42810.455 | 1293 | 17.3833 | 17.7834 | 17.9522 | 17.9969 | 17.3576 | 16.0489 | 15.6085 | 16.556 | 16.902 | 17.0582 | 17.0796 | 16.6262 | 15.6686 | 14.5249 | 53.216 | 68.0542 | 67.1615 | 89.0732 | 84.8403 | 95.3646 |  |  |  | 64.3915 | 89.5462 | 639.77 | 717.6588 | 727.9652 | 724.393 | 129.9401 | 175.0691 | 1001.5506 | 141.2422 | 182.7538 | 794.169 | 688.4123 | 818.6465 |  | 266.2871 | 979.1097 | 963.439 | 552.8861 |  | 483.0218 | 730.5081 | 564.9375 | 739.8551 | 899.6186 | 1014.3791 | 1055.0415 | 46.9191 | 415.6656 | 85.0443 | 633.0092 | 15.2175 | 50.1126 | 49.3396 | 52.6869 | 64.4604 |  |  | 1.2553 | -1.5093 | 0.01302 | -1.3661 | 8.8719 | 6.7481 | 12.0481 | -2.5189 | 21.2188 | 55.6226 | 89.8121 | -8.542e-05 | -0.00011664 | -0.00070311 | 43.0359 | 17.4379 | 16.6798 | 17.0309 | 17.0503 | 16.0648 | 14.7415 | 16.7184 | 17.0394 | 17.392 | 17.4758 | 17.2168 | 16.4189 | 14.7641 | 784.6483 | 565.1705 | 513.9584 | 314.0272 | 259.7858 | 789.2803 | 472.2711 | 38.8538 | 55.3667 | 60.0758 | 88.2391 | 90.122 | 95.517 |  |  |  | 653.1419 | 620.5772 | 623.7963 | 647.4932 | 85.5787 | 42.2282 | 946.1037 |  |  | 918.6482 |  |  | 28.4497 | 67.3626 | 672.3276 | 31.0399 | 69.4961 | 891.5764 | 776.1056 | 683.831 | 956.3131 | 945.5721 | 785.2161 |  | 881.4603 | 978.1536 | 1135.0734 | 660.2658 | 750.2902 | 1000.9603 |  | 444.1947 |  |  | 510.4961 | 710.1041 | 774.0696 | [6 empty] | 675.1754 |  |  | 501.0059 |  |  | 534.9473 | 721.3975 | 737.4335 | 964.9562 | 1139.4194 | 1109.0554 | 599.4789 | 808.8453 | 909.129 | 653.4555 | 759.1036 | 1012.362 | 1169.6702 | 713.5537 | 912.1185 | 913.7017 | 1073.7619 | 1111.6418 | 584.3593 | 689.0687 | 760.2471 | 714.3803 | 882.7397 | 995.2213 | 1006.4358 | 1127.6151 | 636.3055 | 734.3334 | 818.6202 | 985.5619 | 181.2882 | -0.00021643 | 17.8066 | 5.0632 | -40.3264 | 3.1205 | 9003.77 | 0.32 | 2.4661 | -2.7124 | 0.25192 | -2.5805 | 7.4482 | 6.4959 | 8.6797 | 103.442 | 227.3406 | 64.7068 | 72.7559 | 12.8742 | 52.2368 | 41.899
42810.455 | 1294 | 17.3782 | 17.7955 | 17.9494 | 17.9898 | 17.3553 | 16.0565 | 15.6131 | 16.5618 | 16.9051 | 17.0609 | 17.0749 | 16.6254 | 15.6715 | 14.5284 | 53.3244 | 68.1501 | 67.2639 | 89.0664 | 84.9179 | 95.3714 |  |  |  | 64.4928 | 89.5465 | 637.6582 | 715.0741 | 724.6204 | 721.7968 | 139.7406 | 179.0998 | 1006.3006 | 143.9597 | 183.4556 | 823.4005 | 706.3711 | 827.7783 |  | 241.5068 | 988.6964 | 969.2812 | 557.0569 |  | 483.637 | 730.1819 | 565.9117 | 739.606 | 898.2186 | 1014.5843 | 1055.7413 | 45.9601 | 416.0771 | 83.2928 | 633.0367 | 15.233 | 50.2486 | 49.3615 | 52.7209 | 63.9887 |  |  | 1.2704 | -1.3266 | 0.47957 | -0.35944 | 8.5657 | 6.5102 | 11.1078 | -2.5163 | 21.3074 | 55.8591 | 91.8233 | -0.00014456 | -0.00010514 | -0.00072118 | 43.1478 | 17.4454 | 16.6781 | 17.0337 | 17.0535 | 16.0731 | 14.7449 | 16.7199 | 17.0477 | 17.389 | 17.4751 | 17.224 | 16.4236 | 14.7682 | 777.1529 | 562.9296 | 522.9523 | 317.3906 | 269.2945 | 789.3656 | 473.7689 | 38.9781 | 55.4538 | 60.1538 | 88.2404 | 90.1379 | 95.5495 |  |  |  | 653.6941 | 620.6829 | 624.1375 | 648.7289 | 108.7168 | 38.8934 | 949.8047 |  |  | 917.6468 |  |  | 28.5108 | 67.4176 | 669.2704 | 31.1108 | 69.5671 | 891.5567 | 791.2844 | 681.5165 | 943.6116 | 933.8211 | 806.0927 |  | 886.9096 | 963.285 | 1133.4615 | 658.8941 | 750.2149 | 995.8239 |  | 444.0737 |  |  | 513.972 | 732.2683 | 786.1127 | [6 empty] | 673.2373 |  |  | 501.9246 |  |  | 535.1986 | 723.7447 | 737.3235 | 958.6926 | 1139.2104 | 1109.8397 | 606.0621 | 815.2274 | 909.558 | 655.8087 | 760.1627 | 1012.9075 | 1170.0847 | 719.1586 | 915.5828 | 912.3937 | 1070.285 | 1109.6814 | 583.8609 | 690.175 | 760.2928 | 710.3648 | 874.9896 | 987.468 | 1005.3074 | 1126.2352 | 636.8409 | 734.9272 | 812.8025 | 977.1057 | 154.3928 | -0.00027956 | 17.8138 | 5.0939 | -40.4528 | 3.1206 | 9132.77 | 0.23 | 2.4777 | -2.5425 | 1.5287 | -1.3234 | 7.3192 | 6.3809 | 8.3348 | 104.9293 | 226.6897 | 64.7245 | 73.6213 | 12.1824 | 56.3437 | 41.9797
42810.455 | 1295 | 17.363 | 17.7966 | 17.9509 | 17.9898 | 17.3568 | 16.0512 | 15.6218 | 16.5567 | 16.9057 | 17.058 | 17.0799 | 16.6266 | 15.6705 | 14.5262 | 53.4416 | 68.2407 | 67.3736 | 89.0629 | 85.0072 | 95.3853 |  |  |  | 64.6042 | 89.5487 | 635.4323 | 712.4598 | 721.4815 | 719.2731 | 130.5845 | 174.289 | 997.3127 | 133.4151 | 178.5343 | 830.9176 | 753.0012 | 839.7144 |  | 247.0279 | 987.2011 | 975.3943 | 530.5999 |  | 484.7642 | 731.4236 | 567.021 | 742.9054 | 901.6976 | 1019.4174 | 1058.9044 | 45.9488 | 416.1947 | 80.2726 | 632.9191 | 15.2123 | 50.3245 | 49.3789 | 52.7608 | 63.6479 |  |  | 1.2704 | -0.92119 | 0.5006 | -0.81942 | 9.4311 | 7.8232 | 11.9443 | -2.1489 | 21.09 | 56.3643 | 83.3388 | -0.00016756 | -0.00011171 | -0.00075732 | 43.2598 | 17.4467 | 16.6767 | 17.0281 | 17.0409 | 16.072 | 14.7411 | 16.7181 | 17.0419 | 17.3854 | 17.4773 | 17.2255 | 16.4166 | 14.7613 | 803.1615 | 572.5881 | 533.8627 | 324.4603 | 272.2675 | 791.5083 | 475.1969 | 39.0985 | 55.5361 | 60.2193 | 88.2759 | 90.1535 | 95.5866 |  |  |  | 654.1827 | 620.4304 | 623.99 | 648.3469 | 100.0678 | 43.1744 | 944.1831 |  |  | 912.7442 |  |  | 28.5688 | 67.4864 | 666.69 | 31.186 | 69.6064 | 891.261 | 796.5473 | 680.8943 | 944.8517 | 934.8694 | 817.3716 |  | 892.3325 | 963.6152 | 1132.5087 | 658.654 | 750.2772 | 991.386 |  | 444.1593 |  |  | 517.4191 | 748.7274 | 800.1392 | [6 empty] | 672.8077 |  |  | 502.2085 |  |  | 535.0164 | 725.7932 | 737.255 | 960.4693 | 1136.1399 | 1109.4487 | 607.8264 | 815.8037 | 911.1357 | 657.5369 | 761.7057 | 1009.9295 | 1172.8208 | 724.5909 | 921.0639 | 913.15 | 1068.333 | 1109.1022 | 583.786 | 691.1054 | 759.3985 | 715.4699 | 874.5975 | 981.0205 | 1005.3447 | 1126.6027 | 637.8323 | 735.3234 | 819.4282 | 974.0651 | 158.7087 | -0.00056722 | 17.8217 | 5.1219 | -40.4081 | 3.1205 | 9241.46 | 0.37 | 2.4745 | -2.12 | 1.5628 | -1.9995 | 7.6944 | 7.0078 | 8.6591 | 106.7002 | 226.0532 | 64.748 | 71.5543 | 11.2642 | 69.0456 | 42.0922
42810.455 | 1296 | 17.3709 | 17.7874 | 17.9485 | 17.993 | 17.3572 | 16.0613 | 15.6229 | 16.5639 | 16.8983 | 17.0559 | 17.0788 | 16.6243 | 15.6695 | 14.5291 | 53.5503 | 68.33 | 67.4722 | 89.0582 | 85.0353 | 95.4198 |  |  |  | 64.7038 | 89.5427 | 633.6263 | 710.2439 | 719.1803 | 717.5371 | 130.2386 | 163.4362 | 990.5047 | 134.7281 | 172.6334 | 821.2012 | 797.491 | 836.0228 |  | 246.1127 | 981.2268 | 971.0501 | 522.9906 |  | 485.1209 | 732.4255 | 566.0736 | 743.014 | 904.7058 | 1021.4001 | 1061.9198 | 46.7061 | 416.1727 | 79.8442 | 632.9399 | 15.2167 | 50.3913 | 49.4179 | 52.7997 | 63.3927 |  |  | 1.4938 | -1.1913 | 0.25418 | -0.53555 | 9.5724 | 6.5438 | 11.4666 | -2.6963 | 20.5669 | 55.841 | 75.7698 | -0.00010678 | -0.00014128 | -0.00072447 | 43.3887 | 17.4702 | 16.6749 | 17.0395 | 17.0423 | 16.075 | 14.7546 | 16.7244 | 17.0483 | 17.3939 | 17.4767 | 17.2297 | 16.4223 | 14.7752 | 804.6396 | 573.8211 | 521.1974 | 322.7418 | 282.3652 | 792.5835 | 476.6526 | 39.2184 | 55.634 | 60.2968 | 88.2833 | 90.1816 | 95.6155 |  |  |  | 654.3676 | 618.6246 | 623.5898 | 645.9148 | 101.3841 | 37.7326 | 943.4816 |  |  | 914.7167 |  |  | 28.6088 | 67.5263 | 664.1043 | 31.2154 | 69.6535 | 894.3956 | 795.7608 | 680.3356 | 937.2907 | 927.9069 | 814.5386 |  | 895.8091 | 958.2099 | 1131.8835 | 658.4187 | 750.3289 | 987.0871 |  | 444.2042 |  |  | 518.8287 | 741.7055 | 798.6477 | [6 empty] | 672.5241 |  |  | 501.8109 |  |  | 534.4612 | 727.547 | 738.1773 | 956.1693 | 1130.1708 | 1111.9113 | 610.4776 | 825.5643 | 914.6471 | 658.7959 | 764.0457 | 1006.4847 | 1178.4963 | 732.8527 | 934.5774 | 912.4376 | 1068.5451 | 1110.6106 | 584.5143 | 692.3884 | 759.0512 | 714.8258 | 870.6982 | 979.1045 | 1004.8152 | 1127.8347 | 639.3437 | 738.2813 | 816.1307 | 965.6439 | 149.4327 | 0.00028867 | 17.8272 | 5.1448 | -40.3141 | 3.1205 | 9374.94 | 0.26 | 2.6809 | -2.412 | 1.1142 | -1.6172 | 7.7578 | 6.4142 | 8.4907 | 108.1293 | 225.7925 | 64.7686 | 71.8042 | 12.9719 | 82.1254 | 42.1983
42810.455 | 1297 | 17.3763 | 17.7866 | 17.9484 | 17.9861 | 17.3543 | 16.0522 | 15.6253 | 16.5546 | 16.8907 | 17.0514 | 17.0801 | 16.6226 | 15.665 | 14.5249 | 53.6698 | 68.4208 | 67.5742 | 89.0885 | 85.1884 | 95.468 |  |  |  | 64.6269 | 89.5474 | 635.1449 | 711.0454 | 720.4405 | 718.5288 | 144.2878 | 164.6084 | 997.3106 | 128.4731 | 168.4796 | 819.8618 | 845.326 | 838.2478 |  | 247.7115 | 981.3631 | 970.9786 | 535.462 | 1360.529 | 483.7184 | 732.8191 | 564.5146 | 743.1096 | 911.0126 | 1025.1287 | 1068.3911 | 47.2126 | 415.992 | 81.5673 | 633.0929 | 15.1941 | 50.3972 | 49.4506 | 52.8357 | 63.2549 |  |  | 2.191 | -1.209 | -0.12826 | -0.22408 | 9.1367 | 7.7732 | 12.0291 | -2.3783 | 21.1881 | 56.8397 | 89.3662 | -0.00011499 | -0.00010185 | -0.00073597 | 43.5124 | 17.4854 | 16.6808 | 17.0344 | 17.0498 | 16.0726 | 14.7495 | 16.7252 | 17.0483 | 17.3926 | 17.4806 | 17.2328 | 16.4292 | 14.78 | 802.8271 | 584.0622 | 512.0779 | 318.1815 | 272.1681 | 793.6363 | 477.3963 | 39.3557 | 55.7377 | 60.3845 | 88.3088 | 90.2134 | 95.6481 |  |  |  | 654.6831 | 617.3652 | 624.3068 | 646.3621 | 93.0743 | 35.3477 | 939.0899 |  |  | 910.8022 |  |  | 28.682 | 67.5935 | 664.8887 | 31.3351 | 69.7097 | 896.6161 | 796.3166 | 678.2331 | 943.3221 | 930.8278 | 813.695 |  | 899.751 | 962.8346 | 1131.8464 | 656.7208 | 750.0512 | 981.0814 |  | 444.3024 |  |  | 520.5014 | 738.5856 | 798.9168 | [6 empty] | 670.5403 |  |  | 500.4452 |  |  | 533.8112 | 730.664 | 738.9882 | 954.3721 | 1126.7554 | 1123.3838 | 616.8766 | 829.5958 | 923.1578 | 660.5336 | 767.6979 | 1010.0311 | 1185.9538 | 739.0456 | 939.3288 | 915.8029 | 1069.2517 | 1112.9444 | 585.8646 | 693.7772 | 759.046 | 712.8724 | 865.29 | 974.2364 | 1004.4096 | 1127.4204 | 640.3168 | 741.5225 | 811.9437 | 963.362 | 172.9702 | -0.0015423 | 17.8342 | 5.1611 | -40.5024 | 3.1205 | 9481.08 | 0.26 | 3.2485 | -2.4304 | -0.7916 | -1.0463 | 7.5901 | 7.0009 | 8.709 | 109.6975 | 225.6396 | 64.7405 | 72.4121 | 14.1391 | 97.3413 | 42.2518
42810.4551 | 1298 | 17.373 | 17.7937 | 17.9591 | 17.9835 | 17.3571 | 16.0553 | 15.6402 | 16.5621 | 16.8996 | 17.054 | 17.0846 | 16.6239 | 15.6625 | 14.5258 | 53.7776 | 68.5092 | 67.67 | 89.1544 | 85.5282 | 95.5188 |  |  |  | 64.7581 | 89.548 | 637.1925 | 712.4616 | 722.2852 | 720.0198 | 138.882 | 177.918 | 1008.0584 | 131.5338 | 166.4339 | 820.5565 | 885.1641 | 826.5395 |  | 246.1755 | 984.955 | 969.8926 | 541.9159 |  | 483.1468 | 732.8537 | 564.8849 | 743.1823 | 912.2232 | 1027.6544 | 1067.8904 | 47.3554 | 415.8299 | 82.2065 | 633.2772 | 15.199 | 50.3939 | 49.4897 | 52.8789 | 63.2786 |  |  | 1.7061 | -0.54072 | -0.30699 | -1.4358 | 8.9836 | 7.9191 | 12.1092 | -3.4132 | 21.5664 | 57.2855 | 81.0099 | -0.00015606 | -9.692e-05 | -0.0007409 | 43.6226 | 17.4902 | 16.673 | 17.0289 | 17.0488 | 16.0723 | 14.7449 | 16.725 | 17.0433 | 17.395 | 17.4772 | 17.2219 | 16.4199 | 14.7758 | 791.2768 | 584.7475 | 497.9439 | 311.5871 | 254.2417 | 793.5857 | 477.9347 | 39.469 | 55.82 | 60.4598 | 88.3263 | 90.25 | 95.6861 |  |  |  | 655.1038 | 617.5038 | 625.5977 | 647.2593 | 101.017 | 37.3538 | 941.7915 |  |  | 915.8448 |  |  | 28.7298 | 67.6322 | 667.1041 | 31.3769 | 69.7562 | 898.6183 | 798.2357 | 677.434 | 933.7766 | 924.6962 | 814.7519 |  | 902.9563 | 959.3629 | 1132.5508 | 655.907 | 750.2035 | 975.3676 |  | 444.4553 |  |  | 521.6014 | 735.2205 | 799.5606 | [6 empty] | 669.637 |  |  | 499.4827 |  |  | 533.7439 | 734.9051 | 740.5819 | 946.4431 | 1129.6484 | 1132.687 | 623.5004 | 834.6711 | 931.9303 | 662.0741 | 770.7111 | 1018.9199 | 1190.7074 | 748.0898 | 943.479 | 916.8976 | 1068.4426 | 1112.3362 | 586.2011 | 695.823 | 758.9938 | 713.2144 | 863.0067 | 973.2905 | 1005.0806 | 1128.1487 | 641.4832 | 744.3451 | 820.5484 | 962.9747 | 177.9219 | 0.00049913 | 17.8388 | 5.1846 | -40.4495 | 3.1205 | 9547.16 | 0.41 | 2.8687 | -1.6254 | -1.2247 | -2.6486 | 7.5335 | 7.0731 | 8.7464 | 110.9351 | 226.1991 | 64.8044 | 73.6759 | 15.821 | 111.6024 | 42.3148
42810.4551 | 1299 | 17.3738 | 17.7866 | 17.9521 | 17.9874 | 17.3539 | 16.0509 | 15.642 | 16.5733 | 16.9021 | 17.0589 | 17.0788 | 16.6194 | 15.6715 | 14.5335 | 53.8808 | 68.5871 | 67.7571 | 89.209 | 85.5497 | 95.5096 |  |  |  | 64.8751 | 89.5442 | 640.5064 | 714.6641 | 724.9826 | 722.2112 | 130.3863 | 178.7255 | 1015.5042 | 136.7629 | 172.3237 | 820.1672 | 941.5609 | 828.1756 |  | 252.9054 | 975.8275 | 963.2203 | 552.0248 |  | 485.1928 | 732.3848 | 565.3615 | 744.9862 | 912.6942 | 1030.6963 | 1068.7956 | 47.7968 | 415.8163 | 81.7068 | 633.3173 | 15.2141 | 50.3754 | 49.532 | 52.9484 | 63.3336 |  |  | 1.8658 | -0.85942 | 0.30807 | -0.757 | 8.4277 | 6.7915 | 11.8562 | -2.8113 | 21.9104 | 57.1686 | 74.0955 | -8.871e-05 | -0.00011828 | -0.00075075 | 43.7307 | 17.4954 | 16.6689 | 17.023 | 17.0508 | 16.0634 | 14.7394 | 16.7151 | 17.0363 | 17.3917 | 17.4738 | 17.2203 | 16.4126 | 14.7678 | 776.4132 | 582.7036 | 506.4834 | 318.073 | 257.4594 | 794.0716 | 479.1424 | 39.5888 | 55.9111 | 60.5338 | 88.3366 | 90.2831 | 95.7366 |  |  |  | 655.5494 | 617.2004 | 625.8197 | 648.4721 | 103.4596 | 35.8041 | 938.9782 |  |  | 916.0234 |  |  | 28.7943 | 67.6935 | 670.1435 | 31.446 | 69.8119 | 902.459 | 807.5934 | 677.4283 | 947.757 | 927.0826 | 821.0713 |  | 907.869 | 963.4977 | 1133.98 | 655.4256 | 750.6802 | 968.4858 |  | 444.6501 |  |  | 523.4772 | 740.6042 | 804.7701 | [6 empty] | 669.8319 |  |  | 498.8669 |  |  | 534.061 | 736.9198 | 742.2668 | 947.0516 | 1139.5515 | 1133.2393 | 626.9635 | 847.0254 | 939.0278 | 663.2163 | 772.0028 | 1028.6136 | 1188.8479 | 752.837 | 956.9209 | 919.3811 | 1069.8295 | 1113.0937 | 587.3397 | 698.6048 | 759.4511 | 719.1375 | 867.1357 | 973.775 | 1007.8151 | 1129.0365 | 643.6149 | 747.5647 | 828.765 | 968.2256 | 126.4596 | -0.00020241 | 17.843 | 5.1865 | -40.4442 | 3.1205 | 9572.11 | 0.33 | 3.0032 | -2.0487 | 1.2266 | -1.9227 | 7.3052 | 6.5579 | 8.6647 | 112.7199 | 227.0256 | 64.9469 | 75.5152 | 15.1227 | 134.2658 | 42.3744
42810.4551 | 1300 | 17.3752 | 17.7977 | 17.9451 | 17.9866 | 17.3472 | 16.0438 | 15.6424 | 16.5669 | 16.9002 | 17.0533 | 17.0807 | 16.6108 | 15.6592 | 14.5269 | 53.9831 | 68.6712 | 67.8644 | 89.2802 | 85.5841 | 95.5223 |  |  |  | 64.981 | 89.5516 | 645.9247 | 718.3376 | 729.6061 | 726.2926 | 116.0748 | 174.8674 | 1016.6934 | 134.657 | 176.6194 | 783.5884 | 860.5731 | 829.2143 |  | 261.305 | 949.479 | 951.6971 | 567.4867 |  | 485.9753 | 732.4883 | 565.1935 | 746.5951 | 911.2422 | 1029.8864 | 1067.7984 | 46.7025 | 415.7932 | 85.5433 | 633.2873 | 15.2225 | 50.4165 | 49.5745 | 53.0621 | 63.5013 |  |  | 1.4669 | -1.1058 | 0.075448 | -1.855 | 8.1786 | 7.03 | 12.3195 | -2.6746 | 22.1035 | 60.9813 | 86.8713 | -0.00012649 | -0.00017906 | -0.00074911 | 43.8497 | 17.5085 | 16.6732 | 17.0197 | 17.0471 | 16.0583 | 14.7415 | 16.723 | 17.0376 | 17.39 | 17.4723 | 17.2226 | 16.4069 | 14.7665 | 784.0181 | 577.7178 | 509.1496 | 321.0756 | 265.6584 | 796.0142 | 480.237 | 39.7101 | 56.0013 | 60.6053 | 88.3452 | 90.3122 | 95.7836 |  |  |  | 656.4334 | 618.872 | 626.3716 | 655.4785 | 125.6163 | 45.8809 | 943.531 |  |  | 916.9198 |  |  | 28.8495 | 67.7654 | 676.0543 | 31.518 | 69.8552 | 903.3598 | 808.5651 | 678.4278 | 934.2762 | 918.1765 | 825.4335 |  | 911.9032 | 955.7467 | 1134.768 | 654.8193 | 751.2039 | 964.4345 |  | 444.816 |  |  | 524.8705 | 743.8171 | 810.7545 | [6 empty] | 670.1048 |  |  | 498.2179 |  |  | 534.9367 | 737.1808 | 743.7713 | 945.4782 | 1143.3295 | 1130.4154 | 626.7648 | 851.2291 | 946.3046 | 664.137 | 771.6609 | 1029.0049 | 1187.2748 | 749.9804 | 961.1424 | 921.7159 | 1068.9294 | 1115.4911 | 589.4624 | 701.2783 | 760.4843 | 739.7019 | 876.5279 | 979.9482 | 1009.3327 | 1128.0234 | 645.0128 | 750.3264 | 840.3871 | 978.6778 | 110.7334 | -0.0012196 | 17.8481 | 5.1927 | -40.4504 | 3.1205 | 9595 | 0.23 | 2.6684 | -2.324 | 0.60703 | -3.01 | 7.1942 | 6.67 | 8.8296 | 114.2258 | 227.7612 | 65.1059 | 75.4231 | 15.054 | 101.8135 | 42.3651
42810.4551 | 1301 | 17.3678 | 17.7879 | 17.9382 | 17.991 | 17.3558 | 16.0557 | 15.6421 | 16.5751 | 16.9016 | 17.0598 | 17.0822 | 16.6183 | 15.6665 | 14.5282 | 54.1039 | 68.7635 | 67.9612 | 89.3489 | 85.6533 | 95.5353 |  |  |  | 65.0868 | 89.5618 | 652.0973 | 723.2492 | 735.7516 | 731.427 | 112.9144 | 150.0545 | 994.994 | 116.9578 | 159.3596 | 819.3941 | 801.6482 | 845.7938 |  | 250.866 | 975.4022 | 943.8926 | 594.8342 |  | 485.4662 | 733.9525 | 565.3102 | 747.9691 | 910.2982 | 1029.4479 | 1068.2907 | 46.4643 | 416.0015 | 86.1493 | 633.3994 | 15.2225 | 50.4832 | 49.6121 | 53.2167 | 63.6531 |  |  | 1.4045 | -0.72865 | -0.65461 | -1.081 | 8.243 | 6.3394 | 11.6926 | -3.1924 | 23.001 | 59.1506 | 84.1863 | -0.00012814 | -4.764e-05 | -0.0007409 | 43.9612 | 17.5104 | 16.6695 | 17.0293 | 17.0379 | 16.06 | 14.7496 | 16.7258 | 17.0383 | 17.3844 | 17.469 | 17.2216 | 16.4108 | 14.7648 | 828.9412 | 616.5982 | 541.5585 | 327.4106 | 287.6973 | 799.8281 | 482.4676 | 39.8409 | 56.1002 | 60.6852 | 88.3872 | 90.3513 | 95.8301 |  |  |  | 657.9334 | 622.0222 | 628.0061 | 663.021 | 93.9074 | 32.8626 | 938.4659 |  |  | 915.7939 |  |  | 28.8932 | 67.8287 | 681.112 | 31.5844 | 69.9018 | 902.351 | 801.9547 | 676.8168 | 954.8371 | 933.1686 | 818.5551 |  | 912.9695 | 963.7023 | 1134.7444 | 652.4403 | 751.4243 | 964.6737 |  | 444.9434 |  |  | 523.7941 | 735.1774 | 806.4132 | [6 empty] | 668.6471 |  |  | 496.8618 |  |  | 535.1735 | 736.361 | 744.9998 | 941.4346 | 1146.0715 | 1126.6582 | 626.9001 | 846.4078 | 949.1944 | 664.069 | 770.9418 | 1023.9968 | 1184.545 | 747.2068 | 955.1133 | 918.8856 | 1069.7918 | 1117.847 | 590.3726 | 703.2029 | 761.9335 | 745.5968 | 889.2704 | 985.2536 | 1009.8987 | 1129.2186 | 646.1408 | 752.9665 | 848.0367 | 991.9644 | 130.2604 | 0.00085689 | 17.8533 | 5.205 | -40.402 | 3.1205 | 9571.68 | 0.29 | 2.6177 | -1.8878 | -1.7893 | -2.2994 | 7.2213 | 6.3328 | 8.6006 | 114.8495 | 227.5246 | 65.2318 | 71.9183 | 11.9182 | 81.4091 | 42.4712
42810.4551 | 1302 | 17.3733 | 17.7879 | 17.9413 | 17.9957 | 17.3528 | 16.0459 | 15.6464 | 16.5633 | 16.8979 | 17.0586 | 17.0785 | 16.6235 | 15.664 | 14.5288 | 54.2114 | 68.8448 | 68.0479 | 89.3987 | 86.0303 | 95.5389 |  |  |  | 65.1823 | 89.5739 | 658.642 | 728.3836 | 741.51 | 736.3564 | 121.6348 | 161.6338 | 993.4722 | 125.3801 | 170.7523 | 812.7961 | 759.8053 | 857.0294 |  | 248.6961 | 992.3119 | 977.3352 | 556.8174 |  | 486.0479 | 733.1769 | 563.8044 | 744.8472 | 911.1647 | 1030.8236 | 1069.0163 | 46.8156 | 416.1762 | 84.97 | 633.5509 | 15.196 | 50.5643 | 49.6611 | 53.4127 | 63.5956 |  |  | 1.6174 | -0.51575 | -0.015236 | -0.65777 | 8.4553 | 6.9315 | 10.2936 | -2.8704 | 22.417 | 57.8197 | 69.4149 | -0.00015442 | -0.00014456 | -0.00075404 | 44.0841 | 17.5301 | 16.6701 | 17.0305 | 17.047 | 16.06 | 14.7483 | 16.7253 | 17.0422 | 17.385 | 17.4733 | 17.223 | 16.4191 | 14.7653 | 827.1882 | 583.9565 | 489.6292 | 312.2133 | 278.3832 | 801.5138 | 483.4234 | 39.9643 | 56.1954 | 60.7548 | 88.4071 | 90.3843 | 95.8797 |  |  |  | 659.0585 | 622.9066 | 628.2183 | 663.3102 | 98.614 | 38.7862 | 948.1301 |  |  | 927.7903 |  |  | 28.9547 | 67.8796 | 690.5854 | 31.6618 | 69.9657 | 900.3574 | 795.308 | 674.9998 | 956.8205 | 932.3622 | 810.576 |  | 912.7631 | 964.455 | 1134.6813 | 650.3634 | 751.483 | 962.9255 |  | 445.078 |  |  | 523.3249 | 729.3677 | 799.2553 | [6 empty] | 666.8983 |  |  | 496.1483 |  |  | 535.6082 | 734.8157 | 746.0309 | 942.1985 | 1149.1695 | 1125.2597 | 629.0308 | 842.4243 | 947.828 | 663.3801 | 770.6284 | 1019.8659 | 1183.4846 | 747.4958 | 949.9996 | 914.252 | 1071.6956 | 1121.6715 | 591.3073 | 704.6841 | 764.0725 | 745.7586 | 892.0763 | 990.1128 | 1010.9905 | 1131.6525 | 647.149 | 756.0368 | 848.6209 | 994.2233 | 141.067 | -0.0078 | 17.8592 | 5.2144 | -40.2871 | 3.1204 | 9571.69 | 0.35 | 2.816 | -1.5877 | -0.27288 | -1.793 | 7.3175 | 6.6254 | 8.0739 | 114.9873 | 227.462 | 65.3055 | 72.7737 | 17.888 | 70.1905 | 42.7008
42810.4551 | 1303 | 17.3741 | 17.7856 | 17.9461 | 17.9885 | 17.3493 | 16.0556 | 15.6527 | 16.5659 | 16.9028 | 17.0532 | 17.0821 | 16.6209 | 15.6697 | 14.5323 | 54.3188 | 68.9271 | 68.1412 | 89.4395 | 87.649 | 95.5419 |  |  |  | 65.2809 | 89.5903 | 660.4914 | 729.839 | 742.498 | 737.5071 | 134.2256 | 169.0343 | 1008.9691 | 133.9486 | 170.8671 | 806.9751 | 689.893 | 858.4644 |  | 252.2614 | 992.1582 | 985.0008 | 552.9252 |  | 486.8862 | 732.3772 | 562.4266 | 740.2303 | 906.9311 | 1031.0793 | 1071.9319 | 48.4348 | 416.2835 | 84.1713 | 633.5226 | 15.1283 | 50.6342 | 49.7101 | 53.5976 | 63.3311 |  |  | 1.99 | -0.51903 | 0.48614 | -0.95347 | 7.5747 | 6.2034 | 11.4068 | -3.678 | 22.2111 | 57.6283 | 70.8241 | -8.871e-05 | -0.00010349 | -0.00073761 | 44.1931 | 17.5332 | 16.6734 | 17.0187 | 17.0463 | 16.0535 | 14.7401 | 16.7336 | 17.0324 | 17.395 | 17.4664 | 17.2192 | 16.4117 | 14.7688 | 821.6335 | 582.8934 | 502.9757 | 308.4413 | 279.1681 | 802.7749 | 484.3284 | 40.0859 | 56.2759 | 60.8302 | 88.4218 | 90.4115 | 95.913 |  |  |  | 660.0428 | 624.6637 | 629.4416 | 665.2867 | 106.7678 | 36.3046 | 948.2276 |  |  | 922.3287 |  |  | 29.0227 | 67.9304 | 692.1592 | 31.7333 | 70.0198 | 901.2141 | 795.114 | 674.837 | 949.4864 | 929.9721 | 809.0201 |  | 913.1272 | 962.5014 | 1134.7592 | 649.6269 | 751.5097 | 957.1579 |  | 445.5492 |  |  | 524.56 | 731.2096 | 796.1868 | [6 empty] | 666.4943 |  |  | 496.7003 |  |  | 536.4292 | 732.9883 | 745.9638 | 946.648 | 1149.5558 | 1124.1353 | 630.6032 | 841.7597 | 946.7135 | 662.3771 | 769.4252 | 1020.4069 | 1186.1978 | 746.3126 | 949.8872 | 913.6554 | 1072.9138 | 1123.8664 | 592.0456 | 705.7688 | 766.2348 | 748.9911 | 893.303 | 994.9197 | 1012.3104 | 1133.3917 | 647.6407 | 758.6449 | 851.0599 | 1001.0427 | 147.827 | 0.00099721 | 17.8641 | 5.2192 | -40.4468 | 3.1204 | 9549.63 | 0.37 | 3.1253 | -1.5921 | 1.5408 | -2.1578 | 6.9267 | 6.2684 | 8.5001 | 115.1784 | 227.5677 | 65.3332 | 73.8866 | 16.5946 | 52.5761 | 42.8544
42810.4551 | 1304 | 17.3698 | 17.789 | 17.9503 | 17.988 | 17.3496 | 16.0551 | 15.6575 | 16.5714 | 16.8979 | 17.0507 | 17.0822 | 16.6161 | 15.6682 | 14.5324 | 54.429 | 69.0196 | 68.2316 | 89.4637 | 89.1559 | 95.5522 |  |  |  | 65.3882 | 89.599 | 661.8082 | 730.3865 | 742.6648 | 738.2906 | 145.1985 | 171.9223 | 1005.6013 | 116.3996 | 164.2254 | 823.8202 | 708.5136 | 875.344 |  | 255.7908 | 987.9755 | 975.3388 | 586.3702 |  | 487.0476 | 732.6802 | 563.2511 | 741.3606 | 912.5915 | 1033.6982 | 1074.8241 | 51.4578 | 416.5506 | 84.9733 | 633.4704 | 15.0416 | 50.7092 | 49.7588 | 53.7332 | 63.1015 |  |  | 2.0563 | 0.43904 | 0.48943 | -0.82337 | 8.7037 | 6.4721 | 11.0854 | -2.9611 | 22.3843 | 58.6033 | 93.9172 | -0.00016592 | -9.199e-05 | -0.00071133 | 44.3343 | 17.5558 | 16.6777 | 17.0327 | 17.0492 | 16.0709 | 14.7512 | 16.7301 | 17.0522 | 17.3931 | 17.4761 | 17.2237 | 16.4153 | 14.7681 | 815.3995 | 592.7174 | 502.8293 | 307.8072 | 271.1179 | 804.7226 | 484.965 | 40.2116 | 56.364 | 60.9062 | 88.4659 | 90.4347 | 95.9504 |  |  |  | 661.2197 | 627.2326 | 631.8317 | 667.6503 | 113.3201 | 41.0687 | 945.1585 |  |  | 921.4791 |  |  | 29.0721 | 67.9801 | 692.5792 | 31.766 | 70.0664 | 904.1196 | 796.5192 | 675.6382 | 952.2095 | 926.4444 | 811.5791 |  | 914.1832 | 965.762 | 1134.1664 | 650.02 | 751.6334 | 951.1854 |  | 445.8794 |  |  | 525.1714 | 733.9996 | 797.218 | [6 empty] | 667.1032 |  |  | 497.3925 |  |  | 536.7491 | 731.3006 | 745.7134 | 945.8347 | 1148.3138 | 1121.0715 | 630.7368 | 839.6359 | 947.5185 | 661.6609 | 768.7089 | 1019.1301 | 1179.9112 | 742.8274 | 947.5417 | 913.498 | 1072.1182 | 1123.4975 | 592.557 | 706.7871 | 767.7266 | 749.162 | 897.4475 | 1000.9812 | 1011.5863 | 1133.0249 | 648.0157 | 760.6065 | 851.6701 | 1012.0949 | 110.9424 | -0.0020194 | 17.8696 | 5.2232 | -40.4363 | 3.1204 | 9482.28 | 0.26 | 3.1782 | 1.4645 | 1.5462 | -2.0055 | 7.4324 | 6.4092 | 8.388 | 115.5371 | 227.0857 | 65.3559 | 75.3474 | 16.7445 | 56.0472 | 43.0387
42810.4551 | 1305 | 17.3724 | 17.7902 | 17.9503 | 17.9924 | 17.3535 | 16.0584 | 15.6656 | 16.5789 | 16.9011 | 17.0552 | 17.0776 | 16.6245 | 15.6739 | 14.5351 | 54.5298 | 69.105 | 68.3247 | 89.4655 | 89.4725 | 95.5383 |  |  |  | 65.4805 | 89.6044 | 662.8163 | 730.6629 | 742.322 | 738.7199 | 151.0942 | 183.7427 | 1012.5175 | 125.259 | 162.027 | 835.5996 | 716.0537 | 892.4113 |  | 262.6146 | 994.0169 | 977.3609 | 581.1747 |  | 485.7386 | 733.5315 | 563.4117 | 742.3706 | 916.8036 | 1034.2044 | 1075.3951 | 54.3611 | 417.0155 | 87.9219 | 633.6469 | 14.9728 | 50.777 | 49.8198 | 53.8171 | 62.7704 |  |  | 1.7422 | 0.49424 | -0.098032 | -0.6006 | 8.4099 | 6.7757 | 12.422 | -2.8553 | 23.6688 | 59.9489 | 93.8165 | -0.00012978 | -9.364e-05 | -0.0007294 | 44.444 | 17.5577 | 16.6789 | 17.0228 | 17.0453 | 16.0612 | 14.7484 | 16.7333 | 17.0411 | 17.3879 | 17.4654 | 17.2182 | 16.4172 | 14.7727 | 840.534 | 596.8718 | 507.3331 | 318.294 | 274.3297 | 807.9127 | 486.1426 | 40.3235 | 56.4597 | 60.9698 | 88.4971 | 90.4534 | 95.982 |  |  |  | 662.4224 | 630.0396 | 634.0891 | 669.0266 | 122.1381 | 32.5607 | 944.6385 |  |  | 924.9431 |  |  | 29.1257 | 68.0472 | 693.3207 | 31.887 | 70.1159 | 903.5006 | 791.6572 | 676.0438 | 950.6237 | 924.5309 | 811.444 |  | 914.0611 | 965.1978 | 1133.2832 | 650.9472 | 751.8792 | 950.0947 |  | 445.9186 |  |  | 525.1154 | 728.2478 | 795.5698 | [6 empty] | 667.5961 |  |  | 497.227 |  |  | 537.2253 | 729.4311 | 746.2563 | 949.6315 | 1152.6482 | 1122.9464 | 634.4671 | 835.3885 | 946.1573 | 661.1654 | 769.1843 | 1015.8543 | 1179.9379 | 741.5222 | 942.8908 | 912.748 | 1071.1553 | 1119.731 | 592.7845 | 707.8196 | 769.5437 | 744.7482 | 898.9958 | 1007.1483 | 1011.2247 | 1132.4448 | 648.5433 | 761.3966 | 847.889 | 1015.4975 | 144.4691 | 5.0162e-05 | 17.8748 | 5.2324 | -40.4542 | 3.1204 | 9474.82 | 0.27 | 2.9261 | 1.5545 | -0.6923 | -1.7136 | 7.3073 | 6.5591 | 8.881 | 115.4911 | 226.5191 | 65.397 | 73.8192 | 16.4915 | 58.0374 | 43.2568
42810.4552 | 1306 | 17.3705 | 17.7777 | 17.9456 | 17.9856 | 17.3426 | 16.0487 | 15.6646 | 16.5771 | 16.896 | 17.0504 | 17.0728 | 16.6152 | 15.6652 | 14.529 | 54.6242 | 69.1802 | 68.4152 | 89.4746 | 89.7527 | 95.5283 |  |  |  | 65.5714 | 89.6201 | 663.9557 | 730.8862 | 741.9108 | 738.9296 | 134.9747 | 185.9613 | 1026.4119 | 145.3623 | 171.55 | 828.0081 | 731.602 | 895.1399 |  | 269.515 | 973.5101 | 967.4315 | 573.873 |  | 485.7395 | 734.2722 | 562.7147 | 743.2095 | 915.0908 | 1035.7754 | 1077.3541 | 56.1433 | 417.4048 | 92.2351 | 634.1569 | 14.9208 | 50.8144 | 49.8658 | 53.8304 | 62.5092 |  |  | 1.4892 | -1.0493 | 0.20556 | -0.91208 | 8.4191 | 5.9064 | 11.0191 | -2.3658 | 21.0324 | 57.7567 | 97.9065 | -0.00010678 | -0.00016921 | -0.00070968 | 44.558 | 17.5652 | 16.6785 | 17.027 | 17.0475 | 16.0651 | 14.7497 | 16.7384 | 17.0461 | 17.3849 | 17.4713 | 17.2236 | 16.4191 | 14.7718 | 872.5129 | 608.2019 | 502.731 | 310.0547 | 263.5872 | 811.8516 | 486.6691 | 40.459 | 56.55 | 61.0504 | 88.5348 | 90.485 | 96.0327 |  |  |  | 663.3479 | 631.1371 | 635.3479 | 666.5228 | 91.1524 | 37.407 | 943.9278 |  |  | 920.6198 |  |  | 29.1961 | 68.1106 | 693.3917 | 31.9359 | 70.1734 | 904.3395 | 786.8468 | 676.7861 | 949.7178 | 927.7873 | 805.7816 |  | 912.5431 | 955.9589 | 1132.5594 | 651.5609 | 752.003 | 944.069 |  | 446.024 |  |  | 525.6463 | 722.8358 | 790.244 | [6 empty] | 668.1488 |  |  | 497.0934 |  |  | 538.2667 | 728.9449 | 747.9374 | 948.0354 | 1156.4929 | 1124.0128 | 649.6711 | 835.9656 | 942.7717 | 661.8159 | 771.824 | 1018.0688 | 1182.6752 | 751.1662 | 941.8747 | 915.2045 | 1072.3604 | 1116.6909 | 591.6585 | 707.8277 | 771.5825 | 739.8912 | 895.762 | 1009.6 | 1011.8639 | 1132.2596 | 648.5494 | 761.3689 | 840.5886 | 1010.2128 | 171.7139 | -0.00099511 | 17.878 | 5.247 | -40.4406 | 3.1204 | 9452.94 | 0.3 | 2.7056 | -2.2658 | 1.0029 | -2.1125 | 7.3157 | 6.1275 | 8.3695 | 115.0312 | 226.2993 | 65.4136 | 71.8385 | 17.1137 | 62.1668 | 43.5242
42810.4552 | 1307 | 17.3726 | 17.7767 | 17.9386 | 17.9891 | 17.3535 | 16.0462 | 15.6615 | 16.5815 | 16.8962 | 17.0593 | 17.0801 | 16.6181 | 15.6629 | 14.5235 | 54.7305 | 69.2641 | 68.4994 | 89.4871 | 90.1122 | 95.5418 |  |  |  | 65.6737 | 89.6328 | 663.2768 | 729.2805 | 739.3312 | 736.8929 | 135.9569 | 164.8102 | 1004.9317 | 138.0442 | 179.2893 | 787.4756 | 716.4919 | 886.1683 |  | 276.2807 | 978.1176 | 970.6212 | 598.0625 |  | 486.8462 | 734.8277 | 562.3868 | 741.3941 | 910.9939 | 1036.8851 | 1077.2462 | 56.1849 | 417.2569 | 94.5199 | 634.6413 | 14.9001 | 50.8296 | 49.8842 | 53.8054 | 62.2989 |  |  | 1.3309 | 0.23336 | 0.079392 | -0.78854 | 8.5946 | 7.2495 | 12.3622 | -2.3986 | 21.3375 | 56.3429 | 95.6394 | -0.00011007 | -0.00010678 | -0.00071954 | 44.6687 | 17.5767 | 16.6732 | 17.0296 | 17.0445 | 16.0619 | 14.7573 | 16.7361 | 17.0436 | 17.3885 | 17.4753 | 17.2217 | 16.4129 | 14.7741 | 839.6979 | 598.5979 | 503.0565 | 312.0679 | 260.9001 | 812.397 | 487.0541 | 40.5783 | 56.6424 | 61.1248 | 88.5925 | 90.5069 | 96.0526 |  |  |  | 663.9938 | 631.4035 | 635.2945 | 665.3848 | 96.0207 | 37.0995 | 945.0512 |  |  | 925.8307 |  |  | 29.2391 | 68.1488 | 692.5657 | 32.0111 | 70.1989 | 901.2915 | 793.2274 | 678.0822 | 954.1429 | 931.3106 | 809.591 |  | 913.8094 | 961.8488 | 1132.0745 | 653.1109 | 751.9868 | 943.6732 |  | 446.0949 |  |  | 527.7203 | 732.8677 | 792.4498 | [6 empty] | 669.636 |  |  | 499.6148 |  |  | 539.8632 | 731.3086 | 749.9252 | 947.1551 | 1157.3604 | 1125.4179 | 655.6149 | 840.5538 | 941.1858 | 663.7581 | 775.2265 | 1017.376 | 1188.3966 | 754.3644 | 943.7479 | 913.2287 | 1074.5429 | 1113.1757 | 591.5801 | 707.4535 | 772.8295 | 752.3039 | 893.529 | 1005.4282 | 1011.5543 | 1131.7601 | 648.3736 | 760.5153 | 850.9102 | 1007.7581 | 125.0513 | -0.00018839 | 17.882 | 5.2659 | -40.4001 | 3.1205 | 9434.19 | 0.27 | 2.5551 | 1.0688 | 0.62342 | -1.9647 | 7.3947 | 6.7914 | 8.8686 | 115.44 | 225.8168 | 65.3662 | 75.7033 | 17.1586 | 57.6767 | 43.6942
42810.4552 | 1308 | 17.3712 | 17.7738 | 17.9379 | 17.9876 | 17.3471 | 16.0458 | 15.6698 | 16.5742 | 16.8894 | 17.0544 | 17.0713 | 16.6087 | 15.6605 | 14.5248 | 54.8306 | 69.3442 | 68.5882 | 89.486 | 89.2907 | 95.5525 |  |  |  | 65.7849 | 89.648 | 660.5091 | 725.8779 | 735.0935 | 733.2118 | 137.6459 | 127.2637 | 1008.7923 | 127.6394 | 175.1879 | 797.1472 | 686.6692 | 865.8639 |  | 257.0208 | 994.8828 | 976.6771 | 572.1704 |  | 486.6329 | 733.5073 | 561.5134 | 739.7872 | 912.3848 | 1036.6065 | 1076.3763 | 55.6582 | 417.1481 | 97.7427 | 635.1762 | 14.8954 | 50.8202 | 49.9017 | 53.7444 | 62.3744 |  |  | 1.3972 | 0.11968 | -0.23537 | -1.2045 | 9.1945 | 7.1411 | 12.3235 | -3.0229 | 22.365 | 58.5481 | 91.2264 | -0.00011828 | -0.00010514 | -0.00070968 | 44.7896 | 17.5861 | 16.6733 | 17.0238 | 17.0426 | 16.0634 | 14.7554 | 16.7327 | 17.0346 | 17.3836 | 17.473 | 17.2215 | 16.4097 | 14.7744 | 821.5167 | 596.8367 | 518.5286 | 322.9329 | 250.9752 | 813.4143 | 487.6976 | 40.7046 | 56.7304 | 61.2025 | 88.6333 | 90.5335 | 96.0869 |  |  |  | 664.5494 | 631.0721 | 635.5701 | 663.3098 | 107.0227 | 48.8703 | 946.4015 |  |  | 927.8088 |  |  | 29.29 | 68.2154 | 689.0357 | 32.0807 | 70.2588 | 897.5526 | 795.2595 | 679.4735 | 954.5956 | 930.1637 | 813.9868 |  | 915.2329 | 968.1494 | 1131.0648 | 655.3748 | 752.2333 | 942.2027 |  | 446.075 |  |  | 527.7787 | 735.3688 | 797.6568 | [6 empty] | 671.3342 |  |  | 503.017 |  |  | 540.8929 | 733.8767 | 751.0167 | 941.7341 | 1149.586 | 1127.2604 | 654.2303 | 842.3682 | 943.1483 | 664.9558 | 778.1324 | 1009.951 | 1194.0373 | 752.5887 | 949.1651 | 910.5609 | 1076.8309 | 1110.6988 | 591.3683 | 707.3022 | 772.778 | 764.027 | 907.3117 | 1003.8113 | 1011.8614 | 1131.3306 | 649.141 | 760.0682 | 865.7082 | 1022.4806 | 120.2596 | -0.0017037 | 17.8882 | 5.2832 | -40.4838 | 3.1204 | 9437.47 | 0.39 | 2.6132 | 0.76493 | -1.0727 | -2.4267 | 7.6476 | 6.7398 | 8.8538 | 115.8984 | 224.9791 | 65.3704 | 78.1321 | 15.5752 | 51.3022 | 43.8711
42810.4552 | 1309 | 17.3728 | 17.7854 | 17.942 | 17.9827 | 17.3545 | 16.0563 | 15.674 | 16.5819 | 16.898 | 17.0578 | 17.0811 | 16.6231 | 15.6658 | 14.5287 | 54.9321 | 69.4206 | 68.6777 | 89.461 | 88.7578 | 95.5683 |  |  |  | 65.8837 | 89.6416 | 661.3601 | 725.687 | 735.5212 | 733.6571 | 141.6755 | 166.9145 | 984.1007 | 111.7637 | 144.7987 | 857.0529 | 793.8983 | 881.9333 |  | 264.7679 | 964.9047 | 951.8899 | 663.2262 |  | 485.0763 | 732.7572 | 561.4277 | 738.8844 | 905.1937 | 1036.2916 | 1075.9828 | 56.3029 | 417.3456 | 99.3591 | 636.0783 | 14.9964 | 50.8208 | 49.8981 | 53.6677 | 62.4266 |  |  | 1.67 | -0.19836 | 0.30215 | -0.6006 | 8.1957 | 6.1147 | 11.8615 | -2.7896 | 22.7951 | 59.1334 | 82.4093 | -9.857e-05 | -0.00013471 | -0.0007409 | 44.9166 | 17.6013 | 16.6788 | 17.0303 | 17.049 | 16.0701 | 14.7602 | 16.736 | 17.0462 | 17.391 | 17.4775 | 17.2234 | 16.4203 | 14.7761 | 827.9208 | 602.4919 | 546.6475 | 344.3929 | 270.1815 | 814.8904 | 489.3898 | 40.8311 | 56.8206 | 61.2767 | 88.6645 | 90.5572 | 96.1166 |  |  |  | 665.0589 | 631.3565 | 635.3702 | 663.4048 | 114.7492 | 46.6883 | 945.5523 |  |  | 923.5805 |  |  | 29.3487 | 68.2768 | 686.5702 | 32.1564 | 70.3053 | 895.773 | 791.8239 | 680.6002 | 940.1899 | 919.0121 | 809.9334 |  | 915.4306 | 957.7334 | 1130.3688 | 656.8102 | 752.6768 | 940.3206 |  | 446.0062 |  |  | 526.4479 | 727.168 | 795.7116 | [6 empty] | 672.8043 |  |  | 504.1403 |  |  | 540.8692 | 736.4594 | 752.5402 | 942.6444 | 1136.3869 | 1131.7328 | 651.9138 | 845.885 | 948.2466 | 665.2949 | 782.4142 | 1004.5624 | 1198.9785 | 749.1623 | 952.9718 | 911.2624 | 1077.2639 | 1110.5395 | 592.5173 | 708.121 | 773.5111 | 766.0983 | 918.5841 | 1006.189 | 1011.962 | 1132.1102 | 650.8139 | 761.7504 | 868.5763 | 1027.8414 | 131.4716 | -0.00075661 | 17.8919 | 5.3033 | -40.4395 | 3.1204 | 9426.65 | 0.31 | 2.8575 | -0.98441 | 1.215 | -1.7129 | 7.2194 | 6.2359 | 8.6852 | 116.0917 | 224.8123 | 65.4513 | 78.0148 | 12.8085 | 77.1352 | 43.978
42810.4552 | 1310 | 17.371 | 17.7838 | 17.9432 | 17.9876 | 17.3526 | 16.0516 | 15.686 | 16.5878 | 16.8994 | 17.0582 | 17.0886 | 16.6177 | 15.6705 | 14.5379 | 55.0519 | 69.5222 | 68.7709 | 89.4482 | 88.911 | 95.5957 |  |  |  | 65.9919 | 89.6602 | 666.0542 | 729.4126 | 739.3314 | 736.9068 | 103.4526 | 112.4586 | 918.2475 | 51.0424 | 82.7862 | 880.6043 | 974.1824 | 890.7763 |  | 282.6154 | 900.7136 | 889.6793 | 881.9819 |  | 484.1507 | 732.8379 | 561.3036 | 736.3648 | 904.1945 | 1036.2975 | 1074.4256 | 56.1582 | 417.6138 | 95.1987 | 636.6686 | 15.0482 | 50.826 | 49.8857 | 53.5918 | 62.5084 |  |  | 1.6233 | -0.79042 | 0.46709 | -0.45998 | 7.628 | 6.6167 | 12.2886 | -2.1358 | 22.7151 | 60.2019 | 96.8069 | -0.00012157 | -0.00010842 | -0.00072283 | 45.0245 | 17.6115 | 16.6812 | 17.0223 | 17.041 | 16.0708 | 14.7593 | 16.7289 | 17.0362 | 17.3909 | 17.4697 | 17.2179 | 16.4088 | 14.7717 | 840.004 | 613.438 | 559.0146 | 347.2672 | 282.6839 | 817.4733 | 491.6765 | 40.9535 | 56.9123 | 61.3444 | 88.667 | 90.5724 | 96.1452 |  |  |  | 665.8936 | 633.3234 | 636.3337 | 666.0407 | 111.7601 | 59.669 | 938.7029 |  |  | 917.676 |  |  | 29.403 | 68.3107 | 692.0363 | 32.2051 | 70.3529 | 896.3936 | 788.3502 | 680.1572 | 942.1836 | 924.21 | 804.8089 |  | 915.4266 | 955.3212 | 1130.6085 | 656.8465 | 753.0246 | 940.9978 |  | 446.1337 |  |  | 524.4818 | 720.0112 | 791.4534 | [6 empty] | 672.3952 |  |  | 502.7889 |  |  | 540.5529 | 739.5922 | 754.3368 | 963.3412 | 1136.9563 | 1132.5347 | 650.319 | 843.9423 | 950.0284 | 666.4898 | 785.4437 | 998.8648 | 1195.1874 | 746.4164 | 951.0633 | 908.5237 | 1080.3036 | 1110.763 | 594.4343 | 709.5715 | 775.9387 | 767.0561 | 918.889 | 1011.1127 | 1009.9703 | 1133.4099 | 651.8415 | 763.2135 | 871.0196 | 1026.8945 | 126.8356 | -0.00027956 | 17.8957 | 5.3193 | -40.5175 | 3.1204 | 9455.95 | 0.3 | 2.8219 | -1.9651 | 1.5106 | -1.4991 | 6.9649 | 6.4868 | 8.8402 | 116.2324 | 225.0363 | 65.5452 | 77.7165 | 11.9195 | 139.811 | 44.0845
42810.4552 | 1311 | 17.3654 | 17.7826 | 17.9383 | 17.9837 | 17.3499 | 16.0516 | 15.6786 | 16.582 | 16.8981 | 17.0547 | 17.0779 | 16.6169 | 15.6619 | 14.5337 | 55.1634 | 69.5953 | 68.8469 | 89.4039 | 88.6065 | 95.6147 |  |  |  | 66.0914 | 89.6769 | 666.1099 | 728.7367 | 737.7819 | 736.0923 | 54.6703 | 88.4667 | 907.9803 | 47.3404 | 81.346 | 885.9065 | 959.4261 | 900.8543 |  | 294.7153 | 896.8561 | 881.4422 | 858.2609 |  | 485.3898 | 733.6102 | 562.6039 | 735.4053 | 900.3617 | 1035.9649 | 1073.1671 | 53.9502 | 417.5978 | 91.4054 | 636.717 | 15.137 | 50.8369 | 49.8814 | 53.5296 | 62.65 |  |  | 1.2185 | -1.5349 | -0.23208 | -0.95216 | 9.7859 | 6.7258 | 12.2814 | -3.1293 | 21.2445 | 57.4657 | 83.7537 | -0.00010842 | -7.064e-05 | -0.00073761 | 45.1691 | 17.6297 | 16.6783 | 17.0357 | 17.0527 | 16.0596 | 14.7652 | 16.749 | 17.041 | 17.3996 | 17.4843 | 17.2239 | 16.417 | 14.7789 | 849.3592 | 630.8586 | 589.8227 | 375.4222 | 306.0424 | 819.6469 | 495.051 | 41.0871 | 57.0091 | 61.4311 | 88.7163 | 90.611 | 96.1774 |  |  |  | 666.8556 | 635.3299 | 637.4092 | 668.2659 | 95.8878 | 38.1965 | 940.1703 |  |  | 930.0327 |  |  | 29.466 | 68.3597 | 692.4024 | 32.2844 | 70.3977 | 891.8247 | 787.5058 | 679.9068 | 952.3054 | 932.2512 | 803.7531 |  | 915.4454 | 964.6843 | 1130.5541 | 656.8128 | 753.292 | 937.8578 |  | 446.3151 |  |  | 523.8907 | 720.5666 | 789.4905 | [6 empty] | 672.128 |  |  | 502.0867 |  |  | 540.2576 | 742.3045 | 755.162 | 968.6496 | 1137.8903 | 1130.229 | 648.1772 | 849.3414 | 948.2226 | 668.4554 | 786.7912 | 1003.5882 | 1197.5767 | 745.3436 | 951.6691 | 905.8156 | 1086.8235 | 1113.0519 | 594.8941 | 710.5044 | 777.6335 | 780.9132 | 919.5424 | 1012.8247 | 1007.8483 | 1135.7458 | 653.4863 | 762.6981 | 887.5109 | 1024.8559 | 125.4872 | -0.00034974 | 17.9008 | 5.3318 | -40.3833 | 3.1204 | 9540.72 | 0.23 | 2.4439 | -2.7395 | -1.0653 | -2.1577 | 7.8878 | 6.5392 | 8.8365 | 116.2694 | 224.7406 | 65.6191 | 77.5599 | 9.216 | 133.6795 | 44.2304
42810.4552 | 1312 | 17.3636 | 17.7758 | 17.9335 | 17.9765 | 17.3451 | 16.046 | 15.6793 | 16.5877 | 16.887 | 17.0533 | 17.0724 | 16.6232 | 15.6597 | 14.53 | 55.2453 | 69.673 | 68.9287 | 89.3643 | 88.5 | 95.6078 |  |  |  | 66.1611 | 89.6744 | 664.2023 | 726.2931 | 734.9334 | 733.5095 | 58.8875 | 90.7737 | 910.3148 | 48.9979 | 81.6468 | 886.8553 | 876.2082 | 893.2669 |  | 301.0421 | 894.2653 | 875.614 | 825.3281 |  | 485.2142 | 732.4686 | 562.8807 | 734.7844 | 894.0062 | 1036.4053 | 1072.8725 | 50.8661 | 417.5524 | 88.0649 | 636.6885 | 15.1661 | 50.8166 | 49.8811 | 53.4888 | 62.8396 |  |  | 1.6174 | -0.91987 | 0.45066 | -0.77474 | 9.0776 | 5.6021 | 11.7491 | -2.3612 | 21.3048 | 56.6697 | 73.8219 | -0.00013471 | -0.00015442 | -0.0007294 | 45.2799 | 17.6404 | 16.6881 | 17.0328 | 17.0539 | 16.0671 | 14.7594 | 16.7378 | 17.0492 | 17.3907 | 17.4829 | 17.2243 | 16.4258 | 14.7841 | 835.4628 | 614.7775 | 548.9763 | 358.1446 | 286.4917 | 819.9222 | 495.9314 | 41.2072 | 57.0913 | 61.4916 | 88.7179 | 90.6191 | 96.1992 |  |  |  | 667.5575 | 635.6072 | 637.406 | 666.7521 | 107.0494 | 36.8266 | 946.8656 |  |  | 928.8504 |  |  | 29.5302 | 68.419 | 690.0185 | 32.3536 | 70.4485 | 890.6195 | 787.4093 | 679.0462 | 939.1396 | 917.7315 | 802.2919 |  | 915.046 | 954.5 | 1131.3331 | 656.8552 | 753.3115 | 933.8931 |  | 446.3539 |  |  | 523.1631 | 723.713 | 789.1734 | [6 empty] | 671.4679 |  |  | 502.8225 |  |  | 540.4379 | 744.8384 | 755.5081 | 957.4459 | 1135.1002 | 1137.5822 | 647.9775 | 851.7916 | 948.8785 | 670.7827 | 787.7661 | 1002.4378 | 1198.4506 | 747.4306 | 957.0797 | 905.1276 | 1091.7936 | 1113.6127 | 596.0742 | 711.2899 | 777.3382 | 782.9156 | 927.7765 | 1016.4791 | 1009.6277 | 1137.435 | 654.6304 | 761.9335 | 885.7193 | 1027.0333 | 159.8254 | -7.6143e-05 | 17.9025 | 5.3477 | -40.3926 | 3.1204 | 9623.54 | 0.37 | 2.812 | -2.1196 | 1.4836 | -1.9452 | 7.5982 | 5.969 | 8.6443 | 116.1469 | 225.5342 | 65.6232 | 79.2161 | 13.9429 | 100.3608 | 44.4243
42810.4552 | 1313 | 17.3689 | 17.7772 | 17.9415 | 17.9771 | 17.349 | 16.0496 | 15.6901 | 16.5871 | 16.8862 | 17.0481 | 17.071 | 16.6204 | 15.6598 | 14.5315 | 55.3521 | 69.7698 | 69.0259 | 89.3758 | 88.7377 | 95.6302 |  |  |  | 66.2644 | 89.6893 | 662.9808 | 724.4871 | 732.8669 | 731.877 | 46.7465 | 98.2377 | 919.8691 | 55.8108 | 88.614 | 882.1434 | 865.3553 | 889.5017 |  | 310.4943 | 891.2795 | 883.1215 | 773.3607 |  | 484.2826 | 733.2146 | 561.9974 | 733.2074 | 896.1497 | 1038.6972 | 1074.3198 | 48.8673 | 417.6895 | 84.868 | 636.5524 | 15.2348 | 50.8283 | 49.9064 | 53.4995 | 63.0548 |  |  | 1.411 | -0.89884 | 0.011052 | -1.1066 | 9.7189 | 7.4171 | 11.3621 | -3.4527 | 22.0361 | 57.6669 | 74.4496 | -0.00012814 | -0.00010185 | -0.00071461 | 45.3919 | 17.6521 | 16.6823 | 17.0288 | 17.0468 | 16.0601 | 14.7553 | 16.7383 | 17.0441 | 17.3881 | 17.465 | 17.2203 | 16.4188 | 14.7797 | 859.779 | 630.4697 | 542.0324 | 342.9211 | 279.4138 | 821.4707 | 496.8127 | 41.3188 | 57.1745 | 61.5536 | 88.7439 | 90.64 | 96.2247 |  |  |  | 667.9658 | 634.3008 | 636.2553 | 663.3461 | 105.1938 | 46.862 | 940.2977 |  |  | 921.331 |  |  | 29.5778 | 68.451 | 687.3783 | 32.4295 | 70.4915 | 889.4727 | 793.627 | 678.2378 | 934.005 | 909.379 | 804.6713 |  | 916.1212 | 946.8235 | 1131.5475 | 656.3523 | 753.3124 | 930.6372 |  | 446.3179 |  |  | 523.5372 | 730.0778 | 790.9514 | [6 empty] | 670.8897 |  |  | 503.4226 |  |  | 540.3973 | 747.2034 | 755.5478 | 949.8542 | 1137.7288 | 1138.9595 | 650.5431 | 857.4568 | 952.074 | 671.2359 | 788.0977 | 999.2288 | 1199.3954 | 754.2557 | 966.5126 | 908.0943 | 1093.7301 | 1113.6571 | 597.0205 | 712.0372 | 777.0247 | 776.2299 | 920.9227 | 1016.6184 | 1009.3268 | 1137.39 | 655.3221 | 761.2843 | 877.0773 | 1019.8159 | 204.7373 | 7.8201e-05 | 17.9076 | 5.3806 | -40.4903 | 3.1204 | 9680.81 | 0.43 | 2.6244 | -2.096 | 0.23242 | -2.3256 | 7.869 | 6.8742 | 8.5082 | 116.5203 | 225.8881 | 65.6375 | 77.146 | 14.9035 | 97.8182 | 44.6074
42810.4552 | 1314 | 17.3658 | 17.7833 | 17.9455 | 17.9759 | 17.3497 | 16.055 | 15.6972 | 16.5965 | 16.9003 | 17.052 | 17.0796 | 16.6251 | 15.6673 | 14.5319 | 55.4577 | 69.8454 | 69.102 | 89.4099 | 88.6797 | 95.6327 |  |  |  | 66.3607 | 89.6994 | 662.2028 | 723.1999 | 731.241 | 730.6609 | 58.6748 | 96.7909 | 924.188 | 63.2828 | 100.6202 | 858.513 | 863.7494 | 878.0781 |  | 305.9482 | 898.0012 | 887.5323 | 687.8194 |  | 484.929 | 734.2247 | 563.6276 | 739.0525 | 906.9743 | 1042.9766 | 1076.3481 | 48.9531 | 417.8773 | 82.528 | 636.3207 | 15.298 | 50.8637 | 49.9381 | 53.5468 | 63.3699 |  |  | 1.3657 | -0.37315 | 0.67342 | -0.82665 | 7.9033 | 5.771 | 11.9167 | -2.7679 | 22.8188 | 59.7624 | 76.5538 | -0.00019221 | -0.00010349 | -0.00067683 | 45.5183 | 17.664 | 16.6798 | 17.0314 | 17.0481 | 16.0647 | 14.7612 | 16.7355 | 17.0424 | 17.3879 | 17.4712 | 17.2234 | 16.4211 | 14.7825 | 865.7243 | 625.535 | 558.5639 | 351.409 | 277.4452 | 823.274 | 498.6726 | 41.4415 | 57.2666 | 61.6389 | 88.7879 | 90.6699 | 96.2505 |  |  |  | 668.2865 | 633.7564 | 635.4109 | 662.6888 | 116.7799 | 41.5653 | 935.4397 |  |  | 915.4651 |  |  | 29.6384 | 68.463 | 686.3055 | 32.4981 | 70.539 | 889.4489 | 808.2752 | 679.551 | 925.8427 | 902.3907 | 820.2783 |  | 921.8065 | 933.7379 | 1132.1842 | 656.4811 | 753.9848 | 932.415 |  | 446.4172 |  |  | 524.8242 | 747.1317 | 802.3643 | [6 empty] | 671.7968 |  |  | 502.9867 |  |  | 540.0304 | 748.2906 | 755.9062 | 948.6105 | 1141.7569 | 1135.8911 | 652.8034 | 867.2435 | 957.0208 | 670.6547 | 788.8328 | 1003.2144 | 1196.4671 | 758.7255 | 975.9552 | 907.7624 | 1090.1202 | 1113.2167 | 596.1597 | 712.2872 | 777.2286 | 775.1995 | 915.4679 | 1014.5261 | 1010.1175 | 1138.6231 | 655.4889 | 760.5219 | 875.9548 | 1014.5881 | 175.6009 | -0.0035347 | 17.913 | 5.4121 | -40.4933 | 3.1205 | 9790.42 | 0.29 | 2.5803 | -1.3512 | 1.8151 | -2.0111 | 7.1076 | 6.0735 | 8.7276 | 118.4292 | 226.6698 | 65.8177 | 77.2235 | 13.4666 | 99.6134 | 44.6952
42810.4553 | 1315 | 17.3751 | 17.7809 | 17.9358 | 17.9796 | 17.3493 | 16.0529 | 15.7005 | 16.5913 | 16.8936 | 17.0577 | 17.0761 | 16.6156 | 15.6695 | 14.5342 | 55.5506 | 69.9297 | 69.1834 | 89.4387 | 88.4647 | 95.6219 |  |  |  | 66.4594 | 89.7139 | 661.682 | 722.0176 | 730.2322 | 729.5261 | 77.4256 | 139.7784 | 949.5901 | 89.2521 | 133.026 | 828.2692 | 757.4537 | 865.5873 |  | 289.8391 | 900.3283 | 883.3625 | 697.3538 |  | 485.9159 | 735.8218 | 565.9575 | 738.2212 | 910.9113 | 1045.2215 | 1077.1563 | 49.782 | 417.9912 | 80.9726 | 636.2456 | 15.3249 | 50.9091 | 49.9545 | 53.5977 | 63.6697 |  |  | 1.5786 | -0.44609 | 0.38626 | -0.9791 | 8.3245 | 7.3119 | 13.0062 | -2.1752 | 22.8048 | 59.8369 | 83.8867 | -0.00014621 | -7.064e-05 | -0.00074254 | 45.6337 | 17.6752 | 16.6803 | 17.0285 | 17.0424 | 16.0582 | 14.7611 | 16.7442 | 17.0444 | 17.3874 | 17.4739 | 17.2173 | 16.4169 | 14.7775 | 859.6478 | 623.1786 | 546.573 | 360.5211 | 280.6509 | 825.4048 | 499.9462 | 41.5739 | 57.3564 | 61.7124 | 88.8085 | 90.6824 | 96.2803 |  |  |  | 668.697 | 633.0469 | 635.0595 | 662.2097 | 124.5516 | 42.7497 | 931.0935 |  |  | 916.208 |  |  | 29.6985 | 68.4556 | 684.7599 | 32.5584 | 70.5957 | 888.0356 | 820.3678 | 682.8776 | 927.7157 | 899.5376 | 837.3513 |  | 928.6919 | 935.0067 | 1132.6981 | 658.8187 | 755.2694 | 931.3614 |  | 446.706 |  |  | 526.7903 | 762.2716 | 818.1842 | [6 empty] | 674.5422 |  |  | 502.7569 |  |  | 539.9027 | 748.44 | 757.1729 | 949.6265 | 1148.2177 | 1135.3528 | 650.3194 | 864.5051 | 961.2951 | 670.7121 | 791.0275 | 1009.8742 | 1203.1273 | 755.1548 | 975.7329 | 909.2681 | 1092.6361 | 1115.6862 | 595.7653 | 712.3266 | 776.9494 | 789.8579 | 919.3839 | 1012.14 | 1012.8138 | 1142.4628 | 655.4271 | 760.1965 | 889.2816 | 1018.183 | 116.4284 | -0.0012547 | 17.9201 | 5.438 | -40.4181 | 3.1204 | 9857.62 | 0.41 | 2.7726 | -1.4785 | 1.3758 | -2.1904 | 7.3007 | 6.8423 | 9.1256 | 120.8339 | 226.9725 | 66.1047 | 78.7743 | 15.0735 | 65.6355 | 44.7976
42810.4553 | 1316 | 17.3568 | 17.7777 | 17.9304 | 17.9747 | 17.3422 | 16.045 | 15.7042 | 16.5905 | 16.887 | 17.05 | 17.0702 | 16.6134 | 15.6605 | 14.5284 | 55.6431 | 70.0033 | 69.272 | 89.4677 | 88.401 | 95.6544 |  |  |  | 66.55 | 89.7132 | 664.9454 | 724.314 | 733.5555 | 732.1012 | 59.6492 | 99.3974 | 917.8713 | 60.8033 | 97.7275 | 849.6336 | 844.3795 | 866.3178 |  | 283.6341 | 902.3343 | 889.8138 | 747.7932 |  | 487.5935 | 736.0584 | 568.0502 | 735.5847 | 911.086 | 1044.8863 | 1079.3595 | 49.0994 | 418.1896 | 80.4568 | 636.3388 | 15.3245 | 50.9373 | 49.9606 | 53.6404 | 63.8473 |  |  | 1.6345 | -1.3569 | 0.31201 | -0.59009 | 8.2003 | 6.5832 | 11.824 | -2.6884 | 23.2798 | 60.593 | 89.9699 | -0.00010185 | -0.00017578 | -0.0007409 | 45.7521 | 17.6772 | 16.6758 | 17.0256 | 17.0484 | 16.0599 | 14.7635 | 16.7437 | 17.0402 | 17.3871 | 17.4691 | 17.2195 | 16.4127 | 14.7733 | 876.5994 | 635.1364 | 548.4892 | 355.3746 | 275.6027 | 828.2263 | 500.7859 | 41.7036 | 57.451 | 61.7938 | 88.8308 | 90.7062 | 96.3253 |  |  |  | 668.9589 | 631.3537 | 634.7383 | 660.3787 | 114.4601 | 44.1523 | 930.9594 |  |  | 914.9559 |  |  | 29.755 | 68.6242 | 686.9354 | 32.6399 | 70.6436 | 887.7825 | 812.1841 | 684.0911 | 928.6718 | 899.1468 | 832.8057 |  | 931.3733 | 935.7766 | 1132.8984 | 660.4588 | 756.3233 | 930.405 |  | 446.5662 |  |  | 526.2547 | 751.4138 | 818.2057 | [6 empty] | 675.6449 |  |  | 501.4628 |  |  | 539.6534 | 749.2474 | 758.945 | 949.2644 | 1148.9548 | 1137.2667 | 648.522 | 860.7039 | 962.9582 | 670.6122 | 792.9857 | 1010.5884 | 1211.7541 | 752.6111 | 973.6214 | 911.9668 | 1096.7184 | 1117.2194 | 596.2356 | 712.0666 | 776.5108 | 805.2279 | 929.4541 | 1015.8765 | 1016.2336 | 1143.1188 | 655.4566 | 760.3046 | 910.7756 | 1027.614 | 130.5177 | -7.6143e-05 | 17.9242 | 5.4657 | -40.4938 | 3.1204 | 9931.11 | 0.38 | 2.8248 | -2.5788 | 1.2366 | -1.7007 | 7.2451 | 6.4916 | 8.6999 | 122.0939 | 227.0829 | 66.3488 | 78.0559 | 15.0421 | 91.1169 | 44.9054
42810.4553 | 1317 | 17.3731 | 17.7827 | 17.934 | 17.9817 | 17.3473 | 16.0498 | 15.7139 | 16.6013 | 16.8987 | 17.0574 | 17.075 | 16.6129 | 15.6634 | 14.5344 | 55.738 | 70.0791 | 69.352 | 89.5055 | 87.9239 | 95.6964 |  |  |  | 66.6484 | 89.7216 | 670.9715 | 729.1821 | 739.4134 | 737.1263 | 53.6966 | 96.0273 | 914.1474 | 55.4757 | 94.4474 | 850.8423 | 869.9285 | 864.7522 |  | 294.9195 | 903.188 | 893.2437 | 722.7919 |  | 488.699 | 736.4048 | 568.202 | 733.3457 | 915.7537 | 1046.3776 | 1082.0127 | 48.762 | 418.3576 | 81.5571 | 636.5093 | 15.3229 | 50.9707 | 49.9597 | 53.6625 | 64.0975 |  |  | 1.5734 | -1.0526 | 0.11422 | -0.87791 | 8.7562 | 5.769 | 11.1242 | -3.1977 | 22.8573 | 59.1611 | 108.5008 | -0.00013142 | -0.00015606 | -0.00073268 | 45.8732 | 17.687 | 16.6768 | 17.0302 | 17.0469 | 16.0656 | 14.7573 | 16.743 | 17.0444 | 17.3845 | 17.4679 | 17.2171 | 16.421 | 14.7844 | 884.6801 | 638.0044 | 550.3634 | 350.6436 | 271.03 | 830.3868 | 501.4923 | 41.8214 | 57.5353 | 61.8615 | 88.8785 | 90.7295 | 96.3528 |  |  |  | 669.1196 | 629.9537 | 634.7071 | 658.6475 | 114.3673 | 40.0065 | 928.3486 |  |  | 907.6847 |  |  | 29.8224 | 68.6901 | 693.8613 | 32.7163 | 70.6972 | 887.0339 | 801.231 | 682.3961 | 919.3845 | 893.1347 | 818.4078 |  | 931.2796 | 930.9932 | 1134.1504 | 660.2309 | 756.7099 | 930.6036 |  | 446.8441 |  |  | 524.7156 | 736.5099 | 807.7922 | [6 empty] | 674.3477 |  |  | 499.2727 |  |  | 539.2724 | 749.9376 | 760.0921 | 946.0398 | 1151.9401 | 1136.6718 | 648.841 | 856.9236 | 962.4299 | 670.4963 | 793.6877 | 1011.9455 | 1208.653 | 753.3464 | 969.1697 | 912.1163 | 1098.7988 | 1117.151 | 596.2719 | 711.708 | 777.5731 | 813.8318 | 936.002 | 1017.3165 | 1019.0039 | 1142.3795 | 656.1245 | 761.6311 | 922.2018 | 1029.1355 | 146.3092 | 8.5211e-05 | 17.9281 | 5.4796 | -40.4677 | 3.1204 | 9966.33 | 0.35 | 2.7784 | -2.2718 | 0.74833 | -2.0747 | 7.4909 | 6.0803 | 8.4433 | 122.4541 | 228.0409 | 66.4616 | 78.0547 | 14.9867 | 100.8898 | 44.9885
42810.4553 | 1318 | 17.3614 | 17.7741 | 17.9272 | 17.9716 | 17.3352 | 16.045 | 15.7064 | 16.5944 | 16.8878 | 17.0466 | 17.0718 | 16.6087 | 15.6555 | 14.5359 | 55.8447 | 70.1552 | 69.4335 | 89.5628 | 87.8732 | 95.716 |  |  |  | 66.7301 | 89.7348 | 675.6753 | 732.7753 | 743.2658 | 740.4117 | 51.4256 | 82.5899 | 904.8391 | 48.8899 | 85.8121 | 851.3122 | 905.3055 | 860.8519 |  | 318.4283 | 894.776 | 887.6642 | 751.329 |  | 488.7384 | 736.5 | 567.8313 | 733.4812 | 913.8393 | 1044.5586 | 1080.3921 | 49.9568 | 418.435 | 83.7786 | 636.7878 | 15.3098 | 51.001 | 49.9572 | 53.6633 | 64.377 |  |  | 1.6785 | 0.063171 | -0.73938 | -1.399 | 7.7548 | 5.1448 | 11.5047 | -3.6531 | 21.9009 | 57.2184 | 127.1915 | -0.00018728 | -0.00013142 | -0.00072118 | 45.9988 | 17.6942 | 16.6728 | 17.0286 | 17.0403 | 16.0567 | 14.7606 | 16.7389 | 17.0421 | 17.3827 | 17.4721 | 17.2243 | 16.4159 | 14.7755 | 882.4679 | 636.667 | 547.6619 | 331.2889 | 256.8396 | 832.8411 | 502.2114 | 41.9358 | 57.6131 | 61.9199 | 88.8868 | 90.75 | 96.3661 |  |  |  | 669.4065 | 629.4805 | 634.9717 | 659.7128 | 117.5788 | 47.4225 | 922.8506 |  |  | 902.7316 |  |  | 29.8765 | 68.7388 | 699.4378 | 32.7707 | 70.7369 | 890.2837 | 796.026 | 681.0441 | 910.1874 | 889.4056 | 810.6926 |  | 931.182 | 921.8922 | 1134.2698 | 659.0289 | 756.8223 | 926.3977 |  | 447.219 |  |  | 524.7752 | 731.1134 | 799.723 | [6 empty] | 673.1494 |  |  | 497.6798 |  |  | 538.7254 | 749.7454 | 760.3001 | 940.2659 | 1158.514 | 1133.7486 | 650.8513 | 855.5614 | 961.7189 | 670.5657 | 793.1523 | 1012.9046 | 1201.3819 | 755.9897 | 967.7957 | 915.131 | 1097.1355 | 1115.7553 | 596.619 | 712.6315 | 779.3177 | 813.7321 | 936.5678 | 1016.6152 | 1017.6875 | 1141.7478 | 657.0927 | 763.8026 | 915.6051 | 1024.8074 | 169.0677 | 0.00044301 | 17.9328 | 5.4984 | -40.4561 | 3.1204 | 9911.09 | 0.29 | 2.8744 | 0.55656 | -1.9041 | -2.6192 | 7.0447 | 5.738 | 8.5805 | 122.627 | 228.3726 | 66.526 | 79.3237 | 15.4427 | 113.6314 | 45.0213
42810.4553 | 1319 | 17.3588 | 17.7688 | 17.9195 | 17.9749 | 17.3395 | 16.0375 | 15.7056 | 16.599 | 16.8845 | 17.0463 | 17.0685 | 16.6128 | 15.6532 | 14.5333 | 55.9475 | 70.2345 | 69.5202 | 89.6217 | 88.8556 | 95.7179 |  |  |  | 66.8132 | 89.7426 | 677.2872 | 733.3747 | 743.4108 | 740.7069 | 56.2209 | 77.9357 | 908.9952 | 44.04 | 81.2782 | 850.3517 | 913.3647 | 861.8699 |  | 320.4107 | 893.9988 | 884.9611 | 762.9225 |  | 487.6651 | 734.2685 | 566.0098 | 733.5816 | 914.2801 | 1040.1458 | 1078.9238 | 51.1763 | 418.4848 | 83.6744 | 636.9417 | 15.2829 | 51.0808 | 49.9624 | 53.6927 | 64.6624 |  |  | 1.6956 | -0.65177 | 0.26404 | -0.9975 | 8.7391 | 6.8887 | 12.3819 | -3.176 | 21.9766 | 57.3994 | 124.3515 | -0.00014621 | -0.00012485 | -0.0007409 | 46.13 | 17.7106 | 16.6788 | 17.0235 | 17.0514 | 16.0591 | 14.7633 | 16.7439 | 17.0403 | 17.3828 | 17.4772 | 17.2268 | 16.4167 | 14.7797 | 871.8675 | 635.6249 | 560.0046 | 331.7561 | 261.951 | 834.7269 | 503.4787 | 42.0467 | 57.6945 | 61.9868 | 88.9176 | 90.7758 | 96.4041 |  |  |  | 669.9408 | 630.2505 | 635.6785 | 662.5368 | 96.8137 | 38.8432 | 919.013 |  |  | 902.3425 |  |  | 29.9431 | 68.7996 | 701.7482 | 32.8474 | 70.7768 | 891.6055 | 799.0996 | 681.7764 | 919.7802 | 899.3324 | 812.9929 |  | 932.2163 | 925.8899 | 1134.5458 | 659.0349 | 757.1487 | 923.5557 |  | 447.9582 |  |  | 526.3459 | 738.0358 | 799.6344 | [6 empty] | 673.7483 |  |  | 498.2626 |  |  | 538.5901 | 749.5 | 759.5559 | 939.1156 | 1156.8276 | 1132.4881 | 657.9732 | 854.3605 | 962.083 | 671.1629 | 792.2801 | 1008.9565 | 1198.5804 | 763.7089 | 964.2309 | 916.6565 | 1092.5539 | 1115.7211 | 597.5636 | 713.942 | 779.9485 | 808.4396 | 929.2408 | 1014.0164 | 1015.4993 | 1141.1805 | 658.1142 | 765.31 | 904.6218 | 1014.7307 | 177.5847 | 5.0162e-05 | 17.9388 | 5.5188 | -40.4743 | 3.1204 | 9824.25 | 0.38 | 2.8894 | -1.7857 | 1.1366 | -2.2092 | 7.4659 | 6.6285 | 8.8867 | 123.0021 | 228.4437 | 66.6158 | 81.2912 | 14.3464 | 116.5555 | 45.0592
42810.4553 | 1320 | 17.3672 | 17.7764 | 17.9309 | 17.9833 | 17.3466 | 16.0447 | 15.7229 | 16.6024 | 16.8998 | 17.0544 | 17.0765 | 16.6139 | 15.6629 | 14.5388 | 56.0508 | 70.3222 | 69.6113 | 89.6638 | 89.4297 | 95.7249 |  |  |  | 66.9194 | 89.7523 | 676.3406 | 731.5598 | 740.8672 | 738.6337 | 59.4037 | 96.0321 | 923.096 | 53.9486 | 92.7839 | 842.0115 | 884.7255 | 862.2479 |  | 305.3896 | 904.6517 | 895.5357 | 733.9876 |  | 487.9397 | 732.8067 | 565.481 | 732.7653 | 907.9753 | 1037.0002 | 1080.4676 | 51.2526 | 418.5949 | 83.3162 | 636.9822 | 15.2885 | 51.1645 | 49.948 | 53.7389 | 64.7655 |  |  | 1.921 | -0.56043 | 0.00908 | -0.69194 | 8.2509 | 6.7258 | 12.5258 | -3.0998 | 22.4983 | 58.9068 | 116.6306 | -0.00014621 | -0.00018071 | -0.00076554 | 46.2439 | 17.7245 | 16.6771 | 17.0229 | 17.0398 | 16.0584 | 14.7628 | 16.7463 | 17.0413 | 17.3886 | 17.4806 | 17.2215 | 16.4154 | 14.7832 | 844.3726 | 616.3003 | 545.3398 | 336.908 | 266.1179 | 834.8338 | 503.9462 | 42.1805 | 57.7866 | 62.0618 | 88.9176 | 90.7971 | 96.4506 |  |  |  | 670.6284 | 631.6985 | 635.6221 | 664.8031 | 117.5141 | 39.9432 | 925.3267 |  |  | 912.7952 |  |  | 30.0132 | 68.8496 | 700.0875 | 32.9182 | 70.8306 | 892.6882 | 803.5679 | 683.8211 | 934.3128 | 906.8592 | 820.0575 |  | 934.5543 | 936.9451 | 1134.785 | 660.4555 | 757.888 | 923.1316 |  | 448.1222 |  |  | 529.1676 | 748.4639 | 803.6953 | [6 empty] | 675.596 |  |  | 499.5455 |  |  | 539.231 | 749.9593 | 759.0779 | 935.8277 | 1153.1809 | 1132.4692 | 676.5185 | 859.7675 | 961.6517 | 671.1609 | 792.2523 | 1005.8039 | 1198.8618 | 779.5 | 963.6736 | 914.5689 | 1088.0372 | 1114.4744 | 598.358 | 715.0174 | 780.1661 | 805.5506 | 921.5241 | 1008.2307 | 1014.2751 | 1139.3675 | 658.8045 | 766.9513 | 903.0372 | 1004.6839 | 174.76 | -0.0014652 | 17.9421 | 5.5319 | -40.507 | 3.1204 | 9725.78 | 0.32 | 3.0724 | -1.6547 | 0.21062 | -1.8386 | 7.2457 | 6.5418 | 8.9275 | 123.8022 | 228.2947 | 66.7805 | 84.3911 | 16.0775 | 106.1004 | 45.1463
42810.4553 | 1321 | 17.3733 | 17.7848 | 17.9413 | 17.983 | 17.3454 | 16.0483 | 15.7261 | 16.6106 | 16.8945 | 17.0549 | 17.0729 | 16.6148 | 15.668 | 14.5369 | 56.144 | 70.4092 | 69.6949 | 89.7003 | 89.5133 | 95.7298 |  |  |  | 67.0218 | 89.7705 | 675.2284 | 729.7137 | 738.9085 | 736.7008 | 63.3664 | 103.7328 | 928.6881 | 62.1909 | 97.7739 | 840.2015 | 880.6054 | 860.7448 |  | 315.9218 | 905.899 | 895.1972 | 745.9515 |  | 490.2875 | 733.5657 | 566.1736 | 739.4446 | 914.1219 | 1041.1111 | 1080.9497 | 51.0752 | 418.7464 | 83.471 | 637.2062 | 15.3192 | 51.2384 | 49.9412 | 53.806 | 64.6372 |  |  | 1.8204 | -0.78911 | -0.18806 | -0.69063 | 7.285 | 6.2625 | 12.5061 | -3.4474 | 22.4047 | 59.0057 | 129.9425 | -0.00011992 | -8.871e-05 | -0.00073104 | 46.371 | 17.7443 | 16.6957 | 17.0339 | 17.0498 | 16.0693 | 14.7713 | 16.7544 | 17.0523 | 17.3961 | 17.4775 | 17.233 | 16.4206 | 14.7922 | 856.4249 | 620.4911 | 523.8111 | 329.0674 | 250.0209 | 837.0565 | 504.5097 | 42.3101 | 57.8812 | 62.1374 | 88.9471 | 90.8312 | 96.4935 |  |  |  | 671.223 | 632.2008 | 635.2129 | 666.1602 | 137.5849 | 50.3183 | 931.6766 |  |  | 915.3302 |  |  | 30.0641 | 68.893 | 698.047 | 32.9979 | 70.8751 | 891.2766 | 809.6457 | 684.1847 | 938.1467 | 909.1025 | 828.6353 |  | 938.5006 | 939.0074 | 1136.1381 | 660.8446 | 758.5165 | 918.3257 |  | 448.4681 |  |  | 533.7971 | 762.8066 | 811.0051 | [6 empty] | 676.0587 |  |  | 499.6669 |  |  | 539.3049 | 749.7061 | 759.1439 | 934.4772 | 1153.3119 | 1130.4606 | 682.5337 | 866.6782 | 961.472 | 670.1214 | 793.5669 | 1007.1018 | 1194.0991 | 782.4202 | 966.7341 | 914.8544 | 1090.7028 | 1115.7371 | 598.5219 | 715.5194 | 779.7517 | 817.7936 | 929.4119 | 1005.1154 | 1016.8306 | 1139.6048 | 659.1378 | 767.5371 | 924.6927 | 1012.6258 | 136.2614 | -0.0013599 | 17.9481 | 5.5387 | -40.4505 | 3.1204 | 9665.71 | 0.38 | 2.988 | -1.9642 | -0.95888 | -1.8376 | 6.819 | 6.3224 | 8.9345 | 125.2579 | 229.1327 | 66.9435 | 83.9866 | 18.5922 | 104.2108 | 45.2386
42810.4553 | 1322 | 17.3677 | 17.7732 | 17.9295 | 17.9721 | 17.3445 | 16.0479 | 15.7256 | 16.6085 | 16.8841 | 17.0487 | 17.0736 | 16.6161 | 15.66 | 14.5416 | 56.2342 | 70.4856 | 69.7655 | 89.7054 | 90.312 | 95.7209 |  |  |  | 67.0957 | 89.7589 | 676.6392 | 730.2962 | 739.9706 | 737.2436 | 60.5616 | 96.4812 | 920.4994 | 62.1789 | 94.1414 | 832.4479 | 860.4296 | 866.8843 |  | 332.685 | 889.0639 | 885.1511 | 781.0629 |  | 491.1547 | 734.0053 | 566.9528 | 740.4908 | 917.3123 | 1044.78 | 1082.0262 | 50.4446 | 418.8893 | 82.8471 | 637.4303 | 15.3188 | 51.3032 | 49.9393 | 53.8555 | 64.38 |  |  | 1.6621 | -0.56109 | -0.13417 | -1.2564 | 8.5144 | 6.8901 | 12.4069 | -1.9479 | 23.1893 | 60.524 | 127.1111 | -0.00014128 | -0.00014785 | -0.00070804 | 46.4895 | 17.7565 | 16.6917 | 17.0305 | 17.0478 | 16.0647 | 14.7749 | 16.7497 | 17.0436 | 17.3863 | 17.4756 | 17.2327 | 16.4157 | 14.7876 | 904.9619 | 649.8942 | 549.8874 | 342.7723 | 246.9912 | 840.8501 | 505.6784 | 42.4225 | 57.9566 | 62.1993 | 88.9591 | 90.8622 | 96.5275 |  |  |  | 671.7753 | 631.9129 | 635.449 | 665.9357 | 122.1853 | 47.1887 | 932.759 |  |  | 915.1592 |  |  | 30.1324 | 68.9514 | 698.5183 | 33.056 | 70.9256 | 889.9298 | 806.0758 | 682.7432 | 934.2316 | 911.5338 | 830.5478 |  | 939.8397 | 936.2483 | 1136.1729 | 660.3364 | 758.7527 | 919.852 |  | 448.2844 |  |  | 536.7638 | 760.8268 | 811.6654 | [6 empty] | 674.8318 |  |  | 498.6795 |  |  | 539.2182 | 750.8707 | 760.0044 | 932.9649 | 1152.7465 | 1128.5035 | 681.1315 | 872.2154 | 962.5202 | 670.5846 | 795.0951 | 1011.7736 | 1192.7551 | 779.9659 | 973.351 | 918.7849 | 1094.8333 | 1116.8281 | 598.731 | 715.3365 | 778.762 | 836.5386 | 950.6955 | 1009.5991 | 1018.4659 | 1138.9592 | 659.5008 | 766.7475 | 940.5991 | 1028.8825 | 161.6979 | -0.0006654 | 17.9507 | 5.5501 | -40.3955 | 3.1204 | 9676.53 | 0.36 | 2.8559 | -1.6567 | -0.81011 | -2.479 | 7.3823 | 6.6409 | 8.9114 | 125.7831 | 229.2324 | 67.023 | 80.1985 | 15.9496 | 95.8295 | 45.3658
42810.4553 | 1323 | 17.3677 | 17.7738 | 17.9398 | 17.9739 | 17.3469 | 16.0437 | 15.7278 | 16.6139 | 16.8884 | 17.0531 | 17.0743 | 16.6182 | 15.6565 | 14.5449 | 56.3375 | 70.5627 | 69.8491 | 89.6861 | 91.0927 | 95.7512 |  |  |  | 67.1859 | 89.7725 | 679.3693 | 732.102 | 741.8577 | 738.8993 | 56.5074 | 94.1113 | 913.9423 | 53.1622 | 87.8169 | 832.3612 | 835.3859 | 861.7501 |  | 313.291 | 899.8661 | 881.1991 | 760.8388 |  | 491.8905 | 734.647 | 568.4585 | 736.9806 | 916.0047 | 1044.4335 | 1084.3011 | 49.4342 | 419.037 | 82.0769 | 637.3622 | 15.3313 | 51.3549 | 49.9516 | 53.8893 | 63.9699 |  |  | 1.756 | -0.2667 | 0.066248 | -0.59075 | 8.7253 | 6.0706 | 11.4055 | -3.2667 | 22.7104 | 59.3925 | 129.9457 | -0.00011335 | -0.00012157 | -0.00071297 | 46.6077 | 17.7706 | 16.6922 | 17.0354 | 17.0548 | 16.0696 | 14.7769 | 16.7487 | 17.0428 | 17.3895 | 17.4769 | 17.2241 | 16.4208 | 14.7854 | 914.2437 | 642.6049 | 556.1333 | 333.3905 | 242.9873 | 843.5357 | 506.6764 | 42.5451 | 58.0455 | 62.2691 | 88.9985 | 90.8957 | 96.5522 |  |  |  | 671.9666 | 630.6629 | 636.2654 | 663.1816 | 105.049 | 44.198 | 931.8311 |  |  | 918.7736 |  |  | 30.202 | 69.0033 | 701.2539 | 33.133 | 70.9706 | 887.3892 | 803.9667 | 680.7904 | 936.3254 | 908.516 | 823.3155 |  | 939.6014 | 939.5431 | 1136.2125 | 659.4219 | 758.6489 | 924.6958 |  | 448.4122 |  |  | 537.4219 | 753.299 | 805.9155 | [6 empty] | 672.9272 |  |  | 496.6627 |  |  | 539.0732 | 754.2542 | 760.5851 | 931.1213 | 1151.4169 | 1127.1337 | 696.0208 | 876.0241 | 967.9025 | 672.3302 | 795.9097 | 1013.1597 | 1189.5918 | 794.3226 | 977.168 | 921.961 | 1097.9345 | 1117.674 | 599.133 | 715.5424 | 779.509 | 836.8421 | 955.7863 | 1015.69 | 1018.6522 | 1138.8076 | 660.5255 | 766.6258 | 939.1496 | 1028.4416 | 183.8873 | -0.00022343 | 17.9536 | 5.554 | -40.4951 | 3.1204 | 9758.37 | 0.32 | 2.9379 | -1.1425 | 0.56943 | -1.7004 | 7.4722 | 6.2327 | 8.543 | 125.8809 | 229.1671 | 67.0196 | 80.3107 | 15.4737 | 87.6921 | 45.4842
42810.4554 | 1324 | 17.3646 | 17.7865 | 17.9443 | 17.9814 | 17.3564 | 16.0563 | 15.7457 | 16.6202 | 16.9028 | 17.0589 | 17.0805 | 16.6243 | 15.6644 | 14.5514 | 56.4233 | 70.6405 | 69.9422 | 89.7326 | 90.8824 | 95.7101 |  |  |  | 67.2752 | 89.7942 | 681.052 | 732.8793 | 742.6953 | 739.6578 | 45.65 | 87.6512 | 913.9215 | 52.8241 | 89.4199 | 839.5396 | 880.7447 | 859.4448 |  | 322.1995 | 906.517 | 898.8186 | 736.9341 |  | 493.3859 | 735.3882 | 569.2811 | 738.8885 | 919.2192 | 1045.3068 | 1085.1351 | 48.417 | 419.0923 | 82.0116 | 637.176 | 15.3352 | 51.3893 | 49.9735 | 53.9238 | 63.6149 |  |  | 1.5458 | -0.62615 | 0.41649 | -0.78985 | 8.3377 | 5.6626 | 12.3465 | -3.523 | 22.6201 | 59.4148 | 125.3287 | -0.00017906 | -0.00013964 | -0.00074582 | 46.7257 | 17.7771 | 16.6918 | 17.0327 | 17.0508 | 16.0663 | 14.7762 | 16.75 | 17.0383 | 17.3854 | 17.4696 | 17.2215 | 16.4261 | 14.7898 | 889.7166 | 628.1672 | 554.1291 | 334.4752 | 241.742 | 843.8742 | 507.4123 | 42.674 | 58.1345 | 62.3375 | 89.0371 | 90.9382 | 96.5943 |  |  |  | 671.9199 | 629.8291 | 636.8598 | 660.0541 | 98.2029 | 40.3829 | 929.1465 |  |  | 915.7949 |  |  | 30.2533 | 69.0425 | 703.1534 | 33.2069 | 71.0201 | 889.2869 | 815.9239 | 679.625 | 928.864 | 901.7648 | 831.1231 |  | 943.1674 | 934.965 | 1137.0167 | 658.952 | 758.5041 | 926.0019 |  | 448.97 |  |  | 539.122 | 771.6357 | 810.7237 | [6 empty] | 671.7806 |  |  | 495.9501 |  |  | 538.8551 | 756.5687 | 761.7047 | 936.6943 | 1146.8076 | 1125.9564 | 704.6849 | 888.4315 | 971.3135 | 672.8643 | 797.9408 | 1012.069 | 1191.0395 | 804.1379 | 986.0247 | 921.1024 | 1095.8116 | 1118.3003 | 599.4249 | 717.2903 | 780.4694 | 837.3512 | 951.9534 | 1015.7772 | 1019.5225 | 1140.4711 | 661.5054 | 767.528 | 936.5365 | 1025.1977 | 170.7102 | -0.00025853 | 17.9548 | 5.5611 | -40.4508 | 3.1204 | 9832.8 | 0.31 | 2.7574 | -1.7513 | 1.4283 | -1.9669 | 7.3067 | 6.0215 | 8.8914 | 127.2121 | 229.8277 | 66.9926 | 83.1805 | 15.8574 | 104.5137 | 45.5609
42810.4554 | 1325 | 17.3631 | 17.7778 | 17.9363 | 17.9744 | 17.3484 | 16.0499 | 15.7516 | 16.617 | 16.9007 | 17.0548 | 17.0778 | 16.625 | 15.6591 | 14.5476 | 56.5218 | 70.724 | 70.0316 | 89.7911 | 92.8574 | 95.7312 |  |  |  | 67.3666 | 89.8026 | 682.5745 | 733.2742 | 743.1018 | 739.9713 | 48.1631 | 83.4459 | 915.4743 | 49.355 | 92.8817 | 828.1869 | 841.1037 | 858.1375 |  | 339.1618 | 900.7623 | 896.8771 | 712.9529 |  | 496.1191 | 737.5088 | 569.9968 | 739.0408 | 915.0315 | 1043.2552 | 1084.6075 | 48.6493 | 419.341 | 82.3587 | 637.2784 | 15.3609 | 51.4076 | 50.0092 | 53.958 | 63.3274 |  |  | 1.5655 | -0.44149 | -0.33328 | -1.0658 | 7.6845 | 5.334 | 11.5119 | -3.9087 | 23.6381 | 59.573 | 138.8761 | -0.00014621 | -0.00010678 | -0.00073433 | 46.8558 | 17.7984 | 16.6979 | 17.0369 | 17.0553 | 16.0678 | 14.777 | 16.7594 | 17.0433 | 17.3914 | 17.4855 | 17.2312 | 16.4282 | 14.8 | 841.606 | 618.8776 | 539.1443 | 339.3262 | 252.2435 | 843.0192 | 507.8394 | 42.8047 | 58.2234 | 62.4186 | 89.071 | 90.9719 | 96.6247 |  |  |  | 671.9374 | 629.0051 | 637.3073 | 658.0904 | 115.6998 | 36.301 | 924.6594 |  |  | 913.4472 |  |  | 30.3113 | 69.0982 | 704.3841 | 33.2842 | 71.0827 | 890.7164 | 822.5648 | 680.9193 | 926.7629 | 900.096 | 842.515 |  | 946.7941 | 932.3744 | 1137.7087 | 659.7264 | 758.9672 | 925.6896 |  | 448.79 |  |  | 540.1877 | 784.666 | 823.769 | [6 empty] | 673.4407 |  |  | 497.1897 |  |  | 538.9452 | 758.3543 | 763.3488 | 935.7494 | 1151.6304 | 1129.5003 | 705.3876 | 889.1019 | 974.9847 | 674.0768 | 801.4661 | 1018.3496 | 1198.9028 | 803.0919 | 984.8193 | 925.4606 | 1095.6161 | 1121.1325 | 599.6293 | 720.5772 | 780.4534 | 837.7628 | 949.3027 | 1017.0165 | 1022.1475 | 1143.3745 | 663.1055 | 768.6653 | 930.6142 | 1024.8235 | 175.6067 | 1.507e-05 | 17.9589 | 5.571 | -40.3899 | 3.1204 | 9853.47 | 0.27 | 2.7754 | -1.4721 | -1.279 | -2.2873 | 7.0092 | 5.8397 | 8.579 | 128.4831 | 230.3593 | 67.0994 | 88.1612 | 17.6159 | 90.9614 | 45.6192
42810.4554 | 1326 | 17.3645 | 17.7742 | 17.9372 | 17.9729 | 17.344 | 16.0527 | 15.7522 | 16.6159 | 16.8946 | 17.0524 | 17.077 | 16.6172 | 15.6627 | 14.542 | 56.6218 | 70.8083 | 70.1145 | 89.8144 | 97.179 | 95.7453 |  |  |  | 67.447 | 89.8083 | 683.6475 | 733.544 | 743.1806 | 740.4285 | 59.7139 | 89.7171 | 908.627 | 47.217 | 90.6886 | 824.481 | 847.694 | 851.6193 |  | 326.8918 | 898.5638 | 892.5697 | 722.7843 |  | 496.3561 | 739.1238 | 568.4404 | 734.1948 | 905.8572 | 1039.8983 | 1081.9157 | 49.3792 | 419.4647 | 82.9806 | 637.7142 | 15.3708 | 51.471 | 50.0595 | 53.9917 | 63.1393 |  |  | 2.1654 | -1.6289 | 0.092532 | -1.0074 | 7.9421 | 5.8255 | 11.9739 | -3.454 | 21.933 | 57.9378 | 145.7376 | -0.00012649 | -0.00020042 | -0.0006834 | 46.9818 | 17.7946 | 16.6732 | 17.0166 | 17.0372 | 16.0597 | 14.7695 | 16.7462 | 17.0321 | 17.3787 | 17.4696 | 17.2122 | 16.4077 | 14.7763 | 853.3555 | 632.0866 | 535.6187 | 331.8687 | 249.2651 | 844.2158 | 508.1474 | 42.9147 | 58.3057 | 62.4841 | 89.091 | 90.9898 | 96.6608 |  |  |  | 672.0805 | 628.6404 | 637.8098 | 659.0785 | 119.9538 | 52.7327 | 924.2583 |  |  | 913.3444 |  |  | 30.3697 | 69.1426 | 704.8479 | 33.3536 | 71.1178 | 889.0551 | 822.3192 | 682.8862 | 920.4857 | 895.1111 | 845.6204 |  | 949.5904 | 931.8205 | 1138.5469 | 660.6639 | 759.8471 | 931.7534 |  | 448.8421 |  |  | 542.2697 | 785.704 | 824.8132 | [6 empty] | 675.3888 |  |  | 497.6362 |  |  | 539.6105 | 763.1003 | 765.5024 | 932.8367 | 1160.606 | 1129.069 | 704.4929 | 886.658 | 973.9717 | 676.8728 | 805.0116 | 1014.9287 | 1191.5663 | 799.9743 | 980.7183 | 926.6445 | 1095.1939 | 1121.4705 | 600.5369 | 722.2229 | 780.7469 | 835.6103 | 949.5676 | 1020.7576 | 1021.2861 | 1142.3892 | 663.5093 | 771.2847 | 928.0719 | 1028.0425 | 177.878 | -0.00014628 | 17.9602 | 5.5736 | -40.481 | 3.1204 | 9821.86 | 0.28 | 3.2649 | -2.8298 | 0.67447 | -2.2254 | 7.1166 | 6.095 | 8.7383 | 129.6299 | 230.9323 | 67.3175 | 87.3666 | 18.0752 | 92.9575 | 45.6232
42810.4554 | 1327 | 17.3662 | 17.7717 | 17.9348 | 17.9762 | 17.345 | 16.0506 | 15.7499 | 16.6186 | 16.8912 | 17.0511 | 17.0743 | 16.612 | 15.6589 | 14.5475 | 56.7191 | 70.8846 | 70.1933 | 89.8306 | 94.528 | 95.7234 |  |  |  | 67.5278 | 89.8183 | 685.2811 | 734.2391 | 743.7869 | 741.3478 | 67.7322 | 109.3388 | 917.1849 | 55.0327 | 93.8502 | 818.4736 | 867.4046 | 843.6531 |  | 324.6325 | 916.7879 | 905.6136 | 687.4184 |  | 495.5006 | 739.0607 | 567.0291 | 730.662 | 899.6518 | 1037.8391 | 1079.0764 | 49.2681 | 419.4141 | 83.2315 | 638.1736 | 15.3947 | 51.5581 | 50.1302 | 54.0595 | 63.0984 |  |  | 2.0977 | -0.89228 | 0.53346 | -1.0389 | 9.6335 | 7.4197 | 11.9791 | -2.4085 | 21.9355 | 56.7927 | 141.3437 | -0.00012649 | -0.00013635 | -0.00071297 | 47.1065 | 17.8078 | 16.6821 | 17.0235 | 17.0416 | 16.0684 | 14.7731 | 16.7569 | 17.045 | 17.3863 | 17.4772 | 17.228 | 16.4187 | 14.7791 | 895.5819 | 659.028 | 574.1406 | 345.577 | 251.7905 | 846.5571 | 509.4509 | 43.0282 | 58.3831 | 62.5415 | 89.1154 | 91.0099 | 96.6866 |  |  |  | 672.4596 | 628.8721 | 638.757 | 662.1683 | 96.6435 | 42.581 | 922.149 |  |  | 914.0573 |  |  | 30.4276 | 69.1974 | 705.5501 | 33.4218 | 71.1538 | 886.776 | 819.3359 | 683.4616 | 924.2514 | 895.4811 | 844.8886 |  | 952.2599 | 929.675 | 1139.1511 | 660.983 | 760.3703 | 934.0461 |  | 448.8898 |  |  | 544.2505 | 780.2472 | 823.714 | [6 empty] | 675.8111 |  |  | 498.1483 |  |  | 540.8734 | 768.1165 | 767.2247 | 927.4144 | 1157.3611 | 1127.6485 | 704.2758 | 884.603 | 973.8501 | 680.65 | 807.0022 | 1016.6629 | 1191.5328 | 800.1061 | 978.2875 | 925.9915 | 1093.0569 | 1122.6025 | 601.7242 | 723.5215 | 781.9675 | 833.9139 | 952.3346 | 1022.9701 | 1020.4282 | 1143.8781 | 664.3649 | 773.3604 | 932.1738 | 1028.7805 | 146.2862 | -0.00090394 | 17.9624 | 5.5756 | -40.5912 | 3.1204 | 9806.13 | 0.28 | 3.2149 | -2.0944 | 1.6194 | -2.2599 | 7.8317 | 6.8732 | 8.7333 | 130.8348 | 231.3945 | 67.454 | 83.678 | 14.0811 | 100.9501 | 45.6206
42810.4554 | 1328 | 17.3636 | 17.7744 | 17.9285 | 17.9744 | 17.3463 | 16.046 | 15.7714 | 16.6186 | 16.8957 | 17.0459 | 17.0719 | 16.6165 | 15.6607 | 14.5468 | 56.8115 | 70.9588 | 70.2716 | 89.9041 | 92.2779 | 95.7376 |  |  |  | 67.6245 | 89.8389 | 687.4681 | 735.6474 | 745.7538 | 743.266 | 65.5722 | 128.2091 | 949.1297 | 79.1967 | 112.6842 | 799.1877 | 884.6327 | 831.5689 |  | 324.0724 | 909.9292 | 902.7435 | 653.2615 |  | 495.0876 | 740.4824 | 568.5027 | 732.4152 | 904.5781 | 1039.116 | 1078.7082 | 49.4675 | 419.4422 | 84.0355 | 638.4364 | 15.4125 | 51.6398 | 50.18 | 54.1135 | 63.1241 |  |  | 1.7836 | -0.57094 | 0.28507 | -0.24511 | 8.5039 | 6.6003 | 12.4647 | -3.1786 | 22.4086 | 58.803 | 132.3609 | -0.00017249 | -0.00012321 | -0.00073104 | 47.2266 | 17.8213 | 16.6847 | 17.0256 | 17.0354 | 16.0639 | 14.7729 | 16.7585 | 17.0451 | 17.3902 | 17.4736 | 17.2278 | 16.4182 | 14.785 | 878.4574 | 638.3651 | 550.2133 | 342.3499 | 259.725 | 846.5162 | 510.3253 | 43.1526 | 58.4697 | 62.6143 | 89.1698 | 91.0515 | 96.7309 |  |  |  | 672.8097 | 629.1812 | 640.3665 | 662.5514 | 103.2772 | 40.9898 | 921.7653 |  |  | 917.2289 |  |  | 30.4877 | 69.2492 | 707.3903 | 33.4929 | 71.2105 | 882.2764 | 814.5719 | 683.9819 | 932.2232 | 901.3077 | 838.9201 |  | 953.9561 | 939.1931 | 1139.1911 | 661.9121 | 760.8381 | 934.5083 |  | 448.6596 |  |  | 543.9089 | 771.5826 | 820.0298 | [6 empty] | 676.3183 |  |  | 499.2213 |  |  | 541.8791 | 771.1736 | 768.4425 | 923.0254 | 1155.8805 | 1133.0581 | 707.0699 | 889.9137 | 975.8082 | 682.5005 | 808.3893 | 1015.027 | 1192.7516 | 804.938 | 985.725 | 923.7401 | 1091.7199 | 1125.1141 | 602.0386 | 724.8723 | 782.7777 | 825.6262 | 950.8461 | 1019.187 | 1019.5926 | 1145.0427 | 665.3398 | 774.6985 | 921.1854 | 1021.8476 | 187.1355 | 0.00026764 | 17.9642 | 5.5754 | -40.4274 | 3.1203 | 9710.39 | 0.29 | 2.9673 | -1.6765 | 1.1846 | -1.0985 | 7.3619 | 6.4857 | 8.9129 | 131.7571 | 231.1567 | 67.5584 | 85.5632 | 16.9321 | 108.3075 | 45.6868
42810.4554 | 1329 | 17.3643 | 17.7736 | 17.9303 | 17.9785 | 17.3458 | 16.0475 | 15.7563 | 16.6252 | 16.8923 | 17.0463 | 17.0746 | 16.614 | 15.6654 | 14.5452 | 56.911 | 71.0436 | 70.3621 | 89.9968 | 91.4936 | 95.7615 |  |  |  | 67.7119 | 89.854 | 689.9481 | 737.1094 | 747.7485 | 744.9436 | 72.4082 | 101.5958 | 924.0368 | 111.8991 | 156.7576 | 776.1859 | 825.4533 | 824.0624 |  | 335.7544 | 895.1696 | 906.9327 | 654.0132 |  | 495.7689 | 742.0048 | 569.2338 | 732.3691 | 905.4937 | 1040.9551 | 1079.8053 | 49.7901 | 419.6623 | 85.6289 | 639.103 | 15.369 | 51.6862 | 50.2226 | 54.1681 | 63.2282 |  |  | 1.6542 | -0.37053 | 0.58208 | -0.72611 | 8.362 | 6.9794 | 11.9949 | -3.9869 | 23.0085 | 59.235 | 115.5042 | -0.00014949 | -8.707e-05 | -0.00069654 | 47.3466 | 17.8306 | 16.6818 | 17.019 | 17.0354 | 16.0577 | 14.7747 | 16.7581 | 17.0445 | 17.3878 | 17.471 | 17.2293 | 16.4167 | 14.7833 | 848.5792 | 625.3749 | 545.6203 | 348.5002 | 272.653 | 846.1475 | 511.1333 | 43.2758 | 58.5526 | 62.6827 | 89.1899 | 91.088 | 96.788 |  |  |  | 673.1335 | 630.3901 | 641.8707 | 663.5855 | 108.2036 | 39.2277 | 924.0789 |  |  | 917.5895 |  |  | 30.5496 | 69.3017 | 710.2901 | 33.5674 | 71.2537 | 878.9719 | 811.8124 | 684.1629 | 933.4197 | 901.4393 | 831.4809 |  | 954.7683 | 939.8496 | 1140.0247 | 662.4197 | 761.1816 | 941.3571 |  | 448.5222 |  |  | 543.5213 | 763.9584 | 814.5982 | [6 empty] | 676.4683 |  |  | 499.5997 |  |  | 541.7943 | 772.3188 | 769.5716 | 921.4295 | 1154.1867 | 1136.8362 | 726.163 | 897.0836 | 980.2239 | 682.0554 | 809.3605 | 1017.0907 | 1194.7413 | 828.2718 | 991.8091 | 923.3695 | 1089.9726 | 1130.8428 | 602.4179 | 726.4035 | 782.7975 | 827.3852 | 943.9784 | 1012.57 | 1020.2417 | 1148.9037 | 665.9486 | 775.1943 | 924.7136 | 1012.7114 | 186.6496 | -0.0012196 | 17.9646 | 5.5726 | -40.4998 | 3.1204 | 9650.64 | 0.31 | 2.8599 | -1.3516 | 1.694 | -1.8921 | 7.3053 | 6.6741 | 8.7494 | 132.327 | 231.6948 | 67.64 | 88.7247 | 17.6205 | 87.3559 | 45.7293
42810.4554 | 1330 | 17.3634 | 17.7739 | 17.9306 | 17.9745 | 17.3408 | 16.0545 | 15.7655 | 16.6252 | 16.8936 | 17.0465 | 17.0752 | 16.6177 | 15.6648 | 14.5416 | 57.0101 | 71.1281 | 70.4404 | 90.0705 | 89.5575 | 95.7794 |  |  |  | 67.8023 | 89.864 | 692.465 | 738.5954 | 749.6472 | 746.4749 | 83.0482 | 110.2168 | 919.6265 | 60.1883 | 120.1119 | 779.2448 | 784.7495 | 830.0727 |  | 315.8481 | 915.7491 | 899.6687 | 661.7698 |  | 498.2548 | 742.0842 | 569.5107 | 733.5589 | 909.9311 | 1043.7122 | 1082.3838 | 50.0897 | 419.8459 | 86.8269 | 639.6718 | 15.3632 | 51.7389 | 50.2465 | 54.2285 | 63.3974 |  |  | 2.2318 | -0.69777 | 0.42438 | -0.80694 | 8.107 | 6.7632 | 11.8806 | -3.2135 | 22.3541 | 59.5579 | 121.7629 | -0.00014621 | -0.00016921 | -0.00069818 | 47.4741 | 17.8333 | 16.6823 | 17.0132 | 17.0374 | 16.0539 | 14.7716 | 16.7547 | 17.0393 | 17.3811 | 17.4609 | 17.2211 | 16.4158 | 14.782 | 844.1436 | 605.5948 | 515.8742 | 326.7462 | 261.2992 | 846.2639 | 511.511 | 43.4038 | 58.6403 | 62.7531 | 89.2331 | 91.121 | 96.8227 |  |  |  | 673.4619 | 631.2011 | 642.6419 | 664.2983 | 107.1436 | 30.3091 | 926.5221 |  |  | 923.2237 |  |  | 30.6018 | 69.3544 | 712.7903 | 33.6303 | 71.2959 | 879.4555 | 818.0898 | 683.2601 | 948.9184 | 917.0523 | 833.9579 |  | 958.1023 | 943.9013 | 1140.3 | 661.9256 | 761.2201 | 938.7169 |  | 448.5533 |  |  | 544.9272 | 771.3327 | 816.7231 | [6 empty] | 675.437 |  |  | 499.6161 |  |  | 541.0375 | 772.8911 | 770.9047 | 922.3026 | 1149.1393 | 1138.982 | 732.7543 | 914.1802 | 983.3417 | 681.6535 | 809.2664 | 1019.1031 | 1203.5109 | 836.4966 | 1004.8801 | 923.4629 | 1089.6443 | 1133.7746 | 602.378 | 727.4549 | 781.8479 | 825.3682 | 944.6009 | 1009.5648 | 1019.9121 | 1147.8253 | 666.8169 | 774.516 | 926.85 | 1013.9488 | 176.0608 | 7.1191e-05 | 17.9647 | 5.5662 | -40.5054 | 3.1204 | 9632.27 | 0.3 | 3.3244 | -1.8548 | 1.4465 | -1.9947 | 7.2006 | 6.5768 | 8.7168 | 133.7565 | 231.7661 | 67.6645 | 89.2676 | 21.0089 | 74.4328 | 45.7817
42810.4554 | 1331 | 17.357 | 17.7686 | 17.9257 | 17.9644 | 17.3359 | 16.0388 | 15.7645 | 16.6193 | 16.8853 | 17.0497 | 17.0741 | 16.6065 | 15.6612 | 14.5439 | 57.0984 | 71.2034 | 70.5235 | 90.1306 | 89.7493 | 95.799 |  |  |  | 67.9017 | 89.8694 | 695.7989 | 740.8891 | 752.3012 | 748.611 | 83.1195 | 135.9633 | 956.6795 | 102.0379 | 130.2626 | 773.5795 | 806.5427 | 819.295 |  | 305.745 | 959.3687 | 919.8128 | 627.8659 |  | 499.9677 | 743.0233 | 571.0818 | 736.205 | 910.785 | 1042.1341 | 1083.7749 | 50.2448 | 419.8883 | 88.4358 | 640.0476 | 15.3699 | 51.7728 | 50.2551 | 54.2832 | 63.5907 |  |  | 2.2462 | -0.78714 | -0.16177 | -0.22145 | 8.8252 | 6.7231 | 12.4404 | -3.3015 | 22.8727 | 60.7527 | 142.4545 | -0.00012485 | -8.378e-05 | -0.00070968 | 47.594 | 17.8433 | 16.6787 | 17.0182 | 17.0453 | 16.0503 | 14.7722 | 16.7514 | 17.0422 | 17.3881 | 17.4731 | 17.2229 | 16.42 | 14.78 | 829.8613 | 586.196 | 473.0199 | 304.7793 | 249.4765 | 845.8957 | 511.2459 | 43.5095 | 58.7239 | 62.8129 | 89.2543 | 91.1538 | 96.8577 |  |  |  | 673.7208 | 631.5194 | 643.7678 | 664.0242 | 111.987 | 33.206 | 934.7764 |  |  | 928.3521 |  |  | 30.6622 | 69.4058 | 715.7502 | 33.7106 | 71.3405 | 880.1842 | 823.6936 | 683.1884 | 942.5588 | 913.4877 | 840.1255 |  | 961.8233 | 940.8153 | 1142.513 | 661.1211 | 761.9366 | 927.8573 |  | 449.3104 |  |  | 547.4711 | 784.4743 | 824.1862 | [6 empty] | 675.2788 |  |  | 499.4884 |  |  | 540.8806 | 772.2866 | 771.7291 | 924.4561 | 1145.262 | 1139.2552 | 727.6918 | 916.4739 | 987.4904 | 682.3295 | 809.7022 | 1020.8844 | 1215.5902 | 830.2895 | 1005.1924 | 924.0451 | 1088.0263 | 1132.6128 | 602.375 | 728.043 | 780.965 | 819.2774 | 943.6567 | 1014.0209 | 1020.5815 | 1146.7746 | 667.6084 | 774.3679 | 920.7989 | 1018.0337 | 145.9374 | -0.00091095 | 17.9662 | 5.5504 | -40.4944 | 3.1204 | 9634.45 | 0.22 | 3.3386 | -1.971 | -0.89352 | -1.0454 | 7.5083 | 6.5533 | 8.9144 | 135.2709 | 233.3339 | 67.8868 | 90.6965 | 25.712 | 82.0152 | 45.8464
42810.4555 | 1332 | 17.364 | 17.7762 | 17.9238 | 17.9662 | 17.345 | 16.0446 | 15.7696 | 16.6303 | 16.887 | 17.0515 | 17.0767 | 16.6162 | 15.6636 | 14.5485 | 57.1917 | 71.2837 | 70.6101 | 90.2018 | 90.1556 | 95.8063 |  |  |  | 67.9888 | 89.8862 | 698.2791 | 742.6448 | 754.0208 | 750.0598 | 84.8805 | 179.2323 | 1006.6287 | 145.7586 | 182.2168 | 731.8119 | 731.6336 | 800.7798 |  | 318.2366 | 991.9192 | 988.9284 | 555.6571 |  | 501.3737 | 743.3895 | 571.9736 | 736.9476 | 909.5706 | 1043.1571 | 1089.3044 | 50.0675 | 420.0771 | 88.8922 | 640.5092 | 15.4114 | 51.7936 | 50.25 | 54.3324 | 63.7883 |  |  | 2.1759 | -0.98953 | 0.58011 | -0.15508 | 9.2517 | 6.254 | 12.3905 | -2.877 | 23.3542 | 60.8343 | 148.3616 | -0.00018728 | -0.00015442 | -0.00069161 | 47.7169 | 17.8625 | 16.6849 | 17.022 | 17.0401 | 16.0662 | 14.7716 | 16.7512 | 17.0377 | 17.3888 | 17.4778 | 17.231 | 16.4221 | 14.7871 | 831.9587 | 592.0026 | 487.5589 | 303.893 | 257.5533 | 846.1179 | 511.2741 | 43.6287 | 58.8081 | 62.8847 | 89.2792 | 91.1832 | 96.9028 |  |  |  | 673.8755 | 632.6784 | 645.7501 | 665.941 | 106.5287 | 40.2389 | 932.8709 |  |  | 923.9825 |  |  | 30.7359 | 69.4532 | 718.9326 | 33.7845 | 71.3907 | 881.5511 | 824.0139 | 682.5398 | 931.7483 | 903.6059 | 844.9677 |  | 963.7365 | 931.7046 | 1145.3872 | 660.0002 | 762.6776 | 925.2224 |  | 450.2828 |  |  | 549.2824 | 786.9287 | 826.8186 | [6 empty] | 674.5199 |  |  | 498.0281 |  |  | 541.0489 | 773.7377 | 773.3699 | 925.1022 | 1147.8564 | 1139.6167 | 726.4941 | 907.9194 | 987.8781 | 683.6408 | 811.5847 | 1021.9641 | 1218.9145 | 827.4478 | 997.6029 | 925.3469 | 1090.4904 | 1133.4989 | 603.4584 | 727.987 | 781.0423 | 814.4977 | 942.599 | 1015.3657 | 1021.3116 | 1148.4415 | 667.9795 | 775.592 | 915.1641 | 1017.5833 | 179.8273 | 1.0503e-06 | 17.9655 | 5.5303 | -40.5259 | 3.1204 | 9665.04 | 0.27 | 3.2883 | -2.2103 | 1.6923 | -0.87499 | 7.6905 | 6.323 | 8.9 | 136.0088 | 235.5219 | 68.1251 | 90.5588 | 24.1028 | 62.681 | 45.8272
42810.4555 | 1333 | 17.3696 | 17.7753 | 17.9264 | 17.9739 | 17.3458 | 16.0522 | 15.7737 | 16.6353 | 16.8913 | 17.0466 | 17.0778 | 16.6162 | 15.6591 | 14.5534 | 57.2824 | 71.3596 | 70.6846 | 90.2103 | 89.9978 | 95.8047 |  |  |  | 68.0674 | 89.897 | 700.2907 | 743.8085 | 755.0631 | 751.2484 | 153.6646 | 184.9965 | 1020.3203 | 156.3811 | 201.8844 | 698.3312 | 695.3051 | 782.025 |  | 319.0012 | 998.9591 | 994.9554 | 564.1463 |  | 502.1606 | 744.0278 | 574.1252 | 738.1272 | 901.3177 | 1040.1723 | 1090.3068 | 50.6402 | 420.4586 | 89.0417 | 640.7897 | 15.4638 | 51.8049 | 50.2687 | 54.3934 | 64.0671 |  |  | 2.0603 | -1.1913 | -0.032976 | -0.54278 | 8.7733 | 5.4917 | 12.6842 | -3.2667 | 23.1586 | 59.168 | 145.5353 | -0.00012157 | -0.00015771 | -0.0007294 | 47.8592 | 17.8794 | 16.6754 | 17.0224 | 17.0405 | 16.053 | 14.7785 | 16.7637 | 17.0481 | 17.3851 | 17.4773 | 17.2291 | 16.4201 | 14.7879 | 831.4363 | 596.9149 | 504.0467 | 313.6896 | 276.785 | 846.1863 | 511.4489 | 43.7535 | 58.8895 | 62.9558 | 89.3161 | 91.2118 | 96.9385 |  |  |  | 674.4946 | 637.5216 | 650.1181 | 674.3343 | 109.7061 | 44.8295 | 926.9297 |  |  | 918.6658 |  |  | 30.7888 | 69.4964 | 720.5932 | 33.849 | 71.4312 | 885.4902 | 822.6997 | 680.5904 | 927.5035 | 898.9671 | 840.4863 |  | 964.4136 | 927.0339 | 1147.0942 | 658.4674 | 762.6888 | 921.1433 |  | 451.0437 |  |  | 549.4169 | 781.4089 | 824.3371 | [6 empty] | 672.6167 |  |  | 495.8613 |  |  | 541.2754 | 775.4207 | 774.5403 | 927.9682 | 1148.8956 | 1141.4781 | 742.7974 | 903.621 | 985.3171 | 684.205 | 811.3468 | 1026.4125 | 1224.8567 | 841.9373 | 992.2418 | 928.1346 | 1093.1262 | 1132.5493 | 604.4216 | 728.355 | 781.4721 | 807.3379 | 937.3979 | 1013.6875 | 1021.9543 | 1149.2094 | 668.6576 | 778.0485 | 905.4446 | 1013.5026 | 210.5218 | -0.0012898 | 17.9643 | 5.5173 | -40.5094 | 3.1203 | 9703.41 | 0.36 | 3.2016 | -2.4259 | -0.40361 | -1.6375 | 7.4806 | 5.9184 | 8.9947 | 136.4429 | 236.8062 | 68.1708 | 90.6461 | 22.3094 | 53.5204 | 45.7306
42810.4555 | 1334 | 17.3664 | 17.7744 | 17.9326 | 17.9718 | 17.3436 | 16.0542 | 15.7795 | 16.6375 | 16.8987 | 17.0483 | 17.0778 | 16.6159 | 15.6668 | 14.5519 | 57.3747 | 71.4393 | 70.7756 | 90.1944 | 90.7856 | 95.8188 |  |  |  | 68.1477 | 89.9083 | 702.1526 | 744.6707 | 755.5901 | 752.1383 | 164.3437 | 198.5422 | 1026.8637 | 156.3847 | 196.4568 | 731.3006 | 701.1785 | 787.5411 |  | 310.1481 | 999.7231 | 990.9886 | 554.6835 |  | 502.7506 | 744.3839 | 575.5529 | 737.3345 | 895.7569 | 1036.9666 | 1089.3795 | 51.5781 | 420.8135 | 89.3934 | 641.1596 | 15.4783 | 51.8268 | 50.2862 | 54.4423 | 64.3252 |  |  | 2.1569 | -1.0842 | 0.14642 | -0.12617 | 8.705 | 6.3289 | 12.5403 | -3.523 | 22.8445 | 59.5046 | 158.9243 | -0.00014621 | -0.00013471 | -0.0007064 | 47.9799 | 17.8841 | 16.6766 | 17.0166 | 17.0311 | 16.0484 | 14.7648 | 16.764 | 17.039 | 17.3867 | 17.4709 | 17.2149 | 16.4179 | 14.7813 | 823.5956 | 604.3744 | 516.7684 | 332.3237 | 288.1833 | 846.0163 | 511.8986 | 43.8779 | 58.9825 | 63.0298 | 89.371 | 91.2542 | 96.9774 |  |  |  | 675.2802 | 641.1219 | 652.8778 | 675.8429 | 108.8945 | 38.2814 | 924.561 |  |  | 915.4352 |  |  | 30.8546 | 69.557 | 722.2022 | 33.9235 | 71.4737 | 885.5167 | 828.7816 | 678.2157 | 923.486 | 897.3144 | 845.7243 |  | 968.2186 | 920.9403 | 1147.6039 | 655.6254 | 762.1409 | 919.6247 |  | 450.9841 |  |  | 552.0647 | 793.4056 | 828.9787 | [6 empty] | 670.1989 |  |  | 494.4494 |  |  | 540.9401 | 773.7058 | 774.6155 | 933.2339 | 1147.447 | 1149.287 | 759.6966 | 911.975 | 984.6087 | 683.4973 | 809.6463 | 1023.9703 | 1232.2022 | 861.7365 | 998.7697 | 930.5318 | 1094.0013 | 1132.4061 | 605.0041 | 729.7437 | 782.5506 | 802.7837 | 932.1288 | 1013.1843 | 1021.583 | 1148.8394 | 669.578 | 780.5857 | 900.7887 | 1012.3028 | 188.1074 | 0.0022389 | 17.9614 | 5.4966 | -40.5031 | 3.1204 | 9747.19 | 0.44 | 3.2772 | -2.3147 | 0.85062 | -0.78961 | 7.4423 | 6.3458 | 8.9326 | 138.0463 | 237.3209 | 68.0965 | 91.4444 | 20.9951 | 55.1674 | 45.8624
42810.4555 | 1335 | 17.3626 | 17.7691 | 17.9285 | 17.9698 | 17.332 | 16.0482 | 15.7808 | 16.6345 | 16.8933 | 17.047 | 17.0682 | 16.6109 | 15.661 | 14.5453 | 57.4718 | 71.5266 | 70.8581 | 90.2235 | 90.4019 | 95.815 |  |  |  | 68.2302 | 89.915 | 702.9177 | 744.5499 | 755.0373 | 751.9149 | 152.1504 | 200.0192 | 1022.0893 | 154.6369 | 183.3338 | 737.8604 | 749.1272 | 803.5661 |  | 309.8333 | 991.1915 | 983.931 | 559.9519 |  | 504.7257 | 745.2056 | 575.2762 | 733.7642 | 894.377 | 1041.5768 | 1090.7521 | 50.8609 | 421.2345 | 92.2161 | 642.1862 | 15.4911 | 51.8458 | 50.3034 | 54.4758 | 64.593 |  |  | 1.9052 | -0.77597 | 0.58011 | -0.48824 | 8.9974 | 6.9387 | 12.9963 | -3.2325 | 22.9951 | 58.9129 | 153.4354 | -0.00015278 | -9.199e-05 | -0.00069326 | 48.0999 | 17.9026 | 16.6876 | 17.0188 | 17.0366 | 16.0601 | 14.7749 | 16.7642 | 17.0411 | 17.3898 | 17.4803 | 17.2206 | 16.4225 | 14.787 | 820.5731 | 601.1434 | 526.4662 | 329.0912 | 289.4018 | 845.4094 | 511.9182 | 43.9972 | 59.0553 | 63.09 | 89.3997 | 91.2839 | 97.0065 |  |  |  | 675.7568 | 641.0805 | 652.7479 | 673.9271 | 105.7317 | 37.7315 | 921.2112 |  |  | 913.5892 |  |  | 30.9209 | 69.6061 | 722.6966 | 33.9891 | 71.517 | 881.6728 | 827.5111 | 676.5432 | 928.163 | 897.3874 | 850.6782 |  | 971.9237 | 927.0162 | 1147.7967 | 653.4752 | 761.8642 | 929.3637 |  | 451.3245 |  |  | 555.0668 | 796.119 | 832.0805 | [6 empty] | 668.5438 |  |  | 494.3868 |  |  | 540.8566 | 771.7686 | 774.665 | 934.2295 | 1149.5597 | 1152.7524 | 766.6457 | 924.9487 | 987.7377 | 683.2724 | 809.3679 | 1021.6186 | 1233.4991 | 868.0687 | 1004.9598 | 931.4333 | 1096.1345 | 1133.5846 | 605.1334 | 731.8981 | 783.6227 | 803.864 | 932.3405 | 1013.5813 | 1021.4174 | 1151.9184 | 670.4189 | 782.7641 | 904.9882 | 1014.0926 | 166.8998 | 0.0017268 | 17.9588 | 5.4707 | -40.4846 | 3.1203 | 9799.11 | 0.34 | 3.0797 | -1.959 | 1.6938 | -1.5539 | 7.5795 | 6.6562 | 9.1095 | 139.6263 | 237.283 | 68.0789 | 91.52 | 19.9219 | 67.1787 | 46.0211
42810.4555 | 1336 | 17.3704 | 17.7774 | 17.9356 | 17.9766 | 17.3409 | 16.0532 | 15.7876 | 16.6426 | 16.8891 | 17.0517 | 17.0803 | 16.6145 | 15.6678 | 14.555 | 57.5503 | 71.5919 | 70.9321 | 90.2471 | 90.3048 | 95.8205 |  |  |  | 68.3055 | 89.9242 | 704.6684 | 745.1948 | 755.801 | 752.6666 | 151.3649 | 193.9273 | 1018.0825 | 159.686 | 193.8538 | 704.4675 | 753.6155 | 810.6376 |  | 321.4051 | 995.8158 | 989.1942 | 560.065 |  | 505.5588 | 747.1727 | 576.3371 | 734.0977 | 898.6975 | 1043.8361 | 1092.4405 | 49.9309 | 421.6779 | 95.4568 | 643.1959 | 15.5056 | 51.8856 | 50.3258 | 54.5162 | 64.8572 |  |  | 2.147 | -1.0362 | 1.1479 | -0.65909 | 8.5341 | 6.2047 | 12.2893 | -2.5301 | 23.1041 | 60.1577 | 152.0519 | -0.00013964 | -0.00016756 | -0.00071625 | 48.2251 | 17.9108 | 16.6898 | 17.017 | 17.04 | 16.061 | 14.7797 | 16.7671 | 17.0446 | 17.3819 | 17.4801 | 17.2256 | 16.4126 | 14.7915 | 816.023 | 599.8155 | 520.8487 | 327.9754 | 286.2286 | 844.9612 | 512.2844 | 44.1132 | 59.1377 | 63.1586 | 89.4296 | 91.3032 | 97.0434 |  |  |  | 676.5084 | 640.4668 | 652.4877 | 676.0872 | 122.9142 | 51.1739 | 920.9535 |  |  | 914.1748 |  |  | 30.9691 | 69.6413 | 723.4281 | 34.0521 | 71.5688 | 881.7281 | 820.6766 | 676.0092 | 923.6042 | 892.8395 | 843.724 |  | 973.3278 | 927.8146 | 1147.311 | 652.5935 | 762.2617 | 931.8448 |  | 450.7864 |  |  | 556.0181 | 784.4824 | 826.8528 | [6 empty] | 668.4121 |  |  | 494.2236 |  |  | 541.4447 | 771.1958 | 775.6053 | 930.8947 | 1150.8289 | 1153.9577 | 779.0415 | 924.5622 | 990.4387 | 683.8406 | 809.6044 | 1024.8197 | 1235.5369 | 874.8278 | 1002.3752 | 931.1999 | 1099.1958 | 1137.1851 | 605.2721 | 733.8172 | 784.4656 | 812.3758 | 938.7755 | 1016.0661 | 1020.4706 | 1154.3049 | 670.8866 | 785.3268 | 914.4627 | 1018.3229 | 157.7078 | -2.7032e-05 | 17.957 | 5.4532 | -40.455 | 3.1204 | 9854.78 | 0.25 | 3.2705 | -2.266 | 2.385 | -1.8072 | 7.3882 | 6.2997 | 8.8659 | 140.4742 | 236.9314 | 68.2145 | 91.8336 | 20.627 | 68.3949 | 46.1278
42810.4555 | 1337 | 17.366 | 17.768 | 17.9261 | 17.9799 | 17.338 | 16.039 | 15.7929 | 16.6441 | 16.8849 | 17.0485 | 17.0746 | 16.6148 | 15.6603 | 14.5482 | 57.6417 | 71.6594 | 71.0043 | 90.2802 | 90.5069 | 95.845 |  |  |  | 68.3881 | 89.9345 | 707.5008 | 747.0262 | 758.2357 | 754.9857 | 150.4393 | 184.9143 | 999.3434 | 142.1842 | 197.0179 | 676.8048 | 675.2265 | 761.777 |  | 324.3711 | 981.4688 | 974.8528 | 583.1348 |  | 507.9447 | 747.8567 | 578.1985 | 737.5663 | 894.9463 | 1038.8716 | 1094.9933 | 50.8695 | 422.0509 | 95.8037 | 644.3439 | 15.515 | 51.9399 | 50.3243 | 54.5542 | 64.9794 |  |  | 2.2318 | -1.9417 | 0.40466 | -0.49547 | 8.6281 | 6.5286 | 11.9042 | -4.0375 | 24.2886 | 61.1555 | 154.4697 | -0.00013635 | -8.214e-05 | -0.00070476 | 48.3484 | 17.9226 | 16.6846 | 17.019 | 17.0347 | 16.0524 | 14.7818 | 16.7702 | 17.0392 | 17.3859 | 17.4687 | 17.2196 | 16.4102 | 14.7879 | 839.1673 | 636.7139 | 550.2582 | 331.6299 | 289.5177 | 846.3229 | 513.5798 | 44.2258 | 59.219 | 63.2226 | 89.4852 | 91.3183 | 97.0783 |  |  |  | 677.5743 | 641.4551 | 653.1307 | 680.1627 | 111.0852 | 50.358 | 918.6129 |  |  | 912.4847 |  |  | 31.022 | 69.6794 | 726.2289 | 34.1432 | 71.6125 | 883.7461 | 814.9623 | 673.5373 | 920.3315 | 888.226 | 833.9319 |  | 973.8375 | 924.3505 | 1146.5799 | 650.2083 | 762.1909 | 928.7193 |  | 450.6206 |  |  | 555.6726 | 773.4313 | 819.8126 | [6 empty] | 665.8665 |  |  | 492.9724 |  |  | 542.6579 | 770.524 | 776.2939 | 926.6939 | 1151.9239 | 1151.2975 | 794.9527 | 933.5095 | 991.613 | 683.5707 | 808.3814 | 1023.2097 | 1227.2814 | 892.7797 | 1008.6026 | 931.1067 | 1101.1425 | 1139.1637 | 606.4166 | 735.5177 | 784.7627 | 819.6577 | 948.2761 | 1017.6104 | 1020.8851 | 1153.9188 | 671.794 | 787.0097 | 923.1395 | 1020.789 | 179.175 | -0.00086885 | 17.9528 | 5.4301 | -40.5509 | 3.1203 | 9961.22 | 0.29 | 3.3382 | -3.1029 | 1.4165 | -1.5674 | 7.4147 | 6.4498 | 8.7094 | 140.9844 | 236.5325 | 68.2609 | 89.8458 | 17.6459 | 48.4257 | 46.2516
42810.4555 | 1338 | 17.3607 | 17.7704 | 17.9268 | 17.969 | 17.3352 | 16.0419 | 15.7976 | 16.6374 | 16.8913 | 17.0461 | 17.0687 | 16.6139 | 15.6615 | 14.5481 | 57.7422 | 71.7468 | 71.093 | 90.3357 | 90.7164 | 95.8669 |  |  |  | 68.4814 | 89.953 | 712.1361 | 750.6944 | 762.4674 | 759.1913 | 144.2977 | 194.8801 | 1013.7646 | 155.81 | 181.8017 | 721.6046 | 700.1585 | 757.676 |  | 315.5039 | 1011.0515 | 993.1668 | 592.4518 |  | 510.031 | 749.1827 | 580.5237 | 738.2492 | 890.3492 | 1038.0153 | 1093.9295 | 53.8871 | 422.3585 | 94.269 | 645.2333 | 15.5169 | 51.9688 | 50.3296 | 54.5884 | 64.8783 |  |  | 2.2331 | -1.7393 | 0.59128 | -0.46721 | 9.1728 | 6.0049 | 12.0448 | -3.4277 | 22.8015 | 60.555 | 154.454 | -0.00011664 | -0.00015278 | -0.00069326 | 48.4721 | 17.9336 | 16.6783 | 17.0154 | 17.0236 | 16.0442 | 14.7791 | 16.7666 | 17.0352 | 17.3798 | 17.469 | 17.2135 | 16.4098 | 14.7865 | 846.4916 | 639.728 | 561.297 | 339.3065 | 291.6318 | 846.8504 | 514.8631 | 44.3439 | 59.3054 | 63.2851 | 89.5351 | 91.3383 | 97.0983 |  |  |  | 678.7271 | 643.3044 | 654.551 | 682.8365 | 102.6745 | 43.1831 | 915.0161 |  |  | 909.8162 |  |  | 31.0845 | 69.7271 | 730.3352 | 34.2112 | 71.6579 | 884.3344 | 813.7808 | 670.387 | 918.4272 | 888.5924 | 829.2437 |  | 975.227 | 921.7562 | 1145.4871 | 647.5034 | 761.2549 | 924.2952 |  | 450.0595 |  |  | 556.6021 | 771.817 | 815.9931 | [6 empty] | 662.2815 |  |  | 491.1433 |  |  | 542.5994 | 769.1538 | 776.1141 | 925.4627 | 1144.8374 | 1146.4925 | 794.596 | 946.6607 | 996.4695 | 682.7152 | 806.8745 | 1021.9181 | 1224.5295 | 891.7016 | 1020.0189 | 934.578 | 1099.2864 | 1137.1008 | 606.8878 | 736.4669 | 785.4336 | 816.0464 | 951.5727 | 1017.4754 | 1021.5358 | 1154.0729 | 672.7712 | 788.7127 | 917.049 | 1023.7564 | 159.5866 | -1.3012e-05 | 17.9496 | 5.4004 | -40.4633 | 3.1204 | 9984.79 | 0.24 | 3.3461 | -2.9387 | 1.7134 | -1.5231 | 7.6427 | 6.1837 | 8.7578 | 141.7653 | 235.8658 | 68.0748 | 89.2586 | 16.704 | 53.8763 | 46.4345
42810.4555 | 1339 | 17.3614 | 17.7677 | 17.9345 | 17.9723 | 17.3334 | 16.0402 | 15.8026 | 16.6392 | 16.8921 | 17.0511 | 17.0691 | 16.6138 | 15.6551 | 14.556 | 57.8338 | 71.8207 | 71.1668 | 90.3668 | 90.8268 | 95.8603 |  |  |  | 68.5612 | 89.9577 | 716.3267 | 753.7281 | 765.2447 | 762.3933 | 121.9358 | 198.8161 | 1025.4557 | 160.2675 | 190.3331 | 735.9699 | 724.5304 | 812.6734 |  | 323.6503 | 1021.8494 | 1051.1747 | 581.8838 |  | 510.0768 | 749.9391 | 580.8941 | 735.7656 | 885.5561 | 1037.6093 | 1091.5089 | 54.5793 | 422.7199 | 94.1291 | 645.8225 | 15.5095 | 51.9662 | 50.3465 | 54.6265 | 64.5667 |  |  | 2.0064 | -1.2984 | -0.261 | -0.96267 | 8.3797 | 6.3887 | 12.2972 | -3.3856 | 23.0541 | 59.1701 | 146.7764 | -0.00017413 | -0.00010514 | -0.00071133 | 48.5971 | 17.9554 | 16.6877 | 17.0345 | 17.0377 | 16.0673 | 14.79 | 16.7799 | 17.0489 | 17.3976 | 17.4869 | 17.232 | 16.4284 | 14.7972 | 844.3838 | 627.3987 | 561.7567 | 344.8152 | 297.3967 | 846.4054 | 515.6236 | 44.4735 | 59.3997 | 63.3573 | 89.5469 | 91.3568 | 97.1463 |  |  |  | 679.732 | 644.2805 | 655.6692 | 681.7835 | 111.7915 | 40.6196 | 914.8526 |  |  | 911.9216 |  |  | 31.1429 | 69.771 | 734.3394 | 34.2796 | 71.701 | 883.6556 | 813.6091 | 669.1062 | 929.9049 | 900.7707 | 827.8313 |  | 976.7055 | 928.9915 | 1144.6566 | 646.6669 | 760.5871 | 924.5258 |  | 449.7228 |  |  | 557.8098 | 773.6195 | 817.1505 | [6 empty] | 661.0232 |  |  | 490.495 |  |  | 543.2277 | 768.2309 | 776.0816 | 922.8348 | 1144.1737 | 1144.2526 | 796.1135 | 944.5557 | 1001.558 | 683.133 | 806.3487 | 1022.9392 | 1223.4094 | 897.2117 | 1015.14 | 932.2791 | 1097.3317 | 1136.1943 | 607.8277 | 739.1713 | 786.6756 | 812.6952 | 946.168 | 1016.5961 | 1021.9002 | 1153.5195 | 674.3692 | 793.3337 | 910.913 | 1022.7247 | 167.2124 | 0.00092006 | 17.9459 | 5.3633 | -40.4145 | 3.1203 | 9952.79 | 0.36 | 3.1766 | -2.5399 | -1.1388 | -2.1871 | 7.3037 | 6.3773 | 8.8477 | 142.4991 | 235.1044 | 67.912 | 89.3016 | 16.822 | 60.1381 | 46.6885
42810.4555 | 1340 | 17.3604 | 17.7761 | 17.9369 | 17.971 | 17.343 | 16.0449 | 15.8103 | 16.6478 | 16.8912 | 17.0538 | 17.0744 | 16.6157 | 15.6569 | 14.5531 | 57.9277 | 71.9032 | 71.2458 | 90.3429 | 91.3349 | 95.875 |  |  |  | 68.6531 | 89.9795 | 717.0713 | 753.6069 | 764.4065 | 762.0207 | 150.4007 | 197.654 | 1021.4672 | 163.0439 | 200.5581 | 732.2567 | 714.2937 | 816.1136 |  | 340.2007 | 973.3102 | 1024.1391 | 569.8072 |  | 509.5325 | 748.5171 | 579.7519 | 735.1393 | 885.5477 | 1036.3234 | 1088.8369 | 55.7079 | 422.929 | 93.4999 | 646.2098 | 15.5096 | 51.963 | 50.3726 | 54.6838 | 64.2022 |  |  | 2.145 | -1.1669 | 0.45592 | -0.41398 | 10.2052 | 6.7481 | 12.7197 | -2.8514 | 22.4932 | 59.4257 | 143.3466 | -0.00013799 | -0.00015935 | -0.00072118 | 48.7182 | 17.9541 | 16.6784 | 17.0179 | 17.0299 | 16.0456 | 14.7783 | 16.761 | 17.0351 | 17.3841 | 17.4673 | 17.2107 | 16.4013 | 14.7816 | 848.7863 | 625.5422 | 558.905 | 347.7775 | 299.0975 | 846.6772 | 516.359 | 44.5925 | 59.4609 | 63.421 | 89.547 | 91.3762 | 97.1689 |  |  |  | 680.5445 | 644.8789 | 656.6296 | 682.3293 | 101.7681 | 44.6409 | 920.2065 |  |  | 916.3038 |  |  | 31.21 | 69.8201 | 735.5317 | 34.3536 | 71.7508 | 880.9168 | 810.5439 | 669.0005 | 938.7047 | 906.3593 | 824.1167 |  | 977.1861 | 934.509 | 1144.1581 | 646.6965 | 760.3037 | 927.4842 |  | 449.7594 |  |  | 558.4878 | 769.654 | 813.6126 | [6 empty] | 661.4715 |  |  | 491.3308 |  |  | 543.8679 | 767.2716 | 776.8419 | 922.8878 | 1139.8507 | 1147.122 | 796.045 | 948.0854 | 1003.7111 | 682.9458 | 806.0561 | 1018.6812 | 1222.4788 | 898.5306 | 1017.3006 | 933.9872 | 1098.1403 | 1132.7772 | 608.9383 | 744.7343 | 789.5096 | 809.6599 | 943.8736 | 1017.6714 | 1020.9085 | 1150.9451 | 675.6266 | 798.4168 | 905.8874 | 1023.3394 | 164.0303 | 0.00089899 | 17.9453 | 5.3319 | -40.4569 | 3.1203 | 9887.83 | 0.28 | 3.2839 | -2.4063 | 1.5041 | -1.4332 | 8.0561 | 6.551 | 8.994 | 142.8286 | 234.6152 | 67.8324 | 88.9291 | 17.3025 | 57.9189 | 46.8555
42810.4556 | 1341 | 17.3614 | 17.769 | 17.9285 | 17.9765 | 17.3362 | 16.0432 | 15.8068 | 16.6498 | 16.8854 | 17.0468 | 17.0773 | 16.6151 | 15.6568 | 14.5513 | 58.019 | 71.982 | 71.3333 | 90.3471 | 91.0062 | 95.8437 |  |  |  | 68.73 | 89.999 | 716.7451 | 752.4205 | 762.6366 | 760.5738 | 191.8496 | 164.6791 | 975.704 | 99.8314 | 128.8886 | 768.5895 | 795.0064 | 822.0879 |  | 352.7846 | 923.6096 | 919.9853 | 645.69 |  | 509.888 | 747.9979 | 577.6837 | 736.6486 | 885.9636 | 1034.4027 | 1088.6827 | 55.33 | 423.0697 | 92.0479 | 646.3608 | 15.5067 | 51.9725 | 50.4152 | 54.7506 | 63.9055 |  |  | 2.0747 | -1.4824 | 0.79236 | -0.39295 | 9.4298 | 6.5043 | 12.4858 | -3.8206 | 22.6746 | 59.7402 | 140.2735 | -0.00015278 | -0.00013142 | -0.00071954 | 48.8588 | 17.9721 | 16.6791 | 17.021 | 17.0319 | 16.0555 | 14.7821 | 16.7662 | 17.0445 | 17.3839 | 17.4818 | 17.2192 | 16.4116 | 14.7821 | 836.6199 | 623.9514 | 551.9286 | 337.6548 | 286.8177 | 846.0909 | 516.9519 | 44.7063 | 59.5419 | 63.4871 | 89.5755 | 91.3901 | 97.2048 |  |  |  | 681.9667 | 647.9959 | 658.8097 | 689.5224 | 110.5526 | 39.5265 | 921.5702 |  |  | 916.6482 |  |  | 31.2788 | 69.8721 | 734.4177 | 34.4243 | 71.7922 | 880.2002 | 809.5862 | 668.6338 | 936.8822 | 907.5871 | 823.3246 |  | 977.8668 | 933.3156 | 1144.6514 | 645.6876 | 759.835 | 924.9293 |  | 451.2084 |  |  | 560.2801 | 770.0319 | 811.6158 | [6 empty] | 661.0995 |  |  | 492.5866 |  |  | 544.0294 | 765.7874 | 776.9102 | 921.4302 | 1132.8952 | 1147.8737 | 795.0208 | 945.7979 | 1005.4515 | 682.1807 | 803.8226 | 1012.9026 | 1225.0706 | 892.9829 | 1012.4854 | 933.6377 | 1096.6819 | 1133.4006 | 608.9263 | 748.6609 | 791.8644 | 814.9134 | 943.0496 | 1018.2721 | 1019.4557 | 1149.5408 | 676.5434 | 801.9189 | 908.5292 | 1022.956 | 166.3904 | -0.00092497 | 17.9435 | 5.2992 | -40.5166 | 3.1203 | 9779.06 | 0.35 | 3.2274 | -2.7114 | 1.9823 | -1.396 | 7.7383 | 6.4268 | 8.9044 | 143.1715 | 234.9807 | 67.7301 | 90.0293 | 18.2098 | 77.9589 | 46.9756
42810.4556 | 1342 | 17.3532 | 17.7654 | 17.9277 | 17.9808 | 17.3276 | 16.0462 | 15.8023 | 16.6527 | 16.8843 | 17.0474 | 17.07 | 16.6161 | 15.6537 | 14.5492 | 58.1069 | 72.0573 | 71.4105 | 90.3429 | 90.986 | 95.8468 |  |  |  | 68.8149 | 90.0151 | 716.5777 | 751.437 | 761.2293 | 759.4381 | 94.688 | 149.9427 | 925.9585 | 58.245 | 94.9003 | 768.7529 | 812.3422 | 809.7222 |  | 365.9489 | 923.7133 | 927.3884 | 680.346 |  | 510.7129 | 748.2136 | 578.4742 | 737.0054 | 883.9774 | 1033.552 | 1089.517 | 55.2208 | 423.1938 | 94.2967 | 646.9587 | 15.4723 | 51.96 | 50.4555 | 54.7932 | 63.6983 |  |  | 1.8007 | -1.803 | -0.13089 | -1.1486 | 7.8034 | 5.0988 | 11.4758 | -3.9862 | 23.6766 | 61.8239 | 138.3114 | -0.00019549 | -0.00015606 | -0.0007409 | 48.9791 | 17.9754 | 16.6826 | 17.0127 | 17.0276 | 16.0518 | 14.7744 | 16.7646 | 17.0341 | 17.3817 | 17.466 | 17.2135 | 16.4111 | 14.7861 | 834.2786 | 632.554 | 559.8081 | 339.7126 | 281.8083 | 846.3692 | 517.6597 | 44.8176 | 59.6245 | 63.5503 | 89.6119 | 91.4249 | 97.2343 |  |  |  | 683.758 | 652.0821 | 661.8319 | 695.6261 | 113.0203 | 47.2471 | 920.1439 |  |  | 918.0265 |  |  | 31.3471 | 69.9215 | 733.4303 | 34.5039 | 71.8373 | 879.3282 | 813.4566 | 667.4247 | 939.4451 | 911.1119 | 825.8389 |  | 978.0847 | 934.545 | 1145.1934 | 644.625 | 759.2877 | 928.3662 |  | 451.5885 |  |  | 564.093 | 779.4026 | 812.153 | [6 empty] | 660.1121 |  |  | 494.7041 |  |  | 543.9693 | 762.9876 | 776.1186 | 922.6108 | 1129.8045 | 1150.305 | 801.0824 | 938.6795 | 1002.8129 | 681.291 | 800.0741 | 1010.8693 | 1226.2238 | 898.198 | 1002.8229 | 936.3166 | 1095.4332 | 1134.7767 | 609.5905 | 752.5968 | 793.9485 | 813.1593 | 943.0311 | 1020.901 | 1018.7252 | 1149.8351 | 677.8566 | 804.7425 | 905.1374 | 1023.6243 | 196.0679 | -0.00039885 | 17.9413 | 5.2722 | -40.4775 | 3.1203 | 9704.12 | 0.25 | 3.0051 | -2.9906 | -0.80576 | -2.387 | 7.0372 | 5.6884 | 8.5339 | 143.2045 | 235.3122 | 67.6077 | 90.4088 | 17.4922 | 82.3874 | 47.2108
42810.4556 | 1343 | 17.3561 | 17.7587 | 17.925 | 17.9735 | 17.3246 | 16.0358 | 15.8123 | 16.6531 | 16.8839 | 17.0384 | 17.0629 | 16.6103 | 15.6492 | 14.5501 | 58.2062 | 72.1395 | 71.4903 | 90.2972 | 91.6403 | 95.8538 |  |  |  | 68.8884 | 90.0257 | 717.1145 | 751.0403 | 760.5161 | 758.9064 | 129.1789 | 200.8161 | 1032.4361 | 176.7234 | 188.8639 | 760.2959 | 759.1838 | 814.3335 |  | 369.1531 | 1001.944 | 981.482 | 633.6813 |  | 511.8016 | 748.5994 | 580.7484 | 736.1962 | 876.36 | 1029.3765 | 1086.4057 | 54.4228 | 423.2721 | 92.4189 | 647.4215 | 15.4509 | 51.9407 | 50.5002 | 54.8245 | 63.6803 |  |  | 2.0202 | -2.3116 | 1.2707 | -0.45538 | 8.1182 | 5.882 | 12.6665 | -4.2701 | 22.5335 | 58.2053 | 146.288 | -0.00015114 | -0.00014949 | -0.00075568 | 49.109 | 17.9948 | 16.6844 | 17.0103 | 17.0305 | 16.0513 | 14.7753 | 16.772 | 17.0395 | 17.3804 | 17.4674 | 17.2182 | 16.411 | 14.7866 | 853.2285 | 631.8861 | 546.3345 | 344.0683 | 287.5566 | 847.1987 | 518.0246 | 44.9376 | 59.712 | 63.6123 | 89.6778 | 91.4562 | 97.2619 |  |  |  | 685.5069 | 655.2673 | 663.9297 | 698.36 | 89.7954 | 31.3496 | 923.0002 |  |  | 923.7186 |  |  | 31.4029 | 69.9616 | 732.8729 | 34.5704 | 71.8854 | 878.973 | 821.7851 | 665.6101 | 949.8578 | 918.4364 | 837.3925 |  | 979.6299 | 944.7285 | 1145.3731 | 642.8389 | 758.5003 | 930.2519 |  | 453.4625 |  |  | 568.1429 | 795.3444 | 817.7381 | [6 empty] | 658.3737 |  |  | 496.4673 |  |  | 543.8411 | 760.0835 | 774.9949 | 923.3507 | 1131.5338 | 1156.6674 | 801.246 | 939.0991 | 999.5524 | 680.7283 | 797.0223 | 1010.1758 | 1224.5492 | 891.9224 | 1000.6565 | 936.5879 | 1093.1361 | 1135.0772 | 609.78 | 754.1176 | 796.4685 | 813.9225 | 939.662 | 1020.3391 | 1017.2047 | 1149.923 | 678.0177 | 805.8531 | 902.7771 | 1021.7002 | 181.5525 | 0.00021853 | 17.9384 | 5.2304 | -40.4473 | 3.1203 | 9674.12 | 0.25 | 3.1821 | -3.3869 | 2.5111 | -1.5032 | 7.1662 | 6.0999 | 8.9513 | 143.6143 | 235.1506 | 67.4391 | 88.6597 | 19.0708 | 67.8829 | 47.532
42810.4556 | 1344 | 17.3585 | 17.7682 | 17.9284 | 17.9721 | 17.3431 | 16.0516 | 15.8199 | 16.6577 | 16.8931 | 17.0415 | 17.0674 | 16.6133 | 15.6584 | 14.56 | 58.2963 | 72.2185 | 71.5681 | 90.2864 | 91.7912 | 95.8476 |  |  |  | 68.9689 | 90.0409 | 716.9427 | 749.897 | 758.9689 | 757.4995 | 188.9901 | 222.954 | 1018.8001 | 183.9292 | 252.8617 | 702.3151 | 697.9162 | 766.4111 |  | 364.3137 | 1006.7094 | 986.9438 | 610.6377 |  | 512.0754 | 748.7624 | 582.7888 | 736.2035 | 872.4331 | 1022.6226 | 1082.8069 | 52.9327 | 423.1555 | 90.2973 | 647.4964 | 15.4361 | 51.9167 | 50.5458 | 54.8502 | 63.6966 |  |  | 1.9854 | -1.9423 | 1.0263 | -0.025626 | 8.5558 | 6.6121 | 12.311 | -3.7037 | 21.2688 | 57.6214 | 143.3917 | -0.00018235 | -0.00013306 | -0.00073268 | 49.236 | 18.0084 | 16.684 | 17.0146 | 17.0302 | 16.0509 | 14.7857 | 16.7751 | 17.0419 | 17.3825 | 17.4766 | 17.2197 | 16.4141 | 14.7955 | 838.9335 | 621.9334 | 516.2244 | 327.68 | 277.4285 | 845.0393 | 517.0145 | 45.0577 | 59.7944 | 63.6807 | 89.6856 | 91.4843 | 97.2828 |  |  |  | 687.3282 | 658.5898 | 666.1274 | 700.5475 | 74.8283 | 30.7811 | 930.2616 |  |  | 926.5486 |  |  | 31.4604 | 70.0078 | 732.0828 | 34.641 | 71.9285 | 879.6108 | 824.8002 | 664.1145 | 946.2494 | 914.3956 | 847.1293 |  | 981.8704 | 943.945 | 1145.5947 | 640.6644 | 757.6072 | 925.6703 |  | 456.5563 |  |  | 570.875 | 806.7821 | 826.7573 | [6 empty] | 656.8474 |  |  | 497.5802 |  |  | 543.4743 | 757.8582 | 774.0264 | 919.9888 | 1130.4291 | 1160.6772 | 795.5156 | 932.4765 | 998.6225 | 680.6754 | 796.0798 | 1008.2333 | 1223.1358 | 886.6644 | 998.3627 | 934.645 | 1090.7651 | 1133.9196 | 609.7942 | 753.3189 | 797.9377 | 811.9942 | 938.2557 | 1020.5339 | 1016.0316 | 1149.552 | 677.4221 | 805.015 | 899.3638 | 1021.3652 | 173.1772 | -0.00080572 | 17.9391 | 5.2013 | -40.4529 | 3.1204 | 9624.94 | 0.26 | 3.1524 | -3.1048 | 2.2569 | -0.35663 | 7.3377 | 6.4506 | 8.8019 | 144.4079 | 235.3221 | 67.2526 | 89.3214 | 22.1909 | 52.8416 | 47.8868
42810.4556 | 1345 | 17.3571 | 17.7663 | 17.9262 | 17.9781 | 17.3387 | 16.0509 | 15.8269 | 16.6666 | 16.8908 | 17.048 | 17.0759 | 16.6155 | 15.6621 | 14.5595 | 58.3784 | 72.2839 | 71.6425 | 90.2952 | 91.938 | 95.8534 |  |  |  | 69.0402 | 90.0502 | 715.6559 | 748.0158 | 756.636 | 755.4762 | 166.8455 | 218.3177 | 1036.7712 | 173.0958 | 198.198 | 700.9044 | 699.4492 | 732.6535 |  | 352.1944 | 1015.3453 | 999.5992 | 612.1248 |  | 512.2758 | 750.9045 | 581.5589 | 736.3879 | 876.5198 | 1024.9625 | 1084.424 | 51.671 | 422.7955 | 89.171 | 647.2457 | 15.4501 | 51.903 | 50.5851 | 54.8568 | 63.776 |  |  | 2.1266 | -1.6302 | 0.37312 | 0.032198 | 9.8819 | 6.8618 | 12.2775 | -4.8162 | 23.3656 | 60.2882 | 133.0148 | -0.00016428 | -7.392e-05 | -0.00074747 | 49.3599 | 18.026 | 16.6897 | 17.023 | 17.0379 | 16.0554 | 14.7959 | 16.777 | 17.0473 | 17.3964 | 17.4811 | 17.2241 | 16.4213 | 14.7969 | 803.0976 | 612.7666 | 482.204 | 312.639 | 277.854 | 842.0833 | 515.7374 | 45.1745 | 59.8809 | 63.7431 | 89.7259 | 91.5118 | 97.3101 |  |  |  | 688.6576 | 659.0688 | 666.6974 | 698.4449 | 110.9898 | 36.9296 | 928.5982 |  |  | 923.8381 |  |  | 31.5265 | 70.0537 | 730.2344 | 34.7289 | 71.9775 | 882.0059 | 821.0844 | 663.6712 | 931.5122 | 901.2042 | 842.8661 |  | 982.1265 | 933.5337 | 1145.6017 | 639.645 | 757.2508 | 926.1774 |  | 458.5959 |  |  | 571.1135 | 795.7248 | 824.4674 | [6 empty] | 656.354 |  |  | 498.052 |  |  | 543.6119 | 757.4539 | 773.6495 | 919.8713 | 1131.6802 | 1162.2956 | 799.021 | 937.2371 | 998.8649 | 681.5679 | 796.8098 | 1011.2939 | 1223.9976 | 897.7147 | 1010.1173 | 928.6618 | 1090.2059 | 1131.6416 | 609.1917 | 752.7135 | 798.8206 | 808.6109 | 931.1591 | 1019.6956 | 1015.0858 | 1150.1361 | 677.4425 | 804.1828 | 894.2938 | 1015.0727 | 188.6721 | 8.0602e-06 | 17.9392 | 5.1697 | -40.4276 | 3.1204 | 9645.63 | 0.28 | 3.2594 | -2.8474 | 1.3622 | 0.40017 | 7.893 | 6.5772 | 8.7979 | 144.6482 | 235.616 | 67.1826 | 92.0411 | 25.6865 | 53.162 | 48.2498
42810.4556 | 1346 | 17.3485 | 17.7585 | 17.9198 | 17.9577 | 17.326 | 16.0409 | 15.8224 | 16.6605 | 16.8838 | 17.0431 | 17.0642 | 16.6087 | 15.6537 | 14.5563 | 58.4669 | 72.3588 | 71.7253 | 90.3346 | 92.5274 | 95.8914 |  |  |  | 69.1241 | 90.064 | 714.7738 | 746.6776 | 755.1171 | 754.2064 | 148.0467 | 210.5153 | 1030.5351 | 173.2296 | 226.2079 | 703.9633 | 729.7627 | 749.342 |  | 345.1904 | 1048.6489 | 1021.4686 | 584.8133 |  | 513.6415 | 752.2982 | 579.5593 | 739.1395 | 888.478 | 1033.2741 | 1089.6091 | 51.3913 | 422.5954 | 87.2703 | 647.2196 | 15.4611 | 51.9053 | 50.6003 | 54.855 | 63.9057 |  |  | 2.0366 | -1.1531 | 0.78645 | -0.86608 | 8.4507 | 5.8886 | 12.242 | -3.9008 | 22.5407 | 60.4722 | 145.2466 | -0.00014456 | -0.0002267 | -0.00072447 | 49.4788 | 18.0324 | 16.6849 | 17.0128 | 17.0288 | 16.0457 | 14.7844 | 16.767 | 17.0408 | 17.3869 | 17.4737 | 17.2194 | 16.4147 | 14.7888 | 815.7114 | 611.9018 | 489.5915 | 296.5651 | 270.4475 | 841.32 | 515.1968 | 45.2908 | 59.9559 | 63.8116 | 89.7625 | 91.5272 | 97.33 |  |  |  | 689.6553 | 658.5457 | 666.4693 | 695.7757 | 106.4828 | 32.2084 | 920.5107 |  |  | 916.6765 |  |  | 31.5909 | 70.0998 | 728.9397 | 34.7962 | 72.0189 | 882.8141 | 818.2084 | 663.9567 | 921.6754 | 892.4153 | 838.3484 |  | 983.2785 | 922.1682 | 1145.6592 | 639.5987 | 757.1447 | 924.201 |  | 460.5276 |  |  | 569.9564 | 786.4508 | 820.8132 | [6 empty] | 656.6583 |  |  | 498.3773 |  |  | 544.2521 | 758.9158 | 774.0985 | 921.0239 | 1130.3338 | 1165.4046 | 802.9418 | 952.2395 | 1004.6881 | 682.6194 | 798.6119 | 1010.3712 | 1223.6021 | 906.5727 | 1024.878 | 926.2853 | 1092.6956 | 1130.2322 | 608.383 | 752.3472 | 799.4724 | 816.2359 | 927.2235 | 1014.1119 | 1015.6987 | 1150.5099 | 677.0521 | 803.8782 | 900.529 | 1012.3098 | 166.7093 | -0.00042689 | 17.9394 | 5.144 | -40.4366 | 3.1204 | 9650.37 | 0.37 | 3.1877 | -2.3964 | 1.9791 | -2.0768 | 7.3224 | 6.1125 | 8.8132 | 145.3232 | 235.9705 | 67.1546 | 90.3149 | 24.7454 | 61.3899 | 48.5533
42810.4556 | 1347 | 17.358 | 17.7655 | 17.9211 | 17.9575 | 17.3277 | 16.0377 | 15.8337 | 16.6599 | 16.8823 | 17.0401 | 17.0654 | 16.6055 | 15.6559 | 14.5486 | 58.5607 | 72.4392 | 71.8 | 90.3842 | 92.4712 | 95.9122 |  |  |  | 69.2096 | 90.0805 | 714.4324 | 745.8097 | 754.1957 | 753.2804 | 139.588 | 187.6298 | 1003.8776 | 157.8296 | 214.4926 | 693.8758 | 704.5101 | 756.1547 |  | 349.7445 | 1012.4481 | 1012.6018 | 561.4972 |  | 514.2973 | 754.3064 | 579.916 | 737.1391 | 891.7028 | 1034.0709 | 1091.7576 | 50.56 | 422.7686 | 85.4161 | 647.2426 | 15.4692 | 51.8816 | 50.6089 | 54.8414 | 64.0015 |  |  | 2.009 | -1.4252 | 0.27061 | -0.77671 | 9 | 5.884 | 12.2269 | -4.0243 | 23.4752 | 61.8231 | 144.975 | -0.00013306 | -0.00014128 | -0.00070311 | 49.6017 | 18.048 | 16.6863 | 17.0158 | 17.0349 | 16.0487 | 14.7814 | 16.7735 | 17.0403 | 17.3811 | 17.4719 | 17.2301 | 16.4184 | 14.7921 | 839.5691 | 617.0332 | 497.2171 | 294.289 | 258.6522 | 841.7206 | 514.3346 | 45.4025 | 60.034 | 63.8684 | 89.8003 | 91.5433 | 97.3399 |  |  |  | 690.706 | 658.5149 | 666.2337 | 696.3305 | 116.5955 | 43.0323 | 915.0562 |  |  | 912.1957 |  |  | 31.6418 | 70.1382 | 728.4313 | 34.8648 | 72.0499 | 884.1474 | 814.4874 | 665.2484 | 920.3937 | 893.2343 | 832.3723 |  | 984.0836 | 921.9854 | 1145.8453 | 640.775 | 757.6437 | 920.2759 |  | 465.065 |  |  | 568.3974 | 779.3887 | 817.1937 | [6 empty] | 657.9205 |  |  | 499.2203 |  |  | 544.551 | 761.2675 | 775.434 | 924.7277 | 1126.3831 | 1168.1238 | 799.338 | 957.3709 | 1009.2501 | 683.3278 | 800.9125 | 1009.1105 | 1223.9343 | 900.0893 | 1023.3611 | 924.8764 | 1093.7567 | 1128.7031 | 607.3565 | 751.6201 | 799.4351 | 825.3044 | 930.3108 | 1011.5033 | 1014.4197 | 1149.5417 | 676.9234 | 804.8133 | 907.0027 | 1015.9169 | 172.4696 | -0.00086885 | 17.9394 | 5.1135 | -40.4465 | 3.1204 | 9690.16 | 0.35 | 3.1646 | -2.6668 | 1.162 | -1.9687 | 7.559 | 6.1119 | 8.8105 | 145.8741 | 236.1014 | 67.2596 | 87.8344 | 23.7067 | 55.7732 | 48.7801
42810.4556 | 1348 | 17.356 | 17.7706 | 17.9258 | 17.9646 | 17.3312 | 16.042 | 15.8435 | 16.6697 | 16.8869 | 17.0438 | 17.0703 | 16.6088 | 15.6559 | 14.5557 | 58.6492 | 72.5161 | 71.8769 | 90.4206 | 92.5745 | 95.9147 |  |  |  | 69.296 | 90.0896 | 715.5244 | 746.336 | 755.0435 | 753.8408 | 171.2395 | 177.8781 | 999.806 | 153.0075 | 191.7038 | 696.5755 | 710.5168 | 740.0958 |  | 343.8741 | 1012.9426 | 1015.1533 | 575.4014 |  | 514.085 | 755.5083 | 580.4046 | 738.1321 | 893.5199 | 1036.0604 | 1093.4878 | 49.6477 | 423.1526 | 85.3133 | 647.7665 | 15.4586 | 51.8479 | 50.6128 | 54.8608 | 64.3045 |  |  | 2.0931 | -1.0999 | -0.074376 | -0.66171 | 8.6504 | 5.907 | 12.014 | -3.3094 | 22.5117 | 59.235 | 150.6713 | -0.00015935 | -0.00013471 | -0.00069654 | 49.7499 | 18.0615 | 16.6893 | 17.0137 | 17.0435 | 16.0438 | 14.7853 | 16.7771 | 17.0475 | 17.3911 | 17.4727 | 17.2249 | 16.412 | 14.7952 | 861.0956 | 615.7417 | 513.893 | 303.7454 | 270.3034 | 842.2576 | 514.0159 | 45.5367 | 60.122 | 63.936 | 89.8425 | 91.5729 | 97.3679 |  |  |  | 692.1437 | 660.0188 | 666.7534 | 699.6571 | 96.9393 | 35.4688 | 915.2619 |  |  | 914.951 |  |  | 31.6969 | 70.1792 | 728.7767 | 34.9281 | 72.0918 | 883.8497 | 810.848 | 667.5743 | 921.3928 | 897.451 | 829.9543 |  | 985.0045 | 922.412 | 1145.995 | 642.9376 | 758.4663 | 919.7705 |  | 468.1484 |  |  | 567.3031 | 775.9901 | 813.8105 | [6 empty] | 660.4134 |  |  | 499.853 |  |  | 544.6317 | 763.4707 | 776.5164 | 932.246 | 1126.4375 | 1173.1476 | 793.5249 | 951.0874 | 1008.1633 | 684.4169 | 801.8426 | 1008.9155 | 1222.6685 | 888.6695 | 1015.4542 | 926.2744 | 1091.2623 | 1127.8515 | 607.2646 | 752.4259 | 799.9218 | 823.6159 | 932.4967 | 1014.299 | 1013.3806 | 1148.7451 | 677.7414 | 807.4538 | 903.5146 | 1018.1375 | 193.8359 | -0.00027956 | 17.9431 | 5.089 | -40.4651 | 3.1203 | 9704.91 | 0.33 | 3.2311 | -2.3441 | -0.60956 | -1.8182 | 7.4164 | 6.1285 | 8.7401 | 146.3824 | 236.1906 | 67.427 | 85.6711 | 21.7831 | 56.8386 | 49.0203
42810.4556 | 1349 | 17.3587 | 17.7623 | 17.9239 | 17.9611 | 17.3357 | 16.0419 | 15.8431 | 16.6727 | 16.8838 | 17.0399 | 17.0709 | 16.6104 | 15.651 | 14.553 | 58.7395 | 72.5922 | 71.9503 | 90.4145 | 93.3982 | 95.9157 |  |  |  | 69.376 | 90.1046 | 718.0099 | 748.1517 | 757.0473 | 755.5327 | 215.4181 | 234.7326 | 1051.7536 | 185.6287 | 209.7072 | 705.241 | 714.7248 | 739.4006 |  | 358.0427 | 1040.6834 | 1042.43 | 587.0682 |  | 514.2111 | 755.2286 | 580.2388 | 736.8155 | 894.9886 | 1035.2939 | 1094.6839 | 49.1093 | 423.4373 | 85.0108 | 647.9467 | 15.4631 | 51.7707 | 50.598 | 54.8648 | 64.4946 |  |  | 2.0682 | -1.4876 | 0.26272 | -1.1289 | 9.0027 | 5.9951 | 11.7182 | -3.8246 | 23.2707 | 60.2517 | 156.2697 | -0.00013799 | -0.00014621 | -0.00068504 | 49.8707 | 18.074 | 16.6908 | 17.0174 | 17.0325 | 16.0576 | 14.7916 | 16.7841 | 17.0452 | 17.3914 | 17.4753 | 17.2282 | 16.4172 | 14.7926 | 844.3615 | 602.1798 | 513.5399 | 315.2079 | 270.5555 | 842.1127 | 513.6835 | 45.6441 | 60.2005 | 64.0016 | 89.8534 | 91.5849 | 97.3964 |  |  |  | 693.6389 | 661.6115 | 667.4925 | 701.6941 | 100.9023 | 43.0088 | 917.075 |  |  | 917.5563 |  |  | 31.766 | 70.2187 | 730.9105 | 35.0005 | 72.1425 | 883.3129 | 808.2326 | 669.279 | 923.4056 | 901.1706 | 827.5833 |  | 985.6484 | 924.9726 | 1146.2382 | 643.6571 | 758.7978 | 922.4996 |  | 471.2856 |  |  | 567.2086 | 776.4223 | 811.1652 | [6 empty] | 661.8445 |  |  | 499.1303 |  |  | 544.3071 | 763.9134 | 776.7936 | 938.333 | 1126.5561 | 1175.5323 | 792.2483 | 945.746 | 1006.2678 | 684.83 | 800.9156 | 1007.0511 | 1218.1409 | 894.0781 | 1013.3051 | 925.6978 | 1087.0475 | 1126.0737 | 608.5958 | 755.7506 | 801.0285 | 820.4488 | 927.6568 | 1016.5071 | 1013.7436 | 1146.7055 | 678.8552 | 809.2881 | 897.6241 | 1013.02 | 196.8536 | -0.0001603 | 17.946 | 5.0638 | -40.4393 | 3.1204 | 9749.69 | 0.41 | 3.2144 | -2.7258 | 1.1455 | -2.3745 | 7.5636 | 6.1722 | 8.6293 | 146.7572 | 236.284 | 67.4988 | 87.4688 | 21.7487 | 57.5456 | 49.311
42810.4557 | 1350 | 17.3514 | 17.7622 | 17.917 | 17.9628 | 17.3268 | 16.0387 | 15.8488 | 16.6627 | 16.8866 | 17.0398 | 17.0652 | 16.6063 | 15.6551 | 14.5486 | 58.8334 | 72.6779 | 72.0276 | 90.4154 | 93.9049 | 95.9255 |  |  |  | 69.4461 | 90.1241 | 719.1734 | 748.6722 | 757.5816 | 756.1782 | 200.8182 | 275.6196 | 1088.2227 | 210.0705 | 225.1038 | 738.4118 | 737.1078 | 785.1713 |  | 366.0958 | 1025.0221 | 1039.6862 | 607.2071 |  | 513.8566 | 753.9719 | 579.2781 | 735.4304 | 888.4318 | 1029.7645 | 1092.6862 | 48.5031 | 423.7616 | 85.5862 | 647.9889 | 15.4457 | 51.7234 | 50.5776 | 54.8912 | 64.7738 |  |  | 2.0682 | -2.0383 | 0.16219 | -1.0422 | 9.2642 | 6.6883 | 12.466 | -2.3632 | 22.6341 | 58.4285 | 151.0818 | -0.00011335 | -0.00013964 | -0.0007294 | 50.0001 | 18.0891 | 16.6903 | 17.0183 | 17.0382 | 16.0515 | 14.7965 | 16.7806 | 17.0352 | 17.3792 | 17.4755 | 17.222 | 16.4197 | 14.7917 | 840.9875 | 598.3909 | 531.3372 | 316.8568 | 277.909 | 840.734 | 513.6928 | 45.7612 | 60.277 | 64.0631 | 89.8697 | 91.6082 | 97.407 |  |  |  | 694.8289 | 662.7563 | 668.2233 | 701.0422 | 85.4679 | 31.3342 | 917.4151 |  |  | 917.8041 |  |  | 31.8316 | 70.2657 | 732.4882 | 35.0804 | 72.187 | 883.4327 | 808.8017 | 670.1116 | 926.0142 | 900.273 | 828.4447 |  | 987.2446 | 929.9386 | 1146.8265 | 643.4378 | 758.6898 | 926.0094 |  | 473.2178 |  |  | 567.9542 | 777.97 | 810.229 | [6 empty] | 662.1895 |  |  | 498.1223 |  |  | 543.6406 | 762.9159 | 776.6193 | 936.8761 | 1128.2255 | 1176.1584 | 800.6555 | 958.757 | 1007.536 | 684.7654 | 799.7262 | 1011.3538 | 1215.5358 | 905.9384 | 1031.2298 | 924.1114 | 1083.0678 | 1123.4557 | 609.3367 | 757.6577 | 801.7583 | 818.5593 | 923.0378 | 1013.6299 | 1014.7019 | 1146.2598 | 679.4202 | 808.8502 | 897.67 | 1011.301 | 192.2537 | -0.0026157 | 17.9475 | 5.0353 | -40.4495 | 3.1204 | 9752.49 | 0.36 | 3.2154 | -3.1887 | 0.89947 | -2.2801 | 7.6565 | 6.5055 | 8.8816 | 147.5011 | 236.5442 | 67.475 | 87.2575 | 19.7733 | 62.6709 | 49.6065
42810.4557 | 1351 | 17.3565 | 17.7642 | 17.923 | 17.9612 | 17.3271 | 16.0378 | 15.8548 | 16.6696 | 16.8968 | 17.0482 | 17.0703 | 16.6085 | 15.6549 | 14.5629 | 58.9136 | 72.7419 | 72.095 | 90.4244 | 95.8611 | 95.935 |  |  |  | 69.521 | 90.1258 | 720.0257 | 748.8916 | 757.7765 | 756.5696 | 198.931 | 247.4442 | 1086.0761 | 229.2171 | 262.2697 | 696.8775 | 697.7208 | 778.5975 |  | 360.6809 | 1027.3097 | 1017.3789 | 577.1277 |  | 513.8306 | 753.6406 | 579.2212 | 737.253 | 889.2769 | 1028.9295 | 1088.7337 | 47.6472 | 424.1081 | 85.3654 | 647.8723 | 15.423 | 51.7283 | 50.5514 | 54.9173 | 65.0367 |  |  | 1.7626 | -1.4797 | -0.017204 | -0.85031 | 8.7234 | 6.0792 | 12.1381 | -3.404 | 23.4419 | 60.4023 | 147.5317 | -0.00019713 | -9.199e-05 | -0.0006949 | 50.1291 | 18.0978 | 16.6869 | 17.0154 | 17.0317 | 16.053 | 14.7847 | 16.7807 | 17.0336 | 17.3813 | 17.475 | 17.2193 | 16.4155 | 14.7869 | 820.3313 | 600.6384 | 525.0024 | 312.9308 | 270.2403 | 839.9389 | 513.5281 | 45.8762 | 60.3566 | 64.1272 | 89.89 | 91.6322 | 97.4327 |  |  |  | 695.8782 | 664.3583 | 669.912 | 701.7678 | 118.253 | 55.2924 | 916.6313 |  |  | 915.2279 |  |  | 31.8965 | 70.3139 | 733.0549 | 35.1553 | 72.2352 | 882.329 | 813.3722 | 671.2577 | 925.3693 | 896.2014 | 828.8788 |  | 990.5387 | 927.0868 | 1146.6468 | 644.1698 | 758.7465 | 914.7087 |  | 481.4888 |  |  | 569.4121 | 780.6236 | 811.2388 | [6 empty] | 663.1321 |  |  | 498.4386 |  |  | 543.7724 | 762.8856 | 776.5118 | 936.4468 | 1129.6085 | 1173.8446 | 808.5009 | 976.5467 | 1016.1975 | 685.0002 | 799.4579 | 1011.3592 | 1210.5392 | 916.201 | 1049.936 | 925.4232 | 1081.7362 | 1122.3715 | 608.7054 | 757.6412 | 801.5993 | 816.5417 | 923.75 | 1011.2028 | 1015.6352 | 1145.5895 | 680.1494 | 808.8463 | 900.8461 | 1011.1055 | 219.0628 | -0.00097408 | 17.9475 | 5.0086 | -40.4617 | 3.1204 | 9758.37 | 0.41 | 2.969 | -2.7164 | -0.2929 | -2.0592 | 7.4272 | 6.2002 | 8.7612 | 149.0823 | 236.5017 | 67.4704 | 89.2153 | 20.4406 | 53.7264 | 49.8317
42810.4557 | 1352 | 17.3585 | 17.7581 | 17.9213 | 17.9657 | 17.3247 | 16.0424 | 15.8676 | 16.6771 | 16.8869 | 17.047 | 17.066 | 16.6135 | 15.6623 | 14.5584 | 59.0017 | 72.8214 | 72.1796 | 90.4838 | 100.4211 | 95.9427 |  |  |  | 69.5999 | 90.1428 | 720.7398 | 749.1233 | 757.8933 | 757.0467 | 171.9547 | 214.527 | 1056.3079 | 199.293 | 251.8225 | 660.4257 | 693.5137 | 700.2381 |  | 351.711 | 1023.3675 | 1004.6906 | 579.2807 |  | 512.9728 | 752.4127 | 577.2299 | 737.3412 | 892.7224 | 1031.9826 | 1089.1095 | 48.3256 | 424.6091 | 86.1148 | 648.0424 | 15.4424 | 51.7406 | 50.5071 | 54.9373 | 65.2141 |  |  | 1.9657 | -0.75625 | -0.18871 | -0.87791 | 8.7667 | 6.1685 | 11.9009 | -3.0722 | 22.9702 | 59.9061 | 156.4352 | -0.00016592 | -0.00011664 | -0.00070804 | 50.2524 | 18.1126 | 16.6866 | 17.0136 | 17.0255 | 16.0542 | 14.786 | 16.7804 | 17.0359 | 17.3809 | 17.4721 | 17.2177 | 16.4153 | 14.7904 | 854.1709 | 633.4679 | 559.4455 | 331.5144 | 285.944 | 841.5086 | 515.4677 | 45.9917 | 60.4242 | 64.1824 | 89.9134 | 91.6682 | 97.4547 |  |  |  | 696.9859 | 666.4765 | 672.2764 | 703.8713 | 108.5347 | 45.8971 | 916.0713 |  |  | 914.3468 |  |  | 31.964 | 70.3475 | 733.7456 | 35.2449 | 72.2942 | 880.34 | 824.9271 | 672.5143 | 920.5469 | 891.8781 | 838.9601 |  | 994.8038 | 922.1205 | 1145.5913 | 645.0407 | 759.6504 | 907.9832 |  | 486.9751 |  |  | 574.1419 | 802.2425 | 818.6754 | [6 empty] | 664.9977 |  |  | 499.1895 |  |  | 544.6695 | 761.9622 | 779.4936 | 934.8863 | 1129.9316 | 1175.2039 | 813.1445 | 978.2823 | 1025.7977 | 684.9383 | 800.9944 | 1010.7862 | 1204.2364 | 913.3611 | 1050.5487 | 927.1631 | 1085.3782 | 1122.8411 | 608.4238 | 757.8383 | 802.3909 | 817.7368 | 927.7154 | 1011.2007 | 1016.0395 | 1146.2711 | 680.8986 | 811.8388 | 903.8631 | 1013.7065 | 177.4601 | -0.00010418 | 17.9506 | 4.9879 | -40.469 | 3.1204 | 9801.62 | 0.24 | 3.136 | -1.9408 | -0.9695 | -2.0911 | 7.4544 | 6.253 | 8.6853 | 150.8827 | 235.926 | 67.6968 | 86.1218 | 17.0441 | 52.6822 | 50.033
42810.4557 | 1353 | 17.3657 | 17.7709 | 17.9319 | 17.9687 | 17.3324 | 16.0521 | 15.8768 | 16.6822 | 16.8897 | 17.0443 | 17.0764 | 16.62 | 15.6631 | 14.5651 | 59.0894 | 72.8896 | 72.2461 | 90.5705 | 102.6523 | 95.9436 |  |  |  | 69.6662 | 90.1417 | 721.6775 | 749.4875 | 758.3723 | 757.4642 | 160.3991 | 200.8823 | 1030.2933 | 168.4369 | 221.3485 | 671.8069 | 701.4865 | 711.9814 |  | 348.4383 | 1003.2673 | 987.6815 | 574.8481 |  | 509.9906 | 751.4922 | 575.9133 | 735.4365 | 892.6143 | 1032.9521 | 1090.5877 | 51.5674 | 424.8728 | 86.8833 | 648.4485 | 15.4525 | 51.7625 | 50.4772 | 54.9646 | 65.2234 |  |  | 2.2554 | -1.3503 | 0.38758 | -0.95019 | 8.9008 | 5.8952 | 12.8255 | -1.9078 | 23.7772 | 62.177 | 164.5835 | -0.00015606 | -0.00014785 | -0.00075404 | 50.3852 | 18.1357 | 16.6918 | 17.0204 | 17.0277 | 16.056 | 14.7968 | 16.7821 | 17.0412 | 17.3876 | 17.4698 | 17.2249 | 16.4173 | 14.7938 | 837.6105 | 624.3971 | 557.0893 | 338.1242 | 286.6268 | 841.3859 | 516.7167 | 46.1222 | 60.524 | 64.257 | 89.9817 | 91.6861 | 97.4861 |  |  |  | 698.0132 | 667.0187 | 673.2351 | 702.1233 | 104.2272 | 37.417 | 914.5238 |  |  | 912.2994 |  |  | 32.0323 | 70.3782 | 734.6561 | 35.3205 | 72.3421 | 879.3093 | 829.8029 | 672.6363 | 913.7608 | 883.1772 | 852.1951 |  | 999.182 | 913.375 | 1145.2453 | 644.5921 | 760.732 | 900.5999 |  | 496.5799 |  |  | 579.9621 | 818.3699 | 831.6279 | [6 empty] | 664.966 |  |  | 498.7347 |  |  | 544.624 | 760.6717 | 782.0731 | 929.8832 | 1131.4768 | 1172.5528 | 806.992 | 970.5152 | 1028.0363 | 684.3081 | 801.0009 | 1007.0596 | 1211.0303 | 903.0337 | 1045.5645 | 931.2868 | 1086.458 | 1124.5891 | 609.816 | 760.3365 | 803.238 | 816.2769 | 928.3605 | 1013.9709 | 1017.7095 | 1146.0331 | 682.3585 | 814.3457 | 900.4337 | 1014.696 | 169.936 | -0.00077063 | 17.952 | 4.9693 | -40.4444 | 3.1204 | 9861.76 | 0.36 | 3.3599 | -2.5922 | 1.3888 | -2.1745 | 7.514 | 6.1151 | 9.0197 | 152.6713 | 235.9353 | 68.01 | 87.9097 | 17.584 | 54.6805 | 50.3232
42810.4557 | 1354 | 17.3621 | 17.7703 | 17.9259 | 17.974 | 17.3362 | 16.0433 | 15.875 | 16.6838 | 16.8869 | 17.0457 | 17.073 | 16.6174 | 15.6633 | 14.5584 | 59.1914 | 72.9739 | 72.3202 | 90.6475 | 101.9339 | 95.9205 |  |  |  | 69.7478 | 90.1631 | 725.7578 | 752.4915 | 761.9865 | 760.6901 | 157.5772 | 182.0444 | 1014.6499 | 155.2647 | 209.7119 | 664.1699 | 704.6867 | 709.6765 |  | 349.6071 | 1020.3546 | 1010.2607 | 566.4411 |  | 509.3235 | 751.3997 | 574.5522 | 734.2059 | 890.6623 | 1030.4562 | 1088.5132 | 53.3486 | 425.0304 | 87.6469 | 648.8976 | 15.4621 | 51.7608 | 50.4575 | 54.9935 | 64.9188 |  |  | 2.3961 | -1.5146 | -0.26362 | -0.79511 | 8.6721 | 6.9669 | 12.6678 | -2.8856 | 23.3905 | 61.0596 | 166.7094 | -0.00011499 | -0.00010349 | -0.00073433 | 50.5099 | 18.1373 | 16.6889 | 17.0127 | 17.0282 | 16.0539 | 14.7971 | 16.7904 | 17.0351 | 17.3914 | 17.4759 | 17.2214 | 16.4162 | 14.7963 | 838.6879 | 621.2284 | 536.3697 | 343.533 | 288.4297 | 842.783 | 517.2459 | 46.2262 | 60.6046 | 64.3277 | 90.0029 | 91.724 | 97.5154 |  |  |  | 699.0986 | 666.8191 | 672.7372 | 702.5753 | 139.7237 | 44.515 | 909.0756 |  |  | 906.8443 |  |  | 32.095 | 70.415 | 737.4759 | 35.3815 | 72.3734 | 878.4617 | 824.3025 | 670.6822 | 907.7649 | 875.4007 | 847.31 |  | 998.9018 | 910.9768 | 1144.8903 | 642.5922 | 761.5771 | 891.6648 |  | 519.1294 |  |  | 579.6214 | 805.1478 | 826.7159 | [6 empty] | 663.4069 |  |  | 496.4375 |  |  | 544.4305 | 759.542 | 782.8884 | 927.6081 | 1127.1041 | 1170.6181 | 826.4652 | 961.1782 | 1024.8438 | 683.7019 | 799.9816 | 1009.9302 | 1215.9145 | 914.9328 | 1032.9259 | 932.179 | 1086.2324 | 1127.4816 | 611.4547 | 762.4519 | 803.5639 | 810.3121 | 925.1624 | 1015.9497 | 1018.9757 | 1147.7841 | 683.3087 | 815.0624 | 894.3209 | 1011.8869 | 204.3428 | -0.00078469 | 17.9518 | 4.945 | -40.5024 | 3.1204 | 9933.9 | 0.28 | 3.4685 | -2.7452 | -1.1453 | -1.9891 | 7.4097 | 6.6414 | 8.9555 | 152.6684 | 235.7624 | 68.3011 | 88.3847 | 20.0041 | 55.6782 | 50.5666
42810.4557 | 1355 | 17.3532 | 17.7631 | 17.9237 | 17.9686 | 17.3263 | 16.0426 | 15.8662 | 16.6793 | 16.8804 | 17.0408 | 17.0728 | 16.6127 | 15.6548 | 14.5522 | 59.2818 | 73.0505 | 72.4017 | 90.6891 | 103.8597 | 95.9249 |  |  |  | 69.8326 | 90.1741 | 727.357 | 753.726 | 763.2281 | 761.9571 | 158.6227 | 192.214 | 1033.4823 | 171.386 | 213.4534 | 667.6025 | 712.1544 | 719.2771 |  | 356.5314 | 1030.3807 | 1012.9259 | 576.5983 |  | 510.2305 | 749.5832 | 574.031 | 736.8372 | 896.2955 | 1031.3419 | 1088.8392 | 54.747 | 425.0692 | 89.0122 | 649.4295 | 15.4845 | 51.7603 | 50.4595 | 55.0319 | 64.6491 |  |  | 2.103 | -1.4968 | -0.34051 | -0.91339 | 8.1891 | 6.0871 | 12.3287 | -3.523 | 23.2483 | 60.083 | 161.206 | -0.0002267 | -8.707e-05 | -0.00072611 | 50.6523 | 18.1558 | 16.6937 | 17.0166 | 17.0309 | 16.0541 | 14.7858 | 16.7897 | 17.0426 | 17.391 | 17.4726 | 17.2183 | 16.4129 | 14.7938 | 907.7324 | 664.3039 | 560.0498 | 342.0752 | 285.0685 | 847.2291 | 518.3309 | 46.3422 | 60.679 | 64.385 | 90.0452 | 91.7429 | 97.5308 |  |  |  | 699.8727 | 665.5348 | 671.7952 | 699.2951 | 128.8772 | 40.1813 | 903.1285 |  |  | 901.5651 |  |  | 32.152 | 70.4633 | 740.0398 | 35.4548 | 72.4102 | 878.2902 | 826.1762 | 667.0356 | 902.7953 | 870.527 | 843.916 |  | 999.1781 | 903.3311 | 1144.9458 | 639.8829 | 761.0115 | 889.9356 |  | 539.9171 |  |  | 581.2454 | 801.6727 | 823.4687 | [6 empty] | 659.1997 |  |  | 494.1636 |  |  | 543.501 | 759.0196 | 782.9514 | 927.338 | 1131.8722 | 1173.8743 | 845.1692 | 970.925 | 1020.5534 | 683.3501 | 799.6507 | 1011.9351 | 1219.0859 | 938.3009 | 1040.3278 | 926.8378 | 1090.2928 | 1127.8282 | 610.9371 | 762.8306 | 803.5758 | 815.4398 | 921.7611 | 1010.3265 | 1022.5082 | 1148.6145 | 683.7308 | 815.6482 | 899.8418 | 1009.2171 | 212.9786 | -0.00052511 | 17.9515 | 4.9211 | -40.4532 | 3.1204 | 9941.79 | 0.34 | 3.2515 | -2.7267 | -1.3005 | -2.13 | 7.2029 | 6.21 | 8.8378 | 152.8994 | 236.0122 | 68.2186 | 82.6168 | 17.6153 | 57.2052 | 50.8408
42810.4557 | 1356 | 17.349 | 17.7603 | 17.9179 | 17.9604 | 17.3217 | 16.044 | 15.8711 | 16.6748 | 16.8828 | 17.039 | 17.0683 | 16.6091 | 15.6553 | 14.5536 | 59.3672 | 73.1196 | 72.4738 | 90.704 | 103.962 | 95.9382 |  |  |  | 69.9002 | 90.1841 | 727.2732 | 753.1512 | 762.4346 | 761.3981 | 200.7047 | 235.1311 | 1053.6788 | 199.6176 | 215.3041 | 711.8979 | 721.223 | 745.576 |  | 375.4268 | 1056.7098 | 1021.1297 | 626.2475 |  | 508.6151 | 749.2212 | 573.4569 | 735.0599 | 899.7087 | 1034.9879 | 1092.2092 | 56.563 | 425.2332 | 91.2981 | 649.8585 | 15.5068 | 51.7598 | 50.4734 | 55.0846 | 64.3238 |  |  | 2.0695 | -0.9915 | -0.17688 | -1.0054 | 8.5499 | 5.6166 | 11.8681 | -3.3738 | 22.8176 | 59.5211 | 159.0435 | -0.00014621 | -0.00016263 | -0.0007179 | 50.7711 | 18.1641 | 16.6868 | 17.0095 | 17.026 | 16.0523 | 14.7841 | 16.7923 | 17.0393 | 17.3881 | 17.467 | 17.214 | 16.4098 | 14.7949 | 903.8235 | 649.1412 | 513.329 | 339.6239 | 278.5336 | 851.1038 | 518.868 | 46.4569 | 60.7571 | 64.4531 | 90.0756 | 91.7671 | 97.5533 |  |  |  | 700.1736 | 662.934 | 670.3965 | 694.6245 | 145.9723 | 61.0455 | 898.7256 |  |  | 899.5908 |  |  | 32.213 | 70.5089 | 740.2273 | 35.5302 | 72.4552 | 879.5363 | 833.5008 | 663.2953 | 913.1834 | 878.6638 | 848.1542 |  | 1001.7301 | 908.1241 | 1145.1464 | 637.3665 | 759.6894 | 899.6375 |  | 549.9199 |  |  | 584.8112 | 814.7092 | 829.4889 | [6 empty] | 655.4154 |  |  | 493.039 |  |  | 543.9412 | 758.9323 | 782.7886 | 929.7796 | 1130.2583 | 1174.5836 | 862.5395 | 989.0817 | 1023.1582 | 683.8633 | 799.2297 | 1006.2347 | 1221.9553 | 950.5447 | 1051.1629 | 922.2501 | 1096.2503 | 1126.7725 | 610.6149 | 763.7605 | 803.1965 | 835.811 | 929.3622 | 1007.9567 | 1023.7989 | 1150.9668 | 684.4948 | 816.9687 | 914.9135 | 1013.563 | 193.2236 | -0.0010372 | 17.9546 | 4.9028 | -40.4401 | 3.1204 | 9958.39 | 0.24 | 3.2246 | -2.2188 | -0.93716 | -2.2343 | 7.3701 | 5.9735 | 8.6833 | 154.0483 | 236.0144 | 67.9208 | 84.724 | 22.9267 | 58.0727 | 51.0418
42810.4557 | 1357 | 17.358 | 17.7595 | 17.9248 | 17.9634 | 17.3313 | 16.0537 | 15.8861 | 16.6876 | 16.8889 | 17.0448 | 17.0708 | 16.6126 | 15.6593 | 14.564 | 59.4553 | 73.1864 | 72.5473 | 90.6708 | 104.1376 | 95.9589 |  |  |  | 69.9749 | 90.1892 | 727.8778 | 753.1547 | 762.1548 | 761.4029 | 111.1257 | 283.9834 | 1117.204 | 234.6128 | 250.1247 | 693.6251 | 708.2662 | 773.4491 |  | 393.8375 | 1035.899 | 1034.9531 | 624.6466 |  | 506.1427 | 749.3367 | 573.565 | 733.4986 | 905.2751 | 1039.4919 | 1096.2238 | 57.9563 | 425.7494 | 94.2173 | 650.3471 | 15.5189 | 51.7656 | 50.483 | 55.1327 | 64.1866 |  |  | 1.9781 | -1.2228 | 0.64517 | -0.67551 | 9.0322 | 5.9294 | 13.2999 | -1.4866 | 24.0874 | 62.0706 | 171.9207 | -0.00014456 | -0.00016099 | -0.00068833 | 50.8991 | 18.1792 | 16.6856 | 17.0115 | 17.0299 | 16.0538 | 14.7939 | 16.7847 | 17.0405 | 17.3859 | 17.4722 | 17.2213 | 16.4082 | 14.7908 | 946.0421 | 690.5965 | 582.3144 | 341.8444 | 275.1887 | 856.674 | 521.0872 | 46.5753 | 60.8457 | 64.5188 | 90.0875 | 91.8009 | 97.5917 |  |  |  | 700.4477 | 660.8157 | 668.8458 | 693.0714 | 125.8167 | 44.0797 | 903.6093 |  |  | 905.1562 |  |  | 32.2853 | 70.5521 | 740.0256 | 35.6114 | 72.4993 | 882.102 | 833.5932 | 661.7392 | 921.8544 | 888.1337 | 853.8861 |  | 1005.1311 | 913.829 | 1145.1155 | 635.7678 | 758.6028 | 901.1111 |  | 554.9365 |  |  | 588.9425 | 818.366 | 833.8411 | [6 empty] | 653.5658 |  |  | 492.9792 |  |  | 544.82 | 758.7341 | 782.7256 | 929.8475 | 1129.0554 | 1170.0707 | 863.5309 | 981.5104 | 1023.1074 | 684.4361 | 798.397 | 1004.0223 | 1223.5365 | 946.4146 | 1039.4069 | 920.2181 | 1103.6976 | 1127.2796 | 610.3826 | 767.3699 | 803.6225 | 851.5521 | 941.2523 | 1007.6942 | 1025.4338 | 1151.8957 | 685.8629 | 819.7375 | 917.6583 | 1017.7048 | 176.0805 | 0.0011095 | 17.9554 | 4.8842 | -40.4516 | 3.1204 | 9952.74 | 0.33 | 3.1526 | -2.4642 | 1.7899 | -1.8315 | 7.5882 | 6.1481 | 9.208 | 155.5882 | 235.8351 | 67.6639 | 82.4605 | 15.7593 | 54.924 | 51.1499
42810.4558 | 1358 | 17.3545 | 17.7543 | 17.9119 | 17.9586 | 17.3254 | 16.0407 | 15.8802 | 16.6874 | 16.8788 | 17.0401 | 17.061 | 16.6089 | 15.651 | 14.5605 | 59.5504 | 73.2726 | 72.6272 | 90.5507 | 104.3671 | 95.98 |  |  |  | 70.0587 | 90.2012 | 728.7463 | 753.3988 | 762.2961 | 761.6746 | 237.2742 | 110.725 | 932.2428 | 76.0491 | 111.3658 | 765.2764 | 799.0318 | 779.9979 |  | 443.6236 | 1020.6128 | 1072.4882 | 654.4947 |  | 505.4607 | 749.0783 | 573.6355 | 730.8716 | 907.3692 | 1040.1909 | 1097.403 | 57.7175 | 426.2303 | 95.2087 | 650.7 | 15.4988 | 51.7576 | 50.4786 | 55.1747 | 64.0472 |  |  | 2.3185 | -1.7347 | 0.47432 | -0.55461 | 8.4296 | 7.3343 | 12.3741 | -2.7561 | 23.2035 | 61.0105 | 174.957 | -0.00017249 | -0.00012321 | -0.0006949 | 51.0244 | 18.1906 | 16.6845 | 17.0131 | 17.0266 | 16.0536 | 14.7974 | 16.782 | 17.0395 | 17.3853 | 17.4719 | 17.2206 | 16.408 | 14.7893 | 938.0594 | 681.6259 | 588.4534 | 351.999 | 278.4058 | 859.7406 | 522.7693 | 46.6928 | 60.9187 | 64.5777 | 90.0963 | 91.8199 | 97.6191 |  |  |  | 701.1485 | 660.5823 | 668.1004 | 696.1651 | 107.4899 | 46.1452 | 910.3098 |  |  | 911.7082 |  |  | 32.3475 | 70.5875 | 740.4833 | 35.6797 | 72.5354 | 882.3149 | 829.1346 | 662.9891 | 922.8237 | 890.2496 | 847.8643 |  | 1005.1085 | 918.2643 | 1145.3351 | 636.6974 | 758.3061 | 898.0843 |  | 562.5012 |  |  | 591.3882 | 809.8097 | 830.6828 | [6 empty] | 654.9248 |  |  | 494.3264 |  |  | 544.9816 | 758.1588 | 782.5625 | 925.3682 | 1127.6855 | 1163.5531 | 873.9229 | 978.4365 | 1017.6007 | 684.2205 | 796.9484 | 1006.1979 | 1223.4525 | 951.8143 | 1036.1226 | 918.5968 | 1107.1981 | 1127.9583 | 611.2211 | 773.286 | 805.0096 | 869.1058 | 945.271 | 1008.0929 | 1025.7127 | 1151.067 | 688.4576 | 822.2222 | 921.7653 | 1020.7828 | 202.9278 | -0.0010513 | 17.9559 | 4.8671 | -40.5272 | 3.1204 | 9935.51 | 0.36 | 3.4135 | -2.9346 | 1.5345 | -1.6593 | 7.3326 | 6.8397 | 8.8841 | 155.7442 | 235.8601 | 67.556 | 84.6953 | 15.4558 | 78.9451 | 51.2302
42810.4558 | 1359 | 17.3506 | 17.7557 | 17.9224 | 17.9588 | 17.3191 | 16.0363 | 15.8755 | 16.6853 | 16.8807 | 17.0349 | 17.0613 | 16.6038 | 15.6543 | 14.5554 | 59.6368 | 73.3523 | 72.6999 | 90.4173 | 104.5954 | 96.0078 |  |  |  | 70.1327 | 90.2111 | 728.9672 | 753.0192 | 761.7519 | 761.2635 | 239.7243 | 290.2992 | 1163.1459 | 236.386 | 267.2294 | 704.6997 | 645.1899 | 697.2467 |  | 426.4306 | 1132.2831 | 1064.6286 | 658.6986 |  | 506.4337 | 749.6915 | 574.4332 | 729.645 | 900.4297 | 1039.8489 | 1096.9514 | 56.346 | 426.4859 | 95.7286 | 650.8874 | 15.4988 | 51.7814 | 50.4901 | 55.2424 | 64.0947 |  |  | 2.2094 | -1.3003 | 0.66816 | -0.21882 | 7.5675 | 6.9341 | 13.2513 | -1.7041 | 22.4452 | 59.6007 | 166.4056 | -0.00015442 | -0.00011499 | -0.00071625 | 51.1561 | 18.2002 | 16.6815 | 17.0159 | 17.0239 | 16.0517 | 14.7915 | 16.7849 | 17.0411 | 17.3817 | 17.4711 | 17.2206 | 16.4111 | 14.7931 | 906.2067 | 681.1924 | 579.5153 | 358.8706 | 294.4465 | 861.0332 | 523.9987 | 46.8061 | 61.0005 | 64.6437 | 90.1611 | 91.8655 | 97.6584 |  |  |  | 701.9279 | 661.4049 | 668.3806 | 697.451 | 116.9748 | 47.0641 | 912.2845 |  |  | 912.7517 |  |  | 32.3976 | 70.6169 | 740.4112 | 35.7433 | 72.5793 | 882.945 | 829.7903 | 665.0114 | 928.2137 | 893.0386 | 846.7607 |  | 1005.0319 | 918.4247 | 1145.8868 | 639.3546 | 758.225 | 897.2215 |  | 569.5358 |  |  | 595.084 | 811.5321 | 828.9515 | [6 empty] | 657.2909 |  |  | 495.3543 |  |  | 544.5152 | 757.3909 | 781.3408 | 925.3739 | 1127.4835 | 1159.7683 | 881.7369 | 989.6509 | 1017.3737 | 684.2829 | 795.6065 | 1011.1494 | 1224.9289 | 960.1201 | 1048.0668 | 919.2092 | 1107.9997 | 1126.7763 | 612.2919 | 777.8398 | 806.4631 | 886.6289 | 948.1863 | 1009.1002 | 1028.4589 | 1150.2737 | 691.7901 | 823.4297 | 931.7895 | 1022.0988 | 175.5127 | -0.00086885 | 17.9583 | 4.8536 | -40.5328 | 3.1203 | 9917 | 0.31 | 3.3316 | -2.5416 | 1.8219 | -1.0426 | 6.9467 | 6.6496 | 9.1924 | 155.7364 | 236.2283 | 67.4597 | 88.8051 | 16.7265 | 39.9518 | 51.3799
42810.4558 | 1360 | 17.3397 | 17.7479 | 17.9067 | 17.9467 | 17.3157 | 16.0388 | 15.8749 | 16.691 | 16.8722 | 17.0345 | 17.06 | 16.5984 | 15.6494 | 14.5543 | 59.7262 | 73.4222 | 72.7648 | 90.2966 | 104.6936 | 96.0403 |  |  |  | 70.2007 | 90.2212 | 728.5426 | 751.9632 | 760.4502 | 760.0806 | 193.9059 | 241.1089 | 1139.7527 | 246.0253 | 338.7545 | 697.0068 | 694.0966 | 732.5471 |  | 458.5463 | 1143.639 | 1058.0658 | 691.9753 |  | 505.6567 | 749.8365 | 574.8816 | 730.3379 | 899.0591 | 1040.3551 | 1095.2462 | 56.3335 | 426.5846 | 92.0254 | 650.7628 | 15.4979 | 51.8466 | 50.4897 | 55.2988 | 64.1622 |  |  | 2.1956 | -1.2235 | 0.28375 | -0.59009 | 8.7405 | 6.3328 | 11.8352 | -1.9735 | 22.4701 | 60.678 | 167.5111 | -0.00014785 | -0.00017413 | -0.00070311 | 51.29 | 18.2208 | 16.6947 | 17.0165 | 17.027 | 16.0484 | 14.7944 | 16.794 | 17.0395 | 17.3875 | 17.4765 | 17.2269 | 16.4179 | 14.8037 | 901.4983 | 675.9501 | 574.6118 | 348.9834 | 286.8573 | 862.5362 | 525.07 | 46.9204 | 61.072 | 64.7059 | 90.1931 | 91.8926 | 97.6959 |  |  |  | 702.4869 | 661.5897 | 667.9961 | 697.2134 | 99.6861 | 39.1099 | 913.0142 |  |  | 912.2981 |  |  | 32.4523 | 70.6479 | 739.75 | 35.8204 | 72.6217 | 884.6818 | 830.4045 | 665.8745 | 932.5911 | 893.1637 | 848.2109 |  | 1006.1746 | 920.4206 | 1146.4796 | 641.1435 | 757.9544 | 898.2066 |  | 574.2279 |  |  | 598.3822 | 815.5465 | 830.0962 | [6 empty] | 658.7211 |  |  | 496.2993 |  |  | 545.0848 | 757.5753 | 781.1496 | 927.7719 | 1129.9021 | 1158.9581 | 896.3122 | 1001.3622 | 1022.8011 | 684.7789 | 797.0518 | 1015.9452 | 1223.6937 | 974.0397 | 1060.0471 | 919.9946 | 1108.5156 | 1123.9846 | 611.9218 | 780.9515 | 807.8124 | 897.8008 | 954.479 | 1008.8393 | 1031.7632 | 1146.843 | 694.2917 | 824.1963 | 942.6565 | 1025.4409 | 181.2501 | -0.0010583 | 17.9597 | 4.8381 | -40.3955 | 3.1204 | 9885.63 | 0.31 | 3.3193 | -2.4655 | 1.1873 | -1.7122 | 7.4671 | 6.356 | 8.689 | 156.2698 | 236.5738 | 67.3352 | 89.9936 | 17.5137 | 49.6875 | 51.5196
42810.4558 | 1361 | 17.3386 | 17.7462 | 17.9045 | 17.9565 | 17.3152 | 16.0385 | 15.8919 | 16.6936 | 16.8753 | 17.0377 | 17.0612 | 16.6011 | 15.6443 | 14.5597 | 59.8175 | 73.4912 | 72.8368 | 90.1944 | 104.6938 | 96.0417 |  |  |  | 70.2747 | 90.225 | 727.9883 | 750.7473 | 759.0109 | 758.6087 | 159.9812 | 183.7326 | 1092.0518 | 197.6915 | 285.4607 | 757.4779 | 713.3617 | 783.6495 |  | 500.2514 | 1120.7154 | 1091.1575 | 667.5543 |  | 506.2523 | 749.8159 | 574.6415 | 732.1766 | 902.9196 | 1037.3597 | 1092.4842 | 56.4362 | 426.9017 | 88.3198 | 650.4103 | 15.508 | 51.9284 | 50.5065 | 55.3451 | 64.3197 |  |  | 2.0228 | -1.4765 | 0.091876 | -0.87133 | 8.632 | 6.6154 | 12.9753 | -2.5715 | 22.842 | 61.2579 | 167.5674 | -0.00014785 | -9.857e-05 | -0.00067519 | 51.4368 | 18.247 | 16.7073 | 17.0223 | 17.0411 | 16.0624 | 14.8049 | 16.803 | 17.0519 | 17.3979 | 17.4841 | 17.2317 | 16.4302 | 14.8102 | 885.2967 | 650.7222 | 522.2873 | 335.4223 | 272.4435 | 861.8178 | 524.5165 | 47.0206 | 61.1454 | 64.7577 | 90.2133 | 91.9145 | 97.7211 |  |  |  | 703.0683 | 661.8721 | 667.7194 | 697.3227 | 96.4178 | 29.774 | 911.215 |  |  | 909.9537 |  |  | 32.5188 | 70.686 | 738.6682 | 35.8933 | 72.6654 | 886.8024 | 827.841 | 665.1367 | 927.8902 | 888.066 | 844.8092 |  | 1007.7583 | 919.2772 | 1146.9643 | 640.9154 | 757.701 | 888.0666 |  | 576.2681 |  |  | 598.6094 | 810.7347 | 828.2269 | [6 empty] | 658.299 |  |  | 496.8499 |  |  | 546.232 | 759.8964 | 782.7757 | 925.7836 | 1127.6767 | 1156.9664 | 911.9318 | 1022.4439 | 1030.4215 | 686.0224 | 800.5261 | 1018.7296 | 1220.1528 | 990.7929 | 1080.4999 | 919.9041 | 1106.741 | 1121.9521 | 610.0249 | 781.906 | 808.7305 | 913.7429 | 963.9592 | 1009.8927 | 1028.4735 | 1143.6248 | 694.4795 | 825.1871 | 967.3584 | 1031.355 | 167.3871 | -4.8061e-05 | 17.9602 | 4.8153 | -40.477 | 3.1204 | 9857.86 | 0.28 | 3.1837 | -2.7084 | 0.67561 | -2.0806 | 7.4121 | 6.4888 | 9.0875 | 157.1617 | 236.9337 | 67.2716 | 91.4756 | 23.2022 | 54.9746 | 51.6553
42810.4558 | 1362 | 17.3496 | 17.7512 | 17.9118 | 17.9618 | 17.3239 | 16.0446 | 15.8926 | 16.7019 | 16.8819 | 17.0381 | 17.0642 | 16.6061 | 15.6477 | 14.5591 | 59.9032 | 73.5675 | 72.9134 | 90.1441 | 104.7092 | 96.0486 |  |  |  | 70.3476 | 90.2357 | 726.7298 | 749.0145 | 756.9168 | 756.7118 | 214.0482 | 252.6515 | 1108.2295 | 205.3043 | 303.2542 | 732.6288 | 672.8404 | 710.7926 |  | 499.8156 | 1129.4395 | 1120.9752 | 619.8436 |  | 506.6758 | 749.8182 | 574.6073 | 732.3443 | 902.3016 | 1035.1213 | 1091.796 | 57.3724 | 427.3719 | 87.7602 | 650.0809 | 15.5266 | 52.0124 | 50.5361 | 55.4022 | 64.4087 |  |  | 2.0852 | -1.3017 | -0.5659 | -1.5856 | 8.4342 | 5.4753 | 12.3419 | -3.3304 | 22.201 | 58.2233 | 179.4798 | -0.00018399 | -0.00014128 | -0.00069654 | 51.5647 | 18.2553 | 16.7044 | 17.0214 | 17.043 | 16.0485 | 14.805 | 16.8042 | 17.0455 | 17.3936 | 17.4854 | 17.2239 | 16.4197 | 14.8073 | 864.6738 | 641.5596 | 510.3631 | 322.3453 | 259.7907 | 860.9195 | 523.7295 | 47.1375 | 61.2324 | 64.8252 | 90.2604 | 91.9488 | 97.7507 |  |  |  | 703.9967 | 663.0148 | 668.6896 | 702.3753 | 102.9456 | 39.3033 | 908.2464 |  |  | 908.9401 |  |  | 32.5809 | 70.7207 | 737.0699 | 35.9629 | 72.7088 | 888.936 | 828.7331 | 665.4447 | 923.7504 | 884.3452 | 840.9623 |  | 1008.8393 | 915.8716 | 1146.7481 | 642.0446 | 758.1231 | 883.6063 |  | 601.1694 |  |  | 597.5172 | 809.1973 | 826.6131 | [6 empty] | 658.7036 |  |  | 498.4775 |  |  | 547.1052 | 762.0805 | 784.8428 | 923.6363 | 1124.837 | 1156.9556 | 922.2056 | 1042.5054 | 1040.8024 | 686.6245 | 802.2812 | 1021.7469 | 1215.0228 | 1001.6572 | 1097.8917 | 919.4665 | 1106.3543 | 1121.0184 | 609.6701 | 781.8476 | 809.9942 | 928.6766 | 987.379 | 1014.8645 | 1024.8384 | 1142.7085 | 694.1659 | 828.094 | 995.8236 | 1042.6986 | 169.4437 | -0.0010723 | 17.9609 | 4.7945 | -40.6076 | 3.1204 | 9814.02 | 0.34 | 3.2295 | -2.543 | -1.6767 | -2.8067 | 7.3205 | 5.8982 | 8.8554 | 157.8146 | 236.8818 | 67.3568 | 93.3696 | 24.3492 | 46.8799 | 51.7369
42810.4558 | 1363 | 17.3521 | 17.7584 | 17.911 | 17.9576 | 17.323 | 16.0451 | 15.9005 | 16.7074 | 16.8872 | 17.0391 | 17.0674 | 16.6068 | 15.6456 | 14.5637 | 59.985 | 73.6361 | 72.9885 | 90.1582 | 104.7246 | 96.0606 |  |  |  | 70.4133 | 90.2528 | 728.0651 | 749.9708 | 758.4978 | 758.1825 | 304.8824 | 313.2517 | 1160.3866 | 266.6046 | 329.6808 | 696.5079 | 664.357 | 694.661 | 1221.2125 | 484.9695 | 1158.4385 | 1152.4146 | 612.4172 |  | 505.267 | 748.2457 | 572.619 | 730.479 | 898.917 | 1032.5379 | 1091.5241 | 58.8424 | 427.6381 | 88.8531 | 649.5063 | 15.5388 | 52.0753 | 50.5645 | 55.4536 | 64.5978 |  |  | 2.0741 | -1.2688 | -0.43579 | -0.50138 | 8.7326 | 4.784 | 12.3451 | -1.9735 | 22.8426 | 59.933 | 172.246 | -0.00016921 | -0.00014456 | -0.00067026 | 51.698 | 18.2642 | 16.7068 | 17.0192 | 17.0334 | 16.0605 | 14.8027 | 16.804 | 17.0486 | 17.3913 | 17.4799 | 17.2271 | 16.4232 | 14.8035 | 862.6304 | 637.9548 | 527.3627 | 325.4924 | 260.3433 | 859.7999 | 523.1789 | 47.2708 | 61.3101 | 64.8999 | 90.289 | 91.9744 | 97.7854 |  |  |  | 705.5328 | 666.9752 | 671.6628 | 709.7129 | 77.5973 | 33.0982 | 906.2304 |  |  | 907.1286 |  |  | 32.641 | 70.7526 | 737.3779 | 36.0443 | 72.7518 | 887.8635 | 829.7519 | 667.907 | 919.3564 | 880.778 | 842.0577 |  | 1009.605 | 915.3201 | 1145.742 | 645.8718 | 759.361 | 884.7166 |  | 618.8927 |  |  | 595.891 | 811.1891 | 827.496 | [6 empty] | 661.4263 |  |  | 500.1318 |  |  | 547.1274 | 761.305 | 786.8102 | 923.7001 | 1123.977 | 1159.4659 | 924.0194 | 1051.4687 | 1048.0719 | 685.9897 | 802.1334 | 1020.4664 | 1211.1907 | 1005.8267 | 1101.9835 | 919.7861 | 1103.3114 | 1122.46 | 610.8255 | 784.1239 | 812.1187 | 931.1376 | 1013.7394 | 1021.6184 | 1022.9941 | 1143.8737 | 694.305 | 831.7525 | 1008.5651 | 1055.9639 | 196.5182 | -0.00093899 | 17.9635 | 4.7806 | -40.4988 | 3.1204 | 9791.62 | 0.35 | 3.2231 | -2.5088 | -1.4703 | -1.5771 | 7.4415 | 5.5079 | 8.8478 | 158.1716 | 236.2167 | 67.5934 | 93.1025 | 22.3361 | 45.2435 | 51.9015
42810.4558 | 1364 | 17.3523 | 17.753 | 17.9194 | 17.9615 | 17.3254 | 16.0503 | 15.9121 | 16.7039 | 16.8835 | 17.0354 | 17.0671 | 16.5996 | 15.649 | 14.5543 | 60.0808 | 73.7067 | 73.0611 | 90.2211 | 104.7089 | 96.0982 |  |  |  | 70.4871 | 90.2706 | 732.8823 | 754.3213 | 763.7938 | 763.1042 | 274.9234 | 340.7699 | 1180.3501 | 277.8309 | 299.5109 | 743.2185 | 704.7282 | 731.4273 | 1276.888 | 488.9971 | 1152.7744 | 1149.3779 | 619.8473 |  | 503.2081 | 746.6743 | 570.9132 | 727.1418 | 898.9181 | 1034.4366 | 1094.563 | 62.1482 | 427.8511 | 92.2439 | 649.5568 | 15.5524 | 52.1258 | 50.5895 | 55.4969 | 64.909 |  |  | 2.1483 | -0.88439 | -0.21368 | -0.43567 | 9.6447 | 6.9623 | 13.8092 | -2.419 | 23.6976 | 61.6995 | 166.7394 | -0.00011992 | -0.00011499 | -0.00068668 | 51.8277 | 18.283 | 16.7005 | 17.0195 | 17.0336 | 16.0538 | 14.8053 | 16.8034 | 17.0403 | 17.3898 | 17.4843 | 17.2254 | 16.4234 | 14.8078 | 821.958 | 614.0966 | 513.0854 | 333.5325 | 276.9183 | 856.8342 | 522.3162 | 47.3772 | 61.3888 | 64.9573 | 90.3349 | 92.0056 | 97.8076 |  |  |  | 707.2181 | 671.1326 | 674.5939 | 714.9346 | 153.1742 | 45.5629 | 903.6787 |  |  | 902.9325 |  |  | 32.7077 | 70.7893 | 741.8097 | 36.1236 | 72.8026 | 892.1661 | 830.0897 | 671.1174 | 917.6008 | 885.2183 | 837.4932 |  | 1010.7651 | 909.8792 | 1145.5114 | 650.0634 | 761.2824 | 880.0711 |  | 633.0204 |  |  | 593.3942 | 808.3694 | 826.6488 | [6 empty] | 664.7649 |  |  | 499.4695 |  |  | 546.9695 | 759.6578 | 787.1968 | 922.4397 | 1121.66 | 1157.0457 | 927.916 | 1054.4382 | 1051.4507 | 685.6655 | 801.1499 | 1013.4596 | 1205.6896 | 1008.7742 | 1099.8781 | 920.3332 | 1104.9472 | 1125.252 | 611.9974 | 785.3526 | 814.0998 | 923.6946 | 1018.1407 | 1025.301 | 1024.0997 | 1146.2283 | 694.5979 | 833.068 | 1002.2077 | 1056.043 | 199.5005 | 1.507e-05 | 17.9649 | 4.7682 | -40.4614 | 3.1204 | 9795.58 | 0.3 | 3.2881 | -2.0929 | -1.0288 | -1.4689 | 7.8261 | 6.6494 | 9.3645 | 158.8867 | 236.2121 | 68.0113 | 96.3178 | 23.7279 | 54.2046 | 52.1626
42810.4558 | 1365 | 17.3511 | 17.7372 | 17.9068 | 17.9704 | 17.3141 | 16.0478 | 15.9176 | 16.6973 | 16.8815 | 17.0405 | 17.0554 | 16.5946 | 15.6453 | 14.5624 | 60.174 | 73.7901 | 73.1405 | 90.2639 | 104.6491 | 96.1007 |  |  |  | 70.5542 | 90.2865 | 736.7271 | 757.5588 | 767.3727 | 766.17 | 267.4707 | 310.1452 | 1209.752 | 308.568 | 328.5635 | 699.8272 | 721.1927 | 773.2637 |  | 537.3289 | 1164.7481 | 1144.1855 | 651.9351 |  | 502.2381 | 747.239 | 569.0326 | 729.2529 | 902.4233 | 1035.3195 | 1097.1399 | 67.0684 | 428.5714 | 96.4442 | 650.3553 | 15.5653 | 52.1323 | 50.6154 | 55.5424 | 65.1618 |  |  | 2.1148 | -1.4048 | -0.16637 | -0.55592 | 8.6695 | 7.1713 | 12.512 | -3.7306 | 23.4285 | 60.7256 | 171.0659 | -0.00018728 | -8.707e-05 | -0.00066697 | 51.9604 | 18.3016 | 16.7028 | 17.0213 | 17.0341 | 16.0574 | 14.8065 | 16.8096 | 17.0496 | 17.389 | 17.4872 | 17.2297 | 16.4245 | 14.8125 | 898.7523 | 650.7744 | 540.0698 | 331.0987 | 269.6602 | 860.672 | 522.7099 | 47.4818 | 61.4602 | 65.0183 | 90.4011 | 92.0347 | 97.8327 |  |  |  | 708.7388 | 673.9508 | 676.635 | 716.4583 | 123.69 | 50.1662 | 905.118 |  |  | 907.6412 |  |  | 32.7681 | 70.8231 | 746.5741 | 36.1885 | 72.836 | 904.6693 | 832.7956 | 672.9035 | 915.9162 | 886.1642 | 837.0696 |  | 1014.2336 | 915.9485 | 1144.6654 | 651.979 | 762.7416 | 880.147 |  | 658.4465 |  |  | 592.4734 | 810.4417 | 827.4774 | [6 empty] | 666.4715 |  |  | 497.4024 |  |  | 546.7899 | 758.7332 | 786.7693 | 919.0129 | 1115.0649 | 1152.2072 | 936.8215 | 1055.8716 | 1053.1208 | 685.8569 | 800.3563 | 1011.7187 | 1202.4064 | 1012.2427 | 1100.5979 | 917.4448 | 1107.005 | 1126.584 | 612.6259 | 783.9204 | 814.6879 | 919.1206 | 1005.6448 | 1023.8534 | 1023.4037 | 1147.4454 | 694.6176 | 832.8928 | 993.9304 | 1046.1395 | 212.8661 | -0.00080572 | 17.9658 | 4.755 | -40.517 | 3.1204 | 9833.89 | 0.29 | 3.2672 | -2.6385 | -0.90801 | -1.6598 | 7.4224 | 6.7507 | 8.9169 | 160.6665 | 235.4726 | 68.3658 | 89.4738 | 20.8184 | 57.3516 | 52.4882
42810.4558 | 1366 | 17.3651 | 17.7619 | 17.923 | 17.9579 | 17.328 | 16.0525 | 15.9298 | 16.7149 | 16.8918 | 17.0487 | 17.0772 | 16.6137 | 15.6596 | 14.5685 | 60.2621 | 73.8602 | 73.2018 | 90.3254 | 104.6084 | 96.1077 |  |  |  | 70.6122 | 90.299 | 736.8388 | 757.0763 | 766.5618 | 765.1833 | 264.122 | 275.302 | 1181.6768 | 301.001 | 363.3729 | 641.2433 | 663.1701 | 715.4344 |  | 531.1992 | 1161.3838 | 1149.0775 | 635.7167 |  | 503.2887 | 749.2042 | 568.6364 | 731.1506 | 902.3807 | 1035.1554 | 1096.7799 | 69.1269 | 428.9028 | 99.4383 | 651.0667 | 15.5609 | 52.092 | 50.6291 | 55.565 | 65.3841 |  |  | 2.0583 | -0.98624 | 0.72008 | -0.21225 | 10.3471 | 6.7126 | 12.9832 | -2.6759 | 23.7387 | 60.765 | 162.8699 | -0.00018728 | -0.00015935 | -0.00073597 | 52.0848 | 18.3095 | 16.6997 | 17.018 | 17.0274 | 16.0551 | 14.8041 | 16.806 | 17.045 | 17.3915 | 17.4783 | 17.2299 | 16.4193 | 14.8074 | 919.5964 | 665.4724 | 566.2903 | 336.0689 | 274.3697 | 863.1466 | 523.3304 | 47.5945 | 61.5333 | 65.0767 | 90.4392 | 92.0606 | 97.8495 |  |  |  | 709.9216 | 674.5373 | 677.0115 | 714.7527 | 103.3188 | 40.8114 | 905.9941 |  |  | 908.1748 |  |  | 32.8292 | 70.8626 | 747.4576 | 36.2581 | 72.8678 | 908.0639 | 836.7177 | 672.8213 | 912.8134 | 882.3853 | 839.2144 |  | 1017.0641 | 912.904 | 1143.7555 | 651.6709 | 763.3737 | 880.8921 |  | 675.9492 |  |  | 592.6146 | 815.1338 | 830.3878 | [6 empty] | 666.0343 |  |  | 495.7967 |  |  | 547.4822 | 758.2452 | 787.0772 | 917.9588 | 1113.7377 | 1156.657 | 945.6889 | 1059.8683 | 1055.2551 | 685.9736 | 800.847 | 1012.5539 | 1209.3529 | 1015.6422 | 1103.6247 | 914.5409 | 1102.2007 | 1126.1223 | 612.5822 | 783.4187 | 814.1399 | 926.1399 | 995.9174 | 1019.9036 | 1024.0748 | 1147.8904 | 694.9558 | 832.91 | 992.3589 | 1042.193 | 224.7145 | -0.00027255 | 17.9709 | 4.7321 | -40.4829 | 3.1204 | 9900.93 | 0.35 | 3.2217 | -2.2129 | 1.8909 | -1.0266 | 8.1083 | 6.5308 | 9.0826 | 162.0598 | 234.9443 | 68.5514 | 88.2535 | 18.045 | 44.3419 | 52.8228
42810.4559 | 1367 | 17.3536 | 17.7494 | 17.9213 | 17.954 | 17.3173 | 16.0434 | 15.9271 | 16.717 | 16.8787 | 17.0361 | 17.073 | 16.6103 | 15.6549 | 14.5643 | 60.3567 | 73.9361 | 73.2746 | 90.3702 | 104.5211 | 96.1307 |  |  |  | 70.6916 | 90.3059 | 736.5661 | 756.3371 | 765.6659 | 764.1537 | 253.7478 | 307.7545 | 1180.8098 | 265.2062 | 302.1996 | 692.3628 | 656.3063 | 687.649 | 1394.3123 | 529.4965 | 1128.7185 | 1102.4083 | 667.3714 |  | 503.9273 | 751.2131 | 569.8531 | 733.6678 | 900.2484 | 1038.2194 | 1100.882 | 72.2126 | 429.0965 | 102.8179 | 651.7907 | 15.5558 | 52.0166 | 50.64 | 55.5827 | 65.6637 |  |  | 2.009 | -1.3325 | 0.84887 | -0.22802 | 9.3805 | 6.5129 | 12.9333 | -2.8612 | 23.1849 | 60.8129 | 171.2314 | -0.00016428 | -0.00014128 | -0.0007064 | 52.2127 | 18.3215 | 16.703 | 17.0196 | 17.0321 | 16.0615 | 14.8127 | 16.8057 | 17.0484 | 17.3948 | 17.4811 | 17.2345 | 16.4092 | 14.8009 | 876.9168 | 650.6468 | 557.3879 | 335.1124 | 271.2821 | 862.5193 | 523.401 | 47.7213 | 61.6327 | 65.1476 | 90.4844 | 92.0841 | 97.8746 |  |  |  | 710.9068 | 673.4362 | 676.706 | 713.283 | 101.1854 | 39.8948 | 905.4799 |  |  | 908.2988 |  |  | 32.8964 | 70.9059 | 746.7783 | 36.3307 | 72.9129 | 901.9582 | 851.6537 | 672.5715 | 916.4544 | 881.6999 | 847.4513 |  | 1021.3191 | 919.2591 | 1144.2833 | 649.8256 | 763.9283 | 876.8239 |  | 678.1907 |  |  | 596.0628 | 834.3238 | 836.5143 | [6 empty] | 665.2733 |  |  | 494.9661 |  |  | 549.0049 | 757.8349 | 788.3595 | 916.9595 | 1118.2966 | 1160.752 | 948.1977 | 1063.4521 | 1058.0598 | 685.7815 | 802.0201 | 1011.7318 | 1211.8224 | 1016.4135 | 1109.3101 | 918.1255 | 1104.4656 | 1124.7491 | 611.5761 | 785.5354 | 813.9484 | 933.0018 | 990.2528 | 1018.1845 | 1024.9122 | 1149.2625 | 695.6458 | 834.9581 | 984.4184 | 1042.1787 | 186.9102 | -0.00036376 | 17.9746 | 4.7203 | -40.5978 | 3.1205 | 9949.89 | 0.4 | 3.1814 | -2.5747 | 2.055 | -1.0651 | 7.7293 | 6.4404 | 9.0758 | 164.0321 | 235.1232 | 68.7582 | 92.7174 | 19.0501 | 42.0081 | 53.1036
42810.4559 | 1368 | 17.352 | 17.7475 | 17.9223 | 17.9618 | 17.3176 | 16.042 | 15.9309 | 16.7137 | 16.8768 | 17.0387 | 17.0639 | 16.6081 | 15.6534 | 14.5642 | 60.4366 | 73.9995 | 73.3415 | 90.3853 | 104.4487 | 96.1267 |  |  |  | 70.7553 | 90.3086 | 738.2932 | 757.267 | 766.6674 | 764.782 | 259.6625 | 298.2197 | 1170.6329 | 275.0644 | 327.101 | 728.6877 | 699.0801 | 738.2675 | 1362.8599 | 527.4472 | 1175.5301 | 1183.236 | 643.339 |  | 504.5156 | 751.6991 | 571.0149 | 733.5298 | 892.1468 | 1037.2602 | 1102.9338 | 74.3465 | 429.5263 | 105.7589 | 652.1442 | 15.5714 | 51.9448 | 50.6655 | 55.5883 | 66.0042 |  |  | 2.0708 | -0.6038 | -0.46733 | -0.65186 | 8.703 | 6.1639 | 12.311 | -2.4565 | 23.8996 | 63.0145 | 172.8482 | -0.00018563 | -0.00017085 | -0.00070804 | 52.3414 | 18.3259 | 16.699 | 17.0124 | 17.0304 | 16.0465 | 14.8105 | 16.8107 | 17.0457 | 17.3884 | 17.4777 | 17.2278 | 16.4152 | 14.799 | 849.8681 | 638.4502 | 548.0267 | 324.8133 | 266.2419 | 861.5707 | 523.5472 | 47.842 | 61.7105 | 65.2174 | 90.5283 | 92.1087 | 97.8885 |  |  |  | 711.8215 | 673.491 | 677.7029 | 713.2736 | 101.6759 | 46.5048 | 907.0685 |  |  | 908.4945 |  |  | 32.9535 | 70.9417 | 747.3797 | 36.4142 | 72.9545 | 896.2128 | 859.8613 | 672.1673 | 916.9688 | 877.3861 | 865.2793 |  | 1026.6561 | 919.168 | 1144.8287 | 647.8922 | 764.9728 | 871.0851 |  | 683.3405 |  |  | 605.4298 | 865.6854 | 854.2347 | [6 empty] | 665.3732 |  |  | 494.4541 |  |  | 550.3454 | 757.8565 | 791.0798 | 916.2562 | 1119.1723 | 1160.3806 | 931.2306 | 1053.8291 | 1061.2317 | 686.409 | 803.2811 | 1011.0053 | 1211.277 | 998.4518 | 1099.4117 | 919.4444 | 1110.2361 | 1125.0909 | 612.5575 | 790.8231 | 815.1315 | 934.1756 | 990.4 | 1016.699 | 1023.3617 | 1149.3455 | 696.7805 | 837.3131 | 976.2276 | 1043.4853 | 158.9793 | -0.00014628 | 17.9771 | 4.707 | -40.6029 | 3.1204 | 9936.84 | 0.26 | 3.2309 | -1.7336 | -1.5251 | -1.8012 | 7.4423 | 6.2633 | 8.8515 | 166.327 | 235.4933 | 69.1056 | 95.3027 | 20.1232 | 52.2077 | 53.3273
42810.4559 | 1369 | 17.339 | 17.746 | 17.9103 | 17.955 | 17.3154 | 16.0329 | 15.9329 | 16.7141 | 16.8812 | 17.0384 | 17.0595 | 16.6043 | 15.6477 | 14.5663 | 60.5248 | 74.0759 | 73.4192 | 90.365 | 104.5279 | 96.1702 |  |  |  | 70.8301 | 90.3345 | 738.8439 | 757.2831 | 766.5511 | 764.689 | 242.8686 | 286.2272 | 1157.3319 | 272.6134 | 308.1314 | 736.0749 | 691.5129 | 752.4463 |  | 556.1561 | 1165.1448 | 1211.4042 | 634.6255 | 1292.2185 | 504.4426 | 751.7526 | 571.4384 | 732.8574 | 890.7237 | 1034.5501 | 1098.785 | 75.2052 | 430.014 | 109.1897 | 652.3565 | 15.543 | 51.9367 | 50.6749 | 55.5812 | 66.1802 |  |  | 2.1634 | -0.75823 | 0.45855 | -1.5107 | 8.9067 | 5.5489 | 12.7762 | -1.754 | 23.5207 | 60.6297 | 169.251 | -0.00018071 | -0.00012978 | -0.0007064 | 52.4692 | 18.3415 | 16.6964 | 17.0109 | 17.0287 | 16.0488 | 14.8035 | 16.8049 | 17.0421 | 17.3935 | 17.4691 | 17.2165 | 16.414 | 14.7992 | 835.3677 | 621.6853 | 533.1756 | 325.7516 | 252.1968 | 860.0031 | 523.7378 | 47.9442 | 61.777 | 65.276 | 90.5428 | 92.1293 | 97.9001 |  |  |  | 712.9696 | 674.6484 | 678.8359 | 715.8768 | 97.8818 | 31.9014 | 907.3385 |  |  | 908.2437 |  |  | 33.01 | 70.974 | 748.0106 | 36.4907 | 72.9891 | 892.7796 | 852.3344 | 669.6867 | 922.8134 | 876.0261 | 862.0946 |  | 1026.8455 | 920.8899 | 1144.9221 | 645.3725 | 764.7306 | 870.7707 |  | 689.2957 |  |  | 605.1398 | 843.777 | 851.1152 | [6 empty] | 662.3503 |  |  | 494.0985 |  |  | 551.0671 | 758.2667 | 793.1831 | 920.4197 | 1120.202 | 1160.1716 | 928.9412 | 1035.3969 | 1058.3282 | 688.1882 | 804.987 | 1017.4591 | 1211.1366 | 993.2543 | 1083.1832 | 919.2753 | 1110.9382 | 1124.9573 | 613.1657 | 794.0985 | 815.7052 | 931.0995 | 990.0976 | 1018.5431 | 1022.2017 | 1149.3898 | 696.6892 | 838.4341 | 971.4521 | 1047.2241 | 176.931 | 9.9273e-05 | 17.9787 | 4.6949 | -40.5964 | 3.1204 | 9924.29 | 0.41 | 3.3022 | -1.9427 | 1.5108 | -2.7422 | 7.5211 | 5.9364 | 9.0079 | 166.515 | 235.5085 | 69.1074 | 96.2213 | 21.8164 | 50.6806 | 53.5361
42810.4559 | 1370 | 17.3481 | 17.7515 | 17.9088 | 17.9532 | 17.3211 | 16.0347 | 15.9421 | 16.7244 | 16.8866 | 17.04 | 17.0619 | 16.6086 | 15.6579 | 14.577 | 60.6128 | 74.1515 | 73.4916 | 90.3676 | 104.6628 | 96.1914 |  |  |  | 70.9058 | 90.3576 | 739.7641 | 757.6486 | 766.9559 | 764.9469 | 289.3102 | 280.5758 | 1144.8988 | 255.68 | 292.3227 | 746.1221 | 703.2667 | 768.4551 |  | 554.6416 | 1151.1069 | 1151.097 | 639.0364 | 996.9056 | 503.772 | 751.8513 | 570.8465 | 732.9014 | 895.6746 | 1034.7929 | 1092.0767 | 74.0875 | 430.2951 | 113.0145 | 652.904 | 15.5235 | 51.9719 | 50.6873 | 55.5874 | 66.0666 |  |  | 2.2403 | -1.3799 | 0.58208 | -0.3785 | 9.3772 | 5.7394 | 12.587 | -2.5347 | 22.6886 | 59.3711 | 170.7517 | -0.00014949 | -0.00018892 | -0.00068176 | 52.6085 | 18.3611 | 16.7117 | 17.0096 | 17.0358 | 16.0552 | 14.8105 | 16.8186 | 17.0474 | 17.3934 | 17.4789 | 17.2282 | 16.417 | 14.8048 | 846.2554 | 610.5249 | 510.6048 | 318.0144 | 245.4755 | 858.5948 | 522.687 | 48.0466 | 61.8481 | 65.3347 | 90.5541 | 92.1483 | 97.9137 |  |  |  | 713.8743 | 674.8615 | 679.7552 | 713.5725 | 93.3466 | 36.3672 | 908.1214 |  |  | 907.4056 |  |  | 33.0705 | 71.02 | 748.6298 | 36.5613 | 73.0275 | 889.4693 | 844.0012 | 666.501 | 912.6702 | 867.437 | 851.3491 |  | 1025.6476 | 917.7551 | 1144.4363 | 642.5355 | 763.4742 | 862.8287 |  | 689.149 |  |  | 603.9454 | 827.0191 | 842.0356 | [6 empty] | 658.7561 |  |  | 493.9958 |  |  | 551.5802 | 759.9984 | 794.2975 | 916.9912 | 1122.3955 | 1165.0082 | 931.8213 | 1030.5168 | 1052.7804 | 690.2875 | 807.2512 | 1020.2338 | 1211.4711 | 1001.0688 | 1076.9231 | 919.3397 | 1114.4884 | 1127.7933 | 611.9972 | 795.5606 | 816.4949 | 919.3023 | 989.177 | 1019.7254 | 1024.3635 | 1150.8197 | 696.0742 | 838.9506 | 964.7718 | 1048.1534 | 188.1893 | -0.0019282 | 17.9826 | 4.684 | -40.5551 | 3.1204 | 9856.82 | 0.3 | 3.3608 | -2.6209 | 1.7022 | -1.3727 | 7.7179 | 6.038 | 8.9417 | 166.1842 | 235.268 | 68.8334 | 94.3912 | 24.0871 | 53.3217 | 53.8223
42810.4559 | 1371 | 17.3473 | 17.7589 | 17.9144 | 17.955 | 17.3246 | 16.0422 | 15.9454 | 16.7348 | 16.8773 | 17.0396 | 17.06 | 16.6114 | 15.6578 | 14.5777 | 60.7035 | 74.2152 | 73.5595 | 90.4062 | 104.724 | 96.2192 |  |  |  | 70.9754 | 90.3753 | 740.0138 | 757.3307 | 766.5334 | 764.3377 | 323.415 | 354.8123 | 1175.7344 | 280.9635 | 308.0517 | 729.7638 | 700.384 | 727.7049 |  | 540.801 | 1156.9313 | 1146.2991 | 622.8873 | 992.7402 | 503.8061 | 752.3926 | 570.3444 | 732.0013 | 899.0117 | 1036.8791 | 1091.6142 | 71.4756 | 430.3493 | 115.4486 | 653.5577 | 15.5345 | 52.0126 | 50.6903 | 55.6065 | 65.8315 |  |  | 1.8211 | -1.9851 | 0.13656 | -0.10777 | 8.5722 | 6.365 | 12.8097 | -4.0539 | 22.7349 | 59.4347 | 165.581 | -0.00019713 | -9.199e-05 | -0.00071133 | 52.7397 | 18.3711 | 16.7022 | 17.0042 | 17.0304 | 16.0578 | 14.8078 | 16.8127 | 17.047 | 17.3872 | 17.4719 | 17.2236 | 16.4198 | 14.8105 | 841.0919 | 591.9964 | 501.5345 | 329.8639 | 252.0729 | 855.8553 | 521.7883 | 48.1526 | 61.9312 | 65.3984 | 90.5844 | 92.163 | 97.9359 |  |  |  | 714.1137 | 672.7167 | 678.6929 | 706.6909 | 79.8802 | 28.3119 | 901.7715 |  |  | 900.7336 |  |  | 33.1371 | 71.0727 | 749.092 | 36.6341 | 73.0772 | 889.7645 | 839.4896 | 664.4409 | 897.9982 | 858.7478 | 844.5799 |  | 1024.8716 | 905.5287 | 1144.6023 | 640.4353 | 762.2778 | 860.1872 |  | 700.665 |  |  | 605.0091 | 821.7505 | 836.8765 | [6 empty] | 656.6873 |  |  | 494.6361 |  |  | 551.8107 | 763.0797 | 794.1645 | 915.2224 | 1124.1211 | 1164.7132 | 947.8022 | 1047.1842 | 1050.6349 | 691.8668 | 809.4741 | 1022.5794 | 1211.6097 | 1014.5424 | 1090.7495 | 919.9817 | 1116.0182 | 1129.4208 | 611.5674 | 794.0365 | 817.3574 | 915.2424 | 984.3447 | 1018.5471 | 1022.4288 | 1150.9349 | 695.7294 | 839.28 | 964.5245 | 1043.7758 | 214.2559 | 0.0003939 | 17.9846 | 4.6563 | -40.538 | 3.1203 | 9809.78 | 0.36 | 3.0292 | -3.1443 | 0.82472 | -0.73263 | 7.3851 | 6.3637 | 9.0277 | 165.9654 | 235.7195 | 68.5567 | 93.7631 | 24.8925 | 53.0843 | 54.0723
42810.4559 | 1372 | 17.3527 | 17.7616 | 17.9248 | 17.949 | 17.3253 | 16.0401 | 15.9522 | 16.7339 | 16.8812 | 17.0429 | 17.0634 | 16.6094 | 15.6495 | 14.5711 | 60.7884 | 74.2865 | 73.6232 | 90.4917 | 104.7272 | 96.2451 |  |  |  | 71.043 | 90.3889 | 739.1065 | 755.8196 | 764.5775 | 762.3766 | 275.8667 | 368.9219 | 1220.2907 | 305.3847 | 317.5481 | 716.1246 | 707.8109 | 724.6878 |  | 535.3502 | 1147.4786 | 1145.9388 | 620.3874 | 1061.7972 | 505.0675 | 752.419 | 568.876 | 731.0594 | 896.861 | 1035.9341 | 1091.1784 | 68.2476 | 430.5073 | 115.0633 | 654.4731 | 15.5601 | 52.0392 | 50.7011 | 55.6519 | 65.4969 |  |  | 2.0583 | -1.5126 | 0.16482 | -0.61769 | 7.6069 | 5.2138 | 12.0245 | -3.2614 | 23.3651 | 58.5529 | 167.6264 | -0.00017742 | -0.00013964 | -0.0007064 | 52.8703 | 18.3963 | 16.7097 | 17.0162 | 17.0326 | 16.0626 | 14.8128 | 16.8194 | 17.0496 | 17.3912 | 17.4754 | 17.2259 | 16.4228 | 14.8109 | 794.1381 | 587.9182 | 495.8142 | 324.5728 | 247.3317 | 852.9074 | 520.6201 | 48.282 | 62.0098 | 65.4509 | 90.571 | 92.1893 | 97.9599 |  |  |  | 713.9182 | 669.6478 | 676.7633 | 701.0278 | 120.4745 | 47.1025 | 894.1997 |  |  | 894.9507 |  |  | 33.2067 | 71.1171 | 747.853 | 36.7121 | 73.1147 | 889.2431 | 845.2832 | 664.3575 | 896.1022 | 857.9027 | 844.8732 |  | 1025.3329 | 900.8462 | 1144.3973 | 641.4704 | 762.2938 | 853.1858 |  | 695.4834 |  |  | 608.1503 | 826.1366 | 836.5287 | [6 empty] | 657.0078 |  |  | 497.0272 |  |  | 551.9101 | 766.8844 | 794.5317 | 913.5113 | 1126.9166 | 1160.9513 | 954.5074 | 1057.1615 | 1053.7975 | 693.0117 | 812.6831 | 1024.8989 | 1211.3545 | 1019.2424 | 1098.9171 | 922.592 | 1112.8319 | 1128.6556 | 612.8245 | 792.8586 | 818.0291 | 919.1075 | 983.1525 | 1016.943 | 1022.7716 | 1149.9907 | 696.2859 | 840.3128 | 970.441 | 1041.5859 | 192.7656 | -0.00053212 | 17.9837 | 4.6333 | -40.6167 | 3.1204 | 9738.1 | 0.31 | 3.2174 | -2.7448 | 0.90604 | -1.754 | 6.9543 | 5.7574 | 8.7435 | 166.199 | 235.7115 | 68.5324 | 97.6943 | 25.2655 | 54.9321 | 54.1815
42810.4559 | 1373 | 17.3494 | 17.7579 | 17.9242 | 17.9511 | 17.316 | 16.0482 | 15.9557 | 16.7326 | 16.882 | 17.0418 | 17.0675 | 16.6035 | 15.6549 | 14.5698 | 60.8817 | 74.3562 | 73.6941 | 90.5901 | 104.7072 | 96.2424 |  |  |  | 71.1026 | 90.4019 | 739.0349 | 755.3781 | 764.3043 | 762.356 | 269.1108 | 283.756 | 1164.3088 | 295.5896 | 347.3417 | 666.2683 | 671.1363 | 746.8232 |  | 532.6688 | 1115.1187 | 1124.1506 | 612.2132 | 1299.8825 | 505.2902 | 751.7541 | 569.7399 | 729.1177 | 896.9999 | 1040.3827 | 1094.4334 | 64.9783 | 430.533 | 112.0654 | 655.0592 | 15.5783 | 52.0286 | 50.7093 | 55.7075 | 65.1461 |  |  | 2.2035 | -1.1952 | 0.28901 | -0.17217 | 9.0605 | 6.5194 | 12.9234 | -2.1838 | 23.0733 | 59.5039 | 160.8185 | -0.00015935 | -0.00013306 | -0.0007179 | 53.0047 | 18.4117 | 16.7137 | 17.0176 | 17.0351 | 16.063 | 14.8187 | 16.8206 | 17.0472 | 17.3912 | 17.4852 | 17.2319 | 16.4172 | 14.812 | 814.5654 | 617.148 | 533.0505 | 335.2744 | 262.3195 | 853.5262 | 521.0417 | 48.3845 | 62.0854 | 65.5178 | 90.5968 | 92.208 | 97.9812 |  |  |  | 714.2146 | 668.8363 | 675.7381 | 703.6204 | 116.0923 | 46.2524 | 895.2115 |  |  | 896.0934 |  |  | 33.2561 | 71.1593 | 746.9576 | 36.7792 | 73.1502 | 887.8656 | 849.6438 | 666.5121 | 895.8243 | 857.9194 | 855.6692 |  | 1028.0366 | 903.1812 | 1144.4353 | 645.1815 | 763.1825 | 853.3531 |  | 703.3192 |  |  | 611.7881 | 839.7968 | 842.9211 | [6 empty] | 659.851 |  |  | 500.0094 |  |  | 551.6054 | 769.0192 | 796.4035 | 915.2218 | 1128.902 | 1159.6691 | 951.6217 | 1062.888 | 1057.1624 | 692.9189 | 814.4954 | 1023.4008 | 1212.2669 | 1019.783 | 1103.391 | 925.8192 | 1114.6904 | 1128.6841 | 614.2855 | 794.2471 | 818.5539 | 917.4658 | 981.8883 | 1016.4026 | 1024.877 | 1150.0503 | 697.4755 | 841.555 | 974.1518 | 1042.6056 | 159.0631 | -0.0007075 | 17.9844 | 4.6098 | -40.6057 | 3.1204 | 9694.6 | 0.3 | 3.3289 | -2.4391 | 1.1994 | -0.92573 | 7.6026 | 6.449 | 9.0798 | 167.3209 | 235.6722 | 68.6781 | 95.6939 | 21.2228 | 46.7182 | 54.1824
42810.4559 | 1374 | 17.341 | 17.7423 | 17.9093 | 17.9512 | 17.3152 | 16.0313 | 15.9484 | 16.729 | 16.8702 | 17.0343 | 17.0545 | 16.5948 | 15.6524 | 14.5648 | 60.9621 | 74.4342 | 73.7601 | 90.6854 | 104.6868 | 96.2175 |  |  |  | 71.1671 | 90.4169 | 741.9656 | 757.9962 | 767.7009 | 765.7259 | 235.6999 | 306.4379 | 1140.9077 | 227.2442 | 307.0285 | 674.5648 | 664.8658 | 707.5502 |  | 540.9596 | 1105.363 | 1059.0702 | 640.2989 | 1321.8343 | 504.4473 | 750.4386 | 570.3396 | 726.8611 | 898.3795 | 1041.4833 | 1093.591 | 61.0854 | 430.5847 | 108.0556 | 655.4898 | 15.5813 | 51.9857 | 50.7051 | 55.7596 | 64.8446 |  |  | 2.1424 | -1.4101 | 0.016964 | -0.98107 | 9.9298 | 6.8467 | 12.3149 | -0.99306 | 24.5797 | 63.9918 | 180.7338 | -0.00013142 | -0.00014621 | -0.00068997 | 53.1239 | 18.4149 | 16.6985 | 17.0142 | 17.0229 | 16.0527 | 14.8105 | 16.8124 | 17.0326 | 17.3779 | 17.4684 | 17.2162 | 16.4099 | 14.8005 | 853.6125 | 612.0864 | 528.8312 | 337.3587 | 258.8797 | 854.2655 | 521.1344 | 48.5002 | 62.1666 | 65.5847 | 90.6587 | 92.2496 | 98.025 |  |  |  | 715.0014 | 670.1833 | 676.737 | 710.2707 | 117.5255 | 35.8141 | 894.2667 |  |  | 896.5901 |  |  | 33.324 | 71.1976 | 749.6367 | 36.8631 | 73.1928 | 886.1031 | 841.4361 | 669.3474 | 896.6402 | 857.1546 | 851.4463 |  | 1028.5375 | 906.4813 | 1144.8626 | 649.5247 | 764.286 | 856.2269 |  | 706.2528 |  |  | 611.0438 | 831.225 | 841.8326 | [6 empty] | 663.0906 |  |  | 500.7669 |  |  | 551.3034 | 769.3337 | 797.3972 | 916.7853 | 1127.5933 | 1162.6362 | 957.8082 | 1062.0799 | 1060.4975 | 691.384 | 814.4501 | 1019.3915 | 1212.9029 | 1021.7077 | 1104.8287 | 927.9095 | 1114.6076 | 1128.4253 | 615.5876 | 796.2338 | 818.6181 | 905.3388 | 980.8826 | 1017.4625 | 1024.0839 | 1149.7946 | 698.5564 | 842.6523 | 969.6337 | 1043.2874 | 152.1952 | -0.0009881 | 17.9864 | 4.5927 | -40.5609 | 3.1204 | 9696.64 | 0.25 | 3.2878 | -2.6476 | 0.2904 | -2.2084 | 7.9623 | 6.6116 | 8.8672 | 167.7026 | 235.8686 | 68.8671 | 91.6775 | 21.7125 | 44.5783 | 54.1915
42810.4559 | 1375 | 17.3329 | 17.7453 | 17.9119 | 17.9419 | 17.3178 | 16.0334 | 15.95 | 16.7262 | 16.8658 | 17.0336 | 17.0576 | 16.5995 | 15.644 | 14.5663 | 61.0433 | 74.4996 | 73.8217 | 90.7872 | 104.6676 | 96.2046 |  |  |  | 71.2418 | 90.4273 | 745.2276 | 760.9045 | 770.875 | 768.9922 | 237.0638 | 281.5329 | 1148.4762 | 245.1201 | 291.7426 | 720.2732 | 695.6001 | 702.7204 |  | 495.2044 | 1147.1969 | 1093.7497 | 605.8852 |  | 504.5975 | 751.3846 | 571.5668 | 728.7552 | 900.348 | 1043.5245 | 1094.9644 | 58.5385 | 430.9609 | 102.9451 | 655.8153 | 15.5994 | 51.9345 | 50.7047 | 55.7849 | 64.6438 |  |  | 1.9072 | -1.6026 | 0.41452 | -0.46852 | 9.2248 | 7.6931 | 13.1074 | -1.9387 | 23.6272 | 62.2538 | 181.16 | -0.00022013 | -0.00014785 | -0.00072283 | 53.2549 | 18.4266 | 16.6987 | 17.0162 | 17.0222 | 16.0597 | 14.8104 | 16.8124 | 17.0363 | 17.3883 | 17.4742 | 17.2197 | 16.4121 | 14.8016 | 872.0437 | 614.4536 | 510.4513 | 333.32 | 258.3593 | 855.282 | 520.7597 | 48.6075 | 62.2415 | 65.6419 | 90.692 | 92.2858 | 98.0498 |  |  |  | 716.3039 | 672.5846 | 678.7529 | 717.8391 | 113.3655 | 36.4002 | 891.9799 |  |  | 893.3276 |  |  | 33.3829 | 71.2279 | 753.3195 | 36.9161 | 73.2313 | 887.5707 | 828.9301 | 671.0446 | 894.2971 | 857.9435 | 837.9719 |  | 1026.3624 | 900.1361 | 1145.332 | 651.4478 | 765.1202 | 855.5089 |  | 714.6661 |  |  | 606.6735 | 811.8269 | 831.0078 | [6 empty] | 664.9515 |  |  | 499.4405 |  |  | 551.1421 | 768.6249 | 797.9454 | 923.1249 | 1125.2189 | 1167.1415 | 970.2153 | 1068.6542 | 1063.4736 | 689.9226 | 814.7944 | 1012.9275 | 1212.3198 | 1028.8847 | 1111.6903 | 929.7737 | 1112.3963 | 1128.6356 | 616.0084 | 797.9412 | 818.6769 | 894.5275 | 976.5274 | 1017.8021 | 1022.214 | 1150.0479 | 699.4069 | 844.4546 | 965.9352 | 1041.9904 | 167.7299 | 0.0010603 | 17.9858 | 4.5755 | -40.5969 | 3.1204 | 9693.51 | 0.25 | 3.1069 | -2.8239 | 1.4362 | -1.5268 | 7.6804 | 7.0138 | 9.1551 | 166.9311 | 236.3616 | 69.0483 | 90.0734 | 23.6705 | 52.43 | 54.3031
42810.456 | 1376 | 17.349 | 17.7481 | 17.9129 | 17.9525 | 17.3203 | 16.0425 | 15.9595 | 16.7374 | 16.8773 | 17.0395 | 17.059 | 16.6072 | 15.65 | 14.5679 | 61.1311 | 74.5633 | 73.8937 | 90.8825 | 104.6379 | 96.2182 |  |  |  | 71.3127 | 90.4405 | 747.0803 | 762.4076 | 772.4444 | 770.607 | 212.2164 | 268.6234 | 1151.6538 | 250.6977 | 290.4752 | 682.5895 | 700.6432 | 746.6621 | 1281.8289 | 507.8668 | 1107.0515 | 1138.3095 | 572.7373 |  | 503.4366 | 752.0022 | 571.6767 | 730.3525 | 905.4106 | 1044.8796 | 1097.6949 | 56.5017 | 431.2645 | 98.4697 | 655.8187 | 15.6105 | 51.8497 | 50.7059 | 55.8162 | 64.5595 |  |  | 1.9433 | -1.7084 | 0.29821 | -0.51255 | 8.3317 | 7.1746 | 13.4373 | -1.9143 | 23.82 | 60.94 | 189.9629 | -0.00016756 | -0.00016099 | -0.00070804 | 53.3934 | 18.4455 | 16.7118 | 17.0131 | 17.0285 | 16.0611 | 14.8296 | 16.8283 | 17.0441 | 17.3954 | 17.4849 | 17.2219 | 16.4195 | 14.8006 | 878.535 | 610.7585 | 482.555 | 315.6781 | 254.8722 | 856.7177 | 520.4364 | 48.724 | 62.3119 | 65.6998 | 90.7139 | 92.3122 | 98.0699 |  |  |  | 717.6532 | 674.7434 | 680.7034 | 720.6055 | 131.7942 | 38.7707 | 890.8722 |  |  | 894.1305 |  |  | 33.4488 | 71.2654 | 755.6651 | 37.0117 | 73.2834 | 887.8118 | 822.7292 | 671.0966 | 896.736 | 860.5606 | 827.5018 |  | 1023.7901 | 903.0989 | 1146.1495 | 650.8389 | 765.4946 | 858.8973 |  | 714.421 |  |  | 604.801 | 801.374 | 821.9033 | [6 empty] | 664.8385 |  |  | 498.1088 |  |  | 551.5489 | 767.7307 | 798.4663 | 927.4877 | 1125.288 | 1172.6282 | 982.6126 | 1079.8188 | 1067.5335 | 689.1894 | 814.5118 | 1010.7325 | 1212.3863 | 1039.3765 | 1120.7968 | 930.3988 | 1106.6899 | 1128.0168 | 615.7525 | 799.7504 | 818.9539 | 887.0303 | 983.3677 | 1017.5952 | 1021.2869 | 1150.4556 | 700.856 | 845.328 | 965.7596 | 1045.4845 | 205.1668 | -0.0012968 | 17.9853 | 4.5569 | -40.5574 | 3.1204 | 9700.07 | 0.35 | 3.1386 | -2.9165 | 1.2185 | -1.5975 | 7.3029 | 6.7769 | 9.2744 | 165.874 | 236.8316 | 69.1707 | 89.9804 | 26.6975 | 54.5388 | 54.5608
42810.456 | 1377 | 17.3462 | 17.7482 | 17.9095 | 17.9547 | 17.3137 | 16.0415 | 15.9605 | 16.7392 | 16.8772 | 17.0304 | 17.0649 | 16.6044 | 15.6491 | 14.5665 | 61.2108 | 74.6301 | 73.9608 | 90.9686 | 104.5883 | 96.2162 |  |  |  | 71.37 | 90.4575 | 749.1558 | 764.2594 | 774.6394 | 772.9345 | 246.0607 | 248.455 | 1130.7599 | 225.3539 | 294.1444 | 677.6065 | 700.2277 | 705.5073 | 1083.5202 | 517.1676 | 1099.6776 | 1115.2147 | 609.7962 |  | 504.0032 | 752.7521 | 573.6428 | 730.1664 | 908.4477 | 1046.5122 | 1099.3905 | 54.3632 | 431.6856 | 98.3276 | 655.89 | 15.6101 | 51.8025 | 50.69 | 55.8296 | 64.5648 |  |  | 1.8467 | -1.6604 | 0.41978 | -0.54606 | 9.2458 | 7.1871 | 12.7039 | -3.2305 | 23.3553 | 61.1819 | 170.469 | -0.00016921 | -0.00019549 | -0.0006949 | 53.5342 | 18.4596 | 16.7006 | 17.0123 | 17.0273 | 16.06 | 14.8186 | 16.824 | 17.0426 | 17.3951 | 17.4751 | 17.2249 | 16.4259 | 14.8181 | 899.6967 | 615.7527 | 488.1338 | 322.4098 | 259.4607 | 859.0512 | 520.7121 | 48.8295 | 62.388 | 65.7661 | 90.7668 | 92.3441 | 98.0878 |  |  |  | 718.8217 | 676.092 | 682.0387 | 721.6616 | 122.7836 | 52.9332 | 892.7578 |  |  | 896.1795 |  |  | 33.5068 | 71.3016 | 757.4978 | 37.0942 | 73.3217 | 886.6547 | 822.5636 | 670.6419 | 900.3026 | 860.7015 | 828.8117 |  | 1022.924 | 907.7921 | 1146.8683 | 649.1246 | 765.7296 | 859.7484 |  | 711.9213 |  |  | 607.5828 | 806.0497 | 820.1423 | [6 empty] | 664.0769 |  |  | 497.3408 |  |  | 552.313 | 766.9012 | 799.3205 | 927.4871 | 1128.8582 | 1176.3363 | 988.3764 | 1088.8792 | 1072.1362 | 689.004 | 813.1835 | 1006.9064 | 1214.8371 | 1043.8504 | 1129.0961 | 928.2709 | 1101.6631 | 1125.6277 | 615.5207 | 802.21 | 819.3137 | 880.1167 | 987.8388 | 1017.363 | 1021.0187 | 1150.617 | 702.1865 | 847.2724 | 959.5505 | 1046.9293 | 174.6558 | -0.0016265 | 17.9832 | 4.5364 | -40.4996 | 3.1204 | 9726.82 | 0.24 | 3.063 | -2.8763 | 1.4462 | -1.6495 | 7.6979 | 6.7869 | 9.0233 | 165.3855 | 237.1876 | 69.2846 | 88.6541 | 26.1395 | 53.4109 | 54.8221
42810.456 | 1378 | 17.352 | 17.7566 | 17.9134 | 17.9554 | 17.3248 | 16.0432 | 15.9671 | 16.7492 | 16.8779 | 17.0337 | 17.0675 | 16.6128 | 15.6517 | 14.5676 | 61.3093 | 74.7182 | 74.0443 | 91.0207 | 104.5716 | 96.2279 |  |  |  | 71.4415 | 90.4905 | 753.0379 | 767.8772 | 778.7582 | 777.3022 | 297.4911 | 283.2543 | 1112.9821 | 225.9818 | 279.838 | 691.5806 | 711.3665 | 699.9387 | 1279.1251 | 521.6052 | 1122.7812 | 1119.8555 | 631.9755 | 1377.0358 | 504.8023 | 754.0388 | 574.9689 | 732.5637 | 910.0191 | 1045.5663 | 1100.1192 | 53.914 | 432.2062 | 97.6245 | 655.8663 | 15.6064 | 51.8174 | 50.6828 | 55.8385 | 64.6871 |  |  | 1.9045 | -1.096 | 0.38035 | -0.28453 | 8.4158 | 7.5235 | 13.5799 | -2.3053 | 22.8612 | 60.4722 | 178.3534 | -0.00015114 | -0.00012978 | -0.00070804 | 53.6674 | 18.4731 | 16.7016 | 17.0228 | 17.0286 | 16.0542 | 14.8159 | 16.8241 | 17.0355 | 17.3919 | 17.475 | 17.226 | 16.4202 | 14.8067 | 907.9188 | 643.6373 | 538.5411 | 338.1064 | 274.2643 | 861.2459 | 522.2871 | 48.946 | 62.4725 | 65.8285 | 90.7683 | 92.3719 | 98.1256 |  |  |  | 719.8526 | 677.7167 | 683.6075 | 722.1375 | 122.192 | 36.2842 | 893.2649 |  |  | 897.7049 |  |  | 33.5787 | 71.3403 | 761.2901 | 37.1699 | 73.3627 | 886.2015 | 819.9495 | 670.652 | 902.4284 | 860.8139 | 829.1648 |  | 1022.955 | 911.5105 | 1147.474 | 648.0782 | 765.924 | 854.7306 |  | 702.7423 |  |  | 610.1918 | 806.7878 | 818.6408 | [6 empty] | 663.9293 |  |  | 497.7601 |  |  | 552.5723 | 765.8668 | 799.5181 | 929.5971 | 1130.3198 | 1178.8201 | 988.8552 | 1095.0325 | 1076.2421 | 689.1291 | 810.7356 | 1006.7163 | 1219.2564 | 1042.055 | 1132.7941 | 927.6636 | 1103.1155 | 1125.0535 | 615.6622 | 806.0501 | 820.8318 | 883.1488 | 984.8727 | 1016.8672 | 1019.8678 | 1150.8218 | 703.445 | 850.4365 | 957.9399 | 1047.4382 | 193.62 | -0.00018138 | 17.9821 | 4.5181 | -40.4774 | 3.1204 | 9766.67 | 0.27 | 3.1171 | -2.3383 | 1.3775 | -1.1914 | 7.3416 | 6.9415 | 9.3259 | 165.3918 | 237.4948 | 69.3686 | 88.709 | 20.893 | 55.4744 | 55.0661
42810.456 | 1379 | 17.352 | 17.751 | 17.9104 | 17.9551 | 17.3233 | 16.0464 | 15.968 | 16.7499 | 16.8762 | 17.0368 | 17.0578 | 16.6076 | 15.6489 | 14.5689 | 61.3899 | 74.7719 | 74.0995 | 90.9903 | 104.5255 | 96.2171 |  |  |  | 71.4924 | 90.4935 | 755.2825 | 769.6726 | 780.6349 | 779.1516 | 240.0728 | 338.9531 | 1164.6654 | 273.4443 | 270.0434 | 699.6721 | 735.4958 | 726.2078 |  | 535.924 | 1113.6889 | 1075.1022 | 632.7078 | 1352.1327 | 506.0507 | 754.7221 | 574.895 | 736.4868 | 908.3363 | 1045.8806 | 1101.152 | 55.1351 | 432.636 | 93.5539 | 655.6493 | 15.6062 | 51.8676 | 50.6846 | 55.8636 | 64.8418 |  |  | 1.9952 | -1.4443 | 0.30938 | -0.98239 | 9.5868 | 6.5799 | 12.6606 | -2.3014 | 23.2779 | 61.1811 | 174.1265 | -0.00020699 | -0.00016592 | -0.00071133 | 53.7974 | 18.4898 | 16.7068 | 17.0133 | 17.0264 | 16.0537 | 14.8142 | 16.8255 | 17.043 | 17.3902 | 17.4764 | 17.2252 | 16.4129 | 14.8088 | 903.1751 | 636.8808 | 514.3343 | 328.6122 | 269.4799 | 862.5711 | 522.1874 | 49.0555 | 62.5492 | 65.8916 | 90.8002 | 92.3951 | 98.1512 |  |  |  | 721.2083 | 679.5965 | 685.1648 | 725.9013 | 96.4472 | 38.3571 | 895.4364 |  |  | 899.7828 |  |  | 33.6459 | 71.3815 | 764.1251 | 37.2385 | 73.3933 | 884.882 | 820.8101 | 671.6338 | 898.1521 | 857.0993 | 827.4896 |  | 1023.2189 | 909.8207 | 1147.4106 | 648.2504 | 766.0056 | 847.9881 |  | 702.2598 |  |  | 611.7073 | 807.8191 | 817.2451 | [6 empty] | 664.9456 |  |  | 499.7123 |  |  | 552.6067 | 764.9854 | 797.8352 | 932.2887 | 1133.8092 | 1181.3344 | 989.2114 | 1090.0855 | 1077.3904 | 689.4575 | 807.9906 | 1008.0191 | 1219.8231 | 1040.3539 | 1125.537 | 928.3467 | 1107.3958 | 1126.9705 | 616.8848 | 809.5294 | 822.2887 | 898.5783 | 988.5421 | 1017.3341 | 1020.2639 | 1152.4114 | 704.8327 | 852.4378 | 962.486 | 1049.8198 | 179.8204 | -0.00054614 | 17.9825 | 4.5019 | -40.5438 | 3.1204 | 9830.01 | 0.25 | 3.1932 | -2.6851 | 1.2427 | -2.2145 | 7.8367 | 6.4924 | 9.0058 | 165.576 | 237.4988 | 69.3868 | 89.8228 | 23.5602 | 61.5417 | 55.3009
42810.456 | 1380 | 17.3487 | 17.7574 | 17.9078 | 17.9541 | 17.3128 | 16.0454 | 15.9796 | 16.7499 | 16.8819 | 17.0386 | 17.0528 | 16.5988 | 15.6566 | 14.5701 | 61.4844 | 74.8408 | 74.1654 | 90.9576 | 104.5134 | 96.2351 |  |  |  | 71.5618 | 90.5113 | 755.6592 | 769.6204 | 780.5331 | 779.0236 | 253.1959 | 311.1411 | 1161.9905 | 302.799 | 333.9924 | 699.1094 | 746.6809 | 751.0346 |  | 560.5494 | 1121.9297 | 1122.4485 | 633.735 |  | 506.0576 | 754.4041 | 577.2524 | 739.2424 | 898.7985 | 1040.6951 | 1098.8047 | 55.6468 | 433.1653 | 89.7989 | 655.6673 | 15.592 | 51.8948 | 50.6748 | 55.8909 | 65.0401 |  |  | 2.0747 | -1.1367 | 0.26207 | -0.63477 | 8.5545 | 6.022 | 12.0317 | -3.6393 | 23.3598 | 61.6076 | 182.0502 | -0.00014456 | -0.00011499 | -0.0007294 | 53.9303 | 18.5048 | 16.7003 | 17.0091 | 17.0263 | 16.0489 | 14.8204 | 16.8219 | 17.0352 | 17.3845 | 17.4746 | 17.2182 | 16.4074 | 14.8044 | 870.1031 | 618.8212 | 493.0978 | 315.356 | 267.6512 | 861.492 | 521.7229 | 49.1589 | 62.6153 | 65.9388 | 90.8771 | 92.4273 | 98.1616 |  |  |  | 722.7246 | 682.175 | 687.4637 | 729.1453 | 109.839 | 30.7581 | 895.1753 |  |  | 896.4397 |  |  | 33.703 | 71.421 | 764.2717 | 37.3152 | 73.4272 | 884.3217 | 818.4889 | 673.4864 | 888.0343 | 853.9903 | 827.9491 |  | 1023.8178 | 901.309 | 1146.9655 | 649.2191 | 766.3861 | 844.0382 |  | 720.3677 |  |  | 611.3395 | 808.5476 | 817.265 | [6 empty] | 666.9813 |  |  | 501.9846 |  |  | 552.7145 | 763.8475 | 796.5751 | 939.7509 | 1131.9566 | 1180.4782 | 985.7586 | 1090.2127 | 1076.125 | 689.2264 | 805.69 | 1007.0345 | 1217.0806 | 1041.232 | 1124.5707 | 927.9553 | 1109.7049 | 1129.3114 | 618.5143 | 811.2869 | 823.0838 | 900.9564 | 988.2359 | 1017.9867 | 1020.4728 | 1153.0206 | 705.6059 | 853.5203 | 956.4988 | 1048.5742 | 170.6472 | 0.00022554 | 17.9819 | 4.4947 | -40.5392 | 3.1204 | 9849.72 | 0.19 | 3.2561 | -2.3818 | 1.1436 | -1.7798 | 7.3882 | 6.1988 | 8.762 | 165.876 | 237.4336 | 69.4673 | 93.0195 | 25.8152 | 64.4706 | 55.5918
42810.456 | 1381 | 17.3544 | 17.7511 | 17.9142 | 17.9521 | 17.3215 | 16.0539 | 15.9948 | 16.7549 | 16.8884 | 17.0373 | 17.062 | 16.606 | 15.662 | 14.5738 | 61.5524 | 74.9073 | 74.2368 | 90.9148 | 104.5135 | 96.2731 |  |  |  | 71.5827 | 90.5277 | 756.8661 | 770.3627 | 781.5041 | 779.9546 | 267.7736 | 317.7784 | 1119.2002 | 265.4371 | 320.695 | 672.4493 | 655.0734 | 684.0884 |  | 564.8862 | 1098.9982 | 1097.8739 | 657.1153 |  | 505.8917 | 754.1246 | 577.6141 | 741.5848 | 899.7031 | 1040.7151 | 1097.306 | 57.4226 | 433.7239 | 90.1974 | 655.7486 | 15.6137 | 51.9557 | 50.6677 | 55.9032 | 65.2195 |  |  | 2.0931 | -1.5369 | -0.038232 | -1.0028 | 8.9087 | 6.5944 | 12.7039 | -2.9414 | 23.1522 | 61.0596 | 180.1206 | -0.00023492 | -0.00012814 | -0.00071133 | 54.0577 | 18.5128 | 16.7037 | 17.0049 | 17.0202 | 16.0486 | 14.8176 | 16.8206 | 17.0339 | 17.3845 | 17.472 | 17.2197 | 16.4076 | 14.8012 | 860.449 | 610.3618 | 485.0471 | 301.219 | 255.1461 | 861.1368 | 520.7879 | 49.2771 | 62.7013 | 66.0092 | 90.9347 | 92.4579 | 98.1783 |  |  |  | 723.9417 | 683.303 | 688.9382 | 726.8316 | 116.5935 | 44.82 | 890.0507 |  |  | 891.5148 |  |  | 33.7598 | 71.4604 | 765.1324 | 37.3879 | 73.4836 | 883.5942 | 816.8128 | 673.7447 | 878.0807 | 848.2714 | 823.9186 |  | 1023.5241 | 892.6416 | 1145.7096 | 648.7252 | 766.7415 | 842.6475 |  | 724.0612 |  |  | 610.2252 | 804.1454 | 814.1451 | [6 empty] | 667.3508 |  |  | 502.6195 |  |  | 552.7869 | 762.5354 | 795.171 | 946.3044 | 1129.7044 | 1181.6563 | 992.3095 | 1099.7579 | 1075.5988 | 688.5863 | 803.949 | 1011.7037 | 1213.0231 | 1050.0673 | 1131.5239 | 931.0042 | 1107.325 | 1131.1589 | 619.0594 | 811.9649 | 823.5863 | 887.7634 | 987.2915 | 1016.8949 | 1020.7686 | 1153.1979 | 705.9716 | 853.3703 | 945.2546 | 1050.4517 | 186.2869 | -0.00015329 | 17.9806 | 4.4861 | -40.5727 | 3.1204 | 9833 | 0.32 | 3.2719 | -2.7691 | -0.43674 | -2.2367 | 7.5396 | 6.4868 | 9.0035 | 165.8346 | 236.8248 | 69.5815 | 93.9351 | 26.4995 | 42.0346 | 55.963
42810.456 | 1382 | 17.3502 | 17.7489 | 17.9128 | 17.9569 | 17.3249 | 16.0398 | 16.0076 | 16.7676 | 16.8833 | 17.0333 | 17.065 | 16.599 | 15.654 | 14.5714 | 61.6393 | 74.9775 | 74.299 | 90.9088 | 104.4977 | 96.2976 |  |  |  | 71.6884 | 90.548 | 757.2142 | 770.1233 | 780.9608 | 779.4904 | 237.787 | 272.9995 | 1144.8222 | 256.8649 | 282.074 | 707.9234 | 692.538 | 708.8137 | 1294.7398 | 520.1233 | 1079.5005 | 1126.4649 | 627.7126 |  | 506.0148 | 754.2435 | 576.3512 | 743.5465 | 903.0036 | 1041.3055 | 1095.9393 | 61.1742 | 434.1093 | 90.9303 | 655.8969 | 15.6088 | 52.0215 | 50.676 | 55.9058 | 65.4633 |  |  | 1.8815 | -1.3102 | 0.047848 | -0.50664 | 9.0815 | 6.5832 | 12.7933 | -1.9308 | 24.2701 | 61.8447 | 182.3997 | -0.00018399 | -0.00012485 | -0.00070476 | 54.1896 | 18.5328 | 16.7061 | 17.0134 | 17.0248 | 16.0602 | 14.8258 | 16.8292 | 17.0484 | 17.3926 | 17.4757 | 17.2262 | 16.4184 | 14.8137 | 854.6961 | 618.3518 | 513.5902 | 314.9582 | 253.7343 | 861.3016 | 521.0222 | 49.3952 | 62.7763 | 66.0723 | 90.9679 | 92.4882 | 98.2051 |  |  |  | 724.623 | 683.078 | 688.8956 | 722.8258 | 114.6625 | 43.1912 | 885.1799 |  |  | 887.4843 |  |  | 33.835 | 71.4986 | 765.5036 | 37.4742 | 73.5209 | 881.9731 | 825.7578 | 672.3061 | 878.4913 | 850.0263 | 828.1202 |  | 1023.6464 | 892.0555 | 1146.0305 | 647.2626 | 767.0807 | 843.7164 |  | 724.9145 |  |  | 612.7403 | 811.1231 | 815.5856 | [6 empty] | 665.8297 |  |  | 502.4466 |  |  | 553.289 | 762.1355 | 794.9343 | 944.4666 | 1131.6305 | 1181.5889 | 997.456 | 1106.9676 | 1077.2124 | 689.8657 | 804.7998 | 1016.7488 | 1215.9793 | 1054.3288 | 1136.1258 | 931.937 | 1108.5244 | 1127.17 | 618.06 | 811.9565 | 824.4106 | 879.7209 | 984.0688 | 1016.6248 | 1023.2046 | 1150.8612 | 706.1933 | 855.0518 | 942.9992 | 1051.3695 | 196.806 | 0.00068152 | 17.9783 | 4.4829 | -40.5436 | 3.1203 | 9788.45 | 0.24 | 3.1014 | -2.5568 | 0.48862 | -1.59 | 7.6141 | 6.4827 | 9.0371 | 165.7818 | 237.0579 | 69.7181 | 94.6472 | 23.3807 | 51.1102 | 56.2465
42810.456 | 1383 | 17.3526 | 17.7502 | 17.922 | 17.9623 | 17.3291 | 16.0465 | 16.0055 | 16.7653 | 16.882 | 17.0437 | 17.0731 | 16.6042 | 15.6548 | 14.5824 | 61.7322 | 75.0561 | 74.3753 | 90.984 | 104.4377 | 96.3226 |  |  |  | 71.7604 | 90.5757 | 756.2995 | 768.8395 | 779.2015 | 777.9163 | 231.37 | 276.6781 | 1125.1648 | 240.5186 | 305.079 | 691.8049 | 718.4122 | 747.548 |  | 528.2542 | 1145.5391 | 1156.141 | 599.7072 |  | 506.7731 | 753.8089 | 574.9145 | 746.6367 | 903.2464 | 1043.6764 | 1097.3746 | 64.0947 | 434.426 | 91.5702 | 656.0296 | 15.5901 | 52.1075 | 50.6772 | 55.9183 | 65.6622 |  |  | 1.6903 | -2.0527 | -0.20646 | -1.1914 | 10.1046 | 7.6694 | 13.3413 | -3.0676 | 24.4739 | 63.826 | 180.4074 | -0.00016592 | -0.00015114 | -0.00067847 | 54.3165 | 18.5367 | 16.6998 | 17.0056 | 17.02 | 16.0476 | 14.8139 | 16.8263 | 17.0327 | 17.3864 | 17.467 | 17.2159 | 16.4101 | 14.8075 | 868.6625 | 633.1301 | 523.5544 | 318.9974 | 255.1006 | 862.8488 | 521.1889 | 49.4985 | 62.8534 | 66.1309 | 90.9897 | 92.5029 | 98.229 |  |  |  | 725.1858 | 683.3785 | 689.5813 | 722.9151 | 135.8401 | 42.3527 | 884.3348 |  |  | 886.0842 |  |  | 33.9002 | 71.534 | 764.4341 | 37.5465 | 73.5634 | 888.4037 | 830.537 | 669.7069 | 876.7011 | 850.7907 | 837.3902 |  | 1025.095 | 890.9333 | 1146.6597 | 645.4943 | 767.1903 | 848.6265 |  | 740.3897 |  |  | 618.0601 | 825.191 | 824.9729 | [6 empty] | 663.3398 |  |  | 502.2455 |  |  | 554.1364 | 763.3914 | 797.9433 | 940.2108 | 1135.4941 | 1181.0336 | 998.6652 | 1110.6722 | 1077.6095 | 692.2688 | 807.1814 | 1018.0777 | 1220.9393 | 1058.393 | 1139.6911 | 931.9193 | 1111.2689 | 1125.0882 | 618.7185 | 814.9962 | 826.381 | 888.1382 | 982.3802 | 1016.601 | 1025.4677 | 1150.615 | 706.7621 | 858.9537 | 956.5256 | 1052.3885 | 195.7401 | -0.0024403 | 17.9761 | 4.4816 | -40.5806 | 3.1203 | 9792.09 | 0.41 | 2.9374 | -3.1997 | -1.0147 | -2.4376 | 8.0388 | 7.0034 | 9.237 | 166.2822 | 237.5147 | 69.7983 | 93.7807 | 22.3111 | 58.1077 | 56.3866
42810.4561 | 1384 | 17.3558 | 17.7507 | 17.9207 | 17.9604 | 17.3249 | 16.0502 | 16.006 | 16.7664 | 16.876 | 17.0389 | 17.0687 | 16.6092 | 15.6525 | 14.5837 | 61.8171 | 75.1083 | 74.4406 | 91.0283 | 104.4102 | 96.3121 |  |  |  | 71.8073 | 90.5953 | 755.5394 | 767.7656 | 777.8086 | 776.5944 | 253.7479 | 278.287 | 1128.6978 | 239.7146 | 290.4029 | 687.8301 | 709.34 | 729.2685 |  | 549.8434 | 1088.6602 | 1051.503 | 619.0425 |  | 506.8554 | 753.6681 | 574.9016 | 746.6358 | 904.0221 | 1046.0906 | 1099.7933 | 64.7898 | 434.6913 | 94.7211 | 656.3321 | 15.5783 | 52.1546 | 50.6893 | 55.9494 | 65.773 |  |  | 1.6594 | -1.644 | -0.027064 | -0.91339 | 10.1427 | 7.5991 | 13.6594 | -4.3319 | 23.9317 | 62.2089 | 184.5767 | -0.00010021 | -0.00011171 | -0.00069654 | 54.4718 | 18.5563 | 16.6999 | 17.0018 | 17.0215 | 16.0533 | 14.8252 | 16.8303 | 17.0484 | 17.3838 | 17.4651 | 17.2216 | 16.4194 | 14.808 | 908.0753 | 664.4699 | 517.9969 | 320.3233 | 259.4796 | 865.9014 | 521.5481 | 49.6034 | 62.9254 | 66.1927 | 91.0301 | 92.5335 | 98.2393 |  |  |  | 726.3614 | 685.5061 | 690.8936 | 727.1811 | 125.2585 | 39.4546 | 881.6866 |  |  | 881.87 |  |  | 33.9476 | 71.551 | 763.299 | 37.6315 | 73.6004 | 895.8093 | 838.3497 | 667.1319 | 869.4646 | 844.4453 | 845.6526 |  | 1026.8836 | 883.229 | 1147.2021 | 643.6071 | 766.4508 | 847.8657 |  | 740.0374 |  |  | 621.1637 | 835.4864 | 829.9946 | [6 empty] | 660.542 |  |  | 500.9995 |  |  | 554.5622 | 765.1752 | 798.7151 | 939.1447 | 1134.6576 | 1182.1936 | 998.4316 | 1116.9263 | 1078.4824 | 693.3983 | 807.2933 | 1016.4198 | 1219.8527 | 1058.4513 | 1147.9375 | 932.5619 | 1113.59 | 1123.5056 | 619.6356 | 817.8951 | 827.4333 | 900.2793 | 981.4384 | 1017.4347 | 1025.3078 | 1150.1996 | 708.3944 | 859.1157 | 966.8712 | 1053.0039 | 195.2733 | -0.0010653 | 17.9741 | 4.4844 | -40.6131 | 3.1203 | 9824.36 | 0.28 | 2.9086 | -2.8633 | -0.36738 | -2.1342 | 8.0613 | 6.9777 | 9.355 | 166.9918 | 238.0961 | 69.6415 | 90.7597 | 23.0093 | 55.3401 | 56.5665
42810.4561 | 1385 | 17.354 | 17.7435 | 17.9116 | 17.9539 | 17.3207 | 16.041 | 16.0037 | 16.7704 | 16.8741 | 17.03 | 17.0541 | 16.6019 | 15.6492 | 14.5731 | 61.8972 | 75.1892 | 74.5156 | 91.0624 | 104.3884 | 96.3346 |  |  |  | 71.8875 | 90.6236 | 755.0323 | 766.9812 | 776.9064 | 775.4611 | 286.6815 | 255.3918 | 1082.0166 | 211.866 | 243.6551 | 727.3502 | 732.5696 | 764.7335 |  | 545.3923 | 1103.7856 | 1068.6859 | 648.4768 |  | 507.3885 | 754.7895 | 574.7447 | 749.3314 | 908.3565 | 1047.8812 | 1101.2065 | 65.0638 | 434.8339 | 99.6156 | 656.8892 | 15.5637 | 52.1528 | 50.702 | 55.9704 | 65.9663 |  |  | 1.5149 | -1.2603 | -0.51464 | -0.63215 | 9.2602 | 7.3382 | 13.1613 | -3.6826 | 23.7764 | 62.9856 | 185.8472 | -0.00022342 | -0.00011171 | -0.00073597 | 54.6087 | 18.578 | 16.71 | 17.0132 | 17.0319 | 16.054 | 14.8274 | 16.8353 | 17.0442 | 17.3874 | 17.4784 | 17.2132 | 16.4154 | 14.8079 | 909.5312 | 675.4109 | 519.4336 | 321.3592 | 253.6431 | 868.1491 | 521.6333 | 49.7054 | 62.9994 | 66.2494 | 91.0478 | 92.5526 | 98.2671 |  |  |  | 727.5619 | 686.7989 | 691.6407 | 728.7618 | 120.0306 | 41.7383 | 877.1596 |  |  | 877.904 |  |  | 34.0301 | 71.6166 | 762.0165 | 37.7044 | 73.6688 | 900.0961 | 837.2613 | 666.9644 | 874.1269 | 846.1471 | 845.9103 |  | 1029.0877 | 885.1941 | 1148.2594 | 643.4835 | 766.1385 | 844.5824 |  | 739.92 |  |  | 619.8713 | 833.6542 | 832.8261 | [6 empty] | 660.0122 |  |  | 500.2752 |  |  | 554.3493 | 765.2334 | 798.0977 | 937.3542 | 1135.1646 | 1186.8246 | 1007.9499 | 1119.7035 | 1080.3985 | 692.8024 | 806.6873 | 1015.144 | 1219.1999 | 1065.8201 | 1150.1338 | 933.5039 | 1115.9316 | 1123.1663 | 621.6091 | 818.8684 | 827.7905 | 904.6328 | 985.0257 | 1018.3296 | 1024.9047 | 1150.6651 | 709.969 | 859.9521 | 969.1526 | 1055.8382 | 205.69 | 0.00087095 | 17.9692 | 4.4897 | -40.5946 | 3.1203 | 9889.24 | 0.28 | 2.7776 | -2.5083 | -1.6029 | -1.7765 | 7.7079 | 6.8615 | 9.1891 | 168.147 | 238.7587 | 69.5567 | 91.6033 | 22.8689 | 60.3443 | 56.8283
42810.4561 | 1386 | 17.3465 | 17.7433 | 17.9054 | 17.9417 | 17.3105 | 16.0261 | 16.0065 | 16.769 | 16.8736 | 17.0317 | 17.0559 | 16.6003 | 15.6497 | 14.5708 | 61.9799 | 75.2446 | 74.5761 | 91.0461 | 104.3547 | 96.346 |  |  |  | 71.9505 | 90.6279 | 756.4989 | 768.1682 | 778.4222 | 776.7231 | 223.7608 | 291.2937 | 1115.9877 | 202.284 | 231.9418 | 741.5964 | 725.0552 | 781.1686 |  | 574.8757 | 1079.6658 | 1102.3012 | 625.836 |  | 506.5687 | 754.6366 | 574.8831 | 749.3968 | 910.6117 | 1049.1529 | 1101.8019 | 66.4694 | 434.9481 | 103.037 | 657.2904 | 15.5491 | 52.0968 | 50.705 | 55.9964 | 66.091 |  |  | 1.5208 | -1.1755 | -0.23537 | -0.7892 | 9.1623 | 6.4485 | 12.8478 | -3.5262 | 23.265 | 60.2128 | 178.7343 | -0.00015935 | -0.00016428 | -0.00070476 | 54.7397 | 18.585 | 16.7041 | 17.013 | 17.0162 | 16.0485 | 14.8186 | 16.8292 | 17.0426 | 17.3837 | 17.4785 | 17.216 | 16.4094 | 14.805 | 914.6332 | 674.4507 | 540.5549 | 321.0965 | 250.891 | 869.8703 | 521.8591 | 49.8219 | 63.072 | 66.3079 | 91.0996 | 92.5872 | 98.2776 |  |  |  | 728.9323 | 688.2449 | 692.5343 | 730.8584 | 107.6195 | 48.4884 | 879.0071 |  |  | 879.462 |  |  | 34.0883 | 71.6503 | 763.0197 | 37.779 | 73.7096 | 903.0916 | 830.956 | 669.2339 | 875.3616 | 851.4793 | 840.6999 |  | 1030.9646 | 886.5241 | 1149.2793 | 645.1144 | 767.0947 | 846.6385 |  | 757.2096 |  |  | 617.8193 | 823.4744 | 828.9562 | [6 empty] | 662.2384 |  |  | 500.7695 |  |  | 553.9783 | 765.2553 | 798.9125 | 936.281 | 1134.9518 | 1186.9027 | 1009.5927 | 1118.9451 | 1082.5366 | 693.0166 | 807.2571 | 1013.1518 | 1220.361 | 1069.4236 | 1148.8682 | 935.7595 | 1117.7569 | 1123.0835 | 622.5891 | 822.2721 | 828.7463 | 901.8106 | 989.3491 | 1020.2629 | 1026.8456 | 1155.3181 | 712.1099 | 861.6768 | 968.2982 | 1059.4385 | 174.0715 | -0.00024451 | 17.962 | 4.4965 | -40.5498 | 3.1203 | 9997.29 | 0.28 | 2.7846 | -2.4223 | -1.0839 | -1.9848 | 7.6707 | 6.4352 | 9.0834 | 169.286 | 239.4151 | 69.7818 | 91.8093 | 20.5729 | 59.0501 | 57.1202
42810.4561 | 1387 | 17.3522 | 17.7457 | 17.9094 | 17.9531 | 17.3106 | 16.042 | 16.0114 | 16.7757 | 16.8814 | 17.0384 | 17.0636 | 16.6008 | 15.6541 | 14.5807 | 62.0702 | 75.3186 | 74.6418 | 90.9944 | 104.3705 | 96.3844 |  |  |  | 72.0218 | 90.6555 | 758.3149 | 769.655 | 780.3505 | 778.2211 | 282.8377 | 322.7097 | 1198.6462 | 292.1646 | 312.204 | 706.3332 | 709.4937 | 749.6027 |  | 574.3189 | 1149.5822 | 1142.5946 | 640.0662 |  | 506.6441 | 753.4014 | 574.9878 | 747.2364 | 908.8153 | 1049.3499 | 1099.7259 | 64.4739 | 435.1704 | 105.2742 | 657.7198 | 15.5421 | 52.0652 | 50.7181 | 56.0173 | 66.3084 |  |  | 2.055 | -0.36527 | 0.62677 | -0.6558 | 9.9358 | 7.0484 | 13.2756 | -3.5893 | 23.3888 | 61.1446 | 172.7689 | -0.00015278 | -0.00020042 | -0.0007179 | 54.879 | 18.6117 | 16.7146 | 17.0212 | 17.0245 | 16.0526 | 14.8318 | 16.8352 | 17.0497 | 17.3906 | 17.4844 | 17.2256 | 16.4186 | 14.8148 | 896.4438 | 671.1132 | 571.0899 | 332.7721 | 256.9408 | 870.2479 | 522.4276 | 49.9407 | 63.1495 | 66.3755 | 91.1412 | 92.6269 | 98.3108 |  |  |  | 730.0664 | 689.6164 | 693.3558 | 730.8318 | 127.6295 | 47.4398 | 879.8377 |  |  | 880.2004 |  |  | 34.149 | 71.6815 | 765.099 | 37.8486 | 73.7483 | 907.8363 | 824.4163 | 671.4101 | 882.7183 | 862.8507 | 832.1266 |  | 1031.6231 | 889.7292 | 1150.2782 | 646.8154 | 768.1507 | 855.9679 |  | 777.0772 |  |  | 615.8538 | 813.4147 | 822.9795 | [6 empty] | 664.7362 |  |  | 501.0761 |  |  | 554.4715 | 766.114 | 800.0163 | 935.2542 | 1134.5191 | 1186.4862 | 1014.3588 | 1117.7459 | 1084.9711 | 694.4067 | 808.1204 | 1009.7652 | 1219.2986 | 1068.8765 | 1148.2413 | 935.7538 | 1120.9678 | 1124.4656 | 622.4577 | 826.4833 | 829.9776 | 901.8228 | 992.1547 | 1022.3545 | 1027.3416 | 1157.6595 | 713.5769 | 863.3127 | 967.4668 | 1062.5023 | 213.5 | -0.0011845 | 17.9515 | 4.4978 | -40.5542 | 3.1203 | 10091.28 | 0.29 | 3.2393 | -1.3495 | 1.7677 | -1.8082 | 7.9885 | 6.7284 | 9.234 | 169.8739 | 240.0066 | 70.0339 | 94.0002 | 17.3081 | 54.7934 | 57.4117
42810.4561 | 1388 | 17.3462 | 17.7424 | 17.9186 | 17.9514 | 17.3145 | 16.0491 | 16.0175 | 16.7757 | 16.8718 | 17.035 | 17.0615 | 16.595 | 15.6452 | 14.5752 | 62.1548 | 75.3928 | 74.7064 | 90.9532 | 104.3811 | 96.4 |  |  |  | 72.0814 | 90.6769 | 759.0581 | 769.9078 | 780.8336 | 778.1769 | 307.1313 | 331.6135 | 1191.9122 | 308.4854 | 351.0655 | 699.0755 | 658.5269 | 701.2807 |  | 573.3303 | 1184.6398 | 1161.3048 | 625.4507 |  | 507.4311 | 751.88 | 574.9811 | 747.1291 | 904.5359 | 1045.6194 | 1097.9107 | 61.4786 | 435.381 | 107.2627 | 658.4409 | 15.5587 | 52.0706 | 50.7155 | 56.0268 | 66.3995 |  |  | 1.9933 | -0.48618 | -0.23274 | -0.47707 | 9.6775 | 7.0714 | 13.8624 | -2.5399 | 23.2388 | 60.8825 | 172.7232 | -0.00015606 | -0.00015935 | -0.0007064 | 55.0106 | 18.6249 | 16.7169 | 17.0142 | 17.023 | 16.0453 | 14.8289 | 16.8378 | 17.0427 | 17.3907 | 17.4785 | 17.2216 | 16.418 | 14.8114 | 907.2573 | 666.1647 | 551.0962 | 336.119 | 257.2071 | 871.4756 | 522.9871 | 50.0504 | 63.2245 | 66.4326 | 91.1774 | 92.6557 | 98.3315 |  |  |  | 731.1991 | 690.3679 | 694.1856 | 731.864 | 97.7884 | 35.0205 | 883.8817 |  |  | 883.3639 |  |  | 34.2126 | 71.7241 | 766.1061 | 37.9274 | 73.7916 | 909.3682 | 826.4505 | 672.1596 | 881.4774 | 870.0555 | 829.0846 |  | 1033.5019 | 887.9249 | 1150.1276 | 646.9376 | 768.5692 | 868.7916 |  | 802.8535 |  |  | 614.8986 | 812.0421 | 820.2879 | [6 empty] | 665.4556 |  |  | 501.6721 |  |  | 555.8371 | 766.9436 | 800.4361 | 928.6818 | 1128.9034 | 1186.1978 | 1017.4117 | 1116.4992 | 1087.0671 | 696.1644 | 808.3319 | 1008.1481 | 1221.5782 | 1069.4261 | 1148.4895 | 933.8622 | 1119.7506 | 1128.0257 | 621.7615 | 829.0191 | 830.7157 | 912.2481 | 992.6803 | 1022.2669 | 1026.1475 | 1158.4539 | 713.9172 | 864.2056 | 972.1701 | 1061.628 | 200.6424 | 0.0026178 | 17.9378 | 4.499 | -40.551 | 3.1203 | 10187.78 | 0.29 | 3.1902 | -1.5557 | -1.0764 | -1.5411 | 7.8729 | 6.7298 | 9.4226 | 170.9592 | 239.954 | 70.1493 | 93.3521 | 19.6558 | 43.6401 | 57.6744
42810.4561 | 1389 | 17.3591 | 17.7578 | 17.9138 | 17.9634 | 17.3201 | 16.0485 | 16.0299 | 16.7921 | 16.8812 | 17.0495 | 17.0699 | 16.6098 | 15.6532 | 14.5836 | 62.2271 | 75.4558 | 74.7638 | 90.9065 | 104.3692 | 96.4093 |  |  |  | 72.1425 | 90.6913 | 759.47 | 769.8911 | 780.8062 | 778.0387 | 309.5285 | 355.3878 | 1207.1612 | 311.7173 | 346.7742 | 699.1676 | 660.9562 | 701.663 |  | 559.0511 | 1173.0087 | 1158.5352 | 641.979 | 1119.8897 | 507.1381 | 752.4244 | 576.5781 | 745.6042 | 904.7184 | 1047.8968 | 1102.8921 | 59.6946 | 435.5537 | 109.0804 | 659.1431 | 15.5456 | 52.0991 | 50.7304 | 56.0371 | 66.1644 |  |  | 2.2817 | -1.3707 | 0.4546 | -0.53095 | 9.4258 | 6.137 | 13.043 | -2.8895 | 23.3489 | 60.3836 | 189.5817 | -0.00020206 | -0.00012157 | -0.00068504 | 55.1383 | 18.6268 | 16.7099 | 16.9993 | 17.0035 | 16.0341 | 14.8198 | 16.8343 | 17.0239 | 17.382 | 17.4703 | 17.212 | 16.4 | 14.8056 | 861.0565 | 627.3023 | 510.2949 | 323.5275 | 250.0043 | 869.8071 | 522.6887 | 50.1462 | 63.2967 | 66.4841 | 91.215 | 92.6823 | 98.36 |  |  |  | 732.0577 | 690.5683 | 695.2804 | 730.0053 | 94.5514 | 36.903 | 884.169 |  |  | 882.8968 |  |  | 34.2863 | 71.7695 | 765.7605 | 38.0078 | 73.8308 | 907.5638 | 826.451 | 671.0596 | 881.7057 | 873.691 | 830.0367 |  | 1036.9925 | 886.5466 | 1150.1198 | 645.3412 | 768.3638 | 872.5491 |  | 813.8161 |  |  | 614.9381 | 815.2055 | 821.5309 | [6 empty] | 664.4818 |  |  | 502.0931 |  |  | 557.4402 | 767.7431 | 801.2575 | 926.7347 | 1126.4249 | 1189.6255 | 1016.2089 | 1110.0174 | 1088.3227 | 697.8826 | 809.4241 | 1007.8196 | 1222.1609 | 1067.4603 | 1145.011 | 935.6166 | 1117.1479 | 1133.2056 | 621.7396 | 830.4802 | 831.2763 | 922.5921 | 993.6375 | 1024.3636 | 1025.574 | 1159.2086 | 714.7323 | 865.0036 | 977.5443 | 1063.3002 | 208.9999 | -0.0023701 | 17.9266 | 4.5 | -40.4556 | 3.1203 | 10310.58 | 0.31 | 3.413 | -2.6129 | 1.5048 | -1.6262 | 7.7765 | 6.2749 | 9.1478 | 172.8029 | 239.987 | 70.1353 | 97.7338 | 24.1219 | 43.6958 | 57.9474
42810.4561 | 1390 | 17.3449 | 17.7396 | 17.9069 | 17.954 | 17.3097 | 16.0337 | 16.0215 | 16.7786 | 16.8698 | 17.0377 | 17.0628 | 16.6016 | 15.6485 | 14.5792 | 62.3169 | 75.5199 | 74.8334 | 90.8641 | 104.3716 | 96.4437 |  |  |  | 72.2152 | 90.722 | 760.9741 | 771.0395 | 782.1702 | 779.0907 | 290.2149 | 338.9725 | 1189.5163 | 304.3261 | 334.022 | 721.3216 | 704.4357 | 741.6868 |  | 550.6366 | 1185.7644 | 1168.4984 | 639.3745 | 1317.6515 | 508.1399 | 753.4766 | 579.3284 | 745.0031 | 897.5022 | 1046.2553 | 1103.0112 | 59.9699 | 435.8719 | 109.7363 | 660.1722 | 15.5578 | 52.1255 | 50.7323 | 56.048 | 65.8865 |  |  | 2.2252 | -0.2759 | 0.79302 | -0.13405 | 8.4303 | 6.7002 | 12.4049 | -3.4737 | 24.0477 | 61.9089 | 186.3177 | -0.00015114 | -0.00016099 | -0.00069161 | 55.2714 | 18.6457 | 16.7125 | 17.0065 | 17.016 | 16.0495 | 14.8258 | 16.8415 | 17.0376 | 17.383 | 17.479 | 17.2197 | 16.4147 | 14.818 | 821.6225 | 613.552 | 497.6725 | 311.2226 | 246.7268 | 867.5159 | 522.3848 | 50.2575 | 63.3718 | 66.5498 | 91.2631 | 92.7004 | 98.3665 |  |  |  | 732.5947 | 690.3289 | 695.9457 | 729.4761 | 112.6011 | 35.2045 | 882.7648 |  |  | 881.3865 |  |  | 34.3378 | 71.8012 | 767.2768 | 38.0812 | 73.8522 | 904.5488 | 825.4236 | 670.5817 | 880.5832 | 870.7886 | 829.7032 |  | 1040.1023 | 887.1256 | 1149.6367 | 643.9641 | 768.246 | 865.7495 |  | 812.2348 |  |  | 615.0736 | 814.2001 | 820.8011 | [6 empty] | 663.7288 |  |  | 502.1442 |  |  | 558.1592 | 768.2555 | 802.5781 | 926.3542 | 1124.9977 | 1190.1796 | 1021.0747 | 1109.7936 | 1088.6132 | 698.8438 | 810.5183 | 1007.8678 | 1223.6133 | 1069.6596 | 1144.0208 | 937.1406 | 1113.5926 | 1136.3409 | 622.6774 | 831.2755 | 832.0416 | 928.3455 | 997.2395 | 1028.5179 | 1024.0347 | 1161.6041 | 715.3993 | 865.412 | 988.8125 | 1067.4051 | 209.0659 | 0.003193 | 17.9151 | 4.5007 | -40.535 | 3.1202 | 10367.08 | 0.31 | 3.3722 | -1.1729 | 1.9885 | -0.81754 | 7.3498 | 6.5524 | 8.9157 | 174.4903 | 239.6418 | 70.1401 | 101.0873 | 25.456 | 53.5921 | 58.1008
42810.4561 | 1391 | 17.3503 | 17.7432 | 17.9092 | 17.9464 | 17.3131 | 16.0427 | 16.0336 | 16.7885 | 16.8774 | 17.0392 | 17.0668 | 16.6088 | 15.6486 | 14.5843 | 62.4022 | 75.5826 | 74.8912 | 90.8621 | 104.3281 | 96.4475 |  |  |  | 72.2656 | 90.7425 | 762.582 | 772.3311 | 783.6809 | 780.4885 | 252.225 | 306.2946 | 1170.4648 | 289.0186 | 312.6113 | 739.1858 | 689.4396 | 731.1585 | 1246.1893 | 555.076 | 1184.633 | 1173.8842 | 615.635 | 1322.0663 | 509.7132 | 755.2676 | 578.9861 | 746.851 | 899.6753 | 1047.1363 | 1106.0927 | 58.8164 | 435.9808 | 108.0747 | 660.802 | 15.5879 | 52.1359 | 50.743 | 56.0589 | 65.6316 |  |  | 2.5676 | -0.65374 | 0.041276 | -1.8393 | 8.3114 | 5.0902 | 13.344 | -2.5333 | 22.8163 | 61.0948 | 183.2623 | -0.00019385 | -0.00015114 | -0.00071625 | 55.4173 | 18.6579 | 16.7147 | 17.0133 | 17.0187 | 16.0531 | 14.8257 | 16.8422 | 17.0427 | 17.3857 | 17.47 | 17.224 | 16.4139 | 14.8116 | 825.5148 | 630.6334 | 512.2607 | 308.9578 | 241.1907 | 866.5496 | 522.228 | 50.3754 | 63.4524 | 66.6101 | 91.3011 | 92.7382 | 98.4016 |  |  |  | 733.2721 | 689.9855 | 696.5755 | 727.4397 | 99.1172 | 45.0681 | 882.0965 |  |  | 879.8244 |  |  | 34.4032 | 71.8322 | 768.802 | 38.1544 | 73.9148 | 905.1955 | 825.2645 | 671.6713 | 880.0041 | 872.3794 | 829.5598 |  | 1042.3878 | 884.3851 | 1149.011 | 643.8056 | 768.5 | 864.9725 |  | 818.6251 |  |  | 616.4163 | 813.4864 | 820.1362 | [6 empty] | 664.4517 |  |  | 502.1616 |  |  | 557.9978 | 768.6754 | 803.1503 | 931.5588 | 1128.204 | 1190.0441 | 1024.7786 | 1113.928 | 1089.8313 | 699.1345 | 811.1572 | 1009.3383 | 1226.3428 | 1070.6253 | 1147.6555 | 938.5832 | 1116.3528 | 1135.8277 | 622.6751 | 831.8956 | 832.7784 | 939.4846 | 1008.8703 | 1030.9444 | 1023.722 | 1164.1285 | 716.0855 | 866.2723 | 1004.2132 | 1072.0047 | 229.6803 | -0.0070493 | 17.9021 | 4.5011 | -40.5303 | 3.1203 | 10409 | 0.33 | 3.6247 | -1.807 | 0.45405 | -3.0309 | 7.3002 | 5.7131 | 9.25 | 175.7348 | 239.2921 | 70.2167 | 100.2226 | 23.7997 | 50.7298 | 58.3326
42810.4561 | 1392 | 17.3517 | 17.7433 | 17.916 | 17.9522 | 17.3099 | 16.0407 | 16.0374 | 16.7952 | 16.8718 | 17.0326 | 17.0529 | 16.6023 | 15.6457 | 14.575 | 62.4802 | 75.6431 | 74.9574 | 90.8794 | 104.2666 | 96.4433 |  |  |  | 72.306 | 90.7576 | 763.9082 | 773.478 | 785.0306 | 781.8708 | 282.8737 | 269.985 | 1126.3955 | 291.2092 | 316.9214 | 724.4374 | 688.2748 | 743.8972 | 1246.1359 | 565.6758 | 1165.0544 | 1167.4595 | 628.1276 | 1263.4509 | 511.0179 | 755.4688 | 578.1836 | 743.2039 | 895.5032 | 1040.4522 | 1102.8676 | 55.6663 | 435.9175 | 103.8316 | 660.8258 | 15.6228 | 52.1005 | 50.7412 | 56.0847 | 65.2156 |  |  | 1.9689 | -1.4962 | 0.47169 | -1.2886 | 8.6767 | 7.1194 | 11.7104 | -3.2562 | 23.1195 | 60.1803 | 179.6704 | -0.00020863 | -0.00013964 | -0.00073268 | 55.5611 | 18.6815 | 16.7095 | 17.0032 | 17.019 | 16.0409 | 14.8307 | 16.8472 | 17.0479 | 17.3863 | 17.4646 | 17.2193 | 16.4183 | 14.8102 | 817.7497 | 617.6553 | 518.3218 | 306.8691 | 235.3639 | 863.758 | 522.0924 | 50.4825 | 63.5283 | 66.6746 | 91.3022 | 92.7637 | 98.4152 |  |  |  | 733.4071 | 688.2279 | 695.5048 | 723.5044 | 86.0007 | 29.8478 | 880.639 |  |  | 878.4507 |  |  | 34.4681 | 71.8592 | 770.385 | 38.2412 | 73.9547 | 906.8654 | 829.0492 | 673.526 | 873.5936 | 865.7804 | 833.34 |  | 1044.1947 | 880.3275 | 1148.159 | 645.1247 | 769.2182 | 864.1499 |  | 815.3015 |  |  | 618.2765 | 818.2373 | 822.2006 | [6 empty] | 666.2405 |  |  | 502.5005 |  |  | 557.3484 | 768.8923 | 804.2972 | 939.6413 | 1128.496 | 1190.1685 | 1025.9558 | 1115.1113 | 1092.7506 | 698.8546 | 811.8247 | 1007.8553 | 1228.0082 | 1069.0082 | 1149.2543 | 940.4826 | 1118.7019 | 1135.0017 | 623.4156 | 834.5846 | 833.8743 | 935.8935 | 1009.7846 | 1032.3318 | 1023.7188 | 1162.5933 | 716.8554 | 867.794 | 1000.8803 | 1068.9755 | 213.0306 | -0.0030646 | 17.8899 | 4.5017 | -40.61 | 3.1202 | 10411.79 | 0.3 | 3.1762 | -2.7339 | 1.535 | -2.5372 | 7.4401 | 6.7394 | 8.6434 | 176.615 | 238.8258 | 70.3843 | 99.8414 | 23.0957 | 50.1153 | 58.4769
42810.4562 | 1393 | 17.3469 | 17.7465 | 17.9059 | 17.9494 | 17.3056 | 16.0415 | 16.031 | 16.793 | 16.8759 | 17.0359 | 17.0516 | 16.5968 | 15.6528 | 14.5779 | 62.5692 | 75.7117 | 75.0233 | 90.9011 | 104.2297 | 96.4576 |  |  |  | 72.3576 | 90.7779 | 764.1806 | 773.3903 | 784.7879 | 781.4774 | 310.39 | 305.7332 | 1139.3994 | 274.2609 | 310.1899 | 737.6785 | 712.6794 | 757.363 |  | 560.1559 | 1161.0478 | 1151.8703 | 628.9124 | 973.0939 | 511.515 | 754.6916 | 577.2835 | 741.2124 | 892.3251 | 1038.9109 | 1100.5126 | 52.9623 | 435.9452 | 100.4282 | 660.7483 | 15.6627 | 51.9999 | 50.7508 | 56.1047 | 64.9671 |  |  | 2.2896 | -1.3365 | -0.27282 | -0.91076 | 9.87 | 7.6563 | 13.5542 | -3.4527 | 23.4374 | 61.7643 | 182.0614 | -0.00018235 | -0.00017413 | -0.00069818 | 55.6888 | 18.6948 | 16.711 | 17.0045 | 17.025 | 16.047 | 14.8254 | 16.8446 | 17.0445 | 17.3912 | 17.4721 | 17.216 | 16.4147 | 14.8169 | 815.4175 | 602.7015 | 496.1757 | 302.0423 | 230.7692 | 861.5826 | 521.2659 | 50.5887 | 63.6034 | 66.7335 | 91.3255 | 92.7901 | 98.4452 |  |  |  | 733.9666 | 688.4484 | 695.2225 | 726.294 | 142.2569 | 57.9254 | 875.9941 |  |  | 873.8206 |  |  | 34.5296 | 71.9068 | 770.887 | 38.3134 | 73.9921 | 905.3735 | 835.3257 | 673.5537 | 871.0772 | 866.4816 | 838.6998 |  | 1046.8834 | 877.6113 | 1147.8506 | 645.3684 | 769.6317 | 861.0007 |  | 811.7366 |  |  | 621.2438 | 826.0173 | 826.2884 | [6 empty] | 666.3969 |  |  | 502.1886 |  |  | 556.528 | 769.2604 | 805.1156 | 939.1359 | 1124.912 | 1187.8814 | 1032.9146 | 1115.9804 | 1094.3147 | 698.7971 | 811.9629 | 1004.1849 | 1225.8086 | 1077.4013 | 1152.012 | 942.2921 | 1116.4052 | 1133.51 | 624.1058 | 835.5273 | 834.5682 | 934.9873 | 1002.687 | 1032.309 | 1024.953 | 1159.7967 | 717.6118 | 867.7646 | 998.9883 | 1064.422 | 189.0348 | 0.011934 | 17.8762 | 4.5 | -40.552 | 3.1202 | 10377.8 | 0.28 | 3.4245 | -2.5829 | -1.167 | -2.1322 | 7.9306 | 6.9848 | 9.2935 | 177.9391 | 238.6919 | 70.4953 | 99.1358 | 25.3704 | 55.8806 | 58.5445
42810.4562 | 1394 | 17.3483 | 17.7434 | 17.9047 | 17.944 | 17.3086 | 16.0472 | 16.0369 | 16.7951 | 16.879 | 17.0402 | 17.0643 | 16.6036 | 15.6526 | 14.5756 | 62.6495 | 75.7687 | 75.0905 | 90.9768 | 104.1841 | 96.4674 |  |  |  | 72.4138 | 90.7979 | 763.2957 | 772.1775 | 783.1086 | 779.9309 | 287.9391 | 339.4151 | 1181.2038 | 282.5006 | 293.7751 | 763.2742 | 737.4196 | 787.1485 |  | 569.5088 | 1150.4198 | 1145.537 | 628.0504 | 933.3825 | 512.0531 | 754.9547 | 576.9974 | 740.6329 | 899.4064 | 1042.9394 | 1100.8309 | 51.2306 | 436.1112 | 95.5783 | 660.7875 | 15.6797 | 51.8875 | 50.7463 | 56.12 | 64.8526 |  |  | 1.76 | -0.91527 | -0.079632 | -0.87922 | 8.8581 | 7.2114 | 13.5792 | -3.1346 | 23.179 | 62.0071 | 184.2828 | -0.00012649 | -0.00015278 | -0.00071461 | 55.8316 | 18.7054 | 16.7125 | 17.0056 | 17.0253 | 16.0506 | 14.8325 | 16.8498 | 17.0433 | 17.3889 | 17.4747 | 17.2171 | 16.411 | 14.8142 | 870.5134 | 648.3817 | 551.504 | 325.7506 | 249.5275 | 863.6627 | 522.9473 | 50.6849 | 63.6697 | 66.7754 | 91.3324 | 92.8103 | 98.4654 |  |  |  | 734.798 | 689.4623 | 695.5171 | 727.5402 | 125.0069 | 46.4472 | 873.2784 |  |  | 873.5954 |  |  | 34.6073 | 71.9692 | 769.6857 | 38.3959 | 74.0618 | 902.1168 | 831.7254 | 672.3298 | 876.0709 | 872.6772 | 841.3345 |  | 1048.9223 | 878.7033 | 1148.0264 | 644.2305 | 769.9024 | 867.6928 |  | 820.8028 |  |  | 620.287 | 827.3238 | 828.9853 | [6 empty] | 665.0691 |  |  | 501.5384 |  |  | 556.0924 | 770.1701 | 806.6427 | 941.8764 | 1122.6821 | 1187.5049 | 1033.83 | 1121.8265 | 1095.4712 | 699.0321 | 813.7137 | 1002.1782 | 1221.7289 | 1080.9991 | 1157.2124 | 945.5757 | 1115.1685 | 1133.1834 | 624.3933 | 833.371 | 834.6476 | 941.8646 | 1000.7889 | 1031.2182 | 1024.304 | 1157.6617 | 717.4735 | 867.1455 | 999.4549 | 1062.3136 | 179.0519 | -0.04435 | 17.865 | 4.501 | -40.6311 | 3.1202 | 10368.55 | 0.26 | 3.0002 | -2.1378 | -0.63056 | -2.0952 | 7.5245 | 6.7892 | 9.3164 | 178.9886 | 238.7809 | 70.604 | 93.9364 | 19.6015 | 62.1735 | 58.7258
42810.4562 | 1395 | 17.3478 | 17.7388 | 17.9003 | 17.9406 | 17.309 | 16.0343 | 16.0431 | 16.7939 | 16.8784 | 17.033 | 17.0524 | 16.5988 | 15.6515 | 14.5774 | 62.7493 | 75.8464 | 75.1792 | 91.053 | 104.0979 | 96.497 |  |  |  | 72.4629 | 90.8194 | 762.4922 | 771.1388 | 781.8328 | 778.8416 | 287.4377 | 335.7616 | 1190.7764 | 308.1236 | 340.8747 | 717.3063 | 692.5751 | 787.5782 |  | 568.8628 | 1134.1039 | 1123.9263 | 628.3988 | 1116.6263 | 512.0627 | 756.1235 | 576.6081 | 745.7987 | 907.4366 | 1047.7071 | 1103.7566 | 50.0097 | 436.1675 | 91.025 | 660.4117 | 15.6782 | 51.8244 | 50.7431 | 56.1362 | 64.6423 |  |  | 1.509 | -0.91133 | 0.43095 | -0.83651 | 9.529 | 7.0294 | 12.8997 | -1.8158 | 22.8266 | 60.743 | 176.5371 | -0.00024149 | -0.00015771 | -0.00071625 | 55.9655 | 18.7199 | 16.7096 | 17.0016 | 17.014 | 16.0409 | 14.8275 | 16.8495 | 17.0362 | 17.3825 | 17.4675 | 17.211 | 16.41 | 14.811 | 883.7708 | 648.9247 | 550.2749 | 338.6524 | 265.3128 | 865.3739 | 524.2976 | 50.801 | 63.7506 | 66.8443 | 91.3718 | 92.8513 | 98.4949 |  |  |  | 735.4111 | 688.9925 | 694.3632 | 727.179 | 117.1991 | 53.6058 | 874.8526 |  |  | 874.1903 |  |  | 34.669 | 71.9938 | 768.3169 | 38.463 | 74.0836 | 898.4622 | 825.2594 | 670.2475 | 876.2768 | 873.8658 | 834.8146 |  | 1048.1556 | 878.5759 | 1148.7837 | 643.0617 | 769.812 | 872.7466 |  | 826.6486 |  |  | 617.3479 | 816.1407 | 823.3205 | [6 empty] | 663.2607 |  |  | 500.6859 |  |  | 555.89 | 770.9676 | 809.1961 | 941.654 | 1124.8671 | 1191.3214 | 1033.6127 | 1126.0086 | 1097.9816 | 698.5524 | 815.358 | 1001.5046 | 1221.4859 | 1083.4609 | 1159.4654 | 946.4908 | 1112.9949 | 1132.7508 | 624.0484 | 831.1831 | 835.0981 | 944.6527 | 998.0901 | 1029.6731 | 1023.6241 | 1156.7273 | 717.3152 | 867.8853 | 998.2036 | 1062.3853 | 186.1885 | 0.0066235 | 17.8559 | 4.5064 | -40.5266 | 3.1202 | 10371.19 | 0.36 | 2.7766 | -2.1344 | 1.4677 | -2.0449 | 7.8184 | 6.7151 | 9.0967 | 178.747 | 239.2988 | 70.6107 | 93.2249 | 20.043 | 51.0997 | 58.8954
42810.4562 | 1396 | 17.3528 | 17.7398 | 17.9065 | 17.9424 | 17.3085 | 16.0329 | 16.0509 | 16.8038 | 16.8725 | 17.0262 | 17.0559 | 16.6021 | 15.6513 | 14.5785 | 62.8188 | 75.9094 | 75.2368 | 91.1044 | 104.0397 | 96.5057 |  |  |  | 72.5154 | 90.8354 | 762.7951 | 771.1348 | 781.7842 | 779.0121 | 266.6595 | 318.8061 | 1175.3232 | 280.4949 | 334.1631 | 697.2735 | 684.3443 | 706.7392 |  | 564.5043 | 1153.6163 | 1137.3973 | 637.1544 | 1258.6838 | 512.4324 | 756.881 | 577.2746 | 748.6974 | 908.9564 | 1050.2238 | 1104.8909 | 49.4266 | 436.1339 | 89.6313 | 659.9593 | 15.6785 | 51.7648 | 50.7339 | 56.1596 | 64.7455 |  |  | 1.9091 | -0.4934 | 0.3337 | -0.38638 | 8.5722 | 7.4302 | 13.1908 | -2.8704 | 25.1785 | 63.1265 | 185.9074 | -0.00020863 | -0.00014292 | -0.00070476 | 56.1016 | 18.7387 | 16.7144 | 17.0061 | 17.0167 | 16.0446 | 14.8285 | 16.8541 | 17.0413 | 17.3835 | 17.4686 | 17.221 | 16.4116 | 14.815 | 893.8474 | 668.9699 | 578.761 | 346.5812 | 279.7049 | 867.0931 | 526.3714 | 50.9072 | 63.8142 | 66.9062 | 91.4338 | 92.8985 | 98.5288 |  |  |  | 736.2907 | 690.3536 | 694.6883 | 730.1113 | 114.8514 | 51.6173 | 873.3612 |  |  | 873.4763 |  |  | 34.7206 | 72.0196 | 768.4235 | 38.5426 | 74.1163 | 896.6514 | 821.3861 | 667.4329 | 878.3631 | 881.2796 | 831.8856 |  | 1046.9146 | 877.6597 | 1149.3295 | 641.1399 | 769.1697 | 881.2804 |  | 844.0894 |  |  | 618.3766 | 814.3195 | 821.0979 | [6 empty] | 660.2488 |  |  | 499.3072 |  |  | 555.4676 | 770.8791 | 810.2355 | 945.9521 | 1130.7461 | 1194.6887 | 1038.2105 | 1123.5777 | 1098.8257 | 697.9177 | 815.3711 | 999.1921 | 1220.2114 | 1080.9448 | 1153.2921 | 945.1765 | 1113.2007 | 1138.9314 | 623.4525 | 830.369 | 835.9018 | 946.3705 | 994.4604 | 1031.1399 | 1024.5228 | 1158.8382 | 716.6454 | 868.4704 | 998.4339 | 1063.7646 | 209.1524 | -0.0034294 | 17.8491 | 4.519 | -40.5827 | 3.1202 | 10429.87 | 0.36 | 3.1234 | -1.5711 | 1.292 | -1.3903 | 7.4226 | 6.9105 | 9.2076 | 178.1455 | 239.6955 | 70.4811 | 92.873 | 17.3477 | 48.968 | 59.0433
42810.4562 | 1397 | 17.3442 | 17.7416 | 17.9059 | 17.9483 | 17.3128 | 16.0396 | 16.0543 | 16.8099 | 16.8704 | 17.0305 | 17.0527 | 16.5974 | 15.6425 | 14.5717 | 62.9 | 75.9809 | 75.3122 | 91.0971 | 104.0247 | 96.5269 |  |  |  | 72.5853 | 90.8584 | 762.0969 | 770.0424 | 780.4253 | 777.7543 | 293.9032 | 301.4633 | 1171.9652 | 296.3409 | 316.6367 | 742.3041 | 699.4781 | 737.0455 | 1344.7744 | 547.3953 | 1163.4808 | 1146.2822 | 632.6783 | 1302.8748 | 513.5832 | 757.4357 | 578.4867 | 749.3496 | 905.548 | 1049.3793 | 1105.3159 | 49.5684 | 436.2185 | 88.8972 | 659.7307 | 15.6757 | 51.7232 | 50.7543 | 56.2217 | 64.9492 |  |  | 1.9584 | -0.74968 | -0.62044 | -1.3675 | 9.3568 | 6.6699 | 12.8748 | -2.58 | 23.338 | 61.8113 | 193.4226 | -0.00018563 | -0.00017906 | -0.00070968 | 56.2306 | 18.7534 | 16.7129 | 17.001 | 17.0124 | 16.0395 | 14.8257 | 16.8515 | 17.0337 | 17.3759 | 17.4646 | 17.2118 | 16.4081 | 14.8075 | 885.2591 | 662.8185 | 567.7175 | 349.0839 | 274.1186 | 867.1296 | 527.7043 | 51.0141 | 63.8926 | 66.9659 | 91.5045 | 92.9394 | 98.5658 |  |  |  | 737.2467 | 691.6745 | 695.1815 | 732.4293 | 89.3963 | 37.9099 | 872.7564 |  |  | 873.6024 |  |  | 34.7853 | 72.052 | 767.3346 | 38.6165 | 74.1623 | 899.6935 | 822.5568 | 665.6581 | 874.4749 | 872.0294 | 830.5733 |  | 1046.3483 | 875.7167 | 1149.5697 | 639.8244 | 768.4039 | 873.8395 |  | 834.9761 |  |  | 618.901 | 811.7096 | 817.6225 | [6 empty] | 658.434 |  |  | 498.4297 |  |  | 555.6795 | 771.2764 | 810.401 | 939.8862 | 1127.2713 | 1191.4514 | 1038.411 | 1124.9344 | 1097.6305 | 698.1974 | 815.3595 | 1001.2363 | 1214.928 | 1082.9863 | 1156.6127 | 946.5659 | 1115.899 | 1139.1989 | 622.0648 | 830.3525 | 836.8553 | 932.293 | 996.2184 | 1033.2201 | 1023.6289 | 1157.6823 | 716.413 | 869.8083 | 991.3923 | 1069.9284 | 206.5627 | -0.00053913 | 17.8438 | 4.531 | -40.453 | 3.1202 | 10499.13 | 0.36 | 3.1616 | -1.9371 | -1.7622 | -2.6162 | 7.7524 | 6.5453 | 9.0937 | 177.871 | 239.913 | 70.3 | 93.8436 | 18.8778 | 52.5979 | 59.2288
42810.4562 | 1398 | 17.3513 | 17.7376 | 17.9053 | 17.9415 | 17.309 | 16.0379 | 16.0577 | 16.8106 | 16.8693 | 17.0329 | 17.0552 | 16.5968 | 15.6449 | 14.5771 | 62.9889 | 76.035 | 75.3737 | 91.1151 | 103.9901 | 96.5561 |  |  |  | 72.6462 | 90.8777 | 762.3996 | 770.1921 | 780.5163 | 777.7447 | 245.6277 | 304.2442 | 1163.0115 | 283.2858 | 318.6712 | 716.1324 | 702.875 | 766.6974 | 1356.9348 | 553.9736 | 1158.976 | 1155.0055 | 612.0665 | 1165.5083 | 512.1103 | 756.8102 | 579.5795 | 748.6606 | 901.4746 | 1048.6781 | 1104.1636 | 50.0101 | 436.1325 | 88.9916 | 659.6284 | 15.6735 | 51.7532 | 50.7636 | 56.27 | 65.1277 |  |  | 1.986 | -0.705 | -0.74332 | -0.29242 | 9.6322 | 7.1608 | 13.3998 | -3.1497 | 23.2508 | 61.9454 | 191.0094 | -0.00012978 | -0.00016921 | -0.00073268 | 56.3784 | 18.7724 | 16.7094 | 17.0026 | 17.0152 | 16.0453 | 14.8292 | 16.8568 | 17.0385 | 17.3821 | 17.4654 | 17.2152 | 16.4072 | 14.811 | 847.4226 | 640.168 | 528.3917 | 343.0309 | 279.7098 | 865.3432 | 527.8095 | 51.1208 | 63.9575 | 67.0271 | 91.5585 | 92.9856 | 98.5967 |  |  |  | 738.3247 | 693.4717 | 696.2086 | 737.2065 | 128.629 | 43.4454 | 871.1579 |  |  | 869.5663 |  |  | 34.8595 | 72.1037 | 767.0842 | 38.7057 | 74.2154 | 899.3982 | 820.8096 | 665.2457 | 865.3065 | 862.1208 | 832.0819 |  | 1048.4846 | 871.4952 | 1149.6822 | 639.9564 | 768.0233 | 859.2437 |  | 821.947 |  |  | 621.3497 | 813.9119 | 818.6822 | [6 empty] | 658.2961 |  |  | 499.4726 |  |  | 556.4693 | 772.1919 | 810.6803 | 940.587 | 1126.2185 | 1189.6871 | 1030.2981 | 1125.1644 | 1100.9411 | 699.6816 | 816.0342 | 1007.0071 | 1216.3292 | 1076.4118 | 1154.9606 | 946.559 | 1111.695 | 1138.0985 | 621.35 | 833.2255 | 839.2951 | 922.0731 | 997.3258 | 1039.9785 | 1020.324 | 1158.6025 | 717.131 | 874.3535 | 987.8925 | 1075.9277 | 181.6694 | -0.00088287 | 17.8396 | 4.5439 | -40.5865 | 3.1202 | 10522.01 | 0.25 | 3.1837 | -1.8779 | -1.9283 | -1.2094 | 7.8635 | 6.7801 | 9.2748 | 179.0042 | 240.1069 | 70.1882 | 97.2499 | 23.2713 | 53.9774 | 59.3787
42810.4562 | 1399 | 17.3469 | 17.7341 | 17.9022 | 17.9357 | 17.3075 | 16.0347 | 16.0607 | 16.8106 | 16.8691 | 17.0303 | 17.0525 | 16.5975 | 15.6398 | 14.5719 | 63.0717 | 76.0948 | 75.4506 | 91.1856 | 103.9466 | 96.5651 |  |  |  | 72.7036 | 90.8912 | 763.7217 | 771.3833 | 781.9187 | 779.4369 | 260.6351 | 286.2313 | 1164.781 | 278.7237 | 313.0631 | 706.3018 | 702.9633 | 742.3969 |  | 552.512 | 1149.8361 | 1142.7575 | 625.8137 | 1050.3449 | 509.1941 | 756.4898 | 580.1858 | 748.8971 | 898.0174 | 1045.7974 | 1103.7336 | 49.958 | 436.1304 | 88.0707 | 659.4198 | 15.6518 | 51.8082 | 50.7598 | 56.3276 | 65.2727 |  |  | 1.5773 | -0.75363 | 0.87516 | -0.095938 | 9.6059 | 6.7981 | 13.4478 | -3.3304 | 23.1362 | 61.9185 | 185.201 | -0.00018563 | -0.00012485 | -0.00069654 | 56.5452 | 18.7916 | 16.7157 | 17.0167 | 17.0233 | 16.0516 | 14.8334 | 16.8561 | 17.046 | 17.3851 | 17.4782 | 17.2243 | 16.4176 | 14.815 | 861.9645 | 649.5732 | 531.6305 | 343.1971 | 283.1375 | 865.9726 | 528.21 | 51.2287 | 64.0306 | 67.0852 | 91.5862 | 93.0175 | 98.6197 |  |  |  | 740.0319 | 697.1501 | 699.3025 | 744.5796 | 94.1491 | 38.4227 | 865.4343 |  |  | 865.3102 |  |  | 34.9087 | 72.139 | 768.2407 | 38.7445 | 74.2725 | 898.87 | 820.5663 | 666.3796 | 866.2676 | 866.9215 | 829.1399 |  | 1049.3464 | 867.6747 | 1150.1671 | 641.1 | 768.006 | 867.3828 |  | 834.1518 |  |  | 622.1984 | 812.1713 | 817.0698 | [6 empty] | 659.8142 |  |  | 501.0588 |  |  | 557.3512 | 772.6222 | 811.9134 | 943.4252 | 1126.5171 | 1187.1038 | 1026.4822 | 1127.6208 | 1100.9619 | 700.7337 | 815.8302 | 1005.7189 | 1217.0439 | 1075.0931 | 1159.9314 | 946.1235 | 1112.1664 | 1140.4618 | 622.1192 | 836.2358 | 843.0916 | 909.6553 | 996.3436 | 1041.6492 | 1021.2413 | 1159.4366 | 716.9092 | 877.9417 | 981.4847 | 1077.6487 | 197.2958 | -0.0012828 | 17.8368 | 4.5677 | -40.5602 | 3.1202 | 10516.08 | 0.22 | 2.8396 | -1.9413 | 2.092 | -0.69264 | 7.8442 | 6.5989 | 9.2812 | 179.5615 | 240.5435 | 70.1516 | 95.9149 | 23.0026 | 53.6166 | 59.623
42810.4562 | 1400 | 17.3446 | 17.7373 | 17.9014 | 17.9377 | 17.3084 | 16.0299 | 16.0751 | 16.8115 | 16.8803 | 17.0329 | 17.0564 | 16.5933 | 15.6426 | 14.5734 | 63.1419 | 76.1542 | 75.5177 | 91.2391 | 103.9412 | 96.5859 |  |  |  | 72.7594 | 90.9052 | 765.1851 | 772.7756 | 783.6052 | 781.1084 | 313.4602 | 318.2069 | 1165.3521 | 248.6692 | 293.0897 | 728.7119 | 698.4561 | 733.2888 | 1257.5176 | 554.9031 | 1147.0282 | 1135.6236 | 643.7096 | 1152.9932 | 508.8796 | 756.582 | 581.5896 | 747.7945 | 891.0086 | 1046.2683 | 1103.5309 | 50.9518 | 436.175 | 87.855 | 659.1111 | 15.6317 | 51.8576 | 50.7456 | 56.3596 | 65.5506 |  |  | 1.6719 | -0.71091 | 0.46972 | 0.023658 | 9.9108 | 7.7285 | 13.9406 | -3.2266 | 23.5836 | 60.859 | 184.4569 | -0.00011664 | -0.00018563 | -0.00071625 | 56.6779 | 18.8081 | 16.7205 | 17.0102 | 17.0212 | 16.0506 | 14.8297 | 16.8559 | 17.0389 | 17.3839 | 17.4693 | 17.2168 | 16.4065 | 14.813 | 848.5077 | 637.7309 | 520.4048 | 330.0042 | 277.7301 | 864.9585 | 528.1542 | 51.3383 | 64.1161 | 67.1448 | 91.6427 | 93.0556 | 98.6479 |  |  |  | 742.0904 | 701.0942 | 702.6164 | 748.7692 | 118.9899 | 43.7989 | 865.1444 |  |  | 866.1798 |  |  | 34.9769 | 72.1714 | 769.9903 | 38.8648 | 74.3394 | 901.8439 | 829.6729 | 667.5967 | 869.8215 | 873.2458 | 834.2647 |  | 1049.7259 | 868.2035 | 1150.4617 | 641.6365 | 768.3586 | 873.1468 |  | 843.3337 |  |  | 625.5444 | 819.7769 | 820.4939 | [6 empty] | 661.0132 |  |  | 502.1889 |  |  | 557.5485 | 772.8883 | 811.9814 | 941.296 | 1128.6883 | 1184.784 | 1028.1653 | 1132.3375 | 1102.3015 | 701.7454 | 815.9611 | 1010.6543 | 1216.9449 | 1079.5714 | 1163.6682 | 948.5368 | 1117.469 | 1141.4273 | 621.1816 | 837.4923 | 845.8472 | 906.5367 | 998.3891 | 1043.9103 | 1021.6815 | 1161.0415 | 716.4161 | 880.074 | 983.3678 | 1079.554 | 203.3902 | -0.0010092 | 17.835 | 4.5855 | -40.5451 | 3.1202 | 10454.18 | 0.26 | 2.9258 | -1.8855 | 1.5327 | 0.34397 | 7.9692 | 7.0373 | 9.4515 | 179.6289 | 240.7296 | 70.2368 | 96.9579 | 24.2372 | 52.0501 | 60.0508
42810.4563 | 1401 | 17.3421 | 17.7424 | 17.892 | 17.9335 | 17.3056 | 16.0316 | 16.064 | 16.8153 | 16.8749 | 17.029 | 17.0544 | 16.5933 | 15.6427 | 14.5755 | 63.2265 | 76.2211 | 75.5878 | 91.2825 | 103.9361 | 96.5876 |  |  |  | 72.8167 | 90.9241 | 765.9501 | 773.4355 | 784.2864 | 781.9009 | 271.5742 | 345.3444 | 1179.7185 | 264.6862 | 255.0844 | 758.4123 | 743.6255 | 750.8946 |  | 557.9684 | 1156.2596 | 1134.0871 | 641.9704 |  | 509.9494 | 756.57 | 582.1641 | 747.5865 | 893.6484 | 1047.0116 | 1104.7629 | 52.4471 | 436.1601 | 89.519 | 659.1932 | 15.6082 | 51.8617 | 50.7287 | 56.3822 | 65.7222 |  |  | 1.8283 | -0.52758 | 0.47629 | -0.87593 | 9.9312 | 6.6831 | 13.3249 | -2.7114 | 23.3746 | 61.9622 | 181.1475 | -0.00014128 | -0.00014785 | -0.00069161 | 56.8226 | 18.8185 | 16.7123 | 17.0035 | 17.0197 | 16.0447 | 14.8314 | 16.8577 | 17.035 | 17.3841 | 17.4702 | 17.2119 | 16.4115 | 14.8157 | 857.7344 | 639.0326 | 529.4292 | 330.2162 | 279.5426 | 865.1656 | 528.5888 | 51.4563 | 64.1878 | 67.2092 | 91.6734 | 93.0856 | 98.6798 |  |  |  | 743.7297 | 703.0848 | 704.1267 | 748.8149 | 132.1755 | 40.1256 | 865.1935 |  |  | 865.9061 |  |  | 35.0522 | 72.2088 | 770.8814 | 38.9402 | 74.3846 | 904.5134 | 827.9271 | 668.4834 | 868.8887 | 872.874 | 835.9847 |  | 1050.3295 | 866.8121 | 1150.1524 | 642.0013 | 769.3463 | 868.8572 |  | 842.0477 |  |  | 626.7696 | 822.2355 | 823.4665 | [6 empty] | 661.9221 |  |  | 502.4028 |  |  | 558.0433 | 773.7616 | 813.0897 | 940.0778 | 1131.4742 | 1183.6553 | 1031.7923 | 1134.4006 | 1101.7903 | 702.6992 | 817.3363 | 1015.8593 | 1217.3598 | 1083.2475 | 1162.7609 | 945.8496 | 1123.8764 | 1142.5923 | 621.3462 | 838.3576 | 847.321 | 911.4042 | 998.613 | 1044.9071 | 1020.5954 | 1161.8502 | 716.4475 | 881.0448 | 986.2747 | 1077.8188 | 194.1955 | 0.0015514 | 17.8353 | 4.6029 | -40.531 | 3.1201 | 10438.13 | 0.25 | 3.0608 | -1.6243 | 1.5433 | -2.093 | 7.9796 | 6.5459 | 9.243 | 179.915 | 240.5574 | 70.5075 | 96.025 | 23.3335 | 63.4253 | 60.4851
42810.4563 | 1402 | 17.351 | 17.7422 | 17.8975 | 17.9362 | 17.3085 | 16.0329 | 16.0705 | 16.8141 | 16.8681 | 17.0286 | 17.0575 | 16.5892 | 15.6386 | 14.5811 | 63.3105 | 76.2856 | 75.6533 | 91.2995 | 103.944 | 96.6291 |  |  |  | 72.8681 | 90.9492 | 766.4846 | 773.7183 | 784.5819 | 782.0727 | 286.9554 | 336.6131 | 1198.5555 | 313.7043 | 341.5358 | 705.4513 | 729.9407 | 751.0378 |  | 584.3161 | 1164.1696 | 1154.0918 | 612.4203 |  | 512.5832 | 757.0348 | 583.3674 | 750.6129 | 893.0504 | 1045.1043 | 1105.2562 | 52.9974 | 436.1073 | 89.074 | 659.325 | 15.5995 | 51.8226 | 50.7237 | 56.4041 | 65.8112 |  |  | 1.5957 | -0.87453 | 0.035364 | -0.83979 | 9.8622 | 6.758 | 13.3939 | -3.3751 | 23.7138 | 61.3877 | 178.049 | -0.00019221 | -0.00011828 | -0.00070476 | 56.9662 | 18.8361 | 16.7116 | 17.004 | 17.0163 | 16.0407 | 14.83 | 16.8596 | 17.0338 | 17.3828 | 17.4642 | 17.2155 | 16.4119 | 14.8164 | 869.4137 | 643.307 | 521.7247 | 326.2328 | 286.7857 | 867.0138 | 528.8371 | 51.5547 | 64.2561 | 67.259 | 91.6929 | 93.1094 | 98.68 |  |  |  | 745.0602 | 703.8178 | 704.5917 | 748.3903 | 121.5686 | 43.4417 | 864.353 |  |  | 866.5608 |  |  | 35.1184 | 72.2368 | 771.4453 | 39.0234 | 74.4407 | 902.9505 | 825.1326 | 668.2841 | 869.8658 | 877.7707 | 834.9411 |  | 1050.8445 | 865.5352 | 1150.2698 | 641.6407 | 769.5914 | 881.3026 |  | 860.4306 |  |  | 627.2041 | 818.3572 | 821.7975 | [6 empty] | 661.5768 |  |  | 501.6194 |  |  | 558.5664 | 774.6147 | 814.4808 | 938.5183 | 1131.2354 | 1183.0371 | 1032.7479 | 1134.7882 | 1100.875 | 703.4499 | 818.1761 | 1015.4227 | 1215.6614 | 1085.4966 | 1162.1558 | 943.2233 | 1126.7948 | 1142.5266 | 622.8218 | 837.8328 | 848.1576 | 924.2644 | 993.4453 | 1043.9053 | 1023.2258 | 1162.4445 | 716.9558 | 880.5861 | 988.7701 | 1072.9362 | 197.4913 | -0.0001954 | 17.8371 | 4.6154 | -40.5246 | 3.1201 | 10352.1 | 0.25 | 2.8597 | -2.0918 | 0.42063 | -2.0498 | 7.9461 | 6.5777 | 9.2602 | 180.2293 | 240.6729 | 70.5873 | 95.5524 | 24.2462 | 60.6687 | 60.8518
42810.4563 | 1403 | 17.3444 | 17.7347 | 17.8922 | 17.94 | 17.3064 | 16.0395 | 16.0766 | 16.8147 | 16.8609 | 17.0309 | 17.0455 | 16.5913 | 15.6312 | 14.5748 | 63.3998 | 76.3492 | 75.7186 | 91.2721 | 103.9676 | 96.6754 |  |  |  | 72.9185 | 90.9653 | 766.1554 | 773.0193 | 783.6019 | 781.1552 | 303.4647 | 339.8328 | 1166.599 | 280.4449 | 353.5218 | 668.284 | 659.8438 | 694.2778 |  | 579.4695 | 1139.3451 | 1133.4753 | 645.9698 | 1111.7946 | 514.7302 | 757.6695 | 582.8941 | 755.0057 | 893.5564 | 1046.5293 | 1106.3468 | 52.0756 | 435.8938 | 88.4576 | 659.5338 | 15.5664 | 51.7946 | 50.7312 | 56.4134 | 65.6501 |  |  | 1.9085 | -1.3155 | 0.3291 | -0.50729 | 8.8226 | 6.4044 | 12.6724 | -2.3566 | 23.3452 | 61.6802 | 190.9204 | -0.00017578 | -0.00015606 | -0.0007409 | 57.1087 | 18.8448 | 16.715 | 16.9986 | 17.016 | 16.0346 | 14.8327 | 16.8579 | 17.0356 | 17.3785 | 17.4653 | 17.2135 | 16.4058 | 14.8124 | 856.9601 | 631.4562 | 527.0643 | 328.5321 | 291.105 | 867.0507 | 529.4072 | 51.6551 | 64.3211 | 67.3124 | 91.7302 | 93.1405 | 98.6977 |  |  |  | 746.2945 | 704.1582 | 704.8296 | 747.413 | 74.3992 | 33.3357 | 864.6044 |  |  | 867.3921 |  |  | 35.1859 | 72.2879 | 771.4621 | 39.1036 | 74.4806 | 901.1125 | 822.2006 | 667.0556 | 873.0116 | 880.2208 | 831.6841 |  | 1050.6144 | 868.1301 | 1150.8273 | 640.223 | 769.3822 | 889.3083 |  | 870.9461 |  |  | 626.653 | 814.7611 | 819.4957 | [6 empty] | 660.3771 |  |  | 500.3014 |  |  | 559.2414 | 774.9224 | 815.5204 | 940.1264 | 1130.083 | 1182.929 | 1031.1058 | 1133.5236 | 1101.5282 | 704.0944 | 819.4237 | 1018.6101 | 1213.4195 | 1084.8357 | 1160.6109 | 942.0606 | 1129.3191 | 1141.5669 | 623.4128 | 837.0689 | 848.0753 | 942.8 | 992.6897 | 1041.6075 | 1025.7405 | 1162.6497 | 717.3723 | 879.242 | 996.6175 | 1071.4955 | 192.5016 | -0.0021947 | 17.8385 | 4.624 | -40.5762 | 3.1202 | 10331.15 | 0.32 | 3.126 | -2.5662 | 1.2836 | -1.5936 | 7.5197 | 6.4068 | 9.0122 | 180.1922 | 240.9812 | 70.5671 | 96.9527 | 23.783 | 43.3487 | 61.2093
42810.4563 | 1404 | 17.3479 | 17.736 | 17.8961 | 17.9419 | 17.2927 | 16.0341 | 16.081 | 16.8161 | 16.8644 | 17.0271 | 17.052 | 16.5939 | 15.6343 | 14.5754 | 63.4807 | 76.4159 | 75.7796 | 91.2647 | 103.9699 | 96.7026 |  |  |  | 72.9725 | 90.984 | 765.1758 | 771.6446 | 781.7541 | 779.4575 | 296.9475 | 335.5536 | 1186.6086 | 288.6009 | 327.4319 | 722.2001 | 681.7743 | 717.5526 |  | 561.9576 | 1162.4064 | 1090.9502 | 661.2208 | 1378.7402 | 516.376 | 758.409 | 583.0993 | 755.2036 | 890.162 | 1044.8982 | 1104.7932 | 50.7499 | 435.6264 | 88.1848 | 659.4447 | 15.573 | 51.7761 | 50.7171 | 56.4205 | 65.3324 |  |  | 1.9085 | -1.1709 | 0.31858 | 0.072942 | 8.0584 | 5.7651 | 13.2842 | -2.3329 | 23.3489 | 61.9122 | 188.295 | -0.00012321 | -0.00017249 | -0.0007064 | 57.2472 | 18.8668 | 16.709 | 16.997 | 17.0178 | 16.0383 | 14.8393 | 16.8616 | 17.037 | 17.3806 | 17.4741 | 17.2186 | 16.4122 | 14.8126 | 811.8161 | 614.2495 | 511.493 | 323.084 | 275.3299 | 863.5453 | 528.6725 | 51.7561 | 64.3959 | 67.3799 | 91.757 | 93.1664 | 98.7198 |  |  |  | 747.2364 | 703.6514 | 704.355 | 744.9063 | 79.5965 | 34.0885 | 866.2634 |  |  | 867.5448 |  |  | 35.2344 | 72.3031 | 769.704 | 39.1581 | 74.5221 | 901.3062 | 819.4858 | 666.1264 | 869.3425 | 873.8117 | 830.1756 |  | 1050.6391 | 868.5599 | 1152.0214 | 639.6227 | 769.2725 | 885.2855 |  | 865.5487 |  |  | 624.3436 | 811.3381 | 817.0702 | [6 empty] | 659.3693 |  |  | 499.3122 |  |  | 560.0779 | 775.4279 | 816.6452 | 946.1558 | 1129.1103 | 1182.9947 | 1029.2109 | 1126.7211 | 1101.1498 | 704.9498 | 821.7515 | 1021.4179 | 1212.7409 | 1085.4961 | 1148.7014 | 943.7459 | 1130.9488 | 1143.3726 | 623.9531 | 837.7306 | 848.0563 | 944.8291 | 998.8433 | 1041.2065 | 1026.3858 | 1164.0956 | 718.3547 | 879.8661 | 998.2953 | 1074.6686 | 182.6316 | 0.00053422 | 17.8387 | 4.6348 | -40.6009 | 3.1202 | 10290.68 | 0.3 | 3.1235 | -2.422 | 1.2633 | 0.60451 | 7.1822 | 6.0748 | 9.2215 | 180.2478 | 241.7853 | 70.5525 | 100.4061 | 25.3455 | 47.7185 | 61.5317
42810.4563 | 1405 | 17.3473 | 17.7346 | 17.9015 | 17.9457 | 17.303 | 16.0458 | 16.0906 | 16.8328 | 16.8685 | 17.029 | 17.0497 | 16.5879 | 15.6422 | 14.5828 | 63.5643 | 76.4807 | 75.8561 | 91.255 | 103.9553 | 96.7291 |  |  |  | 73.0327 | 90.999 | 764.6242 | 770.8272 | 780.6521 | 778.4364 | 244.9674 | 303.6321 | 1167.6812 | 267.3375 | 325.1496 | 728.4565 | 718.0955 | 767.8174 | 1235.7197 | 577.401 | 1180.739 | 1159.6937 | 646.3133 |  | 517.4363 | 756.7046 | 583.5428 | 752.5141 | 878.6227 | 1036.4553 | 1100.117 | 49.5631 | 435.4363 | 87.9296 | 659.1117 | 15.5984 | 51.7939 | 50.7247 | 56.4377 | 64.9212 |  |  | 2.105 | -1.2294 | 0.81799 | -0.52832 | 8.8134 | 6.6772 | 13.4872 | -3.3127 | 23.6009 | 61.8176 | 196.0906 | -0.00023656 | -0.00014785 | -0.00069983 | 57.3815 | 18.8813 | 16.7229 | 17.0078 | 17.0191 | 16.0483 | 14.8498 | 16.8614 | 17.0349 | 17.3836 | 17.4758 | 17.2165 | 16.4128 | 14.8151 | 796.5151 | 606.2647 | 501.2939 | 323.0074 | 269.1981 | 859.7963 | 527.3989 | 51.8689 | 64.4745 | 67.4347 | 91.8303 | 93.2085 | 98.7419 |  |  |  | 748.1884 | 703.6027 | 704.1939 | 744.8002 | 116.1676 | 37.0958 | 864.0234 |  |  | 864.2018 |  |  | 35.3026 | 72.3398 | 768.8515 | 39.2391 | 74.5625 | 901.4345 | 815.7383 | 666.0501 | 873.3067 | 878.0628 | 825.7128 |  | 1048.4667 | 869.2645 | 1153.0261 | 639.6281 | 768.8829 | 882.8995 |  | 867.4614 |  |  | 623.2101 | 807.378 | 813.7209 | [6 empty] | 659.2058 |  |  | 499.472 |  |  | 560.9385 | 776.4497 | 817.3031 | 946.4933 | 1126.4654 | 1183.3673 | 1031.2117 | 1118.7031 | 1097.0064 | 706.1005 | 823.8582 | 1020.7184 | 1211.6285 | 1087.1998 | 1135.1352 | 942.5904 | 1133.0276 | 1143.3891 | 624.9136 | 841.0839 | 848.7657 | 944.0057 | 1004.6421 | 1042.1726 | 1027.8497 | 1163.6998 | 719.5117 | 881.5158 | 1002.894 | 1075.3385 | 200.2493 | 0.00032376 | 17.837 | 4.65 | -40.5894 | 3.1201 | 10209.28 | 0.28 | 3.2788 | -2.4797 | 2.0227 | -1.6256 | 7.487 | 6.5168 | 9.2619 | 179.1713 | 242.454 | 70.4415 | 100.447 | 26.1887 | 56.7344 | 61.7908
42810.4563 | 1406 | 17.3499 | 17.7343 | 17.9025 | 17.9444 | 17.3022 | 16.0363 | 16.1013 | 16.8352 | 16.8695 | 17.0309 | 17.0518 | 16.5917 | 15.6383 | 14.5822 | 63.6498 | 76.546 | 75.9181 | 91.2552 | 103.9432 | 96.7429 |  |  |  | 73.0889 | 91.0154 | 764.2967 | 770.3093 | 780.1055 | 777.7666 | 264.2933 | 302.766 | 1171.9889 | 276.359 | 325.6705 | 728.3415 | 722.7805 | 770.1138 | 1210.1879 | 589.8836 | 1165.0576 | 1155.5802 | 632.9122 |  | 517.1291 | 756.7655 | 584.6872 | 749.9133 | 875.0845 | 1035.7912 | 1099.6071 | 48.6823 | 435.4003 | 86.366 | 658.7347 | 15.658 | 51.8824 | 50.7491 | 56.4459 | 64.6174 |  |  | 2.0366 | -2.2144 | 0.51572 | -0.84571 | 10.0646 | 6.2316 | 12.5646 | -3.6235 | 23.3528 | 62.0297 | 186.4192 | -0.0002037 | -0.00013142 | -0.0006834 | 57.5314 | 18.893 | 16.7228 | 17.0034 | 17.0218 | 16.0405 | 14.842 | 16.868 | 17.0416 | 17.3816 | 17.4735 | 17.22 | 16.4099 | 14.817 | 830.5999 | 626.0776 | 512.701 | 333.2588 | 263.8148 | 859.4335 | 526.5165 | 51.9873 | 64.5532 | 67.5041 | 91.8537 | 93.2423 | 98.7646 |  |  |  | 749.3731 | 704.7953 | 705.2473 | 746.7291 | 84.5835 | 39.6735 | 864.7255 |  |  | 866.7308 |  |  | 35.3606 | 72.3797 | 768.4801 | 39.3237 | 74.6031 | 901.4547 | 825.8916 | 666.9073 | 874.3563 | 881.0461 | 828.3971 |  | 1047.2359 | 871.282 | 1153.4716 | 640.6939 | 768.5119 | 889.5716 |  | 877.3276 |  |  | 628.5918 | 814.7422 | 816.9198 | [6 empty] | 660.1827 |  |  | 500.8467 |  |  | 562.1742 | 777.9015 | 816.9731 | 948.0232 | 1126.2076 | 1180.9331 | 1032.2678 | 1114.4348 | 1092.1147 | 707.52 | 824.9047 | 1017.8151 | 1212.3171 | 1087.1289 | 1136.7591 | 941.0422 | 1133.7859 | 1140.9758 | 624.2251 | 843.3018 | 849.1542 | 950.0483 | 1007.2922 | 1041.3289 | 1026.6086 | 1161.8672 | 718.8026 | 881.465 | 1008.6437 | 1074.1705 | 184.177 | -0.0012477 | 17.8342 | 4.667 | -40.6177 | 3.1202 | 10109.86 | 0.3 | 3.2241 | -3.3281 | 1.6061 | -2.0567 | 7.9988 | 6.294 | 8.9372 | 178.419 | 242.7035 | 70.3065 | 96.4999 | 24.7207 | 58.279 | 62.0569
42810.4563 | 1407 | 17.356 | 17.7293 | 17.9011 | 17.9442 | 17.3067 | 16.0337 | 16.1067 | 16.8387 | 16.873 | 17.0271 | 17.0559 | 16.5957 | 15.6364 | 14.5802 | 63.7216 | 76.5915 | 75.9608 | 91.252 | 103.8939 | 96.7421 |  |  |  | 73.1444 | 91.0149 | 763.7463 | 769.4769 | 779.2421 | 776.6545 | 315.747 | 302.6452 | 1128.0275 | 269.2095 | 320.8798 | 747.1498 | 714.3437 | 779.8032 | 1280.4073 | 577.6795 | 1166.6518 | 1150.0274 | 645.336 | 1300.2105 | 515.4785 | 757.2064 | 583.4605 | 747.1992 | 871.4802 | 1034.3317 | 1098.1892 | 48.8491 | 435.5788 | 85.3715 | 658.5266 | 15.6973 | 51.9786 | 50.7806 | 56.4585 | 64.4969 |  |  | 1.9216 | -0.97573 | 0.18387 | -0.82139 | 8.8482 | 6.5733 | 12.5364 | -3.4047 | 23.2977 | 61.0967 | 189.322 | -0.00013635 | -0.00017742 | -0.00070311 | 57.6708 | 18.9103 | 16.7126 | 16.9944 | 17.0137 | 16.0391 | 14.834 | 16.8657 | 17.0332 | 17.3766 | 17.4647 | 17.2088 | 16.4048 | 14.8159 | 819.1188 | 621.2847 | 524.4469 | 328.727 | 257.0176 | 856.7308 | 526.1789 | 52.0933 | 64.6216 | 67.5611 | 91.8736 | 93.2725 | 98.7907 |  |  |  | 750.101 | 704.7972 | 705.7973 | 742.9734 | 91.9128 | 38.9772 | 864.3006 |  |  | 867.1406 |  |  | 35.437 | 72.4122 | 767.9214 | 39.3828 | 74.6887 | 899.5409 | 822.8522 | 668.9549 | 876.4784 | 883.4823 | 830.8738 |  | 1047.4979 | 872.7028 | 1153.5705 | 642.9828 | 768.7475 | 892.8858 |  | 885.9095 |  |  | 630.69 | 817.8202 | 819.6502 | [6 empty] | 662.4204 |  |  | 502.6236 |  |  | 563.6531 | 779.8545 | 816.201 | 948.8013 | 1130.862 | 1184.5909 | 1031.1882 | 1119.9964 | 1091.7494 | 709.1271 | 826.0097 | 1018.4189 | 1215.2065 | 1085.7837 | 1147.5675 | 940.9372 | 1127.3719 | 1139.6547 | 621.8874 | 843.1314 | 849.0621 | 950.0099 | 1006.3082 | 1040.9823 | 1025.7178 | 1159.3008 | 717.1402 | 881.6024 | 1007.9466 | 1074.3965 | 164.6431 | -0.0017668 | 17.8305 | 4.6744 | -40.6045 | 3.1202 | 10020.36 | 0.28 | 3.1301 | -2.2097 | 0.95922 | -2.0274 | 7.4957 | 6.4607 | 8.9222 | 178.4944 | 242.732 | 70.3099 | 96.5879 | 23.3389 | 55.8332 | 62.3581
42810.4563 | 1408 | 17.3603 | 17.7414 | 17.9007 | 17.9448 | 17.3101 | 16.0444 | 16.1147 | 16.8521 | 16.8775 | 17.0358 | 17.065 | 16.6021 | 15.6516 | 14.5888 | 63.795 | 76.6503 | 76.0066 | 91.2498 | 103.8579 | 96.74 |  |  |  | 73.2024 | 91.0314 | 762.9833 | 768.4409 | 778.2496 | 775.2321 | 294.5463 | 349.396 | 1168.7336 | 260.8347 | 297.6334 | 764.8121 | 740.8424 | 798.3299 |  | 595.8377 | 1162.6889 | 1154.2352 | 639.3812 | 1199.9828 | 513.728 | 758.2565 | 582.2208 | 746.8424 | 880.3616 | 1037.9657 | 1099.5283 | 49.8263 | 435.5485 | 89.3082 | 658.6069 | 15.7086 | 51.9873 | 50.7889 | 56.478 | 64.2437 |  |  | 1.9157 | -1.0888 | 0.5512 | -0.52438 | 9.8865 | 7.9217 | 13.3722 | -3.521 | 23.4304 | 61.3856 | 192.137 | -0.00019056 | -0.00018235 | -0.00068176 | 57.8141 | 18.929 | 16.7245 | 17.0069 | 17.0169 | 16.0448 | 14.8431 | 16.8735 | 17.045 | 17.3877 | 17.4696 | 17.2127 | 16.4066 | 14.8199 | 809.4384 | 622.2435 | 538.3882 | 329.0563 | 261.1794 | 854.7822 | 525.9403 | 52.1888 | 64.6881 | 67.6155 | 91.9447 | 93.3177 | 98.7987 |  |  |  | 750.3788 | 703.2724 | 704.6745 | 741.4109 | 112.5484 | 42.0968 | 865.1626 |  |  | 868.7342 |  |  | 35.4976 | 72.451 | 766.997 | 39.5325 | 74.7328 | 900.1334 | 815.9303 | 670.5439 | 880.9359 | 886.6777 | 824.6635 |  | 1045.9421 | 870.5728 | 1154.3944 | 645.8815 | 769.6534 | 896.3669 |  | 883.5806 |  |  | 628.0009 | 809.4854 | 815.0279 | [6 empty] | 664.382 |  |  | 503.8326 |  |  | 564.7392 | 782.6208 | 817.0491 | 945.9888 | 1130.5925 | 1191.2377 | 1031.0344 | 1125.4721 | 1093.6302 | 711.141 | 830.11 | 1019.1555 | 1217.7235 | 1082.9545 | 1152.4312 | 942.4873 | 1123.955 | 1138.2846 | 621.4931 | 843.7261 | 849.43 | 962.6743 | 1005.6248 | 1041.0225 | 1027.4605 | 1158.4241 | 716.6282 | 883.1303 | 1019.5904 | 1074.8021 | 198.129 | -0.00035675 | 17.8252 | 4.6901 | -40.6132 | 3.1201 | 9958.41 | 0.33 | 3.1231 | -2.3353 | 1.6616 | -1.6207 | 7.9343 | 7.1023 | 9.2276 | 177.8123 | 243.3572 | 70.4872 | 96.8112 | 21.7358 | 62.7591 | 62.4767
42810.4563 | 1409 | 17.354 | 17.7325 | 17.8933 | 17.9318 | 17.3001 | 16.0318 | 16.099 | 16.8484 | 16.8743 | 17.0279 | 17.0482 | 16.5903 | 15.6407 | 14.5841 | 63.8874 | 76.7241 | 76.0755 | 91.2736 | 103.8336 | 96.7894 |  |  |  | 73.2761 | 91.0561 | 761.8656 | 767.0499 | 776.8072 | 773.4999 | 287.1612 | 354.5066 | 1195.8506 | 317.1915 | 346.3641 | 762.7689 | 747.2622 | 833.8557 |  | 583.624 | 1187.9296 | 1183.6377 | 614.6963 | 963.8331 | 513.9952 | 757.7383 | 581.1748 | 748.0253 | 889.1985 | 1041.648 | 1099.988 | 50.2383 | 435.3633 | 89.6849 | 658.8205 | 15.7315 | 51.9509 | 50.7957 | 56.5108 | 64.3969 |  |  | 2.2042 | -1.598 | -0.46404 | -1.2676 | 8.7819 | 6.0713 | 11.784 | -3.751 | 23.7733 | 62.177 | 196.7189 | -0.00023163 | -0.00014456 | -0.00067026 | 57.9526 | 18.945 | 16.7193 | 17.0041 | 17.0145 | 16.0432 | 14.8421 | 16.8729 | 17.0438 | 17.3808 | 17.4661 | 17.2136 | 16.4105 | 14.8173 | 832.7939 | 616.9587 | 527.1595 | 323.8072 | 264.7647 | 854.8307 | 526.0918 | 52.2925 | 64.751 | 67.6663 | 91.9654 | 93.3505 | 98.8075 |  |  |  | 751.1884 | 703.2585 | 704.6569 | 743.3208 | 123.738 | 41.825 | 867.1286 |  |  | 868.7281 |  |  | 35.5553 | 72.462 | 766.0273 | 39.5545 | 74.7773 | 904.4848 | 815.197 | 671.1726 | 878.4387 | 883.1554 | 821.021 |  | 1044.6072 | 866.6421 | 1154.5869 | 648.5551 | 770.0164 | 890.1986 |  | 880.0829 |  |  | 628.096 | 806.9474 | 812.1143 | [6 empty] | 665.2057 |  |  | 505.1251 |  |  | 565.3509 | 785.9538 | 819.642 | 944.7091 | 1132.2536 | 1194.4747 | 1027.7771 | 1129.3357 | 1094.113 | 711.9186 | 833.689 | 1019.4517 | 1217.452 | 1075.9509 | 1154.3943 | 944.2 | 1120.8743 | 1138.0755 | 622.7287 | 845.0845 | 850.0914 | 977.8573 | 1009.2387 | 1041.1743 | 1027.9795 | 1159.6726 | 717.2813 | 884.3267 | 1036.7463 | 1076.5013 | 198.8366 | 0.00088497 | 17.8183 | 4.6978 | -40.5661 | 3.1201 | 10009.75 | 0.29 | 3.3473 | -2.8285 | -1.5242 | -2.5192 | 7.4884 | 6.2264 | 8.6745 | 177.1826 | 243.5987 | 70.5164 | 94.2373 | 23.0178 | 65.1556 | 62.6433
42810.4564 | 1410 | 17.3541 | 17.7431 | 17.9073 | 17.9503 | 17.316 | 16.0426 | 16.1195 | 16.8603 | 16.8777 | 17.0277 | 17.0554 | 16.5989 | 15.6496 | 14.5907 | 63.963 | 76.7806 | 76.1357 | 91.318 | 103.801 | 96.8044 |  |  |  | 73.3403 | 91.0604 | 761.4139 | 766.4832 | 776.2792 | 773.0513 | 328.6437 | 347.356 | 1185.1604 | 298.1068 | 355.6507 | 680.5367 | 651.8627 | 690.5028 | 901.0507 | 582.1136 | 1179.0842 | 1149.8097 | 660.9997 | 860.1196 | 511.8717 | 757.1177 | 580.3476 | 754.789 | 899.3697 | 1042.7808 | 1100.4234 | 50.6432 | 435.1355 | 87.7366 | 658.7289 | 15.7388 | 51.9037 | 50.7739 | 56.5176 | 64.4216 |  |  | 1.7757 | -1.2714 | -0.95557 | -0.81351 | 10.5429 | 7.6786 | 12.9595 | -3.5006 | 22.7643 | 57.8281 | 192.9501 | -0.00012814 | -0.00017249 | -0.00068833 | 58.0947 | 18.9628 | 16.7237 | 17.0032 | 17.0135 | 16.044 | 14.8419 | 16.8693 | 17.0338 | 17.3771 | 17.4655 | 17.2097 | 16.4093 | 14.8203 | 864.1625 | 634.0572 | 545.3083 | 326.2297 | 261.2352 | 856.4622 | 526.6761 | 52.4061 | 64.8333 | 67.7331 | 92.0063 | 93.4071 | 98.8465 |  |  |  | 751.937 | 702.7135 | 704.0024 | 742.8619 | 101.7806 | 46.6921 | 866.7728 |  |  | 869.9409 |  |  | 35.6194 | 72.4992 | 764.7244 | 39.6518 | 74.8341 | 914.53 | 816.8795 | 672.1036 | 887.0958 | 897.2308 | 820.729 |  | 1044.2263 | 867.5801 | 1154.6882 | 650.9456 | 770.0458 | 902.5911 |  | 895.2251 |  |  | 628.6767 | 807.633 | 811.2882 | [6 empty] | 665.9341 |  |  | 505.5731 |  |  | 565.086 | 787.4104 | 821.143 | 946.4955 | 1133.4319 | 1194.6541 | 1029.9005 | 1128.8624 | 1094.2581 | 711.2027 | 834.3646 | 1018.7195 | 1213.3786 | 1082.4384 | 1155.9912 | 944.3018 | 1115.9059 | 1141.2707 | 625.3244 | 844.8569 | 850.3852 | 986.4376 | 1015.9551 | 1043.4038 | 1029.2737 | 1165.9998 | 717.5449 | 883.8365 | 1046.0324 | 1076.9025 | 181.1143 | -0.0012898 | 17.811 | 4.707 | -40.5321 | 3.1202 | 10074.18 | 0.33 | 3.0038 | -2.5223 | -2.1866 | -2.0175 | 8.2085 | 7.0053 | 9.1008 | 176.9825 | 243.6424 | 70.4584 | 91.4654 | 21.1339 | 41.2582 | 62.8595
42810.4564 | 1411 | 17.3527 | 17.7359 | 17.8973 | 17.9498 | 17.3078 | 16.039 | 16.1202 | 16.8638 | 16.8705 | 17.0278 | 17.0548 | 16.599 | 15.6493 | 14.5862 | 64.056 | 76.8279 | 76.1816 | 91.337 | 103.8028 | 96.8378 |  |  |  | 73.3943 | 91.0777 | 763.453 | 768.3367 | 778.7535 | 775.3331 | 301.0196 | 337.3671 | 1205.1011 | 310.3086 | 346.0796 | 680.9563 | 658.0982 | 695.3766 | 565.4355 | 574.7023 | 1180.6195 | 1171.7666 | 642.4593 | 966.1471 | 510.7058 | 755.7073 | 579.3602 | 757.9093 | 903.8837 | 1043.7142 | 1100.2588 | 50.0845 | 434.7808 | 85.5272 | 658.3362 | 15.7564 | 51.8543 | 50.7627 | 56.5156 | 64.7363 |  |  | 2.0228 | -1.2688 | -0.026404 | -0.55461 | 9.6808 | 6.4636 | 13.3157 | -3.5768 | 22.7534 | 61.4853 | 184.8292 | -0.00010514 | -0.00018563 | -0.00070476 | 58.2373 | 18.9814 | 16.725 | 17.0067 | 17.0184 | 16.0472 | 14.8476 | 16.882 | 17.0367 | 17.3846 | 17.4671 | 17.2191 | 16.4133 | 14.8208 | 848.2759 | 624.2351 | 550.9452 | 352.103 | 276.5191 | 855.3575 | 527.4413 | 52.5068 | 64.9046 | 67.7898 | 92.0115 | 93.4539 | 98.8723 |  |  |  | 752.5853 | 703.1597 | 703.9198 | 743.6924 | 82.8874 | 28.6281 | 870.3229 |  |  | 875.4316 |  |  | 35.6867 | 72.5374 | 766.6683 | 39.722 | 74.886 | 916.4346 | 817.3229 | 674.983 | 897.587 | 912.7183 | 821.3006 |  | 1044.0745 | 877.801 | 1154.7059 | 652.7075 | 771.0655 | 923.0369 |  | 918.2968 |  |  | 629.1923 | 810.8991 | 813.3245 | [6 empty] | 668.4667 |  |  | 506.0769 |  |  | 564.261 | 786.7891 | 821.1141 | 943.8672 | 1130.8714 | 1192.2795 | 1028.3623 | 1132.5362 | 1094.9268 | 709.6955 | 833.6766 | 1015.5094 | 1211.0496 | 1081.2927 | 1162.7015 | 943.4639 | 1110.3646 | 1139.3303 | 625.9868 | 842.6231 | 850.6709 | 1000.4796 | 1020.0294 | 1044.4862 | 1027.983 | 1165.5831 | 717.8314 | 883.257 | 1060.5531 | 1078.7904 | 182.2741 | -0.00029362 | 17.8019 | 4.7192 | -40.5642 | 3.1201 | 10138.63 | 0.29 | 3.2094 | -2.5179 | -0.36323 | -1.6647 | 7.8685 | 6.4295 | 9.2283 | 176.8837 | 243.3706 | 70.7007 | 92.7472 | 20.6815 | 43.0771 | 63.013
42810.4564 | 1412 | 17.3523 | 17.7355 | 17.8927 | 17.9395 | 17.3036 | 16.0383 | 16.123 | 16.8563 | 16.8675 | 17.0276 | 17.0567 | 16.5939 | 15.6475 | 14.5835 | 64.1379 | 76.8961 | 76.2415 | 91.3509 | 103.8228 | 96.8457 |  |  |  | 73.4568 | 91.0933 | 765.7724 | 770.8277 | 781.7324 | 778.3306 | 303.3832 | 347.712 | 1232.4108 | 315.8318 | 354.9529 | 687.6394 | 695.7779 | 715.5818 | 386.2813 | 564.2729 | 1224.2006 | 1235.2122 | 618.2641 | 575.0129 | 510.2557 | 754.536 | 580.7435 | 757.5534 | 899.6155 | 1041.5565 | 1099.435 | 50.4004 | 434.4669 | 86.1254 | 658.2514 | 15.7744 | 51.7929 | 50.763 | 56.5207 | 64.9895 |  |  | 2.2009 | -0.94287 | 0.14576 | -0.77868 | 8.8338 | 5.7598 | 12.2715 | -3.6688 | 24.651 | 62.7002 | 176.8892 | -0.00018399 | -0.00010678 | -0.00067026 | 58.3754 | 19.0005 | 16.725 | 17.0058 | 17.0155 | 16.0465 | 14.8444 | 16.8845 | 17.0438 | 17.3807 | 17.4765 | 17.2234 | 16.4092 | 14.8179 | 806.0966 | 593.0472 | 493.7688 | 332.6504 | 266.2414 | 852.9023 | 526.8102 | 52.6151 | 64.9698 | 67.8502 | 92.0749 | 93.5054 | 98.9059 |  |  |  | 753.2342 | 703.5358 | 703.8107 | 743.4421 | 94.1363 | 34.422 | 876.1745 |  |  | 882.7371 |  |  | 35.758 | 72.5746 | 768.7739 | 39.7965 | 74.9422 | 914.2402 | 824.4009 | 678.4275 | 908.5896 | 928.7324 | 821.5266 |  | 1042.9992 | 888.6692 | 1154.3753 | 654.864 | 773.291 | 943.2341 |  | 939.4458 |  |  | 628.6462 | 810.2977 | 812.5674 | [6 empty] | 672.1735 |  |  | 505.7916 |  |  | 563.5792 | 786.1451 | 822.9964 | 939.8456 | 1129.2005 | 1191.5995 | 1026.5698 | 1133.6071 | 1097.2313 | 709.2061 | 835.0999 | 1020.2207 | 1210.5029 | 1082.2405 | 1162.6292 | 942.1196 | 1108.7252 | 1136.709 | 626.4621 | 840.0908 | 851.215 | 1002.8215 | 1026.5504 | 1048.1356 | 1024.9051 | 1162.2959 | 717.7025 | 880.7592 | 1058.7319 | 1084.984 | 233.4799 | -0.00031465 | 17.7934 | 4.7197 | -40.5463 | 3.1201 | 10251.5 | 0.35 | 3.3525 | -2.1693 | 0.85294 | -1.9714 | 7.5103 | 6.0644 | 8.8518 | 176.2909 | 242.8414 | 71.2792 | 96.3633 | 26.891 | 52.1277 | 63.197
42810.4564 | 1413 | 17.3618 | 17.7409 | 17.9013 | 17.9454 | 17.3073 | 16.0447 | 16.1316 | 16.8617 | 16.8757 | 17.03 | 17.0565 | 16.5991 | 15.6448 | 14.5895 | 64.2202 | 76.9588 | 76.2915 | 91.3407 | 103.8121 | 96.8591 |  |  |  | 73.5067 | 91.1089 | 770.0524 | 775.2208 | 786.991 | 783.5449 | 327.9453 | 334.0268 | 1238.3707 | 301.7032 | 348.8132 | 706.3593 | 679.1058 | 712.1137 | 415.7934 | 569.7565 | 1188.4856 | 1169.602 | 626.8156 | 210.1965 | 508.6433 | 754.5926 | 579.9181 | 756.2821 | 893.2834 | 1040.095 | 1099.6021 | 50.6737 | 434.2171 | 86.8572 | 658.4042 | 15.7906 | 51.7466 | 50.7645 | 56.5107 | 65.2936 |  |  | 2.1496 | -1.9088 | -0.3957 | -0.82205 | 9.7012 | 6.3033 | 12.5416 | -3.2976 | 23.2432 | 60.3809 | 179.5669 | -0.00017742 | -0.00015114 | -0.00070476 | 58.5113 | 19.0188 | 16.7309 | 17.0031 | 17.0222 | 16.0477 | 14.8549 | 16.8855 | 17.04 | 17.3756 | 17.4696 | 17.2158 | 16.4087 | 14.8257 | 792.8057 | 585.4267 | 483.1104 | 315.1768 | 248.9182 | 850.3241 | 526.1539 | 52.7191 | 65.044 | 67.9094 | 92.1463 | 93.558 | 98.9316 |  |  |  | 753.754 | 703.4718 | 703.3239 | 742.2821 | 79.3615 | 27.4953 | 882.7404 |  |  | 890.3241 |  |  | 35.8136 | 72.6012 | 773.3521 | 39.8779 | 74.9828 | 914.3699 | 850.6384 | 678.2869 | 912.512 | 932.205 | 836.5525 |  | 1045.0892 | 902.815 | 1154.0581 | 654.9734 | 774.6864 | 957.298 |  | 952.8207 |  |  | 633.5399 | 831.3728 | 826.0975 | [6 empty] | 671.8858 |  |  | 504.4707 |  |  | 563.7381 | 785.583 | 824.5844 | 940.4599 | 1132.5427 | 1192.8595 | 1026.5297 | 1133.1857 | 1098.0545 | 709.0297 | 834.7271 | 1023.4005 | 1211.8273 | 1076.6954 | 1162.9525 | 944.2313 | 1108.8729 | 1136.4844 | 624.8854 | 836.3782 | 851.6148 | 1005.4613 | 1022.9295 | 1048.4284 | 1024.4024 | 1160.5115 | 717.7102 | 878.9067 | 1054.6986 | 1081.4712 | 240.0137 | -0.0015494 | 17.7854 | 4.7232 | -40.5662 | 3.12 | 10260.47 | 0.35 | 3.3214 | -3.0867 | -1.4054 | -2.0256 | 7.866 | 6.3405 | 8.9437 | 177.0148 | 242.2304 | 71.6783 | 96.7216 | 27.9262 | 48.0752 | 63.3712
42810.4564 | 1414 | 17.36 | 17.7383 | 17.8978 | 17.9371 | 17.309 | 16.0402 | 16.1356 | 16.8663 | 16.8696 | 17.0304 | 17.0494 | 16.5933 | 15.634 | 14.5852 | 64.3015 | 77.0174 | 76.3521 | 91.336 | 103.7936 | 96.8674 |  |  |  | 73.5716 | 91.1321 | 771.4572 | 776.3709 | 788.1038 | 784.7721 | 329.1763 | 313.008 | 1147.5512 | 260.0192 | 323.6471 | 754.1644 | 694.8335 | 713.4924 | 293.1736 | 561.9346 | 1194.9862 | 1176.4344 | 621.8514 | 248.8934 | 507.0828 | 754.8887 | 578.4798 | 756.6677 | 897.8359 | 1042.8288 | 1098.2857 | 51.3123 | 434.0573 | 86.6539 | 658.4104 | 15.8096 | 51.7199 | 50.7722 | 56.4914 | 65.605 |  |  | 2.0714 | -1.5829 | -0.18608 | -1.0777 | 9.619 | 6.4912 | 13.384 | -2.4459 | 23.3413 | 59.6401 | 192.8833 | -0.00012485 | -0.00014621 | -0.0006949 | 58.6755 | 19.0315 | 16.7325 | 16.9994 | 17.0234 | 16.0548 | 14.8525 | 16.8887 | 17.0415 | 17.3814 | 17.4727 | 17.2224 | 16.4069 | 14.8164 | 779.6763 | 580.4349 | 462.2125 | 302.0904 | 239.9186 | 847.2374 | 524.4874 | 52.8276 | 65.1143 | 67.9669 | 92.1745 | 93.5977 | 98.9582 |  |  |  | 754.2025 | 703.5667 | 703.0222 | 742.0117 | 99.1541 | 36.3635 | 884.9583 |  |  | 893.1337 |  |  | 35.8735 | 72.6462 | 775.837 | 39.952 | 75.0079 | 912.7299 | 858.5767 | 677.87 | 917.2174 | 937.7453 | 854.4956 |  | 1050.5802 | 912.1249 | 1152.5743 | 654.0802 | 775.5943 | 962.0894 |  | 955.6188 |  |  | 638.4208 | 850.2417 | 843.8498 | [6 empty] | 671.0588 |  |  | 502.4681 |  |  | 564.699 | 784.5329 | 824.2687 | 945.2551 | 1131.5368 | 1192.7376 | 1026.3045 | 1128.9083 | 1099.24 | 709.1678 | 833.6727 | 1020.9688 | 1212.1334 | 1077.2261 | 1161.8348 | 943.7925 | 1108.9181 | 1136.6631 | 624.8123 | 833.5996 | 852.5026 | 1005.391 | 1020.7968 | 1047.8519 | 1024.9402 | 1159.6504 | 717.3943 | 879.6887 | 1051.8399 | 1081.2222 | 232.6142 | 0.00012731 | 17.7802 | 4.7306 | -40.6035 | 3.1201 | 10229.99 | 0.3 | 3.2624 | -2.8112 | -0.96389 | -2.3196 | 7.8407 | 6.441 | 9.2488 | 179.5396 | 240.9538 | 71.9655 | 96.8488 | 29.8706 | 51.8073 | 63.5014
42810.4564 | 1415 | 17.3575 | 17.7368 | 17.898 | 17.9333 | 17.3055 | 16.0365 | 16.1364 | 16.8734 | 16.8676 | 17.0287 | 17.0533 | 16.5941 | 15.6432 | 14.5823 | 64.3792 | 77.0739 | 76.4034 | 91.342 | 103.7654 | 96.8891 |  |  |  | 73.6269 | 91.127 | 771.2841 | 775.9106 | 787.3563 | 784.1068 | 329.3456 | 352.0504 | 1211.7771 | 284.2718 | 317.8564 | 727.9738 | 716.2724 | 756.9588 | 181.7574 | 588.052 | 1190.3655 | 1177.9838 | 625.546 | 334.0653 | 505.0415 | 754.4431 | 578.8556 | 755.7386 | 905.4314 | 1045.9673 | 1099.5752 | 52.4292 | 433.8354 | 86.9083 | 658.501 | 15.8283 | 51.7091 | 50.7723 | 56.4797 | 65.923 |  |  | 2.4795 | -1.6552 | -0.74923 | -1.1631 | 9.8484 | 4.8063 | 11.6394 | -2.306 | 23.4014 | 60.6746 | 196.1539 | -0.00019056 | -0.00019385 | -0.0007294 | 58.8153 | 19.0498 | 16.7303 | 16.9979 | 17.0237 | 16.0431 | 14.8451 | 16.885 | 17.0384 | 17.38 | 17.4655 | 17.2196 | 16.4068 | 14.8208 | 794.0075 | 594.6679 | 491.6263 | 308.4726 | 241.271 | 844.8332 | 523.3552 | 52.9372 | 65.1878 | 68.0291 | 92.2327 | 93.6504 | 98.9826 |  |  |  | 755.1065 | 705.7194 | 704.827 | 747.5224 | 71.7298 | 27.7936 | 888.8882 |  |  | 897.7533 |  |  | 35.9432 | 72.6712 | 775.4531 | 40.033 | 75.1082 | 912.6367 | 858.0181 | 675.9641 | 914.0304 | 928.7216 | 858.9599 |  | 1056.0178 | 910.9916 | 1151.2992 | 652.0971 | 775.63 | 948.2668 |  | 943.4783 |  |  | 638.5584 | 850.6276 | 847.7836 | [6 empty] | 669.1125 |  |  | 500.9858 |  |  | 566.2172 | 784.4409 | 823.8882 | 947.0585 | 1130.6698 | 1192.1626 | 1024.1066 | 1119.3739 | 1099.7277 | 710.2375 | 833.3875 | 1018.5747 | 1211.8865 | 1075.4076 | 1153.5948 | 944.6347 | 1114.5796 | 1136.8735 | 625.0424 | 833.8996 | 853.3888 | 999.234 | 1019.2334 | 1049.3932 | 1025.8172 | 1159.9793 | 717.3505 | 881.7503 | 1049.0928 | 1080.2927 | 217.44 | 0.00012731 | 17.7766 | 4.7368 | -40.6222 | 3.1201 | 10182.42 | 0.27 | 3.5681 | -2.8741 | -1.9337 | -2.4093 | 7.9431 | 5.549 | 8.6352 | 182.4449 | 240.1129 | 72.0309 | 94.225 | 26.3466 | 56.859 | 63.596
42810.4564 | 1416 | 17.3544 | 17.7369 | 17.8933 | 17.9352 | 17.3045 | 16.0311 | 16.1395 | 16.8747 | 16.8677 | 17.0202 | 17.057 | 16.5834 | 15.6372 | 14.5841 | 64.4611 | 77.1382 | 76.4627 | 91.3604 | 103.7431 | 96.9251 |  |  |  | 73.681 | 91.1392 | 771.0441 | 775.3289 | 786.6796 | 783.07 | 316.1341 | 351.6202 | 1223.5582 | 308.294 | 340.2129 | 719.754 | 738.5577 | 765.1583 | 388.7501 | 617.0366 | 1172.0998 | 1155.2772 | 648.3621 | 600.2779 | 504.6364 | 753.3544 | 577.792 | 751.4648 | 902.1436 | 1043.6221 | 1098.4811 | 53.1485 | 433.8086 | 87.3556 | 658.8367 | 15.8207 | 51.6593 | 50.7658 | 56.474 | 66.2736 |  |  | 2.3093 | -2.4694 | -0.92862 | -1.1894 | 9.161 | 7.4624 | 13.2664 | -1.9281 | 23.5707 | 59.0539 | 185.2233 | -0.00020535 | -0.00011335 | -0.00072283 | 58.9599 | 19.0587 | 16.7361 | 17.0024 | 17.017 | 16.0432 | 14.8466 | 16.8841 | 17.0412 | 17.3841 | 17.4693 | 17.2211 | 16.4126 | 14.8247 | 773.9594 | 558.6927 | 460.5039 | 301.3591 | 239.5269 | 840.349 | 521.3938 | 53.0334 | 65.2594 | 68.0839 | 92.2906 | 93.6918 | 99.0087 |  |  |  | 756.4152 | 708.182 | 707.287 | 752.0869 | 78.0264 | 26.3859 | 887.939 |  |  | 893.5746 |  |  | 36.0096 | 72.7059 | 774.8606 | 40.1372 | 75.1578 | 917.7282 | 859.3605 | 673.8269 | 906.0915 | 918.3602 | 861.4646 |  | 1059.8362 | 897.6033 | 1151.0269 | 650.1855 | 774.7104 | 932.3522 |  | 928.3428 |  |  | 640.8844 | 850.1647 | 849.3942 | [6 empty] | 666.9251 |  |  | 500.8352 |  |  | 567.8454 | 785.4662 | 823.7079 | 951.2931 | 1129.379 | 1190.3536 | 1019.4113 | 1113.8353 | 1097.6913 | 711.4023 | 833.3547 | 1015.6872 | 1210.3512 | 1068.8642 | 1146.562 | 945.8653 | 1119.9794 | 1138.0278 | 625.4321 | 835.4984 | 854.2198 | 995.3881 | 1013.5284 | 1050.1322 | 1024.8577 | 1160.6704 | 717.8661 | 882.4419 | 1041.2015 | 1077.6509 | 211.8188 | -0.00040586 | 17.7767 | 4.7516 | -40.6274 | 3.1201 | 10116.27 | 0.37 | 3.4418 | -3.5086 | -2.1516 | -2.435 | 7.6541 | 6.9081 | 9.2108 | 184.5238 | 240.2987 | 71.8182 | 94.5417 | 29.3627 | 61.9077 | 63.8289
42810.4564 | 1417 | 17.3627 | 17.7327 | 17.8969 | 17.934 | 17.3064 | 16.025 | 16.1373 | 16.8889 | 16.8668 | 17.0293 | 17.0591 | 16.5918 | 15.6435 | 14.5849 | 64.5387 | 77.1929 | 76.5205 | 91.3629 | 103.731 | 96.9804 |  |  |  | 73.7284 | 91.1531 | 770.1293 | 774.0097 | 785.1626 | 781.2403 | 297.9434 | 291.3623 | 1204.4144 | 307.7302 | 363.4178 | 693.1009 | 721.54 | 806.7149 | 1273.0037 | 641.2181 | 1141.5584 | 1155.9483 | 653.238 | 477.6246 | 504.4447 | 751.6312 | 577.0132 | 747.4665 | 902.0964 | 1042.5563 | 1096.313 | 53.0858 | 433.6803 | 87.8212 | 658.9943 | 15.83 | 51.5932 | 50.7552 | 56.4666 | 66.6092 |  |  | 1.8848 | -1.7597 | 0.10239 | -0.42975 | 10.7926 | 6.9183 | 13.269 | -1.9065 | 23.4805 | 60.1887 | 184.8561 | -0.00015606 | -0.0002037 | -0.00071954 | 59.1011 | 19.0786 | 16.7294 | 16.9985 | 17.0138 | 16.0429 | 14.8484 | 16.8861 | 17.0359 | 17.3793 | 17.4715 | 17.2179 | 16.4106 | 14.8219 | 768.5298 | 555.756 | 450.9611 | 289.9168 | 231.8772 | 837.144 | 519.4291 | 53.1376 | 65.3282 | 68.1377 | 92.3441 | 93.7292 | 99.0329 |  |  |  | 757.514 | 709.7391 | 709.0555 | 752.0568 | 99.427 | 30.8963 | 883.9023 |  |  | 890.4032 |  |  | 36.077 | 72.7223 | 774.3115 | 40.1823 | 75.2107 | 922.8445 | 865.6536 | 672.6618 | 911.6637 | 930.2187 | 863.2231 |  | 1062.1551 | 893.0274 | 1150.2737 | 649.2577 | 773.8925 | 938.5981 |  | 932.8697 |  |  | 645.4456 | 854.5387 | 853.2831 | [6 empty] | 665.7417 |  |  | 501.9031 |  |  | 568.5983 | 787.1113 | 822.8141 | 953.0962 | 1131.1698 | 1188.6577 | 1012.8904 | 1117.4074 | 1094.4236 | 712.5653 | 832.625 | 1013.1153 | 1206.1671 | 1066.6099 | 1147.5717 | 945.2761 | 1121.31 | 1138.2634 | 626.2691 | 835.4116 | 854.4847 | 997.4955 | 1009.5787 | 1048.2676 | 1025.5436 | 1159.1265 | 717.5028 | 881.844 | 1042.3998 | 1075.2583 | 233.9175 | 9.9273e-05 | 17.7819 | 4.7654 | -40.6259 | 3.1201 | 10056.64 | 0.35 | 3.1067 | -2.9594 | 0.71385 | -1.4625 | 8.3044 | 6.6489 | 9.208 | 185.7883 | 239.9119 | 71.6081 | 93.7896 | 29.9821 | 57.4025 | 64.1327
42810.4564 | 1418 | 17.3496 | 17.7264 | 17.888 | 17.9295 | 17.2931 | 16.0358 | 16.1435 | 16.882 | 16.8573 | 17.0208 | 17.0455 | 16.5824 | 15.6347 | 14.5871 | 64.616 | 77.2549 | 76.5722 | 91.3752 | 103.7422 | 97.0334 |  |  |  | 73.7764 | 91.1702 | 767.9578 | 771.488 | 782.1289 | 778.2151 | 302.2949 | 334.9301 | 1203.0685 | 263.5406 | 332.6064 | 702.7314 | 677.4713 | 700.9434 | 1175.167 | 580.0147 | 1158.2611 | 1138.671 | 671.1859 | 906.2965 | 503.7365 | 750.6857 | 575.856 | 743.6861 | 898.8176 | 1040.4869 | 1093.0148 | 52.5491 | 433.4083 | 88.1899 | 658.9112 | 15.8225 | 51.5235 | 50.7427 | 56.4679 | 66.9195 |  |  | 2.0241 | -2.125 | 0.42438 | -0.6788 | 8.5538 | 6.9472 | 13.1113 | -3.3081 | 22.379 | 60.3421 | 187.7885 | -0.00016263 | -0.00014456 | -0.0007064 | 59.2371 | 19.0922 | 16.727 | 16.9949 | 17.0096 | 16.0364 | 14.8409 | 16.8816 | 17.0347 | 17.3717 | 17.4665 | 17.207 | 16.3998 | 14.8195 | 781.9181 | 552.2652 | 445.7822 | 285.6017 | 229.3012 | 835.4157 | 517.9065 | 53.2383 | 65.3952 | 68.1932 | 92.4087 | 93.77 | 99.0447 |  |  |  | 758.0228 | 709.5408 | 709.4076 | 748.4773 | 99.1294 | 34.1207 | 886.9957 |  |  | 893.9217 |  |  | 36.15 | 72.7632 | 771.7787 | 40.2751 | 75.2644 | 925.5549 | 878.1092 | 673.2968 | 913.7208 | 933.0368 | 870.4679 |  | 1066.669 | 898.6167 | 1148.9784 | 649.9238 | 773.5268 | 945.895 |  | 940.1603 |  |  | 651.8862 | 864.4323 | 861.5821 | [6 empty] | 666.3154 |  |  | 503.2802 |  |  | 568.7513 | 788.1699 | 822.1937 | 949.9991 | 1130.9892 | 1184.643 | 1011.217 | 1119.0803 | 1093.6679 | 713.1977 | 831.3159 | 1010.2011 | 1200.7831 | 1066.5998 | 1153.6462 | 943.3178 | 1119.5155 | 1136.6265 | 625.7105 | 835.0817 | 854.2821 | 997.3667 | 1007.2313 | 1046.258 | 1027.0084 | 1158.3578 | 717.3354 | 881.363 | 1038.1019 | 1072.5818 | 241.4328 | -0.00052511 | 17.7902 | 4.7875 | -40.6309 | 3.1201 | 9940.58 | 0.29 | 3.2149 | -3.2506 | 1.4526 | -1.8372 | 7.3873 | 6.6575 | 9.1459 | 188.1622 | 238.8746 | 71.4842 | 91.5747 | 30.2169 | 46.478 | 64.3726
42810.4565 | 1419 | 17.3559 | 17.7257 | 17.8921 | 17.9337 | 17.2919 | 16.0324 | 16.1548 | 16.8862 | 16.8641 | 17.0229 | 17.049 | 16.5881 | 15.6382 | 14.5849 | 64.6979 | 77.3117 | 76.6241 | 91.4081 | 103.7315 | 97.0678 |  |  |  | 73.8262 | 91.1791 | 766.3166 | 769.5407 | 779.8469 | 775.8688 | 266.3473 | 326.1572 | 1187.6349 | 280.8935 | 321.0707 | 741.6594 | 730.789 | 730.7314 | 867.9664 | 563.4684 | 1201.1066 | 1168.147 | 645.9699 |  | 503.721 | 751.1271 | 576.3625 | 744.8141 | 901.5145 | 1040.2289 | 1090.8219 | 52.4584 | 433.0796 | 89.3992 | 658.8252 | 15.8311 | 51.4606 | 50.7348 | 56.4959 | 67.1309 |  |  | 2.0406 | -2.2742 | -0.092116 | -1.4476 | 9.4107 | 7.8784 | 13.8427 | -3.8022 | 22.8951 | 59.3491 | 183.8868 | -0.00018563 | -0.00016921 | -0.00071461 | 59.3868 | 19.1105 | 16.7375 | 16.996 | 17.0178 | 16.0445 | 14.8413 | 16.8973 | 17.0489 | 17.3818 | 17.4696 | 17.2181 | 16.4104 | 14.8282 | 799.7652 | 575.1145 | 476.2701 | 293.8489 | 236.6192 | 835.286 | 516.9266 | 53.3491 | 65.4707 | 68.2525 | 92.4408 | 93.8153 | 99.0709 |  |  |  | 758.2376 | 708.1929 | 708.5704 | 744.1363 | 127.8994 | 39.0304 | 887.9452 |  |  | 895.8793 |  |  | 36.2127 | 72.7917 | 769.6504 | 40.3487 | 75.2969 | 925.8017 | 880.32 | 674.7762 | 918.5847 | 940.0776 | 878.035 |  | 1072.165 | 906.1412 | 1146.9669 | 651.0751 | 774.0167 | 953.331 |  | 948.9875 |  |  | 652.9672 | 871.8604 | 869.525 | [6 empty] | 668.2474 |  |  | 504.2128 |  |  | 568.4998 | 788.068 | 822.6197 | 947.8782 | 1128.0125 | 1181.0023 | 1014.8187 | 1119.0557 | 1094.2838 | 712.8919 | 830.9194 | 1012.1652 | 1199.3602 | 1064.0452 | 1154.9328 | 942.2163 | 1115.7362 | 1137.2245 | 626.6999 | 835.5317 | 853.96 | 1001.178 | 1008.4427 | 1044.3665 | 1026.8718 | 1158.7948 | 718.2361 | 880.9771 | 1042.6045 | 1073.2433 | 222.912 | -0.0007075 | 17.8057 | 4.8022 | -40.5706 | 3.12 | 9840.5 | 0.21 | 3.2243 | -3.3635 | -0.67693 | -2.6835 | 7.7477 | 7.0889 | 9.3966 | 191.1212 | 237.3003 | 71.5934 | 89.5373 | 26.6106 | 59.9548 | 64.5526
42810.4565 | 1420 | 17.3519 | 17.7383 | 17.8997 | 17.9374 | 17.3015 | 16.0392 | 16.1593 | 16.8945 | 16.8747 | 17.0239 | 17.0489 | 16.5877 | 15.6438 | 14.5878 | 64.7778 | 77.3658 | 76.6775 | 91.4803 | 103.7092 | 97.0863 |  |  |  | 73.8906 | 91.1896 | 764.4433 | 767.4209 | 777.2087 | 773.5422 | 254.0663 | 265.9375 | 1140.92 | 251.229 | 297.7602 | 737.4056 | 743.4167 | 783.1894 | 499.2822 | 553.2323 | 1191.3683 | 1178.1882 | 604.4914 |  | 503.8494 | 751.1658 | 576.744 | 746.6987 | 907.5629 | 1042.5033 | 1092.0111 | 51.2581 | 432.9111 | 89.7128 | 658.6893 | 15.8149 | 51.3936 | 50.7068 | 56.5519 | 67.3333 |  |  | 1.9486 | -2.1073 | -0.22486 | -0.40347 | 9.5007 | 7.0793 | 13.0147 | -3.2489 | 23.3246 | 61.1853 | 185.0218 | -0.00018892 | -0.00016756 | -0.00069818 | 59.5241 | 19.13 | 16.7355 | 17.0068 | 17.016 | 16.0402 | 14.8466 | 16.9017 | 17.0473 | 17.3764 | 17.4705 | 17.2138 | 16.4063 | 14.8265 | 837.9252 | 600.4206 | 497.6453 | 308.6164 | 245.1172 | 837.2799 | 516.5897 | 53.4539 | 65.5451 | 68.3079 | 92.4708 | 93.8643 | 99.0972 |  |  |  | 758.4918 | 707.0523 | 707.3732 | 743.9208 | 117.1604 | 41.8487 | 890.3427 |  |  | 897.7842 |  |  | 36.2674 | 72.8206 | 767.8761 | 40.4249 | 75.3428 | 922.831 | 869.6694 | 675.6385 | 916.875 | 936.14 | 875.9576 |  | 1076.1877 | 906.5174 | 1146.3052 | 651.5899 | 774.708 | 948.2118 |  | 941.7537 |  |  | 650.112 | 866.5065 | 867.6692 | [6 empty] | 669.471 |  |  | 504.2673 |  |  | 568.5056 | 788.023 | 824.8579 | 949.9789 | 1129.3544 | 1177.9658 | 1015.5407 | 1118.4008 | 1094.0135 | 712.3319 | 833.3236 | 1014.1261 | 1199.2879 | 1063.5526 | 1158.4207 | 943.4255 | 1112.8994 | 1139.3028 | 628.4596 | 835.393 | 854.6088 | 1005.663 | 1016.1188 | 1045.4529 | 1026.2183 | 1161.696 | 719.4979 | 880.9084 | 1047.871 | 1077.3645 | 205.1635 | -0.00046198 | 17.8205 | 4.8313 | -40.4646 | 3.12 | 9739.82 | 0.37 | 3.1473 | -3.2378 | -1.0576 | -1.4167 | 7.7914 | 6.7256 | 9.1192 | 193.5221 | 236.8419 | 71.7785 | 86.1363 | 24.1605 | 64.4108 | 64.629
42810.4565 | 1421 | 17.3509 | 17.7381 | 17.897 | 17.9322 | 17.3062 | 16.0414 | 16.1657 | 16.899 | 16.8697 | 17.0246 | 17.0512 | 16.5885 | 15.6356 | 14.5914 | 64.8637 | 77.4269 | 76.7332 | 91.5467 | 103.6817 | 97.1352 |  |  |  | 73.9565 | 91.2049 | 763.4541 | 766.5489 | 776.0316 | 773.0171 | 266.4 | 206.4983 | 1098.7641 | 227.299 | 298.9072 | 723.3938 | 734.5223 | 802.3067 | 1029.2172 | 591.2103 | 1143.7064 | 1126.3374 | 628.267 |  | 503.3192 | 749.9368 | 575.9292 | 746.6132 | 905.2198 | 1041.7066 | 1093.421 | 50.1767 | 432.9712 | 89.8487 | 658.5714 | 15.8263 | 51.3526 | 50.6933 | 56.634 | 67.5946 |  |  | 2.0347 | -2.5042 | 0.55448 | -0.58483 | 10.514 | 8.4619 | 14.3106 | -2.3185 | 22.2471 | 60.2137 | 176.6929 | -0.00017906 | -0.00021685 | -0.00069818 | 59.682 | 19.1451 | 16.7263 | 16.9992 | 17.0106 | 16.0321 | 14.8453 | 16.8917 | 17.0381 | 17.3766 | 17.4671 | 17.208 | 16.4119 | 14.8217 | 853.68 | 615.8989 | 523.7577 | 310.5393 | 248.1957 | 839.4471 | 516.6988 | 53.551 | 65.6115 | 68.3693 | 92.525 | 93.9085 | 99.1267 |  |  |  | 758.8153 | 706.7541 | 706.8551 | 743.3086 | 121.8923 | 52.4339 | 889.1278 |  |  | 896.1368 |  |  | 36.3321 | 72.8467 | 766.2105 | 40.5077 | 75.3876 | 923.0692 | 855.1231 | 675.208 | 916.4727 | 936.1009 | 863.5704 |  | 1077.1675 | 900.4687 | 1145.6303 | 650.8263 | 775.5624 | 940.4398 |  | 935.1733 |  |  | 646.066 | 854.0849 | 858.3053 | [6 empty] | 669.1509 |  |  | 503.2549 |  |  | 568.7064 | 788.7698 | 828.2881 | 948.0636 | 1131.4005 | 1178.1212 | 1014.1969 | 1122.383 | 1094.7389 | 711.1376 | 836.0382 | 1012.5556 | 1200.2389 | 1062.2274 | 1162.876 | 942.3472 | 1109.4122 | 1138.2762 | 630.2842 | 834.8912 | 855.7685 | 1013.0445 | 1019.273 | 1048.6469 | 1024.817 | 1161.5314 | 720.365 | 880.9631 | 1054.1598 | 1080.08 | 177.0123 | -0.00044792 | 17.837 | 4.8551 | -40.5264 | 3.12 | 9697.96 | 0.31 | 3.2152 | -3.5274 | 1.6598 | -1.7047 | 8.1939 | 7.3509 | 9.5595 | 194.4399 | 236.5538 | 72.0467 | 85.3015 | 21.2835 | 61.4117 | 64.7356
42810.4565 | 1422 | 17.3505 | 17.7367 | 17.8929 | 17.9267 | 17.3022 | 16.0365 | 16.1692 | 16.901 | 16.8707 | 17.0283 | 17.0575 | 16.5948 | 15.6383 | 14.5983 | 64.9373 | 77.4871 | 76.7802 | 91.6195 | 103.6553 | 97.1914 |  |  |  | 73.9957 | 91.206 | 766.2181 | 769.5565 | 779.6458 | 776.7686 | 268.4133 | 251.0614 | 1144.5137 | 204.7415 | 250.6951 | 755.7203 | 719.3898 | 754.5165 | 1346.2266 | 571.4427 | 1172.5076 | 1157.2003 | 613.1849 |  | 502.1633 | 750.0364 | 576.379 | 748.6221 | 908.5537 | 1042.7612 | 1096.0049 | 49.9482 | 432.9861 | 89.1298 | 658.6094 | 15.8304 | 51.326 | 50.6776 | 56.7002 | 67.977 |  |  | 1.9512 | -1.3917 | 0.27127 | -0.54935 | 10.7959 | 7.3284 | 13.7809 | -1.9893 | 23.547 | 61.038 | 186.1305 | -0.00021028 | -0.00011828 | -0.00069818 | 59.825 | 19.1509 | 16.7245 | 16.9941 | 17.0055 | 16.0274 | 14.8469 | 16.8996 | 17.0269 | 17.3702 | 17.4639 | 17.2088 | 16.4054 | 14.816 | 871.291 | 633.0955 | 541.311 | 308.263 | 250.6649 | 842.6867 | 517.9339 | 53.6513 | 65.6727 | 68.4241 | 92.5259 | 93.9586 | 99.1498 |  |  |  | 758.9627 | 705.8961 | 705.7997 | 741.0757 | 128.2505 | 31.6174 | 889.1524 |  |  | 897.6096 |  |  | 36.3936 | 72.8731 | 768.1875 | 40.5742 | 75.4227 | 925.6976 | 841.3096 | 674.658 | 918.5902 | 938.1811 | 849.9406 |  | 1075.267 | 909.8103 | 1144.5637 | 650.0729 | 776.7636 | 943.1262 |  | 937.1474 |  |  | 640.3002 | 838.3439 | 845.2478 | [6 empty] | 668.4815 |  |  | 501.3727 |  |  | 568.3903 | 789.1109 | 829.7168 | 946.5496 | 1134.8421 | 1181.7734 | 1007.3167 | 1123.1849 | 1095.6121 | 710.1133 | 837.2605 | 1013.6841 | 1205.0323 | 1062.1206 | 1163.1801 | 941.7528 | 1106.1952 | 1135.0012 | 632.1444 | 834.3346 | 856.4611 | 1027.4388 | 1021.139 | 1051.7174 | 1024.1525 | 1158.3866 | 720.1671 | 881.9391 | 1058.5867 | 1083.8302 | 222.7868 | -0.00020241 | 17.8555 | 4.8672 | -40.6147 | 3.12 | 9651.92 | 0.31 | 3.1542 | -2.6298 | 1.161 | -1.6522 | 8.3063 | 6.8436 | 9.3847 | 193.7067 | 235.5746 | 72.4157 | 84.7211 | 19.6087 | 57.977 | 64.8384
42810.4565 | 1423 | 17.3531 | 17.7369 | 17.8897 | 17.935 | 17.3033 | 16.0378 | 16.174 | 16.9103 | 16.8749 | 17.0266 | 17.0487 | 16.5925 | 15.6402 | 14.5962 | 65.017 | 77.5449 | 76.8419 | 91.663 | 103.642 | 97.2252 |  |  |  | 74.0611 | 91.2241 | 770.223 | 773.5399 | 784.567 | 781.6077 | 288.5544 | 339.1717 | 1269.0012 | 291.5347 | 299.6683 | 719.5155 | 695.9942 | 744.9248 |  | 556.0362 | 1198.0594 | 1186.0526 | 602.4597 | 1211.8722 | 501.97 | 752.0175 | 577.1735 | 751.9476 | 913.1208 | 1044.9345 | 1101.8337 | 50.4377 | 432.9892 | 87.1144 | 658.478 | 15.843 | 51.3128 | 50.6736 | 56.7606 | 68.277 |  |  | 2.1483 | -1.1742 | -0.4049 | -1.3313 | 9.8385 | 6.6134 | 12.8643 | -1.8729 | 24.0617 | 62.743 | 179.675 | -0.00020863 | -0.00015442 | -0.00070147 | 59.9783 | 19.177 | 16.7301 | 16.9977 | 17.0099 | 16.0319 | 14.8511 | 16.9009 | 17.0355 | 17.3786 | 17.4684 | 17.2091 | 16.4044 | 14.8218 | 873.3291 | 613.0197 | 495.5717 | 292.8759 | 236.9901 | 845.9944 | 518.0705 | 53.748 | 65.7475 | 68.4809 | 92.5599 | 93.9994 | 99.1749 |  |  |  | 758.9387 | 705.0083 | 704.6328 | 739.9566 | 122.208 | 44.1615 | 890.9425 |  |  | 899.8898 |  |  | 36.4514 | 72.9118 | 772.8659 | 40.6332 | 75.4887 | 928.6272 | 838.9646 | 673.7381 | 921.173 | 941.182 | 843.6155 |  | 1073.4905 | 913.9725 | 1144.1398 | 649.565 | 777.4791 | 948.0419 |  | 941.4557 |  |  | 640.5935 | 832.3901 | 838.1262 | [6 empty] | 667.4405 |  |  | 500.5564 |  |  | 568.0631 | 789.434 | 829.9015 | 947.1965 | 1135.5283 | 1188.209 | 1002.4485 | 1126.0158 | 1094.9434 | 710.7429 | 837.4839 | 1016.8064 | 1207.3685 | 1057.0088 | 1161.334 | 943.3516 | 1109.5883 | 1134.7377 | 630.6035 | 833.9565 | 857.0324 | 1041.3913 | 1036.4754 | 1054.4447 | 1027.3155 | 1158.5937 | 719.3377 | 883.9652 | 1070.2502 | 1090.4953 | 206.0051 | 0.00018343 | 17.8762 | 4.891 | -40.5488 | 3.12 | 9671.18 | 0.35 | 3.3174 | -2.4179 | -1.4198 | -2.5746 | 7.936 | 6.5066 | 9.0747 | 192.8471 | 235.1733 | 72.6377 | 85.909 | 24.7214 | 52.6174 | 64.8629
42810.4565 | 1424 | 17.3524 | 17.7373 | 17.8966 | 17.9441 | 17.305 | 16.0345 | 16.1813 | 16.9145 | 16.8711 | 17.0246 | 17.0514 | 16.5935 | 15.6436 | 14.598 | 65.1006 | 77.5911 | 76.887 | 91.6829 | 103.6316 | 97.2635 |  |  |  | 74.1101 | 91.2358 | 773.6063 | 777.0294 | 788.7573 | 785.7869 | 322.9694 | 358.0469 | 1221.2855 | 319.8697 | 356.931 | 690.2647 | 708.7276 | 780.934 | 1209.2483 | 594.3868 | 1181.6754 | 1171.8468 | 615.8628 | 1102.6306 | 502.1758 | 752.5174 | 576.8464 | 752.3996 | 913.2083 | 1045.2503 | 1103.6371 | 50.962 | 433.093 | 87.4295 | 658.5255 | 15.8411 | 51.3395 | 50.6625 | 56.8044 | 68.6036 |  |  | 2.3264 | -1.1111 | 0.32055 | -0.50138 | 9.9502 | 7.3244 | 14.1423 | -1.8184 | 24.0061 | 61.7049 | 177.0338 | -0.00017249 | -0.00020699 | -0.00068668 | 60.1318 | 19.1901 | 16.7297 | 16.9979 | 17.0082 | 16.0335 | 14.8481 | 16.9018 | 17.0408 | 17.3794 | 17.471 | 17.2075 | 16.4069 | 14.8281 | 906.4725 | 624.6465 | 499.8509 | 303.0578 | 235.2383 | 849.5858 | 518.0712 | 53.8634 | 65.831 | 68.5494 | 92.6382 | 94.0664 | 99.2112 |  |  |  | 759.3685 | 705.5566 | 705.2454 | 743.2426 | 123.4617 | 32.1446 | 893.1918 |  |  | 903.5525 |  |  | 36.534 | 72.9585 | 776.5189 | 40.7622 | 75.5352 | 926.3929 | 837.8801 | 672.2445 | 931.6031 | 955.0208 | 842.8553 |  | 1073.8898 | 923.6908 | 1144.1323 | 648.548 | 777.0921 | 956.8056 |  | 945.9104 |  |  | 643.9513 | 833.3905 | 837.2185 | [6 empty] | 665.6835 |  |  | 501.8354 |  |  | 568.7102 | 790.1684 | 828.8263 | 944.9177 | 1134.1468 | 1186.253 | 1008.515 | 1124.7295 | 1092.9757 | 711.8913 | 837.1691 | 1011.5046 | 1202.9483 | 1060.8485 | 1161.1417 | 941.3645 | 1114.5294 | 1135.093 | 630.3472 | 834.1971 | 857.6887 | 1048.1078 | 1045.5605 | 1055.4805 | 1027.7975 | 1157.3789 | 718.8985 | 885.7866 | 1081.8593 | 1093.7096 | 185.2263 | -0.00020241 | 17.8976 | 4.9145 | -40.5711 | 3.12 | 9674.96 | 0.28 | 3.459 | -2.3526 | 1.2636 | -1.5803 | 7.9819 | 6.8482 | 9.5159 | 193.1006 | 234.8984 | 72.5534 | 83.7727 | 24.246 | 55.2798 | 64.8908
42810.4565 | 1425 | 17.3507 | 17.7313 | 17.8891 | 17.933 | 17.2963 | 16.0356 | 16.1736 | 16.9174 | 16.8637 | 17.0289 | 17.038 | 16.5944 | 15.6417 | 14.5925 | 65.1696 | 77.6457 | 76.9427 | 91.6323 | 103.6365 | 97.316 |  |  |  | 74.1625 | 91.2478 | 775.8784 | 779.1615 | 790.9461 | 788.1578 | 300.6108 | 337.5844 | 1216.0268 | 305.9209 | 350.565 | 673.8993 | 675.7413 | 717.0638 | 1075.0846 | 588.2845 | 1164.8911 | 1150.0723 | 674.1341 |  | 502.9763 | 753.9982 | 576.6252 | 754.8254 | 910.0947 | 1044.6229 | 1101.6838 | 51.3691 | 433.0308 | 87.9437 | 658.5566 | 15.8336 | 51.401 | 50.6368 | 56.8685 | 68.8959 |  |  | 1.8901 | -1.4765 | 0.13327 | -1.3254 | 9.7268 | 8.5808 | 14.0451 | -2.1338 | 23.1189 | 60.5957 | 177.4475 | -0.00021028 | -0.00017085 | -0.00069654 | 60.2677 | 19.2025 | 16.7306 | 16.9922 | 17.0093 | 16.0311 | 14.8465 | 16.8998 | 17.0359 | 17.3758 | 17.4682 | 17.2071 | 16.4026 | 14.8256 | 904.3082 | 617.6474 | 487.0477 | 304.5006 | 239.4521 | 852.1097 | 517.6889 | 53.9677 | 65.9032 | 68.6043 | 92.7062 | 94.1053 | 99.2428 |  |  |  | 759.7306 | 706.2768 | 706.1555 | 743.0743 | 93.9967 | 32.8428 | 900.9972 |  |  | 912.0801 |  |  | 36.5918 | 72.9892 | 779.4268 | 40.8172 | 75.5595 | 923.592 | 830.8026 | 672.0978 | 939.0588 | 963.2285 | 839.2576 |  | 1072.5591 | 940.1652 | 1144.2941 | 647.983 | 776.8513 | 963.252 |  | 948.5441 |  |  | 643.5129 | 830.4486 | 834.4979 | [6 empty] | 665.2496 |  |  | 502.9854 |  |  | 569.0912 | 791.097 | 828.247 | 939.8327 | 1128.9654 | 1182.692 | 1010.9695 | 1127.5869 | 1094.1751 | 713.8909 | 837.7563 | 1009.8134 | 1197.6265 | 1063.9942 | 1164.1185 | 941.0241 | 1113.5963 | 1136.4319 | 631.5637 | 836.2398 | 858.4967 | 1043.0987 | 1052.5426 | 1056.169 | 1024.9517 | 1154.9079 | 720.2348 | 888.401 | 1081.1792 | 1098.3392 | 167.8214 | 0.00028166 | 17.918 | 4.9463 | -40.7038 | 3.12 | 9680.59 | 0.33 | 3.1212 | -2.7139 | 0.81537 | -2.5713 | 7.8899 | 7.4106 | 9.4809 | 192.427 | 234.5497 | 72.4992 | 85.1065 | 25.5832 | 46.0119 | 64.9959
42810.4565 | 1426 | 17.3596 | 17.7334 | 17.8886 | 17.9331 | 17.3017 | 16.0412 | 16.1823 | 16.9198 | 16.8689 | 17.0307 | 17.0489 | 16.5936 | 15.6333 | 14.599 | 65.2629 | 77.7274 | 77.0011 | 91.6036 | 103.6536 | 97.3842 |  |  |  | 74.2286 | 91.2606 | 776.556 | 779.4955 | 791.1163 | 788.225 | 271.6447 | 341.0662 | 1209.9415 | 315.342 | 354.4126 | 689.9809 | 686.2696 | 694.818 | 865.4054 | 569.3857 | 1199.4765 | 1150.447 | 662.0203 |  | 502.9397 | 754.1347 | 576.0645 | 759.2845 | 911.8452 | 1046.097 | 1100.1458 | 51.7379 | 432.9154 | 88.9055 | 658.5708 | 15.8561 | 51.4804 | 50.6207 | 56.9244 | 69.0481 |  |  | 2.0025 | -1.8109 | 1.0506 | -0.31476 | 8.8699 | 6.6436 | 13.1981 | -2.9736 | 23.7784 | 61.0057 | 192.6791 | -0.00018728 | -0.00011499 | -0.00069983 | 60.4167 | 19.2247 | 16.7361 | 16.9954 | 17.011 | 16.0379 | 14.8567 | 16.9127 | 17.0424 | 17.3772 | 17.4673 | 17.2166 | 16.4027 | 14.8298 | 868.8671 | 595.682 | 479.5342 | 308.3176 | 256.9497 | 851.94 | 517.2189 | 54.061 | 65.9589 | 68.6557 | 92.7734 | 94.1525 | 99.2597 |  |  |  | 760.0128 | 706.7976 | 706.6977 | 744.811 | 96.2583 | 37.9925 | 907.1391 |  |  | 918.5166 |  |  | 36.6504 | 73.0187 | 780.3088 | 40.893 | 75.5865 | 921.779 | 819.9139 | 674.2926 | 945.4746 | 969.7664 | 830.5508 |  | 1068.6648 | 944.2037 | 1143.9126 | 649.3112 | 777.9127 | 963.7968 |  | 950.2966 |  |  | 637.5388 | 819.2396 | 824.9464 | [6 empty] | 667.8005 |  |  | 504.3624 |  |  | 569.6992 | 792.3717 | 829.8046 | 936.9533 | 1125.8784 | 1183.8255 | 1009.2546 | 1126.9821 | 1096.1777 | 715.3092 | 839.0285 | 1009.358 | 1198.388 | 1061.6868 | 1163.2887 | 937.9568 | 1105.7868 | 1137.4254 | 634.129 | 840.528 | 860.6602 | 1042.8683 | 1051.2279 | 1057.6237 | 1025.4682 | 1155.2719 | 723.7145 | 891.4263 | 1075.3361 | 1096.087 | 171.5569 | 0.00040792 | 17.9409 | 4.9705 | -40.5949 | 3.12 | 9708.85 | 0.36 | 3.2128 | -3.0058 | 2.2895 | -1.2531 | 7.5386 | 6.5243 | 9.1957 | 190.4176 | 234.1806 | 72.7709 | 88.9707 | 26.3132 | 48.7152 | 65.0261
42810.4566 | 1427 | 17.3582 | 17.7277 | 17.8888 | 17.93 | 17.3005 | 16.0365 | 16.1881 | 16.9208 | 16.8661 | 17.0254 | 17.0508 | 16.5881 | 15.637 | 14.5879 | 65.3511 | 77.774 | 77.0483 | 91.5999 | 103.6511 | 97.4279 |  |  |  | 74.2708 | 91.2745 | 774.8962 | 777.4981 | 788.5394 | 785.5342 | 247.6437 | 321.5543 | 1199.7841 | 309.9634 | 327.2941 | 714.1112 | 687.2101 | 731.4024 | 831.0396 | 578.0961 | 1197.4015 | 1162.3822 | 657.7881 |  | 503.5393 | 754.8535 | 575.6534 | 759.0984 | 907.432 | 1044.5649 | 1097.9105 | 52.8886 | 432.9964 | 88.6116 | 658.5518 | 15.8775 | 51.5567 | 50.607 | 56.964 | 68.9221 |  |  | 1.8303 | -1.3536 | 0.55514 | -0.36404 | 9.0815 | 7.3849 | 13.9216 | -3.0531 | 23.6067 | 60.1686 | 187.6895 | -0.00017742 | -0.00022178 | -0.00069326 | 60.5658 | 19.2463 | 16.7439 | 16.9977 | 17.0119 | 16.0414 | 14.8655 | 16.9141 | 17.0461 | 17.3872 | 17.475 | 17.2194 | 16.4221 | 14.8297 | 849.4973 | 596.6452 | 478.6278 | 306.2571 | 246.1561 | 851.4228 | 516.7461 | 54.1684 | 66.0418 | 68.7166 | 92.824 | 94.1972 | 99.2928 |  |  |  | 760.8845 | 708.7385 | 708.3362 | 749.2788 | 122.6405 | 40.4728 | 912.9978 |  |  | 923.991 |  |  | 36.7101 | 73.0374 | 778.9678 | 40.9694 | 75.6332 | 921.2654 | 812.4564 | 678.1504 | 951.9896 | 977.0891 | 822.0067 |  | 1064.0963 | 942.4698 | 1143.6609 | 652.2049 | 779.1005 | 962.3674 |  | 949.1906 |  |  | 636.7317 | 811.1805 | 817.0319 | [6 empty] | 671.6308 |  |  | 506.2511 |  |  | 569.513 | 792.0971 | 829.9523 | 943.7277 | 1124.1388 | 1189.2267 | 1004.9417 | 1127.6717 | 1095.9903 | 715.2958 | 838.2837 | 1011.0825 | 1197.5181 | 1066.6362 | 1164.533 | 936.4659 | 1103.4963 | 1136.5477 | 635.3239 | 841.6046 | 861.8962 | 1056.9834 | 1052.4562 | 1056.5254 | 1025.4144 | 1157.2239 | 725.1307 | 889.8543 | 1089.6849 | 1094.1368 | 179.0373 | 0.000436 | 17.9618 | 4.9979 | -40.5669 | 3.1199 | 9749.12 | 0.33 | 3.0677 | -2.5996 | 1.6648 | -1.3482 | 7.6235 | 6.8746 | 9.4389 | 188.0376 | 234.0594 | 73.0369 | 90.8985 | 26.3085 | 49.0475 | 65.1445
42810.4566 | 1428 | 17.36 | 17.7268 | 17.8882 | 17.9343 | 17.2986 | 16.0382 | 16.1949 | 16.9234 | 16.8641 | 17.0254 | 17.0492 | 16.5895 | 15.6459 | 14.587 | 65.4319 | 77.827 | 77.1077 | 91.562 | 103.6546 | 97.4806 |  |  |  | 74.3145 | 91.2884 | 773.4755 | 775.8246 | 786.4305 | 783.4408 | 280.4254 | 291.035 | 1171.5705 | 257.0625 | 334.2422 | 723.14 | 710.9526 | 744.5049 | 661.5599 | 589.7513 | 1228.4019 | 1176.4262 | 645.5266 |  | 504.8228 | 754.8886 | 573.7946 | 760.2069 | 912.7038 | 1048.6221 | 1098.639 | 53.7375 | 433.1058 | 88.4924 | 658.3961 | 15.8924 | 51.6447 | 50.6049 | 57.0077 | 68.5975 |  |  | 2.4618 | -1.1315 | 0.48614 | -1.3911 | 8.8088 | 6.0043 | 13.1908 | -3.4027 | 24.3567 | 63.0789 | 182.0069 | -0.00017249 | -0.00018071 | -0.00070804 | 60.7129 | 19.2606 | 16.7355 | 16.9883 | 17.0102 | 16.0418 | 14.8483 | 16.9068 | 17.0382 | 17.377 | 17.4669 | 17.2099 | 16.4059 | 14.8232 | 867.5501 | 615.2963 | 477.9407 | 301.7317 | 249.5892 | 853.0873 | 516.7547 | 54.2643 | 66.1038 | 68.7727 | 92.8937 | 94.2225 | 99.3242 |  |  |  | 761.7842 | 710.557 | 709.4939 | 750.8562 | 109.2722 | 31.488 | 918.6494 |  |  | 929.6932 |  |  | 36.7794 | 73.0811 | 776.9932 | 41.0538 | 75.6655 | 922.7294 | 808.5662 | 683.0323 | 955.6421 | 982.4978 | 814.9272 |  | 1060.4761 | 937.3506 | 1143.0962 | 656.8543 | 780.4049 | 963.9447 |  | 950.2483 |  |  | 635.8684 | 805.6202 | 810.9349 | [6 empty] | 676.7514 |  |  | 508.5918 |  |  | 569.3247 | 790.6268 | 829.6988 | 945.6999 | 1123.0255 | 1189.7225 | 1002.5536 | 1137.3719 | 1096.334 | 714.0712 | 837.9259 | 1007.7755 | 1195.6004 | 1072.5389 | 1168.6948 | 936.9927 | 1102.0594 | 1134.075 | 636.288 | 839.3012 | 861.1861 | 1061.4337 | 1056.6356 | 1054.7584 | 1028.4345 | 1157.534 | 725.589 | 887.6317 | 1097.1293 | 1093.4634 | 178.0342 | -0.00085483 | 17.9788 | 5.02 | -40.6178 | 3.1199 | 9776.5 | 0.27 | 3.5542 | -2.3768 | 1.558 | -2.6354 | 7.5198 | 6.2083 | 9.202 | 186.1782 | 233.8219 | 73.2893 | 89.6157 | 26.3867 | 54.9969 | 65.3516
42810.4566 | 1429 | 17.3483 | 17.7294 | 17.8913 | 17.9331 | 17.2954 | 16.0375 | 16.1975 | 16.927 | 16.8651 | 17.0225 | 17.0416 | 16.586 | 15.6425 | 14.5946 | 65.5072 | 77.8761 | 77.168 | 91.5435 | 103.6627 | 97.5405 |  |  |  | 74.3648 | 91.306 | 773.7305 | 776.0255 | 786.6263 | 783.8482 | 332.2559 | 310.4326 | 1158.4868 | 256.2939 | 345.5951 | 730.621 | 690.3596 | 727.9966 | 419.6606 | 583.7723 | 1264.4652 | 1191.9657 | 637.9733 | 1363.302 | 505.0971 | 755.322 | 574.4968 | 757.1381 | 907.551 | 1045.2725 | 1095.865 | 55.0891 | 433.0156 | 89.0648 | 658.2847 | 15.8961 | 51.6907 | 50.5908 | 57.0325 | 68.3145 |  |  | 1.9952 | -1.9956 | -0.69141 | -1.0816 | 9.0276 | 5.5528 | 13.1159 | -4.1788 | 23.9387 | 62.1707 | 183.0332 | -0.00020042 | -0.00013799 | -0.00067519 | 60.8686 | 19.2763 | 16.7326 | 16.9886 | 16.9988 | 16.031 | 14.858 | 16.9136 | 17.0365 | 17.3788 | 17.4699 | 17.2096 | 16.3977 | 14.8187 | 863.0461 | 605.3256 | 462.6682 | 297.8294 | 246.9669 | 853.5926 | 516.1381 | 54.372 | 66.1794 | 68.8318 | 92.9412 | 94.2733 | 99.3529 |  |  |  | 762.5268 | 711.6272 | 709.9618 | 751.0853 | 96.793 | 37.8412 | 922.1196 |  |  | 933.5732 |  |  | 36.848 | 73.1067 | 776.6636 | 41.1418 | 75.6892 | 926.6383 | 807.7622 | 688.3319 | 957.2734 | 984.1532 | 812.9798 |  | 1058.584 | 933.1198 | 1142.8191 | 661.1482 | 782.1357 | 965.432 |  | 952.1026 |  |  | 636.2257 | 804.2255 | 808.4152 | [6 empty] | 682.1438 |  |  | 510.8665 |  |  | 569.7856 | 789.6482 | 830.6039 | 950.1031 | 1119.4416 | 1183.8907 | 999.9422 | 1142.2719 | 1095.9806 | 713.4485 | 837.9333 | 1007.3274 | 1198.6899 | 1069.1119 | 1170.4652 | 936.6367 | 1105.2935 | 1133.2259 | 635.8023 | 838.2938 | 861.6297 | 1066.7704 | 1057.8091 | 1053.6768 | 1029.6483 | 1156.5093 | 726.6552 | 887.8206 | 1101.3786 | 1091.8946 | 208.0064 | 0.00014834 | 17.9935 | 5.0323 | -40.6297 | 3.12 | 9798.16 | 0.22 | 3.2004 | -3.1572 | -1.8584 | -2.3243 | 7.6029 | 5.9628 | 9.1642 | 185.1641 | 233.7532 | 73.6783 | 90.3361 | 27.9463 | 50.3212 | 65.5527
42810.4566 | 1430 | 17.3525 | 17.7322 | 17.896 | 17.9376 | 17.3057 | 16.0515 | 16.2072 | 16.9376 | 16.8761 | 17.0256 | 17.0535 | 16.5906 | 15.6444 | 14.5984 | 65.5851 | 77.9336 | 77.2044 | 91.528 | 103.6565 | 97.5894 |  |  |  | 74.404 | 91.306 | 774.0812 | 776.2158 | 786.7667 | 784.2254 | 330.3494 | 390.3841 | 1236.9124 | 290.4221 | 329.4868 | 755.7906 | 731.8569 | 780.497 | 547.2248 | 589.6769 | 1218.8633 | 1196.07 | 644.0999 | 1294.8106 | 503.8085 | 752.8703 | 572.1785 | 752.0434 | 899.768 | 1039.4034 | 1093.9798 | 56.2677 | 432.8933 | 89.189 | 658.2832 | 15.889 | 51.6906 | 50.5799 | 57.051 | 67.8648 |  |  | 2.6221 | -1.5606 | 0.35998 | -0.46589 | 10.6034 | 8.1346 | 14.0162 | -3.0978 | 23.2631 | 60.7084 | 173.6389 | -0.00014128 | -0.00012814 | -0.00068504 | 61.0136 | 19.2973 | 16.7379 | 16.9904 | 17.0003 | 16.034 | 14.863 | 16.9125 | 17.0312 | 17.3746 | 17.471 | 17.2084 | 16.4142 | 14.8225 | 855.8102 | 615.2378 | 501.6054 | 298.4752 | 248.4349 | 852.7002 | 515.754 | 54.4636 | 66.2429 | 68.8876 | 93.0069 | 94.3018 | 99.3822 |  |  |  | 763.3156 | 712.9116 | 710.8679 | 752.9411 | 97.5412 | 40.4647 | 923.9997 |  |  | 936.2769 |  |  | 36.91 | 73.1269 | 777.2052 | 41.2071 | 75.7029 | 929.1102 | 812.0783 | 694.2771 | 962.789 | 991.5696 | 813.1085 |  | 1057.2081 | 937.3494 | 1142.9593 | 666.5262 | 784.031 | 964.113 |  | 952.14 |  |  | 636.8348 | 806.2241 | 808.8985 | [6 empty] | 688.0899 |  |  | 513.8695 |  |  | 571.2309 | 788.7984 | 830.9319 | 949.2932 | 1118.0172 | 1185.2227 | 1006.3644 | 1140.7697 | 1095.1067 | 713.666 | 836.0803 | 1009.4422 | 1198.7551 | 1066.1173 | 1171.9964 | 935.1629 | 1108.6737 | 1133.8906 | 634.6219 | 839.2821 | 862.4663 | 1070.8338 | 1060.615 | 1052.4953 | 1029.5069 | 1155.1017 | 727.2474 | 888.523 | 1106.381 | 1092.3281 | 233.3904 | -0.00060927 | 18.0039 | 5.0553 | -40.649 | 3.1199 | 9810.09 | 0.26 | 3.6695 | -2.7886 | 1.3393 | -1.5237 | 8.2214 | 7.201 | 9.4524 | 184.3864 | 233.7299 | 74.088 | 90.7518 | 23.5345 | 60.2818 | 65.722
42810.4566 | 1431 | 17.3637 | 17.7247 | 17.8934 | 17.929 | 17.301 | 16.0346 | 16.2095 | 16.9415 | 16.865 | 17.0301 | 17.0523 | 16.5911 | 15.6428 | 14.5973 | 65.6576 | 77.9893 | 77.2482 | 91.5155 | 103.6609 | 97.631 |  |  |  | 74.46 | 91.3206 | 773.9747 | 775.8713 | 786.2496 | 783.6284 | 321.2231 | 362.1089 | 1302.5107 | 342.2946 | 369.6348 | 735.4233 | 751.0262 | 826.2397 | 1354.792 | 672.3545 | 1109.542 | 1179.3479 | 676.1118 | 1099.035 | 503.7566 | 752.3678 | 571.1616 | 748.4317 | 899.2948 | 1040.0742 | 1095.2941 | 56.788 | 432.797 | 88.0591 | 658.0534 | 15.8874 | 51.6616 | 50.5822 | 57.0639 | 67.2445 |  |  | 1.9367 | -2.1283 | 0.1865 | -0.76094 | 9.669 | 6.7613 | 13.2046 | -1.7915 | 23.1843 | 61.2067 | 174.4366 | -0.00016592 | -0.00020042 | -0.00068668 | 61.157 | 19.3123 | 16.7331 | 16.9847 | 16.998 | 16.0287 | 14.8608 | 16.9112 | 17.0309 | 17.3746 | 17.4619 | 17.2052 | 16.3997 | 14.8216 | 851.4161 | 619.3844 | 509.434 | 311.155 | 247.4879 | 852.2327 | 515.5208 | 54.5623 | 66.3157 | 68.9441 | 93.0254 | 94.3256 | 99.416 |  |  |  | 764.3892 | 714.7502 | 712.5207 | 756.5099 | 114.1931 | 32.2741 | 928.9992 |  |  | 941.2358 |  |  | 36.9753 | 73.1496 | 777.0896 | 41.2836 | 75.7494 | 927.9169 | 821.1798 | 699.6535 | 968.2578 | 997.6475 | 823.7493 |  | 1059.0361 | 943.1871 | 1143.1362 | 672.1042 | 785.9683 | 962.1052 |  | 948.0286 |  |  | 640.5871 | 814.0571 | 814.6118 | [6 empty] | 693.2788 |  |  | 516.6292 |  |  | 573.0344 | 788.3174 | 830.5833 | 946.0386 | 1124.6115 | 1186.1848 | 1011.7049 | 1137.2868 | 1094.6051 | 714.6741 | 834.7229 | 1009.1054 | 1198.5154 | 1057.7845 | 1169.7367 | 936.0601 | 1110.4795 | 1134.8779 | 633.6195 | 840.7558 | 862.9836 | 1071.9887 | 1057.6296 | 1052.8735 | 1029.3924 | 1155.6349 | 725.9386 | 888.2979 | 1102.1822 | 1091.5042 | 227.8134 | 0.00019044 | 18.0143 | 5.0711 | -40.5838 | 3.1199 | 9852.2 | 0.26 | 3.1528 | -3.2558 | 0.96378 | -1.9468 | 7.8528 | 6.5667 | 9.177 | 185.1198 | 233.6866 | 74.5075 | 91.0368 | 22.6128 | 64.4662 | 65.9243
42810.4566 | 1432 | 17.3589 | 17.7286 | 17.8931 | 17.9365 | 17.3024 | 16.0466 | 16.217 | 16.9345 | 16.8697 | 17.0265 | 17.0486 | 16.5896 | 15.6377 | 14.5949 | 65.7412 | 78.0467 | 77.2955 | 91.4707 | 103.6766 | 97.6756 |  |  |  | 74.5183 | 91.3327 | 774.0234 | 775.7713 | 786.3119 | 783.2278 | 295.2951 | 311.2728 | 1196.0487 | 294.7054 | 381.3808 | 687.4292 | 682.713 | 748.385 |  | 656.5822 | 1163.246 | 1135.2627 | 707.5998 | 1343.8856 | 502.5477 | 752.1392 | 571.9876 | 748.129 | 901.0489 | 1037.8947 | 1094.6796 | 57.6671 | 432.4553 | 86.6958 | 657.735 | 15.9135 | 51.6565 | 50.5894 | 57.0636 | 66.6851 |  |  | 2.4269 | -1.8628 | 0.014336 | -0.93639 | 10.2032 | 7.814 | 13.4603 | -3.0111 | 22.1811 | 58.5288 | 190.1467 | -0.00019056 | -0.00014949 | -0.0007179 | 61.3165 | 19.3349 | 16.7382 | 16.9948 | 17.0088 | 16.0389 | 14.862 | 16.9184 | 17.0347 | 17.3819 | 17.4699 | 17.2148 | 16.4079 | 14.8322 | 852.3288 | 595.9185 | 477.811 | 305.5302 | 236.5933 | 852.2502 | 514.5909 | 54.6677 | 66.3884 | 68.9949 | 93.0757 | 94.3539 | 99.4316 |  |  |  | 765.3603 | 715.9613 | 713.7552 | 756.6799 | 83.7044 | 27.4499 | 934.2968 |  |  | 946.5646 |  |  | 37.0423 | 73.1567 | 776.9592 | 41.3881 | 75.7607 | 926.3923 | 825.6194 | 701.6884 | 974.5806 | 1003.6887 | 829.1947 |  | 1060.7321 | 946.6109 | 1142.4753 | 673.1408 | 786.9791 | 962.1413 |  | 947.2376 |  |  | 645.7417 | 819.7225 | 819.815 | [6 empty] | 695.0232 |  |  | 517.8294 |  |  | 574.3243 | 788.0917 | 830.714 | 944.627 | 1133.6103 | 1184.0407 | 1008.4182 | 1129.1135 | 1092.2972 | 716.0681 | 834.5087 | 1012.8542 | 1198.5903 | 1054.1759 | 1163.254 | 935.5563 | 1109.4215 | 1134.8362 | 632.7797 | 839.472 | 862.9194 | 1070.0807 | 1053.7495 | 1054.1575 | 1027.486 | 1156.0631 | 724.2733 | 887.2279 | 1097.8657 | 1089.952 | 208.7254 | -0.00055315 | 18.022 | 5.0964 | -40.5781 | 3.1199 | 9907.48 | 0.33 | 3.5286 | -3.0456 | 0.26718 | -2.1593 | 8.0602 | 7.0536 | 9.2577 | 185.9268 | 233.1476 | 74.7795 | 90.943 | 25.9198 | 46.6419 | 66.1929
42810.4566 | 1433 | 17.3652 | 17.7279 | 17.899 | 17.9434 | 17.3048 | 16.0443 | 16.2303 | 16.9434 | 16.8666 | 17.0249 | 17.0561 | 16.5878 | 15.6434 | 14.6012 | 65.8239 | 78.1058 | 77.3514 | 91.4307 | 103.6832 | 97.703 |  |  |  | 74.5629 | 91.343 | 774.4169 | 776.0809 | 786.8987 | 783.6157 | 299.0966 | 354.2463 | 1202.3655 | 293.4664 | 323.4167 | 738.6602 | 694.0439 | 729.2555 |  | 615.1704 | 1203.2134 | 1128.1217 | 719.562 |  | 500.1344 | 751.2894 | 571.3599 | 749.6336 | 902.3613 | 1037.2322 | 1092.4595 | 58.5839 | 432.0523 | 84.0143 | 657.3353 | 15.8967 | 51.6367 | 50.592 | 57.0379 | 66.107 |  |  | 2.3396 | -1.2524 | 0.18782 | -1.2452 | 10.7769 | 7.5649 | 13.4333 | -3.1806 | 22.4156 | 57.8522 | 179.6428 | -0.00019056 | -0.00014292 | -0.00070968 | 61.4789 | 19.3443 | 16.7435 | 16.9972 | 17.0043 | 16.0394 | 14.8668 | 16.9246 | 17.0436 | 17.3795 | 17.4675 | 17.2152 | 16.4063 | 14.8348 | 819.6789 | 566.134 | 443.2862 | 294.4462 | 233.0384 | 849.7102 | 513.0844 | 54.7703 | 66.4577 | 69.0497 | 93.1381 | 94.3784 | 99.4555 |  |  |  | 766.1311 | 715.9134 | 713.4693 | 755.453 | 88.8128 | 22.929 | 940.3329 |  |  | 952.2787 |  |  | 37.1007 | 73.124 | 777.3378 | 41.455 | 75.7888 | 924.3547 | 832.0643 | 700.003 | 978.7322 | 1004.0835 | 833.9099 |  | 1061.6763 | 940.3696 | 1142.7955 | 671.3333 | 787.3671 | 960.2385 |  | 943.0778 |  |  | 648.2652 | 823.9677 | 824.1554 | [6 empty] | 693.2155 |  |  | 517.4161 |  |  | 575.5069 | 787.1866 | 830.6302 | 940.9144 | 1133.6828 | 1182.2378 | 1004.9936 | 1124.6426 | 1089.8333 | 716.8744 | 834.999 | 1016.1042 | 1197.0908 | 1053.9856 | 1159.0248 | 935.5216 | 1103.6665 | 1133.1954 | 632.3925 | 836.1109 | 862.0689 | 1073.7998 | 1055.3043 | 1054.1263 | 1024.5349 | 1155.4959 | 723.0099 | 885.5032 | 1101.7347 | 1091.1317 | 220.8292 | 0.00021152 | 18.0258 | 5.1096 | -40.6372 | 3.1199 | 9910.17 | 0.27 | 3.4652 | -2.4962 | 0.96667 | -2.4891 | 8.2816 | 6.9385 | 9.2461 | 186.3308 | 233.536 | 74.9454 | 93.4702 | 29.422 | 48.9089 | 66.4444
42810.4566 | 1434 | 17.3666 | 17.7366 | 17.8948 | 17.9361 | 17.3012 | 16.046 | 16.2389 | 16.9486 | 16.8695 | 17.0265 | 17.046 | 16.5934 | 15.6467 | 14.5979 | 65.9048 | 78.1593 | 77.4078 | 91.4004 | 103.678 | 97.7395 |  |  |  | 74.6032 | 91.3603 | 774.8334 | 776.3762 | 787.3509 | 783.8677 | 248.819 | 340.6414 | 1204.5608 | 303.5001 | 324.9946 | 719.2777 | 715.1035 | 726.608 | 977.8638 | 594.7197 | 1262.6801 | 1226.7061 | 680.4924 |  | 499.1283 | 750.3545 | 571.3456 | 754.1295 | 907.1283 | 1039.6612 | 1091.7749 | 60.1808 | 431.8699 | 83.5449 | 656.7062 | 15.8672 | 51.6355 | 50.6021 | 57.0057 | 65.5992 |  |  | 1.9926 | -2.2104 | 0.98687 | -0.72349 | 10.1717 | 7.4125 | 13.8624 | -3.3087 | 23.0586 | 59.3042 | 174.2691 | -0.00015278 | -0.00014785 | -0.00068833 | 61.6243 | 19.3628 | 16.7453 | 16.9908 | 17.0011 | 16.0304 | 14.861 | 16.92 | 17.0396 | 17.3598 | 17.4608 | 17.2043 | 16.4001 | 14.8272 | 806.8904 | 556.3594 | 430.2919 | 284.986 | 223.0827 | 848.4126 | 511.7317 | 54.8712 | 66.5214 | 69.105 | 93.2086 | 94.4008 | 99.4683 |  |  |  | 766.3718 | 714.5352 | 712.4412 | 749.8582 | 127.0529 | 47.7164 | 944.1532 |  |  | 954.5519 |  |  | 37.1692 | 73.1496 | 777.7266 | 41.5429 | 75.8101 | 922.2533 | 844.7855 | 696.4927 | 980.6697 | 1003.0993 | 837.5955 |  | 1063.5455 | 926.6093 | 1142.6582 | 667.8926 | 787.7178 | 952.0268 |  | 935.7555 |  |  | 651.3768 | 830.2509 | 830.0266 | [6 empty] | 689.6379 |  |  | 515.6505 |  |  | 576.2845 | 786.7689 | 831.6791 | 936.7491 | 1130.3718 | 1181.4446 | 999.3913 | 1123.8058 | 1089.2004 | 717.5978 | 836.8192 | 1014.0009 | 1196.1611 | 1052.432 | 1158.6657 | 936.2189 | 1097.8267 | 1130.7872 | 632.4009 | 835.136 | 861.2534 | 1080.1559 | 1057.2509 | 1053.1871 | 1023.2611 | 1157.3364 | 722.6993 | 885.4175 | 1106.7863 | 1091.6256 | 236.204 | -0.00049002 | 18.0304 | 5.1373 | -40.601 | 3.1199 | 9864.44 | 0.39 | 3.1983 | -3.3148 | 2.2148 | -1.8964 | 8.0531 | 6.8746 | 9.4013 | 187.2907 | 233.826 | 75.1456 | 94.3311 | 30.5668 | 55.0439 | 66.6678
42810.4566 | 1435 | 17.3623 | 17.7364 | 17.8837 | 17.9297 | 17.2954 | 16.041 | 16.2325 | 16.9512 | 16.8687 | 17.024 | 17.0434 | 16.5915 | 15.6368 | 14.5952 | 65.9849 | 78.219 | 77.461 | 91.3979 | 103.651 | 97.7684 |  |  |  | 74.6535 | 91.3688 | 774.4514 | 775.8888 | 786.8338 | 783.277 | 298.8114 | 361.6345 | 1192.6127 | 272.7089 | 328.5133 | 710.6173 | 710.2581 | 721.0575 | 920.6181 | 620.9199 | 1208.2996 | 1278.538 | 633.5222 |  | 498.1255 | 750.5956 | 569.7511 | 755.4547 | 913.4553 | 1044.0916 | 1094.2103 | 62.8065 | 432.0522 | 83.8831 | 656.08 | 15.8448 | 51.626 | 50.6055 | 56.9717 | 64.9713 |  |  | 1.5655 | -2.3504 | 0.11356 | -0.49087 | 8.7339 | 7.0037 | 14.1417 | -3.2102 | 22.6528 | 59.407 | 178.3043 | -0.00015606 | -0.00017249 | -0.00066204 | 61.7941 | 19.3971 | 16.7564 | 17.0061 | 17.0253 | 16.052 | 14.8755 | 16.9413 | 17.0498 | 17.3869 | 17.478 | 17.2305 | 16.4141 | 14.8353 | 845.7242 | 594.9092 | 487.0128 | 293.8599 | 237.5626 | 849.9935 | 512.5015 | 54.9797 | 66.5961 | 69.1714 | 93.2525 | 94.4272 | 99.4918 |  |  |  | 766.0364 | 712.422 | 710.9272 | 744.387 | 120.2776 | 38.6211 | 946.311 |  |  | 955.7311 |  |  | 37.2237 | 73.148 | 777.628 | 41.6156 | 75.8216 | 922.4195 | 870.0306 | 693.3269 | 980.0923 | 1002.4975 | 856.1394 |  | 1067.8985 | 914.9852 | 1142.4628 | 664.036 | 788.1919 | 949.5226 |  | 931.991 |  |  | 657.0846 | 850.1844 | 848.2007 | [6 empty] | 685.9868 |  |  | 513.6708 |  |  | 576.4485 | 787.2761 | 835.968 | 938.3995 | 1129.4854 | 1179.3278 | 992.1398 | 1124.3618 | 1089.6882 | 718.4445 | 839.3442 | 1009.5598 | 1195.4424 | 1047.7781 | 1158.0692 | 934.9261 | 1096.2065 | 1128.2861 | 632.677 | 836.7968 | 862.0699 | 1087.7676 | 1054.2899 | 1050.7884 | 1022.5228 | 1158.2396 | 723.5731 | 886.2644 | 1110.342 | 1086.6734 | 222.2203 | -0.0001603 | 18.0323 | 5.1612 | -40.6518 | 3.1199 | 9813.16 | 0.27 | 2.8341 | -3.4185 | 0.75141 | -1.5622 | 7.4749 | 6.6937 | 9.5115 | 189.266 | 234.0177 | 75.3944 | 90.6988 | 24.4345 | 55.1611 | 66.725
42810.4567 | 1436 | 17.3565 | 17.7292 | 17.884 | 17.9281 | 17.2908 | 16.0328 | 16.2276 | 16.9552 | 16.8565 | 17.0216 | 17.0379 | 16.5882 | 15.6328 | 14.59 | 66.0587 | 78.2653 | 77.5039 | 91.4644 | 103.6186 | 97.7879 |  |  |  | 74.6948 | 91.3646 | 773.8146 | 775.2286 | 786.0009 | 782.7565 | 384.7578 | 297.1393 | 1114.3787 | 243.4988 | 299.5004 | 724.0163 | 714.4296 | 728.3986 | 1177.5424 | 622.1127 | 1201.6503 | 1206.5837 | 674.2501 | 1369.5127 | 497.6544 | 750.4946 | 568.6397 | 755.8915 | 919.222 | 1047.766 | 1095.7398 | 63.1419 | 432.3826 | 84.7713 | 655.7403 | 15.8321 | 51.5883 | 50.5957 | 56.9524 | 64.5871 |  |  | 1.8533 | -2.3767 | -0.14994 | -0.25562 | 10.5324 | 7.9106 | 13.25 | -3.5854 | 23.0619 | 58.8355 | 188.661 | -0.00017742 | -0.00014456 | -0.00068997 | 61.9424 | 19.409 | 16.7522 | 16.9946 | 17.0056 | 16.0343 | 14.8651 | 16.927 | 17.0384 | 17.3788 | 17.4717 | 17.212 | 16.4142 | 14.8255 | 856.3126 | 604.0677 | 498.1658 | 316.5239 | 248.7071 | 851.9157 | 512.733 | 55.0781 | 66.6715 | 69.2307 | 93.2967 | 94.4545 | 99.5056 |  |  |  | 765.9414 | 711.6888 | 710.1154 | 743.8924 | 121.5511 | 42.3881 | 947.113 |  |  | 957.4631 |  |  | 37.286 | 73.169 | 776.7607 | 41.6983 | 75.8379 | 922.6784 | 879.2867 | 693.3052 | 983.3524 | 1006.0165 | 871.8122 |  | 1072.5675 | 917.8565 | 1141.9506 | 663.3143 | 789.1613 | 950.6379 |  | 935.5747 |  |  | 660.1034 | 866.8359 | 864.6123 | [6 empty] | 686.0636 |  |  | 512.9105 |  |  | 575.9082 | 788.5859 | 839.669 | 938.5681 | 1131.64 | 1175.5621 | 988.523 | 1121.8042 | 1089.0364 | 718.2757 | 841.1153 | 1010.6402 | 1190.4642 | 1042.9352 | 1157.4328 | 936.1524 | 1097.1073 | 1127.0472 | 634.0759 | 837.922 | 862.3606 | 1090.8219 | 1050.5136 | 1048.9617 | 1021.3396 | 1157.6496 | 725.4994 | 884.9036 | 1114.3825 | 1080.5449 | 217.2114 | -0.00038479 | 18.0353 | 5.1878 | -40.5917 | 3.1199 | 9753.76 | 0.37 | 3.0828 | -3.4374 | -0.86339 | -1.1273 | 8.2199 | 7.1237 | 9.2196 | 191.5276 | 233.5944 | 75.7046 | 90.3551 | 23.2465 | 55.0512 | 66.712
42810.4567 | 1437 | 17.359 | 17.7252 | 17.8912 | 17.9348 | 17.2922 | 16.0383 | 16.2399 | 16.9625 | 16.8651 | 17.0217 | 17.0499 | 16.5908 | 15.6397 | 14.5967 | 66.1373 | 78.3266 | 77.5554 | 91.4675 | 103.6303 | 97.8305 |  |  |  | 74.7382 | 91.3697 | 773.223 | 774.6424 | 785.0925 | 782.255 | 372.2275 | 349.1865 | 1167.6281 | 240.0613 | 284.0051 | 757.0109 | 752.6952 | 744.2677 |  | 630.0138 | 1212.1119 | 1171.667 | 691.4656 | 1291.422 | 498.3623 | 750.3044 | 568.4356 | 755.5273 | 922.8555 | 1048.9213 | 1093.9053 | 63.9737 | 432.6555 | 84.0271 | 655.2521 | 15.8321 | 51.4942 | 50.5911 | 56.96 | 64.0838 |  |  | 2.3258 | -2.7545 | -0.33328 | -0.59732 | 10.9812 | 8.8456 | 15.0393 | -3.0065 | 22.9901 | 59.9219 | 171.0291 | -0.00017906 | -0.00019221 | -0.00069983 | 62.1066 | 19.4183 | 16.7466 | 16.9903 | 17.0007 | 16.0313 | 14.8611 | 16.9278 | 17.0369 | 17.3726 | 17.4699 | 17.2145 | 16.4009 | 14.83 | 893.5871 | 617.5278 | 501.0424 | 320.8092 | 265.5108 | 854.586 | 513.081 | 55.1747 | 66.7331 | 69.2842 | 93.314 | 94.4834 | 99.5267 |  |  |  | 765.7945 | 710.4486 | 708.8254 | 741.7324 | 129.4685 | 41.8431 | 950.1075 |  |  | 960.6721 |  |  | 37.3505 | 73.1923 | 776.1456 | 41.7875 | 75.8335 | 921.0945 | 871.0011 | 695.667 | 987.9437 | 1010.7902 | 870.8824 |  | 1074.6396 | 930.7418 | 1141.7494 | 664.9885 | 790.755 | 952.6049 |  | 942.3991 |  |  | 660.2356 | 866.0792 | 865.7793 | [6 empty] | 688.1638 |  |  | 513.152 |  |  | 574.7592 | 789.1764 | 839.9264 | 935.0602 | 1132.1463 | 1172.8641 | 988.6231 | 1117.6375 | 1087.7999 | 717.1355 | 841.205 | 1013.6608 | 1185.5443 | 1038.6011 | 1155.9657 | 934.2634 | 1094.1637 | 1126.3274 | 635.9928 | 837.1093 | 861.0352 | 1096.553 | 1054.8888 | 1046.6159 | 1019.3496 | 1156.2417 | 726.618 | 882.7471 | 1121.5451 | 1081.5044 | 182.1058 | -0.00044091 | 18.0347 | 5.2195 | -40.6354 | 3.1199 | 9695.37 | 0.35 | 3.4527 | -3.7002 | -1.2871 | -1.7231 | 8.3969 | 7.5363 | 9.8267 | 192.7589 | 233.1016 | 76.1366 | 87.3757 | 23.0039 | 64.4937 | 66.7305
42810.4567 | 1438 | 17.3653 | 17.7416 | 17.8989 | 17.9389 | 17.295 | 16.0542 | 16.2474 | 16.9775 | 16.8726 | 17.0211 | 17.0527 | 16.5917 | 15.637 | 14.5991 | 66.2193 | 78.3753 | 77.6084 | 91.4248 | 103.6301 | 97.8669 |  |  |  | 74.7992 | 91.3828 | 773.4196 | 774.9853 | 785.3391 | 782.9035 | 333.2967 | 466.1736 | 1288.8777 | 350.0672 | 336.177 | 765.2314 | 774.425 | 777.7898 |  | 647.9832 | 1262.9584 | 1151.9096 | 705.1876 |  | 497.7416 | 748.1213 | 569.0444 | 756.5081 | 920.172 | 1047.137 | 1092.2801 | 63.3977 | 432.9917 | 84.5073 | 654.9251 | 15.8097 | 51.3779 | 50.5731 | 57.0047 | 63.8152 |  |  | 2.0806 | -2.7256 | 0.38692 | -0.099882 | 10.2012 | 7.193 | 13.1908 | -2.5176 | 23.1631 | 59.3208 | 171.7446 | -0.00018235 | -0.00020206 | -0.00068668 | 62.2555 | 19.433 | 16.7475 | 16.9862 | 17.0039 | 16.0284 | 14.8645 | 16.9363 | 17.0366 | 17.3751 | 17.4673 | 17.2127 | 16.4047 | 14.8357 | 899.6701 | 639.004 | 518.859 | 335.238 | 270.8302 | 857.6701 | 514.3323 | 55.2879 | 66.8217 | 69.3523 | 93.3761 | 94.5145 | 99.5583 |  |  |  | 765.6873 | 709.4441 | 707.4863 | 742.5924 | 105.2418 | 42.4049 | 954.4865 |  |  | 964.8239 |  |  | 37.4124 | 73.2305 | 776.1142 | 41.8598 | 75.8363 | 919.5536 | 858.8118 | 697.459 | 990.0519 | 1011.7491 | 861.6046 |  | 1073.6539 | 939.8005 | 1141.8825 | 666.5947 | 792.6891 | 960.0247 |  | 948.1114 |  |  | 658.7725 | 857.8011 | 859.3047 | [6 empty] | 689.9968 |  |  | 513.5624 |  |  | 573.8411 | 788.7439 | 840.5091 | 931.8149 | 1128.8325 | 1171.7524 | 986.1009 | 1112.2359 | 1087.4863 | 716.6263 | 841.3817 | 1011.3039 | 1187.3153 | 1036.9882 | 1155.6549 | 936.3481 | 1089.7323 | 1127.7966 | 637.7041 | 836.9178 | 860.363 | 1102.1188 | 1059.2723 | 1046.7297 | 1017.5676 | 1154.0505 | 727.3846 | 883.7135 | 1127.5568 | 1087.0875 | 177.3694 | -0.00038479 | 18.0331 | 5.2447 | -40.7168 | 3.1198 | 9697.79 | 0.29 | 3.2667 | -3.6768 | 1.3853 | -0.70385 | 8.0877 | 6.7913 | 9.1968 | 192.4425 | 232.9392 | 76.6754 | 88.0499 | 21.3015 | 70.208 | 66.6764
42810.4567 | 1439 | 17.3547 | 17.7296 | 17.8928 | 17.9207 | 17.2848 | 16.0372 | 16.2438 | 16.9775 | 16.8634 | 17.0151 | 17.0428 | 16.5791 | 15.6395 | 14.604 | 66.2918 | 78.4291 | 77.656 | 91.392 | 103.6307 | 97.8697 |  |  |  | 74.8354 | 91.3898 | 775.4626 | 777.1444 | 787.8852 | 785.3518 | 298.8435 | 301.8683 | 1214.2669 | 358.9098 | 436.3768 | 703.5081 | 740.2947 | 777.2599 |  | 693.7165 | 1153.6128 | 1136.4641 | 683.2519 |  | 497.8982 | 746.6031 | 568.5089 | 751.242 | 913.2613 | 1047.1789 | 1091.4522 | 61.314 | 432.9629 | 84.9464 | 654.8743 | 15.7779 | 51.3177 | 50.5494 | 57.0704 | 63.5961 |  |  | 2.0971 | -2.2538 | -0.05992 | -0.88513 | 8.9705 | 6.5641 | 14.0287 | -2.8921 | 23.1829 | 58.8901 | 180.105 | -0.00014949 | -0.00019056 | -0.00062919 | 62.4045 | 19.4484 | 16.7465 | 16.9924 | 17.0063 | 16.0401 | 14.8642 | 16.9372 | 17.0404 | 17.3812 | 17.4694 | 17.2185 | 16.4047 | 14.835 | 882.0338 | 635.2878 | 498.1572 | 319.3819 | 252.2305 | 858.5298 | 514.6257 | 55.3796 | 66.8774 | 69.4014 | 93.4363 | 94.5425 | 99.5706 |  |  |  | 766.1165 | 710.7606 | 708.4662 | 748.3918 | 117.6395 | 39.4763 | 956.8947 |  |  | 967.246 |  |  | 37.4662 | 73.2665 | 777.8325 | 41.9404 | 75.8656 | 921.4087 | 847.6381 | 697.7784 | 991.3936 | 1010.9974 | 851.7208 |  | 1070.2883 | 937.6898 | 1141.7104 | 666.9292 | 793.876 | 962.3088 |  | 951.4812 |  |  | 655.6316 | 845.8558 | 848.7 | [6 empty] | 690.9666 |  |  | 514.015 |  |  | 574.7695 | 789.3121 | 840.7244 | 930.2771 | 1129.1979 | 1175.962 | 983.368 | 1113.4026 | 1088.8981 | 717.2047 | 842.5977 | 1009.5503 | 1194.7853 | 1038.2202 | 1157.2755 | 936.9588 | 1086.0006 | 1127.5893 | 637.8394 | 839.1285 | 861.0503 | 1101.5382 | 1060.2008 | 1051.6008 | 1016.328 | 1155.24 | 729.1617 | 886.7516 | 1126.0539 | 1092.8354 | 173.0559 | -9.7173e-05 | 18.0299 | 5.2763 | -40.6455 | 3.1198 | 9747.41 | 0.3 | 3.2834 | -3.341 | -0.54475 | -2.0937 | 7.5843 | 6.4878 | 9.4845 | 190.7658 | 232.8824 | 77.0256 | 90.3872 | 23.6669 | 61.3958 | 66.6364
42810.4567 | 1440 | 17.3632 | 17.7327 | 17.8919 | 17.9245 | 17.3003 | 16.0328 | 16.2555 | 16.9753 | 16.8644 | 17.0246 | 17.044 | 16.5875 | 15.6333 | 14.6026 | 66.3722 | 78.4823 | 77.7014 | 91.3438 | 103.6005 | 97.9076 |  |  |  | 74.8977 | 91.3939 | 778.6413 | 780.4179 | 791.6789 | 788.9722 | 299.1857 | 321.2999 | 1230.0092 | 295.3097 | 372.2706 | 686.2331 | 691.5259 | 714.3487 |  | 660.8049 | 1101.4024 | 1189.1152 | 700.0075 |  | 500.0237 | 745.6474 | 568.2098 | 747.8204 | 914.7485 | 1050.5609 | 1095.4433 | 59.2972 | 432.7139 | 85.1672 | 654.7745 | 15.7709 | 51.3148 | 50.5275 | 57.14 | 63.4752 |  |  | 2.0984 | -3.0108 | -0.65658 | -1.4049 | 9.2924 | 7.2344 | 13.8986 | -3.5992 | 23.7605 | 60.9304 | 181.499 | -0.00017413 | -0.00012649 | -0.0006604 | 62.5404 | 19.4663 | 16.7467 | 16.9901 | 17.0015 | 16.0375 | 14.8686 | 16.9377 | 17.036 | 17.3793 | 17.4677 | 17.2126 | 16.4032 | 14.8309 | 877.937 | 642.5508 | 510.1859 | 310.909 | 232.3227 | 859.9281 | 515.2061 | 55.4723 | 66.9396 | 69.4497 | 93.4499 | 94.582 | 99.5865 |  |  |  | 766.9685 | 712.8221 | 710.2752 | 753.3988 | 119.0381 | 38.2133 | 958.8792 |  |  | 968.372 |  |  | 37.5295 | 73.2912 | 781.0751 | 42.0279 | 75.8836 | 926.859 | 840.9702 | 695.2957 | 995.155 | 1015.3361 | 846.0195 |  | 1066.8093 | 940.2629 | 1140.896 | 664.8993 | 793.9288 | 966.6151 |  | 960.0083 |  |  | 657.3153 | 839.2972 | 842.1675 | [6 empty] | 687.7796 |  |  | 513.2177 |  |  | 576.8734 | 790.5328 | 842.1475 | 928.4251 | 1128.4829 | 1174.4274 | 980.9745 | 1112.0959 | 1090.2459 | 718.5884 | 842.9645 | 1009.0608 | 1196.7232 | 1043.7609 | 1160.0041 | 935.0877 | 1086.0287 | 1129.3107 | 635.3073 | 841.8231 | 863.9106 | 1104.8651 | 1064.3214 | 1053.9159 | 1015.915 | 1157.1126 | 730.8649 | 891.1233 | 1121.9394 | 1098.1451 | 191.0731 | -0.0011495 | 18.0264 | 5.3057 | -40.6157 | 3.1199 | 9775.44 | 0.35 | 3.29 | -3.8597 | -1.8024 | -2.6365 | 7.7291 | 6.8197 | 9.4525 | 188.9218 | 232.2657 | 77.098 | 91.4583 | 22.4592 | 48.8675 | 66.7382
42810.4567 | 1441 | 17.3663 | 17.7296 | 17.8939 | 17.9317 | 17.2993 | 16.0372 | 16.2599 | 16.9781 | 16.8643 | 17.0266 | 17.0543 | 16.5887 | 15.639 | 14.6003 | 66.4396 | 78.5214 | 77.7384 | 91.3457 | 103.6072 | 97.947 |  |  |  | 74.9027 | 91.4051 | 781.8653 | 783.5049 | 795.339 | 791.9914 | 337.583 | 348.1236 | 1289.9665 | 333.3369 | 353.2883 | 718.1579 | 710.7614 | 704.1622 |  | 631.4465 | 1302.2136 | 1223.4406 | 690.603 |  | 500.5198 | 745.1408 | 567.9081 | 750.0655 | 916.6034 | 1052.1315 | 1100.9316 | 59.6988 | 432.6162 | 85.4236 | 654.8063 | 15.771 | 51.3265 | 50.505 | 57.2028 | 63.431 |  |  | 2.2285 | -2.6021 | -0.3773 | -1.8182 | 9.0388 | 5.9964 | 12.2098 | -3.3475 | 24.4303 | 61.6932 | 184.1362 | -0.00010021 | -0.00019056 | -0.0006719 | 62.6975 | 19.4927 | 16.7498 | 16.9945 | 16.9998 | 16.0324 | 14.8688 | 16.9337 | 17.0342 | 17.3794 | 17.4694 | 17.2093 | 16.4106 | 14.836 | 888.6673 | 633.8029 | 512.9337 | 307.6968 | 228.0986 | 861.8214 | 515.4892 | 55.5694 | 67.0104 | 69.5091 | 93.517 | 94.6324 | 99.6076 |  |  |  | 768.1834 | 715.6913 | 712.8504 | 758.7428 | 127.8453 | 44.4598 | 962.0084 |  |  | 971.9841 |  |  | 37.5818 | 73.3155 | 784.3388 | 42.0981 | 75.8996 | 929.837 | 841.0837 | 692.6835 | 995.7432 | 1015.5645 | 840.9826 |  | 1063.3827 | 944.4392 | 1140.3847 | 662.8164 | 793.1799 | 968.7196 |  | 964.7535 |  |  | 657.4064 | 835.0315 | 837.523 | [6 empty] | 685.1625 |  |  | 513.5868 |  |  | 578.7183 | 792.0557 | 842.5965 | 930.7879 | 1125.8009 | 1175.9007 | 980.367 | 1115.8279 | 1091.0359 | 719.7574 | 843.5303 | 1010.0443 | 1198.1487 | 1040.3189 | 1159.8219 | 937.9634 | 1087.6593 | 1131.2246 | 634.878 | 845.4505 | 866.5412 | 1108.0954 | 1062.602 | 1056.877 | 1016.5707 | 1158.6417 | 731.988 | 895.3314 | 1121.6029 | 1101.1549 | 205.7249 | 0.0013339 | 18.019 | 5.3284 | -40.663 | 3.1198 | 9793.07 | 0.29 | 3.3953 | -3.5873 | -1.366 | -2.9987 | 7.6274 | 6.2125 | 8.8649 | 187.104 | 231.8078 | 76.9289 | 91.1026 | 22.2169 | 53.6982 | 66.9341
42810.4567 | 1442 | 17.3623 | 17.7282 | 17.8899 | 17.931 | 17.2967 | 16.0387 | 16.2622 | 16.9857 | 16.8693 | 17.0221 | 17.0447 | 16.5872 | 15.6363 | 14.6041 | 66.5272 | 78.586 | 77.8063 | 91.2995 | 103.6353 | 98.0092 |  |  |  | 74.9262 | 91.4237 | 781.5677 | 782.9388 | 794.4965 | 791.1948 | 293.8677 | 350.7887 | 1239.8221 | 337.8766 | 380.9706 | 721.0875 | 718.4314 | 731.6671 | 1362.7845 | 633.7163 | 1288.7818 | 1274.893 | 666.1811 |  | 498.9646 | 745.2292 | 566.7495 | 750.3336 | 914.0045 | 1046.6857 | 1098.724 | 61.5098 | 432.717 | 86.2987 | 655.2931 | 15.7607 | 51.3606 | 50.4789 | 57.2514 | 63.3062 |  |  | 2.1838 | -2.5935 | -1.0942 | -1.6855 | 10.1894 | 6.5346 | 12.035 | -4.1945 | 22.8515 | 57.87 | 186.1856 | -0.00022506 | -0.00014128 | -0.00069983 | 62.8544 | 19.511 | 16.7535 | 16.9965 | 17.0075 | 16.0245 | 14.8734 | 16.9526 | 17.041 | 17.3825 | 17.4662 | 17.2137 | 16.4066 | 14.8392 | 896.2092 | 642.7783 | 522.9106 | 312.8128 | 233.8482 | 863.1683 | 515.9937 | 55.6698 | 67.0764 | 69.5693 | 93.5923 | 94.6582 | 99.6274 |  |  |  | 769.3947 | 718.4129 | 715.3269 | 761.522 | 69.507 | 23.9509 | 962.8599 |  |  | 973.5023 |  |  | 37.622 | 73.3411 | 785.1812 | 42.1855 | 75.9135 | 929.8718 | 853.7891 | 691.6875 | 995.8431 | 1015.0951 | 846.1863 |  | 1062.4379 | 941.6958 | 1139.1265 | 661.8812 | 792.6386 | 967.0791 |  | 962.8825 |  |  | 661.3097 | 840.9832 | 841.9852 | [6 empty] | 684.3612 |  |  | 515.0307 |  |  | 579.9139 | 793.2237 | 843.049 | 931.4756 | 1126.8918 | 1174.9161 | 976.361 | 1113.4435 | 1089.6115 | 720.4417 | 844.2185 | 1008.7033 | 1197.1922 | 1036.1944 | 1158.1029 | 941.5851 | 1088.723 | 1131.7143 | 636.0547 | 849.0563 | 868.7418 | 1103.4928 | 1059.0734 | 1058.8964 | 1016.8605 | 1156.3978 | 732.2321 | 897.7288 | 1117.4959 | 1099.5066 | 240.1319 | -0.00021643 | 18.0093 | 5.3562 | -40.6988 | 3.1198 | 9844.69 | 0.26 | 3.3598 | -3.5815 | -2.3263 | -2.8873 | 8.0817 | 6.4719 | 8.7831 | 186.4221 | 231.0441 | 76.7911 | 90.8617 | 21.2205 | 56.266 | 67.2013
42810.4567 | 1443 | 17.3544 | 17.7293 | 17.8796 | 17.9254 | 17.2907 | 16.0376 | 16.2609 | 16.9926 | 16.8681 | 17.0151 | 17.0384 | 16.5824 | 15.6325 | 14.6006 | 66.6141 | 78.6449 | 77.8678 | 91.2599 | 103.63 | 98.0236 |  |  |  | 74.9541 | 91.4394 | 780.3945 | 781.4389 | 792.4933 | 789.5672 | 308.7471 | 281.2182 | 1201.28 | 291.7274 | 323.6637 | 733.1134 | 739.5011 | 745.5538 | 1279.666 | 627.845 | 1252.5564 | 1243.7682 | 673.995 |  | 497.4726 | 745.2429 | 565.5687 | 758.8622 | 919.7982 | 1044.9234 | 1096.6985 | 62.7134 | 432.5076 | 85.217 | 655.4363 | 15.7604 | 51.365 | 50.4548 | 57.2849 | 63.3718 |  |  | 1.9998 | -2.7125 | -0.88854 | -1.8426 | 10.5883 | 7.1943 | 13.9531 | -3.6288 | 23.0792 | 58.7912 | 185.7516 | -0.00019221 | -0.00011499 | -0.00066861 | 63.0096 | 19.522 | 16.7503 | 16.9807 | 16.9987 | 16.0268 | 14.8702 | 16.9577 | 17.0271 | 17.3678 | 17.4654 | 17.2095 | 16.3982 | 14.8332 | 829.1217 | 589.9668 | 465.1138 | 289.924 | 225.6482 | 858.9114 | 514.3482 | 55.7783 | 67.1548 | 69.6271 | 93.6643 | 94.6995 | 99.6508 |  |  |  | 770.7829 | 720.5683 | 717.4598 | 763.6398 | 87.3624 | 19.0752 | 963.4478 |  |  | 974.302 |  |  | 37.6805 | 73.3757 | 783.8824 | 42.2722 | 75.9323 | 930.0247 | 872.4299 | 691.2363 | 997.623 | 1016.7638 | 857.2715 |  | 1065.309 | 939.178 | 1138.5064 | 661.417 | 792.1275 | 966.1527 |  | 961.33 |  |  | 663.4466 | 854.8557 | 854.3646 | [6 empty] | 683.9962 |  |  | 516.7561 |  |  | 580.3831 | 793.4907 | 842.1208 | 935.6753 | 1128.2186 | 1173.1303 | 984.3511 | 1114.3924 | 1089.2624 | 720.8816 | 843.5772 | 1007.6854 | 1195.8461 | 1045.2218 | 1162.8418 | 940.1229 | 1089.3128 | 1131.7272 | 637.1898 | 850.4833 | 868.9867 | 1100.2906 | 1057.3784 | 1059.0588 | 1017.6928 | 1155.8062 | 733.2709 | 896.3151 | 1115.142 | 1096.365 | 247.36 | -0.00058123 | 17.9976 | 5.3878 | -40.6659 | 3.1198 | 9838.58 | 0.31 | 3.2127 | -3.6628 | -2.0963 | -3.0188 | 8.2328 | 6.7863 | 9.4509 | 187.7503 | 230.701 | 76.6495 | 96.4343 | 27.2768 | 61.4438 | 67.5385
42810.4567 | 1444 | 17.3522 | 17.7267 | 17.8795 | 17.9238 | 17.2926 | 16.0326 | 16.2699 | 16.9932 | 16.8662 | 17.0102 | 17.0404 | 16.5787 | 15.6352 | 14.5966 | 66.6898 | 78.6921 | 77.9135 | 91.2751 | 103.5857 | 98.0425 |  |  |  | 74.9755 | 91.4402 | 778.3466 | 779.088 | 789.5737 | 786.8846 | 351.0149 | 402.6178 | 1213.5592 | 263.9792 | 315.2785 | 754.1443 | 753.5093 | 749.9087 |  | 635.486 | 1168.4778 | 1233.423 | 687.1711 |  | 495.8254 | 744.8287 | 564.9892 | 762.5634 | 927.0351 | 1047.3547 | 1097.9725 | 62.8826 | 432.2905 | 84.4893 | 655.393 | 15.7907 | 51.4062 | 50.4414 | 57.286 | 63.0422 |  |  | 1.3565 | -2.0679 | -1.4924 | -1.3274 | 10.263 | 8.1024 | 13.9584 | -3.8351 | 21.9104 | 56.6981 | 174.5191 | -0.00015442 | -0.00015606 | -0.00067354 | 63.1672 | 19.5472 | 16.7521 | 16.9953 | 17.0014 | 16.0322 | 14.8722 | 16.9482 | 17.0376 | 17.3801 | 17.4669 | 17.2089 | 16.4023 | 14.8383 | 805.9157 | 590.6549 | 444.2805 | 276.4132 | 216.7607 | 856.8904 | 512.4419 | 55.8769 | 67.2241 | 69.6816 | 93.7188 | 94.7113 | 99.6728 |  |  |  | 771.8266 | 721.2881 | 718.2337 | 764.2512 | 142.9204 | 49.5388 | 965.2635 |  |  | 976.3429 |  |  | 37.736 | 73.405 | 781.752 | 42.3477 | 75.9427 | 929.6852 | 896.3305 | 690.3106 | 997.9899 | 1014.8499 | 874.5867 |  | 1071.5534 | 936.3428 | 1137.7825 | 661.224 | 792.3157 | 961.8615 |  | 957.9511 |  |  | 670.9586 | 874.652 | 873.2762 | [6 empty] | 683.4897 |  |  | 518.1927 |  |  | 580.4268 | 793.6722 | 841.595 | 934.5175 | 1126.6041 | 1174.9741 | 994.102 | 1124.4993 | 1092.4842 | 721.2112 | 844.2407 | 1007.4945 | 1196.683 | 1059.7679 | 1170.7487 | 941.7643 | 1091.8483 | 1130.4716 | 637.9534 | 848.7152 | 868.2099 | 1101.4961 | 1060.0641 | 1057.6066 | 1017.3363 | 1153.8357 | 733.6095 | 895.3482 | 1117.9085 | 1093.0204 | 241.8361 | -0.00027956 | 17.9879 | 5.4186 | -40.6688 | 3.1198 | 9888.72 | 0.29 | 2.6426 | -3.1974 | -2.7163 | -2.5617 | 8.1129 | 7.2085 | 9.4614 | 190.8625 | 230.2981 | 76.7117 | 98.1249 | 29.1694 | 64.8352 | 67.8202
42810.4568 | 1445 | 17.3572 | 17.7225 | 17.8862 | 17.9282 | 17.2948 | 16.0389 | 16.282 | 17 | 16.8624 | 17.0197 | 17.0467 | 16.5798 | 15.6372 | 14.598 | 66.7599 | 78.7445 | 77.9542 | 91.3527 | 103.5643 | 98.0566 |  |  |  | 75.0125 | 91.4476 | 776.3904 | 776.9501 | 787.029 | 784.5909 | 259.5675 | 396.1047 | 1219.52 | 313.6927 | 287.8108 | 765.3728 | 790.2731 | 786.8588 |  | 653.2629 | 1143.4317 | 1119.1119 | 721.2072 |  | 492.934 | 743.1478 | 564.1625 | 764.221 | 928.1458 | 1048.5874 | 1094.8157 | 62.5116 | 432.0701 | 84.5472 | 655.0787 | 15.8171 | 51.4239 | 50.4145 | 57.2516 | 63.362 |  |  | 1.576 | -1.5592 | -0.24917 | -1.4601 | 9.6486 | 7.7101 | 14.5622 | -3.4053 | 22.6162 | 59.1804 | 169.6142 | -0.00014621 | -0.00018071 | -0.00068011 | 63.3196 | 19.555 | 16.7538 | 16.9845 | 16.9991 | 16.033 | 14.8688 | 16.9402 | 17.0338 | 17.3782 | 17.4641 | 17.2068 | 16.4028 | 14.8296 | 881.9147 | 648.8115 | 502.2592 | 295.7076 | 228.2148 | 859.545 | 512.5152 | 55.9711 | 67.2812 | 69.7294 | 93.7425 | 94.7206 | 99.6837 |  |  |  | 772.8198 | 721.8593 | 718.7947 | 763.6994 | 119.1736 | 38.0955 | 966.8959 |  |  | 977.8815 |  |  | 37.7976 | 73.4362 | 779.5125 | 42.4324 | 75.9519 | 930.805 | 916.8959 | 688.724 | 999.5173 | 1014.5792 | 896.0301 |  | 1078.6948 | 932.374 | 1136.588 | 660.6642 | 792.7288 | 958.4104 |  | 958.9797 |  |  | 683.0105 | 894.1311 | 893.1234 | [6 empty] | 682.229 |  |  | 517.6355 |  |  | 580.3484 | 794.0742 | 843.2685 | 931.1639 | 1124.8944 | 1177.6402 | 994.9537 | 1131.5534 | 1093.5748 | 720.9237 | 846.4091 | 1008.0665 | 1194.8669 | 1060.8746 | 1172.3582 | 942.8488 | 1090.3841 | 1129.1434 | 638.6651 | 847.057 | 868.249 | 1098.5961 | 1063.6262 | 1054.0007 | 1015.9707 | 1153.0334 | 733.4507 | 894.416 | 1118.0053 | 1090.4311 | 241.7103 | -0.0003918 | 17.9761 | 5.4409 | -40.74 | 3.1198 | 9940.53 | 0.29 | 2.8453 | -2.7742 | -1.109 | -2.6845 | 7.8699 | 7.0351 | 9.6684 | 194.435 | 229.6152 | 76.8522 | 90.8474 | 22.7435 | 74.4301 | 68.1205
42810.4568 | 1446 | 17.3603 | 17.7302 | 17.8898 | 17.9386 | 17.2988 | 16.047 | 16.289 | 17.0103 | 16.8677 | 17.0265 | 17.0491 | 16.5927 | 15.6346 | 14.6028 | 66.8479 | 78.8046 | 78.0097 | 91.3843 | 103.574 | 98.0908 |  |  |  | 75.0532 | 91.464 | 774.8207 | 775.2608 | 784.964 | 783.0526 | 289.6228 | 291.6215 | 1214.6904 | 324.9277 | 303.3527 | 746.3126 | 788.4874 | 798.0385 |  | 683.0238 | 1103.662 | 1165.0514 | 693.7178 |  | 492.6463 | 742.7282 | 563.5484 | 764.4905 | 929.7332 | 1049.9163 | 1094.2852 | 63.3853 | 432.2035 | 84.5452 | 654.6696 | 15.8361 | 51.435 | 50.3816 | 57.2059 | 63.2529 |  |  | 1.67 | -2.4878 | -0.70521 | -1.0304 | 9.5796 | 7.6878 | 13.6541 | -3.8929 | 22.9278 | 60.2833 | 168.1506 | -0.00021356 | -0.00015114 | -0.00069326 | 63.47 | 19.5776 | 16.7563 | 16.9914 | 17.0031 | 16.0328 | 14.8737 | 16.9476 | 17.0411 | 17.3794 | 17.47 | 17.2083 | 16.4075 | 14.8351 | 894.0636 | 647.0973 | 499.226 | 300.5171 | 242.3599 | 861.3585 | 512.1658 | 56.0672 | 67.3454 | 69.7853 | 93.7519 | 94.7379 | 99.6867 |  |  |  | 773.2897 | 721.0734 | 717.9252 | 758.8021 | 115.8246 | 38.7594 | 968.8011 |  |  | 978.6324 |  |  | 37.8627 | 73.4695 | 777.7138 | 42.5089 | 75.9618 | 936.4195 | 916.7286 | 685.9774 | 1001.8786 | 1016.8602 | 909.6109 |  | 1085.1138 | 934.6589 | 1136.1364 | 658.782 | 793.1479 | 957.3628 |  | 957.8128 |  |  | 691.7009 | 904.3397 | 903.4176 | [6 empty] | 679.5849 |  |  | 514.7881 |  |  | 580.4086 | 794.3259 | 844.0395 | 928.8079 | 1125.5001 | 1177.0322 | 991.8644 | 1130.8163 | 1091.8857 | 720.9261 | 846.7893 | 1008.6645 | 1193.1146 | 1056.3527 | 1172.3253 | 940.7485 | 1090.6738 | 1127.2184 | 640.182 | 845.1743 | 867.4849 | 1093.7828 | 1064.3263 | 1050.2397 | 1013.3889 | 1153.5321 | 733.4336 | 891.8924 | 1116.5752 | 1089.5515 | 197.055 | 0.00051315 | 17.9641 | 5.4668 | -40.6863 | 3.1197 | 10038.55 | 0.27 | 2.9268 | -3.5034 | -1.8653 | -2.2547 | 7.8457 | 7.0284 | 9.3668 | 197.8583 | 229.2523 | 77.0313 | 90.2982 | 23.0033 | 74.6582 | 68.3916
42810.4568 | 1447 | 17.3656 | 17.7336 | 17.8872 | 17.9269 | 17.2966 | 16.0524 | 16.2847 | 17.0173 | 16.8681 | 17.0237 | 17.0408 | 16.5898 | 15.6358 | 14.5984 | 66.923 | 78.8504 | 78.0599 | 91.4272 | 103.5625 | 98.106 |  |  |  | 75.0805 | 91.4755 | 773.8759 | 774.3915 | 783.6115 | 782.7563 | 305.5872 | 435.7489 | 1282.2985 | 357.9821 | 440.2011 | 669.4798 | 688.4248 | 695.7072 |  | 646.0475 | 1198.0878 | 1269.713 | 690.7686 |  | 492.518 | 742.662 | 564.2486 | 767.1185 | 931.9095 | 1051.1661 | 1094.0949 | 64.6448 | 432.4582 | 84.4586 | 654.3749 | 15.8485 | 51.3775 | 50.3555 | 57.1462 | 63.3522 |  |  | 2.2778 | -2.2821 | -0.22223 | -0.59075 | 10.7828 | 7.2548 | 13.2237 | -3.5236 | 23.3162 | 60.1044 | 173.7179 | -0.00014949 | -0.00017413 | -0.00067026 | 63.6172 | 19.6001 | 16.7581 | 16.9872 | 16.9993 | 16.0279 | 14.8677 | 16.9535 | 17.0441 | 17.3755 | 17.4708 | 17.2118 | 16.4016 | 14.834 | 906.6599 | 648.1996 | 490.6688 | 303.1074 | 241.4887 | 862.7901 | 511.6835 | 56.1794 | 67.4244 | 69.8523 | 93.816 | 94.7613 | 99.7055 |  |  |  | 773.0395 | 718.2704 | 715.1784 | 751.4527 | 118.6768 | 36.0473 | 970.8099 |  |  | 979.9703 |  |  | 37.9215 | 73.5012 | 776.5711 | 42.5965 | 75.9795 | 942.4758 | 899.9808 | 681.6264 | 1002.4255 | 1017.7625 | 904.6315 |  | 1088.1704 | 934.6813 | 1136.0117 | 655.5539 | 792.2283 | 958.0987 |  | 958.8231 |  |  | 693.1615 | 901.4748 | 900.7101 | [6 empty] | 674.8573 |  |  | 511.7561 |  |  | 580.6748 | 794.7207 | 843.4591 | 928.5379 | 1122.2467 | 1174.7091 | 990.4334 | 1126.9661 | 1089.9501 | 721.1353 | 846.9173 | 1007.1916 | 1192.7529 | 1050.8501 | 1170.825 | 937.1262 | 1093.5762 | 1126.9179 | 640.6516 | 843.516 | 866.018 | 1096.9168 | 1064.2436 | 1047.8951 | 1012.6673 | 1153.1844 | 732.8548 | 890.4984 | 1120.1084 | 1087.8831 | 223.3203 | -0.00027956 | 17.9553 | 5.4978 | -40.7127 | 3.1198 | 10134.65 | 0.32 | 3.4177 | -3.3554 | -1.0471 | -1.7072 | 8.3278 | 6.8308 | 9.2223 | 199.8245 | 229.1691 | 76.8429 | 89.5327 | 23.8476 | 48.4096 | 68.5238
42810.4568 | 1448 | 17.3608 | 17.7262 | 17.8871 | 17.9321 | 17.2946 | 16.0432 | 16.2919 | 17.018 | 16.8635 | 17.0194 | 17.0394 | 16.5868 | 15.631 | 14.6058 | 67.0011 | 78.8983 | 78.1096 | 91.4808 | 103.5723 | 98.1099 |  |  |  | 75.1224 | 91.489 | 774.0623 | 774.5402 | 783.6385 | 782.9403 | 392.8206 | 436.1769 | 1328.9342 | 352.4525 | 408.4979 | 691.2412 | 702.3688 | 680.5349 |  | 617.1194 | 1320.7107 | 1216.5095 | 685.6203 |  | 492.8228 | 742.503 | 562.658 | 768.4902 | 927.6258 | 1048.3741 | 1094.6878 | 65.2278 | 432.8817 | 83.3474 | 654.1211 | 15.8537 | 51.3154 | 50.361 | 57.1275 | 63.1983 |  |  | 2.1648 | -2.6133 | 0.1635 | -0.58877 | 10.1657 | 7.651 | 14.1062 | -2.9329 | 22.7478 | 57.6988 | 181.0639 | -0.00017578 | -0.00016921 | -0.00070968 | 63.7765 | 19.6287 | 16.767 | 16.9932 | 17.0063 | 16.0358 | 14.8767 | 16.9664 | 17.0472 | 17.3836 | 17.4754 | 17.2193 | 16.4091 | 14.8379 | 896.7095 | 648.9483 | 506.006 | 304.0436 | 244.6276 | 863.8894 | 511.8315 | 56.2764 | 67.5009 | 69.9169 | 93.8874 | 94.7744 | 99.7119 |  |  |  | 772.6323 | 715.7617 | 712.715 | 749.1884 | 95.9559 | 37.8226 | 972.0797 |  |  | 982.234 |  |  | 37.9778 | 73.5349 | 776.6536 | 42.6898 | 75.9916 | 942.5137 | 886.9675 | 677.8306 | 1004.945 | 1021.2556 | 888.6812 |  | 1089.494 | 936.8627 | 1134.8357 | 651.6568 | 790.1658 | 960.0005 |  | 964.616 |  |  | 685.6772 | 888.1935 | 888.3656 | [6 empty] | 670.5565 |  |  | 509.7244 |  |  | 580.9578 | 795.5447 | 843.3927 | 929.367 | 1118.8743 | 1168.4639 | 986.256 | 1124.8094 | 1088.6335 | 721.9804 | 847.577 | 1003.5403 | 1191.59 | 1044.5597 | 1170.1124 | 937.5216 | 1094.0529 | 1128.0724 | 640.6916 | 843.5519 | 865.0603 | 1101.5831 | 1068.552 | 1047.0644 | 1012.5933 | 1152.2792 | 731.504 | 890.3545 | 1123.2664 | 1089.2211 | 217.17 | 5.0162e-05 | 17.9503 | 5.5227 | -40.7266 | 3.1198 | 10255.24 | 0.3 | 3.3321 | -3.5903 | 0.89805 | -1.7042 | 8.0774 | 7.0075 | 9.515 | 201.0628 | 228.3305 | 76.3298 | 91.1264 | 22.1761 | 51.8135 | 68.4697
42810.4568 | 1449 | 17.3566 | 17.7262 | 17.8892 | 17.9332 | 17.2938 | 16.0396 | 16.3051 | 17.0189 | 16.8686 | 17.0187 | 17.0455 | 16.5817 | 15.637 | 14.604 | 67.0708 | 78.9444 | 78.1531 | 91.4721 | 103.5942 | 98.1273 |  |  |  | 75.1567 | 91.499 | 774.0572 | 774.2536 | 783.6286 | 781.8565 | 323.6092 | 407.3065 | 1324.1153 | 350.8773 | 394.1117 | 693.1121 | 726.7261 | 703.9619 |  | 594.6886 | 1321.7005 | 1296.651 | 636.9538 |  | 492.5143 | 742.0756 | 563.2914 | 768.5958 | 924.9814 | 1048.5152 | 1094.3329 | 65.5567 | 433.2874 | 82.2481 | 653.8503 | 15.8583 | 51.3007 | 50.3591 | 57.1288 | 62.606 |  |  | 2.1352 | -1.9154 | 0.079392 | -1.4128 | 10.2617 | 7.6852 | 14.1285 | -2.9493 | 21.6209 | 57.7477 | 171.759 | -0.00014456 | -0.00011171 | -0.00069161 | 63.9443 | 19.6427 | 16.7654 | 16.9871 | 17.0023 | 16.0387 | 14.8716 | 16.9671 | 17.0523 | 17.3786 | 17.4726 | 17.2153 | 16.4049 | 14.8362 | 866.6737 | 634.3539 | 516.401 | 297.9415 | 235.2821 | 862.1044 | 511.6342 | 56.3683 | 67.5684 | 69.9652 | 93.8894 | 94.784 | 99.7183 |  |  |  | 772.8083 | 715.8686 | 712.849 | 752.0951 | 91.6091 | 33.8988 | 974.4042 |  |  | 984.9018 |  |  | 38.0351 | 73.564 | 776.7834 | 42.7698 | 76.0046 | 938.7672 | 879.7912 | 676.6633 | 1007.4447 | 1023.9893 | 879.2529 |  | 1090.5151 | 940.7264 | 1134.2032 | 650.2279 | 789.0568 | 964.134 |  | 968.432 |  |  | 678.6766 | 878.4621 | 879.259 | [6 empty] | 669.0828 |  |  | 509.4193 |  |  | 581.5233 | 796.4213 | 843.5097 | 926.2063 | 1114.9375 | 1166.2144 | 982.8535 | 1122.0351 | 1087.9027 | 722.4069 | 847.5188 | 999.6942 | 1192.1293 | 1038.4067 | 1170.7252 | 937.6979 | 1092.7467 | 1131.7162 | 640.0704 | 844.6716 | 864.4751 | 1099.3021 | 1069.6998 | 1048.411 | 1010.1685 | 1153.4785 | 730.6509 | 891.225 | 1119.4652 | 1091.6824 | 230.0106 | -0.00032166 | 17.9476 | 5.5411 | -40.7273 | 3.1197 | 10269.09 | 0.29 | 3.3076 | -3.0731 | 0.62566 | -2.6393 | 8.1159 | 7.0235 | 9.5231 | 201.9397 | 227.8055 | 76.0368 | 93.6717 | 20.9776 | 59.1656 | 68.4395
42810.4568 | 1450 | 17.3527 | 17.7225 | 17.8811 | 17.9218 | 17.2883 | 16.0389 | 16.2972 | 17.0172 | 16.8634 | 17.0158 | 17.0441 | 16.5775 | 15.6319 | 14.5925 | 67.1397 | 78.9931 | 78.1869 | 91.4566 | 103.5716 | 98.1333 |  |  |  | 75.1793 | 91.4864 | 773.2288 | 773.2273 | 782.8705 | 780.4352 | 353.0885 | 331.649 | 1255.2696 | 318.8994 | 396.2903 | 690.1646 | 713.2909 | 704.0172 |  | 609.4778 | 1251.8631 | 1246.4772 | 640.5916 |  | 490.8823 | 742.6916 | 563.2629 | 769.8511 | 930.3698 | 1051.1665 | 1094.7197 | 65.1936 | 433.6006 | 82.816 | 653.5823 | 15.8728 | 51.3566 | 50.3625 | 57.1704 | 62.4938 |  |  | 2.2029 | -2.8038 | -0.78209 | -1.7926 | 11.229 | 8.548 | 14.1634 | -3.293 | 22.9675 | 59.6088 | 174.9695 | -0.00022342 | -0.00017906 | -0.00068833 | 64.1099 | 19.6649 | 16.7705 | 16.999 | 17.0116 | 16.0482 | 14.8905 | 16.9757 | 17.0536 | 17.3859 | 17.4735 | 17.2198 | 16.4176 | 14.8421 | 839.7181 | 623.0861 | 511.7684 | 300.3395 | 226.8394 | 860.358 | 511.0253 | 56.4712 | 67.6365 | 70.0283 | 93.9358 | 94.8215 | 99.7338 |  |  |  | 773.4189 | 717.3622 | 714.2625 | 756.7397 | 106.6817 | 41.7804 | 976.9024 |  |  | 987.821 |  |  | 38.0958 | 73.5795 | 776.1184 | 42.8549 | 76.0226 | 936.615 | 875.4588 | 677.8728 | 1009.6396 | 1024.5639 | 878.6823 |  | 1091.1217 | 942.5781 | 1134.3502 | 651.4646 | 788.8158 | 964.4332 |  | 969.0175 |  |  | 677.4165 | 875.23 | 876.1543 | [6 empty] | 670.4116 |  |  | 510.0066 |  |  | 581.9173 | 796.5964 | 842.924 | 922.6568 | 1114.545 | 1167.3565 | 981.3602 | 1120.2561 | 1088.7762 | 722.9916 | 846.2528 | 996.1088 | 1192.5674 | 1033.9065 | 1170.6496 | 934.7018 | 1090.7032 | 1132.1898 | 638.1332 | 848.1405 | 864.5477 | 1095.2324 | 1067.2397 | 1049.0707 | 1009.9704 | 1154.4643 | 731.3264 | 893.8854 | 1111.3705 | 1091.7406 | 225.7734 | -0.00020942 | 17.9467 | 5.5634 | -40.7686 | 3.1197 | 10273.02 | 0.33 | 3.3573 | -3.7193 | -1.9643 | -2.9739 | 8.4983 | 7.4147 | 9.5443 | 202.3215 | 227.851 | 75.9302 | 95.8945 | 21.358 | 55.7062 | 68.4861
42810.4568 | 1451 | 17.3515 | 17.7194 | 17.8778 | 17.9157 | 17.2849 | 16.04 | 16.2969 | 17.0232 | 16.8648 | 17.0122 | 17.0375 | 16.572 | 15.6267 | 14.596 | 67.2199 | 79.0493 | 78.2348 | 91.5012 | 103.5502 | 98.1447 |  |  |  | 75.2161 | 91.5002 | 772.6325 | 772.7663 | 782.5535 | 780.0276 | 429.6771 | 310.484 | 1181.8239 | 270.8259 | 339.0713 | 700.6351 | 706.2996 | 685.7743 | 1388.0121 | 608.0122 | 1270.247 | 1252.6029 | 644.1787 |  | 488.1326 | 741.9851 | 562.1184 | 771.0786 | 929.7182 | 1050.9499 | 1094.0399 | 64.1555 | 433.8464 | 83.027 | 653.7614 | 15.8743 | 51.3959 | 50.3694 | 57.2347 | 62.2016 |  |  | 1.8585 | -3.3749 | -0.43973 | -1.194 | 11.4005 | 6.5135 | 12.2794 | -4.0395 | 22.8881 | 58.8156 | 191.6188 | -0.00013635 | -0.00018892 | -0.00069326 | 64.2647 | 19.6832 | 16.7702 | 16.9963 | 17.0082 | 16.0419 | 14.8856 | 16.9708 | 17.0475 | 17.3863 | 17.4705 | 17.2079 | 16.4151 | 14.8309 | 843.2639 | 630.5497 | 517.4859 | 304.7768 | 229.1361 | 859.0903 | 510.9927 | 56.5557 | 67.694 | 70.0729 | 93.9935 | 94.8455 | 99.7523 |  |  |  | 774.1991 | 719.7024 | 716.3764 | 759.5101 | 77.9257 | 31.6925 | 979.3199 |  |  | 990.5587 |  |  | 38.16 | 73.6014 | 775.3772 | 42.9333 | 76.0321 | 937.7884 | 869.6345 | 679.3466 | 1012.892 | 1026.2829 | 874.365 |  | 1092.898 | 943.4779 | 1133.8077 | 653.7948 | 788.6494 | 961.2746 |  | 965.6227 |  |  | 677.0809 | 870.9504 | 871.8934 | [6 empty] | 672.0174 |  |  | 511.0081 |  |  | 583.099 | 796.8521 | 843.0566 | 920.3373 | 1116.3928 | 1167.1378 | 977.7288 | 1118.1005 | 1090.6582 | 724.0598 | 844.9411 | 1000.094 | 1193.3734 | 1033.2414 | 1170.3639 | 933.2697 | 1088.1025 | 1132.2998 | 637.9917 | 852.9349 | 865.2234 | 1088.8108 | 1064.902 | 1048.34 | 1011.2176 | 1155.3539 | 732.8672 | 896.1996 | 1110.5738 | 1090.6029 | 220.7321 | 5.7172e-05 | 17.9499 | 5.5834 | -40.7436 | 3.1197 | 10208.78 | 0.35 | 3.0832 | -4.079 | -1.4724 | -2.4262 | 8.5623 | 6.472 | 8.8862 | 203.5157 | 227.4681 | 75.8157 | 94.9417 | 20.7155 | 53.9065 | 68.6339
42810.4568 | 1452 | 17.3486 | 17.7156 | 17.8829 | 17.9176 | 17.2905 | 16.0404 | 16.3051 | 17.0292 | 16.8639 | 17.0137 | 17.0309 | 16.5793 | 15.6291 | 14.5985 | 67.2999 | 79.1032 | 78.2921 | 91.523 | 103.5677 | 98.1675 |  |  |  | 75.2595 | 91.509 | 773.5322 | 773.7719 | 783.7424 | 781.3724 | 375.0277 | 451.6051 | 1287.0906 | 306.8869 | 324.2434 | 716.5297 | 746.6086 | 711.1762 | 1180.1697 | 590.4121 | 1253.7981 | 1288.4327 | 651.7338 | 1312.0609 | 486.474 | 740.1753 | 561.0145 | 767.2879 | 925.9594 | 1050.4984 | 1093.6415 | 62.6105 | 433.8676 | 82.1769 | 653.684 | 15.8959 | 51.4078 | 50.3695 | 57.2938 | 62.2035 |  |  | 1.9538 | -2.8025 | -0.50216 | -1.6776 | 10.4831 | 7.6201 | 14.0734 | -4.8247 | 23.051 | 61.016 | 198.037 | -0.00018235 | -0.00015771 | -0.00067026 | 64.4215 | 19.7023 | 16.7651 | 16.9974 | 17.0028 | 16.0389 | 14.8853 | 16.9713 | 17.0467 | 17.3765 | 17.4719 | 17.2094 | 16.407 | 14.8418 | 796.169 | 601.2269 | 460.4385 | 282.2796 | 214.6145 | 854.6352 | 509.5275 | 56.6739 | 67.7858 | 70.1395 | 94.0555 | 94.8756 | 99.7701 |  |  |  | 774.827 | 720.766 | 717.357 | 759.6727 | 86.7096 | 21.8835 | 982.6099 |  |  | 992.7193 |  |  | 38.2288 | 73.6291 | 775.9392 | 43.0172 | 76.0558 | 937.7191 | 867.9661 | 680.9003 | 1011.2674 | 1023.1398 | 870.0506 |  | 1092.639 | 946.3703 | 1133.5896 | 655.8373 | 788.3767 | 956.2998 |  | 959.8718 |  |  | 677.1362 | 866.5477 | 867.8211 | [6 empty] | 673.9721 |  |  | 512.9541 |  |  | 584.1765 | 797.5054 | 842.6721 | 922.2403 | 1122.7672 | 1169.4975 | 975.3889 | 1120.7027 | 1092.1538 | 724.8578 | 843.8063 | 1006.7875 | 1196.3598 | 1035.434 | 1171.1442 | 931.6187 | 1085.0959 | 1132.8636 | 638.8971 | 856.0749 | 865.7978 | 1090.0315 | 1063.9516 | 1047.8325 | 1012.5723 | 1157.1262 | 735.4879 | 895.9971 | 1117.6857 | 1090.1156 | 230.964 | -0.00013226 | 17.9542 | 5.6102 | -40.7338 | 3.1196 | 10092.37 | 0.31 | 3.1633 | -3.7138 | -1.572 | -2.8733 | 8.2092 | 6.999 | 9.5116 | 203.4787 | 227.244 | 75.6774 | 98.2214 | 26.7315 | 63.9512 | 68.8105
42810.4569 | 1453 | 17.3632 | 17.7261 | 17.8876 | 17.9286 | 17.2922 | 16.0546 | 16.3193 | 17.0427 | 16.875 | 17.0232 | 17.0423 | 16.5872 | 15.6393 | 14.6075 | 67.3804 | 79.1464 | 78.3371 | 91.5366 | 103.5815 | 98.191 |  |  |  | 75.2911 | 91.5302 | 775.3797 | 775.7162 | 786.2107 | 783.734 | 331.5675 | 444.6765 | 1331.7647 | 374.8845 | 421.9912 | 709.3381 | 774.6782 | 751.0394 | 1090.4913 | 650.0342 | 1162.0996 | 1204.3579 | 658.9018 |  | 485.4255 | 738.8351 | 559.292 | 764.7903 | 927.957 | 1052.4863 | 1095.2994 | 60.7359 | 433.9264 | 81.9438 | 653.1714 | 15.912 | 51.3619 | 50.3758 | 57.3683 | 61.9728 |  |  | 2.3323 | -2.8216 | -0.74726 | -1.6947 | 8.8817 | 7.0642 | 13.43 | -5.7512 | 22.958 | 58.0767 | 192.4343 | -0.00016756 | -0.00013964 | -0.00068997 | 64.5744 | 19.7168 | 16.7656 | 16.9914 | 17.0038 | 16.0383 | 14.8827 | 16.9727 | 17.0447 | 17.3757 | 17.4679 | 17.2143 | 16.4039 | 14.8382 | 781.9964 | 584.0226 | 419.6776 | 270.857 | 210.5855 | 851.506 | 507.4121 | 56.7809 | 67.8505 | 70.1972 | 94.0952 | 94.886 | 99.7947 |  |  |  | 775.053 | 719.7796 | 716.424 | 756.0817 | 84.9806 | 24.4481 | 982.7941 |  |  | 992.1943 |  |  | 38.2901 | 73.6667 | 777.9184 | 43.0976 | 76.0691 | 934.2754 | 867.8876 | 683.5401 | 1009.5089 | 1021.367 | 870.0025 |  | 1092.9453 | 936.9794 | 1134.5416 | 658.7092 | 788.3513 | 953.3541 |  | 959.5143 |  |  | 679.2882 | 867.4211 | 868.0763 | [6 empty] | 676.6779 |  |  | 516.4243 |  |  | 584.3359 | 796.9167 | 842.0233 | 922.2887 | 1128.4657 | 1178.3877 | 979.4362 | 1120.4462 | 1093.0077 | 724.0043 | 842.581 | 1013.4287 | 1198.4011 | 1037.7536 | 1172.2558 | 934.3213 | 1085.4365 | 1133.9647 | 640.7446 | 856.1573 | 865.6882 | 1095.8846 | 1067.0768 | 1048.0227 | 1015.3959 | 1157.1998 | 736.6234 | 894.0722 | 1126.5277 | 1094.265 | 215.4741 | -0.0007917 | 17.9584 | 5.6281 | -40.7761 | 3.1197 | 10007.71 | 0.31 | 3.46 | -3.7239 | -1.9164 | -2.886 | 7.5619 | 6.7439 | 9.2986 | 203.6656 | 228.1329 | 75.59 | 98.4347 | 30.7964 | 71.5668 | 68.9756
42810.4569 | 1454 | 17.3513 | 17.7241 | 17.8836 | 17.9301 | 17.2908 | 16.0392 | 16.3117 | 17.0397 | 16.856 | 17.0148 | 17.0267 | 16.5776 | 15.6308 | 14.593 | 67.4586 | 79.1982 | 78.3719 | 91.5214 | 103.5877 | 98.1825 |  |  |  | 75.3382 | 91.5258 | 779.1123 | 779.5919 | 790.7832 | 788.8792 | 315.822 | 292.3147 | 1194.2671 | 334.8591 | 403.4982 | 684.5683 | 709.2912 | 739.4672 |  | 649.9953 | 1111.6269 | 1139.1067 | 668.8121 |  | 483.5794 | 738.3701 | 558.5195 | 770.1165 | 934.38 | 1053.9156 | 1094.6524 | 58.7728 | 433.8065 | 81.5972 | 652.3804 | 15.9139 | 51.2812 | 50.374 | 57.4125 | 62.2183 |  |  | 2.2462 | -4.2101 | -0.95425 | -1.8662 | 10.7427 | 7.8639 | 13.3269 | -3.9422 | 21.985 | 57.4527 | 179.027 | -0.00015771 | -0.00015278 | -0.00069326 | 64.7283 | 19.7309 | 16.7742 | 16.9927 | 17.0041 | 16.0364 | 14.8844 | 16.9702 | 17.039 | 17.3774 | 17.4611 | 17.2146 | 16.398 | 14.8309 | 788.5927 | 562.0024 | 396.473 | 254.5787 | 198.5478 | 848.3286 | 505.4967 | 56.8678 | 67.9072 | 70.2472 | 94.1443 | 94.9007 | 99.7971 |  |  |  | 774.8415 | 717.6259 | 714.382 | 751.8129 | 79.2807 | 25.8484 | 982.2983 |  |  | 992.4439 |  |  | 38.3523 | 73.7035 | 781.3294 | 43.177 | 76.0926 | 933.7101 | 860.4729 | 686.7939 | 1011.6357 | 1025.2851 | 867.0067 |  | 1093.5522 | 934.3765 | 1135.7121 | 661.9469 | 789.1629 | 957.55 |  | 966.0166 |  |  | 680.738 | 865.7194 | 866.0732 | [6 empty] | 680.8091 |  |  | 520.0226 |  |  | 584.1825 | 795.3323 | 840.8872 | 923.4141 | 1131.871 | 1175.3297 | 981.1972 | 1119.0272 | 1094.6807 | 722.0764 | 842.3512 | 1021.4803 | 1196.075 | 1036.442 | 1173.5734 | 934.6823 | 1083.8963 | 1133.8251 | 643.1948 | 853.0554 | 865.9581 | 1100.3721 | 1073.3495 | 1051.3291 | 1017.8274 | 1157.0122 | 736.0683 | 891.9732 | 1130.7442 | 1101.9998 | 185.4886 | -0.00038479 | 17.9634 | 5.6471 | -40.8215 | 3.1197 | 9883.47 | 0.34 | 3.4038 | -4.5478 | -2.1651 | -3.0279 | 8.3209 | 7.1192 | 9.2678 | 204.1168 | 228.9792 | 75.743 | 96.3279 | 32.956 | 53.9458 | 69.0331
42810.4569 | 1455 | 17.3638 | 17.7339 | 17.8869 | 17.926 | 17.2894 | 16.0506 | 16.3254 | 17.0493 | 16.8626 | 17.0207 | 17.0475 | 16.5858 | 15.6329 | 14.614 | 67.533 | 79.247 | 78.4193 | 91.4178 | 103.5887 | 98.1534 |  |  |  | 75.3737 | 91.543 | 783.5418 | 784.0916 | 795.887 | 794.4674 | 324.9189 | 365.1984 | 1199.896 | 308.2194 | 336.1556 | 714.8035 | 700.0342 | 700.8362 |  | 610.5104 | 1210.5486 | 1156.5672 | 671.0806 |  | 482.0578 | 738.3071 | 558.413 | 775.0544 | 935.794 | 1055.7174 | 1095.5157 | 56.6638 | 433.3671 | 80.4592 | 651.3159 | 15.9125 | 51.2102 | 50.3733 | 57.4387 | 62.5209 |  |  | 2.1812 | -2.9852 | -1.2868 | -1.7604 | 10.2209 | 7.009 | 13.7264 | -2.1226 | 22.3681 | 57.2668 | 169.4761 | -0.00018399 | -0.00016921 | -0.00066533 | 64.8908 | 19.7439 | 16.7687 | 16.9878 | 17.001 | 16.0276 | 14.8842 | 16.968 | 17.0395 | 17.3756 | 17.4587 | 17.2076 | 16.3982 | 14.8329 | 772.3105 | 541.3633 | 382.9655 | 245.1239 | 194.643 | 844.3812 | 503.6976 | 56.9593 | 67.9755 | 70.3049 | 94.2282 | 94.9175 | 99.7966 |  |  |  | 774.4753 | 715.6517 | 712.468 | 749.1347 | 77.8629 | 21.9784 | 983.6713 |  |  | 994.753 |  |  | 38.412 | 73.7359 | 785.8289 | 43.2811 | 76.1257 | 937.0554 | 848.3311 | 687.9315 | 1009.9323 | 1021.732 | 857.2863 |  | 1090.9131 | 929.888 | 1136.6973 | 662.4884 | 790.0811 | 956.5396 |  | 963.1577 |  |  | 679.6757 | 854.8658 | 855.8734 | [6 empty] | 682.3028 |  |  | 520.4901 |  |  | 583.9212 | 794.7177 | 842.3591 | 925.4159 | 1136.1245 | 1173.1665 | 982.0303 | 1112.3105 | 1096.7595 | 720.6728 | 844.8759 | 1018.356 | 1198.2085 | 1028.4341 | 1169.3459 | 939.2047 | 1083.3665 | 1136.1934 | 643.0335 | 849.0164 | 866.7311 | 1089.4874 | 1073.2851 | 1053.7698 | 1020.0507 | 1159.1625 | 734.4569 | 891.7268 | 1114.6042 | 1103.3122 | 191.8866 | -0.00086885 | 17.9701 | 5.6608 | -40.7097 | 3.1197 | 9792.42 | 0.36 | 3.363 | -3.8294 | -2.5141 | -2.9407 | 8.1218 | 6.7257 | 9.4121 | 202.7899 | 229.7568 | 76.0035 | 96.4423 | 34.065 | 51.6627 | 69.0017
42810.4569 | 1456 | 17.3601 | 17.7256 | 17.8773 | 17.9193 | 17.2898 | 16.0399 | 16.33 | 17.0469 | 16.8576 | 17.0194 | 17.0419 | 16.5841 | 15.63 | 14.6002 | 67.6055 | 79.2881 | 78.4733 | 91.3723 | 103.5695 | 98.12 |  |  |  | 75.4327 | 91.5618 | 785.838 | 786.3306 | 798.1579 | 796.4421 | 267.9875 | 351.6716 | 1250.1975 | 289.1434 | 332.6116 | 710.8616 | 725.7596 | 727.9558 |  | 598.111 | 1308.2173 | 1236.9947 | 650.9554 |  | 480.1387 | 738.055 | 559.3274 | 778.2893 | 933.4221 | 1053.1962 | 1094.6069 | 55.47 | 432.8612 | 79.3829 | 650.8548 | 15.8982 | 51.1372 | 50.3599 | 57.4508 | 62.8897 |  |  | 1.9315 | -2.083 | -0.42265 | -1.466 | 10.7217 | 6.5332 | 12.9241 | -2.2265 | 23.613 | 59.7056 | 174.8001 | -0.00022506 | -0.00018235 | -0.00067519 | 65.0647 | 19.7745 | 16.7743 | 16.994 | 17.0026 | 16.0401 | 14.8912 | 16.9774 | 17.0495 | 17.3781 | 17.4653 | 17.214 | 16.4093 | 14.8462 | 768.8844 | 533.053 | 377.7965 | 243.754 | 202.9463 | 840.4883 | 501.6476 | 57.0637 | 68.0484 | 70.3684 | 94.2384 | 94.931 | 99.8083 |  |  |  | 774.3604 | 714.8771 | 711.6294 | 750.0042 | 79.3595 | 33.3028 | 983.0078 |  |  | 994.4948 |  |  | 38.4792 | 73.7645 | 788.9289 | 43.367 | 76.1606 | 940.0117 | 839.5098 | 686.9421 | 1009.9901 | 1020.6448 | 847.2026 |  | 1088.3118 | 926.5289 | 1136.4915 | 660.2399 | 789.9354 | 953.3185 |  | 958.6572 |  |  | 675.176 | 844.886 | 846.0837 | [6 empty] | 680.5513 |  |  | 518.5544 |  |  | 583.9064 | 795.0024 | 844.0319 | 925.1999 | 1136.3121 | 1172.6159 | 977.1381 | 1108.2476 | 1098.029 | 720.8324 | 846.6957 | 1012.0131 | 1198.896 | 1023.877 | 1166.7482 | 942.2727 | 1086.2119 | 1138.3818 | 641.4676 | 847.1653 | 867.8724 | 1073.9369 | 1065.8599 | 1054.11 | 1019.9972 | 1158.8467 | 733.9125 | 893.8009 | 1100.7413 | 1098.5449 | 214.4414 | -9.7173e-05 | 17.9758 | 5.6773 | -40.7679 | 3.1197 | 9755.66 | 0.38 | 3.1675 | -3.1984 | -1.4407 | -2.6832 | 8.3105 | 6.4872 | 9.1242 | 201.5046 | 229.7136 | 76.0222 | 95.1647 | 34.1944 | 58.531 | 68.9444
42810.4569 | 1457 | 17.3601 | 17.7239 | 17.8793 | 17.9157 | 17.2889 | 16.0353 | 16.3352 | 17.0464 | 16.8601 | 17.0156 | 17.0348 | 16.5822 | 15.6271 | 14.5975 | 67.6746 | 79.3405 | 78.5267 | 91.3397 | 103.5327 | 98.0986 |  |  |  | 75.4786 | 91.5688 | 785.3164 | 785.7047 | 797.3034 | 795.1495 | 285.5581 | 345.5204 | 1259.615 | 319.1799 | 387.8813 | 702.2613 | 717.8679 | 717.3743 |  | 624.8392 | 1264.9225 | 1264.1249 | 627.6217 | 1322.2864 | 478.3631 | 736.9359 | 557.9856 | 779.6028 | 928.4497 | 1049.0424 | 1092.9307 | 54.5263 | 432.4196 | 78.8178 | 650.8023 | 15.9072 | 51.0568 | 50.3634 | 57.4615 | 63.114 |  |  | 2.0866 | -2.5377 | -0.45813 | -1.2334 | 10.7434 | 7.9033 | 13.0023 | -4.0145 | 22.9356 | 57.4154 | 176.7531 | -0.00018235 | -0.00015771 | -0.00069161 | 65.2198 | 19.7945 | 16.7775 | 16.9946 | 16.9996 | 16.039 | 14.9023 | 16.9754 | 17.0422 | 17.3718 | 17.4626 | 17.2106 | 16.402 | 14.8434 | 752.875 | 533.0367 | 411.3558 | 261.7919 | 210.1085 | 836.0635 | 500.4213 | 57.166 | 68.1268 | 70.4214 | 94.2806 | 94.9355 | 99.7996 |  |  |  | 774.9131 | 716.423 | 712.7819 | 755.116 | 56.708 | 18.565 | 983.7561 |  |  | 995.9859 |  |  | 38.5484 | 73.7862 | 789.0525 | 43.4336 | 76.1838 | 942.4608 | 835.9775 | 688.0259 | 1015.5322 | 1027.6709 | 841.2995 |  | 1087.3755 | 928.277 | 1135.466 | 659.4351 | 790.5806 | 959.6967 |  | 966.5809 |  |  | 671.8878 | 837.8799 | 839.4417 | [6 empty] | 680.5536 |  |  | 516.5399 |  |  | 583.7764 | 794.7469 | 844.6225 | 926.1422 | 1134.1203 | 1171.7499 | 970.3401 | 1106.0425 | 1098.0041 | 721.3455 | 846.3566 | 1014.3934 | 1201.0869 | 1020.207 | 1169.8963 | 939.6737 | 1083.4456 | 1141.9138 | 642.0203 | 848.0652 | 868.4492 | 1080.82 | 1066.1597 | 1052.9525 | 1019.4576 | 1160.4078 | 733.0046 | 895.2822 | 1101.6982 | 1099.6141 | 202.3282 | -0.0023491 | 17.9781 | 5.6847 | -40.71 | 3.1197 | 9767.67 | 0.31 | 3.2903 | -3.5283 | -1.4991 | -2.4598 | 8.3059 | 7.1239 | 9.1374 | 201.1073 | 228.9858 | 76.2384 | 95.0741 | 30.2003 | 57.197 | 68.962
42810.4569 | 1458 | 17.3546 | 17.7161 | 17.8743 | 17.9123 | 17.2783 | 16.0316 | 16.3316 | 17.0488 | 16.8532 | 17.0044 | 17.031 | 16.5707 | 15.6247 | 14.6028 | 67.7385 | 79.3843 | 78.5534 | 91.3663 | 103.4663 | 98.0814 |  |  |  | 75.5114 | 91.5622 | 783.7723 | 783.9515 | 795.2245 | 792.7009 | 374.9725 | 307.467 | 1190.2014 | 297.6067 | 335.4029 | 719.5445 | 712.6363 | 712.2606 |  | 620.1865 | 1211.5198 | 1192.4877 | 646.2262 | 1053.3151 | 478.0285 | 736.7324 | 556.9047 | 781.4148 | 930.9347 | 1049.4574 | 1092.956 | 53.5898 | 431.9555 | 77.5985 | 650.3963 | 15.9105 | 50.9607 | 50.3696 | 57.4839 | 63.3251 |  |  | 2.2035 | -3.388 | -0.74135 | -1.1 | 11.1757 | 5.9228 | 13.1876 | -2.2028 | 23.0547 | 60.8093 | 176.5554 | -0.00022013 | -0.00022506 | -0.00069983 | 65.3872 | 19.8106 | 16.7656 | 16.9897 | 16.9986 | 16.0442 | 14.8952 | 16.9818 | 17.039 | 17.3687 | 17.4621 | 17.2072 | 16.4019 | 14.8385 | 701.563 | 504.578 | 382.1729 | 259.7642 | 200.6655 | 829.6773 | 497.9065 | 57.2592 | 68.1868 | 70.4724 | 94.3207 | 94.9461 | 99.8134 |  |  |  | 775.5341 | 718.2064 | 714.2244 | 757.4708 | 88.4009 | 21.5965 | 987.5006 |  |  | 1000.9347 |  |  | 38.6176 | 73.8289 | 787.4525 | 43.5113 | 76.204 | 942.0529 | 835.541 | 689.8403 | 1020.4827 | 1033.3519 | 838.8821 |  | 1085.7832 | 935.1456 | 1134.9558 | 662.2657 | 791.55 | 967.9164 |  | 975.9497 |  |  | 672.2023 | 836.2832 | 837.7013 | [6 empty] | 682.8051 |  |  | 515.9095 |  |  | 584.0493 | 794.1372 | 843.9284 | 926.4665 | 1135.6955 | 1173.6768 | 969.0412 | 1105.1252 | 1098.4049 | 722.4768 | 844.7458 | 1018.4976 | 1201.37 | 1018.8935 | 1165.6636 | 940.1115 | 1083.688 | 1141.3897 | 640.2813 | 850.3129 | 868.0497 | 1083.4504 | 1069.9156 | 1055.3757 | 1018.9238 | 1162.0223 | 733.3805 | 896.3199 | 1101.3282 | 1104.2285 | 189.6089 | 0.00075871 | 17.98 | 5.6936 | -40.7827 | 3.1197 | 9802.74 | 0.38 | 3.3773 | -4.0764 | -1.9068 | -2.3227 | 8.4727 | 6.168 | 9.2037 | 200.2223 | 228.4575 | 76.4517 | 98.1062 | 32.9007 | 55.3891 | 69.0761
42810.4569 | 1459 | 17.3572 | 17.7137 | 17.8835 | 17.915 | 17.2782 | 16.0331 | 16.3427 | 17.0558 | 16.8593 | 17.01 | 17.0315 | 16.5725 | 15.6265 | 14.6026 | 67.8208 | 79.4315 | 78.6004 | 91.4157 | 103.4303 | 98.1102 |  |  |  | 75.545 | 91.5665 | 783.0029 | 782.6644 | 793.4456 | 790.9024 | 371.2943 | 384.519 | 1276.2311 | 270.9092 | 308.8256 | 716.3621 | 720.4311 | 704.3013 |  | 598.6885 | 1261.1468 | 1199.0861 | 649.3149 | 1080.3456 | 477.2323 | 736.5953 | 556.6718 | 779.9805 | 927.6297 | 1047.1117 | 1092.7764 | 54.422 | 431.6961 | 77.0291 | 649.9676 | 15.8987 | 50.8641 | 50.3931 | 57.4962 | 63.6589 |  |  | 2.6267 | -3.8256 | -0.9076 | -1.2498 | 10.6849 | 6.0187 | 12.472 | -3.4737 | 23.1784 | 58.7843 | 179.4596 | -0.00016428 | -0.00017906 | -0.00070311 | 65.5371 | 19.8196 | 16.7589 | 16.9882 | 16.9929 | 16.0387 | 14.8802 | 16.9808 | 17.0329 | 17.372 | 17.4545 | 17.202 | 16.3981 | 14.8362 | 719.0558 | 501.6462 | 377.0735 | 248.3853 | 198.3227 | 826.3227 | 495.3883 | 57.3564 | 68.2454 | 70.5311 | 94.3513 | 94.9585 | 99.8312 |  |  |  | 776.1082 | 719.2861 | 715.132 | 758.8363 | 74.9712 | 22.9855 | 990.9273 |  |  | 1004.6901 |  |  | 38.6847 | 73.8631 | 785.966 | 43.5985 | 76.2357 | 943.7714 | 846.7014 | 689.9768 | 1019.9945 | 1030.8726 | 839.554 |  | 1084.3164 | 935.6098 | 1133.5234 | 663.6305 | 791.8924 | 967.2324 |  | 975.0109 |  |  | 674.2302 | 838.1429 | 839.6276 | [6 empty] | 683.1006 |  |  | 516.4428 |  |  | 584.4321 | 794.7896 | 844.5028 | 925.5703 | 1135.5823 | 1171.503 | 968.6587 | 1105.8405 | 1097.1368 | 724.081 | 845.8255 | 1025.2883 | 1202.1566 | 1018.6701 | 1165.1061 | 942.4729 | 1083.0664 | 1139.7757 | 640.4314 | 853.9461 | 868.2888 | 1078.8782 | 1070.4764 | 1057.7418 | 1017.7767 | 1161.235 | 735.7176 | 899.0374 | 1100.706 | 1107.3051 | 219.5195 | -0.0010513 | 17.9809 | 5.7053 | -40.7662 | 3.1196 | 9860.46 | 0.43 | 3.6843 | -4.3314 | -2.1097 | -2.4757 | 8.2772 | 6.2123 | 8.9426 | 199.3294 | 227.4992 | 76.5171 | 94.7739 | 32.927 | 57.2336 | 69.2044
42810.4569 | 1460 | 17.3612 | 17.7206 | 17.8959 | 17.9238 | 17.2905 | 16.0481 | 16.3508 | 17.0722 | 16.8615 | 17.0186 | 17.0397 | 16.5808 | 15.6248 | 14.6026 | 67.8885 | 79.4823 | 78.6402 | 91.4292 | 103.4517 | 98.1276 |  |  |  | 75.5729 | 91.5678 | 784.4163 | 784.2483 | 795.3133 | 793.3163 | 320.317 | 408.5337 | 1300.1942 | 348.8128 | 421.6263 | 682.0529 | 698.0177 | 688.1021 | 1184.383 | 614.4795 | 1302.8944 | 1279.6819 | 624.9417 | 1090.4768 | 474.8935 | 736.6451 | 557.1858 | 781.7294 | 925.9595 | 1045.4856 | 1092.1283 | 56.405 | 431.4379 | 77.1523 | 649.5343 | 15.8903 | 50.7597 | 50.4251 | 57.4858 | 64.0796 |  |  | 2.2377 | -3.8079 | -0.4877 | -1.2985 | 11.1173 | 7.607 | 13.4773 | -4.0138 | 23.901 | 60.7644 | 185.0538 | -0.00022835 | -0.00016921 | -0.00064397 | 65.6998 | 19.842 | 16.773 | 16.9916 | 16.994 | 16.0376 | 14.8865 | 16.9843 | 17.0405 | 17.3745 | 17.4617 | 17.204 | 16.4038 | 14.8448 | 740.22 | 502.7061 | 382.233 | 250.2732 | 191.7114 | 823.0247 | 493.1642 | 57.4515 | 68.3112 | 70.5884 | 94.3768 | 94.9631 | 99.8498 |  |  |  | 776.9508 | 721.1498 | 716.8011 | 762.3059 | 95.4407 | 30.1064 | 991.3919 |  |  | 1003.4873 |  |  | 38.7473 | 73.8723 | 786.8272 | 43.6838 | 76.2586 | 944.8413 | 873.4499 | 688.0725 | 1014.5821 | 1023.0443 | 854.39 |  | 1085.0799 | 926.7673 | 1133.2377 | 662.6691 | 792.069 | 958.9933 |  | 963.4459 |  |  | 683.4402 | 854.3394 | 855.1491 | [6 empty] | 681.645 |  |  | 516.3374 |  |  | 584.6735 | 796.353 | 847.4045 | 924.2165 | 1139.8167 | 1171.5442 | 968.2206 | 1105.826 | 1096.6429 | 725.4891 | 848.9914 | 1030.6131 | 1200.9311 | 1018.0012 | 1166.7222 | 942.247 | 1082.1703 | 1138.7192 | 641.9838 | 858.1295 | 869.7051 | 1080.6382 | 1074.6486 | 1058.5334 | 1018.4074 | 1161.9729 | 737.7648 | 901.6002 | 1111.4398 | 1109.3189 | 236.1228 | 0.00023255 | 17.9801 | 5.7125 | -40.744 | 3.1197 | 9876.83 | 0.35 | 3.4044 | -4.3214 | -1.5465 | -2.5235 | 8.4378 | 6.9797 | 9.2903 | 199.372 | 227.5566 | 76.5971 | 91.0662 | 31.8786 | 52.4681 | 69.3525
42810.4569 | 1461 | 17.3513 | 17.7121 | 17.865 | 17.9071 | 17.2769 | 16.0351 | 16.3419 | 17.068 | 16.8528 | 17.0042 | 17.0337 | 16.5693 | 15.6241 | 14.5983 | 67.9545 | 79.5226 | 78.6695 | 91.3998 | 103.47 | 98.1243 |  |  |  | 75.6008 | 91.5746 | 787.1916 | 787.2563 | 798.7034 | 797.4453 | 330.1055 | 361.5688 | 1309.2995 | 334.5147 | 395.6664 | 684.0583 | 708.8557 | 742.8797 | 1391.6662 | 653.0644 | 1191.0653 | 1166.5546 | 662.8926 | 713.8063 | 474.5233 | 737.0473 | 560.0641 | 785.5379 | 932.6131 | 1049.8857 | 1094.6406 | 58.4192 | 431.4306 | 78.6609 | 649.3679 | 15.8709 | 50.6546 | 50.4368 | 57.4703 | 64.4574 |  |  | 2.0176 | -4.009 | -1.273 | -2.3781 | 9.8405 | 7.0872 | 14.2508 | -5.4838 | 22.6028 | 56.4562 | 183.5824 | -0.00012978 | -0.00020042 | -0.0006834 | 65.8535 | 19.8547 | 16.7735 | 16.9855 | 16.996 | 16.0345 | 14.8881 | 16.9827 | 17.0403 | 17.3728 | 17.463 | 17.2037 | 16.3963 | 14.8433 | 764.176 | 500.1271 | 395.4314 | 260.2357 | 201.1056 | 821.0756 | 491.6816 | 57.5499 | 68.3833 | 70.647 | 94.4261 | 94.9815 | 99.8556 |  |  |  | 778.0712 | 723.7873 | 719.2559 | 764.5488 | 76.2336 | 17.4661 | 989.3205 |  |  | 1001.4881 |  |  | 38.8116 | 73.9032 | 789.6574 | 43.7717 | 76.2711 | 944.0467 | 894.0521 | 684.254 | 1009.8017 | 1015.7878 | 878.7294 |  | 1089.8694 | 921.8844 | 1132.3934 | 659.1717 | 790.9136 | 956.6077 |  | 960.1954 |  |  | 696.8772 | 879.9151 | 878.6572 | [6 empty] | 677.7901 |  |  | 515.9756 |  |  | 584.8525 | 797.284 | 847.9302 | 924.3271 | 1142.6473 | 1169.2046 | 967.6497 | 1106.4095 | 1096.9891 | 725.4717 | 849.0406 | 1031.4896 | 1198.9345 | 1018.8856 | 1163.5356 | 942.8607 | 1084.0956 | 1141.7192 | 643.3533 | 859.7179 | 870.884 | 1087.1171 | 1082.8341 | 1059.8546 | 1019.8554 | 1163.0003 | 738.9011 | 901.2372 | 1119.3863 | 1109.2764 | 218.6316 | 2.208e-05 | 17.9768 | 5.7151 | -40.7303 | 3.1197 | 9855.03 | 0.27 | 3.2389 | -4.4349 | -2.4991 | -3.4157 | 7.9517 | 6.7482 | 9.5691 | 201.5652 | 227.1366 | 76.346 | 87.6072 | 30.0965 | 54.0045 | 69.616
42810.457 | 1462 | 17.3581 | 17.7152 | 17.875 | 17.9144 | 17.2846 | 16.0448 | 16.3467 | 17.0776 | 16.8594 | 17.0082 | 17.0392 | 16.5769 | 15.624 | 14.6102 | 68.0322 | 79.5692 | 78.7066 | 91.3551 | 103.4817 | 98.141 |  |  |  | 75.6445 | 91.5913 | 791.4594 | 791.8307 | 803.8796 | 803.0854 | 348.4037 | 353.0009 | 1235.4551 | 310.4706 | 354.7391 | 728.5849 | 710.5258 | 726.7749 |  | 628.3583 | 1182.5916 | 1115.2858 | 748.6523 |  | 473.3696 | 737.807 | 560.2563 | 787.9902 | 936.6038 | 1053.041 | 1097.0967 | 60.06 | 431.2125 | 82.7501 | 649.4847 | 15.869 | 50.5416 | 50.4437 | 57.4392 | 64.7859 |  |  | 1.9486 | -3.8907 | -1.777 | -1.8721 | 11.1626 | 6.9223 | 13.2848 | -4.9535 | 22.2189 | 57.1466 | 181.2391 | -0.00020699 | -0.00017413 | -0.00069161 | 66.0146 | 19.8859 | 16.7706 | 16.9862 | 16.9988 | 16.0328 | 14.8954 | 16.9881 | 17.0414 | 17.3778 | 17.461 | 17.2024 | 16.4022 | 14.8388 | 757.7963 | 485.909 | 367.4084 | 253.6159 | 196.6483 | 817.8892 | 489.3574 | 57.6501 | 68.4565 | 70.7049 | 94.4567 | 94.9956 | 99.8683 |  |  |  | 778.8064 | 724.4501 | 720.0586 | 762.9157 | 82.0508 | 25.7027 | 987.1237 |  |  | 998.7558 |  |  | 38.8811 | 73.9475 | 793.9624 | 43.8283 | 76.2991 | 948.6437 | 903.9139 | 680.8971 | 1005.3033 | 1009.8584 | 887.1923 |  | 1094.1688 | 915.1211 | 1131.7739 | 656.3443 | 789.1353 | 948.9278 |  | 949.7864 |  |  | 705.5235 | 890.5731 | 888.8682 | [6 empty] | 674.3328 |  |  | 516.1207 |  |  | 584.3834 | 797.2626 | 846.8196 | 927.9234 | 1141.7982 | 1167.4962 | 968.5071 | 1106.5772 | 1096.1159 | 725.1219 | 848.5477 | 1029.9341 | 1197.0113 | 1021.31 | 1162.3644 | 944.7148 | 1086.9258 | 1144.2712 | 643.8105 | 858.5363 | 870.9735 | 1093.3754 | 1081.9666 | 1059.1986 | 1021.0091 | 1164.3051 | 739.1482 | 898.8097 | 1120.3986 | 1104.7476 | 239.0197 | 0.0016145 | 17.9757 | 5.7173 | -40.7053 | 3.1197 | 9850.16 | 0.26 | 3.1914 | -4.3707 | -2.9537 | -3.0318 | 8.4792 | 6.6772 | 9.2501 | 203.9304 | 226.9174 | 75.8904 | 87.0193 | 32.7171 | 52.0283 | 69.8757
42810.457 | 1463 | 17.3531 | 17.7096 | 17.8703 | 17.9112 | 17.2825 | 16.0384 | 16.3452 | 17.0785 | 16.8552 | 17.0116 | 17.0287 | 16.5765 | 15.6273 | 14.605 | 68.106 | 79.6238 | 78.7391 | 91.3046 | 103.5585 | 98.1419 |  |  |  | 75.6855 | 91.5991 | 795.2776 | 795.7629 | 808.1466 | 807.1375 | 226.3332 | 311.0619 | 1200.1302 | 258.398 | 287.6156 | 732.3724 | 778.7016 | 715.6028 |  | 635.1793 | 1161.749 | 973.4943 | 935.7191 |  | 472.0943 | 736.368 | 557.8912 | 788.529 | 937.4933 | 1055.0087 | 1098.5056 | 61.3366 | 430.7682 | 86.3158 | 649.8017 | 15.876 | 50.4441 | 50.4497 | 57.4107 | 64.9633 |  |  | 2.036 | -3.4596 | -0.71572 | -2.5897 | 11.0463 | 8.7234 | 14.4427 | -3.753 | 22.4907 | 56.1727 | 182.9581 | -0.00016428 | -0.00013306 | -0.00068011 | 66.1872 | 19.9131 | 16.7793 | 16.9913 | 17.0006 | 16.0441 | 14.896 | 16.9953 | 17.0414 | 17.3717 | 17.4731 | 17.2095 | 16.4069 | 14.8443 | 752.0901 | 484.3615 | 355.9031 | 246.3027 | 198.8417 | 814.3702 | 487.123 | 57.7545 | 68.5255 | 70.7577 | 94.4712 | 95.0197 | 99.8699 |  |  |  | 778.9542 | 723.4404 | 719.0975 | 758.1184 | 69.1644 | 13.7761 | 984.8119 |  |  | 996.4853 |  |  | 38.9162 | 73.9735 | 798.5173 | 43.9169 | 76.3276 | 957.5413 | 906.7033 | 678.441 | 1005.8704 | 1010.9755 | 896.0163 |  | 1100.2131 | 914.5924 | 1130.6973 | 654.4474 | 787.7086 | 949.7436 |  | 953.1882 |  |  | 711.8129 | 900.4445 | 898.5293 | [6 empty] | 671.9586 |  |  | 516.2217 |  |  | 584.0137 | 797.2018 | 847.5309 | 935.4076 | 1137.0707 | 1166.8594 | 968.9827 | 1110.1427 | 1095.6767 | 724.9749 | 849.5355 | 1023.144 | 1195.7639 | 1022.596 | 1165.2561 | 945.43 | 1089.9938 | 1144.1339 | 644.8017 | 856.0877 | 870.3574 | 1098.7062 | 1083.4742 | 1057.3984 | 1022.5694 | 1165.1537 | 739.1503 | 897.3429 | 1123.5116 | 1103.2753 | 219.8575 | 0.0018811 | 17.9723 | 5.7204 | -40.7229 | 3.1196 | 9855.89 | 0.34 | 3.2683 | -4.1185 | -1.8732 | -3.5633 | 8.4411 | 7.5013 | 9.652 | 207.3808 | 226.2259 | 75.5163 | 86.2308 | 33.5235 | 65.045 | 70.0521
42810.457 | 1464 | 17.3567 | 17.7153 | 17.87 | 17.9153 | 17.277 | 16.0418 | 16.3572 | 17.093 | 16.8577 | 17.0075 | 17.0336 | 16.5778 | 15.6258 | 14.6048 | 68.1763 | 79.6656 | 78.8002 | 91.2918 | 103.5247 | 98.1518 |  |  |  | 75.7261 | 91.6203 | 795.6904 | 795.9903 | 807.9099 | 806.6947 | 51.8365 | 166.6595 | 1036.403 | 156.3671 | 169.5318 | 756.8568 | 879.4324 | 667.5573 |  | 712.2141 | 1117.267 | 1093.8149 | 777.4348 |  | 470.9073 | 735.5909 | 557.097 | 790.9814 | 940.8028 | 1055.0747 | 1098.622 | 62.3342 | 430.3063 | 87.251 | 649.9606 | 15.8766 | 50.3852 | 50.447 | 57.3799 | 65.3391 |  |  | 1.8369 | -3.7731 | -1.0771 | -1.1703 | 11.2079 | 7.1016 | 12.7795 | -3.7694 | 22.9323 | 58.1797 | 176.702 | -0.00021028 | -0.00019221 | -0.0006374 | 66.3511 | 19.9148 | 16.7701 | 16.9866 | 16.9896 | 16.0226 | 14.8857 | 16.996 | 17.0317 | 17.3748 | 17.4655 | 17.2067 | 16.3933 | 14.8367 | 725.0218 | 474.8762 | 328.0723 | 230.2536 | 185.5703 | 810.9331 | 484.2782 | 57.8441 | 68.5843 | 70.8063 | 94.5379 | 95.0337 | 99.8673 |  |  |  | 778.7078 | 721.3421 | 717.0613 | 754.7796 | 84.0821 | 19.7548 | 985.0105 |  |  | 996.6907 |  |  | 38.9893 | 73.9793 | 799.7321 | 44.0077 | 76.352 | 961.9998 | 903.4532 | 676.5525 | 1006.5015 | 1012.4965 | 897.9249 |  | 1105.1913 | 914.5238 | 1129.4137 | 653.2698 | 787.0441 | 953.6137 |  | 960.1845 |  |  | 712.5914 | 900.7331 | 899.2778 | [6 empty] | 670.4683 |  |  | 515.9268 |  |  | 584.097 | 796.9597 | 849.8413 | 936.1913 | 1132.6945 | 1169.0246 | 967.1473 | 1111.5604 | 1095.7771 | 724.3934 | 849.7795 | 1014.0826 | 1199.5585 | 1023.3697 | 1166.262 | 947.5433 | 1092.9058 | 1144.617 | 645.9601 | 855.238 | 870.3875 | 1098.0254 | 1084.3825 | 1056.5316 | 1023.8263 | 1164.4142 | 740.2724 | 898.5 | 1122.66 | 1103.0707 | 244.54 | -0.0019211 | 17.9676 | 5.7232 | -40.8188 | 3.1197 | 9821.88 | 0.33 | 3.1037 | -4.2994 | -2.2972 | -2.3945 | 8.5029 | 6.7683 | 9.0795 | 210.4066 | 225.3877 | 75.3508 | 87.8586 | 36.0178 | 102.8957 | 70.0729
42810.457 | 1465 | 17.355 | 17.7197 | 17.8712 | 17.9251 | 17.2754 | 16.0467 | 16.366 | 17.0951 | 16.8623 | 17.0089 | 17.0344 | 16.5781 | 15.6255 | 14.6076 | 68.2508 | 79.7193 | 78.8506 | 91.2844 | 103.491 | 98.1815 |  |  |  | 75.7724 | 91.6307 | 793.5434 | 793.5509 | 804.6296 | 803.4147 | 104.2854 | 117.4391 | 1009.9382 | 125.6067 | 172.867 | 744.9496 | 868.0808 | 660.775 |  | 720.7022 | 1057.7905 | 1031.8539 | 784.3816 |  | 468.7791 | 734.3557 | 556.9782 | 790.5826 | 942.5994 | 1053.6394 | 1098.1301 | 63.6561 | 430.0834 | 88.2794 | 649.872 | 15.8686 | 50.3318 | 50.4322 | 57.3625 | 65.5175 |  |  | 2.1963 | -3.6088 | -0.40162 | -2.0719 | 10.334 | 7.3192 | 13.9478 | -3.931 | 22.6989 | 58.0857 | 176.454 | -0.00016428 | -0.00018071 | -0.0006834 | 66.5191 | 19.944 | 16.7782 | 16.9908 | 16.9962 | 16.0254 | 14.8945 | 17.0023 | 17.0362 | 17.374 | 17.4625 | 17.2113 | 16.4102 | 14.8451 | 734.9249 | 477.5639 | 323.6496 | 219.537 | 182.7864 | 808.2584 | 481.7713 | 57.9385 | 68.6495 | 70.8628 | 94.6 | 95.0562 | 99.8749 |  |  |  | 778.7986 | 721.1063 | 716.9589 | 756.4974 | 84.3732 | 21.6201 | 985.2987 |  |  | 997.7604 |  |  | 39.068 | 73.9951 | 797.7454 | 44.0892 | 76.3849 | 962.5058 | 902.332 | 673.6476 | 1010.868 | 1018.4567 | 893.8331 |  | 1111.1939 | 915.55 | 1126.9696 | 651.0109 | 785.8989 | 958.1138 |  | 971.266 |  |  | 715.3952 | 896.8945 | 895.8795 | [6 empty] | 667.6529 |  |  | 514.7871 |  |  | 584.0026 | 796.0306 | 850.1234 | 933.3176 | 1128.2459 | 1168.3439 | 965.604 | 1114.8594 | 1095.2195 | 723.7687 | 848.8255 | 1007.7175 | 1200.5533 | 1024.1279 | 1166.3008 | 948.0742 | 1094.6805 | 1144.6477 | 646.5172 | 858.6734 | 870.6145 | 1098.9534 | 1082.5766 | 1055.8424 | 1023.0829 | 1164.3303 | 743.3185 | 900.7569 | 1124.9482 | 1100.2975 | 218.1043 | -5.9595e-06 | 17.9612 | 5.7234 | -40.7608 | 3.1196 | 9868.17 | 0.26 | 3.3887 | -4.2022 | -1.4018 | -3.184 | 8.1602 | 6.8675 | 9.4803 | 214.2753 | 223.7659 | 75.0728 | 85.6911 | 35.9848 | 98.5033 | 70.0517
42810.457 | 1466 | 17.3495 | 17.7138 | 17.8688 | 17.9166 | 17.2766 | 16.0395 | 16.3681 | 17.0948 | 16.8625 | 17.0078 | 17.0324 | 16.5701 | 15.6171 | 14.6056 | 68.3202 | 79.76 | 78.8948 | 91.2417 | 103.4896 | 98.1774 |  |  |  | 75.8115 | 91.6326 | 790.9178 | 790.7581 | 801.3846 | 799.7713 | 180.5858 | 164.079 | 1018.1257 | 78.2084 | 134.051 | 761.7084 | 874.087 | 671.8523 |  | 714.2262 | 1029.4912 | 1018.6762 | 778.9944 |  | 467.4049 | 734.2184 | 554.908 | 788.548 | 944.4559 | 1055.6855 | 1099.6162 | 64.21 | 430.2062 | 88.9235 | 649.8096 | 15.8732 | 50.2831 | 50.4042 | 57.3609 | 65.8878 |  |  | 1.9091 | -3.4176 | -0.56656 | -1.0842 | 9.5428 | 7.2797 | 13.2296 | -2.7292 | 22.7643 | 58.6324 | 177.7263 | -0.00018892 | -0.00011007 | -0.00068668 | 66.6757 | 19.9563 | 16.7826 | 16.9851 | 16.9892 | 16.0248 | 14.8894 | 17.0032 | 17.035 | 17.3731 | 17.4674 | 17.2128 | 16.4075 | 14.847 | 751.6555 | 498.3333 | 359.5372 | 220.1 | 184.695 | 806.6764 | 479.8881 | 58.04 | 68.7222 | 70.928 | 94.6339 | 95.0641 | 99.8833 |  |  |  | 779.39 | 722.5911 | 718.5184 | 760.1908 | 86.301 | 31.6423 | 987.5906 |  |  | 1001.8967 |  |  | 39.1288 | 74.0254 | 794.7132 | 44.1734 | 76.3994 | 967.4696 | 899.708 | 670.7312 | 1014.9567 | 1023.1738 | 892.7299 |  | 1115.3396 | 923.5835 | 1125.8069 | 648.9672 | 784.1207 | 965.2657 |  | 978.0233 |  |  | 718.8059 | 897.7586 | 896.6885 | [6 empty] | 664.4628 |  |  | 513.9373 |  |  | 584.3083 | 795.5721 | 849.0965 | 931.5139 | 1120.87 | 1165.4089 | 962.83 | 1114.9397 | 1094.8132 | 723.6101 | 849.0689 | 1004.2784 | 1197.5694 | 1023.8765 | 1165.4767 | 947.7746 | 1096.201 | 1146.1938 | 645.6655 | 863.6681 | 870.521 | 1102.0234 | 1077.9274 | 1053.5997 | 1021.8257 | 1165.5622 | 746.8074 | 902.4095 | 1126.1039 | 1098.1527 | 216.3584 | -0.0001954 | 17.9559 | 5.7236 | -40.7029 | 3.1197 | 9927.95 | 0.3 | 3.1541 | -4.089 | -1.6649 | -2.3032 | 7.8477 | 6.8543 | 9.2401 | 216.9268 | 222.7876 | 74.6023 | 83.2036 | 31.605 | 100.8605 | 70.1218
42810.457 | 1467 | 17.3519 | 17.7144 | 17.8763 | 17.9162 | 17.2857 | 16.0362 | 16.3656 | 17.1078 | 16.8633 | 17.0091 | 17.0362 | 16.5673 | 15.62 | 14.6063 | 68.4044 | 79.8092 | 78.9331 | 91.267 | 103.4829 | 98.1849 |  |  |  | 75.8687 | 91.6419 | 789.4565 | 789.0875 | 799.6204 | 797.5146 | 75.0276 | 101.0439 | 976.6217 | 43.3721 | 83.6887 | 918.4133 | 1048.7248 | 895.424 |  | 820.0691 | 959.1283 | 941.4716 | 904.4325 |  | 465.5192 | 733.5494 | 553.0056 | 781.9869 | 941.8497 | 1055.5081 | 1097.4945 | 63.8951 | 430.3262 | 88.995 | 649.6593 | 15.8914 | 50.2284 | 50.3981 | 57.3824 | 66.3667 |  |  | 2.0925 | -2.652 | 0.13787 | -1.3293 | 9.1991 | 7.4144 | 13.8269 | -3.174 | 23.9913 | 58.7734 | 185.6469 | -0.00016921 | -0.00015278 | -0.00066861 | 66.8268 | 19.9709 | 16.7736 | 16.9817 | 16.9911 | 16.0267 | 14.8847 | 16.9974 | 17.0376 | 17.3691 | 17.46 | 17.2087 | 16.3968 | 14.84 | 756.9471 | 518.7161 | 411.2116 | 239.0768 | 202.2515 | 805.2871 | 478.7219 | 58.1474 | 68.797 | 70.9825 | 94.6878 | 95.0893 | 99.8853 |  |  |  | 779.7783 | 723.3657 | 719.469 | 760.6026 | 97.3803 | 39.4255 | 990.0676 |  |  | 1005.3594 |  |  | 39.2022 | 74.0594 | 792.6468 | 44.2502 | 76.435 | 969.9073 | 900.5475 | 669.2371 | 1020.7153 | 1029.8294 | 889.9145 |  | 1116.9976 | 927.6369 | 1124.4424 | 648.2491 | 782.4406 | 971.6816 |  | 986.0371 |  |  | 721.3299 | 895.3508 | 894.3895 | [6 empty] | 662.9849 |  |  | 515.1605 |  |  | 585.7182 | 796.4272 | 847.6593 | 933.5432 | 1119.2391 | 1163.6145 | 968.9461 | 1114.4012 | 1094.5754 | 725.2823 | 848.4053 | 1007.922 | 1194.7904 | 1028.5334 | 1168.2921 | 943.8054 | 1094.528 | 1145.5021 | 645.1624 | 867.5934 | 870.3994 | 1104.1719 | 1074.994 | 1051.8435 | 1020.9056 | 1165.7432 | 749.2755 | 903.7081 | 1126.5436 | 1099.1571 | 234.7476 | -0.00024451 | 17.9463 | 5.7248 | -40.6638 | 3.1196 | 10011.28 | 0.33 | 3.2986 | -3.6009 | 0.82102 | -2.5494 | 7.7045 | 6.9169 | 9.4458 | 218.0594 | 221.791 | 74.1263 | 82.0653 | 25.6212 | 177.127 | 70.2239
42810.457 | 1468 | 17.3627 | 17.7228 | 17.8794 | 17.9199 | 17.2815 | 16.045 | 16.3871 | 17.108 | 16.8588 | 17.0094 | 17.04 | 16.567 | 15.6271 | 14.5965 | 68.4805 | 79.8628 | 78.9652 | 91.3454 | 103.4659 | 98.2035 |  |  |  | 75.9113 | 91.6499 | 787.6585 | 786.9305 | 797.3755 | 794.6946 | 37.18 | 73.6054 | 957.3394 | 36.6439 | 72.4607 | 951.1839 | 1070.0359 | 946.0464 |  | 848.8379 | 934.3228 | 907.4618 | 942.6628 |  | 466.5579 | 732.5281 | 552.3657 | 780.2959 | 943.491 | 1057.1373 | 1098.7952 | 63.9406 | 430.586 | 91.6315 | 650.1158 | 15.8895 | 50.1608 | 50.4041 | 57.4143 | 66.7495 |  |  | 2.1181 | -2.5738 | 0.32055 | -0.058482 | 10.2715 | 6.664 | 14.1075 | -3.7484 | 23.5322 | 60.4996 | 185.349 | -0.00015442 | -0.00020699 | -0.00066533 | 66.9882 | 19.9882 | 16.7695 | 16.9757 | 16.9875 | 16.0176 | 14.8855 | 16.9986 | 17.0424 | 17.3688 | 17.4633 | 17.2078 | 16.3901 | 14.843 | 786.8781 | 557.8322 | 458.7579 | 268.6249 | 221.9153 | 806.0707 | 478.8649 | 58.2345 | 68.8574 | 71.0371 | 94.7313 | 95.1128 | 99.8858 |  |  |  | 779.9233 | 723.1766 | 719.4165 | 759.0926 | 107.2103 | 37.8709 | 994.3018 |  |  | 1011.5049 |  |  | 39.2627 | 74.0834 | 790.7479 | 44.3317 | 76.4749 | 966.7049 | 898.9044 | 669.3156 | 1030.1772 | 1041.2954 | 891.9538 |  | 1120.9722 | 950.4254 | 1122.5641 | 648.6772 | 780.9415 | 982.8488 |  | 1000.74 |  |  | 724.3731 | 898.3595 | 897.224 | [6 empty] | 663.3533 |  |  | 517.115 |  |  | 587.6375 | 797.7225 | 847.2397 | 935.8459 | 1119.3912 | 1162.0635 | 970.3998 | 1118.5412 | 1096.8965 | 726.8219 | 852.5595 | 1013.7499 | 1197.2425 | 1030.7955 | 1173.5076 | 943.1418 | 1093.0174 | 1144.2653 | 646.9747 | 870.1396 | 870.7912 | 1103.5369 | 1076.3149 | 1051.2856 | 1021.0713 | 1165.348 | 751.2262 | 904.31 | 1132.2366 | 1097.5712 | 211.1653 | -2.0022e-05 | 17.9362 | 5.7218 | -40.6505 | 3.1196 | 10104.96 | 0.32 | 3.3143 | -3.5456 | 1.2513 | -0.53445 | 8.1462 | 6.5616 | 9.547 | 220.5453 | 219.9453 | 73.6737 | 79.0498 | 20.3679 | 188.0939 | 70.3083
42810.457 | 1469 | 17.3566 | 17.7152 | 17.8784 | 17.9155 | 17.2799 | 16.036 | 16.3835 | 17.1065 | 16.8502 | 16.9985 | 17.031 | 16.5675 | 15.618 | 14.5977 | 68.5276 | 79.9019 | 78.9974 | 91.4754 | 103.4231 | 98.1826 |  |  |  | 75.9413 | 91.6557 | 787.2623 | 786.5649 | 797.1344 | 794.7481 | 37.2361 | 73.6924 | 948.2129 | 36.7545 | 72.4901 | 943.2823 | 1015.1098 | 934.368 |  | 847.8662 | 927.137 | 900.9984 | 890.4036 |  | 471.1244 | 733.2181 | 552.3919 | 781.7815 | 942.6472 | 1057.3508 | 1099.0047 | 62.9524 | 430.6883 | 94.0143 | 650.6585 | 15.8669 | 50.1142 | 50.4131 | 57.4473 | 67.1284 |  |  | 2.1562 | -3.5661 | 0.23973 | -1.1762 | 11.6443 | 8.4947 | 14.6069 | -4.0145 | 23.9644 | 60.5779 | 189.8627 | -0.00016921 | -0.00016099 | -0.00068668 | 67.1545 | 20.0111 | 16.7756 | 16.9777 | 16.9905 | 16.0216 | 14.8925 | 17.0042 | 17.0382 | 17.3681 | 17.4702 | 17.2123 | 16.3999 | 14.8479 | 811.0804 | 572.9488 | 475.307 | 266.9113 | 216.2128 | 807.4829 | 478.9454 | 58.3279 | 68.9232 | 71.087 | 94.765 | 95.1354 | 99.8923 |  |  |  | 780.0953 | 722.6988 | 719.0696 | 757.8141 | 111.7054 | 31.7979 | 1000.5422 |  |  | 1019.3873 |  |  | 39.319 | 74.1242 | 789.896 | 44.415 | 76.5061 | 959.9251 | 889.1406 | 669.4904 | 1037.6492 | 1050.5125 | 887.7653 |  | 1123.6845 | 962.2865 | 1122.7985 | 649.0982 | 780.0761 | 991.8444 |  | 1010.0107 |  |  | 724.2518 | 894.6715 | 893.5656 | [6 empty] | 663.762 |  |  | 518.1743 |  |  | 587.619 | 799.4745 | 850.4132 | 934.851 | 1125.165 | 1165.6076 | 971.6974 | 1116.6258 | 1097.6604 | 725.4927 | 857.2083 | 1020.8621 | 1198.3166 | 1030.1292 | 1172.9643 | 945.4614 | 1093.1541 | 1142.8907 | 647.9983 | 871.0376 | 871.8669 | 1106.4687 | 1078.2987 | 1051.1177 | 1023.6118 | 1166.404 | 751.946 | 903.9798 | 1140.5864 | 1100.8241 | 206.0934 | -0.00021643 | 17.9206 | 5.7144 | -40.6862 | 3.1196 | 10200.34 | 0.34 | 3.3441 | -4.1749 | 1.0824 | -2.3977 | 8.6742 | 7.4088 | 9.7153 | 222.4087 | 219.7669 | 73.4084 | 76.921 | 18.5458 | 159.6338 | 70.3941
42810.457 | 1470 | 17.3606 | 17.7191 | 17.8869 | 17.9287 | 17.2896 | 16.0438 | 16.405 | 17.1188 | 16.8676 | 17.0138 | 17.0412 | 16.5771 | 15.6246 | 14.612 | 68.5943 | 79.9831 | 79.0434 | 91.5545 | 103.419 | 98.1738 |  |  |  | 75.9844 | 91.6572 | 790.1007 | 789.7045 | 801.081 | 799.0071 | 37.2965 | 73.7679 | 938.9292 | 36.7952 | 72.5391 | 919.7234 | 961.9291 | 907.4976 |  | 765.4765 | 920.3252 | 895.0211 | 862.0578 |  | 473.9872 | 735.1578 | 552.714 | 785.1164 | 948.7961 | 1061.454 | 1101.5695 | 62.5731 | 430.8923 | 95.5565 | 651.3707 | 15.8708 | 50.0872 | 50.421 | 57.5004 | 67.2706 |  |  | 2.0498 | -1.5192 | 0.33172 | -0.83717 | 9.9134 | 6.457 | 13.752 | -3.0084 | 23.8963 | 59.8598 | 186.6921 | -0.00018892 | -0.00012485 | -0.00066204 | 67.3189 | 20.0288 | 16.7845 | 16.9864 | 16.9912 | 16.0229 | 14.8916 | 17.0066 | 17.0382 | 17.373 | 17.4627 | 17.2103 | 16.3996 | 14.8408 | 824.1859 | 552.6921 | 456.3764 | 268.9314 | 211.3866 | 809.4483 | 478.7808 | 58.4232 | 68.9945 | 71.1441 | 94.801 | 95.1423 | 99.8959 |  |  |  | 779.9544 | 721.3737 | 718.0388 | 754.6947 | 108.9545 | 31.8941 | 1006.2488 |  |  | 1025.4842 |  |  | 39.3721 | 74.148 | 792.0136 | 44.4897 | 76.5356 | 951.8465 | 876.4551 | 669.7469 | 1042.5524 | 1054.8791 | 879.1511 |  | 1123.9611 | 962.4904 | 1124.0178 | 649.1995 | 779.2063 | 994.9273 |  | 1011.9065 |  |  | 717.8696 | 883.8101 | 882.8336 | [6 empty] | 664.0084 |  |  | 518.1839 |  |  | 586.3315 | 799.5307 | 851.8053 | 935.9966 | 1128.3856 | 1162.3394 | 969.9593 | 1115.2541 | 1099.6874 | 722.766 | 856.8099 | 1022.6324 | 1198.7276 | 1030.6498 | 1173.7854 | 946.1543 | 1096.471 | 1142.2703 | 648.9501 | 868.7264 | 873.1361 | 1105.975 | 1087.82 | 1057.5948 | 1025.4541 | 1167.631 | 750.8228 | 903.7663 | 1144.5685 | 1109.602 | 196.4414 | 0.00033077 | 17.9076 | 5.7043 | -40.6876 | 3.1196 | 10204.67 | 0.28 | 3.267 | -2.7275 | 1.2745 | -2.0247 | 8.0159 | 6.4693 | 9.4412 | 222.8267 | 220.5483 | 73.1512 | 76.2472 | 20.6151 | 134.7099 | 70.4395
42810.4571 | 1471 | 17.35 | 17.7098 | 17.8675 | 17.9184 | 17.2751 | 16.0312 | 16.3918 | 17.1213 | 16.8539 | 17.0075 | 17.0336 | 16.5706 | 15.6247 | 14.6084 | 68.6573 | 80.0547 | 79.0891 | 91.52 | 103.4327 | 98.2047 |  |  |  | 76.0321 | 91.669 | 795.0278 | 794.8451 | 807.1534 | 805.3884 | 37.3538 | 73.8325 | 932.6364 | 36.8566 | 72.5913 | 891.6498 | 920.0452 | 900.4966 |  | 758.4009 | 917.3503 | 892.44 | 830.8672 |  | 475.9003 | 737.1839 | 553.7478 | 783.0557 | 946.8412 | 1064.1103 | 1104.6125 | 63.2316 | 431.1286 | 95.0075 | 651.7972 | 15.8797 | 50.0714 | 50.4192 | 57.559 | 67.3901 |  |  | 1.875 | -2.7243 | -0.77092 | -1.351 | 9.9929 | 5.7716 | 12.353 | -4.8267 | 24.3028 | 60.8985 | 181.3407 | -0.00014456 | -0.00017578 | -0.00068997 | 67.4959 | 20.0464 | 16.783 | 16.9744 | 16.9856 | 16.0183 | 14.8903 | 17.0083 | 17.028 | 17.3675 | 17.4542 | 17.1964 | 16.3958 | 14.8323 | 847.8456 | 571.4806 | 452.7129 | 267.1737 | 209.1212 | 812.09 | 478.8411 | 58.5291 | 69.0659 | 71.2096 | 94.849 | 95.1638 | 99.8947 |  |  |  | 779.801 | 720.3604 | 716.9507 | 753.389 | 94.6163 | 40.2929 | 1011.3935 |  |  | 1029.1871 |  |  | 39.4259 | 74.1635 | 797.0391 | 44.5716 | 76.5704 | 947.6744 | 862.3358 | 670.392 | 1039.0368 | 1047.6149 | 867.8649 |  | 1122.139 | 955.925 | 1124.6737 | 649.9217 | 778.8726 | 988.8265 |  | 1000.0656 |  |  | 710.7114 | 872.436 | 871.3521 | [6 empty] | 664.9561 |  |  | 518.0912 |  |  | 584.7993 | 799.1212 | 852.615 | 943.4878 | 1129.66 | 1162.3541 | 968.4482 | 1117.1122 | 1101.0896 | 720.6989 | 856.1536 | 1022.7056 | 1202.7472 | 1029.7727 | 1174.8649 | 947.9216 | 1098.2087 | 1145.0712 | 649.5972 | 864.9779 | 874.7325 | 1106.8942 | 1090.886 | 1061.141 | 1027.0706 | 1170.1565 | 749.6466 | 903.0719 | 1143.8324 | 1114.8464 | 195.0402 | -0.0017598 | 17.893 | 5.6962 | -40.6629 | 3.1195 | 10234.26 | 0.36 | 3.1339 | -3.6562 | -1.9449 | -2.5747 | 8.056 | 6.1224 | 8.957 | 221.9648 | 221.1549 | 73.0338 | 74.6749 | 21.0346 | 117.406 | 70.4309
42810.4571 | 1472 | 17.3579 | 17.7091 | 17.867 | 17.907 | 17.275 | 16.0301 | 16.3861 | 17.1299 | 16.8534 | 17.0119 | 17.0302 | 16.5737 | 15.6202 | 14.6018 | 68.7385 | 80.1245 | 79.1204 | 91.4515 | 103.4206 | 98.2085 |  |  |  | 76.0617 | 91.6794 | 798.1314 | 797.8297 | 810.2264 | 808.722 | 37.4136 | 73.908 | 931.9193 | 36.8908 | 72.6304 | 923.6992 | 945.3536 | 908.4404 |  | 757.9026 | 917.4949 | 892.5298 | 833.0927 |  | 475.9942 | 737.6405 | 553.0495 | 783.1506 | 948.9123 | 1064.6847 | 1103.1797 | 63.6547 | 431.2845 | 93.6933 | 651.86 | 15.8864 | 50.0556 | 50.418 | 57.6113 | 67.6738 |  |  | 2.0189 | -3.3952 | 0.43818 | -0.75568 | 10.3563 | 7.6365 | 14.055 | -2.4637 | 23.1938 | 59.7748 | 177.403 | -0.00016099 | -0.00022506 | -0.00067026 | 67.6703 | 20.0763 | 16.7761 | 16.9861 | 16.9889 | 16.0217 | 14.897 | 17.0132 | 17.0324 | 17.368 | 17.4534 | 17.2086 | 16.3887 | 14.8376 | 849.6618 | 580.3944 | 456.2795 | 267.0902 | 217.1171 | 813.3314 | 478.8943 | 58.6215 | 69.1247 | 71.2555 | 94.8368 | 95.1655 | 99.8886 |  |  |  | 779.7148 | 719.7761 | 716.4086 | 753.1986 | 99.3362 | 28.1954 | 1011.6336 |  |  | 1026.8318 |  |  | 39.4972 | 74.2007 | 800.9238 | 44.6497 | 76.6104 | 947.0201 | 848.8412 | 671.2743 | 1034.2883 | 1040.1279 | 856.9214 |  | 1118.7487 | 946.4075 | 1125.2815 | 650.4338 | 778.6008 | 979.8692 |  | 990.929 |  |  | 701.7621 | 859.2053 | 858.6416 | [6 empty] | 665.9265 |  |  | 517.7758 |  |  | 583.8991 | 798.2654 | 853.4838 | 940.1518 | 1132.7352 | 1163.7777 | 967.9773 | 1113.3389 | 1101.9189 | 719.7205 | 855.0729 | 1020.5233 | 1206.0257 | 1028.5075 | 1173.1385 | 950.2334 | 1098.7534 | 1146.7528 | 649.7704 | 862.1852 | 875.7135 | 1106.0287 | 1088.8919 | 1062.602 | 1027.5722 | 1169.3061 | 749.0061 | 904.0405 | 1132.817 | 1112.2136 | 195.3827 | -0.00041287 | 17.8784 | 5.6895 | -40.6173 | 3.1196 | 10235.91 | 0.28 | 3.2569 | -4.0826 | 1.4666 | -1.926 | 8.203 | 7.044 | 9.5561 | 220.0935 | 221.813 | 72.9402 | 74.9715 | 20.6494 | 128.1127 | 70.411
42810.4571 | 1473 | 17.3575 | 17.7105 | 17.8715 | 17.9067 | 17.2789 | 16.0447 | 16.3949 | 17.1318 | 16.854 | 17.0074 | 17.0305 | 16.5734 | 15.6192 | 14.6071 | 68.8002 | 80.1714 | 79.1625 | 91.4714 | 103.4028 | 98.2155 |  |  |  | 76.0947 | 91.6894 | 799.5307 | 798.9988 | 811.3003 | 809.5839 | 38.4018 | 73.9897 | 932.0742 | 36.9493 | 72.6664 | 947.9532 | 997.9021 | 937.2977 |  | 778.0028 | 917.3372 | 891.6742 | 881.28 |  | 474.8235 | 738.0538 | 552.3726 | 785.3462 | 948.207 | 1067.8968 | 1108.1463 | 62.6035 | 431.4699 | 93.6083 | 652.084 | 15.9193 | 50.1061 | 50.4153 | 57.6476 | 68.4412 |  |  | 2.0826 | -3.5943 | -0.37796 | -0.40873 | 11.6929 | 8.9297 | 14.856 | -2.1719 | 23.9983 | 60.8051 | 181.7983 | -0.00017085 | -0.00014785 | -0.00067847 | 67.8397 | 20.094 | 16.7856 | 16.987 | 16.9986 | 16.0268 | 14.9058 | 17.0274 | 17.0361 | 17.3707 | 17.4611 | 17.2031 | 16.4026 | 14.8435 | 829.4486 | 575.2737 | 451.53 | 263.1284 | 215.3875 | 814.5375 | 478.563 | 58.714 | 69.1885 | 71.3138 | 94.87 | 95.1805 | 99.8818 |  |  |  | 779.9484 | 720.3473 | 716.8968 | 756.272 | 112.4657 | 35.1475 | 1010.1954 |  |  | 1022.3874 |  |  | 39.568 | 74.2285 | 802.9674 | 44.7326 | 76.6432 | 946.7126 | 838.0548 | 673.3029 | 1030.928 | 1036.0669 | 847.9721 |  | 1115.216 | 940.0421 | 1126.1056 | 651.0858 | 779.1885 | 974.1671 |  | 979.4075 |  |  | 695.9008 | 847.2796 | 847.2851 | [6 empty] | 667.7809 |  |  | 518.2422 |  |  | 584.7839 | 797.8834 | 854.2423 | 936.3604 | 1134.8324 | 1163.8042 | 966.651 | 1113.7827 | 1103.7426 | 720.2018 | 853.926 | 1019.9586 | 1204.1608 | 1028.5185 | 1176.6804 | 951.22 | 1099.4926 | 1144.7638 | 650.0583 | 862.4844 | 876.6544 | 1107.4967 | 1084.477 | 1063.2051 | 1029.7647 | 1168.4422 | 748.8926 | 904.984 | 1123.608 | 1109.6165 | 180.1659 | -0.00020241 | 17.8611 | 5.681 | -40.6532 | 3.1195 | 10230.48 | 0.33 | 3.3093 | -4.2014 | -1.3624 | -1.4168 | 8.7267 | 7.6262 | 9.8365 | 218.0916 | 222.5243 | 73.0936 | 77.7028 | 21.1084 | 151.2309 | 70.394
42810.4571 | 1474 | 17.3606 | 17.7176 | 17.8738 | 17.9136 | 17.2786 | 16.0401 | 16.4095 | 17.1324 | 16.8531 | 17.0023 | 17.0346 | 16.5744 | 15.627 | 14.6124 | 68.8709 | 80.2182 | 79.1989 | 91.5024 | 103.4003 | 98.2393 |  |  |  | 76.1362 | 91.6948 | 798.7519 | 797.9316 | 809.7324 | 808.1825 | 37.9283 | 74.0514 | 931.5548 | 37.0174 | 72.7125 | 958.2021 | 1015.4564 | 952.3593 |  | 843.8127 | 916.8559 | 890.9105 | 914.6762 |  | 476.9562 | 737.6389 | 551.8542 | 782.9115 | 945.14 | 1070.9119 | 1112.0699 | 60.7242 | 431.5128 | 94.1142 | 652.5181 | 15.9283 | 50.1592 | 50.4236 | 57.6557 | 68.9004 |  |  | 2.0149 | -2.6875 | 0.58011 | -0.21225 | 9.5875 | 6.9919 | 13.8315 | -1.5858 | 23.4118 | 60.5364 | 188.3166 | -0.00018399 | -0.00020863 | -0.00066697 | 68.0028 | 20.1121 | 16.7804 | 16.9847 | 16.99 | 16.0285 | 14.896 | 17.0231 | 17.0401 | 17.3694 | 17.4591 | 17.2102 | 16.394 | 14.8445 | 842.5678 | 594.3701 | 484.8898 | 285.6077 | 221.5784 | 817.0499 | 479.6743 | 58.8137 | 69.2538 | 71.3705 | 94.9179 | 95.2025 | 99.8825 |  |  |  | 780.6736 | 722.5146 | 718.9697 | 760.6238 | 103.5896 | 39.3063 | 1008.6781 |  |  | 1019.7904 |  |  | 39.646 | 74.2559 | 802.5216 | 44.8003 | 76.6789 | 946.0932 | 836.4551 | 676.4276 | 1026.7034 | 1032.5498 | 841.7911 |  | 1109.7612 | 931.521 | 1126.0942 | 653.1704 | 780.628 | 965.4677 |  | 970.646 |  |  | 693.3632 | 839.8507 | 840.2105 | [6 empty] | 671.0089 |  |  | 519.7539 |  |  | 586.5533 | 797.7192 | 854.0923 | 936.3738 | 1135.7757 | 1160.9189 | 966.7568 | 1116.5402 | 1106.5123 | 720.9629 | 851.905 | 1027.9695 | 1204.3587 | 1030.022 | 1178.7643 | 950.7232 | 1101.3809 | 1143.9281 | 649.8299 | 864.2179 | 877.7881 | 1111.2355 | 1082.0074 | 1063.6479 | 1032.6118 | 1167.4707 | 749.0586 | 906.8781 | 1124.9453 | 1106.8081 | 193.6175 | 0.0023512 | 17.8478 | 5.6759 | -40.6929 | 3.1195 | 10289 | 0.37 | 3.2529 | -3.6322 | 1.6875 | -1.0208 | 7.911 | 6.7558 | 9.5019 | 214.8204 | 222.7535 | 73.457 | 77.2601 | 17.6325 | 159.1373 | 70.4855
42810.4571 | 1475 | 17.3587 | 17.7175 | 17.8814 | 17.9174 | 17.2818 | 16.0428 | 16.4208 | 17.1398 | 16.8598 | 17.0154 | 17.0319 | 16.5774 | 15.6246 | 14.6174 | 68.9486 | 80.2577 | 79.2314 | 91.4376 | 103.3945 | 98.2572 |  |  |  | 76.182 | 91.7001 | 798.3116 | 797.3258 | 808.8245 | 807.6064 | 37.5803 | 74.1167 | 929.9379 | 37.0803 | 72.7562 | 960.6974 | 1108.2074 | 954.452 |  | 895.0398 | 914.4977 | 888.9221 | 968.7095 |  | 479.5976 | 739.4719 | 552.9775 | 778.1192 | 940.085 | 1066.3868 | 1107.9155 | 59.3994 | 431.3078 | 93.0982 | 652.8448 | 15.9264 | 50.2005 | 50.4401 | 57.6689 | 69.3999 |  |  | 1.9479 | -2.3162 | 0.52952 | -0.89433 | 10.1519 | 8.5723 | 14.5636 | -2.2376 | 24.0497 | 62.405 | 180.0591 | -0.00013635 | -0.00016099 | -0.00069326 | 68.1644 | 20.1375 | 16.7843 | 16.9907 | 16.9896 | 16.0323 | 14.9033 | 17.0321 | 17.0412 | 17.3825 | 17.4643 | 17.2133 | 16.4037 | 14.8489 | 846.3644 | 611.5784 | 512.3631 | 297.6836 | 237.6348 | 819.5565 | 481.1619 | 58.9064 | 69.3166 | 71.4233 | 94.9729 | 95.2226 | 99.8895 |  |  |  | 781.6504 | 724.866 | 721.2174 | 765.1424 | 110.6948 | 55.1151 | 1007.0943 |  |  | 1019.0638 |  |  | 39.7111 | 74.2901 | 801.7686 | 44.8765 | 76.7194 | 943.7001 | 836.4477 | 677.939 | 1028.8463 | 1034.1477 | 845.4446 |  | 1105.406 | 926.2067 | 1125.4718 | 653.5465 | 781.405 | 963.6524 |  | 968.8736 |  |  | 696.0187 | 839.4653 | 839.7389 | [6 empty] | 672.6731 |  |  | 521.0449 |  |  | 587.4778 | 797.7848 | 852.0953 | 935.6492 | 1136.5889 | 1157.9002 | 968.3591 | 1117.2905 | 1106.6071 | 722.0864 | 850.0056 | 1031.3982 | 1199.5782 | 1031.8454 | 1179.2229 | 950.2348 | 1102.7001 | 1145.1388 | 648.7616 | 866.5224 | 878.4996 | 1115.5406 | 1084.2317 | 1062.4337 | 1033.6395 | 1167.3707 | 749.383 | 908.1382 | 1133.1667 | 1104.2308 | 186.8644 | -0.00067245 | 17.8314 | 5.6722 | -40.6533 | 3.1195 | 10365.13 | 0.26 | 3.1975 | -3.3751 | 1.6137 | -2.0972 | 8.1268 | 7.4678 | 9.7337 | 211.998 | 222.4974 | 73.6745 | 77.8559 | 14.8896 | 210.3213 | 70.6468
42810.4571 | 1476 | 17.347 | 17.7049 | 17.8702 | 17.904 | 17.2648 | 16.0288 | 16.4023 | 17.1451 | 16.8495 | 17.0003 | 17.022 | 16.5689 | 15.6169 | 14.6057 | 69.0231 | 80.2889 | 79.273 | 91.4031 | 103.3695 | 98.2748 |  |  |  | 76.2231 | 91.7058 | 798.7523 | 797.6223 | 809.1519 | 807.9987 | 37.6398 | 74.1877 | 925.5387 | 37.1332 | 72.7667 | 957.9236 | 1112.6107 | 951.1613 |  | 908.0972 | 911.2079 | 886.2029 | 980.8858 |  | 482.7901 | 741.4651 | 554.8876 | 775.744 | 938.5738 | 1064.1351 | 1105.6512 | 59.6071 | 431.2941 | 90.8624 | 653.0761 | 15.9289 | 50.1998 | 50.4643 | 57.6568 | 69.9481 |  |  | 2.0971 | -2.0337 | 0.58208 | -0.48627 | 10.2571 | 7.9257 | 14.0589 | -4.3818 | 22.8568 | 59.8224 | 185.2547 | -0.00022178 | -0.00017413 | -0.00066204 | 68.3338 | 20.1435 | 16.7847 | 16.9821 | 16.988 | 16.0233 | 14.902 | 17.0248 | 17.0319 | 17.3746 | 17.4611 | 17.2058 | 16.4 | 14.8491 | 847.125 | 623.106 | 529.7211 | 324.6931 | 265.1003 | 821.8678 | 483.3772 | 59.0177 | 69.3972 | 71.4911 | 95.0371 | 95.2458 | 99.8838 |  |  |  | 782.4506 | 726.4713 | 722.6811 | 765.0643 | 104.119 | 32.7745 | 1008.5017 |  |  | 1021.5743 |  |  | 39.7669 | 74.3129 | 801.5827 | 44.9602 | 76.7598 | 940.5055 | 833.2468 | 679.5862 | 1034.6756 | 1040.7464 | 845.8787 |  | 1102.1868 | 924.9605 | 1124.7842 | 653.8341 | 782.2457 | 965.6577 |  | 972.9537 |  |  | 698.8594 | 838.8132 | 838.7799 | [6 empty] | 674.0474 |  |  | 521.9385 |  |  | 588.6811 | 798.35 | 851.6532 | 933.3964 | 1135.4704 | 1154.4582 | 971.342 | 1119.5661 | 1106.6155 | 724.1051 | 851.3143 | 1032.7149 | 1198.0012 | 1031.8326 | 1181.9564 | 948.7058 | 1102.6782 | 1146.8369 | 647.0595 | 868.6365 | 878.6655 | 1122.1518 | 1097.0865 | 1062.2793 | 1032.0971 | 1167.615 | 750.8829 | 908.7644 | 1140.3643 | 1109.546 | 189.0594 | -0.00096707 | 17.8167 | 5.6654 | -40.6138 | 3.1195 | 10464.75 | 0.33 | 3.3183 | -3.1656 | 1.6936 | -1.5479 | 8.1619 | 7.1746 | 9.5555 | 209.9903 | 222.0866 | 73.9138 | 78.7143 | 13.4236 | 212.7503 | 70.8844
42810.4571 | 1477 | 17.3598 | 17.7192 | 17.8805 | 17.9126 | 17.2829 | 16.0372 | 16.4267 | 17.1569 | 16.8592 | 17.0046 | 17.0331 | 16.5766 | 15.6214 | 14.6148 | 69.0868 | 80.3223 | 79.3176 | 91.4285 | 103.3291 | 98.2574 |  |  |  | 76.264 | 91.7089 | 799.9068 | 798.6668 | 810.4003 | 809.0751 | 43.0566 | 74.2675 | 924.3131 | 37.2175 | 72.8088 | 958.4409 | 1110.6748 | 951.5573 |  | 914.5228 | 911.3755 | 886.5676 | 987.3908 |  | 483.5225 | 742.1971 | 555.273 | 777.4103 | 942.8632 | 1065.2993 | 1105.8026 | 60.7532 | 431.5715 | 89.0938 | 652.734 | 15.9173 | 50.2079 | 50.4859 | 57.638 | 70.2108 |  |  | 2.4578 | -2.6888 | 0.36458 | -0.12025 | 10.1401 | 7.1871 | 13.8769 | -4.1492 | 23.1843 | 59.1804 | 183.3652 | -0.00022013 | -0.00010842 | -0.00064561 | 68.5014 | 20.1735 | 16.7903 | 16.9743 | 16.9813 | 16.0237 | 14.9056 | 17.0247 | 17.0357 | 17.3661 | 17.4592 | 17.2043 | 16.3937 | 14.8403 | 842.0822 | 604.4386 | 507.7986 | 327.2182 | 260.6009 | 823.5177 | 484.5813 | 59.1077 | 69.4556 | 71.5512 | 95.0661 | 95.2553 | 99.8874 |  |  |  | 783.046 | 726.8391 | 723.0445 | 765.4774 | 93.94 | 31.8196 | 1012.1505 |  |  | 1026.2302 |  |  | 39.8277 | 74.334 | 802.8831 | 45.0209 | 76.8609 | 940.2819 | 828.955 | 684.1654 | 1038.5457 | 1044.2903 | 841.9384 |  | 1099.4715 | 926.6706 | 1124.5547 | 657.1952 | 784.3524 | 967.5005 |  | 975.054 |  |  | 697.4285 | 833.8066 | 833.9426 | [6 empty] | 678.277 |  |  | 523.4534 |  |  | 590.5256 | 799.6941 | 853.1934 | 932.6786 | 1139.3281 | 1155.6838 | 972.4056 | 1119.3493 | 1108.4165 | 726.0352 | 853.503 | 1037.2958 | 1198.2596 | 1030.8172 | 1182.5271 | 945.7391 | 1101.8464 | 1148.0265 | 647.101 | 871.124 | 878.9616 | 1123.988 | 1115.8689 | 1065.5019 | 1031.5538 | 1168.9355 | 751.7401 | 910.7369 | 1146.2486 | 1119.9237 | 231.8786 | -0.00055315 | 17.8016 | 5.6591 | -40.6371 | 3.1195 | 10563.28 | 0.37 | 3.5942 | -3.6413 | 1.3408 | -0.77006 | 8.1188 | 6.8351 | 9.4976 | 208.427 | 221.8906 | 74.4423 | 79.9504 | 16.1118 | 211.3499 | 71.0484
42810.4571 | 1478 | 17.3563 | 17.7135 | 17.8746 | 17.9185 | 17.2792 | 16.0381 | 16.4241 | 17.1604 | 16.8604 | 16.999 | 17.0264 | 16.5697 | 15.6196 | 14.6181 | 69.1606 | 80.3598 | 79.3488 | 91.4543 | 103.2993 | 98.2333 |  |  |  | 76.2884 | 91.7232 | 800.6396 | 799.3074 | 811.1125 | 809.4809 | 54.3347 | 74.3519 | 927.3002 | 37.3396 | 72.8103 | 962.4726 | 1142.8525 | 955.9643 |  | 938.1354 | 912.4174 | 886.955 | 1002.2605 |  | 484.9943 | 744.1638 | 554.9243 | 781.9789 | 948.519 | 1067.7201 | 1106.9751 | 61.973 | 432.134 | 86.7626 | 652.6111 | 15.9239 | 50.2438 | 50.4885 | 57.6049 | 70.5211 |  |  | 2.1372 | -1.8609 | -0.07766 | -0.79511 | 10.6546 | 6.4531 | 13.752 | -3.5387 | 23.8619 | 61.1183 | 182.5974 | -0.00016921 | -0.00019713 | -0.00066369 | 68.67 | 20.1987 | 16.7929 | 16.9823 | 16.9858 | 16.0322 | 14.903 | 17.0327 | 17.0354 | 17.3721 | 17.4642 | 17.2048 | 16.3967 | 14.8474 | 830.0698 | 583.4515 | 475.3068 | 322.2013 | 260.951 | 824.2835 | 485.1561 | 59.2012 | 69.5175 | 71.601 | 95.0718 | 95.2571 | 99.8866 |  |  |  | 783.7988 | 728.0196 | 724.2354 | 767.1999 | 109.4731 | 32.2611 | 1015.1214 |  |  | 1030.1255 |  |  | 39.8857 | 74.3456 | 803.7359 | 45.0945 | 76.8565 | 941.1555 | 831.7232 | 686.9574 | 1040.9548 | 1045.2414 | 840.2486 |  | 1098.2213 | 928.4631 | 1125.7243 | 661.1441 | 786.3461 | 971.1205 |  | 977.9467 |  |  | 697.0258 | 833.3036 | 833.6903 | [6 empty] | 681.5939 |  |  | 524.1646 |  |  | 592.1143 | 801.5871 | 854.4921 | 934.4409 | 1143.8068 | 1158.2876 | 971.8162 | 1118.0926 | 1110.9742 | 727.3642 | 855.3672 | 1035.9361 | 1203.4913 | 1029.0988 | 1181.4974 | 947.9062 | 1102.1588 | 1148.6584 | 647.6335 | 874.5482 | 879.7109 | 1117.6331 | 1122.9457 | 1069.8038 | 1032.0625 | 1168.6899 | 751.7935 | 912.5004 | 1142.0847 | 1124.4356 | 212.0836 | -0.00053913 | 17.7906 | 5.6575 | -40.5731 | 3.1195 | 10663.31 | 0.24 | 3.3522 | -3.0322 | -0.61943 | -1.982 | 8.3297 | 6.4825 | 9.4633 | 207.7069 | 222.5985 | 74.9243 | 81.5995 | 19.8426 | 231.8551 | 71.2229
42810.4572 | 1479 | 17.3575 | 17.7045 | 17.8731 | 17.9125 | 17.274 | 16.0291 | 16.4264 | 17.1617 | 16.8514 | 17.0015 | 17.023 | 16.5658 | 15.6171 | 14.6087 | 69.2103 | 80.3876 | 79.3729 | 91.5046 | 103.2714 | 98.2589 |  |  |  | 76.3224 | 91.7237 | 801.3161 | 799.8293 | 811.712 | 809.9998 | 37.8064 | 74.4063 | 928.2636 | 37.3356 | 72.8357 | 969.0474 | 1143.9533 | 960.9624 |  | 937.9959 | 913.7538 | 887.8479 | 1011.0091 |  | 486.3066 | 745.0517 | 556.0066 | 785.704 | 950.7875 | 1067.3428 | 1106.0936 | 62.7064 | 432.6384 | 84.9919 | 652.4358 | 15.9172 | 50.2893 | 50.4817 | 57.5739 | 70.7722 |  |  | 2.1234 | -1.7807 | -0.50216 | -0.54212 | 10.9221 | 7.0392 | 13.204 | -4.5513 | 22.9611 | 58.5523 | 180.0539 | -0.00017413 | -0.00017742 | -0.00069818 | 68.8351 | 20.2154 | 16.7936 | 16.9793 | 16.9909 | 16.0216 | 14.9029 | 17.034 | 17.0476 | 17.3727 | 17.4638 | 17.2078 | 16.3995 | 14.8439 | 842.9427 | 600.019 | 469.1854 | 313.7366 | 240.6691 | 825.2835 | 485.5188 | 59.2903 | 69.5782 | 71.6584 | 95.1201 | 95.261 | 99.8938 |  |  |  | 784.6103 | 729.2825 | 725.5357 | 768.9115 | 70.0196 | 26.706 | 1016.0808 |  |  | 1028.1416 |  |  | 39.9566 | 74.37 | 804.3003 | 45.1765 | 76.8797 | 942.1112 | 829.5027 | 686.6688 | 1033.0077 | 1035.0773 | 842.4945 |  | 1098.9477 | 923.0352 | 1126.3512 | 661.2773 | 786.6653 | 956.9268 |  | 954.2168 |  |  | 699.3136 | 834.4345 | 834.5638 | [6 empty] | 681.2336 |  |  | 523.5415 |  |  | 593.1003 | 803.1289 | 855.927 | 935.4621 | 1146.2855 | 1163.0807 | 971.1154 | 1115.9941 | 1111.9083 | 728.2291 | 856.5818 | 1031.3638 | 1204.7932 | 1028.1705 | 1181.0835 | 949.0492 | 1101.4735 | 1148.9465 | 648.5001 | 876.3486 | 880.7206 | 1118.7195 | 1119.3847 | 1072.366 | 1033.6934 | 1167.4939 | 751.5151 | 914.2899 | 1142.2807 | 1123.8611 | 201.1468 | -0.00045497 | 17.7767 | 5.6541 | -40.6331 | 3.1195 | 10715.8 | 0.26 | 3.3421 | -2.9674 | -1.5758 | -1.6373 | 8.4324 | 6.7696 | 9.2715 | 208.09 | 223.1562 | 75.0156 | 80.5805 | 20.599 | 232.3523 | 71.4154
42810.4572 | 1480 | 17.3632 | 17.7085 | 17.8805 | 17.9185 | 17.28 | 16.0415 | 16.4352 | 17.1733 | 16.8585 | 17.0096 | 17.0342 | 16.5724 | 15.6223 | 14.6199 | 69.27 | 80.4211 | 79.4127 | 91.4995 | 103.2434 | 98.2655 |  |  |  | 76.3584 | 91.7261 | 801.8577 | 800.2115 | 812.0746 | 810.3017 | 37.8569 | 74.4747 | 932.1469 | 37.3709 | 72.8769 | 971.7121 | 1144.9366 | 960.9891 |  | 935.3283 | 918.5042 | 893.7351 | 1005.0158 |  | 485.5294 | 744.4913 | 556.5974 | 784.1789 | 948.5763 | 1066.1791 | 1103.9224 | 63.7313 | 432.9788 | 84.903 | 651.9935 | 15.92 | 50.3455 | 50.4908 | 57.5395 | 71.1033 |  |  | 2.0675 | -2.9858 | -0.54487 | -1.4759 | 10.7473 | 7.2653 | 14.463 | -5.0954 | 23.5746 | 60.233 | 185.1833 | -0.00020535 | -0.00017578 | -0.00068011 | 68.9964 | 20.2326 | 16.7867 | 16.9654 | 16.9859 | 16.0196 | 14.8999 | 17.0304 | 17.0333 | 17.364 | 17.4623 | 17.2021 | 16.3934 | 14.8393 | 806.1997 | 580.8686 | 449.2834 | 306.4112 | 229.1052 | 823.3891 | 484.953 | 59.4006 | 69.6571 | 71.7221 | 95.1616 | 95.2766 | 99.8918 |  |  |  | 785.9123 | 731.4061 | 727.8032 | 772.8482 | 94.328 | 29.0491 | 1012.7467 |  |  | 1024.3473 |  |  | 40.0133 | 74.4064 | 804.8948 | 45.2576 | 76.9244 | 947.0973 | 823.987 | 686.8501 | 1025.3282 | 1023.8531 | 836.6115 |  | 1098.2879 | 912.0347 | 1127.3503 | 661.1277 | 786.776 | 941.5599 |  | 935.5516 |  |  | 696.2321 | 829.7387 | 829.77 | [6 empty] | 680.8361 |  |  | 523.8705 |  |  | 593.1467 | 804.2402 | 856.1945 | 935.662 | 1146.6735 | 1168.969 | 971.2567 | 1116.3037 | 1110.0414 | 729.2102 | 857.3122 | 1028.6062 | 1206.4853 | 1030.4106 | 1178.9842 | 948.1442 | 1100.2159 | 1147.3885 | 648.3817 | 877.7105 | 882.3659 | 1122.9743 | 1114.2926 | 1072.2624 | 1033.6598 | 1166.0516 | 751.7369 | 915.3177 | 1146.2239 | 1117.9444 | 241.1119 | -0.00013927 | 17.7641 | 5.6299 | -40.6127 | 3.1195 | 10726.91 | 0.35 | 3.2983 | -3.8415 | -1.641 | -2.7008 | 8.361 | 6.8744 | 9.6993 | 207.8488 | 224.1112 | 75.0527 | 83.8846 | 22.6915 | 233.1814 | 71.6924
42810.4572 | 1481 | 17.3586 | 17.7083 | 17.8674 | 17.9197 | 17.2749 | 16.0355 | 16.4429 | 17.1714 | 16.8535 | 17.0007 | 17.0259 | 16.5674 | 15.6242 | 14.6225 | 69.339 | 80.4585 | 79.4605 | 91.467 | 103.2408 | 98.3272 |  |  |  | 76.4045 | 91.7404 | 801.5534 | 799.82 | 811.5107 | 809.7871 | 37.9185 | 74.5522 | 941.0313 | 37.4306 | 72.9197 | 975.3354 | 1146.2848 | 967.3386 |  | 942.7954 | 924.4345 | 900.0767 | 1006.1886 |  | 485.4708 | 744.6542 | 557.1306 | 782.7801 | 947.6671 | 1066.4475 | 1105.5119 | 65.1037 | 433.2783 | 86.0389 | 652.3013 | 15.9201 | 50.3899 | 50.5051 | 57.5105 | 71.3189 |  |  | 2.0432 | -2.6126 | 0.21081 | -1.7722 | 11.0016 | 7.6392 | 14.6621 | -4.1065 | 24.183 | 61.0913 | 183.5935 | -0.00015278 | -0.00015114 | -0.00069161 | 69.157 | 20.2561 | 16.7958 | 16.9719 | 16.9914 | 16.0299 | 14.9118 | 17.0375 | 17.0389 | 17.3674 | 17.4572 | 17.2062 | 16.4043 | 14.849 | 807.3861 | 570.742 | 441.025 | 297.9134 | 215.9201 | 822.9816 | 484.0594 | 59.4875 | 69.715 | 71.7645 | 95.1558 | 95.29 | 99.8883 |  |  |  | 787.1899 | 733.473 | 729.793 | 774.0156 | 82.2451 | 25.2085 | 1008.4126 |  |  | 1019.53 |  |  | 40.0689 | 74.4345 | 804.5702 | 45.3283 | 76.9572 | 953.4642 | 824.1287 | 690.7606 | 1026.6969 | 1025.7276 | 831.1739 |  | 1099.483 | 900.095 | 1129.6751 | 663.6635 | 788.0609 | 928.0165 |  | 920.5392 |  |  | 694.5878 | 826.2441 | 826.7299 | [6 empty] | 684.3773 |  |  | 526.0221 |  |  | 592.7109 | 804.8677 | 856.1868 | 935.8395 | 1144.9953 | 1174.2852 | 970.8107 | 1117.1503 | 1108.7394 | 730.0843 | 858.1017 | 1026.4313 | 1209.0154 | 1030.7031 | 1174.2392 | 944.5722 | 1098.376 | 1149.6874 | 650.6328 | 877.203 | 883.4751 | 1124.754 | 1109.5615 | 1067.7687 | 1034.1925 | 1166.943 | 751.9444 | 913.5535 | 1145.0369 | 1109.0538 | 223.2296 | 0.00023956 | 17.7517 | 5.6242 | -40.7367 | 3.1196 | 10654.82 | 0.28 | 3.2781 | -3.5937 | 1.0208 | -2.9598 | 8.4602 | 7.0498 | 9.7668 | 208.7331 | 225.9594 | 75.3656 | 83.5857 | 23.4217 | 234.0595 | 72.0402
42810.4572 | 1482 | 17.3626 | 17.7064 | 17.8784 | 17.9193 | 17.2815 | 16.0366 | 16.4529 | 17.1887 | 16.8596 | 17.0067 | 17.0259 | 16.5725 | 15.6192 | 14.6268 | 69.4038 | 80.4893 | 79.4875 | 91.4036 | 103.1992 | 98.3559 |  |  |  | 76.4323 | 91.7398 | 800.5592 | 798.8265 | 809.8884 | 808.5466 | 37.9828 | 74.6231 | 947.5891 | 37.4591 | 72.9613 | 984.9086 | 1148.5888 | 975.8246 |  | 944.986 | 926.6594 | 901.1558 | 1010.955 |  | 484.4532 | 745.0844 | 558.7496 | 778.5995 | 945.8501 | 1065.7744 | 1107.6206 | 66.2773 | 433.5551 | 86.3291 | 652.6807 | 15.9213 | 50.3955 | 50.5249 | 57.4853 | 71.7354 |  |  | 2.2541 | -2.6783 | 0.80813 | -0.91471 | 11.6167 | 8.6386 | 14.7127 | -2.6707 | 22.5796 | 58.9994 | 175.9009 | -0.00014128 | -0.00021028 | -0.00068504 | 69.326 | 20.2806 | 16.7982 | 16.982 | 16.9998 | 16.0326 | 14.917 | 17.0453 | 17.0454 | 17.3712 | 17.4693 | 17.2136 | 16.4029 | 14.8606 | 790.1364 | 550.7143 | 428.9485 | 288.9222 | 209.598 | 820.5652 | 482.8899 | 59.5875 | 69.7825 | 71.8213 | 95.1883 | 95.3029 | 99.8892 |  |  |  | 787.8764 | 733.425 | 729.8298 | 771.2423 | 68.6118 | 24.4457 | 1010.6647 |  |  | 1026.7848 |  |  | 40.1405 | 74.4638 | 803.6588 | 45.3942 | 77.0117 | 956.56 | 827.3378 | 694.4087 | 1031.8303 | 1031.0067 | 833.613 |  | 1102.9904 | 892.7135 | 1132.1291 | 667.0943 | 789.8607 | 922.09 |  | 914.4941 |  |  | 701.6909 | 826.8185 | 827.2896 | [6 empty] | 688.3819 |  |  | 528.0336 |  |  | 592.2282 | 805.3683 | 856.7656 | 934.4338 | 1138.6088 | 1180.4982 | 970.2787 | 1120.4608 | 1107.0497 | 730.6146 | 861.7442 | 1022.2447 | 1206.4826 | 1030.8347 | 1173.0995 | 947.3445 | 1102.2154 | 1148.1576 | 651.0094 | 874.6548 | 882.9497 | 1122.2396 | 1101.4693 | 1062.6684 | 1035.6881 | 1167.2361 | 752.0338 | 910.6631 | 1137.7392 | 1101.8032 | 217.3618 | -0.00093899 | 17.7424 | 5.6229 | -40.6208 | 3.1195 | 10565.26 | 0.23 | 3.4412 | -3.6393 | 1.9991 | -2.1268 | 8.6913 | 7.4949 | 9.7812 | 210.828 | 227.7731 | 75.8093 | 84.5144 | 24.5186 | 235.4892 | 72.3221
42810.4572 | 1483 | 17.361 | 17.7098 | 17.8744 | 17.9201 | 17.2792 | 16.0416 | 16.4616 | 17.1864 | 16.8699 | 17.0083 | 17.0349 | 16.5713 | 15.6215 | 14.6241 | 69.4674 | 80.5354 | 79.5216 | 91.3085 | 103.1456 | 98.321 |  |  |  | 76.4915 | 91.753 | 799.4401 | 797.4659 | 808.0988 | 807.0671 | 38.0577 | 74.7322 | 946.5224 | 37.5277 | 73.0073 | 987.5736 | 1141.7922 | 977.0116 |  | 949.5499 | 926.6734 | 901.1311 | 1004.2272 |  | 483.2588 | 746.1231 | 559.1034 | 772.534 | 943.0435 | 1065.8189 | 1106.5698 | 64.228 | 433.5728 | 87.7938 | 652.9915 | 15.9096 | 50.4073 | 50.5394 | 57.4746 | 72.072 |  |  | 2.1726 | -2.6008 | 0.40204 | -0.15837 | 10.6803 | 7.9014 | 14.7449 | -2.9309 | 22.6156 | 59.2461 | 178.8967 | -0.00016263 | -0.00010349 | -0.0007064 | 69.48 | 20.2884 | 16.7876 | 16.9751 | 16.9839 | 16.019 | 14.9062 | 17.0402 | 17.0318 | 17.3645 | 17.4565 | 17.2052 | 16.3935 | 14.8496 | 756.3414 | 540.9649 | 429.3194 | 283.335 | 202.4931 | 817.4164 | 481.597 | 59.6725 | 69.8386 | 71.8747 | 95.2209 | 95.3147 | 99.8855 |  |  |  | 788.2213 | 733.0366 | 729.4882 | 769.1215 | 99.7889 | 29.8999 | 1014.6056 |  |  | 1032.2848 |  |  | 40.1969 | 74.4836 | 802.5167 | 45.469 | 77.0646 | 955.972 | 829.4602 | 694.3388 | 1034.4812 | 1034.1135 | 837.9401 |  | 1105.3933 | 888.4299 | 1133.117 | 667.4709 | 790.897 | 918.4322 |  | 911.545 |  |  | 709.7591 | 830.1548 | 830.4374 | [6 empty] | 688.4356 |  |  | 527.1426 |  |  | 592.975 | 805.6927 | 858.687 | 932.1195 | 1138.041 | 1176.2983 | 969.0149 | 1119.8287 | 1106.579 | 730.5823 | 863.2652 | 1026.7688 | 1202.3013 | 1027.4699 | 1170.6339 | 948.5655 | 1103.8999 | 1144.8958 | 651.0524 | 872.8183 | 882.2724 | 1123.9333 | 1092.4129 | 1058.8342 | 1035.1851 | 1164.817 | 752.0759 | 910.8959 | 1135.9419 | 1096.3025 | 221.5545 | -0.0014792 | 17.7319 | 5.616 | -40.5989 | 3.1195 | 10456.3 | 0.26 | 3.3761 | -3.5881 | 1.4107 | -0.88541 | 8.3338 | 7.1681 | 9.792 | 212.1985 | 228.542 | 76.1104 | 86.9893 | 24.2074 | 231.089 | 72.4841
42810.4572 | 1484 | 17.3564 | 17.7137 | 17.8704 | 17.9107 | 17.2719 | 16.0389 | 16.466 | 17.1878 | 16.8521 | 17.0077 | 17.0356 | 16.5677 | 15.6208 | 14.62 | 69.5377 | 80.609 | 79.5926 | 91.2398 | 103.0855 | 98.323 |  |  |  | 76.5434 | 91.7481 | 797.7367 | 795.4877 | 805.917 | 804.4503 | 38.0991 | 74.8053 | 947.47 | 37.6007 | 73.0489 | 987.8033 | 1029.6982 | 975.8002 |  | 949.4443 | 927.2098 | 900.4519 | 973.5772 |  | 486.5776 | 745.5183 | 560.2449 | 770.3647 | 940.4297 | 1063.8425 | 1105.6512 | 61.9584 | 433.4715 | 89.8999 | 653.1925 | 15.9031 | 50.423 | 50.564 | 57.4803 | 71.8764 |  |  | 2.011 | -2.5357 | 0.23316 | -0.7386 | 10.0981 | 8.2003 | 13.7481 | -4.0355 | 22.5226 | 58.3207 | 182.8383 | -0.00017413 | -0.00019221 | -0.00069161 | 69.6489 | 20.3186 | 16.7947 | 16.979 | 16.9872 | 16.0279 | 14.9105 | 17.0464 | 17.0388 | 17.3691 | 17.459 | 17.2096 | 16.3923 | 14.8525 | 764.2505 | 551.7956 | 438.9766 | 287.534 | 210.482 | 816.5303 | 481.2065 | 59.7634 | 69.8926 | 71.9336 | 95.2721 | 95.33 | 99.8767 |  |  |  | 788.7187 | 733.5003 | 729.8923 | 770.14 | 86.6594 | 34.5349 | 1016.4188 |  |  | 1037.1655 |  |  | 40.2664 | 74.4746 | 800.7343 | 45.5455 | 77.1013 | 956.2402 | 830.349 | 690.3071 | 1031.9629 | 1029.1248 | 839.1572 |  | 1107.972 | 884.3364 | 1133.0201 | 663.9493 | 790.5453 | 913.2641 |  | 905.9864 |  |  | 715.4163 | 831.6676 | 831.7902 | [6 empty] | 684.1835 |  |  | 524.7134 |  |  | 592.8285 | 806.2889 | 859.2136 | 935.8208 | 1140.9644 | 1171.5214 | 969.2974 | 1116.0955 | 1104.4038 | 730.0138 | 862.3348 | 1028.5767 | 1193.9801 | 1030.4595 | 1170.1371 | 947.6765 | 1107.8665 | 1142.108 | 650.7642 | 875.1775 | 881.7168 | 1127.8796 | 1096.7075 | 1056.5407 | 1034.2293 | 1164.5071 | 753.0846 | 911.5851 | 1145.1445 | 1100.4356 | 245.0317 | -0.00013927 | 17.7199 | 5.6031 | -40.6206 | 3.1195 | 10408.01 | 0.26 | 3.2442 | -3.5419 | 1.074 | -1.9116 | 8.0975 | 7.2971 | 9.4483 | 213.7728 | 228.592 | 76.1024 | 85.7517 | 23.0529 | 164.9236 | 72.6046
42810.4572 | 1485 | 17.3505 | 17.7089 | 17.8668 | 17.907 | 17.2695 | 16.0277 | 16.4583 | 17.1951 | 16.8566 | 17.0046 | 17.0251 | 16.5599 | 15.6142 | 14.6136 | 69.6123 | 80.6175 | 79.6512 | 91.244 | 102.9773 | 98.3415 |  |  |  | 76.5698 | 91.7675 | 795.6422 | 793.0794 | 803.3584 | 801.451 | 38.1617 | 74.8828 | 946.1358 | 37.6821 | 73.084 | 991.3624 | 1151.1466 | 982.6028 |  | 956.7759 | 925.9576 | 898.3426 | 1006.0947 |  | 489.7174 | 746.6553 | 561.2115 | 771.5687 | 941.2016 | 1062.5419 | 1104.6281 | 61.0155 | 433.2806 | 93.1373 | 653.4636 | 15.8888 | 50.4356 | 50.5923 | 57.5135 | 72.1916 |  |  | 2.216 | -2.6428 | 0.56106 | -0.40084 | 9.3733 | 6.8933 | 13.8368 | -4.1886 | 23.2016 | 58.9557 | 184.5622 | -0.00018728 | -0.00017906 | -0.00062426 | 69.8121 | 20.3316 | 16.7919 | 16.9759 | 16.9836 | 16.0241 | 14.9079 | 17.0492 | 17.0331 | 17.3662 | 17.461 | 17.2068 | 16.3908 | 14.8518 | 784.4671 | 573.8166 | 472.8765 | 279.2869 | 213.9748 | 816.3965 | 481.5323 | 59.8701 | 69.9682 | 71.9911 | 95.3456 | 95.3242 | 99.8626 |  |  |  | 789.4209 | 734.1268 | 730.547 | 771.2768 | 113.4656 | 53.418 | 1014.654 |  |  | 1032.6978 |  |  | 40.32 | 74.5204 | 798.5829 | 45.6154 | 77.1339 | 956.0589 | 835.1432 | 685.4868 | 1031.7262 | 1028.8686 | 839.6054 |  | 1112.6475 | 878.9848 | 1132.2357 | 659.3067 | 788.9769 | 908.3879 |  | 901.6585 |  |  | 720.2486 | 833.2911 | 833.2976 | [6 empty] | 678.7209 |  |  | 522.6776 |  |  | 592.3301 | 805.6322 | 859.01 | 936.3095 | 1137.2369 | 1163.5781 | 973.2216 | 1115.1879 | 1103.127 | 729.777 | 861.4083 | 1028.3116 | 1187.8703 | 1035.3299 | 1169.2896 | 945.6384 | 1111.8595 | 1141.1441 | 649.8677 | 877.0309 | 881.3662 | 1129.4873 | 1117.2123 | 1058.6592 | 1034.029 | 1166.5489 | 752.6058 | 912.2888 | 1152.5014 | 1116.104 | 224.5951 | -0.00039885 | 17.7096 | 5.5956 | -40.5881 | 3.1195 | 10407.95 | 0.35 | 3.4008 | -3.6179 | 1.667 | -1.409 | 7.7977 | 6.6871 | 9.4741 | 216.698 | 228.2246 | 75.7607 | 83.4513 | 19.3542 | 237.3669 | 72.7834
42810.4572 | 1486 | 17.3511 | 17.7076 | 17.8608 | 17.901 | 17.2703 | 16.0313 | 16.4604 | 17.1972 | 16.8481 | 16.9956 | 17.0285 | 16.5591 | 15.6156 | 14.6103 | 69.6642 | 80.6408 | 79.6821 | 91.1673 | 102.8829 | 98.3245 |  |  |  | 76.5973 | 91.7703 | 793.1671 | 790.2896 | 800.564 | 797.823 | 38.2143 | 74.9529 | 941.9448 | 37.7466 | 73.1248 | 993.3784 | 1151.654 | 983.1209 |  | 955.08 | 921.0224 | 893.834 | 1000.17 |  | 490.6773 | 745.969 | 562.0079 | 770.752 | 942.3734 | 1061.8282 | 1102.0988 | 60.5796 | 433.2819 | 93.4648 | 653.6394 | 15.88 | 50.4416 | 50.6216 | 57.5595 | 72.4378 |  |  | 2.2541 | -2.8321 | 0.35472 | -0.57366 | 10.5068 | 8.2437 | 15.408 | -4.4173 | 22.415 | 58.0242 | 178.6755 | -0.00015278 | -0.00016592 | -0.00067519 | 69.9794 | 20.3485 | 16.8032 | 16.9822 | 16.9801 | 16.0235 | 14.9101 | 17.0547 | 17.0413 | 17.3689 | 17.4601 | 17.2036 | 16.3974 | 14.8529 | 820.2355 | 607.1801 | 516.9749 | 297.722 | 231.1351 | 818.002 | 483.1402 | 59.9629 | 70.0247 | 72.0363 | 95.3332 | 95.3326 | 99.8571 |  |  |  | 789.9684 | 734.5572 | 731.1487 | 771.3143 | 90.9109 | 37.2111 | 1014.7306 |  |  | 1035.1476 |  |  | 40.3766 | 74.5595 | 795.9009 | 45.6814 | 77.1889 | 950.9679 | 838.2454 | 682.7988 | 1032.0297 | 1029.768 | 842.4117 |  | 1116.454 | 879.549 | 1132.0672 | 658.101 | 787.8319 | 910.3738 |  | 905.7195 |  |  | 724.8013 | 838.139 | 837.9449 | [6 empty] | 676.13 |  |  | 522.2402 |  |  | 592.9806 | 806.2856 | 858.4782 | 936.9569 | 1134.1033 | 1160.914 | 978.0609 | 1116.4273 | 1102.3291 | 731.0907 | 860.5396 | 1027.4573 | 1187.9839 | 1038.3104 | 1172.0876 | 944.6086 | 1110.6287 | 1142.2196 | 649.1989 | 878.1239 | 882.0662 | 1133.582 | 1133.8876 | 1064.9901 | 1035.8995 | 1165.0661 | 752.5881 | 914.1122 | 1155.7391 | 1132.0744 | 201.2146 | -0.00039885 | 17.6997 | 5.5902 | -40.572 | 3.1194 | 10473.77 | 0.3 | 3.4241 | -3.744 | 1.325 | -1.685 | 8.2535 | 7.3108 | 9.9949 | 219.0329 | 228.0982 | 75.4517 | 80.1274 | 14.7903 | 237.8782 | 72.9467
42810.4572 | 1487 | 17.3534 | 17.7051 | 17.8595 | 17.9008 | 17.2719 | 16.033 | 16.4643 | 17.1986 | 16.8498 | 16.9989 | 17.0306 | 16.5643 | 15.6149 | 14.614 | 69.7358 | 80.6804 | 79.7312 | 91.1375 | 102.793 | 98.3144 |  |  |  | 76.6386 | 91.7806 | 791.2251 | 788.1393 | 798.6116 | 795.2743 | 38.2759 | 75.03 | 937.3987 | 37.8207 | 73.1472 | 982.0426 | 1152.4405 | 968.0217 |  | 940.7006 | 920.8213 | 895.2116 | 984.533 |  | 491.3125 | 745.9073 | 562.0214 | 772.3659 | 945.7388 | 1063.082 | 1102.0952 | 60.8907 | 433.0177 | 96.1606 | 653.729 | 15.8466 | 50.4239 | 50.6318 | 57.6138 | 72.8144 |  |  | 2.3816 | -2.2794 | 1.0552 | -0.06637 | 10.6698 | 7.7108 | 14.1456 | -5.0192 | 22.9541 | 59.544 | 182.0679 | -0.00020863 | -0.00015935 | -0.00066697 | 70.1713 | 20.3664 | 16.8013 | 16.9696 | 16.9801 | 16.0075 | 14.9031 | 17.0556 | 17.0353 | 17.3757 | 17.4602 | 17.1925 | 16.3926 | 14.8484 | 812.8813 | 581.4456 | 497.4458 | 302.4093 | 236.2566 | 817.9086 | 483.8371 | 60.055 | 70.0907 | 72.1 | 95.2955 | 95.3374 | 99.8544 |  |  |  | 790.4027 | 734.9699 | 731.8538 | 771.9283 | 88.3081 | 35.0242 | 1014.4382 |  |  | 1035.6179 |  |  | 40.4391 | 74.5918 | 793.3935 | 45.7378 | 77.2357 | 948.9705 | 835.0857 | 682.0914 | 1036.9329 | 1036.314 | 839.9993 |  | 1117.2356 | 879.8161 | 1132.0203 | 658.7794 | 787.1091 | 913.7537 |  | 910.4923 |  |  | 722.4741 | 838.3827 | 837.7863 | [6 empty] | 676.1142 |  |  | 523.242 |  |  | 593.4173 | 808.0219 | 857.5432 | 936.9622 | 1136.5288 | 1161.2778 | 976.6847 | 1114.9665 | 1104.3264 | 732.0119 | 861.2608 | 1031.4538 | 1187.5331 | 1036.7044 | 1175.1157 | 945.8084 | 1107.2338 | 1141.7887 | 650.8094 | 878.735 | 883.6492 | 1133.2377 | 1138.4001 | 1070.893 | 1035.9853 | 1162.4718 | 753.6815 | 916.3745 | 1151.4631 | 1139.552 | 228.8889 | -2.0022e-05 | 17.6876 | 5.583 | -40.6207 | 3.1194 | 10496.11 | 0.33 | 3.5154 | -3.3588 | 2.2853 | -0.57313 | 8.3212 | 7.0739 | 9.5812 | 219.5976 | 228.0599 | 75.2172 | 80.9066 | 17.1061 | 238.8508 | 73.0601
42810.4573 | 1488 | 17.355 | 17.7077 | 17.8637 | 17.9008 | 17.2692 | 16.0363 | 16.4727 | 17.2037 | 16.8504 | 16.9994 | 17.0256 | 16.5684 | 15.6175 | 14.6157 | 69.7952 | 80.7197 | 79.7726 | 91.1613 | 102.6983 | 98.2882 |  |  |  | 76.6737 | 91.7781 | 791.2826 | 788.2878 | 799.4548 | 795.8197 | 38.3304 | 75.111 | 942.7883 | 37.8848 | 73.1886 | 957.4479 | 1151.3184 | 942.357 |  | 919.9667 | 923.4418 | 898.2036 | 968.8351 |  | 493.3239 | 747.7279 | 564.6035 | 770.8197 | 946.3338 | 1064.2309 | 1102.6227 | 61.1713 | 432.908 | 96.7424 | 654.0235 | 15.8373 | 50.3997 | 50.6259 | 57.6743 | 72.992 |  |  | 2.1069 | -1.6085 | 0.61166 | 0.22605 | 10.723 | 8.1688 | 14.3401 | -5.2525 | 23.2156 | 58.4264 | 180.4288 | -0.00017249 | -0.0002037 | -0.00067026 | 70.3682 | 20.3941 | 16.7967 | 16.9668 | 16.9783 | 16.0088 | 14.9048 | 17.0582 | 17.035 | 17.3628 | 17.4509 | 17.1988 | 16.3884 | 14.8449 | 809.6561 | 587.5721 | 509.765 | 307.6659 | 247.2953 | 817.546 | 484.8197 | 60.1477 | 70.1563 | 72.1563 | 95.3367 | 95.355 | 99.8548 |  |  |  | 791.0773 | 735.7049 | 733.0503 | 774.8446 | 94.9493 | 38.2287 | 1016.6699 |  |  | 1038.9162 |  |  | 40.505 | 74.6324 | 792.8296 | 45.8129 | 77.2878 | 954.0323 | 831.6015 | 682.9514 | 1039.8858 | 1041.3083 | 839.8531 |  | 1115.2914 | 884.0552 | 1132.3179 | 660.7035 | 786.9946 | 917.8913 |  | 913.851 |  |  | 718.9837 | 835.2623 | 834.9898 | [6 empty] | 677.2095 |  |  | 524.039 |  |  | 592.9499 | 809.3582 | 858.4821 | 937.729 | 1141.0738 | 1159.7818 | 976.2166 | 1115.2347 | 1107.3502 | 732.3281 | 863.8983 | 1036.4442 | 1186.5734 | 1037.0154 | 1175.9007 | 944.8916 | 1103.3184 | 1143.3525 | 652.3589 | 879.8882 | 885.6205 | 1123.6333 | 1137.4955 | 1074.9315 | 1033.4162 | 1161.704 | 754.1582 | 917.5856 | 1144.7004 | 1143.8897 | 212.9347 | 7.8201e-05 | 17.6782 | 5.5725 | -40.5677 | 3.1195 | 10539.43 | 0.27 | 3.3073 | -2.824 | 1.7414 | 1.0587 | 8.3455 | 7.2841 | 9.651 | 218.365 | 228.1378 | 75.1296 | 81.118 | 15.9433 | 238.5192 | 73.1821
42810.4573 | 1489 | 17.359 | 17.7095 | 17.8619 | 17.9028 | 17.2635 | 16.0376 | 16.4741 | 17.22 | 16.8582 | 16.9973 | 17.0247 | 16.5625 | 15.6116 | 14.6228 | 69.8598 | 80.7564 | 79.8136 | 91.2337 | 102.6252 | 98.2915 |  |  |  | 76.7109 | 91.7888 | 793.3996 | 790.638 | 802.4812 | 799.3232 | 38.3789 | 75.1873 | 942.5431 | 37.952 | 73.2186 | 943.0288 | 1148.4918 | 928.6205 |  | 911.4807 | 919.8586 | 894.4342 | 965.3172 |  | 493.1854 | 746.8509 | 564.5283 | 767.7859 | 941.5607 | 1063.2388 | 1102.8786 | 61.348 | 432.7844 | 95.2055 | 654.1486 | 15.8706 | 50.373 | 50.6134 | 57.7356 | 73.2345 |  |  | 1.8185 | -1.3115 | 1.0552 | 0.025626 | 9.7123 | 7.1214 | 14.2166 | -4.435 | 23.0893 | 59.1341 | 183.86 | -0.00020535 | -0.00019878 | -0.00069818 | 70.5403 | 20.4147 | 16.8026 | 16.9688 | 16.9773 | 16.0131 | 14.9062 | 17.0611 | 17.0352 | 17.367 | 17.4593 | 17.2024 | 16.3898 | 14.8513 | 814.3064 | 583.1138 | 503.5348 | 304.729 | 246.4752 | 817.603 | 485.728 | 60.2389 | 70.2211 | 72.2103 | 95.4449 | 95.381 | 99.8473 |  |  |  | 791.6802 | 736.359 | 734.162 | 773.2082 | 102.3708 | 37.6718 | 1018.3786 |  |  | 1041.799 |  |  | 40.5751 | 74.6832 | 794.9391 | 45.8853 | 77.357 | 951.4448 | 829.9994 | 684.8087 | 1042.0816 | 1043.1533 | 836.1689 |  | 1113.7001 | 888.3771 | 1132.1274 | 662.5398 | 787.7558 | 921.643 |  | 917.0137 |  |  | 715.6288 | 833.1705 | 832.8157 | [6 empty] | 679.1949 |  |  | 524.4487 |  |  | 591.7924 | 811.0525 | 860.1967 | 937.8584 | 1141.6058 | 1158.3157 | 974.251 | 1111.6105 | 1108.7752 | 732.2395 | 865.3086 | 1033.8136 | 1185.2638 | 1035.9494 | 1174.5519 | 946.1104 | 1101.0113 | 1144.7624 | 653.1182 | 877.744 | 886.8673 | 1117.7473 | 1132.8743 | 1076.9543 | 1031.8633 | 1162.874 | 754.3241 | 916.7027 | 1143.0404 | 1139.9958 | 229.5114 | -0.0010092 | 17.6693 | 5.5704 | -40.5398 | 3.1194 | 10543.4 | 0.31 | 3.0776 | -2.5489 | 2.2863 | 0.35629 | 7.9395 | 6.7985 | 9.6058 | 217.4588 | 227.8925 | 75.3057 | 80.6244 | 16.8263 | 236.691 | 73.4092
42810.4573 | 1490 | 17.3579 | 17.7088 | 17.8763 | 17.9024 | 17.269 | 16.0395 | 16.4881 | 17.2232 | 16.8607 | 17.0008 | 17.0218 | 16.5696 | 15.6159 | 14.6237 | 69.9243 | 80.794 | 79.8526 | 91.2916 | 102.5593 | 98.3144 |  |  |  | 76.7576 | 91.8073 | 796.1465 | 793.5763 | 805.6054 | 803.1161 | 38.4609 | 75.2808 | 936.0104 | 38.0408 | 73.2691 | 941.28 | 1146.6343 | 926.1244 |  | 906.4835 | 916.9564 | 891.3871 | 966.7688 |  | 495.3379 | 746.9468 | 562.7104 | 761.4989 | 936.4479 | 1062.6232 | 1102.2075 | 60.9397 | 432.4963 | 94.9536 | 654.2704 | 15.8546 | 50.3845 | 50.6064 | 57.797 | 73.2165 |  |  | 2.0977 | -2.014 | 0.31595 | -0.45473 | 9.2096 | 6.6982 | 13.6055 | -4.6059 | 23.7079 | 60.2869 | 181.6483 | -0.00019056 | -0.00014128 | -0.00065054 | 70.7061 | 20.4376 | 16.8021 | 16.9722 | 16.9907 | 16.0242 | 14.9114 | 17.0639 | 17.0337 | 17.369 | 17.4592 | 17.2029 | 16.3916 | 14.8515 | 822.9396 | 607.3934 | 525.8314 | 322.4119 | 247.0822 | 819.2984 | 486.9182 | 60.342 | 70.2876 | 72.2689 | 95.4465 | 95.3846 | 99.8355 |  |  |  | 791.7104 | 734.6347 | 732.6297 | 766.9274 | 133.7861 | 55.0084 | 1019.9364 |  |  | 1040.0172 |  |  | 40.6208 | 74.6915 | 798.2042 | 45.9554 | 77.4131 | 947.6018 | 832.0894 | 685.3281 | 1039.9016 | 1041.0872 | 834.4439 |  | 1113.7096 | 888.5131 | 1132.3643 | 663.0417 | 788.8561 | 920.0373 |  | 913.5374 |  |  | 712.9972 | 832.4674 | 832.141 | [6 empty] | 680.2335 |  |  | 523.7543 |  |  | 590.915 | 812.3451 | 861.4875 | 939.3634 | 1136.6854 | 1159.4303 | 971.705 | 1112.3269 | 1109.8892 | 731.4975 | 865.5363 | 1031.4499 | 1185.8071 | 1037.2926 | 1174.4507 | 949.3682 | 1100.0962 | 1145.152 | 654.5138 | 873.5971 | 887.1094 | 1118.8351 | 1122.2329 | 1075.4587 | 1033.5298 | 1163.6344 | 754.2062 | 914.1115 | 1142.2815 | 1131.7041 | 207.7499 | -0.00072152 | 17.6591 | 5.561 | -40.5828 | 3.1194 | 10550 | 0.29 | 3.3113 | -3.1587 | 1.2511 | -1.5009 | 7.7296 | 6.5919 | 9.3949 | 217.5127 | 228.0444 | 75.6207 | 80.3537 | 14.5995 | 235.391 | 73.5928
42810.4573 | 1491 | 17.356 | 17.7044 | 17.8588 | 17.9046 | 17.2683 | 16.0426 | 16.485 | 17.2261 | 16.848 | 16.9882 | 17.024 | 16.5581 | 15.6161 | 14.6137 | 69.9917 | 80.833 | 79.8932 | 91.3027 | 102.5167 | 98.3504 |  |  |  | 76.7987 | 91.811 | 797.1593 | 794.7476 | 806.533 | 804.3391 | 38.5272 | 75.3703 | 934.9522 | 38.1394 | 73.2946 | 939.7575 | 1144.9895 | 923.9756 |  | 900.3456 | 916.0723 | 889.784 | 966.4671 |  | 496.4903 | 747.1365 | 561.4743 | 758.669 | 939.1065 | 1063.1682 | 1103.8661 | 59.342 | 432.1293 | 94.6622 | 654.5847 | 15.823 | 50.3916 | 50.6127 | 57.8686 | 73.3359 |  |  | 1.9072 | -1.4712 | 0.18584 | -0.24576 | 10.4667 | 8.0735 | 14.9664 | -3.5703 | 23.4995 | 59.0283 | 186.7968 | -0.00019878 | -0.00015935 | -0.00066369 | 70.8721 | 20.4555 | 16.7993 | 16.9671 | 16.9901 | 16.0155 | 14.9077 | 17.0599 | 17.0273 | 17.3608 | 17.4524 | 17.1979 | 16.3938 | 14.8465 | 879.0005 | 651.6783 | 550.2527 | 335.5838 | 258.9796 | 823.8099 | 488.9496 | 60.4319 | 70.3534 | 72.3236 | 95.4845 | 95.396 | 99.8329 |  |  |  | 791.1752 | 731.5818 | 729.6277 | 761.0587 | 112.6685 | 41.2281 | 1019.5295 |  |  | 1039.8839 |  |  | 40.7064 | 74.7112 | 799.7691 | 46.0299 | 77.4575 | 946.2923 | 835.8391 | 686.818 | 1039.538 | 1042.8619 | 838.1367 |  | 1116.0315 | 890.7597 | 1132.544 | 664.8952 | 790.3005 | 926.7376 |  | 924.925 |  |  | 715.0625 | 835.5434 | 835.0254 | [6 empty] | 681.8538 |  |  | 523.5526 |  |  | 590.2295 | 812.0208 | 861.5927 | 938.0396 | 1132.2989 | 1160.9011 | 971.6531 | 1116.2877 | 1109.5078 | 730.8924 | 865.3762 | 1030.8976 | 1185.0888 | 1036.4201 | 1173.9503 | 952.2983 | 1099.177 | 1145.1405 | 656.0721 | 868.1897 | 885.7767 | 1116.8066 | 1112.2143 | 1072.6585 | 1035.1345 | 1163.0341 | 753.4048 | 909.6405 | 1140.6003 | 1123.7649 | 197.701 | 0.00015539 | 17.6497 | 5.5523 | -40.5946 | 3.1194 | 10577.81 | 0.22 | 3.1591 | -2.7 | 0.95963 | -1.1035 | 8.2419 | 7.2386 | 9.8555 | 218.8829 | 228.1002 | 76.0025 | 75.9683 | 12.3148 | 234.2879 | 73.5945
42810.4573 | 1492 | 17.3656 | 17.7075 | 17.8669 | 17.9146 | 17.2707 | 16.0426 | 16.4961 | 17.2363 | 16.863 | 17.001 | 17.0282 | 16.5685 | 15.6235 | 14.6208 | 70.0453 | 80.8697 | 79.9333 | 91.3015 | 102.4714 | 98.358 |  |  |  | 76.8255 | 91.8163 | 796.6603 | 794.2586 | 805.5861 | 803.8296 | 38.5896 | 75.4515 | 936.0444 | 38.2019 | 73.3181 | 936.7158 | 1143.1062 | 921.1294 |  | 897.7184 | 918.4367 | 891.6281 | 966.07 |  | 495.4842 | 746.023 | 561.3621 | 757.3202 | 933.7637 | 1060.9476 | 1103.5507 | 56.8567 | 431.7811 | 92.2745 | 654.5201 | 15.8508 | 50.3701 | 50.6315 | 57.9213 | 73.6496 |  |  | 1.9887 | -1.5264 | 0.85282 | -0.068998 | 10.9326 | 7.239 | 14.5314 | -4.2274 | 23.1753 | 60.1977 | 184.2127 | -0.00014456 | -0.00021356 | -0.00067519 | 71.0451 | 20.4785 | 16.7972 | 16.9703 | 16.9914 | 16.017 | 14.9091 | 17.074 | 17.0284 | 17.3667 | 17.4524 | 17.2005 | 16.3964 | 14.8488 | 877.2328 | 649.7403 | 536.7977 | 325.6519 | 263.5968 | 826.3341 | 490.0405 | 60.5218 | 70.407 | 72.3785 | 95.4955 | 95.4134 | 99.8243 |  |  |  | 790.5491 | 729.3826 | 727.3586 | 757.9002 | 121.6046 | 42.852 | 1020.4284 |  |  | 1041.5276 |  |  | 40.7569 | 74.7255 | 799.4832 | 46.0912 | 77.5061 | 948.7807 | 837.2959 | 690.2906 | 1042.6757 | 1048.6883 | 840.9971 |  | 1116.5447 | 902.6637 | 1133.0194 | 668.3431 | 792.0348 | 939.2528 |  | 938.5268 |  |  | 718.0685 | 837.5101 | 837.1523 | [6 empty] | 685.0529 |  |  | 524.4963 |  |  | 590.2151 | 811.0189 | 862.2491 | 934.9276 | 1134.483 | 1159.9092 | 972.5075 | 1122.5163 | 1108.7422 | 730.6946 | 865.2252 | 1034.6822 | 1183.922 | 1035.4576 | 1178.1882 | 953.2309 | 1097.0231 | 1144.344 | 657.456 | 862.8225 | 883.8187 | 1118.2508 | 1105.9331 | 1070.9095 | 1034.8139 | 1163.3235 | 751.7266 | 906.2585 | 1138.9169 | 1121.0176 | 211.1944 | -0.00078469 | 17.6424 | 5.5508 | -40.5959 | 3.1194 | 10599.51 | 0.25 | 3.2252 | -2.7487 | 2.0546 | -0.5844 | 8.4163 | 6.8486 | 9.7032 | 219.1299 | 228.0824 | 76.4292 | 77.2034 | 14.0408 | 233.0308 | 73.4938
42810.4573 | 1493 | 17.362 | 17.7053 | 17.8607 | 17.907 | 17.27 | 16.0413 | 16.4997 | 17.2429 | 16.8576 | 17.0049 | 17.0265 | 16.5661 | 15.617 | 14.6222 | 70.0896 | 80.9042 | 79.9786 | 91.3123 | 102.4338 | 98.3815 |  |  |  | 76.8696 | 91.8187 | 796.0009 | 793.5399 | 804.306 | 803.3278 | 38.6488 | 75.5382 | 940.9935 | 38.27 | 73.3431 | 939.1742 | 1141.7897 | 924.4801 |  | 898.8679 | 919.7084 | 891.8228 | 969.5271 |  | 494.6294 | 745.9554 | 562.8744 | 756.7994 | 928.516 | 1058.2305 | 1104.8511 | 54.4363 | 431.5147 | 88.1673 | 654.1663 | 15.8907 | 50.3135 | 50.6342 | 57.9771 | 73.766 |  |  | 1.8329 | -1.7748 | 0.23053 | -0.40215 | 9.6663 | 7.3014 | 14.1555 | -4.8129 | 22.3535 | 58.3809 | 181.6425 | -0.00022013 | -0.00015606 | -0.00070804 | 71.2264 | 20.4996 | 16.8105 | 16.9869 | 16.9884 | 16.0239 | 14.9227 | 17.0776 | 17.0449 | 17.3754 | 17.4564 | 17.2102 | 16.3953 | 14.8587 | 875.9549 | 654.9646 | 532.2934 | 315.6746 | 255.973 | 829.8966 | 491.9158 | 60.6152 | 70.47 | 72.4326 | 95.5466 | 95.4382 | 99.8418 |  |  |  | 789.8749 | 727.4903 | 725.486 | 756.9621 | 116.2604 | 41.2405 | 1023.4075 |  |  | 1046.0476 |  |  | 40.8423 | 74.7679 | 798.7782 | 46.1715 | 77.5623 | 952.2465 | 833.6234 | 692.2599 | 1046.361 | 1053.8139 | 841.4714 |  | 1116.5691 | 909.5135 | 1133.7554 | 669.1137 | 793.2032 | 945.1022 |  | 944.9371 |  |  | 719.6799 | 836.9754 | 836.7127 | [6 empty] | 686.734 |  |  | 524.7659 |  |  | 590.4199 | 809.1738 | 863.1497 | 933.9425 | 1142.7961 | 1156.2623 | 972.5007 | 1125.9879 | 1109.4978 | 729.6918 | 864.2667 | 1034.7795 | 1183.4939 | 1034.1422 | 1182.8697 | 953.0491 | 1096.136 | 1143.4813 | 658.2145 | 860.9015 | 882.6934 | 1119.0838 | 1105.0196 | 1073.2409 | 1033.997 | 1164.3697 | 752.1563 | 906.315 | 1140.9625 | 1120.5125 | 204.0685 | -1.3012e-05 | 17.6332 | 5.5493 | -40.5887 | 3.1195 | 10614.13 | 0.3 | 3.0956 | -2.9638 | 1.0682 | -1.4108 | 7.9059 | 6.871 | 9.5671 | 219.1323 | 228.3771 | 76.761 | 78.8204 | 14.9394 | 232.0513 | 73.3173
42810.4573 | 1494 | 17.3667 | 17.7102 | 17.8637 | 17.904 | 17.2756 | 16.0515 | 16.5114 | 17.2489 | 16.8601 | 17.0061 | 17.0301 | 16.5718 | 15.6241 | 14.6268 | 70.1657 | 80.9434 | 80.0062 | 91.301 | 102.406 | 98.4019 |  |  |  | 76.8982 | 91.8159 | 794.7554 | 792.1979 | 802.3301 | 801.8939 | 38.7091 | 75.6336 | 940.1683 | 38.3392 | 73.3907 | 949.3989 | 1143.1948 | 936.257 |  | 911.0947 | 916.3974 | 888.7479 | 978.116 |  | 493.1518 | 746.1239 | 563.4614 | 756.4264 | 931.4911 | 1059.7665 | 1104.999 | 53.1002 | 431.3597 | 84.8581 | 653.5538 | 15.9367 | 50.2931 | 50.643 | 58.0298 | 73.9835 |  |  | 2.0708 | -2.3038 | -0.35562 | -0.9745 | 10.1329 | 7.2666 | 14.0596 | -4.4561 | 22.8009 | 58.8494 | 182.0606 | -0.00019713 | -0.00015114 | -0.00068997 | 71.4192 | 20.5238 | 16.8101 | 16.9841 | 16.9834 | 16.0265 | 14.9182 | 17.0817 | 17.0443 | 17.3672 | 17.4595 | 17.202 | 16.3937 | 14.8566 | 871.2925 | 644.3073 | 513.817 | 313.7107 | 255.5541 | 832.5611 | 493.3871 | 60.7118 | 70.5369 | 72.492 | 95.6018 | 95.46 | 99.8536 |  |  |  | 789.6703 | 727.1575 | 725.049 | 759.9427 | 92.1211 | 35.8817 | 1026.6196 |  |  | 1049.0042 |  |  | 40.8983 | 74.8067 | 797.6497 | 46.2374 | 77.61 | 949.9585 | 827.9401 | 691.6732 | 1046.2033 | 1052.3426 | 837.4939 |  | 1116.8268 | 919.3823 | 1133.171 | 667.1842 | 794.0788 | 954.1306 |  | 955.1829 |  |  | 717.562 | 832.8391 | 832.7914 | [6 empty] | 685.7859 |  |  | 524.5133 |  |  | 590.3454 | 807.5853 | 863.2469 | 935.0864 | 1144.648 | 1156.2822 | 971.6319 | 1122.1478 | 1110.0609 | 729.1078 | 863.0216 | 1035.022 | 1182.4155 | 1031.6988 | 1181.1378 | 953.0032 | 1097.4695 | 1144.6254 | 656.7266 | 864.5235 | 882.7978 | 1122.8782 | 1104.4229 | 1073.6467 | 1035.0426 | 1163.9699 | 754.0571 | 908.9258 | 1137.678 | 1121.5759 | 213.9154 | -0.00059525 | 17.6226 | 5.5355 | -40.5275 | 3.1194 | 10594.48 | 0.35 | 3.2881 | -3.377 | -1.3268 | -2.1964 | 8.0991 | 6.8586 | 9.5401 | 219.4068 | 227.7178 | 77.08 | 80.4485 | 17.3056 | 232.7557 | 73.1731
42810.4573 | 1495 | 17.3787 | 17.7165 | 17.8766 | 17.9089 | 17.2765 | 16.056 | 16.5126 | 17.2617 | 16.8687 | 17.0086 | 17.0368 | 16.5748 | 15.6272 | 14.6275 | 70.2384 | 80.993 | 80.0515 | 91.2386 | 102.35 | 98.4054 |  |  |  | 76.9379 | 91.8258 | 792.8856 | 790.0659 | 799.8401 | 799.2979 | 38.7688 | 75.7272 | 934.5257 | 38.429 | 73.4199 | 956.5381 | 1145.2086 | 943.8058 |  | 920.0441 | 912.2501 | 885.4749 | 985.4534 |  | 491.5525 | 743.8029 | 563.0242 | 753.6251 | 928.9136 | 1056.7134 | 1103.9125 | 52.76 | 431.3574 | 83.3247 | 652.9491 | 15.9818 | 50.3746 | 50.6621 | 58.0743 | 74.3492 |  |  | 2.057 | -2.5278 | 0.58471 | -0.46392 | 10.9129 | 8.0426 | 15.1964 | -4.483 | 23.8426 | 59.9116 | 182.67 | -0.00018071 | -0.00017413 | -0.00067847 | 71.6265 | 20.5414 | 16.8137 | 16.9784 | 16.9803 | 16.0201 | 14.9104 | 17.0856 | 17.0398 | 17.3661 | 17.4519 | 17.206 | 16.3972 | 14.8507 | 844.5372 | 625.7372 | 505.0147 | 311.0008 | 260.4607 | 832.5369 | 493.8978 | 60.8118 | 70.6014 | 72.5461 | 95.6324 | 95.4752 | 99.8661 |  |  |  | 789.9151 | 728.2457 | 725.9991 | 763.451 | 119.5707 | 29.9632 | 1027.3045 |  |  | 1048.9652 |  |  | 40.9531 | 74.8607 | 795.7037 | 46.3063 | 77.6738 | 945.5049 | 824.2186 | 688.0152 | 1046.1928 | 1051.5783 | 832.084 |  | 1117.5859 | 923.7096 | 1132.6511 | 662.9674 | 793.6351 | 950.754 |  | 947.758 |  |  | 712.4967 | 827.6363 | 827.8195 | [6 empty] | 682.0538 |  |  | 524.2134 |  |  | 590.3849 | 807.5453 | 862.568 | 933.2209 | 1144.2266 | 1153.4832 | 970.5618 | 1122.4086 | 1109.9963 | 729.959 | 862.9336 | 1033.8317 | 1182.6861 | 1031.1659 | 1180.8977 | 954.6455 | 1097.9726 | 1149.8537 | 655.804 | 869.9908 | 883.4187 | 1120.8366 | 1100.0515 | 1074.7038 | 1035.3757 | 1163.7349 | 754.889 | 910.9718 | 1123.7903 | 1120.814 | 228.5128 | -0.00034974 | 17.6128 | 5.5312 | -40.571 | 3.1194 | 10530.26 | 0.23 | 3.2732 | -3.5334 | 1.6994 | -1.5137 | 8.3954 | 7.2073 | 9.907 | 220.0409 | 227.2554 | 77.0626 | 83.4112 | 18.3926 | 233.9083 | 73.1491
42810.4573 | 1496 | 17.3663 | 17.7113 | 17.8796 | 17.9104 | 17.2757 | 16.0442 | 16.5188 | 17.263 | 16.8593 | 17.0084 | 17.0263 | 16.5687 | 15.6297 | 14.6252 | 70.3032 | 81.032 | 80.0793 | 91.1997 | 102.2917 | 98.4096 |  |  |  | 76.9843 | 91.8375 | 791.8338 | 788.837 | 798.8477 | 797.6555 | 38.8194 | 75.8107 | 931.6547 | 38.4817 | 73.4575 | 962.8592 | 1145.2762 | 952.7599 |  | 933.5517 | 912.1377 | 885.7681 | 987.8068 |  | 490.9268 | 742.4517 | 561.5157 | 752.5624 | 929.3344 | 1058.1099 | 1104.9829 | 53.9806 | 431.5325 | 84.2863 | 652.7601 | 16.0091 | 50.4778 | 50.677 | 58.093 | 74.5647 |  |  | 2.1943 | -2.4385 | 0.22987 | -1.0304 | 10.6086 | 7.5321 | 14.8455 | -4.4134 | 23.3022 | 59.5702 | 187.5848 | -0.00015771 | -0.00017413 | -0.00069818 | 71.807 | 20.5517 | 16.805 | 16.9699 | 16.976 | 16.0102 | 14.9164 | 17.0839 | 17.0368 | 17.369 | 17.4552 | 17.206 | 16.3914 | 14.8542 | 855.4454 | 621.5352 | 486.9775 | 303.6893 | 262.4572 | 835.7531 | 494.4372 | 60.8988 | 70.6615 | 72.6017 | 95.6377 | 95.482 | 99.875 |  |  |  | 790.3117 | 729.277 | 726.9378 | 765.9489 | 112.985 | 46.2462 | 1028.3088 |  |  | 1049.9304 |  |  | 41.0042 | 74.8743 | 794.2503 | 46.3753 | 77.725 | 944.0758 | 825.1089 | 684.6906 | 1046.1206 | 1051.019 | 831.9635 |  | 1119.7299 | 918.2799 | 1133.2025 | 660.5671 | 792.6555 | 944.7868 |  | 942.7512 |  |  | 712.6387 | 824.8862 | 825.4474 | [6 empty] | 678.7468 |  |  | 525.7213 |  |  | 590.4449 | 808.7372 | 862.9349 | 934.1903 | 1140.2635 | 1150.3664 | 970.6474 | 1122.4901 | 1110.6187 | 731.4895 | 863.4402 | 1036.9764 | 1185.8093 | 1030.0556 | 1184.0103 | 953.352 | 1098.6504 | 1153.4933 | 655.8557 | 874.7453 | 884.664 | 1122.0381 | 1097.0767 | 1073.8562 | 1035.8193 | 1164.8637 | 755.6842 | 915.0889 | 1128.5865 | 1119.6408 | 210.2772 | 0.00025357 | 17.6041 | 5.5302 | -40.515 | 3.1194 | 10436.91 | 0.34 | 3.3781 | -3.4681 | 1.0648 | -2.2544 | 8.2819 | 6.9784 | 9.797 | 221.4148 | 227.7692 | 76.8327 | 83.5468 | 20.512 | 233.8886 | 73.1989
42810.4574 | 1497 | 17.3701 | 17.7125 | 17.8812 | 17.9281 | 17.2788 | 16.0491 | 16.5223 | 17.2688 | 16.8653 | 17.0129 | 17.0344 | 16.5721 | 15.6218 | 14.6402 | 70.3672 | 81.0946 | 80.1387 | 91.1695 | 102.2556 | 98.4186 |  |  |  | 77.0043 | 91.839 | 791.4408 | 788.4947 | 798.7574 | 797.379 | 38.8966 | 75.9114 | 931.1747 | 38.5397 | 73.4661 | 969.486 | 1148.3906 | 960.0615 |  | 938.4569 | 912.3969 | 886.3135 | 987.8459 |  | 490.7071 | 743.1716 | 560.6806 | 753.3697 | 927.9534 | 1058.9388 | 1105.5489 | 55.6425 | 431.622 | 84.8779 | 652.8217 | 16.0165 | 50.5843 | 50.7179 | 58.0904 | 74.6513 |  |  | 2.145 | -2.5613 | 0.17927 | -1.0205 | 10.1237 | 7.8659 | 14.808 | -4.1091 | 23.6554 | 59.0361 | 184.4241 | -0.00019878 | -0.00014949 | -0.00068504 | 71.9744 | 20.5783 | 16.8065 | 16.9662 | 16.9727 | 16.0083 | 14.9132 | 17.077 | 17.034 | 17.3686 | 17.4538 | 17.1977 | 16.393 | 14.8556 | 871.485 | 632.7129 | 520.2442 | 311.6405 | 267.9825 | 838.0857 | 495.7502 | 60.9811 | 70.7152 | 72.6547 | 95.696 | 95.5003 | 99.8816 |  |  |  | 790.791 | 730.0484 | 727.8641 | 766.9373 | 101.561 | 35.6963 | 1028.4554 |  |  | 1050.4051 |  |  | 41.0723 | 74.8999 | 793.765 | 46.4464 | 77.7936 | 943.5722 | 823.9535 | 684.7204 | 1047.6204 | 1053.5767 | 832.6886 |  | 1122.0546 | 917.992 | 1133.8892 | 660.4996 | 792.6348 | 943.2374 |  | 939.7969 |  |  | 713.6704 | 826.7215 | 827.0562 | [6 empty] | 678.8182 |  |  | 527.7825 |  |  | 590.7853 | 811.1808 | 863.551 | 934.6565 | 1141.8061 | 1149.6988 | 970.4792 | 1121.3791 | 1112.7003 | 733.0992 | 865.0754 | 1037.505 | 1185.6084 | 1030.6606 | 1184.7303 | 949.2897 | 1099.3763 | 1149.5811 | 655.5712 | 880.7872 | 885.7271 | 1123.4161 | 1099.4538 | 1072.6242 | 1040.0414 | 1167.1936 | 757.6493 | 917.4161 | 1137.2041 | 1117.5522 | 204.0094 | -0.00027255 | 17.5923 | 5.5267 | -40.5608 | 3.1193 | 10322.35 | 0.35 | 3.3395 | -3.5556 | 0.94067 | -2.2443 | 8.0929 | 7.1336 | 9.7877 | 222.8876 | 228.2298 | 76.8283 | 82.7475 | 17.0966 | 235.9964 | 73.3155
42810.4574 | 1498 | 17.3594 | 17.7041 | 17.8675 | 17.9122 | 17.273 | 16.0496 | 16.539 | 17.273 | 16.8625 | 17.0035 | 17.0361 | 16.5698 | 15.6262 | 14.6299 | 70.4086 | 81.1265 | 80.1764 | 91.1394 | 102.176 | 98.4039 |  |  |  | 77.0337 | 91.8479 | 791.8005 | 789.0773 | 799.3267 | 798.4832 | 38.9526 | 76.0055 | 930.4666 | 38.5679 | 73.5097 | 977.4087 | 1150.7159 | 971.3115 |  | 955.4979 | 911.0826 | 884.871 | 1003.3143 |  | 490.5199 | 742.3591 | 561.2512 | 751.5539 | 931.4539 | 1061.5946 | 1106.2947 | 58.977 | 431.7416 | 84.926 | 652.7634 | 16.0452 | 50.6844 | 50.746 | 58.0856 | 74.8439 |  |  | 2.1753 | -2.1947 | 0.43883 | -0.87856 | 10.5495 | 8.2496 | 14.8658 | -4.8681 | 23.7009 | 60.3526 | 186.0493 | -0.00012978 | -0.00015935 | -0.00068668 | 72.146 | 20.6066 | 16.807 | 16.9731 | 16.9671 | 16.0095 | 14.9183 | 17.0855 | 17.0367 | 17.3634 | 17.4524 | 17.1968 | 16.3932 | 14.8573 | 856.5139 | 622.4659 | 507.9256 | 311.0572 | 263.6816 | 838.001 | 496.5251 | 61.0738 | 70.7752 | 72.7013 | 95.7931 | 95.5276 | 99.886 |  |  |  | 791.016 | 730.2477 | 727.836 | 765.9718 | 104.2359 | 41.1276 | 1030.144 |  |  | 1050.5699 |  |  | 41.1312 | 74.9192 | 794.0805 | 46.5203 | 77.8641 | 943.1749 | 824.968 | 686.5577 | 1045.6976 | 1053.5781 | 829.2431 |  | 1121.6277 | 919.1478 | 1133.0987 | 661.7496 | 793.6437 | 947.4896 |  | 947.2847 |  |  | 711.6993 | 824.5218 | 824.7378 | [6 empty] | 680.7869 |  |  | 528.8745 |  |  | 592.2975 | 812.5572 | 864.27 | 936.9391 | 1140.4689 | 1151.0387 | 968.6435 | 1119.5608 | 1112.801 | 733.6435 | 865.9264 | 1035.2764 | 1182.4938 | 1031.6582 | 1181.2535 | 944.0291 | 1104.7423 | 1149.724 | 654.0972 | 883.1703 | 886.3225 | 1124.0615 | 1099.3424 | 1070.7645 | 1037.8371 | 1167.2991 | 758.6279 | 918.0244 | 1142.6679 | 1112.5597 | 221.3869 | -0.00017432 | 17.5809 | 5.5147 | -40.5364 | 3.1194 | 10248 | 0.32 | 3.3647 | -3.29 | 1.4712 | -2.0816 | 8.2696 | 7.3128 | 9.8166 | 222.7086 | 227.6767 | 77.099 | 84.3752 | 18.6314 | 237.15 | 73.4101
42810.4574 | 1499 | 17.3538 | 17.6966 | 17.862 | 17.9041 | 17.2697 | 16.0482 | 16.5211 | 17.2774 | 16.8544 | 17.003 | 17.033 | 16.5684 | 15.6152 | 14.6303 | 70.482 | 81.1582 | 80.2024 | 91.1823 | 102.1479 | 98.3755 |  |  |  | 77.0611 | 91.8405 | 792.7395 | 790.1192 | 800.3179 | 800.0869 | 39.0242 | 76.1141 | 929.3359 | 38.6358 | 73.5468 | 990.3463 | 1151.8315 | 987.4571 |  | 969.3518 | 910.7067 | 884.5659 | 1006.6024 |  | 491.8324 | 743.0294 | 561.3476 | 749.2197 | 929.8935 | 1061.3195 | 1104.8565 | 62.0738 | 432.2035 | 86.1339 | 652.9338 | 16.079 | 50.7575 | 50.778 | 58.0804 | 75.2365 |  |  | 2.1142 | -2.2032 | 0.39415 | -0.19385 | 10.0606 | 8.201 | 14.5662 | -3.8666 | 22.9926 | 58.7824 | 184.1382 | -0.00014292 | -0.00021356 | -0.0006604 | 72.3191 | 20.622 | 16.8141 | 16.9774 | 16.9723 | 16.0133 | 14.9198 | 17.0903 | 17.0347 | 17.363 | 17.457 | 17.1994 | 16.3906 | 14.8548 | 845.1564 | 625.7212 | 516.3677 | 319.7588 | 262.616 | 839.044 | 498.0578 | 61.1642 | 70.8491 | 72.7562 | 95.828 | 95.5467 | 99.8793 |  |  |  | 791.3549 | 729.999 | 727.5237 | 766.1919 | 98.5692 | 34.8183 | 1029.4831 |  |  | 1051.5475 |  |  | 41.2073 | 74.9546 | 795.2376 | 46.6218 | 77.9205 | 942.9381 | 839.1547 | 686.8872 | 1047.7599 | 1057.1698 | 830.7716 |  | 1122.1121 | 923.0885 | 1132.8232 | 661.6521 | 794.0086 | 950.2588 |  | 946.3593 |  |  | 715.2262 | 829.8682 | 829.9866 | [6 empty] | 681.1617 |  |  | 528.7947 |  |  | 592.0943 | 812.2305 | 864.9679 | 937.5402 | 1138.0783 | 1150.4014 | 970.5758 | 1118.9457 | 1112.0777 | 733.2785 | 865.4653 | 1033.7427 | 1180.5855 | 1033.3853 | 1182.359 | 941.7216 | 1104.9191 | 1152.2678 | 655.5148 | 883.675 | 885.7606 | 1120.1843 | 1105.0725 | 1069.5802 | 1037.6989 | 1167.3177 | 758.918 | 917.587 | 1140.1864 | 1113.0662 | 221.3958 | 0.00051315 | 17.5688 | 5.5131 | -40.5137 | 3.1193 | 10172.88 | 0.29 | 3.3196 | -3.2975 | 1.3947 | -0.9781 | 8.0748 | 7.2905 | 9.7162 | 222.9778 | 227.3859 | 77.2124 | 86.078 | 18.0227 | 237.8209 | 73.5061
42810.4574 | 1500 | 17.3682 | 17.7069 | 17.8656 | 17.905 | 17.277 | 16.049 | 16.5331 | 17.2919 | 16.8579 | 17.0067 | 17.0307 | 16.5658 | 15.6213 | 14.6298 | 70.5396 | 81.2077 | 80.2504 | 91.1378 | 102.117 | 98.3949 |  |  |  | 77.1055 | 91.8532 | 793.0196 | 790.1589 | 800.4735 | 800.0288 | 39.0936 | 76.2173 | 932.4 | 38.7158 | 73.6108 | 991.7977 | 1152.4951 | 986.4716 |  | 964.443 | 915.0391 | 888.5967 | 1005.7001 |  | 491.5845 | 743.6349 | 563.2678 | 746.6898 | 923.0914 | 1057.8271 | 1100.1227 | 64.5115 | 432.7557 | 88.9283 | 653.2401 | 16.0935 | 50.8368 | 50.818 | 58.084 | 75.3487 |  |  | 1.9532 | -2.6507 | 0.88502 | -0.22211 | 11.3551 | 8.0926 | 15.4421 | -3.0696 | 23.0239 | 60.3318 | 180.0813 | -0.00016263 | -0.00012485 | -0.00065383 | 72.5032 | 20.6445 | 16.81 | 16.9736 | 16.9777 | 16.0118 | 14.9162 | 17.0982 | 17.0417 | 17.3662 | 17.4562 | 17.1973 | 16.3948 | 14.8589 | 846.0457 | 608.7811 | 491.434 | 312.825 | 253.7954 | 839.1411 | 498.4391 | 61.2679 | 70.9125 | 72.8245 | 95.816 | 95.5621 | 99.8784 |  |  |  | 791.7357 | 730.1977 | 727.7429 | 767.2298 | 104.2785 | 44.3972 | 1031.5266 |  |  | 1054.2154 |  |  | 41.2666 | 74.9951 | 795.6571 | 46.6755 | 77.9734 | 944.3487 | 844.2948 | 686.7946 | 1049.8859 | 1055.8342 | 835.7258 |  | 1124.08 | 919.7793 | 1132.3833 | 660.5392 | 794.1673 | 945.4232 |  | 940.4337 |  |  | 722.4006 | 842.2837 | 841.1953 | [6 empty] | 680.728 |  |  | 527.8598 |  |  | 591.1792 | 811.5494 | 865.3112 | 936.6841 | 1142.2399 | 1149.9782 | 970.3668 | 1117.4095 | 1111.4066 | 733.0454 | 865.1323 | 1034.302 | 1178.261 | 1033.392 | 1181.0653 | 945.7724 | 1107.2384 | 1150.1721 | 656.9952 | 883.8842 | 886.2225 | 1119.3247 | 1115.0001 | 1068.5151 | 1038.9793 | 1167.565 | 759.0415 | 919.2016 | 1142.2695 | 1114.279 | 208.3577 | -0.00088992 | 17.5564 | 5.5123 | -40.4483 | 3.1193 | 10118.98 | 0.33 | 3.1906 | -3.618 | 2.0905 | -1.0473 | 8.5674 | 7.2326 | 9.9909 | 224.1098 | 227.1884 | 77.2915 | 86.0203 | 20.8752 | 238.3003 | 73.5921
42810.4574 | 1501 | 17.3599 | 17.6974 | 17.866 | 17.9031 | 17.2651 | 16.0412 | 16.5398 | 17.2893 | 16.8502 | 16.999 | 17.0213 | 16.5628 | 15.6202 | 14.6228 | 70.6042 | 81.2417 | 80.2785 | 91.1169 | 102.0901 | 98.3818 |  |  |  | 77.1379 | 91.8587 | 792.6223 | 789.5518 | 799.8936 | 799.0494 | 39.1575 | 76.3142 | 941.6712 | 38.7687 | 73.6495 | 997.964 | 1153.1657 | 990.225 |  | 964.1517 | 920.8274 | 893.7363 | 1006.3701 |  | 493.3909 | 744.3169 | 563.3185 | 749.6697 | 921.8917 | 1055.2558 | 1097.1227 | 65.6763 | 433.3056 | 90.0172 | 653.6123 | 16.0896 | 50.9173 | 50.8354 | 58.0941 | 75.3793 |  |  | 2.1391 | -1.9069 | 0.33698 | -0.47509 | 10.6336 | 8.0203 | 14.3303 | -3.9757 | 22.8221 | 57.5931 | 184.1898 | -0.0002037 | -0.00017906 | -0.00064233 | 72.6899 | 20.6712 | 16.8193 | 16.976 | 16.9832 | 16.0283 | 14.9259 | 17.0995 | 17.0497 | 17.3795 | 17.4642 | 17.2037 | 16.4006 | 14.8743 | 841.2209 | 608.5789 | 515.4463 | 320.4739 | 263.9768 | 839.2562 | 499.931 | 61.3564 | 70.9655 | 72.8773 | 95.8735 | 95.5793 | 99.8686 |  |  |  | 792.2228 | 731.0552 | 728.4088 | 768.5794 | 100.8823 | 38.9802 | 1033.2432 |  |  | 1054.2349 |  |  | 41.3116 | 75.0246 | 795.2046 | 46.7442 | 78.0343 | 953.9049 | 840.1473 | 684.6972 | 1052.0124 | 1061.1827 | 836.7003 |  | 1124.412 | 917.636 | 1132.4108 | 658.3949 | 793.7439 | 945.9801 |  | 941.5305 |  |  | 724.0554 | 842.2165 | 840.634 | [6 empty] | 678.8816 |  |  | 527.3374 |  |  | 590.679 | 811.1396 | 865.9081 | 935.0963 | 1144.75 | 1148.1169 | 969.4178 | 1114.6456 | 1111.0928 | 733.1137 | 866.9666 | 1032.9565 | 1178.4114 | 1032.0079 | 1179.9461 | 945.7939 | 1108.4411 | 1148.8422 | 658.4079 | 885.6455 | 887.1773 | 1118.8475 | 1118.3849 | 1068.1305 | 1038.9494 | 1166.918 | 759.8733 | 920.2224 | 1145.7037 | 1116.1131 | 207.8699 | 0.0003097 | 17.5427 | 5.5095 | -40.429 | 3.1193 | 10097.17 | 0.31 | 3.3375 | -3.0696 | 1.2904 | -1.5322 | 8.2827 | 7.1933 | 9.6152 | 224.2974 | 227.266 | 77.2226 | 86.6051 | 18.5288 | 238.7412 | 73.7016
42810.4574 | 1502 | 17.3601 | 17.7004 | 17.8639 | 17.9041 | 17.265 | 16.0453 | 16.5417 | 17.2973 | 16.8512 | 16.9978 | 17.0227 | 16.5662 | 15.6195 | 14.6315 | 70.6647 | 81.2954 | 80.3256 | 91.1455 | 102.0605 | 98.3863 |  |  |  | 77.1766 | 91.8667 | 792.0072 | 788.8255 | 799.1461 | 798.1057 | 39.2169 | 76.4081 | 945.2864 | 38.822 | 73.6786 | 1000.3352 | 1153.8619 | 990.8115 |  | 965.6548 | 920.1777 | 892.7399 | 1002.2565 |  | 493.6011 | 744.0542 | 564.6853 | 749.6541 | 923.0003 | 1055.1423 | 1097.5106 | 64.4677 | 433.6596 | 90.3922 | 653.819 | 16.0678 | 50.9654 | 50.8574 | 58.103 | 75.6176 |  |  | 2.2114 | -2.4214 | 0.78513 | -1.0731 | 10.2098 | 7.1943 | 14.8579 | -4.849 | 22.7233 | 57.9953 | 188.4521 | -0.00016263 | -0.00018399 | -0.00066533 | 72.8801 | 20.6979 | 16.8164 | 16.9733 | 16.9868 | 16.0237 | 14.9309 | 17.1099 | 17.0398 | 17.3699 | 17.4602 | 17.2089 | 16.4007 | 14.8653 | 834.9288 | 611.8428 | 514.369 | 322.4366 | 272.2892 | 839.003 | 500.9521 | 61.4416 | 71.0233 | 72.9272 | 95.9305 | 95.5894 | 99.8666 |  |  |  | 792.8181 | 731.8244 | 729.369 | 770.1907 | 87.5986 | 28.7869 | 1035.5629 |  |  | 1057.168 |  |  | 41.3713 | 75.0501 | 794.6676 | 46.8032 | 78.1002 | 954.7112 | 841.0057 | 681.9987 | 1052.5566 | 1062.9226 | 835.407 |  | 1123.4796 | 923.7957 | 1132.8039 | 655.7339 | 792.7426 | 956.6391 |  | 954.8097 |  |  | 724.1548 | 839.9633 | 838.8536 | [6 empty] | 676.1665 |  |  | 526.5044 |  |  | 590.8356 | 811.339 | 867.4791 | 934.8027 | 1146.2263 | 1147.5819 | 971.2631 | 1113.2213 | 1111.9659 | 733.5819 | 868.4104 | 1032.5359 | 1182.8579 | 1032.2928 | 1182.5486 | 945.2453 | 1107.2103 | 1146.9796 | 658.5354 | 887.1128 | 887.9589 | 1124.2475 | 1127.5118 | 1069.2281 | 1039.7778 | 1166.512 | 760.2991 | 921.6783 | 1152.3465 | 1125.037 | 230.2252 | -0.00063736 | 17.5319 | 5.503 | -40.4426 | 3.1194 | 10031.44 | 0.36 | 3.3919 | -3.4586 | 1.9694 | -2.3024 | 8.1156 | 6.8125 | 9.7902 | 223.7308 | 227.3535 | 76.9933 | 87.197 | 18.8692 | 239.3333 | 73.8368
42810.4574 | 1503 | 17.3653 | 17.7011 | 17.8624 | 17.9037 | 17.2619 | 16.0425 | 16.5412 | 17.3041 | 16.8505 | 16.9973 | 17.0219 | 16.5626 | 15.6121 | 14.6329 | 70.7234 | 81.3365 | 80.3674 | 91.1624 | 102.0437 | 98.4044 |  |  |  | 77.2143 | 91.8742 | 791.7497 | 788.6391 | 799.0187 | 797.9624 | 39.2796 | 76.5074 | 942.8789 | 38.8651 | 73.7208 | 1000.0763 | 1154.0967 | 991.2121 |  | 969.8247 | 918.6858 | 891.1077 | 1002.4186 |  | 492.8508 | 744.5932 | 565.1578 | 748.5255 | 925.1657 | 1057.0079 | 1100.0251 | 62.9175 | 433.9583 | 89.8535 | 654.0075 | 16.0461 | 51.0079 | 50.8808 | 58.1347 | 75.7457 |  |  | 2.2173 | -2.6842 | 0.36852 | -0.29505 | 9.1774 | 7.2718 | 14.7883 | -4.7209 | 21.2048 | 55.3925 | 182.2636 | -0.00020863 | -0.00018071 | -0.00065876 | 73.0584 | 20.7079 | 16.809 | 16.967 | 16.9786 | 16.0161 | 14.9166 | 17.1005 | 17.0277 | 17.3646 | 17.4505 | 17.1985 | 16.3851 | 14.857 | 814.5932 | 595.8401 | 489.0059 | 309.7361 | 251.5968 | 837.2036 | 500.644 | 61.5267 | 71.0824 | 72.9683 | 95.9003 | 95.5847 | 99.8489 |  |  |  | 793.5135 | 732.5767 | 730.4158 | 771.6037 | 101.4702 | 33.4733 | 1035.488 |  |  | 1058.2276 |  |  | 41.4497 | 75.0904 | 793.7524 | 46.8929 | 78.1709 | 954.102 | 854.3072 | 680.3338 | 1054.6541 | 1063.8645 | 841.2703 |  | 1124.0839 | 935.9327 | 1132.66 | 654.2829 | 792.1294 | 968.324 |  | 965.5777 |  |  | 729.4835 | 846.0834 | 845.3435 | [6 empty] | 674.414 |  |  | 526.1308 |  |  | 590.8485 | 811.671 | 867.6055 | 936.1298 | 1144.4022 | 1149.9455 | 973.1811 | 1115.4465 | 1113.4272 | 733.9013 | 868.3291 | 1030.8651 | 1185.0958 | 1034.2498 | 1186.0012 | 944.926 | 1106.6145 | 1146.9634 | 658.7953 | 888.8285 | 888.7286 | 1125.607 | 1138.9752 | 1072.8431 | 1040.6054 | 1166.6185 | 761.0132 | 922.961 | 1153.5668 | 1135.6488 | 218.0307 | -0.00021643 | 17.5205 | 5.5027 | -40.4894 | 3.1194 | 9946.59 | 0.31 | 3.3962 | -3.6425 | 1.3496 | -1.2076 | 7.6998 | 6.8539 | 9.7741 | 223.9583 | 226.9217 | 76.8483 | 88.6966 | 21.6206 | 239.4902 | 74.008
42810.4574 | 1504 | 17.3676 | 17.7122 | 17.8735 | 17.9103 | 17.2775 | 16.0523 | 16.5599 | 17.3192 | 16.8661 | 17.0138 | 17.0282 | 16.5665 | 15.6242 | 14.6387 | 70.7784 | 81.3658 | 80.4019 | 91.1498 | 102.0397 | 98.4231 |  |  |  | 77.2409 | 91.8724 | 792.795 | 789.723 | 800.3891 | 799.4572 | 39.3432 | 76.6086 | 943.7714 | 38.9273 | 73.7606 | 1010.5363 | 1154.2275 | 1004.8722 |  | 984.8602 | 921.3189 | 892.6903 | 1007.1826 |  | 491.7907 | 745.7981 | 564.8338 | 751.0583 | 931.1336 | 1058.6631 | 1100.3922 | 61.9511 | 433.8675 | 90.3292 | 654.0474 | 16.0519 | 51.0376 | 50.8855 | 58.177 | 75.9812 |  |  | 2.1562 | -3.0272 | -0.075688 | -0.68406 | 10.9168 | 6.1929 | 14.0254 | -4.7577 | 23.3796 | 59.7139 | 185.0526 | -0.00018071 | -0.00014785 | -0.00065383 | 73.2453 | 20.7355 | 16.8167 | 16.966 | 16.9791 | 16.0131 | 14.9273 | 17.1007 | 17.0323 | 17.3665 | 17.452 | 17.2002 | 16.3863 | 14.8599 | 808.4585 | 599.8646 | 499.0056 | 311.5593 | 250.5528 | 837.2589 | 501.0688 | 61.6249 | 71.1519 | 73.0388 | 96.0029 | 95.601 | 99.8567 |  |  |  | 794.4015 | 733.8807 | 731.7341 | 773.8853 | 117.9033 | 50.6209 | 1037.2479 |  |  | 1060.7238 |  |  | 41.5088 | 75.1397 | 795.0622 | 46.9612 | 78.2434 | 956.1555 | 860.5056 | 679.9655 | 1056.2176 | 1065.7689 | 845.7382 |  | 1126.8635 | 940.1005 | 1131.8897 | 654.5114 | 791.9872 | 972.8918 |  | 969.421 |  |  | 735.6293 | 855.319 | 853.8906 | [6 empty] | 673.9031 |  |  | 526.2824 |  |  | 590.3046 | 812.5566 | 867.3983 | 938.6968 | 1140.9797 | 1152.0977 | 974.2597 | 1121.0865 | 1113.9085 | 734.5605 | 868.9741 | 1031.7821 | 1184.7512 | 1036.3855 | 1185.0326 | 944.7118 | 1106.3658 | 1150.07 | 659.4849 | 889.0188 | 889.6601 | 1127.1424 | 1137.1087 | 1075.938 | 1039.5595 | 1167.3989 | 761.2141 | 923.582 | 1153.9024 | 1135.0293 | 222.7995 | -0.00056021 | 17.5082 | 5.5019 | -40.4525 | 3.1194 | 9881.89 | 0.33 | 3.3515 | -3.8705 | -0.61201 | -1.8399 | 8.403 | 6.329 | 9.5246 | 225.6361 | 226.2996 | 76.799 | 89.4015 | 20.6014 | 239.4477 | 74.2141
42810.4575 | 1505 | 17.3692 | 17.7038 | 17.8665 | 17.9157 | 17.2659 | 16.0509 | 16.5646 | 17.3188 | 16.8625 | 17.0082 | 17.0281 | 16.5709 | 15.6128 | 14.6328 | 70.8353 | 81.3992 | 80.4327 | 91.1103 | 102.0168 | 98.4627 |  |  |  | 77.2685 | 91.8811 | 793.4108 | 790.1979 | 800.9108 | 799.8715 | 39.3969 | 76.7128 | 946.838 | 38.975 | 73.7825 | 1016.2156 | 1154.5416 | 1007.718 |  | 985.2394 | 920.0793 | 891.3195 | 1009.4435 |  | 490.7163 | 745.623 | 564.5141 | 753.9329 | 925.9921 | 1048.1147 | 1096.3649 | 61.9832 | 433.8276 | 91.64 | 654.2365 | 16.0534 | 50.9992 | 50.8851 | 58.2152 | 76.1412 |  |  | 2.237 | -2.8827 | 0.33895 | -0.86739 | 10.4884 | 7.7739 | 15.2654 | -4.7649 | 22.6727 | 58.1079 | 191.0597 | -0.00018728 | -0.00018728 | -0.00068011 | 73.4234 | 20.7509 | 16.8164 | 16.9617 | 16.9765 | 16.0156 | 14.9261 | 17.1057 | 17.0339 | 17.3597 | 17.4511 | 17.192 | 16.3953 | 14.8581 | 851.8289 | 617.6512 | 513.4945 | 322.0417 | 277.1435 | 837.9865 | 502.1904 | 61.7144 | 71.2084 | 73.0947 | 96.0449 | 95.6036 | 99.8492 |  |  |  | 795.3721 | 735.5527 | 733.4152 | 775.6549 | 76.4398 | 26.8498 | 1038.4632 |  |  | 1061.8294 |  |  | 41.5687 | 75.1632 | 795.9014 | 47.0301 | 78.3066 | 957.0843 | 866.2498 | 678.9802 | 1057.0181 | 1063.1928 | 852.7845 |  | 1130.7264 | 945.0597 | 1131.6565 | 654.8074 | 791.1813 | 978.8431 |  | 975.3407 |  |  | 740.6891 | 861.1624 | 859.4796 | [6 empty] | 673.235 |  |  | 527.2125 |  |  | 590.168 | 813.5383 | 867.9203 | 937.2264 | 1141.7286 | 1153.0084 | 974.8231 | 1126.1441 | 1112.1692 | 735.062 | 869.8699 | 1035.8884 | 1186.1323 | 1038.04 | 1183.4252 | 944.6099 | 1104.7044 | 1150.0051 | 660.3926 | 887.1582 | 890.35 | 1129.0378 | 1134.179 | 1076.2458 | 1037.6609 | 1166.7421 | 760.4363 | 923.2441 | 1153.0626 | 1131.2152 | 235.7112 | 0.00026764 | 17.4978 | 5.5015 | -40.4559 | 3.1193 | 9857.93 | 0.22 | 3.4144 | -3.7766 | 1.295 | -2.0716 | 8.2038 | 7.0629 | 9.8973 | 227.9618 | 226.0087 | 76.5478 | 84.8896 | 19.2345 | 239.6009 | 74.4601
42810.4575 | 1506 | 17.3622 | 17.6999 | 17.8587 | 17.9011 | 17.2639 | 16.0483 | 16.5573 | 17.3165 | 16.8548 | 17.0027 | 17.0164 | 16.5585 | 15.614 | 14.6319 | 70.8991 | 81.4402 | 80.4627 | 91.0392 | 101.9774 | 98.4707 |  |  |  | 77.3044 | 91.8862 | 792.2658 | 788.8901 | 799.336 | 797.8729 | 39.4669 | 76.8308 | 947.2538 | 39.0437 | 73.8308 | 1004.4672 | 1155.0368 | 990.8429 |  | 969.1106 | 922.0739 | 893.5071 | 998.3232 |  | 490.532 | 744.9665 | 565.467 | 749.6341 | 916.1435 | 1045.3021 | 1093.7996 | 62.2256 | 433.7812 | 92.2857 | 654.402 | 16.0265 | 50.9454 | 50.9135 | 58.2505 | 76.2681 |  |  | 2.3612 | -3.1252 | 0.08202 | -1.0231 | 9.0986 | 6.662 | 13.7093 | -4.9975 | 23.1239 | 60.8874 | 190.7024 | -0.00015606 | -0.00016921 | -0.0006489 | 73.6136 | 20.779 | 16.8324 | 16.9743 | 16.9763 | 16.0229 | 14.9314 | 17.1124 | 17.0457 | 17.3654 | 17.462 | 17.2065 | 16.4012 | 14.8689 | 808.5224 | 579.2139 | 484.7893 | 308.1635 | 256.5716 | 835.3715 | 501.3103 | 61.8027 | 71.2713 | 73.1498 | 96.0363 | 95.6095 | 99.8474 |  |  |  | 796.3294 | 736.7936 | 734.5808 | 777.2194 | 86.7582 | 28.8426 | 1040.3069 |  |  | 1060.5848 |  |  | 41.6394 | 75.1897 | 795.4611 | 47.1009 | 78.3876 | 958.8472 | 867.6057 | 678.3367 | 1057.5767 | 1065.2295 | 856.9748 |  | 1134.7835 | 946.5441 | 1132.0835 | 654.8402 | 789.9762 | 979.7206 |  | 976.294 |  |  | 746.3606 | 865.5509 | 863.6851 | [6 empty] | 672.7503 |  |  | 528.702 |  |  | 590.0664 | 813.6805 | 867.9776 | 934.7457 | 1143.3104 | 1153.2396 | 972.8209 | 1127.6414 | 1109.7906 | 734.5966 | 870.0542 | 1036.84 | 1189.7568 | 1039.1928 | 1185.609 | 946.2516 | 1105.6846 | 1149.1057 | 661.3912 | 884.7042 | 890.8619 | 1125.4394 | 1129.4015 | 1074.4065 | 1037.3825 | 1167.0485 | 759.9785 | 923.1828 | 1148.6187 | 1124.9671 | 216.587 | -0.00077768 | 17.4911 | 5.5026 | -40.4209 | 3.1194 | 9825.62 | 0.31 | 3.5046 | -3.931 | 0.63683 | -2.2492 | 7.6328 | 6.5313 | 9.3693 | 230.5151 | 226.2479 | 76.1844 | 88.6001 | 22.2333 | 240.2505 | 74.7084
42810.4575 | 1507 | 17.3693 | 17.7149 | 17.8655 | 17.9064 | 17.2704 | 16.0493 | 16.5741 | 17.3282 | 16.8605 | 17.0147 | 17.038 | 16.5723 | 15.6157 | 14.6386 | 70.9526 | 81.4689 | 80.5016 | 91.0149 | 101.9516 | 98.4638 |  |  |  | 77.3514 | 91.8858 | 789.748 | 786.2736 | 796.2181 | 794.4907 | 39.5437 | 76.9411 | 946.8645 | 39.0918 | 73.867 | 995.6378 | 1156.285 | 981.1204 |  | 959.7475 | 919.4694 | 891.3347 | 997.2635 |  | 490.252 | 746.1751 | 565.3118 | 747.797 | 916.8103 | 1047.5001 | 1093.844 | 62.6197 | 433.9541 | 92.2289 | 654.5475 | 16.0058 | 50.8853 | 50.92 | 58.3001 | 76.5278 |  |  | 2.1871 | -3.689 | -0.7144 | -1.8334 | 11.0115 | 8.2247 | 13.9202 | -5.3524 | 23.1592 | 59.7956 | 186.0475 | -0.00021028 | -0.00018563 | -0.00066369 | 73.7923 | 20.7999 | 16.8306 | 16.9715 | 16.9742 | 16.0201 | 14.9289 | 17.1209 | 17.0417 | 17.3706 | 17.4588 | 17.2038 | 16.3956 | 14.868 | 797.2512 | 575.7419 | 466.8716 | 301.3583 | 257.6795 | 832.6579 | 500.3766 | 61.8961 | 71.3241 | 73.1989 | 96.086 | 95.6219 | 99.8543 |  |  |  | 797.0444 | 737.2603 | 735.3933 | 776.2158 | 72.6135 | 24.5003 | 1040.6304 |  |  | 1060.9287 |  |  | 41.7049 | 75.2371 | 792.6803 | 47.1741 | 78.4725 | 957.0738 | 861.9965 | 677.9526 | 1056.2767 | 1065.3932 | 857.0092 |  | 1136.5664 | 950.767 | 1131.5903 | 654.3601 | 788.8897 | 984.8125 |  | 984.3132 |  |  | 749.1701 | 863.7722 | 862.0328 | [6 empty] | 672.3046 |  |  | 529.692 |  |  | 589.6122 | 813.6713 | 867.4141 | 932.8188 | 1142.5816 | 1153.9565 | 972.846 | 1126.7649 | 1108.589 | 733.5456 | 870.8559 | 1035.0238 | 1189.2021 | 1040.785 | 1185.0295 | 947.7537 | 1106.8373 | 1148.7937 | 662.2824 | 882.9472 | 890.88 | 1120.4365 | 1127.714 | 1073.0093 | 1036.9281 | 1168.532 | 759.8357 | 922.6471 | 1150.2354 | 1121.3647 | 207.7817 | 0.00013432 | 17.4877 | 5.5031 | -40.3587 | 3.1194 | 9793.97 | 0.29 | 3.3675 | -4.2734 | -1.8806 | -3.0126 | 8.4039 | 7.2631 | 9.449 | 231.6943 | 225.8067 | 75.8719 | 88.7157 | 24.0222 | 241.1404 | 74.9547
42810.4575 | 1508 | 17.3748 | 17.7096 | 17.8745 | 17.9084 | 17.2772 | 16.0543 | 16.5747 | 17.3454 | 16.8595 | 17.0105 | 17.0379 | 16.5703 | 15.6225 | 14.6392 | 71.0065 | 81.5132 | 80.5415 | 91.0729 | 101.9413 | 98.4937 |  |  |  | 77.4126 | 91.8968 | 786.568 | 782.9408 | 792.3141 | 790.5293 | 39.6015 | 77.045 | 941.4436 | 39.1398 | 73.899 | 992.0823 | 1156.5961 | 977.5384 |  | 958.3707 | 917.179 | 889.3 | 991.7309 |  | 489.6744 | 745.6984 | 563.9951 | 749.3436 | 923.7985 | 1051.8638 | 1094.4325 | 62.4566 | 434.2625 | 91.6839 | 654.6046 | 15.9833 | 50.829 | 50.9184 | 58.3394 | 76.7764 |  |  | 2.0813 | -2.6376 | 0.17139 | -0.61375 | 10.1092 | 7.5859 | 14.3244 | -5.3202 | 22.9387 | 57.4747 | 182.4685 | -0.00017742 | -0.00014292 | -0.00068668 | 73.9789 | 20.8168 | 16.8312 | 16.9795 | 16.9759 | 16.0171 | 14.9316 | 17.128 | 17.0395 | 17.3732 | 17.4584 | 17.2054 | 16.3942 | 14.8677 | 766.6759 | 551.5013 | 433.3271 | 284.8053 | 244.8745 | 828.6846 | 498.9119 | 61.9732 | 71.3859 | 73.2536 | 96.0592 | 95.6334 | 99.8453 |  |  |  | 797.5812 | 736.82 | 735.0922 | 775.208 | 80.4596 | 21.1866 | 1039.9227 |  |  | 1061.1438 |  |  | 41.7473 | 75.2579 | 789.3888 | 47.2378 | 78.5473 | 952.9518 | 866.9491 | 676.7959 | 1057.849 | 1069.6512 | 854.6412 |  | 1135.6731 | 962.1955 | 1130.389 | 653.7691 | 788.0443 | 994.5536 |  | 992.1638 |  |  | 748.9404 | 862.3168 | 861.0606 | [6 empty] | 671.3801 |  |  | 530.1651 |  |  | 589.0483 | 813.5901 | 867.27 | 931.1608 | 1145.448 | 1152.3219 | 973.9439 | 1125.7949 | 1108.0775 | 733.459 | 870.2326 | 1035.8472 | 1186.7065 | 1039.7359 | 1183.9995 | 947.3405 | 1110.2324 | 1148.3227 | 663.2481 | 882.2373 | 890.5961 | 1117.832 | 1134.4222 | 1071.769 | 1037.0694 | 1168.6423 | 760.1569 | 922.1615 | 1145.2923 | 1119.7897 | 227.6871 | 0.0001203 | 17.4853 | 5.5054 | -40.4249 | 3.1193 | 9789.92 | 0.36 | 3.279 | -3.6126 | 0.9209 | -1.7427 | 8.0656 | 6.9869 | 9.601 | 231.1682 | 224.7016 | 75.6355 | 90.4595 | 27.4333 | 241.5089 | 75.147
42810.4575 | 1509 | 17.3756 | 17.7019 | 17.8699 | 17.9013 | 17.2692 | 16.0508 | 16.5871 | 17.351 | 16.8668 | 17.0107 | 17.0315 | 16.5654 | 15.6196 | 14.6418 | 71.0629 | 81.5431 | 80.5785 | 91.0927 | 101.9277 | 98.5319 |  |  |  | 77.4516 | 91.8997 | 782.8045 | 779.0433 | 787.895 | 785.8916 | 39.6647 | 77.1558 | 943.5273 | 39.1968 | 73.9373 | 983.9168 | 1155.7886 | 970.1518 |  | 950.9187 | 919.3878 | 890.3433 | 988.642 |  | 490.7904 | 743.7317 | 563.3101 | 750.0765 | 924.4477 | 1052.6604 | 1093.2816 | 62.3971 | 434.5538 | 91.0697 | 654.4297 | 15.9714 | 50.8196 | 50.9265 | 58.3592 | 76.7896 |  |  | 2.0386 | -3.0949 | -0.43184 | -0.93442 | 10.2768 | 7.5925 | 15.0985 | -5.06 | 21.8433 | 57.4934 | 179.921 | -0.00020042 | -0.00021849 | -0.00064069 | 74.1816 | 20.849 | 16.8273 | 16.9637 | 16.9693 | 16.0144 | 14.9214 | 17.1228 | 17.0382 | 17.3645 | 17.4593 | 17.1967 | 16.3939 | 14.8535 | 762.0504 | 536.5111 | 401.1855 | 269.2269 | 229.1205 | 825.7613 | 496.8779 | 62.0789 | 71.446 | 73.3131 | 96.1307 | 95.6357 | 99.8441 |  |  |  | 798.3293 | 737.2295 | 735.5974 | 775.7428 | 85.0094 | 29.4565 | 1041.1384 |  |  | 1062.9321 |  |  | 41.803 | 75.2819 | 785.4636 | 47.307 | 78.6116 | 957.1413 | 871.7797 | 676.2923 | 1059.724 | 1068.9984 | 858.0624 |  | 1136.1035 | 962.1182 | 1128.9485 | 654.409 | 787.4284 | 991.2628 |  | 984.9342 |  |  | 751.9468 | 868.3404 | 866.4783 | [6 empty] | 671.1272 |  |  | 530.1777 |  |  | 588.977 | 813.5053 | 867.5926 | 927.8097 | 1145.3155 | 1150.1331 | 971.9089 | 1123.3416 | 1108.8022 | 733.6684 | 869.926 | 1034.1161 | 1183.249 | 1037.1526 | 1186.3962 | 944.2755 | 1111.2613 | 1149.3995 | 663.8284 | 883.0285 | 890.7272 | 1116.6786 | 1144.9537 | 1071.9473 | 1035.3219 | 1167.3704 | 761.4236 | 921.6862 | 1146.8471 | 1123.3999 | 207.5956 | -0.0012407 | 17.4895 | 5.5151 | -40.4266 | 3.1193 | 9719.59 | 0.26 | 3.2381 | -3.9096 | -1.4604 | -2.1482 | 8.1346 | 6.992 | 9.8599 | 231.3582 | 223.7618 | 75.4338 | 89.7653 | 30.5671 | 241.0375 | 75.3614
42810.4575 | 1510 | 17.3778 | 17.711 | 17.8716 | 17.9062 | 17.264 | 16.0552 | 16.5932 | 17.3551 | 16.8657 | 17.0099 | 17.0307 | 16.5712 | 15.6198 | 14.6409 | 71.1125 | 81.5729 | 80.6108 | 91.1072 | 101.9155 | 98.578 |  |  |  | 77.4804 | 91.8973 | 780.2739 | 776.5045 | 785.3653 | 783.2309 | 39.728 | 77.2691 | 945.3991 | 39.2434 | 73.979 | 981.7144 | 1155.7071 | 967.9632 |  | 950.318 | 917.6136 | 888.8264 | 990.342 |  | 488.7935 | 741.3476 | 561.3457 | 752.5209 | 927.7413 | 1055.4509 | 1093.7781 | 62.8281 | 434.872 | 91.1043 | 654.2078 | 15.9622 | 50.7923 | 50.9373 | 58.3776 | 76.9547 |  |  | 2.1917 | -3.3335 | -0.70521 | -1.0902 | 11.1856 | 7.7003 | 13.179 | -5.6737 | 21.6463 | 55.1093 | 183.8357 | -0.00016263 | -0.00014785 | -0.00067026 | 74.3707 | 20.8756 | 16.8309 | 16.9655 | 16.9768 | 16.0191 | 14.925 | 17.1211 | 17.0336 | 17.3637 | 17.45 | 17.203 | 16.3888 | 14.8607 | 781.1853 | 556.0564 | 410.5292 | 267.6837 | 214.6971 | 823.0948 | 495.1709 | 62.1707 | 71.5121 | 73.3687 | 96.1729 | 95.6549 | 99.8423 |  |  |  | 798.6442 | 737.2446 | 735.5511 | 773.0568 | 60.4648 | 21.692 | 1041.8361 |  |  | 1061.8197 |  |  | 41.8709 | 75.3166 | 782.1209 | 47.3904 | 78.6863 | 956.8358 | 874.4362 | 677.6159 | 1058.8695 | 1067.2224 | 858.2126 |  | 1136.5034 | 961.2515 | 1128.0429 | 656.3054 | 787.5302 | 990.6033 |  | 983.5253 |  |  | 754.8576 | 870.4728 | 868.508 | [6 empty] | 672.6248 |  |  | 529.3721 |  |  | 589.1694 | 813.5051 | 869.5315 | 926.7115 | 1146.9844 | 1149.571 | 968.4139 | 1119.4579 | 1110.0428 | 733.0876 | 871.2137 | 1038.9489 | 1182.5562 | 1035.5081 | 1184.0767 | 944.942 | 1109.8338 | 1150.803 | 663.6351 | 881.8518 | 890.6679 | 1117.5207 | 1147.9769 | 1074.5806 | 1033.2205 | 1167.781 | 761.0445 | 919.9372 | 1148.6418 | 1124.6154 | 238.9873 | 0.0011937 | 17.4957 | 5.5343 | -40.4356 | 3.1193 | 9629.02 | 0.3 | 3.3533 | -4.0527 | -1.864 | -2.3176 | 8.4956 | 7.0488 | 9.2216 | 231.6191 | 223.1951 | 75.4115 | 86.5433 | 29.1631 | 240.934 | 75.5326
42810.4575 | 1511 | 17.3764 | 17.7104 | 17.8748 | 17.9018 | 17.2691 | 16.056 | 16.5919 | 17.3584 | 16.8535 | 16.9974 | 17.0322 | 16.5647 | 15.6205 | 14.6339 | 71.1666 | 81.6121 | 80.6366 | 91.136 | 101.9359 | 98.6637 |  |  |  | 77.5125 | 91.9027 | 780.0122 | 776.392 | 785.7003 | 783.6958 | 39.8004 | 77.3865 | 941.9665 | 39.3071 | 74.0211 | 980.8595 | 1156.9248 | 965.2155 |  | 949.0226 | 915.1405 | 886.7496 | 987.1407 |  | 487.1702 | 739.2876 | 561.6009 | 755.3751 | 930.4909 | 1056.9873 | 1093.4194 | 63.19 | 435.2198 | 90.6396 | 653.7398 | 15.9609 | 50.7337 | 50.9484 | 58.413 | 77.1382 |  |  | 2.1648 | -3.2086 | -1.2513 | -1.7775 | 9.4245 | 5.7079 | 13.1264 | -5.0954 | 20.8572 | 55.0008 | 186.3719 | -0.0002152 | -0.00014456 | -0.00066533 | 74.554 | 20.8984 | 16.8356 | 16.9733 | 16.979 | 16.016 | 14.9353 | 17.1253 | 17.0426 | 17.3673 | 17.4556 | 17.1961 | 16.3953 | 14.8649 | 739.0849 | 522.3682 | 379.7 | 263.3891 | 219.6096 | 818.0706 | 492.8907 | 62.2611 | 71.5738 | 73.4167 | 96.1944 | 95.6711 | 99.8466 |  |  |  | 798.542 | 736.3347 | 734.5559 | 770.1769 | 64.9151 | 20.6559 | 1041.1839 |  |  | 1062.3119 |  |  | 41.9258 | 75.3378 | 781.6788 | 47.4636 | 78.7716 | 954.2848 | 878.3637 | 679.3244 | 1060.6775 | 1068.7222 | 857.0139 |  | 1138.5967 | 961.8361 | 1127.2672 | 658.1395 | 787.9172 | 991.7293 |  | 982.1521 |  |  | 754.1077 | 871.1745 | 869.2806 | [6 empty] | 674.4837 |  |  | 528.831 |  |  | 589.4489 | 813.8799 | 870.5718 | 927.4825 | 1151.0547 | 1150.7391 | 968.3211 | 1117.0599 | 1109.9321 | 732.6034 | 872.4213 | 1045.2517 | 1187.8029 | 1034.0955 | 1183.4367 | 944.817 | 1107.4687 | 1151.697 | 661.4927 | 878.2702 | 890.8 | 1121.0166 | 1143.8949 | 1073.6411 | 1032.608 | 1169.1951 | 757.6 | 918.9685 | 1148.1762 | 1127.684 | 226.4396 | 0.00026063 | 17.5041 | 5.5556 | -40.505 | 3.1193 | 9548.72 | 0.28 | 3.3333 | -3.972 | -2.4804 | -2.9563 | 7.8027 | 6.0723 | 9.2085 | 233.0434 | 222.6738 | 75.4761 | 89.172 | 32.1017 | 241.8635 | 75.5813
42810.4575 | 1512 | 17.368 | 17.7033 | 17.8594 | 17.9016 | 17.2712 | 16.0417 | 16.5957 | 17.3666 | 16.8541 | 17.0054 | 17.0316 | 16.566 | 15.622 | 14.6396 | 71.2319 | 81.6528 | 80.6859 | 91.11 | 101.9323 | 98.727 |  |  |  | 77.5514 | 91.9124 | 781.7824 | 778.4965 | 788.301 | 787.0244 | 39.8653 | 77.494 | 940.1006 | 39.3805 | 74.0767 | 976.2531 | 1157.9109 | 960.2462 |  | 943.4614 | 914.5987 | 886.6148 | 979.3966 |  | 484.7923 | 737.8998 | 560.395 | 760.7301 | 938.6604 | 1060.1591 | 1096.7788 | 63.2095 | 435.4945 | 91.5584 | 653.3067 | 15.9778 | 50.67 | 50.9612 | 58.4731 | 77.3788 |  |  | 2.2042 | -4.2206 | -0.4141 | -1.0777 | 11.8585 | 8.659 | 15.7648 | -4.0335 | 21.1696 | 54.8321 | 181.9219 | -0.00013635 | -0.00019549 | -0.00068176 | 74.743 | 20.915 | 16.8315 | 16.9753 | 16.9757 | 16.0182 | 14.9339 | 17.132 | 17.0416 | 17.3688 | 17.4569 | 17.197 | 16.397 | 14.8691 | 696.216 | 507.8958 | 383.3611 | 254.8784 | 218.4843 | 813.099 | 490.4028 | 62.3379 | 71.629 | 73.4761 | 96.2785 | 95.6763 | 99.8473 |  |  |  | 798.5265 | 735.31 | 733.4702 | 769.2964 | 71.7385 | 21.0105 | 1042.7407 |  |  | 1062.6998 |  |  | 41.9923 | 75.3737 | 783.0925 | 47.5367 | 78.8718 | 952.6778 | 884.3915 | 679.5793 | 1060.3386 | 1068.9117 | 861.4267 |  | 1142.053 | 958.5161 | 1126.4107 | 657.7641 | 787.8938 | 985.6516 |  | 972.3019 |  |  | 759.432 | 880.3868 | 877.9992 | [6 empty] | 674.4415 |  |  | 528.4744 |  |  | 591.162 | 813.5319 | 873.6646 | 927.0157 | 1152.2083 | 1151.8912 | 968.7724 | 1118.3158 | 1111.0315 | 731.8574 | 873.925 | 1039.7806 | 1189.936 | 1037.1462 | 1186.2363 | 943.9667 | 1106.4384 | 1151.8478 | 659.2543 | 874.1432 | 891.5335 | 1121.6439 | 1144.5081 | 1075.5924 | 1031.7057 | 1171.3802 | 755.2278 | 918.9614 | 1144.3151 | 1131.6566 | 219.3779 | 0.00037988 | 17.5143 | 5.5687 | -40.4198 | 3.1194 | 9509.3 | 0.33 | 3.3688 | -4.5524 | -1.426 | -2.3004 | 8.7629 | 7.488 | 10.1036 | 235.2305 | 222.2092 | 75.4795 | 91.9276 | 31.1661 | 242.7607 | 75.601
42810.4575 | 1513 | 17.3577 | 17.6921 | 17.8652 | 17.9004 | 17.2621 | 16.0427 | 16.5881 | 17.3616 | 16.8556 | 16.9942 | 17.0301 | 16.562 | 15.6163 | 14.6391 | 71.2884 | 81.6754 | 80.7113 | 91.1674 | 101.9446 | 98.7846 |  |  |  | 77.5672 | 91.914 | 783.1431 | 779.9512 | 790.1427 | 788.4866 | 39.9306 | 77.6121 | 938.158 | 39.4483 | 74.1321 | 978.3993 | 1158.3275 | 962.4444 |  | 945.4366 | 911.6948 | 884.8063 | 977.8236 |  | 482.8644 | 736.1542 | 559.0817 | 763.9962 | 938.8776 | 1060.3273 | 1097.3335 | 63.8286 | 435.7242 | 92.1197 | 652.7787 | 15.9675 | 50.6082 | 50.9586 | 58.5096 | 77.7676 |  |  | 2.105 | -3.1942 | -0.011948 | -0.9791 | 9.8819 | 8.8897 | 15.0833 | -4.8622 | 21.5745 | 57.4741 | 181.5384 | -0.00012978 | -0.00022178 | -0.00065711 | 74.9353 | 20.9315 | 16.8353 | 16.9707 | 16.9686 | 16.0136 | 14.9372 | 17.1424 | 17.0403 | 17.3688 | 17.4566 | 17.1972 | 16.397 | 14.8696 | 705.2233 | 502.7259 | 367.8805 | 251.2141 | 207.2539 | 809.3858 | 487.8459 | 62.4256 | 71.6863 | 73.5296 | 96.2819 | 95.6759 | 99.844 |  |  |  | 798.6502 | 734.7542 | 732.9421 | 769.7529 | 100.8381 | 23.2576 | 1043.1622 |  |  | 1062.4964 |  |  | 42.0574 | 75.4085 | 785.1229 | 47.6187 | 78.9526 | 950.9743 | 879.1382 | 682.076 | 1059.6557 | 1066.7499 | 861.4671 |  | 1144.1543 | 954.6306 | 1126.7555 | 659.3082 | 788.725 | 983.0289 |  | 972.0518 |  |  | 765.2308 | 879.956 | 877.389 | [6 empty] | 676.8531 |  |  | 530.1407 |  |  | 592.1297 | 812.7791 | 873.6783 | 926.0098 | 1147.9535 | 1154.7196 | 967.2983 | 1120.3115 | 1112.1344 | 731.2216 | 873.2546 | 1037.7888 | 1192.3532 | 1033.9903 | 1185.7314 | 942.9517 | 1104.8273 | 1150.6885 | 658.704 | 870.3924 | 893.0392 | 1119.4402 | 1148.3942 | 1074.1273 | 1032.588 | 1170.0458 | 753.6651 | 917.75 | 1140.4372 | 1126.0698 | 211.3704 | -0.018421 | 17.5254 | 5.6018 | -40.4359 | 3.1194 | 9473.57 | 0.36 | 3.2944 | -3.9569 | -0.24201 | -2.1907 | 7.9998 | 7.5876 | 9.8834 | 236.6416 | 222.5412 | 75.6852 | 89.4404 | 32.3452 | 243.0931 | 75.6263
42810.4576 | 1514 | 17.3639 | 17.6898 | 17.86 | 17.8997 | 17.2643 | 16.0429 | 16.5969 | 17.3736 | 16.8499 | 16.9948 | 17.0252 | 16.5634 | 15.6196 | 14.6401 | 71.3464 | 81.7213 | 80.7419 | 91.17 | 101.9513 | 98.8381 |  |  |  | 77.5995 | 91.9185 | 784.4494 | 781.4688 | 791.9597 | 790.144 | 39.9931 | 77.7151 | 937.5851 | 39.5021 | 74.1507 | 980.3803 | 1158.4921 | 965.0674 |  | 946.8937 | 913.3917 | 886.2618 | 976.8927 |  | 482.7983 | 736.0112 | 559.5907 | 764.0386 | 939.5488 | 1058.8432 | 1095.6563 | 63.7649 | 435.8331 | 92.3399 | 652.6681 | 15.9625 | 50.5476 | 50.9719 | 58.5455 | 78.2929 |  |  | 2.0051 | -4.584 | 0.1589 | -1.5199 | 10.0994 | 6.6706 | 13.8381 | -6.6745 | 22.4983 | 57.0761 | 187.2393 | -0.00016592 | -0.00012814 | -0.00065711 | 75.1242 | 20.9543 | 16.838 | 16.9725 | 16.9706 | 16.0127 | 14.9423 | 17.1443 | 17.0433 | 17.3629 | 17.4487 | 17.2013 | 16.3959 | 14.8727 | 772.9554 | 542.5784 | 372.3538 | 239.2342 | 194.9144 | 809.3732 | 485.4824 | 62.5146 | 71.7418 | 73.5775 | 96.2829 | 95.676 | 99.8356 |  |  |  | 798.7124 | 734.8271 | 732.9911 | 768.3623 | 93.1164 | 29.015 | 1042.3404 |  |  | 1060.8815 |  |  | 42.1108 | 75.4386 | 786.398 | 47.6984 | 79.0416 | 952.0921 | 877.3825 | 684.7444 | 1056.795 | 1062.7899 | 859.6558 |  | 1144.8946 | 960.6411 | 1126.0223 | 661.5443 | 789.7262 | 985.9098 |  | 978.2199 |  |  | 766.1905 | 874.6167 | 872.6758 | [6 empty] | 679.6215 |  |  | 532.1596 |  |  | 593.3715 | 812.3744 | 873.1158 | 923.5657 | 1142.4836 | 1154.8122 | 966.2296 | 1120.7745 | 1111.7504 | 730.9656 | 872.2908 | 1036.3489 | 1188.1036 | 1032.0998 | 1186.0789 | 942.0216 | 1102.1258 | 1149.799 | 657.6909 | 865.7809 | 892.5926 | 1103.2458 | 1139.0838 | 1070.8332 | 1029.7954 | 1168.4193 | 751.2005 | 913.7944 | 1130.6544 | 1119.6351 | 220.4291 | -0.00010418 | 17.5324 | 5.627 | -40.4914 | 3.1193 | 9494.02 | 0.42 | 3.2178 | -4.7399 | 0.88249 | -2.7293 | 8.0829 | 6.569 | 9.4614 | 237.1909 | 221.898 | 75.9231 | 81.9096 | 31.3504 | 243.233 | 75.684
42810.4576 | 1515 | 17.3682 | 17.6951 | 17.8654 | 17.8979 | 17.2606 | 16.0424 | 16.6027 | 17.3814 | 16.8553 | 16.9954 | 17.0265 | 16.5659 | 15.6201 | 14.6433 | 71.404 | 81.7615 | 80.7871 | 91.1543 | 101.9556 | 98.8966 |  |  |  | 77.628 | 91.9296 | 785.2452 | 782.3971 | 792.6703 | 791.049 | 40.0562 | 77.8322 | 939.6689 | 39.5594 | 74.1831 | 979.0124 | 1158.9464 | 963.1769 |  | 946.4878 | 911.5647 | 884.8901 | 977.1925 |  | 481.9122 | 735.8066 | 559.6279 | 770.1812 | 943.9654 | 1059.5068 | 1095.5861 | 62.5144 | 435.8052 | 92.7689 | 652.5597 | 15.9471 | 50.4298 | 50.9717 | 58.579 | 78.8799 |  |  | 2.0261 | -3.6522 | -0.9306 | -1.4273 | 11.5417 | 7.0392 | 14.4512 | -4.7209 | 22.517 | 55.991 | 183.61 | -0.00019878 | -0.00016592 | -0.00068176 | 75.3153 | 20.9791 | 16.8388 | 16.9725 | 16.9653 | 16.0138 | 14.9315 | 17.1421 | 17.0339 | 17.3604 | 17.4531 | 17.2022 | 16.3977 | 14.8745 | 801.955 | 557.1084 | 392.5574 | 243.4008 | 191.1113 | 809.1732 | 483.8453 | 62.6055 | 71.7944 | 73.6368 | 96.3517 | 95.691 | 99.8286 |  |  |  | 798.3128 | 733.5331 | 731.5588 | 765.3089 | 93.6264 | 29.2476 | 1040.1946 |  |  | 1059.8988 |  |  | 42.1789 | 75.4771 | 787.8197 | 47.7716 | 79.1291 | 950.5355 | 874.248 | 684.5621 | 1053.5273 | 1055.7483 | 862.0303 |  | 1147.4146 | 957.3994 | 1125.7721 | 661.3432 | 789.3834 | 974.9587 |  | 962.2496 |  |  | 766.0284 | 873.2755 | 871.6712 | [6 empty] | 679.3236 |  |  | 533.0563 |  |  | 595.1765 | 811.4067 | 873.0528 | 923.7566 | 1143.072 | 1152.2404 | 967.1507 | 1121.5274 | 1110.8688 | 731.5058 | 871.1175 | 1030.3961 | 1185.4486 | 1031.9981 | 1187.2351 | 941.362 | 1099.7052 | 1146.5292 | 657.9567 | 862.2569 | 891.1762 | 1104.7445 | 1128.888 | 1068.548 | 1029.3528 | 1168.3125 | 751.0079 | 912.6824 | 1129.6843 | 1114.209 | 213.6329 | 0.00098319 | 17.5353 | 5.6466 | -40.4679 | 3.1193 | 9476.86 | 0.31 | 3.236 | -4.2304 | -2.1354 | -2.6446 | 8.6429 | 6.7498 | 9.6711 | 238.829 | 221.8257 | 75.8259 | 78.6076 | 28.7621 | 243.5398 | 75.6462
42810.4576 | 1516 | 17.375 | 17.7033 | 17.8643 | 17.9083 | 17.2635 | 16.0457 | 16.6147 | 17.3892 | 16.86 | 16.9987 | 17.0331 | 16.5718 | 15.6278 | 14.6453 | 71.4608 | 81.795 | 80.8206 | 91.1234 | 101.9456 | 98.9591 |  |  |  | 77.6541 | 91.9317 | 784.3472 | 781.6063 | 791.1706 | 790.3879 | 40.1206 | 77.9467 | 935.907 | 39.6119 | 74.2182 | 974.7381 | 1158.7277 | 959.0197 |  | 941.8866 | 907.1611 | 881.732 | 972.9394 |  | 481.0146 | 735.3581 | 559.3783 | 776.4747 | 945.3576 | 1058.7006 | 1096.3503 | 62.064 | 435.6467 | 93.747 | 652.4281 | 15.972 | 50.2873 | 50.9891 | 58.6061 | 79.2352 |  |  | 1.9413 | -3.8861 | -1.3426 | -1.4174 | 10.1119 | 8.0006 | 15.0932 | -4.324 | 22.4393 | 58.0435 | 174.7365 | -0.00013471 | -0.00019056 | -0.00068997 | 75.5406 | 21.0012 | 16.8454 | 16.9651 | 16.9836 | 16.0217 | 14.9414 | 17.1491 | 17.0528 | 17.3655 | 17.457 | 17.2114 | 16.3982 | 14.8781 | 812.4648 | 558.0353 | 403.2778 | 246.7295 | 202.18 | 808.9592 | 482.4701 | 62.6927 | 71.8536 | 73.6856 | 96.3799 | 95.6988 | 99.8285 |  |  |  | 797.9713 | 732.1403 | 730.1585 | 765.5397 | 97.5447 | 23.5677 | 1039.1948 |  |  | 1055.0053 |  |  | 42.2329 | 75.4971 | 787.3013 | 47.8443 | 79.2143 | 946.6293 | 874.311 | 684.9926 | 1047.4178 | 1044.3993 | 867.5813 |  | 1148.3983 | 946.0614 | 1124.8043 | 661.0658 | 789.1792 | 963.9101 |  | 947.6615 |  |  | 767.3877 | 871.5416 | 870.3792 | [6 empty] | 679.3008 |  |  | 533.4346 |  |  | 596.6709 | 810.3735 | 873.3576 | 924.2957 | 1139.4654 | 1152.814 | 968.1975 | 1122.3562 | 1111.7289 | 731.2994 | 870.1161 | 1028.2998 | 1184.6654 | 1030.9007 | 1187.6677 | 940.9907 | 1099.3094 | 1145.6763 | 658.7688 | 863.9742 | 891.0009 | 1101.6949 | 1127.7291 | 1068.1409 | 1031.2997 | 1167.8848 | 752.6135 | 914.9439 | 1130.0903 | 1114.3218 | 213.8626 | 0.00065348 | 17.5372 | 5.6662 | -40.4452 | 3.1193 | 9509.04 | 0.27 | 3.1666 | -4.3628 | -2.5644 | -2.6348 | 8.0874 | 7.1938 | 9.8806 | 239.3423 | 221.5135 | 75.7724 | 77.3546 | 27.2832 | 243.5062 | 75.5351
42810.4576 | 1517 | 17.3782 | 17.7047 | 17.8631 | 17.9077 | 17.2701 | 16.0525 | 16.6243 | 17.3951 | 16.861 | 17.0042 | 17.0327 | 16.5734 | 15.6277 | 14.6463 | 71.5132 | 81.8266 | 80.8558 | 91.1157 | 101.9451 | 99.0155 |  |  |  | 77.6969 | 91.9355 | 782.8961 | 780.2365 | 789.1256 | 789.3324 | 40.1853 | 78.0593 | 931.8919 | 39.6708 | 74.256 | 970.9439 | 1157.4836 | 957.0144 |  | 940.5863 | 905.1906 | 880.5 | 979.6632 |  | 479.84 | 734.6107 | 559.157 | 778.3745 | 944.6647 | 1058.0762 | 1097.3379 | 61.3591 | 435.5649 | 94.2469 | 652.4059 | 15.9843 | 50.1612 | 51.0053 | 58.6374 | 79.373 |  |  | 1.8691 | -3.183 | -0.33525 | -1.422 | 10.466 | 7.2488 | 14.9986 | -3.5013 | 22.2874 | 58.0297 | 177.1431 | -0.00020699 | -0.00018235 | -0.00066204 | 75.7456 | 21.0281 | 16.85 | 16.962 | 16.9828 | 16.022 | 14.9363 | 17.1447 | 17.0388 | 17.366 | 17.4566 | 17.1994 | 16.3925 | 14.8806 | 813.4653 | 540.5169 | 391.3766 | 247.4026 | 210.9063 | 808.6661 | 480.8959 | 62.7765 | 71.9205 | 73.7391 | 96.4399 | 95.7246 | 99.8343 |  |  |  | 798.2407 | 732.9506 | 731.0942 | 768.6125 | 78.7794 | 23.6391 | 1035.4279 |  |  | 1049.0995 |  |  | 42.3183 | 75.5173 | 785.7506 | 47.9263 | 79.3145 | 943.6529 | 870.3537 | 685.6607 | 1044.1924 | 1038.4385 | 867.2611 |  | 1148.2305 | 935.3466 | 1123.6736 | 661.2203 | 789.5408 | 953.5528 |  | 937.2884 |  |  | 767.6518 | 870.3583 | 869.2538 | [6 empty] | 679.9343 |  |  | 533.8501 |  |  | 597.3482 | 809.2487 | 874.9592 | 925.3679 | 1137.1266 | 1153.1304 | 969.381 | 1122.5538 | 1112.002 | 731.5355 | 871.459 | 1025.6188 | 1184.3345 | 1031.5609 | 1186.4032 | 941.3763 | 1101.3632 | 1149.4073 | 657.9104 | 870.093 | 891.3108 | 1104.6996 | 1127.3176 | 1066.9725 | 1030.7532 | 1168.8769 | 755.5538 | 916.4478 | 1128.5357 | 1113.4402 | 216.1372 | -0.00072152 | 17.5358 | 5.6898 | -40.4271 | 3.1193 | 9578.7 | 0.3 | 3.1056 | -3.947 | -1.2809 | -2.6381 | 8.2259 | 6.8458 | 9.8473 | 239.2373 | 221.0799 | 75.8765 | 77.1267 | 28.2771 | 242.4576 | 75.5323
42810.4576 | 1518 | 17.3734 | 17.7049 | 17.868 | 17.9111 | 17.2682 | 16.0574 | 16.6364 | 17.3999 | 16.8577 | 17.0082 | 17.027 | 16.5727 | 15.6194 | 14.6523 | 71.5697 | 81.8561 | 80.8852 | 91.1761 | 101.9468 | 99.0831 |  |  |  | 77.7255 | 91.9384 | 781.9516 | 779.265 | 787.9245 | 788.3683 | 40.2678 | 78.1547 | 932.1068 | 39.7483 | 74.2898 | 938.0278 | 1157.5875 | 854.0961 |  | 955.0637 | 912.6495 | 894.5321 | 987.1632 |  | 477.9517 | 734.2675 | 557.8111 | 771.3497 | 937.7373 | 1058.2409 | 1100.147 | 58.9416 | 435.404 | 93.5801 | 652.3291 | 16.0069 | 50.0924 | 51.0315 | 58.6727 | 79.3948 |  |  | 1.9032 | -3.9833 | -0.09606 | -1.4884 | 10.3182 | 7.166 | 14.0405 | -4.2425 | 22.6958 | 56.3055 | 180.6291 | -0.00021028 | -0.00015278 | -0.00070476 | 75.932 | 21.0495 | 16.8413 | 16.9636 | 16.9749 | 16.0186 | 14.9415 | 17.153 | 17.0437 | 17.364 | 17.4574 | 17.1947 | 16.3914 | 14.8764 | 802.4689 | 541.9694 | 405.1208 | 261.4636 | 217.8677 | 807.6881 | 479.4539 | 62.868 | 71.9752 | 73.7868 | 96.4768 | 95.7254 | 99.8333 |  |  |  | 798.5036 | 733.8843 | 731.9242 | 768.9861 | 97.9298 | 34.6025 | 1032.6884 |  |  | 1045.7119 |  |  | 42.3676 | 75.5586 | 784.6326 | 47.9922 | 79.4077 | 944.5985 | 868.2652 | 685.763 | 1041.5993 | 1036.9032 | 863.005 |  | 1148.4971 | 925.4578 | 1122.5867 | 661.195 | 789.4527 | 945.241 |  | 928.4215 |  |  | 767.2989 | 866.9591 | 866.2376 | [6 empty] | 679.8872 |  |  | 533.696 |  |  | 598.2054 | 809.4438 | 876.7165 | 926.4056 | 1133.9033 | 1151.9103 | 968.5198 | 1124.3611 | 1111.3836 | 732.6452 | 872.9753 | 1023.4066 | 1186.2913 | 1032.5557 | 1187.1196 | 942.7638 | 1102.179 | 1150.2441 | 657.4722 | 874.8642 | 890.6554 | 1109.8526 | 1124.4282 | 1064.9265 | 1027.823 | 1169.8653 | 758.1433 | 916.7326 | 1131.8721 | 1112.7658 | 230.64 | -0.00098109 | 17.5309 | 5.6953 | -40.5058 | 3.1193 | 9646.16 | 0.31 | 3.1324 | -4.4146 | -0.68556 | -2.6985 | 8.1681 | 6.8071 | 9.5282 | 239.5366 | 220.6534 | 75.8508 | 77.9594 | 26.4499 | 242.3212 | 75.6026
42810.4576 | 1519 | 17.3714 | 17.7007 | 17.8647 | 17.9132 | 17.2704 | 16.0507 | 16.6438 | 17.4125 | 16.86 | 16.9978 | 17.0347 | 16.5769 | 15.6214 | 14.6466 | 71.6273 | 81.8944 | 80.9191 | 91.1905 | 101.9537 | 99.1695 |  |  |  | 77.7551 | 91.9472 | 781.4074 | 778.4148 | 787.4594 | 787.0667 | 40.3989 | 88.1629 | 1029.5733 | 144.3924 | 179.1215 | 767.3319 | 1211.7751 | 770.9299 |  | 1036.9628 | 932.8098 | 906.3024 | 1053.1599 |  | 477.9991 | 734.0452 | 557.2558 | 772.3824 | 941.469 | 1059.7514 | 1100.5236 | 56.5329 | 435.2938 | 92.0974 | 652.2867 | 16.0424 | 50.0678 | 51.0532 | 58.7016 | 79.4725 |  |  | 1.8684 | -4.7982 | -0.6165 | -1.353 | 10.056 | 8.1971 | 15.5138 | -3.2654 | 22.9342 | 58.0049 | 184.1644 | -0.00016756 | -0.0002037 | -0.00066533 | 76.1203 | 21.0702 | 16.8464 | 16.9699 | 16.9698 | 16.0239 | 14.9463 | 17.1582 | 17.0441 | 17.3619 | 17.4526 | 17.197 | 16.39 | 14.8702 | 817.3737 | 564.9607 | 440.8789 | 273.3015 | 232.5996 | 808.4735 | 478.9399 | 62.9557 | 72.0369 | 73.8478 | 96.5195 | 95.7466 | 99.8351 |  |  |  | 798.4765 | 733.8078 | 731.934 | 767.9786 | 128.7023 | 28.0403 | 1030.1567 |  |  | 1044.6425 |  |  | 42.435 | 75.5891 | 784.076 | 48.077 | 79.5073 | 944.5179 | 868.95 | 685.8402 | 1039.8997 | 1034.4417 | 862.3777 |  | 1149.9737 | 919.0678 | 1121.825 | 661.0013 | 789.0293 | 937.8524 |  | 920.4898 |  |  | 768.5315 | 866.4278 | 865.7774 | [6 empty] | 679.8151 |  |  | 533.3573 |  |  | 599.0387 | 810.1523 | 876.8073 | 927.2235 | 1131.1406 | 1151.3032 | 968.6328 | 1126.2672 | 1110.1582 | 734.1887 | 872.4739 | 1022.9268 | 1184.6624 | 1032.86 | 1189.7836 | 946.4636 | 1101.09 | 1146.8471 | 657.7977 | 877.4736 | 890.479 | 1116.5153 | 1127.2233 | 1063.5071 | 1027.3627 | 1170.0687 | 757.9094 | 918.0484 | 1141.5814 | 1117.1742 | 219.6231 | 0.00015539 | 17.5295 | 5.6987 | -40.3755 | 3.1193 | 9714.85 | 0.32 | 3.1017 | -4.8446 | -1.7366 | -2.5726 | 8.0682 | 7.2844 | 10.0213 | 240.5587 | 220.3404 | 75.7293 | 76.6157 | 22.37 | 280.0834 | 75.6222
42810.4576 | 1520 | 17.3818 | 17.709 | 17.8701 | 17.9159 | 17.2663 | 16.0549 | 16.6476 | 17.4129 | 16.8672 | 17.0015 | 17.031 | 16.5656 | 15.6206 | 14.6486 | 71.6719 | 81.922 | 80.9565 | 91.1289 | 101.956 | 99.2565 |  |  |  | 77.7814 | 91.9543 | 780.8428 | 777.5879 | 787.0128 | 785.9937 | 59.7595 | 79.8855 | 1013.3776 | 158.4119 | 116.5416 | 713.2264 | 1206.8188 | 765.7064 |  | 967.4797 | 911.3026 | 887.2843 | 1042.8668 |  | 478.8528 | 733.504 | 555.6308 | 772.1865 | 937.8782 | 1058.042 | 1100.1984 | 53.2815 | 435.1848 | 90.4744 | 652.3145 | 16.0922 | 50.06 | 51.0624 | 58.7346 | 79.6382 |  |  | 2.1654 | -4.5301 | -0.93782 | -1.47 | 11.3315 | 7.1936 | 14.4604 | -5.2275 | 21.5882 | 55.0795 | 178.9064 | -0.00016263 | -0.00016099 | -0.00068176 | 76.3168 | 21.0927 | 16.8438 | 16.9665 | 16.9662 | 16.0186 | 14.9389 | 17.1569 | 17.039 | 17.3637 | 17.4456 | 17.1927 | 16.3878 | 14.87 | 854.9931 | 587.5135 | 435.7751 | 268.6537 | 226.3859 | 811.413 | 478.0177 | 63.0394 | 72.097 | 73.9045 | 96.5116 | 95.7528 | 99.8328 |  |  |  | 798.5528 | 733.932 | 732.2294 | 768.8336 | 82.3472 | 29.0447 | 1027.3223 |  |  | 1043.169 |  |  | 42.4822 | 75.6168 | 783.34 | 48.1553 | 79.6066 | 942.7937 | 864.124 | 685.5049 | 1036.9189 | 1030.7283 | 859.0273 |  | 1151.3926 | 911.2997 | 1120.3732 | 661.1685 | 788.565 | 929.5995 |  | 910.9036 |  |  | 767.9713 | 864.255 | 863.3136 | [6 empty] | 679.7117 |  |  | 533.72 |  |  | 600.1318 | 810.7463 | 876.6238 | 926.954 | 1130.3549 | 1150.0991 | 971.9277 | 1124.7128 | 1109.3348 | 735.7993 | 873.9565 | 1021.1028 | 1184.2378 | 1032.4453 | 1189.1783 | 944.5603 | 1099.2004 | 1144.5227 | 658.4523 | 878.0335 | 891.2003 | 1119.8323 | 1134.639 | 1064.2712 | 1027.697 | 1167.1817 | 756.0492 | 920.3697 | 1143.923 | 1122.5266 | 231.667 | 0.00054824 | 17.5282 | 5.7013 | -40.4233 | 3.1193 | 9748.61 | 0.32 | 3.3375 | -4.7061 | -2.1413 | -2.6808 | 8.5591 | 6.8196 | 9.6689 | 241.6201 | 219.6234 | 75.5856 | 73.6094 | 22.7458 | 276.5695 | 75.6219
42810.4576 | 1521 | 17.3846 | 17.7127 | 17.875 | 17.9147 | 17.278 | 16.0536 | 16.648 | 17.4247 | 16.872 | 17.0106 | 17.0329 | 16.5711 | 15.6236 | 14.6529 | 71.7267 | 81.952 | 80.9858 | 91.1107 | 101.9549 | 99.3231 |  |  |  | 77.8081 | 91.963 | 781.3309 | 778.0829 | 787.9149 | 786.9258 | 69.3422 | 101.1558 | 971.6383 | 62.8303 | 132.5092 | 730.912 | 1235.8888 | 703.6415 |  | 1009.9184 | 972.4084 | 932.4152 | 1031.7075 |  | 477.8885 | 732.9336 | 555.1837 | 768.4722 | 932.9506 | 1056.9051 | 1098.6887 | 51.6091 | 435.0678 | 89.1503 | 652.1754 | 16.121 | 50.0548 | 51.0656 | 58.7549 | 79.6114 |  |  | 2.145 | -3.9564 | -0.63555 | -1.5423 | 11.8283 | 7.4571 | 13.0719 | -4.0027 | 22.215 | 57.6573 | 180.0362 | -0.0002267 | -0.00017249 | -0.00067026 | 76.5202 | 21.1178 | 16.8464 | 16.9687 | 16.9758 | 16.0172 | 14.945 | 17.1603 | 17.0391 | 17.366 | 17.452 | 17.201 | 16.3899 | 14.8714 | 830.0145 | 574.5487 | 433.6013 | 268.8961 | 223.3193 | 810.9029 | 476.8992 | 63.1235 | 72.1578 | 73.9547 | 96.5663 | 95.752 | 99.8219 |  |  |  | 798.6745 | 734.0468 | 732.522 | 768.9119 | 65.0914 | 16.7065 | 1024.9183 |  |  | 1039.9275 |  |  | 42.5439 | 75.6627 | 783.4384 | 48.2413 | 79.7165 | 944.139 | 860.4127 | 685.9711 | 1032.4991 | 1025.8313 | 852.7702 |  | 1152.8758 | 902.2837 | 1118.7199 | 661.9168 | 788.1397 | 920.7749 |  | 902.3175 |  |  | 764.994 | 859.5394 | 858.6441 | [6 empty] | 680.3764 |  |  | 534.9921 |  |  | 601.2866 | 813.0187 | 877.9519 | 927.7946 | 1130.3333 | 1148.4855 | 973.8306 | 1121.2741 | 1109.0998 | 736.7939 | 878.9115 | 1022.0333 | 1184.5455 | 1031.5187 | 1187.1018 | 940.3465 | 1095.6264 | 1142.7445 | 659.5022 | 877.8977 | 892.3458 | 1125.5092 | 1144.9915 | 1066.4423 | 1025.6059 | 1165.3619 | 755.1308 | 922.6765 | 1145.862 | 1129.3213 | 209.1149 | -0.00012525 | 17.5292 | 5.7024 | -40.4545 | 3.1192 | 9777.64 | 0.33 | 3.3232 | -4.3968 | -1.7622 | -2.7451 | 8.741 | 6.9405 | 9.1891 | 242.8091 | 218.8151 | 75.4376 | 76.1807 | 22.7558 | 299.697 | 75.6571
42810.4577 | 1522 | 17.3802 | 17.7042 | 17.8671 | 17.9141 | 17.265 | 16.0488 | 16.6484 | 17.4307 | 16.8702 | 17.0074 | 17.0317 | 16.5664 | 15.6211 | 14.6562 | 71.7851 | 81.9846 | 81.0183 | 91.1601 | 101.9793 | 99.426 |  |  |  | 77.8371 | 91.9653 | 784.1135 | 780.7952 | 791.4984 | 790.7043 | 67.1758 | 137.5912 | 1026.7097 | 140.5679 | 158.5076 | 731.4528 | 1237.4349 | 713.566 |  | 1072.5799 | 1039.1116 | 1000.49 | 1105.8621 |  | 475.7964 | 732.7183 | 554.9016 | 766.3496 | 931.7732 | 1055.2361 | 1095.6583 | 50.5687 | 434.889 | 86.1067 | 651.7225 | 16.1373 | 50.0486 | 51.0804 | 58.7888 | 79.8194 |  |  | 1.9972 | -4.2889 | -0.57378 | -1.8176 | 11.5371 | 7.4144 | 13.6449 | -4.9772 | 22.2996 | 56.0215 | 177.7957 | -0.00017085 | -0.00013799 | -0.0006374 | 76.7182 | 21.1355 | 16.8492 | 16.9699 | 16.9778 | 16.023 | 14.9468 | 17.1654 | 17.0434 | 17.3707 | 17.4571 | 17.1999 | 16.3972 | 14.8765 | 771.6819 | 516.7527 | 372.5763 | 253.5465 | 209.0394 | 807.0034 | 474.5676 | 63.1995 | 72.2079 | 74.0037 | 96.6003 | 95.7556 | 99.8168 |  |  |  | 798.9169 | 733.9801 | 732.3921 | 769.4278 | 50.4847 | 10.5803 | 1021.2622 |  |  | 1037.0551 |  |  | 42.5903 | 75.6983 | 785.7731 | 48.3118 | 79.8033 | 943.6903 | 862.5665 | 687.2315 | 1029.225 | 1022.0492 | 849.0415 |  | 1153.5138 | 896.0685 | 1117.265 | 662.9082 | 788.8919 | 914.9676 |  | 896.5529 |  |  | 764.5909 | 856.7187 | 856.2271 | [6 empty] | 681.7202 |  |  | 535.7248 |  |  | 601.6996 | 815.9876 | 882.4882 | 926.7174 | 1131.7529 | 1147.9618 | 972.8213 | 1120.3542 | 1110.086 | 737.4931 | 882.9975 | 1022.6693 | 1184.014 | 1030.9625 | 1189.3014 | 938.1069 | 1093.7338 | 1141.0813 | 660.1442 | 877.8287 | 894.4894 | 1129.257 | 1147.6245 | 1067.4609 | 1024.0484 | 1163.7862 | 755.7505 | 924.7883 | 1150.2749 | 1131.1586 | 232.5321 | 0.00031675 | 17.5351 | 5.7065 | -40.4365 | 3.1193 | 9716.08 | 0.43 | 3.2123 | -4.5773 | -1.6742 | -2.9798 | 8.6274 | 6.9162 | 9.3824 | 243.3503 | 218.0589 | 75.6352 | 81.1082 | 29.0552 | 298.8869 | 75.7172
42810.4577 | 1523 | 17.3884 | 17.7076 | 17.8701 | 17.9096 | 17.267 | 16.0516 | 16.6543 | 17.4461 | 16.8738 | 17.0109 | 17.0304 | 16.5703 | 15.6218 | 14.6558 | 71.8319 | 82.0128 | 81.0511 | 91.1991 | 102.0004 | 99.5302 |  |  |  | 77.8674 | 91.9587 | 787.4219 | 784.0715 | 795.2815 | 794.5866 | 115.309 | 152.9568 | 1002.2437 | 157.295 | 186.2313 | 689.239 | 1300.8579 | 708.9556 |  | 1037.0921 | 1000.9577 | 972.072 | 1132.4762 |  | 473.7268 | 732.7064 | 553.8257 | 772.1615 | 934.9619 | 1057.2306 | 1091.7078 | 50.2272 | 434.5018 | 82.9289 | 650.7715 | 16.1356 | 50.0232 | 51.0784 | 58.82 | 79.9157 |  |  | 2.287 | -4.3257 | -1.2592 | -1.8688 | 9.575 | 6.1902 | 13.6653 | -4.1577 | 21.4624 | 54.9544 | 177.6335 | -0.00017413 | -0.00020206 | -0.00063247 | 76.9143 | 21.1569 | 16.8491 | 16.9643 | 16.9741 | 16.0117 | 14.9446 | 17.1659 | 17.0348 | 17.3673 | 17.4528 | 17.1951 | 16.3933 | 14.8725 | 716.8161 | 487.6127 | 342.3879 | 233.4016 | 187.701 | 801.7832 | 471.7026 | 63.298 | 72.2806 | 74.0644 | 96.6528 | 95.7681 | 99.8212 |  |  |  | 799.3831 | 734.7646 | 733.1514 | 770.2777 | 68.5978 | 22.6482 | 1018.0189 |  |  | 1034.1464 |  |  | 42.6555 | 75.7301 | 789.5688 | 48.3893 | 79.903 | 943.7997 | 871.8108 | 687.9867 | 1028.4298 | 1024.4366 | 851.1823 |  | 1155.8456 | 896.3757 | 1116.9197 | 663.818 | 790.1594 | 918.669 |  | 903.5996 |  |  | 771.4587 | 863.3841 | 862.3264 | [6 empty] | 682.4519 |  |  | 535.1207 |  |  | 601.6446 | 817.6237 | 885.2126 | 926.3301 | 1135.6805 | 1148.0272 | 973.4125 | 1123.1258 | 1111.827 | 736.6629 | 883.5784 | 1023.4429 | 1184.1681 | 1032.5096 | 1189.0721 | 937.6359 | 1093.4882 | 1140.6902 | 661.1412 | 877.4857 | 896.2131 | 1129.0622 | 1143.9523 | 1065.9718 | 1023.3024 | 1161.2184 | 757.6731 | 924.9638 | 1147.0979 | 1126.2727 | 236.674 | -0.00041988 | 17.5419 | 5.7074 | -40.4586 | 3.1193 | 9646.63 | 0.32 | 3.4437 | -4.5969 | -2.4801 | -3.0215 | 7.8655 | 6.3242 | 9.3965 | 244.895 | 217.8303 | 75.9901 | 85.1431 | 31.8211 | 352.7024 | 75.8369
42810.4577 | 1524 | 17.3871 | 17.7143 | 17.8694 | 17.9043 | 17.2696 | 16.0486 | 16.6682 | 17.4531 | 16.8637 | 17.0122 | 17.0331 | 16.5736 | 15.6228 | 14.6548 | 71.8848 | 82.045 | 81.0771 | 91.286 | 102.0514 | 99.6598 |  |  |  | 77.9027 | 91.9692 | 788.3634 | 785.087 | 795.7385 | 795.6473 | 194.5831 | 216.332 | 1077.1695 | 175.7168 | 198.8495 | 661.0577 | 1317.2706 | 646.0446 |  | 1076.5944 | 1032.8196 | 1028.6067 | 1120.8032 |  | 472.8299 | 734.5412 | 554.6996 | 785.4456 | 944.9904 | 1060.3 | 1092.7192 | 50.577 | 434.0679 | 80.5536 | 650.0907 | 16.1331 | 50.0575 | 51.0702 | 58.865 | 79.9519 |  |  | 2.1989 | -4.1135 | -1.1369 | -2.2927 | 10.5429 | 7.3448 | 15.0603 | -4.5513 | 21.4465 | 54.5501 | 177.8618 | -0.00018728 | -0.00011171 | -0.00063576 | 77.1336 | 21.1796 | 16.8518 | 16.9697 | 16.9654 | 16.01 | 14.947 | 17.1712 | 17.0357 | 17.3737 | 17.45 | 17.2003 | 16.3885 | 14.8678 | 711.6305 | 493.0674 | 344.0706 | 239.3554 | 200.6048 | 798.0141 | 469.3093 | 63.383 | 72.3345 | 74.115 | 96.6971 | 95.7725 | 99.8292 |  |  |  | 799.5147 | 734.3218 | 732.6471 | 767.9653 | 84.5108 | 20.2131 | 1016.2213 |  |  | 1034.2526 |  |  | 42.7183 | 75.7595 | 791.5405 | 48.4662 | 80.003 | 945.5777 | 873.6239 | 687.3507 | 1029.5598 | 1029.1403 | 855.001 |  | 1159.008 | 897.6653 | 1116.684 | 663.8653 | 790.7772 | 923.7289 |  | 909.7725 |  |  | 778.0785 | 868.9485 | 867.2539 | [6 empty] | 681.783 |  |  | 534.2477 |  |  | 602.2941 | 817.2355 | 885.3087 | 925.5518 | 1137.4193 | 1146.8448 | 973.91 | 1124.8514 | 1111.224 | 735.1648 | 883.7486 | 1023.5113 | 1181.411 | 1034.7086 | 1189.611 | 938.6528 | 1092.8719 | 1143.9637 | 663.6425 | 876.76 | 896.0678 | 1129.5797 | 1146.0518 | 1062.5045 | 1024.725 | 1161.8783 | 759.575 | 922.1488 | 1144.3908 | 1118.2779 | 214.5647 | -0.00028661 | 17.5524 | 5.7102 | -40.5255 | 3.1192 | 9545.7 | 0.28 | 3.3785 | -4.4868 | -2.3588 | -3.3497 | 8.263 | 6.8968 | 9.8758 | 246.9767 | 217.6444 | 76.1745 | 84.2443 | 31.1449 | 368.2271 | 75.9416
42810.4577 | 1525 | 17.3805 | 17.7044 | 17.8678 | 17.8959 | 17.2702 | 16.0528 | 16.6684 | 17.455 | 16.8598 | 17.007 | 17.0312 | 16.5689 | 15.6169 | 14.6575 | 71.941 | 82.0742 | 81.115 | 91.2961 | 102.087 | 99.7756 |  |  |  | 77.9416 | 91.9828 | 786.9317 | 783.5981 | 793.559 | 793.4256 | 213.4938 | 254.355 | 1101.3768 | 170.8125 | 210.7549 | 679.478 | 1320.3428 | 636.7615 |  | 1086.7644 | 1076.4124 | 1065.1651 | 1145.3658 |  | 470.2206 | 735.2482 | 554.9614 | 797.379 | 951.7633 | 1062.6215 | 1095.6484 | 51.8724 | 433.6158 | 80.7345 | 649.4653 | 16.1294 | 50.0876 | 51.0592 | 58.9123 | 79.9115 |  |  | 2.2778 | -3.6377 | -0.35825 | -1.307 | 10.2328 | 7.6503 | 14.6694 | -3.4658 | 22.1906 | 56.2881 | 179.8902 | -0.00019713 | -0.00016428 | -0.00066861 | 77.3427 | 21.2062 | 16.8581 | 16.9558 | 16.9661 | 16.0054 | 14.9381 | 17.1746 | 17.0381 | 17.3608 | 17.4538 | 17.2003 | 16.3856 | 14.8719 | 733.5438 | 502.2899 | 357.1389 | 245.4587 | 205.0882 | 796.3287 | 467.2504 | 63.4683 | 72.3845 | 74.1667 | 96.7345 | 95.783 | 99.8206 |  |  |  | 799.3983 | 733.2748 | 731.5035 | 766.0481 | 93.4874 | 20.9994 | 1015.6415 |  |  | 1035.2311 |  |  | 42.7491 | 75.7852 | 790.3347 | 48.5439 | 80.0925 | 946.8476 | 872.5075 | 685.3141 | 1031.1149 | 1033.6396 | 853.7027 |  | 1161.4695 | 902.5799 | 1115.6557 | 661.8569 | 789.9345 | 927.8336 |  | 912.5107 |  |  | 777.373 | 868.4415 | 866.7667 | [6 empty] | 679.5465 |  |  | 533.7751 |  |  | 603.0303 | 816.306 | 885.8552 | 928.707 | 1136.4974 | 1147.9681 | 972.6573 | 1126.1046 | 1110.4099 | 733.1365 | 884.236 | 1023.9925 | 1179.5044 | 1033.915 | 1183.5109 | 937.9039 | 1094.7398 | 1144.1894 | 665.6561 | 875.4699 | 894.7702 | 1123.3348 | 1146.275 | 1059.6437 | 1026.6087 | 1162.5628 | 761.2626 | 920.4445 | 1137.6923 | 1114.424 | 224.3201 | -0.0012056 | 17.5663 | 5.7136 | -40.4771 | 3.1192 | 9459.19 | 0.33 | 3.4349 | -4.2208 | -1.3246 | -2.53 | 8.1476 | 7.0449 | 9.7553 | 248.7253 | 216.8539 | 75.977 | 81.1535 | 29.2738 | 370.4413 | 75.9591
42810.4577 | 1526 | 17.3795 | 17.7025 | 17.866 | 17.8989 | 17.2688 | 16.0528 | 16.6658 | 17.4603 | 16.8594 | 17.0002 | 17.0261 | 16.5619 | 15.6118 | 14.6596 | 71.9786 | 82.0993 | 81.1325 | 91.3247 | 102.1116 | 99.8884 |  |  |  | 77.9742 | 91.9671 | 784.6569 | 781.303 | 790.6441 | 790.8032 | 191.7806 | 263.8772 | 1136.5743 | 209.0074 | 242.9567 | 653.0727 | 1354.1252 | 651.7772 |  | 1096.8347 | 1087.2673 | 1071.0094 | 1161.3885 |  | 468.5403 | 734.1802 | 554.7858 | 804.4773 | 955.277 | 1064.2125 | 1099.3708 | 52.2824 | 433.1839 | 82.3323 | 648.8784 | 16.1282 | 50.0918 | 51.0733 | 58.9735 | 79.8388 |  |  | 2.2226 | -3.3775 | 0.26601 | -1.2216 | 10.8413 | 7.4092 | 14.4886 | -2.5373 | 22.856 | 57.8369 | 178.1648 | -0.00018892 | -0.00021192 | -0.0006949 | 77.5511 | 21.2321 | 16.8619 | 16.9579 | 16.965 | 16.01 | 14.946 | 17.1743 | 17.042 | 17.3659 | 17.4519 | 17.1985 | 16.3927 | 14.8785 | 763.46 | 509.6768 | 352.9262 | 243.1957 | 208.141 | 796.5469 | 465.2696 | 63.5572 | 72.4435 | 74.2223 | 96.7752 | 95.7905 | 99.8257 |  |  |  | 799.3731 | 733.3747 | 731.6974 | 767.153 | 96.743 | 28.8867 | 1016.6477 |  |  | 1037.3789 |  |  | 42.8001 | 75.8137 | 787.9142 | 48.6299 | 80.1941 | 951.2157 | 870.3295 | 683.9221 | 1033.4305 | 1035.0864 | 852.0324 |  | 1163.9266 | 901.7192 | 1114.2272 | 660.607 | 788.8897 | 927.0363 |  | 911.8692 |  |  | 775.3834 | 866.7695 | 865.1943 | [6 empty] | 677.7413 |  |  | 534.7221 |  |  | 603.889 | 814.9153 | 885.6945 | 930.4797 | 1133.7272 | 1146.236 | 971.9636 | 1124.1497 | 1108.1279 | 732.4338 | 882.5511 | 1026.254 | 1177.1101 | 1033.5134 | 1182.2017 | 935.9676 | 1095.222 | 1144.4625 | 664.35 | 877.7799 | 894.7031 | 1130.0754 | 1143.1489 | 1057.1916 | 1025.4054 | 1163.6994 | 762.7111 | 922.1934 | 1135.7067 | 1109.031 | 210.2004 | 0.00054824 | 17.5798 | 5.7206 | -40.5159 | 3.1193 | 9471.14 | 0.34 | 3.3889 | -4.0649 | 1.1408 | -2.4446 | 8.3913 | 6.9371 | 9.7008 | 250.4896 | 215.9717 | 75.6984 | 77.9143 | 29.3402 | 402.9361 | 75.9206
42810.4577 | 1527 | 17.3666 | 17.6935 | 17.8599 | 17.9007 | 17.2604 | 16.0481 | 16.6634 | 17.4596 | 16.854 | 16.9937 | 17.026 | 16.555 | 15.6201 | 14.6439 | 72.0459 | 82.1412 | 81.1716 | 91.3531 | 102.1514 | 100.03 |  |  |  | 78.0135 | 91.9804 | 782.3248 | 778.852 | 787.6182 | 788.1133 | 216.793 | 237.5461 | 1127.7676 | 217.1252 | 257.6239 | 617.0884 | 1384.0282 | 655.2495 |  | 1068.9146 | 1029.2776 | 1011.1599 | 1085.714 |  | 467.3127 | 736.1869 | 556.0217 | 808.3597 | 959.3471 | 1067.6984 | 1101.2164 | 52.5499 | 432.7723 | 82.7356 | 648.6667 | 16.1185 | 50.0184 | 51.0942 | 59.0313 | 79.7921 |  |  | 2.0294 | -4.603 | -0.67498 | -1.7315 | 10.3005 | 6.3847 | 13.4182 | -4.6131 | 22.7886 | 58.3974 | 179.309 | -0.00016756 | -0.00018728 | -0.00066697 | 77.7556 | 21.2479 | 16.8572 | 16.9591 | 16.9663 | 16.0125 | 14.9425 | 17.1851 | 17.0377 | 17.3611 | 17.4462 | 17.1997 | 16.3897 | 14.8751 | 785.2575 | 521.1714 | 365.7691 | 252.0184 | 215.3403 | 796.6844 | 464.0825 | 63.6425 | 72.5055 | 74.2705 | 96.7586 | 95.8023 | 99.8228 |  |  |  | 799.5197 | 734.4208 | 732.8906 | 768.8375 | 87.377 | 25.857 | 1017.5553 |  |  | 1037.9979 |  |  | 42.8717 | 75.8542 | 785.5153 | 48.7192 | 80.2861 | 955.1796 | 867.9297 | 684.4296 | 1031.1822 | 1030.1226 | 851.0509 |  | 1164.5011 | 902.123 | 1112.683 | 660.2446 | 788.6333 | 923.6567 |  | 907.182 |  |  | 774.345 | 864.0981 | 862.6137 | [6 empty] | 678.3704 |  |  | 536.2613 |  |  | 606.089 | 814.19 | 887.0667 | 931.7798 | 1127.8058 | 1147.1521 | 969.0844 | 1124.7225 | 1107.5378 | 733.2089 | 880.9751 | 1024.408 | 1182.0707 | 1033.7611 | 1186.865 | 935.9637 | 1098.9329 | 1143.8848 | 663.4983 | 883.3559 | 895.0221 | 1128.0502 | 1130.8586 | 1054.7002 | 1025.5708 | 1164.4175 | 765.7374 | 923.0734 | 1135.3265 | 1104.1306 | 211.1462 | -0.00088287 | 17.5972 | 5.7242 | -40.4852 | 3.1193 | 9537.8 | 0.32 | 3.2342 | -4.7501 | -1.819 | -2.9134 | 8.19 | 6.448 | 9.3477 | 250.9197 | 214.9839 | 75.6317 | 75.5458 | 27.6732 | 435.9084 | 75.919
42810.4577 | 1528 | 17.3795 | 17.7059 | 17.8645 | 17.902 | 17.2629 | 16.053 | 16.6763 | 17.4652 | 16.8691 | 17.0004 | 17.0222 | 16.5658 | 15.6165 | 14.6556 | 72.105 | 82.1785 | 81.2097 | 91.344 | 102.1781 | 100.1691 |  |  |  | 78.0446 | 91.9854 | 781.0068 | 777.3747 | 786.1754 | 786.4927 | 186.4139 | 240.2287 | 1098.9145 | 170.9057 | 227.6001 | 646.0679 | 1385.1653 | 634.5859 |  | 1106.8684 | 1043.3467 | 1007.7541 | 1100.5104 |  | 465.4944 | 736.7791 | 554.6598 | 814.3155 | 961.9087 | 1067.3615 | 1100.8331 | 54.3587 | 432.4905 | 81.5194 | 648.5104 | 16.1067 | 49.9229 | 51.099 | 59.0669 | 79.7442 |  |  | 2.2811 | -4.074 | -0.81232 | -1.65 | 12.1759 | 8.9291 | 14.8001 | -5.3011 | 22.408 | 57.134 | 179.4812 | -0.00022999 | -0.00014292 | -0.00066204 | 77.9644 | 21.2787 | 16.8581 | 16.9616 | 16.9714 | 16.0178 | 14.9489 | 17.1949 | 17.0423 | 17.3655 | 17.4482 | 17.2018 | 16.3898 | 14.8656 | 769.3408 | 520.5364 | 382.2793 | 258.881 | 218.6956 | 796.0955 | 462.7761 | 63.7276 | 72.5587 | 74.3269 | 96.7997 | 95.8173 | 99.815 |  |  |  | 799.9053 | 735.808 | 734.4409 | 771.7119 | 71.6503 | 22.4399 | 1016.2524 |  |  | 1035.1552 |  |  | 42.9465 | 75.8789 | 783.7413 | 48.7719 | 80.3848 | 953.6869 | 867.2954 | 684.5533 | 1028.0882 | 1025.6827 | 854.8708 |  | 1162.8099 | 897.3459 | 1110.7325 | 659.75 | 788.9074 | 919.2176 |  | 903.0657 |  |  | 776.9904 | 863.2302 | 862.2208 | [6 empty] | 678.5561 |  |  | 536.7 |  |  | 607.8878 | 814.4932 | 886.7552 | 930.916 | 1123.2674 | 1148.2177 | 971.2676 | 1129.844 | 1107.6248 | 734.8737 | 879.8526 | 1023.8219 | 1183.9399 | 1033.1254 | 1187.6751 | 934.0116 | 1098.7241 | 1141.4668 | 663.8208 | 886.4491 | 894.6629 | 1127.1779 | 1126.6311 | 1054.0628 | 1026.7498 | 1163.8486 | 768.372 | 922.7203 | 1134.054 | 1104.9567 | 201.7647 | 0.0003097 | 17.6157 | 5.7419 | -40.4674 | 3.1193 | 9589.36 | 0.35 | 3.4262 | -4.4702 | -1.9961 | -2.8448 | 8.9033 | 7.6244 | 9.816 | 249.6289 | 213.8875 | 75.7275 | 77.0855 | 25.5752 | 436.7038 | 75.9578
42810.4577 | 1529 | 17.3794 | 17.6987 | 17.8575 | 17.8988 | 17.264 | 16.0484 | 16.6742 | 17.478 | 16.8656 | 17.0006 | 17.0279 | 16.5619 | 15.6203 | 14.6566 | 72.1563 | 82.2151 | 81.244 | 91.2945 | 102.1834 | 100.3166 |  |  |  | 78.0716 | 91.9933 | 780.6028 | 776.7597 | 785.9442 | 785.8115 | 184.5944 | 240.7413 | 1114.8386 | 200.2958 | 236.6962 | 666.2144 | 1379.1109 | 631.6924 |  | 1143.7933 | 1096.3217 | 1053.6655 | 1147.2151 |  | 463.6657 | 736.5326 | 554.4033 | 812.3674 | 957.3832 | 1061.5729 | 1099.3319 | 55.9856 | 432.4871 | 80.8243 | 648.4124 | 16.1174 | 49.8612 | 51.1132 | 59.1242 | 79.7075 |  |  | 2.1832 | -4.5465 | -0.89314 | -1.8537 | 9.962 | 7.2889 | 13.7139 | -4.9607 | 23.7675 | 59.8881 | 181.0684 | -0.00016921 | -0.0002497 | -0.00066204 | 78.1722 | 21.2978 | 16.8617 | 16.9654 | 16.9656 | 16.0164 | 14.9455 | 17.1876 | 17.0428 | 17.3652 | 17.4538 | 17.2057 | 16.3918 | 14.8727 | 751.4507 | 501.8434 | 374.9095 | 247.4769 | 204.4907 | 794.1288 | 461.0306 | 63.8085 | 72.6105 | 74.3775 | 96.8303 | 95.8146 | 99.8056 |  |  |  | 800.2159 | 737.0001 | 735.8039 | 771.689 | 88.5719 | 18.1067 | 1014.7233 |  |  | 1033.008 |  |  | 43.0102 | 75.9044 | 783.0644 | 48.8606 | 80.4785 | 953.0514 | 863.2733 | 684.8433 | 1027.2556 | 1023.5399 | 852.9035 |  | 1160.3052 | 893.6901 | 1110.0568 | 660.9389 | 788.9445 | 914.7843 |  | 898.6191 |  |  | 776.3159 | 860.7509 | 859.6121 | [6 empty] | 678.8805 |  |  | 537.4626 |  |  | 608.3635 | 815.9584 | 886.3058 | 928.8623 | 1126.2053 | 1149.7749 | 976.7637 | 1130.5163 | 1108.505 | 736.7228 | 880.26 | 1027.0167 | 1188.3378 | 1036.3232 | 1189.0995 | 934.9382 | 1097.9046 | 1139.7855 | 664.7087 | 888.8572 | 894.9685 | 1130.2885 | 1132.9296 | 1054.7468 | 1028.028 | 1163.708 | 770.9254 | 923.2563 | 1131.5111 | 1110.0155 | 217.2811 | -0.0007075 | 17.6336 | 5.7476 | -40.4608 | 3.1193 | 9617.52 | 0.28 | 3.3508 | -4.7217 | -2.0928 | -3.015 | 8.0359 | 6.8738 | 9.4285 | 247.9364 | 213.5644 | 75.7056 | 78.311 | 26.0429 | 429.0105 | 76.0541
42810.4577 | 1530 | 17.3779 | 17.6972 | 17.8582 | 17.8972 | 17.2648 | 16.0503 | 16.6842 | 17.4887 | 16.8665 | 16.9989 | 17.0249 | 16.5592 | 15.6161 | 14.6551 | 72.2059 | 82.2476 | 81.2784 | 91.2306 | 102.1792 | 100.4688 |  |  |  | 78.0751 | 92.0003 | 782.0899 | 778.1397 | 788.415 | 787.3901 | 127.1659 | 200.2245 | 1094.7751 | 157.3854 | 239.873 | 664.1212 | 1356.402 | 664.2176 |  | 1133.1304 | 1099.1051 | 1057.1339 | 1159.8463 |  | 461.5235 | 735.8961 | 552.3875 | 806.28 | 948.4459 | 1056.2967 | 1100.6362 | 56.9958 | 432.4122 | 81.3711 | 648.481 | 16.116 | 49.8158 | 51.1164 | 59.1749 | 79.66 |  |  | 2.1372 | -4.624 | -1.3255 | -1.9608 | 11.5937 | 6.3716 | 13.2697 | -6.2369 | 22.8554 | 58.94 | 178.1269 | -0.00018728 | -0.00015606 | -0.00068176 | 78.3829 | 21.3095 | 16.8623 | 16.9562 | 16.9636 | 16.0035 | 14.9508 | 17.1946 | 17.0475 | 17.3594 | 17.4475 | 17.2036 | 16.3878 | 14.8769 | 768.0382 | 487.3992 | 359.2593 | 234.509 | 190.2953 | 793.748 | 459.1205 | 63.8908 | 72.6677 | 74.4337 | 96.9307 | 95.8197 | 99.8107 |  |  |  | 800.3606 | 737.4871 | 736.2996 | 770.5003 | 89.7942 | 20.3825 | 1014.0718 |  |  | 1030.848 |  |  | 43.0654 | 75.9412 | 783.8382 | 48.937 | 80.5787 | 958.4636 | 861.7228 | 687.4789 | 1023.1583 | 1017.3415 | 851.6685 |  | 1158.3959 | 888.0336 | 1109.6451 | 663.9741 | 789.5674 | 907.4073 |  | 891.6105 |  |  | 776.267 | 857.6252 | 856.8851 | [6 empty] | 681.8876 |  |  | 538.685 |  |  | 608.3056 | 817.6855 | 889.2676 | 929.0199 | 1129.0646 | 1150.8235 | 976.9284 | 1132.8992 | 1109.0575 | 738.1218 | 884.6037 | 1025.7938 | 1192.8884 | 1037.5832 | 1190.0115 | 935.4227 | 1096.5732 | 1138.7492 | 665.0167 | 890.0744 | 895.9185 | 1130.4263 | 1141.5394 | 1055.1158 | 1028.2059 | 1163.5432 | 770.7192 | 926.0591 | 1132.5378 | 1112.7808 | 219.3569 | -0.00031465 | 17.6534 | 5.7647 | -40.4707 | 3.1193 | 9637.36 | 0.28 | 3.3178 | -4.7603 | -2.5487 | -3.0999 | 8.6519 | 6.414 | 9.2562 | 246.6448 | 213.4631 | 75.808 | 76.3207 | 27.3988 | 405.272 | 76.1318
42810.4578 | 1531 | 17.384 | 17.7002 | 17.8532 | 17.8937 | 17.2619 | 16.0513 | 16.6881 | 17.4898 | 16.8663 | 17.0013 | 17.0251 | 16.5595 | 15.6188 | 14.6563 | 72.2585 | 82.2789 | 81.3093 | 91.2854 | 102.1859 | 100.6709 |  |  |  | 78.1147 | 92.0031 | 785.9555 | 782.0489 | 793.498 | 791.8398 | 189.1287 | 208.9388 | 1108.8326 | 165.3833 | 237.1646 | 656.3966 | 1370.0226 | 648.1192 |  | 1145.3714 | 1088.1305 | 1050.4928 | 1182.7954 |  | 460.1758 | 735.1254 | 551.2912 | 807.3207 | 943.3566 | 1051.6509 | 1099.4485 | 56.496 | 432.2011 | 79.8086 | 648.446 | 16.133 | 49.8062 | 51.1201 | 59.2346 | 79.4693 |  |  | 2.1674 | -4.1108 | -1.1133 | -1.5988 | 10.2117 | 8.7228 | 15.841 | -5.4286 | 22.7484 | 58.7533 | 172.725 | -0.00019385 | -0.00016263 | -0.00064397 | 78.622 | 21.3435 | 16.8686 | 16.9641 | 16.9727 | 16.0143 | 14.9536 | 17.1906 | 17.0394 | 17.3643 | 17.4521 | 17.195 | 16.3889 | 14.8819 | 788.4094 | 489.9703 | 338.9931 | 226.1273 | 188.904 | 793.3427 | 456.9717 | 63.967 | 72.7204 | 74.4792 | 96.9168 | 95.8061 | 99.7977 |  |  |  | 800.5576 | 737.0527 | 735.9833 | 770.0945 | 104.7005 | 25.7516 | 1011.0121 |  |  | 1026.931 |  |  | 43.1274 | 75.9688 | 787.3038 | 49.019 | 80.6854 | 963.0834 | 862.1095 | 690.4249 | 1022.2956 | 1018.5989 | 851.8733 |  | 1156.9282 | 886.8338 | 1108.8438 | 667.371 | 791.2245 | 909.4087 |  | 892.9959 |  |  | 777.3466 | 856.4766 | 855.871 | [6 empty] | 685.1752 |  |  | 539.4272 |  |  | 608.6536 | 819.4306 | 891.2718 | 928.608 | 1128.5629 | 1151.4213 | 973.9701 | 1133.1651 | 1108.4323 | 738.1089 | 886.7483 | 1017.9433 | 1189.7252 | 1039.04 | 1186.8763 | 934.2064 | 1096.9504 | 1138.3658 | 665.8158 | 888.6019 | 897.5188 | 1127.3663 | 1145.2328 | 1053.4995 | 1026.7819 | 1161.3988 | 769.5314 | 925.6688 | 1130.9359 | 1114.7516 | 221.8538 | -0.0010092 | 17.6747 | 5.773 | -40.4391 | 3.1193 | 9635.53 | 0.3 | 3.3482 | -4.4866 | -2.3348 | -2.798 | 8.1057 | 7.4915 | 10.0956 | 245.6233 | 212.994 | 76.2118 | 73.9006 | 29.2213 | 418.5487 | 76.2038
42810.4578 | 1532 | 17.3832 | 17.6973 | 17.856 | 17.9035 | 17.265 | 16.0606 | 16.6913 | 17.4976 | 16.8702 | 17.002 | 17.0268 | 16.5621 | 15.6208 | 14.6591 | 72.3162 | 82.3186 | 81.3446 | 91.2917 | 102.2127 | 100.9534 |  |  |  | 78.1535 | 92.0172 | 789.2945 | 785.4795 | 797.0674 | 795.8399 | 228.8995 | 245.8658 | 1141.0375 | 210.0126 | 250.4566 | 654.2064 | 1374.5104 | 652.1333 |  | 1161.7402 | 1056.6753 | 1064.5926 | 1186.1121 |  | 459.2575 | 735.0589 | 552.3067 | 812.0791 | 947.2413 | 1054.5236 | 1101.7933 | 56.2957 | 432.1231 | 78.996 | 648.3482 | 16.1418 | 49.8049 | 51.1127 | 59.2846 | 79.3146 |  |  | 2.1805 | -4.628 | -0.73478 | -1.694 | 9.573 | 7.3652 | 14.2981 | -3.7727 | 24.7092 | 62.0375 | 169.5631 | -0.00020042 | -0.00013799 | -0.00068668 | 78.8375 | 21.3751 | 16.872 | 16.9584 | 16.9707 | 16.0119 | 14.9509 | 17.1996 | 17.0497 | 17.3606 | 17.4521 | 17.202 | 16.3903 | 14.8835 | 822.8791 | 536.6995 | 395.1985 | 235.8672 | 197.6122 | 796.6874 | 457.0618 | 64.0603 | 72.785 | 74.5412 | 96.8584 | 95.7983 | 99.796 |  |  |  | 800.7016 | 736.4835 | 735.3019 | 768.8949 | 150.6001 | 49.5885 | 1009.4294 |  |  | 1028.2016 |  |  | 43.1947 | 75.9911 | 791.5394 | 49.0891 | 80.7851 | 965.8906 | 865.1982 | 691.8412 | 1024.6583 | 1023.3956 | 850.1841 |  | 1156.3075 | 886.8803 | 1107.812 | 669.5583 | 792.1967 | 913.0946 |  | 898.5397 |  |  | 782.8609 | 857.6434 | 857.1999 | [6 empty] | 686.8631 |  |  | 540.0759 |  |  | 608.5941 | 820.3035 | 891.1531 | 931.1929 | 1126.8677 | 1147.7523 | 972.2856 | 1134.618 | 1107.1817 | 737.3805 | 887.2181 | 1010.3554 | 1185.3134 | 1037.9047 | 1179.7243 | 932.0978 | 1097.6999 | 1137.1302 | 667.6795 | 885.6267 | 897.487 | 1124.7346 | 1147.7893 | 1052.3237 | 1024.2918 | 1160.4242 | 769.3312 | 923.6775 | 1123.2305 | 1116.8727 | 227.4623 | 0.00027465 | 17.6958 | 5.7731 | -40.4337 | 3.1193 | 9632.59 | 0.32 | 3.3646 | -4.7603 | -1.8968 | -2.8801 | 7.8566 | 6.8913 | 9.6018 | 245.2415 | 212.3471 | 76.4443 | 71.3668 | 22.9942 | 423.1155 | 76.2816
42810.4578 | 1533 | 17.3806 | 17.6854 | 17.8524 | 17.8962 | 17.2573 | 16.0588 | 16.6979 | 17.5058 | 16.86 | 16.9991 | 17.0246 | 16.5626 | 15.6193 | 14.6516 | 72.36 | 82.3479 | 81.3735 | 91.2089 | 102.2304 | 101.2612 |  |  |  | 78.1833 | 92.0262 | 790.239 | 786.517 | 797.5512 | 797.1738 | 222.6659 | 237.2268 | 1154.7248 | 223.0259 | 244.1851 | 662.8653 | 1366.2764 | 670.8417 |  | 1178.6455 | 1080.2139 | 1079.1164 | 1234.3588 |  | 458.0629 | 735.2866 | 550.3406 | 805.4587 | 944.374 | 1055.4305 | 1103.2274 | 57.0484 | 432.2263 | 79.4634 | 648.7853 | 16.1382 | 49.7806 | 51.0993 | 59.3252 | 79.0565 |  |  | 2.0898 | -4.6391 | -1.4937 | -1.5593 | 10.2032 | 8.0203 | 14.4459 | -3.6439 | 23.3586 | 58.3891 | 175.0689 | -0.00012649 | -0.00019878 | -0.00065054 | 79.0499 | 21.3942 | 16.8719 | 16.9649 | 16.9673 | 16.0064 | 14.9517 | 17.2018 | 17.045 | 17.3592 | 17.4527 | 17.1982 | 16.3873 | 14.8838 | 906.1966 | 592.0725 | 443.6632 | 258.6711 | 220.0109 | 804.3485 | 458.5346 | 64.1405 | 72.8452 | 74.5891 | 96.9904 | 95.8178 | 99.8015 |  |  |  | 800.6266 | 735.7004 | 734.5566 | 767.9453 | 121.0612 | 39.1166 | 1009.3528 |  |  | 1029.7504 |  |  | 43.2622 | 76.0233 | 793.1009 | 49.1581 | 80.8783 | 964.6477 | 868.3161 | 692.1008 | 1026.866 | 1028.0419 | 851.6991 |  | 1158.076 | 889.2201 | 1106.804 | 669.542 | 792.2114 | 918.8036 |  | 905.3297 |  |  | 789.6577 | 860.9641 | 860.4154 | [6 empty] | 687.0166 |  |  | 540.0437 |  |  | 608.3733 | 820.1227 | 892.1291 | 931.4627 | 1124.5776 | 1144.9873 | 970.7419 | 1131.1957 | 1104.6694 | 736.2945 | 887.982 | 1003.2356 | 1182.7272 | 1033.6008 | 1174.6139 | 933.4004 | 1098.4403 | 1135.5874 | 668.463 | 883.6696 | 897.3692 | 1123.3773 | 1153.2665 | 1052.5479 | 1023.27 | 1161.6887 | 769.8327 | 923.316 | 1119.9563 | 1115.6071 | 223.1425 | -0.00029362 | 17.7158 | 5.7474 | -40.5436 | 3.1193 | 9698.93 | 0.31 | 3.296 | -4.7666 | -2.7048 | -2.7635 | 8.1139 | 7.1938 | 9.6546 | 246.4222 | 211.6527 | 76.4492 | 65.1111 | 17.9033 | 413.2557 | 76.2848
42810.4578 | 1534 | 17.3786 | 17.695 | 17.8494 | 17.9022 | 17.2623 | 16.0488 | 16.6925 | 17.5076 | 16.8605 | 16.9975 | 17.0281 | 16.5681 | 15.6201 | 14.6652 | 72.412 | 82.3784 | 81.4059 | 91.1345 | 102.232 | 101.6017 |  |  |  | 78.2205 | 92.0306 | 789.9524 | 786.1573 | 796.6863 | 796.6327 | 239.038 | 263.8797 | 1160.6858 | 231.6358 | 259.8963 | 646.766 | 1381.8963 | 654.8015 |  | 1164.5617 | 1084.7493 | 1060.3097 | 1196.2419 |  | 455.5795 | 734.413 | 550.4918 | 805.1399 | 938.4693 | 1051.1233 | 1100.1235 | 56.987 | 432.2278 | 79.0327 | 648.9299 | 16.1354 | 49.7655 | 51.0982 | 59.344 | 78.7606 |  |  | 1.9289 | -4.8954 | -1.5792 | -0.98107 | 10.8886 | 8.3022 | 14.9269 | -3.8804 | 21.572 | 55.5121 | 180.9643 | -0.00022178 | -0.00013306 | -0.00066533 | 79.269 | 21.4228 | 16.8797 | 16.963 | 16.967 | 16.0173 | 14.9625 | 17.2128 | 17.0517 | 17.3596 | 17.4588 | 17.1983 | 16.3998 | 14.8825 | 902.5403 | 598.2021 | 460.719 | 266.1475 | 218.4307 | 808.6855 | 458.9785 | 64.2268 | 72.8942 | 74.6469 | 97.0285 | 95.8291 | 99.8143 |  |  |  | 800.6655 | 735.5766 | 734.5905 | 768.1972 | 71.2431 | 22.281 | 1010.7199 |  |  | 1031.4652 |  |  | 43.3239 | 76.0651 | 793.0353 | 49.2393 | 80.9828 | 962.2313 | 866.7494 | 692.0102 | 1027.7322 | 1028.9129 | 850.2544 |  | 1159.5073 | 891.8499 | 1105.6614 | 668.5888 | 792.0652 | 923.0815 |  | 909.795 |  |  | 788.0996 | 861.2662 | 860.2295 | [6 empty] | 686.6196 |  |  | 539.6221 |  |  | 608.1465 | 818.8674 | 893.3196 | 927.8961 | 1120.9847 | 1144.1968 | 970.9534 | 1128.5221 | 1101.9846 | 734.6779 | 887.3801 | 1001.6102 | 1179.4888 | 1032.8756 | 1179.8583 | 933.2926 | 1095.4439 | 1135.2799 | 668.0409 | 884.646 | 898.1419 | 1126.4452 | 1153.8457 | 1052.8866 | 1019.307 | 1160.3721 | 771.146 | 924.6926 | 1125.8988 | 1114.578 | 223.0281 | -0.001388 | 17.733 | 5.7292 | -40.4943 | 3.1192 | 9739.9 | 0.24 | 3.1657 | -4.8944 | -2.7798 | -2.1911 | 8.3684 | 7.3072 | 9.7981 | 247.4553 | 210.8678 | 76.4315 | 67.2372 | 16.097 | 430.5827 | 76.2898
42810.4578 | 1535 | 17.388 | 17.6944 | 17.851 | 17.8992 | 17.2633 | 16.0563 | 16.7079 | 17.5132 | 16.8654 | 17.0063 | 17.0291 | 16.5606 | 15.6204 | 14.6677 | 72.4636 | 82.4093 | 81.4373 | 91.1339 | 102.2343 | 101.9961 |  |  |  | 78.2554 | 92.0347 | 788.0193 | 784.0485 | 794.0755 | 793.756 | 234.5177 | 255.6624 | 1147.7831 | 190.9233 | 266.644 | 620.1999 | 1395.7159 | 627.2304 |  | 1160.6367 | 1096.0674 | 1062.7494 | 1172.953 |  | 454.1097 | 733.2727 | 550.6371 | 803.8078 | 935.2955 | 1048.5933 | 1095.6211 | 55.8536 | 431.9997 | 77.969 | 648.6363 | 16.1371 | 49.7429 | 51.1189 | 59.3399 | 78.5822 |  |  | 1.9223 | -4.2482 | -0.8984 | -1.146 | 9.6913 | 6.9499 | 14.557 | -2.5938 | 22.1021 | 56.6165 | 186.9748 | -0.00017742 | -0.00012649 | -0.00065054 | 79.4835 | 21.4443 | 16.874 | 16.9553 | 16.9641 | 16.0121 | 14.959 | 17.2083 | 17.041 | 17.3561 | 17.452 | 17.1928 | 16.3952 | 14.8778 | 838.0915 | 554.1313 | 414.2459 | 260.8202 | 210.7548 | 808.1368 | 457.9625 | 64.3057 | 72.9468 | 74.7001 | 97.0379 | 95.8383 | 99.8141 |  |  |  | 800.967 | 736.5629 | 735.683 | 770.6122 | 79.2466 | 21.4657 | 1011.9059 |  |  | 1032.9642 |  |  | 43.3795 | 76.0985 | 791.494 | 49.3311 | 81.0764 | 961.8082 | 864.4183 | 691.4069 | 1029.4584 | 1030.3428 | 846.8609 |  | 1162.116 | 896.7995 | 1104.9418 | 666.9278 | 791.6042 | 922.3416 |  | 906.2107 |  |  | 785.2055 | 859.1327 | 858.0973 | [6 empty] | 685.4165 |  |  | 539.1892 |  |  | 607.8416 | 817.1847 | 892.7601 | 926.5772 | 1114.2454 | 1144.2188 | 971.5312 | 1135.3665 | 1101.7352 | 733.6788 | 886.4038 | 1005.7709 | 1180.9017 | 1035.3345 | 1185.7634 | 929.6125 | 1090.8423 | 1137.3516 | 667.9251 | 887.8265 | 898.4117 | 1131.0921 | 1150.6623 | 1052.2413 | 1018.0677 | 1158.7042 | 774.8664 | 925.1508 | 1130.6972 | 1114.7743 | 211.3481 | -0.0007917 | 17.7479 | 5.7632 | -40.4729 | 3.1193 | 9818.49 | 0.32 | 3.156 | -4.5568 | -2.0955 | -2.3667 | 7.8874 | 6.6793 | 9.6667 | 249.3665 | 210.2828 | 76.3385 | 74.1797 | 21.0576 | 446.0017 | 76.3158
42810.4578 | 1536 | 17.3799 | 17.6892 | 17.8433 | 17.889 | 17.257 | 16.0531 | 16.704 | 17.5132 | 16.8588 | 16.9896 | 17.0202 | 16.5653 | 15.6177 | 14.6628 | 72.5112 | 82.4383 | 81.4595 | 91.1305 | 102.2218 | 102.4592 |  |  |  | 78.295 | 92.0457 | 784.5738 | 780.0923 | 789.5983 | 788.4359 | 231.0717 | 277.2397 | 1164.0906 | 224.0918 | 255.0991 | 646.4989 | 1396.331 | 601.9622 |  | 1173.6287 | 1115.0764 | 1084.4827 | 1190.9889 |  | 453.5275 | 733.5937 | 548.8988 | 803.4066 | 937.3614 | 1049.4101 | 1091.9012 | 54.3488 | 431.6239 | 77.8589 | 648.271 | 16.1324 | 49.7614 | 51.1457 | 59.3411 | 78.4006 |  |  | 2.0774 | -3.8164 | -0.13352 | -1.4963 | 10.7085 | 7.7345 | 15.3514 | -2.7456 | 23.433 | 60.3159 | 184.8811 | -0.00015278 | -0.00020535 | -0.00063247 | 79.7066 | 21.4673 | 16.8768 | 16.9651 | 16.9708 | 16.0169 | 14.9551 | 17.2113 | 17.0453 | 17.3595 | 17.4468 | 17.1926 | 16.3884 | 14.8822 | 813.6405 | 538.6605 | 396.0902 | 260.8993 | 207.1966 | 807.2304 | 456.8456 | 64.3855 | 73.0001 | 74.7447 | 97.0527 | 95.8392 | 99.8169 |  |  |  | 801.4208 | 738.2297 | 737.2388 | 772.1962 | 101.8262 | 30.2204 | 1013.5312 |  |  | 1035.347 |  |  | 43.4383 | 76.1252 | 787.8794 | 49.3881 | 81.1697 | 964.2325 | 863.1484 | 690.6272 | 1030.2503 | 1029.314 | 847.2198 |  | 1163.838 | 894.7924 | 1104.3733 | 666.142 | 791.3248 | 919.3763 |  | 904.999 |  |  | 784.1301 | 857.8688 | 856.9414 | [6 empty] | 684.6291 |  |  | 540.0211 |  |  | 608.0562 | 816.9496 | 892.4193 | 925.2232 | 1109.5456 | 1146.1151 | 970.8836 | 1142.8887 | 1102.44 | 733.4389 | 887.2747 | 1005.7972 | 1180.7262 | 1036.0966 | 1188.4312 | 930.2835 | 1091.3207 | 1137.4927 | 667.5205 | 889.9698 | 897.876 | 1128.3604 | 1155.3222 | 1052.1268 | 1022.1575 | 1159.8969 | 779.0669 | 924.6805 | 1133.3817 | 1118.6038 | 211.2286 | -0.00014628 | 17.763 | 5.7898 | -40.4111 | 3.1193 | 9871.75 | 0.27 | 3.2727 | -4.3197 | -0.80797 | -2.7048 | 8.2935 | 7.0484 | 9.93 | 250.5612 | 209.9856 | 76.2762 | 76.5362 | 22.852 | 446.1665 | 76.412
42810.4578 | 1537 | 17.3802 | 17.6952 | 17.8525 | 17.8951 | 17.2645 | 16.0616 | 16.7134 | 17.5325 | 16.8646 | 17.0024 | 17.032 | 16.5685 | 15.6283 | 14.668 | 72.5719 | 82.4749 | 81.5004 | 91.1185 | 102.2194 | 102.9958 |  |  |  | 78.3308 | 92.0555 | 779.6841 | 774.7967 | 783.8577 | 781.9244 | 219.0903 | 269.7712 | 1171.754 | 229.7286 | 262.1749 | 624.9285 | 1386.7295 | 618.9065 |  | 1161.0416 | 1113.096 | 1085.22 | 1189.4447 |  | 452.5931 | 734.56 | 547.9792 | 804.0564 | 936.8345 | 1047.8208 | 1090.2501 | 52.9877 | 431.3786 | 79.0284 | 648.0277 | 16.1171 | 49.8538 | 51.1684 | 59.3452 | 78.289 |  |  | 2.264 | -3.917 | -0.11052 | -0.59797 | 12.0642 | 8.3022 | 15.1162 | -2.6424 | 21.881 | 56.7297 | 184.2337 | -0.00019385 | -0.00017249 | -0.00065711 | 79.9272 | 21.4935 | 16.8758 | 16.959 | 16.9736 | 16.0121 | 14.9591 | 17.2131 | 17.0496 | 17.3615 | 17.454 | 17.195 | 16.3958 | 14.8804 | 813.4128 | 553.0704 | 426.2417 | 267.6519 | 216.1981 | 807.6907 | 456.4011 | 64.4714 | 73.0615 | 74.8009 | 97.1069 | 95.8547 | 99.8034 |  |  |  | 801.6164 | 738.5351 | 737.4034 | 771.7883 | 76.8991 | 30.5279 | 1014.2301 |  |  | 1035.152 |  |  | 43.5022 | 76.1518 | 782.8962 | 49.4709 | 81.2624 | 968.5762 | 860.545 | 689.1667 | 1029.4681 | 1028.1924 | 846.8344 |  | 1164.0868 | 894.4953 | 1103.246 | 664.902 | 790.7599 | 917.6564 |  | 902.1454 |  |  | 782.5742 | 855.8364 | 854.9203 | [6 empty] | 683.1554 |  |  | 541.1187 |  |  | 608.5822 | 817.2495 | 892.9245 | 929.3363 | 1106.1242 | 1145.7178 | 971.0876 | 1143.9253 | 1103.2692 | 733.5474 | 888.4926 | 1005.7959 | 1176.9596 | 1035.917 | 1189.9401 | 933.8834 | 1093.7169 | 1140.5656 | 666.7269 | 891.2073 | 897.2233 | 1130.3485 | 1161.7149 | 1053.3981 | 1023.7015 | 1161.0937 | 780.3125 | 924.9178 | 1139.4244 | 1124.1008 | 207.6197 | -0.00044091 | 17.7758 | 5.797 | -40.4162 | 3.1193 | 9914.12 | 0.28 | 3.406 | -4.3784 | -0.73544 | -1.7107 | 8.7976 | 7.2981 | 9.8477 | 250.7463 | 209.295 | 76.1405 | 76.7444 | 19.4133 | 435.897 | 76.4839
42810.4578 | 1538 | 17.3869 | 17.7007 | 17.8585 | 17.8981 | 17.2698 | 16.0614 | 16.7354 | 17.5538 | 16.8702 | 17.0006 | 17.0375 | 16.574 | 15.6301 | 14.668 | 72.6162 | 82.5132 | 81.5355 | 91.1139 | 102.2007 | 103.5992 |  |  |  | 78.3666 | 92.0589 | 775.6655 | 770.7363 | 779.6208 | 777.2594 | 210.4995 | 249.3608 | 1143.9691 | 215.2472 | 256.1347 | 621.4519 | 1384.7029 | 600.7927 |  | 1143.8626 | 1098.2963 | 1069.2548 | 1183.9886 |  | 454.0621 | 735.6698 | 547.9177 | 803.6969 | 937.0235 | 1048.1316 | 1089.7919 | 51.1239 | 430.965 | 80.1018 | 647.5706 | 16.1103 | 49.9567 | 51.1887 | 59.3543 | 78.1463 |  |  | 2.2081 | -3.2868 | -0.27085 | -0.19582 | 10.7138 | 8.2286 | 15.8771 | -3.5512 | 21.9124 | 56.17 | 187.8415 | -0.00028092 | -0.00014621 | -0.00069654 | 80.165 | 21.5041 | 16.873 | 16.9633 | 16.9583 | 16.0118 | 14.9548 | 17.2224 | 17.033 | 17.361 | 17.451 | 17.1857 | 16.3819 | 14.8751 | 790.9479 | 540.9328 | 430.8395 | 260.1567 | 211.1119 | 805.7928 | 455.9081 | 64.5619 | 73.1279 | 74.8669 | 97.1496 | 95.8721 | 99.8012 |  |  |  | 801.9027 | 738.8477 | 737.9679 | 771.8717 | 91.4316 | 26.4026 | 1013.4722 |  |  | 1033.1556 |  |  | 43.5719 | 76.1802 | 778.1985 | 49.5553 | 81.3607 | 966.2266 | 857.0624 | 687.1609 | 1026.7763 | 1024.026 | 844.7307 |  | 1164.1696 | 890.6445 | 1102.19 | 663.1109 | 789.5799 | 910.6652 |  | 894.7118 |  |  | 782.0118 | 853.6539 | 852.7212 | [6 empty] | 681.1842 |  |  | 541.3447 |  |  | 608.5324 | 818.1664 | 893.535 | 931.6317 | 1111.7699 | 1144.1484 | 971.2823 | 1144.8309 | 1104.9999 | 733.7197 | 888.5397 | 1010.1694 | 1174.7426 | 1036.9692 | 1195.209 | 929.9174 | 1093.1443 | 1145.0843 | 665.2953 | 891.4521 | 897.0108 | 1132.7961 | 1174.283 | 1056.2717 | 1022.8431 | 1161.2002 | 779.2006 | 925.9425 | 1141.9689 | 1137.7999 | 189.4304 | -0.00020942 | 17.7866 | 5.8003 | -40.3685 | 3.1193 | 9954.92 | 0.3 | 3.3563 | -4.0129 | -1.152 | -0.9795 | 8.2916 | 7.2665 | 10.0937 | 250.8627 | 208.7489 | 75.8357 | 78.4875 | 18.8043 | 433.8941 | 76.5701
42810.4578 | 1539 | 17.3838 | 17.6917 | 17.854 | 17.8985 | 17.2549 | 16.0567 | 16.7367 | 17.5528 | 16.8685 | 17.0017 | 17.028 | 16.5731 | 15.6198 | 14.6648 | 72.6631 | 82.5435 | 81.552 | 91.2216 | 102.2256 | 104.1818 |  |  |  | 78.4023 | 92.0663 | 775.3517 | 770.7539 | 780.5525 | 777.9074 | 228.7755 | 247.1645 | 1114.7943 | 197.6373 | 246.1474 | 650.864 | 1367.3712 | 602.1664 |  | 1136.5356 | 1090.5296 | 1056.5823 | 1145.5652 |  | 456.9578 | 735.3356 | 547.2363 | 800.1087 | 938.7794 | 1053.0987 | 1095.9527 | 50.5363 | 430.6327 | 80.9909 | 647.1858 | 16.0997 | 49.9874 | 51.1978 | 59.3838 | 78.1162 |  |  | 2.1378 | -3.8966 | 0.16482 | -0.45867 | 11.1448 | 8.3134 | 14.3336 | -5.6014 | 22.9842 | 58.5183 | 183.498 | -0.00019221 | -0.00018728 | -0.00069326 | 80.3924 | 21.5362 | 16.8764 | 16.9628 | 16.9684 | 16.0068 | 14.9558 | 17.2154 | 17.0325 | 17.3603 | 17.44 | 17.1959 | 16.383 | 14.8717 | 788.5353 | 565.2637 | 444.5316 | 252.442 | 206.2497 | 806.754 | 455.8865 | 64.6413 | 73.1736 | 74.9097 | 97.1776 | 95.8765 | 99.7899 |  |  |  | 802.0736 | 738.4985 | 737.5969 | 771.301 | 132.9158 | 48.2745 | 1011.9558 |  |  | 1032.1114 |  |  | 43.6328 | 76.2218 | 777.0364 | 49.6306 | 81.4651 | 960.8753 | 850.9056 | 686.2308 | 1027.4456 | 1027.5243 | 842.5357 |  | 1161.8213 | 892.4369 | 1102.279 | 662.5311 | 788.7521 | 914.7075 |  | 902.9404 |  |  | 777.0014 | 849.0737 | 848.2754 | [6 empty] | 680.1892 |  |  | 541.8953 |  |  | 607.077 | 818.0455 | 893.5211 | 932.9022 | 1118.7096 | 1142.5896 | 975.1559 | 1148.2287 | 1107.6194 | 731.6504 | 888.6893 | 1007.4799 | 1178.6814 | 1040.767 | 1201.109 | 931.4076 | 1098.372 | 1145.4365 | 666.8594 | 889.2982 | 899.1958 | 1133.1638 | 1184.7018 | 1061.5666 | 1025.5509 | 1164.4261 | 778.4085 | 928.3199 | 1142.5752 | 1144.8594 | 190.3115 | 0.00045002 | 17.7988 | 5.8126 | -40.4457 | 3.1193 | 10021.4 | 0.34 | 3.3034 | -4.3686 | 0.89847 | -1.4988 | 8.4726 | 7.3176 | 9.6085 | 249.2809 | 208.7541 | 75.6038 | 79.1366 | 17.2786 | 416.8477 | 76.6389
42810.4579 | 1540 | 17.3895 | 17.6921 | 17.8511 | 17.9018 | 17.2615 | 16.0598 | 16.7378 | 17.5575 | 16.8698 | 17.0078 | 17.0296 | 16.5718 | 15.6246 | 14.6679 | 72.7131 | 82.5686 | 81.5893 | 91.2564 | 102.2454 | 104.7864 |  |  |  | 78.4223 | 92.0765 | 780.6183 | 776.2561 | 787.8567 | 785.0237 | 236.0639 | 264.2128 | 1140.527 | 213.9718 | 246.5466 | 656.3474 | 1324.4351 | 625.1958 | 1152.1003 | 1118.0387 | 1080.6131 | 1049.9589 | 1119.4501 |  | 459.092 | 734.2388 | 546.8809 | 794.0757 | 935.9208 | 1052.9011 | 1100.137 | 51.232 | 430.3602 | 79.3545 | 646.5213 | 16.084 | 49.9445 | 51.1947 | 59.4228 | 78.1262 |  |  | 2.5682 | -3.5694 | -0.17491 | -1.3878 | 9.3779 | 7.1069 | 14.5511 | -5.4404 | 23.1164 | 59.5287 | 183.2551 | -0.00016756 | -0.00017249 | -0.0006604 | 80.6275 | 21.5602 | 16.8896 | 16.9642 | 16.9654 | 16.0111 | 14.9577 | 17.2209 | 17.0464 | 17.3602 | 17.4546 | 17.1984 | 16.3839 | 14.8783 | 844.3459 | 600.7509 | 471.0012 | 276.178 | 237.7317 | 810.6788 | 457.474 | 64.7159 | 73.2236 | 74.9543 | 97.19 | 95.8754 | 99.7754 |  |  |  | 802.2473 | 737.4844 | 736.5052 | 770.1689 | 95.9494 | 26.1931 | 1012.7357 |  |  | 1033.8806 |  |  | 43.6932 | 76.2711 | 781.2276 | 49.7087 | 81.5621 | 957.5583 | 845.1096 | 687.0975 | 1028.5833 | 1028.813 | 839.8552 |  | 1156.9406 | 896.5064 | 1102.3568 | 663.4887 | 788.4788 | 916.4505 |  | 904.8991 |  |  | 772.1167 | 843.756 | 842.909 | [6 empty] | 680.9368 |  |  | 542.7887 |  |  | 606.4059 | 817.7974 | 895.2022 | 930.6797 | 1117.6465 | 1148.0052 | 980.0298 | 1152.7298 | 1110.0132 | 729.3664 | 891.9954 | 1002.5864 | 1193.086 | 1044.0528 | 1202.4004 | 930.1784 | 1099.8101 | 1148.5709 | 669.1227 | 886.7917 | 903.4962 | 1137.2678 | 1184.626 | 1062.5079 | 1023.8745 | 1163.2533 | 778.2536 | 927.9563 | 1138.6949 | 1142.9291 | 195.6163 | -0.0068248 | 17.8085 | 5.8131 | -40.4641 | 3.1193 | 10070.9 | 0.42 | 3.633 | -4.1789 | -0.92507 | -2.6058 | 7.7714 | 6.7653 | 9.6804 | 245.9656 | 208.6891 | 75.4954 | 74.4987 | 14.6539 | 375.0449 | 76.7242
42810.4579 | 1541 | 17.3892 | 17.6981 | 17.8536 | 17.9004 | 17.2581 | 16.0591 | 16.7441 | 17.5643 | 16.8683 | 17.0032 | 17.031 | 16.5746 | 15.6274 | 14.6697 | 72.758 | 82.5986 | 81.6264 | 91.2553 | 102.2895 | 105.3814 |  |  |  | 78.4546 | 92.0846 | 788.7917 | 784.8799 | 797.5304 | 796.0246 | 162.0445 | 245.0437 | 1133.2641 | 210.2163 | 230.0047 | 716.8855 | 1193.0399 | 707.517 |  | 979.6904 | 969.1308 | 957.3791 | 1048.3041 |  | 461.276 | 734.0254 | 548.3121 | 790.3718 | 934.8293 | 1053.665 | 1100.5974 | 51.632 | 430.1478 | 78.6019 | 646.0798 | 16.069 | 49.8732 | 51.2129 | 59.4641 | 78.042 |  |  | 1.9735 | -3.4511 | 0.39284 | -0.85885 | 11.1376 | 8.5361 | 14.668 | -4.4843 | 22.4765 | 57.2073 | 180.2202 | -0.00021356 | -0.00014128 | -0.00065547 | 80.8578 | 21.5813 | 16.8817 | 16.9556 | 16.9669 | 16.0082 | 14.9617 | 17.2246 | 17.0493 | 17.3596 | 17.4529 | 17.1943 | 16.387 | 14.8821 | 848.5042 | 586.0393 | 443.627 | 269.4169 | 241.4792 | 812.6271 | 457.2846 | 64.8017 | 73.2855 | 75.0165 | 97.2567 | 95.8862 | 99.7689 |  |  |  | 802.0483 | 735.6658 | 734.5984 | 766.4055 | 103.1204 | 31.9822 | 1013.7327 |  |  | 1035.1735 |  |  | 43.7418 | 76.2983 | 789.0053 | 49.7743 | 81.648 | 957.7002 | 842.3739 | 690.0219 | 1030.001 | 1031.1316 | 835.5482 |  | 1151.9528 | 895.5633 | 1102.326 | 666.01 | 789.7033 | 916.4549 |  | 904.9422 |  |  | 768.6372 | 838.7498 | 838.0772 | [6 empty] | 684.0175 |  |  | 543.9204 |  |  | 606.1272 | 818.6667 | 899.804 | 928.0593 | 1119.9955 | 1146.5028 | 982.5321 | 1153.0545 | 1112.0002 | 728.6406 | 898.144 | 1005.134 | 1191.5893 | 1046.8903 | 1204.0973 | 931.6091 | 1095.5173 | 1146.211 | 670.6831 | 883.3749 | 906.0092 | 1142.0761 | 1181.8081 | 1063.2037 | 1025.5536 | 1163.0262 | 777.5213 | 926.2707 | 1139.6963 | 1140.0401 | 222.8669 | 0.0015374 | 17.8194 | 5.8149 | -40.3626 | 3.1193 | 10058.08 | 0.25 | 3.2012 | -4.1086 | 1.3862 | -2.0496 | 8.4717 | 7.4166 | 9.7221 | 242.6555 | 208.6963 | 75.7922 | 74.8172 | 17.6577 | 266.0461 | 76.7671
42810.4579 | 1542 | 17.3937 | 17.6959 | 17.8605 | 17.895 | 17.2596 | 16.0617 | 16.7351 | 17.5685 | 16.876 | 17.0076 | 17.0338 | 16.572 | 15.6302 | 14.6732 | 72.8126 | 82.6239 | 81.6512 | 91.3544 | 102.3304 | 105.8743 |  |  |  | 78.4771 | 92.0754 | 793.9533 | 790.8102 | 802.5342 | 803.4959 | 137.2531 | 161.8575 | 1008.4074 | 164.2596 | 249.5511 | 641.3587 | 1350.4912 | 650.5188 |  | 1040.0178 | 1006.4923 | 1007.4679 | 1100.4916 |  | 463.1499 | 734.6038 | 548.2846 | 792.3271 | 943.4469 | 1063.2938 | 1105.7072 | 51.7142 | 429.8971 | 77.7755 | 645.7891 | 16.0515 | 49.8067 | 51.2308 | 59.4961 | 77.8196 |  |  | 2.0964 | -3.0752 | -0.42528 | -0.14194 | 9.736 | 7.5353 | 14.4427 | -4.2077 | 23.5137 | 59.8694 | 177.0855 | -0.0002497 | -0.00019878 | -0.00065219 | 81.0899 | 21.606 | 16.8853 | 16.9581 | 16.9631 | 16.0111 | 14.9649 | 17.2295 | 17.0469 | 17.3624 | 17.4491 | 17.1901 | 16.3847 | 14.8826 | 847.816 | 589.0013 | 444.7919 | 267.8728 | 230.5499 | 814.4609 | 457.3516 | 64.8863 | 73.3367 | 75.0551 | 97.2797 | 95.874 | 99.7675 |  |  |  | 801.2373 | 733.265 | 732.0848 | 761.7367 | 107.0594 | 23.851 | 1014.391 |  |  | 1036.4399 |  |  | 43.8227 | 76.313 | 795.925 | 49.8687 | 81.7439 | 960.9928 | 844.2039 | 692.9028 | 1032.816 | 1038.0985 | 833.911 |  | 1149.9006 | 900.4783 | 1103.4024 | 669.1901 | 792.595 | 921.4801 |  | 910.868 |  |  | 769.9164 | 837.716 | 837.3462 | [6 empty] | 687.6918 |  |  | 543.3689 |  |  | 605.6116 | 818.6283 | 906.5034 | 929.6553 | 1127.5748 | 1145.303 | 981.508 | 1153.9999 | 1114.2545 | 727.5933 | 899.0879 | 1011.3355 | 1187.9635 | 1045.8292 | 1196.3683 | 928.3563 | 1097.7619 | 1147.1243 | 671.3151 | 879.8644 | 907.8077 | 1144.7501 | 1168.4663 | 1062.0385 | 1028.5264 | 1166.0466 | 776.665 | 924.6931 | 1138.57 | 1131.2746 | 232.8091 | -0.00049002 | 17.8296 | 5.8182 | -40.4884 | 3.1193 | 10068.81 | 0.33 | 3.3109 | -3.8796 | -1.4427 | -0.83348 | 7.9494 | 6.9935 | 9.682 | 241.2997 | 209.2256 | 76.5749 | 75.6311 | 17.5416 | 400.9871 | 76.6459
42810.4579 | 1543 | 17.3918 | 17.6974 | 17.8586 | 17.9013 | 17.2663 | 16.0638 | 16.7461 | 17.5748 | 16.8805 | 17.0096 | 17.0346 | 16.5737 | 15.6338 | 14.6762 | 72.8566 | 82.6477 | 81.6827 | 91.3921 | 102.3499 | 106.3026 |  |  |  | 78.4987 | 92.0905 | 796.5101 | 793.5501 | 804.6588 | 806.5673 | 200.2299 | 266.152 | 1160.2466 | 226.314 | 258.2791 | 635.6426 | 1369.0154 | 605.3303 |  | 1171.6069 | 1089.3726 | 1058.2062 | 1152.5144 |  | 465.7716 | 735.9724 | 548.0258 | 788.5997 | 947.2286 | 1065.7489 | 1106.8443 | 51.6089 | 429.9026 | 77.987 | 645.4029 | 16.0325 | 49.7808 | 51.2475 | 59.5271 | 77.8146 |  |  | 2.1372 | -3.4715 | -0.11117 | -0.66237 | 10.9103 | 7.3914 | 14.5064 | -4.2497 | 22.9202 | 58.1555 | 170.4585 | -0.00014456 | -0.00025135 | -0.00064726 | 81.3124 | 21.6234 | 16.882 | 16.9557 | 16.9629 | 16.0089 | 14.9555 | 17.2297 | 17.0383 | 17.3546 | 17.4409 | 17.1833 | 16.382 | 14.8775 | 849.204 | 584.1592 | 434.7238 | 261.5703 | 219.1865 | 816.7517 | 457.0381 | 64.9675 | 73.3876 | 75.1093 | 97.2291 | 95.8833 | 99.7666 |  |  |  | 800.3692 | 731.5851 | 730.3641 | 759.3083 | 100.144 | 38.8902 | 1016.2464 |  |  | 1039.8407 |  |  | 43.9306 | 76.3422 | 799.5439 | 49.9586 | 81.8411 | 963.8103 | 847.5506 | 692.6044 | 1035.3041 | 1041.2135 | 834.9511 |  | 1151.4958 | 903.9642 | 1105.0815 | 669.0685 | 793.9929 | 925.8442 |  | 914.5078 |  |  | 774.0489 | 840.4922 | 840.0497 | [6 empty] | 686.9575 |  |  | 540.7163 |  |  | 605.0097 | 816.1748 | 907.2467 | 929.4078 | 1130.1027 | 1145.9294 | 980.7665 | 1151.003 | 1113.7908 | 726.9922 | 895.9539 | 1015.565 | 1186.1564 | 1044.8011 | 1190.0435 | 929.9622 | 1101.2178 | 1147.76 | 670.7554 | 876.7458 | 907.1487 | 1148.5018 | 1157.8797 | 1059.8279 | 1030.5215 | 1167.4214 | 774.8555 | 922.5344 | 1144.7253 | 1123.5199 | 234.5044 | -0.00020241 | 17.8385 | 5.8198 | -40.5103 | 3.1192 | 10058.11 | 0.32 | 3.3477 | -4.1247 | -0.73814 | -1.8017 | 8.4228 | 6.9327 | 9.7123 | 242.3595 | 210.1707 | 77.0016 | 76.402 | 18.5978 | 418.3494 | 76.4453
42810.4579 | 1544 | 17.3996 | 17.6962 | 17.8615 | 17.9058 | 17.2699 | 16.067 | 16.7545 | 17.5873 | 16.8793 | 17.0093 | 17.0317 | 16.5737 | 15.6304 | 14.6783 | 72.9089 | 82.6765 | 81.7134 | 91.3708 | 102.3804 | 106.639 |  |  |  | 78.531 | 92.0947 | 797.9463 | 795.2349 | 805.5614 | 808.7643 | 201.3156 | 251.3709 | 1146.3705 | 221.643 | 262.8814 | 637.1724 | 1360.4952 | 633.8298 |  | 1161.1914 | 1096.134 | 1058.6867 | 1137.9895 |  | 467.2223 | 736.4408 | 548.5387 | 789.9767 | 945.6506 | 1063.5782 | 1105.1552 | 51.4566 | 429.8758 | 78.5063 | 645.1837 | 16.0234 | 49.8357 | 51.2803 | 59.5571 | 77.8403 |  |  | 2.191 | -4.0136 | -0.49822 | -1.4917 | 10.4917 | 7.1858 | 14.5031 | -3.5821 | 22.7227 | 58.5294 | 175.1933 | -0.00023327 | -0.00018399 | -0.00066369 | 81.5462 | 21.6594 | 16.8896 | 16.9582 | 16.9631 | 16.0095 | 14.9682 | 17.2402 | 17.0449 | 17.3527 | 17.4513 | 17.189 | 16.3911 | 14.8842 | 846.4763 | 594.7015 | 451.1796 | 261.7557 | 220.3372 | 817.3677 | 457.7025 | 65.0413 | 73.4389 | 75.1539 | 97.2214 | 95.8891 | 99.7722 |  |  |  | 799.7055 | 730.6606 | 729.4696 | 759.9422 | 81.6572 | 25.2166 | 1017.8962 |  |  | 1041.8539 |  |  | 44.0002 | 76.3717 | 801.5251 | 50.0082 | 81.9447 | 963.2631 | 851.5358 | 691.1854 | 1036.6868 | 1040.4211 | 835.5149 |  | 1154.3194 | 906.202 | 1106.3998 | 667.5445 | 794.0472 | 927.1349 |  | 916.0345 |  |  | 778.5483 | 842.0429 | 841.7945 | [6 empty] | 684.9119 |  |  | 538.642 |  |  | 606.7303 | 813.7098 | 905.0559 | 931.7779 | 1133.1761 | 1146.4029 | 978.8597 | 1150.6458 | 1112.7466 | 727.2464 | 893.2881 | 1013.0225 | 1183.9582 | 1042.0358 | 1182.6923 | 933.1813 | 1101.6987 | 1149.6642 | 669.0992 | 875.775 | 906.1532 | 1150.3224 | 1154.9517 | 1058.2657 | 1031.9653 | 1167.2132 | 773.3006 | 923.3245 | 1151.4965 | 1123.3184 | 230.6185 | 0.00013432 | 17.8494 | 5.822 | -40.3933 | 3.1193 | 10061.7 | 0.2 | 3.393 | -4.4361 | -1.563 | -2.7044 | 8.253 | 6.8301 | 9.7033 | 244.2794 | 210.929 | 77.0604 | 76.9546 | 16.9019 | 410.025 | 76.2232
42810.4579 | 1545 | 17.3979 | 17.6984 | 17.8549 | 17.9025 | 17.259 | 16.0589 | 16.7556 | 17.5871 | 16.8706 | 16.9994 | 17.0224 | 16.5672 | 15.6209 | 14.6726 | 72.9521 | 82.7075 | 81.7301 | 91.3395 | 102.3841 | 106.9086 |  |  |  | 78.5585 | 92.0998 | 798.1151 | 795.3885 | 805.0396 | 808.7103 | 192.1799 | 228.0529 | 1123.7921 | 220.2686 | 254.2879 | 633.6562 | 1383.9562 | 633.2975 |  | 1137.386 | 1085.914 | 1073.9388 | 1169.44 |  | 466.2664 | 735.9289 | 549.2645 | 791.8196 | 947.6832 | 1061.4763 | 1104.3996 | 51.4329 | 429.5589 | 81.0796 | 645.1849 | 16.0064 | 49.8952 | 51.3199 | 59.5791 | 77.8155 |  |  | 2.2035 | -4.051 | 0.073476 | -0.87199 | 10.9549 | 6.4419 | 13.6153 | -3.7904 | 22.2689 | 56.6053 | 182.6608 | -0.00018399 | -0.00014456 | -0.00068011 | 81.7894 | 21.6861 | 16.9003 | 16.9716 | 16.967 | 16.0203 | 14.9724 | 17.2462 | 17.0516 | 17.3618 | 17.4557 | 17.1989 | 16.3982 | 14.8931 | 814.0673 | 567.0127 | 431.7194 | 258.3355 | 211.3234 | 816.2222 | 456.9985 | 65.1228 | 73.4945 | 75.2037 | 97.3014 | 95.9039 | 99.7729 |  |  |  | 799.7308 | 731.612 | 730.5829 | 764.3729 | 67.0872 | 16.0753 | 1019.4211 |  |  | 1043.2914 |  |  | 44.0531 | 76.3732 | 802.2463 | 50.0972 | 82.043 | 962.6128 | 857.8096 | 690.5515 | 1038.1304 | 1040.3806 | 838.5223 |  | 1158.9891 | 908.1899 | 1107.1222 | 665.8787 | 793.2437 | 926.7418 |  | 911.9744 |  |  | 786.148 | 846.4206 | 846.2531 | [6 empty] | 683.9568 |  |  | 538.7022 |  |  | 611.0548 | 812.1604 | 902.3475 | 936.8267 | 1130.8564 | 1149.6972 | 978.8527 | 1148.8778 | 1109.7084 | 727.8999 | 889.6158 | 1012.9848 | 1186.2724 | 1040.9933 | 1175.9544 | 936.2382 | 1103.0054 | 1149.9385 | 668.65 | 878.7607 | 906.0338 | 1149.4849 | 1158.2928 | 1059.027 | 1033.0658 | 1164.9799 | 772.4617 | 925.4913 | 1151.0081 | 1128.3339 | 241.3388 | 0.00070259 | 17.8603 | 5.8253 | -40.5069 | 3.1192 | 10072.12 | 0.35 | 3.4026 | -4.4557 | 0.60007 | -2.0672 | 8.4266 | 6.4618 | 9.3942 | 247.4213 | 211.3243 | 76.8631 | 80.0919 | 18.9237 | 433.5064 | 76.1079
42810.4579 | 1546 | 17.3969 | 17.7033 | 17.8614 | 17.9037 | 17.2619 | 16.0584 | 16.7682 | 17.5971 | 16.8728 | 16.9995 | 17.0319 | 16.5669 | 15.623 | 14.6754 | 72.988 | 82.7382 | 81.7654 | 91.3935 | 102.4042 | 107.2088 |  |  |  | 78.5928 | 92.0936 | 796.7437 | 793.8338 | 802.8003 | 806.642 | 214.496 | 235.08 | 1127.6978 | 210.3314 | 255.1545 | 651.7892 | 1367.9899 | 613.8156 |  | 1155.6083 | 1095.9989 | 1074.9044 | 1168.9713 |  | 464.6297 | 735.7566 | 548.8624 | 792.1603 | 944.1533 | 1057.5603 | 1100.6497 | 50.8721 | 429.2433 | 83.9094 | 645.4771 | 15.9801 | 49.9439 | 51.3642 | 59.6033 | 77.7713 |  |  | 2.101 | -4.2567 | -0.88591 | -1.6323 | 12.1516 | 7.9428 | 14.9361 | -5.1868 | 22.0367 | 56.0194 | 183.6859 | -0.00021849 | -0.00025135 | -0.00066204 | 82.0418 | 21.7064 | 16.8968 | 16.9691 | 16.9664 | 16.0091 | 14.9664 | 17.2513 | 17.0472 | 17.3589 | 17.4454 | 17.2002 | 16.3823 | 14.8954 | 770.7301 | 514.9731 | 382.7805 | 237.3096 | 196.3682 | 812.663 | 455.1817 | 65.2074 | 73.5509 | 75.2695 | 97.3493 | 95.9141 | 99.7796 |  |  |  | 800.1908 | 733.7988 | 732.8754 | 767.4804 | 71.4822 | 23.143 | 1021.511 |  |  | 1044.7043 |  |  | 44.1201 | 76.3794 | 801.1909 | 50.1737 | 82.1461 | 966.6534 | 861.6811 | 690.3614 | 1038.0515 | 1035.7155 | 843.7438 |  | 1162.9932 | 902.9883 | 1107.6218 | 664.4976 | 792.4729 | 917.5819 |  | 901.385 |  |  | 794.4897 | 852.1655 | 851.848 | [6 empty] | 683.5936 |  |  | 540.554 |  |  | 615.3478 | 812.031 | 899.6567 | 933.7914 | 1130.3546 | 1149.5285 | 980.7484 | 1145.9114 | 1105.0223 | 729.7878 | 886.8318 | 1015.4832 | 1187.0558 | 1043.0079 | 1175.416 | 935.8292 | 1101.8678 | 1147.4324 | 668.0742 | 882.7402 | 905.9961 | 1146.0144 | 1162.7987 | 1060.0714 | 1032.1138 | 1163.3468 | 772.4939 | 926.0807 | 1146.0276 | 1130.2097 | 208.2478 | -0.00037778 | 17.8701 | 5.8264 | -40.5276 | 3.1192 | 10086.99 | 0.34 | 3.3193 | -4.567 | -2.0835 | -2.8281 | 8.8619 | 7.1646 | 9.8249 | 250.0662 | 211.7808 | 76.6683 | 83.4732 | 23.9997 | 416.8347 | 76.1633
42810.4579 | 1547 | 17.3962 | 17.6993 | 17.8603 | 17.9007 | 17.2632 | 16.0573 | 16.7807 | 17.6019 | 16.869 | 16.9963 | 17.0266 | 16.5733 | 15.6273 | 14.6733 | 73.0393 | 82.7694 | 81.7964 | 91.4298 | 102.4462 | 107.5076 |  |  |  | 78.6262 | 92.1006 | 793.7442 | 790.3681 | 798.7898 | 802.0618 | 233.0782 | 266.5456 | 1159.0685 | 210.9331 | 247.6076 | 647.7898 | 1374.9129 | 614.6085 |  | 1148.2876 | 1100.9327 | 1074.1243 | 1171.8307 |  | 463.4809 | 737.1502 | 549.3691 | 799.677 | 952.365 | 1062.879 | 1103.3852 | 49.4009 | 428.9301 | 84.4742 | 645.278 | 15.9593 | 49.9656 | 51.4024 | 59.627 | 77.7574 |  |  | 2.0471 | -3.3354 | 0.11619 | -1.3162 | 11.4038 | 7.5005 | 15.2594 | -4.8129 | 21.7888 | 56.6089 | 181.7838 | -0.00017413 | -0.00022178 | -0.0006489 | 82.2829 | 21.7285 | 16.9046 | 16.9647 | 16.969 | 16.0096 | 14.9729 | 17.257 | 17.0505 | 17.3574 | 17.4503 | 17.2064 | 16.3906 | 14.8903 | 735.4194 | 506.2037 | 372.8238 | 243.2282 | 207.1393 | 808.9398 | 453.7408 | 65.2789 | 73.6153 | 75.3137 | 97.3294 | 95.9153 | 99.7604 |  |  |  | 800.1171 | 734.3459 | 733.3331 | 765.4642 | 72.3313 | 21.2661 | 1022.3266 |  |  | 1043.2743 |  |  | 44.1802 | 76.4111 | 798.3143 | 50.2474 | 82.2469 | 968.7287 | 862.5792 | 690.3943 | 1035.2832 | 1030.8854 | 843.9911 |  | 1164.0567 | 896.3352 | 1108.3205 | 663.8659 | 791.6316 | 908.7043 |  | 891.8295 |  |  | 795.1742 | 852.8992 | 852.5693 | [6 empty] | 683.4381 |  |  | 543.3688 |  |  | 618.0268 | 813.6869 | 896.8156 | 933.5595 | 1132.2385 | 1148.965 | 981.9861 | 1144.8672 | 1101.1708 | 732.2501 | 885.5648 | 1019.6447 | 1185.7115 | 1045.1185 | 1174.7171 | 932.79 | 1100.6705 | 1145.3404 | 667.4144 | 885.8143 | 905.496 | 1142.21 | 1157.7092 | 1059.7369 | 1030.5443 | 1163.9808 | 772.8664 | 926.3257 | 1142.5347 | 1123.1139 | 210.1807 | -6.9133e-05 | 17.8817 | 5.8291 | -40.3994 | 3.1192 | 10117.96 | 0.28 | 3.2695 | -4.0455 | 0.75505 | -2.5413 | 8.602 | 6.9762 | 9.9505 | 250.8041 | 212.4025 | 76.4319 | 85.9075 | 24.82 | 423.9318 | 76.1966
42810.458 | 1548 | 17.3937 | 17.696 | 17.858 | 17.9007 | 17.2574 | 16.0539 | 16.7832 | 17.6055 | 16.8781 | 17.0073 | 17.0231 | 16.573 | 15.6264 | 14.6718 | 72.9294 | 82.76 | 81.7781 | 91.4666 | 102.487 | 107.7367 |  |  |  | 78.6597 | 92.1104 | 789.571 | 785.7743 | 793.7303 | 796.2182 | 220.726 | 274.4059 | 1171.0177 | 226.2216 | 254.1913 | 689.2426 | 1366.2161 | 653.0285 |  | 1142.7695 | 1081.0527 | 1026.4811 | 1122.4939 |  | 462.7196 | 738.3733 | 548.9397 | 798.2989 | 954.2859 | 1065.2243 | 1105.2562 | 47.161 | 428.4782 | 85.7584 | 644.8884 | 15.9544 | 49.9628 | 51.4412 | 59.6506 | 77.7132 |  |  | 2.1194 | -3.4504 | -0.93585 | -1.3031 | 10.9714 | 8.2549 | 14.258 | -3.8686 | 21.235 | 56.4845 | 181.8938 | -0.00021356 | -0.00020863 | -0.00065876 | 82.5165 | 21.755 | 16.904 | 16.9595 | 16.9643 | 16.0039 | 14.9699 | 17.258 | 17.0495 | 17.3612 | 17.4515 | 17.2005 | 16.3909 | 14.8873 | 720.8053 | 511.6609 | 384.3637 | 239.8741 | 201.1385 | 804.7474 | 452.2993 | 65.3547 | 73.6618 | 75.3611 | 97.4504 | 95.9156 | 99.7493 |  |  |  | 799.9284 | 733.7562 | 732.7764 | 764.4779 | 55.5337 | 21.0496 | 1020.9164 |  |  | 1040.2993 |  |  | 44.2332 | 76.443 | 793.8906 | 50.3282 | 82.3396 | 970.6389 | 864.775 | 691.2971 | 1032.3196 | 1028.404 | 843.6805 |  | 1163.8431 | 891.9581 | 1108.5357 | 664.6771 | 790.8519 | 908.3048 |  | 892.0245 |  |  | 796.9263 | 853.7997 | 853.573 | [6 empty] | 684.4005 |  |  | 546.586 |  |  | 618.919 | 816.0521 | 896.2138 | 933.3982 | 1133.0968 | 1148.3872 | 981.4289 | 1144.7455 | 1099.3046 | 734.4256 | 889.833 | 1021.7345 | 1185.4823 | 1045.3712 | 1177.4324 | 930.6988 | 1102.2859 | 1143.8896 | 667.4437 | 887.9397 | 904.7235 | 1140.8417 | 1153.7152 | 1056.2174 | 1030.0182 | 1164.6041 | 773.1832 | 926.8535 | 1143.1301 | 1115.1991 | 233.6107 | -0.00092497 | 17.8931 | 5.8365 | -40.5346 | 3.1192 | 10114.19 | 0.37 | 3.3177 | -4.1171 | -2.1442 | -2.5301 | 8.4447 | 7.3251 | 9.6269 | 250.6631 | 212.6588 | 76.1744 | 85.8676 | 23.2524 | 416.3011 | 76.1659
42810.458 | 1549 | 17.3895 | 17.6867 | 17.8569 | 17.8897 | 17.2595 | 16.055 | 16.7812 | 17.6172 | 16.8702 | 17.0018 | 17.0225 | 16.5708 | 15.6191 | 14.6757 | 72.0362 | 82.7936 | 81.7886 | 91.4811 | 102.5299 | 107.9684 |  |  |  | 78.695 | 92.1155 | 785.9141 | 781.952 | 789.7027 | 791.722 | 223.4142 | 253.6081 | 1152.1278 | 224.3122 | 260.7861 | 642.2979 | 1370.5698 | 668.0295 |  | 1101.0273 | 1058.5665 | 1029.9393 | 1128.3521 |  | 461.2192 | 738.2925 | 547.0961 | 801.1612 | 961.821 | 1070.6611 | 1108.495 | 45.1793 | 428.2346 | 85.5997 | 644.7181 | 15.9594 | 49.9589 | 51.4669 | 59.6922 | 77.6978 |  |  | 2.0721 | -3.1383 | -0.58824 | -1.3707 | 11.7126 | 7.8751 | 15.4428 | -5.3911 | 22.9823 | 57.7145 | 179.5925 | -0.00019221 | -0.00019221 | -0.00067683 | 82.7563 | 21.7768 | 16.9029 | 16.959 | 16.9616 | 16.0033 | 14.969 | 17.2601 | 17.0489 | 17.3573 | 17.451 | 17.1967 | 16.395 | 14.8966 | 694.7329 | 490.3274 | 375.1452 | 232.2822 | 194.6732 | 799.794 | 450.5207 | 65.4385 | 73.714 | 75.4191 | 97.4659 | 95.9177 | 99.7404 |  |  |  | 799.738 | 733.5383 | 732.836 | 764.0535 | 84.1862 | 24.119 | 1019.0323 |  |  | 1038.853 |  |  | 44.2927 | 76.4854 | 789.5107 | 50.4107 | 82.4407 | 974.1313 | 866.9302 | 693.2632 | 1032.8563 | 1031.8762 | 845.7939 |  | 1165.3036 | 897.5846 | 1108.6153 | 666.4897 | 791.1914 | 912.9721 |  | 898.9977 |  |  | 799.0597 | 855.8567 | 855.5161 | [6 empty] | 686.6109 |  |  | 548.9054 |  |  | 618.9859 | 818.3169 | 900.4178 | 931.8824 | 1131.5683 | 1146.183 | 980.0228 | 1144.6119 | 1098.5668 | 734.4024 | 895.1514 | 1023.6032 | 1184.2836 | 1045.6833 | 1178.3192 | 932.1618 | 1106.4419 | 1143.7248 | 668.5485 | 890.3348 | 903.9617 | 1136.5161 | 1157.7427 | 1052.9782 | 1032.9635 | 1165.701 | 774.1196 | 927.7956 | 1138.6001 | 1119.1947 | 234.1754 | 0.00010628 | 17.9005 | 5.8364 | -40.4549 | 3.1192 | 10129.97 | 0.33 | 3.2736 | -3.9263 | -1.6999 | -2.5949 | 8.743 | 7.1691 | 10.0392 | 251.6293 | 212.5523 | 76.2263 | 86.8169 | 23.9257 | 420.6271 | 76.119
42810.458 | 1550 | 17.4029 | 17.7093 | 17.8668 | 17.9003 | 17.2658 | 16.067 | 16.7928 | 17.6381 | 16.8868 | 17.0105 | 17.0349 | 16.5778 | 15.6272 | 14.6958 | 71.5227 | 82.8436 | 81.8332 | 91.4137 | 102.5507 | 108.1852 |  |  |  | 78.7151 | 92.1291 | 784.8953 | 781.0833 | 789.1198 | 791.089 | 201.6449 | 240.2872 | 1115.7237 | 163.6456 | 216.4813 | 665.1784 | 1276.6683 | 642.9099 |  | 1086.5481 | 1027.2494 | 1008.9286 | 1089.5249 |  | 460.6316 | 737.9943 | 546.4903 | 799.7677 | 961.597 | 1070.8847 | 1108.7045 | 44.2114 | 428.176 | 83.2573 | 644.5578 | 15.9373 | 49.8964 | 51.472 | 59.7415 | 77.6227 |  |  | 2.266 | -2.7973 | -0.21631 | -0.95939 | 11.0115 | 7.8297 | 15.5098 | -3.9047 | 22.2163 | 57.4617 | 179.2344 | -0.00018235 | -0.00025463 | -0.00068668 | 82.9967 | 21.8047 | 16.9051 | 16.9554 | 16.9574 | 16.0053 | 14.9679 | 17.2649 | 17.0486 | 17.3574 | 17.4539 | 17.1949 | 16.3935 | 14.8932 | 715.3351 | 498.348 | 387.3185 | 241.3244 | 197.9457 | 797.7604 | 449.6871 | 65.5134 | 73.7681 | 75.4597 | 97.5158 | 95.9234 | 99.736 |  |  |  | 799.9383 | 733.9702 | 733.5355 | 765.6574 | 83.3987 | 26.1088 | 1018.5663 |  |  | 1040.1444 |  |  | 44.3555 | 76.5288 | 787.664 | 50.5064 | 82.5408 | 977.0776 | 869.1533 | 694.4867 | 1034.6264 | 1037.289 | 847.3589 |  | 1167.4508 | 901.2199 | 1108.4692 | 668.5515 | 792.6444 | 920.1994 |  | 908.4717 |  |  | 800.4637 | 857.5863 | 857.4296 | [6 empty] | 688.5237 |  |  | 549.6186 |  |  | 618.7171 | 818.3897 | 902.6268 | 931.7809 | 1132.9669 | 1145.4008 | 979.5044 | 1146.8723 | 1098.1066 | 732.2284 | 895.0591 | 1025.7011 | 1183.0692 | 1046.2594 | 1181.3017 | 934.8053 | 1109.3053 | 1141.9058 | 670.3614 | 892.5751 | 903.6081 | 1133.8039 | 1166.6127 | 1053.4635 | 1035.5231 | 1164.3508 | 775.2085 | 928.9136 | 1136.3873 | 1126.184 | 236.8011 | -0.00099511 | 17.9093 | 5.8385 | -40.4268 | 3.1192 | 10096.91 | 0.34 | 3.4223 | -3.7063 | -1.0307 | -2.1706 | 8.478 | 7.149 | 10.0618 | 253.0982 | 212.3598 | 76.6076 | 83.7338 | 22.4089 | 332.3177 | 76.1362
42810.458 | 1551 | 17.4064 | 17.7058 | 17.8639 | 17.8973 | 17.2653 | 16.068 | 16.7986 | 17.6457 | 16.8782 | 17.009 | 17.0368 | 16.5732 | 15.6247 | 14.6877 | 72.4163 | 82.8529 | 81.8635 | 91.381 | 102.576 | 108.3884 |  |  |  | 78.7461 | 92.127 | 786.5608 | 783.28 | 791.8892 | 793.9396 | 149.5653 | 224.7238 | 1160.0658 | 223.2109 | 245.6155 | 681.9589 | 1308.1946 | 623.9015 |  | 1121.047 | 1102.1206 | 1051.7946 | 1121.9952 |  | 460.2285 | 738.0408 | 545.485 | 793.8446 | 955.2519 | 1069.0164 | 1108.177 | 44.3167 | 428.0786 | 80.8612 | 644.2155 | 15.94 | 49.8089 | 51.4706 | 59.7995 | 77.561 |  |  | 2.3481 | -1.9778 | -0.13417 | -1.2144 | 10.7282 | 8.0374 | 15.105 | -3.9494 | 22.6624 | 57.5696 | 180.9027 | -0.00016592 | -0.00020535 | -0.00067519 | 83.2375 | 21.8257 | 16.9061 | 16.9536 | 16.9558 | 16.0017 | 14.967 | 17.2687 | 17.0428 | 17.3601 | 17.4506 | 17.1919 | 16.3874 | 14.8869 | 729.8513 | 501.8291 | 403.9426 | 251.9632 | 200.5713 | 795.8032 | 449.1071 | 65.5995 | 73.8288 | 75.5122 | 97.5653 | 95.9248 | 99.7161 |  |  |  | 800.0398 | 734.164 | 733.6649 | 765.079 | 74.5907 | 27.2168 | 1019.0985 |  |  | 1041.9165 |  |  | 44.4106 | 76.5567 | 789.0708 | 50.5732 | 82.6328 | 978.5987 | 869.643 | 693.5686 | 1037.1669 | 1041.386 | 848.3038 |  | 1169.218 | 905.7276 | 1108.3663 | 668.8485 | 793.2824 | 925.1675 |  | 914.2044 |  |  | 804.225 | 859.452 | 859.1962 | [6 empty] | 687.5615 |  |  | 548.8724 |  |  | 618.1499 | 817.3478 | 901.7106 | 930.8272 | 1131.6667 | 1145.4401 | 980.5421 | 1147.0426 | 1097.7629 | 730.3357 | 892.874 | 1026.5745 | 1184.4974 | 1045.371 | 1186.0745 | 932.7467 | 1109.8374 | 1140.7807 | 672.2064 | 894.4712 | 903.7978 | 1133.5901 | 1174.5934 | 1054.7445 | 1033.3748 | 1163.2152 | 775.5966 | 930.2749 | 1137.5336 | 1131.4755 | 234.0851 | 0.00016941 | 17.9166 | 5.8413 | -40.4745 | 3.1192 | 10087.46 | 0.35 | 3.4884 | -3.1166 | -0.81174 | -2.4421 | 8.3625 | 7.2381 | 9.9227 | 254.3215 | 212.1702 | 76.7923 | 81.3597 | 20.4477 | 359.7317 | 76.1835
42810.458 | 1552 | 17.4116 | 17.7075 | 17.8658 | 17.8992 | 17.2711 | 16.0705 | 16.8073 | 17.6588 | 16.8814 | 17.0105 | 17.0369 | 16.5767 | 15.6292 | 14.6867 | 72.1089 | 82.8955 | 81.8846 | 91.4014 | 102.6098 | 108.6542 |  |  |  | 78.7726 | 92.1387 | 788.9787 | 786.1118 | 794.68 | 797.7513 | 158.5357 | 228.456 | 1141.037 | 214.3614 | 256.7322 | 654.1717 | 1391.593 | 622.531 |  | 1186.3865 | 1116.6313 | 1089.505 | 1208.0686 |  | 459.4716 | 739.1904 | 545.8173 | 790.9968 | 953.0136 | 1067.5793 | 1108.7024 | 45.0287 | 427.9244 | 79.2842 | 644.0753 | 16.014 | 49.7475 | 51.4736 | 59.8429 | 77.5258 |  |  | 2.3632 | -2.7749 | -1.0916 | -0.62952 | 11.1225 | 7.6648 | 14.6102 | -3.8673 | 22.2163 | 56.192 | 179.8941 | -0.00025627 | -0.00019713 | -0.00068011 | 83.4743 | 21.8486 | 16.9014 | 16.9554 | 16.9644 | 16.0008 | 14.9744 | 17.2727 | 17.0482 | 17.3579 | 17.4456 | 17.1871 | 16.3784 | 14.8914 | 726.2098 | 489.68 | 392.1547 | 269.8507 | 229.7048 | 793.052 | 448.3432 | 65.6813 | 73.8767 | 75.5681 | 97.577 | 95.9351 | 99.7095 |  |  |  | 799.7559 | 733.5434 | 732.9832 | 763.3625 | 77.0966 | 16.2801 | 1020.4846 |  |  | 1042.7346 |  |  | 44.4527 | 76.5834 | 791.8567 | 50.6404 | 82.7299 | 975.2203 | 866.9145 | 692.4792 | 1035.7837 | 1037.8445 | 846.8842 |  | 1172.3871 | 904.0043 | 1107.7107 | 668.9933 | 793.3807 | 919.1031 |  | 906.11 |  |  | 802.1273 | 858.261 | 857.8447 | [6 empty] | 686.5216 |  |  | 548.0488 |  |  | 617.3298 | 817.115 | 901.7888 | 927.4142 | 1132.5824 | 1147.3345 | 978.6744 | 1143.5902 | 1097.3231 | 730.3208 | 892.7695 | 1028.0389 | 1184.7438 | 1042.4542 | 1189.8303 | 931.9548 | 1107.0064 | 1140.2462 | 671.1332 | 895.8498 | 904.6314 | 1136.2223 | 1174.5612 | 1056.2331 | 1029.4463 | 1162.6907 | 775.3867 | 931.4262 | 1138.1677 | 1130.0437 | 225.1559 | -0.0005181 | 17.921 | 5.8403 | -40.4468 | 3.1192 | 10020.46 | 0.35 | 3.5058 | -3.6936 | -2.3167 | -1.7593 | 8.5102 | 7.0646 | 9.7536 | 256.6129 | 211.8081 | 76.8181 | 80.6994 | 21.6074 | 440.5815 | 76.1437
42810.458 | 1553 | 17.4062 | 17.7032 | 17.8548 | 17.8969 | 17.2627 | 16.0669 | 16.8073 | 17.6577 | 16.8788 | 17.0041 | 17.0324 | 16.5702 | 15.6291 | 14.6861 | 71.6091 | 82.9289 | 81.9097 | 91.3795 | 102.6401 | 108.8739 |  |  |  | 78.804 | 92.1328 | 790.207 | 787.27 | 795.7932 | 799.2521 | 219.8263 | 230.1806 | 1142.5641 | 205.1325 | 253.9424 | 659.7744 | 1385.7491 | 632.8671 |  | 1190.8983 | 1103.7487 | 1077.9113 | 1199.2787 |  | 459.9088 | 737.7355 | 545.8892 | 784.4677 | 949.6257 | 1065.0608 | 1106.7612 | 46.6996 | 427.5379 | 78.6636 | 644.0456 | 16.0579 | 49.703 | 51.4825 | 59.9145 | 77.6302 |  |  | 2.1713 | -2.6021 | -0.41936 | -1.1302 | 10.9464 | 6.8165 | 14.2113 | -3.7313 | 22.4175 | 55.5991 | 180.4125 | -0.00015606 | -0.00016099 | -0.00068176 | 83.7499 | 21.8688 | 16.9021 | 16.9621 | 16.9601 | 16.0079 | 14.9711 | 17.269 | 17.0446 | 17.3549 | 17.4413 | 17.1874 | 16.3809 | 14.8897 | 721.538 | 494.7844 | 368.7773 | 251.3314 | 217.6556 | 791.1773 | 446.7508 | 65.7615 | 73.9326 | 75.6246 | 97.5848 | 95.9312 | 99.7038 |  |  |  | 799.852 | 733.5818 | 733.2048 | 765.1284 | 67.6826 | 19.3152 | 1020.1303 |  |  | 1041.0843 |  |  | 44.5139 | 76.6159 | 793.6746 | 50.7339 | 82.8296 | 971.8078 | 870.9359 | 691.8523 | 1033.6282 | 1034.4829 | 845.3614 |  | 1175.0464 | 899.7018 | 1106.8925 | 668.5056 | 793.226 | 915.389 |  | 903.9276 |  |  | 799.1658 | 855.8002 | 855.7834 | [6 empty] | 685.6213 |  |  | 547.458 |  |  | 618.3745 | 817.6408 | 903.0426 | 928.1361 | 1132.0808 | 1146.2077 | 977.716 | 1142.7254 | 1097.0799 | 730.7373 | 893.5403 | 1029.3175 | 1182.9056 | 1043.0039 | 1189.2161 | 929.7306 | 1104.3283 | 1139.6047 | 670.6159 | 897.0013 | 904.928 | 1141.5169 | 1171.5445 | 1056.1311 | 1028.0805 | 1162.7012 | 775.7052 | 931.934 | 1144.2813 | 1126.7242 | 240.0252 | 0.00016941 | 17.9256 | 5.8418 | -40.417 | 3.1191 | 9876.98 | 0.31 | 3.3629 | -3.5742 | -1.4349 | -2.3556 | 8.4346 | 6.6559 | 9.6105 | 258.5559 | 211.4168 | 76.7848 | 80.4962 | 23.8928 | 434.5807 | 76.1243
42810.458 | 1554 | 17.4086 | 17.6997 | 17.8594 | 17.9033 | 17.2633 | 16.0728 | 16.8143 | 17.6629 | 16.8802 | 17.0044 | 17.0341 | 16.5747 | 15.628 | 14.689 | 71.5684 | 82.9502 | 81.9362 | 91.3395 | 102.6589 | 109.1066 |  |  |  | 78.8293 | 92.1412 | 789.8036 | 786.4851 | 794.8218 | 797.8465 | 241.1362 | 249.8008 | 1124.0195 | 199.3406 | 247.7724 | 704.5615 | 1352.7273 | 647.7808 |  | 1181.8487 | 1100.8931 | 1073.1255 | 1215.6075 |  | 461.5483 | 737.0975 | 545.4653 | 779.2523 | 945.6857 | 1064.5245 | 1104.5275 | 48.0365 | 427.2077 | 79.2247 | 643.9565 | 16.0683 | 49.6902 | 51.5023 | 59.961 | 77.6588 |  |  | 2.1168 | -3.5004 | -0.50282 | -1.9602 | 11.8788 | 8.5151 | 15.218 | -4.8017 | 21.7008 | 58.0739 | 181.1928 | -0.00017413 | -0.00016592 | -0.00065876 | 83.997 | 21.8967 | 16.8978 | 16.966 | 16.9564 | 16.0086 | 14.9674 | 17.2737 | 17.0401 | 17.3493 | 17.4441 | 17.1905 | 16.3757 | 14.8856 | 716.064 | 488.636 | 351.8146 | 232.8374 | 214.0187 | 787.8928 | 445.0762 | 65.8299 | 73.9808 | 75.6672 | 97.6306 | 95.9399 | 99.6972 |  |  |  | 800.37 | 734.6731 | 734.3663 | 768.365 | 89.1272 | 24.4929 | 1019.074 |  |  | 1040.2478 |  |  | 44.5858 | 76.6408 | 793.4501 | 50.8092 | 82.9273 | 969.7398 | 879.1237 | 690.867 | 1033.5784 | 1031.6396 | 849.2339 |  | 1177.0029 | 904.047 | 1106.2475 | 667.5975 | 792.5589 | 917.1335 |  | 905.8282 |  |  | 813.6597 | 864.1224 | 863.7005 | [6 empty] | 684.478 |  |  | 547.6128 |  |  | 620.0919 | 817.9431 | 902.3926 | 926.3616 | 1129.1117 | 1146.5248 | 976.9788 | 1144.3604 | 1096.6968 | 730.606 | 894.0906 | 1029.5776 | 1181.6458 | 1043.715 | 1189.0235 | 931.9892 | 1103.9201 | 1138.7166 | 671.061 | 897.2713 | 905.0675 | 1146.3182 | 1174.69 | 1056.9936 | 1027.6269 | 1163.7333 | 775.2069 | 932.8301 | 1143.7057 | 1128.5233 | 237.6491 | -0.0011144 | 17.9287 | 5.8432 | -40.4271 | 3.1192 | 9788.49 | 0.28 | 3.3182 | -4.1442 | -1.5707 | -3.1012 | 8.7847 | 7.4377 | 9.9431 | 259.8532 | 210.8939 | 76.6082 | 79.8455 | 25.4503 | 400.0268 | 76.194
42810.458 | 1555 | 17.4037 | 17.7005 | 17.8611 | 17.8978 | 17.2613 | 16.0738 | 16.8222 | 17.6697 | 16.883 | 17.0044 | 17.03 | 16.5757 | 15.6329 | 14.6934 | 71.5674 | 82.9862 | 81.9536 | 91.3351 | 102.6769 | 109.3917 |  |  |  | 78.8586 | 92.1503 | 788.1157 | 784.5291 | 792.8927 | 795.4022 | 215.283 | 276.6058 | 1168.8591 | 220.2809 | 232.7792 | 697.8933 | 1325.9831 | 660.8406 |  | 1153.9091 | 1052.0159 | 1041.3928 | 1178.0879 |  | 461.4274 | 736.3439 | 544.2263 | 775.5809 | 941.1578 | 1065.0573 | 1103.3761 | 48.4145 | 426.8177 | 79.7057 | 643.679 | 16.117 | 49.7011 | 51.5452 | 60.0167 | 77.5747 |  |  | 2.0997 | -3.0286 | -0.15783 | -1.3445 | 10.7598 | 5.9254 | 13.3617 | -5.7933 | 21.4298 | 55.8624 | 182.4723 | -0.00020042 | -0.00011828 | -0.00064561 | 84.2351 | 21.9244 | 16.8998 | 16.9537 | 16.9546 | 16.0054 | 14.9665 | 17.2754 | 17.0357 | 17.3524 | 17.4414 | 17.1859 | 16.3816 | 14.883 | 732.9002 | 508.3831 | 366.1594 | 236.0285 | 209.7539 | 786.2228 | 443.8249 | 65.9014 | 74.0397 | 75.717 | 97.5813 | 95.9313 | 99.6949 |  |  |  | 800.9745 | 736.454 | 736.1702 | 769.6287 | 44.5692 | 14.4997 | 1019.148 |  |  | 1039.9141 |  |  | 44.6482 | 76.6712 | 792.0213 | 50.883 | 83.0207 | 966.3042 | 882.0036 | 690.252 | 1033.1265 | 1028.858 | 853.3391 |  | 1180.3824 | 902.2625 | 1106.3521 | 667.2522 | 791.7585 | 913.2503 |  | 900.708 |  |  | 820.4837 | 869.2281 | 868.5489 | [6 empty] | 683.8018 |  |  | 548.8791 |  |  | 620.1963 | 817.5343 | 901.3268 | 928.7483 | 1128.3866 | 1149.0129 | 977.2161 | 1145.1484 | 1095.937 | 729.8753 | 897.9261 | 1027.0634 | 1184.2424 | 1046.5734 | 1188.7064 | 933.7326 | 1103.913 | 1137.6084 | 672.2979 | 898.3449 | 905.1774 | 1148.9143 | 1173.5035 | 1057.3939 | 1027.4155 | 1164.3621 | 774.7037 | 931.7196 | 1145.8551 | 1126.4177 | 241.6404 | 0.0012989 | 17.9295 | 5.8422 | -40.5265 | 3.1192 | 9740.68 | 0.33 | 3.301 | -3.8533 | -0.87965 | -2.5674 | 8.3624 | 6.2057 | 9.3188 | 262.1786 | 211.0087 | 76.3761 | 77.3379 | 23.6125 | 374.8926 | 76.3455
42810.458 | 1556 | 17.397 | 17.6867 | 17.859 | 17.8909 | 17.248 | 16.0679 | 16.8183 | 17.6688 | 16.8742 | 16.9933 | 17.0239 | 16.5641 | 15.6167 | 14.68 | 71.5871 | 83.0323 | 81.9786 | 91.3783 | 102.7046 | 109.6999 |  |  |  | 78.8873 | 92.1608 | 787.8728 | 784.225 | 792.6616 | 795.7083 | 215.9372 | 256.2397 | 1166.5277 | 240.1348 | 273.2318 | 643.2189 | 1382.8769 | 657.1324 |  | 1127.0274 | 1062.5565 | 1036.0722 | 1134.0917 |  | 460.2929 | 736.245 | 543.0193 | 776.8139 | 940.1712 | 1064.655 | 1101.137 | 47.435 | 426.5965 | 77.0883 | 642.9399 | 16.1691 | 49.6866 | 51.5905 | 60.0768 | 77.4656 |  |  | 2.1168 | -3.135 | 0.1267 | -1.2531 | 11.7389 | 7.1772 | 14.2863 | -5.355 | 21.5348 | 55.0822 | 184.7502 | -0.00019549 | -0.00022013 | -0.0006719 | 84.4945 | 21.9558 | 16.9116 | 16.9567 | 16.9601 | 16.0134 | 14.9773 | 17.2858 | 17.0432 | 17.3549 | 17.4459 | 17.1932 | 16.3873 | 14.8902 | 687.2145 | 466.0169 | 321.6803 | 219.7744 | 201.8854 | 781.0202 | 441.4137 | 65.9888 | 74.0915 | 75.7691 | 97.7185 | 95.9429 | 99.6899 |  |  |  | 801.1758 | 736.6065 | 736.2073 | 766.9849 | 64.1687 | 12.629 | 1018.4259 |  |  | 1039.3357 |  |  | 44.7019 | 76.7005 | 791.2855 | 50.9684 | 83.0992 | 963.6063 | 878.4142 | 690.9535 | 1034.1241 | 1031.7985 | 853.4274 |  | 1183.5279 | 901.9115 | 1106.1455 | 668.0659 | 791.7846 | 917.6384 |  | 905.8153 |  |  | 818.7744 | 869.1792 | 868.054 | [6 empty] | 684.4686 |  |  | 550.8382 |  |  | 619.8954 | 817.5669 | 903.2729 | 928.3138 | 1131.7952 | 1149.5263 | 976.965 | 1147.9501 | 1096.9845 | 729.0219 | 901.2862 | 1025.1103 | 1189.2093 | 1045.9666 | 1188.3113 | 936.5313 | 1105.5239 | 1141.6622 | 671.0333 | 895.8522 | 904.4144 | 1150.5003 | 1167.7956 | 1055.295 | 1027.9357 | 1166.2454 | 774.3162 | 929.0341 | 1147.5769 | 1122.9973 | 196.6205 | -0.0010302 | 17.9324 | 5.8426 | -40.4041 | 3.1192 | 9774.48 | 0.22 | 3.3149 | -3.9203 | 0.78812 | -2.4785 | 8.7333 | 6.8288 | 9.6344 | 264.4614 | 210.8897 | 76.3614 | 80.4435 | 28.0862 | 433.3455 | 76.4811
42810.4581 | 1557 | 17.4012 | 17.6969 | 17.8604 | 17.8999 | 17.2562 | 16.067 | 16.8357 | 17.6784 | 16.8821 | 17.0012 | 17.0321 | 16.5695 | 15.6285 | 14.6866 | 71.6168 | 83.0717 | 82.0054 | 91.432 | 102.7368 | 110.0457 |  |  |  | 78.9204 | 92.1674 | 787.6937 | 784.1622 | 792.3135 | 795.9508 | 203.3986 | 255.9538 | 1129.077 | 196.4153 | 244.3832 | 661.8872 | 1326.9205 | 646.3644 |  | 1072.1732 | 1015.1245 | 996.8746 | 1055.7228 |  | 459.3986 | 736.0384 | 543.0962 | 778.958 | 938.5761 | 1060.8498 | 1099.6363 | 47.6515 | 426.348 | 75.3257 | 642.2087 | 16.2057 | 49.6673 | 51.6241 | 60.154 | 77.6525 |  |  | 2.264 | -3.457 | -0.16768 | -0.75963 | 11.7119 | 7.0399 | 14.7949 | -5.1546 | 21.9721 | 55.9143 | 185.5428 | -0.00016263 | -0.00020535 | -0.00065219 | 84.7446 | 21.978 | 16.9153 | 16.965 | 16.9644 | 16.01 | 14.9801 | 17.2907 | 17.0536 | 17.357 | 17.4455 | 17.1948 | 16.3877 | 14.892 | 694.4427 | 460.5944 | 314.8215 | 205.5742 | 190.9038 | 777.6416 | 439.1498 | 66.0628 | 74.143 | 75.8155 | 97.7029 | 95.9385 | 99.6904 |  |  |  | 800.7636 | 734.6318 | 734.1094 | 763.3547 | 93.2718 | 26.167 | 1018.3425 |  |  | 1041.2409 |  |  | 44.7523 | 76.7265 | 791.2071 | 51.0427 | 83.1918 | 961.9907 | 873.7006 | 691.8776 | 1035.998 | 1035.0264 | 850.6387 |  | 1181.9724 | 905.1976 | 1106.9688 | 668.8393 | 792.4982 | 923.4157 |  | 910.1435 |  |  | 810.6751 | 863.8578 | 862.8458 | [6 empty] | 685.6879 |  |  | 551.7962 |  |  | 619.4698 | 817.0069 | 905.7628 | 926.7417 | 1137.9068 | 1151.0332 | 978.0645 | 1150.0713 | 1097.1031 | 727.9548 | 900.5278 | 1029.1106 | 1194.1173 | 1045.6946 | 1188.934 | 936.6489 | 1104.3643 | 1146.9315 | 671.7483 | 892.2153 | 903.711 | 1148.1445 | 1163.0252 | 1054.914 | 1029.5158 | 1167.7407 | 774.1057 | 925.5415 | 1151.4896 | 1122.3819 | 208.0769 | 1.507e-05 | 17.9339 | 5.8437 | -40.4342 | 3.1192 | 9783.31 | 0.37 | 3.4286 | -4.1163 | -0.90656 | -1.9295 | 8.7108 | 6.7535 | 9.7904 | 263.407 | 211.3117 | 76.5554 | 78.3716 | 28.4103 | 379.1879 | 76.4546
42810.4581 | 1558 | 17.4029 | 17.7033 | 17.8609 | 17.8996 | 17.2545 | 16.066 | 16.832 | 17.694 | 16.8836 | 17.0112 | 17.0306 | 16.5673 | 15.6262 | 14.69 | 71.6472 | 83.1165 | 82.0274 | 91.4972 | 102.752 | 110.4045 |  |  |  | 78.9451 | 92.1849 | 787.3645 | 783.7281 | 791.7765 | 795.5167 | 155.9201 | 238.6258 | 1143.8274 | 208.5477 | 235.7291 | 682.6622 | 1326.7344 | 621.9184 |  | 1135.8175 | 1090.8365 | 1036.8536 | 1130.8696 |  | 458.5724 | 736.5089 | 544.0776 | 782.0937 | 945.2669 | 1062.688 | 1101.6545 | 49.728 | 425.9555 | 75.7095 | 641.5951 | 16.2139 | 49.6205 | 51.6377 | 60.2369 | 77.7591 |  |  | 2.3093 | -2.8262 | -0.26757 | -1.5383 | 10.8163 | 5.5574 | 13.8342 | -4.395 | 22.0132 | 56.8328 | 185.6455 | -0.00025299 | -0.00016592 | -0.00067683 | 84.9955 | 22.0083 | 16.9249 | 16.9615 | 16.9634 | 16.0059 | 14.9814 | 17.3003 | 17.0553 | 17.3698 | 17.4488 | 17.2 | 16.3857 | 14.8932 | 731.5362 | 486.3339 | 344.0314 | 217.5962 | 193.5558 | 777.4961 | 437.8608 | 66.1395 | 74.1987 | 75.8631 | 97.7267 | 95.9436 | 99.7074 |  |  |  | 800.2004 | 733.1791 | 732.4031 | 760.8184 | 100.702 | 23.8145 | 1019.9891 |  |  | 1043.7579 |  |  | 44.8164 | 76.76 | 790.8582 | 51.1263 | 83.289 | 960.5914 | 874.7935 | 692.0757 | 1037.2844 | 1035.369 | 850.1838 |  | 1178.0916 | 903.8774 | 1108.6955 | 667.7806 | 793.2723 | 920.2075 |  | 906.028 |  |  | 809.0512 | 861.4381 | 860.7059 | [6 empty] | 685.5012 |  |  | 550.0939 |  |  | 619.8892 | 816.0189 | 907.704 | 930.3602 | 1143.481 | 1151.6298 | 979.3931 | 1153.2412 | 1097.5241 | 727.4266 | 901.056 | 1030.158 | 1200.452 | 1048.1809 | 1191.7228 | 938.2714 | 1104.9546 | 1149.9912 | 672.3392 | 887.5173 | 902.9371 | 1146.6577 | 1162.4687 | 1056.0846 | 1032.1394 | 1168.3734 | 773.3311 | 923.1488 | 1148.7632 | 1123.2253 | 224.3289 | -0.0012407 | 17.9341 | 5.8414 | -40.446 | 3.1192 | 9825.94 | 0.28 | 3.462 | -3.7227 | -1.1454 | -2.7465 | 8.3769 | 6.0046 | 9.4737 | 260.6108 | 212.4277 | 76.819 | 74.1957 | 24.9161 | 376.9225 | 76.3513
42810.4581 | 1559 | 17.4017 | 17.6991 | 17.8593 | 17.8961 | 17.2647 | 16.0687 | 16.8376 | 17.7048 | 16.8823 | 17.0136 | 17.036 | 16.5693 | 15.6264 | 14.698 | 71.6715 | 83.1602 | 82.0507 | 91.5347 | 102.792 | 110.7766 |  |  |  | 78.963 | 92.1956 | 787.7823 | 783.9963 | 792.4683 | 795.8604 | 156.1566 | 200.599 | 1113.8786 | 196.16 | 236.9193 | 676.3935 | 1327.759 | 637.9177 |  | 1116.2263 | 1069.0307 | 1045.5198 | 1144.6442 |  | 457.7562 | 737.0537 | 543.9254 | 782.4999 | 944.7891 | 1061.2769 | 1100.971 | 51.7376 | 425.5916 | 76.1547 | 641.1401 | 16.241 | 49.5328 | 51.6602 | 60.3164 | 77.7729 |  |  | 2.1772 | -3.3532 | -0.5751 | -0.85228 | 11.4767 | 7.8291 | 15.2936 | -4.3476 | 21.2176 | 55.8259 | 185.7077 | -0.00019878 | -0.00015606 | -0.00065876 | 85.2519 | 22.0296 | 16.9231 | 16.9601 | 16.9576 | 15.9983 | 14.9769 | 17.2924 | 17.0563 | 17.3666 | 17.4509 | 17.1988 | 16.3921 | 14.8986 | 769.4726 | 519.7218 | 372.0257 | 230.0811 | 194.3591 | 778.3627 | 436.7339 | 66.2221 | 74.254 | 75.9206 | 97.7649 | 95.9474 | 99.7176 |  |  |  | 799.5588 | 731.7644 | 730.8259 | 758.7589 | 68.2827 | 24.8804 | 1021.285 |  |  | 1044.8736 |  |  | 44.8861 | 76.7945 | 790.8941 | 51.2019 | 83.3873 | 959.7799 | 874.3801 | 691.966 | 1038.2656 | 1035.2158 | 852.2346 |  | 1178.0445 | 901.4055 | 1109.9461 | 666.7268 | 794.3332 | 917.9972 |  | 901.4323 |  |  | 813.7346 | 863.7306 | 862.8679 | [6 empty] | 685.2517 |  |  | 547.8689 |  |  | 620.8257 | 815.1011 | 911.8236 | 930.6467 | 1142.5663 | 1151.0042 | 980.0575 | 1155.9825 | 1099.6456 | 727.5132 | 903.3167 | 1028.9067 | 1199.6932 | 1049.9207 | 1194.1549 | 937.5621 | 1105.0809 | 1149.0994 | 671.6445 | 883.863 | 903.4791 | 1146.6363 | 1168.9637 | 1058.1458 | 1033.4208 | 1167.838 | 771.9569 | 922.9898 | 1149.2723 | 1127.6135 | 216.1182 | 1.0503e-06 | 17.9345 | 5.84 | -40.5137 | 3.1191 | 9873.28 | 0.33 | 3.3621 | -4.056 | -1.6797 | -2.0449 | 8.6243 | 7.1231 | 9.9556 | 260.5199 | 213.2806 | 77.1699 | 70.305 | 21.5888 | 377.5208 | 76.2109
42810.4581 | 1560 | 17.4042 | 17.6933 | 17.8548 | 17.8952 | 17.2614 | 16.0644 | 16.8427 | 17.7083 | 16.8739 | 17.0059 | 17.0291 | 16.5679 | 15.6267 | 14.699 | 71.699 | 83.2047 | 82.0769 | 91.5211 | 102.8542 | 111.1424 |  |  |  | 78.9932 | 92.1965 | 789.8465 | 786.0245 | 795.3126 | 798.1867 | 191.5137 | 158.8202 | 1036.6212 | 130.8941 | 184.8915 | 731.3588 | 1315.8879 | 644.3752 |  | 1086.4935 | 1034.2146 | 994.9267 | 1121.7264 |  | 456.6462 | 735.8159 | 542.1752 | 780.0219 | 938.4865 | 1056.9021 | 1097.9456 | 53.6924 | 425.3909 | 75.3785 | 640.6052 | 16.2442 | 49.4434 | 51.6779 | 60.3937 | 77.7289 |  |  | 2.3113 | -3.139 | -0.021804 | -1.3044 | 10.3747 | 8.0426 | 15.0774 | -3.6518 | 22.4855 | 59.2729 | 189.8887 | -0.00019221 | -0.00022342 | -0.00065054 | 85.5205 | 22.0515 | 16.9212 | 16.9588 | 16.9658 | 15.9925 | 14.9816 | 17.3045 | 17.0522 | 17.359 | 17.453 | 17.1927 | 16.3835 | 14.8912 | 745.991 | 506.0162 | 378.2171 | 238.1884 | 191.4674 | 776.7894 | 435.4801 | 66.2962 | 74.301 | 75.9634 | 97.8227 | 95.9563 | 99.7057 |  |  |  | 798.7714 | 730.6108 | 729.6885 | 756.944 | 95.7551 | 25.8632 | 1022.2432 |  |  | 1045.427 |  |  | 44.9428 | 76.821 | 792.6855 | 51.2799 | 83.483 | 960.6783 | 870.6212 | 690.7827 | 1036.0118 | 1030.2411 | 850.7479 |  | 1178.4478 | 898.2502 | 1110.4324 | 665.2683 | 794.5577 | 913.4181 |  | 895.6341 |  |  | 810.4243 | 860.8686 | 860.0884 | [6 empty] | 684.2361 |  |  | 547.3591 |  |  | 620.9967 | 815.052 | 912.7492 | 929.7663 | 1135.4192 | 1149.0051 | 979.739 | 1158.4583 | 1101.5205 | 728.0775 | 901.3497 | 1021.8338 | 1196.8141 | 1051.3976 | 1195.8547 | 936.7756 | 1105.1567 | 1148.9277 | 670.4965 | 883.7567 | 903.7142 | 1148.6495 | 1168.9848 | 1059.4551 | 1033.6794 | 1168.1176 | 771.6722 | 924.737 | 1150.73 | 1130.4972 | 218.0282 | -0.0008338 | 17.9363 | 5.8392 | -40.4695 | 3.1191 | 9879.96 | 0.35 | 3.4678 | -3.9219 | -0.32687 | -2.5282 | 8.1863 | 7.2078 | 9.8688 | 260.8521 | 213.6737 | 77.2787 | 72.3253 | 20.6601 | 366.9032 | 76.0193
42810.4581 | 1561 | 17.4054 | 17.6867 | 17.8496 | 17.8936 | 17.2569 | 16.0668 | 16.8436 | 17.7045 | 16.8761 | 17.0011 | 17.0315 | 16.568 | 15.6253 | 14.6894 | 71.7275 | 83.2306 | 82.0934 | 91.5407 | 102.9149 | 111.5083 |  |  |  | 79.0249 | 92.2039 | 792.2228 | 788.221 | 798.0358 | 800.5015 | 221.5871 | 152.5585 | 1007.5886 | 108.925 | 147.1586 | 764.433 | 1312.7664 | 644.9128 |  | 1110.5983 | 1049.1803 | 995.7073 | 1121.8192 |  | 457.2812 | 735.4674 | 541.8376 | 775.175 | 935.9185 | 1054.8496 | 1097.116 | 55.8066 | 425.5602 | 75.8755 | 640.0267 | 16.2458 | 49.333 | 51.6945 | 60.4599 | 77.5307 |  |  | 2.2824 | -2.3327 | -0.89906 | -1.2525 | 11.8565 | 7.6188 | 15.1221 | -3.8601 | 23.2734 | 59.6193 | 187.2844 | -0.00017085 | -0.00018071 | -0.00065219 | 85.7777 | 22.0705 | 16.9164 | 16.9554 | 16.9576 | 16.0013 | 14.9688 | 17.2999 | 17.0477 | 17.3458 | 17.4407 | 17.1776 | 16.3817 | 14.8933 | 770.6418 | 537.2887 | 404.3093 | 244.9737 | 192.3765 | 778.8928 | 435.0915 | 66.3859 | 74.3637 | 76.0142 | 97.8243 | 95.9572 | 99.6939 |  |  |  | 798.2451 | 730.1129 | 729.3854 | 758.2602 | 103.4081 | 35.3069 | 1021.7963 |  |  | 1043.4114 |  |  | 45.0092 | 76.8511 | 795.2572 | 51.3628 | 83.5789 | 962.2803 | 866.2736 | 688.9911 | 1032.7824 | 1023.9264 | 849.0951 |  | 1178.6726 | 893.4625 | 1109.7932 | 663.1378 | 794.1998 | 906.9403 |  | 887.1749 |  |  | 807.2855 | 857.8783 | 857.1686 | [6 empty] | 682.5097 |  |  | 548.0144 |  |  | 622.0554 | 814.7481 | 912.3662 | 925.9632 | 1127.901 | 1148.564 | 981.8091 | 1161.1655 | 1103.22 | 727.9965 | 898.4955 | 1016.6618 | 1196.9307 | 1055.0335 | 1202.2634 | 935.8874 | 1106.0504 | 1150.4211 | 670.3744 | 887.4476 | 904.2086 | 1145.174 | 1169.3834 | 1060.3903 | 1034.5687 | 1169.3309 | 772.4008 | 927.2979 | 1148.0758 | 1131.3897 | 214.7317 | -0.0010372 | 17.9392 | 5.8356 | -40.4749 | 3.1193 | 9848.55 | 0.28 | 3.4498 | -3.3803 | -2.0986 | -2.4769 | 8.7447 | 7.0099 | 9.8758 | 261.0602 | 213.4052 | 77.2291 | 70.3739 | 17.6865 | 363.9816 | 75.8212
42810.4581 | 1562 | 17.4009 | 17.6902 | 17.8505 | 17.8928 | 17.2535 | 16.0623 | 16.8463 | 17.718 | 16.8758 | 17.0042 | 17.0333 | 16.5685 | 15.6294 | 14.6958 | 71.7468 | 83.2638 | 82.104 | 91.525 | 102.9678 | 111.8466 |  |  |  | 79.0472 | 92.2013 | 793.8075 | 789.9317 | 799.8121 | 802.3061 | 158.9253 | 218.9171 | 1100.1742 | 179.6689 | 199.3102 | 742.8822 | 1271.4164 | 681.659 |  | 1077.6232 | 1031.6192 | 1020.083 | 1142.2597 |  | 458.2501 | 734.3331 | 541.255 | 769.0793 | 933.0479 | 1053.5624 | 1097.5962 | 56.8996 | 425.7153 | 76.1856 | 639.5083 | 16.2558 | 49.2926 | 51.7175 | 60.54 | 77.4095 |  |  | 2.0964 | -2.4569 | 0.30084 | -1.2538 | 11.6587 | 7.7397 | 14.8336 | -4.4252 | 21.9958 | 56.8921 | 186.2849 | -0.00022178 | -0.00017249 | -0.00062426 | 86.0376 | 22.1009 | 16.9261 | 16.9615 | 16.9633 | 16.0128 | 14.9818 | 17.3118 | 17.0497 | 17.3568 | 17.447 | 17.1805 | 16.3821 | 14.8934 | 791.6302 | 540.3779 | 413.0621 | 252.6788 | 193.6077 | 779.909 | 434.942 | 66.4496 | 74.4107 | 76.0614 | 97.8558 | 95.9606 | 99.6689 |  |  |  | 798.5187 | 731.1634 | 730.6154 | 763.4447 | 61.2424 | 17.2802 | 1020.146 |  |  | 1039.3912 |  |  | 45.0809 | 76.8789 | 796.9649 | 51.4445 | 83.6652 | 962.8199 | 865.5435 | 688.4042 | 1030.1061 | 1019.2061 | 847.5034 |  | 1179.2779 | 886.5365 | 1109.673 | 661.9389 | 793.9317 | 897.5304 |  | 877.0454 |  |  | 804.4376 | 855.0572 | 854.5786 | [6 empty] | 681.7676 |  |  | 548.8449 |  |  | 623.7487 | 813.8938 | 911.0321 | 922.4973 | 1125.8559 | 1151.5735 | 983.7647 | 1162.4124 | 1105.3441 | 727.8989 | 895.2416 | 1016.5871 | 1197.8263 | 1057.6578 | 1203.9392 | 935.7369 | 1106.664 | 1149.8787 | 670.6121 | 892.1017 | 904.9116 | 1147.3329 | 1169.2867 | 1060.6471 | 1034.0253 | 1172.1405 | 773.6124 | 929.3702 | 1149.2345 | 1129.7906 | 222.8122 | -0.0010372 | 17.9389 | 5.8235 | -40.482 | 3.1192 | 9815.57 | 0.28 | 3.309 | -3.4672 | 1.2133 | -2.4768 | 8.6672 | 7.0618 | 9.7764 | 261.5416 | 213.5222 | 77.1811 | 68.4235 | 16.6853 | 326.2955 | 75.7611
42810.4581 | 1563 | 17.4135 | 17.6974 | 17.8614 | 17.9003 | 17.2582 | 16.0716 | 16.8582 | 17.73 | 16.8794 | 17.0167 | 17.0263 | 16.5802 | 15.6331 | 14.7007 | 71.7772 | 83.2985 | 82.12 | 91.48 | 103.0122 | 112.1756 |  |  |  | 79.077 | 92.2019 | 794.9524 | 791.443 | 800.9618 | 804.2592 | 191.1534 | 267.821 | 1167.0128 | 228.9571 | 253.2383 | 703.0704 | 1324.9678 | 659.4659 |  | 1135.6379 | 1075.2667 | 1034.6301 | 1147.3986 |  | 459.8145 | 734.0279 | 542.598 | 763.9347 | 926.7788 | 1052.3746 | 1097.2398 | 57.844 | 425.8698 | 75.5846 | 639.0455 | 16.2543 | 49.2964 | 51.739 | 60.5941 | 77.3449 |  |  | 2.101 | -3.001 | -0.16834 | -1.4404 | 11.3775 | 8.588 | 15.0281 | -5.7986 | 22.2656 | 55.7036 | 182.0973 | -0.00014949 | -0.00017578 | -0.00065547 | 86.2865 | 22.1329 | 16.9267 | 16.9586 | 16.9619 | 16.0092 | 14.9874 | 17.3109 | 17.053 | 17.3539 | 17.4443 | 17.1842 | 16.3832 | 14.89 | 736.0844 | 510.3928 | 376.749 | 241.7116 | 187.6497 | 777.5567 | 433.5855 | 66.5223 | 74.4592 | 76.1133 | 97.8446 | 95.963 | 99.6515 |  |  |  | 799.4031 | 733.4201 | 732.863 | 768.4343 | 69.5109 | 20.5276 | 1018.0611 |  |  | 1035.7694 |  |  | 45.1445 | 76.9045 | 798.5955 | 51.5216 | 83.753 | 964.5155 | 864.2612 | 689.9228 | 1028.069 | 1019.2027 | 851.0152 |  | 1178.789 | 880.9581 | 1109.7425 | 663.1444 | 794.3052 | 893.1914 |  | 873.3367 |  |  | 804.6077 | 854.2358 | 853.6945 | [6 empty] | 683.2638 |  |  | 550.8338 |  |  | 626.1043 | 813.581 | 909.0346 | 921.6772 | 1123.2677 | 1153.8281 | 983.4452 | 1162.0503 | 1106.0069 | 728.8789 | 892.117 | 1016.9137 | 1195.3112 | 1057.3896 | 1200.4994 | 935.4952 | 1109.3496 | 1148.7704 | 671.5128 | 894.8985 | 905.0782 | 1154.0819 | 1164.6168 | 1060.1404 | 1032.9813 | 1174.6777 | 774.4532 | 929.317 | 1152.9611 | 1125.7961 | 206.0878 | 0.00014834 | 17.9416 | 5.8199 | -40.4064 | 3.1192 | 9804.83 | 0.3 | 3.3157 | -3.8313 | -0.90744 | -2.6544 | 8.5582 | 7.4355 | 9.8359 | 261.0909 | 213.7208 | 77.261 | 73.713 | 20.4604 | 374.7762 | 75.8943
42810.4581 | 1564 | 17.419 | 17.703 | 17.8585 | 17.9017 | 17.2687 | 16.0749 | 16.867 | 17.7458 | 16.8871 | 17.0165 | 17.0355 | 16.5783 | 15.629 | 14.7024 | 71.8034 | 83.3313 | 82.1376 | 91.4522 | 103.0304 | 112.5009 |  |  |  | 79.1029 | 92.203 | 794.727 | 791.2772 | 800.2566 | 804.1233 | 213.9925 | 230.2805 | 1151.8122 | 213.9987 | 254.95 | 649.4576 | 1385.5378 | 652.9409 |  | 1137.4398 | 1034.4811 | 1003.2854 | 1142.0925 |  | 460.4767 | 733.9783 | 543.3866 | 762.2111 | 926.5326 | 1051.8337 | 1096.4649 | 59.1974 | 426.107 | 75.1869 | 638.9557 | 16.2576 | 49.2989 | 51.757 | 60.6272 | 77.3127 |  |  | 2.2863 | -2.7835 | 0.38758 | -0.79774 | 11.0713 | 7.4374 | 14.4525 | -4.9535 | 22.1515 | 56.5288 | 185.2241 | -0.00018728 | -0.00022013 | -0.00064561 | 86.5421 | 22.1531 | 16.9216 | 16.9565 | 16.9607 | 16.0048 | 14.9813 | 17.3184 | 17.0475 | 17.3548 | 17.4389 | 17.1832 | 16.383 | 14.8923 | 725.7846 | 498.6695 | 366.1553 | 237.179 | 190.6733 | 775.6815 | 432.3165 | 66.5965 | 74.5186 | 76.1554 | 97.8828 | 95.9711 | 99.6546 |  |  |  | 800.3003 | 735.1447 | 734.5094 | 770.5132 | 103.6137 | 22.0578 | 1016.4734 |  |  | 1035.7504 |  |  | 45.2098 | 76.946 | 799.0199 | 51.6078 | 83.8431 | 967.0609 | 862.0855 | 691.9974 | 1027.7189 | 1020.6879 | 852.1124 |  | 1177.446 | 879.4785 | 1109.1276 | 665.1943 | 795.1958 | 895.7009 |  | 876.6323 |  |  | 805.1504 | 853.0348 | 852.3552 | [6 empty] | 685.5935 |  |  | 553.4604 |  |  | 629.2609 | 814.2511 | 908.2334 | 922.1286 | 1124.9907 | 1152.499 | 983.5058 | 1162.5699 | 1106.0583 | 730.6577 | 890.4685 | 1021.087 | 1193.6354 | 1058.3154 | 1197.1102 | 933.4341 | 1112.8795 | 1148.254 | 673.4538 | 894.8499 | 904.3702 | 1153.9484 | 1160.9352 | 1059.7427 | 1032.6938 | 1174.5365 | 774.6689 | 928.8917 | 1151.9608 | 1120.6527 | 213.9256 | -0.00053913 | 17.9441 | 5.8168 | -40.4306 | 3.1192 | 9798.02 | 0.38 | 3.4586 | -3.6898 | 1.3769 | -1.9753 | 8.4405 | 6.9181 | 9.6437 | 260.0921 | 213.3762 | 77.4748 | 74.157 | 21.3952 | 435.9446 | 76.1128
42810.4581 | 1565 | 17.4104 | 17.6952 | 17.8564 | 17.8994 | 17.2605 | 16.0798 | 16.862 | 17.7414 | 16.8772 | 16.9985 | 17.0231 | 16.5708 | 15.6256 | 14.6992 | 71.8264 | 83.3643 | 82.1539 | 91.4296 | 103.075 | 112.8207 |  |  |  | 79.1372 | 92.2113 | 792.7786 | 789.1471 | 797.6016 | 801.4771 | 178.6228 | 200.7109 | 1103.6699 | 146.7816 | 152.4435 | 729.4082 | 1256.9602 | 632.3594 |  | 1102.8034 | 999.7265 | 980.3178 | 1050.2955 |  | 459.7469 | 734.3124 | 543.2835 | 760.7326 | 929.8434 | 1053.0744 | 1099.4378 | 60.3823 | 426.3058 | 76.2103 | 638.9895 | 16.2474 | 49.3488 | 51.7784 | 60.6592 | 77.2893 |  |  | 2.2614 | -2.6376 | 0.25747 | -1.4121 | 11.0969 | 6.5832 | 14.4748 | -4.232 | 22.9521 | 58.705 | 187.8519 | -0.0002037 | -0.00011992 | -0.00066533 | 86.8036 | 22.1734 | 16.9291 | 16.9622 | 16.9678 | 16.0068 | 14.9828 | 17.3222 | 17.0506 | 17.3595 | 17.4424 | 17.1878 | 16.3859 | 14.8979 | 776.7873 | 520.2998 | 382.4788 | 238.2484 | 194.0444 | 777.8997 | 431.5912 | 66.6793 | 74.5599 | 76.2173 | 97.9423 | 95.9533 | 99.6525 |  |  |  | 801.0271 | 736.315 | 735.606 | 770.7904 | 97.8257 | 29.2371 | 1015.1671 |  |  | 1036.4784 |  |  | 45.283 | 76.9791 | 797.1901 | 51.689 | 83.9244 | 966.2502 | 864.4465 | 694.6397 | 1029.6514 | 1026.5927 | 851.9316 |  | 1175.44 | 880.4405 | 1109.035 | 667.6824 | 796.4305 | 899.3734 |  | 882.2561 |  |  | 806.3371 | 851.5435 | 851.2741 | [6 empty] | 688.1752 |  |  | 554.0916 |  |  | 632.55 | 814.7418 | 908.8981 | 922.8156 | 1133.3857 | 1149.2397 | 983.7174 | 1163.8193 | 1106.3873 | 731.9303 | 889.9936 | 1024.8418 | 1193.8052 | 1059.6241 | 1195.5552 | 932.596 | 1112.2825 | 1147.1362 | 676.1043 | 895.3833 | 903.8122 | 1149.9082 | 1157.731 | 1058.5294 | 1031.8866 | 1173.527 | 774.6263 | 929.1357 | 1150.452 | 1116.1504 | 233.577 | -0.00033568 | 17.9439 | 5.8124 | -40.5009 | 3.1192 | 9782.97 | 0.37 | 3.4354 | -3.5924 | 1.1224 | -2.6286 | 8.4543 | 6.5117 | 9.6557 | 258.6556 | 213.2914 | 77.782 | 69.3188 | 19.4432 | 316.5356 | 76.3294
42810.4582 | 1566 | 17.4145 | 17.6972 | 17.8543 | 17.8994 | 17.2619 | 16.0701 | 16.8773 | 17.7541 | 16.8902 | 17.007 | 17.0362 | 16.571 | 15.6306 | 14.6966 | 71.8501 | 83.3999 | 82.1908 | 91.401 | 103.0775 | 113.1398 |  |  |  | 79.1667 | 92.2105 | 790.5599 | 786.6491 | 794.7879 | 798.3094 | 93.2154 | 179.6382 | 1073.201 | 174.277 | 199.8919 | 748.3062 | 1230.774 | 687.238 |  | 1126.7449 | 1073.0146 | 1048.5099 | 1125.9706 |  | 460.5097 | 734.3429 | 543.2267 | 757.0227 | 921.7344 | 1047.2122 | 1096.6879 | 61.0213 | 426.2659 | 78.1866 | 639.1899 | 16.2537 | 49.4149 | 51.7988 | 60.6949 | 77.334 |  |  | 2.3534 | -3.2211 | -0.38388 | -2.0298 | 10.7749 | 6.4491 | 13.2487 | -4.9167 | 22.9893 | 57.6214 | 194.3633 | -0.00017578 | -0.00019713 | -0.0006719 | 87.0621 | 22.2003 | 16.9341 | 16.9574 | 16.9545 | 16.008 | 14.9825 | 17.3168 | 17.0511 | 17.354 | 17.4448 | 17.1844 | 16.3829 | 14.9005 | 791.9829 | 519.5415 | 389.7669 | 246.214 | 205.5353 | 778.7363 | 431.0221 | 66.7526 | 74.6195 | 76.2606 | 97.9556 | 95.9499 | 99.6529 |  |  |  | 801.6398 | 737.4116 | 736.5689 | 771.0408 | 49.5408 | 13.3204 | 1015.9876 |  |  | 1040.0022 |  |  | 45.3388 | 77.0048 | 794.6849 | 51.7717 | 83.9979 | 965.5127 | 870.2689 | 697.3997 | 1032.9315 | 1031.918 | 855.9527 |  | 1175.8331 | 880.917 | 1109.477 | 669.8279 | 798.1602 | 899.4906 |  | 883.6777 |  |  | 812.2337 | 853.4215 | 853.1715 | [6 empty] | 690.681 |  |  | 553.0561 |  |  | 635.8473 | 815.3312 | 912.1872 | 923.3085 | 1137.8639 | 1149.0218 | 986.4298 | 1164.679 | 1107.077 | 733.3489 | 890.6077 | 1023.813 | 1192.5578 | 1064.8685 | 1200.7332 | 934.1886 | 1110.4431 | 1146.9567 | 675.7022 | 896.7218 | 904.119 | 1147.1124 | 1151.3212 | 1058.8648 | 1032.3927 | 1174.3092 | 773.8063 | 930.4077 | 1151.9132 | 1114.6393 | 224.348 | -0.0015353 | 17.9482 | 5.8108 | -40.4158 | 3.1192 | 9748.59 | 0.21 | 3.4994 | -3.97 | -1.3705 | -3.1515 | 8.3123 | 6.4308 | 9.2172 | 258.8259 | 213.5553 | 78.2516 | 67.9439 | 18.5251 | 292.9704 | 76.5119
42810.4582 | 1567 | 17.4077 | 17.6896 | 17.85 | 17.8909 | 17.252 | 16.065 | 16.8709 | 17.7547 | 16.8825 | 16.9985 | 17.0259 | 16.5659 | 15.62 | 14.6926 | 71.8554 | 83.4248 | 82.2228 | 91.4201 | 103.1175 | 113.4642 |  |  |  | 79.2 | 92.2291 | 788.5843 | 784.3596 | 792.6035 | 795.5298 | 139.4233 | 189.958 | 1071.2275 | 162.4392 | 181.8332 | 725.286 | 1257.6671 | 671.9149 |  | 1107.1037 | 1086.9458 | 1072.7673 | 1125.3352 |  | 460.4941 | 733.9212 | 544.0385 | 758.9003 | 924.3973 | 1049.0667 | 1094.7428 | 60.7261 | 426.2927 | 77.9767 | 639.0385 | 16.2576 | 49.4393 | 51.8472 | 60.7136 | 77.1971 |  |  | 2.6445 | -2.6974 | 0.2233 | -1.6678 | 11.3893 | 8.5302 | 14.4275 | -2.7292 | 22.1593 | 55.7582 | 196.6292 | -0.00017085 | -0.00022178 | -0.00067026 | 87.32 | 22.2229 | 16.925 | 16.9495 | 16.9601 | 16.003 | 14.9847 | 17.3213 | 17.0517 | 17.3507 | 17.4395 | 17.1787 | 16.38 | 14.8975 | 728.0105 | 478.0881 | 340.3407 | 238.3693 | 194.3503 | 775.3295 | 429.224 | 66.8251 | 74.6628 | 76.3097 | 98.0243 | 95.9414 | 99.6452 |  |  |  | 802.089 | 738.3056 | 737.3783 | 771.4786 | 74.775 | 18.1843 | 1017.8682 |  |  | 1043.5348 |  |  | 45.3895 | 77.0426 | 792.2868 | 51.843 | 84.08 | 963.6056 | 872.6764 | 698.5952 | 1032.5483 | 1027.2886 | 857.0922 |  | 1177.511 | 878.9779 | 1109.9816 | 670.7256 | 799.4656 | 894.464 |  | 877.977 |  |  | 820.5829 | 858.522 | 857.9271 | [6 empty] | 691.9329 |  |  | 551.8462 |  |  | 638.9426 | 816.0345 | 914.623 | 927.6705 | 1141.8069 | 1150.4353 | 989.0941 | 1167.3607 | 1108.3023 | 734.1067 | 892.3401 | 1022.292 | 1192.272 | 1069.6946 | 1198.7677 | 935.6764 | 1110.5319 | 1152.0798 | 673.2407 | 898.8644 | 904.1039 | 1144.2584 | 1156.3565 | 1059.5203 | 1029.9144 | 1175.8652 | 773.48 | 931.5092 | 1150.605 | 1117.6971 | 233.6259 | 0.00052717 | 17.9541 | 5.8099 | -40.3609 | 3.1192 | 9766.28 | 0.22 | 3.7047 | -3.6322 | 1.0451 | -2.856 | 8.552 | 7.4011 | 9.6253 | 260.0006 | 213.9258 | 78.6276 | 73.7785 | 23.6752 | 315.0455 | 76.6387
42810.4582 | 1568 | 17.4166 | 17.6932 | 17.8585 | 17.8978 | 17.2592 | 16.0672 | 16.8816 | 17.7712 | 16.8846 | 17.005 | 17.0297 | 16.567 | 15.6297 | 14.7039 | 71.8747 | 83.4528 | 82.2468 | 91.4403 | 103.1598 | 113.8223 |  |  |  | 79.2331 | 92.2368 | 787.9466 | 783.4131 | 792.1885 | 794.33 | 214.0391 | 240.9741 | 1134.3761 | 206.1915 | 216.3559 | 680.3663 | 1331.0642 | 630.7644 |  | 1129.9576 | 1089.7092 | 1057.8202 | 1123.9275 |  | 460.3392 | 735.511 | 544.5033 | 764.5774 | 928.6785 | 1051.4009 | 1096.984 | 57.9624 | 425.942 | 77.2154 | 638.5472 | 16.2495 | 49.442 | 51.8794 | 60.7386 | 76.9257 |  |  | 2.423 | -2.6711 | 0.63005 | -1.0895 | 10.2216 | 7.2173 | 14.7035 | -3.6708 | 22.6207 | 59.0533 | 195.0327 | -0.00025627 | -0.0002267 | -0.00069818 | 87.6026 | 22.2543 | 16.9449 | 16.9578 | 16.9577 | 16.0116 | 14.9959 | 17.3211 | 17.0476 | 17.3486 | 17.4397 | 17.184 | 16.3795 | 14.8948 | 714.8902 | 464.915 | 321.3908 | 234.567 | 195.8133 | 774.016 | 427.8743 | 66.9044 | 74.7203 | 76.3508 | 98.0564 | 95.9428 | 99.6291 |  |  |  | 802.7006 | 739.5413 | 738.6063 | 773.0699 | 87.5567 | 19.327 | 1017.99 |  |  | 1041.2787 |  |  | 45.4562 | 77.0929 | 791.1678 | 51.9248 | 84.1683 | 960.2253 | 884.8618 | 698.0683 | 1032.05 | 1028.1813 | 857.8513 |  | 1179.9399 | 875.3918 | 1110.4161 | 670.4029 | 800.066 | 891.5897 |  | 876.4099 |  |  | 825.284 | 862.1473 | 862.263 | [6 empty] | 691.2777 |  |  | 551.6076 |  |  | 642.2042 | 816.7744 | 914.8403 | 930.8892 | 1143.933 | 1150.7865 | 994.2571 | 1168.4016 | 1108.1431 | 734.7299 | 893.4959 | 1021.1231 | 1194.3513 | 1071.9187 | 1196.8149 | 936.3 | 1114.3499 | 1154.6293 | 672.7852 | 900.4758 | 905.1659 | 1134.4393 | 1169.2869 | 1060.8844 | 1031.9627 | 1176.8636 | 772.8174 | 933.0083 | 1141.6076 | 1125.0224 | 247.8783 | -0.0011424 | 17.9602 | 5.8066 | -40.3772 | 3.1192 | 9735.33 | 0.23 | 3.5442 | -3.6173 | 1.7568 | -2.3102 | 8.1089 | 6.8138 | 9.7255 | 261.7329 | 214.2984 | 78.8215 | 74.7477 | 25.525 | 381.2733 | 76.7841
42810.4582 | 1569 | 17.4169 | 17.6996 | 17.8628 | 17.8987 | 17.2645 | 16.0711 | 16.8917 | 17.7794 | 16.8865 | 17.0081 | 17.0333 | 16.5775 | 15.6353 | 14.7025 | 71.863 | 83.4762 | 82.2717 | 91.4395 | 103.1939 | 114.1815 |  |  |  | 79.2702 | 92.2315 | 788.8118 | 784.2015 | 793.7132 | 795.4516 | 231.3948 | 249.5755 | 1121.7759 | 177.7254 | 199.6998 | 690.6612 | 1376.4813 | 649.6345 |  | 1156.9416 | 1086.9627 | 1064.7252 | 1168.5683 |  | 460.787 | 735.8948 | 545.0599 | 763.4226 | 928.4674 | 1050.6747 | 1099.339 | 55.904 | 425.7525 | 77.8826 | 638.6154 | 16.2335 | 49.4558 | 51.8933 | 60.7739 | 76.5581 |  |  | 2.3218 | -2.8308 | -0.48047 | -1.127 | 10.8229 | 8.1596 | 14.6188 | -2.7535 | 22.6349 | 58.5915 | 188.5928 | -0.00024806 | -0.00018892 | -0.00064561 | 87.8721 | 22.2883 | 16.9483 | 16.9644 | 16.9632 | 16.0093 | 14.9901 | 17.3424 | 17.0544 | 17.356 | 17.4478 | 17.1939 | 16.3807 | 14.8972 | 742.9605 | 479.8151 | 342.8114 | 240.7316 | 201.8082 | 774.3525 | 427.0933 | 66.9767 | 74.7619 | 76.3964 | 98.0836 | 95.9299 | 99.6115 |  |  |  | 803.5465 | 741.2653 | 740.5756 | 775.382 | 89.5112 | 29.937 | 1017.8107 |  |  | 1041.0818 |  |  | 45.5205 | 77.117 | 791.7559 | 51.9985 | 84.2422 | 960.831 | 894.7647 | 697.5059 | 1034.0052 | 1032.3631 | 866.5365 |  | 1182.756 | 877.0323 | 1110.8541 | 670.7182 | 800.4328 | 894.8679 |  | 878.6589 |  |  | 849.9818 | 874.4132 | 874.4269 | [6 empty] | 690.9427 |  |  | 552.4326 |  |  | 645.2 | 818.6042 | 914.1802 | 928.8161 | 1138.9432 | 1151.702 | 996.2272 | 1167.6103 | 1107.537 | 736.0288 | 896.5243 | 1021.2392 | 1200.2938 | 1074.537 | 1201.9873 | 939.1431 | 1116.8808 | 1154.5048 | 671.2445 | 901.5205 | 906.2977 | 1129.1876 | 1177.4263 | 1065.6903 | 1035.1995 | 1176.9572 | 772.7591 | 934.9338 | 1140.1007 | 1128.0067 | 241.8773 | 0.00073764 | 17.9707 | 5.8072 | -40.3512 | 3.1191 | 9746.25 | 0.29 | 3.4713 | -3.7246 | -1.5345 | -2.35 | 8.3417 | 7.243 | 9.6948 | 263.5351 | 214.5282 | 78.9258 | 71.7538 | 22.9973 | 425.6606 | 76.9826
42810.4582 | 1570 | 17.418 | 17.6982 | 17.8599 | 17.8911 | 17.2613 | 16.0738 | 16.8976 | 17.7913 | 16.89 | 17.009 | 17.0352 | 16.575 | 15.6379 | 14.7153 | 71.8766 | 83.4919 | 82.2873 | 91.4227 | 103.2288 | 114.5267 |  |  |  | 79.2968 | 92.2274 | 790.0552 | 785.3524 | 795.1844 | 797.0113 | 229.9411 | 279.4576 | 1166.1622 | 221.8789 | 245.8389 | 673.479 | 1381.3239 | 642.9767 |  | 1147.987 | 1079.5312 | 1048.3405 | 1157.6626 |  | 461.6775 | 735.9425 | 545.2747 | 763.4726 | 925.6753 | 1049.5025 | 1097.8967 | 54.6489 | 425.6884 | 77.6285 | 638.5703 | 16.2377 | 49.4909 | 51.9221 | 60.8084 | 75.884 |  |  | 2.3146 | -3.1376 | -0.05072 | -1.0468 | 10.5948 | 7.3684 | 14.81 | 1.1077 | 22.3035 | 57.0982 | 186.9428 | -0.00013964 | -0.00020206 | -0.00063904 | 88.1231 | 22.3097 | 16.9418 | 16.9582 | 16.9443 | 16.0073 | 14.9852 | 17.3373 | 17.0533 | 17.353 | 17.4408 | 17.1919 | 16.384 | 14.9012 | 764.6049 | 507.0283 | 373.6386 | 253.8975 | 218.0564 | 774.5427 | 426.6939 | 67.055 | 74.8218 | 76.4491 | 98.0861 | 95.9278 | 99.5995 |  |  |  | 804.5859 | 742.96 | 742.5749 | 777.0343 | 75.5599 | 20.8691 | 1018.8497 |  |  | 1042.8351 |  |  | 45.5833 | 77.1545 | 793.0076 | 52.0818 | 84.3204 | 959.312 | 899.9404 | 697.1019 | 1034.789 | 1032.6305 | 869.5095 |  | 1184.6978 | 878.0469 | 1110.9551 | 671.0046 | 800.8137 | 896.8472 |  | 880.4692 |  |  | 855.5035 | 879.0346 | 878.9779 | [6 empty] | 690.6351 |  |  | 553.0756 |  |  | 648.6897 | 820.6734 | 917.1318 | 930.194 | 1135.8756 | 1153.425 | 992.976 | 1168.3216 | 1107.5568 | 737.3546 | 899.3626 | 1023.6483 | 1195.3095 | 1074.3245 | 1201.1532 | 940.2301 | 1121.0988 | 1155.6951 | 671.2114 | 904.1452 | 907.0985 | 1118.2193 | 1170.9786 | 1064.428 | 1037.0645 | 1176.1953 | 773.6092 | 936.6023 | 1132.8333 | 1124.1067 | 231.0718 | -2.0022e-05 | 17.9809 | 5.8068 | -40.4392 | 3.1192 | 9759.44 | 0.38 | 3.4684 | -3.9213 | -0.49857 | -2.265 | 8.2497 | 6.8798 | 9.7536 | 264.8683 | 214.5636 | 79.0353 | 69.4196 | 19.4966 | 431.0502 | 77.2602
42810.4582 | 1571 | 17.4174 | 17.6952 | 17.85 | 17.9008 | 17.2532 | 16.0596 | 16.9098 | 17.789 | 16.886 | 17.0056 | 17.0351 | 16.5741 | 15.6257 | 14.7035 | 71.9092 | 83.5397 | 82.326 | 91.4451 | 103.2772 | 114.8943 |  |  |  | 79.3257 | 92.2469 | 790.8873 | 786.3374 | 796.0221 | 798.3792 | 213.4356 | 262.9533 | 1148.6711 | 218.5752 | 253.3811 | 700.9033 | 1332.6847 | 685.0475 |  | 1096.0052 | 1019.8904 | 980.9457 | 1109.9672 |  | 461.9463 | 735.0556 | 544.52 | 759.5888 | 922.2495 | 1047.8885 | 1095.6631 | 54.1608 | 425.5914 | 75.85 | 638.4523 | 16.2617 | 49.479 | 51.9528 | 60.8496 | 74.9023 |  |  | 2.1772 | -2.426 | -0.024436 | -1.0796 | 10.7289 | 6.4912 | 14.0904 | 2.3385 | 22.8176 | 59.4561 | 188.223 | -0.00020863 | -0.00017742 | -0.00065711 | 88.3869 | 22.3338 | 16.9451 | 16.9594 | 16.9512 | 16.0059 | 14.9942 | 17.3412 | 17.0499 | 17.3568 | 17.449 | 17.1872 | 16.3876 | 14.9 | 758.19 | 507.6593 | 379.7717 | 254.4093 | 221.3658 | 773.7156 | 425.869 | 67.1303 | 74.8749 | 76.4992 | 98.0733 | 95.9364 | 99.5831 |  |  |  | 805.4903 | 743.7317 | 743.2584 | 777.4188 | 79.8775 | 24.8289 | 1019.5244 |  |  | 1043.2696 |  |  | 45.6442 | 77.1837 | 794.2084 | 52.1601 | 84.388 | 957.0486 | 895.1848 | 697.3251 | 1034.0781 | 1029.8071 | 870.8476 |  | 1188.6568 | 878.5816 | 1111.0533 | 671.2293 | 801.1702 | 895.6841 |  | 878.7777 |  |  | 853.2172 | 881.6814 | 880.874 | [6 empty] | 690.7938 |  |  | 554.05 |  |  | 650.7142 | 820.9331 | 919.2441 | 932.9258 | 1140.0411 | 1153.206 | 992.7421 | 1170.5984 | 1107.5952 | 737.248 | 899.1519 | 1027.7418 | 1192.7993 | 1072.9838 | 1198.4472 | 938.5918 | 1123.0899 | 1152.6275 | 673.3002 | 904.8625 | 906.8994 | 1120.0513 | 1166.6582 | 1063.585 | 1038.3855 | 1177.5614 | 774.612 | 935.156 | 1133.4775 | 1118.9536 | 224.2051 | 0.0034806 | 17.991 | 5.8051 | -40.4027 | 3.1191 | 9761.6 | 0.34 | 3.3661 | -3.4466 | -0.3459 | -2.2992 | 8.2966 | 6.4534 | 9.508 | 267.7346 | 214.6105 | 79.1392 | 69.825 | 18.6594 | 383.2257 | 77.5318
42810.4582 | 1572 | 17.4267 | 17.6976 | 17.8591 | 17.9031 | 17.2573 | 16.0723 | 16.907 | 17.8086 | 16.8853 | 17.0096 | 17.0289 | 16.5738 | 15.6402 | 14.7047 | 71.9248 | 83.5653 | 82.3328 | 91.4402 | 103.3115 | 115.2452 |  |  |  | 79.3516 | 92.2429 | 790.3993 | 785.8808 | 795.0537 | 797.7002 | 174.7918 | 238.1908 | 1108.8655 | 177.3976 | 203.1888 | 716.3303 | 1335.4639 | 659.8863 |  | 1158.4832 | 1060.1934 | 1033.2417 | 1126.4412 |  | 463.7563 | 735.1665 | 545.1001 | 758.4754 | 920.3921 | 1044.4795 | 1093.1892 | 53.672 | 425.5643 | 75.1342 | 638.4687 | 16.2702 | 49.4345 | 51.9746 | 60.9038 | 73.7154 |  |  | 2.2469 | -2.8189 | 0.37049 | -1.5022 | 11.1422 | 7.5518 | 15.1931 | 6.9981 | 23.4771 | 60.7063 | 187.8113 | -0.0002382 | -0.00017906 | -0.00066369 | 88.6461 | 22.3613 | 16.9519 | 16.9607 | 16.9612 | 16.0097 | 14.993 | 17.3506 | 17.0482 | 17.3537 | 17.4471 | 17.1896 | 16.3854 | 14.8959 | 752.722 | 505.2876 | 371.4952 | 255.2265 | 221.8745 | 772.6607 | 424.9401 | 67.203 | 74.922 | 76.5478 | 98.0691 | 95.9319 | 99.5711 |  |  |  | 806.1655 | 744.3977 | 743.7728 | 776.5768 | 78.8187 | 18.1632 | 1019.5685 |  |  | 1043.3008 |  |  | 45.7048 | 77.2028 | 794.0993 | 52.2483 | 84.4617 | 953.4699 | 887.135 | 698.7947 | 1032.9139 | 1025.4405 | 865.2268 |  | 1189.7936 | 877.0738 | 1111.3924 | 672.2032 | 801.6283 | 892.01 |  | 875.4377 |  |  | 840.0998 | 875.2714 | 874.3406 | [6 empty] | 692.196 |  |  | 555.6763 |  |  | 650.8085 | 820.3165 | 919.2294 | 934.0889 | 1144.5117 | 1153.1342 | 993.2517 | 1170.7991 | 1108.1111 | 736.2417 | 898.6777 | 1032.1876 | 1192.2787 | 1073.8347 | 1199.1999 | 938.5086 | 1124.9019 | 1151.293 | 676.0175 | 903.0689 | 906.6024 | 1117.7153 | 1157.3234 | 1062.2122 | 1036.9045 | 1178.4457 | 775.6262 | 934.2423 | 1134.7671 | 1114.194 | 204.8326 | 0.011261 | 18.0028 | 5.8082 | -40.3773 | 3.1192 | 9786.26 | 0.29 | 3.4184 | -3.7154 | 1.347 | -2.7122 | 8.444 | 6.9517 | 9.8602 | 268.7286 | 214.8658 | 79.2538 | 70.0413 | 19.404 | 385.4622 | 77.7663
42810.4582 | 1573 | 17.4241 | 17.6943 | 17.8557 | 17.8951 | 17.2531 | 16.0675 | 16.9037 | 17.8087 | 16.8817 | 17.0171 | 17.032 | 16.5726 | 15.6309 | 14.7101 | 71.9369 | 83.6071 | 82.3611 | 91.3974 | 103.3473 | 115.5899 |  |  |  | 79.3887 | 92.2601 | 788.8185 | 784.3011 | 793.121 | 795.9051 | 190.1416 | 260.1977 | 1144.1941 | 228.0913 | 259.5962 | 675.2999 | 1385.7013 | 629.9617 |  | 1172.4676 | 1088.6734 | 1051.2194 | 1147.388 |  | 464.2415 | 734.6111 | 545.8015 | 755.1827 | 916.1209 | 1040.9516 | 1094.4424 | 55.3539 | 425.7179 | 75.0762 | 638.5655 | 16.2648 | 49.415 | 51.9855 | 60.9515 | 72.8237 |  |  | 2.2719 | -2.3149 | 0.16416 | -1.3793 | 10.2374 | 6.2218 | 14.3244 | 3.8486 | 23.3444 | 60.3608 | 192.1076 | -0.00019056 | -0.00019713 | -0.00067847 | 88.895 | 22.3863 | 16.9444 | 16.956 | 16.9508 | 16.0019 | 14.9959 | 17.349 | 17.0459 | 17.3483 | 17.4406 | 17.1804 | 16.3776 | 14.8926 | 749.7781 | 501.6926 | 362.4771 | 241.3805 | 212.1271 | 772.6306 | 423.8571 | 67.2728 | 74.9779 | 76.5952 | 98.1267 | 95.9369 | 99.556 |  |  |  | 806.4777 | 743.9776 | 743.3416 | 774.2984 | 98.3076 | 20.9602 | 1019.6411 |  |  | 1042.3096 |  |  | 45.7666 | 77.2437 | 792.5379 | 52.3294 | 84.5434 | 951.7447 | 880.1432 | 699.3213 | 1030.2066 | 1020.3763 | 860.8307 |  | 1189.7428 | 873.8942 | 1112.0076 | 672.9029 | 802.0535 | 886.9208 |  | 870.4501 |  |  | 832.2305 | 869.5056 | 868.5271 | [6 empty] | 693.2308 |  |  | 557.1238 |  |  | 649.7088 | 818.5187 | 919.787 | 935.8603 | 1146.2343 | 1152.5906 | 996.8447 | 1172.1391 | 1108.8839 | 734.2627 | 898.2941 | 1029.4496 | 1194.6613 | 1075.2664 | 1198.816 | 940.2594 | 1123.7196 | 1149.4706 | 678.5601 | 902.5908 | 906.8119 | 1118.3258 | 1153.3026 | 1061.3431 | 1035.8779 | 1177.6869 | 776.04 | 934.65 | 1134.7484 | 1111.2309 | 208.554 | 0.018023 | 18.0149 | 5.8125 | -40.3283 | 3.1192 | 9794.33 | 0.29 | 3.4345 | -3.366 | 0.89635 | -2.5982 | 8.0831 | 6.3014 | 9.5614 | 268.8132 | 215.3418 | 79.366 | 70.3572 | 20.2023 | 435.9712 | 77.9273
42810.4583 | 1574 | 17.4314 | 17.6959 | 17.8563 | 17.8959 | 17.259 | 16.0689 | 16.9159 | 17.8154 | 16.8839 | 17.0115 | 17.0311 | 16.5705 | 15.6352 | 14.7076 | 71.9562 | 83.6357 | 82.3916 | 91.4216 | 103.3744 | 115.9476 |  |  |  | 79.4177 | 92.2677 | 787.9506 | 783.4386 | 792.2359 | 795.1664 | 191.588 | 220.8276 | 1106.9737 | 179.3092 | 242.0742 | 666.3301 | 1390.5796 | 645.721 |  | 1134.9914 | 1051.0914 | 1026.3899 | 1153.3722 |  | 464.9797 | 734.1317 | 547.638 | 752.6857 | 911.6885 | 1038.659 | 1093.7231 | 56.2853 | 425.7828 | 75.2072 | 638.7231 | 16.2664 | 49.3853 | 52.0071 | 61.007 | 71.8713 |  |  | 2.2968 | -2.3675 | 0.42503 | -0.97647 | 11.0686 | 6.8395 | 13.8335 | 4.5221 | 22.1502 | 57.2593 | 188.7814 | -0.00016756 | -0.00024477 | -0.00066204 | 89.1657 | 22.4128 | 16.9498 | 16.9605 | 16.9609 | 15.997 | 15.0053 | 17.3506 | 17.0436 | 17.3509 | 17.4383 | 17.1847 | 16.3765 | 14.8939 | 766.3725 | 488.6357 | 367.677 | 231.4876 | 199.8687 | 773.2563 | 423.0739 | 67.3469 | 75.0214 | 76.6373 | 98.1574 | 95.9344 | 99.553 |  |  |  | 806.4434 | 742.6314 | 742.0185 | 771.4482 | 67.0104 | 22.9595 | 1018.0827 |  |  | 1039.259 |  |  | 45.8305 | 77.2665 | 791.3118 | 52.4154 | 84.6109 | 954.5299 | 876.0903 | 698.8659 | 1031.1861 | 1024.0692 | 858.155 |  | 1187.8056 | 870.8621 | 1112.1511 | 673.0669 | 801.8948 | 883.6334 |  | 868.2075 |  |  | 827.4202 | 864.722 | 863.876 | [6 empty] | 692.9066 |  |  | 558.826 |  |  | 648.0907 | 817.0574 | 918.043 | 937.9526 | 1145.4313 | 1154.5445 | 999.0637 | 1173.5147 | 1108.33 | 733.4675 | 897.8114 | 1023.5267 | 1194.8158 | 1076.2037 | 1199.1536 | 940.7585 | 1122.9682 | 1147.5503 | 681.1852 | 902.7841 | 906.9536 | 1118.1857 | 1160.0172 | 1059.8552 | 1037.2396 | 1176.2732 | 775.7718 | 934.6374 | 1138.2452 | 1112.2102 | 210.0309 | 0.024155 | 18.0239 | 5.8175 | -40.436 | 3.1191 | 9770.24 | 0.29 | 3.4521 | -3.4032 | 1.442 | -2.1856 | 8.3975 | 6.6011 | 9.3879 | 267.4609 | 215.5165 | 79.3123 | 68.7454 | 19.4775 | 441.0133 | 77.9957
42810.4583 | 1575 | 17.4288 | 17.7004 | 17.8562 | 17.8941 | 17.2592 | 16.0652 | 16.9203 | 17.8245 | 16.8871 | 17.0048 | 17.0281 | 16.571 | 15.6352 | 14.7095 | 71.9592 | 83.665 | 82.4098 | 91.4647 | 103.4157 | 116.3441 |  |  |  | 79.4406 | 92.2719 | 788.3964 | 783.8171 | 792.9752 | 795.7298 | 191.4814 | 175.4522 | 1041.6204 | 129.3069 | 184.2176 | 727.5092 | 1348.78 | 656.6102 |  | 1119.9157 | 1016.9761 | 960.535 | 1101.1678 |  | 465.205 | 733.3712 | 548.6441 | 748.8825 | 906.3355 | 1036.2588 | 1092.179 | 55.7905 | 425.6087 | 74.2086 | 638.7687 | 16.2594 | 49.3593 | 52.0331 | 61.0702 | 70.8738 |  |  | 2.3474 | -2.5009 | -0.29188 | -1.1348 | 10.838 | 7.2357 | 15.9744 | 3.0397 | 21.6491 | 56.6918 | 188.3395 | -0.00017249 | -0.00019549 | -0.00066204 | 89.4411 | 22.4391 | 16.9513 | 16.9406 | 16.951 | 15.9953 | 14.9901 | 17.3574 | 17.0382 | 17.3461 | 17.4301 | 17.1874 | 16.3716 | 14.8981 | 746.3661 | 493.5735 | 377.8126 | 238.7419 | 193.1533 | 772.0567 | 422.2806 | 67.4222 | 75.0744 | 76.6838 | 98.1077 | 95.9241 | 99.5394 |  |  |  | 806.5562 | 741.9058 | 741.334 | 771.7248 | 73.5694 | 22.1521 | 1017.7915 |  |  | 1039.2827 |  |  | 45.9033 | 77.31 | 791.7234 | 52.4971 | 84.686 | 953.2797 | 876.1543 | 699.0721 | 1032.5411 | 1028.1065 | 857.5717 |  | 1184.9192 | 872.1187 | 1112.1323 | 673.1937 | 802.0252 | 890.1943 |  | 877.5441 |  |  | 827.8157 | 862.8686 | 862.1475 | [6 empty] | 692.9936 |  |  | 560.3759 |  |  | 645.7438 | 818.1599 | 917.5526 | 941.68 | 1144.267 | 1153.2791 | 1000.8026 | 1173.9797 | 1107.5728 | 734.329 | 901.1395 | 1020.8183 | 1190.6704 | 1075.5764 | 1198.7039 | 942.5431 | 1128.0277 | 1147.5995 | 682.7403 | 902.6399 | 907.5563 | 1122.0195 | 1167.0939 | 1059.5186 | 1038.9103 | 1178.2275 | 775.8195 | 935.1714 | 1141.0314 | 1114.4837 | 237.5043 | 0.031647 | 18.0358 | 5.8208 | -40.4496 | 3.1191 | 9752.15 | 0.32 | 3.4908 | -3.4964 | -1.1945 | -2.3553 | 8.3019 | 6.7834 | 10.079 | 265.3617 | 215.4698 | 79.3491 | 70.5238 | 18.2026 | 399.2623 | 78.0233
42810.4583 | 1576 | 17.4184 | 17.694 | 17.852 | 17.9006 | 17.2505 | 16.0648 | 16.9259 | 17.8297 | 16.8868 | 17.0018 | 17.0261 | 16.5666 | 15.6314 | 14.7121 | 71.9465 | 83.6919 | 82.4254 | 91.4807 | 103.4658 | 116.7442 |  |  |  | 79.4688 | 92.276 | 788.6385 | 783.9341 | 793.3193 | 795.8018 | 215.2028 | 190.6309 | 1032.6119 | 104.7451 | 149.3252 | 736.5699 | 1299.6047 | 658.3713 |  | 1130.6648 | 1045.386 | 1011.6616 | 1100.2258 |  | 467.4787 | 733.5689 | 548.5233 | 747.8993 | 906.3275 | 1038.4424 | 1094.4218 | 54.5953 | 425.286 | 74.3539 | 638.8678 | 16.2477 | 49.3463 | 52.0677 | 61.1364 | 69.5326 |  |  | 2.3323 | -3.4912 | 0.1313 | -1.1802 | 10.6829 | 6.9919 | 14.7798 | 3.9103 | 23.7881 | 59.3332 | 188.3121 | -0.0002497 | -0.00019549 | -0.0006834 | 89.7022 | 22.4664 | 16.951 | 16.9534 | 16.956 | 16.0095 | 14.9869 | 17.3621 | 17.0442 | 17.3489 | 17.4359 | 17.1904 | 16.379 | 14.9024 | 749.6149 | 499.6558 | 377.0108 | 236.4792 | 193.9697 | 771.2496 | 421.5337 | 67.4972 | 75.1262 | 76.7319 | 98.1822 | 95.9355 | 99.5381 |  |  |  | 806.9596 | 742.4284 | 742.0094 | 773.138 | 105.7759 | 26.6004 | 1017.5854 |  |  | 1041.6966 |  |  | 45.9703 | 77.3458 | 792.0939 | 52.5812 | 84.7656 | 952.0925 | 876.3665 | 697.7293 | 1031.2904 | 1025.8886 | 857.5089 |  | 1185.1455 | 878.6362 | 1112.4588 | 672.7233 | 802.6279 | 893.2118 |  | 878.9905 |  |  | 832.9876 | 863.4543 | 862.7142 | [6 empty] | 692.25 |  |  | 559.7541 |  |  | 643.0508 | 820.8897 | 920.4938 | 945.7552 | 1141.8571 | 1152.3676 | 1001.6498 | 1173.7358 | 1106.954 | 734.3633 | 904.6174 | 1022.9903 | 1190.7003 | 1076.1701 | 1195.1776 | 942.2521 | 1131.4192 | 1148.7286 | 683.7486 | 902.6201 | 908.2832 | 1126.8484 | 1168.505 | 1059.8652 | 1039.6111 | 1179.1415 | 776.5456 | 936.0172 | 1142.1203 | 1115.3079 | 230.1038 | 0.036095 | 18.0477 | 5.8357 | -40.4055 | 3.1191 | 9732.35 | 0.25 | 3.4797 | -4.1315 | 0.80124 | -2.4021 | 8.2492 | 6.6737 | 9.7029 | 265.5289 | 215.4947 | 79.549 | 69.8644 | 18.1518 | 352.4565 | 78.1105
42810.4583 | 1577 | 17.4288 | 17.6884 | 17.8566 | 17.8988 | 17.2558 | 16.0687 | 16.9226 | 17.8321 | 16.8872 | 17.0018 | 17.0308 | 16.5706 | 15.6316 | 14.7127 | 71.9396 | 83.7162 | 82.4486 | 91.4798 | 103.5216 | 117.1376 |  |  |  | 79.4954 | 92.2854 | 788.4604 | 783.766 | 793.2292 | 795.5281 | 192.1267 | 258.737 | 1125.6021 | 189.8284 | 190.5531 | 741.4586 | 1309.4245 | 674.1002 |  | 1119.4045 | 1039.2787 | 998.337 | 1106.1866 |  | 469.0405 | 733.2955 | 548.6422 | 750.086 | 904.02 | 1037.9453 | 1093.8978 | 53.6564 | 425.1419 | 76.3698 | 639.2726 | 16.2392 | 49.3388 | 52.0963 | 61.2104 | 67.9955 |  |  | 2.312 | -2.6271 | -0.05006 | -1.1946 | 11.4839 | 6.7015 | 14.3191 | 4.4787 | 22.306 | 57.1141 | 193.6169 | -0.00020535 | -0.00024313 | -0.00065711 | 89.9635 | 22.4972 | 16.9574 | 16.9671 | 16.9594 | 16.0071 | 14.9979 | 17.3679 | 17.0473 | 17.3534 | 17.4371 | 17.1884 | 16.3798 | 14.9115 | 790.5149 | 535.5413 | 399.7897 | 241.8378 | 189.168 | 773.4201 | 421.5427 | 67.5672 | 75.1721 | 76.7789 | 98.2481 | 95.9339 | 99.5429 |  |  |  | 807.2278 | 742.555 | 742.1555 | 772.6393 | 82.5095 | 32.0633 | 1018.2085 |  |  | 1041.4121 |  |  | 46.0254 | 77.3711 | 791.8493 | 52.6645 | 84.8459 | 955.1734 | 883.6975 | 696.3852 | 1029.9211 | 1023.1272 | 857.4716 |  | 1186.379 | 877.0078 | 1112.5352 | 671.6057 | 802.6742 | 889.5006 |  | 875.7585 |  |  | 839.7143 | 865.4323 | 865.0985 | [6 empty] | 690.7311 |  |  | 557.8953 |  |  | 639.8324 | 821.3779 | 921.3776 | 942.5581 | 1139.0241 | 1152.8623 | 1003.3782 | 1171.8585 | 1105.9401 | 732.0509 | 903.7161 | 1021.9231 | 1189.4376 | 1078.8333 | 1191.4162 | 941.4651 | 1129.3439 | 1147.8963 | 686.0801 | 903.7346 | 908.5853 | 1132.1991 | 1171.0309 | 1061.3659 | 1040.739 | 1178.3523 | 778.9282 | 936.3564 | 1142.3327 | 1120.0178 | 246.3895 | 0.044008 | 18.0574 | 5.8472 | -40.482 | 3.1191 | 9711.81 | 0.31 | 3.464 | -3.5834 | -0.49466 | -2.4165 | 8.5512 | 6.5323 | 9.5487 | 266.4329 | 215.5882 | 79.5944 | 66.1237 | 15.6225 | 361.3093 | 78.2085
42810.4583 | 1578 | 17.4289 | 17.6909 | 17.8556 | 17.8925 | 17.254 | 16.0801 | 16.9285 | 17.8412 | 16.8801 | 16.9986 | 17.0318 | 16.5674 | 15.6265 | 14.7095 | 71.9488 | 83.7328 | 82.4632 | 91.464 | 103.574 | 117.5282 |  |  |  | 79.5083 | 92.2848 | 789.4888 | 784.9364 | 794.5342 | 797.1592 | 160.6886 | 209.0759 | 1124.2878 | 216.5698 | 249.0078 | 682.7682 | 1302.1813 | 702.4621 |  | 1087.1864 | 996.3259 | 967.8422 | 1102.6957 |  | 468.8995 | 733.4036 | 549.2775 | 747.6005 | 899.7438 | 1035.2929 | 1093.1291 | 52.9181 | 424.9566 | 75.757 | 639.3032 | 16.2457 | 49.3614 | 52.1058 | 61.2636 | 66.8043 |  |  | 2.3297 | -3.3604 | 0.17007 | -1.493 | 10.5488 | 8.0216 | 15.7884 | 4.1246 | 23.3534 | 60.414 | 195.9876 | -0.00015935 | -0.00017742 | -0.00067847 | 90.329 | 22.5172 | 16.9553 | 16.9598 | 16.9575 | 16.0058 | 15.0055 | 17.3746 | 17.0508 | 17.3527 | 17.4326 | 17.1838 | 16.3867 | 14.9089 | 790.047 | 536.3285 | 412.6714 | 252.1107 | 197.5837 | 773.7932 | 421.7055 | 67.6378 | 75.22 | 76.8277 | 98.2899 | 95.9443 | 99.5307 |  |  |  | 807.2723 | 741.7428 | 741.2497 | 771.1588 | 80.6539 | 22.1291 | 1017.4025 |  |  | 1041.1529 |  |  | 46.086 | 77.3894 | 792.6064 | 52.7433 | 84.8982 | 955.4591 | 893.5463 | 696.9706 | 1027.8716 | 1018.049 | 861.8512 |  | 1188.1469 | 874.7992 | 1112.545 | 672.0254 | 803.0291 | 885.6574 |  | 871.0663 |  |  | 852.6237 | 871.7853 | 871.6383 | [6 empty] | 690.7162 |  |  | 555.7907 |  |  | 637.1448 | 820.2686 | 919.5784 | 939.5562 | 1137.0458 | 1152.7875 | 1006.1712 | 1173.4288 | 1104.8002 | 729.4452 | 901.8101 | 1019.636 | 1190.0781 | 1083.5701 | 1194.2993 | 940.9616 | 1125.2153 | 1146.6066 | 688.6168 | 904.4762 | 908.5487 | 1135.241 | 1174.4479 | 1064.4566 | 1040.5454 | 1177.665 | 781.1311 | 936.4593 | 1141.1805 | 1125.7095 | 251.3083 | 0.053254 | 18.0685 | 5.856 | -40.4946 | 3.1191 | 9734.15 | 0.27 | 3.4799 | -4.053 | 0.9118 | -2.7015 | 8.1874 | 7.1396 | 10.0164 | 267.6092 | 215.6558 | 79.6928 | 66.3142 | 14.2216 | 354.7384 | 78.2636
42810.4583 | 1579 | 17.431 | 17.6954 | 17.8564 | 17.8991 | 17.2629 | 16.0802 | 16.9441 | 17.8566 | 16.8948 | 17.0138 | 17.0452 | 16.5732 | 15.6306 | 14.7065 | 71.963 | 83.7537 | 82.4962 | 91.4779 | 103.6423 | 117.9474 |  |  |  | 79.5363 | 92.2933 | 791.2134 | 786.607 | 796.5129 | 799.5281 | 172.7216 | 245.2338 | 1117.1798 | 172.107 | 213.44 | 676.3302 | 1358.9299 | 646.2739 |  | 1080.9744 | 1002.3704 | 954.6039 | 1065.4299 |  | 470.0282 | 733.4025 | 550.7838 | 747.0178 | 898.3087 | 1036.6421 | 1093.333 | 53.1153 | 424.8754 | 75.6281 | 639.312 | 16.2484 | 49.3389 | 52.1155 | 61.3142 | 65.9604 |  |  | 2.1937 | -3.1179 | 0.1037 | -1.7519 | 10.5705 | 6.7087 | 14.0931 | 0.4723 | 22.6503 | 58.8611 | 193.0614 | -0.00026777 | -0.00019221 | -0.00069654 | 90.76 | 22.5444 | 16.9605 | 16.963 | 16.9542 | 16.001 | 15.0092 | 17.3773 | 17.05 | 17.3456 | 17.4408 | 17.184 | 16.3861 | 14.9047 | 770.3026 | 526.274 | 407.8818 | 251.3201 | 190.6184 | 773.0013 | 421.2055 | 67.7051 | 75.2728 | 76.8709 | 98.3212 | 95.9393 | 99.5233 |  |  |  | 807.1905 | 740.7678 | 740.2228 | 769.9067 | 60.0282 | 20.0507 | 1015.3974 |  |  | 1035.5268 |  |  | 46.142 | 77.4157 | 794.4721 | 52.8219 | 84.9543 | 955.8981 | 899.8798 | 698.0775 | 1025.8771 | 1013.8945 | 866.9621 |  | 1192.2335 | 870.4122 | 1112.0521 | 673.0938 | 803.1135 | 880.4148 |  | 865.7845 |  |  | 862.6305 | 878.428 | 878.2342 | [6 empty] | 691.6779 |  |  | 554.9683 |  |  | 635.0397 | 819.1402 | 918.432 | 941.2843 | 1133.9416 | 1152.2196 | 1008.3795 | 1178.6665 | 1104.3191 | 727.5058 | 900.8215 | 1016.975 | 1192.2909 | 1090.0675 | 1200.8024 | 942.058 | 1121.4092 | 1145.7641 | 689.7694 | 904.1428 | 908.7263 | 1133.7924 | 1179.3668 | 1066.474 | 1041.5901 | 1176.0083 | 781.6823 | 937.056 | 1140.349 | 1128.8133 | 248.7816 | 0.063925 | 18.079 | 5.869 | -40.4139 | 3.1191 | 9714.67 | 0.32 | 3.3806 | -3.9041 | 0.712 | -2.9264 | 8.2001 | 6.5326 | 9.4683 | 270.4851 | 215.4666 | 79.6894 | 68.2141 | 14.6603 | 410.4515 | 78.2727
42810.4583 | 1580 | 17.4265 | 17.6981 | 17.8552 | 17.8984 | 17.2583 | 16.0809 | 16.9408 | 17.8718 | 16.8998 | 17.0111 | 17.0364 | 16.5727 | 15.6323 | 14.7176 | 71.9756 | 83.778 | 82.5124 | 91.4663 | 103.6843 | 118.3296 |  |  |  | 79.5644 | 92.2889 | 792.8294 | 788.1239 | 798.1802 | 801.5744 | 118.2397 | 224.0164 | 1133.2642 | 194.4778 | 203.2527 | 719.4636 | 1311.4525 | 648.6174 |  | 1148.0843 | 1065.6546 | 969.2378 | 1079.8 |  | 471.2196 | 735.2794 | 552.1306 | 746.1766 | 901.7364 | 1038.0157 | 1093.0199 | 53.0911 | 424.6179 | 75.9524 | 639.3503 | 16.2364 | 49.3141 | 52.1169 | 61.3384 | 65.0178 |  |  | 2.2219 | -2.6553 | 0.36918 | -1.351 | 11.8637 | 8.2851 | 14.7311 | 2.0303 | 22.3502 | 57.7561 | 189.0987 | -0.00018563 | -0.00019878 | -0.00070311 | 91.0452 | 22.5766 | 16.9628 | 16.956 | 16.9547 | 15.9993 | 15.0053 | 17.383 | 17.0474 | 17.3517 | 17.4391 | 17.1863 | 16.3843 | 14.9069 | 732.325 | 510.1783 | 394.2359 | 245.0476 | 192.5917 | 770.2474 | 420.4018 | 67.7814 | 75.3199 | 76.9191 | 98.3065 | 95.9448 | 99.5277 |  |  |  | 807.2151 | 740.2078 | 739.6233 | 769.5401 | 56.6772 | 17.1767 | 1013.3617 |  |  | 1033.2563 |  |  | 46.191 | 77.446 | 796.2793 | 52.9062 | 85.0151 | 954.3421 | 899.3434 | 698.7718 | 1024.3134 | 1011.7186 | 868.9556 |  | 1196.0598 | 867.1218 | 1111.5309 | 674.1136 | 802.889 | 877.1997 |  | 862.4413 |  |  | 863.5444 | 880.9316 | 880.0949 | [6 empty] | 692.5166 |  |  | 556.6646 |  |  | 633.2618 | 817.8834 | 918.0031 | 941.3979 | 1134.9063 | 1152.7148 | 1008.6722 | 1180.6024 | 1105.1171 | 727.0577 | 900.0012 | 1016.9357 | 1191.4823 | 1090.179 | 1200.7924 | 942.8291 | 1120.1697 | 1145.1698 | 691.4141 | 905.4793 | 908.5485 | 1135.6517 | 1184.7024 | 1066.9044 | 1044.2396 | 1174.6574 | 782.3422 | 936.5412 | 1144.5691 | 1132.6317 | 249.4434 | 0.072539 | 18.0874 | 5.883 | -40.4098 | 3.1191 | 9695.78 | 0.36 | 3.4055 | -3.6062 | 1.3446 | -2.5723 | 8.6917 | 7.2635 | 9.6853 | 273.2774 | 215.2295 | 79.5914 | 71.4156 | 16.0263 | 363.9252 | 78.2906
42810.4583 | 1581 | 17.436 | 17.6998 | 17.8624 | 17.8934 | 17.2564 | 16.0803 | 16.9441 | 17.8797 | 16.891 | 17.0083 | 17.0262 | 16.5747 | 15.6335 | 14.7223 | 71.9875 | 83.7941 | 82.5219 | 91.4428 | 103.7111 | 118.7307 |  |  |  | 79.5849 | 92.2942 | 795.2563 | 790.4676 | 800.806 | 804.7085 | 111.7972 | 170.4248 | 1091.3563 | 196.8724 | 230.6235 | 690.8301 | 1318.7867 | 664.1468 |  | 1124.4643 | 1072.8629 | 1039.5533 | 1137.5379 |  | 472.8217 | 736.2937 | 552.3761 | 746.2819 | 900.0918 | 1036.6921 | 1092.892 | 52.4956 | 424.3249 | 75.7411 | 639.1865 | 16.2308 | 49.3246 | 52.1277 | 61.3728 | 64.4231 |  |  | 2.197 | -2.6671 | 0.35275 | -1.2518 | 11.43 | 7.0898 | 14.0944 | 0.82714 | 21.8297 | 58.2854 | 188.9246 | -0.00020042 | -0.00020699 | -0.00063412 | 91.2096 | 22.5958 | 16.9618 | 16.9488 | 16.954 | 15.9987 | 14.9996 | 17.3868 | 17.05 | 17.3527 | 17.4312 | 17.1856 | 16.376 | 14.9086 | 697.9811 | 469.5353 | 357.708 | 237.9808 | 185.9683 | 766.144 | 419.1347 | 67.8539 | 75.3708 | 76.9529 | 98.3216 | 95.9466 | 99.5195 |  |  |  | 807.0327 | 739.3686 | 738.7429 | 767.754 | 58.115 | 14.1457 | 1012.7586 |  |  | 1032.0945 |  |  | 46.2459 | 77.4712 | 798.5633 | 52.9885 | 85.0783 | 950.6025 | 901.2911 | 698.4672 | 1024.5633 | 1013.171 | 869.9854 |  | 1199.2172 | 864.9346 | 1111.3238 | 674.5222 | 802.6145 | 876.035 |  | 861.2664 |  |  | 863.3255 | 881.1432 | 880.3519 | [6 empty] | 692.4677 |  |  | 558.3594 |  |  | 631.4896 | 818.3735 | 919.3734 | 941.7122 | 1136.4282 | 1152.1039 | 1007.3809 | 1178.2139 | 1106.6037 | 727.7625 | 900.7801 | 1016.0151 | 1189.3043 | 1088.6544 | 1199.4998 | 943.6037 | 1121.0269 | 1145.2646 | 694.2912 | 906.0633 | 907.7509 | 1132.9709 | 1188.9992 | 1067.0149 | 1043.2802 | 1173.7315 | 783.5743 | 935.0408 | 1141.0438 | 1134.8753 | 228.1445 | 0.080698 | 18.0995 | 5.8898 | -40.3398 | 3.1191 | 9691.59 | 0.33 | 3.3912 | -3.616 | 1.3151 | -2.4773 | 8.5271 | 6.7157 | 9.4689 | 275.6149 | 215.1598 | 79.4949 | 73.7247 | 19.8485 | 369.1897 | 78.283
42810.4583 | 1582 | 17.4357 | 17.6984 | 17.8586 | 17.8939 | 17.2616 | 16.079 | 16.9532 | 17.883 | 16.8905 | 17.0078 | 17.0276 | 16.5752 | 15.6329 | 14.7203 | 72.0237 | 83.8252 | 82.5542 | 91.4816 | 103.7611 | 119.1728 |  |  |  | 79.6229 | 92.302 | 797.3871 | 792.8503 | 802.9672 | 807.6071 | 189.0742 | 205.181 | 1091.4491 | 176.0519 | 220.0098 | 657.3524 | 1353.6374 | 617.6 |  | 1125.0618 | 1063.8623 | 1025.083 | 1119.021 |  | 474.8915 | 737.0632 | 552.2014 | 744.5835 | 898.9066 | 1037.1909 | 1092.0968 | 53.2467 | 424.2711 | 77.0897 | 639.1761 | 16.2106 | 49.3594 | 52.1591 | 61.4271 | 63.7697 |  |  | 2.1523 | -2.702 | -0.1874 | -1.7282 | 11.7119 | 5.6928 | 13.5917 | 1.8424 | 22.2342 | 56.7451 | 185.0917 | -0.0002037 | -0.00018728 | -0.00065711 | 91.4064 | 22.6304 | 16.9796 | 16.955 | 16.955 | 16.0028 | 15.0008 | 17.3893 | 17.0486 | 17.3499 | 17.4403 | 17.1852 | 16.3783 | 14.9046 | 680.4168 | 462.9532 | 339.0414 | 232.9161 | 181.9858 | 762.4809 | 417.5417 | 67.9305 | 75.4255 | 77.0108 | 98.3386 | 95.9614 | 99.5193 |  |  |  | 806.4963 | 737.3814 | 736.7346 | 764.3577 | 53.2342 | 19.0201 | 1011.8993 |  |  | 1030.033 |  |  | 46.3139 | 77.5127 | 801.2666 | 53.0949 | 85.153 | 948.2497 | 895.9368 | 698.4019 | 1020.1612 | 1007.9467 | 869.0484 |  | 1201.2071 | 862.3 | 1111.0209 | 674.8679 | 803.0853 | 873.8609 |  | 859.3566 |  |  | 864.3489 | 881.138 | 879.8673 | [6 empty] | 692.5675 |  |  | 559.1107 |  |  | 629.1215 | 818.6056 | 922.3197 | 938.177 | 1138.994 | 1155.0296 | 1008.0299 | 1176.5337 | 1107.2569 | 726.7679 | 899.5806 | 1014.3405 | 1189.6051 | 1091.5605 | 1199.4645 | 944.4019 | 1119.523 | 1147.1765 | 696.4019 | 904.7627 | 906.5298 | 1130.378 | 1192.587 | 1067.8757 | 1042.9813 | 1172.137 | 783.9689 | 933.1497 | 1135.1574 | 1136.4696 | 245.3427 | 0.090583 | 18.1085 | 5.9006 | -40.4221 | 3.1191 | 9653.13 | 0.3 | 3.3611 | -3.6409 | -0.95887 | -2.9119 | 8.6332 | 6.019 | 9.3003 | 277.1396 | 215.0424 | 79.6314 | 74.3416 | 21.6261 | 403.6229 | 78.2092
42810.4584 | 1583 | 17.4278 | 17.6896 | 17.8529 | 17.893 | 17.2481 | 16.0711 | 16.9579 | 17.8875 | 16.8877 | 16.9961 | 17.0255 | 16.5687 | 15.6239 | 14.7119 | 72.0527 | 83.8533 | 82.5711 | 91.5653 | 103.8518 | 119.616 |  |  |  | 79.638 | 92.3126 | 799.938 | 795.6422 | 805.8127 | 810.8796 | 232.3989 | 240.9973 | 1091.8477 | 154.2048 | 211.2233 | 692.9314 | 1326.8697 | 626.739 |  | 1135.248 | 1070.3973 | 1029.1697 | 1102.7947 |  | 476.2801 | 736.8236 | 550.7803 | 740.7151 | 898.3544 | 1032.3117 | 1089.6097 | 51.7707 | 424.149 | 79.9731 | 639.5125 | 16.1966 | 49.4164 | 52.1867 | 61.4743 | 63.2082 |  |  | 2.3231 | -3.0654 | 0.12736 | -1.238 | 10.6014 | 6.3893 | 14.2442 | 1.0151 | 22.3566 | 58.1631 | 185.6646 | -0.00023985 | -0.00019056 | -0.00065054 | 91.6143 | 22.6543 | 16.9743 | 16.9532 | 16.9536 | 15.9945 | 15.0079 | 17.3815 | 17.0497 | 17.3394 | 17.4384 | 17.1842 | 16.3773 | 14.9089 | 662.9867 | 452.0755 | 329.2432 | 229.6558 | 180.1712 | 758.3283 | 416.0036 | 67.9945 | 75.4658 | 77.0577 | 98.4032 | 95.975 | 99.5326 |  |  |  | 805.8766 | 735.5671 | 734.8933 | 761.9859 | 66.1554 | 14.3168 | 1009.799 |  |  | 1028.4365 |  |  | 46.3728 | 77.5359 | 803.978 | 53.165 | 85.2143 | 947.223 | 902.3668 | 698.5232 | 1021.7803 | 1012.5826 | 869.1993 |  | 1201.7194 | 861.4182 | 1110.3484 | 675.0364 | 803.6588 | 876.5474 |  | 862.3658 |  |  | 872.08 | 883.3347 | 882.8334 | [6 empty] | 692.7593 |  |  | 559.6706 |  |  | 626.9196 | 816.7764 | 922.5455 | 935.9371 | 1137.5971 | 1154.0052 | 1007.7828 | 1179.1548 | 1106.9529 | 724.1587 | 896.8236 | 1006.1322 | 1188.0154 | 1090.9087 | 1197.6925 | 944.2846 | 1116.2922 | 1145.6432 | 698.4858 | 902.2473 | 904.9953 | 1117.3131 | 1194.7706 | 1069.2331 | 1038.7692 | 1171.9793 | 783.3905 | 930.8893 | 1127.2709 | 1141.6187 | 225.8196 | 0.09644 | 18.0881 | 5.9037 | -40.458 | 3.1191 | 9593.61 | 0.32 | 3.4972 | -3.8776 | 0.79038 | -2.4642 | 8.1984 | 6.3647 | 9.5032 | 277.5222 | 214.644 | 79.8049 | 74.777 | 22.4294 | 377.8317 | 78.0812
42810.4584 | 1584 | 17.4326 | 17.6863 | 17.8558 | 17.8918 | 17.2453 | 16.0789 | 16.9657 | 17.8897 | 16.8901 | 17.001 | 17.0277 | 16.5734 | 15.6254 | 14.7141 | 72.0758 | 83.8658 | 82.5988 | 91.5711 | 103.9665 | 120.0764 |  |  |  | 79.6675 | 92.3278 | 802.0308 | 797.5031 | 807.7185 | 812.877 | 215.7541 | 267.2344 | 1125.6822 | 179.187 | 196.5797 | 686.3221 | 1306.8577 | 663.2379 |  | 1114.8699 | 1053.4109 | 1038.229 | 1118.937 |  | 478.0824 | 737.218 | 550.2431 | 738.423 | 898.2996 | 1031.3721 | 1087.8746 | 49.607 | 424.1803 | 82.1982 | 639.862 | 16.1733 | 49.4452 | 52.2044 | 61.5391 | 62.7791 |  |  | 2.2456 | -2.9517 | 0.1037 | -1.353 | 11.9413 | 7.308 | 15.1044 | -0.16576 | 23.0957 | 59.6938 | 188.657 | -0.00013964 | -0.00021849 | -0.00068668 | 91.8224 | 22.6763 | 16.9741 | 16.9576 | 16.9455 | 16.0007 | 14.9993 | 17.3936 | 17.0487 | 17.34 | 17.4394 | 17.1808 | 16.3723 | 14.9026 | 664.4878 | 453.2008 | 310.8065 | 225.6292 | 174.5154 | 755.8599 | 414.3174 | 68.0748 | 75.5154 | 77.1004 | 98.4341 | 95.9905 | 99.5355 |  |  |  | 805.1544 | 734.0191 | 733.2146 | 760.9531 | 78.0092 | 15.8751 | 1010.0039 |  |  | 1030.5162 |  |  | 46.4293 | 77.5838 | 806.2633 | 53.2486 | 85.2681 | 945.3827 | 903.3598 | 698.4257 | 1022.969 | 1014.0702 | 873.1983 |  | 1201.9314 | 862.5258 | 1109.6866 | 674.8576 | 803.636 | 880.851 |  | 868.8207 |  |  | 874.6089 | 885.729 | 884.6737 | [6 empty] | 692.7505 |  |  | 560.0078 |  |  | 624.5552 | 815.0561 | 922.7852 | 936.9627 | 1128.7965 | 1155.7607 | 1011.1398 | 1177.3744 | 1108.1293 | 722.4462 | 895.4717 | 1000.2014 | 1187.9006 | 1085.7338 | 1197.7674 | 946.2486 | 1114.1488 | 1142.9238 | 699.2797 | 899.3854 | 904.1571 | 1123.9603 | 1193.5593 | 1069.7224 | 1039.6692 | 1172.3932 | 782.0773 | 930.0606 | 1132.8265 | 1140.5258 | 244.1989 | 0.10505 | 18.0119 | 5.9151 | -40.3226 | 3.1191 | 9528.5 | 0.31 | 3.4415 | -3.8058 | 0.71335 | -2.5767 | 8.698 | 6.8044 | 9.7824 | 277.5713 | 214.1977 | 79.8027 | 73.7238 | 24.1658 | 358.5821 | 77.8842
42810.4584 | 1585 | 17.4317 | 17.6923 | 17.8576 | 17.8907 | 17.2526 | 16.0824 | 16.9611 | 17.9099 | 16.8887 | 17.0032 | 17.0256 | 16.5681 | 15.6314 | 14.7142 | 72.083 | 83.887 | 82.6174 | 91.566 | 104.0544 | 120.4989 |  |  |  | 79.6991 | 92.3153 | 802.8825 | 798.0621 | 808.3287 | 812.8738 | 203.1816 | 262.3291 | 1144.839 | 230.6199 | 254.3522 | 662.5705 | 1286.2446 | 694.4297 |  | 1038.9382 | 975.1952 | 963.8465 | 1048.9858 |  | 478.2712 | 737.9157 | 550.2707 | 741.4497 | 901.715 | 1032.8206 | 1090.0338 | 48.5369 | 424.2744 | 84.7165 | 640.1107 | 16.1607 | 49.4047 | 52.2313 | 61.6136 | 62.488 |  |  | 2.1641 | -3.0621 | 0.05902 | -1.7814 | 10.9398 | 7.6431 | 15.0689 | -1.0266 | 21.6086 | 58.2598 | 183.405 | -0.0002152 | -0.00020206 | -0.00062754 | 92.0425 | 22.703 | 16.9742 | 16.9502 | 16.9474 | 15.9951 | 14.998 | 17.3976 | 17.0467 | 17.3464 | 17.4369 | 17.1826 | 16.3749 | 14.902 | 698.3736 | 437.1724 | 291.1347 | 213.7388 | 168.6409 | 754.546 | 412.4794 | 68.1458 | 75.5718 | 77.1626 | 98.4786 | 96.0088 | 99.5604 |  |  |  | 804.8646 | 733.8694 | 733.1576 | 762.7933 | 95.5241 | 18.5153 | 1009.9041 |  |  | 1031.9821 |  |  | 46.4847 | 77.6005 | 807.669 | 53.3243 | 85.3203 | 946.9282 | 898.8972 | 698.4687 | 1023.4921 | 1015.801 | 873.1242 |  | 1203.3348 | 870.7226 | 1108.8374 | 674.5571 | 803.1355 | 886.2403 |  | 874.3526 |  |  | 872.3594 | 885.2322 | 884.0678 | [6 empty] | 692.8554 |  |  | 560.434 |  |  | 623.1996 | 814.2052 | 922.7642 | 937.5842 | 1128.4178 | 1153.6215 | 1012.3258 | 1179.2757 | 1109.2383 | 722.2511 | 895.8332 | 998.1059 | 1183.4178 | 1087.3473 | 1201.7384 | 945.8183 | 1111.8607 | 1142.0494 | 699.3711 | 898.9295 | 904.5874 | 1127.5093 | 1181.7888 | 1068.1395 | 1041.2598 | 1172.8192 | 781.6194 | 931.5118 | 1131.575 | 1134.1418 | 228.3801 | 0.11563 | 17.9869 | 5.923 | -40.31 | 3.1191 | 9527.19 | 0.3 | 3.3785 | -3.8776 | 0.53834 | -2.9576 | 8.3299 | 6.9626 | 9.7763 | 278.6354 | 213.4376 | 79.6556 | 69.4887 | 26.0124 | 341.8702 | 77.7427
42810.4584 | 1586 | 17.439 | 17.6945 | 17.8546 | 17.8958 | 17.2581 | 16.0801 | 16.9764 | 17.9089 | 16.8925 | 17.0058 | 17.0276 | 16.571 | 15.6345 | 14.7188 | 72.1264 | 83.9277 | 82.6487 | 91.5545 | 104.1395 | 120.9132 |  |  |  | 79.7278 | 92.3336 | 800.5437 | 795.4229 | 805.0832 | 809.127 | 187.6654 | 204.5578 | 1085.6954 | 191.3487 | 252.0356 | 640.8367 | 1376.7551 | 638.6963 |  | 1104.384 | 1023.6298 | 1031.1878 | 1100.4816 |  | 476.8977 | 738.7763 | 551.5418 | 746.0053 | 904.6448 | 1036.8839 | 1094.0313 | 47.1648 | 424.4005 | 86.3982 | 640.4313 | 16.1656 | 49.3272 | 52.2575 | 61.7064 | 62.2433 |  |  | 2.3875 | -2.61 | -0.040864 | -0.91668 | 12.1516 | 8.4205 | 14.8179 | -0.9267 | 21.0016 | 54.7056 | 184.0589 | -0.00017906 | -0.00014128 | -0.00062097 | 92.2765 | 22.7337 | 16.9784 | 16.9546 | 16.9506 | 15.9932 | 15.0112 | 17.4036 | 17.0501 | 17.3514 | 17.4374 | 17.1822 | 16.3827 | 14.9138 | 747.8754 | 450.4191 | 300.6726 | 219.4207 | 171.646 | 755.4512 | 410.9615 | 68.2184 | 75.6182 | 77.1978 | 98.5114 | 96.0222 | 99.564 |  |  |  | 805.015 | 734.8204 | 734.2585 | 766.0061 | 71.4534 | 15.4051 | 1010.5247 |  |  | 1033.3595 |  |  | 46.5512 | 77.6292 | 805.6588 | 53.4016 | 85.372 | 949.3584 | 894.9525 | 699.0339 | 1025.5308 | 1017.2397 | 869.7248 |  | 1205.5447 | 870.5711 | 1108.9183 | 674.4019 | 802.5998 | 884.497 |  | 872.0444 |  |  | 868.7601 | 883.0803 | 881.9933 | [6 empty] | 693.4006 |  |  | 560.9416 |  |  | 622.2251 | 814.6613 | 922.8833 | 936.696 | 1126.6449 | 1153.1526 | 1010.5334 | 1177.3672 | 1111.5355 | 723.0802 | 897.1645 | 997.3274 | 1181.3921 | 1084.909 | 1202.1628 | 944.4304 | 1111.1781 | 1142.8976 | 698.6603 | 900.9135 | 905.6408 | 1124.4516 | 1178.0422 | 1066.1559 | 1039.1611 | 1172.5533 | 781.6576 | 931.8157 | 1124.8744 | 1128.36 | 234.6968 | 0.12479 | 17.9836 | 5.9259 | -40.37 | 3.1191 | 9539.73 | 0.3 | 3.5425 | -3.5815 | -0.44814 | -2.1225 | 8.7927 | 7.3194 | 9.7096 | 280.4081 | 213.4924 | 79.4936 | 64.3121 | 24.6734 | 427.8384 | 77.7004
42810.4584 | 1587 | 17.4313 | 17.687 | 17.8458 | 17.8799 | 17.255 | 16.0762 | 16.9729 | 17.9178 | 16.889 | 17.0036 | 17.0318 | 16.5683 | 15.6292 | 14.7153 | 72.1548 | 83.9338 | 82.6671 | 91.4927 | 104.1703 | 121.2848 |  |  |  | 79.744 | 92.3461 | 797.6158 | 792.3805 | 801.6472 | 805.5462 | 207.248 | 266.1527 | 1150.1102 | 222.1428 | 258.4771 | 644.5365 | 1374.9526 | 594.0063 |  | 1169.27 | 1084.8872 | 1053.6194 | 1100.3494 |  | 475.5961 | 739.0382 | 551.4455 | 749.6624 | 909.3045 | 1039.0109 | 1093.8771 | 46.244 | 424.3452 | 85.7117 | 640.7771 | 16.1635 | 49.241 | 52.2885 | 61.7994 | 62.139 |  |  | 2.266 | -3.3735 | 0.43489 | -1.6126 | 12.1864 | 8.5703 | 15.1839 | -2.628 | 21.0989 | 53.3801 | 184.6552 | -0.00021356 | -0.00019385 | -0.00063576 | 92.5211 | 22.7628 | 16.9803 | 16.9562 | 16.9515 | 15.9981 | 15.008 | 17.4046 | 17.0538 | 17.3496 | 17.439 | 17.1828 | 16.3828 | 14.912 | 741.7134 | 445.3912 | 294.6189 | 212.5077 | 169.5378 | 755.1648 | 409.2568 | 68.2788 | 75.6563 | 77.2276 | 98.5687 | 96.0263 | 99.5613 |  |  |  | 805.3777 | 736.0495 | 735.5006 | 767.8172 | 73.6656 | 17.2199 | 1011.7365 |  |  | 1034.0005 |  |  | 46.6147 | 77.6442 | 802.1509 | 53.4942 | 85.4416 | 949.1429 | 904.5908 | 700.8633 | 1023.4244 | 1011.902 | 871.5216 |  | 1206.8735 | 868.8334 | 1109.1182 | 675.2144 | 802.5595 | 881.8319 |  | 868.2754 |  |  | 873.7665 | 884.5486 | 883.8817 | [6 empty] | 695.0607 |  |  | 562.2223 |  |  | 620.9502 | 815.8961 | 923.7104 | 937.8812 | 1128.4695 | 1152.0164 | 1005.8321 | 1175.3017 | 1111.8915 | 724.7418 | 898.3813 | 999.1018 | 1181.006 | 1077.9109 | 1202.1752 | 943.0507 | 1109.645 | 1143.8453 | 699.2369 | 901.8225 | 904.4004 | 1117.9668 | 1182.8696 | 1063.7411 | 1037.2915 | 1172.2818 | 781.106 | 929.4237 | 1121.3962 | 1126.3907 | 243.1681 | 0.13307 | 17.998 | 5.9435 | -40.3849 | 3.1191 | 9620.91 | 0.34 | 3.4454 | -4.0723 | 1.4621 | -2.8155 | 8.8125 | 7.3902 | 9.8368 | 281.3709 | 213.666 | 79.4586 | 64.8943 | 25.0333 | 425.9588 | 77.7633
42810.4584 | 1588 | 17.4345 | 17.6868 | 17.8549 | 17.8927 | 17.2552 | 16.0757 | 16.9737 | 17.9245 | 16.8901 | 16.999 | 17.0275 | 16.5667 | 15.6293 | 14.7166 | 72.1751 | 83.9541 | 82.6933 | 91.4591 | 104.2209 | 121.6875 |  |  |  | 79.7673 | 92.3499 | 796.2436 | 790.8691 | 800.0657 | 803.9291 | 208.7207 | 253.8285 | 1138.4271 | 215.9141 | 256.6542 | 638.6313 | 1389.5923 | 616.345 |  | 1184.4884 | 1094.164 | 1064.5483 | 1134.5606 |  | 473.9167 | 737.8355 | 550.4886 | 752.8973 | 906.49 | 1038.1746 | 1095.0074 | 45.8612 | 423.7999 | 84.2677 | 641.1532 | 16.1635 | 49.1836 | 52.3087 | 61.8831 | 62.0386 |  |  | 2.168 | -2.5541 | 0.23381 | -1.9162 | 11.6285 | 7.8468 | 15.2989 | -4.2156 | 22.0297 | 56.4513 | 187.1228 | -0.00017249 | -0.0002267 | -0.00062919 | 92.7562 | 22.7841 | 16.9837 | 16.9571 | 16.9552 | 16.0015 | 15.0082 | 17.4056 | 17.0551 | 17.3486 | 17.4343 | 17.1877 | 16.3829 | 14.9115 | 734.474 | 447.108 | 304.8507 | 217.5956 | 171.5027 | 754.4642 | 407.8195 | 68.3455 | 75.7093 | 77.2848 | 98.5463 | 96.039 | 99.5668 |  |  |  | 805.4722 | 736.401 | 735.7116 | 767.0316 | 82.1244 | 17.912 | 1011.3464 |  |  | 1031.497 |  |  | 46.6693 | 77.68 | 800.3105 | 53.5743 | 85.4626 | 948.2091 | 897.8442 | 703.3581 | 1022.8962 | 1012.6206 | 874.5956 |  | 1208.9967 | 866.2958 | 1109.3487 | 677.2202 | 803.3379 | 879.9893 |  | 864.9627 |  |  | 879.9088 | 887.9132 | 886.538 | [6 empty] | 697.3286 |  |  | 563.6493 |  |  | 619.518 | 817.4049 | 924.7188 | 936.9584 | 1129.2226 | 1151.4244 | 1004.3818 | 1177.1921 | 1111.8846 | 725.9963 | 899.5172 | 1000.4068 | 1179.6237 | 1074.0285 | 1203.1514 | 942.5027 | 1109.677 | 1144.9147 | 699.9942 | 899.5194 | 902.7586 | 1110.8308 | 1185.828 | 1061.8788 | 1038.2653 | 1173.3929 | 779.8433 | 927.3413 | 1118.8473 | 1125.9983 | 242.7577 | 0.14298 | 18.0154 | 5.95 | -40.429 | 3.1191 | 9721.41 | 0.26 | 3.3676 | -3.5413 | 1.0715 | -3.0673 | 8.6057 | 7.0692 | 9.8708 | 282.9089 | 213.881 | 79.6445 | 65.4483 | 23.6335 | 440.4782 | 77.8146
42810.4584 | 1589 | 17.4446 | 17.6919 | 17.8605 | 17.8943 | 17.2547 | 16.0821 | 16.9864 | 17.9448 | 16.8953 | 17.0112 | 17.0365 | 16.5727 | 15.6377 | 14.7264 | 72.2112 | 83.9831 | 82.7207 | 91.4877 | 104.2817 | 122.0987 |  |  |  | 79.7901 | 92.356 | 795.3356 | 789.9152 | 799.121 | 802.9704 | 199.346 | 242.5893 | 1111.9993 | 197.6455 | 248.408 | 666.1506 | 1348.3033 | 632.9942 |  | 1164.4941 | 1082.9325 | 1050.9238 | 1134.5354 |  | 475.9752 | 737.367 | 551.0679 | 755.8341 | 903.1998 | 1036.3561 | 1094.6869 | 46.1036 | 423.4127 | 83.7146 | 641.2014 | 16.1689 | 49.1851 | 52.3385 | 61.9505 | 61.7862 |  |  | 2.0537 | -3.8907 | -0.27874 | -2.1954 | 12.2784 | 7.7509 | 14.8954 | -3.569 | 22.1893 | 57.3891 | 183.4528 | -0.00022342 | -0.00020206 | -0.00064069 | 92.9957 | 22.8176 | 16.9999 | 16.9622 | 16.9433 | 16.0032 | 15.0032 | 17.4175 | 17.0468 | 17.3478 | 17.4351 | 17.1801 | 16.3772 | 14.9065 | 744.1637 | 452.7211 | 310.8886 | 227.6242 | 171.066 | 754.5528 | 406.3845 | 68.4336 | 75.7707 | 77.3359 | 98.558 | 96.0408 | 99.5603 |  |  |  | 805.042 | 735.3598 | 734.56 | 763.6605 | 101.3341 | 17.1983 | 1012.0883 |  |  | 1030.9685 |  |  | 46.7349 | 77.7355 | 799.584 | 53.6674 | 85.5186 | 949.3945 | 901.4727 | 703.879 | 1019.3005 | 1008.1484 | 873.2582 |  | 1211.5157 | 864.1989 | 1108.9655 | 678.3514 | 804.1159 | 877.9763 |  | 861.9335 |  |  | 874.6392 | 885.6439 | 884.2675 | [6 empty] | 698.8128 |  |  | 564.3114 |  |  | 617.7443 | 818.055 | 924.0602 | 935.0595 | 1127.1633 | 1151.9443 | 1007.1157 | 1177.6242 | 1111.5574 | 726.1656 | 897.9044 | 1002.454 | 1181.9493 | 1072.4644 | 1200.9029 | 939.0582 | 1110.8783 | 1144.8975 | 700.5301 | 896.2851 | 901.5932 | 1108.0476 | 1187.8025 | 1061.7289 | 1038.2557 | 1173.6749 | 779.111 | 926.3804 | 1124.4243 | 1127.7767 | 246.4169 | 0.15201 | 18.0345 | 5.9551 | -40.388 | 3.1191 | 9800.38 | 0.21 | 3.2762 | -4.3697 | -1.1696 | -3.2824 | 8.8367 | 7.021 | 9.733 | 284.8809 | 213.699 | 79.855 | 64.4033 | 22.7007 | 397.8611 | 77.774
42810.4584 | 1590 | 17.4412 | 17.6882 | 17.8502 | 17.8873 | 17.2518 | 16.0818 | 16.99 | 17.9511 | 16.8915 | 17.0067 | 17.0392 | 16.5747 | 15.6366 | 14.7263 | 72.2384 | 84.0033 | 82.7462 | 91.4953 | 104.3364 | 122.5098 |  |  |  | 79.8139 | 92.3575 | 794.2864 | 788.7634 | 797.8349 | 801.6637 | 220.0382 | 224.2749 | 1104.9355 | 202.6613 | 229.7434 | 692.274 | 1339.0809 | 631.4992 |  | 1154.5622 | 1087.8233 | 1048.7549 | 1088.8995 |  | 477.6558 | 737.2408 | 551.8282 | 755.6281 | 899.8527 | 1034.568 | 1094.812 | 46.3612 | 423.1324 | 83.1723 | 641.4093 | 16.1669 | 49.2351 | 52.3564 | 61.9982 | 61.3255 |  |  | 2.2541 | -3.9301 | -0.83663 | -1.8136 | 10.1171 | 5.1119 | 13.2467 | -4.5054 | 22.5606 | 54.4555 | 185.0498 | -0.0002497 | -0.0002037 | -0.00070147 | 93.2351 | 22.8494 | 16.9905 | 16.9521 | 16.9438 | 15.9982 | 15.0133 | 17.4218 | 17.0533 | 17.3479 | 17.4409 | 17.1814 | 16.3748 | 14.9132 | 785.9722 | 481.4524 | 328.6805 | 224.6194 | 173.7235 | 757.0578 | 405.0479 | 68.4944 | 75.8061 | 77.3698 | 98.6048 | 96.0387 | 99.5664 |  |  |  | 804.194 | 733.7849 | 732.9725 | 760.0763 | 79.0104 | 17.8084 | 1010.6512 |  |  | 1029.7192 |  |  | 46.7722 | 77.7668 | 798.553 | 53.7765 | 85.575 | 946.6197 | 902.0747 | 706.3204 | 1018.5739 | 1007.9105 | 878.1848 |  | 1213.2857 | 863.5767 | 1108.3723 | 678.8248 | 804.2449 | 878.7149 |  | 863.9308 |  |  | 879.1286 | 888.0291 | 886.65 | [6 empty] | 699.9747 |  |  | 564.8103 |  |  | 616.8504 | 818.3743 | 922.5585 | 931.0507 | 1128.3709 | 1153.9361 | 1006.9225 | 1177.6349 | 1111.0389 | 727.3177 | 900.3736 | 1008.798 | 1187.7249 | 1070.6538 | 1202.7131 | 934.7933 | 1111.3481 | 1144.8857 | 701.1668 | 894.9126 | 901.3338 | 1121.6126 | 1184.8561 | 1062.0424 | 1037.1032 | 1173.5368 | 779.1338 | 927.5111 | 1137.2311 | 1127.3546 | 238.4424 | 0.16379 | 18.0569 | 5.9662 | -40.3643 | 3.1191 | 9835.93 | 0.33 | 3.4302 | -4.3915 | -2.0262 | -2.9832 | 8.0159 | 5.6979 | 9.1723 | 286.1093 | 213.3449 | 79.882 | 60.6552 | 20.4805 | 390.0318 | 77.6092
42810.4584 | 1591 | 17.444 | 17.6874 | 17.8486 | 17.8866 | 17.251 | 16.0844 | 16.9974 | 17.9486 | 16.8932 | 17.0053 | 17.036 | 16.5771 | 15.6281 | 14.7225 | 72.263 | 84.0137 | 82.765 | 91.5116 | 104.3885 | 122.9182 |  |  |  | 79.8251 | 92.3538 | 792.1489 | 786.3103 | 795.0753 | 798.4972 | 232.1449 | 263.0061 | 1137.6865 | 197.9062 | 236.1669 | 672.3345 | 1322.0234 | 624.947 |  | 1140.264 | 1079.8968 | 1055.6183 | 1079.5553 |  | 477.872 | 736.0467 | 549.744 | 757.9317 | 900.8741 | 1034.319 | 1092.81 | 48.6521 | 422.7655 | 82.3214 | 641.4312 | 16.1562 | 49.2882 | 52.3702 | 62.0493 | 61.1426 |  |  | 2.2719 | -5.4316 | -1.1908 | -2.1369 | 13.4927 | 8.5986 | 15.0518 | -2.1976 | 22.1996 | 56.7243 | 187.6287 | -0.00017742 | -0.00024149 | -0.00065876 | 93.4744 | 22.8647 | 16.9919 | 16.954 | 16.9472 | 15.9977 | 14.9997 | 17.4304 | 17.0517 | 17.3538 | 17.4386 | 17.188 | 16.3737 | 14.9134 | 777.273 | 467.229 | 324.3328 | 215.1351 | 169.1338 | 756.6847 | 403.4686 | 68.5598 | 75.8478 | 77.4054 | 98.6276 | 96.0266 | 99.5608 |  |  |  | 803.4921 | 732.42 | 731.8556 | 759.1991 | 61.1737 | 17.6517 | 1009.4092 |  |  | 1030.4652 |  |  | 46.8284 | 77.786 | 796.8603 | 53.8196 | 85.6129 | 943.284 | 894.477 | 706.0407 | 1018.247 | 1004.945 | 876.4677 |  | 1216.5271 | 862.8338 | 1108.1444 | 678.6721 | 804.6991 | 876.4246 |  | 861.1469 |  |  | 874.9881 | 885.788 | 883.9908 | [6 empty] | 700.3698 |  |  | 564.6086 |  |  | 616.6299 | 820.109 | 924.5913 | 926.9694 | 1130.9357 | 1153.8141 | 1007.0705 | 1176.8206 | 1111.0841 | 728.6588 | 906.158 | 1010.1729 | 1188.8201 | 1071.3332 | 1201.8977 | 934.8002 | 1110.1911 | 1146.3903 | 701.2676 | 897.7291 | 902.2223 | 1130.2983 | 1177.7436 | 1062.3896 | 1037.7552 | 1172.8053 | 780.6166 | 929.95 | 1141.4253 | 1125.474 | 231.0058 | 0.17162 | 18.0787 | 5.9825 | -40.4067 | 3.1191 | 9875.54 | 0.23 | 3.4386 | -5.1596 | -2.4159 | -3.2363 | 9.2562 | 7.3892 | 9.7764 | 288.6694 | 213.2229 | 80.0278 | 61.4878 | 20.6768 | 373.8608 | 77.4152
42810.4585 | 1592 | 17.4423 | 17.6953 | 17.8559 | 17.8863 | 17.2622 | 16.0813 | 17.0061 | 17.9645 | 16.8917 | 17.0086 | 17.0385 | 16.5658 | 15.6213 | 14.7295 | 72.2919 | 84.0368 | 82.7891 | 91.5387 | 104.4655 | 123.3651 |  |  |  | 79.8538 | 92.3655 | 788.5329 | 782.4547 | 790.8913 | 793.8003 | 215.9967 | 282.5814 | 1159.4708 | 223.7551 | 254.1458 | 652.2285 | 1319.3034 | 624.5117 |  | 1142.2952 | 1078.7145 | 1053.8939 | 936.5484 |  | 476.2685 | 735.5906 | 547.7872 | 763.596 | 907.615 | 1039.0012 | 1093.9275 | 50.3896 | 422.6263 | 84.1609 | 641.6025 | 16.1534 | 49.2956 | 52.3685 | 62.0917 | 61.0321 |  |  | 2.2048 | -4.6352 | -1.6692 | -1.9989 | 10.2393 | 7.4795 | 14.9118 | -2.7055 | 23.3824 | 58.2074 | 188.8122 | -0.00018071 | -0.00017578 | -0.00067519 | 93.6908 | 22.9005 | 16.995 | 16.9593 | 16.9458 | 15.9939 | 15.0084 | 17.4338 | 17.0602 | 17.357 | 17.4375 | 17.1781 | 16.3781 | 14.9143 | 742.529 | 443.5658 | 329.7219 | 210.7549 | 166.2514 | 755.0822 | 402.0153 | 68.6258 | 75.8971 | 77.4526 | 98.6529 | 96.0328 | 99.5685 |  |  |  | 803.0273 | 732.0863 | 731.7721 | 759.8562 | 83.1791 | 16.7611 | 1008.675 |  |  | 1025.9235 |  |  | 46.8943 | 77.8042 | 792.6259 | 53.9086 | 85.6745 | 936.1735 | 902.4189 | 704.7831 | 1015.8258 | 1001.3437 | 872.5812 |  | 1217.306 | 861.151 | 1108.3264 | 678.0311 | 805.0273 | 873.3505 |  | 858.6751 |  |  | 874.1356 | 885.0486 | 883.8995 | [6 empty] | 699.3484 |  |  | 563.9387 |  |  | 616.1468 | 821.4648 | 926.5115 | 924.5622 | 1135.2363 | 1154.5681 | 1006.5363 | 1175.8088 | 1110.5961 | 728.0233 | 907.171 | 1006.7562 | 1190.0623 | 1075.0687 | 1198.8509 | 937.4054 | 1108.2071 | 1146.4576 | 701.9613 | 902.2835 | 903.1561 | 1129.4936 | 1176.0349 | 1062.5184 | 1038.2258 | 1172.2549 | 784.3261 | 931.7078 | 1139.024 | 1123.8172 | 238.3001 | 0.18382 | 18.0978 | 5.9843 | -40.3922 | 3.1191 | 9869.14 | 0.28 | 3.3801 | -4.7653 | -2.8596 | -3.1294 | 8.0778 | 6.9039 | 9.7482 | 289.3834 | 213.3835 | 80.148 | 64.7742 | 19.8147 | 375.26 | 77.2525
42810.4585 | 1593 | 17.4446 | 17.6901 | 17.8436 | 17.8913 | 17.2478 | 16.0746 | 17.0124 | 17.9655 | 16.8884 | 17.0026 | 17.0249 | 16.5702 | 15.6229 | 14.7232 | 72.3224 | 84.0561 | 82.8276 | 91.5912 | 104.5523 | 123.8042 |  |  |  | 79.8929 | 92.3728 | 785.3318 | 779.2048 | 787.3504 | 790.1892 | 228.7857 | 261.6045 | 1138.3882 | 231.1308 | 270.6822 | 619.6387 | 1191.4493 | 637.047 |  | 1090.0847 | 1013.4008 | 975.6135 | 895.4594 |  | 475.1291 | 733.7366 | 548.838 | 781.1747 | 924.2305 | 1048.2157 | 1096.2262 | 50.9357 | 422.5421 | 87.7659 | 641.6896 | 16.1471 | 49.3119 | 52.3711 | 62.1544 | 61.0316 |  |  | 2.1588 | -5.0906 | -2.4597 | -0.58352 | 12.5195 | 7.9395 | 16.4593 | -2.925 | 22.9163 | 57.544 | 184.3017 | -0.00025792 | -0.00016756 | -0.00062919 | 93.9197 | 22.9218 | 16.9971 | 16.954 | 16.9519 | 15.9995 | 15.0151 | 17.4325 | 17.0561 | 17.3493 | 17.441 | 17.1795 | 16.3808 | 14.9176 | 744.1078 | 459.1975 | 352.9113 | 211.5663 | 170.1987 | 756.6057 | 401.6973 | 68.6973 | 75.9385 | 77.4988 | 98.6975 | 96.0371 | 99.5605 |  |  |  | 802.7847 | 732.0199 | 731.7124 | 760.9725 | 115.1565 | 44.9441 | 1006.447 |  |  | 1021.8803 |  |  | 46.9482 | 77.812 | 788.953 | 54.0009 | 85.7299 | 934.7172 | 908.4948 | 705.9764 | 1012.6382 | 998.6466 | 877.1646 |  | 1218.2561 | 859.5758 | 1108.4657 | 678.3654 | 805.4915 | 871.0899 |  | 855.8404 |  |  | 884.668 | 890.648 | 890.1427 | [6 empty] | 699.8413 |  |  | 563.829 |  |  | 614.9939 | 821.3279 | 926.2274 | 924.9476 | 1136.6048 | 1155.9618 | 1005.3182 | 1176.1582 | 1109.3849 | 726.2011 | 905.1 | 1005.1303 | 1188.2523 | 1078.7011 | 1196.803 | 939.2286 | 1108.101 | 1146.1329 | 702.6198 | 905.7228 | 903.1614 | 1122.1282 | 1183.123 | 1062.5308 | 1037.8909 | 1174.441 | 788.6423 | 931.9168 | 1133.8644 | 1123.9111 | 217.0207 | 0.19469 | 18.1148 | 5.9636 | -40.3628 | 3.1191 | 9863.03 | 0.32 | 3.339 | -4.9893 | -3.4682 | -1.6892 | 8.9634 | 7.138 | 10.2774 | 289.9966 | 213.5144 | 80.2836 | 65.1445 | 17.1806 | 269.1125 | 77.1463
42810.4585 | 1594 | 17.4439 | 17.683 | 17.8478 | 17.8893 | 17.2503 | 16.0775 | 17.0117 | 17.9791 | 16.8915 | 17.0066 | 17.0253 | 16.5698 | 15.6248 | 14.7154 | 72.3564 | 84.0728 | 82.8492 | 91.6176 | 104.6499 | 124.261 |  |  |  | 79.917 | 92.3783 | 783.4938 | 777.4093 | 785.6542 | 788.4122 | 200.9866 | 261.6397 | 1138.5977 | 205.2246 | 232.7252 | 646.3574 | 1254.8882 | 598.0811 |  | 1142.3411 | 1047.8098 | 1016.9753 | 1047.5008 |  | 471.4805 | 730.5396 | 548.2092 | 782.339 | 922.837 | 1046.751 | 1095.0028 | 49.744 | 422.5271 | 87.262 | 641.7011 | 16.1558 | 49.3572 | 52.4052 | 62.2297 | 61.1302 |  |  | 2.2824 | -3.528 | 0.37904 | -1.2879 | 10.4858 | 7.5091 | 15.6281 | -4.7951 | 22.2085 | 56.2336 | 182.9187 | -0.00017249 | -0.00020863 | -0.00063412 | 94.1355 | 22.9464 | 16.9956 | 16.9496 | 16.9461 | 15.9986 | 15.0133 | 17.4316 | 17.0527 | 17.3446 | 17.4328 | 17.182 | 16.373 | 14.9111 | 795.9763 | 501.5874 | 394.3065 | 234.5148 | 192.5465 | 760.1365 | 403.182 | 68.7805 | 75.9872 | 77.5534 | 98.7166 | 96.0509 | 99.5633 |  |  |  | 802.6636 | 731.8145 | 731.5238 | 760.9347 | 103.5029 | 26.6885 | 1003.6891 |  |  | 1018.8811 |  |  | 47.0065 | 77.8375 | 786.4592 | 54.0844 | 85.7758 | 940.4805 | 897.0374 | 705.8222 | 1008.9651 | 993.7474 | 877.9853 |  | 1217.2956 | 858.0784 | 1107.186 | 678.2142 | 805.7056 | 872.0268 |  | 858.4146 |  |  | 881.5777 | 888.5603 | 887.4975 | [6 empty] | 699.8083 |  |  | 563.9941 |  |  | 614.2982 | 820.1845 | 925.3255 | 927.1819 | 1133.2782 | 1155.9221 | 1003.1497 | 1176.731 | 1108.1625 | 725.0593 | 903.2057 | 1007.2596 | 1196.1494 | 1081.8919 | 1195.9813 | 941.6527 | 1109.5021 | 1148.1858 | 703.9517 | 906.0845 | 902.302 | 1111.6041 | 1189.732 | 1062.3585 | 1038.3592 | 1175.0527 | 788.7269 | 930.9435 | 1126.0329 | 1126.0971 | 191.501 | 0.2011 | 18.1294 | 5.9315 | -40.367 | 3.1191 | 9926.02 | 0.32 | 3.4303 | -4.147 | 1.3593 | -2.5056 | 8.1986 | 6.9379 | 10.009 | 289.2252 | 212.7561 | 80.3547 | 60.6525 | 12.8499 | 314.8756 | 77.1097
42810.4585 | 1595 | 17.4446 | 17.6857 | 17.8417 | 17.8825 | 17.2517 | 16.077 | 17.0094 | 17.9864 | 16.8892 | 17.0023 | 17.0319 | 16.5675 | 15.6293 | 14.7221 | 72.3769 | 84.0918 | 82.873 | 91.6095 | 104.7391 | 124.6909 |  |  |  | 79.9445 | 92.3875 | 785.6719 | 779.5704 | 789.0438 | 791.7857 | 168.7613 | 242.8426 | 1138.1603 | 220.565 | 255.4759 | 671.7901 | 1288.3026 | 639.9243 |  | 1155.2305 | 1094.279 | 1053.531 | 1044.4309 |  | 467.6935 | 730.4153 | 546.9373 | 778.5259 | 917.4529 | 1042.14 | 1094.1357 | 48.5221 | 422.7749 | 85.3326 | 641.4384 | 16.136 | 49.3922 | 52.4276 | 62.3182 | 61.1951 |  |  | 2.1825 | -2.8643 | -0.031004 | -0.78525 | 10.7703 | 8.2312 | 16.205 | -4.1597 | 23.397 | 60.7002 | 184.0255 | -0.00022342 | -0.00023492 | -0.00067519 | 94.3601 | 22.9777 | 16.997 | 16.9573 | 16.95 | 15.9947 | 15.0184 | 17.4415 | 17.0474 | 17.346 | 17.4365 | 17.1819 | 16.3706 | 14.9129 | 823.6564 | 521.8728 | 405.2987 | 242.8751 | 202.5097 | 764.1681 | 403.8289 | 68.849 | 76.0255 | 77.5885 | 98.7578 | 96.063 | 99.5707 |  |  |  | 802.1815 | 730.5304 | 730.2235 | 758.787 | 112.5778 | 36.2983 | 1001.1803 |  |  | 1016.3728 |  |  | 47.0609 | 77.8965 | 787.4197 | 54.1612 | 85.8219 | 959.4442 | 884.3245 | 705.5268 | 1007.1243 | 993.4914 | 876.4225 |  | 1210.5577 | 861.7887 | 1105.6937 | 677.9959 | 805.3919 | 876.2444 |  | 865.0217 |  |  | 869.6255 | 880.3952 | 878.3716 | [6 empty] | 699.5343 |  |  | 565.0559 |  |  | 614.2041 | 819.3634 | 923.9671 | 925.3741 | 1129.8725 | 1155.4571 | 1000.1632 | 1178.708 | 1107.5611 | 725.15 | 903.1192 | 1011.5892 | 1200.6496 | 1080.6084 | 1197.4789 | 939.9551 | 1110.0048 | 1149.6864 | 704.809 | 904.4951 | 901.9705 | 1099.0051 | 1193.662 | 1061.851 | 1033.4627 | 1172.8305 | 787.0274 | 931.0371 | 1120.2227 | 1129.5758 | 204.1148 | 0.20756 | 18.1399 | 5.9369 | -40.4086 | 3.119 | 10005.09 | 0.28 | 3.3597 | -3.7364 | -0.38873 | -1.9563 | 8.2945 | 7.2512 | 10.1743 | 284.0561 | 211.7229 | 80.2628 | 59.0396 | 11.7459 | 343.8273 | 77.0199
42810.4585 | 1596 | 17.447 | 17.6887 | 17.8444 | 17.8918 | 17.2533 | 16.0801 | 17.0229 | 17.9934 | 16.8889 | 17.0012 | 17.033 | 16.5677 | 15.6302 | 14.7303 | 72.402 | 84.1168 | 82.9119 | 91.6177 | 104.8403 | 125.1633 |  |  |  | 79.9805 | 92.3979 | 790.4655 | 784.5032 | 794.7223 | 798.2086 | 140.3669 | 196.342 | 1061.203 | 184.6632 | 224.9783 | 666.7115 | 1304.0228 | 648.324 |  | 1108.7682 | 1039.418 | 1032.3347 | 1068.8359 |  | 465.6073 | 730.8797 | 547.9654 | 780.4186 | 919.1497 | 1044.2474 | 1095.3833 | 48.2641 | 423.1643 | 83.8753 | 641.3245 | 16.1426 | 49.3752 | 52.4276 | 62.3888 | 61.1994 |  |  | 2.2016 | -3.455 | -0.2242 | -1.0619 | 11.4346 | 8.6603 | 16.0565 | -3.289 | 23.5277 | 59.8977 | 185.0349 | -0.00023985 | -0.00018235 | -0.00063083 | 94.5864 | 23.0051 | 16.9986 | 16.9614 | 16.9477 | 16.0024 | 15.0208 | 17.4522 | 17.0629 | 17.3461 | 17.44 | 17.186 | 16.3802 | 14.9128 | 857.4013 | 570.3915 | 449.6437 | 261.381 | 215.9505 | 770.7499 | 406.173 | 68.9135 | 76.0688 | 77.6298 | 98.7761 | 96.0642 | 99.5889 |  |  |  | 801.5611 | 728.9816 | 728.774 | 756.9652 | 119.3244 | 50.9749 | 999.0851 |  |  | 1014.363 |  |  | 47.1233 | 77.9274 | 793.322 | 54.2552 | 85.8674 | 964.6434 | 875.874 | 706.7272 | 1007.3694 | 995.2659 | 873.5571 |  | 1203.1082 | 863.5134 | 1104.222 | 679.8961 | 805.8245 | 879.4928 |  | 866.8304 |  |  | 861.3694 | 873.1709 | 870.6198 | [6 empty] | 700.8439 |  |  | 567.4561 |  |  | 613.3069 | 819.9802 | 926.5722 | 928.3714 | 1126.1393 | 1152.9674 | 996.0045 | 1181.7717 | 1107.52 | 724.42 | 908.0021 | 1016.4542 | 1204.8593 | 1077.7984 | 1199.0267 | 932.2321 | 1107.7326 | 1149.9613 | 704.5285 | 902.7816 | 902.1679 | 1088.9987 | 1198.7816 | 1063.4579 | 1031.9458 | 1171.518 | 785.5766 | 930.1612 | 1117.5924 | 1138.4751 | 210.0574 | 0.21597 | 18.1492 | 5.9778 | -40.3912 | 3.119 | 10107.56 | 0.4 | 3.3845 | -4.1046 | -1.0456 | -2.2755 | 8.5534 | 7.4438 | 10.1356 | 278.4517 | 210.7606 | 80.3452 | 57.7036 | 7.245 | 357.3658 | 76.8785
42810.4585 | 1597 | 17.4437 | 17.6867 | 17.8431 | 17.8852 | 17.2465 | 16.0769 | 17.0265 | 17.9964 | 16.8857 | 16.9943 | 17.0219 | 16.5631 | 15.6237 | 14.7199 | 72.4182 | 84.1357 | 82.9408 | 91.5942 | 104.9241 | 125.5865 |  |  |  | 80.0038 | 92.395 | 794.3479 | 788.5675 | 798.9923 | 802.8549 | 153.8268 | 126.0469 | 987.7329 | 138.0358 | 171.7783 | 687.9867 | 1306.8448 | 649.7997 |  | 1101.4159 | 1007.1582 | 995.4662 | 1067.4117 |  | 463.9165 | 731.4251 | 548.6546 | 783.9929 | 925.9507 | 1049.5014 | 1097.5321 | 48.41 | 423.4184 | 83.462 | 641.4187 | 16.1506 | 49.3229 | 52.4412 | 62.4418 | 61.3629 |  |  | 3.1629 | -2.4996 | 0.32712 | -0.74123 | 10.7105 | 8.2549 | 16.069 | -4.0289 | 23.0591 | 58.5231 | 188.5582 | -0.00023163 | -0.0002152 | -0.00063412 | 94.8359 | 23.0338 | 17.0058 | 16.9571 | 16.9497 | 15.9988 | 15.0179 | 17.4464 | 17.0506 | 17.3448 | 17.4367 | 17.1758 | 16.3763 | 14.9081 | 869.2018 | 581.9886 | 458.0507 | 282.9128 | 229.1868 | 775.6919 | 409.0232 | 68.9799 | 76.1192 | 77.6779 | 98.8078 | 96.0778 | 99.6078 |  |  |  | 800.9143 | 727.6426 | 727.4645 | 755.3788 | 75.813 | 20.8511 | 997.8177 |  |  | 1015.1198 |  |  | 47.177 | 77.9716 | 798.0331 | 54.3322 | 85.9121 | 959.7475 | 868.9436 | 709.8688 | 1009.0171 | 996.0678 | 875.7965 |  | 1196.8813 | 862.3277 | 1103.274 | 682.0903 | 806.2314 | 877.5147 |  | 863.5433 |  |  | 855.058 | 867.6739 | 864.3095 | [6 empty] | 703.3378 |  |  | 570.2816 |  |  | 611.8546 | 820.3503 | 927.6763 | 933.8043 | 1125.9057 | 1152.296 | 996.44 | 1185.7871 | 1106.9471 | 723.2682 | 909.1223 | 1021.0174 | 1207.2052 | 1083.9443 | 1201.5321 | 933.4068 | 1107.6607 | 1147.1784 | 703.2444 | 900.1984 | 902.0378 | 1084.6418 | 1199.6986 | 1065.2836 | 1033.215 | 1168.9686 | 784.6603 | 929.5545 | 1115.8546 | 1145.0132 | 199.2724 | 0.22781 | 18.1551 | 6.0105 | -40.3919 | 3.1191 | 10194.33 | 0.35 | 4.0655 | -3.4921 | 1.2633 | -1.9017 | 8.2946 | 7.2819 | 10.1598 | 273.7016 | 210.2059 | 80.4115 | 58.2257 | 6.8315 | 360.0014 | 76.7227
42810.4585 | 1598 | 17.4388 | 17.6856 | 17.8412 | 17.8849 | 17.2432 | 16.0781 | 17.0257 | 18.0051 | 16.8927 | 17.0027 | 17.0217 | 16.565 | 15.6258 | 14.7192 | 72.4502 | 84.1724 | 82.9636 | 91.6182 | 105.0349 | 126.0385 |  |  |  | 80.028 | 92.4177 | 797.8265 | 792.0066 | 802.5714 | 806.9502 | 216.5889 | 197.621 | 1031.2436 | 129.2366 | 160.3814 | 688.7576 | 1304.6476 | 649.6385 |  | 1119.2458 | 1034.1693 | 1006.4801 | 1095.9246 |  | 464.5242 | 731.4382 | 548.119 | 778.9489 | 929.5593 | 1052.9615 | 1099.582 | 51.4425 | 423.7758 | 84.8949 | 641.8093 | 16.1716 | 49.3302 | 52.4423 | 62.5263 | 61.5686 |  |  | 2.7568 | -2.3044 | 0.85282 | -0.65646 | 10.0678 | 7.8455 | 16.1347 | -3.5703 | 23.8728 | 62.0249 | 188.6963 | -0.00018399 | -0.00019713 | -0.00068997 | 95.0644 | 23.0613 | 17.0083 | 16.9418 | 16.9452 | 15.9934 | 15.0148 | 17.4521 | 17.0559 | 17.3395 | 17.4287 | 17.1799 | 16.3705 | 14.9116 | 813.4941 | 546.097 | 426.0118 | 268.5233 | 211.2379 | 777.3913 | 409.856 | 69.0398 | 76.1704 | 77.7156 | 98.8831 | 96.0812 | 99.6264 |  |  |  | 800.3652 | 726.8141 | 726.7563 | 756.0551 | 116.9408 | 38.8389 | 999.488 |  |  | 1016.7552 |  |  | 47.2355 | 78.0021 | 801.9567 | 54.4538 | 85.9571 | 954.5123 | 863.12 | 714.9889 | 1010.2681 | 998.1083 | 873.7515 |  | 1190.1 | 859.9485 | 1103.0463 | 685.1537 | 808.1102 | 874.0607 |  | 858.7541 |  |  | 848.8883 | 862.0792 | 858.1169 | [6 empty] | 708.6565 |  |  | 570.7138 |  |  | 610.9905 | 820.5064 | 928.4061 | 935.4086 | 1124.7989 | 1152.7003 | 996.302 | 1186.2696 | 1107.0943 | 722.8645 | 912.2805 | 1022.443 | 1208.3209 | 1086.7011 | 1203.2215 | 933.7288 | 1107.1188 | 1143.9769 | 702.6789 | 898.7449 | 903.8953 | 1093.1708 | 1197.2644 | 1066.2944 | 1034.7552 | 1166.9191 | 784.6937 | 931.6993 | 1119.2618 | 1146.4155 | 237.2813 | 0.24106 | 18.158 | 6.0242 | -40.2821 | 3.1191 | 10227.47 | 0.25 | 3.8028 | -3.3531 | 2.0398 | -1.7896 | 8.0524 | 7.1083 | 10.1938 | 268.718 | 210.131 | 80.9159 | 65.05 | 10.5439 | 357.1869 | 76.5345
42810.4585 | 1599 | 17.4493 | 17.6892 | 17.8479 | 17.8896 | 17.2422 | 16.0794 | 17.0397 | 18.0161 | 16.8907 | 17.0054 | 17.0269 | 16.5594 | 15.6237 | 14.7215 | 72.4686 | 84.2306 | 82.9815 | 91.6232 | 105.1396 | 126.4914 |  |  |  | 80.054 | 92.4148 | 799.5641 | 793.4504 | 804.2558 | 808.0767 | 218.4642 | 258.8908 | 1093.939 | 165.3019 | 147.8867 | 744.6821 | 1275.6115 | 695.2855 |  | 1058.62 | 964.7006 | 935.0244 | 1029.7743 |  | 466.4492 | 731.4171 | 548.8754 | 775.5542 | 928.4429 | 1052.7873 | 1098.5097 | 54.4077 | 423.9279 | 85.4722 | 642.21 | 16.1887 | 49.3607 | 52.4527 | 62.584 | 61.7917 |  |  | 2.4572 | -2.3379 | 1.3818 | -0.26416 | 10.2998 | 7.8705 | 15.4119 | -0.78673 | 22.3041 | 59.0021 | 191.6063 | -0.00023656 | -0.00018399 | -0.00064233 | 95.286 | 23.0874 | 17.0117 | 16.9495 | 16.9401 | 15.9909 | 15.0101 | 17.4581 | 17.0481 | 17.3433 | 17.4311 | 17.1719 | 16.3721 | 14.9137 | 834.8526 | 587.7403 | 474.795 | 266.0963 | 204.5057 | 782.2188 | 412.1732 | 69.1193 | 76.2107 | 77.763 | 98.8913 | 96.0922 | 99.6514 |  |  |  | 800.5052 | 728.0557 | 728.2366 | 759.8042 | 74.6529 | 37.0289 | 999.6566 |  |  | 1017.4004 |  |  | 47.2828 | 78.0193 | 804.4799 | 54.4977 | 86.0012 | 956.4983 | 859.0044 | 714.9949 | 1012.4184 | 1000.5969 | 873.5251 |  | 1187.9578 | 858.6479 | 1102.4464 | 686.131 | 809.292 | 873.4618 |  | 859.5056 |  |  | 845.3529 | 858.061 | 853.9735 | [6 empty] | 708.9988 |  |  | 569.8904 |  |  | 610.3873 | 821.6518 | 931.1721 | 932.3173 | 1120.3722 | 1152.6289 | 998.1621 | 1185.0733 | 1108.9394 | 721.826 | 917.255 | 1019.0223 | 1206.1203 | 1082.1071 | 1208.9193 | 929.6251 | 1109.6951 | 1142.4598 | 702.5235 | 901.9949 | 907.0656 | 1105.1392 | 1197.465 | 1067.788 | 1032.4226 | 1167.9126 | 786.8296 | 935.9844 | 1122.5198 | 1145.2992 | 234.5406 | 0.24789 | 18.1622 | 6.0388 | -40.3468 | 3.119 | 10226.84 | 0.32 | 3.5921 | -3.3773 | 2.5964 | -1.1353 | 8.1441 | 7.1192 | 9.9622 | 267.1459 | 209.7961 | 81.2609 | 64.4914 | 5.5494 | 333.0568 | 76.4735
42810.4586 | 1600 | 17.46 | 17.6913 | 17.8611 | 17.9064 | 17.2546 | 16.0843 | 17.0536 | 18.0315 | 16.9057 | 17.0088 | 17.0379 | 16.5708 | 15.6399 | 14.74 | 72.4912 | 84.1953 | 82.9922 | 91.6505 | 105.2484 | 126.9311 |  |  |  | 80.086 | 92.4194 | 797.0512 | 790.4127 | 800.6842 | 803.5284 | 79.5294 | 216.5233 | 1089.9444 | 108.2665 | 173.8087 | 737.53 | 1216.3356 | 675.4828 |  | 1128.7322 | 1057.3204 | 1034.2352 | 1106.1278 |  | 469.4866 | 732.9903 | 550.4282 | 774.868 | 926.1997 | 1050.2532 | 1096.1932 | 54.0499 | 423.9796 | 85.0595 | 642.4173 | 16.2041 | 49.4117 | 52.4598 | 62.6494 | 62.1068 |  |  | 2.1937 | -2.1362 | 1.0861 | -0.61177 | 10.0751 | 7.8554 | 16.299 | -2.3382 | 22.5779 | 58.1127 | 189.5104 | -0.00025627 | -0.00017249 | -0.00066861 | 95.5089 | 23.1172 | 17.0023 | 16.9492 | 16.9352 | 15.9893 | 15.0106 | 17.4598 | 17.0468 | 17.3397 | 17.4246 | 17.1713 | 16.3657 | 14.916 | 801.3515 | 568.8216 | 471.1444 | 275.8319 | 201.1434 | 782.8947 | 413.751 | 69.19 | 76.2577 | 77.8059 | 98.868 | 96.1017 | 99.6681 |  |  |  | 801.1439 | 730.4958 | 730.7784 | 764.2402 | 87.036 | 22.6939 | 998.5491 |  |  | 1016.9484 |  |  | 47.3387 | 78.0455 | 802.9354 | 54.5796 | 86.0333 | 953.1269 | 857.0777 | 712.7758 | 1011.5369 | 1001.0654 | 879.2991 |  | 1190.6 | 859.0783 | 1102.0497 | 685.0643 | 809.3258 | 874.8872 |  | 861.6052 |  |  | 843.3151 | 854.9431 | 850.4667 | [6 empty] | 707.0057 |  |  | 569.5272 |  |  | 609.9267 | 821.673 | 932.6567 | 933.0025 | 1119.6493 | 1154.482 | 997.3114 | 1185.3538 | 1109.8356 | 721.4363 | 914.0971 | 1017.7156 | 1200.3395 | 1082.554 | 1211.1323 | 931.109 | 1110.2091 | 1142.0959 | 702.9413 | 906.0235 | 908.6986 | 1105.2086 | 1200.3437 | 1067.9491 | 1033.7085 | 1170.006 | 788.4818 | 937.8858 | 1123.2924 | 1147.687 | 215.7232 | 0.25802 | 18.1609 | 6.0534 | -40.4043 | 3.119 | 10166.81 | 0.29 | 3.3868 | -3.2309 | 2.3037 | -1.729 | 8.0471 | 7.1055 | 10.2351 | 268.9332 | 209.539 | 81.3012 | 68.4693 | 6.2459 | 282.1411 | 76.5475
42810.4586 | 1601 | 17.4634 | 17.6965 | 17.854 | 17.8941 | 17.2581 | 16.0886 | 17.0459 | 18.042 | 16.901 | 17.0139 | 17.0341 | 16.5759 | 15.6366 | 14.7329 | 72.5251 | 84.2222 | 83.0308 | 91.6824 | 105.3801 | 127.364 |  |  |  | 80.1252 | 92.4238 | 792.1566 | 785.1792 | 794.9174 | 796.9627 | 215.9922 | 247.7769 | 1104.5945 | 202.3048 | 257.5342 | 631.0783 | 1395.377 | 599.321 |  | 1123.402 | 1020.2654 | 995.644 | 1071.4976 |  | 471.0775 | 735.0079 | 551.889 | 775.156 | 923.5879 | 1046.9905 | 1095.115 | 52.3411 | 424.2779 | 83.7076 | 642.2356 | 16.228 | 49.5031 | 52.4744 | 62.7037 | 62.4119 |  |  | 2.5617 | -1.6854 | 0.35406 | -0.77868 | 10.6481 | 8.7109 | 15.9606 | -1.6469 | 23.1278 | 60.2938 | 190.1618 | -0.00020042 | -0.00025956 | -0.00065383 | 95.7305 | 23.1428 | 17.0029 | 16.945 | 16.9409 | 15.9876 | 15.0124 | 17.4593 | 17.0464 | 17.3423 | 17.4256 | 17.1752 | 16.3657 | 14.9156 | 791.6604 | 555.7447 | 438.6521 | 261.7519 | 198.1725 | 783.9371 | 414.3689 | 69.247 | 76.2959 | 77.8439 | 98.901 | 96.1143 | 99.6617 |  |  |  | 801.9165 | 733.3553 | 733.7106 | 767.3411 | 103.1257 | 27.1499 | 999.7461 |  |  | 1018.9503 |  |  | 47.4063 | 78.0658 | 796.6875 | 54.6728 | 86.0801 | 945.0003 | 855.4019 | 713.1075 | 1013.4115 | 1003.403 | 878.2772 |  | 1191.9111 | 858.5607 | 1101.6446 | 685.1182 | 809.7701 | 873.6046 |  | 860.088 |  |  | 842.1508 | 852.6416 | 848.1719 | [6 empty] | 706.881 |  |  | 569.9601 |  |  | 609.6916 | 821.2166 | 929.4099 | 932.1101 | 1116.9181 | 1152.335 | 998.5098 | 1186.5348 | 1110.7389 | 721.5414 | 908.8402 | 1020.0619 | 1195.4256 | 1083.7424 | 1211.1728 | 931.9698 | 1111.008 | 1141.1315 | 703.9117 | 908.3006 | 909.0696 | 1112.6179 | 1202.1307 | 1068.8166 | 1034.2945 | 1169.7007 | 789.7508 | 937.712 | 1120.675 | 1158.2443 | 207.2449 | 0.2668 | 18.1585 | 6.0704 | -40.4174 | 3.119 | 10080.18 | 0.28 | 3.6487 | -2.8727 | 1.3167 | -1.9526 | 8.2625 | 7.4732 | 10.1158 | 269.9318 | 209.3033 | 81.44 | 69.9407 | 9.9703 | 448.4532 | 76.7003
42810.4586 | 1602 | 17.4575 | 17.6937 | 17.8522 | 17.8915 | 17.2552 | 16.0816 | 17.0534 | 18.0429 | 16.9057 | 17.0098 | 17.0266 | 16.5711 | 15.6311 | 14.7321 | 72.5485 | 84.2426 | 83.0556 | 91.6791 | 105.502 | 127.8015 |  |  |  | 80.1514 | 92.4315 | 789.1183 | 782.3086 | 791.8541 | 793.9147 | 188.3194 | 250.0178 | 1117.6976 | 218.5493 | 259.3585 | 646.3392 | 1372.5595 | 578.6766 |  | 1150.0013 | 1072.3755 | 1029.0273 | 1076.4063 |  | 472.579 | 735.9531 | 552.9752 | 773.0226 | 921.0775 | 1045.3648 | 1094.4576 | 50.759 | 424.4888 | 83.1964 | 642.0825 | 16.2303 | 49.5755 | 52.5089 | 62.7505 | 62.5408 |  |  | 2.6254 | -1.7564 | 0.86004 | -0.26942 | 11.0706 | 8.249 | 15.6761 | -2.6398 | 22.4072 | 60.0941 | 193.6811 | -0.00019385 | -0.00018235 | -0.00062097 | 95.9438 | 23.162 | 17.0038 | 16.9439 | 16.9376 | 15.9852 | 15.0068 | 17.4666 | 17.0517 | 17.3417 | 17.427 | 17.1746 | 16.3649 | 14.9152 | 808.4652 | 573.3922 | 450.4468 | 255.4904 | 196.9543 | 786.5126 | 415.4096 | 69.3186 | 76.3428 | 77.8834 | 98.9665 | 96.1339 | 99.6636 |  |  |  | 802.4516 | 735.0662 | 735.27 | 768.063 | 109.2782 | 37.1157 | 1000.8288 |  |  | 1020.5217 |  |  | 47.4693 | 78.0779 | 792.7083 | 54.7607 | 86.1297 | 940.1523 | 855.3391 | 715.3464 | 1013.2163 | 1002.2783 | 876.3157 |  | 1190.4701 | 856.6984 | 1101.3817 | 686.9446 | 811.3012 | 871.2579 |  | 857.3243 |  |  | 842.1488 | 851.4457 | 847.3022 | [6 empty] | 708.5006 |  |  | 569.7797 |  |  | 609.0243 | 820.1056 | 928.2774 | 934.4276 | 1117.3196 | 1151.8536 | 999.7502 | 1186.6275 | 1111.537 | 720.8819 | 907.7299 | 1025.3614 | 1199.0307 | 1082.399 | 1212.6395 | 931.9446 | 1111.3467 | 1140.9941 | 705.5435 | 908.0011 | 908.441 | 1115.9672 | 1204.393 | 1072.2786 | 1031.4119 | 1168.1933 | 791.0008 | 936.7538 | 1117.6498 | 1168.1511 | 194.7544 | 0.27475 | 18.1553 | 6.079 | -40.3417 | 3.119 | 10057.36 | 0.26 | 3.6886 | -2.9339 | 2.053 | -1.1491 | 8.4197 | 7.2679 | 10.0191 | 268.9201 | 209.1929 | 81.8737 | 69.0522 | 8.8522 | 424.133 | 76.846
42810.4586 | 1603 | 17.4601 | 17.6941 | 17.8566 | 17.891 | 17.2519 | 16.0851 | 17.0645 | 18.0557 | 16.9022 | 17.0063 | 17.029 | 16.57 | 15.628 | 14.7336 | 72.5702 | 84.2587 | 83.0832 | 91.7328 | 105.6433 | 128.245 |  |  |  | 80.1764 | 92.4286 | 788.6673 | 782.0556 | 791.915 | 793.7932 | 197.1517 | 248.7365 | 1114.9011 | 218.6289 | 264.4295 | 615.7415 | 1394.5623 | 589.3906 |  | 1156.8799 | 1086.9102 | 1064.7561 | 1127.3313 |  | 474.6844 | 736.6913 | 553.8427 | 774.1177 | 920.8113 | 1049.1707 | 1095.7538 | 48.0252 | 424.7707 | 82.1898 | 641.7162 | 16.2474 | 49.6353 | 52.5444 | 62.7817 | 62.9279 |  |  | 2.2298 | -2.7197 | 0.64385 | -0.82994 | 10.7519 | 8.0012 | 15.1937 | -3.9225 | 22.7688 | 59.5371 | 194.4115 | -0.0002267 | -0.00020699 | -0.00065547 | 96.1646 | 23.1928 | 17.0234 | 16.9469 | 16.9453 | 15.9903 | 15.0179 | 17.477 | 17.0539 | 17.3444 | 17.4355 | 17.1761 | 16.3707 | 14.9148 | 824.3826 | 581.6125 | 460.7085 | 281.7175 | 213.0188 | 789.1684 | 417.1119 | 69.3859 | 76.3988 | 77.9313 | 98.9818 | 96.1195 | 99.6504 |  |  |  | 802.9411 | 736.2263 | 736.1787 | 768.481 | 96.468 | 28.0819 | 1000.6508 |  |  | 1018.9826 |  |  | 47.5169 | 78.1132 | 791.098 | 54.841 | 86.1647 | 936.1468 | 854.3101 | 714.3473 | 1014.5718 | 1005.8914 | 873.9054 |  | 1187.0442 | 855.3159 | 1104.1079 | 686.8355 | 811.9059 | 870.0068 |  | 856.0635 |  |  | 841.5743 | 849.9506 | 845.782 | [6 empty] | 707.9646 |  |  | 569.0484 |  |  | 608.6515 | 820.0868 | 930.0827 | 934.6906 | 1127.2169 | 1152.8737 | 1000.1958 | 1186.6373 | 1112.9633 | 720.9439 | 910.4931 | 1030.2402 | 1201.3588 | 1085.4043 | 1213.8816 | 932.4597 | 1110.5686 | 1140.9535 | 706.1882 | 906.2996 | 908.3731 | 1119.1058 | 1204.6566 | 1074.6161 | 1030.5221 | 1167.698 | 791.6026 | 937.1495 | 1120.7695 | 1172.3421 | 206.108 | 0.28437 | 18.1504 | 6.0905 | -40.3521 | 3.119 | 10047.81 | 0.3 | 3.3992 | -3.6522 | 1.777 | -2.0175 | 8.3096 | 7.1683 | 9.878 | 266.4642 | 210.9175 | 82.0686 | 68.2981 | 8.0277 | 446.022 | 76.9862
42810.4586 | 1604 | 17.4559 | 17.6942 | 17.8605 | 17.8893 | 17.2535 | 16.0886 | 17.0638 | 18.0607 | 16.8963 | 17.0029 | 17.03 | 16.5736 | 15.6252 | 14.7311 | 72.6045 | 84.2823 | 83.1161 | 91.7647 | 105.8046 | 128.6784 |  |  |  | 80.2045 | 92.4424 | 792.3158 | 786.0104 | 796.6969 | 799.1608 | 233.07 | 273.0681 | 1128.7382 | 226.6403 | 268.8765 | 608.8694 | 1396.0857 | 577.8418 |  | 1159.0164 | 1081.9635 | 1062.9019 | 1138.1218 |  | 475.2699 | 737.3968 | 555.4723 | 776.1448 | 919.3921 | 1046.4996 | 1093.8811 | 46.215 | 425.1344 | 80.8771 | 641.3242 | 16.2632 | 49.6569 | 52.5811 | 62.7961 | 63.3192 |  |  | 2.3008 | -2.2039 | 1.209 | -0.073598 | 12.3185 | 9.2281 | 16.1932 | -3.2857 | 22.6727 | 58.2059 | 192.4657 | -0.00017249 | -0.00012814 | -0.00062754 | 96.3973 | 23.2299 | 17.018 | 16.9492 | 16.9425 | 15.9867 | 15.0133 | 17.4803 | 17.0556 | 17.3466 | 17.4315 | 17.1783 | 16.3722 | 14.9215 | 822.7118 | 566.6239 | 458.9273 | 282.7178 | 212.9759 | 790.8788 | 418.0036 | 69.4592 | 76.4327 | 77.9763 | 98.9959 | 96.1191 | 99.6453 |  |  |  | 803.5742 | 736.5941 | 736.5465 | 768.7463 | 78.9784 | 28.6083 | 1001.8071 |  |  | 1020.4271 |  |  | 47.5632 | 78.1332 | 794.1027 | 54.9276 | 86.1781 | 933.4089 | 850.872 | 712.4578 | 1014.5154 | 1004.4482 | 871.7029 |  | 1183.9505 | 854.6953 | 1105.8669 | 686.0294 | 812.4041 | 869.2824 |  | 854.4993 |  |  | 839.5382 | 847.6668 | 843.4892 | [6 empty] | 706.3599 |  |  | 567.9951 |  |  | 608.8711 | 821.7874 | 931.1279 | 933.006 | 1135.1067 | 1153.922 | 1001.6365 | 1187.609 | 1115.6026 | 721.5513 | 911.5615 | 1033.737 | 1202.1121 | 1087.6023 | 1217.3308 | 934.1299 | 1108.7808 | 1142.52 | 705.7585 | 904.2726 | 909.7389 | 1120.2278 | 1206.3513 | 1076.1184 | 1033.3826 | 1166.0502 | 791.2112 | 936.94 | 1126.7251 | 1171.4254 | 222.5086 | 0.29407 | 18.1417 | 6.0911 | -40.4029 | 3.1189 | 10043.96 | 0.29 | 3.4615 | -3.2888 | 2.4359 | -0.60101 | 8.8853 | 7.6905 | 10.1874 | 264.2619 | 212.0277 | 82.2492 | 69.1399 | 8.3913 | 447.3694 | 77.1755
42810.4586 | 1605 | 17.4669 | 17.6946 | 17.8536 | 17.8913 | 17.257 | 16.0866 | 17.0686 | 18.0691 | 16.9002 | 17.0105 | 17.0323 | 16.5783 | 15.6293 | 14.7349 | 72.6306 | 84.2958 | 83.1467 | 91.7548 | 105.9293 | 129.0403 |  |  |  | 80.2287 | 92.4469 | 797.9567 | 791.8667 | 803.0313 | 806.5035 | 240.1695 | 276.033 | 1120.6302 | 225.5986 | 266.9168 | 621.1756 | 1397.115 | 583.5269 | 1212.4073 | 1171.0102 | 1084.6261 | 1062.4218 | 1144.9011 |  | 475.0103 | 738.8647 | 556.1319 | 775.9125 | 912.5708 | 1043.7403 | 1093.1792 | 47.6039 | 425.4976 | 79.9749 | 641.147 | 16.2721 | 49.6802 | 52.6154 | 62.8253 | 63.7176 |  |  | 2.057 | -2.2354 | 0.89947 | -0.32001 | 10.4969 | 9.1762 | 15.7727 | -4.4009 | 22.7439 | 59.1334 | 193.238 | -0.00020863 | -0.00024313 | -0.0006144 | 96.6303 | 23.2556 | 17.0204 | 16.9498 | 16.9459 | 15.988 | 15.0106 | 17.4842 | 17.052 | 17.3398 | 17.4313 | 17.1731 | 16.3685 | 14.9189 | 794.6698 | 544.6026 | 442.7147 | 278.0974 | 211.4187 | 790.6715 | 418.4768 | 69.5152 | 76.4762 | 78.0265 | 98.9845 | 96.1117 | 99.6422 |  |  |  | 803.6923 | 735.676 | 735.5281 | 765.8538 | 87.9805 | 24.4638 | 1001.342 |  |  | 1018.5582 |  |  | 47.6358 | 78.177 | 801.1096 | 55.0255 | 86.2539 | 933.5939 | 849.5571 | 711.5829 | 1011.1572 | 999.1383 | 868.6584 |  | 1182.7802 | 852.4166 | 1106.314 | 685.557 | 812.9768 | 866.2739 |  | 850.787 |  |  | 837.4588 | 845.2941 | 841.1001 | [6 empty] | 705.3667 |  |  | 567.2359 |  |  | 609.1384 | 822.7334 | 931.1391 | 932.6859 | 1140.4616 | 1155.5681 | 1003.4922 | 1189.7773 | 1117.951 | 723.0089 | 912.778 | 1037.7497 | 1200.3858 | 1091.7553 | 1220.5669 | 935.3433 | 1107.4579 | 1144.492 | 705.9501 | 900.0308 | 910.4475 | 1124.6347 | 1207.6316 | 1077.0714 | 1033.9225 | 1166.2759 | 790.1721 | 934.193 | 1134.7 | 1169.1879 | 222.4241 | 0.30242 | 18.1353 | 6.0995 | -40.3788 | 3.119 | 10065.63 | 0.25 | 3.2842 | -3.3147 | 2.1026 | -1.2541 | 8.1936 | 7.6608 | 10.0437 | 263.4938 | 212.3695 | 82.4446 | 72.1761 | 10.2808 | 448.2965 | 77.2926
42810.4586 | 1606 | 17.4615 | 17.692 | 17.8491 | 17.893 | 17.2539 | 16.0858 | 17.0755 | 18.0843 | 16.903 | 17.0099 | 17.0328 | 16.5724 | 15.6355 | 14.7407 | 72.6551 | 84.3139 | 83.1787 | 91.734 | 106.035 | 129.3682 |  |  |  | 80.2575 | 92.4442 | 801.9367 | 796.0819 | 807.0572 | 811.5718 | 241.5688 | 285.1865 | 1129.741 | 229.2421 | 261.2156 | 634.0551 | 1387.944 | 617.9423 | 1154.2711 | 1183.6523 | 1082.084 | 1061.6884 | 1152.3189 |  | 476.354 | 739.288 | 559.2735 | 775.3135 | 915.8581 | 1048.2874 | 1095.8213 | 51.3507 | 425.8267 | 80.4544 | 641.2304 | 16.2464 | 49.7565 | 52.6512 | 62.8608 | 63.9818 |  |  | 2.4598 | -0.86993 | 1.3949 | -0.15508 | 10.6665 | 8.7168 | 16.3805 | -3.13 | 23.426 | 61.307 | 187.0821 | -0.00019878 | -0.00012485 | -0.00067354 | 96.8583 | 23.2922 | 17.0275 | 16.9564 | 16.9437 | 15.9927 | 15.0259 | 17.4972 | 17.0622 | 17.3462 | 17.4403 | 17.1829 | 16.3779 | 14.9238 | 787.5605 | 547.2965 | 433.0196 | 269.5155 | 206.3417 | 790.7884 | 418.8889 | 69.5886 | 76.5336 | 78.0703 | 99.0078 | 96.1107 | 99.638 |  |  |  | 803.3586 | 734.0673 | 733.8282 | 762.3838 | 95.9413 | 26.712 | 1000.1727 |  |  | 1015.9424 |  |  | 47.6906 | 78.198 | 806.3845 | 55.1831 | 86.2931 | 933.2615 | 856.9334 | 711.8333 | 1010.1247 | 1000.0178 | 868.5073 |  | 1184.707 | 851.6089 | 1107.0841 | 685.4257 | 813.6109 | 867.347 |  | 854.4977 |  |  | 840.8751 | 846.4162 | 842.7133 | [6 empty] | 705.6327 |  |  | 567.3466 |  |  | 609.3337 | 822.9043 | 932.6104 | 931.7294 | 1145.3262 | 1156.7571 | 1005.7646 | 1192.5489 | 1119.7526 | 724.285 | 915.2374 | 1039.0429 | 1196.8705 | 1091.8237 | 1218.0534 | 937.6581 | 1109.1405 | 1144.981 | 707.442 | 895 | 909.7418 | 1123.8153 | 1209.1399 | 1076.0699 | 1033.4094 | 1170.1683 | 789.4678 | 930.829 | 1134.6357 | 1166.2046 | 235.1014 | 0.31138 | 18.1275 | 6.1098 | -40.4397 | 3.119 | 10095.2 | 0.27 | 3.5998 | -2.0682 | 2.619 | -0.87323 | 8.2737 | 7.4795 | 10.2531 | 264.9029 | 212.8722 | 82.6503 | 73.0109 | 11.4348 | 438.2232 | 77.2852
42810.4586 | 1607 | 17.4603 | 17.697 | 17.855 | 17.8878 | 17.2556 | 16.0881 | 17.0701 | 18.094 | 16.8969 | 17.0065 | 17.0299 | 16.5704 | 15.6296 | 14.7328 | 72.6698 | 84.3354 | 83.2032 | 91.7395 | 106.1347 | 129.6445 |  |  |  | 80.2991 | 92.4393 | 804.1856 | 798.508 | 809.008 | 814.4767 | 237.3288 | 275.4882 | 1127.6126 | 230.9931 | 256.1509 | 660.4086 | 1282.4297 | 685.7128 |  | 1096.7212 | 1022.732 | 1009.0406 | 1064.165 |  | 478.4377 | 740.2423 | 560.4771 | 775.4587 | 921.0968 | 1050.8435 | 1097.9927 | 53.3852 | 425.9818 | 83.6616 | 641.4882 | 16.2363 | 49.8367 | 52.6724 | 62.9098 | 64.3644 |  |  | 2.4572 | -1.2931 | 0.6662 | -1.0612 | 11.0883 | 9.4278 | 16.7938 | -2.0195 | 23.0957 | 60.2363 | 191.6103 | -0.00025956 | -0.00022013 | -0.00066533 | 97.0738 | 23.3129 | 17.02 | 16.9471 | 16.9354 | 15.9882 | 15.0228 | 17.4933 | 17.0555 | 17.3373 | 17.4308 | 17.1739 | 16.3741 | 14.9122 | 801.1464 | 539.4728 | 422.2814 | 265.7765 | 213.1413 | 791.6109 | 419.6638 | 69.6514 | 76.5728 | 78.1064 | 99.0152 | 96.112 | 99.6513 |  |  |  | 802.6752 | 732.9505 | 732.9309 | 759.3597 | 94.876 | 35.4371 | 999.4673 |  |  | 1017.6619 |  |  | 47.7317 | 78.2244 | 809.27 | 55.1818 | 86.3402 | 932.7257 | 858.9322 | 716.2301 | 1012.3415 | 1002.3967 | 871.6664 |  | 1186.7129 | 856.6532 | 1107.2283 | 686.6093 | 814.9942 | 873.38 |  | 862.8429 |  |  | 845.3233 | 848.8969 | 845.5101 | [6 empty] | 708.5147 |  |  | 567.1112 |  |  | 609.327 | 822.5249 | 934.6895 | 930.777 | 1144.0901 | 1160.473 | 1005.9029 | 1191.5623 | 1121.0657 | 724.0196 | 916.8598 | 1040.689 | 1194.1733 | 1091.6778 | 1216.2087 | 937.4381 | 1109.9604 | 1144.8005 | 708.4412 | 891.7355 | 908.5685 | 1116.9731 | 1209.0142 | 1074.5797 | 1032.8794 | 1172.6572 | 789.0353 | 929.7219 | 1129.1474 | 1163.2023 | 236.159 | 0.31946 | 18.1173 | 6.1198 | -40.2823 | 3.1189 | 10122.24 | 0.26 | 3.6027 | -2.5228 | 1.8107 | -2.2854 | 8.4439 | 7.786 | 10.3917 | 266.2834 | 212.8221 | 83.0592 | 71.8177 | 12.7723 | 338.0737 | 77.1571
42810.4586 | 1608 | 17.4621 | 17.6887 | 17.8443 | 17.8815 | 17.2556 | 16.089 | 17.0791 | 18.094 | 16.8849 | 16.9978 | 17.0292 | 16.5636 | 15.6259 | 14.7368 | 72.7166 | 84.3468 | 83.2401 | 91.7308 | 106.217 | 129.8916 |  |  |  | 80.3372 | 92.4474 | 805.2176 | 799.5451 | 809.5755 | 815.7165 | 217.5984 | 261.4136 | 1105.7427 | 225.9989 | 264.4339 | 641.4885 | 1180.7488 | 629.8526 |  | 1075.0703 | 1030.4885 | 1023.611 | 1023.7968 |  | 479.0164 | 740.4109 | 560.6134 | 776.8166 | 918.1167 | 1051.1378 | 1097.6098 | 53.8391 | 426.0206 | 88.4855 | 641.8654 | 16.2524 | 49.9362 | 52.7086 | 62.9739 | 64.6261 |  |  | 2.3258 | -1.529 | 0.97044 | 0.15442 | 10.1519 | 8.4415 | 16.711 | -4.0756 | 22.8984 | 60.0643 | 193.513 | -0.00018563 | -0.00017578 | -0.00063576 | 97.3004 | 23.3404 | 17.0308 | 16.947 | 16.9426 | 15.9918 | 15.0218 | 17.4911 | 17.0556 | 17.3432 | 17.4314 | 17.1734 | 16.3748 | 14.9143 | 797.3817 | 558.9717 | 443.5123 | 276.1215 | 222.0749 | 792.3535 | 420.9517 | 69.7188 | 76.6173 | 78.1421 | 99.0088 | 96.1141 | 99.6472 |  |  |  | 802.1259 | 732.0643 | 732.2223 | 759.0329 | 92.4748 | 37.1957 | 1001.4416 |  |  | 1021.6707 |  |  | 47.7881 | 78.2446 | 810.5013 | 55.2762 | 86.3616 | 929.1781 | 857.7971 | 717.538 | 1015.4794 | 1006.2986 | 873.2456 |  | 1189.5577 | 861.2144 | 1107.9822 | 687.2181 | 816.3887 | 878.028 |  | 867.4656 |  |  | 845.0595 | 848.9511 | 845.3845 | [6 empty] | 709.9266 |  |  | 565.9054 |  |  | 608.9019 | 820.8778 | 935.8489 | 931.5253 | 1143.2262 | 1163.0449 | 1005.8744 | 1189.6433 | 1121.6984 | 722.3309 | 915.7551 | 1042.0184 | 1190.7353 | 1090.5269 | 1217.9645 | 936.4398 | 1110.6102 | 1143.6233 | 708.2855 | 893.2469 | 908.8321 | 1114.9773 | 1208.1579 | 1073.6788 | 1032.5445 | 1172.2077 | 789.1432 | 931.4414 | 1123.8399 | 1165.5966 | 227.1854 | 0.3268 | 18.1106 | 6.1228 | -40.3268 | 3.1189 | 10175.41 | 0.39 | 3.507 | -2.7435 | 2.1856 | 0.87186 | 8.0804 | 7.3683 | 10.3672 | 268.3318 | 213.1664 | 83.4893 | 72.522 | 10.6539 | 257.7091 | 76.9959
42810.4587 | 1609 | 17.4722 | 17.6909 | 17.8528 | 17.8949 | 17.2509 | 16.0896 | 17.0886 | 18.1114 | 16.9016 | 17.0058 | 17.0264 | 16.5735 | 15.6342 | 14.7427 | 72.7578 | 84.3675 | 83.2684 | 91.702 | 106.3079 | 130.1167 |  |  |  | 80.3703 | 92.4464 | 804.0421 | 798.056 | 807.5078 | 813.4572 | 206.8979 | 259.5261 | 1101.0431 | 199.4689 | 244.7918 | 646.0413 | 1163.827 | 614.4112 |  | 1051.4287 | 1037.5003 | 980.4074 | 998.4303 |  | 479.6724 | 741.4507 | 560.0094 | 776.6083 | 914.5631 | 1049.7449 | 1097.0469 | 53.1615 | 426.2059 | 92.5525 | 642.5327 | 16.244 | 49.9862 | 52.7479 | 63.0304 | 64.5991 |  |  | 2.2712 | -0.58409 | 0.81339 | 0.07951 | 10.083 | 8.0177 | 15.7372 | -4.0947 | 23.1329 | 61.0768 | 196.7731 | -0.00019878 | -0.00021028 | -0.00066204 | 97.5283 | 23.374 | 17.0341 | 16.9535 | 16.9396 | 15.9868 | 15.0297 | 17.4982 | 17.0484 | 17.3388 | 17.425 | 17.1757 | 16.3718 | 14.9156 | 792.8392 | 573.4025 | 470.5951 | 299.1479 | 231.5449 | 792.8353 | 423.1038 | 69.7883 | 76.674 | 78.1912 | 99.0934 | 96.1486 | 99.6591 |  |  |  | 801.9905 | 731.8875 | 732.0847 | 759.6908 | 95.3077 | 32.1403 | 1003.531 |  |  | 1023.46 |  |  | 47.859 | 78.2705 | 810.19 | 55.3716 | 86.4184 | 926.8749 | 855.8891 | 716.8076 | 1018.7737 | 1009.0773 | 874.4658 |  | 1192.3085 | 862.9437 | 1109.5363 | 686.4066 | 816.36 | 878.4949 |  | 866.6098 |  |  | 842.6819 | 847.3001 | 843.5573 | [6 empty] | 709.409 |  |  | 565.595 |  |  | 609.0302 | 819.1426 | 934.2523 | 934.698 | 1143.4784 | 1163.3378 | 1006.5719 | 1191.2263 | 1122.396 | 722.5143 | 913.4046 | 1041.9602 | 1195.8829 | 1091.2624 | 1219.9717 | 940.0752 | 1111.4151 | 1141.4666 | 709.3369 | 898.2366 | 910.1595 | 1124.5962 | 1206.244 | 1075.6447 | 1033.9868 | 1170.8615 | 789.9142 | 933.7087 | 1127.4462 | 1169.3966 | 243.3826 | 0.34088 | 18.1008 | 6.1257 | -40.2955 | 3.119 | 10282.12 | 0.37 | 3.462 | -1.6965 | 2.002 | 0.62593 | 8.0487 | 7.1772 | 10.0553 | 270.3322 | 214.0917 | 83.5027 | 73.2125 | 8.0478 | 246.3532 | 76.9357
42810.4587 | 1610 | 17.4702 | 17.685 | 17.8531 | 17.8991 | 17.2488 | 16.0851 | 17.0964 | 18.1218 | 16.9008 | 17.0081 | 17.0283 | 16.5774 | 15.6322 | 14.7423 | 72.7931 | 84.3942 | 83.306 | 91.7316 | 106.4704 | 130.3428 |  |  |  | 80.4033 | 92.4513 | 801.8053 | 795.7394 | 804.7293 | 810.7813 | 161.7887 | 234.9722 | 1072.3574 | 205.1432 | 258.7624 | 623.0483 | 1144.2152 | 612.724 |  | 1065.3323 | 1069.3557 | 1044.4678 | 970.1942 |  | 481.6448 | 743.2713 | 561.5789 | 775.1928 | 913.0992 | 1045.5588 | 1094.7002 | 51.7167 | 426.4756 | 96.4638 | 643.2326 | 16.2398 | 50.0358 | 52.7891 | 63.0821 | 64.2753 |  |  | 2.6924 | -1.596 | 0.81864 | -0.65646 | 10.5883 | 8.0735 | 16.4396 | -3.3469 | 23.3612 | 60.3104 | 194.2977 | -0.00018399 | -0.00015114 | -0.00062754 | 97.7608 | 23.4097 | 17.028 | 16.9538 | 16.9384 | 15.9869 | 15.0185 | 17.5016 | 17.0533 | 17.3375 | 17.4277 | 17.174 | 16.3748 | 14.9188 | 787.8503 | 558.5766 | 451.4037 | 293.1636 | 238.1394 | 793.4153 | 424.298 | 69.8575 | 76.72 | 78.2301 | 99.0839 | 96.1578 | 99.6576 |  |  |  | 802.1334 | 732.8177 | 732.8821 | 761.3409 | 102.1224 | 26.4058 | 1005.4905 |  |  | 1024.5917 |  |  | 47.8973 | 78.3068 | 807.2495 | 55.4443 | 86.4441 | 926.2441 | 863.3743 | 717.298 | 1020.2994 | 1012.7145 | 876.5248 |  | 1193.7637 | 862.7526 | 1109.9155 | 686.6086 | 816.7325 | 878.6825 |  | 866.7625 |  |  | 845.9546 | 849.4189 | 846.1752 | [6 empty] | 709.9715 |  |  | 565.7807 |  |  | 609.8719 | 820.2628 | 933.9611 | 934.2295 | 1139.192 | 1164.012 | 1008.512 | 1192.9845 | 1123.1327 | 724.9013 | 915.2335 | 1044.1259 | 1200.1863 | 1091.7495 | 1220.2614 | 942.4007 | 1112.2878 | 1142.1051 | 710.2379 | 902.1465 | 910.5996 | 1126.6707 | 1209.4595 | 1078.7657 | 1037.6226 | 1170.5499 | 789.387 | 935.4728 | 1130.5089 | 1175.2921 | 237.6331 | 0.34277 | 18.0909 | 6.1355 | -40.3398 | 3.119 | 10349.36 | 0.33 | 3.7648 | -2.8069 | 2.0103 | -1.8001 | 8.2348 | 7.1907 | 10.2609 | 271.3557 | 214.335 | 83.6167 | 73.9907 | 10.4045 | 233.6624 | 76.9341
42810.4587 | 1611 | 17.4611 | 17.6802 | 17.8478 | 17.8819 | 17.2485 | 16.0863 | 17.0983 | 18.1214 | 16.8928 | 17 | 17.0192 | 16.5645 | 15.6213 | 14.7416 | 72.8297 | 84.4114 | 83.3332 | 91.7989 | 106.6614 | 130.5248 |  |  |  | 80.4375 | 92.4554 | 801.3651 | 795.3156 | 804.3453 | 810.8637 | 179.0636 | 199.1213 | 1026.3474 | 159.5582 | 232.0379 | 661.8743 | 1164.0532 | 634.1368 |  | 1043.7262 | 1050.3823 | 1015.5079 | 973.4822 |  | 482.4968 | 743.6704 | 562.9009 | 772.7302 | 909.0587 | 1040.9595 | 1090.3627 | 49.3754 | 426.8189 | 97.3856 | 643.8555 | 16.2703 | 50.1035 | 52.8323 | 63.1378 | 63.8985 |  |  | 2.6359 | -1.9253 | 0.75753 | -0.89828 | 10.5173 | 8.1925 | 16.4239 | -3.4047 | 22.5816 | 59.2006 | 194.7462 | -0.00023327 | -0.00021849 | -0.00065219 | 97.9949 | 23.437 | 17.0351 | 16.9418 | 16.9311 | 15.984 | 15.0235 | 17.5074 | 17.0503 | 17.3385 | 17.4234 | 17.1772 | 16.366 | 14.9198 | 806.6565 | 565.2204 | 446.1393 | 289.7387 | 233.5128 | 794.5228 | 425.1429 | 69.9177 | 76.7548 | 78.2674 | 99.0855 | 96.158 | 99.6616 |  |  |  | 802.2628 | 733.7787 | 733.7304 | 762.2184 | 73.962 | 29.5949 | 1006.2727 |  |  | 1028.1159 |  |  | 47.9843 | 78.3475 | 806.195 | 55.5263 | 86.4903 | 926.3292 | 866.5514 | 717.6348 | 1021.1426 | 1012.8154 | 879.017 |  | 1197.2632 | 862.7007 | 1109.8779 | 687.5929 | 817.6487 | 877.6668 |  | 864.697 |  |  | 851.9275 | 853.0108 | 849.8525 | [6 empty] | 710.5993 |  |  | 566.0112 |  |  | 610.2167 | 823.4768 | 937.4547 | 937.3529 | 1134.2597 | 1163.7424 | 1007.2812 | 1193.9751 | 1124.3018 | 726.1597 | 918.5525 | 1045.2354 | 1199.2732 | 1093.005 | 1224.8743 | 940.1941 | 1113.2825 | 1142.8514 | 710.3383 | 905.1245 | 911.728 | 1122.8307 | 1213.3784 | 1082.4288 | 1040.0064 | 1169.612 | 787.8195 | 938.7243 | 1134.4254 | 1180.6882 | 223.5986 | 0.34847 | 18.0829 | 6.1406 | -40.3656 | 3.1189 | 10394.95 | 0.25 | 3.7252 | -3.0834 | 1.9341 | -2.1062 | 8.1928 | 7.2309 | 10.2381 | 273.898 | 214.3129 | 83.8842 | 72.3295 | 11.1484 | 247.2047 | 76.9498
42810.4587 | 1612 | 17.4644 | 17.6884 | 17.8518 | 17.8883 | 17.2484 | 16.0865 | 17.1115 | 18.1356 | 16.901 | 16.9995 | 17.0248 | 16.5537 | 15.6271 | 14.7425 | 72.8551 | 84.4292 | 83.3565 | 91.7812 | 106.8436 | 130.7047 |  |  |  | 80.4662 | 92.4478 | 802.1942 | 796.0822 | 805.5003 | 811.9806 | 192.396 | 206.5115 | 1028.6362 | 169.5203 | 220.2642 | 675.1462 | 1161.1878 | 632.7539 |  | 999.0983 | 1036.9381 | 1003.0895 | 985.873 |  | 484.098 | 744.0286 | 563.5583 | 777.7319 | 914.7189 | 1043.0845 | 1090.495 | 47.7232 | 427.0364 | 94.9609 | 644.0373 | 16.294 | 50.1567 | 52.8653 | 63.2114 | 63.5114 |  |  | 2.2692 | -1.945 | 0.83244 | -0.7064 | 10.5942 | 7.7404 | 16.5047 | -2.2659 | 22.8682 | 62.0035 | 192.4939 | -0.00020206 | -0.00016428 | -0.00065711 | 98.2508 | 23.4665 | 17.0462 | 16.9491 | 16.9363 | 15.9878 | 15.0318 | 17.5143 | 17.0635 | 17.3407 | 17.4307 | 17.1771 | 16.3749 | 14.9209 | 788.227 | 553.9574 | 441.8369 | 290.6741 | 237.554 | 793.349 | 425.9082 | 69.9875 | 76.8133 | 78.3191 | 99.1204 | 96.1604 | 99.6614 |  |  |  | 802.6271 | 734.9007 | 734.8 | 765.083 | 100.4358 | 29.1366 | 1008.997 |  |  | 1029.4972 |  |  | 48.0395 | 78.378 | 807.1294 | 55.6112 | 86.5188 | 925.7925 | 871.3698 | 716.7539 | 1022.5065 | 1012.9634 | 879.0609 |  | 1199.1516 | 861.8663 | 1110.6909 | 687.8535 | 818.1135 | 877.074 |  | 863.7846 |  |  | 852.6703 | 854.3679 | 851.8463 | [6 empty] | 709.9904 |  |  | 565.4605 |  |  | 609.2329 | 825.7012 | 937.5216 | 940.5127 | 1132.0517 | 1167.4934 | 1007.7256 | 1194.2768 | 1126.3739 | 726.361 | 920.1287 | 1045.5981 | 1203.7272 | 1095.3176 | 1227.2353 | 940.5948 | 1112.6112 | 1145.04 | 710.2233 | 907.7479 | 913.7921 | 1116.7879 | 1214.2079 | 1086.1425 | 1039.2211 | 1170.2187 | 787.9465 | 942.2476 | 1132.6148 | 1179.2393 | 218.7745 | 0.3577 | 18.0742 | 6.1465 | -40.3885 | 3.119 | 10375.39 | 0.27 | 3.4582 | -3.0997 | 2.0279 | -1.8681 | 8.2294 | 7.0342 | 10.2716 | 275.3135 | 214.8469 | 84.0268 | 73.9233 | 11.7707 | 244.8574 | 76.9832
42810.4587 | 1613 | 17.4686 | 17.6951 | 17.859 | 17.8839 | 17.2508 | 16.0916 | 17.1052 | 18.1485 | 16.8978 | 17.0104 | 17.0327 | 16.5653 | 15.6287 | 14.7381 | 72.8837 | 84.4461 | 83.406 | 91.7684 | 107.0356 | 130.8687 |  |  |  | 80.5025 | 92.4659 | 802.364 | 796.4958 | 805.7892 | 812.4174 | 197.8054 | 249.8051 | 1065.1328 | 157.4693 | 180.0758 | 688.4114 | 1136.6706 | 650.3015 |  | 988.5671 | 1021.917 | 1018.0628 | 960.3166 |  | 485.6726 | 745.1536 | 563.6 | 780.1288 | 912.4283 | 1041.4803 | 1090.3119 | 46.181 | 427.3913 | 92.4672 | 644.0322 | 16.3221 | 50.2091 | 52.8906 | 63.3106 | 63.1914 |  |  | 2.3481 | -2.3583 | 0.70234 | -0.53949 | 11.2809 | 9.0461 | 16.0624 | -3.8009 | 22.3502 | 59.1045 | 187.8821 | -0.00022342 | -0.00017906 | -0.00068668 | 98.4926 | 23.4973 | 17.0522 | 16.9603 | 16.9452 | 15.997 | 15.0386 | 17.5258 | 17.0567 | 17.3498 | 17.4342 | 17.18 | 16.3777 | 14.9285 | 803.5825 | 553.08 | 437.0755 | 288.3537 | 238.2556 | 794.545 | 426.4814 | 70.0454 | 76.8454 | 78.3545 | 99.1574 | 96.1387 | 99.6525 |  |  |  | 803.5707 | 737.0782 | 736.9499 | 768.4196 | 84.3665 | 24.6986 | 1010.4124 |  |  | 1029.2959 |  |  | 48.117 | 78.3933 | 807.6956 | 55.702 | 86.5671 | 927.0264 | 869.8345 | 715.4541 | 1022.7337 | 1013.9478 | 880.0418 |  | 1200.4903 | 862.6872 | 1111.9069 | 687.2511 | 817.6844 | 879.1005 |  | 866.8868 |  |  | 858.0088 | 857.9148 | 855.2492 | [6 empty] | 708.8207 |  |  | 566.3396 |  |  | 608.9703 | 828.8356 | 937.6212 | 936.048 | 1139.2446 | 1170.108 | 1007.163 | 1194.7906 | 1128.3699 | 727.0034 | 923.2487 | 1046.0862 | 1205.1568 | 1089.4753 | 1224.7138 | 939.5113 | 1110.2471 | 1147.6641 | 710.1573 | 908.6474 | 914.8683 | 1123.2186 | 1215.172 | 1086.969 | 1036.7321 | 1169.5553 | 788.1083 | 943.631 | 1132.6005 | 1174.6914 | 211.4263 | 0.36071 | 18.0654 | 6.1497 | -40.3815 | 3.1189 | 10367.51 | 0.35 | 3.5185 | -3.4151 | 1.8637 | -1.6334 | 8.4867 | 7.5997 | 10.1269 | 276.2938 | 215.5896 | 83.9052 | 72.6796 | 12.4079 | 228.8938 | 77.1835
42810.4587 | 1614 | 17.4712 | 17.6934 | 17.8518 | 17.8855 | 17.2577 | 16.0838 | 17.1128 | 18.1553 | 16.896 | 17.005 | 17.0308 | 16.5634 | 15.6268 | 14.738 | 72.9315 | 84.4694 | 83.448 | 91.7612 | 107.2229 | 131.0588 |  |  |  | 80.5382 | 92.469 | 803.4215 | 798.0425 | 807.1123 | 814.616 | 201.985 | 265.3122 | 1098.1695 | 209.46 | 219.6262 | 674.3261 | 1102.1611 | 671.9905 |  | 1056.9673 | 1012.7018 | 991.1163 | 932.6641 |  | 487.2701 | 745.1514 | 562.7667 | 779.5546 | 915.0995 | 1043.5149 | 1090.4862 | 45.4358 | 427.8372 | 90.5268 | 643.8904 | 16.3309 | 50.2514 | 52.9135 | 63.3989 | 62.8385 |  |  | 2.2679 | -2.3563 | 1.0197 | 0.23919 | 11.206 | 8.7839 | 15.6393 | -3.0084 | 22.8439 | 60.6463 | 192.1704 | -0.00022178 | -0.00020699 | -0.00061112 | 98.7365 | 23.5184 | 17.0456 | 16.9506 | 16.936 | 15.9892 | 15.0324 | 17.5192 | 17.0506 | 17.3439 | 17.4245 | 17.1727 | 16.3669 | 14.9207 | 798.7929 | 536.7458 | 403.9395 | 282.5626 | 240.7876 | 794.4255 | 426.4126 | 70.1078 | 76.8937 | 78.397 | 99.2001 | 96.1367 | 99.6401 |  |  |  | 804.4702 | 738.5808 | 738.6145 | 769.7248 | 94.1663 | 28.1984 | 1011.2551 |  |  | 1031.5238 |  |  | 48.165 | 78.4186 | 808.5232 | 55.8143 | 86.6064 | 928.5143 | 870.297 | 714.8394 | 1023.9313 | 1013.9834 | 878.0934 |  | 1198.7108 | 862.358 | 1112.0141 | 686.9729 | 817.564 | 877.9371 |  | 863.9929 |  |  | 854.494 | 856.1689 | 853.5792 | [6 empty] | 708.3979 |  |  | 568.1797 |  |  | 609.0074 | 830.9156 | 939.2993 | 935.0602 | 1138.5552 | 1168.4724 | 1009.928 | 1192.7096 | 1128.7604 | 728.1981 | 926.758 | 1047.867 | 1203.1448 | 1089.2793 | 1226.883 | 941.0173 | 1109.2738 | 1146.6676 | 712.3316 | 908.2735 | 915.6829 | 1117.8213 | 1212.4119 | 1084.9269 | 1036.2752 | 1169.3179 | 789.4902 | 941.3931 | 1132.0987 | 1170.5162 | 213.5788 | 0.36902 | 18.0573 | 6.154 | -40.3278 | 3.119 | 10381.92 | 0.28 | 3.4614 | -3.4137 | 2.2457 | 1.0876 | 8.465 | 7.4946 | 10.0003 | 275.0092 | 215.6664 | 83.8741 | 73.1655 | 16.0767 | 207.5638 | 77.4272
42810.4587 | 1615 | 17.4721 | 17.6833 | 17.846 | 17.8914 | 17.2443 | 16.0864 | 17.1135 | 18.1621 | 16.8934 | 17.0037 | 17.017 | 16.5646 | 15.6197 | 14.7383 | 72.9462 | 84.4755 | 83.4673 | 91.7409 | 107.3961 | 131.2267 |  |  |  | 80.5655 | 92.4572 | 804.1089 | 799.039 | 807.5894 | 816.0263 | 204.6722 | 227.7862 | 1078.4609 | 187.8963 | 242.929 | 664.5277 | 1104.9766 | 677.675 |  | 1010.8001 | 954.0238 | 938.7729 | 956.9825 |  | 489.0681 | 745.9553 | 562.7953 | 779.2751 | 917.2494 | 1044.6859 | 1090.6824 | 47.5749 | 428.3867 | 88.9042 | 644.0708 | 16.3326 | 50.2818 | 52.9361 | 63.4977 | 62.8005 |  |  | 2.5275 | -2.8262 | 1.1446 | -0.10579 | 10.9405 | 8.477 | 16.2018 | -2.8941 | 22.6143 | 59.6829 | 193.7479 | -0.00015935 | -0.00019549 | -0.00063904 | 98.9945 | 23.5556 | 17.0489 | 16.9541 | 16.9429 | 15.9927 | 15.0388 | 17.5237 | 17.0571 | 17.3405 | 17.432 | 17.1722 | 16.363 | 14.9273 | 798.6164 | 537.568 | 395.6719 | 285.41 | 246.9143 | 795.0571 | 426.8232 | 70.176 | 76.9368 | 78.4429 | 99.1962 | 96.1456 | 99.6343 |  |  |  | 804.914 | 739.302 | 739.2728 | 768.4304 | 85.4486 | 27.2924 | 1012.8311 |  |  | 1032.7597 |  |  | 48.2218 | 78.46 | 809.8081 | 55.8427 | 86.6671 | 933.2747 | 876.9284 | 714.0749 | 1023.0244 | 1009.9084 | 879.4074 |  | 1198.3637 | 860.881 | 1111.7385 | 686.3661 | 817.9629 | 876.604 |  | 863.5945 |  |  | 858.4422 | 859.4726 | 857.7633 | [6 empty] | 707.7698 |  |  | 568.655 |  |  | 609.0393 | 832.609 | 942.9298 | 931.9471 | 1137.7163 | 1166.3761 | 1010.4611 | 1192.3376 | 1130.3884 | 728.9936 | 928.9253 | 1046.8226 | 1201.9888 | 1093.9265 | 1226.7432 | 938.9094 | 1108.9799 | 1147.869 | 715.1598 | 905.248 | 914.1206 | 1124.8275 | 1210.8977 | 1082.8189 | 1036.5913 | 1168.2861 | 789.9039 | 938.0599 | 1139.6019 | 1167.4032 | 209.6337 | 0.37843 | 18.0479 | 6.1598 | -40.3711 | 3.119 | 10353.84 | 0.36 | 3.6565 | -3.74 | 2.3801 | -0.72361 | 8.3679 | 7.3658 | 10.1831 | 274.7121 | 215.5337 | 84.0195 | 73.4298 | 17.0728 | 208.6327 | 77.6015
42810.4587 | 1616 | 17.4675 | 17.6765 | 17.8396 | 17.8858 | 17.2412 | 16.0864 | 17.1109 | 18.1709 | 16.8953 | 17.0069 | 17.0264 | 16.5575 | 15.6196 | 14.7342 | 72.9798 | 84.4911 | 83.5012 | 91.7324 | 107.5519 | 131.4148 |  |  |  | 80.5992 | 92.4639 | 805.2019 | 800.3553 | 808.8457 | 817.8794 | 149.7139 | 253.5973 | 1091.8204 | 176.7472 | 223.0599 | 675.485 | 1115.6602 | 631.3126 |  | 990.4369 | 1000.8306 | 939.6023 | 947.2658 |  | 490.2758 | 746.6896 | 563.0739 | 776.6299 | 915.2528 | 1047.732 | 1094.9403 | 48.2526 | 428.9198 | 87.1192 | 644.0195 | 16.3373 | 50.2921 | 52.9588 | 63.5885 | 62.6591 |  |  | 2.3126 | -2.6639 | 0.68919 | -0.48692 | 11.9367 | 8.6156 | 15.3672 | -3.3048 | 22.165 | 57.7748 | 192.6123 | -0.00019713 | -0.00015442 | -0.00067683 | 99.2497 | 23.5844 | 17.0541 | 16.9621 | 16.9457 | 15.9929 | 15.0387 | 17.5364 | 17.0607 | 17.343 | 17.4312 | 17.1764 | 16.3682 | 14.9295 | 794.0296 | 541.8574 | 420.6491 | 284.039 | 242.7175 | 795.1087 | 427.2504 | 70.2453 | 76.9792 | 78.4783 | 99.2181 | 96.1767 | 99.6398 |  |  |  | 804.7772 | 738.2148 | 738.0649 | 764.8808 | 88.1827 | 30.7395 | 1012.6187 |  |  | 1032.0485 |  |  | 48.2816 | 78.4851 | 810.4674 | 55.9342 | 86.7047 | 932.7979 | 879.4408 | 712.8896 | 1022.7881 | 1010.9874 | 881.2176 |  | 1197.2998 | 861.8421 | 1112.947 | 685.2171 | 818.4085 | 877.7799 |  | 865.9617 |  |  | 863.211 | 863.1424 | 861.787 | [6 empty] | 706.6611 |  |  | 567.9537 |  |  | 608.9165 | 833.3908 | 944.8664 | 932.9717 | 1137.9505 | 1167.5717 | 1012.0658 | 1193.4831 | 1131.5477 | 728.5225 | 929.0921 | 1046.5408 | 1203.852 | 1094.7556 | 1223.8376 | 937.1396 | 1107.9712 | 1151.236 | 716.7264 | 901.9624 | 913.1993 | 1128.1947 | 1209.6119 | 1081.603 | 1037.3729 | 1166.9953 | 789.9015 | 936.3085 | 1138.7039 | 1166.352 | 224.6288 | 0.38708 | 18.0382 | 6.1727 | -40.356 | 3.1189 | 10324.33 | 0.27 | 3.5006 | -3.6324 | 1.8476 | -1.553 | 8.7507 | 7.4343 | 9.9288 | 273.8643 | 216.2695 | 84.1952 | 73.9594 | 14.3783 | 215.6155 | 77.6575
42810.4587 | 1617 | 17.4613 | 17.6797 | 17.8429 | 17.8808 | 17.2401 | 16.0832 | 17.1198 | 18.1792 | 16.9014 | 17.0006 | 17.0273 | 16.5558 | 15.624 | 14.7428 | 73.0186 | 84.5136 | 83.5473 | 91.7627 | 107.7454 | 131.6346 |  |  |  | 80.6349 | 92.4738 | 806.4767 | 801.7145 | 809.9454 | 819.6403 | 108.8612 | 227.7119 | 1076.0594 | 200.8847 | 244.8417 | 682.3129 | 1122.5077 | 668.2571 |  | 984.4479 | 1057.6723 | 1023.9063 | 939.8046 |  | 490.825 | 746.9083 | 562.3254 | 774.2174 | 917.3399 | 1049.0703 | 1095.941 | 48.2078 | 429.1489 | 86.5257 | 643.9934 | 16.3395 | 50.3015 | 52.985 | 63.6897 | 62.7589 |  |  | 2.329 | -2.9806 | 0.49206 | -0.44421 | 10.4207 | 8.4192 | 15.1451 | -3.4763 | 23.3586 | 59.4181 | 193.9645 | -0.00025627 | -0.00018399 | -0.00063904 | 99.4915 | 23.6098 | 17.0568 | 16.956 | 16.9414 | 15.9901 | 15.0422 | 17.5449 | 17.0623 | 17.3491 | 17.4266 | 17.1797 | 16.375 | 14.9284 | 785.2224 | 546.884 | 424.9664 | 286.5023 | 234.0147 | 794.6477 | 427.7806 | 70.3148 | 77.0216 | 78.5168 | 99.1534 | 96.2039 | 99.6191 |  |  |  | 804.4972 | 736.8461 | 736.6818 | 763.603 | 72.0928 | 22.0962 | 1012.4828 |  |  | 1031.7938 |  |  | 48.3405 | 78.4727 | 812.3367 | 56.0138 | 86.7471 | 930.9682 | 880.5706 | 711.0633 | 1024.0567 | 1013.5827 | 882.1481 |  | 1196.2502 | 863.1068 | 1114.5064 | 683.5178 | 817.9929 | 879.0802 |  | 866.5546 |  |  | 865.4915 | 864.98 | 863.5666 | [6 empty] | 705.0622 |  |  | 567.715 |  |  | 609.1957 | 831.9037 | 942.9348 | 933.281 | 1140.8648 | 1167.951 | 1014.2208 | 1192.7916 | 1130.5518 | 727.7705 | 925.1179 | 1051.7685 | 1202.5786 | 1095.0481 | 1221.7748 | 937.1479 | 1108.3941 | 1153.3935 | 717.6893 | 900.1084 | 913.3746 | 1123.5701 | 1211.0463 | 1082.2632 | 1038.5984 | 1168.147 | 789.5913 | 937.4075 | 1138.553 | 1173.677 | 237.8789 | 0.39362 | 18.0274 | 6.1782 | -40.3608 | 3.1189 | 10240.35 | 0.3 | 3.5158 | -3.8426 | 1.5613 | -1.4835 | 8.1803 | 7.3528 | 9.8618 | 273.0532 | 217.2212 | 84.1083 | 74.7594 | 13.9989 | 220.204 | 77.6057
42810.4588 | 1618 | 17.4675 | 17.6853 | 17.8391 | 17.8831 | 17.2413 | 16.079 | 17.1207 | 18.1785 | 16.8986 | 16.9965 | 17.0353 | 16.5562 | 15.6201 | 14.738 | 73.0494 | 84.5317 | 83.5823 | 91.7586 | 107.9364 | 131.8906 |  |  |  | 80.6617 | 92.475 | 806.1537 | 801.3215 | 809.1792 | 819.0718 | 151.9394 | 189.7339 | 1000.9759 | 161.9602 | 225.4492 | 669.7921 | 1098.5408 | 655.6603 |  | 974.8742 | 1038.8536 | 1035.35 | 903.9956 |  | 491.325 | 745.2256 | 561.2369 | 776.8017 | 919.0063 | 1045.0316 | 1093.0688 | 47.6405 | 429.1658 | 86.6964 | 643.9955 | 16.3375 | 50.3244 | 53.0197 | 63.7749 | 62.9449 |  |  | 2.333 | -2.5843 | 0.46906 | -0.47904 | 9.7327 | 8.4783 | 16.3194 | -3.385 | 22.4374 | 58.7948 | 193.5824 | -0.00018563 | -0.00021028 | -0.00065054 | 99.8001 | 23.6392 | 17.0621 | 16.9499 | 16.9404 | 15.9912 | 15.0424 | 17.5477 | 17.06 | 17.3482 | 17.4327 | 17.1795 | 16.3679 | 14.928 | 756.5256 | 517.1196 | 397.1663 | 276.9798 | 221.8307 | 792.6803 | 427.41 | 70.3901 | 77.0711 | 78.5627 | 99.233 | 96.2578 | 99.6224 |  |  |  | 804.4159 | 736.487 | 736.495 | 763.4389 | 78.0278 | 24.5921 | 1012.9093 |  |  | 1031.2898 |  |  | 48.398 | 78.4507 | 812.3786 | 56.1053 | 86.7807 | 931.1925 | 880.7773 | 709.9697 | 1023.5061 | 1010.674 | 882.9833 |  | 1198.0545 | 862.2865 | 1115.1005 | 682.3119 | 817.4173 | 877.5258 |  | 863.8195 |  |  | 867.5787 | 866.9828 | 865.8529 | [6 empty] | 703.9408 |  |  | 568.3374 |  |  | 609.7858 | 829.1356 | 940.47 | 933.0925 | 1141.3112 | 1166.3355 | 1015.8052 | 1193.5992 | 1129.3476 | 727.3977 | 920.2987 | 1051.5899 | 1199.846 | 1096.5428 | 1220.8825 | 938.1455 | 1108.5248 | 1154.2018 | 717.4081 | 901.8101 | 914.9984 | 1124.3605 | 1214.245 | 1085.6923 | 1040.4049 | 1167.4478 | 789.4162 | 940.2325 | 1138.659 | 1181.9282 | 232.7945 | 0.40273 | 18.0206 | 6.1842 | -40.2694 | 3.1189 | 10106.51 | 0.33 | 3.5179 | -3.5752 | 1.5231 | -1.5392 | 7.8935 | 7.3673 | 10.2213 | 274.3808 | 217.6207 | 83.9564 | 77.1876 | 17.0177 | 206.132 | 77.5849
42810.4588 | 1619 | 17.4717 | 17.6866 | 17.8433 | 17.8847 | 17.241 | 16.0858 | 17.1345 | 18.1904 | 16.8998 | 16.9998 | 17.0303 | 16.5649 | 15.6277 | 14.7424 | 73.0765 | 84.5533 | 83.6226 | 91.7805 | 108.198 | 132.1715 |  |  |  | 80.7002 | 92.4803 | 804.559 | 799.2267 | 807.119 | 816.071 | 227.6012 | 176.1966 | 981.9932 | 137.3176 | 207.8521 | 683.5391 | 1059.2969 | 627.6903 |  | 1012.7405 | 1049.8357 | 1031.3721 | 884.6632 |  | 492.4302 | 745.2673 | 560.51 | 776.9646 | 920.7015 | 1043.6681 | 1089.6452 | 47.1891 | 429.1658 | 85.1785 | 643.8895 | 16.3093 | 50.3278 | 53.0462 | 63.85 | 63.0821 |  |  | 2.3665 | -1.8274 | 0.70431 | -0.13339 | 11.0154 | 9.5382 | 17.1316 | -4.2267 | 22.1381 | 58.3435 | 192.0999 | -0.00020042 | -0.00017742 | -0.0006489 | 100.1069 | 23.6565 | 17.056 | 16.9459 | 16.9428 | 15.988 | 15.0398 | 17.5494 | 17.0638 | 17.3372 | 17.4265 | 17.174 | 16.3646 | 14.9199 | 756.0099 | 502.1449 | 390.1862 | 278.36 | 217.6355 | 791.661 | 427.1947 | 70.4524 | 77.1059 | 78.5945 | 99.213 | 96.3056 | 99.6094 |  |  |  | 804.9548 | 737.5062 | 737.7315 | 767.1863 | 84.3339 | 30.5925 | 1012.9924 |  |  | 1030.0124 |  |  | 48.4572 | 78.593 | 810.7081 | 56.1749 | 86.804 | 931.4349 | 881.4546 | 709.8113 | 1023.5738 | 1009.2837 | 884.2568 |  | 1202.0707 | 860.1572 | 1114.5756 | 681.7472 | 817.0443 | 875.3368 |  | 861.6853 |  |  | 868.9657 | 868.408 | 867.3254 | [6 empty] | 703.7163 |  |  | 569.3841 |  |  | 610.051 | 827.8671 | 938.2829 | 930.5395 | 1135.7439 | 1165.1089 | 1015.0103 | 1194.327 | 1128.6677 | 727.5982 | 916.7572 | 1049.7762 | 1196.2016 | 1096.2937 | 1221.6149 | 941.1457 | 1106.3914 | 1153.4641 | 717.4116 | 905.7552 | 916.4764 | 1125.856 | 1215.8909 | 1088.8154 | 1040.7881 | 1163.7281 | 790.4381 | 943.1546 | 1135.6516 | 1183.8023 | 230.0524 | 0.41117 | 18.0104 | 6.1988 | -40.2961 | 3.1189 | 9971.14 | 0.26 | 3.5382 | -3.0064 | 1.8664 | -0.81227 | 8.3932 | 7.8102 | 10.4671 | 277.3694 | 217.347 | 83.852 | 76.8521 | 17.7526 | 183.5749 | 77.6488
42810.4588 | 1620 | 17.4726 | 17.6909 | 17.8473 | 17.8839 | 17.2387 | 16.0879 | 17.1358 | 18.2003 | 16.8996 | 16.9999 | 17.0279 | 16.5604 | 15.6269 | 14.7445 | 73.1027 | 84.5789 | 83.6637 | 91.7936 | 108.4945 | 132.48 |  |  |  | 80.7381 | 92.4874 | 802.2486 | 796.1302 | 804.5962 | 811.4815 | 220.4344 | 245.8799 | 1031.8029 | 161.7164 | 171.4958 | 712.6276 | 1048.6082 | 662.0675 |  | 982.2154 | 1050.2532 | 1033.8508 | 880.9092 |  | 493.0598 | 745.9376 | 560.5896 | 776.263 | 920.9238 | 1043.3377 | 1086.9491 | 46.6413 | 429.3368 | 85.7992 | 643.8298 | 16.2954 | 50.3217 | 53.0686 | 63.9202 | 63.3061 |  |  | 2.4407 | -1.671 | 1.1866 | -0.53883 | 11.2868 | 8.3469 | 15.9376 | -5.1598 | 23.3201 | 60.7271 | 197.0022 | -0.00022999 | -0.00015606 | -0.00066533 | 100.363 | 23.6969 | 17.067 | 16.9559 | 16.9408 | 15.9918 | 15.0366 | 17.5481 | 17.0635 | 17.3384 | 17.4279 | 17.1678 | 16.3611 | 14.9234 | 765.3545 | 529.2503 | 432.7058 | 285.0559 | 223.6224 | 791.3379 | 428.0003 | 70.5191 | 77.1581 | 78.635 | 99.1925 | 96.3208 | 99.6061 |  |  |  | 805.906 | 739.8149 | 740.1625 | 770.7068 | 99.9058 | 33.2903 | 1013.5072 |  |  | 1031.5366 |  |  | 48.5309 | 78.6425 | 807.6276 | 56.2561 | 86.8385 | 931.1436 | 877.6576 | 710.4947 | 1025.4662 | 1014.053 | 882.9637 |  | 1203.7792 | 860.2382 | 1113.9654 | 681.7564 | 816.8521 | 876.8498 |  | 864.515 |  |  | 867.9013 | 867.9141 | 866.3792 | [6 empty] | 704.2506 |  |  | 570 |  |  | 609.7506 | 828.3834 | 936.5853 | 929.9218 | 1133.0458 | 1167.0944 | 1014.3174 | 1195.6397 | 1128.7458 | 728.3531 | 915.098 | 1051.085 | 1197.8472 | 1096.3447 | 1221.5755 | 942.7594 | 1103.9507 | 1150.5372 | 719.1031 | 910.0486 | 917.5626 | 1121.9222 | 1216.1187 | 1089.5598 | 1040.5915 | 1162.8795 | 793.0265 | 945.2441 | 1130.323 | 1181.4737 | 235.4818 | 0.41771 | 18.0027 | 6.2055 | -40.2939 | 3.1189 | 9889.42 | 0.3 | 3.5857 | -2.8758 | 2.4234 | -1.6331 | 8.4949 | 7.3053 | 10.0945 | 278.699 | 216.9581 | 83.7899 | 75.6895 | 13.1805 | 177.7161 | 77.8481
42810.4588 | 1621 | 17.48 | 17.6983 | 17.8567 | 17.8911 | 17.2527 | 16.094 | 17.1464 | 18.2218 | 16.9129 | 17.0034 | 17.0389 | 16.5623 | 15.6329 | 14.7555 | 73.1332 | 84.605 | 83.7011 | 91.8305 | 108.8685 | 132.8464 |  |  |  | 80.7732 | 92.4891 | 799.6318 | 793.0895 | 801.8908 | 807.5581 | 172.0075 | 263.2761 | 1060.7301 | 190.2259 | 206.0982 | 695.4324 | 1054.9465 | 670.2236 |  | 955.6335 | 1003.7334 | 988.5639 | 873.7078 |  | 493.3759 | 747.1206 | 561.9591 | 776.0183 | 920.1107 | 1041.266 | 1085.8627 | 46.5515 | 429.4269 | 86.9137 | 644.0551 | 16.3138 | 50.3163 | 53.0815 | 63.9666 | 63.5548 |  |  | 2.312 | -2.3425 | 0.43226 | -0.12288 | 10.698 | 8.4159 | 15.2404 | -4.28 | 22.7093 | 60.0941 | 198.4998 | -0.00020206 | -0.00026942 | -0.00064397 | 100.599 | 23.7285 | 17.07 | 16.9492 | 16.9417 | 15.9878 | 15.0389 | 17.5567 | 17.059 | 17.3455 | 17.4298 | 17.1731 | 16.3655 | 14.9306 | 784.7619 | 549.6203 | 448.5832 | 290.6512 | 234.3191 | 792.3314 | 429.088 | 70.586 | 77.1975 | 78.6793 | 99.2665 | 96.3593 | 99.5987 |  |  |  | 806.9154 | 741.7146 | 742.171 | 771.9874 | 87.9931 | 31.5647 | 1014.2192 |  |  | 1033.8631 |  |  | 48.5793 | 78.6443 | 804.4157 | 56.3439 | 86.8697 | 929.7502 | 876.1222 | 711.5612 | 1027.8594 | 1016.3497 | 881.6055 |  | 1205.542 | 860.6324 | 1113.551 | 682.396 | 817.0774 | 876.8594 |  | 863.9764 |  |  | 865.5931 | 866.5009 | 864.8005 | [6 empty] | 704.838 |  |  | 569.4095 |  |  | 609.201 | 829.137 | 935.6 | 931.6429 | 1133.4127 | 1168.4512 | 1012.4499 | 1196.6675 | 1128.8386 | 728.6369 | 913.6577 | 1052.7715 | 1199.2623 | 1099.8385 | 1223.5065 | 946.1055 | 1105.5022 | 1147.9675 | 720.1897 | 913.7876 | 917.9346 | 1111.3005 | 1215.6532 | 1089.1064 | 1041.543 | 1164.9693 | 795.2649 | 945.8351 | 1125.0539 | 1179.1717 | 234.3634 | 0.42425 | 17.9904 | 6.211 | -40.3113 | 3.1189 | 9831.98 | 0.34 | 3.4835 | -3.407 | 1.4635 | -0.78031 | 8.2639 | 7.3296 | 9.8635 | 280.076 | 216.685 | 83.8446 | 73.9157 | 11.6225 | 181.4357 | 78.1286
42810.4588 | 1622 | 17.4782 | 17.695 | 17.8444 | 17.8849 | 17.2563 | 16.0938 | 17.148 | 18.2275 | 16.9107 | 17.0012 | 17.028 | 16.5759 | 15.6331 | 14.7567 | 73.1577 | 84.623 | 83.7525 | 91.8665 | 109.3097 | 133.2597 |  |  |  | 80.7971 | 92.4911 | 797.8563 | 791.2321 | 800.194 | 805.5322 | 199.1903 | 223.1459 | 1068.0565 | 210.4798 | 233.7025 | 661.6959 | 1065.0699 | 671.8109 |  | 926.4912 | 947.8382 | 912.5642 | 877.0725 |  | 493.968 | 748.2751 | 563.4511 | 775.993 | 918.1592 | 1040.09 | 1083.9571 | 46.9329 | 429.3509 | 87.3478 | 644.2101 | 16.3195 | 50.2852 | 53.1065 | 64.0024 | 63.8338 |  |  | 2.2712 | -1.1078 | 1.4206 | 0.18465 | 10.0928 | 7.7693 | 16.1019 | -4.6663 | 22.7009 | 59.6137 | 193.6243 | -0.00018563 | -0.00017906 | -0.00064561 | 100.8253 | 23.7551 | 17.0607 | 16.9518 | 16.9402 | 15.9976 | 15.0392 | 17.5631 | 17.056 | 17.3427 | 17.4277 | 17.17 | 16.3669 | 14.9307 | 788.5843 | 552.4772 | 446.0636 | 299.6873 | 239.9189 | 792.2592 | 429.8258 | 70.6576 | 77.2497 | 78.717 | 99.252 | 96.4064 | 99.5844 |  |  |  | 807.7984 | 742.3652 | 742.7592 | 772.2773 | 83.1102 | 27.1921 | 1014.9753 |  |  | 1034.373 |  |  | 48.6345 | 78.6859 | 802.0584 | 56.4369 | 86.9029 | 928.5659 | 879.6419 | 711.3824 | 1026.8757 | 1014.1003 | 883.052 |  | 1209.501 | 860.2316 | 1112.7726 | 682.1626 | 816.7725 | 877.3817 |  | 865.6091 |  |  | 866.2462 | 867.4482 | 866.0305 | [6 empty] | 704.7234 |  |  | 568.8713 |  |  | 609.2295 | 829.8652 | 935.3955 | 933.8696 | 1132.5537 | 1168.5323 | 1013.4397 | 1200.0872 | 1128.9084 | 729.1735 | 913.7917 | 1052.3077 | 1196.6244 | 1104.7949 | 1226.6284 | 949.285 | 1107.8846 | 1146.2342 | 720.1965 | 915.2958 | 917.6965 | 1106.5113 | 1217.9205 | 1088.7707 | 1041.0528 | 1164.8135 | 795.9289 | 946.1308 | 1123.4039 | 1182.5607 | 224.1022 | 0.43186 | 17.9836 | 6.2191 | -40.2886 | 3.1188 | 9838.85 | 0.31 | 3.4494 | -2.3442 | 2.6546 | 0.95707 | 8.0232 | 7.0393 | 10.1339 | 283.0606 | 216.2041 | 83.7531 | 73.4631 | 12.0424 | 187.0636 | 78.3977
42810.4588 | 1623 | 17.4766 | 17.692 | 17.8331 | 17.8834 | 17.2532 | 16.0911 | 17.1503 | 18.235 | 16.9038 | 16.9984 | 17.0141 | 16.5664 | 15.6275 | 14.7435 | 73.1771 | 84.625 | 83.7849 | 91.9016 | 109.7949 | 133.7104 |  |  |  | 80.8206 | 92.4907 | 798.0798 | 791.2215 | 800.7883 | 806.1293 | 158.1785 | 254.1764 | 1068.9283 | 196.7578 | 249.6086 | 632.7165 | 1031.2335 | 623.5814 |  | 980.3686 | 979.9516 | 941.1571 | 882.197 |  | 495.2693 | 749.6986 | 564.4118 | 774.9528 | 917.3703 | 1038.9937 | 1081.1255 | 48.0768 | 429.2696 | 87.889 | 644.6845 | 16.3119 | 50.2174 | 53.1297 | 64.0517 | 64.1114 |  |  | 2.5143 | -1.966 | 1.2806 | -0.58286 | 10.9083 | 7.536 | 15.3567 | -4.2307 | 23.3553 | 60.1086 | 194.6643 | -0.00018892 | -0.00021685 | -0.0006604 | 101.0537 | 23.7847 | 17.0729 | 16.9581 | 16.9431 | 15.9998 | 15.043 | 17.5738 | 17.0583 | 17.344 | 17.4288 | 17.1669 | 16.3665 | 14.9279 | 783.619 | 550.3426 | 448.9829 | 302.4681 | 251.5077 | 791.7273 | 430.4319 | 70.7224 | 77.2917 | 78.7596 | 99.2648 | 96.4418 | 99.5772 |  |  |  | 808.4334 | 742.3282 | 742.7098 | 771.8628 | 87.7295 | 34.0166 | 1014.9236 |  |  | 1034.0351 |  |  | 48.6953 | 78.7198 | 801.7962 | 56.4879 | 86.9331 | 927.3326 | 884.2275 | 711.0459 | 1025.1928 | 1009.4539 | 885.7627 |  | 1210.5912 | 860.1702 | 1112.6016 | 681.9806 | 816.5506 | 876.0126 |  | 862.3408 |  |  | 869.6903 | 869.8606 | 868.9851 | [6 empty] | 704.3768 |  |  | 569.2015 |  |  | 609.6814 | 831.0662 | 936.3115 | 933.8487 | 1130.8268 | 1166.9465 | 1013.4714 | 1201.8955 | 1128.6984 | 730.2515 | 916.0702 | 1052.0778 | 1192.3854 | 1105.3957 | 1228.8422 | 950.8217 | 1108.7407 | 1143.45 | 720.8153 | 916.128 | 917.8401 | 1108.3444 | 1219.2896 | 1089.6729 | 1040.2214 | 1163.0028 | 796.5748 | 946.7202 | 1125.2944 | 1187.6974 | 223.3382 | 0.43896 | 17.9748 | 6.2352 | -40.2708 | 3.1189 | 9853.29 | 0.29 | 3.6303 | -3.1251 | 2.5222 | -1.7016 | 8.3375 | 6.9299 | 9.8925 | 283.8224 | 216.0978 | 83.6868 | 73.8099 | 11.8332 | 168.276 | 78.6089
42810.4588 | 1624 | 17.4775 | 17.6896 | 17.8346 | 17.8816 | 17.238 | 16.0843 | 17.1495 | 18.2378 | 16.9029 | 16.9995 | 17.0213 | 16.5614 | 15.6255 | 14.7433 | 73.2069 | 84.6462 | 83.8444 | 91.9594 | 110.3426 | 134.2058 |  |  |  | 80.8573 | 92.4938 | 800.452 | 793.4414 | 803.32 | 809.539 | 127.5722 | 229.759 | 1064.3497 | 179.8103 | 199.7275 | 684.1663 | 1070.3744 | 639.0025 |  | 897.573 | 1005.9824 | 973.1373 | 873.5841 |  | 497.8563 | 750.7342 | 564.9908 | 776.1412 | 919.0927 | 1039.6108 | 1081.9719 | 50.4932 | 429.3417 | 88.6518 | 645.2365 | 16.2731 | 50.1508 | 53.1545 | 64.1032 | 64.4652 |  |  | 2.3284 | -1.943 | 0.611 | -0.7616 | 10.2466 | 7.6641 | 15.8417 | -3.3028 | 23.5836 | 61.1066 | 194.8435 | -0.00021356 | -0.00016756 | -0.00059797 | 101.2683 | 23.8124 | 17.0745 | 16.9514 | 16.9346 | 15.994 | 15.0467 | 17.5725 | 17.0546 | 17.3355 | 17.4307 | 17.1706 | 16.3673 | 14.9243 | 791.868 | 562.1858 | 464.9892 | 317.8863 | 267.5186 | 791.7032 | 431.5005 | 70.7771 | 77.3276 | 78.7903 | 99.2413 | 96.4713 | 99.5576 |  |  |  | 808.9496 | 742.6101 | 742.9052 | 771.9271 | 101.4068 | 34.6181 | 1014.2366 |  |  | 1030.9077 |  |  | 48.7482 | 78.7572 | 804.1162 | 56.5798 | 86.9713 | 925.5492 | 889.8075 | 710.1053 | 1021.0381 | 1002.4298 | 890.1412 |  | 1210.46 | 858.0508 | 1112.0474 | 682.0831 | 816.3883 | 873.3507 |  | 858.9589 |  |  | 876.3262 | 875.1388 | 874.7019 | [6 empty] | 703.856 |  |  | 569.7785 |  |  | 610.252 | 831.1318 | 938.7021 | 933.5539 | 1133.1744 | 1167.1843 | 1011.6518 | 1203.3815 | 1128.8961 | 730.0524 | 917.294 | 1056.6643 | 1195.5023 | 1103.9521 | 1229.4566 | 948.345 | 1109.1239 | 1141.1995 | 722.162 | 917.6985 | 917.9236 | 1110.1424 | 1220.4652 | 1089.9723 | 1040.2967 | 1162.5449 | 797.4269 | 947.398 | 1137.1572 | 1188.7625 | 227.1663 | 0.44361 | 17.9659 | 6.2434 | -40.2554 | 3.1189 | 9899.06 | 0.34 | 3.499 | -3.1083 | 1.7431 | -1.9461 | 8.0826 | 6.9902 | 10.0499 | 283.5999 | 215.807 | 83.6319 | 72.8841 | 10.2581 | 190.2083 | 78.7698
42810.4588 | 1625 | 17.4768 | 17.6842 | 17.8431 | 17.8747 | 17.2396 | 16.0837 | 17.1582 | 18.2488 | 16.8967 | 16.9994 | 17.0168 | 16.5602 | 15.62 | 14.7469 | 73.2454 | 84.6696 | 83.8779 | 91.9712 | 110.872 | 134.7084 |  |  |  | 80.8864 | 92.4967 | 801.1423 | 794.142 | 803.7809 | 810.5501 | 111.6464 | 153.3283 | 1016.5399 | 146.9611 | 209.3618 | 666.8367 | 1044.814 | 676.646 |  | 885.1256 | 1015.0707 | 997.3247 | 863.2811 |  | 498.2103 | 750.8292 | 565.8749 | 778.8779 | 920.4003 | 1040.5274 | 1086.1348 | 52.443 | 429.4524 | 89.82 | 645.6926 | 16.2607 | 50.1407 | 53.1857 | 64.1648 | 64.3388 |  |  | 2.1864 | -1.1058 | 1.2366 | -0.10119 | 10.0659 | 9.4009 | 16.851 | -3.7661 | 24.1707 | 60.6815 | 192.9225 | -0.00017906 | -0.0002037 | -0.00064233 | 101.5484 | 23.853 | 17.0739 | 16.9521 | 16.9358 | 15.9971 | 15.0424 | 17.5831 | 17.0649 | 17.3378 | 17.4285 | 17.1671 | 16.3731 | 14.9317 | 811.699 | 585.9227 | 477.4073 | 333.1592 | 285.4585 | 793.7641 | 433.2042 | 70.8449 | 77.3756 | 78.8367 | 99.2369 | 96.5261 | 99.5453 |  |  |  | 809.6619 | 743.276 | 743.6899 | 773.2251 | 102.5945 | 50.5601 | 1012.0734 |  |  | 1027.2477 |  |  | 48.8181 | 78.7845 | 806.1512 | 56.6658 | 87.0041 | 924.1993 | 888.7192 | 709.8721 | 1019.2162 | 1002.0754 | 891.8377 |  | 1209.176 | 856.7915 | 1112.9519 | 682.1488 | 816.2161 | 873.0641 |  | 859.1809 |  |  | 876.9902 | 875.944 | 875.2034 | [6 empty] | 703.6699 |  |  | 570.5723 |  |  | 610.2221 | 831.2626 | 939.8396 | 932.6802 | 1144.5612 | 1169.2934 | 1012.3516 | 1206.048 | 1129.1473 | 729.9001 | 916.4433 | 1056.947 | 1196.9669 | 1106.178 | 1228.8633 | 945.8762 | 1108.567 | 1139.563 | 722.8991 | 919.4359 | 917.8823 | 1107.5711 | 1222.0114 | 1089.325 | 1039.5651 | 1162.498 | 798.9841 | 947.8705 | 1140.3614 | 1186.3087 | 215.7752 | 0.4519 | 17.9551 | 6.2394 | -40.2663 | 3.1189 | 9913.71 | 0.28 | 3.3923 | -2.3451 | 2.4798 | -0.7094 | 8.0138 | 7.7445 | 10.3687 | 282.5674 | 216.4129 | 83.5748 | 71.4757 | 9.2033 | 176.1218 | 78.9584
42810.4589 | 1626 | 17.4809 | 17.6836 | 17.8422 | 17.8826 | 17.2405 | 16.0939 | 17.1675 | 18.2585 | 16.9029 | 16.998 | 17.0228 | 16.5651 | 15.6224 | 14.7454 | 73.2611 | 84.6875 | 83.9163 | 91.9643 | 111.3428 | 135.2198 |  |  |  | 80.9189 | 92.4965 | 800.8986 | 794.4498 | 803.3772 | 811.216 | 132.1521 | 108.4102 | 969.4686 | 74.9421 | 132.2855 | 705.7471 | 1037.1328 | 656.6366 |  | 884.0953 | 997.6566 | 953.7469 | 861.4288 |  | 497.969 | 751.8779 | 566.5957 | 777.5718 | 921.6824 | 1043.9855 | 1091.0075 | 52.421 | 429.5276 | 91.4425 | 646.3624 | 16.2397 | 50.1407 | 53.2112 | 64.2279 | 64.3411 |  |  | 2.2955 | -1.1663 | 1.9489 | 0.58615 | 10.4812 | 8.2628 | 16.3299 | -3.5814 | 22.9624 | 59.2446 | 194.5707 | -0.00023492 | -0.00020206 | -0.00064397 | 101.9083 | 23.8886 | 17.0869 | 16.9683 | 16.9393 | 15.9966 | 15.0555 | 17.5866 | 17.0662 | 17.3518 | 17.4404 | 17.1852 | 16.381 | 14.9311 | 832.0756 | 605.9355 | 506.6972 | 349.6024 | 289.3491 | 795.4642 | 435.8815 | 70.9215 | 77.4195 | 78.8806 | 99.2401 | 96.5613 | 99.5465 |  |  |  | 810.4574 | 744.389 | 744.8162 | 773.8245 | 76.1722 | 30.5144 | 1011.3302 |  |  | 1026.2945 |  |  | 48.8917 | 78.8163 | 806.1226 | 56.745 | 87.0428 | 922.4173 | 891.1982 | 710.1702 | 1018.3091 | 1002.6401 | 893.6412 |  | 1207.2283 | 857.2472 | 1113.7727 | 682.4333 | 816.5029 | 873.8247 |  | 859.4904 |  |  | 876.5471 | 877.3613 | 877.6812 | [6 empty] | 704.1169 |  |  | 571.0723 |  |  | 610.8287 | 831.472 | 940.3005 | 931.8578 | 1145.058 | 1166.1038 | 1016.1587 | 1208.3831 | 1129.9322 | 729.1541 | 916.7685 | 1055.7529 | 1192.2869 | 1108.717 | 1228.0172 | 945.1378 | 1109.378 | 1139.5207 | 724.5042 | 920.1481 | 917.6922 | 1107.2587 | 1221.2771 | 1087.6097 | 1044.3391 | 1168.0093 | 799.8179 | 946.5046 | 1134.83 | 1183.8359 | 219.5164 | 0.45775 | 17.947 | 6.2479 | -40.2951 | 3.1188 | 9944.12 | 0.3 | 3.4769 | -2.4096 | 3.1148 | 1.7082 | 8.1882 | 7.2702 | 10.2205 | 281.0272 | 216.9192 | 83.6589 | 69.8699 | 6.4615 | 172.0064 | 79.1931
42810.4589 | 1627 | 17.4779 | 17.6862 | 17.8399 | 17.8802 | 17.2319 | 16.0841 | 17.1707 | 18.2638 | 16.9009 | 16.99 | 17.0227 | 16.5604 | 15.6205 | 14.7404 | 73.2883 | 84.7022 | 83.9713 | 91.9527 | 111.8817 | 135.7823 |  |  |  | 80.9502 | 92.5018 | 801.0376 | 794.9096 | 803.7845 | 811.7558 | 176.6241 | 178.203 | 975.5863 | 87.5617 | 123.933 | 730.8842 | 1046.2598 | 664.8069 |  | 891.1401 | 1007.5693 | 969.7599 | 873.0298 |  | 498.9517 | 753.6683 | 568.3458 | 773.3979 | 922.4199 | 1044.6207 | 1090.8252 | 51.7849 | 429.3123 | 90.2398 | 646.9026 | 16.1679 | 50.1648 | 53.2278 | 64.3034 | 64.0843 |  |  | 2.2121 | -1.6204 | 0.52492 | 0.12879 | 9.1742 | 8.1484 | 15.2654 | -3.9954 | 22.863 | 60.7138 | 188.8336 | -0.00016921 | -0.00015606 | -0.00062262 | 102.2045 | 23.8999 | 17.0855 | 16.9515 | 16.9282 | 15.9812 | 15.0309 | 17.5771 | 17.0605 | 17.3327 | 17.4203 | 17.163 | 16.3631 | 14.9293 | 787.3861 | 581.2761 | 486.132 | 348.1531 | 281.4888 | 794.0953 | 437.0823 | 70.9904 | 77.4704 | 78.9243 | 99.2495 | 96.5943 | 99.5455 |  |  |  | 810.8217 | 744.433 | 744.696 | 772.1779 | 66.7608 | 31.0991 | 1010.7584 |  |  | 1024.7653 |  |  | 48.9452 | 78.862 | 806.3253 | 56.8263 | 87.0696 | 921.8747 | 890.6191 | 710.2378 | 1018.2203 | 1001.8558 | 895.7708 |  | 1205.631 | 856.0753 | 1114.0988 | 682.598 | 816.5632 | 872.6191 |  | 859.001 |  |  | 880.2022 | 879.6334 | 879.7612 | [6 empty] | 704.0643 |  |  | 570.3122 |  |  | 610.1925 | 831.0693 | 942.1171 | 931.3428 | 1146.1277 | 1163.2374 | 1016.067 | 1211.4032 | 1130.3157 | 728.5018 | 920.2459 | 1057.6237 | 1195.2947 | 1108.59 | 1228.6051 | 947.3515 | 1112.2492 | 1141.2634 | 724.8181 | 918.0751 | 916.6296 | 1118.1763 | 1219.4519 | 1086.3511 | 1044.2658 | 1170.0306 | 799.3355 | 945.0501 | 1136.6487 | 1184.2884 | 206.3175 | 0.46488 | 17.9379 | 6.2617 | -40.2782 | 3.1189 | 9983.83 | 0.37 | 3.414 | -2.8426 | 1.6179 | 0.80142 | 7.6625 | 7.2214 | 9.8842 | 279.7503 | 217.1582 | 83.6737 | 74.3052 | 8.9773 | 176.6431 | 79.3542
42810.4589 | 1628 | 17.4801 | 17.69 | 17.8469 | 17.888 | 17.2359 | 16.0948 | 17.1738 | 18.2743 | 16.8974 | 16.9962 | 17.0297 | 16.5616 | 15.6259 | 14.7444 | 73.3243 | 84.7248 | 84.0162 | 91.94 | 112.4519 | 136.3191 |  |  |  | 80.9785 | 92.5091 | 800.8114 | 794.7179 | 803.2825 | 811.2784 | 161.0999 | 254.9343 | 1086.3043 | 163.1765 | 159.4475 | 715.8189 | 1039.6587 | 696.2249 |  | 880.9046 | 996.1523 | 987.2521 | 869.5801 |  | 499.6675 | 754.9633 | 570.9163 | 771.3362 | 920.1232 | 1044.065 | 1089.8204 | 51.4819 | 429.1829 | 88.7234 | 647.2052 | 16.0801 | 50.1898 | 53.2626 | 64.3935 | 63.8604 |  |  | 2.4105 | -2.353 | 0.87384 | 0.074254 | 10.6592 | 8.3903 | 15.8995 | -3.9711 | 22.4271 | 58.7659 | 190.9138 | -0.00020863 | -0.0002037 | -0.00061276 | 102.4717 | 23.9325 | 17.0848 | 16.9454 | 16.9305 | 15.9735 | 15.0361 | 17.5829 | 17.0564 | 17.3358 | 17.4261 | 17.1722 | 16.3639 | 14.9225 | 745.1363 | 563.3364 | 476.7546 | 340.285 | 283.2732 | 791.7209 | 438.021 | 71.0473 | 77.5127 | 78.9618 | 99.2972 | 96.6118 | 99.5403 |  |  |  | 810.8213 | 743.7216 | 743.7683 | 770.2593 | 77.9184 | 34.1907 | 1010.2551 |  |  | 1025.4768 |  |  | 48.9935 | 78.8932 | 806.3295 | 56.9072 | 87.0975 | 921.2876 | 892.3468 | 711.3323 | 1019.5446 | 1004.2668 | 896.7423 |  | 1202.7316 | 855.8858 | 1113.5916 | 683.8538 | 816.413 | 873.7319 |  | 861.5181 |  |  | 880.9673 | 880.7084 | 880.7815 | [6 empty] | 705.4152 |  |  | 570.7677 |  |  | 610.2697 | 830.471 | 944.1599 | 932.6508 | 1141.9309 | 1165.5051 | 1015.1228 | 1209.5918 | 1131.0268 | 729.7532 | 922.3553 | 1049.4527 | 1197.4744 | 1103.6301 | 1220.4961 | 948.1661 | 1115.3021 | 1142.7634 | 726.0456 | 914.9983 | 916.4625 | 1115.0054 | 1220.0421 | 1085.9136 | 1044.7423 | 1169.6816 | 798.4545 | 945.4006 | 1135.0341 | 1187.5752 | 229.146 | 0.4705 | 17.9294 | 6.2737 | -40.2462 | 3.1189 | 9999.31 | 0.36 | 3.5631 | -3.4277 | 2.0888 | 0.6089 | 8.2577 | 7.3263 | 10.0853 | 277.5225 | 216.8425 | 83.5906 | 78.0833 | 10.2 | 173.1425 | 79.4073
42810.4589 | 1629 | 17.4801 | 17.686 | 17.8492 | 17.886 | 17.2426 | 16.0982 | 17.1805 | 18.2813 | 16.9014 | 17.0003 | 17.0193 | 16.5609 | 15.6276 | 14.7433 | 73.3486 | 84.7418 | 84.0709 | 91.9418 | 113.076 | 136.8571 |  |  |  | 81.0136 | 92.5102 | 799.6087 | 793.5451 | 801.7341 | 809.7058 | 178.4913 | 230.7341 | 1115.188 | 211.7055 | 233.2817 | 679.166 | 1033.9624 | 699.4811 |  | 870.3554 | 904.2623 | 929.6298 | 871.8477 |  | 499.7976 | 754.5405 | 571.1973 | 770.5927 | 918.3007 | 1043.8548 | 1091.8054 | 52.141 | 429.0125 | 87.2385 | 647.1574 | 15.9792 | 50.2327 | 53.2923 | 64.4648 | 63.3588 |  |  | 2.5965 | -1.8931 | 0.70825 | -1.1513 | 9.9568 | 7.0524 | 15.7405 | -3.9757 | 23.2586 | 60.4957 | 190.6462 | -0.00017085 | -0.00021192 | -0.00068997 | 102.72 | 23.9705 | 17.0923 | 16.9534 | 16.9306 | 15.9798 | 15.0424 | 17.596 | 17.0627 | 17.3355 | 17.4279 | 17.1753 | 16.3679 | 14.9313 | 739.5687 | 562.2749 | 468.8316 | 334.7685 | 279.9542 | 790.9173 | 439.1401 | 71.1168 | 77.5475 | 78.9965 | 99.3084 | 96.6405 | 99.5263 |  |  |  | 810.6433 | 742.5782 | 742.4345 | 768.688 | 106.223 | 28.4105 | 1011.0476 |  |  | 1027.8314 |  |  | 49.0559 | 78.9417 | 805.115 | 57.005 | 87.1373 | 919.8807 | 895.6589 | 712.4558 | 1020.7841 | 1008.9117 | 897.2199 |  | 1200.8393 | 858.8148 | 1113.4886 | 685.1447 | 816.52 | 879.7306 |  | 867.7926 |  |  | 883.1686 | 882.8394 | 883.18 | [6 empty] | 706.7232 |  |  | 571.7552 |  |  | 610.9165 | 830.8132 | 946.9667 | 931.0149 | 1142.4855 | 1164.3733 | 1014.1762 | 1210.1949 | 1129.6518 | 730.9053 | 924.1121 | 1041.3874 | 1201.1919 | 1100.1299 | 1216.219 | 947.3522 | 1115.9502 | 1141.4184 | 726.3498 | 914.217 | 916.8861 | 1125.5934 | 1218.0066 | 1087.3125 | 1044.1167 | 1167.4253 | 797.8234 | 946.5505 | 1136.0289 | 1189.9034 | 232.9705 | 0.4768 | 17.9198 | 6.2777 | -40.2982 | 3.1189 | 10003.32 | 0.31 | 3.6953 | -3.0738 | 1.8801 | -2.3971 | 7.9803 | 6.7163 | 10.0339 | 276.0797 | 216.6959 | 83.5891 | 78.3929 | 11.2962 | 170.0172 | 79.3946
42810.4589 | 1630 | 17.4788 | 17.6842 | 17.8453 | 17.8817 | 17.2325 | 16.0907 | 17.1846 | 18.2959 | 16.9143 | 17 | 17.0214 | 16.5616 | 15.6257 | 14.7468 | 73.3804 | 84.7594 | 84.1218 | 91.961 | 113.7823 | 137.4104 |  |  |  | 81.0434 | 92.5196 | 798.3585 | 792.3548 | 800.2446 | 808.3111 | 159.3694 | 190.9244 | 990.2626 | 150.1277 | 226.8167 | 642.5821 | 1041.6111 | 628.7346 |  | 874.3332 | 916.2162 | 892.6715 | 859.1041 |  | 499.7009 | 754.3377 | 571.2074 | 770.6071 | 915.9312 | 1043.6525 | 1096.2273 | 52.7528 | 428.8501 | 87.1934 | 647.2103 | 15.9108 | 50.2923 | 53.3202 | 64.5305 | 62.9665 |  |  | 2.5084 | -0.86402 | 0.50323 | -0.51452 | 11.6377 | 7.5104 | 15.6038 | -3.7194 | 23.2894 | 59.6967 | 190.9295 | -0.00023327 | -0.00019713 | -0.00063412 | 102.9495 | 23.9954 | 17.0933 | 16.9549 | 16.9287 | 15.9777 | 15.0459 | 17.5996 | 17.06 | 17.334 | 17.4249 | 17.167 | 16.3702 | 14.9316 | 776.7513 | 574.2235 | 461.3777 | 321.2265 | 278.7111 | 792.3412 | 439.9246 | 71.1727 | 77.5828 | 79.0307 | 99.3096 | 96.6635 | 99.5191 |  |  |  | 810.6833 | 741.963 | 741.8228 | 769.5667 | 87.7801 | 34.5033 | 1011.9299 |  |  | 1029.4223 |  |  | 49.1213 | 78.989 | 803.6517 | 57.0891 | 87.1754 | 918.8471 | 898.0502 | 712.064 | 1022.5322 | 1012.2347 | 898.0886 |  | 1201.8539 | 861.8487 | 1113.9392 | 684.8274 | 816.0632 | 883.3819 |  | 870.2778 |  |  | 885.9301 | 885.3122 | 886.184 | [6 empty] | 706.2773 |  |  | 572.4574 |  |  | 611.0029 | 831.1414 | 946.1476 | 926.7217 | 1146.513 | 1163.7624 | 1014.7111 | 1210.5744 | 1127.5517 | 732.6297 | 923.1469 | 1040.191 | 1201.7 | 1099.0345 | 1215.192 | 945.9882 | 1115.6188 | 1142.6571 | 723.7611 | 914.7259 | 918.2627 | 1125.8315 | 1216.6984 | 1089.9877 | 1043.4674 | 1167.3167 | 797.2354 | 948.818 | 1134.0447 | 1189.8946 | 230.3479 | 0.48197 | 17.9113 | 6.2797 | -40.2638 | 3.1189 | 9957.05 | 0.38 | 3.6297 | -2.0764 | 1.5847 | -1.6023 | 8.627 | 6.9304 | 9.9895 | 276.8214 | 216.8968 | 83.4513 | 74.8095 | 12.2759 | 174.4919 | 79.3829
42810.4589 | 1631 | 17.4874 | 17.6845 | 17.8399 | 17.8738 | 17.2429 | 16.0938 | 17.1892 | 18.299 | 16.9081 | 16.9903 | 17.023 | 16.5581 | 15.6222 | 14.75 | 73.415 | 84.7839 | 84.1846 | 91.9992 | 114.6881 | 137.949 |  |  |  | 81.0815 | 92.5326 | 797.4444 | 791.4842 | 799.2919 | 807.292 | 109.5134 | 192.7859 | 1046.178 | 153.0118 | 178.4458 | 682.6043 | 1034.5624 | 613.0863 |  | 883.93 | 977.2532 | 896.9121 | 870.8698 |  | 496.62 | 753.0435 | 571.5119 | 768.3984 | 912.572 | 1042.4314 | 1095.8608 | 52.9359 | 428.7408 | 86.8005 | 647.1578 | 15.8919 | 50.3305 | 53.3506 | 64.6036 | 62.8822 |  |  | 2.2226 | -1.9009 | 0.72599 | -0.71691 | 10.4713 | 8.0735 | 16.0033 | -3.3929 | 22.7713 | 59.407 | 191.2155 | -0.00021849 | -0.00016263 | -0.00062262 | 103.1908 | 24.0298 | 17.1012 | 16.9571 | 16.9416 | 15.9903 | 15.054 | 17.6085 | 17.0665 | 17.3436 | 17.4309 | 17.1807 | 16.3756 | 14.9413 | 785.2204 | 577.1331 | 466.4698 | 316.6406 | 276.3929 | 792.2194 | 441.0136 | 71.255 | 77.6418 | 79.0805 | 99.3292 | 96.7052 | 99.5328 |  |  |  | 811.3619 | 743.338 | 743.3555 | 773.0324 | 77.0498 | 25.1855 | 1012.9107 |  |  | 1030.7089 |  |  | 49.1736 | 79.0229 | 802.5174 | 57.1402 | 87.2095 | 918.5862 | 900.6418 | 712.1879 | 1023.5245 | 1013.7996 | 897.8429 |  | 1204.1291 | 865.9654 | 1113.7523 | 684.6275 | 815.8135 | 887.4768 |  | 874.8431 |  |  | 888.956 | 888.3379 | 889.964 | [6 empty] | 706.2122 |  |  | 572.4764 |  |  | 611.4406 | 831.9528 | 946.5466 | 926.0859 | 1145.4737 | 1163.8875 | 1013.7962 | 1208.4391 | 1126.4469 | 734.2407 | 923.2189 | 1037.6019 | 1199.52 | 1100.123 | 1216.7512 | 943.1729 | 1114.2453 | 1143.2518 | 723.6747 | 917.0953 | 920.0698 | 1124.8072 | 1211.2345 | 1090.5228 | 1042.6303 | 1167.3896 | 797.7592 | 950.6927 | 1138.3798 | 1181.5104 | 234.388 | 0.48712 | 17.9011 | 6.292 | -40.2645 | 3.1189 | 9858.92 | 0.28 | 3.4151 | -3.078 | 1.9022 | -1.8902 | 8.1795 | 7.1822 | 10.1118 | 278.5512 | 216.6641 | 83.3767 | 73.8216 | 11.9209 | 170.3651 | 79.5016
42810.4589 | 1632 | 17.4843 | 17.694 | 17.8433 | 17.8806 | 17.2508 | 16.0953 | 17.2037 | 18.316 | 16.9102 | 17.0052 | 17.0293 | 16.57 | 15.623 | 14.7596 | 73.4402 | 84.806 | 84.2408 | 92.0114 | 115.654 | 138.4752 |  |  |  | 81.1168 | 92.5211 | 796.7437 | 790.7228 | 798.6099 | 806.5171 | 90.7152 | 174.642 | 1014.7605 | 125.104 | 153.7944 | 701.5979 | 1054.5911 | 654.668 |  | 898.1173 | 1030.9218 | 985.5763 | 864.2096 |  | 495.3907 | 752.1605 | 572.2584 | 768.2827 | 913.0948 | 1042.073 | 1095.1095 | 53.4515 | 428.6062 | 85.7447 | 647.0668 | 15.9011 | 50.3155 | 53.3805 | 64.7039 | 62.8136 |  |  | 2.6681 | -2.2486 | 0.70102 | 0.019714 | 10.5114 | 7.6563 | 15.3206 | -2.8534 | 23.0901 | 59.9703 | 194.6309 | -0.00015114 | -0.00020863 | -0.00064561 | 103.4287 | 24.0553 | 17.1035 | 16.9528 | 16.9341 | 15.9846 | 15.0581 | 17.6069 | 17.0611 | 17.3431 | 17.4327 | 17.1735 | 16.3692 | 14.9399 | 778.5031 | 567.3956 | 465.5595 | 308.6769 | 265.0224 | 792.0408 | 441.7548 | 71.3228 | 77.6872 | 79.1222 | 99.3593 | 96.74 | 99.5238 |  |  |  | 812.0892 | 745.3946 | 745.3604 | 774.5568 | 104.878 | 33.6916 | 1013.8834 |  |  | 1032.6948 |  |  | 49.2224 | 79.0484 | 801.6427 | 57.2235 | 87.2417 | 917.7802 | 900.262 | 713.7784 | 1024.4322 | 1013.1238 | 898.5186 |  | 1207.9615 | 868.3215 | 1114.3807 | 685.3059 | 816.2681 | 887.5104 |  | 874.368 |  |  | 890.4441 | 889.009 | 890.3876 | [6 empty] | 707.4052 |  |  | 572.9758 |  |  | 611.5199 | 832.4419 | 949.8509 | 926.0323 | 1142.8327 | 1164.0177 | 1013.8485 | 1207.5496 | 1126.3221 | 734.7605 | 922.6486 | 1036.2513 | 1197.2459 | 1100.5493 | 1218.4135 | 944.0158 | 1112.7781 | 1142.6731 | 723.3052 | 919.4372 | 920.4048 | 1119.6521 | 1208.2499 | 1088.4768 | 1041.7697 | 1167.2929 | 799.702 | 949.6312 | 1137.5777 | 1176.7998 | 234.9179 | 0.48858 | 17.8939 | 6.2995 | -40.2837 | 3.1188 | 9820.72 | 0.22 | 3.7404 | -3.3462 | 1.8684 | 0.31332 | 8.194 | 6.9932 | 9.8925 | 281.452 | 216.9966 | 83.5037 | 74.4991 | 12.1657 | 181.5008 | 79.6901
42810.4589 | 1633 | 17.4925 | 17.6879 | 17.8458 | 17.883 | 17.244 | 16.0953 | 17.2069 | 18.3266 | 16.9058 | 17.0018 | 17.0222 | 16.5658 | 15.6273 | 14.7566 | 73.461 | 84.8159 | 84.285 | 92.0414 | 116.6202 | 139.0124 |  |  |  | 81.1371 | 92.5172 | 796.589 | 790.3512 | 798.6047 | 806.234 | 77.1781 | 134.0674 | 979.3304 | 94.5668 | 154.3568 | 705.6781 | 1041.8015 | 657.2309 |  | 902.9677 | 1004.8941 | 983.265 | 851.5997 |  | 494.7129 | 751.9501 | 571.6417 | 763.0778 | 910.3264 | 1038.844 | 1092.6179 | 53.1959 | 428.5144 | 84.4307 | 646.7911 | 15.8873 | 50.3047 | 53.4165 | 64.7915 | 62.7319 |  |  | 2.2633 | -0.94485 | 1.2234 | -0.26613 | 9.9108 | 8.7149 | 16.9193 | -3.1537 | 22.69 | 59.3883 | 196.3654 | -0.00019713 | -0.00017742 | -0.00059962 | 103.6747 | 24.0923 | 17.1064 | 16.953 | 16.9346 | 15.9727 | 15.0584 | 17.6105 | 17.0615 | 17.3365 | 17.4241 | 17.181 | 16.3647 | 14.9337 | 794.1335 | 569.1732 | 463.1353 | 296.1358 | 255.5591 | 793.0401 | 442.5661 | 71.3816 | 77.7212 | 79.1494 | 99.3478 | 96.7531 | 99.5128 |  |  |  | 812.4505 | 745.903 | 745.7348 | 774.0393 | 91.1352 | 30.8281 | 1015.6384 |  |  | 1033.4852 |  |  | 49.2688 | 79.0821 | 801.1666 | 57.302 | 87.2776 | 916.565 | 898.8011 | 715.9629 | 1023.3464 | 1009.3383 | 900.1071 |  | 1211.0417 | 867.9658 | 1114.4156 | 686.5852 | 817.633 | 886.0018 |  | 871.6222 |  |  | 890.9776 | 889.7901 | 890.9794 | [6 empty] | 709.2738 |  |  | 573.2485 |  |  | 611.2145 | 833.1594 | 952.5377 | 926.3948 | 1141.7588 | 1163.5129 | 1015.027 | 1207.1199 | 1127.7722 | 734.0396 | 924.1337 | 1042.8922 | 1193.6791 | 1102.6 | 1222.3859 | 942.7636 | 1111.427 | 1142.1367 | 723.3345 | 918.7599 | 919.2906 | 1114.2541 | 1209.0794 | 1088.1384 | 1040.7699 | 1167.6567 | 800.7305 | 948.6366 | 1133.5215 | 1179.2162 | 240.224 | 0.49542 | 17.8853 | 6.309 | -40.2629 | 3.1188 | 9707.48 | 0.37 | 3.4445 | -2.1689 | 2.468 | -1.1511 | 7.9467 | 7.4518 | 10.383 | 283.7703 | 217.0286 | 83.9071 | 73.1478 | 12.5926 | 174.8038 | 79.8193
42810.4589 | 1634 | 17.4888 | 17.6752 | 17.8385 | 17.874 | 17.2357 | 16.0888 | 17.2026 | 18.3258 | 16.8966 | 16.9887 | 17.0136 | 16.5542 | 15.6207 | 14.7498 | 73.495 | 84.8327 | 84.3411 | 92.1137 | 117.5632 | 139.5807 |  |  |  | 81.1666 | 92.5256 | 797.7941 | 791.253 | 800.0721 | 807.5137 | 154.9967 | 110.9751 | 951.3599 | 66.2866 | 124.8098 | 719.6115 | 999.6714 | 659.1157 |  | 858.6145 | 959.4985 | 935.3175 | 825.4548 |  | 495.8141 | 751.4892 | 571.0718 | 761.6577 | 911.5015 | 1038.8609 | 1090.292 | 54.3512 | 428.3655 | 82.1561 | 646.2063 | 15.8297 | 50.3273 | 53.4307 | 64.8762 | 62.8675 |  |  | 2.5203 | -0.88505 | 1.067 | 0.12222 | 10.4365 | 8.8377 | 17.3326 | -3.7746 | 22.5304 | 58.9226 | 197.128 | -0.0002497 | -0.00016099 | -0.00057005 | 103.9207 | 24.1277 | 17.1142 | 16.9549 | 16.934 | 15.9859 | 15.0498 | 17.6262 | 17.0671 | 17.3358 | 17.4314 | 17.1749 | 16.3736 | 14.9368 | 792.4848 | 575.667 | 473.4398 | 292.1443 | 243.9358 | 793.2121 | 443.2336 | 71.4496 | 77.7724 | 79.193 | 99.3396 | 96.7708 | 99.5062 |  |  |  | 812.5349 | 745.7025 | 745.5814 | 772.4259 | 84.1996 | 31.204 | 1016.3882 |  |  | 1032.4627 |  |  | 49.325 | 79.1313 | 802.0776 | 57.3863 | 87.3106 | 916.1457 | 896.19 | 715.9357 | 1023.1115 | 1007.0823 | 900.6629 |  | 1215.1612 | 865.8803 | 1114.1727 | 686.8886 | 818.5396 | 882.9476 |  | 868.4029 |  |  | 890.2217 | 889.4337 | 890.4214 | [6 empty] | 709.272 |  |  | 572.2314 |  |  | 611.3521 | 833.9137 | 954.2908 | 925.2266 | 1139.8663 | 1162.1712 | 1014.6719 | 1207.4595 | 1128.7717 | 733.1305 | 925.561 | 1040.1937 | 1189.3898 | 1101.3633 | 1221.8241 | 937.7237 | 1110.0772 | 1143.6209 | 722.6841 | 918.0667 | 919.3423 | 1112.8677 | 1214.3936 | 1090.9829 | 1042.2172 | 1168.3788 | 800.1852 | 950.1937 | 1131.1708 | 1184.981 | 221.3513 | 0.50051 | 17.8784 | 6.3257 | -40.2802 | 3.1188 | 9652.33 | 0.38 | 3.6369 | -2.0986 | 2.3043 | 0.77988 | 8.1548 | 7.5042 | 10.5092 | 286.9367 | 216.9327 | 84.1911 | 73.3973 | 11.5774 | 153.6565 | 79.8909
42810.459 | 1635 | 17.4909 | 17.6843 | 17.8392 | 17.8862 | 17.2434 | 16.088 | 17.2133 | 18.3397 | 16.9022 | 16.9978 | 17.021 | 16.5589 | 15.6234 | 14.7554 | 73.5272 | 84.8525 | 84.3927 | 92.1336 | 118.3974 | 140.1321 |  |  |  | 81.1899 | 92.5278 | 799.1528 | 792.369 | 801.5921 | 808.6997 | 172.3684 | 189.5169 | 1027.2668 | 79.5103 | 110.3897 | 737.0489 | 994.8985 | 675.2754 |  | 835.9482 | 942.3846 | 922.9262 | 819.9759 |  | 498.4907 | 751.817 | 571.9459 | 763.3731 | 911.5062 | 1040.4532 | 1088.3994 | 55.9418 | 428.0362 | 80.8849 | 645.6762 | 15.7764 | 50.3608 | 53.4486 | 64.969 | 63.0859 |  |  | 2.4085 | -0.65637 | 0.93561 | -0.20633 | 10.123 | 8.1445 | 16.0112 | -2.8501 | 22.9144 | 59.6013 | 194.7285 | -0.00019385 | -0.00017085 | -0.00060619 | 104.1532 | 24.1574 | 17.1108 | 16.9589 | 16.9343 | 15.9841 | 15.0577 | 17.6311 | 17.0641 | 17.3387 | 17.4272 | 17.1775 | 16.3675 | 14.9447 | 788.2144 | 566.706 | 464.7412 | 294.0953 | 238.0115 | 792.7779 | 443.6686 | 71.5069 | 77.8028 | 79.2168 | 99.3503 | 96.7805 | 99.4898 |  |  |  | 812.5585 | 744.7139 | 744.644 | 771.5132 | 84.6755 | 30.9292 | 1016.2618 |  |  | 1032.3041 |  |  | 49.3878 | 79.1771 | 803.7918 | 57.467 | 87.3343 | 916.4217 | 889.6271 | 715.1498 | 1024.0692 | 1008.5868 | 898.6153 |  | 1215.7945 | 865.5496 | 1112.6706 | 686.0796 | 818.2202 | 883.5787 |  | 869.5246 |  |  | 886.6441 | 886.4452 | 886.8798 | [6 empty] | 708.3928 |  |  | 572.0492 |  |  | 612.062 | 834.4761 | 952.1653 | 922.794 | 1136.5396 | 1161.5577 | 1011.2023 | 1206.4761 | 1127.5398 | 733.1175 | 923.9391 | 1032.9796 | 1186.5956 | 1098.4141 | 1219.0426 | 936.3716 | 1110.8262 | 1145.4844 | 722.0549 | 918.5357 | 921.0783 | 1112.4005 | 1216.7025 | 1093.944 | 1044.7556 | 1168.8149 | 800.2703 | 951.5144 | 1131.1357 | 1188.2512 | 231.7502 | 0.50689 | 17.8704 | 6.333 | -40.2817 | 3.1188 | 9569.22 | 0.37 | 3.5574 | -1.8076 | 2.1581 | -1.0135 | 8.0363 | 7.2083 | 10.1067 | 287.485 | 215.992 | 84.1105 | 73.7042 | 12.6285 | 151.4564 | 79.9238
42810.459 | 1636 | 17.4965 | 17.6801 | 17.8411 | 17.8839 | 17.2415 | 16.1026 | 17.2286 | 18.3486 | 16.9076 | 17.0005 | 17.023 | 16.5733 | 15.6346 | 14.7489 | 73.564 | 84.8859 | 84.4667 | 92.1248 | 119.1204 | 140.6796 |  |  |  | 81.2232 | 92.5428 | 799.808 | 792.8282 | 802.3205 | 808.9416 | 118.1017 | 217.7256 | 1077.6618 | 168.097 | 163.4875 | 729.6836 | 989.2057 | 701.7182 |  | 821.0832 | 925.4791 | 889.8299 | 818.2017 |  | 499.2284 | 750.9683 | 573.8713 | 766.412 | 913.3615 | 1041.9459 | 1089.4461 | 57.5865 | 427.6197 | 82.3819 | 645.5321 | 15.7507 | 50.3876 | 53.4639 | 65.0682 | 63.2114 |  |  | 2.1891 | -1.2327 | 0.82653 | -0.28979 | 10.696 | 7.4381 | 15.4231 | -4.7886 | 22.6118 | 58.6331 | 197.2536 | -0.00018728 | -0.00020699 | -0.00063904 | 104.3811 | 24.1931 | 17.1192 | 16.9611 | 16.9385 | 15.9896 | 15.0685 | 17.6359 | 17.0711 | 17.3447 | 17.4258 | 17.1803 | 16.3695 | 14.9423 | 788.6017 | 564.2883 | 462.6996 | 300.6697 | 239.9221 | 792.3637 | 444.4762 | 71.5841 | 77.8543 | 79.2677 | 99.3571 | 96.8094 | 99.4758 |  |  |  | 812.9613 | 744.4881 | 744.4857 | 772.3316 | 86.3658 | 23.528 | 1015.8615 |  |  | 1032.1357 |  |  | 49.4509 | 79.2187 | 804.5232 | 57.551 | 87.3668 | 917.5365 | 887.0248 | 717.0745 | 1024.017 | 1008.3095 | 908.0219 |  | 1215.1512 | 865.7459 | 1111.3929 | 687.3677 | 818.0004 | 883.5406 |  | 870.2665 |  |  | 882.163 | 882.6854 | 882.2438 | [6 empty] | 709.7434 |  |  | 574.3937 |  |  | 613.1482 | 834.7197 | 950.3958 | 921.0327 | 1138.8108 | 1160.5518 | 1010.3657 | 1205.4865 | 1125.8427 | 733.4296 | 922.7428 | 1033.4546 | 1186.2612 | 1101.3761 | 1218.9231 | 938.2532 | 1111.7372 | 1146.0818 | 723.3246 | 917.9687 | 922.3197 | 1110.9935 | 1216.6719 | 1094.3026 | 1042.8451 | 1169.4887 | 800.8291 | 950.8303 | 1130.8985 | 1183.347 | 220.3059 | 0.5133 | 17.8625 | 6.3363 | -40.2866 | 3.1188 | 9514.12 | 0.35 | 3.3918 | -2.4761 | 2.0276 | -1.2006 | 8.2653 | 6.8925 | 9.925 | 286.7245 | 215.1808 | 84.0038 | 73.5015 | 13.0127 | 148.7327 | 80.0292
42810.459 | 1637 | 17.491 | 17.686 | 17.8416 | 17.8845 | 17.2411 | 16.095 | 17.2255 | 18.3539 | 16.9043 | 16.9945 | 17.0216 | 16.5632 | 15.6281 | 14.7599 | 73.5909 | 84.9038 | 84.5377 | 92.14 | 119.6159 | 141.1962 |  |  |  | 81.2492 | 92.5356 | 799.9178 | 792.875 | 802.3865 | 808.882 | 114.7363 | 147.9052 | 1012.4884 | 153.2419 | 207.0354 | 668.9725 | 1008.8497 | 672.9749 |  | 836.6617 | 884.9372 | 876.0895 | 811.117 |  | 497.364 | 751.2375 | 574.4906 | 772.6262 | 917.9346 | 1042.2876 | 1089.366 | 58.1822 | 427.3932 | 84.6492 | 645.4235 | 15.74 | 50.4417 | 53.4687 | 65.1579 | 63.5261 |  |  | 2.6392 | -1.5054 | 0.90933 | -1.1986 | 10.2945 | 7.3356 | 15.0387 | -4.1965 | 22.4189 | 58.0628 | 196.6553 | -0.0002267 | -0.00016263 | -0.00064561 | 104.5973 | 24.2224 | 17.1239 | 16.9581 | 16.9354 | 15.9919 | 15.0626 | 17.639 | 17.0703 | 17.3384 | 17.4232 | 17.1762 | 16.3633 | 14.9352 | 782.937 | 551.2082 | 432.4366 | 291.0523 | 237.3221 | 791.572 | 444.4452 | 71.6496 | 77.8913 | 79.2954 | 99.3246 | 96.8156 | 99.4776 |  |  |  | 813.2289 | 744.3609 | 744.2862 | 771.513 | 77.5967 | 27.107 | 1015.7551 |  |  | 1030.5923 |  |  | 49.5141 | 79.251 | 804.7865 | 57.6358 | 87.4056 | 917.5069 | 890.7061 | 723.6564 | 1021.6153 | 1003.8761 | 905.6625 |  | 1215.1366 | 865.4868 | 1111.531 | 691.2318 | 818.6951 | 882.5076 |  | 869.3754 |  |  | 881.6804 | 882.4125 | 882.4618 | [6 empty] | 715.9787 |  |  | 577.8564 |  |  | 614.0842 | 834.6388 | 950.6454 | 923.4332 | 1144.04 | 1159.4941 | 1016.4773 | 1206.3371 | 1124.4671 | 734.0489 | 922.2667 | 1039.3146 | 1187.2664 | 1105.2684 | 1220.4102 | 942.5745 | 1111.4838 | 1145.7293 | 724.2974 | 915.7201 | 922.0397 | 1109.0872 | 1213.5905 | 1092.0691 | 1039.2274 | 1170.0661 | 800.2274 | 948.5744 | 1129.1714 | 1173.3394 | 227.3219 | 0.51778 | 17.8559 | 6.3512 | -40.386 | 3.1188 | 9462.93 | 0.38 | 3.7241 | -2.7367 | 2.127 | -2.4419 | 8.1097 | 6.8457 | 9.8018 | 286.7787 | 215.275 | 84.1206 | 73.8259 | 16.3692 | 158.6488 | 80.1372
42810.459 | 1638 | 17.4972 | 17.6849 | 17.8468 | 17.8825 | 17.2424 | 16.0959 | 17.2353 | 18.3689 | 16.9016 | 17.0029 | 17.0235 | 16.5591 | 15.6237 | 14.7585 | 73.6228 | 84.9146 | 84.5992 | 92.1368 | 119.9149 | 141.7336 |  |  |  | 81.2745 | 92.5386 | 800.2793 | 793.5721 | 802.7264 | 809.8998 | 113.5979 | 185.1333 | 1055.1149 | 138.9415 | 142.722 | 707.6664 | 1008.3874 | 614.5933 |  | 852.7057 | 943.0519 | 885.3093 | 825.9445 |  | 495.9033 | 752.3625 | 573.5123 | 775.4067 | 916.0383 | 1041.2151 | 1089.4346 | 58.7817 | 427.225 | 88.0752 | 645.4611 | 15.8147 | 50.5198 | 53.4818 | 65.2639 | 63.8536 |  |  | 2.5143 | -1.6729 | 1.0874 | -0.54015 | 9.6263 | 8.0762 | 15.4526 | -2.8014 | 23.6945 | 60.1119 | 192.289 | -0.0002037 | -0.00020535 | -0.0006144 | 104.8145 | 24.2478 | 17.1304 | 16.9544 | 16.9345 | 15.9904 | 15.0617 | 17.6418 | 17.0648 | 17.338 | 17.4249 | 17.1773 | 16.3572 | 14.935 | 774.6787 | 543.693 | 435.8466 | 286.7574 | 232.7375 | 790.2026 | 444.5071 | 71.7177 | 77.9369 | 79.3383 | 99.3297 | 96.829 | 99.4718 |  |  |  | 812.9499 | 743.2629 | 743.0133 | 769.0953 | 73.5647 | 23.5156 | 1015.3192 |  |  | 1027.1739 |  |  | 49.5747 | 79.2601 | 805.2379 | 57.7132 | 87.4358 | 916.2332 | 894.823 | 730.9027 | 1019.3476 | 1000.5732 | 904.2818 |  | 1214.8113 | 863.4986 | 1112.9351 | 695.1222 | 820.9766 | 879.1516 |  | 865.3602 |  |  | 887.5856 | 887.459 | 888.8757 | [6 empty] | 722.662 |  |  | 579.7026 |  |  | 614.4982 | 834.5177 | 952.895 | 926.2108 | 1147.0058 | 1161.5419 | 1021.0508 | 1209.3312 | 1125.2324 | 734.1822 | 925.6105 | 1041.0242 | 1188.8191 | 1106.6628 | 1222.4357 | 943.4453 | 1114.1716 | 1146.3164 | 725.6259 | 912.3245 | 920.6264 | 1102.9628 | 1211.75 | 1089.4726 | 1040.0042 | 1171.2873 | 800.1256 | 946.5214 | 1121.883 | 1166.4583 | 223.1279 | 0.5233 | 17.8506 | 6.3585 | -40.1699 | 3.1187 | 9457.56 | 0.32 | 3.6367 | -2.8865 | 2.3272 | -1.6402 | 7.8389 | 7.18 | 9.9318 | 286.5649 | 216.216 | 84.7516 | 74.2172 | 16.0024 | 158.0033 | 80.1155
42810.459 | 1639 | 17.4929 | 17.6775 | 17.8365 | 17.8787 | 17.2323 | 16.0919 | 17.2226 | 18.3747 | 16.9016 | 16.988 | 17.0185 | 16.559 | 15.6132 | 14.7569 | 73.6504 | 84.9239 | 84.6741 | 92.1238 | 120.0605 | 142.2984 |  |  |  | 81.3047 | 92.5421 | 801.3578 | 795.0652 | 803.7597 | 812.1122 | 99.4586 | 178.7427 | 1058.6797 | 180.5356 | 228.9028 | 651.9947 | 1027.6689 | 604.5185 |  | 850.4425 | 1032.7262 | 1001.0268 | 842.4957 |  | 495.4217 | 754.1575 | 571.4451 | 771.4414 | 912.5465 | 1038.6287 | 1086.7039 | 57.7537 | 427.0148 | 87.3 | 645.4151 | 15.9516 | 50.5851 | 53.4847 | 65.3423 | 64.1583 |  |  | 2.5419 | -1.9542 | 1.4626 | -0.35156 | 11.0785 | 8.7484 | 16.1098 | -2.1082 | 22.3381 | 56.8189 | 190.6619 | -0.00013964 | -0.00023492 | -0.00060619 | 105.0308 | 24.2759 | 17.1257 | 16.9559 | 16.9359 | 15.9923 | 15.0607 | 17.6473 | 17.0639 | 17.3405 | 17.4287 | 17.172 | 16.3609 | 14.9373 | 771.6571 | 539.8789 | 430.7188 | 273.7945 | 230.5552 | 788.0856 | 444.0094 | 71.7819 | 77.9769 | 79.3677 | 99.3721 | 96.846 | 99.4728 |  |  |  | 812.6189 | 742.5033 | 742.1407 | 767.723 | 59.2847 | 25.0739 | 1014.9259 |  |  | 1027.3813 |  |  | 49.6286 | 79.2579 | 806.331 | 57.7834 | 87.4687 | 915.6895 | 892.7868 | 731.2246 | 1020.0988 | 1001.8969 | 901.544 |  | 1215.6465 | 861.6994 | 1113.522 | 694.2012 | 822.5854 | 878.0861 |  | 864.4473 |  |  | 888.1214 | 887.5177 | 889.0398 | [6 empty] | 722.746 |  |  | 577.157 |  |  | 614.7371 | 834.9726 | 957.1373 | 929.2919 | 1145.9061 | 1165.2082 | 1020.7445 | 1209.9975 | 1126.9551 | 734.1729 | 931.0358 | 1045.9742 | 1189.1164 | 1107.064 | 1220.6891 | 944.302 | 1116.5723 | 1148.3991 | 725.3531 | 909.9754 | 920.5847 | 1094.1965 | 1211.2725 | 1087.3136 | 1039.8662 | 1173.5006 | 800.2154 | 946.0677 | 1113.9718 | 1164.0867 | 236.2695 | 0.52899 | 17.8462 | 6.3741 | -40.2141 | 3.1187 | 9451.67 | 0.42 | 3.6603 | -3.1225 | 2.7014 | -1.3244 | 8.4011 | 7.4655 | 10.1308 | 287.2887 | 216.6369 | 85.3008 | 73.7422 | 16.4752 | 167.493 | 80.0483
42810.459 | 1640 | 17.4936 | 17.6768 | 17.8388 | 17.8793 | 17.2361 | 16.0974 | 17.2261 | 18.3838 | 16.9035 | 16.9942 | 17.0175 | 16.5558 | 15.6206 | 14.7559 | 73.6835 | 84.9453 | 84.746 | 92.1872 | 119.9997 | 142.8819 |  |  |  | 81.3305 | 92.5513 | 802.1223 | 796.0292 | 804.4003 | 813.503 | 152.3314 | 202.4078 | 1019.2526 | 128.6631 | 172.4918 | 690.2246 | 1001.8999 | 658.4457 |  | 832.1409 | 967.4015 | 950.4935 | 811.5605 |  | 496.0982 | 755.3865 | 572.4739 | 772.7054 | 909.0664 | 1038.1185 | 1084.9654 | 55.3374 | 426.6428 | 85.7799 | 644.9798 | 16.0896 | 50.6268 | 53.5182 | 65.4172 | 64.3995 |  |  | 2.3724 | -1.6171 | 0.83244 | 0.081482 | 11.3006 | 7.9782 | 15.8055 | -2.8251 | 23.3003 | 61.2136 | 190.1166 | -0.00016921 | -0.00018399 | -0.00058976 | 105.2497 | 24.3119 | 17.1311 | 16.9639 | 16.9341 | 15.9916 | 15.0713 | 17.6491 | 17.0697 | 17.3452 | 17.4265 | 17.1765 | 16.3776 | 14.9415 | 749.3347 | 539.7177 | 423.1583 | 270.6874 | 227.3758 | 785.3747 | 443.3279 | 71.8541 | 78.0236 | 79.4137 | 99.4024 | 96.8742 | 99.48 |  |  |  | 812.1896 | 741.9829 | 741.662 | 766.9775 | 86.6829 | 27.0451 | 1014.9854 |  |  | 1029.3102 |  |  | 49.6839 | 79.3221 | 807.5244 | 57.8688 | 87.5022 | 915.1759 | 893.1437 | 727.301 | 1022.1946 | 1005.6918 | 898.9753 |  | 1216.587 | 861.3119 | 1113.8386 | 691.115 | 822.4929 | 878.6455 |  | 865.8463 |  |  | 887.736 | 886.9852 | 888.359 | [6 empty] | 718.8491 |  |  | 573.4975 |  |  | 615.2088 | 835.5032 | 959.4442 | 929.8811 | 1147.3621 | 1165.228 | 1017.1294 | 1210.0666 | 1127.4002 | 734.034 | 933.9606 | 1043.5395 | 1188.1322 | 1110.1292 | 1214.3761 | 948.4996 | 1121.5772 | 1149.716 | 724.9556 | 908.921 | 920.66 | 1098.0778 | 1208.6248 | 1084.276 | 1040.4925 | 1173.9347 | 800.8006 | 946.4022 | 1109.9821 | 1157.6269 | 231.4778 | 0.52825 | 17.8416 | 6.3769 | -40.1566 | 3.1187 | 9420.95 | 0.31 | 3.5384 | -2.8421 | 2.0392 | 0.63798 | 8.4833 | 7.128 | 10.0327 | 288.0907 | 216.848 | 85.3564 | 75.1892 | 17.1826 | 155.1493 | 79.9325
42810.459 | 1641 | 17.4957 | 17.6832 | 17.8415 | 17.8819 | 17.2369 | 16.1021 | 17.2396 | 18.3949 | 16.9085 | 17.0015 | 17.0232 | 16.5567 | 15.6273 | 14.7583 | 73.7182 | 84.9743 | 84.8155 | 92.2449 | 119.8503 | 143.5073 |  |  |  | 81.3682 | 92.5475 | 802.2912 | 795.8961 | 804.3702 | 812.9472 | 124.086 | 144.2754 | 944.1494 | 49.6783 | 107.1617 | 735.4382 | 998.9347 | 685.6633 |  | 839.9016 | 937.5413 | 906.8122 | 820.2973 |  | 495.4887 | 757.1567 | 572.5111 | 770.0096 | 908.4478 | 1036.3079 | 1082.8165 | 53.6697 | 426.4731 | 84.8147 | 644.8181 | 16.192 | 50.622 | 53.5424 | 65.4625 | 64.3975 |  |  | 2.3343 | -1.8714 | 1.4574 | -0.40413 | 10.6027 | 7.8935 | 16.4692 | -2.1838 | 23.7893 | 61.6814 | 190.2265 | -0.00024806 | -0.00018235 | -0.00060619 | 105.4842 | 24.3522 | 17.1362 | 16.9689 | 16.9458 | 15.996 | 15.0768 | 17.6633 | 17.087 | 17.3509 | 17.4346 | 17.1792 | 16.3704 | 14.9491 | 755.7692 | 547.9612 | 420.0724 | 283.3053 | 235.495 | 784.934 | 443.2095 | 71.9199 | 78.0705 | 79.4541 | 99.4001 | 96.8961 | 99.4837 |  |  |  | 812.2673 | 743.0457 | 743.022 | 769.9522 | 111.4576 | 31.5207 | 1015.5089 |  |  | 1031.0234 |  |  | 49.7396 | 79.395 | 807.8006 | 57.9436 | 87.5287 | 914.899 | 896.7723 | 724.3115 | 1023.5581 | 1007.4882 | 896.9824 |  | 1218.5058 | 862.1224 | 1113.5301 | 689.1623 | 821.6434 | 879.9689 |  | 867.2889 |  |  | 887.186 | 887.4789 | 888.9582 | [6 empty] | 715.7287 |  |  | 572.4266 |  |  | 616.2959 | 835.7192 | 957.0646 | 930.1885 | 1146.1582 | 1163.4747 | 1015.6368 | 1204.5924 | 1125.2579 | 735.9628 | 931.021 | 1044.2454 | 1184.9168 | 1106.1748 | 1211.9277 | 950.6493 | 1120.6735 | 1149.544 | 724.1568 | 911.1493 | 921.0932 | 1098.5401 | 1206.0091 | 1084.2161 | 1041.2946 | 1170.8036 | 801.4027 | 946.934 | 1107.9869 | 1155.8792 | 223.1032 | 0.5346 | 17.8368 | 6.3939 | -40.211 | 3.1188 | 9361.24 | 0.28 | 3.509 | -3.0601 | 2.7004 | -1.422 | 8.2115 | 7.0851 | 10.2341 | 289.641 | 216.6303 | 85.1339 | 74.3068 | 17.5024 | 153.435 | 79.8745
42810.459 | 1642 | 17.4978 | 17.6772 | 17.8337 | 17.8803 | 17.2299 | 16.0909 | 17.2447 | 18.4008 | 16.9023 | 16.9953 | 17.0163 | 16.558 | 15.6191 | 14.7609 | 73.7528 | 84.9908 | 84.8818 | 92.2282 | 119.7045 | 144.1791 |  |  |  | 81.3879 | 92.5577 | 800.9005 | 793.9654 | 802.5816 | 809.9712 | 112.852 | 128.2441 | 941.0735 | 48.4474 | 100.9661 | 757.7478 | 1036.7817 | 689.3827 |  | 874.1984 | 936.5491 | 909.3774 | 850.235 |  | 495.0875 | 757.3244 | 573.1577 | 769.7934 | 904.7393 | 1034.2426 | 1082.3685 | 53.2538 | 426.3706 | 84.1647 | 644.885 | 16.2844 | 50.5903 | 53.5416 | 65.5014 | 64.2636 |  |  | 2.7411 | -1.7084 | 1.0743 | -0.051914 | 11.0318 | 7.8304 | 16.278 | -3.6248 | 22.5252 | 59.8818 | 190.5164 | -0.00016428 | -0.00024477 | -0.00062262 | 105.6882 | 24.374 | 17.1335 | 16.9444 | 16.9294 | 15.9855 | 15.0659 | 17.6574 | 17.0634 | 17.3353 | 17.4187 | 17.1667 | 16.3603 | 14.944 | 781.7233 | 557.544 | 431.1097 | 280.4504 | 243.7195 | 786.7974 | 443.7714 | 71.9896 | 78.1134 | 79.4891 | 99.3858 | 96.9116 | 99.4932 |  |  |  | 812.4673 | 744.3394 | 744.4701 | 770.4071 | 81.2465 | 28.6764 | 1015.616 |  |  | 1031.3059 |  |  | 49.7952 | 79.4359 | 806.4747 | 58.0235 | 87.5611 | 915.0401 | 904.4652 | 723.6636 | 1023.3512 | 1007.2396 | 898.4413 |  | 1218.7567 | 862.8091 | 1112.9771 | 689.7954 | 821.26 | 881.9065 |  | 870.8272 |  |  | 892.9546 | 892.0819 | 893.6779 | [6 empty] | 716.0026 |  |  | 573.5468 |  |  | 618.1412 | 837.2571 | 954.7297 | 927.5399 | 1148.8687 | 1161.4768 | 1015.9283 | 1204.412 | 1123.7381 | 738.0855 | 931.2148 | 1048.7066 | 1185.4117 | 1106.3041 | 1214.1902 | 948.9446 | 1120.394 | 1153.8708 | 721.5898 | 913.7659 | 922.2237 | 1105.7924 | 1206.0855 | 1086.9861 | 1042.2161 | 1170.1341 | 802.0899 | 947.8489 | 1108.3277 | 1163.5872 | 233.962 | 0.53899 | 17.8319 | 6.4069 | -40.225 | 3.1188 | 9348.68 | 0.32 | 3.7972 | -2.924 | 2.3187 | -0.50972 | 8.3694 | 7.0512 | 10.1665 | 289.7963 | 216.2617 | 84.9916 | 72.132 | 16.3854 | 172.1285 | 79.9255
42810.4591 | 1643 | 17.5042 | 17.6739 | 17.8341 | 17.8786 | 17.2256 | 16.0906 | 17.2528 | 18.4092 | 16.9028 | 16.9918 | 17.0141 | 16.5514 | 15.6193 | 14.7562 | 73.786 | 85.0148 | 84.9653 | 92.2649 | 119.599 | 144.8058 |  |  |  | 81.4159 | 92.569 | 798.2221 | 790.8286 | 799.6655 | 805.7179 | 83.2175 | 120.3829 | 994.6406 | 63.7008 | 102.9205 | 748.4663 | 1054.1734 | 710.6783 |  | 880.5349 | 894.6281 | 877.3221 | 876.7977 |  | 494.2231 | 756.9125 | 573.5851 | 764.8098 | 899.9852 | 1031.7418 | 1080.094 | 52.1693 | 426.5222 | 85.1075 | 645.2328 | 16.345 | 50.5509 | 53.5523 | 65.5526 | 63.8795 |  |  | 2.4171 | -1.943 | 1.5172 | 0.24905 | 11.7395 | 8.7274 | 16.9055 | -4.9818 | 22.3773 | 59.8507 | 194.8227 | -0.00018892 | -0.0002037 | -0.00058647 | 105.8948 | 24.4181 | 17.1449 | 16.9581 | 16.941 | 15.9922 | 15.0763 | 17.6683 | 17.0763 | 17.3441 | 17.4341 | 17.1744 | 16.3705 | 14.952 | 784.3974 | 555.7839 | 440.8869 | 285.466 | 245.3298 | 786.8718 | 444.3762 | 72.058 | 78.1446 | 79.5221 | 99.4027 | 96.9143 | 99.4861 |  |  |  | 812.5562 | 745.2379 | 745.7449 | 771.3843 | 78.6559 | 28.5135 | 1015.114 |  |  | 1031.0134 |  |  | 49.8553 | 79.4709 | 803.5757 | 58.1043 | 87.5944 | 913.9089 | 910.2831 | 724.3924 | 1024.4822 | 1010.4634 | 901.7567 |  | 1218.9781 | 867.2816 | 1112.3293 | 691.302 | 821.382 | 885.6202 |  | 875.3459 |  |  | 899.2209 | 897.773 | 901.0848 | [6 empty] | 716.922 |  |  | 575.8385 |  |  | 619.059 | 838.7923 | 953.7922 | 928.0262 | 1151.8476 | 1160.3951 | 1017.7941 | 1202.7191 | 1123.7262 | 739.5739 | 932.5329 | 1048.4763 | 1186.5396 | 1103.1027 | 1213.6885 | 946.6704 | 1117.9006 | 1156.146 | 721.6298 | 914.4818 | 922.8623 | 1109.4383 | 1206.5419 | 1090.5908 | 1041.2008 | 1169.2032 | 800.2183 | 948.8593 | 1110.3209 | 1172.7232 | 242.966 | 0.5451 | 17.8258 | 6.4102 | -40.2121 | 3.1187 | 9329.9 | 0.31 | 3.5588 | -3.1177 | 2.755 | 1.1162 | 8.6254 | 7.437 | 10.3507 | 289.8772 | 215.7284 | 84.9894 | 71.8633 | 15.4168 | 180.918 | 79.9266
42810.4591 | 1644 | 17.5084 | 17.6818 | 17.8374 | 17.8759 | 17.2309 | 16.0944 | 17.2654 | 18.4232 | 16.9045 | 16.9988 | 17.0171 | 16.5635 | 15.6226 | 14.7527 | 73.8156 | 85.0402 | 85.0414 | 92.3138 | 119.5738 | 145.4285 |  |  |  | 81.4394 | 92.5688 | 795.9886 | 788.3468 | 797.552 | 802.4331 | 100.2513 | 151.7397 | 996.821 | 95.6194 | 139.7054 | 726.1562 | 1079.9049 | 734.0771 |  | 897.6704 | 878.3488 | 859.657 | 870.4518 |  | 495.5782 | 755.5875 | 574.3363 | 760.374 | 893.523 | 1030.2394 | 1077.3756 | 51.3 | 426.5864 | 83.5828 | 645.5155 | 16.3843 | 50.4974 | 53.5744 | 65.6046 | 63.5262 |  |  | 2.6116 | -1.4856 | 1.2924 | -0.3371 | 10.3695 | 9.3444 | 17.1999 | -6.34 | 22.0023 | 57.5467 | 197.2013 | -0.00018892 | -0.00015935 | -0.0006374 | 106.091 | 24.4406 | 17.1418 | 16.9534 | 16.935 | 15.9854 | 15.0653 | 17.6671 | 17.0747 | 17.341 | 17.4268 | 17.1684 | 16.3684 | 14.9475 | 774.8623 | 553.6623 | 444.0006 | 287.4158 | 254.6292 | 785.9129 | 444.6513 | 72.1252 | 78.1882 | 79.5527 | 99.4366 | 96.9062 | 99.4831 |  |  |  | 813.1325 | 746.7437 | 747.673 | 773.2534 | 79.0712 | 26.1713 | 1016.2761 |  |  | 1032.5359 |  |  | 49.9139 | 79.5057 | 800.4794 | 58.1804 | 87.6257 | 913.3435 | 909.6735 | 727.3916 | 1025.7435 | 1011.3803 | 902.0982 |  | 1221.7354 | 867.2066 | 1112.5196 | 694.0072 | 822.083 | 883.9682 |  | 873.0287 |  |  | 901.9289 | 899.5577 | 902.6547 | [6 empty] | 720.1447 |  |  | 578.5501 |  |  | 619.4642 | 839.3426 | 956.4207 | 927.8771 | 1154.1571 | 1160.5307 | 1019.5908 | 1202.4914 | 1124.2183 | 739.1273 | 935.9888 | 1051.7697 | 1191.9285 | 1101.5513 | 1214.2404 | 943.7189 | 1114.8243 | 1154.6942 | 721.8285 | 914.7225 | 924.0165 | 1104.1871 | 1207.9874 | 1094.0415 | 1040.3673 | 1165.5323 | 798.6687 | 949.5815 | 1110.2079 | 1179.8251 | 237.4916 | 0.5487 | 17.8213 | 6.4175 | -40.2584 | 3.1187 | 9338.43 | 0.31 | 3.6935 | -2.7244 | 2.5411 | -1.2978 | 8.1018 | 7.6909 | 10.4344 | 292.0276 | 215.8506 | 85.1424 | 72.5575 | 15.1245 | 195.858 | 80.0581
42810.4591 | 1645 | 17.5102 | 17.6854 | 17.8356 | 17.875 | 17.2307 | 16.1015 | 17.2571 | 18.4317 | 16.9066 | 16.9991 | 17.0192 | 16.5572 | 15.6192 | 14.7571 | 73.8471 | 85.0586 | 85.1276 | 92.3517 | 119.555 | 146.0785 |  |  |  | 81.4838 | 92.5855 | 797.3422 | 790.1291 | 799.8523 | 805.489 | 51.2257 | 100.8834 | 949.9857 | 97.6239 | 128.6278 | 710.8401 | 999.4578 | 662.8394 |  | 803.3685 | 881.5617 | 860.6196 | 785.8301 |  | 496.4754 | 756.4297 | 576.7447 | 760.7071 | 894.1567 | 1031.5865 | 1076.5187 | 52.0456 | 426.5874 | 81.8427 | 645.6131 | 16.3858 | 50.4579 | 53.6167 | 65.6543 | 63.1911 |  |  | 2.4835 | -1.7557 | 1.0046 | 0.25562 | 9.7222 | 8.9889 | 16.9403 | -5.1178 | 22.6855 | 59.5253 | 192.2654 | -0.00021192 | -0.00012649 | -0.00065219 | 106.289 | 24.4733 | 17.1478 | 16.9504 | 16.9344 | 15.992 | 15.0709 | 17.6798 | 17.0727 | 17.3443 | 17.4254 | 17.1754 | 16.3687 | 14.9532 | 770.77 | 550.8769 | 445.43 | 286.0194 | 250.8437 | 784.667 | 444.5057 | 72.1988 | 78.2356 | 79.5896 | 99.3793 | 96.8999 | 99.4653 |  |  |  | 813.3058 | 746.9248 | 747.7606 | 770.5289 | 87.2396 | 23.2546 | 1017.5123 |  |  | 1032.2804 |  |  | 49.9711 | 79.541 | 800.7536 | 58.2602 | 87.6574 | 914.0574 | 903.7117 | 731.0803 | 1024.8805 | 1010.4704 | 901.4207 |  | 1224.7168 | 867.1194 | 1112.2452 | 697.2448 | 824.5865 | 884.0553 |  | 873.0152 |  |  | 899.4202 | 897.747 | 900.3695 | [6 empty] | 724.1747 |  |  | 579.9455 |  |  | 619.4955 | 838.0211 | 960.0849 | 927.6224 | 1151.7427 | 1162.1957 | 1018.012 | 1204.6211 | 1123.9664 | 737.6948 | 939.0183 | 1049.7627 | 1191.5562 | 1106.05 | 1215.3844 | 941.4519 | 1112.5513 | 1152.2012 | 722.3579 | 912.16 | 924.5718 | 1100.4491 | 1211.0252 | 1096.8235 | 1042.256 | 1164.9589 | 797.9631 | 948.2559 | 1109.0128 | 1182.8697 | 226.585 | 0.55176 | 17.8175 | 6.4263 | -40.2367 | 3.1188 | 9342.83 | 0.28 | 3.6069 | -2.963 | 2.2413 | 1.1306 | 7.8489 | 7.5471 | 10.3607 | 294.3948 | 215.6799 | 85.8706 | 72.5387 | 14.9373 | 154.6514 | 80.189
42810.4591 | 1646 | 17.5056 | 17.6778 | 17.8346 | 17.8755 | 17.2395 | 16.0969 | 17.2754 | 18.4475 | 16.9092 | 16.9986 | 17.0222 | 16.5648 | 15.6299 | 14.7618 | 73.8761 | 85.0691 | 85.2115 | 92.3664 | 119.5209 | 146.7236 |  |  |  | 81.5013 | 92.5823 | 802.0079 | 795.306 | 805.0979 | 812.7244 | 51.7596 | 123.442 | 993.2304 | 95.9245 | 139.5653 | 720.4534 | 937.267 | 662.8274 |  | 782.2438 | 922.9111 | 892.6792 | 777.6047 |  | 497.3019 | 755.9032 | 577.928 | 759.7113 | 896.6408 | 1034.6664 | 1076.3451 | 52.5079 | 426.3009 | 80.9381 | 645.7621 | 16.3556 | 50.471 | 53.6467 | 65.7093 | 62.8418 |  |  | 2.6096 | -1.3319 | 1.276 | -0.18991 | 10.7736 | 9.0822 | 16.9732 | -4.9824 | 22.3292 | 58.9461 | 192.0528 | -0.00016756 | -0.00014128 | -0.00058319 | 106.4812 | 24.4979 | 17.1476 | 16.9527 | 16.9275 | 15.9908 | 15.0709 | 17.6823 | 17.0745 | 17.3432 | 17.4246 | 17.1719 | 16.3653 | 14.9494 | 777.1465 | 539.914 | 432.3045 | 271.3818 | 236.9316 | 784.3463 | 444.2595 | 72.2701 | 78.2773 | 79.6289 | 99.3884 | 96.8929 | 99.4632 |  |  |  | 813.0391 | 745.0107 | 745.7656 | 767.4856 | 77.6773 | 33.2917 | 1017.5838 |  |  | 1032.7268 |  |  | 50.0306 | 79.5844 | 805.6922 | 58.3403 | 87.693 | 915.1251 | 895.0551 | 731.8552 | 1026.1188 | 1013.7569 | 898.0179 |  | 1226.0278 | 869.1471 | 1112.0319 | 697.656 | 826.9313 | 886.7963 |  | 876.6221 |  |  | 893.6723 | 892.7323 | 894.4602 | [6 empty] | 725.1029 |  |  | 578.191 |  |  | 619.7251 | 836.5535 | 964.1022 | 929.7285 | 1149.9473 | 1161.6472 | 1016.6047 | 1205.7576 | 1123.6057 | 736.6715 | 939.7786 | 1050.3431 | 1192.3056 | 1109.68 | 1216.4094 | 944.9544 | 1113.1495 | 1153.2856 | 723.4505 | 908.3233 | 925.2778 | 1096.7418 | 1210.3486 | 1098.0816 | 1043.7995 | 1167.2035 | 797.2723 | 947.7809 | 1110.3744 | 1180.3464 | 232.4235 | 0.55554 | 17.8135 | 6.4409 | -40.2127 | 3.1187 | 9390.69 | 0.31 | 3.7098 | -2.58 | 2.5253 | -0.97422 | 8.2722 | 7.5951 | 10.383 | 295.5263 | 215.489 | 86.63 | 71.7085 | 16.3477 | 126.1442 | 80.1886
42810.4591 | 1647 | 17.512 | 17.6842 | 17.844 | 17.874 | 17.2379 | 16.0952 | 17.2799 | 18.4573 | 16.9076 | 17.0035 | 17.0216 | 16.5655 | 15.6266 | 14.7715 | 73.9104 | 85.0967 | 85.291 | 92.3784 | 119.5353 | 147.3448 |  |  |  | 81.5252 | 92.5846 | 806.0316 | 799.5126 | 809.0665 | 817.9273 | 53.4138 | 114.8555 | 997.4879 | 110.5975 | 155.5614 | 730.0191 | 938.0474 | 686.6154 |  | 791.4196 | 953.6247 | 925.7935 | 782.1523 |  | 499.0327 | 755.0993 | 578.6573 | 757.7023 | 894.7993 | 1036.8958 | 1076.4164 | 51.509 | 426.2106 | 79.794 | 645.6287 | 16.2562 | 50.501 | 53.6905 | 65.7834 | 62.7841 |  |  | 2.4401 | -0.72208 | 1.0388 | 0.29242 | 11.4057 | 8.5315 | 16.1374 | -2.9736 | 22.9688 | 60.0188 | 192.0842 | -0.00017249 | -0.00011335 | -0.00060947 | 106.6716 | 24.5333 | 17.1557 | 16.9653 | 16.9344 | 15.9901 | 15.0844 | 17.6908 | 17.0793 | 17.3433 | 17.4356 | 17.1761 | 16.3706 | 14.9515 | 762.4763 | 542.9728 | 448.575 | 280.7706 | 245.9126 | 782.9886 | 444.5973 | 72.3298 | 78.3126 | 79.6549 | 99.4061 | 96.8945 | 99.4553 |  |  |  | 812.9568 | 743.7938 | 744.6051 | 766.4531 | 83.2792 | 29.2903 | 1019.0119 |  |  | 1034.9995 |  |  | 50.0749 | 79.6079 | 811.0549 | 58.4086 | 87.7205 | 915.5537 | 891.1956 | 729.0835 | 1028.9882 | 1017.2545 | 895.0433 |  | 1226.2319 | 871.3094 | 1112.1411 | 694.9578 | 828.0452 | 890.1847 |  | 879.3983 |  |  | 888.9618 | 888.9537 | 890.3587 | [6 empty] | 722.5547 |  |  | 575.8015 |  |  | 620.2579 | 836.3327 | 966.5102 | 927.2836 | 1154.2216 | 1161.8983 | 1014.7903 | 1204.3751 | 1123.4752 | 736.001 | 939.8385 | 1050.5384 | 1192.7318 | 1109.2274 | 1216.0909 | 944.4923 | 1113.1941 | 1151.844 | 724.2029 | 905.6645 | 925.9951 | 1101.3255 | 1208.1885 | 1096.9686 | 1042.1753 | 1168.6134 | 797.4801 | 948.8943 | 1112.197 | 1176.8711 | 238.2874 | 0.55838 | 17.8101 | 6.4506 | -40.2624 | 3.1187 | 9437.37 | 0.28 | 3.5958 | -1.8989 | 2.2776 | 1.2084 | 8.5187 | 7.3676 | 10.1327 | 295.7706 | 215.4978 | 87.0727 | 72.8242 | 14.6057 | 126.3537 | 80.1911
42810.4591 | 1648 | 17.5063 | 17.6831 | 17.834 | 17.8725 | 17.2352 | 16.0981 | 17.2746 | 18.4598 | 16.9037 | 16.9998 | 17.0164 | 16.5594 | 15.621 | 14.766 | 73.9484 | 85.1221 | 85.371 | 92.3753 | 119.5839 | 148.0133 |  |  |  | 81.545 | 92.585 | 806.0263 | 799.3426 | 808.2303 | 817.0659 | 52.9299 | 92.4657 | 935.7249 | 47.4046 | 85.9193 | 798.0111 | 924.3964 | 740.0621 |  | 788.1643 | 878.2486 | 859.8545 | 762.4021 |  | 500.104 | 754.8703 | 580.1226 | 758.5153 | 898.5172 | 1038.1923 | 1078.4087 | 51.2213 | 426.2204 | 78.3587 | 645.297 | 16.1948 | 50.4961 | 53.7305 | 65.8333 | 62.7841 |  |  | 2.4499 | -1.2911 | 0.67276 | 0.52701 | 10.261 | 8.9422 | 16.8661 | -5.3327 | 22.2907 | 59.2115 | 191.5809 | -0.00018235 | -0.00016921 | -0.00059633 | 106.8733 | 24.5683 | 17.1639 | 16.9692 | 16.9389 | 15.9979 | 15.0834 | 17.6935 | 17.0759 | 17.3395 | 17.432 | 17.1734 | 16.3748 | 14.9491 | 750.4932 | 539.7019 | 445.9764 | 272.3069 | 242.4502 | 782.1468 | 444.8076 | 72.4005 | 78.3589 | 79.6885 | 99.4331 | 96.9 | 99.4526 |  |  |  | 812.7634 | 743.2382 | 744.0216 | 765.1529 | 72.8805 | 23.7593 | 1021.4169 |  |  | 1037.0214 |  |  | 50.1311 | 79.6385 | 812.4767 | 58.4894 | 87.7572 | 913.9896 | 889.9141 | 725.1424 | 1031.5484 | 1019.1187 | 894.3151 |  | 1227.5494 | 873.1261 | 1112.0516 | 691.551 | 827.95 | 890.9038 |  | 879.5968 |  |  | 887.6627 | 887.751 | 889.3169 | [6 empty] | 718.7097 |  |  | 574.2176 |  |  | 620.734 | 835.412 | 967.2731 | 928.7996 | 1156.7003 | 1163.4385 | 1014.8855 | 1204.9538 | 1123.113 | 734.3822 | 938.0498 | 1047.4524 | 1192.7029 | 1107.9129 | 1217.5974 | 942.4255 | 1113.2993 | 1152.1856 | 725.2223 | 905.6319 | 926.3386 | 1097.4277 | 1206.2308 | 1095.5053 | 1040.5594 | 1169.5241 | 798.4687 | 949.5236 | 1110.9369 | 1175.8778 | 235.0785 | 0.56162 | 17.8067 | 6.4621 | -40.2713 | 3.1187 | 9494.64 | 0.23 | 3.6017 | -2.539 | 1.8327 | 1.6221 | 8.0839 | 7.5465 | 10.3641 | 296.836 | 215.3909 | 87.1359 | 73.8375 | 14.9354 | 121.1143 | 80.1656
42810.4591 | 1649 | 17.5057 | 17.6784 | 17.833 | 17.8737 | 17.2377 | 16.1052 | 17.2763 | 18.4716 | 16.9074 | 16.9932 | 17.0191 | 16.5615 | 15.6241 | 14.7646 | 73.9867 | 85.1371 | 85.4454 | 92.3428 | 119.6369 | 148.7117 |  |  |  | 81.5647 | 92.5845 | 803.5255 | 796.4741 | 805.1531 | 812.9802 | 52.5281 | 92.6947 | 934.1157 | 47.4805 | 86.0133 | 813.8219 | 944.7453 | 754.2305 |  | 796.081 | 877.5959 | 859.7659 | 777.9808 |  | 499.8581 | 754.3969 | 580.5689 | 761.215 | 900.9787 | 1039.0467 | 1078.3652 | 52.9248 | 426.1682 | 77.7016 | 644.8214 | 16.1281 | 50.4762 | 53.7577 | 65.874 | 62.911 |  |  | 2.5209 | -1.188 | 0.78316 | -0.009198 | 10.0284 | 8.3889 | 16.3351 | -3.4454 | 22.9381 | 58.3635 | 189.6616 | -0.00017578 | -0.00020863 | -0.0006144 | 107.0655 | 24.6071 | 17.1713 | 16.963 | 16.9375 | 15.9951 | 15.0833 | 17.7063 | 17.0811 | 17.3442 | 17.4295 | 17.1766 | 16.3778 | 14.9563 | 735.9752 | 530.5757 | 432.23 | 265.7423 | 237.569 | 780.5667 | 444.3759 | 72.4741 | 78.4006 | 79.7267 | 99.451 | 96.9055 | 99.4613 |  |  |  | 812.5268 | 742.5775 | 743.3979 | 764.7017 | 90.3981 | 27.7687 | 1023.3601 |  |  | 1038.3849 |  |  | 50.1843 | 79.6796 | 809.6001 | 58.5657 | 87.7905 | 912.3666 | 890.2759 | 723.0065 | 1032.3592 | 1017.6119 | 892.5169 |  | 1230.2932 | 873.7322 | 1111.9785 | 689.8282 | 827.7349 | 890.2902 |  | 878.9389 |  |  | 886.8158 | 886.9277 | 888.5052 | [6 empty] | 716.9815 |  |  | 574.4671 |  |  | 621.199 | 833.2216 | 965.816 | 929.9832 | 1153.2255 | 1165.555 | 1014.7793 | 1205.8646 | 1123.0987 | 733.3438 | 934.5651 | 1043.4977 | 1195.7453 | 1107.2881 | 1219.4523 | 940.4117 | 1114.5854 | 1152.0511 | 726.8457 | 907.8035 | 925.6746 | 1091.4654 | 1202.2806 | 1094.6162 | 1038.8495 | 1169.5066 | 800.5423 | 949.8511 | 1108.1042 | 1178.3543 | 229.256 | 0.56513 | 17.8024 | 6.4723 | -40.2432 | 3.1187 | 9528.77 | 0.26 | 3.6466 | -2.4348 | 1.9769 | -0.21425 | 7.9943 | 7.3117 | 10.203 | 299.0711 | 215.328 | 87.1126 | 74.8548 | 16.3787 | 129.3773 | 80.1029
42810.4591 | 1650 | 17.5168 | 17.6766 | 17.8375 | 17.8702 | 17.2368 | 16.1056 | 17.2856 | 18.4871 | 16.9165 | 16.9923 | 17.0202 | 16.5633 | 15.633 | 14.7691 | 74.0273 | 85.1586 | 85.5204 | 92.3199 | 119.7198 | 149.4395 |  |  |  | 81.5733 | 92.5833 | 801.2485 | 793.9981 | 802.6645 | 809.8461 | 52.3348 | 97.7387 | 938.1903 | 48.6483 | 86.1168 | 801.204 | 947.4712 | 756.2936 |  | 795.7708 | 877.7163 | 861.4992 | 761.7192 |  | 500.4772 | 752.3654 | 578.1899 | 759.048 | 902.8271 | 1038.2636 | 1079.0125 | 54.373 | 426.1034 | 78.93 | 644.793 | 16.0519 | 50.4394 | 53.7919 | 65.9245 | 63.0529 |  |  | 2.5406 | -1.0947 | 1.1492 | -0.099882 | 10.8833 | 8.8056 | 16.7491 | -3.8515 | 23.2798 | 59.4223 | 190.3561 | -0.00017085 | -0.00018399 | -0.00062754 | 107.2574 | 24.639 | 17.1622 | 16.9706 | 16.9374 | 15.9921 | 15.0827 | 17.7078 | 17.0779 | 17.3488 | 17.4376 | 17.1688 | 16.3767 | 14.9547 | 756.7004 | 539.1098 | 436.1945 | 273.3768 | 236.5886 | 780.5313 | 444.2268 | 72.5465 | 78.4475 | 79.7579 | 99.444 | 96.9083 | 99.4561 |  |  |  | 812.0184 | 741.7666 | 742.5899 | 763.377 | 86.088 | 30.2577 | 1024.3262 |  |  | 1039.1346 |  |  | 50.245 | 79.7241 | 806.4661 | 58.6433 | 87.8175 | 911.5218 | 892.3274 | 722.3113 | 1032.2964 | 1015.895 | 892.9822 |  | 1231.5961 | 873.472 | 1111.084 | 689.8172 | 827.9018 | 889.8684 |  | 878.8137 |  |  | 887.5729 | 887.7158 | 889.6421 | [6 empty] | 717.1535 |  |  | 575.8326 |  |  | 622.1634 | 831.8631 | 964.1582 | 929.2609 | 1149.3358 | 1165.9169 | 1014.5868 | 1205.0949 | 1123.9891 | 733.9553 | 931.5857 | 1043.2851 | 1197.0149 | 1104.2637 | 1220.9782 | 939.1304 | 1114.2363 | 1150.0868 | 728.8149 | 911.4455 | 925.8037 | 1085.4899 | 1198.6119 | 1093.6915 | 1037.4446 | 1170.5578 | 802.9007 | 951.8207 | 1102.8141 | 1179.8424 | 233.6583 | 0.56629 | 17.7983 | 6.4862 | -40.2111 | 3.1187 | 9555.72 | 0.28 | 3.6555 | -2.335 | 2.3924 | -0.70531 | 8.3256 | 7.4888 | 10.3284 | 300.0998 | 214.7718 | 87.1681 | 72.5387 | 15.9091 | 131.0253 | 79.9781
42810.4591 | 1651 | 17.5144 | 17.6734 | 17.8398 | 17.8722 | 17.2349 | 16.1013 | 17.2866 | 18.4914 | 16.9055 | 17.0015 | 17.0291 | 16.5566 | 15.6217 | 14.7697 | 74.0622 | 85.1793 | 85.602 | 92.3314 | 119.8864 | 150.1876 |  |  |  | 81.5834 | 92.5942 | 799.0668 | 791.7563 | 800.1767 | 807.0472 | 55.747 | 93.9238 | 935.0015 | 49.1951 | 87.341 | 781.9403 | 991.2472 | 755.6063 |  | 856.164 | 877.4898 | 861.0289 | 806.4586 |  | 501.3653 | 749.7816 | 576.6871 | 755.204 | 901.5405 | 1039.0802 | 1080.2809 | 55.7943 | 426.0048 | 81.7006 | 644.8406 | 15.9688 | 50.4029 | 53.8277 | 65.9756 | 63.3556 |  |  | 2.4434 | -1.9371 | 0.58274 | -0.49744 | 10.4706 | 8.1123 | 16.4626 | -3.8627 | 23.7445 | 60.7955 | 195.0104 | -0.00026449 | -0.00013964 | -0.00063247 | 107.4381 | 24.6636 | 17.1542 | 16.9567 | 16.93 | 15.979 | 15.073 | 17.6974 | 17.0688 | 17.3362 | 17.4275 | 17.1664 | 16.3696 | 14.9509 | 780.7641 | 555.8358 | 464.024 | 293.5014 | 238.0697 | 781.1172 | 444.6019 | 72.6139 | 78.4845 | 79.7971 | 99.4423 | 96.9105 | 99.4555 |  |  |  | 811.8216 | 741.4206 | 742.2273 | 764.9722 | 101.6732 | 33.513 | 1024.8411 |  |  | 1039.6245 |  |  | 50.3064 | 79.7679 | 804.0069 | 58.7233 | 87.845 | 911.0127 | 905.734 | 722.0589 | 1032.0969 | 1015.554 | 893.0591 |  | 1232.4442 | 875.6895 | 1110.8017 | 690.322 | 827.9986 | 892.5366 |  | 881.115 |  |  | 889.6722 | 889.6172 | 892.3628 | [6 empty] | 717.2723 |  |  | 576.5853 |  |  | 622.1808 | 832.3633 | 963.3952 | 931.8383 | 1151.1916 | 1165.2811 | 1015.0819 | 1205.4116 | 1125.3589 | 734.6796 | 930.5232 | 1045.4297 | 1196.494 | 1104.7882 | 1219.7351 | 938.7313 | 1113.3324 | 1148.5813 | 729.3074 | 914.9275 | 926.6425 | 1088.9245 | 1195.7761 | 1095.2147 | 1037.1661 | 1171.7733 | 803.4061 | 953.791 | 1101.0074 | 1185.1348 | 238.8839 | 0.569 | 17.7933 | 6.4977 | -40.2752 | 3.1188 | 9558.56 | 0.19 | 3.5803 | -3.1022 | 1.7015 | -1.572 | 8.1688 | 7.1902 | 10.2429 | 300.7772 | 214.5325 | 87.1861 | 70.0856 | 12.89 | 150.0493 | 79.8713
42810.4592 | 1652 | 17.5145 | 17.687 | 17.8513 | 17.8897 | 17.2392 | 16.1032 | 17.2951 | 18.5062 | 16.9218 | 17.0017 | 17.0233 | 16.5689 | 15.6313 | 14.7711 | 74.0949 | 85.2074 | 85.6932 | 92.3898 | 120.1482 | 150.9987 |  |  |  | 81.5968 | 92.6055 | 796.6197 | 789.0999 | 797.5079 | 803.6011 | 52.5691 | 93.1584 | 933.6642 | 47.7393 | 86.362 | 784.2536 | 944.0853 | 744.9501 |  | 816.8211 | 877.585 | 861.0323 | 824.9005 |  | 501.7314 | 748.7547 | 575.5305 | 753.1689 | 898.8256 | 1036.0813 | 1080.5631 | 56.6304 | 426.0556 | 83.6053 | 645.013 | 15.8847 | 50.3697 | 53.8463 | 66.0633 | 63.402 |  |  | 2.5741 | -2.0133 | 1.1787 | -0.51255 | 10.8156 | 7.9204 | 16.3102 | -3.1609 | 23.2592 | 59.6401 | 194.1046 | -0.00023163 | -0.00018071 | -0.0006029 | 107.6295 | 24.693 | 17.1734 | 16.9601 | 16.9366 | 15.9824 | 15.0804 | 17.7169 | 17.0802 | 17.3424 | 17.4331 | 17.1805 | 16.3719 | 14.9629 | 800.9528 | 575.0964 | 479.0557 | 296.5621 | 239.6331 | 783.4621 | 445.5154 | 72.6844 | 78.5281 | 79.8338 | 99.476 | 96.9112 | 99.4619 |  |  |  | 812.2259 | 742.8086 | 743.557 | 767.7776 | 96.2476 | 36.2948 | 1024.5772 |  |  | 1040.0459 |  |  | 50.3589 | 79.7984 | 801.3313 | 58.7984 | 87.8766 | 911.2851 | 921.0388 | 722.7015 | 1032.8695 | 1015.8081 | 903.4382 |  | 1233.8786 | 876.1182 | 1110.94 | 691.5132 | 828.0123 | 893.6703 |  | 882.6827 |  |  | 904.7569 | 905.8414 | 910.846 | [6 empty] | 717.7454 |  |  | 577.4094 |  |  | 621.3874 | 832.6102 | 964.3274 | 932.6544 | 1154.0636 | 1164.5358 | 1017.1931 | 1205.1916 | 1125.9162 | 734.4404 | 930.774 | 1049.0354 | 1198.7923 | 1109.1295 | 1213.6462 | 935.9188 | 1114.0216 | 1147.9767 | 729.0726 | 916.7361 | 927.1485 | 1086.5793 | 1197.7062 | 1098.7862 | 1037.0015 | 1171.3254 | 802.0027 | 954.7916 | 1102.8094 | 1193.4073 | 231.4118 | 0.5727 | 17.7861 | 6.5069 | -40.3136 | 3.1187 | 9515.73 | 0.32 | 3.6689 | -3.161 | 2.4187 | -1.5949 | 8.2928 | 7.0966 | 10.1837 | 301.6406 | 214.6076 | 87.1575 | 68.7283 | 11.3981 | 127.7854 | 79.9218
42810.4592 | 1653 | 17.5166 | 17.676 | 17.8318 | 17.8791 | 17.2355 | 16.1004 | 17.3012 | 18.5137 | 16.9142 | 17.0034 | 17.0268 | 16.5625 | 15.6236 | 14.7759 | 74.136 | 85.2247 | 85.779 | 92.4025 | 120.4011 | 151.9187 |  |  |  | 81.6034 | 92.6062 | 795.3809 | 788.0453 | 796.5028 | 802.7294 | 52.6953 | 93.3397 | 935.059 | 47.8277 | 86.4601 | 816.5282 | 983.3566 | 761.7007 |  | 837.324 | 878.1129 | 861.7393 | 831.471 |  | 501.3138 | 748.8324 | 575.5655 | 750.5367 | 899.6741 | 1035.2841 | 1080.1443 | 57.8068 | 426.1045 | 83.6698 | 645.2331 | 15.8179 | 50.3658 | 53.8674 | 66.1737 | 63.8006 |  |  | 2.3428 | -1.9358 | 1.0421 | 0.055198 | 11.0778 | 8.9777 | 16.3673 | -4.8168 | 21.8598 | 60.1942 | 191.7464 | -0.00022178 | -0.00016592 | -0.00063083 | 107.821 | 24.7354 | 17.1708 | 16.962 | 16.9373 | 15.9891 | 15.083 | 17.7184 | 17.0876 | 17.3424 | 17.4311 | 17.1793 | 16.3731 | 14.9576 | 818.2431 | 580.1602 | 475.3983 | 300.5421 | 237.9568 | 785.2417 | 446.1816 | 72.7505 | 78.57 | 79.8718 | 99.4664 | 96.9064 | 99.4704 |  |  |  | 812.6213 | 744.1676 | 744.8296 | 768.9928 | 82.4487 | 24.8437 | 1024.9411 |  |  | 1041.7429 |  |  | 50.4205 | 79.834 | 799.6075 | 58.8757 | 87.9055 | 911.5428 | 927.1301 | 724.5902 | 1033.2194 | 1016.2515 | 909.3742 |  | 1234.4171 | 877.0936 | 1111.3387 | 693.2899 | 828.0915 | 894.5861 |  | 883.9412 |  |  | 913.9792 | 911.8711 | 916.7722 | [6 empty] | 719.7407 |  |  | 578.2524 |  |  | 621.294 | 832.9414 | 963.1431 | 931.1269 | 1154.5674 | 1166.181 | 1017.2553 | 1204.4319 | 1124.394 | 735.5603 | 930.3285 | 1051.1757 | 1197.5549 | 1112.4063 | 1209.8942 | 937.1695 | 1113.3917 | 1146.4349 | 728.1626 | 917.6521 | 927.6704 | 1085.0188 | 1198.4409 | 1101.9926 | 1036.0293 | 1168.9579 | 799.9995 | 954.3598 | 1102.7342 | 1194.4385 | 232.719 | 0.57361 | 17.7797 | 6.5173 | -40.2926 | 3.1187 | 9477.58 | 0.31 | 3.4988 | -3.0997 | 2.2742 | 0.52342 | 8.3902 | 7.5531 | 10.1984 | 301.909 | 214.8315 | 87.1344 | 67.4822 | 11.9347 | 145.5516 | 80.0138
42810.4592 | 1654 | 17.5141 | 17.6787 | 17.8229 | 17.8724 | 17.2361 | 16.0982 | 17.3053 | 18.5288 | 16.9108 | 16.9958 | 17.0193 | 16.5625 | 15.6282 | 14.7734 | 74.1661 | 85.2473 | 85.8473 | 92.3898 | 120.6504 | 152.9155 |  |  |  | 81.6225 | 92.5985 | 796.0428 | 789.3207 | 797.6073 | 804.9844 | 52.9213 | 93.5359 | 933.5582 | 47.9972 | 86.6295 | 837.9803 | 1057.5855 | 780.9031 |  | 897.7107 | 877.3365 | 861.254 | 860.9398 |  | 501.3671 | 748.3951 | 576.5508 | 753.3883 | 901.584 | 1035.1623 | 1080.2761 | 58.5202 | 425.9215 | 84.0656 | 645.5836 | 15.7119 | 50.362 | 53.8785 | 66.2954 | 64.0605 |  |  | 2.3599 | -1.6808 | 1.1347 | 0.097254 | 11.4156 | 8.0104 | 16.9003 | -3.4132 | 22.6188 | 58.6933 | 194.7193 | -0.00016921 | -0.00018071 | -0.00058812 | 108.0207 | 24.7712 | 17.1754 | 16.9632 | 16.9379 | 15.9856 | 15.0883 | 17.7293 | 17.0907 | 17.3418 | 17.435 | 17.1823 | 16.3694 | 14.9581 | 797.1527 | 558.8893 | 444.9679 | 280.3246 | 227.28 | 784.4714 | 445.9508 | 72.8224 | 78.6 | 79.9078 | 99.5062 | 96.9243 | 99.4849 |  |  |  | 812.7369 | 744.048 | 744.6754 | 768.7766 | 78.2887 | 23.3718 | 1025.6125 |  |  | 1042.744 |  |  | 50.4801 | 79.8715 | 800.1662 | 58.9447 | 87.9332 | 911.25 | 928.8227 | 726.3953 | 1032.9937 | 1016.0357 | 911.2071 |  | 1235.0755 | 877.1591 | 1111.0363 | 694.9623 | 828.2602 | 894.5049 |  | 883.249 |  |  | 919.5557 | 917.3688 | 923.5292 | [6 empty] | 721.3657 |  |  | 579.1651 |  |  | 622.573 | 834.922 | 961.9 | 931.7613 | 1152.7524 | 1168.1909 | 1017.8065 | 1205.2244 | 1123.6212 | 737.9047 | 932.0409 | 1050.7191 | 1193.9056 | 1112.1078 | 1214.5687 | 937.685 | 1111.3061 | 1145.667 | 727.3815 | 916.0084 | 927.0936 | 1091.4875 | 1195.5667 | 1101.7123 | 1037.1888 | 1166.1783 | 799.6105 | 953.0841 | 1102.3709 | 1189.4716 | 224.8378 | 0.57668 | 17.7722 | 6.5309 | -40.2407 | 3.1187 | 9424.23 | 0.29 | 3.5152 | -2.8877 | 2.3727 | 0.69462 | 8.5167 | 7.1343 | 10.3626 | 302.3883 | 214.6393 | 87.1437 | 69.533 | 15.2707 | 183.2699 | 80.0566
42810.4592 | 1655 | 17.5126 | 17.6799 | 17.831 | 17.8697 | 17.2332 | 16.1 | 17.3102 | 18.5326 | 16.9093 | 16.9947 | 17.0177 | 16.5566 | 15.6231 | 14.7769 | 74.1981 | 85.2651 | 85.9187 | 92.4326 | 120.9997 | 153.949 |  |  |  | 81.6371 | 92.5934 | 797.6957 | 791.4507 | 799.3809 | 808.171 | 53.156 | 93.7018 | 932.374 | 47.9062 | 86.6378 | 817.6657 | 1005.1476 | 761.7797 |  | 853.7508 | 877.3871 | 860.9986 | 817.9362 |  | 500.9504 | 748.4415 | 576.9179 | 752.6914 | 897.5852 | 1031.0051 | 1077.4013 | 58.9918 | 425.5981 | 86.3842 | 645.987 | 15.6509 | 50.3645 | 53.9 | 66.4335 | 64.3973 |  |  | 2.2587 | -1.1426 | 1.1998 | 0.29439 | 11.5214 | 7.6635 | 16.389 | -3.6938 | 22.6855 | 58.7982 | 190.057 | -0.00021028 | -0.00022013 | -0.00063576 | 108.2042 | 24.7958 | 17.1823 | 16.9546 | 16.9343 | 15.9889 | 15.0845 | 17.7257 | 17.0728 | 17.3339 | 17.4258 | 17.1672 | 16.3646 | 14.951 | 778.1374 | 542.6035 | 419.5679 | 268.3507 | 217.2841 | 783.694 | 445.2415 | 72.8954 | 78.6496 | 79.9402 | 99.5125 | 96.9264 | 99.492 |  |  |  | 813.0553 | 744.0744 | 744.9122 | 768.6921 | 93.9996 | 26.8441 | 1025.8775 |  |  | 1041.8296 |  |  | 50.5414 | 79.905 | 802.0954 | 59.0217 | 87.9751 | 911.8726 | 926.608 | 726.8551 | 1032.5601 | 1015.8249 | 911.2855 |  | 1234.5975 | 876.303 | 1110.7479 | 695.7405 | 828.3533 | 893.4156 |  | 881.4611 |  |  | 919.4346 | 915.8914 | 920.0678 | [6 empty] | 721.8187 |  |  | 579.832 |  |  | 622.4842 | 837.2077 | 963.8722 | 930.5312 | 1152.3305 | 1168.1834 | 1016.8515 | 1207.4293 | 1123.6388 | 738.3807 | 938.2717 | 1050.9217 | 1189.5665 | 1111.5279 | 1213.3839 | 938.6083 | 1109.4618 | 1143.6341 | 727.1934 | 914.1649 | 926.6822 | 1087.476 | 1195.6757 | 1099.232 | 1037.0976 | 1165.6543 | 800.1629 | 952.0203 | 1100.7951 | 1182.901 | 219.8816 | 0.57852 | 17.7649 | 6.5453 | -40.2316 | 3.1187 | 9365.66 | 0.27 | 3.4441 | -2.381 | 2.4398 | 1.2086 | 8.5425 | 6.967 | 10.1885 | 302.0011 | 214.4817 | 87.1529 | 71.3511 | 17.9544 | 156.5951 | 80.1602
42810.4592 | 1656 | 17.5136 | 17.678 | 17.8297 | 17.8672 | 17.2302 | 16.0953 | 17.3162 | 18.5388 | 16.9119 | 16.9961 | 17.0168 | 16.5551 | 15.6254 | 14.7703 | 74.2364 | 85.284 | 86.0111 | 92.5459 | 121.4382 | 155.1019 |  |  |  | 81.6669 | 92.6005 | 799.3025 | 793.3917 | 801.1023 | 810.8528 | 53.4063 | 93.92 | 933.8381 | 47.9906 | 86.7353 | 861.5652 | 1073.6103 | 777.6259 |  | 891.2022 | 878.0321 | 861.7795 | 869.0084 |  | 500.6299 | 747.0761 | 579.8304 | 750.6055 | 892.1053 | 1029.2738 | 1076.6598 | 59.6131 | 425.4431 | 87.6675 | 646.1716 | 15.6507 | 50.4064 | 53.9292 | 66.5628 | 64.6965 |  |  | 2.4513 | -2.24 | 1.504 | 0.13799 | 10.7434 | 9.2629 | 17.6927 | -3.3094 | 22.9887 | 59.5826 | 192.7955 | -0.00014292 | -0.00019549 | -0.00061769 | 108.4169 | 24.837 | 17.1992 | 16.9698 | 16.9428 | 15.9877 | 15.0861 | 17.7482 | 17.0888 | 17.3434 | 17.4349 | 17.1835 | 16.3714 | 14.9578 | 789.5501 | 551.5454 | 425.2057 | 264.9356 | 223.9647 | 784.4969 | 445.0269 | 72.9645 | 78.6902 | 79.9628 | 99.5137 | 96.9347 | 99.5008 |  |  |  | 812.9676 | 743.6963 | 744.6745 | 766.3524 | 112.8221 | 27.8877 | 1025.8594 |  |  | 1040.8995 |  |  | 50.6008 | 79.9432 | 804.1452 | 59.0971 | 88.0076 | 912.5366 | 931.6643 | 725.3084 | 1032.3342 | 1015.2893 | 910.1712 |  | 1232.4458 | 877.7524 | 1110.304 | 694.568 | 827.9396 | 895.7147 |  | 883.713 |  |  | 915.8858 | 914.709 | 919.645 | [6 empty] | 720.2137 |  |  | 579.4364 |  |  | 622.4281 | 838.5451 | 968.2561 | 931.6204 | 1150.6742 | 1167.0823 | 1012.8295 | 1205.2108 | 1121.968 | 737.4483 | 941.7249 | 1053.0544 | 1189.6188 | 1111.0729 | 1207.0427 | 940.9879 | 1107.7081 | 1145.0149 | 730.5532 | 913.3708 | 926.8149 | 1083.5456 | 1192.9068 | 1098.1025 | 1036.7971 | 1167.962 | 801.3134 | 950.0467 | 1099.2791 | 1184.3846 | 228.4486 | 0.57961 | 17.7569 | 6.5623 | -40.266 | 3.1187 | 9354.72 | 0.3 | 3.5923 | -3.3315 | 2.7299 | 0.82689 | 8.2435 | 7.6545 | 10.5789 | 300.3032 | 214.1624 | 87.0486 | 70.3875 | 17.2861 | 192.2115 | 80.1973
42810.4592 | 1657 | 17.5219 | 17.6754 | 17.8363 | 17.8733 | 17.2371 | 16.1006 | 17.3266 | 18.5498 | 16.913 | 16.9956 | 17.0182 | 16.5691 | 15.6281 | 14.7725 | 74.2563 | 85.3081 | 86.0805 | 92.5945 | 121.8098 | 156.2569 |  |  |  | 81.6801 | 92.5995 | 800.3894 | 794.4558 | 802.2231 | 812.1631 | 53.667 | 94.1719 | 936.1967 | 48.0565 | 86.8313 | 855.7397 | 1104.6081 | 768.5597 |  | 910.8609 | 879.0015 | 862.9732 | 897.9898 |  | 502.3238 | 748.3069 | 583.4778 | 747.7884 | 888.0089 | 1032.2828 | 1080.6833 | 60.979 | 425.6318 | 87.9868 | 646.199 | 15.7001 | 50.4611 | 53.9559 | 66.7027 | 65.0439 |  |  | 2.283 | -2.3964 | 1.3003 | -0.76948 | 10.3603 | 8.3804 | 16.4475 | -3.4533 | 23.8753 | 61.5896 | 191.8688 | -0.00019056 | -0.00020042 | -0.00065711 | 108.6043 | 24.8613 | 17.19 | 16.9615 | 16.9355 | 15.9875 | 15.0871 | 17.7392 | 17.0872 | 17.3436 | 17.4319 | 17.1743 | 16.3679 | 14.9569 | 824.8573 | 571.2011 | 440.8599 | 280.2371 | 232.2107 | 788.1363 | 445.6666 | 73.0327 | 78.7294 | 79.9995 | 99.526 | 96.9506 | 99.5104 |  |  |  | 812.3208 | 742.5296 | 743.5758 | 763.0015 | 125.798 | 45.0079 | 1026.5583 |  |  | 1040.6971 |  |  | 50.6616 | 79.9842 | 805.5195 | 59.1727 | 88.0325 | 913.4418 | 939.4879 | 722.9226 | 1032.0037 | 1012.8943 | 913.3244 |  | 1230.0395 | 879.1693 | 1110.9281 | 692.5277 | 827.197 | 896.7504 |  | 883.8461 |  |  | 925.208 | 921.4335 | 926.5118 | [6 empty] | 717.8316 |  |  | 578.473 |  |  | 622.507 | 838.5124 | 966.4303 | 933.757 | 1147.8652 | 1168.2129 | 1013.3935 | 1205.6601 | 1120.3865 | 736.1792 | 938.7635 | 1054.1468 | 1191.9939 | 1113.2178 | 1212.271 | 940.5898 | 1108.9364 | 1144.4358 | 731.4667 | 911.5347 | 925.8807 | 1084.0099 | 1192.7591 | 1097.6228 | 1038.8995 | 1168.794 | 802.2698 | 949.449 | 1100.5876 | 1180.937 | 234.5743 | 0.58139 | 17.7497 | 6.5728 | -40.2649 | 3.1187 | 9311.7 | 0.33 | 3.469 | -3.4479 | 2.5398 | -1.9538 | 8.1046 | 7.2891 | 10.2116 | 298.2906 | 214.5154 | 86.8601 | 67.8504 | 15.6716 | 210.0425 | 80.0846
42810.4592 | 1658 | 17.5271 | 17.6767 | 17.8303 | 17.8761 | 17.2396 | 16.1032 | 17.332 | 18.5558 | 16.9206 | 16.9959 | 17.025 | 16.5682 | 15.6179 | 14.7802 | 74.2792 | 85.321 | 86.1539 | 92.5928 | 122.1343 | 157.5112 |  |  |  | 81.6869 | 92.5979 | 800.607 | 794.366 | 802.3532 | 812.0434 | 53.9415 | 94.3414 | 938.3947 | 48.164 | 86.9599 | 818.6195 | 1094.134 | 793.2365 |  | 923.4308 | 879.3017 | 863.2772 | 906.9021 |  | 503.4507 | 749.6117 | 586.3219 | 748.7269 | 888.153 | 1034.4668 | 1084.297 | 63.0759 | 426.008 | 87.5247 | 646.2185 | 15.8053 | 50.5211 | 53.9757 | 66.8513 | 65.4037 |  |  | 2.4526 | -1.6348 | 1.0578 | -0.47772 | 10.8321 | 8.4257 | 16.3082 | -5.4312 | 23.8099 | 61.9426 | 191.3758 | -0.00022178 | -0.00014456 | -0.00061604 | 108.7917 | 24.8845 | 17.1918 | 16.9553 | 16.9267 | 15.9904 | 15.0806 | 17.7468 | 17.0836 | 17.3392 | 17.4294 | 17.1703 | 16.3652 | 14.9572 | 855.9655 | 597.871 | 465.7565 | 294.3287 | 236.2234 | 792.914 | 447.4454 | 73.0893 | 78.7669 | 80.0259 | 99.5484 | 96.9476 | 99.513 |  |  |  | 811.5639 | 740.9034 | 741.9098 | 760.8456 | 93.7265 | 32.3994 | 1027.3519 |  |  | 1040.6592 |  |  | 50.7184 | 80.0152 | 805.7263 | 59.2431 | 88.0585 | 914.3182 | 938.4478 | 722.038 | 1031.5847 | 1010.7076 | 915.5301 |  | 1230.6519 | 877.8736 | 1111.5409 | 691.8466 | 826.9857 | 894.6708 |  | 881.3786 |  |  | 929.4959 | 924.4861 | 930.1838 | [6 empty] | 717.2022 |  |  | 578.0693 |  |  | 623.8004 | 836.2169 | 963.8313 | 936.5822 | 1150.7786 | 1168.0127 | 1014.8766 | 1206.7533 | 1120.6394 | 735.8248 | 934.8269 | 1057.5795 | 1199.3779 | 1111.3877 | 1211.9263 | 939.2358 | 1109.6395 | 1145.8285 | 732.6824 | 911.8747 | 925.5676 | 1079.5442 | 1192.7008 | 1095.9271 | 1041.4783 | 1168.1685 | 802.2397 | 949.3847 | 1098.8643 | 1174.8187 | 222.3187 | 0.58257 | 17.7413 | 6.5775 | -40.2597 | 3.1187 | 9332.41 | 0.28 | 3.5953 | -2.8496 | 2.2923 | -1.5404 | 8.294 | 7.3149 | 10.1768 | 298.7183 | 214.9372 | 86.8093 | 66.2289 | 13.2534 | 203.3618 | 79.9042
42810.4592 | 1659 | 17.5254 | 17.6705 | 17.8383 | 17.8704 | 17.2393 | 16.1059 | 17.3306 | 18.5654 | 16.9185 | 16.9887 | 17.0229 | 16.5611 | 15.6265 | 14.7781 | 74.3048 | 85.3313 | 86.2169 | 92.6159 | 122.5196 | 158.8032 |  |  |  | 81.6808 | 92.5932 | 801.8648 | 795.4622 | 803.9257 | 814.013 | 54.2331 | 94.4833 | 937.3806 | 48.4952 | 88.2396 | 804.749 | 1068.2291 | 776.7983 |  | 929.8494 | 879.2728 | 862.9771 | 903.0931 |  | 504.1291 | 750.0463 | 587.0474 | 754.0653 | 893.8303 | 1037.2227 | 1085.1071 | 64.7357 | 426.3438 | 87.8662 | 646.1853 | 15.9142 | 50.5692 | 53.9969 | 66.9889 | 65.5995 |  |  | 2.2554 | -1.8352 | 0.78448 | -0.29833 | 11.1803 | 8.3692 | 17.0159 | -4.5382 | 22.8067 | 58.8548 | 191.5153 | -0.00017413 | -0.00021849 | -0.00064069 | 108.988 | 24.9269 | 17.197 | 16.9592 | 16.9307 | 15.9918 | 15.0886 | 17.7596 | 17.0843 | 17.3423 | 17.4278 | 17.1732 | 16.3713 | 14.9626 | 838.1263 | 593.539 | 477.7793 | 293.6222 | 221.265 | 794.9372 | 448.1626 | 73.1637 | 78.794 | 80.0457 | 99.5626 | 96.95 | 99.5114 |  |  |  | 810.8827 | 739.3812 | 740.3858 | 760.0411 | 103.2772 | 34.4476 | 1027.0036 |  |  | 1040.267 |  |  | 50.7727 | 80.0787 | 806.6858 | 59.3081 | 88.09 | 914.0879 | 934.3477 | 722.7057 | 1029.7341 | 1009.1786 | 913.6671 |  | 1230.8721 | 876.5109 | 1111.5872 | 692.8874 | 827.5733 | 892.5259 |  | 877.8806 |  |  | 929.1918 | 923.5827 | 928.1914 | [6 empty] | 718.089 |  |  | 578.1683 |  |  | 625.7834 | 833.2998 | 962.0165 | 936.4231 | 1147.4181 | 1171.6128 | 1013.9338 | 1205.824 | 1121.0226 | 735.7293 | 933.0498 | 1051.6417 | 1201.186 | 1106.8458 | 1212.5148 | 938.5807 | 1111.8596 | 1144.5063 | 733.0762 | 912.0374 | 925.3561 | 1078.6696 | 1191.3034 | 1094.4867 | 1043.992 | 1168.2089 | 801.931 | 947.4611 | 1098.1782 | 1174.5232 | 224.2852 | 0.58524 | 17.7339 | 6.5903 | -40.2648 | 3.1187 | 9338.18 | 0.29 | 3.4509 | -3.0199 | 1.9744 | -1.2176 | 8.4351 | 7.2981 | 10.4062 | 298.9461 | 215.0042 | 86.9743 | 68.9933 | 12.0581 | 188.1518 | 79.7106
42810.4592 | 1660 | 17.5231 | 17.6822 | 17.8379 | 17.8729 | 17.2375 | 16.1105 | 17.3374 | 18.5799 | 16.9219 | 16.9936 | 17.0154 | 16.562 | 15.6301 | 14.7738 | 74.3354 | 85.3569 | 86.2879 | 92.6291 | 122.8279 | 160.1627 |  |  |  | 81.6765 | 92.5993 | 806.0882 | 799.7065 | 808.6123 | 819.8513 | 54.5248 | 94.6766 | 937.8606 | 48.2906 | 101.1067 | 786.7413 | 1023.5288 | 744.9807 |  | 895.0038 | 903.6575 | 875.5635 | 893.4195 |  | 504.308 | 750.3419 | 586.3846 | 757.6195 | 894.9636 | 1039.384 | 1086.8045 | 65.9835 | 426.7514 | 88.2578 | 646.2578 | 15.9759 | 50.6043 | 54.0093 | 67.1071 | 65.9709 |  |  | 2.5275 | -1.1959 | 0.75622 | 0.02497 | 10.9576 | 8.0584 | 15.5499 | -5.4674 | 23.0091 | 59.4934 | 196.3405 | -0.00020535 | -0.0002152 | -0.00063576 | 109.1674 | 24.9663 | 17.1977 | 16.9591 | 16.929 | 15.9917 | 15.0947 | 17.7628 | 17.084 | 17.3393 | 17.4295 | 17.1706 | 16.3703 | 14.9599 | 835.8299 | 591.5419 | 467.8704 | 305.0674 | 224.5323 | 796.8459 | 449.0383 | 73.2421 | 78.8497 | 80.0892 | 99.5353 | 96.9517 | 99.5244 |  |  |  | 810.6937 | 738.6204 | 739.6578 | 760.7243 | 83.0936 | 21.0031 | 1025.2107 |  |  | 1038.8326 |  |  | 50.846 | 80.1449 | 811.209 | 59.3846 | 88.1251 | 914.196 | 923.0684 | 724.4746 | 1029.0064 | 1009.0645 | 909.5506 |  | 1229.5353 | 874.616 | 1111.3933 | 694.3073 | 828.7042 | 890.9699 |  | 876.0523 |  |  | 925.4131 | 920.1152 | 924.0764 | [6 empty] | 719.7883 |  |  | 578.3267 |  |  | 626.5444 | 831.2729 | 962.6868 | 936.1155 | 1143.787 | 1171.9425 | 1014.904 | 1207.1686 | 1121.3766 | 735.5558 | 930.8236 | 1050.3301 | 1202.3033 | 1108.3851 | 1213.1806 | 936.9072 | 1114.2916 | 1145.8804 | 732.9259 | 910.9547 | 926.1024 | 1078.4097 | 1188.5962 | 1095.5574 | 1043.803 | 1169.1844 | 801.7171 | 946.8277 | 1097.5972 | 1178.762 | 225.1744 | 0.58414 | 17.7252 | 6.61 | -40.2477 | 3.1187 | 9291.28 | 0.19 | 3.6629 | -2.4381 | 1.9388 | 0.3523 | 8.3576 | 7.1672 | 9.956 | 297.9932 | 214.9347 | 87.3089 | 69.9895 | 13.3311 | 163.9065 | 79.6318
42810.4593 | 1661 | 17.5314 | 17.6891 | 17.8385 | 17.8724 | 17.2413 | 16.1066 | 17.3509 | 18.5921 | 16.9233 | 16.9955 | 17.0241 | 16.5592 | 15.6269 | 14.7826 | 74.3626 | 85.3786 | 86.3398 | 92.6368 | 123.1106 | 161.5806 |  |  |  | 81.6877 | 92.5989 | 809.3583 | 802.9397 | 811.6481 | 823.5948 | 61.0681 | 101.1944 | 945.8059 | 62.5867 | 170.9997 | 741.6025 | 1105.8329 | 664.258 |  | 930.0953 | 989.9819 | 913.961 | 914.4368 |  | 503.8361 | 751.3272 | 586.7997 | 758.5113 | 900.0648 | 1042.2958 | 1088.7795 | 67.1565 | 427.2167 | 87.7061 | 646.3338 | 16.0771 | 50.6721 | 54.0392 | 67.237 | 66.223 |  |  | 2.3093 | -1.3989 | 0.24498 | 0.18137 | 10.5692 | 7.1956 | 15.7497 | -3.7799 | 23.6509 | 61.8342 | 190.2206 | -0.0002497 | -0.00022013 | -0.00063412 | 109.3606 | 24.9974 | 17.2003 | 16.9653 | 16.923 | 15.9898 | 15.0951 | 17.7704 | 17.0885 | 17.3459 | 17.4308 | 17.175 | 16.3741 | 14.9661 | 811.4029 | 561.8313 | 434.2642 | 296.9939 | 230.9418 | 797.3443 | 448.8583 | 73.3168 | 78.8912 | 80.1243 | 99.5535 | 96.954 | 99.5414 |  |  |  | 810.5948 | 738.5978 | 739.6705 | 761.2288 | 103.5015 | 31.7966 | 1024.2505 |  |  | 1036.5083 |  |  | 50.9179 | 80.1837 | 815.4006 | 59.4636 | 88.1514 | 915.5224 | 918.1992 | 726.3255 | 1026.1344 | 1005.0705 | 905.0727 |  | 1229.3579 | 872.5475 | 1111.5418 | 695.4187 | 830.1303 | 888.4615 |  | 872.5362 |  |  | 916.1982 | 911.8649 | 915.0994 | [6 empty] | 721.7788 |  |  | 578.4917 |  |  | 627.0875 | 831.19 | 961.7762 | 936.9829 | 1146.2887 | 1171.9996 | 1017.293 | 1208.5608 | 1120.7613 | 735.7804 | 928.8613 | 1051.6477 | 1203.6437 | 1112.0439 | 1213.7759 | 935.412 | 1115.982 | 1145.4567 | 732.8718 | 910.1057 | 926.2834 | 1081.3153 | 1186.9003 | 1096.6044 | 1040.8512 | 1168.7509 | 800.4576 | 946.5399 | 1101.8369 | 1183.2886 | 216.4651 | 0.58482 | 17.7155 | 6.624 | -40.1991 | 3.1188 | 9274.49 | 0.26 | 3.5072 | -2.6382 | 1.104 | 0.94994 | 8.2172 | 6.7801 | 10.0309 | 297.9762 | 215.0857 | 87.7511 | 72.8975 | 17.0298 | 210.3471 | 79.5865
42810.4593 | 1662 | 17.535 | 17.6835 | 17.837 | 17.8711 | 17.2362 | 16.1051 | 17.3595 | 18.5997 | 16.9249 | 16.9957 | 17.0246 | 16.5604 | 15.6275 | 14.7886 | 74.3862 | 85.3978 | 86.3911 | 92.6614 | 123.4417 | 163.0816 |  |  |  | 81.7183 | 92.5983 | 809.5317 | 802.9742 | 811.3586 | 823.1328 | 70.4978 | 107.7812 | 953.1999 | 76.7064 | 141.6542 | 721.721 | 1100.7103 | 684.6751 |  | 939.4772 | 978.2035 | 934.6262 | 915.2875 |  | 502.7609 | 751.5154 | 585.8024 | 758.5018 | 895.3242 | 1036.2762 | 1084.5864 | 67.9436 | 427.4731 | 89.1412 | 646.6274 | 16.212 | 50.7817 | 54.0561 | 67.3745 | 66.5251 |  |  | 2.5978 | -2.6336 | 0.42306 | 0.06571 | 11.3847 | 8.3955 | 16.1025 | -3.2733 | 23.1804 | 59.0533 | 185.2934 | -0.00021849 | -0.00021849 | -0.00062919 | 109.552 | 25.0314 | 17.2022 | 16.9605 | 16.9317 | 15.9819 | 15.0933 | 17.7627 | 17.0845 | 17.3461 | 17.4275 | 17.1752 | 16.3706 | 14.9663 | 827.7911 | 587.2485 | 456.8281 | 292.5003 | 224.9517 | 799.1444 | 449.1947 | 73.3823 | 78.9324 | 80.1539 | 99.5863 | 96.9628 | 99.5475 |  |  |  | 810.5294 | 738.224 | 739.3421 | 760.8093 | 97.7456 | 33.2774 | 1022.8641 |  |  | 1034.9418 |  |  | 50.9851 | 80.2244 | 816.3921 | 59.5355 | 88.1747 | 916.6831 | 916.5316 | 728.9768 | 1023.8126 | 1003.8018 | 904.9579 |  | 1227.5763 | 871.9181 | 1111.1971 | 696.0769 | 831.139 | 889.732 |  | 873.7085 |  |  | 912.7261 | 908.641 | 912.2965 | [6 empty] | 723.8857 |  |  | 578.5492 |  |  | 627.5958 | 832.0277 | 964.2528 | 935.8785 | 1148.1233 | 1169.8987 | 1016.6636 | 1209.5159 | 1120.4617 | 736.2992 | 931.7359 | 1049.3469 | 1202.0779 | 1114.8026 | 1213.5402 | 937.799 | 1113.6591 | 1143.7372 | 733.7628 | 908.4483 | 925.6207 | 1085.837 | 1187.0359 | 1096.9551 | 1039.9649 | 1167.5398 | 799.5303 | 946.4298 | 1101.7065 | 1181.0781 | 221.5528 | 0.58602 | 17.7052 | 6.6336 | -40.3326 | 3.1187 | 9308.13 | 0.27 | 3.719 | -3.6202 | 1.451 | 0.57184 | 8.5088 | 7.3069 | 10.1194 | 296.5617 | 214.8861 | 88.0685 | 71.7787 | 14.5888 | 207.1516 | 79.5774
42810.4593 | 1663 | 17.5471 | 17.689 | 17.8365 | 17.8806 | 17.2401 | 16.112 | 17.3691 | 18.615 | 16.927 | 17.0071 | 17.0312 | 16.5698 | 15.6374 | 14.7917 | 74.4225 | 85.4166 | 86.4316 | 92.6725 | 123.7688 | 164.6273 |  |  |  | 81.7395 | 92.5932 | 808.1436 | 801.4673 | 809.4192 | 820.8478 | 146.5823 | 183.4818 | 1015.9071 | 100.9891 | 123.7208 | 731.4114 | 1099.7186 | 663.3302 |  | 946.6351 | 1037.2759 | 1016.5828 | 944.6032 |  | 500.9086 | 749.91 | 583.2947 | 755.2366 | 890.3544 | 1034.2874 | 1083.9252 | 67.4953 | 427.7059 | 91.6742 | 646.989 | 16.32 | 50.8488 | 54.0741 | 67.5173 | 66.7647 |  |  | 2.3718 | -2.0035 | 1.8911 | 0.013142 | 10.8669 | 8.5591 | 16.6289 | -3.5157 | 23.5676 | 59.5398 | 186.7837 | -0.00015442 | -0.00019549 | -0.00061933 | 109.7501 | 25.0638 | 17.209 | 16.9633 | 16.933 | 15.9808 | 15.0882 | 17.7711 | 17.0848 | 17.3406 | 17.4248 | 17.1714 | 16.37 | 14.96 | 832.852 | 586.2092 | 458.0835 | 297.5578 | 228.2631 | 800.6758 | 449.5157 | 73.4618 | 78.9781 | 80.1879 | 99.6068 | 96.9583 | 99.5566 |  |  |  | 810.1657 | 737.5759 | 738.6631 | 759.5237 | 98.5019 | 33.1292 | 1021.1528 |  |  | 1034.7119 |  |  | 51.0445 | 80.2497 | 815.1122 | 59.6055 | 88.2089 | 916.4676 | 912.9211 | 730.6594 | 1024.8891 | 1007.3939 | 905.0516 |  | 1225.9435 | 879.5248 | 1111.052 | 697.3105 | 832.3286 | 896.2676 |  | 880.5525 |  |  | 910.5193 | 905.9893 | 909.5686 | [6 empty] | 725.5124 |  |  | 578.3894 |  |  | 627.564 | 832.857 | 967.7966 | 934.4103 | 1149.8289 | 1168.5064 | 1014.974 | 1207.1933 | 1120.0073 | 735.8818 | 936.5053 | 1047.6038 | 1201.1767 | 1115.1473 | 1212.1201 | 939.9525 | 1111.2536 | 1141.2914 | 735.2083 | 907.7013 | 925.3043 | 1081.3248 | 1181.5306 | 1096.9638 | 1038.7539 | 1166.2449 | 799.8819 | 946.8804 | 1097.5677 | 1179.8644 | 232.4838 | 0.58711 | 17.6944 | 6.6455 | -40.1747 | 3.1188 | 9354.42 | 0.27 | 3.5498 | -3.1551 | 3.0653 | 0.25553 | 8.3067 | 7.3721 | 10.2756 | 295.2642 | 214.5835 | 88.4312 | 71.8157 | 14.5124 | 205.7271 | 79.4981
42810.4593 | 1664 | 17.5418 | 17.6884 | 17.8395 | 17.8802 | 17.242 | 16.1165 | 17.3708 | 18.6283 | 16.9298 | 17.003 | 17.0257 | 16.5684 | 15.6304 | 14.7868 | 74.44 | 85.4352 | 86.4687 | 92.6788 | 124.1271 | 166.1723 |  |  |  | 81.7495 | 92.587 | 805.3756 | 798.6331 | 806.1566 | 816.9411 | 209.5832 | 255.8706 | 1085.5836 | 156.4062 | 159.6092 | 679.1749 | 1132.7376 | 654.0594 |  | 965.3357 | 1024.4243 | 1000.8266 | 956.6603 |  | 501.3052 | 749.8516 | 583.6936 | 751.2591 | 893.53 | 1035.1172 | 1084.0355 | 68.0298 | 427.9878 | 94.8439 | 647.5743 | 16.3989 | 50.892 | 54.0755 | 67.6535 | 67.1444 |  |  | 2.3836 | -2.0468 | 1.7813 | 0.23722 | 10.4608 | 8.3061 | 16.3023 | -4.0506 | 23.7356 | 61.2365 | 188.5823 | -0.00017742 | -0.00023492 | -0.00060126 | 109.9257 | 25.0957 | 17.2228 | 16.9644 | 16.9303 | 15.9916 | 15.0929 | 17.7779 | 17.094 | 17.3481 | 17.4316 | 17.1808 | 16.3757 | 14.9725 | 824.7813 | 601.0342 | 469.7459 | 297.062 | 232.6889 | 801.8129 | 450.2696 | 73.5233 | 79.0174 | 80.2221 | 99.6203 | 96.9407 | 99.5518 |  |  |  | 809.6049 | 737.3317 | 738.4286 | 758.7698 | 97.7896 | 38.1674 | 1020.7818 |  |  | 1034.5529 |  |  | 51.1028 | 80.2758 | 812.029 | 59.6785 | 88.2292 | 916.5841 | 919.8838 | 730.7612 | 1024.5125 | 1006.3114 | 908.4299 |  | 1224.9997 | 880.6731 | 1111.5887 | 697.6716 | 833.0582 | 895.744 |  | 879.4742 |  |  | 911.9246 | 908.8327 | 913.9507 | [6 empty] | 725.6363 |  |  | 578.271 |  |  | 627.8117 | 831.9651 | 968.2458 | 935.1713 | 1148.8676 | 1165.6507 | 1013.2905 | 1205.7168 | 1118.8823 | 735.5839 | 935.6505 | 1046.3964 | 1201.1408 | 1115.7046 | 1212.6916 | 940.4043 | 1107.7545 | 1139.6653 | 735.3342 | 908.0304 | 924.5072 | 1075.1602 | 1173.9257 | 1096.0371 | 1035.9407 | 1165.6248 | 800.5692 | 946.2107 | 1094.4652 | 1177.9892 | 223.187 | 0.5875 | 17.6884 | 6.6696 | -40.1595 | 3.1188 | 9369.95 | 0.35 | 3.5523 | -3.1889 | 2.9749 | 1.0856 | 8.1526 | 7.2647 | 10.1775 | 294.4236 | 214.8895 | 88.6652 | 73.1586 | 13.365 | 226.397 | 79.3419
42810.4593 | 1665 | 17.545 | 17.6841 | 17.8325 | 17.8799 | 17.2398 | 16.1085 | 17.365 | 18.6369 | 16.9273 | 17.0036 | 17.0186 | 16.566 | 15.6344 | 14.7944 | 74.4424 | 85.4454 | 86.5064 | 92.7207 | 124.5547 | 167.7966 |  |  |  | 81.7509 | 92.5912 | 802.9556 | 796.2819 | 803.6605 | 814.1381 | 187.7649 | 251.5653 | 1101.1391 | 175.8908 | 156.9043 | 678.7767 | 1086.4845 | 653.7591 |  | 917.0526 | 966.3328 | 943.1913 | 932.8477 |  | 502.34 | 750.744 | 583.9562 | 755.4976 | 896.9813 | 1035.3751 | 1083.13 | 68.9765 | 428.3577 | 95.9907 | 648.3554 | 16.46 | 50.8959 | 54.0698 | 67.793 | 67.495 |  |  | 2.3757 | -2.9438 | 0.92904 | -0.39361 | 10.9865 | 8.9028 | 17.2315 | -4.1387 | 23.265 | 59.253 | 195.9131 | -0.00016428 | -0.00016921 | -0.00058812 | 110.0828 | 25.1295 | 17.213 | 16.9553 | 16.9247 | 15.9864 | 15.0933 | 17.7792 | 17.0825 | 17.334 | 17.4168 | 17.1713 | 16.3663 | 14.9594 | 816.4166 | 604.1323 | 488.1492 | 309.1659 | 241.7793 | 802.9735 | 451.5326 | 73.6077 | 79.0496 | 80.2519 | 99.6263 | 96.9333 | 99.5465 |  |  |  | 809.069 | 737.1844 | 738.3724 | 758.5207 | 95.4808 | 33.9923 | 1020.3293 |  |  | 1032.9654 |  |  | 51.1593 | 80.3081 | 808.7376 | 59.7535 | 88.2628 | 916.0805 | 917.5849 | 733.3482 | 1024.6512 | 1007.705 | 915.7366 |  | 1227.1433 | 880.5243 | 1111.1251 | 699.2273 | 833.8872 | 896.7901 |  | 880.523 |  |  | 915.9071 | 911.4351 | 916.8173 | [6 empty] | 727.8227 |  |  | 578.5919 |  |  | 628.5507 | 830.1818 | 966.4021 | 933.5079 | 1143.2096 | 1168.5805 | 1013.6909 | 1205.3321 | 1118.6032 | 735.2056 | 932.5261 | 1046.0005 | 1201.0186 | 1117.1319 | 1216.2433 | 940.455 | 1106.1113 | 1138.241 | 735.2395 | 908.4728 | 923.1372 | 1070.6488 | 1174.0162 | 1094.4379 | 1033.1077 | 1164.904 | 800.4631 | 944.2436 | 1093.9351 | 1172.1342 | 228.225 | 0.5862 | 17.6874 | 6.6958 | -40.233 | 3.1187 | 9422.39 | 0.37 | 3.5419 | -3.826 | 2.1494 | -1.399 | 8.3558 | 7.5218 | 10.4645 | 295.9185 | 214.6017 | 88.8998 | 74.5445 | 11.5692 | 198.0311 | 79.1798
42810.4593 | 1666 | 17.5363 | 17.6785 | 17.8289 | 17.8681 | 17.2374 | 16.1055 | 17.3647 | 18.6394 | 16.9237 | 17.0005 | 17.0205 | 16.5624 | 15.6279 | 14.7898 | 74.4558 | 85.4615 | 86.5455 | 92.8014 | 125.0165 | 169.5152 |  |  |  | 81.7611 | 92.5959 | 802.3474 | 795.7482 | 803.1589 | 813.9171 | 178.4618 | 217.6078 | 1070.8393 | 199.493 | 232.4104 | 643.5939 | 1087.337 | 657.2672 |  | 913.8938 | 952.2881 | 914.1103 | 912.3 |  | 503.1615 | 751.7775 | 582.8853 | 757.6078 | 896.8383 | 1034.7857 | 1082.6881 | 69.6038 | 428.2816 | 95.7519 | 649.2008 | 16.4837 | 50.8591 | 54.0705 | 67.9163 | 67.7724 |  |  | 2.7785 | -2.3241 | 0.85676 | -0.46458 | 10.0534 | 7.2107 | 16.1452 | -4.1525 | 23.1566 | 60.2288 | 194.9359 | -0.00013964 | -0.00020042 | -0.00058647 | 110.2452 | 25.1599 | 17.2148 | 16.9506 | 16.9223 | 15.9893 | 15.0971 | 17.7855 | 17.0853 | 17.3399 | 17.4265 | 17.1722 | 16.3618 | 14.9627 | 814.5878 | 604.0968 | 494.8967 | 307.8498 | 250.6757 | 803.7115 | 452.7174 | 73.6727 | 79.0879 | 80.2796 | 99.6536 | 96.9383 | 99.5452 |  |  |  | 808.5217 | 736.7373 | 737.8496 | 758.1246 | 92.1691 | 28.4446 | 1020.2009 |  |  | 1032.7083 |  |  | 51.2195 | 80.3532 | 807.6505 | 59.8295 | 88.2924 | 914.4171 | 912.7414 | 734.6194 | 1024.8532 | 1007.913 | 912.3546 |  | 1228.0748 | 879.8505 | 1110.3592 | 700.1841 | 834.9666 | 896.2929 |  | 880.4296 |  |  | 912.8518 | 908.0705 | 912.6476 | [6 empty] | 728.8053 |  |  | 578.4004 |  |  | 628.7411 | 829.187 | 967.164 | 931.0347 | 1138.8426 | 1168.5216 | 1013.8121 | 1208.0867 | 1119.4903 | 734.6052 | 931.3385 | 1043.7242 | 1198.1187 | 1121.0044 | 1220.7154 | 941.7792 | 1105.1696 | 1136.4728 | 735.1037 | 907.3631 | 922.0076 | 1078.5291 | 1178.131 | 1093.0199 | 1031.3556 | 1164.2554 | 799.6984 | 942.4022 | 1100.139 | 1169.0769 | 239.0655 | 0.58918 | 17.6986 | 6.7261 | -40.2553 | 3.1188 | 9466.42 | 0.29 | 3.83 | -3.4013 | 2.0651 | -1.5207 | 7.9913 | 6.7678 | 10.127 | 296.7524 | 214.1388 | 89.2358 | 75.0385 | 11.0537 | 199.112 | 79.0184
42810.4593 | 1667 | 17.5419 | 17.685 | 17.8353 | 17.8759 | 17.2365 | 16.1063 | 17.3831 | 18.6583 | 16.9294 | 17.0009 | 17.0237 | 16.5685 | 15.6319 | 14.7926 | 74.4867 | 85.4851 | 86.5933 | 92.8523 | 125.4493 | 171.3021 |  |  |  | 81.7655 | 92.6067 | 802.7348 | 796.2279 | 803.8705 | 814.9502 | 135.7096 | 199.9832 | 1063.2018 | 139.7417 | 177.1198 | 660.9001 | 1072.2654 | 625.2549 |  | 899.3629 | 916.3953 | 904.4491 | 905.6191 |  | 504.2125 | 752.0035 | 581.8647 | 758.0645 | 894.1105 | 1033.6083 | 1083.3537 | 69.3626 | 427.916 | 95.3582 | 649.4774 | 16.5267 | 50.8509 | 54.0805 | 68.063 | 68.0861 |  |  | 2.4815 | -2.5521 | 0.75622 | -0.13339 | 10.7066 | 7.7785 | 16.1137 | -2.4394 | 23.7297 | 61.2702 | 189.917 | -0.00010842 | -0.00019385 | -0.00058976 | 110.4063 | 25.2002 | 17.2255 | 16.961 | 16.9267 | 15.9929 | 15.1011 | 17.7931 | 17.085 | 17.3466 | 17.4324 | 17.1692 | 16.3691 | 14.966 | 813.2494 | 590.0279 | 468.6665 | 299.5196 | 255.4507 | 804.1546 | 452.9356 | 73.7425 | 79.1257 | 80.3106 | 99.6391 | 96.9296 | 99.5419 |  |  |  | 808.3711 | 736.7503 | 737.8744 | 759.3802 | 97.3625 | 34.2801 | 1020.4803 |  |  | 1032.5487 |  |  | 51.2893 | 80.4021 | 807.932 | 59.9004 | 88.314 | 913.2338 | 905.7989 | 735.9637 | 1024.7122 | 1006.3773 | 910.6557 |  | 1230.497 | 878.9376 | 1109.4599 | 701.0916 | 836.2181 | 895.5065 |  | 879.9225 |  |  | 909.2572 | 904.811 | 909.0738 | [6 empty] | 730.1634 |  |  | 577.9351 |  |  | 628.6559 | 828.3405 | 966.5787 | 929.7122 | 1137.1383 | 1166.5341 | 1013.2412 | 1211.2127 | 1120.6305 | 734.2112 | 932.5172 | 1041.8604 | 1198.0851 | 1119.0039 | 1220.7181 | 940.7748 | 1106.5902 | 1137.6233 | 734.2373 | 904.6819 | 921.2837 | 1088.8064 | 1183.6664 | 1092.4305 | 1028.6764 | 1165.4939 | 799.0513 | 941.5734 | 1101.9205 | 1172.2341 | 221.5774 | 0.59 | 17.7354 | 6.771 | -40.232 | 3.1187 | 9542.38 | 0.31 | 3.6212 | -3.5646 | 1.9404 | -0.81495 | 8.2431 | 7.0261 | 10.1126 | 298.73 | 213.5995 | 89.6323 | 75.362 | 14.0113 | 190.4132 | 78.9361
42810.4593 | 1668 | 17.5446 | 17.6816 | 17.8412 | 17.8786 | 17.2391 | 16.1142 | 17.3914 | 18.6709 | 16.9275 | 17.0038 | 17.0301 | 16.5694 | 15.6307 | 14.789 | 74.5231 | 85.5008 | 86.613 | 92.9002 | 125.8524 | 173.1146 |  |  |  | 81.789 | 92.615 | 803.6912 | 797.0893 | 804.9045 | 816.1593 | 107.9172 | 166.468 | 1042.5893 | 160.0186 | 179.6375 | 677.791 | 1083.8897 | 623.3404 |  | 923.7098 | 953.5028 | 968.3677 | 929.5098 |  | 504.2951 | 752.0161 | 581.0373 | 758.5161 | 891.1972 | 1033.5992 | 1085.9729 | 68.5989 | 427.6822 | 94.5608 | 649.7321 | 16.5537 | 50.8705 | 54.0713 | 68.204 | 68.3634 |  |  | 2.3396 | -2.1415 | 0.51834 | 0.29965 | 10.6474 | 8.1727 | 16.1045 | -3.5952 | 22.4611 | 58.0227 | 187.8721 | -0.00016592 | -0.00017413 | -0.00062262 | 110.5768 | 25.2281 | 17.2175 | 16.954 | 16.9261 | 15.9875 | 15.0997 | 17.7953 | 17.0842 | 17.3388 | 17.4267 | 17.1658 | 16.3693 | 14.9684 | 815.1192 | 590.8186 | 470.5512 | 297.3155 | 259.4988 | 804.5503 | 453.4183 | 73.8174 | 79.1706 | 80.3465 | 99.6857 | 96.9266 | 99.5585 |  |  |  | 808.3283 | 736.8828 | 738.079 | 759.4123 | 78.0906 | 24.9529 | 1020.0009 |  |  | 1033.0143 |  |  | 51.3311 | 80.4147 | 808.966 | 59.9752 | 88.3515 | 912.2983 | 897.4416 | 735.4069 | 1025.9533 | 1008.8469 | 916.7213 |  | 1232.3028 | 879.0175 | 1109.5456 | 701.7106 | 837.5942 | 896.7158 |  | 879.8387 |  |  | 902.3473 | 899.6508 | 903.4199 | [6 empty] | 730.2547 |  |  | 576.7134 |  |  | 628.3169 | 829.3138 | 969.223 | 931.5802 | 1144.3855 | 1169.3223 | 1012.5503 | 1211.0256 | 1121.5659 | 734.0575 | 934.3296 | 1043.4433 | 1198.7085 | 1119.6332 | 1220.2181 | 936.7493 | 1108.7937 | 1137.8469 | 734.9356 | 903.075 | 921.7363 | 1084.6267 | 1182.4256 | 1093.4445 | 1028.0184 | 1163.968 | 798.964 | 942.2864 | 1098.4441 | 1173.4952 | 222.5994 | 0.59294 | 17.8391 | 6.8297 | -40.2257 | 3.1188 | 9584.36 | 0.31 | 3.5181 | -3.2653 | 1.6065 | 1.2214 | 8.2203 | 7.2019 | 10.1097 | 300.0065 | 213.6511 | 90.0802 | 75.3105 | 13.8975 | 196.5768 | 78.9217
42810.4594 | 1669 | 17.5475 | 17.6806 | 17.836 | 17.876 | 17.2265 | 16.1124 | 17.3983 | 18.6764 | 16.9273 | 17.0001 | 17.0264 | 16.5655 | 15.6312 | 14.7974 | 74.551 | 85.5075 | 86.6361 | 92.9182 | 126.2495 | 174.9306 |  |  |  | 81.8091 | 92.6177 | 804.0117 | 797.0922 | 805.1343 | 816.0272 | 97.3741 | 159.6148 | 1037.1806 | 130.0322 | 179.865 | 666.3713 | 1106.3986 | 635.6862 |  | 930.6492 | 1022.6851 | 991.9328 | 937.0626 |  | 503.5158 | 752.3589 | 579.8783 | 756.7769 | 893.1774 | 1036.9729 | 1087.3629 | 65.9265 | 427.4575 | 93.3506 | 649.6801 | 16.5649 | 50.9149 | 54.069 | 68.3786 | 68.6701 |  |  | 2.4677 | -2.6487 | -0.37993 | -0.47312 | 10.9924 | 7.2206 | 15.9231 | -5.3175 | 22.3919 | 56.8735 | 191.9204 | -0.00021849 | -0.00020699 | -0.00062754 | 110.7597 | 25.2601 | 17.2173 | 16.9552 | 16.917 | 15.9886 | 15.0871 | 17.801 | 17.0866 | 17.3345 | 17.4275 | 17.168 | 16.3641 | 14.9653 | 790.8284 | 576.7343 | 446.1458 | 282.4602 | 243.1329 | 802.9801 | 452.9855 | 73.8963 | 79.204 | 80.3745 | 99.7128 | 96.9246 | 99.5543 |  |  |  | 807.7942 | 736.7012 | 737.8646 | 758.261 | 81.846 | 25.5693 | 1020.6113 |  |  | 1034.7333 |  |  | 51.3809 | 80.4511 | 809.5527 | 60.0576 | 88.3911 | 911.9992 | 892.7553 | 734.4288 | 1027.5569 | 1011.1891 | 915.2587 |  | 1230.5279 | 878.8245 | 1110.7067 | 701.2093 | 837.463 | 896.3223 |  | 879.8535 |  |  | 895.7589 | 892.5011 | 895.1175 | [6 empty] | 729.1352 |  |  | 577.0689 |  |  | 628.3872 | 829.8039 | 969.2299 | 930.6156 | 1152.8175 | 1168.4854 | 1013.8104 | 1211.2616 | 1121.7583 | 734.8587 | 934.1435 | 1037.7044 | 1198.162 | 1121.6415 | 1220.0997 | 937.9633 | 1107.6748 | 1138.8222 | 736.1224 | 902.6451 | 921.6661 | 1083.5417 | 1177.2021 | 1093.5962 | 1030.0501 | 1161.5677 | 798.8883 | 940.6984 | 1097.0579 | 1182.5465 | 231.7935 | 0.59431 | 17.8931 | 6.8985 | -40.2093 | 3.1188 | 9565.61 | 0.27 | 3.6129 | -3.6321 | -1.3756 | -1.5351 | 8.3631 | 6.7781 | 10.0655 | 298.6269 | 214.3857 | 90.0497 | 77.3902 | 16.5235 | 210.071 | 78.7857
42810.4594 | 1670 | 17.5499 | 17.6828 | 17.8376 | 17.8748 | 17.2344 | 16.1184 | 17.3978 | 18.6829 | 16.9316 | 16.9948 | 17.0271 | 16.5661 | 15.6338 | 14.7948 | 74.5679 | 85.5417 | 86.6567 | 92.9426 | 126.6108 | 176.9812 |  |  |  | 81.8178 | 92.6284 | 805.1076 | 798.0872 | 806.3358 | 817.3433 | 117.807 | 129.9963 | 996.8656 | 104.5152 | 114.4273 | 715.173 | 1090.5321 | 645.3163 |  | 922.269 | 1000.0217 | 951.939 | 919.5655 |  | 501.1214 | 751.0219 | 578.1859 | 752.9134 | 892.8637 | 1037.469 | 1086.3209 | 63.4543 | 427.2206 | 93.0104 | 649.5799 | 16.5545 | 50.9461 | 54.0629 | 68.5308 | 68.9719 |  |  | 2.3192 | -2.955 | 0.039308 | -0.71429 | 10.2485 | 7.9855 | 16.7314 | -4.598 | 22.4438 | 57.1114 | 191.8557 | -0.00018399 | -0.00017578 | -0.00060783 | 110.9603 | 25.3011 | 17.2363 | 16.9613 | 16.9241 | 15.9904 | 15.0921 | 17.8158 | 17.0924 | 17.3431 | 17.4361 | 17.1754 | 16.3691 | 14.9674 | 774.5322 | 574.8141 | 436.7684 | 279.8526 | 236.7467 | 800.9388 | 452.5386 | 73.9767 | 79.2453 | 80.403 | 99.7143 | 96.9308 | 99.5699 |  |  |  | 807.36 | 736.0668 | 737.1894 | 757.7747 | 57.0638 | 25.596 | 1020.878 |  |  | 1036.1008 |  |  | 51.4444 | 80.4847 | 810.5799 | 60.1326 | 88.4151 | 912.3741 | 895.883 | 735.9398 | 1028.0644 | 1013.2819 | 911.5291 |  | 1230.7981 | 879.1185 | 1110.7863 | 701.9325 | 837.7562 | 896.8237 |  | 881.1432 |  |  | 893.4593 | 891.0162 | 894.1146 | [6 empty] | 730.7745 |  |  | 578.6001 |  |  | 628.846 | 831.1113 | 969.3853 | 930.9908 | 1153.6581 | 1165.7298 | 1013.7098 | 1209.9453 | 1122.2718 | 735.5214 | 934.5732 | 1037.9416 | 1198.928 | 1120.9995 | 1223.5981 | 941.3255 | 1107.6527 | 1141.9046 | 736.5964 | 900.5539 | 921.5458 | 1083.0635 | 1177.4798 | 1094.3852 | 1031.7748 | 1162.5443 | 798.3398 | 938.5483 | 1096.3041 | 1184.2972 | 225.9625 | 0.59947 | 17.9425 | 6.9854 | -40.3422 | 3.1188 | 9552.16 | 0.31 | 3.5047 | -3.8338 | 0.44217 | -1.8849 | 8.0767 | 7.1294 | 10.3198 | 298.9463 | 214.4276 | 90.1289 | 78.3987 | 17.477 | 200.8301 | 78.6629
42810.4594 | 1671 | 17.5555 | 17.6903 | 17.8372 | 17.8761 | 17.2414 | 16.1193 | 17.4024 | 18.6997 | 16.9363 | 17.0074 | 17.0323 | 16.5665 | 15.6366 | 14.8019 | 74.5882 | 85.5494 | 86.6631 | 92.9468 | 126.9209 | 179.0445 |  |  |  | 81.8039 | 92.6359 | 806.0931 | 799.374 | 807.2325 | 818.9447 | 178.4399 | 144.5554 | 991.2929 | 100.6135 | 122.0702 | 734.8283 | 1074.2709 | 676.5023 |  | 907.3408 | 997.6658 | 968.6401 | 908.5887 |  | 500.284 | 749.9938 | 574.6183 | 756.2326 | 901.7831 | 1040.5581 | 1087.6137 | 63.7771 | 427.0288 | 91.5837 | 649.6672 | 16.5435 | 50.9739 | 54.0592 | 68.6923 | 69.3542 |  |  | 2.3343 | -2.8406 | 0.8469 | -0.46918 | 10.9043 | 8.8903 | 17.2788 | -4.1926 | 22.5061 | 58.5909 | 191.6548 | -0.00018399 | -0.00015935 | -0.00064233 | 111.1213 | 25.3315 | 17.236 | 16.9613 | 16.9306 | 15.9837 | 15.0966 | 17.8235 | 17.0885 | 17.3405 | 17.433 | 17.1699 | 16.3801 | 14.9754 | 732.7919 | 542.6928 | 427.6647 | 282.2129 | 236.6682 | 796.9267 | 451.7196 | 74.0409 | 79.2835 | 80.4332 | 99.698 | 96.923 | 99.5661 |  |  |  | 807.0995 | 735.6873 | 736.7608 | 757.7299 | 66.2154 | 22.6407 | 1021.1384 |  |  | 1035.8378 |  |  | 51.5099 | 80.5223 | 811.9295 | 60.2008 | 88.4423 | 913.4283 | 911.7745 | 736.7518 | 1026.8845 | 1009.1381 | 917.1433 |  | 1232.0003 | 878.5455 | 1110.8657 | 702.6009 | 838.3912 | 895.6528 |  | 879.9527 |  |  | 899.2785 | 898.0279 | 903.6825 | [6 empty] | 731.809 |  |  | 578.9308 |  |  | 629.5348 | 831.4034 | 969.7953 | 929.8203 | 1150.3358 | 1165.1194 | 1014.1837 | 1211.495 | 1123.1125 | 736.9408 | 935.6836 | 1040.5308 | 1202.6876 | 1120.7156 | 1222.9031 | 940.2793 | 1108.8606 | 1143.6457 | 734.643 | 898.2479 | 921.3194 | 1081.267 | 1179.2426 | 1096.6732 | 1032.3783 | 1166.8096 | 797.9102 | 938.415 | 1093.257 | 1186.0085 | 235.6463 | 0.60889 | 18.0076 | 7.0836 | -40.1447 | 3.1188 | 9481.42 | 0.32 | 3.5186 | -3.757 | 2.0514 | -1.5269 | 8.341 | 7.5314 | 10.4996 | 299.7524 | 214.4935 | 90.3256 | 81.4695 | 18.3267 | 191.4966 | 78.5824
42810.4594 | 1672 | 17.5554 | 17.6834 | 17.8408 | 17.8776 | 17.2336 | 16.1217 | 17.4083 | 18.7094 | 16.9359 | 17.009 | 17.0276 | 16.566 | 15.6385 | 14.7993 | 74.6135 | 85.5767 | 86.6689 | 92.9472 | 127.2689 | 181.0844 |  |  |  | 81.8228 | 92.658 | 806.3521 | 799.6166 | 807.3897 | 819.0923 | 142.5231 | 231.3603 | 1064.5594 | 150.4354 | 138.9551 | 723.055 | 1097.5279 | 680.2221 |  | 930.4956 | 987.8672 | 995.2055 | 926.2344 |  | 500.0201 | 749.5753 | 573.1104 | 759.6282 | 903.8133 | 1041.7208 | 1088.0286 | 64.2022 | 426.7794 | 88.4684 | 649.4954 | 16.5574 | 50.989 | 54.0453 | 68.8304 | 69.629 |  |  | 2.3166 | -1.8195 | 0.90276 | -0.026286 | 10.3872 | 8.496 | 17.0422 | -4.2898 | 23.267 | 60.5087 | 192.698 | -0.00023327 | -0.00018235 | -0.00064726 | 111.3045 | 25.3765 | 17.2445 | 16.9614 | 16.9288 | 15.9881 | 15.1021 | 17.8292 | 17.1003 | 17.3415 | 17.4367 | 17.1751 | 16.3713 | 14.9798 | 712.1876 | 532.8836 | 412.9894 | 287.6045 | 233.5603 | 793.3452 | 450.8203 | 74.1124 | 79.3223 | 80.4624 | 99.7035 | 96.9264 | 99.5848 |  |  |  | 806.7961 | 735.3376 | 736.4575 | 757.3747 | 85.6395 | 26.4709 | 1020.8076 |  |  | 1035.1829 |  |  | 51.5664 | 80.5597 | 812.5136 | 60.2706 | 88.4612 | 913.3931 | 913.227 | 736.8819 | 1025.7042 | 1006.8746 | 925.5545 |  | 1234.3083 | 878.505 | 1110.8048 | 703.0339 | 839.5244 | 895.1257 |  | 879.7191 |  |  | 914.2771 | 907.9832 | 914.6816 | [6 empty] | 731.937 |  |  | 579.2137 |  |  | 630.3424 | 832.1553 | 971.7414 | 933.0211 | 1150.1242 | 1163.6047 | 1014.8251 | 1211.9838 | 1123.8656 | 738.2997 | 936.7305 | 1043.0092 | 1201.6356 | 1119.6259 | 1223.8624 | 937.2512 | 1112.1378 | 1145.2026 | 733.1612 | 897.7033 | 921.4182 | 1080.2347 | 1179.5785 | 1096.6609 | 1035.0772 | 1167.9139 | 797.8544 | 938.2852 | 1092.1914 | 1179.8156 | 224.4427 | 0.63726 | 18.0226 | 7.1989 | -40.146 | 3.1187 | 9382.72 | 0.21 | 3.5055 | -3.0062 | 2.1175 | -0.36133 | 8.1444 | 7.3658 | 10.4321 | 301.372 | 214.4563 | 90.6985 | 82.3707 | 19.7798 | 204.8939 | 78.4972
42810.4594 | 1673 | 17.5489 | 17.6744 | 17.8357 | 17.8714 | 17.2248 | 16.1138 | 17.4063 | 18.7137 | 16.9294 | 17.0009 | 17.0206 | 16.569 | 15.6372 | 14.7941 | 74.6287 | 85.5788 | 86.6701 | 92.9683 | 127.5794 | 183.1992 |  |  |  | 81.8384 | 92.6631 | 805.0287 | 797.7488 | 805.587 | 816.4599 | 168.4415 | 219.8853 | 1098.146 | 213.8756 | 244.8826 | 662.8144 | 1092.0389 | 651.9212 |  | 938.0733 | 979.4882 | 986.2176 | 929.8665 |  | 498.8153 | 750.4329 | 572.3338 | 760.3963 | 897.5686 | 1038.2941 | 1087.0428 | 64.3902 | 426.4958 | 86.2296 | 649.3091 | 16.5831 | 50.9794 | 54.0499 | 68.9897 | 69.8868 |  |  | 2.6714 | -1.3253 | 0.1635 | -1.1427 | 10.7151 | 6.6003 | 16.0158 | -3.1688 | 22.9426 | 59.9613 | 194.0149 | -0.00019056 | -0.00024806 | -0.00060947 | 111.4996 | 25.4027 | 17.2426 | 16.958 | 16.9268 | 15.9824 | 15.1007 | 17.8248 | 17.0906 | 17.3416 | 17.4259 | 17.1649 | 16.3691 | 14.967 | 722.8853 | 537.4201 | 413.0775 | 273.666 | 226.9182 | 791.9116 | 450.2508 | 74.1869 | 79.3604 | 80.4971 | 99.6924 | 96.9225 | 99.5968 |  |  |  | 806.3252 | 735.3068 | 736.5585 | 756.9331 | 87.2609 | 28.2697 | 1020.1748 |  |  | 1034.485 |  |  | 51.6174 | 80.5926 | 811.4099 | 60.3394 | 88.4864 | 914.7895 | 904.9455 | 737.1838 | 1026.7499 | 1007.5542 | 923.9274 |  | 1236.6795 | 878.7074 | 1111.2844 | 703.5673 | 840.3935 | 896.4533 |  | 882.2969 |  |  | 911.0617 | 904.77 | 909.8042 | [6 empty] | 732.6372 |  |  | 579.6396 |  |  | 631.2689 | 833.1174 | 972.7354 | 931.8243 | 1154.4149 | 1165.3598 | 1016.794 | 1211.6391 | 1124.7213 | 739.3471 | 937.3984 | 1043.3906 | 1202.0524 | 1116.9825 | 1223.1718 | 933.9257 | 1112.8331 | 1144.7187 | 732.6142 | 897.6986 | 921.9947 | 1082.7467 | 1181.6546 | 1095.3387 | 1033.8913 | 1168.1447 | 797.7722 | 939.5441 | 1092.2008 | 1171.9733 | 222.3307 | 0.69713 | 18.0253 | 7.3139 | -40.1035 | 3.1187 | 9311.53 | 0.32 | 3.7599 | -2.5668 | 0.90154 | -2.3834 | 8.2611 | 6.4837 | 10.0999 | 303.3296 | 214.7525 | 90.9797 | 80.6291 | 19.6578 | 201.4539 | 78.3619
42810.4594 | 1674 | 17.5445 | 17.6838 | 17.8391 | 17.8684 | 17.2408 | 16.1118 | 17.4192 | 18.7197 | 16.9297 | 16.996 | 17.0202 | 16.5608 | 15.6262 | 14.7951 | 74.6616 | 85.6001 | 86.6748 | 93.0046 | 127.8655 | 185.3177 |  |  |  | 81.8515 | 92.6875 | 801.9035 | 794.1964 | 801.9511 | 811.5341 | 143.7269 | 204.4732 | 1044.3255 | 197.6998 | 259.4484 | 635.6208 | 1016.7117 | 624.3089 |  | 874.0434 | 911.523 | 888.8087 | 902.3287 |  | 496.5494 | 751.2676 | 572.0845 | 761.5328 | 895.6974 | 1031.7218 | 1085.57 | 64.9711 | 426.4432 | 84.8888 | 649.1415 | 16.6077 | 50.9276 | 54.0798 | 69.1247 | 70.0828 |  |  | 2.2784 | -2.0192 | 0.005792 | -1.4378 | 10.2807 | 7.7259 | 16.6138 | -3.6485 | 23.179 | 61.0437 | 191.224 | -0.00016921 | -0.00018563 | -0.0006259 | 111.7124 | 25.4363 | 17.2471 | 16.9606 | 16.9213 | 15.9843 | 15.1059 | 17.8322 | 17.0879 | 17.3415 | 17.4248 | 17.1743 | 16.368 | 14.9738 | 747.7462 | 535.4611 | 417.6141 | 264.3974 | 212.9923 | 790.6187 | 449.7046 | 74.2628 | 79.3982 | 80.5332 | 99.7341 | 96.9289 | 99.6001 |  |  |  | 805.8754 | 734.8575 | 736.2118 | 756.2172 | 78.5612 | 22.2929 | 1020.2545 |  |  | 1034.1051 |  |  | 51.6707 | 80.6179 | 807.9552 | 60.4115 | 88.5157 | 915.0315 | 894.9741 | 738.3153 | 1028.7499 | 1009.5418 | 920.8911 |  | 1235.7015 | 879.5684 | 1111.4173 | 704.6793 | 840.6525 | 896.1624 |  | 882.7484 |  |  | 903.0523 | 898.4576 | 902.2945 | [6 empty] | 733.9387 |  |  | 580.8658 |  |  | 631.758 | 833.5769 | 974.1675 | 929.2381 | 1155.8024 | 1167.6847 | 1015.8716 | 1210.6931 | 1125.0109 | 739.6589 | 939.2546 | 1042.2996 | 1199.5515 | 1106.1586 | 1223.451 | 933.8294 | 1114.2601 | 1147.7606 | 732.1003 | 900.3997 | 923.0869 | 1084.4951 | 1182.5112 | 1094.3605 | 1036.345 | 1169.2127 | 797.3484 | 941.5449 | 1093.2841 | 1167.4339 | 217.5061 | 0.79258 | 18.0148 | 7.4341 | -40.0802 | 3.1187 | 9282.73 | 0.27 | 3.4645 | -3.1696 | 0.16975 | -2.6745 | 8.0717 | 6.9972 | 10.2609 | 302.6241 | 214.8122 | 91.0372 | 77.3695 | 19.0462 | 160.1253 | 78.2411
42810.4594 | 1675 | 17.5546 | 17.6801 | 17.8331 | 17.8684 | 17.2343 | 16.1154 | 17.4195 | 18.7341 | 16.923 | 17.0022 | 17.0213 | 16.5582 | 15.6272 | 14.7988 | 74.6813 | 85.615 | 86.6758 | 93.0565 | 128.2231 | 187.4713 |  |  |  | 81.8519 | 92.6833 | 797.4494 | 789.3499 | 797.0386 | 805.2089 | 122.4974 | 170.8508 | 1013.0949 | 131.2736 | 176.7344 | 682.1032 | 1052.1062 | 602.3968 |  | 903.4016 | 936.6952 | 907.8294 | 910.4346 |  | 495.8262 | 750.2877 | 570.9817 | 765.2682 | 896.7773 | 1031.4723 | 1086.0696 | 65.7419 | 426.2145 | 84.2816 | 648.9226 | 16.6502 | 50.8568 | 54.1008 | 69.1915 | 70.4381 |  |  | 2.2995 | -2.6487 | 0.38495 | -0.93705 | 10.6198 | 8.0926 | 16.3489 | -4.3391 | 22.6989 | 58.5903 | 190.0833 | -0.0002497 | -0.00018235 | -0.00062262 | 111.935 | 25.463 | 17.2474 | 16.9542 | 16.9222 | 15.9877 | 15.1104 | 17.8337 | 17.0922 | 17.3438 | 17.431 | 17.1745 | 16.3629 | 14.9723 | 756.3336 | 532.4002 | 417.155 | 261.887 | 215.0148 | 789.046 | 448.8095 | 74.3333 | 79.4421 | 80.5618 | 99.7549 | 96.9257 | 99.6082 |  |  |  | 805.6454 | 734.9413 | 736.3332 | 756.8235 | 61.5428 | 23.4281 | 1021.3216 |  |  | 1035.3827 |  |  | 51.7287 | 80.6454 | 802.917 | 60.4893 | 88.5346 | 914.2746 | 885.951 | 742.7464 | 1029.7506 | 1010.2705 | 920.8924 |  | 1232.1782 | 879.3093 | 1111.6781 | 708.0641 | 841.3506 | 895.9321 |  | 882.0344 |  |  | 894.7205 | 891.2342 | 894.0799 | [6 empty] | 737.6357 |  |  | 583.3465 |  |  | 631.7431 | 833.7559 | 975.3087 | 929.339 | 1157.7389 | 1166.4947 | 1014.7943 | 1210.0967 | 1125.4235 | 739.8363 | 938.9683 | 1041.9133 | 1200.0217 | 1101.6813 | 1221.1138 | 933.7665 | 1116.049 | 1151.2904 | 730.3775 | 903.4886 | 924.3413 | 1078.2047 | 1181.952 | 1096.9175 | 1037.1118 | 1172.1555 | 796.6602 | 942.2798 | 1090.08 | 1171.3447 | 222.381 | 0.93537 | 17.9917 | 7.5472 | -40.0059 | 3.1186 | 9236.55 | 0.3 | 3.4703 | -3.6284 | 1.3832 | -2.1581 | 8.2029 | 7.1607 | 10.1778 | 299.7908 | 214.9837 | 91.1815 | 75.8122 | 18.9212 | 178.8324 | 78.1523
42810.4594 | 1676 | 17.5561 | 17.676 | 17.834 | 17.8781 | 17.2314 | 16.1165 | 17.4205 | 18.7435 | 16.9353 | 16.9989 | 17.0203 | 16.5568 | 15.6339 | 14.8045 | 74.7057 | 85.6266 | 86.6841 | 93.152 | 128.6448 | 189.5415 |  |  |  | 81.857 | 92.6924 | 793.7741 | 785.4102 | 793.3842 | 800.2924 | 97.6617 | 166.6875 | 1022.1147 | 124.0243 | 177.6984 | 688.6967 | 1050.766 | 620.3954 |  | 885.9005 | 1001.1852 | 981.8572 | 902.0893 |  | 495.7838 | 748.4122 | 568.9097 | 764.707 | 896.3024 | 1032.0441 | 1087.312 | 65.8953 | 425.9368 | 85.7061 | 648.547 | 16.6488 | 50.7814 | 54.1231 | 69.2267 | 70.7509 |  |  | 2.6195 | -2.6947 | 0.8561 | -0.70246 | 12.4302 | 8.979 | 16.048 | -5.2091 | 22.0484 | 56.5059 | 192.9187 | -0.0002152 | -0.00018071 | -0.0006029 | 112.1605 | 25.5083 | 17.2593 | 16.9597 | 16.9277 | 15.9848 | 15.113 | 17.8355 | 17.0952 | 17.335 | 17.4353 | 17.1766 | 16.371 | 14.9688 | 737.6974 | 501.6548 | 404.9543 | 262.9752 | 224.1323 | 785.7173 | 447.5127 | 74.404 | 79.4721 | 80.5889 | 99.7934 | 96.9196 | 99.602 |  |  |  | 805.5701 | 735.5129 | 736.8639 | 757.3293 | 69.3442 | 21.8675 | 1022.7384 |  |  | 1037.3321 |  |  | 51.7832 | 80.683 | 797.8471 | 60.573 | 88.5748 | 914.0881 | 882.6594 | 745.4527 | 1029.3104 | 1007.1635 | 916.8939 |  | 1230.5508 | 878.7548 | 1112.3718 | 710.6796 | 843.4697 | 894.9183 |  | 879.6885 |  |  | 888.2468 | 885.702 | 888.3666 | [6 empty] | 740.839 |  |  | 584.0043 |  |  | 632.0733 | 833.8022 | 974.2345 | 928.0358 | 1160.8981 | 1165.9906 | 1014.2823 | 1209.969 | 1124.2214 | 740.9326 | 940.403 | 1045.6281 | 1199.555 | 1106.4157 | 1218.9204 | 936.4705 | 1117.3329 | 1153.3251 | 729.1601 | 903.5557 | 924.3437 | 1074.4748 | 1176.2991 | 1103.879 | 1036.8534 | 1173.0198 | 796.2 | 942.3017 | 1088.4583 | 1179.3913 | 232.4431 | 1.1185 | 17.9574 | 7.6601 | -40.0257 | 3.1187 | 9176.37 | 0.32 | 3.6954 | -3.6564 | 2.0609 | -1.8669 | 8.8765 | 7.5443 | 10.0859 | 298.5997 | 215.4366 | 91.835 | 76.6125 | 20.0224 | 178.3205 | 78.1147
42810.4594 | 1677 | 17.5625 | 17.682 | 17.8404 | 17.8771 | 17.2404 | 16.1243 | 17.4318 | 18.7563 | 16.942 | 17.004 | 17.0292 | 16.5654 | 15.6327 | 14.8095 | 74.7256 | 85.6322 | 86.6916 | 93.1913 | 129.066 | 191.5186 |  |  |  | 81.8695 | 92.6961 | 792.9422 | 784.579 | 793.1663 | 799.8313 | 129.7501 | 158.153 | 1004.7509 | 136.6243 | 200.4298 | 659.8284 | 1033.5086 | 633.0227 |  | 880.9254 | 1017.8358 | 1011.6536 | 893.8905 |  | 496.4302 | 748.5161 | 567.872 | 764.942 | 896.1009 | 1032.88 | 1088.537 | 66.2808 | 425.8585 | 85.7921 | 648.2372 | 16.6304 | 50.7243 | 54.1249 | 69.2336 | 71.0544 |  |  | 2.4841 | -3.0851 | 0.73191 | -0.86739 | 10.489 | 7.5761 | 14.4223 | -4.9272 | 21.7561 | 55.9766 | 192.4041 | -0.00013799 | -0.00017906 | -0.00059797 | 112.3975 | 25.5296 | 17.249 | 16.9576 | 16.92 | 15.9728 | 15.1075 | 17.8469 | 17.0885 | 17.335 | 17.4223 | 17.1747 | 16.3572 | 14.9693 | 720.2357 | 495.7127 | 381.5941 | 264.5775 | 223.3732 | 782.1709 | 445.9904 | 74.4776 | 79.505 | 80.6142 | 99.7976 | 96.9201 | 99.5953 |  |  |  | 805.3018 | 735.1395 | 736.5761 | 756.1361 | 48.9881 | 13.2683 | 1023.4474 |  |  | 1038.2089 |  |  | 51.8354 | 80.7419 | 795.9351 | 60.6494 | 88.6186 | 913.2456 | 882.0604 | 745.5434 | 1029.8659 | 1006.3516 | 918.3849 |  | 1231.8735 | 878.5962 | 1112.7261 | 710.0817 | 844.9494 | 896.0508 |  | 878.4839 |  |  | 887.0329 | 884.6972 | 887.6818 | [6 empty] | 740.6414 |  |  | 583.1196 |  |  | 633.0418 | 834.3693 | 975.3006 | 925.7181 | 1162.763 | 1168.5156 | 1015.1685 | 1211.1672 | 1122.7981 | 742.1143 | 943.4626 | 1047.1384 | 1199.5439 | 1110.8255 | 1220.6845 | 937.7104 | 1115.3407 | 1154.0486 | 728.829 | 902.0783 | 924.9759 | 1073.1767 | 1174.932 | 1107.5779 | 1034.9228 | 1172.663 | 795.4789 | 942.9053 | 1087.9632 | 1185.4112 | 226.6873 | 1.2979 | 17.9372 | 7.779 | -40.0718 | 3.1187 | 9088.79 | 0.33 | 3.5979 | -3.9125 | 1.9057 | -2.0746 | 8.1566 | 6.9321 | 9.5645 | 299.6164 | 215.6646 | 92.3608 | 77.2085 | 22.32 | 169.1626 | 78.064
42810.4595 | 1678 | 17.5705 | 17.6887 | 17.8453 | 17.8788 | 17.2521 | 16.1242 | 17.4424 | 18.7692 | 16.9488 | 17.0099 | 17.0316 | 16.5698 | 15.6348 | 14.8103 | 74.7567 | 85.6488 | 86.7161 | 93.2052 | 129.4641 | 193.41 |  |  |  | 81.8735 | 92.7115 | 795.2696 | 787.0553 | 796.155 | 803.6507 | 168.299 | 181.9639 | 1021.9932 | 147.5914 | 182.1624 | 698.2383 | 1038.5295 | 631.9547 |  | 882.0079 | 1026.5277 | 1020.4029 | 891.5295 |  | 496.8029 | 749.0481 | 567.3868 | 765.6472 | 899.454 | 1037.4076 | 1090.317 | 66.6886 | 425.579 | 86.8782 | 648.0635 | 16.6501 | 50.7089 | 54.1354 | 69.2259 | 71.3645 |  |  | 2.3612 | -3.7382 | -0.123 | -1.2985 | 11.8775 | 7.6083 | 15.264 | -5.7092 | 22.1694 | 58.4556 | 190.6128 | -0.00019056 | -0.00019549 | -0.00063083 | 112.7119 | 25.5883 | 17.2659 | 16.9682 | 16.9294 | 15.9906 | 15.1154 | 17.8503 | 17.0903 | 17.3346 | 17.4294 | 17.1705 | 16.3701 | 14.9784 | 680.9427 | 465.4508 | 340.5983 | 248.7247 | 211.4401 | 776.9195 | 443.528 | 74.5529 | 79.5443 | 80.6457 | 99.7929 | 96.9107 | 99.5852 |  |  |  | 805.0614 | 734.8455 | 736.4757 | 756.1328 | 63.6716 | 15.8267 | 1024.2654 |  |  | 1039.402 |  |  | 51.8888 | 80.7629 | 798.3595 | 60.7078 | 88.667 | 911.9261 | 879.3406 | 743.2789 | 1027.8753 | 1001.9017 | 916.532 |  | 1232.9973 | 877.9913 | 1113.1048 | 708.5505 | 846.2137 | 894.9557 |  | 876.1795 |  |  | 886.3285 | 883.8138 | 886.6274 | [6 empty] | 738.6982 |  |  | 581.152 |  |  | 633.6405 | 834.8256 | 978.3508 | 923.6618 | 1161.5659 | 1173.1641 | 1015.0869 | 1213.6684 | 1122.5745 | 741.7416 | 947.1912 | 1038.7585 | 1202.4697 | 1115.0355 | 1223.2919 | 936.1894 | 1115.3342 | 1153.3517 | 729.3524 | 899.7527 | 926.9756 | 1073.2134 | 1175.7007 | 1107.7503 | 1032.5638 | 1173.2812 | 794.6203 | 942.0941 | 1088.2113 | 1189.6245 | 224.9032 | 1.5131 | 17.943 | 7.8916 | -40.1085 | 3.1187 | 9012.21 | 0.27 | 3.514 | -4.3079 | -0.78142 | -2.5389 | 8.6948 | 6.9589 | 9.8567 | 300.5689 | 215.9206 | 92.84 | 79.6015 | 26.3948 | 171.9228 | 77.9891
42810.4595 | 1679 | 17.5641 | 17.678 | 17.837 | 17.8764 | 17.2344 | 16.1194 | 17.4434 | 18.7755 | 16.942 | 17.0056 | 17.0228 | 16.5703 | 15.6406 | 14.8059 | 74.7869 | 85.6699 | 86.7494 | 93.2324 | 129.8403 | 195.2182 |  |  |  | 81.8822 | 92.7279 | 799.5505 | 791.6817 | 800.779 | 810.1611 | 218.6944 | 221.1272 | 1067.2682 | 165.2448 | 192.9529 | 670.3821 | 1047.0952 | 647.1072 |  | 887.8036 | 991.3394 | 983.2777 | 903.8928 |  | 496.5492 | 748.8936 | 567.0793 | 767.3792 | 904.0237 | 1041.7788 | 1090.9853 | 67.6023 | 425.4475 | 86.4153 | 648.2723 | 16.6602 | 50.7323 | 54.158 | 69.2058 | 71.6521 |  |  | 2.3074 | -4.3198 | -0.14666 | -1.7243 | 12.2613 | 7.9046 | 15.7043 | -5.7657 | 22.7233 | 57.1741 | 190.1224 | -0.00013964 | -0.00019221 | -0.00060619 | 113.0595 | 25.6229 | 17.2783 | 16.9664 | 16.9342 | 15.9967 | 15.1281 | 17.8704 | 17.0979 | 17.3435 | 17.4342 | 17.1853 | 16.3753 | 14.981 | 664.5639 | 466.1664 | 344.0827 | 232.9988 | 194.1366 | 773.0086 | 441.364 | 74.6383 | 79.5884 | 80.681 | 99.8225 | 96.9077 | 99.5933 |  |  |  | 805.416 | 735.3818 | 737.3002 | 757.936 | 59.7745 | 16.5498 | 1023.2906 |  |  | 1035.7015 |  |  | 51.9433 | 80.7925 | 803.589 | 60.7772 | 88.7217 | 911.5651 | 877.4819 | 740.0653 | 1022.7652 | 999.2208 | 910.104 |  | 1235.2429 | 875.8436 | 1112.3911 | 705.9307 | 846.6327 | 893.5898 |  | 873.3317 |  |  | 884.1097 | 881.9638 | 884.5654 | [6 empty] | 735.6001 |  |  | 578.8524 |  |  | 633.7129 | 832.9223 | 980.0507 | 921.404 | 1159.3648 | 1174.6994 | 1016.6613 | 1213.9779 | 1122.6214 | 740.2818 | 945.7685 | 1029.6112 | 1203.9169 | 1117.2381 | 1221.8412 | 935.2619 | 1115.4196 | 1151.1249 | 730.1647 | 896.4736 | 927.4009 | 1074.2369 | 1175.2502 | 1107.8108 | 1030.0837 | 1172.2776 | 794.3496 | 939.9283 | 1089.1432 | 1186.6133 | 226.1342 | 1.6905 | 17.945 | 7.9921 | -40.0432 | 3.1187 | 8913.96 | 0.28 | 3.4842 | -4.6306 | -0.8532 | -2.9255 | 8.8488 | 7.1049 | 10.0145 | 302.5538 | 215.5296 | 93.0577 | 79.9656 | 25.5874 | 176.2446 | 78.0497
42810.4595 | 1680 | 17.5616 | 17.6825 | 17.8347 | 17.8785 | 17.2413 | 16.1198 | 17.453 | 18.795 | 16.945 | 17.0131 | 17.026 | 16.5737 | 15.6398 | 14.8149 | 74.7966 | 85.6793 | 86.7653 | 93.2425 | 130.1834 | 197.0397 |  |  |  | 81.8812 | 92.7302 | 804.1228 | 796.6454 | 805.5025 | 816.9751 | 207.0011 | 226.1468 | 1051.2915 | 132.3051 | 172.54 | 691.4702 | 1078.979 | 648.281 |  | 896.6724 | 959.5015 | 939.991 | 917.1505 |  | 494.8944 | 748.04 | 565.2038 | 768.3972 | 903.0878 | 1037.34 | 1086.0797 | 68.2116 | 425.557 | 84.8233 | 648.1648 | 16.6651 | 50.7221 | 54.1839 | 69.1516 | 71.9616 |  |  | 2.2068 | -4.4742 | -0.55144 | -1.5199 | 10.7598 | 7.2442 | 15.4973 | -5.4181 | 22.3074 | 57.441 | 189.9044 | -0.00019385 | -0.00022178 | -0.00065711 | 113.444 | 25.661 | 17.2748 | 16.9631 | 16.9341 | 15.992 | 15.122 | 17.8767 | 17.1019 | 17.3357 | 17.4337 | 17.1799 | 16.3626 | 14.9752 | 664.3578 | 459.1674 | 334.1285 | 221.2267 | 180.8816 | 768.9202 | 439.0949 | 74.6971 | 79.6164 | 80.7032 | 99.8426 | 96.9026 | 99.5792 |  |  |  | 805.8601 | 736.0372 | 738.245 | 758.5376 | 61.1703 | 13.8133 | 1021.0155 |  |  | 1033.8563 |  |  | 51.9964 | 80.8204 | 809.024 | 60.85 | 88.775 | 910.605 | 878.736 | 738.1854 | 1021.1949 | 994.6774 | 905.8548 |  | 1235.9341 | 875.2509 | 1111.0838 | 704.8603 | 847.1061 | 894.149 |  | 873.4825 |  |  | 882.2276 | 880.598 | 883.3266 | [6 empty] | 733.6714 |  |  | 578.0017 |  |  | 634.2345 | 829.7995 | 978.2595 | 919.9426 | 1158.882 | 1176.2897 | 1015.816 | 1212.7838 | 1122.4201 | 740.1279 | 939.6593 | 1028.0618 | 1205.387 | 1116.8014 | 1222.1707 | 937.6372 | 1111.6563 | 1148.3533 | 731.7716 | 893.1216 | 926.4043 | 1072.9374 | 1174.335 | 1105.7153 | 1029.3426 | 1170.1652 | 794.5084 | 938.7853 | 1088.2512 | 1181.2705 | 220.281 | 1.8804 | 17.722 | 8.0323 | -40.0703 | 3.1187 | 8844.23 | 0.27 | 3.4181 | -4.7106 | -1.6537 | -2.7455 | 8.2753 | 6.7902 | 9.9314 | 303.2295 | 214.7222 | 93.2515 | 78.4787 | 26.2544 | 194.0155 | 78.1718
42810.4595 | 1681 | 17.5661 | 17.6848 | 17.8438 | 17.8843 | 17.2421 | 16.1276 | 17.4548 | 18.8042 | 16.9446 | 17.0079 | 17.0257 | 16.5736 | 15.6404 | 14.8209 | 74.826 | 85.6861 | 86.7778 | 93.2729 | 130.5394 | 198.9773 |  |  |  | 81.9004 | 92.7403 | 807.1347 | 799.9525 | 808.3672 | 821.1459 | 191.339 | 195.8467 | 1061.5337 | 169.6033 | 231.3623 | 655.608 | 1063.5618 | 664.1464 |  | 893.3937 | 897.1473 | 871.9187 | 913.6794 |  | 493.989 | 747.6756 | 563.2747 | 768.46 | 902.7527 | 1034.7543 | 1084.3677 | 68.4539 | 425.9435 | 84.4235 | 648.1008 | 16.6568 | 50.6791 | 54.2085 | 69.1085 | 72.202 |  |  | 2.0255 | -3.9656 | -0.92402 | -1.5843 | 12.5905 | 7.9934 | 15.5118 | -4.8917 | 21.624 | 55.1279 | 187.4527 | -0.00020699 | -0.00021192 | -0.0006144 | 113.8293 | 25.6911 | 17.2722 | 16.9614 | 16.9287 | 15.9902 | 15.116 | 17.8746 | 17.1005 | 17.3382 | 17.43 | 17.1724 | 16.3677 | 14.9732 | 665.7433 | 441.5549 | 310.861 | 215.8679 | 177.9752 | 765.3684 | 436.656 | 74.7698 | 79.6512 | 80.73 | 99.8542 | 96.882 | 99.5715 |  |  |  | 806.121 | 735.7049 | 737.8888 | 757.4239 | 68.8587 | 20.0147 | 1019.3291 |  |  | 1032.1787 |  |  | 52.0587 | 80.8467 | 813.2956 | 60.9274 | 88.8434 | 911.3542 | 879.6678 | 738.8785 | 1020.4468 | 994.0581 | 907.508 |  | 1237.8667 | 874.3158 | 1110.6493 | 704.7271 | 847.9709 | 892.4882 |  | 872.3004 |  |  | 883.8064 | 882.1204 | 885.34 | [6 empty] | 734.1179 |  |  | 577.9547 |  |  | 635.0216 | 827.1741 | 976.5641 | 918.7018 | 1156.9009 | 1180.1522 | 1014.7959 | 1211.9845 | 1122.645 | 739.2002 | 934.7413 | 1031.0474 | 1205.9005 | 1117.3252 | 1225.2667 | 940.4023 | 1108.5702 | 1147.7996 | 734.1338 | 890.7415 | 925.5404 | 1069.4697 | 1168.8139 | 1105.4633 | 1029.9888 | 1169.337 | 794.8489 | 937.3638 | 1086.9325 | 1181.3769 | 227.5555 | 2.0386 | 17.2249 | 8.0203 | -40.1064 | 3.1187 | 8777.12 | 0.29 | 3.2809 | -4.434 | -2.1403 | -2.8026 | 8.9429 | 7.1256 | 9.9263 | 304.7465 | 214.4749 | 93.5552 | 77.0233 | 28.3699 | 185.1866 | 78.2843
42810.4595 | 1682 | 17.5709 | 17.6888 | 17.8393 | 17.8695 | 17.24 | 16.1176 | 17.4715 | 18.8098 | 16.9519 | 17.0127 | 17.03 | 16.5646 | 15.644 | 14.8197 | 74.8498 | 85.7013 | 86.8002 | 93.3316 | 130.9831 | 201.0292 |  |  |  | 81.9064 | 92.7439 | 807.8103 | 800.8447 | 808.7072 | 821.8827 | 116.7815 | 224.26 | 1041.7119 | 158.9166 | 205.3186 | 679.1418 | 1052.6708 | 632.645 |  | 906.7552 | 930.8886 | 898.7593 | 914.5373 |  | 492.4476 | 747.2798 | 562.0169 | 770.9974 | 908.0258 | 1036.2237 | 1085.4401 | 69.821 | 426.1489 | 84.0087 | 647.9575 | 16.6436 | 50.5975 | 54.2301 | 69.0854 | 72.4621 |  |  | 2.3672 | -4.3559 | -0.94242 | -1.4871 | 11.3742 | 8.5269 | 16.6059 | -5.4509 | 22.422 | 57.6476 | 183.8874 | -0.00022013 | -0.00017578 | -0.00060783 | 114.2236 | 25.7256 | 17.2831 | 16.9742 | 16.9335 | 15.9917 | 15.1227 | 17.883 | 17.1023 | 17.3416 | 17.4325 | 17.174 | 16.375 | 14.9829 | 683.6622 | 442.7496 | 301.005 | 217.9105 | 174.721 | 762.5297 | 434.4894 | 74.8425 | 79.6936 | 80.7608 | 99.8622 | 96.8612 | 99.5707 |  |  |  | 806.1694 | 734.9648 | 737.0542 | 756.2181 | 69.7406 | 12.3736 | 1017.6236 |  |  | 1030.3304 |  |  | 52.1075 | 80.8827 | 814.8728 | 60.9925 | 88.9311 | 912.3867 | 879.1767 | 747.0075 | 1018.7183 | 992.2506 | 906.2885 |  | 1239.1603 | 873.8468 | 1110.2076 | 709.1282 | 852.1172 | 892.7661 |  | 872.2838 |  |  | 884.7535 | 882.5232 | 885.7317 | [6 empty] | 741.5764 |  |  | 577.232 |  |  | 635.4449 | 824.3525 | 974.2553 | 916.6152 | 1158.7734 | 1180.0011 | 1013.0297 | 1212.3034 | 1124.0379 | 737.5971 | 931.2595 | 1029.1943 | 1205.68 | 1114.102 | 1226.3313 | 940.9711 | 1108.1793 | 1151.2974 | 735.8247 | 888.5124 | 924.6224 | 1070.4997 | 1166.1892 | 1105.3492 | 1031.0417 | 1168.8135 | 794.9588 | 935.5437 | 1085.8996 | 1179.8577 | 219.9659 | 2.1807 | 16.6322 | 8.0568 | -40.1913 | 3.1187 | 8755.04 | 0.26 | 3.5481 | -4.6462 | -2.1611 | -2.7147 | 8.5047 | 7.3637 | 10.2761 | 305.8298 | 214.2103 | 94.8807 | 73.9987 | 29.0494 | 179.0323 | 78.333
42810.4595 | 1683 | 17.5669 | 17.6816 | 17.8373 | 17.8778 | 17.2361 | 16.1145 | 17.4684 | 18.8209 | 16.9401 | 17.0041 | 17.0304 | 16.5733 | 15.6401 | 14.8148 | 74.8744 | 85.7009 | 86.8272 | 93.3585 | 131.4434 | 203.1325 |  |  |  | 81.9086 | 92.7514 | 805.8611 | 798.8804 | 806.3151 | 818.4916 | 133.2818 | 187.1384 | 1012.6799 | 144.4263 | 216.6498 | 698.0776 | 1059.7012 | 619.8445 |  | 876.6318 | 1017.1861 | 978.2576 | 894.6429 |  | 490.1152 | 746.3566 | 560.8892 | 769.465 | 905.8117 | 1035.849 | 1085.4929 | 70.5717 | 426.2968 | 83.1035 | 647.5876 | 16.6386 | 50.5037 | 54.2401 | 69.0874 | 72.7508 |  |  | 2.398 | -3.321 | 0.13984 | -1.3707 | 11.6226 | 6.5898 | 15.7372 | -4.0132 | 22.7414 | 56.8978 | 186.7511 | -0.00018071 | -0.00021356 | -0.00055855 | 114.617 | 25.7579 | 17.2809 | 16.9623 | 16.9249 | 15.9826 | 15.1155 | 17.882 | 17.09 | 17.3361 | 17.4227 | 17.1677 | 16.3684 | 14.9821 | 707.9427 | 452.3355 | 312.2624 | 204.3137 | 162.6272 | 760.9041 | 432.1781 | 74.9288 | 79.728 | 80.7989 | 99.8742 | 96.8574 | 99.5732 |  |  |  | 805.783 | 734.472 | 736.5189 | 754.1602 | 86.3678 | 24.5567 | 1016.3183 |  |  | 1027.2323 |  |  | 52.1668 | 80.9299 | 812.9818 | 61.0676 | 89.0098 | 913.2096 | 881.2914 | 747.2025 | 1014.9711 | 987.5115 | 903.6006 |  | 1239.4867 | 872.3278 | 1109.2367 | 710.9234 | 854.9796 | 889.8368 |  | 870.0125 |  |  | 884.4907 | 882.379 | 885.7738 | [6 empty] | 742.2813 |  |  | 575.7405 |  |  | 636.6507 | 822.2955 | 975.8503 | 915.0868 | 1155.1083 | 1178.8337 | 1010.9865 | 1209.5116 | 1124.9476 | 737.4746 | 928.9709 | 1018.8734 | 1206.7881 | 1109.5574 | 1224.0536 | 942.6852 | 1106.4608 | 1148.2031 | 736.3396 | 886.5581 | 923.0512 | 1065.4719 | 1165.2282 | 1106.27 | 1030.4541 | 1169.1371 | 795.1907 | 933.4068 | 1082.7871 | 1181.8033 | 219.5767 | 2.3207 | 16.0568 | 8.2085 | -40.2583 | 3.1187 | 8762.16 | 0.23 | 3.5656 | -4.055 | 0.83212 | -2.6052 | 8.5958 | 6.4725 | 10.0023 | 306.1696 | 213.6432 | 95.8388 | 70.7116 | 27.3569 | 183.5259 | 78.2693
42810.4595 | 1684 | 17.5723 | 17.6827 | 17.8324 | 17.8838 | 17.2426 | 16.117 | 17.4711 | 18.8287 | 16.9461 | 17.0067 | 17.0321 | 16.5745 | 15.6375 | 14.8108 | 74.8949 | 85.7079 | 86.8535 | 93.389 | 131.9668 | 205.1282 |  |  |  | 81.9188 | 92.7507 | 803.8973 | 796.9597 | 804.3374 | 816.1837 | 103.5696 | 137.0011 | 977.6796 | 123.7677 | 167.6184 | 700.0528 | 1014.2441 | 633.9141 |  | 857.6848 | 974.6375 | 953.9159 | 872.2847 |  | 486.8909 | 745.12 | 559.2541 | 768.2582 | 903.1213 | 1031.83 | 1084.649 | 69.6212 | 426.2477 | 82.0835 | 647.0699 | 16.6049 | 50.4082 | 54.2262 | 69.0743 | 72.9539 |  |  | 2.4059 | -4.1417 | -0.25048 | -1.88 | 11.0542 | 7.2226 | 15.6951 | -2.8382 | 22.783 | 56.6586 | 190.9897 | -0.00018563 | -0.00022178 | -0.00057826 | 115.0166 | 25.7852 | 17.2872 | 16.9547 | 16.9234 | 15.9792 | 15.1058 | 17.8854 | 17.0878 | 17.3316 | 17.4229 | 17.1636 | 16.3597 | 14.9773 | 742.7422 | 467.6921 | 340.2743 | 208.0385 | 160.9583 | 760.889 | 430.591 | 75.0117 | 79.778 | 80.8381 | 99.8664 | 96.8497 | 99.5801 |  |  |  | 805.3901 | 734.0365 | 736.1208 | 753.4347 | 81.5309 | 21.7081 | 1013.1438 |  |  | 1024.0608 |  |  | 52.2203 | 80.9683 | 810.1719 | 61.1388 | 89.0859 | 913.703 | 878.5567 | 756.4574 | 1014.1142 | 989.7774 | 904.5183 |  | 1238.8558 | 872.0033 | 1108.0163 | 714.5136 | 856.4811 | 889.738 |  | 870.5042 |  |  | 886.0558 | 883.6116 | 886.961 | [6 empty] | 750.449 |  |  | 577.3766 |  |  | 638.4706 | 821.6271 | 972.8321 | 911.5794 | 1147.8972 | 1175.0515 | 1007.4636 | 1209.4214 | 1124.1889 | 738.3166 | 927.8079 | 1016.9729 | 1202.6331 | 1112.6854 | 1220.1926 | 941.8991 | 1103.3211 | 1147.8141 | 736.7521 | 885.094 | 921.3437 | 1060.7639 | 1163.0191 | 1105.6155 | 1029.6493 | 1168.6869 | 795.7601 | 932.4208 | 1083.8508 | 1183.9685 | 220.2589 | 2.4521 | 15.5564 | 8.4724 | -40.2354 | 3.1187 | 8789.24 | 0.33 | 3.5677 | -4.5257 | -1.113 | -3.0491 | 8.3701 | 6.7657 | 9.9736 | 305.6317 | 212.8881 | 96.2707 | 66.8395 | 23.9422 | 159.6937 | 78.1667
42810.4595 | 1685 | 17.572 | 17.6788 | 17.8284 | 17.8778 | 17.2367 | 16.1241 | 17.4784 | 18.841 | 16.9443 | 17.0032 | 17.0314 | 16.5675 | 15.6294 | 14.8132 | 74.9121 | 85.7232 | 86.8897 | 93.437 | 132.6016 | 206.8731 |  |  |  | 81.9384 | 92.7678 | 803.8824 | 796.9121 | 804.0881 | 816.7121 | 128.2937 | 111.3595 | 941.2444 | 76.9627 | 99.9237 | 720.9261 | 1043.8514 | 645.9802 |  | 876.842 | 901.8937 | 895.0393 | 896.5771 |  | 484.6483 | 744.0692 | 558.1494 | 772.5868 | 905.4817 | 1033.2402 | 1086.5181 | 68.7268 | 426.2254 | 84.3807 | 646.9881 | 16.5793 | 50.3592 | 54.2154 | 69.0842 | 73.2068 |  |  | 2.306 | -4.3559 | -0.69601 | -1.2439 | 11.7553 | 7.582 | 16.6762 | -4.303 | 22.3944 | 57.682 | 187.4461 | -0.00020042 | -0.00018399 | -0.0006259 | 115.4607 | 25.8322 | 17.2886 | 16.9596 | 16.9163 | 15.9855 | 15.1147 | 17.8855 | 17.097 | 17.3404 | 17.425 | 17.1672 | 16.3637 | 14.9813 | 758.0491 | 469.3517 | 358.9201 | 208.2209 | 157.6552 | 760.7124 | 428.972 | 75.086 | 79.8035 | 80.861 | 99.871 | 96.8467 | 99.5858 |  |  |  | 805.1806 | 733.9036 | 736.1844 | 753.7857 | 77.2142 | 21.2883 | 1012.3201 |  |  | 1023.1653 |  |  | 52.284 | 81.0043 | 809.9369 | 61.2171 | 89.1556 | 912.6667 | 875.4235 | 762.871 | 1011.9715 | 985.8796 | 905.4409 |  | 1238.5884 | 871.0523 | 1107.7853 | 719.4365 | 859.2968 | 888.8388 |  | 869.6702 |  |  | 882.5351 | 881.2416 | 884.276 | [6 empty] | 756.7768 |  |  | 579.1715 |  |  | 639.2964 | 822.1696 | 973.8047 | 912.3165 | 1152.7413 | 1172.9681 | 1009.0233 | 1211.6881 | 1122.6811 | 736.8029 | 935.9838 | 1021.8673 | 1200.538 | 1118.5891 | 1219.8627 | 939.1746 | 1101.039 | 1148.896 | 736.4045 | 886.0853 | 921.4539 | 1062.2391 | 1165.6915 | 1108.8063 | 1026.8655 | 1165.4802 | 795.5443 | 933.8845 | 1084.4837 | 1185.3735 | 215.0695 | 2.529 | 15.141 | 8.8036 | -40.2529 | 3.1187 | 8882.61 | 0.26 | 3.4937 | -4.6389 | -1.8543 | -2.479 | 8.6362 | 6.9358 | 10.2861 | 305.389 | 212.7701 | 97.1362 | 65.0749 | 21.563 | 174.6709 | 78.0915
42810.4595 | 1686 | 17.5726 | 17.6821 | 17.8348 | 17.881 | 17.2311 | 16.1257 | 17.4845 | 18.8553 | 16.9511 | 17.0007 | 17.0336 | 16.5626 | 15.64 | 14.8159 | 74.9454 | 85.7403 | 86.9411 | 93.4754 | 133.2475 | 208.5896 |  |  |  | 81.9303 | 92.7717 | 803.0142 | 795.6559 | 802.8895 | 815.0755 | 159.2448 | 139.0884 | 949.0167 | 52.8185 | 87.7073 | 743.1933 | 1083.085 | 696.9588 |  | 901.4507 | 888.2994 | 890.7212 | 915.3946 |  | 483.8074 | 742.8112 | 556.5333 | 773.2799 | 910.0284 | 1036.09 | 1088.6406 | 67.9996 | 426.3165 | 87.7386 | 647.3758 | 16.5871 | 50.3051 | 54.2022 | 69.1139 | 73.4305 |  |  | 2.7062 | -4.946 | -1.2657 | -1.8741 | 11.0358 | 7.3704 | 15.4638 | -4.991 | 22.7515 | 56.9406 | 186.5389 | -0.00021356 | -0.0002037 | -0.00057826 | 115.8426 | 25.8643 | 17.2929 | 16.9572 | 16.9254 | 15.9844 | 15.1187 | 17.8976 | 17.101 | 17.3445 | 17.4264 | 17.1712 | 16.3642 | 14.9847 | 746.8209 | 476.861 | 369.2807 | 208.6301 | 156.9719 | 759.5836 | 427.594 | 75.1452 | 79.8372 | 80.8835 | 99.8815 | 96.8316 | 99.5811 |  |  |  | 805.4271 | 735.0088 | 737.739 | 756.4446 | 55.3048 | 15.0858 | 1011.2706 |  |  | 1021.1662 |  |  | 52.3478 | 81.0441 | 809.3461 | 61.2968 | 89.2431 | 910.9502 | 875.2531 | 767.0342 | 1009.9018 | 982.0814 | 901.4148 |  | 1238.9431 | 869.4562 | 1107.3908 | 721.2534 | 861.8082 | 887.1858 |  | 867.7172 |  |  | 880.5184 | 879.5223 | 882.5835 | [6 empty] | 760.4455 |  |  | 579.1715 |  |  | 640.6503 | 820.8951 | 974.5692 | 913.2046 | 1151.1479 | 1171.6926 | 1009.4846 | 1215.7846 | 1121.6413 | 737.7939 | 933.4975 | 1013.9598 | 1198.739 | 1122.4838 | 1218.7926 | 940.6214 | 1102.4258 | 1150.7068 | 737.4918 | 888.6929 | 920.6842 | 1062.7257 | 1167.1522 | 1107.5262 | 1026.5759 | 1165.3806 | 795.3374 | 934.3501 | 1083.2347 | 1177.4689 | 223.443 | 2.5617 | 14.7714 | 9.1709 | -40.2351 | 3.1187 | 9067.54 | 0.25 | 3.7819 | -4.9401 | -2.4991 | -3.0409 | 8.3768 | 6.8458 | 9.916 | 305.7887 | 212.5679 | 97.9854 | 65.9146 | 20.1509 | 196.4909 | 78.0946
42810.4596 | 1687 | 17.5819 | 17.6729 | 17.8363 | 17.8822 | 17.2308 | 16.1317 | 17.4822 | 18.8589 | 16.9527 | 16.9901 | 17.034 | 16.5585 | 15.6403 | 14.817 | 74.968 | 85.7333 | 86.9952 | 93.4886 | 134.0071 | 210.3277 |  |  |  | 81.941 | 92.7763 | 800.4828 | 792.4076 | 800.0786 | 810.6936 | 92.1752 | 194.6614 | 1018.7884 | 86.5307 | 92.493 | 715.6229 | 1076.7175 | 683.3351 |  | 899.7473 | 919.5045 | 922.4455 | 932.8489 |  | 482.8361 | 740.8576 | 553.6899 | 773.0623 | 912.6974 | 1036.8605 | 1088.8133 | 66.4457 | 426.2746 | 88.2961 | 647.4152 | 16.5631 | 50.2611 | 54.1985 | 69.1372 | 73.6705 |  |  | 2.3297 | -4.7364 | -0.89248 | -1.1756 | 11.2789 | 6.9972 | 15.5716 | -4.7452 | 23.015 | 58.0118 | 187.2013 | -0.00017906 | -0.00023492 | -0.00063247 | 116.1984 | 25.9034 | 17.3027 | 16.9646 | 16.9311 | 15.9876 | 15.1271 | 17.9108 | 17.1126 | 17.3486 | 17.4389 | 17.1808 | 16.3751 | 14.9889 | 704.6066 | 465.9718 | 348.643 | 205.3365 | 162.7935 | 756.8822 | 425.6874 | 75.2213 | 79.8657 | 80.9195 | 99.891 | 96.83 | 99.586 |  |  |  | 805.8997 | 736.6653 | 739.5562 | 757.7255 | 63.9179 | 22.1254 | 1008.7849 |  |  | 1016.7353 |  |  | 52.4117 | 81.0777 | 806.5101 | 61.3569 | 89.3253 | 911.12 | 885.481 | 769.0231 | 1010.143 | 982.245 | 902.5286 |  | 1239.1431 | 868.2643 | 1106.7206 | 722.1616 | 863.8594 | 885.8377 |  | 865.9652 |  |  | 883.0643 | 882.2772 | 886.6059 | [6 empty] | 762.5229 |  |  | 578.9802 |  |  | 642.8095 | 822.1521 | 972.3298 | 914.4802 | 1145.3367 | 1170.3009 | 1008.5147 | 1216.7154 | 1120.5436 | 738.1929 | 937.1607 | 1010.3508 | 1196.3759 | 1122.3075 | 1219.1678 | 943.2531 | 1102.359 | 1148.039 | 738.06 | 890.7657 | 920.3655 | 1063.5095 | 1165.6618 | 1104.0228 | 1027.5681 | 1165.2328 | 795.1533 | 934.3548 | 1083.2958 | 1171.2521 | 215.758 | 2.5612 | 14.4861 | 9.5133 | -40.1977 | 3.1187 | 9234.23 | 0.22 | 3.5019 | -4.8296 | -2.0965 | -2.4061 | 8.4711 | 6.6721 | 9.9534 | 305.9202 | 212.1828 | 98.6992 | 69.6327 | 22.084 | 192.2518 | 78.2068
42810.4596 | 1688 | 17.5823 | 17.6787 | 17.8328 | 17.8629 | 17.2323 | 16.1275 | 17.4884 | 18.8748 | 16.9565 | 16.9997 | 17.0303 | 16.5601 | 15.6349 | 14.816 | 74.9965 | 85.7468 | 87.0601 | 93.5268 | 134.9062 | 211.9796 |  |  |  | 81.9573 | 92.783 | 797.9786 | 789.4174 | 797.581 | 806.6316 | 161.5916 | 171.3959 | 1040.3051 | 198.7277 | 229.4001 | 634.447 | 1107.3023 | 626.2989 |  | 922.4471 | 966.4132 | 954.3884 | 931.0064 |  | 480.627 | 739.6005 | 550.8292 | 767.4193 | 910.4525 | 1033.5015 | 1088.0627 | 64.5753 | 426.2223 | 88.213 | 647.4739 | 16.5629 | 50.2412 | 54.2006 | 69.1682 | 73.8532 |  |  | 2.5012 | -2.9898 | -0.092776 | -1.0343 | 11.6521 | 7.7831 | 15.956 | -4.0703 | 22.5715 | 57.2274 | 184.6532 | -0.00020699 | -0.00021849 | -0.00063083 | 116.521 | 25.9444 | 17.3051 | 16.9663 | 16.9279 | 15.9928 | 15.1316 | 17.9158 | 17.1074 | 17.345 | 17.4391 | 17.1834 | 16.3727 | 14.988 | 687.7487 | 473.7623 | 354.9043 | 199.0268 | 164.9684 | 753.9233 | 424.2315 | 75.2994 | 79.9019 | 80.948 | 99.8731 | 96.8131 | 99.5911 |  |  |  | 806.0158 | 737.3921 | 740.4004 | 758.5286 | 64.0986 | 15.3084 | 1007.2814 |  |  | 1016.5111 |  |  | 52.4659 | 81.1173 | 802.899 | 61.4227 | 89.415 | 911.7335 | 882.4964 | 769.2984 | 1008.2356 | 982.9718 | 905.3322 |  | 1240.1198 | 868.1383 | 1106.1123 | 722.8752 | 865.6625 | 887.6325 |  | 867.765 |  |  | 890.0057 | 886.981 | 890.6684 | [6 empty] | 762.7943 |  |  | 579.6347 |  |  | 643.2503 | 824.3337 | 973.7975 | 916.6148 | 1143.9236 | 1169.4942 | 1008.04 | 1217.3311 | 1119.8709 | 737.1898 | 946.3897 | 1009.9209 | 1198.7254 | 1123.2097 | 1219.9855 | 945.1367 | 1102.6466 | 1146.0421 | 737.3245 | 891.8527 | 922.3043 | 1063.0786 | 1165.2024 | 1103.4766 | 1027.8255 | 1164.7915 | 794.93 | 933.8128 | 1082.7538 | 1174.9949 | 215.8755 | 2.4838 | 14.2738 | 9.8029 | -40.2199 | 3.1186 | 9389.63 | 0.27 | 3.6217 | -3.8348 | -0.67552 | -2.2555 | 8.599 | 7.0279 | 10.0626 | 306.6364 | 211.8071 | 99.332 | 70.4469 | 21.1141 | 210.803 | 78.2208
42810.4596 | 1689 | 17.5853 | 17.6832 | 17.8339 | 17.8746 | 17.2401 | 16.138 | 17.4961 | 18.8878 | 16.9625 | 17.0099 | 17.0411 | 16.5735 | 15.6472 | 14.8187 | 75.0296 | 85.7717 | 87.134 | 93.6048 | 135.866 | 213.3159 |  |  |  | 81.9733 | 92.7945 | 797.4785 | 789.1822 | 797.5092 | 806.5425 | 148.8113 | 145.38 | 987.0222 | 114.6149 | 182.4991 | 657.8468 | 1101.1016 | 621.9964 |  | 900.5512 | 894.5609 | 885.5686 | 938.4446 |  | 479.113 | 738.119 | 548.9299 | 766.5961 | 911.5347 | 1034.6783 | 1089.9461 | 63.2614 | 426.0469 | 86.5304 | 647.216 | 16.5617 | 50.2101 | 54.18 | 69.207 | 74.0195 |  |  | 2.4835 | -3.5405 | -0.06846 | -1.5311 | 12.2113 | 10.1165 | 16.6111 | -3.5558 | 22.172 | 56.4119 | 185.8615 | -0.00021192 | -0.00014621 | -0.00058812 | 116.8354 | 25.9828 | 17.3058 | 16.9678 | 16.9213 | 15.9853 | 15.1238 | 17.9195 | 17.1064 | 17.3452 | 17.4343 | 17.1813 | 16.3702 | 14.989 | 686.2957 | 479.5413 | 352.0009 | 203.126 | 168.1403 | 752.3027 | 422.7729 | 75.3661 | 79.9378 | 80.9722 | 99.9174 | 96.8009 | 99.5836 |  |  |  | 806.7304 | 739.744 | 743.4407 | 762.833 | 76.7761 | 25.9402 | 1006.9434 |  |  | 1017.6697 |  |  | 52.5326 | 81.1455 | 801.6569 | 61.496 | 89.5257 | 911.5222 | 881.3168 | 767.0368 | 1007.6527 | 982.4358 | 906.172 |  | 1241.7158 | 871.7547 | 1105.8349 | 721.9085 | 866.3504 | 890.3822 |  | 870.0233 |  |  | 886.7895 | 884.6343 | 887.9557 | [6 empty] | 761.2895 |  |  | 580.1541 |  |  | 643.8428 | 825.8488 | 976.3219 | 913.5219 | 1147.5749 | 1172.1207 | 1003.9698 | 1217.8322 | 1119.367 | 737.6193 | 949.8695 | 1015.4237 | 1200.366 | 1120.1033 | 1219.5395 | 944.4977 | 1103.5622 | 1147.303 | 737.89 | 891.6078 | 922.567 | 1059.7598 | 1163.9848 | 1106.6727 | 1026.9328 | 1164.4973 | 794.629 | 931.8764 | 1081.4732 | 1182.6486 | 220.0436 | 2.286 | 14.0925 | 10.0333 | -40.1913 | 3.1186 | 9493.73 | 0.32 | 3.6087 | -4.1699 | -0.57985 | -2.7422 | 8.8069 | 8.016 | 10.2717 | 307.9137 | 211.5339 | 99.6085 | 70.0309 | 21.1628 | 206.7494 | 78.3249
42810.4596 | 1690 | 17.584 | 17.6827 | 17.8306 | 17.8798 | 17.2374 | 16.1358 | 17.5068 | 18.8953 | 16.9574 | 17.0101 | 17.0356 | 16.5798 | 15.6448 | 14.8271 | 75.0612 | 85.7813 | 87.212 | 93.7283 | 136.8893 | 214.2786 |  |  |  | 81.9895 | 92.7911 | 799.3409 | 791.5636 | 799.7853 | 810.058 | 91.9707 | 151.2644 | 1019.0592 | 87.8239 | 154.0229 | 698.6981 | 1107.2136 | 609.7736 |  | 915.0677 | 954.5822 | 907.9953 | 950.8693 |  | 477.1033 | 736.6338 | 548.0666 | 768.6673 | 913.4428 | 1037.3684 | 1092.1006 | 62.0812 | 425.7918 | 84.9342 | 646.7573 | 16.5423 | 50.2007 | 54.1791 | 69.2405 | 74.1809 |  |  | 2.5249 | -3.0535 | 0.42898 | -1.0501 | 11.7251 | 9.0369 | 16.7406 | -3.701 | 22.3387 | 57.4313 | 191.533 | -0.00021356 | -0.00022999 | -0.00059797 | 117.1513 | 26.0173 | 17.3034 | 16.9625 | 16.9242 | 15.9819 | 15.123 | 17.9198 | 17.1024 | 17.3382 | 17.4361 | 17.1754 | 16.3714 | 14.9867 | 713.6907 | 479.993 | 360.0951 | 209.4888 | 168.5756 | 751.6461 | 421.8336 | 75.4352 | 79.9799 | 81.0022 | 99.9002 | 96.7883 | 99.5791 |  |  |  | 807.8362 | 742.4082 | 746.4053 | 765.6676 | 75.5046 | 17.963 | 1006.0929 |  |  | 1017.5734 |  |  | 52.5937 | 81.1928 | 803.7954 | 61.563 | 89.6473 | 912.2211 | 879.3986 | 774.2893 | 1008.3999 | 983.9083 | 911.3418 |  | 1241.9209 | 870.5091 | 1105.8062 | 723.3227 | 866.9838 | 888.2079 |  | 869.5891 |  |  | 885.4247 | 883.7354 | 887.135 | [6 empty] | 765.6229 |  |  | 581.733 |  |  | 644.8345 | 826.5732 | 976.2135 | 911.3364 | 1151.9196 | 1170.7 | 1002.9131 | 1218.8526 | 1118.8178 | 738.1012 | 949.2654 | 1021.9931 | 1200.1055 | 1123.2379 | 1219.0622 | 944.1331 | 1100.8659 | 1149.6057 | 738.3683 | 888.8252 | 921.3264 | 1059.0554 | 1160.303 | 1108.2986 | 1025.9498 | 1161.796 | 794.1444 | 929.2103 | 1084.8441 | 1188.1203 | 225.2488 | 2.0735 | 13.9443 | 10.2127 | -40.1813 | 3.1187 | 9610.57 | 0.33 | 3.6445 | -3.8697 | 1.4504 | -2.2693 | 8.6387 | 7.584 | 10.3222 | 307.9375 | 211.5507 | 99.7996 | 66.7537 | 20.0874 | 210.1958 | 78.5932
42810.4596 | 1691 | 17.5898 | 17.6843 | 17.8368 | 17.8831 | 17.2401 | 16.1295 | 17.5172 | 18.9086 | 16.9567 | 17.0118 | 17.0335 | 16.5793 | 15.6425 | 14.8219 | 75.0837 | 85.7787 | 87.2767 | 93.8156 | 138.0724 | 215.2726 |  |  |  | 81.9902 | 92.7933 | 802.1592 | 794.8036 | 802.7838 | 814.8099 | 74.4503 | 125.3044 | 974.4463 | 86.7483 | 162.2122 | 699.0569 | 1136.8403 | 637.3092 |  | 937.2587 | 980.7544 | 989.7393 | 989.3222 |  | 477.8842 | 736.3408 | 546.4505 | 767.1541 | 911.883 | 1040.4694 | 1092.571 | 59.3154 | 425.3284 | 83.8277 | 646.0671 | 16.5269 | 50.1469 | 54.1668 | 69.2306 | 74.0925 |  |  | 2.6681 | -3.8532 | 0.35341 | -0.74911 | 9.757 | 7.7949 | 15.8725 | -4.14 | 23.5707 | 59.3822 | 192.1809 | -0.00019221 | -0.00019878 | -0.00063083 | 117.4869 | 26.0572 | 17.3147 | 16.9644 | 16.9253 | 15.9829 | 15.1271 | 17.9327 | 17.1072 | 17.3493 | 17.4406 | 17.1749 | 16.3715 | 14.9947 | 732.3819 | 488.3921 | 352.0451 | 205.0083 | 162.4923 | 751.5759 | 420.5701 | 75.5119 | 80.0114 | 81.0301 | 99.8956 | 96.774 | 99.5731 |  |  |  | 808.8913 | 743.9029 | 747.7662 | 766.2772 | 94.7443 | 26.789 | 1006.6695 |  |  | 1018.7602 |  |  | 52.673 | 81.235 | 807.1554 | 61.6435 | 89.7584 | 911.8859 | 883.7614 | 780.661 | 1009.4678 | 988.0865 | 915.3902 |  | 1244.1849 | 870.0185 | 1105.7765 | 727.6303 | 869.0864 | 888.953 |  | 871.1167 |  |  | 886.3448 | 884.6783 | 888.4049 | [6 empty] | 773.3961 |  |  | 582.7717 |  |  | 646.0264 | 827.0983 | 976.0928 | 910.3602 | 1154.498 | 1170.0959 | 1004.7785 | 1219.25 | 1118.076 | 738.0843 | 952.1928 | 1027.457 | 1200.1702 | 1127.3237 | 1218.5963 | 943.3643 | 1099.074 | 1152.2965 | 738.4662 | 884.7936 | 920.5455 | 1059.2196 | 1161.5503 | 1109.3519 | 1025.326 | 1158.582 | 793.6054 | 926.1978 | 1088.2632 | 1194.5099 | 222.9341 | 1.8286 | 13.8037 | 10.3431 | -40.3364 | 3.1186 | 9687.43 | 0.31 | 3.7547 | -4.3464 | 1.3163 | -1.9164 | 7.8897 | 7.0519 | 10.0629 | 309.6777 | 211.5458 | 100.447 | 64.6519 | 20.7456 | 228.2007 | 78.9083
42810.4596 | 1692 | 17.5905 | 17.677 | 17.8401 | 17.878 | 17.242 | 16.1285 | 17.516 | 18.9124 | 16.9558 | 17.0048 | 17.0251 | 16.5712 | 15.6423 | 14.8167 | 75.115 | 85.7921 | 87.3514 | 93.8913 | 139.405 | 216.3973 |  |  |  | 81.9953 | 92.8082 | 804.8936 | 797.5574 | 805.6026 | 818.5939 | 136.7675 | 124.7546 | 956.408 | 58.5331 | 125.4451 | 701.5284 | 1182.3736 | 643.1447 |  | 968.0292 | 986.405 | 969.8968 | 1010.5631 |  | 479.0565 | 735.7006 | 545.3817 | 765.5595 | 911.9347 | 1039.9259 | 1092.5285 | 57.2075 | 425.0831 | 83.0639 | 645.5026 | 16.5093 | 50.0782 | 54.1654 | 69.2558 | 73.967 |  |  | 2.3133 | -4.3001 | -0.12169 | -1.7775 | 11.1258 | 7.0241 | 16.1985 | -3.7148 | 22.9702 | 57.0021 | 190.5917 | -0.00021192 | -0.00014292 | -0.00058647 | 117.8433 | 26.0815 | 17.3158 | 16.9708 | 16.9235 | 15.9857 | 15.1318 | 17.9462 | 17.1085 | 17.3487 | 17.434 | 17.1775 | 16.3724 | 15.0044 | 769.6414 | 524.0271 | 387.1408 | 211.7233 | 165.9829 | 753.5835 | 420.4103 | 75.586 | 80.0421 | 81.0658 | 99.936 | 96.77 | 99.5709 |  |  |  | 809.9485 | 745.0029 | 748.9253 | 767.121 | 82.1418 | 26.3269 | 1006.4644 |  |  | 1021.0201 |  |  | 52.7511 | 81.2733 | 810.6666 | 61.7218 | 89.8577 | 910.4352 | 884.76 | 781.6864 | 1013.1892 | 990.8641 | 913.9658 |  | 1244.4888 | 871.4836 | 1106.3106 | 728.7708 | 871.0522 | 890.7095 |  | 872.5002 |  |  | 889.8907 | 887.1742 | 891.1823 | [6 empty] | 773.7563 |  |  | 581.8863 |  |  | 647.4925 | 827.6761 | 976.8517 | 910.5055 | 1159.0924 | 1171.3963 | 1007.4895 | 1220.2862 | 1117.3486 | 738.9674 | 955.7396 | 1032.2285 | 1202.0892 | 1127.5509 | 1220.1859 | 940.6342 | 1098.814 | 1152.5831 | 738.3653 | 880.693 | 920.0037 | 1059.1249 | 1165.215 | 1110.7831 | 1025.2423 | 1157.0627 | 793.6305 | 923.3239 | 1089.1794 | 1197.2454 | 221.2858 | 1.613 | 13.6676 | 10.4385 | -40.328 | 3.1186 | 9743.66 | 0.24 | 3.5022 | -4.5901 | -0.77215 | -2.9511 | 8.4232 | 6.6928 | 10.1636 | 309.9666 | 211.8378 | 101.1361 | 61.2264 | 16.8162 | 259.2562 | 79.2184
42810.4596 | 1693 | 17.587 | 17.682 | 17.834 | 17.8731 | 17.23 | 16.1255 | 17.5166 | 18.9202 | 16.9538 | 16.9997 | 17.0152 | 16.5574 | 15.6411 | 14.8125 | 75.1489 | 85.8049 | 87.4064 | 93.9252 | 140.801 | 217.7668 |  |  |  | 82.0097 | 92.8171 | 805.9432 | 798.6769 | 806.5329 | 819.6256 | 207.9742 | 160.4332 | 968.0041 | 92.2371 | 107.6649 | 735.3343 | 1183.3618 | 675.109 |  | 998.0366 | 954.0011 | 933.8752 | 996.375 |  | 478.2421 | 735.2954 | 543.5932 | 760.8877 | 907.4454 | 1040.4063 | 1095.8923 | 56.5384 | 424.8128 | 82.4443 | 644.999 | 16.4856 | 50.0158 | 54.1863 | 69.3 | 73.9209 |  |  | 2.3198 | -3.6324 | 0.46052 | -0.80562 | 11.455 | 7.7483 | 16.5191 | -3.4789 | 23.2318 | 59.3678 | 192.5475 | -0.0002382 | -0.00013799 | -0.00061769 | 118.1908 | 26.1216 | 17.321 | 16.9651 | 16.9215 | 15.9869 | 15.1373 | 17.9497 | 17.1156 | 17.3502 | 17.4351 | 17.1813 | 16.3754 | 14.9954 | 768.5263 | 520.9262 | 390.8521 | 214.7476 | 176.4851 | 753.5428 | 419.9886 | 75.6572 | 80.0751 | 81.0943 | 99.9153 | 96.7483 | 99.5658 |  |  |  | 810.5068 | 746.0805 | 750.1116 | 765.7454 | 66.746 | 25.5463 | 1008.6921 |  |  | 1023.6738 |  |  | 52.7994 | 81.3203 | 812.5417 | 61.8007 | 89.9783 | 908.884 | 882.4789 | 777.5547 | 1015.4362 | 991.851 | 916.1885 |  | 1242.2511 | 871.5868 | 1106.4399 | 728.2069 | 873.1533 | 890.721 |  | 871.9308 |  |  | 889.0101 | 886.4119 | 890.3599 | [6 empty] | 770.8842 |  |  | 580.5304 |  |  | 649.2325 | 828.1451 | 977.6755 | 909.5068 | 1164.1732 | 1173.6799 | 1009.8871 | 1221.886 | 1117.1337 | 739.1234 | 957.7766 | 1037.1198 | 1204.7303 | 1126.5171 | 1223.5086 | 938.7906 | 1098.9778 | 1151.2159 | 739.0441 | 878.0931 | 919.1806 | 1056.9073 | 1167.7886 | 1110.8725 | 1025.8807 | 1157.6042 | 794.2569 | 921.5242 | 1091.0004 | 1192.8401 | 223.1469 | 1.4468 | 13.516 | 10.5084 | -40.3773 | 3.1186 | 9804.43 | 0.24 | 3.5088 | -4.2179 | 1.5018 | -1.9864 | 8.5485 | 7.0306 | 10.2656 | 308.0726 | 211.9155 | 101.926 | 61.3358 | 16.3251 | 260.3697 | 79.4332
42810.4596 | 1694 | 17.5874 | 17.6846 | 17.8231 | 17.8701 | 17.2277 | 16.1275 | 17.5149 | 18.9281 | 16.9458 | 16.9907 | 17.0167 | 16.5623 | 15.6375 | 14.8162 | 75.1775 | 85.8115 | 87.4813 | 93.926 | 142.1666 | 219.4092 |  |  |  | 82.0202 | 92.8262 | 805.3352 | 798.3192 | 805.6103 | 818.8715 | 125.1249 | 204.6307 | 1021.7994 | 108.8878 | 111.4547 | 726.7626 | 1171.9807 | 683.5875 |  | 969.2465 | 890.7161 | 895.1842 | 984.9314 |  | 476.3828 | 734.6989 | 542.7726 | 760.7706 | 906.2574 | 1041.24 | 1096.3044 | 56.3438 | 424.5697 | 84.2046 | 644.864 | 16.4848 | 49.9996 | 54.192 | 69.3527 | 73.8703 |  |  | 2.1772 | -3.2638 | 0.26338 | -1.3096 | 11.7487 | 7.9007 | 17.2945 | -4.1755 | 23.6048 | 59.8121 | 193.2674 | -0.00019549 | -0.00017906 | -0.00061112 | 118.5154 | 26.1618 | 17.3242 | 16.9715 | 16.9205 | 15.9826 | 15.1347 | 17.9557 | 17.1122 | 17.3476 | 17.4426 | 17.1837 | 16.3791 | 15.0035 | 748.448 | 510.0347 | 393.1823 | 213.0177 | 180.1504 | 753.37 | 419.5405 | 75.7332 | 80.1077 | 81.1173 | 99.9069 | 96.7427 | 99.5703 |  |  |  | 810.5278 | 745.9246 | 749.7636 | 763.5962 | 103.649 | 27.9368 | 1010.5346 |  |  | 1024.2414 |  |  | 52.8594 | 81.3213 | 812.1442 | 61.8419 | 90.1127 | 909.6878 | 881.5517 | 770.5614 | 1015.8332 | 991.2268 | 915.8363 |  | 1240.229 | 872.0846 | 1107.1966 | 725.5147 | 873.7174 | 891.1862 |  | 872.4825 |  |  | 886.7682 | 884.4215 | 888.0618 | [6 empty] | 764.9175 |  |  | 579.6282 |  |  | 650.3891 | 827.0873 | 977.65 | 910.2088 | 1165.5312 | 1173.405 | 1013.3355 | 1222.5065 | 1117.5318 | 738.8945 | 954.2787 | 1041.4664 | 1204.0946 | 1124.7657 | 1224.1 | 936.824 | 1098.8993 | 1150.1624 | 740.0782 | 876.7791 | 918.6399 | 1059.1793 | 1169.7463 | 1110.9226 | 1025.3774 | 1160.206 | 794.7981 | 920.5786 | 1090.6194 | 1188.1091 | 238.9823 | 1.2648 | 13.3761 | 10.5471 | -40.3657 | 3.1186 | 9899.86 | 0.28 | 3.3981 | -3.9969 | 1.1354 | -2.5319 | 8.6601 | 7.1017 | 10.5071 | 306.4334 | 212.3737 | 102.2093 | 63.5052 | 15.9826 | 252.4887 | 79.4995
42810.4597 | 1695 | 17.596 | 17.6819 | 17.8295 | 17.8811 | 17.2315 | 16.1269 | 17.5347 | 18.9504 | 16.9512 | 16.9959 | 17.0312 | 16.5666 | 15.6385 | 14.8312 | 75.2078 | 85.823 | 87.5619 | 93.9155 | 143.4168 | 221.1008 |  |  |  | 82.0149 | 92.8256 | 804.6782 | 797.8895 | 804.7362 | 818.4455 | 116.6256 | 240.2192 | 1047.4029 | 150.9754 | 171.4274 | 731.9087 | 1162.418 | 684.1956 |  | 982.054 | 889.5685 | 885.4615 | 1011.743 |  | 475.0282 | 734.8354 | 543.2172 | 761.806 | 904.4604 | 1036.4818 | 1096.1838 | 55.07 | 424.4303 | 84.5996 | 644.7855 | 16.4831 | 50.01 | 54.1919 | 69.3936 | 73.9187 |  |  | 2.2738 | -3.4189 | 0.10896 | -0.97647 | 11.319 | 7.1444 | 15.5749 | -4.3122 | 22.0132 | 57.6088 | 192.6805 | -0.00019385 | -0.00019713 | -0.00060455 | 118.8372 | 26.2045 | 17.3316 | 16.9746 | 16.9229 | 15.9851 | 15.1346 | 17.9659 | 17.1198 | 17.3528 | 17.4425 | 17.1796 | 16.3803 | 15.0117 | 770.3174 | 511.9332 | 388.4546 | 220.6014 | 181.6258 | 755.9248 | 419.5577 | 75.8105 | 80.1362 | 81.1428 | 99.9319 | 96.7399 | 99.5764 |  |  |  | 810.2521 | 744.742 | 748.4371 | 760.793 | 67.8662 | 14.6045 | 1010.4858 |  |  | 1024.0157 |  |  | 52.9266 | 81.3517 | 810.9727 | 61.9317 | 90.2535 | 909.0078 | 886.4279 | 765.6784 | 1012.6806 | 987.2719 | 914.1658 |  | 1241.707 | 871.5742 | 1108.3153 | 722.8723 | 873.9884 | 889.8452 |  | 870.3673 |  |  | 886.8791 | 885.3912 | 889.1896 | [6 empty] | 760.6368 |  |  | 579.3904 |  |  | 650.957 | 825.5887 | 975.8954 | 914.6506 | 1167.0952 | 1171.5273 | 1014.382 | 1220.5332 | 1117.7652 | 737.897 | 951.8849 | 1044.6978 | 1203.5882 | 1124.7881 | 1225.1903 | 933.2499 | 1099.4624 | 1152.6152 | 741.1576 | 876.0414 | 918.5954 | 1065.8226 | 1170.1682 | 1109.9211 | 1025.3946 | 1163.0414 | 795.6228 | 921.5976 | 1089.6307 | 1191.2265 | 224.9566 | 1.1323 | 13.2133 | 10.5515 | -40.5196 | 3.1186 | 9991.66 | 0.33 | 3.472 | -4.0911 | 0.73034 | -2.1864 | 8.4849 | 6.741 | 9.953 | 307.6845 | 213.087 | 102.3829 | 61.9882 | 16.5111 | 244.9975 | 79.4902
42810.4597 | 1696 | 17.6033 | 17.6873 | 17.8451 | 17.8828 | 17.2405 | 16.1353 | 17.5392 | 18.9636 | 16.9651 | 17.0078 | 17.0419 | 16.575 | 15.6413 | 14.8325 | 75.244 | 85.84 | 87.6629 | 93.9345 | 144.5389 | 222.7155 |  |  |  | 82.0149 | 92.8346 | 804.265 | 797.3491 | 804.1707 | 817.7383 | 109.4803 | 132.3663 | 980.1651 | 149.2652 | 190.412 | 690.7857 | 1218.2579 | 637.1402 |  | 963.8534 | 876.9797 | 863.1801 | 981.7315 |  | 473.983 | 734.3208 | 542.6682 | 757.2451 | 902.3265 | 1033.5786 | 1096.4854 | 53.8148 | 424.1177 | 84.4731 | 644.2412 | 16.4652 | 50.081 | 54.2129 | 69.4254 | 73.9883 |  |  | 2.766 | -2.84 | 1.2011 | 0.099226 | 11.2842 | 8.9948 | 16.9108 | -3.8101 | 22.8118 | 56.9945 | 190.9001 | -0.00025299 | -0.00023163 | -0.00063412 | 119.1354 | 26.2437 | 17.334 | 16.9726 | 16.9263 | 15.9867 | 15.1356 | 17.9714 | 17.1172 | 17.3508 | 17.4434 | 17.1799 | 16.3781 | 15.0135 | 736.6461 | 493.3156 | 361.628 | 208.7044 | 174.0441 | 755.8296 | 418.4283 | 75.8757 | 80.1645 | 81.1629 | 99.9353 | 96.7209 | 99.5699 |  |  |  | 809.6086 | 742.6929 | 746.1878 | 757.4999 | 93.0676 | 25.7492 | 1009.8812 |  |  | 1019.9782 |  |  | 52.9867 | 81.382 | 810.6242 | 61.9964 | 90.3896 | 907.0693 | 883.8271 | 760.709 | 1008.263 | 982.9862 | 922.3876 |  | 1242.8554 | 870.2249 | 1108.9775 | 720.1825 | 874.3105 | 888.5187 |  | 868.4781 |  |  | 890.9125 | 886.9515 | 891.2608 | [6 empty] | 755.9295 |  |  | 578.0911 |  |  | 651.0674 | 824.2382 | 975.6538 | 920.114 | 1170.4995 | 1173.0734 | 1016.6848 | 1218.0404 | 1118.1934 | 735.6273 | 950.6822 | 1048.5427 | 1207.072 | 1118.8052 | 1225.6883 | 934.01 | 1101.186 | 1151.8821 | 742.915 | 875.8857 | 919.7603 | 1065.6708 | 1167.9494 | 1112.8956 | 1027.3108 | 1163.3031 | 796.6376 | 922.9477 | 1090.369 | 1196.1998 | 234.3557 | 0.99341 | 13.0718 | 10.5557 | -40.5329 | 3.1187 | 10078.64 | 0.24 | 3.8281 | -3.7277 | 2.4242 | 0.69678 | 8.4624 | 7.5554 | 10.3596 | 308.3945 | 213.5392 | 102.5769 | 65.6953 | 19.2814 | 287.0934 | 79.3784
42810.4597 | 1697 | 17.6041 | 17.6912 | 17.8305 | 17.8703 | 17.241 | 16.1291 | 17.5426 | 18.9716 | 16.9608 | 17.0078 | 17.0343 | 16.5772 | 15.6478 | 14.8285 | 75.2766 | 85.8582 | 87.7837 | 93.9873 | 145.4968 | 224.3038 |  |  |  | 82.0269 | 92.8386 | 803.3778 | 796.0606 | 803.2406 | 815.9918 | 70.4369 | 148.525 | 958.3634 | 62.6639 | 102.6608 | 722.8089 | 1120.6754 | 663.0297 |  | 984.8224 | 911.5875 | 863.1513 | 965.3726 |  | 473.9083 | 734.1603 | 541.6034 | 756.5476 | 900.3082 | 1033.8079 | 1097.1209 | 53.1189 | 424.0114 | 84.2861 | 643.8443 | 16.4762 | 50.1325 | 54.2226 | 69.4313 | 74.0044 |  |  | 2.6287 | -2.1888 | 1.5986 | -0.32987 | 12.0247 | 9.2708 | 17.9602 | -3.7996 | 22.3119 | 55.1397 | 192.3059 | -0.00016263 | -0.00015771 | -0.00062919 | 119.4232 | 26.2735 | 17.3341 | 16.9689 | 16.9224 | 15.9842 | 15.1287 | 17.9712 | 17.1126 | 17.3473 | 17.4416 | 17.174 | 16.3792 | 15.0147 | 764.6492 | 514.8457 | 379.2902 | 221.7055 | 181.1595 | 757.9546 | 417.9296 | 75.9536 | 80.197 | 81.1969 | 99.9464 | 96.715 | 99.5819 |  |  |  | 808.9847 | 741.0169 | 744.5746 | 756.3912 | 77.4731 | 23.2279 | 1006.0723 |  |  | 1018.9208 |  |  | 53.0452 | 81.3987 | 809.4467 | 62.0659 | 90.5016 | 906.3238 | 879.2105 | 753.4597 | 1009.1144 | 984.1926 | 915.466 |  | 1241.1595 | 870.2274 | 1109.1402 | 717.1521 | 873.6803 | 888.1342 |  | 867.8282 |  |  | 888.0244 | 883.6201 | 887.2732 | [6 empty] | 749.6564 |  |  | 575.875 |  |  | 652.7817 | 822.2063 | 973.7978 | 919.0381 | 1171.0285 | 1173.9231 | 1015.7686 | 1217.1868 | 1118.3832 | 735.36 | 944.7191 | 1052.4412 | 1206.3977 | 1114.0246 | 1225.2383 | 935.2763 | 1101.2634 | 1153.0639 | 743.2818 | 877.0284 | 919.837 | 1059.74 | 1163.2495 | 1117.8819 | 1027.3121 | 1157.9935 | 796.9412 | 924.7148 | 1088.8143 | 1206.7982 | 232.0171 | 0.88222 | 12.9397 | 10.5587 | -40.5222 | 3.1186 | 10061.26 | 0.32 | 3.7289 | -3.2723 | 2.7966 | -1.2703 | 8.7365 | 7.6711 | 10.6771 | 307.2018 | 213.6411 | 102.4278 | 63.3467 | 17.2261 | 218.3153 | 79.2124
42810.4597 | 1698 | 17.6077 | 17.6885 | 17.836 | 17.876 | 17.2411 | 16.1302 | 17.5544 | 18.9858 | 16.9648 | 17.0127 | 17.0354 | 16.5729 | 15.6403 | 14.8339 | 75.2895 | 85.858 | 87.8977 | 93.9782 | 146.2169 | 225.9082 |  |  |  | 82.0169 | 92.8354 | 802.6462 | 795.0294 | 802.7047 | 814.4839 | 69.8597 | 116.2688 | 947.2201 | 56.2287 | 112.5074 | 749.5913 | 1100.4416 | 666.2454 |  | 963.3262 | 980.7208 | 882.8636 | 941.0139 |  | 475.8384 | 734.6057 | 542.1026 | 759.7769 | 904.106 | 1035.902 | 1096.2658 | 52.2757 | 423.6747 | 82.3863 | 643.3442 | 16.4937 | 50.1565 | 54.2447 | 69.4402 | 74.1048 |  |  | 2.2692 | -2.8551 | 0.73322 | 0.01577 | 11.0759 | 8.638 | 17.3701 | -2.7035 | 22.6668 | 58.9379 | 194.4189 | -0.00017249 | -0.0002267 | -0.00061769 | 119.7169 | 26.3153 | 17.3372 | 16.9677 | 16.9219 | 15.9878 | 15.1455 | 17.9738 | 17.1152 | 17.3509 | 17.4415 | 17.1772 | 16.3766 | 15.0106 | 762.7583 | 512.9272 | 374.906 | 230.5442 | 194.4539 | 758.2937 | 417.5523 | 76.0391 | 80.2319 | 81.2226 | 99.934 | 96.7175 | 99.5869 |  |  |  | 808.787 | 740.8362 | 744.4086 | 756.9425 | 81.3928 | 23.2049 | 1005.4754 |  |  | 1018.0988 |  |  | 53.1129 | 81.4405 | 808.1781 | 62.1514 | 90.6458 | 906.4837 | 878.4271 | 748.2711 | 1008.3719 | 982.4504 | 911.6087 |  | 1242.6175 | 870.3992 | 1109.4218 | 714.5223 | 872.4658 | 888.1441 |  | 869.0523 |  |  | 885.7165 | 882.1681 | 885.7532 | [6 empty] | 745.1386 |  |  | 575.135 |  |  | 654.5554 | 822.2071 | 970.6282 | 917.8812 | 1171.9815 | 1173.7028 | 1014.1891 | 1217.2482 | 1118.5771 | 736.1892 | 942.9672 | 1047.3475 | 1204.9226 | 1112.1793 | 1226.2645 | 934.6934 | 1097.9897 | 1151.6516 | 743.1025 | 878.2117 | 920.6042 | 1054.7644 | 1161.744 | 1121.0832 | 1027.0577 | 1154.6755 | 796.2372 | 929.3885 | 1089.633 | 1212.0884 | 225.0733 | 0.8006 | 12.8164 | 10.5683 | -40.5727 | 3.1186 | 10055.71 | 0.29 | 3.4622 | -3.7381 | 1.8944 | 0.27782 | 8.3914 | 7.4106 | 10.5086 | 308.4993 | 213.8129 | 102.0523 | 63.6788 | 17.6431 | 206.2715 | 79.1348
42810.4597 | 1699 | 17.6094 | 17.6877 | 17.843 | 17.8735 | 17.242 | 16.1261 | 17.5586 | 18.9886 | 16.9673 | 17.008 | 17.0374 | 16.5681 | 15.6395 | 14.8376 | 75.3263 | 85.8679 | 88.0318 | 94.0172 | 146.8945 | 227.341 |  |  |  | 82.0312 | 92.8427 | 804.5994 | 797.3731 | 805.0429 | 817.9318 | 69.7747 | 115.73 | 933.5372 | 58.407 | 92.503 | 759.0089 | 1069.2835 | 694.2258 |  | 912.7709 | 908.5012 | 895.9737 | 921.0453 |  | 476.2773 | 735.8873 | 543.1917 | 761.0734 | 904.1247 | 1038.0929 | 1097.3137 | 52.6112 | 423.4166 | 80.474 | 642.8876 | 16.5048 | 50.1959 | 54.2553 | 69.452 | 74.2319 |  |  | 2.4112 | -1.922 | 1.1104 | -0.10579 | 11.2579 | 8.1116 | 16.6893 | -1.8092 | 22.7196 | 58.8196 | 196.4498 | -0.00021192 | -0.00016921 | -0.00065054 | 120.0033 | 26.3519 | 17.3428 | 16.9641 | 16.9242 | 15.988 | 15.1403 | 17.9843 | 17.1192 | 17.3513 | 17.4354 | 17.1733 | 16.3825 | 15.0158 | 754.6402 | 510.6893 | 381.5526 | 233.2145 | 192.7983 | 758.4706 | 417.0296 | 76.1154 | 80.2675 | 81.2587 | 99.9622 | 96.7258 | 99.5978 |  |  |  | 808.8489 | 740.225 | 743.661 | 757.3236 | 88.2694 | 25.9135 | 1004.557 |  |  | 1017.2086 |  |  | 53.1589 | 81.4723 | 809.8138 | 62.211 | 90.7849 | 905.8141 | 878.234 | 745.0573 | 1007.7608 | 982.9348 | 909.0077 |  | 1242.9961 | 870.4928 | 1109.4807 | 712.0777 | 871.234 | 887.6924 |  | 870.5525 |  |  | 883.4817 | 880.7041 | 883.8708 | [6 empty] | 742.0536 |  |  | 575.6299 |  |  | 655.1616 | 822.6564 | 970.5611 | 917.5618 | 1170.5699 | 1173.6897 | 1016.0171 | 1222.1486 | 1118.5607 | 737.3034 | 943.0923 | 1049.3574 | 1207.6944 | 1116.0422 | 1230.1135 | 933.6737 | 1097.4374 | 1149.6142 | 746.1052 | 880.726 | 922.6086 | 1053.2185 | 1169.8996 | 1125.1481 | 1027.3027 | 1153.1043 | 795.9795 | 930.4689 | 1089.4876 | 1212.7252 | 230.0582 | 0.72145 | 12.7186 | 10.6041 | -40.5346 | 3.1186 | 9991.34 | 0.28 | 3.5745 | -3.069 | 2.3327 | -0.72003 | 8.4671 | 7.1873 | 10.3093 | 308.8813 | 213.8472 | 101.6667 | 64.6445 | 16.8075 | 188.2603 | 79.1437
42810.4597 | 1700 | 17.6157 | 17.6944 | 17.8407 | 17.8833 | 17.2446 | 16.1313 | 17.5624 | 19.007 | 16.9697 | 17.0049 | 17.0393 | 16.5725 | 15.6492 | 14.8392 | 75.3633 | 85.8772 | 88.1549 | 94.0582 | 147.4221 | 228.4631 |  |  |  | 82.0469 | 92.8518 | 807.8645 | 801.1174 | 808.6189 | 823.0487 | 107.4788 | 115.6217 | 932.2839 | 57.0578 | 90.1622 | 771.8809 | 1079.1274 | 713.8906 |  | 904.1437 | 876.637 | 863.4459 | 924.7927 |  | 477.2433 | 736.8979 | 543.5337 | 761.5191 | 903.8931 | 1037.9941 | 1097.3608 | 53.2363 | 423.3359 | 79.1144 | 642.5303 | 16.4936 | 50.2494 | 54.2676 | 69.4592 | 74.3881 |  |  | 2.7312 | -1.7406 | 0.48286 | -1.0849 | 11.8092 | 8.2818 | 16.6262 | -3.0025 | 23.1983 | 58.6641 | 198.1634 | -0.00023327 | -0.00020863 | -0.00065219 | 120.3162 | 26.3902 | 17.3496 | 16.9725 | 16.9268 | 15.9845 | 15.1416 | 17.9926 | 17.1198 | 17.3505 | 17.4426 | 17.1784 | 16.3812 | 15.0191 | 763.7146 | 522.8712 | 399.0162 | 244.3969 | 204.6284 | 760.996 | 416.9721 | 76.1864 | 80.2933 | 81.2836 | 99.9865 | 96.7261 | 99.6033 |  |  |  | 808.9518 | 739.7266 | 743.0453 | 757.4708 | 117.2951 | 26.4201 | 1004.4293 |  |  | 1014.7718 |  |  | 53.2181 | 81.5214 | 813.5296 | 62.2835 | 90.9394 | 905.1092 | 883.2261 | 743.7263 | 1007.0567 | 984.225 | 905.3696 |  | 1242.7663 | 869.6302 | 1109.9649 | 711.5086 | 871.0272 | 887.4636 |  | 870.5452 |  |  | 885.9146 | 883.3745 | 887.4081 | [6 empty] | 740.966 |  |  | 577.1876 |  |  | 655.1332 | 822.7084 | 971.3618 | 917.0516 | 1172.9308 | 1172.8959 | 1018.877 | 1222.3479 | 1119.3092 | 738.1625 | 939.7934 | 1046.0745 | 1204.8541 | 1119.6267 | 1233.8065 | 936.1736 | 1096.4859 | 1148.4944 | 746.8961 | 879.7624 | 923.2476 | 1054.0391 | 1170.2659 | 1128.716 | 1026.6131 | 1151.5021 | 795.5509 | 929.4793 | 1089.5236 | 1213.3712 | 235.5758 | 0.65127 | 12.6085 | 10.6485 | -40.6715 | 3.1186 | 9913.36 | 0.31 | 3.8132 | -2.9221 | 1.539 | -2.3069 | 8.6717 | 7.262 | 10.2894 | 308.7943 | 214.175 | 101.6064 | 64.548 | 14.8565 | 193.8905 | 79.172
42810.4597 | 1701 | 17.6119 | 17.6941 | 17.835 | 17.8855 | 17.2394 | 16.1358 | 17.5643 | 19.0212 | 16.9678 | 17.0112 | 17.037 | 16.5758 | 15.6515 | 14.8414 | 75.3885 | 85.8862 | 88.2731 | 94.0981 | 147.8717 | 229.7277 |  |  |  | 82.0475 | 92.8503 | 811.2884 | 804.6719 | 812.1995 | 828.1411 | 94.3514 | 119.5606 | 932.6817 | 51.3779 | 89.8131 | 768.5446 | 1096.5641 | 728.4459 |  | 918.2557 | 875.743 | 861.8466 | 941.9504 |  | 478.0927 | 737.3754 | 543.805 | 761.5338 | 904.8696 | 1038.3196 | 1096.5374 | 53.3409 | 423.2199 | 78.2153 | 642.222 | 16.4871 | 50.3044 | 54.2745 | 69.4929 | 74.5235 |  |  | 2.4578 | -2.2683 | 0.12604 | -1.2649 | 11.6837 | 7.7614 | 16.7163 | -1.8217 | 22.7649 | 58.564 | 199.1052 | -0.00020535 | -0.00024642 | -0.0006029 | 120.6011 | 26.4216 | 17.3523 | 16.9698 | 16.9329 | 15.9846 | 15.1398 | 17.9918 | 17.1181 | 17.3415 | 17.4368 | 17.1743 | 16.3735 | 15.0163 | 821.1651 | 539.6844 | 404.0095 | 238.1445 | 205.6162 | 765.1408 | 416.779 | 76.2507 | 80.3229 | 81.3032 | 99.9342 | 96.7153 | 99.5975 |  |  |  | 809.06 | 739.1884 | 742.4193 | 756.992 | 84.9273 | 27.197 | 1003.9936 |  |  | 1013.2551 |  |  | 53.279 | 81.5716 | 817.2085 | 62.3446 | 91.0643 | 905.6644 | 879.9156 | 744.0916 | 1005.5157 | 981.9316 | 901.0962 |  | 1245.6401 | 869.6731 | 1110.5756 | 712.0613 | 871.8276 | 889.4943 |  | 871.2407 |  |  | 888.3441 | 884.4952 | 887.9236 | [6 empty] | 741.4134 |  |  | 578.2663 |  |  | 655.2282 | 822.9207 | 970.5841 | 918.3871 | 1174.3069 | 1173.4016 | 1021.8951 | 1224.0716 | 1120.6989 | 738.7992 | 939.3362 | 1050.2757 | 1202.7003 | 1120.2086 | 1237.4924 | 936.6248 | 1097.0212 | 1148.4844 | 745.9393 | 877.3995 | 925.5165 | 1056.8336 | 1168.6119 | 1127.5877 | 1028.442 | 1152.6363 | 795.9985 | 928.3723 | 1094.1132 | 1210.6577 | 235.8961 | 0.60428 | 12.5172 | 10.6851 | -40.5998 | 3.1187 | 9873.88 | 0.3 | 3.6257 | -3.3365 | 0.78651 | -2.4916 | 8.6265 | 7.031 | 10.3185 | 311.2698 | 214.5575 | 101.8855 | 59.6711 | 14.2658 | 203.8682 | 79.2194
42810.4597 | 1702 | 17.616 | 17.6908 | 17.8392 | 17.8938 | 17.2417 | 16.1434 | 17.5696 | 19.0284 | 16.9658 | 17.0086 | 17.0456 | 16.5752 | 15.6498 | 14.8456 | 75.4141 | 85.8925 | 88.3919 | 94.1363 | 148.2242 | 230.8004 |  |  |  | 82.0325 | 92.86 | 816.2762 | 809.7956 | 817.5665 | 834.9349 | 71.3698 | 118.444 | 934.2694 | 52.0071 | 90.2208 | 778.3183 | 1115.8834 | 733.1336 |  | 936.8152 | 874.7788 | 861.0139 | 952.2254 |  | 479.4984 | 737.5824 | 544.7818 | 762.0266 | 908.0603 | 1039.5287 | 1093.8605 | 53.4807 | 423.1625 | 78.3591 | 641.9327 | 16.4581 | 50.3341 | 54.2935 | 69.5215 | 74.5951 |  |  | 2.2535 | -2.2946 | 0.80419 | -0.91733 | 11.8795 | 6.6496 | 16.2944 | -2.258 | 23.113 | 60.1493 | 197.0225 | -0.00020206 | -0.00023163 | -0.00065711 | 120.8718 | 26.4617 | 17.3591 | 16.9702 | 16.9229 | 15.9836 | 15.1402 | 17.9953 | 17.1147 | 17.3416 | 17.4363 | 17.1737 | 16.3703 | 15.0071 | 806.9059 | 542.1086 | 416.8609 | 240.31 | 201.369 | 766.8205 | 416.737 | 76.3431 | 80.3524 | 81.3324 | 99.9891 | 96.7428 | 99.6094 |  |  |  | 808.8399 | 738.2134 | 741.1531 | 755.6667 | 86.2515 | 20.7978 | 1002.8782 |  |  | 1014.1702 |  |  | 53.3355 | 81.6035 | 822.9445 | 62.4177 | 91.1898 | 905.1753 | 881.3221 | 743.1337 | 1009.535 | 985.4686 | 897.8039 |  | 1244.9753 | 870.0366 | 1111.9869 | 711.6299 | 872.8187 | 889.9757 |  | 871.1335 |  |  | 886.5787 | 883.8796 | 886.692 | [6 empty] | 740.9117 |  |  | 577.73 |  |  | 655.0585 | 822.8613 | 973.0415 | 920.7692 | 1176.4102 | 1173.959 | 1023.1828 | 1227.0043 | 1122.6966 | 738.0855 | 939.7977 | 1053.8626 | 1201.813 | 1123.4726 | 1241.6148 | 936.1502 | 1099.0292 | 1149.3888 | 746.6039 | 876.117 | 929.8111 | 1056.7668 | 1168.8485 | 1126.071 | 1030.4684 | 1155.2379 | 796.6127 | 928.3423 | 1094.8729 | 1212.5253 | 232.5512 | 0.54983 | 12.4278 | 10.7217 | -40.6179 | 3.1187 | 9832.14 | 0.28 | 3.4824 | -3.3561 | 1.9868 | -2.122 | 8.7025 | 6.5109 | 10.1921 | 310.8149 | 215.4359 | 102.2629 | 61.8695 | 12.8301 | 215.6196 | 79.1869
42810.4597 | 1703 | 17.6109 | 17.6783 | 17.8308 | 17.8779 | 17.2344 | 16.1456 | 17.5759 | 19.0342 | 16.9672 | 17.0053 | 17.0411 | 16.5721 | 15.6461 | 14.8391 | 75.4507 | 85.8992 | 88.5146 | 94.1586 | 148.4376 | 232.2912 |  |  |  | 82.0298 | 92.8658 | 818.937 | 812.6591 | 819.8579 | 837.4829 | 70.4126 | 117.9228 | 932.7283 | 52.153 | 91.7091 | 759.2284 | 1091.3188 | 724.2913 |  | 938.6281 | 874.7537 | 860.9737 | 978.3826 |  | 479.7567 | 738.116 | 544.8924 | 759.7087 | 904.4691 | 1037.7348 | 1091.5807 | 53.3138 | 422.9997 | 77.5747 | 641.8082 | 16.456 | 50.3267 | 54.3137 | 69.5677 | 74.7399 |  |  | 2.266 | -2.3241 | 0.85544 | -0.45998 | 12.051 | 7.81 | 17.0284 | -1.3683 | 22.7266 | 58.5294 | 195.9151 | -0.00020699 | -0.00017249 | -0.00060126 | 121.156 | 26.504 | 17.3642 | 16.9714 | 16.9235 | 15.9854 | 15.1456 | 18.007 | 17.1202 | 17.3485 | 17.4438 | 17.1789 | 16.3802 | 15.0072 | 792.8755 | 513.4982 | 385.1116 | 237.9734 | 201.1074 | 767.8382 | 415.8584 | 76.4173 | 80.3916 | 81.3533 | 100.0062 | 96.7431 | 99.6111 |  |  |  | 808.6979 | 736.9576 | 739.8036 | 754.5503 | 80.818 | 19.5683 | 1005.9149 |  |  | 1019.3249 |  |  | 53.3967 | 81.6403 | 827.5157 | 62.4874 | 91.3338 | 905.3954 | 884.7784 | 740.4716 | 1011.3709 | 986.2775 | 895.3028 |  | 1245.5183 | 870.5995 | 1113.1696 | 709.8981 | 872.69 | 890.6144 |  | 871.4925 |  |  | 888.911 | 886.3254 | 889.0729 | [6 empty] | 738.5133 |  |  | 576.1614 |  |  | 655.3001 | 821.3419 | 972.2141 | 919.6439 | 1177.6167 | 1175.3017 | 1024.1264 | 1226.1171 | 1124.774 | 737.51 | 935.5229 | 1052.331 | 1200.9822 | 1125.9999 | 1243.1025 | 936.825 | 1100.3485 | 1149.5073 | 747.285 | 875.239 | 930.9224 | 1054.1817 | 1167.2151 | 1127.2897 | 1032.2018 | 1156.4327 | 796.6946 | 929.6844 | 1093.261 | 1216.5823 | 228.2219 | 0.50627 | 12.3353 | 10.7344 | -40.7229 | 3.1187 | 9819.59 | 0.3 | 3.4961 | -3.3785 | 2.0497 | -1.503 | 8.7591 | 7.0514 | 10.412 | 311.3306 | 216.1669 | 102.2635 | 63.8015 | 16.1949 | 199.671 | 79.1731
42810.4598 | 1704 | 17.6256 | 17.6901 | 17.8438 | 17.8868 | 17.242 | 16.1445 | 17.5884 | 19.0512 | 16.9719 | 17.0163 | 17.0411 | 16.5757 | 15.6585 | 14.8515 | 75.4845 | 85.9147 | 88.6307 | 94.178 | 148.5149 | 234.1225 |  |  |  | 82.0427 | 92.8682 | 818.8697 | 812.698 | 819.4778 | 836.8487 | 70.6974 | 119.4482 | 932.462 | 52.0835 | 90.8835 | 765.4328 | 1096.5814 | 695.5528 |  | 933.1259 | 875.2793 | 861.4181 | 961.5444 |  | 478.7149 | 738.6739 | 545.266 | 758.1719 | 901.0398 | 1036.4647 | 1089.6942 | 53.5577 | 422.6944 | 76.2872 | 641.6242 | 16.4594 | 50.3316 | 54.3525 | 69.6235 | 74.8556 |  |  | 2.6905 | -2.4503 | 0.09056 | -1.4864 | 11.1409 | 7.3323 | 16.3161 | -3.0682 | 23.2989 | 60.2661 | 199.8325 | -0.00020042 | -0.00024477 | -0.00059797 | 121.4384 | 26.5445 | 17.3683 | 16.9747 | 16.9285 | 15.9929 | 15.1523 | 18.0152 | 17.1232 | 17.3541 | 17.4463 | 17.1796 | 16.3794 | 15.0145 | 779.5459 | 508.9677 | 374.0907 | 232.8127 | 198.9437 | 767.7802 | 415.028 | 76.4917 | 80.4157 | 81.378 | 99.9818 | 96.7569 | 99.6156 |  |  |  | 808.2762 | 735.4875 | 738.2342 | 752.648 | 69.1057 | 18.2456 | 1006.6666 |  |  | 1020.0839 |  |  | 53.4521 | 81.6864 | 826.7493 | 62.5615 | 91.4858 | 903.8796 | 896.0409 | 738.9002 | 1009.893 | 986.1912 | 895.7492 |  | 1246.9625 | 870.5377 | 1113.1851 | 708.8312 | 872.0427 | 891.3687 |  | 871.6134 |  |  | 895.4491 | 892.4107 | 896.2095 | [6 empty] | 736.9644 |  |  | 576.9381 |  |  | 657.1408 | 820.474 | 969.006 | 918.938 | 1173.328 | 1175.6719 | 1025.2711 | 1223.9996 | 1125.3692 | 738.3752 | 933.3659 | 1046.699 | 1203.7461 | 1128.2822 | 1241.5665 | 936.8412 | 1101.3062 | 1146.7086 | 748.6676 | 874.323 | 930.7217 | 1052.7335 | 1165.234 | 1125.6585 | 1034.3787 | 1156.8479 | 796.744 | 930.6224 | 1092.3069 | 1212.0705 | 232.1504 | 0.47344 | 12.2386 | 10.7521 | -40.7457 | 3.1186 | 9807.4 | 0.26 | 3.8084 | -3.47 | 0.66709 | -2.7026 | 8.4178 | 6.829 | 10.187 | 312.5072 | 216.1784 | 102.0545 | 65.2613 | 17.2656 | 203.3346 | 79.0932
42810.4598 | 1705 | 17.6156 | 17.6882 | 17.8364 | 17.8849 | 17.2363 | 16.1441 | 17.5905 | 19.0596 | 16.9801 | 17.0074 | 17.0366 | 16.5818 | 15.6405 | 14.8451 | 75.5149 | 85.9278 | 88.7538 | 94.2129 | 148.5783 | 235.9844 |  |  |  | 82.0451 | 92.876 | 818.6294 | 812.409 | 818.9444 | 836.4568 | 71.2572 | 119.7633 | 934.8383 | 52.2594 | 91.2867 | 769.2459 | 1115.7534 | 703.9016 |  | 930.0495 | 883.4679 | 867.2206 | 977.1392 |  | 477.9399 | 738.4337 | 545.3323 | 755.6385 | 903.1553 | 1035.8659 | 1091.8075 | 53.7388 | 422.549 | 76.4993 | 641.7083 | 16.4556 | 50.3807 | 54.3976 | 69.6754 | 74.9843 |  |  | 2.6169 | -2.7559 | 0.70168 | -1.2886 | 11.1968 | 7.0898 | 16.5487 | -4.3306 | 23.6182 | 59.7672 | 194.4809 | -0.00017413 | -0.00022342 | -0.00062754 | 121.7032 | 26.5805 | 17.362 | 16.9671 | 16.9276 | 15.996 | 15.149 | 18.0157 | 17.117 | 17.3484 | 17.4351 | 17.1801 | 16.3705 | 15.0052 | 751.5203 | 504.2176 | 365.2318 | 234.621 | 192.5079 | 767.1552 | 414.1178 | 76.5571 | 80.4438 | 81.4071 | 100.0112 | 96.7717 | 99.6246 |  |  |  | 807.7744 | 733.9524 | 736.5716 | 751.6437 | 73.7691 | 17.5493 | 1007.03 |  |  | 1022.5899 |  |  | 53.5069 | 81.7164 | 826.5969 | 62.6105 | 91.6841 | 905.8496 | 899.0174 | 738.8143 | 1012.6769 | 988.596 | 899.5461 |  | 1248.6349 | 872.8056 | 1112.7796 | 709.038 | 871.4595 | 892.8687 |  | 872.2071 |  |  | 904.615 | 900.713 | 905.854 | [6 empty] | 737.0116 |  |  | 579.0827 |  |  | 658.7104 | 820.1325 | 967.3591 | 921.4768 | 1167.4994 | 1177.126 | 1028.7567 | 1223.0564 | 1125.1418 | 739.2695 | 931.6378 | 1047.2095 | 1210.4641 | 1128.7545 | 1237.6772 | 934.0291 | 1102.3968 | 1144.6588 | 749.8813 | 874.0251 | 930.28 | 1052.3574 | 1163.7414 | 1125.776 | 1035.8859 | 1158.6851 | 797.0518 | 931.2345 | 1092.569 | 1213.5351 | 226.1513 | 0.44401 | 12.1191 | 10.7603 | -40.8168 | 3.1186 | 9779.08 | 0.27 | 3.7553 | -3.6796 | 1.8567 | -2.5161 | 8.437 | 6.7136 | 10.257 | 313.7827 | 215.8593 | 101.834 | 68.1461 | 18.0817 | 214.845 | 78.9634
42810.4598 | 1706 | 17.6173 | 17.6917 | 17.8375 | 17.8796 | 17.24 | 16.1433 | 17.5988 | 19.0764 | 16.9793 | 17.0108 | 17.0437 | 16.5786 | 15.6505 | 14.8472 | 75.5402 | 85.941 | 88.8851 | 94.2405 | 148.6751 | 237.8102 |  |  |  | 82.0488 | 92.8817 | 817.543 | 811.2875 | 817.7112 | 834.7173 | 72.3354 | 122.0983 | 936.5277 | 52.4474 | 92.1595 | 758.5195 | 1140.8691 | 691.3464 |  | 962.1367 | 890.5601 | 872.0388 | 985.6098 |  | 477.9471 | 738.895 | 545.6155 | 754.2504 | 904.7611 | 1037.2507 | 1092.7944 | 53.6687 | 422.5273 | 76.5762 | 641.5963 | 16.4427 | 50.4214 | 54.4242 | 69.721 | 75.0664 |  |  | 2.329 | -2.9234 | -0.057288 | -1.0836 | 12.4032 | 9.188 | 17.7355 | -4.5586 | 23.2541 | 58.7927 | 195.2848 | -0.00021685 | -0.00023327 | -0.00064561 | 121.9687 | 26.6113 | 17.3702 | 16.973 | 16.923 | 15.9908 | 15.1531 | 18.0176 | 17.1166 | 17.3398 | 17.4359 | 17.1692 | 16.3628 | 15.0021 | 754.9172 | 502.2991 | 358.2152 | 230.4156 | 185.4799 | 766.5864 | 412.8981 | 76.627 | 80.4675 | 81.4239 | 100.0618 | 96.7691 | 99.6306 |  |  |  | 807.2875 | 733.3986 | 735.8366 | 751.2445 | 85.8451 | 27.2026 | 1008.1563 |  |  | 1024.0786 |  |  | 53.56 | 81.7452 | 825.24 | 62.6796 | 91.8883 | 905.999 | 895.9975 | 741.1157 | 1014.4882 | 989.9901 | 897.6727 |  | 1250.8725 | 873.9752 | 1112.5355 | 711.0322 | 871.7504 | 894.5749 |  | 874.7018 |  |  | 906.3239 | 900.9582 | 905.2948 | [6 empty] | 739.7752 |  |  | 581.1351 |  |  | 658.3798 | 819.147 | 967.1898 | 924.9088 | 1162.0337 | 1178.1753 | 1031.1198 | 1222.2114 | 1124.5624 | 738.6068 | 931.3191 | 1051.7707 | 1212.6852 | 1128.7544 | 1234.5387 | 934.055 | 1104.2674 | 1145.3444 | 751.0718 | 873.6862 | 931.9591 | 1052.4561 | 1163.0901 | 1127.0736 | 1036.144 | 1159.121 | 797.5099 | 932.0032 | 1091.9361 | 1216.9814 | 228.5363 | 0.42751 | 12.0018 | 10.7613 | -40.8658 | 3.1186 | 9718.18 | 0.2 | 3.54 | -3.7906 | -0.53064 | -2.3078 | 8.8846 | 7.6468 | 10.6241 | 315.6894 | 215.6726 | 101.8857 | 67.5603 | 18.6362 | 230.9881 | 78.8215
42810.4598 | 1707 | 17.6223 | 17.6857 | 17.8412 | 17.8822 | 17.2431 | 16.1465 | 17.5987 | 19.0864 | 16.9729 | 17.0076 | 17.0425 | 16.5794 | 15.6429 | 14.8513 | 75.5785 | 85.96 | 89.0179 | 94.2722 | 148.7777 | 239.7265 |  |  |  | 82.0683 | 92.8927 | 816.9326 | 810.3313 | 817.0616 | 833.3883 | 72.1129 | 123.2499 | 936.6135 | 52.3314 | 90.5683 | 783.131 | 1143.4244 | 726.263 |  | 954.1335 | 876.611 | 863.5833 | 977.6229 |  | 476.8801 | 738.6401 | 546.5153 | 759.4287 | 911.8677 | 1041.3862 | 1094.9227 | 53.067 | 422.441 | 78.6012 | 641.5922 | 16.4455 | 50.4433 | 54.4725 | 69.7629 | 75.1547 |  |  | 2.8876 | -3.4176 | 0.59588 | -0.56052 | 11.2033 | 7.6687 | 15.9067 | -4.2701 | 23.4201 | 59.6061 | 194.2427 | -0.00019056 | -0.00020042 | -0.00062754 | 122.2767 | 26.6622 | 17.3836 | 16.9726 | 16.9189 | 15.9918 | 15.151 | 18.0316 | 17.1271 | 17.3449 | 17.4354 | 17.1862 | 16.369 | 15.0121 | 759.3906 | 510.0274 | 376.6536 | 232.4811 | 177.6729 | 766.4807 | 412.5006 | 76.7281 | 80.5015 | 81.4584 | 100.0944 | 96.7885 | 99.6488 |  |  |  | 806.5131 | 732.6484 | 734.9191 | 750.042 | 54.1293 | 18.6629 | 1009.7383 |  |  | 1025.598 |  |  | 53.6162 | 81.7714 | 823.8432 | 62.7535 | 92.1272 | 905.3262 | 891.5798 | 749.3041 | 1015.6121 | 990.8224 | 894.0411 |  | 1250.5278 | 875.5227 | 1112.3556 | 713.9302 | 872.8307 | 893.6721 |  | 874.4556 |  |  | 902.3511 | 897.8175 | 901.4171 | [6 empty] | 745.5523 |  |  | 582.4735 |  |  | 657.6244 | 817.6615 | 966.2708 | 926.7429 | 1161.5969 | 1179.9409 | 1030.9917 | 1221.1037 | 1124.2349 | 738.2059 | 930.0768 | 1054.6299 | 1209.9346 | 1130.2943 | 1232.9702 | 935.4873 | 1104.7898 | 1146.7646 | 750.439 | 873.0176 | 933.4708 | 1051.9056 | 1162.6327 | 1124.9508 | 1035.4596 | 1159.6154 | 797.0226 | 930.4887 | 1090.4981 | 1211.5566 | 227.6528 | 0.40377 | 11.9001 | 10.7614 | -40.8758 | 3.1186 | 9736 | 0.24 | 3.9393 | -4.098 | 1.7112 | -1.6596 | 8.4572 | 6.9971 | 10.0773 | 315.504 | 215.5161 | 102.2034 | 67.0246 | 16.5143 | 232.9238 | 78.6122
42810.4598 | 1708 | 17.6305 | 17.6896 | 17.8397 | 17.884 | 17.2401 | 16.1486 | 17.6065 | 19.0932 | 16.9764 | 17.011 | 17.0435 | 16.5765 | 15.6427 | 14.8519 | 75.6159 | 85.9737 | 89.1508 | 94.2983 | 148.8733 | 241.5822 |  |  |  | 82.0779 | 92.8969 | 817.7131 | 810.6176 | 817.8333 | 833.7378 | 71.7463 | 123.8076 | 935.0772 | 52.4517 | 90.6432 | 819.8997 | 1155.4584 | 767.8149 |  | 965.6874 | 875.8077 | 862.5518 | 986.0693 |  | 478.2437 | 738.3615 | 548.2341 | 761.4999 | 908.7089 | 1041.4951 | 1093.9444 | 53.6216 | 422.3299 | 84.0348 | 642.1765 | 16.437 | 50.4105 | 54.5056 | 69.8148 | 75.2225 |  |  | 2.3185 | -2.7007 | 0.53017 | -1.2203 | 11.842 | 8.1189 | 16.228 | -4.0565 | 23.8183 | 60.9958 | 194.5451 | -0.00018892 | -0.00021685 | -0.00061604 | 122.555 | 26.7029 | 17.3869 | 16.9737 | 16.926 | 15.9956 | 15.1534 | 18.0403 | 17.1262 | 17.3375 | 17.439 | 17.1815 | 16.3773 | 15.0158 | 710.3922 | 486.7488 | 363.4311 | 224.2229 | 180.4219 | 763.1656 | 411.2777 | 76.7895 | 80.5277 | 81.4835 | 100.0925 | 96.7887 | 99.6591 |  |  |  | 805.9128 | 732.0371 | 734.2275 | 749.8066 | 68.6859 | 19.1025 | 1010.8632 |  |  | 1024.6521 |  |  | 53.684 | 81.8213 | 824.2309 | 62.8264 | 92.4015 | 903.9886 | 891.1546 | 749.1938 | 1012.5378 | 988.5074 | 896.5111 |  | 1251.0993 | 875.061 | 1112.3757 | 714.455 | 873.2869 | 892.6835 |  | 874.7535 |  |  | 899.5188 | 896.0601 | 899.7503 | [6 empty] | 746.5039 |  |  | 581.9833 |  |  | 657.8225 | 817.4617 | 966.037 | 928.3863 | 1162.1472 | 1181.1325 | 1029.5348 | 1221.4745 | 1123.9305 | 739.5324 | 931.7315 | 1056.6788 | 1205.1732 | 1132.1426 | 1232.1868 | 937.0267 | 1104.8479 | 1145.7586 | 748.5588 | 871.723 | 932.9669 | 1050.643 | 1163.9149 | 1121.9091 | 1035.4245 | 1159.9995 | 795.4724 | 928.6823 | 1089.1998 | 1203.0581 | 226.7788 | 0.37705 | 11.7884 | 10.7643 | -40.7946 | 3.1186 | 9731.66 | 0.31 | 3.5304 | -3.6424 | 1.6138 | -2.4484 | 8.6953 | 7.1998 | 10.179 | 315.9101 | 215.5416 | 102.3573 | 71.2597 | 17.7584 | 240.8813 | 78.4308
42810.4598 | 1709 | 17.63 | 17.6917 | 17.8438 | 17.885 | 17.2378 | 16.1498 | 17.6143 | 19.1059 | 16.9788 | 17.0094 | 17.0399 | 16.5748 | 15.654 | 14.8511 | 75.6402 | 85.9856 | 89.2825 | 94.3211 | 149.0093 | 243.3998 |  |  |  | 82.0864 | 92.8982 | 818.032 | 810.892 | 817.8813 | 833.6969 | 71.9713 | 124.2168 | 933.0779 | 52.5403 | 90.7 | 804.046 | 1156.2012 | 742.9578 |  | 960.8453 | 875.2467 | 861.983 | 987.7726 |  | 478.8198 | 738.3914 | 549.1168 | 761.9416 | 904.8523 | 1039.3013 | 1091.6605 | 54.8018 | 422.439 | 85.6552 | 642.8687 | 16.422 | 50.3641 | 54.5513 | 69.8913 | 75.2817 |  |  | 2.4828 | -2.3268 | 0.4638 | -0.82008 | 11.5049 | 6.6068 | 15.0656 | -3.6426 | 22.94 | 60.3429 | 197.8642 | -0.00020535 | -0.00016428 | -0.00059305 | 122.8183 | 26.7369 | 17.3882 | 16.9715 | 16.9311 | 15.9876 | 15.1563 | 18.0438 | 17.1274 | 17.3441 | 17.4392 | 17.1718 | 16.3744 | 15.015 | 695.3547 | 489.0297 | 365.012 | 220.8347 | 178.3254 | 761.2075 | 410.2623 | 76.8641 | 80.5508 | 81.5052 | 100.1068 | 96.806 | 99.6856 |  |  |  | 805.5672 | 732.1936 | 734.5882 | 750.5282 | 69.3168 | 18.6777 | 1009.6833 |  |  | 1022.1066 |  |  | 53.7499 | 81.8652 | 825.4289 | 62.9003 | 92.8188 | 903.0348 | 889.1568 | 747.4197 | 1012.8187 | 986.3344 | 895.5036 |  | 1250.5658 | 874.4712 | 1112.5607 | 713.0412 | 872.2538 | 892.1216 |  | 874.2648 |  |  | 898.0868 | 894.3685 | 897.6447 | [6 empty] | 745.452 |  |  | 582.4807 |  |  | 658.4579 | 819.5237 | 967.9332 | 926.014 | 1164.5446 | 1180.5301 | 1030.7838 | 1221.8679 | 1123.7841 | 741.7346 | 933.0005 | 1050.6901 | 1203.3406 | 1132.4663 | 1232.2288 | 939.1338 | 1104.5886 | 1142.8352 | 748.8942 | 870.894 | 932.9375 | 1050.3405 | 1163.866 | 1118.7089 | 1035.0871 | 1159.6145 | 795.6142 | 929.2972 | 1088.6133 | 1201.9132 | 218.4785 | 0.35334 | 11.6839 | 10.7714 | -40.787 | 3.1186 | 9760.32 | 0.34 | 3.6533 | -3.3809 | 1.5095 | -2.0072 | 8.5635 | 6.4894 | 9.7995 | 315.4949 | 215.6748 | 102.0153 | 72.2201 | 17.3962 | 241.3462 | 78.3027
42810.4598 | 1710 | 17.6379 | 17.6934 | 17.8505 | 17.8771 | 17.2392 | 16.1575 | 17.6152 | 19.1172 | 16.9851 | 17.0198 | 17.0419 | 16.58 | 15.6527 | 14.8552 | 75.6682 | 85.9985 | 89.4164 | 94.3577 | 149.2281 | 245.0682 |  |  |  | 82.1001 | 92.9011 | 816.6684 | 809.7488 | 816.3066 | 831.6694 | 72.2161 | 127.1495 | 933.2721 | 52.8816 | 90.8937 | 782.6727 | 1163.2499 | 727.7176 |  | 959.8649 | 875.9757 | 862.7805 | 991.1059 |  | 478.148 | 739.352 | 550.7488 | 759.9006 | 905.7817 | 1036.305 | 1088.9959 | 54.0843 | 422.5922 | 85.3299 | 643.1868 | 16.4166 | 50.3223 | 54.5795 | 69.9641 | 75.3451 |  |  | 2.3553 | -2.5429 | -0.30962 | -0.66237 | 11.6876 | 8.0637 | 15.793 | -4.5513 | 23.2925 | 59.8079 | 193.399 | -0.00017578 | -0.00017249 | -0.00061276 | 123.084 | 26.7759 | 17.3917 | 16.9733 | 16.927 | 15.9906 | 15.1507 | 18.0489 | 17.1281 | 17.3502 | 17.4381 | 17.1743 | 16.3712 | 15.0161 | 707.5061 | 477.0965 | 359.9482 | 231.7758 | 180.9791 | 759.2786 | 409.1724 | 76.9428 | 80.5769 | 81.5347 | 100.1398 | 96.8277 | 99.706 |  |  |  | 805.3658 | 732.0378 | 734.5271 | 750.4421 | 58.9342 | 16.5522 | 1009.3249 |  |  | 1020.7624 |  |  | 53.8095 | 81.8953 | 824.0335 | 62.9537 | 93.2791 | 903.6348 | 894.8519 | 752.6237 | 1014.6816 | 988.4825 | 903.7881 |  | 1250.4463 | 873.6154 | 1112.8142 | 715.0368 | 872.1273 | 890.904 |  | 873.3731 |  |  | 898.0552 | 894.9959 | 898.7842 | [6 empty] | 749.768 |  |  | 584.2064 |  |  | 659.1576 | 821.2677 | 968.749 | 924.795 | 1168.9451 | 1178.234 | 1029.2535 | 1221.0875 | 1123.8141 | 742.2701 | 934.5274 | 1047.7997 | 1200.8837 | 1132.8844 | 1233.1148 | 941.2593 | 1105.5061 | 1143.3765 | 750.479 | 871.2856 | 933.1263 | 1056.8822 | 1167.8476 | 1120.8361 | 1035.1608 | 1161.0101 | 796.6993 | 930.5079 | 1091.2946 | 1205.8389 | 229.9089 | 0.33668 | 11.5816 | 10.7973 | -40.7691 | 3.1185 | 9759.89 | 0.27 | 3.555 | -3.5362 | -1.2339 | -1.8047 | 8.6214 | 7.1611 | 10.0218 | 315.1656 | 215.8586 | 101.9132 | 70.1729 | 17.7591 | 246.1525 | 78.2422
42810.4598 | 1711 | 17.6342 | 17.695 | 17.8394 | 17.8808 | 17.2435 | 16.1487 | 17.6319 | 19.1181 | 16.9826 | 17.018 | 17.036 | 16.5837 | 15.6527 | 14.8536 | 75.7064 | 86.0141 | 89.5585 | 94.3988 | 149.539 | 246.5116 |  |  |  | 82.1084 | 92.9109 | 814.6804 | 807.8123 | 814.1897 | 828.8059 | 72.467 | 129.242 | 935.2555 | 52.9434 | 90.9386 | 771.2162 | 1134.5988 | 711.678 |  | 956.1738 | 877.6554 | 863.9336 | 985.8809 |  | 476.2204 | 739.6471 | 551.4282 | 757.2973 | 903.8875 | 1033.175 | 1085.595 | 53.4575 | 422.7845 | 81.8659 | 643.0352 | 16.4331 | 50.2809 | 54.616 | 70.0243 | 75.4043 |  |  | 2.6786 | -3.5654 | 0.11684 | -1.1651 | 12.8297 | 8.3357 | 16.4383 | -4.5283 | 21.8131 | 56.3185 | 194.3782 | -0.00022506 | -0.00019713 | -0.00062262 | 123.3471 | 26.8105 | 17.3924 | 16.9709 | 16.922 | 15.9838 | 15.1487 | 18.0515 | 17.1201 | 17.3407 | 17.4354 | 17.1695 | 16.369 | 15.0142 | 684.5755 | 468.179 | 344.4323 | 233.409 | 184.3804 | 756.5609 | 407.8213 | 77.0286 | 80.6106 | 81.5705 | 100.1678 | 96.8311 | 99.7207 |  |  |  | 804.686 | 730.4845 | 732.8762 | 747.9695 | 68.2927 | 19.7283 | 1010.06 |  |  | 1021.2175 |  |  | 53.8766 | 81.938 | 821.4275 | 63.0209 | 93.7789 | 908.5541 | 900.7039 | 756.9014 | 1014.0244 | 988.8971 | 912.1934 |  | 1249.9497 | 872.6551 | 1112.6934 | 717.1049 | 873.0205 | 889.9496 |  | 873.2629 |  |  | 902.4971 | 899.1433 | 904.2429 | [6 empty] | 753.0909 |  |  | 583.8708 |  |  | 658.9421 | 820.3296 | 970.5048 | 923.0555 | 1168.2158 | 1176.002 | 1030.4984 | 1222.4634 | 1124.2846 | 741.8515 | 934.4804 | 1046.0711 | 1199.2067 | 1135.8729 | 1233.762 | 939.5148 | 1106.0798 | 1145.2034 | 753.0752 | 872.1078 | 934.056 | 1056.7968 | 1170.8804 | 1120.4951 | 1032.3487 | 1159.9201 | 797.9681 | 930.8883 | 1092.7584 | 1203.7988 | 234.5392 | 0.31702 | 11.4929 | 10.8285 | -40.8799 | 3.1185 | 9822.86 | 0.22 | 3.7862 | -4.1878 | 0.75811 | -2.3939 | 9.022 | 7.2722 | 10.2122 | 314.5202 | 215.809 | 102.1853 | 71.7431 | 19.2359 | 226.8124 | 78.0988
42810.4598 | 1712 | 17.652 | 17.6973 | 17.8399 | 17.8789 | 17.2464 | 16.1489 | 17.6319 | 19.1437 | 16.99 | 17.0175 | 17.0411 | 16.5838 | 15.6563 | 14.8579 | 75.7224 | 86.0364 | 89.6854 | 94.4088 | 149.8964 | 247.8364 |  |  |  | 82.0968 | 92.9102 | 812.5867 | 805.5865 | 811.9781 | 825.7238 | 72.7553 | 130.5329 | 937.39 | 55.1615 | 92.1219 | 760.2345 | 1096.9618 | 689.5261 |  | 915.7175 | 883.7273 | 869.729 | 942.6874 |  | 475.085 | 739.6341 | 550.9703 | 757.826 | 904.4484 | 1035.2279 | 1084.5948 | 52.4646 | 422.7992 | 79.9681 | 642.759 | 16.4584 | 50.2121 | 54.6421 | 70.0853 | 75.4362 |  |  | 2.3836 | -3.206 | -0.092776 | -1.0304 | 10.8025 | 7.72 | 16.2898 | -4.4587 | 21.8676 | 57.0533 | 193.6929 | -0.00021356 | -0.00023327 | -0.00059962 | 123.6125 | 26.861 | 17.4074 | 16.9734 | 16.9184 | 15.9916 | 15.1575 | 18.0594 | 17.1243 | 17.3424 | 17.4357 | 17.1758 | 16.3738 | 15.017 | 688.3502 | 469.8254 | 342.9184 | 227.9614 | 184.9169 | 753.8035 | 406.5526 | 77.0968 | 80.633 | 81.5799 | 100.1879 | 96.8359 | 99.73 |  |  |  | 803.9729 | 729.4779 | 732.0122 | 747.8809 | 55.0432 | 14.1333 | 1008.8515 |  |  | 1022.0315 |  |  | 53.9162 | 81.9508 | 818.927 | 63.0834 | 94.3004 | 904.9325 | 903.9862 | 756.6373 | 1013.7517 | 986.5715 | 916.4163 |  | 1252.213 | 872.1454 | 1112.5992 | 716.5774 | 873.2167 | 889.6546 |  | 873.4794 |  |  | 913.0615 | 905.6264 | 911.2886 | [6 empty] | 753.082 |  |  | 582.912 |  |  | 659.5512 | 819.2783 | 970.4404 | 923.5551 | 1169.1767 | 1177.949 | 1029.8601 | 1221.8095 | 1124.6398 | 742.4632 | 930.9904 | 1044.5354 | 1200.1945 | 1137.786 | 1232.2575 | 938.7449 | 1103.2598 | 1149.3586 | 755.322 | 873.0869 | 933.6781 | 1052.7309 | 1172.2802 | 1118.2896 | 1032.5113 | 1159.8125 | 798.4468 | 930.2791 | 1093.0999 | 1199.5987 | 221.7292 | 0.30256 | 11.4065 | 10.8616 | -40.9575 | 3.1185 | 9919.13 | 0.36 | 3.5666 | -3.9711 | -0.67553 | -2.2512 | 8.2851 | 7.0039 | 10.174 | 316.2835 | 215.7637 | 102.2724 | 70.3373 | 19.1725 | 204.0907 | 77.8791
42810.4599 | 1713 | 17.6431 | 17.6946 | 17.8466 | 17.8778 | 17.2478 | 16.1468 | 17.6393 | 19.1461 | 16.988 | 17.0193 | 17.0436 | 16.5836 | 15.6568 | 14.8593 | 75.7621 | 86.0467 | 89.8452 | 94.4322 | 150.3614 | 249.1948 |  |  |  | 82.1087 | 92.9263 | 812.0725 | 805.1098 | 811.8156 | 825.6008 | 73.0337 | 132.4091 | 936.6976 | 55.7465 | 92.8941 | 757.85 | 1069.4329 | 711.3245 |  | 910.6095 | 881.1237 | 869.1764 | 925.554 |  | 475.2867 | 739.3722 | 548.563 | 762.019 | 906.6997 | 1037.7198 | 1085.292 | 51.8066 | 422.8641 | 81.1492 | 642.5713 | 16.4547 | 50.1489 | 54.6754 | 70.1404 | 75.478 |  |  | 2.3586 | -2.4043 | 0.1083 | -0.96267 | 12.6556 | 9.094 | 17.6566 | -5.1296 | 22.3971 | 57.4091 | 196.0518 | -0.00023656 | -0.00020535 | -0.00063412 | 123.8726 | 26.9029 | 17.4032 | 16.974 | 16.9222 | 15.9907 | 15.1562 | 18.0688 | 17.1183 | 17.3452 | 17.4339 | 17.1787 | 16.3806 | 15.0256 | 681.5449 | 457.6734 | 330.1096 | 217.5187 | 178.6524 | 750.5173 | 404.9486 | 77.1665 | 80.6601 | 81.6046 | 100.1938 | 96.8496 | 99.7315 |  |  |  | 803.8241 | 729.3312 | 731.8671 | 749.0306 | 70.0804 | 19.1341 | 1007.8931 |  |  | 1019.7386 |  |  | 53.9903 | 82.0018 | 817.6478 | 63.1598 | 94.9333 | 904.6468 | 901.9224 | 756.5785 | 1009.5846 | 982.4717 | 919.0058 |  | 1249.9633 | 870.4337 | 1113.1425 | 715.6546 | 872.9047 | 887.0629 |  | 870.1463 |  |  | 911.4321 | 904.4256 | 908.8466 | [6 empty] | 751.5385 |  |  | 583.1471 |  |  | 659.7279 | 818.8584 | 970.1891 | 923.2106 | 1172.4366 | 1178.4162 | 1029.2332 | 1220.2471 | 1124.5941 | 742.1286 | 929.2771 | 1046.4064 | 1200.7963 | 1136.3057 | 1230.8532 | 939.7673 | 1104.7613 | 1154.3403 | 754.897 | 873.3543 | 934.6115 | 1050.595 | 1170.2286 | 1117.8483 | 1033.2741 | 1162.3957 | 798.1752 | 929.5459 | 1089.5749 | 1201.1254 | 223.3363 | 0.28596 | 11.3337 | 10.8994 | -40.9216 | 3.1185 | 9959.93 | 0.34 | 3.5477 | -3.4385 | 0.72978 | -2.1757 | 8.9761 | 7.609 | 10.6023 | 314.3422 | 216.1544 | 102.1828 | 69.9249 | 20.3037 | 188.2212 | 77.8009
42810.4599 | 1714 | 17.6466 | 17.6916 | 17.8549 | 17.8783 | 17.2526 | 16.1475 | 17.6472 | 19.1649 | 16.9888 | 17.0213 | 17.0509 | 16.583 | 15.6567 | 14.8647 | 75.7888 | 86.0645 | 89.9842 | 94.442 | 150.8572 | 250.8866 |  |  |  | 82.1137 | 92.9347 | 815.9701 | 809.6532 | 816.209 | 832.2515 | 73.2483 | 134.6776 | 936.36 | 53.2349 | 91.0964 | 762.264 | 1063.1431 | 712.5203 |  | 910.3143 | 878.5975 | 868.614 | 923.9606 |  | 475.0084 | 739.36 | 548.5684 | 763.9802 | 907.1339 | 1043.3857 | 1090.1168 | 53.2035 | 422.8194 | 79.516 | 642.5404 | 16.4793 | 50.1218 | 54.72 | 70.1874 | 75.4537 |  |  | 2.1983 | -2.4201 | 0.38561 | -0.83125 | 10.8616 | 7.5064 | 16.6446 | -3.1458 | 23.0521 | 60.3559 | 192.0095 | -0.00024477 | -0.00019713 | -0.00065054 | 124.1402 | 26.929 | 17.3974 | 16.9649 | 16.9185 | 15.9742 | 15.1516 | 18.0712 | 17.1225 | 17.332 | 17.4297 | 17.1724 | 16.3684 | 15.0078 | 688.8729 | 468.6627 | 332.6841 | 213.0237 | 180.3239 | 749.5998 | 403.8831 | 77.245 | 80.6816 | 81.6306 | 100.2242 | 96.8645 | 99.7436 |  |  |  | 804.1003 | 729.9778 | 732.6329 | 751.2413 | 85.6194 | 23.582 | 1005.6075 |  |  | 1015.4677 |  |  | 54.0232 | 82.0489 | 821.0935 | 63.225 | 95.5881 | 904.8256 | 903.3572 | 764.1867 | 1006.838 | 979.0782 | 918.6522 |  | 1248.9612 | 867.961 | 1113.3656 | 717.4189 | 872.7402 | 884.2678 |  | 867.1509 |  |  | 909.548 | 903.4989 | 907.5577 | [6 empty] | 758.251 |  |  | 584.929 |  |  | 659.2734 | 818.1845 | 969.9107 | 923.9913 | 1175.4204 | 1176.3985 | 1029.2946 | 1218.096 | 1124.055 | 742.4488 | 926.8474 | 1048.3131 | 1202.7247 | 1134.4309 | 1229.1873 | 941.1753 | 1104.6695 | 1154.4838 | 754.3818 | 873.7276 | 934.1032 | 1049.8271 | 1166.952 | 1118.4135 | 1034.4973 | 1166.2736 | 798.6568 | 931.1117 | 1090.5098 | 1206.161 | 216.8106 | 0.26913 | 11.2509 | 10.935 | -40.9396 | 3.1186 | 10024.47 | 0.33 | 3.4353 | -3.4497 | 1.377 | -2.0218 | 8.3336 | 6.9279 | 10.3162 | 313.522 | 216.3641 | 102.0731 | 68.7858 | 19.824 | 184.6626 | 77.8254
42810.4599 | 1715 | 17.6483 | 17.6948 | 17.8495 | 17.8864 | 17.2461 | 16.1533 | 17.6538 | 19.1788 | 16.9882 | 17.014 | 17.0467 | 16.5848 | 15.6582 | 14.869 | 75.8261 | 86.0849 | 90.1128 | 94.4833 | 151.4126 | 252.3509 |  |  |  | 82.1043 | 92.9375 | 819.0014 | 812.3157 | 819.0066 | 835.4425 | 90.3391 | 145.8166 | 943.7388 | 57.0387 | 99.3685 | 737.8507 | 1093.5912 | 674.7347 |  | 927.0933 | 879.3343 | 870.9831 | 959.5247 |  | 474.0583 | 740.2504 | 548.3723 | 761.7095 | 905.5828 | 1043.6019 | 1093.3797 | 53.985 | 422.8597 | 77.8063 | 642.568 | 16.4803 | 50.0953 | 54.7511 | 70.2191 | 75.4911 |  |  | 2.1148 | -2.6021 | 0.38364 | 0.013142 | 10.8728 | 7.5531 | 15.8587 | -2.8113 | 22.9124 | 60.8584 | 196.0943 | -0.00023163 | -0.00022013 | -0.0006144 | 124.4195 | 26.9779 | 17.4108 | 16.9732 | 16.9189 | 15.996 | 15.1617 | 18.0864 | 17.1296 | 17.3413 | 17.4372 | 17.179 | 16.3819 | 15.0222 | 713.1351 | 471.8911 | 339.9657 | 207.7213 | 182.7992 | 749.4906 | 402.9931 | 77.3176 | 80.7181 | 81.6459 | 100.2551 | 96.8568 | 99.752 |  |  |  | 804.4032 | 730.8864 | 733.6067 | 751.6301 | 76.8683 | 18.1203 | 1004.0142 |  |  | 1014.25 |  |  | 54.0901 | 82.0925 | 825.6473 | 63.2912 | 96.2051 | 904.7212 | 900.1019 | 766.7244 | 1006.6602 | 978.7153 | 916.6745 |  | 1248.4461 | 866.7684 | 1113.8093 | 719.5686 | 873.355 | 883.0077 |  | 865.7752 |  |  | 911.1606 | 904.1388 | 907.772 | [6 empty] | 761.1002 |  |  | 584.3194 |  |  | 659.0975 | 818.8011 | 969.1583 | 924.8313 | 1178.2054 | 1176.1948 | 1026.4807 | 1218.1336 | 1123.0688 | 743.0333 | 926.066 | 1053.0949 | 1205.313 | 1133.164 | 1226.7563 | 942.2617 | 1106.5391 | 1157.5561 | 753.6371 | 876.499 | 934.6454 | 1049.8864 | 1166.4432 | 1118.2735 | 1034.0643 | 1165.4372 | 799.422 | 934.5745 | 1092.9811 | 1211.1089 | 224.5456 | 0.257 | 11.169 | 10.9696 | -41.0021 | 3.1185 | 10044.55 | 0.31 | 3.3743 | -3.5786 | 1.3741 | 0.25432 | 8.3385 | 6.9499 | 10.0706 | 313.1508 | 216.6779 | 102.2404 | 66.0514 | 18.8536 | 201.5705 | 77.909
42810.4599 | 1716 | 17.6424 | 17.686 | 17.8336 | 17.8784 | 17.2404 | 16.145 | 17.6479 | 19.185 | 16.9901 | 17.0097 | 17.0401 | 16.5767 | 15.6483 | 14.8606 | 75.8491 | 86.112 | 90.257 | 94.5263 | 152.0526 | 253.6183 |  |  |  | 82.1084 | 92.9368 | 817.4155 | 809.9048 | 816.7119 | 831.5626 | 87.9328 | 152.451 | 961.1846 | 61.4954 | 95.8417 | 743.4853 | 1118.0207 | 682.5532 |  | 934.8 | 879.3017 | 871.1634 | 969.8521 |  | 472.7119 | 741.0452 | 549.4681 | 760.8884 | 903.0967 | 1040.8141 | 1093.8583 | 53.0912 | 422.7336 | 77.1089 | 642.3291 | 16.4769 | 50.0572 | 54.7655 | 70.238 | 75.4019 |  |  | 2.3586 | -3.0548 | -0.19857 | -1.3957 | 11.0811 | 8.5604 | 17.562 | -2.8842 | 22.8476 | 57.3973 | 196.0421 | -0.00021028 | -0.00021849 | -0.0006374 | 124.6774 | 27.0156 | 17.4166 | 16.9742 | 16.925 | 15.9977 | 15.1709 | 18.0919 | 17.1305 | 17.3472 | 17.441 | 17.1789 | 16.3817 | 15.0221 | 730.5338 | 480.2016 | 335.6611 | 204.2478 | 179.5573 | 749.3819 | 401.8455 | 77.4076 | 80.7481 | 81.6919 | 100.2933 | 96.8604 | 99.7626 |  |  |  | 804.0449 | 731.1475 | 733.9069 | 750.1135 | 73.7704 | 23.1238 | 1003.688 |  |  | 1014.717 |  |  | 54.179 | 82.1407 | 824.9935 | 63.3694 | 96.8044 | 904.4381 | 899.4144 | 768.4486 | 1003.916 | 976.9556 | 915.2126 |  | 1248.4953 | 865.4359 | 1114.511 | 720.2961 | 873.4238 | 880.9301 |  | 864.5915 |  |  | 908.188 | 901.949 | 905.0466 | [6 empty] | 762.2573 |  |  | 584.6455 |  |  | 659.3068 | 819.7306 | 969.6922 | 924.6283 | 1181.179 | 1175.2971 | 1027.1142 | 1217.9274 | 1122.1562 | 744.407 | 925.5873 | 1059.5996 | 1206.5172 | 1135.387 | 1227.0146 | 942.3794 | 1106.2045 | 1153.7282 | 754.6089 | 880.4267 | 935.5322 | 1050.7368 | 1168.1774 | 1123.7366 | 1034.2391 | 1162.4114 | 799.8512 | 937.4676 | 1093.348 | 1217.0816 | 229.9159 | 0.24213 | 11.0966 | 10.9947 | -41.0389 | 3.1186 | 10069.72 | 0.33 | 3.5573 | -3.879 | -0.98897 | -2.622 | 8.4091 | 7.3911 | 10.5863 | 313.2321 | 217.1593 | 102.2457 | 64.0798 | 19.1241 | 216.4914 | 77.8395
42810.4599 | 1717 | 17.6461 | 17.6997 | 17.8374 | 17.8776 | 17.2464 | 16.1543 | 17.6553 | 19.1998 | 16.9982 | 17.0106 | 17.0435 | 16.577 | 15.6478 | 14.8605 | 75.8964 | 86.1431 | 90.3911 | 94.5885 | 152.732 | 255.0562 |  |  |  | 82.1172 | 92.9494 | 814.1024 | 806.316 | 813.107 | 826.8615 | 96.9261 | 190.8257 | 990.3302 | 81.3235 | 110.614 | 746.6297 | 1133.1143 | 697.3077 |  | 938.5012 | 881.1636 | 868.3342 | 966.9582 |  | 471.4491 | 740.1727 | 549.8479 | 766.2282 | 904.3999 | 1043.3946 | 1096.3341 | 51.1888 | 422.4772 | 78.1626 | 642.0742 | 16.4874 | 49.9817 | 54.7822 | 70.2553 | 75.4743 |  |  | 2.5709 | -2.4391 | 0.657 | -0.91142 | 11.4392 | 6.5773 | 15.3744 | -1.5523 | 22.8233 | 59.1645 | 192.6797 | -0.00022342 | -0.00020699 | -0.00058976 | 124.9182 | 27.0539 | 17.4093 | 16.9721 | 16.9216 | 15.9885 | 15.1628 | 18.0939 | 17.1245 | 17.3334 | 17.4337 | 17.1777 | 16.371 | 15.0218 | 736.7139 | 494.6721 | 372.2612 | 212.4897 | 194.9366 | 749.1029 | 401.6302 | 77.482 | 80.7681 | 81.7136 | 100.3053 | 96.8433 | 99.759 |  |  |  | 803.6168 | 730.8766 | 733.6125 | 749.4136 | 65.7142 | 23.8436 | 1002.4216 |  |  | 1013.3987 |  |  | 54.2351 | 82.1789 | 820.7878 | 63.4537 | 97.5162 | 905.1235 | 906.0604 | 780.2143 | 1004.8695 | 979.0355 | 914.3317 |  | 1249.001 | 864.2385 | 1114.9337 | 725.639 | 875.0696 | 880.2062 |  | 864.7745 |  |  | 911.1152 | 904.2187 | 907.9847 | [6 empty] | 771.6572 |  |  | 585.8259 |  |  | 661.7525 | 820.786 | 969.3117 | 925.2779 | 1181.3106 | 1178.3539 | 1026.5854 | 1221.0144 | 1121.502 | 747.5114 | 927.9507 | 1057.7406 | 1210.1063 | 1140.7311 | 1227.9964 | 944.5129 | 1105.6152 | 1152.5826 | 754.3631 | 882.4152 | 935.1479 | 1050.3852 | 1167.7804 | 1123.3073 | 1034.5127 | 1163.0098 | 800.0762 | 936.9719 | 1092.788 | 1215.0336 | 234.6066 | 0.23169 | 11.0253 | 11.0262 | -41.034 | 3.1186 | 10055.2 | 0.3 | 3.706 | -3.4646 | 1.7981 | -2.1179 | 8.5523 | 6.485 | 9.9148 | 313.6749 | 217.4607 | 102.7068 | 63.2945 | 15.0185 | 226.3589 | 77.7258
42810.4599 | 1718 | 17.6534 | 17.7008 | 17.8473 | 17.8788 | 17.2407 | 16.1595 | 17.6611 | 19.2018 | 16.9967 | 17.0171 | 17.0445 | 16.5797 | 15.6525 | 14.8563 | 75.9207 | 86.1636 | 90.5026 | 94.617 | 153.4355 | 256.2864 |  |  |  | 82.112 | 92.9578 | 811.9489 | 804.0671 | 810.9248 | 824.3034 | 81.2821 | 152.8302 | 953.8569 | 87.9213 | 128.2439 | 727.7249 | 1102.1972 | 676.4319 |  | 920.7881 | 876.279 | 863.4199 | 965.6763 |  | 469.8867 | 740.3297 | 550.2003 | 766.5872 | 906.6748 | 1044.3986 | 1096.8075 | 50.3684 | 422.3096 | 79.193 | 642.1207 | 16.4965 | 49.9033 | 54.8063 | 70.2875 | 75.4651 |  |  | 2.4743 | -2.3813 | 0.25747 | -0.80037 | 10.4365 | 8.7155 | 16.9127 | -2.5314 | 23.6906 | 60.6303 | 194.9496 | -0.00017742 | -0.00021685 | -0.00062262 | 125.1661 | 27.0988 | 17.4157 | 16.9712 | 16.9224 | 15.9871 | 15.1622 | 18.0991 | 17.1281 | 17.3358 | 17.4302 | 17.1686 | 16.3733 | 15.0226 | 714.4806 | 475.2113 | 364.8701 | 225.6272 | 203.1238 | 747.3755 | 401.0656 | 77.5482 | 80.787 | 81.7342 | 100.3203 | 96.8359 | 99.7694 |  |  |  | 803.3094 | 730.587 | 733.3085 | 749.0375 | 76.6039 | 16.7698 | 1003.2982 |  |  | 1015.2504 |  |  | 54.2995 | 82.2257 | 817.7832 | 63.5088 | 98.2762 | 904.0085 | 906.2643 | 779.6263 | 1003.2144 | 977.2726 | 916.6046 |  | 1249.1092 | 862.9702 | 1115.3614 | 728.2458 | 877.4008 | 878.9473 |  | 862.6153 |  |  | 918.7157 | 908.6679 | 913.3568 | [6 empty] | 772.7307 |  |  | 584.5082 |  |  | 663.811 | 823.5181 | 972.1173 | 927.2148 | 1182.2448 | 1180.3931 | 1026.4159 | 1225.0441 | 1121.0052 | 747.9931 | 933.6265 | 1057.3465 | 1215.1546 | 1144.3914 | 1229.5367 | 944.747 | 1105.5243 | 1153.5872 | 753.8672 | 883.2958 | 935.6961 | 1049.9868 | 1166.6776 | 1122.7976 | 1033.8211 | 1165.5016 | 800.6851 | 937.3828 | 1093.8428 | 1212.1071 | 221.9934 | 0.21997 | 10.9463 | 11.0418 | -41.0364 | 3.1185 | 10040.4 | 0.27 | 3.6315 | -3.4236 | 1.1257 | -1.9848 | 8.172 | 7.4679 | 10.403 | 313.7013 | 217.7673 | 103.502 | 65.1555 | 15.7377 | 206.6691 | 77.6407
42810.4599 | 1719 | 17.654 | 17.6892 | 17.8482 | 17.8891 | 17.2457 | 16.1513 | 17.6652 | 19.2114 | 16.9976 | 17.0101 | 17.0457 | 16.5851 | 15.6544 | 14.8615 | 75.9499 | 86.1772 | 90.6265 | 94.6596 | 154.2133 | 257.3054 |  |  |  | 82.1095 | 92.9598 | 811.562 | 803.7207 | 810.7704 | 824.321 | 74.1596 | 143.7997 | 933.4101 | 53.797 | 92.004 | 740.5381 | 1152.9363 | 666.0651 |  | 951.1669 | 882.2279 | 865.0139 | 993.1154 |  | 468.5954 | 740.4438 | 550.5686 | 768.7782 | 909.3955 | 1044.4012 | 1096.1309 | 49.9171 | 422.452 | 79.9214 | 642.4504 | 16.5062 | 49.8479 | 54.8157 | 70.3129 | 75.3845 |  |  | 2.7161 | -3.1731 | 0.542 | -1.1618 | 12.6372 | 7.7016 | 16.2037 | -3.2503 | 23.4841 | 60.027 | 194.1616 | -0.00022999 | -0.0002037 | -0.0006144 | 125.4194 | 27.1337 | 17.4177 | 16.9654 | 16.9209 | 15.9904 | 15.1604 | 18.0989 | 17.133 | 17.3361 | 17.4344 | 17.1618 | 16.373 | 15.0232 | 730.1364 | 473.4631 | 349.1651 | 233.2368 | 198.4138 | 747.5189 | 400.4199 | 77.6211 | 80.8057 | 81.748 | 100.326 | 96.8378 | 99.7768 |  |  |  | 803.1566 | 730.6854 | 733.4724 | 749.5059 | 93.6049 | 26.7722 | 1002.5304 |  |  | 1012.5748 |  |  | 54.3568 | 82.2883 | 816.7344 | 63.5831 | 99.0405 | 903.5756 | 906.8109 | 774.1685 | 1002.6341 | 976.3934 | 916.4821 |  | 1250.5226 | 861.4831 | 1115.7984 | 726.7951 | 878.4394 | 878.4691 |  | 862.9687 |  |  | 917.4449 | 908.3812 | 913.0616 | [6 empty] | 768.1492 |  |  | 583.1649 |  |  | 664.6246 | 824.516 | 977.2069 | 928.9247 | 1183.5854 | 1181.8538 | 1026.4552 | 1226.8849 | 1121.4594 | 749.0242 | 937.0574 | 1055.7886 | 1215.6009 | 1143.1404 | 1231.4055 | 942.0871 | 1106.1354 | 1152.2818 | 754.0776 | 884.4277 | 938.1958 | 1049.213 | 1165.424 | 1125.353 | 1033.8116 | 1165.2381 | 801.3584 | 937.3934 | 1092.2048 | 1214.9531 | 228.4055 | 0.20917 | 10.8835 | 11.0547 | -40.9825 | 3.1186 | 10043.23 | 0.21 | 3.8048 | -3.9522 | 1.6334 | -2.3914 | 8.9924 | 7.0201 | 10.1826 | 314.8763 | 218.0862 | 103.9304 | 63.4664 | 17.3661 | 238.9521 | 77.5802
42810.4599 | 1720 | 17.6566 | 17.6934 | 17.848 | 17.8871 | 17.2389 | 16.1599 | 17.6724 | 19.2268 | 16.9902 | 17.0194 | 17.0391 | 16.5832 | 15.652 | 14.8647 | 75.9804 | 86.2118 | 90.7493 | 94.7304 | 155.0463 | 258.3796 |  |  |  | 82.1247 | 92.9678 | 813.2882 | 805.4432 | 812.7207 | 827.2938 | 74.4486 | 146.076 | 933.1636 | 54.6693 | 93.2251 | 758.6271 | 1148.308 | 685.0692 |  | 960.0626 | 898.8063 | 879.2913 | 990.6202 |  | 468.4155 | 741.381 | 549.4687 | 770.0182 | 913.0968 | 1047.0733 | 1097.1202 | 49.7314 | 422.4382 | 80.5073 | 642.5711 | 16.4848 | 49.8358 | 54.8304 | 70.3508 | 75.2859 |  |  | 2.2922 | -2.8984 | 0.89553 | -0.48824 | 12.1851 | 7.6845 | 16.7636 | -3.243 | 22.5086 | 57.2542 | 190.6768 | -0.00022178 | -0.00015114 | -0.00060126 | 125.6642 | 27.1703 | 17.4245 | 16.9715 | 16.9222 | 15.9836 | 15.1642 | 18.1028 | 17.1227 | 17.3378 | 17.4272 | 17.1677 | 16.3646 | 15.0243 | 767.3312 | 489.2835 | 372.3694 | 244.6157 | 203.4896 | 749.008 | 400.4579 | 77.7005 | 80.848 | 81.7793 | 100.3043 | 96.837 | 99.7899 |  |  |  | 803.427 | 731.3895 | 734.4599 | 751.2465 | 70.545 | 18.0838 | 1001.2312 |  |  | 1011.5436 |  |  | 54.4185 | 82.3502 | 818.3676 | 63.6445 | 100.0204 | 903.5016 | 916.8685 | 770.538 | 1004.6075 | 980.4434 | 913.835 |  | 1249.9592 | 861.1872 | 1116.0257 | 725.4162 | 878.7662 | 877.855 |  | 863.3198 |  |  | 925.1413 | 914.4981 | 920.8614 | [6 empty] | 765.3328 |  |  | 583.4715 |  |  | 665.6562 | 826.6515 | 980.391 | 932.5903 | 1182.4922 | 1179.2013 | 1026.3866 | 1228.1268 | 1121.9755 | 750.1604 | 940.5917 | 1056.7736 | 1214.3092 | 1138.0597 | 1231.9758 | 941.4618 | 1108.0739 | 1151.6832 | 753.7888 | 884.2763 | 940.2096 | 1047.61 | 1163.6375 | 1128.8329 | 1037.8379 | 1166.6816 | 801.4595 | 936.8743 | 1091.0575 | 1217.8869 | 226.9332 | 0.19804 | 10.8122 | 11.077 | -40.9873 | 3.1186 | 10043.29 | 0.23 | 3.5001 | -3.779 | 2.1006 | -1.551 | 8.839 | 7.0194 | 10.3675 | 314.4825 | 218.2389 | 104.091 | 59.859 | 14.7947 | 235.8633 | 77.6159
42810.46 | 1721 | 17.6587 | 17.6967 | 17.856 | 17.8924 | 17.2399 | 16.1567 | 17.6816 | 19.2432 | 17.0023 | 17.0197 | 17.0494 | 16.5875 | 15.6559 | 14.8684 | 76.0221 | 86.2383 | 90.8675 | 94.7608 | 155.8824 | 259.5239 |  |  |  | 82.1381 | 92.9734 | 816.3449 | 808.5513 | 815.8492 | 832.0514 | 76.2171 | 148.271 | 935.6666 | 54.1626 | 94.4967 | 762.6762 | 1134.3575 | 691.0357 |  | 952.6736 | 880.5163 | 879.5147 | 990.9424 |  | 467.5379 | 741.5 | 548.7118 | 764.5771 | 912.6392 | 1049.052 | 1097.0918 | 49.9777 | 422.4142 | 79.4992 | 642.2756 | 16.4581 | 49.8324 | 54.8239 | 70.3921 | 75.1882 |  |  | 2.3047 | -3.2086 | 0.59654 | -1.104 | 11.9505 | 9.1551 | 17.1381 | -4.5665 | 22.9093 | 58.0553 | 190.9832 | -0.00022999 | -0.00020042 | -0.00062262 | 125.9298 | 27.2128 | 17.436 | 16.9754 | 16.9164 | 15.9914 | 15.167 | 18.116 | 17.1288 | 17.3403 | 17.432 | 17.1754 | 16.3665 | 15.0233 | 754.4175 | 479.6591 | 362.011 | 239.2457 | 192.4307 | 748.3479 | 399.6174 | 77.7868 | 80.879 | 81.8036 | 100.3327 | 96.8405 | 99.7985 |  |  |  | 803.8623 | 731.7929 | 734.8644 | 751.5333 | 63.038 | 15.9953 | 1002.2312 |  |  | 1013.7641 |  |  | 54.4749 | 82.4068 | 822.0195 | 63.7162 | 101.0909 | 904.4936 | 915.0841 | 769.1353 | 1005.1032 | 978.865 | 909.6453 |  | 1249.6489 | 860.7677 | 1116.1187 | 725.3881 | 879.2244 | 877.6956 |  | 863.9249 |  |  | 931.0355 | 918.3104 | 924.6449 | [6 empty] | 764.2573 |  |  | 583.9928 |  |  | 666.224 | 828.4892 | 983.6643 | 933.9569 | 1181.5253 | 1178.041 | 1025.4571 | 1227.9763 | 1122.319 | 750.5014 | 944.9255 | 1058.4456 | 1212.7628 | 1132.7058 | 1229.5291 | 941.8254 | 1110.4996 | 1152.2981 | 754.8507 | 882.7981 | 941.784 | 1046.5242 | 1160.8315 | 1127.1905 | 1041.0102 | 1167.6529 | 801.6052 | 936.1405 | 1089.8915 | 1213.0559 | 230.4952 | 0.18908 | 10.7503 | 11.0988 | -41.0644 | 3.1186 | 9983.75 | 0.28 | 3.5172 | -3.9763 | 1.7145 | -2.3324 | 8.7601 | 7.6674 | 10.4905 | 314.3416 | 218.3097 | 104.2635 | 61.0608 | 15.7941 | 226.5124 | 77.7432
42810.46 | 1722 | 17.6568 | 17.6864 | 17.8426 | 17.889 | 17.2426 | 16.1558 | 17.6842 | 19.2509 | 17.0004 | 17.0181 | 17.0465 | 16.5789 | 15.6513 | 14.8647 | 76.0795 | 86.2492 | 90.9888 | 94.7726 | 156.7289 | 260.7262 |  |  |  | 82.1504 | 92.9796 | 818.1472 | 810.4568 | 817.5592 | 834.6361 | 87.1569 | 148.5618 | 936.5691 | 53.8965 | 91.2982 | 783.057 | 1155.6195 | 728.4864 |  | 964.7686 | 880.9446 | 867.0302 | 1004.196 |  | 468.954 | 741.5125 | 547.3017 | 766.2477 | 912.7433 | 1048.4261 | 1097.7322 | 52.1705 | 422.441 | 78.4906 | 642.1686 | 16.4571 | 49.8159 | 54.8083 | 70.4436 | 74.8471 |  |  | 2.492 | -3.4215 | 0.93627 | -0.70969 | 11.6173 | 7.8008 | 16.6138 | -4.326 | 24.0349 | 59.7492 | 193.4592 | -0.00020535 | -0.00022342 | -0.00060126 | 126.2017 | 27.2602 | 17.4449 | 16.9768 | 16.9301 | 15.9944 | 15.1738 | 18.1252 | 17.1372 | 17.3454 | 17.4394 | 17.1701 | 16.3726 | 15.0305 | 728.7938 | 464.104 | 338.1366 | 232.1281 | 183.784 | 747.1917 | 398.6927 | 77.856 | 80.8972 | 81.8326 | 100.3523 | 96.8258 | 99.805 |  |  |  | 804.0436 | 731.5535 | 734.7456 | 751.4557 | 95.2577 | 23.0722 | 1000.9827 |  |  | 1014.4912 |  |  | 54.5273 | 82.4499 | 825.1931 | 63.785 | 102.1939 | 904.1177 | 917.4056 | 767.1503 | 1007.0882 | 982.0657 | 907.4715 |  | 1249.157 | 864.4286 | 1116.0522 | 725.3374 | 879.7096 | 883.1155 |  | 868.9427 |  |  | 932.8517 | 919.5129 | 925.5956 | [6 empty] | 762.4224 |  |  | 583.7222 |  |  | 667.4157 | 829.6593 | 987.1721 | 931.5591 | 1180.4218 | 1177.9019 | 1024.5715 | 1226.6524 | 1122.5208 | 751.6295 | 947.7867 | 1056.9821 | 1211.3216 | 1129.0662 | 1227.6194 | 938.4881 | 1112.0173 | 1150.6202 | 755.3379 | 880.9314 | 942.2336 | 1045.4184 | 1158.2905 | 1125.0771 | 1041.488 | 1166.3412 | 801.3129 | 934.9116 | 1089.8052 | 1208.5594 | 222.2151 | 0.17881 | 10.6964 | 11.1267 | -41.0287 | 3.1186 | 9927.43 | 0.33 | 3.6616 | -4.1062 | 2.148 | -1.8701 | 8.6351 | 7.0759 | 10.3264 | 313.9946 | 218.1657 | 104.4468 | 63.5004 | 18.2804 | 240.4888 | 77.8018
42810.46 | 1723 | 17.6499 | 17.6975 | 17.8405 | 17.8862 | 17.2437 | 16.1603 | 17.6882 | 19.2623 | 16.9995 | 17.0231 | 17.0502 | 16.5834 | 15.6563 | 14.8692 | 76.1324 | 86.2769 | 91.1206 | 94.81 | 157.6173 | 261.9637 |  |  |  | 82.1636 | 92.9789 | 818.6615 | 810.9338 | 817.9221 | 835.2704 | 82.6494 | 198.6861 | 960.8242 | 73.298 | 101.0039 | 759.7978 | 1136.212 | 693.6381 |  | 949.0766 | 906.2582 | 899.1979 | 988.2568 |  | 472.3889 | 743.389 | 547.6955 | 768.9619 | 912.7826 | 1049.1115 | 1099.2542 | 54.527 | 422.5351 | 81.2353 | 642.7882 | 16.5 | 49.7965 | 54.7986 | 70.505 | 73.8978 |  |  | 2.191 | -4.145 | -0.034948 | -2.1277 | 10.656 | 7.8606 | 16.0808 | -4.3851 | 23.9535 | 61.1217 | 193.9627 | -0.00024477 | -0.00021356 | -0.00062097 | 126.4583 | 27.3058 | 17.4449 | 16.9719 | 16.9309 | 15.9896 | 15.1717 | 18.1266 | 17.1406 | 17.3368 | 17.4317 | 17.1765 | 16.3711 | 15.025 | 741.3043 | 491.0079 | 346.6293 | 226.3361 | 189.2204 | 748.4611 | 398.2471 | 77.9291 | 80.9252 | 81.8537 | 100.3387 | 96.8148 | 99.816 |  |  |  | 804.1517 | 731.8059 | 735.0316 | 750.946 | 92.0684 | 23.9342 | 1001.5068 |  |  | 1017.3534 |  |  | 54.5888 | 82.4937 | 825.6138 | 63.856 | 103.5556 | 905.287 | 912.4968 | 766.3765 | 1006.1246 | 981.3039 | 909.6653 |  | 1249.1451 | 867.7816 | 1116.1123 | 726.575 | 881.2642 | 885.1103 |  | 869.9619 |  |  | 930.0358 | 917.6891 | 923.1328 | [6 empty] | 762.8746 |  |  | 583.8736 |  |  | 669.4685 | 832.228 | 989.4088 | 929.8123 | 1175.336 | 1177.6542 | 1026.2002 | 1225.8001 | 1123.0328 | 753.392 | 953.9344 | 1054.0898 | 1211.428 | 1126.9399 | 1228.3598 | 936.4838 | 1114.0368 | 1147.8677 | 755.393 | 878.4038 | 941.2898 | 1045.993 | 1157.8294 | 1124.3028 | 1041.4566 | 1166.3864 | 801.2628 | 933.4368 | 1093.2788 | 1204.8749 | 209.9457 | 0.17035 | 10.6288 | 11.1673 | -41.0294 | 3.1186 | 9917.69 | 0.31 | 3.4344 | -4.5237 | -0.41537 | -3.2411 | 8.2722 | 7.1048 | 10.162 | 313.9238 | 218.1108 | 104.997 | 62.5578 | 17.2566 | 227.8136 | 77.8496
42810.46 | 1724 | 17.6566 | 17.6982 | 17.8515 | 17.884 | 17.2446 | 16.1566 | 17.7002 | 19.2803 | 17.0085 | 17.0268 | 17.0572 | 16.5924 | 15.6637 | 14.8812 | 76.1689 | 86.314 | 91.2216 | 94.8505 | 158.5519 | 263.1714 |  |  |  | 82.1708 | 92.9858 | 817.8858 | 809.7621 | 816.7762 | 833.1171 | 92.1832 | 202.5229 | 1053.8805 | 140.44 | 149.1048 | 737.2432 | 1121.1784 | 691.6242 |  | 943.9798 | 916.3117 | 903.1347 | 983.3557 |  | 474.8227 | 742.996 | 547.6117 | 770.3278 | 914.6738 | 1044.8524 | 1096.786 | 56.486 | 422.719 | 85.1707 | 643.6898 | 16.5172 | 49.8203 | 54.808 | 70.5725 | 72.6939 |  |  | 2.5012 | -2.8327 | 0.44343 | -1.1644 | 10.5094 | 6.6206 | 15.2844 | -3.5998 | 24.1028 | 59.9869 | 195.0361 | -0.00022506 | -0.00016263 | -0.00059797 | 126.7119 | 27.3513 | 17.4484 | 16.9767 | 16.9263 | 15.9873 | 15.1697 | 18.1314 | 17.1376 | 17.3412 | 17.4301 | 17.1747 | 16.3734 | 15.026 | 763.1901 | 509.7345 | 376.8153 | 230.6203 | 188.1541 | 750.7613 | 398.1624 | 77.9983 | 80.9491 | 81.8758 | 100.3434 | 96.8027 | 99.8219 |  |  |  | 803.824 | 731.1628 | 734.1735 | 749.0631 | 73.9006 | 20.1387 | 1001.6275 |  |  | 1016.7003 |  |  | 54.6466 | 82.5574 | 825.1604 | 63.9307 | 104.9148 | 913.4342 | 909.5283 | 767.5453 | 1005.5975 | 979.043 | 920.3584 |  | 1249.3165 | 867.1334 | 1116.3965 | 728.4467 | 883.6175 | 883.8926 |  | 869.7909 |  |  | 927.3388 | 915.1807 | 922.8992 | [6 empty] | 764.1977 |  |  | 584.3801 |  |  | 670.4549 | 833.5117 | 990.5553 | 926.9575 | 1173.5748 | 1176.5434 | 1029.4393 | 1223.7468 | 1123.9337 | 753.9025 | 955.6245 | 1053.9943 | 1211.2936 | 1123.4201 | 1228.0421 | 934.1122 | 1112.6184 | 1147.707 | 758.093 | 876.6267 | 940.1616 | 1046.1417 | 1159.2738 | 1126.0934 | 1037.8851 | 1164.2145 | 801.616 | 932.6222 | 1096.2709 | 1207.1732 | 218.023 | 0.16433 | 10.5781 | 11.2098 | -40.9921 | 3.1186 | 9869.17 | 0.2 | 3.6658 | -3.7389 | 1.4793 | -2.3972 | 8.2019 | 6.5099 | 9.8912 | 313.7687 | 218.3096 | 105.834 | 60.9397 | 13.8874 | 218.1388 | 77.8
42810.46 | 1725 | 17.6648 | 17.696 | 17.8503 | 17.8827 | 17.2476 | 16.1571 | 17.6971 | 19.2903 | 17.0025 | 17.0291 | 17.0527 | 16.5893 | 15.6664 | 14.881 | 76.1909 | 86.3453 | 91.3453 | 94.8681 | 159.5256 | 264.4392 |  |  |  | 82.1789 | 92.9828 | 815.6104 | 807.4393 | 814.2496 | 829.6292 | 126.7441 | 176.4201 | 971.3255 | 98.0132 | 164.8536 | 705.7701 | 1132.249 | 663.8777 |  | 947.9504 | 906.533 | 890.2465 | 982.1165 |  | 474.6548 | 741.7808 | 547.2558 | 767.95 | 915.1009 | 1042.588 | 1094.7795 | 56.5049 | 422.7654 | 86.6735 | 643.9353 | 16.4911 | 49.8174 | 54.796 | 70.6265 | 71.4398 |  |  | 2.3494 | -3.0765 | 0.34749 | -1.4956 | 11.9143 | 8.0229 | 16.713 | -3.0071 | 22.4592 | 57.3413 | 196.5939 | -0.00022835 | -0.00027434 | -0.0006374 | 126.9664 | 27.388 | 17.4538 | 16.983 | 16.9197 | 15.9886 | 15.1666 | 18.1423 | 17.1347 | 17.3387 | 17.4285 | 17.1722 | 16.3693 | 15.0224 | 758.8605 | 492.5109 | 375.0399 | 229.3778 | 185.3106 | 751.9322 | 397.9008 | 78.079 | 80.9611 | 81.8874 | 100.3354 | 96.7885 | 99.8097 |  |  |  | 803.2869 | 730.116 | 733.0404 | 747.4023 | 89.09 | 28.1903 | 1002.3014 |  |  | 1015.3455 |  |  | 54.7087 | 82.63 | 822.6785 | 64.0005 | 106.4624 | 915.9002 | 903.636 | 766.541 | 1005.2438 | 977.8457 | 915.5085 |  | 1245.7431 | 866.2233 | 1116.7055 | 727.4837 | 885.2124 | 882.8187 |  | 869.5728 |  |  | 922.144 | 910.1692 | 916.688 | [6 empty] | 763.4866 |  |  | 583.3271 |  |  | 669.9689 | 833.5967 | 990.8392 | 929.048 | 1173.9773 | 1174.7139 | 1028.3277 | 1220.7689 | 1124.6114 | 752.8681 | 957.7583 | 1055.0401 | 1209.7857 | 1124.0584 | 1228.0726 | 934.499 | 1108.3093 | 1146.2241 | 759.0142 | 875.687 | 939.5003 | 1049.9 | 1161.0377 | 1126.1972 | 1037.996 | 1160.3281 | 801.8518 | 935.5841 | 1100.367 | 1218.8071 | 218.9263 | 0.15766 | 10.5199 | 11.2619 | -41.0024 | 3.1186 | 9841 | 0.25 | 3.5472 | -3.8942 | 1.3088 | -2.7151 | 8.7254 | 7.1601 | 10.3342 | 310.9542 | 218.5315 | 106.4661 | 61.8365 | 14.0376 | 225.3686 | 77.6791
42810.46 | 1726 | 17.6578 | 17.7047 | 17.8398 | 17.8794 | 17.2376 | 16.1594 | 17.7037 | 19.2925 | 17.0092 | 17.022 | 17.0528 | 16.5874 | 15.6578 | 14.8775 | 76.2274 | 86.3898 | 91.4587 | 94.8825 | 160.5472 | 265.5058 |  |  |  | 82.2092 | 92.9948 | 813.4744 | 805.3784 | 812.0977 | 826.6538 | 79.1112 | 188.0597 | 982.2039 | 85.1621 | 103.4422 | 744.7189 | 1127.6137 | 640.2643 |  | 958.6909 | 937.7008 | 904.4082 | 989.2325 |  | 474.4073 | 740.843 | 547.3258 | 767.7976 | 915.9075 | 1040.8471 | 1094.0826 | 55.1292 | 422.4765 | 87.7046 | 644.2625 | 16.5334 | 49.8006 | 54.7962 | 70.6979 | 70.3542 |  |  | 2.3258 | -3.4465 | 0.34092 | -1.0126 | 12.4308 | 8.3331 | 15.0111 | -4.2898 | 22.3195 | 56.4188 | 193.549 | -0.00018728 | -0.0002727 | -0.00063412 | 127.2266 | 27.4247 | 17.465 | 16.9787 | 16.9217 | 15.9894 | 15.1787 | 18.152 | 17.133 | 17.3427 | 17.4301 | 17.1714 | 16.3732 | 15.031 | 774.3158 | 508.7579 | 384.3013 | 240.0424 | 193.122 | 753.762 | 398.4419 | 78.1483 | 80.9929 | 81.9175 | 100.3496 | 96.8104 | 99.8376 |  |  |  | 802.852 | 729.6248 | 732.5997 | 747.5691 | 83.5582 | 21.2107 | 1002.3816 |  |  | 1017.2703 |  |  | 54.7823 | 82.7078 | 819.8166 | 64.0726 | 108.0415 | 920.2549 | 899.5452 | 760.9827 | 1004.6215 | 978.2824 | 904.6882 |  | 1245.3963 | 866.5067 | 1117.0802 | 722.2566 | 884.7485 | 884.3392 |  | 870.1658 |  |  | 914.7686 | 904.7623 | 909.1734 | [6 empty] | 757.5262 |  |  | 581.5163 |  |  | 671.0561 | 833.165 | 992.5186 | 928.2272 | 1177.1749 | 1175.422 | 1027.2553 | 1220.8004 | 1125.4689 | 752.8524 | 957.3285 | 1058.5224 | 1207.7421 | 1127.4748 | 1230.7269 | 934.4083 | 1105.9702 | 1143.2402 | 758.1087 | 878.7622 | 940.7859 | 1051.9326 | 1166.6144 | 1128.7529 | 1039.2348 | 1156.3889 | 802.343 | 937.7064 | 1100.1533 | 1215.7965 | 216.6498 | 0.1495 | 10.4688 | 11.3151 | -41.0438 | 3.1185 | 9858.32 | 0.31 | 3.5246 | -4.1198 | 1.2957 | -2.2331 | 8.9066 | 7.2923 | 9.7875 | 310.9696 | 218.7623 | 106.435 | 60.7707 | 13.1058 | 222.1383 | 77.5394
42810.46 | 1727 | 17.668 | 17.6983 | 17.8338 | 17.8792 | 17.2374 | 16.1494 | 17.7121 | 19.298 | 16.9998 | 17.0214 | 17.0402 | 16.5805 | 15.6525 | 14.8733 | 76.2473 | 86.4319 | 91.6039 | 94.8769 | 161.5711 | 266.7336 |  |  |  | 82.2188 | 93.0035 | 811.4178 | 803.7349 | 810.0645 | 824.4573 | 85.2474 | 173.3825 | 981.9782 | 107.6197 | 136.9858 | 724.0932 | 1128.2009 | 649.5514 |  | 963.6522 | 995.6602 | 961.2199 | 1003.1867 |  | 474.637 | 741.3776 | 547.1412 | 767.4631 | 916.3965 | 1043.0597 | 1094.2167 | 53.7731 | 422.1553 | 86.8933 | 644.5238 | 16.5959 | 49.8308 | 54.8029 | 70.7504 | 69.2305 |  |  | 2.423 | -3.9873 | -0.31094 | -1.7926 | 11.5647 | 7.5235 | 16.4179 | -2.4341 | 23.0893 | 59.0159 | 193.1142 | -0.00022342 | -0.00021849 | -0.00060455 | 127.4927 | 27.4664 | 17.4735 | 16.9812 | 16.9283 | 15.992 | 15.1825 | 18.1524 | 17.1387 | 17.344 | 17.4355 | 17.1686 | 16.3744 | 15.0345 | 769.0927 | 498.1959 | 379.8944 | 236.2403 | 198.1429 | 754.4363 | 398.2549 | 78.2179 | 81.0194 | 81.9394 | 100.3542 | 96.8159 | 99.8415 |  |  |  | 803.1079 | 731.2396 | 734.4112 | 750.608 | 76.4191 | 19.5645 | 1002.002 |  |  | 1016.1713 |  |  | 54.8462 | 82.7916 | 817.5591 | 64.1483 | 109.7851 | 925.4027 | 900.3721 | 756.3132 | 1004.7466 | 976.972 | 900.408 |  | 1245.6287 | 867.2764 | 1117.4993 | 718.6179 | 883.9234 | 884.5389 |  | 869.133 |  |  | 912.6628 | 902.8997 | 906.4504 | [6 empty] | 752.7763 |  |  | 580.812 |  |  | 670.9188 | 832.1788 | 992.2721 | 926.5085 | 1181.0026 | 1176.0603 | 1026.2871 | 1221.8175 | 1126.2164 | 754.4097 | 953.5643 | 1066.4468 | 1208.15 | 1126.3941 | 1231.2091 | 936.2644 | 1105.5971 | 1145.3211 | 757.1599 | 883.0058 | 941.647 | 1053.8851 | 1168.0563 | 1126.8091 | 1039.7441 | 1153.9968 | 802.2354 | 938.7521 | 1100.5659 | 1207.6656 | 218.3884 | 0.14064 | 10.4011 | 11.3672 | -41.0186 | 3.1186 | 9894 | 0.44 | 3.5939 | -4.4324 | -1.2378 | -2.972 | 8.598 | 6.9349 | 10.2445 | 311.2795 | 219.0081 | 106.2229 | 61.5918 | 13.5619 | 222.1332 | 77.5345
42810.46 | 1728 | 17.6728 | 17.693 | 17.8422 | 17.8892 | 17.2497 | 16.1596 | 17.712 | 19.3157 | 17.0059 | 17.0249 | 17.0396 | 16.5806 | 15.6595 | 14.8792 | 76.288 | 86.4909 | 91.6987 | 94.9402 | 162.6624 | 267.6445 |  |  |  | 82.2415 | 93.022 | 811.1925 | 804.0333 | 810.201 | 825.1818 | 99.1449 | 177.7969 | 973.5122 | 82.5911 | 122.4083 | 722.9025 | 1132.7427 | 650.2573 |  | 960.3515 | 968.6951 | 974.7885 | 996.3622 |  | 474.3301 | 741.2971 | 546.761 | 768.9289 | 915.8292 | 1041.6308 | 1096.2368 | 52.2469 | 422.1674 | 86.0694 | 644.5056 | 16.6093 | 49.9104 | 54.8251 | 70.7901 | 68.1107 |  |  | 2.862 | -3.8539 | 0.49206 | -1.0494 | 10.3767 | 7.3803 | 16.5461 | -4.7406 | 22.8945 | 56.9186 | 192.9769 | -0.00019221 | -0.00020863 | -0.00063904 | 127.7598 | 27.5075 | 17.4795 | 16.9846 | 16.9276 | 15.995 | 15.1777 | 18.1666 | 17.1346 | 17.3506 | 17.4357 | 17.175 | 16.381 | 15.0329 | 768.0582 | 493.3165 | 368.7212 | 232.0172 | 203.4624 | 755.0685 | 397.9581 | 78.2873 | 81.051 | 81.9603 | 100.3339 | 96.8267 | 99.8527 |  |  |  | 803.418 | 732.8151 | 735.8743 | 751.5175 | 89.9382 | 21.2958 | 1001.7852 |  |  | 1014.2728 |  |  | 54.9187 | 82.8822 | 816.7816 | 64.2194 | 111.9228 | 930.5097 | 905.8323 | 755.3534 | 1005.0932 | 977.3765 | 901.1456 |  | 1244.6334 | 866.0255 | 1117.6679 | 717.7461 | 883.7752 | 883.9453 |  | 868.2343 |  |  | 918.9142 | 908.0893 | 915.5837 | [6 empty] | 752.6346 |  |  | 582.0449 |  |  | 671.9351 | 833.9259 | 990.9022 | 923.4916 | 1184.3674 | 1183.4578 | 1027.2426 | 1218.9711 | 1126.1114 | 756.846 | 953.4255 | 1066.4948 | 1214.4733 | 1127.8202 | 1226.1783 | 936.1773 | 1106.6079 | 1150.7833 | 755.6193 | 884.2016 | 941.8192 | 1051.8006 | 1167.4886 | 1126.946 | 1043.2682 | 1157.3716 | 801.7999 | 938.8674 | 1099.1692 | 1210.0148 | 212.5867 | 0.13339 | 10.3255 | 11.4115 | -40.9907 | 3.1186 | 9981.57 | 0.26 | 3.9072 | -4.3574 | 1.557 | -2.2738 | 8.14 | 6.8648 | 10.2788 | 310.4414 | 219.1504 | 106.191 | 61.9327 | 14.75 | 225.2976 | 77.6055
42810.46 | 1729 | 17.6733 | 17.7004 | 17.8429 | 17.8867 | 17.2512 | 16.1665 | 17.7202 | 19.3361 | 17.0081 | 17.0266 | 17.0497 | 16.5811 | 15.6642 | 14.8916 | 76.3179 | 86.5367 | 91.8169 | 94.9886 | 163.7564 | 268.7831 |  |  |  | 82.2534 | 93.0321 | 813.5798 | 806.8614 | 812.9299 | 829.1727 | 116.5123 | 172.3308 | 971.6398 | 72.7042 | 108.2395 | 743.3337 | 1126.8429 | 673.7855 |  | 955.9257 | 943.0114 | 940.6969 | 990.795 |  | 473.3245 | 739.9707 | 544.8046 | 767.1185 | 917.072 | 1042.9494 | 1097.3293 | 49.8615 | 422.2993 | 85.7907 | 644.1497 | 16.5845 | 49.973 | 54.8561 | 70.8485 | 67.1845 |  |  | 3.1057 | -4.4545 | 0.36721 | -1.0744 | 12.5025 | 9.533 | 18.1107 | -4.2018 | 20.7946 | 52.2811 | 190.5989 | -0.00021849 | -0.0002267 | -0.00063083 | 128.0496 | 27.5464 | 17.4742 | 16.9707 | 16.9157 | 15.985 | 15.174 | 18.1617 | 17.1326 | 17.339 | 17.4296 | 17.1751 | 16.3683 | 15.0301 | 777.5127 | 505.4309 | 377.5305 | 229.1358 | 200.8231 | 755.7633 | 397.7238 | 78.3608 | 81.079 | 81.9888 | 100.3818 | 96.838 | 99.8698 |  |  |  | 803.4097 | 732.6005 | 735.5009 | 750.6559 | 61.3398 | 21.9679 | 1002.1329 |  |  | 1014.5224 |  |  | 54.9827 | 82.969 | 818.8716 | 64.3053 | 114.0496 | 933.3388 | 905.2473 | 756.1401 | 1007.2035 | 981.4237 | 899.4525 |  | 1243.0907 | 868.2407 | 1117.6914 | 718.6086 | 884.2612 | 886.0366 |  | 871.9482 |  |  | 925.3482 | 911.2294 | 918.2849 | [6 empty] | 753.8838 |  |  | 583.4796 |  |  | 672.0046 | 837.2348 | 993.3073 | 921.0687 | 1181.4825 | 1182.3339 | 1027.2366 | 1216.9477 | 1125.6495 | 756.29 | 955.9244 | 1066.1208 | 1212.2559 | 1127.3567 | 1223.6396 | 936.5807 | 1108.8954 | 1154.5617 | 755.1394 | 884.5041 | 942.7671 | 1049.9879 | 1164.7066 | 1130.8771 | 1046.6897 | 1155.7459 | 801.75 | 939.8798 | 1096.9297 | 1214.5804 | 212.9626 | 0.12541 | 10.2768 | 11.4594 | -41.0759 | 3.1186 | 10055.53 | 0.4 | 4.0776 | -4.6816 | 1.3442 | -2.2992 | 8.9394 | 7.8059 | 10.7592 | 309.224 | 219.1038 | 106.3513 | 61.1308 | 13.7291 | 221.5934 | 77.6269
42810.4601 | 1730 | 17.6762 | 17.6958 | 17.8428 | 17.8938 | 17.2493 | 16.1723 | 17.7234 | 19.3543 | 17.0117 | 17.029 | 17.0573 | 16.5814 | 15.6628 | 14.8871 | 76.3308 | 86.5743 | 91.9359 | 95.0223 | 164.8165 | 269.9488 |  |  |  | 82.2762 | 93.043 | 816.4909 | 809.5588 | 815.8575 | 833.2656 | 132.9002 | 195.6592 | 981.8537 | 65.4962 | 96.4008 | 754.6725 | 1124.5695 | 684.228 |  | 945.7416 | 965.6212 | 939.0896 | 984.4333 |  | 472.0893 | 738.6212 | 542.7019 | 765.9058 | 919.0832 | 1046.6631 | 1098.3011 | 48.0405 | 422.2025 | 83.8203 | 643.597 | 16.6253 | 50.0181 | 54.8803 | 70.8865 | 66.35 |  |  | 2.6583 | -3.8526 | 0.15956 | -0.77408 | 11.5562 | 9.257 | 17.2781 | -3.91 | 22.1836 | 57.0747 | 195.6493 | -0.00022013 | -0.00015114 | -0.00061933 | 128.3486 | 27.5946 | 17.4801 | 16.9787 | 16.9173 | 15.9922 | 15.1779 | 18.174 | 17.1356 | 17.335 | 17.434 | 17.1728 | 16.3684 | 15.032 | 749.2568 | 498.4032 | 370.1101 | 232.1889 | 202.7092 | 754.8358 | 397.4387 | 78.437 | 81.0996 | 82.0103 | 100.4113 | 96.8389 | 99.8724 |  |  |  | 803.5067 | 732.4392 | 735.3489 | 751.4849 | 85.9039 | 23.0295 | 1003.2153 |  |  | 1015.9447 |  |  | 55.0452 | 83.0395 | 822.3247 | 64.381 | 116.1915 | 936.4037 | 907.4539 | 758.9138 | 1007.1221 | 980.2028 | 899.1821 |  | 1240.9607 | 868.328 | 1117.7739 | 720.0717 | 884.1576 | 885.3772 |  | 871.4976 |  |  | 929.5094 | 914.7262 | 922.4784 | [6 empty] | 755.7796 |  |  | 586.0188 |  |  | 676.1195 | 838.4432 | 993.1884 | 923.2548 | 1181.8622 | 1182.7972 | 1025.5578 | 1216.9122 | 1124.8147 | 758.4813 | 954.9447 | 1064.3383 | 1213.0836 | 1127.5674 | 1221.7556 | 936.507 | 1111.1188 | 1154.4133 | 754.8737 | 884.1223 | 943.3943 | 1048.5955 | 1164.0353 | 1130.6085 | 1047.2162 | 1154.1718 | 801.4774 | 938.9473 | 1096.7054 | 1216.2074 | 212.3213 | 0.11951 | 10.2196 | 11.5115 | -41.0197 | 3.1186 | 10100.68 | 0.34 | 3.7794 | -4.3509 | 0.88546 | -1.9503 | 8.6066 | 7.703 | 10.5238 | 307.492 | 219.154 | 106.2714 | 63.9385 | 14.5024 | 220.2956 | 77.634
42810.4601 | 1731 | 17.6718 | 17.6907 | 17.8411 | 17.8896 | 17.2388 | 16.167 | 17.7145 | 19.3618 | 17.0139 | 17.0256 | 17.05 | 16.5834 | 15.6512 | 14.8751 | 76.3445 | 86.6371 | 92.0648 | 95.0693 | 165.9088 | 271.0412 |  |  |  | 82.2941 | 93.0584 | 818.319 | 811.276 | 817.6251 | 835.2511 | 112.1524 | 251.6347 | 1050.5448 | 111.824 | 128.1297 | 747.2841 | 1128.776 | 666.765 |  | 957.7659 | 963.9843 | 930.076 | 994.8127 |  | 473.035 | 737.9686 | 540.9767 | 764.4835 | 925.3738 | 1052.7522 | 1101.9528 | 47.976 | 422.3577 | 82.2152 | 643.0187 | 16.6501 | 50.0542 | 54.8808 | 70.9142 | 65.6407 |  |  | 2.4033 | -2.7039 | 0.3902 | -0.47247 | 10.9793 | 7.0714 | 16.801 | -5.0212 | 23.376 | 60.1182 | 191.535 | -0.00029242 | -0.00015935 | -0.00064726 | 128.6407 | 27.6403 | 17.4796 | 16.9811 | 16.9234 | 15.9949 | 15.1835 | 18.1675 | 17.142 | 17.3369 | 17.4402 | 17.1798 | 16.3647 | 15.0306 | 762.9017 | 505.3498 | 369.2533 | 241.7542 | 208.3578 | 756.2653 | 397.4315 | 78.5008 | 81.113 | 82.0262 | 100.4258 | 96.8442 | 99.8751 |  |  |  | 803.901 | 732.6917 | 735.4998 | 752.0011 | 105.0982 | 27.2211 | 1003.7783 |  |  | 1015.2008 |  |  | 55.1112 | 83.1164 | 824.9687 | 64.4505 | 118.6084 | 939.3159 | 906.4227 | 764.8256 | 1003.9845 | 975.6823 | 904.2074 |  | 1240.6359 | 866.7008 | 1118.2962 | 724.3374 | 885.4558 | 883.355 |  | 868.2653 |  |  | 925.3829 | 913.516 | 919.9752 | [6 empty] | 762.2098 |  |  | 589.2091 |  |  | 678.4519 | 840.8059 | 993.6657 | 923.7859 | 1183.8252 | 1181.692 | 1025.2809 | 1217.8 | 1123.9082 | 759.8733 | 957.0444 | 1068.3879 | 1212.1441 | 1125.6883 | 1221.26 | 935.932 | 1112.3408 | 1153.3955 | 754.7312 | 882.2662 | 944.3826 | 1047.538 | 1164.108 | 1128.4525 | 1045.1399 | 1157.0677 | 801.3854 | 938.0716 | 1097.232 | 1216.5443 | 220.3172 | 0.11114 | 10.1595 | 11.5633 | -41.0707 | 3.1186 | 10143.47 | 0.33 | 3.5968 | -3.6439 | 1.3842 | -1.5232 | 8.4083 | 6.748 | 10.4014 | 307.0878 | 219.5327 | 106.6461 | 62.9342 | 14.5963 | 222.741 | 77.7423
42810.4601 | 1732 | 17.6721 | 17.6931 | 17.8393 | 17.8811 | 17.238 | 16.1653 | 17.7296 | 19.3551 | 17.0104 | 17.0145 | 17.0393 | 16.5824 | 15.6641 | 14.8779 | 76.3691 | 86.6848 | 92.1672 | 95.1103 | 167.0202 | 272.1374 |  |  |  | 82.305 | 93.0584 | 819.1929 | 812.0805 | 818.2748 | 835.8811 | 128.3207 | 214.7681 | 1051.7687 | 151.999 | 161.8222 | 726.0311 | 1131.0976 | 666.2283 |  | 958.3792 | 958.8451 | 946.2704 | 988.6067 |  | 472.8139 | 737.9076 | 539.6836 | 761.9964 | 921.4124 | 1051.5738 | 1102.5661 | 46.6139 | 422.7967 | 81.7445 | 642.7337 | 16.63 | 50.0783 | 54.8802 | 70.9535 | 65.0206 |  |  | 2.7069 | -2.9747 | 0.47432 | -1.3806 | 11.2684 | 7.1963 | 16.801 | -4.6762 | 22.4989 | 57.1867 | 190.5486 | -0.00016921 | -0.00015935 | -0.00062754 | 128.9442 | 27.6843 | 17.4914 | 16.9821 | 16.9288 | 15.9958 | 15.1899 | 18.1816 | 17.1455 | 17.3451 | 17.4432 | 17.1771 | 16.3718 | 15.0431 | 784.7874 | 511.8078 | 391.2149 | 249.2189 | 218.3138 | 758.6672 | 398.1573 | 78.5811 | 81.1342 | 82.0497 | 100.4489 | 96.8522 | 99.8894 |  |  |  | 803.8027 | 732.2545 | 734.8609 | 750.8112 | 64.0881 | 23.3972 | 1001.9098 |  |  | 1011.7265 |  |  | 55.1658 | 83.193 | 826.258 | 64.521 | 121.2508 | 940.1021 | 905.108 | 764.889 | 1001.8549 | 972.7577 | 906.5359 |  | 1240.4345 | 864.8497 | 1119.5927 | 726.0201 | 886.6121 | 881.4324 |  | 866.5663 |  |  | 921.5158 | 911.1657 | 916.7289 | [6 empty] | 762.8948 |  |  | 589.7752 |  |  | 679.1675 | 841.6452 | 995.7213 | 922.9005 | 1186.4143 | 1179.0218 | 1026.3755 | 1215.8166 | 1123.9513 | 761.7719 | 958.2421 | 1069.1477 | 1208.5124 | 1123.7486 | 1219.4407 | 933.101 | 1112.5171 | 1153.6031 | 755.1404 | 880.7202 | 944.2591 | 1047.8018 | 1163.7782 | 1133.1979 | 1046.1073 | 1158.6198 | 801.0676 | 936.9755 | 1096.4884 | 1222.5629 | 225.5313 | 0.1057 | 10.1097 | 11.607 | -41.0782 | 3.1187 | 10190.59 | 0.25 | 3.8183 | -3.8219 | 1.5261 | -2.6037 | 8.5145 | 6.8043 | 10.3968 | 306.859 | 220.4134 | 107.0399 | 61.3657 | 12.2865 | 224.4323 | 77.7448
42810.4601 | 1733 | 17.6801 | 17.6949 | 17.8451 | 17.8923 | 17.2395 | 16.165 | 17.7395 | 19.3761 | 17.0149 | 17.0201 | 17.0499 | 16.5826 | 15.655 | 14.8824 | 76.4182 | 86.7448 | 92.3057 | 95.1626 | 168.1616 | 273.1759 |  |  |  | 82.3365 | 93.0818 | 818.6594 | 811.5717 | 817.5305 | 834.914 | 99.4016 | 211.8627 | 1007.533 | 109.7826 | 174.9969 | 708.5792 | 1127.2604 | 620.528 |  | 945.8521 | 943.299 | 913.5976 | 982.1849 |  | 471.5183 | 737.7584 | 537.7774 | 759.7708 | 918.0205 | 1050.0862 | 1101.4565 | 45.82 | 423.2485 | 80.7408 | 642.4067 | 16.6472 | 50.1064 | 54.8985 | 71.0154 | 64.5686 |  |  | 2.5873 | -2.171 | 1.2885 | -0.08411 | 12.1608 | 7.6812 | 16.4869 | -4.5218 | 22.0023 | 55.6371 | 193.1909 | -0.00020699 | -0.0002612 | -0.00060619 | 129.2423 | 27.7186 | 17.4915 | 16.9794 | 16.9166 | 15.9831 | 15.18 | 18.1829 | 17.1457 | 17.3379 | 17.433 | 17.1683 | 16.37 | 15.0446 | 755.6104 | 503.3473 | 386.3961 | 252.3621 | 218.3588 | 758.1819 | 398.2713 | 78.6445 | 81.1534 | 82.0731 | 100.4483 | 96.8689 | 99.8999 |  |  |  | 803.5989 | 731.948 | 734.6562 | 750.4306 | 83.4194 | 24.801 | 1000.5128 |  |  | 1012.1117 |  |  | 55.2296 | 83.2785 | 825.6787 | 64.5906 | 124.053 | 938.5271 | 901.9706 | 763.0852 | 1002.7799 | 972.9252 | 913.5942 |  | 1240.2223 | 863.039 | 1120.365 | 725.502 | 887.7449 | 879.5349 |  | 866.1497 |  |  | 918.707 | 909.3404 | 914.2386 | [6 empty] | 761.1335 |  |  | 588.7196 |  |  | 679.7046 | 844.2291 | 997.6778 | 921.9391 | 1186.3868 | 1177.9105 | 1027.2167 | 1213.2873 | 1123.6122 | 762.7039 | 960.9273 | 1069.733 | 1209.6523 | 1116.9017 | 1219.9634 | 932.5678 | 1112.9359 | 1153.8162 | 756.3001 | 880.3866 | 943.3758 | 1047.7972 | 1160.6827 | 1139.1921 | 1045.6669 | 1158.4696 | 800.769 | 936.9345 | 1093.8339 | 1227.1507 | 220.9632 | 0.099197 | 10.0521 | 11.6407 | -41.0901 | 3.1186 | 10248.33 | 0.4 | 3.7314 | -3.2648 | 2.5151 | -0.64261 | 8.8403 | 7.0259 | 10.2933 | 306.4903 | 220.9588 | 107.4872 | 64.4328 | 12.8424 | 222.1041 | 77.692
42810.4601 | 1734 | 17.6727 | 17.6912 | 17.8346 | 17.882 | 17.2337 | 16.1598 | 17.7323 | 19.3854 | 17.0043 | 17.0159 | 17.0428 | 16.5757 | 15.6502 | 14.8819 | 76.4505 | 86.8074 | 92.4279 | 95.2136 | 169.3046 | 274.2215 |  |  |  | 82.3653 | 93.0889 | 817.7956 | 810.4865 | 816.47 | 833.0563 | 85.7937 | 184.9693 | 979.0991 | 103.6312 | 143.9991 | 727.2016 | 1121.2852 | 631.7002 |  | 945.8058 | 981.7953 | 932.5146 | 987.2638 |  | 470.2489 | 738.304 | 537.4899 | 762.3159 | 922.4263 | 1050.0697 | 1099.1644 | 44.8293 | 423.4885 | 80.0627 | 641.9265 | 16.6671 | 50.1149 | 54.9152 | 71.0806 | 64.1113 |  |  | 2.6392 | -2.2926 | 1.3923 | -0.63412 | 12.2652 | 9.7649 | 18.1692 | -4.3595 | 23.1919 | 61.2151 | 194.9391 | -0.00028913 | -0.0002152 | -0.00060126 | 129.5486 | 27.7581 | 17.4923 | 16.9737 | 16.916 | 15.9854 | 15.1821 | 18.1879 | 17.147 | 17.3335 | 17.4279 | 17.1735 | 16.3709 | 15.0335 | 759.7641 | 495.0479 | 369.7708 | 248.9092 | 217.856 | 758.8898 | 398.1875 | 78.7134 | 81.1797 | 82.0853 | 100.4597 | 96.8788 | 99.9239 |  |  |  | 803.6606 | 732.0755 | 734.8976 | 750.7674 | 94.7271 | 22.5315 | 1000.5827 |  |  | 1013.2075 |  |  | 55.3022 | 83.3684 | 824.5939 | 64.6655 | 126.9901 | 936.44 | 899.1388 | 761.0664 | 1003.3097 | 972.397 | 916.3473 |  | 1240.5993 | 861.5913 | 1120.4533 | 724.1766 | 888.3695 | 878.4151 |  | 864.9171 |  |  | 913.7324 | 906.0576 | 910.6328 | [6 empty] | 759.1855 |  |  | 587.4251 |  |  | 678.4831 | 844.3373 | 998.6672 | 919.6546 | 1184.9697 | 1178.0942 | 1027.7794 | 1212.461 | 1123.4868 | 761.4802 | 959.3655 | 1071.4803 | 1213.0215 | 1112.264 | 1221.9406 | 933.0663 | 1111.911 | 1152.8875 | 756.3487 | 880.0611 | 943.5045 | 1045.863 | 1158.0704 | 1145.2833 | 1045.2873 | 1159.6362 | 801.0462 | 938.9098 | 1091.3211 | 1229.0588 | 216.3443 | 0.092294 | 9.9918 | 11.6612 | -41.0803 | 3.1186 | 10290.49 | 0.3 | 3.7655 | -3.3559 | 2.6152 | -1.7649 | 8.8781 | 7.9217 | 10.8056 | 306.7207 | 221.0556 | 107.7631 | 64.2262 | 14.6746 | 218.0989 | 77.7018
42810.4601 | 1735 | 17.6754 | 17.6963 | 17.8373 | 17.8837 | 17.247 | 16.1674 | 17.7492 | 19.402 | 17.0082 | 17.025 | 17.0447 | 16.5838 | 15.6592 | 14.8809 | 76.4668 | 86.8585 | 92.5267 | 95.2561 | 170.4622 | 275.2873 |  |  |  | 82.3847 | 93.0939 | 816.4958 | 808.7052 | 815.0419 | 830.6341 | 92.0434 | 187.3385 | 988.1573 | 72.947 | 115.9751 | 728.4284 | 1125.8262 | 650.3615 |  | 958.6764 | 1021.2071 | 985.6232 | 998.3312 |  | 469.5 | 740.111 | 539.0314 | 763.2634 | 922.6873 | 1050.4692 | 1098.5857 | 44.1845 | 423.6505 | 79.5836 | 642.1325 | 16.6729 | 50.116 | 54.9248 | 71.1396 | 63.5937 |  |  | 2.8843 | -1.8359 | 1.1216 | -0.71429 | 10.9609 | 7.4828 | 16.4278 | -2.8553 | 23.006 | 58.4222 | 193.0705 | -0.00021849 | -0.00021028 | -0.0006259 | 129.8676 | 27.8039 | 17.5059 | 16.9776 | 16.9078 | 15.9894 | 15.1863 | 18.1948 | 17.1462 | 17.3368 | 17.4304 | 17.177 | 16.3755 | 15.0294 | 777.2246 | 513.4791 | 389.0159 | 255.0868 | 223.572 | 760.9437 | 399.0469 | 78.7941 | 81.2095 | 82.1129 | 100.4797 | 96.891 | 99.9347 |  |  |  | 803.4261 | 731.9005 | 734.6254 | 749.426 | 82.2378 | 33.7878 | 1000.2874 |  |  | 1012.4025 |  |  | 55.3682 | 83.4618 | 822.933 | 64.7445 | 130.2872 | 936.0608 | 897.0144 | 760.4757 | 1000.5238 | 969.9175 | 910.8595 |  | 1239.9505 | 860.8018 | 1120.3219 | 723.3667 | 889.2079 | 878.6764 |  | 865.4255 |  |  | 910.573 | 903.3784 | 907.4976 | [6 empty] | 758.573 |  |  | 586.7539 |  |  | 677.0789 | 841.7657 | 995.6799 | 919.8497 | 1184.8243 | 1179.2253 | 1027.8899 | 1213.2997 | 1123.4207 | 760.2739 | 954.7731 | 1072.0911 | 1214.8275 | 1111.3149 | 1221.2812 | 931.2191 | 1110.8362 | 1152.4236 | 754.8875 | 879.9063 | 943.0389 | 1045.0825 | 1156.0746 | 1150.3159 | 1047.1887 | 1160.235 | 801.2387 | 941.7532 | 1090.4082 | 1229.8977 | 216.1226 | 0.08791 | 9.9257 | 11.6877 | -41.122 | 3.1186 | 10361.54 | 0.42 | 3.9321 | -3.0057 | 2.3493 | -1.8748 | 8.394 | 6.9355 | 10.2763 | 306.3451 | 220.9933 | 108.1072 | 63.028 | 12.6908 | 220.7238 | 77.6661
42810.4601 | 1736 | 17.698 | 17.7001 | 17.8519 | 17.894 | 17.2475 | 16.1749 | 17.7618 | 19.4189 | 17.0242 | 17.0322 | 17.0516 | 16.5955 | 15.6662 | 14.9011 | 76.491 | 86.913 | 92.6418 | 95.2841 | 171.6436 | 276.3034 |  |  |  | 82.3982 | 93.1035 | 815.943 | 807.8883 | 814.3646 | 829.9468 | 108.3457 | 187.8355 | 987.1747 | 77.6833 | 123.8427 | 740.9462 | 1131.8443 | 648.9922 |  | 961.8356 | 969.551 | 953.4686 | 1004.8934 |  | 470.584 | 740.902 | 539.1234 | 763.571 | 920.4545 | 1050.0008 | 1098.5876 | 44.1176 | 423.8888 | 79.0531 | 642.3623 | 16.6913 | 50.1576 | 54.9346 | 71.1954 | 63.1157 |  |  | 2.6602 | -2.702 | 0.91327 | -0.35156 | 11.2165 | 8.5381 | 17.5166 | -3.9225 | 21.6586 | 54.9813 | 192.6109 | -0.00018399 | -0.00018399 | -0.00058812 | 130.2116 | 27.8452 | 17.4976 | 16.9781 | 16.9218 | 15.9849 | 15.1909 | 18.2073 | 17.1443 | 17.3389 | 17.4298 | 17.1744 | 16.3759 | 15.0417 | 775.4266 | 506.6479 | 416.1254 | 260.3094 | 231.1587 | 761.3943 | 400.0181 | 78.8595 | 81.2355 | 82.1416 | 100.5058 | 96.8894 | 99.9384 |  |  |  | 802.8697 | 731.3724 | 733.9036 | 748.5532 | 72.2423 | 23.0654 | 998.8997 |  |  | 1010.4611 |  |  | 55.4445 | 83.5454 | 821.9656 | 64.8194 | 133.9234 | 937.9631 | 893.7504 | 758.6796 | 1000.8969 | 972.0019 | 905.6443 |  | 1243.1849 | 860.6709 | 1120.9289 | 722.1587 | 889.6112 | 879.7551 |  | 867.0161 |  |  | 906.8571 | 900.5421 | 903.875 | [6 empty] | 757.0216 |  |  | 586.1573 |  |  | 677.3112 | 840.3302 | 992.253 | 919.2881 | 1187.8673 | 1180.7134 | 1026.9418 | 1212.339 | 1122.5023 | 760.5363 | 950.7947 | 1072.5766 | 1214.6226 | 1112.832 | 1219.2848 | 928.9256 | 1110.4098 | 1153.8009 | 754.6477 | 881.5601 | 942.2147 | 1045.594 | 1153.8471 | 1152.9488 | 1047.6485 | 1158.8618 | 801.4713 | 944.4773 | 1089.5513 | 1230.1015 | 218.3889 | 0.081028 | 9.8777 | 11.715 | -40.9991 | 3.1187 | 10375.47 | 0.28 | 3.7751 | -3.6479 | 2.1208 | -1.3158 | 8.4898 | 7.4072 | 10.6096 | 309.1292 | 221.3865 | 108.2957 | 63.3909 | 9.8536 | 224.47 | 77.5176
42810.4601 | 1737 | 17.6964 | 17.697 | 17.8446 | 17.8856 | 17.2402 | 16.17 | 17.7644 | 19.4183 | 17.0187 | 17.0288 | 17.045 | 16.5921 | 15.6693 | 14.8964 | 76.5256 | 86.9751 | 92.7564 | 95.3231 | 172.8207 | 277.2687 |  |  |  | 82.4156 | 93.1079 | 815.548 | 807.7558 | 813.8998 | 829.8495 | 171.7344 | 183.484 | 980.4469 | 76.3378 | 117.3301 | 744.3567 | 1128.6398 | 650.1087 |  | 958.9062 | 975.0145 | 963.0592 | 999.9638 |  | 472.371 | 740.3969 | 538.899 | 768.538 | 922.7978 | 1050.4165 | 1099.1211 | 44.6334 | 423.9422 | 78.0709 | 642.3107 | 16.6844 | 50.1628 | 54.9488 | 71.2706 | 62.7348 |  |  | 2.7503 | -2.1934 | 1.0026 | -0.66697 | 10.7374 | 8.5079 | 17.2499 | -3.8456 | 21.5701 | 53.8051 | 193.882 | -0.00026777 | -0.00020206 | -0.00064561 | 130.5487 | 27.8907 | 17.5007 | 16.9794 | 16.913 | 15.9831 | 15.1869 | 18.2153 | 17.1446 | 17.3402 | 17.4341 | 17.172 | 16.379 | 15.0391 | 758.5921 | 504.5561 | 416.5005 | 259.7566 | 224.1177 | 761.0097 | 400.4662 | 78.9311 | 81.2534 | 82.1603 | 100.5145 | 96.8931 | 99.9505 |  |  |  | 802.7355 | 731.769 | 734.2151 | 750.8705 | 68.4081 | 27.946 | 999.0114 |  |  | 1010.8303 |  |  | 55.5104 | 83.617 | 821.8536 | 64.8953 | 137.546 | 940.2575 | 894.174 | 755.6867 | 1003.7758 | 976.9049 | 900.1714 |  | 1240.1284 | 862.7865 | 1121.2291 | 719.8324 | 888.8217 | 882.0957 |  | 871.1143 |  |  | 902.9007 | 898.0555 | 901.208 | [6 empty] | 753.9914 |  |  | 585.9924 |  |  | 679.8931 | 841.4907 | 990.1483 | 919.6471 | 1189.706 | 1181.6726 | 1026.9009 | 1211.8306 | 1121.2259 | 765.5163 | 952.5278 | 1071.5215 | 1211.0628 | 1113.682 | 1218.045 | 927.961 | 1109.8626 | 1153.8513 | 753.8079 | 885.2215 | 941.8102 | 1043.3109 | 1153.205 | 1152.3549 | 1045.1982 | 1157.0999 | 801.5802 | 946.8057 | 1089.3173 | 1228.2647 | 216.2199 | 0.075991 | 9.8099 | 11.7435 | -41.0963 | 3.1186 | 10356.07 | 0.32 | 3.8383 | -3.2858 | 2.2216 | -1.8119 | 8.3079 | 7.3952 | 10.5301 | 306.7867 | 221.5206 | 108.0572 | 65.1221 | 9.8928 | 222.509 | 77.4116
42810.4602 | 1738 | 17.6982 | 17.6996 | 17.8411 | 17.8802 | 17.2424 | 16.1742 | 17.7637 | 19.4266 | 17.0133 | 17.0254 | 17.0468 | 16.594 | 15.6689 | 14.8929 | 76.5525 | 87.0411 | 92.8805 | 95.3653 | 174.0371 | 278.2387 |  |  |  | 82.4405 | 93.1258 | 813.9968 | 806.2828 | 812.2861 | 827.7118 | 153.0581 | 264.073 | 1040.8783 | 95.9051 | 111.1737 | 732.3206 | 1121.2821 | 664.2871 |  | 954.5483 | 967.5189 | 976.1647 | 1002.2267 |  | 472.4712 | 740.3588 | 540.437 | 767.3199 | 923.7585 | 1052.5377 | 1099.6512 | 44.5379 | 423.9675 | 77.6175 | 642.0424 | 16.6468 | 50.1608 | 54.9582 | 71.346 | 62.3884 |  |  | 2.904 | -1.7406 | 0.57551 | -0.81154 | 12.7515 | 8.9028 | 17.6139 | -4.4758 | 22.8464 | 57.9095 | 194.5242 | -0.00024642 | -0.0002037 | -0.0006719 | 130.8743 | 27.9329 | 17.5128 | 16.9791 | 16.9151 | 15.9815 | 15.1911 | 18.2209 | 17.1492 | 17.3422 | 17.4327 | 17.1698 | 16.3715 | 15.0375 | 742.7656 | 507.7536 | 423.6819 | 263.2043 | 225.0404 | 759.752 | 400.9799 | 78.9923 | 81.27 | 82.1775 | 100.5385 | 96.8932 | 99.9641 |  |  |  | 803.6551 | 733.9577 | 736.7531 | 755.706 | 82.0048 | 25.4025 | 1000.074 |  |  | 1013.8316 |  |  | 55.5684 | 83.6904 | 820.447 | 64.9681 | 141.3975 | 940.4515 | 903.0427 | 755.6048 | 1004.8295 | 979.5687 | 895.377 |  | 1239.4782 | 863.6444 | 1121.4576 | 719.7076 | 889.0579 | 881.7142 |  | 869.9764 |  |  | 908.1084 | 905.3488 | 910.5298 | [6 empty] | 754.3783 |  |  | 586.8035 |  |  | 682.2948 | 848.0443 | 993.605 | 921.5185 | 1190.2273 | 1182.0287 | 1027.4964 | 1212.7467 | 1120.0776 | 767.2472 | 960.0692 | 1066.7024 | 1211.889 | 1116.173 | 1217.8869 | 930.2202 | 1108.124 | 1153.7972 | 752.4094 | 887.6325 | 942.599 | 1041.5631 | 1152.7955 | 1149.8318 | 1045.1605 | 1156.9129 | 801.1072 | 950.6005 | 1089.9125 | 1227.8348 | 210.1539 | 0.070386 | 9.7448 | 11.7643 | -41.1052 | 3.1186 | 10289.98 | 0.29 | 3.9403 | -2.9271 | 1.6831 | -1.9986 | 9.0608 | 7.571 | 10.6492 | 306.3912 | 221.6436 | 108.1513 | 66.426 | 9.1876 | 217.6813 | 77.5629
42810.4602 | 1739 | 17.6831 | 17.694 | 17.8385 | 17.8808 | 17.2378 | 16.175 | 17.7595 | 19.4316 | 17.0118 | 17.0172 | 17.0508 | 16.577 | 15.6598 | 14.8869 | 76.5753 | 87.1053 | 92.935 | 95.415 | 175.2984 | 279.2297 |  |  |  | 82.4709 | 93.1417 | 811.9256 | 804.265 | 810.2992 | 824.7451 | 125.145 | 233.3588 | 1077.3146 | 167.6101 | 175.3408 | 718.4247 | 1123.8577 | 665.482 |  | 955.9006 | 960.8213 | 935.7687 | 1003.2484 |  | 472.1052 | 739.8186 | 539.5552 | 763.3732 | 921.8875 | 1055.8177 | 1102.4797 | 45.9627 | 424.2523 | 76.9532 | 641.7467 | 16.6294 | 50.1926 | 54.9707 | 71.4205 | 62.3442 |  |  | 3.2582 | -1.9285 | 0.60706 | -0.75305 | 10.6376 | 8.4054 | 16.9068 | -2.8586 | 22.6227 | 58.5577 | 191.3555 | -0.00019385 | -0.00018399 | -0.0006029 | 131.2112 | 27.9825 | 17.5163 | 16.9761 | 16.9166 | 15.9851 | 15.1859 | 18.2242 | 17.1454 | 17.3428 | 17.4294 | 17.1726 | 16.3683 | 15.0365 | 741.8946 | 506.169 | 425.0579 | 267.8464 | 231.6916 | 760.2799 | 401.5465 | 79.0641 | 81.2978 | 82.1987 | 100.5472 | 96.8813 | 99.9836 |  |  |  | 804.6346 | 736.3232 | 739.0628 | 757.2009 | 91.2693 | 26.7939 | 1000.9406 |  |  | 1015.749 |  |  | 55.6318 | 83.7728 | 817.9878 | 65.0448 | 145.3923 | 941.5651 | 911.1221 | 756.3782 | 1005.4559 | 980.6219 | 897.4629 |  | 1237.7931 | 863.8684 | 1122.2994 | 721.3364 | 890.6397 | 881.9501 |  | 870.2263 |  |  | 928.1476 | 920.8671 | 926.3589 | [6 empty] | 755.2007 |  |  | 587.5 |  |  | 681.7533 | 849.1353 | 996.5105 | 920.0278 | 1189.803 | 1181.895 | 1027.4267 | 1213.5967 | 1119.5581 | 766.8957 | 960.5964 | 1062.8963 | 1211.0276 | 1119.4936 | 1217.3873 | 933.443 | 1108.5387 | 1156.83 | 751.9416 | 889.6828 | 944.9305 | 1040.8378 | 1153.0919 | 1152.3812 | 1044.1932 | 1158.6778 | 800.4549 | 952.0215 | 1092.0308 | 1229.2687 | 218.128 | 0.06551 | 9.6802 | 11.7895 | -41.0088 | 3.1186 | 10205.58 | 0.34 | 4.1681 | -3.0802 | 1.7281 | -1.9248 | 8.286 | 7.3655 | 10.4461 | 304.9658 | 222.1791 | 108.7143 | 66.7134 | 9.1371 | 219.3127 | 77.8263
42810.4602 | 1740 | 17.6928 | 17.6925 | 17.8418 | 17.8859 | 17.2432 | 16.1751 | 17.7769 | 19.4534 | 17.0187 | 17.0256 | 17.0497 | 16.5822 | 15.6677 | 14.8933 | 76.6087 | 87.162 | 93.0411 | 95.4656 | 176.5894 | 280.3095 |  |  |  | 82.4926 | 93.1632 | 811.345 | 804.0381 | 809.8822 | 824.321 | 133.9737 | 233.3637 | 1018.597 | 110.6817 | 164.7757 | 666.3665 | 1137.0694 | 607.3631 |  | 978.9522 | 987.2002 | 950.1058 | 998.9435 |  | 472.7032 | 739.94 | 540.0927 | 763.4113 | 923.9172 | 1057.2085 | 1103.2212 | 48.3985 | 424.5447 | 76.77 | 641.5445 | 16.6573 | 50.2474 | 54.9688 | 71.4966 | 62.3333 |  |  | 3.0768 | -2.3044 | 0.96124 | -0.6834 | 11.0982 | 9.1091 | 17.7946 | -3.8758 | 22.9118 | 58.7159 | 191.2993 | -0.00021192 | -0.00021849 | -0.0006374 | 131.5496 | 28.0235 | 17.527 | 16.9741 | 16.9091 | 15.9779 | 15.1855 | 18.233 | 17.1412 | 17.3394 | 17.4298 | 17.1741 | 16.3646 | 15.0406 | 769.9946 | 514.1097 | 430.739 | 273.9051 | 223.5012 | 761.4437 | 402.3398 | 79.1307 | 81.3154 | 82.2222 | 100.5519 | 96.8813 | 99.9836 |  |  |  | 804.8147 | 736.2224 | 738.7461 | 755.1878 | 73.7043 | 28.8353 | 1002.3872 |  |  | 1015.4934 |  |  | 55.6939 | 83.8555 | 816.5768 | 65.1203 | 149.7733 | 942.716 | 909.1185 | 754.4963 | 1003.9905 | 976.3007 | 897.4853 |  | 1238.3578 | 862.7149 | 1122.1426 | 720.1811 | 891.0015 | 880.5167 |  | 867.5229 |  |  | 928.8751 | 921.3103 | 925.477 | [6 empty] | 753.8359 |  |  | 586.5138 |  |  | 679.9822 | 848.9369 | 997.4671 | 918.3777 | 1190.164 | 1180.4249 | 1026.0214 | 1211.3547 | 1118.8845 | 765.6667 | 962.0907 | 1063.2005 | 1208.2157 | 1119.3492 | 1215.6705 | 932.5068 | 1108.8045 | 1160.2036 | 752.2395 | 889.6276 | 945.8972 | 1041.0623 | 1154.5906 | 1153.308 | 1039.7902 | 1158.7089 | 800.2821 | 951.3178 | 1092.6066 | 1229.7426 | 215.18 | 0.061034 | 9.6155 | 11.798 | -41.0607 | 3.1186 | 10086.14 | 0.28 | 4.0496 | -3.3672 | 2.1747 | -1.8337 | 8.4679 | 7.6717 | 10.7225 | 305.423 | 222.1102 | 108.8859 | 64.0123 | 8.6493 | 228.0854 | 77.9384
42810.4602 | 1741 | 17.7041 | 17.6974 | 17.8449 | 17.8827 | 17.2434 | 16.1639 | 17.7827 | 19.4713 | 17.0247 | 17.023 | 17.0535 | 16.5917 | 15.6616 | 14.8912 | 76.6315 | 87.2257 | 93.1093 | 95.4878 | 177.8649 | 281.2907 |  |  |  | 82.5234 | 93.1748 | 810.0213 | 802.9351 | 808.5836 | 822.3487 | 101.2041 | 253.5097 | 1051.1718 | 122.7804 | 148.2125 | 714.3228 | 1134.0885 | 612.1292 |  | 969.7988 | 987.922 | 955.1886 | 995.6074 |  | 473.5366 | 740.3852 | 540.1695 | 764.2737 | 922.8492 | 1056.2325 | 1103.1627 | 48.5709 | 424.7329 | 77.1951 | 641.1366 | 16.6479 | 50.2527 | 54.9755 | 71.5565 | 62.2894 |  |  | 3.1826 | -2.1053 | 0.6432 | -0.42253 | 11.8664 | 9.4975 | 17.7821 | -4.1939 | 21.931 | 55.7934 | 197.4473 | -0.0002037 | -0.00013964 | -0.00060947 | 131.8924 | 28.0699 | 17.5297 | 16.9803 | 16.9133 | 15.9879 | 15.1956 | 18.2406 | 17.1463 | 17.3371 | 17.428 | 17.1711 | 16.3705 | 15.053 | 759.4494 | 503.8756 | 413.1858 | 276.0014 | 223.231 | 760.9956 | 402.9442 | 79.1985 | 81.3393 | 82.2448 | 100.5807 | 96.8829 | 99.9942 |  |  |  | 804.8483 | 735.5608 | 738.0297 | 754.6037 | 69.6711 | 22.1173 | 1002.0646 |  |  | 1013.8722 |  |  | 55.7583 | 83.9447 | 815.5851 | 65.1895 | 154.6039 | 941.4796 | 908.0563 | 753.0811 | 1003.7729 | 975.0908 | 899.0062 |  | 1238.7536 | 861.6152 | 1122.3903 | 718.2154 | 890.6842 | 879.3063 |  | 865.9815 |  |  | 921.6707 | 916.2941 | 919.55 | [6 empty] | 751.4371 |  |  | 586.0756 |  |  | 680.1463 | 848.1262 | 996.9083 | 918.7282 | 1191.5933 | 1178.6049 | 1027.5387 | 1209.1818 | 1118.0056 | 767.1476 | 958.5291 | 1068.4235 | 1208.7807 | 1118.4635 | 1214.2728 | 933.8212 | 1110.7692 | 1159.0229 | 752.6116 | 887.6549 | 946.2558 | 1041.2006 | 1155.177 | 1159.097 | 1037.6728 | 1157.2924 | 800.397 | 949.4395 | 1095.9378 | 1226.0468 | 226.42 | 0.057569 | 9.5581 | 11.8082 | -41.0772 | 3.1186 | 10010.9 | 0.33 | 4.115 | -3.2192 | 1.7793 | -1.4422 | 8.7529 | 7.8306 | 10.7148 | 305.7018 | 222.3002 | 108.8181 | 65.0218 | 10.7091 | 226.2053 | 77.9651
42810.4602 | 1742 | 17.7049 | 17.6946 | 17.8463 | 17.8876 | 17.2437 | 16.1673 | 17.7859 | 19.4769 | 17.0246 | 17.0264 | 17.0538 | 16.5846 | 15.6668 | 14.8952 | 76.6546 | 87.2929 | 93.166 | 95.5569 | 179.2072 | 282.1654 |  |  |  | 82.5487 | 93.1969 | 810.1147 | 802.9915 | 808.9008 | 823.4446 | 93.0525 | 208.0073 | 1014.4523 | 124.1493 | 154.5363 | 728.6685 | 1117.6924 | 660.6015 |  | 953.7172 | 1061.0747 | 1025.6232 | 997.0591 |  | 474.5852 | 739.6365 | 539.4297 | 764.8441 | 924.7931 | 1058.9133 | 1104.8379 | 47.838 | 424.8896 | 77.2876 | 640.5406 | 16.5872 | 50.2528 | 54.9834 | 71.6269 | 62.4396 |  |  | 2.8271 | -2.4174 | 0.10305 | -1.4141 | 11.572 | 8.6314 | 17.2899 | -3.569 | 22.597 | 58.3746 | 198.1155 | -0.00026285 | -0.00022999 | -0.00063247 | 132.2397 | 28.113 | 17.5341 | 16.9768 | 16.914 | 15.9868 | 15.2026 | 18.2457 | 17.1539 | 17.3406 | 17.4303 | 17.1689 | 16.3797 | 15.0539 | 737.9029 | 494.7528 | 403.5021 | 280.895 | 229.284 | 760.1798 | 403.2241 | 79.2687 | 81.3614 | 82.2606 | 100.6013 | 96.8995 | 100.0052 |  |  |  | 805.3927 | 735.5524 | 738.054 | 755.5234 | 93.3533 | 26.0573 | 1001.7748 |  |  | 1013.0093 |  |  | 55.8243 | 84.036 | 815.1863 | 65.2602 | 159.7894 | 940.608 | 908.0658 | 753.7631 | 1003.5792 | 975.402 | 902.9545 |  | 1241.4167 | 863.1893 | 1123.0287 | 718.3918 | 890.1439 | 883.1005 |  | 870.1582 |  |  | 920.186 | 915.5799 | 919.4941 | [6 empty] | 752.6838 |  |  | 588.3512 |  |  | 681.2829 | 850.5846 | 994.6504 | 924.2481 | 1195.2079 | 1181.1107 | 1027.6416 | 1212.1164 | 1116.9191 | 768.9675 | 959.6171 | 1072.6846 | 1213.6024 | 1115.7645 | 1216.8909 | 933.909 | 1109.9139 | 1157.9411 | 752.4571 | 885.8797 | 945.6176 | 1040.4829 | 1153.641 | 1159.3138 | 1035.1929 | 1155.8511 | 801.2378 | 949.888 | 1099.1387 | 1224.7243 | 226.7865 | 0.0578 | 9.5192 | 11.827 | -41.0602 | 3.1186 | 9995.9 | 0.3 | 3.8803 | -3.4483 | 0.71194 | -2.6374 | 8.6523 | 7.4726 | 10.5761 | 307.7591 | 222.668 | 108.6052 | 67.1208 | 11.8358 | 215.5262 | 78.1095
42810.4602 | 1743 | 17.7068 | 17.6967 | 17.8437 | 17.8814 | 17.242 | 16.1737 | 17.7923 | 19.4855 | 17.0302 | 17.022 | 17.0506 | 16.5776 | 15.6573 | 14.8921 | 76.6924 | 87.3581 | 93.2465 | 95.6209 | 180.4547 | 283.1948 |  |  |  | 82.5657 | 93.2131 | 813.5012 | 806.5378 | 812.5746 | 828.9257 | 108.5232 | 198.2052 | 985.9351 | 95.5943 | 143.8158 | 713.6875 | 1111.0809 | 645.8057 |  | 940.2905 | 1029.3882 | 1029.9203 | 998.2959 |  | 474.346 | 739.6043 | 539.5782 | 763.328 | 926.9575 | 1059.9432 | 1106.0605 | 47.2267 | 425.2115 | 76.9276 | 640.3992 | 16.6107 | 50.2439 | 54.998 | 71.7098 | 62.6492 |  |  | 2.8731 | -2.8242 | 0.62217 | -0.50138 | 11.3413 | 8.2135 | 16.8714 | -2.0523 | 23.4978 | 60.5999 | 194.4272 | -0.00020206 | -0.0002267 | -0.00062262 | 132.6118 | 28.1538 | 17.5435 | 16.9892 | 16.9246 | 15.9859 | 15.197 | 18.2563 | 17.1547 | 17.3515 | 17.4344 | 17.1757 | 16.3703 | 15.0493 | 763.6081 | 517.5818 | 417.9126 | 286.1577 | 238.3306 | 761.6 | 403.7229 | 79.3301 | 81.3889 | 82.2844 | 100.617 | 96.9031 | 100.0169 |  |  |  | 805.9894 | 735.9547 | 738.4391 | 756.216 | 90.8743 | 34.6787 | 1001.3035 |  |  | 1013.6371 |  |  | 55.8884 | 84.1202 | 818.0474 | 65.3271 | 165.4072 | 943.8459 | 906.6954 | 754.5209 | 1005.7139 | 978.4638 | 901.8734 |  | 1244.9354 | 865.3726 | 1123.5609 | 719.8954 | 889.9909 | 884.6543 |  | 872.5957 |  |  | 917.7525 | 912.9988 | 916.0214 | [6 empty] | 753.6217 |  |  | 591.0733 |  |  | 681.9685 | 851.3579 | 994.8657 | 923.3601 | 1194.1052 | 1181.3727 | 1029.0393 | 1214.1498 | 1117.3358 | 768.9216 | 959.9003 | 1072.49 | 1211.195 | 1113.7063 | 1220.3436 | 932.5467 | 1111.8098 | 1158.6185 | 752.4021 | 886.1755 | 946.3898 | 1041.065 | 1154.8321 | 1164.1514 | 1038.356 | 1159.6435 | 802.2561 | 951.2223 | 1097.571 | 1225.8637 | 217.5055 | 0.056636 | 9.4616 | 11.8533 | -41.0361 | 3.1185 | 10006.22 | 0.41 | 3.9215 | -3.7271 | 1.7493 | -1.5704 | 8.569 | 7.2922 | 10.4513 | 310.6691 | 222.9509 | 108.5046 | 64.7786 | 10.3251 | 211.3025 | 78.2767
42810.4602 | 1744 | 17.7075 | 17.697 | 17.8399 | 17.8806 | 17.2434 | 16.1719 | 17.803 | 19.5016 | 17.0317 | 17.0192 | 17.0487 | 16.5779 | 15.6561 | 14.8975 | 76.7221 | 87.4271 | 93.3524 | 95.6928 | 181.7264 | 284.2581 |  |  |  | 82.6047 | 93.2251 | 815.1076 | 808.1484 | 813.9925 | 830.7415 | 181.1335 | 198.916 | 986.5173 | 88.6732 | 134.6112 | 721.1417 | 1104.1366 | 651.8079 |  | 932.4078 | 1003.5936 | 976.7765 | 990.7246 |  | 475.3259 | 740.1792 | 539.5575 | 759.0073 | 918.9945 | 1055.6931 | 1101.986 | 46.7481 | 425.5074 | 76.4437 | 640.2446 | 16.6581 | 50.2684 | 55.0052 | 71.7782 | 62.8622 |  |  | 3.0065 | -2.2584 | 0.8147 | -0.75963 | 11.2546 | 8.1208 | 16.9811 | -2.9296 | 23.1804 | 60.8397 | 194.555 | -0.00023985 | -0.00019221 | -0.00061604 | 132.9805 | 28.206 | 17.5524 | 16.9892 | 16.9239 | 15.9926 | 15.1988 | 18.2681 | 17.1646 | 17.3454 | 17.4336 | 17.1766 | 16.3728 | 15.0494 | 769.1697 | 537.5951 | 440.4194 | 293.7487 | 235.7982 | 762.2775 | 404.7718 | 79.3986 | 81.4093 | 82.3102 | 100.5949 | 96.9061 | 100.0279 |  |  |  | 806.3559 | 736.3563 | 738.7191 | 755.8827 | 67.6766 | 22.4088 | 1002.3158 |  |  | 1015.5276 |  |  | 55.9579 | 84.203 | 820.8489 | 65.3959 | 171.7445 | 948.3152 | 907.2567 | 755.6168 | 1007.1039 | 979.7031 | 901.3051 |  | 1246.8262 | 866.7465 | 1123.0127 | 720.8254 | 889.788 | 886.4358 |  | 874.185 |  |  | 915.0168 | 911.5059 | 914.7041 | [6 empty] | 754.1869 |  |  | 592.2015 |  |  | 683.4378 | 851.5875 | 992.9221 | 923.8115 | 1190.9179 | 1180.8198 | 1028.3476 | 1213.152 | 1117.8536 | 771.8202 | 957.4664 | 1071.6325 | 1209.6175 | 1110.1042 | 1217.2301 | 936.0671 | 1112.8485 | 1158.1132 | 754.8223 | 887.483 | 947.4706 | 1041.6477 | 1153.5171 | 1166.8224 | 1038.0586 | 1161.5096 | 803.0725 | 953.4016 | 1097.064 | 1223.0491 | 215.1178 | 0.050132 | 9.4281 | 11.8966 | -41.0676 | 3.1186 | 10059.93 | 0.26 | 4.0148 | -3.3338 | 2.0024 | -1.9335 | 8.5225 | 7.2394 | 10.4686 | 312.2405 | 222.559 | 108.4007 | 64.4063 | 8.0149 | 207.1739 | 78.4007
42810.4602 | 1745 | 17.7134 | 17.6979 | 17.8556 | 17.8893 | 17.2523 | 16.179 | 17.8085 | 19.5159 | 17.031 | 17.0246 | 17.0501 | 16.5896 | 15.6668 | 14.9019 | 76.7404 | 87.4921 | 93.4218 | 95.7341 | 182.9851 | 285.2264 |  |  |  | 82.6229 | 93.2326 | 815.3259 | 808.1549 | 814.1327 | 830.9047 | 171.9178 | 220.3714 | 981.7753 | 66.0861 | 101.8383 | 747.8113 | 1117.6268 | 685.9463 |  | 937.54 | 970.1782 | 956.6282 | 997.5442 |  | 476.1669 | 740.955 | 541.2284 | 757.694 | 916.9724 | 1053.5664 | 1101.5229 | 46.1293 | 425.8528 | 75.6185 | 640.2025 | 16.6671 | 50.3011 | 55.009 | 71.8548 | 63.1484 |  |  | 3.2865 | -2.8071 | 1.1656 | -0.68471 | 11.3992 | 8.5256 | 17.5074 | -3.7109 | 22.7632 | 58.6572 | 194.6989 | -0.00018235 | -0.00019056 | -0.00059962 | 133.3332 | 28.2495 | 17.5545 | 16.9887 | 16.9232 | 15.9983 | 15.1981 | 18.2743 | 17.1624 | 17.348 | 17.4358 | 17.1742 | 16.3782 | 15.0645 | 745.2327 | 523.7356 | 420.0301 | 286.9211 | 229.2116 | 761.425 | 404.9575 | 79.4566 | 81.4327 | 82.3289 | 100.6367 | 96.9175 | 100.0406 |  |  |  | 806.2294 | 735.9672 | 738.0973 | 754.0012 | 62.6735 | 16.8356 | 1003.4889 |  |  | 1015.4811 |  |  | 56.0201 | 84.2911 | 821.4295 | 65.4679 | 179.4098 | 943.6396 | 908.3416 | 757.7637 | 1005.8351 | 976.3022 | 900.7021 |  | 1248.9738 | 866.7822 | 1122.2909 | 722.9766 | 890.122 | 885.7619 |  | 873.1687 |  |  | 914.9311 | 912.0582 | 916.4706 | [6 empty] | 756.5448 |  |  | 592.2036 |  |  | 685.4337 | 853.5863 | 991.0413 | 923.3566 | 1188.2812 | 1183.6856 | 1029.0763 | 1214.301 | 1117.4584 | 773.1775 | 958.8994 | 1067.4271 | 1209.9072 | 1109.5296 | 1217.0334 | 936.6176 | 1112.6954 | 1156.8135 | 756.0604 | 888.0994 | 947.0723 | 1041.6747 | 1150.6323 | 1167.003 | 1039.3209 | 1162.9876 | 802.523 | 954.1634 | 1094.2487 | 1219.6289 | 218.3082 | 0.034622 | 9.3779 | 11.9137 | -41.0472 | 3.1185 | 10100.61 | 0.29 | 4.1978 | -3.7182 | 2.396 | -1.8364 | 8.5702 | 7.4117 | 10.621 | 314.031 | 222.0927 | 108.4694 | 66.7569 | 10.3141 | 215.4709 | 78.4134
42810.4602 | 1746 | 17.7163 | 17.6945 | 17.848 | 17.8857 | 17.2426 | 16.1807 | 17.8123 | 19.5199 | 17.0296 | 17.0308 | 17.0513 | 16.583 | 15.6659 | 14.8986 | 76.7759 | 87.5695 | 93.4536 | 95.7913 | 184.2497 | 286.0424 |  |  |  | 82.6492 | 93.2529 | 814.8243 | 807.1821 | 813.4378 | 829.5341 | 110.3689 | 250.9006 | 1049.2607 | 125.2057 | 126.516 | 749.5662 | 1104.9803 | 708.4879 |  | 931.5341 | 948.1387 | 930.6752 | 982.949 |  | 475.6099 | 741.6211 | 540.9531 | 759.4147 | 917.5795 | 1055.6756 | 1104.9649 | 45.897 | 426.1421 | 74.0131 | 639.9123 | 16.6759 | 50.327 | 55.0121 | 71.921 | 63.421 |  |  | 2.975 | -2.6126 | 0.65634 | -0.46524 | 11.9255 | 8.3771 | 16.9147 | -2.8442 | 22.7649 | 57.8729 | 193.147 | -0.00019878 | -0.00022835 | -0.00062262 | 133.6777 | 28.2958 | 17.5545 | 16.9826 | 16.9208 | 15.9927 | 15.2021 | 18.275 | 17.1606 | 17.3395 | 17.4339 | 17.1676 | 16.3763 | 15.055 | 720.9913 | 491.7209 | 379.4284 | 265.2688 | 213.6138 | 759.3853 | 404.0452 | 79.5165 | 81.4489 | 82.3424 | 100.6534 | 96.9208 | 100.0591 |  |  |  | 805.7711 | 735.089 | 737.2862 | 752.3573 | 77.6686 | 20.2249 | 1003.0223 |  |  | 1015.0461 |  |  | 56.0736 | 84.3657 | 821.0634 | 65.5434 | 187.782 | 939.8479 | 907.7758 | 759.3468 | 1006.3475 | 977.8945 | 899.5027 |  | 1248.3136 | 868.6682 | 1121.9081 | 724.5111 | 890.6974 | 888.4663 |  | 879.0768 |  |  | 916.0026 | 912.2682 | 915.8158 | [6 empty] | 757.6555 |  |  | 590.7102 |  |  | 686.9146 | 853.2271 | 991.6181 | 922.8807 | 1188.2162 | 1182.8704 | 1029.4256 | 1212.6295 | 1117.4208 | 773.924 | 957.6215 | 1069.752 | 1211.4705 | 1111.2857 | 1217.1747 | 938.4835 | 1113.4701 | 1155.4926 | 756.0445 | 886.4129 | 946.9959 | 1040.5268 | 1149.5949 | 1165.7161 | 1040.0663 | 1162.9572 | 801.174 | 953.1151 | 1094.5742 | 1217.6927 | 218.9708 | 0.027922 | 9.335 | 11.9206 | -41.1157 | 3.1185 | 10111.04 | 0.31 | 3.9915 | -3.5883 | 1.7985 | -1.5142 | 8.7728 | 7.3527 | 10.448 | 313.5182 | 221.7939 | 108.6483 | 68.713 | 14.6597 | 207.9137 | 78.3157
42810.4603 | 1747 | 17.7157 | 17.6972 | 17.843 | 17.8863 | 17.2495 | 16.1781 | 17.8109 | 19.5481 | 17.0348 | 17.0327 | 17.0592 | 16.5788 | 15.6669 | 14.9114 | 76.8002 | 87.638 | 93.5112 | 95.8484 | 185.4921 | 286.9107 |  |  |  | 82.6672 | 93.2704 | 814.0054 | 806.0761 | 812.4005 | 828.2358 | 117.4527 | 214.4017 | 1014.0446 | 151.1297 | 199.5877 | 700.9362 | 1088.4704 | 679.6183 |  | 919.2392 | 1030.6178 | 985.2405 | 973.8951 |  | 477.4642 | 741.4815 | 542.444 | 766.9613 | 927.302 | 1058.7946 | 1104.6927 | 46.2538 | 426.1547 | 72.9813 | 639.333 | 16.6879 | 50.3643 | 54.997 | 71.9604 | 63.7005 |  |  | 2.8238 | -2.8906 | 1.322 | -0.58943 | 11.0627 | 8.7891 | 17.5909 | -4.6591 | 22.4393 | 57.2226 | 193.3034 | -0.0002497 | -0.00014785 | -0.00065219 | 134.03 | 28.3431 | 17.5592 | 16.9879 | 16.9247 | 15.9949 | 15.2041 | 18.2789 | 17.1599 | 17.3409 | 17.4341 | 17.1686 | 16.3803 | 15.0551 | 724.0447 | 479.6955 | 370.1275 | 247.6266 | 211.1386 | 758.2569 | 403.3842 | 79.5909 | 81.4684 | 82.3718 | 100.6751 | 96.9346 | 100.0852 |  |  |  | 805.3015 | 734.4095 | 736.725 | 750.9831 | 65.885 | 19.1149 | 1003.6833 |  |  | 1017.0646 |  |  | 56.1193 | 84.4509 | 820.2466 | 65.6288 | 196.6725 | 939.8184 | 905.2294 | 759.9466 | 1008.307 | 981.0571 | 900.9455 |  | 1247.4941 | 871.6315 | 1122.1008 | 724.186 | 890.9363 | 889.9021 |  | 880.022 |  |  | 915.8346 | 912.2158 | 914.9448 | [6 empty] | 757.7179 |  |  | 589.272 |  |  | 689.7805 | 853.0716 | 990.7024 | 924.2197 | 1188.5812 | 1182.7514 | 1030.3047 | 1211.8864 | 1116.7863 | 780.5042 | 957.1575 | 1073.1346 | 1213.6491 | 1112.3488 | 1217.0366 | 938.0348 | 1112.0897 | 1156.6361 | 756.3486 | 883.9428 | 947.0872 | 1038.7779 | 1148.1234 | 1161.4016 | 1039.2781 | 1160.8244 | 799.8411 | 949.3412 | 1091.9583 | 1216.4902 | 218.3685 | 0.02426 | 9.2891 | 11.9286 | -41.1143 | 3.1186 | 10139.23 | 0.37 | 3.8865 | -3.7741 | 2.5523 | -1.7043 | 8.4594 | 7.5402 | 10.6673 | 312.8014 | 221.8356 | 108.7495 | 67.9671 | 15.5732 | 198.0806 | 78.2071
42810.4603 | 1748 | 17.716 | 17.6953 | 17.8496 | 17.8824 | 17.247 | 16.1773 | 17.8259 | 19.5534 | 17.0261 | 17.0213 | 17.0537 | 16.5837 | 15.6605 | 14.9004 | 76.8339 | 87.7026 | 93.6053 | 95.8925 | 186.7292 | 287.8227 |  |  |  | 82.6686 | 93.2872 | 813.2637 | 805.3211 | 811.534 | 827.2818 | 116.1583 | 266.5173 | 1033.5409 | 141.2033 | 180.9151 | 687.4456 | 1095.3418 | 621.931 |  | 928.8446 | 984.1274 | 972.2178 | 970.5752 |  | 478.6549 | 741.5804 | 542.6591 | 769.843 | 926.2881 | 1057.5376 | 1104.6645 | 46.8844 | 426.185 | 73.9237 | 638.9474 | 16.6792 | 50.3874 | 54.9945 | 72.0189 | 64.0078 |  |  | 3.1754 | -2.1355 | 0.8331 | -0.38507 | 11.0312 | 8.2056 | 16.9725 | -13.1872 | 23.3092 | 58.4354 | 195.2226 | -0.00025135 | -0.00023327 | -0.00058483 | 134.3891 | 28.3849 | 17.563 | 16.9901 | 16.9184 | 15.9967 | 15.2032 | 18.2877 | 17.1574 | 17.3403 | 17.4327 | 17.1685 | 16.3792 | 15.0538 | 708.7913 | 468.47 | 354.5251 | 231.9299 | 198.1528 | 756.5548 | 402.6214 | 79.6526 | 81.4974 | 82.3822 | 100.6814 | 96.9426 | 100.0974 |  |  |  | 804.873 | 733.3819 | 735.674 | 750.5844 | 84.7584 | 24.6292 | 1005.6956 |  |  | 1019.3197 |  |  | 56.1345 | 84.5447 | 819.4815 | 65.7119 | 206.0698 | 938.5698 | 902.7526 | 759.8419 | 1008.2482 | 980.2862 | 895.904 |  | 1245.8479 | 872.1147 | 1122.3897 | 723.7943 | 891.6712 | 888.7035 |  | 878.0568 |  |  | 910.809 | 908.0729 | 910.475 | [6 empty] | 757.5665 |  |  | 588.9988 |  |  | 694.1179 | 857.4174 | 992.3306 | 923.971 | 1190.1943 | 1183.4385 | 1030.0438 | 1211.5823 | 1115.7741 | 789.7589 | 959.975 | 1074.7836 | 1214.8492 | 1112.3985 | 1217.8585 | 935.4985 | 1110.3372 | 1158.7112 | 755.2182 | 881.19 | 946.6187 | 1037.1801 | 1147.4421 | 1161.6616 | 1037.0758 | 1161.268 | 798.3814 | 947.0339 | 1090.8672 | 1214.745 | 212.609 | 0.025789 | 9.237 | 11.9391 | -41.1415 | 3.1185 | 10126.56 | 0.34 | 4.1195 | -3.2441 | 2.0262 | -1.3776 | 8.4434 | 7.2822 | 10.4732 | 311.585 | 222.0082 | 109.0439 | 69.0503 | 17.1685 | 202.3278 | 78.0845
42810.4603 | 1749 | 17.722 | 17.6983 | 17.8404 | 17.8924 | 17.2412 | 16.1814 | 17.835 | 19.563 | 17.0406 | 17.0288 | 17.0552 | 16.5822 | 15.6601 | 14.9048 | 76.8625 | 87.769 | 93.6896 | 95.9512 | 188.0042 | 288.755 |  |  |  | 82.682 | 93.3051 | 812.9245 | 805.0332 | 811.2152 | 826.9108 | 134.0797 | 257.0249 | 1040.7145 | 165.8419 | 219.9968 | 680.0475 | 1084.1437 | 710.2514 |  | 907.9705 | 999.36 | 948.9468 | 932.7289 |  | 480.6766 | 742.3884 | 542.1328 | 770.0944 | 921.5036 | 1055.493 | 1104.6092 | 48.7449 | 426.1846 | 77.1849 | 639.1434 | 16.6833 | 50.3594 | 54.9939 | 72.0708 | 64.2782 |  |  | 2.7542 | -3.1876 | 0.67211 | -1.0803 | 11.1442 | 7.8646 | 16.9075 | -16.6633 | 23.0611 | 58.1914 | 199.3298 | -0.00020535 | -0.0002612 | -0.00062262 | 134.7567 | 28.4243 | 17.5647 | 16.9812 | 16.9099 | 15.9943 | 15.2032 | 18.2901 | 17.155 | 17.3369 | 17.4265 | 17.1652 | 16.3741 | 15.0532 | 735.688 | 479.6693 | 355.7985 | 238.2273 | 210.9994 | 756.7362 | 402.4282 | 79.7254 | 81.5181 | 82.4065 | 100.6866 | 96.9475 | 100.118 |  |  |  | 805.1937 | 733.9892 | 736.5998 | 753.4713 | 68.2548 | 21.137 | 1006.6436 |  |  | 1019.5919 |  |  | 56.1786 | 84.6328 | 818.8483 | 65.7808 | 215.8001 | 937.0824 | 901.6548 | 760.4356 | 1009.211 | 981.6119 | 894.5707 |  | 1246.2586 | 870.8143 | 1122.9006 | 724.3886 | 892.7679 | 886.9034 |  | 874.9344 |  |  | 907.877 | 906.2477 | 908.5326 | [6 empty] | 758.2752 |  |  | 589.9083 |  |  | 697.1509 | 862.7569 | 994.9062 | 921.925 | 1189.1316 | 1185.1962 | 1029.7697 | 1212.7907 | 1115.3434 | 790.8411 | 962.6913 | 1069.6038 | 1218.0807 | 1112.7477 | 1219.0281 | 933.5111 | 1109.4007 | 1159.8146 | 754.6112 | 878.9857 | 946.9768 | 1038.3553 | 1148.0432 | 1166.4477 | 1036.1141 | 1162.179 | 797.6415 | 947.403 | 1089.7514 | 1215.3608 | 203.9873 | 0.02722 | 9.184 | 11.9403 | -41.0608 | 3.1185 | 10109.21 | 0.33 | 3.8359 | -3.965 | 1.8207 | -2.3083 | 8.48 | 7.1237 | 10.4451 | 311.96 | 222.3736 | 109.4515 | 66.1268 | 16.9921 | 196.6384 | 78.1043
42810.4603 | 1750 | 17.7254 | 17.7003 | 17.8511 | 17.8922 | 17.2445 | 16.1816 | 17.8399 | 19.5719 | 17.0399 | 17.0325 | 17.0562 | 16.5836 | 15.6647 | 14.9115 | 76.8981 | 87.8367 | 93.7531 | 96.0246 | 189.3283 | 289.5365 |  |  |  | 82.7062 | 93.3204 | 813.3911 | 805.54 | 811.7197 | 827.8851 | 98.8993 | 218.704 | 1011.2264 | 101.078 | 170.8066 | 758.968 | 1040.8357 | 906.6324 |  | 863.895 | 931.2131 | 913.8545 | 897.2729 |  | 480.1004 | 742.9149 | 542.7561 | 768.7021 | 923.0377 | 1054.4125 | 1105.8627 | 50.2639 | 426.0996 | 78.3355 | 639.2795 | 16.6791 | 50.2846 | 54.9704 | 72.1132 | 64.5519 |  |  | 3.0341 | -3.137 | 0.25024 | -0.42844 | 11.1731 | 8.3535 | 17.4982 | -15.4634 | 22.9792 | 58.6641 | 197.651 | -0.00023985 | -0.00026449 | -0.0006374 | 135.1383 | 28.4757 | 17.5684 | 16.9849 | 16.9192 | 15.9903 | 15.2121 | 18.302 | 17.1632 | 17.3433 | 17.4334 | 17.1696 | 16.3765 | 15.061 | 723.8008 | 480.0043 | 356.1164 | 242.299 | 203.51 | 755.5991 | 402.1021 | 79.7928 | 81.5402 | 82.4261 | 100.7044 | 96.9664 | 100.1351 |  |  |  | 805.6654 | 734.7592 | 737.4756 | 754.0564 | 63.2903 | 24.0749 | 1007.7679 |  |  | 1020.2152 |  |  | 56.2448 | 84.7216 | 819.1772 | 65.849 | 226.9197 | 936.0098 | 903.1376 | 763.6877 | 1010.175 | 981.6952 | 893.3503 |  | 1243.5634 | 868.6032 | 1123.1958 | 726.16 | 893.9745 | 884.1381 |  | 872.19 |  |  | 905.5412 | 905.1261 | 907.1673 | [6 empty] | 761.3418 |  |  | 591.4097 |  |  | 697.0803 | 863.2823 | 995.0461 | 920.4315 | 1188.8146 | 1185.0418 | 1030.745 | 1213.5165 | 1115.3648 | 788.0626 | 963.1601 | 1066.9475 | 1217.3695 | 1115.7605 | 1217.7828 | 931.046 | 1109.7956 | 1160.7061 | 755.3106 | 878.2621 | 948.4275 | 1040.5369 | 1149.1954 | 1174.0262 | 1038.0528 | 1165.3938 | 797.7984 | 947.8648 | 1089.5351 | 1216.9259 | 210.4163 | 0.023418 | 9.1285 | 11.9381 | -41.0002 | 3.1185 | 10138.36 | 0.29 | 4.028 | -3.9344 | 1.1112 | -1.454 | 8.4875 | 7.3388 | 10.6216 | 309.7806 | 222.6255 | 109.8703 | 67.04 | 16.8977 | 173.0108 | 78.2354
42810.4603 | 1751 | 17.7166 | 17.6935 | 17.8468 | 17.8815 | 17.2472 | 16.1776 | 17.8441 | 19.582 | 17.0397 | 17.0279 | 17.053 | 16.5842 | 15.6624 | 14.9027 | 76.9274 | 87.9062 | 93.8197 | 96.1029 | 190.682 | 290.3164 |  |  |  | 82.7443 | 93.3286 | 814.0639 | 806.2704 | 812.3266 | 829.2213 | 78.4883 | 181.331 | 957.1723 | 56.8469 | 92.7039 | 922.0414 | 1061.6966 | 916.0582 |  | 884.216 | 932.5129 | 915.3391 | 908.8836 |  | 478.7881 | 743.6418 | 544.3881 | 769.009 | 922.68 | 1054.1868 | 1105.6492 | 50.8118 | 425.9717 | 78.5168 | 638.8789 | 16.6888 | 50.2582 | 54.9758 | 72.1664 | 64.9003 |  |  | 3.0952 | -3.6968 | 0.71745 | -0.642 | 9.485 | 8.5815 | 18.4083 | -15.5968 | 23.0099 | 59.8902 | 198.0128 | -0.0002267 | -0.00018399 | -0.00063247 | 135.5457 | 28.5172 | 17.5684 | 16.9798 | 16.9168 | 15.9859 | 15.2128 | 18.3042 | 17.1591 | 17.3344 | 17.4322 | 17.17 | 16.3698 | 15.0554 | 717.6149 | 490.7379 | 357.9636 | 237.0987 | 205.5598 | 753.5096 | 401.6257 | 79.8555 | 81.5638 | 82.4433 | 100.7327 | 96.9742 | 100.1528 |  |  |  | 805.9167 | 735.1507 | 737.8552 | 754.1671 | 66.2442 | 18.4534 | 1008.2411 |  |  | 1019.5592 |  |  | 56.3056 | 84.8095 | 820.0508 | 65.927 | 239.8755 | 935.2224 | 907.0032 | 767.0324 | 1008.0714 | 977.8302 | 895.5782 |  | 1242.9467 | 866.1005 | 1123.5581 | 726.9361 | 894.7945 | 881.3753 |  | 868.5255 |  |  | 910.5744 | 911.6439 | 914.4571 | [6 empty] | 764.1106 |  |  | 592.8074 |  |  | 697.3895 | 861.1829 | 993.4322 | 922.6137 | 1191.4666 | 1184.6007 | 1032.332 | 1213.4978 | 1114.7179 | 786.071 | 961.6498 | 1067.5951 | 1213.6399 | 1120.4966 | 1214.5506 | 931.9359 | 1114.2674 | 1164.9397 | 756.6532 | 878.3426 | 949.2182 | 1041.8454 | 1151.3449 | 1182.1218 | 1042.1232 | 1167.8022 | 798.0158 | 947.2459 | 1090.1446 | 1218.29 | 214.9743 | 0.017925 | 9.0709 | 11.9299 | -41.0976 | 3.1185 | 10126.81 | 0.29 | 4.0708 | -4.2727 | 1.8823 | -1.7805 | 7.8194 | 7.4377 | 10.8934 | 309.2139 | 222.9288 | 110.1675 | 66.9808 | 16.6063 | 184.2597 | 78.3109
42810.4603 | 1752 | 17.724 | 17.6952 | 17.8459 | 17.8828 | 17.2449 | 16.1862 | 17.8496 | 19.5945 | 17.0364 | 17.0335 | 17.055 | 16.5848 | 15.6709 | 14.9126 | 76.9613 | 87.9833 | 93.8922 | 96.1564 | 192.0221 | 291.274 |  |  |  | 82.7683 | 93.3529 | 814.1249 | 806.2395 | 812.3445 | 828.9221 | 78.5725 | 183.4653 | 957.7515 | 56.9655 | 92.75 | 935.4604 | 1074.9841 | 925.1122 |  | 905.4568 | 932.8708 | 915.6281 | 900.7827 |  | 478.7186 | 743.9119 | 545.0099 | 771.7041 | 922.5368 | 1054.2743 | 1105.0419 | 50.4853 | 425.7144 | 79.8426 | 638.7985 | 16.6764 | 50.2289 | 54.9772 | 72.2036 | 65.037 |  |  | 3.1406 | -2.5416 | 0.68394 | -0.060454 | 10.5212 | 6.6463 | 17.5718 | -14.004 | 22.517 | 57.7907 | 198.3146 | -0.00022013 | -0.00022999 | -0.00065876 | 135.941 | 28.565 | 17.5867 | 16.9849 | 16.9171 | 15.9862 | 15.2093 | 18.3202 | 17.1678 | 17.3433 | 17.4291 | 17.1719 | 16.3791 | 15.0526 | 714.8934 | 488.4584 | 375.8492 | 236.9282 | 199.4734 | 751.7478 | 401.0369 | 79.9206 | 81.5777 | 82.4622 | 100.7569 | 96.956 | 100.1601 |  |  |  | 806.1429 | 735.8434 | 738.7387 | 754.4829 | 62.6182 | 23.293 | 1007.0636 |  |  | 1017.3508 |  |  | 56.3721 | 84.9053 | 820.3402 | 66.0084 | 254.5653 | 936.326 | 908.7067 | 767.9903 | 1006.1807 | 974.7059 | 896.3486 |  | 1243.0284 | 863.0656 | 1123.2517 | 726.7794 | 894.6059 | 878.7351 |  | 865.6466 |  |  | 913.9833 | 914.3817 | 916.7293 | [6 empty] | 765.1843 |  |  | 593.5716 |  |  | 698.4126 | 860.2817 | 991.2903 | 928.0675 | 1192.3992 | 1185.0366 | 1031.9898 | 1215.6041 | 1113.6936 | 784.6254 | 960.8375 | 1069.9007 | 1210.9409 | 1122.9821 | 1213.3614 | 933.4632 | 1118.2537 | 1168.4706 | 757.2375 | 877.7221 | 948.1284 | 1043.8674 | 1152.4305 | 1187.9958 | 1046.1528 | 1169.7995 | 798.5156 | 945.4698 | 1091.6975 | 1219.2222 | 209.1397 | 0.01655 | 9.008 | 11.9154 | -41.0873 | 3.1185 | 10122.74 | 0.32 | 4.0999 | -3.5432 | 1.838 | -0.54645 | 8.2358 | 6.5458 | 10.6434 | 309.2593 | 222.8153 | 110.0984 | 66.6562 | 14.5126 | 192.1293 | 78.3729
42810.4603 | 1753 | 17.7273 | 17.698 | 17.8414 | 17.8868 | 17.2455 | 16.1878 | 17.8483 | 19.6047 | 17.0388 | 17.0318 | 17.0581 | 16.5836 | 15.6718 | 14.914 | 76.9892 | 88.0507 | 93.9649 | 96.2171 | 193.3726 | 292.15 |  |  |  | 82.7941 | 93.3727 | 813.582 | 805.8227 | 811.7956 | 828.4209 | 78.656 | 186.1667 | 957.2803 | 57.0642 | 92.7511 | 935.0116 | 1067.1266 | 929.737 |  | 891.2442 | 932.1183 | 915.4952 | 900.3012 |  | 480.4221 | 745.064 | 547.3748 | 769.8006 | 917.4122 | 1051.5349 | 1105.3769 | 50.5503 | 425.5826 | 81.2043 | 639.3281 | 16.6621 | 50.2332 | 54.9904 | 72.2695 | 65.0023 |  |  | 3.1557 | -2.1585 | 0.44738 | -0.20699 | 10.1638 | 8.2595 | 17.7959 | -4.9246 | 23.1253 | 60.3939 | 199.6936 | -0.00019385 | -0.00021356 | -0.00063247 | 136.3278 | 28.6058 | 17.583 | 16.9824 | 16.907 | 15.9891 | 15.2066 | 18.3175 | 17.1571 | 17.3333 | 17.425 | 17.1689 | 16.3712 | 15.0495 | 707.1705 | 492.5006 | 375.4652 | 241.8179 | 205.545 | 749.1599 | 400.4122 | 79.9767 | 81.5996 | 82.4896 | 100.7769 | 96.9589 | 100.1745 |  |  |  | 806.2678 | 736.6711 | 739.8039 | 754.4135 | 51.3265 | 17.3955 | 1005.6464 |  |  | 1015.7917 |  |  | 56.4391 | 84.9904 | 819.8901 | 66.0853 | 270.0297 | 935.4012 | 908.4522 | 765.6041 | 1005.1366 | 974.3435 | 896.8342 |  | 1242.4607 | 861.4938 | 1123.0069 | 725.4534 | 893.8696 | 877.8166 |  | 865.3612 |  |  | 912.55 | 913.8255 | 916.2764 | [6 empty] | 762.7688 |  |  | 593.2013 |  |  | 698.5675 | 859.6419 | 989.8998 | 933.1641 | 1192.7684 | 1186.0771 | 1030.5713 | 1217.5273 | 1113.1559 | 783.2496 | 959.2462 | 1070.2087 | 1208.7184 | 1123.625 | 1212.6048 | 934.834 | 1121.5353 | 1170.2593 | 758.081 | 877.3051 | 946.2961 | 1045.2389 | 1153.2845 | 1189.4794 | 1051.7686 | 1171.9589 | 799.9648 | 942.948 | 1092.4889 | 1219.352 | 215.0098 | 0.0089526 | 8.9461 | 11.9035 | -41.0838 | 3.1185 | 10092.42 | 0.3 | 4.1089 | -3.2671 | 1.4874 | -1.0117 | 8.0863 | 7.2895 | 10.7 | 308.7816 | 222.7011 | 109.8492 | 66.5972 | 14.4425 | 187.596 | 78.4139
42810.4603 | 1754 | 17.7268 | 17.6915 | 17.8421 | 17.8684 | 17.2443 | 16.189 | 17.85 | 19.6117 | 17.0309 | 17.0295 | 17.0496 | 16.5873 | 15.6617 | 14.9144 | 77.0161 | 88.1115 | 94.0364 | 96.2763 | 194.721 | 292.856 |  |  |  | 82.814 | 93.3852 | 814.5966 | 807.1928 | 813.0016 | 830.4329 | 78.7357 | 188.3451 | 958.015 | 57.1654 | 92.7661 | 935.3473 | 1052.607 | 932.367 |  | 904.3519 | 934.0772 | 916.6147 | 906.5735 |  | 482.2771 | 746.0177 | 548.3463 | 766.3536 | 914.9314 | 1053.3592 | 1104.4077 | 51.5983 | 425.5043 | 82.2817 | 639.9056 | 16.649 | 50.24 | 55.0002 | 72.3216 | 64.6285 |  |  | 3.2286 | -3.1127 | 0.59523 | -0.13274 | 11.8256 | 9.5001 | 17.6697 | -4.1998 | 22.5785 | 57.0409 | 199.1092 | -0.00021356 | -0.00023985 | -0.00061769 | 136.7308 | 28.6525 | 17.5836 | 16.9761 | 16.9184 | 15.9807 | 15.2028 | 18.3301 | 17.1616 | 17.34 | 17.4261 | 17.1694 | 16.3707 | 15.0527 | 678.5511 | 484.4312 | 361.5355 | 234.7304 | 199.3035 | 745.627 | 399.5013 | 80.0468 | 81.6169 | 82.5077 | 100.7767 | 96.9387 | 100.1848 |  |  |  | 806.9451 | 737.7979 | 741.0948 | 757.1122 | 62.8131 | 23.7283 | 1003.9721 |  |  | 1014.2116 |  |  | 56.5096 | 85.0851 | 820.4839 | 66.1619 | 285.3795 | 935.8192 | 908.7824 | 762.0679 | 1002.593 | 972.1459 | 894.2036 |  | 1241.1588 | 860.0355 | 1123.5607 | 723.9847 | 892.562 | 876.4417 |  | 863.075 |  |  | 911.2439 | 912.5258 | 914.3719 | [6 empty] | 759.459 |  |  | 593.7504 |  |  | 698.7489 | 858.5173 | 988.1615 | 931.46 | 1193.6267 | 1185.4945 | 1030.4503 | 1219.1303 | 1112.635 | 783.2557 | 956.8106 | 1074.8087 | 1205.8982 | 1124.305 | 1213.6273 | 935.1943 | 1124.3045 | 1173.2278 | 760.2968 | 877.8592 | 945.0791 | 1044.4166 | 1154.1605 | 1187.9576 | 1057.0993 | 1171.7228 | 801.0663 | 940.8255 | 1095.5242 | 1219.1381 | 214.1791 | 0.0059991 | 8.9188 | 11.8807 | -41.1115 | 3.1185 | 10055.38 | 0.29 | 4.1599 | -3.9252 | 1.7165 | -0.81056 | 8.7284 | 7.8232 | 10.6693 | 307.7918 | 223.099 | 109.3831 | 68.533 | 15.826 | 179.2181 | 78.5512
42810.4603 | 1755 | 17.7279 | 17.6882 | 17.8409 | 17.8766 | 17.2403 | 16.1832 | 17.8584 | 19.6265 | 17.0395 | 17.0238 | 17.0552 | 16.5915 | 15.6525 | 14.9135 | 77.0571 | 88.1867 | 94.152 | 96.3548 | 196.088 | 293.6669 |  |  |  | 82.8725 | 93.4061 | 815.4978 | 807.7887 | 813.8504 | 831.2951 | 78.8083 | 193.0753 | 960.5598 | 57.2753 | 92.7753 | 934.2303 | 1014.2196 | 942.7246 |  | 893.6261 | 935.1467 | 917.5253 | 909.2219 |  | 481.6033 | 746.3938 | 548.4583 | 763.8326 | 918.3966 | 1057.8302 | 1107.2349 | 52.5014 | 425.4215 | 83.6177 | 640.2002 | 16.6305 | 50.2245 | 55.0127 | 72.341 | 64.2197 |  |  | 3.2017 | -2.5318 | 1.1991 | -0.90025 | 11.3111 | 8.107 | 17.8183 | -3.3357 | 22.7791 | 58.6047 | 200.3352 | -0.00023327 | -0.00020699 | -0.00060126 | 137.1473 | 28.6983 | 17.5947 | 16.9787 | 16.9228 | 15.9822 | 15.2026 | 18.3381 | 17.1615 | 17.3409 | 17.4307 | 17.1672 | 16.3743 | 15.0573 | 687.2412 | 490.4673 | 360.8275 | 236.4345 | 205.659 | 744.4109 | 399.1218 | 80.1112 | 81.6374 | 82.5249 | 100.7572 | 96.9391 | 100.2056 |  |  |  | 807.5638 | 737.919 | 741.1766 | 756.6925 | 91.4715 | 19.8726 | 1001.9923 |  |  | 1010.9084 |  |  | 56.574 | 85.1787 | 821.5643 | 66.2424 | 301.3499 | 936.9033 | 910.979 | 759.7449 | 1000.9049 | 971.1135 | 896.4394 |  | 1240.5987 | 857.9668 | 1124.707 | 723.5016 | 891.732 | 874.4296 |  | 861.2281 |  |  | 911.2587 | 914.8436 | 917.589 | [6 empty] | 757.2214 |  |  | 595.3465 |  |  | 699.326 | 858.2772 | 987.5572 | 931.3053 | 1196.6675 | 1184.0636 | 1033.719 | 1219.803 | 1112.3155 | 783.3784 | 957.0362 | 1080.6961 | 1208.6639 | 1120.8859 | 1213.7795 | 934.0406 | 1126.119 | 1175.1992 | 761.2892 | 878.2272 | 945.2664 | 1044.0822 | 1154.9183 | 1187.4748 | 1062.4255 | 1172.0659 | 801.6414 | 940.7859 | 1094.4751 | 1220.112 | 213.1514 | 0.0029405 | 8.9158 | 11.8603 | -41.0437 | 3.1184 | 10020.55 | 0.24 | 4.1441 | -3.5406 | 2.4367 | -2.1113 | 8.5508 | 7.2391 | 10.7321 | 307.2732 | 223.8976 | 109.0756 | 67.1411 | 15.8364 | 158.6551 | 78.757
42810.4604 | 1756 | 17.7302 | 17.6883 | 17.8367 | 17.8719 | 17.2371 | 16.1853 | 17.855 | 19.646 | 17.0397 | 17.028 | 17.0509 | 16.5852 | 15.6619 | 14.9079 | 77.0759 | 88.2506 | 94.2828 | 96.4291 | 197.4624 | 294.595 |  |  |  | 82.9047 | 93.4384 | 815.1429 | 807.1315 | 813.2995 | 829.9746 | 78.8838 | 191.8384 | 961.3372 | 57.3615 | 92.785 | 937.0765 | 1032.9693 | 939.9768 |  | 869.3179 | 935.8631 | 917.9702 | 913.1377 |  | 481.0542 | 747.6633 | 548.6274 | 762.321 | 916.3543 | 1055.859 | 1105.1774 | 52.887 | 425.4866 | 84.3444 | 640.2279 | 16.6193 | 50.2126 | 55.0331 | 72.4036 | 63.8249 |  |  | 3.0874 | -2.378 | 0.82259 | -0.57563 | 11.2053 | 8.4264 | 16.9594 | -2.9401 | 23.2964 | 57.745 | 197.2693 | -0.00021849 | -0.00024477 | -0.00063247 | 137.561 | 28.7434 | 17.6006 | 16.9829 | 16.9128 | 15.9835 | 15.2069 | 18.3386 | 17.1576 | 17.3377 | 17.4239 | 17.1688 | 16.3671 | 15.0624 | 731.5527 | 484.7164 | 353.7817 | 231.3308 | 197.2871 | 745.3937 | 398.8153 | 80.1699 | 81.6563 | 82.5507 | 100.7982 | 96.9431 | 100.2234 |  |  |  | 807.6286 | 737.0966 | 740.1344 | 754.7165 | 83.0502 | 26.6036 | 1000.7326 |  |  | 1008.8538 |  |  | 56.6394 | 85.2621 | 821.3322 | 66.3206 | 317.8277 | 936.3572 | 920.3473 | 758.4153 | 1001.1756 | 970.9667 | 904.2978 |  | 1236.7325 | 856.6989 | 1125.9278 | 723.897 | 892.0515 | 874.287 |  | 860.5083 |  |  | 914.8 | 917.7616 | 919.3732 | [6 empty] | 756.7279 |  |  | 596.3125 |  |  | 699.7287 | 858.6955 | 992.2265 | 929.878 | 1198.96 | 1184.4974 | 1036.7691 | 1220.7319 | 1112.6929 | 783.969 | 959.2586 | 1082.2462 | 1213.9554 | 1121.894 | 1217.258 | 933.8686 | 1126.736 | 1173.8311 | 761.0979 | 878.4358 | 947.5381 | 1045.6882 | 1155.0752 | 1186.3248 | 1062.5648 | 1171.3532 | 802.4273 | 941.5217 | 1095.7817 | 1218.9246 | 212.9443 | -0.00060927 | 8.9313 | 11.8536 | -41.0172 | 3.1184 | 10043.82 | 0.29 | 4.067 | -3.4336 | 2.0194 | -1.6893 | 8.5044 | 7.3748 | 10.4625 | 303.9177 | 224.724 | 109.188 | 62.562 | 16.5641 | 168.3402 | 78.8322
42810.4604 | 1757 | 17.7333 | 17.6966 | 17.8369 | 17.8812 | 17.2446 | 16.1881 | 17.8652 | 19.6575 | 17.0464 | 17.031 | 17.0517 | 16.596 | 15.6737 | 14.9213 | 77.1137 | 88.3306 | 94.3601 | 96.5187 | 198.8339 | 295.4657 |  |  |  | 82.9382 | 93.4697 | 814.2366 | 806.1364 | 812.3384 | 828.2891 | 78.9605 | 192.8846 | 961.7903 | 57.4586 | 92.7686 | 930.2487 | 1042.9293 | 933.9609 |  | 875.8219 | 937.0716 | 919.0866 | 881.3894 |  | 480.6098 | 745.9873 | 547.0385 | 760.1592 | 914.2238 | 1054.5857 | 1104.7633 | 52.3829 | 425.4385 | 85.4821 | 640.096 | 16.6018 | 50.1951 | 55.0438 | 72.4271 | 63.5307 |  |  | 3.274 | -2.7407 | 0.84822 | 0.049942 | 12.0957 | 9.0835 | 17.7006 | -3.6583 | 22.035 | 56.8279 | 195.7744 | -0.00024149 | -0.00020699 | -0.00063412 | 137.9761 | 28.7962 | 17.6154 | 16.9864 | 16.9169 | 15.9931 | 15.2169 | 18.3485 | 17.1684 | 17.3436 | 17.4361 | 17.1647 | 16.3775 | 15.0621 | 741.5778 | 497.3327 | 382.4131 | 249.254 | 207.2193 | 746.2129 | 399.0351 | 80.2271 | 81.676 | 82.5615 | 100.8058 | 96.9413 | 100.2353 |  |  |  | 807.5157 | 736.2462 | 739.2052 | 753.0927 | 90.5764 | 29.9475 | 1000.2343 |  |  | 1009.7145 |  |  | 56.7058 | 85.3558 | 820.2639 | 66.3957 | 333.6348 | 937.4293 | 924.837 | 756.3055 | 1001.0881 | 970.5099 | 903.014 |  | 1234.7346 | 855.8988 | 1126.2756 | 723.6877 | 892.5157 | 873.6172 |  | 860.6171 |  |  | 928.8792 | 933.3506 | 934.1989 | [6 empty] | 755.0531 |  |  | 595.3103 |  |  | 700.5794 | 860.6768 | 992.6999 | 929.6062 | 1199.794 | 1185.8975 | 1038.0787 | 1224.0394 | 1113.5178 | 783.5009 | 960.9296 | 1081.449 | 1213.3494 | 1128.589 | 1219.0319 | 932.5834 | 1124.8852 | 1171.1501 | 760.6642 | 877.9015 | 949.4102 | 1046.3407 | 1157.4888 | 1181.5966 | 1059.0656 | 1168.112 | 802.7408 | 943.5215 | 1094.7261 | 1217.8249 | 220.281 | 0.0034526 | 8.951 | 11.8332 | -41.0941 | 3.1185 | 10089.89 | 0.34 | 4.1849 | -3.6831 | 2.049 | 0.49718 | 8.8316 | 7.6533 | 10.6836 | 302.3412 | 224.9719 | 109.3734 | 61.7357 | 13.4224 | 174.5899 | 78.8419
42810.4604 | 1758 | 17.7356 | 17.6973 | 17.8391 | 17.887 | 17.2441 | 16.189 | 17.8697 | 19.6672 | 17.0389 | 17.0314 | 17.057 | 16.5941 | 15.6678 | 14.9179 | 77.1401 | 88.402 | 94.4713 | 96.5864 | 200.1574 | 296.2437 |  |  |  | 82.9858 | 93.4809 | 813.2308 | 805.119 | 811.247 | 827.0715 | 79.0329 | 194.3542 | 962.4452 | 57.583 | 92.7771 | 933.0867 | 1040.3469 | 932.8689 |  | 870.7253 | 936.6933 | 918.9393 | 870.9948 |  | 481.2865 | 744.1563 | 545.8377 | 760.318 | 919.4626 | 1054.8538 | 1104.381 | 52.3483 | 425.266 | 85.3318 | 639.9978 | 16.5553 | 50.1393 | 55.0532 | 72.4446 | 63.3096 |  |  | 3.366 | -2.9964 | 0.93824 | -0.37587 | 10.6362 | 8.6807 | 16.7084 | -2.9802 | 22.958 | 57.9944 | 197.2156 | -0.00023327 | -0.00020535 | -0.00060619 | 138.4374 | 28.85 | 17.6209 | 16.9948 | 16.9226 | 15.9883 | 15.2226 | 18.3626 | 17.172 | 17.3431 | 17.4372 | 17.1736 | 16.379 | 15.0723 | 769.8451 | 532.6404 | 419.285 | 263.2219 | 222.7499 | 748.5081 | 400.1699 | 80.2965 | 81.704 | 82.5817 | 100.8202 | 96.96 | 100.2623 |  |  |  | 807.2484 | 735.358 | 738.1552 | 751.8729 | 82.9394 | 26.0399 | 999.0927 |  |  | 1010.8393 |  |  | 56.7715 | 85.4532 | 819.1363 | 66.4749 | 348.5893 | 937.0829 | 921.776 | 753.8377 | 998.9619 | 968.7304 | 902.7161 |  | 1236.6001 | 855.3037 | 1127.5754 | 722.8227 | 892.1457 | 872.8224 |  | 859.6079 |  |  | 924.9701 | 929.1937 | 929.6821 | [6 empty] | 752.4537 |  |  | 594.0252 |  |  | 700.5635 | 858.3027 | 992.7321 | 928.461 | 1198.8152 | 1186.1996 | 1038.2699 | 1222.4185 | 1114.1907 | 781.0005 | 958.6629 | 1081.2199 | 1214.6773 | 1128.075 | 1220.9292 | 935.037 | 1120.4855 | 1167.2066 | 763.5263 | 877.963 | 950.432 | 1043.1117 | 1157.3548 | 1175.9825 | 1053.2276 | 1163.2444 | 803.4772 | 943.1961 | 1095.9962 | 1215.11 | 215.3274 | 0.016901 | 8.9589 | 11.7871 | -41.05 | 3.1184 | 10158.74 | 0.24 | 4.2409 | -3.8476 | 2.153 | -1.3627 | 8.2825 | 7.4825 | 10.3809 | 303.8546 | 225.8336 | 109.2543 | 59.4032 | 9.5299 | 173.4758 | 78.7918
42810.4604 | 1759 | 17.7398 | 17.6975 | 17.8361 | 17.8866 | 17.2412 | 16.183 | 17.8747 | 19.6743 | 17.0342 | 17.0258 | 17.0479 | 16.5879 | 15.6691 | 14.9172 | 77.1719 | 88.4634 | 94.5765 | 96.6471 | 201.4687 | 297.074 |  |  |  | 83.0157 | 93.4942 | 812.1994 | 804.031 | 810.1382 | 825.7226 | 79.1036 | 196.0078 | 961.3993 | 57.6933 | 92.7657 | 930.3407 | 1039.6749 | 931.8345 |  | 865.6216 | 935.7245 | 918.2051 | 872.3421 |  | 483.0244 | 743.4265 | 546.7655 | 761.5982 | 922.3763 | 1056.3847 | 1105.0457 | 53.7527 | 425.3423 | 84.4721 | 639.7347 | 16.505 | 50.0721 | 55.0462 | 72.4896 | 63.2283 |  |  | 3.1866 | -2.0527 | 1.3121 | -0.57958 | 11.8664 | 9.4653 | 17.3011 | -4.0789 | 23.1586 | 59.5281 | 196.5571 | -0.00022835 | -0.0002152 | -0.00058976 | 138.8697 | 28.8915 | 17.6075 | 16.9875 | 16.912 | 15.9827 | 15.219 | 18.3583 | 17.167 | 17.3369 | 17.4283 | 17.1719 | 16.3629 | 15.0602 | 792.1064 | 533.4827 | 412.9613 | 250.8575 | 221.6225 | 750.4935 | 400.7584 | 80.354 | 81.7249 | 82.6046 | 100.8037 | 96.9599 | 100.2802 |  |  |  | 807.1127 | 734.9992 | 737.7019 | 752.1045 | 83.0709 | 25.9778 | 997.4339 |  |  | 1010.5781 |  |  | 56.8401 | 85.5531 | 817.9302 | 66.5661 | 363.5303 | 936.0782 | 923.1448 | 753.3118 | 998.2152 | 969.5273 | 898.8047 |  | 1236.7744 | 855.5071 | 1129.9916 | 721.9685 | 890.8527 | 874.3466 |  | 861.853 |  |  | 922.305 | 926.0106 | 926.9351 | [6 empty] | 751.8465 |  |  | 593.5593 |  |  | 699.3194 | 854.805 | 991.3256 | 925.5602 | 1199.1207 | 1189.1066 | 1037.8369 | 1223.1533 | 1115.3512 | 778.5338 | 957.0975 | 1081.4818 | 1213.9032 | 1126.8946 | 1223.0384 | 934.8553 | 1117.1427 | 1163.8521 | 763.2358 | 877.3886 | 950.4112 | 1043.5075 | 1156.6135 | 1173.148 | 1048.7044 | 1162.4826 | 802.3294 | 941.2175 | 1095.1202 | 1214.8985 | 212.5308 | 0.022408 | 8.9527 | 11.7349 | -40.919 | 3.1184 | 10225.88 | 0.22 | 4.1238 | -3.1835 | 2.5452 | -1.6916 | 8.7534 | 7.8178 | 10.5695 | 304.1042 | 227.405 | 108.7788 | 57.6319 | 10.3388 | 173.0746 | 78.7428
42810.4604 | 1760 | 17.7475 | 17.7006 | 17.8455 | 17.8952 | 17.2492 | 16.1823 | 17.8874 | 19.6906 | 17.0406 | 17.0287 | 17.0537 | 16.5897 | 15.6713 | 14.9219 | 77.1932 | 88.5265 | 94.7116 | 96.713 | 202.7715 | 297.8628 |  |  |  | 83.0538 | 93.5178 | 811.618 | 803.2872 | 809.5119 | 825.1629 | 79.1789 | 196.4904 | 959.5216 | 57.7985 | 92.7771 | 928.88 | 1035.4793 | 936.9461 |  | 855.7452 | 935.4207 | 917.9826 | 866.3159 |  | 482.9374 | 743.6188 | 547.7569 | 762.9623 | 920.4552 | 1054.6195 | 1103.1124 | 53.5638 | 425.3804 | 84.9276 | 639.7712 | 16.4305 | 50.0434 | 55.053 | 72.5317 | 63.2177 |  |  | 3.2017 | -1.8122 | 0.4822 | -0.60915 | 11.5378 | 8.4928 | 17.3786 | -4.7051 | 22.4444 | 57.5446 | 198.5626 | -0.0002037 | -0.00022999 | -0.00063576 | 139.3108 | 28.9385 | 17.6262 | 16.992 | 16.9234 | 15.9915 | 15.2275 | 18.368 | 17.1698 | 17.3368 | 17.4368 | 17.1733 | 16.3759 | 15.0731 | 790.4017 | 536.3383 | 408.507 | 252.1305 | 221.8574 | 752.4538 | 401.4063 | 80.418 | 81.7367 | 82.6218 | 100.8319 | 96.9715 | 100.3019 |  |  |  | 807.1397 | 735.2468 | 737.9391 | 752.576 | 90.6565 | 24.9002 | 997.4027 |  |  | 1010.3769 |  |  | 56.9097 | 85.6557 | 817.1764 | 66.6464 | 377.8238 | 941.7023 | 924.1328 | 753.5062 | 999.722 | 970.9517 | 896.5531 |  | 1236.5141 | 855.1987 | 1130.5737 | 721.2991 | 888.9901 | 873.8021 |  | 861.0796 |  |  | 927.6035 | 931.4638 | 933.0718 | [6 empty] | 752.2293 |  |  | 593.5195 |  |  | 699.0384 | 852.8649 | 989.7645 | 925.4213 | 1196.4304 | 1185.8128 | 1037.2357 | 1223.5103 | 1116.1065 | 778.4737 | 956.3777 | 1075.0492 | 1210.1795 | 1126.5632 | 1222.6659 | 934.0781 | 1115.2436 | 1163.6968 | 763.2602 | 876.0245 | 951.8197 | 1042.7184 | 1154.9727 | 1174.7554 | 1046.9348 | 1161.7959 | 801.4646 | 941.5244 | 1094.6054 | 1214.5084 | 217.4298 | 0.024884 | 8.9228 | 11.6685 | -41.0091 | 3.1185 | 10263.17 | 0.36 | 4.1326 | -2.9915 | 1.5431 | -1.7344 | 8.6256 | 7.4004 | 10.5861 | 303.9563 | 227.7947 | 108.081 | 58.5173 | 10.9507 | 170.9826 | 78.7382
42810.4604 | 1761 | 17.7455 | 17.6993 | 17.8405 | 17.881 | 17.2437 | 16.1821 | 17.8908 | 19.6946 | 17.0457 | 17.0244 | 17.0547 | 16.5927 | 15.6652 | 14.9208 | 77.2235 | 88.5912 | 94.8296 | 96.7915 | 204.0576 | 298.5675 |  |  |  | 83.0913 | 93.5342 | 811.2264 | 802.5965 | 808.9803 | 824.709 | 79.2426 | 197.571 | 959.5325 | 57.8912 | 92.8474 | 929.6558 | 1015.6348 | 932.9214 |  | 850.4828 | 935.0251 | 918.111 | 862.2676 |  | 482.6372 | 743.3759 | 548.1554 | 766.6352 | 921.1674 | 1054.7731 | 1102.7831 | 52.2018 | 425.2921 | 84.3522 | 640.004 | 16.3514 | 50.0532 | 55.0576 | 72.6014 | 63.2396 |  |  | 3.1853 | -2.8203 | 1.136 | -0.55001 | 12.6575 | 9.3648 | 16.9732 | -2.8074 | 22.64 | 56.4975 | 197.4219 | -0.00024313 | -0.00023656 | -0.00061604 | 139.7384 | 28.986 | 17.6295 | 16.9909 | 16.9174 | 15.9888 | 15.2222 | 18.3718 | 17.1652 | 17.3343 | 17.4357 | 17.1693 | 16.369 | 15.0649 | 784.6957 | 534.3907 | 419.7855 | 244.3702 | 216.2468 | 753.7189 | 401.8938 | 80.4827 | 81.7544 | 82.6376 | 100.8297 | 96.9807 | 100.3248 |  |  |  | 806.8868 | 734.8408 | 737.5395 | 751.6464 | 59.557 | 26.8579 | 998.4612 |  |  | 1010.7765 |  |  | 56.9751 | 85.748 | 816.7398 | 66.7124 | 391.9252 | 938.1375 | 927.0894 | 761.1061 | 1001.0261 | 970.6906 | 891.8236 |  | 1238.2271 | 854.159 | 1129.9799 | 723.0805 | 888.0705 | 872.2264 |  | 859.5344 |  |  | 926.9994 | 932.1869 | 933.4473 | [6 empty] | 756.96 |  |  | 595.399 |  |  | 701.3173 | 854.1954 | 988.8584 | 923.8346 | 1193.2255 | 1184.0048 | 1036.6132 | 1221.8049 | 1116.4859 | 782.1096 | 959.0679 | 1068.5124 | 1213.3839 | 1128.249 | 1223.3558 | 933.2639 | 1111.1032 | 1163.5115 | 764.2629 | 874.2958 | 952.4563 | 1041.6559 | 1154.2174 | 1174.2231 | 1047.2512 | 1159.353 | 801.7301 | 940.4968 | 1092.8609 | 1215.7642 | 211.8003 | 0.025326 | 8.8527 | 11.6032 | -40.9319 | 3.1184 | 10254.34 | 0.34 | 4.1211 | -3.7314 | 2.3682 | -1.6478 | 9.035 | 7.7714 | 10.4625 | 305.4742 | 227.4348 | 107.6791 | 59.6021 | 9.7857 | 160.6847 | 78.6847
42810.4604 | 1762 | 17.7377 | 17.6968 | 17.829 | 17.8726 | 17.2437 | 16.1924 | 17.8921 | 19.7066 | 17.0392 | 17.0272 | 17.0529 | 16.5814 | 15.6691 | 14.9164 | 77.2607 | 88.6643 | 94.9417 | 96.8567 | 205.3376 | 299.3644 |  |  |  | 83.1293 | 93.5563 | 810.7079 | 801.7811 | 808.3647 | 823.7873 | 79.3082 | 202.0455 | 958.4174 | 58.0354 | 92.8528 | 930.9916 | 965.0396 | 934.5638 |  | 857.3015 | 934.1498 | 917.5684 | 874.9614 |  | 482.7419 | 743.7528 | 547.844 | 766.3079 | 922.6213 | 1056.9982 | 1103.36 | 52.1066 | 425.1508 | 83.8359 | 639.9986 | 16.3515 | 50.0607 | 55.0534 | 72.6566 | 63.4608 |  |  | 3.2194 | -1.554 | 1.0651 | -0.45867 | 10.8564 | 8.1097 | 17.2512 | -2.9322 | 23.3598 | 57.3891 | 194.8089 | -0.00023327 | -0.00019549 | -0.00061769 | 140.1565 | 29.0397 | 17.6395 | 17.0026 | 16.9131 | 15.9906 | 15.224 | 18.3851 | 17.181 | 17.3412 | 17.433 | 17.17 | 16.3725 | 15.0673 | 739.465 | 519.4185 | 406.5906 | 246.7327 | 222.1233 | 752.413 | 402.1309 | 80.542 | 81.7826 | 82.6616 | 100.8435 | 96.9838 | 100.3466 |  |  |  | 806.7828 | 734.8538 | 737.7522 | 752.0499 | 79.7065 | 19.0865 | 999.3508 |  |  | 1011.7137 |  |  | 57.0411 | 85.8382 | 816.3745 | 66.7889 | 406.2062 | 932.5851 | 925.5671 | 765.4052 | 1001.5748 | 970.3232 | 890.6151 |  | 1240.2717 | 852.9645 | 1129.3288 | 726.0755 | 889.2866 | 870.9769 |  | 858.8708 |  |  | 925.7173 | 932.6452 | 932.9989 | [6 empty] | 762.4656 |  |  | 596.5251 |  |  | 702.9346 | 858.374 | 992.3463 | 926.7212 | 1194.0433 | 1185.2974 | 1035.1162 | 1221.2595 | 1116.6658 | 790.8871 | 961.9832 | 1070.5829 | 1215.878 | 1127.5342 | 1222.6906 | 933.2436 | 1109.0643 | 1161.1558 | 764.4359 | 873.0538 | 952.6465 | 1040.6816 | 1153.8334 | 1171.878 | 1046.1844 | 1160.0149 | 802.1709 | 940.267 | 1093.2388 | 1215.9249 | 207.7784 | 0.023516 | 8.8172 | 11.5343 | -40.9648 | 3.1184 | 10251.21 | 0.39 | 4.1414 | -2.7703 | 2.2935 | -1.5051 | 8.3745 | 7.238 | 10.5567 | 307.1688 | 227.0422 | 108.0622 | 64.1625 | 11.2947 | 135.772 | 78.6409
42810.4604 | 1763 | 17.7539 | 17.6992 | 17.8377 | 17.8774 | 17.2394 | 16.1956 | 17.8924 | 19.7191 | 17.0484 | 17.0278 | 17.0507 | 16.5957 | 15.6673 | 14.9232 | 77.2984 | 88.733 | 95.0543 | 96.9305 | 206.5993 | 300.1748 |  |  |  | 83.167 | 93.5768 | 810.5384 | 801.678 | 808.1485 | 823.9179 | 79.3788 | 203.5455 | 957.687 | 58.1595 | 92.9507 | 919.7492 | 975.1082 | 906.4583 |  | 822.0011 | 933.875 | 917.2748 | 870.5461 |  | 484.1919 | 744.1939 | 547.7627 | 764.5094 | 924.1504 | 1057.7291 | 1102.8995 | 53.3066 | 425.0148 | 83.386 | 640.1176 | 16.4227 | 50.0854 | 55.0444 | 72.713 | 63.6815 |  |  | 3.1485 | -2.4096 | 0.010392 | -0.82402 | 11.3065 | 8.1471 | 17.1073 | -1.6186 | 22.9784 | 60.0492 | 193.2132 | -0.00017578 | -0.00025956 | -0.00059469 | 140.5783 | 29.0883 | 17.6408 | 17.0024 | 16.9142 | 15.9931 | 15.2263 | 18.393 | 17.1828 | 17.3475 | 17.4393 | 17.1814 | 16.3801 | 15.0809 | 747.8573 | 520.6713 | 392.1963 | 239.2648 | 209.3472 | 753.3859 | 402.1142 | 80.6041 | 81.8029 | 82.6752 | 100.8435 | 96.9874 | 100.3634 |  |  |  | 806.923 | 734.9266 | 737.9043 | 752.3363 | 99.1454 | 30.9143 | 999.8744 |  |  | 1010.6595 |  |  | 57.1136 | 85.9374 | 816.1862 | 66.8588 | 420.0081 | 931.629 | 922.1423 | 763.3782 | 998.384 | 967.2707 | 890.2157 |  | 1242.2588 | 851.971 | 1128.9538 | 725.1035 | 890.0181 | 870.042 |  | 857.8585 |  |  | 922.2474 | 927.6461 | 927.4825 | [6 empty] | 760.5791 |  |  | 595.9233 |  |  | 708.8841 | 868.4878 | 994.212 | 927.9242 | 1195.719 | 1185.063 | 1035.2857 | 1220.2725 | 1116.8977 | 805.2151 | 965.7581 | 1072.3251 | 1214.2746 | 1124.7744 | 1222.7883 | 931.6561 | 1107.9714 | 1160.7098 | 763.5546 | 872.1411 | 953.2089 | 1039.4416 | 1152.9082 | 1169.1626 | 1044.3578 | 1161.554 | 801.9226 | 939.8998 | 1095.1363 | 1214.7379 | 207.8776 | 0.018949 | 8.7977 | 11.467 | -40.8685 | 3.1184 | 10195.75 | 0.33 | 4.0957 | -3.4504 | 0.2266 | -2.0178 | 8.5487 | 7.2567 | 10.5154 | 308.8004 | 226.8249 | 108.3704 | 63.5764 | 12.891 | 140.5623 | 78.6769
42810.4605 | 1764 | 17.7593 | 17.6979 | 17.8404 | 17.8842 | 17.2408 | 16.1965 | 17.9044 | 19.7325 | 17.0509 | 17.0295 | 17.0503 | 16.5885 | 15.6678 | 14.9259 | 77.3242 | 88.7988 | 95.1599 | 97.0166 | 207.8349 | 300.9207 |  |  |  | 83.2041 | 93.5896 | 811.3186 | 802.7602 | 808.9562 | 825.8845 | 79.4301 | 205.8006 | 957.1263 | 58.2529 | 92.9166 | 920.9625 | 982.3424 | 912.6898 |  | 811.1578 | 933.4273 | 917.117 | 838.8956 |  | 483.7392 | 744.239 | 548.4204 | 760.75 | 920.4698 | 1052.4914 | 1103.1251 | 55.5883 | 424.98 | 82.4533 | 640.2583 | 16.4936 | 50.1366 | 55.0597 | 72.7589 | 63.9284 |  |  | 2.883 | -2.2203 | 1.0118 | -1.1697 | 12.0241 | 7.1667 | 16.0618 | -3.9981 | 22.4304 | 60.1556 | 194.8435 | -0.00019221 | -0.00021356 | -0.00059469 | 141.0123 | 29.1404 | 17.644 | 16.9989 | 16.9224 | 15.993 | 15.2311 | 18.4041 | 17.178 | 17.3471 | 17.4411 | 17.1826 | 16.3919 | 15.0834 | 780.9069 | 529.6763 | 406.0938 | 250.4915 | 207.9934 | 756.3215 | 403.0382 | 80.6608 | 81.8202 | 82.6949 | 100.8681 | 96.9982 | 100.3818 |  |  |  | 807.1052 | 734.7393 | 737.7561 | 752.3542 | 82.0603 | 28.5518 | 998.4102 |  |  | 1008.8752 |  |  | 57.1797 | 86.0355 | 817.0119 | 66.921 | 432.6941 | 932.4681 | 919.1648 | 762.6471 | 996.3422 | 965.376 | 891.2066 |  | 1239.3697 | 851.3059 | 1129.2632 | 724.0568 | 890.2047 | 869.6597 |  | 857.3913 |  |  | 918.4887 | 923.6897 | 923.5588 | [6 empty] | 759.6425 |  |  | 595.6267 |  |  | 727.5971 | 878.3752 | 992.8392 | 925.4931 | 1196.8575 | 1183.2309 | 1034.8831 | 1219.8858 | 1117.0545 | 823.3782 | 967.1212 | 1073.6641 | 1214.3975 | 1123.824 | 1222.7655 | 928.7348 | 1107.2402 | 1158.8202 | 764.9848 | 871.2023 | 952.6181 | 1039.4381 | 1151.6392 | 1164.9125 | 1041.031 | 1162.7754 | 801.7416 | 938.6845 | 1095.6994 | 1213.4661 | 212.1344 | 0.014467 | 8.7924 | 11.3988 | -40.8908 | 3.1184 | 10141.53 | 0.26 | 3.9228 | -3.3122 | 2.236 | -2.404 | 8.7984 | 6.7927 | 10.169 | 306.4188 | 227.0455 | 108.4712 | 60.9538 | 11.5142 | 144.8614 | 78.7335
42810.4605 | 1765 | 17.7523 | 17.6874 | 17.835 | 17.8841 | 17.2392 | 16.1855 | 17.9114 | 19.7436 | 17.0486 | 17.024 | 17.049 | 16.5892 | 15.6715 | 14.92 | 77.3437 | 88.8602 | 95.2658 | 97.1 | 209.0578 | 301.6575 |  |  |  | 83.2419 | 93.6097 | 812.2416 | 803.9763 | 809.9 | 827.5608 | 79.4971 | 205.2048 | 956.0968 | 58.3515 | 92.9945 | 915.1829 | 979.7544 | 911.1699 |  | 822.6743 | 933.2876 | 917.4743 | 811.2236 |  | 483.6754 | 744.1211 | 547.8047 | 759.0069 | 919.9637 | 1051.4145 | 1101.6134 | 58.3563 | 425.1704 | 82.104 | 640.2257 | 16.5713 | 50.1906 | 55.0722 | 72.8207 | 64.2006 |  |  | 2.9927 | -2.6836 | 0.16219 | -1.0626 | 11.8125 | 8.8226 | 17.8925 | -3.7365 | 21.9425 | 58.7589 | 194.9824 | -0.00023656 | -0.00022506 | -0.0006144 | 141.4636 | 29.1835 | 17.6487 | 17.0001 | 16.9221 | 15.9883 | 15.2388 | 18.4022 | 17.1724 | 17.337 | 17.4333 | 17.1713 | 16.3908 | 15.0799 | 784.932 | 528.3166 | 403.1022 | 259.9212 | 218.8634 | 757.9023 | 403.7235 | 80.7207 | 81.842 | 82.7133 | 100.8893 | 97.0025 | 100.3996 |  |  |  | 807.0182 | 734.3976 | 737.2616 | 751.409 | 97.8157 | 24.5605 | 997.529 |  |  | 1006.4057 |  |  | 57.2364 | 86.1352 | 818.1657 | 66.9802 | 445.8251 | 932.3712 | 917.5638 | 764.9591 | 996.064 | 964.7746 | 889.5497 |  | 1238.06 | 849.9626 | 1129.1662 | 725.3914 | 891.6674 | 868.0677 |  | 855.7957 |  |  | 916.8366 | 921.743 | 921.7754 | [6 empty] | 762.2848 |  |  | 596.0596 |  |  | 752.8166 | 886.5065 | 989.4762 | 922.6725 | 1196.363 | 1183.2815 | 1034.3528 | 1220.2184 | 1116.6671 | 843.7562 | 967.0628 | 1075.101 | 1216.0519 | 1122.9955 | 1222.6838 | 928.5799 | 1105.2425 | 1156.063 | 767.0984 | 870.1756 | 951.5113 | 1039.5388 | 1150.0239 | 1163.5644 | 1038.5776 | 1162.5842 | 802.1158 | 937.355 | 1094.7269 | 1212.7856 | 209.0438 | 0.011043 | 8.8991 | 11.3281 | -40.9759 | 3.1184 | 10051.47 | 0.29 | 3.9998 | -3.6412 | 0.89515 | -2.2912 | 8.7171 | 7.5336 | 10.7285 | 305.402 | 227.0194 | 108.9981 | 61.0742 | 11.9708 | 144.4002 | 78.7325
42810.4605 | 1766 | 17.7452 | 17.6879 | 17.8271 | 17.8803 | 17.2353 | 16.18 | 17.9184 | 19.7531 | 17.051 | 17.0313 | 17.0496 | 16.5865 | 15.6669 | 14.9253 | 77.3731 | 88.9251 | 95.3514 | 97.1899 | 210.2085 | 302.3317 |  |  |  | 83.2752 | 93.6333 | 812.3704 | 804.1045 | 809.9172 | 827.614 | 79.5518 | 205.3034 | 955.9627 | 58.4493 | 93.021 | 912.4437 | 982.0721 | 919.2716 |  | 828.8617 | 933.5048 | 917.9778 | 823.4171 |  | 481.7819 | 743.6782 | 547.7805 | 763.3052 | 921.4628 | 1050.1905 | 1101.4062 | 58.1692 | 425.2676 | 82.6802 | 640.5494 | 16.6515 | 50.2055 | 55.0738 | 72.8853 | 64.4661 |  |  | 3.0374 | -2.5462 | 0.37904 | -0.71166 | 13.1872 | 8.8588 | 16.9824 | -2.8284 | 21.5882 | 57.6988 | 193.1124 | -0.00022835 | -0.00019221 | -0.00059962 | 141.9747 | 29.2398 | 17.6487 | 16.9905 | 16.9111 | 15.983 | 15.2241 | 18.4131 | 17.1761 | 17.3434 | 17.4357 | 17.1644 | 16.3787 | 15.0746 | 795.9652 | 536.0012 | 412.7454 | 259.2462 | 213.6804 | 760.8055 | 404.2374 | 80.7916 | 81.8594 | 82.7286 | 100.9047 | 97.0186 | 100.4258 |  |  |  | 806.8334 | 733.6163 | 736.3376 | 750.6899 | 87.5893 | 28.4762 | 996.2697 |  |  | 1002.571 |  |  | 57.2966 | 86.2304 | 818.5173 | 67.0407 | 458.7212 | 931.6176 | 917.2529 | 770.3268 | 993.4517 | 962.0414 | 887.9504 |  | 1238.472 | 848.1539 | 1129.0539 | 731.8561 | 894.6911 | 865.9591 |  | 853.3967 |  |  | 915.9138 | 921.4893 | 921.5808 | [6 empty] | 767.8278 |  |  | 598.6353 |  |  | 768.7339 | 901.5728 | 990.2902 | 920.6088 | 1195.1241 | 1184.2143 | 1034.5719 | 1219.9887 | 1115.9971 | 853.5962 | 975.9056 | 1078.9638 | 1216.5287 | 1124.6041 | 1221.484 | 929.9007 | 1103.119 | 1155.6344 | 767.7811 | 869.5697 | 951.0932 | 1039.5037 | 1148.6932 | 1161.089 | 1039.3553 | 1160.4973 | 802.5695 | 937.9782 | 1095.6076 | 1213.8403 | 211.1379 | 0.0081037 | 9.1343 | 11.2357 | -40.92 | 3.1184 | 9932.1 | 0.26 | 4.0296 | -3.546 | 1.3681 | -1.8747 | 9.2062 | 7.5455 | 10.4473 | 305.7805 | 226.9963 | 109.9906 | 60.8957 | 10.9927 | 145.1626 | 78.6945
42810.4605 | 1767 | 17.7584 | 17.6969 | 17.8363 | 17.8828 | 17.2451 | 16.1973 | 17.9264 | 19.7706 | 17.0617 | 17.0297 | 17.0531 | 16.5947 | 15.67 | 14.9266 | 77.3927 | 88.996 | 95.4481 | 97.2747 | 211.3805 | 303.0955 |  |  |  | 83.3164 | 93.6545 | 812.2049 | 803.9266 | 809.6468 | 827.3727 | 79.6067 | 206.3511 | 955.3333 | 58.5608 | 93.0545 | 913.4698 | 994.1918 | 917.281 |  | 836.9242 | 933.0103 | 917.3373 | 814.9776 |  | 479.7821 | 743.1527 | 546.8337 | 760.1685 | 920.8425 | 1052.4842 | 1103.7654 | 56.3896 | 425.2067 | 84.311 | 640.8697 | 16.6939 | 50.2208 | 55.0706 | 72.9275 | 64.7816 |  |  | 3.2227 | -2.3445 | 0.58866 | -0.85162 | 12.2265 | 9.8582 | 18.5155 | -4.0388 | 19.8227 | 55.5009 | 194.0765 | -0.00025463 | -0.00028092 | -0.00063247 | 142.5241 | 29.2856 | 17.6576 | 16.989 | 16.9165 | 15.9929 | 15.2302 | 18.4194 | 17.1741 | 17.3456 | 17.4325 | 17.1731 | 16.375 | 15.0778 | 784.8144 | 542.652 | 414.8746 | 260.7461 | 203.5213 | 761.9431 | 404.8069 | 80.8427 | 81.8684 | 82.7382 | 100.8655 | 97.0054 | 100.4342 |  |  |  | 806.8533 | 733.6914 | 736.4723 | 751.8636 | 66.0592 | 21.1817 | 993.6307 |  |  | 1000.5816 |  |  | 57.3709 | 86.3262 | 818.3365 | 67.1149 | 471.8212 | 934.2157 | 915.4751 | 777.9967 | 990.5451 | 958.5348 | 882.7675 |  | 1237.7477 | 846.6839 | 1128.9212 | 739.1267 | 897.2433 | 864.6379 |  | 852.8718 |  |  | 914.518 | 919.2288 | 919.109 | [6 empty] | 775.0603 |  |  | 600.7296 |  |  | 770.2552 | 908.0545 | 994.36 | 923.2764 | 1196.5187 | 1183.1777 | 1033.8176 | 1219.928 | 1116.0577 | 854.839 | 982.2731 | 1079.6182 | 1216.3589 | 1125.8976 | 1221.7581 | 930.2875 | 1102.6261 | 1155.8906 | 767.7839 | 869.531 | 951.4721 | 1037.7181 | 1148.5711 | 1159.3974 | 1041.3805 | 1159.9739 | 803.2834 | 937.2928 | 1094.1487 | 1214.0667 | 212.9538 | 0.0063709 | 9.2225 | 11.0892 | -40.9403 | 3.1184 | 9858.43 | 0.35 | 4.1503 | -3.4018 | 1.7045 | -2.0502 | 8.8722 | 7.9667 | 10.9181 | 305.3373 | 226.9505 | 110.7845 | 62.5467 | 10.8596 | 151.2491 | 78.6682
42810.4605 | 1768 | 17.7591 | 17.698 | 17.8391 | 17.8815 | 17.2391 | 16.1992 | 17.919 | 19.7705 | 17.0488 | 17.0222 | 17.0463 | 16.5835 | 15.6653 | 14.9229 | 77.433 | 89.0669 | 95.5346 | 97.3775 | 212.5725 | 303.8473 |  |  |  | 83.3572 | 93.6768 | 811.4619 | 802.7695 | 808.7342 | 825.6211 | 79.6618 | 207.4304 | 956.2532 | 58.6794 | 93.1036 | 906.3219 | 982.2858 | 919.1751 |  | 843.8428 | 933.852 | 917.8383 | 837.2057 |  | 481.3681 | 743.1167 | 545.2712 | 759.1034 | 920.6673 | 1054.5481 | 1107.2353 | 54.9098 | 425.0342 | 84.9288 | 641.2434 | 16.7103 | 50.2578 | 55.0944 | 72.9696 | 65.1348 |  |  | 3.1958 | -1.9082 | 0.17993 | -1.0987 | 12.235 | 7.2048 | 16.7531 | -4.8819 | 20.3182 | 57.4313 | 193.4965 | -0.00021685 | -0.00024806 | -0.00060947 | 143.1337 | 29.3272 | 17.6572 | 16.9931 | 16.9233 | 15.9933 | 15.2326 | 18.4237 | 17.1773 | 17.3451 | 17.4307 | 17.165 | 16.3794 | 15.0791 | 762.3527 | 527.9749 | 398.9109 | 248.3249 | 197.4678 | 761.3985 | 404.5791 | 80.9184 | 81.8948 | 82.7592 | 100.9322 | 97.0312 | 100.4597 |  |  |  | 807.5606 | 735.2193 | 738.175 | 754.737 | 82.113 | 23.4616 | 991.6109 |  |  | 1001.1622 |  |  | 57.4401 | 86.4049 | 817.4133 | 67.178 | 486.1485 | 933.3082 | 916.7593 | 784.2873 | 992.9113 | 962.9763 | 879.5101 |  | 1235.5195 | 847.3912 | 1128.8946 | 745.4715 | 899.1879 | 866.534 |  | 855.7734 |  |  | 912.3686 | 917.7266 | 918.2499 | [6 empty] | 781.0961 |  |  | 601.4977 |  |  | 781.9109 | 911.0454 | 998.6538 | 922.5715 | 1199.2074 | 1186.0952 | 1032.0347 | 1220.0692 | 1116.4835 | 862.9357 | 987.1239 | 1080.6799 | 1216.1653 | 1124.2472 | 1222.5019 | 929.0969 | 1102.7631 | 1160.8148 | 768.577 | 868.7754 | 951.307 | 1036.9961 | 1148.5427 | 1159.7685 | 1039.2616 | 1162.1063 | 803.4119 | 934.8496 | 1093.253 | 1213.6118 | 210.3579 | 0.0040489 | 9.1788 | 10.8466 | -40.8166 | 3.1185 | 9716.64 | 0.38 | 4.1296 | -3.0689 | 0.94237 | -2.3287 | 8.8822 | 6.816 | 10.3935 | 303.6268 | 226.9135 | 111.3711 | 64.8451 | 12.5919 | 144.8814 | 78.8103
42810.4605 | 1769 | 17.7516 | 17.7019 | 17.84 | 17.8782 | 17.242 | 16.1909 | 17.9379 | 19.7883 | 17.0501 | 17.0351 | 17.0525 | 16.5848 | 15.6666 | 14.9273 | 77.453 | 89.1363 | 95.5702 | 97.4612 | 213.7277 | 304.6255 |  |  |  | 83.3919 | 93.6869 | 811.0735 | 802.3518 | 808.231 | 825.7108 | 79.7121 | 208.2415 | 957.3167 | 58.7977 | 93.1364 | 880.5225 | 944.2652 | 908.0049 |  | 830.2536 | 934.9766 | 919.3251 | 851.6994 |  | 481.7197 | 741.925 | 545.7732 | 759.2465 | 916.4661 | 1053.4053 | 1106.7068 | 53.9905 | 424.9316 | 83.2507 | 641.1972 | 16.7487 | 50.2935 | 55.1259 | 72.9894 | 65.6059 |  |  | 3.0492 | -2.5305 | 0.14839 | -0.62426 | 12.0451 | 8.4303 | 17.0645 | -6.7533 | 20.1189 | 55.3193 | 188.1668 | -0.00023327 | -0.00023492 | -0.00062097 | 143.821 | 29.3752 | 17.6675 | 16.9918 | 16.9162 | 15.9876 | 15.2293 | 18.4321 | 17.1868 | 17.3474 | 17.4302 | 17.1677 | 16.3719 | 15.0796 | 759.5961 | 518.079 | 384.9042 | 239.7764 | 193.9523 | 760.966 | 404.3865 | 80.9859 | 81.9241 | 82.781 | 100.9491 | 97.0343 | 100.4807 |  |  |  | 808.0835 | 736.4933 | 739.4579 | 755.5221 | 80.5163 | 23.6564 | 991.5926 |  |  | 1002.0525 |  |  | 57.5144 | 86.4973 | 816.9483 | 67.2417 | 500.2086 | 933.1067 | 915.6083 | 791.2641 | 992.7253 | 963.3206 | 876.9075 |  | 1235.0632 | 848.1925 | 1129.105 | 750.8706 | 901.8669 | 867.3846 |  | 856.2197 |  |  | 914.7358 | 920.6173 | 919.7855 | [6 empty] | 787.1089 |  |  | 602.8714 |  |  | 798.4757 | 914.1733 | 1002.8792 | 921.6349 | 1199.5487 | 1187.67 | 1030.6127 | 1221.144 | 1117.1122 | 880.7119 | 990.7703 | 1073.2684 | 1214.5895 | 1118.7952 | 1222.5402 | 929.6658 | 1105.0358 | 1164.5553 | 768.5032 | 868.1159 | 950.435 | 1039.3729 | 1148.2647 | 1157.6216 | 1040.0725 | 1161.4412 | 803.3026 | 933.0468 | 1092.5172 | 1211.0172 | 203.8024 | 0.0045329 | 8.8768 | 10.4839 | -40.9604 | 3.1184 | 9583.46 | 0.21 | 4.034 | -3.532 | 0.85529 | -1.7543 | 8.8092 | 7.3697 | 10.4852 | 303.3311 | 227.0286 | 112.2779 | 64.9947 | 14.1132 | 127.1196 | 78.9528
42810.4605 | 1770 | 17.7688 | 17.6919 | 17.8445 | 17.8856 | 17.246 | 16.1929 | 17.936 | 19.8101 | 17.0545 | 17.0261 | 17.0477 | 16.5916 | 15.6633 | 14.926 | 77.48 | 89.2091 | 95.6779 | 97.54 | 214.9222 | 305.2568 |  |  |  | 83.4323 | 93.7135 | 811.3483 | 802.8959 | 808.5394 | 826.5532 | 79.7619 | 211.7102 | 958.3431 | 58.9071 | 93.2185 | 916.9194 | 985.9368 | 914.956 |  | 851.9624 | 937.6081 | 922.7036 | 878.7075 |  | 479.5237 | 740.2781 | 545.8808 | 759.0682 | 918.3222 | 1054.6256 | 1106.9924 | 54.8079 | 424.7742 | 81.9924 | 640.8214 | 16.683 | 50.3319 | 55.1285 | 72.9886 | 65.9414 |  |  | 3.2109 | -3.919 | 0.15956 | -0.90551 | 12.6122 | 9.0408 | 18.271 | -5.2479 | 20.8771 | 58.02 | 189.8339 | -0.00018563 | -0.00025956 | -0.00060947 | 144.5693 | 29.43 | 17.6753 | 16.9917 | 16.9155 | 15.9896 | 15.2406 | 18.436 | 17.1868 | 17.3444 | 17.4306 | 17.17 | 16.3733 | 15.0829 | 761.6855 | 531.8995 | 390.4354 | 250.4546 | 198.0024 | 761.6059 | 404.5405 | 81.0367 | 81.9352 | 82.8043 | 100.9364 | 97.0335 | 100.4957 |  |  |  | 808.6398 | 737.1198 | 740.1066 | 756.0082 | 87.6041 | 27.0624 | 991.393 |  |  | 1001.2444 |  |  | 57.5888 | 86.6115 | 817.2022 | 67.3075 | 512.1848 | 942.0207 | 915.9281 | 799.3837 | 991.4041 | 961.3016 | 877.3454 |  | 1235.6832 | 848.0162 | 1129.0892 | 756.9988 | 905.3195 | 867.482 |  | 856.518 |  |  | 911.711 | 917.7896 | 916.518 | [6 empty] | 793.6617 |  |  | 605.6476 |  |  | 815.9766 | 935.93 | 1006.4769 | 919.0235 | 1198.1664 | 1188.5814 | 1029.4721 | 1223.631 | 1117.7245 | 898.4644 | 1007.4329 | 1075.2696 | 1218.376 | 1112.5359 | 1222.4023 | 931.7268 | 1104.6132 | 1163.3666 | 768.2619 | 868.2344 | 950.6489 | 1039.16 | 1145.7956 | 1152.3916 | 1038.5108 | 1159.4205 | 803.1867 | 932.9756 | 1087.9936 | 1207.8553 | 204.5963 | 0.017301 | 8.4978 | 10.026 | -40.9317 | 3.1184 | 9498.26 | 0.3 | 4.1411 | -4.3919 | 0.88619 | -2.1111 | 9.0183 | 7.6354 | 10.8545 | 303.8189 | 227.0232 | 113.4795 | 64.9944 | 13.5266 | 145.4756 | 79.1143
42810.4605 | 1771 | 17.7717 | 17.6907 | 17.8343 | 17.8827 | 17.2365 | 16.1901 | 17.9402 | 19.8147 | 17.0545 | 17.0243 | 17.049 | 16.5903 | 15.6648 | 14.9304 | 77.5077 | 89.2825 | 95.7214 | 97.6312 | 216.2267 | 305.9887 |  |  |  | 83.4826 | 93.7444 | 812.7479 | 804.4386 | 810.1504 | 828.9138 | 79.81 | 217.083 | 960.9752 | 59.0216 | 93.1765 | 921.7558 | 1006.5397 | 920.8341 |  | 835.2285 | 936.8844 | 922.1845 | 865.0429 |  | 479.8326 | 739.6002 | 545.8825 | 762.9034 | 927.7097 | 1060.2474 | 1110.3692 | 55.3403 | 424.5239 | 80.9673 | 640.3705 | 16.6305 | 50.3457 | 55.1423 | 72.998 | 66.3252 |  |  | 3.2608 | -2.7762 | 0.71416 | -0.87725 | 12.1883 | 9.2714 | 17.6868 | -6.6199 | 20.4881 | 57.0919 | 193.854 | -0.00019385 | -0.00023327 | -0.00063412 | 145.3427 | 29.4848 | 17.6857 | 16.9934 | 16.9156 | 15.9922 | 15.242 | 18.4395 | 17.1871 | 17.3459 | 17.4349 | 17.1732 | 16.3746 | 15.0847 | 766.5791 | 528.3103 | 388.7756 | 251.4234 | 207.286 | 762.2048 | 404.6682 | 81.0917 | 81.9564 | 82.8192 | 100.935 | 97.0314 | 100.496 |  |  |  | 809.2861 | 738.0623 | 741.2192 | 757.0881 | 64.1128 | 18.6407 | 990.7965 |  |  | 999.7703 |  |  | 57.6678 | 86.7253 | 818.4083 | 67.3829 | 525.2844 | 937.9842 | 916.931 | 810.7114 | 990.393 | 960.2062 | 875.6879 |  | 1232.5597 | 847.3682 | 1129.3132 | 763.969 | 909.2749 | 866.8425 |  | 855.372 |  |  | 914.7885 | 921.8221 | 920.0229 | [6 empty] | 802.5995 |  |  | 609.2049 |  |  | 810.9076 | 947.3969 | 1015.3115 | 917.908 | 1198.6888 | 1187.8883 | 1028.925 | 1223.825 | 1117.6207 | 891.1157 | 1018.9581 | 1078.0453 | 1218.2025 | 1117.6275 | 1221.2802 | 930.8767 | 1103.2807 | 1159.9826 | 768.0318 | 868.896 | 952.0643 | 1039.8788 | 1146.4911 | 1147.4696 | 1037.3499 | 1160.1484 | 803.3073 | 932.9805 | 1089.4522 | 1207.0999 | 211.4942 | 0.050988 | 8.1996 | 9.5356 | -40.9581 | 3.1185 | 9469.52 | 0.18 | 4.1777 | -3.6953 | 1.8742 | -2.0772 | 8.8842 | 7.7486 | 10.7022 | 301.3524 | 227.1875 | 114.8714 | 64.6678 | 13.7342 | 155.9858 | 79.288
42810.4605 | 1772 | 17.7761 | 17.7003 | 17.8296 | 17.8841 | 17.2417 | 16.2001 | 17.9554 | 19.8307 | 17.0589 | 17.0294 | 17.0532 | 16.5895 | 15.6688 | 14.9327 | 77.5265 | 89.3743 | 95.8112 | 97.6902 | 217.4234 | 306.6462 |  |  |  | 83.5258 | 93.755 | 815.0838 | 806.7237 | 812.5928 | 832.2942 | 79.847 | 215.4525 | 959.5125 | 59.1072 | 93.2242 | 927.216 | 1003.6119 | 931.7013 |  | 844.7234 | 936.1944 | 921.4381 | 836.3232 |  | 480.3915 | 738.5453 | 545.9532 | 766.4375 | 933.0795 | 1064.5119 | 1113.5749 | 56.4021 | 424.4819 | 80.4528 | 640.0365 | 16.6991 | 50.309 | 55.1381 | 73.019 | 66.7314 |  |  | 3.1261 | -1.9174 | 0.021564 | -0.58155 | 11.6955 | 7.1542 | 15.8581 | -6.5076 | 20.456 | 58.1092 | 189.9903 | -0.00023163 | -0.00023163 | -0.00061276 | 146.1141 | 29.5285 | 17.6889 | 16.9962 | 16.9108 | 15.9899 | 15.2427 | 18.4479 | 17.1829 | 17.3401 | 17.4322 | 17.175 | 16.3692 | 15.082 | 746.8878 | 508.9775 | 379.163 | 246.575 | 201.8683 | 761.1898 | 404.2422 | 81.1528 | 81.9738 | 82.8462 | 100.9749 | 97.0265 | 100.5137 |  |  |  | 810.0997 | 739.6539 | 743.0739 | 758.3761 | 75.2583 | 24.2882 | 990.2686 |  |  | 999.8676 |  |  | 57.7279 | 86.8114 | 820.9995 | 67.4467 | 538.2763 | 935.8535 | 920.1857 | 815.0442 | 990.5786 | 959.7486 | 876.5273 |  | 1232.6721 | 846.3056 | 1128.8881 | 766.9955 | 913.5827 | 865.6893 |  | 854.347 |  |  | 916.0264 | 923.6805 | 922.571 | [6 empty] | 809.0415 |  |  | 609.4395 |  |  | 799.5439 | 940.5345 | 1022.3467 | 918.2393 | 1198.5848 | 1187.4928 | 1029.404 | 1222.5146 | 1117.5739 | 879.4524 | 1018.2116 | 1074.0917 | 1221.6829 | 1118.7085 | 1222.6884 | 931.4231 | 1105.4328 | 1159.785 | 767.8336 | 869.9536 | 953.6186 | 1040.7319 | 1146.2451 | 1147.6548 | 1039.3987 | 1164.2072 | 803.7001 | 934.5267 | 1090.4095 | 1205.7896 | 208.4105 | 0.13625 | 8.089 | 9.0937 | -40.977 | 3.1185 | 9427.69 | 0.19 | 4.0967 | -3.0693 | 0.3255 | -1.6904 | 8.7167 | 6.8174 | 10.15 | 301.4192 | 226.9394 | 116.531 | 66.4878 | 14.7249 | 155.3155 | 79.5092
42810.4606 | 1773 | 17.7777 | 17.6966 | 17.8392 | 17.8853 | 17.2395 | 16.1917 | 17.9601 | 19.8418 | 17.0637 | 17.0346 | 17.0545 | 16.5862 | 15.6707 | 14.9288 | 77.5534 | 89.4459 | 95.9331 | 97.7734 | 218.6898 | 307.4619 |  |  |  | 83.5721 | 93.7785 | 816.9561 | 808.6923 | 814.4692 | 834.2543 | 79.8898 | 216.6979 | 959.3239 | 59.2216 | 93.2382 | 935.1626 | 1016.6008 | 928.9845 |  | 856.7561 | 938.712 | 924.6984 | 848.7802 |  | 479.054 | 736.919 | 545.9894 | 762.232 | 927.4317 | 1061.469 | 1110.8962 | 56.9569 | 424.4075 | 82.5383 | 640.0221 | 16.7242 | 50.2799 | 55.1263 | 73.0487 | 66.9698 |  |  | 3.0506 | -1.7827 | 0.27455 | -0.52175 | 11.9531 | 7.7719 | 17.38 | -7.2705 | 20.3772 | 54.4941 | 189.0282 | -0.00019221 | -0.00023656 | -0.00063412 | 146.9482 | 29.5833 | 17.6939 | 16.9951 | 16.9113 | 15.9859 | 15.2363 | 18.4598 | 17.1797 | 17.3385 | 17.426 | 17.1759 | 16.3744 | 15.0787 | 737.7337 | 509.1978 | 379.2502 | 242.216 | 196.4502 | 760.3326 | 404.0514 | 81.2064 | 82.003 | 82.8619 | 100.9688 | 97.0121 | 100.5301 |  |  |  | 810.7238 | 740.7987 | 744.3108 | 758.9017 | 90.0252 | 23.1819 | 990.0854 |  |  | 1000.9518 |  |  | 57.7884 | 86.8983 | 823.3582 | 67.5079 | 549.4661 | 937.7587 | 922.4763 | 815.1705 | 990.7416 | 962.341 | 888.1341 |  | 1232.4097 | 847.0273 | 1127.7363 | 764.4155 | 915.4239 | 866.3684 |  | 856.7787 |  |  | 919.4481 | 928.4879 | 926.437 | [6 empty] | 806.5781 |  |  | 608.7846 |  |  | 791.2392 | 932.4577 | 1023.1663 | 916.3842 | 1197.9075 | 1188.4276 | 1027.5492 | 1222.2442 | 1118.1624 | 872.2286 | 1013.362 | 1063.9972 | 1220.8766 | 1113.9438 | 1224.6074 | 931.7072 | 1107.9195 | 1157.5464 | 769.3211 | 871.2251 | 954.5031 | 1037.7666 | 1145.5852 | 1152.1721 | 1039.1437 | 1162.6962 | 805.2 | 937.0502 | 1087.4942 | 1205.7022 | 209.6083 | 0.28811 | 8.0338 | 8.7344 | -41.0358 | 3.1185 | 9449.81 | 0.24 | 4.0505 | -2.9572 | 1.1605 | -1.5998 | 8.8021 | 7.0976 | 10.6138 | 300.8864 | 226.1683 | 117.3534 | 67.1948 | 14.6806 | 161.5557 | 79.6919
42810.4606 | 1774 | 17.776 | 17.6994 | 17.8458 | 17.877 | 17.2438 | 16.1953 | 17.964 | 19.849 | 17.0652 | 17.0314 | 17.054 | 16.5879 | 15.6704 | 14.9329 | 77.579 | 89.5408 | 95.9893 | 97.8543 | 219.933 | 308.1688 |  |  |  | 83.6197 | 93.7909 | 817.547 | 809.4114 | 815.0214 | 834.4966 | 79.9301 | 218.5414 | 962.8851 | 59.3222 | 93.2584 | 934.0459 | 1028.7835 | 917.4168 |  | 864.9807 | 940.5404 | 928.0811 | 857.947 |  | 478.4907 | 735.6259 | 546.0771 | 760.0211 | 927.7982 | 1059.1521 | 1108.6607 | 57.331 | 424.3473 | 87.7132 | 640.2092 | 16.7038 | 50.2477 | 55.1018 | 73.0999 | 67.2996 |  |  | 3.0006 | -3.5142 | 0.033392 | -1.5153 | 11.7777 | 8.1905 | 17.3471 | -6.2125 | 20.6208 | 57.6371 | 187.7537 | -0.00019549 | -0.00019549 | -0.0006144 | 147.7232 | 29.6364 | 17.7059 | 16.9994 | 16.926 | 16.0024 | 15.25 | 18.4746 | 17.1912 | 17.346 | 17.444 | 17.185 | 16.3739 | 15.0935 | 758.1948 | 531.2047 | 395.7587 | 247.7061 | 202.6552 | 761.1494 | 404.3224 | 81.2545 | 82.0203 | 82.8723 | 100.9711 | 96.9981 | 100.5316 |  |  |  | 811.17 | 741.7413 | 745.5228 | 759.3967 | 68.9562 | 28.0633 | 989.6475 |  |  | 1003.3124 |  |  | 57.8691 | 86.9968 | 824.13 | 67.5832 | 560.0845 | 938.2933 | 922.9481 | 808.562 | 992.1291 | 965.7043 | 898.3555 |  | 1232.336 | 849.6435 | 1127.4369 | 761.0074 | 916.8461 | 869.1684 |  | 860.5597 |  |  | 920.4115 | 928.5357 | 926.2851 | [6 empty] | 802.1499 |  |  | 607.376 |  |  | 786.5594 | 930.3363 | 1024.142 | 914.8505 | 1198.4299 | 1188.8424 | 1024.8807 | 1224.1618 | 1118.8338 | 872.6785 | 1014.1333 | 1061.9274 | 1219.2866 | 1108.4304 | 1227.3113 | 932.62 | 1106.9979 | 1155.488 | 770.5504 | 873.0593 | 954.6266 | 1037.2971 | 1143.7381 | 1154.477 | 1038.1805 | 1160.0381 | 806.3344 | 939.7661 | 1086.1103 | 1205.0001 | 198.9814 | 0.6376 | 8.0145 | 8.4265 | -40.9865 | 3.1184 | 9433.67 | 0.33 | 4.0177 | -4.1493 | 0.40447 | -2.7247 | 8.7297 | 7.2799 | 10.5945 | 300.5434 | 225.9007 | 118.0301 | 65.2169 | 12.8955 | 167.6519 | 79.8195
42810.4606 | 1775 | 17.7792 | 17.6994 | 17.8428 | 17.8856 | 17.2395 | 16.2019 | 17.9692 | 19.8595 | 17.0638 | 17.0335 | 17.0535 | 16.5893 | 15.6741 | 14.9329 | 77.6029 | 89.6306 | 96.0356 | 97.9279 | 221.1746 | 308.8585 |  |  |  | 83.6575 | 93.8077 | 817.5354 | 809.6489 | 814.9746 | 834.5964 | 79.9625 | 219.5535 | 963.0767 | 59.4423 | 93.2862 | 934.4262 | 1029.4432 | 914.7248 |  | 867.6064 | 938.7845 | 926.9404 | 854.3307 |  | 477.2965 | 734.7099 | 545.012 | 759.0204 | 925.5396 | 1054.0618 | 1105.5768 | 56.455 | 424.2393 | 88.4799 | 640.3013 | 16.7638 | 50.2298 | 55.0822 | 73.152 | 67.638 |  |  | 2.9717 | -4.0353 | -0.35036 | -0.39295 | 11.6962 | 6.4104 | 16.7031 | -7.1851 | 21.0112 | 58.8108 | 188.5006 | -0.00025135 | -0.00022178 | -0.00065711 | 148.4604 | 29.6847 | 17.711 | 16.9971 | 16.9221 | 15.9882 | 15.242 | 18.4746 | 17.192 | 17.3442 | 17.4319 | 17.1713 | 16.374 | 15.0857 | 747.0989 | 523.4195 | 402.5753 | 249.609 | 212.9213 | 759.9053 | 404.4672 | 81.3047 | 82.0344 | 82.8953 | 100.9826 | 96.993 | 100.5437 |  |  |  | 811.5121 | 742.4585 | 746.3412 | 758.9163 | 70.972 | 21.2053 | 991.6084 |  |  | 1006.8966 |  |  | 57.9333 | 87.0944 | 824.1432 | 67.6491 | 571.4551 | 937.1815 | 939.3402 | 803.5189 | 993.151 | 967.6842 | 896.393 |  | 1232.1295 | 852.7642 | 1127.0752 | 757.1095 | 917.4885 | 871.5689 |  | 862.7166 |  |  | 925.5532 | 936.2277 | 932.8407 | [6 empty] | 797.0337 |  |  | 606.4382 |  |  | 791.8197 | 940.2379 | 1027.2064 | 915.4555 | 1196.9057 | 1187.2933 | 1024.5132 | 1223.3874 | 1119.9373 | 888.3631 | 1023.4168 | 1057.5319 | 1215.2615 | 1113.6735 | 1226.8735 | 931.5179 | 1104.5152 | 1154.2963 | 771.0223 | 874.6185 | 954.4503 | 1037.3421 | 1142.3312 | 1155.473 | 1038.8747 | 1159.4041 | 807.4494 | 940.1416 | 1085.9995 | 1204.5971 | 205.9435 | 1.1823 | 7.9948 | 8.1613 | -40.946 | 3.1184 | 9432.46 | 0.23 | 3.9984 | -4.4443 | -1.3096 | -1.3869 | 8.6828 | 6.428 | 10.3761 | 300.4323 | 225.5787 | 118.4019 | 65.9999 | 12.1644 | 168.1011 | 79.9413
42810.4606 | 1776 | 17.7767 | 17.6919 | 17.8411 | 17.8787 | 17.246 | 16.1995 | 17.9711 | 19.8803 | 17.0616 | 17.0276 | 17.0524 | 16.5913 | 15.6737 | 14.937 | 77.637 | 89.7175 | 96.1037 | 98.0089 | 222.3815 | 309.6052 |  |  |  | 83.71 | 93.822 | 816.9337 | 809.1474 | 814.374 | 833.6543 | 80.003 | 220.5956 | 961.6293 | 59.5567 | 93.2909 | 927.5201 | 986.8843 | 917.0935 |  | 849.8289 | 938.5499 | 925.8445 | 867.0508 |  | 475.6047 | 734.5304 | 545.9417 | 758.4482 | 923.7321 | 1048.9645 | 1102.0286 | 54.1098 | 424.2599 | 87.9877 | 640.6093 | 16.8201 | 50.204 | 55.0624 | 73.2043 | 67.997 |  |  | 3.2313 | -3.4176 | 0.67474 | -0.7202 | 11.1902 | 7.8632 | 17.0021 | -6.5148 | 21.2766 | 58.5357 | 189.3789 | -0.00026449 | -0.00015771 | -0.00061769 | 149.1834 | 29.7349 | 17.7195 | 17.003 | 16.9172 | 15.9907 | 15.245 | 18.488 | 17.1909 | 17.3454 | 17.4366 | 17.1722 | 16.3777 | 15.0896 | 737.5208 | 519.2839 | 392.6614 | 246.4745 | 219.3482 | 759.6799 | 404.2452 | 81.3675 | 82.0486 | 82.906 | 101.0163 | 96.9834 | 100.563 |  |  |  | 811.7665 | 742.557 | 746.4598 | 758.2353 | 87.7295 | 25.3331 | 992.6892 |  |  | 1005.8159 |  |  | 57.9968 | 87.1573 | 823.1053 | 67.7225 | 581.6193 | 936.4988 | 945.4226 | 800.8823 | 994.1069 | 966.4389 | 897.993 |  | 1231.4526 | 853.0733 | 1126.1834 | 755.6507 | 919.971 | 872.1318 |  | 861.7948 |  |  | 939.0699 | 954.1517 | 948.3472 | [6 empty] | 794.6577 |  |  | 605.8274 |  |  | 797.2641 | 959.5789 | 1032.0504 | 915.2766 | 1194.8579 | 1186.4542 | 1024.7449 | 1221.0126 | 1120.5446 | 894.5014 | 1035.9168 | 1056.5398 | 1217.3664 | 1117.6102 | 1224.8266 | 931.6678 | 1103.2098 | 1155.2553 | 771.9605 | 875.4869 | 953.1397 | 1035.5242 | 1140.5364 | 1155.3997 | 1037.8941 | 1159.0603 | 808.503 | 938.9637 | 1084.7704 | 1204.3802 | 91.6995 | 1.7578 | 7.9776 | 7.944 | -40.9671 | 3.1184 | 9438.18 | 0.32 | 4.1676 | -4.0897 | 1.8172 | -1.8774 | 8.4766 | 7.1056 | 10.4485 | 299.8458 | 224.9905 | 119.4647 | 66.9827 | 13.2256 | 146.2551 | 80.041
42810.4606 | 1777 | 17.7855 | 17.6963 | 17.8442 | 17.8847 | 17.2414 | 16.2024 | 17.9779 | 19.8972 | 17.0628 | 17.0236 | 17.0542 | 16.5915 | 15.67 | 14.9377 | 77.6728 | 89.8235 | 96.1659 | 98.1011 | 223.6128 | 310.4146 |  |  |  | 83.7628 | 93.8401 | 816.6124 | 809.1215 | 814.1846 | 833.4904 | 80.0494 | 224.6871 | 962.6832 | 59.7067 | 93.3719 | 928.2532 | 983.1404 | 911.1875 |  | 849.3759 | 939.961 | 926.208 | 890.375 |  | 476.6187 | 734.7025 | 546.8155 | 759.7895 | 918.1811 | 1046.9187 | 1104.1209 | 52.3581 | 424.5588 | 86.9256 | 641.2586 | 16.8681 | 50.1583 | 55.0411 | 73.2357 | 68.1761 |  |  | 3.0985 | -2.2341 | -0.034948 | -0.43698 | 11.2237 | 8.1123 | 16.9436 | -5.3833 | 21.4407 | 59.2627 | 191.4728 | -0.00019385 | -0.00022342 | -0.0006029 | 149.8946 | 29.7864 | 17.7142 | 17.0031 | 16.9194 | 15.9957 | 15.2494 | 18.4829 | 17.1864 | 17.3438 | 17.4346 | 17.1708 | 16.3773 | 15.0914 | 765.8565 | 531.3558 | 404.1706 | 238.4082 | 219.0352 | 760.8137 | 404.537 | 81.372 | 82.0621 | 82.9189 | 101.0175 | 96.9748 | 100.5787 |  |  |  | 812.3688 | 743.2998 | 747.5593 | 759.4953 | 81.7945 | 35.6182 | 993.4206 |  |  | 1003.9527 |  |  | 58.0709 | 87.2387 | 822.4261 | 67.8009 | 589.8145 | 946.7585 | 946.0931 | 796.0521 | 993.6227 | 963.5705 | 893.342 |  | 1232.3161 | 851.8813 | 1125.672 | 752.3789 | 921.8078 | 870.9503 |  | 860.239 |  |  | 942.0076 | 955.7537 | 950.7396 | [6 empty] | 791.1253 |  |  | 605.7982 |  |  | 792.5345 | 964.0966 | 1036.231 | 916.8156 | 1194.9862 | 1189.0993 | 1024.1705 | 1219.6598 | 1120.5502 | 896.5476 | 1038.9299 | 1057.2554 | 1223.8908 | 1116.8449 | 1223.2104 | 928.9892 | 1101.408 | 1152.9452 | 772.5824 | 875.9534 | 952.1231 | 1034.2387 | 1139.566 | 1152.9148 | 1034.003 | 1159.3875 | 808.8621 | 938.3528 | 1085.6288 | 1202.8136 | 8.4077 | 2.3424 | 7.9647 | 7.762 | -41.015 | 3.1184 | 9456.31 | 0.37 | 4.0808 | -3.3069 | -0.4136 | -1.4625 | 8.4827 | 7.2117 | 10.4224 | 300.6667 | 224.6918 | 120.3158 | 64.2441 | 11.9998 | 143.8121 | 80.1973
42810.4606 | 1778 | 17.7836 | 17.6942 | 17.8442 | 17.8882 | 17.2464 | 16.1994 | 17.9844 | 19.9048 | 17.0672 | 17.035 | 17.051 | 16.5939 | 15.6779 | 14.9416 | 77.6844 | 89.922 | 96.2103 | 98.1654 | 224.8646 | 311.2116 |  |  |  | 83.8113 | 93.8457 | 817.7371 | 810.4205 | 815.4037 | 835.3535 | 80.0797 | 226.0027 | 962.6131 | 59.8025 | 93.3759 | 934.5124 | 1015.2838 | 915.2555 |  | 810.236 | 938.8145 | 925.1327 | 865.5268 |  | 477.0464 | 734.925 | 546.755 | 761.5782 | 916.1144 | 1046.1913 | 1104.6045 | 51.8959 | 424.7398 | 85.7393 | 642.0412 | 16.8709 | 50.1184 | 55.0281 | 73.2503 | 68.2767 |  |  | 3.1603 | -2.2755 | 0.73716 | -0.50335 | 11.3137 | 8.5197 | 17.7624 | -6.6331 | 22.2689 | 59.2862 | 193.2184 | -0.00020535 | -0.00020042 | -0.00058155 | 150.6032 | 29.8312 | 17.7139 | 16.9935 | 16.9124 | 15.9896 | 15.2417 | 18.4805 | 17.1829 | 17.3335 | 17.4217 | 17.1664 | 16.368 | 15.0825 | 774.1949 | 545.9811 | 433.9569 | 246.8 | 226.0581 | 762.2289 | 405.8523 | 81.4116 | 82.0803 | 82.9545 | 101.0179 | 96.9784 | 100.6006 |  |  |  | 813.1611 | 744.9833 | 749.3129 | 760.4391 | 107.1609 | 28.8042 | 993.5434 |  |  | 1003.1617 |  |  | 58.1492 | 87.3492 | 823.1338 | 67.8762 | 598.7301 | 948.3696 | 946.2491 | 791.9156 | 994.4212 | 963.9378 | 888.86 |  | 1237.5977 | 850.9768 | 1125.9158 | 748.2146 | 922.846 | 870.0767 |  | 859.9208 |  |  | 942.1733 | 954.8554 | 950.4913 | [6 empty] | 788.6068 |  |  | 607.9848 |  |  | 790.9296 | 967.9721 | 1038.0443 | 915.8408 | 1195.5898 | 1192.3044 | 1024.1905 | 1220.6315 | 1120.7089 | 897.5213 | 1043.6585 | 1059.0702 | 1227.1446 | 1115.4409 | 1223.6441 | 928.5195 | 1100.1446 | 1149.8377 | 773.1504 | 876.5657 | 952.4375 | 1034.7335 | 1139.2218 | 1152.5205 | 1032.5693 | 1160.4971 | 809.3249 | 938.2175 | 1085.8238 | 1202.0412 | 6.8847 | 3.0242 | 7.9555 | 7.6085 | -40.9741 | 3.1184 | 9482.57 | 0.28 | 4.1248 | -3.3377 | 1.8997 | -1.5698 | 8.5143 | 7.3885 | 10.6683 | 305.0466 | 224.8751 | 120.8626 | 63.8303 | 8.9295 | 160.4141 | 80.4232
42810.4606 | 1779 | 17.7859 | 17.6951 | 17.8425 | 17.8945 | 17.2446 | 16.2045 | 17.9818 | 19.9181 | 17.0675 | 17.0407 | 17.0551 | 16.5951 | 15.6719 | 14.9442 | 77.6676 | 90.0054 | 96.2602 | 98.2268 | 226.1567 | 312.1241 |  |  |  | 83.8619 | 93.8564 | 818.2647 | 810.4903 | 815.6949 | 835.4187 | 80.1116 | 229.252 | 962.1506 | 59.9153 | 93.4044 | 935.0934 | 1010.7085 | 912.3244 |  | 835.8734 | 939.3968 | 925.8036 | 825.7956 |  | 475.4951 | 735.153 | 547.8237 | 759.2859 | 910.7228 | 1044.6414 | 1104.6722 | 51.7479 | 424.6986 | 85.0433 | 642.7854 | 16.8268 | 50.0785 | 55.0152 | 73.2756 | 68.1808 |  |  | 3.1333 | -2.3885 | 0.80682 | -1.012 | 12.0306 | 8.7569 | 17.4654 | -7.0931 | 21.083 | 57.3172 | 187.8833 | -0.00021849 | -0.00017578 | -0.00060947 | 151.3147 | 29.8857 | 17.7266 | 17.0107 | 16.9165 | 15.9912 | 15.2549 | 18.4961 | 17.1911 | 17.3388 | 17.4284 | 17.1663 | 16.3667 | 15.092 | 800.303 | 553.2414 | 433.519 | 257.0524 | 229.3 | 765.4944 | 406.6514 | 81.444 | 82.0998 | 82.9656 | 101.0145 | 96.9778 | 100.618 |  |  |  | 813.859 | 746.1169 | 750.5176 | 761.5206 | 77.9036 | 24.45 | 992.9367 |  |  | 1003.8254 |  |  | 58.219 | 87.4323 | 824.4374 | 67.9506 | 609.4512 | 950.243 | 945.96 | 799.2944 | 993.5953 | 962.787 | 886.1215 |  | 1241.3299 | 850.7843 | 1126.9872 | 748.6131 | 923.7188 | 870.7705 |  | 859.4847 |  |  | 940.636 | 953.9389 | 949.9565 | [6 empty] | 793.7061 |  |  | 613.0126 |  |  | 803.0939 | 968.6448 | 1039.6901 | 914.1057 | 1196.6096 | 1194.4129 | 1025.1721 | 1222.3506 | 1120.772 | 909.1328 | 1043.7755 | 1058.4532 | 1229.2718 | 1117.1194 | 1222.6704 | 930.0366 | 1101.4722 | 1148.7845 | 773.7195 | 877.1692 | 953.3356 | 1034.523 | 1140.6776 | 1154.6518 | 1032.4176 | 1160.9516 | 809.8206 | 938.1369 | 1084.3932 | 1201.5647 | 6.1118 | 3.6323 | 7.9407 | 7.455 | -40.9041 | 3.1184 | 9563.65 | 0.35 | 4.1073 | -3.42 | 1.9877 | -2.2261 | 8.7747 | 7.4863 | 10.5725 | 308.1558 | 225.5764 | 121.2148 | 62.1182 | 9.1238 | 159.1829 | 80.6156
42810.4606 | 1780 | 17.7965 | 17.7076 | 17.8499 | 17.8998 | 17.2538 | 16.2111 | 17.9998 | 19.9402 | 17.0797 | 17.0373 | 17.0582 | 16.6039 | 15.6799 | 14.9572 | 77.6536 | 90.0948 | 96.3233 | 98.3016 | 227.4468 | 312.9348 |  |  |  | 83.9123 | 93.8741 | 816.8397 | 808.5141 | 814.0505 | 832.4935 | 80.1501 | 231.9194 | 963.0946 | 60.0265 | 93.4292 | 932.8927 | 1013.8628 | 910.3143 |  | 847.1906 | 938.8198 | 925.4411 | 825.3515 |  | 473.7918 | 734.7595 | 548.3509 | 759.418 | 913.275 | 1048.2864 | 1107.0028 | 51.0093 | 424.4344 | 84.8896 | 643.0222 | 16.8059 | 50.052 | 55.0265 | 73.2951 | 68.0306 |  |  | 3.1925 | -2.9977 | 0.19307 | -0.96202 | 12.9401 | 8.8509 | 17.1138 | -5.1809 | 21.1534 | 55.8576 | 189.0478 | -0.00018892 | -0.00021356 | -0.00062426 | 152.0689 | 29.9433 | 17.7297 | 17.0032 | 16.9257 | 16.0008 | 15.2547 | 18.512 | 17.202 | 17.3443 | 17.4305 | 17.1733 | 16.3746 | 15.1031 | 780.652 | 550.0294 | 410.8441 | 248.3142 | 220.3494 | 765.7195 | 406.607 | 81.4881 | 82.1291 | 82.9897 | 101.016 | 96.9729 | 100.6395 |  |  |  | 814.7274 | 747.578 | 752.186 | 762.797 | 64.9506 | 20.7694 | 992.0814 |  |  | 1001.5382 |  |  | 58.2974 | 87.5196 | 822.5401 | 68.0249 | 619.324 | 949.616 | 943.4975 | 809.4957 | 991.7916 | 961.0011 | 888.3021 |  | 1242.6761 | 850.1494 | 1127.1506 | 754.5689 | 926.9275 | 870.4745 |  | 858.4161 |  |  | 939.7042 | 951.3724 | 947.0319 | [6 empty] | 802.7244 |  |  | 618.0923 |  |  | 821.2538 | 980.8438 | 1039.8864 | 917.1854 | 1196.4684 | 1194.9489 | 1023.4821 | 1223.1946 | 1120.4187 | 926.8822 | 1050.0656 | 1057.116 | 1227.6587 | 1113.3319 | 1219.4182 | 929.4715 | 1104.7832 | 1148.9632 | 775.1106 | 877.4217 | 952.8449 | 1032.4056 | 1140.2619 | 1154.9413 | 1031.9735 | 1161.2161 | 810.4584 | 938.1518 | 1086.1618 | 1199.8404 | 5.3564 | 3.9167 | 7.902 | 7.3072 | -40.9484 | 3.1184 | 9632.72 | 0.33 | 4.1404 | -3.8306 | 0.97216 | -2.17 | 9.1129 | 7.5367 | 10.4801 | 309.1946 | 225.7003 | 122.3912 | 64.3839 | 11.6351 | 160.8024 | 80.8576
42810.4606 | 1781 | 17.7988 | 17.7026 | 17.8451 | 17.8912 | 17.2473 | 16.2151 | 18.0078 | 19.9538 | 17.0779 | 17.0291 | 17.0587 | 16.5993 | 15.6768 | 14.9508 | 77.678 | 90.1894 | 96.3866 | 98.3915 | 228.7214 | 313.7274 |  |  |  | 83.9777 | 93.8958 | 815.4163 | 806.7857 | 812.5354 | 830.352 | 80.186 | 230.7012 | 960.762 | 60.1492 | 93.428 | 932.4933 | 1034.3259 | 909.9148 |  | 854.1449 | 937.5846 | 924.1873 | 852.0068 |  | 472.57 | 734.7246 | 548.3272 | 765.2154 | 919.6831 | 1053.7862 | 1108.6649 | 50.2964 | 424.1567 | 83.4449 | 643.0294 | 16.7996 | 50.0268 | 55.0401 | 73.3081 | 67.6569 |  |  | 3.1761 | -3.3059 | -0.12957 | -0.68931 | 12.3612 | 9.0047 | 17.4391 | -6.342 | 21.2484 | 56.0678 | 192.0645 | -0.00018399 | -0.00023327 | -0.00061604 | 152.7885 | 29.9985 | 17.7352 | 17.0021 | 16.9235 | 16.0009 | 15.2592 | 18.5185 | 17.2029 | 17.3387 | 17.4365 | 17.1764 | 16.3739 | 15.1056 | 749.1049 | 522.0447 | 385.5904 | 236.2697 | 209.2533 | 764.316 | 406.0716 | 81.534 | 82.1344 | 82.9986 | 100.9951 | 96.9584 | 100.6452 |  |  |  | 815.3722 | 748.8046 | 753.3855 | 763.3333 | 75.5233 | 18.9147 | 991.1403 |  |  | 1002.5213 |  |  | 58.3693 | 87.6053 | 820.4434 | 68.1183 | 630.1878 | 947.4033 | 942.2219 | 816.4231 | 992.9305 | 962.1068 | 889.2544 |  | 1242.94 | 849.9606 | 1127.1773 | 760.485 | 931.5109 | 870.645 |  | 858.7324 |  |  | 936.3111 | 946.3619 | 942.2913 | [6 empty] | 809.0503 |  |  | 619.1186 |  |  | 823.3141 | 995.1748 | 1044.652 | 916.0408 | 1196.5211 | 1196.7378 | 1021.4809 | 1222.1733 | 1119.6385 | 928.2885 | 1061.6842 | 1063.408 | 1225.8456 | 1112.5562 | 1218.0394 | 927.388 | 1105.7818 | 1149.5407 | 777.1683 | 877.1967 | 951.8953 | 1030.8414 | 1140.5435 | 1156.4707 | 1032.369 | 1160.7009 | 810.5955 | 937.4359 | 1086.8174 | 1202.3007 | 4.6852 | 4.3548 | 7.8277 | 7.1636 | -40.9045 | 3.1184 | 9681.05 | 0.26 | 4.1257 | -4.0227 | -0.79639 | -1.8369 | 8.9253 | 7.6177 | 10.6012 | 309.384 | 225.7229 | 124.1612 | 67.377 | 14.3435 | 170.7626 | 81.049
42810.4607 | 1782 | 17.7896 | 17.6941 | 17.8364 | 17.8831 | 17.2409 | 16.2029 | 17.9984 | 19.9561 | 17.07 | 17.0238 | 17.0518 | 16.5933 | 15.6646 | 14.9424 | 77.7074 | 90.2924 | 96.409 | 98.4736 | 229.9492 | 314.5469 |  |  |  | 84.032 | 93.9079 | 815.2455 | 806.795 | 812.4389 | 830.361 | 80.2058 | 233.371 | 960.1545 | 60.2532 | 93.4301 | 932.4384 | 1046.605 | 912.2217 |  | 855.323 | 938.4259 | 924.8559 | 862.1578 |  | 471.7142 | 734.3453 | 547.3843 | 768.011 | 919.9169 | 1053.9265 | 1107.6808 | 49.4589 | 423.9759 | 82.7349 | 643.1302 | 16.8069 | 50.0208 | 55.0745 | 73.3158 | 67.114 |  |  | 3.1097 | -2.9681 | 0.27324 | -1.4141 | 12.5314 | 8.3475 | 17.4437 | -6.34 | 21.7125 | 57.6067 | 191.1227 | -0.00023492 | -0.0002152 | -0.00062097 | 153.4794 | 30.0507 | 17.7353 | 16.9946 | 16.9207 | 15.9909 | 15.2567 | 18.5232 | 17.2001 | 17.3354 | 17.4321 | 17.1708 | 16.3771 | 15.0997 | 747.7624 | 508.0664 | 379.751 | 229.6519 | 200.3433 | 764.4921 | 405.7475 | 81.591 | 82.1637 | 83.0316 | 101.0209 | 96.947 | 100.6466 |  |  |  | 816.2949 | 749.7036 | 754.4191 | 765.0093 | 99.5465 | 26.0721 | 992.6289 |  |  | 1004.012 |  |  | 58.4423 | 87.6975 | 820.3154 | 68.1843 | 638.9373 | 947.4206 | 942.0947 | 819.4109 | 991.8016 | 960.8048 | 884.7303 |  | 1242.2264 | 850.2053 | 1127.3276 | 762.5279 | 935.5028 | 871.6662 |  | 858.917 |  |  | 936.8416 | 946.5546 | 942.2489 | [6 empty] | 813.1474 |  |  | 619.7059 |  |  | 828.8642 | 999.0731 | 1051.4724 | 914.4131 | 1196.4287 | 1195.638 | 1024.4006 | 1222.222 | 1119.2904 | 939.1605 | 1067.1623 | 1061.0015 | 1223.104 | 1118.171 | 1218.3423 | 928.3337 | 1105.7246 | 1152.3735 | 778.2242 | 876.6692 | 950.7867 | 1031.3551 | 1140.249 | 1155.5147 | 1033.9533 | 1161.7473 | 810.5148 | 935.9888 | 1086.1374 | 1201.6109 | 5.209 | 4.8486 | 7.75 | 7.0104 | -40.8666 | 3.1184 | 9717.3 | 0.3 | 4.0824 | -3.8109 | 1.1563 | -2.6305 | 8.987 | 7.3349 | 10.6031 | 308.9263 | 225.8139 | 125.8059 | 67.5903 | 14.9333 | 177.1346 | 81.2984
42810.4607 | 1783 | 17.7975 | 17.6944 | 17.8436 | 17.8932 | 17.2436 | 16.2106 | 18.0163 | 19.9683 | 17.079 | 17.0369 | 17.0589 | 16.597 | 15.6783 | 14.9495 | 77.7286 | 90.395 | 96.452 | 98.5515 | 231.2196 | 315.4129 |  |  |  | 84.092 | 93.9268 | 814.6166 | 806.0001 | 811.6585 | 829.2595 | 80.24 | 236.1878 | 962.9322 | 60.3802 | 93.4594 | 924.4798 | 1013.9725 | 915.7004 |  | 826.213 | 939.7313 | 925.6693 | 822.6111 |  | 470.8867 | 733.6034 | 547.0016 | 764.2339 | 913.3951 | 1052.5174 | 1107.4155 | 48.2451 | 423.8538 | 82.3996 | 643.1634 | 16.798 | 50.06 | 55.1015 | 73.3149 | 66.5761 |  |  | 3.1458 | -3.5313 | -0.22748 | -1.88 | 12.3395 | 8.5401 | 17.6717 | -5.4339 | 21.3694 | 58.0125 | 192.4363 | -0.00023656 | -0.00020863 | -0.00058319 | 154.186 | 30.0934 | 17.7376 | 16.9954 | 16.9165 | 15.9898 | 15.2558 | 18.5323 | 17.2023 | 17.3381 | 17.4334 | 17.1692 | 16.3736 | 15.1018 | 780.7754 | 528.6649 | 397.3755 | 240.9594 | 201.3058 | 766.0236 | 405.8101 | 81.643 | 82.1798 | 83.0438 | 100.9939 | 96.9278 | 100.678 |  |  |  | 817.5369 | 751.0112 | 755.9358 | 766.8468 | 84.7517 | 28.8532 | 992.7711 |  |  | 1001.8619 |  |  | 58.5111 | 87.7863 | 819.7272 | 68.2633 | 647.3688 | 948.7542 | 946.7568 | 827.5506 | 990.7009 | 961.1943 | 881.7207 |  | 1243.4957 | 850.099 | 1127.2886 | 768.5971 | 939.9527 | 870.2532 |  | 857.433 |  |  | 937.7448 | 947.6842 | 944.0998 | [6 empty] | 819.574 |  |  | 621.8848 |  |  | 841.4355 | 1005.5268 | 1055.3583 | 913.2531 | 1195.5729 | 1194.8618 | 1026.3833 | 1222.7473 | 1119.0823 | 942.3033 | 1073.1765 | 1057.6307 | 1228.8889 | 1122.4789 | 1221.8012 | 929.0314 | 1107.1613 | 1155.1422 | 778.6836 | 876.158 | 950.4638 | 1030.3588 | 1139.5334 | 1149.5706 | 1034.182 | 1159.2024 | 810.9389 | 936.4553 | 1084.4318 | 1198.096 | 4.4425 | 5.2768 | 7.6545 | 6.8503 | -40.8599 | 3.1185 | 9700.36 | 0.28 | 4.104 | -4.1552 | -1.0546 | -3.0319 | 8.9132 | 7.4151 | 10.6665 | 310.0482 | 225.7915 | 127.5528 | 64.4813 | 12.9864 | 160.9346 | 81.6467
42810.4607 | 1784 | 17.8068 | 17.6986 | 17.8305 | 17.881 | 17.2402 | 16.2122 | 18.0114 | 19.98 | 17.0765 | 17.0235 | 17.0657 | 16.5973 | 15.6698 | 14.9487 | 77.7599 | 90.4904 | 96.4659 | 98.6388 | 232.4391 | 316.2342 |  |  |  | 84.1424 | 93.9304 | 813.5533 | 804.801 | 810.5616 | 827.9864 | 80.2736 | 238.0057 | 962.7561 | 60.5 | 93.4473 | 926.9101 | 978.0328 | 906.2374 |  | 835.3652 | 939.4935 | 925.9689 | 846.1872 |  | 470.8433 | 731.646 | 545.3749 | 762.2586 | 911.6002 | 1050.5496 | 1109.8274 | 47.277 | 423.6651 | 81.9526 | 643.1481 | 16.8104 | 50.113 | 55.1285 | 73.3088 | 65.999 |  |  | 3.1281 | -3.2881 | 0.14444 | -1.0481 | 12.9513 | 9.0224 | 17.445 | -5.1822 | 20.4034 | 56.9496 | 191.5487 | -0.00024313 | -0.00023656 | -0.00060619 | 154.895 | 30.1389 | 17.7493 | 16.9953 | 16.9096 | 15.9831 | 15.2557 | 18.5358 | 17.2001 | 17.3366 | 17.4349 | 17.1716 | 16.3774 | 15.1002 | 773.7296 | 528.2113 | 410.3619 | 246.0961 | 198.6179 | 766.1271 | 405.8522 | 81.6901 | 82.2026 | 83.0669 | 101.033 | 96.9334 | 100.6911 |  |  |  | 818.7643 | 752.6017 | 757.6291 | 768.4444 | 75.7568 | 18.5929 | 991.4422 |  |  | 1001.5492 |  |  | 58.5749 | 87.8711 | 818.5093 | 68.3283 | 654.9503 | 948.5764 | 953.4143 | 831.8649 | 990.7808 | 961.503 | 881.716 |  | 1239.8709 | 849.4464 | 1127.1905 | 770.3129 | 943.5642 | 869.0153 |  | 856.7625 |  |  | 944.5031 | 959.6467 | 955.4739 | [6 empty] | 822.474 |  |  | 622.1318 |  |  | 835.0796 | 1008.0397 | 1059.5806 | 912.4643 | 1196.7853 | 1198.3067 | 1029.8569 | 1223.1723 | 1119.5624 | 934.5509 | 1076.2903 | 1058.8359 | 1231.7384 | 1128.5639 | 1224.4556 | 926.4667 | 1104.5335 | 1155.289 | 779.3441 | 877.3722 | 951.7064 | 1030.0085 | 1140.0555 | 1150.6708 | 1034.3284 | 1159.6163 | 811.3176 | 938.2181 | 1084.1267 | 1199.5671 | 3.8747 | 5.5777 | 7.5909 | 6.6861 | -40.8731 | 3.1185 | 9717.47 | 0.24 | 4.09 | -4.0057 | 0.83957 | -2.2616 | 9.1247 | 7.6159 | 10.59 | 307.0899 | 225.7458 | 129.0743 | 65.302 | 11.5512 | 142.6148 | 81.9982
42810.4607 | 1785 | 17.8039 | 17.6993 | 17.8346 | 17.8911 | 17.2404 | 16.205 | 18.0204 | 19.995 | 17.0745 | 17.0327 | 17.0513 | 16.5966 | 15.6715 | 14.9521 | 77.7815 | 90.5806 | 96.5443 | 98.7144 | 233.7156 | 317.1283 |  |  |  | 84.222 | 93.9492 | 814.0899 | 805.4215 | 811.1314 | 829.018 | 80.2991 | 239.995 | 963.2225 | 60.6511 | 93.5161 | 910.6772 | 977.0393 | 897.4656 |  | 797.8848 | 941.351 | 928.8477 | 827.7413 |  | 471.5188 | 730.4666 | 544.8912 | 762.4817 | 911.2957 | 1048.3629 | 1106.9927 | 47.5559 | 423.7847 | 81.9859 | 642.9433 | 16.8301 | 50.1376 | 55.1315 | 73.325 | 65.3626 |  |  | 3.3009 | -2.2794 | 1.0598 | -1.2275 | 12.8218 | 9.6887 | 17.399 | -5.1152 | 20.7201 | 58.1065 | 190.5138 | -0.00020206 | -0.0002727 | -0.00062262 | 155.6232 | 30.1991 | 17.7543 | 16.9964 | 16.9167 | 15.9887 | 15.2582 | 18.5477 | 17.2035 | 17.3419 | 17.4376 | 17.1746 | 16.38 | 15.1034 | 770.9986 | 517.3019 | 403.1858 | 239.4438 | 192.3137 | 766.5595 | 405.4955 | 81.7404 | 82.2211 | 83.0825 | 101.0335 | 96.9072 | 100.7089 |  |  |  | 820.0767 | 754.1008 | 759.2614 | 770.1209 | 90.1419 | 29.4503 | 990.8703 |  |  | 998.5175 |  |  | 58.6463 | 87.9555 | 819.0258 | 68.4142 | 662.4909 | 949.6638 | 952.5013 | 828.724 | 987.6787 | 959.0719 | 880.7905 |  | 1242.3607 | 847.9769 | 1127.2424 | 768.5391 | 945.8282 | 867.1303 |  | 855.0353 |  |  | 948.4777 | 960.6196 | 955.7171 | [6 empty] | 820.2943 |  |  | 620.1014 |  |  | 833.4102 | 1004.3059 | 1061.642 | 912.1217 | 1195.5682 | 1198.2749 | 1031.9564 | 1225.6901 | 1119.6161 | 946.2578 | 1075.5632 | 1057.8178 | 1229.5962 | 1126.554 | 1223.3422 | 925.2247 | 1104.6046 | 1156.3394 | 778.4673 | 879.4192 | 953.2601 | 1030.5095 | 1139.751 | 1151.0913 | 1036.0456 | 1157.2952 | 812.8182 | 939.9559 | 1085.1062 | 1201.4218 | 3.7927 | 5.9214 | 7.5163 | 6.5243 | -40.8769 | 3.1185 | 9711.04 | 0.31 | 4.2035 | -3.3332 | 2.2728 | -2.446 | 9.0715 | 7.8856 | 10.5673 | 309.1454 | 225.8204 | 130.1139 | 65.7637 | 12.2836 | 142.6588 | 82.3763
42810.4607 | 1786 | 17.7926 | 17.6866 | 17.8291 | 17.8843 | 17.2356 | 16.2135 | 18.0237 | 19.9991 | 17.0696 | 17.0361 | 17.0515 | 16.5933 | 15.6657 | 14.9435 | 77.8112 | 90.7076 | 96.5586 | 98.7668 | 234.9399 | 317.9343 |  |  |  | 84.2769 | 93.9634 | 815.0403 | 806.3395 | 812.1477 | 830.2281 | 80.3161 | 244.2025 | 964.7378 | 60.7687 | 93.5464 | 882.0177 | 941.9166 | 875.0366 |  | 775.7655 | 941.7924 | 930.8524 | 781.7095 |  | 471.4921 | 731.8991 | 544.5138 | 764.5762 | 913.702 | 1050.6974 | 1108.0678 | 49.3329 | 423.9279 | 79.9495 | 642.4348 | 16.8502 | 50.1713 | 55.1175 | 73.3685 | 64.8289 |  |  | 3.0295 | -3.5497 | -0.14469 | -2.0785 | 12.7423 | 9.1006 | 17.0639 | -5.0678 | 20.5035 | 56.4513 | 190.7875 | -0.0002267 | -0.00021685 | -0.00059469 | 156.3448 | 30.2467 | 17.7563 | 16.9979 | 16.9164 | 15.9829 | 15.2582 | 18.5439 | 17.2067 | 17.3385 | 17.4327 | 17.1712 | 16.3796 | 15.0996 | 799.2752 | 530.8223 | 414.43 | 242.8806 | 186.9074 | 768.2613 | 405.8381 | 81.7875 | 82.2357 | 83.1009 | 100.9966 | 96.8964 | 100.7196 |  |  |  | 821.3053 | 755.4537 | 760.6168 | 770.8392 | 87.7688 | 24.5932 | 988.479 |  |  | 996.2072 |  |  | 58.7264 | 88.0566 | 819.9443 | 68.496 | 668.8231 | 949.5634 | 953.1688 | 823.8016 | 986.0916 | 957.2196 | 879.1713 |  | 1242.8145 | 846.7214 | 1127.9033 | 767.8921 | 949.8292 | 866.1642 |  | 853.5103 |  |  | 945.6157 | 957.4534 | 953.2263 | [6 empty] | 817.628 |  |  | 617.1584 |  |  | 834.7273 | 1009.7013 | 1065.3273 | 909.8991 | 1197.8883 | 1200.1067 | 1031.1375 | 1225.392 | 1119.3845 | 952.987 | 1078.7112 | 1060.7551 | 1230.6597 | 1125.6949 | 1223.3111 | 924.4817 | 1103.3885 | 1153.6996 | 779.9726 | 881.0702 | 954.1616 | 1028.265 | 1138.4442 | 1153.3997 | 1033.8912 | 1155.9472 | 814.1507 | 941.0065 | 1086.4567 | 1200.4783 | 3.1392 | 6.2268 | 7.4645 | 6.3728 | -40.8059 | 3.1185 | 9726.59 | 0.38 | 4.0292 | -4.1625 | -0.84038 | -3.1852 | 9.0513 | 7.6493 | 10.4743 | 309.5614 | 226.2855 | 131.8947 | 63.2458 | 11.0966 | 128.0402 | 82.7551
42810.4607 | 1787 | 17.8012 | 17.6968 | 17.8345 | 17.8815 | 17.2383 | 16.2211 | 18.032 | 20.0159 | 17.0769 | 17.0407 | 17.0547 | 16.5894 | 15.6684 | 14.9448 | 77.823 | 90.8151 | 96.6153 | 98.8218 | 236.1333 | 318.6923 |  |  |  | 84.3314 | 93.9752 | 816.176 | 807.2516 | 813.1432 | 831.5416 | 80.3623 | 244.6424 | 964.3242 | 60.9206 | 93.608 | 855.3645 | 909.2711 | 854.0331 |  | 758.6362 | 941.3043 | 930.8375 | 763.5134 |  | 469.2369 | 733.6346 | 545.7565 | 771.8268 | 919.3297 | 1052.3319 | 1109.4949 | 51.5045 | 423.8902 | 79.0696 | 641.9319 | 16.8549 | 50.2251 | 55.0854 | 73.3972 | 64.3379 |  |  | 3.1544 | -4.1818 | -0.56458 | -1.9385 | 10.8728 | 7.0688 | 16.8714 | -5.4549 | 21.6977 | 59.5931 | 192.4422 | -0.00015935 | -0.00021685 | -0.00058647 | 157.0971 | 30.3046 | 17.7611 | 16.9983 | 16.9112 | 15.9887 | 15.2572 | 18.5583 | 17.2066 | 17.337 | 17.4213 | 17.1682 | 16.3787 | 15.1073 | 801.8605 | 537.4729 | 406.2874 | 238.3058 | 184.1672 | 769.9713 | 405.8546 | 81.8422 | 82.2592 | 83.1188 | 100.9634 | 96.8824 | 100.7348 |  |  |  | 822.3094 | 756.0442 | 761.1128 | 771.1034 | 91.248 | 20.9361 | 987.0181 |  |  | 995.1734 |  |  | 58.8082 | 88.142 | 821.3703 | 68.5704 | 674.3 | 948.2159 | 983.7669 | 816.4771 | 985.3224 | 955.1197 | 878.2219 |  | 1240.5713 | 845.7619 | 1128.6844 | 768.2164 | 951.7512 | 865.2653 |  | 852.3287 |  |  | 951.4012 | 971.6796 | 966.4939 | [6 empty] | 813.9489 |  |  | 616.6101 |  |  | 836.4549 | 1019.3395 | 1066.8649 | 913.7521 | 1202.0584 | 1200.3363 | 1029.7363 | 1224.9456 | 1119.089 | 952.9118 | 1083.4713 | 1060.4411 | 1231.3746 | 1124.403 | 1224.4802 | 926.7318 | 1102.6088 | 1155.5434 | 780.8826 | 881.2339 | 954.9173 | 1028.6342 | 1136.7487 | 1155.1669 | 1031.1974 | 1152.9097 | 814.9374 | 940.3523 | 1087.7601 | 1200.1392 | 2.6011 | 6.5187 | 7.4118 | 6.2352 | -40.9448 | 3.1185 | 9734.74 | 0.34 | 4.1138 | -4.5219 | -1.6615 | -3.0787 | 8.3661 | 6.7457 | 10.4215 | 307.757 | 226.8215 | 132.7383 | 63.5876 | 12.0043 | 114.8825 | 83.0746
42810.4607 | 1788 | 17.8041 | 17.6973 | 17.8383 | 17.8771 | 17.2359 | 16.2106 | 18.0389 | 20.0225 | 17.079 | 17.0311 | 17.0549 | 16.5871 | 15.6677 | 14.9453 | 77.8554 | 90.9382 | 96.6563 | 98.8984 | 237.3241 | 319.4411 |  |  |  | 84.4082 | 93.9943 | 817.0453 | 808.4434 | 813.9758 | 833.321 | 80.5574 | 245.0183 | 964.6903 | 61.0202 | 93.6247 | 866.482 | 911.1515 | 855.7077 |  | 760.1074 | 941.7064 | 931.2867 | 768.6805 |  | 467.5159 | 732.2837 | 544.9945 | 778.0564 | 918.9429 | 1052.0337 | 1108.3034 | 52.5798 | 423.8621 | 81.1316 | 641.9559 | 16.8736 | 50.2752 | 55.0642 | 73.4269 | 63.8627 |  |  | 2.7851 | -5.2457 | 0.12013 | -1.581 | 11.9794 | 9.0237 | 17.0343 | -5.9135 | 22.2784 | 60.6186 | 190.7378 | -0.00019549 | -0.00022835 | -0.00060455 | 157.8946 | 30.3664 | 17.7708 | 17.0069 | 16.9081 | 15.9856 | 15.2561 | 18.5625 | 17.204 | 17.3369 | 17.4258 | 17.1749 | 16.3762 | 15.0976 | 808.6995 | 521.0574 | 388.3292 | 224.3728 | 184.348 | 771.6196 | 405.3065 | 81.8924 | 82.2725 | 83.1377 | 100.9586 | 96.8781 | 100.7536 |  |  |  | 823.2855 | 756.4834 | 761.6808 | 771.929 | 86.9625 | 22.0405 | 986.1222 |  |  | 993.2744 |  |  | 58.886 | 88.2571 | 822.3814 | 68.6507 | 679.3774 | 949.7309 | 1026.5841 | 826.4717 | 983.8351 | 955.9706 | 886.0095 |  | 1238.5979 | 845.7312 | 1128.9319 | 778.6317 | 954.5456 | 866.3314 |  | 854.2287 |  |  | 976.4136 | 1007.6663 | 998.7889 | [6 empty] | 823.7294 |  |  | 623.0804 |  |  | 841.3707 | 1022.9066 | 1067.3741 | 914.7931 | 1201.1428 | 1198.1015 | 1032.6053 | 1225.8309 | 1118.903 | 964.7856 | 1087.0106 | 1058.1673 | 1230.6239 | 1126.9922 | 1225.1692 | 923.6514 | 1100.8841 | 1153.2997 | 781.4718 | 880.7537 | 955.2388 | 1026.7817 | 1136.8525 | 1154.477 | 1028.2195 | 1151.088 | 815.2801 | 939.2185 | 1087.6475 | 1199.9724 | 2.4119 | 6.7737 | 7.3626 | 6.1164 | -40.716 | 3.1185 | 9772.88 | 0.33 | 3.8686 | -5.0611 | 0.7659 | -2.7785 | 8.7806 | 7.6207 | 10.4705 | 305.9365 | 226.9839 | 133.6954 | 63.4362 | 13.8999 | 115.4979 | 83.3702
42810.4607 | 1789 | 17.817 | 17.6923 | 17.853 | 17.8864 | 17.2389 | 16.2098 | 18.0465 | 20.0445 | 17.0822 | 17.0343 | 17.0629 | 16.5984 | 15.6761 | 14.9607 | 77.8719 | 91.0417 | 96.6993 | 98.9612 | 238.5165 | 320.2573 |  |  |  | 84.4817 | 94.0201 | 818.3905 | 810.3459 | 815.3919 | 835.8113 | 80.7691 | 246.4013 | 964.9772 | 61.1276 | 93.6587 | 865.3251 | 918.0114 | 845.7932 |  | 770.1837 | 941.1491 | 931.1908 | 763.151 |  | 466.3959 | 730.3982 | 545.3629 | 776.2368 | 914.494 | 1051.0679 | 1108.6954 | 51.8595 | 423.7732 | 83.3018 | 642.2736 | 16.8844 | 50.303 | 55.0633 | 73.4397 | 63.4604 |  |  | 2.971 | -3.2743 | -0.033632 | -1.4877 | 11.9498 | 7.0951 | 16.5842 | -6.2171 | 20.8279 | 57.1831 | 186.4041 | -0.00022342 | -0.00017249 | -0.00061769 | 158.6445 | 30.4179 | 17.7783 | 16.9996 | 16.9075 | 15.9957 | 15.2552 | 18.5653 | 17.1934 | 17.3366 | 17.4284 | 17.1726 | 16.3687 | 15.0999 | 805.183 | 506.2809 | 379.0646 | 220.3061 | 183.2223 | 772.3328 | 404.8218 | 81.9367 | 82.2885 | 83.1493 | 100.9998 | 96.881 | 100.7749 |  |  |  | 824.4465 | 757.6917 | 762.9282 | 773.5777 | 67.5605 | 16.6533 | 985.2113 |  |  | 995.3357 |  |  | 58.9638 | 88.3611 | 824.325 | 68.7313 | 686.0368 | 949.4849 | 1023.8989 | 829.1197 | 986.0183 | 957.1535 | 894.088 |  | 1242.7149 | 847.9499 | 1128.2552 | 784.3212 | 957.4346 | 867.7765 |  | 856.3942 |  |  | 993.8533 | 1031.0763 | 1018.7709 | [6 empty] | 827.4149 |  |  | 625.2976 |  |  | 842.0155 | 1037.0942 | 1070.8368 | 917.0937 | 1198.905 | 1196.0955 | 1034.9705 | 1227.9363 | 1119.1631 | 969.2552 | 1100.0665 | 1055.2914 | 1231.7224 | 1125.9919 | 1226.7404 | 922.2542 | 1099.3951 | 1153.057 | 782.1939 | 880.096 | 955.96 | 1024.8169 | 1136.5144 | 1151.3754 | 1027.1694 | 1149.3443 | 815.7927 | 937.9792 | 1083.6258 | 1197.7707 | 2.3655 | 7.0583 | 7.3449 | 6.0169 | -40.794 | 3.1185 | 9731.86 | 0.39 | 4.0002 | -3.9948 | -0.40487 | -2.6927 | 8.7665 | 6.755 | 10.3275 | 309.0657 | 226.4808 | 134.8344 | 64.0908 | 14.8412 | 118.4489 | 83.7043
42810.4608 | 1790 | 17.816 | 17.6989 | 17.8479 | 17.8909 | 17.2438 | 16.2129 | 18.0568 | 20.0587 | 17.0812 | 17.0315 | 17.0626 | 16.5994 | 15.6773 | 14.965 | 77.891 | 91.1435 | 96.7505 | 99.0276 | 239.6469 | 321.1029 |  |  |  | 84.5449 | 94.0289 | 818.9824 | 810.7975 | 815.8916 | 836.285 | 80.5097 | 250.3122 | 965.2259 | 62.7804 | 97.0542 | 843.6288 | 913.888 | 904.9977 |  | 808.783 | 941.9721 | 931.9871 | 764.7023 |  | 464.4222 | 729.8861 | 544.7098 | 774.902 | 916.3321 | 1049.4736 | 1106.7055 | 51.5535 | 423.6119 | 82.8384 | 642.2327 | 16.8812 | 50.3106 | 55.0781 | 73.4865 | 63.1079 |  |  | 2.9927 | -4.4749 | -0.084888 | -0.688 | 11.9846 | 8.2555 | 17.4378 | -5.1947 | 21.9707 | 58.8617 | 188.7112 | -0.00016263 | -0.00023492 | -0.00061933 | 159.4082 | 30.4636 | 17.78 | 16.9935 | 16.9034 | 15.9927 | 15.257 | 18.5698 | 17.193 | 17.3283 | 17.4238 | 17.1623 | 16.3688 | 15.0992 | 772.734 | 487.0752 | 364.3555 | 220.5709 | 178.0986 | 771.6514 | 403.8351 | 81.9924 | 82.3039 | 83.1653 | 100.9919 | 96.8819 | 100.7922 |  |  |  | 825.9036 | 760.2787 | 765.6503 | 776.3184 | 84.0541 | 25.8322 | 984.6185 |  |  | 997.5184 |  |  | 59.0383 | 88.4532 | 824.7974 | 68.8112 | 691.1197 | 950.4537 | 1004.6698 | 824.3154 | 986.4212 | 959.4989 | 891.3741 |  | 1245.7375 | 850.1059 | 1127.6716 | 781.9078 | 959.1437 | 869.9502 |  | 858.9238 |  |  | 989.5318 | 1014.8202 | 1005.0788 | [6 empty] | 822.9528 |  |  | 623.9645 |  |  | 839.2952 | 1048.1892 | 1076.0237 | 917.6116 | 1196.939 | 1196.5397 | 1032.8697 | 1230.1098 | 1119.6954 | 973.5228 | 1112.3317 | 1055.5116 | 1232.9967 | 1121.5228 | 1226.6059 | 923.1832 | 1097.6989 | 1152.0593 | 783.3445 | 879.7109 | 956.3917 | 1021.6833 | 1134.9167 | 1148.6292 | 1025.4918 | 1148.124 | 815.8441 | 936.665 | 1082.9941 | 1196.2295 | 2.1731 | 7.2928 | 7.3279 | 5.9148 | -40.7552 | 3.1185 | 9702.94 | 0.22 | 4.0156 | -4.6689 | -0.64306 | -1.8307 | 8.774 | 7.2821 | 10.5835 | 311.6199 | 226.0406 | 135.6727 | 67.4441 | 16.2963 | 116.7189 | 84.1065
42810.4608 | 1791 | 17.8292 | 17.6964 | 17.84 | 17.89 | 17.2431 | 16.2109 | 18.0556 | 20.0716 | 17.0844 | 17.034 | 17.0537 | 16.5901 | 15.6808 | 14.9527 | 77.916 | 91.2453 | 96.7806 | 99.1069 | 240.7897 | 321.8177 |  |  |  | 84.6126 | 94.0528 | 819.4495 | 811.1953 | 816.311 | 836.8506 | 80.4016 | 249.3538 | 966.3193 | 62.5747 | 96.6595 | 826.6596 | 838.1377 | 814.7619 |  | 739.9185 | 943.7943 | 931.9206 | 751.9982 |  | 464.4572 | 730.5403 | 543.9539 | 774.8848 | 918.0769 | 1048.8843 | 1104.9384 | 51.4807 | 423.6386 | 83.2039 | 642.2369 | 16.8708 | 50.2923 | 55.075 | 73.5292 | 62.9576 |  |  | 3.1465 | -2.5962 | 0.68919 | -1.2498 | 10.8202 | 7.7233 | 17.5009 | -4.8996 | 22.5407 | 61.2793 | 187.5699 | -0.00021849 | -0.00023327 | -0.00061604 | 160.1871 | 30.5249 | 17.7879 | 17.0015 | 16.9101 | 15.9898 | 15.2595 | 18.5845 | 17.1953 | 17.3302 | 17.426 | 17.1623 | 16.3784 | 15.1016 | 771.6314 | 495.9217 | 376.3429 | 231.4293 | 182.1201 | 771.7473 | 403.5005 | 82.0432 | 82.3226 | 83.1883 | 101.0391 | 96.8826 | 100.8177 |  |  |  | 827.4133 | 762.6803 | 767.9281 | 777.5773 | 84.8572 | 24.3843 | 986.7891 |  |  | 998.7198 |  |  | 59.1148 | 88.5472 | 825.439 | 68.8888 | 695.1604 | 950.0764 | 996.4302 | 822.9061 | 986.1379 | 958.4177 | 893.472 |  | 1245.011 | 849.8124 | 1127.0858 | 779.3501 | 960.2947 | 869.0591 |  | 858.0563 |  |  | 979.2228 | 999.7637 | 992.6678 | [6 empty] | 820.5401 |  |  | 623.4481 |  |  | 838.0483 | 1058.1112 | 1081.7021 | 915.877 | 1195.3514 | 1194.7864 | 1030.2789 | 1230.1007 | 1119.3812 | 982.7928 | 1123.1833 | 1054.9601 | 1232.9119 | 1123.8933 | 1224.9554 | 924.6876 | 1095.9174 | 1148.2402 | 782.5567 | 879.512 | 956.086 | 1019.9265 | 1133.8419 | 1147.3511 | 1023.2322 | 1147.728 | 815.2416 | 936.0382 | 1082.4389 | 1196.8319 | 2.1997 | 7.5548 | 7.3108 | 5.8306 | -40.7073 | 3.1185 | 9714.11 | 0.38 | 4.1185 | -3.5574 | 1.8329 | -2.4683 | 8.335 | 7.0419 | 10.6003 | 310.9646 | 225.6675 | 136.2649 | 67.6021 | 14.9037 | 88.8675 | 84.569
42810.4608 | 1792 | 17.8228 | 17.6942 | 17.8338 | 17.8804 | 17.2382 | 16.2158 | 18.0543 | 20.0721 | 17.0846 | 17.0342 | 17.0576 | 16.5851 | 15.6711 | 14.9628 | 77.9446 | 91.3545 | 96.8099 | 99.1939 | 241.9933 | 322.5304 |  |  |  | 84.6852 | 94.068 | 819.8593 | 811.5288 | 816.6864 | 837.0703 | 80.9052 | 257.6935 | 981.284 | 76.1166 | 106.266 | 823.4097 | 818.5692 | 813.7737 |  | 717.1609 | 946.6729 | 932.7146 | 756.7563 |  | 464.3277 | 729.7128 | 543.4677 | 769.5116 | 914.5481 | 1044.8916 | 1102.9183 | 51.7938 | 423.7896 | 84.417 | 642.5462 | 16.8199 | 50.2684 | 55.0648 | 73.5627 | 62.9385 |  |  | 2.7903 | -3.2789 | 0.64254 | -0.62689 | 11.1041 | 8.0249 | 17.7788 | -6.0009 | 21.5337 | 56.4878 | 188.1006 | -0.00022178 | -0.00023327 | -0.00060783 | 160.9587 | 30.5762 | 17.7934 | 16.9984 | 16.9177 | 15.9871 | 15.2719 | 18.5875 | 17.2078 | 17.3339 | 17.4301 | 17.1694 | 16.38 | 15.1128 | 771.2836 | 495.9294 | 381.3488 | 228.1393 | 182.1125 | 771.7849 | 403.1821 | 82.1023 | 82.3513 | 83.2083 | 101.0411 | 96.8651 | 100.8287 |  |  |  | 828.7933 | 764.1769 | 769.3817 | 778.3223 | 60.4974 | 20.052 | 987.3252 |  |  | 995.7825 |  |  | 59.1871 | 88.6301 | 825.8816 | 68.9659 | 699.6072 | 950.7564 | 992.2595 | 820.9979 | 987.4717 | 962.4662 | 895.2445 |  | 1242.5689 | 851.3339 | 1126.87 | 776.4958 | 961.6135 | 872.1585 |  | 861.0768 |  |  | 976.202 | 996.1082 | 989.2449 | [6 empty] | 818.9673 |  |  | 623.1335 |  |  | 850.8232 | 1067.9276 | 1085.5656 | 916.4416 | 1194.669 | 1192.5505 | 1027.5893 | 1227.6692 | 1119.07 | 1001.018 | 1129.4875 | 1053.9173 | 1229.0115 | 1123.7091 | 1221.8473 | 927.1085 | 1095.0767 | 1146.6588 | 782.2827 | 878.8149 | 956.9984 | 1018.9327 | 1133.5546 | 1146.2961 | 1024.7707 | 1146.9529 | 814.6477 | 936.2817 | 1082.3592 | 1196.6002 | 2.0797 | 7.7967 | 7.2954 | 5.7368 | -40.5738 | 3.1185 | 9754.79 | 0.29 | 3.8788 | -3.9963 | 1.769 | -1.7474 | 8.4309 | 7.1672 | 10.668 | 308.9141 | 225.4849 | 136.943 | 67.6547 | 14.2897 | 82.2598 | 85.0046
42810.4608 | 1793 | 17.8221 | 17.6976 | 17.8296 | 17.8782 | 17.2403 | 16.2156 | 18.0582 | 20.0909 | 17.0909 | 17.0288 | 17.0464 | 16.5881 | 15.6682 | 14.9502 | 77.9691 | 91.4745 | 96.8291 | 99.2775 | 243.1781 | 323.2332 |  |  |  | 84.7496 | 94.0806 | 820.3351 | 812.1763 | 817.1607 | 837.8456 | 80.4702 | 251.4653 | 969.1628 | 62.9231 | 101.5083 | 821.159 | 858.363 | 817.4428 |  | 720.6917 | 963.2439 | 940.8256 | 757.8231 |  | 464.1215 | 729.4711 | 542.0822 | 764.1016 | 910.9828 | 1043.3227 | 1102.3258 | 50.7856 | 423.8176 | 84.8335 | 642.816 | 16.736 | 50.2363 | 55.0521 | 73.6062 | 62.9768 |  |  | 2.7279 | -3.2073 | 0.15956 | -1.2229 | 11.7363 | 9.0093 | 17.7992 | -5.6001 | 20.708 | 56.4291 | 189.1577 | -0.00022835 | -0.0002037 | -0.00061112 | 161.7429 | 30.6346 | 17.8039 | 17.0082 | 16.9209 | 15.9977 | 15.2676 | 18.6009 | 17.2069 | 17.3462 | 17.4391 | 17.1764 | 16.3838 | 15.1171 | 730.8499 | 484.6829 | 371.7699 | 227.0496 | 191.4492 | 769.4792 | 402.691 | 82.1577 | 82.3617 | 83.2266 | 101.0196 | 96.8552 | 100.8487 |  |  |  | 829.9777 | 765.3838 | 770.5518 | 778.7138 | 81.9888 | 20.8915 | 987.6902 |  |  | 998.8763 |  |  | 59.2635 | 88.7136 | 826.0525 | 69.0491 | 704.0744 | 952.0827 | 993.4589 | 818.474 | 989.0769 | 963.0362 | 893.7719 |  | 1241.8236 | 854.1349 | 1127.2482 | 775.0348 | 962.8076 | 875.087 |  | 862.7885 |  |  | 973.9602 | 993.8042 | 987.0821 | [6 empty] | 820.0574 |  |  | 625.0046 |  |  | 881.0123 | 1080.1577 | 1088.0635 | 919.2674 | 1195.2234 | 1190.7779 | 1025.1873 | 1224.539 | 1118.6387 | 1019.3619 | 1134.5431 | 1055.5622 | 1227.2222 | 1122.379 | 1220.3258 | 928.1886 | 1094.4328 | 1146.7564 | 782.9816 | 878.0665 | 957.6421 | 1020.6497 | 1132.654 | 1143.2275 | 1022.0916 | 1143.516 | 814.6111 | 935.726 | 1083.7654 | 1194.8943 | 2.0841 | 7.9868 | 7.2857 | 5.6388 | -40.6968 | 3.1186 | 9834.27 | 0.29 | 3.8365 | -3.9519 | 0.88145 | -2.4402 | 8.6624 | 7.5896 | 10.6678 | 308.3462 | 225.6532 | 137.5273 | 71.2964 | 15.265 | 95.7367 | 85.3867
42810.4608 | 1794 | 17.8264 | 17.696 | 17.8329 | 17.8842 | 17.2372 | 16.2211 | 18.0712 | 20.1085 | 17.097 | 17.0346 | 17.0554 | 16.5927 | 15.6723 | 14.9571 | 77.9958 | 91.6166 | 96.8625 | 99.3597 | 244.3451 | 324.0436 |  |  |  | 84.8126 | 94.0959 | 820.6524 | 812.6475 | 817.4762 | 838.2397 | 80.6487 | 253.3983 | 970.8715 | 62.0761 | 93.9184 | 828.5338 | 881.0554 | 825.2076 |  | 748.6162 | 950.188 | 938.2289 | 734.781 |  | 464.6061 | 729.7783 | 542.1053 | 760.9694 | 910.4059 | 1044.736 | 1103.496 | 48.6595 | 423.7398 | 82.1827 | 642.6362 | 16.7297 | 50.196 | 55.0474 | 73.6366 | 63.0584 |  |  | 2.9559 | -2.449 | 0.094504 | -1.1605 | 10.6198 | 8.1353 | 17.3096 | -5.0692 | 20.5406 | 58.3719 | 188.4142 | -0.00020535 | -0.00022342 | -0.0006259 | 162.5275 | 30.6854 | 17.8091 | 17.0038 | 16.9082 | 15.9979 | 15.2675 | 18.6077 | 17.2053 | 17.3425 | 17.4317 | 17.1669 | 16.3801 | 15.1098 | 743.4252 | 495.1344 | 372.9848 | 222.6991 | 192.7268 | 769.3601 | 402.3629 | 82.1961 | 82.3807 | 83.2441 | 101.0606 | 96.8575 | 100.8613 |  |  |  | 831.1253 | 766.534 | 771.7832 | 779.9188 | 89.7587 | 27.4078 | 988.1652 |  |  | 1001.3242 |  |  | 59.3378 | 88.7505 | 826.8856 | 69.1222 | 709.8375 | 953.7388 | 992.614 | 832.5968 | 988.497 | 961.2876 | 888.4853 |  | 1239.1267 | 855.0984 | 1127.607 | 781.1244 | 965.8894 | 874.5072 |  | 861.7271 |  |  | 975.0596 | 994.7201 | 987.5548 | [6 empty] | 827.899 |  |  | 628.6107 |  |  | 893.085 | 1090.2537 | 1091.013 | 918.9972 | 1191.2738 | 1192.1 | 1023.577 | 1222.1259 | 1118.5485 | 1022.2481 | 1140.057 | 1052.0509 | 1225.1796 | 1123.0586 | 1220.3946 | 926.9958 | 1094.0602 | 1147.2355 | 782.6254 | 877.2773 | 957.7195 | 1023.7505 | 1132.2749 | 1139.8484 | 1019.3601 | 1141.5723 | 814.5226 | 934.6747 | 1084.2473 | 1193.1361 | 2.0695 | 8.184 | 7.2817 | 5.531 | -40.6505 | 3.1185 | 9918.87 | 0.3 | 3.9944 | -3.4538 | 0.67846 | -2.3775 | 8.2445 | 7.2159 | 10.5257 | 306.297 | 225.8599 | 138.7684 | 69.8553 | 15.0706 | 104.6904 | 85.735
42810.4608 | 1795 | 17.8224 | 17.6964 | 17.8356 | 17.8845 | 17.2356 | 16.218 | 18.0785 | 20.1188 | 17.0939 | 17.0374 | 17.054 | 16.5914 | 15.6743 | 14.9593 | 78.0269 | 91.7578 | 96.891 | 99.4538 | 245.5105 | 324.8504 |  |  |  | 84.8916 | 94.1111 | 821.1822 | 813.3836 | 818.0497 | 839.3822 | 90.3049 | 253.2323 | 971.8345 | 61.5232 | 93.5503 | 846.3334 | 897.5659 | 823.5429 |  | 751.1897 | 949.8441 | 934.3176 | 743.3017 |  | 464.638 | 729.1295 | 541.14 | 757.2856 | 911.6975 | 1045.6607 | 1103.2772 | 46.8432 | 423.9859 | 79.238 | 642.2678 | 16.765 | 50.1652 | 55.0379 | 73.6944 | 63.1575 |  |  | 2.7588 | -2.7881 | 0.50783 | -0.42581 | 12.6188 | 8.314 | 17.9129 | -4.1117 | 21.2875 | 59.2295 | 186.3982 | -0.00021356 | -0.00022013 | -0.00061112 | 163.3981 | 30.7413 | 17.8158 | 17.003 | 16.9139 | 15.9913 | 15.2826 | 18.6133 | 17.216 | 17.3452 | 17.428 | 17.1646 | 16.3771 | 15.1127 | 765.2601 | 514.9817 | 402.2393 | 228.1793 | 191.7555 | 770.0588 | 402.7799 | 82.2377 | 82.3852 | 83.2486 | 101.0524 | 96.8384 | 100.8758 |  |  |  | 832.5683 | 768.0564 | 773.5331 | 782.1233 | 94.6957 | 32.3616 | 988.1259 |  |  | 998.0797 |  |  | 59.4015 | 88.7834 | 826.6242 | 69.182 | 713.9012 | 956.8611 | 999.5019 | 832.9967 | 985.3135 | 958.7537 | 883.7166 |  | 1238.8576 | 854.774 | 1127.2518 | 783.4731 | 968.9306 | 874.1021 |  | 862.0752 |  |  | 975.4777 | 997.7203 | 989.4527 | [6 empty] | 830.4938 |  |  | 630.5663 |  |  | 900.8779 | 1090.7785 | 1092.7723 | 915.7286 | 1186.8057 | 1193.9986 | 1021.4825 | 1222.5716 | 1118.5644 | 1025.1525 | 1142.3382 | 1050.764 | 1223.0728 | 1122.3285 | 1219.835 | 925.1822 | 1093.5034 | 1147.3788 | 782.2122 | 876.5493 | 957.4063 | 1023.8043 | 1131.8008 | 1137.8325 | 1021.0036 | 1142.9087 | 814.2815 | 933.6234 | 1081.4874 | 1194.6641 | 2.1654 | 8.3668 | 7.2864 | 5.4069 | -40.6935 | 3.1186 | 10017.07 | 0.3 | 3.8608 | -3.6839 | 1.5722 | -1.4397 | 8.9901 | 7.2973 | 10.7113 | 306.211 | 225.6377 | 140.1045 | 67.6866 | 11.8956 | 110.7948 | 86.1554
42810.4608 | 1796 | 17.8292 | 17.7037 | 17.8387 | 17.8752 | 17.2371 | 16.2211 | 18.0796 | 20.1346 | 17.0958 | 17.0414 | 17.0487 | 16.5897 | 15.6734 | 14.9639 | 78.054 | 91.8777 | 96.9325 | 99.5526 | 246.7464 | 325.7084 |  |  |  | 84.9529 | 94.1285 | 821.5374 | 813.8598 | 818.3321 | 839.8073 | 87.8286 | 266.093 | 975.6163 | 61.444 | 93.3772 | 851.1686 | 901.6951 | 837.7541 |  | 751.7755 | 951.0113 | 935.8349 | 738.9301 |  | 464.9708 | 728.3188 | 540.591 | 755.6248 | 905.3242 | 1041.3023 | 1102.4424 | 46.0289 | 424.49 | 77.0927 | 641.8152 | 16.8242 | 50.1108 | 55.0494 | 73.7007 | 63.2198 |  |  | 3.0637 | -2.4562 | 0.76476 | -0.95085 | 12.1325 | 8.4481 | 17.4503 | -4.5638 | 21.8732 | 58.7222 | 185.3896 | -0.00026613 | -0.00020535 | -0.00061933 | 164.191 | 30.8037 | 17.8138 | 17.0055 | 16.9105 | 15.9928 | 15.2838 | 18.6217 | 17.2102 | 17.3438 | 17.4369 | 17.1748 | 16.3838 | 15.1158 | 783.8841 | 521.2928 | 424.4671 | 251.3917 | 207.6398 | 771.5613 | 403.6516 | 82.2876 | 82.3995 | 83.2736 | 101.0489 | 96.8317 | 100.9051 |  |  |  | 834.3161 | 770.9164 | 776.5592 | 784.7393 | 91.2012 | 28.5059 | 986.7154 |  |  | 996.2784 |  |  | 59.4687 | 88.8437 | 827.8493 | 69.2594 | 718.1831 | 958.3553 | 1004.8841 | 830.0641 | 985.4481 | 957.2047 | 887.086 |  | 1242.0242 | 855.3211 | 1126.6878 | 784.11 | 971.6231 | 874.0049 |  | 862.0276 |  |  | 983.9463 | 1009.5509 | 998.7075 | [6 empty] | 829.1081 |  |  | 631.4115 |  |  | 913.7098 | 1096.7989 | 1096.152 | 914.9014 | 1186.828 | 1198.3587 | 1021.0703 | 1225.1943 | 1118.0615 | 1030.7227 | 1151.7802 | 1052.8723 | 1225.0283 | 1117.8017 | 1218.7893 | 924.7493 | 1093.0632 | 1145.2805 | 782.5823 | 875.5622 | 956.318 | 1022.3239 | 1131.2093 | 1137.1934 | 1020.7705 | 1145.4859 | 814.094 | 932.7587 | 1079.8531 | 1194.9608 | 2.1311 | 8.5049 | 7.3119 | 5.2802 | -40.6459 | 3.1185 | 10128.78 | 0.32 | 4.0694 | -3.4564 | 1.9286 | -2.1505 | 8.8006 | 7.3438 | 10.5546 | 308.6957 | 225.2558 | 141.3356 | 66.1719 | 9.5839 | 112.5416 | 86.6684
42810.4608 | 1797 | 17.8257 | 17.6955 | 17.8322 | 17.8765 | 17.2373 | 16.2104 | 18.0815 | 20.1433 | 17.0896 | 17.0329 | 17.0477 | 16.5849 | 15.6677 | 14.9597 | 78.0654 | 92.0096 | 96.9681 | 99.6627 | 247.9963 | 326.5211 |  |  |  | 85.0171 | 94.1396 | 820.7067 | 812.6723 | 817.3867 | 837.9036 | 81.1969 | 264.449 | 997.437 | 71.0737 | 94.0737 | 835.2485 | 911.0138 | 844.7714 |  | 753.4733 | 949.2633 | 935.2641 | 743.6823 |  | 465.0118 | 728.9518 | 540.9485 | 758.1706 | 903.8734 | 1042.2015 | 1103.9891 | 46.0426 | 424.6774 | 76.1596 | 641.3593 | 16.8358 | 50.0581 | 55.0799 | 73.7293 | 63.2593 |  |  | 2.7877 | -1.6788 | 0.63465 | -0.65975 | 10.8012 | 9.4305 | 18.1698 | -5.0462 | 21.9054 | 58.5177 | 189.1597 | -0.0002152 | -0.00019878 | -0.00061933 | 164.9617 | 30.8531 | 17.8235 | 17.0025 | 16.91 | 15.9942 | 15.2747 | 18.6231 | 17.2082 | 17.3365 | 17.4231 | 17.1628 | 16.3741 | 15.1124 | 790.0339 | 535.0202 | 424.7211 | 255.5758 | 210.6537 | 772.7637 | 404.0518 | 82.3368 | 82.4229 | 83.2915 | 101.0653 | 96.8315 | 100.9172 |  |  |  | 836.2413 | 774.6091 | 780.457 | 788.2117 | 103.7385 | 21.2555 | 986.1924 |  |  | 996.8483 |  |  | 59.5305 | 88.9366 | 826.5633 | 69.3332 | 721.9129 | 959.2483 | 1005.0886 | 832.4288 | 987.926 | 959.424 | 889.0584 |  | 1243.7429 | 856.5449 | 1126.5764 | 789.5496 | 973.3329 | 874.5402 |  | 862.6376 |  |  | 982.4649 | 1004.4343 | 994.9585 | [6 empty] | 832.2471 |  |  | 636.1142 |  |  | 912.5256 | 1105.1309 | 1103.4458 | 913.1907 | 1189.2026 | 1202.5485 | 1020.1314 | 1225.0116 | 1118.8294 | 1031.1955 | 1160.7351 | 1054.354 | 1223.6077 | 1115.0402 | 1221.5837 | 923.2305 | 1090.74 | 1145.6235 | 782.9539 | 874.9378 | 956.5248 | 1020.5143 | 1130.3085 | 1135.0368 | 1018.0341 | 1145.1726 | 813.9862 | 932.3109 | 1079.54 | 1192.5958 | 1.9628 | 8.6533 | 7.3924 | 5.1634 | -40.5956 | 3.1185 | 10206.97 | 0.32 | 3.8784 | -2.8584 | 1.7575 | -1.7919 | 8.3066 | 7.7617 | 10.7737 | 310.0469 | 225.1494 | 141.9814 | 65.9337 | 9.6283 | 116.1366 | 87.2201
42810.4608 | 1798 | 17.8474 | 17.7053 | 17.8471 | 17.8859 | 17.2529 | 16.2334 | 18.0966 | 20.1535 | 17.1022 | 17.0417 | 17.0634 | 16.5987 | 15.6891 | 14.9669 | 78.0857 | 92.1601 | 96.9888 | 99.7906 | 249.1659 | 327.4078 |  |  |  | 85.0874 | 94.1456 | 820.1801 | 811.7615 | 816.7798 | 836.9125 | 81.4341 | 258.4915 | 977.8197 | 73.1221 | 97.1508 | 817.3241 | 862.9122 | 826.62 |  | 756.804 | 947.9093 | 934.5508 | 761.3109 |  | 466.355 | 728.6505 | 541.1774 | 761.9191 | 905.1649 | 1043.4777 | 1104.3935 | 46.5973 | 424.7334 | 76.7195 | 641.0762 | 16.8175 | 50.0157 | 55.093 | 73.7566 | 63.1281 |  |  | 3.1655 | -2.1106 | 0.94941 | -0.92062 | 10.6047 | 7.4381 | 17.4306 | -5.106 | 21.2605 | 57.9799 | 187.7479 | -0.00019549 | -0.00020535 | -0.00060455 | 165.7415 | 30.9134 | 17.8278 | 16.9986 | 16.9099 | 15.9983 | 15.2727 | 18.6327 | 17.2095 | 17.3383 | 17.4314 | 17.167 | 16.37 | 15.1145 | 824.0688 | 540.3001 | 414.6601 | 248.8206 | 201.0986 | 775.9987 | 404.233 | 82.3758 | 82.441 | 83.3024 | 101.0924 | 96.8217 | 100.9226 |  |  |  | 838.1491 | 777.9106 | 783.7839 | 790.4329 | 95.7737 | 30.3736 | 987.8426 |  |  | 1000.0957 |  |  | 59.592 | 88.9984 | 825.5275 | 69.4212 | 723.7128 | 956.3282 | 1041.3218 | 835.8983 | 991.328 | 962.8667 | 892.6088 |  | 1239.9461 | 855.6836 | 1125.9997 | 795.0915 | 974.2683 | 872.9274 |  | 861.8395 |  |  | 990.3856 | 1019.8105 | 1010.4931 | [6 empty] | 836.1438 |  |  | 641.242 |  |  | 922.9833 | 1104.1831 | 1105.5404 | 916.9049 | 1189.6047 | 1201.4592 | 1019.2071 | 1223.3907 | 1119.3044 | 1051.4735 | 1158.0939 | 1052.1422 | 1224.92 | 1116.4231 | 1221.5322 | 924.0078 | 1089.0468 | 1146.5609 | 783.7226 | 875.0446 | 956.6689 | 1019.027 | 1129.7417 | 1137.5107 | 1018.0074 | 1146.2362 | 814.0836 | 931.4499 | 1079.1725 | 1194.0346 | 1.8185 | 8.7383 | 7.4912 | 5.0396 | -40.5136 | 3.1185 | 10229.96 | 0.26 | 4.1311 | -3.2045 | 2.1492 | -2.1164 | 8.2347 | 6.8965 | 10.5573 | 306.8485 | 224.7988 | 142.2648 | 63.3548 | 10.7791 | 97.27 | 87.8037
42810.4609 | 1799 | 17.8469 | 17.7072 | 17.8361 | 17.8856 | 17.2531 | 16.2152 | 18.0999 | 20.174 | 17.1006 | 17.037 | 17.0618 | 16.5947 | 15.6769 | 14.9683 | 78.1057 | 92.2811 | 97.0204 | 99.9294 | 250.3175 | 328.3299 |  |  |  | 85.1415 | 94.1571 | 819.8135 | 811.4827 | 816.4047 | 836.633 | 83.026 | 262.1064 | 972.152 | 62.7587 | 95.4475 | 813.5237 | 838.3889 | 820.8022 |  | 733.5705 | 956.3613 | 935.6198 | 743.5688 |  | 467.3279 | 728.5337 | 540.7481 | 761.6958 | 906.4924 | 1043.8146 | 1101.7847 | 48.2745 | 424.8748 | 77.0838 | 640.88 | 16.8086 | 50.0213 | 55.0965 | 73.7879 | 62.9318 |  |  | 3.1333 | -2.2236 | 0.38495 | -1.328 | 12.0944 | 7.9644 | 17.1723 | -5.7828 | 21.1028 | 56.0844 | 189.2833 | -0.00018728 | -0.00019878 | -0.00059469 | 166.535 | 30.9688 | 17.833 | 17.0049 | 16.9143 | 15.9945 | 15.2781 | 18.6421 | 17.2148 | 17.3449 | 17.4349 | 17.1701 | 16.3739 | 15.1205 | 823.8002 | 545.476 | 415.1591 | 255.0994 | 203.7199 | 777.2052 | 404.6569 | 82.4238 | 82.456 | 83.3229 | 101.0917 | 96.8167 | 100.94 |  |  |  | 839.6439 | 779.5274 | 785.2672 | 791.2788 | 66.4336 | 19.0474 | 989.7308 |  |  | 1001.828 |  |  | 59.6775 | 89.0924 | 825.0864 | 69.5041 | 725.324 | 955.6996 | 1049.672 | 834.241 | 989.8592 | 959.7862 | 900.4093 |  | 1236.2395 | 853.7697 | 1125.5458 | 795.8968 | 974.8176 | 870.8504 |  | 859.11 |  |  | 1005.6897 | 1041.6913 | 1026.9671 | [6 empty] | 835.7847 |  |  | 648.3682 |  |  | 933.8144 | 1122.5111 | 1108.6435 | 918.1411 | 1187.2394 | 1203.099 | 1020.5544 | 1226.6278 | 1119.247 | 1050.6635 | 1169.3017 | 1048.6622 | 1226.9162 | 1113.339 | 1218.8667 | 921.7991 | 1093.9142 | 1148.5807 | 784.3655 | 875.2488 | 956.2627 | 1017.4961 | 1129.6837 | 1136.9001 | 1018.7122 | 1148.5812 | 814.1278 | 931.4123 | 1076.9202 | 1195.405 | 2.0631 | 8.811 | 7.6077 | 4.9196 | -40.519 | 3.1185 | 10225.03 | 0.3 | 4.1095 | -3.289 | 1.3685 | -2.5418 | 8.7952 | 7.1373 | 10.4802 | 303.6273 | 224.5576 | 142.4997 | 63.8353 | 10.8007 | 89.1868 | 88.2879
42810.4609 | 1800 | 17.8449 | 17.705 | 17.8399 | 17.8891 | 17.2394 | 16.2174 | 18.1043 | 20.1838 | 17.1016 | 17.043 | 17.0491 | 16.596 | 15.6784 | 14.9678 | 78.1502 | 92.4325 | 97.0285 | 100.1061 | 251.5206 | 329.1154 |  |  |  | 85.223 | 94.1796 | 820.3085 | 812.3095 | 817.0536 | 837.6204 | 80.3329 | 266.1715 | 978.2421 | 64.5084 | 96.9873 | 819.9612 | 878.842 | 829.3129 |  | 711.0696 | 1018.1463 | 951.8403 | 732.735 |  | 468.6534 | 728.0206 | 540.1445 | 758.8419 | 901.9499 | 1042.549 | 1100.5664 | 50.2188 | 424.8025 | 77.8987 | 640.8411 | 16.7969 | 50.0352 | 55.11 | 73.8185 | 62.8122 |  |  | 3.0604 | -3.0483 | -0.02312 | -1.1854 | 11.8486 | 6.6252 | 16.6939 | -4.7564 | 21.7464 | 58.1493 | 191.0939 | -0.00018235 | -0.00020206 | -0.00058319 | 167.3441 | 31.0234 | 17.8411 | 17.0077 | 16.9206 | 15.9962 | 15.2695 | 18.6474 | 17.2139 | 17.3467 | 17.4362 | 17.1741 | 16.3777 | 15.1233 | 776.6268 | 519.1022 | 392.1562 | 258.4383 | 200.8609 | 775.6796 | 404.2085 | 82.4647 | 82.4692 | 83.3455 | 101.0683 | 96.797 | 100.9519 |  |  |  | 841.1327 | 781.2287 | 787.0972 | 792.3364 | 66.7762 | 17.0135 | 989.1046 |  |  | 998.4955 |  |  | 59.7401 | 89.1583 | 825.4004 | 69.5803 | 729.8018 | 955.319 | 1042.457 | 843.1473 | 987.0674 | 960.2495 | 901.1063 |  | 1234.3419 | 852.9098 | 1125.6178 | 797.3636 | 975.4576 | 871.2287 |  | 859.8608 |  |  | 1010.3343 | 1043.9811 | 1027.9567 | [6 empty] | 843.1029 |  |  | 657.2115 |  |  | 922.5305 | 1119.2525 | 1112.8717 | 916.322 | 1186.6517 | 1204.0123 | 1022.7701 | 1224.9575 | 1118.374 | 1039.9985 | 1175.1856 | 1050.2752 | 1224.5653 | 1120.1905 | 1216.2815 | 921.9206 | 1092.2549 | 1147.5763 | 785.6409 | 875.0353 | 957.8163 | 1018.1075 | 1129.6624 | 1136.9573 | 1018.9613 | 1149.0353 | 814.0354 | 931.9223 | 1079.0572 | 1194.4541 | 2.0816 | 8.9049 | 7.7367 | 4.8046 | -40.4837 | 3.1186 | 10167.37 | 0.32 | 4.0632 | -3.8499 | -0.33529 | -2.4008 | 8.7012 | 6.5065 | 10.3282 | 302.0781 | 224.6281 | 142.759 | 68.5072 | 13.2751 | 103.9161 | 88.7662
42810.4609 | 1801 | 17.8412 | 17.6966 | 17.8387 | 17.8859 | 17.2429 | 16.2246 | 18.1109 | 20.2015 | 17.1084 | 17.0354 | 17.0592 | 16.5952 | 15.675 | 14.9684 | 78.1655 | 92.58 | 97.0653 | 100.2948 | 252.6541 | 330.0076 |  |  |  | 85.2966 | 94.1965 | 822.1094 | 814.3965 | 819.0255 | 840.6488 | 80.4308 | 267.0169 | 981.2295 | 67.2579 | 101.5757 | 808.0982 | 866.1025 | 828.2507 |  | 724.8874 | 997.7496 | 971.9974 | 704.4958 |  | 467.5408 | 726.7106 | 539.7138 | 755.4922 | 897.507 | 1036.8917 | 1098.1048 | 51.2358 | 424.6137 | 78.507 | 640.9965 | 16.7699 | 50.075 | 55.1346 | 73.859 | 62.7538 |  |  | 3.0039 | -3.3394 | 0.91853 | -0.94559 | 11.5956 | 7.4966 | 17.4562 | -4.0171 | 22.1694 | 57.7555 | 191.1861 | -0.00017906 | -0.0002037 | -0.00058812 | 168.151 | 31.0772 | 17.8516 | 17.007 | 16.9216 | 15.9942 | 15.2717 | 18.6647 | 17.2202 | 17.3384 | 17.4299 | 17.1762 | 16.3802 | 15.1244 | 748.9026 | 496.5744 | 367.4451 | 253.5899 | 199.1905 | 773.6748 | 403.3618 | 82.4975 | 82.4842 | 83.3664 | 101.0621 | 96.7881 | 100.9642 |  |  |  | 842.6473 | 783.3032 | 788.7903 | 792.4708 | 77.6366 | 20.8084 | 988.5632 |  |  | 1000.3325 |  |  | 59.828 | 89.2316 | 827.0297 | 69.6808 | 735.0873 | 953.3104 | 1063.7503 | 841.2648 | 989.2112 | 961.5844 | 903.4958 |  | 1232.9704 | 853.8246 | 1125.6356 | 796.125 | 977.0419 | 870.3886 |  | 858.7381 |  |  | 1010.3292 | 1043.4429 | 1029.5646 | [6 empty] | 842.1849 |  |  | 655.0374 |  |  | 910.2846 | 1107.902 | 1113.2708 | 914.8578 | 1185.4973 | 1204.6695 | 1024.0826 | 1222.9304 | 1117.8634 | 1027.7928 | 1165.6295 | 1047.8597 | 1223.4512 | 1127.8233 | 1217.1804 | 920.8134 | 1092.1275 | 1146.7358 | 785.7201 | 875.1877 | 958.5612 | 1017.4959 | 1129.7449 | 1136.5311 | 1020.2121 | 1152.8531 | 813.9677 | 932.6005 | 1079.5416 | 1194.7711 | 1.9926 | 8.9568 | 7.8791 | 4.6939 | -40.5052 | 3.1186 | 10110.79 | 0.3 | 4.031 | -4.0269 | 2.1119 | -2.1428 | 8.5893 | 6.9062 | 10.5386 | 300.9094 | 224.6142 | 143.5382 | 70.8418 | 15.8671 | 100.0022 | 89.2807
42810.4609 | 1802 | 17.8441 | 17.6907 | 17.8339 | 17.8832 | 17.2383 | 16.2163 | 18.113 | 20.203 | 17.098 | 17.0329 | 17.0539 | 16.5885 | 15.6672 | 14.9641 | 78.1716 | 92.7086 | 97.1097 | 100.5097 | 253.8573 | 330.9777 |  |  |  | 85.3577 | 94.2143 | 824.1634 | 816.6009 | 821.1654 | 843.2156 | 92.5586 | 268.4948 | 968.4022 | 62.9621 | 94.5326 | 824.5084 | 882.9195 | 833.3911 |  | 745.6513 | 945.0743 | 945.7724 | 735.9735 |  | 465.4664 | 726.539 | 539.866 | 751.029 | 894.3162 | 1033.158 | 1097.7379 | 51.2253 | 424.5703 | 77.6158 | 641.0861 | 16.7402 | 50.1194 | 55.1395 | 73.9132 | 62.5707 |  |  | 3.1603 | -2.3852 | 1.3082 | -0.36733 | 11.2296 | 7.9809 | 17.7387 | -3.9185 | 21.7726 | 58.9075 | 194.3076 | -0.00020042 | -0.00025463 | -0.00061604 | 169.0105 | 31.1357 | 17.8431 | 16.9924 | 16.9044 | 15.9876 | 15.2755 | 18.658 | 17.2125 | 17.3379 | 17.4311 | 17.1749 | 16.3795 | 15.1246 | 744.938 | 488.9488 | 363.8392 | 248.4922 | 199.7822 | 772.9086 | 402.8825 | 82.5435 | 82.491 | 83.3816 | 101.0482 | 96.7718 | 100.9785 |  |  |  | 843.6003 | 783.2485 | 788.4785 | 791.5029 | 82.7978 | 24.7192 | 990.0168 |  |  | 998.828 |  |  | 59.9068 | 89.3572 | 829.5835 | 69.7758 | 737.5423 | 952.1837 | 1086.4611 | 832.6805 | 988.447 | 957.181 | 919.6875 |  | 1228.3655 | 852.8492 | 1124.7549 | 789.8243 | 978.1786 | 869.8231 |  | 858.4455 |  |  | 1024.0852 | 1063.311 | 1045.1106 | [6 empty] | 833.9496 |  |  | 649.2826 |  |  | 900.5787 | 1096.0479 | 1114.4187 | 912.985 | 1185.1737 | 1202.7059 | 1028.015 | 1223.1807 | 1118.262 | 1022.916 | 1155.2563 | 1047.1401 | 1220.6073 | 1130.7461 | 1218.7956 | 921.4781 | 1094.3463 | 1146.4646 | 785.1777 | 875.7004 | 959.3633 | 1017.9412 | 1131.3065 | 1139.1687 | 1021.5002 | 1154.2052 | 813.943 | 935.3162 | 1080.3798 | 1197.2468 | 2.1273 | 8.9865 | 8.0221 | 4.5983 | -40.4951 | 3.1186 | 10010.64 | 0.35 | 4.1394 | -3.403 | 2.5202 | -1.3354 | 8.4406 | 7.1157 | 10.6084 | 296.7799 | 224.0707 | 144.2493 | 70.998 | 16.1809 | 105.3607 | 89.6347
42810.4609 | 1803 | 17.8475 | 17.693 | 17.834 | 17.8879 | 17.2423 | 16.2174 | 18.1184 | 20.2209 | 17.1027 | 17.0397 | 17.0591 | 16.5934 | 15.6744 | 14.9709 | 78.1919 | 92.8369 | 97.1243 | 100.7159 | 255.0893 | 331.9381 |  |  |  | 85.4297 | 94.2331 | 824.891 | 817.3121 | 821.8168 | 843.7176 | 107.8045 | 277.026 | 967.5548 | 62.5238 | 93.9731 | 850.8074 | 889.433 | 836.2897 |  | 739.381 | 944.9927 | 934.6686 | 760.084 |  | 464.4388 | 727.4196 | 538.7652 | 750.7538 | 896.8117 | 1035.4288 | 1099.3125 | 51.1848 | 424.4242 | 76.3902 | 640.9561 | 16.7273 | 50.1613 | 55.1238 | 73.9987 | 62.5674 |  |  | 3.1669 | -2.5633 | 0.9665 | -0.77868 | 11.8302 | 8.8732 | 18.4215 | -4.6164 | 21.9285 | 58.4381 | 195.4949 | -0.00020699 | -0.0002152 | -0.00059797 | 169.8594 | 31.2007 | 17.8578 | 17.0132 | 16.9136 | 15.9942 | 15.2859 | 18.6723 | 17.2217 | 17.3409 | 17.4372 | 17.1716 | 16.3802 | 15.1261 | 746.7654 | 494.7978 | 365.907 | 248.1406 | 200.9628 | 772.0416 | 402.5631 | 82.5808 | 82.5109 | 83.4003 | 101.0482 | 96.7686 | 101.0104 |  |  |  | 844.5007 | 781.9396 | 787.2237 | 790.6527 | 78.4824 | 26.8133 | 988.8279 |  |  | 995.5865 |  |  | 60.0075 | 89.4654 | 830.772 | 69.8619 | 740.5123 | 952.7211 | 1080.3911 | 823.8476 | 986.077 | 956.5864 | 936.6308 |  | 1229.6644 | 851.9484 | 1124.0884 | 783.9358 | 978.9482 | 869.7054 |  | 858.4279 |  |  | 1034.0949 | 1070.8634 | 1052.5573 | [6 empty] | 826.353 |  |  | 644.6121 |  |  | 895.9382 | 1093.6125 | 1115.9052 | 914.4775 | 1182.5519 | 1200.893 | 1028.2692 | 1224.3425 | 1118.4438 | 1029.8025 | 1152.8594 | 1050.452 | 1223.6003 | 1133.8616 | 1219.6594 | 922.2454 | 1096.6977 | 1145.6382 | 785.805 | 875.936 | 960.3565 | 1019.373 | 1133.924 | 1143.5251 | 1023.4816 | 1153.7424 | 814.5136 | 936.1167 | 1084.2021 | 1201.5239 | 1.931 | 8.9912 | 8.1801 | 4.5046 | -40.5114 | 3.1186 | 9927.26 | 0.28 | 4.1446 | -3.5293 | 2.1672 | -1.9452 | 8.6709 | 7.5094 | 10.8201 | 297.3439 | 223.6646 | 144.7765 | 70.4739 | 15.8933 | 107.1738 | 89.9681
42810.4609 | 1804 | 17.8515 | 17.6931 | 17.8331 | 17.883 | 17.2386 | 16.2244 | 18.1278 | 20.233 | 17.1034 | 17.0329 | 17.0592 | 16.5986 | 15.6734 | 14.9698 | 78.218 | 92.9802 | 97.1348 | 100.9372 | 256.3743 | 332.9756 |  |  |  | 85.4849 | 94.2488 | 824.6029 | 816.7459 | 821.4224 | 842.7234 | 88.0607 | 284.0805 | 980.0859 | 65.7889 | 94.0494 | 849.688 | 908.3581 | 854.4078 |  | 734.9181 | 946.2388 | 936.8752 | 747.0355 |  | 463.7041 | 729.1894 | 537.4817 | 758.6677 | 903.1076 | 1040.6637 | 1103.7416 | 50.7303 | 424.096 | 75.2655 | 640.8482 | 16.6773 | 50.1338 | 55.0902 | 74.0848 | 62.8203 |  |  | 3.046 | -2.748 | 0.61691 | -0.64332 | 11.3801 | 8.6564 | 17.3228 | -2.9802 | 22.8272 | 59.7851 | 196.0584 | -0.00020042 | -0.00018399 | -0.00059305 | 170.6693 | 31.2519 | 17.8636 | 17.0022 | 16.9107 | 15.9952 | 15.2775 | 18.6746 | 17.2204 | 17.3339 | 17.4314 | 17.1771 | 16.3765 | 15.1247 | 739.5032 | 515.4813 | 393.4661 | 249.5452 | 206.8309 | 771.9304 | 402.9743 | 82.6075 | 82.5249 | 83.4202 | 101.0418 | 96.7624 | 101.0568 |  |  |  | 845.6088 | 781.5101 | 787.0704 | 791.177 | 84.0169 | 23.9987 | 987.0785 |  |  | 994.4983 |  |  | 60.0878 | 89.5574 | 830.0836 | 69.966 | 744.6643 | 951.3006 | 1069.6849 | 819.3174 | 984.2035 | 954.7361 | 932.5432 |  | 1233.801 | 851.0654 | 1124.1978 | 781.1216 | 978.7415 | 868.4746 |  | 857.4801 |  |  | 1030.5212 | 1058.6585 | 1044.1977 | [6 empty] | 821.2629 |  |  | 641.313 |  |  | 892.7429 | 1099.6776 | 1117.4199 | 920.4551 | 1183.8667 | 1203.921 | 1031.7291 | 1224.863 | 1118.3491 | 1034.1372 | 1156.6052 | 1053.1595 | 1231.9767 | 1136.357 | 1219.7464 | 922.2565 | 1097.1031 | 1146.3096 | 786.4117 | 875.895 | 961.2381 | 1019.2933 | 1136.36 | 1150.0776 | 1026.6575 | 1151.5749 | 815.7163 | 936.2178 | 1088.4183 | 1207.7855 | 2.2257 | 8.9698 | 8.3315 | 4.4158 | -40.5312 | 3.1186 | 9941.47 | 0.37 | 4.0629 | -3.6575 | 1.7329 | -1.7696 | 8.5213 | 7.4319 | 10.5134 | 300.7698 | 223.7599 | 144.757 | 71.2396 | 12.9057 | 114.9729 | 90.3357
42810.4609 | 1805 | 17.8734 | 17.7075 | 17.8498 | 17.8977 | 17.2569 | 16.2399 | 18.1471 | 20.2616 | 17.1082 | 17.0511 | 17.0669 | 16.6009 | 15.6854 | 14.983 | 78.2328 | 93.1311 | 97.1401 | 101.176 | 257.5039 | 333.9874 |  |  |  | 85.5457 | 94.2719 | 824.7522 | 816.7325 | 821.4871 | 842.7972 | 81.1109 | 292.9474 | 1009.9534 | 109.2892 | 115.1755 | 823.3871 | 900.4766 | 872.4969 |  | 770.8768 | 945.0346 | 937.7769 | 746.2905 |  | 464.6362 | 730.2829 | 538.2375 | 761.0918 | 901.6917 | 1041.3304 | 1104.5224 | 50.1908 | 423.9224 | 75.2048 | 640.8839 | 16.6457 | 50.0835 | 55.0799 | 74.1861 | 63.0122 |  |  | 3.2267 | -2.5101 | 0.68196 | -0.711 | 11.7461 | 9.4988 | 18.0719 | -4.6565 | 22.2264 | 58.9876 | 195.106 | -0.00020535 | -0.00019221 | -0.00061276 | 171.4771 | 31.3025 | 17.8615 | 17.0043 | 16.9145 | 15.9941 | 15.2831 | 18.6813 | 17.2203 | 17.3317 | 17.4262 | 17.1692 | 16.3775 | 15.1238 | 762.0078 | 516.3859 | 380.4171 | 237.4662 | 198.8998 | 772.9102 | 402.8788 | 82.656 | 82.5371 | 83.4422 | 101.0322 | 96.7582 | 101.1019 |  |  |  | 847.0092 | 782.6296 | 788.2204 | 792.506 | 109.7442 | 33.1733 | 986.1721 |  |  | 991.4817 |  |  | 60.1831 | 89.6461 | 829.9922 | 70.0394 | 745.9991 | 951.1819 | 1061.5304 | 815.6237 | 982.6575 | 952.3908 | 931.2051 |  | 1234.6341 | 850.077 | 1125.0811 | 779.4504 | 977.8557 | 867.371 |  | 856.159 |  |  | 1026.6974 | 1054.3238 | 1041.751 | [6 empty] | 818.1926 |  |  | 640.1096 |  |  | 889.341 | 1105.3451 | 1121.4368 | 920.196 | 1188.7973 | 1206.87 | 1033.7098 | 1225.4586 | 1117.7663 | 1030.7235 | 1161.3377 | 1055.2246 | 1234.3258 | 1139.4172 | 1220.8968 | 922.367 | 1096.9021 | 1146.541 | 787.2518 | 876.5388 | 962.1387 | 1019.6607 | 1138.0552 | 1154.3977 | 1028.0119 | 1151.1092 | 816.2656 | 936.4874 | 1091.1015 | 1209.5719 | 2.0225 | 8.9286 | 8.4935 | 4.3463 | -40.5204 | 3.1186 | 9960.19 | 0.34 | 4.1818 | -3.4975 | 1.823 | -1.8614 | 8.6595 | 7.7872 | 10.741 | 301.4772 | 224.3589 | 144.385 | 69.102 | 14.3383 | 111.8558 | 90.7833
42810.4609 | 1806 | 17.8533 | 17.7056 | 17.8334 | 17.8785 | 17.2423 | 16.217 | 18.1335 | 20.2618 | 17.1042 | 17.0353 | 17.0549 | 16.5887 | 15.6747 | 14.971 | 78.2554 | 93.2744 | 97.1572 | 101.4371 | 258.6188 | 334.9913 |  |  |  | 85.6044 | 94.2866 | 825.4479 | 817.3568 | 822.1655 | 843.6528 | 80.4044 | 282.1798 | 969.3436 | 65.9927 | 107.6391 | 829.1559 | 867.909 | 842.8114 |  | 764.6798 | 945.6379 | 936.9121 | 751.7714 |  | 466.588 | 730.5188 | 538.2436 | 761.9706 | 904.6615 | 1042.4281 | 1104.4605 | 49.6327 | 423.7114 | 75.5933 | 640.8323 | 16.6759 | 50.0437 | 55.078 | 74.2851 | 63.2668 |  |  | 3.2286 | -2.4096 | 1.0835 | -1.0304 | 11.4721 | 7.4315 | 16.7577 | -5.1244 | 21.7573 | 57.416 | 192.3524 | -0.00025135 | -0.0002152 | -0.00062426 | 172.2967 | 31.371 | 17.8731 | 17.0095 | 16.9104 | 15.9934 | 15.2859 | 18.6894 | 17.222 | 17.3365 | 17.4248 | 17.1674 | 16.3756 | 15.1315 | 816.794 | 551.153 | 396.877 | 256.9823 | 202.9723 | 776.0421 | 403.7005 | 82.6778 | 82.5566 | 83.4578 | 101.0473 | 96.7574 | 101.1265 |  |  |  | 848.2663 | 783.2689 | 788.7495 | 792.6992 | 84.3445 | 19.7313 | 984.2749 |  |  | 990.7785 |  |  | 60.2456 | 89.6915 | 830.6965 | 70.0945 | 748.5264 | 952.0082 | 1046.1925 | 814.367 | 980.7437 | 950.3215 | 926.1652 |  | 1237.5781 | 848.0866 | 1126.0824 | 780.1133 | 977.4759 | 865.4161 |  | 853.5276 |  |  | 1021.9258 | 1045.2474 | 1034.5364 | [6 empty] | 816.7771 |  |  | 640.8301 |  |  | 888.5401 | 1100.1466 | 1122.0492 | 922.4165 | 1192.8968 | 1206.8841 | 1034.8506 | 1226.3486 | 1117.4535 | 1024.8509 | 1151.3896 | 1058.3481 | 1232.9087 | 1141.9662 | 1223.3301 | 920.8143 | 1098.4348 | 1146.1055 | 788.389 | 877.3498 | 962.7694 | 1019.3707 | 1140.1428 | 1153.5611 | 1028.1167 | 1148.7554 | 816.0328 | 937.5894 | 1091.4041 | 1207.6906 | 2.0543 | 8.8765 | 8.6489 | 4.2778 | -40.4501 | 3.1186 | 10013.28 | 0.32 | 4.1847 | -3.4271 | 2.2981 | -2.2411 | 8.5614 | 6.8907 | 10.3474 | 303.9945 | 225.0635 | 144.1875 | 64.1793 | 12.6584 | 99.3464 | 91.2142
42810.4609 | 1807 | 17.8592 | 17.6931 | 17.8253 | 17.879 | 17.2392 | 16.2234 | 18.1352 | 20.2655 | 17.1061 | 17.0258 | 17.0584 | 16.5923 | 15.6679 | 14.9704 | 78.2797 | 93.4265 | 97.1839 | 101.7182 | 259.7827 | 336.0285 |  |  |  | 85.6596 | 94.3006 | 825.8302 | 817.5221 | 822.4362 | 843.8905 | 80.3381 | 286.0736 | 969.1461 | 63.8646 | 95.9625 | 838.9797 | 859.1578 | 835.8231 |  | 735.0876 | 968.9243 | 954.6044 | 753.333 |  | 467.8427 | 730.0802 | 538.9303 | 759.5962 | 903.922 | 1041.0684 | 1103.3834 | 49.4949 | 423.4625 | 77.6337 | 640.7975 | 16.6859 | 50.005 | 55.0672 | 74.3785 | 63.5767 |  |  | 3.3187 | -2.5154 | 0.95796 | -1.3142 | 10.7427 | 7.6011 | 17.2807 | -4.4561 | 22.8509 | 58.226 | 194.9457 | -0.00019221 | -0.00018892 | -0.00061112 | 173.1141 | 31.4247 | 17.8753 | 17.002 | 16.9121 | 15.9859 | 15.2852 | 18.6956 | 17.2241 | 17.3387 | 17.4241 | 17.1683 | 16.3758 | 15.1279 | 819.8382 | 527.7663 | 367.6371 | 245.0429 | 203.8142 | 777.5512 | 403.0595 | 82.7405 | 82.5819 | 83.4695 | 101.071 | 96.7616 | 101.1554 |  |  |  | 849.0202 | 783.1743 | 788.4227 | 791.9764 | 98.7082 | 22.0132 | 982.299 |  |  | 987.6395 |  |  | 60.3297 | 89.7593 | 831.301 | 70.1817 | 753.0249 | 953.079 | 1030.1966 | 813.6987 | 978.0706 | 949.7165 | 919.6738 |  | 1239.0817 | 846.5556 | 1126.7453 | 780.2984 | 977.4469 | 865.2238 |  | 853.3958 |  |  | 1012.7478 | 1029.6113 | 1021.9547 | [6 empty] | 815.3252 |  |  | 640.2644 |  |  | 886.9977 | 1087.5009 | 1116.6495 | 924.7816 | 1194.0355 | 1206.4459 | 1035.726 | 1227.9199 | 1117.3232 | 1026.6736 | 1135.9749 | 1060.1788 | 1231.0308 | 1142.7094 | 1224.4194 | 922.7377 | 1102.3332 | 1146.7763 | 789.6946 | 877.9992 | 963.007 | 1020.3414 | 1140.3914 | 1152.5252 | 1030.4876 | 1149.151 | 815.945 | 940.1779 | 1090.2171 | 1207.9279 | 2.0504 | 8.7939 | 8.7979 | 4.2199 | -40.3774 | 3.1187 | 10042.78 | 0.26 | 4.2431 | -3.5008 | 2.1604 | -2.5305 | 8.2805 | 6.9653 | 10.5022 | 305.3941 | 225.5366 | 144.1687 | 64.4049 | 15.791 | 96.145 | 91.4966
42810.461 | 1808 | 17.8631 | 17.6909 | 17.8317 | 17.8884 | 17.2431 | 16.2318 | 18.1464 | 20.2845 | 17.1034 | 17.0356 | 17.0604 | 16.591 | 15.6771 | 14.9772 | 78.2957 | 93.5927 | 97.2013 | 102.0229 | 260.9599 | 337.1098 |  |  |  | 85.712 | 94.3129 | 825.5418 | 816.9299 | 822.036 | 843.1179 | 80.2737 | 289.2349 | 979.894 | 66.9807 | 100.1506 | 828.205 | 883.5212 | 833.0856 |  | 711.7324 | 1021.3567 | 1024.666 | 702.7115 |  | 466.9118 | 730.5996 | 539.0298 | 755.8968 | 904.5326 | 1041.448 | 1106.1184 | 49.8347 | 423.3553 | 79.389 | 640.8552 | 16.7007 | 49.9776 | 55.0846 | 74.4709 | 64.0751 |  |  | 3.4481 | -2.7184 | 0.63071 | -0.6742 | 12.0037 | 7.7042 | 17.0921 | -3.9389 | 21.4105 | 57.5687 | 194.7925 | -0.00021685 | -0.00021685 | -0.00059633 | 173.9536 | 31.4844 | 17.8845 | 17.0053 | 16.9069 | 15.9856 | 15.2815 | 18.7037 | 17.2268 | 17.3398 | 17.4329 | 17.169 | 16.3787 | 15.1259 | 827.8341 | 533.4466 | 377.553 | 237.9221 | 201.2251 | 780.2511 | 402.7119 | 82.7766 | 82.5819 | 83.4769 | 101.0682 | 96.7571 | 101.1779 |  |  |  | 849.3531 | 781.9334 | 786.8481 | 789.9302 | 93.4228 | 21.6865 | 980.6988 |  |  | 985.5917 |  |  | 60.415 | 89.8288 | 831.1057 | 70.2598 | 758.1431 | 951.2478 | 1017.0548 | 811.2865 | 975.9448 | 950.6265 | 913.4803 |  | 1237.9062 | 846.4383 | 1127.0488 | 779.0019 | 977.5185 | 866.1606 |  | 854.9011 |  |  | 1001.9701 | 1014.6452 | 1009.4152 | [6 empty] | 813.8966 |  |  | 640.0947 |  |  | 894.0041 | 1085.9937 | 1111.4219 | 923.829 | 1193.8931 | 1205.9655 | 1037.2972 | 1228.9451 | 1117.5923 | 1035.488 | 1134.3256 | 1058.2852 | 1228.6352 | 1144.0345 | 1225.2682 | 924.8595 | 1105.5382 | 1147.7635 | 790.0372 | 878.809 | 963.2653 | 1021.659 | 1139.7856 | 1154.0433 | 1032.2532 | 1151.6142 | 816.3693 | 942.8671 | 1090.3354 | 1211.4876 | 2.0283 | 8.6934 | 8.9433 | 4.1679 | -40.3806 | 3.1186 | 10097.58 | 0.35 | 4.3236 | -3.6403 | 1.7535 | -1.8129 | 8.7543 | 7.0134 | 10.4463 | 304.6126 | 225.7372 | 144.2385 | 64.5295 | 14.6262 | 106.5124 | 91.6694
42810.461 | 1809 | 17.8688 | 17.6938 | 17.8403 | 17.8905 | 17.2441 | 16.235 | 18.1487 | 20.3001 | 17.1057 | 17.042 | 17.0552 | 16.5916 | 15.677 | 14.979 | 78.2968 | 93.6901 | 97.2097 | 102.3636 | 262.0711 | 338.2504 |  |  |  | 85.7631 | 94.3251 | 825.5704 | 816.6951 | 822.0456 | 842.8529 | 99.0986 | 292.7029 | 983.9111 | 66.7132 | 98.2391 | 825.3845 | 857.0782 | 838.5431 |  | 745.902 | 954.8672 | 994.915 | 693.9459 |  | 465.6632 | 731.7004 | 539.2795 | 752.6994 | 903.2762 | 1041.1819 | 1106.125 | 50.6677 | 423.2948 | 78.4826 | 640.5641 | 16.7009 | 49.9469 | 55.0835 | 74.5585 | 64.2496 |  |  | 3.3732 | -3.0739 | 1.5572 | 0.17151 | 12.3934 | 8.914 | 17.9221 | -4.9187 | 21.2138 | 57.5259 | 193.1929 | -0.0002267 | -0.0002382 | -0.00061933 | 174.8475 | 31.5354 | 17.8884 | 16.9965 | 16.9089 | 15.9823 | 15.2775 | 18.7144 | 17.2244 | 17.3345 | 17.4289 | 17.1609 | 16.3677 | 15.1247 | 824.5273 | 528.2978 | 382.3064 | 242.5924 | 204.2799 | 781.5166 | 402.5275 | 82.8144 | 82.5934 | 83.4917 | 101.0846 | 96.7563 | 101.2017 |  |  |  | 849.6296 | 780.3876 | 785.1341 | 788.788 | 83.5087 | 24.0017 | 978.7806 |  |  | 986.0955 |  |  | 60.4927 | 89.9157 | 830.6734 | 70.338 | 761.5743 | 952.5495 | 1008.7259 | 810.1132 | 977.2437 | 952.0744 | 909.0929 |  | 1239.431 | 847.2817 | 1126.8481 | 777.8806 | 977.4674 | 868.1247 |  | 856.4374 |  |  | 993.1864 | 1004.0023 | 1000.5121 | [6 empty] | 811.8043 |  |  | 640.303 |  |  | 891.4023 | 1092.2519 | 1113.4352 | 924.6305 | 1192.0451 | 1202.8283 | 1040.8119 | 1229.2023 | 1117.7047 | 1030.1939 | 1141.8212 | 1056.7462 | 1222.1179 | 1145.2025 | 1225.1178 | 925.6033 | 1106.5271 | 1148.9734 | 790.0057 | 879.396 | 964.5822 | 1022.6543 | 1140.4375 | 1154.9694 | 1033.7881 | 1151.5751 | 816.647 | 945.3205 | 1091.4834 | 1211.3688 | 1.795 | 8.5925 | 9.1063 | 4.1304 | -40.4671 | 3.1187 | 10096.36 | 0.29 | 4.2758 | -3.8731 | 2.7567 | 0.91487 | 8.8943 | 7.5432 | 10.6958 | 305.9718 | 225.5833 | 144.2455 | 65.3736 | 14.0647 | 97.054 | 91.7976
42810.461 | 1810 | 17.8741 | 17.6978 | 17.8367 | 17.8848 | 17.2374 | 16.2336 | 18.1623 | 20.3126 | 17.1149 | 17.0416 | 17.06 | 16.5956 | 15.6753 | 14.9763 | 78.3276 | 93.8604 | 97.22 | 102.7326 | 263.144 | 339.3189 |  |  |  | 85.8322 | 94.3449 | 825.6221 | 816.5648 | 821.8977 | 842.8298 | 125.5408 | 294.6026 | 968.1691 | 63.8277 | 95.5629 | 840.664 | 885.3188 | 858.3846 |  | 767.5645 | 945.5101 | 940.129 | 723.1139 |  | 465.0638 | 733.5315 | 540.4996 | 750.5072 | 901.8202 | 1040.927 | 1105.7077 | 50.9804 | 423.1869 | 78.2392 | 640.1695 | 16.7006 | 49.9527 | 55.1 | 74.6362 | 64.2113 |  |  | 3.3344 | -2.422 | 1.2517 | -0.14325 | 12.0839 | 7.1299 | 16.7334 | -4.807 | 21.3188 | 58.233 | 194.7585 | -0.0002382 | -0.00020863 | -0.00060126 | 175.8278 | 31.6091 | 17.8982 | 17.0079 | 16.9086 | 15.9892 | 15.2874 | 18.7173 | 17.2322 | 17.3375 | 17.4298 | 17.168 | 16.3823 | 15.1373 | 799.5459 | 518.9754 | 378.868 | 248.1279 | 205.8279 | 781.7604 | 402.4546 | 82.8659 | 82.6193 | 83.5151 | 101.141 | 96.7803 | 101.2495 |  |  |  | 850.2756 | 779.7977 | 784.8482 | 788.9881 | 71.0176 | 18.6877 | 979.2702 |  |  | 988.016 |  |  | 60.5707 | 89.9714 | 830.9522 | 70.4137 | 763.5033 | 951.8089 | 1002.8135 | 805.0207 | 982.4582 | 955.9081 | 907.0107 |  | 1240.3564 | 851.17 | 1125.9246 | 774.0701 | 976.5826 | 872.3155 |  | 860.011 |  |  | 986.9062 | 996.3023 | 993.9142 | [6 empty] | 807.8499 |  |  | 639.51 |  |  | 884.9933 | 1089.139 | 1113.791 | 924.6299 | 1188.9746 | 1197.7894 | 1039.5889 | 1232.2758 | 1118.2132 | 1022.4615 | 1141.2451 | 1056.2385 | 1217.1398 | 1143.9618 | 1225.899 | 926.0616 | 1106.0169 | 1149.823 | 790.9474 | 879.6839 | 966.994 | 1022.0927 | 1141.9854 | 1154.8962 | 1036.8155 | 1150.1486 | 816.9346 | 945.6899 | 1093.3381 | 1211.0164 | 1.1802 | 8.4676 | 9.2618 | 4.1094 | -40.4597 | 3.1186 | 10065.32 | 0.25 | 4.2511 | -3.4412 | 2.4738 | -0.83687 | 8.7817 | 6.7456 | 10.334 | 306.7823 | 224.8755 | 143.9347 | 68.2413 | 14.4336 | 106.628 | 92.0175
42810.461 | 1811 | 17.867 | 17.701 | 17.8332 | 17.8776 | 17.2341 | 16.2238 | 18.1645 | 20.318 | 17.1198 | 17.0366 | 17.0576 | 16.5887 | 15.6696 | 14.9701 | 78.3402 | 93.9702 | 97.2345 | 103.1294 | 264.2404 | 340.3358 |  |  |  | 85.8887 | 94.3581 | 824.9905 | 816.0268 | 821.2487 | 842.211 | 95.0245 | 299.5002 | 977.7793 | 63.3777 | 94.1272 | 860.4363 | 916.0576 | 868.9771 |  | 809.0706 | 946.0308 | 938.0814 | 807.4775 |  | 465.3633 | 735.7378 | 542.5503 | 750.9732 | 904.0268 | 1042.8206 | 1105.3139 | 49.8682 | 422.8782 | 76.7117 | 639.6184 | 16.6899 | 49.9888 | 55.1175 | 74.7105 | 64.4473 |  |  | 3.2267 | -2.7493 | -0.16637 | -1.4752 | 12.0339 | 7.0156 | 16.3798 | -4.0552 | 20.9913 | 56.302 | 191.3458 | -0.00021356 | -0.00021356 | -0.00062754 | 176.7468 | 31.6736 | 17.9067 | 17.0191 | 16.9163 | 15.9978 | 15.2977 | 18.7352 | 17.2385 | 17.3437 | 17.4379 | 17.1811 | 16.3804 | 15.1374 | 766.0736 | 512.6049 | 380.2301 | 242.6394 | 198.044 | 780.301 | 401.9892 | 82.8946 | 82.6176 | 83.5241 | 101.1247 | 96.7773 | 101.2751 |  |  |  | 850.8607 | 779.9481 | 785.1082 | 789.4313 | 74.691 | 21.8984 | 981.6357 |  |  | 993.2002 |  |  | 60.6458 | 90.039 | 830.2643 | 70.4917 | 767.4877 | 951.6844 | 1002.6559 | 801.9507 | 983.2794 | 956.0889 | 906.1417 |  | 1242.7231 | 851.8319 | 1125.8881 | 770.8925 | 976.2606 | 871.7436 |  | 859.3116 |  |  | 983.6693 | 993.8466 | 991.8914 | [6 empty] | 804.196 |  |  | 638.6701 |  |  | 879.5817 | 1083.4193 | 1113.0692 | 923.0191 | 1186.2846 | 1202.9454 | 1038.9474 | 1235.2286 | 1118.805 | 1014.9533 | 1140.1505 | 1057.9724 | 1219.5153 | 1145.142 | 1227.3283 | 925.3203 | 1105.6051 | 1149.1876 | 791.2664 | 879.8861 | 967.455 | 1022.2017 | 1144.2914 | 1155.2247 | 1041.3361 | 1149.1967 | 817.5948 | 945.6428 | 1092.3533 | 1209.1965 | 1.3174 | 8.3293 | 9.409 | 4.1074 | -40.2978 | 3.1187 | 10009.97 | 0.26 | 4.1807 | -3.6703 | -0.90288 | -2.6885 | 8.7699 | 6.6961 | 10.2316 | 308.7375 | 224.8334 | 143.8715 | 71.4106 | 14.198 | 116.4163 | 92.2098
42810.461 | 1812 | 17.8724 | 17.7023 | 17.8377 | 17.8724 | 17.2375 | 16.2239 | 18.1609 | 20.3351 | 17.1145 | 17.0318 | 17.0594 | 16.5916 | 15.6743 | 14.9696 | 78.3736 | 94.1451 | 97.2641 | 103.5628 | 265.2575 | 341.3531 |  |  |  | 85.9512 | 94.3847 | 825.3461 | 816.5669 | 821.6358 | 843.2436 | 80.3296 | 298.9209 | 972.8608 | 63.7122 | 94.3933 | 954.5911 | 1102.7421 | 966.1428 |  | 952.711 | 947.2782 | 938.8443 | 889.1777 |  | 465.6572 | 735.5377 | 543.7087 | 749.6838 | 905.2016 | 1041.4536 | 1104.7159 | 48.1865 | 422.6273 | 75.8385 | 639.1172 | 16.6744 | 50.0199 | 55.1536 | 74.7867 | 64.4778 |  |  | 3.2523 | -3.001 | 0.12802 | -1.1513 | 11.8887 | 6.6272 | 16.6532 | -3.5663 | 21.8195 | 56.6414 | 190.5629 | -0.00017906 | -0.00023163 | -0.00060455 | 177.691 | 31.7316 | 17.9122 | 17.0171 | 16.9142 | 15.9957 | 15.2959 | 18.7483 | 17.2393 | 17.3487 | 17.434 | 17.1731 | 16.3826 | 15.14 | 755.4427 | 512.0732 | 372.9268 | 237.4561 | 186.9325 | 779.0403 | 401.4649 | 82.9394 | 82.6351 | 83.5431 | 101.1592 | 96.788 | 101.3122 |  |  |  | 851.5001 | 780.1266 | 785.3107 | 789.8879 | 72.8605 | 19.4473 | 983.0861 |  |  | 992.9534 |  |  | 60.7274 | 90.1048 | 830.283 | 70.5771 | 770.602 | 953.707 | 1003.5934 | 799.1969 | 982.4568 | 954.7191 | 905.9532 |  | 1246.3752 | 851.3168 | 1127.0425 | 768.5821 | 976.6904 | 871.4275 |  | 859.4129 |  |  | 984.8736 | 998.6188 | 994.9097 | [6 empty] | 802.691 |  |  | 639.7984 |  |  | 874.3778 | 1072.8338 | 1114.3936 | 923.1953 | 1188.8171 | 1208.4633 | 1042.7337 | 1234.3298 | 1119.1284 | 1012.3353 | 1131.4314 | 1061.714 | 1223.4743 | 1143.7147 | 1226.069 | 923.543 | 1104.0748 | 1148.5845 | 792.7453 | 879.8513 | 967.6644 | 1021.729 | 1144.3056 | 1157.6017 | 1042.4319 | 1146.0929 | 818.1857 | 945.5035 | 1093.8489 | 1208.6174 | 1.0233 | 8.1713 | 9.5626 | 4.1096 | -40.3638 | 3.1186 | 9997.85 | 0.33 | 4.1992 | -3.8342 | 0.79191 | -2.3748 | 8.7123 | 6.5047 | 10.3113 | 311.7398 | 225.5976 | 144.1378 | 72.118 | 14.9147 | 209.1309 | 92.4209
42810.461 | 1813 | 17.8693 | 17.6999 | 17.8396 | 17.879 | 17.2375 | 16.2309 | 18.1575 | 20.3406 | 17.1129 | 17.0332 | 17.0498 | 16.5901 | 15.6752 | 14.9772 | 78.3823 | 94.2296 | 97.2386 | 103.9843 | 266.1332 | 342.3435 |  |  |  | 86.016 | 94.3882 | 825.4941 | 816.7188 | 821.8032 | 843.15 | 80.3183 | 301.5872 | 969.7863 | 63.8384 | 94.4116 | 980.3235 | 1144.0759 | 993.3805 |  | 990.7769 | 947.7912 | 939.5895 | 907.3875 |  | 465.2456 | 734.9216 | 543.1654 | 749.9127 | 905.7426 | 1037.3978 | 1102.6862 | 46.7298 | 422.767 | 75.9353 | 638.9643 | 16.6604 | 50.0287 | 55.1848 | 74.8903 | 64.2037 |  |  | 3.3049 | -3.9906 | -0.16966 | -1.3431 | 11.9465 | 7.929 | 17.2709 | -3.701 | 21.9752 | 59.2211 | 192.3059 | -0.00015771 | -0.00027434 | -0.00063576 | 178.6617 | 31.7889 | 17.9121 | 17.0088 | 16.9058 | 15.9906 | 15.2993 | 18.7533 | 17.2346 | 17.342 | 17.4295 | 17.1689 | 16.3793 | 15.1338 | 756.0595 | 511.66 | 370.7928 | 236.1685 | 182.9469 | 778.0556 | 400.7817 | 82.9792 | 82.644 | 83.5582 | 101.1841 | 96.7936 | 101.3447 |  |  |  | 852.0102 | 779.828 | 784.8956 | 789.393 | 78.5811 | 21.7181 | 982.9546 |  |  | 991.8004 |  |  | 60.82 | 90.1745 | 830.4896 | 70.6536 | 772.3659 | 954.2445 | 998.6768 | 805.6727 | 983.6071 | 953.6416 | 903.9671 |  | 1242.2818 | 850.9048 | 1128.3771 | 773.2585 | 978.787 | 870.996 |  | 860.8766 |  |  | 983.012 | 995.8167 | 992.715 | [6 empty] | 808.7181 |  |  | 643.9371 |  |  | 888.7083 | 1065.5446 | 1109.6187 | 922.4255 | 1189.7859 | 1207.3145 | 1044.8434 | 1231.0385 | 1119.5611 | 1024.2127 | 1121.3035 | 1060.974 | 1227.1247 | 1142.0957 | 1227.6491 | 923.2032 | 1102.4917 | 1148.9457 | 794.3837 | 880.2654 | 966.4923 | 1020.8716 | 1142.6826 | 1158.6157 | 1040.8636 | 1145.5943 | 818.6817 | 945.2588 | 1093.4366 | 1212.7088 | 1.0215 | 7.998 | 9.6908 | 4.1404 | -40.3224 | 3.1186 | 9931.61 | 0.31 | 4.2329 | -4.4201 | -0.91138 | -2.5643 | 8.72 | 7.104 | 10.4846 | 308.4372 | 226.4782 | 144.9969 | 71.6803 | 15.0283 | 235.3132 | 92.6136
42810.461 | 1814 | 17.8892 | 17.7108 | 17.8449 | 17.8829 | 17.2457 | 16.2294 | 18.1776 | 20.3681 | 17.1151 | 17.0351 | 17.0638 | 16.6 | 15.6814 | 14.987 | 78.3855 | 94.4316 | 97.2151 | 104.4684 | 267.1726 | 343.4304 |  |  |  | 86.085 | 94.4117 | 824.4167 | 815.4267 | 820.5639 | 841.2504 | 80.3153 | 306.12 | 971.6466 | 63.9621 | 94.4904 | 984.0653 | 1143.7126 | 995.2663 |  | 986.4028 | 949.9658 | 941.1681 | 914.0731 |  | 464.3583 | 734.4652 | 541.3839 | 749.7883 | 906.4146 | 1038.863 | 1103.7415 | 47.624 | 423.2654 | 75.7979 | 638.7673 | 16.6303 | 49.998 | 55.2107 | 74.9971 | 63.9144 |  |  | 3.2437 | -2.6428 | 0.72271 | -0.66697 | 11.6968 | 7.7174 | 17.0422 | -3.5775 | 21.4054 | 60.1098 | 189.3129 | -0.00023327 | -0.00015606 | -0.00062426 | 179.6551 | 31.8519 | 17.9204 | 17.0194 | 16.9113 | 15.9964 | 15.302 | 18.7559 | 17.2429 | 17.3385 | 17.4269 | 17.1679 | 16.3757 | 15.1401 | 759.3869 | 504.9416 | 352.2736 | 227.1554 | 178.3487 | 776.8456 | 399.8241 | 83.0122 | 82.6498 | 83.5667 | 101.2 | 96.8094 | 101.3837 |  |  |  | 852.2945 | 778.2852 | 783.453 | 788.7942 | 90.0557 | 16.7797 | 983.6938 |  |  | 994.3221 |  |  | 60.9113 | 90.243 | 829.6555 | 70.7195 | 773.4141 | 956.5836 | 994.4391 | 813.257 | 986.49 | 958.4506 | 902.2848 |  | 1240.9966 | 852.1826 | 1127.9213 | 778.4057 | 980.652 | 872.2862 |  | 862.5916 |  |  | 978.6446 | 989.3987 | 987.5063 | [6 empty] | 815.8176 |  |  | 644.7075 |  |  | 906.1367 | 1071.0925 | 1106.3549 | 921.3231 | 1189.651 | 1204.0255 | 1041.9839 | 1231.808 | 1118.8684 | 1030.9231 | 1129.9134 | 1050.711 | 1225.1385 | 1138.9887 | 1223.7726 | 926.3223 | 1102.5829 | 1148.359 | 793.8384 | 880.1839 | 965.1032 | 1019.9716 | 1142.4172 | 1159.8756 | 1038.1383 | 1146.5952 | 819.0929 | 945.0426 | 1092.0296 | 1214.8706 | 1.0158 | 7.8385 | 9.8128 | 4.1756 | -40.3253 | 3.1186 | 9861.36 | 0.31 | 4.19 | -3.5962 | 1.8806 | -1.8066 | 8.6332 | 7.0125 | 10.4207 | 307.435 | 226.1456 | 145.7376 | 70.8579 | 16.9133 | 234.883 | 92.73
42810.461 | 1815 | 17.883 | 17.7012 | 17.8459 | 17.8829 | 17.2412 | 16.2289 | 18.18 | 20.3759 | 17.115 | 17.0374 | 17.0595 | 16.5976 | 15.6825 | 14.9874 | 78.3992 | 94.5528 | 97.2259 | 104.936 | 268.2389 | 344.4326 |  |  |  | 86.1191 | 94.4185 | 823.2667 | 814.0681 | 819.3097 | 839.4809 | 80.3185 | 310.3179 | 973.7753 | 64.067 | 94.5192 | 985.869 | 1143.3942 | 996.5766 |  | 986.6717 | 950.4068 | 942.3568 | 914.6125 |  | 464.0847 | 733.9579 | 540.4532 | 749.3985 | 909.467 | 1041.0087 | 1105.6645 | 51.2869 | 423.6647 | 76.7327 | 638.5501 | 16.607 | 49.9545 | 55.2279 | 75.0786 | 63.6644 |  |  | 3.1977 | -2.9931 | 0.48154 | -0.88645 | 12.1502 | 9.0461 | 18.0101 | -2.0431 | 22.0073 | 60.6614 | 191.4819 | -0.0002152 | -0.0002382 | -0.00062097 | 180.6487 | 31.9124 | 17.9322 | 17.0233 | 16.9169 | 15.991 | 15.2977 | 18.7643 | 17.2387 | 17.347 | 17.4334 | 17.1752 | 16.3803 | 15.1417 | 779.9476 | 506.1417 | 353.7405 | 218.3778 | 176.4079 | 777.3557 | 398.9443 | 83.0607 | 82.6632 | 83.5901 | 101.118 | 96.8007 | 101.4378 |  |  |  | 853.1295 | 778.3446 | 783.9103 | 790.1903 | 103.7298 | 30.7203 | 985.3893 |  |  | 996.9939 |  |  | 60.9838 | 90.306 | 828.2 | 70.8029 | 777.6125 | 956.7198 | 993.1499 | 813.7878 | 987.7271 | 959.6475 | 902.3591 |  | 1243.025 | 854.0742 | 1127.2899 | 781.0782 | 981.7511 | 875.3009 |  | 864.9028 |  |  | 975.9785 | 985.9104 | 984.983 | [6 empty] | 817.0866 |  |  | 645.1112 |  |  | 911.9598 | 1072.7091 | 1110.032 | 921.9207 | 1187.9253 | 1204.4666 | 1041.0929 | 1234.8027 | 1117.4096 | 1036.1826 | 1134.5469 | 1052.6905 | 1221.2276 | 1136.2388 | 1219.7644 | 927.5408 | 1101.8885 | 1149.1761 | 793.8352 | 880.1429 | 964.7674 | 1020.1888 | 1140.4952 | 1158.4128 | 1034.5182 | 1148.0793 | 819.9922 | 944.0384 | 1089.1369 | 1213.1296 | 1.1675 | 7.6487 | 9.9255 | 4.211 | -40.3046 | 3.1185 | 9817.76 | 0.25 | 4.1569 | -3.8262 | 1.5347 | -2.0822 | 8.8061 | 7.5984 | 10.7213 | 309.0896 | 225.6819 | 146.1858 | 68.7641 | 16.5919 | 234.6538 | 92.9847
42810.4611 | 1816 | 17.8826 | 17.7076 | 17.8433 | 17.8856 | 17.2406 | 16.2394 | 18.1893 | 20.3856 | 17.1262 | 17.0458 | 17.0592 | 16.5962 | 15.6806 | 14.9839 | 78.4171 | 94.6875 | 97.2073 | 105.4617 | 269.1357 | 345.3521 |  |  |  | 86.182 | 94.4339 | 821.4195 | 811.8275 | 817.3662 | 836.4632 | 80.3168 | 314.6784 | 975.3864 | 64.1598 | 94.5999 | 982.5913 | 1142.5876 | 992.4965 |  | 972.1942 | 951.511 | 942.7945 | 922.682 |  | 462.7879 | 734.9071 | 541.3537 | 749.142 | 910.4429 | 1040.9983 | 1106.6421 | 53.3534 | 424.0727 | 79.3664 | 638.7007 | 16.5847 | 49.9364 | 55.2418 | 75.1665 | 63.3163 |  |  | 3.2825 | -3.4301 | 0.78053 | -0.35879 | 12.5931 | 9.1801 | 18.6331 | -3.22 | 20.9189 | 58.2751 | 191.1914 | -0.00018399 | -0.00021356 | -0.00061933 | 181.6654 | 31.9665 | 17.932 | 17.016 | 16.9083 | 15.9885 | 15.298 | 18.7675 | 17.2397 | 17.342 | 17.4235 | 17.174 | 16.383 | 15.141 | 815.9962 | 531.7652 | 395.8109 | 228.7854 | 189.7028 | 779.4366 | 399.5352 | 83.0964 | 82.6799 | 83.6064 | 101.1914 | 96.8183 | 101.49 |  |  |  | 854.1346 | 780.0731 | 785.8296 | 791.7983 | 68.3427 | 23.9782 | 985.4338 |  |  | 999.9146 |  |  | 61.0715 | 90.3743 | 826.1861 | 70.8839 | 784.252 | 958.061 | 993.2403 | 817.9644 | 990.0049 | 963.828 | 902.4668 |  | 1245.8521 | 855.8933 | 1126.4589 | 784.5453 | 982.4178 | 876.9906 |  | 867.6743 |  |  | 975.9087 | 985.9713 | 985.4465 | [6 empty] | 820.6971 |  |  | 645.8155 |  |  | 921.3249 | 1079.0532 | 1113.002 | 920.1485 | 1188.6674 | 1200.5943 | 1037.7696 | 1232.6502 | 1116.0991 | 1047.0817 | 1142.2258 | 1055.2797 | 1215.4362 | 1135.0515 | 1217.88 | 925.7139 | 1102.2638 | 1150.836 | 794.1371 | 880.3785 | 965.1863 | 1019.0565 | 1138.3697 | 1161.1406 | 1029.8682 | 1149.6954 | 820.1363 | 943.0708 | 1089.6016 | 1212.4196 | 1.2565 | 7.4232 | 10.0247 | 4.2584 | -40.3829 | 3.1186 | 9833.14 | 0.3 | 4.2059 | -4.0979 | 1.9548 | -1.3253 | 8.9651 | 7.6544 | 10.9051 | 311.4061 | 225.0911 | 146.4071 | 65.5387 | 12.0238 | 233.8877 | 93.294
42810.4611 | 1817 | 17.8845 | 17.6995 | 17.834 | 17.8825 | 17.2331 | 16.2258 | 18.1922 | 20.3962 | 17.1206 | 17.0334 | 17.0524 | 16.585 | 15.676 | 14.9782 | 78.4426 | 94.8727 | 97.2013 | 106.0336 | 270.0331 | 346.2559 |  |  |  | 86.2429 | 94.4526 | 819.6281 | 809.7512 | 815.4384 | 833.9962 | 80.3206 | 319.2068 | 976.4733 | 64.2583 | 94.6281 | 978.0114 | 1142.0177 | 987.6759 |  | 958.7618 | 951.6995 | 942.0967 | 913.1067 |  | 461.6718 | 735.687 | 542.5181 | 753.168 | 911.148 | 1042.9416 | 1109.5545 | 52.8022 | 424.2507 | 80.8166 | 638.775 | 16.5957 | 49.9094 | 55.2642 | 75.2608 | 63.1637 |  |  | 3.1005 | -3.6377 | 0.79499 | -0.074254 | 10.7565 | 8.822 | 18.2 | -3.8515 | 20.4439 | 59.1355 | 188.6322 | -0.0002497 | -0.00022013 | -0.00060619 | 182.8129 | 32.0282 | 17.9405 | 17.0202 | 16.9138 | 15.9897 | 15.2916 | 18.7709 | 17.2347 | 17.339 | 17.4252 | 17.168 | 16.3687 | 15.1345 | 781.0998 | 522.2013 | 397.9652 | 232.8226 | 193.7996 | 778.6087 | 399.4069 | 83.1287 | 82.6947 | 83.6206 | 101.2192 | 96.8319 | 101.5362 |  |  |  | 855.018 | 781.4647 | 787.2285 | 792.8013 | 92.7546 | 23.3891 | 987.0327 |  |  | 1002.0836 |  |  | 61.1507 | 90.4197 | 823.9739 | 70.9611 | 790.5433 | 959.1235 | 991.3988 | 822.4109 | 992.8378 | 966.1243 | 902.6705 |  | 1243.8099 | 857.4784 | 1125.9282 | 788.4087 | 983.2379 | 876.8011 |  | 868.3619 |  |  | 975.3192 | 985.6032 | 985.0827 | [6 empty] | 825.7315 |  |  | 649.9266 |  |  | 928.0572 | 1086.0928 | 1115.0641 | 919.1357 | 1190.0915 | 1198.1153 | 1035.715 | 1229.8527 | 1114.7477 | 1056.7716 | 1143.2884 | 1052.3134 | 1216.5459 | 1130.8341 | 1216.4439 | 927.4167 | 1101.6084 | 1151.8252 | 795.3662 | 880.2536 | 965.1594 | 1016.617 | 1138.3164 | 1160.5274 | 1026.6349 | 1150.1823 | 819.9087 | 942.924 | 1090.612 | 1206.8179 | 1.036 | 7.3254 | 10.105 | 4.3092 | -40.3919 | 3.1186 | 9832.73 | 0.31 | 4.0831 | -4.2217 | 1.9736 | -0.60317 | 8.2917 | 7.5092 | 10.7856 | 309.7236 | 224.7025 | 146.6911 | 69.1053 | 11.7613 | 233.7714 | 93.578
42810.4611 | 1818 | 17.8872 | 17.6991 | 17.8344 | 17.882 | 17.2369 | 16.23 | 18.1949 | 20.4142 | 17.124 | 17.0312 | 17.0569 | 16.5928 | 15.6807 | 14.9804 | 78.4707 | 95.0225 | 97.2012 | 106.6342 | 270.9278 | 347.2968 |  |  |  | 86.2959 | 94.4693 | 819.1941 | 809.5646 | 815.1255 | 834.132 | 80.3106 | 324.894 | 977.3251 | 64.3746 | 94.6144 | 976.9904 | 1141.7432 | 986.4548 |  | 954.2498 | 952.4847 | 942.1698 | 906.0525 |  | 461.7802 | 736.3118 | 541.8911 | 754.7166 | 911.0168 | 1045.33 | 1110.3407 | 50.8679 | 424.5154 | 81.0303 | 638.5917 | 16.6 | 49.8905 | 55.2718 | 75.3427 | 63.102 |  |  | 3.1675 | -3.0575 | 0.17533 | -0.44684 | 9.895 | 8.5276 | 18.5089 | -4.4561 | 20.7926 | 58.3381 | 189.0844 | -0.00023985 | -0.00020863 | -0.0006374 | 183.882 | 32.0944 | 17.954 | 17.0205 | 16.9106 | 15.9945 | 15.3003 | 18.7833 | 17.2432 | 17.3413 | 17.4348 | 17.1721 | 16.3806 | 15.1447 | 792.7822 | 527.1414 | 409.2725 | 236.4484 | 201.6509 | 780.0122 | 399.8434 | 83.1706 | 82.7045 | 83.6415 | 101.244 | 96.8353 | 101.5742 |  |  |  | 855.8973 | 782.308 | 787.993 | 793.4825 | 95.998 | 29.5836 | 990.0405 |  |  | 1004.8547 |  |  | 61.2322 | 90.4913 | 823.069 | 71.0338 | 792.2835 | 961.211 | 991.7738 | 830.8692 | 993.8843 | 967.5133 | 904.3899 |  | 1244.3967 | 857.3672 | 1125.7951 | 796.2877 | 985.9806 | 875.8406 |  | 867.9642 |  |  | 974.2458 | 985.0261 | 984.549 | [6 empty] | 834.0495 |  |  | 656.1362 |  |  | 945.9518 | 1094.3778 | 1114.4292 | 921.6133 | 1189.6905 | 1199.2611 | 1036.059 | 1229.4999 | 1113.761 | 1065.1391 | 1146.9044 | 1050.9469 | 1219.7433 | 1132.6939 | 1216.1283 | 928.7853 | 1103.3339 | 1150.1859 | 795.7617 | 880.0579 | 965.1151 | 1018.3301 | 1138.4735 | 1159.4875 | 1024.5055 | 1153.0856 | 820.0316 | 942.9956 | 1088.9641 | 1203.4049 | 1.0691 | 7.0829 | 10.1755 | 4.3656 | -40.3583 | 3.1186 | 9859.25 | 0.31 | 4.1272 | -3.8716 | 0.92712 | -1.4801 | 7.96 | 7.3895 | 10.8866 | 310.157 | 224.6193 | 147.7861 | 68.3343 | 10.5836 | 233.7833 | 93.8702
42810.4611 | 1819 | 17.8777 | 17.6987 | 17.8328 | 17.8774 | 17.2328 | 16.2363 | 18.1982 | 20.4255 | 17.1233 | 17.0269 | 17.0541 | 16.5826 | 15.6724 | 14.9786 | 78.4933 | 95.1929 | 97.202 | 107.2511 | 271.8281 | 348.3359 |  |  |  | 86.3543 | 94.493 | 819.4662 | 810.0696 | 815.4416 | 835.0084 | 80.3099 | 329.7002 | 979.596 | 64.4874 | 94.6613 | 976.2029 | 1141.4675 | 984.6009 |  | 947.9169 | 954.0708 | 942.566 | 912.0085 |  | 463.1344 | 735.0713 | 542.9332 | 755.9466 | 912.2899 | 1047.0762 | 1110.0252 | 48.2283 | 424.8008 | 79.5835 | 638.4653 | 16.5992 | 49.8874 | 55.2785 | 75.4408 | 63.2096 |  |  | 3.2681 | -2.7973 | 0.78053 | -0.55461 | 10.9254 | 8.8391 | 18.5339 | -3.6393 | 21.2638 | 58.8999 | 193.6432 | -0.00018235 | -0.00028584 | -0.00062097 | 184.9549 | 32.1512 | 17.9521 | 17.0163 | 16.9062 | 15.9958 | 15.3024 | 18.792 | 17.2414 | 17.3377 | 17.4373 | 17.1741 | 16.376 | 15.1457 | 810.2599 | 532.1624 | 425.7341 | 242.5841 | 199.802 | 781.837 | 400.6894 | 83.1988 | 82.7083 | 83.656 | 101.2161 | 96.8323 | 101.6139 |  |  |  | 856.6365 | 782.509 | 788.1913 | 793.7841 | 104.9073 | 33.0741 | 992.0823 |  |  | 1006.811 |  |  | 61.3131 | 90.5426 | 823.6861 | 71.1001 | 794.4526 | 963.8999 | 991.1237 | 833.2689 | 994.3769 | 967.606 | 906.9064 |  | 1244.6182 | 857.1981 | 1124.9621 | 799.8117 | 988.8409 | 876.2725 |  | 869.3419 |  |  | 974.0844 | 985.9691 | 985.2763 | [6 empty] | 837.7923 |  |  | 657.9318 |  |  | 956.6962 | 1098.0092 | 1114.3277 | 924.9231 | 1189.3981 | 1200.2263 | 1034.316 | 1230.9144 | 1113.3062 | 1070.1105 | 1147.27 | 1052.941 | 1219.5286 | 1127.9135 | 1215.8102 | 927.2829 | 1103.9984 | 1148.9187 | 795.6775 | 880.2193 | 965.3897 | 1018.5985 | 1138.1061 | 1156.0742 | 1022.6683 | 1152.4129 | 820.309 | 943.2186 | 1088.4543 | 1199.2637 | 1.0805 | 6.7889 | 10.2365 | 4.4194 | -40.2502 | 3.1186 | 9910.54 | 0.24 | 4.1938 | -3.7009 | 1.955 | -1.6479 | 8.3697 | 7.5283 | 10.9012 | 310.2689 | 224.0841 | 149.0671 | 67.0798 | 8.9071 | 233.4331 | 94.1239
42810.4611 | 1820 | 17.9025 | 17.7059 | 17.8392 | 17.889 | 17.2335 | 16.2399 | 18.2115 | 20.4501 | 17.1334 | 17.0386 | 17.0592 | 16.5905 | 15.6782 | 14.9826 | 78.4971 | 95.3345 | 97.2204 | 107.8644 | 272.7507 | 349.3615 |  |  |  | 86.4135 | 94.514 | 819.9037 | 810.5662 | 815.9191 | 835.8783 | 80.3021 | 334.3618 | 982.5188 | 64.5761 | 94.6512 | 972.7712 | 1141.8511 | 981.8188 |  | 941.4062 | 956.0688 | 944.3595 | 907.097 |  | 464.4462 | 734.8986 | 542.6886 | 754.6417 | 909.3827 | 1045.5479 | 1108.258 | 47.4714 | 425.0248 | 79.2296 | 638.4054 | 16.6046 | 49.9023 | 55.2652 | 75.5167 | 63.3428 |  |  | 3.2089 | -3.0693 | 0.9297 | -0.31081 | 10.8235 | 8.7379 | 17.583 | -3.5052 | 21.5502 | 58.8445 | 195.506 | -0.0002152 | -0.00018235 | -0.0005799 | 186.0349 | 32.2102 | 17.9598 | 17.018 | 16.9062 | 15.9958 | 15.3005 | 18.7967 | 17.2377 | 17.3364 | 17.4235 | 17.1681 | 16.3792 | 15.1415 | 823.9448 | 556.7984 | 444.1781 | 251.786 | 203.2743 | 784.4432 | 402.1685 | 83.2364 | 82.7276 | 83.6765 | 101.2689 | 96.8405 | 101.6667 |  |  |  | 857.9487 | 784.1744 | 790.1792 | 796.2963 | 90.525 | 33.3959 | 993.1431 |  |  | 1008.477 |  |  | 61.3925 | 90.6021 | 824.0447 | 71.1722 | 795.3803 | 965.7017 | 990.8012 | 831.1386 | 996.1673 | 969.3469 | 910.081 |  | 1245.8886 | 859.1737 | 1124.5937 | 798.5824 | 989.7816 | 877.8087 |  | 873.7247 |  |  | 972.8275 | 984.0556 | 983.7824 | [6 empty] | 835.2583 |  |  | 657.2962 |  |  | 959.0271 | 1106.0957 | 1115.7763 | 923.443 | 1188.4551 | 1201.425 | 1035.5062 | 1234.4933 | 1112.711 | 1068.7483 | 1151.3389 | 1054.8564 | 1220.9213 | 1126.7341 | 1215.69 | 927.1066 | 1103.424 | 1148.7472 | 794.7741 | 880.3085 | 965.6775 | 1019.2206 | 1138.1121 | 1153.0569 | 1022.2692 | 1151.4829 | 820.41 | 944.134 | 1085.8747 | 1197.6247 | 1.0188 | 6.5073 | 10.2597 | 4.4768 | -40.4084 | 3.1186 | 9958.1 | 0.27 | 4.1574 | -3.8764 | 2.1334 | -1.2336 | 8.3258 | 7.4807 | 10.6117 | 311.2247 | 223.7907 | 149.5566 | 66.5455 | 7.1251 | 233.8266 | 94.5205
42810.4611 | 1821 | 17.8901 | 17.7 | 17.8432 | 17.8817 | 17.2388 | 16.2374 | 18.2072 | 20.4556 | 17.1341 | 17.0436 | 17.0673 | 16.5929 | 15.6733 | 14.9856 | 78.508 | 95.4787 | 97.2368 | 108.4826 | 273.6949 | 350.4874 |  |  |  | 86.4602 | 94.532 | 820.3576 | 811.0994 | 816.3929 | 836.7148 | 80.2865 | 342.053 | 985.3512 | 64.6943 | 94.6916 | 967.1266 | 1142.8708 | 976.7146 |  | 932.6269 | 956.6472 | 944.6123 | 895.9874 |  | 465.8018 | 735.277 | 542.7977 | 755.235 | 906.2459 | 1044.8406 | 1106.3098 | 47.4993 | 425.3048 | 81.9982 | 638.7106 | 16.5891 | 49.9041 | 55.2538 | 75.6023 | 63.3935 |  |  | 3.065 | -1.3385 | 1.2274 | -0.10579 | 11.0851 | 8.0545 | 17.5935 | -2.9072 | 22.8739 | 61.4341 | 193.2603 | -0.0002612 | -0.00028092 | -0.0006144 | 187.1195 | 32.2806 | 17.9719 | 17.0198 | 16.9069 | 15.9963 | 15.3084 | 18.8008 | 17.2418 | 17.3395 | 17.4191 | 17.1747 | 16.3799 | 15.1444 | 824.4725 | 574.7824 | 467.8285 | 263.8422 | 210.4035 | 786.6831 | 403.9844 | 83.2729 | 82.7294 | 83.6996 | 101.2681 | 96.8404 | 101.7146 |  |  |  | 859.3103 | 786.238 | 792.3012 | 797.6473 | 107.9532 | 36.7709 | 995.1565 |  |  | 1010.9461 |  |  | 61.4737 | 90.6605 | 824.7992 | 71.2606 | 798.1198 | 966.2339 | 992.0808 | 828.9756 | 1001.4611 | 974.1083 | 911.9818 |  | 1245.2483 | 862.5795 | 1124.8817 | 797.2674 | 990.6682 | 879.1651 |  | 875.1302 |  |  | 973.0961 | 984.2062 | 984.3403 | [6 empty] | 834.4039 |  |  | 657.3554 |  |  | 964.2522 | 1103.0156 | 1115.9135 | 923.1685 | 1188.7913 | 1200.4052 | 1038.3084 | 1235.971 | 1112.1546 | 1061.2704 | 1145.8506 | 1055.5134 | 1220.9942 | 1127.9084 | 1215.4957 | 925.777 | 1102.6822 | 1147.5358 | 795.7533 | 881.4957 | 966.2966 | 1020.723 | 1138.3796 | 1155.2158 | 1023.5088 | 1152.7496 | 820.7381 | 946.5808 | 1084.1899 | 1201.182 | 0.85051 | 6.1716 | 10.288 | 4.5284 | -40.3217 | 3.1185 | 9996.74 | 0.17 | 4.0646 | -2.5603 | 2.4518 | -0.71981 | 8.4235 | 7.1803 | 10.6121 | 310.6454 | 223.8826 | 150.0233 | 67.3386 | 4.8264 | 234.8194 | 94.9685
42810.4611 | 1822 | 17.9033 | 17.6949 | 17.8417 | 17.8883 | 17.2364 | 16.2439 | 18.2143 | 20.4676 | 17.1371 | 17.0374 | 17.0721 | 16.5926 | 15.6745 | 14.9835 | 78.5343 | 95.547 | 97.233 | 109.1253 | 274.6019 | 351.6493 |  |  |  | 86.5062 | 94.5424 | 820.4284 | 811.4428 | 816.5011 | 836.9791 | 80.2916 | 348.0134 | 984.8942 | 64.8112 | 94.7354 | 964.6593 | 1143.9158 | 973.2883 |  | 927.4897 | 957.1888 | 945.3286 | 894.8959 |  | 468.1716 | 735.669 | 542.2295 | 754.4984 | 903.9677 | 1044.0336 | 1105.3308 | 47.0622 | 425.5086 | 83.5558 | 639.3 | 16.595 | 49.9321 | 55.2598 | 75.6638 | 63.6821 |  |  | 3.0414 | -2.3471 | 0.9895 | -0.82074 | 11.3157 | 8.7911 | 18.4649 | -3.9527 | 22.2605 | 59.0271 | 191.5558 | -0.00026285 | -0.00018071 | -0.00062097 | 188.1989 | 32.3428 | 17.967 | 17.0123 | 16.9041 | 15.9844 | 15.3075 | 18.8141 | 17.2411 | 17.3387 | 17.4251 | 17.1682 | 16.3758 | 15.1461 | 828.7694 | 568.5608 | 466.8525 | 269.6098 | 225.663 | 788.8417 | 405.4948 | 83.2966 | 82.7389 | 83.7113 | 101.2876 | 96.8394 | 101.7612 |  |  |  | 860.2943 | 787.3081 | 793.1562 | 797.8999 | 78.2669 | 17.0353 | 997.9031 |  |  | 1013.7547 |  |  | 61.5538 | 90.7066 | 824.953 | 71.3257 | 800.4865 | 966.2721 | 994.9496 | 833.9331 | 1001.9026 | 973.3742 | 913.8347 |  | 1248.6611 | 863.443 | 1125.8501 | 802.8253 | 994.0493 | 879.2643 |  | 876.0335 |  |  | 975.0548 | 987.5663 | 986.9875 | [6 empty] | 839.7236 |  |  | 661.2077 |  |  | 983.1898 | 1091.6124 | 1113.704 | 925.9037 | 1191.3868 | 1199.2716 | 1037.4326 | 1236.7085 | 1111.8593 | 1069.7929 | 1135.3133 | 1052.1818 | 1220.8762 | 1129.6486 | 1216.4001 | 921.2873 | 1104.3088 | 1147.8229 | 796.6046 | 883.1238 | 966.1184 | 1022.083 | 1139.043 | 1157.4152 | 1025.7518 | 1155.4532 | 821.0438 | 946.5921 | 1088.1385 | 1207.8458 | 0.8925 | 5.8562 | 10.3115 | 4.5743 | -40.2183 | 3.1185 | 10005.62 | 0.32 | 4.0494 | -3.3911 | 2.2018 | -2.0053 | 8.5081 | 7.4991 | 10.8683 | 313.4074 | 224.4862 | 151.517 | 67.6856 | 5.2094 | 235.5524 | 95.3133
42810.4611 | 1823 | 17.9014 | 17.6958 | 17.8386 | 17.8896 | 17.2317 | 16.2371 | 18.2277 | 20.4801 | 17.1361 | 17.0325 | 17.0656 | 16.5948 | 15.6766 | 14.9893 | 78.5695 | 95.6627 | 97.2298 | 109.7822 | 275.421 | 352.7408 |  |  |  | 86.5625 | 94.5662 | 820.8541 | 812.263 | 817.0489 | 837.8544 | 80.2835 | 353.9608 | 985.4413 | 64.9463 | 94.7771 | 963.2519 | 1144.0919 | 972.185 |  | 926.0526 | 957.5067 | 944.8414 | 896.8497 |  | 469.3866 | 735.7855 | 542.2161 | 754.1393 | 902.6212 | 1044.2836 | 1107.311 | 46.3553 | 425.6788 | 82.605 | 639.346 | 16.6044 | 49.9587 | 55.2632 | 75.7119 | 63.9358 |  |  | 3.067 | -3.2053 | 1.0716 | -0.29176 | 11.11 | 10.0731 | 18.7612 | -4.7248 | 21.2688 | 57.1458 | 190.19 | -0.00019221 | -0.00022506 | -0.00060783 | 189.3034 | 32.3983 | 17.9734 | 17.0127 | 16.9104 | 15.9836 | 15.3035 | 18.8267 | 17.242 | 17.3393 | 17.4286 | 17.1748 | 16.3806 | 15.147 | 797.2364 | 548.4927 | 427.8653 | 263.1294 | 220.7758 | 789.3093 | 405.7887 | 83.3202 | 82.7545 | 83.7255 | 101.3115 | 96.8377 | 101.8004 |  |  |  | 860.9972 | 787.6711 | 793.339 | 797.8581 | 103.1838 | 30.316 | 998.5092 |  |  | 1015.0733 |  |  | 61.6376 | 90.7749 | 825.1945 | 71.3934 | 804.7904 | 967.5648 | 993.2978 | 839.8863 | 1003.3707 | 975.1842 | 914.7636 |  | 1244.1498 | 865.1757 | 1127.046 | 812.1302 | 997.8548 | 879.6485 |  | 876.0592 |  |  | 975.7615 | 988.1648 | 987.3893 | [6 empty] | 846.5748 |  |  | 667.905 |  |  | 1005.2068 | 1103.8915 | 1112.4488 | 928.5096 | 1192.7871 | 1201.2281 | 1037.0826 | 1235.4645 | 1111.3716 | 1085.3638 | 1143.4594 | 1051.5511 | 1220.9457 | 1130.1305 | 1215.0173 | 920.7344 | 1107.1997 | 1148.8413 | 796.5041 | 883.1673 | 965.1856 | 1023.8225 | 1139.3828 | 1156.712 | 1028.0749 | 1155.9554 | 821.685 | 944.8088 | 1089.9524 | 1209.9861 | 0.8715 | 5.5976 | 10.3296 | 4.6158 | -40.2322 | 3.1186 | 9992.95 | 0.3 | 4.068 | -3.9631 | 2.2915 | -1.1957 | 8.4312 | 8.0281 | 10.9562 | 309.6663 | 225.2149 | 153.1284 | 71.3683 | 9.5948 | 235.6168 | 95.5664
42810.4611 | 1824 | 17.8959 | 17.6925 | 17.8269 | 17.8799 | 17.2309 | 16.2262 | 18.2257 | 20.4917 | 17.1304 | 17.0358 | 17.058 | 16.5947 | 15.6756 | 14.9856 | 78.5964 | 95.7908 | 97.2229 | 110.4248 | 276.24 | 353.865 |  |  |  | 86.6112 | 94.5679 | 821.7926 | 813.3245 | 818.0305 | 839.5785 | 80.2761 | 360.9 | 986.7666 | 65.049 | 94.7707 | 961.5978 | 1143.8469 | 971.5426 |  | 924.5354 | 957.7507 | 944.7262 | 897.3475 |  | 469.39 | 735.4704 | 542.493 | 757.2685 | 907.3322 | 1047.5436 | 1109.9043 | 46.2428 | 425.7288 | 81.3039 | 639.0114 | 16.6349 | 50.0043 | 55.2897 | 75.7353 | 64.2356 |  |  | 3.2628 | -3.4393 | 1.0394 | -0.30293 | 10.0967 | 7.5229 | 17.3701 | -4.2208 | 22.5407 | 59.1036 | 188.9894 | -0.00024806 | -0.00016099 | -0.0006374 | 190.4993 | 32.4689 | 17.9806 | 17.0243 | 16.9129 | 15.9993 | 15.3208 | 18.8283 | 17.2573 | 17.3474 | 17.4385 | 17.1749 | 16.3786 | 15.1513 | 822.3194 | 567.7132 | 431.9115 | 269.4552 | 229.1942 | 792.4792 | 406.8683 | 83.3498 | 82.7674 | 83.7411 | 101.2878 | 96.8331 | 101.8737 |  |  |  | 862.0107 | 789.5065 | 795.357 | 799.1986 | 102.8228 | 27.5758 | 1000.5648 |  |  | 1015.7641 |  |  | 61.7119 | 90.8252 | 826.163 | 71.4779 | 808.637 | 968.1998 | 992.2221 | 846.9412 | 1003.2661 | 975.6989 | 914.9108 |  | 1239.0416 | 863.6232 | 1127.5832 | 818.6107 | 1001.1589 | 878.7326 |  | 874.1411 |  |  | 975.0111 | 986.8841 | 986.4241 | [6 empty] | 854.9017 |  |  | 674.1238 |  |  | 1011.3425 | 1124.1629 | 1116.2363 | 926.3906 | 1192.9035 | 1200.4874 | 1037.5274 | 1232.7693 | 1110.1198 | 1089.4767 | 1164.9523 | 1052.4078 | 1217.0649 | 1134.2384 | 1211.2752 | 921.8111 | 1108.9073 | 1149.2204 | 797.7462 | 883.1086 | 965.4068 | 1026.0534 | 1139.9911 | 1153.988 | 1030.1355 | 1153.9745 | 822.227 | 944.1658 | 1090.462 | 1206.5531 | 0.83972 | 5.2854 | 10.3413 | 4.6511 | -40.1709 | 3.1186 | 9990.22 | 0.4 | 4.1991 | -4.1045 | 2.2565 | -1.2182 | 8.0475 | 6.9464 | 10.5553 | 305.4938 | 225.6076 | 154.5848 | 69.7996 | 9.342 | 235.438 | 95.8931
42810.4612 | 1825 | 17.9043 | 17.6933 | 17.8306 | 17.8729 | 17.2317 | 16.2327 | 18.2252 | 20.5018 | 17.1277 | 17.0355 | 17.0513 | 16.5885 | 15.6751 | 14.983 | 78.5965 | 95.9994 | 97.2156 | 111.0713 | 277.0661 | 355.0842 |  |  |  | 86.6518 | 94.5829 | 822.7815 | 814.2425 | 819.0199 | 840.9224 | 80.275 | 368.1241 | 987.5849 | 65.1402 | 94.7764 | 960.8444 | 1143.828 | 970.9804 |  | 921.9772 | 956.5071 | 943.8681 | 893.1029 |  | 470.1433 | 736.3052 | 543.0858 | 755.2882 | 902.9485 | 1045.1661 | 1109.6906 | 46.3473 | 425.8904 | 81.8781 | 639.0462 | 16.6637 | 50.0361 | 55.3205 | 75.7696 | 64.5503 |  |  | 3.2267 | -2.9083 | 0.97438 | -0.055198 | 10.0784 | 9.0441 | 18.2303 | -4.6966 | 23.4419 | 60.3857 | 190.7044 | -0.00022178 | -0.00023492 | -0.00059469 | 191.6695 | 32.5373 | 17.9862 | 17.0255 | 16.9093 | 15.993 | 15.312 | 18.8339 | 17.2521 | 17.3443 | 17.4321 | 17.1703 | 16.3785 | 15.1622 | 833.97 | 562.4344 | 414.9028 | 262.3069 | 226.0914 | 795.3532 | 407.8485 | 83.3751 | 82.7688 | 83.747 | 101.2889 | 96.8323 | 101.9361 |  |  |  | 863.6455 | 792.7576 | 798.788 | 801.836 | 117.6863 | 34.1028 | 1001.6583 |  |  | 1015.2945 |  |  | 61.8032 | 90.8982 | 827.3385 | 71.5646 | 809.8099 | 967.6934 | 993.9046 | 850.9535 | 1004.0579 | 976.4951 | 914.4649 |  | 1237.086 | 863.9732 | 1127.0566 | 821.4355 | 1004.8567 | 879.9536 |  | 875.1969 |  |  | 974.4028 | 986.2472 | 986.2642 | [6 empty] | 856.9911 |  |  | 673.7672 |  |  | 1006.9746 | 1126.2061 | 1125.1643 | 924.4878 | 1193.4401 | 1198.055 | 1036.6713 | 1232.6128 | 1108.3499 | 1079.2283 | 1173.3498 | 1053.1128 | 1214.6792 | 1134.931 | 1209.3113 | 919.9118 | 1108.8611 | 1149.5103 | 798.9641 | 884.0128 | 966.791 | 1027.0596 | 1139.4542 | 1149.9355 | 1027.8751 | 1153.6045 | 822.6687 | 944.6661 | 1091.3127 | 1205.4812 | 0.72416 | 4.9854 | 10.3483 | 4.6743 | -40.2472 | 3.1185 | 9998.89 | 0.24 | 4.1783 | -3.776 | 2.1856 | -0.5202 | 8.0329 | 7.6096 | 10.8037 | 303.9211 | 225.2552 | 156.3521 | 69.6164 | 11.4108 | 235.5431 | 96.4088
42810.4612 | 1826 | 17.9138 | 17.7031 | 17.8402 | 17.8783 | 17.2414 | 16.2372 | 18.2446 | 20.5181 | 17.1377 | 17.0361 | 17.0601 | 16.5917 | 15.6818 | 14.9926 | 78.6087 | 96.0629 | 97.203 | 111.7066 | 277.8969 | 356.2805 |  |  |  | 86.7029 | 94.5968 | 822.9872 | 814.2057 | 819.1845 | 840.6413 | 80.2797 | 376.6149 | 985.6398 | 65.2405 | 94.789 | 960.5768 | 1143.9976 | 970.9055 |  | 923.8923 | 955.0966 | 942.6251 | 894.0455 |  | 471.2953 | 737.4328 | 543.8699 | 753.4938 | 904.2774 | 1043.6084 | 1106.9062 | 47.7218 | 426.2073 | 83.1654 | 639.3796 | 16.667 | 50.0567 | 55.3437 | 75.8276 | 64.7851 |  |  | 3.1294 | -3.0476 | 1.5848 | -0.16559 | 10.8669 | 8.4895 | 18.1297 | -4.0933 | 23.7381 | 61.7624 | 189.57 | -0.0002152 | -0.00027927 | -0.00059633 | 192.8149 | 32.5963 | 18.001 | 17.0225 | 16.9104 | 15.9972 | 15.3188 | 18.8452 | 17.2572 | 17.3431 | 17.4274 | 17.1723 | 16.3818 | 15.1655 | 851.2633 | 589.7345 | 462.4146 | 266.8695 | 222.3942 | 799.7866 | 409.896 | 83.3983 | 82.7798 | 83.761 | 101.3173 | 96.8294 | 101.9906 |  |  |  | 865.2814 | 794.4719 | 800.5509 | 802.9874 | 115.8413 | 43.7691 | 1002.429 |  |  | 1015.3331 |  |  | 61.8841 | 90.9526 | 827.7819 | 71.6535 | 811.1295 | 965.9356 | 997.6137 | 843.0031 | 1003.4286 | 975.3932 | 915.1718 |  | 1239.4673 | 863.8175 | 1126.0451 | 816.1112 | 1007.3977 | 880.408 |  | 877.0057 |  |  | 977.2043 | 991.0782 | 989.6437 | [6 empty] | 850.3585 |  |  | 669.8697 |  |  | 988.1603 | 1113.9843 | 1128.9961 | 921.7681 | 1192.5862 | 1194.7952 | 1036.9173 | 1232.1062 | 1107.1195 | 1063.9003 | 1167.3354 | 1049.8856 | 1213.9387 | 1131.9346 | 1209.4779 | 917.6328 | 1109.9197 | 1147.5422 | 798.7635 | 883.7746 | 966.7417 | 1026.0019 | 1138.481 | 1148.1955 | 1026.8218 | 1155.8624 | 822.7545 | 943.9187 | 1090.4681 | 1209.574 | 0.91484 | 4.7089 | 10.3531 | 4.7074 | -40.2558 | 3.1186 | 10063.23 | 0.29 | 4.1143 | -3.8675 | 2.789 | -0.90152 | 8.3363 | 7.3682 | 10.7675 | 305.8324 | 224.6023 | 157.7771 | 69.4217 | 6.5065 | 235.6311 | 96.9685
42810.4612 | 1827 | 17.9039 | 17.6899 | 17.8259 | 17.8749 | 17.2344 | 16.2391 | 18.2344 | 20.5359 | 17.1337 | 17.0381 | 17.0518 | 16.5888 | 15.6788 | 14.9862 | 78.6544 | 96.2403 | 97.2018 | 112.3448 | 278.6693 | 357.4484 |  |  |  | 86.7492 | 94.6211 | 823.427 | 814.5536 | 819.5115 | 841.2149 | 80.276 | 383.9765 | 982.8552 | 65.3708 | 94.8095 | 952.7256 | 1143.9577 | 972.5502 |  | 927.8622 | 953.5654 | 941.7989 | 898.4659 |  | 473.2544 | 738.51 | 544.3678 | 750.0979 | 902.4685 | 1042.3775 | 1106.813 | 49.2274 | 426.4695 | 84.2836 | 639.6255 | 16.665 | 50.0457 | 55.3754 | 75.9117 | 65.0752 |  |  | 3.3081 | -2.2039 | 1.3174 | -0.14654 | 12.0405 | 8.3778 | 18.0824 | -4.3417 | 22.9093 | 59.0117 | 190.8012 | -0.00017249 | -0.00019385 | -0.00059797 | 193.9623 | 32.6545 | 17.9959 | 17.0121 | 16.9124 | 15.9924 | 15.3137 | 18.8475 | 17.2491 | 17.3362 | 17.4238 | 17.1667 | 16.372 | 15.15 | 857.0622 | 611.3234 | 504.9368 | 272.4811 | 229.9332 | 803.4731 | 412.5168 | 83.436 | 82.7862 | 83.7813 | 101.3109 | 96.8266 | 102.0539 |  |  |  | 866.6202 | 794.6341 | 800.7932 | 802.9247 | 89.4431 | 26.9905 | 1002.3807 |  |  | 1015.1255 |  |  | 61.9664 | 91.0102 | 827.8892 | 71.7345 | 810.4484 | 964.6038 | 998.5024 | 833.1859 | 1003.9885 | 975.0325 | 917.0069 |  | 1237.8278 | 866.8194 | 1125.3094 | 807.742 | 1007.1044 | 881.9668 |  | 880.1735 |  |  | 977.609 | 990.6869 | 990.1131 | [6 empty] | 841.5987 |  |  | 664.1326 |  |  | 986.0583 | 1113.0266 | 1127.6789 | 918.9555 | 1189.3634 | 1197.5118 | 1035.4866 | 1232.7578 | 1106.2069 | 1075.0964 | 1168.7259 | 1051.0512 | 1218.9454 | 1123.9537 | 1209.9614 | 922.8694 | 1111.4702 | 1144.8861 | 798.9364 | 883.6931 | 966.3826 | 1026.4219 | 1136.251 | 1147.4595 | 1026.1169 | 1155.2892 | 823.1237 | 943.4288 | 1089.4452 | 1213.7134 | 0.65945 | 4.4851 | 10.3539 | 4.7494 | -40.3019 | 3.1186 | 10108.33 | 0.26 | 4.2313 | -3.2906 | 2.5441 | -0.84851 | 8.7708 | 7.3161 | 10.7484 | 304.4511 | 224.0418 | 157.8618 | 70.2251 | 2.2635 | 235.4815 | 97.4562
42810.4612 | 1828 | 17.9085 | 17.6901 | 17.8268 | 17.8768 | 17.237 | 16.227 | 18.2452 | 20.5389 | 17.1353 | 17.0316 | 17.0493 | 16.5768 | 15.6754 | 14.9898 | 78.6694 | 96.367 | 97.2126 | 112.9997 | 279.4489 | 358.5671 |  |  |  | 86.7995 | 94.6391 | 822.6263 | 813.3177 | 818.4656 | 839.4493 | 80.2768 | 391.0495 | 982.1056 | 65.4923 | 94.8121 | 958.1709 | 1144.0523 | 971.4754 |  | 925.9772 | 954.9998 | 943.0194 | 885.8188 |  | 474.3754 | 737.8114 | 544.3776 | 751.5087 | 899.2169 | 1040.9368 | 1106.3167 | 50.3753 | 426.7224 | 84.2238 | 639.9114 | 16.6586 | 50.0426 | 55.3952 | 76.0132 | 65.3731 |  |  | 3.343 | -1.7248 | 1.1702 | -0.93245 | 10.4023 | 8.0952 | 18.1705 | -3.2384 | 22.7104 | 59.5419 | 189.6741 | -0.00025627 | -0.00017578 | -0.00057662 | 195.139 | 32.722 | 18.0092 | 17.0187 | 16.9188 | 15.9969 | 15.3197 | 18.8537 | 17.2539 | 17.3367 | 17.4313 | 17.1697 | 16.3731 | 15.1521 | 832.2132 | 595.424 | 477.8223 | 267.2747 | 225.2168 | 805.079 | 413.7028 | 83.4765 | 82.7956 | 83.7972 | 101.3138 | 96.8249 | 102.1078 |  |  |  | 867.8154 | 794.1695 | 800.3764 | 802.0908 | 91.9008 | 25.9302 | 1002.7348 |  |  | 1015.2592 |  |  | 62.0577 | 91.0638 | 827.6215 | 71.8109 | 810.0681 | 963.8125 | 999.8327 | 824.5533 | 1004.1651 | 975.4193 | 920.5365 |  | 1238.2125 | 869.3316 | 1125.3877 | 802.0752 | 1006.3698 | 884.3729 |  | 881.3266 |  |  | 979.975 | 994.715 | 992.8105 | [6 empty] | 833.477 |  |  | 663.189 |  |  | 997.5449 | 1130.0887 | 1128.5224 | 918.9956 | 1189.9455 | 1199.1224 | 1031.4049 | 1236.9143 | 1105.5005 | 1085.9156 | 1176.9007 | 1050.9826 | 1226.3984 | 1117.7756 | 1209.1336 | 930.3189 | 1107.9225 | 1143.0884 | 800.0754 | 883.7618 | 965.5303 | 1024.7101 | 1135.2982 | 1145.0558 | 1025.6144 | 1153.4857 | 823.9192 | 943.1729 | 1088.5051 | 1214.1711 | 0.54832 | 4.2583 | 10.3522 | 4.7939 | -40.198 | 3.1185 | 10162.09 | 0.29 | 4.2501 | -2.9101 | 2.397 | -2.1397 | 8.1479 | 7.1878 | 10.7687 | 304.6648 | 224.0227 | 157.6495 | 73.6201 | 5.495 | 235.8965 | 97.9145
42810.4612 | 1829 | 17.9159 | 17.6998 | 17.8265 | 17.8777 | 17.2317 | 16.2308 | 18.2555 | 20.556 | 17.1299 | 17.0333 | 17.0516 | 16.5859 | 15.6729 | 14.995 | 78.6974 | 96.4523 | 97.2243 | 113.6788 | 280.2885 | 359.7021 |  |  |  | 86.8553 | 94.6626 | 821.9464 | 812.3982 | 817.7054 | 838.2959 | 80.2893 | 397.903 | 980.9621 | 65.5922 | 94.853 | 955.1462 | 1144.447 | 967.7405 |  | 922.0529 | 952.3577 | 942.9315 | 879.4614 |  | 475.6392 | 737.1835 | 543.4618 | 750.0867 | 894.6871 | 1040.3089 | 1106.708 | 52.4603 | 427.0388 | 81.4849 | 640.1349 | 16.6315 | 50.0956 | 55.4185 | 76.1189 | 65.59 |  |  | 3.3042 | -2.0278 | 1.0013 | -1.284 | 10.6836 | 8.1964 | 17.5718 | -3.3245 | 22.8009 | 59.3967 | 190.7894 | -0.00018399 | -0.00025956 | -0.00060783 | 196.3312 | 32.7884 | 18.0203 | 17.0282 | 16.9134 | 15.9954 | 15.3193 | 18.8686 | 17.2565 | 17.3362 | 17.4286 | 17.1662 | 16.3778 | 15.1609 | 812.0342 | 581.421 | 450.6171 | 268.8284 | 221.8969 | 805.8156 | 414.5089 | 83.5078 | 82.8148 | 83.7996 | 101.3275 | 96.8164 | 102.1666 |  |  |  | 868.6462 | 793.972 | 800.4084 | 801.2899 | 99.7795 | 31.2213 | 1002.9478 |  |  | 1016.3693 |  |  | 62.146 | 91.1255 | 826.5387 | 71.8894 | 810.653 | 961.9054 | 996.7067 | 823.4146 | 1005.3672 | 975.9238 | 921.4373 |  | 1239.8711 | 869.9089 | 1126.2716 | 803.1931 | 1005.748 | 884.9624 |  | 882.9612 |  |  | 978.6526 | 990.7446 | 989.963 | [6 empty] | 834.2408 |  |  | 667.3993 |  |  | 1011.9779 | 1139.7567 | 1132.1592 | 922.9726 | 1192.4342 | 1200.109 | 1028.2398 | 1239.612 | 1105.2878 | 1093.2574 | 1183.6094 | 1051.9642 | 1228.1615 | 1124.1187 | 1212.5243 | 928.2595 | 1103.9838 | 1141.998 | 799.6326 | 884.5222 | 966.8164 | 1023.4616 | 1135.1084 | 1144.6915 | 1025.6205 | 1153.5716 | 824.6559 | 944.254 | 1088.7174 | 1210.8872 | 0.56411 | 4.0234 | 10.3513 | 4.8438 | -40.2106 | 3.1185 | 10219.58 | 0.42 | 4.2232 | -3.1543 | 2.2166 | -2.5101 | 8.2553 | 7.2308 | 10.5873 | 305.9866 | 224.5802 | 157.3059 | 76.1537 | 8.6667 | 236.339 | 98.24
42810.4612 | 1830 | 17.926 | 17.7021 | 17.8312 | 17.8757 | 17.2333 | 16.2393 | 18.2602 | 20.5657 | 17.1345 | 17.0323 | 17.0504 | 16.5883 | 15.6779 | 14.9944 | 78.7004 | 96.3457 | 97.2258 | 114.3622 | 281.1123 | 360.804 |  |  |  | 86.8861 | 94.6712 | 821.6592 | 812.2571 | 817.4093 | 838.5523 | 80.2924 | 406.5672 | 978.2876 | 65.7025 | 94.8785 | 952.5018 | 1144.8276 | 970.1587 |  | 927.2313 | 950.9168 | 943.1365 | 875.2242 |  | 476.1041 | 736.6184 | 542.1992 | 747.552 | 892.5459 | 1040.6951 | 1107.4386 | 54.2374 | 427.5157 | 79.6236 | 640.1699 | 16.5765 | 50.1685 | 55.4355 | 76.232 | 65.4847 |  |  | 2.9605 | -2.3682 | 1.2155 | -0.67617 | 11.0897 | 7.7055 | 17.1611 | -3.477 | 22.6906 | 59.7402 | 188.9221 | -0.00022835 | -0.00025135 | -0.00059469 | 197.5415 | 32.8512 | 18.0197 | 17.025 | 16.9143 | 15.9872 | 15.3238 | 18.8676 | 17.2569 | 17.3385 | 17.4277 | 17.171 | 16.3817 | 15.1602 | 811.9915 | 587.1643 | 450.9711 | 275.9054 | 230.3457 | 808.1061 | 415.8901 | 83.5441 | 82.8236 | 83.8119 | 101.3103 | 96.8166 | 102.2128 |  |  |  | 869.5317 | 795.5723 | 802.1219 | 802.4762 | 109.2503 | 30.2007 | 1003.9153 |  |  | 1016.9808 |  |  | 62.2299 | 91.1886 | 826.1214 | 71.9654 | 812.963 | 960.1975 | 996.1525 | 825.751 | 1004.7306 | 976.0042 | 921.1846 |  | 1237.0001 | 869.438 | 1127.2396 | 802.8376 | 1004.3997 | 884.2941 |  | 882.3297 |  |  | 976.9791 | 987.6087 | 987.4833 | [6 empty] | 834.3727 |  |  | 671.4665 |  |  | 1007.7384 | 1146.4595 | 1135.1035 | 922.1807 | 1194.9583 | 1199.1935 | 1029.3158 | 1238.2588 | 1105.8283 | 1100.4364 | 1187.2559 | 1054.6569 | 1227.5003 | 1131.0877 | 1213.3078 | 929.8787 | 1104.1312 | 1142.5142 | 799.9511 | 885.5213 | 967.4304 | 1023.5768 | 1136.6348 | 1142.5878 | 1028.416 | 1152.504 | 825.3416 | 944.9177 | 1090.4404 | 1206.4472 | 0.67775 | 3.8084 | 10.3521 | 4.9098 | -40.2578 | 3.1186 | 10180.8 | 0.27 | 3.998 | -3.4079 | 2.4415 | -1.821 | 8.412 | 7.012 | 10.4643 | 303.665 | 225.2224 | 156.6397 | 77.0675 | 8.883 | 236.7132 | 98.531
42810.4612 | 1831 | 17.9275 | 17.7004 | 17.8287 | 17.8729 | 17.2369 | 16.2357 | 18.2695 | 20.5808 | 17.1393 | 17.0319 | 17.0563 | 16.5913 | 15.6775 | 14.993 | 78.7317 | 96.4319 | 97.2473 | 115.0313 | 281.9176 | 361.9915 |  |  |  | 86.9255 | 94.6975 | 822.5631 | 813.7411 | 818.5237 | 840.4469 | 80.2866 | 415.1141 | 976.7336 | 65.8325 | 94.9067 | 959.1771 | 1144.6363 | 971.3714 |  | 928.2891 | 949.6701 | 941.8216 | 865.1075 |  | 477.0684 | 736.7516 | 541.767 | 747.7204 | 893.8116 | 1038.1678 | 1104.8051 | 51.4227 | 427.7253 | 81.9787 | 639.9776 | 16.4877 | 50.256 | 55.444 | 76.3282 | 65.2937 |  |  | 3.3811 | -2.7854 | 0.5742 | -0.19056 | 10.8557 | 10.106 | 18.7047 | -4.1341 | 22.7682 | 61.1735 | 188.9495 | -0.00015606 | -0.00019878 | -0.00057497 | 198.7863 | 32.9149 | 18.0262 | 17.0117 | 16.9077 | 15.986 | 15.3176 | 18.8748 | 17.2546 | 17.3342 | 17.4246 | 17.1603 | 16.3803 | 15.1569 | 836.5971 | 597.5494 | 455.413 | 275.6536 | 231.6953 | 811.3373 | 416.9727 | 83.5703 | 82.8382 | 83.8257 | 101.309 | 96.8239 | 102.2627 |  |  |  | 870.5076 | 797.1134 | 803.4997 | 803.5119 | 131.3503 | 28.976 | 1003.9742 |  |  | 1016.5108 |  |  | 62.3212 | 91.2468 | 826.8753 | 72.0467 | 815.029 | 958.0168 | 995.299 | 833.2496 | 1004.9574 | 976.4546 | 921.5523 |  | 1236.5907 | 869.5968 | 1127.8245 | 806.0182 | 1003.939 | 884.1328 |  | 880.7753 |  |  | 978.067 | 988.7277 | 988.9656 | [6 empty] | 840.2144 |  |  | 678.5862 |  |  | 1005.5372 | 1153.4591 | 1136.4467 | 920.6896 | 1194.1547 | 1200.2303 | 1030.1451 | 1237.3742 | 1106.358 | 1089.0483 | 1195.873 | 1054.9582 | 1224.8316 | 1134.2143 | 1213.6674 | 930.249 | 1104.3802 | 1142.2948 | 800.989 | 886.0811 | 968.0888 | 1022.2741 | 1137.6961 | 1141.3352 | 1027.9411 | 1153.4008 | 825.6061 | 945.4388 | 1088.3323 | 1206.2819 | 0.70394 | 3.6387 | 10.3581 | 4.9838 | -40.2375 | 3.1186 | 10129.49 | 0.35 | 4.2762 | -3.6962 | 1.6782 | -0.96677 | 8.3148 | 8.0225 | 10.9143 | 303.3238 | 225.5988 | 156.3208 | 75.6231 | 8.5903 | 236.8653 | 98.86
42810.4612 | 1832 | 17.9263 | 17.6997 | 17.8311 | 17.8734 | 17.2355 | 16.2445 | 18.2737 | 20.5896 | 17.1383 | 17.0305 | 17.056 | 16.5977 | 15.674 | 14.9915 | 78.7661 | 96.5416 | 97.2455 | 115.6924 | 282.6729 | 363.1412 |  |  |  | 86.9698 | 94.7134 | 823.2157 | 814.6069 | 819.288 | 841.4099 | 80.2955 | 422.7933 | 976.8386 | 65.9571 | 94.955 | 956.5229 | 1144.5432 | 970.5826 |  | 926.918 | 949.6516 | 940.8842 | 871.6268 |  | 477.5329 | 737.501 | 542.2708 | 747.2415 | 895.2504 | 1037.0768 | 1102.7664 | 47.2487 | 427.7634 | 81.6183 | 640.0525 | 16.4104 | 50.3368 | 55.4478 | 76.4277 | 65.0084 |  |  | 3.274 | -3.11 | 1.5158 | 0.43633 | 11.292 | 8.3285 | 18.2414 | -2.8856 | 22.7752 | 59.917 | 191.3275 | -0.00021028 | -0.00022013 | -0.00061604 | 200.1087 | 32.9819 | 18.031 | 17.0217 | 16.9013 | 15.9872 | 15.3247 | 18.8856 | 17.2486 | 17.3336 | 17.418 | 17.1671 | 16.3753 | 15.1579 | 878.8773 | 620.5677 | 468.2793 | 273.8938 | 230.7209 | 816.681 | 418.4003 | 83.6046 | 82.8482 | 83.8426 | 101.3562 | 96.8177 | 102.3137 |  |  |  | 871.4401 | 798.2215 | 804.3703 | 804.1663 | 114.8813 | 38.179 | 1004.126 |  |  | 1015.9003 |  |  | 62.4166 | 91.3088 | 827.6531 | 72.1362 | 815.0939 | 958.483 | 992.1652 | 840.6312 | 1005.6841 | 976.0734 | 920.067 |  | 1233.6862 | 873.8617 | 1127.5884 | 809.1092 | 1004.6723 | 886.6315 |  | 883.0751 |  |  | 976.5445 | 985.1484 | 986.2479 | [6 empty] | 846.7878 |  |  | 681.6942 |  |  | 989.0444 | 1139.2391 | 1137.7208 | 920.2691 | 1192.2332 | 1196.4794 | 1029.4525 | 1236.5995 | 1129.9214 | 1072.6152 | 1185.6457 | 1052.5995 | 1218.9107 | 1133.3086 | 1217.1939 | 927.5612 | 1103.9591 | 1140.5507 | 800.7211 | 886.6318 | 969.3096 | 1022.3872 | 1137.8424 | 1139.8724 | 1026.5564 | 1154.0531 | 825.6656 | 947.0181 | 1089.0647 | 1201.8985 | 0.89885 | 3.4602 | 10.3654 | 5.0785 | -40.2357 | 3.1185 | 10094.58 | 0.33 | 4.2097 | -3.9071 | 2.7277 | 1.4634 | 8.4767 | 7.2799 | 10.7738 | 301.0241 | 225.3266 | 156.6021 | 73.0764 | 7.426 | 236.6214 | 99.1844
42810.4613 | 1833 | 17.9295 | 17.6971 | 17.8323 | 17.875 | 17.2314 | 16.2403 | 18.2772 | 20.6047 | 17.1362 | 17.0333 | 17.0491 | 16.5953 | 15.6767 | 15.0018 | 78.805 | 96.5504 | 97.2575 | 116.3823 | 283.429 | 364.2166 |  |  |  | 87.0216 | 94.7346 | 824.0186 | 815.7752 | 820.1847 | 842.8172 | 80.2994 | 430.6031 | 976.2706 | 66.0631 | 95.021 | 956.885 | 1144.0682 | 971.5782 |  | 928.3617 | 949.1244 | 939.382 | 881.0351 |  | 478.0941 | 738.0006 | 543.3298 | 750.1172 | 894.7971 | 1035.5356 | 1102.0465 | 44.861 | 428.1006 | 79.3973 | 639.9147 | 16.3215 | 50.3586 | 55.4423 | 76.5343 | 64.6713 |  |  | 3.1747 | -1.9568 | 1.4797 | -0.78854 | 11.0167 | 8.2746 | 17.4897 | -3.2838 | 23.2362 | 59.6802 | 187.8892 | -0.00016756 | -0.00019713 | -0.00061276 | 201.3776 | 33.0464 | 18.0393 | 17.0291 | 16.9099 | 15.9963 | 15.3219 | 18.8969 | 17.2591 | 17.3345 | 17.4315 | 17.1704 | 16.3746 | 15.164 | 879.142 | 624.3392 | 491.2732 | 279.1106 | 240.8239 | 820.9252 | 420.4723 | 83.6361 | 82.8593 | 83.8536 | 101.3433 | 96.8189 | 102.3629 |  |  |  | 872.1441 | 798.2846 | 804.2566 | 803.9802 | 111.3016 | 38.4128 | 1004.2594 |  |  | 1017.2078 |  |  | 62.506 | 91.3628 | 828.3851 | 72.2206 | 814.7739 | 958.9913 | 991.4361 | 840.6777 | 1005.3074 | 974.7304 | 918.9768 |  | 1232.6637 | 876.4597 | 1126.6463 | 805.9417 | 1005.12 | 888.3025 |  | 884.0706 |  |  | 974.2162 | 982.8096 | 984.3599 | [6 empty] | 846.5362 |  |  | 679.6289 |  |  | 987.6181 | 1126.9327 | 1134.2353 | 920.9829 | 1189.5591 | 1194.1412 | 1030.739 | 1238.2046 | 1157.9617 | 1077.5644 | 1174.6653 | 1047.2649 | 1216.8492 | 1132.5023 | 1220.5138 | 926.1905 | 1103.3923 | 1142.1013 | 800.3384 | 887.2171 | 970.1922 | 1022.7469 | 1139.0699 | 1139.5342 | 1023.41 | 1155.4048 | 825.771 | 947.7174 | 1087.2453 | 1200.0899 | 0.85764 | 3.2945 | 10.3748 | 5.173 | -40.2014 | 3.1185 | 10026.78 | 0.28 | 4.1481 | -3.0999 | 2.6956 | -1.9678 | 8.3678 | 7.252 | 10.5433 | 300.2333 | 224.6416 | 156.9144 | 74.7718 | 5.2575 | 236.0401 | 99.4488
42810.4613 | 1834 | 17.9326 | 17.7066 | 17.8282 | 17.8861 | 17.2479 | 16.249 | 18.2897 | 20.6308 | 17.1576 | 17.0447 | 17.0631 | 16.6015 | 15.6811 | 15.0056 | 78.8305 | 96.579 | 97.2734 | 117.0709 | 284.1293 | 365.2668 |  |  |  | 87.0747 | 94.7508 | 824.5084 | 816.4597 | 820.7089 | 843.5374 | 80.2939 | 438.8999 | 975.8118 | 66.1888 | 95.0591 | 961.2684 | 1143.2591 | 973.676 |  | 930.3245 | 950.2467 | 939.4096 | 887.4733 |  | 479.8575 | 739.2549 | 544.4836 | 751.1984 | 891.5845 | 1035.2008 | 1102.4722 | 43.9277 | 428.8037 | 77.0887 | 639.8864 | 16.2186 | 50.3534 | 55.4588 | 76.6443 | 64.4608 |  |  | 3.2635 | -3.2618 | 0.94678 | -0.86871 | 11.4741 | 9.0894 | 17.7887 | -4.3168 | 22.5304 | 58.1914 | 187.9488 | -0.00019713 | -0.00018563 | -0.00059962 | 202.6513 | 33.1122 | 18.04 | 17.0222 | 16.8972 | 15.983 | 15.3141 | 18.8904 | 17.2514 | 17.3283 | 17.4172 | 17.1625 | 16.3684 | 15.1565 | 874.131 | 612.5886 | 478.7541 | 277.1273 | 239.4945 | 823.9034 | 421.9448 | 83.6549 | 82.8626 | 83.8627 | 101.3712 | 96.8189 | 102.4182 |  |  |  | 872.7732 | 797.9858 | 803.8075 | 802.9941 | 100.1839 | 20.6013 | 1004.1637 |  |  | 1016.839 |  |  | 62.5991 | 91.4198 | 829.0512 | 72.2963 | 815.9619 | 959.5478 | 992.6737 | 834.3296 | 1004.163 | 974.6414 | 922.2887 |  | 1232.57 | 877.2663 | 1126.7655 | 801.3446 | 1005.6412 | 891.4976 |  | 888.0103 |  |  | 974.4102 | 984.0183 | 985.2049 | [6 empty] | 841.3072 |  |  | 676.8127 |  |  | 991.781 | 1134.1755 | 1132.1948 | 920.1109 | 1187.9604 | 1194.9714 | 1031.8579 | 1237.9067 | 1220.2929 | 1082.2328 | 1178.8726 | 1043.2734 | 1218.2775 | 1131.031 | 1220.5313 | 925.3954 | 1103.3789 | 1144.5874 | 799.5323 | 888.114 | 970.618 | 1021.5827 | 1136.6385 | 1139.9744 | 1020.4725 | 1155.0961 | 826.2278 | 948.7465 | 1082.1177 | 1204.1985 | 0.75729 | 3.1391 | 10.3833 | 5.2697 | -40.2742 | 3.1186 | 9998.49 | 0.36 | 4.207 | -4.0047 | 2.1576 | -2.0667 | 8.5386 | 7.5997 | 10.6317 | 300.0662 | 224.6967 | 157.3037 | 76.5477 | 6.9239 | 235.3169 | 99.7082
42810.4613 | 1835 | 17.9374 | 17.7075 | 17.8308 | 17.884 | 17.2421 | 16.2566 | 18.3015 | 20.6394 | 17.1584 | 17.0372 | 17.0516 | 16.5945 | 15.68 | 15.0075 | 78.8739 | 96.7821 | 97.2727 | 117.766 | 284.8565 | 366.4321 |  |  |  | 87.1215 | 94.7588 | 823.8132 | 815.5943 | 819.9586 | 842.0402 | 80.3243 | 448.3142 | 979.4189 | 66.2926 | 95.0834 | 963.3283 | 1142.8199 | 973.9586 |  | 930.9245 | 952.2953 | 941.964 | 885.9496 |  | 480.8713 | 738.8573 | 544.538 | 751.4414 | 896.1626 | 1039.3743 | 1105.1426 | 43.8385 | 429.4688 | 75.6623 | 640.0162 | 16.1164 | 50.3914 | 55.4643 | 76.7308 | 64.3695 |  |  | 3.0545 | -3.3262 | 0.6754 | -0.47575 | 10.8038 | 7.9592 | 17.7867 | -3.7746 | 22.6989 | 58.9005 | 191.0879 | -0.00026777 | -0.00020206 | -0.00056512 | 203.9652 | 33.1833 | 18.0526 | 17.0278 | 16.9061 | 15.9975 | 15.321 | 18.9073 | 17.2555 | 17.3394 | 17.4221 | 17.1666 | 16.3769 | 15.1637 | 873.1369 | 586.3 | 432.3781 | 266.0062 | 229.8335 | 825.8288 | 421.9935 | 83.6887 | 82.8746 | 83.8825 | 101.3645 | 96.8231 | 102.4807 |  |  |  | 873.2956 | 797.4579 | 803.3302 | 802.9063 | 119.329 | 23.5653 | 1003.9394 |  |  | 1016.5564 |  |  | 62.6999 | 91.4799 | 828.5038 | 72.3809 | 815.4961 | 962.1053 | 995.2766 | 828.3562 | 1003.2236 | 977.2678 | 923.2937 |  | 1232.2996 | 880.8027 | 1127.1404 | 797.7633 | 1006.103 | 896.2472 |  | 890.5166 |  |  | 975.0958 | 984.7251 | 985.8862 | [6 empty] | 836.6247 |  |  | 674.15 |  |  | 988.8933 | 1136.2524 | 1134.3742 | 921.6189 | 1190.2818 | 1196.7298 | 1033.2588 | 1234.902 | 1242.5327 | 1074.3021 | 1182.6503 | 1042.5452 | 1221.1721 | 1131.5786 | 1220.1186 | 923.0609 | 1103.7264 | 1146.1063 | 799.7263 | 888.4866 | 971.4254 | 1019.5711 | 1134.8489 | 1139.0628 | 1019.9351 | 1153.9749 | 826.5005 | 949.2275 | 1078.0397 | 1208.5514 | 0.74574 | 3.0494 | 10.3898 | 5.36 | -40.2921 | 3.1186 | 9949.4 | 0.27 | 4.0673 | -4.0433 | 1.822 | -1.5291 | 8.2987 | 7.1229 | 10.648 | 299.8215 | 224.8422 | 157.6351 | 77.4502 | 12.0859 | 235.064 | 99.9036
42810.4613 | 1836 | 17.9327 | 17.7004 | 17.8362 | 17.8794 | 17.2414 | 16.2462 | 18.2869 | 20.6506 | 17.1479 | 17.041 | 17.0511 | 16.5892 | 15.6803 | 14.9996 | 78.9325 | 96.8947 | 97.2667 | 118.4903 | 285.6283 | 367.6698 |  |  |  | 87.1627 | 94.7775 | 822.0086 | 813.4181 | 818.0346 | 838.843 | 80.33 | 456.6616 | 980.8429 | 66.4295 | 95.0974 | 968.5205 | 1142.1932 | 978.7502 |  | 941.6017 | 953.4597 | 943.8202 | 876.762 |  | 481.5556 | 738.9897 | 544.3579 | 751.8045 | 895.3952 | 1037.7187 | 1104.0853 | 46.5034 | 430.022 | 74.2355 | 640.1344 | 16.1302 | 50.4756 | 55.4799 | 76.8238 | 64.3581 |  |  | 3.1498 | -3.3446 | 0.33632 | 0.091998 | 11.5306 | 7.8172 | 17.8202 | -4.3779 | 22.842 | 58.6973 | 191.4551 | -0.00026942 | -0.00025627 | -0.00058483 | 205.2653 | 33.2446 | 18.059 | 17.0176 | 16.8991 | 15.9988 | 15.3205 | 18.9156 | 17.2604 | 17.335 | 17.4222 | 17.1663 | 16.3813 | 15.1613 | 882.5646 | 581.0557 | 413.5513 | 259.9421 | 216.0216 | 828.4276 | 421.678 | 83.7174 | 82.8884 | 83.8916 | 101.3761 | 96.8363 | 102.5527 |  |  |  | 873.9264 | 797.7211 | 803.6688 | 803.7087 | 104.8873 | 21.9387 | 1004.6149 |  |  | 1018.5573 |  |  | 62.7903 | 91.5372 | 826.3093 | 72.4596 | 815.6699 | 962.917 | 1000.0069 | 825.5704 | 1004.9329 | 978.616 | 923.7664 |  | 1233.7299 | 881.8452 | 1126.805 | 797.5139 | 1006.8881 | 898.9772 |  | 890.1729 |  |  | 977.5107 | 988.3745 | 988.9514 | [6 empty] | 834.3852 |  |  | 673.3965 |  |  | 989.7952 | 1135.2562 | 1135.966 | 921.1402 | 1189.7979 | 1198.9984 | 1036.9539 | 1232.2216 | 1241.5415 | 1075.5239 | 1183.5921 | 1038.7112 | 1222.6652 | 1134.5175 | 1220.4278 | 921.6703 | 1103.3776 | 1146.3153 | 799.3066 | 887.83 | 971.8928 | 1018.7199 | 1134.8086 | 1139.1584 | 1021.4653 | 1154.7496 | 826.1997 | 948.9719 | 1078.912 | 1204.4188 | 0.69874 | 2.9434 | 10.3968 | 5.4497 | -40.1814 | 3.1185 | 9850.17 | 0.31 | 4.1244 | -4.0547 | 1.2858 | 0.67248 | 8.5679 | 7.0546 | 10.6513 | 300.9564 | 224.5952 | 158.037 | 77.4765 | 14.1187 | 234.8986 | 100.1145
42810.4613 | 1837 | 17.9317 | 17.6923 | 17.825 | 17.875 | 17.2374 | 16.2436 | 18.2763 | 20.6564 | 17.1461 | 17.0339 | 17.0511 | 16.5909 | 15.6711 | 14.9998 | 78.9685 | 96.9443 | 97.2528 | 119.214 | 286.3754 | 368.9275 |  |  |  | 87.2042 | 94.7986 | 820.5607 | 811.8238 | 816.6203 | 836.7721 | 80.3427 | 465.2657 | 982.594 | 66.5072 | 95.1132 | 970.8894 | 1141.653 | 983.1737 |  | 946.4484 | 953.8416 | 944.617 | 868.0387 |  | 481.3065 | 739.1066 | 544.5204 | 751.2454 | 892.5269 | 1033.4331 | 1100.1128 | 48.6409 | 430.3053 | 73.9828 | 640.2104 | 16.2335 | 50.5809 | 55.5053 | 76.9104 | 64.4504 |  |  | 3.3975 | -3.5398 | 0.13524 | -0.74123 | 12.2067 | 8.0729 | 17.3136 | -3.1445 | 22.2278 | 59.6959 | 191.6888 | -0.00017742 | -0.00018892 | -0.00063083 | 206.5714 | 33.3099 | 18.0672 | 17.0242 | 16.9082 | 15.9921 | 15.3265 | 18.9193 | 17.2591 | 17.3293 | 17.4294 | 17.17 | 16.3749 | 15.1593 | 878.396 | 577.8731 | 402.7642 | 258.4761 | 207.5497 | 830.0278 | 421.3267 | 83.7377 | 82.8915 | 83.9011 | 101.3749 | 96.8383 | 102.6182 |  |  |  | 874.8855 | 798.784 | 804.8512 | 805.5699 | 83.9933 | 27.1243 | 1005.7379 |  |  | 1018.5574 |  |  | 62.8773 | 91.5693 | 824.3519 | 72.5329 | 814.8536 | 963.7152 | 1000.0059 | 824.179 | 1005.9242 | 977.1805 | 924.276 |  | 1236.7364 | 882.6673 | 1126.3266 | 798.0148 | 1007.6402 | 899.0303 |  | 892.2882 |  |  | 979.2568 | 989.6263 | 990.0863 | [6 empty] | 833.895 |  |  | 675.0838 |  |  | 987.7626 | 1135.2344 | 1138.1169 | 919.6074 | 1187.2978 | 1199.5302 | 1038.9824 | 1233.5182 | 1340.7955 | 1073.151 | 1182.7289 | 1038.4088 | 1223.8616 | 1135.2255 | 1221.2286 | 920.1121 | 1103.0645 | 1144.1216 | 799.9807 | 887.2144 | 971.9785 | 1018.5954 | 1135.5278 | 1139.0217 | 1022.0174 | 1155.9188 | 825.6165 | 948.3797 | 1081.7 | 1205.641 | 0.99169 | 2.8144 | 10.4034 | 5.5442 | -40.2224 | 3.1186 | 9720.48 | 0.32 | 4.2795 | -4.1716 | 0.8154 | -1.9089 | 8.8011 | 7.1573 | 10.4816 | 303.3659 | 224.2615 | 158.402 | 78.6037 | 15.2516 | 234.7788 | 100.4182
42810.4613 | 1838 | 17.9443 | 17.697 | 17.8322 | 17.8858 | 17.2384 | 16.2546 | 18.2951 | 20.6772 | 17.147 | 17.0453 | 17.0647 | 16.5889 | 15.682 | 15.0067 | 79.0263 | 96.9985 | 97.2234 | 119.9574 | 287.1313 | 370.2023 |  |  |  | 87.2558 | 94.811 | 820.3195 | 811.4783 | 816.3458 | 836.5639 | 80.3654 | 473.3386 | 983.1574 | 66.6262 | 95.1152 | 970.2392 | 1141.3434 | 986.568 |  | 947.352 | 953.7481 | 943.9057 | 854.1289 |  | 479.1357 | 738.6652 | 543.9395 | 751.515 | 892.3826 | 1031.043 | 1102.5764 | 50.705 | 430.4145 | 75.4089 | 640.1846 | 16.3872 | 50.6659 | 55.5232 | 77.0078 | 64.555 |  |  | 3.3752 | -3.5674 | 0.02222 | -1.029 | 12.1759 | 9.1157 | 17.6724 | -3.7556 | 21.8162 | 60.2731 | 188.9469 | -0.00025792 | -0.00023985 | -0.00063247 | 207.8969 | 33.3714 | 18.0747 | 17.0276 | 16.9087 | 15.9963 | 15.3317 | 18.9248 | 17.2625 | 17.3351 | 17.4287 | 17.1684 | 16.3764 | 15.1686 | 831.0602 | 557.968 | 393.5196 | 254.0315 | 197.9022 | 828.0051 | 421.0016 | 83.7699 | 82.9037 | 83.9023 | 101.3517 | 96.8415 | 102.6687 |  |  |  | 876.2893 | 801.1538 | 807.4137 | 807.7474 | 79.0284 | 18.2289 | 1006.0885 |  |  | 1017.3802 |  |  | 62.9697 | 91.6128 | 823.6675 | 72.6146 | 815.2948 | 964.1281 | 1001.4753 | 823.8664 | 1006.5218 | 977.173 | 925.0873 |  | 1240.3273 | 881.6309 | 1126.6198 | 797.9619 | 1007.7416 | 896.9124 |  | 889.8974 |  |  | 980.6812 | 992.2066 | 992.2043 | [6 empty] | 833.5419 |  |  | 675.0042 |  |  | 980.9481 | 1124.7349 | 1137.8301 | 916.7267 | 1185.8453 | 1199.6446 | 1040.0948 | 1234.6421 | 1352.8467 | 1071.5052 | 1174.3492 | 1034.4627 | 1224.7342 | 1134.2377 | 1219.8964 | 920.3751 | 1102.0515 | 1140.9096 | 801.0254 | 887.5018 | 971.7325 | 1021.0047 | 1137.8831 | 1139.3315 | 1022.6377 | 1156.7563 | 825.4542 | 948.9805 | 1083.5701 | 1209.5452 | 1.0641 | 2.7109 | 10.4091 | 5.6475 | -40.1632 | 3.1186 | 9581.12 | 0.32 | 4.265 | -4.1869 | 0.33044 | -2.2487 | 8.7819 | 7.5986 | 10.58 | 306.2565 | 224.4807 | 158.4547 | 83.0243 | 16.2179 | 234.9577 | 100.8793
42810.4613 | 1839 | 17.9554 | 17.7065 | 17.84 | 17.8873 | 17.2441 | 16.2667 | 18.3098 | 20.6978 | 17.152 | 17.0455 | 17.0667 | 16.5953 | 15.6824 | 15.0106 | 79.0857 | 97.0446 | 97.2458 | 120.722 | 287.8916 | 371.3788 |  |  |  | 87.2948 | 94.8229 | 820.535 | 811.7722 | 816.5634 | 837.334 | 80.3744 | 481.0008 | 983.6786 | 66.7443 | 95.1622 | 972.0204 | 1140.9178 | 989.5105 |  | 950.5005 | 954.0931 | 944.2769 | 848.3711 |  | 476.6556 | 737.4871 | 542.6606 | 753.6302 | 893.8454 | 1032.0953 | 1104.6892 | 51.6979 | 430.5162 | 78.2203 | 640.5429 | 16.5369 | 50.7254 | 55.5392 | 77.0868 | 64.8098 |  |  | 3.1991 | -2.261 | -0.025748 | -1.7479 | 12.2692 | 7.6024 | 17.1427 | -3.0459 | 21.4247 | 60.5972 | 188.1871 | -0.00021685 | -0.00015442 | -0.00060126 | 209.4051 | 33.4528 | 18.0774 | 17.0324 | 16.9024 | 15.9898 | 15.326 | 18.9389 | 17.2649 | 17.3317 | 17.4278 | 17.1689 | 16.3839 | 15.1736 | 799.8696 | 549.696 | 378.1811 | 242.6448 | 189.2155 | 827.326 | 420.4247 | 83.8008 | 82.9226 | 83.9231 | 101.4209 | 96.8579 | 102.7337 |  |  |  | 877.185 | 802.8546 | 808.6748 | 807.5088 | 104.41 | 33.637 | 1006.425 |  |  | 1016.5148 |  |  | 63.0726 | 91.666 | 824.1335 | 72.7021 | 816.0687 | 964.1431 | 1000.7531 | 823.9295 | 1005.555 | 976.3408 | 926.3197 |  | 1239.5364 | 879.9466 | 1126.6031 | 799.5605 | 1008.0282 | 895.6352 |  | 889.2082 |  |  | 982.3606 | 993.5973 | 993.7615 | [6 empty] | 834.2902 |  |  | 680.0283 |  |  | 990.5966 | 1121.3802 | 1131.7004 | 915.7468 | 1183.1995 | 1199.0833 | 1038.5046 | 1235.8928 | 1348.8936 | 1078.8717 | 1167.535 | 1036.1281 | 1222.0397 | 1134.0236 | 1218.7161 | 920.8824 | 1103.0828 | 1139.8668 | 801.1059 | 888.2365 | 971.6617 | 1020.907 | 1138.5967 | 1140.468 | 1022.0192 | 1155.9814 | 825.5603 | 949.6724 | 1084.4418 | 1208.3509 | 1.1205 | 2.5883 | 10.4157 | 5.7596 | -40.159 | 3.1185 | 9482.4 | 0.34 | 4.1537 | -3.3313 | -0.3555 | -2.929 | 8.819 | 6.942 | 10.4245 | 305.5789 | 224.5167 | 158.5548 | 86.209 | 17.8144 | 234.8328 | 101.2197
42810.4613 | 1840 | 17.9534 | 17.7011 | 17.8358 | 17.8792 | 17.2391 | 16.262 | 18.3041 | 20.707 | 17.1545 | 17.0396 | 17.0604 | 16.5952 | 15.6836 | 15.0077 | 79.1382 | 97.0476 | 97.2696 | 121.5202 | 288.6441 | 372.5787 |  |  |  | 87.341 | 94.8338 | 820.8224 | 812.0821 | 816.8273 | 837.9908 | 80.3772 | 488.4184 | 983.7375 | 66.844 | 95.2083 | 978.2192 | 1140.6126 | 993.3918 |  | 962.6743 | 952.257 | 942.8967 | 850.3146 |  | 474.0554 | 736.0437 | 542.0201 | 757.1423 | 892.1948 | 1030.3523 | 1102.2144 | 51.2224 | 430.4812 | 78.7761 | 640.5534 | 16.6372 | 50.7719 | 55.5581 | 77.1727 | 64.9537 |  |  | 3.136 | -2.2551 | 0.70365 | -0.94165 | 12.1378 | 9.3293 | 19.3966 | -3.9015 | 20.967 | 59.1127 | 188.9614 | -0.00021685 | -0.00028256 | -0.00061769 | 210.8241 | 33.517 | 18.0782 | 17.022 | 16.9043 | 15.9915 | 15.3335 | 18.9475 | 17.2719 | 17.3439 | 17.4321 | 17.1694 | 16.383 | 15.1808 | 798.444 | 546.9038 | 384.7724 | 246.6186 | 192.2883 | 826.4452 | 420.574 | 83.8289 | 82.9347 | 83.931 | 101.4427 | 96.8579 | 102.7894 |  |  |  | 877.4262 | 801.4016 | 806.85 | 806.0383 | 95.5026 | 20.0072 | 1005.9327 |  |  | 1016.7977 |  |  | 63.1803 | 91.73 | 824.603 | 72.7884 | 815.2309 | 962.7163 | 998.3924 | 827.2719 | 1005.0772 | 976.3776 | 926.5457 |  | 1236.8597 | 882.1506 | 1126.6438 | 804.4283 | 1009.4068 | 898.6254 |  | 893.3301 |  |  | 981.4358 | 991.4414 | 991.9863 | [6 empty] | 838.1463 |  |  | 689.2471 |  |  | 988.9654 | 1128.939 | 1130.4299 | 914.5181 | 1184.2814 | 1198.8416 | 1036.7009 | 1236.884 | 1359.5528 | 1074.2128 | 1170.2814 | 1042.9672 | 1223.749 | 1132.6292 | 1219.0508 | 919.4626 | 1101.1376 | 1139.8137 | 800.8702 | 888.1319 | 971.8923 | 1020.0244 | 1139.6645 | 1143.4145 | 1020.7684 | 1153.9932 | 825.3621 | 950.0894 | 1083.1559 | 1209.2923 | 0.89885 | 2.4735 | 10.4237 | 5.8686 | -40.2762 | 3.1186 | 9422.62 | 0.34 | 4.1137 | -3.3246 | 1.8571 | -2.1483 | 8.7658 | 7.6851 | 11.0812 | 303.4025 | 224.4819 | 159.1165 | 86.0036 | 17.1099 | 234.5747 | 101.3506
42810.4613 | 1841 | 17.9394 | 17.6886 | 17.8206 | 17.8703 | 17.227 | 16.251 | 18.2967 | 20.706 | 17.1435 | 17.0284 | 17.049 | 16.585 | 15.6712 | 14.997 | 79.1963 | 97.1219 | 97.262 | 122.3144 | 289.3651 | 373.7424 |  |  |  | 87.3866 | 94.8614 | 821.0154 | 812.0487 | 816.8606 | 838.1619 | 80.3909 | 497.0668 | 982.489 | 66.9499 | 95.2463 | 987.3227 | 1139.4037 | 999.0957 |  | 981.6626 | 952.7482 | 942.8935 | 862.7495 |  | 471.646 | 734.7943 | 540.6304 | 758.7444 | 893.6666 | 1032.7315 | 1103.3118 | 52.4354 | 430.4635 | 78.9417 | 640.5841 | 16.7218 | 50.7864 | 55.571 | 77.2522 | 65.2269 |  |  | 2.9428 | -2.4792 | 1.3792 | -0.4107 | 10.6284 | 8.5552 | 18.8374 | -2.7975 | 21.3445 | 61.1299 | 189.6034 | -0.00019549 | -0.00021356 | -0.0006144 | 212.2802 | 33.5795 | 18.0858 | 17.0224 | 16.9059 | 15.9885 | 15.3337 | 18.9527 | 17.2703 | 17.3358 | 17.4221 | 17.1635 | 16.3731 | 15.1742 | 807.4454 | 547.0792 | 382.2445 | 245.068 | 191.9664 | 827.3226 | 420.8024 | 83.8682 | 82.9481 | 83.9504 | 101.473 | 96.8597 | 102.8567 |  |  |  | 877.7965 | 799.2012 | 804.892 | 804.8922 | 134.1358 | 41.525 | 1005.6237 |  |  | 1017.3843 |  |  | 63.2761 | 91.7758 | 824.9567 | 72.8749 | 814.296 | 961.9593 | 999.2174 | 830.6381 | 1007.2773 | 978.9685 | 926.4575 |  | 1238.4145 | 882.3225 | 1126.8923 | 805.2671 | 1009.8631 | 897.3159 |  | 893.9129 |  |  | 979.2504 | 988.0913 | 989.4665 | [6 empty] | 840.005 |  |  | 690.805 |  |  | 982.3724 | 1133.1119 | 1131.0816 | 914.4132 | 1186.0094 | 1196.2313 | 1036.0368 | 1236.775 | 1372.8786 | 1081.3189 | 1179.7267 | 1042.8792 | 1225.3679 | 1131.266 | 1221.2782 | 919.9715 | 1102.4886 | 1139.707 | 799.8528 | 887.7736 | 973.5075 | 1018.1771 | 1138.273 | 1144.032 | 1025.4357 | 1153.1915 | 825.6733 | 950.8711 | 1081.4223 | 1208.8254 | 1.1562 | 2.3893 | 10.4327 | 5.9782 | -40.2485 | 3.1186 | 9454.68 | 0.32 | 3.9853 | -3.4837 | 2.5983 | -1.4179 | 8.2102 | 7.366 | 10.9302 | 304.6642 | 224.6386 | 159.3243 | 85.3658 | 17.4335 | 233.4219 | 101.5207
42810.4614 | 1842 | 17.9566 | 17.702 | 17.8224 | 17.8695 | 17.235 | 16.2523 | 18.3261 | 20.7361 | 17.1547 | 17.0328 | 17.0558 | 16.6003 | 15.6733 | 15.0137 | 79.267 | 97.0562 | 97.2284 | 123.1209 | 290.1035 | 374.8882 |  |  |  | 87.4197 | 94.8655 | 821.8622 | 813.2157 | 817.7904 | 839.9565 | 80.4053 | 504.2084 | 983.5247 | 67.0539 | 95.3242 | 992.7844 | 1138.3234 | 1001.5526 |  | 980.2529 | 955.0789 | 944.6302 | 868.7198 |  | 471.6079 | 734.7656 | 541.3945 | 755.7679 | 889.9259 | 1032.7683 | 1104.5108 | 52.2414 | 430.272 | 79.056 | 640.558 | 16.8073 | 50.7511 | 55.6014 | 77.3348 | 65.5133 |  |  | 3.2661 | -2.8998 | 1.6578 | 0.08017 | 11.2263 | 8.9514 | 18.9827 | -3.9967 | 21.8201 | 61.2558 | 188.8088 | -0.0002267 | -0.00019878 | -0.00058647 | 213.7802 | 33.6477 | 18.0941 | 17.0222 | 16.9019 | 15.9932 | 15.3316 | 18.9632 | 17.2711 | 17.3342 | 17.4249 | 17.1678 | 16.3746 | 15.17 | 864.4228 | 605.5466 | 444.5789 | 260.3086 | 210.8103 | 831.4453 | 422.6447 | 83.886 | 82.9448 | 83.9541 | 101.4083 | 96.8613 | 102.9093 |  |  |  | 878.2768 | 798.1928 | 804.1843 | 804.4607 | 118.7196 | 33.0207 | 1006.5411 |  |  | 1018.7415 |  |  | 63.3745 | 91.8158 | 825.7457 | 72.9512 | 813.9248 | 963.0138 | 1002.9564 | 835.9924 | 1009.4021 | 981.5721 | 928.7364 |  | 1237.7548 | 881.658 | 1126.8953 | 807.6074 | 1009.9697 | 895.5328 |  | 890.801 |  |  | 981.8688 | 993.757 | 994.2681 | [6 empty] | 844.105 |  |  | 694.0857 |  |  | 991.2355 | 1143.3559 | 1138.2827 | 916.8031 | 1186.9477 | 1198.0655 | 1033.8162 | 1237.3259 | 1363.8021 | 1090.9966 | 1186.7978 | 1042.8196 | 1226.0177 | 1129.2747 | 1221.8631 | 921.2744 | 1102.3031 | 1137.9059 | 800.0379 | 888.2242 | 974.7098 | 1016.625 | 1136.061 | 1141.957 | 1024.7332 | 1151.4422 | 826.3448 | 951.1001 | 1080.2364 | 1205.6802 | 0.87401 | 2.2915 | 10.4413 | 6.0905 | -40.2093 | 3.1185 | 9519.03 | 0.24 | 4.2019 | -3.7676 | 2.8487 | 0.62645 | 8.4381 | 7.5348 | 10.9724 | 304.0662 | 224.6591 | 159.3134 | 80.7462 | 10.8523 | 232.5363 | 101.7122
42810.4614 | 1843 | 17.965 | 17.699 | 17.8388 | 17.8663 | 17.245 | 16.2511 | 18.3253 | 20.7485 | 17.161 | 17.048 | 17.059 | 16.594 | 15.6812 | 15.0208 | 79.3275 | 96.9878 | 97.2467 | 123.9682 | 290.9755 | 376.0858 |  |  |  | 87.4687 | 94.8789 | 823.7341 | 815.9938 | 820.046 | 843.0601 | 80.4311 | 512.7864 | 985.6756 | 67.1908 | 95.3534 | 988.9962 | 1138.3094 | 1002.1385 |  | 974.7175 | 952.365 | 942.7846 | 874.3946 |  | 473.6962 | 736.6533 | 543.6546 | 753.2277 | 886.8012 | 1029.6179 | 1103.0427 | 52.5785 | 430.1863 | 78.9498 | 640.7403 | 16.826 | 50.6992 | 55.6317 | 77.4111 | 65.7812 |  |  | 3.0604 | -2.5929 | 1.2136 | -0.22013 | 10.1782 | 6.8487 | 17.8084 | -4.759 | 21.9394 | 60.4803 | 189.21 | -0.00015771 | -0.0002497 | -0.00062426 | 215.3426 | 33.7217 | 18.0973 | 17.0258 | 16.9068 | 15.9913 | 15.3295 | 18.9683 | 17.2718 | 17.3375 | 17.4256 | 17.1637 | 16.3774 | 15.1731 | 885.1253 | 603.0005 | 451.2328 | 256.9383 | 211.2643 | 834.3728 | 423.6174 | 83.9158 | 82.9577 | 83.9753 | 101.5007 | 96.874 | 102.9748 |  |  |  | 878.9101 | 799.8897 | 805.9011 | 805.5422 | 97.1863 | 29.9656 | 1007.2775 |  |  | 1019.411 |  |  | 63.4772 | 91.8648 | 827.5024 | 73.0308 | 813.9233 | 962.3321 | 1003.4438 | 845.826 | 1010.8081 | 981.4987 | 930.3589 |  | 1238.5379 | 882.0413 | 1127.0252 | 817.8584 | 1014.6414 | 896.0871 |  | 894.198 |  |  | 984.4044 | 995.2326 | 996.1531 | [6 empty] | 857.249 |  |  | 700.0913 |  |  | 983.1879 | 1152.7636 | 1141.0279 | 917.4421 | 1189.5752 | 1197.3306 | 1033.6916 | 1234.6727 | 1375.3437 | 1086.3203 | 1189.5985 | 1047.1249 | 1221.9693 | 1125.6194 | 1220.0704 | 920.2822 | 1099.4804 | 1138.2451 | 800.0983 | 888.0788 | 976.7678 | 1022.7193 | 1136.9833 | 1141.5344 | 1023.1907 | 1152.8088 | 826.1506 | 951.7553 | 1083.6629 | 1202.1193 | 1.003 | 2.2109 | 10.4472 | 6.1839 | -40.1905 | 3.1185 | 9574.9 | 0.3 | 4.0731 | -3.566 | 2.4396 | -1.039 | 8.0248 | 6.5827 | 10.6148 | 304.6559 | 224.7329 | 161.4089 | 79.6696 | 10.2956 | 232.3694 | 101.9192
42810.4614 | 1844 | 17.9557 | 17.6981 | 17.8284 | 17.8671 | 17.2284 | 16.2548 | 18.3242 | 20.763 | 17.1569 | 17.0337 | 17.0594 | 16.5898 | 15.6798 | 15.0174 | 79.381 | 97.0917 | 97.2496 | 124.7761 | 291.8219 | 377.3134 |  |  |  | 87.5115 | 94.8881 | 825.1346 | 817.8106 | 821.6345 | 844.9934 | 80.4501 | 520.6858 | 980.3244 | 67.2762 | 95.3568 | 991.6481 | 1138.3868 | 1004.7284 |  | 976.8904 | 949.5006 | 940.9597 | 874.6432 |  | 476.1473 | 737.715 | 543.9404 | 749.5617 | 882.7511 | 1027.7684 | 1101.377 | 53.2301 | 430.0529 | 79.2768 | 641.0585 | 16.8633 | 50.6611 | 55.654 | 77.5035 | 66.0738 |  |  | 3.1721 | -2.2893 | 1.2793 | -0.33447 | 10.7545 | 8.3469 | 18.4064 | -4.6394 | 21.4156 | 59.651 | 188.0659 | -0.00022013 | -0.00024149 | -0.00062919 | 216.9604 | 33.7868 | 18.1066 | 17.034 | 16.9114 | 15.9894 | 15.3312 | 18.9779 | 17.2789 | 17.3432 | 17.4256 | 17.1678 | 16.3754 | 15.1817 | 866.0832 | 594.5433 | 445.4228 | 251.4237 | 205.3048 | 835.3115 | 424.2941 | 83.9474 | 82.9592 | 83.9809 | 101.5131 | 96.8823 | 103.0408 |  |  |  | 879.9999 | 802.0838 | 808.0706 | 806.8528 | 97.4812 | 25.4168 | 1007.7038 |  |  | 1018.9126 |  |  | 63.5666 | 91.9055 | 829.1235 | 73.1069 | 815.305 | 959.7548 | 1004.0282 | 848.3991 | 1010.4367 | 981.1768 | 930.3371 |  | 1230.3277 | 882.6851 | 1126.8855 | 819.5764 | 1018.3267 | 896.4793 |  | 892.9009 |  |  | 984.7769 | 995.3746 | 995.0654 | [6 empty] | 860.4352 |  |  | 699.1968 |  |  | 988.2704 | 1161.2232 | 1142.8142 | 913.7612 | 1190.3302 | 1195.4503 | 1033.321 | 1234.4214 | 1384.1672 | 1096.0271 | 1194.8239 | 1051.3246 | 1224.9372 | 1126.3682 | 1221.1118 | 921.8887 | 1100.8001 | 1140.9511 | 800.3503 | 887.7993 | 976.5632 | 1025.6435 | 1138.1396 | 1145.2671 | 1023.8643 | 1154.8629 | 825.8706 | 952.0698 | 1085.5973 | 1201.3266 | 0.93699 | 2.1188 | 10.4507 | 6.265 | -40.0901 | 3.1186 | 9575.31 | 0.31 | 4.1504 | -3.3525 | 2.5061 | -1.2814 | 8.243 | 7.262 | 10.7839 | 298.0481 | 224.6241 | 163.2563 | 82.1793 | 11.0683 | 232.414 | 102.2915
42810.4614 | 1845 | 17.9621 | 17.6961 | 17.8306 | 17.8739 | 17.2346 | 16.2608 | 18.3322 | 20.7819 | 17.1659 | 17.044 | 17.0541 | 16.5884 | 15.6794 | 15.0171 | 79.4377 | 97.1475 | 97.238 | 125.5997 | 292.7192 | 378.6107 |  |  |  | 87.5346 | 94.9078 | 825.3937 | 817.8265 | 821.9072 | 844.6215 | 80.4571 | 528.7263 | 979.8252 | 67.367 | 95.3701 | 993.8442 | 1138.6068 | 1006.3771 |  | 975.5133 | 951.1032 | 943.3883 | 880.8764 |  | 476.0441 | 738.2144 | 543.5391 | 749.5051 | 885.7143 | 1030.1478 | 1102.8896 | 53.3395 | 429.7556 | 81.38 | 641.1706 | 16.9 | 50.6261 | 55.6693 | 77.6288 | 66.2818 |  |  | 3.2181 | -2.4017 | 1.0802 | -0.59666 | 11.0069 | 9.1407 | 18.2447 | -3.6958 | 21.5317 | 59.4196 | 187.9639 | -0.00022013 | -0.00018563 | -0.00058812 | 218.606 | 33.8487 | 18.122 | 17.0284 | 16.9029 | 15.9959 | 15.3353 | 18.9867 | 17.273 | 17.34 | 17.4175 | 17.1642 | 16.3715 | 15.18 | 851.9821 | 599.6445 | 437.903 | 259.6541 | 205.3647 | 835.9804 | 424.6954 | 83.9747 | 82.974 | 83.9977 | 101.4937 | 96.8992 | 103.1066 |  |  |  | 880.8752 | 802.6867 | 808.5431 | 806.839 | 105.8612 | 38.6659 | 1007.7442 |  |  | 1019.5087 |  |  | 63.6532 | 91.964 | 829.4825 | 73.1809 | 815.7949 | 960.2653 | 1003.9219 | 846.2978 | 1009.4421 | 979.9231 | 932.6083 |  | 1235.2325 | 883.1204 | 1127.3366 | 819.9755 | 1021.0969 | 897.1379 |  | 893.9626 |  |  | 985.5474 | 996.3738 | 996.8962 | [6 empty] | 858.1893 |  |  | 699.4465 |  |  | 1001.2657 | 1164.1043 | 1141.3716 | 915.4519 | 1190.0928 | 1198.3187 | 1030.8775 | 1236.3009 | 1383.725 | 1108.3026 | 1197.5013 | 1053.0427 | 1226.6919 | 1126.0717 | 1220.6368 | 922.6701 | 1105.2955 | 1142.3469 | 800.6146 | 888.3173 | 975.8374 | 1023.4777 | 1138.4205 | 1144.5627 | 1026.4201 | 1154.508 | 826.0935 | 953.0684 | 1084.4702 | 1203.8781 | 1.0119 | 2.0352 | 10.4502 | 6.3371 | -40.0443 | 3.1186 | 9519.63 | 0.32 | 4.1797 | -3.4346 | 2.3034 | -1.7119 | 8.3468 | 7.6064 | 10.7463 | 301.9204 | 224.9055 | 164.6799 | 84.0272 | 11.9793 | 232.3873 | 102.621
42810.4614 | 1846 | 17.9653 | 17.6872 | 17.8283 | 17.8732 | 17.2363 | 16.2526 | 18.3395 | 20.7911 | 17.1655 | 17.0324 | 17.0513 | 16.596 | 15.6738 | 15.0187 | 79.5346 | 97.0628 | 97.2019 | 126.4366 | 293.5459 | 379.9507 |  |  |  | 87.5691 | 94.9194 | 824.1801 | 816.0865 | 820.4491 | 842.0294 | 80.4799 | 536.1859 | 982.2062 | 67.4914 | 95.409 | 994.7449 | 1139.0968 | 1004.7497 |  | 973.0873 | 951.1552 | 945.0832 | 892.987 |  | 475.3546 | 737.9476 | 543.3418 | 750.8245 | 887.6108 | 1031.2874 | 1102.1177 | 52.7723 | 429.6695 | 84.1779 | 641.4064 | 16.9067 | 50.6468 | 55.6889 | 77.7346 | 66.477 |  |  | 3.2247 | -3.093 | 1.7787 | 0.41661 | 11.5299 | 9.2892 | 19.2008 | -3.7602 | 21.5862 | 60.0077 | 190.8242 | -0.00024806 | -0.00023163 | -0.00063247 | 220.4063 | 33.9271 | 18.1234 | 17.0355 | 16.9002 | 15.988 | 15.3404 | 18.9993 | 17.2814 | 17.3352 | 17.4204 | 17.1734 | 16.3823 | 15.1923 | 864.9675 | 608.9833 | 462.3285 | 275.3361 | 214.0955 | 837.4495 | 426.2744 | 83.9989 | 82.9791 | 84.0059 | 101.5528 | 96.903 | 103.1609 |  |  |  | 881.6558 | 802.337 | 808.1266 | 806.8193 | 113.9409 | 38.0439 | 1007.6783 |  |  | 1019.2989 |  |  | 63.7482 | 92.0132 | 828.3017 | 73.2757 | 815.312 | 960.7795 | 1001.822 | 850.1409 | 1008.861 | 978.712 | 932.7832 |  | 1234.6416 | 883.598 | 1126.7551 | 826.447 | 1023.8499 | 898.7057 |  | 897.1071 |  |  | 985.1773 | 995.0026 | 995.4443 | [6 empty] | 861.3923 |  |  | 705.2413 |  |  | 1007.3608 | 1172.5112 | 1140.2718 | 914.3222 | 1187.5813 | 1201.3299 | 1030.4294 | 1234.6967 | 1359.1437 | 1110.7251 | 1200.4959 | 1054.7323 | 1223.7973 | 1122.8514 | 1220.2384 | 921.9415 | 1103.712 | 1141.642 | 800.51 | 889.9217 | 975.9612 | 1021.797 | 1137.7173 | 1143.4223 | 1026.388 | 1152.615 | 826.2305 | 954.7131 | 1084.9749 | 1203.5433 | 0.92562 | 1.9641 | 10.4488 | 6.4053 | -40.1554 | 3.1186 | 9480.76 | 0.29 | 4.1791 | -3.8972 | 2.9554 | 1.4303 | 8.5466 | 7.6713 | 11.0291 | 301.4394 | 224.514 | 165.9345 | 83.2031 | 9.5629 | 232.3773 | 102.9156
42810.4614 | 1847 | 17.9699 | 17.6966 | 17.828 | 17.8715 | 17.2345 | 16.2585 | 18.3455 | 20.8113 | 17.161 | 17.0352 | 17.0576 | 16.5975 | 15.6805 | 15.0172 | 79.6522 | 96.9925 | 97.1551 | 127.2785 | 294.4024 | 381.2401 |  |  |  | 87.6062 | 94.9276 | 822.4192 | 813.8367 | 818.602 | 839.1251 | 80.5037 | 543.8022 | 980.3735 | 67.5895 | 95.4721 | 995.0423 | 1139.7563 | 1004.792 |  | 973.575 | 948.9982 | 942.0485 | 892.5756 |  | 476.1977 | 737.6423 | 542.8706 | 753.7145 | 890.501 | 1035.983 | 1103.8694 | 53.6509 | 429.7356 | 83.9169 | 641.3002 | 16.8944 | 50.6861 | 55.6999 | 77.8339 | 66.2309 |  |  | 3.2437 | -2.7059 | 1.7925 | 0.19188 | 10.6803 | 8.1859 | 19.1581 | -3.5828 | 21.7246 | 61.8405 | 189.3769 | -0.00021685 | -0.00021849 | -0.00060126 | 222.2469 | 33.9918 | 18.1312 | 17.0343 | 16.8986 | 15.9837 | 15.3392 | 19.0054 | 17.2696 | 17.3306 | 17.42 | 17.1641 | 16.3658 | 15.1793 | 870.5614 | 635.9823 | 506.4379 | 300.9154 | 232.7325 | 839.9402 | 428.7914 | 84.0279 | 82.9945 | 84.0156 | 101.552 | 96.9044 | 103.2141 |  |  |  | 882.5615 | 803.3293 | 809.2471 | 807.5565 | 114.7638 | 42.5197 | 1007.5541 |  |  | 1019.216 |  |  | 63.8421 | 92.0599 | 826.2719 | 73.3539 | 815.8789 | 958.931 | 999.578 | 853.6382 | 1008.9152 | 980.0444 | 931.6557 |  | 1235.1708 | 888.1656 | 1125.9699 | 834.15 | 1028.1642 | 901.598 |  | 898.7373 |  |  | 983.573 | 991.8836 | 992.9521 | [6 empty] | 867.7465 |  |  | 714.2618 |  |  | 1010.9479 | 1171.9494 | 1140.6257 | 915.8527 | 1185.6901 | 1201.0753 | 1028.6987 | 1233.8898 | 1357.4169 | 1109.8835 | 1200.3318 | 1056.3918 | 1224.5893 | 1119.6259 | 1217.117 | 917.5441 | 1103.7627 | 1141.2024 | 800.2821 | 890.9383 | 976.4161 | 1020.6797 | 1136.9878 | 1143.4369 | 1026.5626 | 1155.194 | 825.717 | 955.3545 | 1082.8961 | 1207.9083 | 0.9262 | 1.8898 | 10.4445 | 6.4743 | -40.1376 | 3.1186 | 9526.56 | 0.27 | 4.186 | -3.6446 | 2.9664 | 0.97053 | 8.2404 | 7.2143 | 11.0366 | 301.8971 | 223.8772 | 167.986 | 83.6348 | 5.1379 | 232.8287 | 103.2369
42810.4614 | 1848 | 17.9697 | 17.6995 | 17.8221 | 17.8664 | 17.236 | 16.2564 | 18.3489 | 20.8259 | 17.1608 | 17.034 | 17.0627 | 16.593 | 15.6828 | 15.0167 | 79.8168 | 97.0531 | 97.1691 | 128.1172 | 295.2582 | 382.5415 |  |  |  | 87.6236 | 94.9413 | 820.9884 | 811.899 | 817.0346 | 836.7876 | 80.519 | 551.6828 | 976.9546 | 67.6949 | 95.518 | 993.6003 | 1140.1587 | 1005.0332 |  | 974.072 | 947.157 | 940.2264 | 894.1498 |  | 477.9257 | 739.1522 | 542.5299 | 753.1791 | 888.4672 | 1034.9579 | 1103.193 | 53.6594 | 429.8311 | 85.2402 | 641.2847 | 16.8867 | 50.6788 | 55.6943 | 77.9168 | 65.84 |  |  | 3.1899 | -2.909 | 1.5737 | 0.03417 | 11.1784 | 8.6058 | 18.2953 | -3.9429 | 21.5446 | 60.9199 | 187.3643 | -0.00024149 | -0.00022342 | -0.00058319 | 224.0768 | 34.0616 | 18.1336 | 17.0353 | 16.9058 | 15.991 | 15.3397 | 19.0074 | 17.2799 | 17.3311 | 17.4192 | 17.1723 | 16.3777 | 15.1855 | 867.5861 | 646.8178 | 521.3268 | 312.6661 | 246.5804 | 841.9531 | 431.3022 | 84.0623 | 83.0055 | 84.0338 | 101.5675 | 96.9133 | 103.2904 |  |  |  | 883.7519 | 805.1989 | 811.2058 | 809.0248 | 104.1484 | 40.9682 | 1007.9514 |  |  | 1020.7085 |  |  | 63.9349 | 92.1157 | 824.6584 | 73.4392 | 818.9372 | 957.7222 | 998.0571 | 853.0368 | 1009.0621 | 982.0709 | 931.3238 |  | 1233.0857 | 891.0846 | 1125.3893 | 832.7642 | 1030.7753 | 902.0304 |  | 899.3985 |  |  | 982.2023 | 989.2934 | 990.928 | [6 empty] | 866.7786 |  |  | 715.4868 |  |  | 1009.4051 | 1171.9696 | 1141.5393 | 918.2993 | 1182.8678 | 1199.8349 | 1029.0078 | 1233.6826 | 1353.1829 | 1115.0488 | 1198.1137 | 1051.8142 | 1224.7617 | 1117.1233 | 1212.3961 | 917.5311 | 1106.8735 | 1141.3974 | 799.345 | 892.3784 | 976.4679 | 1022.2391 | 1137.1152 | 1144.509 | 1025.9799 | 1157.7211 | 825.4195 | 956.0766 | 1080.7881 | 1207.538 | 0.53233 | 1.8174 | 10.4362 | 6.5369 | -40.142 | 3.1187 | 9627.64 | 0.27 | 4.1467 | -3.7817 | 2.7815 | 0.40987 | 8.4271 | 7.3941 | 10.781 | 300.229 | 223.4196 | 169.4059 | 84.8203 | 3.9606 | 233.0537 | 103.6466
42810.4614 | 1849 | 17.9762 | 17.7016 | 17.8292 | 17.8725 | 17.2312 | 16.264 | 18.3601 | 20.8342 | 17.1671 | 17.0327 | 17.0616 | 16.5959 | 15.6872 | 15.0165 | 80.0595 | 97.0789 | 97.2091 | 128.9646 | 296.0696 | 383.7129 |  |  |  | 87.6445 | 94.9487 | 820.6413 | 811.348 | 816.5598 | 836.6118 | 80.5393 | 559.4711 | 975.948 | 67.8006 | 95.5519 | 992.1395 | 1140.3311 | 1005.8894 |  | 972.9526 | 947.9165 | 940.3006 | 883.7217 |  | 480.0574 | 739.3987 | 542.0229 | 751.8334 | 883.3744 | 1034.3295 | 1104.0869 | 53.8663 | 429.9136 | 85.908 | 641.5177 | 16.8594 | 50.652 | 55.6847 | 77.992 | 65.4207 |  |  | 3.1688 | -2.4424 | 1.8628 | 0.11434 | 11.0358 | 9.144 | 18.3591 | -4.462 | 21.8592 | 60.0553 | 187.5842 | -0.00023656 | -0.00018235 | -0.0005914 | 225.9176 | 34.1315 | 18.1426 | 17.0352 | 16.9057 | 15.9904 | 15.3463 | 19.0145 | 17.2817 | 17.3344 | 17.4207 | 17.1669 | 16.3776 | 15.1944 | 869.4664 | 640.1066 | 513.3788 | 319.7067 | 250.5216 | 843.4099 | 433.3725 | 84.09 | 83.0202 | 84.0445 | 101.5336 | 96.9252 | 103.3434 |  |  |  | 885.0652 | 808.7466 | 814.503 | 811.0206 | 119.0448 | 34.5244 | 1007.8522 |  |  | 1021.0263 |  |  | 64.0346 | 92.1664 | 824.1192 | 73.5382 | 821.5403 | 958.2619 | 1000.7344 | 856.5232 | 1009.6515 | 982.2962 | 930.6843 |  | 1235.0419 | 890.8394 | 1125.2727 | 834.6284 | 1032.8087 | 900.9671 |  | 899.9767 |  |  | 982.0325 | 990.2415 | 991.903 | [6 empty] | 869.6525 |  |  | 722.0117 |  |  | 1015.7069 | 1177.5377 | 1143.3335 | 917.1385 | 1182.3134 | 1201.1596 | 1029.8612 | 1231.9662 | 1351.3335 | 1119.3498 | 1200.5574 | 1047.7963 | 1224.1754 | 1116.7266 | 1212.2813 | 921.5193 | 1109.3175 | 1142.155 | 800.098 | 892.9428 | 977.6189 | 1023.9958 | 1135.131 | 1144.4001 | 1023.2435 | 1157.2132 | 825.7821 | 956.9686 | 1079.4238 | 1208.8343 | 0.81449 | 1.7483 | 10.4244 | 6.593 | -40.2012 | 3.1186 | 9793.02 | 0.29 | 4.1327 | -3.4656 | 3.0266 | 0.74984 | 8.3712 | 7.6199 | 10.7972 | 301.8201 | 223.3508 | 170.4354 | 85.2323 | 5.2386 | 233.4585 | 104.0897
42810.4614 | 1850 | 17.9708 | 17.7026 | 17.8227 | 17.8771 | 17.2393 | 16.2642 | 18.3614 | 20.851 | 17.1687 | 17.0386 | 17.0588 | 16.5905 | 15.6837 | 15.0164 | 80.3435 | 97.0483 | 97.2172 | 129.837 | 296.8275 | 384.8053 |  |  |  | 87.6841 | 94.9596 | 820.6793 | 811.3409 | 816.482 | 836.9833 | 80.5712 | 567.2671 | 979.822 | 67.9073 | 95.5958 | 992.3569 | 1139.9918 | 1003.8084 |  | 967.6196 | 949.5587 | 942.3547 | 869.3833 |  | 480.8117 | 739.9249 | 543.3211 | 751.4979 | 885.9065 | 1037.0622 | 1107.2149 | 52.4151 | 429.9274 | 84.7253 | 641.4355 | 16.8156 | 50.6397 | 55.6875 | 78.0581 | 65.0078 |  |  | 3.2805 | -1.3536 | 2.0251 | -0.20633 | 10.9208 | 9.7045 | 19.2317 | -3.4638 | 20.5406 | 57.8113 | 186.5174 | -0.00018563 | -0.00024149 | -0.00057662 | 227.7965 | 34.206 | 18.1535 | 17.0393 | 16.9032 | 15.9928 | 15.3447 | 19.0247 | 17.2866 | 17.3407 | 17.4301 | 17.1749 | 16.3845 | 15.1945 | 881.6867 | 633.2215 | 512.7461 | 310.2291 | 235.4784 | 845.8551 | 435.453 | 84.1131 | 83.02 | 84.0457 | 101.5364 | 96.925 | 103.3918 |  |  |  | 886.1503 | 811.4124 | 816.6761 | 812.3966 | 98.618 | 34.1244 | 1007.9971 |  |  | 1020.4483 |  |  | 64.1267 | 92.2184 | 824.291 | 73.6283 | 821.5446 | 960.3862 | 1004.3561 | 858.4414 | 1010.4199 | 981.4205 | 934.3291 |  | 1232.551 | 890.126 | 1125.9104 | 837.7336 | 1035.2376 | 901.0028 |  | 900.503 |  |  | 984.5457 | 995.0372 | 995.9059 | [6 empty] | 872.4238 |  |  | 724.2284 |  |  | 1014.3962 | 1177.9065 | 1145.8267 | 917.0568 | 1181.6752 | 1204.1578 | 1029.1426 | 1233.4568 | 1360.0077 | 1117.6902 | 1204.1696 | 1044.8976 | 1224.6835 | 1119.643 | 1214.6759 | 923.5104 | 1106.4841 | 1142.7805 | 801.3805 | 892.9383 | 979.2206 | 1024.9551 | 1133.0193 | 1146.2005 | 1020.0934 | 1156.3956 | 826.4574 | 957.9882 | 1081.7875 | 1211.396 | 0.73938 | 1.6811 | 10.4097 | 6.6468 | -40.1603 | 3.1186 | 10037.77 | 0.29 | 4.2056 | -2.5806 | 3.1565 | -1.0076 | 8.3361 | 7.8582 | 11.0623 | 299.7164 | 223.7842 | 171.6471 | 84.9207 | 5.7072 | 233.6302 | 104.4645
42810.4615 | 1851 | 17.9811 | 17.7023 | 17.8281 | 17.8843 | 17.2256 | 16.2654 | 18.3642 | 20.8719 | 17.1655 | 17.0355 | 17.0526 | 16.5914 | 15.6768 | 15.0156 | 80.6942 | 97.09 | 97.229 | 130.7278 | 297.5599 | 385.9517 |  |  |  | 87.7192 | 94.9687 | 820.9903 | 811.6584 | 816.7267 | 837.4905 | 80.5982 | 574.6942 | 981.9851 | 68.0495 | 95.6502 | 989.849 | 1139.4607 | 1004.4119 |  | 966.5468 | 948.418 | 943.1998 | 873.4387 |  | 482.182 | 740.8261 | 544.4129 | 755.5525 | 890.4807 | 1039.8778 | 1109.5672 | 49.8828 | 430.0396 | 85.3741 | 641.4087 | 16.7714 | 50.6521 | 55.7089 | 78.1509 | 64.6795 |  |  | 3.3049 | -1.5257 | 1.6762 | -0.30227 | 10.6527 | 8.9468 | 18.5076 | -3.8417 | 20.7874 | 58.7021 | 191.3661 | -0.00021685 | -0.00023656 | -0.00062097 | 229.6781 | 34.2708 | 18.1557 | 17.0362 | 16.9041 | 15.9858 | 15.3418 | 19.0297 | 17.287 | 17.3325 | 17.4287 | 17.1703 | 16.3816 | 15.1885 | 867.7031 | 614.3206 | 486.1495 | 295.9001 | 229.9363 | 845.9292 | 436.521 | 84.1412 | 83.0276 | 84.0556 | 101.5797 | 96.9233 | 103.456 |  |  |  | 887.4517 | 812.6064 | 817.695 | 813.7742 | 122.9683 | 32.457 | 1008.637 |  |  | 1020.4727 |  |  | 64.1713 | 92.2673 | 824.7385 | 73.7187 | 820.4956 | 960.5303 | 1004.7616 | 853.4945 | 1011.223 | 980.1921 | 936.3436 |  | 1227.8504 | 893.2364 | 1125.6573 | 833.7479 | 1035.123 | 901.8325 |  | 902.5484 |  |  | 986.6707 | 996.4769 | 996.9469 | [6 empty] | 868.4066 |  |  | 720.1233 |  |  | 1005.7778 | 1179.8923 | 1146.9534 | 916.4917 | 1179.6466 | 1207.8243 | 1027.7974 | 1234.8649 | 1356.0264 | 1113.6779 | 1211.1293 | 1039.5292 | 1224.4754 | 1117.3958 | 1216.9192 | 925.0102 | 1103.701 | 1143.239 | 802.8263 | 892.9436 | 980.2901 | 1025.0289 | 1131.804 | 1145.4637 | 1019.8021 | 1155.4291 | 827.4147 | 958.2362 | 1082.2718 | 1206.6306 | 0.79023 | 1.6234 | 10.3933 | 6.702 | -40.1294 | 3.1186 | 10261.65 | 0.36 | 4.2221 | -2.7411 | 2.873 | -1.2201 | 8.242 | 7.5533 | 10.8637 | 295.9077 | 223.5335 | 171.6964 | 86.5062 | 8.8675 | 233.163 | 104.923
42810.4615 | 1852 | 17.9848 | 17.6983 | 17.8249 | 17.8725 | 17.2306 | 16.26 | 18.3746 | 20.8831 | 17.1746 | 17.0327 | 17.0539 | 16.5927 | 15.6778 | 15.0152 | 81.0762 | 96.9874 | 97.229 | 131.6251 | 298.3613 | 387.175 |  |  |  | 87.752 | 94.9882 | 821.4695 | 812.3836 | 817.2887 | 838.6734 | 80.6173 | 580.5733 | 980.5981 | 68.1431 | 95.6883 | 991.2123 | 1139.3933 | 1003.9392 |  | 965.4064 | 947.8065 | 943.0503 | 881.2528 |  | 482.7137 | 742.0501 | 544.9064 | 757.2022 | 890.6023 | 1040.8034 | 1110.998 | 47.9548 | 430.2453 | 85.9716 | 641.5203 | 16.7299 | 50.6733 | 55.7325 | 78.2391 | 64.5687 |  |  | 3.3127 | -1.3365 | 1.7084 | 0.06177 | 11.0601 | 8.2411 | 18.1941 | -2.8435 | 21.3644 | 58.4956 | 190.7575 | -0.00019713 | -0.00018892 | -0.00057662 | 231.4599 | 34.3367 | 18.1597 | 17.0322 | 16.9035 | 15.989 | 15.3486 | 19.0437 | 17.2882 | 17.3443 | 17.4322 | 17.1635 | 16.3801 | 15.194 | 881.8169 | 622.2471 | 485.5033 | 295.1292 | 227.1393 | 848.323 | 437.5816 | 84.1673 | 83.0328 | 84.066 | 101.6043 | 96.9182 | 103.5155 |  |  |  | 889.0062 | 813.569 | 818.8216 | 814.9601 | 111.2307 | 36.087 | 1008.9645 |  |  | 1020.1501 |  |  | 64.2823 | 92.3233 | 825.1834 | 73.801 | 820.2632 | 959.078 | 1003.0613 | 849.2386 | 1011.3858 | 980.2557 | 938.6447 |  | 1229.7578 | 899.0363 | 1125.2006 | 831.0277 | 1036.3406 | 904.0458 |  | 904.4544 |  |  | 986.825 | 995.4042 | 996.011 | [6 empty] | 865.2267 |  |  | 714.8727 |  |  | 999.8281 | 1181.5024 | 1147.928 | 916.1552 | 1178.2871 | 1210.9551 | 1027.7915 | 1235.7653 | 1368.1953 | 1105.8542 | 1220.2278 | 1036.1431 | 1227.0191 | 1114.7335 | 1220.3521 | 927.3798 | 1103.0789 | 1142.2937 | 804.2038 | 893.1653 | 980.9732 | 1024.33 | 1132.2336 | 1145.1117 | 1020.5998 | 1155.7531 | 828.797 | 958.3046 | 1082.1268 | 1204.9148 | 0.39135 | 1.5578 | 10.3761 | 6.7539 | -40.157 | 3.1186 | 10375.44 | 0.32 | 4.2294 | -2.567 | 2.9023 | 0.55186 | 8.4011 | 7.2519 | 10.7751 | 297.3625 | 223.0764 | 172.425 | 85.9673 | 9.1433 | 232.901 | 105.4855
42810.4615 | 1853 | 17.9926 | 17.6954 | 17.8353 | 17.8767 | 17.2262 | 16.2576 | 18.3828 | 20.9012 | 17.1788 | 17.0386 | 17.0576 | 16.594 | 15.6855 | 15.022 | 81.4631 | 96.9942 | 97.2202 | 132.5505 | 299.2022 | 388.5368 |  |  |  | 87.7962 | 95.0043 | 822.5806 | 813.9249 | 818.4965 | 840.8238 | 80.6302 | 587.1512 | 976.7265 | 68.2411 | 95.7131 | 992.4312 | 1140.1017 | 1003.1029 |  | 964.8886 | 945.2491 | 940.2033 | 877.5408 |  | 483.5816 | 742.2987 | 546.2401 | 756.5798 | 886.4068 | 1036.8298 | 1110.8733 | 47.8789 | 430.5033 | 86.4409 | 641.6285 | 16.7072 | 50.6976 | 55.7446 | 78.3399 | 64.4741 |  |  | 3.1964 | -1.0125 | 1.5434 | -0.15705 | 10.0389 | 9.3418 | 19.1115 | -4.0132 | 22.6092 | 61.034 | 191.7661 | -0.00023656 | -0.00018728 | -0.00060783 | 233.1681 | 34.4192 | 18.1736 | 17.0356 | 16.9061 | 15.9872 | 15.3453 | 19.0536 | 17.2896 | 17.3379 | 17.4215 | 17.1675 | 16.3813 | 15.1977 | 877.7947 | 618.0293 | 490.4761 | 298.1088 | 235.4101 | 849.6982 | 439.0105 | 84.203 | 83.0434 | 84.0792 | 101.6034 | 96.9069 | 103.5665 |  |  |  | 890.7096 | 814.743 | 819.9123 | 815.7531 | 113.5097 | 29.5854 | 1009.2807 |  |  | 1020.4622 |  |  | 64.4123 | 92.3636 | 826.2823 | 73.8864 | 820.6369 | 955.6612 | 1000.4626 | 847.0736 | 1011.0909 | 981.5214 | 937.2784 |  | 1232.0321 | 901.3213 | 1124.7761 | 830.5717 | 1038.5951 | 905.5393 |  | 905.7041 |  |  | 985.8191 | 993.7077 | 994.3977 | [6 empty] | 862.9443 |  |  | 712.607 |  |  | 991.5475 | 1173.4235 | 1150.3807 | 918.6124 | 1177.8988 | 1211.2265 | 1030.0694 | 1238.2346 | 1375.0311 | 1090.0658 | 1217.3311 | 1037.172 | 1229.1169 | 1115.9935 | 1219.7688 | 929.0206 | 1103.3764 | 1140.6132 | 804.5226 | 894.1445 | 981.9286 | 1023.9892 | 1132.304 | 1145.4671 | 1020.4898 | 1156.1676 | 829.8801 | 959.5816 | 1080.1936 | 1205.7051 | 0.52983 | 1.5059 | 10.3557 | 6.8071 | -40.1246 | 3.1186 | 10409.47 | 0.25 | 4.1585 | -2.2346 | 2.7589 | -0.88007 | 7.9918 | 7.7093 | 11.0267 | 299.2186 | 222.738 | 173.6514 | 87.0077 | 8.8662 | 233.477 | 106.1185
42810.4615 | 1854 | 17.9938 | 17.692 | 17.8299 | 17.876 | 17.2312 | 16.2515 | 18.3865 | 20.9165 | 17.1831 | 17.0399 | 17.0655 | 16.5978 | 15.6857 | 15.0235 | 81.5863 | 97.0529 | 97.2013 | 133.474 | 300.0988 | 389.9323 |  |  |  | 87.84 | 95.028 | 823.3984 | 814.7546 | 819.2757 | 841.6915 | 80.6467 | 593.9086 | 973.2141 | 68.3525 | 95.7416 | 992.0753 | 1140.6101 | 1003.1946 |  | 966.5716 | 944.139 | 939.0734 | 880.9481 |  | 485.6296 | 741.7192 | 548.3892 | 758.4327 | 886.1015 | 1038.5569 | 1111.3806 | 49.0996 | 430.7139 | 85.6474 | 641.8778 | 16.6911 | 50.7284 | 55.7827 | 78.4608 | 64.5361 |  |  | 3.157 | -1.7012 | 1.8523 | 0.00263 | 10.8643 | 8.9153 | 18.5431 | -3.0275 | 22.581 | 60.5915 | 187.0096 | -0.00015606 | -0.00022342 | -0.00057333 | 234.8207 | 34.4956 | 18.1774 | 17.0301 | 16.8999 | 15.9802 | 15.3471 | 19.0557 | 17.286 | 17.3386 | 17.4231 | 17.1698 | 16.3805 | 15.1954 | 878.8943 | 633.4592 | 485.4657 | 301.7433 | 240.6627 | 851.7742 | 440.4102 | 84.2189 | 83.0505 | 84.0858 | 101.5977 | 96.912 | 103.6162 |  |  |  | 891.9755 | 815.4295 | 820.6399 | 816.0653 | 119.2543 | 46.7988 | 1009.8273 |  |  | 1020.9237 |  |  | 64.4982 | 92.4069 | 827.2955 | 73.9673 | 820.9264 | 952.5244 | 998.2647 | 851.0803 | 1010.6951 | 982.374 | 935.1097 |  | 1235.2646 | 900.8149 | 1124.8499 | 837.7966 | 1039.8028 | 904.2331 |  | 903.4805 |  |  | 983.4793 | 989.8918 | 991.6403 | [6 empty] | 865.1238 |  |  | 719.8438 |  |  | 996.1204 | 1160.7266 | 1146.719 | 918.9793 | 1178.4743 | 1211.1276 | 1033.8305 | 1239.0873 | 1357.9987 | 1098.8988 | 1209.4912 | 1042.5623 | 1231.123 | 1120.6788 | 1218.6591 | 926.9254 | 1103.2587 | 1139.1899 | 804.8639 | 894.9781 | 982.2063 | 1024.2194 | 1131.6686 | 1145.1366 | 1022.1943 | 1157.2628 | 830.7419 | 959.0066 | 1080.855 | 1208.8126 | 0.49112 | 1.475 | 10.3345 | 6.8622 | -40.2292 | 3.1186 | 10376.25 | 0.3 | 4.1344 | -2.8957 | 3.0215 | 0.11385 | 8.3193 | 7.5362 | 10.8687 | 301.8767 | 222.7999 | 174.1034 | 87.7846 | 9.6934 | 233.7221 | 106.5984
42810.4615 | 1855 | 17.9978 | 17.6928 | 17.8234 | 17.8771 | 17.2287 | 16.2571 | 18.3873 | 20.9361 | 17.1811 | 17.0444 | 17.0652 | 16.5926 | 15.6886 | 15.0266 | 81.7343 | 96.932 | 97.1523 | 134.406 | 300.8858 | 391.2541 |  |  |  | 87.8746 | 95.0337 | 822.8946 | 814.2917 | 818.7452 | 840.8943 | 80.6773 | 599.8661 | 971.9349 | 68.4665 | 95.7787 | 994.4993 | 1140.697 | 1005.0348 |  | 973.5135 | 943.0224 | 937.7869 | 882.6094 |  | 486.4197 | 742.3489 | 550.8042 | 756.1837 | 885.9223 | 1040.1546 | 1109.4508 | 49.2793 | 430.7592 | 85.9598 | 642.1852 | 16.6563 | 50.7704 | 55.8168 | 78.5732 | 64.6772 |  |  | 3.1182 | -2.1907 | 1.8648 | -0.099226 | 11.6121 | 9.0178 | 18.1297 | -3.9593 | 21.8509 | 58.0028 | 186.7648 | -0.00025463 | -0.00018563 | -0.00061112 | 236.2632 | 34.5674 | 18.185 | 17.0294 | 16.9006 | 15.9899 | 15.3435 | 19.0657 | 17.2939 | 17.335 | 17.425 | 17.1657 | 16.3826 | 15.2006 | 879.5104 | 644.6367 | 511.6971 | 321.2225 | 251.1117 | 853.4987 | 442.9636 | 84.2369 | 83.0577 | 84.0916 | 101.5773 | 96.9173 | 103.6651 |  |  |  | 893.146 | 816.3319 | 821.5112 | 816.8301 | 105.631 | 35.0278 | 1009.9673 |  |  | 1021.5564 |  |  | 64.5911 | 92.4507 | 826.938 | 74.0497 | 819.6563 | 950.4989 | 997.3078 | 857.7537 | 1011.1179 | 983.2047 | 934.1813 |  | 1240.1028 | 895.6142 | 1127.0433 | 851.4388 | 1042.4556 | 900.3462 |  | 899.2932 |  |  | 982.0135 | 988.4613 | 990.7915 | [6 empty] | 875.557 |  |  | 729.9886 |  |  | 1015.2983 | 1172.8161 | 1146.27 | 918.8234 | 1182.2332 | 1210.6678 | 1034.0627 | 1236.2268 | 1340.4088 | 1111.6235 | 1216.7232 | 1046.7182 | 1228.6969 | 1120.7735 | 1216.9789 | 926.0386 | 1105.0918 | 1139.4598 | 806.5035 | 895.4878 | 981.8159 | 1022.7708 | 1133.6714 | 1147.3213 | 1022.4496 | 1155.3878 | 831.076 | 959.5613 | 1082.8705 | 1206.8387 | 0.77501 | 1.4175 | 10.3116 | 6.9207 | -40.1211 | 3.1185 | 10285.32 | 0.28 | 4.1075 | -3.287 | 3.0326 | -0.69955 | 8.6061 | 7.584 | 10.7534 | 305.8212 | 224.3676 | 175.164 | 88.4658 | 7.2741 | 233.7341 | 107.0302
42810.4615 | 1856 | 17.9889 | 17.701 | 17.8131 | 17.8689 | 17.2359 | 16.2547 | 18.3848 | 20.9434 | 17.1818 | 17.0406 | 17.0588 | 16.5851 | 15.6805 | 15.019 | 81.9575 | 96.9724 | 97.1678 | 135.3853 | 301.5647 | 392.5147 |  |  |  | 87.9142 | 95.0627 | 823.1467 | 815.0166 | 819.2145 | 841.8455 | 80.7031 | 604.823 | 969.4585 | 68.5871 | 95.8008 | 996.9613 | 1140.062 | 1005.835 |  | 973.6857 | 941.1167 | 935.1168 | 869.2109 |  | 485.9749 | 743.1468 | 551.9668 | 756.8352 | 886.1022 | 1039.356 | 1107.4093 | 50.1869 | 430.7188 | 87.1425 | 642.4908 | 16.6392 | 50.8478 | 55.8422 | 78.6783 | 64.789 |  |  | 3.2786 | -2.2781 | 1.715 | -0.27796 | 10.656 | 8.4441 | 18.3637 | -4.6657 | 22.8957 | 59.8182 | 188.5982 | -0.0002152 | -0.00018071 | -0.00057333 | 237.6444 | 34.6366 | 18.1872 | 17.0327 | 16.9024 | 15.9893 | 15.3487 | 19.0777 | 17.2931 | 17.3374 | 17.4259 | 17.1674 | 16.3808 | 15.2098 | 874.5354 | 639.9841 | 512.5265 | 314.2935 | 238.8329 | 854.6042 | 444.6943 | 84.2616 | 83.07 | 84.1079 | 101.6073 | 96.9263 | 103.708 |  |  |  | 894.545 | 817.2599 | 822.4845 | 817.6809 | 129.2597 | 44.4455 | 1009.9673 |  |  | 1021.396 |  |  | 64.6815 | 92.4934 | 826.8195 | 74.14 | 819.5741 | 949.7934 | 996.5023 | 857.8523 | 1010.5093 | 983.4605 | 933.3922 |  | 1236.4083 | 890.3107 | 1128.2314 | 853.3792 | 1045.0399 | 896.6967 |  | 896.9314 |  |  | 981.653 | 987.2505 | 989.7155 | [6 empty] | 875.5467 |  |  | 729.3041 |  |  | 1023.6842 | 1181.5427 | 1146.921 | 920.8458 | 1180.9065 | 1212.0146 | 1031.7129 | 1235.1824 | 1343.6705 | 1119.7892 | 1221.733 | 1047.4549 | 1228.3827 | 1120.934 | 1214.8146 | 925.8179 | 1100.8331 | 1137.5345 | 808.0943 | 896.2506 | 982.7102 | 1019.8148 | 1133.4914 | 1144.4545 | 1021.7729 | 1152.7085 | 831.2345 | 960.3395 | 1079.6607 | 1204.0787 | 0.69508 | 1.3503 | 10.2861 | 6.9764 | -40.1644 | 3.1185 | 10184.84 | 0.34 | 4.2135 | -3.3533 | 2.9094 | -1.1713 | 8.2416 | 7.3366 | 10.8193 | 302.8475 | 225.2886 | 176.5204 | 89.5005 | 7.5189 | 233.6818 | 107.5497
42810.4615 | 1857 | 17.9974 | 17.7052 | 17.8366 | 17.8911 | 17.2377 | 16.2674 | 18.4103 | 20.9654 | 17.1876 | 17.0451 | 17.0732 | 16.602 | 15.687 | 15.0262 | 82.1982 | 96.9509 | 97.0989 | 136.4054 | 302.2634 | 393.8241 |  |  |  | 87.9414 | 95.0624 | 822.9073 | 814.5309 | 818.8291 | 841.0591 | 80.7286 | 610.3556 | 967.7984 | 68.6953 | 95.8008 | 995.8828 | 1139.5206 | 1006.0978 |  | 970.9401 | 940.4396 | 934.3591 | 882.6562 |  | 485.5876 | 743.7941 | 553.7156 | 758.6227 | 888.0536 | 1040.4002 | 1107.6101 | 48.7638 | 430.9534 | 87.0895 | 642.6823 | 16.6101 | 50.9461 | 55.8671 | 78.778 | 65.0345 |  |  | 3.3509 | -1.5553 | 1.8385 | -0.34104 | 10.2413 | 8.707 | 18.8361 | -4.4935 | 22.7322 | 60.3725 | 186.5842 | -0.00021028 | -0.00024806 | -0.00058976 | 238.9106 | 34.7107 | 18.201 | 17.0405 | 16.9005 | 15.9939 | 15.3557 | 19.0847 | 17.2991 | 17.3416 | 17.4251 | 17.166 | 16.3788 | 15.2089 | 890.6464 | 659.5554 | 531.6453 | 311.8442 | 235.1132 | 857.5818 | 447.6204 | 84.282 | 83.0834 | 84.1184 | 101.5703 | 96.9172 | 103.766 |  |  |  | 896.0237 | 819.3385 | 824.5977 | 819.1595 | 113.6712 | 41.7283 | 1009.2985 |  |  | 1021.0498 |  |  | 64.7705 | 92.5463 | 826.5344 | 74.2181 | 821.5609 | 949.952 | 996.7216 | 855.6161 | 1009.1155 | 983.5002 | 932.9799 |  | 1232.8643 | 887.2552 | 1129.6771 | 853.9057 | 1046.7263 | 895.2684 |  | 895.4286 |  |  | 980.576 | 986.0529 | 988.9144 | [6 empty] | 875.361 |  |  | 731.2465 |  |  | 1014.9228 | 1190.5397 | 1149.4094 | 922.0024 | 1183.7148 | 1209.4739 | 1031.5174 | 1236.6756 | 1338.3901 | 1113.3901 | 1220.1447 | 1048.2049 | 1225.2338 | 1122.5663 | 1212.7965 | 921.8192 | 1102.5992 | 1134.4173 | 808.0198 | 896.6419 | 982.1789 | 1019.2708 | 1132.748 | 1144.33 | 1021.427 | 1152.2928 | 831.657 | 960.0679 | 1080.5075 | 1203.5642 | 0.55583 | 1.3033 | 10.2614 | 7.0269 | -40.1948 | 3.1185 | 10144.43 | 0.33 | 4.2582 | -2.7716 | 3.0133 | -1.2978 | 8.0829 | 7.4529 | 10.9619 | 300.0053 | 226.3174 | 177.4304 | 89.0137 | 5.9667 | 232.9469 | 108.0847
42810.4615 | 1858 | 18.015 | 17.6917 | 17.8432 | 17.8811 | 17.2364 | 16.2681 | 18.4064 | 20.9868 | 17.1922 | 17.0504 | 17.0657 | 16.5982 | 15.6872 | 15.0369 | 82.4537 | 97.0354 | 97.0099 | 137.4072 | 302.951 | 395.0669 |  |  |  | 87.9752 | 95.0752 | 822.074 | 813.7157 | 818.0475 | 840.1416 | 80.7429 | 615.4803 | 967.4705 | 68.7952 | 95.8341 | 998.2505 | 1138.9626 | 1007.8892 |  | 977.7767 | 941.0482 | 936.4912 | 879.4217 |  | 486.7145 | 743.994 | 552.7037 | 754.5008 | 884.0501 | 1038.0071 | 1106.2744 | 46.3765 | 431.0303 | 85.3234 | 642.7512 | 16.5974 | 51.0543 | 55.8823 | 78.8984 | 65.2975 |  |  | 3.3502 | -2.3254 | 1.9942 | 0.25627 | 10.7361 | 9.0717 | 18.1895 | -3.5032 | 21.5119 | 59.7154 | 189.2879 | -0.00019056 | -0.00027927 | -0.00059797 | 240.0633 | 34.7894 | 18.1989 | 17.0398 | 16.8992 | 15.9937 | 15.3577 | 19.0881 | 17.3007 | 17.3422 | 17.4219 | 17.1684 | 16.3764 | 15.2059 | 896.0612 | 657.0014 | 533.8105 | 314.835 | 235.1592 | 859.4439 | 450.1141 | 84.2981 | 83.0891 | 84.1263 | 101.5766 | 96.9206 | 103.8161 |  |  |  | 897.3142 | 821.4456 | 826.42 | 820.3403 | 94.9921 | 37.5373 | 1008.2301 |  |  | 1020.1984 |  |  | 64.858 | 92.5934 | 825.6743 | 74.2902 | 821.5106 | 950 | 998.8702 | 854.0708 | 1008.5083 | 984.6998 | 931.9587 |  | 1233.8652 | 884.5575 | 1130.7588 | 853.292 | 1047.6376 | 893.8528 |  | 894.189 |  |  | 980.8845 | 987.7505 | 991.1564 | [6 empty] | 872.3607 |  |  | 731.6202 |  |  | 1028.7063 | 1181.6626 | 1146.6669 | 925.6188 | 1184.6811 | 1211.4594 | 1036.8715 | 1236.6211 | 1349.7251 | 1107.2236 | 1216.854 | 1049.0267 | 1223.4087 | 1123.71 | 1212.8311 | 925.2591 | 1103.2709 | 1133.4581 | 808.0419 | 895.851 | 980.8606 | 1019.6154 | 1132.0666 | 1143.1915 | 1021.7699 | 1151.7208 | 832.1263 | 959.8777 | 1078.762 | 1204.2481 | 0.2078 | 1.2416 | 10.2264 | 7.0794 | -40.0658 | 3.1186 | 10077.66 | 0.26 | 4.256 | -3.3893 | 3.1387 | 1.1252 | 8.2683 | 7.6004 | 10.7623 | 300.8376 | 227.1005 | 177.9485 | 89.231 | 6.2161 | 232.6647 | 108.5563
42810.4616 | 1859 | 18.0166 | 17.7029 | 17.8388 | 17.8753 | 17.243 | 16.2687 | 18.4233 | 21.0068 | 17.1988 | 17.0421 | 17.0679 | 16.6014 | 15.6881 | 15.0419 | 82.7427 | 97.018 | 96.9478 | 138.4327 | 303.6922 | 396.344 |  |  |  | 88.0079 | 95.0909 | 821.6868 | 813.4783 | 817.7248 | 839.6755 | 80.7524 | 620.054 | 968.4704 | 68.9109 | 95.8508 | 998.3174 | 1138.4046 | 1009.2045 |  | 973.7779 | 939.5924 | 935.9627 | 880.0464 |  | 487.4315 | 743.4667 | 552.6913 | 752.1408 | 879.3154 | 1037.7723 | 1107.1267 | 44.7768 | 431.0081 | 81.9945 | 643.1007 | 16.5871 | 51.1449 | 55.8842 | 79.0757 | 65.5438 |  |  | 3.2891 | -2.0987 | 2.1789 | 0.56709 | 10.541 | 9.7373 | 19.2107 | -2.7502 | 21.1713 | 59.7802 | 189.1257 | -0.00029077 | -0.00014621 | -0.00058155 | 241.1381 | 34.8697 | 18.2097 | 17.0405 | 16.8997 | 15.9862 | 15.3571 | 19.0893 | 17.2921 | 17.3382 | 17.428 | 17.1707 | 16.3749 | 15.2098 | 856.3671 | 622.5573 | 507.4084 | 304.8355 | 234.1891 | 858.2505 | 451.98 | 84.3203 | 83.0935 | 84.1344 | 101.6408 | 96.9404 | 103.8672 |  |  |  | 898.5915 | 823.0192 | 827.8976 | 821.3198 | 92.8046 | 38.3849 | 1008.1542 |  |  | 1021.1595 |  |  | 64.9488 | 92.638 | 825.0778 | 74.3711 | 821.5147 | 948.8951 | 999.8423 | 850.9433 | 1009.461 | 984.5563 | 931.6168 |  | 1237.4958 | 883.0213 | 1131.9218 | 851.506 | 1047.1395 | 893.0074 |  | 894.9069 |  |  | 982.6751 | 991.6012 | 994.082 | [6 empty] | 870.9689 |  |  | 730.5095 |  |  | 1021.6857 | 1173.8015 | 1144.7828 | 924.6674 | 1187.2065 | 1212.7654 | 1039.4967 | 1237.3709 | 1367.2739 | 1093.7824 | 1207.2715 | 1049.9266 | 1224.7078 | 1122.4411 | 1211.3859 | 924.2894 | 1103.1385 | 1133.2624 | 808.0746 | 895.5922 | 980.3793 | 1019.4076 | 1131.79 | 1142.3981 | 1018.3789 | 1149.5227 | 832.9188 | 959.7432 | 1078.5132 | 1201.1882 | 0.43199 | 1.1909 | 10.1744 | 7.13 | -40.0558 | 3.1185 | 10073.69 | 0.31 | 4.2162 | -3.219 | 3.2799 | 1.6733 | 8.1921 | 7.8736 | 11.0593 | 303.7764 | 227.9062 | 177.7241 | 93.1163 | 9.5177 | 232.2757 | 109.0298
42810.4616 | 1860 | 18.0132 | 17.703 | 17.8314 | 17.8755 | 17.2358 | 16.2709 | 18.4288 | 21.0153 | 17.1955 | 17.0441 | 17.0619 | 16.6038 | 15.6853 | 15.0352 | 83.0529 | 97.015 | 96.9828 | 139.4398 | 304.4507 | 397.6801 |  |  |  | 88.045 | 95.1032 | 821.3446 | 813.1328 | 817.3861 | 839.2441 | 80.7807 | 624.7952 | 966.3037 | 69.0305 | 95.8923 | 1000.0487 | 1138.4796 | 1009.3291 |  | 972.9346 | 937.8738 | 933.2559 | 888.1245 |  | 486.7378 | 743.8053 | 554.1284 | 752.7966 | 877.9352 | 1035.7822 | 1105.7887 | 44.357 | 430.97 | 80.7127 | 643.7446 | 16.5817 | 51.1895 | 55.8912 | 79.3052 | 65.7914 |  |  | 3.3745 | -0.93762 | 2.1046 | -0.068338 | 11.0331 | 9.8635 | 19.7732 | -3.2023 | 20.5566 | 59.0214 | 191.8275 | -0.00018892 | -0.00024642 | -0.00058647 | 242.1281 | 34.9314 | 18.2186 | 17.0426 | 16.906 | 15.9761 | 15.3488 | 19.1033 | 17.3016 | 17.3408 | 17.4276 | 17.1723 | 16.3843 | 15.2101 | 829.5109 | 619.3723 | 501.7751 | 309.2933 | 243.9201 | 856.6193 | 454.038 | 84.3352 | 83.1028 | 84.1422 | 101.6444 | 96.9334 | 103.9053 |  |  |  | 899.7045 | 824.7396 | 829.4444 | 822.2493 | 104.8239 | 37.2663 | 1009.2661 |  |  | 1024.2667 |  |  | 65.054 | 92.6966 | 824.6929 | 74.4554 | 822.3179 | 946.8036 | 999.6177 | 846.6227 | 1012.6024 | 986.8275 | 930.1211 |  | 1239.4753 | 881.4602 | 1133.2679 | 845.829 | 1045.7084 | 892.6493 |  | 895.285 |  |  | 983.8017 | 992.3352 | 994.4964 | [6 empty] | 866.3675 |  |  | 729.2974 |  |  | 1024.7545 | 1162.5455 | 1139.6059 | 921.7236 | 1189.7993 | 1212.6911 | 1038.9127 | 1235.3353 | 1349.03 | 1108.2031 | 1198.7003 | 1048.7761 | 1222.5805 | 1124.9354 | 1210.3106 | 919.4416 | 1100.6801 | 1133.8964 | 807.4467 | 895.3302 | 979.8721 | 1020.1909 | 1133.134 | 1139.8679 | 1019.3692 | 1148.4396 | 833.5316 | 958.9369 | 1080.9977 | 1197.7691 | 0.53118 | 1.1467 | 10.1536 | 7.1858 | -40.1507 | 3.1186 | 10054.61 | 0.22 | 4.2697 | -2.1519 | 3.2241 | -0.58096 | 8.3748 | 7.9185 | 11.2115 | 305.4236 | 228.835 | 177.0963 | 95.3844 | 10.551 | 232.1013 | 109.4416
42810.4616 | 1861 | 18.0166 | 17.7014 | 17.8232 | 17.8743 | 17.2337 | 16.2703 | 18.4258 | 21.0342 | 17.1925 | 17.0436 | 17.0562 | 16.5965 | 15.6829 | 15.028 | 83.3605 | 96.9776 | 97.0423 | 140.4828 | 305.2471 | 399.0609 |  |  |  | 88.0684 | 95.1144 | 820.8302 | 812.3088 | 816.7833 | 838.187 | 80.8004 | 630.219 | 966.6827 | 69.1503 | 95.94 | 997.2853 | 1138.8092 | 1010.238 |  | 973.3014 | 938.5998 | 934.8315 | 892.8639 |  | 485.3751 | 744.1506 | 556.3592 | 752.8357 | 879.9962 | 1035.4187 | 1106.362 | 43.6883 | 431.0144 | 84.4924 | 643.9275 | 16.5875 | 51.2202 | 55.8941 | 79.4903 | 65.8924 |  |  | 3.3095 | -1.6624 | 1.8148 | -0.04797 | 11.0042 | 9.2938 | 19.4256 | -3.793 | 21.1791 | 60.8452 | 189.1885 | -0.00022178 | -0.00022178 | -0.00056183 | 242.7353 | 35.023 | 18.226 | 17.05 | 16.8962 | 15.9939 | 15.3599 | 19.1142 | 17.3049 | 17.3371 | 17.4359 | 17.1747 | 16.3849 | 15.218 | 861.8726 | 646.4147 | 514.9999 | 312.422 | 247.4554 | 857.0911 | 456.0927 | 84.3612 | 83.1094 | 84.1501 | 101.6561 | 96.9296 | 103.9488 |  |  |  | 900.6565 | 825.6444 | 830.1181 | 822.9512 | 121.8475 | 48.0383 | 1012.0779 |  |  | 1027.1791 |  |  | 65.15 | 92.7481 | 824.0192 | 74.5335 | 823.488 | 947.9508 | 1000.2374 | 845.6344 | 1015.3109 | 988.1332 | 930.8191 |  | 1235.5516 | 879.3864 | 1133.8316 | 846.8017 | 1045.3614 | 890.7888 |  | 893.0098 |  |  | 983.5204 | 992.2374 | 994.6804 | [6 empty] | 865.3445 |  |  | 733.809 |  |  | 1027.8589 | 1172.2075 | 1137.9598 | 922.571 | 1189.8478 | 1211.866 | 1039.0792 | 1232.61 | 1344.5646 | 1111.9134 | 1203.7503 | 1048.0327 | 1223.6683 | 1131.8895 | 1210.3814 | 918.7081 | 1102.295 | 1138.8334 | 807.8849 | 895.0856 | 979.5742 | 1019.7377 | 1134.3491 | 1139.4237 | 1021.064 | 1151.3283 | 833.6287 | 957.7117 | 1081.9806 | 1196.0194 | 0.6556 | 1.0936 | 10.1295 | 7.2383 | -40.1862 | 3.1185 | 10036.06 | 0.43 | 4.2264 | -2.8659 | 2.9944 | -0.48683 | 8.3627 | 7.6853 | 11.111 | 302.2273 | 229.2642 | 176.8792 | 91.9955 | 9.4899 | 232.1891 | 109.7973
42810.4616 | 1862 | 18.0126 | 17.6929 | 17.8201 | 17.8699 | 17.2322 | 16.2642 | 18.4141 | 21.0496 | 17.1851 | 17.0399 | 17.0507 | 16.5933 | 15.6842 | 15.0275 | 83.6892 | 97.0218 | 97.0705 | 141.5437 | 306.0709 | 400.4512 |  |  |  | 88.0933 | 95.1219 | 820.261 | 811.373 | 816.1012 | 837.2645 | 80.8162 | 635.2266 | 967.754 | 69.2655 | 95.9764 | 993.4189 | 1139.1401 | 1013.4893 |  | 973.5994 | 940.9698 | 937.767 | 883.5468 |  | 485.0886 | 743.2984 | 555.0779 | 753.1934 | 878.291 | 1032.9181 | 1105.2218 | 44.6887 | 431.1933 | 87.2356 | 644.1913 | 16.5755 | 51.2617 | 55.8893 | 79.6587 | 65.6922 |  |  | 3.4928 | -1.7229 | 1.5934 | -0.42515 | 10.7013 | 9.7853 | 20.199 | -3.977 | 21.0483 | 60.8481 | 189.6716 | -0.00020863 | -0.00019056 | -0.0005914 | 242.934 | 35.088 | 18.2368 | 17.0476 | 16.8964 | 15.9878 | 15.3626 | 19.1235 | 17.3066 | 17.3381 | 17.4329 | 17.1719 | 16.3818 | 15.2195 | 900.4024 | 672.0551 | 546.3993 | 307.8108 | 249.0822 | 860.2382 | 459.3773 | 84.3804 | 83.1013 | 84.1611 | 101.6547 | 96.9311 | 103.9926 |  |  |  | 902.055 | 826.6213 | 831.0693 | 823.9068 | 136.5877 | 52.8524 | 1013.7076 |  |  | 1028.7007 |  |  | 65.2348 | 92.7782 | 823.3939 | 74.6201 | 823.7026 | 950.7083 | 1003.8385 | 854.0124 | 1015.9347 | 988.0008 | 932.6524 |  | 1234.7898 | 877.4139 | 1135.0179 | 852.3656 | 1045.717 | 889.0901 |  | 891.9571 |  |  | 984.3474 | 994.634 | 996.1841 | [6 empty] | 871.9184 |  |  | 743.2042 |  |  | 1028.6101 | 1174.3105 | 1140.3171 | 922.1359 | 1190.1282 | 1209.9872 | 1037.6376 | 1230.688 | 1347.9284 | 1108.4476 | 1203.5825 | 1051.3511 | 1220.3233 | 1131.2473 | 1210.8501 | 919.7987 | 1105.7591 | 1141.5668 | 808.5011 | 895.2496 | 978.9584 | 1021.1038 | 1133.5945 | 1139.6688 | 1020.6671 | 1150.1789 | 833.6035 | 956.5469 | 1083.6877 | 1196.7543 | 0.56026 | 1.0463 | 10.1024 | 7.2874 | -40.1205 | 3.1185 | 10148.69 | 0.32 | 4.3401 | -2.9163 | 2.8046 | -1.4487 | 8.2389 | 7.8784 | 11.3192 | 301.5624 | 230.1022 | 176.9195 | 89.099 | 6.6568 | 232.6684 | 110.3236
42810.4616 | 1863 | 18.0258 | 17.7021 | 17.8267 | 17.8751 | 17.2381 | 16.2758 | 18.4327 | 21.0744 | 17.196 | 17.0447 | 17.0633 | 16.598 | 15.6835 | 15.0362 | 84.0212 | 97.0151 | 97.1228 | 142.5844 | 306.8167 | 401.813 |  |  |  | 88.1252 | 95.1336 | 820.4008 | 811.5253 | 816.1878 | 837.8847 | 80.8348 | 639.9207 | 972.0679 | 69.3972 | 96.1024 | 992.5073 | 1138.5257 | 1016.2545 |  | 974.5818 | 942.3186 | 940.1368 | 883.8262 |  | 485.7855 | 742.4674 | 554.3805 | 751.9036 | 873.5495 | 1032.5823 | 1106.0698 | 48.5333 | 431.4604 | 89.0056 | 644.5114 | 16.5748 | 51.2965 | 55.9032 | 79.7913 | 65.413 |  |  | 3.7379 | -1.0888 | 2.1026 | 0.07031 | 11.1179 | 9.42 | 19.2048 | -3.2121 | 21.4784 | 59.8329 | 189.936 | -0.00024477 | -0.00019713 | -0.00060126 | 242.9545 | 35.1654 | 18.2419 | 17.0446 | 16.8968 | 15.9956 | 15.3556 | 19.1213 | 17.3066 | 17.337 | 17.4301 | 17.1603 | 16.3768 | 15.2171 | 939.8886 | 705.9602 | 586.4527 | 313.6195 | 269.0583 | 864.9197 | 463.7724 | 84.3857 | 83.1134 | 84.1858 | 101.634 | 96.9357 | 104.0411 |  |  |  | 902.9705 | 826.4351 | 830.7981 | 823.4241 | 133.5872 | 59.9169 | 1014.7275 |  |  | 1027.994 |  |  | 65.3426 | 92.8323 | 823.4101 | 74.7024 | 823.6887 | 951.5007 | 1007.1939 | 857.5156 | 1014.1166 | 986.5543 | 938.3351 |  | 1233.3121 | 875.3926 | 1136.6025 | 855.0501 | 1047.5309 | 887.8123 |  | 892.5385 |  |  | 987.1928 | 999.8893 | 999.5662 | [6 empty] | 877.6263 |  |  | 742.753 |  |  | 1024.9653 | 1173.1057 | 1141.2385 | 922.4604 | 1191.3969 | 1207.0691 | 1034.8087 | 1230.2248 | 1354.4666 | 1097.7589 | 1202.2459 | 1054.4062 | 1220.7495 | 1127.0895 | 1212.3552 | 915.802 | 1102.7715 | 1142.2381 | 808.7123 | 895.1275 | 978.0199 | 1021.4259 | 1132.2073 | 1138.9097 | 1021.1242 | 1147.1435 | 833.5802 | 955.3997 | 1085.1994 | 1201.5625 | 0.66003 | 1.0083 | 10.0427 | 7.332 | -40.1113 | 3.1186 | 10264.21 | 0.25 | 4.491 | -2.3174 | 3.2204 | 0.5889 | 8.3966 | 7.7289 | 11.0357 | 300.216 | 231.2076 | 177.8409 | 86.7872 | 3.0902 | 232.2514 | 110.6998
42810.4616 | 1864 | 18.0221 | 17.7078 | 17.8242 | 17.8784 | 17.2392 | 16.273 | 18.4414 | 21.0836 | 17.1977 | 17.0475 | 17.0611 | 16.6018 | 15.6912 | 15.04 | 84.3417 | 97.0708 | 97.1343 | 143.6582 | 307.5569 | 403.1797 |  |  |  | 88.157 | 95.1616 | 820.7293 | 811.8664 | 816.4219 | 838.6633 | 80.8515 | 644.5544 | 972.397 | 69.5113 | 96.198 | 995.6882 | 1137.9451 | 1017.754 |  | 976.0785 | 939.6369 | 937.6409 | 871.8632 |  | 489.2255 | 742.105 | 555.8679 | 752.0029 | 873.1751 | 1034.1576 | 1107.007 | 52.7218 | 431.8867 | 91.3402 | 644.9196 | 16.6008 | 51.2865 | 55.9205 | 79.9386 | 65.0798 |  |  | 3.6426 | -1.6217 | 1.5908 | 0.17611 | 11.7014 | 9.3004 | 18.5266 | -4.3141 | 21.1651 | 58.2785 | 188.6099 | -0.00022835 | -0.00024806 | -0.00060783 | 242.9109 | 35.2424 | 18.251 | 17.05 | 16.9068 | 15.9943 | 15.3609 | 19.1327 | 17.3085 | 17.3426 | 17.433 | 17.1687 | 16.3851 | 15.2172 | 944.9125 | 728.9766 | 649.3733 | 344.232 | 288.7187 | 869.7994 | 469.427 | 84.4069 | 83.1332 | 84.1929 | 101.6408 | 96.9457 | 104.0845 |  |  |  | 903.807 | 826.3505 | 830.6123 | 823.5403 | 111.5085 | 53.2493 | 1013.9767 |  |  | 1027.6514 |  |  | 65.4413 | 92.8827 | 823.948 | 74.785 | 823.3961 | 949.9775 | 1006.3405 | 857.4126 | 1012.4423 | 984.2345 | 942.0812 |  | 1233.3604 | 875.0077 | 1137.5329 | 855.0487 | 1050.9765 | 888.2273 |  | 893.6153 |  |  | 989.6402 | 1000.7278 | 1000.3343 | [6 empty] | 877.7352 |  |  | 741.4243 |  |  | 1008.4285 | 1163.8937 | 1142.1532 | 921.4778 | 1194.0223 | 1205.9566 | 1035.1768 | 1231.4061 | 1359.5017 | 1086.0486 | 1201.3891 | 1057.299 | 1222.4644 | 1125.6657 | 1214.1911 | 913.806 | 1100.8044 | 1141.317 | 808.8851 | 894.1828 | 977.6703 | 1020.3144 | 1132.4902 | 1138.5632 | 1021.5015 | 1144.8424 | 833.113 | 954.5681 | 1086.5164 | 1206.0313 | 0.54755 | 0.9667 | 10.022 | 7.3849 | -40.0786 | 3.1186 | 10317.71 | 0.33 | 4.435 | -2.8277 | 2.8006 | 0.93184 | 8.6194 | 7.6843 | 10.8456 | 300.1507 | 231.8359 | 179.7439 | 88.413 | -2.7536 | 232.1973 | 111.0288
42810.4616 | 1865 | 18.0142 | 17.7006 | 17.8061 | 17.871 | 17.2254 | 16.2689 | 18.4344 | 21.0995 | 17.1872 | 17.049 | 17.0596 | 16.5901 | 15.6807 | 15.0338 | 84.6563 | 97.0967 | 97.1191 | 144.7444 | 308.3535 | 404.6086 |  |  |  | 88.1878 | 95.1771 | 820.0137 | 810.9344 | 815.4904 | 837.4013 | 80.8702 | 648.5379 | 968.868 | 69.6048 | 96.2167 | 993.9043 | 1137.966 | 1018.9637 |  | 971.369 | 937.5231 | 935.4483 | 854.4096 |  | 490.7467 | 740.5099 | 557.0721 | 751.7921 | 869.1954 | 1031.2129 | 1104.5618 | 55.7517 | 432.1796 | 95.7061 | 645.007 | 16.5803 | 51.2655 | 55.9442 | 80.0884 | 64.6617 |  |  | 3.1465 | -2.2334 | 1.5855 | 0.34104 | 11.5319 | 10.5482 | 19.9651 | -4.9305 | 20.9419 | 59.3076 | 190.0662 | -0.0002267 | -0.00022013 | -0.0005799 | 242.809 | 35.3169 | 18.2595 | 17.0505 | 16.9138 | 15.9932 | 15.3708 | 19.15 | 17.3082 | 17.3425 | 17.4326 | 17.1766 | 16.3879 | 15.2278 | 930.1106 | 714.158 | 635.2447 | 362.2459 | 291.5289 | 871.6933 | 473.5338 | 84.4271 | 83.1388 | 84.2138 | 101.6445 | 96.9586 | 104.1273 |  |  |  | 904.8834 | 826.5985 | 830.9032 | 824.0574 | 109.2663 | 42.4389 | 1012.4525 |  |  | 1026.1094 |  |  | 65.532 | 92.9448 | 823.6105 | 74.8643 | 823.5192 | 947.8802 | 1003.7673 | 854.3065 | 1011.17 | 983.8249 | 941.7787 |  | 1232.479 | 874.5034 | 1137.6718 | 853.0819 | 1054.1519 | 887.6524 |  | 893.0858 |  |  | 988.9642 | 997.2604 | 997.8195 | [6 empty] | 875.7548 |  |  | 738.898 |  |  | 992.3781 | 1154.6443 | 1143.4496 | 921.6908 | 1194.3241 | 1204.1782 | 1035.8842 | 1232.9939 | 1363.2086 | 1079.1014 | 1200.6402 | 1058.0626 | 1220.5628 | 1125.6018 | 1213.3505 | 914.1872 | 1099.084 | 1140.7081 | 808.9109 | 892.5315 | 978.1901 | 1019.5437 | 1133.5331 | 1138.2675 | 1022.5313 | 1144.6408 | 832.7677 | 954.5871 | 1087.6388 | 1213.3526 | 0.6296 | 0.93152 | 10.0013 | 7.4475 | -40.0731 | 3.1186 | 10375.55 | 0.3 | 4.1195 | -3.3159 | 2.7938 | 1.2957 | 8.5471 | 8.1744 | 11.2461 | 299.4518 | 231.9423 | 181.5647 | 90.911 | -0.34285 | 232.696 | 111.4429
42810.4616 | 1866 | 18.0376 | 17.704 | 17.8345 | 17.8831 | 17.2373 | 16.2785 | 18.4447 | 21.1268 | 17.2025 | 17.0539 | 17.0652 | 16.6068 | 15.6872 | 15.0424 | 84.9924 | 97.184 | 97.099 | 145.8399 | 309.1279 | 406.0659 |  |  |  | 88.2144 | 95.1853 | 818.3259 | 809.1124 | 813.7543 | 835.0421 | 80.889 | 652.6844 | 966.5432 | 69.7122 | 96.2611 | 990.7569 | 1138.2716 | 1018.7618 |  | 968.1981 | 937.7051 | 936.8965 | 841.9262 |  | 490.7566 | 739.4446 | 554.7632 | 752.3746 | 871.3696 | 1035.4448 | 1106.8661 | 57.7387 | 432.4689 | 96.9045 | 644.8554 | 16.5893 | 51.2624 | 55.971 | 80.2233 | 64.4676 |  |  | 3.408 | -1.4732 | 1.4725 | -0.42581 | 10.8084 | 8.9317 | 19.0917 | -3.9678 | 20.938 | 59.6898 | 187.0501 | -0.00023163 | -0.00023656 | -0.00058647 | 242.6926 | 35.3875 | 18.2603 | 17.0486 | 16.905 | 15.9867 | 15.3595 | 19.1542 | 17.3001 | 17.334 | 17.4277 | 17.1707 | 16.378 | 15.2193 | 905.4606 | 697.8936 | 590.7484 | 351.9428 | 277.9674 | 872.5414 | 476.6545 | 84.4407 | 83.1378 | 84.2169 | 101.622 | 96.9698 | 104.1822 |  |  |  | 905.9811 | 828.1557 | 832.3441 | 825.0122 | 92.4722 | 44.7401 | 1011.7375 |  |  | 1025.1374 |  |  | 65.6357 | 93.0029 | 821.594 | 74.9484 | 823.7327 | 945.468 | 1003.1332 | 846.9973 | 1011.6345 | 984.0598 | 940.7919 |  | 1233.1205 | 873.1114 | 1137.467 | 843.9684 | 1054.2305 | 886.4225 |  | 891.5762 |  |  | 987.4677 | 995.422 | 996.5443 | [6 empty] | 868.4165 |  |  | 732.9924 |  |  | 1000.2865 | 1154.3009 | 1145.7945 | 918.1706 | 1193.6681 | 1200.8902 | 1035.1735 | 1231.1598 | 1350.5221 | 1092.5523 | 1203.4127 | 1057.1069 | 1218.3293 | 1125.4089 | 1212.4159 | 915.912 | 1098.1847 | 1139.8708 | 809.5923 | 891.1815 | 979.0085 | 1020.7622 | 1133.773 | 1137.5701 | 1022.4449 | 1142.8086 | 832.7041 | 954.6274 | 1087.2102 | 1214.0192 | 0.72744 | 0.89118 | 9.9806 | 7.5039 | -40.0905 | 3.1186 | 10394.53 | 0.29 | 4.2828 | -2.6916 | 2.691 | -1.4471 | 8.288 | 7.5342 | 11.0152 | 299.9939 | 231.8449 | 181.8617 | 94.0331 | 5.2444 | 233.2461 | 111.8544
42810.4616 | 1867 | 18.0352 | 17.7 | 17.8403 | 17.8804 | 17.2343 | 16.275 | 18.4572 | 21.1334 | 17.1984 | 17.0492 | 17.0627 | 16.5995 | 15.6948 | 15.0442 | 85.2952 | 97.1501 | 97.0902 | 146.9416 | 309.8599 | 407.4726 |  |  |  | 88.246 | 95.2043 | 816.9803 | 807.6798 | 812.4628 | 833.2685 | 80.9085 | 656.2019 | 966.564 | 69.8233 | 96.2976 | 993.1552 | 1138.2756 | 1020.6287 |  | 964.5432 | 938.3249 | 937.8533 | 833.0755 |  | 492.1253 | 738.2172 | 553.5219 | 754.3791 | 876.3286 | 1037.6183 | 1107.7453 | 58.6924 | 432.7664 | 96.1576 | 644.782 | 16.6354 | 51.2861 | 56.0255 | 80.3505 | 64.4049 |  |  | 3.1984 | -2.0633 | 1.757 | -0.23591 | 11.687 | 9.9128 | 20.0268 | -3.5775 | 21.5374 | 60.5135 | 189.6422 | -0.00025463 | -0.00026942 | -0.00060783 | 242.6211 | 35.4606 | 18.2647 | 17.0492 | 16.8977 | 15.996 | 15.3632 | 19.1633 | 17.3133 | 17.3391 | 17.4228 | 17.1619 | 16.3684 | 15.2183 | 868.8253 | 674.8561 | 566.5182 | 336.5441 | 265.1008 | 871.241 | 479.0237 | 84.4558 | 83.1523 | 84.2172 | 101.6138 | 96.9674 | 104.221 |  |  |  | 907.4495 | 829.2987 | 833.2152 | 826.2313 | 109.6261 | 32.7591 | 1012.1071 |  |  | 1024.4884 |  |  | 65.73 | 93.0554 | 819.815 | 75.0151 | 822.782 | 944.9416 | 1003.6059 | 840.7056 | 1011.6027 | 983.0041 | 940.3728 |  | 1233.3352 | 871.0902 | 1137.8809 | 836.7297 | 1053.1309 | 884.6938 |  | 888.55 |  |  | 986.4288 | 994.0877 | 995.3403 | [6 empty] | 861.4236 |  |  | 728.9703 |  |  | 1023.6226 | 1171.8197 | 1148.7374 | 916.084 | 1193.8019 | 1198.7898 | 1035.4182 | 1229.4995 | 1347.5648 | 1114.902 | 1211.698 | 1059.5212 | 1217.1292 | 1124.2844 | 1212.291 | 915.436 | 1095.9814 | 1138.6966 | 811.3705 | 890.5577 | 979.8724 | 1020.4314 | 1133.0993 | 1135.0088 | 1020.1 | 1139.2639 | 832.9307 | 953.431 | 1084.9762 | 1211.5601 | 0.85513 | 0.85413 | 9.9597 | 7.5705 | -40.0311 | 3.1186 | 10392.93 | 0.35 | 4.1457 | -3.1835 | 2.9377 | -1.0764 | 8.6254 | 7.9438 | 11.2911 | 300.178 | 232.1761 | 181.4497 | 97.5165 | 8.4275 | 233.4946 | 112.4083
42810.4617 | 1868 | 18.0334 | 17.6912 | 17.8282 | 17.8753 | 17.2311 | 16.2699 | 18.4574 | 21.1542 | 17.1949 | 17.0448 | 17.0566 | 16.596 | 15.6886 | 15.0365 | 85.5951 | 97.5477 | 97.052 | 148.0525 | 310.5912 | 408.8948 |  |  |  | 88.2901 | 95.2217 | 816.8168 | 807.5885 | 812.3248 | 833.423 | 80.9293 | 658.9547 | 968.5796 | 69.9571 | 96.3323 | 993.575 | 1137.9069 | 1021.0244 |  | 964.7511 | 938.477 | 937.9837 | 836.8262 |  | 494.405 | 737.713 | 554.0036 | 756.9244 | 873.7597 | 1037.6592 | 1108.5977 | 56.885 | 432.9199 | 95.6373 | 644.6539 | 16.6404 | 51.356 | 56.0653 | 80.465 | 64.3392 |  |  | 3.3193 | -2.1907 | 2.1638 | -0.031542 | 10.6198 | 8.9146 | 18.7724 | -4.4186 | 21.3484 | 59.0608 | 189.5549 | -0.00018563 | -0.00023163 | -0.00059797 | 242.6654 | 35.5343 | 18.2705 | 17.0492 | 16.8958 | 15.9852 | 15.3737 | 19.1657 | 17.31 | 17.3341 | 17.4208 | 17.1631 | 16.3696 | 15.2181 | 872.6281 | 665.5507 | 543.523 | 325.1728 | 255.595 | 871.847 | 480.7592 | 84.492 | 83.1617 | 84.2318 | 101.6467 | 96.9851 | 104.2759 |  |  |  | 909.1563 | 829.9042 | 834.1191 | 827.4328 | 128.3553 | 47.0585 | 1011.6865 |  |  | 1022.8124 |  |  | 65.8118 | 93.0761 | 819.5363 | 75.0652 | 821.2851 | 946.7565 | 1003.3613 | 839.9721 | 1011.8438 | 985.3005 | 941.4166 |  | 1233.1552 | 869.8893 | 1138.9226 | 836.0022 | 1051.7981 | 883.887 |  | 888.6923 |  |  | 986.8157 | 995.0893 | 995.7094 | [6 empty] | 859.2964 |  |  | 732.4079 |  |  | 1039.1354 | 1189.8399 | 1150.8761 | 916.8311 | 1196.0921 | 1199.0306 | 1034.1895 | 1231.9429 | 1362 | 1122.7099 | 1218.4522 | 1064.2442 | 1220.6093 | 1120.3706 | 1212.658 | 914.9777 | 1094.2075 | 1140.5285 | 811.6666 | 890.1718 | 980.5404 | 1018.367 | 1132.0664 | 1132.8412 | 1018.9463 | 1136.6809 | 833.3965 | 952.7486 | 1083.5499 | 1206.3129 | 0.51462 | 0.81981 | 9.9393 | 7.6374 | -40.1194 | 3.1185 | 10396.18 | 0.29 | 4.2236 | -3.2795 | 3.2593 | -0.39351 | 8.2223 | 7.5334 | 10.9319 | 300.0045 | 232.9028 | 180.7288 | 97.3674 | 11.3434 | 233.1452 | 113.0608
42810.4617 | 1869 | 18.0319 | 17.6882 | 17.8304 | 17.8674 | 17.2245 | 16.2685 | 18.4561 | 21.1652 | 17.1881 | 17.0365 | 17.0496 | 16.5917 | 15.6825 | 15.0364 | 85.8951 | 97.6179 | 96.9675 | 149.1552 | 311.2845 | 410.3418 |  |  |  | 88.3191 | 95.2337 | 816.9212 | 807.9236 | 812.5335 | 834.1729 | 80.9452 | 662.8031 | 971.7066 | 70.0616 | 96.357 | 992.433 | 1137.5883 | 1022.1913 |  | 964.4545 | 939.8931 | 939.5454 | 826.4659 |  | 495.3552 | 737.9345 | 554.4278 | 758.5885 | 869.358 | 1038.4121 | 1110.8077 | 54.9384 | 432.8716 | 95.3004 | 644.7259 | 16.6236 | 51.423 | 56.0906 | 80.5757 | 64.4112 |  |  | 3.3706 | -1.8694 | 1.4409 | -0.18925 | 11.1659 | 8.9186 | 18.9347 | -2.9697 | 21.7944 | 60.6587 | 193.3867 | -0.00026942 | -0.00023656 | -0.00060947 | 242.846 | 35.6244 | 18.2831 | 17.0499 | 16.9023 | 15.9916 | 15.3738 | 19.1755 | 17.3092 | 17.332 | 17.422 | 17.1603 | 16.3761 | 15.216 | 893.0846 | 690.4432 | 575.3209 | 335.4175 | 254.1291 | 873.5661 | 483.5413 | 84.5206 | 83.1595 | 84.2369 | 101.6868 | 97.0047 | 104.3185 |  |  |  | 911.2766 | 831.8647 | 836.3511 | 830.0072 | 116.1129 | 47.7772 | 1010.7312 |  |  | 1022.7621 |  |  | 65.8886 | 93.1154 | 819.5659 | 75.1328 | 822.0213 | 948.2723 | 1001.7133 | 843.034 | 1011.5196 | 985.5194 | 941.8593 |  | 1234.9813 | 869.91 | 1141.1492 | 836.9196 | 1050.6586 | 884.0157 |  | 890.2235 |  |  | 987.3455 | 994.4473 | 995.4273 | [6 empty] | 863.548 |  |  | 734.62 |  |  | 1032.7005 | 1200.4597 | 1152.0745 | 917.6491 | 1198.0543 | 1199.9358 | 1034.537 | 1232.8175 | 1366.4422 | 1120.3179 | 1225.8494 | 1069.4508 | 1223.5325 | 1119.6082 | 1213.9669 | 916.1351 | 1093.8843 | 1142.2044 | 811.9844 | 890.0759 | 981.1653 | 1017.5546 | 1131.1119 | 1132.817 | 1019.0514 | 1137.8971 | 833.7202 | 953.2023 | 1083.256 | 1207.3077 | 0.73822 | 0.78513 | 9.9185 | 7.6985 | -40.1153 | 3.1185 | 10359.75 | 0.19 | 4.2575 | -3.0298 | 2.66 | -0.964 | 8.4335 | 7.5372 | 10.9822 | 301.4609 | 234.3894 | 180.0713 | 95.872 | 8.3914 | 233.2212 | 113.845
42810.4617 | 1870 | 18.0472 | 17.6971 | 17.8243 | 17.8788 | 17.2307 | 16.2776 | 18.4692 | 21.1855 | 17.2037 | 17.038 | 17.0577 | 16.5907 | 15.6875 | 15.0433 | 86.1756 | 97.683 | 96.9137 | 150.2904 | 312.0507 | 411.8733 |  |  |  | 88.3514 | 95.2525 | 818.4236 | 809.7528 | 814.2211 | 836.9057 | 80.9613 | 665.8249 | 974.6292 | 70.1805 | 96.3936 | 990.9438 | 1137.6291 | 1021.2824 |  | 956.9072 | 941.9305 | 943.1367 | 824.1451 |  | 495.5894 | 738.0626 | 554.3118 | 756.0471 | 864.9574 | 1037.8499 | 1110.2293 | 56.5617 | 433.081 | 95.9363 | 645.0262 | 16.6151 | 51.4442 | 56.1222 | 80.6589 | 64.5631 |  |  | 3.2943 | -1.5678 | 1.2675 | 0.14391 | 11.068 | 9.326 | 18.798 | -3.9126 | 21.5664 | 59.6946 | 192.1299 | -0.00022835 | -0.0002612 | -0.00058319 | 243.083 | 35.7057 | 18.2907 | 17.0512 | 16.9028 | 15.9949 | 15.3704 | 19.1876 | 17.3171 | 17.339 | 17.427 | 17.1693 | 16.3813 | 15.2264 | 897.1459 | 695.1921 | 575.2537 | 343.3316 | 253.0103 | 874.6363 | 486.4015 | 84.5417 | 83.1661 | 84.2459 | 101.6666 | 97.0136 | 104.3476 |  |  |  | 912.9523 | 833.0453 | 837.4978 | 831.3404 | 103.619 | 41.1294 | 1010.8725 |  |  | 1024.2271 |  |  | 65.9871 | 93.1802 | 821.033 | 75.2322 | 822.2341 | 950.9104 | 1000.5912 | 840.1196 | 1011.9452 | 986.8204 | 940.9949 |  | 1237.3093 | 869.5801 | 1142.6285 | 833.0498 | 1049.4756 | 883.8526 |  | 889.3613 |  |  | 986.1894 | 991.3391 | 993.3154 | [6 empty] | 860.7322 |  |  | 732.3008 |  |  | 1011.2039 | 1192.2048 | 1153.3125 | 916.1593 | 1198.4665 | 1200.8936 | 1037.1687 | 1233.9698 | 1360.8535 | 1106.0753 | 1222.1771 | 1066.7968 | 1224.6939 | 1123.8966 | 1217.4336 | 920.1034 | 1095.1648 | 1140.9376 | 813.0894 | 890.911 | 981.7926 | 1017.372 | 1132.5019 | 1135.322 | 1019.7644 | 1139.572 | 833.9787 | 955.3427 | 1085.727 | 1210.6111 | 0.50691 | 0.7557 | 9.8972 | 7.7666 | -40.0744 | 3.1185 | 10243.06 | 0.23 | 4.2143 | -2.7748 | 2.4949 | 0.84069 | 8.3946 | 7.7058 | 10.9402 | 303.3649 | 235.3902 | 179.5243 | 95.9062 | 8.9993 | 233.3127 | 114.4874
42810.4617 | 1871 | 18.0492 | 17.7033 | 17.8281 | 17.8785 | 17.2277 | 16.2731 | 18.4819 | 21.216 | 17.2048 | 17.0453 | 17.0531 | 16.5906 | 15.6851 | 15.0426 | 86.4181 | 97.4551 | 97.0107 | 151.434 | 312.9258 | 413.5592 |  |  |  | 88.3668 | 95.2694 | 820.6812 | 812.4025 | 816.6463 | 840.5176 | 80.9862 | 669.0389 | 974.0492 | 70.2817 | 96.4003 | 991.2349 | 1138.0885 | 1022.5512 |  | 956.5339 | 939.8582 | 942.0437 | 813.9318 |  | 495.5511 | 738.6538 | 553.866 | 751.4952 | 863.5188 | 1038.5955 | 1108.9475 | 56.8268 | 433.2519 | 98.1135 | 645.1143 | 16.6057 | 51.3856 | 56.1409 | 80.7331 | 64.779 |  |  | 3.3614 | -2.4845 | 1.345 | 0.044686 | 11.7993 | 9.9824 | 20.0439 | -4.345 | 20.6105 | 58.6331 | 193.4377 | -0.00018563 | -0.00025627 | -0.0005914 | 243.4069 | 35.7793 | 18.3025 | 17.0518 | 16.9023 | 15.9919 | 15.3669 | 19.1891 | 17.3053 | 17.3323 | 17.4226 | 17.16 | 16.3709 | 15.2224 | 888.773 | 686.959 | 554.0491 | 343.3028 | 257.6211 | 874.5137 | 488.2016 | 84.5564 | 83.1715 | 84.257 | 101.6608 | 97.0183 | 104.3833 |  |  |  | 913.8308 | 832.9257 | 837.2402 | 830.863 | 98.9712 | 34.1337 | 1011.5518 |  |  | 1027.048 |  |  | 66.1053 | 93.2433 | 823.5306 | 75.3349 | 824.1602 | 949.7687 | 999.5409 | 833.9868 | 1013.1129 | 986.317 | 940.3585 |  | 1238.0972 | 868.7931 | 1142.2969 | 825.546 | 1047.2789 | 883.2115 |  | 888.5642 |  |  | 985.8022 | 990.5493 | 992.9931 | [6 empty] | 854.7268 |  |  | 729.0568 |  |  | 997.7799 | 1184.5944 | 1151.279 | 913.7834 | 1197.9072 | 1202.568 | 1041.5011 | 1235.8572 | 1382.6654 | 1098.955 | 1214.9844 | 1065.3344 | 1226.9151 | 1127.4092 | 1221.6501 | 920.6232 | 1095.7995 | 1145.3995 | 813.3629 | 893.0717 | 982.4319 | 1017.46 | 1136.9589 | 1140.897 | 1020.2648 | 1144.6763 | 834.6151 | 960.217 | 1084.279 | 1216.246 | 0.57817 | 0.72628 | 9.8745 | 7.8296 | -40.1311 | 3.1185 | 10118.21 | 0.41 | 4.2639 | -3.4941 | 2.5708 | 0.4686 | 8.67 | 7.9746 | 11.3001 | 304.0208 | 235.1895 | 178.5219 | 96.7809 | 11.7349 | 233.9019 | 114.8578
42810.4617 | 1872 | 18.0597 | 17.7026 | 17.8365 | 17.8812 | 17.2376 | 16.2885 | 18.4935 | 21.2386 | 17.2136 | 17.0489 | 17.0662 | 16.5904 | 15.6929 | 15.049 | 86.6631 | 97.7617 | 96.9892 | 152.6018 | 313.8252 | 415.3063 |  |  |  | 88.4084 | 95.2781 | 822.4724 | 814.0069 | 818.3357 | 842.3406 | 81.0028 | 672.925 | 969.9534 | 70.4211 | 96.4256 | 991.057 | 1138.8883 | 1021.3545 |  | 949.1264 | 936.8747 | 937.9163 | 818.9925 |  | 496.5561 | 738.833 | 554.2837 | 748.2358 | 868.8609 | 1040.7392 | 1109.4814 | 55.9905 | 433.4367 | 99.2976 | 644.9529 | 16.591 | 51.3433 | 56.1468 | 80.8139 | 64.9525 |  |  | 3.0368 | -1.5461 | 1.6341 | -0.47247 | 10.6546 | 9.5494 | 19.0208 | -4.326 | 20.3168 | 57.338 | 193.8329 | -0.00022506 | -0.0002152 | -0.00061112 | 243.82 | 35.8557 | 18.2974 | 17.0554 | 16.9026 | 15.9887 | 15.3664 | 19.1967 | 17.3102 | 17.3322 | 17.4238 | 17.1528 | 16.3756 | 15.2206 | 874.0387 | 650.739 | 513.6209 | 333.2021 | 248.7388 | 873.0722 | 488.6788 | 84.5653 | 83.1776 | 84.271 | 101.6742 | 97.0166 | 104.413 |  |  |  | 913.9537 | 830.8074 | 834.837 | 828.8381 | 108.3258 | 34.5827 | 1012.37 |  |  | 1026.1475 |  |  | 66.2075 | 93.3143 | 825.6234 | 75.4113 | 825.5977 | 948.2304 | 1000.9352 | 824.9557 | 1011.53 | 984.0415 | 939.8304 |  | 1237.9561 | 868.8464 | 1141.2037 | 816.8338 | 1045.0824 | 883.4982 |  | 889.7402 |  |  | 984.7967 | 989.0267 | 991.6652 | [6 empty] | 845.7789 |  |  | 720.7392 |  |  | 992.8553 | 1187.3694 | 1150.6842 | 911.4216 | 1194.3784 | 1203.0149 | 1040.226 | 1234.8093 | 1382.9803 | 1098.5769 | 1221.4266 | 1061.5412 | 1225.1544 | 1131.397 | 1223.7942 | 921.3836 | 1099.9057 | 1146.6251 | 813.6838 | 896.7912 | 984.0291 | 1018.8006 | 1141.9448 | 1144.2285 | 1020.5215 | 1143.2946 | 835.0631 | 965.7148 | 1086.7457 | 1217.2499 | 0.30064 | 0.70453 | 9.8489 | 7.8963 | -40.0717 | 3.1185 | 10039.45 | 0.29 | 4.0561 | -2.7566 | 2.834 | -1.5238 | 8.2455 | 7.8061 | 11.0169 | 303.921 | 234.4554 | 177.5589 | 97.7646 | 16.3277 | 234.2938 | 114.9641
42810.4617 | 1873 | 18.0586 | 17.7035 | 17.8315 | 17.8782 | 17.2338 | 16.2892 | 18.4899 | 21.255 | 17.2102 | 17.0471 | 17.054 | 16.5943 | 15.6951 | 15.0487 | 86.9109 | 97.8053 | 96.9741 | 153.7288 | 314.6881 | 417.0328 |  |  |  | 88.4295 | 95.3114 | 822.8119 | 814.2726 | 818.6545 | 842.541 | 81.016 | 677.0417 | 968.3359 | 70.5521 | 96.4559 | 986.4977 | 1138.2127 | 1019.5347 |  | 941.1729 | 936.8127 | 937.0149 | 825.8941 |  | 497.1871 | 738.7307 | 554.2746 | 749.3913 | 875.4454 | 1041.2336 | 1109.3355 | 54.2894 | 433.7207 | 98.6565 | 644.5508 | 16.5717 | 51.3481 | 56.1554 | 80.9189 | 65.1413 |  |  | 3.3515 | -1.5454 | 1.1998 | -0.25956 | 12.352 | 9.8129 | 18.796 | -4.4035 | 20.24 | 57.5136 | 190.1808 | -0.00022999 | -0.00023985 | -0.00060783 | 244.3407 | 35.937 | 18.309 | 17.0558 | 16.9036 | 15.9827 | 15.3742 | 19.2078 | 17.3137 | 17.3364 | 17.4242 | 17.1613 | 16.3757 | 15.2296 | 872.6134 | 659.0365 | 525.8263 | 334.4619 | 251.5704 | 872.6215 | 489.5935 | 84.5957 | 83.1918 | 84.2894 | 101.6896 | 97.0405 | 104.4523 |  |  |  | 914.0158 | 828.1062 | 832.1184 | 826.9941 | 105.6555 | 46.01 | 1010.8985 |  |  | 1025.9338 |  |  | 66.295 | 93.3506 | 826.2171 | 75.473 | 826.6933 | 947.3695 | 1003.0145 | 814.853 | 1012.9499 | 986.2357 | 940.3965 |  | 1239.5609 | 869.345 | 1140.9243 | 806.2527 | 1041.9048 | 884.1815 |  | 890.406 |  |  | 986.3133 | 992.2623 | 994.7422 | [6 empty] | 834.1827 |  |  | 710.722 |  |  | 1002.4529 | 1191.2191 | 1154.0536 | 915.0792 | 1192.2237 | 1203.0604 | 1038.8829 | 1237.5525 | 1358.7695 | 1119.2503 | 1226.3993 | 1060.3169 | 1224.3781 | 1138.6907 | 1224.1356 | 919.3292 | 1100.9676 | 1145.2309 | 814.764 | 897.1177 | 986.494 | 1020.8858 | 1143.3768 | 1144.6953 | 1023.9836 | 1144.3072 | 835.9993 | 968.3475 | 1089.0501 | 1219.0217 | 0.88421 | 0.6871 | 9.7929 | 7.9535 | -40.0505 | 3.1184 | 9971.47 | 0.28 | 4.2615 | -2.7559 | 2.4282 | -1.1294 | 8.8797 | 7.9146 | 10.9537 | 305.2078 | 234.2546 | 176.1196 | 97.719 | 15.1651 | 233.6522 | 115.0407
42810.4617 | 1874 | 18.0671 | 17.7066 | 17.8296 | 17.8798 | 17.2371 | 16.2803 | 18.488 | 21.2699 | 17.2102 | 17.0457 | 17.0586 | 16.5944 | 15.6908 | 15.0476 | 87.1206 | 97.7844 | 96.9454 | 154.8576 | 315.521 | 418.7165 |  |  |  | 88.4644 | 95.3263 | 823.3106 | 814.8006 | 819.2217 | 843.1021 | 81.0249 | 680.0054 | 967.2466 | 70.6506 | 96.4922 | 982.7398 | 1139.0213 | 1019.0158 |  | 936.2232 | 935.3346 | 935.7432 | 824.9024 |  | 497.3664 | 738.4171 | 552.9719 | 749.0286 | 876.0291 | 1039.1271 | 1106.8684 | 56.0796 | 434.0011 | 96.9723 | 644.1346 | 16.5806 | 51.3656 | 56.1711 | 81.0493 | 65.4191 |  |  | 3.3824 | -1.694 | 1.4054 | -0.45275 | 10.8859 | 9.0927 | 19.3835 | -2.6917 | 20.8156 | 59.4983 | 190.1538 | -0.00019549 | -0.00026777 | -0.00060619 | 244.9528 | 36.014 | 18.3167 | 17.0516 | 16.8976 | 15.9906 | 15.3749 | 19.2127 | 17.316 | 17.3407 | 17.4239 | 17.1618 | 16.3727 | 15.2239 | 867.7497 | 667.4894 | 555.5241 | 342.6192 | 243.7893 | 871.6891 | 491.051 | 84.6101 | 83.1974 | 84.2954 | 101.6933 | 97.0504 | 104.48 |  |  |  | 914.213 | 825.2213 | 829.7605 | 825.9493 | 104.3913 | 36.3716 | 1012.1467 |  |  | 1027.0568 |  |  | 66.3936 | 93.3884 | 826.5512 | 75.527 | 827.407 | 945.2516 | 1003.7414 | 809.0003 | 1013.9654 | 988.286 | 941.0972 |  | 1237.2275 | 869.0104 | 1140.8908 | 800.5771 | 1040.2226 | 883.7632 |  | 889.3258 |  |  | 987.9281 | 994.7217 | 996.4323 | [6 empty] | 827.8304 |  |  | 703.7626 |  |  | 1017.0579 | 1208.7063 | 1155.7272 | 915.2638 | 1192.1444 | 1205.085 | 1037.8711 | 1238.9385 | 1375.2058 | 1124.1294 | 1237.0742 | 1058.492 | 1223.5193 | 1141.0248 | 1224.0665 | 921.3673 | 1101.6614 | 1145.8183 | 816.87 | 897.088 | 986.5567 | 1018.8247 | 1142.3002 | 1143.407 | 1022.172 | 1141.9775 | 836.97 | 968.4445 | 1088.2972 | 1214.841 | 0.4942 | 0.65636 | 9.7649 | 8.0083 | -40.0756 | 3.1185 | 9907.96 | 0.24 | 4.2821 | -2.8848 | 2.6277 | -1.4914 | 8.3294 | 7.6125 | 11.1147 | 303.2959 | 234.2414 | 175.3645 | 97.8381 | 12.1744 | 234.2183 | 115.15
42810.4617 | 1875 | 18.0699 | 17.7084 | 17.8304 | 17.8784 | 17.2343 | 16.2799 | 18.4988 | 21.2917 | 17.2147 | 17.0437 | 17.0599 | 16.5986 | 15.6878 | 15.0477 | 87.3492 | 98.0968 | 96.9399 | 155.9855 | 316.3087 | 420.3935 |  |  |  | 88.5005 | 95.347 | 823.8978 | 815.4072 | 819.88 | 844.1477 | 81.0412 | 682.1493 | 965.0702 | 70.7663 | 96.5266 | 983.0856 | 1138.9569 | 1022.2802 |  | 937.3406 | 935.0926 | 935.7282 | 828.2309 |  | 497.1974 | 737.431 | 553.364 | 748.2266 | 876.2637 | 1036.9712 | 1105.931 | 56.297 | 434.3285 | 96.3646 | 643.7459 | 16.613 | 51.3633 | 56.1721 | 81.1883 | 65.7062 |  |  | 3.4074 | -0.48749 | 1.897 | -0.29833 | 10.33 | 8.9514 | 19.9 | -2.7627 | 21.1124 | 61.1416 | 192.1986 | -0.00024806 | -0.00023985 | -0.00062262 | 245.6055 | 36.0916 | 18.3273 | 17.054 | 16.898 | 15.9942 | 15.3795 | 19.2262 | 17.3228 | 17.3398 | 17.428 | 17.1731 | 16.3855 | 15.2324 | 865.0364 | 672.7416 | 557.3468 | 345.5553 | 237.5468 | 871.4513 | 492.2304 | 84.6298 | 83.2033 | 84.3045 | 101.7281 | 97.0723 | 104.5179 |  |  |  | 914.8217 | 824.8405 | 829.8617 | 826.2254 | 122.8976 | 46.9172 | 1012.537 |  |  | 1027.1397 |  |  | 66.4919 | 93.4471 | 827.3062 | 75.6017 | 828.274 | 943.1419 | 1004.6618 | 805.5253 | 1014.0641 | 987.0244 | 941.4686 |  | 1240.3698 | 868.0544 | 1140.2368 | 797.2668 | 1039.174 | 882.996 |  | 887.7251 |  |  | 988.5613 | 995.4044 | 997.2019 | [6 empty] | 825.6639 |  |  | 699.0707 |  |  | 1010.515 | 1209.2423 | 1158.1307 | 913.7987 | 1191.1431 | 1206.2375 | 1035.2997 | 1240.4164 | 1365.9996 | 1116.7978 | 1234.0906 | 1055.5341 | 1224.2945 | 1138.9988 | 1226.8807 | 919.597 | 1099.575 | 1143.5218 | 817.0763 | 897.2903 | 986.4789 | 1019.2757 | 1141.1697 | 1143.7602 | 1019.7647 | 1141.9659 | 837.269 | 967.5788 | 1087.6336 | 1211.2822 | 0.46878 | 0.6176 | 9.7433 | 8.0698 | -40.0707 | 3.1185 | 9887.23 | 0.3 | 4.2999 | -1.5468 | 3.0513 | -1.21 | 8.1072 | 7.5469 | 11.2525 | 305.836 | 233.8308 | 174.8892 | 98.0323 | 12.2226 | 234.0829 | 115.3905
42810.4617 | 1876 | 18.07 | 17.7067 | 17.8256 | 17.8734 | 17.2272 | 16.2824 | 18.5039 | 21.3085 | 17.2072 | 17.0423 | 17.0595 | 16.5977 | 15.6856 | 15.0464 | 87.5478 | 98.0824 | 96.9207 | 157.1352 | 317.0502 | 422.0085 |  |  |  | 88.5299 | 95.364 | 824.1792 | 815.7102 | 820.1163 | 844.4888 | 81.0558 | 684.5005 | 964.4677 | 70.8955 | 96.5668 | 986.7471 | 1137.8765 | 1024.5081 |  | 938.7993 | 935.5827 | 937.3149 | 832.0436 |  | 497.3114 | 736.8697 | 553.151 | 747.0605 | 878.1008 | 1035.7174 | 1104.6515 | 56.0116 | 434.4818 | 96.1937 | 643.3829 | 16.631 | 51.3581 | 56.1766 | 81.3621 | 65.9342 |  |  | 3.3331 | -2.3248 | 0.8699 | -0.80037 | 11.2776 | 10.3504 | 20.1668 | -3.4067 | 20.9516 | 59.2473 | 192.7413 | -0.00023163 | -0.00026285 | -0.00060126 | 246.3574 | 36.1766 | 18.3323 | 17.0525 | 16.9059 | 15.9904 | 15.3713 | 19.2266 | 17.3194 | 17.3388 | 17.43 | 17.1647 | 16.3736 | 15.2337 | 879.7995 | 685.6226 | 576.1581 | 348.1785 | 252.3332 | 872.8996 | 494.6867 | 84.6365 | 83.197 | 84.3025 | 101.7447 | 97.0925 | 104.5394 |  |  |  | 915.1984 | 824.9521 | 829.7438 | 825.9262 | 122.9697 | 42.2238 | 1013.339 |  |  | 1026.6157 |  |  | 66.5846 | 93.5101 | 827.3229 | 75.6915 | 828.174 | 945.5463 | 1011.2452 | 802.6248 | 1014.4579 | 986.2402 | 941.3326 |  | 1240.1415 | 866.84 | 1138.765 | 792.7057 | 1037.1604 | 882.1204 |  | 886.4765 |  |  | 990.5772 | 999.7285 | 1001.1399 | [6 empty] | 821.398 |  |  | 697.1403 |  |  | 1030.1579 | 1202.8473 | 1154.9179 | 912.3377 | 1188.83 | 1207.4674 | 1035.2472 | 1240.303 | 1370.7417 | 1131.5687 | 1222.9378 | 1052.5531 | 1226.4057 | 1137.3713 | 1230.9217 | 916.3556 | 1101.9581 | 1143.4371 | 816.5792 | 897.5562 | 985.8821 | 1019.2332 | 1141.8722 | 1146.6759 | 1018.5581 | 1143.2297 | 837.2761 | 967.5622 | 1088.0482 | 1216.1385 | 0.32856 | 0.58565 | 9.7184 | 8.1298 | -40.1772 | 3.1185 | 9878.5 | 0.3 | 4.2535 | -3.3769 | 2.0657 | -1.9814 | 8.4669 | 8.1114 | 11.3223 | 305.654 | 232.8826 | 173.9302 | 97.0464 | 10.6564 | 233.2578 | 115.5526
42810.4618 | 1877 | 18.0682 | 17.6974 | 17.8156 | 17.8734 | 17.2305 | 16.2807 | 18.4956 | 21.3289 | 17.1976 | 17.0398 | 17.0536 | 16.5898 | 15.6765 | 15.0417 | 87.7215 | 98.3384 | 96.8882 | 158.3078 | 317.8489 | 423.6956 |  |  |  | 88.5513 | 95.3838 | 824.7685 | 816.5786 | 820.8656 | 845.4767 | 81.0667 | 687.4358 | 966.1619 | 71.0023 | 96.5818 | 990.6123 | 1137.4371 | 1024.917 |  | 936.9084 | 936.4885 | 938.7193 | 832.1757 |  | 498.0592 | 736.2247 | 553.2013 | 744.271 | 875.7874 | 1036.1587 | 1106.5731 | 54.9776 | 434.558 | 95.9316 | 642.9857 | 16.6157 | 51.3675 | 56.2063 | 81.4995 | 65.9608 |  |  | 3.27 | -1.1183 | 2.2255 | -0.001314 | 12.0589 | 10.3964 | 19.5859 | -4.3542 | 20.0164 | 57.7055 | 191.2391 | -0.00024149 | -0.00022999 | -0.00060619 | 247.1539 | 36.2577 | 18.3407 | 17.0565 | 16.9045 | 15.9951 | 15.3785 | 19.2488 | 17.3214 | 17.3389 | 17.4289 | 17.1667 | 16.3828 | 15.2368 | 900.5296 | 673.2689 | 553.7259 | 339.6737 | 251.6475 | 874.0315 | 495.9279 | 84.6605 | 83.206 | 84.3215 | 101.7646 | 97.107 | 104.556 |  |  |  | 914.9442 | 823.6782 | 828.159 | 824.2077 | 105.7704 | 38.1487 | 1013.6129 |  |  | 1027.6756 |  |  | 66.6897 | 93.5699 | 828.1954 | 75.7834 | 828.8876 | 946.492 | 1015.3755 | 798.9117 | 1015.2254 | 985.5616 | 945.0705 |  | 1238.6042 | 866.6546 | 1138.6018 | 790.8749 | 1036.6918 | 881.9718 |  | 886.5788 |  |  | 994.7642 | 1007.3539 | 1007.842 | [6 empty] | 818.5464 |  |  | 696.3734 |  |  | 1053.5366 | 1211.6761 | 1151.1352 | 911.6805 | 1187.7176 | 1208.6735 | 1034.9693 | 1239.8836 | 1375.0004 | 1141.1313 | 1223.282 | 1053.7861 | 1230.8588 | 1133.7635 | 1233.2556 | 913.8459 | 1105.401 | 1143.5244 | 816.719 | 898.1309 | 985.817 | 1019.5216 | 1143.4793 | 1150.8343 | 1019.2077 | 1143.4038 | 837.2705 | 969.0091 | 1089.3441 | 1220.4346 | 0.22051 | 0.55709 | 9.6933 | 8.1959 | -40.0941 | 3.1185 | 9892.1 | 0.32 | 4.2149 | -2.3414 | 3.303 | -0.080258 | 8.7567 | 8.1307 | 11.1599 | 304.301 | 232.779 | 173.7291 | 95.2558 | 13.4145 | 232.9621 | 115.4966
42810.4618 | 1878 | 18.0757 | 17.7072 | 17.8395 | 17.8882 | 17.2306 | 16.2909 | 18.5193 | 21.3656 | 17.2216 | 17.048 | 17.0663 | 16.5936 | 15.6923 | 15.0546 | 87.8921 | 98.5283 | 96.8491 | 159.4779 | 318.6954 | 425.4238 |  |  |  | 88.5653 | 95.4002 | 824.6565 | 816.5135 | 820.8329 | 844.8809 | 81.0861 | 690.8866 | 968.2085 | 71.1086 | 96.6031 | 989.9759 | 1137.6245 | 1026.4419 |  | 931.0976 | 936.1205 | 938.8747 | 819.045 |  | 498.4401 | 735.5303 | 553.3856 | 742.7025 | 878.7449 | 1040.8122 | 1108.5036 | 53.9266 | 434.4895 | 92.9575 | 642.5133 | 16.6235 | 51.376 | 56.2576 | 81.618 | 65.7681 |  |  | 3.3909 | -2.081 | 1.5724 | -0.16757 | 9.755 | 10.2768 | 19.9749 | -3.4934 | 20.6541 | 57.9697 | 189.6584 | -0.00022178 | -0.00025299 | -0.00058812 | 247.9979 | 36.3431 | 18.3445 | 17.056 | 16.9044 | 15.997 | 15.3828 | 19.2489 | 17.3258 | 17.3404 | 17.4279 | 17.1656 | 16.3842 | 15.2321 | 895.1117 | 668.9638 | 542.0625 | 338.727 | 253.8404 | 874.4241 | 496.7946 | 84.6672 | 83.2109 | 84.3322 | 101.7604 | 97.1229 | 104.5991 |  |  |  | 914.9723 | 822.2139 | 826.6648 | 823.1445 | 132.1581 | 35.5085 | 1013.6053 |  |  | 1027.8716 |  |  | 66.7916 | 93.6178 | 828.0526 | 75.8431 | 829.4836 | 948.0412 | 1013.8319 | 799.9236 | 1014.6711 | 985.3306 | 945.868 |  | 1236.4164 | 866.9167 | 1138.5038 | 793.1893 | 1037.2298 | 881.8321 |  | 887.2951 |  |  | 997.7914 | 1009.2611 | 1009.4413 | [6 empty] | 818.6516 |  |  | 698.5914 |  |  | 1067.8552 | 1216.2069 | 1152.9192 | 912.4981 | 1186.601 | 1209.2537 | 1038.5165 | 1241.981 | 1378.6403 | 1149.8774 | 1229.7844 | 1054.5945 | 1233.4625 | 1127.7341 | 1231.0372 | 913.1425 | 1106.6292 | 1144.43 | 817.0242 | 899.4392 | 986.5764 | 1018.2776 | 1144.0112 | 1152.4499 | 1024.5713 | 1144.0715 | 837.6733 | 971.9385 | 1088.3989 | 1222.7511 | 0.72994 | 0.52898 | 9.6351 | 8.2615 | -40.0582 | 3.1185 | 9898.49 | 0.3 | 4.291 | -3.1929 | 2.7754 | -0.90602 | 7.8899 | 8.0982 | 11.2902 | 302.5075 | 232.7065 | 173.9541 | 96.0359 | 14.8963 | 233.4513 | 115.5375
42810.4618 | 1879 | 18.0749 | 17.6962 | 17.815 | 17.8706 | 17.2279 | 16.2825 | 18.525 | 21.3782 | 17.208 | 17.0466 | 17.0508 | 16.5903 | 15.6768 | 15.0445 | 88.0534 | 98.5959 | 96.8104 | 160.6479 | 319.522 | 427.1806 |  |  |  | 88.5858 | 95.4063 | 823.7717 | 815.5846 | 819.9275 | 843.2802 | 81.093 | 693.8321 | 969.343 | 71.1905 | 96.6131 | 990.6475 | 1136.8027 | 1027.1616 |  | 928.4081 | 936.4713 | 940.7134 | 811.6213 |  | 499.9371 | 735.4254 | 554.0424 | 743.4735 | 881.35 | 1043.5818 | 1109.8102 | 53.3615 | 434.4618 | 93.4707 | 642.0496 | 16.6333 | 51.3423 | 56.3036 | 81.7401 | 65.3328 |  |  | 3.297 | -2.3452 | 1.7563 | -0.11039 | 10.516 | 9.6204 | 19.2941 | -3.7727 | 20.1637 | 56.8915 | 191.0827 | -0.00021356 | -0.00021685 | -0.00058319 | 248.853 | 36.4209 | 18.3545 | 17.0544 | 16.8985 | 15.9955 | 15.3839 | 19.257 | 17.329 | 17.3349 | 17.4197 | 17.1634 | 16.3795 | 15.2393 | 910.9595 | 669.4112 | 536.9899 | 329.0081 | 245.5859 | 876.4517 | 497.5763 | 84.6867 | 83.2175 | 84.3385 | 101.7488 | 97.1356 | 104.6262 |  |  |  | 915.2331 | 821.0183 | 825.6898 | 822.2149 | 117.8979 | 36.6153 | 1012.6673 |  |  | 1026.427 |  |  | 66.8634 | 93.6304 | 827.1814 | 75.9106 | 829.3325 | 948.3997 | 1015.358 | 800.9162 | 1014.0737 | 984.9481 | 948.1188 |  | 1238.9224 | 866.9149 | 1138.5883 | 795.2394 | 1036.5665 | 881.7611 |  | 887.5219 |  |  | 998.1108 | 1007.7967 | 1008.6349 | [6 empty] | 820.2707 |  |  | 700.7981 |  |  | 1071.0514 | 1221.8626 | 1156.6698 | 912.188 | 1187.7563 | 1209.2208 | 1040.9557 | 1244.1206 | 1373.0061 | 1149.5329 | 1236.9113 | 1056.9428 | 1234.4294 | 1128.0484 | 1228.4788 | 911.6177 | 1108.1912 | 1144.427 | 817.6791 | 901.3329 | 988.8461 | 1017.1236 | 1143.559 | 1152.2523 | 1027.3854 | 1145.8684 | 838.0492 | 976.6639 | 1087.8492 | 1224.8597 | 0.69181 | 0.50125 | 9.6104 | 8.3297 | -40.1533 | 3.1185 | 9914.26 | 0.28 | 4.2281 | -3.3893 | 2.9331 | -0.73535 | 8.2005 | 7.8435 | 11.1078 | 304.4746 | 232.7628 | 173.5405 | 95.1971 | 15.6278 | 233.1118 | 115.6698
42810.4618 | 1880 | 18.0764 | 17.6918 | 17.8222 | 17.8738 | 17.2308 | 16.2817 | 18.5239 | 21.3949 | 17.2104 | 17.0365 | 17.0525 | 16.588 | 15.6831 | 15.0536 | 88.1766 | 98.4258 | 96.7917 | 161.834 | 320.3675 | 428.9821 |  |  |  | 88.6093 | 95.4255 | 822.8013 | 814.6916 | 819.0126 | 842.0417 | 81.1131 | 696.1356 | 967.5952 | 71.3061 | 96.6244 | 990.2533 | 1137.1837 | 1029.7434 |  | 925.4565 | 933.8769 | 937.5709 | 796.7377 |  | 499.1776 | 735.4976 | 554.0161 | 743.2815 | 877.7526 | 1042.5105 | 1110.7101 | 53.135 | 434.2763 | 96.0097 | 641.7266 | 16.6222 | 51.3482 | 56.3297 | 81.8499 | 64.9316 |  |  | 3.523 | -2.1454 | 2.9109 | 0.29833 | 10.6606 | 8.9166 | 18.3223 | -3.8877 | 20.3188 | 57.3449 | 192.236 | -0.00023327 | -0.0002382 | -0.00057662 | 249.7707 | 36.5034 | 18.3591 | 17.0543 | 16.9039 | 15.9982 | 15.3899 | 19.27 | 17.3323 | 17.3366 | 17.4173 | 17.166 | 16.3761 | 15.2404 | 902.2509 | 654.6519 | 540.3786 | 325.5129 | 254.3422 | 877.0136 | 498.5455 | 84.6973 | 83.2252 | 84.3528 | 101.7651 | 97.1616 | 104.654 |  |  |  | 915.9981 | 821.5527 | 826.4126 | 822.4822 | 95.7231 | 33.7529 | 1013.1736 |  |  | 1026.1076 |  |  | 66.9742 | 93.6956 | 825.5032 | 75.9796 | 829.1188 | 945.3201 | 1014.1401 | 801.577 | 1014.5786 | 985.7729 | 948.4402 |  | 1240.9018 | 866.4829 | 1138.58 | 797.7489 | 1035.5604 | 881.1207 |  | 886.9477 |  |  | 998.7514 | 1007.5868 | 1008.5561 | [6 empty] | 821.234 |  |  | 702.1659 |  |  | 1067.7583 | 1221.2993 | 1159.1485 | 911.349 | 1190.9745 | 1210.3508 | 1040.8215 | 1244.8124 | 1365.0086 | 1154.2618 | 1238.6916 | 1057.7155 | 1234.3749 | 1132.691 | 1228.6032 | 908.1158 | 1107.7713 | 1142.9529 | 819.935 | 902.6619 | 991.8864 | 1017.7652 | 1144.7339 | 1155.4661 | 1027.9352 | 1145.8299 | 838.3047 | 980.3979 | 1089.2627 | 1224.1484 | 0.72301 | 0.47743 | 9.5862 | 8.3936 | -39.9633 | 3.1185 | 9989.96 | 0.26 | 4.3682 | -3.2418 | 3.7762 | 1.2089 | 8.2533 | 7.5481 | 10.82 | 306.0757 | 232.7693 | 172.9308 | 96.421 | 15.4598 | 233.7781 | 115.9751
42810.4618 | 1881 | 18.07 | 17.6912 | 17.8207 | 17.875 | 17.231 | 16.2839 | 18.5156 | 21.4276 | 17.2171 | 17.0406 | 17.0634 | 16.5978 | 15.6859 | 15.0554 | 88.2934 | 98.4827 | 96.7726 | 163.0377 | 321.274 | 430.8108 |  |  |  | 88.6271 | 95.4422 | 822.0394 | 813.7398 | 818.1838 | 840.8248 | 81.1396 | 698.7103 | 964.2935 | 71.4445 | 96.6321 | 986.5064 | 1136.6391 | 1027.7098 |  | 915.8431 | 932.1231 | 934.5246 | 817.0723 |  | 498.7982 | 736.0439 | 555.4781 | 743.2772 | 878.8387 | 1043.1901 | 1110.8825 | 52.3262 | 433.9736 | 96.3736 | 641.2187 | 16.6229 | 51.3559 | 56.3403 | 81.9313 | 64.6642 |  |  | 3.1807 | -2.1434 | 1.9265 | 0.33316 | 11.0515 | 9.5737 | 18.8874 | -3.1589 | 20.5221 | 56.9198 | 191.3838 | -0.00018563 | -0.00019549 | -0.0005684 | 250.7348 | 36.5849 | 18.3653 | 17.0567 | 16.8987 | 15.9959 | 15.3851 | 19.2767 | 17.3246 | 17.3346 | 17.4253 | 17.172 | 16.3788 | 15.2445 | 875.2614 | 648.1622 | 520.7812 | 317.2766 | 257.8047 | 875.2673 | 498.7847 | 84.7255 | 83.2213 | 84.3634 | 101.7601 | 97.1902 | 104.6688 |  |  |  | 916.916 | 823.398 | 828.1617 | 823.4105 | 106.3792 | 32.0473 | 1013.7298 |  |  | 1026.1963 |  |  | 67.0731 | 93.762 | 824.8709 | 76.0492 | 830.2467 | 945.0889 | 1016.1069 | 799.6507 | 1014.1685 | 983.3622 | 947.5321 |  | 1238.1094 | 865.6312 | 1138.3299 | 797.1025 | 1033.9195 | 880.4016 |  | 887.1415 |  |  | 998.4464 | 1008.4188 | 1008.6021 | [6 empty] | 819.6908 |  |  | 700.3959 |  |  | 1074.1424 | 1218.2006 | 1162.0323 | 911.3226 | 1189.8385 | 1212.5574 | 1040.7079 | 1244.9401 | 1362.6652 | 1166.1106 | 1236.7401 | 1056.8615 | 1234.4304 | 1132.5819 | 1229.7181 | 906.4358 | 1107.2274 | 1141.8924 | 822.0453 | 903.1106 | 993.48 | 1019.8763 | 1145.4575 | 1158.1893 | 1028.806 | 1144.4775 | 838.6598 | 982.1287 | 1090.6539 | 1222.3464 | 0.68102 | 0.45316 | 9.527 | 8.4505 | -40.0411 | 3.1185 | 10041.55 | 0.32 | 4.1482 | -3.2412 | 3.0729 | 1.2778 | 8.4055 | 7.8233 | 10.9885 | 303.8314 | 232.6264 | 172.0706 | 98.6245 | 17.6888 | 232.8519 | 116.3253
42810.4618 | 1882 | 18.08 | 17.7083 | 17.8115 | 17.8751 | 17.2334 | 16.2932 | 18.5279 | 21.4607 | 17.2221 | 17.0403 | 17.061 | 16.5994 | 15.6885 | 15.0525 | 88.395 | 98.5866 | 96.7489 | 164.2362 | 322.1739 | 432.6984 |  |  |  | 88.6583 | 95.4716 | 820.9414 | 812.2097 | 816.8795 | 838.8404 | 81.1462 | 701.1692 | 963.0502 | 71.5427 | 96.6381 | 986.4488 | 1137.6183 | 1025.938 |  | 908.5122 | 931.9877 | 934.1148 | 827.5164 |  | 499.6226 | 737.0137 | 558.1415 | 744.606 | 876.6546 | 1041.3766 | 1108.6032 | 52.0898 | 433.6493 | 92.2673 | 640.7833 | 16.6237 | 51.3806 | 56.368 | 82.0381 | 64.4215 |  |  | 3.3318 | -2.6652 | 1.6322 | -0.45144 | 10.8498 | 8.9048 | 18.5983 | -4.0723 | 20.651 | 59.4043 | 188.562 | -0.00021356 | -0.00020863 | -0.00058155 | 251.7304 | 36.6629 | 18.3741 | 17.0642 | 16.8992 | 15.9956 | 15.3899 | 19.2808 | 17.3379 | 17.3356 | 17.4228 | 17.1657 | 16.3789 | 15.2475 | 850.7954 | 651.0642 | 503.7266 | 317.0342 | 251.5673 | 873.3694 | 498.7282 | 84.7463 | 83.2362 | 84.3688 | 101.7679 | 97.2111 | 104.6805 |  |  |  | 917.2808 | 823.382 | 827.791 | 823.0349 | 96.3552 | 31.3856 | 1013.4547 |  |  | 1025.3307 |  |  | 67.1663 | 93.7913 | 823.7155 | 76.1216 | 830.6575 | 945.7323 | 1015.0761 | 799.3214 | 1013.001 | 982.0363 | 947.7994 |  | 1236.4615 | 865.0265 | 1138.1043 | 797.9761 | 1032.9924 | 880.0497 |  | 886.2753 |  |  | 998.3122 | 1007.1392 | 1007.7339 | [6 empty] | 819.1025 |  |  | 700.7076 |  |  | 1088.4551 | 1228.3272 | 1161.5156 | 910.7622 | 1188.3935 | 1211.849 | 1041.8946 | 1245.0453 | 1365.2852 | 1172.6947 | 1241.567 | 1057.4508 | 1232.0673 | 1133.4533 | 1228.087 | 906.2885 | 1106.7774 | 1140.0847 | 822.9302 | 902.6842 | 994.4767 | 1020.9325 | 1146.7426 | 1159.3036 | 1029.0872 | 1145.0874 | 839.539 | 982.1183 | 1092.5936 | 1221.6951 | 0.69759 | 0.42886 | 9.4865 | 8.4953 | -40.0129 | 3.1184 | 10032.27 | 0.32 | 4.2419 | -3.616 | 2.8297 | -1.4882 | 8.3227 | 7.5399 | 10.8965 | 302.4903 | 232.4931 | 171.5515 | 100.4817 | 19.5716 | 233.2119 | 116.4854
42810.4618 | 1883 | 18.0918 | 17.7026 | 17.8172 | 17.8784 | 17.2337 | 16.287 | 18.5403 | 21.481 | 17.2216 | 17.041 | 17.059 | 16.5981 | 15.6867 | 15.0529 | 88.4745 | 98.6587 | 96.688 | 165.4321 | 323.1031 | 434.6028 |  |  |  | 88.6803 | 95.4903 | 819.9503 | 811.1752 | 815.8343 | 837.6714 | 81.1614 | 703.4267 | 964.4617 | 71.6567 | 96.6569 | 986.4352 | 1137.8357 | 1024.8475 |  | 904.7523 | 931.2618 | 934.0288 | 834.3473 |  | 499.0333 | 738.8067 | 558.8608 | 746.3911 | 877.159 | 1040.2005 | 1108.2042 | 51.9592 | 433.4896 | 89.0228 | 640.6309 | 16.6245 | 51.455 | 56.387 | 82.1594 | 64.3331 |  |  | 3.2155 | -2.2183 | 1.9699 | 0.03877 | 10.7118 | 9.0329 | 19.3717 | -3.6136 | 21.2939 | 60.3746 | 187.3668 | -0.00021028 | -0.00018399 | -0.0005799 | 252.8366 | 36.7579 | 18.3988 | 17.0776 | 16.9083 | 15.9977 | 15.3973 | 19.2968 | 17.3427 | 17.3448 | 17.4324 | 17.1749 | 16.3904 | 15.2579 | 839.873 | 641.9238 | 502.4455 | 321.8511 | 257.1253 | 871.433 | 498.4296 | 84.7651 | 83.2346 | 84.3691 | 101.7767 | 97.2396 | 104.6871 |  |  |  | 918.0655 | 822.9816 | 827.6226 | 823.125 | 103.2266 | 31.127 | 1012.4796 |  |  | 1024.7823 |  |  | 67.2774 | 93.8558 | 822.4232 | 76.1837 | 830.0701 | 946.2117 | 1015.8113 | 797.8601 | 1011.8539 | 983.6285 | 948.2069 |  | 1239.6311 | 864.9727 | 1137.8717 | 797.991 | 1030.9335 | 880.4639 |  | 887.3221 |  |  | 999.0381 | 1006.2964 | 1007.9741 | [6 empty] | 818.117 |  |  | 697.7811 |  |  | 1091.2389 | 1237.2048 | 1163.1742 | 909.4605 | 1189.1105 | 1210.8242 | 1041.9448 | 1244.3977 | 1347.2162 | 1178.9611 | 1249.2173 | 1057.1214 | 1231.7987 | 1133.7502 | 1224.5214 | 906.5022 | 1106.1446 | 1137.0145 | 824.2555 | 903.1435 | 995.8285 | 1021.7306 | 1146.8544 | 1157.4818 | 1029.0842 | 1146.1925 | 840.3095 | 983.2899 | 1093.8016 | 1217.7692 | 0.46762 | 0.40742 | 9.4456 | 8.5425 | -40.0344 | 3.1185 | 9973.91 | 0.27 | 4.165 | -3.3019 | 3.1115 | 0.43651 | 8.2659 | 7.5905 | 11.1158 | 305.0479 | 232.3399 | 170.4559 | 100.82 | 19.6496 | 233.1667 | 116.8052
42810.4618 | 1884 | 18.0905 | 17.6985 | 17.8222 | 17.8659 | 17.2281 | 16.2864 | 18.5398 | 21.5049 | 17.2205 | 17.0358 | 17.061 | 16.5941 | 15.6833 | 15.0568 | 88.5417 | 98.6735 | 96.6078 | 166.6493 | 323.9926 | 436.4444 |  |  |  | 88.6967 | 95.4968 | 821.1813 | 813.2762 | 817.5395 | 840.7804 | 81.1834 | 706.6863 | 962.5814 | 71.7734 | 96.6845 | 985.7643 | 1138.6153 | 1025.0613 |  | 902.1712 | 928.9483 | 931.5448 | 834.0194 |  | 498.3802 | 739.5106 | 558.2091 | 746.4453 | 879.6721 | 1038.654 | 1107.5779 | 51.3913 | 433.3188 | 86.2501 | 640.652 | 16.5956 | 51.5554 | 56.4137 | 82.2788 | 64.3563 |  |  | 3.5467 | -1.9391 | 1.8497 | 0.081482 | 10.631 | 8.6459 | 18.7895 | -2.6267 | 21.0606 | 58.6303 | 193.7413 | -0.00022178 | -0.00022342 | -0.00057333 | 253.8536 | 36.8346 | 18.3935 | 17.0637 | 16.9025 | 15.995 | 15.3841 | 19.299 | 17.3344 | 17.3381 | 17.4252 | 17.1677 | 16.3783 | 15.2495 | 850.6343 | 622.0769 | 485.3858 | 320.8568 | 255.5539 | 870.1817 | 497.7938 | 84.7945 | 83.2366 | 84.383 | 101.7745 | 97.2531 | 104.6982 |  |  |  | 919.4641 | 823.8391 | 828.9421 | 824.1173 | 100.1833 | 28.052 | 1011.627 |  |  | 1024.7861 |  |  | 67.3622 | 93.8701 | 823.2362 | 76.2509 | 831.2155 | 942.3827 | 1019.1743 | 798.7987 | 1013.2535 | 985.3154 | 948.9036 |  | 1241.6188 | 865.6258 | 1137.945 | 797.49 | 1029.6557 | 880.8214 |  | 886.8243 |  |  | 1000.5775 | 1009.0598 | 1009.5042 | [6 empty] | 818.7232 |  |  | 697.8379 |  |  | 1097.596 | 1242.0475 | 1164.2555 | 913.4956 | 1190.6882 | 1212.5091 | 1042.5268 | 1241.268 | 1339.0115 | 1181.3723 | 1247.9959 | 1055.717 | 1228.0608 | 1135.7929 | 1224.0185 | 908.5826 | 1113.0204 | 1135.6942 | 825.6201 | 903.845 | 998.6525 | 1024.0296 | 1144.9182 | 1155.143 | 1032.507 | 1145.3151 | 840.6335 | 984.373 | 1094.4526 | 1213.2193 | 0.29158 | 0.38772 | 9.3886 | 8.579 | -40.0907 | 3.1185 | 9892.72 | 0.23 | 4.3803 | -3.0881 | 3.0161 | 0.63304 | 8.2298 | 7.4217 | 10.941 | 306.6475 | 232.3705 | 169.7925 | 99.0604 | 21.4083 | 233.6945 | 117.3537
42810.4619 | 1885 | 18.0813 | 17.6996 | 17.8195 | 17.8703 | 17.2266 | 16.2905 | 18.5413 | 21.522 | 17.2208 | 17.0406 | 17.0559 | 16.5907 | 15.677 | 15.0526 | 88.6151 | 98.5987 | 96.599 | 167.8949 | 324.9326 | 438.4247 |  |  |  | 88.7304 | 95.522 | 822.6378 | 815.2511 | 819.2594 | 843.0837 | 81.1993 | 710.0058 | 960.8886 | 71.887 | 96.7191 | 986.7224 | 1139.0059 | 1025.609 |  | 899.7107 | 929.1785 | 931.8713 | 841.0097 |  | 498.4092 | 739.0765 | 558.262 | 746.0858 | 879.3653 | 1037.5995 | 1105.0061 | 51.94 | 433.3452 | 87.5861 | 640.6916 | 16.5816 | 51.6062 | 56.4186 | 82.3909 | 64.4206 |  |  | 3.4139 | -0.96127 | 1.9403 | -0.21488 | 10.3392 | 8.3081 | 19.1305 | -5.4227 | 21.2694 | 58.6047 | 194.4561 | -0.00017413 | -0.00026613 | -0.00058647 | 254.9851 | 36.9127 | 18.4009 | 17.0613 | 16.9032 | 15.9993 | 15.3901 | 19.302 | 17.3414 | 17.3378 | 17.4204 | 17.1625 | 16.385 | 15.2526 | 857.549 | 618.0084 | 471.8087 | 309.2224 | 239.5603 | 868.6269 | 497.1527 | 84.8204 | 83.2507 | 84.4023 | 101.7657 | 97.287 | 104.7066 |  |  |  | 920.7497 | 825.2266 | 830.3519 | 825.4248 | 99.594 | 33.5013 | 1012.3933 |  |  | 1024.812 |  |  | 67.4485 | 93.8787 | 825.2495 | 76.3205 | 833.0761 | 943.1622 | 1019.1404 | 798.3085 | 1013.2182 | 983.3565 | 948.9079 |  | 1243.7918 | 865.1394 | 1137.6912 | 799.6534 | 1031.1847 | 880.2607 |  | 885.33 |  |  | 1002.8709 | 1011.7338 | 1013.0546 | [6 empty] | 820.7086 |  |  | 696.0421 |  |  | 1107.7809 | 1238.9996 | 1161.5148 | 915.2775 | 1191.8982 | 1213.241 | 1044.6081 | 1240.1802 | 1365.353 | 1177.4706 | 1245.356 | 1057.5407 | 1225.0767 | 1137.3064 | 1224.0716 | 911.3201 | 1111.8418 | 1135.2453 | 826.9977 | 904.5439 | 999.9714 | 1023.2122 | 1144.9446 | 1155.7104 | 1031.3045 | 1144.2383 | 841.1465 | 984.1409 | 1094.1193 | 1215.114 | 0.4994 | 0.36682 | 9.3406 | 8.6192 | -40.0145 | 3.1184 | 9751.44 | 0.37 | 4.302 | -2.1738 | 3.0885 | -1.0278 | 8.1128 | 7.2724 | 11.0355 | 308.4244 | 232.2153 | 170.543 | 97.5934 | 22.7791 | 233.7606 | 117.8484
42810.4619 | 1886 | 18.0968 | 17.6997 | 17.8262 | 17.8764 | 17.2376 | 16.2898 | 18.564 | 21.5611 | 17.2247 | 17.0421 | 17.0633 | 16.5935 | 15.688 | 15.0694 | 88.6811 | 98.9776 | 96.577 | 169.2239 | 325.9689 | 440.6066 |  |  |  | 88.7754 | 95.5436 | 823.7763 | 816.4904 | 820.4126 | 844.9305 | 81.2208 | 713.407 | 959.5352 | 71.9727 | 96.7328 | 987.9572 | 1139.5973 | 1022.8459 |  | 898.2445 | 929.2063 | 931.2984 | 859.8812 |  | 498.8698 | 738.9996 | 558.342 | 746.3339 | 880.1345 | 1036.9024 | 1102.8844 | 54.183 | 433.3689 | 89.6524 | 640.9917 | 16.583 | 51.6055 | 56.4117 | 82.4613 | 64.5893 |  |  | 3.2516 | -0.8351 | 1.4823 | -0.21488 | 10.4049 | 9.0894 | 19.6851 | -4.2464 | 20.8016 | 58.9005 | 189.1001 | -0.00022999 | -0.00022178 | -0.00059962 | 256.1889 | 37.0004 | 18.411 | 17.0684 | 16.904 | 15.9895 | 15.3959 | 19.3104 | 17.3416 | 17.3356 | 17.4191 | 17.164 | 16.3883 | 15.2543 | 856.0237 | 629.3327 | 500.3268 | 307.5491 | 242.1767 | 867.3795 | 497.033 | 84.8271 | 83.2431 | 84.4028 | 101.7807 | 97.3035 | 104.6973 |  |  |  | 921.7571 | 824.1889 | 829.355 | 825.488 | 102.9162 | 44.3494 | 1012.556 |  |  | 1024.9812 |  |  | 67.5683 | 93.9831 | 826.456 | 76.3873 | 834.2569 | 942.4091 | 1024.9804 | 793.6891 | 1013.0963 | 984.3655 | 951.9131 |  | 1241.1399 | 864.0189 | 1137.4574 | 795.9765 | 1032.6743 | 879.019 |  | 882.8314 |  |  | 1003.7436 | 1012.7353 | 1014.0376 | [6 empty] | 816.0371 |  |  | 692.9254 |  |  | 1097.0749 | 1239.4006 | 1158.0614 | 917.9345 | 1191.7828 | 1210.1732 | 1042.8139 | 1241.9299 | 1340.0687 | 1166.9081 | 1244.5186 | 1058.3234 | 1224.2351 | 1136.3873 | 1228.2092 | 908.4143 | 1109.1786 | 1133.1998 | 825.9312 | 906.004 | 1000.194 | 1024.8384 | 1146.3416 | 1157.7902 | 1030.6597 | 1143.8792 | 842.265 | 985.6881 | 1094.9606 | 1221.711 | 0.39828 | 0.35105 | 9.2928 | 8.6559 | -40.0617 | 3.1185 | 9649.7 | 0.34 | 4.202 | -2.0261 | 2.6994 | -1.0277 | 8.1364 | 7.6047 | 11.1913 | 306.1733 | 232.091 | 171.4375 | 97.2039 | 19.5848 | 233.6307 | 118.264
42810.4619 | 1887 | 18.0907 | 17.6937 | 17.8274 | 17.8702 | 17.2246 | 16.295 | 18.5592 | 21.5816 | 17.2256 | 17.0401 | 17.0605 | 16.5845 | 15.6837 | 15.0556 | 88.7478 | 98.8644 | 96.665 | 170.4811 | 326.9357 | 442.6441 |  |  |  | 88.793 | 95.5452 | 824.4172 | 817.0865 | 821.0401 | 845.4855 | 81.2432 | 715.3335 | 961.5364 | 72.0991 | 96.7515 | 986.2841 | 1140.2556 | 1020.5613 |  | 897.8473 | 928.9545 | 930.584 | 855.3512 |  | 499.0273 | 738.3185 | 559.1497 | 746.8967 | 886.3652 | 1039.678 | 1102.9018 | 54.8553 | 433.19 | 92.5329 | 641.6176 | 16.5671 | 51.5757 | 56.4168 | 82.5354 | 64.7404 |  |  | 3.3929 | -1.8024 | 2.3221 | 0.46721 | 11.0962 | 9.9384 | 19.7088 | -3.3659 | 22.1611 | 59.9101 | 191.6443 | -0.00024313 | -0.00022835 | -0.00057169 | 257.4239 | 37.0915 | 18.4237 | 17.0712 | 16.9056 | 15.9982 | 15.3989 | 19.3244 | 17.3427 | 17.336 | 17.4304 | 17.1726 | 16.3856 | 15.2588 | 869.4267 | 660.1077 | 549.7657 | 323.0967 | 252.9469 | 867.3374 | 498.7722 | 84.8521 | 83.2557 | 84.4217 | 101.7834 | 97.3173 | 104.7109 |  |  |  | 922.3148 | 822.0429 | 827.1079 | 824.2595 | 105.924 | 50.077 | 1012.735 |  |  | 1023.4332 |  |  | 67.6677 | 93.9815 | 827.2371 | 76.4611 | 832.8654 | 940.1408 | 1027.225 | 789.5622 | 1013.2045 | 986.4551 | 955.8767 |  | 1235.3033 | 863.0946 | 1138.0013 | 791.5498 | 1031.3255 | 878.3638 |  | 883.3819 |  |  | 1009.2719 | 1020.9587 | 1020.1213 | [6 empty] | 811.3839 |  |  | 691.3065 |  |  | 1084.311 | 1239.2386 | 1157.7507 | 922.2956 | 1190.4055 | 1206.6137 | 1042.3093 | 1240.156 | 1343.5874 | 1167.5499 | 1252.4283 | 1059.4625 | 1222.3448 | 1131.8496 | 1225.9555 | 910.0282 | 1109.5833 | 1130.6559 | 828.1975 | 906.9917 | 1002.5965 | 1024.0514 | 1143.5752 | 1156.4176 | 1028.678 | 1142.4059 | 842.4378 | 988.4991 | 1093.104 | 1222.6029 | 0.39135 | 0.33135 | 9.2358 | 8.683 | -40.0232 | 3.1185 | 9565.09 | 0.34 | 4.2934 | -2.9755 | 3.3774 | 1.515 | 8.4112 | 7.9603 | 11.2099 | 301.331 | 232.4783 | 170.8429 | 95.6958 | 14.4656 | 234.1962 | 118.5295
42810.4619 | 1888 | 18.0965 | 17.7025 | 17.8322 | 17.885 | 17.2312 | 16.2942 | 18.5666 | 21.6234 | 17.2343 | 17.0489 | 17.0617 | 16.5949 | 15.6857 | 15.0669 | 88.8147 | 98.8086 | 96.6692 | 171.7707 | 327.8394 | 444.5857 |  |  |  | 88.8198 | 95.5697 | 824.7603 | 817.3041 | 821.323 | 845.9708 | 81.2578 | 716.5568 | 957.8743 | 72.2005 | 96.7523 | 983.6936 | 1140.0954 | 1021.2234 |  | 905.1626 | 928.0686 | 930.1738 | 852.0357 |  | 498.2235 | 738.7191 | 558.1492 | 749.0738 | 885.7306 | 1039.8931 | 1104.3262 | 55.497 | 433.1258 | 96.9204 | 642.2314 | 16.5632 | 51.5297 | 56.4274 | 82.646 | 64.9362 |  |  | 3.2372 | -1.6867 | 1.8543 | 0.6512 | 11.0647 | 10.033 | 20.1195 | -3.8929 | 22.3572 | 60.9434 | 190.62 | -0.00021356 | -0.0002497 | -0.00059962 | 258.6282 | 37.1702 | 18.4207 | 17.0652 | 16.894 | 15.9936 | 15.3918 | 19.3287 | 17.3345 | 17.3318 | 17.4262 | 17.1604 | 16.3764 | 15.2527 | 873.5 | 660.0885 | 562.6351 | 320.7647 | 257.5373 | 867.6418 | 500.6556 | 84.873 | 83.2574 | 84.4291 | 101.7835 | 97.3322 | 104.7226 |  |  |  | 922.4567 | 818.8934 | 823.909 | 821.7302 | 126.121 | 44.3885 | 1011.9594 |  |  | 1023.0038 |  |  | 67.7779 | 94.0548 | 827.7225 | 76.5363 | 832.4412 | 937.1491 | 1031.102 | 786.9351 | 1010.6001 | 983.248 | 957.5215 |  | 1232.3205 | 863.913 | 1138.0476 | 789.4738 | 1030.1508 | 878.9465 |  | 884.2338 |  |  | 1010.3803 | 1020.5107 | 1020.062 | [6 empty] | 808.0699 |  |  | 691.3638 |  |  | 1085.2742 | 1228.2557 | 1158.6003 | 920.0947 | 1192.9822 | 1202.2846 | 1042.4149 | 1239.6145 | 1361.4479 | 1167.9596 | 1245.8466 | 1060.0263 | 1220.9677 | 1132.9706 | 1224.129 | 910.8124 | 1106.901 | 1127.5838 | 828.3496 | 908.0937 | 1003.6008 | 1024.6917 | 1142.0693 | 1155.6934 | 1026.3039 | 1142.2366 | 843.531 | 989.4133 | 1090.6937 | 1220.7674 | 0.36728 | 0.31453 | 9.1785 | 8.7129 | -40.0246 | 3.1184 | 9591.94 | 0.27 | 4.1946 | -2.8791 | 3.0187 | 1.7889 | 8.3999 | 7.9988 | 11.327 | 298.8874 | 232.4863 | 170.2773 | 95.3795 | 13.4421 | 234.1812 | 118.6587
42810.4619 | 1889 | 18.1004 | 17.7071 | 17.823 | 17.8805 | 17.2325 | 16.3029 | 18.5686 | 21.6461 | 17.2411 | 17.0497 | 17.0565 | 16.5967 | 15.6859 | 15.0612 | 88.8973 | 98.8821 | 96.6401 | 173.0741 | 328.7231 | 446.5173 |  |  |  | 88.8558 | 95.5767 | 824.3813 | 816.5974 | 820.755 | 844.8706 | 81.2744 | 718.3983 | 956.588 | 72.316 | 96.7529 | 981.0072 | 1139.7356 | 1024.3197 |  | 910.6397 | 926.7011 | 928.5489 | 838.7765 |  | 498.8003 | 739.0854 | 559.753 | 748.829 | 877.5372 | 1035.1113 | 1100.6674 | 57.8285 | 433.1326 | 100.3535 | 643.0795 | 16.6049 | 51.5045 | 56.4367 | 82.7609 | 65.2256 |  |  | 2.9717 | -2.403 | 1.6913 | -0.28847 | 10.769 | 10.1152 | 19.4781 | -4.7294 | 21.5144 | 59.1563 | 193.4035 | -0.00020535 | -0.00022013 | -0.00060455 | 259.8434 | 37.2481 | 18.4232 | 17.0707 | 16.8973 | 15.9935 | 15.3872 | 19.3392 | 17.3446 | 17.3294 | 17.4289 | 17.1593 | 16.3767 | 15.2517 | 893.1994 | 677.0746 | 572.596 | 323.0105 | 255.4746 | 869.5184 | 502.76 | 84.8941 | 83.2637 | 84.4447 | 101.7784 | 97.3544 | 104.7295 |  |  |  | 922.1014 | 816.1909 | 821.3665 | 819.1392 | 120.4097 | 46.1551 | 1011.2049 |  |  | 1024.1279 |  |  | 67.8936 | 94.1154 | 827.3345 | 76.5918 | 831.7664 | 937.936 | 1030.4491 | 787.551 | 1011.3824 | 982.3756 | 959.1849 |  | 1231.0776 | 864.4598 | 1137.3606 | 789.6853 | 1028.907 | 879.3725 |  | 885.0884 |  |  | 1013.5286 | 1022.7115 | 1023.1719 | [6 empty] | 808.7558 |  |  | 693.7207 |  |  | 1077.5243 | 1233.8376 | 1161.2707 | 924.485 | 1191.4693 | 1199.3751 | 1041.3129 | 1239.7665 | 1363.3996 | 1161.0817 | 1250.6134 | 1057.9655 | 1218.6188 | 1134.2095 | 1225.0328 | 912.7389 | 1103.7565 | 1129.1671 | 827.4095 | 908.6049 | 1003.5135 | 1023.1282 | 1141.0763 | 1156.6765 | 1023.2695 | 1141.6739 | 844.8129 | 987.7139 | 1088.1687 | 1219.7688 | 0.45241 | 0.30099 | 9.1205 | 8.7449 | -39.984 | 3.1185 | 9689.02 | 0.28 | 4.0169 | -3.437 | 2.8835 | -1.1909 | 8.2718 | 8.0168 | 11.1247 | 297.8461 | 232.0145 | 169.6133 | 94.0326 | 12.7912 | 234.3093 | 118.5832
42810.4619 | 1890 | 18.1079 | 17.6986 | 17.8205 | 17.8723 | 17.2271 | 16.2987 | 18.581 | 21.6785 | 17.2388 | 17.0439 | 17.0538 | 16.5952 | 15.6858 | 15.0642 | 88.9672 | 98.9621 | 96.631 | 174.3783 | 329.6103 | 448.4917 |  |  |  | 88.8703 | 95.586 | 823.7929 | 816.0141 | 820.1706 | 844.1644 | 81.3027 | 720.5835 | 954.5138 | 72.4177 | 96.7722 | 977.9004 | 1139.6195 | 1026.063 |  | 909.1703 | 925.678 | 928.0336 | 834.896 |  | 499.7817 | 738.3671 | 561.2446 | 748.063 | 868.5929 | 1031.4086 | 1098.9477 | 57.2023 | 433.0586 | 98.1276 | 643.3989 | 16.5959 | 51.4535 | 56.4678 | 82.8286 | 65.5058 |  |  | 3.0184 | -1.8556 | 1.5395 | -0.6236 | 10.8439 | 9.5146 | 18.9117 | -4.1768 | 20.8354 | 58.3574 | 189.2205 | -0.00019713 | -0.00024477 | -0.00061112 | 261.156 | 37.3394 | 18.4399 | 17.0715 | 16.898 | 15.9864 | 15.3919 | 19.3518 | 17.3425 | 17.3315 | 17.4289 | 17.1676 | 16.3748 | 15.2625 | 893.7681 | 684.3632 | 586.6557 | 333.5121 | 251.7124 | 870.9407 | 504.8583 | 84.9183 | 83.2621 | 84.4394 | 101.7935 | 97.3706 | 104.7443 |  |  |  | 921.9642 | 814.0227 | 819.6265 | 818.17 | 96.8759 | 39.6114 | 1012.0738 |  |  | 1024.8583 |  |  | 67.9911 | 94.1727 | 826.3906 | 76.6677 | 832.0008 | 937.0688 | 1031.4436 | 788.8886 | 1011.0521 | 981.4958 | 960.6102 |  | 1237.2244 | 864.478 | 1136.6919 | 789.6873 | 1027.6978 | 878.9919 |  | 884.2883 |  |  | 1013.9305 | 1022.3103 | 1023.4056 | [6 empty] | 809.7887 |  |  | 695.7771 |  |  | 1075.4845 | 1235.3453 | 1165.4721 | 927.6464 | 1189.588 | 1198.8022 | 1041.739 | 1239.7405 | 1349.279 | 1167.9476 | 1251.8321 | 1055.808 | 1218.5479 | 1134.939 | 1226.3902 | 911.2717 | 1101.3956 | 1130.5065 | 827.818 | 908.4698 | 1003.3065 | 1022.2279 | 1141.2235 | 1156.1031 | 1020.4543 | 1141.3059 | 845.1204 | 985.123 | 1086.6294 | 1219.1012 | 0.29351 | 0.28552 | 9.0648 | 8.7724 | -39.9957 | 3.1184 | 9778.28 | 0.39 | 4.0471 | -3.0192 | 2.7501 | -1.7503 | 8.2888 | 7.7641 | 10.9462 | 302.7513 | 231.5701 | 168.9751 | 94.6096 | 11.6854 | 234.3396 | 118.5532
42810.4619 | 1891 | 18.1107 | 17.703 | 17.8248 | 17.874 | 17.2296 | 16.3005 | 18.591 | 21.7124 | 17.2452 | 17.0441 | 17.062 | 16.6015 | 15.6831 | 15.0695 | 89.0485 | 99.0135 | 96.5961 | 175.6856 | 330.5174 | 450.4782 |  |  |  | 88.8987 | 95.5977 | 824.1247 | 816.2554 | 820.5196 | 844.7162 | 81.333 | 721.8824 | 953.8043 | 72.5398 | 96.7951 | 975.8392 | 1139.4591 | 1026.2846 |  | 910.3273 | 925.3163 | 927.119 | 839.7298 |  | 498.5207 | 738.0365 | 561.6716 | 747.4014 | 867.1495 | 1029.1471 | 1097.3854 | 57.9575 | 432.9426 | 97.4938 | 643.2084 | 16.6016 | 51.3619 | 56.5051 | 82.9675 | 65.7243 |  |  | 3.2221 | -1.0822 | 1.4482 | -0.6282 | 10.5633 | 9.3983 | 19.4183 | -2.7725 | 19.1259 | 57.9413 | 190.7241 | -0.00019713 | -0.00022835 | -0.00057662 | 262.3766 | 37.4254 | 18.444 | 17.0663 | 16.8982 | 15.9784 | 15.3934 | 19.349 | 17.348 | 17.3297 | 17.4219 | 17.1654 | 16.3781 | 15.2595 | 871.7776 | 660.5281 | 573.8259 | 330.4338 | 265.7233 | 869.5506 | 505.7989 | 84.9406 | 83.2732 | 84.4539 | 101.7856 | 97.3961 | 104.7763 |  |  |  | 921.9967 | 813.2914 | 819.3278 | 818.717 | 81.7244 | 34.7954 | 1011.8351 |  |  | 1023.337 |  |  | 68.0651 | 94.1944 | 826.589 | 76.7284 | 831.6928 | 937.6387 | 1032.824 | 792.8268 | 1010.4102 | 981.4431 | 961.3326 |  | 1232.9217 | 864.194 | 1135.7203 | 790.0208 | 1027.422 | 879.0805 |  | 884.2278 |  |  | 1015.4845 | 1024.1578 | 1024.6633 | [6 empty] | 812.5524 |  |  | 699.8464 |  |  | 1070.3849 | 1235.8866 | 1170.6945 | 927.2204 | 1188.3103 | 1199.8858 | 1039.8153 | 1238.814 | 1344.1743 | 1161.1147 | 1251.6289 | 1053.7279 | 1220.1859 | 1136.1875 | 1225.9191 | 910.2857 | 1099.0336 | 1131.1276 | 829.0313 | 908.7335 | 1003.5877 | 1021.4376 | 1141.5264 | 1156.2634 | 1020.8352 | 1139.9215 | 845.158 | 985.2248 | 1087.5294 | 1219.3454 | 0.4942 | 0.27708 | 9.0099 | 8.7933 | -40.0418 | 3.1184 | 9841.77 | 0.34 | 4.1824 | -2.3053 | 2.6668 | -1.7564 | 8.1738 | 7.7099 | 11.0823 | 299.2638 | 230.9341 | 168.8206 | 96.4272 | 13.3161 | 234.0983 | 118.5514
42810.4619 | 1892 | 18.1146 | 17.7003 | 17.8376 | 17.8849 | 17.238 | 16.3087 | 18.5957 | 21.7456 | 17.246 | 17.0501 | 17.0667 | 16.5988 | 15.6935 | 15.0742 | 89.1284 | 98.7855 | 96.5666 | 176.9842 | 331.4468 | 452.4861 |  |  |  | 88.9282 | 95.6201 | 825.0784 | 816.9252 | 821.3454 | 845.9034 | 81.353 | 723.2632 | 953.6853 | 72.6517 | 96.8177 | 979.4493 | 1139.3654 | 1027.9947 |  | 916.8652 | 924.9134 | 926.5705 | 847.1848 |  | 497.5761 | 737.8661 | 561.2379 | 747.1689 | 868.3582 | 1029.2068 | 1095.8721 | 59.5035 | 432.7581 | 97.3713 | 643.1708 | 16.6396 | 51.3171 | 56.5486 | 83.1444 | 65.9696 |  |  | 3.525 | -0.99216 | 1.6151 | -0.4245 | 10.3714 | 9.7755 | 19.4374 | -3.4132 | 16.6868 | 58.199 | 191.319 | -0.00017742 | -0.00023656 | -0.00058319 | 263.5612 | 37.5125 | 18.453 | 17.0706 | 16.8954 | 15.9861 | 15.3943 | 19.3547 | 17.3439 | 17.3303 | 17.4241 | 17.1605 | 16.3786 | 15.2589 | 834.9604 | 631.2442 | 538.059 | 323.7742 | 259.2623 | 866.1662 | 505.828 | 84.9692 | 83.2848 | 84.4735 | 101.7875 | 97.4239 | 104.8072 |  |  |  | 921.9787 | 814.065 | 819.9848 | 819.1391 | 76.7255 | 33.4541 | 1010.8978 |  |  | 1023.9441 |  |  | 68.1793 | 94.2503 | 827.3978 | 76.7952 | 832.2752 | 937.7922 | 1039.9089 | 794.507 | 1010.1123 | 982.721 | 961.7437 |  | 1225.3025 | 864.1652 | 1135.433 | 788.7044 | 1026.0739 | 879.465 |  | 884.0765 |  |  | 1018.6574 | 1028.0062 | 1028.6487 | [6 empty] | 813.3618 |  |  | 700.8264 |  |  | 1063.601 | 1226.197 | 1170.3309 | 927.9045 | 1188.5992 | 1201.6362 | 1037.9606 | 1236.4021 | 1355.9012 | 1157.6929 | 1246.5955 | 1051.7161 | 1219.9491 | 1133.4653 | 1224.3507 | 910.4731 | 1097.3113 | 1131.917 | 829.8673 | 910.3646 | 1004.5994 | 1019.9006 | 1142.2785 | 1159.9568 | 1020.4163 | 1137.2951 | 845.0298 | 987.0023 | 1090.3971 | 1220.898 | 0.66138 | 0.26206 | 8.956 | 8.8202 | -40.0245 | 3.1184 | 9854.94 | 0.28 | 4.3769 | -2.2072 | 2.8161 | -1.4437 | 8.0994 | 7.8632 | 11.0879 | 293.1821 | 230.7448 | 168.1481 | 99.0018 | 17.2965 | 233.8287 | 118.5322
42810.4619 | 1893 | 18.1185 | 17.7029 | 17.8229 | 17.8812 | 17.2261 | 16.2986 | 18.5935 | 21.7664 | 17.244 | 17.0444 | 17.0594 | 16.5884 | 15.6891 | 15.072 | 89.1727 | 98.859 | 96.5282 | 178.2824 | 332.3657 | 454.4938 |  |  |  | 88.9652 | 95.6509 | 826.0559 | 818.0898 | 822.387 | 847.2486 | 81.378 | 725.0908 | 952.6823 | 72.7418 | 96.8394 | 981.7084 | 1139.5802 | 1025.0818 |  | 917.7325 | 923.4363 | 926.2867 | 850.4869 |  | 497.5561 | 737.6589 | 560.7124 | 748.5556 | 864.4693 | 1027.0338 | 1096.2358 | 60.1783 | 432.4979 | 94.2523 | 643.0039 | 16.7044 | 51.3269 | 56.5932 | 83.3104 | 66.1995 |  |  | 3.2398 | -1.6512 | 2.0284 | -0.58089 | 10.8813 | 9.7137 | 20.1477 | -3.9475 | 14.8163 | 56.1022 | 190.4282 | -0.00024806 | -0.00020206 | -0.0005914 | 264.7715 | 37.5937 | 18.4607 | 17.077 | 16.889 | 15.9826 | 15.3963 | 19.3737 | 17.3518 | 17.3354 | 17.4239 | 17.165 | 16.3779 | 15.2671 | 800.1688 | 615.3589 | 514.4539 | 312.3714 | 255.8437 | 862.4703 | 505.6029 | 84.9874 | 83.2825 | 84.475 | 101.7883 | 97.4399 | 104.8257 |  |  |  | 921.4026 | 813.4614 | 818.9028 | 818.0422 | 98.347 | 35.4558 | 1009.6491 |  |  | 1023.5685 |  |  | 68.323 | 94.354 | 828.8456 | 76.8642 | 833.3687 | 934.8408 | 1035.677 | 790.5167 | 1010.9383 | 982.807 | 962.8276 |  | 1229.4584 | 864.4577 | 1135.1697 | 784.682 | 1024.5132 | 879.5983 |  | 883.2128 |  |  | 1020.6522 | 1029.3932 | 1030.9503 | [6 empty] | 810.5709 |  |  | 698.362 |  |  | 1077.5291 | 1218.4222 | 1168.2314 | 928.0239 | 1188.4561 | 1203.001 | 1037.6311 | 1237.6369 | 1371.6175 | 1166.9749 | 1241.5482 | 1049.0645 | 1222.275 | 1129.647 | 1224.4403 | 911.8352 | 1097.4258 | 1131.5361 | 828.5209 | 910.9471 | 1004.6034 | 1018.1239 | 1142.889 | 1163.4888 | 1019.4508 | 1138.1678 | 844.7486 | 988.058 | 1092.8174 | 1221.893 | 0.13423 | 0.24959 | 8.9092 | 8.8423 | -39.9495 | 3.1184 | 9775.98 | 0.37 | 4.1987 | -2.8471 | 3.1556 | -1.6887 | 8.2892 | 7.8318 | 11.2793 | 296.452 | 230.5625 | 167.4416 | 101.2232 | 19.8702 | 233.8803 | 118.3239
42810.462 | 1894 | 18.1252 | 17.6994 | 17.8256 | 17.8701 | 17.2279 | 16.2968 | 18.6008 | 21.8025 | 17.2401 | 17.045 | 17.0548 | 16.5895 | 15.6812 | 15.0626 | 89.1902 | 99.1111 | 96.4956 | 179.5819 | 333.2701 | 456.5251 |  |  |  | 88.9922 | 95.6656 | 826.3688 | 818.4861 | 822.7457 | 847.3535 | 81.3919 | 727.0541 | 950.1381 | 72.8475 | 96.8749 | 980.7412 | 1139.9585 | 1027.3774 |  | 914.9304 | 921.718 | 924.1268 | 847.567 |  | 496.3026 | 737.5966 | 560.713 | 749.3022 | 860.5187 | 1026.8818 | 1097.0963 | 61.3746 | 432.1441 | 96.0396 | 642.7348 | 16.7196 | 51.3434 | 56.6364 | 83.4854 | 66.2024 |  |  | 3.203 | -1.8116 | 2.0028 | -0.088054 | 10.0626 | 10.6685 | 19.557 | -4.1604 | 14.9996 | 57.9116 | 187.6333 | -0.0002267 | -0.00020042 | -0.00060126 | 265.9987 | 37.6858 | 18.4765 | 17.0692 | 16.8917 | 15.9909 | 15.4038 | 19.3828 | 17.355 | 17.3343 | 17.4214 | 17.1667 | 16.3784 | 15.2669 | 816.6835 | 633.8459 | 531.5404 | 312.5663 | 252.493 | 861.0083 | 506.0008 | 85.0098 | 83.2764 | 84.4736 | 101.8015 | 97.4477 | 104.8433 |  |  |  | 921.0624 | 811.9496 | 817.3109 | 817.0429 | 111.2775 | 49.7917 | 1010.6179 |  |  | 1026.1807 |  |  | 68.4129 | 94.3925 | 829.3843 | 76.9215 | 834.7651 | 933.2081 | 1033.6422 | 788.4098 | 1012.6756 | 984.1132 | 962.8368 |  | 1232.5162 | 864.165 | 1135.3062 | 782.82 | 1023.5317 | 879.3684 |  | 882.6258 |  |  | 1019.0906 | 1025.9438 | 1028.0287 | [6 empty] | 807.915 |  |  | 696.4957 |  |  | 1091.3554 | 1222.1398 | 1167.0984 | 929.8378 | 1187.2254 | 1202.2181 | 1038.2411 | 1239.3461 | 1376.2625 | 1176.7051 | 1240.3944 | 1047.2332 | 1225.1149 | 1127.5238 | 1224.4541 | 911.9867 | 1099.0667 | 1131.4096 | 828.0184 | 911.1588 | 1004.9268 | 1018.1239 | 1143.7934 | 1165.5314 | 1017.9381 | 1138.9853 | 845.1243 | 989.9533 | 1093.1674 | 1221.409 | 0.55968 | 0.23552 | 8.8655 | 8.8665 | -39.9192 | 3.1184 | 9671.63 | 0.17 | 4.175 | -2.9821 | 3.1355 | -0.65745 | 7.9707 | 8.2072 | 11.1121 | 298.8967 | 230.6609 | 166.9802 | 98.7412 | 18.0586 | 234.2139 | 118.2107
42810.462 | 1895 | 18.1334 | 17.7001 | 17.8198 | 17.878 | 17.2288 | 16.2952 | 18.6025 | 21.8421 | 17.2506 | 17.0451 | 17.0646 | 16.603 | 15.696 | 15.0666 | 89.2378 | 99.1524 | 96.4767 | 180.8868 | 334.2056 | 458.5676 |  |  |  | 89.0144 | 95.6725 | 826.7646 | 818.8408 | 823.1701 | 847.6567 | 81.4237 | 729.0715 | 949.5328 | 72.9537 | 96.9077 | 984.2371 | 1139.9123 | 1025.9221 |  | 919.569 | 921.885 | 923.8453 | 852.6422 |  | 494.8315 | 737.0719 | 561.5166 | 747.6746 | 866.3373 | 1028.7678 | 1095.8319 | 62.3525 | 431.6724 | 100.303 | 642.6437 | 16.7423 | 51.3514 | 56.6591 | 83.6361 | 65.8715 |  |  | 3.3311 | -1.8122 | 2.0363 | 0.030886 | 10.8643 | 9.5698 | 20.3199 | -3.1064 | 12.6996 | 56.0815 | 187.0056 | -0.00019221 | -0.00022999 | -0.00057826 | 267.2349 | 37.775 | 18.4869 | 17.0757 | 16.9059 | 16.0001 | 15.4132 | 19.3939 | 17.3564 | 17.3323 | 17.4242 | 17.1622 | 16.3816 | 15.274 | 833.8646 | 660.0748 | 571.9591 | 336.5417 | 274.1875 | 860.5097 | 507.5701 | 85.0444 | 83.2912 | 84.5033 | 101.8185 | 97.4821 | 104.8992 |  |  |  | 921.3876 | 811.4099 | 817.1784 | 817.1661 | 99.2996 | 41.8295 | 1012.0906 |  |  | 1027.2902 |  |  | 68.5076 | 94.4022 | 829.2554 | 77.0063 | 834.9017 | 929.9623 | 1027.8021 | 788.5511 | 1012.0951 | 985.5734 | 961.6185 |  | 1231.0226 | 864.1721 | 1135.4735 | 782.719 | 1022.0496 | 879.0892 |  | 883.1448 |  |  | 1016.1887 | 1021.832 | 1024.2985 | [6 empty] | 808.4783 |  |  | 697.7157 |  |  | 1097.5633 | 1229.1607 | 1167.0004 | 927.7711 | 1184.763 | 1202.6616 | 1037.3321 | 1239.0023 | 1363.3955 | 1182.8802 | 1244.4987 | 1045.4432 | 1223.668 | 1131.4318 | 1224.5023 | 912.3927 | 1099.836 | 1130.1371 | 828.0251 | 912.2011 | 1006.4559 | 1018.9628 | 1143.121 | 1166.4733 | 1014.4537 | 1138.5637 | 845.6087 | 991.4266 | 1092.316 | 1220.7406 | 0.51654 | 0.22192 | 8.8424 | 8.9166 | -40.0338 | 3.1183 | 9592.8 | 0.28 | 4.2582 | -2.9818 | 3.1608 | 0.38927 | 8.2882 | 7.7787 | 11.3349 | 297.7345 | 230.7714 | 166.2102 | 96.6119 | 13.9108 | 234.0421 | 118.342
42810.462 | 1896 | 18.1342 | 17.708 | 17.8218 | 17.8808 | 17.2349 | 16.3081 | 18.6095 | 21.8758 | 17.2539 | 17.0484 | 17.0713 | 16.6043 | 15.6898 | 15.0709 | 89.2857 | 99.1136 | 96.4739 | 182.1993 | 335.144 | 460.5857 |  |  |  | 89.0295 | 95.669 | 826.6661 | 818.5318 | 822.975 | 847.302 | 81.4475 | 730.9002 | 950.8303 | 73.0628 | 96.9317 | 985.6686 | 1139.8963 | 1026.2323 |  | 921.7317 | 922.3471 | 925.0029 | 843.5101 |  | 494.4458 | 736.4686 | 562.9215 | 744.86 | 867.1554 | 1026.9066 | 1093.2712 | 62.7619 | 431.0416 | 106.4017 | 642.8943 | 16.7795 | 51.3144 | 56.6868 | 83.7901 | 65.5151 |  |  | 3.2549 | -0.98821 | 2.3057 | 0.69786 | 10.7302 | 9.809 | 19.3592 | -3.9928 | 8.9209 | 57.0789 | 188.9477 | -0.00021849 | -0.00015771 | -0.00062426 | 268.5074 | 37.8564 | 18.4918 | 17.0702 | 16.9009 | 15.9915 | 15.4125 | 19.3961 | 17.36 | 17.3307 | 17.415 | 17.169 | 16.3787 | 15.2721 | 836.102 | 662.4286 | 556.5933 | 329.3485 | 270.8321 | 859.1965 | 508.3877 | 85.0489 | 83.3015 | 84.5222 | 101.8185 | 97.499 | 104.9281 |  |  |  | 921.7324 | 812.2578 | 818.2661 | 818.5514 | 98.9505 | 35.5233 | 1011.7277 |  |  | 1026.1299 |  |  | 68.6081 | 94.3762 | 829.323 | 77.0551 | 834.4191 | 928.6332 | 1027.6623 | 791.6775 | 1012.9231 | 985.7886 | 960.0452 |  | 1229.8682 | 863.7954 | 1135.3625 | 785.1917 | 1021.4206 | 878.0369 |  | 882.5778 |  |  | 1012.7952 | 1017.7062 | 1020.7151 | [6 empty] | 811.2905 |  |  | 699.4156 |  |  | 1093.0752 | 1234.4538 | 1168.6277 | 925.4629 | 1183.3085 | 1202.902 | 1035.6499 | 1237.9322 | 1352.8619 | 1180.3853 | 1245.6236 | 1046.1014 | 1223.2416 | 1133.0596 | 1226.5121 | 911.6083 | 1098.1361 | 1126.756 | 828.0179 | 913.0699 | 1007.3396 | 1018.8535 | 1142.9854 | 1165.8111 | 1011.6023 | 1136.7727 | 845.4843 | 990.8516 | 1092.2724 | 1220.5907 | 0.60283 | 0.21272 | 8.8161 | 8.9697 | -40.0256 | 3.1184 | 9538.64 | 0.38 | 4.2086 | -2.2013 | 3.3624 | 1.8498 | 8.231 | 7.8697 | 11.0558 | 296.8561 | 230.7084 | 165.8143 | 95.7842 | 15.7973 | 234.2851 | 118.4464
42810.462 | 1897 | 18.1349 | 17.7057 | 17.8095 | 17.8718 | 17.2296 | 16.2987 | 18.6081 | 21.905 | 17.252 | 17.0484 | 17.059 | 16.5933 | 15.681 | 15.0657 | 89.325 | 99.0259 | 96.4626 | 183.5183 | 336.0757 | 462.6818 |  |  |  | 89.052 | 95.7004 | 827.7173 | 819.7583 | 824.2222 | 848.9992 | 81.4743 | 732.3767 | 951.8842 | 73.155 | 96.9736 | 982.6311 | 1140.1972 | 1025.5031 |  | 928.3991 | 921.7887 | 925.1838 | 837.6626 |  | 496.0628 | 737.0699 | 563.7016 | 743.9256 | 865.2744 | 1026.153 | 1093.4505 | 61.8966 | 430.6604 | 109.1189 | 643.2322 | 16.7822 | 51.2239 | 56.6984 | 83.9125 | 65.1041 |  |  | 3.3614 | -2.1349 | 2.3175 | -0.13931 | 10.0455 | 10.2078 | 19.8869 | -4.0368 | 8.8983 | 58.6138 | 190.6508 | -0.00021356 | -0.00021192 | -0.0006259 | 269.8317 | 37.9519 | 18.5011 | 17.0695 | 16.8998 | 15.9998 | 15.4096 | 19.4028 | 17.36 | 17.3463 | 17.4251 | 17.1619 | 16.3798 | 15.2706 | 846.0922 | 663.3674 | 544.3621 | 330.2909 | 273.1268 | 859.0773 | 509.242 | 85.0617 | 83.296 | 84.5259 | 101.8144 | 97.5122 | 104.97 |  |  |  | 922.2714 | 814.1908 | 820.2432 | 820.241 | 125.6931 | 55.0544 | 1012.0773 |  |  | 1023.746 |  |  | 68.6891 | 94.3654 | 829.6993 | 77.1176 | 834.3836 | 930.0062 | 1029.0643 | 792.6918 | 1011.7192 | 985.4709 | 962.4831 |  | 1229.0166 | 862.8302 | 1135.4082 | 788.2458 | 1023.3376 | 877.3466 |  | 881.9321 |  |  | 1013.6852 | 1019.6384 | 1022.1285 | [6 empty] | 813.059 |  |  | 702.8448 |  |  | 1085.1651 | 1223.4956 | 1168.9459 | 923.5981 | 1183.4416 | 1206.2614 | 1037.5736 | 1238.7727 | 1351.2903 | 1162.4435 | 1237.1718 | 1046.688 | 1223.4985 | 1133.1595 | 1228.5875 | 910.6621 | 1098.2216 | 1124.4612 | 829.6856 | 913.6038 | 1006.2648 | 1016.0863 | 1142.8433 | 1168.3936 | 1010.6915 | 1136.6147 | 845.4368 | 989.6918 | 1093.1572 | 1220.9774 | 0.41234 | 0.19858 | 8.7589 | 9.022 | -39.9914 | 3.1184 | 9475.89 | 0.28 | 4.2801 | -3.2364 | 3.372 | -0.82673 | 7.9617 | 8.0258 | 11.2023 | 296.1095 | 230.7655 | 166.7281 | 94.6217 | 17.344 | 234.6485 | 118.6231
42810.462 | 1898 | 18.1364 | 17.702 | 17.811 | 17.8666 | 17.2264 | 16.3002 | 18.6172 | 21.9396 | 17.2544 | 17.045 | 17.0541 | 16.5907 | 15.6853 | 15.0617 | 89.3659 | 99.1013 | 96.4647 | 184.8265 | 337.0902 | 464.826 |  |  |  | 89.0769 | 95.7012 | 828.6579 | 820.6232 | 825.0868 | 850.0262 | 81.504 | 734.0727 | 952.8439 | 73.2551 | 97.0229 | 980.7882 | 1140.4659 | 1024.4652 |  | 927.393 | 922.3475 | 926.1772 | 832.5875 |  | 497.7462 | 736.8581 | 564.1525 | 743.6797 | 863.8976 | 1026.9528 | 1096.2396 | 62.2004 | 430.6534 | 109.0567 | 643.1976 | 16.7895 | 51.1837 | 56.7217 | 84.0668 | 64.6776 |  |  | 3.3167 | -2.2426 | 1.9831 | -0.31673 | 10.7736 | 8.2996 | 19.7022 | -5.3491 | 9.3805 | 58.524 | 187.2955 | -0.00023163 | -0.0002612 | -0.00059305 | 271.2228 | 38.0365 | 18.5012 | 17.0684 | 16.89 | 15.9878 | 15.4023 | 19.4145 | 17.3578 | 17.3363 | 17.412 | 17.1564 | 16.3713 | 15.2655 | 884.553 | 677.5168 | 588.7977 | 346.1935 | 269.6865 | 860.8349 | 511.0863 | 85.0888 | 83.2979 | 84.5305 | 101.8054 | 97.5321 | 105.0291 |  |  |  | 922.8016 | 816.6124 | 822.4506 | 821.7816 | 107.8724 | 45.4061 | 1011.4516 |  |  | 1024.5228 |  |  | 68.8241 | 94.501 | 831.5135 | 77.183 | 834.982 | 929.2197 | 1028.7051 | 801.59 | 1011.3785 | 983.8422 | 963.1023 |  | 1228.3884 | 862.4461 | 1135.3927 | 797.9686 | 1027.927 | 876.5557 |  | 880.608 |  |  | 1014.3771 | 1020.4112 | 1022.4049 | [6 empty] | 822.1217 |  |  | 707.4877 |  |  | 1076.1309 | 1202.7081 | 1167.1339 | 922.7475 | 1182.0287 | 1209.6661 | 1042.749 | 1240.4772 | 1370.5667 | 1157.1721 | 1225.4984 | 1048.8446 | 1223.3702 | 1136.4701 | 1228.133 | 909.3791 | 1100.6404 | 1122.557 | 830.6399 | 914.1396 | 1004.7207 | 1016.9656 | 1143.3595 | 1170.4813 | 1011.7963 | 1138.5454 | 846.3309 | 990.2688 | 1095.2994 | 1220.8689 | 0.48091 | 0.18805 | 8.7376 | 9.0727 | -39.9783 | 3.1183 | 9466.77 | 0.28 | 4.2535 | -3.3167 | 3.1189 | -1.2464 | 8.2478 | 7.2391 | 11.1536 | 295.5922 | 230.7659 | 168.8659 | 91.1235 | 12.8126 | 234.969 | 118.8007
42810.462 | 1899 | 18.1352 | 17.6979 | 17.8224 | 17.8717 | 17.222 | 16.3017 | 18.6205 | 21.9816 | 17.256 | 17.0473 | 17.055 | 16.588 | 15.6917 | 15.0659 | 90.2372 | 99.1644 | 96.4807 | 186.1517 | 338.0492 | 466.9241 |  |  |  | 89.1176 | 95.7206 | 828.779 | 820.6875 | 825.1335 | 849.8518 | 81.5291 | 736.357 | 954.4226 | 73.336 | 97.0738 | 980.498 | 1140.4193 | 1025.0627 |  | 933.5101 | 922.6494 | 928.2065 | 837.4092 |  | 497.6691 | 736.7401 | 567.1595 | 739.4507 | 858.1589 | 1023.7224 | 1094.9886 | 63.0749 | 430.5705 | 106.2878 | 642.6753 | 16.7549 | 51.1719 | 56.7503 | 84.1971 | 64.4978 |  |  | 3.1557 | -1.3569 | 2.2788 | 0.33381 | 10.723 | 9.8983 | 19.8573 | -5.4864 | 12.9835 | 55.6054 | 186.1528 | -0.00021356 | -0.00019878 | -0.00058155 | 272.5213 | 38.126 | 18.5106 | 17.0735 | 16.8893 | 15.9905 | 15.4113 | 19.4219 | 17.3594 | 17.3347 | 17.421 | 17.1613 | 16.3787 | 15.2764 | 895.5126 | 686.0078 | 606.9525 | 349.2404 | 273.4765 | 862.1558 | 513.031 | 85.1048 | 83.3101 | 84.5429 | 101.804 | 97.5536 | 105.0857 |  |  |  | 923.3855 | 818.752 | 824.3177 | 822.9527 | 114.0884 | 49.602 | 1010.6545 |  |  | 1022.4963 |  |  | 68.9063 | 94.4956 | 831.5904 | 77.2527 | 834.7864 | 931.0679 | 1029.0365 | 802.5771 | 1010.5456 | 980.8609 | 963.0276 |  | 1229.17 | 861.9295 | 1135.2907 | 803.9149 | 1031.8809 | 875.9759 |  | 880.2855 |  |  | 1014.7979 | 1019.8952 | 1022.8422 | [6 empty] | 824.9407 |  |  | 707.3251 |  |  | 1076.7565 | 1192.3558 | 1169.5887 | 922.3598 | 1182.6472 | 1209.4093 | 1043.5818 | 1239.7789 | 1342.2424 | 1155.2013 | 1216.6063 | 1049.4428 | 1225.223 | 1137.5579 | 1227.7055 | 909.4824 | 1102.8263 | 1121.3738 | 832.3583 | 915.8036 | 1004.3317 | 1017.9509 | 1144.0763 | 1169.9623 | 1016.3018 | 1137.7723 | 847.1403 | 992.1371 | 1097.9526 | 1220.9993 | 0.48476 | 0.17974 | 8.7143 | 9.1155 | -40.0032 | 3.1183 | 9484.07 | 0.37 | 4.1486 | -2.5797 | 3.3431 | 1.2795 | 8.2181 | 7.8958 | 11.1834 | 296.2166 | 230.7128 | 170.7947 | 90.4901 | 11.225 | 234.8039 | 119.011
42810.462 | 1900 | 18.1293 | 17.6961 | 17.8144 | 17.8626 | 17.2203 | 16.2971 | 18.6232 | 22.022 | 17.2515 | 17.0495 | 17.0591 | 16.5889 | 15.6855 | 15.0706 | 90.8127 | 99.1206 | 96.4419 | 187.5105 | 339.0612 | 468.9537 |  |  |  | 89.1429 | 95.7266 | 827.5506 | 819.2863 | 823.806 | 847.5102 | 81.5641 | 737.5317 | 955.7315 | 73.4365 | 97.1402 | 980.7903 | 1140.1023 | 1023.4639 |  | 925.4519 | 923.6027 | 929.7926 | 840.6733 |  | 497.4412 | 736.5445 | 570.9986 | 739.4256 | 863.8632 | 1023.8716 | 1094.8181 | 63.7942 | 430.374 | 104.5174 | 641.7897 | 16.7081 | 51.1451 | 56.7965 | 84.2935 | 64.4503 |  |  | 3.3522 | -1.5763 | 2.5488 | 0.07557 | 10.7874 | 9.1262 | 19.5373 | -3.933 | 8.6152 | 56.011 | 183.3781 | -0.00025299 | -0.00022342 | -0.0005914 | 273.774 | 38.2131 | 18.5218 | 17.0698 | 16.8917 | 15.986 | 15.4134 | 19.4229 | 17.3604 | 17.339 | 17.4192 | 17.1655 | 16.3754 | 15.2804 | 896.8057 | 688.0912 | 615.0717 | 354.9522 | 269.7287 | 863.3464 | 515.2356 | 85.1354 | 83.3073 | 84.5643 | 101.8093 | 97.5827 | 105.1631 |  |  |  | 924.1633 | 821.4009 | 826.301 | 824.2566 | 105.1049 | 41.5137 | 1008.3671 |  |  | 1021.2138 |  |  | 68.9897 | 94.5296 | 830.3796 | 77.2844 | 835.195 | 930.9337 | 1027.6033 | 800.7116 | 1010.4579 | 977.8729 | 963.3903 |  | 1229.6157 | 861.4988 | 1136.0232 | 806.0806 | 1031.961 | 874.8663 |  | 878.4494 |  |  | 1014.6788 | 1019.9691 | 1022.5675 | [6 empty] | 823.1594 |  |  | 710.7959 |  |  | 1087.7815 | 1196.9852 | 1166.7108 | 918.1426 | 1181.8158 | 1206.836 | 1043.6853 | 1237.851 | 1348.0601 | 1158.941 | 1221.1556 | 1041.2377 | 1220.8482 | 1139.3408 | 1227.1317 | 906.7947 | 1099.224 | 1120.6564 | 834.3287 | 917.0426 | 1003.5438 | 1020.7346 | 1143.278 | 1168.6209 | 1013.014 | 1136.4245 | 847.9401 | 994.7386 | 1091.3944 | 1217.2678 | 0.29043 | 0.16902 | 8.6573 | 9.1556 | -40.0321 | 3.1183 | 9510.67 | 0.37 | 4.2714 | -2.7803 | 3.5354 | 0.60875 | 8.2433 | 7.582 | 11.0936 | 296.5618 | 231.2096 | 170.7771 | 90.8745 | 10.8118 | 234.5015 | 119.2989
42810.462 | 1901 | 18.1412 | 17.7035 | 17.8271 | 17.8767 | 17.2347 | 16.3019 | 18.6364 | 22.0619 | 17.2636 | 17.0476 | 17.0642 | 16.5982 | 15.6909 | 15.0766 | 91.0851 | 99.1365 | 96.383 | 188.8457 | 340.0397 | 470.8351 |  |  |  | 89.165 | 95.7494 | 825.9487 | 817.5839 | 822.1486 | 845.2755 | 81.5849 | 738.8031 | 955.2188 | 73.5596 | 97.2154 | 979.4639 | 1139.9771 | 1021.3063 |  | 911.0605 | 923.8237 | 929.6651 | 848.2671 |  | 496.5923 | 737.2486 | 572.7067 | 740.5827 | 864.0907 | 1022.9615 | 1093.3221 | 63.4076 | 430.1863 | 104.0058 | 640.9283 | 16.6651 | 51.1063 | 56.8185 | 84.4083 | 64.4383 |  |  | 2.9829 | -1.9575 | 1.966 | -0.16165 | 10.9812 | 10.3701 | 21.1091 | -4.6493 | 8.8491 | 56.8626 | 187.6464 | -0.0002267 | -0.00022835 | -0.00058155 | 274.9808 | 38.298 | 18.5287 | 17.0739 | 16.8901 | 15.9806 | 15.413 | 19.4334 | 17.3646 | 17.3337 | 17.4192 | 17.1674 | 16.3783 | 15.2788 | 879.882 | 681.8902 | 596.5725 | 356.8857 | 267.1325 | 862.9721 | 516.4817 | 85.1609 | 83.321 | 84.5734 | 101.8187 | 97.615 | 105.2134 |  |  |  | 924.8165 | 822.9991 | 827.3998 | 824.7942 | 101.6718 | 44.027 | 1007.9131 |  |  | 1020.7046 |  |  | 69.1023 | 94.6079 | 828.3337 | 77.3531 | 835.6274 | 930.6651 | 1026.0952 | 806.7665 | 1008.3614 | 975.8279 | 962.6962 |  | 1227.9862 | 860.9082 | 1135.3004 | 814.745 | 1032.3713 | 874.5831 |  | 878.4772 |  |  | 1013.901 | 1019.8092 | 1021.7644 | [6 empty] | 829.0497 |  |  | 722.7751 |  |  | 1087.5491 | 1199.8534 | 1167.6654 | 915.7246 | 1178.5044 | 1205.444 | 1042.4629 | 1235.9461 | 1350.2597 | 1162.2323 | 1222.5832 | 1040.2952 | 1219.6697 | 1134.1533 | 1224.1343 | 906.3806 | 1098.4631 | 1120.0785 | 835.404 | 919.3246 | 1003.4316 | 1021.1485 | 1140.2879 | 1168.4801 | 1009.2438 | 1135.5077 | 848.5486 | 996.8016 | 1086.6898 | 1214.1485 | 0.54948 | 0.15796 | 8.6359 | 9.1975 | -39.979 | 3.1183 | 9545.79 | 0.27 | 4.0252 | -3.0993 | 3.106 | -0.89064 | 8.3141 | 8.0794 | 11.5272 | 295.2836 | 230.7475 | 170.7547 | 92.5888 | 13.1446 | 234.2069 | 119.5566
42810.462 | 1902 | 18.1485 | 17.7107 | 17.806 | 17.8742 | 17.2376 | 16.3076 | 18.6372 | 22.1103 | 17.2635 | 17.0584 | 17.0626 | 16.5995 | 15.6898 | 15.0788 | 91.2015 | 98.8836 | 96.3442 | 190.1458 | 341.0689 | 472.699 |  |  |  | 89.1924 | 95.758 | 824.1555 | 815.5556 | 820.1729 | 842.4981 | 81.6058 | 740.6047 | 955.5581 | 73.6541 | 97.2893 | 978.117 | 1140.3918 | 1020.2399 |  | 905.2725 | 923.6924 | 929.9885 | 837.6826 |  | 496.4915 | 738.3978 | 572.8155 | 742.2682 | 863.5495 | 1025.4314 | 1096.8221 | 63.3139 | 430.0306 | 101.8486 | 640.6085 | 16.6256 | 51.1189 | 56.8046 | 84.5113 | 64.6058 |  |  | 3.1761 | -1.8267 | 2.1526 | 0.62032 | 11.1324 | 10.8847 | 20.956 | -3.8601 | 10.6913 | 57.8583 | 187.1648 | -0.00022835 | -0.00020699 | -0.00058647 | 276.1633 | 38.3888 | 18.5275 | 17.0736 | 16.8943 | 15.9806 | 15.4096 | 19.4362 | 17.3627 | 17.3242 | 17.4186 | 17.1643 | 16.37 | 15.2738 | 868.1273 | 687.7402 | 594.6826 | 357.6042 | 268.8581 | 862.3427 | 518.0673 | 85.1862 | 83.321 | 84.5825 | 101.8193 | 97.638 | 105.2933 |  |  |  | 925.3627 | 824.0402 | 828.1612 | 825.2627 | 107.9253 | 44.6625 | 1006.2355 |  |  | 1018.8938 |  |  | 69.2295 | 94.6369 | 826.1963 | 77.4132 | 836.0759 | 931.2012 | 1028.4754 | 814.2221 | 1008.8581 | 978.8931 | 964.221 |  | 1225.6457 | 860.9424 | 1135.367 | 822.6702 | 1034.6316 | 874.8456 |  | 878.2077 |  |  | 1012.2616 | 1020.2534 | 1021.5997 | [6 empty] | 836.2144 |  |  | 732.0361 |  |  | 1089.5757 | 1206.5419 | 1165.6436 | 915.4541 | 1177.6142 | 1204.841 | 1037.3273 | 1233.8844 | 1350.569 | 1171.5715 | 1230.8068 | 1039.6022 | 1218.0229 | 1126.5302 | 1223.6442 | 907.9917 | 1096.7325 | 1122.1035 | 833.4634 | 920.1863 | 1002.8321 | 1019.9917 | 1139.4151 | 1168.479 | 1009.5932 | 1135.6933 | 848.3722 | 996.0501 | 1087.9869 | 1214.5486 | 0.25172 | 0.14965 | 8.6146 | 9.2436 | -40.0666 | 3.1183 | 9566.28 | 0.31 | 4.1483 | -2.9957 | 3.2519 | 1.7457 | 8.3791 | 8.2853 | 11.4962 | 293.3848 | 230.7907 | 171.741 | 93.6158 | 13.7083 | 234.778 | 119.7719
42810.4621 | 1903 | 18.1465 | 17.7006 | 17.8158 | 17.8626 | 17.2254 | 16.2975 | 18.6361 | 22.1308 | 17.259 | 17.0395 | 17.0596 | 16.5943 | 15.6846 | 15.0685 | 91.4722 | 99.1274 | 96.3001 | 191.4673 | 342.0454 | 474.6686 |  |  |  | 89.2197 | 95.7756 | 823.1413 | 814.499 | 819.1403 | 841.081 | 81.6456 | 743.9718 | 955.5123 | 73.762 | 97.3585 | 977.6029 | 1139.8391 | 1019.8615 |  | 906.1636 | 923.8552 | 929.1175 | 843.4455 |  | 496.697 | 739.2139 | 573.9921 | 743.7517 | 868.3996 | 1029.3061 | 1099.1684 | 62.715 | 429.9103 | 101.11 | 640.2171 | 16.6016 | 51.1727 | 56.7927 | 84.6147 | 64.7304 |  |  | 3.1209 | -1.7938 | 1.5894 | -0.14128 | 10.8485 | 8.6722 | 18.5266 | -4.4784 | 9.5862 | 59.4901 | 188.0516 | -0.00023327 | -0.00022506 | -0.00060947 | 277.3615 | 38.4789 | 18.5478 | 17.0838 | 16.8917 | 15.988 | 15.4159 | 19.4515 | 17.3656 | 17.3371 | 17.4247 | 17.1629 | 16.3738 | 15.2804 | 871.6913 | 681.8849 | 578.3376 | 359.498 | 264.4647 | 863.3922 | 519.6802 | 85.2029 | 83.3337 | 84.5835 | 101.8181 | 97.6733 | 105.381 |  |  |  | 925.7112 | 824.8802 | 828.8179 | 825.7551 | 131.1126 | 57.0088 | 1007.1751 |  |  | 1020.4631 |  |  | 69.3664 | 94.7122 | 824.9654 | 77.483 | 838.9277 | 931.3349 | 1035.5572 | 822.9149 | 1010.4494 | 980.0035 | 966.9223 |  | 1227.3675 | 860.5756 | 1135.7532 | 834.509 | 1040.4793 | 874.6354 |  | 877.7921 |  |  | 1015.2282 | 1022.659 | 1023.9227 | [6 empty] | 844.9279 |  |  | 739.9168 |  |  | 1101.7111 | 1214.9124 | 1166.5531 | 918.1736 | 1179.6352 | 1201.6287 | 1037.0057 | 1233.6334 | 1358.2621 | 1175.7476 | 1236.9421 | 1041.8988 | 1218.2911 | 1131.0008 | 1221.9279 | 911.0864 | 1098.5375 | 1123.8822 | 831.8955 | 919.2163 | 1003.7435 | 1017.8827 | 1138.5655 | 1167.3964 | 1011.8183 | 1137.6469 | 848.2358 | 994.9148 | 1089.391 | 1212.9019 | 0.27387 | 0.142 | 8.5928 | 9.2879 | -40.0702 | 3.1184 | 9534.88 | 0.3 | 4.1095 | -2.9698 | 2.7955 | -0.83344 | 8.2839 | 7.4065 | 10.8255 | 294.6746 | 231.0564 | 174.561 | 93.6853 | 15.8854 | 234.2487 | 119.904
42810.4621 | 1904 | 18.1572 | 17.7011 | 17.8319 | 17.874 | 17.2361 | 16.3127 | 18.6563 | 22.1813 | 17.2615 | 17.0459 | 17.0576 | 16.5954 | 15.689 | 15.0738 | 91.6283 | 99.0727 | 96.3013 | 192.7864 | 342.9869 | 476.597 |  |  |  | 89.2366 | 95.7807 | 822.4676 | 813.7948 | 818.4492 | 840.3158 | 81.6703 | 746.4212 | 956.5013 | 73.8361 | 97.4275 | 976.9598 | 1139.3248 | 1019.6224 |  | 907.7293 | 924.1818 | 928.477 | 836.4197 |  | 495.5312 | 739.6245 | 574.6664 | 743.6432 | 872.4345 | 1031.2567 | 1098.457 | 62.5511 | 429.7943 | 100.8046 | 639.8613 | 16.5532 | 51.1975 | 56.7811 | 84.7406 | 64.8623 |  |  | 3.0368 | -1.9772 | 1.9673 | 0.68537 | 10.5015 | 9.9588 | 19.8218 | -4.6184 | 9.6631 | 59.0443 | 186.1214 | -0.00024806 | -0.00021685 | -0.00059469 | 278.676 | 38.574 | 18.5529 | 17.083 | 16.8924 | 15.9932 | 15.4103 | 19.4552 | 17.3617 | 17.3366 | 17.4232 | 17.1675 | 16.3814 | 15.2791 | 905.2513 | 701.6185 | 614.8678 | 372.1883 | 272.4384 | 865.8261 | 522.5691 | 85.2212 | 83.3278 | 84.5982 | 101.8172 | 97.7289 | 105.4754 |  |  |  | 926.8677 | 826.4266 | 830.7081 | 827.1358 | 113.4149 | 39.1917 | 1008.1768 |  |  | 1022.9099 |  |  | 69.4652 | 94.6914 | 824.1827 | 77.5236 | 840.6958 | 932.9096 | 1037.6985 | 829.9218 | 1011.6321 | 981.2307 | 968.4544 |  | 1229.378 | 861.0835 | 1137.511 | 841.1641 | 1044.5704 | 874.3266 |  | 876.733 |  |  | 1020.1284 | 1028.2771 | 1028.8085 | [6 empty] | 852.4275 |  |  | 746.7941 |  |  | 1102.5707 | 1223.7367 | 1166.4441 | 920.0129 | 1184.2916 | 1199.7 | 1038.236 | 1232.9193 | 1352.4064 | 1176.7525 | 1235.6773 | 1048.3496 | 1218.5154 | 1129.5675 | 1221.1799 | 917.4236 | 1099.8545 | 1122.2927 | 831.3069 | 918.6047 | 1004.4327 | 1016.7754 | 1138.056 | 1164.6698 | 1012.4893 | 1138.1993 | 848.3968 | 993.9225 | 1090.3073 | 1209.9547 | -0.011376 | 0.13415 | 8.571 | 9.3348 | -39.9391 | 3.1183 | 9520.61 | 0.34 | 4.0524 | -3.1185 | 3.1107 | 1.8361 | 8.1564 | 7.9429 | 11.2059 | 296.2316 | 232.2082 | 176.6029 | 91.0399 | 12.4758 | 234.1007 | 120.3504
42810.4621 | 1905 | 18.1623 | 17.6972 | 17.821 | 17.8637 | 17.2222 | 16.3009 | 18.6495 | 22.2239 | 17.2537 | 17.0471 | 17.056 | 16.5894 | 15.6883 | 15.0743 | 91.8478 | 99.0906 | 96.3057 | 194.1058 | 344.0104 | 478.5723 |  |  |  | 89.2635 | 95.7837 | 822.2251 | 813.773 | 818.289 | 840.3074 | 81.7009 | 747.5384 | 956.788 | 73.9383 | 97.4999 | 976.1927 | 1138.8756 | 1019.731 |  | 906.5058 | 924.095 | 927.5488 | 839.5585 |  | 495.0859 | 738.8282 | 574.6282 | 744.9887 | 879.2183 | 1033.6728 | 1099.0546 | 58.9342 | 429.5378 | 100.2982 | 639.5557 | 16.505 | 51.2218 | 56.7811 | 84.8517 | 65.1334 |  |  | 3.2293 | -1.8963 | 2.0238 | 0.094626 | 9.9982 | 9.3878 | 20.7937 | -3.7267 | 10.9023 | 60.2626 | 186.5593 | -0.00024642 | -0.00018071 | -0.00059633 | 280.0643 | 38.6654 | 18.5587 | 17.0773 | 16.8978 | 15.9869 | 15.4198 | 19.4734 | 17.3748 | 17.3286 | 17.4229 | 17.1702 | 16.3883 | 15.2964 | 903.3822 | 695.8134 | 593.1327 | 364.4404 | 268.0227 | 867.3407 | 523.9145 | 85.2578 | 83.3433 | 84.6164 | 101.8372 | 97.7977 | 105.5925 |  |  |  | 928.948 | 830.6441 | 834.7408 | 829.8646 | 119.1548 | 52.4873 | 1009.6969 |  |  | 1024.5108 |  |  | 69.5225 | 94.7292 | 823.7183 | 77.5973 | 839.8138 | 931.0703 | 1041.9268 | 838.3211 | 1011.1286 | 981.178 | 968.2584 |  | 1228.2824 | 860.3432 | 1138.2518 | 850.0922 | 1049.0396 | 873.4035 |  | 875.2557 |  |  | 1022.7256 | 1032.4548 | 1033.0033 | [6 empty] | 861.9717 |  |  | 758.917 |  |  | 1109.7038 | 1221.6068 | 1164.5796 | 921.9062 | 1186.082 | 1201.6387 | 1038.5131 | 1234.4624 | 1352.8256 | 1166.6398 | 1232.2996 | 1052.1662 | 1222.3946 | 1126.8571 | 1220.2765 | 920.72 | 1099.2714 | 1121.826 | 832.7941 | 918.1823 | 1003.764 | 1016.9205 | 1138.1471 | 1163.8349 | 1010.5431 | 1140.0017 | 848.6574 | 993.0748 | 1090.3936 | 1207.8357 | 0.53041 | 0.1259 | 8.5489 | 9.3807 | -40.0436 | 3.1183 | 9447.31 | 0.26 | 4.1789 | -3.0529 | 3.1538 | 0.68196 | 7.9659 | 7.7189 | 11.4879 | 295.3646 | 232.7213 | 178.8101 | 91.9244 | 15.1944 | 233.7141 | 121.1498
42810.4621 | 1906 | 18.1644 | 17.6943 | 17.8218 | 17.8692 | 17.226 | 16.3054 | 18.6544 | 22.2684 | 17.2564 | 17.0446 | 17.0569 | 16.5911 | 15.6867 | 15.0796 | 91.9832 | 99.0911 | 96.2969 | 195.4325 | 345.0725 | 480.5539 |  |  |  | 89.289 | 95.7994 | 822.3686 | 814.1245 | 818.5656 | 840.7798 | 81.7195 | 748.7452 | 957.7922 | 74.0367 | 97.55 | 974.3548 | 1138.5162 | 1018.8064 |  | 907.282 | 924.9797 | 929.2394 | 838.0959 |  | 495.734 | 739.3568 | 572.728 | 741.0217 | 877.2431 | 1031.9993 | 1099.5412 | 56.0307 | 429.5694 | 100.242 | 639.2976 | 16.4668 | 51.211 | 56.8074 | 84.9339 | 65.3062 |  |  | 3.297 | -2.265 | 2.079 | 0.45735 | 10.4752 | 9.9824 | 20.2384 | -4.8181 | 10.8137 | 59.2455 | 186.5945 | -0.00018892 | -0.0002267 | -0.00059305 | 281.257 | 38.7526 | 18.5612 | 17.0765 | 16.8929 | 15.988 | 15.4164 | 19.4874 | 17.3719 | 17.3389 | 17.4185 | 17.1655 | 16.3811 | 15.2844 | 898.6957 | 719.2905 | 611.6394 | 372.9983 | 272.1535 | 868.7137 | 526.3206 | 85.2768 | 83.3491 | 84.6361 | 101.8335 | 97.8593 | 105.7053 |  |  |  | 930.4696 | 832.4464 | 836.0607 | 831.1412 | 102.3353 | 50.0832 | 1009.7525 |  |  | 1021.5087 |  |  | 69.5395 | 94.7392 | 823.8792 | 77.6664 | 839.4945 | 930.6456 | 1038.0095 | 852.6425 | 1010.334 | 980.3398 | 967.851 |  | 1226.1466 | 859.0687 | 1137.9816 | 866.4978 | 1056.3429 | 872.257 |  | 874.3082 |  |  | 1023.4615 | 1032.0134 | 1033.4751 | [6 empty] | 875.2891 |  |  | 779.8185 |  |  | 1111.4016 | 1211.189 | 1163.7568 | 919.8904 | 1183.4589 | 1204.4553 | 1037.5126 | 1232.5743 | 1352.521 | 1166.924 | 1231.6777 | 1051.9172 | 1224.3542 | 1127.6917 | 1219.7526 | 918.4079 | 1100.9973 | 1121.4544 | 832.6832 | 917.7283 | 1002.3399 | 1016.6292 | 1137.6239 | 1165.0232 | 1009.0044 | 1140.6223 | 849.1115 | 991.5633 | 1088.8952 | 1208.9942 | 0.38384 | 0.11914 | 8.5259 | 9.4312 | -39.9958 | 3.1183 | 9410.17 | 0.34 | 4.2233 | -3.3373 | 3.1974 | 1.4997 | 8.1485 | 7.9545 | 11.3262 | 293.6806 | 232.577 | 182.4178 | 93.0605 | 13.683 | 233.5153 | 121.7572
42810.4621 | 1907 | 18.1644 | 17.7058 | 17.8271 | 17.869 | 17.2372 | 16.3146 | 18.6695 | 22.3137 | 17.2682 | 17.0469 | 17.0647 | 16.5925 | 15.6964 | 15.0771 | 92.121 | 99.1126 | 96.2809 | 196.7371 | 346.1147 | 482.5661 |  |  |  | 89.3019 | 95.8244 | 822.4306 | 814.194 | 818.6175 | 840.9668 | 81.7556 | 750.2474 | 957.5751 | 74.1389 | 97.6238 | 974.3977 | 1138.0313 | 1017.9356 |  | 915.1923 | 924.0537 | 928.8439 | 837.2003 |  | 496.7965 | 741.1476 | 573.1123 | 742.2317 | 872.3079 | 1032.1944 | 1098.8935 | 53.732 | 429.71 | 99.0718 | 639.0547 | 16.4377 | 51.1966 | 56.824 | 85.0012 | 65.1541 |  |  | 3.2181 | -2.3149 | 2.1072 | -0.091338 | 10.9549 | 9.5895 | 20.7575 | -4.8589 | 10.9869 | 59.9005 | 185.7351 | -0.00024806 | -0.00021192 | -0.00056676 | 282.4234 | 38.8527 | 18.5781 | 17.0853 | 16.8974 | 15.9922 | 15.4232 | 19.4927 | 17.376 | 17.3426 | 17.426 | 17.1645 | 16.3794 | 15.2913 | 885.1697 | 709.5225 | 593.1613 | 369.0869 | 281.2922 | 869.0962 | 528.0966 | 85.2909 | 83.3486 | 84.6473 | 101.8377 | 97.9166 | 105.8093 |  |  |  | 932.0363 | 834.5531 | 837.9822 | 832.4418 | 121.2288 | 43.694 | 1009.0924 |  |  | 1021.5507 |  |  | 69.6423 | 94.7893 | 823.9609 | 77.7293 | 840.3744 | 928.8118 | 1039.2822 | 868.2482 | 1010.3867 | 982.6389 | 968.8475 |  | 1225.3002 | 858.445 | 1137.5765 | 881.192 | 1063.7533 | 872.0371 |  | 874.111 |  |  | 1021.6732 | 1031.2084 | 1032.4223 | [6 empty] | 890.3277 |  |  | 800.7101 |  |  | 1114.4376 | 1210.7303 | 1163.6918 | 917.3554 | 1182.665 | 1206.375 | 1035.5611 | 1231.4263 | 1345.5773 | 1174.7987 | 1234.2241 | 1051.278 | 1225.4526 | 1122.2528 | 1219.3486 | 916.2121 | 1102.3026 | 1121.2204 | 833.4325 | 918.0011 | 1000.9321 | 1016.1189 | 1137.874 | 1166.7748 | 1009.5312 | 1141.8563 | 850.1701 | 990.9389 | 1086.5464 | 1209.8273 | 0.44605 | 0.11211 | 8.5032 | 9.4769 | -40.0322 | 3.1183 | 9429.42 | 0.3 | 4.1729 | -3.3769 | 3.2219 | -0.67077 | 8.3336 | 7.797 | 11.4714 | 292.983 | 232.325 | 186.1981 | 94.7351 | 16.14 | 233.2175 | 122.3854
42810.4621 | 1908 | 18.1743 | 17.7108 | 17.8229 | 17.8637 | 17.2248 | 16.3041 | 18.6749 | 22.365 | 17.2684 | 17.0472 | 17.0662 | 16.5843 | 15.6903 | 15.0866 | 92.3214 | 99.0946 | 96.2976 | 198.0212 | 347.1123 | 484.4543 |  |  |  | 89.3149 | 95.833 | 821.7127 | 813.1701 | 817.7008 | 839.3835 | 81.7905 | 751.861 | 957.5307 | 74.2288 | 97.6908 | 974.4625 | 1137.4359 | 1016.2251 |  | 916.8957 | 924.0632 | 928.931 | 836.7004 |  | 497.0115 | 741.8018 | 574.0511 | 744.9124 | 879.0075 | 1034.5739 | 1100.5755 | 53.7675 | 429.8349 | 95.699 | 638.9838 | 16.4021 | 51.2843 | 56.8622 | 85.0558 | 64.8064 |  |  | 3.155 | -1.0855 | 2.1046 | 0.12748 | 11.6436 | 10.2919 | 20.5183 | -4.228 | 11.1644 | 56.6234 | 187.0487 | -0.00023163 | -0.00021685 | -0.00058155 | 283.617 | 38.9441 | 18.581 | 17.0829 | 16.8929 | 15.9901 | 15.4216 | 19.4974 | 17.3784 | 17.3363 | 17.4252 | 17.1679 | 16.378 | 15.2912 | 882.4661 | 704.8973 | 573.2232 | 362.2562 | 273.6822 | 870.3111 | 529.6178 | 85.3205 | 83.3583 | 84.6551 | 101.8346 | 97.9852 | 105.9253 |  |  |  | 933.627 | 837.6271 | 840.7258 | 834.6288 | 101.933 | 40.8789 | 1009.3395 |  |  | 1022.5377 |  |  | 69.8758 | 94.8633 | 823.5443 | 77.7549 | 840.8496 | 930.1942 | 1041.5959 | 880.9458 | 1010.5735 | 979.8227 | 971.8029 |  | 1224.1834 | 858.6787 | 1137.0069 | 894.7717 | 1070.4741 | 872.0466 |  | 874.6324 |  |  | 1023.4356 | 1033.5884 | 1034.4694 | [6 empty] | 905.5439 |  |  | 821.2399 |  |  | 1115.5808 | 1219.0536 | 1164.3617 | 916.9243 | 1183.2562 | 1208.0404 | 1032.9102 | 1232.0323 | 1349.5925 | 1180.4213 | 1238.4837 | 1051.3905 | 1226.9237 | 1118.5996 | 1220.44 | 917.1967 | 1104.0297 | 1123.3545 | 833.5085 | 919.4111 | 1000.1087 | 1015.2172 | 1137.2764 | 1165.6855 | 1011.2273 | 1143.1371 | 851.6518 | 991.2069 | 1085.0286 | 1210.62 | 0.41677 | 0.10571 | 8.4824 | 9.5249 | -40.033 | 3.1183 | 9451.32 | 0.28 | 4.1288 | -2.3131 | 3.2209 | 0.79271 | 8.5994 | 8.0849 | 11.4155 | 292.0186 | 231.9402 | 189.6773 | 95.5818 | 18.7023 | 232.8356 | 123.0016
42810.4621 | 1909 | 18.1677 | 17.6988 | 17.8268 | 17.8722 | 17.223 | 16.3132 | 18.6939 | 22.4044 | 17.2783 | 17.0477 | 17.057 | 16.6037 | 15.6912 | 15.0859 | 92.4332 | 99.0413 | 96.3147 | 199.3063 | 348.0535 | 486.2661 |  |  |  | 89.3471 | 95.8586 | 820.0062 | 811.259 | 815.9253 | 836.7748 | 81.8337 | 752.8944 | 955.6331 | 74.3054 | 97.7691 | 974.556 | 1135.9757 | 1016.3523 |  | 914.7786 | 922.5494 | 926.2948 | 831.1622 |  | 498.3925 | 741.6622 | 575.7363 | 746.4793 | 886.3877 | 1038.6915 | 1102.4106 | 56.4936 | 429.8473 | 96.9259 | 638.6243 | 16.363 | 51.382 | 56.9004 | 85.0906 | 64.5917 |  |  | 3.1005 | -0.59789 | 1.6729 | 0.056514 | 10.3189 | 9.9627 | 19.8625 | -4.5159 | 9.5759 | 56.179 | 187.2963 | -0.00021192 | -0.0002037 | -0.0005799 | 284.8305 | 39.0272 | 18.5823 | 17.0757 | 16.8866 | 15.985 | 15.4223 | 19.4973 | 17.372 | 17.3308 | 17.42 | 17.1658 | 16.3757 | 15.2903 | 868.1437 | 691.1299 | 565.2875 | 356.3532 | 278.1382 | 869.407 | 530.515 | 85.3397 | 83.3589 | 84.6683 | 101.8383 | 98.0617 | 106.0595 |  |  |  | 935.3253 | 840.4276 | 843.2531 | 836.7986 | 93.8993 | 35.0367 | 1009.2688 |  |  | 1022.9622 |  |  | 70.0001 | 94.9214 | 821.3929 | 77.8239 | 840.2529 | 928.3798 | 1041.8675 | 893.4006 | 1011.743 | 981.0364 | 972.8405 |  | 1224.5541 | 859.0909 | 1136.4123 | 905.6834 | 1076.488 | 871.7523 |  | 874.5715 |  |  | 1026.4311 | 1035.6858 | 1036.1952 | [6 empty] | 917.2499 |  |  | 836.2754 |  |  | 1113.8025 | 1227.1156 | 1166.2017 | 917.6198 | 1184.6248 | 1209.4737 | 1030.5852 | 1235.2418 | 1357.1207 | 1180.1937 | 1242.2717 | 1054.2533 | 1225.6981 | 1117.2307 | 1221.8837 | 918.8975 | 1103.88 | 1124.7201 | 833.8466 | 920.8195 | 1000.4682 | 1014.3712 | 1136.0734 | 1164.1517 | 1013.5432 | 1142.6313 | 852.1851 | 991.2712 | 1085.3915 | 1211.2101 | 0.4499 | 0.10313 | 8.46 | 9.5829 | -40.0923 | 3.1183 | 9459.58 | 0.34 | 4.0882 | -1.7166 | 2.8714 | 0.52776 | 8.1082 | 7.967 | 11.2493 | 292.2824 | 231.5344 | 192.8721 | 96.7665 | 19.7892 | 232.0208 | 123.6669
42810.4621 | 1910 | 18.1754 | 17.7027 | 17.8189 | 17.872 | 17.2238 | 16.317 | 18.6832 | 22.454 | 17.2722 | 17.0492 | 17.0587 | 16.5966 | 15.6876 | 15.0816 | 92.5153 | 99.0557 | 96.3252 | 200.5882 | 349.0334 | 488.144 |  |  |  | 89.3765 | 95.8758 | 818.0822 | 809.3137 | 813.9787 | 834.229 | 81.8534 | 754.1594 | 954.4591 | 74.414 | 97.8272 | 974.2196 | 1135.0682 | 1017.4528 |  | 915.2812 | 922.9453 | 924.0993 | 833.3548 |  | 499.5221 | 740.0857 | 576.3043 | 746.8025 | 889.9515 | 1042.0385 | 1102.9493 | 59.8817 | 429.7909 | 97.2255 | 638.1554 | 16.3568 | 51.4815 | 56.93 | 85.1284 | 64.0732 |  |  | 2.9612 | -1.7728 | 2.0599 | 0.53621 | 11.1856 | 8.6689 | 19.1377 | -3.8443 | 8.5233 | 57.2247 | 184.3279 | -0.00025627 | -0.00026285 | -0.00057169 | 286.0928 | 39.1247 | 18.5935 | 17.0857 | 16.8911 | 15.9869 | 15.4243 | 19.5083 | 17.3847 | 17.3432 | 17.4267 | 17.1662 | 16.3786 | 15.2951 | 848.2164 | 672.5771 | 545.7257 | 350.7705 | 285.4062 | 867.2724 | 530.1338 | 85.3575 | 83.3625 | 84.6795 | 101.8531 | 98.1325 | 106.1897 |  |  |  | 937.1646 | 842.8106 | 845.456 | 839.212 | 82.5249 | 30.753 | 1010.4329 |  |  | 1025.032 |  |  | 70.0898 | 94.9285 | 819.4658 | 77.8483 | 839.7184 | 928.8499 | 1036.9578 | 895.0454 | 1011.2017 | 981.3568 | 970.9403 |  | 1226.5625 | 859.2592 | 1136.2052 | 913.7599 | 1080.513 | 872.6035 |  | 876.7593 |  |  | 1025.2852 | 1033.5202 | 1034.0717 | [6 empty] | 918.7888 |  |  | 847.2043 |  |  | 1115.8081 | 1228.9763 | 1165.6417 | 916.636 | 1188.1704 | 1210.6773 | 1029.8682 | 1236.6929 | 1360.3945 | 1178.033 | 1241.8 | 1059.8781 | 1226.7399 | 1118.2253 | 1222.6604 | 918.4719 | 1104.1666 | 1125.4495 | 834.199 | 920.6067 | 999.6705 | 1013.2177 | 1136.4273 | 1161.3585 | 1014.8687 | 1141.8165 | 851.7951 | 989.9036 | 1086.7674 | 1209.2534 | 0.48977 | 0.097773 | 8.4379 | 9.6336 | -39.9824 | 3.1183 | 9494.96 | 0.34 | 3.9907 | -2.9536 | 3.1838 | 1.6244 | 8.4526 | 7.4412 | 11.0562 | 293.9243 | 231.3924 | 195.0138 | 98.0234 | 21.8756 | 231.3594 | 124.3888
42810.4622 | 1911 | 18.192 | 17.7136 | 17.8156 | 17.8684 | 17.2294 | 16.3182 | 18.6904 | 22.503 | 17.2682 | 17.05 | 17.0651 | 16.5944 | 15.6926 | 15.0793 | 92.6717 | 98.9476 | 96.3285 | 201.8352 | 349.9964 | 489.9616 |  |  |  | 89.3898 | 95.8845 | 816.507 | 807.9065 | 812.4409 | 832.4702 | 81.8787 | 755.8371 | 953.7317 | 74.4857 | 97.8756 | 972.612 | 1133.3521 | 1017.0801 |  | 922.9346 | 920.8632 | 921.2066 | 831.9549 |  | 499.2976 | 739.3123 | 576.5999 | 745.4627 | 890.1777 | 1045.0807 | 1105.6915 | 60.3956 | 429.534 | 98.2839 | 637.9764 | 16.3563 | 51.5718 | 56.9724 | 85.1923 | 63.8219 |  |  | 3.1353 | -1.2872 | 2.288 | 0.33907 | 10.8583 | 9.8799 | 19.9296 | -3.3022 | 8.8605 | 56.8978 | 185.8889 | -0.00024642 | -0.00020042 | -0.0005914 | 287.3698 | 39.2086 | 18.612 | 17.0884 | 16.8943 | 15.9869 | 15.4185 | 19.5216 | 17.3908 | 17.3392 | 17.4292 | 17.1652 | 16.3774 | 15.2972 | 831.9755 | 650.0142 | 524.8826 | 338.9041 | 279.6402 | 864.428 | 529.1909 | 85.3748 | 83.3736 | 84.69 | 101.84 | 98.1856 | 106.3323 |  |  |  | 939.9591 | 846.9353 | 849.9441 | 842.8338 | 97.2837 | 35.6063 | 1011.634 |  |  | 1024.3748 |  |  | 70.2221 | 94.9736 | 817.6496 | 77.9328 | 839.7719 | 927.1004 | 1031.993 | 903.1625 | 1011.2696 | 982.3295 | 967.7267 |  | 1226.978 | 860.297 | 1136.4639 | 923.2168 | 1083.2363 | 873.2874 |  | 877.5387 |  |  | 1021.0198 | 1027.8553 | 1029.1682 | [6 empty] | 925.9497 |  |  | 870.4063 |  |  | 1122.9084 | 1227.4559 | 1163.8944 | 912.7935 | 1191.0481 | 1214.0532 | 1030.1327 | 1235.987 | 1357.9528 | 1179.0839 | 1234.938 | 1061.662 | 1227.4932 | 1117.4488 | 1221.6536 | 919.8057 | 1104.4663 | 1124.534 | 834.8176 | 919.9198 | 999.3076 | 1012.6528 | 1136.1999 | 1159.0842 | 1014.2163 | 1142.1061 | 851.8301 | 989.2415 | 1088.6332 | 1207.6602 | 0.7051 | 0.092575 | 8.4164 | 9.6774 | -39.922 | 3.1182 | 9489.67 | 0.33 | 4.1031 | -2.5158 | 3.3541 | 1.2912 | 8.3377 | 7.9532 | 11.2957 | 294.3432 | 231.535 | 196.3634 | 98.5586 | 23.9761 | 230.2657 | 125.4934
42810.4622 | 1912 | 18.1919 | 17.7112 | 17.8169 | 17.8724 | 17.2279 | 16.322 | 18.6959 | 22.5576 | 17.2764 | 17.0439 | 17.0631 | 16.5942 | 15.6952 | 15.0854 | 92.7865 | 99.031 | 96.3254 | 203.0637 | 351.0317 | 491.6879 |  |  |  | 89.4126 | 95.9013 | 815.5841 | 807.1697 | 811.6077 | 831.8211 | 81.9051 | 756.606 | 951.6013 | 74.5964 | 97.9371 | 971.9952 | 1131.9479 | 1014.9047 |  | 928.3133 | 920.14 | 919.8664 | 832.175 |  | 500.2175 | 738.2077 | 575.6521 | 744.5261 | 894.3308 | 1047.3224 | 1105.0393 | 60.076 | 429.1496 | 98.4004 | 638.1752 | 16.3514 | 51.6431 | 56.9878 | 85.2615 | 63.6552 |  |  | 3.0164 | -1.4173 | 1.8023 | 0.39953 | 10.5166 | 9.6072 | 20.5716 | -4.4265 | 8.8798 | 56.9186 | 187.1175 | -0.00025299 | -0.00025956 | -0.00059633 | 288.6591 | 39.3071 | 18.6137 | 17.0811 | 16.8916 | 15.9884 | 15.4161 | 19.5232 | 17.3895 | 17.3411 | 17.4327 | 17.1641 | 16.3802 | 15.2986 | 845.1547 | 652.8763 | 521.5548 | 343.9177 | 274.8302 | 862.9499 | 528.3751 | 85.3879 | 83.3815 | 84.6983 | 101.8526 | 98.2497 | 106.4877 |  |  |  | 943.3161 | 852.1193 | 855.1625 | 846.6891 | 102.6905 | 40.3891 | 1010.7725 |  |  | 1026.4069 |  |  | 70.3332 | 95.0179 | 816.5753 | 77.9876 | 839.9174 | 928.0616 | 1029.1842 | 911.372 | 1012.65 | 984.4421 | 966.2695 |  | 1228.6403 | 861.4894 | 1136.9972 | 934.7664 | 1086.7653 | 873.2482 |  | 878.2645 |  |  | 1018.1588 | 1023.8079 | 1025.607 | [6 empty] | 930.8385 |  |  | 913.091 |  |  | 1127.97 | 1228.4169 | 1159.939 | 913.3268 | 1190.3799 | 1212.5278 | 1028.6184 | 1233.635 | 1350.5429 | 1188.5848 | 1232.5839 | 1062.0316 | 1222.1249 | 1120.646 | 1218.0494 | 922.4936 | 1103.6348 | 1123.0284 | 834.1107 | 920.1498 | 1001.2894 | 1011.1751 | 1135.2438 | 1155.236 | 1012.6599 | 1144.103 | 852.6658 | 990.2181 | 1088.2178 | 1204.5765 | 0.4994 | 0.086437 | 8.3947 | 9.718 | -39.9345 | 3.1183 | 9468.61 | 0.29 | 4.0233 | -2.6385 | 2.9754 | 1.4009 | 8.2124 | 7.8493 | 11.4859 | 295.7047 | 231.8557 | 198.1457 | 96.4375 | 24.1597 | 229.3357 | 126.8445
42810.4622 | 1913 | 18.1914 | 17.6961 | 17.8105 | 17.8722 | 17.2206 | 16.3083 | 18.6864 | 22.6054 | 17.277 | 17.0426 | 17.0492 | 16.5873 | 15.6802 | 15.0809 | 92.9226 | 98.993 | 96.305 | 204.2949 | 352.0949 | 493.4647 |  |  |  | 89.4387 | 95.9216 | 815.8671 | 808.0445 | 812.1752 | 833.044 | 81.9324 | 757.5073 | 950.7737 | 74.698 | 98.0184 | 971.5483 | 1130.9079 | 1010.834 |  | 939.1072 | 921.4587 | 921.3468 | 836.384 |  | 500.2988 | 737.9132 | 574.6379 | 742.9994 | 891.7011 | 1047.2159 | 1105.2232 | 58.9005 | 428.8704 | 101.6903 | 638.5374 | 16.3539 | 51.6879 | 56.9997 | 85.3131 | 63.6302 |  |  | 3.2983 | -1.6512 | 2.2452 | 0.73663 | 10.8334 | 9.2537 | 19.8671 | -4.8937 | 8.7811 | 57.544 | 188.3337 | -0.00018235 | -0.00025135 | -0.00060126 | 289.9632 | 39.4131 | 18.6281 | 17.0983 | 16.8971 | 15.9817 | 15.4265 | 19.5423 | 17.3977 | 17.3434 | 17.4262 | 17.1689 | 16.3752 | 15.3003 | 856.0495 | 662.3641 | 541.2773 | 357.6996 | 278.7262 | 862.0621 | 528.4272 | 85.4183 | 83.3811 | 84.6976 | 101.8575 | 98.3022 | 106.639 |  |  |  | 946.006 | 855.7415 | 858.5465 | 849.4402 | 100.4137 | 41.7153 | 1011.7086 |  |  | 1028.1096 |  |  | 70.4654 | 95.0618 | 816.6915 | 78.027 | 839.6266 | 930.1751 | 1028.2889 | 932.1208 | 1012.214 | 981.1408 | 964.8811 |  | 1227.7774 | 861.6583 | 1138.1919 | 956.0795 | 1091.1311 | 873.5876 |  | 879.1301 |  |  | 1015.4622 | 1021.1755 | 1023.7601 | [6 empty] | 948.6838 |  |  | 933.3094 |  |  | 1136.1681 | 1233.1837 | 1157.2971 | 914.2837 | 1191.3837 | 1211.7894 | 1029.3159 | 1234.0919 | 1364.3262 | 1191.1956 | 1233.0346 | 1063.9031 | 1220.9074 | 1119.1208 | 1219.3775 | 921.966 | 1103.4143 | 1121.9888 | 834.0824 | 919.9414 | 1002.6161 | 1012.9206 | 1137.1495 | 1153.5708 | 1013.3288 | 1144.9846 | 853.4383 | 990.7189 | 1089.0009 | 1204.5299 | 0.43199 | 0.081905 | 8.3713 | 9.7517 | -39.9494 | 3.1183 | 9481.19 | 0.22 | 4.2095 | -2.8475 | 3.3204 | 1.9019 | 8.3348 | 7.7032 | 11.2871 | 295.057 | 232.6449 | 200.1772 | 94.8334 | 21.9802 | 228.5363 | 127.9446
42810.4622 | 1914 | 18.1837 | 17.6903 | 17.8107 | 17.8661 | 17.2238 | 16.3053 | 18.6919 | 22.6664 | 17.2801 | 17.0483 | 17.055 | 16.5837 | 15.6785 | 15.0862 | 93.0373 | 98.9308 | 96.2704 | 205.5221 | 353.2563 | 495.3644 |  |  |  | 89.4547 | 95.9549 | 818.1176 | 811.0274 | 814.7389 | 837.2419 | 81.9651 | 758.8954 | 951.2644 | 74.7675 | 98.0868 | 971.2793 | 1130.4761 | 1008.9438 |  | 950.1384 | 920.5163 | 919.9522 | 833.0161 |  | 501.5995 | 738.3934 | 574.9594 | 744.5964 | 895.1965 | 1052.3204 | 1107.6114 | 59.8383 | 428.4556 | 106.0583 | 639.1906 | 16.3799 | 51.6974 | 57.001 | 85.3974 | 63.658 |  |  | 3.1333 | -1.9719 | 1.8911 | 0.68669 | 11.2342 | 9.4508 | 19.6253 | -4.0165 | 14.4779 | 57.4305 | 182.818 | -0.0002267 | -0.00030227 | -0.00059633 | 291.2703 | 39.4983 | 18.6368 | 17.0871 | 16.9004 | 15.9971 | 15.4291 | 19.5496 | 17.3921 | 17.3343 | 17.4234 | 17.1697 | 16.3813 | 15.3013 | 853.8199 | 663.7748 | 562.4094 | 362.9339 | 270.2215 | 861.0359 | 528.6579 | 85.4309 | 83.3892 | 84.7116 | 101.8675 | 98.3524 | 106.8227 |  |  |  | 948.9091 | 859.1059 | 861.6642 | 852.5363 | 121.3903 | 41.8617 | 1012.0626 |  |  | 1027.9545 |  |  | 70.5787 | 95.1059 | 818.6497 | 78.0827 | 840.2014 | 929.0751 | 1028.5239 | 928.5535 | 1010.5378 | 980.7195 | 965.464 |  | 1229.7525 | 862.9841 | 1138.9869 | 949.7755 | 1097.331 | 874.9564 |  | 881.0362 |  |  | 1015.4561 | 1021.6442 | 1024.6199 | [6 empty] | 943.1341 |  |  | 928.3282 |  |  | 1136.2496 | 1237.3983 | 1155.1438 | 914.7008 | 1192.3329 | 1214.6235 | 1031.9784 | 1236.5162 | 1377.9938 | 1193.9978 | 1236.402 | 1062.3046 | 1219.6702 | 1120.7586 | 1218.2136 | 920.5847 | 1104.6012 | 1123.0065 | 835.1346 | 920.5324 | 1002.8174 | 1011.6393 | 1140.9436 | 1153.8127 | 1023.5382 | 1146.9422 | 854.1875 | 990.945 | 1086.7203 | 1204.521 | 0.48284 | 0.077092 | 8.3477 | 9.7925 | -39.9885 | 3.1183 | 9447.07 | 0.34 | 4.1106 | -3.1125 | 3.048 | 1.8367 | 8.504 | 7.7999 | 11.2398 | 296.6133 | 233.1376 | 204.1196 | 94.6271 | 19.6848 | 228.3469 | 129.1367
42810.4622 | 1915 | 18.1863 | 17.6923 | 17.8026 | 17.8619 | 17.2244 | 16.3042 | 18.6905 | 22.7211 | 17.2834 | 17.0382 | 17.0472 | 16.587 | 15.6811 | 15.0841 | 93.1114 | 99.0184 | 96.2521 | 206.7623 | 354.3757 | 497.1014 |  |  |  | 89.4803 | 95.9533 | 819.5296 | 812.3915 | 816.0715 | 838.6075 | 81.9713 | 760.7416 | 949.5391 | 74.8716 | 98.1722 | 969.1064 | 1129.5184 | 1010.0617 |  | 956.7631 | 919.259 | 918.5453 | 841.731 |  | 501.7201 | 738.6646 | 575.5669 | 744.9027 | 892.8597 | 1049.7683 | 1105.279 | 59.3845 | 427.9252 | 105.1974 | 639.3006 | 16.398 | 51.7048 | 56.9921 | 85.4709 | 63.725 |  |  | 3.2799 | -1.9489 | 1.8858 | 0.48232 | 11.3486 | 10.2453 | 19.7521 | -4.5126 | 19.4721 | 56.17 | 182.3644 | -0.0002497 | -0.00024642 | -0.00058976 | 292.5521 | 39.5942 | 18.6442 | 17.084 | 16.9009 | 15.9946 | 15.4361 | 19.5578 | 17.3867 | 17.3391 | 17.4236 | 17.1617 | 16.3827 | 15.3104 | 867.949 | 675.548 | 563.9568 | 355.1758 | 267.4105 | 861.6654 | 528.8979 | 85.4607 | 83.3907 | 84.7345 | 101.8757 | 98.4065 | 106.9927 |  |  |  | 951.5759 | 860.2566 | 862.7993 | 854.0754 | 84.1129 | 36.5359 | 1012.5126 |  |  | 1027.0469 |  |  | 70.6596 | 95.1205 | 821.1507 | 78.1687 | 840.7303 | 928.9125 | 1028.3694 | 927.7812 | 1010.9494 | 981.6453 | 966.3423 |  | 1229.6104 | 863.8807 | 1138.6333 | 944.0319 | 1101.3501 | 875.7638 |  | 881.8367 |  |  | 1014.7861 | 1020.8577 | 1024.1986 | [6 empty] | 936.2445 |  |  | 924.6015 |  |  | 1141.4337 | 1238.2721 | 1155.8426 | 911.0093 | 1187.8614 | 1211.6476 | 1028.9753 | 1234.2143 | 1354.9343 | 1197.4081 | 1232.8698 | 1060.2303 | 1211.795 | 1113.004 | 1215.7664 | 920.8958 | 1106.1264 | 1121.9099 | 837.0032 | 920.8334 | 1002.945 | 1011.1535 | 1140.3593 | 1152.8154 | 1024.1991 | 1144.7546 | 854.5106 | 991.0909 | 1087.8955 | 1203.3902 | 0.39963 | 0.074006 | 8.3248 | 9.8306 | -39.9572 | 3.1183 | 9482.01 | 0.39 | 4.2082 | -3.0947 | 3.0441 | 1.5395 | 8.5389 | 8.1133 | 11.2652 | 296.4755 | 232.877 | 206.7474 | 93.3356 | 19.5676 | 227.4782 | 130.2754
42810.4622 | 1916 | 18.1963 | 17.6973 | 17.8094 | 17.8704 | 17.228 | 16.3044 | 18.7054 | 22.7713 | 17.2699 | 17.0449 | 17.0514 | 16.5823 | 15.6805 | 15.0871 | 93.1654 | 99.038 | 96.2477 | 207.9319 | 355.4279 | 498.7418 |  |  |  | 89.5034 | 95.985 | 818.9264 | 811.7691 | 815.4554 | 837.6455 | 82.0393 | 762.0579 | 948.1145 | 75.0013 | 98.253 | 968.2598 | 1128.2546 | 1009.8482 |  | 950.6812 | 918.7987 | 916.4605 | 860.2537 |  | 502.2002 | 739.1378 | 574.8289 | 746.2194 | 890.665 | 1045.5801 | 1102.5637 | 56.1626 | 427.5849 | 106.8565 | 639.0063 | 16.4102 | 51.715 | 56.9747 | 85.5511 | 63.8491 |  |  | 3.3035 | -1.4416 | 1.5513 | 0.23919 | 12.2153 | 10.0981 | 19.6529 | -4.7426 | 20.4797 | 56.4685 | 182.9044 | -0.00025135 | -0.00024149 | -0.0005914 | 293.7874 | 39.6895 | 18.658 | 17.0872 | 16.8973 | 15.9996 | 15.4396 | 19.569 | 17.3928 | 17.3402 | 17.423 | 17.1629 | 16.384 | 15.3085 | 846.2803 | 661.7878 | 529.327 | 334.8165 | 262.0148 | 859.613 | 528.0924 | 85.4815 | 83.3887 | 84.7433 | 101.8653 | 98.4526 | 107.1509 |  |  |  | 954.3399 | 862.1989 | 864.932 | 856.324 | 84.2883 | 30.7017 | 1012.2243 |  |  | 1026.7471 |  |  | 70.7823 | 95.2009 | 820.5402 | 78.221 | 841.0319 | 928.4598 | 1026.0798 | 937.8883 | 1010.2846 | 983.0347 | 966.2976 |  | 1227.8486 | 865.7916 | 1138.0127 | 946.2229 | 1105.5759 | 877.9019 |  | 884.5488 |  |  | 1014.8597 | 1020.4769 | 1023.9392 | [6 empty] | 942.0158 |  |  | 929.7973 |  |  | 1143.9598 | 1241.3007 | 1157.3358 | 910.6705 | 1184.1883 | 1209.259 | 1026.4381 | 1234.1924 | 1355.7634 | 1194.0127 | 1235.575 | 1060.8495 | 1209.2485 | 1107.2841 | 1216.5344 | 917.5695 | 1102.1144 | 1114.129 | 838.5223 | 920.5426 | 1002.665 | 1011.0727 | 1139.537 | 1149.8085 | 1022.9911 | 1141.8723 | 855.7722 | 989.3168 | 1089.1978 | 1201.7348 | 0.37556 | 0.072097 | 8.3013 | 9.866 | -39.9266 | 3.1183 | 9465.64 | 0.31 | 4.2216 | -2.6622 | 2.7617 | 1.0844 | 8.845 | 8.042 | 11.2191 | 295.0742 | 232.4109 | 209.3042 | 94.8368 | 23.2317 | 226.1386 | 131.4453
42810.4622 | 1917 | 18.2023 | 17.7002 | 17.8139 | 17.8718 | 17.2257 | 16.3113 | 18.7218 | 22.8362 | 17.2841 | 17.0468 | 17.0539 | 16.5939 | 15.6833 | 15.0904 | 93.2107 | 98.9691 | 96.2516 | 209.0833 | 356.4865 | 500.4499 |  |  |  | 89.5347 | 95.9906 | 817.996 | 810.6374 | 814.4487 | 836.2179 | 82.0592 | 762.9814 | 947.0785 | 75.0895 | 98.3739 | 967.8876 | 1126.8702 | 1009.3958 |  | 939.4625 | 916.8653 | 915.3079 | 868.5371 |  | 502.4124 | 739.69 | 575.1516 | 746.4939 | 898.1189 | 1046.6896 | 1099.2662 | 55.5378 | 427.4769 | 104.7227 | 638.6381 | 16.4172 | 51.7018 | 56.9662 | 85.6468 | 64.0069 |  |  | 2.8468 | -1.1571 | 1.9219 | 0.12091 | 11.8861 | 10.2979 | 19.5931 | -3.3863 | 11.4863 | 59.3139 | 187.8002 | -0.00025135 | -0.00022342 | -0.00060455 | 294.8863 | 39.7796 | 18.6603 | 17.0876 | 16.8966 | 15.9912 | 15.44 | 19.5778 | 17.3918 | 17.3295 | 17.4208 | 17.1692 | 16.3808 | 15.3111 | 826.1292 | 646.9141 | 511.03 | 320.7128 | 256.1813 | 856.7692 | 527.0022 | 85.5039 | 83.3944 | 84.7606 | 101.8808 | 98.5017 | 107.3284 |  |  |  | 957.6633 | 865.6392 | 868.5913 | 859.4876 | 96.9279 | 38.4376 | 1012.4031 |  |  | 1028.09 |  |  | 70.8822 | 95.2332 | 819.42 | 78.2648 | 841.0262 | 923.4004 | 1025.2391 | 935.7352 | 1011.4736 | 982.994 | 965.7917 |  | 1227.5035 | 865.6887 | 1136.5383 | 936.7374 | 1109.1239 | 877.6075 |  | 883.9155 |  |  | 1013.0417 | 1018.3227 | 1022.3743 | [6 empty] | 940.7159 |  |  | 926.3553 |  |  | 1142.4885 | 1239.6276 | 1158.1271 | 910.5163 | 1183.2617 | 1206.2126 | 1024.2607 | 1234.5543 | 1355.2002 | 1184.5923 | 1231.706 | 1064.487 | 1204.9118 | 1107.0094 | 1217.0459 | 914.7629 | 1100.3521 | 1075.3679 | 838.969 | 920.7451 | 1002.7484 | 1009.3071 | 1138.216 | 1147.9211 | 1025.6354 | 1138.7426 | 856.435 | 988.2987 | 1084.9807 | 1204.7621 | 0.62266 | 0.067986 | 8.2778 | 9.9025 | -39.9734 | 3.1183 | 9480.67 | 0.32 | 3.9164 | -2.3857 | 3.0747 | 0.7712 | 8.7286 | 8.1246 | 11.2067 | 294.8141 | 231.4346 | 211.7834 | 95.8259 | 25.0167 | 225.0072 | 132.8494
42810.4622 | 1918 | 18.2023 | 17.6927 | 17.8223 | 17.8715 | 17.2248 | 16.3146 | 18.7247 | 22.8994 | 17.28 | 17.0401 | 17.0591 | 16.5916 | 15.6841 | 15.0822 | 93.2372 | 98.941 | 96.256 | 210.2017 | 357.5512 | 502.1244 |  |  |  | 89.5586 | 96.0056 | 816.8017 | 809.318 | 813.2218 | 834.359 | 82.0883 | 764.2336 | 947.4242 | 75.1799 | 98.4711 | 965.596 | 1126.6932 | 1008.5898 |  | 934.2914 | 917.5871 | 916.1267 | 862.8503 |  | 501.8924 | 739.868 | 576.2823 | 747.9237 | 906.6511 | 1048.9497 | 1095.4867 | 55.8965 | 427.4637 | 101.2461 | 638.6015 | 16.422 | 51.6834 | 56.9721 | 85.7428 | 64.2377 |  |  | 3.0446 | -2.1815 | 2.1072 | -0.11762 | 10.8426 | 8.9876 | 18.7408 | -3.2969 | 9.0285 | 59.0331 | 185.7921 | -0.00023163 | -0.00019221 | -0.00057005 | 296.0361 | 39.8764 | 18.6652 | 17.084 | 16.8875 | 15.9861 | 15.4275 | 19.5834 | 17.3974 | 17.3313 | 17.4208 | 17.1617 | 16.3795 | 15.3109 | 835.5339 | 658.8538 | 534.1477 | 327.4362 | 258.0106 | 855.5578 | 526.6792 | 85.53 | 83.4089 | 84.7841 | 101.8974 | 98.5569 | 107.5286 |  |  |  | 961.2015 | 868.5491 | 871.3972 | 862.1932 | 96.805 | 46.5867 | 1013.3201 |  |  | 1027.1778 |  |  | 70.9636 | 95.2496 | 818.1986 | 78.3102 | 841.5659 | 924.6871 | 1029.138 | 944.822 | 1012.217 | 984.2484 | 966.9878 |  | 1225.4751 | 865.6388 | 1136.0747 | 932.7561 | 1112.3154 | 877.2339 |  | 884.1255 |  |  | 1013.0926 | 1020.0909 | 1024.1474 | [6 empty] | 949.0249 |  |  | 934.8828 |  |  | 1146.4592 | 1236.4668 | 1158.4441 | 911.3831 | 1181.9966 | 1203.3151 | 1023.3011 | 1236.9158 | 1375.0138 | 1178.6444 | 1228.552 | 1066.368 | 1202.1283 | 1107.826 | 1223.7135 | 915.1789 | 1099.7423 | 1086.1114 | 838.6883 | 920.7842 | 1002.394 | 1009.121 | 1137.7254 | 1145.74 | 1028.5318 | 1137.0885 | 857.1102 | 989.62 | 1082.3372 | 1208.868 | 0.23766 | 0.064549 | 8.2543 | 9.94 | -40.0021 | 3.1183 | 9533.29 | 0.25 | 4.0468 | -3.2761 | 3.2198 | -0.76071 | 8.3438 | 7.5966 | 10.9697 | 293.173 | 231.1287 | 213.9009 | 94.2506 | 22.3747 | 225.0502 | 134.3753
42810.4622 | 1919 | 18.2043 | 17.6861 | 17.8187 | 17.8656 | 17.2206 | 16.307 | 18.7292 | 22.9549 | 17.2795 | 17.0468 | 17.0551 | 16.588 | 15.6832 | 15.0824 | 93.231 | 98.9843 | 96.2586 | 211.2956 | 358.6065 | 503.8569 |  |  |  | 89.5841 | 96.0301 | 815.774 | 808.349 | 812.3158 | 832.9358 | 82.1203 | 764.8696 | 949.0145 | 75.274 | 98.5729 | 964.0261 | 1126.1058 | 1007.306 |  | 928.8607 | 917.2682 | 915.6157 | 850.0382 |  | 502.1176 | 740.073 | 577.1962 | 748.5747 | 905.0644 | 1047.1104 | 1094.0176 | 56.9346 | 427.445 | 99.2447 | 638.7186 | 16.4232 | 51.6973 | 56.9726 | 85.8246 | 64.4929 |  |  | 3.0598 | -1.8438 | 1.8109 | -0.2635 | 10.2893 | 8.3022 | 19.1949 | -3.7983 | 8.922 | 58.2833 | 184.5282 | -0.00026613 | -0.00023985 | -0.00058976 | 297.3868 | 39.9632 | 18.6694 | 17.0865 | 16.8863 | 15.9832 | 15.4265 | 19.5915 | 17.3913 | 17.3318 | 17.424 | 17.1573 | 16.385 | 15.3042 | 837.4922 | 649.9223 | 541.0225 | 342.7007 | 265.279 | 853.5955 | 526.4954 | 85.5653 | 83.4303 | 84.7918 | 101.9089 | 98.6051 | 107.7379 |  |  |  | 965.0079 | 869.9862 | 872.9549 | 864.0114 | 80.8328 | 27.8704 | 1013.7012 |  |  | 1027.152 |  |  | 71.0559 | 95.2657 | 816.8191 | 78.352 | 841.2787 | 926.3745 | 1028.5097 | 963.9996 | 1013.9897 | 986.1049 | 966.7377 |  | 1227.793 | 866.0259 | 1135.9659 | 939.1456 | 1116.5802 | 877.1859 |  | 883.5962 |  |  | 1015.1838 | 1021.3423 | 1025.3288 | [6 empty] | 966.6047 |  |  | 945.6803 |  |  | 1154.2226 | 1235.9001 | 1159.4462 | 914.8203 | 1181.8419 | 1202.3485 | 1026.168 | 1236.9077 | 1382.2003 | 1178.4742 | 1226.5586 | 1069.2436 | 1201.135 | 1110.4759 | 1226.3451 | 916.5456 | 1101.5977 | 1075.9371 | 839.511 | 921.7031 | 1003.3593 | 1010.8038 | 1140.2947 | 1144.972 | 1029.8709 | 1137.9767 | 857.9363 | 990.197 | 1083.6298 | 1207.6776 | 0.68873 | 0.060515 | 8.2317 | 9.9787 | -39.8881 | 3.1183 | 9622.88 | 0.29 | 4.0542 | -3.0121 | 2.9851 | -1.1387 | 8.1225 | 7.2961 | 11.094 | 295.0178 | 231.0459 | 216.4262 | 93.1766 | 21.569 | 225.0245 | 136.0616
42810.4623 | 1920 | 18.2089 | 17.6916 | 17.8011 | 17.868 | 17.2246 | 16.3161 | 18.7262 | 23.021 | 17.2862 | 17.0469 | 17.049 | 16.5904 | 15.6831 | 15.0827 | 93.2139 | 98.9824 | 96.2557 | 212.3618 | 359.708 | 505.7022 |  |  |  | 89.6162 | 96.0598 | 816.1942 | 809.0074 | 813.0126 | 833.9393 | 82.143 | 766.2788 | 947.9704 | 75.3552 | 98.6529 | 962.6727 | 1125.8356 | 1007.136 |  | 920.1255 | 917.338 | 914.2625 | 844.2882 |  | 500.772 | 739.6728 | 576.2078 | 748.2474 | 904.1802 | 1046.5089 | 1090.6143 | 57.4001 | 427.6288 | 98.373 | 638.5697 | 16.4232 | 51.677 | 56.9682 | 85.907 | 64.6457 |  |  | 3.3298 | -1.9088 | 2.0153 | -0.048626 | 10.585 | 9.5717 | 19.2711 | -3.6353 | 6.6645 | 57.1328 | 184.4948 | -0.00019385 | -0.00022013 | -0.00063576 | 298.7167 | 40.0662 | 18.676 | 17.0763 | 16.8811 | 15.9763 | 15.4236 | 19.5913 | 17.3901 | 17.3354 | 17.4177 | 17.1562 | 16.3782 | 15.3024 | 827.5386 | 634.3783 | 515.2052 | 335.4966 | 257.6788 | 851.2338 | 525.6221 | 85.5852 | 83.433 | 84.8052 | 101.909 | 98.6509 | 107.9258 |  |  |  | 968.1697 | 871.6004 | 874.574 | 865.641 | 88.5672 | 40.9049 | 1015.0283 |  |  | 1027.3953 |  |  | 71.1789 | 95.3925 | 816.8734 | 78.4002 | 842.2245 | 926.6195 | 1030.462 | 959.9444 | 1014.0589 | 984.2839 | 967.3795 |  | 1230.1497 | 865.4594 | 1135.4319 | 930.7089 | 1119.4281 | 877.1335 |  | 883.8516 |  |  | 1015.7273 | 1021.7834 | 1026.1989 | [6 empty] | 968.852 |  |  | 940.1837 |  |  | 1155.7555 | 1236.3195 | 1159.3399 | 915.1221 | 1179.4744 | 1201.5794 | 1029.1271 | 1236.1664 | 1376.3511 | 1181.9412 | 1226.3837 | 1066.437 | 1199.3471 | 1113.9286 | 1225.665 | 917.1755 | 1105.2885 | 1083.8492 | 840.2798 | 922.9315 | 1004.3123 | 1011.1102 | 1137.8447 | 1143.4748 | 1031.7148 | 1139.2387 | 859.0881 | 991.6912 | 1084.194 | 1204.034 | 0.4447 | 0.057933 | 8.2121 | 10.025 | -39.9918 | 3.1183 | 9701.09 | 0.26 | 4.2313 | -3.0642 | 3.1485 | -0.48907 | 8.2365 | 7.8324 | 11.1135 | 296.877 | 230.7081 | 218.4786 | 93.2564 | 24.2395 | 225.0089 | 137.4705
42810.4623 | 1921 | 18.2087 | 17.6973 | 17.8241 | 17.878 | 17.2235 | 16.3202 | 18.7359 | 23.091 | 17.295 | 17.0484 | 17.0546 | 16.5934 | 15.6925 | 15.0915 | 93.246 | 98.9762 | 96.2664 | 213.3753 | 360.8297 | 507.1662 |  |  |  | 89.6489 | 96.075 | 817.2855 | 810.2833 | 814.2784 | 835.6725 | 82.1695 | 767.3231 | 946.7149 | 75.4512 | 98.7343 | 961.4013 | 1125.7498 | 1005.3036 |  | 913.0445 | 917.6669 | 913.5145 | 846.6455 |  | 499.172 | 739.9393 | 575.7289 | 747.3752 | 903.2393 | 1045.9301 | 1089.0683 | 58.1925 | 427.6901 | 95.9927 | 638.4407 | 16.439 | 51.6131 | 56.968 | 85.9726 | 64.8279 |  |  | 2.9618 | -1.5744 | 1.9936 | 0.62097 | 11.5325 | 9.8576 | 20.2759 | -3.542 | 5.492 | 55.9052 | 186.0487 | -0.0002497 | -0.00022013 | -0.00059469 | 299.9406 | 40.1686 | 18.6877 | 17.0855 | 16.8842 | 15.9753 | 15.4241 | 19.608 | 17.3963 | 17.3385 | 17.423 | 17.1585 | 16.3808 | 15.322 | 821.5209 | 634.6852 | 538.5161 | 328.5682 | 249.7281 | 848.6017 | 525.325 | 85.6006 | 83.4332 | 84.8162 | 101.9221 | 98.6912 | 108.1273 |  |  |  | 971.5021 | 872.3148 | 875.3735 | 866.2805 | 85.7082 | 32.7175 | 1015.4716 |  |  | 1026.5632 |  |  | 71.2596 | 95.4315 | 818.1503 | 78.471 | 842.9724 | 927.429 | 1032.6923 | 935.8274 | 1014.2992 | 982.843 | 968.0772 |  | 1226.6376 | 865.2377 | 1134.4223 | 910.2975 | 1120.8722 | 876.4909 |  | 882.6128 |  |  | 1017.4199 | 1024.884 | 1028.439 | [6 empty] | 946.7797 |  |  | 920.1426 |  |  | 1157.178 | 1236.4258 | 1158.7137 | 916.4348 | 1177.0755 | 1204.5064 | 1028.8221 | 1232.7549 | 1368.2736 | 1179.4335 | 1228.1486 | 1066.5954 | 1197.2344 | 1113.6429 | 1222.3647 | 918.3643 | 1106.7521 | 1090.7079 | 841.1878 | 924.0974 | 1005.4467 | 1010.9897 | 1136.7387 | 1142.5565 | 1027.6361 | 1138.8549 | 860.2515 | 992.9152 | 1085.3655 | 1202.7693 | 0.37036 | 0.056762 | 8.1913 | 10.0597 | -39.8501 | 3.1183 | 9752.72 | 0.25 | 3.9937 | -2.7832 | 3.1319 | 1.7479 | 8.5954 | 7.9467 | 11.397 | 294.0634 | 230.047 | 219.9716 | 92.787 | 21.5821 | 224.8877 | 138.9967
42810.4623 | 1922 | 18.2132 | 17.6976 | 17.8232 | 17.8771 | 17.2174 | 16.3153 | 18.7425 | 23.1444 | 17.2844 | 17.0509 | 17.0585 | 16.5916 | 15.6936 | 15.0981 | 93.2585 | 98.8826 | 96.3011 | 214.3593 | 361.9651 | 508.6648 |  |  |  | 89.6736 | 96.094 | 817.3254 | 810.599 | 814.3988 | 835.6545 | 82.1987 | 768.0041 | 946.2485 | 75.5588 | 98.8578 | 961.0849 | 1126.1863 | 1003.9231 |  | 908.7545 | 917.1674 | 914.2734 | 843.3395 |  | 500.6031 | 739.2419 | 574.7535 | 747.1232 | 904.384 | 1044.9761 | 1085.589 | 55.3942 | 427.5415 | 94.5317 | 638.0748 | 16.4395 | 51.5154 | 56.9838 | 86.0606 | 64.9304 |  |  | 3.1011 | -2.1539 | 1.1787 | 0.019714 | 11.2513 | 9.4561 | 19.2613 | -3.6071 | 5.3677 | 56.993 | 185.2626 | -0.00020863 | -0.00018399 | -0.00057826 | 301.0151 | 40.2625 | 18.6962 | 17.0912 | 16.8896 | 15.9868 | 15.4318 | 19.6109 | 17.4039 | 17.3426 | 17.4282 | 17.1593 | 16.3801 | 15.3213 | 802.5192 | 626.8613 | 524.9757 | 328.6806 | 259.0218 | 845.6682 | 524.5071 | 85.6214 | 83.447 | 84.8318 | 101.9214 | 98.734 | 108.3435 |  |  |  | 974.3386 | 871.4641 | 874.7387 | 865.9741 | 84.7397 | 40.6539 | 1015.3208 |  |  | 1026.5834 |  |  | 71.3852 | 95.4706 | 818.594 | 78.5286 | 843.3881 | 926.5853 | 1033.8696 | 909.7522 | 1013.4411 | 981.5844 | 970.5275 |  | 1224.4708 | 864.3089 | 1132.7937 | 888.6728 | 1119.5158 | 876.3869 |  | 882.8331 |  |  | 1018.9402 | 1027.8059 | 1030.5373 | [6 empty] | 922.3854 |  |  | 898.8477 |  |  | 1156.2604 | 1236.6563 | 1159.9753 | 917.1964 | 1175.0116 | 1203.9248 | 1028.1603 | 1229.7499 | 1371.8297 | 1175.8157 | 1231.6417 | 1067.7127 | 1193.0382 | 1115.787 | 1220.5638 | 919.0086 | 1104.5585 | 1095.2364 | 842.4856 | 925.0354 | 1007.4121 | 1009.5884 | 1136.0135 | 1140.3889 | 1025.3515 | 1137.3956 | 860.8788 | 995.0654 | 1083.9238 | 1201.8385 | 0.56662 | 0.053626 | 8.1709 | 10.0995 | -39.9538 | 3.1183 | 9785.55 | 0.31 | 4.0865 | -3.2543 | 2.4074 | 0.31134 | 8.4869 | 7.7804 | 11.1042 | 292.2809 | 228.9993 | 219.7024 | 93.6369 | 22.9014 | 225.2628 | 140.3287
42810.4623 | 1923 | 18.222 | 17.6918 | 17.8407 | 17.8852 | 17.2194 | 16.3233 | 18.7515 | 23.2186 | 17.3002 | 17.041 | 17.0643 | 16.5951 | 15.6896 | 15.0994 | 93.2711 | 98.8835 | 96.2973 | 215.3316 | 363.1136 | 510.452 |  |  |  | 89.7084 | 96.1175 | 817.7336 | 811.3553 | 814.9713 | 836.4393 | 82.2315 | 769.0534 | 946.7167 | 75.6254 | 98.9521 | 958.8496 | 1126.6261 | 1004.5272 |  | 906.0152 | 916.8715 | 913.7353 | 838.8979 |  | 500.2683 | 738.0999 | 575.4706 | 747.4934 | 906.2951 | 1045.1109 | 1085.2457 | 54.4569 | 427.6295 | 91.9068 | 637.7068 | 16.4382 | 51.4074 | 57.0102 | 86.1411 | 64.8232 |  |  | 2.9671 | -1.9443 | 1.3483 | -0.44487 | 11.6469 | 8.6091 | 18.7947 | -3.7438 | 5.9855 | 57.6227 | 184.322 | -0.0002267 | -0.00020042 | -0.00056019 | 302.0478 | 40.3594 | 18.7024 | 17.0867 | 16.8887 | 15.9914 | 15.4315 | 19.6236 | 17.3991 | 17.3389 | 17.4268 | 17.1632 | 16.3735 | 15.3158 | 782.4396 | 627.4187 | 530.7755 | 329.5183 | 257.8298 | 842.4465 | 523.9782 | 85.6422 | 83.4557 | 84.8458 | 101.918 | 98.7888 | 108.5778 |  |  |  | 978.2791 | 872.1705 | 876.0814 | 868.0344 | 84.3939 | 31.9617 | 1013.9349 |  |  | 1024.9167 |  |  | 71.5361 | 95.5171 | 818.3965 | 78.5825 | 843.6018 | 925.7005 | 1031.4355 | 892.2007 | 1012.6003 | 982.2239 | 970.405 |  | 1224.5846 | 864.5728 | 1132.1301 | 872.9867 | 1120.9447 | 876.7712 |  | 882.6563 |  |  | 1018.7974 | 1026.4345 | 1029.4362 | [6 empty] | 903.8943 |  |  | 882.6931 |  |  | 1152.1221 | 1238.8028 | 1159.6083 | 918.7764 | 1174.673 | 1198.6733 | 1030.598 | 1228.5512 | 1374.3472 | 1180.7146 | 1236.1754 | 1070.7813 | 1190.049 | 1118.988 | 1220.8545 | 920.5258 | 1102.6896 | 1094.5084 | 842.6665 | 926.7788 | 1009.5352 | 1007.6081 | 1134.643 | 1137.9951 | 1022.1983 | 1136.9905 | 861.4057 | 998.1656 | 1082.5313 | 1201.7925 | 0.60803 | 0.051318 | 8.1494 | 10.1343 | -40.0502 | 3.1183 | 9755.76 | 0.31 | 3.9987 | -3.0902 | 2.5733 | -1.4781 | 8.6352 | 7.4241 | 10.9695 | 292.3742 | 228.5555 | 221.0545 | 94.4911 | 22.1374 | 225.6719 | 142.1242
42810.4623 | 1924 | 18.2257 | 17.6987 | 17.8231 | 17.8678 | 17.2276 | 16.3186 | 18.7612 | 23.2863 | 17.2987 | 17.0455 | 17.0678 | 16.5943 | 15.6866 | 15.0986 | 93.3029 | 98.9401 | 96.2884 | 216.276 | 364.2505 | 512.3025 |  |  |  | 89.7384 | 96.1343 | 817.5804 | 811.1608 | 814.7815 | 836.1107 | 82.2649 | 770.372 | 948.5395 | 75.7526 | 99.0537 | 956.0589 | 1127.0497 | 1004.4048 |  | 908.2591 | 917.2925 | 914.6716 | 835.8469 |  | 499.5947 | 736.3974 | 573.6258 | 749.643 | 906.7245 | 1045.2116 | 1086.4735 | 56.4394 | 427.7597 | 87.2122 | 637.29 | 16.4554 | 51.2732 | 57.0423 | 86.2122 | 64.4352 |  |  | 3.0801 | -1.782 | 2.1256 | 0.71823 | 10.5574 | 8.8588 | 19.3881 | -3.6853 | 7.2452 | 57.6566 | 185.3288 | -0.00021849 | -0.00019221 | -0.00058483 | 303.2798 | 40.4588 | 18.7116 | 17.0914 | 16.8885 | 15.9965 | 15.4402 | 19.6331 | 17.4054 | 17.3381 | 17.4195 | 17.1662 | 16.3759 | 15.3199 | 791.3983 | 640.5224 | 543.8524 | 318.3077 | 248.8455 | 840.6988 | 523.851 | 85.6577 | 83.4543 | 84.8475 | 101.9284 | 98.8339 | 108.8167 |  |  |  | 981.738 | 873.4699 | 877.5086 | 869.1406 | 96.6155 | 52.9597 | 1013.041 |  |  | 1025.5786 |  |  | 71.6644 | 95.5805 | 818.9812 | 78.6457 | 844.104 | 925.7868 | 1028.3631 | 878.6051 | 1014.0688 | 985.1944 | 968.1917 |  | 1224.4226 | 864.1436 | 1132.483 | 861.9275 | 1123.3838 | 876.0202 |  | 881.1928 |  |  | 1016.6413 | 1022.3939 | 1026.3027 | [6 empty] | 890.058 |  |  | 870.5878 |  |  | 1157.3478 | 1241.5448 | 1158.7379 | 918.4819 | 1176.634 | 1195.5768 | 1032.724 | 1230.0145 | 1375.7225 | 1187.0536 | 1239.4253 | 1074.3854 | 1191.5364 | 1117.9416 | 1221.5356 | 920.5516 | 1102.1841 | 1103.1914 | 843.0871 | 929.5513 | 1011.4137 | 1007.6003 | 1133.8863 | 1137.0757 | 1018.8583 | 1136.8205 | 861.9205 | 1001.2874 | 1083.5172 | 1202.3673 | 0.73688 | 0.048743 | 8.1301 | 10.1733 | -39.9252 | 3.1183 | 9743.51 | 0.3 | 4.0735 | -2.9559 | 3.2283 | 1.8766 | 8.2217 | 7.5313 | 11.1417 | 292.3077 | 228.7995 | 222.9323 | 92.7525 | 20.6557 | 226.032 | 143.7334
42810.4623 | 1925 | 18.2292 | 17.7004 | 17.8177 | 17.864 | 17.2274 | 16.3207 | 18.7566 | 23.3568 | 17.2983 | 17.0437 | 17.0515 | 16.5923 | 15.6858 | 15.0934 | 93.3201 | 98.9535 | 96.3113 | 217.1893 | 365.3934 | 514.2612 |  |  |  | 89.7795 | 96.1429 | 818.1526 | 812.0558 | 815.5849 | 837.4941 | 82.2835 | 771.3788 | 947.0274 | 75.8413 | 99.1615 | 956.4389 | 1126.7861 | 1002.4927 |  | 910.7476 | 918.4612 | 917.9771 | 838.3819 |  | 499.3073 | 736.1378 | 570.8997 | 748.4092 | 904.3008 | 1044.6474 | 1087.8742 | 58.3022 | 427.7212 | 87.8575 | 636.8795 | 16.4881 | 51.155 | 57.0781 | 86.2765 | 64.0512 |  |  | 2.931 | -0.58277 | 1.6164 | 0.26022 | 10.6527 | 9.6375 | 19.6838 | -3.4185 | 7.3907 | 57.8438 | 188.0843 | -0.00021192 | -0.00020206 | -0.0005454 | 304.6674 | 40.5564 | 18.7265 | 17.0945 | 16.8869 | 15.9906 | 15.4455 | 19.6433 | 17.4163 | 17.3375 | 17.4252 | 17.1662 | 16.3754 | 15.322 | 822.7769 | 644.5993 | 563.5597 | 316.6339 | 257.2703 | 840.2734 | 525.104 | 85.6759 | 83.453 | 84.8585 | 101.9378 | 98.8912 | 109.067 |  |  |  | 983.4187 | 873.509 | 877.4444 | 869.2049 | 92.4562 | 40.8174 | 1014.1091 |  |  | 1026.7351 |  |  | 71.7726 | 95.6068 | 818.7817 | 78.6935 | 843.9496 | 923.3735 | 1027.0801 | 874.0836 | 1014.9082 | 984.4264 | 966.4609 |  | 1225.3807 | 862.8947 | 1133.1812 | 859.2131 | 1124.924 | 874.6354 |  | 878.4856 |  |  | 1014.0165 | 1019.2093 | 1023.8203 | [6 empty] | 882.5426 |  |  | 865.3875 |  |  | 1161.7859 | 1244.9014 | 1156.1631 | 919.7396 | 1179.635 | 1196.8375 | 1033.1352 | 1231.9056 | 1381.2073 | 1191.7115 | 1237.068 | 1076.7697 | 1195.8326 | 1116.2819 | 1221.0221 | 919.0169 | 1101.1767 | 1102.2801 | 844.1233 | 931.4678 | 1012.7252 | 1008.9973 | 1134.7382 | 1136.2957 | 1017.2792 | 1134.5081 | 862.8792 | 1001.7386 | 1084.6203 | 1199.9078 | 0.50826 | 0.047958 | 8.1081 | 10.1962 | -39.9283 | 3.1182 | 9673.1 | 0.34 | 3.9761 | -1.6901 | 2.8148 | 1.1294 | 8.257 | 7.8537 | 11.224 | 293.1129 | 229.2936 | 224.0034 | 89.0854 | 18.7494 | 225.7902 | 144.5331
42810.4623 | 1926 | 18.2371 | 17.7024 | 17.8108 | 17.8651 | 17.2209 | 16.3228 | 18.7584 | 23.4312 | 17.2997 | 17.039 | 17.0541 | 16.5966 | 15.6909 | 15.0926 | 93.3148 | 98.9621 | 96.3492 | 218.0289 | 366.505 | 516.2488 |  |  |  | 89.8046 | 96.1568 | 819.3124 | 813.4104 | 816.8817 | 839.1026 | 82.3105 | 772.394 | 948.0696 | 75.9316 | 99.2773 | 955.5389 | 1127.1583 | 1003.3116 |  | 911.1276 | 919.7814 | 919.9851 | 833.3539 |  | 497.7269 | 735.7384 | 568.4589 | 745.2944 | 906.7307 | 1045.9704 | 1091.2441 | 59.5102 | 427.5898 | 91.3725 | 636.5724 | 16.5199 | 51.0865 | 57.0973 | 86.3317 | 63.6398 |  |  | 3.0479 | -0.74508 | 2.5712 | 0.50664 | 11.0207 | 9.443 | 20.6156 | -3.2246 | 7.3382 | 59.0042 | 190.3124 | -0.00024149 | -0.00025792 | -0.00057497 | 306.0071 | 40.648 | 18.725 | 17.0886 | 16.8813 | 15.9848 | 15.4454 | 19.6474 | 17.4009 | 17.3326 | 17.4229 | 17.1653 | 16.3678 | 15.3194 | 831.6263 | 644.6672 | 552.42 | 321.0209 | 261.2917 | 840.5259 | 525.9569 | 85.6961 | 83.4726 | 84.8791 | 101.9473 | 98.9436 | 109.3322 |  |  |  | 984.7524 | 873.8587 | 877.5464 | 869.3088 | 105.177 | 44.5814 | 1014.9777 |  |  | 1026.8623 |  |  | 71.8767 | 95.6389 | 820.3005 | 78.7387 | 843.9691 | 924.3986 | 1028.1715 | 875.8267 | 1014.8291 | 982.8928 | 966.7619 |  | 1222.467 | 861.9013 | 1134.3011 | 861.5414 | 1124.879 | 873.5288 |  | 877.2574 |  |  | 1013.1207 | 1020.0621 | 1024.4261 | [6 empty] | 884.4842 |  |  | 866.5356 |  |  | 1162.2174 | 1247.2184 | 1153.2717 | 921.174 | 1182.1101 | 1199.1325 | 1031.6402 | 1232.5057 | 1382.3546 | 1193.3944 | 1232.1422 | 1076.5442 | 1200.6255 | 1116.4573 | 1223.1751 | 918.4358 | 1099.7148 | 1100.1387 | 844.0377 | 932.8042 | 1012.5112 | 1008.6223 | 1137.0325 | 1136.4162 | 1013.7783 | 1133.6794 | 863.7959 | 1001.4736 | 1083.2442 | 1200.6591 | 0.41677 | 0.044429 | 8.0856 | 10.2165 | -39.9489 | 3.1183 | 9673.23 | 0.32 | 4.0576 | -1.9107 | 3.5494 | 1.5756 | 8.4026 | 7.7779 | 11.4923 | 290.8064 | 230.0597 | 223.9096 | 88.2093 | 20.1804 | 226.1719 | 145.1683
42810.4623 | 1927 | 18.2397 | 17.7006 | 17.8071 | 17.8599 | 17.2166 | 16.3157 | 18.7677 | 23.5015 | 17.292 | 17.0432 | 17.0559 | 16.5902 | 15.6844 | 15.0901 | 93.3247 | 98.9352 | 96.3889 | 218.8463 | 367.6247 | 518.3839 |  |  |  | 89.8392 | 96.176 | 819.0943 | 812.8767 | 816.5472 | 838.0202 | 82.342 | 774.7689 | 948.157 | 76.0313 | 99.4116 | 953.1682 | 1127.1128 | 1004.6599 |  | 913.7445 | 919.3836 | 917.7362 | 831.8619 |  | 497.7292 | 736.7192 | 566.1138 | 744.2432 | 902.1319 | 1044.75 | 1093.679 | 61.3381 | 427.4331 | 95.0696 | 636.4771 | 16.5442 | 51.0864 | 57.117 | 86.3909 | 63.4251 |  |  | 3.0657 | -0.68069 | 2.6415 | 0.40873 | 10.9411 | 9.8602 | 19.9493 | -4.0776 | 7.1568 | 59.253 | 190.1703 | -0.00018071 | -0.0002497 | -0.00058319 | 307.3932 | 40.7612 | 18.7492 | 17.0959 | 16.8866 | 15.9857 | 15.4429 | 19.6609 | 17.4156 | 17.3452 | 17.4264 | 17.1585 | 16.3823 | 15.3322 | 846.4331 | 659.5398 | 550.9084 | 330.6549 | 266.684 | 841.0444 | 526.7792 | 85.7098 | 83.4694 | 84.9037 | 101.9528 | 98.9885 | 109.613 |  |  |  | 985.7461 | 873.5686 | 877.1334 | 868.687 | 105.5147 | 36.418 | 1015.2456 |  |  | 1027.5404 |  |  | 71.9766 | 95.6789 | 820.3832 | 78.7966 | 844.4609 | 924.0835 | 1027.275 | 873.8615 | 1014.6214 | 986.4135 | 967.1279 |  | 1221.5141 | 864.625 | 1135.3511 | 859.9741 | 1123.8878 | 877.2366 |  | 884.2384 |  |  | 1014.0186 | 1020.0673 | 1023.9834 | [6 empty] | 882.6585 |  |  | 863.583 |  |  | 1161.973 | 1246.4375 | 1154.1777 | 918.2563 | 1184.5232 | 1203.4561 | 1031.2407 | 1232.0232 | 1391.0332 | 1193.6768 | 1234.2281 | 1075.5139 | 1207.8174 | 1119.3075 | 1222.5819 | 914.8729 | 1097.7342 | 1108.4222 | 844.3067 | 933.4767 | 1011.7121 | 1008.0117 | 1138.3798 | 1137.1103 | 1011.1791 | 1134.6543 | 863.9473 | 1001.4878 | 1082.6659 | 1202.3128 | 0.65309 | 0.042563 | 8.0476 | 10.2315 | -39.9823 | 3.1182 | 9720.77 | 0.29 | 4.0674 | -1.8271 | 3.5993 | 1.4158 | 8.3683 | 7.9442 | 11.2998 | 290.0474 | 230.6778 | 223.312 | 86.7842 | 20.5351 | 226.1837 | 145.6623
42810.4623 | 1928 | 18.2301 | 17.6914 | 17.7998 | 17.8581 | 17.2172 | 16.3121 | 18.7795 | 23.573 | 17.2912 | 17.045 | 17.0503 | 16.5848 | 15.6797 | 15.0878 | 93.3373 | 98.9155 | 96.4059 | 219.6395 | 368.8512 | 520.6341 |  |  |  | 89.8586 | 96.1966 | 818.8262 | 812.3972 | 816.1496 | 837.4853 | 82.3719 | 777.088 | 948.7099 | 76.096 | 99.5489 | 953.9046 | 1127.2829 | 1004.6999 |  | 912.6607 | 919.8631 | 917.208 | 836.4774 |  | 499.6751 | 737.7483 | 566.2349 | 745.5096 | 899.5477 | 1046.494 | 1093.8898 | 61.1947 | 427.208 | 101.2847 | 636.4772 | 16.5426 | 51.1136 | 57.1337 | 86.46 | 63.1742 |  |  | 2.7621 | -1.7518 | 2.6605 | -0.20502 | 10.951 | 8.9508 | 19.2751 | -4.0795 | 4.8016 | 58.7912 | 189.1073 | -0.00019878 | -0.00020206 | -0.00055362 | 308.7137 | 40.8596 | 18.7468 | 17.0974 | 16.8863 | 15.9816 | 15.4288 | 19.6648 | 17.4101 | 17.3401 | 17.4231 | 17.1555 | 16.3759 | 15.3282 | 854.2461 | 660.6986 | 541.6004 | 327.7592 | 270.4345 | 841.9498 | 527.3978 | 85.7195 | 83.479 | 84.9434 | 101.9828 | 99.0498 | 109.9522 |  |  |  | 986.9127 | 874.2476 | 877.903 | 869.0931 | 111.4643 | 43.2222 | 1015.5256 |  |  | 1029.7018 |  |  | 72.0833 | 95.7436 | 819.7833 | 78.8551 | 846.3593 | 925.8409 | 1026.351 | 869.6081 | 1013.629 | 989.9657 | 966.8037 |  | 1226.4643 | 871.3847 | 1135.6214 | 856.1167 | 1122.5387 | 884.7892 |  | 893.4839 |  |  | 1012.8757 | 1018.0077 | 1022.1171 | [6 empty] | 877.406 |  |  | 858.7492 |  |  | 1160.1483 | 1247.6583 | 1157.5241 | 921.5529 | 1182.8748 | 1204.2518 | 1029.491 | 1232.8545 | 1386.6398 | 1194.5387 | 1235.9567 | 1071.7689 | 1207.0246 | 1118.6222 | 1222.8605 | 916.1854 | 1105.7783 | 1112.8524 | 844.7225 | 933.2075 | 1012.6972 | 1011.6366 | 1138.525 | 1135.985 | 1014.8252 | 1136.4955 | 864.0231 | 1000.86 | 1085.93 | 1203.618 | 0.59011 | 0.041055 | 8.0075 | 10.2505 | -39.9724 | 3.1182 | 9802.73 | 0.43 | 3.8599 | -2.9327 | 3.6141 | -1.0033 | 8.3777 | 7.574 | 11.1146 | 293.9614 | 230.6689 | 222.5486 | 86.3011 | 21.7099 | 226.1662 | 146.2121
42810.4624 | 1929 | 18.2457 | 17.7004 | 17.8185 | 17.8664 | 17.2235 | 16.3308 | 18.7888 | 23.6593 | 17.3096 | 17.0521 | 17.0564 | 16.5949 | 15.697 | 15.1023 | 93.3361 | 98.885 | 96.4154 | 220.4352 | 370.1197 | 523.0431 |  |  |  | 89.8897 | 96.2107 | 819.5795 | 813.2923 | 816.9045 | 838.8787 | 82.3864 | 778.3781 | 950.0808 | 76.1803 | 99.6989 | 954.7667 | 1127.7948 | 1002.5304 |  | 910.9953 | 919.2493 | 917.6262 | 836.1768 |  | 502.6452 | 738.1821 | 569.8365 | 742.1787 | 894.4228 | 1041.8761 | 1089.968 | 60.7646 | 426.981 | 105.2011 | 636.6264 | 16.5368 | 51.1525 | 57.1392 | 86.5386 | 63.1463 |  |  | 3.0328 | -1.1807 | 1.7064 | 0.52307 | 11.2888 | 9.8661 | 19.6956 | -4.0158 | 5.5664 | 59.2696 | 187.0875 | -0.00023327 | -0.00028092 | -0.0005914 | 310.0632 | 40.9538 | 18.7558 | 17.0948 | 16.8863 | 15.9798 | 15.4386 | 19.6698 | 17.4157 | 17.3444 | 17.4252 | 17.1588 | 16.3806 | 15.3303 | 868.3575 | 675.3211 | 563.5091 | 325.9333 | 262.1329 | 843.9984 | 528.6778 | 85.7361 | 83.4932 | 84.992 | 101.9837 | 99.1024 | 110.2856 |  |  |  | 988.5615 | 876.3113 | 879.936 | 871.1523 | 123.5164 | 48.4828 | 1016.5611 |  |  | 1032.863 |  |  | 72.2072 | 95.7614 | 820.1937 | 78.9136 | 846.4479 | 925.4733 | 1029.2819 | 869.1111 | 1016.6262 | 989.9106 | 967.7507 |  | 1224.7081 | 873.8035 | 1135.1919 | 854.481 | 1121.5087 | 884.4551 |  | 891.5571 |  |  | 1013.6708 | 1020.0261 | 1023.709 | [6 empty] | 876.937 |  |  | 859.135 |  |  | 1161.2503 | 1246.5799 | 1159.5455 | 923.1599 | 1182.4958 | 1206.5115 | 1028.588 | 1233.0649 | 1389.0093 | 1188.7947 | 1232.484 | 1069.8134 | 1205.1514 | 1113.8846 | 1224.499 | 913.8403 | 1105.3633 | 1106.6369 | 845.4631 | 930.9542 | 1012.7586 | 1011.1204 | 1140.2842 | 1133.6893 | 1012.2663 | 1137.629 | 863.4554 | 998.0478 | 1083.8833 | 1198.1316 | 0.57297 | 0.038613 | 7.9867 | 10.2597 | -39.9381 | 3.1182 | 9902.86 | 0.34 | 4.0471 | -2.4082 | 2.895 | 1.6028 | 8.491 | 7.9379 | 11.2155 | 292.5454 | 230.3176 | 221.931 | 85.6068 | 19.5672 | 226.5078 | 146.9503
42810.4624 | 1930 | 18.2527 | 17.7038 | 17.8031 | 17.8713 | 17.2308 | 16.3351 | 18.782 | 23.7335 | 17.3091 | 17.0515 | 17.0584 | 16.5894 | 15.6903 | 15.1018 | 93.3458 | 98.9214 | 96.3876 | 221.1784 | 371.2459 | 525.0947 |  |  |  | 89.9065 | 96.2219 | 818.8891 | 812.3662 | 815.9988 | 837.1615 | 82.4249 | 778.7918 | 948.8612 | 76.3207 | 99.8662 | 952.3943 | 1128.104 | 1001.399 |  | 911.006 | 919.1965 | 917.2721 | 829.4832 |  | 502.4139 | 738.505 | 571.9438 | 743.6248 | 888.8238 | 1039.1391 | 1086.6947 | 61.914 | 426.8646 | 105.565 | 636.8208 | 16.528 | 51.1862 | 57.1487 | 86.6486 | 63.2147 |  |  | 2.4927 | -0.66623 | 2.0475 | 0.063082 | 11.4557 | 10.1704 | 20.4717 | -4.4876 | 6.7554 | 61.3061 | 188.9143 | -0.00022342 | -0.00022013 | -0.00058812 | 311.4496 | 41.0557 | 18.7715 | 17.1041 | 16.8886 | 15.9869 | 15.4464 | 19.6863 | 17.4229 | 17.3408 | 17.4298 | 17.1631 | 16.3868 | 15.3367 | 897.9181 | 704.7709 | 579.3209 | 334.2903 | 268.1515 | 847.3277 | 530.2757 | 85.7554 | 83.4884 | 85.0134 | 101.9957 | 99.1473 | 110.6272 |  |  |  | 990.2248 | 877.7493 | 881.2908 | 872.4808 | 109.9819 | 54.8379 | 1018.3596 |  |  | 1032.7326 |  |  | 72.3017 | 95.7844 | 820.0171 | 78.9607 | 845.7088 | 922.7496 | 1032.0035 | 872.7894 | 1017.2509 | 988.5966 | 971.6657 |  | 1229.2449 | 872.6203 | 1136.0111 | 855.8139 | 1120.468 | 882.3254 |  | 889.2424 |  |  | 1017.1528 | 1024.1411 | 1027.3614 | [6 empty] | 880.5044 |  |  | 863.9543 |  |  | 1157.8907 | 1242.3293 | 1158.3216 | 920.1524 | 1181.1076 | 1207.1735 | 1027.0981 | 1231.68 | 1367.1745 | 1180.8145 | 1228.6716 | 1067.4635 | 1201.4703 | 1112.2894 | 1224.5042 | 915.1174 | 1104.5963 | 1102.8802 | 848.0658 | 928.4721 | 1011.0945 | 1012.3563 | 1138.8813 | 1132.3066 | 1010.4405 | 1137.8579 | 863.58 | 994.7688 | 1083.8793 | 1196.7221 | 0.38943 | 0.036326 | 7.9626 | 10.2827 | -39.8905 | 3.1182 | 10013.85 | 0.32 | 3.6662 | -1.8092 | 3.1717 | 0.55672 | 8.5446 | 8.051 | 11.4224 | 296.0363 | 230.8926 | 221.2255 | 83.7497 | 18.1752 | 226.8952 | 147.7188
42810.4624 | 1931 | 18.258 | 17.7113 | 17.8112 | 17.8702 | 17.2258 | 16.3313 | 18.7849 | 23.8139 | 17.3083 | 17.0526 | 17.0597 | 16.5965 | 15.6873 | 15.1038 | 93.3483 | 98.9198 | 96.3814 | 221.8938 | 372.4361 | 527.0633 |  |  |  | 89.9361 | 96.2268 | 816.9543 | 810.1098 | 813.9661 | 834.3193 | 82.4597 | 780.0159 | 946.9895 | 76.3835 | 100.0427 | 953.3108 | 1127.6167 | 999.123 |  | 919.2682 | 919.3889 | 916.8764 | 830.5996 |  | 501.7749 | 737.7773 | 574.3035 | 745.8119 | 890.5998 | 1038.343 | 1087.5713 | 64.1396 | 426.747 | 108.508 | 637.4521 | 16.5288 | 51.2155 | 57.1676 | 86.7239 | 63.3163 |  |  | 3.1393 | -0.39615 | 2.4982 | 0.60192 | 11.3834 | 8.9573 | 19.2646 | -4.4646 | 7.7406 | 61.2046 | 187.4102 | -0.00022835 | -0.00019549 | -0.00060126 | 312.7897 | 41.1514 | 18.7782 | 17.1012 | 16.8886 | 15.9926 | 15.4485 | 19.6951 | 17.4183 | 17.3365 | 17.4284 | 17.1563 | 16.3788 | 15.3369 | 891.4393 | 708.2476 | 612.5694 | 344.5787 | 275.7191 | 849.4374 | 532.6351 | 85.7791 | 83.4985 | 85.0486 | 102.0106 | 99.1924 | 110.9982 |  |  |  | 992.0529 | 879.1979 | 882.9403 | 874.0222 | 110.1279 | 43.4752 | 1019.0363 |  |  | 1031.7373 |  |  | 72.4038 | 95.8338 | 818.0227 | 79.006 | 845.9928 | 923.3902 | 1033.3782 | 880.0772 | 1015.982 | 987.3718 | 973.7305 |  | 1230.436 | 872.3172 | 1136.6725 | 859.7963 | 1120.1863 | 881.7551 |  | 889.116 |  |  | 1018.5315 | 1024.2992 | 1027.6147 | [6 empty] | 887.8921 |  |  | 869.3774 |  |  | 1148.8546 | 1239.1302 | 1157.3268 | 921.8362 | 1180.355 | 1205.5776 | 1028.539 | 1230.2778 | 1377.6608 | 1176.3547 | 1226.5681 | 1063.8704 | 1199.4799 | 1113.5458 | 1226.2418 | 917.6112 | 1105.9559 | 1112.065 | 849.7077 | 926.7368 | 1010.052 | 1011.5658 | 1138.1505 | 1130.5841 | 1009.5688 | 1141.4379 | 863.1792 | 992.4999 | 1084.2739 | 1197.4449 | 0.44528 | 0.033618 | 7.9393 | 10.319 | -40.0082 | 3.1181 | 10122.26 | 0.33 | 4.1091 | -1.3946 | 3.5022 | 1.7191 | 8.515 | 7.5533 | 11.0772 | 296.9292 | 231.3395 | 220.9342 | 85.379 | 15.0218 | 226.5468 | 148.5646
42810.4624 | 1932 | 18.2527 | 17.7025 | 17.8002 | 17.8607 | 17.214 | 16.3196 | 18.7925 | 23.8907 | 17.3041 | 17.0457 | 17.0529 | 16.5851 | 15.6841 | 15.0967 | 93.3487 | 98.9326 | 96.4095 | 222.6127 | 373.6023 | 529.1959 |  |  |  | 89.9572 | 96.2453 | 815.4759 | 808.5693 | 812.4297 | 832.3633 | 82.4914 | 780.9677 | 948.8261 | 76.4752 | 100.2442 | 954.9391 | 1127.3823 | 998.2284 |  | 921.9067 | 920.4291 | 917.3887 | 834.6205 |  | 500.4552 | 738.304 | 575.4185 | 748.1106 | 888.6052 | 1034.9131 | 1083.9978 | 66.3482 | 426.6744 | 114.0707 | 638.6469 | 16.5389 | 51.2201 | 57.189 | 86.7993 | 63.5229 |  |  | 2.6905 | -0.59132 | 2.0448 | -0.22079 | 10.4884 | 7.7253 | 19.4696 | -4.2241 | 8.8555 | 60.2731 | 183.1093 | -0.00026942 | -0.00017578 | -0.00058483 | 314.1171 | 41.2663 | 18.7906 | 17.1056 | 16.8989 | 15.9963 | 15.4507 | 19.7081 | 17.4276 | 17.3381 | 17.4264 | 17.1681 | 16.3805 | 15.3438 | 888.3652 | 701.3319 | 594.3026 | 333.994 | 265.7946 | 851.2759 | 534.0576 | 85.7997 | 83.5052 | 85.0668 | 102.0098 | 99.241 | 111.3987 |  |  |  | 994.4995 | 881.2871 | 885.4037 | 876.0026 | 94.8953 | 40.5199 | 1018.4757 |  |  | 1030.5991 |  |  | 72.5074 | 95.8592 | 816.2121 | 79.0471 | 846.7272 | 924.9061 | 1036.1131 | 889.2819 | 1014.7267 | 987.8558 | 976.9064 |  | 1230.065 | 871.8049 | 1137.162 | 866.1961 | 1120.461 | 881.4126 |  | 888.2942 |  |  | 1021.7883 | 1028.8402 | 1031.5379 | [6 empty] | 896.5027 |  |  | 877.3918 |  |  | 1146.6171 | 1240.6221 | 1156.6011 | 916.953 | 1178.291 | 1204.1519 | 1029.1186 | 1228.9321 | 1392.0392 | 1176.5907 | 1223.9542 | 1060.4144 | 1198.7753 | 1111.0038 | 1227.69 | 920.5588 | 1104.5643 | 1113.892 | 851.52 | 924.9034 | 1007.9577 | 1013.6447 | 1142.0543 | 1129.1404 | 1008.4677 | 1145.1758 | 863.279 | 989.5047 | 1085.4124 | 1194.7703 | 0.2885 | 0.0315 | 7.9179 | 10.3549 | -40.013 | 3.1182 | 10181.74 | 0.33 | 3.8007 | -1.7043 | 3.1693 | -1.0414 | 8.1627 | 7.0055 | 11.1214 | 296.5448 | 231.6786 | 220.9326 | 86.5162 | 17.3788 | 226.2824 | 149.7046
42810.4624 | 1933 | 18.2581 | 17.6982 | 17.8136 | 17.8646 | 17.2194 | 16.3273 | 18.8083 | 23.9766 | 17.3103 | 17.0432 | 17.0572 | 16.5862 | 15.691 | 15.1016 | 93.3633 | 98.8933 | 96.4151 | 223.3443 | 374.7518 | 531.2135 |  |  |  | 89.9758 | 96.2642 | 813.6928 | 806.7463 | 810.58 | 829.887 | 82.514 | 781.7003 | 948.9739 | 76.5536 | 100.4182 | 954.7869 | 1127.1338 | 994.9195 |  | 927.018 | 918.6752 | 916.7933 | 830.2295 |  | 498.6756 | 739.2684 | 576.0409 | 746.1608 | 884.5318 | 1033.2979 | 1083.2939 | 66.9083 | 426.915 | 116.6089 | 639.4791 | 16.5371 | 51.2257 | 57.1986 | 86.892 | 63.773 |  |  | 2.881 | -0.52626 | 2.5653 | 0.40741 | 10.8242 | 8.3929 | 19.2015 | -3.8088 | 7.4304 | 63.0187 | 184.9445 | -0.00025792 | -0.00025792 | -0.00061276 | 315.4705 | 41.3525 | 18.7878 | 17.0997 | 16.8901 | 15.9874 | 15.4533 | 19.7079 | 17.4228 | 17.3376 | 17.4247 | 17.1628 | 16.37 | 15.337 | 867.4687 | 679.1339 | 567.8881 | 326.5638 | 252.9552 | 851.2904 | 534.774 | 85.8218 | 83.5082 | 85.0782 | 101.9965 | 99.2827 | 111.8857 |  |  |  | 997.6053 | 881.364 | 885.3907 | 876.634 | 91.4962 | 40.275 | 1017.0437 |  |  | 1029.5438 |  |  | 72.6067 | 95.8744 | 814.3356 | 79.0921 | 847.5932 | 922.4073 | 1034.3294 | 905.362 | 1013.6021 | 987.0652 | 975.8524 |  | 1229.2163 | 871.9953 | 1138.0619 | 869.0582 | 1119.804 | 881.631 |  | 889.763 |  |  | 1021.5011 | 1026.1627 | 1029.4934 | [6 empty] | 909.9034 |  |  | 887.6943 |  |  | 1145.8447 | 1239.1725 | 1154.5938 | 915.5013 | 1175.37 | 1206.1717 | 1027.7351 | 1227.2566 | 1385.662 | 1175.9727 | 1219.7807 | 1057.9921 | 1197.4467 | 1110.5009 | 1224.5644 | 918.6304 | 1106.1469 | 1107.9149 | 852.8784 | 924.3991 | 1006.6917 | 1013.3017 | 1140.8734 | 1126.6415 | 1007.8484 | 1145.4382 | 864.8085 | 988.2395 | 1086.3641 | 1195.5924 | 0.4734 | 0.029016 | 7.8966 | 10.3902 | -39.9744 | 3.1181 | 10159.4 | 0.31 | 3.9286 | -1.6086 | 3.5515 | 1.4153 | 8.2873 | 7.2974 | 11.0377 | 295.8972 | 232.2713 | 220.4319 | 88.8443 | 20.4789 | 226.2427 | 151.2135
42810.4624 | 1934 | 18.264 | 17.7041 | 17.8218 | 17.8635 | 17.2233 | 16.3327 | 18.81 | 24.063 | 17.3106 | 17.043 | 17.0522 | 16.5924 | 15.6937 | 15.1033 | 93.3936 | 98.9001 | 96.3985 | 224.0794 | 375.8548 | 533.1327 |  |  |  | 89.985 | 96.2729 | 812.0797 | 805.3909 | 809.1054 | 828.2426 | 82.5362 | 782.8802 | 945.121 | 76.6413 | 100.6202 | 953.2067 | 1126.8029 | 994.1701 |  | 934.6245 | 916.379 | 914.1654 | 829.7825 |  | 498.6164 | 740.3026 | 577.7173 | 745.2962 | 877.8389 | 1025.576 | 1081.1504 | 66.2538 | 427.2141 | 116.1055 | 640.2223 | 16.5472 | 51.2526 | 57.1992 | 86.988 | 63.9779 |  |  | 2.7647 | -1.1387 | 2.9838 | 0.47641 | 10.6178 | 9.5599 | 19.6398 | -4.1866 | 8.1273 | 61.7589 | 186.3924 | -0.00024313 | -0.00027763 | -0.0006029 | 316.8361 | 41.4639 | 18.7929 | 17.1126 | 16.8869 | 15.9908 | 15.4512 | 19.7146 | 17.4204 | 17.3316 | 17.4249 | 17.1693 | 16.3722 | 15.3395 | 851.5488 | 667.9566 | 562.6005 | 324.6674 | 256.2143 | 850.7568 | 535.4544 | 85.839 | 83.5096 | 85.0764 | 101.9861 | 99.3295 | 112.3384 |  |  |  | 999.1724 | 879.2434 | 883.2583 | 875.0228 | 108.0047 | 35.545 | 1016.0796 |  |  | 1029.3158 |  |  | 72.7321 | 95.9163 | 812.4045 | 79.1297 | 849.0345 | 919.3541 | 1036.5827 | 924.435 | 1012.9757 | 988.433 | 975.706 |  | 1229.0915 | 874.0751 | 1138.5555 | 884.5308 | 1118.6253 | 882.6983 |  | 893.9104 |  |  | 1021.052 | 1025.3327 | 1029.3167 | [6 empty] | 927.8255 |  |  | 905.4055 |  |  | 1144.0696 | 1237.3689 | 1152.9794 | 917.1333 | 1171.3463 | 1203.4096 | 1027.4155 | 1226.4461 | 1380.8212 | 1176.8927 | 1217.6979 | 1057.6517 | 1193.6569 | 1113.7758 | 1223.2645 | 920.167 | 1106.3268 | 1108.5085 | 855.2462 | 925.4716 | 1007.1796 | 1013.4442 | 1139.2298 | 1123.7242 | 1007.059 | 1143.4425 | 866.1571 | 988.4153 | 1086.8309 | 1196.7674 | 0.077606 | 0.026954 | 7.8741 | 10.4311 | -40.0051 | 3.1181 | 10064.8 | 0.34 | 3.8456 | -2.3674 | 3.8323 | 1.5313 | 8.1836 | 7.7652 | 11.13 | 295.8019 | 232.5421 | 219.2477 | 90.3819 | 21.2235 | 226.0399 | 152.0325
42810.4624 | 1935 | 18.2661 | 17.713 | 17.8218 | 17.8706 | 17.2313 | 16.3459 | 18.816 | 24.1484 | 17.315 | 17.0504 | 17.057 | 16.6012 | 15.6968 | 15.1157 | 93.4046 | 98.9047 | 96.4204 | 224.8262 | 376.9537 | 535.1188 |  |  |  | 89.9959 | 96.2965 | 811.6564 | 805.3131 | 808.8658 | 828.4174 | 82.5663 | 783.4024 | 943.644 | 76.734 | 100.8124 | 952.6599 | 1126.2138 | 994.8257 |  | 932.5546 | 916.129 | 912.6505 | 833.1043 |  | 499.9749 | 741.928 | 579.1726 | 744.5531 | 872.7092 | 1022.8296 | 1078.9381 | 66.2273 | 427.0397 | 115.5867 | 640.6825 | 16.5557 | 51.3155 | 57.2107 | 87.0613 | 64.1478 |  |  | 2.6609 | -1.573 | 2.3018 | 0.32265 | 11.041 | 8.5164 | 18.5115 | -4.7242 | 10.5746 | 60.3047 | 185.1166 | -0.00023327 | -0.00021685 | -0.00061112 | 318.2298 | 41.5501 | 18.8027 | 17.1019 | 16.8743 | 15.9777 | 15.4451 | 19.7257 | 17.4266 | 17.3276 | 17.408 | 17.1595 | 16.3782 | 15.3341 | 854.0379 | 662.4132 | 537.8323 | 316.2378 | 261.205 | 851.7222 | 535.5848 | 85.8501 | 83.5065 | 85.0718 | 101.981 | 99.3702 | 112.8133 |  |  |  | 1000.7865 | 877.8414 | 882.1157 | 874.1045 | 129.5107 | 43.245 | 1015.924 |  |  | 1030.9885 |  |  | 72.8534 | 95.9617 | 811.7945 | 79.1674 | 848.7768 | 921.0198 | 1041.0795 | 932.8162 | 1013.7684 | 988.8258 | 978.533 |  | 1229.0629 | 874.872 | 1139.8308 | 894.1672 | 1120.3705 | 883.2784 |  | 894.09 |  |  | 1023.9549 | 1030.7689 | 1034.5689 | [6 empty] | 940.5289 |  |  | 914.1614 |  |  | 1146.1727 | 1245.9977 | 1151.8111 | 919.37 | 1170.0484 | 1200.0188 | 1031.2972 | 1227.0982 | 1381.767 | 1181.1438 | 1221.5321 | 1056.7411 | 1192.9591 | 1116.7144 | 1222.0812 | 922.8584 | 1101.629 | 1107.2589 | 855.8817 | 925.9736 | 1008.2661 | 1013.5756 | 1139.1849 | 1121.4843 | 1005.9777 | 1142.3232 | 866.2516 | 989.5183 | 1086.9764 | 1194.44 | 0.7908 | 0.02567 | 7.8535 | 10.4573 | -39.8846 | 3.1182 | 9990.91 | 0.28 | 3.773 | -2.7848 | 3.3686 | 1.2612 | 8.3363 | 7.3214 | 10.7941 | 295.7005 | 233.3702 | 220.0976 | 90.5239 | 24.0056 | 225.565 | 152.8583
42810.4624 | 1936 | 18.268 | 17.7139 | 17.8068 | 17.8609 | 17.2277 | 16.3347 | 18.8107 | 24.2304 | 17.3174 | 17.0468 | 17.058 | 16.592 | 15.6895 | 15.1127 | 93.3965 | 98.9009 | 96.4565 | 225.5786 | 378.0777 | 537.1417 |  |  |  | 90.0255 | 96.3139 | 811.6991 | 805.5083 | 808.9714 | 828.8329 | 82.5904 | 783.4506 | 943.0136 | 76.8174 | 101.0332 | 949.3322 | 1126.092 | 993.1008 |  | 935.0233 | 914.8194 | 910.396 | 834.3852 |  | 502.0012 | 742.001 | 577.701 | 743.6661 | 870.5773 | 1021.6016 | 1079.3832 | 67.6711 | 427.0054 | 115.7325 | 640.7827 | 16.5224 | 51.3333 | 57.211 | 87.151 | 64.4698 |  |  | 3.1741 | -1.9469 | 1.9561 | 0.72874 | 11.0903 | 8.1603 | 18.9551 | -4.1131 | 15.9183 | 61.1154 | 185.0047 | -0.00026613 | -0.00018728 | -0.00059797 | 319.5531 | 41.6581 | 18.8105 | 17.0998 | 16.8813 | 15.9824 | 15.4483 | 19.7394 | 17.4266 | 17.3359 | 17.4192 | 17.1537 | 16.376 | 15.344 | 887.2058 | 680.4489 | 558.6396 | 325.4515 | 269.3913 | 855.803 | 536.3785 | 85.8736 | 83.5108 | 85.0773 | 101.9787 | 99.4142 | 113.3137 |  |  |  | 1002.015 | 878.174 | 882.4003 | 873.8489 | 127.4334 | 50.9296 | 1017.2926 |  |  | 1032.3899 |  |  | 72.9652 | 96.0129 | 811.9801 | 79.2061 | 847.7833 | 921.8689 | 1042.4555 | 927.6416 | 1014.3839 | 988.1765 | 981.5467 |  | 1228.4308 | 873.9357 | 1140.4768 | 891.7084 | 1123.6671 | 882.6169 |  | 891.4169 |  |  | 1027.6649 | 1035.7768 | 1038.8437 | [6 empty] | 936.4935 |  |  | 913.423 |  |  | 1148.9941 | 1250.3169 | 1154.089 | 920.8423 | 1170.5204 | 1198.1822 | 1034.6242 | 1227.2473 | 1394.0147 | 1184.6332 | 1229.0371 | 1057.2514 | 1193.2814 | 1116.3218 | 1221.0727 | 921.5616 | 1099.3517 | 1110.3515 | 856.0793 | 925.5888 | 1008.7926 | 1015.2557 | 1139.5643 | 1120.8271 | 1004.5606 | 1141.6996 | 865.67 | 990.0004 | 1088.0493 | 1196.3364 | 0.54447 | 0.022836 | 7.8329 | 10.4788 | -39.8911 | 3.1181 | 9957.61 | 0.28 | 4.1216 | -3.0982 | 3.1055 | 1.8955 | 8.3509 | 7.1633 | 10.9175 | 295.1136 | 233.8278 | 222.2879 | 88.6165 | 21.8773 | 225.4504 | 153.4764
42810.4625 | 1937 | 18.2853 | 17.7078 | 17.8017 | 17.8653 | 17.2292 | 16.3359 | 18.824 | 24.3187 | 17.3214 | 17.0573 | 17.0632 | 16.5962 | 15.6905 | 15.1075 | 93.3859 | 98.892 | 96.4709 | 226.3337 | 379.2256 | 539.1457 |  |  |  | 90.0695 | 96.3268 | 810.8558 | 804.6215 | 808.0928 | 827.7101 | 82.6218 | 784.119 | 942.7789 | 76.9305 | 101.26 | 948.8415 | 1125.7644 | 992.0759 |  | 934.5186 | 915.3459 | 912.3505 | 837.6355 |  | 503.3286 | 740.3329 | 576.5411 | 738.3398 | 859.9426 | 1018.7941 | 1078.6041 | 68.4605 | 427.1631 | 113.8431 | 641.0932 | 16.5218 | 51.3504 | 57.2348 | 87.31 | 64.6974 |  |  | 2.858 | -1.7873 | 2.5298 | 0.69917 | 10.7893 | 9.6913 | 19.5392 | -3.5709 | 18.8445 | 57.5985 | 187.0136 | -0.00022506 | -0.00023656 | -0.00056512 | 320.8703 | 41.7597 | 18.8219 | 17.1002 | 16.8835 | 15.983 | 15.4413 | 19.745 | 17.4321 | 17.3359 | 17.4176 | 17.1509 | 16.3779 | 15.3384 | 899.816 | 683.0503 | 584.6515 | 338.4887 | 270.5132 | 858.3061 | 537.8087 | 85.8892 | 83.5292 | 85.1014 | 101.9795 | 99.4682 | 113.8694 |  |  |  | 1003.1098 | 879.2525 | 883.1213 | 874.7823 | 82.5109 | 33.2284 | 1018.4595 |  |  | 1032.8419 |  |  | 73.093 | 96.0739 | 811.3578 | 79.2592 | 847.1832 | 919.7338 | 1041.8824 | 917.1077 | 1015.0471 | 988.0645 | 980.0863 |  | 1224.2531 | 871.6774 | 1141.5975 | 883.1727 | 1126.5319 | 880.5173 |  | 887.5313 |  |  | 1027.6706 | 1033.5809 | 1037.2698 | [6 empty] | 927.5626 |  |  | 906.9323 |  |  | 1154.7205 | 1251.9708 | 1158.5944 | 920.1533 | 1170.8407 | 1197.6217 | 1031.6899 | 1225.3873 | 1390.4142 | 1185.1095 | 1235.1698 | 1057.9864 | 1193.0618 | 1116.1388 | 1219.1457 | 920.1423 | 1097.2285 | 1113.3905 | 858.0247 | 925.214 | 1008.5151 | 1013.2576 | 1139.6156 | 1120.5147 | 1002.8116 | 1141.1065 | 865.4877 | 989.2329 | 1089.2452 | 1202.0806 | 0.51847 | 0.02212 | 7.8107 | 10.4961 | -39.8411 | 3.1181 | 9956.37 | 0.39 | 3.909 | -2.966 | 3.5287 | 1.8551 | 8.2279 | 7.798 | 11.0724 | 291.8435 | 234.6405 | 224.3808 | 88.3131 | 19.3185 | 225.1475 | 153.9964
42810.4625 | 1938 | 18.2706 | 17.6969 | 17.8195 | 17.8608 | 17.2198 | 16.3278 | 18.8239 | 24.3963 | 17.3161 | 17.0469 | 17.051 | 16.5742 | 15.6849 | 15.1084 | 93.3828 | 98.8443 | 96.4824 | 227.0822 | 380.3942 | 541.1626 |  |  |  | 90.1002 | 96.3507 | 809.4312 | 803.168 | 806.5785 | 825.9102 | 82.6392 | 784.5428 | 942.116 | 77.0089 | 101.5516 | 945.7702 | 1124.347 | 988.5893 |  | 932.7088 | 914.6393 | 912.1807 | 837.9668 |  | 503.9112 | 741.2977 | 576.8375 | 739.9068 | 867.0111 | 1021.4774 | 1080.2553 | 68.5669 | 427.0636 | 114.7789 | 641.4297 | 16.5179 | 51.3287 | 57.2621 | 87.4446 | 64.8323 |  |  | 2.8035 | -0.9225 | 2.058 | 1.0448 | 11.5457 | 9.4462 | 20.2765 | -3.1543 | 20.5068 | 58.7216 | 192.8303 | -0.00025299 | -0.00024313 | -0.0005799 | 322.1462 | 41.8621 | 18.8367 | 17.1053 | 16.885 | 15.9808 | 15.4548 | 19.7552 | 17.4351 | 17.3399 | 17.4244 | 17.1609 | 16.3809 | 15.3418 | 861.1982 | 671.6797 | 559.9547 | 331.731 | 266.7619 | 857.377 | 537.886 | 85.9113 | 83.5379 | 85.117 | 101.9972 | 99.5122 | 114.4799 |  |  |  | 1004.3955 | 878.8237 | 882.7727 | 875.044 | 94.1509 | 44.4374 | 1018.8384 |  |  | 1032.9177 |  |  | 73.2284 | 96.1141 | 809.8046 | 79.3163 | 847.6142 | 917.4498 | 1042.7787 | 903.4091 | 1015.6101 | 988.8281 | 980.565 |  | 1225.8188 | 870.9847 | 1142.3525 | 871.0404 | 1127.6333 | 879.9174 |  | 887.235 |  |  | 1028.2414 | 1034.038 | 1037.5406 | [6 empty] | 913.6972 |  |  | 895.208 |  |  | 1154.8234 | 1250.6018 | 1161.9664 | 918.5874 | 1171.5101 | 1195.4683 | 1031.831 | 1225.0927 | 1378.9933 | 1185.2808 | 1234.8552 | 1058.5958 | 1192.4636 | 1117.9846 | 1221.8031 | 922.834 | 1094.9604 | 1112.5886 | 859.6806 | 924.9687 | 1008.3038 | 1011.4102 | 1138.534 | 1120.5779 | 1001.4616 | 1138.4761 | 865.4512 | 989.6691 | 1089.2459 | 1203.7984 | 0.43777 | 0.021952 | 7.7892 | 10.5194 | -39.8832 | 3.1181 | 9956.46 | 0.33 | 3.8684 | -2.1319 | 3.1842 | 2.2688 | 8.5202 | 7.7067 | 11.2911 | 293.0678 | 235.166 | 225.4342 | 92.1959 | 22.0805 | 224.2202 | 154.6319
42810.4625 | 1939 | 18.2846 | 17.713 | 17.8315 | 17.867 | 17.2286 | 16.3347 | 18.8438 | 24.4986 | 17.3318 | 17.0487 | 17.0563 | 16.5958 | 15.6921 | 15.1129 | 93.3652 | 98.88 | 96.5269 | 227.8296 | 381.5432 | 543.2028 |  |  |  | 90.1249 | 96.3725 | 808.1014 | 801.9573 | 805.3303 | 824.4083 | 82.6777 | 787.173 | 940.9952 | 77.1067 | 101.8442 | 945.5042 | 1123.9625 | 986.668 |  | 931.3661 | 914.2646 | 913.1426 | 838.1191 |  | 503.9634 | 740.6579 | 577.1117 | 738.7281 | 868.8806 | 1025.8581 | 1081.0728 | 68.292 | 426.8697 | 117.5221 | 642.2146 | 16.5168 | 51.304 | 57.271 | 87.562 | 64.5931 |  |  | 2.6004 | -1.3687 | 2.15 | 0.026942 | 10.723 | 8.7044 | 19.7462 | -4.3056 | 20.5202 | 58.4556 | 190.1427 | -0.00023492 | -0.00019878 | -0.00056183 | 323.4967 | 41.969 | 18.8467 | 17.1025 | 16.8791 | 15.9873 | 15.4546 | 19.7627 | 17.4337 | 17.3363 | 17.4248 | 17.1589 | 16.3814 | 15.3529 | 840.3568 | 670.3375 | 551.8488 | 338.9061 | 265.8538 | 855.9097 | 538.1501 | 85.9256 | 83.5397 | 85.1204 | 101.9939 | 99.5492 | 115.0451 |  |  |  | 1005.89 | 877.9586 | 882.1202 | 874.3749 | 82.6837 | 37.3724 | 1019.3409 |  |  | 1033.5565 |  |  | 73.358 | 96.1489 | 808.2787 | 79.3635 | 849.0113 | 917.183 | 1043.9688 | 890.074 | 1015.5558 | 989.576 | 981.3621 |  | 1228.9817 | 870.1721 | 1142.9416 | 858.9432 | 1126.5554 | 879.0744 |  | 885.2937 |  |  | 1028.3915 | 1035.2692 | 1039.6486 | [6 empty] | 899.4103 |  |  | 882.8219 |  |  | 1156.5184 | 1249.6603 | 1162.7593 | 920.3001 | 1174.4138 | 1194.5707 | 1034.3747 | 1228.3517 | 1388.0419 | 1182.6147 | 1231.785 | 1059.9079 | 1196.7086 | 1124.6634 | 1226.0327 | 925.2454 | 1093.9203 | 1115.8241 | 860.6699 | 926.2904 | 1009.483 | 1011.8192 | 1138.905 | 1119.6869 | 997.9262 | 1138.2664 | 865.239 | 991.7788 | 1091.3162 | 1201.1941 | 0.33858 | 0.020682 | 7.769 | 10.536 | -39.8764 | 3.1181 | 9963.61 | 0.36 | 3.7231 | -2.596 | 3.2536 | 0.36422 | 8.2249 | 7.4104 | 11.1613 | 295.5573 | 235.5841 | 225.0691 | 93.8686 | 23.0425 | 223.9673 | 155.4
42810.4625 | 1940 | 18.2865 | 17.7089 | 17.8196 | 17.8718 | 17.231 | 16.3406 | 18.8468 | 24.5851 | 17.3277 | 17.0523 | 17.0622 | 16.5953 | 15.6899 | 15.1147 | 93.3502 | 98.8839 | 96.5638 | 228.5772 | 382.6704 | 545.2017 |  |  |  | 90.1314 | 96.3678 | 807.7838 | 801.87 | 805.1517 | 824.7044 | 82.7037 | 787.4283 | 942.638 | 77.2002 | 102.1438 | 945.1768 | 1123.8241 | 986.3317 |  | 933.3253 | 915.842 | 914.7871 | 838.1343 |  | 504.3922 | 741.2483 | 577.7014 | 739.3726 | 871.2155 | 1028.8131 | 1081.6782 | 68.3388 | 426.8025 | 118.8512 | 642.7114 | 16.5128 | 51.3407 | 57.2788 | 87.6756 | 64.2895 |  |  | 2.674 | -1.7938 | 2.6829 | 0.62886 | 11.0469 | 9.2971 | 19.1134 | -3.3363 | 20.9989 | 59.9281 | 187.3251 | -0.00022835 | -0.00024642 | -0.0005914 | 324.9086 | 42.065 | 18.8523 | 17.0967 | 16.8812 | 15.983 | 15.453 | 19.7685 | 17.4282 | 17.3278 | 17.4245 | 17.1617 | 16.3725 | 15.3501 | 820.4579 | 669.7989 | 543.7703 | 345.0296 | 265.2587 | 853.7428 | 537.9665 | 85.9486 | 83.5456 | 85.1345 | 102.0087 | 99.604 | 115.6656 |  |  |  | 1007.6176 | 879.3455 | 883.4998 | 874.7318 | 89.5377 | 43.6816 | 1019.8682 |  |  | 1033.5462 |  |  | 73.4535 | 96.1635 | 807.6412 | 79.392 | 849.2472 | 918.281 | 1048.6867 | 880.2189 | 1015.2491 | 987.3561 | 985.0126 |  | 1231.7834 | 868.571 | 1143.2478 | 846.7986 | 1124.7666 | 878.0042 |  | 883.4743 |  |  | 1031.0538 | 1039.0174 | 1042.6867 | [6 empty] | 887.7582 |  |  | 872.8784 |  |  | 1155.2724 | 1248.2722 | 1160.1003 | 920.9413 | 1177.1429 | 1197.4093 | 1035.1475 | 1231.6919 |  | 1181.4126 | 1230.6153 | 1060.4893 | 1200.5606 | 1130.4602 | 1228.5943 | 925.7153 | 1095.5827 | 1113.5786 | 861.5559 | 928.7688 | 1009.3968 | 1011.8923 | 1141.5135 | 1117.5621 | 997.4379 | 1142.8628 | 864.5713 | 993.1629 | 1094.5096 | 1200.4843 | 0.7128 | 0.018627 | 7.7482 | 10.5595 | -39.8956 | 3.1181 | 9939.25 | 0.26 | 3.7759 | -2.9728 | 3.6356 | 1.7601 | 8.3577 | 7.6672 | 10.9935 | 297.6935 | 235.8343 | 224.2464 | 95.1335 | 23.8975 | 223.8775 | 156.2596
42810.4625 | 1941 | 18.2948 | 17.7056 | 17.8001 | 17.8621 | 17.222 | 16.3364 | 18.8463 | 24.6651 | 17.3239 | 17.0503 | 17.0633 | 16.5919 | 15.6889 | 15.1088 | 93.323 | 98.8291 | 96.6247 | 229.3892 | 383.7234 | 547.2446 |  |  |  | 90.1579 | 96.3917 | 807.8472 | 802.1805 | 805.3143 | 825.1698 | 82.7214 | 788.6667 | 944.7618 | 77.2747 | 102.4657 | 944.8408 | 1123.4983 | 985.3118 |  | 935.5118 | 918.6799 | 917.3975 | 839.5448 |  | 505.4651 | 741.026 | 577.7401 | 738.3911 | 871.7368 | 1030.534 | 1083.594 | 69.1096 | 426.6175 | 120.3893 | 643.1687 | 16.4825 | 51.4201 | 57.2516 | 87.7905 | 63.9323 |  |  | 3.2378 | -0.81671 | 2.0994 | 0.22079 | 11.6357 | 9.8497 | 20.0051 | -3.0498 | 21.8118 | 61.0678 | 189.7534 | -0.00018563 | -0.0002152 | -0.00054705 | 326.258 | 42.1775 | 18.8755 | 17.1123 | 16.8906 | 15.99 | 15.4599 | 19.7891 | 17.4453 | 17.3451 | 17.4282 | 17.163 | 16.3821 | 15.354 | 817.7966 | 662.5034 | 541.3336 | 343.8819 | 264.772 | 851.6259 | 537.9001 | 85.9458 | 83.5615 | 85.1555 | 101.9945 | 99.6499 | 116.3115 |  |  |  | 1009.4252 | 880.8945 | 884.6226 | 875.6028 | 103.4436 | 38.5716 | 1019.7878 |  |  | 1033.0769 |  |  | 73.5445 | 96.1648 | 807.8243 | 79.4205 | 849.9353 | 919.7427 | 1050.7576 | 873.8751 | 1015.1205 | 986.7944 | 986.869 |  | 1230.4247 | 867.6012 | 1143.3786 | 839.4805 | 1121.6179 | 877.1923 |  | 882.1486 |  |  | 1034.411 | 1042.4013 | 1045.7946 | [6 empty] | 881.3999 |  |  | 866.8959 |  |  | 1154.9468 | 1249.603 | 1157.4231 | 922.1957 | 1179.9285 | 1199.8484 | 1036.5017 | 1229.3772 | 1399.9305 | 1182.1896 | 1228.9393 | 1061.4554 | 1203.2558 | 1130.5986 | 1227.0764 | 925.1893 | 1098.9932 | 1116.2706 | 862.55 | 931.0252 | 1011.4061 | 1012.6769 | 1144.2285 | 1115.2569 | 999.7684 | 1145.0201 | 864.5744 | 996.135 | 1095.25 | 1196.5551 | 0.58376 | 0.017518 | 7.725 | 10.5798 | -39.8572 | 3.1181 | 9869.07 | 0.31 | 4.1558 | -2.0057 | 3.2156 | 1.0428 | 8.5832 | 7.897 | 11.2544 | 296.5552 | 235.9492 | 222.4179 | 94.5089 | 24.1528 | 223.6279 | 157.1488
42810.4625 | 1942 | 18.2954 | 17.7054 | 17.7993 | 17.861 | 17.2226 | 16.3376 | 18.8412 | 24.7589 | 17.3231 | 17.0505 | 17.0587 | 16.5914 | 15.6858 | 15.1107 | 93.3599 | 98.8777 | 96.7051 | 230.2132 | 384.7609 | 548.9027 |  |  |  | 90.1861 | 96.3937 | 807.8634 | 802.5332 | 805.5626 | 825.8681 | 82.7402 | 789.9004 | 946.5206 | 77.35 | 102.7998 | 944.263 | 1123.3526 | 984.6097 |  | 935.2978 | 917.8348 | 916.7622 | 839.8117 |  | 505.157 | 741.6941 | 581.4252 | 735.8391 | 870.4199 | 1033.0232 | 1084.9424 | 73.0614 | 426.3137 | 122.3556 | 644.0467 | 16.4695 | 51.488 | 57.2508 | 87.8732 | 63.7533 |  |  | 3.3239 | -1.6269 | 2.2866 | 0.2727 | 11.457 | 9.163 | 19.8363 | -2.2133 | 15.1977 | 63.054 | 195.5565 | -0.00023656 | -0.00020699 | -0.00059797 | 327.689 | 42.3021 | 18.8856 | 17.1168 | 16.8931 | 15.9966 | 15.4664 | 19.7991 | 17.4449 | 17.341 | 17.4321 | 17.1737 | 16.3928 | 15.3741 | 824.8392 | 668.9156 | 545.6339 | 336.5736 | 268.2461 | 851.8796 | 538.2617 | 85.9462 | 83.5718 | 85.1579 | 101.9967 | 99.6983 | 117.0341 |  |  |  | 1010.5902 | 880.7672 | 884.1234 | 874.8141 | 124.6491 | 42.9636 | 1019.7332 |  |  | 1032.1861 |  |  | 73.6709 | 96.1919 | 808.0172 | 79.4716 | 849.7444 | 918.2437 | 1049.267 | 869.5382 | 1013.9195 | 988.4549 | 987.2429 |  | 1232.3017 | 868.6808 | 1144.5459 | 834.5487 | 1119.7669 | 878.3793 |  | 884.2653 |  |  | 1036.2661 | 1043.2082 | 1046.4898 | [6 empty] | 875.9556 |  |  | 862.0875 |  |  | 1154.9375 | 1249.8904 | 1156.9908 | 920.5108 | 1180.4216 | 1199.5282 | 1036.912 | 1227.7894 | 1351.4442 | 1182.1892 | 1227.0187 | 1061.9876 | 1203.2098 | 1131.0081 | 1226.5138 | 928.3135 | 1099.1616 | 1119.6288 | 866.6318 | 932.7728 | 1013.9688 | 1013.7389 | 1144.9127 | 1113.8793 | 1000.9688 | 1146.9964 | 865.8643 | 998.8586 | 1096.7476 | 1199.4445 | 1.0818 | 0.016199 | 7.7041 | 10.5962 | -39.797 | 3.118 | 9839.27 | 0.29 | 4.2121 | -2.8317 | 3.3571 | 1.1593 | 8.5252 | 7.6241 | 11.2175 | 298.0467 | 236.705 | 221.3667 | 93.8365 | 23.759 | 223.5265 | 157.7612
42810.4625 | 1943 | 18.2924 | 17.7076 | 17.8126 | 17.866 | 17.2214 | 16.3367 | 18.8438 | 24.8564 | 17.3359 | 17.0473 | 17.0551 | 16.5927 | 15.6868 | 15.1146 | 93.3336 | 98.8602 | 96.7601 | 231.0376 | 385.9428 | 550.9624 |  |  |  | 90.2002 | 96.4041 | 809.1429 | 804.3341 | 807.1289 | 828.1586 | 82.7624 | 791.7919 | 944.364 | 77.4442 | 103.1615 | 943.7466 | 1123.4493 | 985.2544 |  | 937.8827 | 915.9896 | 914.5686 | 838.9544 |  | 505.654 | 741.729 | 582.8659 | 737.2086 | 871.9178 | 1034.1392 | 1085.3233 | 72.445 | 426.3414 | 120.74 | 644.6751 | 16.4523 | 51.4749 | 57.267 | 87.9376 | 63.6553 |  |  | 3.2733 | -1.3766 | 2.4949 | 0.2635 | 11.2815 | 9.8169 | 20.4671 | -3.0768 | 15.4458 | 61.0311 | 193.9319 | -0.00022342 | -0.0002612 | -0.00058647 | 329.1153 | 42.3944 | 18.8903 | 17.1144 | 16.8895 | 15.9875 | 15.4631 | 19.8057 | 17.4425 | 17.3408 | 17.4302 | 17.1695 | 16.3867 | 15.3566 | 859.8728 | 687.4143 | 557.3472 | 338.5824 | 257.2042 | 854.0879 | 538.8683 | 85.9662 | 83.5698 | 85.1663 | 101.9873 | 99.7434 | 117.7537 |  |  |  | 1011.4565 | 881.2778 | 884.3304 | 875.1355 | 115.8293 | 44.0672 | 1018.8463 |  |  | 1032.4074 |  |  | 73.7902 | 96.2239 | 809.0809 | 79.5142 | 850.1407 | 909.7385 | 1047.6804 | 872.0155 | 1014.818 | 990.4443 | 985.9411 |  | 1232.2726 | 870.4956 | 1145.528 | 833.755 | 1119.6198 | 879.5077 |  | 886.5288 |  |  | 1034.1911 | 1039.1005 | 1043.1409 | [6 empty] | 876.1641 |  |  | 863.2271 |  |  | 1158.1392 | 1252.1564 | 1155.7179 | 922.6762 | 1184.2079 | 1197.7992 | 1035.0937 | 1227.8918 |  | 1181.9363 | 1230.24 | 1062.8253 | 1204.8515 | 1129.0743 | 1230.1332 | 933.0871 | 1100.2687 | 1119.0926 | 868.8697 | 932.9657 | 1015.1308 | 1013.3662 | 1145.6757 | 1115.941 | 1000.4104 | 1148.8619 | 866.1419 | 999.9228 | 1098.5665 | 1207.697 | 0.56296 | 0.01641 | 7.683 | 10.6076 | -39.9088 | 3.118 | 9880.21 | 0.29 | 4.1842 | -2.6048 | 3.5068 | 1.1396 | 8.4632 | 7.8948 | 11.3994 | 298.0596 | 237.3173 | 221.2945 | 90.9045 | 22.5985 | 223.6127 | 158.1925
42810.4625 | 1944 | 18.3044 | 17.7042 | 17.8004 | 17.8617 | 17.2223 | 16.3391 | 18.8587 | 24.9498 | 17.3308 | 17.0544 | 17.0611 | 16.5879 | 15.6889 | 15.1142 | 93.3559 | 98.8578 | 96.6811 | 231.8878 | 387.2086 | 553.0994 |  |  |  | 90.2339 | 96.4343 | 810.2623 | 805.2489 | 808.3287 | 829.2435 | 82.8068 | 793.556 | 943.0516 | 77.5288 | 103.5422 | 942.1854 | 1124.0687 | 981.9957 |  | 950.8703 | 915.4126 | 914.0138 | 840.942 |  | 506.8485 | 743.05 | 582.9592 | 738.7554 | 876.9751 | 1037.124 | 1089.2942 | 66.8184 | 426.5048 | 119.2109 | 645.1638 | 16.4269 | 51.4297 | 57.3007 | 88.0124 | 63.64 |  |  | 3.2083 | -1.9417 | 2.4266 | 0.22671 | 11.9446 | 10.0344 | 19.7515 | -2.9992 | 15.1734 | 60.1673 | 191.8996 | -0.00027434 | -0.00023985 | -0.00058812 | 330.4794 | 42.4949 | 18.893 | 17.1079 | 16.8784 | 15.9827 | 15.4628 | 19.8056 | 17.4421 | 17.3371 | 17.4237 | 17.1682 | 16.3849 | 15.3551 | 862.7492 | 683.4691 | 561.8049 | 343.4203 | 252.2999 | 855.9235 | 539.2927 | 86.0181 | 83.5681 | 85.1697 | 102.0095 | 99.794 | 118.4698 |  |  |  | 1012.4836 | 882.9728 | 885.9205 | 876.1727 | 124.3541 | 37.1808 | 1019.0242 |  |  | 1033.4715 |  |  | 73.8969 | 96.2449 | 810.4295 | 79.5469 | 851.8527 | 901.1629 | 1047.0298 | 875.9777 | 1017.0542 | 990.7166 | 985.862 |  | 1227.5366 | 870.7876 | 1146.1786 | 837.1432 | 1119.7229 | 879.3636 |  | 887.067 |  |  | 1035.0946 | 1040.552 | 1044.3837 | [6 empty] | 882.244 |  |  | 866.0912 |  |  | 1162.1189 | 1250.0223 | 1157.6218 | 919.5163 | 1185.7923 | 1196.3839 | 1036.4638 | 1229.5858 | 1368.2755 | 1182.0017 | 1233.3835 | 1063.4636 | 1205.6948 | 1133.9466 | 1231.2124 | 934.1921 | 1102.5815 | 1115.3138 | 868.9138 | 932.2457 | 1014.3184 | 1013.5017 | 1147.9547 | 1118.4913 | 1003.63 | 1150.5182 | 865.7189 | 998.361 | 1098.3913 | 1207.3874 | 0.62632 | 0.015596 | 7.6625 | 10.6164 | -39.9351 | 3.118 | 9964.22 | 0.34 | 4.1445 | -3.0956 | 3.4606 | 1.0578 | 8.7183 | 7.9908 | 11.2111 | 294.2829 | 237.7489 | 221.2665 | 91.3866 | 22.2019 | 223.9576 | 158.6866
42810.4625 | 1945 | 18.3126 | 17.6999 | 17.8214 | 17.8587 | 17.2217 | 16.3458 | 18.8636 | 25.0483 | 17.335 | 17.0495 | 17.061 | 16.5935 | 15.6915 | 15.1171 | 93.353 | 98.8509 | 96.6538 | 232.685 | 388.4818 | 555.1954 |  |  |  | 90.2434 | 96.4385 | 810.6283 | 805.0105 | 808.4123 | 829.1982 | 82.8402 | 795.2667 | 942.1568 | 77.6344 | 104.0398 | 941.3011 | 1124.9936 | 984.496 |  | 950.3773 | 915.3416 | 912.0791 | 841.8298 |  | 507.2283 | 744.4326 | 584.4115 | 741.3667 | 882.5962 | 1042.3388 | 1093.6061 | 60.9224 | 426.7562 | 116.594 | 645.581 | 16.3653 | 51.3761 | 57.3247 | 88.0804 | 63.7205 |  |  | 3.0453 | -1.8563 | 1.8135 | -0.71429 | 12.141 | 9.5198 | 19.6588 | -3.9613 | 10.0523 | 61.5461 | 190.2351 | -0.00018728 | -0.00021685 | -0.00057662 | 331.7669 | 42.604 | 18.8997 | 17.1108 | 16.8778 | 15.9826 | 15.463 | 19.8169 | 17.4441 | 17.3371 | 17.4177 | 17.1578 | 16.3765 | 15.3568 | 886.3681 | 672.2963 | 522.9313 | 331.9398 | 238.5732 | 858.3959 | 539.192 | 86.0235 | 83.5828 | 85.1817 | 102.02 | 99.8471 | 119.2091 |  |  |  | 1014.1664 | 885.5438 | 888.34 | 877.748 | 112.6112 | 35.1172 | 1020.3323 |  |  | 1034.507 |  |  | 74.0144 | 96.2817 | 810.9808 | 79.5861 | 852.1014 | 900.0426 | 1044.2326 | 875.4661 | 1018.3897 | 988.2905 | 984.1771 |  | 1230.4643 | 870.223 | 1146.8722 | 836.556 | 1120.6131 | 878.8558 |  | 885.8973 |  |  | 1032.9874 | 1036.818 | 1041.871 | [6 empty] | 881.0494 |  |  | 866.4032 |  |  | 1160.1539 | 1255.7198 | 1161.6984 | 918.5266 | 1187.9475 | 1195.6596 | 1035.3655 | 1229.7709 |  | 1183.7801 | 1234.8373 | 1067.813 | 1206.1572 | 1136.6824 | 1230.5826 | 934.5755 | 1104.331 | 1110.9324 | 869.7671 | 930.7628 | 1013.5905 | 1014.9077 | 1148.4376 | 1118.9765 | 1007.8731 | 1152.9778 | 865.6003 | 996.2378 | 1100.4962 | 1213.3032 | 0.99977 | 0.014467 | 7.6413 | 10.6466 | -39.8571 | 3.118 | 10020.45 | 0.32 | 4.0378 | -3.0288 | 2.9937 | -1.8788 | 8.8072 | 7.7988 | 11.207 | 296.6616 | 238.2339 | 221.8536 | 89.8468 | 26.4977 | 224.5313 | 159.5022
42810.4626 | 1946 | 18.3144 | 17.7041 | 17.799 | 17.8683 | 17.2254 | 16.3421 | 18.8627 | 25.1449 | 17.3404 | 17.0489 | 17.0582 | 16.5912 | 15.6913 | 15.1093 | 93.3613 | 98.858 | 96.6694 | 233.4985 | 389.7386 | 557.3564 |  |  |  | 90.2568 | 96.4536 | 809.7906 | 803.9915 | 807.4861 | 827.7925 | 82.8592 | 795.5094 | 941.1678 | 77.7283 | 104.4977 | 939.4575 | 1124.0862 | 980.3786 |  | 950.1294 | 915.0986 | 911.5548 | 842.2958 |  | 506.2432 | 744.9582 | 584.9648 | 744.5069 | 883.2634 | 1043.4999 | 1096.5068 | 59.7792 | 427.1438 | 111.251 | 645.7883 | 16.317 | 51.3314 | 57.3143 | 88.1356 | 63.9348 |  |  | 3.2437 | -1.5224 | 1.3654 | -0.20108 | 10.65 | 9.7433 | 19.7429 | -3.7188 | 11.015 | 60.349 | 189.9523 | -0.0002267 | -0.00021685 | -0.00057497 | 333.1356 | 42.7056 | 18.903 | 17.1004 | 16.8811 | 15.9811 | 15.4603 | 19.8275 | 17.4412 | 17.3321 | 17.4204 | 17.1548 | 16.3776 | 15.3585 | 883.8236 | 670.3763 | 528.1317 | 326.2883 | 226.6302 | 860.3222 | 539.2082 | 86.0435 | 83.5847 | 85.2095 | 102.0185 | 99.8986 | 119.9589 |  |  |  | 1015.5946 | 886.7036 | 889.1788 | 878.1383 | 106.723 | 41.8128 | 1021.0148 |  |  | 1034.6012 |  |  | 74.1268 | 96.3153 | 810.1488 | 79.6372 | 852.9868 | 900.1515 | 1044.0475 | 883.0534 | 1018.391 | 988.3352 | 982.9818 |  | 1234.1878 | 868.9787 | 1147.0352 | 837.735 | 1119.7618 | 878.0042 |  | 884.9547 |  |  | 1030.228 | 1033.7573 | 1039.5165 | [6 empty] | 886.059 |  |  | 871.6646 |  |  | 1161.7973 | 1256.5684 | 1162.7695 | 918.438 | 1188.7255 | 1197.0628 | 1035.217 | 1231.8459 |  | 1184.7102 | 1232.3547 | 1067.119 | 1206.8697 | 1136.6157 | 1232.0303 | 934.4958 | 1104.822 | 1115.952 | 870.348 | 929.2176 | 1012.8397 | 1016.3615 | 1147.3769 | 1117.8334 | 1008.8334 | 1153.2463 | 865.9967 | 994.6604 | 1102.1669 | 1217.4729 | 0.5331 | 0.01286 | 7.6229 | 10.6598 | -39.8507 | 3.1179 | 10060.96 | 0.33 | 4.1646 | -2.7437 | 2.5983 | -0.99712 | 8.2524 | 7.8932 | 11.2359 | 299.6797 | 238.3788 | 221.2749 | 90.9781 | 25.9237 | 223.9313 | 160.2232
42810.4626 | 1947 | 18.3078 | 17.7012 | 17.8008 | 17.8692 | 17.2141 | 16.3447 | 18.8745 | 25.2339 | 17.3406 | 17.0497 | 17.0561 | 16.5895 | 15.6812 | 15.1078 | 93.3563 | 98.841 | 96.6891 | 234.3226 | 390.9783 | 559.5759 |  |  |  | 90.2828 | 96.466 | 808.5564 | 802.955 | 806.3159 | 826.4696 | 82.8838 | 796.7731 | 940.7651 | 77.8154 | 105.0191 | 936.3813 | 1123.6319 | 978.4879 |  | 953.9301 | 916.3899 | 911.6561 | 845.2609 |  | 503.9769 | 743.049 | 582.5946 | 748.7319 | 893.3895 | 1045.8325 | 1094.8937 | 59.0573 | 427.5993 | 107.669 | 645.7144 | 16.2719 | 51.3582 | 57.3111 | 88.1554 | 64.0546 |  |  | 3.1682 | -1.2484 | 1.9798 | 0.42581 | 10.3412 | 8.5762 | 18.7402 | -2.8836 | 11.0356 | 61.4756 | 190.3318 | -0.00022342 | -0.00021849 | -0.00061112 | 334.5782 | 42.8254 | 18.9184 | 17.1121 | 16.8842 | 15.9939 | 15.4684 | 19.8383 | 17.4527 | 17.3417 | 17.4258 | 17.1555 | 16.3908 | 15.3695 | 876.4992 | 679.2477 | 544.1612 | 333.1043 | 236.433 | 861.7979 | 539.739 | 86.0631 | 83.5928 | 85.2176 | 102.0375 | 99.9479 | 120.8434 |  |  |  | 1017.7315 | 887.682 | 890.1584 | 878.0799 | 113.0958 | 41.925 | 1020.7072 |  |  | 1033.1219 |  |  | 74.2487 | 96.3517 | 808.8338 | 79.6835 | 854.0635 | 900.4961 | 1046.0549 | 896.6003 | 1017.535 | 988.4918 | 984.9777 |  | 1231.8786 | 868.7291 | 1148.3742 | 844.5824 | 1117.4535 | 877.8735 |  | 884.3669 |  |  | 1030.7871 | 1035.64 | 1041.4017 | [6 empty] | 901.5005 |  |  | 883.5126 |  |  | 1164.4661 | 1259.0003 | 1162.0552 | 920.0438 | 1189.2706 | 1196.024 | 1034.7413 | 1234.2053 | 1329.3797 | 1185.1677 | 1232.468 | 1066.5854 | 1206.8429 | 1135.484 | 1232.1188 | 936.9998 | 1104.4709 | 1113.9098 | 872.341 | 927.7141 | 1012.2891 | 1015.9322 | 1147.2875 | 1115.7426 | 1009.0509 | 1152.193 | 866.2338 | 993.9648 | 1102.221 | 1220.8455 | 0.55333 | 0.012888 | 7.6021 | 10.6741 | -39.8638 | 3.118 | 10043.52 | 0.33 | 4.1133 | -2.4822 | 3.1258 | 1.4497 | 8.139 | 7.412 | 10.9565 | 297.7707 | 239.2941 | 219.6093 | 92.4442 | 24.2662 | 223.5554 | 161.3241
42810.4626 | 1948 | 18.3175 | 17.7219 | 17.8159 | 17.8631 | 17.2191 | 16.3416 | 18.8829 | 25.3343 | 17.3369 | 17.0525 | 17.0561 | 16.5846 | 15.6896 | 15.1157 | 93.351 | 98.8706 | 96.7047 | 235.1487 | 392.2705 | 561.9459 |  |  |  | 90.3062 | 96.4781 | 808.6408 | 803.4769 | 806.5938 | 827.2606 | 82.9076 | 797.588 | 941.6184 | 77.9137 | 105.5118 | 936.3809 | 1124.586 | 977.085 |  | 949.3736 | 916.3902 | 911.2907 | 846.5768 |  | 503.0768 | 743.5177 | 581.6091 | 747.7888 | 893.5549 | 1043.6448 | 1093.464 | 58.9222 | 427.9629 | 105.6017 | 645.847 | 16.2443 | 51.4305 | 57.3416 | 88.2149 | 64.1696 |  |  | 3.3712 | -0.57817 | 2.0652 | 0.089366 | 10.2637 | 9.0526 | 18.9446 | -1.3328 | 10.0079 | 63.4887 | 189.4556 | -0.00018235 | -0.0002152 | -0.00059633 | 336.0449 | 42.9202 | 18.9293 | 17.1176 | 16.8877 | 15.9894 | 15.4637 | 19.8512 | 17.4589 | 17.3366 | 17.433 | 17.1583 | 16.386 | 15.3751 | 884.1889 | 665.6578 | 517.4658 | 323.3501 | 245.861 | 863.1103 | 539.4686 | 86.041 | 83.5814 | 85.2241 | 102.0249 | 99.9986 | 121.6566 |  |  |  | 1020.5335 | 887.5419 | 890.4517 | 878.7693 | 110.2161 | 37.3111 | 1019.5228 |  |  | 1032.312 |  |  | 74.3764 | 96.3864 | 808.4425 | 79.7015 | 853.3406 | 900.5972 | 1047.1181 | 905.5196 | 1017.0089 | 987.9483 | 986.0612 |  | 1234.2171 | 868.1309 | 1148.6169 | 853.8989 | 1116.2093 | 877.538 |  | 883.2576 |  |  | 1032.7664 | 1037.6606 | 1042.9152 | [6 empty] | 911.8435 |  |  | 892.6819 |  |  | 1167.8837 | 1260.627 | 1161.573 | 918.6911 | 1187.9579 | 1194.8468 | 1034.3979 | 1237.2914 | 1167.4312 | 1196.3351 | 1235.7945 | 1066.4748 | 1205.1269 | 1136.1735 | 1233.0832 | 935.1649 | 1103.4044 | 1114.1387 | 874.7164 | 928.3682 | 1013.2814 | 1015.3004 | 1148.6483 | 1114.5496 | 1008.8192 | 1152.2981 | 867.6602 | 996.3915 | 1101.5267 | 1219.303 | 0.76673 | 0.014951 | 7.5791 | 10.6819 | -39.9061 | 3.1179 | 9995.73 | 0.23 | 4.2446 | -1.6896 | 3.1933 | 0.66427 | 8.1017 | 7.6087 | 11.007 | 299.6178 | 239.4756 | 218.5581 | 92.1716 | 27.1694 | 224.1356 | 162.7543
42810.4626 | 1949 | 18.326 | 17.7199 | 17.8244 | 17.8629 | 17.2251 | 16.3428 | 18.8921 | 25.4352 | 17.3427 | 17.0513 | 17.0575 | 16.5912 | 15.6865 | 15.1183 | 93.3384 | 98.8613 | 96.7081 | 235.9621 | 393.527 | 564.5285 |  |  |  | 90.3194 | 96.4871 | 810.0182 | 805.3806 | 808.2068 | 830.0061 | 82.9398 | 797.7647 | 940.2757 | 78.01 | 106.1011 | 936.0952 | 1124.8344 | 976.7709 |  | 949.4722 | 915.8299 | 910.5094 | 848.6659 |  | 502.9608 | 743.7674 | 581.3476 | 748.9704 | 890.2056 | 1040.2512 | 1091.2042 | 60.1266 | 428.5493 | 103.838 | 646.1483 | 16.2147 | 51.5224 | 57.3854 | 88.2505 | 64.313 |  |  | 3.3456 | -2.2256 | 2.1434 | 1.0396 | 11.3479 | 9.1505 | 19.8363 | -3.1057 | 12.6035 | 60.8618 | 190.5349 | -0.00022506 | -0.00022342 | -0.00059305 | 337.6924 | 43.0386 | 18.9302 | 17.1249 | 16.8883 | 15.9993 | 15.4649 | 19.8508 | 17.4546 | 17.3481 | 17.4219 | 17.1558 | 16.3779 | 15.3771 | 880.2132 | 676.3751 | 534.9887 | 332.6305 | 236.468 | 864.5645 | 539.3194 | 86.0779 | 83.5924 | 85.2448 | 102.0266 | 100.0467 | 122.4556 |  |  |  | 1021.9091 | 885.4146 | 888.5406 | 877.7911 | 103.9302 | 33.3908 | 1018.9329 |  |  | 1031.9652 |  |  | 74.4955 | 96.4134 | 809.7883 | 79.7448 | 852.5174 | 900.3677 | 1049.7678 | 906.4509 | 1014.7665 | 985.9681 | 987.547 |  | 1236.3126 | 867.2906 | 1148.6504 | 857.1565 | 1116.6628 | 876.3531 |  | 881.5124 |  |  | 1032.8312 | 1038.377 | 1043.204 | [6 empty] | 913.6021 |  |  | 893.9894 |  |  | 1173.439 | 1262.5531 | 1163.3482 | 917.3862 | 1185.3795 | 1220.5611 | 1033.3974 | 1237.528 | 1168.3685 | 1198.2306 | 1236.6759 | 1066.175 | 1202.0768 | 1132.9781 | 1231.6123 | 932.06 | 1103.4016 | 1115.4672 | 879.0781 | 931.2414 | 1015.2016 | 1013.8696 | 1149.4238 | 1113.3568 | 1007.6484 | 1154.1397 | 869.984 | 998.7666 | 1100.1161 | 1212.494 | 0.32413 | 0.015379 | 7.5579 | 10.6874 | -39.8851 | 3.1179 | 9916.79 | 0.31 | 4.2337 | -3.3154 | 3.2536 | 2.2659 | 8.5079 | 7.6399 | 11.2485 | 301.2659 | 239.5217 | 218.7562 | 93.2596 | 25.1877 | 224.2384 | 163.4962
42810.4626 | 1950 | 18.3293 | 17.71 | 17.8185 | 17.8669 | 17.2239 | 16.3461 | 18.8954 | 25.537 | 17.344 | 17.0549 | 17.0516 | 16.5901 | 15.686 | 15.1206 | 93.3372 | 98.8855 | 96.7071 | 236.7753 | 394.6807 | 566.7739 |  |  |  | 90.3285 | 96.5051 | 811.81 | 807.5509 | 810.1319 | 832.4577 | 82.974 | 798.4363 | 940.2611 | 78.0846 | 106.7238 | 934.4653 | 1124.7261 | 975.7786 |  | 949.9349 | 915.3041 | 909.3394 | 850.1347 |  | 502.8091 | 743.6013 | 581.5051 | 751.057 | 893.9505 | 1041.4918 | 1089.7094 | 60.5091 | 429.0676 | 101.5058 | 646.4592 | 16.1969 | 51.6064 | 57.4515 | 88.3018 | 64.5968 |  |  | 3.6045 | -2.4733 | 2.2052 | 0.47181 | 11.9393 | 9.8412 | 19.4656 | -3.3745 | 14.6581 | 59.6988 | 189.7135 | -0.00021685 | -0.00025627 | -0.0005569 | 339.2234 | 43.1491 | 18.9462 | 17.115 | 16.8796 | 15.9894 | 15.4649 | 19.8568 | 17.4532 | 17.342 | 17.419 | 17.1544 | 16.3737 | 15.363 | 864.1816 | 650.653 | 500.1552 | 320.0625 | 224.2382 | 864.6287 | 538.015 | 86.0922 | 83.5947 | 85.2529 | 102.0531 | 100.108 | 123.299 |  |  |  | 1023.6057 | 886.271 | 889.4378 | 878.6932 | 112.6351 | 37.3718 | 1018.4342 |  |  | 1031.0496 |  |  | 74.6201 | 96.4533 | 811.8148 | 79.7733 | 852.2163 | 899.7452 | 1053.6328 | 901.3336 | 1012.0426 | 982.2653 | 990.4652 |  | 1231.0833 | 866.2903 | 1147.9847 | 851.8999 | 1115.8888 | 876.0263 |  | 880.0551 |  |  | 1036.4199 | 1043.6148 | 1047.3272 | [6 empty] | 908.5408 |  |  | 890.6579 |  |  | 1176.9311 | 1266.7708 | 1164.8706 | 915.6172 | 1182.7921 | 1246.3057 | 1031.3265 | 1234.8487 | 1168.5039 | 1192.3706 | 1239.3087 | 1065.9718 | 1197.0682 | 1127.8125 | 1232.0482 | 932.2234 | 1105.3757 | 1113.8662 | 883.1655 | 933.4787 | 1016.2664 | 1012.7086 | 1148.0597 | 1112.2941 | 1007.0735 | 1156.1643 | 871.3051 | 1000.9096 | 1099.6763 | 1213.5054 | 0.53676 | 0.014916 | 7.5355 | 10.6968 | -39.896 | 3.1179 | 9835.73 | 0.33 | 4.3994 | -3.4947 | 3.2999 | 1.5264 | 8.7309 | 7.9267 | 11.1482 | 296.9817 | 239.0974 | 218.4098 | 95.0695 | 28.7549 | 224.1275 | 164.3557
42810.4626 | 1951 | 18.3238 | 17.7063 | 17.8002 | 17.8572 | 17.2171 | 16.3412 | 18.9045 | 25.6306 | 17.339 | 17.0446 | 17.0454 | 16.5815 | 15.6834 | 15.1256 | 93.3249 | 98.9233 | 96.702 | 237.6103 | 395.821 | 568.8914 |  |  |  | 90.3529 | 96.5264 | 811.7095 | 807.2194 | 809.8894 | 831.5518 | 83.0022 | 798.9035 | 940.6678 | 78.1659 | 107.3497 | 931.5833 | 1124.6994 | 975.2294 |  | 956.7375 | 917.1371 | 911.0636 | 850.0613 |  | 503.5521 | 742.7153 | 580.9267 | 749.9187 | 893.9981 | 1041.8725 | 1088.401 | 61.8827 | 429.3887 | 99.3909 | 646.7869 | 16.1882 | 51.6439 | 57.5168 | 88.3528 | 64.8605 |  |  | 3.5887 | -2.0232 | 2.2656 | 0.39493 | 11.252 | 8.8575 | 19.3914 | -4.7426 | 18.0618 | 60.8018 | 188.5012 | -0.00025792 | -0.0002497 | -0.00059469 | 340.8375 | 43.2513 | 18.9549 | 17.112 | 16.8761 | 15.9746 | 15.4576 | 19.8616 | 17.45 | 17.3344 | 17.4151 | 17.1509 | 16.3712 | 15.3634 | 867.8174 | 662.0384 | 511.5034 | 330.5478 | 235.989 | 865.7754 | 537.7613 | 86.1292 | 83.5964 | 85.2775 | 102.0639 | 100.1712 | 124.1657 |  |  |  | 1025.5937 | 886.0827 | 889.016 | 878.9216 | 124.2066 | 33.0301 | 1017.1576 |  |  | 1029.9816 |  |  | 74.7367 | 96.4822 | 811.9196 | 79.8008 | 852.6641 | 900.5047 | 1054.9335 | 898.4122 | 1010.5939 | 981.441 | 992.1798 |  | 1234.2971 | 865.3449 | 1146.7986 | 848.7201 | 1116.0042 | 876.1109 |  | 878.6598 |  |  | 1039.2219 | 1047.1029 | 1050.4531 | [6 empty] | 905.5356 |  |  | 889.5213 |  |  | 1178.1443 | 1266.3455 | 1169.0767 | 914.3289 | 1181.5847 | 1244.6855 | 1033.0532 | 1234.9145 | 1167.5852 | 1189.4418 | 1243.8297 | 1068.983 | 1194.8346 | 1126.5141 | 1232.849 | 933.1195 | 1105.5945 | 1122.5225 | 885.1957 | 934.6628 | 1017.3314 | 1014.6136 | 1146.5586 | 1111.73 | 1007.3029 | 1157.1909 | 871.5555 | 1002.902 | 1100.1169 | 1218.8599 | 0.59339 | 0.015372 | 7.5122 | 10.707 | -39.8732 | 3.1179 | 9789.64 | 0.33 | 4.3879 | -3.1594 | 3.3433 | 1.3959 | 8.4771 | 7.5212 | 11.1285 | 299.5122 | 238.3196 | 218.5715 | 95.1766 | 27.435 | 224.1123 | 165.39
42810.4626 | 1952 | 18.3355 | 17.7179 | 17.8041 | 17.8653 | 17.2215 | 16.3412 | 18.9059 | 25.7331 | 17.3593 | 17.0498 | 17.0622 | 16.5896 | 15.692 | 15.1269 | 93.3176 | 98.9181 | 96.7137 | 238.4407 | 396.9452 | 571.1399 |  |  |  | 90.3626 | 96.5329 | 812.0362 | 807.5714 | 810.3495 | 832.2162 | 83.0311 | 799.8682 | 941.5289 | 78.243 | 108.069 | 929.3609 | 1124.8432 | 973.2267 |  | 956.7931 | 918.6424 | 913.8491 | 849.9156 |  | 505.8175 | 743.1336 | 580.4171 | 746.7273 | 896.6168 | 1043.8033 | 1090.3699 | 64.6388 | 429.3372 | 98.2066 | 646.8779 | 16.1575 | 51.6687 | 57.5625 | 88.4153 | 65.0624 |  |  | 3.567 | -1.4167 | 1.2753 | 0.2819 | 11.1015 | 7.9684 | 18.3479 | -3.3975 | 18.6997 | 58.6628 | 187.8918 | -0.00024642 | -0.00021192 | -0.00058319 | 342.5619 | 43.3626 | 18.9647 | 17.1231 | 16.8755 | 15.9858 | 15.4745 | 19.8779 | 17.4537 | 17.3357 | 17.4226 | 17.1593 | 16.3832 | 15.3767 | 889.0091 | 661.1266 | 518.6821 | 335.9016 | 244.0107 | 867.7542 | 537.4444 | 86.1763 | 83.6154 | 85.3118 | 102.0979 | 100.2422 | 125.1402 |  |  |  | 1026.8975 | 882.5304 | 885.7242 | 875.8184 | 97.8791 | 43.6811 | 1016.2343 |  |  | 1029.1516 |  |  | 74.8369 | 96.4953 | 811.7826 | 79.8504 | 853.1414 | 901.6809 | 1052.5965 | 895.095 | 1010.1709 | 984.6799 | 991.3034 |  | 1235.63 | 865.6354 | 1146.3721 | 846.1424 | 1116.0512 | 876.8396 |  | 879.0887 |  |  | 1038.9691 | 1045.1717 | 1048.6644 | [6 empty] | 902.8111 |  |  | 887.4048 |  |  | 1179.8591 | 1267.3796 | 1175.0539 | 915.6094 | 1182.995 | 1256.2137 | 1035.9458 | 1236.9966 | 1166.8381 | 1192.38 | 1248.514 | 1071.5504 | 1192.2383 | 1128.1446 | 1233.4314 | 933.3756 | 1105.5401 | 1121.6827 | 884.8128 | 935.1073 | 1019.6792 | 1018.5256 | 1146.0076 | 1111.2103 | 1008.8765 | 1157.6313 | 872.3615 | 1005.6205 | 1101.5163 | 1219.5128 | 0.43449 | 0.013239 | 7.4894 | 10.7169 | -39.8959 | 3.1179 | 9791.75 | 0.32 | 4.376 | -2.6443 | 2.5089 | 1.1796 | 8.4264 | 7.139 | 10.8329 | 300.6105 | 238.0228 | 218.673 | 93.7066 | 26.5639 | 224.2094 | 166.1612
42810.4626 | 1953 | 18.3367 | 17.6993 | 17.8226 | 17.8619 | 17.2176 | 16.338 | 18.9108 | 25.8408 | 17.3491 | 17.0507 | 17.0566 | 16.591 | 15.6939 | 15.1225 | 93.3039 | 98.9289 | 96.7496 | 239.2561 | 398.0743 | 573.3928 |  |  |  | 90.37 | 96.5485 | 814.2717 | 810.1781 | 812.9295 | 835.4793 | 83.0604 | 800.3133 | 941.8947 | 78.352 | 108.8471 | 924.7789 | 1124.3995 | 972.7596 |  | 956.5361 | 916.4893 | 913.4256 | 848.8292 |  | 504.5787 | 742.4523 | 579.4456 | 743.6358 | 894.2776 | 1042.7759 | 1088.295 | 65.7529 | 429.0502 | 99.493 | 646.9791 | 16.1678 | 51.6634 | 57.5911 | 88.4436 | 65.2734 |  |  | 3.5394 | -1.8563 | 2.3662 | 0.82599 | 11.6981 | 9.6598 | 19.5392 | -3.6918 | 15.956 | 57.9281 | 188.6085 | -0.00020699 | -0.00024642 | -0.0005799 | 344.2186 | 43.476 | 18.9739 | 17.1251 | 16.8773 | 15.988 | 15.4773 | 19.8912 | 17.4645 | 17.3424 | 17.4283 | 17.167 | 16.3852 | 15.3829 | 873.3467 | 654.216 | 524.7821 | 341.5725 | 246.6678 | 867.0514 | 536.955 | 86.1701 | 83.6164 | 85.3157 | 102.0919 | 100.2925 | 126.0091 |  |  |  | 1027.648 | 881.6188 | 884.9594 | 874.5898 | 114.7772 | 36.7412 | 1016.1545 |  |  | 1030.1501 |  |  | 74.9438 | 96.4983 | 813.7404 | 79.8953 | 853.045 | 900.719 | 1050.5298 | 885.9518 | 1010.6223 | 986.4215 | 989.9122 |  | 1232.8133 | 866.2477 | 1145.5845 | 837.5868 | 1115.2828 | 876.8253 |  | 877.8957 |  |  | 1037.4486 | 1042.945 | 1047.1141 | [6 empty] | 893.8484 |  |  | 878.758 |  |  | 1179.5227 | 1269.824 | 1177.7245 | 917.9184 | 1183.9535 | 1273.4422 | 1036.369 | 1238.5711 | 1167.9047 | 1200.4039 | 1251.0265 | 1071.1774 | 1189.0956 | 1128.9218 | 1234.0172 | 933.4688 | 1108.2634 | 1115.1815 | 883.8818 | 936.3503 | 1022.3051 | 1018.8334 | 1146.4569 | 1110.8209 | 1011.796 | 1158.2479 | 873.528 | 1008.0758 | 1102.6967 | 1218.6364 | 0.28792 | 0.012558 | 7.467 | 10.7423 | -39.8694 | 3.1178 | 9857.79 | 0.22 | 4.3654 | -3.0259 | 3.4163 | 2.0184 | 8.6465 | 7.8572 | 11.1747 | 298.3829 | 237.4734 | 218.4225 | 95.1322 | 25.7727 | 223.9524 | 166.5905
42810.4627 | 1954 | 18.3373 | 17.7187 | 17.8164 | 17.8683 | 17.227 | 16.3485 | 18.9217 | 25.9416 | 17.3596 | 17.0525 | 17.0608 | 16.5886 | 15.6947 | 15.1241 | 93.2995 | 98.881 | 96.7518 | 240.0267 | 399.2198 | 575.565 |  |  |  | 90.3803 | 96.566 | 815.6242 | 811.4947 | 814.2684 | 836.6617 | 83.089 | 800.5252 | 941.5848 | 78.4096 | 109.6153 | 924.6034 | 1124.1427 | 971.6729 |  | 953.0895 | 916.5946 | 911.0218 | 849.6501 |  | 503.3824 | 741.0575 | 579.2289 | 741.2809 | 893.9098 | 1040.3441 | 1086.3901 | 66.4577 | 428.9517 | 103.398 | 647.4676 | 16.1862 | 51.6273 | 57.6097 | 88.4312 | 65.481 |  |  | 3.3739 | -1.4528 | 2.4982 | 0.62426 | 12.5314 | 10.6356 | 19.806 | -2.5991 | 9.0073 | 57.5419 | 188.314 | -0.00021028 | -0.00022506 | -0.00056512 | 345.667 | 43.5776 | 18.9858 | 17.1139 | 16.8784 | 15.9826 | 15.4763 | 19.8998 | 17.463 | 17.3436 | 17.4283 | 17.1638 | 16.378 | 15.3798 | 874.704 | 670.1682 | 548.8765 | 345.7572 | 258.3506 | 867.4928 | 536.7215 | 86.1619 | 83.6233 | 85.3261 | 102.1022 | 100.3552 | 126.9203 |  |  |  | 1028.2559 | 880.9113 | 883.9966 | 874.2363 | 115.0637 | 47.647 | 1016.6344 |  |  | 1031.133 |  |  | 75.0871 | 96.5582 | 815.5268 | 79.932 | 853.0877 | 899.3637 | 1048.8763 | 875.2332 | 1011.6544 | 984.8454 | 988.9239 |  | 1232.7592 | 865.7487 | 1143.5453 | 828.2695 | 1113.4569 | 876.2361 |  | 876.5114 |  |  | 1036.3593 | 1040.948 | 1045.5751 | [6 empty] | 881.3853 |  |  | 867.8798 |  |  | 1181.2492 | 1273.3309 | 1178.8681 | 918.6204 | 1181.0241 | 1267.6367 | 1035.9254 | 1237.0312 | 1173.9343 | 1203.7719 | 1253.0238 | 1070.3621 | 1189.1111 | 1129.9674 | 1232.6748 | 928.2702 | 1108.4528 | 1114.5501 | 885.3063 | 937.3314 | 1024.0292 | 1018.6333 | 1146.8228 | 1110.4241 | 1013.2012 | 1157.619 | 874.6647 | 1007.8923 | 1104.134 | 1218.8175 | 0.47975 | 0.012173 | 7.445 | 10.7523 | -39.8342 | 3.1178 | 9946.73 | 0.27 | 4.2644 | -2.6751 | 3.5079 | 1.7535 | 8.9409 | 8.2369 | 11.2403 | 298.3669 | 236.1128 | 217.5244 | 95.179 | 23.0415 | 223.7636 | 166.9209
42810.4627 | 1955 | 18.3406 | 17.7104 | 17.8114 | 17.8656 | 17.2225 | 16.3547 | 18.9224 | 26.0439 | 17.3567 | 17.0487 | 17.0559 | 16.5877 | 15.6865 | 15.1196 | 93.2918 | 98.9143 | 96.764 | 240.7902 | 400.2892 | 577.5333 |  |  |  | 90.3881 | 96.584 | 815.9115 | 811.3975 | 814.3165 | 836.34 | 83.1185 | 801.1702 | 941.5626 | 78.5037 | 110.4284 | 922.3121 | 1123.7094 | 968.3362 |  | 952.2037 | 915.9627 | 909.2732 | 851.4923 |  | 502.8001 | 740.8031 | 579.3486 | 741.5584 | 903.2818 | 1042.2285 | 1087.2218 | 67.2538 | 428.8284 | 105.84 | 647.7953 | 16.2083 | 51.5894 | 57.6299 | 88.4474 | 65.282 |  |  | 3.3568 | -1.8503 | 2.6454 | 0.45407 | 11.6009 | 10.194 | 19.3868 | -3.5966 | 7.6126 | 58.1383 | 189.9954 | -0.00017742 | -0.00022178 | -0.00058976 | 347.0976 | 43.6925 | 18.9947 | 17.1116 | 16.8759 | 15.9796 | 15.4751 | 19.906 | 17.4624 | 17.3397 | 17.4273 | 17.159 | 16.383 | 15.3787 | 880.9603 | 687.1523 | 578.2721 | 358.5651 | 273.2595 | 868.5522 | 537.221 | 86.147 | 83.6248 | 85.3463 | 102.093 | 100.4115 | 127.8339 |  |  |  | 1029.3591 | 878.9008 | 882.1388 | 873.0632 | 113.2867 | 44.2199 | 1016.7955 |  |  | 1029.6847 |  |  | 75.2394 | 96.635 | 815.927 | 79.9667 | 852.521 | 898.5706 | 1047.1021 | 866.701 | 1012.0484 | 985.4852 | 986.3143 |  | 1236.267 | 866.3596 | 1142.4003 | 822.5209 | 1111.9478 | 876.9786 |  | 877.3395 |  |  | 1034.3577 | 1039.1563 | 1044.069 | [6 empty] | 873.3506 |  |  | 860.2189 |  |  | 1181.5257 | 1272.5985 | 1177.7009 | 917.7872 | 1179.5589 | 1277.5104 | 1036.0888 | 1236.7514 | 1178.181 | 1204.6787 | 1251.3575 | 1070.5508 | 1192.5522 | 1132.0073 | 1233.9057 | 924.6186 | 1106.8091 | 1114.214 | 885.4271 | 937.2662 | 1024.5867 | 1017.6597 | 1148.4957 | 1109.8664 | 1014.4631 | 1154.844 | 874.8532 | 1007.007 | 1104.4812 | 1220.1097 | 0.55968 | 0.012811 | 7.4209 | 10.7605 | -39.8258 | 3.1178 | 10042.12 | 0.29 | 4.2529 | -3.0186 | 3.6093 | 1.4953 | 8.6087 | 8.0698 | 11.1287 | 301.2633 | 235.3265 | 216.7312 | 94.9586 | 19.891 | 223.4323 | 167.5363
42810.4627 | 1956 | 18.3428 | 17.7179 | 17.8093 | 17.863 | 17.2166 | 16.3561 | 18.9225 | 26.138 | 17.3588 | 17.054 | 17.0565 | 16.59 | 15.6835 | 15.1223 | 93.2489 | 98.9193 | 96.74 | 241.5267 | 401.3853 | 579.3625 |  |  |  | 90.3916 | 96.5788 | 814.7923 | 809.8939 | 812.9538 | 834.1502 | 83.1533 | 801.1506 | 939.893 | 78.5886 | 111.2107 | 920.5367 | 1122.7361 | 966.098 |  | 951.377 | 917.5756 | 909.8419 | 852.7809 |  | 503.3082 | 741.3126 | 578.6095 | 741.4589 | 908.1979 | 1045.1737 | 1089.3875 | 68.1568 | 428.6435 | 107.643 | 647.6663 | 16.2365 | 51.5963 | 57.6306 | 88.4668 | 64.9658 |  |  | 3.2391 | -1.941 | 1.8267 | 0.75568 | 11.8953 | 9.9279 | 19.7719 | -4.7051 | 6.1677 | 60.4036 | 189.8279 | -0.00020699 | -0.00023985 | -0.00055526 | 348.6865 | 43.802 | 18.9956 | 17.1169 | 16.8734 | 15.9823 | 15.4653 | 19.9124 | 17.4625 | 17.3401 | 17.4224 | 17.1578 | 16.3667 | 15.3798 | 894.5533 | 700.3554 | 587.2059 | 350.6798 | 274.0974 | 869.895 | 537.8539 | 86.1502 | 83.6471 | 85.3746 | 102.101 | 100.4775 | 128.8279 |  |  |  | 1030.4205 | 877.3885 | 880.9136 | 871.7243 | 118.406 | 46.7529 | 1016.5655 |  |  | 1031.0454 |  |  | 75.3451 | 96.6166 | 814.9293 | 80.0054 | 851.6853 | 899.4536 | 1044.9244 | 861.5934 | 1012.5831 | 985.4584 | 985.0364 |  | 1235.2775 | 867.6079 | 1142.9183 | 818.1437 | 1110.4787 | 877.4741 |  | 877.2972 |  |  | 1033.0923 | 1037.6663 | 1042.5603 | [6 empty] | 866.7106 |  |  | 854.6467 |  |  | 1181.7637 | 1271.8665 | 1177.0201 | 915.5087 | 1179.7007 | 1282.3703 | 1037.6945 | 1237.9617 | 1181.6328 | 1205.335 | 1249.7534 | 1069.1991 | 1196.5197 | 1131.3054 | 1232.0304 | 924.6014 | 1103.8397 | 1114.3482 | 885.8491 | 936.1825 | 1024.2058 | 1015.9711 | 1149.3419 | 1109.747 | 1015.7049 | 1151.9867 | 875.1801 | 1006.1588 | 1103.4409 | 1222.4657 | 0.46126 | 0.012011 | 7.4011 | 10.7758 | -39.8298 | 3.1178 | 10118.88 | 0.25 | 4.1736 | -3.0924 | 2.9999 | 1.9295 | 8.727 | 7.9727 | 11.2513 | 300.5003 | 235.6397 | 215.928 | 94.0515 | 19.0452 | 222.7685 | 168.1355
42810.4627 | 1957 | 18.3492 | 17.7176 | 17.8021 | 17.8612 | 17.2187 | 16.3446 | 18.9186 | 26.2421 | 17.3609 | 17.0533 | 17.0543 | 16.5841 | 15.6843 | 15.1285 | 93.2331 | 98.92 | 96.7547 | 242.2741 | 402.6327 | 581.9846 |  |  |  | 90.4093 | 96.5948 | 812.7997 | 807.6125 | 810.8268 | 831.1562 | 83.1836 | 801.2872 | 943.0336 | 78.6699 | 112.2449 | 921.4221 | 1124.1701 | 966.7739 |  | 952.773 | 920.6499 | 914.8498 | 854.3532 |  | 504.4513 | 741.6553 | 579.1339 | 741.2751 | 901.2563 | 1044.4016 | 1091.4649 | 65.3193 | 428.6819 | 109.3288 | 647.3337 | 16.2458 | 51.61 | 57.6103 | 88.5047 | 64.5912 |  |  | 3.2464 | -1.2491 | 2.3859 | 0.73005 | 11.344 | 10.2617 | 20.3528 | -4.2688 | 9.3112 | 60.9696 | 186.6495 | -0.00019713 | -0.00024806 | -0.00055362 | 350.3078 | 43.9235 | 19.0157 | 17.1241 | 16.8731 | 15.9871 | 15.4726 | 19.9308 | 17.4741 | 17.3459 | 17.4204 | 17.1601 | 16.3756 | 15.3891 | 907.4708 | 710.3899 | 593.3693 | 354.3366 | 277.9058 | 871.9679 | 538.7938 | 86.1791 | 83.6572 | 85.4046 | 102.12 | 100.5476 | 129.8467 |  |  |  | 1031.1162 | 877.0727 | 880.5007 | 871.6297 | 118.8337 | 37.4902 | 1016.7304 |  |  | 1031.1932 |  |  | 75.4748 | 96.66 | 812.8093 | 80.0505 | 852.2057 | 902.5922 | 1043.2169 | 859.8881 | 1012.1905 | 987.1714 | 983.6453 |  | 1232.936 | 868.0571 | 1143.1239 | 816.5662 | 1108.2485 | 877.8441 |  | 876.7519 |  |  | 1031.4353 | 1034.5071 | 1040.3367 | [6 empty] | 865.5857 |  |  | 853.8032 |  |  | 1178.7373 | 1271.5505 | 1173.7847 | 914.2042 | 1179.9493 | 1290.195 | 1040.3468 | 1240.4469 | 1184.1755 | 1201.9042 | 1247.1154 | 1069.6891 | 1200.391 | 1127.7938 | 1231.823 | 926.7255 | 1102.7749 | 1115.3714 | 886.1878 | 934.8765 | 1023.3872 | 1016.2745 | 1149.464 | 1109.3028 | 1017.2767 | 1153.1463 | 875.1283 | 1006.0499 | 1102.152 | 1221.4054 | 0.28715 | 0.012011 | 7.382 | 10.8006 | -39.8845 | 3.1177 | 10135.15 | 0.38 | 4.1726 | -2.4812 | 3.4291 | 1.8969 | 8.5199 | 8.1033 | 11.412 | 298.6555 | 235.7653 | 214.5732 | 93.5506 | 18.5787 | 223.6506 | 168.5073
42810.4627 | 1958 | 18.3508 | 17.7063 | 17.8163 | 17.8674 | 17.2188 | 16.3442 | 18.9287 | 26.3483 | 17.3653 | 17.0511 | 17.0505 | 16.5889 | 15.6868 | 15.1259 | 93.2326 | 98.9017 | 96.7651 | 243.0537 | 403.8495 | 584.5839 |  |  |  | 90.4152 | 96.6182 | 811.4643 | 806.2733 | 809.5535 | 829.3774 | 83.2125 | 801.6574 | 946.8661 | 78.7603 | 113.4964 | 921.6184 | 1125.3193 | 965.9008 |  | 952.0068 | 921.3089 | 918.0138 | 855.8948 |  | 504.6379 | 742.5449 | 581.8425 | 741.6986 | 898.1286 | 1042.7896 | 1091.3103 | 63.8895 | 428.8672 | 110.3513 | 647.4982 | 16.2646 | 51.6207 | 57.5862 | 88.5688 | 64.261 |  |  | 3.2043 | -1.1039 | 2.0829 | 0.35024 | 11.2559 | 9.002 | 19.0569 | -4.1715 | 9.1964 | 60.575 | 187.9631 | -0.00024477 | -0.00029242 | -0.00059633 | 351.7648 | 44.0374 | 19.0216 | 17.1225 | 16.8729 | 15.9822 | 15.4746 | 19.9388 | 17.4711 | 17.3415 | 17.426 | 17.1631 | 16.3881 | 15.3892 | 905.2124 | 683.237 | 550.3931 | 345.7212 | 275.9472 | 872.9901 | 538.5584 | 86.1601 | 83.6532 | 85.4105 | 102.136 | 100.6175 | 130.7979 |  |  |  | 1031.4975 | 876.8785 | 880.0874 | 871.8988 | 98.0714 | 40.4361 | 1017.3717 |  |  | 1032.0271 |  |  | 75.6254 | 96.7221 | 811.0743 | 80.093 | 852.3292 | 904.4789 | 1041.4911 | 860.8576 | 1013.7723 | 986.5543 | 983.3687 |  | 1228.6964 | 868.8608 | 1143.0182 | 815.4977 | 1107.0961 | 878.4554 |  | 877.1386 |  |  | 1029.3876 | 1033.5488 | 1039.0575 | [6 empty] | 866.1997 |  |  | 855.0047 |  |  | 1175.4791 | 1265.213 | 1169.4027 | 919.0739 | 1182.2008 | 1302.3637 | 1036.6538 | 1239.6436 | 1185.8634 | 1197.0431 | 1240.1516 | 1069.3461 | 1201.0026 | 1121.7909 | 1227.9401 | 927.3891 | 1104.0596 | 1119.964 | 886.419 | 933.3667 | 1022.6266 | 1014.7256 | 1147.8871 | 1107.7183 | 1015.2456 | 1152.6342 | 874.6585 | 1005.2718 | 1100.632 | 1215.6118 | 0.46069 | 0.01352 | 7.364 | 10.821 | -39.8508 | 3.1177 | 10155.83 | 0.32 | 4.1422 | -2.3335 | 3.2054 | 1.3144 | 8.4815 | 7.585 | 11.036 | 295.2743 | 235.6719 | 213.8828 | 94.2637 | 23.2991 | 224.3517 | 168.7024
42810.4627 | 1959 | 18.3663 | 17.7172 | 17.8074 | 17.8751 | 17.2329 | 16.357 | 18.9537 | 26.4639 | 17.3779 | 17.0585 | 17.0642 | 16.5983 | 15.6858 | 15.141 | 93.2359 | 98.9575 | 96.8014 | 243.7987 | 405.0304 | 587.0496 |  |  |  | 90.4139 | 96.6241 | 809.7294 | 804.42 | 807.6854 | 827.0374 | 83.2435 | 801.8532 | 946.432 | 78.8595 | 114.7504 | 920.2319 | 1126.2713 | 965.3896 |  | 955.816 | 919.3579 | 915.8317 | 856.6486 |  | 504.2789 | 742.4539 | 582.0081 | 741.6469 | 898.9426 | 1042.0023 | 1091.0582 | 62.9796 | 429.228 | 108.7891 | 647.6573 | 16.2739 | 51.637 | 57.5733 | 88.634 | 63.915 |  |  | 3.1885 | -1.0276 | 1.8746 | 0.15179 | 10.2071 | 8.2799 | 19.0773 | -4.0651 | 9.4375 | 61.9254 | 189.8083 | -0.00023656 | -0.00016592 | -0.00056676 | 353.1421 | 44.15 | 19.0293 | 17.1195 | 16.8751 | 15.983 | 15.475 | 19.9377 | 17.4751 | 17.3364 | 17.4227 | 17.1608 | 16.3837 | 15.3891 | 879.6093 | 661.1127 | 547.1411 | 337.8724 | 276.7434 | 872.606 | 538.5594 | 86.1897 | 83.6545 | 85.4334 | 102.1486 | 100.6861 | 131.7436 |  |  |  | 1032.3981 | 877.4259 | 880.2915 | 872.3705 | 130.066 | 40.2223 | 1018.0577 |  |  | 1033.4149 |  |  | 75.7569 | 96.7449 | 809.3441 | 80.1112 | 851.5588 | 903.498 | 1039.3187 | 862.2095 | 1014.2452 | 986.5424 | 982.6335 |  | 1225.6581 | 870.0569 | 1142.7886 | 815.4406 | 1108.3814 | 879.9427 |  | 880.0686 |  |  | 1027.3124 | 1031.1663 | 1036.7688 | [6 empty] | 868.2532 |  |  | 856.6101 |  |  | 1172.0817 | 1266.9208 | 1167.7209 | 921.8357 | 1182.8229 | 1305.9172 | 1036.1253 | 1236.4563 | 1186.0025 | 1193.0836 | 1237.7713 | 1070.3192 | 1198.6847 | 1125.0724 | 1226.8276 | 927.0317 | 1102.4905 | 1113.345 | 885.3268 | 932.555 | 1021.2549 | 1015.786 | 1150.4158 | 1105.0542 | 1012.1003 | 1152.0842 | 874.8656 | 1003.7576 | 1099.18 | 1211.7567 | 0.42178 | 0.012088 | 7.347 | 10.8581 | -39.8359 | 3.1177 | 10140.81 | 0.31 | 4.1276 | -2.2514 | 3.0408 | 0.86528 | 8.0743 | 7.2722 | 11.0386 | 292.8832 | 235.4845 | 214.6877 | 96.9347 | 23.6607 | 224.9483 | 169.1684
42810.4627 | 1960 | 18.352 | 17.7186 | 17.808 | 17.8556 | 17.2169 | 16.3454 | 18.9589 | 26.5598 | 17.3678 | 17.0454 | 17.0582 | 16.5856 | 15.691 | 15.1326 | 93.2374 | 98.9474 | 96.8664 | 244.5463 | 406.1692 | 589.3731 |  |  |  | 90.4164 | 96.636 | 808.171 | 802.947 | 806.1383 | 825.147 | 83.2894 | 801.6934 | 944.2297 | 78.9783 | 116.093 | 918.1635 | 1117.4958 | 963.3197 |  | 964.5762 | 918.5196 | 913.9058 | 857.6257 |  | 503.913 | 741.6859 | 579.934 | 742.293 | 895.4087 | 1036.5808 | 1088.7996 | 61.7245 | 429.5568 | 106.724 | 647.6259 | 16.3006 | 51.6646 | 57.5853 | 88.7077 | 63.7184 |  |  | 3.5907 | -0.83839 | 1.8825 | 0.52438 | 11.2612 | 9.1177 | 19.4367 | -3.8495 | 10.508 | 60.5529 | 188.4961 | -0.00022013 | -0.0002382 | -0.0006029 | 354.6254 | 44.2543 | 19.0391 | 17.1233 | 16.8683 | 15.9785 | 15.4695 | 19.9481 | 17.471 | 17.3315 | 17.4221 | 17.1521 | 16.3756 | 15.3906 | 904.6374 | 681.4768 | 548.6333 | 330.7789 | 269.1496 | 875.1486 | 538.7779 | 86.208 | 83.6575 | 85.4596 | 102.1354 | 100.7449 | 132.6779 |  |  |  | 1033.1105 | 877.8055 | 880.4307 | 872.162 | 113.3227 | 47.9366 | 1018.218 |  |  | 1034.4348 |  |  | 75.9032 | 96.7709 | 807.4389 | 80.1324 | 850.257 | 902.4079 | 1038.7572 | 861.897 | 1015.3645 | 989.8083 | 982.0968 |  | 1227.9544 | 873.1867 | 1142.7241 | 815.3946 | 1110.308 | 881.7916 |  | 881.6876 |  |  | 1025.7533 | 1029.6602 | 1035.4259 | [6 empty] | 868.1146 |  |  | 856.3825 |  |  | 1168.3963 | 1267.2293 | 1166.6469 | 922.8506 | 1181.5685 | 1334.98 | 1036.7472 | 1237.1383 | 1187.777 | 1188.3032 | 1238.2993 | 1065.4583 | 1196.0567 | 1125.5701 | 1229.1816 | 926.1144 | 1101.2956 | 1115.1996 | 886.2138 | 933.171 | 1021.6239 | 1017.4699 | 1149.6752 | 1102.7202 | 1007.8671 | 1152.1936 | 874.8134 | 1004.0832 | 1099.1847 | 1212.0064 | 0.47455 | 0.011008 | 7.3332 | 10.8835 | -39.8276 | 3.1177 | 10163.76 | 0.2 | 4.3764 | -2.0328 | 3.046 | 1.6076 | 8.4635 | 7.6155 | 11.1191 | 294.7195 | 235.3542 | 215.897 | 95.3066 | 23.5456 | 219.2739 | 169.5538
42810.4627 | 1961 | 18.3656 | 17.7095 | 17.8168 | 17.8591 | 17.2188 | 16.353 | 18.9541 | 26.6754 | 17.3713 | 17.0545 | 17.0571 | 16.5853 | 15.6876 | 15.138 | 93.2396 | 98.9712 | 96.9236 | 245.2765 | 407.2338 | 591.4343 |  |  |  | 90.4017 | 96.649 | 807.4411 | 802.4913 | 805.5792 | 824.7638 | 83.32 | 801.2208 | 943.5064 | 79.0457 | 117.4672 | 915.6316 | 1120.103 | 961.6534 |  | 959.8582 | 918.2168 | 911.9451 | 858.324 |  | 502.9421 | 741.0619 | 577.4552 | 739.5719 | 888.2555 | 1033.3563 | 1088.9274 | 60.0229 | 429.6366 | 107.4061 | 647.5263 | 16.3212 | 51.7201 | 57.5976 | 88.7632 | 63.731 |  |  | 3.3193 | -1.0336 | 2.4871 | 0.7846 | 11.4024 | 9.7709 | 19.9315 | -4.6019 | 10.74 | 60.6891 | 189.6584 | -0.00024313 | -0.0002037 | -0.00057662 | 356.2501 | 44.3748 | 19.0474 | 17.1331 | 16.8724 | 15.9801 | 15.4792 | 19.9627 | 17.4795 | 17.3386 | 17.4207 | 17.1606 | 16.3737 | 15.3947 | 902.4644 | 698.013 | 579.2917 | 336.1659 | 278.7213 | 876.1727 | 539.4232 | 86.2405 | 83.6545 | 85.4708 | 102.1704 | 100.8271 | 133.741 |  |  |  | 1034.4997 | 880.7861 | 883.1374 | 873.9776 | 110.8796 | 45.6001 | 1019.5785 |  |  | 1036.161 |  |  | 76.0192 | 96.7674 | 806.3516 | 80.1592 | 850.0097 | 901.9848 | 1040.306 | 862.2852 | 1016.4764 | 990.8192 | 982.4926 |  | 1231.0611 | 872.9482 | 1143.1944 | 816.3712 | 1110.2939 | 881.0572 |  | 880.2247 |  |  | 1026.2661 | 1030.4614 | 1035.954 | [6 empty] | 868.0001 |  |  | 856.9201 |  |  | 1169.036 | 1267.7317 | 1165.0779 | 922.9141 | 1179.8232 | 1396.628 | 1035.3592 | 1239.2975 | 1193.6866 | 1187.3393 | 1240.9844 | 1061.9511 | 1193.9622 | 1125.2256 | 1229.1838 | 926.4328 | 1101.7777 | 1115.1957 | 886.6726 | 933.1745 | 1022.7822 | 1015.6363 | 1152.4276 | 1100.2598 | 1005.022 | 1153.6409 | 874.1581 | 1005.5557 | 1100.0644 | 1207.7744 | -0.029673 | 0.011731 | 7.3191 | 10.9154 | -39.8029 | 3.1177 | 10158.04 | 0.3 | 4.207 | -2.2563 | 3.5001 | 1.9659 | 8.5059 | 7.8739 | 11.2459 | 297.1854 | 235.6768 | 215.861 | 96.0139 | 20.2893 | 220.9217 | 170.2453
42810.4627 | 1962 | 18.3599 | 17.7011 | 17.8193 | 17.8566 | 17.214 | 16.3527 | 18.9551 | 26.7712 | 17.3678 | 17.0394 | 17.0552 | 16.5818 | 15.6918 | 15.1311 | 93.2174 | 98.974 | 96.9695 | 245.9789 | 408.28 | 593.2947 |  |  |  | 90.3778 | 96.6458 | 807.5428 | 802.7814 | 805.8014 | 825.2626 | 83.3415 | 802.324 | 943.8517 | 79.1323 | 118.8317 | 912.0889 | 1127.8737 | 961.7729 |  | 955.9147 | 918.4235 | 910.927 | 857.7125 |  | 503.3651 | 740.9874 | 576.7765 | 740.1924 | 890.8304 | 1032.0769 | 1088.1159 | 59.8934 | 429.9717 | 104.0719 | 647.4677 | 16.3334 | 51.7461 | 57.5938 | 88.8302 | 63.7509 |  |  | 3.2359 | -1.9364 | 2.3445 | 0.29767 | 12.4341 | 10.7204 | 20.1694 | -3.9672 | 11.9284 | 61.407 | 191.6317 | -0.00019549 | -0.00017413 | -0.00055855 | 357.8643 | 44.4904 | 19.0595 | 17.1294 | 16.8747 | 15.976 | 15.4863 | 19.9694 | 17.4824 | 17.3273 | 17.4159 | 17.157 | 16.3815 | 15.3996 | 890.796 | 703.5135 | 596.8052 | 342.2258 | 266.5396 | 876.5956 | 540.4192 | 86.2298 | 83.6649 | 85.4879 | 102.1876 | 100.9002 | 134.7566 |  |  |  | 1036.775 | 882.7703 | 885.1256 | 876.0666 | 97.8565 | 47.905 | 1021.3851 |  |  | 1037.917 |  |  | 76.132 | 96.7918 | 806.4404 | 80.1782 | 850.1987 | 902.3235 | 1043.4594 | 866.3262 | 1016.8704 | 991.2905 | 983.4829 |  | 1232.9372 | 871.6327 | 1143.2494 | 819.3329 | 1109.6462 | 879.2438 |  | 877.2081 |  |  | 1027.5297 | 1032.5485 | 1037.9189 | [6 empty] | 872.0838 |  |  | 861.5125 |  |  | 1167.3469 | 1269.4637 | 1166.3104 | 924.2818 | 1177.6626 |  | 1034.1608 | 1240.4287 | 1194.9707 | 1188.7359 | 1244.2897 | 1061.5509 | 1191.2923 | 1127.6661 | 1229.798 | 923.6919 | 1102.3067 | 1119.701 | 886.8116 | 932.536 | 1023.8384 | 1013.2577 | 1150.8102 | 1098.4323 | 1002.8962 | 1156.9453 | 873.3783 | 1006.7899 | 1100.4294 | 1212.8121 | 0.74015 | 0.010321 | 7.3041 | 10.934 | -39.7808 | 3.1178 | 10169.03 | 0.34 | 4.1547 | -3.0883 | 3.3981 | 1.2108 | 8.878 | 8.2436 | 11.3072 | 298.6609 | 235.7504 | 215.3721 | 97.5031 | 18.5754 | 225.961 | 171.4073
42810.4628 | 1963 | 18.3704 | 17.7078 | 17.8136 | 17.86 | 17.208 | 16.3497 | 18.9566 | 26.8672 | 17.3722 | 17.0393 | 17.0491 | 16.5846 | 15.6902 | 15.1269 | 93.2263 | 98.9854 | 97.0428 | 246.68 | 409.3671 | 595.4704 |  |  |  | 90.3363 | 96.6614 | 807.1631 | 802.2222 | 805.3215 | 824.5145 | 83.3743 | 803.1445 | 943.7636 | 79.2245 | 120.2865 | 909.2987 | 1127.204 | 959.8722 |  | 957.2354 | 918.0416 | 909.9341 | 859.363 |  | 503.7579 | 740.407 | 576.6401 | 738.9414 | 892.2184 | 1035.3161 | 1091.8751 | 60.2785 | 430.2208 | 100.2337 | 647.442 | 16.3384 | 51.7464 | 57.5911 | 88.9107 | 63.8405 |  |  | 3.2799 | -2.2808 | 2.6954 | 1.1913 | 12.3125 | 9.7958 | 19.8685 | -3.6984 | 9.0791 | 60.1625 | 191.3869 | -0.00024642 | -0.00020863 | -0.00058155 | 359.4678 | 44.6009 | 19.071 | 17.1275 | 16.877 | 15.9795 | 15.4824 | 19.9742 | 17.4846 | 17.3348 | 17.4207 | 17.1639 | 16.3745 | 15.3941 | 864.2263 | 699.8723 | 606.8535 | 347.8735 | 259.5814 | 875.6815 | 541.8101 | 86.2467 | 83.6727 | 85.522 | 102.2063 | 100.9747 | 135.7159 |  |  |  | 1039.2078 | 882.3512 | 884.9331 | 875.7679 | 104.3099 | 41.6615 | 1022.9871 |  |  | 1037.9928 |  |  | 76.2463 | 96.8276 | 806.1827 | 80.2076 | 850.6665 | 902.4368 | 1046.6725 | 872.4134 | 1018.6022 | 992.1947 | 986.7047 |  | 1231.4278 | 870.1857 | 1143.8292 | 825.1235 | 1109.6641 | 878.1481 |  | 875.804 |  |  | 1029.8062 | 1035.5389 | 1040.9045 | [6 empty] | 878.3388 |  |  | 867.5085 |  |  | 1166.7019 | 1269.4695 | 1167.3924 | 926.5755 | 1178.5913 |  | 1034.3318 | 1240.6058 | 1194.4456 | 1189.2175 | 1244.2823 | 1065.9973 | 1192.2892 | 1131.5039 | 1230.5333 | 923.5105 | 1104.1509 | 1124.7227 | 886.3509 | 930.9092 | 1023.9466 | 1012.9757 | 1150.6522 | 1097.2559 | 1002.902 | 1158.626 | 872.8003 | 1005.123 | 1101.726 | 1211.0718 | 0.64423 | 0.011169 | 7.2906 | 10.9557 | -39.7746 | 3.1177 | 10229.06 | 0.28 | 4.1815 | -3.3507 | 3.6425 | 2.4216 | 8.8455 | 7.8898 | 11.2365 | 297.3617 | 236.1806 | 215.2225 | 100.039 | 17.7838 | 225.4791 | 172.7269
42810.4628 | 1964 | 18.3764 | 17.7118 | 17.8101 | 17.8656 | 17.2128 | 16.3564 | 18.9639 | 26.9731 | 17.3719 | 17.0439 | 17.0485 | 16.5826 | 15.6878 | 15.1246 | 93.2325 | 98.9974 | 97.0886 | 247.3627 | 410.4248 | 597.4807 |  |  |  | 90.2776 | 96.6686 | 806.2673 | 801.1401 | 804.2724 | 823.2588 | 83.4162 | 804.0585 | 942.722 | 79.3215 | 121.8587 | 907.144 | 1124.1983 | 959.356 |  | 963.3572 | 917.0631 | 908.952 | 858.8645 |  | 504.5566 | 742.4221 | 577.4851 | 739.2115 | 896.1247 | 1038.3483 | 1095.3493 | 59.3034 | 430.3836 | 96.7928 | 647.6508 | 16.3311 | 51.761 | 57.6064 | 88.9906 | 64.0356 |  |  | 3.5447 | -2.539 | 2.447 | 0.89433 | 11.9025 | 9.2077 | 19.053 | -2.8442 | 11.258 | 61.9863 | 190.4831 | -0.00021685 | -0.0002382 | -0.00055526 | 361.1994 | 44.7255 | 19.0849 | 17.1268 | 16.8732 | 15.988 | 15.4858 | 19.989 | 17.4875 | 17.3414 | 17.4313 | 17.159 | 16.3843 | 15.4098 | 853.7462 | 686.6236 | 579.4672 | 340.1554 | 261.7086 | 875.0405 | 542.7004 | 86.2558 | 83.6688 | 85.5354 | 102.2203 | 101.0467 | 136.668 |  |  |  | 1042.8985 | 885.4341 | 888.4935 | 877.8798 | 121.1281 | 47.5297 | 1023.627 |  |  | 1037.6966 |  |  | 76.3716 | 96.8574 | 805.3069 | 80.2373 | 851.7092 | 901.6455 | 1051.4945 | 879.5998 | 1020.7478 | 991.9848 | 990.3389 |  | 1229.1771 | 870.6376 | 1144.871 | 830.2253 | 1109.7421 | 878.7794 |  | 877.0699 |  |  | 1033.531 | 1040.0159 | 1044.9927 | [6 empty] | 884.8136 |  |  | 872.2583 |  |  | 1163.7391 | 1266.2013 | 1165.7868 | 928.7326 | 1180.9269 |  | 1035.3425 | 1241.7786 | 1193.5613 | 1184.4878 | 1242.9377 | 1067.77 | 1194.0991 | 1134.2982 | 1230.2288 | 922.7411 | 1103.7077 | 1122.0272 | 886.352 | 929.3912 | 1022.8844 | 1012.5976 | 1151.9858 | 1096.207 | 1004.6681 | 1158.9816 | 872.9251 | 1002.9565 | 1102.8289 | 1210.2613 | 0.2548 | 0.010812 | 7.2772 | 10.9703 | -39.8438 | 3.1177 | 10326.67 | 0.24 | 4.3445 | -3.5388 | 3.4741 | 2.1003 | 8.707 | 7.6582 | 11.0162 | 295.4635 | 236.8699 | 215.1297 | 100.912 | 21.0351 | 223.5435 | 174.6707
42810.4628 | 1965 | 18.3839 | 17.7057 | 17.8071 | 17.8634 | 17.2206 | 16.3574 | 18.9746 | 27.0861 | 17.3747 | 17.0482 | 17.0518 | 16.5825 | 15.6945 | 15.1286 | 93.2014 | 99.0124 | 97.0836 | 248.024 | 411.4755 | 599.3724 |  |  |  | 90.2542 | 96.6757 | 805.5437 | 800.4605 | 803.5098 | 822.4667 | 83.4406 | 804.8577 | 944.2776 | 79.3904 | 123.4488 | 905.755 | 1125.1958 | 959.0309 |  | 969.3744 | 916.9048 | 908.2002 | 859.9429 |  | 505.8171 | 745.0329 | 580.5852 | 740.6701 | 895.9734 | 1036.9821 | 1095.633 | 59.6052 | 430.7954 | 97.9104 | 647.4947 | 16.3297 | 51.7759 | 57.643 | 89.0633 | 64.2423 |  |  | 3.1038 | -1.9594 | 2.1302 | -0.009858 | 11.7895 | 8.5394 | 19.327 | -2.1739 | 8.981 | 60.9364 | 189.9497 | -0.00021192 | -0.00017742 | -0.0005684 | 362.8903 | 44.8431 | 19.095 | 17.1389 | 16.8816 | 15.9776 | 15.4888 | 19.9998 | 17.4895 | 17.3436 | 17.4221 | 17.1611 | 16.3821 | 15.4028 | 874.4951 | 699.0593 | 593.3771 | 354.7455 | 268.0072 | 875.4998 | 544.6496 | 86.2613 | 83.6764 | 85.542 | 102.2219 | 101.1208 | 137.6221 |  |  |  | 1046.2012 | 888.6118 | 891.1841 | 880.1513 | 96.2357 | 41.0128 | 1025.4266 |  |  | 1039.8811 |  |  | 76.5206 | 96.8969 | 804.3724 | 80.2593 | 853.2985 | 900.8366 | 1054.967 | 882.6368 | 1021.2715 | 990.8633 | 994.6562 |  | 1232.6872 | 870.33 | 1145.7096 | 833.8532 | 1112.7783 | 878.1239 |  | 876.4456 |  |  | 1037.9437 | 1044.8355 | 1049.0125 | [6 empty] | 888.6698 |  |  | 875.2673 |  |  | 1159.5369 | 1260.1287 | 1168.0103 | 928.3016 | 1182.3729 |  | 1036.7085 | 1241.4887 | 1192.5946 | 1186.9085 | 1243.4269 | 1069.9377 | 1193.4091 | 1131.7466 | 1228.6139 | 922.044 | 1103.6952 | 1113.3056 | 887.9864 | 929.0218 | 1022.1359 | 1011.8643 | 1152.1112 | 1095.1309 | 1007.6804 | 1160.0319 | 873.8223 | 1001.5153 | 1103.9854 | 1210.6744 | 0.41928 | 0.010882 | 7.2635 | 10.9891 | -39.8411 | 3.1177 | 10470.29 | 0.22 | 4.0639 | -3.1128 | 3.2456 | -0.22079 | 8.6611 | 7.3712 | 11.0894 | 298.15 | 237.4445 | 216.9404 | 98.8154 | 19.9471 | 224.1592 | 176.4131
42810.4628 | 1966 | 18.3822 | 17.6952 | 17.8071 | 17.8604 | 17.2146 | 16.3479 | 18.9605 | 27.1794 | 17.376 | 17.0483 | 17.0542 | 16.5889 | 15.6918 | 15.1323 | 93.1967 | 99.017 | 97.0842 | 248.6712 | 412.6192 | 601.6571 |  |  |  | 90.2351 | 96.6876 | 805.3914 | 800.482 | 803.3808 | 822.6008 | 83.494 | 805.798 | 945.0703 | 79.4731 | 125.3065 | 905.4797 | 1127.2908 | 957.6106 |  | 969.9157 | 915.3802 | 906.0816 | 862.5913 |  | 505.3993 | 745.714 | 581.5171 | 740.8447 | 892.945 | 1036.2019 | 1093.9015 | 60.8575 | 431.2943 | 98.1365 | 647.3335 | 16.3381 | 51.7917 | 57.6677 | 89.1195 | 64.5196 |  |  | 3.1761 | -2.1993 | 2.4549 | 0.29636 | 11.1113 | 8.3627 | 19.302 | -2.1102 | 8.5638 | 61.4293 | 188.1674 | -0.00022835 | -0.00020535 | -0.00055526 | 364.4868 | 44.9581 | 19.1027 | 17.1353 | 16.8768 | 15.9884 | 15.4907 | 20.0014 | 17.4918 | 17.3397 | 17.4192 | 17.1639 | 16.3777 | 15.4062 | 856.0514 | 677.1359 | 567.043 | 360.5749 | 268.325 | 874.2499 | 545.1411 | 86.2512 | 83.6855 | 85.575 | 102.2531 | 101.2133 | 138.7121 |  |  |  | 1048.928 | 886.9453 | 889.4448 | 878.9872 | 117.2663 | 42.3373 | 1026.0318 |  |  | 1041.027 |  |  | 76.6162 | 96.9023 | 804.0601 | 80.2687 | 854.5245 | 898.7093 | 1058.7669 | 883.5157 | 1020.3203 | 992.3561 | 996.832 |  | 1235.2237 | 870.1317 | 1146.3214 | 836.2762 | 1118.1472 | 877.4649 |  | 875.5485 |  |  | 1040.4055 | 1047.8214 | 1051.407 | [6 empty] | 889.4411 |  |  | 876.8844 |  |  | 1158.0573 | 1256.2527 | 1169.5184 | 927.6583 | 1182.6969 | 1265.3447 | 1035.3563 | 1241.9277 | 1192.7446 | 1188.1136 | 1241.8936 | 1070.1224 | 1193.3092 | 1129.7115 | 1227.2283 | 923.0005 | 1105.564 | 1112.9508 | 889.9963 | 929.6072 | 1021.5707 | 1011.2415 | 1152.4687 | 1093.4834 | 1010.4696 | 1161.3059 | 874.8882 | 1001.2089 | 1102.1576 | 1207.0024 | 0.44528 | 0.011078 | 7.2509 | 11.0192 | -39.8188 | 3.1177 | 10616.69 | 0.23 | 4.1112 | -3.2989 | 3.4853 | 1.211 | 8.4058 | 7.2923 | 11.0789 | 300.1292 | 237.8637 | 220.2827 | 100.2969 | 22.9887 | 225.4459 | 177.9459
42810.4628 | 1967 | 18.3951 | 17.7006 | 17.7815 | 17.8516 | 17.2202 | 16.3508 | 18.9843 | 27.2955 | 17.3814 | 17.0568 | 17.0527 | 16.5803 | 15.6831 | 15.1284 | 93.241 | 99.0275 | 97.0993 | 249.3114 | 413.7653 | 603.8409 |  |  |  | 90.2155 | 96.6994 | 805.4625 | 800.6903 | 803.4691 | 822.8922 | 83.5231 | 807.2241 | 938.4456 | 79.5658 | 127.2037 | 903.2838 | 1126.6548 | 955.6563 |  | 977.1555 | 912.4117 | 903.2509 | 865.0053 |  | 506.745 | 745.329 | 581.5718 | 742.4731 | 889.6156 | 1035.9047 | 1092.073 | 61.6452 | 431.6183 | 99.4477 | 647.2674 | 16.34 | 51.7697 | 57.6758 | 89.1724 | 64.6749 |  |  | 3.2773 | -1.5067 | 2.2374 | 0.10383 | 11.3256 | 9.8826 | 19.3947 | -2.3388 | 9.9984 | 61.0277 | 188.5654 | -0.00022178 | -0.0002152 | -0.00058319 | 365.9282 | 45.081 | 19.1138 | 17.139 | 16.879 | 15.9896 | 15.4951 | 20.0159 | 17.4934 | 17.3388 | 17.4239 | 17.1632 | 16.3764 | 15.408 | 868.9803 | 687.3063 | 558.609 | 360.0435 | 254.8777 | 874.9835 | 545.3866 | 86.2888 | 83.6793 | 85.5856 | 102.2816 | 101.2946 | 139.6436 |  |  |  | 1050.9176 | 883.2559 | 886.5067 | 876.4613 | 121.4324 | 42.2573 | 1026.0083 |  |  | 1040.1436 |  |  | 76.7349 | 96.9462 | 804.1049 | 80.3036 | 854.7459 | 895.2978 | 1060.0369 | 883.6638 | 1019.3044 | 992.1352 | 1002.2282 |  | 1235.6111 | 868.7178 | 1146.9947 | 837.8064 | 1121.2917 | 876.221 |  | 872.9317 |  |  | 1042.9155 | 1049.4851 | 1052.5703 | [6 empty] | 889.8735 |  |  | 878.0691 |  |  | 1156.4481 | 1257.7698 | 1166.7894 | 926.4941 | 1184.1828 | 1389.5141 | 1034.407 | 1241.7323 | 1192.4716 | 1187.237 | 1237.928 | 1068.8752 | 1195.1552 | 1130.3345 | 1228.4782 | 925.5162 | 1107.2301 | 1111.1512 | 891.4544 | 930.96 | 1021.5945 | 1011.0754 | 1151.0307 | 1091.3403 | 1012.3756 | 1162.202 | 876.1772 | 1002.0605 | 1099.9694 | 1201.5997 | 0.49497 | 0.009619 | 7.2394 | 11.0454 | -39.8392 | 3.1177 | 10719.5 | 0.24 | 4.1767 | -2.7299 | 3.3267 | 0.71663 | 8.4855 | 7.9265 | 11.1042 | 300.2918 | 238.3587 | 222.2547 | 99.1934 | 23.9836 | 224.9653 | 179.1164
42810.4628 | 1968 | 18.4015 | 17.7178 | 17.814 | 17.8595 | 17.2133 | 16.3632 | 18.9874 | 27.4115 | 17.3839 | 17.0558 | 17.0612 | 16.6025 | 15.6967 | 15.1403 | 93.2541 | 99.0421 | 97.0647 | 249.9529 | 414.8104 | 605.7453 |  |  |  | 90.176 | 96.7023 | 805.3369 | 800.5749 | 803.3543 | 822.5047 | 83.5615 | 807.0985 | 933.8663 | 79.6762 | 129.3409 | 900.3345 | 1127.2058 | 953.2874 |  | 975.0775 | 910.5797 | 901.9211 | 866.5832 |  | 506.0644 | 745.7743 | 580.8319 | 742.6561 | 890.6693 | 1037.7467 | 1091.7345 | 60.3391 | 431.8807 | 100.7805 | 647.0291 | 16.3481 | 51.7571 | 57.691 | 89.2196 | 64.5659 |  |  | 3.1202 | -0.30087 | 1.6315 | 0.60192 | 11.4005 | 9.0894 | 19.2442 | -3.7556 | 12.1645 | 62.5771 | 190.582 | -0.0002152 | -0.0002037 | -0.00057005 | 367.38 | 45.201 | 19.1257 | 17.1374 | 16.8886 | 15.9919 | 15.4972 | 20.028 | 17.488 | 17.3454 | 17.4214 | 17.161 | 16.3743 | 15.4111 | 897.7239 | 714.8254 | 589.9255 | 361.2451 | 255.7046 | 877.1789 | 546.7846 | 86.2781 | 83.6992 | 85.6135 | 102.3094 | 101.3906 | 140.5521 |  |  |  | 1052.7406 | 882.452 | 885.9114 | 875.0389 | 127.3692 | 58.5944 | 1025.3072 |  |  | 1038.4096 |  |  | 76.8645 | 96.9886 | 804.0857 | 80.3301 | 853.4424 | 892.5765 | 1058.6421 | 885.6469 | 1018.2603 | 989.2204 | 1001.8544 |  | 1231.3579 | 867.0533 | 1146.8105 | 839.9497 | 1121.8893 | 874.8847 |  | 871.1349 |  |  | 1044.5574 | 1050.1165 | 1053.1109 | [6 empty] | 890.9948 |  |  | 880.3194 |  |  | 1152.2044 | 1261.494 | 1164.037 | 925.3924 | 1185.8245 | 1378.2765 | 1035.093 | 1240.034 | 1193.9817 | 1188.6156 | 1233.4746 | 1066.1287 | 1195.2415 | 1127.4608 | 1227.5762 | 927.0622 | 1107.3924 | 1108.2973 | 893.7515 | 932.2549 | 1021.4197 | 1009.8889 | 1148.7267 | 1089.0927 | 1012.4642 | 1162.1843 | 877.2283 | 1001.8646 | 1099.7959 | 1200.7347 | 0.3952 | 0.0086579 | 7.2282 | 11.0652 | -39.8341 | 3.1177 | 10814.93 | 0.27 | 4.0747 | -1.2202 | 2.8414 | 1.7259 | 8.5195 | 7.6071 | 11.0688 | 296.885 | 238.2802 | 222.5795 | 96.9994 | 20.8337 | 225.2798 | 180.1683
42810.4628 | 1969 | 18.3976 | 17.7047 | 17.8169 | 17.8639 | 17.2158 | 16.3503 | 18.9849 | 27.5147 | 17.379 | 17.051 | 17.0525 | 16.5885 | 15.6827 | 15.1341 | 93.2635 | 99.0733 | 97.1078 | 250.6131 | 415.8984 | 607.7284 |  |  |  | 90.1081 | 96.708 | 804.8524 | 799.9346 | 802.7311 | 821.3514 | 83.5974 | 806.9927 | 931.4451 | 79.7655 | 131.457 | 898.6307 | 1126.947 | 950.4433 |  | 970.6933 | 908.8146 | 899.7952 | 867.7254 |  | 504.8165 | 745.0162 | 578.6599 | 742.3504 | 890.0983 | 1036.4831 | 1091.0922 | 59.4691 | 432.3371 | 103.9576 | 646.9369 | 16.3421 | 51.7636 | 57.705 | 89.2694 | 64.3077 |  |  | 3.4251 | -1.4035 | 1.3693 | 0.07031 | 11.4754 | 9.6565 | 19.44 | -2.9966 | 12.4606 | 62.1197 | 188.9614 | -0.00022178 | -0.00023327 | -0.00057169 | 369.2611 | 45.3039 | 19.1216 | 17.1323 | 16.8778 | 15.979 | 15.4871 | 20.0259 | 17.4863 | 17.3357 | 17.417 | 17.1462 | 16.3714 | 15.3993 | 914.3686 | 721.324 | 615.2473 | 389.6945 | 271.0764 | 879.3623 | 548.7244 | 86.3222 | 83.7063 | 85.6287 | 102.334 | 101.4751 | 141.443 |  |  |  | 1054.4871 | 885.2073 | 888.212 | 876.6714 | 121.2701 | 39.8198 | 1023.1195 |  |  | 1034.613 |  |  | 77.0267 | 97.0457 | 803.6817 | 80.3612 | 853.3374 | 889.9588 | 1057.4087 | 893.2406 | 1015.7952 | 988.0255 | 1000.2948 |  | 1227.9268 | 866.511 | 1146.8992 | 845.8372 | 1122.4227 | 874.4484 |  | 871.1138 |  |  | 1043.2057 | 1047.7195 | 1051.7188 | [6 empty] | 898.7551 |  |  | 887.0203 |  |  | 1151.6714 | 1265.0239 | 1161.5708 | 927.8124 | 1184.5233 | 1216.3077 | 1035.4609 | 1237.5284 | 1194.2049 | 1192.482 | 1234.6297 | 1064.4987 | 1198.5051 | 1127.0139 | 1226.8969 | 929.9248 | 1107.3588 | 1115.9855 | 895.9711 | 933.3078 | 1020.1642 | 1007.9049 | 1148.0585 | 1087.4305 | 1010.5212 | 1161.9597 | 879.5168 | 1001.5685 | 1099.0045 | 1206.1284 | 0.46319 | 0.010475 | 7.2147 | 11.0761 | -39.7343 | 3.1177 | 10812.58 | 0.19 | 4.2669 | -2.6344 | 2.6021 | 0.58964 | 8.5433 | 7.837 | 11.1196 | 294.192 | 238.3553 | 222.7594 | 96.1485 | 18.4791 | 225.0797 | 181.0966
42810.4628 | 1970 | 18.4107 | 17.7038 | 17.8027 | 17.8691 | 17.2198 | 16.3604 | 18.9946 | 27.621 | 17.3862 | 17.0549 | 17.0514 | 16.5842 | 15.6897 | 15.1384 | 93.2647 | 99.0781 | 97.1619 | 251.2575 | 417.0504 | 610.0816 |  |  |  | 90.081 | 96.7215 | 804.3715 | 799.524 | 802.3091 | 820.7493 | 83.6394 | 807.5059 | 929.9741 | 79.8309 | 133.754 | 896.3638 | 1127.7661 | 949.2018 |  | 967.1295 | 908.0933 | 898.2313 | 868.6791 |  | 503.0687 | 743.8732 | 578.1727 | 741.5381 | 886.6066 | 1035.6217 | 1091.0999 | 60.3282 | 432.7757 | 106.6194 | 647.0285 | 16.3345 | 51.7418 | 57.7254 | 89.3362 | 63.9254 |  |  | 3.4796 | -1.5244 | 1.6308 | 0.30162 | 11.3886 | 9.4955 | 20.3817 | -2.7738 | 9.9472 | 62.3048 | 189.9156 | -0.00020699 | -0.00018235 | -0.0005454 | 371.2504 | 45.4217 | 19.1391 | 17.1305 | 16.8729 | 15.9842 | 15.4908 | 20.0296 | 17.4856 | 17.336 | 17.4195 | 17.15 | 16.3754 | 15.4021 | 913.3691 | 709.7729 | 589.8545 | 374.176 | 266.9092 | 881.5753 | 549.3379 | 86.3427 | 83.7222 | 85.6617 | 102.3706 | 101.577 | 142.3855 |  |  |  | 1056.1716 | 887.2358 | 889.5327 | 878.8946 | 123.0579 | 39.7206 | 1021.4861 |  |  | 1033.7872 |  |  | 77.1402 | 97.0398 | 802.9836 | 80.3915 | 853.0652 | 888.6334 | 1057.8449 | 899.8962 | 1016.2636 | 989.0166 | 1000.4026 |  | 1231.0568 | 865.8768 | 1147.1217 | 851.9333 | 1123.2415 | 873.6916 |  | 870.0918 |  |  | 1042.7433 | 1047.4535 | 1052.1109 | [6 empty] | 906.5718 |  |  | 893.2714 |  |  | 1153.1474 | 1264.3213 | 1160.0277 | 926.3789 | 1183.8873 | 1167.3976 | 1034.1952 | 1238.8593 | 1194.0572 | 1191.4197 | 1234.1877 | 1064.0746 | 1198.6269 | 1130.1747 | 1227.6038 | 930.1946 | 1105.4424 | 1112.3911 | 897.7399 | 935.1305 | 1019.5144 | 1007.1408 | 1147.777 | 1086.2226 | 1005.8433 | 1162.581 | 881.0284 | 1002.2034 | 1099.2501 | 1215.1527 | 0.44855 | 0.0093103 | 7.2038 | 11.1099 | -39.7374 | 3.1177 | 10741.08 | 0.19 | 4.2996 | -2.744 | 2.8382 | 1.2206 | 8.5081 | 7.7689 | 11.382 | 296.6845 | 238.5237 | 223.118 | 97.276 | 21.446 | 225.5863 | 181.9774
42810.4628 | 1971 | 18.4062 | 17.6957 | 17.7823 | 17.855 | 17.2128 | 16.3616 | 18.9879 | 27.7137 | 17.3799 | 17.0436 | 17.0482 | 16.5828 | 15.6858 | 15.1362 | 93.2544 | 99.0692 | 97.1636 | 251.8719 | 418.2737 | 612.4791 |  |  |  | 90.0713 | 96.7225 | 804.2683 | 799.4827 | 802.2644 | 820.5715 | 83.6749 | 807.5909 | 929.0461 | 79.9235 | 136.2061 | 895.1112 | 1127.7028 | 947.6332 |  | 968.7753 | 907.0578 | 898.1467 | 869.8653 |  | 501.1919 | 742.3823 | 577.6552 | 738.7796 | 887.1743 | 1036.8947 | 1090.126 | 62.1325 | 433.0182 | 106.8802 | 646.856 | 16.3318 | 51.7059 | 57.7336 | 89.4003 | 63.6214 |  |  | 3.5224 | -2.1434 | 1.7984 | 0.056514 | 10.6914 | 9.1091 | 20.3015 | -3.2062 | 12.8695 | 59.4527 | 187.4141 | -0.0002152 | -0.00020535 | -0.00055198 | 373.0497 | 45.5648 | 19.1492 | 17.146 | 16.8803 | 15.9902 | 15.4945 | 20.0493 | 17.5025 | 17.3357 | 17.4266 | 17.1547 | 16.3771 | 15.4192 | 921.3351 | 702.8 | 574.2075 | 357.8056 | 271.55 | 883.7908 | 549.8943 | 86.3425 | 83.7293 | 85.6782 | 102.3938 | 101.6729 | 143.3615 |  |  |  | 1057.4935 | 887.2106 | 889.247 | 879.038 | 120.759 | 46.999 | 1022.2427 |  |  | 1034.4166 |  |  | 77.2217 | 97.0222 | 802.6774 | 80.4197 | 852.5565 | 886.7874 | 1062.3392 | 903.4099 | 1016.0909 | 988.1813 | 1001.9461 |  | 1234.5472 | 864.6086 | 1146.133 | 853.9327 | 1124.7294 | 872.7506 |  | 868.8061 |  |  | 1043.9696 | 1049.6271 | 1054.2505 | [6 empty] | 910.751 |  |  | 896.6962 |  |  | 1153.4525 | 1263.104 | 1160.345 | 925.6378 | 1180.6439 | 1208.8112 | 1033.7668 | 1238.4575 | 1194.2551 | 1188.9133 | 1233.5693 | 1061.5542 | 1196.5797 | 1131.728 | 1226.3945 | 928.9189 | 1107.8647 | 1112.2652 | 898.4658 | 937.1127 | 1020.1712 | 1009.6393 | 1147.4465 | 1085.4931 | 1003.2454 | 1164.1412 | 882.3123 | 1004.9007 | 1101.2764 | 1219.5237 | 0.067398 | 0.011345 | 7.1921 | 11.1286 | -39.9169 | 3.1177 | 10619.9 | 0.37 | 4.3255 | -3.2514 | 2.9782 | 0.52795 | 8.2476 | 7.6129 | 11.3651 | 299.4423 | 237.8896 | 224.0241 | 97.4129 | 23.3167 | 225.5121 | 182.7154
42810.4629 | 1972 | 18.4117 | 17.7088 | 17.7929 | 17.8604 | 17.2224 | 16.3705 | 19.0002 | 27.8263 | 17.3826 | 17.0564 | 17.0536 | 16.5873 | 15.6871 | 15.1371 | 93.2629 | 99.0784 | 97.1751 | 252.5214 | 419.4989 | 614.5657 |  |  |  | 90.0739 | 96.7333 | 804.9478 | 800.3711 | 803.0714 | 821.1806 | 83.7107 | 807.5295 | 928.1737 | 79.9969 | 138.7483 | 893.0253 | 1126.2195 | 944.8125 |  | 969.2375 | 905.9352 | 897.2181 | 871.0364 |  | 502.2606 | 740.4919 | 576.1414 | 735.702 | 888.36 | 1040.3554 | 1091.0089 | 62.4424 | 433.1127 | 104.553 | 646.2912 | 16.3252 | 51.7107 | 57.7357 | 89.463 | 63.4726 |  |  | 3.5197 | -1.7728 | 2.7243 | 0.92128 | 10.926 | 9.1065 | 19.2606 | -1.4287 | 15.9337 | 60.6994 | 188.7434 | -0.00020042 | -0.00019056 | -0.00055526 | 374.51 | 45.6865 | 19.1619 | 17.1411 | 16.887 | 16.0005 | 15.5016 | 20.0658 | 17.5046 | 17.3432 | 17.4272 | 17.1648 | 16.3901 | 15.4174 | 910.3003 | 710.6178 | 605.4668 | 357.3874 | 278.8438 | 885.1427 | 551.1099 | 86.3358 | 83.7239 | 85.7021 | 102.4227 | 101.7552 | 144.2353 |  |  |  | 1058.7364 | 887.9556 | 890.0151 | 879.7505 | 117.6643 | 50.2594 | 1022.198 |  |  | 1034.5754 |  |  | 77.3475 | 97.0477 | 803.3052 | 80.4428 | 851.6787 | 885.3488 | 1068.3756 | 903.7133 | 1015.6966 | 988.8313 | 1004.3569 |  | 1235.5827 | 864.4492 | 1145.2597 | 854.1853 | 1126.416 | 873.2234 |  | 869.272 |  |  | 1048.5333 | 1055.7045 | 1059.6784 | [6 empty] | 909.7844 |  |  | 896.1544 |  |  | 1156.477 | 1264.2326 | 1164.0881 | 928.3921 | 1179.9117 | 1363.7122 | 1035.5122 | 1238.9547 | 1192.4124 | 1186.0506 | 1235.5328 | 1060.8904 | 1192.8102 | 1133.5775 | 1226.3945 | 930.9191 | 1110.7091 | 1111.1066 | 901.6398 | 939.2366 | 1021.5635 | 1009.9792 | 1146.0215 | 1083.9155 | 1001.0784 | 1164.4022 | 883.5548 | 1007.9242 | 1101.1541 | 1217.3383 | 0.30757 | 0.0089455 | 7.1794 | 11.1542 | -39.8623 | 3.1177 | 10539.89 | 0.28 | 4.3251 | -2.9542 | 3.6621 | 2.1296 | 8.3486 | 7.6218 | 11.0846 | 300.2098 | 237.3041 | 225.1107 | 99.2649 | 20.1325 | 224.515 | 183.3952
42810.4629 | 1973 | 18.4349 | 17.7216 | 17.8039 | 17.8824 | 17.2275 | 16.3829 | 19.0268 | 27.9348 | 17.3933 | 17.0615 | 17.061 | 16.5924 | 15.6954 | 15.1461 | 93.2465 | 99.0979 | 97.2119 | 253.143 | 420.6072 | 616.0558 |  |  |  | 90.0814 | 96.7568 | 805.6224 | 801.2105 | 803.8525 | 821.3356 | 83.7482 | 807.5323 | 925.5812 | 80.0761 | 141.0417 | 890.3436 | 1126.9496 | 940.7394 |  | 965.0159 | 904.154 | 896.0487 | 871.2923 |  | 503.5781 | 740.7864 | 576.4508 | 735.1281 | 881.6074 | 1038.0652 | 1091.9836 | 61.4468 | 433.111 | 104.663 | 645.9522 | 16.3388 | 51.7431 | 57.7569 | 89.5136 | 63.3531 |  |  | 3.2096 | -2.2525 | 2.0948 | 0.67026 | 11.1869 | 8.6827 | 19.9946 | -2.5925 | 17.9682 | 62.4776 | 187.0515 | -0.00020535 | -0.00018563 | -0.00055855 | 375.7829 | 45.8038 | 19.1761 | 17.1515 | 16.8856 | 16.0005 | 15.5052 | 20.0736 | 17.5142 | 17.3435 | 17.4315 | 17.1661 | 16.3853 | 15.4218 | 902.4125 | 716.6108 | 605.7017 | 355.5982 | 293.7565 | 885.9706 | 552.1885 | 86.3263 | 83.7359 | 85.7227 | 102.461 | 101.8653 | 145.1163 |  |  |  | 1059.7932 | 889.6633 | 891.4037 | 881.3414 | 120.0333 | 51.4003 | 1022.1645 |  |  | 1034.8536 |  |  | 77.465 | 97.0417 | 804.1779 | 80.473 | 851.1882 | 883.6351 | 1068.4086 | 909.1576 | 1017.502 | 990.9715 | 1004.9315 |  | 1232.1709 | 864.4273 | 1144.668 | 858.7577 | 1127.4664 | 872.6944 |  | 868.7974 |  |  | 1053.4848 | 1061.7463 | 1065.6598 | [6 empty] | 915.2098 |  |  | 902.1902 |  |  | 1159.0004 | 1264.0756 | 1166.9662 | 928.6333 | 1177.5967 |  | 1032.988 | 1238.6413 | 1191.9448 | 1182.5401 | 1237.3596 | 1057.2669 | 1192.3257 | 1134.3427 | 1225.3499 | 929.4358 | 1108.0279 | 1108.3492 | 901.1454 | 939.4769 | 1021.7552 | 1010.3228 | 1143.4594 | 1082.2073 | 1001.2891 | 1163.7826 | 883.8302 | 1007.2194 | 1100.3555 | 1213.8975 | 0.35322 | 0.0096331 | 7.1698 | 11.1819 | -39.8909 | 3.1177 | 10463.38 | 0.27 | 4.1304 | -3.3305 | 3.2117 | 1.8167 | 8.4403 | 7.4358 | 11.2839 | 297.4506 | 236.9055 | 225.6667 | 100.5254 | 20.3635 | 224.9823 | 183.9473
42810.4629 | 1974 | 18.4303 | 17.7132 | 17.8072 | 17.8654 | 17.2208 | 16.3667 | 19.021 | 28.0311 | 17.392 | 17.0467 | 17.062 | 16.5854 | 15.6814 | 15.1426 | 93.2197 | 99.0993 | 97.2571 | 253.7639 | 421.6691 | 617.9384 |  |  |  | 90.0717 | 96.7645 | 806.2542 | 801.7753 | 804.3888 | 821.0425 | 83.7823 | 810.0308 | 923.0097 | 80.169 | 143.9345 | 888.0894 | 1123.868 | 941.0493 |  | 971.017 | 903.0785 | 895.4818 | 872.4373 |  | 503.779 | 742.8852 | 576.2741 | 735.2316 | 878.0098 | 1034.1682 | 1087.595 | 61.2069 | 433.1981 | 105.766 | 646.0396 | 16.3402 | 51.8008 | 57.7651 | 89.5492 | 63.4487 |  |  | 3.2943 | -1.393 | 2.539 | 0.49875 | 12.2035 | 9.2031 | 20.3324 | -3.4599 | 14.6092 | 59.5163 | 188.8539 | -0.00025299 | -0.00021356 | -0.00056348 | 377.0256 | 45.9291 | 19.1838 | 17.1525 | 16.8838 | 16.0008 | 15.5098 | 20.0792 | 17.5199 | 17.3421 | 17.4269 | 17.1598 | 16.3836 | 15.4233 | 906.9406 | 727.2369 | 628.1124 | 378.362 | 316.2046 | 887.2965 | 553.8367 | 86.3384 | 83.7381 | 85.739 | 102.4725 | 101.9699 | 145.9566 |  |  |  | 1061.1573 | 890.9997 | 892.479 | 883.0734 | 104.4166 | 37.3203 | 1022.3626 |  |  | 1035.6667 |  |  | 77.5552 | 97.0225 | 804.6162 | 80.515 | 852.9336 | 881.9353 | 1066.3285 | 911.1837 | 1017.9378 | 989.9883 | 1004.6283 |  | 1226.8055 | 864.0588 | 1143.9936 | 862.5817 | 1129.8727 | 871.9911 |  | 868.3848 |  |  | 1051.6456 | 1058.0641 | 1062.797 | [6 empty] | 918.5456 |  |  | 904.652 |  |  | 1164.1067 | 1264.5329 | 1167.0755 | 930.5338 | 1175.4982 |  | 1030.9497 | 1236.5909 | 1191.3348 | 1181.1542 | 1238.0585 | 1056.7666 | 1189.6712 | 1132.0641 | 1223.9752 | 930.7596 | 1106.4427 | 1113.2248 | 900.0035 | 939.8463 | 1022.7534 | 1009.8461 | 1142.7503 | 1080.6118 | 1000.7251 | 1161.7589 | 883.2641 | 1008.9217 | 1100.1453 | 1216.1405 | 0.77828 | 0.0094296 | 7.1616 | 11.2266 | -39.7106 | 3.1177 | 10411.01 | 0.24 | 4.1841 | -2.6218 | 3.5396 | 1.5688 | 8.8024 | 7.6441 | 11.3619 | 293.1813 | 236.4614 | 227.1307 | 100.6387 | 18.2674 | 222.953 | 184.6709
42810.4629 | 1975 | 18.4271 | 17.7102 | 17.8087 | 17.861 | 17.2191 | 16.3684 | 19.0238 | 28.1432 | 17.3909 | 17.05 | 17.0548 | 16.5894 | 15.691 | 15.1408 | 93.2321 | 99.1145 | 97.2795 | 254.3756 | 422.7207 | 619.8826 |  |  |  | 90.0622 | 96.7706 | 807.1668 | 802.666 | 805.2178 | 821.3554 | 83.8264 | 810.406 | 922.4088 | 80.2502 | 147.0422 | 886.482 | 1118.7582 | 941.7413 |  | 970.5083 | 902.0949 | 896.9089 | 873.0624 |  | 503.8298 | 743.1711 | 576.686 | 736.6889 | 877.1674 | 1033.8394 | 1086.8495 | 61.7165 | 433.211 | 104.1187 | 646.3607 | 16.3248 | 51.8549 | 57.758 | 89.6221 | 63.6055 |  |  | 3.1577 | -1.9949 | 1.5572 | -0.06177 | 12.0451 | 9.3825 | 19.2534 | -2.9808 | 8.4344 | 58.4535 | 187.558 | -0.00022178 | -0.00018728 | -0.00056348 | 378.5983 | 46.0443 | 19.1946 | 17.149 | 16.8786 | 15.995 | 15.5071 | 20.09 | 17.5083 | 17.3392 | 17.4251 | 17.1599 | 16.3797 | 15.4239 | 899.8637 | 701.7635 | 591.2467 | 360.7444 | 300.7103 | 886.7313 | 553.8564 | 86.3198 | 83.7472 | 85.764 | 102.4972 | 102.0715 | 146.875 |  |  |  | 1062.0972 | 891.6748 | 892.7426 | 883.1669 | 108.0493 | 44.4442 | 1021.7584 |  |  | 1037.1236 |  |  | 77.6364 | 97.0147 | 805.3095 | 80.5507 | 853.3502 | 880.67 | 1064.1809 | 923.3488 | 1018.5841 | 990.5054 | 1004.2981 |  | 1227.8626 | 863.907 | 1143.4449 | 868.3787 | 1131.837 | 871.2103 |  | 867.646 |  |  | 1049.6096 | 1055.2788 | 1060.4614 | [6 empty] | 927.4136 |  |  | 914.2001 |  |  | 1160.6674 | 1264.676 | 1169.4798 | 927.9962 | 1175.8586 |  | 1031.1042 | 1237.2439 | 1191.7303 | 1178.513 | 1241.3701 | 1056.6721 | 1191.4656 | 1130.0717 | 1225.5576 | 928.1879 | 1105.5279 | 1115.7825 | 901.9269 | 940.3118 | 1024.4523 | 1010.1282 | 1143.838 | 1079.3648 | 999.8684 | 1159.9739 | 883.8311 | 1009.7632 | 1098.9072 | 1212.1909 | 0.8767 | 0.0066866 | 7.1544 | 11.273 | -39.7554 | 3.1177 | 10285.63 | 0.32 | 4.0969 | -3.1379 | 2.7724 | -0.55217 | 8.744 | 7.7172 | 11.0549 | 294.0298 | 236.0964 | 228.2572 | 101.1621 | 22.3683 | 219.6513 | 185.2014
42810.4629 | 1976 | 18.4344 | 17.7094 | 17.8013 | 17.8591 | 17.2133 | 16.368 | 19.0234 | 28.2468 | 17.3977 | 17.0497 | 17.0552 | 16.5827 | 15.6883 | 15.1391 | 93.2323 | 99.1123 | 97.3044 | 255.0049 | 423.7674 | 621.6962 |  |  |  | 90.0696 | 96.777 | 808.2454 | 803.7253 | 806.1105 | 821.8747 | 83.865 | 810.7671 | 921.9047 | 80.3114 | 149.9828 | 884.5037 | 1119.5753 | 941.0521 |  | 965.7679 | 901.7757 | 897.1749 | 873.8376 |  | 502.408 | 741.6985 | 576.4546 | 736.5686 | 879.1422 | 1035.656 | 1089.1305 | 60.7971 | 433.3109 | 100.8456 | 646.5364 | 16.3016 | 51.8749 | 57.7666 | 89.6753 | 63.7718 |  |  | 3.8831 | -1.6013 | 2.5403 | 0.022998 | 11.2579 | 9.2182 | 19.1956 | -3.3114 | 6.9971 | 59.4286 | 186.552 | -0.00023985 | -0.0002267 | -0.00056183 | 379.7615 | 46.1648 | 19.2037 | 17.1507 | 16.8824 | 15.9931 | 15.51 | 20.0988 | 17.5131 | 17.3407 | 17.4297 | 17.1655 | 16.3815 | 15.4296 | 895.616 | 698.9992 | 580.8478 | 346.5728 | 283.5491 | 886.5848 | 554.01 | 86.3595 | 83.7742 | 85.7966 | 102.5144 | 102.1941 | 147.7672 |  |  |  | 1062.9356 | 893.8528 | 894.6714 | 884.9964 | 130.6128 | 40.5328 | 1022.5861 |  |  | 1037.4437 |  |  | 77.7888 | 97.0864 | 806.4392 | 80.5969 | 853.307 | 880.8373 | 1062.1406 | 926.7746 | 1017.4186 | 989.6967 | 1003.5731 |  | 1230.0086 | 863.7818 | 1143.612 | 873.4409 | 1134.4715 | 871.1172 |  | 868.0593 |  |  | 1048.4848 | 1052.8314 | 1058.6172 | [6 empty] | 934.4758 |  |  | 918.2103 |  |  | 1157.0604 | 1263.4578 | 1172.2103 | 925.968 | 1177.4588 |  | 1031.6438 | 1235.4944 | 1192.2013 | 1180.3966 | 1241.1149 | 1056.6366 | 1192.4544 | 1128.3647 | 1223.7207 | 927.0631 | 1105.0475 | 1112.428 | 903.3002 | 939.5697 | 1025.0349 | 1011.4858 | 1144.1789 | 1078.1314 | 1000.4709 | 1159.2884 | 883.8877 | 1008.3546 | 1097.2269 | 1210.5798 | 0.65367 | 0.0083773 | 7.1476 | 11.3284 | -39.7065 | 3.1176 | 10204.97 | 0.32 | 4.5443 | -2.8093 | 3.5384 | 0.33668 | 8.4593 | 7.6547 | 11.046 | 295.759 | 236.2123 | 229.8516 | 101.5659 | 23.5605 | 220.1526 | 185.6269
42810.4629 | 1977 | 18.431 | 17.7094 | 17.8036 | 17.8557 | 17.2095 | 16.3677 | 19.0336 | 28.3449 | 17.3924 | 17.0466 | 17.0451 | 16.5764 | 15.6855 | 15.1342 | 93.2215 | 99.1129 | 97.3157 | 255.6257 | 424.8536 | 623.6602 |  |  |  | 90.0655 | 96.791 | 808.7299 | 804.138 | 806.4076 | 822.2058 | 83.8947 | 811.012 | 923.3469 | 80.4311 | 153.1513 | 882.1168 | 1125.2091 | 938.9247 |  | 965.9183 | 902.2164 | 897.1857 | 873.9065 |  | 501.3628 | 740.7777 | 576.1555 | 734.5675 | 885.4834 | 1037.164 | 1087.6772 | 57.8349 | 433.4839 | 99.6197 | 646.7393 | 16.3259 | 51.8814 | 57.782 | 89.7149 | 64.0856 |  |  | 4.0638 | -1.7367 | 2.3018 | 0.18465 | 10.9352 | 9.1932 | 19.7449 | -3.9277 | 7.2784 | 57.6952 | 189.9438 | -0.00019713 | -0.0002267 | -0.0005454 | 380.6386 | 46.2695 | 19.2105 | 17.1369 | 16.8675 | 15.9764 | 15.5046 | 20.1026 | 17.5041 | 17.3331 | 17.426 | 17.1523 | 16.3705 | 15.4247 | 912.9662 | 697.2226 | 555.0847 | 343.6466 | 283.7676 | 888.4109 | 554.0081 | 86.3503 | 83.7823 | 85.8276 | 102.546 | 102.3062 | 148.621 |  |  |  | 1063.9851 | 895.2988 | 895.9312 | 886.6383 | 112.4096 | 41.7371 | 1023.0868 |  |  | 1035.6965 |  |  | 77.8739 | 97.0282 | 806.3892 | 80.6528 | 853.2535 | 881.2852 | 1070.2122 | 923.5895 | 1017.0169 | 989.5496 | 1004.8317 |  | 1230.9877 | 864.7826 | 1143.1693 | 872.7042 | 1136.6227 | 871.8787 |  | 869.4647 |  |  | 1049.3988 | 1055.0366 | 1061.1018 | [6 empty] | 931.2545 |  |  | 916.2735 |  |  | 1155.3301 | 1265.5404 | 1173.2862 | 926.0347 | 1176.3744 |  | 1029.7857 | 1234.4281 | 1192.0111 | 1188.2172 | 1241.7622 | 1054.8208 | 1188.4509 | 1127.1884 | 1221.4286 | 927.1294 | 1102.7543 | 1112.4874 | 902.4887 | 939.0633 | 1025.2884 | 1012.0849 | 1143.8148 | 1077.3811 | 999.2309 | 1159.808 | 883.7912 | 1008.002 | 1096.5181 | 1213.576 | 0.67024 | 0.0073601 | 7.1436 | 11.3685 | -39.8114 | 3.1177 | 10147.48 | 0.3 | 4.6496 | -2.9243 | 3.3667 | 0.95355 | 8.342 | 7.6487 | 11.2094 | 296.5062 | 235.8868 | 231.2957 | 100.4886 | 26.4226 | 223.7799 | 186.1789
42810.4629 | 1978 | 18.4459 | 17.7074 | 17.8181 | 17.8545 | 17.2088 | 16.3761 | 19.0461 | 28.4557 | 17.3994 | 17.0505 | 17.0545 | 16.5802 | 15.6867 | 15.1395 | 93.233 | 99.1124 | 97.3532 | 256.2458 | 426.0199 | 625.8996 |  |  |  | 90.0506 | 96.7951 | 810.5329 | 806.2773 | 808.4386 | 825.0844 | 83.9423 | 811.6101 | 922.5504 | 80.5065 | 156.4975 | 879.946 | 1126.0354 | 937.114 |  | 964.1188 | 901.5975 | 897.1067 | 872.622 |  | 501.3974 | 740.7066 | 576.9456 | 739.6757 | 885.6538 | 1036.1684 | 1086.8431 | 54.8659 | 433.7996 | 99.9033 | 647.063 | 16.3403 | 51.8963 | 57.8037 | 89.7693 | 64.2941 |  |  | 4.1788 | -1.9647 | 1.8832 | 0.53029 | 10.7532 | 9.6802 | 19.7922 | -3.151 | 5.3869 | 57.494 | 187.2085 | -0.0002612 | -0.00024642 | -0.00056512 | 381.7306 | 46.4157 | 19.2344 | 17.1555 | 16.8828 | 15.9906 | 15.5141 | 20.1248 | 17.5265 | 17.3497 | 17.4361 | 17.1689 | 16.3907 | 15.4466 | 909.3566 | 699.9775 | 537.3224 | 340.0946 | 289.3337 | 888.6425 | 553.7558 | 86.3632 | 83.7941 | 85.8568 | 102.5582 | 102.4134 | 149.473 |  |  |  | 1064.0778 | 895.041 | 895.656 | 886.6404 | 112.6365 | 36.3845 | 1021.9124 |  |  | 1035.7184 |  |  | 77.9129 | 96.926 | 807.5016 | 80.6846 | 853.6739 | 880.4064 | 1073.6697 | 920.6769 | 1017.6592 | 986.0725 | 1008.9639 |  | 1228.4675 | 864.7563 | 1142.4253 | 870.6354 | 1136.669 | 871.7483 |  | 869.2574 |  |  | 1054.6796 | 1064.5385 | 1068.1092 | [6 empty] | 927.7773 |  |  | 913.728 |  |  | 1151.7929 | 1259.4711 | 1172.7015 | 924.7692 | 1174.2335 |  | 1028.6176 | 1234.4037 | 1191.9227 | 1187.6328 | 1240.0996 | 1053.4702 | 1186.994 | 1128.5094 | 1222.052 | 926.3865 | 1101.7776 | 1122.1717 | 901.5096 | 939.9236 | 1026.9453 | 1010.0903 | 1143.2688 | 1076.8811 | 998.2984 | 1157.2638 | 883.7998 | 1008.446 | 1096.7221 | 1216.1346 | 0.22379 | 0.0081177 | 7.1388 | 11.4016 | -39.7738 | 3.1176 | 10083.03 | 0.28 | 4.7211 | -3.1103 | 3.0451 | 1.6159 | 8.2691 | 7.8457 | 11.2186 | 294.3812 | 235.3878 | 231.3839 | 100.9977 | 28.3358 | 224.3514 | 186.2317
42810.4629 | 1979 | 18.442 | 17.7051 | 17.8019 | 17.8546 | 17.2141 | 16.3727 | 19.0443 | 28.5609 | 17.3981 | 17.0506 | 17.0519 | 16.5802 | 15.6872 | 15.1425 | 93.2399 | 99.0953 | 97.4098 | 256.849 | 427.2772 | 628.2842 |  |  |  | 90.0362 | 96.7901 | 814.0212 | 810.406 | 812.2043 | 829.7757 | 83.9723 | 812.2998 | 925.1181 | 80.5732 | 160.2149 | 878.66 | 1128.2107 | 935.7154 |  | 966.0006 | 901.3092 | 897.5075 | 871.5183 |  | 501.5981 | 740.0805 | 578.2112 | 743.1283 | 889.0324 | 1037.565 | 1085.1809 | 53.4941 | 434.0965 | 97.822 | 647.041 | 16.3526 | 51.9104 | 57.8216 | 89.8244 | 64.5976 |  |  | 4.2577 | -1.2438 | 2.4877 | 0.37653 | 10.5804 | 8.6058 | 19.6661 | -2.9408 | 5.8394 | 60.0719 | 187.0738 | -0.00019549 | -0.00016921 | -0.00051419 | 383.0082 | 46.5254 | 19.2262 | 17.1515 | 16.8676 | 15.9801 | 15.5048 | 20.1192 | 17.5168 | 17.348 | 17.4268 | 17.1567 | 16.3789 | 15.4363 | 894.903 | 686.1883 | 525.3358 | 326.5052 | 276.3467 | 888.3783 | 553.0576 | 86.3512 | 83.7976 | 85.8718 | 102.5715 | 102.5172 | 150.3012 |  |  |  | 1064.052 | 894.7289 | 895.018 | 886.1618 | 108.8971 | 33.774 | 1022.3858 |  |  | 1036.1433 |  |  | 78.0196 | 96.9278 | 811.4066 | 80.7263 | 853.9539 | 879.543 | 1072.3838 | 920.1709 | 1016.3641 | 984.5252 | 1010.9465 |  | 1225.3608 | 864.5406 | 1141.2229 | 869.8836 | 1136.0772 | 871.6605 |  | 869.2867 |  |  | 1057.4482 | 1065.2947 | 1069.3555 | [6 empty] | 926.3194 |  |  | 912.6485 |  |  | 1147.0309 | 1249.1194 | 1171.6724 | 923.6876 | 1173.3699 | 1263.3476 | 1027.2884 | 1234.1064 | 1190.881 | 1185.5318 | 1237.1088 | 1054.925 | 1189.1008 | 1132.3178 | 1219.4453 | 927.2705 | 1103.2006 | 1125.4489 | 898.3852 | 940.6879 | 1027.5229 | 1008.746 | 1145.2092 | 1076.4875 | 999.626 | 1156.4907 | 884.0656 | 1009.1385 | 1097.6429 | 1217.1535 | 0.31778 | 0.0052765 | 7.1326 | 11.4312 | -39.7908 | 3.1176 | 10021.31 | 0.28 | 4.7756 | -2.474 | 3.4988 | 1.3612 | 8.2068 | 7.4014 | 11.1887 | 291.8615 | 234.5878 | 231.0124 | 102.4804 | 29.5006 | 225.7971 | 186.2303
42810.463 | 1980 | 18.438 | 17.7318 | 17.8036 | 17.8587 | 17.2134 | 16.3674 | 19.0475 | 28.6674 | 17.3971 | 17.05 | 17.0438 | 16.5826 | 15.6809 | 15.1395 | 93.2227 | 99.1007 | 97.4382 | 257.4495 | 428.4461 | 630.4434 |  |  |  | 90.0253 | 96.7956 | 816.5977 | 813.4036 | 814.9637 | 832.8472 | 84.0107 | 812.5935 | 930.4117 | 80.6491 | 164.0645 | 876.153 | 1128.6381 | 933.9421 |  | 972.3521 | 901.4462 | 896.3701 | 871.1269 |  | 502.5559 | 739.9227 | 577.6136 | 743.0467 | 886.4137 | 1034.4644 | 1083.2988 | 55.4674 | 434.2944 | 95.8851 | 646.7757 | 16.3544 | 51.931 | 57.8271 | 89.8769 | 64.9485 |  |  | 4.2215 | -0.83051 | 2.1835 | 0.50007 | 10.7361 | 8.7812 | 19.3001 | -3.4336 | 6.0772 | 61.0395 | 189.9726 | -0.00022506 | -0.00021685 | -0.00058647 | 384.2681 | 46.6586 | 19.2364 | 17.1451 | 16.8743 | 15.9958 | 15.5153 | 20.129 | 17.5197 | 17.3523 | 17.4263 | 17.1671 | 16.389 | 15.4462 | 889.1419 | 681.4346 | 532.7531 | 322.0319 | 265.8657 | 887.9473 | 552.2775 | 86.3432 | 83.8054 | 85.9004 | 102.5842 | 102.6501 | 151.2222 |  |  |  | 1064.0531 | 894.1903 | 894.3555 | 885.2255 | 126.9221 | 37.5081 | 1022.1485 |  |  | 1036.0216 |  |  | 78.1082 | 96.9767 | 814.2988 | 80.7751 | 853.9959 | 878.8923 | 1069.2902 | 921.0756 | 1016.3598 | 985.1162 | 1010.1722 |  | 1226.0651 | 864.511 | 1140.3597 | 871.228 | 1135.8922 | 871.5877 |  | 869.0311 |  |  | 1056.258 | 1061.9007 | 1067.32 | [6 empty] | 926.9363 |  |  | 913.6839 |  |  | 1143.7678 | 1249.37 | 1170.2149 | 923.5186 | 1173.9831 | 1189.1327 | 1026.1699 | 1232.7468 | 1187.2654 | 1184.0828 | 1235.3962 | 1055.118 | 1190.4919 | 1132.6601 | 1216.9101 | 927.8221 | 1103.7747 | 1112.1089 | 894.8029 | 942.3493 | 1028.9035 | 1007.7911 | 1147.0172 | 1075.9548 | 999.238 | 1156.9477 | 884.7534 | 1012.1865 | 1099.1616 | 1216.1727 | 0.43969 | 0.0059851 | 7.1259 | 11.4622 | -39.7837 | 3.1176 | 9990.08 | 0.32 | 4.7619 | -2.0214 | 3.2776 | 1.5686 | 8.2572 | 7.4677 | 11.071 | 292.4405 | 234.0113 | 230.8526 | 102.9195 | 28.4902 | 226.0868 | 186.2569
42810.463 | 1981 | 18.4422 | 17.709 | 17.7893 | 17.86 | 17.2126 | 16.3567 | 19.0489 | 28.762 | 17.3933 | 17.0479 | 17.0498 | 16.5819 | 15.6779 | 15.1382 | 93.2061 | 99.1064 | 97.4655 | 258.0498 | 429.5392 | 632.4482 |  |  |  | 90.0016 | 96.8103 | 819.7452 | 817.1645 | 818.4558 | 836.8994 | 84.0463 | 812.4919 | 931.7391 | 80.7215 | 167.8216 | 873.4287 | 1128.6095 | 931.817 |  | 982.9992 | 902.1688 | 895.6174 | 873.5104 |  | 504.346 | 740.9763 | 578.5091 | 742.3774 | 889.7659 | 1036.0004 | 1083.422 | 56.1446 | 434.2502 | 95.4562 | 646.5539 | 16.3363 | 51.9728 | 57.7996 | 89.9329 | 65.2017 |  |  | 3.7221 | -0.76414 | 2.2038 | 0.15114 | 11.9505 | 8.9836 | 19.1233 | -3.4139 | 7.3407 | 59.3178 | 185.4669 | -0.00026285 | -0.00023656 | -0.00057826 | 385.7769 | 46.7842 | 19.254 | 17.1554 | 16.8781 | 15.991 | 15.5151 | 20.1487 | 17.5258 | 17.357 | 17.4301 | 17.1707 | 16.3933 | 15.4376 | 908.6806 | 683.6943 | 528.2979 | 320.5626 | 262.6831 | 889.6705 | 551.6504 | 86.3712 | 83.8211 | 85.9268 | 102.5995 | 102.7864 | 152.0612 |  |  |  | 1063.4968 | 893.2124 | 893.5575 | 884.745 | 112.4041 | 44.4945 | 1022.7673 |  |  | 1036.644 |  |  | 78.2941 | 97.018 | 817.0902 | 80.8129 | 854.3526 | 879.016 | 1070.3622 | 926.7723 | 1016.9634 | 987.0576 | 1010.0528 |  | 1228.0788 | 865.0242 | 1140.4409 | 875.3282 | 1136.3234 | 872.5831 |  | 870.8278 |  |  | 1054.5423 | 1060.7958 | 1065.3021 | [6 empty] | 931.6761 |  |  | 919.0373 |  |  | 1141.5527 | 1246.0829 | 1168.2755 | 924.9341 | 1174.9538 | 1341.4239 | 1026.6467 | 1234.2892 | 1184.6769 | 1181.4587 | 1234.996 | 1055.3312 | 1188.1927 | 1132.6894 | 1215.6379 | 927.3511 | 1103.6127 | 1114.5803 | 893.0892 | 944.1533 | 1030.3312 | 1008.5314 | 1147.8605 | 1075.376 | 999.4667 | 1158.696 | 885.3688 | 1014.2859 | 1100.8568 | 1216.7673 | 0.36285 | 0.0071847 | 7.1185 | 11.4815 | -39.7695 | 3.1176 | 9918.03 | 0.27 | 4.4795 | -1.94 | 3.2946 | 0.86278 | 8.7167 | 7.5577 | 11.0266 | 294.0418 | 234.0513 | 231.0243 | 101.5531 | 28.8356 | 226.0019 | 185.9533
42810.463 | 1982 | 18.4488 | 17.7091 | 17.8146 | 17.8603 | 17.2102 | 16.3681 | 19.0601 | 28.8737 | 17.4109 | 17.0461 | 17.0484 | 16.5837 | 15.6823 | 15.1431 | 93.2028 | 99.1141 | 97.4868 | 258.6117 | 430.6093 | 633.9455 |  |  |  | 89.9911 | 96.8213 | 822.2269 | 819.691 | 820.8177 | 839.1981 | 84.096 | 812.817 | 930.5203 | 80.8048 | 171.9801 | 870.6935 | 1124.4474 | 932.3703 |  | 998.3999 | 902.614 | 898.3793 | 873.9749 |  | 503.9142 | 741.5222 | 577.9857 | 748.0071 | 896.6907 | 1040.4801 | 1085.3971 | 54.8477 | 434.1234 | 94.3081 | 646.5142 | 16.3126 | 51.9977 | 57.7801 | 90.0045 | 65.2928 |  |  | 3.4573 | -0.81408 | 2.173 | 0.003286 | 11.4136 | 9.7025 | 20.015 | -2.4624 | 7.892 | 58.1167 | 186.4689 | -0.00020863 | -0.00023163 | -0.0005569 | 387.275 | 46.9016 | 19.264 | 17.1518 | 16.8797 | 15.9757 | 15.5122 | 20.1574 | 17.5298 | 17.3502 | 17.4277 | 17.1614 | 16.3904 | 15.4387 | 901.5557 | 678.919 | 524.7331 | 312.9961 | 250.9021 | 889.2447 | 551.3147 | 86.3812 | 83.8211 | 85.9358 | 102.6088 | 102.9131 | 152.867 |  |  |  | 1063.4764 | 893.5844 | 893.8658 | 885.1874 | 93.9228 | 28.9059 | 1023.2476 |  |  | 1037.2396 |  |  | 78.4084 | 97.0467 | 820.6964 | 80.8469 | 853.6957 | 880.4425 | 1069.385 | 933.251 | 1017.8085 | 987.1336 | 1010.3882 |  | 1230.5907 | 865.0836 | 1141.2251 | 881.7951 | 1137.2769 | 872.3219 |  | 870.1165 |  |  | 1054.7048 | 1060.8349 | 1066.0293 | [6 empty] | 938.0396 |  |  | 924.6311 |  |  | 1140.887 | 1241.7821 | 1169.0505 | 928.3186 | 1175.3034 | 1243.4998 | 1027.6474 | 1234.4049 | 1182.7171 | 1180.9835 | 1233.9107 | 1056.7826 | 1187.4124 | 1134.453 | 1213.4604 | 925.6651 | 1104.0207 | 1126.2703 | 892.1059 | 944.6753 | 1030.79 | 1009.153 | 1147.579 | 1075.0475 | 1000.6792 | 1157.3313 | 885.3541 | 1014.9492 | 1101.1315 | 1216.9946 | 0.36034 | 0.0076618 | 7.109 | 11.4894 | -39.7711 | 3.1176 | 9844.26 | 0.3 | 4.3217 | -2.0029 | 3.2723 | 0.12725 | 8.5333 | 7.8677 | 11.3001 | 296.0345 | 234.5742 | 231.4774 | 102.1457 | 29.1517 | 223.2849 | 185.9294
42810.463 | 1983 | 18.4494 | 17.6957 | 17.8028 | 17.8516 | 17.208 | 16.3712 | 19.0643 | 28.9704 | 17.4089 | 17.041 | 17.0389 | 16.5753 | 15.6781 | 15.1447 | 93.2147 | 99.1254 | 97.4859 | 259.1176 | 431.6661 | 635.4378 |  |  |  | 89.9848 | 96.8324 | 822.6437 | 819.7536 | 820.9663 | 838.9892 | 84.1282 | 812.8529 | 924.4426 | 80.881 | 176.0311 | 868.9671 | 1124.6015 | 930.5655 |  | 995.0621 | 901.8214 | 897.9289 | 873.4187 |  | 502.8471 | 741.6959 | 577.1563 | 751.4278 | 897.7732 | 1042.1393 | 1086.7249 | 52.993 | 434.1411 | 94.4716 | 646.0663 | 16.3092 | 52.0053 | 57.7768 | 90.0763 | 65.1632 |  |  | 3.4842 | -1.9995 | 1.9233 | -0.18596 | 11.2572 | 8.7201 | 19.2876 | -2.2843 | 8.1689 | 60.1812 | 189.0635 | -0.00019056 | -0.00016592 | -0.00055526 | 388.6932 | 47.0273 | 19.2743 | 17.1525 | 16.8703 | 15.9758 | 15.5138 | 20.1642 | 17.5286 | 17.3396 | 17.4247 | 17.1518 | 16.3867 | 15.442 | 874.9667 | 661.843 | 507.204 | 305.7416 | 234.2634 | 887.1863 | 549.7907 | 86.3692 | 83.8279 | 85.9694 | 102.6297 | 103.052 | 153.6902 |  |  |  | 1063.1664 | 894.7981 | 894.5899 | 885.9653 | 92.9695 | 35.5711 | 1023.3313 |  |  | 1037.3218 |  |  | 78.545 | 97.0607 | 820.9488 | 80.8736 | 853.6783 | 879.3331 | 1067.7525 | 936.4027 | 1018.0201 | 989.6338 | 1009.7144 |  | 1227.0071 | 864.8058 | 1142.4335 | 884.389 | 1139.0607 | 871.9401 |  | 869.5354 |  |  | 1054.2846 | 1058.7149 | 1065.5269 | [6 empty] | 941.8915 |  |  | 928.0118 |  |  | 1137.1024 | 1235.728 | 1170.1404 | 930.1701 | 1176.9344 | 1155.1644 | 1030.0023 | 1232.2973 | 1180.1574 | 1180.6013 | 1232.8208 | 1061.617 | 1188.6422 | 1132.1687 | 1212.0574 | 924.7282 | 1104.4788 | 1136.7791 | 891.2482 | 945.0888 | 1031.1467 | 1011.3724 | 1149.3659 | 1074.7827 | 1001.4567 | 1156.2391 | 885.3229 | 1017.2016 | 1101.1961 | 1214.3989 | 0.59339 | 0.0060833 | 7.096 | 11.5033 | -39.7469 | 3.1176 | 9794.53 | 0.34 | 4.3381 | -3.1393 | 3.0788 | -0.95737 | 8.4799 | 7.4634 | 11.0998 | 293.1999 | 235.3919 | 232.5921 | 104.1401 | 30.7369 | 223.4 | 185.7313
42810.463 | 1984 | 18.4569 | 17.7194 | 17.8127 | 17.8534 | 17.2127 | 16.3694 | 19.072 | 29.0758 | 17.4112 | 17.0479 | 17.0423 | 16.5852 | 15.6748 | 15.1482 | 93.2223 | 99.1204 | 97.4881 | 259.6069 | 432.7722 | 637.1329 |  |  |  | 89.9551 | 96.8228 | 823.3891 | 820.426 | 821.6092 | 839.6779 | 84.1565 | 813.2804 | 923.1507 | 80.9487 | 180.2998 | 867.007 | 1126.0274 | 927.3054 |  | 998.102 | 902.0551 | 896.2714 | 872.1417 |  | 501.2191 | 742.8095 | 575.6699 | 753.2501 | 897.33 | 1041.9173 | 1086.5171 | 53.2547 | 434.1576 | 93.7144 | 645.7166 | 16.2793 | 52.0059 | 57.7603 | 90.1504 | 64.8529 |  |  | 3.5598 | -1.4331 | 1.6453 | -0.77671 | 11.344 | 9.236 | 20.2003 | -2.1391 | 8.1427 | 61.2121 | 189.7965 | -0.00022013 | -0.00025299 | -0.00056512 | 390.1859 | 47.1533 | 19.2961 | 17.149 | 16.8723 | 15.9862 | 15.5201 | 20.1767 | 17.5303 | 17.3414 | 17.4275 | 17.1569 | 16.3854 | 15.4437 | 873.2805 | 665.0974 | 512.5572 | 304.2566 | 240.7828 | 885.6907 | 548.6749 | 86.3642 | 83.8356 | 86.0014 | 102.6283 | 103.1878 | 154.522 |  |  |  | 1062.3879 | 893.3497 | 892.9448 | 885.6287 | 112.8794 | 39.0112 | 1024.1077 |  |  | 1038.6952 |  |  | 78.6202 | 97.0084 | 821.5843 | 80.9375 | 853.0348 | 878.4067 | 1068.5454 | 942.5136 | 1017.1232 | 988.4889 | 1010.3816 |  | 1227.9626 | 864.2735 | 1144.3196 | 888.7295 | 1140.8548 | 871.5927 |  | 868.7557 |  |  | 1053.8262 | 1058.2738 | 1065.2109 | [6 empty] | 946.9998 |  |  | 933.04 |  |  | 1136.1755 | 1228.2015 | 1170.4999 | 930.016 | 1178.737 | 1166.0684 | 1031.5258 | 1231.3313 | 1177.757 | 1180.3682 | 1231.2113 | 1064.8106 | 1189.2864 | 1134.3802 | 1213.3215 | 928.2733 | 1104.2274 | 1119.1431 | 889.3898 | 946.6165 | 1031.3643 | 1010.4615 | 1149.7495 | 1074.71 | 1000.455 | 1157.1079 | 885.6096 | 1019.8026 | 1100.9638 | 1215.8799 | 0.56604 | 0.0066235 | 7.0847 | 11.5119 | -39.7725 | 3.1177 | 9802.44 | 0.3 | 4.3863 | -2.6591 | 2.8492 | -1.9576 | 8.5118 | 7.6804 | 11.3585 | 293.9403 | 236.675 | 233.6696 | 103.6324 | 29.8774 | 224.3596 | 185.2981
42810.463 | 1985 | 18.461 | 17.7139 | 17.7921 | 17.8498 | 17.2134 | 16.3695 | 19.0652 | 29.1834 | 17.4071 | 17.0524 | 17.051 | 16.5766 | 15.6827 | 15.1531 | 93.2386 | 99.1206 | 97.4996 | 260.0739 | 433.9627 | 639.2746 |  |  |  | 89.9383 | 96.842 | 823.5986 | 820.5881 | 821.6476 | 839.5603 | 84.2144 | 813.3033 | 923.5986 | 81.0457 | 184.9254 | 866.4543 | 1126.4597 | 927.2547 |  | 997.0318 | 902.5654 | 895.8483 | 870.9371 |  | 500.4214 | 742.7891 | 573.9027 | 755.3854 | 905.1303 | 1044.9795 | 1089.0244 | 55.0864 | 434.1982 | 88.848 | 645.4866 | 16.2538 | 52.0159 | 57.7507 | 90.212 | 64.4532 |  |  | 3.6604 | -1.4344 | 1.2885 | -0.06571 | 10.7604 | 9.8431 | 20.7253 | -1.0673 | 9.0952 | 61.6642 | 188.6296 | -0.00020535 | -0.00020863 | -0.00054212 | 391.7601 | 47.2941 | 19.2987 | 17.1532 | 16.879 | 15.9935 | 15.5262 | 20.1836 | 17.5392 | 17.3523 | 17.429 | 17.1624 | 16.3819 | 15.4578 | 883.6396 | 678.245 | 514.8672 | 313.977 | 257.3143 | 885.6355 | 548.3474 | 86.3799 | 83.8481 | 86.0194 | 102.6581 | 103.3534 | 155.4589 |  |  |  | 1062.3118 | 890.5031 | 890.7139 | 883.853 | 104.5382 | 48.0426 | 1024.4368 |  |  | 1037.6214 |  |  | 78.7396 | 97.0519 | 821.9382 | 80.9852 | 853.1792 | 878.9125 | 1069.0237 | 947.0734 | 1014.8263 | 986.214 | 1011.876 |  | 1228.0414 | 863.3456 | 1145.3845 | 894.5696 | 1141.9197 | 871.2559 |  | 868.1327 |  |  | 1055.1705 | 1060.0628 | 1066.0805 | [6 empty] | 952.5523 |  |  | 937.3858 |  |  | 1132.3798 | 1225.9097 | 1170.3734 | 932.3899 | 1180.2697 | 1194.0417 | 1031.1692 | 1231.4471 | 1177.9898 | 1181.8355 | 1232.0469 | 1064.1514 | 1188.8694 | 1139.0244 | 1216.5091 | 928.5888 | 1108.8568 | 1123.0319 | 887.8916 | 948.0148 | 1032.261 | 1009.002 | 1149.674 | 1074.6601 | 999.7295 | 1156.5576 | 885.8189 | 1024.4513 | 1101.6619 | 1216.0563 | 0.28523 | 0.0075846 | 7.0717 | 11.5282 | -39.8569 | 3.1177 | 9845.56 | 0.31 | 4.4475 | -2.6603 | 2.5214 | -0.5694 | 8.2997 | 7.938 | 11.5185 | 293.9614 | 237.419 | 234.2205 | 102.4558 | 29.5431 | 224.6738 | 185.3042
42810.463 | 1986 | 18.4682 | 17.7172 | 17.7786 | 17.8484 | 17.2164 | 16.3696 | 19.0678 | 29.2842 | 17.4137 | 17.0468 | 17.0458 | 16.5808 | 15.6842 | 15.1521 | 93.2543 | 99.1491 | 97.5185 | 260.5464 | 435.1662 | 641.0863 |  |  |  | 89.9154 | 96.8498 | 823.2715 | 820.0127 | 821.0884 | 838.599 | 84.2469 | 813.4882 | 924.1126 | 81.149 | 189.4979 | 864.7135 | 1125.181 | 927.071 |  | 998.0479 | 902.0966 | 895.4826 | 872.2631 |  | 500.1212 | 741.81 | 572.684 | 756.998 | 904.0271 | 1045.5409 | 1089.1312 | 55.0175 | 434.1935 | 88.1766 | 645.2531 | 16.2491 | 52.0147 | 57.7506 | 90.296 | 64.1648 |  |  | 3.9298 | -1.8963 | 1.805 | 0.20371 | 11.6699 | 9.3214 | 19.5826 | -1.6377 | 7.9677 | 58.6379 | 187.655 | -0.0002612 | -0.00022835 | -0.00056512 | 393.4524 | 47.4231 | 19.3024 | 17.1656 | 16.8769 | 15.9864 | 15.5289 | 20.183 | 17.5288 | 17.3414 | 17.4169 | 17.1576 | 16.3752 | 15.4493 | 883.1919 | 679.5401 | 540.6363 | 332.2641 | 274.6266 | 884.7406 | 548.8179 | 86.3396 | 83.8653 | 86.0614 | 102.6729 | 103.5095 | 156.2897 |  |  |  | 1061.8399 | 888.7615 | 889.1304 | 882.3091 | 101.6759 | 38.4327 | 1023.1323 |  |  | 1036.5157 |  |  | 78.8631 | 97.0598 | 821.5642 | 81.0356 | 853.6037 | 877.6485 | 1065.9044 | 949.6642 | 1014.2719 | 985.3679 | 1011.0546 |  | 1226.9127 | 862.468 | 1145.7796 | 897.0436 | 1144.0946 | 870.7253 |  | 867.068 |  |  | 1053.7498 | 1057.5371 | 1063.6353 | [6 empty] | 956.3715 |  |  | 940.1701 |  |  | 1128.667 | 1223.1422 | 1171.1588 | 933.1822 | 1180.8112 | 1159.0275 | 1032.6099 | 1231.8054 | 1178.4976 | 1181.3505 | 1232.8994 | 1064.7176 | 1189.1948 | 1139.0374 | 1217.908 | 927.2474 | 1111.1151 | 1133.6953 | 888.1419 | 951.3521 | 1034.6891 | 1009.2556 | 1147.4621 | 1074.5423 | 1003.5889 | 1156.5277 | 886.6543 | 1027.8985 | 1102.0553 | 1214.9989 | 0.4994 | 0.0062166 | 7.0559 | 11.5323 | -39.8274 | 3.1176 | 9918.9 | 0.3 | 4.6063 | -3.0574 | 2.9828 | 1.0021 | 8.6451 | 7.7264 | 11.1989 | 293.0878 | 237.7102 | 235.6131 | 102.0906 | 26.7913 | 223.8074 | 185.0792
42810.463 | 1987 | 18.4652 | 17.7146 | 17.7931 | 17.8482 | 17.2108 | 16.368 | 19.077 | 29.3792 | 17.4068 | 17.0483 | 17.0405 | 16.5763 | 15.6799 | 15.1454 | 93.2799 | 99.151 | 97.5253 | 261.0043 | 436.3402 | 642.4602 |  |  |  | 89.8991 | 96.8642 | 823.0824 | 819.6882 | 820.6123 | 838.1768 | 84.283 | 812.9736 | 923.4198 | 81.2412 | 194.126 | 863.465 | 1123.7649 | 926.7199 |  | 996.6332 | 905.406 | 895.4511 | 874.6854 |  | 499.4863 | 741.0594 | 573.1274 | 753.6515 | 901.4099 | 1044.579 | 1087.7235 | 52.3904 | 434.4135 | 91.0081 | 645.5861 | 16.2372 | 51.9888 | 57.7661 | 90.3709 | 64.0273 |  |  | 3.9127 | -1.5606 | 2.3169 | 0.27467 | 11.8191 | 9.8339 | 19.9401 | 0.71544 | 6.0612 | 59.3925 | 184.6441 | -0.00024477 | -0.00021849 | -0.00055198 | 395.1836 | 47.542 | 19.312 | 17.1581 | 16.8756 | 15.9847 | 15.5245 | 20.1959 | 17.5353 | 17.3349 | 17.4205 | 17.1605 | 16.3807 | 15.4426 | 879.2805 | 677.7214 | 540.9484 | 337.57 | 286.6586 | 883.3258 | 548.5239 | 86.3374 | 83.874 | 86.0856 | 102.6689 | 103.6622 | 157.1088 |  |  |  | 1061.1317 | 886.4204 | 886.9087 | 881.17 | 111.5411 | 38.4049 | 1022.3077 |  |  | 1036.1782 |  |  | 79.0065 | 97.1241 | 821.089 | 81.083 | 852.0267 | 876.7426 | 1070.6424 | 947.7933 | 1014.192 | 984.0853 | 1009.9073 |  | 1222.9357 | 861.9996 | 1147.1206 | 896.463 | 1148.9976 | 870.336 |  | 867.0725 |  |  | 1051.8056 | 1054.7731 | 1061.1869 | [6 empty] | 954.71 |  |  | 938.2262 |  |  | 1128.7522 | 1223.1703 | 1171.5098 | 933.4402 | 1180.3178 | 1167.8933 | 1030.8202 | 1231.4869 | 1192.471 | 1182.495 | 1235.8457 | 1062.9422 | 1188.7902 | 1139.0693 | 1217.8835 | 929.9373 | 1109.6959 | 1116.4349 | 888.2812 | 953.5797 | 1036.6163 | 1008.6973 | 1143.1232 | 1073.9504 | 1000.7457 | 1154.2741 | 885.9977 | 1031.9838 | 1099.5968 | 1210.468 | 0.51462 | 0.0072198 | 7.0382 | 11.5361 | -39.8039 | 3.1176 | 9975.04 | 0.27 | 4.5954 | -2.7725 | 3.3782 | 1.1632 | 8.697 | 7.9331 | 11.2965 | 289.9767 | 238.6306 | 238.9475 | 101.8708 | 26.687 | 222.824 | 184.7093
42810.463 | 1988 | 18.4698 | 17.7035 | 17.7776 | 17.8446 | 17.2195 | 16.3739 | 19.0803 | 29.4788 | 17.4101 | 17.0514 | 17.0482 | 16.5848 | 15.6841 | 15.1515 | 93.2893 | 99.1444 | 97.5377 | 261.4253 | 437.5283 | 644.0592 |  |  |  | 89.885 | 96.8711 | 824.2409 | 820.8154 | 821.546 | 839.2559 | 84.3111 | 812.8965 | 924.9027 | 81.2919 | 198.7856 | 861.8721 | 1122.556 | 923.2137 |  | 999.542 | 905.6676 | 897.726 | 874.2378 |  | 499.536 | 741.3805 | 573.0913 | 747.8074 | 896.7617 | 1042.3545 | 1085.5588 | 50.7681 | 434.7094 | 94.9917 | 646.0882 | 16.2315 | 51.9215 | 57.7898 | 90.464 | 63.991 |  |  | 3.7747 | -1.2189 | 2.2393 | 0.69194 | 12.051 | 10.3669 | 20.3856 | 2.261 | 9.5119 | 58.3842 | 185.0132 | -0.00017742 | -0.00018235 | -0.00054212 | 396.9701 | 47.6741 | 19.3271 | 17.1619 | 16.8753 | 15.9838 | 15.5247 | 20.2113 | 17.5345 | 17.3421 | 17.4228 | 17.1639 | 16.3768 | 15.4517 | 877.4754 | 684.9009 | 547.6465 | 339.7914 | 288.3706 | 882.2418 | 548.2585 | 86.3543 | 83.8847 | 86.1105 | 102.6962 | 103.833 | 157.9545 |  |  |  | 1060.8999 | 882.5433 | 883.4291 | 878.9284 | 94.8659 | 38.3652 | 1020.5581 |  |  | 1033.7044 |  |  | 79.1313 | 97.1899 | 822.1613 | 81.1139 | 851.624 | 879.3047 | 1073.5518 | 947.0994 | 1012.7907 | 985.6023 | 1011.0765 |  | 1219.8458 | 863.2538 | 1147.3779 | 897.0449 | 1154.4766 | 871.0297 |  | 868.5281 |  |  | 1058.069 | 1065.9454 | 1070.6001 | [6 empty] | 952.7747 |  |  | 938.0097 |  |  | 1128.7185 | 1225.6688 | 1174.3868 | 929.4882 | 1178.6463 | 1172.6445 | 1029.6153 | 1231.6356 | 1333.1405 | 1180.6893 | 1240.2569 | 1061.126 | 1187.8121 | 1140.6981 | 1217.3638 | 928.7658 | 1106.6702 | 1128.9402 | 888.4283 | 956.7046 | 1037.4379 | 1006.8773 | 1142.372 | 1073.1008 | 1000.7429 | 1152.158 | 885.8495 | 1037.5686 | 1097.8905 | 1209.2738 | 0.36978 | 0.0055992 | 7.0232 | 11.547 | -39.6753 | 3.1177 | 10100.53 | 0.26 | 4.5158 | -2.4506 | 3.3217 | 1.8464 | 8.7746 | 8.1384 | 11.4123 | 287.519 | 238.7701 | 242.6783 | 101.5712 | 25.8799 | 222.0564 | 184.6403
42810.4631 | 1989 | 18.4902 | 17.7182 | 17.7905 | 17.8607 | 17.2187 | 16.3789 | 19.0971 | 29.5936 | 17.4231 | 17.0582 | 17.0531 | 16.5832 | 15.6875 | 15.1557 | 93.2777 | 99.1729 | 97.5479 | 261.84 | 438.7212 | 645.8993 |  |  |  | 89.8607 | 96.8906 | 823.9057 | 820.2255 | 820.7531 | 838.2543 | 84.3686 | 813.6553 | 928.4294 | 81.385 | 203.9437 | 860.1285 | 1112.0501 | 921.4454 |  | 991.0047 | 905.2061 | 899.036 | 873.002 |  | 501.3677 | 740.8033 | 574.537 | 745.7844 | 893.512 | 1041.0057 | 1085.7476 | 50.6092 | 434.8357 | 94.6733 | 646.5433 | 16.2259 | 51.829 | 57.8182 | 90.5826 | 64.035 |  |  | 3.4882 | -1.2484 | 2.4135 | -0.05257 | 11.5201 | 10.0922 | 19.7837 | 2.3839 | 16.1625 | 58.7617 | 187.1705 | -0.00020535 | -0.00021028 | -0.00056183 | 398.5152 | 47.8087 | 19.3406 | 17.1655 | 16.8733 | 15.9933 | 15.5251 | 20.2204 | 17.5436 | 17.3536 | 17.433 | 17.1676 | 16.39 | 15.4638 | 854.9743 | 680.2438 | 555.4471 | 342.5827 | 293.2078 | 880.1455 | 548.2271 | 86.3368 | 83.9084 | 86.1433 | 102.7031 | 104.009 | 158.876 |  |  |  | 1060.8223 | 878.3902 | 879.4902 | 875.9329 | 95.6196 | 37.9336 | 1019.445 |  |  | 1035.9831 |  |  | 79.2314 | 97.2334 | 822.079 | 81.1745 | 851.8579 | 881.3695 | 1070.3664 | 946.3702 | 1012.8887 | 983.8621 | 1010.6883 |  | 1223.5953 | 863.5089 | 1147.0351 | 898.2527 | 1155.8992 | 871.1424 |  | 868.1711 |  |  | 1056.5643 | 1061.2846 | 1067.8481 | [6 empty] | 952.7697 |  |  | 938.5394 |  |  | 1126.8846 | 1236.5113 | 1178.2775 | 928.9732 | 1179.6118 | 1183.3096 | 1028.3981 | 1229.5155 | 1324.5138 | 1176.1683 | 1243.5798 | 1064.3297 | 1186.6978 | 1138.7702 | 1213.0319 | 929.6823 | 1104.7721 | 1115.605 | 886.9125 | 961.6838 | 1039.0554 | 1007.9102 | 1140.6676 | 1072.2462 | 999.8471 | 1149.3734 | 886.9946 | 1040.4987 | 1097.8003 | 1209.0594 | 0.81315 | 0.0046171 | 7.0079 | 11.5617 | -39.7196 | 3.1176 | 10242.97 | 0.32 | 4.3391 | -2.4795 | 3.4474 | -0.5088 | 8.5747 | 8.0257 | 11.2368 | 290.4747 | 238.5307 | 243.6245 | 103.1071 | 25.0057 | 215.3934 | 184.6796
42810.4631 | 1990 | 18.4885 | 17.7175 | 17.8049 | 17.8532 | 17.2121 | 16.3748 | 19.0979 | 29.6993 | 17.4201 | 17.0483 | 17.041 | 16.5793 | 15.6823 | 15.1498 | 93.2874 | 99.172 | 97.5594 | 262.2503 | 439.9094 | 647.6357 |  |  |  | 89.834 | 96.9035 | 823.1368 | 819.2187 | 819.6586 | 837.2116 | 84.3989 | 813.7626 | 932.5988 | 81.4673 | 209.2701 | 858.5424 | 1110.2785 | 918.3288 |  | 989.3528 | 903.7724 | 899.4916 | 872.9799 |  | 502.3941 | 739.7651 | 574.601 | 744.576 | 889.51 | 1042.1012 | 1087.3147 | 52.3812 | 434.8973 | 95.4395 | 646.7321 | 16.2222 | 51.7705 | 57.8413 | 90.6846 | 64.1394 |  |  | 4.0264 | -1.4035 | 2.2682 | -0.036142 | 11.2158 | 9.3621 | 19.5162 | 0.46442 | 12.8446 | 57.3961 | 187.6097 | -0.00024313 | -0.00016428 | -0.00057497 | 400.003 | 47.9308 | 19.3481 | 17.1623 | 16.8737 | 15.9846 | 15.5255 | 20.2332 | 17.547 | 17.3473 | 17.4323 | 17.1643 | 16.3828 | 15.4614 | 843.6828 | 665.1752 | 536.5079 | 334.7958 | 283.5511 | 877.5824 | 547.8781 | 86.3452 | 83.9261 | 86.1846 | 102.7339 | 104.2021 | 159.8142 |  |  |  | 1060.9048 | 875.0748 | 876.378 | 872.8346 | 85.59 | 33.6359 | 1020.7115 |  |  | 1036.6838 |  |  | 79.3431 | 97.2081 | 820.6695 | 81.2233 | 852.1316 | 879.9709 | 1068.947 | 944.0842 | 1015.6625 | 987.843 | 1009.9034 |  | 1223.6536 | 863.3881 | 1146.2641 | 896.4248 | 1157.4499 | 871.3893 |  | 869.4666 |  |  | 1055.108 | 1057.7742 | 1065.2263 | [6 empty] | 950.7121 |  |  | 936.918 |  |  | 1125.9857 | 1240.9365 | 1178.3365 | 929.7468 | 1179.5313 | 1186.8709 | 1027.0157 | 1229.463 | 1334.5123 | 1175.4635 | 1245.8651 | 1064.6997 | 1183.6327 | 1136.835 | 1214.3766 | 929.3315 | 1103.4549 | 1119.7056 | 884.5421 | 963.7791 | 1040.5731 | 1008.1586 | 1141.6943 | 1071.3274 | 1000.7435 | 1150.3197 | 887.7638 | 1042.2688 | 1098.6347 | 1202.5435 | 0.42371 | 0.005487 | 6.9934 | 11.5738 | -39.7177 | 3.1176 | 10398.32 | 0.25 | 4.6597 | -2.6276 | 3.3404 | -0.42166 | 8.4642 | 7.7332 | 11.1653 | 290.5424 | 238.0122 | 244.7464 | 103.1882 | 27.0275 | 214.2789 | 184.8123
42810.4631 | 1991 | 18.4917 | 17.7174 | 17.8037 | 17.847 | 17.2081 | 16.3753 | 19.1095 | 29.7889 | 17.4173 | 17.0459 | 17.0444 | 16.5809 | 15.6809 | 15.1489 | 93.2803 | 99.164 | 97.5637 | 262.6347 | 441.0128 | 649.4198 |  |  |  | 89.7928 | 96.9142 | 823.6116 | 819.5686 | 819.8363 | 837.9775 | 84.4432 | 815.0112 | 927.171 | 81.5283 | 214.7865 | 856.8417 | 1118.8827 | 915.717 |  | 988.0219 | 904.0132 | 900.7041 | 873.2554 |  | 502.6143 | 740.0483 | 575.0434 | 748.1168 | 894.3117 | 1040.9535 | 1086.4507 | 53.9097 | 434.742 | 95.8227 | 646.749 | 16.2084 | 51.7307 | 57.84 | 90.7723 | 64.3453 |  |  | 3.8397 | -1.3647 | 2.5232 | -0.12354 | 10.6875 | 7.8435 | 18.9262 | -1.1284 | 9.0779 | 59.4949 | 189.0804 | -0.00021849 | -0.00019549 | -0.00054212 | 401.5363 | 48.0566 | 19.36 | 17.1651 | 16.8766 | 15.9869 | 15.5269 | 20.2421 | 17.5521 | 17.3442 | 17.4317 | 17.1668 | 16.3809 | 15.4679 | 818.8831 | 654.5013 | 527.0265 | 327.0169 | 276.8614 | 874.1603 | 547.1105 | 86.347 | 83.9099 | 86.1842 | 102.7592 | 104.3838 | 160.7027 |  |  |  | 1061.189 | 877.2157 | 879.1413 | 873.1189 | 99.0806 | 39.426 | 1022.7828 |  |  | 1037.9309 |  |  | 79.3866 | 97.1929 | 820.9595 | 81.2946 | 853.2596 | 877.9198 | 1067.2456 | 939.0454 | 1016.544 | 987.3557 | 1009.2608 |  | 1227.9297 | 863.9129 | 1145.5622 | 891.9261 | 1158.3255 | 872.0243 |  | 869.7894 |  |  | 1053.6016 | 1055.2527 | 1063.5 | [6 empty] | 946.1954 |  |  | 932.7618 |  |  | 1125.6662 | 1241.9222 | 1177.5774 | 929.0144 | 1178.8592 | 1194.5994 | 1028.3102 | 1229.4335 | 1343.2171 | 1177.9845 | 1246.0964 | 1065.0624 | 1183.9026 | 1137.0095 | 1215.9353 | 930.8783 | 1104.2741 | 1121.7651 | 883.6362 | 964.6427 | 1041.8656 | 1008.7633 | 1142.8326 | 1070.3038 | 1002.3065 | 1152.9943 | 887.7638 | 1044.6093 | 1099.3742 | 1197.3087 | 0.36034 | 0.0056624 | 6.9839 | 11.6102 | -39.715 | 3.1176 | 10558.54 | 0.31 | 4.552 | -2.5914 | 3.5236 | -0.77968 | 8.2589 | 7.0752 | 10.9904 | 293.9453 | 237.5232 | 245.4777 | 104.386 | 27.8995 | 219.7255 | 184.9655
42810.4631 | 1992 | 18.4988 | 17.7003 | 17.7936 | 17.8602 | 17.2217 | 16.3857 | 19.1079 | 29.8904 | 17.4287 | 17.0472 | 17.0502 | 16.5872 | 15.6913 | 15.1614 | 93.2626 | 99.1561 | 97.564 | 263.0045 | 442.1196 | 651.3798 |  |  |  | 89.79 | 96.9189 | 823.9016 | 819.716 | 819.8985 | 838.3223 | 84.4657 | 816.8445 | 928.5846 | 81.5918 | 220.2515 | 856.082 | 1114.9312 | 913.7949 |  | 991.575 | 906.0243 | 902.0172 | 876.0882 |  | 503.0917 | 739.966 | 573.1259 | 747.8756 | 890.6583 | 1035.2708 | 1083.1948 | 53.4899 | 434.6574 | 98.5553 | 646.8368 | 16.1796 | 51.6965 | 57.8442 | 90.8307 | 64.5437 |  |  | 4.1328 | -0.72734 | 2.3471 | 0.56775 | 10.8945 | 9.0145 | 19.7975 | -1.0226 | 11.1747 | 58.9461 | 183.7082 | -0.00021849 | -0.00017906 | -0.00056183 | 402.8958 | 48.1803 | 19.3592 | 17.1544 | 16.8702 | 15.9763 | 15.5176 | 20.2411 | 17.5363 | 17.3411 | 17.425 | 17.1522 | 16.3794 | 15.4617 | 824.2827 | 663.6763 | 529.4252 | 326.9394 | 276.1697 | 872.085 | 546.6732 | 86.3342 | 83.9255 | 86.2113 | 102.7752 | 104.5801 | 161.594 |  |  |  | 1062.3463 | 879.8469 | 881.7596 | 874.4394 | 97.4385 | 36.575 | 1024.6684 |  |  | 1040.2088 |  |  | 79.5049 | 97.1947 | 821.2299 | 81.2755 | 853.4481 | 881.0928 | 1066.8434 | 935.56 | 1016.8062 | 989.5822 | 1007.9125 |  | 1223.0444 | 865.3978 | 1145.0166 | 887.8126 | 1156.819 | 873.6691 |  | 871.3671 |  |  | 1052.3501 | 1053.4832 | 1062.0679 | [6 empty] | 941.6121 |  |  | 928.4645 |  |  | 1128.0308 | 1242.4627 | 1177.8954 | 925.2051 | 1176.8024 | 1193.8066 | 1028.9073 | 1228.6247 | 1329.2355 | 1180.7553 | 1245.4234 | 1063.725 | 1184.8147 | 1136.4395 | 1214.8437 | 930.8875 | 1103.9063 | 1121.2053 | 884.3683 | 966.6077 | 1043.4358 | 1008.3394 | 1145.2327 | 1069.0463 | 1004.7716 | 1153.4213 | 887.9545 | 1047.1049 | 1101.2797 | 1197.9284 | 0.38557 | 0.0038244 | 6.9768 | 11.6602 | -39.7139 | 3.1176 | 10650.28 | 0.37 | 4.7232 | -1.8918 | 3.3983 | 1.6714 | 8.3204 | 7.5685 | 11.2162 | 290.1177 | 237.1137 | 244.5495 | 102.8466 | 27.5297 | 217.1299 | 185.5853
42810.4631 | 1993 | 18.4967 | 17.7019 | 17.8006 | 17.8633 | 17.2183 | 16.382 | 19.1096 | 29.9828 | 17.4293 | 17.0505 | 17.0485 | 16.5825 | 15.6842 | 15.1586 | 93.2486 | 99.158 | 97.5827 | 263.36 | 443.2973 | 653.013 |  |  |  | 89.7824 | 96.9348 | 824.0976 | 819.7261 | 819.8867 | 838.4871 | 84.4935 | 816.5458 | 930.6084 | 81.6572 | 225.7473 | 855.1643 | 1106.5076 | 913.2303 |  | 983.3031 | 905.3231 | 898.6086 | 876.1897 |  | 503.3363 | 740.2728 | 575.255 | 744.3518 | 887.871 | 1032.69 | 1082.0355 | 53.6186 | 434.4362 | 99.4086 | 647.1168 | 16.1602 | 51.6219 | 57.8762 | 90.8883 | 64.8098 |  |  | 3.9607 | -1.6578 | 2.6927 | 0.20633 | 11.3387 | 10.2492 | 20.82 | -1.112 | 8.4316 | 59.8549 | 183.2794 | -0.00023163 | -0.00020206 | -0.00053883 | 404.5329 | 48.3258 | 19.3759 | 17.1552 | 16.866 | 15.988 | 15.5187 | 20.2546 | 17.5389 | 17.3439 | 17.4255 | 17.1477 | 16.3735 | 15.4668 | 841.5985 | 685.2369 | 567.2435 | 322.3512 | 270.0867 | 870.6893 | 546.3305 | 86.3179 | 83.9454 | 86.2499 | 102.7867 | 104.7746 | 162.4868 |  |  |  | 1063.9577 | 878.2774 | 880.2998 | 873.6409 | 100.7008 | 53.532 | 1025.2749 |  |  | 1040.7911 |  |  | 79.6546 | 97.2378 | 821.1808 | 81.3487 | 853.0231 | 880.3271 | 1062.7884 | 930.1196 | 1016.8915 | 984.9742 | 1006.9378 |  | 1226.0499 | 865.923 | 1143.9505 | 882.7273 | 1156.0179 | 874.2548 |  | 871.4105 |  |  | 1050.4197 | 1053.3792 | 1061.1398 | [6 empty] | 936.4168 |  |  | 922.9167 |  |  | 1131.9962 | 1246.8701 | 1178.4986 | 921.0126 | 1174.597 | 1197.6501 | 1027.7574 | 1227.3496 | 1323.0605 | 1181.9168 | 1245.0718 | 1062.9456 | 1183.2553 | 1133.5461 | 1212.7243 | 933.4397 | 1103.4899 | 1111.9434 | 886.109 | 968.3046 | 1044.6522 | 1007.5593 | 1144.5791 | 1068.0038 | 1007.1006 | 1153.09 | 888.4946 | 1048.575 | 1101.1665 | 1203.2492 | 0.091665 | 0.004105 | 6.9713 | 11.7084 | -39.7459 | 3.1176 | 10672.97 | 0.25 | 4.6242 | -2.8565 | 3.6405 | 1.0077 | 8.48 | 8.0623 | 11.4908 | 292.5183 | 236.3806 | 244.1377 | 100.2929 | 23.2467 | 211.8298 | 186.5243
42810.4631 | 1994 | 18.5058 | 17.7118 | 17.8055 | 17.8552 | 17.2118 | 16.3831 | 19.1191 | 30.0841 | 17.4295 | 17.0589 | 17.0504 | 16.5766 | 15.6866 | 15.158 | 93.281 | 99.1656 | 97.613 | 263.6985 | 444.445 | 654.5508 |  |  |  | 89.7826 | 96.9531 | 824.8914 | 820.5238 | 820.6117 | 839.5648 | 84.5304 | 815.5701 | 929.5611 | 81.7343 | 231.3583 | 854.3962 | 1103.6827 | 910.7396 |  | 982.0098 | 904.1203 | 894.6725 | 878.3261 |  | 502.2351 | 741.7526 | 577.0068 | 746.4077 | 892.1266 | 1033.7421 | 1084.3668 | 54.785 | 434.3383 | 95.9531 | 647.1519 | 16.1318 | 51.5505 | 57.8846 | 90.9378 | 65.0957 |  |  | 3.3594 | -1.8819 | 2.5508 | 0.56446 | 11.7428 | 9.6808 | 19.5537 | -2.0543 | 9.2252 | 61.1251 | 183.1721 | -0.00022013 | -0.00017085 | -0.00056512 | 406.0404 | 48.4503 | 19.3828 | 17.1586 | 16.8728 | 15.987 | 15.5285 | 20.2682 | 17.5502 | 17.3414 | 17.4216 | 17.1568 | 16.3779 | 15.4741 | 848.359 | 698.7546 | 597.6988 | 324.9813 | 280.6508 | 869.3527 | 547.0569 | 86.3296 | 83.9443 | 86.2546 | 102.818 | 104.9956 | 163.4728 |  |  |  | 1064.5848 | 873.994 | 875.8144 | 869.557 | 99.5905 | 41.915 | 1024.9045 |  |  | 1038.5477 |  |  | 79.7938 | 97.2828 | 821.712 | 81.4028 | 850.9705 | 878.2355 | 1056.6546 | 923.5514 | 1017.48 | 988.1925 | 1004.3199 |  | 1221.7788 | 866.0918 | 1143.8997 | 876.2609 | 1154.9336 | 875.6221 |  | 871.7769 |  |  | 1047.8686 | 1047.7175 | 1055.1505 | [6 empty] | 929.8503 |  |  | 916.6427 |  |  | 1130.7045 | 1249.938 | 1180.2623 | 920.475 | 1172.3672 | 1199.8564 | 1026.9102 | 1227.9191 | 1328.6437 | 1184.9799 | 1248.245 | 1064.0418 | 1179.2743 | 1128.0385 | 1212.672 | 933.3705 | 1102.7948 | 1114.2464 | 887.1465 | 969.9642 | 1045.661 | 1006.2648 | 1142.1282 | 1067.1178 | 1007.6172 | 1151.5878 | 889.0479 | 1049.9301 | 1099.712 | 1205.5153 | 0.069324 | 0.0053607 | 6.9695 | 11.7612 | -39.7861 | 3.1175 | 10631.83 | 0.2 | 4.2608 | -3.0456 | 3.5458 | 1.668 | 8.6332 | 7.8387 | 11.1404 | 289.2221 | 236.3417 | 243.5701 | 98.9404 | 20.0343 | 210.0147 | 186.9954
42810.4631 | 1995 | 18.5099 | 17.7004 | 17.7824 | 17.8508 | 17.206 | 16.3758 | 19.1323 | 30.1778 | 17.425 | 17.051 | 17.0468 | 16.5769 | 15.6808 | 15.1515 | 93.2803 | 99.1627 | 97.6274 | 264.0108 | 445.5749 | 656.1332 |  |  |  | 89.7622 | 96.9623 | 826.3832 | 821.9608 | 822.0847 | 841.379 | 84.5738 | 814.3869 | 927.8663 | 81.8002 | 237.2179 | 854.0126 | 1116.664 | 908.5883 |  | 978.8813 | 902.7752 | 892.0351 | 880.3661 |  | 501.7674 | 742.5956 | 577.5811 | 745.9917 | 889.5192 | 1034.3515 | 1082.5602 | 56.1498 | 434.4284 | 96.3864 | 647.3445 | 16.1385 | 51.484 | 57.8903 | 91.0135 | 65.3838 |  |  | 3.2497 | -1.832 | 1.8674 | 0.3141 | 11.9768 | 9.7387 | 19.5774 | -1.6456 | 7.481 | 59.4874 | 185.6829 | -0.0002497 | -0.00025299 | -0.00055526 | 407.5711 | 48.5841 | 19.4015 | 17.1662 | 16.8709 | 15.9915 | 15.5342 | 20.2757 | 17.5585 | 17.3536 | 17.425 | 17.1538 | 16.3857 | 15.47 | 839.347 | 686.0879 | 580.1207 | 335.6595 | 272.5342 | 868.5842 | 547.1923 | 86.3242 | 83.9598 | 86.2797 | 102.8278 | 105.2168 | 164.385 |  |  |  | 1063.1958 | 867.8737 | 869.3795 | 864.1473 | 110.5145 | 43.051 | 1024.395 |  |  | 1037.7891 |  |  | 79.8982 | 97.289 | 823.3152 | 81.4488 | 849.2231 | 876.3396 | 1041.564 | 918.0373 | 1016.3025 | 988.3158 | 997.0958 |  | 1215.9097 | 867.7214 | 1143.5256 | 871.2935 | 1154.1855 | 876.4991 |  | 870.8289 |  |  | 1038.7546 | 1036.6755 | 1043.4315 | [6 empty] | 924.2099 |  |  | 912.0976 |  |  | 1130.3992 | 1240.9652 | 1180.135 | 923.0327 | 1172.6874 | 1202.1131 | 1027.7674 | 1228.3158 | 1336.6642 | 1191.5578 | 1245.4952 | 1066.6185 | 1177.7452 | 1127.6972 | 1212.9232 | 931.1836 | 1101.2306 | 1118.6391 | 887.1101 | 971.8409 | 1046.3605 | 1006.3127 | 1140.4926 | 1066.5526 | 1006.8961 | 1150.1273 | 890.403 | 1050.589 | 1098.586 | 1206.4865 | 0.31701 | 0.0047925 | 6.9702 | 11.8184 | -39.8127 | 3.1175 | 10579.39 | 0.33 | 4.194 | -3.0062 | 3.0351 | 1.2448 | 8.7208 | 7.8639 | 11.1497 | 284.8388 | 236.0447 | 243.1935 | 99.5967 | 22.0194 | 218.1122 | 186.3541
42810.4631 | 1996 | 18.5116 | 17.7186 | 17.811 | 17.8498 | 17.1972 | 16.3705 | 19.1481 | 30.281 | 17.4312 | 17.0432 | 17.0459 | 16.5769 | 15.6755 | 15.1533 | 93.2654 | 99.1601 | 97.625 | 264.3228 | 446.786 | 658.0762 |  |  |  | 89.7351 | 96.9711 | 827.6151 | 823.0948 | 823.2734 | 842.7579 | 84.6243 | 813.529 | 925.7744 | 81.8708 | 243.1897 | 852.9107 | 1108.1274 | 905.8616 |  | 978.5308 | 901.6511 | 890.2969 | 880.1007 |  | 500.9441 | 742.4875 | 577.2659 | 745.7157 | 890.6162 | 1036.2576 | 1082.206 | 56.6694 | 434.6382 | 93.3584 | 647.357 | 16.1144 | 51.4453 | 57.8978 | 91.0763 | 65.6587 |  |  | 3.4639 | -1.5698 | 2.2117 | -0.07951 | 10.8754 | 9.6007 | 19.4045 | -2.35 | 6.3113 | 60.0989 | 183.3847 | -0.00020863 | -0.0002037 | -0.00053719 | 408.7258 | 48.7238 | 19.4109 | 17.1734 | 16.8848 | 15.9943 | 15.5421 | 20.2907 | 17.5649 | 17.3566 | 17.4392 | 17.1673 | 16.3869 | 15.4776 | 859.1381 | 696.6137 | 578.4809 | 341.0012 | 267.5946 | 868.8234 | 547.4495 | 86.3464 | 83.9739 | 86.3111 | 102.8515 | 105.4207 | 165.3006 |  |  |  | 1060.7663 | 861.5651 | 863.1418 | 858.3948 | 112.6598 | 35.943 | 1022.8195 |  |  | 1036.1351 |  |  | 80.0234 | 97.3094 | 824.4542 | 81.4984 | 847.0039 | 875.1476 | 1026.5295 | 918.6066 | 1017.2473 | 992.1274 | 988.1234 |  | 1216.4045 | 869.3151 | 1142.5331 | 871.1504 | 1154.6301 | 877.0689 |  | 866.4497 |  |  | 1023.6823 | 1022.9296 | 1029.1477 | [6 empty] | 923.2582 |  |  | 911.859 |  |  | 1134.3321 | 1237.7834 | 1177.7227 | 922.8046 | 1173.5722 | 1197.605 | 1030.3513 | 1226.6675 | 1324.5162 | 1195.3711 | 1243.6424 | 1067.6412 | 1175.6562 | 1127.809 | 1212.9921 | 929.2346 | 1098.9719 | 1122.1625 | 885.5273 | 974.0817 | 1045.9753 | 1007.2586 | 1140.0327 | 1066.0712 | 1005.6237 | 1149.1858 | 891.3281 | 1050.1062 | 1098.7006 | 1209.0332 | 0.70452 | 0.0048486 | 6.9719 | 11.8623 | -39.8259 | 3.1175 | 10519.13 | 0.32 | 4.3327 | -2.7826 | 3.303 | -0.62625 | 8.3163 | 7.8137 | 11.1085 | 285.4725 | 235.3336 | 243.5033 | 97.505 | 22.2624 | 212.7326 | 185.1351
42810.4631 | 1997 | 18.513 | 17.7054 | 17.8078 | 17.8496 | 17.2067 | 16.3724 | 19.1352 | 30.3778 | 17.4346 | 17.0447 | 17.0342 | 16.576 | 15.6672 | 15.1505 | 93.2586 | 99.1652 | 97.6298 | 264.6355 | 448.0078 | 660.1122 |  |  |  | 89.7088 | 96.9779 | 828.2201 | 823.5042 | 823.8226 | 843.1723 | 84.657 | 812.5531 | 925.3174 | 81.9518 | 250.2454 | 850.987 | 1094.2026 | 905.5184 |  | 972.4445 | 902.356 | 889.3524 | 879.6411 |  | 499.2988 | 741.2193 | 575.077 | 742.463 | 891.1672 | 1033.907 | 1078.9289 | 55.7544 | 434.5623 | 88.6335 | 647.2568 | 16.1053 | 51.4216 | 57.8969 | 91.2109 | 65.7767 |  |  | 3.4369 | -0.44872 | 2.1789 | 0.40741 | 11.298 | 10.1737 | 19.9881 | -1.8526 | 6.4421 | 59.3546 | 182.8015 | -0.00023656 | -0.00018399 | -0.00055526 | 409.8374 | 48.8542 | 19.4227 | 17.1741 | 16.8816 | 15.9923 | 15.539 | 20.3 | 17.5579 | 17.3566 | 17.439 | 17.1616 | 16.3872 | 15.4723 | 875.415 | 662.4379 | 534.9494 | 335.1385 | 261.7943 | 869.4592 | 546.9713 | 86.3337 | 83.981 | 86.3378 | 102.8749 | 105.6254 | 166.2342 |  |  |  | 1057.3952 | 857.1888 | 859.4347 | 854.4799 | 95.5802 | 36.5874 | 1022.3019 |  |  | 1036.235 |  |  | 80.1048 | 97.3215 | 825.4256 | 81.558 | 846.3058 | 876.5941 | 1012.9468 | 919.3998 | 1017.4687 | 993.7264 | 976.8676 |  | 1211.4035 | 871.0612 | 1140.5343 | 872.5952 | 1156.6927 | 878.1735 |  | 869.2473 |  |  | 1009.1206 | 1010.0404 | 1016.1008 | [6 empty] | 924.1293 |  |  | 912.4565 |  |  | 1136.1626 | 1240.7826 | 1176.208 | 917.762 | 1170.7992 | 1190.9022 | 1027.2041 | 1226.4195 | 1308.7602 | 1194.6513 | 1242.6605 | 1063.2565 | 1172.1281 | 1125.2673 | 1212.626 | 928.3682 | 1097.9609 | 1125.1139 | 885.0655 | 974.5302 | 1045.5367 | 1005.5492 | 1139.9561 | 1065.5403 | 1002.1786 | 1147.3309 | 890.6252 | 1048.8575 | 1097.722 | 1210.4452 | 0.63403 | 0.0041822 | 6.9736 | 11.9036 | -39.772 | 3.1175 | 10496.67 | 0.32 | 4.3167 | -1.4868 | 3.2763 | 1.4167 | 8.4687 | 8.0362 | 11.2642 | 281.9165 | 233.946 | 244.8849 | 95.982 | 26.9862 | 204.1607 | 183.3423
42810.4632 | 1998 | 18.5155 | 17.7056 | 17.7942 | 17.8454 | 17.2088 | 16.3763 | 19.1398 | 30.468 | 17.4378 | 17.051 | 17.0356 | 16.5782 | 15.6733 | 15.155 | 93.2627 | 99.1496 | 97.6102 | 264.9209 | 449.1663 | 662.0677 |  |  |  | 89.6831 | 96.9772 | 828.1975 | 823.5464 | 823.9214 | 843.2972 | 84.6805 | 811.6496 | 925.9857 | 82.0264 | 256.531 | 850.3586 | 1087.7848 | 901.6613 |  | 958.5727 | 901.6295 | 888.9641 | 881.1902 |  | 499.8472 | 739.9486 | 574.32 | 743.6923 | 889.4223 | 1031.0305 | 1078.9846 | 56.109 | 434.6149 | 86.1678 | 646.8872 | 16.1107 | 51.4851 | 57.9049 | 91.4042 | 65.6266 |  |  | 2.8061 | -0.9593 | 1.5684 | 0.40215 | 11.2 | 10.0449 | 19.8882 | -0.79002 | 7.4491 | 58.9587 | 184.3025 | -0.00017742 | -0.00019056 | -0.00054048 | 410.7307 | 48.9722 | 19.4332 | 17.1771 | 16.8747 | 15.9941 | 15.5412 | 20.3021 | 17.5624 | 17.3509 | 17.4245 | 17.1568 | 16.3784 | 15.4772 | 852.017 | 652.136 | 538.828 | 326.4111 | 255.3523 | 867.7369 | 546.564 | 86.3321 | 83.9817 | 86.3565 | 102.9125 | 105.8365 | 167.1698 |  |  |  | 1055.334 | 855.6512 | 858.551 | 853.2906 | 87.1788 | 36.5296 | 1021.444 |  |  | 1036.542 |  |  | 80.1953 | 97.3267 | 824.904 | 81.6054 | 843.997 | 875.6811 | 1000.7059 | 920.2957 | 1017.1303 | 995.0276 | 967.3255 |  | 1213.7781 | 872.2443 | 1139.4894 | 873.3453 | 1158.1223 | 878.6206 |  | 868.656 |  |  | 995.8541 | 998.384 | 1004.3119 | [6 empty] | 925.4248 |  |  | 913.4055 |  |  | 1136.1241 | 1245.7896 | 1173.4836 | 918.4593 | 1169.5646 | 1181.7707 | 1022.2381 | 1226.0313 | 1308.485 | 1192.397 | 1242.8008 | 1060.7074 | 1170.7881 | 1127.0447 | 1210.0586 | 926.1902 | 1095.3321 | 1127.3672 | 885.9003 | 972.6429 | 1044.8848 | 1003.6146 | 1140.7505 | 1064.8072 | 997.5894 | 1144.3857 | 888.4745 | 1046.2677 | 1095.0777 | 1207.7428 | 0.36342 | 0.0037402 | 6.9782 | 11.9517 | -39.7849 | 3.1175 | 10471.58 | 0.2 | 3.9007 | -2.1726 | 2.7779 | 1.4067 | 8.4226 | 7.9764 | 11.2236 | 284.0138 | 233.2153 | 245.8531 | 97.8091 | 26.4591 | 200.2444 | 182.2195
42810.4632 | 1999 | 18.5149 | 17.7142 | 17.785 | 17.841 | 17.2119 | 16.3772 | 19.1451 | 30.5604 | 17.4367 | 17.0499 | 17.0357 | 16.5819 | 15.6712 | 15.1531 | 93.2711 | 99.1621 | 97.6288 | 265.2082 | 450.3386 | 663.5028 |  |  |  | 89.6804 | 97.0025 | 828.4702 | 823.8513 | 824.1897 | 843.3279 | 84.7182 | 811.2297 | 925.95 | 82.08 | 262.6739 | 849.5313 | 1095.6311 | 905.6493 |  | 965.3839 | 901.3683 | 888.9535 | 880.6911 |  | 498.3852 | 738.4111 | 574.5838 | 743.7366 | 886.1487 | 1030.7891 | 1083.1686 | 56.7895 | 434.6743 | 88.2905 | 646.4181 | 16.1302 | 51.5498 | 57.9153 | 91.6507 | 65.3009 |  |  | 3.1353 | -1.3148 | 2.3031 | 0.62492 | 11.9715 | 10.6632 | 21.0933 | -1.7599 | 7.156 | 59.0684 | 183.4503 | -0.00021356 | -0.00025299 | -0.00056019 | 411.6925 | 49.101 | 19.4395 | 17.174 | 16.8746 | 15.9879 | 15.5371 | 20.3095 | 17.5564 | 17.341 | 17.4226 | 17.1565 | 16.3754 | 15.4797 | 832.6095 | 652.8393 | 529.3824 | 332.7659 | 254.2393 | 865.2654 | 545.8972 | 86.3201 | 84.0026 | 86.3799 | 102.9204 | 106.0881 | 168.2347 |  |  |  | 1053.9222 | 852.6334 | 855.9204 | 851.0968 | 101.8082 | 36.0819 | 1020.5428 |  |  | 1036.4263 |  |  | 80.3014 | 97.3513 | 825.5707 | 81.671 | 843.97 | 876.1289 | 989.6575 | 923.3088 | 1016.6662 | 995.4561 | 958.1671 |  | 1212.302 | 873.5955 | 1139.2967 | 875.0534 | 1158.293 | 879.1587 |  | 868.2118 |  |  | 983.8837 | 987.8052 | 993.3458 | [6 empty] | 927.4385 |  |  | 915.3999 |  |  | 1133.4432 | 1244.7149 | 1174.5525 | 920.1513 | 1170.8373 | 1178.9667 | 1019.4554 | 1223.6277 | 1306.0448 | 1193.9268 | 1242.0894 | 1064.5052 | 1170.6548 | 1124.9448 | 1210.0566 | 923.4532 | 1092.1417 | 1124.206 | 887.7379 | 970.302 | 1043.1429 | 1003.1852 | 1139.0823 | 1063.6854 | 999.1444 | 1145.5148 | 887.3961 | 1043.5342 | 1092.7597 | 1205.6638 | -0.10652 | 0.0015444 | 6.9809 | 11.9807 | -39.7516 | 3.1175 | 10511.47 | 0.33 | 4.1232 | -2.5415 | 3.3637 | 1.7522 | 8.707 | 8.2175 | 11.5576 | 283.1282 | 233.0493 | 245.9239 | 98.8611 | 27.3513 | 205.0008 | 181.4917
42810.4632 | 2000 | 18.5236 | 17.7137 | 17.7841 | 17.8436 | 17.2146 | 16.383 | 19.1469 | 30.6601 | 17.4379 | 17.0403 | 17.0346 | 16.5772 | 15.6781 | 15.1558 | 93.2892 | 99.169 | 97.6346 | 265.4623 | 451.5902 | 665.5797 |  |  |  | 89.6524 | 97.0125 | 827.5275 | 822.9408 | 823.343 | 842 | 84.763 | 811.4334 | 925.0431 | 82.1501 | 269.1253 | 849.947 | 1102.7016 | 905.7998 |  | 975.0265 | 900.1895 | 886.8414 | 884.7307 |  | 496.6925 | 738.223 | 576.13 | 741.9891 | 891.0109 | 1034.2759 | 1085.9837 | 54.6467 | 434.6587 | 90.5239 | 646.1772 | 16.1389 | 51.611 | 57.9388 | 91.9658 | 64.9305 |  |  | 3.4323 | -2.3307 | 2.4306 | 0.68143 | 11.4938 | 10.0915 | 19.9066 | -1.2894 | 5.1958 | 59.0352 | 185.5251 | -0.00022835 | -0.00022506 | -0.00055198 | 413.1779 | 49.2561 | 19.4626 | 17.1779 | 16.8771 | 15.9883 | 15.5495 | 20.3205 | 17.5778 | 17.3495 | 17.4263 | 17.1665 | 16.3808 | 15.4858 | 844.1664 | 661.653 | 549.4276 | 342.6427 | 268.3886 | 864.8526 | 545.8493 | 86.3363 | 84.0161 | 86.4017 | 102.9613 | 106.3043 | 169.1852 |  |  |  | 1054.1475 | 855.3388 | 858.7863 | 853.2555 | 150.9573 | 55.1182 | 1020.4223 |  |  | 1034.4948 |  |  | 80.3649 | 97.3927 | 824.5779 | 81.6824 | 843.241 | 873.5491 | 980.4771 | 932.0137 | 1015.8336 | 993.5059 | 948.523 |  | 1212.1587 | 874.6671 | 1138.6474 | 880.2414 | 1160.7384 | 880.0034 |  | 868.8364 |  |  | 973.2663 | 978.5892 | 983.9049 | [6 empty] | 935.0968 |  |  | 923.8366 |  |  | 1129.4268 | 1242.0456 | 1173.3601 | 917.3553 | 1171.0795 | 1172.4571 | 1020.1497 | 1223.6121 | 1322.2442 | 1190.6549 | 1241.235 | 1061.061 | 1172.1706 | 1123.5703 | 1209.4901 | 928.1362 | 1092.785 | 1119.2063 | 888.7318 | 968.7432 | 1040.2295 | 1004.1205 | 1136.6195 | 1062.6329 | 1000.2663 | 1147.3508 | 887.1553 | 1040.8394 | 1090.0775 | 1201.3997 | 0.27887 | 0.004091 | 6.9834 | 12.0076 | -39.7543 | 3.1175 | 10518.76 | 0.36 | 4.3115 | -3.3835 | 3.4552 | 1.8295 | 8.5429 | 8.0049 | 11.2428 | 283.2857 | 232.5868 | 247.4786 | 97.3931 | 25.1128 | 209.2294 | 181.5575
42810.4632 | 2001 | 18.534 | 17.7157 | 17.7969 | 17.8421 | 17.2105 | 16.3856 | 19.1539 | 30.7503 | 17.4397 | 17.0468 | 17.0381 | 16.5763 | 15.6738 | 15.1573 | 93.2976 | 99.1819 | 97.6554 | 265.7482 | 452.9447 | 667.472 |  |  |  | 89.6477 | 97.0083 | 826.1813 | 821.7079 | 822.1309 | 840.403 | 84.7969 | 811.7175 | 924.6741 | 82.2091 | 275.676 | 849.8108 | 1103.6029 | 904.1274 |  | 966.1541 | 899.9517 | 885.2436 | 887.866 |  | 496.6367 | 737.9958 | 576.2522 | 741.8335 | 897.415 | 1038.0748 | 1085.0817 | 53.0444 | 434.7189 | 89.2588 | 646.4152 | 16.143 | 51.6465 | 57.9561 | 92.3904 | 64.6056 |  |  | 3.2983 | -1.3661 | 2.2084 | 1.0225 | 11.7566 | 8.3876 | 19.1831 | -1.6857 | 5.1266 | 60.1258 | 186.1351 | -0.00019221 | -0.00020863 | -0.00057662 | 414.615 | 49.3932 | 19.4706 | 17.1756 | 16.8716 | 15.9841 | 15.5425 | 20.3302 | 17.5728 | 17.3495 | 17.4264 | 17.1582 | 16.38 | 15.4919 | 902.8611 | 710.5484 | 582.2784 | 358.7902 | 290.1116 | 869.9737 | 548.201 | 86.3308 | 84.0191 | 86.4119 | 102.9838 | 106.5322 | 170.1357 |  |  |  | 1055.0962 | 858.3314 | 861.7329 | 855.7219 | 127.5254 | 55.7091 | 1019.3875 |  |  | 1034.7735 |  |  | 80.4813 | 97.4027 | 823.2845 | 81.7556 | 844.2958 | 873.7078 | 974.1854 | 940.9534 | 1016.8991 | 996.0058 | 940.1702 |  | 1210.8637 | 876.2095 | 1138.3648 | 888.1183 | 1165.9674 | 881.8835 |  | 870.2466 |  |  | 963.9217 | 970.6691 | 974.7547 | [6 empty] | 944.6837 |  |  | 930.8679 |  |  | 1127.3847 | 1244.621 | 1175.3686 | 916.915 | 1171.1746 | 1166.7408 | 1021.2602 | 1225.2959 | 1319.5126 | 1192.0793 | 1245.3138 | 1062.7573 | 1172.348 | 1122.869 | 1207.9362 | 926.9184 | 1093.0426 | 1118.308 | 889.8584 | 969.4982 | 1038.1245 | 1005.9684 | 1135.8772 | 1061.4261 | 1003.9911 | 1150.3619 | 887.6653 | 1039.6758 | 1088.6658 | 1203.1469 | 0.31643 | 0.0078582 | 6.9839 | 12.032 | -39.806 | 3.1174 | 10482.73 | 0.26 | 4.2234 | -2.5901 | 3.2932 | 2.2408 | 8.6526 | 7.3084 | 11.0526 | 282.5206 | 232.3558 | 250.9205 | 93.1638 | 22.0183 | 209.7002 | 182.0189
42810.4632 | 2002 | 18.5393 | 17.7088 | 17.7978 | 17.8516 | 17.2147 | 16.3837 | 19.1602 | 30.8503 | 17.4469 | 17.0555 | 17.0434 | 16.5756 | 15.6822 | 15.1641 | 93.2657 | 99.1589 | 97.6808 | 266.0203 | 454.1511 | 669.3017 |  |  |  | 89.623 | 97.02 | 825.4617 | 820.9888 | 821.5461 | 839.7416 | 84.8291 | 811.9827 | 922.2711 | 82.3146 | 282.5115 | 850.0686 | 1115.2417 | 901.9039 |  | 963.1346 | 898.6005 | 882.8663 | 888.0791 |  | 496.3543 | 738.2189 | 575.8364 | 744.5927 | 902.9118 | 1040.5204 | 1083.7415 | 52.2193 | 434.6941 | 87.5327 | 646.5865 | 16.1424 | 51.6593 | 57.9681 | 92.8304 | 64.3296 |  |  | 3.4448 | -1.9732 | 1.8687 | 0.69129 | 12.2245 | 9.7354 | 20.3876 | -3.5657 | 5.3708 | 58.2586 | 186.5434 | -0.00020535 | -0.00023327 | -0.00057662 | 415.8284 | 49.5247 | 19.4765 | 17.1778 | 16.8725 | 15.9856 | 15.5454 | 20.3336 | 17.5741 | 17.3422 | 17.4262 | 17.1576 | 16.3835 | 15.4959 | 916.5084 | 713.8603 | 584.4886 | 361.6395 | 286.7087 | 872.1049 | 549.7641 | 86.3314 | 84.0262 | 86.4306 | 103.0031 | 106.7569 | 171.105 |  |  |  | 1055.9487 | 860.3653 | 863.7075 | 857.2943 | 103.153 | 31.225 | 1019.3721 |  |  | 1035.5993 |  |  | 80.622 | 97.4642 | 822.3341 | 81.833 | 843.7152 | 870.6627 | 968.9191 | 945.2167 | 1018.4916 | 1001.0839 | 933.1243 |  | 1209.2712 | 878.634 | 1138.4634 | 893.7587 | 1168.6854 | 884.0937 |  | 871.5648 |  |  | 956.7897 | 964.9935 | 968.7163 | [6 empty] | 947.0428 |  |  | 935.0247 |  |  | 1126.9491 | 1242.7942 | 1177.3977 | 917.871 | 1171.3738 | 1163.1329 | 1022.5147 | 1222.9298 | 1326.4216 | 1193.9665 | 1251.958 | 1057.788 | 1174.1117 | 1122.1288 | 1205.404 | 927.4713 | 1094.7022 | 1118.8111 | 891.1818 | 971.5096 | 1038.7016 | 1004.9201 | 1136.681 | 1060.6681 | 1006.1788 | 1150.124 | 888.3347 | 1041.8474 | 1089.3731 | 1203.8313 | 0.35013 | 0.0055291 | 6.9845 | 12.0439 | -39.8112 | 3.1174 | 10457.4 | 0.3 | 4.315 | -3.1132 | 3.0297 | 1.8427 | 8.8313 | 7.8811 | 11.4049 | 281.4935 | 232.3541 | 252.6818 | 92.6083 | 22.1434 | 216.9938 | 182.4524
42810.4632 | 2003 | 18.5405 | 17.7158 | 17.7804 | 17.8527 | 17.2137 | 16.3899 | 19.1679 | 30.9492 | 17.4462 | 17.055 | 17.0416 | 16.5897 | 15.6758 | 15.1711 | 93.271 | 99.1674 | 97.7064 | 266.3133 | 455.4154 | 671.2262 |  |  |  | 89.5981 | 97.0245 | 825.153 | 820.6116 | 821.3516 | 839.2404 | 84.8707 | 811.3412 | 920.9097 | 82.4136 | 289.1823 | 849.5617 | 1111.0445 | 900.3914 |  | 974.5502 | 898.4191 | 882.8332 | 886.6494 |  | 495.8529 | 736.9802 | 575.9575 | 745.5529 | 904.2309 | 1041.7851 | 1083.6521 | 51.3395 | 434.4753 | 86.9449 | 646.7288 | 16.141 | 51.6729 | 57.9701 | 93.2576 | 64.2684 |  |  | 3.3049 | -1.4075 | 2.2814 | 0.3463 | 11.5897 | 8.592 | 19.4656 | -3.2483 | 6.2753 | 60.9048 | 186.215 | -0.00019878 | -0.0002382 | -0.00056348 | 417.0146 | 49.6557 | 19.4845 | 17.1721 | 16.8658 | 15.9805 | 15.5377 | 20.3423 | 17.5705 | 17.3454 | 17.4273 | 17.1558 | 16.375 | 15.4866 | 884.5001 | 677.9682 | 540.5962 | 344.2791 | 272.4495 | 872.204 | 549.0718 | 86.323 | 84.0389 | 86.4496 | 103.0309 | 106.9959 | 172.1029 |  |  |  | 1057.2825 | 862.6108 | 866.1924 | 859.8073 | 95.5207 | 27.5474 | 1021.1018 |  |  | 1036.7703 |  |  | 80.7838 | 97.5072 | 821.9575 | 81.8585 | 842.2172 | 869.253 | 964.1311 | 951.7216 | 1019.5298 | 999.717 | 926.1199 |  | 1208.7945 | 879.6014 | 1137.8922 | 901.0043 | 1168.4666 | 884.7988 |  | 871.6371 |  |  | 950.2937 | 959.6144 | 962.9313 | [6 empty] | 955.0627 |  |  | 941.6759 |  |  | 1125.3838 | 1245.7012 | 1173.2847 | 915.2915 | 1171.7755 | 1158.4192 | 1021.761 | 1222.5362 | 1332.9015 | 1191.0801 | 1250.7989 | 1057.8116 | 1175.3265 | 1124.0003 | 1203.5103 | 926.4145 | 1095.8463 | 1114.4417 | 890.6909 | 973.1734 | 1039.7492 | 1005.756 | 1139.4568 | 1059.8457 | 1007.8977 | 1150.7022 | 889.4549 | 1041.6066 | 1090.2667 | 1209.1138 | 0.23323 | -0.00046899 | 6.9832 | 12.0478 | -39.8262 | 3.1174 | 10401.66 | 0.29 | 4.2254 | -2.6277 | 3.3455 | 1.3034 | 8.6031 | 7.4074 | 11.1495 | 281.3228 | 231.9472 | 252.3258 | 96.2095 | 26.856 | 214.3808 | 183.131
42810.4632 | 2004 | 18.5535 | 17.7218 | 17.7972 | 17.8495 | 17.2098 | 16.3978 | 19.1807 | 31.0312 | 17.449 | 17.0558 | 17.0459 | 16.5788 | 15.6853 | 15.1714 | 93.2736 | 99.1786 | 97.7371 | 266.5879 | 456.5709 | 673.0296 |  |  |  | 89.5837 | 97.03 | 825.2659 | 820.9919 | 821.663 | 839.7044 | 84.8905 | 811.4695 | 922.364 | 82.4745 | 296.5868 | 838.1238 | 1075.0225 | 889.5633 |  | 960.9425 | 897.9935 | 882.5154 | 885.9483 |  | 493.9479 | 737.0191 | 574.3881 | 743.9689 | 896.7457 | 1039.0721 | 1081.9157 | 51.1182 | 434.2609 | 85.8008 | 646.7364 | 16.1361 | 51.6669 | 57.9464 | 93.5488 | 64.9367 |  |  | 3.1879 | -1.7058 | 2.6895 | 0.15574 | 11.6627 | 9.6644 | 19.4104 | -0.12699 | 6.6145 | 58.5861 | 183.82 | -0.00019713 | -0.0002037 | -0.00057497 | 418.256 | 49.7904 | 19.497 | 17.1739 | 16.8659 | 15.9785 | 15.537 | 20.3578 | 17.5753 | 17.3441 | 17.426 | 17.1571 | 16.3802 | 15.4938 | 860.3667 | 646.4431 | 505.6136 | 316.7153 | 256.2899 | 871.0006 | 548.053 | 86.3272 | 84.0512 | 86.4784 | 103.0393 | 107.2387 | 173.1702 |  |  |  | 1058.4981 | 862.6566 | 865.5918 | 860.5053 | 98.7888 | 46.7621 | 1020.5101 |  |  | 1035.6012 |  |  | 80.8811 | 97.5619 | 821.9238 | 81.9165 | 842.2447 | 869.501 | 959.8466 | 958.3387 | 1018.6572 | 999.4279 | 919.1578 |  | 1207.3991 | 879.9346 | 1137.751 | 908.1379 | 1172.5318 | 885.0943 |  | 871.6787 |  |  | 944.3585 | 954.4895 | 957.5839 | [6 empty] | 961.3612 |  |  | 947.5579 |  |  | 1125.573 | 1247.8754 | 1173.8457 | 917.0779 | 1171.2645 | 1154.6544 | 1019.8124 | 1221.1208 | 1337.3646 | 1190.344 | 1249.7553 | 1060.8036 | 1175.2135 | 1124.4598 | 1203.3362 | 928.6654 | 1096.9186 | 1124.5665 | 891.4598 | 974.0973 | 1040.3143 | 1003.8517 | 1139.4925 | 1059.1178 | 1007.4183 | 1149.3854 | 889.3003 | 1042.2998 | 1090.607 | 1210.0055 | 0.62266 | 0.0019373 | 6.9792 | 12.0608 | -39.774 | 3.1174 | 10373.48 | 0.21 | 4.1509 | -2.8929 | 3.6324 | 0.8741 | 8.6212 | 7.848 | 11.1221 | 280.4489 | 231.844 | 255.0146 | 98.3479 | 30.5016 | 192.5637 | 183.7955
42810.4632 | 2005 | 18.5587 | 17.7151 | 17.8125 | 17.8488 | 17.2119 | 16.3867 | 19.1886 | 31.1305 | 17.4552 | 17.0556 | 17.0435 | 16.5807 | 15.682 | 15.171 | 93.2954 | 99.1654 | 97.752 | 266.8398 | 457.7338 | 674.6091 |  |  |  | 89.5757 | 97.0348 | 825.8907 | 821.8886 | 822.4072 | 840.6071 | 84.9417 | 811.7865 | 924.0611 | 82.5382 | 303.7487 | 832.2379 | 1062.1353 | 879.9471 |  | 960.6537 | 897.2227 | 881.2606 | 893.3066 |  | 493.5985 | 736.95 | 573.0553 | 743.6944 | 899.0102 | 1038.4956 | 1083.4422 | 50.1585 | 433.9455 | 85.4024 | 646.2487 | 16.1132 | 51.7586 | 57.9152 | 93.786 | 66.9363 |  |  | 3.2155 | -1.1867 | 2.3484 | 0.16494 | 11.6804 | 9.7643 | 20.5124 | -1.2001 | 7.1446 | 59.8224 | 181.2503 | -0.00022342 | -0.00016592 | -0.00057333 | 419.5589 | 49.9317 | 19.5153 | 17.1836 | 16.8753 | 15.9857 | 15.5464 | 20.3714 | 17.585 | 17.3527 | 17.4326 | 17.1668 | 16.3934 | 15.5061 | 851.5719 | 650.0693 | 530.6604 | 323.6256 | 252.9107 | 869.6889 | 547.9452 | 86.3306 | 84.0553 | 86.4707 | 103.0801 | 107.4666 | 174.116 |  |  |  | 1058.5459 | 861.6678 | 864.3862 | 859.7818 | 94.2844 | 27.9906 | 1019.7101 |  |  | 1034.719 |  |  | 80.9933 | 97.6308 | 822.6315 | 81.9626 | 842.6471 | 868.361 | 955.93 | 962.4987 | 1018.9052 | 994.3046 | 913.6049 |  | 1206.1592 | 880.5186 | 1138.7327 | 913.2144 | 1179.4529 | 886.1699 |  | 873.0987 |  |  | 938.9179 | 949.4829 | 951.998 | [6 empty] | 965.497 |  |  | 951.18 |  |  | 1125.9179 | 1248.7461 | 1180.7438 | 919.7757 | 1169.8529 | 1152.251 | 1019.4998 | 1220.2999 | 1331.6808 | 1193.2241 | 1250.0988 | 1059.0774 | 1172.895 | 1121.837 | 1202.6633 | 930.6118 | 1095.4331 | 1139.9295 | 891.3717 | 973.2656 | 1041.0096 | 1003.95 | 1137.6178 | 1058.389 | 1006.3626 | 1147.2872 | 888.1686 | 1042.2655 | 1090.8489 | 1208.4667 | 0.43141 | 0.0088965 | 6.9732 | 12.0641 | -39.6918 | 3.1174 | 10263.91 | 0.24 | 4.1705 | -2.4128 | 3.3942 | 0.89952 | 8.6259 | 7.8867 | 11.431 | 279.6572 | 232.4811 | 259.8428 | 98.7345 | 27.6931 | 184.9414 | 183.8426
42810.4633 | 2006 | 18.5587 | 17.7221 | 17.8333 | 17.861 | 17.2187 | 16.3904 | 19.2029 | 31.2191 | 17.4545 | 17.0512 | 17.0458 | 16.5783 | 15.6834 | 15.174 | 93.3154 | 99.1641 | 97.76 | 267.0701 | 458.8601 | 675.9675 |  |  |  | 89.5774 | 97.0554 | 826.3077 | 822.3747 | 822.8745 | 840.9169 | 84.9826 | 812.2037 | 921.4181 | 82.5991 | 310.6938 | 842.9079 | 1079.7791 | 887.6782 |  | 967.158 | 897.5384 | 881.6805 | 884.3429 |  | 493.5117 | 736.6161 | 571.8585 | 742.5674 | 898.1743 | 1036.1162 | 1081.3228 | 50.128 | 433.8974 | 85.9337 | 645.8124 | 16.0778 | 51.8598 | 57.8717 | 93.9412 | 67.1517 |  |  | 3.1977 | -1.1913 | 2.5804 | -0.37653 | 12.0786 | 9.0362 | 19.8553 | -4.4009 | 7.7856 | 58.7927 | 183.9228 | -0.00018563 | -0.00017578 | -0.00056512 | 420.4441 | 50.0579 | 19.5201 | 17.1823 | 16.874 | 15.9852 | 15.5403 | 20.3787 | 17.5794 | 17.3548 | 17.4369 | 17.1732 | 16.3942 | 15.511 | 839.3165 | 622.6926 | 485.7769 | 310.9061 | 243.3281 | 868.4779 | 546.4522 | 86.3286 | 84.0659 | 86.5025 | 103.1036 | 107.6841 | 175.0457 |  |  |  | 1058.0379 | 860.2388 | 862.3813 | 858.3959 | 114.5075 | 36.2605 | 1018.6571 |  |  | 1032.172 |  |  | 81.0833 | 97.6747 | 823.2188 | 82.0106 | 842.085 | 869.3327 | 952.236 | 959.7882 | 1018.0144 | 995.1435 | 908.5462 |  | 1203.8397 | 882.844 | 1138.4479 | 914.533 | 1179.4647 | 887.6848 |  | 875.2564 |  |  | 934.0224 | 945.3418 | 947.4373 | [6 empty] | 965.1487 |  |  | 950.6468 |  |  | 1122.405 | 1245.7361 | 1182.9098 | 920.3229 | 1168.6107 | 1148.7672 | 1019.5742 | 1218.9094 | 1322.2809 | 1197.8146 | 1248.3506 | 1056.4063 | 1169.531 | 1117.9462 | 1202.8533 | 927.5857 | 1094.0243 | 1119.4198 | 891.7371 | 972.0459 | 1041.2642 | 1001.7032 | 1134.7109 | 1057.8895 | 1005.2093 | 1146.5152 | 887.5884 | 1043.1767 | 1090.9068 | 1208.6233 | 0.31836 | -0.0083542 | 6.9674 | 12.0654 | -39.8327 | 3.1173 | 10131.64 | 0.28 | 4.1595 | -2.417 | 3.5573 | -1.3589 | 8.7637 | 7.5801 | 11.2362 | 278.0342 | 232.2268 | 259.8147 | 99.5524 | 32.3273 | 195.398 | 183.595
42810.4633 | 2007 | 18.5634 | 17.7111 | 17.8192 | 17.8485 | 17.2092 | 16.3891 | 19.204 | 31.3068 | 17.4544 | 17.0505 | 17.0432 | 16.583 | 15.6784 | 15.1699 | 93.3111 | 99.1631 | 97.7311 | 267.2723 | 459.9948 | 677.5243 |  |  |  | 89.5662 | 97.0612 | 826.174 | 821.9807 | 822.6099 | 840.2848 | 85.0103 | 811.613 | 922.3131 | 82.6779 | 317.5635 | 844.8918 | 1084.9522 | 886.0834 |  | 972.8878 | 896.6215 | 881.0938 | 883.2946 |  | 491.1509 | 738.5394 | 572.841 | 742.3981 | 892.6696 | 1034.2712 | 1077.4747 | 50.3654 | 433.8025 | 87.2934 | 645.5557 | 16.0612 | 51.93 | 57.8455 | 94.0398 | 67.2813 |  |  | 3.1728 | -1.6447 | 2.5363 | 0.19319 | 11.4143 | 10.3071 | 20.5039 | -3.4973 | 8.2156 | 59.8369 | 181.323 | -0.00026942 | -0.00025627 | -0.00057662 | 421.3221 | 50.1984 | 19.5328 | 17.1745 | 16.8728 | 15.9811 | 15.5335 | 20.3891 | 17.5871 | 17.3478 | 17.423 | 17.1595 | 16.3811 | 15.5061 | 865.4369 | 655.0051 | 523.3119 | 310.7815 | 238.6026 | 869.2101 | 545.8211 | 86.3475 | 84.0688 | 86.5111 | 103.137 | 107.8987 | 175.9948 |  |  |  | 1057.6267 | 860.3994 | 862.4689 | 857.8927 | 119.4858 | 41.6299 | 1018.4989 |  |  | 1031.9195 |  |  | 81.1886 | 97.7661 | 822.9908 | 82.0792 | 840.629 | 868.5302 | 948.7679 | 957.6776 | 1018.3309 | 999.0975 | 903.1041 |  | 1202.6363 | 884.09 | 1137.5367 | 914.0273 | 1176.2139 | 887.6715 |  | 874.7174 |  |  | 929.54 | 941.5022 | 943.5955 | [6 empty] | 962.7414 |  |  | 949.5215 |  |  | 1122.0004 | 1243.651 | 1181.3618 | 920.4433 | 1167.5838 | 1146.1629 | 1019.1557 | 1219.0191 | 1324.8758 | 1198.8911 | 1244.8767 | 1055.7799 | 1167.5046 | 1116.2957 | 1202.1765 | 924.9733 | 1092.4296 | 1121.466 | 892.959 | 971.6847 | 1040.2941 | 999.4941 | 1134.1833 | 1057.5153 | 1004.1539 | 1143.241 | 887.8501 | 1043.4046 | 1091.0772 | 1208.1389 | 0.22937 | -0.0076667 | 6.9586 | 12.0651 | -39.7067 | 3.1173 | 10069.82 | 0.26 | 4.1421 | -2.8427 | 3.5302 | 0.97429 | 8.5133 | 8.0899 | 11.4102 | 277.2737 | 231.5862 | 257.4862 | 96.9788 | 28.0079 | 198.493 | 183.3777
42810.4633 | 2008 | 18.5671 | 17.7062 | 17.8264 | 17.8496 | 17.2067 | 16.3957 | 19.203 | 31.3885 | 17.459 | 17.0531 | 17.047 | 16.5798 | 15.6843 | 15.1711 | 93.3144 | 99.1558 | 97.7163 | 267.4681 | 461.1558 | 679.2803 |  |  |  | 89.5449 | 97.059 | 825.6319 | 821.1575 | 821.9575 | 839.3397 | 85.0365 | 810.9718 | 921.0731 | 82.7279 | 324.7211 | 846.1923 | 1095.2185 | 888.4452 |  | 963.7107 | 895.7797 | 880.8816 | 886.8043 |  | 490.1761 | 741.4621 | 571.8414 | 743.34 | 892.8999 | 1032.5588 | 1074.8649 | 50.328 | 433.7735 | 88.7729 | 645.6607 | 16.0494 | 51.938 | 57.8531 | 94.1048 | 67.4137 |  |  | 3.2372 | -1.4239 | 2.0008 | 0.76685 | 11.6705 | 9.2445 | 19.2567 | -2.9749 | 8.6523 | 59.8522 | 184.3096 | -0.00023327 | -0.00022999 | -0.00057169 | 422.6415 | 50.3382 | 19.5427 | 17.1833 | 16.8695 | 15.9771 | 15.5423 | 20.3991 | 17.5855 | 17.3524 | 17.4276 | 17.1635 | 16.3892 | 15.5083 | 891.6256 | 674.103 | 561.709 | 317.3362 | 240.3817 | 870.6187 | 545.7906 | 86.3421 | 84.0857 | 86.5383 | 103.1855 | 108.1271 | 177.0576 |  |  |  | 1057.6003 | 859.562 | 861.5755 | 857.3085 | 99.3336 | 38.8618 | 1019.5032 |  |  | 1033.4948 |  |  | 81.2732 | 97.8056 | 822.0059 | 82.1338 | 839.5602 | 868.2927 | 946.1477 | 961.1685 | 1017.5461 | 993.762 | 899.5316 |  | 1204.1758 | 883.4697 | 1136.0655 | 917.6998 | 1178.1218 | 886.6282 |  | 872.5808 |  |  | 925.6712 | 938.2033 | 940.2333 | [6 empty] | 964.5097 |  |  | 951.4203 |  |  | 1121.3736 | 1246.1724 | 1179.0675 | 922.0134 | 1166.2938 | 1143.3492 | 1018.5818 | 1218.4674 | 1320.9012 | 1198.9976 | 1245.7164 | 1056.6677 | 1166.037 | 1114.8225 | 1201.1828 | 924.9093 | 1089.8474 | 1124.0384 | 893.8156 | 972.5259 | 1039.3311 | 998.2245 | 1134.2324 | 1056.9154 | 1003.0832 | 1141.4231 | 888.5584 | 1043.7477 | 1090.4402 | 1207.6925 | 0.63788 | 0.010033 | 6.9472 | 12.0538 | -39.6321 | 3.1173 | 10031.32 | 0.29 | 4.1821 | -2.6488 | 3.1399 | 1.9439 | 8.6027 | 7.6565 | 11.0505 | 278.5397 | 230.6273 | 258.7571 | 94.7026 | 23.7344 | 204.5796 | 183.379
42810.4633 | 2009 | 18.5648 | 17.7051 | 17.809 | 17.8474 | 17.2101 | 16.3989 | 19.1955 | 31.4712 | 17.458 | 17.0491 | 17.0451 | 16.5764 | 15.6808 | 15.1695 | 93.3159 | 99.1593 | 97.7298 | 267.6571 | 462.3319 | 681.0103 |  |  |  | 89.5244 | 97.0721 | 825.1379 | 820.4583 | 821.3873 | 838.5881 | 85.0711 | 810.5029 | 919.3645 | 82.7801 | 331.7757 | 846.7439 | 1105.8155 | 890.5006 |  | 965.5726 | 895.4243 | 881.0965 | 890.3557 |  | 489.9585 | 740.658 | 572.0457 | 742.0257 | 887.621 | 1028.1853 | 1071.6359 | 51.1982 | 433.8079 | 91.4795 | 646.0866 | 16.0487 | 51.9107 | 57.8628 | 94.1397 | 67.5858 |  |  | 3.2943 | -0.43492 | 2.1828 | 0.37916 | 11.9012 | 9.2596 | 19.829 | -3.5184 | 9.4054 | 60.1824 | 183.7342 | -0.0003072 | -0.0002037 | -0.00059469 | 423.6909 | 50.4839 | 19.5607 | 17.1821 | 16.8817 | 15.9867 | 15.5405 | 20.41 | 17.5913 | 17.347 | 17.4328 | 17.1593 | 16.3869 | 15.5139 | 881.6053 | 674.5067 | 559.5066 | 312.8358 | 238.6014 | 870.5211 | 545.3367 | 86.3406 | 84.0984 | 86.5576 | 103.2323 | 108.3529 | 178.0617 |  |  |  | 1057.5893 | 857.5115 | 859.5771 | 855.6076 | 108.2717 | 35.1402 | 1019.3617 |  |  | 1032.8538 |  |  | 81.3706 | 97.8566 | 821.2095 | 82.1857 | 838.8237 | 867.5487 | 943.0312 | 959.8403 | 1016.3294 | 994.5906 | 896.0233 |  | 1201.6822 | 882.3055 | 1135.4131 | 919.4888 | 1178.8616 | 885.4136 |  | 870.2552 |  |  | 922.1756 | 934.8041 | 936.4464 | [6 empty] | 963.9466 |  |  | 950.7137 |  |  | 1121.0822 | 1250.9941 | 1179.9845 | 922.0634 | 1165.6964 | 1141.5109 | 1018.1969 | 1217.489 | 1324.7182 | 1197.9945 | 1246.9307 | 1054.2746 | 1167.5826 | 1112.8208 | 1202.3563 | 925.6566 | 1088.2391 | 1126.3522 | 894.8778 | 974.2913 | 1039.1326 | 999.7845 | 1133.2689 | 1056.306 | 1002.1857 | 1141.9028 | 888.8162 | 1043.9174 | 1088.7393 | 1204.3422 | 0.26443 | -2.7032e-05 | 6.9368 | 12.052 | -39.7329 | 3.1174 | 10006.13 | 0.23 | 4.2175 | -1.4634 | 3.2783 | 1.3663 | 8.6727 | 7.6499 | 11.1947 | 276.7491 | 230.2277 | 259.2413 | 95.772 | 23.8721 | 211.0052 | 183.4201
42810.4633 | 2010 | 18.5767 | 17.7174 | 17.7931 | 17.8498 | 17.2162 | 16.3952 | 19.2006 | 31.5629 | 17.4663 | 17.0582 | 17.0511 | 16.5831 | 15.6778 | 15.1769 | 93.3119 | 99.1613 | 97.7349 | 267.8353 | 463.527 | 682.7406 |  |  |  | 89.5022 | 97.0691 | 824.5776 | 819.6261 | 820.6835 | 837.8627 | 85.1022 | 811.3272 | 920.1115 | 82.831 | 339.0434 | 845.0865 | 1101.9732 | 889.7104 |  | 974.5808 | 895.1972 | 881.0895 | 894.1873 |  | 488.5447 | 739.7195 | 571.4743 | 739.0657 | 884.8951 | 1027.4874 | 1072.5123 | 54.244 | 433.9383 | 90.6335 | 646.3077 | 16.1162 | 51.8798 | 57.8652 | 94.1751 | 67.705 |  |  | 3.6722 | -1.3588 | 2.8196 | 0.057826 | 10.5508 | 7.6103 | 19.2133 | -2.8146 | 10.0087 | 59.1051 | 180.4282 | -0.0002267 | -0.00022999 | -0.00057169 | 424.8516 | 50.6228 | 19.5725 | 17.1907 | 16.8824 | 15.9909 | 15.5528 | 20.4181 | 17.5976 | 17.3546 | 17.4331 | 17.1687 | 16.3819 | 15.5175 | 890.3047 | 684.9375 | 547.9449 | 309.3629 | 227.0617 | 871.4899 | 544.7504 | 86.345 | 84.1102 | 86.5816 | 103.2539 | 108.5632 | 178.9867 |  |  |  | 1057.6933 | 855.9243 | 858.188 | 853.9436 | 135.8367 | 45.9504 | 1018.8614 |  |  | 1032.5667 |  |  | 81.4668 | 97.8978 | 820.6868 | 82.241 | 839.7743 | 867.328 | 940.4642 | 962.6295 | 1015.411 | 992.9213 | 892.1492 |  | 1200.9171 | 880.7548 | 1134.8548 | 920.3808 | 1179.8159 | 884.0862 |  | 868.3091 |  |  | 918.8535 | 931.632 | 933.2577 | [6 empty] | 965.4178 |  |  | 952.3729 |  |  | 1121.0601 | 1254.2603 | 1180.2281 | 921.6893 | 1167.4023 | 1140.9733 | 1018.6541 | 1216.4886 | 1325.5688 | 1194.7532 | 1246.7305 | 1051.3216 | 1169.6082 | 1111.5855 | 1203.9396 | 926.9027 | 1089.528 | 1127.4344 | 895.0899 | 974.5957 | 1039.2415 | 1001.4706 | 1132.2897 | 1055.7152 | 1002.3574 | 1143.8169 | 889.0776 | 1043.0927 | 1087.7647 | 1200.5168 | 0.20203 | -0.0006654 | 6.9248 | 12.0446 | -39.6912 | 3.1173 | 10036.12 | 0.31 | 4.4513 | -2.5854 | 3.7242 | 0.53334 | 8.1637 | 6.9334 | 11.0166 | 276.2792 | 229.9017 | 259.9062 | 95.2421 | 25.0188 | 208.5165 | 183.5248
42810.4633 | 2011 | 18.5799 | 17.7179 | 17.7772 | 17.8486 | 17.2151 | 16.3908 | 19.2066 | 31.6496 | 17.4605 | 17.0562 | 17.0473 | 16.5849 | 15.6877 | 15.1766 | 93.3326 | 99.1561 | 97.7307 | 268.0273 | 464.7083 | 684.2294 |  |  |  | 89.5156 | 97.0774 | 824.087 | 818.9905 | 820.034 | 837.3796 | 85.1387 | 811.9275 | 919.1192 | 82.8975 | 346.5367 | 841.4992 | 1088.0511 | 882.7488 |  | 974.3688 | 894.7382 | 879.7014 | 899.7802 |  | 489.0762 | 738.519 | 568.9491 | 737.2334 | 886.5005 | 1024.6163 | 1073.4235 | 55.2515 | 434.0893 | 88.2596 | 646.1038 | 16.1919 | 51.9162 | 57.8424 | 94.1899 | 67.9198 |  |  | 3.3909 | -1.9831 | 2.3274 | -0.011826 | 11.8558 | 9.1854 | 19.8527 | -0.78016 | 9.9458 | 58.208 | 183.1008 | -0.00027106 | -0.00020206 | -0.0005569 | 426.1206 | 50.7533 | 19.5816 | 17.1926 | 16.8713 | 15.9899 | 15.5529 | 20.4245 | 17.6031 | 17.3571 | 17.4228 | 17.1655 | 16.3829 | 15.5183 | 919.9307 | 694.3038 | 565.8938 | 318.4597 | 232.394 | 874.7478 | 545.2838 | 86.3372 | 84.1029 | 86.592 | 103.289 | 108.7715 | 179.9158 |  |  |  | 1058.4716 | 855.2898 | 857.9574 | 853.1177 | 109.3263 | 43.3574 | 1018.6084 |  |  | 1030.3179 |  |  | 81.5481 | 97.9189 | 820.1417 | 82.2812 | 839.6791 | 866.8145 | 937.8547 | 967.2726 | 1014.4366 | 990.7022 | 888.7687 |  | 1201.0277 | 879.8897 | 1134.2428 | 924.5073 | 1179.9974 | 883.2942 |  | 867.5248 |  |  | 915.7948 | 928.7649 | 930.1029 | [6 empty] | 969.3032 |  |  | 955.3837 |  |  | 1120.1915 | 1251.7104 | 1180.5629 | 921.6737 | 1168.3927 | 1141.5624 | 1018.3761 | 1216.8343 | 1321.5737 | 1192.3233 | 1245.9156 | 1051.0002 | 1170.7268 | 1109.8211 | 1204.4565 | 925.9515 | 1092.5538 | 1127.3549 | 897.1589 | 975.0364 | 1039.5843 | 1001.1617 | 1130.3107 | 1055.0516 | 1001.2138 | 1144.1674 | 889.2816 | 1042.6697 | 1087.1504 | 1200.7306 | 0.025604 | 0.0061184 | 6.9111 | 12.0258 | -39.7319 | 3.1173 | 10121.44 | 0.33 | 4.2765 | -3.1215 | 3.3816 | -0.24105 | 8.6443 | 7.6088 | 11.186 | 276.4565 | 229.5215 | 259.923 | 93.4252 | 23.15 | 199.8877 | 183.9858
42810.4633 | 2012 | 18.5817 | 17.7064 | 17.8058 | 17.847 | 17.2025 | 16.3912 | 19.2172 | 31.7438 | 17.4624 | 17.0488 | 17.0366 | 16.5798 | 15.6798 | 15.1725 | 93.3513 | 99.1699 | 97.7502 | 268.2081 | 465.8565 | 685.6325 |  |  |  | 89.5138 | 97.0857 | 824.3248 | 819.2337 | 820.0444 | 837.7236 | 85.1872 | 811.3773 | 918.3619 | 82.967 | 354.3033 | 837.5234 | 1080.015 | 877.5859 |  | 966.4268 | 895.0226 | 880.0683 | 899.075 |  | 488.3425 | 737.9808 | 568.771 | 737.6134 | 886.1415 | 1023.6001 | 1073.6 | 56.1202 | 434.1021 | 87.1166 | 645.6336 | 16.265 | 51.9479 | 57.832 | 94.2532 | 68.1823 |  |  | 3.4468 | -0.82328 | 1.9331 | 0.54146 | 11.1882 | 8.1984 | 19.1778 | -0.75125 | 11.4927 | 58.2661 | 186.1357 | -0.00022342 | -0.00024149 | -0.0005454 | 427.3384 | 50.8805 | 19.5929 | 17.1891 | 16.8655 | 15.9848 | 15.5495 | 20.4339 | 17.5972 | 17.3533 | 17.4221 | 17.1578 | 16.3823 | 15.5248 | 902.7327 | 689.7621 | 560.044 | 329.9204 | 256.2669 | 875.1678 | 545.4063 | 86.3446 | 84.1226 | 86.6264 | 103.3116 | 108.982 | 180.8041 |  |  |  | 1058.9365 | 854.5128 | 857.2934 | 851.9332 | 95.8124 | 38.8345 | 1016.8452 |  |  | 1029.361 |  |  | 81.6472 | 97.9499 | 820.2857 | 82.3134 | 838.507 | 866.096 | 935.2526 | 965.5668 | 1012.5946 | 988.7993 | 885.7615 |  | 1200.7676 | 879.0969 | 1133.5954 | 926.1764 | 1177.3908 | 882.8077 |  | 867.3225 |  |  | 912.7568 | 926.0913 | 927.6413 | [6 empty] | 969.3659 |  |  | 955.7358 |  |  | 1117.0799 | 1245.2113 | 1178.4457 | 923.384 | 1167.6045 | 1143.0018 | 1019.1583 | 1215.6353 | 1323.4853 | 1191.1661 | 1246.1707 | 1050.9535 | 1171.347 | 1107.6605 | 1205.0192 | 919.8692 | 1091.8893 | 1127.3271 | 900.0617 | 975.0451 | 1039.3162 | 1000.7437 | 1128.2998 | 1054.4346 | 1000.7526 | 1144.1188 | 889.3948 | 1041.7617 | 1086.5551 | 1198.3687 | 0.32972 | 0.0024073 | 6.8955 | 12.0127 | -39.6901 | 3.1173 | 10248.5 | 0.31 | 4.3123 | -2.0107 | 3.0811 | 1.6306 | 8.3941 | 7.1855 | 10.9899 | 276.3439 | 229.1165 | 257.995 | 95.5269 | 23.8288 | 195.1279 | 184.2807
42810.4633 | 2013 | 18.5928 | 17.7173 | 17.8048 | 17.8497 | 17.211 | 16.3994 | 19.2262 | 31.829 | 17.4673 | 17.049 | 17.0436 | 16.5772 | 15.6815 | 15.1742 | 93.3301 | 99.1577 | 97.7793 | 268.3918 | 467.0797 | 687.1166 |  |  |  | 89.484 | 97.0893 | 823.9884 | 818.7473 | 819.4162 | 837.0705 | 85.2246 | 811.1647 | 922.6057 | 83.0334 | 361.4123 | 841.9659 | 1091.53 | 875.4848 |  | 953.0315 | 893.8119 | 879.6364 | 897.308 |  | 488.2319 | 737.3065 | 568.6727 | 736.9763 | 883.21 | 1022.5219 | 1075.1325 | 55.5975 | 433.9671 | 86.292 | 645.1369 | 16.3099 | 51.9288 | 57.8429 | 94.3521 | 68.4485 |  |  | 3.5066 | 0.10654 | 1.9088 | 0.34104 | 10.9615 | 8.226 | 19.3566 | -2.4032 | 11.5522 | 58.8632 | 185.2914 | -0.00024477 | -0.00019713 | -0.00055198 | 428.6755 | 51.0239 | 19.6055 | 17.1918 | 16.8721 | 15.994 | 15.5617 | 20.4517 | 17.5998 | 17.3554 | 17.4295 | 17.1621 | 16.3869 | 15.529 | 872.7379 | 678.6692 | 553.8971 | 332.768 | 261.106 | 873.6379 | 545.451 | 86.3583 | 84.1435 | 86.6531 | 103.3569 | 109.222 | 181.7855 |  |  |  | 1058.7591 | 853.0972 | 855.7015 | 849.9432 | 80.3613 | 30.4593 | 1015.6005 |  |  | 1028.7703 |  |  | 81.7593 | 98.003 | 820.3404 | 82.3476 | 837.7869 | 865.9688 | 933.0988 | 965.7962 | 1013.1677 | 992.9762 | 882.8342 |  | 1200.1597 | 879.3004 | 1132.694 | 927.9763 | 1173.2159 | 885.2525 |  | 870.7257 |  |  | 909.9624 | 923.1653 | 924.8837 | [6 empty] | 969.9801 |  |  | 958.2231 |  |  | 1116.311 | 1242.4359 | 1178.0209 | 922.5706 | 1165.8466 | 1144.7844 | 1019.68 | 1215.3666 | 1324.7894 | 1192.7738 | 1248.3172 | 1048.076 | 1174.4485 | 1108.6487 | 1204.5829 | 921.2528 | 1092.2288 | 1121.6776 | 900.3512 | 975.9462 | 1039.0914 | 1000.3892 | 1127.454 | 1053.9443 | 999.6216 | 1144.5637 | 889.831 | 1043.9173 | 1086.917 | 1200.2437 | -0.011953 | 0.0069883 | 6.8822 | 12.0054 | -39.7241 | 3.1173 | 10326.35 | 0.37 | 4.3482 | 0.72307 | 3.0606 | 1.2937 | 8.3052 | 7.1946 | 11.0364 | 275.9671 | 228.5172 | 254.9517 | 98.1653 | 24.5224 | 202.0507 | 184.236
42810.4633 | 2014 | 18.6015 | 17.7154 | 17.8063 | 17.8534 | 17.2103 | 16.4024 | 19.2338 | 31.9077 | 17.4728 | 17.0554 | 17.0523 | 16.578 | 15.6829 | 15.173 | 93.3057 | 99.1533 | 97.8422 | 268.5811 | 468.453 | 688.8965 |  |  |  | 89.4914 | 97.0979 | 823.667 | 818.3609 | 819.0477 | 836.6558 | 85.2561 | 811.5335 | 920.7187 | 83.0785 | 368.6484 | 844.002 | 1087.7718 | 877.5664 |  | 963.086 | 894.0226 | 879.1087 | 892.833 |  | 489.2122 | 738.1669 | 566.8197 | 737.1449 | 878.4699 | 1019.4719 | 1075.4098 | 56.3979 | 433.7678 | 85.5565 | 644.6625 | 16.3623 | 51.883 | 57.8479 | 94.4054 | 68.6407 |  |  | 3.5401 | -0.7188 | 1.8983 | 0.49284 | 11.02 | 10.177 | 20.5216 | -3.0564 | 12.5099 | 60.85 | 184.7082 | -0.00021356 | -0.00022013 | -0.0005569 | 430.2307 | 51.1651 | 19.6137 | 17.1897 | 16.8769 | 15.9887 | 15.5606 | 20.4632 | 17.607 | 17.3596 | 17.4332 | 17.1697 | 16.3898 | 15.5329 | 833.1011 | 636.0252 | 506.4047 | 326.1067 | 255.3746 | 869.4844 | 543.8775 | 86.3744 | 84.1441 | 86.6677 | 103.3875 | 109.4572 | 182.6686 |  |  |  | 1058.0054 | 852.0702 | 854.6458 | 848.9117 | 100.8474 | 30.5236 | 1014.5076 |  |  | 1029.402 |  |  | 81.8533 | 98.0381 | 819.7672 | 82.4128 | 838.3485 | 865.9601 | 931.3646 | 972.4207 | 1014.0328 | 995.1533 | 879.8025 |  | 1200.6039 | 883.2247 | 1132.0618 | 933.8968 | 1169.5779 | 888.1925 |  | 873.8895 |  |  | 907.7552 | 921.3279 | 922.5588 | [6 empty] | 974.9023 |  |  | 961.9661 |  |  | 1115.6102 | 1237.2103 | 1180.9373 | 922.4184 | 1166.8037 | 1146.9716 | 1020.6824 | 1215.9768 | 1315.7034 | 1194.0302 | 1249.6911 | 1046.1013 | 1173.756 | 1107.7533 | 1202.3604 | 922.2886 | 1095.769 | 1129.8638 | 900.8911 | 977.7732 | 1040.2922 | 1000.3427 | 1129.4042 | 1053.5437 | 997.8859 | 1146.0581 | 890.8088 | 1046.6652 | 1087.1494 | 1203.0949 | 0.56797 | 0.0021337 | 6.8673 | 11.9875 | -39.7088 | 3.1172 | 10364.54 | 0.34 | 4.3682 | -1.8789 | 3.0535 | 1.5558 | 8.3175 | 7.993 | 11.3503 | 276.386 | 227.9925 | 252.199 | 100.6949 | 29.4292 | 199.9132 | 183.8402
42810.4634 | 2015 | 18.6017 | 17.7178 | 17.7993 | 17.8513 | 17.2088 | 16.402 | 19.228 | 31.9843 | 17.4677 | 17.0597 | 17.0505 | 16.5782 | 15.6832 | 15.1797 | 93.3326 | 99.1628 | 97.87 | 268.7853 | 469.9463 | 691.2707 |  |  |  | 89.4754 | 97.1128 | 824.4664 | 819.1425 | 819.5331 | 837.7982 | 85.2972 | 812.3844 | 920.0319 | 83.1354 | 376.6019 | 846.2462 | 1095.5129 | 877.4536 |  | 959.6211 | 895.2622 | 880.3185 | 897.1546 |  | 490.5268 | 738.1087 | 566.5324 | 735.8755 | 881.7991 | 1025.2761 | 1079.0582 | 57.4584 | 433.4856 | 85.1102 | 644.31 | 16.3966 | 51.8859 | 57.8539 | 94.4313 | 68.8816 |  |  | 3.9804 | -0.63797 | 1.692 | 0.099882 | 11.6896 | 9.3549 | 19.2311 | -1.7993 | 11.9586 | 57.3669 | 182.78 | -0.00021685 | -0.00019878 | -0.00055855 | 431.5855 | 51.3075 | 19.6177 | 17.1871 | 16.8667 | 15.9856 | 15.5559 | 20.4664 | 17.5976 | 17.349 | 17.4305 | 17.149 | 16.3864 | 15.5256 | 842.3796 | 651.5058 | 516.0251 | 320.5585 | 254.2709 | 868.3839 | 542.9478 | 86.3737 | 84.1559 | 86.6829 | 103.4293 | 109.7141 | 183.5119 |  |  |  | 1058.5495 | 853.0668 | 855.6024 | 848.7587 | 118.205 | 45.2616 | 1014.7266 |  |  | 1029.6836 |  |  | 81.9341 | 98.0776 | 820.1216 | 82.4552 | 839.7551 | 866.56 | 929.5574 | 977.6485 | 1014.0929 | 994.9545 | 877.0928 |  | 1201.5576 | 883.5543 | 1131.3435 | 938.7166 | 1170.7337 | 888.5356 |  | 873.833 |  |  | 905.9172 | 919.667 | 920.9773 | [6 empty] | 980.0401 |  |  | 967.0023 |  |  | 1114.1921 | 1236.4208 | 1182.1409 | 919.4887 | 1166.5228 | 1147.6179 | 1020.5076 | 1217.5195 | 1327.5973 | 1193.7508 | 1249.4568 | 1048.0207 | 1172.7607 | 1113.0207 | 1200.2267 | 922.3138 | 1100.9439 | 1127.5539 | 900.0962 | 977.2284 | 1040.024 | 1001.8786 | 1129.6784 | 1053.2334 | 1003.1654 | 1149.9288 | 890.4704 | 1045.0991 | 1087.5033 | 1203.9785 | 0.43526 | -0.0010372 | 6.8515 | 11.9754 | -39.7375 | 3.1173 | 10356.46 | 0.21 | 4.6342 | -1.7701 | 2.8827 | 0.70039 | 8.5857 | 7.6806 | 11.0123 | 277.1808 | 227.5117 | 252.8853 | 99.1699 | 28.1422 | 204.4714 | 184.1508
42810.4634 | 2016 | 18.6095 | 17.7194 | 17.7881 | 17.8502 | 17.2094 | 16.4133 | 19.2426 | 32.0732 | 17.482 | 17.0631 | 17.0507 | 16.5821 | 15.6894 | 15.1839 | 93.3659 | 99.1394 | 97.8865 | 268.9768 | 471.2189 | 693.0276 |  |  |  | 89.4602 | 97.1103 | 824.7598 | 819.3165 | 819.4897 | 838.1041 | 85.3249 | 812.5237 | 920.9524 | 83.1881 | 384.2849 | 845.8516 | 1092.9018 | 874.178 |  | 953.7422 | 894.5286 | 880.5568 | 896.6442 |  | 489.341 | 738.1072 | 565.5419 | 732.0674 | 882.452 | 1029.691 | 1081.0385 | 58.1818 | 433.2267 | 84.1663 | 643.8891 | 16.4118 | 51.9108 | 57.8689 | 94.4346 | 68.886 |  |  | 4.0684 | -0.98756 | 1.8109 | 0.047314 | 11.1173 | 8.8555 | 19.1739 | -2.5964 | 11.5785 | 58.3995 | 182.2936 | -0.00023163 | -0.00020535 | -0.00052898 | 432.5975 | 51.4546 | 19.6334 | 17.194 | 16.866 | 15.9851 | 15.5578 | 20.4772 | 17.6084 | 17.3537 | 17.4264 | 17.1581 | 16.3817 | 15.5328 | 876.0922 | 668.3206 | 539.8901 | 319.3789 | 253.0088 | 868.8775 | 542.9158 | 86.376 | 84.1709 | 86.7018 | 103.4736 | 110.0037 | 184.3584 |  |  |  | 1059.3548 | 855.206 | 857.3668 | 849.5106 | 107.1937 | 43.1093 | 1015.2161 |  |  | 1028.0048 |  |  | 82.0145 | 98.1082 | 820.8026 | 82.4999 | 839.0858 | 866.9821 | 927.7345 | 985.4191 | 1014.1175 | 995.3536 | 874.4689 |  | 1202.0183 | 884.8677 | 1131.0195 | 943.7821 | 1180.2594 | 889.4464 |  | 874.7938 |  |  | 903.9391 | 917.8616 | 919.5205 | [6 empty] | 987.8759 |  |  | 973.1898 |  |  | 1114.9542 | 1250.3315 | 1181.1916 | 918.1641 | 1170.0301 | 1147.5901 | 1016.7535 | 1218.2708 | 1315.3182 | 1195.3523 | 1250.1891 | 1047.2679 | 1173.9399 | 1112.474 | 1196.3467 | 924.0822 | 1103.0844 | 1128.8983 | 900.6647 | 974.9725 | 1041.1568 | 1001.7509 | 1131.1344 | 1052.8311 | 1001.9902 | 1149.7264 | 890.4801 | 1044.7824 | 1087.3448 | 1201.7893 | 0.49227 | 0.0025406 | 6.8371 | 11.9558 | -39.7201 | 3.1173 | 10301.28 | 0.37 | 4.6858 | -2.2023 | 2.9823 | 0.48205 | 8.3871 | 7.4855 | 11.0146 | 277.6017 | 227.2627 | 259.5772 | 95.6455 | 25.4831 | 202.8991 | 184.584
42810.4634 | 2017 | 18.6131 | 17.7356 | 17.8083 | 17.8588 | 17.2167 | 16.4131 | 19.2505 | 32.15 | 17.4887 | 17.0538 | 17.048 | 16.5893 | 15.6899 | 15.1864 | 93.372 | 99.1304 | 97.89 | 269.1791 | 472.4612 | 694.6043 |  |  |  | 89.4112 | 97.1163 | 826.7395 | 821.2609 | 821.0493 | 840.8406 | 85.3607 | 812.683 | 919.8119 | 83.2455 | 391.7337 | 841.4793 | 1085.8027 | 872.9052 |  | 964.1788 | 892.8448 | 878.8565 | 898.8542 |  | 489.6001 | 737.3319 | 563.0563 | 730.3287 | 877.3141 | 1025.8242 | 1079.2428 | 59.1719 | 433.1154 | 83.1627 | 643.3892 | 16.4191 | 51.9208 | 57.8592 | 94.4223 | 68.6167 |  |  | 3.3942 | -1.9515 | 2.4831 | 0.02957 | 12.0924 | 9.0618 | 19.5688 | -2.0313 | 12.2112 | 58.1589 | 182.3119 | -0.00024642 | -0.00019056 | -0.00054212 | 433.5319 | 51.5982 | 19.6472 | 17.2036 | 16.8664 | 15.9843 | 15.5597 | 20.4927 | 17.6063 | 17.3548 | 17.4371 | 17.1611 | 16.3908 | 15.5368 | 883.1867 | 683.1304 | 560.6924 | 336.3914 | 260.9416 | 869.8755 | 543.3905 | 86.3627 | 84.184 | 86.7287 | 103.4921 | 110.3103 | 185.1858 |  |  |  | 1059.5453 | 853.3556 | 855.0575 | 847.2735 | 124.4123 | 47.5565 | 1014.9841 |  |  | 1028.3695 |  |  | 82.1021 | 98.1206 | 822.0707 | 82.543 | 838.6968 | 865.0581 | 926.1271 | 989.3806 | 1013.7033 | 991.2873 | 871.7424 |  | 1199.2583 | 884.3359 | 1130.7076 | 947.694 | 1182.4445 | 888.7317 |  | 874.1378 |  |  | 901.7746 | 915.5748 | 917.1965 | [6 empty] | 994.7056 |  |  | 978.0031 |  |  | 1114.9547 | 1250.6953 | 1183.2586 | 915.8616 | 1170.3188 | 1146.7892 | 1014.8306 | 1216.8463 | 1315.5874 | 1191.6689 | 1250.3196 | 1040.8995 | 1171.5927 | 1110.8431 | 1194.0298 | 923.9057 | 1099.9356 | 1122.5547 | 904.0427 | 972.9813 | 1041.4272 | 1000.3842 | 1132.8124 | 1052.2061 | 998.6669 | 1149.8494 | 891.2263 | 1044.7922 | 1088.4119 | 1199.3269 | 0.13288 | 0.0025546 | 6.8242 | 11.9448 | -39.7039 | 3.1173 | 10240.71 | 0.19 | 4.2853 | -3.0947 | 3.4908 | 0.38094 | 8.7342 | 7.5609 | 11.1109 | 275.597 | 227.073 | 261.0542 | 95.3057 | 23.283 | 198.5681 | 184.7537
42810.4634 | 2018 | 18.6183 | 17.7317 | 17.8322 | 17.849 | 17.2061 | 16.4104 | 19.2581 | 32.228 | 17.4883 | 17.0593 | 17.0528 | 16.5896 | 15.6841 | 15.1854 | 93.3697 | 99.1278 | 97.8938 | 269.3715 | 473.7437 | 695.9399 |  |  |  | 89.377 | 97.1351 | 828.3877 | 822.6702 | 822.2387 | 842.6535 | 85.3986 | 811.974 | 916.582 | 83.3307 | 398.9043 | 840.5769 | 1086.8577 | 876.9325 |  | 959.8331 | 891.9268 | 878.1481 | 894.0693 |  | 490.2998 | 736.5005 | 562.1049 | 731.9515 | 879.7627 | 1026.5063 | 1080.1267 | 60.7461 | 433.1956 | 83.4508 | 642.9172 | 16.4127 | 51.8894 | 57.8215 | 94.4032 | 68.3685 |  |  | 3.6788 | -2.102 | 2.1631 | 0.22342 | 10.9609 | 7.697 | 18.8066 | -2.4144 | 13.1235 | 58.036 | 182.6745 | -0.0002267 | -0.00019713 | -0.00054212 | 434.4295 | 51.7404 | 19.6623 | 17.2014 | 16.8582 | 15.9838 | 15.562 | 20.4999 | 17.6174 | 17.3537 | 17.4336 | 17.1623 | 16.3902 | 15.5384 | 906.795 | 706.6926 | 588.6527 | 339.4039 | 266.0941 | 871.9192 | 544.609 | 86.381 | 84.1887 | 86.762 | 103.5465 | 110.6716 | 186.0602 |  |  |  | 1059.1628 | 851.0831 | 853.1873 | 845.4316 | 100.8596 | 43.8472 | 1015.6235 |  |  | 1028.2298 |  |  | 82.1792 | 98.1396 | 824.161 | 82.6033 | 837.2245 | 863.6284 | 924.7286 | 983.3667 | 1013.2284 | 989.6037 | 869.6474 |  | 1198.2853 | 883.3983 | 1130.2703 | 945.9754 | 1176.8417 | 887.9657 |  | 872.6439 |  |  | 900.1986 | 914.2915 | 915.4497 | [6 empty] | 988.8897 |  |  | 973.5139 |  |  | 1113.2842 | 1253.1376 | 1182.355 | 913.9301 | 1169.3384 | 1145.1369 | 1012.1014 | 1216.0219 | 1311.1495 | 1189.7797 | 1248.3694 | 1043.3611 | 1168.6547 | 1109.0952 | 1194.9457 | 922.5176 | 1096.8957 | 1123.2473 | 906.1698 | 972.5572 | 1041.0599 | 1000.2057 | 1134.1479 | 1051.5245 | 995.5368 | 1148.704 | 892.3422 | 1045.2262 | 1087.6245 | 1202.704 | 0.22995 | 0.0032631 | 6.8108 | 11.9336 | -39.6955 | 3.1173 | 10163.26 | 0.27 | 4.4649 | -3.2105 | 3.2568 | 1.0467 | 8.3177 | 6.9701 | 10.8952 | 274.9244 | 226.8127 | 257.0499 | 93.6036 | 20.4625 | 199.3315 | 184.589
42810.4634 | 2019 | 18.6236 | 17.7099 | 17.7822 | 17.8388 | 17.2103 | 16.4013 | 19.2545 | 32.316 | 17.4831 | 17.0558 | 17.0474 | 16.5896 | 15.6844 | 15.188 | 93.3788 | 99.133 | 97.8974 | 269.5601 | 475.0592 | 697.3386 |  |  |  | 89.39 | 97.1225 | 829.3439 | 823.4773 | 822.746 | 843.7247 | 85.4428 | 811.2631 | 915.7551 | 83.4011 | 406.7796 | 838.6231 | 1075.4775 | 863.0384 |  | 931.9154 | 891.168 | 876.8395 | 901.4343 |  | 489.4401 | 736.229 | 561.6538 | 733.2233 | 876.9969 | 1023.098 | 1081.1736 | 61.9039 | 433.241 | 83.8524 | 642.446 | 16.3888 | 51.8158 | 57.7944 | 94.4092 | 67.8912 |  |  | 3.5513 | -1.7465 | 1.9798 | -0.51518 | 12.2909 | 10.0403 | 19.4058 | -1.5937 | 11.5561 | 55.8016 | 182.3199 | -0.00016921 | -0.00024149 | -0.00054212 | 435.4343 | 51.8862 | 19.6755 | 17.2033 | 16.8669 | 15.9808 | 15.5671 | 20.5021 | 17.6202 | 17.3563 | 17.428 | 17.1686 | 16.387 | 15.5464 | 882.6265 | 681.7034 | 558.2924 | 340.9111 | 263.6856 | 870.9414 | 544.4881 | 86.3629 | 84.1981 | 86.7652 | 103.5769 | 111.0163 | 186.7947 |  |  |  | 1059.416 | 849.8458 | 852.1185 | 844.4748 | 87.3912 | 30.8262 | 1016.3141 |  |  | 1029.7402 |  |  | 82.2334 | 98.1628 | 825.5781 | 82.6574 | 836.4405 | 862.7825 | 923.2518 | 981.0749 | 1014.3255 | 991.8736 | 867.6797 |  | 1197.3825 | 882.7178 | 1129.8518 | 944.5233 | 1176.5863 | 887.3239 |  | 871.973 |  |  | 898.4935 | 912.5125 | 913.5876 | [6 empty] | 985.7048 |  |  | 971.8024 |  |  | 1111.7811 | 1258.354 | 1182.5848 | 912.8286 | 1167.6727 | 1143.6082 | 1010.6024 | 1215.7147 | 1319.1136 | 1191.518 | 1249.3786 | 1046.5351 | 1167.6211 | 1106.9642 | 1199.0466 | 922.4825 | 1094.0182 | 1122.3045 | 906.6037 | 973.3771 | 1041.2034 | 1001.2205 | 1132.2698 | 1051.1775 | 993.0998 | 1146.4025 | 893.656 | 1047.2827 | 1085.4457 | 1202.9486 | 0.29428 | -9.0163e-05 | 6.7961 | 11.9236 | -39.7366 | 3.1173 | 10081.03 | 0.31 | 4.389 | -2.926 | 3.1153 | -1.5892 | 8.7963 | 7.9503 | 11.0529 | 274.3022 | 226.5577 | 256.9066 | 95.8479 | 23.8074 | 192.3992 | 184.7584
42810.4634 | 2020 | 18.6221 | 17.7183 | 17.7917 | 17.849 | 17.215 | 16.4033 | 19.2654 | 32.3918 | 17.4876 | 17.0588 | 17.0479 | 16.5876 | 15.6845 | 15.19 | 93.3818 | 99.1301 | 97.8822 | 269.7654 | 476.3241 | 698.9577 |  |  |  | 89.4063 | 97.134 | 829.6091 | 823.4723 | 822.5448 | 843.8627 | 85.4886 | 811.1296 | 914.445 | 83.4598 | 413.7968 | 843.283 | 1090.5706 | 864.9873 |  | 927.3583 | 890.9099 | 876.5864 | 901.6658 |  | 487.3348 | 735.8368 | 561.2177 | 733.7157 | 878.7749 | 1023.0996 | 1077.7013 | 63.8035 | 433.3973 | 84.8347 | 642.0175 | 16.3625 | 51.8054 | 57.8193 | 94.4458 | 67.6562 |  |  | 3.157 | -1.7058 | 2.0245 | -0.46918 | 11.5233 | 9.3707 | 20.2877 | -0.79724 | 11.1625 | 57.9386 | 181.416 | -0.00020863 | -0.00020699 | -0.00056676 | 436.7118 | 52.0247 | 19.6804 | 17.2019 | 16.8685 | 15.9807 | 15.5668 | 20.5132 | 17.6143 | 17.3569 | 17.4247 | 17.1519 | 16.3815 | 15.5404 | 860.8876 | 647.2681 | 521.1566 | 319.242 | 253.2156 | 869.2757 | 543.2706 | 86.356 | 84.2166 | 86.7952 | 103.606 | 111.3975 | 187.5254 |  |  |  | 1059.3627 | 848.8355 | 851.2518 | 843.435 | 115.8026 | 29.2947 | 1017.0217 |  |  | 1030.9437 |  |  | 82.3552 | 98.2459 | 826.032 | 82.7 | 835.7363 | 862.1723 | 921.837 | 982.0348 | 1014.8376 | 992.1808 | 865.5594 |  | 1197.0242 | 882.9732 | 1129.4573 | 945.7909 | 1178.0862 | 887.6012 |  | 873.5472 |  |  | 896.95 | 911.1868 | 912.1748 | [6 empty] | 985.5528 |  |  | 971.8307 |  |  | 1110.242 | 1254.1794 | 1181.7635 | 909.7531 | 1165.5883 | 1142.0875 | 1010.5707 | 1217.2607 | 1318.1344 | 1195.324 | 1246.2192 | 1043.4854 | 1168.8026 | 1110.5557 | 1197.7522 | 924.1477 | 1092.2013 | 1126.8235 | 905.9352 | 973.9564 | 1041.3845 | 999.3791 | 1130.1859 | 1050.8566 | 992.8956 | 1144.5728 | 894.064 | 1046.2753 | 1084.2877 | 1203.4741 | 0.28966 | 0.0023231 | 6.7843 | 11.9117 | -39.7416 | 3.1172 | 10042.88 | 0.22 | 4.1384 | -2.8912 | 3.1497 | -1.5163 | 8.5173 | 7.6806 | 11.3013 | 274.0929 | 226.2926 | 257.9512 | 97.5137 | 27.6477 | 201.3506 | 184.7572
42810.4634 | 2021 | 18.63 | 17.7167 | 17.8088 | 17.8537 | 17.2133 | 16.407 | 19.2806 | 32.4698 | 17.4824 | 17.0554 | 17.0447 | 16.5794 | 15.6837 | 15.1848 | 93.3954 | 99.1275 | 97.8868 | 269.9822 | 477.5251 | 700.8021 |  |  |  | 89.4068 | 97.1515 | 830.0882 | 823.8167 | 822.775 | 844.5949 | 85.5158 | 810.6656 | 913.3838 | 83.5201 | 421.4144 | 841.7071 | 1085.6136 | 868.2909 |  | 942.4482 | 889.787 | 876.0492 | 882.9132 |  | 486.7899 | 735.2547 | 560.6151 | 734.1434 | 880.3486 | 1023.2554 | 1073.8426 | 64.6479 | 433.5193 | 85.5957 | 641.7955 | 16.3367 | 51.819 | 57.8569 | 94.477 | 67.428 |  |  | 3.3213 | -0.89556 | 2.0455 | 0.51715 | 10.7066 | 9.0211 | 20.4999 | -1.9334 | 11.8996 | 55.5391 | 180.8544 | -0.00022835 | -0.00025627 | -0.00056348 | 437.8404 | 52.166 | 19.699 | 17.2037 | 16.8682 | 15.9976 | 15.5734 | 20.5228 | 17.6249 | 17.3546 | 17.4288 | 17.1574 | 16.3894 | 15.547 | 874.5338 | 659.0986 | 496.7404 | 305.2965 | 256.2291 | 869.1774 | 541.724 | 86.4021 | 84.2201 | 86.8266 | 103.637 | 111.8071 | 188.208 |  |  |  | 1060.0563 | 851.6126 | 854.2529 | 845.4708 | 91.4389 | 38.5084 | 1015.9117 |  |  | 1028.9603 |  |  | 82.4424 | 98.2805 | 826.241 | 82.7257 | 834.8092 | 860.8157 | 920.4538 | 979.6875 | 1014.9881 | 993.8989 | 863.501 |  | 1195.5567 | 884.746 | 1128.5751 | 945.3377 | 1180.3972 | 890.1872 |  | 876.9828 |  |  | 895.3697 | 909.7156 | 910.2553 | [6 empty] | 984.5509 |  |  | 970.4302 |  |  | 1109.3351 | 1253.1826 | 1180.4353 | 909.2366 | 1163.7355 | 1142.0411 | 1011.2779 | 1216.1611 | 1309.4708 | 1195.9289 | 1248.2933 | 1040.797 | 1169.6822 | 1113.6364 | 1194.1083 | 922.7926 | 1091.5186 | 1131.4956 | 905.0626 | 973.4124 | 1041.1675 | 998.0284 | 1128.6009 | 1050.5784 | 992.7584 | 1144.0162 | 894.6628 | 1045.9682 | 1084.0708 | 1204.2692 | 0.11054 | 1.0503e-06 | 6.7722 | 11.9052 | -39.6651 | 3.1172 | 10051.43 | 0.23 | 4.2461 | -2.0943 | 3.1651 | 1.5914 | 8.2104 | 7.5364 | 11.3609 | 273.0532 | 225.6673 | 259.6338 | 95.9533 | 29.9985 | 198.898 | 185.0924
42810.4634 | 2022 | 18.6347 | 17.7256 | 17.8042 | 17.852 | 17.2077 | 16.4121 | 19.2872 | 32.5397 | 17.494 | 17.0573 | 17.0435 | 16.581 | 15.6819 | 15.1889 | 93.3901 | 99.1101 | 97.8953 | 270.2123 | 478.7516 | 702.3532 |  |  |  | 89.4116 | 97.1569 | 831.0571 | 824.7651 | 823.5183 | 845.8498 | 85.5406 | 809.9789 | 911.7079 | 83.5809 | 428.3918 | 843.3639 | 1082.7057 | 861.3782 |  | 945.2889 | 889.1299 | 875.786 | 883.9679 |  | 486.1061 | 734.2609 | 560.728 | 733.2708 | 878.6609 | 1020.7741 | 1074.387 | 62.7104 | 433.4173 | 86.2346 | 641.8354 | 16.3031 | 51.8644 | 57.8755 | 94.4972 | 67.2469 |  |  | 3.2306 | -1.0487 | 1.7899 | 0.00657 | 11.11 | 9.6605 | 20.126 | -3.4231 | 13.3138 | 59.1244 | 182.7963 | -0.00027106 | -0.00023492 | -0.00054869 | 439.0867 | 52.3273 | 19.71 | 17.2079 | 16.8738 | 15.9956 | 15.5789 | 20.5345 | 17.6338 | 17.3573 | 17.4348 | 17.1651 | 16.3826 | 15.5509 | 866.3643 | 671.3737 | 527.2999 | 321.4433 | 269.2645 | 868.1204 | 541.3139 | 86.3869 | 84.2365 | 86.8698 | 103.6583 | 112.2469 | 188.8978 |  |  |  | 1061.6178 | 854.6977 | 856.9634 | 847.2794 | 113.079 | 53.8154 | 1014.9615 |  |  | 1029.4114 |  |  | 82.5348 | 98.2934 | 827.5483 | 82.7727 | 833.8007 | 859.766 | 919.0394 | 979.3635 | 1016.0713 | 994.6309 | 861.6832 |  | 1194.7637 | 885.8573 | 1128.0689 | 946.221 | 1182.1605 | 891.3358 |  | 878.481 |  |  | 893.8824 | 908.3814 | 909.2287 | [6 empty] | 984.0755 |  |  | 970.7463 |  |  | 1108.1932 | 1251.0932 | 1180.8438 | 908.2446 | 1163.1556 | 1142.6021 | 1012.0535 | 1213.7609 | 1312.0134 | 1195.9551 | 1253.5994 | 1041.7866 | 1170.5555 | 1111.9977 | 1190.5154 | 920.8941 | 1090.206 | 1131.8383 | 904.8096 | 973.7832 | 1040.7812 | 998.5882 | 1129.6246 | 1050.2673 | 992.8255 | 1143.066 | 895.6581 | 1047.1467 | 1085.3868 | 1204.624 | 0.66388 | -0.00086184 | 6.7598 | 11.8898 | -39.5868 | 3.1172 | 10093.71 | 0.37 | 4.1901 | -2.2651 | 2.9592 | 0.17929 | 8.3556 | 7.7915 | 11.2461 | 272.5124 | 225.3064 | 260.8886 | 96.3867 | 26.5071 | 197.1388 | 185.9263
42810.4634 | 2023 | 18.6409 | 17.7188 | 17.7966 | 17.8621 | 17.196 | 16.4092 | 19.2718 | 32.6158 | 17.4944 | 17.0543 | 17.0545 | 16.577 | 15.6819 | 15.1903 | 93.3928 | 99.1054 | 97.9038 | 270.4605 | 480.0806 | 704.3299 |  |  |  | 89.3932 | 97.1604 | 831.2964 | 824.7945 | 823.4166 | 845.8918 | 85.5685 | 810.2554 | 910.4137 | 83.6376 | 435.7987 | 843.7896 | 1099.6508 | 867.1921 |  | 937.8284 | 889.1444 | 875.7456 | 890.2409 |  | 484.1796 | 732.7358 | 562.0684 | 732.1714 | 881.0061 | 1025.0529 | 1076.9786 | 58.0074 | 433.4323 | 86.3217 | 641.8807 | 16.2287 | 51.9018 | 57.8548 | 94.4779 | 67.0863 |  |  | 3.5822 | -1.5579 | 1.2753 | -0.50664 | 10.2945 | 9.1459 | 20.3403 | -1.158 | 13.3509 | 58.5903 | 181.9632 | -0.00023492 | -0.00023985 | -0.00057662 | 440.2431 | 52.4693 | 19.7211 | 17.2095 | 16.879 | 15.9916 | 15.5732 | 20.5493 | 17.6276 | 17.3561 | 17.4314 | 17.1614 | 16.3892 | 15.5531 | 878.9939 | 704.7354 | 574.1081 | 338.2871 | 289.0101 | 868.6243 | 542.6996 | 86.4083 | 84.2457 | 86.8861 | 103.7085 | 112.7139 | 189.5754 |  |  |  | 1063.8188 | 856.4986 | 858.6407 | 847.8424 | 109.771 | 46.5129 | 1015.2065 |  |  | 1031.0463 |  |  | 82.6301 | 98.329 | 828.1322 | 82.821 | 834.5148 | 859.2875 | 917.7573 | 979.8747 | 1016.4878 | 997.3277 | 859.9165 |  | 1194.519 | 887.0993 | 1127.3013 | 946.6029 | 1186.5552 | 893.0045 |  | 880.9485 |  |  | 892.4005 | 906.8504 | 907.8149 | [6 empty] | 984.0496 |  |  | 970.7419 |  |  | 1107.3822 | 1253.3431 | 1181.9309 | 907.8152 | 1164.3071 | 1144.4802 | 1012.3313 | 1213.5657 | 1327.7244 | 1196.3201 | 1255.178 | 1043.5811 | 1170.3998 | 1110.4098 | 1188.9378 | 920.3766 | 1090.0034 | 1130.4554 | 905.0107 | 976.0394 | 1041.5108 | 998.3474 | 1131.0882 | 1049.9861 | 992.372 | 1143.4551 | 896.6461 | 1048.8302 | 1085.7628 | 1205.5006 | 0.48226 | -0.00045497 | 6.747 | 11.8753 | -39.6507 | 3.1172 | 10162.62 | 0.27 | 4.4123 | -2.7588 | 2.4961 | -1.5732 | 8.0564 | 7.5937 | 11.3244 | 272.3792 | 224.772 | 264.0862 | 95.2095 | 21.6304 | 207.1955 | 187.1618
42810.4635 | 2024 | 18.6467 | 17.7289 | 17.8012 | 17.8522 | 17.2069 | 16.4115 | 19.2832 | 32.6871 | 17.4977 | 17.0538 | 17.047 | 16.5788 | 15.6884 | 15.1912 | 93.3925 | 99.1085 | 97.9159 | 270.6988 | 481.4559 | 706.5088 |  |  |  | 89.3645 | 97.1612 | 832.26 | 825.633 | 824.0508 | 846.9859 | 85.6059 | 811.1465 | 911.7093 | 83.6902 | 443.254 | 843.1085 | 1098.7406 | 868.8902 |  | 945.6334 | 888.9908 | 875.2395 | 893.9962 |  | 482.9161 | 731.199 | 561.6237 | 732.0449 | 883.5513 | 1026.5873 | 1077.2607 | 54.0507 | 433.6357 | 86.0145 | 641.8493 | 16.165 | 51.8806 | 57.8895 | 94.4904 | 67.3364 |  |  | 3.3035 | -2.5443 | 2.2748 | 0.11894 | 12.0451 | 8.8864 | 19.4775 | -0.82156 | 10.976 | 57.8203 | 183.7722 | -0.00022999 | -0.00022506 | -0.00057826 | 441.3815 | 52.6078 | 19.7343 | 17.2069 | 16.8821 | 15.993 | 15.5781 | 20.5561 | 17.631 | 17.3511 | 17.4311 | 17.167 | 16.3905 | 15.5616 | 876.0064 | 702.4728 | 567.7428 | 332.0932 | 281.8862 | 868.1784 | 543.2921 | 86.3923 | 84.2531 | 86.9216 | 103.7357 | 113.1297 | 190.1465 |  |  |  | 1065.1826 | 855.0904 | 857.0228 | 846.5854 | 82.934 | 33.6395 | 1015.8778 |  |  | 1034.0633 |  |  | 82.7335 | 98.3489 | 828.5571 | 82.8719 | 835.3283 | 860.155 | 916.6385 | 978.4153 | 1017.4459 | 998.8476 | 858.0419 |  | 1194.3593 | 889.0121 | 1126.515 | 946.6368 | 1190.6508 | 894.7197 |  | 882.6972 |  |  | 891.1264 | 904.9069 | 906.149 | [6 empty] | 982.8974 |  |  | 969.646 |  |  | 1109.549 | 1251.2492 | 1184.6287 | 909.288 | 1162.6107 | 1145.5239 | 1012.8893 | 1215.2962 | 1336.2775 | 1195.4451 | 1256.0519 | 1040.7807 | 1167.791 | 1109.4848 | 1188.8612 | 918.3804 | 1091.3344 | 1133.0834 | 903.2885 | 980.0654 | 1044.2474 | 996.3663 | 1131.7609 | 1049.7551 | 990.1539 | 1143.3853 | 897.4936 | 1052.5036 | 1085.2871 | 1205.7438 | 0.59531 | -0.00045497 | 6.7383 | 11.8685 | -39.68 | 3.1173 | 10211.42 | 0.32 | 4.2393 | -3.5228 | 3.3311 | 0.76167 | 8.7197 | 7.4896 | 11.0882 | 272.3123 | 224.2076 | 267.1002 | 95.3414 | 22.4765 | 206.5323 | 187.9749
42810.4635 | 2025 | 18.6558 | 17.7151 | 17.8008 | 17.8607 | 17.217 | 16.4136 | 19.2875 | 32.7598 | 17.4982 | 17.0573 | 17.0529 | 16.5743 | 15.6824 | 15.1877 | 93.4047 | 99.1062 | 97.9401 | 270.9531 | 482.8165 | 708.2036 |  |  |  | 89.3709 | 97.1679 | 835.2887 | 828.7778 | 826.9182 | 850.8636 | 85.6495 | 811.3537 | 910.8442 | 83.7494 | 450.5789 | 836.2943 | 1086.2463 | 870.6839 |  | 958.5698 | 888.1945 | 874.2721 | 907.9531 |  | 481.2798 | 730.2806 | 561.6019 | 733.2815 | 881.9407 | 1023.3979 | 1078.145 | 50.7471 | 433.9096 | 85.9907 | 642.0912 | 16.127 | 51.8329 | 57.9099 | 94.4998 | 67.5997 |  |  | 3.4396 | -2.5377 | 2.2531 | 0.38441 | 11.4097 | 9.4292 | 19.9007 | -3.3705 | 10.2041 | 56.9882 | 181.2634 | -0.00025135 | -0.00021685 | -0.00053883 | 442.6164 | 52.7518 | 19.7452 | 17.2151 | 16.871 | 15.9973 | 15.5822 | 20.5684 | 17.6248 | 17.3504 | 17.425 | 17.1596 | 16.389 | 15.5568 | 847.6538 | 666.1743 | 530.9456 | 325.8037 | 273.6467 | 865.1442 | 542.4944 | 86.401 | 84.2673 | 86.9515 | 103.7807 | 113.5478 | 190.6689 |  |  |  | 1065.4919 | 852.3375 | 854.2021 | 844.1034 | 95.5474 | 25.0882 | 1017.4015 |  |  | 1035.0382 |  |  | 82.8137 | 98.3498 | 830.9983 | 82.9178 | 834.9149 | 859.112 | 915.7845 | 978.3116 | 1017.9032 | 1000.2025 | 856.4155 |  | 1194.7384 | 891.0511 | 1126.2265 | 947.4102 | 1188.6165 | 896.651 |  | 884.1677 |  |  | 890.0229 | 904.3243 | 905.5035 | [6 empty] | 982.9024 |  |  | 970.5599 |  |  | 1108.9287 | 1253.464 | 1186.9808 | 910.6147 | 1162.4294 | 1146.0983 | 1015.3693 | 1214.1453 | 1324.8721 | 1194.6527 | 1255.9731 | 1036.7384 | 1167.1888 | 1107.8198 | 1187.5103 | 918.2447 | 1091.8579 | 1134.6525 | 900.626 | 982.3252 | 1045.8933 | 996.4906 | 1131.6851 | 1049.4829 | 989.2603 | 1143.4409 | 898.8373 | 1055.1982 | 1085.2335 | 1205.5986 | 0.37363 | 0.0033403 | 6.7295 | 11.865 | -39.7458 | 3.1173 | 10188.56 | 0.32 | 4.3332 | -3.5167 | 3.3136 | 1.3687 | 8.4761 | 7.7054 | 11.1942 | 272.6398 | 223.9636 | 265.5781 | 97.1355 | 26.3782 | 198.5802 | 188.2207
42810.4635 | 2026 | 18.6521 | 17.7119 | 17.8094 | 17.8543 | 17.2113 | 16.4119 | 19.2934 | 32.8458 | 17.5052 | 17.0626 | 17.0395 | 16.5783 | 15.6763 | 15.1827 | 93.417 | 99.1148 | 97.9656 | 271.2114 | 484.0836 | 709.6164 |  |  |  | 89.394 | 97.1839 | 837.172 | 830.522 | 828.5496 | 852.6986 | 85.6756 | 811.1735 | 909.9953 | 83.819 | 458.1887 | 832.9323 | 1072.8418 | 861.7873 |  | 947.3472 | 887.602 | 873.5662 | 915.1887 |  | 481.085 | 730.1046 | 560.012 | 735.2133 | 883.0276 | 1024.3807 | 1076.9079 | 49.1278 | 434.1877 | 86.1713 | 642.4613 | 16.0698 | 51.782 | 57.9094 | 94.5135 | 67.7626 |  |  | 2.9415 | -2.7112 | 1.7774 | 0.51255 | 11.1521 | 9.0658 | 19.2672 | -4.7399 | 10.0696 | 57.1617 | 181.467 | -0.00022013 | -0.00025299 | -0.00054376 | 443.6552 | 52.8964 | 19.7619 | 17.2164 | 16.8675 | 15.9916 | 15.5834 | 20.5726 | 17.6357 | 17.3458 | 17.423 | 17.1582 | 16.3839 | 15.5554 | 842.5617 | 649.7588 | 505.4492 | 322.0265 | 263.4964 | 863.412 | 541.0806 | 86.4015 | 84.2836 | 86.9862 | 103.8212 | 113.9912 | 191.1879 |  |  |  | 1064.6844 | 851.0976 | 853.2468 | 842.1376 | 91.4055 | 37.1349 | 1018.5114 |  |  | 1035.6417 |  |  | 82.9051 | 98.3805 | 834.0071 | 82.9686 | 834.3644 | 858.2283 | 914.6564 | 979.7418 | 1019.5997 | 1001.1738 | 854.6742 |  | 1193.0067 | 892.5607 | 1126.8009 | 948.4105 | 1191.1349 | 896.495 |  | 883.5821 |  |  | 889.0066 | 902.868 | 903.9837 | [6 empty] | 984.035 |  |  | 971.3132 |  |  | 1108.3613 | 1258.022 | 1187.8982 | 912.1572 | 1161.9575 | 1147.072 | 1015.28 | 1213.3023 | 1316.5234 | 1193.481 | 1253.4056 | 1037.1258 | 1167.7547 | 1105.187 | 1186.7809 | 920.1294 | 1092.2712 | 1134.2693 | 900.3701 | 983.3997 | 1045.9169 | 998.3359 | 1132.9989 | 1049.324 | 989.4081 | 1143.2067 | 900.5011 | 1056.6733 | 1086.4531 | 1205.6006 | 0.59974 | -0.001395 | 6.7199 | 11.8601 | -39.6884 | 3.1172 | 10141.13 | 0.26 | 4.0104 | -3.6346 | 2.9428 | 1.5803 | 8.3831 | 7.5584 | 11.0188 | 271.4001 | 224.2948 | 267.409 | 96.9307 | 28.8805 | 190.4819 | 187.8139
42810.4635 | 2027 | 18.6554 | 17.732 | 17.8206 | 17.8512 | 17.2116 | 16.4251 | 19.3077 | 32.923 | 17.5097 | 17.0666 | 17.0555 | 16.5827 | 15.6832 | 15.195 | 93.3728 | 99.0982 | 97.9669 | 271.4523 | 485.3655 | 711.256 |  |  |  | 89.3754 | 97.184 | 837.1393 | 829.9958 | 828.2097 | 851.7927 | 85.7157 | 810.865 | 910.1472 | 83.9382 | 465.3805 | 842.6392 | 1076.2732 | 858.8261 |  | 940.0351 | 887.8673 | 873.7282 | 912.4331 |  | 480.9752 | 728.7274 | 558.7109 | 738.041 | 884.4949 | 1024.2542 | 1076.5667 | 49.1479 | 434.3473 | 85.3088 | 642.5688 | 16.0591 | 51.7669 | 57.8845 | 94.5159 | 68.0602 |  |  | 3.2161 | -2.8479 | 1.6933 | -0.046654 | 8.6261 | 8.0808 | 20.1642 | -5.2702 | 8.4715 | 56.4534 | 177.1968 | -0.00021356 | -0.0002382 | -0.00055855 | 444.7277 | 53.0421 | 19.7712 | 17.2223 | 16.8721 | 15.9985 | 15.5928 | 20.578 | 17.6397 | 17.353 | 17.4302 | 17.1625 | 16.3863 | 15.5614 | 832.6516 | 632.6401 | 492.6816 | 322.7703 | 273.6566 | 860.9769 | 539.6537 | 86.4439 | 84.3007 | 87.0251 | 103.8468 | 114.5204 | 191.7242 |  |  |  | 1065.4447 | 854.5835 | 857.1129 | 843.9275 | 90.278 | 25.6511 | 1020.947 |  |  | 1038.369 |  |  | 82.9816 | 98.3912 | 834.1623 | 83.0194 | 833.7907 | 857.9733 | 913.9861 | 980.4564 | 1020.5002 | 1001.3709 | 852.9018 |  | 1190.4622 | 891.4568 | 1127.1652 | 948.0449 | 1191.3541 | 894.7413 |  | 881.7658 |  |  | 888.0178 | 901.5253 | 902.8045 | [6 empty] | 985.2633 |  |  | 972.8052 |  |  | 1106.6037 | 1259.8714 | 1187.5176 | 914.5515 | 1160.5933 | 1147.0414 | 1014.2463 | 1214.0689 | 1313.0442 | 1194.9963 | 1250.9693 | 1035.7829 | 1166.3987 | 1105.801 | 1187.0979 | 916.9111 | 1092.4175 | 1130.7012 | 903.4707 | 983.7634 | 1045.9095 | 997.9234 | 1133.3577 | 1049.0339 | 990.8973 | 1143.8038 | 901.3061 | 1057.063 | 1086.0612 | 1204.6147 | 0.22186 | -0.00087586 | 6.7125 | 11.8517 | -39.6326 | 3.1172 | 10081.36 | 0.35 | 4.1918 | -3.7225 | 2.8704 | -0.47645 | 7.3725 | 7.1356 | 11.2718 | 269.5646 | 224.5624 | 267.5813 | 96.9531 | 29.9663 | 192.5589 | 188.1986
42810.4635 | 2028 | 18.6601 | 17.7077 | 17.776 | 17.8512 | 17.2106 | 16.4156 | 19.3019 | 32.9801 | 17.5055 | 17.0531 | 17.0523 | 16.5808 | 15.6793 | 15.1885 | 93.3627 | 99.1052 | 97.9865 | 271.7171 | 486.4379 | 712.5289 |  |  |  | 89.3865 | 97.2003 | 836.9819 | 829.5355 | 827.8881 | 851.2045 | 85.7403 | 810.6113 | 911.1792 | 83.9754 | 472.1398 | 846.4607 | 1090.1803 | 869.4768 |  | 938.9023 | 887.4274 | 874.1651 | 905.79 |  | 481.1147 | 728.2323 | 556.6126 | 735.152 | 885.6717 | 1021.4109 | 1074.1038 | 50.4961 | 434.0382 | 85.0005 | 642.4753 | 16.0325 | 51.7236 | 57.8427 | 94.504 | 68.1246 |  |  | 3.0078 | -1.8569 | 1.667 | 0.022342 | 11.39 | 9.1794 | 19.2711 | -3.9935 | 9.0497 | 57.8805 | 178.0313 | -0.00022999 | -0.00025627 | -0.00051912 | 445.769 | 53.1787 | 19.7881 | 17.2148 | 16.8767 | 15.9963 | 15.5962 | 20.5873 | 17.6417 | 17.3497 | 17.4246 | 17.1655 | 16.3836 | 15.5551 | 833.1909 | 635.4774 | 483.5017 | 312.9899 | 266.7741 | 858.8077 | 537.6622 | 86.4264 | 84.3201 | 87.059 | 103.8449 | 115.0153 | 192.1582 |  |  |  | 1065.837 | 853.9052 | 856.1685 | 842.4988 | 97.0781 | 33.4008 | 1022.2246 |  |  | 1036.8232 |  |  | 83.0664 | 98.3948 | 833.4112 | 83.0649 | 833.1108 | 858.2611 | 913.4733 | 985.6897 | 1020.7888 | 1000.6648 | 851.486 |  | 1189.4093 | 890.175 | 1127.1639 | 951.229 | 1190.3282 | 893.7106 |  | 880.0107 |  |  | 887.4969 | 901.9399 | 902.5983 | [6 empty] | 985.9679 |  |  | 974.2983 |  |  | 1109.7939 | 1258.0708 | 1189.7197 | 912.2599 | 1154.9176 | 1147.1594 | 1014.97 | 1212.004 | 1307.2863 | 1195.0747 | 1249.7076 | 1033.8008 | 1165.0873 | 1103.0324 | 1188.7923 | 917.4484 | 1094.2026 | 1136.272 | 902.0779 | 983.9165 | 1044.9158 | 997.1703 | 1132.3006 | 1048.7749 | 990.8402 | 1143.7641 | 900.7709 | 1059.2151 | 1087.3925 | 1204.9335 | 0.31508 | 0.00078675 | 6.705 | 11.8433 | -39.6749 | 3.1172 | 10012.46 | 0.3 | 4.0527 | -3.0051 | 2.8473 | 0.32963 | 8.4623 | 7.5969 | 11.0073 | 268.8268 | 224.5972 | 266.7343 | 95.9365 | 30.5234 | 201.0007 | 188.4626
42810.4635 | 2029 | 18.6689 | 17.7212 | 17.7947 | 17.8548 | 17.2083 | 16.4137 | 19.3184 | 33.0553 | 17.516 | 17.0564 | 17.0471 | 16.5798 | 15.6842 | 15.1925 | 93.3676 | 99.0895 | 97.9665 | 271.9852 | 487.7345 | 714.3685 |  |  |  | 89.3611 | 97.2051 | 836.1382 | 828.31 | 826.7561 | 849.6989 | 85.779 | 810.5079 | 910.6728 | 84.0318 | 478.8021 | 847.3367 | 1097.1905 | 869.2757 |  | 949.0136 | 886.648 | 874.1859 | 900.8835 |  | 482.3991 | 727.699 | 555.0086 | 734.5348 | 888.4705 | 1020.378 | 1072.5555 | 51.8805 | 433.7101 | 83.9684 | 642.2831 | 16.0124 | 51.6912 | 57.8144 | 94.5172 | 67.7959 |  |  | 3.2819 | -1.5704 | 2.265 | 0.12748 | 11.3091 | 9.7308 | 20.6918 | -0.69079 | 8.9329 | 56.188 | 177.9214 | -0.00022178 | -0.0002382 | -0.00054869 | 446.7858 | 53.3317 | 19.7995 | 17.2176 | 16.8732 | 16.0023 | 15.5934 | 20.6003 | 17.6333 | 17.3531 | 17.4281 | 17.1569 | 16.3796 | 15.5689 | 845.8 | 643.9163 | 483.3591 | 305.0283 | 260.6613 | 857.2656 | 535.9585 | 86.4199 | 84.3384 | 87.0899 | 103.8609 | 115.4833 | 192.5288 |  |  |  | 1065.6896 | 849.8856 | 851.8475 | 838.8305 | 100.471 | 33.9936 | 1021.8557 |  |  | 1034.6841 |  |  | 83.1351 | 98.3498 | 832.7725 | 83.0972 | 832.3434 | 858.1909 | 912.3584 | 993.0341 | 1020.3171 | 1000.1858 | 850.041 |  | 1187.8134 | 889.6174 | 1127.0104 | 957.6217 | 1189.1352 | 893.0872 |  | 879.2745 |  |  | 886.4555 | 901.0209 | 902.0277 | [6 empty] | 995.892 |  |  | 982.2527 |  |  | 1109.3771 | 1261.9922 | 1186.9504 | 912.0745 | 1155.2653 | 1148.4156 | 1013.907 | 1209.8798 | 1306.9088 | 1193.7691 | 1248.0138 | 1034.31 | 1165.0116 | 1099.894 | 1187.2027 | 913.0945 | 1092.8451 | 1136.2524 | 904.4046 | 983.2008 | 1044.2695 | 995.6091 | 1136.3655 | 1048.5129 | 988.6527 | 1140.2483 | 901.7078 | 1058.9968 | 1088.3645 | 1204.7782 | 0.50884 | -0.00018839 | 6.6956 | 11.8344 | -39.5662 | 3.1172 | 9983.4 | 0.31 | 4.2305 | -2.7629 | 3.318 | 0.78718 | 8.4289 | 7.8186 | 11.4013 | 267.6921 | 224.5128 | 265.6765 | 93.8579 | 30.1446 | 205.3918 | 188.4802
42810.4635 | 2030 | 18.6706 | 17.7182 | 17.8008 | 17.8511 | 17.2019 | 16.4173 | 19.3204 | 33.119 | 17.5176 | 17.0586 | 17.0436 | 16.5759 | 15.6819 | 15.1904 | 93.3766 | 99.0907 | 97.9939 | 272.2854 | 489.0518 | 715.694 |  |  |  | 89.3735 | 97.2128 | 835.7066 | 827.6959 | 826.2587 | 848.6508 | 85.8082 | 810.1621 | 911.2876 | 84.0887 | 485.1677 | 847.115 | 1096.1676 | 867.8618 |  | 948.2723 | 886.8339 | 874.5649 | 907.5377 |  | 483.2507 | 727.2313 | 553.1608 | 736.9027 | 894.3371 | 1021.4467 | 1071.2552 | 52.8126 | 433.1581 | 82.3757 | 641.7702 | 16.0008 | 51.6428 | 57.8069 | 94.5451 | 67.6153 |  |  | 3.366 | -1.8891 | 1.6118 | 0.3693 | 12.2199 | 9.4127 | 18.2684 | -1.1711 | 9.3895 | 57.0713 | 176.5514 | -0.00023492 | -0.00017249 | -0.0005569 | 447.8646 | 53.4887 | 19.8074 | 17.2129 | 16.8769 | 15.9968 | 15.5809 | 20.6103 | 17.6427 | 17.3539 | 17.4264 | 17.1629 | 16.3864 | 15.5728 | 853.9821 | 664.848 | 516.1052 | 307.9548 | 268.6176 | 856.4478 | 534.929 | 86.4328 | 84.3574 | 87.1405 | 103.8833 | 115.9835 | 192.884 |  |  |  | 1064.5199 | 845.6809 | 847.7535 | 835.9285 | 96.7965 | 42.0595 | 1020.6618 |  |  | 1034.5203 |  |  | 83.2197 | 98.3077 | 831.8743 | 83.1365 | 831.9315 | 858.9474 | 911.1035 | 992.2294 | 1019.2195 | 997.9958 | 848.4385 |  | 1186.7256 | 889.7684 | 1126.034 | 958.681 | 1185.8767 | 893.2208 |  | 879.9317 |  |  | 884.9045 | 899.7898 | 900.9907 | [6 empty] | 995.5046 |  |  | 982.5327 |  |  | 1107.7588 | 1261.3919 | 1188.4484 | 909.9471 | 1155.4037 | 1149.1414 | 1010.5339 | 1207.8669 | 1303.8825 | 1195.9329 | 1246.2984 | 1033.7995 | 1165.2583 | 1098.0185 | 1185.2155 | 912.6758 | 1092.3619 | 1137.7189 | 907.2789 | 984.4282 | 1042.9374 | 993.658 | 1132.9975 | 1048.1064 | 987.7455 | 1140.0523 | 904.811 | 1060.6231 | 1085.0934 | 1201.3361 | 0.57047 | -0.00054614 | 6.6882 | 11.828 | -39.6127 | 3.1172 | 10001.03 | 0.31 | 4.2823 | -3.0296 | 2.7984 | 1.3395 | 8.7653 | 7.6929 | 10.7173 | 266.9379 | 223.8742 | 263.2535 | 92.5903 | 26.2683 | 204.5822 | 187.8925
42810.4635 | 2031 | 18.6752 | 17.7193 | 17.7927 | 17.8513 | 17.2048 | 16.4177 | 19.3325 | 33.1893 | 17.518 | 17.06 | 17.0527 | 16.5849 | 15.6876 | 15.1978 | 93.384 | 99.1047 | 98.0072 | 272.5796 | 490.1797 | 716.804 |  |  |  | 89.3815 | 97.2339 | 834.62 | 826.6299 | 825.3307 | 847.3652 | 85.834 | 809.9629 | 912.8403 | 84.1447 | 491.2666 | 846.9188 | 1107.4 | 868.8537 |  | 950.3419 | 887.7213 | 874.3689 | 904.1872 |  | 483.5764 | 727.6695 | 553.8675 | 738.6548 | 894.7518 | 1021.9161 | 1069.7893 | 53.8144 | 432.9164 | 80.5248 | 641.2299 | 15.982 | 51.6014 | 57.7955 | 94.5622 | 67.3201 |  |  | 3.3482 | -2.0882 | 1.6124 | 0.38835 | 11.7803 | 9.5481 | 19.9545 | -2.327 | 9.624 | 58.0483 | 173.8189 | -0.00018563 | -0.00021849 | -0.00055362 | 448.7901 | 53.6309 | 19.8072 | 17.22 | 16.8691 | 15.9902 | 15.5864 | 20.6183 | 17.6406 | 17.3461 | 17.4248 | 17.153 | 16.3691 | 15.5636 | 856.2474 | 674.302 | 532.2301 | 313.3673 | 274.9582 | 855.5706 | 534.3768 | 86.4442 | 84.3708 | 87.1843 | 103.9084 | 116.5231 | 193.2048 |  |  |  | 1063.8108 | 846.4713 | 849.2583 | 836.3969 | 95.4866 | 35.3336 | 1019.6502 |  |  | 1033.941 |  |  | 83.3012 | 98.2948 | 830.9903 | 83.1914 | 831.6173 | 860.1757 | 910.1283 | 992.5375 | 1018.4502 | 997.2982 | 847.2425 |  | 1184.9274 | 888.8894 | 1125.5458 | 959.4894 | 1183.6452 | 891.9513 |  | 875.3005 |  |  | 884.1146 | 898.2897 | 899.0288 | [6 empty] | 996.2224 |  |  | 984.0943 |  |  | 1107.7809 | 1258.4744 | 1188.1878 | 909.5628 | 1157.3386 | 1149.501 | 1006.4005 | 1207.2474 | 1300.244 | 1198.8259 | 1247.6771 | 1035.8469 | 1165.2542 | 1095.2648 | 1186.0705 | 912.808 | 1090.0403 | 1129.5725 | 907.5891 | 984.0805 | 1043.5719 | 992.4629 | 1130.0048 | 1047.6943 | 986.7258 | 1139.2745 | 904.7631 | 1056.9425 | 1082.8148 | 1198.2183 | -0.11037 | 0.00026063 | 6.6804 | 11.8166 | -39.6604 | 3.1171 | 10011.1 | 0.25 | 4.2686 | -3.1859 | 2.7995 | 1.3739 | 8.6078 | 7.7495 | 11.203 | 265.6546 | 223.582 | 261.6008 | 91.9547 | 24.3493 | 211.6089 | 187.4751
42810.4636 | 2032 | 18.6817 | 17.7518 | 17.8 | 17.8596 | 17.2064 | 16.4258 | 19.3444 | 33.2688 | 17.5252 | 17.0665 | 17.0639 | 16.59 | 15.6921 | 15.1963 | 93.3924 | 99.1045 | 98.0111 | 272.8769 | 491.2097 | 717.7448 |  |  |  | 89.3825 | 97.2524 | 834.8435 | 826.7788 | 825.3947 | 847.7404 | 85.8672 | 809.8639 | 914.0747 | 84.1987 | 497.0489 | 846.9822 | 1106.3685 | 869.304 |  | 959.2594 | 888.6534 | 875.3083 | 910.0167 |  | 482.026 | 726.1081 | 551.9411 | 738.7464 | 890.572 | 1020.8584 | 1069.3532 | 56.0483 | 432.9367 | 80.3132 | 640.9838 | 15.9801 | 51.5567 | 57.7916 | 94.5737 | 67.0851 |  |  | 3.3213 | -1.8398 | 2.1651 | 1.1427 | 11.6265 | 8.3364 | 19.5156 | -1.8296 | 9.4099 | 58.0028 | 178.4496 | -0.0002497 | -0.00025792 | -0.00057333 | 449.7547 | 53.7733 | 19.8289 | 17.2253 | 16.8706 | 15.9953 | 15.5869 | 20.6302 | 17.646 | 17.3512 | 17.4288 | 17.158 | 16.3821 | 15.574 | 851.3009 | 658.9283 | 516.4232 | 322.1346 | 272.7669 | 854.5407 | 533.384 | 86.4392 | 84.385 | 87.2312 | 103.9249 | 117.1648 | 193.5531 |  |  |  | 1066.3148 | 854.9102 | 857.3072 | 843.2567 | 90.7748 | 30.4066 | 1019.0549 |  |  | 1033.8551 |  |  | 83.3769 | 98.2782 | 830.7613 | 83.2438 | 830.8039 | 860.7135 | 909.3523 | 995.4227 | 1017.6539 | 997.759 | 846.4766 |  | 1183.3249 | 890.4468 | 1124.5453 | 960.7386 | 1183.1863 | 891.9513 |  | 874.7133 |  |  | 883.0677 | 897.4453 | 898.3944 | [6 empty] | 997.5318 |  |  | 985.4223 |  |  | 1107.6305 | 1252.9086 | 1186.8315 | 906.9947 | 1156.0076 | 1151.1523 | 1005.3421 | 1207.4189 | 1295.9162 | 1200.525 | 1245.1561 | 1032.5861 | 1162.7921 | 1094.9667 | 1185.4326 | 914.2159 | 1088.5361 | 1123.7388 | 908.6034 | 981.4314 | 1042.5291 | 991.2193 | 1126.5737 | 1046.9414 | 987.0908 | 1139.8353 | 904.3214 | 1053.119 | 1081.4767 | 1195.1913 | 0.63268 | -0.00065138 | 6.6727 | 11.7983 | -39.6992 | 3.1172 | 10009.71 | 0.29 | 4.2521 | -2.9881 | 3.2415 | 2.3549 | 8.5479 | 7.2381 | 11.0746 | 264.5066 | 222.8907 | 261.2317 | 92.0544 | 25.8769 | 210.8035 | 188.7151
42810.4636 | 2033 | 18.6886 | 17.7196 | 17.8069 | 17.8439 | 17.2129 | 16.4154 | 19.336 | 33.3276 | 17.5275 | 17.0629 | 17.0539 | 16.577 | 15.6824 | 15.19 | 93.3886 | 99.0969 | 98.0053 | 273.1719 | 492.295 | 719.0871 |  |  |  | 89.3981 | 97.2602 | 834.7888 | 826.6454 | 825.1652 | 847.6052 | 85.9091 | 809.1994 | 913.22 | 84.2701 | 503.2394 | 833.9639 | 1077.8617 | 853.145 |  | 946.4134 | 888.7145 | 875.5771 | 908.6755 |  | 481.1492 | 724.6208 | 551.0403 | 737.7402 | 886.8286 | 1017.907 | 1068.346 | 57.269 | 432.8689 | 80.2454 | 640.7453 | 15.9701 | 51.5438 | 57.7987 | 94.5792 | 66.9671 |  |  | 3.1728 | -1.9101 | 2.1631 | 0.3693 | 9.9029 | 7.766 | 18.6607 | -2.2797 | 10.0252 | 55.2211 | 174.6101 | -0.00026613 | -0.00022835 | -0.00054048 | 450.7242 | 53.9174 | 19.8476 | 17.223 | 16.8635 | 15.9913 | 15.583 | 20.636 | 17.6451 | 17.3473 | 17.4266 | 17.1601 | 16.3768 | 15.577 | 836.5308 | 642.6557 | 496.5007 | 319.7728 | 274.2412 | 852.4353 | 531.9282 | 86.4458 | 84.3997 | 87.2684 | 103.947 | 117.7566 | 193.8066 |  |  |  | 1068.2674 | 861.0484 | 862.0292 | 847.4563 | 86.8804 | 31.6844 | 1018.5305 |  |  | 1033.3026 |  |  | 83.4565 | 98.2728 | 830.8517 | 83.2964 | 829.9581 | 861.0046 | 908.6782 | 1002.4156 | 1017.3927 | 996.3154 | 845.4201 |  | 1182.2935 | 891.3551 | 1123.2621 | 965.4186 | 1187.74 | 891.6586 |  | 877.0668 |  |  | 882.3076 | 896.6904 | 897.7065 | [6 empty] | 1005.1991 |  |  | 991.7949 |  |  | 1104.8981 | 1250.7736 | 1185.6182 | 908.5565 | 1153.1854 | 1150.0321 | 1004.5684 | 1206.9283 | 1302.4594 | 1199.6161 | 1240.8518 | 1033.6491 | 1159.8183 | 1094.1625 | 1185.935 | 913.3775 | 1086.2082 | 1130.8208 | 908.0298 | 979.8388 | 1040.9909 | 990.1502 | 1124.2094 | 1046.0541 | 986.1474 | 1139.6693 | 904.3418 | 1049.4491 | 1080.5628 | 1194.3311 | 0.70259 | -0.0011354 | 6.6688 | 11.7939 | -39.5573 | 3.1172 | 10006.56 | 0.27 | 4.1557 | -3.0424 | 3.2376 | 1.3377 | 7.8799 | 6.9781 | 10.8169 | 263.7853 | 222.0362 | 264.4332 | 92.7788 | 27.756 | 193.5942 | 189.7193
42810.4636 | 2034 | 18.6939 | 17.7064 | 17.8014 | 17.8453 | 17.2138 | 16.4267 | 19.3439 | 33.3966 | 17.5225 | 17.0643 | 17.0472 | 16.5826 | 15.6855 | 15.2024 | 93.3947 | 99.096 | 98.0044 | 273.4923 | 493.4602 | 720.5545 |  |  |  | 89.4002 | 97.275 | 835.1866 | 826.9742 | 825.2942 | 848.2494 | 85.9502 | 808.9938 | 914.3068 | 84.337 | 509.7275 | 832.6946 | 1065.0013 | 846.4216 |  | 930.2008 | 889.052 | 875.2532 | 907.7805 |  | 479.3078 | 724.6106 | 551.0734 | 738.7454 | 886.306 | 1016.4508 | 1064.8119 | 56.7255 | 432.4556 | 80.7247 | 640.3696 | 15.9589 | 51.5231 | 57.8074 | 94.5879 | 67.0765 |  |  | 3.408 | -2.4608 | 1.6874 | -0.15179 | 11.0897 | 8.7057 | 19.26 | -3.9481 | 10.0433 | 54.389 | 177.5528 | -0.00025299 | -0.00018071 | -0.00055198 | 451.5696 | 54.0597 | 19.8539 | 17.2198 | 16.865 | 15.9873 | 15.588 | 20.6516 | 17.6483 | 17.3448 | 17.4226 | 17.1569 | 16.3727 | 15.5767 | 820.9616 | 632.0201 | 487.7791 | 319.0514 | 274.7857 | 849.9952 | 530.358 | 86.456 | 84.4109 | 87.3197 | 103.972 | 118.364 | 194.0247 |  |  |  | 1069.5624 | 866.4201 | 866.719 | 851.2755 | 81.8332 | 36.8936 | 1018.328 |  |  | 1032.2802 |  |  | 83.5377 | 98.2742 | 831.1932 | 83.3274 | 829.069 | 861.3921 | 908.0144 | 1002.5828 | 1016.6958 | 994.1996 | 844.237 |  | 1181.4082 | 890.0983 | 1122.0023 | 966.3637 | 1197.6503 | 891.0201 |  | 876.9485 |  |  | 881.5742 | 895.6961 | 897.2183 | [6 empty] | 1006.4038 |  |  | 992.5845 |  |  | 1103.484 | 1247.1308 | 1184.6737 | 910.8588 | 1151.5601 | 1149.0106 | 1004.8513 | 1206.3433 | 1303.7913 | 1197.9227 | 1239.031 | 1033.6059 | 1161.3853 | 1094.9619 | 1183.7795 | 911.4676 | 1084.5465 | 1140.0293 | 906.7735 | 979.2219 | 1040.0779 | 992.0973 | 1122.4714 | 1045.1776 | 984.4302 | 1139.9781 | 904.5327 | 1048.6522 | 1079.7076 | 1192.3916 | 0.43969 | 0.00041493 | 6.6658 | 11.7944 | -39.6045 | 3.1171 | 10005.81 | 0.21 | 4.3082 | -3.4532 | 2.8595 | -0.85764 | 8.334 | 7.3841 | 10.983 | 263.1751 | 221.2592 | 271.7617 | 93.4509 | 28.3653 | 186.1715 | 190.3592
42810.4636 | 2035 | 18.6968 | 17.7276 | 17.7818 | 17.8375 | 17.2071 | 16.4233 | 19.343 | 33.4687 | 17.5197 | 17.0561 | 17.0445 | 16.5729 | 15.683 | 15.2034 | 93.3969 | 99.085 | 97.9998 | 273.8166 | 494.6987 | 721.8988 |  |  |  | 89.4069 | 97.2822 | 836.6164 | 828.2675 | 826.3997 | 849.8273 | 85.991 | 807.9653 | 913.9247 | 84.383 | 515.3503 | 845.0988 | 1090.3884 | 859.0932 |  | 916.845 | 889.2529 | 875.3742 | 900.5485 |  | 478.0197 | 723.3244 | 549.9675 | 735.9772 | 882.2796 | 1013.8974 | 1062.762 | 53.0777 | 431.8212 | 83.5263 | 640.25 | 15.9261 | 51.5357 | 57.799 | 94.6061 | 67.2367 |  |  | 3.3785 | -2.8176 | 2.0297 | 0.32856 | 10.0954 | 9.278 | 20.2838 | -2.0563 | 9.3696 | 57.2503 | 178.6604 | -0.0002267 | -0.00020535 | -0.00056183 | 452.5576 | 54.2066 | 19.8636 | 17.2243 | 16.8771 | 15.9876 | 15.5916 | 20.6583 | 17.649 | 17.3475 | 17.4232 | 17.1593 | 16.3787 | 15.5814 | 820.1157 | 645.5043 | 514.2082 | 319.7172 | 265.8932 | 847.674 | 529.427 | 86.4548 | 84.4243 | 87.3662 | 103.9922 | 118.9626 | 194.2121 |  |  |  | 1071.1459 | 868.1879 | 868.4248 | 852.4454 | 102.077 | 36.02 | 1017.3136 |  |  | 1030.1086 |  |  | 83.6181 | 98.2648 | 832.6958 | 83.3519 | 827.7327 | 861.0806 | 907.42 | 1001.7938 | 1015.5315 | 993.0635 | 843.378 |  | 1180.9352 | 891.4382 | 1121.0055 | 965.9005 | 1195.766 | 893.2472 |  | 880.0702 |  |  | 881.0839 | 894.9326 | 896.6712 | [6 empty] | 1005.3686 |  |  | 992.1087 |  |  | 1105.4497 | 1246.7707 | 1184.3997 | 908.3987 | 1151.2503 | 1149.4202 | 1002.9866 | 1205.2739 | 1305.3797 | 1207.0671 | 1239.3811 | 1033.6633 | 1162.3129 | 1094.6113 | 1181.2716 | 909.5913 | 1082.2973 | 1139.2907 | 907.6663 | 980.6695 | 1040.2826 | 991.8332 | 1122.2109 | 1044.1893 | 981.059 | 1137.7256 | 905.8731 | 1050.7202 | 1079.4027 | 1193.3844 | 0.82143 | -0.00052511 | 6.6643 | 11.7934 | -39.5733 | 3.1171 | 9966.66 | 0.29 | 4.2925 | -3.6927 | 3.1341 | 1.261 | 7.9438 | 7.6154 | 11.26 | 262.8558 | 220.581 | 270.3651 | 92.5434 | 25.216 | 201.2718 | 191.2416
42810.4636 | 2036 | 18.7057 | 17.7344 | 17.7879 | 17.8413 | 17.2024 | 16.4218 | 19.3532 | 33.529 | 17.5255 | 17.0543 | 17.0422 | 16.5777 | 15.6803 | 15.1984 | 93.3936 | 99.0727 | 98.0109 | 274.1459 | 496.013 | 723.3078 |  |  |  | 89.4136 | 97.288 | 837.4783 | 828.8783 | 827.0748 | 850.4417 | 86.0173 | 807.5229 | 914.2151 | 84.4242 | 521.098 | 845.8116 | 1087.9589 | 867.6576 |  | 936.3502 | 888.2001 | 875.5827 | 892.9841 |  | 477.6716 | 722.4501 | 549.0376 | 734.4219 | 880.5515 | 1013.2096 | 1063.6909 | 51.2635 | 431.4928 | 87.3226 | 640.4926 | 15.8919 | 51.5423 | 57.78 | 94.6072 | 67.3329 |  |  | 3.2083 | -3.0548 | 2.5843 | 0.7524 | 11.9262 | 9.5185 | 19.833 | -0.35632 | 9.3696 | 57.3166 | 178.7115 | -0.00020535 | -0.00023492 | -0.00054705 | 453.704 | 54.3585 | 19.8808 | 17.2294 | 16.8856 | 15.9955 | 15.6031 | 20.6744 | 17.6624 | 17.3548 | 17.4282 | 17.1667 | 16.3848 | 15.5946 | 836.8892 | 660.2145 | 505.6387 | 315.9049 | 246.6267 | 847.8534 | 528.4329 | 86.4446 | 84.4543 | 87.4325 | 103.9802 | 119.5845 | 194.3413 |  |  |  | 1071.5669 | 865.183 | 865.3976 | 851.1781 | 105.9601 | 39.6487 | 1016.0437 |  |  | 1029.5487 |  |  | 83.7101 | 98.2705 | 833.7663 | 83.3952 | 827.1996 | 861.1254 | 906.8572 | 1003.4993 | 1015.6404 | 996.1589 | 842.4486 |  | 1180.4633 | 894.0033 | 1120.4346 | 967.8817 | 1193.9759 | 895.0914 |  | 876.7635 |  |  | 880.4966 | 894.7195 | 896.312 | [6 empty] | 1006.7046 |  |  | 993.6412 |  |  | 1107.1896 | 1249.6237 | 1185.0597 | 907.4195 | 1152.3871 | 1150.5092 | 1001.0639 | 1205.2771 | 1303.2854 | 1209.3531 | 1240.4659 | 1034.2609 | 1161.45 | 1092.5801 | 1179.5262 | 909.5037 | 1081.4004 | 1135.9449 | 907.5716 | 984.3614 | 1040.4743 | 990.865 | 1122.1777 | 1043.1999 | 978.7685 | 1137.7283 | 908.1798 | 1053.457 | 1079.6669 | 1196.2352 | 0.33607 | -0.00013226 | 6.6662 | 11.7974 | -39.6949 | 3.1171 | 9959.87 | 0.27 | 4.1841 | -3.8433 | 3.5349 | 1.9074 | 8.6317 | 7.7114 | 11.1312 | 262.5397 | 220.1433 | 268.9759 | 90.7569 | 25.9414 | 200.0212 | 191.5205
42810.4636 | 2037 | 18.7118 | 17.7116 | 17.7854 | 17.847 | 17.2058 | 16.4216 | 19.3573 | 33.5949 | 17.5305 | 17.0495 | 17.0443 | 16.5714 | 15.6825 | 15.1986 | 93.3956 | 99.0678 | 98.0213 | 274.4849 | 497.2609 | 724.7027 |  |  |  | 89.4145 | 97.3076 | 837.589 | 828.7806 | 827.1545 | 850.289 | 86.0551 | 807.3609 | 914.7502 | 84.4804 | 526.7676 | 847.3893 | 1088.5154 | 865.4338 |  | 937.8063 | 888.4222 | 875.866 | 897.3707 |  | 477.3679 | 722.573 | 550.3532 | 733.7508 | 879.8516 | 1013.8516 | 1067.0293 | 49.6881 | 431.5152 | 87.5576 | 640.6528 | 15.868 | 51.5083 | 57.7732 | 94.606 | 67.5457 |  |  | 2.6169 | -3.0456 | 1.9397 | 0.12617 | 11.3604 | 9.1867 | 19.3211 | -1.4774 | 8.7664 | 56.9253 | 176.2818 | -0.00025627 | -0.00021356 | -0.00054869 | 454.5463 | 54.5083 | 19.892 | 17.2232 | 16.865 | 15.988 | 15.5893 | 20.6755 | 17.6494 | 17.3433 | 17.4263 | 17.1507 | 16.3742 | 15.5851 | 845.2997 | 666.113 | 516.9195 | 320.9236 | 246.7873 | 847.3654 | 528.0923 | 86.4511 | 84.4604 | 87.4576 | 104.007 | 120.2642 | 194.4933 |  |  |  | 1070.7705 | 859.6577 | 860.2993 | 847.5215 | 82.9621 | 34.874 | 1016.6982 |  |  | 1032.2638 |  |  | 83.7903 | 98.2378 | 833.9077 | 83.4509 | 827.2312 | 860.8357 | 906.2434 | 1001.2923 | 1016.7422 | 997.9123 | 841.3942 |  | 1178.8082 | 894.1871 | 1119.8502 | 966.0918 | 1192.3776 | 894.8512 |  | 881.8889 |  |  | 879.8398 | 894.1688 | 895.0048 | [6 empty] | 1004.9251 |  |  | 992.4813 |  |  | 1108.7448 | 1252.0475 | 1184.6994 | 907.13 | 1151.7408 | 1149.4025 | 1000.0986 | 1205.4274 | 1304.6166 | 1208.9512 | 1241.8851 | 1033.3384 | 1159.1759 | 1094.4198 | 1180.1316 | 908.7277 | 1081.1487 | 1139.3282 | 907.9186 | 985.8387 | 1041.6689 | 990.5335 | 1121.5842 | 1042.1947 | 977.7114 | 1136.5062 | 910.1548 | 1053.0521 | 1080.4252 | 1196.323 | 0.21608 | -0.00091095 | 6.6702 | 11.8033 | -39.6095 | 3.1171 | 9921.03 | 0.25 | 3.7786 | -3.8377 | 3.0627 | 0.7811 | 8.4266 | 7.5777 | 10.9894 | 261.372 | 219.7635 | 267.8383 | 89.6124 | 24.6103 | 200.2333 | 191.1612
42810.4636 | 2038 | 18.712 | 17.715 | 17.8005 | 17.8409 | 17.2014 | 16.4229 | 19.3605 | 33.6618 | 17.5333 | 17.0628 | 17.052 | 16.5785 | 15.6832 | 15.2018 | 93.4018 | 99.0662 | 98.0299 | 274.8332 | 498.449 | 725.9136 |  |  |  | 89.413 | 97.3172 | 837.8173 | 828.7721 | 827.2437 | 850.3052 | 86.0891 | 807.6593 | 915.3062 | 84.5293 | 532.0768 | 847.6164 | 1094.8059 | 867.0233 |  | 932.0129 | 888.4543 | 875.3789 | 901.9917 |  | 476.9335 | 723.5418 | 550.571 | 732.8329 | 881.5618 | 1013.7923 | 1065.6865 | 47.2167 | 431.542 | 88.2294 | 640.4401 | 15.8413 | 51.4424 | 57.7546 | 94.6018 | 67.874 |  |  | 3.5092 | -2.8058 | 1.5664 | 0.26022 | 11.3413 | 9.8694 | 19.8034 | -3.1399 | 8.374 | 56.3062 | 178.2167 | -0.00022178 | -0.00023327 | -0.00057662 | 455.4024 | 54.6624 | 19.9063 | 17.2274 | 16.8656 | 15.9918 | 15.5905 | 20.6835 | 17.6606 | 17.3466 | 17.4299 | 17.1598 | 16.382 | 15.5945 | 822.0477 | 649.0124 | 509.1644 | 320.2487 | 244.7896 | 845.1941 | 527.1569 | 86.449 | 84.4939 | 87.5187 | 104.0005 | 120.9347 | 194.5785 |  |  |  | 1070.0022 | 861.5625 | 862.6829 | 846.8578 | 86.2155 | 29.4051 | 1017.3874 |  |  | 1032.5839 |  |  | 83.8638 | 98.1634 | 834.1381 | 83.4781 | 827.5722 | 860.8698 | 905.5721 | 1003.5895 | 1015.6616 | 994.316 | 840.6853 |  | 1178.5577 | 892.5495 | 1118.8672 | 967.2347 | 1193.7068 | 893.2862 |  | 879.5758 |  |  | 879.2495 | 893.4927 | 894.3015 | [6 empty] | 1005.1983 |  |  | 994.0985 |  |  | 1107.6424 | 1256.5825 | 1184.1746 | 906.7485 | 1148.5849 | 1147.3602 | 998.6023 | 1205.503 | 1309.4258 | 1208.9126 | 1245.8504 | 1028.9411 | 1157.8293 | 1095.494 | 1182.4458 | 907.3183 | 1079.8943 | 1140.2829 | 908.6844 | 985.0575 | 1042.128 | 990.5499 | 1120.9524 | 1041.1696 | 976.4026 | 1134.8484 | 910.778 | 1051.4417 | 1080.0349 | 1194.7463 | 0.15638 | -0.00042689 | 6.6757 | 11.8192 | -39.6248 | 3.1171 | 9879.86 | 0.29 | 4.3757 | -3.6853 | 2.7536 | 1.1223 | 8.4193 | 7.854 | 11.1254 | 261.2109 | 219.1797 | 268.7937 | 91.2639 | 25.2591 | 203.9067 | 190.7356
42810.4636 | 2039 | 18.7278 | 17.7234 | 17.7923 | 17.845 | 17.2129 | 16.4265 | 19.3649 | 33.7311 | 17.5417 | 17.0692 | 17.0557 | 16.5779 | 15.6912 | 15.2145 | 93.372 | 99.066 | 98.0371 | 275.1948 | 499.7139 | 727.4523 |  |  |  | 89.4128 | 97.3255 | 838.1906 | 829.0521 | 827.5371 | 850.8009 | 86.1191 | 807.5972 | 915.9687 | 84.5815 | 537.4733 | 847.1835 | 1100.3868 | 868.2517 |  | 948.1632 | 890.2619 | 876.5462 | 900.186 |  | 477.3331 | 722.6039 | 549.9113 | 730.1287 | 876.8607 | 1013.367 | 1067.9613 | 45.5361 | 431.4496 | 85.078 | 640.0322 | 15.8105 | 51.3727 | 57.7813 | 94.6138 | 68.2833 |  |  | 3.4422 | -2.9628 | 1.8713 | 0.00197 | 11.6357 | 8.0091 | 18.9643 | -2.3921 | 7.7202 | 54.6836 | 175.882 | -0.00022835 | -0.00019713 | -0.00057005 | 456.5449 | 54.8204 | 19.9194 | 17.2354 | 16.8689 | 16.0017 | 15.5998 | 20.7004 | 17.6624 | 17.3528 | 17.4375 | 17.1633 | 16.3911 | 15.5992 | 812.9139 | 638.8543 | 490.7051 | 314.8778 | 239.8048 | 842.7834 | 525.7578 | 86.4645 | 84.5008 | 87.583 | 104.0204 | 121.6434 | 194.6835 |  |  |  | 1070.958 | 865.7496 | 866.6553 | 848.6046 | 76.2007 | 31.2083 | 1016.684 |  |  | 1029.9412 |  |  | 83.9382 | 98.0865 | 834.5741 | 83.5145 | 827.4482 | 861.2656 | 905.1987 | 1007.8674 | 1013.7004 | 991.0044 | 840.4985 |  | 1178.8952 | 891.4175 | 1117.444 | 970.9496 | 1197.7973 | 892.9524 |  | 879.8994 |  |  | 878.6405 | 892.7441 | 893.8223 | [6 empty] | 1010.8608 |  |  | 998.4585 |  |  | 1107.0249 | 1252.8457 | 1183.7979 | 905.6597 | 1147.6592 | 1146.4693 | 998.0187 | 1205.6945 | 1316.5084 | 1205.1175 | 1250.32 | 1027.9232 | 1156.599 | 1096.3787 | 1182.2657 | 907.0531 | 1077.4736 | 1150.3075 | 910.7025 | 984.669 | 1042.7949 | 988.2914 | 1121.0934 | 1040.0951 | 974.0592 | 1132.5179 | 912.6589 | 1051.3901 | 1078.4887 | 1195.5497 | 0.098021 | 0.0003518 | 6.6834 | 11.8404 | -39.6997 | 3.1171 | 9877.36 | 0.26 | 4.3347 | -3.7853 | 3.0083 | 0.097606 | 8.5265 | 7.074 | 10.8854 | 261.4597 | 218.3023 | 271.7445 | 91.2487 | 26.9925 | 207.3719 | 191.2396
42810.4636 | 2040 | 18.7352 | 17.7303 | 17.7932 | 17.8498 | 17.2149 | 16.437 | 19.3767 | 33.7909 | 17.5387 | 17.0643 | 17.049 | 16.5867 | 15.6937 | 15.2109 | 93.3772 | 99.0716 | 98.0481 | 275.5685 | 501.1104 | 729.2709 |  |  |  | 89.4027 | 97.339 | 839.7031 | 830.5067 | 828.988 | 852.9238 | 86.1367 | 807.6942 | 916.1101 | 84.6384 | 543.1676 | 843.9644 | 1082.9527 | 868.817 |  | 948.7646 | 890.2541 | 876.3861 | 905.3349 |  | 477.7002 | 721.6546 | 548.7414 | 730.9841 | 873.274 | 1011.2309 | 1065.2833 | 45.8519 | 431.2451 | 83.2755 | 639.6762 | 15.7581 | 51.3177 | 57.7997 | 94.6352 | 68.6236 |  |  | 3.3712 | -2.5863 | 1.0716 | -0.59469 | 11.522 | 8.2969 | 19.392 | -1.1455 | 7.3228 | 55.2916 | 175.933 | -0.00026285 | -0.00027927 | -0.00055526 | 457.5227 | 54.9612 | 19.9356 | 17.2334 | 16.8705 | 16.009 | 15.6007 | 20.7147 | 17.6748 | 17.3565 | 17.4326 | 17.1614 | 16.3867 | 15.5977 | 805.2492 | 616.1146 | 468.9123 | 302.213 | 242.9349 | 839.9952 | 523.828 | 86.4525 | 84.4978 | 87.6254 | 104.0325 | 122.3587 | 194.7538 |  |  |  | 1071.4606 | 868.8394 | 869.1767 | 850.9654 | 103.4654 | 23.0146 | 1015.4945 |  |  | 1028.0851 |  |  | 83.9983 | 98.0487 | 835.8688 | 83.5687 | 827.3447 | 861.4496 | 904.9329 | 1006.7216 | 1012.2583 | 989.752 | 840.1086 |  | 1178.4088 | 891.208 | 1115.7229 | 969.9684 | 1198.3549 | 892.9038 |  | 879.6009 |  |  | 878.2771 | 892.4854 | 893.0582 | [6 empty] | 1010.1675 |  |  | 997.1881 |  |  | 1106.9717 | 1245.368 | 1183.3781 | 902.2121 | 1148.3409 | 1146.9285 | 996.9978 | 1204.3306 | 1313.1976 | 1209.2271 | 1247.5217 | 1029.4285 | 1156.9454 | 1095.935 | 1178.8552 | 906.894 | 1076.5763 | 1151.8912 | 912.5439 | 985.9973 | 1045.1712 | 985.648 | 1121.6079 | 1038.6287 | 973.2026 | 1132.4617 | 914.1989 | 1051.6826 | 1077.8148 | 1196.6114 | 0.72994 | -0.0017668 | 6.6903 | 11.8594 | -39.6577 | 3.1171 | 9883.6 | 0.24 | 4.2938 | -3.5349 | 2.2754 | -1.695 | 8.4777 | 7.194 | 10.9983 | 261.1195 | 217.2125 | 272.1899 | 90.915 | 28.9771 | 196.6918 | 191.4649
42810.4637 | 2041 | 18.7302 | 17.7308 | 17.7903 | 17.8393 | 17.198 | 16.4229 | 19.3738 | 33.8661 | 17.5447 | 17.0621 | 17.0506 | 16.5754 | 15.6842 | 15.2034 | 93.3751 | 99.0708 | 98.0576 | 275.9461 | 502.4328 | 730.8691 |  |  |  | 89.4058 | 97.3532 | 842.4028 | 833.1805 | 831.5497 | 856.1743 | 86.1868 | 807.7052 | 914.2901 | 84.7085 | 549.0776 | 844.2405 | 1071.275 | 857.7613 |  | 935.1177 | 889.9339 | 875.6589 | 908.9662 |  | 478.4167 | 721.598 | 548.5002 | 732.3442 | 871.4047 | 1009.7997 | 1063.6235 | 46.9637 | 431.0094 | 85.2323 | 639.6586 | 15.7357 | 51.3148 | 57.8363 | 94.6864 | 68.8548 |  |  | 3.3272 | -2.3833 | 1.4679 | -0.36141 | 11.4813 | 7.7226 | 19.3815 | -0.74205 | 6.9934 | 55.734 | 174.3111 | -0.00022342 | -0.00027763 | -0.00054048 | 458.3378 | 55.1138 | 19.9576 | 17.2383 | 16.871 | 16.0019 | 15.6031 | 20.7214 | 17.6738 | 17.3506 | 17.4338 | 17.1673 | 16.39 | 15.6042 | 825.8732 | 596.7656 | 438.9527 | 285.5824 | 224.698 | 838.8119 | 521.3503 | 86.4709 | 84.5283 | 87.7153 | 104.0411 | 123.1652 | 194.8055 |  |  |  | 1072.6656 | 875.6859 | 875.6714 | 856.6634 | 79.5058 | 20.2887 | 1013.7982 |  |  | 1027.773 |  |  | 84.0712 | 97.9911 | 838.4698 | 83.6011 | 826.9832 | 861.3792 | 904.8099 | 1002.6854 | 1011.4469 | 987.6793 | 839.5108 |  | 1176.8873 | 890.2413 | 1114.3812 | 966.7398 | 1197.1869 | 891.9994 |  | 878.1509 |  |  | 878.1359 | 892.3463 | 893.1651 | [6 empty] | 1006.9702 |  |  | 994.6787 |  |  | 1102.9091 | 1246.2481 | 1182.3434 | 898.8402 | 1148.9958 | 1148.1565 | 994.0869 | 1203.0842 | 1311.5486 | 1213.3956 | 1242.0002 | 1027.2622 | 1157.0143 | 1093.6541 | 1176.7002 | 907.0252 | 1076.6486 | 1141.5601 | 911.2277 | 986.2187 | 1045.4479 | 985.8412 | 1121.744 | 1036.7497 | 972.9723 | 1131.3974 | 915.0014 | 1050.181 | 1078.1072 | 1194.5682 | 0.45106 | 0.0010533 | 6.6991 | 11.8709 | -39.6241 | 3.1171 | 9907.2 | 0.33 | 4.2718 | -3.3932 | 2.663 | -1.3214 | 8.458 | 6.9367 | 10.9892 | 260.04 | 216.3881 | 271.4041 | 88.1224 | 31.7475 | 189.7463 | 192.0054
42810.4637 | 2042 | 18.7373 | 17.7252 | 17.8027 | 17.8538 | 17.2117 | 16.4286 | 19.388 | 33.9269 | 17.5506 | 17.0619 | 17.0502 | 16.5829 | 15.6891 | 15.2126 | 93.3799 | 99.066 | 98.0581 | 276.3465 | 503.6109 | 731.8348 |  |  |  | 89.4024 | 97.3521 | 843.5826 | 834.2946 | 832.6072 | 857.2751 | 86.2192 | 807.5096 | 914.8891 | 84.7689 | 554.1726 | 847.2613 | 1070.8309 | 854.4686 |  | 927.5643 | 889.8128 | 876.0252 | 908.4842 |  | 477.5833 | 720.6776 | 546.7112 | 731.3427 | 867.4247 | 1005.8141 | 1060.1013 | 49.0933 | 430.8055 | 88.2537 | 639.3757 | 15.7234 | 51.3225 | 57.8673 | 94.7247 | 69.2672 |  |  | 3.3463 | -2.7039 | 2.0797 | 0.11368 | 11.2 | 7.5636 | 19.5537 | -2.2836 | 6.9112 | 55.5696 | 173.6454 | -0.00025135 | -0.00025956 | -0.00055033 | 459.339 | 55.2679 | 19.9644 | 17.2391 | 16.8681 | 15.9988 | 15.6008 | 20.7305 | 17.6706 | 17.3512 | 17.4226 | 17.1614 | 16.3854 | 15.6086 | 808.4433 | 573.9125 | 420.277 | 278.3896 | 212.1219 | 836.3213 | 519.0321 | 86.4856 | 84.5404 | 87.7805 | 104.0725 | 123.9807 | 194.8505 |  |  |  | 1073.5085 | 875.4813 | 875.0633 | 856.5385 | 67.1265 | 32.9158 | 1012.6308 |  |  | 1026.548 |  |  | 84.1342 | 97.9214 | 840.6061 | 83.6286 | 826.4775 | 861.4182 | 904.7191 | 1002.6194 | 1010.744 | 986.4394 | 838.7487 |  | 1176.3113 | 888.9268 | 1113.4127 | 965.6874 | 1198.8351 | 890.8144 |  | 876.9106 |  |  | 878.089 | 891.7119 | 892.5804 | [6 empty] | 1006.2458 |  |  | 995.7449 |  |  | 1098.5854 | 1248.02 | 1180.3485 | 895.3775 | 1149.4998 | 1148.8438 | 993.164 | 1204.4884 | 1308.3823 | 1213.7359 | 1238.3507 | 1026.6476 | 1156 | 1091.8525 | 1178.2823 | 907.501 | 1074.8916 | 1151.5793 | 911.4247 | 985.3718 | 1044.3122 | 985.7838 | 1119.9144 | 1034.6075 | 972.8044 | 1129.3958 | 915.2516 | 1049.3317 | 1078.5479 | 1191.5223 | 0.1323 | -0.0011144 | 6.7073 | 11.8862 | -39.6375 | 3.1171 | 9903.53 | 0.37 | 4.2862 | -3.6126 | 3.1682 | 0.74074 | 8.3408 | 6.8543 | 11.0207 | 259.6472 | 215.8115 | 272.6694 | 89.0083 | 33.3025 | 189.5027 | 192.4986
42810.4637 | 2043 | 18.7472 | 17.722 | 17.793 | 17.8459 | 17.204 | 16.4314 | 19.3751 | 33.9875 | 17.5547 | 17.0667 | 17.0508 | 16.5809 | 15.6873 | 15.2039 | 93.3778 | 99.0557 | 98.0637 | 276.7752 | 504.7621 | 732.8207 |  |  |  | 89.4063 | 97.3558 | 844.185 | 834.7288 | 832.9838 | 857.8679 | 86.2482 | 807.0557 | 914.0014 | 84.8243 | 558.9873 | 844.6044 | 1083.994 | 860.3522 |  | 934.1855 | 889.0196 | 874.5876 | 898.7419 |  | 475.061 | 720.5202 | 544.1441 | 726.1578 | 861.0864 | 1000.3544 | 1058.9225 | 51.4655 | 430.4171 | 90.0326 | 638.7129 | 15.7178 | 51.3491 | 57.8899 | 94.7692 | 69.6307 |  |  | 3.59 | -3.1186 | 2.2584 | -0.40215 | 11.0548 | 8.1294 | 19.4223 | -1.6949 | 8.9491 | 55.0346 | 172.2454 | -0.00025627 | -0.00022835 | -0.00057333 | 460.3544 | 55.407 | 19.9737 | 17.2366 | 16.8591 | 16.0019 | 15.5946 | 20.7258 | 17.6706 | 17.3439 | 17.4233 | 17.1627 | 16.3793 | 15.5942 | 783.9903 | 583.6072 | 450.0049 | 289.5044 | 222.5849 | 832.3391 | 517.6298 | 86.4898 | 84.5542 | 87.8519 | 104.0793 | 124.7581 | 194.8671 |  |  |  | 1073.0982 | 873.3554 | 873.2821 | 853.8631 | 59.9994 | 31.5866 | 1012.5146 |  |  | 1026.592 |  |  | 84.2064 | 97.8665 | 841.3688 | 83.671 | 825.8719 | 860.5347 | 904.6116 | 1003.7819 | 1010.3841 | 985.3321 | 838.1257 |  | 1175.6719 | 887.967 | 1112.4444 | 964.4935 | 1197.9689 | 889.7247 |  | 875.4769 |  |  | 878.3012 | 891.675 | 892.4908 | [6 empty] | 1005.5997 |  |  | 993.6876 |  |  | 1097.4381 | 1247.8143 | 1176.4739 | 893.8987 | 1150.4617 | 1147.1604 | 991.5128 | 1204.8066 | 1311.0611 | 1215.2615 | 1237.0364 | 1027.7417 | 1154.9183 | 1089.9029 | 1177.208 | 908.4443 | 1074.9763 | 1143.281 | 914.2979 | 985.4757 | 1044.6414 | 983.7301 | 1121.0034 | 1032.1948 | 974.0754 | 1127.8979 | 917.7138 | 1049.5598 | 1079.0938 | 1190.0825 | 0.11632 | 0.00077974 | 6.7141 | 11.8877 | -39.6785 | 3.117 | 9880.64 | 0.27 | 4.4407 | -3.8794 | 3.3013 | -1.3931 | 8.2688 | 7.0908 | 10.9602 | 259.2054 | 215.2264 | 272.0525 | 90.056 | 29.6859 | 197.4935 | 192.3344
42810.4637 | 2044 | 18.7583 | 17.7299 | 17.7904 | 17.8542 | 17.215 | 16.4404 | 19.3878 | 34.0525 | 17.5614 | 17.0707 | 17.0553 | 16.5848 | 15.6911 | 15.2161 | 93.3546 | 99.0444 | 98.0797 | 277.2099 | 505.985 | 734.0065 |  |  |  | 89.3944 | 97.3572 | 843.8018 | 834.3051 | 832.7702 | 857.0106 | 86.2751 | 806.678 | 914.0209 | 84.8871 | 563.6971 | 846.9415 | 1090.2509 | 857.8107 |  | 945.3257 | 888.3833 | 874.0957 | 896.8863 |  | 474.1334 | 721.0511 | 543.5531 | 724.9672 | 859.7354 | 998.8229 | 1058.5057 | 53.0448 | 429.8768 | 91.6852 | 638.2277 | 15.727 | 51.3512 | 57.9235 | 94.8285 | 69.9609 |  |  | 4.5481 | -2.0836 | 2.2531 | -0.093966 | 10.3839 | 9.2583 | 21.5625 | -3.2581 | 9.5331 | 56.3007 | 173.9707 | -0.00021028 | -0.0002612 | -0.00053883 | 461.2007 | 55.5579 | 19.9913 | 17.2402 | 16.8666 | 15.9994 | 15.6027 | 20.7529 | 17.6857 | 17.3632 | 17.4296 | 17.1588 | 16.3782 | 15.6063 | 771.5803 | 590.2862 | 472.2841 | 297.4107 | 231.9813 | 828.2753 | 516.2774 | 86.4962 | 84.5679 | 87.9203 | 104.0868 | 125.5529 | 194.8628 |  |  |  | 1072.3835 | 870.4006 | 870.4547 | 850.7317 | 85.3265 | 35.1245 | 1012.3669 |  |  | 1027.0252 |  |  | 84.3062 | 97.8099 | 841.3429 | 83.7107 | 825.4071 | 859.2466 | 904.5519 | 1007.8485 | 1010.7783 | 985.1665 | 837.5467 |  | 1173.6806 | 886.6584 | 1111.9403 | 966.9325 | 1195.7723 | 888.572 |  | 873.4326 |  |  | 878.1385 | 891.2863 | 892.4566 | [6 empty] | 1010.3416 |  |  | 998.6459 |  |  | 1096.6431 | 1246.9198 | 1177.1043 | 895.6194 | 1150.9163 | 1142.3549 | 990.6164 | 1202.3379 | 1313.2087 | 1215.5938 | 1238.3681 | 1031.1598 | 1153.1633 | 1087.0403 | 1173.5924 | 909.6726 | 1074.0279 | 1137.7486 | 916.4017 | 986.8546 | 1044.8439 | 984.1172 | 1121.3393 | 1029.409 | 974.0034 | 1126.0367 | 918.8212 | 1051.451 | 1078.4475 | 1187.401 | 0.43006 | -0.00014628 | 6.7221 | 11.8905 | -39.6337 | 3.117 | 9821.29 | 0.26 | 4.9964 | -3.1719 | 3.2984 | -0.67358 | 8.0091 | 7.5626 | 11.5413 | 257.7955 | 214.9448 | 270.3411 | 89.745 | 26.9089 | 201.2906 | 192.0064
42810.4637 | 2045 | 18.7473 | 17.7275 | 17.8001 | 17.8507 | 17.2041 | 16.4396 | 19.398 | 34.1143 | 17.5658 | 17.0656 | 17.0493 | 16.5768 | 15.688 | 15.2165 | 93.3678 | 99.0377 | 98.0832 | 277.6313 | 507.1517 | 735.1934 |  |  |  | 89.3828 | 97.3719 | 845.3872 | 837.3499 | 835.8646 | 861.3015 | 86.3116 | 806.3746 | 913.515 | 84.9482 | 568.1881 | 848.3526 | 1092.6898 | 858.8312 |  | 946.9852 | 886.8558 | 873.3157 | 910.3226 |  | 475.1141 | 720.3087 | 542.3697 | 723.6993 | 860.3168 | 999.9637 | 1056.6429 | 54.9398 | 429.1805 | 92.6741 | 637.9866 | 15.7229 | 51.3676 | 57.9284 | 94.8527 | 70.1795 |  |  | 3.9659 | -1.759 | 2.6632 | 0.27139 | 9.8674 | 9.7879 | 21.0408 | -2.9316 | 9.599 | 55.5009 | 171.8154 | -0.00021849 | -0.00019221 | -0.00055362 | 461.6938 | 55.7273 | 20.0024 | 17.2414 | 16.8693 | 15.9976 | 15.6045 | 20.7564 | 17.6807 | 17.3599 | 17.4286 | 17.1597 | 16.3922 | 15.6149 | 784.6148 | 604.7945 | 499.0514 | 313.5329 | 238.4491 | 826.5259 | 515.7227 | 86.495 | 84.581 | 87.9826 | 104.1014 | 126.3563 | 194.8491 |  |  |  | 1071.6473 | 866.4782 | 866.7363 | 846.9895 | 85.4385 | 36.9111 | 1012.4587 |  |  | 1027.3814 |  |  | 84.3783 | 97.7536 | 842.9775 | 83.74 | 824.6291 | 858.2194 | 904.4853 | 1017.67 | 1010.9325 | 987.4173 | 837.0634 |  | 1172.5372 | 885.6101 | 1111.4782 | 975.6323 | 1197.2272 | 887.6285 |  | 872.3193 |  |  | 877.9019 | 892.2553 | 892.3824 | [6 empty] | 1024.4609 |  |  | 1012.9225 |  |  | 1096.7337 | 1242.8861 | 1175.1321 | 897.8399 | 1149.4325 | 1139.3174 | 990.4185 | 1199.622 | 1313.086 | 1217.8329 | 1233.0965 | 1030.1153 | 1149.7042 | 1088.1304 | 1171.4406 | 900.9959 | 1074.1193 | 1146.5528 | 915.9619 | 987.2192 | 1045.4907 | 983.3979 | 1122.2506 | 1026.2699 | 971.6293 | 1123.6228 | 920.3246 | 1052.3452 | 1075.7438 | 1187.2748 | 0.073754 | -0.00051109 | 6.7279 | 11.892 | -39.7355 | 3.1171 | 9784.1 | 0.27 | 4.6745 | -2.9132 | 3.5846 | 1.1443 | 7.8109 | 7.7794 | 11.4059 | 256.9927 | 214.6828 | 271.1873 | 87.5735 | 23.8113 | 202.3908 | 191.6835
42810.4637 | 2046 | 18.7585 | 17.7222 | 17.8019 | 17.8549 | 17.2126 | 16.4418 | 19.4061 | 34.1834 | 17.5633 | 17.0674 | 17.0553 | 16.583 | 15.6918 | 15.2188 | 93.4121 | 99.0459 | 98.0848 | 278.0331 | 508.4229 | 736.344 |  |  |  | 89.3795 | 97.3804 | 848.2247 | 839.9711 | 838.4767 | 863.8539 | 86.3457 | 805.7961 | 911.8027 | 84.9959 | 572.6276 | 848.4385 | 1102.9495 | 863.0868 |  | 950.835 | 885.6236 | 872.7769 | 912.5821 |  | 475.3421 | 720.1689 | 542.6266 | 722.8798 | 861.8163 | 999.6372 | 1053.5354 | 56.7446 | 428.5807 | 92.7421 | 637.7742 | 15.7281 | 51.3714 | 57.9362 | 94.8859 | 70.3261 |  |  | 3.7497 | -1.761 | 2.466 | 0.52109 | 10.2367 | 8.4021 | 19.8323 | -3.5782 | 9.2663 | 55.4078 | 171.9304 | -0.00025627 | -0.00025135 | -0.00053062 | 462.3666 | 55.8722 | 20.014 | 17.2437 | 16.8714 | 15.9975 | 15.5993 | 20.7568 | 17.6756 | 17.3517 | 17.4225 | 17.1564 | 16.3826 | 15.6126 | 802.5382 | 612.6804 | 523.6482 | 314.671 | 249.1259 | 825.5578 | 515.6922 | 86.4963 | 84.5858 | 88.0618 | 104.1249 | 127.2933 | 194.8492 |  |  |  | 1070.9071 | 863.7244 | 864.3439 | 844.7919 | 100.738 | 32.0968 | 1012.2364 |  |  | 1027.5946 |  |  | 84.467 | 97.7169 | 846.0855 | 83.7663 | 824.1873 | 857.4113 | 904.0618 | 1020.4052 | 1010.487 | 987.7979 | 836.9275 |  | 1171.0834 | 884.9467 | 1111.5663 | 981.016 | 1201.6031 | 887.0907 |  | 871.57 |  |  | 878.0485 | 891.9254 | 891.6866 | [6 empty] | 1024.9288 |  |  | 1011.2309 |  |  | 1099.5225 | 1245.6206 | 1171.3435 | 901.203 | 1149.0994 | 1136.5427 | 994.6353 | 1196.7698 | 1304.235 | 1219.6781 | 1228.5167 | 1027.0733 | 1150.6344 | 1092.9156 | 1167.3372 | 894.3292 | 1072.8313 | 1140.357 | 913.2697 | 988.4151 | 1044.929 | 982.9902 | 1120.5404 | 1023.9392 | 969.7189 | 1122.5249 | 921.0374 | 1053.1401 | 1074.9909 | 1184.7169 | 0.19008 | -8.3153e-05 | 6.7346 | 11.8937 | -39.6737 | 3.1171 | 9778.9 | 0.35 | 4.5504 | -2.9147 | 3.4491 | 1.5855 | 7.9547 | 7.2067 | 11.0721 | 255.9613 | 214.7567 | 274.3284 | 85.1828 | 21.0715 | 208.609 | 191.316
42810.4637 | 2047 | 18.7681 | 17.7247 | 17.7873 | 17.8392 | 17.2109 | 16.4283 | 19.3975 | 34.2348 | 17.5599 | 17.0654 | 17.0433 | 16.5722 | 15.6888 | 15.2137 | 93.4219 | 99.0412 | 98.0829 | 278.4258 | 509.6336 | 737.5227 |  |  |  | 89.3743 | 97.3832 | 848.1554 | 839.7735 | 838.2843 | 863.3288 | 86.3541 | 805.933 | 910.6885 | 85.0474 | 577.0728 | 847.5215 | 1101.1434 | 862.6069 |  | 949.8078 | 884.9262 | 872.1781 | 916.1113 |  | 476.0355 | 719.5666 | 541.7475 | 719.3882 | 857.2296 | 999.9899 | 1051.4555 | 58.0445 | 428.1026 | 95.2398 | 637.9625 | 15.7422 | 51.3451 | 57.9458 | 94.9007 | 70.1723 |  |  | 3.4166 | -1.3286 | 2.2019 | 0.36273 | 10.125 | 8.2818 | 19.7784 | -4.3884 | 9.6432 | 54.0621 | 170.2627 | -0.00021192 | -0.00019221 | -0.00053719 | 463.0628 | 56.0272 | 20.0225 | 17.2429 | 16.8704 | 15.9963 | 15.607 | 20.7713 | 17.6842 | 17.3609 | 17.4294 | 17.1582 | 16.3853 | 15.6135 | 838.7636 | 622.5997 | 513.324 | 304.4528 | 247.8469 | 826.4662 | 515.0218 | 86.4914 | 84.6125 | 88.142 | 104.1507 | 128.1679 | 194.8348 |  |  |  | 1069.2032 | 861.0318 | 861.6942 | 842.3729 | 92.8125 | 38.5052 | 1011.4597 |  |  | 1025.5666 |  |  | 84.5581 | 97.6861 | 847.2826 | 83.7974 | 824.0937 | 856.5045 | 903.7875 | 1014.6701 | 1009.97 | 987.8453 | 837.0678 |  | 1170.838 | 883.933 | 1111.516 | 977.8188 | 1201.8176 | 886.2735 |  | 871.4355 |  |  | 877.8848 | 891.7153 | 890.7946 | [6 empty] | 1018.7037 |  |  | 1004.8995 |  |  | 1100.5474 | 1243.776 | 1169.617 | 900.053 | 1147.9521 | 1134.2739 | 994.8787 | 1194.6371 | 1302.5273 | 1218.2916 | 1225.6089 | 1021.3918 | 1149.0204 | 1092.4704 | 1165.2107 | 890.234 | 1070.1343 | 1143.4832 | 912.8471 | 988.1307 | 1044.9745 | 983.7904 | 1119.2889 | 1022.4087 | 969.3043 | 1121.771 | 920.9437 | 1053.513 | 1074.4977 | 1181.244 | 0.15831 | -0.00061633 | 6.7404 | 11.8955 | -39.6041 | 3.117 | 9786.38 | 0.23 | 4.3425 | -2.5309 | 3.2582 | 1.3224 | 7.9123 | 7.156 | 11.0586 | 255.783 | 214.7532 | 274.5792 | 81.5323 | 22.0696 | 207.3955 | 190.3994
42810.4637 | 2048 | 18.7689 | 17.7304 | 17.7957 | 17.8451 | 17.2058 | 16.4413 | 19.4162 | 34.3033 | 17.5656 | 17.0701 | 17.0461 | 16.5825 | 15.696 | 15.2099 | 93.4384 | 99.0392 | 98.0952 | 278.8286 | 510.8672 | 738.8213 |  |  |  | 89.3487 | 97.394 | 848.0533 | 839.6049 | 838.1361 | 862.9386 | 86.394 | 805.562 | 909.0041 | 85.1279 | 581.9654 | 836.9773 | 1063.6511 | 855.5585 |  | 935.7913 | 885.1731 | 873.1921 | 912.2772 |  | 477.0392 | 718.768 | 541.4279 | 717.2714 | 854.0755 | 997.3511 | 1048.8367 | 58.5631 | 427.9261 | 94.2198 | 638.0442 | 15.7684 | 51.2946 | 57.9441 | 94.9202 | 69.8749 |  |  | 4.0796 | -2.2124 | 2.169 | -0.26679 | 10.6665 | 8.6301 | 20.1589 | -2.8783 | 10.0824 | 53.065 | 168.1565 | -0.00023985 | -0.00021192 | -0.00052733 | 463.7398 | 56.195 | 20.0406 | 17.2456 | 16.8655 | 15.9983 | 15.6132 | 20.7905 | 17.688 | 17.3635 | 17.4316 | 17.1644 | 16.3925 | 15.6234 | 835.5082 | 631.2374 | 523.955 | 306.9667 | 261.9469 | 826.5657 | 515.0732 | 86.4839 | 84.6289 | 88.2073 | 104.1795 | 129.017 | 194.8268 |  |  |  | 1067.4474 | 859.3794 | 860.0151 | 840.3522 | 89.6252 | 40.1062 | 1010.5335 |  |  | 1024.1548 |  |  | 84.6117 | 97.6499 | 847.2439 | 83.8163 | 823.1859 | 856.0613 | 903.5467 | 1007.8379 | 1008.7389 | 986.6063 | 837.1164 |  | 1171.3323 | 883.6389 | 1110.9578 | 973.6325 | 1197.5752 | 886.6825 |  | 872.9573 |  |  | 877.7277 | 891.9692 | 891.4477 | [6 empty] | 1012.1613 |  |  | 999.142 |  |  | 1100.728 | 1239.5305 | 1169.7534 | 897.5431 | 1146.2657 | 1135.2907 | 994.7422 | 1196.1092 | 1303.9517 | 1215.3096 | 1222.7921 | 1015.6795 | 1145.6963 | 1090.5604 | 1165.6233 | 889.7526 | 1068.6191 | 1148.8925 | 911.7576 | 988.6659 | 1044.7447 | 983.437 | 1117.6727 | 1021.2899 | 968.8053 | 1119.0025 | 921.236 | 1054.3973 | 1074.4397 | 1180.1809 | 0.41485 | -7.6143e-05 | 6.7444 | 11.895 | -39.5881 | 3.117 | 9843.8 | 0.36 | 4.7444 | -3.2647 | 3.2325 | -1.1337 | 8.1127 | 7.2973 | 11.1529 | 256.1331 | 214.4099 | 271.5035 | 81.9351 | 20.8998 | 185.2764 | 189.4454
42810.4638 | 2049 | 18.7832 | 17.7316 | 17.7985 | 17.8531 | 17.2142 | 16.4459 | 19.4291 | 34.3672 | 17.5712 | 17.0732 | 17.0489 | 16.5825 | 15.704 | 15.2207 | 93.4559 | 99.0403 | 98.1092 | 279.2573 | 512.1285 | 740.0696 |  |  |  | 89.3263 | 97.4062 | 848.9404 | 840.9106 | 839.5045 | 864.6422 | 86.4289 | 804.6259 | 910.0125 | 85.1811 | 586.5364 | 844.4686 | 1066.5579 | 854.4054 |  | 913.2494 | 885.867 | 873.6996 | 892.6616 |  | 476.3966 | 717.0791 | 541.2914 | 718.0359 | 853.89 | 994.1371 | 1047.4629 | 59.2322 | 427.8076 | 94.7858 | 637.8682 | 15.7781 | 51.2522 | 57.9386 | 94.9624 | 69.494 |  |  | 4.2261 | -1.7873 | 2.3997 | 0.31016 | 10.8761 | 10.1592 | 20.2588 | -5.2262 | 10.3342 | 53.5211 | 172.7507 | -0.00023327 | -0.00023163 | -0.00052733 | 464.4002 | 56.3415 | 20.0535 | 17.2445 | 16.8667 | 16.0023 | 15.6155 | 20.797 | 17.6929 | 17.3575 | 17.4304 | 17.1721 | 16.3856 | 15.6374 | 829.0036 | 647.4491 | 547.2956 | 305.6509 | 265.7456 | 826.4076 | 515.593 | 86.4607 | 84.6509 | 88.2808 | 104.1811 | 129.8924 | 194.8076 |  |  |  | 1065.5545 | 856.3246 | 856.8431 | 838.7998 | 85.0548 | 41.3688 | 1009.4135 |  |  | 1024.3468 |  |  | 84.6786 | 97.6221 | 848.0107 | 83.8375 | 822.097 | 856.3432 | 902.9553 | 1005.1217 | 1007.7157 | 983.2538 | 836.9564 |  | 1170.8516 | 885.7673 | 1109.835 | 970.873 | 1196.8233 | 887.4215 |  | 874.0497 |  |  | 877.4754 | 891.1026 | 890.2544 | [6 empty] | 1008.6199 |  |  | 997.4841 |  |  | 1099.6427 | 1235.8005 | 1162.8592 | 897.9256 | 1143.487 | 1133.9635 | 992.173 | 1196.1045 | 1300.8647 | 1213.7921 | 1212.7486 | 1013.7198 | 1144.2595 | 1086.7079 | 1165.9283 | 889.9109 | 1065.1961 | 1150.0132 | 912.2021 | 989.3862 | 1043.5378 | 981.7451 | 1116.7602 | 1017.418 | 967.8539 | 1115.841 | 921.7495 | 1054.5349 | 1072.407 | 1180.6032 | 0.21743 | -0.00021643 | 6.7491 | 11.8968 | -39.6069 | 3.117 | 9913.93 | 0.34 | 4.8325 | -2.9318 | 3.3971 | 1.2213 | 8.1816 | 7.9074 | 11.1663 | 255.7957 | 213.6452 | 271.0172 | 82.5925 | 18.422 | 187.4821 | 188.4038
42810.4638 | 2050 | 18.7825 | 17.7316 | 17.802 | 17.8537 | 17.2088 | 16.4427 | 19.4327 | 34.4259 | 17.5779 | 17.069 | 17.0487 | 16.5868 | 15.696 | 15.2239 | 93.4695 | 99.0427 | 98.1151 | 279.6947 | 513.387 | 741.287 |  |  |  | 89.3098 | 97.4069 | 851.1587 | 843.9105 | 842.6306 | 868.3258 | 86.4679 | 804.3114 | 911.0946 | 85.2274 | 590.7327 | 838.7971 | 1066.8618 | 852.1299 |  | 913.0513 | 884.7599 | 872.5084 | 885.314 |  | 476.2681 | 716.997 | 541.0041 | 720.1574 | 854.2054 | 994.3326 | 1046.898 | 62.8751 | 427.3835 | 98.99 | 637.9763 | 15.8017 | 51.2066 | 57.9249 | 94.9933 | 69.0448 |  |  | 4.6559 | -2.1631 | 2.8242 | 0.15837 | 10.2492 | 8.3784 | 19.3796 | -8.2056 | 7.9613 | 55.2198 | 166.8264 | -0.00025792 | -0.00020535 | -0.00055526 | 465.2397 | 56.4861 | 20.0638 | 17.2424 | 16.8694 | 15.9984 | 15.6143 | 20.7999 | 17.689 | 17.3509 | 17.4238 | 17.159 | 16.3771 | 15.6248 | 827.0471 | 651.3058 | 558.3574 | 312.5951 | 258.8848 | 825.617 | 516.0414 | 86.4669 | 84.6566 | 88.3576 | 104.2172 | 130.8014 | 194.8045 |  |  |  | 1062.7313 | 852.757 | 853.3973 | 836.5433 | 83.7912 | 37.6688 | 1008.5005 |  |  | 1023.0764 |  |  | 84.7671 | 97.5649 | 850.9034 | 83.8606 | 821.7523 | 856.5446 | 902.6911 | 1013.3541 | 1006.8689 | 984.0149 | 836.8889 |  | 1170.7046 | 886.9881 | 1108.5911 | 975.0208 | 1197.2375 | 888.0873 |  | 875.018 |  |  | 877.2225 | 891.1497 | 889.6018 | [6 empty] | 1014.4242 |  |  | 1004.1759 |  |  | 1106.4228 | 1232.2529 | 1138.1718 | 895.6942 | 1143.1677 | 1131.5911 | 990.159 | 1195.2061 | 1305.8177 | 1215.2139 | 1197.764 | 1013.8634 | 1144.4402 | 1082.7151 | 1166.6366 | 891.2382 | 1061.6985 | 1154.3862 | 912.7931 | 989.4869 | 1042.5458 | 982.0564 | 1115.7095 | 1012.5118 | 967.9021 | 1113.0512 | 923.1146 | 1055.3053 | 1070.1536 | 1179.962 | 0.31393 | -0.0013389 | 6.7521 | 11.8956 | -39.5885 | 3.117 | 9922.14 | 0.3 | 5.0804 | -3.2252 | 3.6852 | 0.87267 | 7.943 | 7.1816 | 10.9222 | 255.6932 | 212.8315 | 271.2119 | 82.484 | 17.2926 | 187.8604 | 186.8567
42810.4638 | 2051 | 18.7857 | 17.7289 | 17.8014 | 17.8459 | 17.2095 | 16.4379 | 19.4335 | 34.4803 | 17.5721 | 17.0684 | 17.0466 | 16.5803 | 15.6878 | 15.2216 | 93.4834 | 99.0351 | 98.1179 | 280.1426 | 514.6337 | 742.3498 |  |  |  | 89.2979 | 97.4093 | 852.9621 | 846.3533 | 845.1962 | 870.8201 | 86.5001 | 804.1942 | 910.9323 | 85.2867 | 594.7266 | 841.0874 | 1066.7719 | 852.1413 |  | 921.424 | 884.5896 | 871.6429 | 883.4375 |  | 477.0551 | 717.1667 | 542.4157 | 720.4071 | 849.97 | 992.0542 | 1048.8998 | 62.7102 | 426.8196 | 99.0451 | 637.8682 | 15.8265 | 51.204 | 57.9113 | 95.0347 | 68.6889 |  |  | 3.5841 | -1.4758 | 2.7033 | 1.0382 | 10.3708 | 9.094 | 20.0446 | -6.7547 | 5.8042 | 53.2888 | 168.0158 | -0.00025627 | -0.00019878 | -0.00056348 | 466.0893 | 56.6488 | 20.0865 | 17.2539 | 16.8786 | 16.0076 | 15.6222 | 20.8229 | 17.701 | 17.3577 | 17.4214 | 17.1623 | 16.3869 | 15.6345 | 819.2353 | 643.0506 | 544.1781 | 316.4015 | 256.0683 | 824.1659 | 515.7887 | 86.4785 | 84.67 | 88.4422 | 104.2619 | 131.8218 | 194.7993 |  |  |  | 1060.4229 | 851.1459 | 851.9874 | 835.8388 | 78.4324 | 30.2074 | 1007.5857 |  |  | 1022.1403 |  |  | 84.8468 | 97.4857 | 854.496 | 83.8793 | 821.3895 | 855.5786 | 902.6055 | 1020.3312 | 1005.8715 | 984.9758 | 837.358 |  | 1170.7445 | 888.9958 | 1108.0522 | 979.6068 | 1194.8497 | 889.984 |  | 877.273 |  |  | 877.0416 | 891.0409 | 889.167 | [6 empty] | 1022.1945 |  |  | 1009.5385 |  |  | 1114.6231 | 1231.0081 | 1113.3663 | 893.1814 | 1144.0373 | 1130.9373 | 986.6611 | 1193.4762 | 1292.574 | 1213.5203 | 1186.2219 | 1014.4767 | 1145.7416 | 1078.7982 | 1164.4776 | 891.9074 | 1059.7578 | 1139.5825 | 911.1209 | 990.0077 | 1042.9021 | 981.321 | 1116.8166 | 1009.3176 | 966.9849 | 1110.1833 | 922.83 | 1057.3039 | 1069.834 | 1178.3829 | 0.050256 | -0.0019843 | 6.7542 | 11.8917 | -39.6089 | 3.117 | 9906.97 | 0.26 | 4.4624 | -2.6642 | 3.6058 | 2.2346 | 7.9828 | 7.4752 | 11.098 | 255.7085 | 212.4385 | 269.3008 | 82.755 | 18.8119 | 187.861 | 185.5673
42810.4638 | 2052 | 18.7877 | 17.7228 | 17.8001 | 17.8473 | 17.2105 | 16.4388 | 19.4324 | 34.5293 | 17.5764 | 17.0637 | 17.0435 | 16.5807 | 15.6832 | 15.2167 | 93.4635 | 99.0342 | 98.1186 | 280.6187 | 515.8896 | 743.5686 |  |  |  | 89.2935 | 97.4067 | 852.7216 | 846.9217 | 846.3879 | 871.2128 | 86.5276 | 803.8853 | 910.1408 | 85.3395 | 598.8112 | 847.4012 | 1072.3205 | 852.7685 |  | 923.3619 | 883.4741 | 869.9486 | 890.4347 |  | 477.161 | 716.6562 | 544.87 | 720.0163 | 846.1857 | 987.1518 | 1047.2775 | 62.7247 | 426.3496 | 100.0774 | 637.8741 | 15.8343 | 51.2344 | 57.9063 | 95.0775 | 68.5459 |  |  | 4.2491 | -2.24 | 2.6027 | 0.22408 | 10.9655 | 9.0388 | 19.0451 | -7.4164 | 6.5966 | 54.1872 | 168.9897 | -0.00022835 | -0.00020535 | -0.00060947 | 466.4889 | 56.8012 | 20.0923 | 17.2524 | 16.8665 | 15.995 | 15.6245 | 20.8245 | 17.7008 | 17.3525 | 17.4308 | 17.1617 | 16.3846 | 15.6307 | 807.4352 | 647.7842 | 539.8066 | 311.9313 | 249.0582 | 822.832 | 515.5164 | 86.4693 | 84.6837 | 88.5148 | 104.2872 | 132.7824 | 194.7895 |  |  |  | 1058.2318 | 853.122 | 854.261 | 837.9533 | 94.127 | 47.3606 | 1006.8722 |  |  | 1021.3687 |  |  | 84.9124 | 97.4073 | 855.8726 | 83.9117 | 820.8207 | 854.3812 | 902.4235 | 1019.14 | 1005.8659 | 986.4461 | 837.5023 |  | 1169.5288 | 891.376 | 1106.6884 | 978.5233 | 1194.7418 | 892.4601 |  | 879.9597 |  |  | 877.0404 | 890.5957 | 887.9969 | [6 empty] | 1021.4852 |  |  | 1008.0215 |  |  | 1110.0466 | 1227.5763 | 1093.5388 | 890.3136 | 1142.6581 | 1131.9556 | 984.3531 | 1191.274 | 1280.9926 | 1208.2911 | 1174.2392 | 1014.4587 | 1144.4739 | 1073.097 | 1161.6141 | 889.1344 | 1059.2249 | 1144.2924 | 908.9043 | 989.5812 | 1041.7336 | 981.5247 | 1119.6977 | 1009.3181 | 965.3344 | 1110.0842 | 920.5498 | 1054.9538 | 1069.8883 | 1176.8661 | -0.0017456 | 0.0003097 | 6.7565 | 11.8908 | -39.6341 | 3.117 | 9856.02 | 0.32 | 4.8596 | -3.2815 | 3.5372 | 1.0379 | 8.1925 | 7.4381 | 10.7968 | 254.8418 | 211.5207 | 269.2505 | 83.5189 | 19.237 | 190.867 | 184.272
42810.4638 | 2053 | 18.805 | 17.7288 | 17.8049 | 17.8568 | 17.2169 | 16.4545 | 19.4511 | 34.5945 | 17.5842 | 17.0688 | 17.0536 | 16.5872 | 15.6943 | 15.2207 | 93.4021 | 99.0393 | 98.1267 | 281.1076 | 517.2088 | 744.7494 |  |  |  | 89.3027 | 97.4139 | 852.8169 | 848.2934 | 848.3102 | 872.8303 | 86.5541 | 803.5096 | 908.3451 | 85.3887 | 602.7535 | 843.0223 | 1071.1978 | 853.1327 |  | 924.8551 | 884.2862 | 869.0284 | 885.7212 |  | 475.1081 | 716.5752 | 547.8485 | 721.7408 | 847.8758 | 990.2684 | 1045.8484 | 62.4302 | 426.1222 | 101.8309 | 637.9585 | 15.8337 | 51.2668 | 57.8937 | 95.1061 | 68.3663 |  |  | 3.2759 | -0.80685 | 2.3609 | 0.69391 | 10.8478 | 8.0486 | 18.8841 | -7.1956 | 8.4721 | 57.9739 | 170.8716 | -0.00022506 | -0.00025627 | -0.00057662 | 466.931 | 56.9665 | 20.1195 | 17.2635 | 16.8699 | 16.0052 | 15.6375 | 20.8441 | 17.7074 | 17.3692 | 17.4363 | 17.1674 | 16.3931 | 15.644 | 821.5263 | 664.3904 | 574.9378 | 330.9629 | 260.718 | 822.3066 | 516.3507 | 86.4718 | 84.703 | 88.5912 | 104.3011 | 133.7297 | 194.7644 |  |  |  | 1056.345 | 860.5973 | 861.6508 | 845.2042 | 85.6549 | 38.7794 | 1006.7772 |  |  | 1021.3837 |  |  | 84.9824 | 97.3601 | 857.3966 | 83.9466 | 820.2668 | 853.5094 | 902.3732 | 1015.19 | 1007.5415 | 991.1268 | 837.5717 |  | 1168.6427 | 894.8501 | 1105.5499 | 975.5548 | 1194.6558 | 894.7255 |  | 884.5117 |  |  | 877.0693 | 890.4203 | 888.8105 | [6 empty] | 1017.3333 |  |  | 1004.6672 |  |  | 1101.7288 | 1223.7901 | 1076.5568 | 889.169 | 1142.2791 | 1130.2449 | 983.5145 | 1192.1843 | 1289.4172 | 1200.9444 | 1165.5277 | 1015.5987 | 1144.0535 | 1070.8934 | 1161.5169 | 888.2695 | 1060.5988 | 1135.7787 | 906.5001 | 986.4767 | 1037.1744 | 980.3375 | 1119.0933 | 1009.0925 | 965.1471 | 1110.1012 | 917.99 | 1049.5321 | 1068.402 | 1171.6421 | 0.30873 | -0.0010723 | 6.7563 | 11.8804 | -39.6609 | 3.117 | 9844.87 | 0.34 | 4.27 | -1.9693 | 3.3687 | 1.8263 | 8.1585 | 7.0275 | 10.7644 | 254.2123 | 210.715 | 269.2689 | 81.7381 | 15.5192 | 190.3473 | 183.0104
42810.4638 | 2054 | 18.8076 | 17.731 | 17.8135 | 17.8457 | 17.2104 | 16.4499 | 19.4592 | 34.6519 | 17.5788 | 17.062 | 17.0494 | 16.5818 | 15.6948 | 15.2213 | 93.3664 | 99.0362 | 98.1382 | 281.5997 | 518.4508 | 745.4257 |  |  |  | 89.3011 | 97.4231 | 852.8614 | 848.8713 | 849.5657 | 873.0209 | 86.5739 | 803.3205 | 907.6046 | 85.4351 | 606.0996 | 835.8099 | 1070.9507 | 857.1625 |  | 929.5131 | 884.3945 | 870.9332 | 896.637 |  | 475.2394 | 715.5552 | 548.0815 | 724.434 | 848.672 | 990.7434 | 1045.9287 | 63.0589 | 425.8136 | 102.9157 | 637.9419 | 15.8098 | 51.272 | 57.8861 | 95.1545 | 68.2762 |  |  | 3.9074 | -0.6406 | 1.92 | 0.17873 | 11.3571 | 8.4993 | 18.8907 | -5.9096 | 9.083 | 58.1251 | 172.2172 | -0.00023163 | -0.0002267 | -0.00057005 | 467.9594 | 57.1008 | 20.1167 | 17.2585 | 16.869 | 16.0019 | 15.6264 | 20.8397 | 17.7055 | 17.3656 | 17.4331 | 17.1607 | 16.3845 | 15.6402 | 806.0489 | 649.675 | 551.3053 | 337.9727 | 271.6068 | 821.3374 | 516.2171 | 86.474 | 84.7216 | 88.6569 | 104.3448 | 134.6591 | 194.7787 |  |  |  | 1055.709 | 863.9202 | 864.2159 | 848.7267 | 78.3428 | 35.1693 | 1007.168 |  |  | 1023.463 |  |  | 85.0461 | 97.3289 | 859.0208 | 83.9747 | 819.9531 | 854.0398 | 902.4031 | 1011.3013 | 1009.6665 | 992.3339 | 837.4807 |  | 1168.9401 | 895.8527 | 1105.3255 | 973.5664 | 1194.7295 | 895.4224 |  | 884.6758 |  |  | 877.1814 | 890.4186 | 887.4164 | [6 empty] | 1014.0749 |  |  | 1002.0878 |  |  | 1093.807 | 1228.8577 | 1068.8023 | 890.4405 | 1145.0431 | 1129.4621 | 984.5852 | 1194.4467 | 1294.1922 | 1195.6807 | 1163.4903 | 1016.022 | 1146.8116 | 1074.472 | 1161.361 | 889.9368 | 1061.4386 | 1132.9588 | 904.8796 | 985.4857 | 1033.2934 | 979.622 | 1117.3473 | 1005.1578 | 965.4416 | 1109.8443 | 916.9789 | 1045.9995 | 1067.5078 | 1170.3645 | 0.37363 | 0.00027465 | 6.7569 | 11.8791 | -39.512 | 3.117 | 9877.26 | 0.3 | 4.6638 | -1.7539 | 3.0363 | 0.92641 | 8.3494 | 7.223 | 10.7683 | 254.4254 | 210.5477 | 269.379 | 83.0616 | 18.1153 | 189.9011 | 182.5562
42810.4638 | 2055 | 18.8186 | 17.7323 | 17.8089 | 17.853 | 17.2148 | 16.4514 | 19.4525 | 34.708 | 17.5859 | 17.0688 | 17.0545 | 16.5849 | 15.6969 | 15.2268 | 93.3818 | 99.0325 | 98.1386 | 282.0698 | 519.6026 | 746.1082 |  |  |  | 89.3076 | 97.4254 | 852.441 | 848.9712 | 850.4508 | 872.862 | 86.6109 | 803.278 | 909.4274 | 85.5127 | 609.4092 | 837.7391 | 1053.2179 | 843.6744 |  | 931.2192 | 885.2416 | 871.3557 | 909.989 |  | 475.3587 | 714.768 | 546.2356 | 720.2232 | 845.2836 | 988.67 | 1049.0813 | 65.1273 | 425.3527 | 101.4109 | 638.0791 | 15.8 | 51.2241 | 57.8581 | 95.1775 | 68.1436 |  |  | 4.3779 | -0.68134 | 2.7959 | 0.25036 | 10.8511 | 8.0374 | 19.4144 | -5.8097 | 9.1414 | 57.3178 | 173.9778 | -0.00018235 | -0.0002382 | -0.00055855 | 469.2003 | 57.2584 | 20.1255 | 17.2498 | 16.867 | 16.0015 | 15.6294 | 20.849 | 17.7093 | 17.3643 | 17.4237 | 17.1602 | 16.3866 | 15.6396 | 795.8169 | 642.3062 | 530.7898 | 330.3373 | 276.3772 | 819.9353 | 515.7464 | 86.4644 | 84.7378 | 88.7341 | 104.3615 | 135.6421 | 194.791 |  |  |  | 1054.3129 | 862.5238 | 862.6136 | 847.5211 | 92.3875 | 30.7525 | 1009.4921 |  |  | 1026.4539 |  |  | 85.1353 | 97.308 | 859.7248 | 84.0196 | 820.0222 | 855.1823 | 902.6914 | 1013.8709 | 1011.4055 | 991.8341 | 837.305 |  | 1169.6423 | 895.2758 | 1106.1083 | 974.396 | 1194.9182 | 895.3184 |  | 883.5983 |  |  | 877.2608 | 890.6009 | 888.7038 | [6 empty] | 1014.7972 |  |  | 1004.323 |  |  | 1087.3687 | 1228.0574 | 1065.404 | 890.8468 | 1148.7597 | 1128.5446 | 985.4639 | 1197.9408 | 1301.2502 | 1192.0537 | 1165.1079 | 1021.6444 | 1150.4807 | 1078.3242 | 1164.3087 | 890.7176 | 1061.1856 | 1151.1272 | 904.2132 | 986.8409 | 1032.0665 | 978.5145 | 1121.5398 | 1000.1677 | 965.57 | 1114.0451 | 919.1086 | 1046.674 | 1068.4451 | 1164.3589 | 0.29293 | -0.0012898 | 6.7557 | 11.8769 | -39.5577 | 3.117 | 9942.23 | 0.24 | 4.9362 | -1.808 | 3.6626 | 1.096 | 8.1546 | 7.0182 | 10.9076 | 254.9277 | 211.0508 | 269.4967 | 83.6266 | 20.2901 | 179.4632 | 181.809
42810.4638 | 2056 | 18.815 | 17.7299 | 17.7816 | 17.8547 | 17.2118 | 16.4427 | 19.4536 | 34.7734 | 17.5827 | 17.0712 | 17.0483 | 16.5854 | 15.6919 | 15.2317 | 93.3843 | 99.0253 | 98.1367 | 282.5475 | 520.9775 | 747.3978 |  |  |  | 89.3101 | 97.4308 | 854.963 | 853.2051 | 856.6887 | 877.5345 | 86.637 | 803.3179 | 911.7735 | 85.5486 | 613.1671 | 839.9931 | 1054.3802 | 836.6912 |  | 913.7726 | 884.5228 | 870.9368 | 906.6116 |  | 476.3785 | 715.8752 | 545.8047 | 716.2522 | 846.2169 | 988.8491 | 1050.2343 | 65.7927 | 425.0942 | 101.9619 | 638.4229 | 15.8345 | 51.1641 | 57.8441 | 95.1981 | 68.2921 |  |  | 4.4804 | -1.7465 | 2.2374 | 1.3333 | 10.2045 | 7.0668 | 19.4164 | -6.9866 | 9.3747 | 57.8494 | 171.4482 | -0.00024642 | -0.00017742 | -0.00055855 | 470.3431 | 57.4107 | 20.1451 | 17.2477 | 16.8682 | 15.9943 | 15.6301 | 20.8664 | 17.711 | 17.3562 | 17.4285 | 17.1628 | 16.3901 | 15.6504 | 815.0898 | 635.438 | 506.5995 | 317.6353 | 262.3011 | 820.4503 | 515.3002 | 86.4739 | 84.7785 | 88.8409 | 104.3878 | 136.6602 | 194.803 |  |  |  | 1052.869 | 862.702 | 862.3526 | 846.6898 | 118.2451 | 42.5295 | 1012.1764 |  |  | 1029.4046 |  |  | 85.2242 | 97.2946 | 863.2659 | 84.0566 | 820.0901 | 855.3725 | 902.5442 | 1014.1253 | 1012.5394 | 993.805 | 836.9139 |  | 1170.3618 | 894.9639 | 1107.4514 | 977.2385 | 1193.6927 | 895.1765 |  | 882.9727 |  |  | 877.6122 | 891.4617 | 889.3296 | [6 empty] | 1017.6612 |  |  | 1005.263 |  |  | 1083.5031 | 1228.9916 | 1065.8842 | 889.7811 | 1150.5982 | 1130.6035 | 985.3028 | 1199.7178 | 1306.4083 | 1188.1942 | 1166.8085 | 1022.588 | 1154.4198 | 1080.0299 | 1166.4232 | 890.6726 | 1061.0151 | 1140.0944 | 902.2537 | 992.9627 | 1032.8675 | 978.5708 | 1127.8148 | 995.7711 | 968.5866 | 1116.7267 | 921.7457 | 1050.6992 | 1069.4868 | 1161.5478 | 0.11189 | -0.00027255 | 6.753 | 11.8663 | -39.6234 | 3.117 | 10006.81 | 0.22 | 5.0039 | -2.8964 | 3.2782 | 2.5307 | 7.9085 | 6.5813 | 10.9089 | 255.449 | 211.8973 | 268.5053 | 81.695 | 22.8787 | 180.2053 | 181.0273
42810.4638 | 2057 | 18.8284 | 17.7335 | 17.825 | 17.8568 | 17.204 | 16.4522 | 19.4787 | 34.8353 | 17.5872 | 17.0705 | 17.0602 | 16.5835 | 15.7001 | 15.2306 | 93.3857 | 99.017 | 98.1298 | 283.0382 | 522.556 | 749.2456 |  |  |  | 89.3076 | 97.4403 | 859.0861 | 859.125 | 864.3335 | 884.1912 | 86.6821 | 803.5345 | 911.1896 | 85.5978 | 617.1467 | 846.1624 | 1064.1206 | 844.1655 |  | 906.3684 | 883.9246 | 869.8691 | 897.0436 |  | 477.1398 | 716.5924 | 544.9415 | 711.0585 | 842.0914 | 985.1648 | 1047.2144 | 65.5859 | 424.9788 | 100.6224 | 638.8511 | 15.8637 | 51.1397 | 57.8362 | 95.2164 | 68.412 |  |  | 4.4436 | -1.7551 | 2.3333 | 0.71494 | 10.7098 | 8.8594 | 18.9748 | -7.992 | 9.4504 | 57.4105 | 169.6233 | -0.00025299 | -0.00021849 | -0.00055033 | 471.2377 | 57.5694 | 20.1571 | 17.25 | 16.8697 | 15.9954 | 15.625 | 20.8751 | 17.7123 | 17.3559 | 17.4275 | 17.1597 | 16.3814 | 15.6542 | 856.0411 | 658.1578 | 541.0584 | 322.7085 | 267.3234 | 823.0119 | 516.0182 | 86.4664 | 84.793 | 88.9243 | 104.4142 | 137.591 | 194.8297 |  |  |  | 1051.7404 | 863.0684 | 862.5477 | 845.6291 | 105.7972 | 46.9631 | 1014.0617 |  |  | 1030.6256 |  |  | 85.2974 | 97.2873 | 869.303 | 84.0876 | 820.4333 | 854.3003 | 902.3665 | 1010.7347 | 1013.9083 | 994.2011 | 836.7984 |  | 1169.6754 | 894.5454 | 1107.5295 | 974.514 | 1190.2025 | 895.2182 |  | 882.8786 |  |  | 877.503 | 891.2582 | 889.4084 | [6 empty] | 1014.703 |  |  | 1002.3245 |  |  | 1081.9152 | 1228.4209 | 1070.1887 | 890.7483 | 1149.5676 | 1132.5412 | 985.0745 | 1199.2683 | 1298.4321 | 1187.0452 | 1167.0645 | 1023.3581 | 1154.3105 | 1079.7082 | 1164.1238 | 894.0919 | 1063.8578 | 1137.5752 | 900.0028 | 996.4687 | 1035.2859 | 978.9239 | 1129.0054 | 997.0988 | 970.0998 | 1116.6318 | 920.5724 | 1054.2366 | 1068.9013 | 1167.9438 | 0.31585 | -0.00032166 | 6.7517 | 11.8623 | -39.6309 | 3.1169 | 10077.28 | 0.31 | 4.9977 | -2.9045 | 3.349 | 1.8538 | 8.0901 | 7.3581 | 10.7684 | 254.9653 | 211.9576 | 265.9946 | 78.192 | 19.2096 | 185.9671 | 180.4293
42810.4639 | 2058 | 18.8283 | 17.7321 | 17.8079 | 17.8499 | 17.2062 | 16.4528 | 19.4831 | 34.8889 | 17.5916 | 17.0722 | 17.0598 | 16.5876 | 15.6989 | 15.2315 | 93.3737 | 99.0156 | 98.1414 | 283.5543 | 524.0598 | 750.7311 |  |  |  | 89.31 | 97.4688 | 862.0973 | 863.4443 | 870.0006 | 888.364 | 86.7149 | 803.9458 | 909.7879 | 85.6683 | 620.8759 | 845.1017 | 1066.886 | 850.9744 |  | 917.2078 | 884.0486 | 870.2305 | 891.4388 |  | 478.5415 | 717.8064 | 544.0422 | 708.1702 | 839.6543 | 987.9439 | 1045.889 | 64.0876 | 424.8381 | 96.8388 | 638.6103 | 15.9103 | 51.1511 | 57.8299 | 95.231 | 68.5312 |  |  | 3.8056 | -2.0199 | 2.3721 | 0.73334 | 10.652 | 8.6584 | 19.9677 | -7.5623 | 10.1805 | 55.8287 | 165.2354 | -0.0002612 | -0.00018071 | -0.0005454 | 472.0177 | 57.7215 | 20.1635 | 17.2572 | 16.8719 | 16.0029 | 15.6216 | 20.8834 | 17.7202 | 17.3577 | 17.4226 | 17.1635 | 16.3825 | 15.6573 | 871.7606 | 678.6199 | 570.8509 | 327.7169 | 266.1021 | 825.6009 | 517.1105 | 86.456 | 84.8041 | 89.0004 | 104.451 | 138.5444 | 194.8652 |  |  |  | 1051.3276 | 862.4001 | 861.7712 | 843.7144 | 106.9032 | 43.7033 | 1015.1411 |  |  | 1029.4505 |  |  | 85.372 | 97.3084 | 874.3956 | 84.1218 | 820.7003 | 853.7546 | 902.1633 | 1011.82 | 1014.8908 | 994.7689 | 836.9959 |  | 1169.4114 | 896.2384 | 1107.8021 | 974.1096 | 1190.4414 | 897.7503 |  | 884.2224 |  |  | 877.4117 | 890.8796 | 889.1175 | [6 empty] | 1016.9255 |  |  | 1005.8737 |  |  | 1075.3768 | 1219.9791 | 1065.8728 | 888.119 | 1147.324 | 1133.1455 | 988.0624 | 1199.7155 | 1301.7213 | 1180.5226 | 1163.8409 | 1017.9337 | 1156.5517 | 1081.3966 | 1163.7714 | 892.9626 | 1065.1365 | 1150.0517 | 897.3282 | 995.1307 | 1034.5908 | 980.0576 | 1125.7897 | 1000.2864 | 972.3769 | 1119.5463 | 918.0103 | 1051.9447 | 1068.8016 | 1170.5224 | 0.35206 | 0.00023255 | 6.7498 | 11.8615 | -39.603 | 3.1169 | 10086.32 | 0.31 | 4.6333 | -3.1179 | 3.3788 | 1.8787 | 8.0771 | 7.2821 | 11.0587 | 254.7727 | 212.0809 | 266.1823 | 77.5092 | 16.1427 | 187.7041 | 180.2534
42810.4639 | 2059 | 18.8324 | 17.7198 | 17.7857 | 17.8425 | 17.2081 | 16.4572 | 19.4792 | 34.9336 | 17.5894 | 17.0697 | 17.0497 | 16.5848 | 15.6895 | 15.2279 | 93.3543 | 99.0245 | 98.1597 | 284.0853 | 525.204 | 751.2869 |  |  |  | 89.3177 | 97.481 | 864.6723 | 866.8868 | 874.7307 | 891.6595 | 86.7503 | 803.9084 | 911.0595 | 85.7223 | 624.1559 | 846.0447 | 1073.484 | 846.461 |  | 922.0704 | 884.4753 | 870.5749 | 894.6444 |  | 478.9814 | 718.9222 | 544.0418 | 706.9652 | 836.5308 | 987.7466 | 1044.2967 | 62.6577 | 424.4438 | 94.9825 | 638.3397 | 15.9642 | 51.202 | 57.8221 | 95.2825 | 68.7457 |  |  | 3.9252 | -1.9621 | 2.3195 | 0.15771 | 10.5712 | 7.1233 | 18.8683 | -6.5128 | 10.1568 | 54.145 | 169.4179 | -0.00023492 | -0.00020863 | -0.00055855 | 473.0145 | 57.8899 | 20.1906 | 17.2572 | 16.8756 | 16.004 | 15.6277 | 20.8867 | 17.7172 | 17.3636 | 17.4247 | 17.1473 | 16.3905 | 15.6624 | 874.568 | 690.3567 | 587.5466 | 326.0843 | 255.94 | 827.3737 | 518.0255 | 86.4328 | 84.8185 | 89.0714 | 104.4712 | 139.4954 | 194.9084 |  |  |  | 1050.591 | 857.5381 | 857.0927 | 840.4756 | 81.6764 | 40.939 | 1016.1983 |  |  | 1030.147 |  |  | 85.4419 | 97.3403 | 878.2494 | 84.1405 | 820.1358 | 853.922 | 902.7659 | 1010.4491 | 1015.0264 | 996.1598 | 837.0731 |  | 1169.0244 | 900.0517 | 1107.3107 | 972.925 | 1190.9503 | 899.5729 |  | 887.6656 |  |  | 877.6355 | 891.4906 | 889.0978 | [6 empty] | 1015.1891 |  |  | 1003.4766 |  |  | 1071.5644 | 1220.6712 | 1066.6398 | 884.2011 | 1146.2984 | 1135.8998 | 987.176 | 1197.0443 | 1283.7346 | 1175.1536 | 1163.4191 | 1017.1996 | 1153.0877 | 1080.6383 | 1166.2798 | 896.7828 | 1068.5239 | 1138.9939 | 896.3147 | 991.669 | 1031.8804 | 979.0943 | 1121.4443 | 1003.77 | 972.0955 | 1115.9979 | 918.2962 | 1048.0694 | 1069.0461 | 1167.6284 | 0.60918 | -0.00026554 | 6.7463 | 11.8593 | -39.6132 | 3.1169 | 10058.09 | 0.32 | 4.7122 | -3.0746 | 3.343 | 0.87169 | 8.0458 | 6.6046 | 10.7491 | 254.4964 | 211.668 | 266.5914 | 77.9289 | 14.4919 | 191.4259 | 179.9351
42810.4639 | 2060 | 18.8419 | 17.7358 | 17.7939 | 17.8528 | 17.2119 | 16.4562 | 19.4841 | 34.9934 | 17.6017 | 17.0741 | 17.0543 | 16.5879 | 15.6939 | 15.2296 | 93.3462 | 99.0148 | 98.1519 | 284.6014 | 526.3258 | 752.0782 |  |  |  | 89.342 | 97.4937 | 868.9357 | 871.9096 | 881.3796 | 896.711 | 86.7781 | 803.088 | 910.966 | 85.7627 | 627.3862 | 848.1446 | 1063.159 | 848.7035 |  | 910.1432 | 883.9097 | 869.7716 | 891.4155 |  | 476.1485 | 719.4726 | 544.3756 | 707.0234 | 831.3984 | 982.2742 | 1042.6631 | 61.4131 | 423.978 | 92.3809 | 637.9944 | 16.0185 | 51.2796 | 57.8192 | 95.3551 | 68.9689 |  |  | 4.9122 | -1.3122 | 2.3898 | 0.2727 | 10.5988 | 7.4276 | 19.3815 | -6.7731 | 10.0817 | 54.2682 | 170.168 | -0.00025792 | -0.00020206 | -0.00059469 | 473.8272 | 58.0623 | 20.1967 | 17.2638 | 16.8737 | 16.0081 | 15.6293 | 20.9049 | 17.73 | 17.3737 | 17.4339 | 17.1625 | 16.3889 | 15.663 | 847.2142 | 665.5623 | 567.0032 | 331.4668 | 249.7666 | 826.4721 | 517.9103 | 86.4427 | 84.8494 | 89.1441 | 104.4869 | 140.5356 | 194.9437 |  |  |  | 1048.2145 | 849.643 | 849.9885 | 836.3412 | 72.7258 | 29.5073 | 1017.0583 |  |  | 1032.6812 |  |  | 85.5101 | 97.3973 | 882.6646 | 84.1541 | 818.7879 | 853.8208 | 903.0841 | 1005.3144 | 1014.1204 | 993.9849 | 837.2247 |  | 1167.9057 | 899.4578 | 1106.0971 | 967.9863 | 1190.9541 | 898.4423 |  | 886.1232 |  |  | 878.1376 | 891.844 | 889.5837 | [6 empty] | 1010.2954 |  |  | 998.706 |  |  | 1068.4042 | 1223.6457 | 1064.2279 | 880.6253 | 1141.0445 | 1137.4206 | 984.4526 | 1197.5657 | 1287.1609 | 1176.4083 | 1165.6743 | 1010.8311 | 1149.4395 | 1077.5732 | 1168.4922 | 897.0558 | 1064.7041 | 1136.1215 | 895.6811 | 992.5492 | 1029.9533 | 976.5896 | 1125.84 | 1005.1558 | 968.2295 | 1111.3147 | 921.2418 | 1049.1893 | 1069.6657 | 1162.6425 | 0.25422 | 0.00016941 | 6.746 | 11.8588 | -39.6092 | 3.1169 | 10014.56 | 0.26 | 5.2829 | -2.5151 | 3.3942 | 1.1466 | 8.0388 | 6.7295 | 10.8707 | 253.7009 | 210.9277 | 266.7315 | 80.5958 | 16.7487 | 185.5757 | 178.737
42810.4639 | 2061 | 18.8418 | 17.7304 | 17.7702 | 17.8485 | 17.2109 | 16.4474 | 19.4799 | 35.0445 | 17.6055 | 17.0664 | 17.0444 | 16.586 | 15.686 | 15.2336 | 93.3386 | 99.0216 | 98.1572 | 285.1344 | 527.495 | 753.1598 |  |  |  | 89.3497 | 97.4878 | 873.9023 | 877.9991 | 888.5265 | 903.9872 | 86.8162 | 802.3165 | 909.9165 | 85.8057 | 630.6795 | 837.3055 | 1058.8642 | 848.943 |  | 920.3954 | 882.9247 | 868.6981 | 891.6188 |  | 474.0202 | 718.5911 | 544.961 | 709.9918 | 833.6223 | 980.5863 | 1040.6937 | 57.7549 | 423.7497 | 89.5024 | 637.5003 | 16.0653 | 51.4116 | 57.8004 | 95.4117 | 69.1495 |  |  | 4.1545 | -0.27393 | 1.8733 | 0.50138 | 9.7051 | 7.5551 | 19.097 | -7.0812 | 9.1106 | 54.9827 | 167.8207 | -0.00030063 | -0.00020699 | -0.00057169 | 474.791 | 58.2981 | 20.218 | 17.2711 | 16.8751 | 16.0145 | 15.6321 | 20.9234 | 17.73 | 17.3631 | 17.4328 | 17.1612 | 16.3886 | 15.6655 | 815.5527 | 647.4737 | 545.8585 | 329.6558 | 244.611 | 824.6018 | 517.3223 | 86.4422 | 84.8675 | 89.2239 | 104.5192 | 141.5092 | 195.0007 |  |  |  | 1045.77 | 843.0494 | 843.9699 | 832.5415 | 86.0313 | 41.5188 | 1017.1951 |  |  | 1033.7077 |  |  | 85.5774 | 97.4553 | 890.2338 | 84.1722 | 818.1281 | 853.4322 | 903.2187 | 1002.8418 | 1013.436 | 992.6248 | 837.3256 |  | 1166.8226 | 897.4748 | 1104.2737 | 965.8125 | 1190.269 | 896.9656 |  | 884.6307 |  |  | 878.3274 | 891.4898 | 890.309 | [6 empty] | 1006.9514 |  |  | 996.3991 |  |  | 1065.9738 | 1223.3958 | 1062.6803 | 880.2056 | 1135.5047 | 1136.6016 | 982.777 | 1197.1871 | 1291.7071 | 1175.4809 | 1166.8157 | 1011.8744 | 1148.1156 | 1075.9311 | 1169.5281 | 896.72 | 1064.4719 | 1132.512 | 892.8337 | 993.9314 | 1030.7897 | 974.9229 | 1128.5395 | 1006.1936 | 965.5471 | 1108.9984 | 920.3274 | 1049.9555 | 1067.4591 | 1164.0416 | 0.48341 | 1.0503e-06 | 6.745 | 11.8569 | -39.5977 | 3.1168 | 9966.28 | 0.27 | 4.8735 | -1.1486 | 3.0038 | 1.554 | 7.6872 | 6.7825 | 10.7833 | 252.9338 | 209.8492 | 266.2855 | 83.3433 | 18.9669 | 183.1376 | 177.4991
42810.4639 | 2062 | 18.8559 | 17.7317 | 17.7842 | 17.8537 | 17.2154 | 16.4615 | 19.4898 | 35.102 | 17.6011 | 17.0803 | 17.0437 | 16.5949 | 15.6922 | 15.2361 | 93.3455 | 99.01 | 98.1656 | 285.6549 | 528.692 | 754.0987 |  |  |  | 89.3608 | 97.4993 | 877.5948 | 882.1959 | 894.4245 | 906.7379 | 86.847 | 802.16 | 909.0121 | 85.8607 | 633.9279 | 823.2775 | 1043.688 | 846.0597 |  | 929.0052 | 883.2445 | 869.85 | 903.5888 |  | 471.786 | 718.0997 | 543.4698 | 713.1252 | 837.5041 | 979.3578 | 1036.9984 | 55.0941 | 423.445 | 88.8333 | 636.8312 | 16.1161 | 51.5581 | 57.7827 | 95.467 | 69.2268 |  |  | 4.328 | -0.83773 | 2.1329 | -0.040742 | 9.8615 | 8.7149 | 20.082 | -6.3321 | 9.5804 | 54.7734 | 164.8734 | -0.00020699 | -0.00022999 | -0.00053719 | 475.7935 | 58.4834 | 20.2294 | 17.2653 | 16.8698 | 16.0013 | 15.6325 | 20.9233 | 17.723 | 17.3572 | 17.4277 | 17.1567 | 16.3846 | 15.6657 | 811.2858 | 636.4273 | 536.1662 | 344.3101 | 257.2116 | 823.0207 | 516.8193 | 86.445 | 84.8767 | 89.2857 | 104.5681 | 142.4552 | 195.0672 |  |  |  | 1044.9443 | 840.6676 | 841.9129 | 830.7218 | 76.6507 | 23.0747 | 1016.8798 |  |  | 1033.1616 |  |  | 85.6466 | 97.5039 | 895.2284 | 84.1873 | 817.899 | 854.0145 | 903.4827 | 999.7513 | 1013.478 | 993.6577 | 837.6889 |  | 1166.1572 | 896.4578 | 1103.2209 | 963.9378 | 1190.5146 | 896.8946 |  | 884.7573 |  |  | 878.2589 | 891.2984 | 890.5506 | [6 empty] | 1003.7287 |  |  | 992.9851 |  |  | 1061.4259 | 1222.9395 | 1062.8945 | 880.1743 | 1133.471 | 1135.1274 | 981.4659 | 1196.3483 | 1294.6188 | 1170.7924 | 1166.8405 | 1012.3612 | 1148.1866 | 1075.4816 | 1165.7241 | 891.8763 | 1067.7295 | 1138.6275 | 891.9765 | 991.8614 | 1030.3759 | 974.5753 | 1124.577 | 1008.3765 | 964.7423 | 1109.8224 | 919.6753 | 1048.5674 | 1067.4795 | 1169.8076 | 0.32279 | 0.00077273 | 6.7422 | 11.8571 | -39.5695 | 3.1168 | 9896.05 | 0.34 | 4.98 | -2.0082 | 3.2044 | -0.44287 | 7.7451 | 7.2809 | 11.0525 | 252.4549 | 209.2249 | 266.519 | 83.1684 | 19.9316 | 174.387 | 177.0975
42810.4639 | 2063 | 18.8576 | 17.7312 | 17.7641 | 17.8505 | 17.2204 | 16.4566 | 19.4883 | 35.1625 | 17.6072 | 17.0766 | 17.053 | 16.5854 | 15.6992 | 15.2394 | 93.347 | 99.0044 | 98.1681 | 286.1681 | 529.7553 | 754.8159 |  |  |  | 89.3583 | 97.5108 | 882.442 | 888.0977 | 904.722 | 912.3255 | 86.8832 | 801.723 | 910.5771 | 85.9096 | 637.3257 | 824.926 | 1034.0903 | 825.7058 |  | 914.3805 | 883.2337 | 869.9968 | 894.3186 |  | 471.2519 | 716.4763 | 542.77 | 711.1004 | 838.7797 | 977.0433 | 1033.8125 | 53.9303 | 423.1797 | 87.6394 | 636.5289 | 16.1418 | 51.6715 | 57.7574 | 95.5086 | 69.2637 |  |  | 4.7492 | -1.2419 | 2.2847 | 0.009198 | 11.1061 | 8.2536 | 19.7167 | -5.5843 | 8.9991 | 55.7256 | 167.7579 | -0.00023163 | -0.0002497 | -0.00058155 | 476.7404 | 58.6282 | 20.2402 | 17.2721 | 16.865 | 16.0048 | 15.6399 | 20.9343 | 17.7345 | 17.365 | 17.4391 | 17.1586 | 16.3949 | 15.6752 | 805.1719 | 608.1481 | 503.1785 | 335.1153 | 254.5568 | 821.5416 | 515.238 | 86.443 | 84.891 | 89.3551 | 104.6122 | 143.4031 | 195.1319 |  |  |  | 1044.4853 | 840.457 | 841.5504 | 829.9308 | 83.0889 | 33.3581 | 1017.092 |  |  | 1032.2635 |  |  | 85.7022 | 97.5675 | 900.3472 | 84.2088 | 817.0685 | 854.1521 | 903.7368 | 998.5929 | 1014.0331 | 993.1223 | 837.7482 |  | 1165.8871 | 895.6511 | 1102.8154 | 963.3449 | 1190.5625 | 896.168 |  | 883.6224 |  |  | 878.5416 | 891.9572 | 890.5723 | [6 empty] | 1002.4714 |  |  | 993.0246 |  |  | 1058.8471 | 1224.2778 | 1063.1913 | 881.6529 | 1134.2545 | 1133.1948 | 979.9454 | 1195.3387 | 1296.2491 | 1169.0986 | 1163.8009 | 1010.3997 | 1146.9535 | 1072.9142 | 1163.3043 | 889.0828 | 1064.7145 | 1138.1635 | 891.4086 | 990.0322 | 1029.3806 | 973.1121 | 1120.8285 | 1014.0217 | 963.3976 | 1112.2736 | 920.3041 | 1046.4085 | 1066.3683 | 1171.2645 | 0.7935 | -0.00081974 | 6.7394 | 11.8562 | -39.502 | 3.1168 | 9792.42 | 0.24 | 5.2291 | -2.4431 | 3.3137 | 0.21026 | 8.2118 | 7.0791 | 10.9414 | 252.2632 | 208.9964 | 266.5708 | 83.2424 | 23.2449 | 169.4614 | 176.8685
42810.4639 | 2064 | 18.8674 | 17.7408 | 17.7907 | 17.8474 | 17.2208 | 16.4692 | 19.5046 | 35.2181 | 17.6173 | 17.0824 | 17.0567 | 16.5854 | 15.6948 | 15.2392 | 93.3497 | 99.0011 | 98.1696 | 286.6783 | 530.827 | 755.7381 |  |  |  | 89.3678 | 97.5068 | 892.4123 | 897.6378 | 917.7355 | 922.0261 | 86.9234 | 800.7841 | 908.3431 | 85.9552 | 640.4234 | 829.6469 | 1033.0021 | 824.7849 |  | 889.0296 | 881.7102 | 867.7813 | 890.2534 |  | 470.6275 | 715.7313 | 541.1658 | 708.8023 | 836.5941 | 972.9303 | 1031.9926 | 52.2104 | 422.9647 | 85.8348 | 636.2871 | 16.1742 | 51.732 | 57.7441 | 95.5287 | 69.3868 |  |  | 3.797 | -1.2971 | 2.2893 | 0.23722 | 9.1111 | 7.2403 | 19.2107 | -6.4622 | 9.6516 | 54.5501 | 170.5089 | -0.00022013 | -0.00020042 | -0.0005454 | 477.8911 | 58.7604 | 20.2531 | 17.2708 | 16.8655 | 15.9982 | 15.6416 | 20.9388 | 17.7292 | 17.3646 | 17.4292 | 17.1572 | 16.3918 | 15.6746 | 809.8765 | 619.6647 | 515.4285 | 325.8506 | 246.8979 | 820.1095 | 514.3123 | 86.4455 | 84.9254 | 89.4266 | 104.6469 | 144.3468 | 195.1997 |  |  |  | 1043.1921 | 841.0894 | 842.007 | 830.1311 | 67.7935 | 25.9297 | 1016.5559 |  |  | 1030.6544 |  |  | 85.7971 | 97.6479 | 909.9858 | 84.2422 | 815.9486 | 853.2101 | 904.357 | 1001.5929 | 1014.529 | 991.6747 | 837.4123 |  | 1165.8401 | 897.5642 | 1102.7235 | 965.5362 | 1195.5956 | 897.6066 |  | 885.3254 |  |  | 878.6238 | 891.607 | 891.545 | [6 empty] | 1005.0453 |  |  | 996.0352 |  |  | 1057.7861 | 1223.9161 | 1066.6336 | 882.4284 | 1133.8944 | 1132.8456 | 978.7694 | 1195.8045 | 1297.8682 | 1171.0756 | 1164.0765 | 1009.6026 | 1146.12 | 1074.6336 | 1163.9433 | 888.6102 | 1061.2848 | 1141.1714 | 890.1091 | 989.0472 | 1028.6611 | 973.2403 | 1117.2034 | 1021.0218 | 962.4588 | 1110.7777 | 920.8238 | 1045.3212 | 1065.2824 | 1171.1583 | 0.53811 | -0.00044792 | 6.7365 | 11.8562 | -39.6238 | 3.1168 | 9715.02 | 0.26 | 4.6947 | -2.4959 | 3.3158 | 1.0674 | 7.4255 | 6.6194 | 10.7823 | 252.2394 | 208.8864 | 270.248 | 82.1353 | 21.6783 | 168.9934 | 176.157
42810.4639 | 2065 | 18.8813 | 17.7445 | 17.8287 | 17.8593 | 17.2208 | 16.4718 | 19.5251 | 35.2787 | 17.616 | 17.0793 | 17.0518 | 16.5841 | 15.6996 | 15.2391 | 93.3456 | 98.9954 | 98.1708 | 287.2235 | 532.054 | 756.8414 |  |  |  | 89.382 | 97.5122 | 899.8229 | 903.5524 | 925.2725 | 927.1 | 86.9477 | 800.0686 | 906.0127 | 86.0065 | 643.3247 | 827.2179 | 1048.016 | 838.6571 |  | 893.8439 | 880.6375 | 865.7988 | 874.8523 |  | 470.9698 | 714.3448 | 540.0513 | 712.656 | 838.9921 | 974.1791 | 1031.7315 | 50.2746 | 422.795 | 83.2686 | 636.1064 | 16.1952 | 51.7115 | 57.7183 | 95.5683 | 69.4523 |  |  | 4.0513 | -2.1599 | 2.0047 | -0.10119 | 10.6185 | 7.4532 | 18.7487 | -5.8347 | 9.8581 | 56.2405 | 170.5966 | -0.00027106 | -0.00019056 | -0.0005454 | 479.3543 | 58.9127 | 20.2747 | 17.2739 | 16.8752 | 16.0075 | 15.651 | 20.9583 | 17.7365 | 17.3694 | 17.4298 | 17.165 | 16.3851 | 15.6787 | 781.8468 | 612.9683 | 483.5565 | 316.1161 | 239.2305 | 817.9683 | 512.7423 | 86.438 | 84.9379 | 89.4882 | 104.6829 | 145.4267 | 195.295 |  |  |  | 1043.1562 | 844.9836 | 845.8648 | 831.7337 | 91.7179 | 28.5902 | 1016.2481 |  |  | 1031.2609 |  |  | 85.8494 | 97.7335 | 917.2534 | 84.2617 | 815.2636 | 852.2938 | 905.0657 | 1004.3146 | 1015.0807 | 993.7456 | 837.3341 |  | 1166.5958 | 898.0826 | 1103.7057 | 967.6715 | 1194.9877 | 897.9351 |  | 885.4436 |  |  | 878.9485 | 892.0258 | 892.3149 | [6 empty] | 1006.7239 |  |  | 997.3689 |  |  | 1054.713 | 1221.6747 | 1071.4946 | 883.9945 | 1134.2816 | 1132.2642 | 977.6076 | 1196.0449 | 1297.8406 | 1173.8857 | 1165.8945 | 1009.3898 | 1146.9018 | 1074.9295 | 1167.4236 | 889.1405 | 1059.0704 | 1147.4707 | 888.7175 | 988.6538 | 1028.4912 | 973.4665 | 1113.7764 | 1025.763 | 958.8903 | 1110.5294 | 921.1729 | 1044.6218 | 1065.0386 | 1169.8469 | 0.58568 | 0.0003939 | 6.7343 | 11.8546 | -39.5667 | 3.1168 | 9687.29 | 0.35 | 4.8596 | -3.2184 | 3.1007 | -0.69665 | 8.0203 | 6.7194 | 10.6572 | 252.7737 | 209.4801 | 269.7352 | 84.3791 | 24.8718 | 177.5579 | 176.0929
42810.4639 | 2066 | 18.8749 | 17.7284 | 17.799 | 17.8546 | 17.2122 | 16.4666 | 19.5139 | 35.3248 | 17.6097 | 17.0667 | 17.0444 | 16.5764 | 15.6905 | 15.2368 | 93.3319 | 98.9912 | 98.18 | 287.7762 | 533.2247 | 757.8972 |  |  |  | 89.3934 | 97.5221 | 901.5222 | 904.4566 | 928.3479 | 926.1281 | 86.9845 | 799.9498 | 905.7628 | 86.0675 | 646.2215 | 831.3049 | 1049.8216 | 832.2568 |  | 903.5548 | 881.1021 | 865.8288 | 872.2129 |  | 471.4821 | 713.9126 | 539.744 | 713.0693 | 840.0804 | 973.5441 | 1031.4298 | 49.3664 | 422.8052 | 82.2219 | 635.793 | 16.1964 | 51.6634 | 57.7077 | 95.6423 | 69.3311 |  |  | 3.8949 | -2.8032 | 1.9679 | -0.30227 | 10.8307 | 7.8836 | 19.4722 | -6.9209 | 8.9092 | 52.9917 | 166.7479 | -0.00022835 | -0.00023656 | -0.00055362 | 480.7449 | 59.0568 | 20.2812 | 17.2621 | 16.8634 | 16.0028 | 15.6348 | 20.959 | 17.7367 | 17.3638 | 17.4297 | 17.1619 | 16.3813 | 15.678 | 779.4616 | 619.3189 | 458.6103 | 304.0938 | 226.313 | 816.3129 | 510.7885 | 86.4452 | 84.9616 | 89.5562 | 104.7321 | 146.3636 | 195.3971 |  |  |  | 1043.9121 | 849.2989 | 849.529 | 834.4387 | 71.418 | 24.7043 | 1015.5748 |  |  | 1030.3821 |  |  | 85.8903 | 97.8016 | 919.9137 | 84.271 | 815.2967 | 852.3424 | 905.1403 | 1005.6035 | 1013.3473 | 993.8112 | 837.2917 |  | 1166.4633 | 899.6428 | 1104.1055 | 969.8109 | 1194.6202 | 900.5153 |  | 887.5993 |  |  | 879.306 | 892.9239 | 892.8044 | [6 empty] | 1007.9079 |  |  | 998.7871 |  |  | 1052.0135 | 1219.5813 | 1074.0818 | 885.0865 | 1133.2935 | 1133.1605 | 976.9274 | 1195.7298 | 1300.6457 | 1170.8589 | 1165.142 | 1005.4163 | 1148.4557 | 1075.2855 | 1168.2887 | 889.6784 | 1058.239 | 1146.0249 | 888.0099 | 988.497 | 1027.697 | 975.9906 | 1111.8926 | 1034.1532 | 957.0773 | 1111.8585 | 922.5666 | 1043.5107 | 1065.3929 | 1170.0298 | 0.3457 | -0.00051109 | 6.733 | 11.8548 | -39.5387 | 3.1169 | 9629.41 | 0.32 | 4.763 | -3.6658 | 3.0715 | -1.2038 | 8.098 | 6.9089 | 10.8581 | 252.6815 | 209.6847 | 269.4019 | 83.9736 | 27.2122 | 178.6277 | 176.4301
42810.464 | 2067 | 18.8801 | 17.7615 | 17.8074 | 17.8542 | 17.2136 | 16.4619 | 19.5324 | 35.3797 | 17.6143 | 17.0716 | 17.0434 | 16.5776 | 15.6924 | 15.2387 | 93.2623 | 98.9781 | 98.1796 | 288.3214 | 534.4062 | 758.8697 |  |  |  | 89.3848 | 97.5289 | 903.0775 | 906.0376 | 931.9235 | 925.5174 | 87.0223 | 800.2954 | 907.0235 | 86.1198 | 649.1675 | 829.8816 | 1033.714 | 825.8964 |  | 886.8192 | 881.5714 | 866.2188 | 870.152 |  | 470.1931 | 713.9667 | 539.9428 | 711.7748 | 842.8648 | 974.5547 | 1030.5952 | 47.9263 | 422.6187 | 81.9324 | 635.2989 | 16.1894 | 51.6007 | 57.7133 | 95.7154 | 69.0297 |  |  | 4.2518 | -2.6908 | 1.232 | -0.29373 | 9.7721 | 5.5127 | 18.0982 | -4.5809 | 8.9292 | 53.9371 | 166.9802 | -0.0002382 | -0.00021849 | -0.00055362 | 481.6739 | 59.2167 | 20.2956 | 17.2743 | 16.8664 | 16.0037 | 15.6366 | 20.9738 | 17.7383 | 17.3575 | 17.4213 | 17.1571 | 16.3815 | 15.6735 | 770.6313 | 613.0202 | 451.0958 | 291.4211 | 218.9836 | 813.5518 | 508.6916 | 86.4425 | 84.9864 | 89.6227 | 104.7786 | 147.2894 | 195.4998 |  |  |  | 1043.8187 | 851.3371 | 851.4912 | 836.721 | 67.1753 | 24.587 | 1013.897 |  |  | 1028.4561 |  |  | 85.9662 | 97.8937 | 919.2117 | 84.2784 | 815.6809 | 852.5775 | 904.4562 | 1011.1286 | 1011.8048 | 992.4404 | 836.982 |  | 1166.0152 | 901.9568 | 1103.0047 | 976.1324 | 1194.5946 | 901.8805 |  | 889.324 |  |  | 879.2725 | 893.1762 | 892.6903 | [6 empty] | 1012.554 |  |  | 1002.8823 |  |  | 1049.6602 | 1217.0407 | 1076.2998 | 885.824 | 1130.5631 | 1134.4371 | 977.1071 | 1194.7545 | 1293.4477 | 1167.4852 | 1165.2614 | 1002.1077 | 1149.7621 | 1074.7546 | 1166.8017 | 887.5872 | 1061.2988 | 1144.9496 | 888.5387 | 990.3698 | 1028.2354 | 979.2206 | 1110.9545 | 1042.2027 | 958.6201 | 1113.4386 | 926.2901 | 1045.9526 | 1065.6208 | 1171.0064 | 0.5749 | -0.00070049 | 6.7299 | 11.8544 | -39.4898 | 3.1168 | 9573.69 | 0.28 | 4.9751 | -3.5916 | 2.4303 | -1.1867 | 7.6952 | 5.7797 | 10.4723 | 252.3746 | 208.9383 | 269.2073 | 83.8413 | 27.586 | 169.9316 | 176.3157
42810.464 | 2068 | 18.8843 | 17.7555 | 17.8023 | 17.8548 | 17.2143 | 16.461 | 19.5297 | 35.4263 | 17.6218 | 17.0787 | 17.0564 | 16.5774 | 15.6999 | 15.2432 | 93.1824 | 98.9803 | 98.167 | 288.8648 | 535.5611 | 759.8854 |  |  |  | 89.3763 | 97.5318 | 903.0204 | 905.5722 | 931.0471 | 923.1931 | 87.0524 | 800.2308 | 907.9032 | 86.1736 | 652.0997 | 823.6557 | 1038.045 | 829.9514 |  | 887.2265 | 881.5303 | 866.0596 | 865.9934 |  | 467.5258 | 711.8965 | 538.2738 | 706.8584 | 839.2866 | 970.1137 | 1030.1062 | 48.5126 | 422.4153 | 79.512 | 634.8005 | 16.147 | 51.5481 | 57.7209 | 95.7485 | 68.5306 |  |  | 3.7254 | -2.5515 | 1.3713 | 0.09331 | 10.3925 | 7.9598 | 19.3572 | -5.1769 | 9.3369 | 54.2619 | 165.9428 | -0.00021192 | -0.00020206 | -0.00052898 | 482.354 | 59.3716 | 20.309 | 17.2781 | 16.8735 | 16.0011 | 15.6424 | 20.9825 | 17.7456 | 17.358 | 17.4278 | 17.158 | 16.3879 | 15.6872 | 764.9871 | 594.4597 | 436.8617 | 282.7974 | 218.3583 | 810.052 | 506.127 | 86.4441 | 85.0229 | 89.6999 | 104.7996 | 148.1955 | 195.5969 |  |  |  | 1043.3439 | 852.0776 | 852.4185 | 837.5525 | 66.9042 | 15.5532 | 1013.8942 |  |  | 1028.9571 |  |  | 86.0285 | 97.9859 | 918.0235 | 84.3057 | 815.092 | 852.3603 | 904.7239 | 1016.1222 | 1011.5728 | 988.6519 | 836.4778 |  | 1164.7829 | 901.7039 | 1101.4323 | 982.3834 | 1197.9515 | 900.995 |  | 887.805 |  |  | 879.0111 | 893.636 | 893.2681 | [6 empty] | 1018.4065 |  |  | 1007.6873 |  |  | 1048.7845 | 1215.6291 | 1078.1594 | 883.5015 | 1127.3627 | 1135.5251 | 977.1782 | 1194.4462 | 1288.8596 | 1167.7594 | 1164.9081 | 996.9976 | 1148.066 | 1076.4259 | 1167.9362 | 885.3771 | 1064.5062 | 1147.0783 | 890.1036 | 992.6061 | 1029.7453 | 979.5355 | 1111.5495 | 1047.0594 | 959.4782 | 1111.9872 | 928.5015 | 1048.1457 | 1064.625 | 1171.8851 | 0.40791 | -0.00035675 | 6.7273 | 11.853 | -39.5585 | 3.1168 | 9573.06 | 0.32 | 4.6525 | -3.4938 | 2.5613 | 0.66813 | 7.9215 | 6.9327 | 10.8111 | 251.5223 | 207.9739 | 271.5425 | 83.0658 | 28.606 | 172.3708 | 176.0336
42810.464 | 2069 | 18.8877 | 17.7424 | 17.8029 | 17.8476 | 17.2159 | 16.4664 | 19.5404 | 35.4779 | 17.6176 | 17.0765 | 17.0524 | 16.5841 | 15.6992 | 15.2444 | 93.1492 | 98.9783 | 98.1506 | 289.4095 | 536.6973 | 760.9871 |  |  |  | 89.3753 | 97.5368 | 901.7963 | 904.028 | 929.6781 | 920.5839 | 87.0882 | 799.3939 | 908.1239 | 86.2277 | 655.0391 | 822.0525 | 1036.8897 | 822.9855 |  | 881.0451 | 880.0824 | 865.6845 | 865.3227 |  | 465.4987 | 710.2056 | 535.973 | 704.4662 | 841.0001 | 971.0012 | 1028.853 | 48.5954 | 422.3132 | 77.3397 | 634.1407 | 16.0985 | 51.5087 | 57.7327 | 95.786 | 68.1243 |  |  | 3.4185 | -3.5786 | 1.3128 | -0.77671 | 10.8827 | 7.1785 | 18.5293 | -4.372 | 9.2081 | 52.2211 | 165.7511 | -0.00023656 | -0.0002382 | -0.00053883 | 482.9767 | 59.5269 | 20.3205 | 17.2773 | 16.8655 | 15.9938 | 15.6404 | 20.9972 | 17.745 | 17.3625 | 17.4302 | 17.159 | 16.3826 | 15.6888 | 754.7228 | 571.3508 | 413.8998 | 275.8416 | 214.5268 | 807.1579 | 503.216 | 86.4327 | 85.0414 | 89.7546 | 104.833 | 149.1402 | 195.7269 |  |  |  | 1044.9813 | 857.7856 | 857.6428 | 841.4042 | 74.5601 | 26.5125 | 1014.5535 |  |  | 1029.5559 |  |  | 86.0688 | 98.0453 | 914.9614 | 84.3308 | 814.1981 | 852.1366 | 904.9588 | 1021.1664 | 1011.8246 | 989.6434 | 835.9441 |  | 1163.7411 | 899.6737 | 1100.0746 | 988.6165 | 1200.0314 | 899.4203 |  | 886.4237 |  |  | 878.9832 | 893.5984 | 892.9693 | [6 empty] | 1024.1789 |  |  | 1012.7238 |  |  | 1047.8354 | 1216.4292 | 1078.9448 | 882.0395 | 1125.2723 | 1135.2037 | 975.5488 | 1194.9593 | 1292.1403 | 1167.976 | 1167.1501 | 996.1506 | 1146.3746 | 1077.1383 | 1169.9014 | 881.76 | 1062.5092 | 1150.8317 | 890.1445 | 992.7148 | 1029.9506 | 976.6139 | 1111.6474 | 1048.3055 | 957.5772 | 1110.5963 | 928.354 | 1048.1132 | 1062.8713 | 1169.9066 | 0.37864 | -0.00051109 | 6.7239 | 11.8532 | -39.5564 | 3.1168 | 9520.83 | 0.28 | 4.4519 | -4.1341 | 2.5039 | -1.926 | 8.1091 | 6.586 | 10.5811 | 250.8065 | 207.194 | 272.9321 | 83.0538 | 30.5232 | 171.7674 | 176.821
42810.464 | 2070 | 18.8979 | 17.7482 | 17.7995 | 17.8494 | 17.2184 | 16.4734 | 19.5407 | 35.5403 | 17.6346 | 17.0848 | 17.0623 | 16.5926 | 15.701 | 15.2441 | 93.1368 | 98.9761 | 98.1638 | 289.9857 | 537.6551 | 761.523 |  |  |  | 89.3982 | 97.5623 | 903.8297 | 905.6123 | 931.0763 | 922.3615 | 87.1345 | 798.8011 | 907.3585 | 86.2907 | 657.4582 | 797.222 | 1004.9743 | 813.4713 |  | 898.0073 | 878.7048 | 864.9948 | 877.4477 |  | 461.8255 | 707.6439 | 535.3062 | 704.5976 | 842.2933 | 973.1057 | 1027.8303 | 48.0215 | 422.0248 | 75.2585 | 633.114 | 16.033 | 51.4818 | 57.7454 | 95.8293 | 67.7774 |  |  | 3.458 | -3.4774 | 2.0626 | -0.46589 | 11.0548 | 7.8705 | 19.1121 | -5.9582 | 9.399 | 53.6717 | 165.3793 | -0.00022013 | -0.00022999 | -0.00054048 | 483.8235 | 59.678 | 20.3397 | 17.2795 | 16.8633 | 15.9997 | 15.6414 | 21.0072 | 17.7462 | 17.3707 | 17.4296 | 17.1606 | 16.3855 | 15.6899 | 762.1664 | 583.6684 | 429.2749 | 278.1277 | 212.1942 | 804.4949 | 501.0324 | 86.4463 | 85.0801 | 89.8397 | 104.8736 | 150.1453 | 195.8433 |  |  |  | 1046.1246 | 863.5226 | 862.4472 | 845.4441 | 68.0404 | 28.1425 | 1014.0937 |  |  | 1030.9268 |  |  | 86.1403 | 98.1671 | 915.1799 | 84.3562 | 813.4677 | 851.6091 | 904.8104 | 1022.7311 | 1012.0186 | 988.7979 | 835.393 |  | 1164.1695 | 897.7898 | 1099.3177 | 991.0856 | 1202.2144 | 897.756 |  | 884.7643 |  |  | 878.9619 | 893.3132 | 893.7238 | [6 empty] | 1025.1968 |  |  | 1014.2119 |  |  | 1045.5397 | 1224.2614 | 1083.1525 | 882.0715 | 1126.6614 | 1134.1928 | 973.5365 | 1195.0523 | 1290.8584 | 1169.5144 | 1167.7467 | 999.4374 | 1147.2906 | 1077.2151 | 1171.9609 | 879.4858 | 1058.8978 | 1156.2921 | 890.2817 | 991.2691 | 1030.16 | 972.3971 | 1110.3359 | 1052.6462 | 954.7602 | 1109.4977 | 931.0903 | 1046.8533 | 1061.5861 | 1164.4885 | 0.42005 | 1.507e-05 | 6.7191 | 11.8503 | -39.6143 | 3.1168 | 9519.35 | 0.3 | 4.4808 | -4.0699 | 3.1344 | -1.4897 | 8.1799 | 6.9019 | 10.7554 | 251.1221 | 206.7812 | 274.5106 | 81.1722 | 28.3414 | 154.8551 | 177.3352
42810.464 | 2071 | 18.8962 | 17.7306 | 17.784 | 17.8441 | 17.2131 | 16.4678 | 19.5389 | 35.5768 | 17.6227 | 17.0652 | 17.0467 | 16.5719 | 15.6894 | 15.2412 | 93.1413 | 98.9787 | 98.1685 | 290.5758 | 538.4584 | 761.8016 |  |  |  | 89.4245 | 97.5755 | 906.1961 | 907.6321 | 931.9993 | 924.8528 | 87.1818 | 798.2636 | 906.2989 | 86.355 | 659.5766 | 806.9787 | 995.7516 | 795.823 |  | 869.9837 | 879.01 | 866.3609 | 866.133 |  | 459.7769 | 706.6185 | 533.6006 | 704.9781 | 841.8518 | 972.5529 | 1028.5538 | 47.5968 | 421.7326 | 74.4492 | 632.3036 | 15.9679 | 51.4565 | 57.755 | 95.8586 | 67.5433 |  |  | 4.0914 | -2.1691 | 2.1808 | 0.013798 | 10.6704 | 7.856 | 19.394 | -5.5692 | 8.6375 | 54.8481 | 167.0398 | -0.00024477 | -0.00017578 | -0.00056183 | 484.9181 | 59.8439 | 20.3479 | 17.2764 | 16.8603 | 15.9916 | 15.6366 | 21.0088 | 17.747 | 17.3524 | 17.4187 | 17.1547 | 16.3827 | 15.6851 | 755.1726 | 577.3885 | 436.5876 | 275.8515 | 206.6817 | 801.3668 | 498.8671 | 86.438 | 85.1017 | 89.8996 | 104.9074 | 151.0478 | 195.976 |  |  |  | 1045.9566 | 867.2476 | 865.6165 | 846.8223 | 70.5188 | 23.3278 | 1014.7265 |  |  | 1031.7127 |  |  | 86.1752 | 98.2656 | 916.2804 | 84.3581 | 812.6005 | 851.7644 | 905.0456 | 1026.8977 | 1011.5447 | 986.7428 | 835.2171 |  | 1164.4301 | 895.9875 | 1099.401 | 994.23 | 1203.6584 | 896.2177 |  | 882.7864 |  |  | 878.7167 | 892.8545 | 893.103 | [6 empty] | 1031.3957 |  |  | 1019.4106 |  |  | 1042.6838 | 1226.8338 | 1086.6601 | 879.5491 | 1127.9363 | 1132.9502 | 974.4807 | 1195.458 | 1293.6466 | 1168.4097 | 1168.1084 | 996.8198 | 1147.1894 | 1080.7118 | 1171.3945 | 879.6679 | 1056.52 | 1150.7696 | 895.4939 | 992.533 | 1029.6639 | 969.0759 | 1107.2418 | 1057.2391 | 953.3425 | 1107.9658 | 941.494 | 1047.8592 | 1061.1237 | 1160.8342 | 0.64423 | -0.00069348 | 6.7161 | 11.8502 | -39.5658 | 3.1168 | 9459.33 | 0.38 | 4.879 | -3.2127 | 3.2214 | 0.25623 | 8.0346 | 6.8941 | 10.832 | 251.3098 | 206.8824 | 275.5166 | 80.7177 | 27.0614 | 150.5929 | 177.2048
42810.464 | 2072 | 18.91 | 17.7265 | 17.802 | 17.8406 | 17.2176 | 16.4767 | 19.5439 | 35.634 | 17.6322 | 17.0708 | 17.0531 | 16.5822 | 15.6915 | 15.2412 | 93.1365 | 98.9821 | 98.181 | 291.1512 | 539.4316 | 762.5188 |  |  |  | 89.4366 | 97.5898 | 914.6994 | 915.6343 | 939.2981 | 935.0283 | 87.2182 | 797.861 | 906.4462 | 86.4034 | 661.8716 | 805.8281 | 1007.6172 | 806.3515 |  | 871.3014 | 878.5662 | 864.5022 | 850.5729 |  | 460.8792 | 707.0999 | 532.3032 | 707.7106 | 842.7854 | 970.6209 | 1029.6527 | 48.3549 | 421.4285 | 74.9778 | 631.8579 | 15.9057 | 51.4243 | 57.7424 | 95.8769 | 67.3998 |  |  | 4.165 | -1.5362 | 1.9804 | 0.42055 | 10.6803 | 8.9573 | 19.6864 | -4.6716 | 8.0946 | 53.121 | 165.539 | -0.00020206 | -0.00022342 | -0.00055855 | 486.181 | 60.0117 | 20.3678 | 17.2863 | 16.8702 | 15.9972 | 15.6438 | 21.0269 | 17.7599 | 17.3604 | 17.424 | 17.1573 | 16.392 | 15.6937 | 760.6979 | 574.301 | 431.6413 | 271.5421 | 207.5275 | 799.3514 | 496.7888 | 86.4354 | 85.1352 | 89.9603 | 104.9138 | 151.9275 | 196.1213 |  |  |  | 1046.0635 | 869.9067 | 868.3093 | 848.5771 | 86.7917 | 30.3612 | 1014.9851 |  |  | 1031.1692 |  |  | 86.2307 | 98.3467 | 922.6277 | 84.369 | 812.281 | 850.9223 | 905.0939 | 1024.5372 | 1010.6357 | 984.7542 | 834.9643 |  | 1165.0512 | 894.6747 | 1099.7047 | 993.1031 | 1204.6602 | 895.3708 |  | 881.9371 |  |  | 878.6911 | 893.2937 | 893.7005 | [6 empty] | 1029.2278 |  |  | 1017.4786 |  |  | 1044.1042 | 1227.4058 | 1096.3153 | 880.4551 | 1130.4547 | 1131.8011 | 975.8639 | 1196.4125 | 1301.2 | 1170.5419 | 1171.7873 | 999.8062 | 1148.3655 | 1079.8502 | 1172.0414 | 880.1207 | 1053.0959 | 1146.4547 | 903.9111 | 1001.6366 | 1031.8891 | 969.6772 | 1105.5252 | 1062.3011 | 951.2772 | 1108.0334 | 958.5467 | 1054.4543 | 1060.1623 | 1162.7597 | 0.48341 | -0.00081974 | 6.7112 | 11.8478 | -39.522 | 3.1168 | 9408.93 | 0.29 | 4.9436 | -2.7044 | 3.0705 | 1.415 | 8.0321 | 7.3557 | 10.9049 | 251.7528 | 207.1054 | 276.3083 | 79.3144 | 27.164 | 156.9305 | 177.2146
42810.464 | 2073 | 18.915 | 17.7328 | 17.7922 | 17.8463 | 17.2145 | 16.4667 | 19.5436 | 35.6822 | 17.6402 | 17.0714 | 17.05 | 16.5789 | 15.6871 | 15.239 | 93.1169 | 98.9775 | 98.1823 | 291.7534 | 540.8041 | 764.1119 |  |  |  | 89.4274 | 97.583 | 922.0074 | 921.8013 | 944.5293 | 941.7436 | 87.2505 | 798.023 | 906.2199 | 86.4536 | 664.4938 | 804.0727 | 996.6251 | 796.3812 |  | 880.2042 | 878.7991 | 863.6169 | 845.7344 |  | 463.2787 | 707.5671 | 532.6191 | 710.7033 | 845.9062 | 973.2385 | 1033.4427 | 50.775 | 421.3037 | 75.2399 | 631.5447 | 15.8813 | 51.3999 | 57.7532 | 95.9068 | 67.3599 |  |  | 3.7583 | -2.88 | 1.8089 | -0.067026 | 9.1742 | 7.9822 | 19.3776 | -6.0851 | 7.5581 | 50.3296 | 162.2782 | -0.00022999 | -0.0002382 | -0.00057169 | 487.2687 | 60.1685 | 20.3719 | 17.285 | 16.8576 | 15.9886 | 15.6419 | 21.0268 | 17.7509 | 17.36 | 17.4256 | 17.1497 | 16.3884 | 15.6984 | 785.7067 | 572.2688 | 445.4016 | 278.1174 | 209.7266 | 798.1688 | 495.1451 | 86.4155 | 85.165 | 90.0196 | 104.9334 | 152.7847 | 196.255 |  |  |  | 1047.2697 | 874.5326 | 872.3491 | 852.5133 | 72.2432 | 24.7892 | 1013.4236 |  |  | 1029.8472 |  |  | 86.285 | 98.4302 | 929.8129 | 84.396 | 812.6173 | 850.6513 | 904.8133 | 1023.1873 | 1008.8032 | 982.6411 | 834.5704 |  | 1164.1884 | 893.4117 | 1098.7825 | 990.7347 | 1204.3886 | 894.2544 |  | 880.7374 |  |  | 878.5392 | 893.113 | 893.9994 | [6 empty] | 1025.621 |  |  | 1014.897 |  |  | 1046.4645 | 1226.193 | 1106.2384 | 882.4171 | 1128.6976 | 1131.7427 | 978.4801 | 1195.1659 | 1290.0897 | 1171.1592 | 1173.9479 | 995.5319 | 1148.8652 | 1083.2527 | 1171.6082 | 881.487 | 1053.027 | 1152.8709 | 912.8327 | 1010.8701 | 1035.5575 | 968.8256 | 1106.7209 | 1062.7781 | 954.9758 | 1112.3588 | 973.4236 | 1058.0105 | 1061.6097 | 1161.8736 | 0.61746 | -0.0003918 | 6.7041 | 11.8451 | -39.6188 | 3.1168 | 9356.06 | 0.32 | 4.709 | -3.7037 | 2.9353 | -0.56502 | 7.4521 | 6.9511 | 10.8304 | 251.1582 | 206.5743 | 276.1678 | 76.0739 | 25.2829 | 151.589 | 177.7677
42810.464 | 2074 | 18.9163 | 17.7369 | 17.8071 | 17.8551 | 17.2107 | 16.4602 | 19.5542 | 35.735 | 17.6436 | 17.0716 | 17.0492 | 16.5763 | 15.6922 | 15.2457 | 93.0948 | 98.969 | 98.1914 | 292.3365 | 541.8759 | 764.7824 |  |  |  | 89.4285 | 97.5985 | 924.3514 | 923.7378 | 944.8371 | 943.3004 | 87.2761 | 798.0283 | 907.7038 | 86.4972 | 666.9526 | 817.5673 | 993.5413 | 793.6389 |  | 862.0572 | 878.9918 | 863.1308 | 849.3229 |  | 463.6036 | 706.957 | 532.2538 | 712.9148 | 846.4726 | 973.254 | 1030.8315 | 52.3377 | 421.1737 | 77.3426 | 631.0052 | 15.8523 | 51.3648 | 57.7615 | 95.9322 | 67.4827 |  |  | 3.6801 | -2.2098 | 1.7662 | -0.050598 | 8.9672 | 7.3021 | 19.0595 | -6.6646 | 7.8331 | 50.5902 | 163.5185 | -0.00022342 | -0.00016592 | -0.00053883 | 488.2844 | 60.34 | 20.3958 | 17.2795 | 16.8619 | 15.9925 | 15.6511 | 21.0393 | 17.7585 | 17.3548 | 17.4206 | 17.1616 | 16.3889 | 15.7133 | 779.9323 | 572.5624 | 446.9164 | 271.3102 | 210.4051 | 796.6843 | 493.3088 | 86.4298 | 85.1964 | 90.08 | 104.9579 | 153.731 | 196.412 |  |  |  | 1048.7278 | 878.8255 | 876.2303 | 857.1811 | 94.5441 | 26.6538 | 1011.3824 |  |  | 1026.8905 |  |  | 86.3165 | 98.4415 | 932.1991 | 84.4416 | 812.2103 | 850.4762 | 905.0796 | 1019.4979 | 1007.194 | 981.4091 | 834.6834 |  | 1163.0468 | 891.2129 | 1096.7102 | 988.0363 | 1202.2901 | 892.0693 |  | 878.1337 |  |  | 878.2 | 892.9521 | 894.2268 | [6 empty] | 1023.4934 |  |  | 1012.3033 |  |  | 1047.0839 | 1225.1206 | 1106.6954 | 882.1439 | 1120.8092 | 1132.9744 | 981.3346 | 1192.3196 | 1284.5125 | 1169.8166 | 1171.4844 | 993.9896 | 1144.423 | 1078.043 | 1171.9856 | 882.1 | 1062.0223 | 1147.2794 | 921.5483 | 1016.5856 | 1038.611 | 969.5245 | 1106.8513 | 1062.6709 | 955.197 | 1111.8245 | 987.6714 | 1060.4941 | 1062.2201 | 1164.0229 | 0.37999 | -0.00044091 | 6.7001 | 11.8464 | -39.637 | 3.1168 | 9331.05 | 0.27 | 4.6627 | -3.2432 | 2.8995 | -0.49076 | 7.3676 | 6.6484 | 10.7412 | 250.3554 | 205.3669 | 274.6525 | 76.1374 | 24.7223 | 149.9769 | 178.4412
42810.4641 | 2075 | 18.9237 | 17.7311 | 17.8122 | 17.8523 | 17.2047 | 16.4648 | 19.5672 | 35.781 | 17.6414 | 17.0737 | 17.0511 | 16.5768 | 15.6905 | 15.2444 | 93.1071 | 98.9665 | 98.1993 | 292.9291 | 542.8861 | 765.3898 |  |  |  | 89.4369 | 97.6161 | 923.6962 | 922.9778 | 943.9868 | 941.2051 | 87.3125 | 797.7746 | 907.723 | 86.5522 | 669.2809 | 818.0411 | 1012.1566 | 805.0286 |  | 872.7442 | 879.6297 | 862.7142 | 851.2144 |  | 462.7983 | 705.2308 | 530.6751 | 713.0516 | 843.528 | 969.7511 | 1025.378 | 50.1027 | 420.8559 | 82.153 | 630.7494 | 15.8308 | 51.3002 | 57.7719 | 95.9385 | 67.5764 |  |  | 3.7819 | -2.0626 | 1.964 | 0.23131 | 10.627 | 7.0287 | 18.6909 | -7.4269 | 7.2086 | 51.2993 | 165.431 | -0.00024642 | -0.00019549 | -0.00055033 | 489.2691 | 60.5142 | 20.4107 | 17.2892 | 16.8688 | 15.9972 | 15.6468 | 21.054 | 17.7564 | 17.3564 | 17.4258 | 17.1631 | 16.3907 | 15.7164 | 816.7083 | 593.4912 | 462.2675 | 271.629 | 220.0575 | 796.8043 | 491.6418 | 86.4211 | 85.232 | 90.1524 | 104.9728 | 154.6696 | 196.5775 |  |  |  | 1051.7093 | 886.8318 | 884.1153 | 863.7755 | 71.6163 | 28.3546 | 1009.9268 |  |  | 1025.5261 |  |  | 86.3385 | 98.4335 | 929.7033 | 84.4653 | 811.9227 | 850.3689 | 905.4723 | 1018.1968 | 1007.6282 | 981.2589 | 834.6927 |  | 1161.56 | 889.8256 | 1095.5755 | 986.9518 | 1202.0099 | 891.4078 |  | 878.0343 |  |  | 878.6097 | 893.3674 | 894.9544 | [6 empty] | 1021.4931 |  |  | 1011.1012 |  |  | 1050.616 | 1221.1905 | 1106.6478 | 881.2714 | 1116.1728 | 1131.1687 | 977.4683 | 1190.9704 | 1283.4164 | 1170.7343 | 1169.8683 | 995.1684 | 1138.7069 | 1073.6745 | 1171.2862 | 880.0024 | 1059.6609 | 1148.7634 | 935.2179 | 1028.4187 | 1041.3372 | 967.2297 | 1108.3686 | 1066.4959 | 952.1989 | 1109.5698 | 1008.7945 | 1068.7534 | 1063.183 | 1165.3093 | 0.47263 | -0.00028661 | 6.6911 | 11.8427 | -39.5291 | 3.1167 | 9267.48 | 0.34 | 4.7228 | -3.1306 | 3.0549 | 1.0484 | 8.0092 | 6.5136 | 10.6219 | 249.3165 | 204.7132 | 274.4709 | 72.0979 | 22.6618 | 159.2133 | 179.908
42810.4641 | 2076 | 18.9294 | 17.7406 | 17.7826 | 17.8471 | 17.1969 | 16.4702 | 19.5694 | 35.8264 | 17.6399 | 17.0723 | 17.052 | 16.5834 | 15.6839 | 15.248 | 93.1396 | 98.9483 | 98.1977 | 293.4962 | 543.8778 | 766.0986 |  |  |  | 89.4053 | 97.6142 | 927.0561 | 926.471 | 947.8977 | 944.6059 | 87.3468 | 797.4274 | 907.0493 | 86.6126 | 671.5394 | 811.7999 | 1017.5759 | 813.1956 |  | 888.9724 | 878.214 | 863.4564 | 857.829 |  | 463.086 | 705.3876 | 529.6636 | 711.2284 | 842.0354 | 967.3055 | 1023.8251 | 48.1487 | 420.6515 | 80.6645 | 630.6065 | 15.8106 | 51.2507 | 57.7816 | 95.9584 | 67.7943 |  |  | 3.7911 | -2.1086 | 2.3786 | -0.2497 | 10.859 | 8.7162 | 20.1188 | -5.261 | 7.4754 | 51.4602 | 164.6318 | -0.00023656 | -0.00022835 | -0.00056348 | 490.2067 | 60.6784 | 20.4305 | 17.2898 | 16.8767 | 15.9954 | 15.6529 | 21.067 | 17.7669 | 17.3576 | 17.4269 | 17.162 | 16.3849 | 15.7103 | 809.0915 | 580.0409 | 457.6236 | 280.4873 | 236.4983 | 795.5132 | 490.1864 | 86.4208 | 85.2582 | 90.2235 | 104.9963 | 155.5673 | 196.7449 |  |  |  | 1054.8989 | 895.8877 | 892.1744 | 872.4798 | 89.8615 | 30.6998 | 1009.1883 |  |  | 1025.7288 |  |  | 86.3831 | 98.5385 | 930.1208 | 84.5041 | 811.2931 | 849.8486 | 905.7228 | 1012.9083 | 1006.9533 | 983.1619 | 834.6816 |  | 1160.521 | 890.559 | 1094.9806 | 983.8406 | 1202.4606 | 892.7787 |  | 880.2591 |  |  | 878.8128 | 893.6752 | 895.1933 | [6 empty] | 1016.9764 |  |  | 1006.6067 |  |  | 1055.4617 | 1219.3249 | 1107.6286 | 878.5538 | 1115.5741 | 1128.3116 | 975.6087 | 1191.3352 | 1287.1031 | 1169.6858 | 1169.9965 | 995.7376 | 1136.9586 | 1073.5173 | 1172.1399 | 880.6276 | 1057.2035 | 1152.2368 | 942.2977 | 1045.716 | 1047.2792 | 965.5539 | 1110.7208 | 1067.8642 | 951.4376 | 1107.6962 | 1019.2965 | 1077.028 | 1063.9049 | 1164.9135 | 0.63268 | -0.0024193 | 6.6844 | 11.8424 | -39.54 | 3.1168 | 9296.75 | 0.34 | 4.7351 | -3.1656 | 3.3622 | -1.0893 | 8.0882 | 7.2464 | 11.0093 | 248.5928 | 204.3306 | 274.8981 | 72.4427 | 22.8688 | 161.8064 | 181.4431
42810.4641 | 2077 | 18.9313 | 17.7343 | 17.7974 | 17.8555 | 17.1987 | 16.4657 | 19.5728 | 35.88 | 17.6384 | 17.0703 | 17.0439 | 16.5771 | 15.6897 | 15.246 | 93.1524 | 98.9358 | 98.2009 | 294.0649 | 544.8524 | 766.9759 |  |  |  | 89.4267 | 97.6368 | 932.0886 | 931.356 | 951.9851 | 950.8163 | 87.3879 | 797.0271 | 905.8394 | 86.6846 | 674.0193 | 793.7597 | 1000.3241 | 797.5121 |  | 889.0059 | 877.649 | 864.7491 | 867.9373 |  | 463.1735 | 704.8195 | 530.7394 | 712.1923 | 839.9782 | 966.3809 | 1022.6935 | 50.4944 | 420.4379 | 79.2411 | 630.251 | 15.8085 | 51.2158 | 57.7776 | 95.9766 | 67.9623 |  |  | 4.0073 | -2.8137 | 1.8319 | 0.52307 | 10.5784 | 8.0367 | 18.6226 | -3.9488 | 7.7887 | 50.3932 | 162.4077 | -0.0002497 | -0.00023656 | -0.00052405 | 491.1106 | 60.9072 | 20.4377 | 17.2903 | 16.8659 | 16.0022 | 15.6518 | 21.0776 | 17.766 | 17.3585 | 17.4227 | 17.1545 | 16.3857 | 15.716 | 809.6164 | 599.703 | 468.8889 | 277.4554 | 241.8823 | 795.0862 | 489.108 | 86.4193 | 85.2931 | 90.2902 | 105.0085 | 156.4438 | 196.9018 |  |  |  | 1057.6141 | 902.6168 | 898.07 | 880.5965 | 80.7246 | 27.3891 | 1007.7761 |  |  | 1025.1539 |  |  | 86.4397 | 98.6552 | 933.9044 | 84.5412 | 810.7691 | 849.5246 | 905.9586 | 1019.5857 | 1006.8208 | 983.4064 | 834.7976 |  | 1159.5563 | 892.1636 | 1093.5936 | 983.0512 | 1201.501 | 893.9525 |  | 881.3272 |  |  | 878.9233 | 893.3681 | 895.6947 | [6 empty] | 1018.8378 |  |  | 1008.5085 |  |  | 1055.4434 | 1220.8904 | 1108.0029 | 875.9301 | 1115.4939 | 1127.1016 | 973.1804 | 1191.863 | 1286.9746 | 1167.3029 | 1170.7728 | 991.0964 | 1134.5816 | 1080.5051 | 1174.2792 | 881.1697 | 1054.5341 | 1149.0605 | 948.5163 | 1050.7324 | 1051.4704 | 963.0683 | 1111.742 | 1070.2311 | 949.4826 | 1105.2339 | 1032.4175 | 1080.1209 | 1062.7597 | 1163.4819 | 0.48669 | -0.0012056 | 6.6745 | 11.842 | -39.4834 | 3.1168 | 9344.16 | 0.36 | 4.8807 | -3.6557 | 2.9497 | 1.5762 | 7.9801 | 6.9556 | 10.588 | 247.9186 | 203.4431 | 274.1948 | 72.2188 | 21.3887 | 152.8 | 182.7399
42810.4641 | 2078 | 18.9546 | 17.7519 | 17.7955 | 17.8599 | 17.2205 | 16.4744 | 19.583 | 35.9491 | 17.6569 | 17.0886 | 17.054 | 16.5916 | 15.696 | 15.2633 | 93.1574 | 98.9377 | 98.2038 | 294.6142 | 545.822 | 767.9298 |  |  |  | 89.4402 | 97.652 | 937.5531 | 935.8803 | 957.8349 | 955.9598 | 87.4344 | 796.6086 | 905.5159 | 86.7628 | 676.3603 | 792.8325 | 987.6782 | 790.4147 |  | 873.5399 | 878.0976 | 864.3129 | 873.3984 |  | 462.6046 | 704.2359 | 530.3806 | 714.0238 | 837.6886 | 964.0117 | 1021.4748 | 51.4078 | 420.1089 | 82.11 | 629.8873 | 15.7942 | 51.1822 | 57.7769 | 95.9973 | 68.2187 |  |  | 4.2136 | -3.045 | 1.6611 | -0.012486 | 10.4076 | 6.919 | 18.7402 | -3.1622 | 7.065 | 51.7525 | 163.1344 | -0.00022178 | -0.00019878 | -0.00054869 | 492.1604 | 61.1791 | 20.45 | 17.2872 | 16.8647 | 15.9997 | 15.6568 | 21.0829 | 17.7679 | 17.3585 | 17.4223 | 17.155 | 16.3834 | 15.7188 | 799.7948 | 592.4592 | 457.3737 | 271.1794 | 229.103 | 793.484 | 487.7371 | 86.4261 | 85.3346 | 90.3556 | 105.0254 | 157.3057 | 197.0641 |  |  |  | 1060.0349 | 906.0732 | 901.0695 | 886.133 | 49.3406 | 16.9105 | 1008.4094 |  |  | 1023.8594 |  |  | 86.4974 | 98.7038 | 938.4616 | 84.5879 | 810.1181 | 849.589 | 906.3262 | 1024.3654 | 1006.1556 | 981.1419 | 835.1828 |  | 1159.7456 | 891.497 | 1092.6233 | 988.9674 | 1203.4006 | 893.1874 |  | 880.3584 |  |  | 879.4674 | 893.3831 | 896.015 | [6 empty] | 1027.2521 |  |  | 1014.307 |  |  | 1055.8415 | 1222.9947 | 1106.1184 | 874.6481 | 1115.7897 | 1124.7138 | 972.4995 | 1190.8433 | 1290.3088 | 1165.5801 | 1170.6806 | 984.7476 | 1133.0641 | 1088.8792 | 1175.1085 | 880.0808 | 1051.0673 | 1148.6098 | 956.2268 | 1057.0954 | 1054.3676 | 961.9082 | 1110.6596 | 1069.7571 | 947.4563 | 1103.3237 | 1048.2113 | 1082.0043 | 1061.5587 | 1162.6118 | 0.31643 | -0.00075661 | 6.6646 | 11.8406 | -39.5386 | 3.1167 | 9389.99 | 0.33 | 5.0152 | -3.8018 | 2.808 | -0.24345 | 7.9078 | 6.4476 | 10.6113 | 248.0395 | 202.8734 | 275.4674 | 72.6902 | 22.3785 | 146.4614 | 183.9509
42810.4641 | 2079 | 18.9463 | 17.7404 | 17.7919 | 17.8467 | 17.2176 | 16.4756 | 19.5878 | 35.9762 | 17.6495 | 17.0804 | 17.0545 | 16.5764 | 15.6879 | 15.2543 | 93.1616 | 98.9476 | 98.2116 | 295.1632 | 546.8283 | 768.8972 |  |  |  | 89.4585 | 97.6653 | 940.46 | 937.9207 | 960.3211 | 957.5837 | 87.4656 | 796.1149 | 904.8855 | 86.8182 | 678.5617 | 807.1156 | 995.0534 | 792.7471 |  | 864.6817 | 877.5735 | 862.6488 | 853.9043 |  | 460.5313 | 703.4743 | 528.8607 | 711.1622 | 836.9441 | 962.1617 | 1019.5563 | 51.7665 | 419.7715 | 83.0886 | 629.307 | 15.8067 | 51.1545 | 57.7899 | 96.0149 | 68.4757 |  |  | 3.7852 | -2.9826 | 1.6998 | -0.14062 | 9.3654 | 7.3146 | 19.1811 | -3.7293 | 7.3094 | 51.4602 | 163.6748 | -0.00020206 | -0.00023656 | -0.00053719 | 493.458 | 61.3615 | 20.4696 | 17.2991 | 16.8744 | 15.9995 | 15.6578 | 21.0905 | 17.7764 | 17.3605 | 17.4295 | 17.1579 | 16.388 | 15.7224 | 755.9313 | 559.3762 | 420.398 | 266.7913 | 219.0078 | 789.421 | 485.4906 | 86.4097 | 85.3727 | 90.4206 | 105.0393 | 158.2782 | 197.257 |  |  |  | 1063.4897 | 913.9173 | 909.0219 | 893.7046 | 59.5035 | 27.6863 | 1007.4706 |  |  | 1023.2183 |  |  | 86.5445 | 98.8323 | 940.3507 | 84.5911 | 809.5681 | 849.5547 | 906.6373 | 1022.6657 | 1006.9556 | 983.0707 | 835.907 |  | 1160.7993 | 891.7202 | 1092.9214 | 987.2364 | 1202.7737 | 893.4661 |  | 881.1443 |  |  | 880.0321 | 894.2753 | 895.1989 | [6 empty] | 1026.0167 |  |  | 1014.1236 |  |  | 1056.5593 | 1220.8546 | 1104.1933 | 874.9392 | 1116.6155 | 1121.8993 | 971.0833 | 1190.9132 | 1294.9933 | 1165.1319 | 1172.0217 | 982.9226 | 1130.3694 | 1096.2076 | 1175.9502 | 877.9792 | 1047.4287 | 1155.5754 | 965.2502 | 1062.9855 | 1057.404 | 960.3593 | 1109.4057 | 1072.7053 | 946.4055 | 1102.2085 | 1061.5776 | 1084.4144 | 1060.583 | 1163.0276 | 0.43719 | -0.00072152 | 6.6573 | 11.86 | -39.4967 | 3.1167 | 9464.36 | 0.33 | 4.7566 | -3.7612 | 2.8395 | -0.81669 | 7.4958 | 6.6244 | 10.7273 | 248.7525 | 203.0478 | 275.0407 | 76.0005 | 26.0139 | 150.5899 | 185.7004
42810.4641 | 2080 | 18.947 | 17.7322 | 17.7869 | 17.8397 | 17.2116 | 16.4722 | 19.583 | 36.0224 | 17.6488 | 17.0735 | 17.0488 | 16.5749 | 15.6896 | 15.2472 | 93.1493 | 98.9393 | 98.2013 | 295.711 | 547.9497 | 769.9878 |  |  |  | 89.478 | 97.6686 | 943.6824 | 940.7291 | 962.3816 | 961.0924 | 87.497 | 795.8151 | 903.6265 | 86.8723 | 680.8284 | 793.9953 | 984.1012 | 795.1816 |  | 870.898 | 876.2934 | 860.6213 | 839.9546 |  | 458.3475 | 702.2116 | 527.8402 | 706.4911 | 838.6929 | 963.9661 | 1018.6934 | 55.3613 | 419.4994 | 81.0623 | 628.5375 | 15.8313 | 51.113 | 57.7997 | 95.9801 | 68.6981 |  |  | 4.2984 | -3.8973 | 2.6888 | -0.036142 | 10.0028 | 8.1031 | 19.2777 | -4.0349 | 7.0984 | 51.9648 | 163.927 | -0.00025135 | -0.00022999 | -0.00053883 | 494.106 | 61.5155 | 20.4861 | 17.2961 | 16.87 | 16.0031 | 15.6663 | 21.1078 | 17.7802 | 17.3603 | 17.4236 | 17.1636 | 16.3899 | 15.7327 | 738.3178 | 561.8824 | 439.1964 | 282.6015 | 225.2349 | 786.3765 | 484.0974 | 86.4052 | 85.4097 | 90.5004 | 105.0741 | 159.199 | 197.4501 |  |  |  | 1067.8401 | 921.0872 | 916.4012 | 901.2711 | 75.7402 | 32.0603 | 1008.3934 |  |  | 1024.2595 |  |  | 86.5854 | 98.9647 | 940.196 | 84.6082 | 809.0664 | 848.6747 | 907.2411 | 1027.5811 | 1006.869 | 981.6432 | 835.9622 |  | 1160.9884 | 891.492 | 1094.0492 | 990.7212 | 1205.2919 | 892.3318 |  | 879.8755 |  |  | 879.941 | 894.1134 | 895.3667 | [6 empty] | 1028.6449 |  |  | 1017.4331 |  |  | 1055.8456 | 1218.776 | 1106.1346 | 874.0885 | 1118.2478 | 1118.4129 | 969.9915 | 1191.6855 | 1296.3184 | 1165.305 | 1174.2419 | 984.8579 | 1128.8156 | 1101.2066 | 1176.6539 | 876.5782 | 1045.3559 | 1160.3012 | 975.3572 | 1068.7169 | 1060.4838 | 960.3849 | 1109.9386 | 1075.0521 | 947.1713 | 1101.479 | 1071.702 | 1087.8176 | 1058.1907 | 1163.0546 | 0.32664 | -0.001823 | 6.6503 | 11.89 | -39.5291 | 3.1167 | 9429.14 | 0.3 | 5.076 | -4.2966 | 3.5689 | -0.41377 | 7.7523 | 6.9775 | 10.7622 | 248.8827 | 203.7383 | 276.8548 | 76.7945 | 23.6328 | 145.6719 | 187.9788
42810.4641 | 2081 | 18.9612 | 17.7466 | 17.7974 | 17.8439 | 17.2154 | 16.4762 | 19.591 | 36.0772 | 17.6547 | 17.0741 | 17.0486 | 16.582 | 15.7018 | 15.2525 | 93.1308 | 98.9361 | 98.1983 | 296.269 | 549.0972 | 770.9826 |  |  |  | 89.5024 | 97.6696 | 947.6637 | 943.9153 | 965.109 | 964.1939 | 87.5259 | 795.791 | 902.3858 | 86.9415 | 682.9096 | 809.9847 | 1006.5915 | 805.6672 |  | 878.2568 | 876.5374 | 860.4055 | 859.3211 |  | 457.7263 | 702.1051 | 525.9699 | 703.6366 | 838.7145 | 963.3376 | 1017.9837 | 58.2619 | 419.4093 | 79.1651 | 628.0481 | 15.8607 | 51.0701 | 57.8117 | 95.9292 | 68.6891 |  |  | 4.1893 | -2.6849 | 1.9219 | -0.49087 | 9.322 | 6.9597 | 18.685 | -4.7393 | 7.0375 | 51.5259 | 162.2631 | -0.00023492 | -0.00023656 | -0.00052569 | 494.6205 | 61.6708 | 20.5064 | 17.2936 | 16.8608 | 15.9969 | 15.6637 | 21.1121 | 17.7769 | 17.3622 | 17.4252 | 17.1616 | 16.3945 | 15.7405 | 750.9784 | 570.7582 | 460.6502 | 290.7245 | 234.6458 | 784.8938 | 483.3983 | 86.4019 | 85.4443 | 90.5608 | 105.0997 | 160.0767 | 197.6354 |  |  |  | 1071.0772 | 927.2521 | 922.4833 | 907.4843 | 65.8035 | 28.5197 | 1008.9312 |  |  | 1023.2757 |  |  | 86.6309 | 99.0676 | 944.1198 | 84.6243 | 808.9626 | 848.0983 | 906.9682 | 1030.1197 | 1005.6524 | 978.017 | 835.7681 |  | 1159.9982 | 890.5636 | 1093.8831 | 992.1204 | 1207.6702 | 890.8955 |  | 878.2405 |  |  | 879.9128 | 893.8669 | 896.2078 | [6 empty] | 1031.2682 |  |  | 1018.8758 |  |  | 1056.037 | 1216.8201 | 1112.97 | 874.1484 | 1120.1699 | 1115.7976 | 970.2071 | 1191.5605 | 1296.4769 | 1167.2887 | 1176.7466 | 987.2935 | 1129.1525 | 1102.9307 | 1174.9106 | 876.9262 | 1044.2059 | 1153.5443 | 983.9485 | 1076.1264 | 1063.0793 | 959.3819 | 1109.1849 | 1074.5977 | 949.0484 | 1100.1461 | 1082.0507 | 1092.0451 | 1057.3174 | 1162.3897 | 0.012892 | 0.00070259 | 6.645 | 11.929 | -39.5473 | 3.1167 | 9432.29 | 0.41 | 5.0175 | -3.5661 | 3.0171 | -1.5248 | 7.482 | 6.4648 | 10.5927 | 248.1988 | 203.6633 | 278.6293 | 74.8239 | 21.1026 | 156.1708 | 189.6729
42810.4641 | 2082 | 18.9732 | 17.7605 | 17.7935 | 17.847 | 17.2224 | 16.479 | 19.6031 | 36.1279 | 17.6596 | 17.0823 | 17.0626 | 16.589 | 15.7052 | 15.2575 | 93.0696 | 98.9329 | 98.2008 | 296.837 | 550.2864 | 771.6473 |  |  |  | 89.5185 | 97.6819 | 948.8459 | 943.9733 | 964.5749 | 964.1418 | 87.5588 | 795.5801 | 902.2919 | 87.0384 | 684.7652 | 829.5308 | 1042.8412 | 824.933 |  | 893.5922 | 876.4848 | 859.8758 | 878.9981 |  | 458.7512 | 701.1331 | 525.2502 | 702.1859 | 839.1252 | 960.0057 | 1017.9792 | 59.9437 | 419.2786 | 80.8047 | 626.9625 | 15.8478 | 51.0312 | 57.807 | 95.8782 | 68.52 |  |  | 3.9942 | -2.5719 | 1.5934 | -0.010514 | 9.7688 | 7.2035 | 19.369 | -6.089 | 7.351 | 50.3531 | 163.8563 | -0.00020535 | -0.00018728 | -0.00055198 | 495.2683 | 61.8114 | 20.5184 | 17.3073 | 16.8615 | 16.0022 | 15.6638 | 21.1232 | 17.7862 | 17.3707 | 17.4262 | 17.1619 | 16.3881 | 15.736 | 749.1662 | 581.0834 | 474.5176 | 291.1966 | 240.1844 | 782.7336 | 482.4946 | 86.3942 | 85.4768 | 90.6192 | 105.128 | 160.9086 | 197.8237 |  |  |  | 1073.6347 | 927.7865 | 923.3863 | 908.9889 | 69.3494 | 28.8961 | 1007.6896 |  |  | 1023.2868 |  |  | 86.6835 | 99.204 | 943.7296 | 84.6421 | 808.4337 | 848.3397 | 906.4174 | 1026.7738 | 1003.8897 | 979.3768 | 834.6794 |  | 1158.7838 | 889.3923 | 1093.4434 | 989.9458 | 1207.1831 | 889.2555 |  | 876.288 |  |  | 879.7082 | 893.9229 | 895.7602 | [6 empty] | 1028.7446 |  |  | 1016.278 |  |  | 1059.0554 | 1216.0167 | 1118.2705 | 874.2156 | 1121.9619 | 1114.6827 | 971.5322 | 1189.0009 | 1285.819 | 1168.5867 | 1178.5894 | 990.6825 | 1130.1181 | 1101.3331 | 1171.4923 | 874.9224 | 1042.6683 | 1154.9329 | 989.9206 | 1085.3497 | 1065.2323 | 957.9808 | 1108.0129 | 1074.3564 | 950.4388 | 1098.5491 | 1093.9001 | 1096.9869 | 1058.1407 | 1160.7218 | 0.25538 | -0.00018839 | 6.6423 | 11.9838 | -39.4755 | 3.1167 | 9412.26 | 0.26 | 4.8991 | -3.4885 | 2.7458 | -0.22305 | 7.6489 | 6.5682 | 10.7704 | 247.3856 | 203.4289 | 278.3176 | 74.2067 | 19.3728 | 174.6084 | 191.1151
42810.4641 | 2083 | 18.9767 | 17.7568 | 17.7752 | 17.8422 | 17.219 | 16.4774 | 19.6074 | 36.1682 | 17.6574 | 17.083 | 17.0505 | 16.5852 | 15.6977 | 15.2541 | 93.0465 | 98.9269 | 98.2086 | 297.4106 | 551.4669 | 772.6045 |  |  |  | 89.5394 | 97.6867 | 951.8691 | 946.2546 | 968.6885 | 967.3314 | 87.6009 | 795.1555 | 902.4643 | 87.092 | 686.7974 | 829.1734 | 1043.3619 | 833.5558 |  | 910.9393 | 875.9488 | 859.1442 | 873.0179 |  | 458.3016 | 700.0041 | 524.6359 | 698.1815 | 836.8882 | 957.726 | 1015.3137 | 60.9677 | 419.0232 | 83.4369 | 625.803 | 15.8349 | 50.9573 | 57.7999 | 95.8843 | 68.2426 |  |  | 3.9298 | -2.3688 | 2.0402 | 0.12748 | 10.7624 | 9.3431 | 20.0235 | -5.9346 | 7.0895 | 50.0359 | 162.343 | -0.00023327 | -0.00021685 | -0.00052733 | 495.8328 | 61.9567 | 20.5305 | 17.2987 | 16.8669 | 15.9939 | 15.657 | 21.1285 | 17.7887 | 17.3587 | 17.4117 | 17.1547 | 16.3824 | 15.7237 | 753.9187 | 581.1611 | 473.5081 | 296.0963 | 236.7006 | 780.588 | 481.3357 | 86.4098 | 85.5149 | 90.6937 | 105.1678 | 161.7336 | 198.0347 |  |  |  | 1075.4195 | 922.5854 | 918.6283 | 904.4985 | 66.5685 | 27.3848 | 1006.1035 |  |  | 1021.0337 |  |  | 86.7134 | 99.3135 | 944.7279 | 84.6251 | 808.0007 | 847.93 | 906.8189 | 1022.0804 | 1003.3133 | 979.6203 | 833.4105 |  | 1157.5217 | 888.3077 | 1092.8748 | 987.0096 | 1205.4737 | 888.0649 |  | 875.4352 |  |  | 880.5055 | 894.3897 | 896.0017 | [6 empty] | 1024.3653 |  |  | 1012.7878 |  |  | 1060.2083 | 1216.367 | 1119.9357 | 873.9438 | 1121.4001 | 1114.1481 | 973.6652 | 1187.1811 | 1286.1278 | 1166.2557 | 1180.1789 | 992.845 | 1129.3994 | 1101.3257 | 1169.7403 | 873.8073 | 1041.5127 | 1157.3361 | 994.3331 | 1093.4272 | 1068.1813 | 957.2739 | 1107.7679 | 1075.1197 | 951.3453 | 1096.9707 | 1111.4349 | 1102.2611 | 1058.7882 | 1158.503 | 0.47975 | -0.00014628 | 6.6383 | 12.0279 | -39.4694 | 3.1166 | 9402.31 | 0.36 | 4.8657 | -3.346 | 3.1053 | 0.77622 | 8.021 | 7.4734 | 10.9407 | 246.5465 | 203.1144 | 277.0962 | 72.8691 | 19.243 | 175.0583 | 192.2802
42810.4642 | 2084 | 18.9698 | 17.7673 | 17.8072 | 17.8344 | 17.214 | 16.4685 | 19.621 | 36.2176 | 17.6549 | 17.0838 | 17.0488 | 16.5764 | 15.6921 | 15.2555 | 93.0508 | 98.932 | 98.2202 | 297.9739 | 552.6573 | 773.6835 |  |  |  | 89.5713 | 97.6993 | 955.5206 | 948.9503 | 972.0985 | 970.3239 | 87.625 | 794.8261 | 902.0182 | 87.1221 | 689.1231 | 793.834 | 1002.4564 | 802.2927 |  | 897.5176 | 875.2353 | 858.4936 | 872.8869 |  | 456.4964 | 698.6648 | 522.9293 | 693.1151 | 834.5567 | 958.6357 | 1013.7294 | 61.2354 | 418.7132 | 86.7988 | 624.7279 | 15.7954 | 50.8516 | 57.7957 | 95.8911 | 67.8661 |  |  | 3.5644 | -3.0194 | 2.5094 | 0.18465 | 10.6514 | 8.6938 | 20.3271 | -5.5265 | 7.3164 | 49.9882 | 164.4591 | -0.00021192 | -0.0002152 | -0.00054376 | 496.3134 | 62.1141 | 20.5432 | 17.2956 | 16.8586 | 15.9894 | 15.6593 | 21.1404 | 17.7833 | 17.3539 | 17.4189 | 17.1469 | 16.379 | 15.7293 | 755.1145 | 573.212 | 467.216 | 295.4832 | 237.2492 | 778.5355 | 480.1312 | 86.4131 | 85.5554 | 90.7667 | 105.1749 | 162.6308 | 198.2601 |  |  |  | 1075.805 | 916.3877 | 913.3372 | 898.9361 | 70.4449 | 32.7107 | 1004.6274 |  |  | 1019.7492 |  |  | 86.7604 | 99.3442 | 946.9351 | 84.6278 | 807.643 | 847.3864 | 907.5547 | 1019.651 | 1003.7535 | 979.2344 | 832.344 |  | 1157.2451 | 887.1926 | 1093.0793 | 984.9956 | 1207.0349 | 886.6122 |  | 873.6639 |  |  | 881.2814 | 894.8134 | 896.8516 | [6 empty] | 1022.1231 |  |  | 1010.6991 |  |  | 1059.6037 | 1215.8476 | 1118.9348 | 873.6796 | 1119.8975 | 1113.621 | 974.0201 | 1187.1021 | 1297.1074 | 1163.2536 | 1180.8828 | 994.5902 | 1128.9056 | 1103.2301 | 1169.8064 | 873.8157 | 1040.0969 | 1151.6899 | 996.6332 | 1110.2012 | 1071.773 | 957.5823 | 1108.7158 | 1075.1721 | 949.9832 | 1095.4317 | 1122.9023 | 1112.4608 | 1059.0082 | 1160.5412 | 0.096673 | -0.00030764 | 6.6375 | 12.0761 | -39.4988 | 3.1166 | 9380.2 | 0.32 | 4.6396 | -3.775 | 3.4415 | 0.93354 | 7.9825 | 7.2117 | 11.0274 | 246.3848 | 203.2693 | 278.3419 | 71.9651 | 19.6913 | 153.723 | 192.66
42810.4642 | 2085 | 18.9818 | 17.7279 | 17.8164 | 17.8377 | 17.2021 | 16.4759 | 19.6217 | 36.2672 | 17.66 | 17.0749 | 17.0535 | 16.5781 | 15.6858 | 15.2553 | 93.067 | 98.9177 | 98.2168 | 298.5426 | 553.8322 | 774.6159 |  |  |  | 89.592 | 97.7047 | 956.7895 | 950.0439 | 975.7197 | 969.9739 | 87.655 | 794.4068 | 901.8415 | 87.168 | 691.247 | 787.2782 | 990.8432 | 779.1209 |  | 871.8905 | 878.0691 | 860.0733 | 872.3292 |  | 456.3207 | 697.9337 | 524.2289 | 689.9291 | 836.5463 | 959.4601 | 1013.276 | 61.7225 | 418.4027 | 88.9484 | 623.6939 | 15.7582 | 50.7427 | 57.7883 | 95.9248 | 67.489 |  |  | 3.4658 | -2.0501 | 2.2512 | 0.34039 | 9.7912 | 7.6852 | 19.1226 | -4.9877 | 7.4452 | 51.2059 | 167.8227 | -0.00019385 | -0.00019221 | -0.00052241 | 497.1057 | 62.2659 | 20.5561 | 17.3002 | 16.8536 | 15.9916 | 15.6544 | 21.1456 | 17.7804 | 17.3598 | 17.4167 | 17.1535 | 16.376 | 15.7371 | 751.214 | 591.7017 | 485.7504 | 299.0799 | 237.4988 | 776.9088 | 479.7046 | 86.4049 | 85.5959 | 90.8355 | 105.1813 | 163.4283 | 198.4425 |  |  |  | 1077.4418 | 915.4107 | 912.9907 | 898.2001 | 73.2784 | 34.8697 | 1005.187 |  |  | 1022.4566 |  |  | 86.8106 | 99.2847 | 945.5049 | 84.64 | 807.0869 | 847.587 | 907.9411 | 1016.7716 | 1002.8139 | 978.7626 | 831.8607 |  | 1156.858 | 886.0517 | 1092.5371 | 982.3726 | 1205.8505 | 885.4258 |  | 872.7137 |  |  | 881.6325 | 894.6559 | 897.0889 | [6 empty] | 1019.2047 |  |  | 1008.5138 |  |  | 1060.3339 | 1213.7784 | 1120.332 | 873.6197 | 1119.722 | 1113.6861 | 971.1878 | 1187.8737 | 1298.7772 | 1162.044 | 1182.1684 | 993.2405 | 1128.9503 | 1097.7026 | 1170.2292 | 873.317 | 1038.7672 | 1155.1832 | 998.5431 | 1130.5941 | 1075.5745 | 956.3682 | 1109.0858 | 1075.9269 | 948.4781 | 1094.0887 | 1131.103 | 1122.5559 | 1059.2721 | 1160.6866 | 0.41677 | -0.00037077 | 6.6364 | 12.1267 | -39.5384 | 3.1166 | 9325.25 | 0.27 | 4.5743 | -3.1095 | 3.2584 | 1.267 | 7.6559 | 6.7828 | 10.6993 | 246.1306 | 202.9725 | 277.5118 | 71.7896 | 17.5432 | 148.0232 | 193.6388
42810.4642 | 2086 | 18.982 | 17.7372 | 17.816 | 17.8382 | 17.2019 | 16.4796 | 19.6198 | 36.3067 | 17.6691 | 17.0735 | 17.0522 | 16.5739 | 15.6852 | 15.253 | 93.0744 | 98.9213 | 98.218 | 299.1062 | 554.9085 | 775.3029 |  |  |  | 89.6211 | 97.7235 | 957.0154 | 950.1191 | 974.3411 | 968.9398 | 87.6871 | 794.1478 | 901.8458 | 87.2268 | 692.9981 | 807.7939 | 999.7639 | 790.3972 |  | 860.8625 | 877.3115 | 859.1005 | 862.1089 |  | 455.8042 | 697.6434 | 524.7962 | 692.5125 | 832.2531 | 956.6731 | 1012.8394 | 62.4653 | 418.1862 | 92.1207 | 623.2567 | 15.766 | 50.6828 | 57.785 | 95.9649 | 67.1883 |  |  | 3.4744 | -1.6131 | 2.7295 | 0.55461 | 10.2341 | 7.6431 | 18.7297 | -4.8385 | 7.1798 | 51.0511 | 165.1536 | -0.00019056 | -0.00021356 | -0.00053226 | 498.2174 | 62.4133 | 20.5682 | 17.2958 | 16.8552 | 15.9882 | 15.6566 | 21.1552 | 17.7797 | 17.3535 | 17.4198 | 17.1526 | 16.3769 | 15.7397 | 755.8811 | 590.7811 | 499.8722 | 305.046 | 238.6818 | 775.4485 | 479.5205 | 86.4074 | 85.6482 | 90.9054 | 105.2102 | 164.2341 | 198.6531 |  |  |  | 1080.3927 | 919.0009 | 917.6607 | 900.9641 | 54.6447 | 26.0189 | 1005.8799 |  |  | 1023.0775 |  |  | 86.8581 | 99.2534 | 945.7626 | 84.6269 | 806.6146 | 847.1085 | 907.6817 | 1021.5262 | 1002.3447 | 978.6051 | 831.6036 |  | 1156.4086 | 885.4912 | 1092.7629 | 984.8455 | 1205.7267 | 884.8986 |  | 873.0838 |  |  | 881.7587 | 895.4765 | 897.6186 | [6 empty] | 1023.7327 |  |  | 1012.4006 |  |  | 1060.6933 | 1212.5437 | 1125.1513 | 871.9269 | 1120.9051 | 1112.4796 | 970.928 | 1190.2521 | 1304.6591 | 1160.7249 | 1184.5601 | 994.1016 | 1128.664 | 1092.278 | 1174.0716 | 871.2439 | 1037.479 | 1162.1863 | 1002.1942 | 1131.3756 | 1080.0464 | 956.7605 | 1115.58 | 1077.1602 | 948.9211 | 1093.2492 | 1135.0047 | 1122.1349 | 1060.7441 | 1165.9598 | 0.19124 | 0.00047806 | 6.6339 | 12.1786 | -39.6292 | 3.1166 | 9287.61 | 0.33 | 4.5781 | -2.7578 | 3.5874 | 1.617 | 7.8183 | 6.7565 | 10.5768 | 245.8274 | 203.1248 | 277.3489 | 70.7261 | 15.9358 | 152.6842 | 195.2982
42810.4642 | 2087 | 18.9967 | 17.7413 | 17.7874 | 17.8415 | 17.2106 | 16.4764 | 19.6165 | 36.3562 | 17.6744 | 17.0709 | 17.0502 | 16.5759 | 15.6885 | 15.2545 | 93.0561 | 98.9028 | 98.2093 | 299.6637 | 556.2589 | 776.5962 |  |  |  | 89.6193 | 97.7264 | 964.0033 | 957.8224 | 992.0121 | 977.6268 | 87.7127 | 793.9004 | 902.0372 | 87.275 | 695.1529 | 810.4929 | 1007.4332 | 804.7487 |  | 872.5107 | 877.3048 | 860.4329 | 839.7068 |  | 455.6524 | 698.8021 | 524.5018 | 694.62 | 828.8169 | 952.4074 | 1012.3649 | 63.2588 | 418.0188 | 95.0185 | 623.0252 | 15.8141 | 50.6427 | 57.7767 | 95.9948 | 67.0825 |  |  | 3.5624 | -2.1704 | 3.0712 | 0.81877 | 11.0285 | 8.4389 | 19.5327 | -5.5633 | 7.5651 | 50.7981 | 163.3541 | -0.00022178 | -0.00017249 | -0.0005569 | 499.4014 | 62.5844 | 20.5879 | 17.3067 | 16.8805 | 16.0048 | 15.6709 | 21.1715 | 17.7972 | 17.3675 | 17.4279 | 17.1629 | 16.3845 | 15.7548 | 731.9806 | 557.0004 | 467.2576 | 298.5115 | 230.2859 | 772.3672 | 478.3972 | 86.4097 | 85.6818 | 90.9619 | 105.2448 | 165.0319 | 198.8713 |  |  |  | 1084.5952 | 926.0351 | 924.7863 | 906.7842 | 62.3164 | 27.3508 | 1005.688 |  |  | 1023.7969 |  |  | 86.905 | 99.2524 | 947.6213 | 84.6232 | 806.302 | 847.5387 | 907.7713 | 1019.1038 | 1003.4563 | 979.7329 | 831.4079 |  | 1156.0501 | 885.5371 | 1092.905 | 985.0865 | 1206.5507 | 884.5868 |  | 872.7334 |  |  | 881.8133 | 895.5929 | 897.7722 | [6 empty] | 1021.8458 |  |  | 1010.5614 |  |  | 1060.6406 | 1215.0622 | 1126.7442 | 873.3952 | 1119.8992 | 1111.1707 | 971.8869 | 1190.7667 | 1312.8981 | 1160.4329 | 1183.9431 | 994.6623 | 1129.2131 | 1096.3962 | 1176.1665 | 872.3278 | 1037.5802 | 1164.1401 | 1015.1023 | 1136.0483 | 1080.4989 | 960.0877 | 1124.1093 | 1074.9511 | 947.6626 | 1095.183 | 1158.1041 | 1124.5052 | 1061.4152 | 1170.0519 | 0.14174 | 0.00033077 | 6.634 | 12.222 | -39.5523 | 3.1167 | 9218.23 | 0.32 | 4.6519 | -3.2008 | 3.8076 | 1.9659 | 8.102 | 7.0872 | 10.7824 | 245.5854 | 203.2096 | 277.97 | 72.2371 | 19.3265 | 157.1396 | 197.6279
42810.4642 | 2088 | 19.0051 | 17.748 | 17.7763 | 17.8449 | 17.2079 | 16.4836 | 19.6192 | 36.4078 | 17.6744 | 17.0799 | 17.0532 | 16.5762 | 15.6965 | 15.2591 | 93.0793 | 98.9044 | 98.2125 | 300.2301 | 557.6307 | 777.7633 |  |  |  | 89.6145 | 97.7269 | 969.4008 | 962.7768 | 996.4194 | 979.6935 | 87.7451 | 793.7109 | 902.5867 | 87.328 | 697.1293 | 813.9718 | 1008.4322 | 802.9867 |  | 890.2604 | 876.6159 | 860.9281 | 850.9706 |  | 456.8246 | 699.3748 | 523.1575 | 692.4754 | 823.1021 | 948.2085 | 1010.2908 | 64.5087 | 417.9304 | 97.4618 | 623.0278 | 15.8969 | 50.5962 | 57.7656 | 96.009 | 67.0867 |  |  | 3.4415 | -0.80817 | 2.7959 | 1.4522 | 10.2518 | 7.6287 | 18.9774 | -6.9597 | 7.7727 | 50.9011 | 163.561 | -0.00020699 | -0.00021356 | -0.00052405 | 500.5168 | 62.7426 | 20.5974 | 17.31 | 16.8646 | 15.999 | 15.664 | 21.1804 | 17.7996 | 17.3593 | 17.4246 | 17.1657 | 16.3913 | 15.7517 | 720.5165 | 554.5168 | 464.8966 | 299.3078 | 229.3208 | 769.8331 | 477.1973 | 86.4054 | 85.7171 | 91.0175 | 105.2663 | 165.8694 | 199.0865 |  |  |  | 1087.0685 | 932.3086 | 931.6286 | 911.3931 | 66.437 | 27.1238 | 1006.2533 |  |  | 1023.9751 |  |  | 86.9639 | 99.3486 | 952.8395 | 84.6405 | 806.0648 | 846.5374 | 908.1982 | 1017.8308 | 1004.7219 | 980.3408 | 831.3602 |  | 1155.5956 | 884.9348 | 1092.5877 | 984.3634 | 1205.5179 | 884.1782 |  | 873.0769 |  |  | 882.1623 | 895.672 | 897.7595 | [6 empty] | 1019.3615 |  |  | 1009.1416 |  |  | 1058.6922 | 1214.3873 | 1131.0625 | 873.1094 | 1118.8831 | 1112.0569 | 973.9346 | 1191.1486 | 1320.8139 | 1160.8392 | 1184.3127 | 990.9664 | 1131.5549 | 1104.0516 | 1177.715 | 872.4626 | 1036.6797 | 1157.9616 | 1032.6243 | 1154.3823 | 1083.5365 | 958.8068 | 1121.3958 | 1070.922 | 947.1931 | 1095.8995 | 1176.987 | 1130.9147 | 1059.884 | 1169.6459 | 0.33299 | 0.0011235 | 6.6318 | 12.256 | -39.4497 | 3.1167 | 9194.32 | 0.44 | 4.5761 | -1.9537 | 3.6339 | 2.619 | 7.7981 | 6.7269 | 10.6098 | 245.2733 | 203.0341 | 277.2033 | 72.5749 | 19.3402 | 157.3308 | 198.9764
42810.4642 | 2089 | 19.0171 | 17.7509 | 17.7967 | 17.858 | 17.2159 | 16.5004 | 19.6424 | 36.468 | 17.6881 | 17.0891 | 17.0575 | 16.5902 | 15.7101 | 15.2659 | 93.0822 | 98.8982 | 98.2332 | 300.7836 | 558.8591 | 778.4355 |  |  |  | 89.6266 | 97.7355 | 969.5798 | 961.581 | 991.9209 | 977.6567 | 87.782 | 793.7305 | 902.548 | 87.3874 | 698.7774 | 816.7739 | 1017.7967 | 811.2132 |  | 891.5906 | 875.8378 | 861.1835 | 863.8069 |  | 458.8457 | 701.6315 | 523.1593 | 692.8886 | 820.6088 | 946.9591 | 1011.0555 | 65.0171 | 417.6608 | 98.3783 | 623.1512 | 15.9427 | 50.535 | 57.7507 | 95.986 | 67.1078 |  |  | 3.2615 | -1.029 | 2.9332 | 1.0251 | 10.8537 | 8.1327 | 18.3255 | -7.4216 | 7.1041 | 49.8078 | 162.0884 | -0.00023327 | -0.00016263 | -0.00052241 | 501.5898 | 62.9215 | 20.6205 | 17.3113 | 16.8719 | 16.0151 | 15.6736 | 21.1913 | 17.8111 | 17.3631 | 17.4206 | 17.1682 | 16.3921 | 15.7631 | 728.0087 | 558.2449 | 465.8044 | 301.7154 | 225.4818 | 768.2119 | 476.1528 | 86.4168 | 85.7531 | 91.0619 | 105.2933 | 166.6854 | 199.329 |  |  |  | 1088.5817 | 934.6324 | 933.2753 | 914.9757 | 76.1201 | 30.5968 | 1006.9817 |  |  | 1025.2564 |  |  | 87.0025 | 99.4655 | 953.242 | 84.6269 | 806.2123 | 847.0312 | 908.7508 | 1026.5736 | 1004.1656 | 981.5481 | 831.3793 |  | 1155.568 | 885.1699 | 1092.3886 | 989.5715 | 1204.3532 | 884.1589 |  | 873.4494 |  |  | 882.097 | 896.0155 | 897.6917 | [6 empty] | 1029.0341 |  |  | 1018.2469 |  |  | 1059.473 | 1214.3706 | 1134.8053 | 872.4356 | 1120.9598 | 1113.672 | 973.4707 | 1189.3846 | 1316.3845 | 1160.9853 | 1185.5678 | 996.5706 | 1133.0725 | 1106.454 | 1175.8802 | 872.9551 | 1036.8606 | 1155.7915 | 1039.1683 | 1159.7802 | 1087.7265 | 959.6918 | 1118.8392 | 1072.3184 | 947.1522 | 1096.235 | 1175.5062 | 1132.0507 | 1059.5186 | 1165.0116 | 0.31951 | 0.00089198 | 6.6264 | 12.2765 | -39.4404 | 3.1166 | 9144.73 | 0.26 | 4.4511 | -2.2071 | 3.7264 | 2.2029 | 8.0197 | 6.942 | 10.4206 | 245.2538 | 202.9071 | 276.1732 | 71.1461 | 19.0234 | 161.7542 | 199.7841
42810.4642 | 2090 | 19.0192 | 17.7572 | 17.806 | 17.8617 | 17.2264 | 16.4997 | 19.6506 | 36.5117 | 17.6981 | 17.0964 | 17.0609 | 16.5927 | 15.7116 | 15.276 | 93.1132 | 98.8987 | 98.244 | 301.3377 | 559.8716 | 778.842 |  |  |  | 89.6458 | 97.7439 | 968.6668 | 959.7206 | 988.5438 | 975.2787 | 87.8109 | 793.5306 | 902.8471 | 87.4465 | 700.4577 | 823.0942 | 1018.6032 | 813.2942 |  | 883.0713 | 875.1969 | 861.1753 | 862.9759 |  | 459.5878 | 701.8116 | 523.6841 | 692.9123 | 817.6679 | 949.9661 | 1011.3347 | 66.0587 | 417.0595 | 94.0716 | 622.8707 | 15.9929 | 50.5236 | 57.7447 | 95.9737 | 67.2045 |  |  | 3.3318 | -1.7584 | 2.6395 | 0.74977 | 9.6085 | 7.377 | 18.7809 | -7.5577 | 7.5227 | 50.5971 | 163.6945 | -0.00022342 | -0.00018563 | -0.00052405 | 502.5717 | 63.0825 | 20.6292 | 17.3123 | 16.8725 | 16.0006 | 15.6776 | 21.2004 | 17.8038 | 17.3653 | 17.4247 | 17.1665 | 16.395 | 15.762 | 740.6987 | 561.5945 | 475.1677 | 311.4555 | 229.8199 | 767.0167 | 475.5382 | 86.4196 | 85.8061 | 91.1297 | 105.3189 | 167.3972 | 199.5409 |  |  |  | 1089.9417 | 936.6072 | 935.3681 | 917.4052 | 62.6875 | 23.4654 | 1007.3956 |  |  | 1026.6661 |  |  | 87.0634 | 99.5365 | 952.298 | 84.6254 | 805.5217 | 846.9416 | 909.1547 | 1041.0663 | 1004.5207 | 982.3858 | 831.4953 |  | 1156.0606 | 885.5521 | 1092.0324 | 1002.2031 | 1208.8035 | 884.4598 |  | 874.2786 |  |  | 882.7658 | 896.6558 | 897.6646 | [6 empty] | 1041.5953 |  |  | 1029.5585 |  |  | 1061.1903 | 1215.6864 | 1137.9813 | 872.0461 | 1120.3457 | 1113.722 | 974.1252 | 1190.2622 | 1319.0858 | 1161.2612 | 1187.3853 | 995.9932 | 1130.7019 | 1110.1257 | 1176.9646 | 872.9964 | 1035.879 | 1167.3167 | 1037.1108 | 1153.8669 | 1088.6321 | 958.6631 | 1118.9854 | 1076.0528 | 947.0957 | 1094.63 | 1169.338 | 1129.3277 | 1060.6432 | 1164.2608 | 0.17352 | 0.0010674 | 6.6222 | 12.307 | -39.4436 | 3.1166 | 9200.21 | 0.31 | 4.4946 | -2.8855 | 3.5353 | 1.8842 | 7.5549 | 6.6197 | 10.5623 | 245.5902 | 202.6809 | 279.2163 | 69.2978 | 17.8562 | 162.1936 | 200.5344
42810.4642 | 2091 | 19.0236 | 17.7518 | 17.7943 | 17.8493 | 17.2213 | 16.4923 | 19.6569 | 36.5498 | 17.695 | 17.0794 | 17.0496 | 16.5868 | 15.7001 | 15.2625 | 93.1249 | 98.8985 | 98.2388 | 301.8901 | 560.9815 | 779.5775 |  |  |  | 89.6673 | 97.7544 | 966.3685 | 957.0326 | 982.2415 | 972.7328 | 87.8295 | 792.9401 | 902.8861 | 87.4839 | 702.1716 | 805.1159 | 1020.1427 | 825.198 |  | 899.0349 | 875.1006 | 861.8748 | 867.2414 |  | 461.3781 | 701.3632 | 525.6173 | 692.2949 | 815.8111 | 949.4782 | 1012.189 | 65.7711 | 416.5618 | 90.6247 | 622.1827 | 16.0423 | 50.492 | 57.7475 | 95.9768 | 67.2885 |  |  | 3.7129 | -1.2918 | 1.897 | 0.30096 | 10.8215 | 8.6952 | 19.3796 | -6.5365 | 7.7895 | 50.8694 | 168.8208 | -0.00021685 | -0.00020699 | -0.00054212 | 503.5729 | 63.2327 | 20.6429 | 17.3149 | 16.87 | 16.0052 | 15.6745 | 21.2089 | 17.8085 | 17.3603 | 17.4196 | 17.158 | 16.3881 | 15.7628 | 736.6541 | 558.8545 | 444.4445 | 305.0328 | 227.5547 | 765.5561 | 474.2835 | 86.4192 | 85.8506 | 91.1948 | 105.3395 | 168.133 | 199.7583 |  |  |  | 1091.6866 | 946.5112 | 946.0054 | 925.4981 | 68.6245 | 30.6241 | 1006.4891 |  |  | 1023.8977 |  |  | 87.1083 | 99.502 | 948.4089 | 84.6135 | 804.7177 | 847.4475 | 909.6069 | 1037.536 | 1004.135 | 979.3269 | 831.6178 |  | 1156.4742 | 885.2556 | 1091.7571 | 1004.0686 | 1210.7978 | 883.9005 |  | 873.0248 |  |  | 883.3081 | 896.6576 | 899.0817 | [6 empty] | 1041.4374 |  |  | 1028.6305 |  |  | 1063.2018 | 1216.657 | 1139.0981 | 869.7829 | 1117.4844 | 1113.372 | 973.6694 | 1189.0313 | 1318.6749 | 1163.0446 | 1190.8311 | 992.5975 | 1129.868 | 1108.7972 | 1178.3982 | 869.6582 | 1033.9316 | 1169.2142 | 1037.2228 | 1147.5855 | 1087.5435 | 958.6558 | 1117.7015 | 1075.5871 | 945.6073 | 1093.4347 | 1168.6879 | 1126.1293 | 1060.9423 | 1163.5516 | 0.75016 | -0.00058123 | 6.6163 | 12.3406 | -39.5483 | 3.1166 | 9271.93 | 0.29 | 4.7398 | -2.4726 | 2.9963 | 1.1935 | 8.016 | 7.1854 | 10.7272 | 245.8723 | 202.5227 | 280.6949 | 69.2128 | 21.0114 | 162.8718 | 201.3622
42810.4642 | 2092 | 19.0312 | 17.7499 | 17.8089 | 17.8446 | 17.2098 | 16.4887 | 19.6678 | 36.5838 | 17.6895 | 17.0748 | 17.0494 | 16.5841 | 15.695 | 15.2644 | 93.1449 | 98.8974 | 98.2386 | 302.4552 | 562.3667 | 780.9751 |  |  |  | 89.6851 | 97.7669 | 965.9124 | 955.662 | 979.9249 | 971.6789 | 87.8529 | 792.7176 | 903.5704 | 87.5271 | 704.3082 | 774.2446 | 967.0539 | 777.9959 |  | 885.4075 | 876.1948 | 861.4635 | 859.8236 |  | 462.6709 | 700.6999 | 526.6007 | 691.8051 | 813.7274 | 949.8989 | 1013.7037 | 64.6176 | 416.2939 | 87.4051 | 621.4019 | 16.0737 | 50.4865 | 57.7464 | 95.9896 | 67.4562 |  |  | 3.3088 | -1.2537 | 2.3918 | 0.13274 | 10.2131 | 8.5802 | 20.3922 | -5.1 | 7.1144 | 51.1417 | 170.4565 | -0.00022506 | -0.00023492 | -0.00053226 | 504.5812 | 63.3968 | 20.6545 | 17.3131 | 16.8604 | 16.0005 | 15.6747 | 21.2152 | 17.8091 | 17.3568 | 17.4209 | 17.1511 | 16.3832 | 15.7665 | 741.9989 | 576.3619 | 474.5331 | 313.8223 | 230.7247 | 764.1709 | 473.6386 | 86.3973 | 85.8963 | 91.2588 | 105.3679 | 168.8618 | 199.9835 |  |  |  | 1094.4989 | 951.1414 | 950.9685 | 931.9102 | 70.097 | 31.5977 | 1006.5246 |  |  | 1022.5475 |  |  | 87.1728 | 99.4668 | 947.0797 | 84.6321 | 804.5368 | 847.509 | 909.5428 | 1036.9733 | 1004.0591 | 978.6446 | 831.7288 |  | 1157.4899 | 884.7312 | 1091.9086 | 1003.6349 | 1209.5804 | 884.6213 |  | 874.132 |  |  | 883.3933 | 897.4676 | 898.4676 | [6 empty] | 1039.4819 |  |  | 1027.6392 |  |  | 1063.3467 | 1217.6876 | 1141.3609 | 867.2779 | 1118.412 | 1114.1863 | 973.0778 | 1189.2146 | 1322.334 | 1164.7585 | 1194.7193 | 993.1442 | 1131.0741 | 1102.3527 | 1178.0909 | 865.072 | 1034.0569 | 1176.3376 | 1046.9294 | 1146.5901 | 1087.8843 | 957.7562 | 1120.5356 | 1071.5314 | 945.9506 | 1093.663 | 1175.3441 | 1126.7459 | 1063.1244 | 1163.7245 | 0.39713 | -0.00049703 | 6.6103 | 12.38 | -39.4916 | 3.1167 | 9410.02 | 0.4 | 4.4726 | -2.4351 | 3.3634 | 0.79234 | 7.7887 | 7.139 | 11.0058 | 246.5712 | 202.6289 | 279.772 | 68.1137 | 17.5355 | 137.1177 | 202.8889
42810.4643 | 2093 | 19.0359 | 17.7424 | 17.7889 | 17.8416 | 17.2077 | 16.4868 | 19.6563 | 36.6338 | 17.6883 | 17.0753 | 17.0447 | 16.583 | 15.6945 | 15.2603 | 93.1141 | 98.8844 | 98.2396 | 303.0276 | 563.9099 | 782.6534 |  |  |  | 89.6571 | 97.7846 | 971.4459 | 962.3122 | 994.5611 | 978.4792 | 87.8778 | 792.7821 | 902.8981 | 87.5658 | 706.7155 | 803.8734 | 978.6157 | 774.3198 |  | 859.2738 | 874.7857 | 860.3254 | 873.608 |  | 463.1707 | 701.8635 | 526.721 | 692.0725 | 813.9468 | 950.1331 | 1014.8461 | 63.306 | 416.0962 | 87.7555 | 621.0177 | 16.0942 | 50.5014 | 57.7598 | 96.0183 | 67.6313 |  |  | 3.092 | -1.7235 | 2.9024 | 0.7662 | 10.5304 | 7.1713 | 18.8302 | -7.6878 | 7.3561 | 50.3109 | 168.6068 | -0.00021849 | -0.00017578 | -0.00055033 | 505.6012 | 63.5775 | 20.6711 | 17.313 | 16.8648 | 15.9961 | 15.6798 | 21.2273 | 17.8161 | 17.3657 | 17.4181 | 17.1526 | 16.3846 | 15.7686 | 745.9914 | 578.3164 | 475.3994 | 322.9885 | 237.8347 | 762.7671 | 472.8088 | 86.4019 | 85.9276 | 91.3198 | 105.3879 | 169.613 | 200.2369 |  |  |  | 1096.801 | 951.7934 | 956.3829 | 934.8689 | 59.4761 | 27.1394 | 1007.5189 |  |  | 1023.7088 |  |  | 87.2436 | 99.3966 | 945.8746 | 84.5961 | 804.7674 | 846.9123 | 910.1059 | 1037.4593 | 1003.8853 | 979.4136 | 831.8083 |  | 1158.2071 | 886.2645 | 1092.6782 | 1003.989 | 1213.1295 | 885.5166 |  | 875.4051 |  |  | 883.3048 | 898.1266 | 898.745 | [6 empty] | 1040.231 |  |  | 1028.834 |  |  | 1063.0744 | 1219.5075 | 1143.7603 | 869.1532 | 1118.779 | 1115.2072 | 973.3372 | 1191.8538 | 1332.5753 | 1165.748 | 1196.0827 | 991.7842 | 1130.7762 | 1093.4606 | 1178.8146 | 865.4271 | 1035.0394 | 1169.6796 | 1047.5304 | 1143.1376 | 1089.9439 | 958.7945 | 1129.934 | 1069.4528 | 945.6082 | 1095.3731 | 1163.5539 | 1128.4821 | 1069.2271 | 1166.0229 | 0.36535 | 0.00049212 | 6.6051 | 12.4264 | -39.5581 | 3.1167 | 9522.87 | 0.31 | 4.3353 | -2.8568 | 3.7072 | 1.9048 | 7.9096 | 6.5272 | 10.5769 | 247.0656 | 203.052 | 282.4941 | 67.1594 | 17.2688 | 142.1284 | 204.2097
42810.4643 | 2094 | 19.0366 | 17.7346 | 17.8208 | 17.8389 | 17.1978 | 16.4826 | 19.6595 | 36.6772 | 17.6975 | 17.0782 | 17.0515 | 16.5802 | 15.6963 | 15.2635 | 93.0621 | 98.8785 | 98.2387 | 303.6095 | 565.3335 | 783.86 |  |  |  | 89.5922 | 97.8015 | 981.4234 | 973.9651 | 1016.2687 | 988.1597 | 87.9045 | 793.0732 | 902.2547 | 87.6115 | 708.7074 | 807.1135 | 1008.1277 | 802.1407 |  | 852.8425 | 876.1023 | 859.2299 | 843.3632 |  | 462.6207 | 702.3465 | 527.814 | 691.9687 | 811.4293 | 948.8413 | 1013.8315 | 62.3894 | 416.0448 | 91.2984 | 621.084 | 16.1107 | 50.5272 | 57.7914 | 96.0853 | 67.7601 |  |  | 3.2431 | -1.2103 | 2.7736 | 0.84768 | 10.3984 | 8.5296 | 19.4229 | -9.2261 | 7.2004 | 51.0463 | 169.4669 | -0.00023492 | -0.00022178 | -0.00054212 | 506.6983 | 63.761 | 20.6945 | 17.3254 | 16.8628 | 16.0029 | 15.6878 | 21.241 | 17.8185 | 17.3711 | 17.4212 | 17.1645 | 16.3938 | 15.782 | 713.6841 | 556.7739 | 441.7124 | 304.5991 | 240.1496 | 760.3077 | 471.5249 | 86.3949 | 85.9935 | 91.3938 | 105.3872 | 170.3079 | 200.4651 |  |  |  | 1099.2451 | 952.7207 | 959.7979 | 936.2459 | 68.1506 | 22.3599 | 1007.5527 |  |  | 1024.6415 |  |  | 87.3334 | 99.4095 | 959.4911 | 84.6289 | 805.0222 | 846.6402 | 910.0861 | 1037.3756 | 1003.2917 | 979.6567 | 831.9691 |  | 1158.5174 | 888.7567 | 1093.6332 | 1004.3781 | 1215.7687 | 887.1363 |  | 878.0672 |  |  | 883.2789 | 898.3494 | 899.6501 | [6 empty] | 1038.3201 |  |  | 1027.6009 |  |  | 1070.331 | 1220.2505 | 1146.7703 | 869.0806 | 1116.3857 | 1115.5644 | 974.7848 | 1193.7368 | 1337.5146 | 1170.6066 | 1197.3131 | 992.7791 | 1131.8466 | 1091.0098 | 1176.235 | 868.2392 | 1039.2092 | 1172.5092 | 1041.5711 | 1135.4122 | 1090.7813 | 961.0866 | 1130.8595 | 1073.7947 | 945.5505 | 1097.7302 | 1145.5698 | 1129.114 | 1068.7159 | 1168.8288 | 0.51134 | -0.00042689 | 6.5982 | 12.4709 | -39.4756 | 3.1167 | 9624.46 | 0.27 | 4.4571 | -2.3946 | 3.6249 | 2.004 | 7.8557 | 7.1148 | 10.7364 | 247.2762 | 203.5617 | 284.5271 | 69.858 | 20.7486 | 157.3883 | 205.6684
42810.4643 | 2095 | 19.0463 | 17.7356 | 17.8105 | 17.847 | 17.203 | 16.4963 | 19.6689 | 36.7274 | 17.7024 | 17.0821 | 17.0542 | 16.578 | 15.6922 | 15.264 | 93.0632 | 98.8784 | 98.2486 | 304.1991 | 566.6711 | 784.8259 |  |  |  | 89.5151 | 97.8331 | 984.2313 | 975.678 | 1014.6661 | 990.3373 | 87.9341 | 793.4603 | 902.2913 | 87.6496 | 710.6651 | 807.3126 | 1001.161 | 803.8497 |  | 878.7833 | 876.1498 | 859.3255 | 846.9491 |  | 462.8647 | 701.946 | 528.6269 | 694.0641 | 814.4446 | 951.8154 | 1013.8691 | 61.5563 | 415.8469 | 92.3189 | 621.1079 | 16.1238 | 50.5246 | 57.813 | 96.1317 | 67.635 |  |  | 3.3456 | -0.82722 | 2.4949 | -0.05257 | 10.2367 | 7.4663 | 18.156 | -9.1222 | 7.7657 | 53.7145 | 164.484 | -0.00020699 | -0.00021192 | -0.00052898 | 507.5206 | 63.9225 | 20.7028 | 17.3224 | 16.8633 | 16.0034 | 15.6784 | 21.2426 | 17.8107 | 17.3561 | 17.4183 | 17.1501 | 16.3798 | 15.7777 | 712.6655 | 541.7823 | 425.037 | 297.9303 | 240.1056 | 758.666 | 470.1937 | 86.3845 | 86.0395 | 91.4478 | 105.3991 | 170.9712 | 200.7031 |  |  |  | 1101.3035 | 954.1904 | 962.2176 | 937.6481 | 61.7598 | 21.1774 | 1007.0783 |  |  | 1024.1461 |  |  | 87.3705 | 99.3338 | 959.248 | 84.6147 | 805.46 | 846.7372 | 910.6212 | 1032.565 | 1003.5792 | 981.04 | 832.0787 |  | 1158.4913 | 892.9952 | 1094.1369 | 1002.1684 | 1215.3611 | 889.6133 |  | 880.3801 |  |  | 883.5397 | 898.3163 | 898.8049 | [6 empty] | 1035.0922 |  |  | 1024.5256 |  |  | 1081.3155 | 1221.2262 | 1150.7345 | 868.9401 | 1115.9365 | 1116.6182 | 974.3465 | 1193.545 | 1333.9854 | 1174.1889 | 1199.2961 | 993.6088 | 1133.3027 | 1090.2025 | 1172.1854 | 871.988 | 1041.91 | 1178.5489 | 1043.3388 | 1128.934 | 1089.7922 | 962.7708 | 1129.7738 | 1078.8383 | 946.373 | 1098.6494 | 1139.6198 | 1128.8856 | 1067.7876 | 1170.0644 | 0.1558 | -0.00016731 | 6.5925 | 12.5147 | -39.4612 | 3.1167 | 9633.93 | 0.41 | 4.5309 | -1.9793 | 3.4373 | -0.49895 | 7.8039 | 6.6647 | 10.393 | 247.2551 | 203.7498 | 284.2721 | 69.3788 | 22.3292 | 153.7987 | 206.896
42810.4643 | 2096 | 19.0536 | 17.7379 | 17.7906 | 17.8432 | 17.2016 | 16.4988 | 19.6687 | 36.7666 | 17.6986 | 17.0758 | 17.0501 | 16.5768 | 15.6883 | 15.2651 | 93.098 | 98.8855 | 98.2573 | 304.8027 | 567.8713 | 785.8024 |  |  |  | 89.489 | 97.864 | 987.2254 | 976.9414 | 1015.0632 | 992.3261 | 87.9497 | 793.5003 | 902.3971 | 87.698 | 712.5826 | 823.7228 | 1014.6019 | 810.9927 |  | 876.4332 | 876.3278 | 860.4108 | 866.2563 |  | 462.6879 | 701.6804 | 529.8082 | 694.2856 | 811.4396 | 949.2226 | 1012.6383 | 61.5793 | 415.5454 | 92.9438 | 620.8033 | 16.1283 | 50.5628 | 57.8281 | 96.1655 | 67.3603 |  |  | 3.3502 | -0.54401 | 2.9602 | 0.2681 | 10.8669 | 6.6962 | 19.1082 | -6.4958 | 7.6311 | 53.9308 | 166.5536 | -0.00024806 | -0.00022013 | -0.00057169 | 508.2358 | 64.0807 | 20.7183 | 17.3206 | 16.8697 | 15.9964 | 15.6778 | 21.2618 | 17.8163 | 17.3647 | 17.422 | 17.1627 | 16.3911 | 15.7903 | 717.6741 | 540.9855 | 419.2386 | 285.2577 | 230.9556 | 757.1546 | 469.0498 | 86.3973 | 86.1113 | 91.5263 | 105.4179 | 171.6278 | 200.9413 |  |  |  | 1101.4578 | 943.9888 | 951.8934 | 930.8012 | 70.7218 | 30.1764 | 1008.4647 |  |  | 1025.9952 |  |  | 87.5339 | 99.3162 | 961.5263 | 84.6084 | 805.0502 | 846.443 | 911.4264 | 1028.6835 | 1004.7299 | 982.5692 | 832.2419 |  | 1157.9408 | 894.9702 | 1095.0725 | 999.868 | 1215.2835 | 891.1959 |  | 882.64 |  |  | 884.1518 | 898.6769 | 899.5658 | [6 empty] | 1031.9419 |  |  | 1022.1929 |  |  | 1083.3228 | 1230.5351 | 1156.5111 | 870.6802 | 1116.2181 | 1119.1155 | 973.7235 | 1192.3486 | 1334.9394 | 1170.9636 | 1204.539 | 993.2658 | 1132.3379 | 1094.2726 | 1170.9978 | 874.4337 | 1040.2357 | 1167.0194 | 1057.7253 | 1131.3492 | 1088.2658 | 962.9343 | 1127.9043 | 1078.0138 | 948.0273 | 1097.3769 | 1159.4564 | 1130.8027 | 1067.5371 | 1169.4205 | 0.59724 | -0.00034974 | 6.5876 | 12.5679 | -39.5313 | 3.1167 | 9574.38 | 0.27 | 4.5376 | -1.6048 | 3.7436 | 1.1266 | 8.032 | 6.305 | 10.6507 | 246.8691 | 204.2639 | 284.2759 | 68.2786 | 22.74 | 160.0443 | 207.1814
42810.4643 | 2097 | 19.0561 | 17.7442 | 17.7755 | 17.8352 | 17.2034 | 16.4967 | 19.6646 | 36.8082 | 17.7039 | 17.0806 | 17.0528 | 16.5827 | 15.6918 | 15.27 | 93.1205 | 98.8872 | 98.2615 | 305.4228 | 568.9835 | 786.466 |  |  |  | 89.467 | 97.8787 | 990.5379 | 979.0914 | 1017.6034 | 994.6469 | 87.9774 | 793.5816 | 902.1235 | 87.7453 | 714.0862 | 821.7297 | 1031.3771 | 811.7721 |  | 892.5292 | 875.2527 | 859.8169 | 864.3133 |  | 462.4746 | 701.789 | 528.7571 | 696.125 | 812.7599 | 946.3826 | 1010.6224 | 59.3475 | 415.2716 | 93.7471 | 619.9828 | 16.1482 | 50.5867 | 57.8258 | 96.2128 | 67.0499 |  |  | 3.4685 | -1.579 | 2.4338 | 0.27205 | 10.0606 | 7.7621 | 19.7088 | -7.6989 | 8.058 | 53.682 | 168.9289 | -0.00022013 | -0.00018399 | -0.00055198 | 508.8509 | 64.2445 | 20.7382 | 17.3289 | 16.8688 | 16.0051 | 15.6833 | 21.277 | 17.8275 | 17.3713 | 17.4251 | 17.1686 | 16.3921 | 15.8011 | 724.9389 | 542.0138 | 445.1839 | 287.3284 | 227.2111 | 756.1485 | 468.493 | 86.3853 | 86.1711 | 91.5768 | 105.4196 | 172.2551 | 201.1632 |  |  |  | 1100.2645 | 932.6827 | 939.5962 | 921.9405 | 79.2434 | 27.0476 | 1008.7051 |  |  | 1024.7044 |  |  | 87.5717 | 99.3228 | 964.5096 | 84.6137 | 804.9975 | 846.951 | 912.0443 | 1028.3801 | 1005.215 | 981.957 | 832.5011 |  | 1157.9421 | 895.7069 | 1095.2078 | 998.9699 | 1217.8174 | 891.1448 |  | 881.8499 |  |  | 885.0027 | 898.9862 | 899.874 | [6 empty] | 1030.9458 |  |  | 1021.8119 |  |  | 1081.3665 | 1238.0862 | 1158.4832 | 871.0232 | 1116.5769 | 1120.3698 | 972.3642 | 1192.8708 | 1342.0804 | 1169.4237 | 1208.5213 | 993.4067 | 1129.972 | 1098.0411 | 1171.3303 | 873.3011 | 1039.0084 | 1167.5372 | 1073.2987 | 1146.8853 | 1088.679 | 962.4157 | 1127.8602 | 1075.5597 | 948.462 | 1096.8982 | 1184.6823 | 1136.9596 | 1068.0551 | 1166.3618 | 0.48476 | -0.00029362 | 6.5815 | 12.6155 | -39.4631 | 3.1166 | 9508.13 | 0.24 | 4.6213 | -2.7343 | 3.3947 | 1.135 | 7.7193 | 6.7803 | 10.8042 | 246.8628 | 204.3258 | 286.271 | 67.1104 | 19.7438 | 168.8491 | 206.6923
42810.4643 | 2098 | 19.0632 | 17.7782 | 17.825 | 17.8487 | 17.2048 | 16.5056 | 19.6929 | 36.8584 | 17.7208 | 17.091 | 17.0591 | 16.586 | 15.7011 | 15.2686 | 93.1202 | 98.8773 | 98.2579 | 306.0476 | 570.4158 | 787.3472 |  |  |  | 89.4478 | 97.8731 | 992.1024 | 979.213 | 1015.3761 | 994.4562 | 87.9955 | 793.5829 | 902.7455 | 87.7734 | 715.6045 | 810.2457 | 1003.1795 | 803.4358 |  | 883.6057 | 875.1281 | 859.4604 | 864.9238 |  | 462.2658 | 701.7193 | 527.8907 | 697.8728 | 816.4578 | 948.057 | 1009.495 | 55.0658 | 414.8707 | 93.9093 | 619.2634 | 16.1468 | 50.622 | 57.8104 | 96.2469 | 66.7427 |  |  | 3.2129 | -1.4515 | 2.7217 | -0.30162 | 10.1283 | 6.846 | 19.2587 | -7.6286 | 7.7478 | 52.3477 | 167.5596 | -0.00020535 | -0.00025956 | -0.00053883 | 508.3833 | 64.4019 | 20.7462 | 17.3339 | 16.8738 | 16.0066 | 15.6897 | 21.2814 | 17.8333 | 17.3607 | 17.4278 | 17.1582 | 16.3902 | 15.794 | 746.3917 | 534.5424 | 439.0447 | 293.1379 | 228.71 | 756.5927 | 467.6821 | 86.3849 | 86.2317 | 91.6498 | 105.4425 | 172.9852 | 201.4639 |  |  |  | 1099.2232 | 925.0361 | 931.542 | 915.48 | 79.8721 | 31.1462 | 1009.0363 |  |  | 1024.9532 |  |  | 87.5713 | 99.3225 | 966.1658 | 84.5944 | 804.866 | 847.1812 | 912.1238 | 1037.7078 | 1004.875 | 980.8993 | 832.7618 |  | 1158.798 | 894.6213 | 1094.0252 | 1004.7928 | 1225.8755 | 890.1054 |  | 879.9179 |  |  | 885.0952 | 899.3521 | 899.6787 | [6 empty] | 1038.6877 |  |  | 1030.4948 |  |  | 1079.7562 | 1238.2073 | 1155.2707 | 868.9058 | 1114.0809 | 1119.03 | 972.5177 | 1194.2736 | 1351.0018 | 1171.4926 | 1210.6493 | 994.0183 | 1127.6284 | 1097.4356 | 1171.9257 | 873.3146 | 1040.2789 | 1169.1153 | 1086.5314 | 1164.6085 | 1090.4402 | 961.4841 | 1127.9241 | 1075.3485 | 948.8423 | 1097.1805 | 1199.3188 | 1143.6168 | 1068.2809 | 1164.9852 | 0.40734 | 0.00018343 | 6.5786 | 12.6726 | -39.6912 | 3.1166 | 9389.13 | 0.31 | 4.4474 | -2.6215 | 3.5897 | -1.195 | 7.7505 | 6.3721 | 10.6875 | 247.4488 | 203.6369 | 292.4397 | 64.8861 | 20.2609 | 154.305 | 206.2317
42810.4643 | 2099 | 19.0765 | 17.746 | 17.8119 | 17.8586 | 17.2136 | 16.5067 | 19.6964 | 36.8943 | 17.7185 | 17.0862 | 17.0538 | 16.576 | 15.6989 | 15.2737 | 93.1252 | 98.8674 | 98.2481 | 306.6788 | 571.9267 | 788.3582 |  |  |  | 89.4454 | 97.8659 | 987.6298 | 973.7733 | 1005.828 | 988.4 | 88.0345 | 794.0842 | 901.9217 | 87.8275 | 717.3449 | 778.587 | 975.4371 | 787.4709 |  | 893.7896 | 874.9808 | 859.195 | 861.2655 |  | 462.1885 | 701.9449 | 529.4007 | 700.9535 | 817.4767 | 947.9996 | 1009.1701 | 52.2296 | 414.6849 | 90.8509 | 618.6143 | 16.1749 | 50.6453 | 57.7967 | 96.2785 | 66.4942 |  |  | 3.178 | -1.1702 | 2.3136 | 0.20436 | 11.269 | 8.6084 | 19.6805 | -7.2528 | 7.9516 | 52.3164 | 163.6925 | -0.00025135 | -0.00017906 | -0.00052076 | 504.7318 | 64.5797 | 20.7644 | 17.3379 | 16.8641 | 16.0121 | 15.6849 | 21.2982 | 17.836 | 17.3661 | 17.4314 | 17.1574 | 16.3852 | 15.7964 | 759.2474 | 556.6137 | 478.3684 | 304.7075 | 244.8446 | 756.979 | 467.4094 | 86.3699 | 86.2859 | 91.7071 | 105.4598 | 173.6262 | 201.7251 |  |  |  | 1100.2832 | 925.7977 | 933.5076 | 917.2821 | 74.3705 | 29.5198 | 1008.5963 |  |  | 1025.3551 |  |  | 87.5792 | 99.3281 | 963.6015 | 84.585 | 805.3986 | 846.9893 | 912.7216 | 1051.9726 | 1006.098 | 983.7643 | 833.0153 |  | 1158.5655 | 893.7311 | 1094.1153 | 1015.0531 | 1228.5081 | 889.6886 |  | 880.831 |  |  | 885.43 | 899.6566 | 900.6119 | [6 empty] | 1051.5196 |  |  | 1039.7508 |  |  | 1077.9295 | 1237.5076 | 1149.8241 | 870.6519 | 1114.6022 | 1116.2399 | 973.1715 | 1194.1123 | 1343.4867 | 1169.7329 | 1209.1762 | 997.2875 | 1127.1281 | 1093.2677 | 1170.674 | 873.4374 | 1042.0424 | 1173.5144 | 1096.9902 | 1178.0622 | 1092.5303 | 962.6312 | 1124.7758 | 1085.021 | 950.3594 | 1097.3085 | 1204.9303 | 1146.646 | 1066.9889 | 1162.7739 | 0.37999 | -0.00029362 | 6.5757 | 12.7281 | -39.4417 | 3.1167 | 9297.7 | 0.16 | 4.4126 | -2.3541 | 3.31 | 0.98376 | 8.1751 | 7.1452 | 10.8036 | 247.2804 | 203.7163 | 294.2444 | 63.5963 | 15.8362 | 140.9744 | 206.8332
42810.4643 | 2100 | 19.0797 | 17.7621 | 17.8142 | 17.8504 | 17.2191 | 16.5019 | 19.6918 | 36.947 | 17.719 | 17.0803 | 17.0519 | 16.5787 | 15.6908 | 15.2731 | 93.1249 | 98.8625 | 98.2475 | 307.2964 | 573.0928 | 788.5465 |  |  |  | 89.4671 | 97.8397 | 992.9709 | 979.8402 | 1012.8695 | 992.1153 | 88.0634 | 794.264 | 902.7403 | 87.8732 | 718.6351 | 784.0204 | 960.7066 | 765.3288 |  | 848.2151 | 875.7986 | 859.8069 | 852.5095 |  | 461.9119 | 701.9693 | 529.4716 | 702.0479 | 820.5681 | 952.4437 | 1010.1064 | 50.4722 | 414.4833 | 85.769 | 618.0251 | 16.1777 | 50.6648 | 57.7971 | 96.2563 | 66.4578 |  |  | 3.5151 | -1.2839 | 2.3077 | 0.54015 | 9.5783 | 7.3113 | 18.9728 | -5.7414 | 8.1209 | 52.5847 | 158.7654 | -0.00023985 | -0.00020699 | -0.00054376 | 503.1145 | 64.7424 | 20.7792 | 17.3346 | 16.8593 | 16.0073 | 15.6864 | 21.3055 | 17.8319 | 17.3623 | 17.4247 | 17.1613 | 16.3794 | 15.8005 | 755.1852 | 549.2034 | 463.4754 | 297.1772 | 237.8931 | 757.7738 | 467.1179 | 86.3548 | 86.3378 | 91.7701 | 105.4574 | 174.2543 | 202.0062 |  |  |  | 1104.0402 | 929.9636 | 939.1659 | 923.0042 | 78.2375 | 27.6317 | 1009.358 |  |  | 1026.4443 |  |  | 87.6037 | 99.3422 | 966.3559 | 84.5974 | 805.0343 | 847.3391 | 912.8042 | 1050.6577 | 1006.4684 | 985.2531 | 833.2498 |  | 1157.6654 | 892.7351 | 1094.2845 | 1016.4001 | 1226.8668 | 888.541 |  | 878.7452 |  |  | 885.6692 | 900.2115 | 901.2307 | [6 empty] | 1053.4194 |  |  | 1041.0676 |  |  | 1076.3215 | 1237.0762 | 1148.7479 | 871.1776 | 1116.7311 | 1113.9302 | 972.0528 | 1194.0944 | 1274.1689 | 1163.6251 | 1207.1557 | 996.3509 | 1126.4387 | 1092.9136 | 1167.6261 | 874.1462 | 1041.8967 | 1203.4468 | 1106.1087 | 1173.7271 | 1095.7483 | 961.3103 | 1121.8634 | 1088.6888 | 950.858 | 1098.3594 | 1206.6802 | 1143.7387 | 1064.0644 | 1161.0891 | 0.58125 | -0.00073558 | 6.571 | 12.7782 | -39.5375 | 3.1166 | 9255.07 | 0.4 | 4.6476 | -2.4658 | 3.3058 | 1.5994 | 7.5506 | 6.5968 | 10.6269 | 246.6504 | 203.8468 | 292.9029 | 64.3332 | 17.4317 | 134.4195 | 208.9952
42810.4644 | 2101 | 19.079 | 17.7626 | 17.8039 | 17.8439 | 17.1954 | 16.4935 | 19.6961 | 36.9808 | 17.7134 | 17.0792 | 17.0456 | 16.5753 | 15.6955 | 15.2642 | 93.0982 | 98.8457 | 98.2552 | 307.9213 | 574.1985 | 788.7751 |  |  |  | 89.4976 | 97.8099 | 999.7472 | 984.4042 | 1020.5186 | 996.7655 | 88.0747 | 793.6501 | 903.7764 | 87.925 | 719.5289 | 804.8357 | 992.745 | 780.5367 |  | 853.0052 | 875.5235 | 860.6345 | 856.6235 |  | 460.0429 | 702.0418 | 528.6845 | 702.4301 | 818.6809 | 952.6158 | 1009.9293 | 50.4281 | 414.1542 | 82.9575 | 617.4327 | 16.1817 | 50.7 | 57.8116 | 96.2543 | 66.4057 |  |  | 3.6314 | -1.4121 | 1.7439 | -0.50992 | 8.8003 | 7.5215 | 19.4012 | -6.4951 | 8.0779 | 51.819 | 157.1146 | -0.00021028 | -0.00022342 | -0.00051419 | 504.1264 | 64.8977 | 20.7893 | 17.3264 | 16.8632 | 15.9984 | 15.6804 | 21.3169 | 17.8312 | 17.3576 | 17.4269 | 17.1645 | 16.3811 | 15.8056 | 765.9228 | 553.327 | 453.283 | 296.7847 | 237.058 | 758.0998 | 466.5537 | 86.3551 | 86.3943 | 91.8322 | 105.4655 | 174.8473 | 202.2723 |  |  |  | 1107.2256 | 932.4943 | 941.3465 | 926.5735 | 61.948 | 21.4501 | 1011.0221 |  |  | 1027.3562 |  |  | 87.6338 | 99.3874 | 969.2264 | 84.5969 | 804.2283 | 847.426 | 912.3844 | 1046.9274 | 1005.0359 | 980.4514 | 833.3843 |  | 1156.4667 | 890.8359 | 1094.7795 | 1013.0488 | 1226.2474 | 887.1075 |  | 876.9497 |  |  | 885.6273 | 900.3519 | 901.715 | [6 empty] | 1049.7295 |  |  | 1038.1604 |  |  | 1071.7341 | 1232.7897 | 1151.2755 | 870.2208 | 1113.8882 | 1111.3069 | 970.545 | 1187.5964 | 1261.6356 | 1161.8798 | 1206.2104 | 991.7924 | 1125.4077 | 1090.4092 | 1164.6754 | 873.7259 | 1041.304 | 1182.3676 | 1113.852 | 1171.3047 | 1095.6432 | 962.2319 | 1119.2629 | 1088.6779 | 947.9042 | 1100.6085 | 1207.8453 | 1141.6385 | 1061.9747 | 1159.4313 | 0.55911 | -0.00025853 | 6.5682 | 12.8336 | -39.4516 | 3.1166 | 9292.59 | 0.32 | 4.7325 | -2.5861 | 2.8739 | -1.554 | 7.238 | 6.6915 | 10.747 | 245.818 | 204.2005 | 292.5049 | 63.2574 | 18.4497 | 149.3853 | 210.8782
42810.4644 | 2102 | 19.0795 | 17.7608 | 17.8129 | 17.8324 | 17.1974 | 16.4969 | 19.695 | 37.0203 | 17.7142 | 17.0781 | 17.0444 | 16.5686 | 15.6849 | 15.2705 | 93.0906 | 98.8565 | 98.2569 | 308.5889 | 575.3789 | 789.0534 |  |  |  | 89.5375 | 97.7792 | 999.4438 | 981.6343 | 1012.6637 | 993.6743 | 88.0993 | 793.276 | 904.3891 | 87.9622 | 720.4521 | 797.1027 | 986.803 | 780.9298 |  | 855.1738 | 875.9473 | 860.8792 | 824.2398 |  | 459.4249 | 701.3813 | 528.0453 | 698.9763 | 817.7057 | 949.944 | 1008.3126 | 52.179 | 413.7642 | 82.7758 | 616.7292 | 16.1663 | 50.7254 | 57.826 | 96.266 | 66.4348 |  |  | 3.182 | -1.6125 | 2.1578 | 0.18662 | 10.0317 | 7.49 | 19.4131 | -7.2219 | 6.5318 | 50.0394 | 156.4968 | -0.00022999 | -0.00016263 | -0.00054212 | 505.66 | 65.0553 | 20.8149 | 17.3258 | 16.8695 | 16.0019 | 15.6897 | 21.3353 | 17.8342 | 17.3633 | 17.4244 | 17.1569 | 16.3858 | 15.81 | 748.1957 | 531.7202 | 433.9397 | 288.771 | 235.1208 | 756.9433 | 465.4375 | 86.3477 | 86.4479 | 91.8791 | 105.4755 | 175.4511 | 202.5577 |  |  |  | 1109.4825 | 939.2302 | 949.7746 | 932.1354 | 68.5672 | 27.2913 | 1009.0608 |  |  | 1024.5328 |  |  | 87.6999 | 99.4379 | 971.2856 | 84.578 | 803.6667 | 847.0938 | 912.9826 | 1044.3606 | 1003.3252 | 978.0647 | 833.5257 |  | 1155.1484 | 889.8796 | 1094.2861 | 1010.7188 | 1226.2599 | 886.0976 |  | 875.5087 |  |  | 886.031 | 899.5903 | 900.4719 | [6 empty] | 1046.3447 |  |  | 1036.87 |  |  | 1071.9054 | 1229.2592 | 1149.9536 | 871.325 | 1113.0939 | 1109.8284 | 968.6206 | 1185.3868 | 1253.3918 | 1162.3646 | 1202.7812 | 988.6136 | 1124.095 | 1091.9914 | 1162.888 | 873.8568 | 1043.4043 | 1189.976 | 1122.7557 | 1183.4355 | 1094.6746 | 958.8533 | 1115.7264 | 1091.2656 | 944.0042 | 1099.5779 | 1208.5761 | 1143.0612 | 1057.4547 | 1152.7003 | 0.083961 | 0.00042194 | 6.5646 | 12.8852 | -39.6107 | 3.1166 | 9363.87 | 0.33 | 4.4246 | -2.7626 | 3.1958 | 0.93982 | 7.7194 | 6.6702 | 10.7385 | 244.9051 | 203.9271 | 292.5795 | 64.8114 | 20.3727 | 147.4052 | 212.136
42810.4644 | 2103 | 19.0931 | 17.7642 | 17.817 | 17.8339 | 17.2094 | 16.5062 | 19.7049 | 37.0644 | 17.718 | 17.0839 | 17.0483 | 16.5808 | 15.6946 | 15.2761 | 93.087 | 98.8471 | 98.2645 | 309.2108 | 576.2692 | 789.0673 |  |  |  | 89.5827 | 97.7634 | 1002.4707 | 981.9426 | 1012.5878 | 993.4147 | 88.1223 | 792.742 | 903.3966 | 87.9955 | 721.2463 | 808.949 | 998.6411 | 787.5111 |  | 869.9948 | 876.3722 | 861.2497 | 844.3451 |  | 458.5917 | 700.0443 | 526.3419 | 695.4127 | 815.8498 | 948.7998 | 1008.2762 | 54.4288 | 413.3432 | 81.9914 | 615.9504 | 16.1614 | 50.7893 | 57.8422 | 96.2925 | 66.5663 |  |  | 3.1458 | -1.4245 | 2.1848 | 1.0422 | 10.9924 | 8.7116 | 20.1615 | -5.675 | 3.2952 | 49.4975 | 158.1873 | -0.00025135 | -0.00024477 | -0.00051583 | 507.6064 | 65.2452 | 20.8316 | 17.34 | 16.8745 | 16.011 | 15.6904 | 21.3418 | 17.8448 | 17.3723 | 17.4279 | 17.1619 | 16.388 | 15.8121 | 748.5138 | 543.8839 | 452.2964 | 285.4805 | 233.2436 | 756.726 | 465.0031 | 86.3595 | 86.496 | 91.9383 | 105.504 | 176.0889 | 202.8833 |  |  |  | 1112.7097 | 954.0422 | 968.077 | 944.9695 | 76.6199 | 33.2638 | 1008.1755 |  |  | 1023.5158 |  |  | 87.7265 | 99.4598 | 971.8271 | 84.5775 | 802.7789 | 846.4854 | 912.8391 | 1051.3885 | 1002.8432 | 976.4109 | 833.6429 |  | 1154.6009 | 887.8166 | 1093.1357 | 1014.7547 | 1224.8785 | 884.3845 |  | 872.8502 |  |  | 886.2199 | 900.2906 | 902.3085 | [6 empty] | 1051.8344 |  |  | 1042.175 |  |  | 1072.1277 | 1225.3601 | 1150.9493 | 872.3246 | 1112.213 | 1108.1921 | 968.5182 | 1184.5685 | 1248.9696 | 1162.594 | 1201.1421 | 986.2601 | 1123.3573 | 1093.1259 | 1163.7837 | 870.3923 | 1039.9613 | 1209.5792 | 1130.0547 | 1190.4173 | 1097.028 | 960.9851 | 1111.2782 | 1091.4148 | 941.6592 | 1097.5123 | 1208.6043 | 1145.4682 | 1054.2122 | 1149.5898 | 0.42506 | -0.00025853 | 6.5594 | 12.9248 | -39.5363 | 3.1166 | 9440.85 | 0.3 | 4.3989 | -2.5948 | 3.2134 | 2.2194 | 8.0768 | 7.1902 | 10.9384 | 244.525 | 203.2861 | 291.3744 | 64.6981 | 18.2451 | 152.6219 | 213.8105
42810.4644 | 2104 | 19.1023 | 17.7467 | 17.785 | 17.8339 | 17.2067 | 16.5058 | 19.7031 | 37.1092 | 17.7248 | 17.0788 | 17.0465 | 16.5798 | 15.692 | 15.2746 | 93.0894 | 98.8432 | 98.2837 | 309.8504 | 577.3984 | 789.647 |  |  |  | 89.6105 | 97.7441 | 1003.9039 | 981.8008 | 1010.8465 | 992.7679 | 88.1434 | 792.1177 | 902.5872 | 88.0506 | 722.3851 | 811.3326 | 1014.8548 | 793.765 |  | 872.9986 | 875.8793 | 861.5407 | 851.1048 |  | 459.5698 | 700.4804 | 524.3187 | 694.4715 | 814.6415 | 950.9743 | 1012.5722 | 53.4176 | 412.8976 | 85.0106 | 615.0246 | 16.1947 | 50.8239 | 57.8571 | 96.3178 | 66.7045 |  |  | 3.4139 | -1.276 | 2.8886 | 0.12091 | 11.0607 | 9.2721 | 19.806 | -5.9471 | 3.512 | 51.2141 | 160.2085 | -0.00020699 | -0.00021356 | -0.00051255 | 509.3728 | 65.4065 | 20.8438 | 17.3415 | 16.8718 | 16.0104 | 15.6826 | 21.3538 | 17.8513 | 17.3764 | 17.4333 | 17.1579 | 16.3917 | 15.8201 | 753.7084 | 558.1584 | 474.3745 | 289.2937 | 230.433 | 756.5772 | 464.9864 | 86.3449 | 86.5658 | 92.0123 | 105.5095 | 176.6076 | 203.1602 |  |  |  | 1115.5875 | 955.6524 | 971.419 | 952.4605 | 61.229 | 23.3662 | 1007.8847 |  |  | 1022.3208 |  |  | 87.7928 | 99.4853 | 971.5125 | 84.5789 | 802.0508 | 845.8985 | 912.6168 | 1049.6312 | 1002.9002 | 975.0894 | 833.6778 |  | 1153.9121 | 885.3831 | 1092.6499 | 1015.3279 | 1220.6954 | 882.4465 |  | 870.1944 |  |  | 886.2494 | 900.5734 | 901.7169 | [6 empty] | 1051.6827 |  |  | 1041.4632 |  |  | 1071.7204 | 1224.7122 | 1151.7708 | 872.6155 | 1112.303 | 1107.051 | 968.3538 | 1182.6179 | 1258.6435 | 1160.0254 | 1199.5085 | 984.5324 | 1122.6393 | 1088.3546 | 1165.5205 | 871.6941 | 1039.3461 | 1192.4295 | 1130.1444 | 1200.114 | 1098.4792 | 960.2253 | 1108.1237 | 1090.6201 | 938.9464 | 1096.865 | 1208.4995 | 1148.9728 | 1052.4501 | 1148.7692 | 0.033115 | 4.3152e-05 | 6.5552 | 12.9565 | -39.5658 | 3.1166 | 9497.01 | 0.31 | 4.5814 | -2.4564 | 3.6958 | 0.75613 | 8.1091 | 7.4245 | 10.8512 | 244.0505 | 203.0594 | 288.0663 | 64.0675 | 15.7887 | 160.5947 | 215.4251
42810.4644 | 2105 | 19.1055 | 17.7363 | 17.7726 | 17.8351 | 17.2063 | 16.4967 | 19.7009 | 37.1513 | 17.7296 | 17.0794 | 17.0455 | 16.5796 | 15.6767 | 15.2688 | 93.0949 | 98.8433 | 98.2786 | 310.4721 | 578.5972 | 790.4845 |  |  |  | 89.6466 | 97.721 | 1009.0353 | 985.3269 | 1018.044 | 993.8303 | 88.1664 | 792.0695 | 902.5517 | 88.092 | 723.6948 | 815.6212 | 1009.3461 | 801.2934 |  | 872.129 | 875.7863 | 860.5078 | 843.1988 |  | 459.693 | 701.283 | 523.9827 | 693.9036 | 815.2937 | 955.1345 | 1012.8517 | 50.6545 | 412.4811 | 88.1206 | 614.3808 | 16.2077 | 50.8304 | 57.8554 | 96.3407 | 66.8629 |  |  | 3.5723 | -2.2834 | 2.8182 | -0.044682 | 10.7184 | 8.8805 | 20.2713 | -5.2663 | 3.9811 | 50.2557 | 160.5763 | -0.00022506 | -0.00021028 | -0.00056676 | 511.0433 | 65.5723 | 20.861 | 17.3467 | 16.8758 | 16.01 | 15.6941 | 21.3644 | 17.8522 | 17.3719 | 17.4322 | 17.1597 | 16.3924 | 15.8272 | 745.3372 | 546.1127 | 435.991 | 280.8612 | 224.2034 | 755.3781 | 463.9955 | 86.3503 | 86.6174 | 92.0893 | 105.5226 | 177.119 | 203.4664 |  |  |  | 1120.0526 | 962.4757 | 982.961 | 964.0247 | 70.5016 | 26.4585 | 1007.5074 |  |  | 1021.6968 |  |  | 87.8449 | 99.509 | 978.1034 | 84.5617 | 802.1965 | 846.3401 | 912.6074 | 1053.9279 | 1002.197 | 975.5559 | 833.8665 |  | 1153.9058 | 883.782 | 1092.5103 | 1017.6242 | 1221.0116 | 881.3274 |  | 868.799 |  |  | 886.3836 | 900.7042 | 901.7118 | [6 empty] | 1054.7883 |  |  | 1044.9379 |  |  | 1070.3737 | 1224.5861 | 1151.0185 | 873.2757 | 1113.2301 | 1106.5393 | 967.0593 | 1182.3868 | 1263.1212 | 1158.0695 | 1199.2068 | 987.608 | 1122.7582 | 1084.5639 | 1167.1386 | 870.6895 | 1038.9607 | 1172.6812 | 1134.5765 | 1212.2691 | 1099.3661 | 960.0661 | 1106.6499 | 1094.1246 | 938.5934 | 1097.7352 | 1205.4499 | 1154.7056 | 1052.7714 | 1147.2605 | 0.32972 | -0.00026554 | 6.5499 | 12.9956 | -39.5054 | 3.1166 | 9505.65 | 0.36 | 4.6884 | -3.2873 | 3.652 | -0.45984 | 7.9962 | 7.2784 | 10.9966 | 244.041 | 203.0193 | 288.2504 | 64.568 | 19.8532 | 158.0088 | 217.9532
42810.4644 | 2106 | 19.1161 | 17.7546 | 17.7551 | 17.8426 | 17.2142 | 16.5025 | 19.7255 | 37.1898 | 17.7305 | 17.0897 | 17.0484 | 16.5841 | 15.6863 | 15.2841 | 93.1218 | 98.8554 | 98.2766 | 311.1207 | 579.8309 | 791.2574 |  |  |  | 89.6646 | 97.7174 | 1000.0103 | 976.4743 | 1002.9453 | 985.9985 | 88.1866 | 792.3952 | 902.2091 | 88.1224 | 724.873 | 793.1742 | 1000.0396 | 815.3219 |  | 909.8874 | 875.2879 | 860.1053 | 870.3171 |  | 459.6131 | 700.9409 | 523.8434 | 693.3117 | 819.924 | 957.7529 | 1012.2018 | 47.8481 | 412.1641 | 88.7275 | 614.2387 | 16.2181 | 50.78 | 57.8616 | 96.3618 | 67.0362 |  |  | 3.7169 | -1.9371 | 2.2544 | 0.48429 | 10.7046 | 8.4888 | 18.7665 | -5.4615 | 4.1977 | 48.5182 | 161.9626 | -0.00023327 | -0.00019713 | -0.00052733 | 512.4967 | 65.7346 | 20.8796 | 17.3531 | 16.8779 | 16.0198 | 15.6969 | 21.3721 | 17.8541 | 17.3713 | 17.4332 | 17.1599 | 16.3931 | 15.8313 | 740.0678 | 561.7292 | 472.9557 | 282.143 | 221.734 | 754.5588 | 463.6692 | 86.3558 | 86.6757 | 92.1493 | 105.5397 | 177.6179 | 203.7935 |  |  |  | 1126.1583 | 970.5064 | 997.15 | 975.0894 | 60.7258 | 30.6508 | 1006.5646 |  |  | 1021.5528 |  |  | 87.9038 | 99.5049 | 972.2121 | 84.5493 | 802.2227 | 846.4903 | 913.1522 | 1051.7511 | 1000.3105 | 973.0305 | 834.0754 |  | 1153.59 | 883.2247 | 1092.7919 | 1017.9256 | 1220.7413 | 881.1885 |  | 869.2265 |  |  | 886.7851 | 899.7013 | 901.7288 | [6 empty] | 1053.1342 |  |  | 1043.4695 |  |  | 1070.7758 | 1225.9654 | 1153.5661 | 873.0061 | 1111.724 | 1107.2605 | 966.8927 | 1183.984 | 1257.7749 | 1157.9011 | 1199.8619 | 987.5392 | 1123.5331 | 1087.2701 | 1169.0789 | 867.7361 | 1040.2341 | 1197.2846 | 1137.8873 | 1218.1121 | 1099.8901 | 957.925 | 1107.913 | 1095.3593 | 939.3188 | 1097.0402 | 1202.9362 | 1156.3354 | 1050.9709 | 1148.8229 | 0.46435 | 0.00014834 | 6.543 | 13.0188 | -39.4584 | 3.1166 | 9486.52 | 0.23 | 4.7675 | -3.0272 | 3.2658 | 1.5136 | 7.9995 | 7.1236 | 10.5918 | 243.8183 | 203.2053 | 288.0301 | 64.8605 | 15.6801 | 152.5928 | 221.5849
42810.4644 | 2107 | 19.1241 | 17.7477 | 17.7892 | 17.8464 | 17.2021 | 16.5103 | 19.7437 | 37.2332 | 17.739 | 17.0755 | 17.049 | 16.5758 | 15.6839 | 15.2805 | 93.1617 | 98.8579 | 98.2758 | 311.7582 | 581.2178 | 792.2644 |  |  |  | 89.6853 | 97.712 | 992.7176 | 970.4156 | 993.6379 | 981.0454 | 88.2225 | 792.1216 | 902.158 | 88.1686 | 726.4985 | 780.5299 | 970.5657 | 773.1643 |  | 878.7069 | 871.6342 | 858.93 | 871.6591 |  | 459.8191 | 700.3348 | 524.9613 | 695.2765 | 820.2899 | 958.0741 | 1011.642 | 44.6513 | 411.7559 | 86.4925 | 614.0456 | 16.2215 | 50.7389 | 57.8788 | 96.356 | 67.2237 |  |  | 3.9672 | -1.3799 | 2.8196 | 0.13274 | 10.2209 | 7.3395 | 19.0799 | -4.7491 | 4.3048 | 51.3864 | 161.61 | -0.00025627 | -0.00020535 | -0.0005569 | 513.8254 | 65.8899 | 20.89 | 17.3512 | 16.8634 | 16.0116 | 15.6962 | 21.3706 | 17.8526 | 17.3626 | 17.4306 | 17.1576 | 16.3894 | 15.8198 | 727.1854 | 555.9607 | 478.1947 | 284.2842 | 231.8197 | 752.7204 | 463.1426 | 86.3603 | 86.7331 | 92.2113 | 105.5422 | 178.1335 | 204.1247 |  |  |  | 1132.5651 | 974.4128 | 1007.7022 | 985.4407 | 63.2283 | 22.9328 | 1004.6008 |  |  | 1018.7949 |  |  | 87.9613 | 99.5028 | 966.3556 | 84.5494 | 801.7635 | 846.5922 | 914.3252 | 1046.8651 | 1000.5212 | 973.2873 | 834.3454 |  | 1153.3098 | 882.9379 | 1092.4927 | 1014.4238 | 1220.9996 | 880.9808 |  | 869.434 |  |  | 887.4572 | 899.6767 | 902.2666 | [6 empty] | 1048.6723 |  |  | 1039.2693 |  |  | 1068.8134 | 1225.6186 | 1159.8584 | 872.5441 | 1111.0943 | 1108.3629 | 966.3037 | 1186.6194 | 1260.8853 | 1157.5856 | 1201.3144 | 985.0304 | 1124.5039 | 1092.1864 | 1169.7879 | 866.859 | 1040.6267 | 1224.6723 | 1140.0808 | 1224.0728 | 1101.2417 | 955.4497 | 1109.4813 | 1097.7904 | 939.3331 | 1096.1923 | 1195.5821 | 1160.3367 | 1049.519 | 1151.4295 | 0.52405 | -0.00037778 | 6.5364 | 13.0323 | -39.4618 | 3.1166 | 9438.29 | 0.2 | 4.9158 | -2.5542 | 3.6511 | 0.79219 | 7.8177 | 6.6247 | 10.6813 | 243.6186 | 203.0321 | 288.3299 | 65.6363 | 14.9918 | 138.4123 | 225.4841
42810.4644 | 2108 | 19.1164 | 17.7476 | 17.7981 | 17.8435 | 17.204 | 16.5026 | 19.7349 | 37.2721 | 17.7349 | 17.0782 | 17.044 | 16.5756 | 15.6817 | 15.2792 | 93.1728 | 98.8598 | 98.2882 | 312.3956 | 582.6538 | 793.399 |  |  |  | 89.6999 | 97.6976 | 990.9475 | 968.7452 | 991.6031 | 980.0595 | 88.2456 | 791.8859 | 900.6884 | 88.204 | 728.216 | 808.9925 | 999.6005 | 780.7354 |  | 823.9275 | 870.6935 | 858.6986 | 854.9877 |  | 459.5757 | 698.4895 | 526.0416 | 697.471 | 818.4451 | 955.7398 | 1009.7322 | 44.6333 | 411.6809 | 81.4138 | 613.4563 | 16.1972 | 50.7271 | 57.8892 | 96.323 | 67.3074 |  |  | 3.5565 | -1.9167 | 2.6842 | 0.028914 | 10.0337 | 8.571 | 19.7449 | -4.0736 | 4.1209 | 49.9509 | 159.0553 | -0.00025299 | -0.00019713 | -0.00053719 | 515.108 | 66.0388 | 20.9051 | 17.35 | 16.8639 | 15.9974 | 15.691 | 21.3818 | 17.849 | 17.3648 | 17.4173 | 17.1552 | 16.3844 | 15.8179 | 724.8468 | 557.6344 | 465.2592 | 276.6147 | 231.7516 | 751.6315 | 462.3535 | 86.3614 | 86.7942 | 92.2766 | 105.5667 | 178.5858 | 204.4545 |  |  |  | 1138.3395 | 974.9669 | 1006.7126 | 989.6069 | 83.0235 | 31.6677 | 1004.2784 |  |  | 1018.6298 |  |  | 88.0136 | 99.4894 | 963.6224 | 84.5268 | 801.3208 | 845.9321 | 914.5259 | 1042.6641 | 1000.5092 | 975.5299 | 834.61 |  | 1152.7496 | 883.1661 | 1091.9005 | 1010.8608 | 1217.1398 | 881.526 |  | 870.5206 |  |  | 888.2995 | 901.6655 | 903.0418 | [6 empty] | 1045.0535 |  |  | 1035.9492 |  |  | 1067.16 | 1224.7835 | 1161.5333 | 870.795 | 1110.7261 | 1109.9081 | 965.2765 | 1186.4685 | 1259.4868 | 1156.8556 | 1200.9022 | 982.1391 | 1124.7625 | 1094.4323 | 1169.7833 | 868.9568 | 1040.0265 | 1204.5684 | 1142.795 | 1227.8744 | 1101.9564 | 955.0291 | 1111.6224 | 1099.9475 | 937.1379 | 1095.1166 | 1188.6442 | 1165.5562 | 1049.7215 | 1153.8699 | 0.36285 | -0.00082675 | 6.5282 | 13.0532 | -39.5002 | 3.1166 | 9414.52 | 0.25 | 4.6526 | -3.0075 | 3.559 | 0.36938 | 7.7384 | 7.1522 | 10.8555 | 243.2271 | 202.6674 | 285.4129 | 65.5089 | 16.27 | 152.801 | 229.189
42810.4644 | 2109 | 19.1317 | 17.761 | 17.8009 | 17.8446 | 17.2074 | 16.5057 | 19.7421 | 37.3183 | 17.7443 | 17.0836 | 17.0471 | 16.5802 | 15.6965 | 15.2822 | 93.1887 | 98.8599 | 98.294 | 313.0503 | 584.0534 | 794.572 |  |  |  | 89.7271 | 97.6854 | 991.9852 | 969.3033 | 993.6001 | 981.1823 | 88.2687 | 791.7572 | 901.3773 | 88.2455 | 729.8921 | 786.8149 | 993.5271 | 786.3117 |  | 849.3606 | 871.8558 | 859.3794 | 837.0157 |  | 459.4275 | 697.7097 | 525.3487 | 696.6445 | 819.9687 | 956.3372 | 1008.9936 | 45.802 | 411.6932 | 77.7077 | 613.0509 | 16.1758 | 50.6957 | 57.8965 | 96.2953 | 67.2051 |  |  | 3.8785 | -1.7945 | 2.4082 | 0.49087 | 10.7598 | 8.8601 | 19.4216 | -3.9547 | 4.2259 | 52.107 | 162.2684 | -0.00020699 | -0.00022178 | -0.00054705 | 516.0713 | 66.1975 | 20.918 | 17.3504 | 16.861 | 16.0036 | 15.6927 | 21.3964 | 17.8544 | 17.3636 | 17.4181 | 17.1561 | 16.3822 | 15.8268 | 750.7418 | 573.6205 | 490.1304 | 292.2728 | 231.6828 | 752.3416 | 462.2817 | 86.3526 | 86.8508 | 92.3183 | 105.5703 | 178.9906 | 204.7767 |  |  |  | 1144.9173 | 982.3131 | 1018.7029 | 999.0158 | 77.5365 | 28.1706 | 1003.6809 |  |  | 1018.6636 |  |  | 88.0647 | 99.4874 | 965.2142 | 84.5166 | 800.9966 | 845.8236 | 914.282 | 1041.6122 | 1000.3083 | 976.5666 | 834.7515 |  | 1152.31 | 884.7508 | 1091.4015 | 1010.9519 | 1217.6395 | 882.2236 |  | 871.608 |  |  | 888.4653 | 901.7797 | 902.9372 | [6 empty] | 1043.7723 |  |  | 1034.843 |  |  | 1065.0565 | 1222.5127 | 1162.8927 | 871.4935 | 1109.6772 | 1111.1195 | 963.432 | 1185.3185 | 1255.6228 | 1157.0746 | 1200.7037 | 982.3553 | 1126.2339 | 1093.4999 | 1170.2001 | 867.7826 | 1037.7862 | 1185.0049 | 1146.9027 | 1229.1834 | 1102.3589 | 954.5334 | 1112.8186 | 1102.7688 | 936.0996 | 1093.4071 | 1182.9802 | 1170.318 | 1050.4582 | 1154.2363 | 0.48476 | -0.00014628 | 6.518 | 13.0661 | -39.4341 | 3.1165 | 9341.3 | 0.19 | 4.8608 | -2.9088 | 3.3697 | 1.5213 | 8.0155 | 7.2736 | 10.7689 | 242.9221 | 202.3219 | 285.7995 | 62.8841 | 13.4921 | 150.3119 | 233.335
42810.4645 | 2110 | 19.1489 | 17.7737 | 17.7807 | 17.845 | 17.2123 | 16.5106 | 19.7467 | 37.3579 | 17.7449 | 17.0871 | 17.0551 | 16.5815 | 15.6969 | 15.2759 | 93.2091 | 98.8618 | 98.2978 | 313.7027 | 585.3684 | 795.6755 |  |  |  | 89.7491 | 97.6776 | 993.5666 | 970.1362 | 996.2816 | 982.1349 | 88.2843 | 791.6501 | 901.6859 | 88.2663 | 731.4447 | 795.4761 | 995.931 | 782.1642 |  | 847.1485 | 874.3794 | 859.0821 | 832.1583 |  | 458.1691 | 697.2672 | 523.4197 | 696.7129 | 825.4985 | 960.0302 | 1010.1176 | 47.6974 | 411.8453 | 79.0381 | 612.6295 | 16.1737 | 50.6531 | 57.9191 | 96.2589 | 66.923 |  |  | 3.2983 | -2.6356 | 2.2387 | -0.11368 | 10.0094 | 9.0901 | 20.4125 | -2.9756 | 4.3318 | 49.8659 | 162.3555 | -0.00026613 | -0.00020699 | -0.00056348 | 517.1147 | 66.3668 | 20.9421 | 17.3472 | 16.8678 | 16.0088 | 15.6959 | 21.407 | 17.86 | 17.361 | 17.4191 | 17.1535 | 16.3846 | 15.8298 | 767.5967 | 562.3839 | 484.6915 | 309.4987 | 232.1749 | 752.888 | 461.9782 | 86.3508 | 86.9133 | 92.3757 | 105.5961 | 179.3885 | 205.1044 |  |  |  | 1149.8963 | 974.2685 | 1002.4825 | 992.7751 | 80.3281 | 25.9283 | 1003.1575 |  |  | 1017.5133 |  |  | 88.1057 | 99.4852 | 965.9965 | 84.4979 | 800.7932 | 846.0696 | 913.4559 | 1036.8568 | 1000.4891 | 977.3639 | 834.8425 |  | 1152.5085 | 884.5225 | 1090.9795 | 1007.7187 | 1214.7336 | 881.6296 |  | 870.5603 |  |  | 888.0584 | 900.6613 | 902.8911 | [6 empty] | 1040.2755 |  |  | 1031.9086 |  |  | 1063.4808 | 1219.6782 | 1165.9336 | 872.6024 | 1110.4396 | 1112.3805 | 963.0445 | 1184.9879 | 1265.2772 | 1158.2219 | 1202.7456 | 985.0514 | 1129.0655 | 1090.7276 | 1172.6628 | 868.0687 | 1036.8443 | 1193.0333 | 1146.1687 | 1231.0119 | 1103.5469 | 953.7909 | 1112.2028 | 1104.0308 | 938.0305 | 1093.1529 | 1176.3086 | 1174.6509 | 1050.607 | 1153.8719 | 0.30372 | -0.00020942 | 6.5093 | 13.0902 | -39.479 | 3.1165 | 9261.42 | 0.38 | 4.4842 | -3.5244 | 3.2482 | -0.73197 | 7.7425 | 7.3784 | 11.0568 | 243.0554 | 202.0734 | 283.6314 | 61.2058 | 14.0353 | 151.6248 | 236.8839
42810.4645 | 2111 | 19.1547 | 17.7637 | 17.8036 | 17.8486 | 17.2143 | 16.5053 | 19.7491 | 37.3972 | 17.7403 | 17.0861 | 17.0524 | 16.577 | 15.696 | 15.2828 | 93.2149 | 98.8704 | 98.2956 | 314.3719 | 586.5159 | 796.1957 |  |  |  | 89.7628 | 97.6742 | 993.2247 | 968.5021 | 992.6253 | 980.8223 | 88.3042 | 791.4393 | 901.5436 | 88.2973 | 732.6617 | 792.4488 | 993.555 | 787.2538 |  | 856.1419 | 874.4422 | 857.7802 | 836.7268 |  | 456.3423 | 696.7353 | 524.4104 | 701.2395 | 832.3649 | 963.1377 | 1011.3763 | 49.0408 | 411.6963 | 80.0718 | 612.2983 | 16.1631 | 50.6185 | 57.9359 | 96.2383 | 66.5937 |  |  | 3.7662 | -2.3852 | 2.058 | -0.37061 | 10.2781 | 8.0433 | 19.5228 | -4.5297 | 4.706 | 50.179 | 161.9686 | -0.00023327 | -0.00023492 | -0.00055855 | 518.4062 | 66.5229 | 20.9532 | 17.3432 | 16.8631 | 15.9953 | 15.6907 | 21.4072 | 17.8573 | 17.3581 | 17.4092 | 17.1507 | 16.3706 | 15.8264 | 768.974 | 557.7127 | 449.7294 | 299.0158 | 234.8094 | 754.1991 | 461.2326 | 86.3459 | 86.9734 | 92.4301 | 105.6016 | 179.743 | 205.4372 |  |  |  | 1152.4418 | 972.2245 | 1003.1444 | 991.9865 | 73.1903 | 27.6899 | 1003.8187 |  |  | 1017.5143 |  |  | 88.1615 | 99.4875 | 967.1244 | 84.4927 | 800.2824 | 845.7693 | 913.5685 | 1035.6083 | 999.4966 | 973.5466 | 834.9444 |  | 1152.4963 | 883.1966 | 1090.4578 | 1006.7185 | 1214.463 | 880.4516 |  | 869.3186 |  |  | 887.7194 | 900.877 | 902.8878 | [6 empty] | 1037.9898 |  |  | 1030.1855 |  |  | 1062.6404 | 1218.6447 | 1169.2904 | 870.991 | 1111.3901 | 1114.3634 | 964.3038 | 1184.5957 | 1270.4687 | 1158.1357 | 1203.7877 | 987.4329 | 1129.5382 | 1088.2339 | 1173.3011 | 867.9734 | 1036.9893 | 1189.0903 | 1143.9631 | 1233.6626 | 1105.7262 | 952.3591 | 1113.0808 | 1104.5324 | 938.8683 | 1094.0553 | 1168.4976 | 1180.5073 | 1051.0569 | 1153.9338 | 0.22822 | -0.00025152 | 6.4977 | 13.1059 | -39.4836 | 3.1165 | 9218.15 | 0.24 | 4.7892 | -3.3519 | 3.1135 | -1.3213 | 7.8557 | 6.9493 | 10.8267 | 243.0443 | 201.7956 | 283.4496 | 61.5202 | 17.7701 | 150.3335 | 238.6446
42810.4645 | 2112 | 19.155 | 17.7469 | 17.7984 | 17.8339 | 17.2069 | 16.5098 | 19.7483 | 37.4364 | 17.7463 | 17.0772 | 17.0501 | 16.5697 | 15.6938 | 15.2806 | 93.2163 | 98.8651 | 98.2893 | 315.0147 | 587.5711 | 796.3092 |  |  |  | 89.7727 | 97.6714 | 990.8297 | 966.9532 | 987.4053 | 979.263 | 88.3156 | 790.8153 | 900.5672 | 88.3298 | 733.5004 | 799.4338 | 996.8017 | 799.2169 |  | 858.6014 | 874.5256 | 857.5848 | 841.4875 |  | 455.9544 | 695.7704 | 525.0323 | 702.9403 | 828.6012 | 963.0112 | 1012.2736 | 50.8314 | 411.2286 | 82.6654 | 612.2999 | 16.1495 | 50.5915 | 57.9363 | 96.2509 | 66.2507 |  |  | 3.5309 | -2.1651 | 1.9449 | 0.42713 | 10.3097 | 8.795 | 19.5156 | -5.7795 | 4.6369 | 48.0801 | 161.0188 | -0.0002267 | -0.00024642 | -0.00053062 | 519.476 | 66.6678 | 20.9711 | 17.3597 | 16.8579 | 16.0001 | 15.7006 | 21.4186 | 17.8619 | 17.362 | 17.4122 | 17.15 | 16.3697 | 15.8355 | 774.6722 | 574.5182 | 460.5534 | 289.1208 | 240.8752 | 755.0172 | 460.8798 | 86.3386 | 87.0371 | 92.4884 | 105.5994 | 180.1245 | 205.8007 |  |  |  | 1154.9168 | 974.137 | 1006.5767 | 994.9974 | 67.3943 | 30.933 | 1003.4454 |  |  | 1018.1385 |  |  | 88.2063 | 99.4976 | 965.152 | 84.4738 | 799.4116 | 845.6131 | 914.1378 | 1039.4425 | 997.8558 | 969.5454 | 834.9726 |  | 1152.2418 | 881.8967 | 1089.7208 | 1009.2667 | 1217.0206 | 879.307 |  | 867.3733 |  |  | 887.6702 | 901.4475 | 902.9525 | [6 empty] | 1038.7613 |  |  | 1031.8773 |  |  | 1062.5253 | 1217.5212 | 1171.9237 | 871.3905 | 1111.6979 | 1115.3745 | 964.6833 | 1184.7048 | 1260.0835 | 1158.2392 | 1204.9942 | 990.1811 | 1129.9508 | 1088.6695 | 1172.8564 | 866.0021 | 1035.4903 | 1209.9265 | 1139.9844 | 1236.7351 | 1108.421 | 952.217 | 1113.4402 | 1104.1831 | 937.9729 | 1093.1161 | 1165.1962 | 1185.571 | 1052.9244 | 1155.5945 | 0.38634 | -2.7032e-05 | 6.4849 | 13.1173 | -39.421 | 3.1165 | 9199.78 | 0.3 | 4.6343 | -3.1919 | 3.0253 | 1.4177 | 7.8673 | 7.2665 | 10.8242 | 242.8692 | 201.3877 | 285.3644 | 61.1794 | 16.4966 | 151.7938 | 240.2603
42810.4645 | 2113 | 19.1512 | 17.7594 | 17.7984 | 17.8436 | 17.204 | 16.5108 | 19.7591 | 37.4704 | 17.7507 | 17.0794 | 17.0484 | 16.5698 | 15.6881 | 15.286 | 93.094 | 98.8519 | 98.2688 | 315.65 | 588.824 | 796.7088 |  |  |  | 89.7789 | 97.6721 | 989.33 | 967.7771 | 987.1915 | 979.6722 | 88.3441 | 790.6727 | 900.299 | 88.373 | 734.5497 | 785.2863 | 1005.9474 | 815.383 |  | 878.2888 | 875.4692 | 857.8372 | 859.9656 |  | 455.5082 | 695.0175 | 524.7213 | 702.682 | 824.4239 | 964.4211 | 1016.9156 | 52.5317 | 410.5094 | 87.7467 | 612.2308 | 16.1383 | 50.5817 | 57.9329 | 96.2633 | 65.9981 |  |  | 3.9442 | -1.7919 | 2.6586 | 0.39953 | 10.3366 | 8.592 | 18.9708 | -5.8708 | 4.7605 | 48.9806 | 151.9629 | -0.00025299 | -0.00020863 | -0.00056183 | 520.6375 | 66.8222 | 20.9902 | 17.3644 | 16.8659 | 16.0109 | 15.7089 | 21.4357 | 17.8696 | 17.3663 | 17.42 | 17.1559 | 16.3822 | 15.8441 | 763.844 | 579.7888 | 479.197 | 301.1928 | 243.4743 | 754.6672 | 460.5916 | 86.3299 | 87.116 | 92.5404 | 105.6121 | 180.447 | 206.1658 |  |  |  | 1156.8796 | 973.0893 | 1001.713 | 993.9694 | 60.2711 | 23.5659 | 1002.3746 |  |  | 1015.5492 |  |  | 88.2699 | 99.529 | 964.441 | 84.4538 | 799.2583 | 845.7816 | 914.5559 | 1049.396 | 996.1631 | 968.7676 | 835.1248 |  | 1152.706 | 880.6061 | 1088.9588 | 1019.001 | 1223.8843 | 878.3264 |  | 865.7778 |  |  | 888.3782 | 901.365 | 903.2652 | [6 empty] | 1050.2026 |  |  | 1041.2459 |  |  | 1063.1441 | 1218.5541 | 1173.9597 | 869.0733 | 1110.6314 | 1117.0665 | 964.6202 | 1185.9912 | 1262.5967 | 1159.6339 | 1206.9898 | 991.5697 | 1130.1931 | 1091.6397 | 1175.6791 | 864.2896 | 1034.1092 | 1194.8311 | 1135.9355 | 1238.1279 | 1110.6485 | 954.5489 | 1113.2764 | 1107.9861 | 937.0886 | 1092.4355 | 1169.9433 | 1193.4817 | 1053.6728 | 1156.0995 | 0.39328 | -0.00022343 | 6.473 | 13.1272 | -39.4069 | 3.1165 | 9165.67 | 0.3 | 4.8988 | -2.9027 | 3.5356 | 1.3706 | 7.8821 | 7.1862 | 10.6781 | 243.1829 | 200.9653 | 290.4716 | 62.2575 | 14.3672 | 155.8291 | 241.6425
42810.4645 | 2114 | 19.167 | 17.8002 | 17.8163 | 17.8506 | 17.2006 | 16.5121 | 19.7727 | 37.5217 | 17.7597 | 17.0761 | 17.0511 | 16.5747 | 15.692 | 15.2834 | 93.0762 | 98.8539 | 98.2671 | 316.2881 | 590.0747 | 797.4267 |  |  |  | 89.7753 | 97.6647 | 990.5644 | 968.8089 | 989.1499 | 980.0291 | 88.3544 | 790.5875 | 900.3977 | 88.3811 | 735.8673 | 773.6355 | 963.8461 | 789.3046 |  | 866.974 | 876.011 | 857.6213 | 852.5644 |  | 456.09 | 694.7579 | 524.7468 | 702.3847 | 824.3379 | 964.4549 | 1017.5813 | 53.3946 | 410.0221 | 93.0238 | 612.0519 | 16.1215 | 50.5887 | 57.9362 | 96.2959 | 65.8805 |  |  | 3.7057 | -2.3859 | 2.9681 | 0.96136 | 10.7736 | 8.0413 | 19.601 | -5.1572 | 4.3836 | 48.0235 | 156.7664 | -0.00029899 | -0.00023327 | -0.00053883 | 521.8613 | 66.9679 | 21.0039 | 17.3648 | 16.8616 | 16.0072 | 15.713 | 21.4439 | 17.8655 | 17.3571 | 17.4187 | 17.1506 | 16.3865 | 15.8433 | 741.8893 | 566.0593 | 447.9284 | 297.7763 | 242.8152 | 753.2229 | 459.6655 | 86.314 | 87.1905 | 92.5945 | 105.6183 | 180.7466 | 206.5422 |  |  |  | 1157.6887 | 972.7791 | 1001.0406 | 996.3618 | 69.1959 | 23.4846 | 1000.1637 |  |  | 1013.2782 |  |  | 88.2922 | 99.5379 | 966.9596 | 84.4325 | 798.982 | 846.1109 | 914.6039 | 1048.7181 | 994.5296 | 966.5263 | 835.2369 |  | 1152.7924 | 880.0695 | 1087.7629 | 1020.833 | 1223.0865 | 878.8145 |  | 867.3663 |  |  | 888.1387 | 901.8386 | 903.855 | [6 empty] | 1050.5377 |  |  | 1041.2237 |  |  | 1063.8372 | 1220.0305 | 1175.6794 | 868.3292 | 1110.3659 | 1118.6821 | 962.6873 | 1186.1672 | 1272.1316 | 1160.1559 | 1207.7808 | 990.1798 | 1130.3269 | 1090.8878 | 1178.3435 | 864.8659 | 1034.1356 | 1217.2318 | 1137.9285 | 1235.8155 | 1113.6498 | 958.9395 | 1113.1157 | 1111.1364 | 936.552 | 1092.5821 | 1175.4431 | 1201.4971 | 1052.9708 | 1158.438 | 0.26944 | 0.00018343 | 6.459 | 13.1324 | -39.483 | 3.1165 | 9170.89 | 0.29 | 4.7491 | -3.349 | 3.7353 | 2.1258 | 8.0471 | 6.9522 | 10.8542 | 243.239 | 200.2624 | 289.792 | 64.1815 | 17.6558 | 135.8479 | 242.1357
42810.4645 | 2115 | 19.1679 | 17.7764 | 17.7838 | 17.8363 | 17.2029 | 16.5096 | 19.7629 | 37.5608 | 17.7604 | 17.0825 | 17.0421 | 16.5696 | 15.6904 | 15.2893 | 93.0916 | 98.8478 | 98.27 | 316.9459 | 591.4268 | 798.249 |  |  |  | 89.7836 | 97.669 | 989.4201 | 967.4049 | 988.1072 | 977.9141 | 88.3779 | 790.6544 | 901.8614 | 88.4219 | 737.0601 | 780.617 | 965.8568 | 786.1723 |  | 849.2536 | 876.3919 | 859.0978 | 854.2258 |  | 457.4822 | 694.0812 | 523.6204 | 702.0463 | 823.9441 | 961.6861 | 1016.3364 | 54.0486 | 409.4601 | 96.2447 | 611.8586 | 16.1023 | 50.562 | 57.9357 | 96.3183 | 65.8256 |  |  | 3.4974 | -1.3608 | 2.5692 | 0.42187 | 10.8827 | 8.3692 | 18.5621 | -3.8949 | 4.3799 | 48.0883 | 156.5059 | -0.00025792 | -0.00024313 | -0.00059305 | 522.9675 | 67.1112 | 21.0308 | 17.3666 | 16.8696 | 16.0102 | 15.7192 | 21.4536 | 17.8842 | 17.3639 | 17.4229 | 17.1547 | 16.3815 | 15.8494 | 740.0141 | 556.6429 | 422.5397 | 292.1214 | 242.5198 | 751.989 | 458.3926 | 86.3144 | 87.2563 | 92.6576 | 105.6438 | 181.0396 | 206.9313 |  |  |  | 1162.074 | 990.885 | 1027.6332 | 1018.8667 | 63.2323 | 16.2912 | 998.9399 |  |  | 1010.906 |  |  | 88.3541 | 99.5585 | 965.8865 | 84.4321 | 798.9028 | 846.6885 | 915.0091 | 1046.0868 | 993.889 | 968.371 | 835.428 |  | 1152.3064 | 881.1977 | 1086.6508 | 1018.8721 | 1223.9567 | 879.7213 |  | 868.8765 |  |  | 888.3412 | 901.0596 | 903.8222 | [6 empty] | 1047.995 |  |  | 1039.5081 |  |  | 1066.0709 | 1220.3375 | 1178.1447 | 865.5464 | 1109.2782 | 1121.1876 | 960.9382 | 1186.7238 | 1273.0753 | 1158.2158 | 1208.024 | 991.4621 | 1133.0998 | 1094.3823 | 1178.9126 | 864.697 | 1035.491 | 1191.9453 | 1138.6044 | 1232.126 | 1116.0019 | 960.543 | 1112.4709 | 1108.4627 | 937.2113 | 1092.2053 | 1177.7472 | 1216.8802 | 1050.9283 | 1160.4281 | 0.56026 | -0.00049703 | 6.4426 | 13.1384 | -39.5584 | 3.1165 | 9172.97 | 0.31 | 4.6098 | -2.5283 | 3.474 | 1.4077 | 8.0787 | 7.0846 | 10.5508 | 242.9008 | 199.5653 | 290.5323 | 63.9507 | 20.222 | 136.7228 | 244.5592
42810.4645 | 2116 | 19.1775 | 17.7536 | 17.7891 | 17.8502 | 17.1986 | 16.5083 | 19.765 | 37.5955 | 17.7574 | 17.0823 | 17.0456 | 16.5817 | 15.6939 | 15.2828 | 93.0954 | 98.8441 | 98.2668 | 317.6239 | 592.7831 | 798.8464 |  |  |  | 89.8145 | 97.6526 | 986.9278 | 965.8373 | 988.2891 | 974.117 | 88.3883 | 790.5969 | 901.6539 | 88.4508 | 738.1731 | 786.4997 | 968.8775 | 790.1974 |  | 838.2665 | 877.4409 | 860.7816 | 838.6624 |  | 456.8247 | 694.4305 | 525.8355 | 700.8568 | 816.6481 | 959.3338 | 1013.9269 | 54.7066 | 409.0136 | 98.236 | 611.6787 | 16.1006 | 50.5341 | 57.9408 | 96.3293 | 65.7893 |  |  | 3.4527 | -1.8254 | 2.2032 | 0.45538 | 9.8569 | 7.7154 | 20.5295 | -5.1999 | 4.058 | 49.033 | 156.7821 | -0.00023985 | -0.00023985 | -0.00057497 | 524.1925 | 67.2468 | 21.0398 | 17.3576 | 16.8623 | 16.0036 | 15.7119 | 21.4624 | 17.8747 | 17.3609 | 17.4128 | 17.1511 | 16.3793 | 15.8495 | 735.6164 | 525.1711 | 388.4354 | 274.5226 | 232.2649 | 750.1185 | 456.4953 | 86.314 | 87.3385 | 92.7161 | 105.651 | 181.3002 | 207.3237 |  |  |  | 1168.1362 | 1008.0895 | 1070.721 | 1048.626 | 65.4163 | 19.1782 | 997.9667 |  |  | 1012.3473 |  |  | 88.4191 | 99.5816 | 964.8954 | 84.4161 | 798.7452 | 847.3317 | 915.9088 | 1042.1426 | 994.4096 | 971.0768 | 835.6693 |  | 1151.6592 | 883.7241 | 1085.1532 | 1016.897 | 1224.0203 | 881.6324 |  | 870.8136 |  |  | 888.3782 | 902.0384 | 903.2889 | [6 empty] | 1043.8061 |  |  | 1036.3231 |  |  | 1063.2163 | 1220.6946 | 1180.4516 | 863.1668 | 1106.8329 | 1122.0862 | 961.2516 | 1186.1067 | 1269.2905 | 1158.0372 | 1209.7737 | 987.3252 | 1130.5222 | 1094.949 | 1181.4541 | 864.1624 | 1035.0505 | 1182.3493 | 1144.0892 | 1233.7389 | 1122.2165 | 959.1194 | 1111.9677 | 1112.2876 | 938.4856 | 1093.6883 | 1181.0076 | 1216.5864 | 1051.5082 | 1165.3756 | 0.52482 | -0.00072152 | 6.429 | 13.1473 | -39.4743 | 3.1165 | 9184.82 | 0.3 | 4.5733 | -2.9288 | 3.2176 | 1.4628 | 7.6812 | 6.7957 | 11.0853 | 242.4513 | 198.6009 | 290.6373 | 63.7757 | 23.6327 | 138.5469 | 247.9915
42810.4645 | 2117 | 19.1806 | 17.7493 | 17.7968 | 17.8518 | 17.2017 | 16.5106 | 19.7758 | 37.6384 | 17.7652 | 17.0858 | 17.0483 | 16.5762 | 15.6864 | 15.2891 | 93.0996 | 98.853 | 98.281 | 318.3013 | 594.1848 | 799.4668 |  |  |  | 89.8332 | 97.6697 | 987.6391 | 965.8415 | 989.3949 | 974.9701 | 88.4095 | 790.451 | 902.7791 | 88.5058 | 739.3366 | 787.7523 | 963.2867 | 794.5454 |  | 847.5743 | 877.8721 | 861.8045 | 822.4472 |  | 454.6732 | 693.173 | 527.2178 | 700.1641 | 813.9551 | 957.2265 | 1010.9645 | 55.5631 | 408.4699 | 97.8144 | 611.6401 | 16.0879 | 50.5147 | 57.9415 | 96.344 | 65.8215 |  |  | 3.3127 | -1.3385 | 2.7033 | 0.28716 | 10.9392 | 8.4836 | 20.0426 | -5.0008 | 4.4536 | 47.8009 | 160.1757 | -0.00027599 | -0.00023163 | -0.0005569 | 524.6701 | 67.3902 | 21.0533 | 17.3683 | 16.8663 | 16.0005 | 15.7104 | 21.4824 | 17.8809 | 17.3686 | 17.4198 | 17.1529 | 16.3854 | 15.8496 | 729.8362 | 514.1955 | 391.4574 | 271.1398 | 231.0577 | 748.9239 | 455.0834 | 86.3024 | 87.4159 | 92.7804 | 105.6628 | 181.5579 | 207.7437 |  |  |  | 1175.3303 | 1011.4695 | 1084.2129 | 1066.3906 | 62.3245 | 24.8296 | 998.4791 |  |  | 1013.9419 |  |  | 88.4577 | 99.5806 | 964.8476 | 84.4018 | 798.4094 | 848.4902 | 916.6881 | 1042.1438 | 994.1141 | 969.8157 | 836.0051 |  | 1151.356 | 885.0063 | 1083.4617 | 1016.3146 | 1224.5939 | 882.3633 |  | 871.2413 |  |  | 889.7121 | 902.9278 | 903.965 | [6 empty] | 1044.2816 |  |  | 1036.7494 |  |  | 1062.2213 | 1220.7299 | 1181.3693 | 861.9475 | 1105.3083 | 1120.9074 | 961.3295 | 1186.0811 | 1274.0384 | 1157.3455 | 1210.0449 | 986.2039 | 1128.512 | 1091.4282 | 1183.2547 | 863.9959 | 1034.6339 | 1186.6969 | 1144.3267 | 1235.2793 | 1124.7767 | 958.4578 | 1111.8226 | 1110.1323 | 939.591 | 1094.598 | 1174.5274 | 1216.1105 | 1053.3256 | 1163.9163 | 0.06239 | -2.7032e-05 | 6.4146 | 13.1559 | -39.4755 | 3.1165 | 9204.57 | 0.24 | 4.4811 | -2.5063 | 3.5618 | 1.1609 | 8.085 | 7.1199 | 10.9437 | 242.2347 | 197.5587 | 291.1062 | 63.9954 | 23.0161 | 136.4289 | 252.6197
42810.4645 | 2118 | 19.1844 | 17.7555 | 17.7918 | 17.8487 | 17.204 | 16.5163 | 19.7734 | 37.6826 | 17.7735 | 17.0848 | 17.0486 | 16.5744 | 15.6897 | 15.2906 | 93.1038 | 98.8479 | 98.278 | 318.9541 | 595.6191 | 800.6133 |  |  |  | 89.8447 | 97.6582 | 989.5389 | 967.8079 | 990.108 | 975.5631 | 88.4231 | 790.2753 | 903.9629 | 88.5379 | 740.6755 | 797.1899 | 977.3521 | 800.8364 |  | 851.5727 | 877.4496 | 860.2369 | 841.9188 |  | 454.3865 | 691.8462 | 526.1525 | 701.4074 | 816.8127 | 958.905 | 1009.8663 | 55.9795 | 407.8622 | 94.9053 | 611.3104 | 16.0727 | 50.4594 | 57.9396 | 96.3377 | 65.9501 |  |  | 3.3666 | -1.3654 | 2.1598 | -0.096594 | 10.3649 | 9.4436 | 19.5248 | -6.6278 | 4.6722 | 50.5239 | 163.8177 | -0.00024477 | -0.0002842 | -0.0005684 | 525.4435 | 67.5505 | 21.0769 | 17.3702 | 16.8602 | 15.9959 | 15.7083 | 21.4846 | 17.8732 | 17.3597 | 17.4183 | 17.1565 | 16.381 | 15.8593 | 728.3425 | 522.0666 | 413.1993 | 269.1543 | 229.5163 | 747.6021 | 454.038 | 86.3064 | 87.4944 | 92.824 | 105.6633 | 181.7564 | 208.1429 |  |  |  | 1181.7874 | 1016.1092 | 1103.184 | 1074.1139 | 70.794 | 22.1105 | 998.6857 |  |  | 1013.2111 |  |  | 88.5024 | 99.5919 | 966.6367 | 84.3912 | 797.9967 | 848.0761 | 917.1485 | 1042.9888 | 994.8461 | 970.4135 | 836.4131 |  | 1151.1523 | 884.1899 | 1082.8035 | 1016.2912 | 1225.4959 | 881.7291 |  | 870.3439 |  |  | 890.2447 | 903.0912 | 903.002 | [6 empty] | 1044.5634 |  |  | 1036.778 |  |  | 1062.1399 | 1220.6764 | 1185.5906 | 863.6487 | 1104.925 | 1120.1078 | 964.2407 | 1188.1612 | 1268.6244 | 1158.9778 | 1211.7452 | 987.7939 | 1127.3207 | 1100.6467 | 1182.9754 | 863.5188 | 1033.4517 | 1217.9727 | 1141.1547 | 1234.8856 | 1128.1315 | 957.6319 | 1112.5678 | 1103.9874 | 941.0556 | 1093.3143 | 1169.5115 | 1226.1054 | 1054.2656 | 1162.5526 | 0.5826 | -0.0019562 | 6.4 | 13.1731 | -39.4177 | 3.1165 | 9172.69 | 0.33 | 4.5185 | -2.5296 | 3.1815 | -0.67283 | 7.8752 | 7.5171 | 10.8087 | 242.0841 | 197.1906 | 291.8199 | 63.6951 | 20.3928 | 142.4123 | 257.0649
42810.4646 | 2119 | 19.2 | 17.7688 | 17.834 | 17.8385 | 17.2053 | 16.52 | 19.7962 | 37.7356 | 17.7809 | 17.0928 | 17.0528 | 16.5772 | 15.7016 | 15.3017 | 93.0964 | 98.846 | 98.2855 | 319.6266 | 597.2702 | 802.1207 |  |  |  | 89.8775 | 97.6623 | 997.5439 | 974.9806 | 991.5565 | 982.0606 | 88.4443 | 790.343 | 903.2831 | 88.5658 | 742.2927 | 805.1035 | 1004.2476 | 816.4552 |  | 862.9788 | 877.2992 | 859.9812 | 847.2165 |  | 456.1999 | 691.6889 | 525.942 | 701.0253 | 820.397 | 961.7428 | 1010.1855 | 56.4465 | 407.4874 | 97.1766 | 610.9445 | 16.0532 | 50.4067 | 57.9553 | 96.3317 | 66.0656 |  |  | 3.1287 | -1.4719 | 1.9338 | -0.58877 | 10.6224 | 7.7108 | 19.856 | -6.5398 | 4.6043 | 49.4388 | 158.3223 | -0.00027763 | -0.00026613 | -0.00057005 | 526.2934 | 67.691 | 21.0936 | 17.3661 | 16.863 | 15.9994 | 15.7141 | 21.4966 | 17.8865 | 17.3649 | 17.4127 | 17.1581 | 16.3792 | 15.8682 | 735.7817 | 519.8156 | 401.6474 | 265.6411 | 228.263 | 746.7554 | 452.6456 | 86.3104 | 87.58 | 92.8725 | 105.6711 | 181.9534 | 208.5559 |  |  |  | 1186.3731 | 1018.5142 | 1100.1241 | 1060.1852 | 63.803 | 21.9568 | 999.7969 |  |  | 1014.4797 |  |  | 88.5394 | 99.598 | 974.8987 | 84.373 | 798.2423 | 847.9685 | 917.3513 | 1047.2424 | 995.7906 | 973.8751 | 836.7993 |  | 1151.4736 | 883.8623 | 1083.0627 | 1017.2434 | 1227.9748 | 881.844 |  | 870.4966 |  |  | 890.56 | 903.8371 | 904.1931 | [6 empty] | 1048.6691 |  |  | 1040.6523 |  |  | 1062.5044 | 1221.8578 | 1192.8544 | 863.7604 | 1104.8072 | 1119.5949 | 965.0184 | 1188.3085 | 1282.9406 | 1159.9906 | 1214.5839 | 990.4451 | 1129.1365 | 1099.2461 | 1185.0551 | 863.19 | 1033.6983 | 1194.1388 | 1141.2966 | 1236.0597 | 1131.4347 | 958.3562 | 1113.1905 | 1104.7196 | 944.2958 | 1093.5208 | 1171.8413 | 1226.3555 | 1054.0017 | 1163.4461 | 0.2313 | -0.00042689 | 6.39 | 13.2087 | -39.4485 | 3.1165 | 9131.6 | 0.35 | 4.3673 | -2.6262 | 3.0102 | -1.661 | 7.9817 | 6.8003 | 10.9126 | 242.2929 | 197.3535 | 293.7593 | 62.5705 | 21.4005 | 155.3309 | 260.7976
42810.4646 | 2120 | 19.2099 | 17.7892 | 17.7968 | 17.8369 | 17.2065 | 16.5213 | 19.8068 | 37.7688 | 17.7808 | 17.0928 | 17.055 | 16.5749 | 15.706 | 15.2987 | 93.0923 | 98.8442 | 98.2793 | 320.2875 | 598.7666 | 803.3921 |  |  |  | 89.89 | 97.658 | 1003.603 | 978.6365 | 992.9798 | 986.4467 | 88.4594 | 790.8095 | 903.6461 | 88.5925 | 743.7423 | 776.833 | 977.9095 | 796.0027 |  | 855.6559 | 877.508 | 859.9623 | 857.976 |  | 456.5864 | 691.3451 | 525.2828 | 696.7784 | 818.2341 | 961.2644 | 1012.6209 | 56.3074 | 406.846 | 99.5315 | 610.5378 | 16.0166 | 50.3689 | 57.963 | 96.331 | 66.272 |  |  | 3.2345 | -1.78 | 2.5902 | 0.41858 | 10.38 | 8.8732 | 19.81 | -5.2939 | 4.801 | 49.4373 | 159.16 | -0.00025792 | -0.00020863 | -0.00052898 | 527.275 | 67.83 | 21.1135 | 17.3774 | 16.8582 | 16.0007 | 15.7145 | 21.5055 | 17.9015 | 17.3704 | 17.4182 | 17.1576 | 16.3939 | 15.875 | 727.0237 | 527.7853 | 412.3035 | 267.1054 | 222.4823 | 746.0047 | 451.4198 | 86.3026 | 87.6591 | 92.9289 | 105.6615 | 182.1234 | 208.9724 |  |  |  | 1188.5464 | 1015.3518 | 1078.9031 | 1043.9607 | 87.054 | 33.9428 | 1001.4954 |  |  | 1016.3511 |  |  | 88.6003 | 99.5977 | 979.2774 | 84.3732 | 798.4769 | 848.6577 | 917.9028 | 1057.8461 | 996.1078 | 972.964 | 837.2043 |  | 1151.7528 | 882.979 | 1083.4267 | 1020.8111 | 1229.0692 | 880.5545 |  | 868.5561 |  |  | 891.1597 | 903.9462 | 903.9767 | [6 empty] | 1058.1051 |  |  | 1049.8741 |  |  | 1063.7088 | 1221.5482 | 1195.4648 | 864.4593 | 1105.7541 | 1122.6676 | 966.3098 | 1187.5694 | 1275.956 | 1158.4088 | 1214.5079 | 992.1767 | 1131.2001 | 1095.2039 | 1184.1788 | 864.1406 | 1035.9553 | 1203.471 | 1143.495 | 1234.8125 | 1132.4224 | 959.0959 | 1113.1885 | 1112.562 | 945.046 | 1094.6402 | 1173.3577 | 1222.4258 | 1054.2657 | 1163.4874 | 0.38885 | -0.00065839 | 6.3822 | 13.2419 | -39.4601 | 3.1164 | 9088.24 | 0.3 | 4.4483 | -2.8876 | 3.4833 | 1.4003 | 7.8885 | 7.2935 | 10.8978 | 242.4726 | 197.5942 | 294.5312 | 63.2797 | 19.9743 | 142.2291 | 262.8446
42810.4646 | 2121 | 19.2086 | 17.7603 | 17.7862 | 17.834 | 17.2054 | 16.5196 | 19.7885 | 37.8031 | 17.7819 | 17.0875 | 17.0444 | 16.5653 | 15.69 | 15.2961 | 93.0967 | 98.838 | 98.277 | 320.9514 | 599.9987 | 804.4123 |  |  |  | 89.9116 | 97.6568 | 1005.8545 | 978.0648 | 987.5009 | 986.3489 | 88.4747 | 790.702 | 904.3506 | 88.6063 | 745.2224 | 767.5343 | 971.4377 | 808.5982 |  | 892.1206 | 878.8472 | 860.0364 | 860.6812 |  | 456.9819 | 691.4234 | 524.5735 | 694.6191 | 823.3433 | 963.0653 | 1014.7469 | 54.6779 | 406.2905 | 94.0513 | 609.9694 | 15.9832 | 50.3305 | 57.9413 | 96.3203 | 66.4445 |  |  | 3.1511 | -1.7045 | 2.4503 | -0.016426 | 9.6322 | 7.3934 | 20.2864 | -4.6677 | 5.0125 | 50.4519 | 161.1583 | -0.00024313 | -0.00017413 | -0.00054376 | 528.0797 | 67.9606 | 21.1217 | 17.3745 | 16.8588 | 16.0047 | 15.7081 | 21.514 | 17.8974 | 17.3693 | 17.4193 | 17.1541 | 16.3879 | 15.8729 | 748.2856 | 566.2704 | 452.7264 | 282.2178 | 234.6473 | 746.6201 | 451.2632 | 86.2889 | 87.7495 | 92.9715 | 105.6632 | 182.2805 | 209.4298 |  |  |  | 1188.2925 | 1003.4858 | 1052.1233 | 1027.5509 | 64.1434 | 22.7064 | 1002.0794 |  |  | 1016.4185 |  |  | 88.6537 | 99.583 | 981.9454 | 84.356 | 798.0934 | 849.274 | 919.0794 | 1064.7735 | 995.7915 | 972.2998 | 837.6462 |  | 1150.9268 | 882.0242 | 1083.1016 | 1028.2633 | 1229.314 | 880.4924 |  | 869.1215 |  |  | 892.3502 | 905.642 | 904.0609 | [6 empty] | 1064.4408 |  |  | 1054.7583 |  |  | 1062.8975 | 1219.8165 | 1195.5438 | 865.0576 | 1105.2843 | 1129.112 | 965.9804 | 1186.8224 | 1272.4515 | 1156.9627 | 1212.7617 | 992.7004 | 1132.007 | 1096.8355 | 1183.5757 | 862.9065 | 1037.2989 | 1213.0003 | 1141.5384 | 1231.0381 | 1131.7244 | 958.465 | 1112.6368 | 1115.1549 | 945.0091 | 1094.2321 | 1169.3395 | 1216.7164 | 1053.7996 | 1163.3919 | 0.24536 | -0.00021643 | 6.3753 | 13.2675 | -39.4794 | 3.1164 | 9055.17 | 0.31 | 4.3903 | -2.8257 | 3.388 | -0.2774 | 7.6046 | 6.6625 | 11.0361 | 241.8959 | 197.4277 | 294.5192 | 61.1335 | 15.4519 | 139.1224 | 263.1136
42810.4646 | 2122 | 19.221 | 17.7557 | 17.8218 | 17.8532 | 17.1995 | 16.5165 | 19.8106 | 37.8496 | 17.7953 | 17.0872 | 17.0577 | 16.5806 | 15.7019 | 15.3027 | 93.114 | 98.8445 | 98.284 | 321.6101 | 601.1342 | 805.0324 |  |  |  | 89.9376 | 97.6534 | 1000.515 | 969.935 | 980.7579 | 981.768 | 88.4909 | 790.371 | 904.6114 | 88.6516 | 746.3113 | 783.1858 | 959.5411 | 778.213 |  | 849.2977 | 878.3198 | 859.6494 | 866.0101 |  | 457.8238 | 692.3717 | 523.1115 | 695.5399 | 823.567 | 963.4855 | 1014.7414 | 53.2511 | 405.6111 | 92.9309 | 609.2565 | 15.967 | 50.3097 | 57.9315 | 96.303 | 66.6081 |  |  | 2.402 | -1.2136 | 2.2926 | 0.34367 | 10.9457 | 6.984 | 19.0109 | -5.0902 | 5.5241 | 48.2031 | 160.2675 | -0.00027927 | -0.00022506 | -0.00056676 | 528.8104 | 68.0967 | 21.1326 | 17.3681 | 16.8629 | 16.0035 | 15.7109 | 21.5237 | 17.8993 | 17.3656 | 17.4203 | 17.1543 | 16.3837 | 15.8697 | 744.3674 | 544.7378 | 426.4381 | 274.3884 | 231.1875 | 745.5237 | 450.2138 | 86.2855 | 87.8383 | 93.0134 | 105.6809 | 182.447 | 209.9105 |  |  |  | 1189.6827 | 1005.3346 | 1060.4408 | 1031.6044 | 52.1335 | 22.8925 | 1000.154 |  |  | 1015.0535 |  |  | 88.6891 | 99.5706 | 974.6071 | 84.3307 | 797.779 | 849.1391 | 919.5868 | 1063.1841 | 994.814 | 970.8561 | 837.9751 |  | 1150.1696 | 882.5892 | 1083.1185 | 1030.1528 | 1230.1844 | 880.9049 |  | 870.4778 |  |  | 892.8959 | 906.1159 | 904.4547 | [6 empty] | 1064.7094 |  |  | 1054.2132 |  |  | 1063.1199 | 1219.5936 | 1192.6573 | 865.3293 | 1106.8252 | 1131.9384 | 967.9886 | 1186.8773 | 1275.8481 | 1156.5025 | 1211.4826 | 993.3049 | 1132.8676 | 1097.8171 | 1182.8035 | 862.61 | 1036.6292 | 1199.87 | 1141.5279 | 1226.8003 | 1129.586 | 958.7484 | 1111.4697 | 1113.0747 | 945.5685 | 1093.8383 | 1166.8212 | 1213.5666 | 1053.8168 | 1162.9646 | 0.75594 | -0.00090394 | 6.3702 | 13.2775 | -39.4105 | 3.1164 | 9058.43 | 0.31 | 3.8261 | -2.3855 | 3.2787 | 1.2695 | 8.1079 | 6.4765 | 10.6854 | 241.3701 | 197.422 | 295.161 | 61.1838 | 18.166 | 133.5163 | 264.0251
42810.4646 | 2123 | 19.2215 | 17.7558 | 17.7992 | 17.8387 | 17.1953 | 16.523 | 19.8087 | 37.8851 | 17.7871 | 17.0915 | 17.046 | 16.5746 | 15.6961 | 15.2951 | 93.138 | 98.8427 | 98.2774 | 322.2629 | 602.2575 | 805.4014 |  |  |  | 89.9603 | 97.646 | 1001.0995 | 968.5486 | 986.3826 | 981.5998 | 88.508 | 790.4406 | 903.69 | 88.6776 | 747.0871 | 803.8122 | 989.0916 | 796.1466 |  | 830.9466 | 877.7532 | 859.3616 | 845.5745 |  | 456.6041 | 691.7454 | 521.1321 | 692.8687 | 815.1868 | 959.2637 | 1014.4171 | 53.5006 | 404.9925 | 92.5937 | 608.5989 | 15.9425 | 50.2802 | 57.9085 | 96.2643 | 66.6998 |  |  | 2.3948 | -1.8661 | 2.4785 | 0.38901 | 9.5645 | 7.7791 | 19.513 | -5.0902 | 3.4748 | 48.9025 | 157.4897 | -0.00026777 | -0.00022999 | -0.0005454 | 529.8772 | 68.2259 | 21.1459 | 17.3627 | 16.8469 | 15.9946 | 15.7091 | 21.5275 | 17.8861 | 17.3582 | 17.4096 | 17.1456 | 16.3791 | 15.8648 | 722.7446 | 536.5767 | 415.7271 | 265.7705 | 228.0058 | 743.2461 | 448.8421 | 86.2844 | 87.941 | 93.082 | 105.6935 | 182.5844 | 210.3681 |  |  |  | 1190.2711 | 1008.7182 | 1059.5328 | 1030.2635 | 53.775 | 21.9319 | 998.2473 |  |  | 1011.1364 |  |  | 88.7508 | 99.5821 | 972.6841 | 84.3176 | 798.1388 | 848.7123 | 919.3749 | 1064.3981 | 994.5626 | 972.0546 | 838.2788 |  | 1150.3065 | 883.5034 | 1083.1192 | 1034.4886 | 1231.5063 | 881.3916 |  | 871.2824 |  |  | 893.3451 | 906.3535 | 905.5988 | [6 empty] | 1066.5265 |  |  | 1055.6219 |  |  | 1063.0998 | 1219.7018 | 1196.0201 | 865.0974 | 1109.6557 | 1131.7342 | 969.8003 | 1188.9126 | 1276.9216 | 1156.4568 | 1211.8347 | 993.9403 | 1135.6525 | 1094.8992 | 1183.1208 | 863.7143 | 1035.7411 | 1181.9362 | 1145.0611 | 1225.0721 | 1127.7678 | 958.7797 | 1110.7383 | 1114.2395 | 945.9292 | 1093.6391 | 1163.8548 | 1211.2837 | 1055.2025 | 1161.2678 | 0.096095 | -0.00077768 | 6.3684 | 13.2939 | -39.4924 | 3.1164 | 9086.03 | 0.2 | 3.8201 | -2.9572 | 3.408 | 1.3502 | 7.5662 | 6.8236 | 10.807 | 241.455 | 197.3971 | 296.0972 | 62.7891 | 19.0863 | 147.9171 | 264.4968
42810.4646 | 2124 | 19.2319 | 17.7812 | 17.7978 | 17.8361 | 17.1953 | 16.5189 | 19.8146 | 37.9204 | 17.7818 | 17.0881 | 17.0438 | 16.5718 | 15.689 | 15.29 | 93.1703 | 98.8417 | 98.2739 | 322.9362 | 603.0975 | 805.3124 |  |  |  | 89.9971 | 97.6536 | 1003.5436 | 970.4395 | 994.297 | 982.2314 | 88.5252 | 790.8113 | 902.846 | 88.7087 | 747.79 | 798.9444 | 997.4931 | 815.3438 |  | 856.4653 | 877.1207 | 858.3522 | 830.9135 |  | 455.9271 | 691.2367 | 520.2088 | 694.0176 | 815.9027 | 958.2236 | 1013.2235 | 53.9162 | 404.4441 | 89.0218 | 608.0079 | 15.9227 | 50.2895 | 57.899 | 96.238 | 66.6616 |  |  | 2.5761 | -2.0455 | 2.3175 | 0.16822 | 8.8062 | 7.4992 | 21.8628 | -3.7819 | 2.7676 | 47.6586 | 156.0426 | -0.0002497 | -0.00019878 | -0.00057497 | 531.1186 | 68.3798 | 21.184 | 17.3762 | 16.8654 | 16.0156 | 15.7254 | 21.5468 | 17.8933 | 17.3703 | 17.4192 | 17.1527 | 16.3827 | 15.8896 | 712.5905 | 540.5073 | 431.5902 | 265.1759 | 221.2867 | 740.843 | 447.6789 | 86.2792 | 88.0261 | 93.1296 | 105.6958 | 182.7098 | 210.8294 |  |  |  | 1192.8615 | 1011.962 | 1061.3075 | 1041.2915 | 55.1954 | 25.5903 | 997.6866 |  |  | 1011.2519 |  |  | 88.8149 | 99.5943 | 975.829 | 84.3088 | 798.0453 | 848.4061 | 919.067 | 1061.6942 | 994.6076 | 971.3606 | 838.7003 |  | 1150.4393 | 883.4966 | 1083.4748 | 1033.913 | 1226.8155 | 880.8966 |  | 870.6699 |  |  | 893.5385 | 906.3585 | 905.4709 | [6 empty] | 1064.1242 |  |  | 1053.5526 |  |  | 1062.6974 | 1218.0637 | 1197.4555 | 866.1403 | 1111.0805 | 1131.4594 | 967.6074 | 1189.1584 | 1273.1257 | 1156.3065 | 1211.1421 | 994.6965 | 1136.9984 | 1091.3738 | 1182.2403 | 862.9928 | 1034.6814 | 1203.3258 | 1146.2134 | 1224.0379 | 1126.7083 | 957.9293 | 1109.9983 | 1116.5559 | 945.6173 | 1094.2493 | 1161.4434 | 1208.4656 | 1054.5971 | 1159.4859 | 0.58896 | -0.0001954 | 6.3672 | 13.2985 | -39.4941 | 3.1164 | 9096.9 | 0.31 | 3.9631 | -3.0952 | 3.2946 | 0.88763 | 7.257 | 6.6968 | 11.4344 | 241.5339 | 197.6084 | 292.3758 | 63.08 | 17.0954 | 152.4282 | 266.1085
42810.4646 | 2125 | 19.2371 | 17.7825 | 17.7835 | 17.8431 | 17.204 | 16.5255 | 19.805 | 37.9612 | 17.7877 | 17.0814 | 17.0378 | 16.5738 | 15.6865 | 15.287 | 93.1988 | 98.8454 | 98.2816 | 323.6395 | 603.9492 | 805.4135 |  |  |  | 90.0125 | 97.6638 | 1005.1027 | 972.3294 | 998.4476 | 983.9123 | 88.5402 | 790.5432 | 901.5737 | 88.7406 | 748.4965 | 796.6857 | 992.0954 | 805.175 |  | 869.9919 | 876.1209 | 856.1392 | 850.759 |  | 456.5318 | 689.4803 | 520.1067 | 696.9063 | 819.9435 | 959.6032 | 1012.1191 | 55.4758 | 403.9228 | 83.5972 | 606.8897 | 15.9054 | 50.351 | 57.9174 | 96.2438 | 66.4795 |  |  | 3.1051 | -1.7018 | 2.4365 | 0.068998 | 10.468 | 7.2094 | 19.2094 | -4.7984 | 3.0951 | 47.4782 | 159.7928 | -0.0002842 | -0.0002382 | -0.0005454 | 532.1515 | 68.5137 | 21.1859 | 17.3749 | 16.8537 | 16.0039 | 15.7099 | 21.56 | 17.9018 | 17.362 | 17.4119 | 17.1465 | 16.3789 | 15.8928 | 698.4453 | 542.5349 | 425.9857 | 258.1009 | 207.9823 | 738.7202 | 446.4137 | 86.2971 | 88.1196 | 93.1834 | 105.7365 | 182.8336 | 211.3094 |  |  |  | 1196.8131 | 1016.273 | 1064.3864 | 1050.5503 | 62.6203 | 21.984 | 998.0869 |  |  | 1012.5387 |  |  | 88.8823 | 99.6127 | 976.8007 | 84.2943 | 797.2229 | 847.6668 | 919.4444 | 1056.2888 | 993.9398 | 970.0247 | 839.0197 |  | 1149.7612 | 882.3575 | 1083.3814 | 1031.4405 | 1225.2441 | 879.6832 |  | 868.9734 |  |  | 893.8146 | 906.7315 | 905.1379 | [6 empty] | 1058.8481 |  |  | 1049.8975 |  |  | 1063.0089 | 1216.6198 | 1195.667 | 863.8143 | 1106.5541 | 1130.6605 | 966.3157 | 1188.254 | 1264.7187 | 1156.5555 | 1211.0873 | 994.9301 | 1136.4165 | 1089.763 | 1180.6181 | 862.8369 | 1036.058 | 1202.1036 | 1146.0957 | 1224.9294 | 1127.2137 | 956.563 | 1108.1516 | 1118.1995 | 944.1355 | 1094.4268 | 1158.8279 | 1205.5117 | 1053.1346 | 1156.2337 | 0.50884 | -0.00078469 | 6.3658 | 13.2991 | -39.3864 | 3.1164 | 9138.35 | 0.3 | 4.3539 | -2.8207 | 3.375 | 0.56796 | 7.9166 | 6.5698 | 10.7241 | 241.0628 | 197.5846 | 291.1999 | 63.9155 | 17.4703 | 149.2315 | 268.7963
42810.4646 | 2126 | 19.2459 | 17.7706 | 17.7841 | 17.8498 | 17.2094 | 16.5272 | 19.8198 | 38.006 | 17.7968 | 17.0849 | 17.0464 | 16.5707 | 15.6933 | 15.2934 | 93.2091 | 98.8384 | 98.2835 | 324.3371 | 604.9686 | 805.9839 |  |  |  | 90.03 | 97.6726 | 1003.4915 | 971.2672 | 993.8355 | 983.2645 | 88.5662 | 790.1352 | 900.4076 | 88.7713 | 749.5364 | 809.234 | 1007.1029 | 810.3976 |  | 865.3091 | 875.5409 | 855.3278 | 851.9743 |  | 455.5407 | 688.403 | 520.0946 | 694.7068 | 814.2842 | 956.627 | 1010.9492 | 56.3545 | 403.4154 | 80.3183 | 606.1961 | 15.907 | 50.3671 | 57.9358 | 96.2479 | 66.0835 |  |  | 2.471 | -0.80422 | 2.0297 | -0.39361 | 11.4544 | 8.5545 | 19.3073 | -4.7209 | 3.0554 | 45.8867 | 159.9552 | -0.00022178 | -0.0002267 | -0.00057826 | 532.968 | 68.6474 | 21.2046 | 17.3776 | 16.8587 | 15.9944 | 15.7109 | 21.5593 | 17.905 | 17.3621 | 17.413 | 17.1434 | 16.3798 | 15.8942 | 707.1889 | 544.5667 | 414.2327 | 247.4629 | 202.5782 | 736.9326 | 444.9126 | 86.2856 | 88.2027 | 93.2442 | 105.7371 | 182.97 | 211.846 |  |  |  | 1200.1439 | 1009.0913 | 1044.6528 | 1042.9014 | 55.1901 | 18.3907 | 997.2852 |  |  | 1012.0308 |  |  | 88.9589 | 99.6129 | 974.0145 | 84.2892 | 796.6493 | 846.9347 | 919.3961 | 1054.2384 | 993.1898 | 968.773 | 839.2708 |  | 1149.1484 | 881.3593 | 1082.9741 | 1030.2542 | 1227.3714 | 879.7213 |  | 869.257 |  |  | 893.83 | 906.6987 | 905.478 | [6 empty] | 1056.9205 |  |  | 1050.0304 |  |  | 1062.0175 | 1217.0425 | 1197.9234 | 861.2046 | 1104.9136 | 1129.9058 | 966.3819 | 1188.0032 | 1264.6817 | 1156.9554 | 1211.3495 | 994.8963 | 1135.2242 | 1091.8828 | 1182.0067 | 864.1755 | 1036.9318 | 1222.6834 | 1147.3142 | 1226.4882 | 1127.7534 | 958.2032 | 1106.92 | 1122.4005 | 942.5549 | 1093.2783 | 1154.1459 | 1209.2836 | 1052.5507 | 1156.0118 | 0.42698 | -0.00054614 | 6.3671 | 13.2996 | -39.48 | 3.1164 | 9202.75 | 0.3 | 3.883 | -1.9379 | 3.0787 | -1.3558 | 8.2711 | 7.1479 | 10.7384 | 240.6387 | 197.3705 | 292.9186 | 62.3264 | 18.483 | 156.6324 | 271.5089
42810.4647 | 2127 | 19.255 | 17.7624 | 17.7968 | 17.8428 | 17.1958 | 16.5198 | 19.8255 | 38.0312 | 17.7899 | 17.0825 | 17.0418 | 16.5675 | 15.6839 | 15.287 | 93.2034 | 98.8292 | 98.2844 | 325.0328 | 606.1132 | 806.7333 |  |  |  | 90.0582 | 97.6716 | 1000.786 | 968.3539 | 986.2826 | 981.2088 | 88.5892 | 790.0006 | 899.5689 | 88.788 | 750.6255 | 807.1004 | 1014.9188 | 822.4504 |  | 861.4489 | 875.2775 | 855.5703 | 829.5205 |  | 452.5773 | 688.2158 | 519.8436 | 696.8255 | 820.546 | 959.8788 | 1012.3349 | 55.8161 | 402.8805 | 80.775 | 605.7021 | 15.9394 | 50.3536 | 57.9394 | 96.2389 | 65.5871 |  |  | 2.5965 | -0.6406 | 2.4614 | 0.29833 | 10.4785 | 8.0676 | 19.9716 | -3.6143 | 3.31 | 48.9336 | 155.4954 | -0.0002152 | -0.00017249 | -0.00053391 | 533.9697 | 68.784 | 21.2187 | 17.3884 | 16.8587 | 16.0022 | 15.7137 | 21.57 | 17.9029 | 17.3656 | 17.4115 | 17.1413 | 16.3778 | 15.8914 | 704.163 | 520.0736 | 395.0882 | 246.4848 | 200.117 | 734.834 | 443.2155 | 86.2821 | 88.3075 | 93.3044 | 105.7448 | 183.0799 | 212.3662 |  |  |  | 1201.6985 | 1007.2439 | 1038.1359 | 1042.2455 | 58.1517 | 22.1099 | 995.9019 |  |  | 1010.011 |  |  | 89.0208 | 99.613 | 973.2621 | 84.2754 | 796.4841 | 846.2958 | 920.3873 | 1058.3371 | 993.4405 | 969.8995 | 839.585 |  | 1148.7416 | 882.8019 | 1082.5536 | 1032.5997 | 1226.6497 | 881.3822 |  | 871.9461 |  |  | 894.8976 | 906.9521 | 904.8694 | [6 empty] | 1060.2259 |  |  | 1053.3919 |  |  | 1059.9719 | 1216.2585 | 1196.8268 | 859.3706 | 1106.5642 | 1128.6947 | 964.4731 | 1186.7037 | 1268.2892 | 1156.8025 | 1210.5482 | 995.5901 | 1134.275 | 1089.849 | 1181.6933 | 861.0225 | 1035.5467 | 1234.8056 | 1144.1315 | 1225.6303 | 1128.103 | 958.8288 | 1107.0979 | 1123.1259 | 943.4229 | 1093.0144 | 1150.8373 | 1219.7401 | 1051.9408 | 1158.2035 | 0.14617 | -0.00062334 | 6.3667 | 13.299 | -39.4577 | 3.1163 | 9250.75 | 0.32 | 3.9771 | -1.7294 | 3.39 | 1.1802 | 7.9214 | 6.9507 | 10.936 | 240.3533 | 197.081 | 292.2807 | 61.9404 | 20.2796 | 161.2271 | 272.6996
42810.4647 | 2128 | 19.2601 | 17.7749 | 17.7915 | 17.8476 | 17.2028 | 16.5303 | 19.8368 | 38.076 | 17.8114 | 17.0849 | 17.047 | 16.5664 | 15.6933 | 15.2965 | 93.1775 | 98.8189 | 98.2823 | 325.7125 | 607.105 | 807.075 |  |  |  | 90.0734 | 97.6678 | 991.9441 | 966.8668 | 982.1325 | 981.1922 | 88.612 | 790.062 | 899.4959 | 88.8073 | 751.4454 | 790.7504 | 988.7853 | 820.6706 |  | 878.6179 | 875.5313 | 855.6605 | 857.6338 |  | 450.5149 | 689.3073 | 518.9174 | 700.0445 | 826.7842 | 960.0797 | 1012.9506 | 57.5658 | 402.4939 | 79.1009 | 604.9624 | 15.9654 | 50.3262 | 57.916 | 96.2148 | 65.3266 |  |  | 3.0059 | -1.6361 | 2.4108 | 0.31147 | 9.2806 | 8.477 | 19.7127 | -5.1421 | 3.6163 | 48.4429 | 156.8364 | -0.00022506 | -0.00019385 | -0.00051583 | 534.8416 | 68.9226 | 21.2337 | 17.389 | 16.8581 | 16.0048 | 15.7224 | 21.5757 | 17.9066 | 17.3594 | 17.4153 | 17.1435 | 16.383 | 15.9003 | 701.532 | 505.9247 | 394.5993 | 252.8286 | 214.4471 | 732.7211 | 441.9895 | 86.2843 | 88.3904 | 93.3526 | 105.7511 | 183.1968 | 212.8562 |  |  |  | 1203.8618 | 1011.3367 | 1042.134 | 1049.7585 | 50.2057 | 20.3017 | 996.464 |  |  | 1010.6102 |  |  | 89.0801 | 99.615 | 970.4325 | 84.2739 | 796.1744 | 846.3779 | 920.0407 | 1062.1034 | 993.3983 | 967.4996 | 839.7392 |  | 1148.9023 | 883.3134 | 1081.3264 | 1036.3032 | 1229.1083 | 880.8679 |  | 870.6651 |  |  | 895.1528 | 907.4089 | 906.0002 | [6 empty] | 1064.0766 |  |  | 1055.3985 |  |  | 1058.8529 | 1214.4334 | 1197.7893 | 861.7143 | 1104.1299 | 1127.705 | 963.6464 | 1186.2465 | 1266.3992 | 1155.9652 | 1210.4718 | 993.9542 | 1133.3184 | 1089.092 | 1179.6342 | 860.2545 | 1034.2262 | 1199.4956 | 1143.5414 | 1222.6466 | 1129.6906 | 959.9317 | 1106.4904 | 1122.828 | 944.0368 | 1092.7827 | 1148.3772 | 1222.1675 | 1050.653 | 1156.2245 | 0.22995 | -0.00042689 | 6.3652 | 13.2874 | -39.4179 | 3.1164 | 9279.7 | 0.27 | 4.2792 | -2.7655 | 3.3569 | 1.2066 | 7.4555 | 7.1254 | 10.8658 | 240.4583 | 196.3401 | 294.132 | 61.5088 | 20.0958 | 147.434 | 274.1285
42810.4647 | 2129 | 19.2675 | 17.7507 | 17.7886 | 17.8417 | 17.1948 | 16.5349 | 19.8327 | 38.125 | 17.8087 | 17.083 | 17.0436 | 16.5781 | 15.6863 | 15.2933 | 93.1708 | 98.8185 | 98.3008 | 326.4112 | 607.9655 | 807.1972 |  |  |  | 90.0975 | 97.6845 | 987.3761 | 966.0669 | 978.3755 | 981.601 | 88.6311 | 789.4981 | 900.6761 | 88.8569 | 752.1456 | 781.3765 | 964.5717 | 792.329 |  | 869.4484 | 875.8601 | 856.2729 | 870.9813 |  | 450.0546 | 689.3132 | 518.0162 | 698.0564 | 824.1534 | 960.804 | 1013.8282 | 58.7585 | 402.1862 | 75.3525 | 604.1196 | 16.0062 | 50.275 | 57.9097 | 96.2084 | 65.2158 |  |  | 3.1163 | -2.1763 | 2.5212 | -0.06571 | 10.4036 | 8.0525 | 20.6938 | -4.5842 | 2.4849 | 46.5154 | 155.8135 | -0.00025956 | -0.00024806 | -0.00057662 | 535.726 | 69.0535 | 21.2499 | 17.3792 | 16.8599 | 16.0086 | 15.7212 | 21.5883 | 17.9107 | 17.3626 | 17.4086 | 17.1436 | 16.378 | 15.9005 | 684.7075 | 507.2024 | 401.6865 | 251.7094 | 216.8811 | 730.3807 | 440.8685 | 86.2857 | 88.4932 | 93.4091 | 105.7512 | 183.3101 | 213.3586 |  |  |  | 1203.8539 | 1006.0125 | 1032.3921 | 1038.6948 | 58.3614 | 26.6036 | 996.9472 |  |  | 1009.3872 |  |  | 89.1256 | 99.6058 | 968.8939 | 84.2714 | 795.3831 | 846.5607 | 919.3319 | 1062.4115 | 992.4653 | 966.0176 | 839.8339 |  | 1149.0921 | 882.8939 | 1079.9913 | 1036.2174 | 1227.296 | 880.5132 |  | 870.0788 |  |  | 894.4414 | 907.3312 | 905.6522 | [6 empty] | 1062.1807 |  |  | 1054.5218 |  |  | 1056.9401 | 1214.3628 | 1198.0099 | 860.5588 | 1104.7829 | 1126.7693 | 961.6186 | 1184.5032 | 1266.9698 | 1157.5206 | 1210.1582 | 993.8298 | 1133.0697 | 1087.9747 | 1179.5733 | 859.2908 | 1030.8541 | 1216.8134 | 1143.6859 | 1221.2368 | 1131.1289 | 957.6956 | 1106.047 | 1120.9657 | 942.2884 | 1089.8341 | 1147.8086 | 1224.4913 | 1049.1782 | 1153.0994 | 0.57933 | -0.00063736 | 6.3621 | 13.2592 | -39.4065 | 3.1163 | 9264.35 | 0.39 | 4.3578 | -3.1895 | 3.4329 | -0.55421 | 7.896 | 6.9468 | 11.1362 | 240.5847 | 195.5634 | 292.693 | 62.5798 | 19.0909 | 135.6682 | 274.4298
42810.4647 | 2130 | 19.2839 | 17.7599 | 17.776 | 17.8334 | 17.2084 | 16.5312 | 19.8336 | 38.154 | 17.8136 | 17.095 | 17.0502 | 16.5817 | 15.6969 | 15.3051 | 93.1776 | 98.8172 | 98.3011 | 327.1135 | 609.0219 | 807.5727 |  |  |  | 90.1128 | 97.6931 | 984.7476 | 966.5508 | 975.8025 | 983.0374 | 88.6377 | 788.8265 | 899.6309 | 88.8704 | 752.9492 | 802.4069 | 979.9309 | 791.0245 |  | 832.2228 | 875.0588 | 857.2705 | 864.3384 |  | 449.1641 | 689.7046 | 516.4906 | 697.2536 | 824.4508 | 959.4267 | 1014.9958 | 57.6546 | 401.7716 | 75.011 | 603.4085 | 16.0464 | 50.222 | 57.9218 | 96.2316 | 65.0445 |  |  | 2.7785 | -1.987 | 2.0665 | 0.52569 | 10.3622 | 8.226 | 20.6774 | -6.018 | 2.0953 | 45.6978 | 157.7802 | -0.00022178 | -0.00020699 | -0.00056019 | 536.7729 | 69.1853 | 21.2772 | 17.386 | 16.8571 | 16.004 | 15.7279 | 21.6045 | 17.9111 | 17.3623 | 17.4197 | 17.1497 | 16.3762 | 15.9077 | 685.846 | 512.2404 | 425.6224 | 269.5582 | 230.6675 | 728.5348 | 440.02 | 86.2878 | 88.5983 | 93.4588 | 105.7718 | 183.4184 | 213.8875 |  |  |  | 1203.922 | 1018.0831 | 1052.8086 | 1049.673 | 54.7227 | 19.4189 | 995.6484 |  |  | 1009.2278 |  |  | 89.1597 | 99.5955 | 969.0081 | 84.2568 | 794.6656 | 845.7008 | 918.803 | 1066.1411 | 992.1561 | 967.9047 | 840.0097 |  | 1148.9368 | 882.2145 | 1078.7459 | 1039.4201 | 1230.049 | 879.7808 |  | 869.0025 |  |  | 894.3207 | 907.3342 | 903.8473 | [6 empty] | 1069.1091 |  |  | 1058.7922 |  |  | 1055.8251 | 1215.1321 | 1199.2287 | 858.8477 | 1105.0101 | 1128.8288 | 962.9922 | 1184.3957 | 1268.782 | 1157.5404 | 1211.5997 | 993.7354 | 1131.4256 | 1085.4676 | 1182.5079 | 857.2853 | 1029.9688 | 1225.7053 | 1138.2208 | 1220.2238 | 1133.0353 | 958.2883 | 1107.5042 | 1118.8053 | 941.695 | 1086.8653 | 1142.6457 | 1226.5658 | 1049.3081 | 1156.1673 | 0.37363 | -0.00044792 | 6.3599 | 13.2329 | -39.5359 | 3.1164 | 9238.66 | 0.33 | 4.1172 | -3.0482 | 3.1086 | 1.5679 | 7.8759 | 7.0173 | 11.1256 | 240.4742 | 194.8488 | 294.7955 | 61.8263 | 16.2672 | 143.0084 | 274.1765
42810.4647 | 2131 | 19.2826 | 17.7565 | 17.7855 | 17.8371 | 17.2038 | 16.526 | 19.8403 | 38.1928 | 17.8123 | 17.0922 | 17.0451 | 16.5829 | 15.6903 | 15.2996 | 93.164 | 98.8183 | 98.2974 | 327.8488 | 610.2285 | 808.5752 |  |  |  | 90.1281 | 97.7072 | 981.7372 | 964.2456 | 971.244 | 977.857 | 88.649 | 788.3635 | 898.3663 | 88.8957 | 754.0444 | 795.0527 | 987.6435 | 805.9559 |  | 847.4446 | 875.1623 | 857.2792 | 827.1858 |  | 448.9283 | 689.1347 | 515.1797 | 694.6594 | 830.6299 | 961.0385 | 1015.5921 | 57.335 | 401.3641 | 79.7778 | 603.0574 | 16.0963 | 50.1964 | 57.9332 | 96.2673 | 65.0497 |  |  | 2.9277 | -1.6841 | 1.646 | 0.98239 | 9.9417 | 7.9414 | 19.4492 | -5.4411 | 1.9626 | 46.4311 | 157.4347 | -0.00029734 | -0.00025792 | -0.00054705 | 537.8469 | 69.3198 | 21.2987 | 17.39 | 16.8578 | 16.0125 | 15.7269 | 21.6074 | 17.9197 | 17.364 | 17.421 | 17.1506 | 16.3776 | 15.9066 | 681.6102 | 502.3016 | 404.8456 | 273.7123 | 229.3641 | 726.2973 | 438.66 | 86.3028 | 88.6979 | 93.5003 | 105.7723 | 183.5247 | 214.5256 |  |  |  | 1205.5081 | 1032.8947 | 1068.7224 | 1061.9995 | 52.0441 | 21.5196 | 994.9479 |  |  | 1008.8775 |  |  | 89.2293 | 99.5823 | 966.6215 | 84.2429 | 794.2187 | 845.5747 | 918.8848 | 1064.4576 | 992.2495 | 968.5857 | 840.1562 |  | 1149.1095 | 881.0533 | 1077.2616 | 1039.3702 | 1230.9111 | 878.9757 |  | 869.4038 |  |  | 893.9332 | 907.9424 | 904.3518 | [6 empty] | 1065.6416 |  |  | 1057.036 |  |  | 1055.8627 | 1215.0088 | 1201.785 | 857.1726 | 1100.3926 | 1131.2843 | 964.5392 | 1184.7237 | 1276.8051 | 1156.8204 | 1214.3041 | 989.989 | 1135.8417 | 1085.8273 | 1182.1737 | 856.299 | 1032.5061 | 1194.8331 | 1138.5841 | 1218.3778 | 1138.0428 | 957.7343 | 1108.0457 | 1120.6751 | 940.2178 | 1087.8342 | 1141.1196 | 1228.6963 | 1049.5855 | 1156.8288 | 0.37864 | -0.00013226 | 6.3555 | 13.1932 | -39.4639 | 3.1164 | 9173.97 | 0.28 | 4.2175 | -2.8055 | 2.7735 | 2.1427 | 7.7195 | 6.8993 | 10.7971 | 240.5876 | 194.0094 | 295.4856 | 61.54 | 18.3131 | 147.7283 | 275.0393
42810.4647 | 2132 | 19.2918 | 17.7747 | 17.7904 | 17.8396 | 17.2012 | 16.5301 | 19.8484 | 38.2336 | 17.819 | 17.0875 | 17.0435 | 16.5773 | 15.6869 | 15.2972 | 93.1794 | 98.8036 | 98.2878 | 328.5498 | 611.2967 | 809.2272 |  |  |  | 90.1634 | 97.7019 | 981.3003 | 963.652 | 969.0721 | 976.0302 | 88.6684 | 787.9901 | 899.5712 | 88.9252 | 754.7827 | 800.5687 | 996.3843 | 797.6542 |  | 855.1727 | 876.0932 | 857.9439 | 827.814 |  | 447.5306 | 687.3212 | 514.0933 | 688.7659 | 824.1684 | 958.6124 | 1014.4582 | 55.8878 | 401.0829 | 83.7879 | 603.016 | 16.1206 | 50.1538 | 57.937 | 96.3072 | 65.188 |  |  | 3.364 | -1.759 | 2.2899 | 0.29636 | 9.7426 | 9.6453 | 19.9933 | -5.3859 | 2.6209 | 45.2445 | 156.5505 | -0.00024149 | -0.00022506 | -0.00053226 | 538.8333 | 69.468 | 21.3043 | 17.3922 | 16.8639 | 16.0079 | 15.7277 | 21.6236 | 17.9222 | 17.3729 | 17.4292 | 17.1523 | 16.3767 | 15.9186 | 667.2144 | 504.5008 | 420.2589 | 260.3757 | 219.4485 | 724.0945 | 437.6764 | 86.2956 | 88.8019 | 93.5498 | 105.7711 | 183.5931 | 215.0561 |  |  |  | 1205.7234 | 1035.7577 | 1066.9453 | 1060.6446 | 61.3038 | 29.0069 | 994.2787 |  |  | 1008.1304 |  |  | 89.2811 | 99.5642 | 962.5827 | 84.2328 | 793.793 | 846.6567 | 919.3899 | 1063.4386 | 992.8661 | 970.5076 | 840.2885 |  | 1148.9061 | 881.1859 | 1076.0518 | 1039.2855 | 1230.3837 | 879.7843 |  | 870.4449 |  |  | 894.2663 | 907.7558 | 904.1629 | [6 empty] | 1065.6274 |  |  | 1057.0465 |  |  | 1055.579 | 1214.8601 | 1209.7273 | 857.2474 | 1098.9081 | 1137.0729 | 964.9088 | 1184.4005 | 1265.1074 | 1156.0532 | 1215.8237 | 990.0814 | 1135.6981 | 1085.6573 | 1182.2748 | 853.0906 | 1033.5838 | 1216.1581 | 1137.5928 | 1218.6441 | 1138.3739 | 957.1931 | 1107.9915 | 1121.4645 | 938.3564 | 1088.3409 | 1145.1607 | 1227.4142 | 1049.7214 | 1153.5034 | 0.29601 | -0.00027255 | 6.3497 | 13.1533 | -39.4555 | 3.1164 | 9063.38 | 0.27 | 4.5176 | -2.8645 | 3.2683 | 1.1758 | 7.6343 | 7.5961 | 10.9364 | 240.4456 | 193.2973 | 295.0665 | 62.3977 | 16.4109 | 151.9683 | 275.2408
42810.4647 | 2133 | 19.299 | 17.7686 | 17.8037 | 17.8328 | 17.1987 | 16.5285 | 19.8592 | 38.271 | 17.8207 | 17.0892 | 17.0473 | 16.5718 | 15.6922 | 15.2994 | 93.1761 | 98.8126 | 98.2819 | 329.2333 | 611.9763 | 809.1061 |  |  |  | 90.1837 | 97.6994 | 982.0216 | 964.3641 | 971.1346 | 977.8418 | 88.6921 | 787.6622 | 899.4165 | 88.9573 | 755.215 | 813.2897 | 1002.716 | 799.8638 |  | 853.0551 | 875.8631 | 858.4873 | 832.8049 |  | 445.6671 | 685.5157 | 512.1233 | 688.0772 | 825.9339 | 960.6023 | 1013.077 | 53.808 | 400.5912 | 86.8741 | 603.1204 | 16.1366 | 50.1014 | 57.937 | 96.3431 | 65.3087 |  |  | 3.1577 | -1.5428 | 2.2945 | 0.43107 | 9.9883 | 8.2831 | 20.2548 | -4.4738 | 2.7184 | 45.3246 | 158.6436 | -0.00023327 | -0.00024313 | -0.00055033 | 539.7807 | 69.6064 | 21.3313 | 17.3976 | 16.8627 | 16.0033 | 15.7337 | 21.6327 | 17.9219 | 17.3594 | 17.4224 | 17.1505 | 16.3862 | 15.9251 | 687.8637 | 516.5044 | 437.4141 | 270.7541 | 225.0207 | 722.9246 | 437.0837 | 86.3027 | 88.8972 | 93.5963 | 105.7856 | 183.6671 | 215.5991 |  |  |  | 1206.5398 | 1032.6591 | 1051.1227 | 1056.2443 | 64.6347 | 23.2216 | 994.2817 |  |  | 1008.7385 |  |  | 89.3196 | 99.5509 | 962.4746 | 84.2263 | 793.2078 | 846.6093 | 919.9114 | 1059.9971 | 993.2177 | 971.2198 | 840.4686 |  | 1148.808 | 882.8042 | 1075.6217 | 1037.2533 | 1227.7682 | 881.3775 |  | 873.1774 |  |  | 894.5149 | 908.2244 | 905.4024 | [6 empty] | 1062.2602 |  |  | 1054.4456 |  |  | 1055.2911 | 1215.638 | 1206.5524 | 857.9983 | 1099.8929 | 1137.0321 | 964.1116 | 1183.7535 | 1261.1526 | 1155.1061 | 1214.8277 | 988.9143 | 1132.8135 | 1083.7589 | 1182.9605 | 853.1959 | 1033.1498 | 1224.6885 | 1141.0817 | 1218.4056 | 1138.3869 | 955.5144 | 1106.4403 | 1126.4072 | 937.2117 | 1087.6532 | 1150.1423 | 1227.2746 | 1046.9279 | 1152.8475 | 0.58954 | -0.0007496 | 6.3448 | 13.1085 | -39.4454 | 3.1164 | 9015.87 | 0.24 | 4.38 | -2.6801 | 3.2685 | 1.4167 | 7.7362 | 7.045 | 11.0165 | 240.3739 | 193.001 | 293.0393 | 59.7106 | 14.3907 | 154.9659 | 275.9851
42810.4647 | 2134 | 19.305 | 17.7714 | 17.7975 | 17.842 | 17.2055 | 16.5406 | 19.8648 | 38.3126 | 17.8281 | 17.0971 | 17.0499 | 16.5762 | 15.6967 | 15.3084 | 93.1848 | 98.8167 | 98.2671 | 329.9245 | 612.9477 | 809.3008 |  |  |  | 90.1997 | 97.7008 | 986.6063 | 968.6162 | 977.8039 | 980.9214 | 88.7036 | 787.233 | 897.585 | 88.9809 | 755.7503 | 795.6619 | 984.126 | 794.8596 |  | 856.6487 | 875.5222 | 858.1766 | 834.2095 |  | 445.4936 | 684.8943 | 509.9308 | 686.6246 | 827.2618 | 960.6488 | 1011.0183 | 51.6373 | 399.9925 | 86.853 | 603.2329 | 16.1569 | 50.0802 | 57.9341 | 96.3726 | 65.4492 |  |  | 2.747 | -2.0593 | 2.4161 | 0.75765 | 10.2091 | 9.1709 | 20.473 | -4.4298 | 2.287 | 46.8603 | 157.6834 | -0.00022342 | -0.00020699 | -0.00054212 | 540.6186 | 69.7432 | 21.3464 | 17.4017 | 16.8683 | 16.0067 | 15.7323 | 21.6446 | 17.9376 | 17.366 | 17.4229 | 17.1535 | 16.3758 | 15.9278 | 692.3999 | 522.1016 | 421.7759 | 277.8918 | 226.7864 | 721.7807 | 436.1682 | 86.2936 | 89.0057 | 93.6415 | 105.7894 | 183.7332 | 216.1633 |  |  |  | 1207.311 | 1027.0168 | 1037.1682 | 1050.2477 | 59.0557 | 23.0803 | 994.2815 |  |  | 1010.71 |  |  | 89.3608 | 99.5351 | 966.7375 | 84.2204 | 792.6776 | 845.8605 | 920.6223 | 1062.013 | 994.197 | 971.2181 | 840.698 |  | 1149.1767 | 886.0849 | 1075.8755 | 1038.6027 | 1229.6894 | 883.1689 |  | 874.1588 |  |  | 895.1778 | 909.0455 | 905.9714 | [6 empty] | 1062.9988 |  |  | 1056.7489 |  |  | 1053.7075 | 1216.9469 | 1206.6166 | 858.0072 | 1098.3402 | 1134.8109 | 967.182 | 1183.6795 | 1259.4361 | 1154.4972 | 1215.8227 | 988.1562 | 1131.524 | 1085.3401 | 1182.2803 | 853.8386 | 1032.6024 | 1220.0663 | 1143.0703 | 1216.7011 | 1136.6793 | 956.5293 | 1106.0029 | 1126.699 | 936.6711 | 1088.7661 | 1151.8073 | 1226.5175 | 1043.6497 | 1155.1285 | 0.43334 | 0.00016941 | 6.3426 | 13.0603 | -39.4075 | 3.1164 | 8961.43 | 0.35 | 4.0903 | -3.0954 | 3.3529 | 1.8776 | 7.8214 | 7.413 | 11.0759 | 240.6183 | 193.0582 | 294.5313 | 58.8235 | 15.9523 | 145.8434 | 276.7402
42810.4647 | 2135 | 19.3153 | 17.7752 | 17.8039 | 17.8446 | 17.2134 | 16.5456 | 19.8633 | 38.3561 | 17.8395 | 17.1048 | 17.0508 | 16.5824 | 15.7053 | 15.311 | 93.1785 | 98.8233 | 98.2565 | 330.6273 | 614.3806 | 810.2147 |  |  |  | 90.2291 | 97.7111 | 988.6195 | 970.4802 | 983.0726 | 981.4014 | 88.7115 | 787.1528 | 896.8587 | 88.9948 | 756.7536 | 778.3289 | 985.3499 | 814.3371 |  | 872.8158 | 875.2096 | 856.8831 | 854.3349 |  | 444.7944 | 684.3116 | 510.0331 | 685.5605 | 822.1191 | 960.203 | 1010.9172 | 48.8429 | 399.2932 | 83.3921 | 603.1707 | 16.1651 | 50.0718 | 57.9351 | 96.3958 | 65.5725 |  |  | 3.1557 | -2.2518 | 2.0987 | 1.0672 | 9.1341 | 8.7845 | 20.8896 | -4.3312 | 2.3426 | 46.738 | 154.2209 | -0.00025792 | -0.00020863 | -0.00053719 | 541.5277 | 69.8765 | 21.3644 | 17.4045 | 16.8655 | 16.0044 | 15.7328 | 21.6529 | 17.9332 | 17.3669 | 17.4194 | 17.1453 | 16.3742 | 15.93 | 692.9712 | 535.3643 | 430.1297 | 276.5387 | 219.8572 | 720.5151 | 435.1445 | 86.2881 | 89.1076 | 93.6942 | 105.7882 | 183.8047 | 216.7507 |  |  |  | 1209.284 | 1030.1023 | 1035.6889 | 1058.94 | 62.0769 | 24.8172 | 996.1848 |  |  | 1011.9627 |  |  | 89.4151 | 99.5266 | 971.9456 | 84.2136 | 792.506 | 845.9431 | 921.0453 | 1071.1198 | 995.3079 | 970.2472 | 840.8844 |  | 1148.2627 | 885.7369 | 1076.0918 | 1044.1316 | 1231.7508 | 882.1298 |  | 872.6501 |  |  | 895.6504 | 909.5803 | 905.1852 | [6 empty] | 1072.6507 |  |  | 1065.4951 |  |  | 1053.5405 | 1216.5081 | 1207.2629 | 856.4049 | 1097.713 | 1133.0603 | 969.9335 | 1182.43 | 1260.6278 | 1153.9362 | 1216.7177 | 986.7463 | 1130.537 | 1086.068 | 1180.6412 | 852.4922 | 1032.7381 | 1217.524 | 1141.7106 | 1216.1307 | 1134.9101 | 958.6945 | 1107.127 | 1127.5587 | 935.5546 | 1089.8956 | 1147.9879 | 1225.0714 | 1043.7176 | 1155.6669 | 0.39328 | -0.00013927 | 6.3419 | 12.9997 | -39.3842 | 3.1163 | 8957.64 | 0.35 | 4.3849 | -3.2359 | 3.1239 | 2.2276 | 7.3968 | 7.2539 | 11.186 | 239.9918 | 193.1943 | 296.0252 | 58.3373 | 14.8277 | 145.8708 | 278.0084
42810.4648 | 2136 | 19.3176 | 17.7818 | 17.8332 | 17.8313 | 17.1946 | 16.5262 | 19.8624 | 38.3899 | 17.8251 | 17.0789 | 17.0451 | 16.573 | 15.6896 | 15.2966 | 93.137 | 98.8251 | 98.2669 | 331.3485 | 615.4981 | 810.778 |  |  |  | 90.2458 | 97.7169 | 988.4231 | 970.5234 | 980.396 | 981.136 | 88.7222 | 787.1956 | 897.1615 | 89.0155 | 757.7372 | 770.935 | 962.1253 | 790.8925 |  | 868.5845 | 875.581 | 858.3125 | 868.2199 |  | 444.5401 | 683.2828 | 509.0564 | 681.9075 | 820.9159 | 959.3729 | 1009.5465 | 47.5626 | 398.8657 | 78.6157 | 602.6171 | 16.1765 | 50.0609 | 57.9323 | 96.4023 | 65.6711 |  |  | 3.2378 | -2.173 | 2.9957 | 0.62557 | 10.2715 | 8.6051 | 19.1417 | -4.6401 | 2.8254 | 47.114 | 152.9498 | -0.0002267 | -0.00018399 | -0.00050762 | 542.4736 | 70.0124 | 21.3858 | 17.4048 | 16.8583 | 16.0063 | 15.7386 | 21.6686 | 17.9332 | 17.3672 | 17.4245 | 17.1426 | 16.3795 | 15.9334 | 701.9827 | 542.2994 | 442.0996 | 276.7481 | 215.1897 | 719.753 | 434.56 | 86.2869 | 89.2273 | 93.7406 | 105.7813 | 183.8676 | 217.3783 |  |  |  | 1211.4061 | 1026.4127 | 1014.3868 | 1054.6265 | 57.5958 | 27.7129 | 997.7735 |  |  | 1012.0431 |  |  | 89.4642 | 99.5156 | 972.1219 | 84.2026 | 792.3084 | 846.7538 | 920.5904 | 1080.1239 | 994.5398 | 968.4608 | 840.918 |  | 1148.1321 | 884.32 | 1075.3101 | 1051.7381 | 1227.9251 | 880.682 |  | 870.8143 |  |  | 895.2674 | 908.8916 | 906.0698 | [6 empty] | 1081.3347 |  |  | 1073.6969 |  |  | 1055.7417 | 1215.7811 | 1206.2866 | 855.1306 | 1096.9198 | 1131.651 | 970.0148 | 1181.2251 | 1267.7185 | 1153.7045 | 1217.3033 | 985.9519 | 1128.4869 | 1088.1422 | 1179.8444 | 853.3249 | 1033.1281 | 1232.57 | 1146.2615 | 1216.0072 | 1135.9277 | 958.9803 | 1105.1905 | 1123.7659 | 935.896 | 1089.1587 | 1152.2523 | 1224.1088 | 1044.3113 | 1155.4614 | 0.75845 | -0.00033568 | 6.3422 | 12.9377 | -39.4095 | 3.1164 | 8965.38 | 0.28 | 4.4411 | -3.177 | 3.7303 | 1.7046 | 7.8412 | 7.177 | 10.7042 | 239.9022 | 192.7769 | 292.7617 | 57.0819 | 13.3857 | 134.628 | 279.7585
42810.4648 | 2137 | 19.3173 | 17.7875 | 17.8004 | 17.8266 | 17.1999 | 16.5353 | 19.873 | 38.4157 | 17.831 | 17.0832 | 17.0444 | 16.5666 | 15.6898 | 15.3029 | 93.0726 | 98.8286 | 98.2804 | 332.049 | 616.4022 | 810.9573 |  |  |  | 90.2652 | 97.7192 | 985.6665 | 968.8145 | 973.2465 | 978.7983 | 88.7421 | 786.8561 | 899.3187 | 89.0702 | 758.426 | 783.7813 | 956.3763 | 771.9385 |  | 821.1556 | 875.8132 | 858.9035 | 847.2578 |  | 445.1369 | 683.4823 | 507.8245 | 679.165 | 823.9723 | 958.8309 | 1007.3762 | 47.9818 | 398.4986 | 74.4412 | 601.7971 | 16.2124 | 50.0398 | 57.9232 | 96.4111 | 65.9153 |  |  | 3.7668 | -2.1461 | 2.2958 | 0.38047 | 9.5941 | 7.0405 | 19.2061 | -5.4976 | 3.0599 | 46.4332 | 153.6449 | -0.00027763 | -0.00018235 | -0.00050269 | 543.5464 | 70.1598 | 21.401 | 17.402 | 16.8593 | 16.0074 | 15.7324 | 21.6791 | 17.9389 | 17.3724 | 17.4174 | 17.151 | 16.3808 | 15.927 | 699.5794 | 530.6015 | 438.8256 | 277.3203 | 218.7925 | 718.5175 | 433.9402 | 86.2881 | 89.3307 | 93.7806 | 105.787 | 183.9358 | 217.9762 |  |  |  | 1212.2849 | 1029.6502 | 1016.0242 | 1059.5826 | 59.6131 | 21.6157 | 996.6811 |  |  | 1011.1189 |  |  | 89.5181 | 99.5283 | 969.7562 | 84.2011 | 791.6906 | 847.4692 | 919.8156 | 1084.0966 | 993.2458 | 966.6866 | 840.8378 |  | 1147.3627 | 883.9733 | 1073.8211 | 1057.9929 | 1228.7585 | 880.9104 |  | 871.4557 |  |  | 894.5768 | 907.6464 | 905.6216 | [6 empty] | 1086.5227 |  |  | 1075.658 |  |  | 1057.0153 | 1215.7333 | 1207.9783 | 856.0389 | 1097.6559 | 1129.5758 | 969.8115 | 1180.1049 | 1267.0151 | 1154.2133 | 1219.9094 | 987.2832 | 1127.9356 | 1086.377 | 1177.2535 | 854.9206 | 1031.3159 | 1203.5478 | 1151.3239 | 1219.0119 | 1138.2212 | 958.9491 | 1103.8878 | 1126.297 | 935.1713 | 1087.0023 | 1161.7073 | 1224.6343 | 1043.2354 | 1152.9754 | 0.49555 | -0.0006654 | 6.3468 | 12.8803 | -39.4238 | 3.1163 | 8993.61 | 0.3 | 4.7857 | -3.1576 | 3.266 | 1.3295 | 7.5765 | 6.4904 | 10.7198 | 239.3825 | 191.9185 | 293.2509 | 56.9379 | 13.6309 | 132.61 | 280.2979
42810.4648 | 2138 | 19.3255 | 17.79 | 17.8152 | 17.8345 | 17.1975 | 16.5405 | 19.8823 | 38.4566 | 17.8292 | 17.0856 | 17.0435 | 16.5711 | 15.6862 | 15.3126 | 93.0649 | 98.8211 | 98.2844 | 332.7509 | 617.2817 | 811.3249 |  |  |  | 90.2876 | 97.7164 | 982.9196 | 965.9477 | 966.3374 | 976.5178 | 88.7682 | 786.2071 | 899.4891 | 89.0848 | 759.0254 | 781.0348 | 976.696 | 794.8206 |  | 827.4199 | 875.1249 | 857.2814 | 823.3893 |  | 443.9254 | 682.104 | 507.7521 | 677.3557 | 822.8961 | 954.1222 | 1006.64 | 48.4903 | 398.0299 | 72.3403 | 600.684 | 16.2229 | 50.0092 | 57.9078 | 96.4219 | 66.1012 |  |  | 3.5072 | -2.3655 | 2.2801 | 0.19319 | 10.514 | 7.8094 | 18.6863 | -4.9233 | 1.9882 | 46.3675 | 155.7008 | -0.00022999 | -0.00021849 | -0.00050762 | 544.3762 | 70.3028 | 21.4188 | 17.4083 | 16.8677 | 16.0054 | 15.7368 | 21.6852 | 17.947 | 17.3709 | 17.4168 | 17.1544 | 16.3822 | 15.9376 | 700.9647 | 524.6184 | 423.7326 | 275.7718 | 226.422 | 717.2602 | 433.1103 | 86.2964 | 89.4511 | 93.833 | 105.8022 | 184.0044 | 218.5829 |  |  |  | 1214.1401 | 1029.547 | 1005.4386 | 1063.973 | 47.0758 | 19.9726 | 995.2531 |  |  | 1010.2537 |  |  | 89.5664 | 99.5298 | 965.7845 | 84.1896 | 791.0215 | 847.1422 | 919.7825 | 1078.8941 | 992.0837 | 964.1456 | 840.8384 |  | 1145.7656 | 883.2389 | 1073.283 | 1053.749 | 1224.9142 | 879.9719 |  | 869.7981 |  |  | 894.1442 | 906.965 | 905.3996 | [6 empty] | 1081.2216 |  |  | 1071.4726 |  |  | 1057.6281 | 1214.4105 | 1211.0207 | 855.3625 | 1098.5154 | 1127.3578 | 967.392 | 1177.7034 | 1261.9619 | 1153.7658 | 1221.2141 | 987.5284 | 1127.0552 | 1083.6644 | 1174.6855 | 854.5137 | 1028.1818 | 1230.7383 | 1156.7041 | 1219.6901 | 1137.367 | 958.5524 | 1103.7033 | 1129.5663 | 933.8824 | 1083.5055 | 1163.0397 | 1223.3775 | 1041.8263 | 1151.8894 | 0.43719 | -0.00075661 | 6.3537 | 12.8251 | -39.4383 | 3.1164 | 8996.48 | 0.26 | 4.6137 | -3.3128 | 3.2524 | 0.94672 | 7.9163 | 6.8225 | 10.5536 | 238.3016 | 191.6259 | 290.3194 | 56.3667 | 15.1492 | 142.6181 | 281.6092
42810.4648 | 2139 | 19.332 | 17.795 | 17.7917 | 17.8284 | 17.1994 | 16.5298 | 19.8888 | 38.4973 | 17.8382 | 17.088 | 17.0423 | 16.5641 | 15.6875 | 15.3034 | 93.0585 | 98.819 | 98.2637 | 333.457 | 618.3691 | 812.0116 |  |  |  | 90.2992 | 97.7115 | 986.3116 | 967.0378 | 969.401 | 978.5301 | 88.7861 | 785.817 | 899.2586 | 89.1156 | 759.9745 | 796.333 | 978.7455 | 800.3778 |  | 848.3843 | 874.4886 | 857.584 | 833.1888 |  | 441.2186 | 681.5994 | 507.2282 | 678.2345 | 822.638 | 952.9349 | 1005.6982 | 47.7936 | 397.5008 | 73.8659 | 599.7599 | 16.2012 | 50.0011 | 57.9166 | 96.4479 | 66.199 |  |  | 3.2996 | -2.3287 | 2.5403 | -0.026942 | 10.353 | 9.282 | 20.1766 | -5.3701 | 2.3261 | 44.6654 | 153.503 | -0.00019056 | -0.00022506 | -0.00053555 | 545.0893 | 70.4599 | 21.4286 | 17.4117 | 16.8643 | 16.0079 | 15.7358 | 21.6966 | 17.9453 | 17.3773 | 17.414 | 17.1552 | 16.378 | 15.9436 | 684.1248 | 505.8051 | 425.7152 | 273.8672 | 224.6024 | 715.3799 | 432.2877 | 86.29 | 89.575 | 93.899 | 105.8024 | 184.0692 | 219.1858 |  |  |  | 1216.3575 | 1029.4368 | 999.4037 | 1068.1142 | 50.1103 | 26.97 | 994.6511 |  |  | 1008.1641 |  |  | 89.6166 | 99.5235 | 964.5057 | 84.1805 | 790.6609 | 846.6517 | 919.6847 | 1079.4415 | 990.7105 | 963.1274 | 840.9768 |  | 1144.6271 | 882.1739 | 1072.8306 | 1051.2511 | 1225.5032 | 879.8179 |  | 870.0528 |  |  | 894.0679 | 907.6535 | 905.831 | [6 empty] | 1079.4884 |  |  | 1071.5259 |  |  | 1055.7795 | 1212.3287 | 1212.0769 | 853.2704 | 1098.6065 | 1124.7467 | 965.7412 | 1175.3958 | 1265.8808 | 1154.2702 | 1223.5209 | 986.3141 | 1124.2221 | 1082.3115 | 1176.6158 | 852.3687 | 1025.129 | 1243.4015 | 1155.0503 | 1218.0005 | 1135.4098 | 957.0736 | 1101.8147 | 1130.1214 | 932.4495 | 1081.3846 | 1156.7794 | 1218.3066 | 1042.1669 | 1148.9032 | 0.41677 | 0.00017642 | 6.3626 | 12.7619 | -39.4089 | 3.1164 | 8991.74 | 0.35 | 4.4786 | -3.286 | 3.432 | -0.35345 | 7.8516 | 7.4344 | 10.961 | 237.5293 | 191.3925 | 290.8545 | 57.6158 | 14.7719 | 143.3125 | 283.214
42810.4648 | 2140 | 19.3401 | 17.7653 | 17.7857 | 17.8383 | 17.196 | 16.5345 | 19.8932 | 38.5388 | 17.8431 | 17.0871 | 17.0381 | 16.5673 | 15.6957 | 15.2973 | 93.0508 | 98.8219 | 98.2455 | 334.1717 | 619.327 | 812.1946 |  |  |  | 90.3164 | 97.72 | 990.3581 | 971.2055 | 976.2988 | 982.3788 | 88.7965 | 785.4987 | 898.6364 | 89.1323 | 760.5063 | 807.9906 | 987.405 | 803.6899 |  | 850.9779 | 874.3053 | 856.7544 | 849.5134 |  | 439.884 | 681.726 | 506.0704 | 680.3264 | 825.8666 | 954.1571 | 1006.2273 | 47.1271 | 396.8226 | 74.1118 | 598.8767 | 16.2188 | 49.9858 | 57.9226 | 96.474 | 66.3168 |  |  | 4.278 | -2.0639 | 2.6277 | 0.86542 | 10.2768 | 10.0817 | 20.8489 | -5.1756 | 2.0246 | 45.4146 | 158.3078 | -0.00021192 | -0.00021192 | -0.00054212 | 546.0799 | 70.6147 | 21.4565 | 17.412 | 16.8694 | 16.0094 | 15.739 | 21.7129 | 17.9549 | 17.379 | 17.4159 | 17.1561 | 16.3849 | 15.9467 | 664.0604 | 504.192 | 431.5162 | 279.6839 | 227.7716 | 712.9528 | 431.7712 | 86.2938 | 89.6922 | 93.921 | 105.8123 | 184.1517 | 219.8553 |  |  |  | 1217.539 | 1027.4977 | 985.0481 | 1059.0795 | 48.1791 | 22.6953 | 993.2018 |  |  | 1006.0667 |  |  | 89.664 | 99.5086 | 968.2784 | 84.1815 | 790.3113 | 846.4095 | 919.6044 | 1086.6145 | 989.9876 | 963.6803 | 841.0481 |  | 1144.4904 | 881.6433 | 1071.8772 | 1055.5977 | 1226.8876 | 879.4128 |  | 869.9406 |  |  | 894.0813 | 908.3097 | 906.2398 | [6 empty] | 1085.7819 |  |  | 1077.567 |  |  | 1052.7391 | 1212.7331 | 1211.4933 | 852.0816 | 1096.5109 | 1121.304 | 964.9409 | 1174.1827 | 1263.5475 | 1157.1226 | 1224.6083 | 985.8116 | 1121.2393 | 1081.5957 | 1180.5105 | 852.5894 | 1022.2284 | 1252.061 | 1151.1034 | 1219.5931 | 1133.5468 | 954.0432 | 1100.5355 | 1130.1674 | 931.9111 | 1079.6412 | 1153.4457 | 1216.6823 | 1043.1066 | 1147.5502 | 0.4994 | -0.00032166 | 6.3709 | 12.6878 | -39.3039 | 3.1163 | 8910.32 | 0.33 | 5.1074 | -3.0938 | 3.4908 | 2.0033 | 7.8266 | 7.7519 | 11.1477 | 237.4352 | 190.8541 | 291.8305 | 59.0457 | 14.0289 | 146.9932 | 284.3843
42810.4648 | 2141 | 19.3499 | 17.7609 | 17.7979 | 17.8392 | 17.1932 | 16.5372 | 19.8997 | 38.5722 | 17.8395 | 17.0858 | 17.0346 | 16.5655 | 15.6951 | 15.3061 | 93.0519 | 98.8293 | 98.2465 | 334.8935 | 620.5509 | 812.7931 |  |  |  | 90.3288 | 97.7328 | 995.8792 | 977.2906 | 984.3824 | 987.6388 | 88.8152 | 785.4024 | 899.2473 | 89.1629 | 761.1414 | 808.85 | 1001.7903 | 809.0539 |  | 872.8338 | 874.6548 | 856.0839 | 849.4025 |  | 440.3971 | 681.6336 | 505.6593 | 680.3078 | 828.7197 | 955.8399 | 1008.3656 | 46.678 | 396.3088 | 72.7792 | 598.1498 | 16.2448 | 49.9815 | 57.9314 | 96.4824 | 66.4087 |  |  | 4.3523 | -1.3214 | 2.7795 | 0.64397 | 10.7006 | 9.0513 | 19.624 | -6.6705 | 2.2842 | 46.6163 | 157.0393 | -0.00022999 | -0.00018071 | -0.00052241 | 547.1182 | 70.7335 | 21.4611 | 17.4129 | 16.8535 | 16.0028 | 15.7385 | 21.7143 | 17.957 | 17.3623 | 17.4126 | 17.1463 | 16.3807 | 15.9405 | 657.3723 | 510.4625 | 432.5638 | 284.8413 | 230.8497 | 710.4808 | 430.9836 | 86.2941 | 89.8235 | 93.9628 | 105.8094 | 184.2216 | 220.5126 |  |  |  | 1216.0477 | 1015.9846 | 975.2909 | 1037.5267 | 46.6232 | 23.9447 | 992.7641 |  |  | 1006.1654 |  |  | 89.7158 | 99.4942 | 973.1747 | 84.1721 | 790.3095 | 846.9497 | 920.3132 | 1092.7927 | 990.4068 | 964.0341 | 841.1238 |  | 1143.9363 | 881.4281 | 1071.4904 | 1064.1424 | 1235.3571 | 879.3586 |  | 869.3092 |  |  | 894.6667 | 908.3672 | 906.4409 | [6 empty] | 1094.5971 |  |  | 1084.0464 |  |  | 1050.6272 | 1214.5074 | 1214.4461 | 852.308 | 1095.209 | 1119.6491 | 963.8013 | 1175.3296 | 1264.6469 | 1159.6815 | 1225.4017 | 986.067 | 1121.2148 | 1083.629 | 1183.5863 | 852.0303 | 1021.8247 | 1251.8481 | 1149.6267 | 1219.2333 | 1137.0319 | 953.6835 | 1101.6077 | 1128.7856 | 932.0803 | 1081.2909 | 1149.401 | 1222.2439 | 1044.8243 | 1147.8979 | 0.5229 | 8.0602e-06 | 6.3824 | 12.6291 | -39.4051 | 3.1163 | 8863.84 | 0.34 | 5.1624 | -2.4753 | 3.5901 | 1.728 | 7.9918 | 7.3502 | 10.8227 | 237.0599 | 190.6359 | 298.3671 | 58.9786 | 13.7625 | 154.0435 | 283.8229
42810.4648 | 2142 | 19.3617 | 17.7984 | 17.8236 | 17.8402 | 17.2124 | 16.5472 | 19.9131 | 38.6162 | 17.8468 | 17.1028 | 17.0463 | 16.5725 | 15.7006 | 15.3197 | 93.0559 | 98.8267 | 98.2488 | 335.6266 | 621.9864 | 813.9272 |  |  |  | 90.3453 | 97.7476 | 1003.0867 | 985.8417 | 993.0053 | 993.4491 | 88.8416 | 785.85 | 900.3098 | 89.2053 | 762.246 | 819.7548 | 1016.7015 | 829.3516 |  | 882.2779 | 874.8594 | 855.0595 | 872.857 |  | 440.3185 | 681.9808 | 506.6135 | 680.393 | 828.061 | 956.398 | 1009.1434 | 46.9426 | 395.8822 | 72.2653 | 597.4798 | 16.2268 | 49.9647 | 57.9352 | 96.4717 | 66.1797 |  |  | 3.8358 | -1.7524 | 2.5843 | 0.20502 | 10.836 | 7.4263 | 19.2876 | -5.9011 | 2.4401 | 47.5086 | 154.5187 | -0.00023985 | -0.00014621 | -0.00051912 | 548.2605 | 70.8611 | 21.4767 | 17.4164 | 16.8593 | 16.0077 | 15.7353 | 21.7263 | 17.9532 | 17.362 | 17.4076 | 17.1445 | 16.377 | 15.9478 | 654.4662 | 515.9435 | 438.0196 | 287.5523 | 237.2928 | 708.4429 | 430.1879 | 86.2941 | 89.9307 | 93.9936 | 105.8152 | 184.2786 | 221.1379 |  |  |  | 1213.7383 | 1009.04 | 966.635 | 1025.6943 | 61.9559 | 26.8193 | 992.9573 |  |  | 1006.662 |  |  | 89.7612 | 99.4914 | 980.7664 | 84.167 | 790.6205 | 846.7948 | 921.1416 | 1090.5131 | 990.0346 | 963.5382 | 841.3211 |  | 1144.1799 | 880.4833 | 1071.1857 | 1063.6135 | 1235.5465 | 878.0839 |  | 867.2764 |  |  | 895.5334 | 908.7662 | 906.4168 | [6 empty] | 1091.6676 |  |  | 1080.7342 |  |  | 1049.7115 | 1215.9409 | 1213.7188 | 851.901 | 1094.4447 | 1120.4045 | 964.5267 | 1176.9096 | 1266.6011 | 1160.3828 | 1223.7244 | 984.2271 | 1120.6999 | 1083.7507 | 1185.4351 | 852.3475 | 1023.2837 | 1218.3864 | 1142.2859 | 1219.0517 | 1141.7415 | 953.5035 | 1104.6594 | 1130.93 | 932.6834 | 1084.1999 | 1144.6551 | 1223.2266 | 1045.6219 | 1147.5278 | 0.53811 | -0.00077063 | 6.3937 | 12.5721 | -39.4483 | 3.1163 | 8817.03 | 0.25 | 4.8575 | -2.8512 | 3.4624 | 0.97521 | 8.044 | 6.6592 | 10.7319 | 237.2184 | 190.4858 | 298.5345 | 58.6365 | 13.005 | 160.9387 | 282.3617
42810.4648 | 2143 | 19.3638 | 17.7656 | 17.7987 | 17.8267 | 17.2061 | 16.546 | 19.8906 | 38.6566 | 17.8562 | 17.0931 | 17.0412 | 16.573 | 15.6948 | 15.3148 | 93.0505 | 98.8176 | 98.2462 | 336.3441 | 623.1883 | 814.5155 |  |  |  | 90.374 | 97.7357 | 1018.0608 | 1001.4956 | 1011.6801 | 1005.0425 | 88.8541 | 785.945 | 898.3132 | 89.2311 | 763.0783 | 795.4315 | 1001.9951 | 820.4402 |  | 892.5806 | 874.5815 | 853.4858 | 890.0385 |  | 438.6731 | 681.6772 | 506.425 | 680.8613 | 827.0347 | 955.5028 | 1007.658 | 47.7172 | 395.3168 | 73.352 | 596.9428 | 16.2216 | 49.9508 | 57.9377 | 96.4528 | 65.8209 |  |  | 2.4401 | -1.6867 | 2.7972 | 0.48758 | 11.1731 | 8.8141 | 19.5833 | -5.3583 | 2.733 | 46.4449 | 155.4389 | -0.00026777 | -0.00020042 | -0.00052241 | 549.2363 | 70.9815 | 21.4947 | 17.4156 | 16.8539 | 16.006 | 15.7317 | 21.7336 | 17.9494 | 17.3625 | 17.4048 | 17.1469 | 16.3722 | 15.9534 | 665.6941 | 526.0465 | 433.8707 | 279.0955 | 227.7522 | 707.5426 | 429.5209 | 86.2938 | 90.0473 | 94.0389 | 105.825 | 184.3353 | 221.7646 |  |  |  | 1212.6569 | 1003.2542 | 963.0424 | 1024.9374 | 59.2713 | 22.5788 | 992.5719 |  |  | 1004.8403 |  |  | 89.7997 | 99.5045 | 992.529 | 84.1705 | 790.5138 | 846.2406 | 921.669 | 1084.7677 | 989.6685 | 961.9942 | 841.5163 |  | 1143.6053 | 879.4644 | 1071.1099 | 1059.4977 | 1236.5627 | 877.2615 |  | 866.8623 |  |  | 895.5621 | 908.5344 | 905.5696 | [6 empty] | 1085.4792 |  |  | 1076.3875 |  |  | 1049.3958 | 1214.0792 | 1219.4754 | 850.5841 | 1093.3628 | 1119.5947 | 962.3187 | 1174.5114 | 1264.3259 | 1159.0713 | 1226.7631 | 984.9878 | 1120.1142 | 1077.2666 | 1189.3784 | 852.9418 | 1023.9895 | 1245.4295 | 1140.1419 | 1216.2707 | 1141.4875 | 952.9313 | 1105.1561 | 1133.7663 | 932.5747 | 1083.1578 | 1146.0529 | 1223.9209 | 1046.0622 | 1144.9872 | 0.51654 | 0.00019044 | 6.4042 | 12.501 | -39.3705 | 3.1163 | 8731.09 | 0.34 | 3.892 | -2.7967 | 3.6016 | 1.5037 | 8.1652 | 7.2522 | 10.81 | 236.8263 | 190.4702 | 299.4694 | 57.0961 | 13.3393 | 153.0168 | 281.5473
42810.4648 | 2144 | 19.3765 | 17.758 | 17.7601 | 17.8327 | 17.2031 | 16.5496 | 19.8985 | 38.6925 | 17.856 | 17.0862 | 17.0425 | 16.5633 | 15.6836 | 15.313 | 93.0561 | 98.8246 | 98.2652 | 337.0782 | 624.3156 | 814.7026 |  |  |  | 90.39 | 97.7511 | 1028.9272 | 1013.2299 | 1027.5148 | 1012.8362 | 88.8668 | 785.7629 | 898.4036 | 89.2598 | 763.6567 | 774.9789 | 958.408 | 777.6771 |  | 846.03 | 874.6599 | 853.0734 | 854.7004 |  | 437.9296 | 681.7087 | 506.8701 | 680.967 | 829.9433 | 957.6292 | 1006.7856 | 49.3063 | 394.8347 | 75.3818 | 596.6805 | 16.1953 | 49.9173 | 57.9048 | 96.3859 | 65.4233 |  |  | 1.9348 | -1.7235 | 2.1933 | -0.20765 | 10.3944 | 9.8655 | 21.6808 | -4.0782 | 2.4619 | 45.3324 | 154.3866 | -0.00020206 | -0.00022506 | -0.00054869 | 550.1012 | 71.0991 | 21.5077 | 17.4198 | 16.8517 | 15.999 | 15.7342 | 21.7442 | 17.9455 | 17.3605 | 17.4091 | 17.1445 | 16.3751 | 15.9563 | 683.9553 | 528.5277 | 420.1937 | 271.7064 | 212.8688 | 706.5742 | 428.6623 | 86.282 | 90.156 | 94.07 | 105.8114 | 184.3689 | 222.3954 |  |  |  | 1212.8546 | 1010.2696 | 993.9626 | 1044.9259 | 59.812 | 25.4768 | 992.0012 |  |  | 1003.8139 |  |  | 89.8442 | 99.5201 | 1002.5805 | 84.1764 | 790.2541 | 846.2119 | 922.1746 | 1082.4456 | 989.1571 | 962.2936 | 841.8886 |  | 1143.1502 | 878.3406 | 1070.3244 | 1056.5057 | 1236.4845 | 876.3463 |  | 865.6276 |  |  | 896.8639 | 909.3358 | 907.5293 | [6 empty] | 1081.9095 |  |  | 1073.3381 |  |  | 1049.4594 | 1212.8427 | 1228.7589 | 853.333 | 1091.7348 | 1117.8459 | 959.9966 | 1173.7727 | 1265.3079 | 1156.1367 | 1226.2536 | 982.9232 | 1118.6561 | 1076.033 | 1189.1525 | 852.8694 | 1023.4329 | 1244.3693 | 1141.2586 | 1215.8488 | 1142.6503 | 952.8979 | 1104.7539 | 1138.0669 | 932.8098 | 1081.3153 | 1145.4384 | 1224.0882 | 1045.0266 | 1142.6807 | 0.47205 | -0.00051109 | 6.4132 | 12.4368 | -39.3383 | 3.1163 | 8718.41 | 0.28 | 3.4762 | -2.8271 | 3.1893 | -0.9813 | 7.8824 | 7.6792 | 11.384 | 236.5099 | 190.0473 | 299.4893 | 54.7526 | 14.6962 | 133.3183 | 281.1446
42810.4649 | 2145 | 19.3888 | 17.7859 | 17.7966 | 17.8394 | 17.1972 | 16.5378 | 19.9234 | 38.7287 | 17.86 | 17.0861 | 17.0395 | 16.5613 | 15.6859 | 15.314 | 93.0304 | 98.8161 | 98.267 | 337.8294 | 625.21 | 814.3993 |  |  |  | 90.3875 | 97.7496 | 1048.668 | 1033.9892 | 1049.6866 | 1027.6389 | 88.8754 | 785.566 | 897.1573 | 89.2857 | 764.0678 | 793.0928 | 990.4028 | 786.0782 |  | 839.6097 | 873.9561 | 854.3736 | 842.4926 |  | 436.1719 | 682.6256 | 505.8844 | 680.2232 | 833.6957 | 960.6202 | 1004.1799 | 50.7714 | 394.2776 | 77.273 | 596.1993 | 16.1504 | 49.869 | 57.882 | 96.3308 | 65.0496 |  |  | 1.8907 | -1.1551 | 2.5685 | 0.38967 | 10.378 | 9.3595 | 18.5753 | -5.6264 | 2.5248 | 44.682 | 156.193 | -0.00023492 | -0.00018563 | -0.00054705 | 551.1558 | 71.2369 | 21.5329 | 17.4253 | 16.855 | 16.0036 | 15.7486 | 21.7632 | 17.967 | 17.3672 | 17.4246 | 17.1533 | 16.3877 | 15.9659 | 692.9599 | 537.8038 | 450.943 | 286.275 | 215.4897 | 706.0285 | 428.4568 | 86.2807 | 90.2942 | 94.1144 | 105.8331 | 184.4408 | 223.1323 |  |  |  | 1213.0966 | 1008.8753 | 984.8236 | 1042.523 | 50.2136 | 23.0444 | 992.1067 |  |  | 1004.7159 |  |  | 89.9049 | 99.5283 | 1014.4628 | 84.1862 | 789.8668 | 845.6028 | 922.8763 | 1083.0181 | 987.563 | 963.3402 | 842.2647 |  | 1143.4105 | 877.8119 | 1069.1858 | 1056.9187 | 1236.3708 | 876.7269 |  | 866.6448 |  |  | 897.8648 | 909.3998 | 908.3589 | [6 empty] | 1084.8382 |  |  | 1075.5766 |  |  | 1048.5716 | 1212.9925 | 1230.0246 | 853.0551 | 1087.384 | 1115.7923 | 959.9793 | 1174.5101 | 1260.8306 | 1155.6561 | 1223.0289 | 978.6055 | 1117.054 | 1079.6384 | 1187.7053 | 848.9118 | 1024.732 | 1249.3131 | 1143.3675 | 1216.67 | 1143.1193 | 951.776 | 1103.3845 | 1139.2925 | 934.475 | 1077.9779 | 1143.2192 | 1230.9921 | 1044.7767 | 1144.319 | 0.5229 | 0.00044301 | 6.4236 | 12.3713 | -39.3232 | 3.1163 | 8713.62 | 0.35 | 3.4561 | -2.3156 | 3.4529 | 1.3449 | 7.8857 | 7.4888 | 10.55 | 236.6745 | 189.4049 | 299.3859 | 53.5752 | 11.2406 | 148.6382 | 281.3983
42810.4649 | 2146 | 19.3877 | 17.8043 | 17.7753 | 17.8321 | 17.2012 | 16.5394 | 19.9164 | 38.7637 | 17.8631 | 17.0856 | 17.0343 | 16.5716 | 15.6871 | 15.3151 | 92.9701 | 98.8243 | 98.2655 | 338.5388 | 626.0884 | 814.4555 |  |  |  | 90.4128 | 97.7491 | 1041.5626 | 1023.6567 | 1037.6861 | 1020.4234 | 88.893 | 785.2582 | 895.8258 | 89.3191 | 764.6516 | 798.505 | 984.974 | 787.6848 |  | 851.2843 | 873.2386 | 853.9673 | 826.7096 |  | 436.4323 | 681.8483 | 504.2026 | 681.0614 | 837.1268 | 960.8548 | 1001.221 | 51.3037 | 393.7213 | 78.9747 | 595.8216 | 16.123 | 49.8358 | 57.8786 | 96.2919 | 64.8303 |  |  | 1.7744 | -1.6039 | 2.7039 | 0.24773 | 10.0501 | 8.6728 | 19.2422 | -6.2066 | 2.4267 | 44.5666 | 155.3972 | -0.00024806 | -0.00019221 | -0.00051583 | 552.5854 | 71.3643 | 21.5492 | 17.4197 | 16.8582 | 16.0062 | 15.7451 | 21.7638 | 17.9676 | 17.3754 | 17.412 | 17.1426 | 16.3872 | 15.9682 | 678.0264 | 504.8273 | 408.7882 | 278.965 | 214.6811 | 704.016 | 427.5062 | 86.2889 | 90.4053 | 94.1565 | 105.8198 | 184.4747 | 223.7945 |  |  |  | 1215.4715 | 1019.5458 | 995.1384 | 1053.2018 | 48.2193 | 13.5058 | 990.955 |  |  | 1004.2598 |  |  | 89.9597 | 99.525 | 1019.6874 | 84.1783 | 789.3222 | 843.4167 | 923.1611 | 1082.4804 | 987.4703 | 964.3991 | 842.5686 |  | 1144.6161 | 877.9836 | 1068.4221 | 1056.839 | 1239.3864 | 876.7192 |  | 866.8934 |  |  | 898.0752 | 911.0899 | 908.8263 | [6 empty] | 1083.2024 |  |  | 1074.6753 |  |  | 1051.3189 | 1213.4672 | 1225.3358 | 852.8134 | 1084.3709 | 1114.1985 | 960.5758 | 1175.6756 | 1270.6478 | 1157.4346 | 1223.7619 | 976.0144 | 1115.6875 | 1077.0367 | 1186.7825 | 850.0639 | 1022.3683 | 1232.3833 | 1141.2812 | 1215.8195 | 1142.5754 | 950.6661 | 1102.5629 | 1143.0423 | 933.657 | 1074.4671 | 1144.7176 | 1234.7908 | 1046.2319 | 1147.9366 | 0.27637 | -2.0022e-05 | 6.4341 | 12.3018 | -39.3686 | 3.1163 | 8691.38 | 0.27 | 3.3388 | -2.7275 | 3.5413 | 1.0719 | 7.7609 | 7.2095 | 10.7387 | 237.4777 | 188.9603 | 301.8315 | 54.5837 | 15.7446 | 146.4579 | 282.9402
42810.4649 | 2147 | 19.3916 | 17.7657 | 17.7886 | 17.8358 | 17.1983 | 16.5326 | 19.9088 | 38.7967 | 17.8635 | 17.0926 | 17.0359 | 16.5676 | 15.6882 | 15.314 | 92.983 | 98.8237 | 98.2539 | 339.2795 | 627.2622 | 815.2696 |  |  |  | 90.4248 | 97.7526 | 1036.9194 | 1014.83 | 1031.0147 | 1018.3265 | 88.9099 | 785.006 | 895.215 | 89.3452 | 765.3722 | 801.8303 | 986.2688 | 798.9423 |  | 855.83 | 873.1625 | 853.6112 | 830.376 |  | 436.9099 | 680.901 | 503.8812 | 680.1326 | 833.259 | 957.5228 | 997.6814 | 52.4071 | 393.1606 | 80.7002 | 595.5607 | 16.0856 | 49.8291 | 57.881 | 96.2222 | 64.7312 |  |  | 1.3611 | -1.7452 | 2.9319 | 0.05257 | 9.918 | 6.8776 | 19.4032 | -5.6875 | 2.7145 | 46.9971 | 156.1407 | -0.00022178 | -0.00023656 | -0.00054376 | 553.9729 | 71.5082 | 21.5667 | 17.4287 | 16.8601 | 16.0103 | 15.7462 | 21.7775 | 17.9624 | 17.3763 | 17.4069 | 17.1389 | 16.3778 | 15.9657 | 661.0321 | 472.5984 | 373.3503 | 268.0244 | 212.9243 | 701.4205 | 425.9608 | 86.2912 | 90.5204 | 94.2136 | 105.8324 | 184.5294 | 224.4346 |  |  |  | 1216.1671 | 1020.4902 | 985.0822 | 1046.5289 | 43.5165 | 14.0433 | 989.8172 |  |  | 1004.4925 |  |  | 90.002 | 99.5385 | 1012.1143 | 84.1702 | 789.1819 | 843.4626 | 923.217 | 1086.5351 | 988.2648 | 964.479 | 842.8487 |  | 1145.2196 | 877.3886 | 1067.455 | 1058.7937 | 1242.2708 | 876.4514 |  | 866.3675 |  |  | 898.1984 | 910.6419 | 908.5168 | [6 empty] | 1084.9466 |  |  | 1079.1468 |  |  | 1054.9471 | 1213.2857 | 1223.2453 | 851.0346 | 1084.288 | 1112.6758 | 959.0075 | 1172.5354 | 1276.4422 | 1158.4032 | 1224.8822 | 976.2594 | 1114.3427 | 1073.4832 | 1186.2178 | 848.0363 | 1019.3001 | 1218.7461 | 1136.4382 | 1216.3214 | 1142.5915 | 948.9807 | 1102.2879 | 1138.8569 | 932.0972 | 1072.6577 | 1148.4462 | 1237.7177 | 1047.8067 | 1147.7864 | 0.40657 | -0.0013178 | 6.443 | 12.2264 | -39.3642 | 3.1163 | 8649.54 | 0.32 | 2.9218 | -2.8437 | 3.6858 | 0.49354 | 7.6993 | 6.4114 | 10.769 | 237.877 | 188.421 | 304.1275 | 55.6365 | 19.3903 | 146.9777 | 283.6656
42810.4649 | 2148 | 19.4042 | 17.7807 | 17.8119 | 17.8433 | 17.1977 | 16.538 | 19.9482 | 38.8389 | 17.8757 | 17.1016 | 17.0474 | 16.5695 | 15.6958 | 15.316 | 93.0048 | 98.8077 | 98.2442 | 339.998 | 628.2194 | 815.8615 |  |  |  | 90.4207 | 97.7459 | 1035.7535 | 1009.218 | 1029.2463 | 1015.5204 | 88.9197 | 785.1802 | 896.2693 | 89.366 | 766.143 | 802.3493 | 984.4304 | 798.9869 |  | 844.6629 | 873.3088 | 855.7116 | 817.9817 |  | 438.3421 | 680.1806 | 503.6758 | 677.4313 | 827.8097 | 949.0886 | 994.8918 | 52.7443 | 392.8935 | 83.0385 | 595.4489 | 16.0628 | 49.8166 | 57.9155 | 96.1589 | 64.7931 |  |  | 0.89981 | -2.1395 | 2.4076 | -0.35419 | 10.8971 | 7.1798 | 18.4432 | -5.2571 | 2.3247 | 45.6571 | 155.6877 | -0.00021356 | -0.00022178 | -0.00053226 | 554.9851 | 71.6435 | 21.5798 | 17.4283 | 16.8621 | 16.0142 | 15.7502 | 21.7883 | 17.9699 | 17.3674 | 17.4129 | 17.1447 | 16.373 | 15.9722 | 645.5072 | 476.9588 | 367.9048 | 251.2053 | 205.8821 | 699.1258 | 424.4433 | 86.2893 | 90.6224 | 94.2623 | 105.8312 | 184.5582 | 225.0491 |  |  |  | 1215.8273 | 1006.797 | 962.6374 | 1034.1829 | 52.1335 | 27.0171 | 990.9874 |  |  | 1004.3867 |  |  | 90.0453 | 99.5668 | 1008.2309 | 84.177 | 789.2524 | 845.1865 | 924.2478 | 1090.6808 | 988.3772 | 963.4467 | 843.0211 |  | 1144.8655 | 877.6737 | 1066.4931 | 1062.7367 | 1241.1469 | 876.4179 |  | 866.4681 |  |  | 898.1927 | 910.9128 | 909.4496 | [6 empty] | 1091.539 |  |  | 1082.0438 |  |  | 1057.1984 | 1214.0726 | 1222.8847 | 850.7506 | 1081.7665 | 1111.1426 | 958.3669 | 1170.1235 | 1278.9769 | 1158.4075 | 1224.4572 | 976.4743 | 1113.551 | 1070.6686 | 1185.9565 | 848.1991 | 1017.2155 | 1226.6515 | 1130.9388 | 1219.4008 | 1143.429 | 948.606 | 1104.4596 | 1143.6851 | 932.0576 | 1073.124 | 1148.7341 | 1232.4282 | 1050.0354 | 1146.1167 | 0.10881 | -0.00048301 | 6.4498 | 12.1606 | -39.4261 | 3.1163 | 8621.01 | 0.26 | 2.3731 | -3.1473 | 3.3387 | -1.2806 | 8.0427 | 6.5283 | 10.4632 | 237.6333 | 187.8613 | 303.1006 | 56.6265 | 19.7095 | 146.4398 | 283.7446
42810.4649 | 2149 | 19.4057 | 17.8089 | 17.8226 | 17.8381 | 17.2056 | 16.5515 | 19.9452 | 38.8817 | 17.8829 | 17.0891 | 17.0477 | 16.569 | 15.6914 | 15.3238 | 93.0044 | 98.7987 | 98.2383 | 340.7255 | 629.2679 | 816.3552 |  |  |  | 90.4266 | 97.7573 | 1030.6445 | 1001.6943 | 1025.7302 | 1012.4241 | 88.9376 | 785.1277 | 897.3239 | 89.3861 | 766.8302 | 789.3095 | 982.7419 | 804.2933 |  | 838.8199 | 873.1824 | 857.1181 | 834.7064 |  | 437.9953 | 680.2011 | 505.4862 | 677.9517 | 825.6471 | 944.7829 | 994.6831 | 51.7597 | 392.6382 | 81.7174 | 595.0215 | 16.034 | 49.8011 | 57.9373 | 96.106 | 64.7711 |  |  | 1.4058 | -1.2681 | 2.1585 | -0.75174 | 10.5508 | 7.3356 | 20.0676 | -5.4549 | 2.6555 | 45.0068 | 155.7958 | -0.00019056 | -0.00021028 | -0.00050762 | 555.9788 | 71.771 | 21.5977 | 17.4328 | 16.8549 | 16.0103 | 15.7485 | 21.7922 | 17.9745 | 17.3676 | 17.411 | 17.1493 | 16.379 | 15.9816 | 648.5015 | 479.0762 | 394.4046 | 265.5631 | 220.1496 | 697.01 | 423.6047 | 86.2754 | 90.7333 | 94.31 | 105.8346 | 184.5694 | 225.6916 |  |  |  | 1215.384 | 999.3701 | 953.5629 | 1022.6163 | 43.6247 | 13.414 | 991.1563 |  |  | 1004.6202 |  |  | 90.1002 | 99.568 | 1006.9798 | 84.1809 | 788.931 | 840.3901 | 924.8059 | 1094.7662 | 988.4363 | 963.8632 | 843.3783 |  | 1144.2634 | 879.8297 | 1065.8094 | 1063.6983 | 1235.1405 | 877.8114 |  | 867.7799 |  |  | 899.0859 | 911.6544 | 909.5918 | [6 empty] | 1094.3662 |  |  | 1085.5872 |  |  | 1059.4328 | 1213.8001 | 1222.7864 | 849.2564 | 1080.1513 | 1109.9252 | 958.1348 | 1170.0687 | 1276.1844 | 1157.819 | 1223.4191 | 975.8191 | 1113.0788 | 1071.2575 | 1185.903 | 847.3475 | 1015.8749 | 1247.317 | 1124.1511 | 1219.5494 | 1144.1552 | 947.4826 | 1105.7246 | 1147.8986 | 932.0412 | 1072.682 | 1145.8015 | 1225.2086 | 1049.6604 | 1145.2108 | 0.75922 | -0.00025152 | 6.4558 | 12.0885 | -39.3807 | 3.1163 | 8598.14 | 0.2 | 2.9626 | -2.4231 | 3.1613 | -1.8656 | 7.8999 | 6.5871 | 10.895 | 237.2176 | 187.4099 | 298.2048 | 55.6191 | 16.6074 | 145.1683 | 283.7218
42810.4649 | 2150 | 19.4158 | 17.7949 | 17.7822 | 17.8113 | 17.1957 | 16.546 | 19.9359 | 38.9152 | 17.8727 | 17.0921 | 17.0349 | 16.5709 | 15.6893 | 15.3106 | 92.9916 | 98.7895 | 98.2348 | 341.4536 | 630.3502 | 816.7341 |  |  |  | 90.4435 | 97.758 | 1031.5961 | 1002.1233 | 1026.9947 | 1013.3396 | 88.9639 | 784.7634 | 897.7722 | 89.4171 | 767.5839 | 777.9621 | 973.2348 | 801.5657 |  | 873.3579 | 873.3039 | 856.6059 | 850.4465 |  | 437.6682 | 679.4302 | 504.2106 | 677.3297 | 821.0895 | 939.6651 | 993.2939 | 52.5755 | 392.1405 | 78.0855 | 594.1777 | 16.0108 | 49.7775 | 57.9235 | 96.0603 | 64.7785 |  |  | 1.7567 | -1.736 | 2.8169 | 0.17677 | 10.6362 | 8.3659 | 19.4768 | -4.6604 | 2.5222 | 44.666 | 153.3812 | -0.00027434 | -0.00020042 | -0.00051091 | 557.053 | 71.9073 | 21.6195 | 17.4397 | 16.8623 | 16.008 | 15.7543 | 21.8053 | 17.9774 | 17.3678 | 17.4147 | 17.1534 | 16.3799 | 15.986 | 636.5158 | 454.8475 | 355.2404 | 251.3573 | 211.9749 | 694.1481 | 421.7649 | 86.2614 | 90.8738 | 94.3837 | 105.8239 | 184.6062 | 226.3819 |  |  |  | 1214.5483 | 996.4981 | 955.5905 | 1029.7023 | 45.8861 | 13.7098 | 991.2496 |  |  | 1004.977 |  |  | 90.1524 | 99.5554 | 1008.804 | 84.1784 | 788.6627 | 836.147 | 925.1038 | 1102.5981 | 987.8086 | 965.0142 | 843.697 |  | 1144.3217 | 881.5103 | 1065.1887 | 1070.6765 | 1235.8233 | 878.6998 |  | 868.8008 |  |  | 899.8538 | 911.7911 | 910.3098 | [6 empty] | 1102.9444 |  |  | 1093.014 |  |  | 1057.4451 | 1212.3947 | 1223.174 | 847.9814 | 1079.8851 | 1108.9824 | 956.7604 | 1169.0642 | 1273.1701 | 1154.8605 | 1221.668 | 975.7034 | 1112.1337 | 1070.3117 | 1185.1043 | 848.1795 | 1017.3858 | 1247.8019 | 1119.9865 | 1216.4898 | 1142.9292 | 948.2599 | 1105.488 | 1146.6144 | 932.0344 | 1072.6315 | 1142.1572 | 1217.8548 | 1047.8557 | 1146.2435 | 0.364 | -0.00037077 | 6.4631 | 12.0119 | -39.3618 | 3.1162 | 8581.71 | 0.34 | 3.313 | -2.834 | 3.61 | 0.90431 | 7.9151 | 7.0198 | 10.7108 | 237.248 | 187.0083 | 298.5617 | 56.0427 | 20.614 | 140.2441 | 282.8772
42810.4649 | 2151 | 19.4276 | 17.7637 | 17.7898 | 17.8396 | 17.2046 | 16.5545 | 19.9319 | 38.9528 | 17.883 | 17.0995 | 17.0542 | 16.5707 | 15.695 | 15.3232 | 92.9543 | 98.7708 | 98.2363 | 342.181 | 631.6198 | 816.9859 |  |  |  | 90.4698 | 97.7515 | 1037.495 | 1008.357 | 1030.0546 | 1018.2206 | 88.9655 | 784.3999 | 896.9963 | 89.4552 | 768.1947 | 758.0766 | 945.6728 | 773.9149 |  | 847.6361 | 873.7419 | 856.543 | 864.0216 |  | 437.1476 | 678.4712 | 503.3003 | 677.9274 | 819.6636 | 939.4007 | 991.4352 | 54.4281 | 391.6147 | 77.4204 | 593.3181 | 16.0016 | 49.7381 | 57.9141 | 96.0541 | 64.8504 |  |  | -0.37959 | -1.9706 | 2.4135 | 0.10777 | 9.8963 | 7.4052 | 19.555 | -4.6709 | 2.5421 | 45.333 | 155.3285 | -0.00022999 | -0.00023492 | -0.00055033 | 558.03 | 72.0424 | 21.6356 | 17.4415 | 16.8629 | 16.0046 | 15.7535 | 21.8176 | 17.9824 | 17.374 | 17.4123 | 17.1494 | 16.3776 | 15.9897 | 644.9196 | 448.4636 | 319.5234 | 236.93 | 196.3868 | 692.2931 | 419.6588 | 86.2631 | 90.9868 | 94.4596 | 105.8258 | 184.6209 | 226.9952 |  |  |  | 1216.5895 | 1003.1631 | 956.622 | 1040.5112 | 53.8149 | 19.6321 | 990.5141 |  |  | 1004.4474 |  |  | 90.1899 | 99.5547 | 1006.2975 | 84.1717 | 788.5267 | 841.733 | 924.7368 | 1107.2947 | 987.0255 | 964.251 | 843.9062 |  | 1143.8154 | 880.9263 | 1064.5491 | 1072.7788 | 1235.0499 | 877.7892 |  | 867.4891 |  |  | 899.9742 | 911.4901 | 909.4619 | [6 empty] | 1108.6849 |  |  | 1095.6976 |  |  | 1055.7106 | 1210.3886 | 1223.6043 | 847.4582 | 1078.5888 | 1107.794 | 956.4728 | 1168.325 | 1271.4831 | 1153.3911 | 1220.0181 | 976.475 | 1111.6388 | 1067.9977 | 1187.6493 | 847.8485 | 1018.7521 | 1242.3334 | 1119.4661 | 1213.7016 | 1141.8023 | 949.114 | 1105.4389 | 1146.1434 | 932.1836 | 1073.6198 | 1138.0992 | 1213.6812 | 1044.4847 | 1145.426 | 0.68295 | 9.9273e-05 | 6.4694 | 11.943 | -39.3372 | 3.1162 | 8531.53 | 0.32 | -1.5429 | -3.0179 | 3.3398 | 0.70573 | 7.634 | 6.6037 | 10.7311 | 236.9012 | 186.6592 | 297.8795 | 54.5232 | 24.189 | 127.3935 | 284.1611
42810.4649 | 2152 | 19.4236 | 17.7747 | 17.7721 | 17.8272 | 17.1867 | 16.5418 | 19.9308 | 38.9816 | 17.879 | 17.0878 | 17.0371 | 16.556 | 15.6869 | 15.3191 | 92.9368 | 98.7595 | 98.2504 | 342.9269 | 632.9801 | 817.3162 |  |  |  | 90.4849 | 97.7562 | 1036.125 | 1003.4199 | 1030.4403 | 1018.0877 | 88.9813 | 784.2966 | 897.197 | 89.4684 | 768.6593 | 768.9033 | 940.5347 | 764.9969 |  | 821.2237 | 874.0956 | 857.3549 | 833.8776 |  | 436.6932 | 677.4143 | 501.8307 | 679.64 | 817.0552 | 937.3483 | 991.3525 | 55.3773 | 390.948 | 78.9339 | 592.5686 | 15.9776 | 49.7189 | 57.8993 | 96.0853 | 64.8419 |  |  | -0.64375 | -2.4516 | 3.0128 | 0.32593 | 10.6369 | 8.2227 | 18.4984 | -4.9772 | 2.4952 | 45.5839 | 155.7165 | -0.00021849 | -0.00023656 | -0.00049119 | 558.7985 | 72.1651 | 21.6574 | 17.4366 | 16.8583 | 15.9982 | 15.7476 | 21.8298 | 17.9849 | 17.3777 | 17.4184 | 17.1485 | 16.3875 | 15.9913 | 651.2179 | 465.164 | 350.9807 | 241.3255 | 196.2192 | 690.5801 | 418.3171 | 86.2691 | 91.1081 | 94.5324 | 105.8184 | 184.6361 | 227.6007 |  |  |  | 1217.4115 | 1005.8463 | 966.205 | 1045.2675 | 43.6174 | 17.7844 | 989.7529 |  |  | 1004.6848 |  |  | 90.2387 | 99.5549 | 1005.127 | 84.1976 | 788.3034 | 839.6594 | 924.501 | 1112.6431 | 986.7094 | 962.8887 | 844.1422 |  | 1143.2394 | 879.627 | 1064.6037 | 1078.7643 | 1236.3747 | 876.5046 |  | 865.4732 |  |  | 900.0837 | 911.536 | 911.6469 | [6 empty] | 1113.9747 |  |  | 1099.4137 |  |  | 1055.7076 | 1209.614 | 1225.2586 | 848.377 | 1079.5676 | 1106.9816 | 956.2134 | 1168.5679 | 1272.2422 | 1153.4338 | 1219.3579 | 977.5505 | 1113.178 | 1066.5407 | 1190.6266 | 846.1671 | 1019.453 | 1235.4282 | 1120.7242 | 1212.2717 | 1143.7526 | 948.7927 | 1104.2634 | 1145.8061 | 931.7904 | 1073.8959 | 1139.5597 | 1217.2441 | 1042.4783 | 1146.6048 | 0.22244 | -6.2081e-05 | 6.4757 | 11.8765 | -39.5003 | 3.1162 | 8485.16 | 0.29 | -2.0092 | -3.3642 | 3.7294 | 1.2266 | 7.9078 | 6.9527 | 10.4284 | 236.5073 | 186.7265 | 298.7822 | 53.2844 | 20.4437 | 125.9915 | 284.6687
42810.465 | 2153 | 19.4341 | 17.8078 | 17.7803 | 17.8337 | 17.1867 | 16.551 | 19.9565 | 39.0251 | 17.8894 | 17.0939 | 17.0386 | 16.5713 | 15.689 | 15.3194 | 92.9474 | 98.7644 | 98.2656 | 343.6828 | 634.3108 | 817.6521 |  |  |  | 90.5175 | 97.7619 | 1034.1031 | 996.1027 | 1032.9881 | 1016.1443 | 88.9925 | 784.1421 | 899.0544 | 89.5 | 769.2009 | 780.3658 | 969.6007 | 796.4509 |  | 825.3305 | 874.473 | 856.544 | 811.4602 |  | 435.1029 | 677.3497 | 500.3125 | 680.0467 | 813.5351 | 939.2686 | 991.4854 | 55.2306 | 390.0088 | 79.4016 | 592.0119 | 15.9623 | 49.7041 | 57.8904 | 96.1358 | 64.7669 |  |  | -0.30403 | -2.2354 | 2.4253 | 0.14391 | 10.5022 | 9.3766 | 20.8522 | -4.3483 | 2.4119 | 45.7526 | 154.3256 | -0.00024313 | -0.00019056 | -0.00053555 | 559.5587 | 72.3035 | 21.6798 | 17.4382 | 16.8603 | 16.0071 | 15.7538 | 21.8453 | 17.9904 | 17.3787 | 17.4203 | 17.1499 | 16.3834 | 15.9938 | 640.5878 | 463.2518 | 365.1958 | 243.6656 | 195.1955 | 688.4474 | 417.0844 | 86.2703 | 91.2329 | 94.5948 | 105.8334 | 184.6466 | 228.2034 |  |  |  | 1220.3175 | 1009.5276 | 986.8049 | 1051.3792 | 55.5366 | 26.6452 | 990.34 |  |  | 1005.2149 |  |  | 90.2976 | 99.5268 | 1010.1502 | 84.2046 | 788.0448 | 840.4971 | 925.2604 | 1114.0287 | 985.6106 | 961.8178 | 844.3134 |  | 1142.8803 | 878.1401 | 1064.4009 | 1081.2109 | 1242.0641 | 875.1994 |  | 863.6807 |  |  | 899.755 | 910.8746 | 913.5675 | [6 empty] | 1115.5348 |  |  | 1100.3272 |  |  | 1057.7817 | 1211.4236 | 1225.2558 | 848.6073 | 1081.547 | 1107.3193 | 956.7842 | 1169.9119 | 1276.9372 | 1154.7233 | 1221.0721 | 978.1973 | 1115.0702 | 1064.0696 | 1192.9245 | 846.8797 | 1018.0662 | 1217.8737 | 1122.9191 | 1212.0613 | 1146.2086 | 948.353 | 1103.1826 | 1142.3313 | 930.0028 | 1073.9046 | 1143.7046 | 1220.9107 | 1042.5418 | 1146.3675 | 0.72359 | -9.7173e-05 | 6.4808 | 11.8061 | -39.4492 | 3.1163 | 8455.44 | 0.2 | -1.3797 | -3.2123 | 3.346 | 0.81506 | 7.8638 | 7.4305 | 11.0807 | 236.2612 | 186.652 | 303.3359 | 53.797 | 18.6351 | 139.6371 | 286.7687
42810.465 | 2154 | 19.4412 | 17.7874 | 17.7641 | 17.831 | 17.1929 | 16.5531 | 19.9528 | 39.0619 | 17.8879 | 17.0931 | 17.0376 | 16.5691 | 15.6908 | 15.3169 | 92.9568 | 98.7719 | 98.2696 | 344.4405 | 635.4094 | 817.6431 |  |  |  | 90.5359 | 97.761 | 1031.7741 | 994.204 | 1032.0422 | 1012.8749 | 89.0048 | 783.9182 | 899.2846 | 89.5116 | 769.6183 | 795.0989 | 982.721 | 799.7329 |  | 839.3851 | 873.9624 | 855.8107 | 815.9632 |  | 435.5014 | 677.569 | 499.9348 | 681.7062 | 816.5106 | 942.0473 | 992.4248 | 55.9332 | 389.4096 | 79.6404 | 591.6054 | 15.94 | 49.6855 | 57.8746 | 96.1625 | 64.4989 |  |  | -0.1956 | -1.368 | 2.0199 | 0.35681 | 10.1243 | 7.4736 | 19.2166 | -4.7774 | 2.1934 | 45.154 | 156.6878 | -0.00023985 | -0.0002152 | -0.00052076 | 560.528 | 72.4443 | 21.6855 | 17.4373 | 16.8591 | 16.0084 | 15.7591 | 21.8428 | 17.9785 | 17.3676 | 17.4059 | 17.1449 | 16.3776 | 15.9899 | 645.8848 | 484.0173 | 402.9988 | 253.0505 | 195.3023 | 687.018 | 416.5862 | 86.2753 | 91.3638 | 94.6247 | 105.8262 | 184.6466 | 228.821 |  |  |  | 1224.2507 | 1011.3294 | 982.9984 | 1058.1917 | 46.4068 | 24.129 | 988.9753 |  |  | 1003.5147 |  |  | 90.3428 | 99.5276 | 1013.7352 | 84.1916 | 787.5973 | 842.4967 | 925.4861 | 1116.3275 | 984.2012 | 961.1511 | 844.3516 |  | 1142.0028 | 877.0006 | 1064.1561 | 1081.502 | 1244.8829 | 874.0491 |  | 862.3672 |  |  | 899.8721 | 912.2476 | 913.8596 | [6 empty] | 1116.8428 |  |  | 1102.9186 |  |  | 1059.7811 | 1213.8518 | 1226.1214 | 847.9123 | 1082.0935 | 1108.0771 | 957.0665 | 1169.765 | 1274.7272 | 1156.7419 | 1222.2068 | 977.4157 | 1117.8079 | 1062.3606 | 1193.0026 | 847.4511 | 1016.2939 | 1216.5052 | 1123.2237 | 1212.9497 | 1146.4443 | 948.9831 | 1101.1432 | 1141.5056 | 929.3424 | 1073.9991 | 1146.7305 | 1220.6879 | 1042.2154 | 1145.7564 | 0.30064 | -0.00040586 | 6.4861 | 11.7282 | -39.397 | 3.1163 | 8428.68 | 0.26 | -1.1053 | -2.5133 | 3.0539 | 1.2836 | 7.7299 | 6.6413 | 10.6495 | 235.6712 | 186.5441 | 305.6363 | 52.762 | 14.3423 | 145.679 | 289.6721
42810.465 | 2155 | 19.4521 | 17.7689 | 17.7856 | 17.8313 | 17.1991 | 16.5518 | 19.9464 | 39.1061 | 17.893 | 17.0937 | 17.0391 | 16.5672 | 15.6927 | 15.3173 | 92.9636 | 98.7619 | 98.2631 | 345.1738 | 636.5698 | 818.176 |  |  |  | 90.5426 | 97.7566 | 1019.6242 | 993.5366 | 1021.7575 | 1006.5511 | 89.0193 | 783.6092 | 898.3059 | 89.5394 | 770.2525 | 802.4442 | 990.1896 | 795.4027 |  | 846.3348 | 874.031 | 854.4999 | 834.8607 |  | 435.6778 | 677.3046 | 498.9083 | 680.5516 | 815.1172 | 938.9187 | 992.0647 | 56.8813 | 388.8625 | 78.0959 | 590.9414 | 15.9279 | 49.6536 | 57.8555 | 96.1738 | 64.1728 |  |  | -0.27971 | -1.6486 | 1.8648 | -0.17742 | 10.1263 | 7.8613 | 19.5452 | -4.4587 | 2.7478 | 44.3834 | 153.2922 | -0.0002037 | -0.00019549 | -0.00049612 | 561.3535 | 72.5699 | 21.7052 | 17.4398 | 16.8572 | 16.0018 | 15.751 | 21.8497 | 17.9845 | 17.3695 | 17.404 | 17.1429 | 16.3668 | 15.9959 | 644.5525 | 487.0754 | 403.705 | 257.6483 | 201.6135 | 684.9695 | 415.7205 | 86.2697 | 91.4792 | 94.6804 | 105.8132 | 184.6552 | 229.4443 |  |  |  | 1229.3223 | 1008.0099 | 980.9136 | 1059.1017 | 51.2884 | 21.7614 | 986.8761 |  |  | 1001.0729 |  |  | 90.4319 | 99.5654 | 1011.0628 | 84.1943 | 787.3526 | 843.9129 | 925.9199 | 1114.1099 | 984.2491 | 961.5648 | 844.4644 |  | 1141.1094 | 877.1565 | 1063.9724 | 1082.5318 | 1247.4689 | 874.8686 |  | 864.2797 |  |  | 900.5972 | 913.074 | 915.1835 | [6 empty] | 1115.2883 |  |  | 1101.1149 |  |  | 1059.3412 | 1214.8273 | 1226.6666 | 848.8668 | 1078.7316 | 1109.9549 | 957.8611 | 1168.171 | 1273.3412 | 1158.6152 | 1221.1679 | 975.5106 | 1118.7974 | 1060.346 | 1189.955 | 846.5569 | 1015.3911 | 1225.703 | 1120.18 | 1212.7278 | 1144.8085 | 949.6185 | 1100.9071 | 1138.5116 | 928.8938 | 1074.128 | 1146.341 | 1223.3361 | 1041.6783 | 1148.2887 | 0.38249 | -0.00063736 | 6.4939 | 11.6587 | -39.4812 | 3.1162 | 8445.88 | 0.27 | -1.3185 | -2.7586 | 2.9339 | -0.90497 | 7.7207 | 6.8026 | 10.7263 | 235.0696 | 186.4351 | 307.7365 | 52.2725 | 14.1034 | 148.7467 | 293.6692
42810.465 | 2156 | 19.4496 | 17.7803 | 17.7994 | 17.8305 | 17.1849 | 16.5377 | 19.9623 | 39.1356 | 17.8958 | 17.0929 | 17.0351 | 16.562 | 15.6868 | 15.3188 | 92.9593 | 98.7541 | 98.2577 | 345.8853 | 637.7612 | 818.6792 |  |  |  | 90.5477 | 97.7564 | 1020.0459 | 991.7122 | 1025.9059 | 1010.1765 | 89.0352 | 783.6926 | 898.7165 | 89.5805 | 770.8814 | 805.7088 | 1009.3002 | 817.0896 |  | 858.6205 | 873.8758 | 854.3514 | 844.8266 |  | 434.898 | 676.5495 | 497.6747 | 677.3877 | 807.42 | 933.097 | 989.1667 | 56.4923 | 388.3362 | 77.6515 | 590.5535 | 15.9142 | 49.6269 | 57.8577 | 96.1604 | 63.7894 |  |  | -0.71801 | -2.5955 | 2.6264 | 0.10383 | 10.2669 | 8.841 | 19.5734 | -5.3287 | 2.2548 | 44.2473 | 152.9884 | -0.00021685 | -0.00024149 | -0.00049941 | 562.2191 | 72.7065 | 21.7287 | 17.4473 | 16.8557 | 16.0037 | 15.7587 | 21.8664 | 17.9943 | 17.3681 | 17.4095 | 17.1439 | 16.3759 | 16.0039 | 654.2442 | 499.5421 | 413.9341 | 261.6902 | 200.9686 | 683.7258 | 414.9835 | 86.2658 | 91.5918 | 94.7433 | 105.803 | 184.6657 | 229.9854 |  |  |  | 1230.4911 | 995.9509 | 971.8709 | 1041.9082 | 52.564 | 22.0162 | 986.3447 |  |  | 1000.985 |  |  | 90.475 | 99.5703 | 1010.1121 | 84.1908 | 787.3642 | 843.9221 | 925.9609 | 1107.7222 | 984.6978 | 962.3529 | 844.6894 |  | 1140.815 | 878.2392 | 1063.5959 | 1077.7465 | 1242.3554 | 875.0551 |  | 864.4992 |  |  | 900.312 | 912.014 | 914.7851 | [6 empty] | 1107.769 |  |  | 1095.8087 |  |  | 1058.4697 | 1214.492 | 1229.6979 | 847.104 | 1075.1341 | 1110.0408 | 957.0115 | 1166.3875 | 1267.816 | 1159.6551 | 1221.0314 | 973.9791 | 1116.4519 | 1059.3578 | 1187.7531 | 847.0548 | 1015.8791 | 1218.2032 | 1115.6935 | 1211.2571 | 1143.8328 | 948.7194 | 1100.5364 | 1138.5164 | 928.8742 | 1074.407 | 1139.9843 | 1224.5788 | 1039.9172 | 1147.6835 | 0.2078 | -2.7032e-05 | 6.5016 | 11.5958 | -39.4134 | 3.1162 | 8511.5 | 0.31 | -2.1154 | -3.46 | 3.4805 | 0.69201 | 7.7554 | 7.1968 | 10.7082 | 234.8663 | 186.1904 | 303.6701 | 50.8098 | 12.8304 | 157.9404 | 295.0794
42810.465 | 2157 | 19.4626 | 17.7735 | 17.7849 | 17.8255 | 17.1946 | 16.5468 | 19.957 | 39.1782 | 17.8998 | 17.0841 | 17.0314 | 16.5678 | 15.6838 | 15.3116 | 92.8827 | 98.7478 | 98.2527 | 346.5932 | 638.7451 | 818.5185 |  |  |  | 90.5474 | 97.7577 | 1020.6231 | 992.8585 | 1034.4939 | 1012.1322 | 89.0412 | 783.6252 | 898.511 | 89.6258 | 771.1482 | 790.9414 | 992.2545 | 818.6725 |  | 863.9955 | 873.2527 | 854.2505 | 862.0034 |  | 435.1004 | 675.4618 | 496.5931 | 677.941 | 806.0922 | 934.5888 | 990.8721 | 54.2341 | 387.8271 | 77.0534 | 590.2539 | 15.9082 | 49.5687 | 57.8643 | 96.1478 | 63.5723 |  |  | -0.58264 | -2.1592 | 2.4851 | 0.63477 | 9.669 | 7.9539 | 19.7613 | -4.6387 | 2.4395 | 44.7726 | 152.0656 | -0.00022835 | -0.00022178 | -0.00052076 | 563.182 | 72.8413 | 21.7499 | 17.4516 | 16.8579 | 16.0074 | 15.7635 | 21.8759 | 18.0033 | 17.3738 | 17.4116 | 17.1437 | 16.3806 | 16.0084 | 662.1674 | 498.1744 | 409.0461 | 265.7572 | 204.3766 | 682.7889 | 414.2064 | 86.2457 | 91.6861 | 94.8056 | 105.8009 | 184.6901 | 230.5021 |  |  |  | 1229.3905 | 986.1086 | 965.9413 | 1025.5272 | 58.5778 | 22.1967 | 986.9461 |  |  | 1001.6186 |  |  | 90.4987 | 99.5531 | 1011.2454 | 84.1905 | 787.0216 | 845.1273 | 926.5711 | 1101.9469 | 984.8346 | 962.135 | 845.0363 |  | 1140.5679 | 877.2489 | 1063.1711 | 1075.6254 | 1242.9947 | 873.8176 |  | 862.6968 |  |  | 901.1852 | 912.9433 | 914.1372 | [6 empty] | 1103.6673 |  |  | 1092.1414 |  |  | 1058.6333 | 1213.197 | 1232.8049 | 848.9484 | 1072.8232 | 1108.5706 | 955.1194 | 1165.7044 | 1267.2957 | 1156.6498 | 1222.2524 | 972.414 | 1113.5539 | 1058.6039 | 1189.9002 | 848.5338 | 1015.1753 | 1232.8828 | 1119.7422 | 1207.6466 | 1142.7403 | 947.5392 | 1099.9249 | 1134.0473 | 928.7381 | 1071.7745 | 1140.017 | 1229.0958 | 1039.4762 | 1148.8786 | 0.43777 | -0.00061633 | 6.5097 | 11.5364 | -39.3601 | 3.1163 | 8545.94 | 0.31 | -1.9071 | -3.154 | 3.3836 | 1.7101 | 7.5308 | 6.8304 | 10.7662 | 234.6914 | 185.9761 | 304.2518 | 49.6395 | 13.2298 | 148.9967 | 294.6562
42810.465 | 2158 | 19.4752 | 17.7859 | 17.8008 | 17.8243 | 17.1913 | 16.548 | 19.9754 | 39.217 | 17.9018 | 17.0929 | 17.0389 | 16.5707 | 15.6966 | 15.3259 | 92.8603 | 98.7341 | 98.2394 | 347.2973 | 639.8305 | 818.629 |  |  |  | 90.5767 | 97.7449 | 1018.9381 | 986.5619 | 1033.3678 | 1015.4169 | 89.053 | 783.1982 | 897.2591 | 89.6336 | 771.4884 | 774.1581 | 964.7168 | 793.6005 |  | 862.4213 | 873.1451 | 853.0094 | 866.2304 |  | 435.1234 | 675.3348 | 496.7721 | 680.1937 | 806.0697 | 932.716 | 990.3953 | 54.0114 | 387.4563 | 75.8662 | 589.8271 | 15.8798 | 49.5546 | 57.8552 | 96.1178 | 63.3736 |  |  | 0.077103 | -2.1139 | 2.3274 | 0.16099 | 10.7072 | 7.5951 | 19.9881 | -5.5088 | 2.356 | 45.3185 | 151.3286 | -0.00020206 | -0.00024806 | -0.00053391 | 563.9414 | 72.9752 | 21.766 | 17.4532 | 16.8607 | 16.0091 | 15.7686 | 21.8861 | 18.0076 | 17.3772 | 17.413 | 17.1466 | 16.386 | 16.0177 | 677.3504 | 498.6612 | 408.5483 | 264.3606 | 212.9596 | 682.3068 | 413.6057 | 86.2312 | 91.79 | 94.9025 | 105.7993 | 184.7309 | 231.0201 |  |  |  | 1228.7431 | 976.4597 | 958.076 | 1014.7805 | 49.7886 | 17.0086 | 986.9149 |  |  | 1000.8436 |  |  | 90.5462 | 99.5703 | 1012.6312 | 84.1945 | 786.6879 | 845.3211 | 925.287 | 1097.8746 | 984.8636 | 962.2325 | 845.4426 |  | 1139.8037 | 876.0923 | 1062.1823 | 1071.001 | 1245.2946 | 872.8324 |  | 861.7398 |  |  | 902.4214 | 913.8804 | 914.9521 | [6 empty] | 1098.6005 |  |  | 1088.2166 |  |  | 1054.7463 | 1211.3292 | 1236.7322 | 848.2419 | 1070.0845 | 1107.8863 | 955.0047 | 1162.5148 | 1263.851 | 1155.1861 | 1225.1883 | 972.0079 | 1113.4387 | 1057.2752 | 1186.4531 | 847.6735 | 1013.5798 | 1207.872 | 1122.6487 | 1204.8155 | 1140.6896 | 946.6039 | 1097.2798 | 1130.0491 | 928.4347 | 1070.8471 | 1139.6822 | 1229.2714 | 1038.3579 | 1147.2231 | 0.40791 | 0.0010884 | 6.5174 | 11.4774 | -39.3846 | 3.1162 | 8556.81 | 0.29 | 0.69463 | -3.1205 | 3.2743 | 0.86117 | 7.9187 | 6.6694 | 10.8194 | 234.1696 | 185.4462 | 306.2662 | 47.8035 | 13.1742 | 135.8666 | 294.439
42810.465 | 2159 | 19.4814 | 17.771 | 17.752 | 17.8291 | 17.2055 | 16.5587 | 19.9596 | 39.2535 | 17.9141 | 17.0965 | 17.0402 | 16.5672 | 15.6914 | 15.3272 | 92.8546 | 98.7317 | 98.2255 | 348.0262 | 640.5147 | 818.5385 |  |  |  | 90.5772 | 97.7413 | 1009.0153 | 972.2201 | 1021.5315 | 1008.7583 | 89.0726 | 783.1203 | 896.8577 | 89.6559 | 771.7655 | 797.3928 | 970.1314 | 774.8579 |  | 814.8295 | 873.2562 | 852.5972 | 865.7678 |  | 435.2843 | 675.3036 | 496.1778 | 675.734 | 802.5636 | 929.2384 | 989.4647 | 54.1538 | 387.0992 | 72.4265 | 589.279 | 15.8576 | 49.5814 | 57.8521 | 96.1059 | 63.271 |  |  | -1.0282 | -1.6144 | 2.6895 | 0.55263 | 8.8863 | 8.3797 | 20.1753 | -4.5067 | 2.7606 | 45.2541 | 152.0479 | -0.00019713 | -0.00014621 | -0.00052733 | 564.625 | 73.101 | 21.7801 | 17.4459 | 16.8604 | 15.9964 | 15.7603 | 21.8978 | 17.9964 | 17.3734 | 17.4099 | 17.1413 | 16.3786 | 16.0129 | 678.2948 | 471.195 | 382.1706 | 255.888 | 212.4669 | 681.3871 | 412.7385 | 86.2299 | 91.9126 | 95.0511 | 105.8008 | 184.8056 | 231.5914 |  |  |  | 1229.6418 | 982.6486 | 962.6483 | 1029.9096 | 52.9672 | 24.6397 | 987.2496 |  |  | 1001.3089 |  |  | 90.5921 | 99.572 | 1012.4401 | 84.194 | 786.3562 | 843.1208 | 925.8657 | 1097.4533 | 984.6558 | 961.4615 | 845.7486 |  | 1139.3166 | 875.1548 | 1061.5577 | 1069.6991 | 1240.7789 | 872.1276 |  | 861.0207 |  |  | 901.4996 | 914.0455 | 914.7488 | [6 empty] | 1097.4525 |  |  | 1087.4915 |  |  | 1054.5646 | 1210.0843 | 1232.947 | 846.5678 | 1068.9365 | 1108.5924 | 952.2217 | 1160.4321 | 1247.2049 | 1156.5916 | 1226.626 | 970.4856 | 1113.1449 | 1053.7851 | 1182.2869 | 848.6678 | 1013.9272 | 1228.6073 | 1112.9579 | 1204.6351 | 1139.0656 | 947.9112 | 1099.4712 | 1137.4011 | 928.3055 | 1069.5661 | 1133.4498 | 1226.3186 | 1036.5654 | 1143.4014 | 0.46762 | 0.00083586 | 6.5244 | 11.4258 | -39.3023 | 3.1162 | 8525.97 | 0.35 | -2.53 | -2.727 | 3.5197 | 1.5955 | 7.2036 | 6.9953 | 10.8542 | 233.8361 | 185.1179 | 302.6072 | 47.4147 | 15.9451 | 138.3745 | 294.7348
42810.465 | 2160 | 19.487 | 17.7865 | 17.7758 | 17.8305 | 17.1987 | 16.5516 | 19.9791 | 39.288 | 17.913 | 17.0965 | 17.0365 | 16.5643 | 15.6851 | 15.3243 | 92.8374 | 98.7217 | 98.2269 | 348.709 | 641.3195 | 818.7559 |  |  |  | 90.5833 | 97.7497 | 997.4277 | 973.1782 | 1006.0977 | 1000.2017 | 89.0831 | 782.7273 | 896.466 | 89.6744 | 772.2303 | 795.6589 | 976.973 | 801.2398 |  | 812.3374 | 872.937 | 852.326 | 828.0261 |  | 434.4314 | 675.5961 | 496.4191 | 675.1214 | 805.3658 | 931.9455 | 988.3211 | 55.0001 | 386.685 | 69.5659 | 588.464 | 15.8188 | 49.6162 | 57.8618 | 96.0957 | 63.2747 |  |  | 0.045559 | -2.2321 | 2.4391 | 0.52569 | 9.801 | 9.3733 | 19.8008 | -5.0849 | 2.6215 | 42.8693 | 152.1715 | -0.00021028 | -0.00016099 | -0.00047805 | 565.4364 | 73.2272 | 21.7907 | 17.4483 | 16.8489 | 16.0028 | 15.7573 | 21.906 | 18.0011 | 17.3602 | 17.4046 | 17.1347 | 16.3775 | 16.0151 | 681.0322 | 489.0156 | 419.6213 | 249.8118 | 213.8278 | 681.1449 | 412.6005 | 86.2181 | 92.0138 | 95.1639 | 105.7951 | 184.8674 | 232.1261 |  |  |  | 1230.6933 | 984.0433 | 961.2938 | 1036.5171 | 56.5858 | 29.7225 | 987.5839 |  |  | 1002.1915 |  |  | 90.6395 | 99.5482 | 1006.1538 | 84.1999 | 785.8449 | 844.7812 | 927.0062 | 1093.309 | 984.1329 | 960.5443 | 846.2 |  | 1138.925 | 874.5864 | 1060.7068 | 1067.9084 | 1238.8845 | 871.7774 |  | 861.0068 |  |  | 903.493 | 914.8605 | 917.1622 | [6 empty] | 1095.6694 |  |  | 1085.5935 |  |  | 1056.4852 | 1212.2876 | 1230.8272 | 845.1411 | 1067.4945 | 1107.8006 | 952.8912 | 1160.0759 | 1262.5177 | 1159.1466 | 1227.4477 | 968.1098 | 1110.1701 | 1056.171 | 1183.8727 | 845.7989 | 1012.9965 | 1248.7357 | 1118.1353 | 1202.9634 | 1137.8602 | 948.8395 | 1100.584 | 1142.1261 | 927.8381 | 1068.5569 | 1132.6581 | 1231.8474 | 1036.5572 | 1141.4803 | 0.27078 | -2.7032e-05 | 6.5324 | 11.3721 | -39.4066 | 3.1162 | 8424.82 | 0.24 | 0.5308 | -3.207 | 3.3524 | 1.5564 | 7.5738 | 7.4067 | 10.7651 | 233.5625 | 184.6516 | 301.1164 | 47.0359 | 11.7585 | 142.6197 | 295.3908
42810.465 | 2161 | 19.497 | 17.7805 | 17.8004 | 17.8234 | 17.1957 | 16.5473 | 19.9829 | 39.3249 | 17.9153 | 17.093 | 17.0305 | 16.556 | 15.6819 | 15.3263 | 92.8589 | 98.712 | 98.2424 | 349.3861 | 642.1437 | 819.1955 |  |  |  | 90.5999 | 97.7551 | 985.9938 | 964.7086 | 993.6429 | 995.9432 | 89.0966 | 782.3239 | 895.5022 | 89.6896 | 772.9163 | 801.8814 | 980.5969 | 804.6938 |  | 843.1372 | 872.5125 | 852.7313 | 820.5794 |  | 434.5325 | 674.102 | 495.2179 | 674.041 | 811.7288 | 935.6713 | 988.0658 | 56.4043 | 386.3882 | 69.2719 | 587.7583 | 15.7555 | 49.6453 | 57.8692 | 96.0805 | 63.3386 |  |  | -0.23306 | -2.1881 | 2.357 | 0.27139 | 10.058 | 8.3239 | 18.9781 | -5.2065 | 2.2638 | 42.4138 | 151.6996 | -0.00016921 | -0.00019878 | -0.00048134 | 566.1549 | 73.3684 | 21.8205 | 17.457 | 16.8518 | 16.0146 | 15.7614 | 21.921 | 18.0164 | 17.3698 | 17.4206 | 17.1456 | 16.3704 | 16.0163 | 688.5664 | 502.2153 | 445.8316 | 264.4389 | 224.8261 | 680.5021 | 412.546 | 86.227 | 92.1213 | 95.2699 | 105.8055 | 184.9356 | 232.651 |  |  |  | 1230.3214 | 984.3927 | 961.6574 | 1043.536 | 48.4962 | 17.1313 | 987.6783 |  |  | 1003.0157 |  |  | 90.6964 | 99.5366 | 998.5609 | 84.2028 | 785.6099 | 845.6447 | 928.2354 | 1089.2206 | 983.224 | 959.8898 | 846.6496 |  | 1137.913 | 873.3071 | 1059.3152 | 1063.5177 | 1234.3466 | 870.673 |  | 859.4832 |  |  | 903.944 | 915.1805 | 916.7508 | [6 empty] | 1089.5139 |  |  | 1080.7321 |  |  | 1055.8303 | 1214.1218 | 1225.1227 | 844.071 | 1065.0228 | 1106.1915 | 952.2258 | 1158.874 | 1244.8525 | 1157.8693 | 1225.1833 | 967.0548 | 1108.5186 | 1055.0827 | 1183.8212 | 848.1559 | 1014.5871 | 1252.4441 | 1117.0249 | 1204.4992 | 1140.4495 | 947.2632 | 1099.5544 | 1138.0703 | 929.0224 | 1066.94 | 1130.9916 | 1228.0921 | 1036.8608 | 1144.5082 | 0.27252 | -0.00016731 | 6.5389 | 11.319 | -39.3808 | 3.1162 | 8404.14 | 0.31 | -1.1985 | -3.1727 | 3.2929 | 1.1174 | 7.6843 | 6.9905 | 10.5554 | 232.8764 | 183.9006 | 297.5705 | 46.0007 | 8.8362 | 144.5399 | 294.8987
42810.4651 | 2162 | 19.4989 | 17.7811 | 17.7758 | 17.8228 | 17.194 | 16.5578 | 19.9801 | 39.3586 | 17.918 | 17.0921 | 17.0295 | 16.5639 | 15.6848 | 15.3272 | 92.8339 | 98.7116 | 98.2568 | 350.0601 | 643.2052 | 820.0139 |  |  |  | 90.6267 | 97.7646 | 975.2201 | 952.187 | 984.5666 | 984.8058 | 89.1075 | 782.1622 | 894.8929 | 89.7183 | 773.5646 | 806.5718 | 979.0652 | 796.6792 |  | 840.0899 | 872.077 | 852.2873 | 839.748 |  | 432.6307 | 673.4708 | 494.8249 | 670.041 | 810.4757 | 935.6488 | 986.5062 | 57.1068 | 385.989 | 69.175 | 586.9645 | 15.7021 | 49.6576 | 57.8643 | 96.064 | 63.4303 |  |  | 0.45231 | -2.6093 | 2.2334 | -0.11828 | 9.391 | 7.7864 | 19.3579 | -4.211 | 2.3971 | 44.9501 | 152.9806 | -0.00022013 | -0.00022013 | -0.00052898 | 566.8953 | 73.5022 | 21.8454 | 17.4576 | 16.8594 | 16.0104 | 15.7659 | 21.9354 | 18.0098 | 17.3704 | 17.4079 | 17.1384 | 16.3785 | 16.0376 | 683.5987 | 479.2928 | 421.0166 | 259.5219 | 216.6665 | 679.5136 | 411.5963 | 86.2171 | 92.2195 | 95.3394 | 105.7946 | 184.9924 | 233.1531 |  |  |  | 1229.9844 | 975.9541 | 953.4871 | 1031.0892 | 59.844 | 18.6258 | 987.1363 |  |  | 1001.6967 |  |  | 90.7574 | 99.5573 | 986.698 | 84.1938 | 785.495 | 843.636 | 928.8321 | 1088.6508 | 981.5248 | 956.8181 | 847.1073 |  | 1137.4004 | 872.4853 | 1058.4255 | 1063.7696 | 1238.0278 | 870.268 |  | 859.6109 |  |  | 905.4171 | 915.1792 | 918.4244 | [6 empty] | 1091.0067 |  |  | 1082.3493 |  |  | 1055.8585 | 1212.1468 | 1224.896 | 840.7544 | 1060.7044 | 1106.4995 | 951.331 | 1160.0605 | 1176.2754 | 1155.588 | 1225.1972 | 963.9675 | 1107.8851 | 1059.0088 | 1180.0224 | 847.8891 | 1013.5293 | 1223.8068 | 1115.823 | 1203.1655 | 1138.5363 | 946.7184 | 1099.9017 | 1134.6027 | 928.9183 | 1067.9205 | 1128.2877 | 1223.9952 | 1036.9438 | 1141.1361 | 0.78907 | -0.0008338 | 6.5445 | 11.2645 | -39.2705 | 3.1162 | 8388.44 | 0.29 | 1.6623 | -3.4635 | 3.2043 | -0.73742 | 7.4251 | 6.761 | 10.6604 | 232.5229 | 183.4218 | 300.5364 | 46.2487 | 11.4186 | 143.2815 | 294.9754
42810.4651 | 2163 | 19.5212 | 17.8018 | 17.8126 | 17.8309 | 17.2032 | 16.5638 | 19.9883 | 39.3956 | 17.9278 | 17.088 | 17.0302 | 16.5665 | 15.6872 | 15.3288 | 92.7887 | 98.7103 | 98.2599 | 350.7533 | 643.9507 | 820.3779 |  |  |  | 90.6371 | 97.7522 | 969.496 | 934.0563 | 980.7828 | 975.6005 | 89.1106 | 782.0229 | 894.4301 | 89.7408 | 774.1783 | 810.2028 | 1008.276 | 811.9091 |  | 853.6461 | 871.4961 | 850.331 | 848.1681 |  | 430.021 | 674.0168 | 493.962 | 668.204 | 809.9524 | 935.6143 | 987.338 | 58.7036 | 385.4632 | 70.9781 | 586.2475 | 15.6452 | 49.6644 | 57.8509 | 96.0549 | 63.6026 |  |  | 0.66588 | -1.5441 | 2.6921 | 0.25759 | 10.7269 | 7.7988 | 19.1272 | -4.0618 | 2.1869 | 45.0095 | 155.03 | -0.00024149 | -0.00023163 | -0.00052405 | 567.7246 | 73.6248 | 21.8561 | 17.4487 | 16.8569 | 16.0067 | 15.7653 | 21.9391 | 18.0161 | 17.3742 | 17.4146 | 17.141 | 16.378 | 16.0409 | 700.0755 | 485.7532 | 401.7711 | 253.1677 | 214.1099 | 679.9825 | 410.73 | 86.2052 | 92.33 | 95.4022 | 105.7857 | 185.0369 | 233.6413 |  |  |  | 1228.2677 | 962.4297 | 942.169 | 1012.8513 | 59.7211 | 23.2303 | 985.2019 |  |  | 998.964 |  |  | 90.8058 | 99.6001 | 984.3428 | 84.2015 | 785.4165 | 843.9407 | 928.8739 | 1095.7256 | 981.0263 | 954.9989 | 847.5471 |  | 1137.09 | 872.1868 | 1058.0575 | 1067.4238 | 1235.4005 | 870.2275 |  | 859.898 |  |  | 905.6806 | 914.7187 | 917.7093 | [6 empty] | 1095.1198 |  |  | 1086.414 |  |  | 1054.9037 | 1210.4455 | 1229.4775 | 839.0325 | 1059.7947 | 1106.6425 | 950.9454 | 1161.2177 | 1264.5309 | 1155.4993 | 1225.699 | 962.3228 | 1108.2825 | 1062.8205 | 1179.8249 | 846.4941 | 1012.7551 | 1241.3398 | 1113.7453 | 1202.3325 | 1136.2747 | 947.0778 | 1098.4599 | 1135.6118 | 929.9711 | 1066.9777 | 1127.9745 | 1220.2563 | 1035.745 | 1139.3617 | 0.68988 | -0.00025152 | 6.5479 | 11.2165 | -39.2795 | 3.1162 | 8368.21 | 0.26 | 2.0096 | -2.6652 | 3.519 | 1.0885 | 7.9355 | 6.7663 | 10.5965 | 232.3046 | 183.223 | 298.3109 | 44.5621 | 13.3977 | 157.3297 | 294.1142
42810.4651 | 2164 | 19.5167 | 17.8207 | 17.796 | 17.8301 | 17.1964 | 16.5627 | 20.003 | 39.4448 | 17.9257 | 17.0918 | 17.0297 | 16.5686 | 15.6867 | 15.3223 | 92.7777 | 98.6989 | 98.2488 | 351.4413 | 644.9252 | 821.1811 |  |  |  | 90.6444 | 97.7369 | 970.1339 | 931.3409 | 992.8936 | 977.1914 | 89.1337 | 782.0025 | 893.2454 | 89.7788 | 774.9678 | 806.6155 | 1012.2448 | 825.4779 |  | 871.0476 | 870.6763 | 850.6855 | 864.2845 |  | 428.514 | 675.475 | 492.9776 | 667.9941 | 808.1458 | 934.6165 | 989.6248 | 58.2656 | 384.963 | 74.7451 | 585.5175 | 15.605 | 49.6744 | 57.8474 | 96.0717 | 63.7221 |  |  | -0.70224 | -2.217 | 2.5988 | 0.82074 | 10.2597 | 7.6523 | 21.0276 | -5.4293 | 2.3722 | 42.7898 | 151.0582 | -0.0002497 | -0.00021685 | -0.00052405 | 568.6592 | 73.7535 | 21.8739 | 17.4621 | 16.854 | 16.0022 | 15.7721 | 21.9554 | 18.0214 | 17.3667 | 17.4056 | 17.1465 | 16.3736 | 16.0419 | 713.4984 | 499.3071 | 392.6058 | 244.2203 | 214.47 | 679.8151 | 410.0422 | 86.2135 | 92.4439 | 95.5257 | 105.809 | 185.1157 | 234.2069 |  |  |  | 1224.1268 | 955.9628 | 937.1406 | 1002.3343 | 44.7321 | 15.8094 | 985.0149 |  |  | 999.3848 |  |  | 90.8535 | 99.5971 | 981.2326 | 84.2176 | 785.3198 | 844.0846 | 929.998 | 1102.4788 | 979.534 | 952.634 | 848.0503 |  | 1137.1945 | 871.2669 | 1057.8876 | 1074.0365 | 1234.8359 | 869.5516 |  | 859.3102 |  |  | 906.8322 | 914.2676 | 917.5822 | [6 empty] | 1105.0264 |  |  | 1095.0176 |  |  | 1055.1983 | 1209.7328 | 1228.9973 | 839.7142 | 1061.1656 | 1106.8114 | 950.6348 | 1161.0205 | 1268.5571 | 1156.3455 | 1224.1426 | 962.2528 | 1108.2246 | 1063.7912 | 1181.5002 | 844.938 | 1011.4347 | 1242.1584 | 1111.4439 | 1204.3415 | 1135.5742 | 948.8814 | 1100.5875 | 1139.6687 | 930.3588 | 1066.6798 | 1133.0733 | 1220.7586 | 1033.633 | 1137.0069 | 0.60167 | -7.6143e-05 | 6.5487 | 11.1547 | -39.258 | 3.1161 | 8399.52 | 0.34 | -2.065 | -3.1959 | 3.4602 | 1.9445 | 7.7576 | 6.6997 | 11.1059 | 232.36 | 183.1529 | 297.6722 | 43.0192 | 14.2899 | 158.8951 | 291.1258
42810.4651 | 2165 | 19.5285 | 17.7757 | 17.7628 | 17.8214 | 17.2049 | 16.5634 | 19.9953 | 39.4815 | 17.9381 | 17.09 | 17.0391 | 16.5694 | 15.6874 | 15.3267 | 92.746 | 98.7063 | 98.2484 | 352.1368 | 645.7008 | 821.5665 |  |  |  | 90.6642 | 97.7342 | 971.9464 | 938.5249 | 998.4826 | 987.439 | 89.1466 | 781.8119 | 891.2304 | 89.8444 | 775.5911 | 780.7324 | 975.4263 | 810.1458 |  | 877.4508 | 870.0859 | 850.5879 | 867.8922 |  | 426.9414 | 676.1333 | 493.3494 | 669.0832 | 807.7704 | 934.5297 | 991.0173 | 56.4852 | 384.2736 | 76.8649 | 584.4212 | 15.5571 | 49.7038 | 57.8397 | 96.0833 | 63.7786 |  |  | -0.054977 | -1.8885 | 2.6704 | 0.15574 | 11.2079 | 7.6083 | 19.237 | -4.4843 | 2.1163 | 44.0178 | 152.3863 | -0.00027927 | -0.00019878 | -0.00053391 | 569.6153 | 73.8829 | 21.8942 | 17.4661 | 16.8569 | 16.0121 | 15.7706 | 21.9706 | 18.0293 | 17.3633 | 17.4103 | 17.1513 | 16.3827 | 16.0503 | 695.1874 | 491.3656 | 375.0465 | 235.1759 | 207.0977 | 678.7724 | 408.7768 | 86.2047 | 92.5314 | 95.6578 | 105.8301 | 185.1685 | 234.7006 |  |  |  | 1221.5915 | 951.0615 | 935.3743 | 1000.5381 | 53.6749 | 20.5281 | 983.5917 |  |  | 998.4881 |  |  | 90.908 | 99.61 | 985.3518 | 84.2155 | 785.0585 | 843.6004 | 930.3328 | 1104.5374 | 978.9686 | 953.344 | 848.4822 |  | 1137.8992 | 870.7896 | 1057.0879 | 1075.193 | 1233.1983 | 869.2389 |  | 858.2133 |  |  | 907.6824 | 915.6693 | 918.6368 | [6 empty] | 1108.1316 |  |  | 1097.7698 |  |  | 1055.0388 | 1208.978 | 1227.7436 | 837.2994 | 1059.807 | 1107.5614 | 950.4711 | 1162.1966 | 1264.2407 | 1155.5321 | 1221.4272 | 962.889 | 1106.935 | 1062.4554 | 1183.4439 | 842.4472 | 1013.9652 | 1230.9315 | 1109.6538 | 1204.8487 | 1136.3861 | 948.5978 | 1101.617 | 1142.4325 | 931.4943 | 1067.5691 | 1135.3785 | 1224.7601 | 1031.0911 | 1133.9476 | 0.3145 | 0.00042899 | 6.5507 | 11.0953 | -39.2912 | 3.1162 | 8406.17 | 0.35 | -0.58016 | -2.9507 | 3.5088 | 0.84735 | 8.1078 | 6.6802 | 10.6221 | 232.8163 | 182.7167 | 296.323 | 44.7336 | 16.009 | 140.7852 | 289.1801
42810.4651 | 2166 | 19.5414 | 17.7837 | 17.7808 | 17.8231 | 17.1873 | 16.5613 | 20.0148 | 39.5183 | 17.9238 | 17.0852 | 17.0298 | 16.5589 | 15.6861 | 15.3236 | 92.7119 | 98.7126 | 98.2476 | 352.8345 | 646.6431 | 821.6749 |  |  |  | 90.6826 | 97.7397 | 971.6754 | 950.3128 | 989.2685 | 990.2098 | 89.1547 | 781.4407 | 890.4621 | 89.8893 | 776.0701 | 801.1599 | 966.8459 | 793.2102 |  | 849.3063 | 869.2158 | 851.5326 | 868.1787 |  | 426.4075 | 676.6635 | 491.896 | 668.378 | 803.6572 | 930.2091 | 990.8962 | 54.4494 | 383.7292 | 79.8517 | 583.793 | 15.4992 | 49.709 | 57.8364 | 96.0976 | 63.7313 |  |  | 0.15464 | -2.1828 | 2.6237 | 0.28453 | 10.3359 | 9.167 | 20.837 | -4.2688 | 2.0458 | 42.8196 | 153.7333 | -0.00024477 | -0.00019385 | -0.00052898 | 570.4163 | 74.0059 | 21.9112 | 17.4701 | 16.8569 | 16.0138 | 15.7698 | 21.9764 | 18.0268 | 17.3802 | 17.4172 | 17.1519 | 16.382 | 16.0549 | 692.1638 | 479.3617 | 374.5558 | 242.8969 | 201.3243 | 677.7566 | 407.6499 | 86.201 | 92.6393 | 95.7527 | 105.8541 | 185.216 | 235.2039 |  |  |  | 1221.3034 | 945.4134 | 929.31 | 1001.3682 | 44.3737 | 17.0959 | 982.7073 |  |  | 998.4633 |  |  | 90.9585 | 99.6052 | 991.0565 | 84.2141 | 784.6055 | 843.1705 | 930.0772 | 1110.4099 | 977.7957 | 951.6731 | 848.7963 |  | 1137.2249 | 869.9471 | 1056.4312 | 1079.7024 | 1233.9889 | 868.3618 |  | 857.3951 |  |  | 908.2363 | 916.4879 | 920.0987 | [6 empty] | 1111.1378 |  |  | 1099.9871 |  |  | 1053.4013 | 1208.3807 | 1224.7743 | 836.3247 | 1059.0085 | 1107.6794 | 950.8981 | 1161.488 | 1265.5308 | 1154.2416 | 1218.6344 | 963.8002 | 1105.1545 | 1060.0291 | 1183.5249 | 842.9523 | 1015.2098 | 1233.2075 | 1110.8907 | 1205.2697 | 1137.7984 | 948.0052 | 1100.702 | 1141.6179 | 930.7573 | 1065.5398 | 1132.5031 | 1227.3507 | 1027.8684 | 1136.2262 | 0.30699 | 0.000906 | 6.5503 | 11.0345 | -39.3527 | 3.1161 | 8377.31 | 0.33 | 0.97408 | -3.1732 | 3.4789 | 1.1456 | 7.7721 | 7.3194 | 11.0353 | 232.3595 | 182.3714 | 296.8331 | 44.7583 | 15.8575 | 136.7899 | 288.9309
42810.4651 | 2167 | 19.5417 | 17.8015 | 17.7961 | 17.8178 | 17.1874 | 16.552 | 20.0075 | 39.547 | 17.9318 | 17.0836 | 17.0271 | 16.557 | 15.6777 | 15.3221 | 92.6908 | 98.7053 | 98.2448 | 353.5404 | 647.9427 | 822.7996 |  |  |  | 90.6856 | 97.7399 | 966.8534 | 945.9403 | 988.2231 | 989.5052 | 89.1534 | 781.2862 | 889.9381 | 89.9084 | 777.1518 | 817.5337 | 1006.1557 | 811.5904 |  | 846.1422 | 869.653 | 850.6534 | 858.3698 |  | 426.8783 | 674.5585 | 491.9146 | 666.4389 | 805.094 | 931.4079 | 989.3123 | 53.7734 | 383.1518 | 80.6481 | 583.2591 | 15.4363 | 49.7107 | 57.8269 | 96.0936 | 63.4941 |  |  | -0.35725 | -2.2157 | 2.7611 | 0.619 | 10.5272 | 6.3046 | 19.9769 | -4.046 | 1.8248 | 44.3289 | 151.4707 | -0.00029734 | -0.00024313 | -0.00056348 | 571.0445 | 74.1257 | 21.9272 | 17.4725 | 16.8524 | 16.0118 | 15.7733 | 21.9816 | 18.0291 | 17.3758 | 17.401 | 17.1498 | 16.379 | 16.0575 | 673.3826 | 480.0362 | 381.7359 | 243.7284 | 192.0514 | 676.4007 | 406.5484 | 86.2011 | 92.7428 | 95.8094 | 105.8529 | 185.253 | 235.684 |  |  |  | 1220.9392 | 945.1482 | 928.207 | 1000.4327 | 59.3894 | 25.8019 | 982.2169 |  |  | 996.4371 |  |  | 90.9979 | 99.6195 | 996.45 | 84.2058 | 784.7635 | 843.4821 | 930.4444 | 1109.6772 | 977.0484 | 952.7582 | 849.1593 |  | 1136.4602 | 869.9693 | 1055.3259 | 1082.1102 | 1232.4234 | 869.2057 |  | 859.7632 |  |  | 908.5653 | 917.328 | 920.7967 | [6 empty] | 1112.3681 |  |  | 1100.4352 |  |  | 1053.3886 | 1208.8927 | 1230.4168 | 836.7028 | 1056.7926 | 1106.44 | 952.351 | 1161.4736 | 1269.2867 | 1153.2149 | 1219.4787 | 964.1723 | 1103.9339 | 1059.3682 | 1182.3353 | 844.0849 | 1015.3956 | 1229.6881 | 1112.6014 | 1204.8784 | 1137.9177 | 948.5168 | 1100.0669 | 1137.4975 | 930.6294 | 1065.2633 | 1131.8947 | 1227.8071 | 1026.4537 | 1137.5724 | 0.59974 | -0.00092497 | 6.5482 | 10.9745 | -39.2837 | 3.1162 | 8406.27 | 0.22 | -1.4801 | -3.1935 | 3.5649 | 1.6879 | 7.8476 | 6.0731 | 10.8105 | 231.842 | 181.7517 | 295.5091 | 46.4305 | 14.8587 | 155.9781 | 288.6712
42810.4651 | 2168 | 19.5431 | 17.8013 | 17.7899 | 17.829 | 17.1917 | 16.5516 | 20.0227 | 39.5914 | 17.9387 | 17.0927 | 17.0336 | 16.5673 | 15.6832 | 15.3277 | 92.7231 | 98.6995 | 98.248 | 354.2559 | 649.077 | 823.634 |  |  |  | 90.7336 | 97.7377 | 966.1167 | 935.9141 | 994.0074 | 974.3945 | 89.1728 | 781.5226 | 890.8901 | 89.9271 | 778.0021 | 809.3642 | 998.7089 | 809.6294 |  | 859.4545 | 870.3351 | 851.3325 | 830.8975 |  | 427.3938 | 672.0188 | 493.3479 | 667.474 | 803.0051 | 926.8333 | 988.2476 | 54.6496 | 382.485 | 77.2987 | 582.5253 | 15.3565 | 49.7067 | 57.8279 | 96.0901 | 63.2226 |  |  | -0.19495 | -2.4437 | 2.4299 | 0.36536 | 10.9681 | 8.6189 | 20.0249 | -5.3425 | 2.1825 | 42.431 | 154.5841 | -0.00024642 | -0.00021356 | -0.00056348 | 571.7394 | 74.247 | 21.9488 | 17.4801 | 16.8598 | 16.0138 | 15.7728 | 21.9935 | 18.0405 | 17.3816 | 17.4133 | 17.1446 | 16.3891 | 16.0632 | 671.0473 | 502.7621 | 401.7534 | 254.0566 | 201.2574 | 675.657 | 406.0126 | 86.1985 | 92.8341 | 95.8714 | 105.8546 | 185.277 | 236.1933 |  |  |  | 1221.3587 | 943.3001 | 929.4752 | 1001.743 | 39.8265 | 19.1138 | 980.6757 |  |  | 994.8583 |  |  | 91.0334 | 99.648 | 1004.9082 | 84.2108 | 784.8125 | 844.1773 | 931.1332 | 1107.8647 | 976.7753 | 953.5969 | 849.4339 |  | 1136.0936 | 872.3476 | 1054.2 | 1082.327 | 1223.8888 | 871.0201 |  | 862.9305 |  |  | 908.2902 | 917.5185 | 921.1264 | [6 empty] | 1109.8643 |  |  | 1099.6081 |  |  | 1051.7288 | 1208.6272 | 1238.1947 | 837.0931 | 1057.7331 | 1105.5026 | 953.2971 | 1162.357 | 1277.2179 | 1152.2218 | 1221.9505 | 965.6709 | 1103.617 | 1061.0379 | 1181.9466 | 841.5131 | 1016.4412 | 1231.9821 | 1113.9526 | 1202.2572 | 1136.8394 | 948.3435 | 1098.8816 | 1138.17 | 930.6969 | 1066.195 | 1133.4361 | 1228.29 | 1024.5875 | 1135.3203 | 0.44412 | -0.00030063 | 6.5448 | 10.9144 | -39.2917 | 3.1162 | 8404.32 | 0.35 | -1.0868 | -3.3493 | 3.3398 | 1.295 | 7.995 | 7.0873 | 10.8029 | 231.5913 | 181.0564 | 288.7161 | 46.4632 | 12.5369 | 153.0289 | 288.9639
42810.4651 | 2169 | 19.5521 | 17.8008 | 17.7725 | 17.8339 | 17.1995 | 16.5724 | 20.019 | 39.6336 | 17.9458 | 17.0899 | 17.0358 | 16.5626 | 15.6794 | 15.3328 | 92.8269 | 98.6985 | 98.246 | 354.9571 | 650.2246 | 824.1237 |  |  |  | 90.7688 | 97.7313 | 961.912 | 955.2721 | 989.7432 | 960.5798 | 89.1809 | 781.4043 | 892.9104 | 89.9541 | 778.6257 | 804.1164 | 989.2798 | 799.6794 |  | 849.7057 | 871.0635 | 852.2402 | 835.5225 |  | 428.0484 | 671.2749 | 493.2957 | 668.462 | 803.4116 | 926.5649 | 987.9329 | 54.8828 | 382.0047 | 73.8914 | 581.7015 | 15.2812 | 49.6727 | 57.8204 | 96.1063 | 62.8961 |  |  | -0.32965 | -2.382 | 2.6612 | 0.58089 | 8.8206 | 7.2442 | 19.1496 | -4.8333 | 2.3549 | 43.6785 | 155.5077 | -0.00019713 | -0.00025135 | -0.00051583 | 572.7681 | 74.3874 | 21.9734 | 17.4799 | 16.8531 | 16.0097 | 15.7798 | 22.0078 | 18.0344 | 17.3802 | 17.4139 | 17.1359 | 16.3837 | 16.0592 | 658.9501 | 478.4319 | 382.1624 | 254.1969 | 203.0313 | 673.902 | 404.9854 | 86.1932 | 92.9321 | 95.9457 | 105.8603 | 185.2843 | 236.7267 |  |  |  | 1223.8257 | 961.6553 | 947.4137 | 1043.3763 | 48.1285 | 16.5622 | 979.7364 |  |  | 995.3467 |  |  | 91.0798 | 99.6683 | 994.2797 | 84.1982 | 784.5901 | 845.6594 | 931.847 | 1108.4585 | 979.1219 | 955.9354 | 849.7751 |  | 1136.3674 | 876.0946 | 1053.8973 | 1081.701 | 1230.0946 | 873.6988 |  | 865.5547 |  |  | 907.4827 | 917.1837 | 920.6977 | [6 empty] | 1110.6942 |  |  | 1100.0497 |  |  | 1051.5708 | 1208.59 | 1241.5242 | 836.2085 | 1059.1701 | 1104.6831 | 953.6768 | 1162.6336 | 1287.6183 | 1153.8055 | 1222.1646 | 967.8833 | 1103.3954 | 1058.6081 | 1182.7431 | 841.5588 | 1016.2892 | 1241.4066 | 1113.5623 | 1206.2175 | 1135.853 | 948.7965 | 1097.7025 | 1135.5584 | 931.8027 | 1064.7813 | 1136.5515 | 1226.8112 | 1023.3157 | 1138.6095 | 0.49747 | -0.00070049 | 6.5403 | 10.8621 | -39.3465 | 3.1162 | 8438.58 | 0.31 | -1.4054 | -3.3054 | 3.4937 | 1.6323 | 7.169 | 6.4968 | 10.563 | 231.7633 | 180.7834 | 293.6574 | 47.2732 | 14.5267 | 148.2875 | 289.7483
42810.4652 | 2170 | 19.5543 | 17.7837 | 17.7819 | 17.8201 | 17.1962 | 16.566 | 20.0188 | 39.6624 | 17.9438 | 17.086 | 17.0251 | 16.5546 | 15.677 | 15.3267 | 92.6732 | 98.695 | 98.246 | 355.6439 | 651.7824 | 824.9959 |  |  |  | 90.7945 | 97.7163 | 961.566 | 964.8078 | 990.7191 | 958.3953 | 89.1898 | 781.3321 | 893.8972 | 89.9773 | 779.4706 | 816.6863 | 1008.1507 | 817.2922 |  | 839.2654 | 871.4345 | 851.9087 | 837.118 |  | 427.7816 | 671.1263 | 493.2808 | 667.0035 | 804.3094 | 927.6404 | 987.5589 | 53.9308 | 381.6837 | 73.9978 | 581.1223 | 15.2298 | 49.6445 | 57.8028 | 96.1255 | 62.7121 |  |  | -0.25409 | -1.4134 | 1.8168 | 0.12879 | 10.5975 | 8.709 | 20.8035 | -4.5435 | 2.1523 | 42.6383 | 156.7082 | -0.00025627 | -0.0002037 | -0.00058483 | 573.6766 | 74.5092 | 21.9882 | 17.4781 | 16.8511 | 16.0076 | 15.7749 | 22.014 | 18.0421 | 17.3832 | 17.4083 | 17.1394 | 16.3783 | 16.072 | 655.1508 | 479.7595 | 376.1193 | 253.7915 | 194.3533 | 672.401 | 403.8855 | 86.1873 | 93.0262 | 95.9983 | 105.8588 | 185.292 | 237.1994 |  |  |  | 1226.7266 | 954.0528 | 937.6897 | 1037.2033 | 39.2023 | 17.5325 | 982.1534 |  |  | 996.2482 |  |  | 91.1263 | 99.6649 | 982.916 | 84.2122 | 784.5813 | 845.8251 | 932.3954 | 1111.3485 | 980.2484 | 959.7652 | 849.9874 |  | 1137.1519 | 877.7584 | 1053.8392 | 1082.6095 | 1236.838 | 875.3949 |  | 867.3694 |  |  | 907.8997 | 917.3919 | 920.9722 | [6 empty] | 1113.6887 |  |  | 1103.4907 |  |  | 1056.2552 | 1208.398 | 1243.9617 | 837.5578 | 1059.4706 | 1104.8631 | 952.218 | 1164.1865 | 1291.9764 | 1155.158 | 1222.3455 | 968.6876 | 1105.0744 | 1056.0796 | 1184.488 | 841.9741 | 1014.5341 | 1216.4175 | 1116.424 | 1209.3224 | 1134.0877 | 946.6201 | 1099.2975 | 1135.9146 | 932.2596 | 1065.3195 | 1138.132 | 1218.9133 | 1023.1836 | 1139.7381 | 0.62902 | -0.0010372 | 6.5378 | 10.8172 | -39.3231 | 3.1162 | 8456.99 | 0.24 | -1.2328 | -2.5459 | 2.8865 | 0.76854 | 7.8614 | 7.1266 | 11.0146 | 232.2779 | 180.7048 | 299.0499 | 47.2401 | 14.9983 | 157.5734 | 292.2138
42810.4652 | 2171 | 19.5711 | 17.8179 | 17.8017 | 17.8207 | 17.1934 | 16.5724 | 20.0536 | 39.7098 | 17.9557 | 17.0962 | 17.0358 | 16.5664 | 15.6867 | 15.3371 | 92.6004 | 98.7012 | 98.2445 | 356.3395 | 653.4633 | 826.5623 |  |  |  | 90.8069 | 97.7057 | 972.2821 | 976.1097 | 1002.5967 | 961.4786 | 89.1915 | 781.3102 | 893.9145 | 89.9947 | 780.6958 | 789.4663 | 991.9504 | 810.6949 |  | 870.6174 | 871.8163 | 851.8379 | 845.6936 |  | 426.3416 | 670.2996 | 493.3593 | 665.0787 | 805.497 | 929.8306 | 987.0338 | 54.8034 | 381.2972 | 76.2623 | 581.0222 | 15.1966 | 49.6113 | 57.7851 | 96.1245 | 62.5921 |  |  | -0.58264 | -1.2143 | 2.3123 | -0.035486 | 9.4666 | 7.9776 | 20.2207 | -3.3955 | 2.3267 | 43.9315 | 156.8004 | -0.00022835 | -0.00019056 | -0.00053062 | 574.6591 | 74.6159 | 22.0096 | 17.4758 | 16.8508 | 16.0029 | 15.7751 | 22.0245 | 18.0421 | 17.3786 | 17.4131 | 17.1397 | 16.3729 | 16.075 | 634.1399 | 476.6143 | 367.8166 | 251.8704 | 185.6782 | 670.7333 | 402.7063 | 86.183 | 93.1325 | 96.0597 | 105.8571 | 185.2839 | 237.6803 |  |  |  | 1227.6971 | 949.4239 | 932.8826 | 1040.4299 | 61.3899 | 19.309 | 982.3528 |  |  | 996.5043 |  |  | 91.1556 | 99.6886 | 980.6425 | 84.2149 | 784.8816 | 845.9292 | 932.5509 | 1112.1579 | 981.5471 | 960.8834 | 850.3299 |  | 1137.7914 | 879.6684 | 1053.4383 | 1082.4939 | 1243.5177 | 875.9707 |  | 867.9291 |  |  | 908.1426 | 918.7077 | 920.2126 | [6 empty] | 1114.928 |  |  | 1105.162 |  |  | 1056.205 | 1208.9739 | 1242.4611 | 838.0427 | 1056.1465 | 1107.0235 | 951.0116 | 1164.8342 | 1284.467 | 1156.3052 | 1221.473 | 968.0217 | 1106.551 | 1058.4944 | 1190.2548 | 840.0404 | 1018.1547 | 1233.9155 | 1111.2833 | 1208.5382 | 1129.4517 | 948.1173 | 1100.5072 | 1136.9972 | 930.9279 | 1067.1988 | 1136.3283 | 1210.3199 | 1025.2002 | 1141.2474 | 0.32529 | -0.00030063 | 6.5341 | 10.7777 | -39.3253 | 3.1162 | 8380.17 | 0.31 | -1.8691 | -2.3588 | 3.255 | -0.40323 | 7.4369 | 6.827 | 10.8691 | 232.6933 | 180.4282 | 304.4891 | 49.0705 | 15.7071 | 149.3016 | 292.8946
42810.4652 | 2172 | 19.5763 | 17.7966 | 17.7944 | 17.8153 | 17.1853 | 16.5655 | 20.044 | 39.7453 | 17.9606 | 17.0879 | 17.0316 | 16.562 | 15.6895 | 15.3236 | 92.5779 | 98.6935 | 98.2508 | 357.0463 | 654.9727 | 827.9006 |  |  |  | 90.829 | 97.7082 | 977.9559 | 979.7478 | 1006.1621 | 968.1535 | 89.1989 | 781.8829 | 894.3508 | 90.0107 | 781.8797 | 785.4415 | 979.3761 | 817.8206 |  | 880.2149 | 872.2173 | 850.8578 | 857.9415 |  | 425.9575 | 669.7743 | 492.2303 | 663.3579 | 805.7356 | 931.3 | 987.5422 | 56.2862 | 380.8379 | 76.6009 | 581.061 | 15.1836 | 49.5896 | 57.7711 | 96.0908 | 62.524 |  |  | 0.037675 | -2.4444 | 2.0521 | 0.50467 | 9.7452 | 7.9789 | 21.073 | -4.0756 | 2.6234 | 44.5141 | 154.539 | -0.0002152 | -0.00023163 | -0.00055526 | 575.5065 | 74.7414 | 22.0291 | 17.4824 | 16.8542 | 16.0037 | 15.7737 | 22.0355 | 18.0484 | 17.3816 | 17.4175 | 17.1466 | 16.38 | 16.0762 | 654.5156 | 488.4247 | 381.6474 | 241.7871 | 183.9773 | 670.4533 | 401.7731 | 86.1823 | 93.2263 | 96.1581 | 105.8604 | 185.2594 | 238.1678 |  |  |  | 1229.1134 | 946.3093 | 929.6741 | 1032.9738 | 61.0288 | 24.1574 | 983.6774 |  |  | 998.5376 |  |  | 91.1677 | 99.6903 | 985 | 84.2208 | 785.4393 | 846.0061 | 933.1607 | 1109.7023 | 982.7805 | 959.9109 | 850.7363 |  | 1137.8655 | 879.1351 | 1053.332 | 1081.8444 | 1242.4571 | 875.4475 |  | 867.2376 |  |  | 909.0928 | 918.7095 | 922.1174 | [6 empty] | 1110.9969 |  |  | 1102.8799 |  |  | 1051.9793 | 1211.1399 | 1241.5258 | 836.607 | 1058.1079 | 1108.79 | 952.0726 | 1166.1152 | 1284.5475 | 1158.1197 | 1222.5499 | 969.5228 | 1107.1297 | 1060.4611 | 1191.2103 | 838.8425 | 1022.433 | 1248.4746 | 1113.9008 | 1208.7864 | 1125.6632 | 949.1323 | 1104.6523 | 1132.9099 | 931.3161 | 1071.2671 | 1136.5298 | 1210.3568 | 1028.5045 | 1144.3695 | 0.19702 | -0.00065138 | 6.5301 | 10.7355 | -39.3613 | 3.1162 | 8300.36 | 0.26 | 0.47658 | -3.3457 | 3.0655 | 1.5202 | 7.5502 | 6.8318 | 11.1026 | 232.7312 | 180.3838 | 303.6394 | 46.722 | 14.0014 | 142.9233 | 294.2285
42810.4652 | 2173 | 19.5944 | 17.7989 | 17.8017 | 17.8379 | 17.1988 | 16.5855 | 20.0348 | 39.797 | 17.9681 | 17.1019 | 17.0374 | 16.5638 | 15.6914 | 15.3417 | 92.5739 | 98.6823 | 98.2306 | 357.7909 | 655.9936 | 828.5518 |  |  |  | 90.8371 | 97.6931 | 977.1911 | 981.3966 | 1008.12 | 973.6078 | 89.2079 | 782.2429 | 894.5139 | 90.0488 | 782.8244 | 785.0625 | 954.934 | 778.4495 |  | 845.7849 | 873.1766 | 852.7884 | 864.495 |  | 427.502 | 669.9401 | 491.8266 | 664.5254 | 808.9051 | 933.5143 | 987.4292 | 57.5225 | 380.5183 | 76.1736 | 580.8338 | 15.1659 | 49.5454 | 57.7389 | 96.058 | 62.603 |  |  | 0.48583 | -2.1993 | 2.3464 | -0.087398 | 8.9593 | 5.7815 | 19.4242 | -3.5203 | 2.2465 | 45.3959 | 155.0495 | -0.00023656 | -0.00023656 | -0.00051583 | 576.7047 | 74.8566 | 22.0521 | 17.4862 | 16.8507 | 16.0007 | 15.777 | 22.0505 | 18.0515 | 17.3829 | 17.4122 | 17.1437 | 16.3753 | 16.0791 | 681.5112 | 520.783 | 425.3169 | 250.0695 | 190.4562 | 671.088 | 401.5654 | 86.1838 | 93.3034 | 96.2701 | 105.8678 | 185.2217 | 238.7256 |  |  |  | 1229.8819 | 951.7546 | 936.741 | 1039.9359 | 63.4459 | 28.1495 | 987.4228 |  |  | 1001.6222 |  |  | 91.2146 | 99.6861 | 987.7464 | 84.2172 | 785.6065 | 846.7543 | 931.909 | 1113.0671 | 984.1471 | 959.2394 | 850.8959 |  | 1138.0333 | 879.2036 | 1053.4582 | 1085.1484 | 1235.8327 | 875.4106 |  | 866.9484 |  |  | 909.5492 | 920.3821 | 922.3265 | [6 empty] | 1114.4784 |  |  | 1107.7897 |  |  | 1051.9034 | 1212.2645 | 1236.5947 | 837.4247 | 1057.7306 | 1108.1516 | 951.6438 | 1166.302 | 1286.6759 | 1157.0117 | 1221.4915 | 969.7563 | 1108.5171 | 1061.8227 | 1187.7146 | 839.4994 | 1025.8737 | 1211.5829 | 1109.1437 | 1209.8333 | 1125.2862 | 949.1111 | 1105.4543 | 1127.8955 | 932.9478 | 1073.289 | 1136.2882 | 1213.0756 | 1029.8389 | 1147.9467 | 0.71916 | 0.00048511 | 6.5276 | 10.7011 | -39.3297 | 3.1161 | 8260.1 | 0.41 | 1.7151 | -3.1738 | 3.2783 | -0.63269 | 7.246 | 5.8208 | 10.6692 | 232.8384 | 180.4522 | 298.1672 | 43.9141 | 9.1117 | 131.4842 | 294.6479
42810.4652 | 2174 | 19.5892 | 17.792 | 17.777 | 17.8213 | 17.1922 | 16.5599 | 20.0279 | 39.8149 | 17.9565 | 17.0802 | 17.0308 | 16.5542 | 15.6775 | 15.3303 | 92.611 | 98.6866 | 98.241 | 358.5444 | 656.9581 | 829.3852 |  |  |  | 90.8507 | 97.6876 | 982.6278 | 983.1012 | 996.9908 | 967.6065 | 89.2185 | 782.2364 | 896.4151 | 90.0835 | 783.7685 | 794.2347 | 985.7546 | 779.8655 |  | 826.0944 | 873.8794 | 852.9251 | 844.097 |  | 427.3899 | 670.1589 | 492.4411 | 663.6021 | 810.0919 | 931.2793 | 986.6663 | 56.6795 | 380.4008 | 77.1199 | 580.8895 | 15.2106 | 49.5054 | 57.7255 | 96.0375 | 62.6249 |  |  | 0.060015 | -2.2656 | 2.2163 | 0.22868 | 10.196 | 6.7126 | 19.9368 | -5.2913 | 2.4965 | 44.6516 | 154.9907 | -0.00023327 | -0.00021849 | -0.00053719 | 577.8586 | 74.9697 | 22.0667 | 17.4815 | 16.849 | 16.0006 | 15.7754 | 22.0543 | 18.0472 | 17.3771 | 17.4098 | 17.1406 | 16.3751 | 16.0796 | 695.0166 | 526.0741 | 437.0192 | 265.3571 | 198.3158 | 671.5097 | 401.4796 | 86.1778 | 93.39 | 96.3803 | 105.8807 | 185.1818 | 239.2717 |  |  |  | 1231.6533 | 948.3337 | 932.3222 | 1037.3608 | 51.5834 | 16.8473 | 988.5534 |  |  | 1002.436 |  |  | 91.2643 | 99.6848 | 987.276 | 84.2072 | 785.4069 | 847.6369 | 932.7863 | 1115.9113 | 984.6674 | 960.6922 | 850.8721 |  | 1138.4085 | 878.821 | 1053.8458 | 1090.9684 | 1228.5043 | 875.4022 |  | 867.5229 |  |  | 908.7184 | 920.0732 | 921.9622 | [6 empty] | 1117.1495 |  |  | 1110.0795 |  |  | 1051.6651 | 1209.6185 | 1234.6459 | 836.491 | 1056.7065 | 1106.4769 | 951.6254 | 1164.7522 | 1283.1634 | 1156.3038 | 1222.7794 | 968.7933 | 1108.0973 | 1061.7232 | 1185.146 | 838.3385 | 1029.7858 | 1205.3129 | 1108.8093 | 1210.843 | 1124.0186 | 947.9956 | 1103.4018 | 1125.9428 | 933.3484 | 1073.7736 | 1132.4074 | 1213.571 | 1029.1478 | 1148.5718 | 0.21743 | -0.00077768 | 6.5248 | 10.6835 | -39.3331 | 3.1161 | 8220 | 0.3 | 0.60137 | -3.2217 | 3.1865 | 1.0235 | 7.7228 | 6.2662 | 10.799 | 233.0887 | 180.6789 | 292.1325 | 42.5409 | 7.7959 | 146.3495 | 296.1351
42810.4652 | 2175 | 19.5924 | 17.7767 | 17.7899 | 17.8197 | 17.1878 | 16.5655 | 20.0246 | 39.8539 | 17.9554 | 17.0821 | 17.0248 | 16.5437 | 15.6836 | 15.3243 | 92.6193 | 98.6806 | 98.2335 | 359.2692 | 658.1897 | 830.1465 |  |  |  | 90.85 | 97.6751 | 985.529 | 990.4174 | 1006.4918 | 973.0867 | 89.2229 | 782.0374 | 896.9081 | 90.087 | 784.5451 | 792.0946 | 986.846 | 791.3014 |  | 818.3781 | 873.4769 | 852.0382 | 813.3081 |  | 425.7848 | 668.9932 | 491.1349 | 664.1766 | 807.8455 | 927.0324 | 985.9678 | 55.7272 | 380.0499 | 77.8955 | 581.0353 | 15.2434 | 49.4674 | 57.7207 | 96.0345 | 62.7328 |  |  | 0.094843 | -2.3826 | 1.989 | 0.068342 | 10.1414 | 7.8028 | 20.7306 | -5.0849 | 3.1074 | 43.7192 | 150.2034 | -0.00024149 | -0.00026613 | -0.0005454 | 579.0878 | 75.1087 | 22.0856 | 17.4958 | 16.8615 | 16.0105 | 15.788 | 22.0669 | 18.0622 | 17.3799 | 17.4119 | 17.1454 | 16.3771 | 16.0783 | 694.274 | 504.1894 | 392.4717 | 259.9098 | 195.0832 | 671.2178 | 400.5063 | 86.1863 | 93.4764 | 96.447 | 105.8622 | 185.1186 | 239.7704 |  |  |  | 1232.4138 | 943.8699 | 922.9647 | 1027.1011 | 50.2523 | 14.7118 | 988.543 |  |  | 1003.0579 |  |  | 91.2831 | 99.6931 | 1000.0498 | 84.217 | 785.1911 | 847.4223 | 934.8179 | 1112.0677 | 984.8789 | 962.7576 | 851.2454 |  | 1139.8106 | 880.148 | 1054.1569 | 1089.7135 | 1227.076 | 876.1722 |  | 868.7778 |  |  | 910.016 | 919.7041 | 922.9302 | [6 empty] | 1116.4193 |  |  | 1109.1542 |  |  | 1051.2178 | 1209.5069 | 1232.2034 | 836.6377 | 1058.1342 | 1105.3602 | 950.577 | 1161.161 | 1285.5385 | 1157.0045 | 1222.3228 | 969.5234 | 1107.6962 | 1060.2615 | 1183.917 | 840.2073 | 1028.4138 | 1216.9309 | 1109.4966 | 1208.9364 | 1123.5086 | 950.024 | 1102.1588 | 1124.6291 | 931.2301 | 1074.1908 | 1131.2724 | 1212.2136 | 1028.6832 | 1148.5372 | 0.65367 | -0.0002375 | 6.5238 | 10.6681 | -39.3391 | 3.1161 | 8255.7 | 0.35 | 0.75765 | -3.3018 | 3.0168 | 0.5592 | 7.6885 | 6.744 | 10.9925 | 234.013 | 180.8157 | 291.0324 | 42.5352 | 12.5699 | 147.7295 | 297.0295
42810.4652 | 2176 | 19.6097 | 17.8024 | 17.794 | 17.8245 | 17.2045 | 16.5674 | 20.0535 | 39.8966 | 17.965 | 17.0909 | 17.0326 | 16.5602 | 15.6879 | 15.3375 | 92.6185 | 98.6604 | 98.2148 | 359.9942 | 659.2728 | 830.2051 |  |  |  | 90.8506 | 97.6622 | 976.467 | 983.2708 | 997.0083 | 966.6603 | 89.2216 | 781.8367 | 895.9903 | 90.1049 | 784.9922 | 792.0621 | 976.0213 | 793.191 |  | 833.0252 | 872.6886 | 851.8635 | 818.8912 |  | 425.4374 | 668.8531 | 489.9648 | 664.2994 | 801.3929 | 923.6805 | 986.7104 | 55.6239 | 379.5974 | 79.4661 | 581.2082 | 15.2667 | 49.4676 | 57.7318 | 96.0403 | 62.8487 |  |  | -0.038549 | -2.238 | 2.7617 | 0.3555 | 10.1618 | 8.2858 | 20.5584 | -5.1842 | 2.6522 | 42.6627 | 149.8467 | -0.00024642 | -0.0002037 | -0.00053555 | 580.2265 | 75.2273 | 22.0917 | 17.4989 | 16.8584 | 16.0117 | 15.7763 | 22.0643 | 18.0612 | 17.3706 | 17.41 | 17.1349 | 16.3764 | 16.0901 | 674.7055 | 475.1146 | 358.1018 | 247.5294 | 192.0069 | 670.3608 | 399.248 | 86.1853 | 93.5706 | 96.5101 | 105.8426 | 185.0448 | 240.2699 |  |  |  | 1232.4869 | 937.0659 | 917.3442 | 1021.0582 | 51.2658 | 17.8196 | 988.9535 |  |  | 1005.7336 |  |  | 91.3484 | 99.6735 | 998.5047 | 84.2269 | 784.831 | 846.6871 | 934.1864 | 1107.9757 | 986.172 | 965.591 | 851.6331 |  | 1140.0822 | 880.0415 | 1054.1488 | 1085.3687 | 1230.6801 | 876.0779 |  | 868.9854 |  |  | 911.6762 | 922.2759 | 923.9386 | [6 empty] | 1109.9634 |  |  | 1104.063 |  |  | 1049.0964 | 1209.8316 | 1237.4915 | 837.5836 | 1059.7534 | 1105.7925 | 951.3823 | 1157.3972 | 1275.3548 | 1154.6324 | 1221.1118 | 969.6955 | 1107.6071 | 1058.3425 | 1181.7608 | 840.3717 | 1024.0475 | 1218.141 | 1110.752 | 1209.4867 | 1123.6008 | 945.3799 | 1101.3995 | 1126.3208 | 928.5167 | 1073.5399 | 1132.6137 | 1208.48 | 1028.1785 | 1145.9479 | 0.25287 | -0.00045497 | 6.5253 | 10.6651 | -39.3692 | 3.1161 | 8244.74 | 0.26 | -0.48178 | -3.1998 | 3.5545 | 1.2753 | 7.6854 | 6.9398 | 10.9315 | 234.1836 | 180.8141 | 294.0232 | 44.4508 | 16.1619 | 142.4257 | 297.2559
42810.4652 | 2177 | 19.6192 | 17.8224 | 17.8189 | 17.8257 | 17.1953 | 16.5698 | 20.0808 | 39.9371 | 17.9755 | 17.0951 | 17.0373 | 16.559 | 15.6911 | 15.3353 | 92.6184 | 98.6567 | 98.1986 | 360.7278 | 659.8306 | 829.9303 |  |  |  | 90.8604 | 97.6643 | 986.0463 | 985.183 | 1003.4548 | 967.6146 | 89.2348 | 781.385 | 894.9341 | 90.1539 | 785.256 | 805.6404 | 982.9792 | 805.1157 |  | 828.1444 | 871.444 | 851.3355 | 831.1868 |  | 425.8934 | 668.6318 | 489.0252 | 664.1739 | 801.2031 | 926.3271 | 987.6553 | 55.2993 | 379.1991 | 82.4389 | 581.45 | 15.2986 | 49.4896 | 57.7278 | 96.0396 | 62.962 |  |  | 0.4326 | -1.7866 | 2.3846 | 0.15574 | 10.7788 | 8.5828 | 20.3416 | -4.3352 | 2.8612 | 42.6371 | 149.8507 | -0.00021356 | -0.00016921 | -0.00052241 | 581.0473 | 75.3783 | 22.1191 | 17.5063 | 16.8497 | 16.0083 | 15.7778 | 22.0906 | 18.0618 | 17.3793 | 17.4221 | 17.1371 | 16.3859 | 16.1041 | 676.1317 | 475.834 | 357.6051 | 238.7603 | 188.5583 | 669.8004 | 398.2153 | 86.1803 | 93.654 | 96.5789 | 105.8135 | 184.9562 | 240.7717 |  |  |  | 1233.347 | 933.1015 | 914.6369 | 1028.8855 | 53.6048 | 17.9647 | 990.5365 |  |  | 1008.7183 |  |  | 91.365 | 99.6778 | 1008.2051 | 84.2197 | 784.2647 | 845.8995 | 933.2533 | 1105.5592 | 985.8952 | 965.673 | 851.8514 |  | 1139.1434 | 879.4406 | 1053.6983 | 1082.8363 | 1238.664 | 875.573 |  | 868.1662 |  |  | 910.5959 | 921.5882 | 924.8618 | [6 empty] | 1107.9599 |  |  | 1102.7794 |  |  | 1047.0464 | 1207.1926 | 1239.2618 | 838.4687 | 1058.6764 | 1106.4732 | 949.6879 | 1155.7917 | 1268.8369 | 1152.3607 | 1220.0382 | 970.442 | 1106.4268 | 1055.5877 | 1180.2196 | 842.0649 | 1019.3347 | 1225.3119 | 1116.2875 | 1208.7924 | 1123.0271 | 944.0731 | 1098.8334 | 1130.9823 | 926.1879 | 1069.977 | 1135.4237 | 1205.4544 | 1027.9963 | 1141.0401 | 0.78464 | -0.00018839 | 6.5276 | 10.6514 | -39.3557 | 3.1161 | 8204.79 | 0.41 | 1.6146 | -2.8586 | 3.3025 | 0.84399 | 7.9241 | 7.0709 | 10.8857 | 233.5511 | 180.5795 | 300.5227 | 44.1234 | 16.0313 | 145.3792 | 297.7288
42810.4652 | 2178 | 19.6295 | 17.7866 | 17.7973 | 17.8261 | 17.2039 | 16.5759 | 20.045 | 39.9756 | 17.9795 | 17.0948 | 17.0332 | 16.5587 | 15.6837 | 15.3371 | 92.64 | 98.647 | 98.188 | 361.4455 | 660.3989 | 829.7796 |  |  |  | 90.8703 | 97.6626 | 980.5298 | 981.316 | 998.7507 | 963.0529 | 89.232 | 780.9263 | 893.7894 | 90.1814 | 785.3909 | 800.088 | 996.0265 | 808.6756 |  | 845.524 | 870.4627 | 850.3463 | 830.197 |  | 425.3873 | 667.479 | 489.3041 | 663.3459 | 800.9892 | 925.8236 | 986.6136 | 55.4165 | 378.6877 | 83.7566 | 581.5659 | 15.334 | 49.5087 | 57.7156 | 96.0096 | 63.1021 |  |  | 1.4281 | -2.7046 | 2.489 | 0.12354 | 10.4194 | 7.6372 | 19.8744 | -5.2472 | 2.8945 | 43.2052 | 151.7737 | -0.00019878 | -0.0002152 | -0.00048626 | 581.7075 | 75.5866 | 22.1397 | 17.5003 | 16.8572 | 16.0084 | 15.7874 | 22.0983 | 18.0677 | 17.3795 | 17.4177 | 17.1395 | 16.3754 | 16.1029 | 684.6087 | 488.09 | 377.3879 | 233.5885 | 187.1666 | 669.3203 | 397.2764 | 86.147 | 93.7435 | 96.5977 | 105.8129 | 184.9036 | 241.3714 |  |  |  | 1236.4698 | 935.9533 | 917.6917 | 1082.311 | 48.4755 | 23.531 | 990.8358 |  |  | 1008.9064 |  |  | 91.3697 | 99.6633 | 999.0758 | 84.2083 | 783.7947 | 845.0639 | 932.3284 | 1098.2994 | 985.6532 | 962.6399 | 852.0532 |  | 1138.0176 | 878.0469 | 1053.1271 | 1076.1066 | 1236.2865 | 874.0286 |  | 865.4954 |  |  | 909.662 | 921.2973 | 924.3674 | [6 empty] | 1101.0321 |  |  | 1095.8389 |  |  | 1045.5989 | 1203.7566 | 1241.4836 | 835.7534 | 1058.6653 | 1105.0981 | 949.3334 | 1153.3152 | 1261.6753 | 1151.701 | 1218.0946 | 968.7639 | 1104.8567 | 1048.9369 | 1177.3979 | 840.3834 | 1016.8988 | 1254.7274 | 1112.9108 | 1206.5069 | 1122.3602 | 939.99 | 1095.4892 | 1135.522 | 924.3854 | 1067.2798 | 1131.8477 | 1207.0239 | 1027.9497 | 1138.0499 | 0.63345 | -0.00036376 | 6.53 | 10.6481 | -39.3626 | 3.1161 | 8174.02 | 0.31 | 2.9282 | -3.515 | 3.372 | 0.75124 | 7.7892 | 6.6687 | 10.7577 | 232.7958 | 180.2999 | 298.7848 | 43.0369 | 13.6646 | 151.7262 | 298.7606
42810.4653 | 2179 | 19.637 | 17.7754 | 17.8011 | 17.8347 | 17.1972 | 16.5783 | 20.046 | 40.0065 | 17.9854 | 17.097 | 17.0282 | 16.5577 | 15.6865 | 15.338 | 92.6994 | 98.6409 | 98.1793 | 362.1671 | 661.1839 | 830.0727 |  |  |  | 90.9033 | 97.6638 | 961.7497 | 975.4125 | 993.7464 | 958.8112 | 89.2456 | 780.5042 | 892.8522 | 90.212 | 785.9547 | 788.6269 | 975.1181 | 805.9345 |  | 857.9618 | 870.1379 | 851.0547 | 857.7962 |  | 423.8532 | 666.6873 | 489.6263 | 664.0085 | 800.6098 | 923.0678 | 984.6293 | 55.6533 | 378.2318 | 83.2897 | 581.2598 | 15.3622 | 49.5152 | 57.7156 | 95.9977 | 63.1863 |  |  | 1.0069 | -1.7728 | 2.2446 | 0.20962 | 10.8288 | 7.9736 | 20.1569 | -5.0133 | 3.0029 | 44.6308 | 152.6351 | -0.00022013 | -0.00021685 | -0.00052733 | 582.281 | 75.7299 | 22.1575 | 17.4936 | 16.8572 | 16.0085 | 15.7828 | 22.1055 | 18.0637 | 17.3778 | 17.4121 | 17.138 | 16.3789 | 16.0995 | 686.0438 | 488.5331 | 391.9421 | 232.0196 | 180.8321 | 668.308 | 396.5703 | 86.1325 | 93.8338 | 96.631 | 105.8065 | 184.8496 | 241.9326 |  |  |  | 1238.3804 | 933.4334 | 914.9671 | 1075.6737 | 46.1371 | 15.5421 | 992.4129 |  |  | 1007.5336 |  |  | 91.4084 | 99.6456 | 993.6011 | 84.2142 | 783.4018 | 844.6317 | 932.7652 | 1092.7572 | 984.9784 | 961.0398 | 852.2713 |  | 1137.4163 | 876.3453 | 1052.3458 | 1072.8067 | 1234.0123 | 872.4252 |  | 863.099 |  |  | 909.2879 | 920.979 | 923.6069 | [6 empty] | 1097.5872 |  |  | 1092.7891 |  |  | 1045.4994 | 1200.8619 | 1243.4966 | 833.1452 | 1057.412 | 1104.359 | 947.9996 | 1150.1354 | 1210.2933 | 1150.1695 | 1215.0767 | 967.6212 | 1104.783 | 1049.062 | 1175.2825 | 840.4302 | 1013.8225 | 1291.9215 | 1099.7873 | 1205.4776 | 1122.6231 | 939.2477 | 1094.0726 | 1137.4605 | 922.1165 | 1065.0618 | 1126.0236 | 1209.2452 | 1029.1145 | 1137.5262 | 0.64924 | -0.0003918 | 6.5318 | 10.647 | -39.3633 | 3.1161 | 8157.01 | 0.32 | 2.4545 | -2.8446 | 3.2008 | 0.97816 | 7.9316 | 6.8061 | 10.8214 | 232.39 | 179.9125 | 297.0434 | 42.5731 | 11.9209 | 140.9211 | 300.4916
42810.4653 | 2180 | 19.6396 | 17.7905 | 17.7917 | 17.8155 | 17.1847 | 16.5705 | 20.0851 | 40.0519 | 17.9891 | 17.0897 | 17.0318 | 16.5584 | 15.686 | 15.3301 | 92.6726 | 98.6463 | 98.1611 | 362.8792 | 662.1926 | 830.7012 |  |  |  | 90.9245 | 97.6632 | 956.5712 | 972.4304 | 988.1774 | 948.3434 | 89.2482 | 780.4949 | 892.3882 | 90.2313 | 786.5487 | 769.6885 | 956.0781 | 787.8183 |  | 858.2032 | 870.3367 | 851.3512 | 827.7376 |  | 422.6732 | 666.3262 | 489.3691 | 662.6468 | 798.5394 | 921.0651 | 983.7868 | 54.3261 | 377.7886 | 82.3077 | 580.9216 | 15.3873 | 49.4887 | 57.7203 | 95.9816 | 63.2266 |  |  | 2.0281 | -2.4299 | 2.4529 | 0.3785 | 10.3708 | 9.1137 | 19.5583 | -3.4178 | 2.7573 | 43.4574 | 153.3864 | -0.00022013 | -0.00025135 | -0.00057005 | 583.0274 | 75.8202 | 22.1799 | 17.4994 | 16.8531 | 16.0042 | 15.7844 | 22.1114 | 18.0609 | 17.3821 | 17.4075 | 17.1374 | 16.3754 | 16.1021 | 679.4587 | 490.7091 | 379.4662 | 229.2117 | 174.4281 | 667.3962 | 395.6299 | 86.1292 | 93.9156 | 96.6556 | 105.8068 | 184.7811 | 242.4813 |  |  |  | 1238.0999 | 927.7413 | 908.8084 | 1063.3767 | 53.7602 | 21.9803 | 993.0522 |  |  | 1008.6037 |  |  | 91.4766 | 99.6568 | 993.7448 | 84.2093 | 783.5242 | 844.4865 | 932.9888 | 1092.2375 | 985.1009 | 961.0199 | 852.5908 |  | 1136.816 | 874.9761 | 1051.7515 | 1073.2109 | 1235.3542 | 871.1371 |  | 861.5042 |  |  | 909.2991 | 920.469 | 923.3626 | [6 empty] | 1098.4926 |  |  | 1093.774 |  |  | 1045.0309 | 1200.5862 | 1245.2091 | 833.8765 | 1056.5758 | 1104.0971 | 947.975 | 1150.9054 | 1198.1512 | 1150.4743 | 1216.5121 | 967.3969 | 1105.1915 | 1051.6804 | 1176.2148 | 841.7644 | 1011.5669 | 1295.2493 | 1090.2834 | 1203.3156 | 1123.5276 | 939.1665 | 1093.9244 | 1137.2327 | 920.2969 | 1064.3347 | 1124.0669 | 1211.931 | 1030.0069 | 1137.3895 | 0.3457 | -0.00065138 | 6.5335 | 10.6427 | -39.337 | 3.1161 | 8132.72 | 0.3 | 3.4686 | -3.3297 | 3.3454 | 1.3141 | 7.7556 | 7.2704 | 10.6506 | 231.9826 | 179.6203 | 298.1128 | 43.0312 | 13.1387 | 133.0183 | 300.6058
42810.4653 | 2181 | 19.6479 | 17.8206 | 17.7807 | 17.8231 | 17.2003 | 16.5847 | 20.0806 | 40.0886 | 17.9978 | 17.102 | 17.037 | 16.5608 | 15.6845 | 15.3344 | 92.5959 | 98.6433 | 98.1505 | 363.5762 | 663.306 | 831.1212 |  |  |  | 90.9237 | 97.6574 | 951.7231 | 971.7415 | 977.4805 | 937.3435 | 89.2581 | 780.68 | 893.3378 | 90.252 | 787.1228 | 773.3194 | 935.93 | 767.3257 |  | 820.5861 | 870.3542 | 850.6813 | 833.4531 |  | 422.6547 | 665.8933 | 487.284 | 663.6665 | 800.5079 | 923.7323 | 984.57 | 52.1529 | 377.6433 | 84.9682 | 580.9157 | 15.4046 | 49.4735 | 57.7192 | 95.974 | 63.1151 |  |  | 1.091 | -2.2742 | 2.7348 | 0.95807 | 10.5423 | 7.9474 | 18.3886 | -1.5339 | 2.8645 | 44.5112 | 149.3106 | -0.00023492 | -0.00023492 | -0.00054869 | 583.9294 | 75.9098 | 22.1996 | 17.4976 | 16.8557 | 16.0054 | 15.7903 | 22.127 | 18.0722 | 17.3808 | 17.4069 | 17.1364 | 16.3758 | 16.1097 | 679.0461 | 490.7045 | 384.9915 | 240.6769 | 179.8095 | 666.8222 | 395.011 | 86.1203 | 93.9944 | 96.6281 | 105.7998 | 184.7099 | 243.05 |  |  |  | 1236.5345 | 921.7518 | 905.2009 | 1038.2743 | 47.9968 | 18.9599 | 990.3517 |  |  | 1005.3777 |  |  | 91.5124 | 99.6354 | 992.8867 | 84.2234 | 783.6762 | 844.8578 | 933.351 | 1096.0843 | 984.4283 | 959.5461 | 853.0491 |  | 1136.245 | 873.6932 | 1051.5691 | 1075.5917 | 1240.9065 | 869.7683 |  | 859.6735 |  |  | 909.3738 | 921.5963 | 923.6456 | [6 empty] | 1099.0372 |  |  | 1095.4884 |  |  | 1043.4815 | 1202.4003 | 1244.5818 | 835.3583 | 1058.8648 | 1103.0185 | 948.292 | 1153.1039 | 1259.0314 | 1149.8975 | 1218.5911 | 968.5824 | 1106.4755 | 1052.0885 | 1177.0119 | 841.2941 | 1011.2975 | 1278.5093 | 1085.8761 | 1204.1411 | 1124.2108 | 938.849 | 1092.7043 | 1137.2218 | 921.3073 | 1064.5472 | 1124.1945 | 1213.1751 | 1030.8955 | 1136.4873 | 0.49112 | 0.00017642 | 6.5337 | 10.6339 | -39.3637 | 3.1161 | 8116.54 | 0.31 | 2.5326 | -3.2205 | 3.5316 | 2.0903 | 7.8282 | 6.7968 | 10.3387 | 231.5913 | 179.5547 | 302.5476 | 42.905 | 12.414 | 124.0188 | 300.0361
42810.4653 | 2182 | 19.6517 | 17.7962 | 17.7768 | 17.8331 | 17.1971 | 16.5827 | 20.0663 | 40.1244 | 17.9985 | 17.0956 | 17.0326 | 16.5575 | 15.6828 | 15.3406 | 92.5506 | 98.6397 | 98.1391 | 364.2773 | 664.2414 | 831.5527 |  |  |  | 90.9425 | 97.6488 | 934.5092 | 964.4643 | 965.0546 | 930.5067 | 89.2585 | 780.81 | 892.8735 | 90.2766 | 787.5504 | 790.8651 | 960.6055 | 774.1112 |  | 817.4334 | 869.6671 | 850.4055 | 820.5835 |  | 423.6797 | 665.4247 | 487.2905 | 662.5104 | 802.0274 | 923.3268 | 984.0231 | 52.9915 | 377.6259 | 87.4945 | 580.7408 | 15.4272 | 49.4755 | 57.7172 | 95.941 | 62.8048 |  |  | 1.8441 | -1.8208 | 2.9727 | 1.1197 | 10.403 | 9.5645 | 19.7107 | -3.6465 | 2.4189 | 43.8879 | 148.8675 | -0.00020206 | -0.00018399 | -0.00054705 | 584.8507 | 76.0228 | 22.2226 | 17.5058 | 16.864 | 16.0079 | 15.7882 | 22.1384 | 18.0783 | 17.3827 | 17.4084 | 17.1426 | 16.3781 | 16.1218 | 671.1285 | 488.1797 | 376.566 | 244.6807 | 186.3577 | 665.814 | 394.221 | 86.0983 | 94.0747 | 96.4663 | 105.7978 | 184.6684 | 243.6259 |  |  |  | 1233.0681 | 915.9856 | 901.2755 | 1014.9063 | 53.5272 | 15.8888 | 989.4755 |  |  | 1004.5431 |  |  | 91.5472 | 99.6241 | 983.4065 | 84.225 | 783.5672 | 844.7714 | 932.6575 | 1094.3781 | 983.9161 | 957.7034 | 853.4613 |  | 1136.0771 | 872.3136 | 1051.7729 | 1076.9942 | 1241.4964 | 868.4866 |  | 858.2364 |  |  | 909.4179 | 922.1117 | 923.655 | [6 empty] | 1098.2649 |  |  | 1096.3196 |  |  | 1043.3905 | 1203.8744 | 1243.5039 | 836.0907 | 1061.2441 | 1102.8652 | 946.8959 | 1154.4966 | 1269.4983 | 1149.2128 | 1219.3812 | 969.0839 | 1107.8057 | 1053.4931 | 1179.6752 | 841.4082 | 1010.8124 | 1240.3517 | 1081.2951 | 1205.1249 | 1124.4235 | 940.4162 | 1091.2197 | 1139.0765 | 921.9818 | 1064.611 | 1122.6628 | 1214.1783 | 1030.1313 | 1130.5715 | 0.37363 | -0.00088287 | 6.5322 | 10.629 | -39.3551 | 3.1161 | 8127.89 | 0.24 | 3.2833 | -2.8809 | 3.6811 | 2.2592 | 7.775 | 7.4551 | 10.7021 | 231.4686 | 179.7061 | 302.9896 | 43.4831 | 13.2091 | 135.2605 | 297.8932
42810.4653 | 2183 | 19.6583 | 17.7955 | 17.7817 | 17.8236 | 17.1857 | 16.5762 | 20.0661 | 40.1538 | 17.9945 | 17.0922 | 17.0307 | 16.5545 | 15.6772 | 15.3321 | 92.517 | 98.6307 | 98.1287 | 364.9709 | 664.7562 | 831.4851 |  |  |  | 90.957 | 97.6337 | 932.2521 | 957.493 | 958.0917 | 923.804 | 89.2665 | 780.5385 | 892.4608 | 90.3098 | 787.6859 | 788.8783 | 966.741 | 780.1217 |  | 825.1603 | 868.857 | 849.7176 | 809.212 |  | 424.6536 | 665.6206 | 487.5283 | 664.8834 | 805.3511 | 926.9038 | 985.476 | 54.3993 | 377.4728 | 87.5291 | 580.1991 | 15.4561 | 49.4871 | 57.6939 | 95.9049 | 62.4542 |  |  | 1.4045 | -2.3314 | 2.5613 | 0.42318 | 9.3358 | 7.0359 | 20.22 | -2.2587 | 2.5421 | 43.9315 | 150.5883 | -0.00019878 | -0.00025299 | -0.00051912 | 585.7763 | 76.1497 | 22.2514 | 17.5069 | 16.8553 | 16.0138 | 15.7968 | 22.1546 | 18.0852 | 17.3869 | 17.4194 | 17.1489 | 16.3866 | 16.1302 | 672.9199 | 493.4529 | 378.2005 | 244.8411 | 184.2175 | 665.5466 | 393.4717 | 86.0776 | 94.1584 | 96.2368 | 105.7822 | 184.6241 | 244.2838 |  |  |  | 1229.7382 | 912.4731 | 899.8124 | 993.8375 | 57.2741 | 27.006 | 989.3529 |  |  | 1004.5223 |  |  | 91.5852 | 99.6515 | 976.9319 | 84.2335 | 783.2769 | 844.0656 | 932.2339 | 1095.6271 | 982.766 | 955.6468 | 853.7816 |  | 1136.4486 | 871.0159 | 1051.9046 | 1077.8715 | 1238.0748 | 867.393 |  | 857.1182 |  |  | 909.5585 | 921.9914 | 923.4225 | [6 empty] | 1100.1498 |  |  | 1098.5392 |  |  | 1043.6817 | 1204.5021 | 1241.1603 | 836.7821 | 1062.5413 | 1103.0102 | 945.9405 | 1154.5878 | 1271.6501 | 1149.6477 | 1220.1029 | 968.1255 | 1107.1933 | 1052.8707 | 1182.9825 | 840.6849 | 1011.1758 | 1247.1143 | 1077.0004 | 1205.2456 | 1123.9614 | 943.0415 | 1089.6548 | 1136.1458 | 922.6433 | 1063.7683 | 1120.104 | 1212.8792 | 1028.2775 | 1127.038 | 0.75016 | 0.00033077 | 6.5306 | 10.6139 | -39.3286 | 3.1161 | 8168.55 | 0.34 | 2.8573 | -3.2603 | 3.4173 | 1.389 | 7.3764 | 6.4037 | 10.8557 | 231.7059 | 179.8153 | 300.1828 | 43.2042 | 12.8938 | 138.3796 | 295.8137
42810.4653 | 2184 | 19.6644 | 17.7996 | 17.7709 | 17.8148 | 17.1805 | 16.5731 | 20.0838 | 40.187 | 17.9961 | 17.0807 | 17.0236 | 16.5513 | 15.6758 | 15.3312 | 92.5146 | 98.6322 | 98.1244 | 365.6555 | 665.1846 | 831.2549 |  |  |  | 90.9803 | 97.6301 | 925.1438 | 955.04 | 955.2672 | 922.3083 | 89.2647 | 780.2814 | 891.4733 | 90.338 | 787.7584 | 795.8426 | 960.9531 | 783.8823 |  | 827.6895 | 868.0709 | 849.112 | 819.3 |  | 425.0108 | 665.5511 | 488.3584 | 662.9682 | 798.3333 | 924.5194 | 984.7417 | 54.1487 | 377.2437 | 88.6071 | 579.7305 | 15.477 | 49.4878 | 57.6752 | 95.87 | 62.119 |  |  | 1.0332 | -2.2617 | 2.3162 | 0.07491 | 10.1092 | 7.6063 | 19.2672 | -3.8055 | 2.5074 | 44.297 | 150.3939 | -0.00025956 | -0.00025956 | -0.00050433 | 586.7337 | 76.2753 | 22.2705 | 17.5116 | 16.8624 | 16.0212 | 15.7973 | 22.1746 | 18.0948 | 17.3854 | 17.4193 | 17.1501 | 16.3852 | 16.1389 | 688.538 | 510.0058 | 422.1287 | 252.2132 | 192.7242 | 665.6553 | 393.4133 | 86.0813 | 94.2448 | 96.1784 | 105.786 | 184.6019 | 244.8744 |  |  |  | 1227.1089 | 911.7625 | 901.3863 | 986.9048 | 56.6766 | 22.5942 | 988.095 |  |  | 1000.5511 |  |  | 91.6284 | 99.6661 | 969.7382 | 84.2269 | 783.0447 | 843.5343 | 931.456 | 1099.9628 | 981.1995 | 954.6587 | 853.9465 |  | 1136.4323 | 869.9186 | 1051.3598 | 1083.7333 | 1233.246 | 866.2948 |  | 856.0786 |  |  | 909.2171 | 922.3712 | 922.9677 | [6 empty] | 1104.6601 |  |  | 1104.9722 |  |  | 1044.7818 | 1204.7125 | 1236.7335 | 835.3516 | 1062.3438 | 1103.2333 | 945.5302 | 1152.6264 | 1274.7327 | 1150.0608 | 1221.3577 | 965.8649 | 1106.1677 | 1050.5456 | 1182.7586 | 840.2928 | 1010.7582 | 1213.3733 | 1086.9066 | 1205.3779 | 1123.404 | 942.0639 | 1087.6034 | 1131.6104 | 922.9147 | 1062.8458 | 1119.9542 | 1213.2785 | 1027.6383 | 1125.8206 | 0.39828 | -0.00071451 | 6.5288 | 10.6049 | -39.305 | 3.1161 | 8172.75 | 0.3 | 2.4492 | -3.2111 | 3.2495 | 0.58439 | 7.6682 | 6.6515 | 10.5863 | 231.6905 | 179.5434 | 296.1241 | 41.5013 | 8.0024 | 135.4539 | 293.9143
42810.4653 | 2185 | 19.6734 | 17.8187 | 17.8037 | 17.8141 | 17.1839 | 16.5908 | 20.0991 | 40.2258 | 18.0064 | 17.0974 | 17.0363 | 16.5589 | 15.6815 | 15.3426 | 92.5291 | 98.6211 | 98.127 | 366.3295 | 665.8438 | 831.5026 |  |  |  | 90.9861 | 97.6273 | 923.5019 | 952.8475 | 948.8039 | 921.7904 | 89.275 | 779.9495 | 891.4955 | 90.3653 | 788.1553 | 796.5761 | 987.9821 | 803.2909 |  | 836.0052 | 868.1762 | 848.6601 | 823.7209 |  | 425.0086 | 664.6119 | 488.2584 | 661.9184 | 792.5033 | 921.4455 | 981.5433 | 51.9717 | 376.991 | 89.8867 | 579.5032 | 15.4932 | 49.4871 | 57.6627 | 95.8122 | 61.8194 |  |  | 1.0483 | -2.0442 | 2.0192 | 0.46458 | 9.4929 | 7.5143 | 18.9899 | -4.1932 | 2.5279 | 42.9874 | 152.2653 | -0.00021849 | -0.00023492 | -0.00053883 | 587.368 | 76.4016 | 22.2869 | 17.5209 | 16.8622 | 16.0172 | 15.784 | 22.1853 | 18.0887 | 17.3843 | 17.4168 | 17.1436 | 16.3812 | 16.1368 | 709.8043 | 514.9298 | 433.2863 | 254.0749 | 205.4834 | 665.43 | 393.1258 | 86.0898 | 94.329 | 96.2823 | 105.8065 | 184.5875 | 245.49 |  |  |  | 1224.8028 | 911.3374 | 904.2189 | 982.5147 | 42.2543 | 18.5234 | 984.8928 |  |  | 998.0261 |  |  | 91.6589 | 99.6766 | 965.1466 | 84.2224 | 782.4955 | 843.3701 | 932.5826 | 1100.1301 | 979.3803 | 953.9319 | 854.0197 |  | 1135.8921 | 869.0717 | 1051.0042 | 1085.5056 | 1235.3749 | 865.42 |  | 855.2456 |  |  | 909.1116 | 921.324 | 923.0374 | [6 empty] | 1105.427 |  |  | 1103.1084 |  |  | 1042.675 | 1205.6192 | 1239.5015 | 833.3011 | 1059.3759 | 1103.6648 | 946.0876 | 1148.8199 | 1279.8263 | 1149.5631 | 1223.6572 | 963.6766 | 1104.1519 | 1048.1445 | 1183.9164 | 839.3546 | 1008.8623 | 1210.3662 | 1100.646 | 1208.6746 | 1124.385 | 939.7598 | 1089.3272 | 1136.7168 | 921.8687 | 1062.1225 | 1126.0559 | 1214.2324 | 1027.9578 | 1126.761 | 0.64982 | -0.00030063 | 6.5245 | 10.5908 | -39.2714 | 3.1161 | 8159.24 | 0.31 | 2.4665 | -3.0512 | 3.0325 | 1.4546 | 7.4212 | 6.6027 | 10.4964 | 231.3305 | 179.3697 | 297.788 | 39.0711 | 6.7115 | 147.988 | 292.2102
42810.4653 | 2186 | 19.6768 | 17.8128 | 17.7952 | 17.8147 | 17.1865 | 16.5845 | 20.0861 | 40.2595 | 18.0127 | 17.0947 | 17.0312 | 16.5515 | 15.6638 | 15.3447 | 92.5767 | 98.6385 | 98.1474 | 367.0104 | 666.8068 | 832.6145 |  |  |  | 91.0118 | 97.6359 | 915.6881 | 954.0935 | 956.9564 | 927.0916 | 89.2803 | 779.6175 | 891.1748 | 90.3995 | 788.9208 | 780.9221 | 975.6439 | 798.8015 |  | 840.0147 | 868.3599 | 848.3737 | 822.9811 |  | 425.2646 | 663.8125 | 488.101 | 658.8113 | 787.4544 | 921.3145 | 980.346 | 49.9652 | 376.6463 | 86.7119 | 579.3274 | 15.509 | 49.4374 | 57.6658 | 95.7701 | 61.7054 |  |  | 1.6358 | -1.7925 | 2.512 | 0.35616 | 9.8865 | 8.2286 | 19.5708 | -5.1296 | 2.5446 | 42.3467 | 152.9204 | -0.00021685 | -0.0002382 | -0.00052076 | 587.8242 | 76.5178 | 22.2972 | 17.5227 | 16.8535 | 16.0122 | 15.7954 | 22.185 | 18.0904 | 17.3764 | 17.411 | 17.1387 | 16.3794 | 16.1293 | 684.0021 | 499.4249 | 408.5466 | 241.588 | 194.7264 | 664.0135 | 392.3478 | 86.0855 | 94.4027 | 96.3578 | 105.8246 | 184.5824 | 246.1194 |  |  |  | 1223.2542 | 914.3677 | 907.533 | 984.9113 | 40.9852 | 19.9093 | 983.4307 |  |  | 998.3895 |  |  | 91.6905 | 99.7671 | 966.267 | 84.2271 | 782.2047 | 843.358 | 932.726 | 1094.9033 | 978.2732 | 951.7454 | 854.2484 |  | 1135.6102 | 868.0406 | 1050.3615 | 1082.5626 | 1236.4155 | 864.699 |  | 855.1384 |  |  | 910.6085 | 922.0517 | 923.4145 | [6 empty] | 1101.9805 |  |  | 1099.6752 |  |  | 1043.526 | 1209.7063 | 1233.9541 | 831.5767 | 1054.4646 | 1103.7556 | 946.3414 | 1146.6801 | 1279.2429 | 1150.497 | 1225.3711 | 962.8086 | 1102.4861 | 1044.3492 | 1182.9756 | 839.4223 | 1005.5729 | 1226.8842 | 1107.1309 | 1210.7564 | 1123.8865 | 939.1588 | 1089.9809 | 1138.9561 | 922.1787 | 1062.9918 | 1128.825 | 1211.8163 | 1027.6941 | 1125.1252 | 0.67775 | 0.0019794 | 6.5189 | 10.5756 | -39.2584 | 3.1161 | 8147.73 | 0.32 | 3.0879 | -2.856 | 3.381 | 1.2731 | 7.5731 | 6.909 | 10.6551 | 231.1375 | 179.0423 | 298.7097 | 41.5156 | 9.3218 | 142.1349 | 290.9218
42810.4653 | 2187 | 19.7006 | 17.8018 | 17.7779 | 17.8158 | 17.2064 | 16.5925 | 20.0911 | 40.3106 | 18.0122 | 17.095 | 17.0297 | 16.5561 | 15.6796 | 15.3479 | 92.5887 | 98.627 | 98.1421 | 367.6784 | 667.921 | 834.0695 |  |  |  | 91.0163 | 97.6188 | 904.8566 | 959.6943 | 954.3553 | 919.5953 | 89.2855 | 779.493 | 890.8751 | 90.4096 | 790.0106 | 773.8167 | 961.4276 | 790.9138 |  | 864.9823 | 868.4796 | 848.5176 | 848.7971 |  | 425.1665 | 663.5902 | 487.3635 | 661.1603 | 790.3398 | 923.2521 | 979.4201 | 49.2592 | 376.3462 | 82.2339 | 578.8825 | 15.5145 | 49.4136 | 57.6598 | 95.7371 | 61.653 |  |  | 1.8198 | -2.2643 | 2.4739 | 0.16691 | 9.713 | 6.3013 | 17.9576 | -3.6544 | 2.7908 | 43.5547 | 153.0965 | -0.00018728 | -0.00015114 | -0.00051748 | 588.5232 | 76.6444 | 22.325 | 17.5235 | 16.8549 | 16.0124 | 15.806 | 22.1939 | 18.0894 | 17.3849 | 17.4097 | 17.1435 | 16.3811 | 16.1399 | 652.245 | 480.2993 | 394.7911 | 238.8451 | 192.3232 | 662.0001 | 391.4044 | 86.0864 | 94.4792 | 96.425 | 105.8167 | 184.5704 | 246.7817 |  |  |  | 1224.5688 | 917.679 | 908.2222 | 994.3839 | 46.2354 | 18.4353 | 982.5403 |  |  | 996.6619 |  |  | 91.74 | 99.9559 | 974.9682 | 84.2152 | 782.166 | 843.4538 | 934.7426 | 1095.5774 | 977.6981 | 951.8049 | 854.5136 |  | 1135.8846 | 867.3054 | 1049.9733 | 1082.836 | 1237.465 | 864.1737 |  | 854.713 |  |  | 910.1511 | 922.6116 | 924.0995 | [6 empty] | 1102.6699 |  |  | 1101.4529 |  |  | 1043.0796 | 1211.7981 | 1232.7694 | 833.9199 | 1050.0948 | 1101.8652 | 945.6206 | 1150.0596 | 1278.4586 | 1150.5429 | 1224.1797 | 962.2734 | 1102.4384 | 1045.383 | 1181.9507 | 838.5136 | 1009.7251 | 1274.4723 | 1109.0764 | 1210.2523 | 1121.1145 | 939.2942 | 1088.1766 | 1143.5557 | 922.8313 | 1063.1689 | 1127.3282 | 1206.3612 | 1028.7917 | 1124.9148 | 0.49054 | -0.002314 | 6.513 | 10.5644 | -39.3441 | 3.116 | 8135.02 | 0.31 | 3.2468 | -3.2096 | 3.3548 | 0.87139 | 7.5125 | 6.0509 | 10.2148 | 231.3118 | 178.8479 | 299.5509 | 44.4458 | 10.6824 | 134.8501 | 291.6956
42810.4654 | 2188 | 19.7041 | 17.8054 | 17.771 | 17.8104 | 17.1906 | 16.5753 | 20.1075 | 40.3511 | 18.02 | 17.1055 | 17.0299 | 16.5649 | 15.682 | 15.3401 | 92.5666 | 98.6184 | 98.1262 | 368.4021 | 669.3414 | 835.5085 |  |  |  | 91.0184 | 97.6165 | 922.9665 | 952.0875 | 946.0535 | 915.1103 | 89.2945 | 779.7406 | 890.7451 | 90.4383 | 791.0556 | 767.4357 | 953.7513 | 772.7662 |  | 824.0923 | 868.876 | 849.02 | 834.4791 |  | 423.5647 | 664.2951 | 487.0001 | 662.5043 | 787.6156 | 921.6 | 978.4916 | 48.9174 | 376.1037 | 78.0452 | 577.9284 | 15.5058 | 49.4057 | 57.6429 | 95.7009 | 61.5991 |  |  | 1.0437 | -2.288 | 2.5179 | -0.33053 | 9.6966 | 7.281 | 20.9205 | -5.0015 | 2.7036 | 43.2977 | 152.6847 | -0.00023492 | -0.00013799 | -0.00050762 | 589.3769 | 76.7743 | 22.3441 | 17.5127 | 16.8563 | 16.0125 | 15.7995 | 22.1985 | 18.094 | 17.3829 | 17.4112 | 17.1406 | 16.3726 | 16.1385 | 649.5627 | 471.7977 | 395.3528 | 238.0938 | 186.234 | 660.6488 | 390.6076 | 86.0876 | 94.573 | 96.5254 | 105.8305 | 184.5823 | 247.4729 |  |  |  | 1226.2367 | 919.0835 | 909.2261 | 1002.2239 | 51.7109 | 17.8898 | 980.174 |  |  | 995.4918 |  |  | 91.7622 | 99.9766 | 985.4137 | 84.2144 | 782.4456 | 843.4631 | 934.9001 | 1093.1585 | 976.653 | 952.0242 | 854.9555 |  | 1136.3638 | 867.5287 | 1049.8131 | 1084.5894 | 1234.0827 | 865.0737 |  | 856.481 |  |  | 912.4041 | 922.4588 | 925.0617 | [6 empty] | 1103.0642 |  |  | 1104.1597 |  |  | 1041.6211 | 1208.9682 | 1229.4439 | 834.6145 | 1050.3692 | 1100.8567 | 945.1506 | 1154.8885 | 1284.729 | 1150.0093 | 1222.4713 | 961.9607 | 1102.8564 | 1051.02 | 1184.7762 | 839.2015 | 1011.4772 | 1309.3664 | 1099.646 | 1208.0378 | 1118.3055 | 942.5242 | 1088.936 | 1139.2476 | 922.2875 | 1063.807 | 1123.5584 | 1206.635 | 1029.1388 | 1130.0076 | 0.5826 | 0.00075871 | 6.5062 | 10.5501 | -39.27 | 3.116 | 8160.69 | 0.22 | 2.4542 | -3.2275 | 3.3858 | -1.2267 | 7.5009 | 6.4998 | 11.0177 | 231.6171 | 178.7531 | 296.7728 | 44.3436 | 10.4785 | 131.789 | 292.7972
42810.4654 | 2189 | 19.7132 | 17.8089 | 17.7944 | 17.8229 | 17.1952 | 16.5827 | 20.1072 | 40.3896 | 18.0277 | 17.0942 | 17.0305 | 16.5576 | 15.6843 | 15.3467 | 92.6496 | 98.6103 | 98.1402 | 369.1006 | 670.7127 | 836.5336 |  |  |  | 91.0412 | 97.6202 | 897.6401 | 953.8006 | 932.6663 | 914.493 | 89.3007 | 780.109 | 890.9237 | 90.4483 | 791.81 | 770.486 | 966.1052 | 781.0255 |  | 814.2418 | 869.1995 | 849.0321 | 815.7806 |  | 422.3816 | 664.4542 | 486.5609 | 661.4871 | 788.0991 | 924.2944 | 979.1186 | 48.6783 | 375.9608 | 75.1486 | 577.0962 | 15.4844 | 49.3924 | 57.6135 | 95.6624 | 61.6319 |  |  | 1.6266 | -1.9358 | 2.3254 | 0.68143 | 9.5106 | 6.6331 | 19.9421 | -5.2873 | 3.0023 | 43.0095 | 151.5392 | -0.0002152 | -0.0002267 | -0.00050433 | 590.1729 | 76.8973 | 22.364 | 17.5237 | 16.8564 | 16.0112 | 15.7974 | 22.214 | 18.1021 | 17.3827 | 17.4112 | 17.1362 | 16.3807 | 16.1401 | 655.1596 | 482.8861 | 402.6705 | 239.0412 | 184.6908 | 660.1462 | 389.9717 | 86.0794 | 94.6391 | 96.5622 | 105.8385 | 184.5906 | 248.1169 |  |  |  | 1226.7423 | 917.7068 | 908.8581 | 991.1741 | 55.3795 | 26.5422 | 980.6235 |  |  | 995.5451 |  |  | 91.7958 | 99.8994 | 973.2549 | 84.2055 | 783.058 | 843.5107 | 934.9837 | 1095.517 | 976.093 | 952.6668 | 855.2276 |  | 1136.7409 | 867.8746 | 1049.7531 | 1082.1126 | 1235.8056 | 865.1036 |  | 856.5368 |  |  | 912.6283 | 923.2114 | 925.0522 | [6 empty] | 1102.0283 |  |  | 1099.9037 |  |  | 1043.048 | 1207.4088 | 1224.2101 | 836.1186 | 1053.3491 | 1100.0587 | 944.1736 | 1155.8869 | 1284.4357 | 1149.7451 | 1221.0022 | 963.1106 | 1103.7198 | 1051.8705 | 1184.7525 | 839.0431 | 1013.1932 | 1248.8233 | 1094.7111 | 1208.7126 | 1117.4275 | 942.6031 | 1090.0572 | 1141.0894 | 922.9219 | 1066.57 | 1124.6754 | 1213.9071 | 1027.2507 | 1129.9863 | 0.37614 | -0.0016195 | 6.4972 | 10.537 | -39.3118 | 3.116 | 8179.66 | 0.22 | 3.063 | -2.969 | 3.2541 | 1.7615 | 7.437 | 6.2109 | 10.7691 | 231.8595 | 178.7103 | 298.2297 | 43.5732 | 9.5527 | 137.9048 | 293.5049
42810.4654 | 2190 | 19.7242 | 17.8081 | 17.7963 | 17.8265 | 17.1922 | 16.5619 | 20.1193 | 40.4209 | 18.0236 | 17.094 | 17.028 | 16.5499 | 15.6836 | 15.342 | 92.6546 | 98.5984 | 98.1296 | 369.7737 | 671.3554 | 836.5988 |  |  |  | 91.0186 | 97.618 | 899.5217 | 947.4878 | 937.6034 | 914.6317 | 89.3041 | 780.2168 | 890.7827 | 90.4654 | 792.1283 | 790.1936 | 980.5593 | 798.318 |  | 839.3225 | 868.5204 | 849.061 | 819.7544 |  | 421.3384 | 663.575 | 486.8001 | 659.6057 | 788.0807 | 922.6162 | 978.6126 | 48.1145 | 375.7031 | 72.7424 | 576.2173 | 15.4577 | 49.3454 | 57.6026 | 95.6169 | 61.7405 |  |  | 1.871 | -1.4015 | 1.6302 | 0.44553 | 9.824 | 8.0735 | 19.6759 | -5.8314 | 3.0652 | 44.0725 | 150.5994 | -0.00017578 | -0.00023985 | -0.00052569 | 590.9334 | 77.0322 | 22.3793 | 17.5251 | 16.8468 | 16.0112 | 15.7979 | 22.2163 | 18.1027 | 17.373 | 17.4086 | 17.1359 | 16.3777 | 16.1509 | 668.797 | 497.5567 | 430.0372 | 253.8736 | 200.6335 | 659.9484 | 389.8646 | 86.0688 | 94.7173 | 96.5266 | 105.8445 | 184.6034 | 248.7599 |  |  |  | 1226.121 | 911.7928 | 902.5684 | 970.2713 | 55.8783 | 21.3088 | 980.104 |  |  | 996.2969 |  |  | 91.7991 | 99.9298 | 965.7737 | 84.2196 | 782.7681 | 843.0793 | 934.9476 | 1091.2956 | 976.2106 | 952.8382 | 855.2819 |  | 1136.4355 | 867.4606 | 1049.7107 | 1079.3965 | 1232.9606 | 864.521 |  | 855.4394 |  |  | 911.9973 | 923.9722 | 924.7376 | [6 empty] | 1099.4478 |  |  | 1095.9887 |  |  | 1041.9929 | 1206.6531 | 1217.4058 | 836.0265 | 1055.8226 | 1098.7325 | 944.3685 | 1153.4672 | 1272.7662 | 1150.7714 | 1218.4576 | 963.6145 | 1102.1716 | 1050.569 | 1183.237 | 839.3692 | 1012.5971 | 1224.3329 | 1094.7011 | 1209.072 | 1117.3973 | 941.5259 | 1091.5687 | 1143.7738 | 925.8768 | 1065.2706 | 1124.927 | 1213.3459 | 1027.3345 | 1130.1161 | 0.23631 | 0.0072899 | 6.4888 | 10.5245 | -39.38 | 3.1159 | 8230.72 | 0.26 | 3.2853 | -2.5251 | 2.7233 | 1.4237 | 7.5533 | 6.8473 | 10.6895 | 231.6555 | 178.6984 | 296.0154 | 41.9994 | 6.493 | 144.545 | 293.5931
42810.4654 | 2191 | 19.7287 | 17.8074 | 17.7763 | 17.813 | 17.1917 | 16.5706 | 20.1136 | 40.4576 | 18.0282 | 17.0902 | 17.0244 | 16.5496 | 15.6789 | 15.3353 | 92.5679 | 98.5856 | 98.1369 | 370.4474 | 672.0519 | 837.2186 |  |  |  | 91.0277 | 97.6166 | 907.8223 | 955.9879 | 944.6283 | 915.3708 | 89.3038 | 779.9375 | 889.6214 | 90.4886 | 792.6349 | 803.8365 | 989.1796 | 797.2221 |  | 843.7596 | 868.2497 | 849.8988 | 826.4822 |  | 419.6059 | 663.342 | 486.38 | 658.1007 | 786.9602 | 922.9133 | 979.3166 | 48.5128 | 375.4622 | 70.9848 | 575.6902 | 15.4232 | 49.2599 | 57.5942 | 95.5752 | 61.8727 |  |  | 1.5707 | -1.9877 | 2.3898 | 0.20173 | 9.7498 | 6.3151 | 19.5379 | -5.2794 | 2.5304 | 43.7635 | 149.7106 | -0.00023327 | -0.00018235 | -0.00054705 | 591.4929 | 77.1716 | 22.4119 | 17.5346 | 16.8464 | 16.0061 | 15.7974 | 22.2279 | 18.1082 | 17.3772 | 17.4027 | 17.1423 | 16.3831 | 16.152 | 680.7517 | 498.08 | 418.2647 | 253.3198 | 204.9236 | 660.2655 | 389.4975 | 86.0496 | 94.7868 | 96.3186 | 105.8396 | 184.6066 | 249.4131 |  |  |  | 1224.9958 | 905.0741 | 895.9804 | 957.2018 | 59.5422 | 21.0013 | 979.7887 |  |  | 995.602 |  |  | 91.8213 | 99.9314 | 965.8551 | 84.2077 | 782.4993 | 842.6804 | 934.1819 | 1089.6647 | 976.7953 | 953.2519 | 855.1763 |  | 1135.4673 | 866.9723 | 1049.4835 | 1078.5616 | 1229.446 | 864.444 |  | 855.5938 |  |  | 910.9088 | 923.1024 | 924.2912 | [6 empty] | 1094.0061 |  |  | 1095.8735 |  |  | 1040.6419 | 1205.0418 | 1210.5809 | 833.5632 | 1054.0283 | 1096.6654 | 943.6379 | 1152.7791 | 1263.8411 | 1149.5434 | 1215.8685 | 963.1053 | 1101.5347 | 1049.8203 | 1180.6567 | 835.3448 | 1010.0734 | 1246.8945 | 1097.8579 | 1207.4255 | 1115.1812 | 941.5561 | 1092.5536 | 1142.9996 | 926.8766 | 1063.3404 | 1127.6569 | 1209.2926 | 1027.3347 | 1129.2442 | 0.33492 | -0.0012337 | 6.4812 | 10.5185 | -39.2718 | 3.116 | 8305.76 | 0.24 | 3.0111 | -3.0067 | 3.2969 | 0.95787 | 7.5256 | 6.0567 | 10.6533 | 231.0172 | 178.5864 | 293.2273 | 40.7648 | 7.736 | 148.4901 | 293.0658
42810.4654 | 2192 | 19.7393 | 17.8107 | 17.7601 | 17.809 | 17.186 | 16.5931 | 20.1276 | 40.4865 | 18.0295 | 17.0898 | 17.0255 | 16.5575 | 15.6773 | 15.3406 | 92.5021 | 98.5888 | 98.1555 | 371.136 | 673.0429 | 837.7899 |  |  |  | 91.0406 | 97.6246 | 901.0205 | 958.2554 | 944.0098 | 916.9382 | 89.3156 | 779.7555 | 890.3137 | 90.5133 | 793.1362 | 791.3924 | 983.443 | 806.1069 |  | 835.0435 | 868.5957 | 851.1048 | 830.036 |  | 417.9095 | 662.7725 | 485.4184 | 656.7349 | 782.4118 | 917.8561 | 979.2715 | 48.3265 | 375.1977 | 68.8266 | 574.9202 | 15.3901 | 49.179 | 57.5882 | 95.5534 | 62.0002 |  |  | 1.0286 | -2.9346 | 2.5436 | -0.21291 | 9.8589 | 6.2789 | 18.1606 | -5.7033 | 3.0439 | 44.9037 | 150.0516 | -0.00022342 | -0.00018399 | -0.00052569 | 592.0566 | 77.3051 | 22.431 | 17.534 | 16.8512 | 16.0108 | 15.7933 | 22.2459 | 18.1114 | 17.3777 | 17.4111 | 17.1404 | 16.38 | 16.1587 | 696.0693 | 499.7219 | 412.2496 | 261.5178 | 217.5696 | 660.6446 | 389.0159 | 86.0326 | 94.8693 | 96.0244 | 105.8506 | 184.6414 | 250.1626 |  |  |  | 1225.1125 | 901.0632 | 892.2472 | 948.3151 | 49.0288 | 19.0566 | 980.0807 |  |  | 996.2032 |  |  | 91.8468 | 100.0329 | 972.2003 | 84.2198 | 782.2421 | 836.4229 | 934.3839 | 1085.7001 | 976.7455 | 952.381 | 855.2915 |  | 1135.4885 | 867.0991 | 1048.9681 | 1076.8371 | 1227.9275 | 864.2839 |  | 855.3506 |  |  | 910.692 | 923.2854 | 923.1903 | [6 empty] | 1092.2701 |  |  | 1094.3565 |  |  | 1039.2368 | 1204.1056 | 1212.3372 | 833.1002 | 1053.8031 | 1095.9868 | 943.2779 | 1153.1031 | 1267.245 | 1148.3922 | 1215.1278 | 962.8839 | 1101.1839 | 1047.531 | 1180.5321 | 833.8624 | 1011.0186 | 1235.0794 | 1103.1925 | 1208.4565 | 1114.1142 | 939.5308 | 1091.5822 | 1142.4788 | 927.4455 | 1062.308 | 1130.4529 | 1212.4866 | 1024.9019 | 1126.8602 | 0.71665 | 0.0011024 | 6.4729 | 10.5098 | -39.326 | 3.116 | 8369.66 | 0.3 | 2.4383 | -3.6523 | 3.4002 | -0.98374 | 7.5516 | 6.0265 | 10.2492 | 231.028 | 178.2983 | 292.0664 | 39.175 | 8.3191 | 145.6327 | 293.4049
42810.4654 | 2193 | 19.7373 | 17.7985 | 17.7837 | 17.8122 | 17.175 | 16.5913 | 20.1084 | 40.5262 | 18.0292 | 17.0841 | 17.0199 | 16.5454 | 15.6669 | 15.3289 | 92.469 | 98.5835 | 98.1634 | 371.819 | 673.7139 | 838.0532 |  |  |  | 91.0354 | 97.6378 | 882.6235 | 964.2495 | 942.9125 | 919.6124 | 89.3125 | 779.3825 | 890.2572 | 90.5205 | 793.3899 | 799.1955 | 988.2725 | 820.3189 |  | 848.9813 | 868.606 | 850.2992 | 833.7338 |  | 416.2795 | 663.1085 | 484.9794 | 656.4573 | 779.4011 | 915.6347 | 979.4532 | 49.1774 | 374.9319 | 67.4803 | 574.1171 | 15.3519 | 49.1257 | 57.5774 | 95.5455 | 62.1132 |  |  | 1.4768 | -2.7545 | 1.8313 | -0.83059 | 9.5789 | 6.3059 | 18.9143 | -5.9661 | 2.6715 | 43.1691 | 151.8228 | -0.00022835 | -0.00022013 | -0.00053555 | 592.6596 | 77.4419 | 22.4482 | 17.542 | 16.8573 | 16.013 | 15.8112 | 22.2601 | 18.1226 | 17.3888 | 17.4104 | 17.1439 | 16.3789 | 16.1676 | 693.8705 | 476.0709 | 387.4185 | 257.4071 | 210.9877 | 660.2022 | 388.127 | 86.0086 | 94.9458 | 95.8089 | 105.8608 | 184.6843 | 250.8686 |  |  |  | 1225.5032 | 899.937 | 891.1761 | 945.9684 | 39.6175 | 13.9987 | 979.8812 |  |  | 994.6374 |  |  | 91.8837 | 100.0712 | 993.8007 | 84.1894 | 781.8591 | 843.6712 | 935.1306 | 1083.5516 | 976.6818 | 951.5488 | 855.4478 |  | 1135.225 | 867.0668 | 1048.9637 | 1080.3845 | 1220.8899 | 864.1387 |  | 855.0927 |  |  | 911.6724 | 924.0055 | 923.4095 | [6 empty] | 1091.6544 |  |  | 1095.1429 |  |  | 1038.2536 | 1202.2593 | 1219.2325 | 833.5372 | 1053.2943 | 1095.1067 | 941.8801 | 1150.8774 | 1269.3877 | 1148.351 | 1214.7479 | 962.8556 | 1101.2107 | 1048.186 | 1178.7524 | 834.6549 | 1010.6593 | 1263.4437 | 1104.8766 | 1209.3471 | 1114.588 | 937.5616 | 1091.724 | 1144.9796 | 926.3918 | 1062.2142 | 1131.804 | 1217.8602 | 1024.0985 | 1128.2998 | 0.4734 | -0.00072152 | 6.4628 | 10.4966 | -39.3309 | 3.1159 | 8403.68 | 0.23 | 2.9248 | -3.5391 | 2.8856 | -1.9434 | 7.4367 | 6.0338 | 10.4499 | 230.8494 | 178.2967 | 286.4117 | 39.2885 | 10.9209 | 147.8501 | 293.7791
42810.4654 | 2194 | 19.7538 | 17.8273 | 17.7712 | 17.8118 | 17.1871 | 16.5918 | 20.1298 | 40.5629 | 18.0385 | 17.093 | 17.0222 | 16.5447 | 15.6799 | 15.3392 | 92.4666 | 98.5653 | 98.1736 | 372.4915 | 674.4042 | 838.7749 |  |  |  | 91.0358 | 97.6477 | 878.2401 | 962.835 | 939.5634 | 916.4375 | 89.3266 | 779.0801 | 889.9271 | 90.5517 | 793.8627 | 769.7697 | 963.9266 | 802.3467 |  | 849.8666 | 868.5264 | 850.3644 | 846.1016 |  | 416.4267 | 662.2535 | 483.5649 | 658.5518 | 780.4339 | 914.7076 | 979.3809 | 49.0609 | 374.7221 | 67.0785 | 573.4914 | 15.3086 | 49.1121 | 57.5558 | 95.5393 | 62.033 |  |  | 1.3637 | -2.2571 | 1.9292 | -0.3739 | 9.7261 | 6.8993 | 18.9222 | -5.8334 | 2.026 | 42.9163 | 151.3717 | -0.00024642 | -0.00019549 | -0.00055526 | 593.1213 | 77.5699 | 22.461 | 17.538 | 16.8556 | 16.0093 | 15.7986 | 22.2606 | 18.115 | 17.3768 | 17.4061 | 17.1344 | 16.3782 | 16.1678 | 668.9212 | 460.3446 | 363.0058 | 245.9129 | 198.2229 | 658.9419 | 386.9384 | 85.9939 | 95.021 | 95.7157 | 105.8734 | 184.7475 | 251.5653 |  |  |  | 1225.4502 | 901.1483 | 892.5498 | 951.0036 | 48.2819 | 17.4048 | 978.9907 |  |  | 993.7999 |  |  | 91.939 | 100.1178 | 992.5904 | 84.1973 | 781.5372 | 843.2868 | 933.9808 | 1088.1357 | 976.3325 | 952.1269 | 855.5495 |  | 1134.8459 | 866.3169 | 1048.4997 | 1085.6266 | 1219.5987 | 863.1047 |  | 853.777 |  |  | 911.7218 | 923.7676 | 923.498 | [6 empty] | 1093.1248 |  |  | 1098.2337 |  |  | 1037.3778 | 1200.259 | 1223.5459 | 833.579 | 1050.8266 | 1093.9303 | 941.4438 | 1149.026 | 1273.4639 | 1147.8647 | 1213.7242 | 962.4039 | 1099.1512 | 1046.8778 | 1178.0452 | 836.0654 | 1009.2392 | 1345.8807 | 1097.5165 | 1208.4781 | 1115.1613 | 936.4757 | 1091.0541 | 1145.1055 | 925.2492 | 1062.34 | 1129.9273 | 1221.8636 | 1023.5834 | 1131.5169 | 0.69759 | 0.0016637 | 6.4534 | 10.4865 | -39.3698 | 3.116 | 8374.52 | 0.26 | 2.8069 | -3.2022 | 2.9604 | -1.3033 | 7.4906 | 6.3089 | 10.448 | 230.5959 | 178.0616 | 285.2548 | 41.6886 | 13.4236 | 136.0642 | 293.5973
42810.4654 | 2195 | 19.7598 | 17.7902 | 17.7531 | 17.8109 | 17.1873 | 16.5871 | 20.1138 | 40.6081 | 18.0344 | 17.0839 | 17.0255 | 16.5446 | 15.6693 | 15.3379 | 92.4703 | 98.5653 | 98.1761 | 373.1579 | 675.3362 | 840.1707 |  |  |  | 91.0389 | 97.669 | 877.0698 | 969.7607 | 946.537 | 927.0181 | 89.3316 | 778.7184 | 889.4679 | 90.5619 | 794.8305 | 776.3102 | 945.2063 | 773.2143 |  | 826.7029 | 868.1242 | 848.5661 | 852.8679 |  | 416.4768 | 661.4279 | 482.9463 | 656.7889 | 779.2192 | 913.9168 | 978.271 | 48.4072 | 374.4461 | 66.3312 | 573.0122 | 15.2389 | 49.1181 | 57.5204 | 95.5271 | 61.7734 |  |  | 1.7981 | -3.018 | 1.7741 | -0.46261 | 9.0848 | 5.4109 | 18.1159 | -6.0437 | 2.3593 | 43.8734 | 151.1369 | -0.00026449 | -0.00021356 | -0.00054869 | 593.4097 | 77.7179 | 22.4838 | 17.5366 | 16.8558 | 16.0107 | 15.7989 | 22.2761 | 18.1215 | 17.3796 | 17.4097 | 17.1363 | 16.3838 | 16.174 | 663.6817 | 466.2241 | 373.2999 | 249.7424 | 196.3585 | 657.8719 | 386.0084 | 85.9963 | 95.076 | 95.7336 | 105.8902 | 184.8123 | 252.2667 |  |  |  | 1227.4853 | 898.9215 | 891.0431 | 946.1906 | 36.5456 | 16.7314 | 978.287 |  |  | 992.8421 |  |  | 91.9439 | 100.1519 | 998.0414 | 84.1707 | 781.2024 | 842.6819 | 933.2307 | 1086.6898 | 976.265 | 953.02 | 855.5647 |  | 1133.8146 | 865.6958 | 1047.2794 | 1085.3142 | 1221.8708 | 862.4745 |  | 853.6577 |  |  | 910.5622 | 923.2524 | 922.4908 | [6 empty] | 1093.0403 |  |  | 1099.6996 |  |  | 1036.8922 | 1198.9112 | 1228.7506 | 831.7173 | 1047.2407 | 1092.6107 | 941.4537 | 1147.8597 | 1277.0201 | 1145.3815 | 1213.0754 | 960.3545 | 1097.1456 | 1046.4192 | 1178.2496 | 836.4536 | 1006.5273 | 1344.6921 | 1091.457 | 1208.1833 | 1116.3143 | 936.4566 | 1091.0682 | 1145.3654 | 925.336 | 1061.6634 | 1128.3919 | 1221.3369 | 1022.5105 | 1132.0685 | 0.36208 | -0.00080572 | 6.4461 | 10.4769 | -39.3274 | 3.116 | 8335.53 | 0.25 | 3.2374 | -3.7012 | 2.8377 | -1.449 | 7.2371 | 5.5852 | 10.2196 | 229.9147 | 177.4069 | 287.0446 | 41.9558 | 12.116 | 127.4989 | 295.3441
42810.4655 | 2196 | 19.7732 | 17.8284 | 17.8092 | 17.814 | 17.1905 | 16.5996 | 20.1401 | 40.6477 | 18.0544 | 17.094 | 17.0295 | 16.5482 | 15.6781 | 15.3525 | 92.4755 | 98.5601 | 98.1754 | 373.8006 | 676.4338 | 841.5615 |  |  |  | 91.0402 | 97.676 | 880.1914 | 972.9444 | 951.8744 | 930.2435 | 89.3308 | 778.7517 | 889.6447 | 90.6031 | 795.7125 | 787.2598 | 968.5216 | 781.5655 |  | 803.1743 | 868.2498 | 850.5421 | 829.2419 |  | 414.7109 | 660.0572 | 480.9506 | 655.588 | 777.5938 | 911.4288 | 976.9286 | 48.1929 | 374.0443 | 66.1413 | 572.6414 | 15.1809 | 49.1308 | 57.4923 | 95.4893 | 61.4568 |  |  | 2.1871 | -3.229 | 1.4501 | -0.2957 | 9.6453 | 7.559 | 18.7323 | -5.5436 | 2.0844 | 42.2087 | 148.6829 | -0.00023327 | -0.00021028 | -0.00054869 | 592.0832 | 77.8527 | 22.4978 | 17.5417 | 16.8511 | 15.9974 | 15.7923 | 22.2765 | 18.1141 | 17.3716 | 17.3994 | 17.1347 | 16.3733 | 16.1665 | 624.9324 | 442.9508 | 346.8447 | 245.0705 | 194.7979 | 655.3213 | 384.7011 | 85.9903 | 95.1092 | 95.9799 | 105.9051 | 184.8817 | 252.9936 |  |  |  | 1227.7458 | 902.7918 | 893.8254 | 937.3577 | 33.6705 | 14.7818 | 978.0423 |  |  | 993.6146 |  |  | 91.9934 | 100.1245 | 1002.9554 | 84.1812 | 781.5661 | 842.9345 | 933.3666 | 1089.7491 | 974.9201 | 951.2223 | 855.5716 |  | 1132.2382 | 865.3707 | 1046.4305 | 1081.4479 | 1221.5494 | 862.3128 |  | 853.6228 |  |  | 909.7224 | 923.0061 | 921.7402 | [6 empty] | 1093.3876 |  |  | 1097.4643 |  |  | 1036.1696 | 1196.9724 | 1232.1422 | 829.3385 | 1043.6344 | 1091.3633 | 940.7741 | 1145.1827 | 1277.4799 | 1142.2497 | 1211.2621 | 958.0271 | 1097.5613 | 1042.7646 | 1176.6918 | 836.5512 | 1005.6495 | 1311.7785 | 1086.6394 | 1204.999 | 1117.0416 | 936.8345 | 1091.4116 | 1145.6095 | 925.5138 | 1061.6271 | 1124.9623 | 1221.3379 | 1022.7838 | 1133.5066 | 0.59204 | 0.0033614 | 6.441 | 10.4883 | -39.3299 | 3.116 | 8288.44 | 0.34 | 3.5752 | -3.8255 | 2.5637 | -1.1577 | 7.4492 | 6.5945 | 10.3811 | 228.8766 | 176.9495 | 286.8995 | 45.5129 | 14.8255 | 138.6441 | 295.7964
42810.4655 | 2197 | 19.7839 | 17.8115 | 17.7937 | 17.8197 | 17.196 | 16.6044 | 20.1379 | 40.6863 | 18.0602 | 17.0954 | 17.0241 | 16.5526 | 15.6805 | 15.35 | 92.527 | 98.5398 | 98.1687 | 374.4383 | 677.4068 | 842.4334 |  |  |  | 91.0578 | 97.6706 | 881.4199 | 966.1336 | 953.0688 | 927.2434 | 89.3468 | 778.7492 | 891.4059 | 90.6296 | 796.2898 | 794.5503 | 987.911 | 798.0315 |  | 821.9342 | 869.2118 | 850.8436 | 825.226 |  | 411.3593 | 658.1143 | 479.7647 | 653.9365 | 777.005 | 913.0145 | 976.0947 | 48.7229 | 373.6876 | 65.7874 | 572.0168 | 15.118 | 49.1022 | 57.4799 | 95.4505 | 61.1312 |  |  | 2.124 | -2.9267 | 1.8996 | 0.7156 | 9.6065 | 7.5511 | 19.5839 | -5.2676 | 2.4267 | 43.1926 | 149.3545 | -0.00024313 | -0.00017413 | -0.00052569 | 590.5116 | 78.0001 | 22.5228 | 17.5466 | 16.8489 | 16.013 | 15.8037 | 22.2864 | 18.123 | 17.3782 | 17.409 | 17.1364 | 16.3739 | 16.1777 | 606.8909 | 435.6152 | 341.9525 | 240.2374 | 182.521 | 652.7759 | 383.4053 | 85.9796 | 95.1548 | 96.1896 | 105.9123 | 184.971 | 253.8009 |  |  |  | 1226.1345 | 903.4442 | 896.1318 | 927.1747 | 52.6681 | 19.5062 | 977.3196 |  |  | 990.1394 |  |  | 92.0745 | 100.1255 | 1004.5284 | 84.173 | 781.3594 | 844.2128 | 935.8113 | 1083.1361 | 974.4071 | 951.121 | 855.5453 |  | 1130.6763 | 864.984 | 1045.2725 | 1079.4822 | 1223.4423 | 862.3202 |  | 854.4246 |  |  | 911.2162 | 923.8095 | 922.1983 | [6 empty] | 1092.1632 |  |  | 1095.9777 |  |  | 1036.9206 | 1193.9056 | 1232.1696 | 827.9338 | 1039.4892 | 1092.8658 | 938.6532 | 1143.0427 | 1274.958 | 1141.1008 | 1209.5041 | 955.7596 | 1098.7907 | 1040.3528 | 1174.6425 | 835.4402 | 1006.4225 | 1248.1685 | 1085.5273 | 1204.4519 | 1116.4704 | 936.648 | 1090.2394 | 1139.6149 | 925.212 | 1062.3768 | 1122.3445 | 1224.1377 | 1021.4749 | 1134.787 | 0.54447 | -0.0025034 | 6.4365 | 10.5123 | -39.3223 | 3.116 | 8227.25 | 0.29 | 3.5189 | -3.6383 | 2.9311 | 1.799 | 7.4391 | 6.5955 | 10.6216 | 227.8523 | 176.3254 | 288.4431 | 46.7745 | 15.1417 | 147.9119 | 294.8009
42810.4655 | 2198 | 19.7956 | 17.8086 | 17.7882 | 17.8205 | 17.1899 | 16.5985 | 20.1567 | 40.7204 | 18.0608 | 17.0933 | 17.0293 | 16.5546 | 15.6747 | 15.3542 | 92.5036 | 98.5224 | 98.1664 | 375.0803 | 678.1038 | 842.6968 |  |  |  | 91.0856 | 97.661 | 876.9262 | 960.4293 | 942.486 | 919.2774 | 89.3485 | 778.5515 | 891.2917 | 90.6448 | 796.4515 | 805.8523 | 995.542 | 809.484 |  | 850.5341 | 868.6118 | 851.8307 | 834.5261 |  | 409.1933 | 655.875 | 479.6606 | 655.4227 | 783.0455 | 917.1973 | 976.2566 | 50.5293 | 373.2947 | 66.4212 | 571.4478 | 15.0614 | 49.0293 | 57.4774 | 95.4293 | 60.9655 |  |  | 2.0563 | -2.4943 | 2.4588 | 0.84308 | 9.5139 | 8.04 | 19.8192 | -5.4109 | 2.6978 | 43.5216 | 148.4755 | -0.00023492 | -0.00016263 | -0.00051255 | 589.9187 | 78.1566 | 22.5409 | 17.5464 | 16.8506 | 16.0089 | 15.7987 | 22.2964 | 18.1253 | 17.3825 | 17.4025 | 17.138 | 16.373 | 16.1846 | 640.1284 | 475.7496 | 378.0597 | 246.8737 | 189.1269 | 652.5879 | 382.8041 | 85.9602 | 95.2008 | 96.2779 | 105.9248 | 185.0517 | 254.5441 |  |  |  | 1221.4457 | 905.6522 | 899.9548 | 919.1688 | 58.7553 | 20.6341 | 975.863 |  |  | 991.0114 |  |  | 92.1009 | 100.1412 | 996.193 | 84.1707 | 781.1227 | 844.0904 | 935.8979 | 1087.6937 | 974.724 | 951.8316 | 855.9211 |  | 1129.1106 | 866.1142 | 1044.0036 | 1090.8035 | 1216.9415 | 863.795 |  | 856.6678 |  |  | 914.1092 | 923.3504 | 922.3901 | [6 empty] | 1094.6837 |  |  | 1100.722 |  |  | 1037.1848 | 1194.1053 | 1236.3747 | 829.6509 | 1037.9378 | 1092.5613 | 936.3642 | 1138.8757 | 1273.7911 | 1140.2801 | 1210.0461 | 955.0296 | 1097.1558 | 1041.6549 | 1176.0557 | 836.4018 | 1006.0324 | 1204.1551 | 1079.0441 | 1210.0649 | 1115.7368 | 936.0288 | 1088.9307 | 1139.4329 | 922.3006 | 1062.5087 | 1119.4674 | 1226.7145 | 1017.9507 | 1134.519 | 0.45241 | -0.0012758 | 6.432 | 10.5285 | -39.3335 | 3.116 | 8177.29 | 0.27 | 3.4509 | -3.3547 | 3.3308 | 1.9504 | 7.4162 | 6.8176 | 10.704 | 226.8176 | 175.6002 | 283.0379 | 43.0267 | 11.0244 | 151.3679 | 291.3259
42810.4655 | 2199 | 19.8029 | 17.8145 | 17.7864 | 17.8259 | 17.1864 | 16.6026 | 20.1699 | 40.757 | 18.0599 | 17.0962 | 17.0313 | 16.5533 | 15.6819 | 15.3534 | 92.4854 | 98.5169 | 98.1809 | 375.7314 | 678.6934 | 842.5885 |  |  |  | 91.1124 | 97.6533 | 892.0557 | 975.6514 | 955.8604 | 934.541 | 89.3577 | 778.4249 | 889.9934 | 90.6776 | 796.4992 | 822.7901 | 1007.823 | 813.5674 |  | 855.3306 | 867.6471 | 851.9738 | 846.5377 |  | 410.1719 | 655.0979 | 480.6325 | 657.0246 | 781.4305 | 917.334 | 975.7079 | 51.8856 | 372.9949 | 65.7372 | 570.9244 | 15.0236 | 48.9678 | 57.4736 | 95.4136 | 60.84 |  |  | 3.0295 | -2.6882 | 2.4555 | -0.21488 | 9.3207 | 7.3941 | 21.0914 | -5.7236 | 2.6209 | 42.691 | 145.7932 | -0.00018563 | -0.00014621 | -0.00050762 | 589.9739 | 78.3162 | 22.5786 | 17.553 | 16.8523 | 16.0197 | 15.8134 | 22.307 | 18.1343 | 17.38 | 17.4112 | 17.1422 | 16.3785 | 16.1823 | 666.5294 | 480.4087 | 380.4978 | 243.8846 | 189.8277 | 652.8157 | 382.0476 | 85.9596 | 95.2334 | 96.2392 | 105.9359 | 185.1493 | 255.2964 |  |  |  | 1215.4071 | 903.4043 | 896.9058 | 916.5416 | 65.5152 | 21.3299 | 974.8378 |  |  | 989.7033 |  |  | 92.142 | 100.1791 | 1003.4534 | 84.1999 | 780.8654 | 843.5846 | 935.4358 | 1090.7185 | 974.3079 | 952.5837 | 856.0099 |  | 1128.5611 | 870.9315 | 1042.6031 | 1096.7106 | 1215.8455 | 867.1757 |  | 860.2016 |  |  | 914.7632 | 923.1753 | 923.1314 | [6 empty] | 1095.487 |  |  | 1100.7493 |  |  | 1033.7304 | 1194.5478 | 1232.3021 | 830.0583 | 1036.3067 | 1089.8282 | 935.3383 | 1137.7126 | 1278.5632 | 1137.3667 | 1208.7644 | 955.0023 | 1096.4893 | 1041.9263 | 1179.4332 | 839.8073 | 1004.9405 | 1278.0298 | 1074.5314 | 1210.3761 | 1115.3978 | 935.0069 | 1088.6122 | 1140.0477 | 920.9169 | 1063.165 | 1117.0025 | 1226.9016 | 1016.0936 | 1133.1508 | 0.22109 | 5.7172e-05 | 6.4284 | 10.5369 | -39.3737 | 3.116 | 8135.21 | 0.25 | 4.2153 | -3.4812 | 3.3271 | -0.98423 | 7.341 | 6.5384 | 11.0428 | 226.4564 | 174.7028 | 282.0219 | 40.1596 | 10.6211 | 157.1464 | 286.6863
42810.4655 | 2200 | 19.8055 | 17.8034 | 17.8166 | 17.8308 | 17.1935 | 16.5905 | 20.1577 | 40.7987 | 18.0688 | 17.0977 | 17.0293 | 16.549 | 15.681 | 15.3553 | 92.4951 | 98.5072 | 98.2088 | 376.4079 | 679.5359 | 842.4527 |  |  |  | 91.1297 | 97.6507 | 884.6904 | 980.495 | 955.7074 | 931.8185 | 89.3589 | 778.3263 | 889.7189 | 90.7054 | 796.495 | 816.5866 | 1001.724 | 816.6415 |  | 851.5275 | 867.5223 | 851.4993 | 850.1887 |  | 410.7169 | 654.7463 | 482.0147 | 658.5724 | 785.888 | 916.7422 | 975.8019 | 52.2563 | 372.5939 | 64.2175 | 570.137 | 14.9755 | 48.9256 | 57.4769 | 95.3868 | 60.8085 |  |  | 2.1713 | -2.3051 | 2.4122 | 0.15377 | 9.5034 | 5.6593 | 19.3112 | -6.1725 | 2.6542 | 42.1656 | 145.6426 | -0.00025792 | -0.00019549 | -0.00055362 | 590.2476 | 78.4588 | 22.5997 | 17.558 | 16.8544 | 16.014 | 15.8148 | 22.3258 | 18.14 | 17.3811 | 17.4125 | 17.1443 | 16.3828 | 16.1948 | 691.0471 | 474.4944 | 393.5409 | 249.4762 | 191.5606 | 653.6794 | 381.6111 | 85.9391 | 95.2681 | 96.2175 | 105.9385 | 185.2467 | 256.0669 |  |  |  | 1211.3273 | 900.1187 | 893.2276 | 910.3268 | 54.8489 | 17.7744 | 974.6468 |  |  | 990.1103 |  |  | 92.1927 | 100.1833 | 1005.6455 | 84.1906 | 780.6512 | 843.57 | 934.382 | 1092.1563 | 975.3582 | 952.7963 | 855.9262 |  | 1127.6838 | 872.229 | 1041.3808 | 1097.1369 | 1211.8811 | 867.9126 |  | 860.9599 |  |  | 913.3683 | 922.977 | 922.4583 | [6 empty] | 1097.6408 |  |  | 1102.6895 |  |  | 1029.0347 | 1193.0843 | 1228.0033 | 829.5336 | 1034.4955 | 1089.3987 | 934.8892 | 1137.4955 | 1282.1975 | 1134.9028 | 1206.9068 | 953.711 | 1098.2739 | 1039.2264 | 1180.8549 | 840.5992 | 1007.7922 | 1225.9527 | 1073.1332 | 1205.0342 | 1114.8757 | 935.0768 | 1087.1936 | 1135.6277 | 920.1501 | 1064.3565 | 1113.9861 | 1229.3637 | 1014.6765 | 1131.7169 | 0.74265 | -0.00026554 | 6.423 | 10.5394 | -39.3372 | 3.1159 | 8110.86 | 0.27 | 3.5647 | -3.223 | 3.297 | 0.83243 | 7.4107 | 5.7188 | 10.5639 | 225.8869 | 174.0022 | 278.9435 | 37.6871 | 9.0956 | 153.9887 | 283.7062
42810.4655 | 2201 | 19.8176 | 17.8631 | 17.8139 | 17.8324 | 17.1972 | 16.5952 | 20.1882 | 40.8413 | 18.08 | 17.109 | 17.0405 | 16.5607 | 15.6892 | 15.368 | 92.5426 | 98.4934 | 98.225 | 377.0591 | 679.5771 | 842.3331 |  |  |  | 91.1332 | 97.6477 | 875.5122 | 989.4892 | 950.475 | 926.9312 | 89.3537 | 778.0495 | 890.1238 | 90.73 | 796.371 | 802.0833 | 1001.195 | 821.7748 |  | 872.3738 | 867.4063 | 851.6277 | 858.85 |  | 411.0251 | 652.9429 | 480.8968 | 659.006 | 785.5662 | 911.5182 | 974.4007 | 52.2237 | 372.1851 | 65.3688 | 569.4405 | 14.9367 | 48.9128 | 57.4852 | 95.3747 | 60.8215 |  |  | 1.8986 | -2.2413 | 1.2517 | 0.05257 | 9.5533 | 7.1568 | 19.0089 | -5.2255 | 3.1144 | 41.9487 | 144.5947 | -0.00023163 | -0.00019878 | -0.00052405 | 590.5988 | 78.5977 | 22.619 | 17.5618 | 16.8537 | 16.009 | 15.8115 | 22.3302 | 18.1401 | 17.3856 | 17.4062 | 17.1453 | 16.3805 | 16.1986 | 693.2344 | 479.2599 | 382.7103 | 246.6002 | 185.2908 | 653.5394 | 380.8758 | 85.9192 | 95.3141 | 96.2927 | 105.9346 | 185.3508 | 256.8914 |  |  |  | 1208.9174 | 896.3414 | 889.8413 | 903.708 | 37.9675 | 16.9608 | 976.0759 |  |  | 990.3627 |  |  | 92.2431 | 100.1982 | 985.7999 | 84.1743 | 780.2892 | 843.8768 | 932.7535 | 1089.8238 | 976.9697 | 954.615 | 855.7224 |  | 1126.4522 | 871.7506 | 1039.9346 | 1093.5317 | 1210.5007 | 867.3657 |  | 859.5334 |  |  | 912.7474 | 923.4634 | 922.2231 | [6 empty] | 1097.2867 |  |  | 1102.243 |  |  | 1028.1547 | 1190.4422 | 1226.5604 | 830.9783 | 1033.3476 | 1091.0929 | 936.2699 | 1136.8516 | 1273.7165 | 1134.0954 | 1205.6417 | 949.0798 | 1097.1235 | 1035.8659 | 1181.2121 | 839.8498 | 1007.9226 | 1196.2239 | 1079.2996 | 1199.7555 | 1114.2234 | 935.8687 | 1088.1496 | 1131.812 | 918.3725 | 1063.415 | 1108.0599 | 1231.7769 | 1014.7939 | 1129.6503 | 0.46762 | 8.0602e-06 | 6.418 | 10.5427 | -39.2449 | 3.1159 | 8094.13 | 0.31 | 3.3265 | -3.175 | 2.3727 | 0.48625 | 7.4138 | 6.4169 | 10.4579 | 225.0915 | 173.2316 | 277.9815 | 37.4033 | 10.1706 | 153.485 | 282.0395
42810.4655 | 2202 | 19.8279 | 17.8341 | 17.8107 | 17.8164 | 17.1913 | 16.5986 | 20.1811 | 40.8688 | 18.0808 | 17.0967 | 17.0261 | 16.5446 | 15.6763 | 15.348 | 92.483 | 98.5013 | 98.2239 | 377.6774 | 679.4174 | 841.7866 |  |  |  | 91.1214 | 97.6553 | 874.0101 | 977.9537 | 959.3423 | 923.8469 | 89.3611 | 777.6817 | 891.649 | 90.7702 | 796.0555 | 798.9617 | 991.5195 | 822.6527 |  | 879.2568 | 868.7077 | 853.4536 | 876.7648 |  | 411.4383 | 651.5497 | 478.6623 | 657.1732 | 784.6849 | 911.2043 | 973.1959 | 52.0707 | 371.8764 | 65.6476 | 569.0925 | 14.8893 | 48.8942 | 57.4766 | 95.3733 | 60.9353 |  |  | 1.9998 | -2.5646 | 1.9732 | 0.34564 | 8.6767 | 5.8985 | 18.8223 | -6.1909 | 2.7556 | 40.9985 | 144.4343 | -0.00019549 | -0.00023327 | -0.00051583 | 591.098 | 78.7486 | 22.6317 | 17.56 | 16.8547 | 16.0112 | 15.8105 | 22.3419 | 18.1365 | 17.3805 | 17.4073 | 17.1363 | 16.3772 | 16.201 | 659.7077 | 446.3999 | 346.8796 | 240.4321 | 181.8499 | 652.08 | 379.7199 | 85.9044 | 95.3711 | 96.4359 | 105.9576 | 185.4962 | 257.7604 |  |  |  | 1206.9413 | 893.9195 | 887.608 | 899.7542 | 53.0527 | 14.2411 | 978.4156 |  |  | 993.2737 |  |  | 92.2614 | 100.1128 | 980.6682 | 84.1769 | 779.848 | 845.0912 | 932.6535 | 1084.8758 | 976.1101 | 952.0672 | 855.593 |  | 1125.0424 | 870.3969 | 1038.9105 | 1086.9254 | 1211.5279 | 865.6866 |  | 857.0216 |  |  | 911.1 | 923.7879 | 920.1829 | [6 empty] | 1093.3176 |  |  | 1100.5274 |  |  | 1028.3255 | 1186.0958 | 1225.1424 | 829.7225 | 1032.1461 | 1092.2322 | 936.348 | 1132.4486 | 1279.7444 | 1132.3947 | 1202.7345 | 949.0747 | 1095.9023 | 1034.5846 | 1180.7776 | 837.016 | 1007.2297 | 1194.3856 | 1073.2771 | 1195.5454 | 1114.8281 | 932.5736 | 1086.0065 | 1132.1128 | 918.0985 | 1063.1722 | 1106.7053 | 1232.9829 | 1013.2743 | 1128.2692 | 0.7153 | 0.0003518 | 6.4113 | 10.5422 | -39.3076 | 3.1159 | 8065.32 | 0.26 | 3.4096 | -3.3938 | 2.9768 | 1.2459 | 7.0646 | 5.8248 | 10.4051 | 224.1806 | 172.7154 | 278.9551 | 40.7035 | 13.9502 | 148.2288 | 280.6383
42810.4655 | 2203 | 19.8247 | 17.8082 | 17.7958 | 17.8212 | 17.186 | 16.5958 | 20.1708 | 40.8971 | 18.0782 | 17.09 | 17.0221 | 16.543 | 15.6686 | 15.3491 | 92.4703 | 98.4988 | 98.21 | 378.2862 | 679.7753 | 841.8 |  |  |  | 91.1185 | 97.6699 | 879.9608 | 974.8195 | 950.7466 | 914.6504 | 89.3787 | 777.1355 | 893.939 | 90.8117 | 796.0689 | 814.603 | 982.489 | 796.8427 |  | 832.5039 | 868.881 | 853.5227 | 869.4083 |  | 410.8288 | 650.6188 | 475.9984 | 653.4226 | 785.7504 | 906.4198 | 971.0925 | 51.221 | 371.6071 | 67.9 | 568.6776 | 14.8443 | 48.9059 | 57.4879 | 95.3715 | 61.0606 |  |  | 1.8697 | -2.7039 | 2.2919 | 0.29833 | 11.0943 | 6.7718 | 18.0601 | -5.7999 | 2.3043 | 40.8596 | 144.6543 | -0.00030884 | -0.00019221 | -0.00049941 | 591.5767 | 78.9117 | 22.6589 | 17.5711 | 16.8556 | 16.0265 | 15.8203 | 22.3624 | 18.1513 | 17.3869 | 17.417 | 17.1405 | 16.3863 | 16.2184 | 663.3612 | 453.3084 | 350.1599 | 224.9209 | 170.6796 | 651.4267 | 378.6146 | 85.9043 | 95.4076 | 96.5064 | 105.9821 | 185.6347 | 258.5413 |  |  |  | 1204.0247 | 893.5999 | 887.281 | 898.0055 | 45.5684 | 18.568 | 977.8781 |  |  | 991.865 |  |  | 92.2924 | 100.1714 | 969.9405 | 84.1648 | 779.1988 | 846.1577 | 933.7111 | 1078.8516 | 974.3137 | 949.043 | 855.6942 |  | 1123.4201 | 868.5294 | 1037.9758 | 1080.0927 | 1215.0958 | 864.5332 |  | 856.2599 |  |  | 912.1709 | 922.4289 | 920.9339 | [6 empty] | 1086.0195 |  |  | 1096.3166 |  |  | 1029.9989 | 1184.3117 | 1222.9778 | 828.589 | 1030.724 | 1090.9566 | 935.6263 | 1128.1557 | 1179.7492 | 1129.7537 | 1201.0962 | 948.9417 | 1093.1105 | 1034.1738 | 1179.519 | 835.9911 | 1004.7047 | 1276.7937 | 1068.9411 | 1192.6741 | 1115.1846 | 929.4672 | 1084.0468 | 1132.3358 | 918.0803 | 1060.4886 | 1105.7225 | 1232.7255 | 1012.3549 | 1124.7809 | 0.47455 | 0.00013432 | 6.4033 | 10.5305 | -39.3259 | 3.116 | 8016.12 | 0.2 | 3.2842 | -3.483 | 3.2066 | 1.1569 | 7.9722 | 6.2285 | 10.1716 | 223.1288 | 172.263 | 281.9018 | 40.1077 | 13.3933 | 144.0837 | 278.4675
42810.4655 | 2204 | 19.8366 | 17.838 | 17.7838 | 17.8271 | 17.198 | 16.6024 | 20.1738 | 40.9422 | 18.0929 | 17.0988 | 17.0293 | 16.5523 | 15.6837 | 15.353 | 92.5086 | 98.4821 | 98.187 | 378.8835 | 680.716 | 842.442 |  |  |  | 91.1147 | 97.6632 | 879.1162 | 975.5767 | 956.4562 | 921.2522 | 89.3768 | 776.6462 | 892.9753 | 90.8197 | 796.4001 | 807.6813 | 1007.9394 | 816.8805 |  | 822.4542 | 868.1774 | 851.1928 | 824.712 |  | 409.8668 | 650.7035 | 473.9183 | 650.8465 | 785.3125 | 906.2976 | 969.711 | 50.232 | 371.2767 | 69.4887 | 568.4804 | 14.8088 | 48.9266 | 57.4911 | 95.349 | 61.262 |  |  | 2.8922 | -2.6882 | 2.7269 | 0.50598 | 9.3884 | 6.9689 | 19.4242 | -4.7899 | 2.2523 | 39.4974 | 146.0289 | -0.00021685 | -0.00022013 | -0.00050269 | 591.9143 | 79.0692 | 22.6713 | 17.575 | 16.8492 | 16.0163 | 15.8079 | 22.371 | 18.1506 | 17.388 | 17.4079 | 17.1402 | 16.3813 | 16.2174 | 661.4795 | 453.7008 | 371.2824 | 223.2398 | 174.4054 | 650.371 | 377.8175 | 85.888 | 95.4499 | 96.5194 | 106.0029 | 185.7769 | 259.3178 |  |  |  | 1201.4739 | 892.9796 | 886.3577 | 896.5268 | 40.8572 | 13.2621 | 976.1423 |  |  | 990.2049 |  |  | 92.3213 | 100.1828 | 969.9297 | 84.1587 | 778.6714 | 844.9239 | 934.749 | 1077.5288 | 973.0065 | 947.7998 | 856.0326 |  | 1122.2301 | 868.1133 | 1036.8358 | 1081.1129 | 1215.0595 | 864.1344 |  | 855.4146 |  |  | 914.6276 | 923.803 | 918.8053 | [6 empty] | 1082.8214 |  |  | 1097.6785 |  |  | 1030.4176 | 1181.749 | 1220.7894 | 826.9139 | 1029.4071 | 1087.612 | 933.636 | 1123.9082 | 1297.8059 | 1127.2761 | 1200.1588 | 948.7263 | 1091.4444 | 1029.3797 | 1177.7757 | 833.0486 | 1002.2208 |  | 1063.1333 | 1192.3243 | 1115.268 | 930.1566 | 1080.7572 | 1130.6583 | 914.8962 | 1057.732 | 1103.6912 | 1230.4546 | 1008.7188 | 1123.4754 | 0.20472 | 0.00023255 | 6.3938 | 10.5139 | -39.3403 | 3.116 | 7978.14 | 0.28 | 4.096 | -3.4729 | 3.4979 | 1.5067 | 7.3333 | 6.3181 | 10.5482 | 222.3521 | 171.6609 | 281.8453 | 40.0106 | 10.9078 | 157.8114 | 276.5778
42810.4656 | 2205 | 19.843 | 17.8315 | 17.7816 | 17.8225 | 17.1924 | 16.5991 | 20.1794 | 40.9781 | 18.0889 | 17.0953 | 17.0177 | 16.5436 | 15.6797 | 15.3534 | 92.5613 | 98.4788 | 98.1739 | 379.5029 | 681.4726 | 843.3133 |  |  |  | 91.1179 | 97.6603 | 873.663 | 973.0943 | 966.2364 | 918.2438 | 89.3769 | 776.2488 | 890.716 | 90.8431 | 796.8964 | 800.2308 | 986.4866 | 805.419 |  | 843.1765 | 867.2441 | 850.6255 | 825.0554 |  | 408.9107 | 650.9505 | 473.6789 | 648.6144 | 785.0366 | 904.5584 | 968.3275 | 48.0827 | 370.7375 | 69.4556 | 568.1615 | 14.7877 | 48.937 | 57.4979 | 95.3152 | 61.4342 |  |  | 2.7049 | -2.5909 | 2.5764 | 0.82468 | 10.2131 | 6.8585 | 19.7029 | -4.6151 | 2.0112 | 39.9839 | 146.4529 | -0.00026613 | -0.00017906 | -0.00051748 | 592.5131 | 79.2252 | 22.7059 | 17.5699 | 16.8608 | 16.0219 | 15.8126 | 22.3776 | 18.15 | 17.3927 | 17.4255 | 17.1486 | 16.3815 | 16.2272 | 649.9787 | 439.1778 | 345.4526 | 216.2088 | 169.8197 | 648.7241 | 376.5205 | 85.8752 | 95.4856 | 96.5391 | 106.0309 | 185.9322 | 260.1114 |  |  |  | 1198.5714 | 894.1041 | 887.4819 | 886.9259 | 37.8514 | 14.3678 | 974.5736 |  |  | 990.6736 |  |  | 92.3395 | 100.1739 | 969.3177 | 84.1555 | 778.2198 | 843.7902 | 934.257 | 1085.1241 | 972.0805 | 947.7379 | 856.3314 |  | 1121.9471 | 867.0767 | 1035.3355 | 1081.2552 | 1216.0201 | 863.6785 |  | 855.1035 |  |  | 915.0533 | 924.0831 | 918.7934 | [6 empty] | 1087.9349 |  |  | 1097.0061 |  |  | 1029.6319 | 1182.3118 | 1218.1446 | 824.7464 | 1026.8156 | 1085.6242 | 933.4564 | 1123.5885 | 1292.8641 | 1127.0504 | 1199.4973 | 946.2668 | 1091.4577 | 1027.2735 | 1178.3002 | 831.5424 | 1000.6562 | 1206.7108 | 1058.5798 | 1192.1378 | 1114.2269 | 927.2313 | 1080.5025 | 1131.0846 | 912.0517 | 1056.1771 | 1100.7677 | 1228.997 | 1006.5692 | 1124.7001 | 0.48611 | -0.0020123 | 6.3832 | 10.5014 | -39.264 | 3.116 | 7929.1 | 0.34 | 3.9561 | -3.41 | 3.4004 | 1.9238 | 7.643 | 6.2633 | 10.6157 | 222.1616 | 170.8845 | 282.5868 | 40.8121 | 13.5528 | 147.2303 | 274.6592
42810.4656 | 2206 | 19.8549 | 17.8289 | 17.7813 | 17.8256 | 17.1952 | 16.6061 | 20.1823 | 41.0119 | 18.096 | 17.0962 | 17.0264 | 16.5532 | 15.6754 | 15.3538 | 92.6252 | 98.4754 | 98.1749 | 380.1278 | 682.1875 | 844.0001 |  |  |  | 91.1304 | 97.6693 | 871.5258 | 968.2283 | 962.0528 | 912.8294 | 89.3804 | 775.9187 | 890.7609 | 90.8674 | 797.2501 | 809.0363 | 994.7216 | 817.4988 |  | 846.8734 | 867.2993 | 852.3879 | 830.7574 |  | 408.3269 | 651.4256 | 472.031 | 645.4278 | 781.8276 | 903.2398 | 966.1357 | 46.2012 | 370.085 | 68.172 | 567.5671 | 14.7601 | 48.9191 | 57.4953 | 95.2686 | 61.4441 |  |  | 2.3363 | -1.4377 | 2.7447 | 0.34499 | 8.3153 | 6.9729 | 19.2357 | -3.9277 | 2.0978 | 40.863 | 148.2581 | -0.00025792 | -0.00022835 | -0.00058976 | 593.1085 | 79.4388 | 22.7202 | 17.5685 | 16.8492 | 16.0139 | 15.8158 | 22.3863 | 18.1574 | 17.3823 | 17.4102 | 17.133 | 16.3759 | 16.22 | 633.17 | 437.5311 | 335.4511 | 217.7266 | 172.8124 | 646.547 | 375.1973 | 85.8666 | 95.5207 | 96.5463 | 106.062 | 186.1113 | 260.9871 |  |  |  | 1197.264 | 893.4395 | 886.6363 | 881.7448 | 43.6814 | 12.8473 | 974.5091 |  |  | 990.7458 |  |  | 92.3981 | 100.2189 | 970.4191 | 84.1401 | 777.8643 | 844.0906 | 934.5668 | 1078.266 | 970.789 | 944.76 | 856.4703 |  | 1122.1578 | 865.7602 | 1033.9959 | 1079.6888 | 1211.0113 | 862.7139 |  | 854.3368 |  |  | 913.772 | 923.3408 | 918.1978 | [6 empty] | 1084.4616 |  |  | 1094.7077 |  |  | 1027.5528 | 1182.8765 | 1215.0836 | 823.7706 | 1023.3876 | 1086.9059 | 932.5158 | 1126.8024 | 1259.061 | 1126.1632 | 1197.4083 | 945.7947 | 1092.0096 | 1028.6775 | 1179.3191 | 827.1254 | 999.5273 | 1211.7339 | 1057.7425 | 1190.9366 | 1113.6433 | 925.3266 | 1080.8418 | 1133.4675 | 911.313 | 1055.4886 | 1100.1512 | 1237.5036 | 1006.6651 | 1124.3161 | 0.34821 | 0.0006324 | 6.3717 | 10.4841 | -39.304 | 3.116 | 7863.63 | 0.3 | 3.6683 | -2.5408 | 3.5106 | 1.2446 | 6.8926 | 6.3117 | 10.4833 | 222.2934 | 170.2042 | 278.7585 | 42.0523 | 14.435 | 151.0702 | 273.8228
42810.4656 | 2207 | 19.8669 | 17.8281 | 17.7701 | 17.8221 | 17.2015 | 16.6119 | 20.1897 | 41.0469 | 18.0973 | 17.097 | 17.0265 | 16.5478 | 15.6756 | 15.357 | 92.5937 | 98.4806 | 98.1707 | 380.7381 | 682.7403 | 844.3029 |  |  |  | 91.1297 | 97.6619 | 874.7854 | 959.5332 | 955.1131 | 904.41 | 89.3889 | 775.5527 | 892.7343 | 90.8873 | 797.4798 | 804.0314 | 997.15 | 807.0517 |  | 863.454 | 868.6577 | 856.4882 | 840.5929 |  | 408.5512 | 651.0599 | 471.4344 | 644.7988 | 780.0918 | 902.5666 | 965.2222 | 45.2044 | 369.6491 | 67.6394 | 566.8075 | 14.7291 | 48.8729 | 57.4966 | 95.2 | 61.3499 |  |  | 1.2126 | -0.99281 | 2.4568 | 0.33513 | 8.9941 | 6.8887 | 19.1818 | -4.782 | 1.5292 | 41.0124 | 147.4401 | -0.00022506 | -0.0002612 | -0.00056019 | 593.803 | 79.7858 | 22.7316 | 17.5659 | 16.8497 | 16.0106 | 15.8129 | 22.391 | 18.1553 | 17.3769 | 17.398 | 17.1322 | 16.378 | 16.2158 | 632.5329 | 435.5165 | 330.6464 | 220.8357 | 178.5149 | 645.1024 | 373.8432 | 85.8686 | 95.584 | 96.6621 | 106.1021 | 186.2979 | 261.8592 |  |  |  | 1194.7497 | 891.6866 | 885.1672 | 879.9082 | 46.4129 | 16.923 | 974.7187 |  |  | 990.3871 |  |  | 92.4201 | 100.2863 | 959.5826 | 84.1502 | 777.5728 | 845.6877 | 933.5404 | 1079.4881 | 969.6801 | 944.2109 | 856.5949 |  | 1122.174 | 864.8255 | 1033.0109 | 1080.7232 | 1207.1182 | 861.9505 |  | 853.331 |  |  | 913.0015 | 923.3671 | 917.4434 | [6 empty] | 1084.0086 |  |  | 1097.8695 |  |  | 1026.0082 | 1182.9956 | 1215.187 | 824.6965 | 1022.5229 | 1087.7694 | 930.9689 | 1130.3834 | 1211.1097 | 1126.135 | 1198.2097 | 944.8313 | 1092.874 | 1028.8167 | 1179.2042 | 825.7171 | 1001.6097 | 1275.5149 | 1055.8587 | 1191.4592 | 1113.8375 | 923.418 | 1082.9415 | 1136.3108 | 911.5913 | 1055.5091 | 1102.0256 | 1241.9675 | 1006.6532 | 1126.0985 | 0.40271 | 8.0602e-06 | 6.3599 | 10.462 | -39.2701 | 3.116 | 7846.72 | 0.18 | 2.6334 | -2.111 | 3.3208 | 1.2265 | 7.1663 | 6.2717 | 10.4656 | 222.3004 | 169.7044 | 275.7464 | 41.7083 | 14.735 | 151.9902 | 271.9957
42810.4656 | 2208 | 19.8697 | 17.819 | 17.7864 | 17.8118 | 17.1862 | 16.6074 | 20.2034 | 41.0768 | 18.1016 | 17.0928 | 17.0213 | 16.5413 | 15.6789 | 15.3496 | 92.4482 | 98.4778 | 98.1777 | 381.3312 | 683.4677 | 844.6657 |  |  |  | 91.1309 | 97.6594 | 871.0199 | 956.9578 | 951.9269 | 902.5781 | 89.3945 | 775.1597 | 894.0132 | 90.9086 | 797.7285 | 806.8154 | 988.7037 | 802.9369 |  | 859.0744 | 869.1055 | 855.7411 | 852.6856 |  | 408.1951 | 650.5339 | 471.6082 | 645.057 | 777.3288 | 902.5787 | 964.6893 | 45.4894 | 369.0973 | 66.9138 | 566.0408 | 14.7064 | 48.7931 | 57.4849 | 95.1202 | 61.1225 |  |  | 1.942 | -2.1553 | 2.1125 | -0.14588 | 9.8385 | 7.2226 | 19.7219 | -4.851 | 2.4421 | 39.2887 | 146.6892 | -0.00021685 | -0.00015114 | -0.00054048 | 594.4855 | 80.0915 | 22.7543 | 17.5743 | 16.8527 | 16.0091 | 15.816 | 22.4117 | 18.1662 | 17.3817 | 17.4034 | 17.1316 | 16.3818 | 16.234 | 639.544 | 432.5317 | 338.0407 | 220.4711 | 185.8714 | 643.7478 | 372.7565 | 85.8564 | 95.6308 | 96.7461 | 106.1198 | 186.4616 | 262.6591 |  |  |  | 1192.56 | 890.0229 | 884.2604 | 877.8539 | 46.6232 | 19.5956 | 973.3821 |  |  | 989.632 |  |  | 92.47 | 100.2456 | 956.9968 | 84.1462 | 777.2735 | 846.5027 | 934.1015 | 1081.0925 | 969.5069 | 945.6405 | 856.5077 |  | 1122.0349 | 864.0773 | 1032.2688 | 1082.0355 | 1206.374 | 861.7204 |  | 853.6771 |  |  | 913.2033 | 923.2795 | 917.7682 | [6 empty] | 1083.4178 |  |  | 1099.0022 |  |  | 1026.3985 | 1182.7403 | 1214.6218 | 825.0708 | 1021.9241 | 1087.8509 | 930.2504 | 1130.0487 | 1305.6921 | 1126.2711 | 1197.9626 | 945.1049 | 1093.0251 | 1028.9498 | 1178.5415 | 825.2438 | 1001.9123 | 1341.7693 | 1054.6122 | 1190.2103 | 1113.3288 | 922.7147 | 1084.7753 | 1138.3837 | 910.8474 | 1054.5019 | 1102.1209 | 1241.8991 | 1007.4139 | 1128.5739 | 0.4187 | 0.00013432 | 6.3483 | 10.4464 | -39.1788 | 3.116 | 7813.35 | 0.26 | 3.33 | -3.1094 | 3.0784 | -0.80895 | 7.4952 | 6.4219 | 10.6119 | 222.2133 | 169.3299 | 275.1423 | 40.5415 | 13.726 | 147.532 | 270.4247
42810.4656 | 2209 | 19.8628 | 17.8549 | 17.7916 | 17.8241 | 17.1896 | 16.6113 | 20.1965 | 41.1207 | 18.1124 | 17.1066 | 17.0259 | 16.5437 | 15.6798 | 15.362 | 92.4435 | 98.475 | 98.1899 | 381.9179 | 684.211 | 845.406 |  |  |  | 91.1424 | 97.6718 | 870.9802 | 964.7826 | 953.2586 | 909.0845 | 89.3929 | 775.2044 | 893.8309 | 90.9381 | 798.2152 | 795.9033 | 977.4308 | 793.9784 |  | 870.4466 | 868.4716 | 853.2568 | 869.2775 |  | 406.583 | 649.888 | 470.8073 | 643.6783 | 776.2217 | 903.5778 | 963.2199 | 45.3383 | 368.5644 | 66.7269 | 565.4619 | 14.6923 | 48.7205 | 57.4705 | 95.0442 | 60.9076 |  |  | 2.0439 | -1.9121 | 2.6027 | 0.46721 | 9.7662 | 7.6168 | 19.4735 | -4.5566 | 2.2107 | 40.1339 | 144.2001 | -0.0002727 | -0.00020699 | -0.00053883 | 595.0968 | 80.2927 | 22.784 | 17.5842 | 16.8511 | 16.0155 | 15.8217 | 22.4303 | 18.1646 | 17.3876 | 17.4084 | 17.1426 | 16.3766 | 16.242 | 644.0233 | 448.339 | 364.3456 | 223.4373 | 179.1011 | 642.5517 | 372.0289 | 85.8247 | 95.6753 | 96.7904 | 106.133 | 186.6352 | 263.4523 |  |  |  | 1190.2557 | 890.906 | 884.7861 | 878.8616 | 40.753 | 16.0258 | 971.787 |  |  | 986.6989 |  |  | 92.5468 | 100.2876 | 965.1137 | 84.1448 | 777.1166 | 845.9544 | 933.6351 | 1079.946 | 969.1536 | 946.2666 | 856.4424 |  | 1121.366 | 864.4612 | 1031.6467 | 1079.278 | 1207.9382 | 862.2547 |  | 854.1025 |  |  | 913.5398 | 922.4933 | 917.2321 | [6 empty] | 1081.7157 |  |  | 1093.9177 |  |  | 1028.8181 | 1181.0903 | 1211.5377 | 824.5605 | 1022.375 | 1087.1293 | 929.0898 | 1129.3314 | 1297.2207 | 1125.0649 | 1196.5578 | 945.5841 | 1090.9351 | 1029.4788 | 1175.9202 | 825.6816 | 1000.9337 | 1364.8501 | 1053.7827 | 1187.5362 | 1112.2735 | 922.6763 | 1086.8655 | 1138.6989 | 908.6079 | 1053.4702 | 1099.9346 | 1239.9458 | 1007.8942 | 1127.4037 | 0.49227 | -0.00027255 | 6.3372 | 10.4339 | -39.198 | 3.116 | 7828.69 | 0.23 | 3.4257 | -2.9278 | 3.4158 | 1.4472 | 7.4708 | 6.5977 | 10.5494 | 221.7848 | 168.9882 | 276.4131 | 39.7022 | 10.678 | 141.6895 | 268.691
42810.4656 | 2210 | 19.8931 | 17.8167 | 17.776 | 17.8154 | 17.1956 | 16.615 | 20.2081 | 41.1622 | 18.1191 | 17.1026 | 17.0271 | 16.549 | 15.6843 | 15.3641 | 92.4613 | 98.4668 | 98.1957 | 382.496 | 684.8902 | 846.0375 |  |  |  | 91.145 | 97.6633 | 870.5651 | 977.3551 | 952.8016 | 910.2212 | 89.4008 | 775.0178 | 894.0228 | 90.9618 | 798.703 | 794.7426 | 972.8838 | 778.4935 |  | 839.7348 | 868.7861 | 853.9324 | 844.7202 |  | 407.0095 | 650.0076 | 470.5661 | 644.9579 | 777.7599 | 902.6234 | 961.8475 | 46.4479 | 368.0938 | 66.661 | 564.9072 | 14.6726 | 48.6836 | 57.4519 | 94.9904 | 60.6602 |  |  | 1.5293 | -2.5213 | 1.7412 | 0.019058 | 10.4391 | 8.3278 | 18.5286 | -4.1709 | 2.4222 | 40.2105 | 144.4606 | -0.00021849 | -0.0002382 | -0.00053719 | 595.5814 | 80.4339 | 22.7994 | 17.5863 | 16.8446 | 16.0107 | 15.8192 | 22.431 | 18.1664 | 17.3864 | 17.4015 | 17.1407 | 16.3738 | 16.2318 | 633.4909 | 453.7394 | 344.5186 | 217.1359 | 173.9447 | 641.0601 | 371.01 | 85.8109 | 95.7279 | 96.8848 | 106.1628 | 186.8335 | 264.2684 |  |  |  | 1188.2637 | 892.8644 | 886.3153 | 881.9373 | 44.6746 | 15.0758 | 971.0923 |  |  | 985.8908 |  |  | 92.5512 | 100.2734 | 968.7534 | 84.1369 | 777.0165 | 846.2334 | 932.1385 | 1075.9337 | 969.7469 | 947.0388 | 856.2962 |  | 1120.4287 | 863.5056 | 1030.4896 | 1075.8272 | 1210.3547 | 861.1204 |  | 852.5824 |  |  | 912.9683 | 922.0082 | 916.6604 | [6 empty] | 1078.8944 |  |  | 1091.4633 |  |  | 1029.7475 | 1178.9689 | 1208.2661 | 824.8177 | 1022.3062 | 1085.5492 | 928.9068 | 1127.1499 | 1220.6123 | 1123.7687 | 1195.3565 | 945.2238 | 1087.7231 | 1030.7031 | 1173.9557 | 824.7504 | 999.205 | 1316.2477 | 1053.6087 | 1184.6411 | 1110.6723 | 921.0566 | 1085.6616 | 1137.6107 | 906.3783 | 1052.7197 | 1102.3106 | 1235.3646 | 1007.7207 | 1122.9816 | 0.33107 | 0.00020446 | 6.3276 | 10.4296 | -39.2044 | 3.116 | 7831.87 | 0.26 | 2.9647 | -3.3621 | 2.794 | 0.29231 | 7.7208 | 6.896 | 10.2861 | 221.1869 | 168.4005 | 278.3611 | 40.4476 | 12.7059 | 140.2393 | 267.1372
42810.4656 | 2211 | 19.898 | 17.8413 | 17.7908 | 17.8203 | 17.1901 | 16.6148 | 20.2195 | 41.1982 | 18.1276 | 17.108 | 17.0296 | 16.5499 | 15.6835 | 15.3687 | 92.5314 | 98.4632 | 98.2065 | 383.0818 | 685.386 | 846.277 |  |  |  | 91.1693 | 97.6582 | 891.2037 | 991.7455 | 975.9887 | 908.5121 | 89.408 | 774.9867 | 895.1486 | 90.9705 | 798.8931 | 805.6219 | 996.4268 | 791.1963 |  | 835.5639 | 868.9648 | 853.4679 | 841.1083 |  | 405.9824 | 648.8521 | 470.088 | 643.3421 | 777.114 | 903.347 | 960.9738 | 46.8897 | 367.7662 | 66.0498 | 564.2573 | 14.6777 | 48.6538 | 57.4457 | 94.9487 | 60.4008 |  |  | 1.5569 | -2.7335 | 2.516 | 0.72086 | 10.4772 | 6.8979 | 18.7172 | -3.9672 | 1.91 | 40.1436 | 147.5336 | -0.00025956 | -0.00020042 | -0.00050762 | 595.996 | 80.5704 | 22.8233 | 17.5818 | 16.8535 | 16.0089 | 15.8268 | 22.4432 | 18.1715 | 17.3841 | 17.4036 | 17.1386 | 16.3716 | 16.244 | 637.7363 | 448.0445 | 330.2533 | 208.5347 | 166.5163 | 640.0008 | 369.9035 | 85.7978 | 95.7742 | 96.9449 | 106.1944 | 187.0652 | 265.2244 |  |  |  | 1187.3069 | 898.5225 | 891.7571 | 891.9808 | 48.7606 | 15.5316 | 972.1101 |  |  | 987.569 |  |  | 92.5029 | 100.2677 | 960.4177 | 84.1357 | 776.9211 | 846.8049 | 931.1674 | 1072.5034 | 969.1937 | 945.916 | 855.6319 |  | 1119.1371 | 862.4099 | 1029.2692 | 1075.6381 | 1210.4428 | 860.1934 |  | 851.7877 |  |  | 911.887 | 921.9698 | 917.3373 | [6 empty] | 1076.1618 |  |  | 1090.865 |  |  | 1029.763 | 1177.4334 | 1205.3243 | 823.9943 | 1021.5864 | 1085.2154 | 927.9751 | 1127.7581 | 1169.0561 | 1123.4011 | 1194.4329 | 942.6617 | 1086.6032 | 1031.6176 | 1174.8587 | 824.7078 | 997.4032 |  | 1051.7726 | 1184.5257 | 1109.1703 | 920.5622 | 1082.4544 | 1137.4594 | 905.8738 | 1051.373 | 1104.4462 | 1234.7974 | 1007.6393 | 1119.3312 | 0.52675 | -0.00067946 | 6.3183 | 10.4269 | -39.2067 | 3.116 | 7864.75 | 0.36 | 2.9892 | -3.4986 | 3.3565 | 1.7966 | 7.7372 | 6.278 | 10.3415 | 220.3778 | 167.7847 | 278.434 | 39.6749 | 14.1011 | 151.6199 | 266.155
42810.4656 | 2212 | 19.9007 | 17.841 | 17.8193 | 17.8064 | 17.1743 | 16.6071 | 20.2204 | 41.2167 | 18.12 | 17.0982 | 17.0165 | 16.5415 | 15.6738 | 15.3623 | 92.5946 | 98.464 | 98.2086 | 383.6661 | 686.219 | 847.1046 |  |  |  | 91.2092 | 97.6512 | 892.6061 | 987.4296 | 987.7135 | 916.7279 | 89.4213 | 774.784 | 895.1421 | 91.0022 | 799.5056 | 799.805 | 983.7571 | 792.2667 |  | 836.2663 | 868.8269 | 853.9054 | 815.602 |  | 405.7301 | 647.6273 | 468.7977 | 642.5461 | 776.4227 | 902.1545 | 961.021 | 46.5034 | 367.527 | 68.2061 | 563.7617 | 14.6725 | 48.6547 | 57.4606 | 94.9323 | 60.2787 |  |  | 1.1344 | -2.6501 | 3.0364 | 0.92522 | 9.899 | 7.7607 | 18.8999 | -4.1321 | 2.0433 | 40.0427 | 145.0837 | -0.00027434 | -0.00022178 | -0.00050105 | 596.5293 | 80.7073 | 22.8385 | 17.5758 | 16.8516 | 16.007 | 15.8239 | 22.4495 | 18.1722 | 17.3786 | 17.4111 | 17.1381 | 16.3784 | 16.253 | 641.36 | 436.996 | 328.8419 | 212.5789 | 174.063 | 638.8957 | 368.8211 | 85.7956 | 95.833 | 96.9556 | 106.2225 | 187.2848 | 266.1031 |  |  |  | 1186.8121 | 901.1643 | 894.2127 | 895.7477 | 39.3612 | 13.9071 | 970.3085 |  |  | 984.9315 |  |  | 92.5001 | 100.3587 | 954.2245 | 84.119 | 776.6815 | 846.5155 | 931.0183 | 1071.154 | 968.4934 | 943.8475 | 855.1225 |  | 1118.5599 | 861.7539 | 1028.6613 | 1073.1185 | 1211.2549 | 859.4379 |  | 850.4794 |  |  | 911.0773 | 921.6816 | 916.275 | [6 empty] | 1075.947 |  |  | 1088.7229 |  |  | 1028.9859 | 1176.1436 | 1203.3771 | 824.6629 | 1023.4485 | 1083.9697 | 927.1096 | 1128.1942 | 1261.8911 | 1122.992 | 1192.897 | 941.2393 | 1086.7573 | 1031.6933 | 1174.6739 | 826.7875 | 994.8253 |  | 1057.2982 | 1183.4351 | 1107.772 | 920.366 | 1081.2995 | 1137.645 | 904.6921 | 1049.8157 | 1103.524 | 1232.8018 | 1007.7008 | 1121.2072 | 0.64674 | 0.00061838 | 6.3099 | 10.424 | -39.3063 | 3.1159 | 7914.75 | 0.35 | 2.5604 | -3.4425 | 3.6849 | 2.0341 | 7.5169 | 6.6557 | 10.3866 | 220.0228 | 167.4816 | 279.1285 | 38.959 | 14.0725 | 146.1838 | 265.6872
42810.4656 | 2213 | 19.9193 | 17.8734 | 17.8292 | 17.8146 | 17.1911 | 16.6174 | 20.2202 | 41.2647 | 18.1372 | 17.1085 | 17.0199 | 16.5529 | 15.6855 | 15.3592 | 92.5803 | 98.4605 | 98.1956 | 384.2717 | 687.2633 | 848.3979 |  |  |  | 91.2256 | 97.6447 | 907.1225 | 1001.1617 | 1034.0425 | 935.6003 | 89.4148 | 774.6303 | 895.7558 | 91.0136 | 800.3384 | 814.3876 | 996.6628 | 790.7145 |  | 838.0901 | 869.3669 | 853.6422 | 830.9111 |  | 407.0336 | 647.7527 | 468.5506 | 643.7712 | 770.0476 | 898.1074 | 960.5205 | 45.0963 | 367.246 | 70.8462 | 563.5429 | 14.696 | 48.6914 | 57.4947 | 94.9491 | 60.2435 |  |  | 0.90836 | -2.2144 | 2.7493 | 0.32527 | 10.1158 | 7.4052 | 19.5425 | -4.464 | 1.9664 | 39.959 | 145.242 | -0.00025299 | -0.0002382 | -0.00054869 | 596.8406 | 80.8609 | 22.8711 | 17.5892 | 16.8459 | 16.0127 | 15.8284 | 22.466 | 18.1793 | 17.3873 | 17.4075 | 17.1374 | 16.385 | 16.251 | 624.8281 | 433.8734 | 320.5581 | 207.7174 | 178.499 | 637.3576 | 367.5999 | 85.7814 | 95.8869 | 97.0404 | 106.2431 | 187.5077 | 266.9437 |  |  |  | 1186.9742 | 904.7384 | 897.3276 | 898.7435 | 54.6867 | 16.2688 | 970.493 |  |  | 984.7032 |  |  | 92.2322 | 100.4333 | 969.8451 | 84.1124 | 776.464 | 847.5496 | 930.1566 | 1069.0725 | 968.0749 | 942.2778 | 854.7514 |  | 1117.8269 | 860.991 | 1028.1415 | 1076.2836 | 1203.7736 | 858.8487 |  | 849.6952 |  |  | 909.912 | 921.4606 | 915.3051 | [6 empty] | 1074.0865 |  |  | 1087.9223 |  |  | 1026.582 | 1175.3992 | 1201.3471 | 824.3822 | 1025.009 | 1081.8699 | 925.9327 | 1126.1263 | 1299.436 | 1121.4231 | 1191.8075 | 938.9969 | 1085.6236 | 1031.3732 | 1173.375 | 825.3662 | 992.0193 |  | 1059.2243 | 1184.4095 | 1106.9877 | 918.7036 | 1082.084 | 1138.2447 | 902.8576 | 1048.7587 | 1102.3802 | 1229.2891 | 1008.8886 | 1123.3415 | 0.44855 | -0.00025152 | 6.3017 | 10.4218 | -39.2635 | 3.116 | 7983.43 | 0.39 | 2.3092 | -3.147 | 3.5066 | 1.2061 | 7.5857 | 6.4903 | 10.5435 | 219.565 | 167.2284 | 273.3248 | 40.361 | 14.7842 | 152.0193 | 265.7229
42810.4657 | 2214 | 19.9235 | 17.8707 | 17.8105 | 17.8219 | 17.1915 | 16.6204 | 20.2259 | 41.2975 | 18.146 | 17.1079 | 17.0228 | 16.5488 | 15.6863 | 15.3655 | 92.6524 | 98.4557 | 98.1804 | 384.8936 | 688.0799 | 849.4842 |  |  |  | 91.2185 | 97.6298 | 967.2586 | 1023.2745 | 1055.1145 | 954.0534 | 89.4129 | 774.3794 | 895.821 | 91.0204 | 801.0083 | 819.2419 | 1003.583 | 800.3592 |  | 845.6843 | 868.5011 | 850.6808 | 840.3454 |  | 408.2116 | 648.1756 | 467.7599 | 640.8036 | 767.0839 | 893.9275 | 958.7228 | 44.3065 | 367.1166 | 70.891 | 563.2751 | 14.7135 | 48.6899 | 57.5264 | 94.9742 | 60.2828 |  |  | 1.2192 | -1.7754 | 2.8215 | 0.48167 | 10.4785 | 7.2094 | 18.4655 | -4.8096 | 2.1542 | 40.2493 | 145.464 | -0.00023327 | -0.00020699 | -0.00055526 | 597.0786 | 81.0081 | 22.8941 | 17.5918 | 16.8504 | 16.0096 | 15.8343 | 22.4809 | 18.1834 | 17.388 | 17.4164 | 17.1363 | 16.3809 | 16.263 | 641.9701 | 452.9006 | 336.5174 | 206.5355 | 178.6663 | 636.8709 | 366.6594 | 85.7716 | 95.9293 | 97.0648 | 106.2778 | 187.7451 | 267.7966 |  |  |  | 1187.9167 | 908.6051 | 900.9306 | 900.616 | 39.4353 | 16.9373 | 969.6056 |  |  | 984.8502 |  |  | 92.3528 | 100.4537 | 1003.189 | 84.1136 | 776.2739 | 846.8197 | 931.0446 | 1072.4198 | 966.2265 | 940.7257 | 854.3362 |  | 1116.9292 | 860.9698 | 1028.2632 | 1084.7252 | 1198.8119 | 859.3128 |  | 850.1734 |  |  | 909.228 | 919.9046 | 914.9474 | [6 empty] | 1072.227 |  |  | 1091.5336 |  |  | 1026.8266 | 1173.4652 | 1198.3621 | 823.2621 | 1024.0471 | 1079.5399 | 925.1639 | 1123.8344 | 1305.4393 | 1120.1764 | 1190.1671 | 938.073 | 1085.7368 | 1029.3107 | 1171.8351 | 824.2727 | 991.3219 | 1266.7253 | 1053.7235 | 1181.7655 | 1106.3711 | 917.4335 | 1080.7485 | 1138.0235 | 902.8638 | 1048.6237 | 1099.3613 | 1229.0073 | 1009.1375 | 1128.1523 | 0.48977 | -0.00050404 | 6.2945 | 10.4197 | -39.3304 | 3.1159 | 8099.09 | 0.19 | 2.6956 | -2.8186 | 3.5532 | 1.4681 | 7.7067 | 6.3924 | 10.2305 | 219.0042 | 167.2932 | 269.3454 | 38.319 | 12.8505 | 155.1893 | 266.3632
42810.4657 | 2215 | 19.9296 | 17.842 | 17.7712 | 17.8245 | 17.1929 | 16.6138 | 20.217 | 41.3316 | 18.1454 | 17.0956 | 17.0207 | 16.5402 | 15.6834 | 15.3696 | 92.6321 | 98.4559 | 98.1809 | 385.509 | 688.9592 | 850.5337 |  |  |  | 91.223 | 97.6257 | 984.2016 | 1045.5457 | 1062.7221 | 975.4807 | 89.4215 | 774.2937 | 893.6418 | 91.0502 | 801.5806 | 806.1956 | 1003.8432 | 801.9613 |  | 857.754 | 867.552 | 848.1881 | 841.7881 |  | 408.1518 | 647.5241 | 467.6762 | 638.2686 | 763.5943 | 892.4739 | 957.7138 | 43.5171 | 366.7776 | 69.1692 | 562.8052 | 14.7534 | 48.6864 | 57.5608 | 94.9767 | 60.3367 |  |  | 1.1508 | -1.9824 | 2.3287 | 0.24971 | 10.4687 | 7.2567 | 18.6646 | -5.5955 | 2.0741 | 41.7614 | 143.6856 | -0.00023327 | -0.00017742 | -0.00051091 | 597.4862 | 81.1498 | 22.9114 | 17.5902 | 16.8481 | 16.0124 | 15.8272 | 22.4843 | 18.1852 | 17.3849 | 17.4068 | 17.1409 | 16.3844 | 16.2619 | 629.0017 | 430.4996 | 330.936 | 209.4998 | 175.47 | 635.1483 | 365.5194 | 85.7571 | 95.991 | 97.1434 | 106.2931 | 187.9802 | 268.6703 |  |  |  | 1187.1068 | 908.9857 | 900.9932 | 899.6739 | 40.3345 | 11.3436 | 968.802 |  |  | 986.1244 |  |  | 92.2491 | 100.4809 | 1013.1854 | 84.1032 | 776.112 | 845.3523 | 929.8557 | 1072.8494 | 966.1457 | 939.775 | 853.9172 |  | 1116.4407 | 862.1775 | 1028.6026 | 1091.4011 | 1199.332 | 859.9945 |  | 851.1331 |  |  | 909.7032 | 919.5803 | 914.6336 | [6 empty] | 1072.1506 |  |  | 1095.857 |  |  | 1026.5422 | 1170.7032 | 1196.184 | 823.6352 | 1024.5433 | 1078.7472 | 926.024 | 1121.1262 | 1298.979 | 1118.1776 | 1187.233 | 940.799 | 1084.7925 | 1026.4611 | 1169.4615 | 825.9019 | 990.6874 | 1344.4253 | 1050.8726 | 1175.5928 | 1109.7275 | 918.4254 | 1080.4239 | 1136.5827 | 903.724 | 1046.6045 | 1102.8972 | 1220.512 | 1008.5281 | 1129.8564 | 0.6244 | 0.00017642 | 6.2883 | 10.4175 | -39.3295 | 3.1159 | 8154.31 | 0.22 | 2.6417 | -2.9773 | 3.2268 | 1.0567 | 7.6983 | 6.4094 | 10.2791 | 218.7048 | 167.4388 | 269.5508 | 39.2749 | 13.2764 | 155.2793 | 265.7944
42810.4657 | 2216 | 19.9316 | 17.8281 | 17.796 | 17.8309 | 17.1847 | 16.6154 | 20.2327 | 41.3604 | 18.1418 | 17.1035 | 17.0191 | 16.5487 | 15.6711 | 15.3674 | 92.5817 | 98.4832 | 98.1958 | 386.1219 | 689.5192 | 850.7513 |  |  |  | 91.2339 | 97.631 | 1004.8039 | 1065.3547 | 1053.7391 | 989.0126 | 89.4183 | 774.076 | 892.5643 | 91.0796 | 801.8926 | 783.677 | 977.7189 | 798.1571 |  | 862.7637 | 867.4948 | 849.1843 | 858.8446 |  | 408.3699 | 647.2964 | 467.6133 | 638.433 | 760.8904 | 890.3954 | 956.8697 | 42.8526 | 366.5228 | 67.2866 | 562.4137 | 14.8052 | 48.6918 | 57.5826 | 94.9708 | 60.3576 |  |  | 2.2725 | -2.7874 | 2.3826 | 0.66303 | 9.8477 | 6.8289 | 18.8466 | -5.5692 | 2.0266 | 39.7248 | 145.6126 | -0.00022178 | -0.00015935 | -0.00053391 | 597.8128 | 81.302 | 22.9271 | 17.5947 | 16.8507 | 16.0107 | 15.8257 | 22.4844 | 18.1836 | 17.3895 | 17.4057 | 17.1389 | 16.3791 | 16.263 | 617.2341 | 412.4573 | 315.4284 | 203.2302 | 167.9436 | 633.3271 | 364.1492 | 85.7612 | 96.0431 | 97.1721 | 106.3139 | 188.2424 | 269.645 |  |  |  | 1185.4812 | 906.6908 | 897.9207 | 895.7098 | 30.6228 | 13.6236 | 969.721 |  |  | 985.262 |  |  | 92.0731 | 100.5168 | 1026.7131 | 84.0999 | 775.8533 | 844.7685 | 930.1184 | 1072.7372 | 966.1016 | 939.9741 | 853.5991 |  | 1115.5084 | 864.4881 | 1028.1966 | 1092.628 | 1200.7839 | 860.8488 |  | 851.968 |  |  | 907.6304 | 918.8805 | 913.5144 | [6 empty] | 1072.173 |  |  | 1097.5539 |  |  | 1025.3812 | 1168.1955 | 1194.1048 | 823.127 | 1026.2998 | 1075.6399 | 926.8388 | 1116.0571 | 1292.7711 | 1116.908 | 1184.8653 | 943.1965 | 1082.8639 | 1024.5992 | 1168.3837 | 825.7465 | 989.5216 | 1241.481 | 1065.5356 | 1179.9155 | 1114.395 | 918.3713 | 1082.5971 | 1135.2684 | 902.7772 | 1045.1082 | 1113.2092 | 1215.9288 | 1008.7784 | 1134.2239 | 0.36593 | -0.00030063 | 6.2835 | 10.4165 | -39.2715 | 3.1159 | 8166.82 | 0.39 | 3.7323 | -3.5299 | 3.2635 | 1.7216 | 7.4598 | 6.2121 | 10.3199 | 218.121 | 167.1603 | 270.6099 | 40.0715 | 14.7665 | 142.1151 | 264.7132
42810.4657 | 2217 | 19.9502 | 17.8494 | 17.7923 | 17.8242 | 17.1982 | 16.6201 | 20.2426 | 41.4056 | 18.1536 | 17.1204 | 17.034 | 16.5504 | 15.6811 | 15.3736 | 92.5704 | 98.4904 | 98.2127 | 386.7241 | 690.5213 | 852.0618 |  |  |  | 91.2373 | 97.6305 | 983.378 | 1068.0735 | 1030.7662 | 978.8532 | 89.4304 | 773.6793 | 893.4605 | 91.1076 | 802.7339 | 785.0671 | 965.8464 | 775.386 |  | 848.2864 | 867.4481 | 848.9234 | 851.0934 |  | 407.4049 | 646.8351 | 465.9869 | 637.7684 | 756.2757 | 886.488 | 955.0072 | 43.3836 | 366.293 | 65.4853 | 562.0722 | 14.8607 | 48.6867 | 57.5963 | 94.9281 | 60.4825 |  |  | 0.59491 | -2.0389 | 2.3931 | 0.36864 | 9.8148 | 7.1253 | 19.3907 | -6.3604 | 2.4228 | 40.4249 | 145.7219 | -0.00024477 | -0.00023163 | -0.00050926 | 597.9762 | 81.4594 | 22.9492 | 17.6037 | 16.846 | 16.013 | 15.8303 | 22.4963 | 18.1954 | 17.3917 | 17.4059 | 17.1327 | 16.3779 | 16.2671 | 597.6189 | 405.9496 | 305.9859 | 207.9292 | 170.1839 | 631.0166 | 362.7609 | 85.7383 | 96.1017 | 97.1898 | 106.3484 | 188.4962 | 270.5431 |  |  |  | 1184.4021 | 905.006 | 896.0206 | 894.3255 | 45.0064 | 13.7426 | 971.3864 |  |  | 984.064 |  |  | 92.0861 | 100.5088 | 1024.8084 | 84.098 | 775.5287 | 845.2677 | 931.0397 | 1070.6502 | 965.2874 | 940.2504 | 853.7583 |  | 1114.1564 | 862.5326 | 1027.4987 | 1086.7619 | 1201.4687 | 859.4057 |  | 850.1972 |  |  | 909.0467 | 919.3547 | 912.4529 | [6 empty] | 1069.8787 |  |  | 1094.8797 |  |  | 1027.8179 | 1167.5479 | 1193.1393 | 822.324 | 1023.6179 | 1073.8515 | 927.725 | 1117.6902 | 1167.3145 | 1116.4804 | 1185.3313 | 943.1763 | 1082.9412 | 1024.7217 | 1168.9733 | 825.5925 | 987.1743 | 1275.9822 | 1072.7266 | 1184.4889 | 1116.6541 | 918.3384 | 1083.9897 | 1135.1816 | 901.5176 | 1044.2576 | 1112.3237 | 1210.6707 | 1009.9229 | 1135.3161 | 0.4187 | -0.00074259 | 6.2799 | 10.4173 | -39.3647 | 3.1159 | 8107.78 | 0.24 | 1.9019 | -3.0183 | 3.2699 | 1.2834 | 7.4348 | 6.3348 | 10.4502 | 217.259 | 166.8468 | 271.2895 | 41.6054 | 15.5802 | 136.8051 | 263.9631
42810.4657 | 2218 | 19.9525 | 17.8427 | 17.8027 | 17.8309 | 17.1947 | 16.6283 | 20.2471 | 41.4439 | 18.1582 | 17.1112 | 17.0285 | 16.547 | 15.6898 | 15.3703 | 92.5638 | 98.4991 | 98.2063 | 387.2964 | 691.5006 | 853.7862 |  |  |  | 91.229 | 97.6348 | 1008.7558 | 1055.3032 | 1026.0015 | 980.512 | 89.4366 | 773.5981 | 892.5336 | 91.1427 | 803.7428 | 805.2765 | 976.6731 | 767.8937 |  | 821.5773 | 866.7113 | 847.8394 | 843.8376 |  | 406.8594 | 645.7761 | 464.7449 | 636.3645 | 755.2848 | 886.6498 | 954.2737 | 45.562 | 366.0831 | 64.4628 | 561.9535 | 14.9012 | 48.6969 | 57.599 | 94.886 | 60.578 |  |  | 1.346 | -1.0605 | 2.2466 | 0.93179 | 9.5651 | 7.4631 | 18.7113 | -5.6934 | 2.0235 | 42.1539 | 145.1604 | -0.00025956 | -0.00020206 | -0.00053062 | 598.2523 | 81.6124 | 22.9743 | 17.6002 | 16.8519 | 16.0195 | 15.835 | 22.5124 | 18.1951 | 17.3879 | 17.4042 | 17.1367 | 16.3814 | 16.2776 | 618.6459 | 430.6227 | 318.3568 | 204.6587 | 178.3232 | 629.9824 | 361.6791 | 85.7118 | 96.1558 | 97.1804 | 106.3603 | 188.7367 | 271.4293 |  |  |  | 1183.8108 | 907.4563 | 898.4273 | 897.8576 | 47.0598 | 18.4007 | 969.813 |  |  | 985.3545 |  |  | 92.1551 | 100.501 | 1030.3099 | 84.0797 | 775.4553 | 844.4734 | 930.3803 | 1071.9619 | 966.7484 | 942.8257 | 854.0504 |  | 1113.7348 | 860.3608 | 1026.9461 | 1077.7831 | 1200.0627 | 859.4443 |  | 851.6302 |  |  | 910.8556 | 921.0729 | 914.648 | [6 empty] | 1077.2681 |  |  | 1086.4188 |  |  | 1025.3875 | 1166.5779 | 1193.06 | 821.8549 | 1023.0892 | 1073.928 | 926.984 | 1121.6722 | 1277.8631 | 1113.212 | 1184.42 | 941.8611 | 1086.6788 | 1028.4046 | 1168.9333 | 826.3055 | 988.3712 | 1258.3657 | 1077.9392 | 1185.0035 | 1117.4131 | 918.0371 | 1080.3102 | 1136.3267 | 901.4806 | 1044.7821 | 1112.4136 | 1211.6751 | 1009.4546 | 1131.1964 | 0.74959 | -0.00018839 | 6.2777 | 10.4261 | -39.3357 | 3.1159 | 8037.7 | 0.26 | 2.8627 | -2.1755 | 3.1664 | 2.0392 | 7.3401 | 6.4836 | 10.2662 | 216.984 | 166.6162 | 270.4788 | 38.9811 | 14.0225 | 142.0393 | 263.4335
42810.4657 | 2219 | 19.9613 | 17.8431 | 17.7974 | 17.822 | 17.1872 | 16.6217 | 20.256 | 41.4727 | 18.16 | 17.0957 | 17.0217 | 16.5426 | 15.6775 | 15.3693 | 92.535 | 98.4941 | 98.2028 | 387.8764 | 692.0655 | 854.3034 |  |  |  | 91.2463 | 97.6465 | 1014.7096 | 1054.7838 | 1028.1265 | 981.972 | 89.4379 | 773.5848 | 891.1318 | 91.1452 | 804.171 | 805.2008 | 992.1356 | 796.4077 |  | 826.7535 | 866.0382 | 846.3821 | 834.4948 |  | 406.2808 | 645.7171 | 463.9388 | 636.9518 | 757.5224 | 889.4096 | 955.4326 | 46.0543 | 365.8448 | 65.2077 | 561.9266 | 14.9463 | 48.6768 | 57.5747 | 94.8392 | 60.7173 |  |  | 0.13427 | -0.67871 | 2.4049 | 0.67289 | 9.9686 | 7.9336 | 18.4235 | -6.1081 | 2.2632 | 41.12 | 143.7963 | -0.00019878 | -0.00015278 | -0.00051255 | 598.7591 | 81.7697 | 23.0039 | 17.616 | 16.8575 | 16.0222 | 15.8353 | 22.5241 | 18.1992 | 17.3865 | 17.404 | 17.1375 | 16.3765 | 16.2851 | 626.8423 | 441.9802 | 338.0536 | 205.6573 | 179.8562 | 629.4659 | 360.8809 | 85.7062 | 96.2058 | 97.1667 | 106.3901 | 189.0027 | 272.3446 |  |  |  | 1183.6718 | 911.3209 | 901.6498 | 899.28 | 41.2342 | 15.9129 | 970.6139 |  |  | 986.8166 |  |  | 92.3601 | 100.4273 | 1032.1483 | 84.0912 | 775.3824 | 843.4227 | 932.0423 | 1063.554 | 967.4401 | 943.1807 | 854.004 |  | 1113.3952 | 859.1525 | 1026.7562 | 1075.7008 | 1200.0261 | 858.819 |  | 850.9462 |  |  | 910.4181 | 920.8772 | 912.6054 | [6 empty] | 1067.9909 |  |  | 1083.5393 |  |  | 1023.6957 | 1166.8344 | 1192.6922 | 819.3281 | 1026.0085 | 1074.8012 | 928.722 | 1122.4426 | 1215.5088 | 1113.2901 | 1184.6966 | 941.5589 | 1088.4609 | 1029.4159 | 1168.3295 | 825.2436 | 987.4806 | 1266.8634 | 1076.4107 | 1186.6103 | 1118.6046 | 915.4401 | 1077.5929 | 1137.0677 | 902.5281 | 1045.1475 | 1110.5223 | 1211.2285 | 1009.0798 | 1128.6757 | 0.3457 | -0.00018138 | 6.2766 | 10.4378 | -39.3259 | 3.1159 | 7947.21 | 0.28 | 0.90469 | -1.7403 | 3.276 | 1.7329 | 7.5023 | 6.6928 | 10.1991 | 216.7705 | 166.5498 | 270.5091 | 37.9268 | 11.6991 | 149.7029 | 263.2926
42810.4657 | 2220 | 19.974 | 17.8472 | 17.8 | 17.8269 | 17.1939 | 16.6271 | 20.2575 | 41.5095 | 18.1709 | 17.113 | 17.0235 | 16.5469 | 15.6801 | 15.3781 | 92.5399 | 98.4897 | 98.2065 | 388.486 | 692.6356 | 854.4735 |  |  |  | 91.2563 | 97.6683 | 1020.9837 | 1061.156 | 1054.5555 | 1001.8905 | 89.4511 | 773.5336 | 890.2732 | 91.1828 | 804.4081 | 815.7624 | 1005.853 | 797.2084 |  | 846.8726 | 865.5574 | 845.7276 | 832.4138 |  | 404.6397 | 645.2084 | 464.3023 | 638.4977 | 759.7575 | 891.8844 | 956.6919 | 45.1713 | 365.4917 | 64.1003 | 561.5398 | 14.9831 | 48.6522 | 57.5602 | 94.7928 | 60.7266 |  |  | 1.1751 | -2.1309 | 2.721 | 0.26153 | 9.1216 | 7.0773 | 18.6672 | -5.6908 | 2.2401 | 40.4367 | 145.8914 | -0.00022506 | -0.00021849 | -0.00054212 | 599.2844 | 81.9322 | 23.0198 | 17.6066 | 16.8413 | 16.0114 | 15.8259 | 22.5238 | 18.1925 | 17.3787 | 17.3989 | 17.1378 | 16.3724 | 16.2821 | 624.6722 | 447.0985 | 345.8629 | 210.1721 | 182.3796 | 628.5224 | 360.1003 | 85.7032 | 96.2518 | 97.1827 | 106.4226 | 189.2867 | 273.3554 |  |  |  | 1182.8027 | 911.8907 | 901.7741 | 898.6884 | 39.44 | 15.8218 | 971.646 |  |  | 986.7823 |  |  | 92.3208 | 100.4418 | 1037.1293 | 84.1057 | 775.2881 | 842.7147 | 932.2041 | 1063.8287 | 969.0922 | 943.6955 | 853.9788 |  | 1113.1358 | 856.9935 | 1026.7412 | 1073.7873 | 1200.1544 | 857.2813 |  | 849.095 |  |  | 910.7355 | 919.6513 | 912.9498 | [6 empty] | 1068.7579 |  |  | 1085.7338 |  |  | 1023.4904 | 1168.2632 | 1191.0768 | 816.0127 | 1028.1094 | 1073.9452 | 930.7504 | 1122.2311 | 1259.0186 | 1113.0528 | 1185.0435 | 941.1984 | 1086.3828 | 1026.6196 | 1168.4786 | 825.0068 | 985.662 | 1372.9797 | 1075.2466 | 1188.1591 | 1120.2082 | 914.4234 | 1075.5457 | 1136.4474 | 903.4978 | 1045.3428 | 1113.1153 | 1211.2271 | 1008.3364 | 1128.6343 | 0.14752 | 0.00077974 | 6.2766 | 10.4397 | -39.3055 | 3.1159 | 7886.31 | 0.34 | 2.6976 | -3.0829 | 3.4837 | 1.08 | 7.1841 | 6.3281 | 10.2772 | 216.6073 | 166.6019 | 270.6588 | 37.9059 | 10.6996 | 156.547 | 262.676
42810.4657 | 2221 | 19.9888 | 17.85 | 17.7798 | 17.832 | 17.1981 | 16.6377 | 20.2587 | 41.5436 | 18.1758 | 17.1154 | 17.0305 | 16.5555 | 15.6844 | 15.3812 | 92.5363 | 98.4992 | 98.2089 | 389.0895 | 693.2068 | 854.9732 |  |  |  | 91.2496 | 97.6755 | 1027.1326 | 1073.0541 | 1041.2492 | 1001.9225 | 89.4566 | 773.3958 | 890.3684 | 91.2013 | 804.7749 | 807.5453 | 998.9487 | 795.8144 |  | 849.0807 | 864.8897 | 845.7897 | 845.6745 |  | 404.601 | 644.443 | 464.2289 | 637.1365 | 760.4151 | 893.0376 | 957.4167 | 43.1538 | 364.9912 | 63.9453 | 560.987 | 15.0158 | 48.6295 | 57.5564 | 94.7567 | 60.6033 |  |  | 1.5063 | -1.2905 | 2.6185 | 0.11697 | 9.0598 | 6.549 | 20.0387 | -4.966 | 2.4452 | 39.8499 | 144.515 | -0.00022999 | -0.00015278 | -0.00051583 | 599.8795 | 82.0951 | 23.0386 | 17.6134 | 16.8453 | 16.0175 | 15.8238 | 22.5426 | 18.1989 | 17.3781 | 17.3956 | 17.1327 | 16.3816 | 16.2832 | 618.0981 | 443.9748 | 338.999 | 217.4874 | 184.3666 | 627.4192 | 359.2325 | 85.691 | 96.32 | 97.2496 | 106.4647 | 189.5979 | 274.4328 |  |  |  | 1181.8015 | 912.9738 | 902.771 | 901.3376 | 42.8129 | 17.1785 | 974.2077 |  |  | 989.3767 |  |  | 92.0481 | 100.535 | 1047.4662 | 84.0971 | 775.0668 | 842.4623 | 931.8121 | 1063.9738 | 968.782 | 942.3361 | 853.98 |  | 1113.2161 | 854.2093 | 1026.3952 | 1074.983 | 1200.7605 | 855.2306 |  | 846.8082 |  |  | 911.2201 | 920.7879 | 913.6457 | [6 empty] | 1065.9805 |  |  | 1085.6899 |  |  | 1024.5157 | 1167.9092 | 1191.5601 | 817.3247 | 1027.551 | 1073.8455 | 929.1661 | 1122.1984 | 1205.4134 | 1111.443 | 1185.0735 | 941.7846 | 1086.0554 | 1023.4304 | 1168.8907 | 826.1449 | 985.2234 | 1252.986 | 1074.1145 | 1188.7532 | 1121.4371 | 913.3364 | 1075.4847 | 1134.6893 | 903.8034 | 1046.0477 | 1110.6511 | 1211.8738 | 1007.4771 | 1131.5078 | 0.55082 | -0.00058123 | 6.2767 | 10.4487 | -39.2729 | 3.1159 | 7847.75 | 0.25 | 3.0542 | -2.3981 | 3.416 | 0.72197 | 7.1633 | 6.0903 | 10.6533 | 216.6579 | 166.4973 | 271.0824 | 38.3308 | 11.316 | 152.737 | 261.8746
42810.4658 | 2222 | 19.9832 | 17.8938 | 17.7984 | 17.8157 | 17.1905 | 16.6192 | 20.2777 | 41.5754 | 18.1789 | 17.1142 | 17.0286 | 16.5549 | 15.674 | 15.3779 | 92.5643 | 98.4981 | 98.2103 | 389.6812 | 693.8851 | 855.6823 |  |  |  | 91.2332 | 97.6936 | 1023.7619 | 1070.0112 | 1022.6252 | 991.9099 | 89.4583 | 773.2377 | 889.6454 | 91.2105 | 805.1908 | 806.6042 | 1002.0631 | 804.9273 |  | 862.4291 | 864.9936 | 847.1209 | 847.7282 |  | 404.8869 | 643.146 | 463.6031 | 635.5162 | 757.0264 | 891.2594 | 956.3501 | 42.0306 | 364.7795 | 63.6378 | 560.584 | 15.0443 | 48.6014 | 57.5506 | 94.728 | 60.2463 |  |  | 2.7279 | -1.734 | 2.4838 | 0.67551 | 9.8786 | 6.4485 | 19.3474 | -5.9983 | 2.2798 | 39.7766 | 143.6397 | -0.0002037 | -0.00013964 | -0.00049448 | 600.4268 | 82.2608 | 23.0661 | 17.6196 | 16.8471 | 16.0146 | 15.8355 | 22.5609 | 18.2108 | 17.3901 | 17.4055 | 17.1349 | 16.3828 | 16.2955 | 622.0988 | 432.6035 | 326.5285 | 208.7145 | 175.9981 | 626.281 | 358.1539 | 85.6622 | 96.3649 | 97.3089 | 106.474 | 189.88 | 275.3793 |  |  |  | 1181.4302 | 917.0037 | 906.9171 | 907.2051 | 32.4752 | 10.1041 | 976.4478 |  |  | 987.0432 |  |  | 91.5423 | 100.6878 | 1044.4997 | 84.0824 | 774.8791 | 842.1484 | 933.2979 | 1064.1711 | 967.3027 | 941.5313 | 854.3274 |  | 1113.431 | 851.8421 | 1025.8988 | 1074.708 | 1197.2747 | 853.7198 |  | 845.2251 |  |  | 912.2983 | 921.2284 | 915.2315 | [6 empty] | 1064.438 |  |  | 1084.3488 |  |  | 1023.7756 | 1165.5065 | 1191.0636 | 817.7399 | 1025.7532 | 1075.4142 | 928.6394 | 1120.4032 | 1304.8589 | 1110.0474 | 1183.0909 | 940.232 | 1085.3019 | 1022.6603 | 1167.826 | 822.6552 | 985.9272 | 1260.779 | 1073.3381 | 1188.178 | 1121.4651 | 915.8214 | 1075.6546 | 1133.1882 | 903.1537 | 1047.2754 | 1108.8472 | 1208.8077 | 1007.5466 | 1130.5289 | 0.64924 | 0.00014834 | 6.2783 | 10.4522 | -39.2921 | 3.1159 | 7802.66 | 0.31 | 4.0939 | -2.7779 | 3.3246 | 1.7338 | 7.4742 | 6.0388 | 10.46 | 216.7842 | 166.3023 | 268.4707 | 37.5716 | 12.52 | 154.2259 | 261.442
42810.4658 | 2223 | 20.0056 | 17.8557 | 17.8154 | 17.8215 | 17.1943 | 16.633 | 20.2745 | 41.6095 | 18.1811 | 17.1152 | 17.0251 | 16.5549 | 15.6873 | 15.3774 | 92.5879 | 98.4902 | 98.199 | 390.2616 | 694.5691 | 856.5544 |  |  |  | 91.2247 | 97.6941 | 1003.8907 | 1050.573 | 1001.0261 | 974.8691 | 89.4776 | 773.0296 | 890.4479 | 91.2195 | 805.6045 | 800.497 | 991.5094 | 793.9029 |  | 853.6854 | 865.5645 | 847.5932 | 860.0486 |  | 405.6296 | 642.5999 | 461.7478 | 633.6396 | 752.3941 | 888.8296 | 954.3824 | 45.3459 | 364.658 | 63.3912 | 559.7376 | 15.085 | 48.6064 | 57.5306 | 94.7244 | 59.8718 |  |  | 3.0887 | -1.8674 | 2.6408 | 0.30293 | 9.3733 | 7.2502 | 19.6897 | -4.8333 | 2.0453 | 39.9888 | 142.1534 | -0.00027763 | -0.00019221 | -0.00052569 | 600.8155 | 82.4171 | 23.0825 | 17.6121 | 16.8492 | 16.0143 | 15.832 | 22.5658 | 18.2222 | 17.3864 | 17.4048 | 17.1378 | 16.382 | 16.303 | 598.7411 | 415.9537 | 307.962 | 203.0353 | 168.4979 | 624.0649 | 356.8628 | 85.6633 | 96.4069 | 97.3399 | 106.4982 | 190.1717 | 276.3284 |  |  |  | 1180.5147 | 919.4609 | 909.187 | 910.2668 | 40.4098 | 13.04 | 974.5351 |  |  | 984.7117 |  |  | 91.3934 | 100.7442 | 1034.7384 | 84.0779 | 774.7197 | 842.6381 | 932.7349 | 1065.0135 | 966.7459 | 940.1729 | 854.5413 |  | 1113.4379 | 850.7998 | 1025.4211 | 1073.9578 | 1198.3924 | 853.0003 |  | 844.7623 |  |  | 912.9335 | 921.4119 | 914.7491 | [6 empty] | 1066.9372 |  |  | 1082.4854 |  |  | 1021.9412 | 1162.2199 | 1188.7974 | 817.2085 | 1021.632 | 1075.1444 | 929.3642 | 1119.2832 | 1265.7054 | 1109.4972 | 1180.8257 | 938.5967 | 1083.7344 | 1022.9818 | 1165.9424 | 820.6049 | 985.6868 | 1289.9839 | 1068.1826 | 1187.2111 | 1120.8529 | 916.6335 | 1074.2011 | 1128.768 | 902.0923 | 1048.0873 | 1108.6579 | 1204.8578 | 1007.278 | 1130.197 | 0.37999 | 0.00014834 | 6.2807 | 10.4544 | -39.2503 | 3.1159 | 7784.8 | 0.3 | 4.3268 | -2.8819 | 3.4271 | 1.1607 | 7.273 | 6.3965 | 10.5411 | 216.7826 | 166.0806 | 269.3295 | 39.5563 | 14.3661 | 148.6882 | 260.6931
42810.4658 | 2224 | 20.0083 | 17.8496 | 17.7921 | 17.8263 | 17.193 | 16.631 | 20.2858 | 41.6508 | 18.1854 | 17.1127 | 17.0233 | 16.5489 | 15.6747 | 15.3828 | 92.5671 | 98.4908 | 98.1899 | 390.8322 | 695.1269 | 856.9655 |  |  |  | 91.2273 | 97.6947 | 993.3066 | 1049.9813 | 1002.9049 | 976.8629 | 89.4851 | 772.8198 | 890.2796 | 91.2489 | 805.856 | 802.0621 | 983.8632 | 793.0517 |  | 855.8228 | 864.7096 | 845.7187 | 861.3354 |  | 405.3927 | 641.8833 | 461.3279 | 634.0099 | 753.9393 | 888.846 | 952.9379 | 47.1259 | 364.3553 | 62.6556 | 558.7529 | 15.1375 | 48.6305 | 57.5186 | 94.7403 | 59.6228 |  |  | 3.0315 | -0.9363 | 2.1348 | 0.44553 | 9.7373 | 7.5334 | 20.1701 | -4.8043 | 2.5759 | 38.6114 | 143.2556 | -0.0002152 | -0.00020535 | -0.00052076 | 601.1433 | 82.5693 | 23.1103 | 17.6224 | 16.8568 | 16.0136 | 15.8359 | 22.5791 | 18.2223 | 17.393 | 17.4103 | 17.14 | 16.3857 | 16.3154 | 602.4205 | 421.6637 | 308.5815 | 196.8793 | 160.7644 | 622.7534 | 355.7246 | 85.6663 | 96.457 | 97.4078 | 106.5177 | 190.4627 | 277.268 |  |  |  | 1176.7891 | 919.6949 | 909.1381 | 908.378 | 41.375 | 16.055 | 971.6792 |  |  | 983.8121 |  |  | 91.3295 | 100.747 | 1025.6838 | 84.0654 | 774.5229 | 842.4465 | 932.2964 | 1062.7038 | 965.9948 | 939.879 | 854.5081 |  | 1112.6656 | 849.4364 | 1024.7816 | 1072.1843 | 1197.0431 | 851.5985 |  | 843.1688 |  |  | 912.2469 | 920.4785 | 913.9644 | [6 empty] | 1067.125 |  |  | 1080.2523 |  |  | 1022.0378 | 1160.2395 | 1186.7658 | 816.6889 | 1017.9507 | 1075.2274 | 927.8675 | 1119.2004 | 1205.1016 | 1108.1072 | 1180.0658 | 936.1093 | 1083.8783 | 1023.8836 | 1165.0886 | 821.3538 | 985.8737 | 1218.6999 | 1067.5354 | 1184.1546 | 1120.4735 | 914.849 | 1072.3699 | 1126.5502 | 901.0752 | 1048.7809 | 1107.1681 | 1203.877 | 1006.7544 | 1128.6841 | 0.54755 | -0.00045497 | 6.2844 | 10.4656 | -39.3465 | 3.1159 | 7747.94 | 0.3 | 4.29 | -2.0398 | 3.0801 | 1.4071 | 7.4129 | 6.5202 | 10.669 | 216.2955 | 165.7834 | 268.3675 | 38.7874 | 14.1064 | 144.9642 | 258.0565
42810.4658 | 2225 | 20.0232 | 17.8892 | 17.7923 | 17.8325 | 17.1964 | 16.6341 | 20.28 | 41.683 | 18.1915 | 17.1173 | 17.0267 | 16.5487 | 15.6841 | 15.3832 | 92.5547 | 98.4834 | 98.1813 | 391.4022 | 695.7419 | 857.3229 |  |  |  | 91.23 | 97.6971 | 987.1654 | 1044.443 | 1000.1054 | 979.0914 | 89.4737 | 772.6211 | 888.7829 | 91.2492 | 806.0791 | 809.2594 | 980.2891 | 782.935 |  | 817.6027 | 863.68 | 845.5661 | 849.3996 |  | 402.9258 | 641.628 | 460.6905 | 633.3968 | 755.0111 | 889.2522 | 951.5725 | 48.4711 | 363.876 | 64.9405 | 557.6892 | 15.1567 | 48.6298 | 57.5025 | 94.746 | 59.4353 |  |  | 1.2054 | -1.8129 | 2.7065 | 0.09791 | 9.6815 | 7.8475 | 20.2141 | -6.2073 | 2.356 | 38.7822 | 142.6764 | -0.00020042 | -0.00018728 | -0.00049448 | 601.5282 | 82.7374 | 23.1272 | 17.6163 | 16.8431 | 16.0056 | 15.8351 | 22.5858 | 18.2119 | 17.3856 | 17.4011 | 17.1312 | 16.3753 | 16.3004 | 611.6812 | 434.8975 | 325.4212 | 203.1649 | 167.2988 | 621.5228 | 354.9365 | 85.6487 | 96.4994 | 97.446 | 106.5523 | 190.7822 | 278.3341 |  |  |  | 1171.7949 | 919.1402 | 908.2637 | 904.7955 | 43.0973 | 15.9185 | 971.0039 |  |  | 984.3508 |  |  | 91.3257 | 100.7483 | 1026.1626 | 84.0524 | 774.2846 | 842.0727 | 931.1135 | 1062.1419 | 965.5532 | 938.993 | 854.4843 |  | 1111.9905 | 847.0514 | 1023.7349 | 1073.4628 | 1191.0259 | 849.7278 |  | 840.9934 |  |  | 911.5879 | 919.7828 | 913.4813 | [6 empty] | 1063.6549 |  |  | 1078.7567 |  |  | 1020.8519 | 1158.9493 | 1185.1622 | 816.7363 | 1015.2571 | 1078.1627 | 927.445 | 1118.6542 | 1251.8024 | 1107.1886 | 1179.5271 | 933.5377 | 1084.5881 | 1024.3127 | 1164.7527 | 821.8545 | 985.6723 | 1232.639 | 1072.2222 | 1183.8494 | 1120.0646 | 914.44 | 1071.2036 | 1126.0555 | 899.9405 | 1048.5913 | 1105.2765 | 1204.2078 | 1006.6268 | 1128.2787 | 0.50325 | 0.00045002 | 6.2889 | 10.4876 | -39.2178 | 3.1159 | 7727.24 | 0.25 | 2.7075 | -2.838 | 3.4676 | 0.65954 | 7.3929 | 6.656 | 10.6825 | 215.8702 | 165.3021 | 263.8546 | 37.4214 | 12.1034 | 143.5932 | 254.5824
42810.4658 | 2226 | 20.0346 | 17.8539 | 17.8186 | 17.8225 | 17.1986 | 16.6358 | 20.2799 | 41.7188 | 18.1919 | 17.1098 | 17.0243 | 16.5505 | 15.686 | 15.3778 | 92.5607 | 98.4921 | 98.1792 | 391.9719 | 696.4428 | 857.5599 |  |  |  | 91.2473 | 97.7043 | 978.3699 | 1030.3293 | 995.4734 | 974.0059 | 89.4725 | 772.4907 | 888.0245 | 91.2655 | 806.3673 | 812.3348 | 1003.9233 | 786.9944 |  | 790.3694 | 863.2266 | 846.0321 | 806.1672 |  | 402.5879 | 641.2437 | 459.5062 | 634.202 | 758.9645 | 890.005 | 950.566 | 48.9479 | 363.3046 | 68.8955 | 556.9019 | 15.1961 | 48.6234 | 57.4894 | 94.7539 | 59.311 |  |  | 1.5195 | -1.2083 | 2.378 | 0.29176 | 10.0632 | 7.4263 | 20.3271 | -4.5822 | 1.976 | 40.1222 | 143.9429 | -0.00020863 | -0.00021685 | -0.00050598 | 601.8635 | 82.9175 | 23.1498 | 17.6265 | 16.8473 | 16.0127 | 15.8473 | 22.5979 | 18.2247 | 17.3909 | 17.4122 | 17.139 | 16.3814 | 16.3156 | 614.6054 | 438.3676 | 330.3081 | 202.5815 | 172.9109 | 620.6312 | 354.2763 | 85.6557 | 96.5381 | 97.4534 | 106.5615 | 191.0807 | 279.3526 |  |  |  | 1166.8985 | 917.126 | 905.9845 | 899.7718 | 38.8719 | 18.348 | 971.1871 |  |  | 984.0268 |  |  | 91.2976 | 100.735 | 1022.5745 | 84.0414 | 774.0973 | 841.7568 | 931.0354 | 1062.2385 | 964.4483 | 936.7964 | 854.4273 |  | 1111.3498 | 844.9801 | 1022.7992 | 1072.0376 | 1189.0871 | 848.3287 |  | 839.5852 |  |  | 911.0845 | 920.0488 | 913.7381 | [6 empty] | 1062.063 |  |  | 1078.9754 |  |  | 1017.6855 | 1157.5899 | 1183.9093 | 814.6513 | 1014.1561 | 1080.1125 | 926.5515 | 1117.2058 | 1292.8075 | 1107.7902 | 1178.7491 | 933.0986 | 1083.7668 | 1022.4192 | 1162.7827 | 819.8248 | 984.2012 | 1228.514 | 1076.6214 | 1184.3823 | 1118.8205 | 913.5182 | 1070.1825 | 1124.2069 | 900.2325 | 1049.1468 | 1106.3268 | 1204.7299 | 1006.549 | 1127.9338 | 0.16774 | -0.00049703 | 6.2949 | 10.4954 | -39.2403 | 3.1159 | 7727.38 | 0.32 | 3.0337 | -2.3165 | 3.2497 | 1.1383 | 7.5397 | 6.477 | 10.7158 | 215.4681 | 164.8713 | 262.4628 | 36.8528 | 11.45 | 156.3089 | 251.2526
42810.4658 | 2227 | 20.0384 | 17.8407 | 17.7957 | 17.813 | 17.1959 | 16.6401 | 20.2712 | 41.7468 | 18.1971 | 17.1054 | 17.0248 | 16.5461 | 15.6825 | 15.3788 | 92.5975 | 98.4895 | 98.179 | 392.5192 | 697.0159 | 857.9594 |  |  |  | 91.2555 | 97.719 | 968.8429 | 1031.7961 | 995.4036 | 970.4024 | 89.4737 | 772.3922 | 888.0189 | 91.2591 | 806.5824 | 811.3756 | 994.4355 | 798.5819 |  | 859.9614 | 863.4589 | 844.298 | 836.2272 |  | 403.1269 | 640.8455 | 460.3308 | 634.3262 | 755.6514 | 887.2431 | 950.4003 | 48.8793 | 362.9804 | 72.3129 | 556.4566 | 15.2355 | 48.5683 | 57.4844 | 94.764 | 59.2431 |  |  | 1.9992 | -1.1518 | 2.6441 | 0.47575 | 10.2735 | 6.4695 | 18.9216 | -4.9528 | 2.2113 | 40.2707 | 143.7838 | -0.00021192 | -0.00017742 | -0.00050269 | 602.1366 | 83.0765 | 23.1746 | 17.6257 | 16.839 | 16.0147 | 15.8376 | 22.6039 | 18.2259 | 17.3907 | 17.4084 | 17.1343 | 16.3813 | 16.3235 | 609.3647 | 438.8985 | 353.6882 | 210.2381 | 179.5184 | 619.3722 | 353.8352 | 85.6435 | 96.5959 | 97.4882 | 106.575 | 191.3824 | 280.3398 |  |  |  | 1163.2415 | 914.3529 | 903.135 | 896.0769 | 33.0858 | 16.9807 | 969.2955 |  |  | 982.844 |  |  | 91.3022 | 100.6908 | 1022.6822 | 84.0422 | 773.9897 | 841.5148 | 931.6202 | 1061.1571 | 963.2653 | 935.51 | 854.4749 |  | 1110.7499 | 843.2462 | 1022.0826 | 1070.6628 | 1189.3709 | 847.2245 |  | 838.7831 |  |  | 911.9181 | 920.8213 | 914.3366 | [6 empty] | 1062.4128 |  |  | 1075.5345 |  |  | 1017.2813 | 1158.4646 | 1183.3705 | 814.1641 | 1014.6783 | 1078.9995 | 925.802 | 1115.7694 | 1206.2274 | 1108.6853 | 1180.7044 | 933.1756 | 1081.8345 | 1021.1124 | 1161.8285 | 817.7047 | 985.3798 | 1215.883 | 1077.6726 | 1187.3376 | 1116.883 | 913.0495 | 1068.6735 | 1123.6942 | 901.18 | 1049.5726 | 1111.05 | 1202.7144 | 1005.921 | 1125.7521 | 0.385 | 1.0503e-06 | 6.3015 | 10.5079 | -39.2038 | 3.1159 | 7722.06 | 0.37 | 3.4748 | -2.2612 | 3.4259 | 1.4532 | 7.609 | 6.0382 | 10.3264 | 215.0892 | 164.5461 | 262.7103 | 37.0918 | 8.7785 | 150.7782 | 248.7863
42810.4658 | 2228 | 20.036 | 17.8483 | 17.7877 | 17.8153 | 17.1788 | 16.6133 | 20.2737 | 41.781 | 18.1963 | 17.1069 | 17.0119 | 16.5373 | 15.6694 | 15.3756 | 92.6696 | 98.489 | 98.1811 | 393.0726 | 697.5993 | 858.6144 |  |  |  | 91.2601 | 97.7263 | 964.0812 | 1026.2883 | 994.0313 | 978.7674 | 89.4718 | 772.2068 | 887.5834 | 91.2789 | 807.1932 | 813.0371 | 992.3545 | 791.389 |  | 842.051 | 863.4645 | 843.6412 | 838.0418 |  | 402.3263 | 639.9447 | 461.2766 | 632.8667 | 747.3789 | 879.4959 | 948.8974 | 48.6801 | 362.6372 | 71.095 | 555.5408 | 15.2873 | 48.5099 | 57.4821 | 94.7616 | 59.2241 |  |  | 1.3361 | -2.1572 | 2.1256 | 0.36733 | 9.9101 | 7.1279 | 19.603 | -5.2597 | 2.2817 | 40.0834 | 144.8109 | -0.00022999 | -0.00015771 | -0.00054212 | 602.4738 | 83.2652 | 23.2049 | 17.6307 | 16.8485 | 16.0174 | 15.8506 | 22.6226 | 18.2272 | 17.4026 | 17.4045 | 17.1401 | 16.3774 | 16.3257 | 600.9679 | 433.6486 | 352.6755 | 215.6712 | 184.7528 | 617.9584 | 353.3993 | 85.6293 | 96.631 | 97.5155 | 106.6176 | 191.6867 | 281.3512 |  |  |  | 1160.8 | 914.9698 | 904.034 | 897.7947 | 40.0133 | 15.6872 | 969.321 |  |  | 982.7274 |  |  | 91.308 | 100.703 | 1022.3344 | 84.048 | 773.8766 | 841.1551 | 932.329 | 1059.985 | 961.4558 | 933.5239 | 854.6261 |  | 1109.3195 | 841.4496 | 1021.4802 | 1072.9017 | 1187.9306 | 845.8429 |  | 837.8392 |  |  | 912.4913 | 921.105 | 915.1366 | [6 empty] | 1061.4623 |  |  | 1078.5204 |  |  | 1017.9901 | 1158.8556 | 1182.1896 | 813.8984 | 1013.8485 | 1078.0588 | 925.2017 | 1116.1399 | 1236.8649 | 1107.9803 | 1181.3734 | 931.4082 | 1083.0491 | 1021.2133 | 1162.662 | 817.5883 | 985.2446 | 1230.9385 | 1079.4558 | 1193.4757 | 1114.7575 | 911.11 | 1068.9305 | 1123.3772 | 899.9387 | 1049.6273 | 1107.2973 | 1201.0312 | 1005.391 | 1124.8101 | 0.30237 | -0.0001954 | 6.3089 | 10.5186 | -39.2555 | 3.1159 | 7742.87 | 0.31 | 2.8502 | -3.0929 | 3.0702 | 1.2763 | 7.4483 | 6.3168 | 10.4755 | 214.1869 | 164.2826 | 261.5876 | 37.6402 | 8.8183 | 149.711 | 247.0339
42810.4658 | 2229 | 20.0551 | 17.8779 | 17.7901 | 17.8302 | 17.1919 | 16.6281 | 20.3033 | 41.8211 | 18.212 | 17.122 | 17.0302 | 16.551 | 15.6835 | 15.3907 | 92.606 | 98.4616 | 98.1847 | 393.6214 | 698.3811 | 860.4183 |  |  |  | 91.268 | 97.7313 | 971.0998 | 1037.1489 | 995.0251 | 997.7099 | 89.464 | 772.102 | 887.7148 | 91.2748 | 808.0191 | 803.0392 | 995.6302 | 793.0488 |  | 838.2006 | 863.5272 | 843.9187 | 827.7108 |  | 401.9354 | 639.4141 | 461.259 | 632.3364 | 744.1616 | 875.4031 | 948.6647 | 49.7069 | 362.4021 | 69.9482 | 554.7154 | 15.3429 | 48.4867 | 57.4893 | 94.7586 | 59.2707 |  |  | 1.1857 | -2.1539 | 2.8386 | 0.76817 | 9.9029 | 7.5735 | 18.8138 | -5.7723 | 2.0414 | 40.525 | 143.8662 | -0.00023492 | -0.00016921 | -0.00050598 | 602.7139 | 83.4259 | 23.2226 | 17.6364 | 16.8467 | 16.0164 | 15.8511 | 22.632 | 18.2398 | 17.3932 | 17.4109 | 17.1357 | 16.383 | 16.3312 | 600.5191 | 443.9035 | 352.9477 | 218.1859 | 186.3774 | 616.8334 | 352.8635 | 85.634 | 96.6712 | 97.5335 | 106.6532 | 192.0206 | 282.3737 |  |  |  | 1158.7215 | 915.4597 | 904.9721 | 900.4028 | 37.7665 | 16.83 | 967.5377 |  |  | 980.2524 |  |  | 91.3219 | 100.732 | 1031.1756 | 84.036 | 773.8317 | 841.0651 | 932.7108 | 1057.3973 | 959.154 | 931.8085 | 854.7902 |  | 1108.3874 | 840.3647 | 1020.8872 | 1071.1806 | 1190.3097 | 845.1834 |  | 837.836 |  |  | 913.88 | 919.9217 | 915.8963 | [6 empty] | 1056.1286 |  |  | 1080.0602 |  |  | 1017.9243 | 1157.9931 | 1181.1931 | 814.1574 | 1011.09 | 1077.971 | 925.1282 | 1116.3095 | 1296.6059 | 1107.2593 | 1180.159 | 929.9674 | 1084.1189 | 1017.2436 | 1161.4149 | 817.7726 | 983.1493 | 1237.1962 | 1074.3109 | 1192.2939 | 1113.0482 | 911.7231 | 1069.6189 | 1123.3462 | 898.7439 | 1051.3722 | 1102.0588 | 1198.8781 | 1005.2818 | 1125.1914 | 0.56739 | -0.00063035 | 6.3177 | 10.536 | -39.2442 | 3.1159 | 7777.2 | 0.26 | 2.7052 | -3.0897 | 3.5469 | 1.8451 | 7.4323 | 6.4996 | 10.2443 | 213.5984 | 164.0046 | 263.3887 | 37.3849 | 8.6986 | 151.6006 | 245.5168
42810.4658 | 2230 | 20.0751 | 17.8931 | 17.7983 | 17.8372 | 17.2 | 16.6482 | 20.3143 | 41.8636 | 18.2232 | 17.1278 | 17.0374 | 16.5666 | 15.6907 | 15.3975 | 92.5944 | 98.4648 | 98.1644 | 394.1349 | 699.2222 | 862.0192 |  |  |  | 91.2759 | 97.721 | 977.7232 | 1039.1165 | 994.916 | 1008.5526 | 89.4648 | 771.972 | 887.4527 | 91.2714 | 808.894 | 789.6399 | 991.5426 | 801.7075 |  | 849.9781 | 862.9072 | 842.9879 | 837.6796 |  | 402.2001 | 639.6139 | 461.3329 | 632.3406 | 743.8953 | 876.3422 | 948.4357 | 50.4351 | 361.9445 | 70.3509 | 554.1025 | 15.3824 | 48.4727 | 57.4995 | 94.75 | 59.3429 |  |  | 1.3788 | -2.721 | 3.0167 | 1.0606 | 8.9258 | 6.137 | 20.2726 | -5.2801 | 1.8639 | 39.3447 | 142.188 | -0.00019385 | -0.00020206 | -0.00050105 | 602.7005 | 83.5831 | 23.2431 | 17.6395 | 16.8444 | 16.0125 | 15.8456 | 22.6381 | 18.233 | 17.3889 | 17.405 | 17.1318 | 16.3798 | 16.3298 | 593.4984 | 435.1667 | 345.2468 | 226.1769 | 193.0432 | 615.3772 | 352.3322 | 85.6363 | 96.7131 | 97.6538 | 106.6765 | 192.406 | 283.6142 |  |  |  | 1157.2805 | 918.8653 | 908.2733 | 905.5676 | 40.0622 | 15.2482 | 965.2002 |  |  | 979.1873 |  |  | 91.3327 | 100.7047 | 1041.1238 | 84.0208 | 773.7214 | 840.6428 | 931.6536 | 1055.8408 | 959.068 | 931.9322 | 854.8637 |  | 1107.9334 | 839.291 | 1020.0647 | 1069.2747 | 1191.582 | 844.4324 |  | 837.2174 |  |  | 913.2883 | 921.6514 | 915.8704 | [6 empty] | 1056.0068 |  |  | 1080.9605 |  |  | 1016.7784 | 1157.9099 | 1179.4099 | 811.1292 | 1008.0665 | 1077.2316 | 924.3162 | 1116.8075 | 1311.8852 | 1107.1142 | 1178.692 | 929.4609 | 1084.1785 | 1016.3199 | 1160.8388 | 817.313 | 985.26 | 1227.2295 | 1075.3439 | 1188.5968 | 1111.7408 | 913.4721 | 1069.0484 | 1128.2969 | 898.5894 | 1052.2204 | 1098.3275 | 1199.7047 | 1004.6052 | 1124.501 | 0.58511 | 0.00031675 | 6.3275 | 10.5424 | -39.2252 | 3.1158 | 7765 | 0.32 | 2.9297 | -3.4731 | 3.6569 | 2.1683 | 7.059 | 5.8533 | 10.6384 | 213.3123 | 163.6078 | 264.3825 | 37.7709 | 9.4657 | 149.3257 | 244.3753
42810.4659 | 2231 | 20.08 | 17.8578 | 17.8149 | 17.8246 | 17.1837 | 16.6364 | 20.3178 | 41.888 | 18.2197 | 17.119 | 17.0293 | 16.5602 | 15.6862 | 15.3927 | 92.6254 | 98.4599 | 98.168 | 394.7072 | 699.9417 | 862.87 |  |  |  | 91.284 | 97.7166 | 977.8959 | 1035.6279 | 987.7705 | 1004.4904 | 89.4681 | 771.8345 | 887.4668 | 91.2811 | 809.378 | 772.8462 | 966.7282 | 775.612 |  | 862.0328 | 862.7127 | 843.0696 | 860.4297 |  | 402.5193 | 639.3097 | 462.8256 | 630.7323 | 742.0253 | 872.4175 | 946.5679 | 50.2609 | 361.5515 | 70.0465 | 553.555 | 15.4211 | 48.4853 | 57.5118 | 94.7402 | 59.4067 |  |  | 1.484 | -1.8175 | 2.9096 | 1.0685 | 9.3181 | 7.1871 | 19.5215 | -5.5015 | 2.0003 | 38.7786 | 141.9118 | -0.00023327 | -0.00018399 | -0.00052569 | 602.5419 | 83.7511 | 23.2735 | 17.6437 | 16.8456 | 16.0127 | 15.8481 | 22.6535 | 18.2376 | 17.3935 | 17.4176 | 17.1344 | 16.3841 | 16.338 | 592.9858 | 438.6782 | 340.7363 | 222.4339 | 188.8695 | 613.9773 | 351.6371 | 85.6304 | 96.7465 | 97.6952 | 106.707 | 192.7618 | 284.7422 |  |  |  | 1156.7646 | 922.6385 | 911.0784 | 908.7579 | 30.9885 | 13.9976 | 965.0183 |  |  | 977.9369 |  |  | 91.3497 | 100.6871 | 1042.4063 | 84.0089 | 773.5679 | 840.368 | 931.3134 | 1053.6937 | 959.4553 | 932.2161 | 854.665 |  | 1107.4763 | 837.7676 | 1019.4805 | 1070.3976 | 1189.8455 | 843.2765 |  | 835.7788 |  |  | 911.5419 | 922.1441 | 914.1272 | [6 empty] | 1054.6671 |  |  | 1080.9625 |  |  | 1013.1449 | 1157.2218 | 1177.8748 | 808.3686 | 1006.8613 | 1074.246 | 923.4595 | 1118.2594 | 1316.2529 | 1105.5312 | 1178.0701 | 929.0295 | 1083.9855 | 1017.2362 | 1161.0029 | 818.7021 | 986.5219 | 1302.8342 | 1075.6303 | 1187.0039 | 1111.2208 | 911.2332 | 1067.8021 | 1124.9198 | 899.2506 | 1051.9238 | 1096.5185 | 1203.7494 | 1001.601 | 1127.6119 | 0.61689 | 0.00084988 | 6.3393 | 10.5576 | -39.2399 | 3.1158 | 7786.62 | 0.27 | 3.0345 | -2.838 | 3.5908 | 2.176 | 7.2001 | 6.3234 | 10.4216 | 213.0322 | 163.3475 | 263.0677 | 37.4501 | 9.8512 | 136.951 | 243.9301
42810.4659 | 2232 | 20.0683 | 17.8446 | 17.7763 | 17.82 | 17.1774 | 16.6329 | 20.3154 | 41.9222 | 18.2172 | 17.1059 | 17.0163 | 16.5443 | 15.6821 | 15.3705 | 92.6686 | 98.464 | 98.1445 | 395.2434 | 700.5424 | 863.0218 |  |  |  | 91.2957 | 97.7227 | 982.0137 | 1045.403 | 991.4341 | 1001.2628 | 89.4708 | 771.6959 | 887.0902 | 91.318 | 809.5754 | 792.9474 | 964.8407 | 761.704 |  | 826.3811 | 862.3665 | 844.5406 | 838.2523 |  | 402.8357 | 639.7226 | 462.3717 | 630.1451 | 743.9312 | 872.5352 | 945.982 | 50.3275 | 361.1604 | 71.765 | 553.2155 | 15.4189 | 48.4806 | 57.5268 | 94.7035 | 59.5183 |  |  | 0.53971 | -1.2826 | 2.5357 | 0.038114 | 10.0908 | 7.9263 | 18.8611 | -5.3129 | 2.042 | 39.2721 | 139.8644 | -0.00023327 | -0.00022013 | -0.00051091 | 602.3943 | 83.9242 | 23.2899 | 17.6437 | 16.8488 | 16.0135 | 15.8495 | 22.6595 | 18.2375 | 17.3864 | 17.4117 | 17.1298 | 16.3836 | 16.3437 | 576.4058 | 430.5574 | 330.0574 | 226.1076 | 194.9748 | 611.8963 | 350.823 | 85.6238 | 96.7591 | 97.7014 | 106.7161 | 193.0946 | 285.8309 |  |  |  | 1155.2079 | 924.5708 | 911.2536 | 908.3497 | 39.0988 | 13.8077 | 965.1056 |  |  | 978.2295 |  |  | 91.3798 | 100.6396 | 1040.4047 | 83.9987 | 773.4 | 840.2772 | 932.5174 | 1053.1913 | 959.0396 | 932.0647 | 854.5539 |  | 1106.825 | 837.5979 | 1019.1764 | 1068.0569 | 1188.9012 | 843.5165 |  | 836.9121 |  |  | 912.6061 | 920.6656 | 915.1737 | [6 empty] | 1052.8826 |  |  | 1079.9954 |  |  | 1013.4627 | 1155.9422 | 1175.7683 | 809.9373 | 1006.7359 | 1071.9854 | 921.8106 | 1117.0108 | 1309.9521 | 1104.709 | 1175.7435 | 928.7627 | 1082.0286 | 1016.4006 | 1158.4372 | 820.6842 | 985.2992 | 1224.4244 | 1074.4355 | 1185.9101 | 1111.6076 | 908.38 | 1065.4149 | 1123.0143 | 899.6063 | 1051.7802 | 1092.72 | 1205.2457 | 999.7465 | 1126.0355 | 0.34763 | -0.0025736 | 6.3523 | 10.5854 | -39.2332 | 3.1158 | 7768.79 | 0.41 | 1.8277 | -2.3846 | 3.3529 | 0.41107 | 7.4931 | 6.641 | 10.2443 | 212.6287 | 163.1949 | 262.4365 | 38.7328 | 10.9023 | 136.7005 | 242.8676
42810.4659 | 2233 | 20.0878 | 17.864 | 17.7829 | 17.8153 | 17.1927 | 16.6338 | 20.3273 | 41.9515 | 18.2282 | 17.1125 | 17.0311 | 16.5529 | 15.684 | 15.3829 | 92.7558 | 98.4593 | 98.1239 | 395.7407 | 700.9939 | 862.9681 |  |  |  | 91.2835 | 97.7135 | 981.2453 | 1031.4033 | 987.7832 | 1001.5406 | 89.4831 | 771.4592 | 887.225 | 91.324 | 809.8148 | 800.49 | 985.2003 | 769.9646 |  | 813.7939 | 862.2308 | 842.7052 | 816.781 |  | 403.2847 | 638.6331 | 462.1319 | 628.851 | 744.1769 | 873.5462 | 946.6173 | 49.86 | 360.6783 | 72.5755 | 552.8582 | 15.4114 | 48.482 | 57.535 | 94.6582 | 59.6122 |  |  | 0.57848 | -1.6769 | 2.7118 | 0.53423 | 10.0488 | 7.1864 | 18.9991 | -5.7197 | 2.2696 | 39.6239 | 143.0003 | -0.00023492 | -0.00019056 | -0.00052076 | 602.3328 | 84.0813 | 23.3047 | 17.6416 | 16.8383 | 16.0123 | 15.8468 | 22.661 | 18.2326 | 17.3797 | 17.4007 | 17.1275 | 16.3737 | 16.3425 | 580.5423 | 434.8158 | 328.3111 | 219.7951 | 188.9593 | 610.9045 | 350.0724 | 85.6033 | 96.7622 | 97.6961 | 106.7315 | 193.4555 | 286.9107 |  |  |  | 1154.0027 | 922.9822 | 909.0563 | 906.0335 | 44.0538 | 17.5009 | 964.7204 |  |  | 978.7661 |  |  | 91.3943 | 100.6399 | 1041.6189 | 83.9963 | 773.0877 | 840.2241 | 931.6645 | 1052.0666 | 958.6417 | 931.9781 | 854.6607 |  | 1106.5669 | 840.2793 | 1018.7542 | 1063.2916 | 1189.8698 | 845.3099 |  | 839.2385 |  |  | 914.1775 | 923.1702 | 915.7802 | [6 empty] | 1055.3978 |  |  | 1078.2266 |  |  | 1014.6735 | 1154.8867 | 1173.6362 | 807.9859 | 1007.8497 | 1069.7636 | 920.1239 | 1116.3027 | 1309.9977 | 1102.5125 | 1173.9468 | 927.8575 | 1078.8183 | 1018.2154 | 1157.2558 | 818.9105 | 984.7838 | 1276.9056 | 1076.1837 | 1181.7083 | 1112.3928 | 906.6258 | 1064.7375 | 1125.1632 | 898.2585 | 1049.1501 | 1092.9259 | 1205.2965 | 999.4939 | 1122.8136 | 0.64154 | -0.00096006 | 6.3675 | 10.6051 | -39.2271 | 3.1158 | 7761.85 | 0.24 | 1.8924 | -2.725 | 3.4653 | 1.5381 | 7.4808 | 6.3263 | 10.2863 | 212.4649 | 162.9021 | 263.283 | 38.0073 | 10.9716 | 146.8422 | 242.1029
42810.4659 | 2234 | 20.1027 | 17.8617 | 17.8093 | 17.8187 | 17.1991 | 16.6368 | 20.3219 | 41.9838 | 18.2335 | 17.1107 | 17.0242 | 16.5556 | 15.6858 | 15.39 | 92.7166 | 98.4545 | 98.125 | 396.2465 | 701.4623 | 863.6591 |  |  |  | 91.2943 | 97.7152 | 989.2422 | 1036.6189 | 989.423 | 1010.8069 | 89.4868 | 771.1096 | 886.8872 | 91.3246 | 810.3392 | 791.284 | 978.2962 | 777.2204 |  | 819.3713 | 862.2739 | 842.0192 | 797.088 |  | 402.7606 | 638.1467 | 461.0547 | 628.7471 | 743.6547 | 874.5094 | 946.3042 | 49.5584 | 360.3591 | 73.2103 | 552.744 | 15.3928 | 48.4722 | 57.5352 | 94.6114 | 59.5843 |  |  | 0.73619 | -0.43098 | 2.5666 | 0.50269 | 9.7064 | 6.8907 | 19.5576 | -5.8952 | 2.0645 | 38.979 | 141.421 | -0.0002612 | -0.00019549 | -0.00053062 | 602.6549 | 84.2549 | 23.3278 | 17.642 | 16.8311 | 16.0082 | 15.8475 | 22.6724 | 18.2323 | 17.382 | 17.3967 | 17.1293 | 16.3684 | 16.338 | 601.4291 | 438.5961 | 349.9081 | 226.3157 | 186.5333 | 610.4242 | 349.6394 | 85.6163 | 96.7708 | 97.665 | 106.7876 | 193.8417 | 288.0536 |  |  |  | 1152.7372 | 920.7943 | 906.5223 | 903.0389 | 36.3127 | 16.9851 | 963.5794 |  |  | 978.4569 |  |  | 91.4019 | 100.6234 | 1048.1202 | 83.9917 | 772.7648 | 839.7771 | 931.1823 | 1052.8495 | 958.3463 | 931.9218 | 854.5048 |  | 1106.0432 | 840.617 | 1018.6552 | 1064.8908 | 1183.9761 | 845.2425 |  | 838.719 |  |  | 913.2106 | 922.5303 | 916.7344 | [6 empty] | 1052.6021 |  |  | 1076.7998 |  |  | 1011.8466 | 1154.8112 | 1171.8402 | 809.5101 | 1005.8374 | 1066.4824 | 918.8281 | 1114.1983 | 1306.8411 | 1102.8607 | 1174.7192 | 928.2758 | 1076.2639 | 1018.4253 | 1156.4521 | 817.3171 | 983.6134 |  | 1071.1001 | 1181.3243 | 1113.344 | 908.3433 | 1064.7725 | 1121.2194 | 896.8515 | 1046.3742 | 1091.1294 | 1205.5721 | 999.904 | 1127.5014 | 0.34763 | 5.0162e-05 | 6.3838 | 10.6232 | -39.3107 | 3.1158 | 7725.01 | 0.28 | 2.1426 | -1.3811 | 3.3703 | 1.4916 | 7.3553 | 6.1973 | 10.4408 | 212.1428 | 162.8415 | 258.9143 | 35.558 | 8.5001 | 144.103 | 241.3178
42810.4659 | 2235 | 20.1128 | 17.85 | 17.7998 | 17.8243 | 17.203 | 16.65 | 20.3152 | 42.0199 | 18.2405 | 17.1188 | 17.0293 | 16.5525 | 15.6858 | 15.3968 | 92.6641 | 98.4559 | 98.1205 | 396.7352 | 702.1736 | 864.6727 |  |  |  | 91.2971 | 97.7213 | 1008.4889 | 1054.594 | 1000.8027 | 1024.6417 | 89.4923 | 770.9146 | 885.4185 | 91.3403 | 810.9487 | 796.595 | 983.2261 | 792.1947 |  | 827.9365 | 861.8795 | 841.7273 | 822.2339 |  | 403.138 | 637.5897 | 461.106 | 629.4675 | 743.5405 | 877.006 | 945.5924 | 48.7489 | 359.9035 | 72.3876 | 552.5455 | 15.3664 | 48.4622 | 57.5406 | 94.5869 | 59.28 |  |  | 0.98589 | -1.7432 | 2.332 | 0.048626 | 10.0324 | 6.915 | 19.0339 | -5.9937 | 2.1208 | 38.0821 | 138.8938 | -0.00021028 | -0.00016592 | -0.00050762 | 602.7855 | 84.4403 | 23.3564 | 17.6567 | 16.8452 | 16.0144 | 15.8511 | 22.6889 | 18.2526 | 17.3861 | 17.4056 | 17.1423 | 16.3768 | 16.355 | 602.5991 | 432.152 | 358.6538 | 224.8898 | 187.5637 | 608.9555 | 349.24 | 85.6035 | 96.8081 | 97.6386 | 106.8124 | 194.2218 | 289.2715 |  |  |  | 1150.3667 | 918.6692 | 904.5262 | 902.1063 | 31.4365 | 14.1384 | 963.1756 |  |  | 977.5543 |  |  | 91.4085 | 100.6014 | 1055.4787 | 83.9858 | 772.6001 | 839.2571 | 931.4582 | 1054.977 | 957.6538 | 931.2509 | 854.3017 |  | 1105.4813 | 839.5681 | 1018.2759 | 1070.1163 | 1180.8571 | 844.3655 |  | 837.6096 |  |  | 912.497 | 921.9634 | 916.2257 | [6 empty] | 1051.9429 |  |  | 1079.119 |  |  | 1010.942 | 1154.431 | 1170.5585 | 808.4825 | 1003.7221 | 1063.7378 | 918.8488 | 1112.0351 | 1283.0814 | 1102.8325 | 1173.0193 | 927.313 | 1074.8455 | 1017.6684 | 1154.2716 | 816.2606 | 982.5794 | 1239.7509 | 1070.7617 | 1180.0621 | 1114.1408 | 909.0453 | 1064.0527 | 1120.0037 | 896.1289 | 1046.5271 | 1088.4883 | 1204.6384 | 999.9835 | 1126.8257 | 0.62132 | -0.00027255 | 6.403 | 10.641 | -39.3914 | 3.1158 | 7710.99 | 0.29 | 2.4928 | -2.7768 | 3.2116 | 0.46377 | 7.4859 | 6.215 | 10.3112 | 211.7988 | 162.6748 | 256.501 | 35.0356 | 7.4621 | 145.7458 | 239.7231
42810.4659 | 2236 | 20.1258 | 17.8557 | 17.7761 | 17.824 | 17.2013 | 16.6565 | 20.323 | 42.0526 | 18.2426 | 17.1172 | 17.0307 | 16.5515 | 15.6819 | 15.3992 | 92.6457 | 98.453 | 98.1187 | 397.2193 | 702.6888 | 864.7957 |  |  |  | 91.2675 | 97.7238 | 1011.5776 | 1048.959 | 991.9646 | 1014.7212 | 89.4832 | 770.9498 | 884.3559 | 91.3504 | 811.2843 | 798.769 | 989.0513 | 793.2238 |  | 830.1077 | 861.3264 | 842.0389 | 820.245 |  | 401.7426 | 634.9768 | 460.0632 | 626.5196 | 742.4357 | 873.9507 | 943.2954 | 47.8673 | 359.5374 | 70.6001 | 552.116 | 15.3465 | 48.4155 | 57.5438 | 94.5686 | 58.8744 |  |  | 1.6292 | -1.8247 | 2.6264 | 0.12354 | 9.9568 | 6.8421 | 19.7377 | -5.4431 | 2.5086 | 38.5548 | 138.3571 | -0.00021028 | -0.00020206 | -0.00052076 | 602.7074 | 84.6111 | 23.378 | 17.6554 | 16.8448 | 16.0107 | 15.86 | 22.7027 | 18.2589 | 17.3942 | 17.4027 | 17.132 | 16.3798 | 16.3662 | 585.5626 | 429.4721 | 349.4841 | 217.694 | 183.7263 | 607.0008 | 348.5563 | 85.614 | 96.842 | 97.66 | 106.826 | 194.5846 | 290.3803 |  |  |  | 1148.2095 | 916.4332 | 902.0632 | 901.0567 | 32.2382 | 14.6529 | 963.4109 |  |  | 977.5993 |  |  | 91.4169 | 100.5831 | 1057.8554 | 83.9837 | 772.5608 | 839.0972 | 930.2704 | 1053.0501 | 957.7284 | 931.0776 | 853.9879 |  | 1104.0583 | 838.2786 | 1017.5989 | 1067.7025 | 1181.087 | 843.6076 |  | 837.3006 |  |  | 911.2003 | 921.5063 | 915.2467 | [6 empty] | 1052.3099 |  |  | 1077.6441 |  |  | 1009.3555 | 1152.5172 | 1169.5962 | 811.3359 | 1002.7106 | 1061.172 | 917.7656 | 1109.3903 | 1272.1373 | 1102.559 | 1171.9551 | 926.3575 | 1074.7865 | 1015.4133 | 1152.9485 | 815.8547 | 982.4177 | 1227.8397 | 1066.9933 | 1180.5266 | 1114.8261 | 908.4916 | 1064.0918 | 1117.9889 | 895.8465 | 1045.1487 | 1085.1648 | 1203.8207 | 998.7147 | 1125.1315 | 0.078954 | 2.909e-05 | 6.4228 | 10.6623 | -39.3484 | 3.1158 | 7717.49 | 0.33 | 3.1922 | -2.8369 | 3.4034 | 0.73814 | 7.4478 | 6.1739 | 10.4861 | 210.9236 | 162.3613 | 256.7347 | 36.4081 | 8.3677 | 148.6013 | 238.2842
42810.4659 | 2237 | 20.1287 | 17.853 | 17.8028 | 17.8123 | 17.198 | 16.6445 | 20.3209 | 42.0742 | 18.2475 | 17.1135 | 17.0187 | 16.5431 | 15.6784 | 15.399 | 92.6359 | 98.447 | 98.1195 | 397.7105 | 703.1817 | 865.1326 |  |  |  | 91.2517 | 97.7273 | 1006.8065 | 1043.4322 | 986.3883 | 1009.2463 | 89.4965 | 770.9532 | 883.8884 | 91.366 | 811.5059 | 783.5426 | 984.2647 | 802.0323 |  | 820.6205 | 860.8239 | 842.237 | 816.6727 |  | 400.8777 | 634.6036 | 459.8394 | 626.2564 | 742.3883 | 874.4289 | 942.2392 | 47.962 | 359.1696 | 68.9225 | 551.6111 | 15.3228 | 48.3795 | 57.5378 | 94.5494 | 58.5469 |  |  | 1.6732 | -1.803 | 2.8623 | 0.46327 | 9.8661 | 7.9848 | 19.7489 | -5.7933 | 2.0202 | 38.4614 | 140.0293 | -0.00024806 | -0.00021685 | -0.00054048 | 602.7899 | 84.7899 | 23.3956 | 17.6605 | 16.8425 | 16.0113 | 15.8505 | 22.7099 | 18.2614 | 17.3926 | 17.4064 | 17.1345 | 16.3807 | 16.37 | 575.092 | 428.5387 | 342.8147 | 210.5313 | 177.3343 | 605.0047 | 347.8436 | 85.596 | 96.8781 | 97.722 | 106.8685 | 194.948 | 291.503 |  |  |  | 1146.2171 | 915.1725 | 900.8148 | 900.6473 | 35.1613 | 18.8893 | 963.9806 |  |  | 977.5309 |  |  | 91.4444 | 100.5852 | 1054.7873 | 83.9765 | 772.4761 | 839.3636 | 928.7984 | 1049.8154 | 957.1294 | 930.9082 | 853.5272 |  | 1103.1558 | 837.8087 | 1017.0836 | 1062.242 | 1180.659 | 843.6487 |  | 837.8272 |  |  | 909.6663 | 920.7344 | 914.2656 | [6 empty] | 1053.5962 |  |  | 1070.7973 |  |  | 1009.4611 | 1150.8238 | 1168.1758 | 812.5221 | 1003.0336 | 1059.0642 | 916.5924 | 1106.087 | 1293.3645 | 1101.5768 | 1170.4674 | 925.595 | 1076.1358 | 1013.2943 | 1150.6777 | 814.9727 | 981.5583 | 1318.152 | 1064.3347 | 1182.1871 | 1114.9294 | 908.0295 | 1064.2626 | 1117.8956 | 895.7203 | 1044.288 | 1081.6677 | 1202.3925 | 997.8219 | 1122.1682 | 0.59011 | -0.00033568 | 6.4438 | 10.6843 | -39.2521 | 3.1159 | 7748.4 | 0.31 | 3.2282 | -2.8194 | 3.5523 | 1.4291 | 7.4153 | 6.671 | 10.4913 | 210.3772 | 162.1089 | 256.5761 | 37.042 | 8.9908 | 146.3969 | 236.9454
42810.4659 | 2238 | 20.1302 | 17.8864 | 17.7807 | 17.8193 | 17.1967 | 16.646 | 20.3319 | 42.11 | 18.2538 | 17.1264 | 17.0222 | 16.5478 | 15.6813 | 15.4026 | 92.6946 | 98.4284 | 98.1099 | 398.2118 | 703.8298 | 866.0415 |  |  |  | 91.24 | 97.7299 | 1015.632 | 1037.8943 | 978.3592 | 1006.0736 | 89.4943 | 770.7167 | 883.9894 | 91.3605 | 812.1638 | 754.4901 | 949.481 | 788.0598 |  | 846.1752 | 861.066 | 841.307 | 829.2858 |  | 399.4327 | 633.9557 | 459.3823 | 623.9074 | 745.5224 | 874.7246 | 941.5706 | 48.6539 | 358.8688 | 67.2687 | 550.9123 | 15.2892 | 48.3927 | 57.5398 | 94.5291 | 58.321 |  |  | 0.97932 | -2.2978 | 2.5738 | 0.68734 | 8.9126 | 7.6615 | 20.2627 | -6.1771 | 2.2811 | 38.2611 | 140.6094 | -0.00030556 | -0.00018071 | -0.00054212 | 602.7764 | 84.9569 | 23.4217 | 17.662 | 16.8429 | 16.0107 | 15.85 | 22.7239 | 18.2657 | 17.3935 | 17.4015 | 17.1408 | 16.3794 | 16.3733 | 582.7405 | 439.1534 | 355.4634 | 211.5095 | 178.7708 | 603.6742 | 347.5107 | 85.5981 | 96.9337 | 97.7742 | 106.9009 | 195.3125 | 292.6225 |  |  |  | 1144.2152 | 916.1216 | 901.8763 | 901.509 | 39.5522 | 17.7396 | 962.4055 |  |  | 975.2094 |  |  | 91.4604 | 100.5759 | 1057.2454 | 83.9611 | 772.2763 | 839.6276 | 928.5404 | 1047.7102 | 956.4044 | 929.9549 | 853.0345 |  | 1101.7616 | 837.8216 | 1016.5182 | 1059.5575 | 1177.3574 | 843.9513 |  | 838.5816 |  |  | 908.6005 | 920.3129 | 913.8067 | [6 empty] | 1049.4998 |  |  | 1067.7774 |  |  | 1007.6339 | 1148.9566 | 1165.8377 | 810.9493 | 1001.1072 | 1058.4558 | 916.5079 | 1104.4481 | 1282.2548 | 1101.1193 | 1168.5829 | 925.4084 | 1076.4573 | 1011.9211 | 1149.6312 | 813.5787 | 982.6887 | 1330.6254 | 1060.3686 | 1185.0564 | 1114.576 | 907.9988 | 1063.2975 | 1117.1248 | 895.8845 | 1044.077 | 1080.5858 | 1202.5909 | 997.1821 | 1120.6702 | 0.61246 | -0.00018138 | 6.4635 | 10.7054 | -39.2588 | 3.1158 | 7804.07 | 0.19 | 2.4666 | -3.1817 | 3.3673 | 1.7401 | 7.0488 | 6.5354 | 10.6283 | 209.529 | 161.8176 | 254.266 | 35.8405 | 7.5303 | 130.0353 | 235.5703
42810.4659 | 2239 | 20.1433 | 17.8906 | 17.8104 | 17.8179 | 17.193 | 16.6473 | 20.3479 | 42.1514 | 18.2619 | 17.1212 | 17.0237 | 16.5468 | 15.6828 | 15.3945 | 92.7399 | 98.4123 | 98.1075 | 398.7166 | 704.5955 | 867.6808 |  |  |  | 91.2505 | 97.7374 | 1034.4006 | 1035.6601 | 976.7794 | 1002.9346 | 89.501 | 770.7662 | 884.7549 | 91.3824 | 813.1313 | 764.1799 | 941.9355 | 762.2349 |  | 807.8781 | 861.9667 | 842.0308 | 837.102 |  | 399.4107 | 634.2612 | 458.1209 | 622.913 | 747.4277 | 876.1978 | 940.3294 | 48.4393 | 358.5601 | 68.7658 | 550.4551 | 15.2527 | 48.3764 | 57.5259 | 94.5057 | 58.1756 |  |  | 1.3696 | -2.1408 | 2.9608 | 0.93639 | 9.508 | 7.3514 | 19.8021 | -6.4951 | 2.1324 | 37.6438 | 139.5241 | -0.00025299 | -0.00020699 | -0.00051748 | 602.7019 | 85.1163 | 23.4335 | 17.6553 | 16.8387 | 16.001 | 15.8495 | 22.7307 | 18.2611 | 17.387 | 17.4013 | 17.1376 | 16.3745 | 16.3728 | 599.3355 | 450.3276 | 361.0271 | 216.598 | 175.0784 | 602.6434 | 347.2744 | 85.6255 | 96.9764 | 97.7874 | 106.9493 | 195.7237 | 293.8767 |  |  |  | 1141.6157 | 915.6855 | 900.5351 | 901.8595 | 35.497 | 19.7834 | 961.7632 |  |  | 974.8129 |  |  | 91.4879 | 100.5771 | 1054.5125 | 83.9629 | 772.2834 | 840.0393 | 928.66 | 1046.4375 | 955.5965 | 929.1011 | 852.8995 |  | 1100.493 | 837.2358 | 1016.4316 | 1061.9825 | 1177.106 | 843.2093 |  | 837.5628 |  |  | 908.896 | 920.7961 | 913.8882 | [6 empty] | 1047.4923 |  |  | 1067.6479 |  |  | 1006.154 | 1148.8576 | 1164.7849 | 809.3271 | 998.7956 | 1059.5841 | 916.1808 | 1104.3172 | 1285.504 | 1101.6793 | 1168.1929 | 925.1358 | 1075.4774 | 1011.0953 | 1149.7201 | 813.0909 | 982.4503 | 1220.6456 | 1059.2713 | 1186.8978 | 1114.1834 | 910.1727 | 1062.5257 | 1115.7774 | 896.4229 | 1044.5028 | 1080.6367 | 1201.5687 | 997.1882 | 1119.459 | 0.43719 | -0.00023044 | 6.4851 | 10.7119 | -39.2071 | 3.1159 | 7822.94 | 0.3 | 2.9135 | -3.0715 | 3.6122 | 2.0314 | 7.2851 | 6.4058 | 10.5135 | 208.7508 | 161.7893 | 254.0176 | 33.7247 | 6.8731 | 126.5097 | 233.8143
42810.466 | 2240 | 20.1503 | 17.8623 | 17.8075 | 17.8215 | 17.1896 | 16.6492 | 20.3462 | 42.1772 | 18.2589 | 17.111 | 17.0262 | 16.5514 | 15.6833 | 15.3986 | 92.6947 | 98.4174 | 98.114 | 399.2387 | 705.0959 | 868.3065 |  |  |  | 91.2524 | 97.747 | 1042.3227 | 1033.7614 | 979.3776 | 1005.7759 | 89.5017 | 770.7617 | 885.2255 | 91.388 | 813.6855 | 787.4117 | 958.9343 | 747.1546 |  | 787.4971 | 861.6593 | 842.2558 | 819.3523 |  | 399.6639 | 635.2359 | 456.0429 | 623.8434 | 750.3895 | 878.3953 | 939.5809 | 49.5357 | 358.3792 | 68.7642 | 550.1831 | 15.2338 | 48.3547 | 57.5104 | 94.4847 | 58.0833 |  |  | 1.5681 | -2.3281 | 2.9602 | 1.2183 | 8.6268 | 6.2507 | 19.9703 | -6.0042 | 2.1394 | 38.0129 | 137.5094 | -0.00019221 | -0.00020699 | -0.00051748 | 602.9224 | 85.293 | 23.4591 | 17.6532 | 16.8367 | 16.0011 | 15.8477 | 22.7362 | 18.2643 | 17.384 | 17.4014 | 17.1259 | 16.3693 | 16.3809 | 596.67 | 447.9297 | 366.038 | 223.0312 | 182.4412 | 601.1486 | 347.0579 | 85.6118 | 97.0158 | 97.799 | 106.9695 | 196.1191 | 295.1797 |  |  |  | 1140.324 | 916.2472 | 901.2384 | 905.8711 | 36.1625 | 15.193 | 962.4319 |  |  | 976.365 |  |  | 91.5621 | 100.6122 | 1053.4329 | 83.9617 | 772.1871 | 840.2582 | 929.7617 | 1045.0397 | 954.5334 | 927.503 | 852.8251 |  | 1099.4925 | 836.1368 | 1015.7793 | 1065.2594 | 1177.9123 | 842.351 |  | 836.7215 |  |  | 908.6536 | 920.4054 | 913.4995 | [6 empty] | 1046.2308 |  |  | 1069.1262 |  |  | 1007.0856 | 1148.9314 | 1163.9606 | 807.0938 | 997.0397 | 1060.6251 | 915.5016 | 1104.679 | 1248.5588 | 1101.59 | 1167.1899 | 924.1297 | 1075.05 | 1009.8999 | 1149.5426 | 813.2581 | 982.6403 | 1224.7416 | 1058.4541 | 1185.6837 | 1113.4324 | 911.3308 | 1060.3977 | 1114.2483 | 896.5938 | 1045.5461 | 1080.2407 | 1198.5858 | 996.4811 | 1117.3363 | 0.32664 | -0.00042689 | 6.5058 | 10.7279 | -39.1803 | 3.1158 | 7826.62 | 0.24 | 3.1209 | -3.2048 | 3.6138 | 2.3183 | 6.946 | 5.9125 | 10.5682 | 208.1375 | 161.4847 | 254.5072 | 33.6277 | 6.2805 | 134.5379 | 232.8385
42810.466 | 2241 | 20.1604 | 17.8565 | 17.8007 | 17.8179 | 17.188 | 16.6403 | 20.3577 | 42.2119 | 18.2656 | 17.1151 | 17.0193 | 16.5448 | 15.6784 | 15.3942 | 92.7268 | 98.408 | 98.1035 | 399.7367 | 705.6023 | 868.2161 |  |  |  | 91.2432 | 97.7454 | 1043.06 | 1035.0114 | 984.3554 | 1010.7149 | 89.5094 | 770.4836 | 885.1086 | 91.3883 | 813.9847 | 776.4407 | 973.8399 | 777.5574 |  | 804.6009 | 861.2241 | 841.4795 | 799.6491 |  | 399.6346 | 634.8374 | 454.4379 | 620.6665 | 745.8012 | 874.7855 | 936.8886 | 50.3305 | 358.2397 | 66.7672 | 549.524 | 15.227 | 48.3112 | 57.4937 | 94.4616 | 58.0414 |  |  | 1.392 | -2.0219 | 2.6382 | 0.55592 | 8.8686 | 6.7869 | 19.5629 | -5.583 | 1.8055 | 38.0863 | 138.488 | -0.00024149 | -0.0002382 | -0.00049941 | 603.3011 | 85.4673 | 23.4901 | 17.6646 | 16.8516 | 16.0118 | 15.8504 | 22.7575 | 18.2732 | 17.3879 | 17.4018 | 17.1273 | 16.3828 | 16.3765 | 599.5886 | 445.1618 | 354.4928 | 220.0717 | 182.1187 | 599.8769 | 346.473 | 85.6199 | 97.0571 | 97.854 | 107.0123 | 196.5316 | 296.4827 |  |  |  | 1139.277 | 919.8201 | 904.3633 | 910.0454 | 35.1633 | 14.424 | 961.2881 |  |  | 975.3044 |  |  | 91.6324 | 100.6346 | 1056.3171 | 83.9672 | 771.8611 | 840.0433 | 929.9623 | 1045.2421 | 954.2738 | 925.8967 | 852.6775 |  | 1098.8595 | 835.0926 | 1014.8223 | 1069.1886 | 1177.8124 | 841.4996 |  | 835.0617 |  |  | 909.7436 | 920.912 | 914.0057 | [6 empty] | 1044.2405 |  |  | 1077.5899 |  |  | 1008.5021 | 1148.1467 | 1161.8404 | 808.1166 | 995.9668 | 1061.4319 | 914.0169 | 1103.3289 | 1272.5871 | 1100.5327 | 1164.9887 | 923.7259 | 1074.3558 | 1007.76 | 1146.5512 | 810.9359 | 982.1993 | 1223.388 | 1054.6691 | 1181.5104 | 1112.3175 | 910.6758 | 1057.7998 | 1114.9704 | 896.431 | 1044.7364 | 1076.8658 | 1195.2184 | 996.1354 | 1116.0126 | 0.79851 | -0.00013927 | 6.5242 | 10.7363 | -39.1522 | 3.1159 | 7822.81 | 0.26 | 2.9461 | -2.9859 | 3.4108 | 1.5657 | 7.0316 | 6.1512 | 10.4434 | 207.753 | 161.0228 | 254.3261 | 32.9698 | 7.4667 | 141.9378 | 232.0237
42810.466 | 2242 | 20.1701 | 17.8498 | 17.7947 | 17.8253 | 17.1957 | 16.6461 | 20.3488 | 42.2514 | 18.2747 | 17.1159 | 17.0227 | 16.5496 | 15.6874 | 15.3966 | 92.7493 | 98.4062 | 98.0991 | 400.2554 | 706.1137 | 868.4769 |  |  |  | 91.2273 | 97.7464 | 1043.7822 | 1031.8242 | 984.525 | 1010.5967 | 89.5133 | 770.1699 | 884.7558 | 91.3913 | 814.2552 | 776.5005 | 970.6225 | 775.5473 |  | 817.7479 | 860.8016 | 840.9747 | 808.512 |  | 399.1085 | 633.8034 | 452.947 | 617.8874 | 742.7082 | 872.8936 | 935.0899 | 48.7673 | 357.9416 | 66.2425 | 549.0478 | 15.1542 | 48.2752 | 57.4562 | 94.4378 | 58.1022 |  |  | 1.6095 | -1.4673 | 3.1205 | 0.71297 | 8.7056 | 6.6292 | 19.5011 | -5.4437 | 2.0003 | 37.4676 | 139.6812 | -0.00024477 | -0.00019221 | -0.00052076 | 603.4551 | 85.6647 | 23.5275 | 17.6734 | 16.8446 | 16.0225 | 15.8635 | 22.7718 | 18.2823 | 17.3994 | 17.4095 | 17.1427 | 16.3822 | 16.3968 | 596.5171 | 434.141 | 350.0793 | 214.5637 | 175.8478 | 598.4541 | 345.7941 | 85.6115 | 97.1006 | 97.9152 | 107.0499 | 196.9402 | 297.738 |  |  |  | 1138.0028 | 919.2837 | 904.5133 | 908.8475 | 40.6955 | 16.4771 | 961.095 |  |  | 974.7677 |  |  | 91.646 | 100.6401 | 1057.0679 | 83.974 | 771.7002 | 839.5854 | 930.145 | 1043.9965 | 953.9104 | 924.8205 | 852.5088 |  | 1098.1701 | 833.6431 | 1013.869 | 1066.9098 | 1178.8423 | 840.2322 |  | 833.3821 |  |  | 909.8957 | 919.1563 | 913.7536 | [6 empty] | 1043.1077 |  |  | 1079.109 |  |  | 1008.6958 | 1146.2445 | 1159.7723 | 806.4189 | 994.1795 | 1062.2431 | 912.7792 | 1101.6758 | 1306 | 1099.3301 | 1162.7845 | 923.9657 | 1072.8645 | 1005.1943 | 1144.6107 | 811.2188 | 980.5013 | 1222.0852 | 1054.1544 | 1175.8677 | 1111.721 | 909.2718 | 1057.4382 | 1113.4446 | 894.6708 | 1043.7121 | 1074.9901 | 1194.2897 | 997.1776 | 1119.5468 | 0.6633 | -7.6143e-05 | 6.5413 | 10.7371 | -39.147 | 3.1158 | 7729.73 | 0.33 | 3.1678 | -2.5422 | 3.7074 | 1.7721 | 6.9609 | 6.0743 | 10.4183 | 207.335 | 160.5752 | 255.1323 | 32.9387 | 7.8451 | 140.1928 | 231.2083
42810.466 | 2243 | 20.1855 | 17.8962 | 17.7888 | 17.8321 | 17.1979 | 16.6622 | 20.3558 | 42.282 | 18.2803 | 17.1215 | 17.0278 | 16.551 | 15.6889 | 15.4006 | 92.7674 | 98.4128 | 98.0891 | 400.8037 | 706.556 | 869.2564 |  |  |  | 91.2302 | 97.7496 | 1047.5474 | 1034.8084 | 985.1087 | 1012.0708 | 89.5197 | 770.1842 | 883.625 | 91.4024 | 814.8159 | 777.6868 | 971.9504 | 765.1975 |  | 803.3176 | 860.3854 | 840.8172 | 812.2611 |  | 398.5276 | 633.569 | 449.8659 | 616.231 | 744.5779 | 873.4927 | 934.5084 | 47.9819 | 357.5192 | 63.7149 | 548.4792 | 15.098 | 48.2762 | 57.4361 | 94.4304 | 58.2181 |  |  | 1.4248 | -2.148 | 2.901 | 0.43567 | 9.2405 | 6.894 | 18.752 | -5.6323 | 1.5895 | 38.5776 | 138.0135 | -0.00023492 | -0.00018563 | -0.00050762 | 603.441 | 85.8434 | 23.5357 | 17.6684 | 16.8387 | 16.0066 | 15.8552 | 22.776 | 18.2768 | 17.3952 | 17.4015 | 17.1359 | 16.378 | 16.3962 | 610.348 | 446.6491 | 350.1855 | 212.277 | 173.3217 | 597.9077 | 345.198 | 85.602 | 97.1375 | 97.9208 | 107.0618 | 197.3284 | 298.9638 |  |  |  | 1136.9124 | 915.3556 | 903.6037 | 906.3919 | 46.2052 | 18.7609 | 962.5773 |  |  | 975.3435 |  |  | 91.6408 | 100.6399 | 1061.1152 | 83.9673 | 771.793 | 839.0377 | 930.4126 | 1043.5144 | 953.4024 | 924.3601 | 852.1906 |  | 1097.3174 | 832.3068 | 1012.6839 | 1067.0404 | 1178.9636 | 839.0519 |  | 831.941 |  |  | 910.6391 | 919.3801 | 913.3728 | [6 empty] | 1040.6724 |  |  | 1077.9216 |  |  | 1008.0837 | 1144.3415 | 1157.998 | 805.5703 | 992.8214 | 1060.9064 | 911.6108 | 1100.6168 | 1294.5577 | 1097.2598 | 1160.1364 | 924.0064 | 1071.8256 | 1006.4328 | 1142.7319 | 810.0655 | 980.8391 | 1230.5071 | 1055.2874 | 1169.2877 | 1111.751 | 907.4193 | 1057.5233 | 1113.9469 | 893.5163 | 1043.8484 | 1075.8672 | 1194.1757 | 997.1175 | 1124.0634 | 0.4187 | -0.00065138 | 6.5572 | 10.7382 | -39.1692 | 3.1158 | 7662.93 | 0.28 | 2.9822 | -3.0756 | 3.5742 | 1.3851 | 7.1735 | 6.1961 | 10.2189 | 206.8219 | 160.0072 | 255.2163 | 31.2593 | 7.7351 | 140.7059 | 230.5522
42810.466 | 2244 | 20.1854 | 17.8662 | 17.7808 | 17.8238 | 17.1895 | 16.655 | 20.3521 | 42.307 | 18.2791 | 17.1149 | 17.0193 | 16.5423 | 15.6818 | 15.3921 | 92.7945 | 98.4101 | 98.075 | 401.3332 | 707.0664 | 869.6953 |  |  |  | 91.23 | 97.74 | 1045.9884 | 1028.523 | 985.797 | 1009.0609 | 89.5128 | 770.1898 | 883.1455 | 91.4301 | 815.293 | 778.4727 | 962.2677 | 774.678 |  | 806.6436 | 860.0847 | 840.2487 | 809.6249 |  | 399.4598 | 634.7661 | 449.082 | 616.9314 | 745.2962 | 872.9563 | 934.7171 | 48.4464 | 357.1153 | 61.9719 | 547.7329 | 15.0377 | 48.2603 | 57.4086 | 94.3942 | 58.2054 |  |  | 2.1207 | -1.6539 | 3.02 | 0.45538 | 8.8745 | 5.6895 | 18.8552 | -6.3545 | 1.8645 | 38.3758 | 137.8067 | -0.00023492 | -0.00021356 | -0.00052405 | 603.4094 | 86.0227 | 23.5656 | 17.6795 | 16.8464 | 16.0103 | 15.8617 | 22.7865 | 18.2919 | 17.4029 | 17.4082 | 17.1401 | 16.3917 | 16.4098 | 626.3432 | 444.43 | 350.7962 | 217.8456 | 179.6356 | 597.6178 | 344.8197 | 85.6128 | 97.1789 | 97.8978 | 107.0958 | 197.7805 | 300.3356 |  |  |  | 1135.2113 | 909.7394 | 899.975 | 902.6632 | 34.4844 | 15.7473 | 962.2761 |  |  | 975.3417 |  |  | 91.6785 | 100.6764 | 1060.6602 | 83.9656 | 771.6406 | 838.7096 | 929.4372 | 1043.466 | 952.7531 | 923.7907 | 851.932 |  | 1096.7402 | 831.5652 | 1011.5399 | 1066.4121 | 1178.5176 | 838.7637 |  | 832.4063 |  |  | 909.8424 | 920.2614 | 913.4403 | [6 empty] | 1041.8438 |  |  | 1072.9265 |  |  | 1005.9549 | 1142.9913 | 1156.9524 | 803.2279 | 992.4881 | 1059.2898 | 911.0458 | 1096.7008 | 1296.0678 | 1095.1678 | 1159.5994 | 924.4623 | 1070.6643 | 1003.5659 | 1139.3251 | 809.8804 | 979.54 | 1235.9836 | 1057.4039 | 1163.7027 | 1111.5925 | 908.3688 | 1056.8636 | 1111.3429 | 894.6922 | 1043.3802 | 1074.5538 | 1194.1465 | 997.2128 | 1121.9914 | 0.56219 | 1.507e-05 | 6.575 | 10.7414 | -39.1456 | 3.1157 | 7663.02 | 0.32 | 3.634 | -2.7005 | 3.6492 | 1.417 | 7.0283 | 5.6275 | 10.2446 | 206.4763 | 159.4452 | 254.9117 | 29.4064 | 7.6049 | 136.3205 | 229.5287
42810.466 | 2245 | 20.2053 | 17.8641 | 17.8085 | 17.8242 | 17.1973 | 16.6685 | 20.3563 | 42.3527 | 18.288 | 17.1185 | 17.0268 | 16.554 | 15.6858 | 15.4011 | 92.7971 | 98.4109 | 98.0846 | 401.8842 | 707.6176 | 869.4639 |  |  |  | 91.2148 | 97.747 | 1051.4476 | 1025.7534 | 983.2112 | 1014.5573 | 89.5193 | 769.8743 | 882.2018 | 91.4502 | 815.4742 | 772.75 | 965.5861 | 780.0928 |  | 834.3537 | 859.9466 | 841.0857 | 826.2874 |  | 400.0302 | 634.1904 | 450.9526 | 617.5391 | 742.5743 | 870.2171 | 933.1427 | 48.9445 | 356.4427 | 61.5664 | 546.9625 | 14.9925 | 48.2483 | 57.4058 | 94.3557 | 58.2581 |  |  | 0.80519 | -2.4615 | 2.2038 | 0.12354 | 8.7214 | 6.2711 | 18.5207 | -6.597 | 2.3124 | 36.8048 | 137.2012 | -0.00022999 | -0.00023985 | -0.00050926 | 603.4264 | 86.1934 | 23.5879 | 17.683 | 16.8394 | 16.01 | 15.8633 | 22.7974 | 18.288 | 17.4038 | 17.4051 | 17.1372 | 16.3845 | 16.4052 | 604.8351 | 428.5283 | 342.0884 | 213.0471 | 173.6197 | 596.3219 | 344.1768 | 85.6218 | 97.2177 | 97.9036 | 107.1336 | 198.1968 | 301.6122 |  |  |  | 1133.7192 | 904.3117 | 895.6642 | 898.9035 | 30.0321 | 12.642 | 961.2135 |  |  | 975.1496 |  |  | 91.7195 | 100.735 | 1059.8744 | 83.9673 | 771.309 | 838.543 | 927.6886 | 1045.1939 | 952.417 | 923.129 | 851.6827 |  | 1096.1328 | 831.0677 | 1010.6222 | 1068.6559 | 1176.5682 | 838.9527 |  | 832.7589 |  |  | 909.7322 | 920.4715 | 913.3011 | [6 empty] | 1050.7257 |  |  | 1074.8689 |  |  | 1003.2778 | 1142.8121 | 1156.4936 | 800.5844 | 990.4283 | 1058.1389 | 909.7062 | 1097.4324 | 1276.2593 | 1092.9337 | 1159.2865 | 923.6471 | 1070.0077 | 1000.6128 | 1138.8939 | 808.5348 | 978.7025 | 1228.3784 | 1050.8051 | 1159.0644 | 1112.0867 | 907.1446 | 1056.4921 | 1112.0357 | 895.5119 | 1042.5959 | 1073.2388 | 1196.1781 | 997.3286 | 1117.0789 | 1.0539 | -0.00014628 | 6.5916 | 10.7418 | -39.1223 | 3.1158 | 7673.36 | 0.27 | 2.244 | -3.2934 | 3.1163 | 0.73782 | 6.9591 | 5.9011 | 10.1412 | 206.1125 | 158.9926 | 253.4455 | 31.4586 | 8.4667 | 137.3746 | 228.6479
42810.466 | 2246 | 20.2063 | 17.9217 | 17.8008 | 17.818 | 17.1885 | 16.6518 | 20.3929 | 42.3773 | 18.2942 | 17.1245 | 17.0405 | 16.5568 | 15.6817 | 15.406 | 92.7949 | 98.4184 | 98.085 | 402.4071 | 708.1217 | 869.4327 |  |  |  | 91.2267 | 97.7309 | 1055.5238 | 1027.3757 | 1005.2029 | 1032.7764 | 89.5235 | 769.6004 | 881.4559 | 91.4732 | 815.7272 | 765.8066 | 952.7918 | 767.1767 |  | 825.3248 | 860.0869 | 841.9512 | 827.4457 |  | 399.4375 | 633.4404 | 451.7306 | 616.2652 | 740.2833 | 870.3056 | 932.9126 | 47.3679 | 356.0129 | 62.2094 | 546.3049 | 14.9439 | 48.2335 | 57.4026 | 94.3107 | 58.2689 |  |  | 1.371 | -1.255 | 2.8997 | 0.18925 | 9.7445 | 6.777 | 18.8171 | -6.0555 | 2.1895 | 37.563 | 136.1567 | -0.00022999 | -0.0002267 | -0.00050598 | 603.9521 | 86.3669 | 23.6066 | 17.6862 | 16.8403 | 16.0122 | 15.8616 | 22.8102 | 18.2909 | 17.4021 | 17.4056 | 17.1308 | 16.3814 | 16.4095 | 584.7073 | 416.9027 | 333.502 | 208.1254 | 171.3799 | 594.6222 | 343.3541 | 85.6349 | 97.2516 | 97.8846 | 107.1554 | 198.5978 | 302.8507 |  |  |  | 1131.6868 | 899.2937 | 891.6479 | 895.3578 | 32.2908 | 12.967 | 962.7001 |  |  | 974.355 |  |  | 91.7347 | 100.7616 | 1064.2333 | 83.9703 | 771.0626 | 838.574 | 926.5758 | 1047.0822 | 952.0004 | 922.3419 | 851.3243 |  | 1095.5341 | 830.4018 | 1009.8343 | 1064.0796 | 1173.7307 | 838.5105 |  | 832.2501 |  |  | 908.6857 | 919.3835 | 913.0216 | [6 empty] | 1043.194 |  |  | 1067.1539 |  |  | 1001.3616 | 1141.014 | 1155.1926 | 798.851 | 990.1897 | 1057.3924 | 908.9168 | 1095.7768 | 1245.3961 | 1091.372 | 1158.6732 | 922.0216 | 1067.7928 | 1000.3364 | 1136.9817 | 805.5513 | 979.9538 | 1229.3028 | 1048.5433 | 1161.2693 | 1113.5032 | 907.4243 | 1055.9909 | 1113.2294 | 896.4729 | 1041.7787 | 1076.3931 | 1203.3285 | 997.5625 | 1112.9382 | 0.2338 | -0.00049703 | 6.607 | 10.7404 | -39.2552 | 3.1158 | 7676.4 | 0.34 | 2.9488 | -2.3507 | 3.5732 | 0.91283 | 7.3563 | 6.1347 | 10.2224 | 205.7574 | 158.6115 | 251.5387 | 33.2535 | 9.2855 | 131.5563 | 227.4092
42810.466 | 2247 | 20.2229 | 17.8594 | 17.7991 | 17.8189 | 17.1987 | 16.6649 | 20.3632 | 42.4154 | 18.3014 | 17.1328 | 17.0313 | 16.55 | 15.6857 | 15.4065 | 92.7923 | 98.417 | 98.1003 | 402.9433 | 708.2403 | 868.9828 |  |  |  | 91.2275 | 97.726 | 1060.4537 | 1029.6354 | 1015.5763 | 1041.2796 | 89.5228 | 769.3145 | 881.4794 | 91.4925 | 815.7417 | 777.1369 | 971.4055 | 768.2775 |  | 803.7936 | 859.8854 | 841.1461 | 817.2229 |  | 398.9693 | 632.9207 | 452.0907 | 618.0056 | 740.9423 | 870.5195 | 931.4778 | 44.9279 | 355.585 | 62.9231 | 545.8199 | 14.8963 | 48.2387 | 57.4297 | 94.2888 | 58.005 |  |  | 1.4005 | -0.85942 | 3.1744 | 0.70706 | 10.058 | 8.1412 | 19.649 | -6.0207 | 2.0945 | 37.883 | 136.3431 | -0.00022342 | -0.0002037 | -0.00050598 | 604.5714 | 86.5361 | 23.6316 | 17.6874 | 16.8458 | 16.0123 | 15.8636 | 22.8238 | 18.2952 | 17.3934 | 17.4111 | 17.1363 | 16.3861 | 16.4168 | 573.5773 | 405.1793 | 318.3488 | 204.3378 | 173.6777 | 592.9061 | 342.5338 | 85.6188 | 97.2769 | 97.8646 | 107.1911 | 199.0001 | 304.112 |  |  |  | 1129.3116 | 895.2711 | 888.5215 | 892.8868 | 36.3208 | 12.0747 | 961.9545 |  |  | 973.5145 |  |  | 91.7707 | 100.7582 | 1066.6851 | 84.0044 | 770.7102 | 838.6727 | 927.1169 | 1051.5906 | 951.7134 | 921.8611 | 851.2432 |  | 1094.7843 | 830.0227 | 1008.9657 | 1068.552 | 1170.6656 | 838.4223 |  | 832.2347 |  |  | 909.9204 | 919.6676 | 913.4014 | [6 empty] | 1048.0658 |  |  | 1073.8437 |  |  | 1000.62 | 1138.1137 | 1153.61 | 797.6014 | 988.647 | 1055.6057 | 907.187 | 1093.4487 | 1283.8378 | 1090.3033 | 1156.1593 | 921.4131 | 1064.8931 | 996.0709 | 1133.5374 | 803.7664 | 977.6396 | 1337.8184 | 1049.223 | 1162.7614 | 1114.3823 | 908.4915 | 1054.136 | 1113.2752 | 895.1965 | 1039.0659 | 1074.4729 | 1202.6792 | 996.1889 | 1110.3109 | 0.73187 | -0.00022343 | 6.6264 | 10.749 | -39.0743 | 3.1158 | 7669.58 | 0.31 | 2.9901 | -1.9447 | 3.7375 | 1.7639 | 7.4743 | 6.7245 | 10.4469 | 205.3032 | 158.1823 | 249.2304 | 34.0459 | 10.8345 | 140.3145 | 225.922
42810.4661 | 2248 | 20.2349 | 17.9071 | 17.7919 | 17.8245 | 17.1886 | 16.6646 | 20.3893 | 42.4471 | 18.3086 | 17.1329 | 17.0319 | 16.559 | 15.6905 | 15.4124 | 92.7631 | 98.4126 | 98.1019 | 403.4687 | 708.5243 | 869.4406 |  |  |  | 91.2383 | 97.7243 | 1064.7715 | 1028.1339 | 1025.362 | 1046.7129 | 89.5333 | 768.996 | 881.6763 | 91.514 | 816.1488 | 783.5205 | 975.0763 | 783.8625 |  | 807.5988 | 859.9233 | 842.2235 | 805.2358 |  | 397.7612 | 631.9034 | 453.1611 | 618.9029 | 742.1888 | 871.2229 | 930.1491 | 42.9636 | 355.067 | 63.8891 | 545.2779 | 14.8243 | 48.2667 | 57.44 | 94.2988 | 57.7275 |  |  | 1.9755 | -1.3273 | 3.1935 | 1.1651 | 9.506 | 6.8743 | 19.3303 | -6.1843 | 2.0894 | 36.7843 | 137.0618 | -0.00022178 | -0.00017906 | -0.00049776 | 604.996 | 86.7071 | 23.6519 | 17.6915 | 16.8443 | 16.0043 | 15.8671 | 22.832 | 18.2944 | 17.3969 | 17.4119 | 17.1348 | 16.3765 | 16.4196 | 568.005 | 414.6737 | 311.5193 | 201.1171 | 169.8868 | 591.7227 | 341.6102 | 85.6172 | 97.3289 | 97.8475 | 107.2241 | 199.4283 | 305.4094 |  |  |  | 1127.1058 | 892.8404 | 887.2378 | 889.9757 | 32.9939 | 11.9948 | 960.5817 |  |  | 972.4689 |  |  | 91.8078 | 100.7743 | 1065.7612 | 84.029 | 770.3446 | 839.0284 | 926.6716 | 1055.6285 | 951.9785 | 921.5244 | 851.4471 |  | 1093.6997 | 828.9643 | 1008.1006 | 1074.1718 | 1168.9578 | 837.5995 |  | 831.1231 |  |  | 911.9902 | 919.8676 | 913.5355 | [6 empty] | 1054.4123 |  |  | 1076.7763 |  |  | 999.9281 | 1135.9793 | 1152.8706 | 796.4228 | 986.9334 | 1054.1024 | 905.8053 | 1090.1443 | 1260.4992 | 1089.3892 | 1154.4873 | 920.6539 | 1063.6163 | 993.551 | 1131.1213 | 807.3005 | 975.217 | 1253.6644 | 1048.7982 | 1162.5937 | 1114.8314 | 906.635 | 1050.7161 | 1115.5363 | 893.3611 | 1036.6822 | 1074.9216 | 1201.5243 | 994.4179 | 1107.6746 | 0.19201 | -0.00096006 | 6.6444 | 10.7543 | -39.1137 | 3.1158 | 7642.29 | 0.35 | 3.5585 | -2.4154 | 3.7466 | 2.263 | 7.2686 | 6.1811 | 10.365 | 204.6385 | 157.7746 | 247.8631 | 34.3596 | 11.442 | 142.3615 | 224.5649
42810.4661 | 2249 | 20.2397 | 17.9017 | 17.778 | 17.8335 | 17.2006 | 16.6682 | 20.3865 | 42.4801 | 18.3189 | 17.1315 | 17.0305 | 16.5488 | 15.693 | 15.4155 | 92.779 | 98.4155 | 98.1172 | 403.9934 | 708.7006 | 871.1703 |  |  |  | 91.2425 | 97.7293 | 1065.377 | 1026.4646 | 1017.1307 | 1036.06 | 89.5321 | 768.8503 | 882.7376 | 91.5566 | 816.9832 | 788.6912 | 968.5291 | 785.3066 |  | 824.8229 | 860.0347 | 842.1413 | 803.8838 |  | 397.2611 | 630.7782 | 453.4448 | 615.1899 | 737.1209 | 871.1532 | 928.3546 | 43.5962 | 354.6412 | 63.1326 | 544.7396 | 14.7899 | 48.2832 | 57.4345 | 94.3103 | 57.4841 |  |  | 1.9926 | -1.9726 | 2.811 | 0.88053 | 9.7373 | 8.385 | 19.6365 | -6.0456 | 1.708 | 37.7248 | 135.8129 | -0.00020042 | -0.00021356 | -0.00050433 | 605.2774 | 86.8886 | 23.6789 | 17.6924 | 16.8433 | 16.0147 | 15.8606 | 22.8425 | 18.295 | 17.3968 | 17.4005 | 17.124 | 16.3734 | 16.428 | 577.7481 | 424.8619 | 308.7775 | 200.1515 | 171.914 | 590.4513 | 340.6528 | 85.6384 | 97.355 | 97.8252 | 107.2617 | 199.8901 | 306.858 |  |  |  | 1124.4785 | 892.376 | 888.5443 | 889.7206 | 40.2717 | 19.0752 | 960.4755 |  |  | 970.99 |  |  | 91.8334 | 100.8253 | 1064.9636 | 84.0353 | 770.1409 | 839.5858 | 926.521 | 1059.6925 | 951.2316 | 920.5172 | 851.202 |  | 1093.4393 | 828.8687 | 1007.4684 | 1071.7782 | 1167.002 | 838.1156 |  | 832.5811 |  |  | 909.9119 | 918.7658 | 912.0273 | [6 empty] | 1055.6157 |  |  | 1074.4778 |  |  | 996.6912 | 1136.3074 | 1152.2071 | 795.3899 | 985.7661 | 1054.343 | 905.7115 | 1088.7681 | 1178.0736 | 1088.3525 | 1154.5856 | 920.7795 | 1062.9603 | 994.6324 | 1130.849 | 806.6411 | 972.7585 | 1248.4249 | 1053.9825 | 1165.1754 | 1115.7041 | 906.8551 | 1050.4647 | 1118.3117 | 892.7419 | 1034.2689 | 1077.261 | 1200.3437 | 993.8963 | 1105.569 | 0.93448 | 0.00047105 | 6.6633 | 10.7586 | -39.2119 | 3.1158 | 7638.11 | 0.3 | 3.5594 | -2.9427 | 3.5129 | 1.9661 | 7.3563 | 6.8264 | 10.4465 | 204.4873 | 157.4583 | 246.5477 | 32.9496 | 11.5899 | 139.352 | 222.8677
42810.4661 | 2250 | 20.2421 | 17.8857 | 17.7817 | 17.8232 | 17.1952 | 16.6632 | 20.4045 | 42.512 | 18.3143 | 17.1246 | 17.0235 | 16.5495 | 15.6806 | 15.4073 | 92.7519 | 98.419 | 98.1411 | 404.5322 | 709.0724 | 872.3648 |  |  |  | 91.2565 | 97.7273 | 1063.1276 | 1021.401 | 1003.4947 | 1018.0446 | 89.5358 | 768.6542 | 883.3416 | 91.5871 | 817.7917 | 795.5351 | 986.7728 | 789.847 |  | 821.3841 | 860.2027 | 841.4372 | 818.1634 |  | 397.7433 | 629.7756 | 455.0862 | 613.4791 | 736.5744 | 871.7473 | 927.6297 | 45.3839 | 354.2571 | 60.9906 | 543.9466 | 14.7391 | 48.2794 | 57.4318 | 94.3283 | 57.2246 |  |  | 1.5793 | -1.7952 | 2.5147 | 0.47049 | 8.1405 | 6.691 | 19.1193 | -6.4524 | 1.7491 | 36.3565 | 133.5175 | -0.00022506 | -0.00023163 | -0.00048298 | 605.56 | 87.0735 | 23.7035 | 17.6928 | 16.8413 | 16.0062 | 15.8624 | 22.8435 | 18.303 | 17.39 | 17.4048 | 17.1389 | 16.3796 | 16.4377 | 588.8567 | 441.4188 | 334.9141 | 201.2913 | 172.3691 | 589.4732 | 340.2245 | 85.625 | 97.3834 | 97.8052 | 107.2682 | 200.3079 | 308.1534 |  |  |  | 1122.0419 | 891.39 | 888.8528 | 890.7511 | 22.7721 | 9.815 | 958.4875 |  |  | 968.4151 |  |  | 91.8692 | 100.8628 | 1061.4629 | 84.0417 | 769.9322 | 839.8414 | 925.7198 | 1060.3998 | 949.6978 | 920.2195 | 850.8504 |  | 1092.409 | 829.6501 | 1006.9623 | 1071.9229 | 1165.8219 | 838.4504 |  | 833.2826 |  |  | 908.3015 | 917.9777 | 911.7439 | [6 empty] | 1059.0224 |  |  | 1076.379 |  |  | 994.5898 | 1135.3497 | 1152.1812 | 794.5222 | 985.7837 | 1054.3857 | 907.0423 | 1087.0915 | 1269.0065 | 1087.1094 | 1154.5919 | 919.9274 | 1061.6712 | 996.0478 | 1129.8312 | 805.8726 | 971.8927 | 1232.0642 | 1051.5835 | 1166.063 | 1116.2129 | 906.9639 | 1049.6882 | 1116.2411 | 892.8912 | 1032.6225 | 1078.8546 | 1200.3195 | 992.7747 | 1104.312 | 0.26886 | -0.0010442 | 6.6831 | 10.7718 | -39.1938 | 3.1158 | 7610.66 | 0.32 | 3.147 | -2.8057 | 3.3207 | 1.4364 | 6.7278 | 6.0995 | 10.3107 | 203.8728 | 157.1817 | 245.7124 | 31.464 | 8.6158 | 147.5594 | 221.2666
42810.4661 | 2251 | 20.25 | 17.8695 | 17.7966 | 17.825 | 17.1949 | 16.6719 | 20.4058 | 42.5399 | 18.3198 | 17.122 | 17.0297 | 16.5502 | 15.6844 | 15.409 | 92.7587 | 98.4124 | 98.1427 | 405.063 | 709.4002 | 873.0023 |  |  |  | 91.2618 | 97.7178 | 1058.5425 | 1013.4736 | 989.903 | 1005.3901 | 89.553 | 768.4913 | 884.4853 | 91.6104 | 818.0301 | 799.376 | 993.8238 | 796.2274 |  | 816.7545 | 860.3998 | 840.565 | 806.4813 |  | 397.2002 | 627.8939 | 455.3281 | 613.6957 | 733.4228 | 869.4228 | 926.1341 | 46.7846 | 353.9479 | 59.1508 | 543.1474 | 14.6921 | 48.2698 | 57.4299 | 94.3254 | 57.0388 |  |  | 1.8329 | -2.217 | 2.355 | 0.89893 | 8.981 | 6.6055 | 19.5944 | -6.5549 | 1.8837 | 36.5354 | 134.2931 | -0.00023327 | -0.00023656 | -0.00051419 | 605.8739 | 87.2574 | 23.738 | 17.7084 | 16.8506 | 16.0213 | 15.8734 | 22.8665 | 18.3214 | 17.4005 | 17.4143 | 17.1398 | 16.3838 | 16.4469 | 552.5315 | 418.2733 | 309.7266 | 198.4349 | 174.6374 | 586.8352 | 339.1443 | 85.639 | 97.4118 | 97.8429 | 107.308 | 200.7435 | 309.5148 |  |  |  | 1119.5055 | 890.8415 | 890.1901 | 891.1195 | 25.9555 | 12.4933 | 956.6515 |  |  | 966.9384 |  |  | 91.9023 | 100.8477 | 1057.5685 | 84.0469 | 769.722 | 840.2256 | 925.3375 | 1053.892 | 948.4018 | 920.1062 | 850.5254 |  | 1091.6128 | 830.0939 | 1006.3103 | 1064.9788 | 1164.5678 | 838.7608 |  | 834.5765 |  |  | 907.2548 | 917.3327 | 911.1086 | [6 empty] | 1053.3542 |  |  | 1069.7484 |  |  | 993.6529 | 1135.1312 | 1151.6898 | 792.9188 | 984.043 | 1052.7505 | 907.5999 | 1085.82 | 1296.3836 | 1087.5304 | 1153.7099 | 918.8272 | 1058.9867 | 997.1964 | 1127.3525 | 804.3424 | 971.4139 | 1297.6088 | 1048.2296 | 1164.1706 | 1117.1112 | 906.4487 | 1048.2276 | 1115.2509 | 892.9912 | 1031.2091 | 1078.055 | 1203.0237 | 990.5711 | 1102.4459 | 0.21608 | 0.00052016 | 6.7025 | 10.782 | -39.1967 | 3.1158 | 7518.17 | 0.34 | 3.3736 | -3.1148 | 3.2102 | 1.9834 | 7.0594 | 6.0543 | 10.4274 | 203.4002 | 156.8413 | 245.0241 | 34.8248 | 11.238 | 151.3051 | 219.6279
42810.4661 | 2252 | 20.2547 | 17.8993 | 17.8187 | 17.8197 | 17.1936 | 16.6635 | 20.4109 | 42.5798 | 18.331 | 17.131 | 17.0303 | 16.5515 | 15.6909 | 15.4125 | 92.7792 | 98.4177 | 98.1489 | 405.5949 | 709.68 | 872.6745 |  |  |  | 91.2716 | 97.7208 | 1058.2708 | 1008.892 | 984.0631 | 998.0676 | 89.5508 | 768.2903 | 884.5826 | 91.6331 | 818.2286 | 770.1682 | 961.6678 | 777.8597 |  | 816.6869 | 859.7575 | 839.311 | 815.3423 |  | 395.5456 | 625.259 | 454.2615 | 612.1965 | 734.0574 | 867.9157 | 923.4385 | 46.3574 | 353.5957 | 58.3903 | 542.2663 | 14.6416 | 48.2673 | 57.439 | 94.3251 | 56.9933 |  |  | 1.5786 | -2.38 | 2.399 | 2e-06 | 9.0191 | 5.7986 | 18.6968 | -6.7455 | 1.9003 | 35.2169 | 131.0767 | -0.00018892 | -0.00018563 | -0.00050269 | 606.2016 | 87.4102 | 23.7471 | 17.6966 | 16.8392 | 16.0111 | 15.8686 | 22.8664 | 18.3054 | 17.3917 | 17.4044 | 17.1328 | 16.3791 | 16.4381 | 536.3034 | 416.3267 | 309.9209 | 194.764 | 163.8303 | 584.47 | 338.0079 | 85.6544 | 97.4553 | 97.8674 | 107.3306 | 201.1934 | 310.8817 |  |  |  | 1116.0971 | 889.105 | 889.6257 | 890.1246 | 26.3052 | 12.6136 | 955.7583 |  |  | 967.3798 |  |  | 91.9368 | 100.8203 | 1055.221 | 84.0487 | 769.5038 | 839.8248 | 924.9365 | 1049.9116 | 947.8267 | 919.4854 | 850.4377 |  | 1091.0792 | 832.5583 | 1005.2494 | 1061.5335 | 1164.7893 | 839.7853 |  | 835.958 |  |  | 907.59 | 917.1154 | 911.0278 | [6 empty] | 1048.649 |  |  | 1065.2123 |  |  | 994.0468 | 1134.8821 | 1150.3517 | 792.2786 | 981.722 | 1051.5904 | 905.8641 | 1083.47 | 1247.0303 | 1086.6965 | 1152.5125 | 918.5278 | 1056.7247 | 995.9278 | 1123.9638 | 804.0365 | 971.8656 | 1327.4649 | 1048.915 | 1161.5985 | 1118.5076 | 905.7257 | 1046.7706 | 1114.1675 | 891.6607 | 1029.4597 | 1081.1029 | 1203.9748 | 990.1081 | 1100.2059 | 0.81122 | -0.00051109 | 6.7207 | 10.7858 | -39.2823 | 3.1158 | 7473.1 | 0.27 | 3.1219 | -3.2225 | 3.2353 | 0.0029541 | 7.0697 | 5.6687 | 10.179 | 203.0804 | 156.24 | 245.2753 | 36.0253 | 11.0311 | 135.8886 | 217.4805
42810.4661 | 2253 | 20.2664 | 17.883 | 17.788 | 17.8207 | 17.2003 | 16.6693 | 20.3991 | 42.6105 | 18.333 | 17.132 | 17.0357 | 16.5541 | 15.6874 | 15.4137 | 92.7586 | 98.3986 | 98.1347 | 406.128 | 709.7813 | 872.1864 |  |  |  | 91.2626 | 97.7052 | 1054.6218 | 1001.5006 | 974.7457 | 989.9058 | 89.5612 | 768.0626 | 884.0348 | 91.6143 | 817.9867 | 764.9235 | 950.6043 | 754.8417 |  | 821.5779 | 859.5704 | 839.1477 | 819.3934 |  | 392.5064 | 623.541 | 452.0145 | 608.6911 | 733.2211 | 863.7922 | 920.2641 | 45.2422 | 353.0587 | 58.6386 | 541.0171 | 14.5818 | 48.2672 | 57.4568 | 94.3306 | 56.9587 |  |  | 0.66391 | -2.0133 | 2.8051 | 0.3371 | 8.9705 | 6.6443 | 21.0848 | -6.2953 | 2.0484 | 35.2278 | 132.5926 | -0.00019713 | -0.00022342 | -0.00048955 | 606.37 | 87.5942 | 23.7776 | 17.7012 | 16.8389 | 16.0119 | 15.8681 | 22.8745 | 18.3076 | 17.3887 | 17.3987 | 17.1302 | 16.3744 | 16.4417 | 543.0429 | 413.8378 | 314.1123 | 201.1333 | 160.131 | 582.3824 | 336.9457 | 85.6785 | 97.4871 | 97.8611 | 107.3666 | 201.6615 | 312.3129 |  |  |  | 1111.7267 | 885.6549 | 886.2355 | 887.4276 | 27.8085 | 15.1992 | 955.3892 |  |  | 967.9601 |  |  | 91.9609 | 100.8523 | 1047.0287 | 84.048 | 769.0833 | 839.3528 | 924.2425 | 1051.2753 | 947.5355 | 919.6308 | 850.0658 |  | 1090.3298 | 832.7965 | 1003.966 | 1065.924 | 1164.5431 | 839.757 |  | 836.0377 |  |  | 906.6186 | 917.306 | 910.0104 | [6 empty] | 1049.8661 |  |  | 1066.5093 |  |  | 993.0305 | 1134.7246 | 1149.3056 | 792.1082 | 978.6256 | 1052.0532 | 903.7552 | 1079.6412 | 1242.8201 | 1084.7892 | 1152.3506 | 917.0466 | 1054.1807 | 994.0786 | 1120.4209 | 802.9888 | 970.4004 | 1360.0141 | 1051.5064 | 1158.2823 | 1119.6238 | 903.112 | 1045.8462 | 1113.0892 | 888.5151 | 1027.1619 | 1081.5218 | 1201.9571 | 989.5005 | 1098.3448 | 0.068746 | -0.00040586 | 6.7418 | 10.7982 | -39.3572 | 3.1158 | 7432.6 | 0.29 | 2.018 | -2.961 | 3.4951 | 1.2116 | 7.0379 | 6.057 | 10.79 | 202.6387 | 155.5905 | 244.9805 | 34.7469 | 10.3926 | 130.8075 | 214.7888
42810.4661 | 2254 | 20.291 | 17.9077 | 17.8278 | 17.8328 | 17.2059 | 16.675 | 20.4479 | 42.6541 | 18.3591 | 17.1355 | 17.0479 | 16.5589 | 15.6997 | 15.4309 | 92.7624 | 98.395 | 98.1427 | 406.6623 | 709.7713 | 871.3512 |  |  |  | 91.2665 | 97.695 | 1054.3312 | 1002.0419 | 971.0993 | 986.4591 | 89.564 | 767.5795 | 883.9249 | 91.6299 | 817.9006 | 778.4667 | 960.8386 | 760.3352 |  | 808.9883 | 858.7079 | 837.8756 | 830.243 |  | 392.1432 | 622.1554 | 449.5274 | 609.053 | 729.6813 | 860.3027 | 917.0005 | 44.2779 | 352.54 | 57.432 | 539.9409 | 14.6034 | 48.2472 | 57.4589 | 94.3351 | 56.989 |  |  | 0.73816 | -1.2957 | 2.6349 | 0.55066 | 8.9166 | 6.7317 | 19.8264 | -6.2789 | 2.0458 | 35.4248 | 134.4534 | -0.00023656 | -0.00018892 | -0.00052569 | 606.4737 | 87.7764 | 23.807 | 17.7149 | 16.8424 | 16.0124 | 15.8771 | 22.8907 | 18.3162 | 17.3943 | 17.4052 | 17.1285 | 16.3776 | 16.4532 | 539.6713 | 419.2268 | 338.9752 | 200.2547 | 163.7308 | 580.2419 | 336.2622 | 85.6728 | 97.5071 | 97.8307 | 107.3979 | 202.115 | 313.7398 |  |  |  | 1107.4808 | 882.0764 | 882.6303 | 884.1483 | 31.102 | 16.0128 | 954.5192 |  |  | 968.0106 |  |  | 91.9867 | 100.871 | 1044.7279 | 84.0538 | 768.7186 | 838.653 | 924.2451 | 1050.9635 | 947.5745 | 919.5841 | 849.5455 |  | 1088.8213 | 832.4192 | 1002.3842 | 1068.6343 | 1164.2397 | 839.254 |  | 835.171 |  |  | 905.0423 | 916.092 | 908.4497 | [6 empty] | 1049.955 |  |  | 1074.4593 |  |  | 989.9826 | 1138.7288 | 1149.7748 | 789.2214 | 975.2059 | 1052.4223 | 901.7336 | 1075.7985 | 1287.7859 | 1084.4902 | 1155.4218 | 914.5901 | 1051.3115 | 991.8683 | 1118.7877 | 801.6243 | 968.6692 |  | 1051.8719 | 1154.2155 | 1120.6015 | 899.4798 | 1044.497 | 1110.2718 | 885.7894 | 1024.0768 | 1077.7628 | 1200.5276 | 988.2957 | 1097.76 | 0.67601 | -0.00049002 | 6.7615 | 10.8166 | -39.3151 | 3.1158 | 7368.5 | 0.27 | 2.125 | -2.3736 | 3.3848 | 1.5474 | 7.006 | 6.0874 | 10.447 | 201.7455 | 154.8111 | 244.6924 | 34.5809 | 7.5189 | 135.0979 | 212.216
42810.4661 | 2255 | 20.2897 | 17.8885 | 17.7986 | 17.8269 | 17.1882 | 16.6711 | 20.4238 | 42.6818 | 18.342 | 17.1309 | 17.0284 | 16.5495 | 15.697 | 15.4244 | 92.8343 | 98.4114 | 98.1475 | 407.1955 | 709.993 | 871.0592 |  |  |  | 91.2785 | 97.6926 | 1059.9423 | 1002.1878 | 981.6384 | 991.0361 | 89.5692 | 767.4731 | 882.3662 | 91.6477 | 817.9215 | 777.7874 | 965.0101 | 775.1624 |  | 804.5919 | 857.9075 | 837.8381 | 810.8916 |  | 392.2694 | 620.8218 | 448.449 | 610.0901 | 726.2568 | 856.5921 | 913.2614 | 45.5167 | 352.0504 | 56.2173 | 538.7783 | 14.6105 | 48.1997 | 57.4482 | 94.3428 | 56.9811 |  |  | 0.66785 | -1.9962 | 2.6375 | 0.57366 | 8.8055 | 7.0044 | 19.1601 | -6.7041 | 2.1568 | 36.8264 | 135.3907 | -0.00027106 | -0.00019221 | -0.00052076 | 606.6651 | 87.9627 | 23.8288 | 17.7158 | 16.8513 | 16.0172 | 15.8768 | 22.908 | 18.3212 | 17.3973 | 17.407 | 17.1318 | 16.3849 | 16.4643 | 544.9809 | 424.0644 | 345.3918 | 203.0844 | 167.0005 | 578.6314 | 335.5818 | 85.6904 | 97.5425 | 97.8478 | 107.4343 | 202.546 | 315.0635 |  |  |  | 1103.6878 | 878.2403 | 879.2419 | 879.7713 | 35.4496 | 16.2869 | 954.7813 |  |  | 968.2573 |  |  | 92.0266 | 100.9219 | 1046.6044 | 84.048 | 768.557 | 837.6616 | 922.6937 | 1049.737 | 946.8051 | 918.8139 | 849.1618 |  | 1087.7261 | 832.1964 | 1000.6361 | 1068.8057 | 1165.1625 | 838.9577 |  | 834.6573 |  |  | 904.6391 | 914.8091 | 907.4794 | [6 empty] | 1047.5385 |  |  | 1072.6087 |  |  | 990.601 | 1144.3177 | 1150.7403 | 787.1767 | 972.1161 | 1051.3204 | 900.4639 | 1074.4978 | 1297.7068 | 1084.5963 | 1158.8416 | 913.8947 | 1050.6608 | 989.9849 | 1120.3291 | 800.3205 | 967.0733 | 1371.2043 | 1049.9138 | 1150.3612 | 1121.7662 | 896.613 | 1043.0376 | 1108.5395 | 884.3018 | 1023.1905 | 1072.5351 | 1198.6304 | 987.3296 | 1097.0205 | 0.6036 | -9.7173e-05 | 6.7801 | 10.8225 | -39.2349 | 3.1158 | 7336.31 | 0.35 | 2.0249 | -2.944 | 3.384 | 1.5782 | 6.9508 | 6.1993 | 10.2531 | 201.0989 | 153.9477 | 245.3354 | 33.5856 | 6.6955 | 137.5381 | 209.9777
42810.4661 | 2256 | 20.2913 | 17.8748 | 17.7856 | 17.8204 | 17.1897 | 16.6698 | 20.3977 | 42.7063 | 18.3395 | 17.1254 | 17.0246 | 16.5466 | 15.6818 | 15.4126 | 92.9026 | 98.4101 | 98.1348 | 407.7259 | 710.5234 | 871.5447 |  |  |  | 91.2732 | 97.6932 | 1067.6432 | 1002.4886 | 985.992 | 992.5665 | 89.5733 | 767.4857 | 881.9992 | 91.6318 | 818.1673 | 776.5525 | 964.9124 | 786.9186 |  | 816.7882 | 857.387 | 838.3294 | 811.0704 |  | 392.2748 | 620.1612 | 448.0771 | 611.567 | 725.8105 | 856.0354 | 911.0814 | 47.3897 | 351.5658 | 55.6777 | 537.7182 | 14.6054 | 48.1497 | 57.4413 | 94.3523 | 57.0128 |  |  | 1.187 | -1.046 | 2.6947 | 0.39624 | 9.3798 | 6.9939 | 19.8087 | -5.7972 | 1.9349 | 36.4704 | 136.419 | -0.00019713 | -0.00020863 | -0.00049284 | 606.8286 | 88.1357 | 23.8451 | 17.7119 | 16.8429 | 16.0184 | 15.8679 | 22.9132 | 18.3276 | 17.3918 | 17.4076 | 17.131 | 16.3855 | 16.4739 | 579.1208 | 431.0082 | 338.8239 | 210.5471 | 173.4467 | 577.8523 | 334.9284 | 85.6851 | 97.5707 | 97.8543 | 107.4795 | 202.9692 | 316.3718 |  |  |  | 1100.2257 | 875.7273 | 877.5095 | 877.0448 | 37.0923 | 16.3407 | 953.8005 |  |  | 967.5896 |  |  | 92.0668 | 100.954 | 1050.3568 | 84.0449 | 768.5403 | 837.2446 | 921.4726 | 1047.3763 | 946.1344 | 917.4776 | 848.803 |  | 1086.8659 | 833.5711 | 999.819 | 1068.1415 | 1163.8478 | 839.5432 |  | 834.4865 |  |  | 904.0515 | 913.7807 | 908.2816 | [6 empty] | 1046.4646 |  |  | 1068.1449 |  |  | 991.8162 | 1148.5159 | 1150.5611 | 785.2385 | 970.8447 | 1050.4506 | 900.1096 | 1074.5652 | 1303.7315 | 1083.3941 | 1160.7657 | 913.9625 | 1050.9036 | 990.3173 | 1121.6273 | 799.1069 | 966.6097 | 1258.8822 | 1049.9756 | 1150.5361 | 1123.5002 | 896.4601 | 1042.6172 | 1109.3291 | 885.1802 | 1023.528 | 1068.3575 | 1199.5996 | 987.1555 | 1098.7727 | 0.48418 | -0.00025152 | 6.7997 | 10.8489 | -39.2964 | 3.1158 | 7306.82 | 0.28 | 2.7012 | -2.1303 | 3.4192 | 1.3111 | 7.1721 | 6.1931 | 10.4226 | 200.5938 | 153.5042 | 244.4313 | 29.5967 | 7.3193 | 137.4884 | 207.9156
42810.4662 | 2257 | 20.3072 | 17.8926 | 17.8272 | 17.826 | 17.1989 | 16.6811 | 20.4138 | 42.7478 | 18.3567 | 17.1388 | 17.0345 | 16.5561 | 15.6914 | 15.4252 | 92.9726 | 98.4135 | 98.1297 | 408.2535 | 710.988 | 872.612 |  |  |  | 91.2682 | 97.6877 | 1061.0914 | 998.584 | 976.6216 | 984.3407 | 89.5751 | 767.4033 | 882.7895 | 91.6334 | 818.84 | 787.6858 | 971.4868 | 787.9776 |  | 823.0438 | 857.486 | 838.3938 | 818.3986 |  | 390.6735 | 619.3027 | 447.5722 | 611.4418 | 724.2331 | 855.9101 | 909.2833 | 48.4987 | 351.1608 | 56.1274 | 536.9098 | 14.6249 | 48.0937 | 57.4239 | 94.357 | 57.0383 |  |  | 0.23152 | -1.8352 | 2.3865 | -0.27336 | 9.9798 | 6.6233 | 18.8716 | -6.6666 | 1.7401 | 36.3177 | 134.3775 | -0.00019385 | -0.0002267 | -0.00051748 | 607.0642 | 88.3369 | 23.8807 | 17.7265 | 16.8553 | 16.0166 | 15.8745 | 22.9321 | 18.3337 | 17.4122 | 17.4094 | 17.1364 | 16.3879 | 16.4797 | 602.843 | 431.1985 | 335.5786 | 208.6706 | 175.5707 | 577.1982 | 334.3931 | 85.6968 | 97.5853 | 97.8677 | 107.5037 | 203.398 | 317.652 |  |  |  | 1097.453 | 873.9858 | 876.1086 | 875.5871 | 29.402 | 11.6667 | 953.396 |  |  | 967.3888 |  |  | 92.097 | 100.9231 | 1049.3232 | 84.058 | 768.439 | 837.3525 | 921.2647 | 1046.5065 | 945.2371 | 916.9652 | 848.4543 |  | 1086.8117 | 832.547 | 999.3781 | 1066.9461 | 1162.4443 | 838.4266 |  | 832.7322 |  |  | 903.284 | 913.5264 | 908.345 | [6 empty] | 1046.1283 |  |  | 1072.2391 |  |  | 992.4328 | 1152.7666 | 1150.5687 | 784.4202 | 969.4811 | 1050.7859 | 899.9224 | 1074.0196 | 1310.2368 | 1083.4867 | 1162.5038 | 914.3391 | 1049.6575 | 992.1385 | 1121.4014 | 798.1404 | 967.3712 | 1250.3699 | 1046.0615 | 1152.8423 | 1125.8838 | 896.7963 | 1045.127 | 1111.707 | 885.6444 | 1024.1862 | 1066.2035 | 1197.7891 | 987.9805 | 1100.8173 | 0.35264 | 0.00054824 | 6.8175 | 10.8549 | -39.2592 | 3.1158 | 7294.57 | 0.31 | 1.1891 | -2.8204 | 3.2162 | -1.0885 | 7.3975 | 6.0265 | 10.1726 | 200.5711 | 153.3142 | 243.4824 | 26.7969 | 7.5932 | 140.3197 | 206.2549
42810.4662 | 2258 | 20.3161 | 17.8964 | 17.8161 | 17.8215 | 17.2002 | 16.6813 | 20.4198 | 42.7802 | 18.3609 | 17.133 | 17.0369 | 16.5478 | 15.6939 | 15.4199 | 92.8986 | 98.429 | 98.1266 | 408.7447 | 711.5014 | 873.727 |  |  |  | 91.2713 | 97.691 | 1063.116 | 996.6817 | 975.0505 | 982.6346 | 89.5696 | 767.0702 | 882.807 | 91.6572 | 819.3845 | 798.4144 | 985.8794 | 792.9048 |  | 828.3697 | 857.3758 | 838.0433 | 809.7479 |  | 387.7446 | 618.1529 | 445.5203 | 608.654 | 725.1045 | 853.3028 | 908.4421 | 47.1392 | 350.7491 | 55.9446 | 535.9101 | 14.6292 | 48.0521 | 57.4322 | 94.3605 | 57.1359 |  |  | 0.45626 | -1.5316 | 2.2262 | 0.18793 | 9.5875 | 7.5058 | 19.7502 | -6.5746 | 1.7357 | 35.7877 | 133.0705 | -0.00022178 | -0.00022342 | -0.00055033 | 607.4695 | 88.5085 | 23.9069 | 17.7286 | 16.8508 | 16.012 | 15.8799 | 22.9437 | 18.3343 | 17.415 | 17.4063 | 17.1375 | 16.3926 | 16.4833 | 587.6312 | 420.2231 | 315.5442 | 202.4594 | 162.5564 | 575.6397 | 333.4461 | 85.7276 | 97.6087 | 97.8845 | 107.5571 | 203.8982 | 319.0945 |  |  |  | 1094.6266 | 871.851 | 874.0971 | 874.425 | 28.1649 | 11.3652 | 952.8188 |  |  | 967.2355 |  |  | 92.1079 | 100.9266 | 1048.616 | 84.0782 | 768.1075 | 837.0109 | 920.7777 | 1046.1811 | 944.1989 | 915.9863 | 848.1653 |  | 1087.0786 | 830.7901 | 998.7396 | 1065.9798 | 1161.9557 | 837.0022 |  | 831.1951 |  |  | 902.1804 | 913.4611 | 907.7781 | [6 empty] | 1043.8126 |  |  | 1063.3587 |  |  | 992.7421 | 1158.1974 | 1152.9701 | 783.7054 | 967.7429 | 1049.8034 | 900.2971 | 1071.8169 | 1313.9556 | 1083.7528 | 1164.5753 | 913.894 | 1048.5189 | 992.4179 | 1119.0713 | 798.5661 | 966.2894 | 1266.8923 | 1049.3793 | 1152.7557 | 1128.1008 | 896.0912 | 1045.1534 | 1111.4097 | 884.5118 | 1023.9419 | 1065.5248 | 1198.8767 | 987.5277 | 1099.9252 | 0.69874 | -0.00028661 | 6.8319 | 10.8585 | -39.2177 | 3.1158 | 7245.33 | 0.32 | 1.6681 | -2.5749 | 3.1043 | 0.90195 | 7.2423 | 6.408 | 10.3946 | 200.7388 | 153.0471 | 243.1679 | 28.0972 | 9.6659 | 147.3636 | 204.5633
42810.4662 | 2259 | 20.3256 | 17.898 | 17.7977 | 17.8249 | 17.2067 | 16.6861 | 20.419 | 42.8056 | 18.3677 | 17.1293 | 17.0412 | 16.553 | 15.6958 | 15.4175 | 92.828 | 98.4312 | 98.1258 | 409.2574 | 711.7325 | 873.7177 |  |  |  | 91.2825 | 97.6877 | 1067.7334 | 995.443 | 975.0775 | 982.9862 | 89.5711 | 766.7388 | 882.0911 | 91.6715 | 819.5373 | 793.7215 | 993.1614 | 801.4511 |  | 830.1358 | 856.8077 | 836.8603 | 824.5868 |  | 385.7328 | 616.9619 | 444.0096 | 609.3808 | 728.0553 | 854.4923 | 907.6697 | 44.3424 | 350.3058 | 55.2693 | 534.9031 | 14.6431 | 48.0319 | 57.4486 | 94.3893 | 57.2464 |  |  | 0.65536 | -2.0422 | 2.1894 | 0.50204 | 8.8896 | 5.9359 | 19.2015 | -6.0312 | 2.1221 | 36.4201 | 135.1093 | -0.0002152 | -0.00023985 | -0.00049776 | 607.8354 | 88.668 | 23.9254 | 17.7273 | 16.8425 | 16.0132 | 15.8748 | 22.9425 | 18.3326 | 17.4005 | 17.3992 | 17.1301 | 16.3787 | 16.479 | 573.9819 | 410.7871 | 308.5659 | 195.9169 | 161.6187 | 574.2001 | 332.4912 | 85.7435 | 97.6216 | 97.9284 | 107.5937 | 204.3829 | 320.4391 |  |  |  | 1092.2254 | 868.8997 | 871.2303 | 872.6362 | 35.6658 | 14.8402 | 952.3503 |  |  | 967.2114 |  |  | 92.1454 | 100.9692 | 1049.9471 | 84.0824 | 767.8902 | 836.036 | 921.0697 | 1041.6177 | 943.5647 | 915.1105 | 848.0037 |  | 1087.3979 | 829.5317 | 997.7127 | 1065.7888 | 1163.2538 | 836.2721 |  | 830.2702 |  |  | 902.3049 | 912.3286 | 907.376 | [6 empty] | 1042.1375 |  |  | 1062.0558 |  |  | 993.9281 | 1158.9051 | 1152.6257 | 783.9002 | 966.4377 | 1049.0306 | 901.1398 | 1068.5267 | 1271.3472 | 1084.3773 | 1165.3911 | 914.1968 | 1047.6477 | 990.3779 | 1118.2367 | 797.086 | 966.908 | 1249.3376 | 1049.0846 | 1149.6638 | 1130.3052 | 894.9629 | 1044.2114 | 1111.5903 | 882.5247 | 1022.1481 | 1064.6182 | 1197.9492 | 986.7033 | 1098.7427 | 0.48418 | 0.0006324 | 6.8477 | 10.8671 | -39.3254 | 3.1159 | 7218.88 | 0.33 | 1.9995 | -2.9713 | 3.0765 | 1.4732 | 6.9774 | 5.7016 | 10.2546 | 200.9344 | 152.5749 | 244.0807 | 29.2546 | 10.287 | 150.4785 | 203.1565
42810.4662 | 2260 | 20.3365 | 17.9013 | 17.8477 | 17.8348 | 17.1915 | 16.6868 | 20.4632 | 42.8471 | 18.3819 | 17.1386 | 17.036 | 16.5579 | 15.698 | 15.4313 | 92.8242 | 98.4477 | 98.1316 | 409.786 | 712.0681 | 874.4845 |  |  |  | 91.2562 | 97.6978 | 1072.5369 | 998.491 | 974.8969 | 983.9011 | 89.5865 | 766.8008 | 879.5721 | 91.7179 | 819.8253 | 767.5305 | 954.5193 | 793.2094 |  | 833.6703 | 856.0258 | 835.1335 | 840.3598 |  | 383.7191 | 615.9005 | 442.7486 | 605.8174 | 726.3503 | 854.704 | 907.3746 | 42.7282 | 349.7304 | 54.4761 | 534.0766 | 14.6772 | 48.0383 | 57.45 | 94.4085 | 57.3682 |  |  | 0.31761 | -1.9463 | 2.7249 | 0.21619 | 8.8298 | 6.3249 | 20.3252 | -6.4918 | 1.4811 | 35.0268 | 136.1553 | -0.00023492 | -0.00020699 | -0.00053062 | 608.0924 | 88.8292 | 23.9481 | 17.7273 | 16.8444 | 16.0215 | 15.8788 | 22.9571 | 18.3365 | 17.3982 | 17.3969 | 17.1259 | 16.3807 | 16.4838 | 572.8234 | 407.591 | 299.0343 | 200.2017 | 162.3625 | 572.6908 | 331.5617 | 85.7451 | 97.6461 | 97.9084 | 107.6418 | 204.8314 | 321.7149 |  |  |  | 1090.1925 | 867.7791 | 870.3715 | 872.2697 | 24.1846 | 8.6028 | 952.1364 |  |  | 966.001 |  |  | 92.1781 | 100.9757 | 1053.4231 | 84.0827 | 767.9169 | 834.9379 | 921.9906 | 1043.0762 | 943.8029 | 915.8306 | 847.9242 |  | 1086.9957 | 828.2251 | 997.0076 | 1065.5605 | 1164.9384 | 835.2943 |  | 829.1844 |  |  | 904.0083 | 913.7542 | 908.3483 | [6 empty] | 1042.511 |  |  | 1064.7231 |  |  | 995.1544 | 1163.1405 | 1153.0615 | 785.8618 | 965.9113 | 1048.6827 | 902.7167 | 1068.504 | 1299.3722 | 1085.9944 | 1167.903 | 914.9367 | 1046.5871 | 990.5363 | 1119.2782 | 795.318 | 965.7803 |  | 1051.8593 | 1148.7976 | 1132.7591 | 892.2954 | 1044.5886 | 1111.8986 | 881.3095 | 1020.176 | 1062.9565 | 1202.8327 | 985.8918 | 1099.666 | 1.0774 | -0.0012337 | 6.8609 | 10.8661 | -39.1641 | 3.1158 | 7184.7 | 0.35 | 1.3925 | -2.8989 | 3.4301 | 0.96616 | 6.9546 | 5.886 | 10.5514 | 200.6959 | 152.2636 | 245.2681 | 29.008 | 11.196 | 131.969 | 201.9392
42810.4662 | 2261 | 20.3413 | 17.9114 | 17.7827 | 17.8316 | 17.196 | 16.6824 | 20.4544 | 42.8679 | 18.3787 | 17.1297 | 17.0275 | 16.5529 | 15.6847 | 15.428 | 92.8441 | 98.4532 | 98.1337 | 410.2753 | 712.6162 | 876.6712 |  |  |  | 91.2846 | 97.7112 | 1065.6443 | 991.7557 | 969.3806 | 979.9231 | 89.5922 | 766.7169 | 879.7698 | 91.7443 | 820.8964 | 780.6065 | 969.7757 | 787.8859 |  | 824.5283 | 856.7638 | 837.3209 | 847.533 |  | 382.5056 | 614.9698 | 441.9979 | 605.3143 | 729.9538 | 854.1164 | 906.9264 | 42.2189 | 349.0945 | 53.3373 | 533.3899 | 14.7267 | 48.0461 | 57.4313 | 94.4051 | 57.4633 |  |  | -0.28037 | -1.9923 | 1.8812 | -0.19385 | 8.569 | 6.2362 | 19.4775 | -7.2679 | 1.8036 | 35.5368 | 135.8791 | -0.00021192 | -0.00022835 | -0.00052569 | 608.3687 | 88.9951 | 23.9756 | 17.7361 | 16.8496 | 16.0244 | 15.8847 | 22.9713 | 18.3415 | 17.3982 | 17.3986 | 17.1293 | 16.3923 | 16.4894 | 546.5518 | 384.9596 | 277.4374 | 192.5245 | 155.2087 | 570.6228 | 330.3255 | 85.759 | 97.6655 | 97.9249 | 107.6996 | 205.2849 | 322.9921 |  |  |  | 1089.0341 | 868.3707 | 871.3877 | 873.8566 | 27.081 | 10.7242 | 951.6812 |  |  | 966.7891 |  |  | 92.2072 | 100.987 | 1052.029 | 84.0859 | 767.7367 | 835.519 | 921.7816 | 1052.108 | 944.1835 | 916.4622 | 847.8829 |  | 1086.8176 | 826.6399 | 996.7627 | 1068.1037 | 1162.4578 | 833.8961 |  | 827.4466 |  |  | 904.4473 | 914.2389 | 908.0577 | [6 empty] | 1050.1779 |  |  | 1075.0649 |  |  | 995.2072 | 1165.3806 | 1155.2259 | 784.3814 | 964.6799 | 1047.4001 | 903.354 | 1067.8574 | 1275.4265 | 1086.4495 | 1168.6527 | 913.7784 | 1045.0787 | 992.2528 | 1120.9058 | 793.0787 | 965.8751 | 1293.4724 | 1054.5278 | 1150.1934 | 1134.9915 | 891.7285 | 1045.2908 | 1114.155 | 879.5719 | 1019.6084 | 1069.3728 | 1205.1944 | 986.4069 | 1101.3376 | 0.058538 | -4.8061e-05 | 6.8722 | 10.8664 | -39.2744 | 3.1158 | 7145.31 | 0.32 | -1.3062 | -2.9314 | 2.8485 | -0.9144 | 6.8493 | 5.8431 | 10.3263 | 200.5904 | 152.1871 | 243.4597 | 31.4144 | 13.3965 | 138.7162 | 201.1981
42810.4662 | 2262 | 20.3495 | 17.8822 | 17.8059 | 17.8264 | 17.1948 | 16.6865 | 20.446 | 42.8983 | 18.382 | 17.134 | 17.0282 | 16.5478 | 15.6902 | 15.4269 | 92.8705 | 98.4509 | 98.1274 | 410.7517 | 713.2238 | 879.298 |  |  |  | 91.2747 | 97.7175 | 1063.1953 | 990.1622 | 969.5998 | 979.7347 | 89.5881 | 766.4133 | 881.5295 | 91.7648 | 822.0036 | 793.4762 | 984.813 | 794.4012 |  | 821.5929 | 857.5663 | 838.3074 | 837.3008 |  | 381.9629 | 613.9513 | 440.2223 | 605.1781 | 730.2713 | 852.1055 | 903.4547 | 42.3805 | 348.4329 | 51.939 | 532.7238 | 14.7683 | 48.042 | 57.4311 | 94.3889 | 57.5464 |  |  | -0.71209 | -2.4753 | 2.0527 | -0.47181 | 7.9191 | 5.5614 | 19.2324 | -7.2764 | 1.715 | 34.7475 | 133.6485 | -0.00025135 | -0.00024313 | -0.0005569 | 608.7844 | 89.1527 | 23.9924 | 17.7302 | 16.8427 | 16.0144 | 15.8804 | 22.9765 | 18.34 | 17.3922 | 17.3984 | 17.1237 | 16.3768 | 16.4883 | 535.6462 | 374.3318 | 267.546 | 187.8455 | 155.3094 | 568.5505 | 328.998 | 85.7941 | 97.6853 | 97.9475 | 107.7409 | 205.7633 | 324.2616 |  |  |  | 1087.986 | 867.7629 | 870.913 | 875.8125 | 25.7019 | 8.8795 | 951.8551 |  |  | 966.0987 |  |  | 92.2501 | 101.0066 | 1051.1799 | 84.0758 | 767.4185 | 836.3342 | 919.9828 | 1050.768 | 943.5294 | 916.2623 | 847.694 |  | 1087.1117 | 825.0003 | 996.1732 | 1068.5516 | 1161.2299 | 832.4338 |  | 825.6807 |  |  | 903.1031 | 913.9099 | 907.2946 | [6 empty] | 1053.2029 |  |  | 1081.5947 |  |  | 997.0706 | 1164.3819 | 1155.5956 | 783.7928 | 963.7768 | 1045.9042 | 903.2091 | 1068.0397 | 1310.3384 | 1088.3906 | 1169.1378 | 910.9105 | 1043.3007 | 992.8151 | 1121.348 | 792.6473 | 964.8036 | 1353.0445 | 1061.191 | 1150.9079 | 1137.2656 | 892.7354 | 1046.5224 | 1114.8875 | 880.4558 | 1018.4465 | 1070.3888 | 1209.376 | 986.8054 | 1103.1411 | 0.64481 | -0.00061633 | 6.8839 | 10.868 | -39.2165 | 3.1158 | 7118.73 | 0.28 | -2.0816 | -3.2656 | 2.9738 | -1.4257 | 6.5785 | 5.5129 | 10.252 | 200.7717 | 151.9427 | 242.5902 | 32.1146 | 14.2821 | 146.0865 | 200.5145
42810.4662 | 2263 | 20.3686 | 17.9044 | 17.8302 | 17.8244 | 17.2064 | 16.6962 | 20.4578 | 42.9468 | 18.3886 | 17.1367 | 17.036 | 16.5601 | 15.6977 | 15.4404 | 92.9167 | 98.4495 | 98.139 | 411.2556 | 713.7776 | 880.8735 |  |  |  | 91.2661 | 97.7338 | 1052.0324 | 986.3881 | 962.9704 | 971.0543 | 89.5861 | 766.0745 | 881.2902 | 91.7808 | 822.6549 | 797.4607 | 986.4113 | 798.9516 |  | 825.5126 | 857.2965 | 837.4953 | 828.7824 |  | 379.6029 | 612.1279 | 438.0488 | 605.1696 | 732.1489 | 852.3905 | 902.3902 | 42.5047 | 347.7588 | 50.9661 | 531.9114 | 14.798 | 48.0259 | 57.4202 | 94.386 | 57.5497 |  |  | -0.58724 | -2.2019 | 2.1421 | 0.13799 | 8.5374 | 5.5732 | 19.214 | -6.0417 | 1.976 | 35.6784 | 131.8425 | -0.00017906 | -0.00020535 | -0.00056676 | 609.245 | 89.31 | 24.0203 | 17.7344 | 16.8342 | 16.0096 | 15.8801 | 22.9765 | 18.3467 | 17.3935 | 17.4 | 17.1246 | 16.3806 | 16.4948 | 530.3693 | 370.4703 | 257.3419 | 183.3129 | 148.5975 | 566.4179 | 327.5161 | 85.7986 | 97.7067 | 97.989 | 107.7729 | 206.3191 | 325.6995 |  |  |  | 1086.5174 | 866.9126 | 870.2413 | 876.1447 | 31.5019 | 12.1993 | 951.8853 |  |  | 965.9556 |  |  | 92.2967 | 101.0205 | 1045.2046 | 84.0585 | 767.2038 | 835.8854 | 919.4566 | 1044.4228 | 943.1447 | 914.8107 | 847.3898 |  | 1086.7172 | 823.4417 | 995.56 | 1063.2978 | 1161.1897 | 831.0862 |  | 824.1154 |  |  | 901.3827 | 913.7683 | 906.9352 | [6 empty] | 1048.6548 |  |  | 1071.6449 |  |  | 999.9356 | 1163.6586 | 1154.8721 | 783.9121 | 963.1576 | 1044.728 | 901.1214 | 1067.2142 | 1299.1668 | 1088.3851 | 1167.988 | 910.0155 | 1041.8772 | 990.935 | 1119.045 | 793.5505 | 965.1848 | 1277.1196 | 1065.1799 | 1150.3904 | 1139.4912 | 893.8333 | 1048.0577 | 1113.8903 | 879.9017 | 1018.4703 | 1071.6955 | 1211.0577 | 986.7957 | 1105.1734 | 0.76923 | 0.00025357 | 6.8925 | 10.8657 | -39.1601 | 3.1158 | 7087.3 | 0.39 | -1.8837 | -3.0769 | 3.0348 | 0.77026 | 6.8314 | 5.5195 | 10.2484 | 200.5441 | 151.6847 | 242.7081 | 32.1767 | 15.1781 | 147.0905 | 199.6258
42810.4662 | 2264 | 20.3786 | 17.9082 | 17.8122 | 17.8314 | 17.1983 | 16.6933 | 20.4689 | 42.9791 | 18.3989 | 17.1414 | 17.0382 | 16.5638 | 15.692 | 15.4402 | 92.9874 | 98.4537 | 98.1532 | 411.776 | 714.2345 | 881.6791 |  |  |  | 91.2902 | 97.7456 | 1049.7454 | 985.4823 | 960.0686 | 967.1277 | 89.5768 | 765.9133 | 879.4914 | 91.7962 | 822.8673 | 791.5712 | 971.9323 | 778.4447 |  | 831.606 | 857.1189 | 837.7859 | 824.5884 |  | 379.3799 | 610.9226 | 436.3313 | 603.6605 | 736.254 | 853.048 | 901.2241 | 43.2863 | 347.1809 | 51.0074 | 531.063 | 14.8485 | 48.0542 | 57.4245 | 94.4003 | 57.4217 |  |  | -1.0196 | -2.4411 | 1.3148 | -0.77671 | 8.381 | 5.9747 | 19.5103 | -6.1665 | 1.9721 | 34.9653 | 133.1498 | -0.00022013 | -0.00021356 | -0.00048955 | 609.4117 | 89.4678 | 24.0511 | 17.7364 | 16.8404 | 16.0171 | 15.8834 | 23.0079 | 18.3516 | 17.4041 | 17.415 | 17.1246 | 16.3807 | 16.5036 | 539.8199 | 375.053 | 276.6827 | 184.3487 | 147.7332 | 564.8535 | 326.4422 | 85.8093 | 97.7236 | 98.0219 | 107.7944 | 206.7752 | 326.9505 |  |  |  | 1084.7026 | 866.0924 | 869.7468 | 877.2893 | 27.9793 | 15.5967 | 951.5658 |  |  | 964.503 |  |  | 92.3333 | 101.0399 | 1043.0265 | 84.062 | 767.1724 | 835.5059 | 919.7928 | 1039.1142 | 941.6157 | 912.4701 | 847.2826 |  | 1085.6021 | 821.9994 | 995.0618 | 1060.7321 | 1160.2375 | 829.7802 |  | 823.0214 |  |  | 901.4165 | 913.6217 | 906.4864 | [6 empty] | 1039.9938 |  |  | 1059.9814 |  |  | 998.9544 | 1161.5472 | 1154.3994 | 782.9882 | 961.6688 | 1042.394 | 898.6766 | 1064.9369 | 1310.4284 | 1086.0363 | 1166.4385 | 908.5975 | 1039.0913 | 988.8101 | 1114.8935 | 792.7374 | 964.4308 | 1252.8219 | 1063.7066 | 1149.222 | 1141.0301 | 891.74 | 1047.3052 | 1111.6802 | 879.2119 | 1018.1118 | 1067.133 | 1209.3133 | 985.2952 | 1103.6082 | 0.25172 | -0.0001182 | 6.903 | 10.8654 | -39.2571 | 3.1158 | 7086.49 | 0.35 | -2.4783 | -3.2375 | 2.3759 | -1.8262 | 6.7705 | 5.7165 | 10.3302 | 199.8809 | 151.4803 | 242.1163 | 30.7434 | 12.8572 | 140.3551 | 198.5111
42810.4662 | 2265 | 20.3828 | 17.9024 | 17.7982 | 17.8328 | 17.1985 | 16.6913 | 20.4721 | 43.0093 | 18.4077 | 17.1453 | 17.0335 | 16.5663 | 15.6923 | 15.4299 | 92.9445 | 98.4593 | 98.1546 | 412.2754 | 714.5089 | 881.4613 |  |  |  | 91.3171 | 97.7462 | 1048.7557 | 982.3582 | 957.6239 | 963.7343 | 89.5765 | 765.9398 | 880.1794 | 91.8104 | 822.6216 | 794.8144 | 983.4263 | 774.0397 |  | 814.7151 | 857.8151 | 838.2509 | 817.2319 |  | 377.6365 | 609.2733 | 435.0012 | 599.9118 | 734.9835 | 851.9728 | 899.1217 | 42.7801 | 346.4278 | 53.0667 | 530.3277 | 14.8886 | 48.0692 | 57.4344 | 94.3818 | 57.0619 |  |  | -0.32308 | -2.0304 | 2.4056 | -0.13339 | 9.1288 | 6.7902 | 18.457 | -6.1665 | 2.076 | 35.6341 | 135.2933 | -0.00025463 | -0.00018892 | -0.00051091 | 609.4712 | 89.6131 | 24.0583 | 17.7358 | 16.8351 | 16.0104 | 15.8733 | 23.0079 | 18.3459 | 17.3927 | 17.3959 | 17.1301 | 16.3768 | 16.4979 | 548.7066 | 384.6065 | 307.5064 | 193.7364 | 159.0712 | 563.3346 | 325.63 | 85.8369 | 97.7462 | 98.0368 | 107.83 | 207.2437 | 328.2041 |  |  |  | 1082.7704 | 866.4586 | 870.7828 | 879.0071 | 21.4284 | 10.6151 | 948.4802 |  |  | 960.8301 |  |  | 92.3719 | 101.0507 | 1039.1584 | 84.0587 | 767.164 | 836.3908 | 921.0209 | 1039.3236 | 939.058 | 908.2815 | 847.2999 |  | 1083.6429 | 821.0347 | 993.5422 | 1061.1738 | 1160.6105 | 829.1456 |  | 823.102 |  |  | 903.2041 | 914.1551 | 907.1702 | [6 empty] | 1037.8667 |  |  | 1064.2569 |  |  | 998.8762 | 1161.4981 | 1152.7087 | 780.7608 | 959.1953 | 1041.2208 | 896.2201 | 1061.5057 | 1249.6944 | 1083.4701 | 1166.4298 | 905.7477 | 1036.6133 | 985.5939 | 1112.5621 | 789.9843 | 964.2531 | 1313.37 | 1060.0229 | 1147.3533 | 1142.2694 | 889.5661 | 1046.1551 | 1110.3674 | 878.3957 | 1018.0363 | 1063.4926 | 1209.925 | 983.9757 | 1103.0665 | 0.80178 | -6.9133e-05 | 6.9125 | 10.862 | -39.2567 | 3.1158 | 7121.22 | 0.31 | -1.3931 | -2.9498 | 3.2108 | -0.75609 | 7.0628 | 6.0913 | 10.0426 | 198.7137 | 150.7632 | 242.3636 | 29.385 | 9.3025 | 145.9804 | 197.315
42810.4663 | 2266 | 20.3866 | 17.9187 | 17.8209 | 17.8364 | 17.1953 | 16.7025 | 20.4852 | 43.0421 | 18.4075 | 17.1392 | 17.0351 | 16.5657 | 15.6982 | 15.4331 | 92.8978 | 98.4586 | 98.1462 | 412.7697 | 714.9708 | 882.2914 |  |  |  | 91.3228 | 97.7441 | 1052.5063 | 981.0864 | 956.8978 | 963.837 | 89.5837 | 765.8351 | 881.7518 | 91.8265 | 822.919 | 790.2976 | 986.8629 | 788.9264 |  | 826.6435 | 858.1451 | 838.4535 | 805.6776 |  | 376.129 | 608.4383 | 434.2729 | 597.5043 | 731.8653 | 850.9072 | 899.7529 | 41.7533 | 346.004 | 55.7356 | 529.6265 | 14.9323 | 48.0587 | 57.4441 | 94.3699 | 56.702 |  |  | -1.272 | -2.1664 | 2.1302 | -0.19385 | 8.6176 | 7.0497 | 20.3948 | -6.2736 | 1.4895 | 35.1407 | 137.8886 | -0.0002727 | -0.00024149 | -0.00049612 | 609.6198 | 89.7723 | 24.0931 | 17.7386 | 16.8435 | 16.0113 | 15.8771 | 23.0177 | 18.3508 | 17.3934 | 17.3961 | 17.1221 | 16.3836 | 16.5084 | 532.6133 | 368.8681 | 289.233 | 188.8977 | 163.6934 | 561.0556 | 324.4802 | 85.8709 | 97.7612 | 98.0402 | 107.8901 | 207.7141 | 329.4487 |  |  |  | 1081.1693 | 867.0977 | 871.7299 | 880.2368 | 26.101 | 9.8753 | 945.8521 |  |  | 958.6489 |  |  | 92.4034 | 101.0527 | 1039.6099 | 84.0481 | 766.9727 | 836.9643 | 921.0243 | 1044.4586 | 938.0522 | 907.1763 | 847.6312 |  | 1082.4046 | 821.1301 | 992.6682 | 1065.1093 | 1158.0649 | 829.5034 |  | 823.9662 |  |  | 904.4865 | 914.11 | 907.7132 | [6 empty] | 1043.2082 |  |  | 1064.5458 |  |  | 996.1346 | 1162.5969 | 1151.867 | 781.0225 | 958.2501 | 1041.6408 | 894.5735 | 1059.6747 | 1230.0105 | 1082.641 | 1167.4868 | 903.5433 | 1036.0554 | 982.5033 | 1112.0047 | 788.7156 | 963.8046 | 1341.7008 | 1055.2554 | 1145.443 | 1143.7465 | 889.1971 | 1045.6297 | 1111.6328 | 877.6978 | 1019.0789 | 1062.5942 | 1212.2582 | 983.2085 | 1104.726 | 0.72108 | -0.00049703 | 6.9209 | 10.8588 | -39.2002 | 3.1158 | 7142.09 | 0.33 | -2.7643 | -3.0456 | 3.0201 | -0.91103 | 6.8589 | 6.2037 | 10.5517 | 197.9696 | 150.3338 | 240.4865 | 30.6187 | 11.1493 | 147.9497 | 196.3327
42810.4663 | 2267 | 20.4023 | 17.9281 | 17.8073 | 17.8371 | 17.1953 | 16.6967 | 20.4845 | 43.0586 | 18.4129 | 17.1452 | 17.0293 | 16.5595 | 15.6951 | 15.4339 | 92.9426 | 98.4571 | 98.1478 | 413.2725 | 715.6867 | 884.8788 |  |  |  | 91.3295 | 97.7518 | 1051.1461 | 982.3142 | 958.6719 | 966.921 | 89.5736 | 765.6451 | 882.655 | 91.8202 | 823.9934 | 775.9342 | 969.5164 | 784.3385 |  | 832.9258 | 858.1616 | 838.4819 | 813.9825 |  | 376.9002 | 608.3241 | 433.7534 | 599.1883 | 729.7563 | 850.9802 | 900.7027 | 42.3652 | 345.7937 | 56.3441 | 529.2049 | 14.9773 | 48.0532 | 57.4498 | 94.3913 | 56.4313 |  |  | -1.2095 | -2.1907 | 2.1723 | -0.091338 | 8.2483 | 6.1554 | 19.1364 | -6.4576 | 1.8983 | 35.9501 | 139.1491 | -0.00018728 | -0.00019549 | -0.00049119 | 610.0126 | 89.9275 | 24.1244 | 17.7467 | 16.84 | 16.0144 | 15.8802 | 23.0339 | 18.3564 | 17.4022 | 17.4002 | 17.1296 | 16.3856 | 16.5219 | 522.8804 | 373.8129 | 291.3108 | 187.874 | 157.4973 | 559.2309 | 323.4472 | 85.9006 | 97.7714 | 98.0535 | 107.9386 | 208.2325 | 330.7271 |  |  |  | 1079.8755 | 868.9534 | 873.3914 | 881.6069 | 33.4224 | 15.9991 | 944.777 |  |  | 957.9887 |  |  | 92.4164 | 101.0459 | 1043.8695 | 84.0524 | 766.8325 | 837.0308 | 920.5677 | 1047.7066 | 936.5539 | 906.4481 | 847.7613 |  | 1081.8114 | 820.7552 | 992.017 | 1067.2668 | 1156.6773 | 829.0811 |  | 823.6922 |  |  | 903.933 | 914.002 | 907.4343 | [6 empty] | 1046.8489 |  |  | 1062.3718 |  |  | 993.6912 | 1167.3303 | 1152.8858 | 781.8243 | 957.7562 | 1041.9466 | 893.7825 | 1059.8877 | 1311.1486 | 1083.6521 | 1170.1989 | 903.1755 | 1035.528 | 982.3475 | 1113.9038 | 788.2808 | 963.566 | 1297.7384 | 1051.1721 | 1147.4071 | 1145.4223 | 889.4325 | 1048.8873 | 1113.7989 | 876.9741 | 1020.6943 | 1061.5954 | 1214.3453 | 983.4832 | 1109.6073 | 0.61997 | -0.00026554 | 6.9304 | 10.8467 | -39.2059 | 3.1157 | 7145.09 | 0.22 | -2.699 | -3.0624 | 3.0495 | -0.62531 | 6.7105 | 5.797 | 10.2213 | 197.6146 | 150.0268 | 239.4668 | 31.2579 | 10.7537 | 139.528 | 195.5308
42810.4663 | 2268 | 20.4117 | 17.9292 | 17.8089 | 17.8343 | 17.2011 | 16.688 | 20.4805 | 43.1073 | 18.417 | 17.1364 | 17.039 | 16.556 | 15.7037 | 15.4405 | 92.9845 | 98.4617 | 98.1597 | 413.7722 | 716.4018 | 887.0277 |  |  |  | 91.3458 | 97.7614 | 1044.799 | 983.368 | 955.9038 | 966.2791 | 89.5828 | 765.666 | 881.6556 | 91.8487 | 825.1349 | 762.6186 | 957.2403 | 763.2894 |  | 836.8356 | 857.6217 | 838.1486 | 833.7834 |  | 376.837 | 607.437 | 433.8501 | 603.5231 | 730.463 | 852.8684 | 900.8134 | 41.9926 | 345.438 | 56.8869 | 528.4939 | 15.0068 | 48.0568 | 57.4542 | 94.4148 | 56.174 |  |  | -0.65953 | -2.3629 | 1.4284 | -0.54541 | 9.2951 | 7.5084 | 19.9802 | -5.7887 | 1.8067 | 35.6155 | 134.9961 | -0.00024149 | -0.00023656 | -0.00050598 | 610.5451 | 90.0756 | 24.1471 | 17.7493 | 16.8334 | 16.0126 | 15.8802 | 23.041 | 18.3601 | 17.3989 | 17.3974 | 17.1255 | 16.3782 | 16.5183 | 536.2386 | 390.7303 | 302.9118 | 197.2576 | 156.9042 | 558.4318 | 322.6695 | 85.9072 | 97.787 | 98.0829 | 107.9643 | 208.7603 | 332.0779 |  |  |  | 1078.3557 | 867.5906 | 871.5568 | 881.1956 | 35.8201 | 14.2549 | 943.5039 |  |  | 955.2401 |  |  | 92.4587 | 101.0412 | 1044.6409 | 84.0536 | 766.975 | 836.5624 | 921.1165 | 1049.8628 | 935.2345 | 905.8008 | 847.7108 |  | 1081.9949 | 821.3599 | 991.5707 | 1070.2213 | 1157.9579 | 830.2636 |  | 825.7734 |  |  | 903.0866 | 914.3356 | 907.0791 | [6 empty] | 1048.7416 |  |  | 1067.0994 |  |  | 994.8266 | 1171.9844 | 1155.2591 | 781.3594 | 957.4707 | 1042.5966 | 893.1036 | 1059.1335 | 1315.6003 | 1085.3697 | 1172.6725 | 901.9184 | 1035.3871 | 983.3786 | 1115.9484 | 789.2623 | 964.1471 | 1288.6792 | 1050.0254 | 1148.6874 | 1147.1254 | 889.296 | 1052.2723 | 1116.3195 | 875.3303 | 1022.5317 | 1061.3129 | 1214.6548 | 984.0679 | 1111.5045 | 0.15888 | 0.00055525 | 6.937 | 10.8307 | -39.2252 | 3.1158 | 7172.74 | 0.26 | -1.9925 | -3.1789 | 2.4716 | -1.5273 | 7.1296 | 6.4079 | 10.453 | 197.7247 | 149.7927 | 240.2704 | 29.5805 | 9.341 | 133.3729 | 194.6477
42810.4663 | 2269 | 20.4139 | 17.9499 | 17.8321 | 17.8251 | 17.2086 | 16.685 | 20.4767 | 43.1366 | 18.4231 | 17.1413 | 17.0382 | 16.5611 | 15.6993 | 15.4389 | 92.9405 | 98.4554 | 98.1614 | 414.2678 | 717.0625 | 887.2191 |  |  |  | 91.3509 | 97.7686 | 1042.9082 | 980.7716 | 956.9558 | 967.2366 | 89.5732 | 765.7637 | 881.0055 | 91.8546 | 825.1265 | 782.2593 | 939.9794 | 752.9264 |  | 805.0127 | 857.6091 | 838.4174 | 826.4543 |  | 375.8944 | 606.5517 | 432.9369 | 604.7591 | 731.6798 | 855.3884 | 902.0256 | 41.2225 | 345.0778 | 59.6419 | 527.8057 | 15.023 | 48.0512 | 57.4325 | 94.4499 | 56.0262 |  |  | -1.6156 | -3.0437 | 1.738 | -0.32461 | 8.8601 | 7.1969 | 19.7574 | -5.4122 | 1.8972 | 36.0294 | 135.125 | -0.00022178 | -0.00018892 | -0.00048626 | 611.033 | 90.2257 | 24.1657 | 17.7555 | 16.8358 | 16.0124 | 15.8872 | 23.0515 | 18.3709 | 17.3985 | 17.4066 | 17.1317 | 16.3754 | 16.5243 | 557.8903 | 387.2234 | 309.6913 | 202.3799 | 161.7222 | 557.7677 | 321.9052 | 85.9354 | 97.8019 | 98.0891 | 108.0035 | 209.2466 | 333.2949 |  |  |  | 1077.2269 | 865.7752 | 869.6141 | 879.8266 | 35.5683 | 13.401 | 942.1519 |  |  | 954.4712 |  |  | 92.5013 | 101.0615 | 1039.8669 | 84.0435 | 766.9664 | 836.6141 | 920.8069 | 1047.0778 | 935.8419 | 906.5522 | 847.7761 |  | 1081.8922 | 821.7659 | 991.5671 | 1070.7542 | 1157.7274 | 830.3109 |  | 825.7224 |  |  | 903.7093 | 914.5147 | 907.2913 | [6 empty] | 1047.7342 |  |  | 1063.2405 |  |  | 995.5794 | 1172.1232 | 1156.4331 | 781.4044 | 957.8333 | 1043.1806 | 892.7268 | 1058.2981 | 1325.7081 | 1085.7925 | 1173.4625 | 899.9043 | 1034.431 | 983.8666 | 1117.9538 | 792.4603 | 965.5565 | 1264.6324 | 1049.3986 | 1147.5785 | 1148.8062 | 888.5127 | 1051.7454 | 1116.2823 | 872.4789 | 1023.0699 | 1063.8025 | 1217.8826 | 983.4031 | 1110.9443 | 0.72166 | -1.3012e-05 | 6.9462 | 10.81 | -39.1869 | 3.1157 | 7186.75 | 0.26 | -3.1197 | -3.6061 | 2.7249 | -1.1777 | 6.9686 | 6.2806 | 10.4062 | 197.662 | 149.7797 | 240.096 | 27.0144 | 8.4662 | 125.9572 | 194.0232
42810.4663 | 2270 | 20.4277 | 17.9175 | 17.7948 | 17.8269 | 17.2069 | 16.6938 | 20.4838 | 43.1684 | 18.4291 | 17.1408 | 17.0371 | 16.5654 | 15.6998 | 15.4344 | 92.9279 | 98.4623 | 98.1627 | 414.7659 | 717.597 | 887.5315 |  |  |  | 91.3567 | 97.7761 | 1043.978 | 981.3276 | 963.0784 | 970.1414 | 89.569 | 765.6863 | 881.5966 | 91.8675 | 825.3512 | 776.9858 | 968.4624 | 787.4919 |  | 801.8732 | 858.1802 | 840.0018 | 799.2815 |  | 373.5981 | 606.1193 | 431.753 | 604.7846 | 732.6839 | 856.3495 | 901.7386 | 40.4554 | 344.524 | 59.9736 | 527.3745 | 15.0218 | 48.05 | 57.4282 | 94.4902 | 55.7837 |  |  | -1.5309 | -3.1212 | 2.2512 | -0.84505 | 9.1176 | 6.8763 | 18.6272 | -5.0501 | 1.9145 | 35.4525 | 134.2021 | -0.00019713 | -0.00020042 | -0.00050269 | 611.4669 | 90.3708 | 24.1911 | 17.763 | 16.8413 | 16.0222 | 15.8912 | 23.0624 | 18.3678 | 17.4007 | 17.3981 | 17.1304 | 16.3752 | 16.5336 | 574.5372 | 394.3324 | 325.7153 | 203.9981 | 167.0698 | 557.2968 | 321.3402 | 85.9763 | 97.819 | 98.067 | 108.0616 | 209.7251 | 334.5014 |  |  |  | 1076.3705 | 864.9691 | 868.4404 | 878.8801 | 30.9839 | 15.0709 | 942.294 |  |  | 957.046 |  |  | 92.5327 | 101.0767 | 1044.0411 | 84.0545 | 766.8728 | 837.4346 | 921.5444 | 1042.9959 | 937.0822 | 908.4639 | 847.6004 |  | 1081.367 | 821.2296 | 991.6458 | 1070.2074 | 1157.7581 | 829.6836 |  | 824.4725 |  |  | 903.8691 | 914.8014 | 907.1404 | [6 empty] | 1044.9483 |  |  | 1066.2398 |  |  | 996.2684 | 1171.0945 | 1154.9493 | 780.6104 | 957.1402 | 1042.5191 | 892.9106 | 1058.4489 | 1311.7792 | 1085.9612 | 1173.3621 | 897.717 | 1033.5931 | 982.1607 | 1118.9947 | 793.2239 | 965.7417 | 1264.5291 | 1048.1287 | 1149.5049 | 1150.6292 | 889.3509 | 1051.5526 | 1115.6796 | 871.3557 | 1022.3993 | 1065.7893 | 1219.7144 | 983.2358 | 1110.6973 | 0.44278 | -0.0010513 | 6.9527 | 10.7973 | -39.1872 | 3.1158 | 7201.32 | 0.29 | -3.0403 | -3.6508 | 3.1005 | -1.8996 | 7.0721 | 6.1417 | 10.1084 | 197.3561 | 149.8329 | 240.1325 | 25.0513 | 6.596 | 139.449 | 193.5478
42810.4663 | 2271 | 20.4463 | 17.913 | 17.7883 | 17.8311 | 17.1962 | 16.7122 | 20.4964 | 43.2058 | 18.4343 | 17.1463 | 17.0406 | 16.5654 | 15.6955 | 15.4429 | 93.0127 | 98.4731 | 98.1598 | 415.245 | 717.867 | 887.5729 |  |  |  | 91.3728 | 97.7826 | 1042.2173 | 979.871 | 959.5996 | 969.7591 | 89.5749 | 765.6434 | 882.1255 | 91.8828 | 825.4486 | 781.0911 | 956.0252 | 782.8658 |  | 819.0433 | 857.8203 | 839.2388 | 789.1286 |  | 371.4885 | 605.3207 | 430.831 | 605.0487 | 729.5631 | 856.4166 | 901.8988 | 39.5476 | 344.1207 | 58.5085 | 526.7559 | 15.0515 | 48.0243 | 57.4054 | 94.5074 | 55.7386 |  |  | -1.8009 | -2.2249 | 2.0415 | -0.60323 | 9.5947 | 5.727 | 17.3839 | -5.4654 | 1.6932 | 35.4187 | 133.9698 | -0.00022999 | -0.00017249 | -0.00055362 | 611.9501 | 90.522 | 24.2271 | 17.7668 | 16.8433 | 16.0215 | 15.8963 | 23.0757 | 18.3779 | 17.4091 | 17.4056 | 17.1302 | 16.3856 | 16.5447 | 575.8651 | 385.5354 | 326.0906 | 209.1539 | 174.7116 | 556.3938 | 320.6716 | 86.0206 | 97.8319 | 98.0341 | 108.1064 | 210.1752 | 335.6778 |  |  |  | 1075.569 | 863.6428 | 867.1082 | 877.6168 | 29.5553 | 12.4393 | 943.2754 |  |  | 957.8826 |  |  | 92.5798 | 101.1051 | 1042.0403 | 84.0591 | 766.7162 | 837.1981 | 921.0295 | 1038.8586 | 936.7366 | 907.4002 | 847.5231 |  | 1080.6354 | 820.2067 | 991.6862 | 1065.1702 | 1157.9387 | 828.7546 |  | 822.9875 |  |  | 904.0101 | 914.565 | 907.117 | [6 empty] | 1041.2866 |  |  | 1064.935 |  |  | 997.0387 | 1171.5409 | 1154.1964 | 778.8907 | 957.2763 | 1041.1492 | 893.4058 | 1060.8111 | 1185.7402 | 1083.294 | 1172.6887 | 895.7798 | 1033.4421 | 980.6489 | 1119.8891 | 792.6379 | 965.1244 | 1351.6172 | 1045.7864 | 1150.1448 | 1152.1687 | 888.1667 | 1050.5718 | 1115.3616 | 869.9573 | 1021.5991 | 1064.1212 | 1217.5038 | 983.6473 | 1109.5162 | 0.43969 | -0.00020942 | 6.959 | 10.7811 | -39.2283 | 3.1157 | 7214.98 | 0.31 | -3.2971 | -3.081 | 2.9513 | -1.6043 | 7.255 | 5.6051 | 9.7655 | 196.926 | 149.881 | 240.3974 | 24.6863 | 6.4482 | 134.067 | 193.1143
42810.4663 | 2272 | 20.4503 | 17.9091 | 17.8141 | 17.8282 | 17.2028 | 16.7023 | 20.4994 | 43.2365 | 18.4366 | 17.1495 | 17.036 | 16.556 | 15.6943 | 15.4434 | 92.9038 | 98.4733 | 98.161 | 415.7148 | 718.2211 | 887.5151 |  |  |  | 91.3707 | 97.7986 | 1038.2921 | 978.7985 | 953.785 | 965.776 | 89.5784 | 765.4134 | 882.0922 | 91.8933 | 825.3298 | 780.9869 | 969.0456 | 796.2459 |  | 822.9959 | 857.2197 | 838.5529 | 803.114 |  | 371.218 | 603.9276 | 429.7307 | 604.7867 | 725.5704 | 852.3525 | 900.8695 | 39.7671 | 343.6797 | 57.2674 | 526.1797 | 15.0893 | 48.0214 | 57.3962 | 94.5029 | 55.7223 |  |  | -1.8062 | -2.4431 | 2.3274 | -0.53358 | 8.8259 | 6.2007 | 19.2107 | -6.6843 | 1.8047 | 34.7572 | 137.4977 | -0.00020042 | -0.00017742 | -0.00049119 | 612.2842 | 90.6726 | 24.2452 | 17.7668 | 16.8436 | 16.0154 | 15.8899 | 23.0852 | 18.3862 | 17.3996 | 17.4018 | 17.133 | 16.3783 | 16.546 | 561.9656 | 376.2237 | 312.8197 | 202.7994 | 174.4128 | 555.0435 | 319.8397 | 86.0659 | 97.8206 | 98.0207 | 108.1615 | 210.6873 | 336.9451 |  |  |  | 1074.881 | 863.0868 | 866.8163 | 878.1876 | 23.6066 | 8.8366 | 942.547 |  |  | 955.8585 |  |  | 92.6504 | 101.1193 | 1038.2437 | 84.0543 | 766.3123 | 837.2074 | 921.0447 | 1036.0736 | 935.0343 | 906.7585 | 847.4102 |  | 1079.8355 | 819.3097 | 991.5122 | 1064.7168 | 1157.2457 | 827.9688 |  | 822.0892 |  |  | 902.8112 | 913.7836 | 906.3694 | [6 empty] | 1038.0328 |  |  | 1056.5709 |  |  | 995.498 | 1171.9082 | 1153.99 | 779.5693 | 957.7969 | 1040.7829 | 891.707 | 1062.5037 | 1281.6052 | 1082.4724 | 1173.3994 | 895.7663 | 1032.2155 | 980.7284 | 1121.4108 | 792.0974 | 963.7519 |  | 1044.9457 | 1147.2967 | 1153.7119 | 886.4421 | 1049.7698 | 1113.8285 | 868.559 | 1019.1295 | 1069.0198 | 1218.5894 | 983.0093 | 1109.0377 | 0.38692 | -0.00059525 | 6.9644 | 10.7644 | -39.2851 | 3.1157 | 7230.95 | 0.29 | -3.2966 | -3.2259 | 3.1486 | -1.5076 | 6.9458 | 5.8219 | 10.2474 | 196.4571 | 149.8212 | 239.9304 | 25.9062 | 7.7909 | 139.6121 | 192.6968
42810.4663 | 2273 | 20.4524 | 17.9159 | 17.8014 | 17.8229 | 17.2014 | 16.692 | 20.4956 | 43.2558 | 18.4434 | 17.1486 | 17.0368 | 16.557 | 15.6956 | 15.4455 | 92.8991 | 98.4685 | 98.1521 | 416.185 | 718.6566 | 888.5465 |  |  |  | 91.3626 | 97.8007 | 1046.8798 | 980.9061 | 970.3749 | 972.761 | 89.5814 | 765.0941 | 881.9876 | 91.9184 | 825.8002 | 784.0618 | 988.5155 | 803.6727 |  | 825.7468 | 857.1886 | 838.2113 | 803.6025 |  | 371.1982 | 602.7164 | 427.6054 | 609.1714 | 727.4252 | 850.4462 | 899.6234 | 41.5104 | 343.2009 | 58.5388 | 525.5081 | 15.1185 | 48.0283 | 57.4126 | 94.4862 | 55.7758 |  |  | -1.588 | -2.5876 | 1.4974 | -0.89499 | 9.0059 | 5.4878 | 18.6764 | -5.9221 | 1.9067 | 34.7647 | 134.8828 | -0.0002037 | -0.00019056 | -0.00052241 | 612.7171 | 90.821 | 24.2766 | 17.7713 | 16.844 | 16.0182 | 15.8941 | 23.0989 | 18.386 | 17.4041 | 17.3976 | 17.1277 | 16.3839 | 16.5508 | 539.685 | 365.5288 | 288.9369 | 188.5376 | 160.4988 | 553.3042 | 318.697 | 86.1333 | 97.8284 | 98.0352 | 108.2198 | 211.1975 | 338.1822 |  |  |  | 1074.0778 | 862.6988 | 866.5234 | 879.5874 | 25.7872 | 12.0783 | 941.6487 |  |  | 956.4374 |  |  | 92.7025 | 101.1544 | 1042.2375 | 84.0429 | 766.0553 | 836.5986 | 920.796 | 1043.7487 | 934.9888 | 906.3751 | 847.382 |  | 1079.598 | 818.8007 | 991.0171 | 1067.9971 | 1154.578 | 827.3763 |  | 821.6543 |  |  | 903.9575 | 914.1401 | 907.1693 | [6 empty] | 1044.1209 |  |  | 1066.7188 |  |  | 994.2788 | 1171.552 | 1153.7851 | 781.4868 | 956.8651 | 1041.076 | 892.5455 | 1064.5732 | 1324.8959 | 1085.1454 | 1172.14 | 895.6766 | 1031.7414 | 982.5064 | 1125.3645 | 791.3701 | 962.6725 | 1318.3215 | 1043.7677 | 1149.5379 | 1155.3044 | 886.2491 | 1050.1837 | 1114.7477 | 867.1836 | 1018.0636 | 1072.47 | 1220.73 | 983.421 | 1108.6035 | 0.30064 | -9.7173e-05 | 6.9686 | 10.7406 | -39.2728 | 3.1157 | 7216.87 | 0.32 | -3.0998 | -3.3177 | 2.5238 | -1.9512 | 7.0103 | 5.4723 | 10.0953 | 196.3179 | 149.5946 | 237.9994 | 27.9652 | 10.2637 | 148.8044 | 192.1897
42810.4664 | 2274 | 20.4729 | 17.9183 | 17.7786 | 17.8359 | 17.195 | 16.6985 | 20.5068 | 43.2934 | 18.4462 | 17.1518 | 17.0405 | 16.5567 | 15.7033 | 15.4461 | 92.9146 | 98.4842 | 98.1777 | 416.6978 | 719.1988 | 889.9459 |  |  |  | 91.3766 | 97.8058 | 1040.1985 | 979.6408 | 960.5814 | 962.0056 | 89.5834 | 764.9818 | 881.9584 | 91.9176 | 826.3755 | 776.7584 | 969.3152 | 802.8338 |  | 823.4377 | 856.6924 | 837.0221 | 813.6873 |  | 369.2199 | 601.1773 | 425.9289 | 608.4027 | 722.0683 | 847.3753 | 898.842 | 42.6718 | 342.7005 | 60.9973 | 524.8077 | 15.1528 | 48.0378 | 57.4312 | 94.4655 | 55.8072 |  |  | -1.3968 | -2.5883 | 2.1486 | -0.2773 | 9.3102 | 6.4656 | 20.2982 | -6.8394 | 1.8452 | 34.7117 | 128.9457 | -0.00023327 | -0.00017578 | -0.00052405 | 613.3524 | 90.9519 | 24.3021 | 17.7758 | 16.8431 | 16.0119 | 15.8847 | 23.1022 | 18.384 | 17.4029 | 17.3937 | 17.1223 | 16.3802 | 16.5464 | 528.2275 | 365.218 | 279.2708 | 185.5198 | 158.7049 | 551.4627 | 317.66 | 86.2004 | 97.8379 | 98.0507 | 108.2561 | 211.6958 | 339.3255 |  |  |  | 1073.4176 | 863.1946 | 866.8238 | 881.4687 | 21.4779 | 10.4476 | 942.4226 |  |  | 957.2766 |  |  | 92.7396 | 101.168 | 1041.1022 | 84.0511 | 765.9229 | 835.8832 | 920.0735 | 1046.3122 | 935.7467 | 908.0739 | 847.3724 |  | 1080.0499 | 818.1528 | 990.6257 | 1068.8146 | 1153.6052 | 826.6239 |  | 820.7438 |  |  | 903.8413 | 914.9223 | 906.3875 | [6 empty] | 1047.4908 |  |  | 1069.9479 |  |  | 995.2847 | 1171.1529 | 1152.9478 | 781.1894 | 957.9455 | 1039.7392 | 892.0372 | 1066.8639 | 1274.894 | 1091.4238 | 1169.7822 | 894.8497 | 1031.6526 | 979.9318 | 1127.6925 | 792.9687 | 963.2203 |  | 1041.326 | 1150.2534 | 1156.9155 | 888.48 | 1048.6474 | 1115.4844 | 866.0127 | 1017.0105 | 1067.9447 | 1223.4041 | 983.5897 | 1107.7691 | 0.66388 | -0.00054614 | 6.974 | 10.7247 | -39.2344 | 3.1157 | 7176.39 | 0.27 | -2.8947 | -3.3152 | 3.0206 | -1.0851 | 7.118 | 5.9317 | 10.5101 | 196.5846 | 149.4225 | 237.3083 | 28.7987 | 11.1738 | 139.4431 | 191.7533
42810.4664 | 2275 | 20.49 | 17.9431 | 17.8138 | 17.8374 | 17.1988 | 16.7103 | 20.5317 | 43.3315 | 18.4572 | 17.1592 | 17.039 | 16.5615 | 15.7047 | 15.4549 | 92.9156 | 98.4866 | 98.1871 | 417.1782 | 719.2015 | 888.7462 |  |  |  | 91.3683 | 97.7964 | 1035.7344 | 974.1337 | 950.5107 | 952.4522 | 89.5742 | 764.8816 | 879.7165 | 91.9481 | 825.808 | 756.3385 | 947.2138 | 784.7235 |  | 826.2755 | 855.6128 | 835.5274 | 822.8618 |  | 367.4852 | 599.7824 | 425.1388 | 606.3057 | 722.0242 | 847.7476 | 899.054 | 42.7279 | 342.1437 | 64.0956 | 524.126 | 15.191 | 48.011 | 57.4441 | 94.4357 | 55.8241 |  |  | -2.0947 | -1.9456 | 2.5685 | 0.52307 | 8.2976 | 6.1271 | 19.0451 | -5.9714 | 1.3062 | 34.3107 | 133.9193 | -0.00020042 | -0.0002497 | -0.00050269 | 613.7645 | 91.0957 | 24.3288 | 17.7778 | 16.8444 | 16.0078 | 15.8881 | 23.1095 | 18.3913 | 17.3982 | 17.3989 | 17.1273 | 16.3818 | 16.5588 | 506.883 | 359.3052 | 269.2799 | 186.8821 | 155.5168 | 549.3216 | 316.5877 | 86.2878 | 97.8507 | 98.0828 | 108.3069 | 212.2089 | 340.4768 |  |  |  | 1073.381 | 862.6825 | 865.8326 | 881.788 | 21.4712 | 13.3532 | 943.3325 |  |  | 958.5831 |  |  | 92.7617 | 101.1735 | 1035.2983 | 84.0526 | 765.7383 | 834.9429 | 919.421 | 1037.6871 | 936.6247 | 906.6537 | 847.1875 |  | 1079.3922 | 816.9659 | 990.1153 | 1067.5693 | 1156.1505 | 825.4483 |  | 819.3346 |  |  | 902.5293 | 913.3721 | 905.3779 | [6 empty] | 1040.8134 |  |  | 1059.128 |  |  | 995.8553 | 1173.8305 | 1154.8545 | 778.9902 | 959.0119 | 1037.8816 | 892.5763 | 1063.7302 | 1169.4868 | 1091.465 | 1171.8594 | 897.0347 | 1030.2271 | 975.8599 | 1122.8057 | 795.1279 | 962.6724 |  | 1045.0105 | 1148.2341 | 1157.8861 | 887.1262 | 1045.8187 | 1114.7585 | 865.0147 | 1015.4293 | 1066.4429 | 1226.309 | 981.9111 | 1105.2127 | 0.45356 | -0.0006654 | 6.9761 | 10.7045 | -39.2652 | 3.1157 | 7135.42 | 0.25 | -3.531 | -2.872 | 3.2999 | 1.4891 | 6.7209 | 5.7754 | 10.1822 | 196.2021 | 149.2077 | 239.0947 | 30.6612 | 12.1148 | 129.2136 | 191.7231
42810.4664 | 2276 | 20.4866 | 17.9881 | 17.8154 | 17.8245 | 17.196 | 16.6974 | 20.5035 | 43.3531 | 18.4609 | 17.1463 | 17.0335 | 16.5567 | 15.6913 | 15.4488 | 92.9501 | 98.4839 | 98.1993 | 417.6486 | 719.2491 | 888.3384 |  |  |  | 91.3794 | 97.7975 | 1030.0442 | 966.4865 | 950.1731 | 950.1793 | 89.5781 | 764.5493 | 878.1608 | 91.9774 | 825.5992 | 767.503 | 937.7004 | 751.2955 |  | 799.1876 | 855.4946 | 834.4052 | 817.489 |  | 366.9388 | 597.8353 | 423.2806 | 605.0506 | 721.9603 | 846.2514 | 896.1805 | 43.2955 | 341.5656 | 65.4195 | 523.3174 | 15.2344 | 47.9831 | 57.4365 | 94.3905 | 55.7245 |  |  | -2.3989 | -1.899 | 2.3202 | 0.46589 | 9.4738 | 7.3717 | 20.5302 | -6.7067 | 1.8793 | 34.7973 | 135.5747 | -0.00020042 | -0.00015606 | -0.00049119 | 613.9545 | 91.217 | 24.3564 | 17.7832 | 16.8435 | 16.0139 | 15.8949 | 23.1282 | 18.3995 | 17.4058 | 17.4066 | 17.1341 | 16.3891 | 16.5715 | 506.398 | 374.0761 | 280.8163 | 184.6324 | 152.8551 | 547.2718 | 315.6447 | 86.406 | 97.864 | 98.0968 | 108.34 | 212.6759 | 341.5887 |  |  |  | 1073.2925 | 861.3128 | 863.8524 | 880.0499 | 20.602 | 12.1937 | 943.938 |  |  | 957.3747 |  |  | 92.8064 | 101.1875 | 1034.0545 | 84.0428 | 765.4341 | 834.7673 | 920.7715 | 1030.2226 | 935.1264 | 904.6443 | 847.0086 |  | 1077.792 | 816.2597 | 989.1461 | 1066.3811 | 1157.3528 | 824.7104 |  | 819.1039 |  |  | 901.6337 | 912.3393 | 904.3214 | [6 empty] | 1036.3896 |  |  | 1065.2337 |  |  | 995.2553 | 1175.4532 | 1154.7165 | 778.6233 | 956.9503 | 1036.8207 | 891.5605 | 1064.6396 | 1317.2192 | 1090.5256 | 1171.8081 | 897.1838 | 1026.9305 | 974.4296 | 1125.4445 | 791.4152 | 960.0577 |  | 1047.5269 | 1146.3961 | 1158.8732 | 887.4052 | 1049.6656 | 1115.0878 | 863.4893 | 1012.6451 | 1062.6671 | 1221.8075 | 982.4876 | 1106.9773 | 0.86784 | 0.00059736 | 6.9793 | 10.6751 | -39.2116 | 3.1157 | 7084.95 | 0.32 | -3.7752 | -2.8342 | 3.1328 | 1.4038 | 7.1767 | 6.3306 | 10.5647 | 195.2662 | 148.7578 | 239.9583 | 30.2296 | 10.6844 | 125.2227 | 191.72
42810.4664 | 2277 | 20.5035 | 17.9623 | 17.8123 | 17.8327 | 17.2009 | 16.7085 | 20.5103 | 43.3883 | 18.4732 | 17.1522 | 17.0451 | 16.559 | 15.7007 | 15.4491 | 92.9713 | 98.4942 | 98.2094 | 418.1075 | 719.7581 | 889.5383 |  |  |  | 91.3906 | 97.8067 | 1032.556 | 970.3668 | 955.0596 | 956.5078 | 89.5828 | 764.4007 | 878.9699 | 91.9985 | 825.9775 | 770.8081 | 953.369 | 772.8301 |  | 791.1303 | 855.836 | 834.4674 | 800.1433 |  | 367.7899 | 597.4874 | 422.4512 | 605.7723 | 724.8183 | 845.9624 | 894.8153 | 43.8956 | 341.3654 | 65.6411 | 522.6432 | 15.2746 | 47.9578 | 57.4324 | 94.3482 | 55.4573 |  |  | -2.464 | -1.278 | 2.468 | 0.72151 | 9.4127 | 6.2796 | 20.1024 | -5.6553 | 1.6432 | 35.6308 | 136.1148 | -0.00025956 | -0.00018563 | -0.00047148 | 614.2282 | 91.339 | 24.3758 | 17.78 | 16.8351 | 16.0116 | 15.8951 | 23.139 | 18.397 | 17.4042 | 17.406 | 17.1224 | 16.38 | 16.5698 | 499.8563 | 378.0634 | 289.7495 | 183.913 | 150.4934 | 545.4192 | 314.6995 | 86.5751 | 97.8805 | 98.0956 | 108.4018 | 213.1943 | 342.863 |  |  |  | 1073.6047 | 859.9608 | 862.3165 | 878.8418 | 29.8846 | 16.5106 | 942.8279 |  |  | 956.0102 |  |  | 92.8415 | 101.2233 | 1036.2662 | 84.0262 | 765.3608 | 835.062 | 922.199 | 1037.6538 | 934.4858 | 904.3451 | 847.1689 |  | 1076.7489 | 815.7517 | 988.4371 | 1066.3697 | 1156.0097 | 824.1017 |  | 818.5206 |  |  | 903.8943 | 913.7233 | 905.0691 | [6 empty] | 1039.4358 |  |  | 1055.097 |  |  | 992.9648 | 1174.1404 | 1154.9951 | 777.5217 | 956.0117 | 1036.7204 | 891.4305 | 1064.7761 | 1314.5599 | 1089.9926 | 1172.6988 | 896.7395 | 1026.2764 | 976.1431 | 1128.1927 | 789.2816 | 959.9127 |  | 1045.0171 | 1144.8152 | 1159.6119 | 885.8953 | 1051.2077 | 1115.6218 | 863.6443 | 1013.3576 | 1060.7876 | 1222.02 | 981.9738 | 1108.1775 | 0.5514 | -0.00035675 | 6.9797 | 10.6451 | -39.2292 | 3.1157 | 7131.32 | 0.35 | -3.836 | -2.3246 | 3.2304 | 1.7467 | 7.1525 | 5.8421 | 10.4527 | 194.6502 | 148.4291 | 239.0309 | 30.5194 | 9.5431 | 132.5721 | 191.9351
42810.4664 | 2278 | 20.5033 | 17.9328 | 17.8244 | 17.8297 | 17.2015 | 16.7103 | 20.51 | 43.4179 | 18.4752 | 17.1543 | 17.0395 | 16.5548 | 15.6989 | 15.453 | 93.0041 | 98.5107 | 98.2178 | 418.5723 | 720.2587 | 890.7914 |  |  |  | 91.398 | 97.8183 | 1029.3932 | 968.5459 | 946.3355 | 949.2109 | 89.5902 | 764.3978 | 878.0968 | 92.0053 | 826.5095 | 766.186 | 943.0136 | 781.5593 |  | 799.7555 | 855.0972 | 833.4808 | 781.3585 |  | 368.5133 | 596.5654 | 422.0995 | 603.2832 | 720.6227 | 843.589 | 893.6058 | 42.5591 | 341.0503 | 66.2991 | 521.6335 | 15.2901 | 47.9194 | 57.4431 | 94.2901 | 55.1045 |  |  | -2.4088 | -0.7004 | 2.9635 | 0.35616 | 9.0204 | 6.9551 | 19.9743 | -6.0634 | 1.8779 | 35.5802 | 137.9396 | -0.00022013 | -0.00016756 | -0.00048791 | 614.8391 | 91.4808 | 24.4029 | 17.7855 | 16.8426 | 16.0142 | 15.9003 | 23.1512 | 18.3966 | 17.41 | 17.4041 | 17.1328 | 16.3885 | 16.5795 | 513.5821 | 389.8271 | 311.0227 | 193.0146 | 162.3422 | 544.228 | 314.1341 | 86.7544 | 97.8841 | 98.1028 | 108.4534 | 213.6756 | 343.9801 |  |  |  | 1074.428 | 858.5348 | 860.5673 | 877.3202 | 31.2789 | 16.0072 | 941.9471 |  |  | 955.7354 |  |  | 92.8896 | 101.2634 | 1035.2328 | 84.0785 | 765.3265 | 834.2055 | 922.0878 | 1038.1211 | 933.7703 | 902.8099 | 847.6106 |  | 1077.1166 | 815.0493 | 987.8189 | 1067.4245 | 1156.1125 | 823.3657 |  | 817.7132 |  |  | 905.5406 | 913.4014 | 905.3967 | [6 empty] | 1040.1485 |  |  | 1059.7352 |  |  | 991.4607 | 1174.0898 | 1154.7471 | 776.2912 | 955.8673 | 1037.1941 | 891.3017 | 1065.6847 | 1323.6521 | 1089.6061 | 1172.5985 | 897.3328 | 1026.3729 | 977.427 | 1129.9289 | 788.4148 | 961.2975 | 1363.2215 | 1044.8912 | 1146.2652 | 1160.8368 | 887.9103 | 1052.4248 | 1115.7647 | 864.5548 | 1015.0515 | 1061.1009 | 1220.1853 | 981.1177 | 1111.2485 | 0.49227 | -0.00013226 | 6.9823 | 10.6094 | -39.1818 | 3.1158 | 7148.68 | 0.3 | -3.7815 | -1.72 | 3.538 | 1.2265 | 6.9945 | 6.1418 | 10.4083 | 194.8534 | 148.1501 | 239.0724 | 28.7141 | 7.0906 | 128.5274 | 192.4568
42810.4664 | 2279 | 20.5075 | 17.9295 | 17.8024 | 17.8293 | 17.1915 | 16.7092 | 20.5212 | 43.4455 | 18.4744 | 17.1481 | 17.0315 | 16.5525 | 15.6909 | 15.4496 | 93.0563 | 98.5127 | 98.2098 | 419.0413 | 721.1095 | 892.1728 |  |  |  | 91.3994 | 97.8259 | 1028.037 | 966.5188 | 941.2162 | 943.7764 | 89.5926 | 764.4917 | 876.7496 | 92.0167 | 827.0617 | 777.4723 | 960.0872 | 783.4262 |  | 810.3058 | 854.7692 | 832.8473 | 797.5468 |  | 368.162 | 596.1098 | 422.1733 | 602.3313 | 716.9557 | 842.4784 | 894.4342 | 41.2359 | 340.7081 | 67.3393 | 521.0508 | 15.3168 | 47.8668 | 57.4665 | 94.2386 | 54.7937 |  |  | -2.2977 | -0.84693 | 2.7992 | 0.43173 | 9.4462 | 7.1726 | 19.0313 | -5.972 | 1.7004 | 35.1747 | 137.5462 | -0.00026285 | -0.00019385 | -0.00052076 | 615.4453 | 91.6408 | 24.4355 | 17.7996 | 16.8415 | 16.0222 | 15.902 | 23.1539 | 18.4025 | 17.4015 | 17.4005 | 17.1223 | 16.3878 | 16.5818 | 532.1441 | 397.5805 | 326.4991 | 200.9861 | 165.7721 | 543.3345 | 313.6514 | 86.9773 | 97.8749 | 98.09 | 108.5058 | 214.1481 | 345.0809 |  |  |  | 1076.6043 | 859.3678 | 862.1105 | 877.1947 | 27.3847 | 14.0955 | 941.2719 |  |  | 954.9929 |  |  | 92.9029 | 101.2738 | 1025.9677 | 84.0427 | 765.53 | 833.465 | 921.3617 | 1035.6777 | 933.1006 | 901.5989 | 847.9644 |  | 1077.3935 | 814.31 | 987.3546 | 1069.185 | 1157.4818 | 822.6519 |  | 817.0037 |  |  | 905.2466 | 913.6235 | 904.9407 | [6 empty] | 1039.37 |  |  | 1069.3694 |  |  | 992.8175 | 1173.3073 | 1156.6433 | 775.5069 | 955.0029 | 1037.2947 | 891.8173 | 1068.6088 | 1262.0452 | 1090.6071 | 1173.6635 | 898.5345 | 1027.2698 | 976.2921 | 1133.7771 | 789.8087 | 961.116 | 1297.3875 | 1049.6928 | 1145.4785 | 1162.0665 | 888.8895 | 1053.8923 | 1115.5236 | 867.0038 | 1017.5643 | 1058.776 | 1219.9318 | 982.0061 | 1114.664 | 0.52733 | -0.0016335 | 6.9849 | 10.5696 | -39.2537 | 3.1157 | 7162.13 | 0.31 | -3.6851 | -1.8909 | 3.4376 | 1.35 | 7.1541 | 6.234 | 10.1546 | 195.0059 | 147.9467 | 239.9696 | 26.4419 | 5.2952 | 135.6654 | 193.7315
42810.4664 | 2280 | 20.524 | 17.9343 | 17.8308 | 17.8313 | 17.195 | 16.7101 | 20.54 | 43.4791 | 18.4917 | 17.1562 | 17.0412 | 16.5615 | 15.7022 | 15.4572 | 93.0147 | 98.5179 | 98.2062 | 419.4989 | 721.9074 | 893.689 |  |  |  | 91.4013 | 97.8324 | 1023.6883 | 962.6973 | 933.3056 | 937.5507 | 89.5996 | 764.8238 | 876.6257 | 92.0403 | 827.8048 | 796.8059 | 982.7456 | 792.6894 |  | 815.6794 | 854.9733 | 832.6263 | 800.7781 |  | 368.4884 | 596.154 | 422.7267 | 602.2568 | 719.3036 | 843.7212 | 895.9605 | 42.1331 | 340.2183 | 67.0362 | 520.6388 | 15.3301 | 47.8117 | 57.4926 | 94.2011 | 54.5893 |  |  | -2.5494 | -0.52955 | 2.8932 | 0.4291 | 8.6544 | 6.1554 | 19.3171 | -5.585 | 1.7432 | 35.3157 | 135.6055 | -0.00021685 | -0.00016263 | -0.00050926 | 616.0778 | 91.7736 | 24.4656 | 17.799 | 16.8402 | 16.0189 | 15.9004 | 23.1757 | 18.4182 | 17.4043 | 17.3974 | 17.1317 | 16.3916 | 16.5933 | 516.0725 | 380.582 | 321.5139 | 202.4179 | 168.0119 | 541.6437 | 313.08 | 87.2269 | 97.8805 | 98.1022 | 108.5541 | 214.6106 | 346.161 |  |  |  | 1078.2618 | 860.1319 | 863.4918 | 877.5053 | 23.7454 | 9.7369 | 940.2806 |  |  | 954.8261 |  |  | 92.9553 | 101.2904 | 1024.308 | 84.0459 | 765.842 | 833.1698 | 921.555 | 1033.8977 | 932.291 | 900.6856 | 848.0955 |  | 1077.7943 | 813.652 | 987.1744 | 1071.1618 | 1157.8115 | 822.2846 |  | 816.9311 |  |  | 905.1942 | 914.5946 | 906.4808 | [6 empty] | 1038.2795 |  |  | 1071.4775 |  |  | 994.4566 | 1173.5182 | 1158.998 | 776.4475 | 954.6616 | 1036.9913 | 891.8915 | 1069.0351 | 1154.0065 | 1091.3131 | 1177.1012 | 900.4184 | 1028.3685 | 975.4228 | 1135.0178 | 790.6864 | 963.1181 | 1291.1103 | 1054.6776 | 1143.7022 | 1163.2935 | 887.3764 | 1053.3421 | 1117.0908 | 870.7614 | 1019.8922 | 1059.5748 | 1220.3166 | 982.4217 | 1115.533 | 0.13789 | 0.00034479 | 6.989 | 10.5297 | -39.2699 | 3.1158 | 7146.92 | 0.31 | -3.8717 | -1.4952 | 3.4949 | 1.346 | 6.8515 | 5.7783 | 10.2362 | 195.2374 | 147.8781 | 240.1429 | 27.8317 | 5.7595 | 146.1125 | 194.695
42810.4664 | 2281 | 20.5302 | 17.9495 | 17.8539 | 17.8291 | 17.2017 | 16.7075 | 20.5389 | 43.5136 | 18.485 | 17.1517 | 17.0358 | 16.5553 | 15.7018 | 15.4609 | 92.929 | 98.5342 | 98.2086 | 419.9775 | 722.479 | 894.8216 |  |  |  | 91.4172 | 97.8514 | 1017.8721 | 961.9794 | 930.8048 | 933.9265 | 89.6097 | 764.9211 | 876.774 | 92.0713 | 828.2895 | 783.4872 | 982.7423 | 798.1505 |  | 824.585 | 855.0528 | 832.8274 | 812.7102 |  | 369.1819 | 596.7881 | 423.083 | 602.0281 | 719.6382 | 842.2543 | 894.6923 | 43.4272 | 339.6599 | 64.6391 | 520.0154 | 15.3532 | 47.7774 | 57.526 | 94.1707 | 54.4289 |  |  | -2.6118 | -1.1735 | 2.399 | 0.19845 | 8.9737 | 5.9537 | 18.4839 | -5.2512 | 1.5124 | 33.8519 | 135.6252 | -0.00020699 | -0.00022178 | -0.00050598 | 616.5848 | 91.8932 | 24.4818 | 17.7957 | 16.8461 | 16.014 | 15.903 | 23.1803 | 18.4181 | 17.4041 | 17.3995 | 17.1213 | 16.3819 | 16.5954 | 507.2516 | 370.5146 | 303.2089 | 195.5936 | 166.7256 | 540.0623 | 312.2891 | 87.4894 | 97.8925 | 98.1134 | 108.589 | 215.0735 | 347.2371 |  |  |  | 1078.8488 | 858.7504 | 862.2537 | 876.95 | 25.5449 | 12.7133 | 939.7216 |  |  | 953.5055 |  |  | 92.9948 | 101.3145 | 1022.2228 | 84.0398 | 765.8011 | 833.1162 | 919.6356 | 1030.3059 | 931.8948 | 899.7467 | 847.9275 |  | 1077.7209 | 813.0647 | 987.3613 | 1068.6877 | 1158.4562 | 821.945 |  | 816.8447 |  |  | 904.0441 | 914.3976 | 905.9591 | [6 empty] | 1036.0949 |  |  | 1062.1485 |  |  | 993.9769 | 1171.5597 | 1160.0271 | 776.5331 | 954.6466 | 1036.4456 | 891.8591 | 1068.9171 | 1229.7916 | 1089.2627 | 1178.523 | 902.4704 | 1028.1359 | 975.7919 | 1132.3696 | 791.0642 | 964.4162 | 1288.2415 | 1054.8832 | 1142.378 | 1164.6817 | 889.0367 | 1052.2014 | 1118.0056 | 873.3491 | 1020.7334 | 1058.5623 | 1221.3343 | 981.8649 | 1113.4028 | 0.74458 | -0.0011074 | 6.9945 | 10.4895 | -39.1451 | 3.1158 | 7130.44 | 0.32 | -3.913 | -2.2267 | 3.1837 | 0.91567 | 6.9722 | 5.679 | 10.0065 | 195.199 | 147.9845 | 240.6582 | 28.4426 | 7.6695 | 145.7794 | 195.0555
42810.4664 | 2282 | 20.5505 | 17.9354 | 17.7955 | 17.8307 | 17.2045 | 16.716 | 20.5372 | 43.5415 | 18.4935 | 17.148 | 17.0417 | 16.5568 | 15.7036 | 15.4468 | 92.8795 | 98.5519 | 98.2191 | 420.4626 | 722.7552 | 895.0503 |  |  |  | 91.4289 | 97.8648 | 1019.112 | 961.4688 | 935.6212 | 938.3319 | 89.6236 | 764.7837 | 877.1442 | 92.0732 | 828.5685 | 775.3452 | 960.7075 | 786.7127 |  | 833.1224 | 854.8562 | 832.1837 | 831.7247 |  | 368.1184 | 597.3458 | 423.095 | 602.6742 | 718.6345 | 842.1454 | 893.1643 | 43.4285 | 339.1902 | 64.1811 | 519.5581 | 15.379 | 47.7779 | 57.5542 | 94.1483 | 54.283 |  |  | -2.4416 | -0.72537 | 2.3182 | 0.45867 | 9.0992 | 6.4682 | 19.2146 | -5.8104 | 1.8382 | 34.4857 | 137.1174 | -0.00021192 | -0.00019549 | -0.00050105 | 617.0656 | 92.0149 | 24.5094 | 17.8008 | 16.8452 | 16.0113 | 15.9015 | 23.1902 | 18.4167 | 17.4009 | 17.3955 | 17.1228 | 16.3806 | 16.5926 | 517.8993 | 366.5174 | 293.1364 | 189.1075 | 164.7092 | 538.9141 | 311.5356 | 87.8618 | 97.9039 | 98.0979 | 108.6472 | 215.6156 | 348.4285 |  |  |  | 1079.3947 | 858.6026 | 861.6949 | 878.2249 | 27.737 | 15.4676 | 938.4902 |  |  | 952.8351 |  |  | 93.0255 | 101.3258 | 1023.9903 | 84.0374 | 765.5334 | 833.1158 | 918.4156 | 1031.7804 | 932.5715 | 901.0151 | 847.669 |  | 1078.3859 | 812.6949 | 987.3295 | 1071.1646 | 1157.3765 | 821.7618 |  | 816.9619 |  |  | 902.7235 | 913.5217 | 905.4993 | [6 empty] | 1034.2275 |  |  | 1065.3809 |  |  | 992.7658 | 1170.402 | 1159.6782 | 776.3718 | 954.289 | 1037.0379 | 891.3295 | 1068.8993 | 1318.4225 | 1086.3132 | 1177.9699 | 903.4445 | 1027.6119 | 977.241 | 1130.8917 | 789.9179 | 964.0868 | 1291.3503 | 1056.0207 | 1140.4624 | 1165.8931 | 891.5263 | 1049.7127 | 1116.4795 | 874.3831 | 1020.6886 | 1060.0113 | 1219.3037 | 981.5824 | 1112.101 | -0.12636 | -0.00024451 | 7.0016 | 10.4419 | -39.1991 | 3.1157 | 7107.97 | 0.32 | -3.7902 | -1.7512 | 3.1306 | 1.3925 | 7.0204 | 5.9191 | 10.2018 | 195.5967 | 147.9795 | 239.8418 | 26.9922 | 8.6707 | 134.9973 | 195.3414
42810.4665 | 2283 | 20.5593 | 17.9336 | 17.7972 | 17.8274 | 17.2145 | 16.7229 | 20.5517 | 43.5769 | 18.5128 | 17.1473 | 17.0383 | 16.5575 | 15.7006 | 15.4658 | 92.9022 | 98.5621 | 98.226 | 420.9398 | 723.092 | 895.409 |  |  |  | 91.4412 | 97.8724 | 1022.5133 | 964.9077 | 944.7267 | 944.5291 | 89.6327 | 764.5846 | 876.7366 | 92.076 | 828.4973 | 764.3121 | 949.5281 | 767.7988 |  | 827.6453 | 854.6176 | 831.3179 | 833.596 |  | 365.5776 | 597.679 | 422.1595 | 604.1831 | 717.4782 | 841.8474 | 893.3716 | 42.9989 | 338.8103 | 63.2416 | 519.0566 | 15.3983 | 47.7889 | 57.5501 | 94.1294 | 54.2588 |  |  | -2.6664 | -2.1415 | 3.1146 | 0.42975 | 8.8252 | 6.4912 | 19.4006 | -5.9576 | 1.7876 | 35.4877 | 134.0713 | -0.00022178 | -0.00020535 | -0.00050598 | 617.637 | 92.1383 | 24.5325 | 17.807 | 16.8363 | 16.0082 | 15.9012 | 23.1964 | 18.4134 | 17.3967 | 17.3929 | 17.1225 | 16.3842 | 16.5927 | 528.1676 | 386.9514 | 310.6147 | 196.2458 | 166.8548 | 538.0884 | 311.0457 | 88.2266 | 97.914 | 98.0803 | 108.6921 | 216.1079 | 349.4628 |  |  |  | 1079.2571 | 858.8595 | 861.5792 | 880.0729 | 30.0908 | 16.2217 | 940.4819 |  |  | 955.7706 |  |  | 93.0496 | 101.3259 | 1029.0387 | 84.031 | 765.4078 | 833.022 | 919.9871 | 1032.2034 | 933.1665 | 902.0451 | 847.5869 |  | 1079.0271 | 812.4528 | 987.386 | 1071.0642 | 1156.9851 | 821.7648 |  | 817.5337 |  |  | 902.9021 | 912.4695 | 906.2084 | [6 empty] | 1036.7741 |  |  | 1063.2187 |  |  | 993.2119 | 1169.4758 | 1160.0753 | 775.4713 | 953.4547 | 1037.6142 | 891.4688 | 1068.7736 | 1329.6434 | 1085.5888 | 1177.0045 | 903.766 | 1027.7324 | 980.0242 | 1130.9769 | 788.9494 | 962.951 | 1286.2681 | 1057.229 | 1142.3691 | 1166.7542 | 890.5302 | 1047.9858 | 1113.3953 | 875.175 | 1020.7154 | 1060.9975 | 1219.8467 | 980.2991 | 1113.1188 | 0.70201 | -0.00025853 | 7.0108 | 10.392 | -38.9923 | 3.1158 | 7151.63 | 0.29 | -3.9709 | -3.0095 | 3.6294 | 1.3482 | 6.913 | 5.9288 | 10.2497 | 195.9761 | 148.0135 | 239.5739 | 25.6594 | 6.652 | 129.9364 | 195.2091
42810.4665 | 2284 | 20.5738 | 17.9416 | 17.806 | 17.8339 | 17.2098 | 16.7265 | 20.5504 | 43.609 | 18.5093 | 17.1535 | 17.0417 | 16.5609 | 15.7028 | 15.4702 | 92.9315 | 98.5742 | 98.2187 | 421.4203 | 723.4907 | 895.5764 |  |  |  | 91.4591 | 97.8896 | 1020.6076 | 963.7075 | 947.072 | 941.9736 | 89.6376 | 764.5936 | 876.3083 | 92.0792 | 828.5301 | 783.8793 | 963.3787 | 772.8325 |  | 805.7647 | 854.9419 | 832.9978 | 818.522 |  | 365.9032 | 597.6601 | 421.7405 | 606.1711 | 718.4271 | 841.5268 | 892.7835 | 43.1919 | 338.6012 | 61.5438 | 518.4938 | 15.3919 | 47.7924 | 57.5263 | 94.1117 | 54.2601 |  |  | -2.5855 | -1.6204 | 3.3492 | 0.95019 | 9.4337 | 6.9623 | 18.8854 | -5.4877 | 1.869 | 35.7239 | 135.1952 | -0.00025135 | -0.00016263 | -0.00052569 | 618.1181 | 92.262 | 24.5609 | 17.8037 | 16.8316 | 16.0061 | 15.901 | 23.2075 | 18.4178 | 17.396 | 17.3941 | 17.1261 | 16.3799 | 16.5965 | 536.0671 | 382.1252 | 309.3959 | 199.5335 | 169.3538 | 537.1931 | 310.5308 | 88.5648 | 97.9231 | 98.0791 | 108.7365 | 216.5822 | 350.474 |  |  |  | 1078.7145 | 857.845 | 860.323 | 880.2003 | 27.954 | 12.6365 | 940.1554 |  |  | 956.8339 |  |  | 93.1135 | 101.3601 | 1031.1747 | 84.0304 | 765.5043 | 833.2032 | 922.7307 | 1032.6153 | 933.4593 | 902.474 | 847.6966 |  | 1079.1698 | 812.2998 | 987.8001 | 1068.9418 | 1155.273 | 821.5838 |  | 817.3694 |  |  | 904.9936 | 913.1128 | 907.2545 | [6 empty] | 1035.0884 |  |  | 1054.6235 |  |  | 992.6125 | 1167.951 | 1158.7417 | 774.7467 | 953.0565 | 1038.035 | 892.0525 | 1069.36 | 1336.4139 | 1085.4404 | 1176.3344 | 903.4274 | 1028.1148 | 983.2434 | 1130.8316 | 786.5764 | 962.7642 | 1312.0006 | 1055.0041 | 1140.5326 | 1167.4545 | 890.4782 | 1046.1336 | 1112.852 | 876.417 | 1021.7075 | 1059.8726 | 1221.1643 | 978.9407 | 1111.8863 | 0.39328 | -0.00030063 | 7.0202 | 10.3442 | -39.0786 | 3.1157 | 7234.14 | 0.2 | -3.9062 | -2.6178 | 3.7636 | 2.0046 | 7.1463 | 6.1393 | 10.1112 | 196.057 | 148.2174 | 238.4516 | 24.574 | 6.707 | 136.5799 | 194.8863
42810.4665 | 2285 | 20.579 | 17.929 | 17.8228 | 17.8345 | 17.2012 | 16.7239 | 20.5628 | 43.6397 | 18.5099 | 17.1551 | 17.0331 | 16.5594 | 15.696 | 15.4577 | 92.9394 | 98.5917 | 98.2173 | 421.8791 | 723.8498 | 896.3753 |  |  |  | 91.4731 | 97.8965 | 1011.3711 | 963.7897 | 941.5605 | 925.7683 | 89.6446 | 764.4697 | 877.9496 | 92.0807 | 828.5589 | 777.3087 | 965.0835 | 786.9162 |  | 796.3358 | 855.7014 | 834.6057 | 795.0879 |  | 367.5065 | 598.6853 | 422.9799 | 604.4915 | 715.7187 | 839.3177 | 892.3192 | 43.9756 | 338.3307 | 59.6178 | 517.6906 | 15.3914 | 47.7756 | 57.52 | 94.097 | 54.2763 |  |  | -2.9456 | -0.94879 | 2.9832 | 0.37259 | 9.7774 | 6.1127 | 18.7454 | -5.564 | 1.6985 | 35.4401 | 133.5521 | -0.0002267 | -0.00019056 | -0.00055526 | 618.5537 | 92.3811 | 24.5838 | 17.8102 | 16.8267 | 16.017 | 15.8985 | 23.2197 | 18.4202 | 17.3967 | 17.3959 | 17.1164 | 16.3739 | 16.6078 | 521.3881 | 365.5568 | 296.6544 | 208.4976 | 173.624 | 535.9263 | 309.8534 | 88.9552 | 97.9381 | 98.1034 | 108.7782 | 217.061 | 351.4845 |  |  |  | 1078.6502 | 856.9641 | 859.2144 | 879.6719 | 28.6943 | 13.9336 | 940.0097 |  |  | 957.7754 |  |  | 93.168 | 101.3656 | 1026.2009 | 84.0436 | 765.2026 | 834.3624 | 923.2286 | 1033.9117 | 933.5078 | 901.8749 | 847.8755 |  | 1079.0419 | 811.7378 | 987.7417 | 1066.5803 | 1154.3942 | 821.2833 |  | 816.8595 |  |  | 906.7547 | 913.7846 | 905.5333 | [6 empty] | 1034.9999 |  |  | 1061.5034 |  |  | 992.2782 | 1167.2763 | 1156.6804 | 773.6674 | 952.5254 | 1038.1746 | 891.7366 | 1069.1143 | 1205.8157 | 1086.3989 | 1176.871 | 903.3286 | 1028.9424 | 984.1366 | 1129.7625 | 784.5959 | 963.1372 | 1284.5907 | 1055.3677 | 1139.9773 | 1168.0457 | 890.7738 | 1044.4924 | 1112.3139 | 877.116 | 1021.4429 | 1061.4832 | 1220.7152 | 979.6872 | 1109.5659 | 0.3875 | -0.00026554 | 7.0328 | 10.302 | -39.1712 | 3.1158 | 7240.44 | 0.31 | -4.1414 | -2.0043 | 3.5541 | 1.256 | 7.2681 | 5.7468 | 10.0637 | 195.9768 | 148.2048 | 237.9124 | 25.9117 | 8.0169 | 138.0108 | 194.8631
42810.4665 | 2286 | 20.5892 | 17.9451 | 17.8408 | 17.8391 | 17.202 | 16.7273 | 20.5683 | 43.6761 | 18.5143 | 17.162 | 17.0402 | 16.5631 | 15.7048 | 15.464 | 92.9747 | 98.5923 | 98.2163 | 422.3588 | 724.1749 | 897.2662 |  |  |  | 91.4769 | 97.8855 | 1004.0865 | 959.8603 | 929.3483 | 906.8412 | 89.6562 | 764.1524 | 878.2133 | 92.0939 | 828.9874 | 794.2843 | 972.5029 | 784.9073 |  | 812.8933 | 855.5585 | 833.836 | 800.6363 |  | 368.2127 | 599.7935 | 423.9836 | 604.068 | 712.4835 | 837.1244 | 892.019 | 43.8593 | 337.9352 | 57.2975 | 516.8551 | 15.3833 | 47.775 | 57.5381 | 94.1184 | 54.1844 |  |  | -2.5316 | -0.88176 | 2.24 | 0.27599 | 9.6328 | 7.8619 | 20.5985 | -5.6822 | 1.3221 | 33.9824 | 135.3102 | -0.00029899 | -0.00021028 | -0.00052733 | 618.8859 | 92.5138 | 24.6118 | 17.809 | 16.8377 | 16.0174 | 15.9107 | 23.2296 | 18.433 | 17.4075 | 17.4049 | 17.1181 | 16.3835 | 16.6159 | 520.5091 | 359.6533 | 294.3413 | 204.3394 | 171.4722 | 534.7902 | 309.2052 | 89.3965 | 97.9316 | 98.0955 | 108.8412 | 217.5243 | 352.5373 |  |  |  | 1078.4449 | 857.585 | 860.3114 | 879.4353 | 24.9282 | 11.1217 | 940.7487 |  |  | 957.8532 |  |  | 93.185 | 101.364 | 1016.1493 | 84.0336 | 764.8894 | 834.0207 | 922.4765 | 1028.8126 | 934.5511 | 902.6056 | 847.8038 |  | 1078.4264 | 811.0696 | 987.3295 | 1065.108 | 1155.6513 | 820.719 |  | 816.3062 |  |  | 906.7965 | 913.4047 | 906.728 | [6 empty] | 1033.8059 |  |  | 1052.8012 |  |  | 993.5688 | 1167.5376 | 1156.6489 | 772.5344 | 952.0444 | 1037.9465 | 891.0374 | 1065.2317 | 1303.1301 | 1087.0153 | 1177.4622 | 902.9645 | 1027.4637 | 983.7386 | 1126.3003 | 784.2952 | 962.3745 |  | 1054.6335 | 1141.0544 | 1168.9048 | 894.5711 | 1044.9275 | 1112.4331 | 875.6236 | 1019.7845 | 1062.4106 | 1221.1348 | 981.0786 | 1110.6574 | 0.37748 | -0.00034273 | 7.0448 | 10.2596 | -39.1291 | 3.1158 | 7262.32 | 0.3 | -3.809 | -1.9335 | 3.0816 | 1.0817 | 7.2071 | 6.511 | 10.539 | 195.6168 | 148.0246 | 238.8188 | 25.7469 | 8.1729 | 141.2862 | 194.749
42810.4665 | 2287 | 20.6025 | 17.9804 | 17.8524 | 17.8388 | 17.2082 | 16.7235 | 20.5767 | 43.7156 | 18.5259 | 17.1641 | 17.0458 | 16.5641 | 15.7118 | 15.472 | 92.995 | 98.615 | 98.2334 | 422.8582 | 724.573 | 898.4866 |  |  |  | 91.5148 | 97.8818 | 998.0411 | 953.1253 | 922.4933 | 893.3173 | 89.6691 | 764.1007 | 877.418 | 92.0915 | 829.5538 | 808.6663 | 987.694 | 804.7458 |  | 833.024 | 855.0391 | 833.192 | 817.7505 |  | 367.5048 | 599.4449 | 423.6073 | 603.0606 | 709.738 | 838.2206 | 891.0874 | 44.6367 | 337.5168 | 56.7351 | 516.4799 | 15.3506 | 47.766 | 57.5731 | 94.1276 | 54.3119 |  |  | -3.014 | -0.636 | 2.9608 | 0.89499 | 9.1301 | 6.1396 | 20.7345 | -6.3794 | 1.601 | 34.1622 | 135.834 | -0.00023327 | -0.00020042 | -0.00051091 | 619.285 | 92.6516 | 24.6296 | 17.8147 | 16.8392 | 16.0155 | 15.8988 | 23.2487 | 18.4286 | 17.4108 | 17.399 | 17.1222 | 16.3782 | 16.6189 | 513.0489 | 369.3592 | 301.5872 | 204.3555 | 168.3249 | 533.5338 | 308.5674 | 89.8339 | 97.9492 | 98.1094 | 108.8917 | 218.0078 | 353.6037 |  |  |  | 1077.7556 | 859.4417 | 862.2711 | 879.9072 | 27.8813 | 16.9764 | 940.8891 |  |  | 957.0177 |  |  | 93.2265 | 101.3755 | 1011.2262 | 84.0144 | 765.0564 | 833.5269 | 921.8123 | 1027.0254 | 932.1528 | 900.4414 | 847.5405 |  | 1078.0906 | 810.7761 | 986.7683 | 1063.7518 | 1156.197 | 820.5436 |  | 816.6689 |  |  | 904.7569 | 912.7722 | 906.0125 | [6 empty] | 1029.8466 |  |  | 1069.0451 |  |  | 994.8857 | 1164.2671 | 1154.1349 | 772.1196 | 950.6836 | 1036.9722 | 890.7592 | 1062.3413 | 1327.8461 | 1086.1554 | 1175.6881 | 901.7224 | 1023.7019 | 982.955 | 1124.0653 | 783.8118 | 963.1153 |  | 1051.6831 | 1141.8239 | 1169.711 | 895.1679 | 1047.0419 | 1111.769 | 876.1429 | 1020.0611 | 1061.5657 | 1219.9689 | 983.0869 | 1113.4395 | 0.30699 | -0.00084782 | 7.0608 | 10.2201 | -39.2381 | 3.1157 | 7277.45 | 0.22 | -4.1321 | -1.6417 | 3.5423 | 1.9475 | 7.02 | 5.7566 | 10.579 | 195.4268 | 147.7625 | 239.2327 | 26.2863 | 7.2684 | 148.0148 | 194.331
42810.4665 | 2288 | 20.6033 | 17.946 | 17.8225 | 17.8239 | 17.2 | 16.7166 | 20.5722 | 43.7389 | 18.5334 | 17.1601 | 17.0362 | 16.5587 | 15.7082 | 15.4715 | 93.0427 | 98.6175 | 98.2246 | 423.3515 | 725.2709 | 898.9346 |  |  |  | 91.5238 | 97.8699 | 996.1417 | 945.3492 | 921.8085 | 887.9474 | 89.6773 | 764.4429 | 875.934 | 92.1022 | 829.729 | 803.5396 | 995.1968 | 820.6191 |  | 824.0605 | 854.5321 | 832.5241 | 813.2238 |  | 366.722 | 600.1684 | 421.7978 | 602.8717 | 706.2273 | 837.0142 | 890.9661 | 45.5949 | 337.0879 | 58.1703 | 516.018 | 15.3109 | 47.7597 | 57.5909 | 94.1368 | 54.4179 |  |  | -2.8287 | -1.1269 | 2.7098 | 0.31081 | 9.1623 | 5.5936 | 19.7245 | -5.5699 | 1.6633 | 34.5436 | 135.656 | -0.00022178 | -0.00019385 | -0.00052076 | 619.6738 | 92.7755 | 24.661 | 17.8197 | 16.8368 | 16.0165 | 15.9077 | 23.2478 | 18.4298 | 17.4005 | 17.39 | 17.1149 | 16.3752 | 16.6265 | 510.6021 | 381.2902 | 325.1851 | 210.8194 | 173.3196 | 532.4464 | 308.3027 | 90.2374 | 97.9517 | 98.1054 | 108.9196 | 218.4623 | 354.5855 |  |  |  | 1077.4106 | 859.382 | 862.2319 | 879.3845 | 26.2031 | 14.22 | 939.0938 |  |  | 952.9058 |  |  | 93.2486 | 101.3919 | 1009.2409 | 84.0199 | 765.6332 | 832.5215 | 919.8984 | 1025.0661 | 931.6651 | 898.8931 | 847.2916 |  | 1077.4229 | 810.5157 | 985.9138 | 1062.3352 | 1158.0763 | 820.3638 |  | 816.7426 |  |  | 903.8925 | 911.7696 | 904.1992 | [6 empty] | 1028.3949 |  |  | 1053.9299 |  |  | 996.9626 | 1168.2332 | 1155.0176 | 774.4729 | 949.5365 | 1034.9218 | 890.458 | 1062.2415 | 1332.0453 | 1087.0452 | 1176.8566 | 901.5754 | 1023.0231 | 979.9678 | 1123.9806 | 783.1651 | 965.9318 |  | 1047.9563 | 1141.0626 | 1170.3169 | 896.7422 | 1051.3245 | 1114.8167 | 876.8369 | 1021.5859 | 1061.5027 | 1219.6992 | 984.1026 | 1114.2885 | 0.82894 | 7.1191e-05 | 7.0756 | 10.1811 | -39.1946 | 3.1157 | 7299.67 | 0.23 | -3.9939 | -2.1862 | 3.3902 | 1.1482 | 7.0285 | 5.4917 | 10.3125 | 195.0418 | 147.3588 | 240.5715 | 26.3082 | 4.6052 | 151.7903 | 194.1431
42810.4665 | 2289 | 20.6055 | 17.934 | 17.7929 | 17.8256 | 17.1989 | 16.7246 | 20.5661 | 43.7617 | 18.5331 | 17.157 | 17.0294 | 16.5567 | 15.6997 | 15.4633 | 92.8915 | 98.633 | 98.2279 | 423.8257 | 725.6465 | 898.0226 |  |  |  | 91.543 | 97.8533 | 995.8503 | 945.7818 | 919.7915 | 883.5485 | 89.6882 | 764.6106 | 875.2295 | 92.118 | 829.6283 | 777.876 | 973.5953 | 802.9536 |  | 828.2792 | 855.1926 | 833.5165 | 811.0137 |  | 366.5924 | 600.7703 | 421.4265 | 602.056 | 702.9478 | 831.7885 | 890.4444 | 45.6351 | 336.6972 | 59.217 | 515.6347 | 15.2504 | 47.7747 | 57.5948 | 94.1753 | 54.5217 |  |  | -2.4219 | -0.97047 | 2.6612 | 0.7064 | 9.2142 | 6.5858 | 19.8087 | -6.4682 | 2.0344 | 34.1076 | 136.7313 | -0.00020863 | -0.00018728 | -0.00050105 | 620.0109 | 92.9026 | 24.6965 | 17.8314 | 16.8374 | 16.0162 | 15.9123 | 23.2636 | 18.4441 | 17.4034 | 17.3973 | 17.1258 | 16.384 | 16.636 | 517.0016 | 381.1215 | 317.8907 | 210.0198 | 170.5154 | 531.2439 | 307.8649 | 90.6304 | 97.9552 | 98.122 | 108.9621 | 218.9418 | 355.5641 |  |  |  | 1077.1713 | 860.0425 | 862.3159 | 880.3026 | 23.5999 | 14.0279 | 939.8772 |  |  | 952.337 |  |  | 93.2885 | 101.4214 | 1009.3174 | 83.9995 | 765.5226 | 832.8511 | 919.9182 | 1019.4074 | 933.3778 | 898.3084 | 847.3644 |  | 1077.2081 | 810.9232 | 985.6757 | 1058.9099 | 1159.2725 | 820.9897 |  | 818.9269 |  |  | 903.2333 | 910.5342 | 905.2166 | [6 empty] | 1026.7058 |  |  | 1042.7318 |  |  | 998.2964 | 1173.0479 | 1158.335 | 772.3071 | 950.1882 | 1033.3361 | 890.4307 | 1063.0265 | 1330.5596 | 1088.3622 | 1180.0202 | 903.0996 | 1022.9717 | 979.729 | 1126.5448 | 786.3814 | 966.0338 |  | 1049.32 | 1144.0698 | 1171.3047 | 898.1785 | 1051.4268 | 1114.0918 | 878.5269 | 1021.0164 | 1059.7431 | 1218.7908 | 983.4896 | 1113.3155 | 0.32664 | -0.00039885 | 7.0937 | 10.1438 | -39.1996 | 3.1158 | 7338.34 | 0.27 | -3.6886 | -2.0295 | 3.3608 | 1.7315 | 7.0318 | 5.9448 | 10.3101 | 194.9138 | 147.2331 | 241.4962 | 25.3212 | 5.3475 | 141.5078 | 193.9774
42810.4665 | 2290 | 20.6224 | 17.9336 | 17.8112 | 17.8368 | 17.2127 | 16.7328 | 20.582 | 43.7979 | 18.5407 | 17.1579 | 17.0414 | 16.562 | 15.7073 | 15.466 | 92.9083 | 98.6475 | 98.231 | 424.2571 | 726.1744 | 899.1472 |  |  |  | 91.5633 | 97.8476 | 994.1968 | 942.0345 | 916.3884 | 877.3335 | 89.7126 | 764.3897 | 875.7536 | 92.1341 | 830.0706 | 746.6377 | 934.5626 | 770.7925 |  | 801.4174 | 855.0919 | 833.5807 | 808.5385 |  | 366.9725 | 601.0903 | 422.6183 | 602.8351 | 701.984 | 831.3925 | 891.3236 | 43.2689 | 336.3574 | 60.9987 | 515.449 | 15.2175 | 47.7834 | 57.5941 | 94.1707 | 54.6109 |  |  | -3.219 | -0.64848 | 2.8071 | 0.58615 | 9.4771 | 6.7376 | 20.132 | -6.3801 | 1.5747 | 34.243 | 136.6757 | -0.00023656 | -0.00017578 | -0.00050926 | 620.3632 | 93.0191 | 24.7177 | 17.8338 | 16.8374 | 16.0109 | 15.9121 | 23.2726 | 18.4426 | 17.4037 | 17.3948 | 17.1225 | 16.3889 | 16.6348 | 511.7098 | 378.1486 | 313.5698 | 207.1481 | 170.4572 | 529.9864 | 307.4827 | 91.0402 | 97.9702 | 98.121 | 109.0006 | 219.4375 | 356.5308 |  |  |  | 1077.8367 | 859.0887 | 860.7364 | 880.969 | 25.7298 | 13.2361 | 940.4361 |  |  | 952.6849 |  |  | 93.3325 | 101.4673 | 1006.8934 | 84.0076 | 765.2932 | 832.4409 | 921.2281 | 1015.5735 | 932.6886 | 899.2434 | 847.4957 |  | 1077.4509 | 811.8553 | 985.8578 | 1057.5827 | 1160.2787 | 821.5212 |  | 819.4257 |  |  | 904.3935 | 910.6058 | 904.1561 | [6 empty] | 1027.5543 |  |  | 1049.9961 |  |  | 1000.1108 | 1175.7532 | 1161.7534 | 771.0636 | 950.7934 | 1034.5318 | 890.68 | 1061.6635 | 1308.1115 | 1087.5965 | 1183.148 | 904.5193 | 1024.1109 | 981.7763 | 1130.099 | 786.7552 | 964.7984 |  | 1051.2967 | 1144.6404 | 1171.9093 | 897.5927 | 1050.0513 | 1117.6249 | 877.82 | 1021.2116 | 1065.8626 | 1216.7994 | 982.6393 | 1112.5275 | 0.80987 | -0.00026554 | 7.11 | 10.1164 | -39.1926 | 3.1158 | 7404.74 | 0.35 | -4.241 | -1.6593 | 3.4523 | 1.5776 | 7.1301 | 6.0119 | 10.3921 | 195.0526 | 147.2946 | 242.2325 | 25.6214 | 5.7682 | 124.1257 | 194.3491
42810.4666 | 2291 | 20.6335 | 17.9612 | 17.8401 | 17.8353 | 17.2037 | 16.7407 | 20.591 | 43.8344 | 18.5512 | 17.165 | 17.0559 | 16.5686 | 15.7135 | 15.4763 | 92.9187 | 98.6595 | 98.2314 | 424.6944 | 726.7115 | 900.627 |  |  |  | 91.5698 | 97.8459 | 993.3955 | 941.6527 | 913.4773 | 871.2041 | 89.729 | 764.2791 | 875.4765 | 92.1462 | 830.6728 | 759.5317 | 933.3879 | 767.5652 |  | 795.537 | 854.8671 | 832.7824 | 795.5178 |  | 367.8229 | 601.5344 | 421.8312 | 601.7016 | 701.9545 | 830.9361 | 889.8396 | 40.8931 | 336.0811 | 61.6558 | 515.2164 | 15.1798 | 47.7813 | 57.6112 | 94.1652 | 54.6718 |  |  | -3.1355 | -1.8247 | 2.7512 | 0.86937 | 9.6072 | 6.5116 | 19.3329 | -6.1403 | 1.7343 | 35.4013 | 138.9291 | -0.00024806 | -0.00018235 | -0.00050269 | 620.8076 | 93.1413 | 24.745 | 17.8412 | 16.8484 | 16.0169 | 15.9133 | 23.2994 | 18.4519 | 17.4109 | 17.3967 | 17.1301 | 16.3915 | 16.6486 | 507.341 | 386.6171 | 317.9477 | 204.0093 | 172.8599 | 528.8384 | 307.1073 | 91.521 | 97.9816 | 98.1475 | 109.0579 | 219.9552 | 357.5812 |  |  |  | 1078.0215 | 859.0239 | 860.1161 | 881.9436 | 22.2162 | 13.8103 | 940.8311 |  |  | 952.429 |  |  | 93.377 | 101.4785 | 1006.8919 | 84.0075 | 765.1447 | 832.4099 | 920.8572 | 1016.8861 | 932.69 | 900.7396 | 847.5329 |  | 1077.8282 | 811.914 | 986.6073 | 1060.56 | 1159.7769 | 821.422 |  | 818.8784 |  |  | 904.518 | 911.0168 | 904.7618 | [6 empty] | 1021.3384 |  |  | 1054.4086 |  |  | 1000.2216 | 1176.7184 | 1162.392 | 772.984 | 951.3555 | 1037.3481 | 889.7024 | 1060.7525 | 1334.6938 | 1087.2863 | 1182.2673 | 905.3067 | 1022.6629 | 983.0748 | 1130.322 | 787.4444 | 963.389 |  | 1054.6746 | 1148.4668 | 1172.3392 | 896.4488 | 1052.0476 | 1116.0364 | 876.61 | 1020.0663 | 1070.4048 | 1217.3586 | 982.2338 | 1113.5965 | 0.56739 | -0.0010372 | 7.1292 | 10.0867 | -39.2156 | 3.1158 | 7497.37 | 0.24 | -4.1745 | -2.7841 | 3.4187 | 1.9217 | 7.1774 | 5.909 | 10.1816 | 195.2729 | 147.6534 | 241.8008 | 25.8447 | 5.2234 | 123.9861 | 194.4306
42810.4666 | 2292 | 20.6365 | 17.9573 | 17.8451 | 17.8345 | 17.2027 | 16.7373 | 20.5917 | 43.8669 | 18.5618 | 17.1602 | 17.0503 | 16.562 | 15.7101 | 15.4736 | 92.9426 | 98.6635 | 98.2424 | 425.142 | 727.3075 | 902.7028 |  |  |  | 91.5893 | 97.8315 | 991.8285 | 937.5331 | 909.8936 | 864.0723 | 89.7337 | 764.4212 | 875.4459 | 92.1641 | 831.63 | 763.4499 | 947.7199 | 770.1234 |  | 786.1791 | 854.8439 | 831.8155 | 799.3284 |  | 368.6136 | 602.3591 | 421.1174 | 600.168 | 702.9621 | 830.1338 | 888.9313 | 41.7166 | 335.7829 | 59.2418 | 514.8964 | 15.1476 | 47.7837 | 57.6196 | 94.1393 | 54.5462 |  |  | -2.8477 | -2.1066 | 2.8136 | 0.062426 | 9.2162 | 5.9221 | 19.6319 | -5.972 | 1.5823 | 36.1733 | 139.841 | -0.00028092 | -0.0002037 | -0.00050433 | 621.3536 | 93.2515 | 24.7683 | 17.8408 | 16.838 | 16.0178 | 15.9098 | 23.3035 | 18.4517 | 17.4099 | 17.4012 | 17.1314 | 16.3786 | 16.6539 | 498.2225 | 381.1335 | 311.9162 | 195.9013 | 165.5384 | 527.4989 | 306.6383 | 91.951 | 97.9672 | 98.1249 | 109.1045 | 220.4372 | 358.5272 |  |  |  | 1077.9032 | 859.8663 | 860.4586 | 886.362 | 27.579 | 12.0499 | 941.2837 |  |  | 953.4809 |  |  | 93.4132 | 101.5342 | 1000.1166 | 84.0031 | 765.381 | 832.1754 | 918.1428 | 1021.1358 | 932.3692 | 901.1935 | 847.454 |  | 1077.8347 | 812.0017 | 987.1041 | 1062.3067 | 1160.2582 | 821.7131 |  | 819.4435 |  |  | 903.5921 | 910.3097 | 904.1594 | [6 empty] | 1027.3484 |  |  | 1059.7948 |  |  | 998.3705 | 1173.9516 | 1160.0241 | 774.167 | 950.4691 | 1039.0745 | 889.1475 | 1060.3546 | 1338.5142 | 1089.686 | 1180.7256 | 905.3839 | 1022.1504 | 983.4885 | 1131.7221 | 790.0455 | 964.5491 |  | 1052.6336 | 1151.7819 | 1173.1282 | 895.4979 | 1050.9001 | 1116.0456 | 876.0479 | 1020.3172 | 1071.8321 | 1222.3395 | 983.2049 | 1115.0832 | 0.51596 | -0.0023842 | 7.148 | 10.0603 | -39.1433 | 3.1158 | 7546.22 | 0.34 | -3.9659 | -2.9929 | 3.4589 | 0.5152 | 7.0273 | 5.6331 | 10.2563 | 195.2789 | 147.8901 | 242.0869 | 26.5527 | 5.8207 | 130.0901 | 194.2384
42810.4666 | 2293 | 20.6486 | 17.9671 | 17.8524 | 17.8342 | 17.2095 | 16.735 | 20.6 | 43.8952 | 18.5696 | 17.1583 | 17.048 | 16.5623 | 15.7172 | 15.4775 | 92.961 | 98.6838 | 98.2575 | 425.5998 | 728.0818 | 904.7423 |  |  |  | 91.6079 | 97.8153 | 991.2097 | 937.0475 | 904.4253 | 857.0156 | 89.7515 | 764.6518 | 875.7365 | 92.1612 | 832.7115 | 775.8649 | 959.6067 | 777.5086 |  | 799.2812 | 855.0266 | 831.6301 | 790.6274 |  | 369.7846 | 603.0614 | 422.4332 | 604.7616 | 707.1953 | 831.3775 | 889.6922 | 43.5644 | 335.4875 | 56.6501 | 514.321 | 15.1188 | 47.7952 | 57.603 | 94.0886 | 54.2923 |  |  | -3.767 | -1.943 | 2.3458 | 0.13011 | 9.2195 | 6.3348 | 17.9313 | -5.9924 | 1.34 | 36.0481 | 137.3479 | -0.00025135 | -0.0002267 | -0.00049941 | 621.9728 | 93.3887 | 24.7998 | 17.8472 | 16.843 | 16.023 | 15.918 | 23.3171 | 18.4604 | 17.4154 | 17.4085 | 17.1262 | 16.3898 | 16.6556 | 505.2764 | 382.3899 | 304.2299 | 191.1055 | 163.0235 | 526.3342 | 306.0554 | 92.334 | 97.975 | 98.118 | 109.1575 | 220.9178 | 359.4631 |  |  |  | 1078.4828 | 860.2977 | 860.7187 | 891.427 | 22.5859 | 11.8391 | 941.0204 |  |  | 956.6068 |  |  | 93.4441 | 101.5159 | 998.0998 | 83.9964 | 765.6119 | 832.3267 | 920.2444 | 1019.6657 | 932.1993 | 901.4622 | 847.5107 |  | 1077.8674 | 812.2635 | 987.0154 | 1058.3092 | 1161.1947 | 821.9101 |  | 819.6106 |  |  | 903.5629 | 910.0201 | 904.5749 | [6 empty] | 1027.3438 |  |  | 1052.905 |  |  | 997.6937 | 1171.56 | 1157.8447 | 774.3158 | 950.0052 | 1039.6721 | 889.9652 | 1063.5799 | 1343.7771 | 1092.9396 | 1180.4468 | 905.3703 | 1024.4421 | 982.9083 | 1133.2626 | 790.712 | 966.2606 |  | 1052.0068 | 1151.12 | 1174.3212 | 896.2051 | 1051.4275 | 1121.2526 | 876.0435 | 1022.2604 | 1068.7126 | 1224.9618 | 985.0032 | 1116.4978 | 0.72416 | -0.001381 | 7.1704 | 10.0469 | -39.1607 | 3.1158 | 7529.4 | 0.34 | -4.5471 | -2.8755 | 3.1595 | 0.74409 | 7.0325 | 5.8294 | 9.8076 | 195.2966 | 147.8401 | 242.8502 | 25.5042 | 6.5842 | 135.64 | 194.4382
42810.4666 | 2294 | 20.6604 | 17.9566 | 17.838 | 17.8373 | 17.2118 | 16.7356 | 20.6132 | 43.925 | 18.5718 | 17.1594 | 17.0463 | 16.5561 | 15.7098 | 15.4786 | 92.9464 | 98.7028 | 98.2659 | 426.0623 | 728.6332 | 905.0086 |  |  |  | 91.6317 | 97.7988 | 982.7923 | 931.4657 | 900.6625 | 851.5698 | 89.77 | 764.7128 | 877.0322 | 92.179 | 832.9651 | 792.0989 | 972.7931 | 791.2508 |  | 805.1367 | 855.3208 | 832.182 | 790.0943 |  | 368.621 | 602.9456 | 421.8941 | 605.2916 | 707.1767 | 830.8462 | 891.2224 | 44.3789 | 335.4231 | 56.5819 | 513.8542 | 15.0844 | 47.8167 | 57.6129 | 94.0528 | 53.9706 |  |  | -3.4884 | -2.3024 | 2.2972 | 0.01183 | 8.9192 | 6.8355 | 20.0518 | -6.0009 | 1.3657 | 34.0004 | 132.9795 | -0.00021849 | -0.00019385 | -0.00050433 | 622.4888 | 93.5132 | 24.825 | 17.8493 | 16.8502 | 16.0197 | 15.924 | 23.3183 | 18.4592 | 17.4159 | 17.3958 | 17.1327 | 16.3772 | 16.66 | 493.7175 | 370.9203 | 290.4151 | 188.7374 | 160.2182 | 524.9538 | 305.4187 | 92.6948 | 97.9822 | 98.1232 | 109.2149 | 221.3958 | 360.3906 |  |  |  | 1080.1814 | 860.9193 | 860.8726 | 894.458 | 27.6043 | 12.559 | 942.0104 |  |  | 956.0161 |  |  | 93.4692 | 101.544 | 992.8774 | 84.0094 | 765.5765 | 832.9999 | 918.0104 | 1013.3769 | 932.2261 | 901.4373 | 847.5433 |  | 1077.4676 | 812.6507 | 987.042 | 1058.4634 | 1160.6504 | 822.6671 |  | 821.4579 |  |  | 903.9613 | 910.624 | 903.9789 | [6 empty] | 1024.5246 |  |  | 1058.5412 |  |  | 995.0107 | 1171.8489 | 1157.5643 | 772.8895 | 950.0344 | 1039.3246 | 890.3042 | 1063.7264 | 1330.254 | 1092.0661 | 1181.8481 | 905.5251 | 1025.5435 | 982.8097 | 1132.2302 | 791.9523 | 966.0404 |  | 1050.0505 | 1147.0696 | 1175.3513 | 897.3817 | 1055.4257 | 1121.4342 | 876.5371 | 1022.8466 | 1067.5066 | 1225.1634 | 985.9946 | 1115.0574 | 0.37305 | -0.0028612 | 7.1897 | 10.0258 | -39.2309 | 3.1158 | 7480.52 | 0.28 | -4.3652 | -3.1299 | 3.1264 | 0.22435 | 6.9153 | 6.0539 | 10.3688 | 195.061 | 147.8422 | 242.4667 | 26.4756 | 8.0204 | 141.7143 | 195.3543
42810.4666 | 2295 | 20.6651 | 17.975 | 17.8311 | 17.8381 | 17.2141 | 16.7285 | 20.6051 | 43.9502 | 18.5703 | 17.1547 | 17.0408 | 16.5636 | 15.7074 | 15.4807 | 92.9889 | 98.7144 | 98.2597 | 426.5098 | 728.7481 | 903.2817 |  |  |  | 91.6453 | 97.7786 | 980.5792 | 934.3302 | 901.8736 | 851.7592 | 89.7817 | 764.5884 | 877.9741 | 92.19 | 832.1888 | 777.9353 | 978.3482 | 796.9491 |  | 813.8154 | 855.6209 | 832.8121 | 793.1429 |  | 366.7446 | 602.7622 | 422.3114 | 606.4252 | 710.2726 | 834.1969 | 890.869 | 43.7609 | 335.2911 | 59.7717 | 513.6694 | 15.0381 | 47.831 | 57.633 | 93.9998 | 53.6898 |  |  | -3.6461 | -2.0711 | 2.6073 | 0.23853 | 9.2254 | 5.5548 | 19.649 | -6.361 | 1.5035 | 33.5831 | 136.7528 | -0.00025956 | -0.0002152 | -0.00048626 | 622.7675 | 93.6117 | 24.8485 | 17.85 | 16.8445 | 16.0112 | 15.9153 | 23.3279 | 18.4605 | 17.4028 | 17.3941 | 17.1209 | 16.3744 | 16.6549 | 506.3516 | 377.5562 | 292.3096 | 195.3248 | 159.6617 | 524.0856 | 304.9031 | 93.005 | 97.9866 | 98.1369 | 109.2673 | 221.8601 | 361.2935 |  |  |  | 1080.7823 | 861.5698 | 861.266 | 895.275 | 24.2245 | 14.8407 | 942.3818 |  |  | 955.016 |  |  | 93.5017 | 101.5716 | 993.1414 | 83.9945 | 765.3305 | 833.1526 | 918.3432 | 1014.4987 | 932.5597 | 901.238 | 847.427 |  | 1076.9057 | 813.9349 | 986.7517 | 1056.6782 | 1159.521 | 822.9589 |  | 821.1102 |  |  | 902.6292 | 909.8984 | 903.0901 | [6 empty] | 1019.2377 |  |  | 1057.5283 |  |  | 992.3712 | 1171.9573 | 1157.8408 | 770.9432 | 949.657 | 1039.026 | 889.9739 | 1062.4999 | 1323.3337 | 1092.2436 | 1182.6779 | 905.0303 | 1023.2624 | 983.346 | 1131.6418 | 792.1256 | 966.038 |  | 1047.815 | 1143.0238 | 1176.3579 | 896.0761 | 1055.3234 | 1118.8891 | 875.3706 | 1021.5919 | 1064.3983 | 1222.6699 | 984.423 | 1113.4846 | 0.43141 | -0.00045497 | 7.2115 | 10.0146 | -39.2642 | 3.1158 | 7464.03 | 0.29 | -4.4631 | -2.9683 | 3.3304 | 1.0073 | 7.0437 | 5.4657 | 10.2797 | 194.7349 | 147.6667 | 241.7308 | 24.8754 | 7.73 | 144.2372 | 195.6862
42810.4666 | 2296 | 20.6784 | 17.976 | 17.8243 | 17.8392 | 17.2044 | 16.7344 | 20.6161 | 43.985 | 18.5795 | 17.1607 | 17.0374 | 16.5618 | 15.7086 | 15.4809 | 93.0343 | 98.7244 | 98.2481 | 426.9764 | 728.7585 | 902.5708 |  |  |  | 91.6687 | 97.7547 | 979.8711 | 933.3534 | 900.1767 | 851.974 | 89.8067 | 764.3499 | 877.519 | 92.2017 | 832.1211 | 785.0211 | 977.5277 | 806.8995 |  | 806.4376 | 856.0339 | 833.044 | 790.2306 |  | 364.888 | 601.7235 | 422.0754 | 602.7965 | 703.8392 | 832.5546 | 888.1698 | 43.5796 | 334.9742 | 63.7264 | 513.7491 | 15.0082 | 47.8171 | 57.6487 | 93.9812 | 53.4806 |  |  | -3.7164 | -2.3971 | 2.5968 | 0.27205 | 9.2412 | 7.034 | 20.385 | -6.0187 | 1.21 | 34.5629 | 134.2448 | -0.00024806 | -0.0002267 | -0.00052898 | 623.1431 | 93.7158 | 24.8766 | 17.8491 | 16.8382 | 16.0143 | 15.9188 | 23.3343 | 18.4614 | 17.4005 | 17.3882 | 17.1237 | 16.3774 | 16.6642 | 507.6485 | 370.7046 | 288.1006 | 192.7222 | 153.9217 | 523.1285 | 304.3497 | 93.347 | 97.9816 | 98.104 | 109.3453 | 222.3696 | 362.3035 |  |  |  | 1080.852 | 861.0681 | 860.1594 | 895.2836 | 26.8352 | 12.9768 | 942.4782 |  |  | 955.3186 |  |  | 93.5283 | 101.6131 | 989.5902 | 83.9886 | 765.0405 | 833.0457 | 917.5948 | 1015.3879 | 931.294 | 899.4973 | 847.17 |  | 1076.6716 | 813.8753 | 986.3101 | 1056.2413 | 1159.1864 | 822.9015 |  | 821.0188 |  |  | 901.6869 | 908.779 | 902.9836 | [6 empty] | 1016.6608 |  |  | 1055.537 |  |  | 993.3164 | 1169.4827 | 1157.5078 | 770.8032 | 949.0749 | 1038.7679 | 888.7988 | 1063.7742 | 1325.8772 | 1091.0995 | 1182.1155 | 905.2296 | 1021.2515 | 981.8818 | 1132.1834 | 790.7406 | 965.3254 |  | 1048.0875 | 1139.167 | 1177.2371 | 894.0161 | 1052.9827 | 1117.0818 | 874.1315 | 1020.3751 | 1064.2656 | 1221.3594 | 983.121 | 1113.7796 | 0.54948 | -0.00046899 | 7.2313 | 9.9967 | -39.2736 | 3.1158 | 7452.63 | 0.4 | -4.5064 | -3.1914 | 3.3217 | 1.0751 | 7.0445 | 6.1459 | 10.4626 | 194.6049 | 147.4559 | 241.5105 | 24.5152 | 8.112 | 143.9309 | 195.7272
42810.4666 | 2297 | 20.6872 | 17.9294 | 17.8047 | 17.8349 | 17.2095 | 16.7394 | 20.5926 | 44.0115 | 18.5776 | 17.1626 | 17.0339 | 16.5521 | 15.7066 | 15.4714 | 92.9053 | 98.7317 | 98.2422 | 427.4616 | 728.9165 | 902.0897 |  |  |  | 91.6832 | 97.731 | 980.5244 | 931.7211 | 904.5069 | 853.5711 | 89.8267 | 764.3225 | 877.6312 | 92.2229 | 831.6365 | 756.6363 | 956.7483 | 764.6486 |  | 793.5793 | 856.1429 | 832.4534 | 802.1044 |  | 364.6552 | 600.8412 | 421.0671 | 601.2352 | 703.2689 | 833.5048 | 889.7003 | 45.8518 | 334.8358 | 67.9721 | 513.8365 | 14.9956 | 47.8124 | 57.665 | 93.982 | 53.3306 |  |  | -3.2827 | -1.5054 | 2.7525 | 0.73663 | 9.3411 | 6.139 | 20.5591 | -6.229 | 0.70486 | 35.2334 | 136.8038 | -0.0002957 | -0.00016921 | -0.00053719 | 623.6082 | 93.8217 | 24.9065 | 17.862 | 16.844 | 16.0172 | 15.9202 | 23.3561 | 18.4682 | 17.4046 | 17.3948 | 17.126 | 16.3803 | 16.6776 | 518.6594 | 370.5893 | 289.4074 | 186.208 | 151.8763 | 522.3449 | 303.8083 | 93.5895 | 97.9927 | 98.1065 | 109.397 | 222.8096 | 363.1757 |  |  |  | 1082.9266 | 860.8495 | 860.0446 | 896.0605 | 26.7959 | 12.4212 | 941.2203 |  |  | 954.1107 |  |  | 93.5936 | 101.6566 | 985.2493 | 84.0014 | 765.0859 | 833.2382 | 916.947 | 1016.4603 | 931.7304 | 898.8879 | 846.9335 |  | 1076.8121 | 814.7221 | 986.4179 | 1059.6319 | 1158.7946 | 823.8329 |  | 822.5877 |  |  | 902.8274 | 908.7114 | 903.4435 | [6 empty] | 1017.623 |  |  | 1053.1424 |  |  | 993.9894 | 1164.6887 | 1156.6969 | 772.8266 | 948.9792 | 1037.2884 | 887.9682 | 1062.964 | 1310.2765 | 1088.9449 | 1180.2339 | 905.9038 | 1020.2124 | 979.6523 | 1131.0139 | 789.2049 | 967.0784 | 1309.1514 | 1048.8666 | 1139.34 | 1178.1814 | 894.3624 | 1050.3855 | 1116.8452 | 875.1145 | 1020.9526 | 1065.5945 | 1224.4845 | 982.9496 | 1114.1166 | 0.46878 | -0.00069348 | 7.2531 | 9.9759 | -39.1928 | 3.1157 | 7453.73 | 0.44 | -4.2383 | -2.5278 | 3.4181 | 1.7683 | 7.0855 | 5.7441 | 10.5117 | 194.6938 | 147.4843 | 241.1445 | 23.1151 | 7.883 | 134.0315 | 196.9339
42810.4666 | 2298 | 20.6989 | 17.9433 | 17.8188 | 17.8297 | 17.1971 | 16.7381 | 20.5967 | 44.0468 | 18.575 | 17.1622 | 17.0323 | 16.5568 | 15.7035 | 15.4794 | 92.8237 | 98.7531 | 98.267 | 427.9598 | 729.2328 | 902.9777 |  |  |  | 91.705 | 97.7157 | 979.2989 | 929.7513 | 904.9738 | 852.1016 | 89.8438 | 764.3299 | 878.5534 | 92.2326 | 832.1637 | 774.5222 | 956.5097 | 745.0783 |  | 792.6914 | 857.1987 | 834.0414 | 816.2244 |  | 365.919 | 600.2553 | 420.5526 | 598.6049 | 701.8855 | 833.4227 | 887.7018 | 47.3716 | 334.5643 | 70.9467 | 513.9491 | 14.977 | 47.8105 | 57.6866 | 93.9901 | 53.165 |  |  | -3.4602 | -2.2808 | 2.7203 | -0.028254 | 9.4429 | 6.5326 | 20.5466 | -5.8597 | 1.5196 | 34.2342 | 136.5128 | -0.00022342 | -0.00012978 | -0.00047969 | 623.929 | 93.9258 | 24.9363 | 17.8664 | 16.843 | 16.0243 | 15.9222 | 23.3611 | 18.4758 | 17.4098 | 17.3909 | 17.1256 | 16.3842 | 16.6792 | 513.9271 | 374.6294 | 293.2502 | 192.5391 | 159.0877 | 521.5069 | 303.3505 | 93.8025 | 97.9918 | 98.0961 | 109.4638 | 223.2416 | 364.0308 |  |  |  | 1085.1083 | 860.9607 | 859.9025 | 897.1806 | 29.0908 | 12.983 | 941.8401 |  |  | 954.641 |  |  | 93.6317 | 101.6409 | 983.7251 | 84.0056 | 764.9664 | 834.3681 | 918.4862 | 1030.0792 | 931.9708 | 898.2646 | 846.6426 |  | 1076.6154 | 815.4997 | 986.0489 | 1060.349 | 1157.1818 | 824.2059 |  | 823.009 |  |  | 903.6226 | 910.1306 | 904.8439 | [6 empty] | 1028.196 |  |  | 1049.8371 |  |  | 993.4531 | 1165.0386 | 1157.0727 | 772.3518 | 948.4898 | 1036.1405 | 887.392 | 1062.5425 | 1324.9269 | 1086.1541 | 1180.1715 | 905.9431 | 1018.6829 | 979.3285 | 1130.5188 | 787.8071 | 968.0908 | 1307.642 | 1050.2919 | 1143.0778 | 1179.4451 | 894.6365 | 1052.2163 | 1119.2604 | 876.6918 | 1021.1801 | 1064.8912 | 1226.6138 | 984.2401 | 1114.8713 | 0.094747 | -0.00033568 | 7.2716 | 9.9645 | -39.2464 | 3.1157 | 7473.99 | 0.33 | -4.3485 | -3.1104 | 3.3969 | -0.34619 | 7.1238 | 5.9252 | 10.5082 | 194.5866 | 147.2852 | 240.0076 | 23.4523 | 7.3853 | 133.532 | 198.2003
42810.4666 | 2299 | 20.7067 | 17.9648 | 17.8281 | 17.8394 | 17.2001 | 16.7442 | 20.5995 | 44.077 | 18.5925 | 17.1703 | 17.0359 | 16.5619 | 15.7101 | 15.4845 | 92.8292 | 98.7741 | 98.3003 | 428.4714 | 729.6643 | 904.6351 |  |  |  | 91.718 | 97.7103 | 976.0163 | 926.7936 | 903.2871 | 851.8155 | 89.8656 | 764.1626 | 879.0773 | 92.2466 | 832.8541 | 784.8636 | 983.7059 | 779.8416 |  | 786.6863 | 857.242 | 833.8243 | 806.0419 |  | 366.3142 | 601.0877 | 419.6972 | 595.1677 | 696.1726 | 831.9876 | 886.1055 | 47.5926 | 334.1779 | 71.307 | 513.8761 | 14.9595 | 47.8117 | 57.6856 | 94.0121 | 53.2062 |  |  | -3.4733 | -1.7255 | 2.7998 | 0.23722 | 8.8995 | 6.8552 | 19.994 | -5.5035 | 1.3825 | 34.8969 | 136.5376 | -0.00021028 | -0.00016921 | -0.00050598 | 624.1139 | 94.0277 | 24.9657 | 17.8653 | 16.8432 | 16.0234 | 15.9237 | 23.3718 | 18.4836 | 17.4093 | 17.3933 | 17.13 | 16.3886 | 16.691 | 521.9288 | 380.5117 | 301.7919 | 187.5011 | 154.9057 | 520.996 | 302.8681 | 93.9892 | 97.9781 | 98.1203 | 109.519 | 223.6627 | 364.8723 |  |  |  | 1085.6008 | 860.6587 | 858.398 | 899.4849 | 30.3965 | 12.3642 | 941.4837 |  |  | 956.487 |  |  | 93.6775 | 101.6679 | 978.7274 | 83.9995 | 764.8013 | 834.7969 | 917.4813 | 1039.6246 | 930.5715 | 897.9202 | 846.4383 |  | 1076.597 | 815.6388 | 985.197 | 1062.6445 | 1154.136 | 824.3876 |  | 823.1712 |  |  | 903.137 | 910.524 | 904.7299 | [6 empty] | 1038.1011 |  |  | 1054.5069 |  |  | 992.337 | 1164.4268 | 1155.7252 | 771.3906 | 947.3647 | 1036.1347 | 886.9325 | 1063.4177 | 1325.4079 | 1085.9582 | 1176.8955 | 906.2482 | 1017.8851 | 979.763 | 1130.9491 | 788.1377 | 967.9973 |  | 1050.6756 | 1143.9446 | 1180.3965 | 895.3908 | 1054.2939 | 1120.353 | 876.7436 | 1020.432 | 1064.596 | 1225.2337 | 984.878 | 1117.712 | 0.44605 | 4.3152e-05 | 7.2911 | 9.9337 | -39.2157 | 3.1157 | 7494.8 | 0.23 | -4.3562 | -2.7067 | 3.4479 | 1.0036 | 6.9113 | 6.0658 | 10.3592 | 194.5815 | 146.8723 | 237.8442 | 22.4483 | 6.3616 | 146.4249 | 198.43
42810.4667 | 2300 | 20.7071 | 17.9987 | 17.8011 | 17.8287 | 17.2025 | 16.746 | 20.6224 | 44.1057 | 18.599 | 17.1671 | 17.0364 | 16.5589 | 15.7116 | 15.485 | 92.8934 | 98.777 | 98.2984 | 428.9598 | 730.0296 | 905.0994 |  |  |  | 91.7391 | 97.6793 | 976.6999 | 927.2574 | 908.618 | 856.8356 | 89.8815 | 764.0127 | 877.3114 | 92.2414 | 832.9806 | 774.7154 | 968.2339 | 783.0382 |  | 807.3407 | 856.5748 | 833.3927 | 791.2094 |  | 366.1781 | 601.6786 | 419.7365 | 595.1458 | 694.1359 | 831.8208 | 885.3525 | 46.9448 | 333.7786 | 73.1694 | 513.6793 | 14.9555 | 47.7954 | 57.6967 | 94.0292 | 53.2049 |  |  | -3.2407 | -1.3194 | 3.2007 | 0.50532 | 9.3759 | 6.5654 | 19.5866 | -5.1362 | 1.3247 | 35.2458 | 136.1311 | -0.00024806 | -0.00020699 | -0.00050926 | 624.4875 | 94.112 | 24.9849 | 17.8668 | 16.8439 | 16.0192 | 15.918 | 23.3836 | 18.4837 | 17.4084 | 17.3974 | 17.127 | 16.3873 | 16.6946 | 532.692 | 386.0736 | 314.2931 | 187.8666 | 156.9315 | 520.9303 | 302.5101 | 94.2167 | 97.9917 | 98.1258 | 109.5916 | 224.1133 | 365.7487 |  |  |  | 1085.7233 | 859.9957 | 856.9081 | 901.9834 | 25.7258 | 15.1552 | 940.6425 |  |  | 955.8692 |  |  | 93.701 | 101.6776 | 981.894 | 84.014 | 764.6303 | 833.374 | 918.8194 | 1039.7485 | 931.8761 | 898.8607 | 846.0575 |  | 1076.9177 | 815.5057 | 984.5807 | 1060.2901 | 1153.7046 | 824.1707 |  | 822.3477 |  |  | 901.3742 | 909.4355 | 903.4944 | [6 empty] | 1039.4519 |  |  | 1060.3519 |  |  | 992.3298 | 1161.4494 | 1151.7038 | 769.8408 | 946.5721 | 1035.8893 | 887.1469 | 1063.9407 | 1334.4164 | 1087.541 | 1172.7967 | 906.1793 | 1016.9483 | 979.7753 | 1129.7562 | 787.1969 | 967.5026 | 1393.0438 | 1054.4421 | 1141.5323 | 1180.6466 | 894.1762 | 1054.003 | 1119.823 | 875.5418 | 1019.8798 | 1062.5591 | 1222.2819 | 984.6981 | 1119.7901 | 0.39328 | 0.00033778 | 7.3067 | 9.9112 | -39.2171 | 3.1157 | 7532.8 | 0.28 | -4.2172 | -2.3676 | 3.6877 | 1.4653 | 7.0933 | 5.9357 | 10.2523 | 194.7799 | 146.5806 | 237.6133 | 21.2376 | 4.9173 | 139.5677 | 198.4337
42810.4667 | 2301 | 20.7257 | 17.9833 | 17.82 | 17.8315 | 17.2111 | 16.7495 | 20.6303 | 44.1355 | 18.6064 | 17.1742 | 17.04 | 16.5577 | 15.7157 | 15.487 | 92.9259 | 98.7935 | 98.2869 | 429.4624 | 730.4212 | 904.1816 |  |  |  | 91.7369 | 97.6618 | 940.9796 | 928.8734 | 905.6502 | 850.5133 | 89.8952 | 764.0502 | 875.3934 | 92.2536 | 832.7625 | 786.5566 | 973.7652 | 776.6018 |  | 813.1196 | 856.0565 | 832.8709 | 810.297 |  | 366.6849 | 602.1303 | 419.9194 | 596.4664 | 693.5822 | 829.9158 | 885.0602 | 45.9322 | 333.6032 | 71.5877 | 513.2446 | 14.9547 | 47.7705 | 57.716 | 94.0406 | 53.2211 |  |  | -4.0489 | -1.8917 | 2.5561 | 0.37587 | 8.8423 | 6.9255 | 18.821 | -5.357 | 1.2414 | 35.1539 | 136.6312 | -0.0002497 | -0.0002152 | -0.00051091 | 624.8242 | 94.216 | 25.018 | 17.8745 | 16.8407 | 16.0186 | 15.9243 | 23.394 | 18.4871 | 17.4068 | 17.3949 | 17.1254 | 16.3792 | 16.6949 | 526.1196 | 382.387 | 332.6247 | 200.3852 | 164.0609 | 520.119 | 302.453 | 94.4335 | 97.997 | 98.1127 | 109.6603 | 224.5984 | 366.7077 |  |  |  | 1086.9649 | 860.6769 | 858.4401 | 904.8514 | 23.7835 | 13.9844 | 941.3015 |  |  | 956.1222 |  |  | 93.7412 | 101.6385 | 983.6771 | 84.0143 | 764.7835 | 832.5378 | 917.7138 | 1030.4509 | 932.6563 | 899.0415 | 845.7284 |  | 1076.0228 | 814.6527 | 984.5887 | 1057.5602 | 1156.4385 | 823.4283 |  | 821.013 |  |  | 902.1673 | 910.3479 | 903.587 | [6 empty] | 1031.3517 |  |  | 1048.2089 |  |  | 991.7773 | 1161.9226 | 1149.7229 | 767.9781 | 946.654 | 1034.5225 | 886.5656 | 1064.738 | 1335.4434 | 1088.341 | 1171.3866 | 906.5647 | 1016.3146 | 977.878 | 1128.3811 | 783.9364 | 966.9762 | 1296.2044 | 1062.7123 | 1140.5959 | 1180.8742 | 893.2966 | 1053.0245 | 1118.9613 | 876.1371 | 1020.4251 | 1062.0463 | 1223.9983 | 985.885 | 1122.4696 | 0.21743 | -0.00096006 | 7.3231 | 9.885 | -39.1003 | 3.1158 | 7533.61 | 0.35 | -4.7006 | -2.8358 | 3.2963 | 1.264 | 6.8826 | 6.0911 | 10.0413 | 194.2653 | 146.6082 | 239.5715 | 21.7858 | 2.8717 | 141.6071 | 199.0961
42810.4667 | 2302 | 20.7358 | 17.9671 | 17.8176 | 17.8351 | 17.2081 | 16.7462 | 20.6205 | 44.1636 | 18.6087 | 17.1721 | 17.0421 | 16.5575 | 15.7117 | 15.4841 | 92.8385 | 98.8236 | 98.2838 | 429.9606 | 730.8998 | 905.2257 |  |  |  | 91.7625 | 97.6474 | 941.4912 | 928.0347 | 912.7984 | 855.8498 | 89.9188 | 764.185 | 875.5701 | 92.2632 | 833.2806 | 799.4909 | 990.2451 | 783.3946 |  | 816.8896 | 856.0028 | 832.6983 | 815.705 |  | 366.9758 | 602.3017 | 419.7412 | 595.0602 | 694.562 | 829.079 | 885.3977 | 44.8377 | 333.4359 | 70.1158 | 512.6842 | 14.9462 | 47.7212 | 57.7354 | 94.0406 | 53.2765 |  |  | -3.8268 | -1.464 | 2.6763 | 0.15508 | 9.5803 | 6.9663 | 20.3258 | -5.8662 | 2.0254 | 35.8567 | 136.0047 | -0.00020863 | -0.00019221 | -0.00050269 | 625.0795 | 94.3089 | 25.0543 | 17.8759 | 16.8529 | 16.0283 | 15.931 | 23.4125 | 18.4958 | 17.4134 | 17.4116 | 17.1332 | 16.3898 | 16.7102 | 513.0326 | 369.4018 | 334.0344 | 200.3201 | 161.5559 | 519.2352 | 302.3572 | 94.5677 | 98.0023 | 98.0943 | 109.7284 | 225.0322 | 367.5579 |  |  |  | 1089.7776 | 862.611 | 860.291 | 910.5118 | 28.5067 | 14.4942 | 943.3969 |  |  | 957.9635 |  |  | 93.7576 | 101.6658 | 978.8265 | 84.0385 | 764.94 | 832.7939 | 916.9071 | 1023.8755 | 932.0357 | 897.095 | 845.3656 |  | 1075.1254 | 814.2793 | 984.3551 | 1057.391 | 1160.1769 | 823.3515 |  | 820.9874 |  |  | 902.1657 | 907.6846 | 903.3352 | [6 empty] | 1028.3386 |  |  | 1052.8135 |  |  | 990.4209 | 1161.1116 | 1151.0757 | 768.2363 | 947.0004 | 1034.4231 | 886.8586 | 1063.5591 | 1337.3577 | 1088.8474 | 1171.6138 | 905.089 | 1018.4685 | 976.4191 | 1128.8248 | 784.7412 | 966.2882 |  | 1066.6452 | 1140.1673 | 1181.7127 | 891.1548 | 1055.8049 | 1120.6553 | 875.5044 | 1021.6631 | 1058.328 | 1224.8669 | 986.0584 | 1123.8244 | 0.69316 | -3.4042e-05 | 7.3374 | 9.8622 | -39.0815 | 3.1157 | 7544.6 | 0.28 | -4.5807 | -2.4949 | 3.3733 | 0.812 | 7.1613 | 6.1067 | 10.431 | 193.7511 | 146.5067 | 242.167 | 23.0418 | 2.7002 | 149.3057 | 200.6271
42810.4667 | 2303 | 20.7438 | 17.9826 | 17.8248 | 17.8401 | 17.2045 | 16.7373 | 20.6266 | 44.1906 | 18.6115 | 17.1705 | 17.0474 | 16.5597 | 15.7126 | 15.484 | 92.847 | 98.8339 | 98.2906 | 430.4714 | 731.3921 | 906.3209 |  |  |  | 91.7766 | 97.6341 | 936.2188 | 926.115 | 905.8905 | 853.6661 | 89.9474 | 764.2503 | 877.0903 | 92.278 | 833.7765 | 792.3423 | 997.4295 | 797.2474 |  | 819.79 | 856.444 | 833.1548 | 802.5516 |  | 367.6028 | 602.619 | 418.8615 | 596.1283 | 697.3175 | 828.0295 | 886.8119 | 44.449 | 333.1631 | 68.9481 | 511.9927 | 14.9331 | 47.6726 | 57.7474 | 94.0288 | 53.3533 |  |  | -3.9359 | -1.7932 | 2.4483 | 0.20831 | 9.0013 | 6.4143 | 20.0143 | -6.4392 | 1.6029 | 34.7614 | 134.2716 | -0.0002267 | -0.00023985 | -0.00052569 | 625.3921 | 94.3879 | 25.082 | 17.8839 | 16.8507 | 16.0338 | 15.9315 | 23.4209 | 18.4977 | 17.4178 | 17.4028 | 17.1309 | 16.3885 | 16.7114 | 514.7105 | 375.1058 | 335.7897 | 201.8531 | 165.2608 | 518.6841 | 302.3636 | 94.7095 | 98.0058 | 98.0938 | 109.7751 | 225.4869 | 368.6166 |  |  |  | 1092.4329 | 864.7412 | 862.6255 | 914.7479 | 24.5738 | 14.1222 | 941.4841 |  |  | 955.4143 |  |  | 93.7886 | 101.6674 | 977.204 | 84.0505 | 764.8619 | 833.4892 | 915.6958 | 1016.758 | 932.8566 | 898.0892 | 845.0126 |  | 1074.5383 | 813.893 | 984.5193 | 1057.6084 | 1161.4282 | 822.7893 |  | 819.8326 |  |  | 901.7727 | 909.5149 | 902.4478 | [6 empty] | 1020.7852 |  |  | 1036.5025 |  |  | 992.4824 | 1162.5826 | 1153.9835 | 767.3698 | 947.9584 | 1035.4463 | 886.9192 | 1069.2227 | 1336.5505 | 1088.2313 | 1172.8455 | 904.7162 | 1020.4365 | 977.5711 | 1133.608 | 784.4317 | 966.8722 | 1337.319 | 1067.6233 | 1140.6167 | 1182.4424 | 892.4308 | 1055.0671 | 1121.8773 | 875.5463 | 1023.1439 | 1055.8232 | 1226.925 | 982.7984 | 1121.6418 | 0.31007 | -5.5071e-05 | 7.3542 | 9.8375 | -39.2116 | 3.1158 | 7506.9 | 0.29 | -4.641 | -2.7617 | 3.227 | 0.94127 | 6.9382 | 5.8569 | 10.3459 | 193.4185 | 146.596 | 243.0324 | 22.732 | 2.5062 | 153.1847 | 202.1123
42810.4667 | 2304 | 20.7639 | 17.9869 | 17.8265 | 17.8306 | 17.2095 | 16.7471 | 20.6255 | 44.2285 | 18.6213 | 17.1696 | 17.0509 | 16.5676 | 15.7095 | 15.4844 | 92.869 | 98.8633 | 98.2742 | 430.9654 | 731.4937 | 905.6814 |  |  |  | 91.7958 | 97.6213 | 936.6553 | 927.5578 | 903.4828 | 851.6608 | 89.9652 | 764.1911 | 878.2522 | 92.2856 | 833.2651 | 775.5898 | 975.2736 | 793.7518 |  | 825.0002 | 856.4819 | 834.0722 | 819.586 |  | 367.9279 | 603.2985 | 419.3411 | 596.2533 | 696.6328 | 827.1863 | 888.2739 | 44.7882 | 332.8039 | 69.2997 | 511.6135 | 14.9208 | 47.6445 | 57.7508 | 94.0172 | 53.3832 |  |  | -3.7927 | -2.0015 | 2.0481 | 0.003286 | 9.7688 | 7.5879 | 20.5703 | -6.0437 | 1.1882 | 34.017 | 134.5085 | -0.00024642 | -0.00022835 | -0.00052241 | 625.7565 | 94.4683 | 25.0982 | 17.8883 | 16.8419 | 16.0294 | 15.9333 | 23.4272 | 18.4978 | 17.4073 | 17.396 | 17.1265 | 16.3845 | 16.7077 | 507.0444 | 377.8692 | 326.6564 | 205.9107 | 167.1962 | 517.8134 | 302.2382 | 94.8539 | 98.0088 | 98.0697 | 109.8183 | 225.9173 | 369.7701 |  |  |  | 1094.4038 | 865.8559 | 863.8157 | 917.2633 | 28.5662 | 11.9699 | 941.3228 |  |  | 956.0524 |  |  | 93.8113 | 101.6954 | 977.3021 | 84.0663 | 764.8253 | 833.1127 | 914.4189 | 1021.0782 | 932.3888 | 897.5436 | 844.5533 |  | 1074.3381 | 813.2022 | 985.1317 | 1058.5288 | 1159.5493 | 822.2505 |  | 819.0749 |  |  | 899.6742 | 911.8825 | 901.5836 | [6 empty] | 1022.7641 |  |  | 1055.817 |  |  | 994.8462 | 1159.568 | 1153.496 | 767.2887 | 947.6092 | 1037.4211 | 891.2814 | 1071.8865 | 1309.3516 | 1086.5468 | 1170.3951 | 905.0547 | 1024.0298 | 978.4316 | 1132.3806 | 786.4172 | 968.1088 |  | 1066.3886 | 1138.3945 | 1182.9335 | 895.4722 | 1051.0124 | 1124.0599 | 875.6431 | 1023.6794 | 1055.7463 | 1222.093 | 982.3035 | 1117.6927 | 0.57047 | -0.00025853 | 7.3689 | 9.8186 | -39.1416 | 3.1157 | 7471.72 | 0.32 | -4.5517 | -2.9188 | 2.9526 | 0.11827 | 7.2252 | 6.3678 | 10.4845 | 193.3146 | 146.9087 | 241.699 | 23.3892 | 3.5017 | 142.0554 | 203.2379
42810.4667 | 2305 | 20.7622 | 17.9961 | 17.8158 | 17.8286 | 17.2056 | 16.7376 | 20.6397 | 44.2586 | 18.6255 | 17.1652 | 17.0467 | 16.5571 | 15.709 | 15.4819 | 92.9233 | 98.8946 | 98.277 | 431.4683 | 731.2412 | 903.8846 |  |  |  | 91.8247 | 97.6208 | 938.7506 | 923.6022 | 900.8827 | 848.4239 | 90.0075 | 764.1265 | 877.3103 | 92.2977 | 832.3312 | 776.1992 | 949.3826 | 780.17 |  | 823.8133 | 855.9186 | 833.6242 | 839.9899 |  | 366.7671 | 603.5956 | 418.9738 | 592.6594 | 692.8336 | 826.2205 | 889.4903 | 45.0991 | 332.2254 | 71.1735 | 511.4843 | 14.8875 | 47.6025 | 57.7723 | 93.9986 | 53.492 |  |  | -3.4621 | -0.92316 | 2.7006 | 0.31147 | 9.9252 | 6.6706 | 19.513 | -6.7836 | 1.3908 | 34.8126 | 134.0097 | -0.00028749 | -0.00022999 | -0.00053883 | 626.0738 | 94.5542 | 25.1307 | 17.8935 | 16.8449 | 16.03 | 15.9359 | 23.4415 | 18.5013 | 17.4114 | 17.3986 | 17.1278 | 16.3858 | 16.7126 | 508.0739 | 379.2191 | 309.6091 | 205.6207 | 169.3096 | 517.281 | 301.9731 | 95.0281 | 98.0047 | 98.0364 | 109.8557 | 226.3907 | 370.8062 |  |  |  | 1096.0774 | 866.9548 | 864.0624 | 920.4917 | 24.6893 | 13.969 | 940.3661 |  |  | 953.5683 |  |  | 93.882 | 101.683 | 973.2131 | 84.0755 | 764.6911 | 832.6426 | 915.6092 | 1027.9095 | 931.5258 | 896.2612 | 844.1415 |  | 1074.0824 | 812.6933 | 985.952 | 1054.9535 | 1155.7344 | 821.8132 |  | 818.7944 |  |  | 899.5241 | 908.6316 | 901.3862 | [6 empty] | 1026.9487 |  |  | 1042.9828 |  |  | 995.0097 | 1156.6427 | 1149.9737 | 767.1351 | 947.2729 | 1037.4711 | 889.6965 | 1071.0385 | 1340.1344 | 1084.7144 | 1166.1231 | 904.2994 | 1024.3174 | 976.6368 | 1129.9826 | 787.6731 | 968.794 | 1307.1232 | 1065.6605 | 1134.6835 | 1182.6814 | 894.8808 | 1047.9576 | 1122.2827 | 874.5268 | 1022.3163 | 1054.4181 | 1220.7653 | 982.5303 | 1116.4594 | 0.068746 | 0.00025357 | 7.3861 | 9.7811 | -39.1541 | 3.1158 | 7411.55 | 0.25 | -4.3426 | -1.9826 | 3.3911 | 1.1516 | 7.2796 | 5.9679 | 10.2071 | 193.177 | 147.3166 | 239.1581 | 23.1559 | 5.3549 | 129.6944 | 204.1673
42810.4667 | 2306 | 20.7734 | 17.9805 | 17.8266 | 17.8362 | 17.2036 | 16.7451 | 20.6523 | 44.2908 | 18.6277 | 17.1695 | 17.0353 | 16.5613 | 15.7116 | 15.4901 | 92.9463 | 98.9011 | 98.284 | 431.9651 | 731.4339 | 904.1265 |  |  |  | 91.837 | 97.5981 | 941.3302 | 924.8151 | 896.3067 | 842.3171 | 90.0316 | 764.0419 | 876.4563 | 92.3313 | 832.2198 | 796.6272 | 975.5731 | 784.7012 |  | 798.3205 | 855.5538 | 832.7751 | 810.6153 |  | 367.2837 | 603.4652 | 418.7528 | 593.3167 | 690.5202 | 825.1681 | 890.7988 | 45.1779 | 331.6646 | 71.4538 | 511.6198 | 14.8648 | 47.5513 | 57.7895 | 93.9846 | 53.4331 |  |  | -3.4818 | -1.1577 | 2.5561 | 0.29767 | 8.8936 | 7.0918 | 20.105 | -6.2842 | 1.3934 | 34.0737 | 134.1131 | -0.00021849 | -0.00026449 | -0.00052733 | 626.3709 | 94.6334 | 25.1586 | 17.8964 | 16.8511 | 16.0341 | 15.9322 | 23.4563 | 18.5046 | 17.4151 | 17.4014 | 17.1256 | 16.3924 | 16.7212 | 508.5222 | 383.4032 | 317.1356 | 209.3757 | 173.0873 | 516.5064 | 301.736 | 95.2224 | 98.0096 | 98.0595 | 109.9276 | 226.8883 | 371.7619 |  |  |  | 1097.2346 | 866.9299 | 863.8602 | 921.4478 | 29.1027 | 14.5084 | 939.3283 |  |  | 952.5757 |  |  | 93.9044 | 101.652 | 969.823 | 84.0923 | 764.7198 | 832.382 | 916.1223 | 1037.8292 | 931.8262 | 895.7889 | 843.9316 |  | 1074.1263 | 812.291 | 986.1925 | 1054.3185 | 1153.4113 | 821.5824 |  | 819.1153 |  |  | 900.848 | 908.4986 | 900.836 | [6 empty] | 1033.5454 |  |  | 1043.9959 |  |  | 994.816 | 1156.7442 | 1148.9198 | 765.6598 | 946.8877 | 1037.0559 | 889.8891 | 1070.8334 | 1341.8859 | 1084.3089 | 1165.352 | 903.4607 | 1023.8673 | 976.9413 | 1127.2144 | 787.5364 | 966.1838 |  | 1069.3666 | 1131.5438 | 1182.2687 | 892.9904 | 1048.3122 | 1126.3392 | 873.4526 | 1022.0892 | 1055.6364 | 1218.8056 | 983.0367 | 1116.3174 | 0.52039 | -4.1051e-05 | 7.4021 | 9.7503 | -39.1649 | 3.1157 | 7312.25 | 0.26 | -4.3431 | -2.2201 | 3.2988 | 1.1257 | 6.8876 | 6.1505 | 10.3558 | 193.2085 | 147.4434 | 237.5778 | 22.9334 | 4.4821 | 142.4451 | 204.8475
42810.4667 | 2307 | 20.7859 | 17.983 | 17.8072 | 17.8471 | 17.2006 | 16.7426 | 20.6488 | 44.3276 | 18.6468 | 17.1706 | 17.0379 | 16.5625 | 15.7135 | 15.4973 | 92.7726 | 98.9193 | 98.3025 | 432.4518 | 731.671 | 903.3797 |  |  |  | 91.8465 | 97.5917 | 935.4188 | 923.2436 | 897.5236 | 840.9577 | 90.0563 | 764.0446 | 875.9089 | 92.3359 | 831.7988 | 757.3377 | 941.4061 | 771.9689 |  | 786.5125 | 855.2579 | 832.3992 | 775.9615 |  | 367.0577 | 602.5043 | 418.6737 | 595.9927 | 693.0604 | 827.8095 | 891.0378 | 45.8616 | 331.2058 | 71.4112 | 511.7739 | 14.8504 | 47.5141 | 57.783 | 93.9842 | 53.2426 |  |  | -4.547 | -1.989 | 2.6579 | -0.27927 | 9.4856 | 7.2048 | 19.5793 | -5.9411 | 1.2246 | 34.1538 | 134.0602 | -0.00021356 | -0.00026285 | -0.00051912 | 626.6389 | 94.7149 | 25.1818 | 17.9033 | 16.8549 | 16.0267 | 15.9365 | 23.4664 | 18.5137 | 17.4163 | 17.3999 | 17.1234 | 16.3912 | 16.7379 | 516.5857 | 389.1469 | 322.3784 | 211.1677 | 173.0881 | 516.2031 | 301.6185 | 95.3583 | 98.0112 | 98.0739 | 109.9752 | 227.3229 | 372.6271 |  |  |  | 1097.5124 | 867.6696 | 864.4695 | 923.538 | 30.0547 | 11.5054 | 940.8273 |  |  | 952.8457 |  |  | 93.9456 | 101.6669 | 969.3705 | 84.1067 | 764.5899 | 830.4682 | 914.7411 | 1028.6853 | 931.8227 | 894.3173 | 843.5469 |  | 1073.6206 | 813.5275 | 985.9066 | 1052.1461 | 1153.343 | 822.5059 |  | 819.9633 |  |  | 899.6252 | 906.9702 | 901.2234 | [6 empty] | 1029.25 |  |  | 1043.8647 |  |  | 992.1396 | 1154.2137 | 1148.6928 | 764.3874 | 946.167 | 1036.5563 | 890.7462 | 1069.6699 | 1331.365 | 1084.8053 | 1165.0027 | 902.1672 | 1023.8091 | 976.5761 | 1125.875 | 787.2965 | 965.201 |  | 1069.2638 | 1129.0387 | 1181.6976 | 893.1542 | 1046.0239 | 1125.4824 | 873.8612 | 1021.4741 | 1051.6898 | 1213.5558 | 981.7694 | 1114.5535 | 0.30757 | 0.00019745 | 7.421 | 9.7265 | -39.2805 | 3.1157 | 7289.34 | 0.29 | -4.9601 | -2.9084 | 3.362 | -1.0898 | 7.1217 | 6.2067 | 10.2318 | 192.9247 | 147.2716 | 237.5913 | 21.9699 | 3.8814 | 127.9781 | 204.9594
42810.4667 | 2308 | 20.792 | 17.9966 | 17.8056 | 17.8274 | 17.1975 | 16.7553 | 20.6536 | 44.3487 | 18.6479 | 17.1695 | 17.0422 | 16.5657 | 15.7148 | 15.4944 | 92.7717 | 98.9424 | 98.3277 | 432.9271 | 732.1043 | 903.8527 |  |  |  | 91.8599 | 97.5852 | 928.9674 | 921.7295 | 903.0027 | 842.3535 | 90.0777 | 763.9427 | 876.2309 | 92.3468 | 831.8455 | 729.3467 | 903.1378 | 725.4578 |  | 759.6205 | 855.6245 | 832.8818 | 752.4969 |  | 364.9471 | 602.1134 | 417.4619 | 594.1345 | 693.5638 | 828.5604 | 891.493 | 44.7632 | 330.8542 | 71.5834 | 511.8986 | 14.8226 | 47.4788 | 57.7825 | 93.9813 | 53.0603 |  |  | -3.0363 | -2.1815 | 3.2 | 0.64529 | 9.2261 | 6.8651 | 20.6879 | -5.7887 | 1.0824 | 33.1199 | 134.1401 | -0.0002382 | -0.00024477 | -0.00050926 | 626.8213 | 94.7844 | 25.2157 | 17.9029 | 16.842 | 16.0251 | 15.9394 | 23.4749 | 18.5245 | 17.4141 | 17.4059 | 17.1229 | 16.3944 | 16.7434 | 526.4185 | 380.534 | 301.7511 | 205.8041 | 164.137 | 516.0466 | 301.1956 | 95.4983 | 98.0018 | 98.065 | 110.0299 | 227.7683 | 373.4677 |  |  |  | 1097.979 | 868.4767 | 865.3359 | 926.4169 | 29.1536 | 13.0246 | 942.0888 |  |  | 951.7166 |  |  | 93.9857 | 101.7369 | 964.5743 | 84.1102 | 764.5729 | 822.3914 | 916.0319 | 1020.8271 | 930.1708 | 894.4328 | 843.4138 |  | 1073.1862 | 814.2599 | 985.0779 | 1048.5445 | 1153.385 | 823.2985 |  | 821.4366 |  |  | 901.1912 | 906.9947 | 902.0704 | [6 empty] | 1022.7987 |  |  | 1045.979 |  |  | 990.1584 | 1151.0964 | 1145.9121 | 765.1529 | 945.5357 | 1035.5506 | 888.9502 | 1069.3275 | 1324.9531 | 1083.5403 | 1162.5032 | 901.5699 | 1023.9612 | 977.0747 | 1124.4258 | 785.8275 | 963.8045 | 1312.5638 | 1062.4802 | 1126.5962 | 1181.679 | 894.4092 | 1042.7651 | 1122.735 | 873.1446 | 1021.3465 | 1052.1516 | 1210.4487 | 979.4639 | 1112.4439 | 0.6244 | 2.208e-05 | 7.4377 | 9.6972 | -39.2429 | 3.1157 | 7224.94 | 0.35 | -4.0558 | -3.0452 | 3.6882 | 1.6562 | 7.026 | 6.0607 | 10.521 | 192.6758 | 146.8535 | 237.7202 | 20.8425 | 6.1082 | 112.7364 | 205.165
42810.4668 | 2309 | 20.8083 | 17.9783 | 17.7992 | 17.8293 | 17.2003 | 16.75 | 20.6691 | 44.3814 | 18.6512 | 17.1723 | 17.0421 | 16.5676 | 15.7129 | 15.4945 | 92.7667 | 98.961 | 98.348 | 433.4154 | 732.4026 | 904.338 |  |  |  | 91.8584 | 97.5596 | 927.9153 | 922.0482 | 901.0774 | 838.8468 | 90.1137 | 763.9313 | 876.8781 | 92.3743 | 831.7914 | 754.9589 | 933.4243 | 743.3781 |  | 760.3937 | 855.3993 | 833.0415 | 754.8666 |  | 365.0886 | 602.3126 | 416.7114 | 592.4619 | 696.3937 | 829.3432 | 891.0195 | 44.227 | 330.6567 | 70.7961 | 511.8311 | 14.7762 | 47.4321 | 57.7725 | 93.9566 | 52.818 |  |  | -3.9602 | -1.945 | 3.064 | 0.27599 | 9.0335 | 6.0759 | 20.1372 | -7.3066 | 1.3696 | 34.6951 | 131.6037 | -0.00023985 | -0.00022342 | -0.00051583 | 627.1929 | 94.8406 | 25.2309 | 17.8949 | 16.8393 | 16.017 | 15.9291 | 23.4833 | 18.512 | 17.4062 | 17.3894 | 17.114 | 16.3765 | 16.7275 | 529.1446 | 392.5116 | 313.5786 | 208.2627 | 158.8142 | 515.7452 | 301.0264 | 95.6084 | 97.9941 | 98.0813 | 110.0922 | 228.2137 | 374.3068 |  |  |  | 1098.8402 | 869.926 | 868.4036 | 927.563 | 28.1669 | 16.5938 | 940.5563 |  |  | 949.8875 |  |  | 94.0112 | 101.7301 | 965.663 | 84.1203 | 764.582 | 830.6974 | 917.0652 | 1016.4271 | 928.7917 | 894.6738 | 843.5397 |  | 1073.2539 | 814.9101 | 984.0342 | 1048.2123 | 1150.9532 | 823.5904 |  | 821.8719 |  |  | 903.2547 | 907.807 | 902.6449 | [6 empty] | 1019.4553 |  |  | 1035.5261 |  |  | 989.1757 | 1149.0813 | 1142.6474 | 764.2132 | 945.0359 | 1034.4344 | 886.9972 | 1070.2457 | 1253.4324 | 1083.0962 | 1160.3699 | 900.3572 | 1024.7013 | 978.2685 | 1122.4911 | 785.9764 | 963.0055 |  | 1054.1184 | 1126.6185 | 1181.7402 | 893.574 | 1040.2079 | 1123.5114 | 873.2323 | 1021.5399 | 1054.0191 | 1209.6779 | 977.8299 | 1110.4386 | 0.33742 | -0.0015844 | 7.456 | 9.6674 | -39.2415 | 3.1158 | 7199.58 | 0.31 | -4.6246 | -2.8757 | 3.6094 | 1.0833 | 6.9548 | 5.7037 | 10.3838 | 192.7117 | 146.3356 | 236.0648 | 20.4726 | 4.7679 | 125.1309 | 205.661
42810.4668 | 2310 | 20.8075 | 17.9664 | 17.8517 | 17.8325 | 17.2121 | 16.7524 | 20.6581 | 44.4107 | 18.6541 | 17.1687 | 17.0431 | 16.5605 | 15.7103 | 15.4951 | 92.7702 | 98.9746 | 98.3525 | 433.9053 | 732.4244 | 903.4903 |  |  |  | 91.8686 | 97.5369 | 949.5254 | 918.8827 | 899.3809 | 837.7537 | 90.1366 | 763.8828 | 876.7366 | 92.3725 | 831.3349 | 744.5942 | 931.0973 | 749.8793 |  | 775.7778 | 855.2889 | 833.0237 | 764.1583 |  | 365.7081 | 602.8722 | 416.6729 | 592.1595 | 697.3784 | 826.8159 | 890.8395 | 43.0586 | 330.3802 | 70.0489 | 511.4654 | 14.7545 | 47.407 | 57.7839 | 93.948 | 52.603 |  |  | -3.4227 | -2.357 | 2.6822 | 0.32724 | 8.726 | 6.4649 | 18.3991 | -6.5378 | 1.2151 | 33.9576 | 128.3285 | -0.00023163 | -0.00019056 | -0.00048134 | 627.5688 | 94.902 | 25.2604 | 17.9088 | 16.8424 | 16.0175 | 15.9345 | 23.4912 | 18.5152 | 17.4086 | 17.3955 | 17.1271 | 16.3848 | 16.7433 | 527.4901 | 397.6038 | 329.8235 | 208.9263 | 160.9072 | 515.5066 | 300.998 | 95.7216 | 98.0052 | 98.075 | 110.1469 | 228.7142 | 375.231 |  |  |  | 1099.1229 | 870.7076 | 869.9648 | 926.9453 | 23.1953 | 11.4057 | 939.0733 |  |  | 950.0237 |  |  | 94.0414 | 101.782 | 960.9552 | 84.1433 | 764.3975 | 832.4965 | 915.7784 | 1022.2543 | 928.6206 | 895.3965 | 843.4823 |  | 1073.109 | 814.7255 | 983.306 | 1051.3683 | 1150.2292 | 823.3868 |  | 821.5765 |  |  | 903.0023 | 908.2134 | 902.5138 | [6 empty] | 1020.0042 |  |  | 1048.6157 |  |  | 987.6364 | 1147.5905 | 1139.9786 | 764.0754 | 944.553 | 1033.4724 | 885.5781 | 1070.7736 | 1239.3735 | 1082.5466 | 1159.6246 | 900.0474 | 1024.8779 | 977.4182 | 1121.7807 | 784.161 | 961.5472 |  | 1049.9166 | 1125.4936 | 1181.5637 | 890.8376 | 1038.4729 | 1123.0838 | 873.8313 | 1020.521 | 1051.562 | 1207.4834 | 976.4091 | 1106.4468 | 0.46319 | 0.00013432 | 7.4722 | 9.6346 | -39.2067 | 3.1157 | 7174.86 | 0.27 | -4.2972 | -3.1667 | 3.3781 | 1.1799 | 6.8275 | 5.8768 | 9.9141 | 192.6291 | 145.9926 | 235.4832 | 20.6034 | 2.9586 | 123.8837 | 205.8517
42810.4668 | 2311 | 20.8258 | 17.9693 | 17.84 | 17.8336 | 17.2026 | 16.7695 | 20.6442 | 44.4434 | 18.6648 | 17.1746 | 17.0423 | 16.559 | 15.7074 | 15.4978 | 92.7741 | 99.0117 | 98.3442 | 434.3953 | 732.1446 | 900.5837 |  |  |  | 91.8954 | 97.5197 | 964.8261 | 921.4957 | 897.5609 | 833.8299 | 90.1715 | 763.6559 | 876.1699 | 92.4019 | 829.8491 | 731.8063 | 916.6447 | 729.853 |  | 785.1225 | 854.6666 | 832.3145 | 782.7129 |  | 364.9806 | 601.5923 | 415.8312 | 590.1781 | 693.7606 | 825.9306 | 890.174 | 42.7684 | 329.8768 | 66.6102 | 510.9534 | 14.7454 | 47.4123 | 57.7783 | 93.9293 | 52.4177 |  |  | -3.6829 | -2.2229 | 3.1547 | 0.29439 | 9.4127 | 6.8401 | 20.7937 | -6.9189 | 1.2548 | 33.8347 | 131.158 | -0.0002612 | -0.00017578 | -0.00050762 | 627.8484 | 94.9728 | 25.2982 | 17.9095 | 16.8441 | 16.0168 | 15.9329 | 23.5018 | 18.5225 | 17.4148 | 17.3987 | 17.1289 | 16.3904 | 16.7521 | 519.7538 | 379.4336 | 308.6233 | 198.5962 | 162.0922 | 514.5934 | 300.4621 | 95.8176 | 98.0021 | 98.0695 | 110.1889 | 229.1575 | 376.0394 |  |  |  | 1098.9644 | 870.3085 | 869.256 | 925.8362 | 19.7823 | 7.2804 | 939.4254 |  |  | 951.3857 |  |  | 94.077 | 101.8164 | 959.543 | 84.1525 | 764.0718 | 832.0186 | 916.1209 | 1024.2298 | 929.1256 | 895.7227 | 843.3346 |  | 1072.3094 | 814.0433 | 982.5226 | 1052.2314 | 1149.6952 | 822.8291 |  | 820.843 |  |  | 901.5091 | 907.1368 | 901.315 | [6 empty] | 1023.8635 |  |  | 1050.0866 |  |  | 988.6869 | 1147.1371 | 1138.0102 | 762.7465 | 942.7954 | 1032.9655 | 884.3667 | 1069.8084 | 1334.6049 | 1081.2592 | 1158.5577 | 899.5519 | 1023.3564 | 975.9237 | 1121.9955 | 782.1382 | 958.81 |  | 1051.5271 | 1122.2461 | 1181.4662 | 888.4468 | 1036.3892 | 1120.3961 | 873.3828 | 1017.3361 | 1048.8238 | 1205.7816 | 974.0388 | 1102.1854 | 0.60417 | -0.00013226 | 7.4899 | 9.6004 | -39.2184 | 3.1157 | 7108.95 | 0.19 | -4.4497 | -3.0731 | 3.6609 | 1.1183 | 7.0882 | 6.0425 | 10.5353 | 192.1689 | 145.6377 | 235.0953 | 21.2601 | 5.2316 | 117.3446 | 205.7852
42810.4668 | 2312 | 20.848 | 17.9846 | 17.8047 | 17.8432 | 17.1952 | 16.7634 | 20.6548 | 44.4889 | 18.6723 | 17.1818 | 17.05 | 16.565 | 15.7195 | 15.5031 | 92.784 | 99.0508 | 98.3285 | 434.9104 | 732.0328 | 899.5938 |  |  |  | 91.9149 | 97.4985 | 964.9799 | 919.081 | 894.8793 | 828.6991 | 90.2014 | 763.369 | 876.1095 | 92.4084 | 829.4749 | 713.5669 | 908.1815 | 708.7157 |  | 743.0777 | 854.2491 | 831.8926 | 773.9056 |  | 363.8711 | 600.9741 | 414.9935 | 587.0563 | 691.5494 | 825.5929 | 889.6927 | 42.3114 | 329.5309 | 63.327 | 510.3872 | 14.7574 | 47.4351 | 57.7669 | 93.9009 | 52.3209 |  |  | -3.61 | -1.1505 | 3.3177 | 0.9929 | 9.0408 | 6.4281 | 20.1681 | -6.9203 | 1.3414 | 33.5263 | 134.0177 | -0.00019056 | -0.00021192 | -0.00048955 | 628.113 | 95.0299 | 25.3177 | 17.9132 | 16.8382 | 16.0217 | 15.9375 | 23.5136 | 18.5287 | 17.4159 | 17.396 | 17.1287 | 16.3882 | 16.7565 | 494.1267 | 365.6287 | 291.3216 | 193.5364 | 158.2862 | 513.3757 | 299.8673 | 95.9335 | 98.0057 | 98.0597 | 110.2516 | 229.5993 | 376.8536 |  |  |  | 1099.6526 | 870.6474 | 869.6127 | 924.9313 | 25.4575 | 17.7768 | 938.0361 |  |  | 950.608 |  |  | 94.1067 | 101.8954 | 954.2733 | 84.1595 | 763.7769 | 830.1743 | 916.9759 | 1034.9098 | 928.7323 | 894.8779 | 843.4314 |  | 1071.3078 | 813.4774 | 981.7328 | 1053.1855 | 1147.1119 | 822.2293 |  | 819.8641 |  |  | 902.2491 | 907.5821 | 900.7129 | [6 empty] | 1030.8972 |  |  | 1042.8087 |  |  | 987.702 | 1147.1644 | 1137.844 | 761.3625 | 940.8422 | 1033.5811 | 883.8867 | 1068.8384 | 1337.8986 | 1081.3594 | 1157.8607 | 898.3677 | 1022.1312 | 975.6049 | 1121.5524 | 781.2235 | 956.7422 |  | 1055.5825 | 1120.9137 | 1181.9324 | 888.9558 | 1034.1228 | 1119.0127 | 872.9395 | 1015.1347 | 1046.8355 | 1206.3435 | 972.136 | 1100.3714 | 0.32664 | 0.0015304 | 7.5064 | 9.5641 | -39.2246 | 3.1157 | 7078.16 | 0.33 | -4.3952 | -2.21 | 3.7529 | 2.0531 | 6.9457 | 5.8567 | 10.374 | 191.5857 | 145.2771 | 233.314 | 23.8375 | 7.0625 | 114.1556 | 206.2329
42810.4668 | 2313 | 20.8348 | 18.0425 | 17.8389 | 17.8279 | 17.196 | 16.7624 | 20.6811 | 44.5118 | 18.6726 | 17.1765 | 17.0381 | 16.5675 | 15.7127 | 15.4946 | 92.7997 | 99.0529 | 98.3012 | 435.4271 | 732.1892 | 900.2667 |  |  |  | 91.9256 | 97.4635 | 966.0267 | 919.3521 | 894.9016 | 827.3654 | 90.2194 | 763.3349 | 876.851 | 92.4216 | 829.5121 | 721.5933 | 903.1888 | 715.6537 |  | 742.8696 | 854.1617 | 831.5761 | 757.2282 |  | 364.4421 | 601.6497 | 414.0857 | 584.9091 | 692.3223 | 825.1567 | 889.0051 | 42.0474 | 329.1613 | 59.2368 | 509.396 | 14.7407 | 47.4568 | 57.7665 | 93.8731 | 52.3207 |  |  | -3.6073 | -1.2629 | 2.7414 | 0.81679 | 8.4303 | 7.0425 | 20.6747 | -6.5818 | 0.82979 | 33.9341 | 132.592 | -0.00025463 | -0.00021028 | -0.00053719 | 628.5168 | 95.0948 | 25.3555 | 17.9292 | 16.8483 | 16.0309 | 15.9441 | 23.53 | 18.5367 | 17.4181 | 17.4018 | 17.1269 | 16.3964 | 16.7637 | 487.2816 | 383.3639 | 317.3101 | 206.0369 | 168.3506 | 512.7214 | 299.8073 | 96.0467 | 98.0062 | 98.0484 | 110.3097 | 230.0447 | 377.6426 |  |  |  | 1100.8087 | 871.0409 | 870.1015 | 924.7277 | 29.4259 | 14.9109 | 937.1058 |  |  | 951.3441 |  |  | 94.1307 | 101.9613 | 952.6744 | 84.1678 | 763.674 | 831.654 | 917.0367 | 1037.7083 | 929.067 | 895.0732 | 843.5379 |  | 1070.8979 | 812.639 | 980.874 | 1056.9181 | 1146.915 | 821.8179 |  | 819.7197 |  |  | 903.2972 | 908.5126 | 900.9767 | [6 empty] | 1031.5604 |  |  | 1047.7367 |  |  | 987.3054 | 1147.8984 | 1137.9329 | 758.7258 | 939.8335 | 1034.7298 | 883.5685 | 1067.865 | 1285.6851 | 1082.6246 | 1158.3079 | 897.2521 | 1021.0317 | 975.3272 | 1121.2891 | 777.2951 | 955.2913 |  | 1059.7942 | 1121.0071 | 1182.4945 | 892.1555 | 1034.4271 | 1120.1202 | 872.7806 | 1014.6853 | 1046.5243 | 1205.5179 | 972.6153 | 1101.3526 | 0.53561 | -0.0014581 | 7.524 | 9.5318 | -39.221 | 3.1157 | 7044.8 | 0.26 | -4.391 | -2.3163 | 3.4128 | 1.8628 | 6.7058 | 6.129 | 10.5014 | 191.3455 | 144.892 | 233.0769 | 24.4533 | 4.1657 | 112.6252 | 206.9499
42810.4668 | 2314 | 20.8673 | 17.9947 | 17.8324 | 17.8387 | 17.2047 | 16.7583 | 20.6961 | 44.5416 | 18.6883 | 17.18 | 17.052 | 16.5705 | 15.713 | 15.509 | 92.8129 | 99.068 | 98.2879 | 435.937 | 732.3386 | 900.5822 |  |  |  | 91.9303 | 97.426 | 963.5714 | 918.9704 | 892.001 | 879.9335 | 90.244 | 763.3511 | 876.3864 | 92.4328 | 829.8608 | 719.2355 | 900.0105 | 722.2894 |  | 734.1517 | 854.331 | 831.9995 | 754.0272 |  | 365.4293 | 603.2267 | 413.176 | 585.1338 | 697.8141 | 827.8899 | 889.3061 | 42.3876 | 328.9788 | 59.4726 | 508.5465 | 14.6612 | 47.4872 | 57.78 | 93.8471 | 52.2711 |  |  | -3.8452 | -1.5632 | 2.2597 | 0.27993 | 8.839 | 6.4932 | 19.4052 | -6.6712 | 1.1882 | 34.1511 | 128.0771 | -0.00024149 | -0.00018235 | -0.00049284 | 628.9215 | 95.1459 | 25.3752 | 17.9306 | 16.8415 | 16.0224 | 15.9493 | 23.5424 | 18.5399 | 17.418 | 17.4027 | 17.1292 | 16.3896 | 16.7744 | 507.6111 | 391.5028 | 322.7815 | 204.171 | 163.5825 | 512.4507 | 299.4994 | 96.166 | 97.9947 | 98.0385 | 110.3623 | 230.9627 | 378.445 |  |  |  | 1100.9208 | 877.5066 | 864.5901 | 928.7917 | 28.0508 | 12.3104 | 937.0489 |  |  | 951.3826 |  |  | 94.178 | 102.0249 | 952.5546 | 84.1715 | 763.6365 | 828.6756 | 916.2753 | 1029.3883 | 928.7783 | 895.7833 | 843.444 |  | 1070.5868 | 812.1767 | 979.9054 | 1056.1674 | 1147.7344 | 821.5302 |  | 819.467 |  |  | 901.4811 | 909.0205 | 900.6688 | [6 empty] | 1030.622 |  |  | 1051.3993 |  |  | 987.6792 | 1146.9008 | 1137.7446 | 757.355 | 939.3732 | 1034.5925 | 882.9895 | 1067.7427 | 1322.2896 | 1081.482 | 1157.463 | 897.4926 | 1021.012 | 975.3101 | 1120.5298 | 775.9712 | 957.3195 |  | 1062.6196 | 1120.4255 | 1182.7737 | 894.2759 | 1034.4027 | 1121.3752 | 873.583 | 1015.3754 | 1044.6585 | 1203.683 | 974.3831 | 1101.8191 | 0.4187 | -0.0016475 | 7.5398 | 9.5005 | -39.2747 | 3.1157 | 6985.72 | 0.22 | -4.6404 | -2.5794 | 3.1013 | 1.0915 | 6.875 | 5.8925 | 10.1866 | 191.1683 | 144.4453 | 233.6532 | 22.1346 | 3.5104 | 111.4572 | 206.9061
42810.4668 | 2315 | 20.8697 | 17.9953 | 17.8272 | 17.8419 | 17.1942 | 16.7681 | 20.6973 | 44.5741 | 18.6874 | 17.1836 | 17.0604 | 16.5604 | 15.7144 | 15.5041 | 92.9034 | 99.0948 | 98.2786 | 436.47 | 732.4182 | 899.351 |  |  |  | 91.9355 | 97.4028 | 928.8562 | 919.6494 | 890.273 | 885.8414 | 90.2822 | 763.4765 | 876.3186 | 92.4557 | 829.2745 | 734.8551 | 915.1112 | 734.1901 |  | 752.8704 | 853.9035 | 831.5167 | 740.9769 |  | 365.9081 | 603.4015 | 412.8303 | 583.8824 | 697.1839 | 826.4796 | 888.6098 | 43.1715 | 328.8194 | 62.2131 | 507.8854 | 14.6309 | 47.5264 | 57.8013 | 93.8275 | 52.3438 |  |  | -3.1769 | -1.6473 | 2.5528 | -0.11894 | 9.1019 | 7.8107 | 19.8113 | -7.8087 | 1.217 | 33.0578 | 129.8213 | -0.00028092 | -0.00018892 | -0.00051912 | 629.1855 | 95.2085 | 25.4067 | 17.9326 | 16.8452 | 16.0245 | 15.9466 | 23.5552 | 18.5376 | 17.4181 | 17.3959 | 17.1267 | 16.3915 | 16.778 | 511.3969 | 387.1075 | 314.7154 | 199.1746 | 156.8317 | 511.8904 | 299.0405 | 96.2233 | 97.9945 | 98.018 | 110.3928 | 231.675 | 379.3283 |  |  |  | 1102.9599 | 883.1954 | 863.2721 | 935.5054 | 20.0212 | 9.3562 | 936.7085 |  |  | 950.8045 |  |  | 94.2197 | 102.0537 | 949.384 | 84.1773 | 763.6893 | 827.9129 | 914.6767 | 1022.3505 | 928.9789 | 896.2004 | 843.0498 |  | 1069.5042 | 811.3975 | 979.1016 | 1052.3445 | 1147.7187 | 820.8809 |  | 818.8817 |  |  | 898.8551 | 908.6891 | 898.9395 | [6 empty] | 1021.3127 |  |  | 1041.8737 |  |  | 987.426 | 1142.5921 | 1135.438 | 758.0935 | 938.7001 | 1032.9835 | 880.7921 | 1064.9989 | 1339.0066 | 1077.595 | 1155.1878 | 897.018 | 1020.0032 | 975.1232 | 1116.407 | 778.5627 | 958.3135 |  | 1057.2595 | 1118.2562 | 1182.3529 | 893.3883 | 1034.2188 | 1121.099 | 875.0012 | 1015.6669 | 1040.6996 | 1201.7768 | 975.0241 | 1098.5766 | 0.67467 | 0.00052016 | 7.5568 | 9.4668 | -39.3139 | 3.1157 | 6974.33 | 0.19 | -4.2287 | -2.6481 | 3.2966 | -0.71157 | 6.972 | 6.4585 | 10.286 | 190.5541 | 144.0862 | 233.7487 | 21.5901 | 4.3361 | 117.8767 | 207.9787
42810.4668 | 2316 | 20.8823 | 18.0085 | 17.8224 | 17.8446 | 17.1975 | 16.7676 | 20.7058 | 44.6121 | 18.7009 | 17.186 | 17.0481 | 16.5594 | 15.7191 | 15.5058 | 93.0139 | 99.1346 | 98.2947 | 437.0101 | 732.2714 | 897.4356 |  |  |  | 91.9704 | 97.3698 | 921.1509 | 913.7567 | 887.9477 | 867.8098 | 90.3178 | 763.4746 | 875.3921 | 92.4588 | 828.5613 | 745.3767 | 916.6066 | 739.6572 |  | 759.4203 | 853.4279 | 831.3225 | 752.4183 |  | 365.4366 | 602.7489 | 411.6127 | 583.7367 | 695.9306 | 828.592 | 888.329 | 42.3575 | 328.5541 | 61.767 | 507.2433 | 14.5842 | 47.5464 | 57.8088 | 93.8128 | 52.4232 |  |  | -3.5587 | -2.0357 | 2.7006 | 0.025626 | 9.7498 | 7.354 | 21.161 | -7.285 | 1.1958 | 32.7309 | 136.9179 | -0.00024149 | -0.00025135 | -0.00048791 | 629.3213 | 95.2645 | 25.4391 | 17.9349 | 16.8439 | 16.0226 | 15.9426 | 23.5609 | 18.5401 | 17.4112 | 17.3908 | 17.126 | 16.3857 | 16.7798 | 501.3105 | 368.3709 | 289.6117 | 189.5248 | 153.8318 | 510.8504 | 298.32 | 96.2711 | 97.9947 | 98.0294 | 110.4313 | 232.0527 | 380.1199 |  |  |  | 1105.7792 | 887.798 | 863.6542 | 944.5776 | 22.8122 | 9.6129 | 938.3565 |  |  | 950.6568 |  |  | 94.2515 | 102.1145 | 950.5001 | 84.1852 | 763.5504 | 829.9733 | 914.6646 | 1018.5313 | 928.0569 | 893.4061 | 842.6134 |  | 1068.4324 | 810.8767 | 977.8739 | 1050.9104 | 1146.9535 | 820.5297 |  | 819.2807 |  |  | 896.7085 | 908.3718 | 897.3944 | [6 empty] | 1018.9886 |  |  | 1039.1174 |  |  | 986.7851 | 1142.6361 | 1135.5374 | 756.8686 | 937.7622 | 1032.0785 | 879.2683 | 1063.0972 | 1340.7629 | 1077.2279 | 1154.8593 | 896.3369 | 1016.7713 | 975.5353 | 1114.2751 | 778.2066 | 957.9083 |  | 1049.946 | 1115.1653 | 1180.7118 | 892.0681 | 1033.3396 | 1122.3459 | 875.1079 | 1013.521 | 1039.1982 | 1200.313 | 972.206 | 1096.618 | 0.46627 | 0.00096913 | 7.5729 | 9.4309 | -39.2344 | 3.1157 | 6933.6 | 0.32 | -4.4407 | -2.9427 | 3.3894 | 0.33017 | 7.2228 | 6.2729 | 10.6408 | 189.9488 | 143.5206 | 233.2699 | 22.4814 | 7.0148 | 118.1705 | 209.4764
42810.4669 | 2317 | 20.8876 | 18.0202 | 17.8325 | 17.8394 | 17.2042 | 16.7731 | 20.7049 | 44.6404 | 18.7032 | 17.184 | 17.0508 | 16.56 | 15.7135 | 15.5035 | 92.752 | 99.1612 | 98.2934 | 437.5413 | 732.4913 | 899.3794 |  |  |  | 91.9837 | 97.3325 | 918.4105 | 916.9608 | 888.8241 | 845.5283 | 90.3445 | 763.3621 | 875.2724 | 92.486 | 829.557 | 739.6861 | 934.2883 | 752.6906 |  | 765.1844 | 853.5795 | 831.526 | 760.3675 |  | 364.3685 | 602.35 | 411.4379 | 582.4928 | 697.1521 | 829.2183 | 889.5767 | 41.1995 | 328.37 | 62.2314 | 506.7914 | 14.5484 | 47.5534 | 57.8216 | 93.8 | 52.4506 |  |  | -3.1986 | -1.3864 | 2.5554 | -0.12682 | 9.2307 | 6.6423 | 20.6833 | -6.8867 | 1.1581 | 35.0807 | 138.1177 | -0.0002727 | -0.00018892 | -0.00049612 | 629.6464 | 95.3153 | 25.4651 | 17.9453 | 16.8443 | 16.0194 | 15.9492 | 23.5758 | 18.5488 | 17.4234 | 17.395 | 17.1246 | 16.3896 | 16.7798 | 487.7753 | 366.773 | 280.0508 | 187.9083 | 157.6988 | 509.9988 | 297.6633 | 96.3438 | 97.992 | 98.0187 | 110.454 | 232.4303 | 380.8913 |  |  |  | 1109.3276 | 893.5161 | 866.275 | 953.5898 | 31.8536 | 13.0581 | 939.3985 |  |  | 948.541 |  |  | 94.2954 | 102.1751 | 947.8469 | 84.1784 | 763.5432 | 830.1239 | 913.5724 | 1021.9459 | 928.6864 | 895.3785 | 842.168 |  | 1067.8975 | 811.0379 | 977.0311 | 1050.1785 | 1146.4724 | 820.8858 |  | 820.3977 |  |  | 895.0088 | 907.8208 | 897.1573 | [6 empty] | 1020.1328 |  |  | 1042.1926 |  |  | 985.3609 | 1144.8361 | 1136.0106 | 758.4399 | 937.3933 | 1030.408 | 881.2089 | 1067.0945 | 1330.9265 | 1079.3622 | 1157.3898 | 895.0317 | 1016.9055 | 976.1117 | 1117.4312 | 776.5591 | 958.3972 |  | 1049.5649 | 1112.081 | 1178.494 | 888.8937 | 1031.3118 | 1123.3981 | 873.4536 | 1013.7131 | 1036.5514 | 1198.1861 | 972.4445 | 1097.6343 | 0.77443 | 0.0010954 | 7.5905 | 9.3985 | -39.227 | 3.1157 | 6931.4 | 0.24 | -4.1687 | -2.428 | 3.2963 | -0.73433 | 7.0299 | 5.9634 | 10.523 | 189.6535 | 143.1189 | 232.9645 | 23.7978 | 7.9764 | 125.3466 | 211.4429
42810.4669 | 2318 | 20.8928 | 17.9882 | 17.8577 | 17.8394 | 17.2029 | 16.7594 | 20.6993 | 44.6617 | 18.6982 | 17.1789 | 17.0465 | 16.5589 | 15.7066 | 15.4986 | 92.7154 | 99.2065 | 98.3108 | 438.1191 | 733.4668 | 903.3092 |  |  |  | 91.9979 | 97.3478 | 917.1127 | 921.789 | 892.1209 | 821.7133 | 90.3775 | 763.7008 | 876.7037 | 92.5085 | 831.2532 | 718.2722 | 896.1877 | 722.146 |  | 741.663 | 853.7471 | 831.3907 | 740.796 |  | 364.445 | 602.0601 | 413.6569 | 580.8971 | 696.6179 | 827.5664 | 892.1803 | 40.9952 | 328.2971 | 64.4161 | 506.8689 | 14.5069 | 47.5531 | 57.8209 | 93.7678 | 52.429 |  |  | -2.7564 | -1.6217 | 2.673 | 0.33513 | 9.1262 | 7.1614 | 19.8573 | -6.5444 | 1.1791 | 35.4531 | 134.9059 | -0.00020699 | -0.00020699 | -0.00051419 | 630.1843 | 95.3565 | 25.4887 | 17.9373 | 16.8413 | 16.0223 | 15.9391 | 23.5825 | 18.5499 | 17.4206 | 17.3872 | 17.1195 | 16.3886 | 16.7807 | 491.0211 | 380.4491 | 294.0974 | 190.4035 | 161.4172 | 509.8557 | 297.4117 | 96.4127 | 97.9961 | 98.0003 | 110.4729 | 232.8316 | 381.6271 |  |  |  | 1113.7424 | 897.329 | 871.0742 | 960.2849 | 27.9481 | 13.2218 | 938.1339 |  |  | 951.6536 |  |  | 94.3353 | 102.2081 | 945.6773 | 84.1822 | 764.026 | 831.1288 | 912.4021 | 1024.9924 | 929.8225 | 898.6259 | 841.6453 |  | 1068.1535 | 811.2562 | 976.934 | 1053.3213 | 1146.5514 | 821.511 |  | 821.113 |  |  | 893.4418 | 907.655 | 895.6932 | [6 empty] | 1022.1107 |  |  | 1040.5246 |  |  | 984.5465 | 1149.8158 | 1138.7164 | 759.0698 | 939.2574 | 1029.7319 | 882.5255 | 1069.4412 | 1357.523 | 1081.6995 | 1156.4661 | 896.1326 | 1020.9362 | 977.6332 | 1121.0688 | 778.7756 | 959.2666 |  | 1051.1811 | 1110.9267 | 1176.6786 | 891.1215 | 1032.8845 | 1128.6782 | 874.7716 | 1018.5857 | 1037.1599 | 1200.9858 | 975.2379 | 1099.0997 | 0.53619 | 0.00055525 | 7.6062 | 9.3645 | -39.2422 | 3.1157 | 6930.22 | 0.38 | -3.8284 | -2.6255 | 3.3707 | 1.1935 | 6.9847 | 6.1874 | 10.303 | 189.8152 | 143.0671 | 232.9306 | 23.4056 | 6.3771 | 110.3255 | 214.0379
42810.4669 | 2319 | 20.905 | 17.9882 | 17.8194 | 17.8311 | 17.1965 | 16.764 | 20.6871 | 44.7014 | 18.7158 | 17.1827 | 17.056 | 16.5692 | 15.71 | 15.5003 | 92.7131 | 99.2354 | 98.3095 | 438.6791 | 734.0653 | 904.0899 |  |  |  | 92.0057 | 97.3601 | 911.9036 | 917.9122 | 888.7268 | 819.3818 | 90.4233 | 763.9805 | 876.0421 | 92.5146 | 831.9457 | 711.5015 | 900.7783 | 725.8252 |  | 756.3213 | 854.1231 | 831.2595 | 780.2822 |  | 364.9437 | 602.2138 | 415.2066 | 584.137 | 701.4758 | 831.5906 | 896.1729 | 40.321 | 328.1365 | 66.2344 | 507.1831 | 14.4868 | 47.5748 | 57.8329 | 93.7569 | 52.3972 |  |  | -3.5896 | -1.0782 | 2.7059 | 0.30096 | 9.1669 | 6.6088 | 19.8941 | -7.5747 | 1.385 | 34.6569 | 134.5909 | -0.00025299 | -0.00023985 | -0.00049284 | 630.7956 | 95.4112 | 25.5177 | 17.937 | 16.8447 | 16.0211 | 15.9389 | 23.5862 | 18.5506 | 17.4129 | 17.3922 | 17.1185 | 16.3858 | 16.784 | 503.2531 | 381.5243 | 296.4092 | 192.0308 | 164.7719 | 510.0277 | 297.1249 | 96.5191 | 97.9987 | 97.9674 | 110.5075 | 233.2737 | 382.4413 |  |  |  | 1118.0317 | 901.6459 | 877.1312 | 964.2141 | 38.9181 | 14.5804 | 939.1464 |  |  | 955.9981 |  |  | 94.3688 | 102.2754 | 943.5246 | 84.2008 | 764.3479 | 831.5267 | 910.651 | 1020.1218 | 930.0088 | 899.3078 | 841.1638 |  | 1068.0575 | 811.4652 | 977.1153 | 1052.6942 | 1145.6937 | 821.8946 |  | 821.7432 |  |  | 891.9673 | 907.1762 | 894.0237 | [6 empty] | 1018.2863 |  |  | 1036.921 |  |  | 986.4688 | 1146.9983 | 1137.4688 | 757.6839 | 941.5585 | 1029.8882 | 881.7674 | 1068.0634 | 1327.6484 | 1084.0162 | 1151.8747 | 896.85 | 1023.1019 | 977.3683 | 1121.2091 | 781.8306 | 961.956 |  | 1054.0868 | 1111.186 | 1174.3132 | 890.8673 | 1035.5457 | 1133.8424 | 875.1715 | 1021.7364 | 1038.7756 | 1202.0403 | 976.7918 | 1099.8705 | 0.70452 | 0.00091301 | 7.6231 | 9.3344 | -39.1719 | 3.1156 | 6934.6 | 0.24 | -4.3642 | -2.141 | 3.3917 | 1.1311 | 7.0131 | 5.9547 | 10.3314 | 189.7734 | 143.1467 | 232.3681 | 22.0844 | 6.0763 | 111.0307 | 216.6551
42810.4669 | 2320 | 20.8961 | 18.0412 | 17.8374 | 17.8271 | 17.1977 | 16.7632 | 20.7201 | 44.735 | 18.7211 | 17.1817 | 17.0473 | 16.558 | 15.7157 | 15.5006 | 92.7324 | 99.2769 | 98.3175 | 439.2416 | 734.7875 | 905.0972 |  |  |  | 92.0283 | 97.3936 | 914.1151 | 918.6886 | 894.9386 | 821.9923 | 90.4512 | 764.2436 | 874.9399 | 92.5326 | 832.5006 | 746.1875 | 921.3836 | 732.6019 |  | 755.9579 | 854.3434 | 831.182 | 777.2387 |  | 366.6343 | 603.0871 | 416.0117 | 587.2274 | 704.8635 | 835.8302 | 900.4672 | 39.571 | 327.9642 | 68.019 | 507.7471 | 14.4816 | 47.6054 | 57.8524 | 93.7426 | 52.1826 |  |  | -3.0219 | -0.78517 | 2.6113 | 0.28913 | 9.2865 | 6.9288 | 19.4768 | -7.693 | 1.342 | 34.7102 | 133.7053 | -0.00021849 | -0.00019385 | -0.00053226 | 631.2878 | 95.469 | 25.5542 | 17.9537 | 16.8512 | 16.0287 | 15.954 | 23.6084 | 18.5637 | 17.4178 | 17.4001 | 17.13 | 16.3972 | 16.8029 | 525.7135 | 395.5469 | 308.5972 | 187.8811 | 164.6005 | 511.1257 | 297.015 | 96.5863 | 97.9971 | 97.9395 | 110.5435 | 233.7221 | 383.2531 |  |  |  | 1120.6876 | 904.8853 | 880.5325 | 968.1962 | 37.1624 | 12.2204 | 939.5992 |  |  | 955.5085 |  |  | 94.3847 | 102.3825 | 945.7541 | 84.2109 | 764.6638 | 831.0849 | 908.7931 | 1019.5264 | 930.4866 | 899.4726 | 840.7898 |  | 1067.4999 | 812.0897 | 977.152 | 1054.8811 | 1144.3758 | 822.369 |  | 822.3315 |  |  | 891.6493 | 906.3586 | 895.4574 | [6 empty] | 1016.9151 |  |  | 1037.8236 |  |  | 988.089 | 1143.024 | 1135.2532 | 758.6657 | 943.2488 | 1030.0418 | 881.8898 | 1067.9778 | 1333.9295 | 1084.1449 | 1147.08 | 897.3507 | 1026.3045 | 976.1543 | 1119.7966 | 785.5337 | 962.5266 |  | 1055.8925 | 1112.6144 | 1172.6532 | 893.0268 | 1035.7235 | 1137.7612 | 874.4467 | 1024.7012 | 1047.1611 | 1202.7758 | 977.7492 | 1099.369 | 0.24093 | -0.00045497 | 7.6382 | 9.299 | -39.1966 | 3.1156 | 6989.63 | 0.19 | -4.009 | -1.8279 | 3.3335 | 1.1092 | 7.0722 | 6.1088 | 10.2421 | 189.4634 | 143.1466 | 231.4182 | 19.8306 | 4.7053 | 119.4494 | 218.2447
42810.4669 | 2321 | 20.9207 | 18.0219 | 17.8362 | 17.8395 | 17.2241 | 16.7708 | 20.7036 | 44.7736 | 18.7322 | 17.1872 | 17.0543 | 16.5697 | 15.7187 | 15.5113 | 92.7315 | 99.306 | 98.3217 | 439.7602 | 735.0487 | 903.2018 |  |  |  | 92.0398 | 97.418 | 919.4947 | 921.4882 | 894.4883 | 819.9408 | 90.4809 | 764.4897 | 875.938 | 92.5326 | 831.8689 | 736.4561 | 930.8147 | 732.7496 |  | 746.2692 | 855.6688 | 832.5677 | 773.2661 |  | 367.9244 | 603.5651 | 416.4001 | 588.3411 | 702.1675 | 836.5536 | 903.0671 | 38.8532 | 327.7199 | 68.785 | 508.3663 | 14.4796 | 47.6162 | 57.8554 | 93.7129 | 51.8915 |  |  | -3.7434 | -0.76676 | 3.022 | 0.53292 | 9.1347 | 7.3231 | 18.7684 | -7.2758 | 1.2106 | 33.8788 | 135.6848 | -0.00024806 | -0.00023492 | -0.00053226 | 631.6629 | 95.5179 | 25.5763 | 17.9563 | 16.8456 | 16.0281 | 15.9521 | 23.609 | 18.5608 | 17.4142 | 17.3953 | 17.1273 | 16.3907 | 16.8102 | 553.6292 | 402.3268 | 311.7268 | 189.3685 | 160.3884 | 512.3296 | 296.7379 | 96.6679 | 97.9882 | 97.9075 | 110.5963 | 234.1328 | 383.9945 |  |  |  | 1123.088 | 906.4567 | 882.0193 | 971.3799 | 33.2074 | 13.6199 | 939.1744 |  |  | 953.3019 |  |  | 94.4095 | 102.4454 | 949.7446 | 84.2101 | 764.7758 | 831.8118 | 910.0372 | 1026.1643 | 929.4992 | 899.4917 | 840.4446 |  | 1067.0463 | 812.182 | 977.3976 | 1052.1536 | 1142.5849 | 822.1916 |  | 822.07 |  |  | 892.9907 | 905.5556 | 895.1814 | [6 empty] | 1023.7687 |  |  | 1043.6515 |  |  | 985.8743 | 1138.1054 | 1131.5383 | 762.2856 | 943.9452 | 1030.225 | 879.9959 | 1068.4568 | 1316.1521 | 1082.5698 | 1142.7127 | 897.8416 | 1027.1446 | 977.1104 | 1119.9495 | 785.5948 | 962.583 |  | 1054.4242 | 1115.9079 | 1170.6017 | 892.6655 | 1036.2725 | 1138.5694 | 873.5347 | 1026.5573 | 1047.3836 | 1202.9113 | 977.374 | 1098.1077 | 0.45163 | -0.0014722 | 7.6548 | 9.2644 | -39.154 | 3.1156 | 6996.79 | 0.25 | -4.4579 | -1.8069 | 3.5871 | 1.5064 | 7.0165 | 6.2823 | 10.0574 | 189.2126 | 143.2598 | 230.2895 | 16.9947 | 4.3151 | 123.511 | 219.701
42810.4669 | 2322 | 20.9373 | 18.0231 | 17.8392 | 17.8386 | 17.2088 | 16.7749 | 20.7219 | 44.8034 | 18.744 | 17.1826 | 17.0569 | 16.5717 | 15.7202 | 15.5194 | 92.7389 | 99.3322 | 98.3206 | 440.2895 | 735.3157 | 902.2691 |  |  |  | 92.0464 | 97.448 | 907.0782 | 922.5712 | 902.1499 | 850.6015 | 90.5022 | 764.4062 | 876.5831 | 92.5079 | 831.6596 | 732.9667 | 935.6579 | 750.6093 |  | 768.773 | 855.9302 | 832.4326 | 777.23 |  | 368.8029 | 603.3157 | 417.2718 | 591.095 | 707.0978 | 839.2395 | 904.2839 | 38.5991 | 327.5574 | 68.6205 | 508.7362 | 14.483 | 47.6405 | 57.867 | 93.6757 | 51.7025 |  |  | -3.4878 | -1.2583 | 2.5317 | -0.38967 | 9.4856 | 6.1501 | 19.1949 | -7.9887 | 1.2939 | 35.3329 | 135.4112 | -0.00021685 | -0.00022342 | -0.00051419 | 632.1314 | 95.5719 | 25.6042 | 17.9587 | 16.8457 | 16.0222 | 15.9512 | 23.6192 | 18.5597 | 17.4171 | 17.3994 | 17.1256 | 16.3873 | 16.8094 | 561.9255 | 387.9881 | 299.7938 | 194.8289 | 157.7771 | 513.301 | 296.3638 | 96.7309 | 97.9784 | 97.8702 | 110.633 | 234.5489 | 384.738 |  |  |  | 1125.7676 | 907.3158 | 882.0603 | 976.2298 | 36.1826 | 14.5023 | 936.4923 |  |  | 948.3038 |  |  | 94.4601 | 102.4917 | 950.8761 | 84.2215 | 764.6835 | 832.908 | 910.184 | 1035.4843 | 930.0436 | 898.7642 | 840.0251 |  | 1066.968 | 812.2961 | 977.6979 | 1052.9289 | 1140.2044 | 822.6248 |  | 822.85 |  |  | 892.6365 | 906.0144 | 894.3697 | [6 empty] | 1030.2047 |  |  | 1033.3258 |  |  | 983.5881 | 1133.9733 | 1128.0222 | 764.6324 | 946.5833 | 1029.1465 | 879.5382 | 1071.3446 | 1297.9801 | 1080.8366 | 1139.664 | 898.5831 | 1030.1405 | 978.027 | 1121.1571 | 787.4157 | 963.1852 |  | 1056.6953 | 1117.6378 | 1168.4683 | 892.2857 | 1034.5262 | 1137.9865 | 872.5969 | 1026.2186 | 1051.9314 | 1203.4132 | 976.1381 | 1095.6039 | 0.26886 | -0.00087586 | 7.6699 | 9.2351 | -39.1919 | 3.1156 | 6972.64 | 0.28 | -4.3629 | -2.3143 | 3.2828 | -1.2879 | 7.1586 | 5.7642 | 10.1833 | 189.1794 | 143.3982 | 228.6737 | 16.2878 | 5.5838 | 125.464 | 221.2997
42810.4669 | 2323 | 20.942 | 18.009 | 17.8641 | 17.8376 | 17.2105 | 16.775 | 20.7216 | 44.835 | 18.7402 | 17.1844 | 17.0502 | 16.5725 | 15.7228 | 15.5159 | 92.7399 | 99.3613 | 98.3182 | 440.8342 | 735.6155 | 901.6063 |  |  |  | 92.058 | 97.4646 | 928.6826 | 925.724 | 910.2198 | 903.2158 | 90.5315 | 764.3387 | 876.9427 | 92.5214 | 831.5441 | 762.6584 | 957.6251 | 759.659 |  | 770.1847 | 855.7567 | 832.42 | 787.5348 |  | 369.5341 | 603.7889 | 417.3187 | 592.2393 | 705.6241 | 839.7843 | 906.3215 | 39.1022 | 327.2839 | 66.8778 | 509.2116 | 14.4975 | 47.6441 | 57.854 | 93.6345 | 51.4741 |  |  | -3.1112 | -1.1696 | 2.2558 | -0.3325 | 8.7805 | 6.2448 | 19.1529 | -7.6825 | 1.5985 | 34.3667 | 130.1637 | -0.00026449 | -0.00025792 | -0.00049119 | 632.7624 | 95.6356 | 25.6356 | 17.9727 | 16.8479 | 16.0291 | 15.9606 | 23.6425 | 18.5809 | 17.4162 | 17.3988 | 17.129 | 16.393 | 16.8234 | 559.4812 | 393.755 | 312.1221 | 194.2127 | 148.264 | 513.9871 | 296.1192 | 96.7729 | 97.9628 | 97.8386 | 110.6866 | 234.9743 | 385.552 |  |  |  | 1128.6137 | 908.3889 | 880.7266 | 979.4665 | 25.4474 | 11.8205 | 937.6475 |  |  | 949.5772 |  |  | 94.5108 | 102.5579 | 956.1356 | 84.2347 | 764.6647 | 832.4085 | 909.4312 | 1034.7588 | 932.2789 | 900.3245 | 839.7722 |  | 1067.0628 | 812.4624 | 978.6036 | 1053.688 | 1140.3298 | 822.873 |  | 823.0164 |  |  | 892.1692 | 906.2935 | 894.2086 | [6 empty] | 1029.0191 |  |  | 1037.1888 |  |  | 984.3761 | 1131.2014 | 1126.1809 | 766.3447 | 952.1499 | 1028.1116 | 880.2001 | 1072.1793 | 1309.5404 | 1081.6644 | 1137.4975 | 899.1482 | 1035.1556 | 980.4551 | 1121.4186 | 788.9278 | 963.1481 |  | 1057.422 | 1119.2583 | 1166.4352 | 893.1745 | 1032.8507 | 1137.8502 | 873.1209 | 1024.2697 | 1057.7081 | 1204.08 | 974.5216 | 1093.0188 | 0.74073 | -0.0010092 | 7.6867 | 9.2175 | -39.1399 | 3.1157 | 6951.82 | 0.24 | -4.216 | -2.2319 | 3.0995 | -1.19 | 6.8891 | 5.8098 | 10.1746 | 189.2407 | 143.8212 | 228.7364 | 16.7114 | 4.1765 | 134.8309 | 223.0614
42810.4669 | 2324 | 20.9595 | 17.9869 | 17.8709 | 17.8378 | 17.2067 | 16.7741 | 20.7442 | 44.8629 | 18.7466 | 17.1867 | 17.0489 | 16.5703 | 15.7227 | 15.5117 | 92.7381 | 99.3897 | 98.3206 | 441.3641 | 735.6879 | 899.25 |  |  |  | 92.0691 | 97.4752 | 955.1557 | 926.6213 | 907.8369 | 901.6851 | 90.561 | 764.3274 | 877.0179 | 92.5492 | 830.2983 | 753.2436 | 942.222 | 737.5016 |  | 755.624 | 855.3959 | 831.7651 | 748.9914 |  | 369.7087 | 603.5107 | 416.9231 | 592.1494 | 702.7786 | 838.0015 | 907.0478 | 39.1735 | 326.9496 | 66.1723 | 509.5054 | 14.4976 | 47.6607 | 57.8408 | 93.6039 | 51.3446 |  |  | -3.2144 | -1.2162 | 2.5252 | 0.30293 | 8.4474 | 6.7882 | 20.1247 | -8.0814 | 1.4389 | 33.2548 | 131.4308 | -0.00023492 | -0.00025792 | -0.00053062 | 633.1789 | 95.6898 | 25.6659 | 17.9727 | 16.8455 | 16.0365 | 15.9655 | 23.649 | 18.5788 | 17.4241 | 17.3959 | 17.1366 | 16.3958 | 16.8211 | 533.7344 | 381.5336 | 293.7955 | 190.4869 | 147.3884 | 513.9193 | 295.5802 | 96.8104 | 97.9472 | 97.8261 | 110.7375 | 235.4392 | 386.5638 |  |  |  | 1131.6548 | 907.9876 | 878.8547 | 979.6214 | 24.7033 | 9.4672 | 940.2583 |  |  | 952.7329 |  |  | 94.5377 | 102.6472 | 952.8633 | 84.2528 | 764.5994 | 831.8428 | 909.7001 | 1033.3974 | 933.129 | 899.7155 | 839.7557 |  | 1066.7265 | 812.7108 | 979.3236 | 1052.3804 | 1140.617 | 823.8214 |  | 824.2775 |  |  | 892.8093 | 906.697 | 894.5808 | [6 empty] | 1027.6009 |  |  | 1039.264 |  |  | 985.2053 | 1128.9918 | 1125.909 | 766.7504 | 956.4138 | 1027.5558 | 879.6356 | 1071.5979 | 1327.8614 | 1083.2129 | 1135.4839 | 899.5151 | 1037.3239 | 983.4779 | 1119.6288 | 790.7572 | 961.9172 |  | 1060.3245 | 1119.8952 | 1164.6511 | 893.5605 | 1031.9299 | 1134.6914 | 873.7309 | 1021.207 | 1057.4454 | 1201.884 | 974.0845 | 1090.1191 | 0.45433 | -0.00013226 | 7.7022 | 9.1824 | -39.1956 | 3.1156 | 6915.33 | 0.27 | -4.2826 | -2.2756 | 3.2789 | 1.1357 | 6.7517 | 6.0524 | 10.4212 | 189.0483 | 144.1548 | 228.9647 | 19.5571 | 6.1304 | 129.0818 | 225.0475
42810.4669 | 2325 | 20.9726 | 17.98 | 17.8455 | 17.8441 | 17.2185 | 16.7872 | 20.722 | 44.8999 | 18.7595 | 17.1908 | 17.056 | 16.5722 | 15.725 | 15.5242 | 92.7472 | 99.4293 | 98.3245 | 441.8897 | 735.442 | 897.4117 |  |  |  | 92.0842 | 97.493 | 955.1377 | 923.0896 | 901.9456 | 900.1436 | 90.5926 | 764.0931 | 875.9847 | 92.5532 | 829.5075 | 738.1313 | 935.1866 | 737.6528 |  | 767.5879 | 854.7795 | 831.1891 | 748.3573 |  | 369.8363 | 602.6851 | 417.1256 | 592.9774 | 704.2717 | 838.833 | 906.1577 | 39.9579 | 326.5734 | 65.6947 | 509.6953 | 14.5028 | 47.6887 | 57.8524 | 93.5772 | 51.266 |  |  | -2.9791 | -0.75625 | 3.2717 | 0.80694 | 8.8384 | 6.8585 | 19.8685 | -7.6667 | 1.1779 | 32.4884 | 131.732 | -0.00023327 | -0.00020863 | -0.00053226 | 633.3941 | 95.7455 | 25.6929 | 17.9755 | 16.8472 | 16.0387 | 15.9584 | 23.6595 | 18.5849 | 17.4211 | 17.3932 | 17.1291 | 16.3962 | 16.8294 | 517.6415 | 369.1889 | 274.5436 | 187.4204 | 147.5986 | 513.5122 | 294.8991 | 96.9307 | 97.9295 | 97.7829 | 110.7992 | 235.8849 | 387.4041 |  |  |  | 1133.0147 | 905.8612 | 877.2181 | 974.6976 | 28.8799 | 11.7386 | 940.1211 |  |  | 953.5381 |  |  | 94.5773 | 102.7481 | 948.4953 | 84.2856 | 764.3276 | 831.1423 | 910.0838 | 1038.1826 | 932.2189 | 898.1836 | 839.595 |  | 1065.9467 | 813.4208 | 979.2101 | 1051.1524 | 1140.3804 | 824.5681 |  | 825.0872 |  |  | 892.7377 | 906.8127 | 895.0885 | [6 empty] | 1031.3366 |  |  | 1046.4675 |  |  | 985.2821 | 1127.0482 | 1126.2279 | 766.9665 | 957.3288 | 1026.7515 | 879.4452 | 1069.8466 | 1321.5643 | 1083.0799 | 1134.6848 | 898.7613 | 1034.7512 | 984.6564 | 1118.1275 | 791.3164 | 959.6528 |  | 1063.6088 | 1118.1272 | 1163.5126 | 891.4606 | 1030.3537 | 1133.0353 | 873.8444 | 1017.2013 | 1058.369 | 1198.9565 | 974.2652 | 1088.1757 | 0.4422 | -0.00056722 | 7.7189 | 9.1505 | -39.1581 | 3.1157 | 6913.99 | 0.22 | -4.1202 | -1.7935 | 3.7305 | 1.8527 | 6.9088 | 6.086 | 10.3585 | 188.6061 | 144.0814 | 228.8406 | 21.255 | 8.1655 | 126.0642 | 226.0784
42810.467 | 2326 | 20.9869 | 18.0112 | 17.8592 | 17.8492 | 17.2145 | 16.7819 | 20.7441 | 44.9306 | 18.7693 | 17.1984 | 17.061 | 16.5702 | 15.7263 | 15.5275 | 92.7464 | 99.4581 | 98.3268 | 442.4097 | 735.3791 | 896.8754 |  |  |  | 92.0864 | 97.5076 | 954.5814 | 920.4856 | 898.173 | 901.6916 | 90.6264 | 763.8951 | 875.7506 | 92.5589 | 829.1448 | 722.7516 | 923.378 | 750.7706 |  | 758.7233 | 854.2201 | 830.708 | 760.3804 |  | 370.0575 | 601.857 | 419.4905 | 589.4718 | 700.5788 | 836.0558 | 902.5157 | 41.5124 | 326.1338 | 64.4017 | 509.8851 | 14.5197 | 47.7161 | 57.871 | 93.5527 | 51.2294 |  |  | -3.6087 | -1.2589 | 2.0948 | 0.3279 | 9.6236 | 6.4478 | 19.5425 | -8.2483 | 1.1338 | 34.2728 | 132.0835 | -0.00024477 | -0.00024313 | -0.00052898 | 633.7147 | 95.7998 | 25.7214 | 17.9799 | 16.8494 | 16.0358 | 15.956 | 23.667 | 18.5806 | 17.4217 | 17.3943 | 17.1205 | 16.3913 | 16.8314 | 520.7339 | 380.9083 | 281.8318 | 189.2458 | 147.304 | 513.3021 | 294.5015 | 96.9423 | 97.9116 | 97.7267 | 110.8494 | 236.3297 | 388.1716 |  |  |  | 1134.9962 | 905.3786 | 877.1382 | 972.1648 | 27.7585 | 13.9404 | 939.586 |  |  | 952.1726 |  |  | 94.5901 | 102.8291 | 946.8759 | 84.2649 | 764.1713 | 830.4814 | 911.2299 | 1032.767 | 931.7584 | 898.3437 | 839.392 |  | 1065.7561 | 813.1963 | 978.5982 | 1051.6896 | 1141.3221 | 824.2354 |  | 824.5566 |  |  | 892.644 | 906.5275 | 895.9232 | [6 empty] | 1025.1815 |  |  | 1048.4327 |  |  | 982.9873 | 1125.8749 | 1125.1727 | 765.8852 | 956.8546 | 1025.0469 | 879.8677 | 1069.7589 | 1337.5514 | 1082.9002 | 1134.8112 | 898.7427 | 1033.4197 | 986.115 | 1118.2084 | 790.9126 | 957.6696 |  | 1063.2679 | 1117.7051 | 1163.4619 | 890.0667 | 1030.3015 | 1133.201 | 874.6251 | 1013.3335 | 1058.814 | 1197.8903 | 974.7341 | 1086.6701 | 0.54582 | -0.00057423 | 7.7346 | 9.1203 | -39.1556 | 3.1156 | 6922.42 | 0.26 | -4.5376 | -2.313 | 2.9836 | 1.1804 | 7.2002 | 5.8936 | 10.2604 | 188.5027 | 143.7983 | 229.4557 | 20.8649 | 7.295 | 120.746 | 227.4559
42810.467 | 2327 | 20.9914 | 18.0161 | 17.8305 | 17.8522 | 17.2235 | 16.7898 | 20.7434 | 44.969 | 18.7685 | 17.2008 | 17.0573 | 16.5679 | 15.7265 | 15.5302 | 92.7465 | 99.474 | 98.3153 | 442.9109 | 735.48 | 896.4267 |  |  |  | 92.0941 | 97.5147 | 955.7895 | 919.9134 | 900.8321 | 900.533 | 90.6583 | 763.834 | 874.4643 | 92.5731 | 829.1548 | 711.651 | 899.422 | 713.6586 |  | 745.3284 | 853.6246 | 830.4748 | 771.7018 |  | 369.5285 | 601.3219 | 419.0287 | 590.3367 | 701.3739 | 836.4353 | 902.0666 | 42.5526 | 325.8064 | 62.9664 | 509.7648 | 14.5032 | 47.7474 | 57.8757 | 93.5221 | 51.104 |  |  | -3.1579 | -1.3831 | 2.5837 | 0.16231 | 9.4271 | 7.5222 | 18.0555 | -7.3434 | 1.2682 | 33.2817 | 130.0335 | -0.00023492 | -0.00020042 | -0.00052898 | 634.1036 | 95.8513 | 25.7521 | 17.9824 | 16.85 | 16.0336 | 15.9636 | 23.6831 | 18.588 | 17.4284 | 17.3977 | 17.1223 | 16.3904 | 16.842 | 515.0532 | 386.926 | 302.8626 | 191.2645 | 149.1989 | 513.1474 | 294.3516 | 96.9536 | 97.8973 | 97.7075 | 110.9049 | 236.7843 | 388.9051 |  |  |  | 1136.5844 | 904.1401 | 875.4595 | 969.4045 | 25.7078 | 14.8426 | 938.7548 |  |  | 952.8003 |  |  | 94.6155 | 102.9087 | 946.4837 | 84.2541 | 764.0915 | 826.8883 | 911.1878 | 1024.3793 | 931.6741 | 896.4071 | 839.5113 |  | 1065.6361 | 812.812 | 978.469 | 1051.0796 | 1142.165 | 823.7378 |  | 823.7076 |  |  | 895.578 | 907.0083 | 897.9285 | [6 empty] | 1017.932 |  |  | 1042.8445 |  |  | 980.7935 | 1130.1498 | 1125.2403 | 763.558 | 958.2248 | 1023.2863 | 879.7635 | 1070.1887 | 1333.1864 | 1084.6473 | 1136.041 | 899.7095 | 1033.5306 | 985.7604 | 1117.2087 | 791.1593 | 956.1576 |  | 1064.2073 | 1116.4932 | 1163.192 | 887.9593 | 1030.8424 | 1131.9843 | 875.4462 | 1010.5103 | 1057.2616 | 1197.2298 | 973.4254 | 1085.7343 | 0.40734 | -0.00014628 | 7.7513 | 9.0969 | -39.1708 | 3.1156 | 6955.78 | 0.26 | -4.2427 | -2.4237 | 3.3125 | 0.83025 | 7.1275 | 6.3668 | 9.864 | 188.4307 | 143.7479 | 230.0375 | 21.4618 | 4.9353 | 110.7345 | 228.5842
42810.467 | 2328 | 20.9889 | 18.0249 | 17.8422 | 17.8413 | 17.1994 | 16.7713 | 20.7424 | 44.9905 | 18.7641 | 17.1848 | 17.0534 | 16.5667 | 15.7174 | 15.5241 | 92.7407 | 99.5006 | 98.3188 | 443.4419 | 735.6572 | 895.5164 |  |  |  | 92.115 | 97.5422 | 960.7572 | 918.6476 | 907.025 | 901.8061 | 90.6803 | 763.6715 | 874.3621 | 92.5817 | 828.6818 | 704.8877 | 895.9409 | 704.438 |  | 724.3097 | 853.4852 | 830.0919 | 746.9298 |  | 368.8904 | 600.3717 | 417.5695 | 591.6244 | 708.8936 | 840.2382 | 901.7899 | 43.3447 | 325.4965 | 62.3919 | 509.4048 | 14.4989 | 47.8007 | 57.8681 | 93.5061 | 51.1135 |  |  | -3.0836 | -1.0625 | 2.5863 | 0.3601 | 9.0815 | 7.3402 | 19.5031 | -7.1483 | 1.5272 | 33.6715 | 130.2469 | -0.00023327 | -0.00020206 | -0.00053226 | 634.5422 | 95.8974 | 25.7733 | 17.9782 | 16.8484 | 16.0286 | 15.962 | 23.6903 | 18.5913 | 17.426 | 17.4001 | 17.1279 | 16.3914 | 16.8509 | 506.9779 | 374.8658 | 303.2032 | 190.952 | 145.1462 | 512.5959 | 294.122 | 96.98 | 97.8813 | 97.785 | 110.942 | 237.2212 | 389.6179 |  |  |  | 1137.417 | 901.486 | 872.51 | 963.0587 | 28.4747 | 10.5264 | 938.9622 |  |  | 951.9501 |  |  | 94.6654 | 103.013 | 949.1026 | 84.2555 | 763.9077 | 825.4566 | 910.9749 | 1019.7794 | 930.8378 | 894.215 | 839.5132 |  | 1065.1477 | 813.318 | 978.8702 | 1050.7441 | 1143.4702 | 824.3742 |  | 824.6076 |  |  | 897.0979 | 905.9267 | 898.3395 | [6 empty] | 1014.2483 |  |  | 1032.6095 |  |  | 979.2877 | 1132.4513 | 1124.2208 | 763.4713 | 958.4134 | 1021.8196 | 879.2161 | 1071.4073 | 1314.4432 | 1084.9479 | 1133.8302 | 899.5138 | 1032.2269 | 985.6813 | 1115.4807 | 790.8631 | 954.1171 |  | 1066.8527 | 1114.2895 | 1162.2976 | 887.3152 | 1029.4389 | 1131.9111 | 875.7525 | 1007.7637 | 1054.0266 | 1196.2568 | 971.5415 | 1084.9085 | 0.12325 | -0.0006654 | 7.7675 | 9.0646 | -39.1006 | 3.1156 | 7003.55 | 0.27 | -4.1948 | -2.1231 | 3.3124 | 1.236 | 7.0076 | 6.3 | 10.2693 | 188.1514 | 143.9235 | 230.9235 | 22.237 | 4.8625 | 110.0588 | 229.3131
42810.467 | 2329 | 21.0051 | 18.0071 | 17.8249 | 17.8392 | 17.2012 | 16.7847 | 20.747 | 45.0243 | 18.7729 | 17.1924 | 17.0516 | 16.5651 | 15.7237 | 15.5284 | 92.7299 | 99.5286 | 98.3295 | 443.963 | 735.7844 | 894.6388 |  |  |  | 92.1436 | 97.5814 | 959.2492 | 919.1998 | 909.1443 | 897.9982 | 90.7263 | 763.5653 | 873.1368 | 92.5933 | 827.9516 | 710.9844 | 900.3981 | 716.1576 |  | 722.3902 | 853.2662 | 829.7782 | 730.9928 |  | 369.5272 | 600.1814 | 417.08 | 592.1675 | 714.2313 | 843.8582 | 902.0234 | 42.7801 | 325.3082 | 62.6143 | 509.0519 | 14.5051 | 47.8403 | 57.8553 | 93.4998 | 51.1866 |  |  | -2.5901 | -1.8937 | 2.3537 | 0.36536 | 9.1834 | 6.9334 | 19.1943 | -7.5577 | 1.01 | 34.1851 | 129.9326 | -0.00022835 | -0.00019549 | -0.00049284 | 634.9401 | 95.9447 | 25.7928 | 17.9802 | 16.8386 | 16.0284 | 15.9544 | 23.7035 | 18.5835 | 17.4201 | 17.387 | 17.124 | 16.3811 | 16.8442 | 510.9997 | 369.5371 | 296.5367 | 193.5823 | 145.5027 | 512.4913 | 293.7913 | 97.0183 | 97.8762 | 97.7936 | 111.0156 | 237.7573 | 390.4327 |  |  |  | 1139.0846 | 897.3324 | 869.8964 | 956.0781 | 34.5705 | 14.3379 | 938.1595 |  |  | 949.7915 |  |  | 94.7027 | 103.0657 | 948.7455 | 84.2626 | 763.7261 | 827.0789 | 910.8166 | 1019.9389 | 930.2793 | 892.4736 | 839.2474 |  | 1064.7945 | 814.4893 | 978.9744 | 1048.8368 | 1142.7168 | 824.6768 |  | 825.0876 |  |  | 895.8617 | 905.9402 | 897.155 | [6 empty] | 1013.7979 |  |  | 1037.0051 |  |  | 979.3786 | 1128.7232 | 1121.0544 | 764.2723 | 957.1263 | 1020.6825 | 877.6592 | 1070.6182 | 1302.6075 | 1084.5049 | 1129.9009 | 899.4369 | 1031.3155 | 985.6137 | 1112.6551 | 790.1348 | 953.9329 |  | 1064.9644 | 1112.2366 | 1161.1481 | 885.1743 | 1028.4245 | 1128.6606 | 876.0124 | 1007.5385 | 1052.3453 | 1193.5065 | 971.2853 | 1083.7361 | 0.52482 | -6.2081e-05 | 7.7843 | 9.0339 | -39.1244 | 3.1156 | 7064.92 | 0.17 | -3.8383 | -2.8341 | 3.1596 | 1.2448 | 7.0582 | 6.1329 | 10.2042 | 187.957 | 143.9402 | 230.4702 | 21.7671 | 5.5528 | 112.2498 | 230.6167
42810.467 | 2330 | 21.0223 | 18.0235 | 17.8113 | 17.8437 | 17.2161 | 16.7872 | 20.7564 | 45.062 | 18.7859 | 17.1947 | 17.052 | 16.561 | 15.7273 | 15.5295 | 92.7227 | 99.5653 | 98.3514 | 444.4783 | 735.8296 | 892.4931 |  |  |  | 92.1723 | 97.6134 | 957.6768 | 910.3376 | 910.3637 | 902.0879 | 90.7499 | 763.5085 | 872.789 | 92.5875 | 826.7869 | 733.5585 | 929.9247 | 730.2302 |  | 735.2943 | 853.5285 | 830.0087 | 723.8488 |  | 369.3337 | 600.0338 | 416.7969 | 590.9107 | 712.8248 | 843.597 | 902.0793 | 42.6822 | 325.2341 | 61.1088 | 508.7856 | 14.4973 | 47.8563 | 57.8561 | 93.4893 | 51.2599 |  |  | -2.4679 | -1.1558 | 2.7085 | 0.38113 | 9.2169 | 6.3118 | 18.9761 | -7.35 | 1.1927 | 33.3156 | 129.4365 | -0.00022835 | -0.00022178 | -0.00052076 | 635.3847 | 96.0026 | 25.8288 | 17.9812 | 16.8395 | 16.0349 | 15.9576 | 23.7147 | 18.5974 | 17.421 | 17.3989 | 17.1242 | 16.3893 | 16.858 | 524.2865 | 390.0693 | 314.4573 | 192.937 | 148.7953 | 512.9667 | 293.7052 | 97.0467 | 97.862 | 97.7826 | 111.1073 | 238.21 | 391.1589 |  |  |  | 1139.135 | 893.3152 | 868.9903 | 946.867 | 30.9352 | 13.9057 | 938.6845 |  |  | 949.3061 |  |  | 94.7426 | 103.1364 | 941.6799 | 84.2668 | 763.6221 | 826.2848 | 909.843 | 1017.4038 | 930.3711 | 893.2355 | 838.921 |  | 1064.2417 | 815.1134 | 978.8545 | 1047.0259 | 1141.1215 | 824.9664 |  | 825.5327 |  |  | 893.9571 | 905.7667 | 896.0974 | [6 empty] | 1011.8738 |  |  | 1037.9206 |  |  | 978.1174 | 1124.84 | 1118.3399 | 764.9566 | 957.2276 | 1020.4296 | 876.4821 | 1067.1687 | 1336.183 | 1086.0786 | 1126.7623 | 898.6174 | 1030.5733 | 984.5117 | 1109.4546 | 789.4906 | 954.357 |  | 1057.808 | 1114.5293 | 1160.8476 | 884.8265 | 1027.9601 | 1126.1871 | 877.4064 | 1007.9328 | 1048.4218 | 1189.6998 | 969.7454 | 1082.2024 | 0.55583 | -0.00060226 | 7.8003 | 8.9969 | -39.1246 | 3.1156 | 7088.66 | 0.26 | -3.7531 | -2.2139 | 3.3891 | 1.2713 | 7.0703 | 5.8509 | 10.1449 | 187.6507 | 143.8662 | 229.4509 | 20.3959 | 3.5485 | 124.5071 | 230.9062
42810.467 | 2331 | 21.0327 | 18.024 | 17.8478 | 17.85 | 17.211 | 16.7934 | 20.7651 | 45.0992 | 18.7947 | 17.1914 | 17.0559 | 16.5702 | 15.7316 | 15.5275 | 92.7283 | 99.5963 | 98.3629 | 445.0112 | 735.6807 | 890.9365 |  |  |  | 92.171 | 97.6289 | 971.8842 | 920.4312 | 912.9163 | 905.0013 | 90.7787 | 763.4223 | 872.9872 | 92.5977 | 825.8468 | 735.2849 | 938.1729 | 731.9099 |  | 741.2161 | 853.3649 | 830.2685 | 725.9097 |  | 369.2387 | 599.3673 | 416.288 | 591.7233 | 710.3883 | 840.2496 | 901.1041 | 41.2856 | 325.1531 | 59.3363 | 508.3759 | 14.515 | 47.8502 | 57.8669 | 93.4808 | 51.2191 |  |  | -2.5284 | -1.0664 | 3.0331 | 0.17019 | 8.9179 | 7.2784 | 21.0125 | -8.5184 | 1.2299 | 33.2777 | 127.5502 | -0.00020535 | -0.00020699 | -0.00047641 | 635.5354 | 96.0622 | 25.8667 | 17.9984 | 16.8499 | 16.0331 | 15.9717 | 23.7281 | 18.6103 | 17.428 | 17.394 | 17.1227 | 16.3939 | 16.8599 | 525.5845 | 378.9051 | 310.2132 | 195.8422 | 148.1005 | 512.888 | 293.4408 | 97.046 | 97.8467 | 97.7679 | 111.171 | 238.6432 | 391.8697 |  |  |  | 1138.7774 | 892.8901 | 870.6953 | 943.7547 | 25.6338 | 10.9599 | 939.2258 |  |  | 948.6998 |  |  | 94.7484 | 103.3058 | 936.5035 | 84.267 | 763.4908 | 819.4806 | 909.6938 | 1021.3094 | 929.4457 | 894.0857 | 838.5064 |  | 1063.1607 | 815.1639 | 978.8277 | 1046.1548 | 1136.7067 | 824.6659 |  | 824.7525 |  |  | 892.0595 | 906.3456 | 895.4366 | [6 empty] | 1015.7684 |  |  | 1030.7007 |  |  | 976.3779 | 1121.9794 | 1115.8912 | 764.3057 | 956.8236 | 1020.404 | 876.2735 | 1063.9521 | 1345.1403 | 1086.169 | 1123.3899 | 897.2511 | 1027.5756 | 982.9975 | 1108.5169 | 788.8603 | 953.3971 |  | 1055.7153 | 1110.9789 | 1160.4352 | 882.5653 | 1028.2066 | 1126.6286 | 874.3239 | 1006.0471 | 1048.8852 | 1185.5268 | 967.3492 | 1079.7345 | 0.55583 | -0.00084782 | 7.819 | 8.9602 | -39.0941 | 3.1156 | 7053.98 | 0.32 | -3.8035 | -2.1258 | 3.5851 | 0.84923 | 6.9442 | 6.2735 | 10.6594 | 187.0464 | 143.8521 | 226.5333 | 20.2343 | 3.9797 | 127.9701 | 230.7543
42810.467 | 2332 | 21.0419 | 18.0155 | 17.8599 | 17.8474 | 17.2141 | 16.7947 | 20.7571 | 45.1292 | 18.7961 | 17.1959 | 17.0544 | 16.5753 | 15.733 | 15.5323 | 92.7166 | 99.6294 | 98.3559 | 445.5396 | 735.3838 | 889.0621 |  |  |  | 92.1776 | 97.64 | 971.8816 | 921.6019 | 916.4772 | 915.6173 | 90.8112 | 763.254 | 872.0991 | 92.6175 | 824.9365 | 715.2811 | 914.2426 | 719.3007 |  | 727.8238 | 852.7719 | 830.156 | 723.7566 |  | 368.5415 | 598.6975 | 416.2963 | 590.6212 | 711.8239 | 839.784 | 900.2549 | 39.9528 | 324.9888 | 58.2357 | 508.0474 | 14.5268 | 47.8544 | 57.853 | 93.443 | 51.2011 |  |  | -2.8779 | -1.2478 | 2.7512 | 0.57301 | 8.7319 | 6.5904 | 20.4066 | -7.739 | 1.0438 | 33.4636 | 126.8021 | -0.00026942 | -0.0002267 | -0.00052569 | 635.5539 | 96.121 | 25.8938 | 17.9997 | 16.8539 | 16.0346 | 15.9666 | 23.7418 | 18.6073 | 17.4271 | 17.3966 | 17.1269 | 16.3887 | 16.8677 | 519.8644 | 386.1938 | 302.8893 | 190.7483 | 146.8202 | 512.7697 | 293.0828 | 97.0327 | 97.8331 | 97.7321 | 111.2422 | 239.0925 | 392.5654 |  |  |  | 1138.903 | 896.2994 | 875.1763 | 941.8789 | 35.1605 | 17.1302 | 938.5977 |  |  | 946.6734 |  |  | 94.7354 | 103.4256 | 939.836 | 84.2698 | 763.3015 | 812.6058 | 910.0106 | 1029.9771 | 927.7021 | 892.6664 | 838.2926 |  | 1062.0079 | 814.7004 | 978.7056 | 1043.7085 | 1133.7991 | 824.3749 |  | 824.8281 |  |  | 895.071 | 905.7402 | 896.4146 | [6 empty] | 1023.7778 |  |  | 1038.9249 |  |  | 975.2907 | 1120.5154 | 1116.0155 | 765.2598 | 957.6715 | 1019.4785 | 875.4279 | 1061.5425 | 1318.4305 | 1083.8656 | 1122.1137 | 896.6638 | 1028.0638 | 979.833 | 1104.8368 | 786.6599 | 952.4097 |  | 1048.5956 | 1107.9706 | 1160.0361 | 880.6866 | 1025.1322 | 1124.7697 | 873.6236 | 1004.5782 | 1047.0929 | 1183.4888 | 965.8059 | 1076.9616 | 0.32279 | -0.0002375 | 7.8371 | 8.9293 | -39.1418 | 3.1156 | 7015.93 | 0.37 | -4.0762 | -2.2986 | 3.4131 | 1.5576 | 6.87 | 5.9684 | 10.5024 | 186.3972 | 143.8072 | 224.6782 | 20.8437 | 4.739 | 118.0008 | 230.8901
42810.467 | 2333 | 21.048 | 18.0491 | 17.8043 | 17.8396 | 17.2184 | 16.7897 | 20.7677 | 45.1657 | 18.8053 | 17.1941 | 17.0552 | 16.5673 | 15.7279 | 15.5343 | 92.721 | 99.6617 | 98.3516 | 446.0599 | 735.0603 | 886.117 |  |  |  | 92.1979 | 97.6618 | 970.5134 | 932.0022 | 927.9528 | 924.5869 | 90.838 | 763.0718 | 871.6238 | 92.6255 | 823.5177 | 697.6568 | 913.528 | 728.7821 |  | 737.7994 | 852.8365 | 830.3326 | 732.0223 |  | 368.4939 | 597.7364 | 415.5025 | 587.6181 | 717.3262 | 840.416 | 899.7022 | 38.0487 | 324.7777 | 57.2349 | 507.6153 | 14.525 | 47.8748 | 57.8489 | 93.4163 | 50.9956 |  |  | -2.7689 | -1.6118 | 3.1514 | 0.80694 | 9.4521 | 7.4092 | 20.0557 | -7.5925 | 1.2394 | 33.9845 | 127.3008 | -0.00022342 | -0.00017578 | -0.00050598 | 635.6553 | 96.1781 | 25.9179 | 18.0083 | 16.8481 | 16.0328 | 15.9631 | 23.7551 | 18.6116 | 17.4242 | 17.3964 | 17.1244 | 16.389 | 16.8721 | 528.0271 | 401.8237 | 327.9932 | 199.1097 | 147.1659 | 513.0446 | 293.2513 | 97.0551 | 97.8306 | 97.7358 | 111.3137 | 239.5495 | 393.2808 |  |  |  | 1138.5837 | 896.2146 | 874.2027 | 937.405 | 29.5748 | 18.0621 | 936.1493 |  |  | 944.3595 |  |  | 94.7745 | 103.5287 | 941.6176 | 84.2767 | 763.1291 | 810.9495 | 909.6717 | 1030.8215 | 927.3892 | 891.0087 | 838.0165 |  | 1061.1924 | 814.3709 | 978.2087 | 1043.9811 | 1133.7518 | 824.0307 |  | 824.3134 |  |  | 893.9862 | 905.3089 | 895.9896 | [6 empty] | 1024.8528 |  |  | 1024.7594 |  |  | 974.1095 | 1117.9887 | 1116.3029 | 765.6832 | 957.4887 | 1018.577 | 873.7278 | 1059.6403 | 1331.6152 | 1082.3917 | 1119.8631 | 895.3997 | 1025.5223 | 976.5762 | 1102.6209 | 785.5725 | 951.5155 |  | 1047.4338 | 1105.4028 | 1160.0779 | 877.8517 | 1022.2824 | 1121.1125 | 873.6927 | 1002.4304 | 1044.448 | 1180.671 | 964.5561 | 1075.9485 | 0.74131 | -0.00035675 | 7.8574 | 8.906 | -39.1816 | 3.1155 | 6940.02 | 0.31 | -4.0133 | -2.611 | 3.6509 | 1.8474 | 7.1497 | 6.3301 | 10.4146 | 185.9424 | 143.5816 | 224.6395 | 19.9975 | 1.9753 | 117.4802 | 230.8017
42810.467 | 2334 | 21.0559 | 18.0326 | 17.8269 | 17.8405 | 17.2081 | 16.7918 | 20.7752 | 45.1926 | 18.8087 | 17.194 | 17.0566 | 16.5667 | 15.7171 | 15.5254 | 92.7328 | 99.7127 | 98.3697 | 446.5695 | 734.8529 | 884.2291 |  |  |  | 92.2196 | 97.6961 | 975.0658 | 931.3723 | 936.8823 | 935.545 | 90.8601 | 762.8751 | 872.5127 | 92.6315 | 822.3539 | 688.828 | 866.4084 | 700.3678 |  | 749.6324 | 853.7428 | 831.4946 | 755.638 |  | 368.6811 | 596.8971 | 415.4032 | 587.0529 | 719.9732 | 839.9751 | 898.7229 | 36.6131 | 324.5529 | 56.8007 | 507.2577 | 14.5239 | 47.9162 | 57.8608 | 93.3752 | 50.7974 |  |  | -2.4469 | -1.8957 | 2.8058 | 0.45407 | 9.092 | 6.6489 | 19.3401 | -7.8948 | 1.3498 | 33.494 | 125.1376 | -0.0002152 | -0.00019385 | -0.00050433 | 635.8759 | 96.2402 | 25.948 | 18.0134 | 16.8447 | 16.0332 | 15.9671 | 23.7637 | 18.6175 | 17.4291 | 17.3968 | 17.1228 | 16.3908 | 16.8821 | 520.9374 | 400.0782 | 336.1234 | 203.0369 | 154.4267 | 512.7767 | 293.5012 | 97.072 | 97.8257 | 97.7232 | 111.401 | 240.0263 | 394.0329 |  |  |  | 1138.9947 | 897.0181 | 880.8648 | 934.1077 | 21.8322 | 11.4714 | 935.0715 |  |  | 944.6493 |  |  | 94.8124 | 103.6344 | 946.3855 | 84.2762 | 762.8944 | 810.9623 | 909.185 | 1025.5381 | 928.1968 | 889.8382 | 837.7179 |  | 1061.0678 | 814.8097 | 977.7507 | 1044.0039 | 1132.8764 | 824.5691 |  | 825.1335 |  |  | 892.9848 | 905.517 | 898.1911 | [6 empty] | 1019.4415 |  |  | 1037.1847 |  |  | 974.1062 | 1114.5723 | 1113.3975 | 765.0363 | 955.2618 | 1017.8275 | 873.0887 | 1058.4473 | 1273.1493 | 1081.5221 | 1117.0663 | 893.9517 | 1024.5473 | 972.4765 | 1100.8298 | 783.7827 | 949.8777 |  | 1048.8716 | 1104.9989 | 1159.9803 | 877.2098 | 1019.9976 | 1123.3982 | 873.8413 | 1001.1445 | 1049.0394 | 1177.8146 | 964.0885 | 1074.1402 | 0.40541 | -0.00050404 | 7.8773 | 8.894 | -39.1559 | 3.1155 | 6876.25 | 0.33 | -3.7899 | -2.8302 | 3.4432 | 1.3852 | 7.0108 | 5.9953 | 10.2251 | 185.8801 | 143.3533 | 224.0621 | 20.726 | 1.11 | 98.6927 | 231.1671
42810.4671 | 2335 | 21.0624 | 18.0492 | 17.8251 | 17.8372 | 17.2117 | 16.7948 | 20.7785 | 45.2256 | 18.8103 | 17.1943 | 17.0487 | 16.565 | 15.7223 | 15.5355 | 92.7519 | 99.7555 | 98.3953 | 447.0747 | 734.7172 | 882.1309 |  |  |  | 92.2268 | 97.7323 | 986.6431 | 945.3604 | 947.7605 | 944.0505 | 90.8865 | 762.567 | 872.5711 | 92.6495 | 820.9621 | 704.3708 | 881.9146 | 696.9228 |  | 718.5597 | 853.5831 | 831.1917 | 728.8082 |  | 368.6183 | 595.9588 | 416.4795 | 587.646 | 720.1304 | 839.5524 | 897.3219 | 35.9908 | 324.3872 | 55.7763 | 506.9322 | 14.5187 | 47.9493 | 57.8526 | 93.3215 | 50.6221 |  |  | -2.0454 | -2.3254 | 3.0331 | 0.24511 | 8.8929 | 6.8625 | 20.5367 | -8.1924 | 1.2087 | 33.2491 | 126.0212 | -0.0002612 | -0.00022506 | -0.00050598 | 636.1593 | 96.3105 | 25.979 | 18.0188 | 16.8484 | 16.0372 | 15.9699 | 23.7737 | 18.6203 | 17.4309 | 17.4023 | 17.1242 | 16.397 | 16.8869 | 496.5433 | 372.1487 | 311.6004 | 192.9393 | 153.1233 | 511.7781 | 293.2326 | 97.0973 | 97.8169 | 97.6906 | 111.4645 | 240.4666 | 394.7339 |  |  |  | 1139.8424 | 899.07 | 884.5557 | 931.9731 | 24.4075 | 9.861 | 934.4922 |  |  | 944.9356 |  |  | 94.8327 | 103.732 | 954.7499 | 84.2871 | 762.5361 | 812.6389 | 907.9264 | 1020.5727 | 928.4563 | 890.9842 | 837.378 |  | 1060.3006 | 815.8591 | 977.2251 | 1044.9033 | 1133.8464 | 826.5426 |  | 827.7479 |  |  | 892.1963 | 905.292 | 893.5037 | [6 empty] | 1017.6902 |  |  | 1036.5496 |  |  | 973.3731 | 1113.1737 | 1111.138 | 763.3824 | 953.3197 | 1017.4589 | 871.3872 | 1054.731 | 1320.7928 | 1080.6216 | 1115.1325 | 892.7204 | 1023.4676 | 970.1164 | 1097.5053 | 782.505 | 948.4731 |  | 1050.7913 | 1103.9508 | 1159.648 | 878.2132 | 1018.9473 | 1120.9088 | 873.3119 | 998.5695 | 1048.5273 | 1174.927 | 963.3802 | 1071.2821 | 0.32413 | -7.6143e-05 | 7.8993 | 8.8657 | -39.1363 | 3.1155 | 6859.51 | 0.25 | -3.4772 | -3.133 | 3.5781 | 1.0171 | 6.9323 | 6.0897 | 10.5347 | 185.4554 | 143.0763 | 224.6762 | 23.2157 | 3.7939 | 105.1801 | 231.7918
42810.4671 | 2336 | 21.076 | 18.0423 | 17.8208 | 17.8433 | 17.2243 | 16.8073 | 20.7791 | 45.2657 | 18.8205 | 17.2017 | 17.0582 | 16.5781 | 15.7349 | 15.5375 | 92.7527 | 99.7791 | 98.3914 | 447.5606 | 734.3956 | 880.4371 |  |  |  | 92.2311 | 97.7318 | 991.0983 | 950.9522 | 951.9955 | 950.3912 | 90.9181 | 762.2028 | 873.257 | 92.6416 | 819.8742 | 707.1182 | 910.1128 | 721.8676 |  | 719.4421 | 853.4734 | 831.2876 | 736.4026 |  | 367.7541 | 594.5476 | 416.1369 | 588.388 | 721.9584 | 838.4744 | 895.4897 | 35.4614 | 324.0289 | 54.1848 | 506.5491 | 14.5344 | 47.9666 | 57.8672 | 93.2565 | 50.4942 |  |  | -2.1459 | -1.5895 | 2.7611 | 0.73334 | 8.797 | 5.8926 | 18.9643 | -7.9789 | 1.3336 | 33.0054 | 125.7653 | -0.00029406 | -0.00021849 | -0.00053226 | 636.249 | 96.3742 | 26.0092 | 18.0234 | 16.85 | 16.036 | 15.9783 | 23.7852 | 18.6213 | 17.4305 | 17.4007 | 17.1266 | 16.3923 | 16.8902 | 496.3305 | 363.5578 | 293.9577 | 188.3807 | 152.3456 | 511.0303 | 292.7835 | 97.1119 | 97.8118 | 97.6541 | 111.52 | 240.8966 | 395.4239 |  |  |  | 1140.3842 | 907.8708 | 889.8763 | 932.5457 | 26.8727 | 11.459 | 934.1256 |  |  | 946.7364 |  |  | 94.8642 | 103.8436 | 958.6849 | 84.3 | 762.1822 | 818.2243 | 906.3723 | 1015.128 | 927.8009 | 891.3435 | 837.0309 |  | 1059.2262 | 816.0468 | 976.5108 | 1043.116 | 1132.6282 | 826.4224 |  | 827.0413 |  |  | 890.6839 | 905.3456 | 892.7487 | [6 empty] | 1013.3392 |  |  | 1035.8409 |  |  | 972.6748 | 1110.9749 | 1110.9758 | 763.6455 | 950.6921 | 1015.8109 | 870.0007 | 1053.9348 | 1316.9908 | 1077.6585 | 1113.9208 | 892.4831 | 1021.5405 | 971.8257 | 1096.914 | 781.3375 | 947.112 |  | 1050.357 | 1101.3987 | 1159.1721 | 876.0534 | 1017.5479 | 1120.5884 | 870.4409 | 995.6886 | 1044.1213 | 1170.4693 | 962.9487 | 1069.0279 | 0.43141 | -0.00068647 | 7.9242 | 8.843 | -39.1696 | 3.1156 | 6820.44 | 0.22 | -3.5709 | -2.5881 | 3.4111 | 1.7579 | 6.8915 | 5.6402 | 10.1185 | 184.8581 | 142.7349 | 223.9235 | 23.0744 | 5.6858 | 115.9749 | 232.1378
42810.4671 | 2337 | 21.0907 | 18.0487 | 17.8181 | 17.8447 | 17.2169 | 16.8069 | 20.7909 | 45.3036 | 18.8341 | 17.2072 | 17.0647 | 16.5768 | 15.735 | 15.5383 | 92.7391 | 99.8022 | 98.397 | 448.0588 | 734.3535 | 881.0218 |  |  |  | 92.2521 | 97.7374 | 992.33 | 950.6716 | 959.5849 | 952.9872 | 90.9481 | 761.9565 | 873.312 | 92.6595 | 819.5024 | 725.1714 | 914.23 | 712.7951 |  | 724.888 | 852.937 | 830.6127 | 729.7922 |  | 367.871 | 594.2006 | 415.5557 | 586.5047 | 718.7495 | 837.5072 | 894.1232 | 34.915 | 323.6159 | 52.3858 | 506.2482 | 14.5609 | 47.9731 | 57.8747 | 93.2018 | 50.4679 |  |  | -1.3042 | -1.4061 | 2.5344 | 0.13077 | 8.9396 | 6.6929 | 20.1129 | -7.7909 | 1.1914 | 32.93 | 125.9838 | -0.00027599 | -0.00022999 | -0.00049612 | 636.478 | 96.4425 | 26.0381 | 18.0188 | 16.841 | 16.0279 | 15.9724 | 23.7954 | 18.6226 | 17.4264 | 17.3932 | 17.1221 | 16.391 | 16.893 | 496.858 | 357.5545 | 279.458 | 184.15 | 149.9525 | 510.4143 | 292.2373 | 97.1335 | 97.8019 | 97.6366 | 111.5834 | 241.3249 | 396.1381 |  |  |  | 1140.3027 | 907.652 | 891.2186 | 930.272 | 28.3685 | 11.3709 | 934.3318 |  |  | 947.066 |  |  | 94.8924 | 103.9542 | 960.2793 | 84.2973 | 761.9247 | 817.5263 | 906.2562 | 1010.8414 | 926.923 | 891.7106 | 836.7517 |  | 1058.6381 | 815.6999 | 975.6865 | 1043.0351 | 1131.3458 | 826.1705 |  | 826.6009 |  |  | 889.6238 | 904.3643 | 892.643 | [6 empty] | 1011.181 |  |  | 1028.787 |  |  | 972.0423 | 1108.4757 | 1109.9709 | 763.7659 | 950.0476 | 1013.785 | 869.2766 | 1054.3089 | 1321.8461 | 1074.0566 | 1111.7361 | 892.4612 | 1021.2683 | 972.2287 | 1096.2869 | 780.2892 | 945.7301 |  | 1051.6358 | 1098.6232 | 1158.6323 | 874.5848 | 1015.3981 | 1119.4149 | 868.0126 | 992.5858 | 1043.2983 | 1166.3696 | 962.3306 | 1068.0901 | 0.63788 | 0.00017642 | 7.979 | 8.8208 | -39.1155 | 3.1156 | 6846.87 | 0.3 | -2.7868 | -2.4338 | 3.2674 | 0.74218 | 6.9441 | 6.0085 | 10.4158 | 184.5342 | 142.3571 | 223.0832 | 22.88 | 7.2138 | 117.828 | 232.1465
42810.4671 | 2338 | 21.0994 | 18.04 | 17.856 | 17.8537 | 17.2137 | 16.7967 | 20.7912 | 45.3336 | 18.8411 | 17.2084 | 17.0609 | 16.5746 | 15.7289 | 15.5351 | 92.7409 | 99.8321 | 98.4083 | 448.5735 | 734.254 | 880.73 |  |  |  | 92.2711 | 97.7156 | 999.4089 | 958.1298 | 967.0816 | 956.2958 | 90.9723 | 761.8466 | 872.537 | 92.6697 | 818.7827 | 730.4651 | 916.8896 | 713.009 |  | 717.2191 | 852.7284 | 830.6494 | 727.2065 |  | 366.5005 | 593.4848 | 414.8766 | 587.2318 | 718.0119 | 837.8679 | 892.3806 | 35.1199 | 323.0834 | 50.9156 | 506.0995 | 14.5761 | 47.9909 | 57.8774 | 93.1382 | 50.4747 |  |  | -1.4421 | -1.6604 | 2.148 | -0.08411 | 9.9226 | 7.4486 | 20.0991 | -7.6299 | 1.2036 | 32.9569 | 127.3008 | -0.00019878 | -0.0002727 | -0.00050105 | 636.6242 | 96.509 | 26.0556 | 18.0153 | 16.8382 | 16.0279 | 15.9585 | 23.7932 | 18.6216 | 17.416 | 17.3844 | 17.1097 | 16.3843 | 16.8945 | 506.8203 | 367.8163 | 283.8469 | 182.1952 | 147.275 | 509.9377 | 291.8314 | 97.1428 | 97.7935 | 97.6316 | 111.6579 | 241.7927 | 396.8937 |  |  |  | 1139.5715 | 902.1244 | 889.2978 | 926.5119 | 25.8573 | 12.3245 | 933.3264 |  |  | 946.827 |  |  | 94.9137 | 104.0106 | 966.4502 | 84.2943 | 761.8401 | 810.3346 | 905.2196 | 1011.6016 | 926.6995 | 891.8668 | 836.373 |  | 1057.3309 | 814.8952 | 974.8097 | 1043.2573 | 1130.4805 | 825.333 |  | 825.0871 |  |  | 888.9085 | 904.2968 | 892.0993 | [6 empty] | 1012.5123 |  |  | 1028.0127 |  |  | 969.5842 | 1106.5266 | 1108.7524 | 763.4427 | 950.425 | 1012.5594 | 868.8931 | 1053.028 | 1312.3985 | 1071.3621 | 1110.272 | 892.7665 | 1020.8495 | 968.9444 | 1094.193 | 779.0745 | 944.4344 |  | 1048.8444 | 1095.1717 | 1158.0714 | 875.2716 | 1013.9721 | 1118.6129 | 867.9514 | 991.4113 | 1041.7238 | 1163.1616 | 961.739 | 1067.5316 | 0.64866 | 0.00011329 | 7.9972 | 8.8005 | -39.1269 | 3.1156 | 6903.66 | 0.26 | -2.9345 | -2.6436 | 3.0068 | -0.59499 | 7.3171 | 6.3396 | 10.414 | 183.8092 | 141.9682 | 222.5098 | 21.6682 | 6.6644 | 118.9869 | 231.7627
42810.4671 | 2339 | 21.1127 | 18.0581 | 17.8527 | 17.8536 | 17.2213 | 16.8017 | 20.7922 | 45.3719 | 18.848 | 17.2109 | 17.0667 | 16.5762 | 15.7392 | 15.5432 | 92.7494 | 99.8753 | 98.4003 | 449.0966 | 734.2099 | 880.4996 |  |  |  | 92.283 | 97.6694 | 998.1309 | 962.1867 | 970.9934 | 962.298 | 90.9987 | 762.1189 | 872.4496 | 92.6973 | 818.4559 | 713.2744 | 907.7367 | 716.8848 |  | 727.7044 | 853.0055 | 830.821 | 712.7547 |  | 362.9685 | 592.8647 | 414.33 | 585.2317 | 717.6396 | 840.2205 | 893.1347 | 35.0425 | 322.543 | 50.4505 | 505.7661 | 14.5655 | 48.0093 | 57.8826 | 93.0747 | 50.4977 |  |  | -2.5783 | -1.2123 | 2.4542 | 0.67749 | 9.506 | 6.4084 | 19.4275 | -7.0701 | 1.0259 | 32.7725 | 126.7079 | -0.00023327 | -0.0002267 | -0.00052076 | 636.7021 | 96.5917 | 26.0926 | 18.0303 | 16.8486 | 16.0353 | 15.9718 | 23.8077 | 18.633 | 17.4295 | 17.3934 | 17.121 | 16.3898 | 16.9107 | 507.542 | 360.7752 | 276.5224 | 180.6733 | 145.8313 | 509.4376 | 291.3235 | 97.1631 | 97.7957 | 97.6022 | 111.7335 | 242.2717 | 397.6193 |  |  |  | 1138.6111 | 899.0716 | 889.4459 | 924.7187 | 29.0634 | 12.0064 | 933.0902 |  |  | 948.5556 |  |  | 94.9395 | 104.1195 | 969.4347 | 84.3046 | 761.9192 | 807.0381 | 905.2717 | 1016.5607 | 926.0935 | 890.8163 | 836.085 |  | 1055.8306 | 813.7774 | 974.0951 | 1042.7006 | 1128.4244 | 824.2801 |  | 823.1915 |  |  | 888.6896 | 903.017 | 892.0036 | [6 empty] | 1016.3471 |  |  | 1034.1274 |  |  | 968.0504 | 1105.3763 | 1108.0234 | 762.1899 | 951.0734 | 1012.2611 | 868.0063 | 1050.863 | 1319.4618 | 1069.6582 | 1109.549 | 892.2238 | 1020.933 | 965.9697 | 1092.8365 | 778.5275 | 943.7787 |  | 1048.9068 | 1091.4869 | 1157.5241 | 876.2549 | 1013.9384 | 1119.7959 | 868.5701 | 991.1154 | 1038.792 | 1161.8679 | 961.2806 | 1067.2097 | 0.26058 | 0.00021853 | 8.0188 | 8.7813 | -39.1901 | 3.1156 | 6952 | 0.29 | -3.9332 | -2.258 | 3.2128 | 1.688 | 7.1695 | 5.8866 | 10.2493 | 182.9754 | 141.6647 | 221.1814 | 21.478 | 7.401 | 115.6757 | 231.1724
42810.4671 | 2340 | 21.1164 | 18.0684 | 17.8207 | 17.8313 | 17.2077 | 16.7993 | 20.8049 | 45.3948 | 18.8424 | 17.2028 | 17.0609 | 16.567 | 15.7254 | 15.5369 | 92.7486 | 99.9064 | 98.3828 | 449.6168 | 734.2152 | 880.2375 |  |  |  | 92.3002 | 97.6034 | 995.7867 | 965.0733 | 974.5027 | 968.4833 | 91.0183 | 762.1768 | 873.5524 | 92.6952 | 817.9827 | 719.4437 | 918.1153 | 732.6622 |  | 746.0726 | 853.2789 | 831.9145 | 728.298 |  | 361.2148 | 591.9409 | 412.4453 | 583.8363 | 716.2784 | 839.3049 | 894.2249 | 34.0696 | 322.0143 | 49.9366 | 505.1741 | 14.5572 | 48.0156 | 57.8835 | 93.0194 | 50.423 |  |  | -2.7971 | -1.5579 | 3.0877 | 0.54081 | 8.8318 | 7.1115 | 20.0446 | -7.8396 | 1.06 | 32.6881 | 125.5638 | -0.00023492 | -0.00026613 | -0.00050762 | 636.7562 | 96.67 | 26.1263 | 18.0409 | 16.851 | 16.0363 | 15.9755 | 23.8205 | 18.6409 | 17.4326 | 17.3914 | 17.1221 | 16.3939 | 16.916 | 514.8565 | 364.5824 | 288.7328 | 184.9689 | 141.2969 | 509.0251 | 291.0054 | 97.1601 | 97.7798 | 97.553 | 111.8012 | 242.7214 | 398.3051 |  |  |  | 1137.6433 | 900.4701 | 890.9989 | 926.4094 | 21.5466 | 11.8657 | 932.8626 |  |  | 947.6803 |  |  | 94.9558 | 104.2966 | 972.611 | 84.3112 | 761.8684 | 806.512 | 906.6957 | 1015.1554 | 925.2111 | 889.9205 | 835.8958 |  | 1054.3027 | 812.6154 | 973.128 | 1042.212 | 1128.4777 | 823.4501 |  | 822.0851 |  |  | 889.2083 | 902.5587 | 891.8991 | [6 empty] | 1013.2067 |  |  | 1040.0557 |  |  | 967.0166 | 1104.3868 | 1106.4477 | 760.8797 | 949.733 | 1012.5444 | 867.4815 | 1049.8155 | 1325.6018 | 1068.6953 | 1108.5589 | 890.8446 | 1021.1315 | 964.2085 | 1092.6865 | 779.7638 | 943.2969 |  | 1046.6635 | 1089.841 | 1156.929 | 874.8075 | 1013.8429 | 1119.2938 | 869.213 | 990.6993 | 1033.8082 | 1163.0509 | 960.5459 | 1066.9594 | 0.56662 | -0.00023044 | 8.0397 | 8.7584 | -39.0528 | 3.1156 | 6989.33 | 0.28 | -4.107 | -2.5584 | 3.6017 | 1.5074 | 6.9077 | 6.1985 | 10.4065 | 182.1263 | 141.245 | 221.2297 | 20.5747 | 5.996 | 119.4598 | 230.4815
42810.4671 | 2341 | 21.1308 | 18.0361 | 17.8257 | 17.8526 | 17.2196 | 16.8101 | 20.8173 | 45.4336 | 18.8539 | 17.209 | 17.0573 | 16.5732 | 15.7285 | 15.5472 | 92.7609 | 99.9356 | 98.363 | 450.1387 | 734.2126 | 879.2656 |  |  |  | 92.3216 | 97.5399 | 1001.1329 | 966.2857 | 975.1149 | 971.5148 | 91.0521 | 762.0317 | 873.6766 | 92.6981 | 817.4257 | 694.5913 | 882.3725 | 719.7003 |  | 743.3156 | 852.9067 | 831.4707 | 755.8841 |  | 360.6567 | 591.0113 | 411.6617 | 581.5666 | 711.387 | 837.905 | 894.5363 | 33.0279 | 321.633 | 48.7906 | 504.4267 | 14.5649 | 48.0136 | 57.8834 | 92.9761 | 50.5308 |  |  | -2.9739 | -1.9496 | 2.9983 | 0.21028 | 9.4239 | 6.344 | 19.2541 | -7.398 | 1.2709 | 32.5809 | 124.7809 | -0.00020699 | -0.00023492 | -0.00053062 | 636.7448 | 96.7373 | 26.1491 | 18.0384 | 16.8534 | 16.0291 | 15.9738 | 23.836 | 18.6389 | 17.429 | 17.3971 | 17.124 | 16.3935 | 16.9137 | 503.7889 | 362.4156 | 293.2667 | 191.0765 | 151.1154 | 508.2691 | 290.6363 | 97.1649 | 97.7804 | 97.5562 | 111.8683 | 243.1758 | 399.0381 |  |  |  | 1136.4831 | 900.9341 | 890.8752 | 926.2215 | 26.599 | 12.7395 | 931.2879 |  |  | 945.9885 |  |  | 94.9875 | 104.4826 | 974.4607 | 84.3134 | 761.7288 | 808.2347 | 907.1835 | 1014.6359 | 924.7475 | 889.6398 | 835.5603 |  | 1053.0506 | 811.576 | 972.2581 | 1042.5832 | 1128.5643 | 822.8765 |  | 821.6779 |  |  | 888.9634 | 903.0183 | 891.8587 | [6 empty] | 1011.4439 |  |  | 1040.4702 |  |  | 966.0329 | 1102.9416 | 1104.2076 | 760.0807 | 950.5003 | 1012.8449 | 866.307 | 1049.0054 | 1321.4385 | 1066.4351 | 1106.9651 | 889.4536 | 1020.7748 | 963.3211 | 1091.4241 | 781.0341 | 942.8141 |  | 1041.2256 | 1087.5458 | 1156.1734 | 873.6823 | 1013.2729 | 1119.3695 | 869.5154 | 989.4896 | 1028.9005 | 1162.5989 | 959.9844 | 1065.9581 | 0.44085 | 0.00017642 | 8.0625 | 8.7415 | -39.1083 | 3.1156 | 7038.98 | 0.23 | -4.2399 | -2.8604 | 3.5473 | 0.93942 | 7.131 | 5.8508 | 10.1929 | 181.4375 | 140.8683 | 221.2759 | 21.6385 | 5.4362 | 104.6009 | 229.7165
42810.4671 | 2342 | 21.1274 | 18.0266 | 17.8697 | 17.8395 | 17.2164 | 16.7919 | 20.798 | 45.4646 | 18.8537 | 17.1992 | 17.0528 | 16.5669 | 15.725 | 15.5389 | 92.7594 | 99.9807 | 98.3707 | 450.656 | 734.1759 | 879.3044 |  |  |  | 92.3361 | 97.489 | 997.2008 | 969.715 | 977.6048 | 972.8275 | 91.071 | 761.9807 | 874.0006 | 92.7173 | 817.3203 | 711.3956 | 879.2602 | 688.569 |  | 721.9694 | 852.3535 | 831.2747 | 750.3368 |  | 361.1053 | 590.9802 | 410.7631 | 579.7389 | 710.0914 | 837.1772 | 892.8809 | 32.9546 | 321.2614 | 47.7773 | 503.855 | 14.5515 | 48.0275 | 57.8842 | 92.9252 | 50.6134 |  |  | -2.6979 | -1.2793 | 2.4227 | 0.024314 | 9.6177 | 7.0957 | 19.921 | -7.7706 | 1.283 | 32.9825 | 124.3358 | -0.00024477 | -0.00025792 | -0.00052241 | 636.7172 | 96.8081 | 26.1812 | 18.0402 | 16.8455 | 16.0294 | 15.9701 | 23.8453 | 18.6435 | 17.4274 | 17.3943 | 17.1221 | 16.3882 | 16.9164 | 508.7282 | 363.0539 | 297.0747 | 190.4785 | 154.8515 | 507.5382 | 290.2618 | 97.1667 | 97.7719 | 97.5551 | 111.9338 | 243.6273 | 399.8389 |  |  |  | 1135.3191 | 899.8534 | 892.7001 | 925.1484 | 26.7139 | 11.9667 | 930.3482 |  |  | 945.5953 |  |  | 95.0496 | 104.6245 | 972.3947 | 84.3266 | 761.6912 | 810.8389 | 906.7101 | 1018.6375 | 924.0427 | 888.3207 | 835.1377 |  | 1052.2199 | 810.9167 | 971.4022 | 1042.0446 | 1127.7328 | 822.1326 |  | 820.6055 |  |  | 887.8915 | 903.2982 | 894.7835 | [6 empty] | 1013.443 |  |  | 1029.0545 |  |  | 963.8468 | 1100.4833 | 1102.1099 | 758.4987 | 949.0842 | 1012.6794 | 866.0203 | 1048.9112 | 1342.5276 | 1063.1177 | 1104.8978 | 888.1017 | 1019.9218 | 963.3655 | 1089.9318 | 779.3028 | 941.5123 |  | 1040.5889 | 1085.0541 | 1155.6894 | 873.8138 | 1012.6074 | 1119.1097 | 868.6304 | 988.0618 | 1027.7485 | 1158.7936 | 959.0812 | 1064.2471 | 0.33222 | -0.00099511 | 8.0845 | 8.7197 | -39.0012 | 3.1156 | 7062.59 | 0.22 | -4.0405 | -2.3171 | 3.1886 | 0.31944 | 7.2016 | 6.1857 | 10.3645 | 180.9871 | 140.4882 | 220.7488 | 20.9295 | 4.9563 | 103.5838 | 228.9755
42810.4672 | 2343 | 21.1535 | 18.0195 | 17.8624 | 17.8606 | 17.2168 | 16.8177 | 20.8084 | 45.5021 | 18.8656 | 17.2053 | 17.0666 | 16.5796 | 15.7374 | 15.5518 | 92.8019 | 100.0282 | 98.3823 | 451.1874 | 734.0946 | 878.5488 |  |  |  | 92.3602 | 97.432 | 1003.4139 | 967.561 | 976.7804 | 972.1222 | 91.094 | 761.9878 | 873.7839 | 92.7385 | 816.7138 | 704.6323 | 913.7469 | 697.4355 |  | 709.0539 | 851.878 | 830.764 | 731.6041 |  | 360.4957 | 590.4247 | 410.546 | 581.0208 | 708.986 | 836.4518 | 893.9203 | 33.824 | 321.0073 | 47.3127 | 503.1796 | 14.54 | 48.0327 | 57.8951 | 92.903 | 50.6799 |  |  | -3.1717 | -1.786 | 3.0022 | 0.35747 | 8.8693 | 6.6542 | 19.4315 | -7.7607 | 1.1651 | 32.0579 | 122.9535 | -0.00024806 | -0.00022178 | -0.00051091 | 636.7377 | 96.8867 | 26.2133 | 18.0471 | 16.8441 | 16.0317 | 15.9774 | 23.8564 | 18.65 | 17.4267 | 17.3954 | 17.123 | 16.393 | 16.9209 | 504.0672 | 363.4462 | 298.2575 | 187.9239 | 153.1803 | 507.0897 | 289.8216 | 97.2034 | 97.7556 | 97.4995 | 112.0029 | 244.11 | 400.6855 |  |  |  | 1135.0898 | 895.8904 | 892.6181 | 921.0339 | 31.0461 | 11.4652 | 929.3239 |  |  | 944.6719 |  |  | 95.0969 | 104.7201 | 972.907 | 84.3433 | 761.6687 | 811.491 | 904.5594 | 1020.2388 | 923.8966 | 887.1656 | 834.7522 |  | 1051.693 | 809.9522 | 970.5552 | 1039.9883 | 1126.618 | 821.1819 |  | 819.1148 |  |  | 886.5176 | 903.6321 | 890.9946 | [6 empty] | 1016.3235 |  |  | 1029.0487 |  |  | 962.6957 | 1098.329 | 1099.9685 | 757.0273 | 947.7813 | 1011.9238 | 866.0667 | 1047.5637 | 1313.1273 | 1062.2248 | 1102.718 | 886.9813 | 1019.9389 | 961.4786 | 1087.3288 | 776.3342 | 940.1003 |  | 1040.853 | 1084.0959 | 1155.6795 | 872.1494 | 1009.866 | 1118.064 | 868.7671 | 987.2291 | 1022.8789 | 1155.6421 | 957.1495 | 1062.2308 | 0.35765 | -0.00049703 | 8.1087 | 8.7101 | -39.1679 | 3.1156 | 7050.45 | 0.33 | -4.3797 | -2.7369 | 3.5485 | 1.2244 | 6.9134 | 5.9882 | 10.233 | 180.7052 | 140.1215 | 220.0807 | 21.3492 | 4.7581 | 117.5809 | 228.9381
42810.4672 | 2344 | 21.1547 | 18.0523 | 17.8386 | 17.846 | 17.2174 | 16.8116 | 20.8021 | 45.5304 | 18.8661 | 17.2046 | 17.055 | 16.5738 | 15.7271 | 15.5494 | 92.7316 | 100.0537 | 98.3799 | 451.7113 | 733.7979 | 876.3809 |  |  |  | 92.3675 | 97.3649 | 1006.3395 | 977.543 | 975.5781 | 974.3854 | 91.1284 | 761.8895 | 872.4831 | 92.7586 | 815.6567 | 702.2512 | 886.1884 | 706.5554 |  | 727.1242 | 851.4771 | 829.8331 | 708.773 |  | 358.076 | 589.5633 | 409.8737 | 584.8189 | 707.9967 | 835.9478 | 893.3452 | 35.6019 | 320.8509 | 46.6204 | 502.3803 | 14.5468 | 48.0453 | 57.8843 | 92.8846 | 50.6974 |  |  | -2.1255 | -1.6407 | 2.834 | 0.13274 | 9.5895 | 6.5687 | 19.3395 | -7.5675 | 1.2844 | 31.4551 | 124.4817 | -0.00029899 | -0.00018728 | -0.00052405 | 636.8846 | 96.9511 | 26.244 | 18.0556 | 16.8444 | 16.034 | 15.9862 | 23.8686 | 18.6577 | 17.4268 | 17.3947 | 17.121 | 16.3941 | 16.9339 | 519.8819 | 371.2468 | 296.6595 | 188.6312 | 155.4941 | 506.9969 | 289.3273 | 97.1998 | 97.7574 | 97.4668 | 112.0654 | 244.5443 | 401.4303 |  |  |  | 1133.9583 | 894.2512 | 893.3541 | 915.5409 | 21.0046 | 11.818 | 928.8886 |  |  | 943.9189 |  |  | 95.124 | 104.8687 | 976.8319 | 84.3589 | 761.5376 | 814.2156 | 903.379 | 1021.9405 | 922.8964 | 885.7112 | 834.3281 |  | 1051.0175 | 808.7535 | 969.5276 | 1040.4285 | 1125.586 | 820.5908 |  | 818.9852 |  |  | 885.9587 | 903.2904 | 888.5581 | [6 empty] | 1018.6218 |  |  | 1037.5955 |  |  | 961.6404 | 1096.6884 | 1097.5812 | 756.0258 | 945.4116 | 1010.815 | 863.0958 | 1044.6084 | 1277.8467 | 1060.7654 | 1101.4363 | 886.4313 | 1016.647 | 960.9659 | 1085.5784 | 775.6603 | 939.11 |  | 1041.3288 | 1080.4353 | 1155.3296 | 870.9469 | 1007.9016 | 1117.3706 | 868.0772 | 985.3273 | 1018.6512 | 1152.8958 | 956.68 | 1061.3265 | 0.41812 | -3.4042e-05 | 8.1495 | 8.6866 | -39.1146 | 3.1156 | 7057.31 | 0.28 | -3.5886 | -2.6219 | 3.4459 | 0.74576 | 7.187 | 5.9483 | 10.2064 | 180.3422 | 139.6785 | 219.3986 | 19.5717 | 4.8608 | 107.3575 | 228.3435
42810.4672 | 2345 | 21.1665 | 18.0467 | 17.8395 | 17.8407 | 17.2214 | 16.8131 | 20.7997 | 45.5702 | 18.8728 | 17.2119 | 17.0595 | 16.5715 | 15.7251 | 15.5476 | 92.7197 | 100.0795 | 98.3801 | 452.2334 | 733.8154 | 875.9127 |  |  |  | 92.3903 | 97.3578 | 1000.949 | 972.6564 | 980.7421 | 977.1447 | 91.1455 | 761.7782 | 871.3258 | 92.7533 | 815.0623 | 719.3301 | 904.3661 | 707.7677 |  | 733.17 | 850.7253 | 828.6231 | 726.3927 |  | 355.8507 | 589.4414 | 408.9735 | 587.351 | 705.8063 | 834.3418 | 891.0152 | 35.4384 | 320.6714 | 46.2702 | 501.5263 | 14.5362 | 48.0441 | 57.8702 | 92.8393 | 50.6238 |  |  | -0.96771 | -2.0041 | 2.8682 | 0.40544 | 9.485 | 8.3475 | 20.6787 | -7.806 | 1.0458 | 32.0329 | 124.0839 | -0.0002842 | -0.00019221 | -0.00048955 | 636.9974 | 97.0376 | 26.273 | 18.0588 | 16.8437 | 16.0387 | 15.9868 | 23.8851 | 18.6662 | 17.4398 | 17.4011 | 17.1203 | 16.3934 | 16.9438 | 503.3954 | 366.9579 | 290.0969 | 188.8009 | 153.4738 | 505.7539 | 288.7568 | 97.1921 | 97.751 | 97.4527 | 112.1233 | 244.9869 | 402.1475 |  |  |  | 1132.4109 | 894.105 | 894.9201 | 913.1331 | 25.8561 | 10.5902 | 927.7137 |  |  | 942.5145 |  |  | 95.153 | 105.0645 | 979.1363 | 84.3703 | 761.4399 | 815.8966 | 902.7288 | 1023.8957 | 921.4051 | 885.3093 | 833.7799 |  | 1050.0036 | 809.139 | 967.9834 | 1041.0648 | 1124.5693 | 820.5275 |  | 819.0955 |  |  | 884.1471 | 902.1473 | 888.1074 | [6 empty] | 1017.0409 |  |  | 1040.5299 |  |  | 961.0708 | 1095.543 | 1097.1687 | 754.1218 | 944.1282 | 1008.9836 | 861.3335 | 1043.6768 | 1318.4019 | 1058.4095 | 1100.0324 | 886.3117 | 1014.2513 | 958.6265 | 1086.252 | 775.5884 | 937.1726 |  | 1038.0023 | 1076.4552 | 1155.0172 | 870.493 | 1006.7909 | 1117.9295 | 866.0407 | 983.7334 | 1014.5825 | 1148.2133 | 953.7942 | 1060.6765 | 0.43006 | -0.0011284 | 8.1863 | 8.6755 | -39.0932 | 3.1156 | 7010.67 | 0.36 | -2.4241 | -2.8976 | 3.4664 | 1.3033 | 7.1426 | 6.7006 | 10.5463 | 179.796 | 138.954 | 218.7224 | 21.1319 | 5.5036 | 113.9497 | 227.3912
42810.4672 | 2346 | 21.176 | 18.0397 | 17.827 | 17.8514 | 17.215 | 16.8057 | 20.804 | 45.6007 | 18.8741 | 17.2126 | 17.054 | 16.5686 | 15.7243 | 15.5473 | 92.7231 | 100.1256 | 98.362 | 452.7886 | 733.7781 | 875.4494 |  |  |  | 92.3965 | 97.3349 | 1002.2764 | 977.8452 | 993.347 | 983.5529 | 91.161 | 761.7607 | 870.7903 | 92.7682 | 814.7094 | 747.1069 | 934.1849 | 716.8826 |  | 735.6857 | 850.4574 | 828.3718 | 742.1131 |  | 354.6064 | 588.1864 | 408.071 | 585.8413 | 708.2057 | 834.4559 | 889.5311 | 34.705 | 320.3105 | 46.6631 | 500.7972 | 14.5205 | 48.0277 | 57.856 | 92.812 | 50.4657 |  |  | -0.30797 | -2.1546 | 2.9332 | 0.44355 | 8.9054 | 6.7094 | 20.1175 | -7.4538 | 1.3375 | 32.0052 | 122.8388 | -0.00026449 | -0.00023163 | -0.00052241 | 637.0598 | 97.1076 | 26.2949 | 18.0617 | 16.8438 | 16.0277 | 15.9711 | 23.8858 | 18.6717 | 17.4366 | 17.3976 | 17.1215 | 16.3951 | 16.9422 | 496.6351 | 374.7862 | 301.9781 | 190.0003 | 150.1757 | 505.1644 | 288.4186 | 97.2066 | 97.7493 | 97.4316 | 112.202 | 245.4428 | 402.8627 |  |  |  | 1130.6201 | 896.0687 | 895.5575 | 913.2229 | 28.6663 | 16.3482 | 926.2843 |  |  | 941.7093 |  |  | 95.1987 | 105.2178 | 982.232 | 84.3902 | 761.5061 | 817.8624 | 901.9495 | 1026.3482 | 920.5475 | 885.3869 | 833.2873 |  | 1049.1113 | 808.8491 | 967.4213 | 1039.1125 | 1121.5868 | 820.4285 |  | 819.0655 |  |  | 883.0028 | 900.6908 | 887.7851 | [6 empty] | 1013.4437 |  |  | 1020.6499 |  |  | 958.3314 | 1093.6393 | 1096.2697 | 753.1319 | 944.4536 | 1007.3339 | 860.3428 | 1042.1126 | 1341.2131 | 1057.5317 | 1098.4082 | 885.089 | 1012.5681 | 956.639 | 1087.3538 | 775.2891 | 936.9522 |  | 1036.7502 | 1071.5544 | 1154.8951 | 870.7956 | 1005.6056 | 1118.9499 | 863.2723 | 982.5765 | 1015.7771 | 1142.3743 | 952.458 | 1060.8965 | 0.47706 | 0.00019745 | 8.2045 | 8.6497 | -39.1389 | 3.1156 | 7003.59 | 0.27 | -1.371 | -3.0022 | 3.5029 | 1.3622 | 6.9213 | 6.0076 | 10.4027 | 179.3165 | 138.7029 | 216.8526 | 21.7544 | 4.1323 | 125.8095 | 226.2133
42810.4672 | 2347 | 21.1711 | 18.0706 | 17.8403 | 17.834 | 17.2099 | 16.8042 | 20.8244 | 45.6281 | 18.8776 | 17.2079 | 17.0529 | 16.5775 | 15.7256 | 15.5502 | 92.7337 | 100.1698 | 98.3696 | 453.333 | 733.5334 | 873.3042 |  |  |  | 92.4247 | 97.3213 | 1004.0186 | 976.265 | 995.7639 | 992.9827 | 91.1789 | 761.9173 | 870.665 | 92.784 | 813.9837 | 744.7317 | 926.2166 | 736.8936 |  | 753.439 | 850.3138 | 828.3963 | 761.5992 |  | 354.6587 | 587.5981 | 408.0423 | 583.7741 | 708.4184 | 832.9695 | 887.2828 | 34.2453 | 319.9418 | 46.8803 | 500.1663 | 14.5142 | 48.0076 | 57.8351 | 92.7809 | 50.2142 |  |  | -0.49196 | -1.8701 | 2.7033 | 0.60783 | 10.0882 | 7.6024 | 19.8225 | -7.2554 | 1.183 | 31.8152 | 122.3586 | -0.00027927 | -0.00020206 | -0.00048955 | 637.1759 | 97.1797 | 26.3277 | 18.0679 | 16.8411 | 16.0295 | 15.9775 | 23.8959 | 18.6675 | 17.4292 | 17.3903 | 17.1213 | 16.3877 | 16.9532 | 507.521 | 386.3934 | 313.7493 | 194.0826 | 155.3138 | 504.8239 | 288.3663 | 97.2313 | 97.7405 | 97.3498 | 112.2792 | 245.9295 | 403.5997 |  |  |  | 1129.8275 | 893.8164 | 895.0848 | 906.4577 | 27.8839 | 15.0014 | 925.1228 |  |  | 941.6034 |  |  | 95.2391 | 105.3688 | 987.1679 | 84.4056 | 761.5913 | 822.7597 | 901.4255 | 1031.0504 | 919.9922 | 884.7833 | 832.8659 |  | 1048.1946 | 809.0212 | 966.7371 | 1038.2512 | 1118.6672 | 820.6628 |  | 819.5762 |  |  | 882.3939 | 899.1315 | 887.4468 | [6 empty] | 1021.1298 |  |  | 1022.7978 |  |  | 958.5008 | 1092.2492 | 1094.8826 | 753.1817 | 942.7053 | 1006.5394 | 859.8128 | 1039.0456 | 1320.0927 | 1055.894 | 1097.1784 | 883.1456 | 1011.1345 | 956.8983 | 1085.1314 | 771.5928 | 936.7544 |  | 1038.4015 | 1071.1292 | 1154.6299 | 870.0558 | 1004.6739 | 1118.0673 | 860.9926 | 982.3485 | 1018.8455 | 1138.6345 | 952.2386 | 1058.9224 | 0.39135 | -0.00094604 | 8.2253 | 8.6272 | -39.0602 | 3.1156 | 6986.41 | 0.25 | -1.7393 | -2.796 | 3.3616 | 1.594 | 7.3616 | 6.3906 | 10.3192 | 178.8226 | 138.3831 | 215.0045 | 20.4706 | 2.8165 | 121.8978 | 225.8823
42810.4672 | 2348 | 21.1914 | 18.0452 | 17.8258 | 17.8433 | 17.2125 | 16.8067 | 20.8327 | 45.6655 | 18.8957 | 17.2081 | 17.0584 | 16.5787 | 15.7335 | 15.553 | 92.6978 | 100.1898 | 98.3578 | 453.8214 | 733.3682 | 871.7558 |  |  |  | 92.4382 | 97.2982 | 1012.3621 | 989.4926 | 1000.9016 | 998.0679 | 91.207 | 761.8439 | 870.0081 | 92.8013 | 813.1442 | 694.9242 | 893.0382 | 699.3289 |  | 728.6632 | 850.2222 | 828.3538 | 770.6731 |  | 354.8713 | 586.2161 | 408.1768 | 584.2684 | 707.0762 | 832.6608 | 885.3544 | 34.3113 | 319.5667 | 47.4152 | 499.3937 | 14.4797 | 47.9959 | 57.8307 | 92.7626 | 49.9938 |  |  | -0.29614 | -1.876 | 2.903 | 0.22473 | 9.3089 | 6.2737 | 19.3644 | -7.3408 | 1.292 | 30.6722 | 120.5317 | -0.00021028 | -0.00018728 | -0.00049612 | 637.2172 | 97.2563 | 26.3649 | 18.0724 | 16.8479 | 16.0324 | 15.9873 | 23.9191 | 18.6777 | 17.4373 | 17.3947 | 17.1269 | 16.3957 | 16.9625 | 516.1486 | 382.5863 | 321.5523 | 193.2321 | 158.2452 | 504.3219 | 288.2035 | 97.2397 | 97.7358 | 97.3514 | 112.354 | 246.43 | 404.401 |  |  |  | 1128.395 | 893.2709 | 895.0166 | 905.8706 | 22.7427 | 12.7368 | 924.6106 |  |  | 941.8059 |  |  | 95.2548 | 105.5147 | 991.9396 | 84.4158 | 761.4628 | 816.9733 | 901.3487 | 1032.8917 | 920.3329 | 885.1027 | 832.5028 |  | 1046.7249 | 808.8293 | 965.5696 | 1036.9661 | 1117.5123 | 820.3347 |  | 818.9829 |  |  | 883.7698 | 899.1757 | 888.181 | [6 empty] | 1023.6586 |  |  | 1030.1727 |  |  | 957.4235 | 1091.6256 | 1093.2584 | 751.6789 | 940.2927 | 1005.315 | 858.8637 | 1037.309 | 1312.5381 | 1055.7527 | 1096.1909 | 881.5449 | 1008.4503 | 955.402 | 1083.2888 | 768.6312 | 935.0228 |  | 1038.3918 | 1070.3208 | 1154.7285 | 870.4536 | 1003.0189 | 1117.3254 | 859.2872 | 980.6053 | 1018.3901 | 1133.4007 | 949.4949 | 1057.6551 | 0.26308 | 0.00098319 | 8.2442 | 8.6088 | -39.1549 | 3.1156 | 6972.28 | 0.36 | -1.3522 | -2.7981 | 3.4808 | 0.96848 | 7.0706 | 5.8046 | 10.1979 | 178.0241 | 137.852 | 214.3028 | 19.4027 | 1.9248 | 108.2706 | 224.963
42810.4672 | 2349 | 21.2184 | 18.0612 | 17.8866 | 17.8456 | 17.2125 | 16.8234 | 20.8461 | 45.7086 | 18.9068 | 17.2083 | 17.0619 | 16.5734 | 15.7372 | 15.5531 | 92.6922 | 100.2156 | 98.364 | 454.3119 | 733.2434 | 870.5712 |  |  |  | 92.4348 | 97.2859 | 1017.7146 | 995.9617 | 1003.3998 | 998.6812 | 91.2363 | 761.6097 | 870.4431 | 92.8043 | 812.2102 | 693.1197 | 877.6353 | 685.1537 |  | 729.6861 | 849.9097 | 828.4879 | 724.1091 |  | 355.4526 | 585.8143 | 407.7606 | 584.1212 | 703.1346 | 830.0188 | 883.1784 | 34.258 | 319.2546 | 48.0306 | 498.7825 | 14.4471 | 47.9954 | 57.8277 | 92.7377 | 49.8335 |  |  | -0.41442 | -1.4673 | 2.7992 | 0.62426 | 9.7005 | 7.145 | 19.7627 | -7.2797 | 0.65231 | 31.7594 | 120.9186 | -0.00025463 | -0.00021685 | -0.00048955 | 637.2493 | 97.3272 | 26.3933 | 18.0797 | 16.8487 | 16.0415 | 15.9861 | 23.9296 | 18.6772 | 17.433 | 17.3972 | 17.1289 | 16.3972 | 16.9634 | 507.0874 | 383.2523 | 311.9636 | 195.3881 | 166.2757 | 503.6189 | 287.8372 | 97.231 | 97.7245 | 97.3677 | 112.4257 | 246.8771 | 405.1127 |  |  |  | 1128.6611 | 893.8117 | 895.4031 | 905.9156 | 21.4017 | 13.2075 | 924.9707 |  |  | 941.7585 |  |  | 95.2643 | 105.6501 | 994.8748 | 84.4317 | 761.2908 | 810.36 | 901.5644 | 1029.7858 | 920.39 | 885.8072 | 832.0742 |  | 1045.5693 | 808.008 | 964.5373 | 1034.9504 | 1117.1902 | 819.5803 |  | 818.1805 |  |  | 883.4165 | 897.3211 | 887.2942 | [6 empty] | 1019.9333 |  |  | 1034.7686 |  |  | 956.6492 | 1091.5041 | 1093.1633 | 752.2216 | 937.3003 | 1004.2671 | 857.0519 | 1035.5507 | 1321.5123 | 1055.4665 | 1095.9893 | 880.6977 | 1005.3114 | 953.7369 | 1080.7673 | 768.3698 | 933.1272 |  | 1042.4451 | 1068.2178 | 1154.9248 | 868.54 | 1001.6757 | 1114.4762 | 859.0789 | 978.1896 | 1016.7848 | 1130.3429 | 949.0271 | 1055.2635 | 0.34763 | -0.0016405 | 8.2652 | 8.5889 | -39.1522 | 3.1157 | 6979.44 | 0.27 | -1.5999 | -2.474 | 3.4172 | 1.6138 | 7.2092 | 6.1871 | 10.2899 | 177.4021 | 137.4017 | 214.1535 | 20.2565 | 2.9349 | 103.7044 | 225.1354
42810.4672 | 2350 | 21.2183 | 18.0963 | 17.8357 | 17.8525 | 17.2224 | 16.818 | 20.8418 | 45.741 | 18.9122 | 17.2152 | 17.0607 | 16.5731 | 15.7346 | 15.5493 | 92.7057 | 100.2449 | 98.3724 | 454.8083 | 733.165 | 869.7568 |  |  |  | 92.4565 | 97.2799 | 1017.247 | 997.6501 | 996.7903 | 997.7425 | 91.255 | 761.3719 | 870.4297 | 92.8169 | 811.627 | 706.926 | 883.7679 | 686.3114 |  | 707.9111 | 850.7213 | 830.1518 | 715.8096 |  | 355.1066 | 585.5618 | 406.0429 | 585.1862 | 699.7324 | 829.7088 | 881.9402 | 34.0712 | 318.9917 | 48.321 | 498.1742 | 14.4184 | 48.0032 | 57.8414 | 92.6971 | 49.8322 |  |  | -0.43085 | -1.6703 | 2.4384 | -0.081482 | 9.6466 | 6.3545 | 18.5411 | -7.5977 | 0.67469 | 30.9611 | 122.6353 | -0.00023656 | -0.0002382 | -0.00049448 | 637.2588 | 97.3979 | 26.4179 | 18.0795 | 16.8509 | 16.0433 | 15.9926 | 23.9351 | 18.6788 | 17.4303 | 17.3916 | 17.1351 | 16.3916 | 16.9691 | 498.5446 | 378.5294 | 315.8132 | 203.1949 | 167.9335 | 502.4778 | 287.5583 | 97.2329 | 97.7192 | 97.3495 | 112.4838 | 247.3327 | 405.8306 |  |  |  | 1128.1268 | 896.0023 | 898.6772 | 909.2489 | 19.869 | 10.39 | 924.2083 |  |  | 940.8396 |  |  | 95.3056 | 105.7966 | 995.8503 | 84.455 | 761.0455 | 809.0801 | 901.1184 | 1029.8616 | 919.2595 | 883.1504 | 831.7696 |  | 1044.4162 | 807.2631 | 963.3176 | 1033.8438 | 1116.5986 | 819.3185 |  | 818.1742 |  |  | 883.2273 | 896.225 | 887.0035 | [6 empty] | 1018.002 |  |  | 1024.3548 |  |  | 954.5756 | 1093.7408 | 1093.5127 | 751.9141 | 934.5864 | 1002.1028 | 855.3366 | 1032.6765 | 1333.0635 | 1055.0946 | 1097.1156 | 879.4471 | 1001.9285 | 953.0365 | 1078.4082 | 768.8588 | 932.1234 |  | 1044.634 | 1067.8418 | 1155.3075 | 865.9997 | 1000.9658 | 1112.4778 | 857.4213 | 976.1986 | 1014.6901 | 1130.026 | 949.169 | 1055.0141 | 0.19894 | 0.0015654 | 8.2837 | 8.5621 | -39.1983 | 3.1157 | 6951.22 | 0.21 | -1.6307 | -2.6393 | 3.1889 | -0.58294 | 7.1881 | 5.834 | 9.9654 | 176.7796 | 136.8648 | 213.8073 | 20.9579 | 2.465 | 106.242 | 224.6944
42810.4672 | 2351 | 21.2225 | 18.078 | 17.8332 | 17.8389 | 17.2153 | 16.8204 | 20.839 | 45.7723 | 18.9132 | 17.2114 | 17.0632 | 16.5683 | 15.7314 | 15.5519 | 92.7005 | 100.2823 | 98.378 | 455.3541 | 733.0158 | 869.4329 |  |  |  | 92.4731 | 97.2766 | 1015.3652 | 992.2261 | 986.4423 | 993.3101 | 91.2736 | 761.0582 | 870.4592 | 92.8456 | 811.3501 | 691.4768 | 876.9796 | 696.162 |  | 711.4379 | 850.5531 | 830.4563 | 702.6609 |  | 354.3804 | 585.185 | 405.252 | 584.308 | 694.5403 | 827.5474 | 879.71 | 33.8535 | 318.6587 | 49.0075 | 497.2364 | 14.3883 | 47.9904 | 57.8388 | 92.646 | 49.9128 |  |  | 0.36229 | -1.4567 | 2.4759 | 0.081482 | 8.9534 | 6.3867 | 19.304 | -7.6056 | 1.0734 | 30.4393 | 120.2207 | -0.00025463 | -0.00026285 | -0.00051419 | 637.2651 | 97.4647 | 26.4467 | 18.0785 | 16.8408 | 16.0313 | 15.9916 | 23.9425 | 18.6866 | 17.4314 | 17.3948 | 17.1247 | 16.4016 | 16.9801 | 483.196 | 368.4693 | 310.0619 | 202.3838 | 172.5449 | 501.0958 | 287.1358 | 97.2404 | 97.7161 | 97.2889 | 112.5516 | 247.7889 | 406.534 |  |  |  | 1127.3183 | 900.1563 | 903.2147 | 910.0679 | 17.5207 | 11.2549 | 923.5332 |  |  | 938.2189 |  |  | 95.3461 | 105.9772 | 994.0334 | 84.4796 | 760.8674 | 810.8036 | 900.3379 | 1032.0416 | 918.1292 | 881.11 | 831.484 |  | 1043.3424 | 807.3596 | 961.9521 | 1035.6927 | 1115.6382 | 819.4947 |  | 818.3908 |  |  | 883.8867 | 897.1089 | 886.0961 | [6 empty] | 1020.0354 |  |  | 1027.2932 |  |  | 953.5856 | 1095.117 | 1093.6311 | 750.7869 | 931.5543 | 999.4421 | 853.8439 | 1032.0177 | 1336.9177 | 1053.4394 | 1096.7292 | 878.0384 | 999.8969 | 953.0691 | 1077.4881 | 769.5436 | 929.9513 |  | 1036.4433 | 1066.0463 | 1155.8158 | 865.083 | 1001.7502 | 1111.0043 | 854.483 | 974.7195 | 1014.8603 | 1127.1006 | 948.6862 | 1055.3966 | 0.47783 | -0.0012056 | 8.3019 | 8.5388 | -39.0877 | 3.1157 | 6935.75 | 0.26 | 1.4928 | -2.4643 | 3.2126 | 0.58281 | 6.9182 | 5.843 | 10.1584 | 176.2014 | 136.2397 | 213.1452 | 22.3639 | 3.0402 | 104.0556 | 224.1451
42810.4673 | 2352 | 21.2315 | 18.0602 | 17.8367 | 17.8382 | 17.2128 | 16.8202 | 20.8388 | 45.8002 | 18.9145 | 17.2098 | 17.0668 | 16.573 | 15.7294 | 15.5572 | 92.6983 | 100.3217 | 98.3859 | 455.9373 | 732.904 | 869.7221 |  |  |  | 92.4921 | 97.2761 | 1015.8667 | 988.6916 | 984.5967 | 991.2487 | 91.2984 | 761.0308 | 869.9439 | 92.8552 | 811.1974 | 706.0931 | 896.2426 | 691.6625 |  | 713.7834 | 850.043 | 830.4849 | 710.6684 |  | 353.4288 | 584.1648 | 404.7972 | 582.7061 | 693.7244 | 826.798 | 877.3849 | 33.8996 | 318.3073 | 49.5164 | 496.5957 | 14.3544 | 47.9876 | 57.8434 | 92.6118 | 49.9965 |  |  | -0.62601 | -1.9325 | 2.1066 | -0.35156 | 8.8765 | 6.3887 | 19.7232 | -7.812 | 1.024 | 30.78 | 117.8763 | -0.00024806 | -0.00025956 | -0.00054212 | 637.2395 | 97.5403 | 26.4715 | 18.0822 | 16.8438 | 16.0348 | 15.9872 | 23.961 | 18.6881 | 17.4331 | 17.3917 | 17.1211 | 16.3982 | 16.9854 | 465.5643 | 352.9351 | 294.574 | 200.1014 | 171.56 | 499.4902 | 286.6463 | 97.2461 | 97.7105 | 97.3191 | 112.597 | 248.282 | 407.2973 |  |  |  | 1126.0764 | 900.4878 | 904.5035 | 910.1792 | 23.4309 | 9.2459 | 923.6195 |  |  | 936.8948 |  |  | 95.3625 | 106.1389 | 990.7606 | 84.5091 | 760.8518 | 809.4808 | 901.1149 | 1032.5664 | 917.0607 | 880.9723 | 831.0644 |  | 1041.8575 | 806.9722 | 960.5185 | 1034.6622 | 1115.1109 | 819.0912 |  | 817.7856 |  |  | 883.1782 | 898.2076 | 885.9393 | [6 empty] | 1022.9216 |  |  | 1025.5857 |  |  | 952.7525 | 1094.0193 | 1093.8018 | 749.8959 | 930.1307 | 997.6184 | 852.816 | 1030.4792 | 1329.2109 | 1051.9831 | 1095.8328 | 877.4668 | 998.3461 | 952.3705 | 1076.4285 | 769.9528 | 929.3358 |  | 1033.7501 | 1064.9968 | 1156.4446 | 862.8904 | 1000.8439 | 1106.7083 | 852.6006 | 973.8639 | 1019.0651 | 1124.8246 | 947.2848 | 1053.46 | 0.58645 | -0.001416 | 8.3206 | 8.5223 | -39.2643 | 3.1157 | 6880.49 | 0.2 | -1.9607 | -2.8366 | 2.9616 | -1.2099 | 6.8861 | 5.842 | 10.2646 | 175.4047 | 135.5991 | 212.8391 | 23.9761 | 4.6872 | 111.1838 | 223.3348
42810.4673 | 2353 | 21.2451 | 18.0565 | 17.8644 | 17.8443 | 17.2142 | 16.8287 | 20.8451 | 45.8328 | 18.9224 | 17.22 | 17.0652 | 16.5714 | 15.7335 | 15.5659 | 92.6947 | 100.3546 | 98.3868 | 456.4501 | 732.6164 | 867.7724 |  |  |  | 92.4762 | 97.3182 | 1016.3324 | 994.7586 | 993.7784 | 992.4896 | 91.318 | 760.9134 | 869.7982 | 92.8559 | 810.058 | 711.6121 | 914.5603 | 703.7284 |  | 722.4135 | 849.44 | 830.1643 | 724.7736 |  | 352.6886 | 582.1028 | 403.3322 | 579.7118 | 695.1693 | 826.6058 | 876.0871 | 34.245 | 317.8322 | 49.7822 | 496.0002 | 14.315 | 47.9855 | 57.8518 | 92.5727 | 50.0802 |  |  | -0.36054 | -1.7557 | 2.2163 | 0.087398 | 9.1656 | 6.5773 | 19.3336 | -7.4578 | 1.2581 | 29.9265 | 117.456 | -0.00025463 | -0.00019549 | -0.00051748 | 637.1756 | 97.6139 | 26.5085 | 18.0869 | 16.842 | 16.0349 | 15.9927 | 23.9702 | 18.6872 | 17.4321 | 17.3902 | 17.1192 | 16.3925 | 16.9796 | 475.9176 | 347.7967 | 286.703 | 191.6681 | 165.315 | 498.2366 | 285.9813 | 97.242 | 97.7009 | 97.3294 | 112.6639 | 248.7687 | 408.0744 |  |  |  | 1125.0794 | 896.6547 | 901.9388 | 903.5193 | 20.0473 | 9.6229 | 922.5484 |  |  | 936.4648 |  |  | 95.375 | 106.2853 | 991.3434 | 84.5263 | 760.5259 | 811.9498 | 902.0912 | 1031.1992 | 915.9663 | 878.6424 | 830.9097 |  | 1040.8775 | 806.4927 | 959.402 | 1035.2738 | 1113.6043 | 818.7734 |  | 817.3488 |  |  | 883.6627 | 898.2821 | 885.7996 | [6 empty] | 1022.1527 |  |  | 1029.905 |  |  | 952.1309 | 1092.1444 | 1093.6182 | 748.1457 | 929.3337 | 996.7877 | 851.3893 | 1030.1877 | 1312.9611 | 1052.357 | 1094.902 | 876.9354 | 996.2353 | 950.4699 | 1074.9248 | 768.0732 | 927.8216 |  | 1035.3741 | 1066.9452 | 1157.1325 | 860.7137 | 999.1631 | 1102.7041 | 851.0624 | 971.5513 | 1020.9262 | 1124.5832 | 946.6604 | 1051.1688 | 0.69874 | -0.0026999 | 8.3365 | 8.4956 | -39.165 | 3.1157 | 6868.81 | 0.29 | -1.4887 | -2.7005 | 3.0341 | 0.60251 | 6.9967 | 5.927 | 10.1618 | 174.8769 | 135.1066 | 211.8675 | 22.5556 | 5.4615 | 118.102 | 222.8734
42810.4673 | 2354 | 21.2575 | 18.0902 | 17.8454 | 17.8433 | 17.2181 | 16.8229 | 20.8574 | 45.8745 | 18.9282 | 17.2185 | 17.0611 | 16.5759 | 15.7374 | 15.5656 | 92.6895 | 100.3837 | 98.3887 | 456.9419 | 732.1709 | 864.5124 |  |  |  | 92.4517 | 97.4007 | 1015.6769 | 988.4966 | 990.3183 | 991.016 | 91.3455 | 760.4557 | 870.4571 | 92.8789 | 808.5691 | 716.8165 | 919.3723 | 716.7419 |  | 746.3987 | 848.4859 | 829.04 | 725.6768 |  | 352.0775 | 580.1957 | 402.0451 | 578.8085 | 694.3265 | 825.1343 | 875.1591 | 35.0376 | 317.4376 | 50.6528 | 495.5239 | 14.2824 | 47.9714 | 57.8513 | 92.5197 | 50.1788 |  |  | -0.3198 | -1.8168 | 2.8688 | 0.53029 | 9.5855 | 7.9684 | 19.8343 | -8.0242 | 1.2933 | 30.3466 | 119.9014 | -0.00024477 | -0.00021192 | -0.00050926 | 637.1673 | 97.6819 | 26.5365 | 18.0872 | 16.839 | 16.0239 | 15.9901 | 23.9738 | 18.685 | 17.4302 | 17.3931 | 17.1254 | 16.3881 | 16.9912 | 469.2099 | 344.977 | 278.3145 | 185.0845 | 164.8123 | 496.8698 | 285.2805 | 97.2267 | 97.7114 | 97.2588 | 112.7562 | 249.2161 | 408.8225 |  |  |  | 1125.2077 | 895.3413 | 902.6908 | 901.6009 | 22.6039 | 10.8134 | 921.9525 |  |  | 933.8319 |  |  | 95.4028 | 106.4394 | 992.7898 | 84.5397 | 760.0079 | 813.6587 | 902.0882 | 1028.6735 | 914.7487 | 876.9583 | 830.8327 |  | 1039.7712 | 805.8266 | 958.1843 | 1035.7541 | 1112.6977 | 818.1829 |  | 816.3322 |  |  | 884.7166 | 898.5036 | 885.7981 | [6 empty] | 1020.5062 |  |  | 1031.6552 |  |  | 952.4261 | 1090.9654 | 1092.6768 | 745.5011 | 929.1205 | 995.9593 | 850.4553 | 1028.9856 | 1331.3927 | 1052.5667 | 1095.0682 | 876.0291 | 993.9397 | 949.6411 | 1073.2189 | 765.3971 | 925.6958 |  | 1037.2833 | 1071.4589 | 1157.5955 | 857.7047 | 998.4169 | 1099.7165 | 849.7963 | 968.4104 | 1017.7281 | 1124.7516 | 946.5355 | 1049.0707 | 0.60225 | 0.00226 | 8.3529 | 8.4694 | -39.1843 | 3.1157 | 6817.01 | 0.24 | -1.4012 | -2.744 | 3.4481 | 1.4825 | 7.1504 | 6.5194 | 10.2857 | 174.2797 | 134.5749 | 211.2812 | 23.0071 | 6.2879 | 120.0502 | 223.0098
42810.4673 | 2355 | 21.2707 | 18.0501 | 17.8168 | 17.8486 | 17.2187 | 16.8304 | 20.8529 | 45.8999 | 18.9398 | 17.2126 | 17.0557 | 16.573 | 15.7413 | 15.5553 | 92.6902 | 100.4235 | 98.3845 | 457.4237 | 731.9308 | 863.3958 |  |  |  | 92.4405 | 97.4915 | 1009.3945 | 983.7088 | 985.8136 | 988.1427 | 91.3713 | 760.0328 | 869.9392 | 92.8859 | 807.9674 | 697.5018 | 913.102 | 722.0186 |  | 739.0757 | 847.3632 | 827.5248 | 718.5336 |  | 351.5468 | 579.7532 | 400.8061 | 580.8084 | 699.4706 | 825.2039 | 874.0502 | 36.2675 | 317.2436 | 50.8079 | 495.0808 | 14.2799 | 47.9467 | 57.8365 | 92.4924 | 50.2431 |  |  | -1.245 | -2.2288 | 2.5396 | 0.14588 | 8.339 | 6.024 | 19.4012 | -7.4361 | 1.4689 | 30.4544 | 119.1368 | -0.00022178 | -0.00020699 | -0.00049776 | 637.1522 | 97.7467 | 26.5625 | 18.0885 | 16.8361 | 16.0231 | 15.9836 | 23.9866 | 18.6851 | 17.424 | 17.3868 | 17.117 | 16.3877 | 16.9918 | 472.4478 | 348.9057 | 283.0686 | 182.7924 | 159.648 | 495.5317 | 284.6926 | 97.2586 | 97.7049 | 97.2391 | 112.8316 | 249.6805 | 409.5815 |  |  |  | 1125.5247 | 903.4425 | 912.6428 | 905.2524 | 20.7749 | 12.5695 | 921.12 |  |  | 933.0064 |  |  | 95.4133 | 106.6232 | 988.6212 | 84.5661 | 759.7384 | 810.6273 | 901.5788 | 1024.4692 | 913.6289 | 876.4179 | 830.8266 |  | 1038.5345 | 804.8205 | 956.8195 | 1032.9643 | 1112.219 | 817.2133 |  | 814.6794 |  |  | 884.7894 | 897.9761 | 885.32 | [6 empty] | 1018.2763 |  |  | 1030.8262 |  |  | 953.5793 | 1091.5932 | 1092.4082 | 743.3921 | 928.3724 | 994.5971 | 849.0037 | 1028.7992 | 1332.8212 | 1052.5361 | 1097.6109 | 874.6773 | 991.7073 | 949.698 | 1073.8907 | 764.6659 | 924.14 |  | 1035.1176 | 1073.529 | 1157.5718 | 856.224 | 998.3719 | 1098.7416 | 848.1734 | 966.1352 | 1014.6402 | 1124.877 | 946.5402 | 1048.5432 | -0.093808 | -0.0016756 | 8.367 | 8.4484 | -39.255 | 3.1157 | 6752.36 | 0.24 | -2.7616 | -3.0385 | 3.2434 | 0.77734 | 6.6695 | 5.6687 | 10.1731 | 173.6116 | 133.9881 | 211.0566 | 22.3605 | 5.6712 | 117.6817 | 223.1138
42810.4673 | 2356 | 21.2847 | 18.0732 | 17.847 | 17.8449 | 17.2156 | 16.8323 | 20.8568 | 45.9436 | 18.9447 | 17.2196 | 17.0569 | 16.5697 | 15.7278 | 15.5583 | 92.6977 | 100.4589 | 98.3812 | 457.9149 | 731.7318 | 863.7844 |  |  |  | 92.4563 | 97.5738 | 1001.5702 | 984.3896 | 987.7703 | 986.8422 | 91.3855 | 759.8514 | 868.9729 | 92.9113 | 807.3351 | 690.8296 | 862.1841 | 683.2794 |  | 746.5441 | 847.3509 | 827.5112 | 761.2288 |  | 350.8688 | 579.0642 | 399.573 | 581.0232 | 698.864 | 823.0323 | 872.6465 | 37.3507 | 317.0419 | 50.2555 | 494.4324 | 14.2692 | 47.9171 | 57.84 | 92.4665 | 50.2856 |  |  | -1.1918 | -1.9798 | 2.6638 | 0.009858 | 9.4271 | 6.6666 | 19.2186 | -6.986 | 1.376 | 30.6529 | 119.8222 | -0.00022506 | -0.00024477 | -0.00050105 | 637.1656 | 97.8235 | 26.6002 | 18.1026 | 16.8482 | 16.0369 | 15.996 | 24.0048 | 18.6984 | 17.4355 | 17.3968 | 17.1272 | 16.3978 | 17.0031 | 472.2122 | 354.9273 | 287.9829 | 185.1884 | 162.8918 | 494.3388 | 284.1672 | 97.2984 | 97.7015 | 97.2358 | 112.8822 | 250.1327 | 410.3266 |  |  |  | 1124.7006 | 911.0158 | 918.3276 | 911.8649 | 20.6928 | 10.9151 | 921.9408 |  |  | 933.875 |  |  | 95.4258 | 106.8244 | 989.6189 | 84.587 | 759.6117 | 811.2433 | 901.4416 | 1019.681 | 911.9742 | 875.9522 | 830.8104 |  | 1037.7708 | 803.7469 | 955.8182 | 1032.0744 | 1112.2111 | 816.7009 |  | 814.0548 |  |  | 885.4216 | 896.5729 | 885.1278 | [6 empty] | 1012.7187 |  |  | 1035.3925 |  |  | 953.703 | 1093.5441 | 1092.8878 | 741.5329 | 928.3244 | 993.0981 | 846.7149 | 1029.984 | 1299.1905 | 1052.5346 | 1099.8558 | 872.4301 | 990.5621 | 947.3377 | 1074.7187 | 762.6313 | 922.2883 |  | 1036.516 | 1071.8178 | 1157.4964 | 855.8829 | 996.8936 | 1097.5401 | 847.2827 | 964.4916 | 1013.2847 | 1124.745 | 945.9346 | 1047.7524 | 0.42371 | 0.0018531 | 8.3809 | 8.4248 | -39.1849 | 3.1156 | 6707.41 | 0.29 | -2.7005 | -2.8625 | 3.3204 | 0.20199 | 7.0843 | 5.9575 | 10.1151 | 173.2003 | 133.568 | 211.0763 | 22.1315 | 5.0461 | 97.0101 | 222.3963
42810.4673 | 2357 | 21.3029 | 18.0797 | 17.8451 | 17.8455 | 17.2228 | 16.8295 | 20.8619 | 45.9804 | 18.9591 | 17.2302 | 17.0657 | 16.5739 | 15.7408 | 15.5677 | 92.6994 | 100.4968 | 98.3882 | 458.4056 | 731.3639 | 863.612 |  |  |  | 92.4694 | 97.6707 | 1002.0722 | 980.6282 | 986.9291 | 987.0306 | 91.4063 | 759.6103 | 869.0758 | 92.916 | 806.664 | 706.6289 | 878.9392 | 693.1074 |  | 708.0779 | 847.3464 | 827.5557 | 735.2619 |  | 349.9916 | 578.763 | 398.5492 | 579.1225 | 698.8589 | 821.1022 | 872.0039 | 39.0394 | 316.965 | 50.4108 | 493.9267 | 14.2377 | 47.8833 | 57.8468 | 92.4431 | 50.3218 |  |  | -1.3751 | -1.4935 | 2.2347 | 0.48955 | 9.893 | 6.2829 | 19.327 | -6.9991 | 1.0773 | 29.9832 | 118.7677 | -0.00027434 | -0.00022013 | -0.00052898 | 637.1751 | 97.8831 | 26.6157 | 18.1047 | 16.8405 | 16.0371 | 15.989 | 24.0108 | 18.7013 | 17.4327 | 17.3965 | 17.1253 | 16.39 | 17.0061 | 473.3332 | 358.1797 | 290.4854 | 188.6366 | 156.7205 | 493.1535 | 283.6046 | 97.2775 | 97.6762 | 97.2149 | 112.9654 | 250.6202 | 411.247 |  |  |  | 1123.6145 | 907.9397 | 914.9616 | 908.4625 | 19.8551 | 12.0635 | 919.3008 |  |  | 931.1599 |  |  | 95.4599 | 106.9982 | 992.4853 | 84.5997 | 759.4202 | 810.1119 | 901.2802 | 1013.879 | 910.5202 | 875.266 | 830.6613 |  | 1037.1148 | 805.0293 | 955.3201 | 1030.2759 | 1112.9134 | 817.5978 |  | 815.3986 |  |  | 885.946 | 896.2506 | 884.6928 | [6 empty] | 1008.6292 |  |  | 1034.0947 |  |  | 951.1624 | 1093.066 | 1091.3885 | 740.9128 | 927.422 | 991.1608 | 845.1712 | 1030.8725 | 1238.963 | 1049.6759 | 1098.8909 | 870.4451 | 990.5424 | 945.3044 | 1076.173 | 761.0831 | 920.5729 |  | 1033.2209 | 1069.2309 | 1157.3342 | 857.474 | 994.7322 | 1097.2484 | 846.8123 | 962.799 | 1014.1798 | 1123.3262 | 945.476 | 1046.5431 | 0.20915 | 0.0039857 | 8.3931 | 8.3933 | -39.1965 | 3.1157 | 6654.19 | 0.32 | -2.901 | -2.4858 | 3.0407 | 1.4232 | 7.2509 | 5.7784 | 10.1346 | 172.8513 | 133.309 | 211.5696 | 21.754 | 4.6835 | 103.8823 | 221.7886
42810.4673 | 2358 | 21.3054 | 18.0885 | 17.8608 | 17.8476 | 17.2217 | 16.8338 | 20.8782 | 46.0164 | 18.9648 | 17.2268 | 17.0745 | 16.58 | 15.7377 | 15.5728 | 92.6919 | 100.5274 | 98.3864 | 458.8861 | 731.0844 | 861.6703 |  |  |  | 92.4848 | 97.7279 | 1001.066 | 983.3796 | 988.7695 | 987.708 | 91.4194 | 759.3621 | 868.6566 | 92.927 | 805.5851 | 711.1818 | 899.9206 | 705.864 |  | 710.0623 | 846.3953 | 826.0831 | 710.5199 |  | 348.5129 | 577.9055 | 397.2998 | 576.9794 | 695.285 | 817.2256 | 870.6941 | 39.7508 | 316.8284 | 50.3614 | 493.3632 | 14.2242 | 47.8501 | 57.8576 | 92.4342 | 50.4336 |  |  | -0.87506 | -1.9213 | 2.4995 | 0.43107 | 10.0159 | 6.593 | 19.3099 | -7.1102 | 0.98041 | 29.5636 | 118.9445 | -0.00026449 | -0.0002152 | -0.0005684 | 637.2696 | 97.9568 | 26.6573 | 18.1057 | 16.8391 | 16.0394 | 15.9926 | 24.0243 | 18.7012 | 17.4379 | 17.3951 | 17.124 | 16.3923 | 17.0178 | 467.98 | 350.9429 | 292.8816 | 191.1732 | 152.5014 | 491.8477 | 283.1086 | 97.2945 | 97.6743 | 97.1261 | 113.0414 | 251.1173 | 412.0972 |  |  |  | 1123.2958 | 902.4696 | 910.2079 | 904.3446 | 23.0324 | 9.4834 | 916.1744 |  |  | 929.5608 |  |  | 95.4877 | 107.1723 | 990.9599 | 84.6168 | 759.1871 | 802.0262 | 900.8547 | 1015.1064 | 910.009 | 876.375 | 830.4682 |  | 1036.4437 | 805.4369 | 954.738 | 1029.8663 | 1112.2749 | 817.2205 |  | 814.2684 |  |  | 886.1069 | 895.9431 | 886.11 | [6 empty] | 1006.8426 |  |  | 1030.1119 |  |  | 951.0264 | 1090.9747 | 1090.7511 | 738.7089 | 927.5502 | 990.0018 | 844.6453 | 1030.779 | 1330.2694 | 1047.6184 | 1097.5013 | 868.7755 | 991.1283 | 946.3489 | 1075.3322 | 760.7415 | 919.4021 |  | 1030.7835 | 1068.3473 | 1156.7693 | 856.4528 | 993.4911 | 1095.8619 | 846.7425 | 961.451 | 1016.8211 | 1123.2119 | 943.536 | 1045.7874 | 0.46762 | -0.005043 | 8.4029 | 8.3691 | -39.1958 | 3.1156 | 6604.29 | 0.26 | -2.3148 | -2.818 | 3.2142 | 1.3348 | 7.2828 | 5.9088 | 10.1122 | 172.4959 | 133.0369 | 211.1779 | 22.0708 | 4.3427 | 112.6303 | 221.6972
42810.4673 | 2359 | 21.3118 | 18.1004 | 17.8457 | 17.8483 | 17.2269 | 16.8389 | 20.8774 | 46.0538 | 18.9728 | 17.227 | 17.0679 | 16.5759 | 15.7313 | 15.5666 | 92.7029 | 100.5607 | 98.4047 | 459.3934 | 731.0176 | 859.7621 |  |  |  | 92.5117 | 97.783 | 1011.9727 | 984.9144 | 994.5772 | 993.4879 | 91.4368 | 759.0594 | 868.3417 | 92.9329 | 804.395 | 711.213 | 885.1881 | 711.7249 |  | 727.492 | 845.8082 | 824.4182 | 700.2882 |  | 346.4199 | 576.9537 | 396.4433 | 576.1144 | 691.7958 | 814.2718 | 869.8988 | 39.051 | 316.4805 | 50.0586 | 492.6032 | 14.2235 | 47.803 | 57.8693 | 92.4151 | 50.5491 |  |  | -1.5729 | -1.1899 | 2.6579 | 0.52701 | 9.027 | 6.091 | 19.7561 | -7.835 | 1.1682 | 29.071 | 115.6169 | -0.00026942 | -0.0002497 | -0.00056348 | 637.434 | 98.0397 | 26.6874 | 18.1188 | 16.8503 | 16.0413 | 15.9962 | 24.0387 | 18.7069 | 17.4388 | 17.399 | 17.1275 | 16.4019 | 17.0293 | 465.8566 | 334.3947 | 271.6596 | 191.6261 | 151.273 | 490.655 | 282.4146 | 97.2887 | 97.666 | 97.0784 | 113.0935 | 251.5887 | 412.8655 |  |  |  | 1122.3878 | 901.6124 | 912.2217 | 902.8816 | 21.9297 | 9.2186 | 915.0742 |  |  | 929.1096 |  |  | 95.5282 | 107.3203 | 992.9273 | 84.6448 | 758.9139 | 807.4413 | 901.3271 | 1018.6981 | 909.7445 | 875.2794 | 830.2558 |  | 1036.0505 | 804.0619 | 954.6459 | 1031.077 | 1110.4344 | 815.9464 |  | 812.456 |  |  | 885.9907 | 895.822 | 886.2444 | [6 empty] | 1011.1609 |  |  | 1029.5885 |  |  | 950.1483 | 1088.167 | 1092.1121 | 740.4041 | 927.6491 | 990.3374 | 844.0133 | 1032.114 | 1337.1573 | 1045.498 | 1095.9049 | 867.8572 | 990.9666 | 950.9907 | 1073.8883 | 760.0848 | 917.8831 |  | 1024.3697 | 1066.1352 | 1156.585 | 855.1768 | 993.5016 | 1095.2274 | 845.291 | 959.4012 | 1011.2836 | 1119.8805 | 942.7119 | 1044.5184 | 0.51134 | 0.00061137 | 8.4122 | 8.3428 | -39.1297 | 3.1157 | 6505.27 | 0.31 | -3.1106 | -2.2165 | 3.3126 | 1.4751 | 6.9046 | 5.6717 | 10.2145 | 172.2907 | 133.0339 | 209.9853 | 22.0534 | 6.5966 | 107.2123 | 221.1524
42810.4673 | 2360 | 21.3204 | 18.0884 | 17.864 | 17.8509 | 17.2196 | 16.833 | 20.8765 | 46.0816 | 18.9768 | 17.2221 | 17.0574 | 16.5781 | 15.7288 | 15.5623 | 92.6689 | 100.5797 | 98.4148 | 459.8766 | 730.8661 | 857.7105 |  |  |  | 92.5279 | 97.8723 | 1007.6435 | 980.1484 | 991.0092 | 992.6831 | 91.4559 | 758.8025 | 868.0497 | 92.9456 | 803.475 | 717.2643 | 912.8971 | 717.7553 |  | 726.3269 | 845.296 | 824.7199 | 715.3582 |  | 345.3522 | 575.9756 | 394.935 | 574.6913 | 690.2939 | 811.0627 | 867.6656 | 38.6581 | 316.1398 | 51.4753 | 492.0723 | 14.2221 | 47.7404 | 57.8624 | 92.4002 | 50.5159 |  |  | -2.2925 | -0.93827 | 2.878 | 0.81811 | 9.8254 | 7.6464 | 20.0281 | -7.879 | 1.1701 | 29.1836 | 117.2846 | -0.00028256 | -0.00025792 | -0.00052733 | 637.3461 | 98.1059 | 26.7222 | 18.1233 | 16.8484 | 16.0392 | 16.0062 | 24.0464 | 18.7148 | 17.4453 | 17.3976 | 17.1251 | 16.3925 | 17.0284 | 468.2431 | 334.0172 | 272.9772 | 183.9896 | 148.7498 | 489.61 | 281.7827 | 97.2842 | 97.6562 | 97.0118 | 113.1526 | 252.0495 | 413.6173 |  |  |  | 1120.9286 | 903.2091 | 916.1736 | 900.2355 | 23.0484 | 14.4489 | 914.8453 |  |  | 930.3862 |  |  | 95.5839 | 107.5018 | 995.7377 | 84.6829 | 758.7165 | 812.593 | 900.6728 | 1021.5364 | 909.7547 | 874.3297 | 830.1087 |  | 1035.2857 | 802.6829 | 953.9686 | 1030.9615 | 1108.8159 | 814.8353 |  | 811.0442 |  |  | 885.3032 | 895.4906 | 885.9416 | [6 empty] | 1012.9039 |  |  | 1023.5715 |  |  | 952.3 | 1086.473 | 1089.8978 | 741.2749 | 926.5649 | 990.7958 | 842.3036 | 1030.6355 | 1366.4092 | 1044.316 | 1094.1049 | 867.9368 | 990.4417 | 950.0702 | 1071.5877 | 758.9377 | 916.0732 |  | 1025.6761 | 1062.9236 | 1156.1469 | 855.4628 | 992.0323 | 1092.6606 | 844.6267 | 957.5846 | 1013.48 | 1116.7283 | 941.4156 | 1041.3931 | 0.082613 | -0.001837 | 8.4168 | 8.3158 | -39.1871 | 3.1157 | 6439.09 | 0.35 | -3.7541 | -1.9671 | 3.4451 | 1.8368 | 7.1928 | 6.3453 | 10.2694 | 171.8847 | 132.7693 | 208.973 | 21.5667 | 6.3554 | 117.6867 | 220.2873
42810.4674 | 2361 | 21.3269 | 18.0874 | 17.8845 | 17.8558 | 17.2142 | 16.816 | 20.8866 | 46.1191 | 18.9833 | 17.2191 | 17.062 | 16.5814 | 15.7357 | 15.5721 | 92.6585 | 100.6161 | 98.414 | 460.3719 | 730.9653 | 857.3303 |  |  |  | 92.5555 | 97.9756 | 1001.7942 | 971.9947 | 993.908 | 994.7015 | 91.4757 | 758.5518 | 867.3196 | 92.9371 | 802.8648 | 711.5465 | 913.1634 | 707.2954 |  | 722.8766 | 844.0817 | 823.6929 | 708.2085 |  | 345.0604 | 575.9457 | 393.5819 | 576.1642 | 694.7824 | 812.1578 | 866.3887 | 37.4076 | 315.6736 | 54.7556 | 491.4246 | 14.2092 | 47.6844 | 57.8418 | 92.3962 | 50.3255 |  |  | -1.6045 | -2.6014 | 2.3451 | 0.3279 | 9.5303 | 7.2587 | 19.3329 | -7.239 | 1.1863 | 29.2885 | 117.1059 | -0.00024477 | -0.00025956 | -0.00050926 | 637.1305 | 98.1757 | 26.7488 | 18.1213 | 16.8484 | 16.0333 | 15.9929 | 24.0525 | 18.7179 | 17.4297 | 17.3886 | 17.1201 | 16.3904 | 17.0252 | 472.7486 | 352.2805 | 295.4205 | 191.8018 | 150.7326 | 488.8974 | 281.5211 | 97.2869 | 97.6618 | 96.9526 | 113.2322 | 252.5107 | 414.3619 |  |  |  | 1119.051 | 902.3178 | 914.7756 | 897.9468 | 25.2819 | 11.0652 | 914.2343 |  |  | 929.9128 |  |  | 95.6128 | 107.6964 | 987.5354 | 84.7196 | 758.3975 | 810.2441 | 899.3765 | 1023.4579 | 908.6119 | 872.3772 | 829.8968 |  | 1034.4292 | 801.7689 | 953.03 | 1029.2214 | 1107.5177 | 814.7096 |  | 811.3506 |  |  | 883.8064 | 894.9111 | 884.9096 | [6 empty] | 1015.4397 |  |  | 1025.2676 |  |  | 950.5126 | 1085.6511 | 1089.7839 | 739.7559 | 926.896 | 990.9435 | 842.8794 | 1029.8892 | 1357.5912 | 1043.4722 | 1093.0689 | 866.6086 | 988.6544 | 947.8284 | 1071.1381 | 757.0234 | 913.9453 |  | 1023.9536 | 1062.9175 | 1155.4281 | 854.4895 | 990.1858 | 1089.7994 | 842.1242 | 955.8777 | 1009.6301 | 1116.0036 | 940.5432 | 1038.695 | 0.58645 | 0.0015654 | 8.4192 | 8.2896 | -39.2031 | 3.1156 | 6386.04 | 0.25 | -3.1432 | -3.2753 | 3.1098 | 1.1628 | 7.0876 | 6.1855 | 10.0947 | 171.432 | 132.3757 | 208.2093 | 20.9153 | 3.8225 | 117.9935 | 219.1473
42810.4674 | 2362 | 21.3474 | 18.0878 | 17.8498 | 17.8535 | 17.2149 | 16.8329 | 20.8884 | 46.1518 | 18.9875 | 17.229 | 17.0639 | 16.5724 | 15.7346 | 15.5702 | 92.6572 | 100.6537 | 98.4143 | 460.8546 | 730.7666 | 857.1033 |  |  |  | 92.5818 | 97.9791 | 999.1839 | 971.5852 | 993.0354 | 991.1093 | 91.4983 | 758.2805 | 865.0839 | 92.9478 | 802.2976 | 692.1527 | 897.4087 | 688.4012 |  | 725.3571 | 843.3827 | 823.1989 | 707.9536 |  | 344.4272 | 575.6097 | 393.7332 | 574.8534 | 694.5578 | 811.8881 | 866.1995 | 36.0423 | 315.3143 | 56.455 | 490.9709 | 14.2017 | 47.6496 | 57.8421 | 92.385 | 50.0888 |  |  | -1.6728 | -2.2985 | 2.9332 | 0.10843 | 8.5952 | 7.6891 | 20.1872 | -6.963 | 1.1229 | 29.6024 | 114.8531 | -0.00025463 | -0.00022835 | -0.00051748 | 636.9203 | 98.2343 | 26.7682 | 18.1267 | 16.8433 | 16.0282 | 15.9893 | 24.0657 | 18.7223 | 17.4311 | 17.3841 | 17.113 | 16.3904 | 17.0333 | 475.5017 | 355.4305 | 298.5988 | 196.8706 | 162.6919 | 488.1427 | 281.2265 | 97.2873 | 97.6575 | 96.9874 | 113.313 | 253.0801 | 415.2143 |  |  |  | 1117.3146 | 903.7661 | 919.9903 | 895.8817 | 25.3167 | 12.6569 | 913.207 |  |  | 928.9389 |  |  | 95.648 | 107.8703 | 982.5633 | 84.7336 | 758.2515 | 808.0594 | 899.9136 | 1023.5243 | 907.2721 | 871.0877 | 829.6875 |  | 1033.3931 | 802.0693 | 952.1419 | 1028.8571 | 1106.6444 | 814.5767 |  | 811.3055 |  |  | 884.6624 | 893.7588 | 885.0446 | [6 empty] | 1015.2446 |  |  | 1023.6891 |  |  | 948.7664 | 1083.965 | 1087.4573 | 737.3911 | 925.4738 | 990.6145 | 843.5998 | 1028.7821 | 1345.9302 | 1041.1913 | 1090.7476 | 865.2127 | 988.1624 | 945.5367 | 1069.3413 | 754.9731 | 912.7467 |  | 1019.494 | 1060.9248 | 1155.1324 | 854.3493 | 987.3158 | 1088.9257 | 841.9906 | 954.5145 | 1006.7182 | 1113.0468 | 938.1718 | 1038.3879 | 0.51712 | -0.00026554 | 8.4182 | 8.2797 | -39.1827 | 3.1157 | 6357.79 | 0.26 | -3.2048 | -3.0781 | 3.4772 | 0.66854 | 6.7301 | 6.3654 | 10.314 | 170.8844 | 131.9717 | 207.6743 | 20.4499 | 3.4253 | 111.7152 | 218.0958
42810.4674 | 2363 | 21.3584 | 18.1009 | 17.8401 | 17.8497 | 17.2211 | 16.8425 | 20.88 | 46.1854 | 18.9964 | 17.2339 | 17.0637 | 16.5764 | 15.7427 | 15.5737 | 92.6401 | 100.697 | 98.4187 | 461.3565 | 730.3389 | 855.7114 |  |  |  | 92.5892 | 98.0513 | 1000.3228 | 975.3717 | 988.2435 | 988.8325 | 91.5143 | 758.123 | 864.8301 | 92.943 | 801.4291 | 673.8878 | 868.7732 | 684.4892 |  | 724.2465 | 843.2021 | 823.3488 | 721.5272 |  | 344.2086 | 574.6725 | 392.5655 | 574.1924 | 697.137 | 812.9058 | 866.0292 | 35.9844 | 314.9771 | 55.8523 | 490.3112 | 14.1776 | 47.6109 | 57.8178 | 92.36 | 49.8702 |  |  | -1.1175 | -2.244 | 2.9996 | -0.13537 | 8.8009 | 6.0772 | 19.5274 | -6.7034 | 1.2836 | 29.5789 | 116.7852 | -0.00028092 | -0.00018563 | -0.00053719 | 636.712 | 98.3029 | 26.802 | 18.1328 | 16.8484 | 16.0335 | 15.9943 | 24.075 | 18.7261 | 17.4337 | 17.399 | 17.1219 | 16.3901 | 17.0455 | 477.6953 | 362.7692 | 316.9079 | 200.6566 | 171.1601 | 487.6001 | 281.0866 | 97.2886 | 97.6661 | 97.1314 | 113.3867 | 253.5475 | 415.9405 |  |  |  | 1115.6703 | 903.6354 | 917.5001 | 897.6768 | 27.3393 | 14.5532 | 912.1088 |  |  | 926.3095 |  |  | 95.6829 | 108.0083 | 984.8164 | 84.7531 | 758.0967 | 802.6371 | 899.1523 | 1019.7516 | 907.0738 | 869.1868 | 829.708 |  | 1032.3953 | 801.7516 | 951.2877 | 1029.674 | 1105.7695 | 814.6373 |  | 811.2207 |  |  | 886.9725 | 894.6006 | 886.2559 | [6 empty] | 1013.2072 |  |  | 1026.8225 |  |  | 948.368 | 1082.2245 | 1086.5018 | 737.0895 | 924.2247 | 989.7601 | 842.1685 | 1026.2686 | 1350.9203 | 1039.2954 | 1089.0537 | 864.6317 | 986.5805 | 943.6123 | 1065.5669 | 753.3205 | 911.5855 |  | 1023.0439 | 1057.5647 | 1154.8725 | 851.7653 | 987.5617 | 1088.3083 | 842.1256 | 953.7306 | 1004.6654 | 1110.892 | 937.641 | 1038.6681 | 0.48033 | 0.00037287 | 8.4112 | 8.2699 | -39.164 | 3.1157 | 6310.89 | 0.32 | -2.6171 | -3.0397 | 3.5144 | -0.74658 | 6.8133 | 5.6617 | 10.1488 | 170.3519 | 131.6008 | 207.1066 | 20.0917 | 1.37 | 100.5021 | 216.9994
42810.4674 | 2364 | 21.3627 | 18.1074 | 17.835 | 17.8412 | 17.2185 | 16.8285 | 20.8872 | 46.218 | 18.9977 | 17.2329 | 17.0581 | 16.5809 | 15.7433 | 15.5744 | 92.6195 | 100.7342 | 98.4214 | 461.8509 | 730.0578 | 855.1003 |  |  |  | 92.6096 | 98.1313 | 1000.0714 | 978.7805 | 988.2696 | 990.4784 | 91.5359 | 757.9744 | 864.0835 | 92.9391 | 800.9567 | 674.1619 | 853.1726 | 678.4493 |  | 705.4462 | 842.2177 | 822.5068 | 709.2522 |  | 344.2822 | 573.7743 | 391.935 | 573.7201 | 692.7079 | 810.8955 | 864.4955 | 36.4015 | 314.7547 | 55.0449 | 489.4371 | 14.1789 | 47.5984 | 57.8114 | 92.3288 | 49.7407 |  |  | -1.0453 | -2.102 | 3.1442 | -0.13077 | 8.7641 | 7.0116 | 19.5064 | -6.798 | 1.16 | 28.8851 | 117.3899 | -0.00028584 | -0.00018071 | -0.00048955 | 636.4491 | 98.3725 | 26.8325 | 18.141 | 16.8524 | 16.0356 | 15.9973 | 24.0845 | 18.7316 | 17.431 | 17.3983 | 17.1245 | 16.3945 | 17.0472 | 489.9786 | 371.2693 | 325.6787 | 205.1341 | 176.2796 | 487.0842 | 280.9923 | 97.3034 | 97.6646 | 97.1091 | 113.4725 | 254.0224 | 416.6554 |  |  |  | 1114.3695 | 901.4993 | 914.2146 | 894.2806 | 24.73 | 16.081 | 912.2438 |  |  | 923.4456 |  |  | 95.6981 | 108.1714 | 986.3629 | 84.7671 | 757.9687 | 799.9276 | 899.2916 | 1016.7246 | 906.4352 | 869.2602 | 829.7084 |  | 1031.2107 | 801.0139 | 950.186 | 1028.2298 | 1105.5921 | 814.2695 |  | 810.9245 |  |  | 887.4058 | 893.7147 | 885.9431 | [6 empty] | 1010.2668 |  |  | 1028.4535 |  |  | 946.2216 | 1080.4043 | 1084.6045 | 734.6653 | 921.0741 | 988.9338 | 840.4734 | 1024.3755 | 1341.2269 | 1038.2679 | 1087.3285 | 863.9099 | 983.645 | 940.637 | 1063.3941 | 752.4109 | 910.9365 |  | 1023.9335 | 1055.843 | 1154.7523 | 850.685 | 986.9678 | 1088.0678 | 841.2508 | 952.8178 | 1001.1326 | 1109.344 | 935.0133 | 1037.7218 | 0.68603 | -0.0006654 | 8.3999 | 8.268 | -39.1795 | 3.1157 | 6265.45 | 0.33 | -2.5327 | -2.9404 | 3.5962 | -0.73339 | 6.7927 | 6.0758 | 10.134 | 169.722 | 131.1327 | 207.0363 | 18.6181 | 0.38133 | 95.2481 | 216.2684
42810.4674 | 2365 | 21.3689 | 18.0879 | 17.8472 | 17.8527 | 17.2071 | 16.8323 | 20.8944 | 46.2529 | 19.006 | 17.2259 | 17.0608 | 16.5802 | 15.7372 | 15.5772 | 92.6193 | 100.756 | 98.4191 | 462.3416 | 729.9216 | 855.1613 |  |  |  | 92.627 | 98.2314 | 997.8238 | 976.4427 | 988.5061 | 989.2368 | 91.5499 | 757.9442 | 863.0922 | 92.9634 | 800.8255 | 678.6065 | 861.973 | 678.0689 |  | 689.3509 | 832.5224 | 815.1225 | 705.767 |  | 343.2845 | 572.3188 | 391.2074 | 572.7701 | 689.7708 | 810.1647 | 864.2036 | 36.3533 | 314.4941 | 54.6652 | 488.8712 | 14.1811 | 47.5879 | 57.8132 | 92.2893 | 49.601 |  |  | -0.33294 | -1.6986 | 2.8524 | -0.12222 | 9.1676 | 6.0706 | 18.9143 | -7.2074 | 1.4113 | 28.7523 | 117.6458 | -0.00024642 | -0.00020699 | -0.00054212 | 636.36 | 98.4438 | 26.863 | 18.1429 | 16.8472 | 16.0329 | 15.9993 | 24.0956 | 18.7381 | 17.4339 | 17.3966 | 17.123 | 16.3965 | 17.0441 | 488.803 | 367.6835 | 326.7371 | 207.4941 | 168.6327 | 486.2201 | 280.8509 | 97.3221 | 97.6573 | 97.0859 | 113.5715 | 254.4984 | 417.367 |  |  |  | 1112.8669 | 897.387 | 912.4378 | 892.2921 | 18.4579 | 12.3234 | 911.2677 |  |  | 922.3302 |  |  | 95.7231 | 108.3784 | 988.6105 | 84.7903 | 758.0124 | 789.032 | 898.5491 | 1019.1055 | 905.5055 | 870.0305 | 829.5742 |  | 1030.1992 | 800.2447 | 949.2223 | 1027.4055 | 1105.0586 | 813.6718 |  | 810.1199 |  |  | 887.7097 | 892.9264 | 886.4946 | [6 empty] | 1010.7747 |  |  | 1025.5537 |  |  | 943.1756 | 1079.4994 | 1083.6344 | 733.8718 | 918.806 | 988.9283 | 841.0763 | 1023.8515 | 1372.7592 | 1038.2257 | 1086.0559 | 862.9354 | 982.0341 | 938.9075 | 1063.5661 | 752.0121 | 910.4327 |  | 1016.2957 | 1054.7982 | 1154.2826 | 849.7079 | 986.2834 | 1087.8438 | 841.8894 | 952.7861 | 997.4572 | 1109.3701 | 933.2292 | 1037.4323 | 0.54755 | -0.00010418 | 8.3847 | 8.2674 | -39.1318 | 3.1157 | 6227.04 | 0.35 | -1.4287 | -2.6409 | 3.4223 | -0.70842 | 6.945 | 5.6515 | 9.9756 | 169.1891 | 130.7276 | 206.7275 | 18.5667 | 0.24256 | 98.4749 | 215.3731
42810.4674 | 2366 | 21.383 | 18.0903 | 17.8449 | 17.8361 | 17.2153 | 16.8501 | 20.899 | 46.2844 | 19.0112 | 17.2302 | 17.0604 | 16.5757 | 15.7378 | 15.5762 | 92.6229 | 100.8035 | 98.432 | 462.8528 | 730.0071 | 855.4646 |  |  |  | 92.6584 | 98.2881 | 994.8785 | 975.9893 | 987.7173 | 985.9961 | 91.574 | 757.9809 | 855.2002 | 92.9703 | 800.7223 | 678.0123 | 861.3749 | 677.9502 |  | 691.1054 | 817.7404 | 798.9044 | 686.698 |  | 342.0429 | 570.5954 | 390.5287 | 574.073 | 688.2808 | 808.8935 | 863.9112 | 35.8357 | 313.9505 | 54.3442 | 488.356 | 14.1676 | 47.5894 | 57.7956 | 92.2241 | 49.523 |  |  | -0.058921 | -1.2787 | 2.9806 | 0.36207 | 9.5691 | 7.5827 | 19.7173 | -7.7068 | 1.7312 | 28.9153 | 115.5743 | -0.00028584 | -0.00025792 | -0.0005454 | 636.4549 | 98.4952 | 26.8988 | 18.1379 | 16.8458 | 16.0435 | 16.0007 | 24.1045 | 18.7322 | 17.4324 | 17.3919 | 17.123 | 16.3808 | 17.0533 | 472.9171 | 359.2443 | 311.7768 | 202.3252 | 162.2456 | 485.0422 | 280.5865 | 97.3315 | 97.6477 | 97.0149 | 113.6426 | 255.0133 | 418.1023 |  |  |  | 1111.4945 | 898.2874 | 914.8745 | 893.3352 | 22.3549 | 11.276 | 910.0796 |  |  | 922.508 |  |  | 95.7675 | 108.5829 | 986.2151 | 84.806 | 757.9495 | 766.9485 | 899.4209 | 1018.4774 | 905.0939 | 869.4498 | 829.3549 |  | 1029.5051 | 799.5244 | 948.6188 | 1027.1641 | 1104.0128 | 813.1502 |  | 809.2956 |  |  | 886.7418 | 892.2695 | 886.4797 | [6 empty] | 1010.4824 |  |  | 1025.4015 |  |  | 941.4983 | 1078.7176 | 1082.8323 | 733.6853 | 917.7013 | 988.9557 | 841.1704 | 1023.4998 | 1376.7396 | 1037.5392 | 1085.2612 | 862.6229 | 982.1263 | 938.9049 | 1063.628 | 751.2022 | 910.0706 |  | 1013.6194 | 1053.487 | 1153.7041 | 849.2971 | 986.5041 | 1088.4413 | 842.2038 | 952.9002 | 997.0009 | 1108.8207 | 932.1323 | 1037.2411 | 0.59782 | -0.0011775 | 8.3642 | 8.2728 | -39.0414 | 3.1157 | 6225.83 | 0.32 | -0.60026 | -2.289 | 3.4948 | 1.2181 | 7.0913 | 6.3125 | 10.1792 | 168.8276 | 130.481 | 206.0849 | 20.0842 | 1.8653 | 98.7897 | 214.4784
42810.4674 | 2367 | 21.4025 | 18.0922 | 17.8571 | 17.8438 | 17.2192 | 16.862 | 20.901 | 46.3261 | 19.0202 | 17.2314 | 17.0661 | 16.5835 | 15.7388 | 15.576 | 92.6223 | 100.8387 | 98.4351 | 463.3755 | 729.8619 | 854.8703 |  |  |  | 92.6651 | 98.328 | 994.2863 | 980.7397 | 988.5983 | 985.1085 | 91.5906 | 757.7863 | 847.1982 | 92.9807 | 800.2185 | 693.8307 | 879.2296 | 687.3634 |  | 695.0774 | 815.7577 | 797.6399 | 687.9595 |  | 341.608 | 569.761 | 389.5471 | 574.8651 | 690.8316 | 810.1758 | 864.0301 | 36.3752 | 313.5424 | 54.4022 | 487.9331 | 14.1569 | 47.6142 | 57.7913 | 92.1879 | 49.5274 |  |  | 0.57914 | -1.9765 | 2.4529 | 0.59403 | 9.4679 | 6.25 | 19.6142 | -7.3829 | 0.85411 | 29.5409 | 113.0228 | -0.00024149 | -0.00021849 | -0.00051912 | 636.4411 | 98.578 | 26.9336 | 18.1569 | 16.8462 | 16.0318 | 15.9972 | 24.1256 | 18.7415 | 17.4353 | 17.3934 | 17.1226 | 16.3997 | 17.0677 | 476.0495 | 357.7034 | 296.8696 | 194.2316 | 152.6086 | 484.4087 | 280.2225 | 97.3465 | 97.6515 | 96.9056 | 113.6915 | 255.5753 | 418.8843 |  |  |  | 1110.297 | 901.2493 | 916.3532 | 894.4542 | 26.5329 | 9.1132 | 909.4477 |  |  | 922.8427 |  |  | 95.7994 | 108.7845 | 986.6832 | 84.8293 | 757.6844 | 768.8277 | 898.7176 | 1015.35 | 904.8797 | 868.8091 | 829.1194 |  | 1028.6582 | 798.4866 | 948.2331 | 1025.195 | 1102.2912 | 812.2295 |  | 807.9221 |  |  | 886.0867 | 892.8627 | 885.7343 | [6 empty] | 1009.5588 |  |  | 1015.5189 |  |  | 940.9362 | 1077.9277 | 1081.6864 | 732.5222 | 917.4076 | 988.891 | 840.5439 | 1021.0607 | 1356.8899 | 1036.54 | 1084.7112 | 862.4843 | 982.0932 | 938.2658 | 1063.0129 | 752.3263 | 910.2235 |  | 1010.5446 | 1051.9771 | 1153.6253 | 848.442 | 986.7738 | 1087.2212 | 841.811 | 953.1207 | 998.0034 | 1106.363 | 929.8576 | 1036.13 | 0.46069 | -0.00015329 | 8.3434 | 8.2825 | -39.0644 | 3.1157 | 6263.26 | 0.23 | 1.8812 | -2.8445 | 3.1688 | 1.5594 | 7.0579 | 5.7344 | 10.1585 | 168.3865 | 130.3397 | 205.0739 | 19.6033 | 3.4672 | 105.3051 | 213.6941
42810.4674 | 2368 | 21.4097 | 18.0878 | 17.8676 | 17.8517 | 17.2213 | 16.8656 | 20.9108 | 46.3671 | 19.0272 | 17.2329 | 17.071 | 16.5766 | 15.7374 | 15.5844 | 92.615 | 100.8657 | 98.439 | 463.8972 | 729.4825 | 853.1974 |  |  |  | 92.6576 | 98.3721 | 998.4106 | 984.1406 | 989.8578 | 986.9114 | 91.6169 | 757.4819 | 854.518 | 92.9873 | 799.2685 | 704.0166 | 883.5292 | 713.1024 |  | 716.6716 | 831.542 | 813.3099 | 713.2351 |  | 340.023 | 568.7256 | 389.3417 | 572.9624 | 687.5029 | 808.8462 | 862.1048 | 37.6042 | 313.1238 | 53.4215 | 487.2784 | 14.1491 | 47.6286 | 57.7936 | 92.1462 | 49.4953 |  |  | 1.049 | -2.4529 | 2.9549 | 0.82139 | 9.7616 | 6.3637 | 19.6365 | -7.9808 | 1.1131 | 29.6916 | 112.1766 | -0.00025956 | -0.00028913 | -0.00056019 | 636.4289 | 98.6433 | 26.9693 | 18.1587 | 16.8526 | 16.0371 | 16.0017 | 24.1365 | 18.7567 | 17.4417 | 17.395 | 17.124 | 16.4024 | 17.082 | 489.6403 | 356.9601 | 272.4825 | 182.8439 | 142.8563 | 484.2162 | 279.5828 | 97.355 | 97.6404 | 96.8182 | 113.7758 | 256.0588 | 419.599 |  |  |  | 1109.3967 | 904.9228 | 918.694 | 896.5128 | 30.5854 | 11.2866 | 908.8819 |  |  | 923.4892 |  |  | 95.8149 | 109.0036 | 991.1365 | 84.8388 | 757.3795 | 790.8275 | 898.1413 | 1012.2605 | 903.1039 | 867.012 | 828.7539 |  | 1027.8961 | 797.2722 | 947.4727 | 1025.4671 | 1100.9542 | 811.2005 |  | 806.3321 |  |  | 884.2035 | 892.5199 | 885.133 | [6 empty] | 1007.1415 |  |  | 1017.3627 |  |  | 940.4735 | 1076.6395 | 1079.6824 | 731.3965 | 916.9331 | 988.4675 | 840.4608 | 1018.0911 | 1320.1168 | 1034.9917 | 1083.3068 | 861.1708 | 980.6227 | 937.26 | 1061.9597 | 751.4027 | 910.4316 |  | 1008.1891 | 1050.9481 | 1153.7447 | 846.1928 | 985.6417 | 1085.036 | 840.5402 | 952.1814 | 996.6367 | 1103.9949 | 928.0784 | 1034.3465 | 0.27637 | 7.8201e-05 | 8.321 | 8.2847 | -39.0585 | 3.1157 | 6287.15 | 0.33 | 2.5336 | -3.1669 | 3.4759 | 1.8326 | 7.1621 | 5.7828 | 10.1581 | 167.9945 | 130.0384 | 204.2413 | 18.0528 | 6.0812 | 106.2231 | 213.0717
42810.4675 | 2369 | 21.4231 | 18.1036 | 17.8492 | 17.8509 | 17.2236 | 16.8514 | 20.9077 | 46.3915 | 19.0294 | 17.2323 | 17.0673 | 16.5695 | 15.7429 | 15.5846 | 92.5967 | 100.9008 | 98.4443 | 464.4067 | 729.0228 | 850.5962 |  |  |  | 92.6729 | 98.4308 | 1006.3998 | 977.8322 | 980.5043 | 988.1963 | 91.647 | 757.3079 | 861.07 | 92.9931 | 797.9959 | 728.8748 | 911.655 | 719.3354 |  | 753.9741 | 840.2931 | 820.3988 | 735.809 |  | 339.8588 | 567.7165 | 389.349 | 572.8375 | 685.7868 | 809.247 | 860.2039 | 37.8888 | 312.808 | 52.1591 | 486.5848 | 14.1295 | 47.6342 | 57.8073 | 92.1165 | 49.5223 |  |  | 1.5017 | -2.0836 | 2.5455 | 0.53686 | 9.4015 | 6.8276 | 19.9085 | -7.7397 | 0.98819 | 28.4628 | 110.6011 | -0.00031706 | -0.0002497 | -0.00054212 | 636.3789 | 98.6957 | 26.9937 | 18.1626 | 16.8449 | 16.0355 | 16.0116 | 24.145 | 18.7555 | 17.4368 | 17.3852 | 17.1216 | 16.3952 | 17.0775 | 514.5207 | 364.8797 | 277.5196 | 179.8162 | 141.0162 | 484.2709 | 279.1539 | 97.3639 | 97.637 | 96.7882 | 113.8644 | 256.5339 | 420.3158 |  |  |  | 1108.4579 | 907.8026 | 919.725 | 899.866 | 23.5478 | 9.1708 | 908.2095 |  |  | 922.4199 |  |  | 95.8413 | 109.2116 | 993.841 | 84.8674 | 757.2479 | 813.0527 | 896.5115 | 1012.9518 | 901.7928 | 865.3989 | 828.3786 |  | 1026.7875 | 795.9968 | 946.4323 | 1027.8695 | 1099.9699 | 810.0818 |  | 804.8043 |  |  | 882.5456 | 891.5188 | 884.6715 | [6 empty] | 1005.6039 |  |  | 1012.4336 |  |  | 940.739 | 1074.884 | 1077.9155 | 730.2262 | 916.0982 | 987.6743 | 839.3578 | 1015.5068 | 1315.2122 | 1033.5043 | 1081.6548 | 859.7793 | 978.4965 | 934.4674 | 1061.0521 | 748.7544 | 909.7747 |  | 1009.5534 | 1050.7048 | 1153.7893 | 844.6756 | 982.8188 | 1082.0956 | 838.7909 | 949.9504 | 1000.0437 | 1101.7885 | 926.582 | 1031.627 | 0.59281 | -0.00093198 | 8.2975 | 8.2677 | -39.1001 | 3.1157 | 6322.2 | 0.3 | 3.0331 | -2.917 | 3.2242 | 1.4807 | 7.0301 | 5.9909 | 10.2301 | 167.4211 | 129.6163 | 203.5686 | 15.2998 | 5.4575 | 116.6148 | 212.3904
42810.4675 | 2370 | 21.432 | 18.1224 | 17.839 | 17.8501 | 17.2189 | 16.8542 | 20.9126 | 46.4283 | 19.0345 | 17.2321 | 17.0695 | 16.5802 | 15.7413 | 15.5878 | 92.5851 | 100.928 | 98.4531 | 464.8891 | 728.5902 | 848.0165 |  |  |  | 92.673 | 98.4872 | 999.1689 | 968.0136 | 976.7902 | 985.8428 | 91.6633 | 757.0679 | 860.5153 | 92.9796 | 796.4175 | 707.608 | 921.3574 | 727.2675 |  | 745.5943 | 839.344 | 819.6372 | 745.732 |  | 339.9266 | 566.8297 | 388.9478 | 572.5784 | 684.2801 | 808.6606 | 859.1404 | 37.3053 | 312.3751 | 51.8047 | 486.0572 | 14.1144 | 47.6078 | 57.8276 | 92.0859 | 49.5755 |  |  | 1.8401 | -1.8195 | 2.8432 | 0.43238 | 9.6118 | 6.735 | 19.4348 | -6.9019 | 1.0259 | 28.8173 | 112.1209 | -0.00032691 | -0.00025135 | -0.00054376 | 636.2144 | 98.7568 | 27.0188 | 18.1661 | 16.8431 | 16.0345 | 16.009 | 24.1506 | 18.7567 | 17.4359 | 17.3821 | 17.1205 | 16.3976 | 17.0817 | 510.0727 | 349.7579 | 272.3091 | 179.5203 | 139.829 | 483.591 | 278.6028 | 97.3644 | 97.6377 | 96.7192 | 113.9495 | 257.0111 | 421.0822 |  |  |  | 1107.8221 | 906.0878 | 919.3138 | 899.2621 | 19.6314 | 12.128 | 907.3962 |  |  | 921.6715 |  |  | 95.8778 | 109.4598 | 984.0888 | 84.8899 | 756.9721 | 811.5741 | 895.8546 | 1017.0396 | 901.2036 | 864.3765 | 827.9663 |  | 1025.3955 | 794.6939 | 945.4527 | 1029.6217 | 1098.4628 | 808.9176 |  | 803.2318 |  |  | 881.185 | 891.0068 | 884.0269 | [6 empty] | 1008.1582 |  |  | 1017.4283 |  |  | 939.9289 | 1073.5262 | 1076.4325 | 729.7537 | 914.9823 | 986.8985 | 837.9691 | 1013.829 | 1359.1232 | 1031.1751 | 1080.6802 | 857.8568 | 977.0029 | 932.4016 | 1058.7059 | 745.8595 | 907.792 |  | 1008.0955 | 1050.6216 | 1153.7204 | 844.0688 | 979.8064 | 1077.2751 | 839.1569 | 947.2517 | 1000.6104 | 1098.9213 | 924.3985 | 1028.712 | 0.817 | -0.00023044 | 8.2746 | 8.2346 | -39.1069 | 3.1158 | 6336.16 | 0.3 | 3.3543 | -2.7244 | 3.4057 | 1.3281 | 7.1063 | 5.9485 | 10.1049 | 166.7015 | 129.2227 | 202.5946 | 15.6516 | 5.9541 | 120.3137 | 212.0095
42810.4675 | 2371 | 21.4362 | 18.1092 | 17.8806 | 17.8679 | 17.2218 | 16.8567 | 20.9393 | 46.4753 | 19.0495 | 17.238 | 17.0744 | 16.5868 | 15.7588 | 15.5974 | 92.5849 | 100.969 | 98.4771 | 465.3738 | 728.3262 | 847.898 |  |  |  | 92.6801 | 98.5495 | 993.6727 | 959.7919 | 978.9014 | 984.1319 | 91.6972 | 756.7003 | 860.6416 | 93.0045 | 795.7961 | 696.6622 | 901.2454 | 692.8914 |  | 735.6407 | 839.2331 | 820.2545 | 746.9154 |  | 337.2355 | 565.1058 | 387.8774 | 568.6019 | 680.3059 | 805.7243 | 858.0343 | 37.0833 | 311.9514 | 50.6612 | 485.2212 | 14.0964 | 47.5846 | 57.8357 | 92.0568 | 49.6127 |  |  | 2.0261 | -1.9496 | 3.0988 | 0.87528 | 9.3503 | 7.7088 | 19.5701 | -6.4176 | 0.78503 | 28.5748 | 112.7441 | -0.00025627 | -0.0002152 | -0.00052241 | 635.9522 | 98.8219 | 27.051 | 18.1704 | 16.848 | 16.034 | 16.0091 | 24.1613 | 18.7607 | 17.4367 | 17.3884 | 17.1202 | 16.3989 | 17.0878 | 494.0842 | 349.2141 | 278.6279 | 185.4031 | 144.8721 | 482.5842 | 278.1205 | 97.3531 | 97.6207 | 96.5799 | 114.053 | 257.5464 | 421.9371 |  |  |  | 1107.5514 | 903.5663 | 919.974 | 894.5805 | 19.7436 | 10.3619 | 906.7828 |  |  | 921.4267 |  |  | 95.8891 | 109.6654 | 978.2762 | 84.9053 | 756.591 | 810.9556 | 895.4063 | 1019.033 | 899.3158 | 860.4941 | 827.5373 |  | 1023.9212 | 793.3789 | 944.4694 | 1029.1419 | 1097.2552 | 807.9677 |  | 802.2928 |  |  | 880.1556 | 890.8679 | 883.2385 | [6 empty] | 1009.2813 |  |  | 1014.7538 |  |  | 939.2339 | 1073.1931 | 1075.2742 | 728.1549 | 913.7902 | 985.8918 | 835.9047 | 1013.6718 | 1315.9143 | 1029.8155 | 1080.334 | 855.3832 | 975.2223 | 931.6322 | 1056.8834 | 743.7567 | 904.2981 |  | 1006.4198 | 1050.0184 | 1153.5996 | 842.6866 | 977.3853 | 1075.0768 | 838.7325 | 944.0207 | 1004.9778 | 1097.2631 | 922.7242 | 1027.1314 | 0.48977 | -0.0001182 | 8.2544 | 8.1879 | -39.0895 | 3.1157 | 6331.47 | 0.3 | 3.5173 | -2.8172 | 3.5518 | 1.8877 | 6.9995 | 6.3555 | 10.1263 | 165.9415 | 128.8289 | 201.8686 | 17.2174 | 5.1801 | 112.142 | 211.9703
42810.4675 | 2372 | 21.4588 | 18.136 | 17.8833 | 17.8448 | 17.2163 | 16.8543 | 20.941 | 46.5004 | 19.0565 | 17.2333 | 17.0649 | 16.5795 | 15.7475 | 15.5873 | 92.5878 | 101.0001 | 98.4896 | 465.8737 | 728.0718 | 848.4615 |  |  |  | 92.6899 | 98.6182 | 995.8451 | 963.7508 | 983.2451 | 986.9381 | 91.7218 | 756.4547 | 860.7281 | 93.0111 | 795.4268 | 710.8475 | 900.73 | 691.5003 |  | 716.8562 | 838.6213 | 819.8667 | 732.4663 |  | 336.562 | 564.4282 | 386.8626 | 567.3147 | 679.4442 | 803.5571 | 855.5026 | 36.1894 | 311.4383 | 50.6451 | 484.6452 | 14.1038 | 47.5631 | 57.8395 | 92.0362 | 49.6248 |  |  | 2.3304 | -1.8503 | 2.3977 | 0.34564 | 8.7523 | 7.1266 | 19.8133 | -6.9853 | 1.0765 | 29.3265 | 113.6499 | -0.00028092 | -0.00015771 | -0.00053555 | 635.7147 | 98.8801 | 27.081 | 18.1766 | 16.8423 | 16.0299 | 16.0014 | 24.174 | 18.7617 | 17.4376 | 17.3901 | 17.1206 | 16.393 | 17.0909 | 479.8116 | 339.9745 | 271.844 | 185.8124 | 147.4073 | 481.5168 | 277.5803 | 97.3549 | 97.611 | 96.7612 | 114.1422 | 258.0743 | 422.7448 |  |  |  | 1106.2578 | 897.1917 | 912.2404 | 890.5944 | 21.656 | 9.6272 | 904.2871 |  |  | 916.9722 |  |  | 95.9456 | 109.8533 | 977.8285 | 84.928 | 756.5354 | 800.6507 | 895.3437 | 1019.7255 | 897.3443 | 857.8445 | 827.025 |  | 1022.8178 | 793.018 | 943.252 | 1027.5044 | 1095.2365 | 808.2396 |  | 803.6607 |  |  | 879.0212 | 890.2646 | 882.4146 | [6 empty] | 1009.2396 |  |  | 1010.9072 |  |  | 936.9367 | 1072.7608 | 1074.1796 | 727.1116 | 912.957 | 984.9475 | 834.1956 | 1014.7356 | 1322.9106 | 1028.387 | 1079.3354 | 853.0429 | 974.4363 | 932.1842 | 1057.0254 | 743.3633 | 902.152 |  | 1005.7256 | 1049.7348 | 1153.6766 | 843.7744 | 974.2741 | 1074.1129 | 836.8202 | 941.3718 | 1009.4605 | 1094.9648 | 920.8935 | 1026.6729 | 0.4759 | 0.00012731 | 8.234 | 8.1214 | -39.2142 | 3.1157 | 6311.8 | 0.2 | 3.7764 | -2.7435 | 3.123 | 1.1857 | 6.7651 | 6.1046 | 10.1787 | 165.3797 | 128.3074 | 200.6823 | 18.5804 | 5.8534 | 112.3398 | 211.274
42810.4675 | 2373 | 21.4651 | 18.1134 | 17.841 | 17.85 | 17.2144 | 16.8577 | 20.9314 | 46.5305 | 19.0561 | 17.2329 | 17.0695 | 16.5799 | 15.735 | 15.5777 | 92.589 | 101.0271 | 98.491 | 466.359 | 728.238 | 848.2875 |  |  |  | 92.6986 | 98.6852 | 994.5302 | 963.9423 | 977.2708 | 983.3351 | 91.7491 | 756.4976 | 861.0222 | 93.0157 | 795.0015 | 698.32 | 897.1062 | 693.663 |  | 716.4112 | 838.5415 | 820.47 | 708.8594 |  | 336.2446 | 562.8675 | 385.8443 | 564.8671 | 678.0985 | 801.2988 | 854.1153 | 34.2072 | 310.9097 | 51.7643 | 484.1387 | 14.0886 | 47.5664 | 57.845 | 92.0225 | 49.711 |  |  | 2.1864 | -1.4193 | 2.7171 | -0.32921 | 8.8285 | 5.7822 | 19.5162 | -6.8007 | 1.1997 | 29.0882 | 112.8625 | -0.00025956 | -0.00021356 | -0.00052405 | 635.5279 | 98.9368 | 27.1094 | 18.1718 | 16.843 | 16.0348 | 16.0052 | 24.1771 | 18.7602 | 17.4379 | 17.3888 | 17.1169 | 16.3912 | 17.0897 | 475.8283 | 332.0699 | 266.4345 | 183.1059 | 147.3547 | 480.5998 | 276.9871 | 97.3573 | 97.6098 | 96.7365 | 114.2115 | 258.5875 | 423.4787 |  |  |  | 1105.0792 | 896.7809 | 909.4313 | 892.9508 | 24.959 | 11.0788 | 901.9543 |  |  | 914.518 |  |  | 95.9756 | 110.0651 | 974.8604 | 84.9366 | 756.4555 | 791.2886 | 894.4345 | 1017.7108 | 896.569 | 858.0182 | 826.6115 |  | 1021.8749 | 792.8689 | 942.4459 | 1025.932 | 1093.8965 | 808.0312 |  | 802.8937 |  |  | 878.2378 | 889.3887 | 881.4285 | [6 empty] | 1009.9361 |  |  | 1022.6555 |  |  | 933.9674 | 1071.2807 | 1072.5181 | 726.5972 | 912.835 | 984.3975 | 833.2952 | 1014.8824 | 1366.7949 | 1027.7458 | 1077.014 | 853.0748 | 974.8599 | 933.1232 | 1056.8487 | 741.9161 | 901.5458 |  | 999.761 | 1048.7528 | 1153.5172 | 841.5285 | 973.6967 | 1073.3502 | 836.8204 | 939.7994 | 1009.3068 | 1091.6319 | 918.8205 | 1026.015 | 0.68102 | 0.00025357 | 8.215 | 8.0548 | -39.1471 | 3.1157 | 6308.35 | 0.28 | 3.6527 | -2.4005 | 3.3214 | -1.1561 | 6.7874 | 5.4929 | 10.0916 | 164.9001 | 127.9604 | 199.9111 | 18.8319 | 6.3661 | 111.5716 | 210.4752
42810.4675 | 2374 | 21.4733 | 18.1064 | 17.8513 | 17.8511 | 17.2235 | 16.8624 | 20.9333 | 46.5668 | 19.0677 | 17.2366 | 17.066 | 16.5794 | 15.7404 | 15.5863 | 92.6012 | 101.0739 | 98.4826 | 466.8482 | 728.1922 | 848.9555 |  |  |  | 92.7002 | 98.7956 | 988.473 | 958.6975 | 975.9162 | 980.0937 | 91.7742 | 756.4477 | 861.4845 | 93.001 | 794.7309 | 718.8183 | 916.1557 | 694.1763 |  | 722.217 | 839.0731 | 821.0189 | 726.0042 |  | 335.1377 | 562.1536 | 384.8874 | 562.9479 | 672.3396 | 798.7081 | 853.0367 | 33.1452 | 310.5716 | 50.3858 | 483.6407 | 14.1108 | 47.6087 | 57.8582 | 92.0159 | 49.7563 |  |  | 1.9788 | -1.8819 | 2.6724 | -0.26022 | 8.7865 | 7.189 | 19.7817 | -7.124 | 1.2017 | 28.4649 | 112.3971 | -0.0002612 | -0.00023656 | -0.00052898 | 635.3217 | 99.0071 | 27.1464 | 18.1865 | 16.8454 | 16.0424 | 16.0076 | 24.1989 | 18.7684 | 17.4437 | 17.3916 | 17.1206 | 16.3948 | 17.1008 | 488.2949 | 333.6521 | 269.9407 | 184.6966 | 149.5837 | 479.7904 | 276.3669 | 97.3601 | 97.5977 | 96.7422 | 114.2599 | 259.1191 | 424.2009 |  |  |  | 1104.5346 | 897.3108 | 908.4553 | 895.1559 | 19.3451 | 9.719 | 902.8025 |  |  | 916.2639 |  |  | 96.004 | 110.3464 | 970.497 | 84.9642 | 756.4535 | 806.9246 | 894.3516 | 1017.3969 | 896.2952 | 859.988 | 826.2183 |  | 1021.1208 | 792.3457 | 942.2353 | 1022.5072 | 1093.8708 | 807.4244 |  | 801.8808 |  |  | 877.2019 | 889.2443 | 881.2116 | [6 empty] | 1006.1713 |  |  | 1021.4276 |  |  | 934.2251 | 1068.9293 | 1070.8175 | 725.609 | 911.6603 | 984.0702 | 833.6801 | 1012.7025 | 1380.2477 | 1028.0541 | 1076.131 | 853.2394 | 973.1536 | 932.9631 | 1054.5711 | 741.1757 | 900.5041 |  | 998.5382 | 1046.1463 | 1153.4384 | 842.9222 | 973.074 | 1074.2602 | 835.4601 | 938.4535 | 1003.7112 | 1088.1643 | 918.4639 | 1025.8667 | 0.55776 | 0.00077974 | 8.1994 | 7.9849 | -39.1164 | 3.1157 | 6296.33 | 0.31 | 3.4704 | -2.763 | 3.2926 | -1.0274 | 6.763 | 6.1175 | 10.1477 | 164.5189 | 127.8833 | 199.9907 | 17.2783 | 5.8842 | 118.7196 | 210.0756
42810.4675 | 2375 | 21.4857 | 18.1106 | 17.8666 | 17.856 | 17.2276 | 16.8626 | 20.9417 | 46.6076 | 19.0741 | 17.2479 | 17.0689 | 16.581 | 15.7429 | 15.5976 | 92.5905 | 101.1114 | 98.4742 | 467.3418 | 727.9478 | 848.2109 |  |  |  | 92.7046 | 98.8865 | 988.8322 | 957.4787 | 973.5215 | 978.4533 | 91.8009 | 756.4339 | 861.0212 | 93.0185 | 794.1508 | 739.6859 | 932.3336 | 708.7086 |  | 729.6038 | 838.5121 | 820.8401 | 725.9691 |  | 334.498 | 561.2085 | 383.4734 | 565.5296 | 673.159 | 799.3266 | 852.7088 | 33.8603 | 310.2768 | 48.841 | 483.0457 | 14.1425 | 47.6579 | 57.8878 | 92.003 | 49.7468 |  |  | 2.3363 | -1.9364 | 2.3136 | 0.17677 | 9.0828 | 6.3473 | 18.8493 | -6.7823 | 1.1234 | 28.3929 | 108.0903 | -0.00026285 | -0.00021356 | -0.00049941 | 635.225 | 99.0785 | 27.1841 | 18.1904 | 16.8453 | 16.0469 | 16.0165 | 24.2174 | 18.7711 | 17.4411 | 17.3965 | 17.1239 | 16.4033 | 17.1161 | 478.237 | 334.4125 | 264.6508 | 180.7299 | 147.7191 | 478.6019 | 275.7344 | 97.3539 | 97.5893 | 96.7656 | 114.3538 | 259.6275 | 424.9281 |  |  |  | 1103.4868 | 891.6861 | 902.1472 | 890.9697 | 17.3758 | 9.3426 | 901.6617 |  |  | 917.4533 |  |  | 96.0346 | 110.6006 | 970.6108 | 84.9935 | 756.4025 | 810.5666 | 895.4048 | 1019.8462 | 895.4564 | 860.8767 | 825.7829 |  | 1019.864 | 791.6755 | 941.3336 | 1023.6275 | 1092.9742 | 806.2701 |  | 800.7798 |  |  | 877.584 | 889.6431 | 880.9166 | [6 empty] | 1009.5572 |  |  | 1015.1489 |  |  | 934.2205 | 1068.1005 | 1070.153 | 723.1682 | 908.7863 | 983.0228 | 833.5324 | 1010.6034 | 1337.1471 | 1025.9011 | 1075.4683 | 853.3767 | 970.5678 | 931.2821 | 1053.0499 | 739.3203 | 899.9301 |  | 996.9645 | 1044.6205 | 1153.3603 | 843.0296 | 975.1114 | 1073.1149 | 834.2645 | 939.2785 | 999.3999 | 1084.5531 | 917.2877 | 1025.1286 | 0.4447 | 0.014881 | 8.1838 | 7.9011 | -39.1839 | 3.1158 | 6327.76 | 0.23 | 3.7684 | -2.8012 | 3.0619 | 0.84634 | 6.8781 | 5.7498 | 9.9085 | 163.879 | 127.5102 | 199.4157 | 18.149 | 6.3779 | 125.4693 | 209.5421
42810.4675 | 2376 | 21.49 | 18.1234 | 17.8586 | 17.8536 | 17.2217 | 16.8593 | 20.9465 | 46.6358 | 19.0833 | 17.2392 | 17.0671 | 16.5795 | 15.7513 | 15.6007 | 92.5924 | 101.145 | 98.484 | 467.8292 | 727.572 | 846.1119 |  |  |  | 92.6914 | 98.9787 | 988.2093 | 945.7978 | 970.5874 | 968.4237 | 91.8226 | 756.3943 | 857.663 | 93.02 | 793.2021 | 724.4515 | 932.9476 | 720.7144 |  | 744.1254 | 837.6617 | 820.0356 | 724.037 |  | 333.5792 | 560.1733 | 383.1475 | 564.9581 | 667.4433 | 798.2641 | 852.0591 | 34.652 | 309.8253 | 47.2153 | 482.1651 | 14.1718 | 47.6426 | 57.8857 | 91.9921 | 49.5521 |  |  | 2.7778 | -2.0587 | 2.4851 | 0.83848 | 8.8679 | 7.2239 | 19.1358 | -7.2501 | 1.385 | 28.1648 | 107.6905 | -0.00018728 | -0.0002382 | -0.00049119 | 635.0548 | 99.1301 | 27.206 | 18.1952 | 16.847 | 16.0455 | 16.0165 | 24.2183 | 18.7745 | 17.4394 | 17.3916 | 17.121 | 16.3969 | 17.12 | 458.4674 | 326.9627 | 258.7178 | 176.4666 | 147.2456 | 477.0312 | 275.0381 | 97.3582 | 97.5912 | 96.7193 | 114.4474 | 260.1754 | 425.736 |  |  |  | 1102.2453 | 890.1756 | 897.6393 | 889.5445 | 15.5903 | 7.72 | 900.3578 |  |  | 918.0542 |  |  | 96.0637 | 110.9541 | 959.9964 | 85.0186 | 756.3436 | 800.5473 | 894.8363 | 1018.5993 | 894.4121 | 857.5313 | 825.4405 |  | 1018.3767 | 791.3183 | 940.1734 | 1021.2123 | 1091.7715 | 805.7405 |  | 800.3476 |  |  | 878.1616 | 887.8586 | 880.6941 | [6 empty] | 1007.5925 |  |  | 1012.6799 |  |  | 934.8224 | 1066.7637 | 1068.1247 | 722.6028 | 907.0889 | 981.6746 | 831.1594 | 1008.5846 | 1336.9826 | 1023.8491 | 1073.2328 | 853.4869 | 968.2584 | 929.2395 | 1050.0397 | 740.0678 | 899.4338 |  | 992.2869 | 1042.3394 | 1152.9428 | 839.0244 | 972.9421 | 1067.5807 | 833.1215 | 939.3035 | 994.6075 | 1082.1698 | 916.3685 | 1022.1151 | 0.54389 | 0.043748 | 8.1685 | 7.8158 | -39.1298 | 3.1158 | 6318.46 | 0.31 | 4.0927 | -2.8865 | 3.1714 | 1.8421 | 6.7929 | 6.131 | 9.9786 | 163.1192 | 127.0172 | 198.7549 | 20.0202 | 6.9337 | 125.7842 | 208.8136
42810.4675 | 2377 | 21.5074 | 18.1142 | 17.8293 | 17.858 | 17.2222 | 16.8626 | 20.9478 | 46.6627 | 19.0814 | 17.239 | 17.0685 | 16.575 | 15.7422 | 15.5897 | 92.6006 | 101.189 | 98.5053 | 468.2914 | 727.1337 | 845.0392 |  |  |  | 92.6278 | 99.0548 | 983.6266 | 944.8204 | 967.3143 | 962.8994 | 91.859 | 756.2945 | 855.9223 | 93.0417 | 792.353 | 702.0316 | 937.8824 | 724.3889 |  | 748.7219 | 837.2174 | 819.3713 | 744.2521 |  | 332.4201 | 558.8526 | 382.3892 | 562.943 | 665.5107 | 798.2866 | 851.4095 | 34.8981 | 309.4499 | 46.9631 | 481.2537 | 14.2005 | 47.6227 | 57.895 | 91.9592 | 49.3266 |  |  | 3.5638 | -1.0566 | 2.8393 | -0.038114 | 9.2668 | 6.6653 | 19.8231 | -7.0024 | 1.2126 | 28.3791 | 109.6304 | -0.00025792 | -0.00025627 | -0.00053555 | 634.9423 | 99.178 | 27.2334 | 18.2005 | 16.8474 | 16.0421 | 16.0147 | 24.2412 | 18.7867 | 17.4464 | 17.3953 | 17.121 | 16.3996 | 17.1239 | 441.2803 | 327.193 | 247.687 | 168.8491 | 142.7706 | 475.4199 | 274.16 | 97.3523 | 97.5961 | 96.6186 | 114.5092 | 260.7162 | 426.4636 |  |  |  | 1102.5777 | 890.3105 | 896.0035 | 890.7615 | 20.9078 | 11.3511 | 899.983 |  |  | 915.7056 |  |  | 96.1035 | 111.2686 | 959.5278 | 85.0363 | 756.2078 | 803.7951 | 893.4811 | 1017.0495 | 894.4319 | 857.4587 | 825.154 |  | 1017.2257 | 791.3695 | 939.061 | 1020.0822 | 1089.741 | 805.484 |  | 800.0966 |  |  | 879.2992 | 888.0886 | 881.1798 | [6 empty] | 1006.3513 |  |  | 1011.208 |  |  | 933.4429 | 1064.9353 | 1066.0453 | 720.1918 | 904.8224 | 980.1358 | 828.553 | 1004.1629 | 1347.1274 | 1022.7988 | 1071.6452 | 853.2128 | 965.1147 | 925.7256 | 1046.6286 | 738.6601 | 897.8889 |  | 992.7608 | 1040.3185 | 1153.1603 | 839.1885 | 971.39 | 1063.2473 | 832.3277 | 937.5421 | 994.5882 | 1081.8457 | 916.9126 | 1021.1339 | 0.42255 | 0.050736 | 8.1514 | 7.7252 | -39.0969 | 3.1158 | 6301.29 | 0.32 | 4.6253 | -2.0662 | 3.3871 | -0.39244 | 6.9441 | 5.8893 | 10.1563 | 162.5336 | 126.5348 | 197.5614 | 21.5971 | 8.0291 | 127.3354 | 208.9852
42810.4676 | 2378 | 21.5181 | 18.1156 | 17.8459 | 17.8545 | 17.2203 | 16.8665 | 20.9461 | 46.7078 | 19.0953 | 17.2415 | 17.0722 | 16.5796 | 15.745 | 15.5882 | 92.6002 | 101.225 | 98.5228 | 468.7785 | 726.8015 | 843.8053 |  |  |  | 92.5522 | 99.1618 | 983.5426 | 946.5885 | 970.1838 | 963.4277 | 91.9019 | 756.4047 | 858.3417 | 93.0307 | 791.4407 | 687.3189 | 883.0365 | 692.8133 |  | 739.5375 | 836.8662 | 818.9292 | 741.8569 |  | 331.3299 | 557.1881 | 381.7118 | 563.8883 | 666.9334 | 796.0501 | 850.7931 | 35.1133 | 309.0063 | 47.5286 | 480.3012 | 14.1854 | 47.6073 | 57.8972 | 91.9266 | 49.0514 |  |  | 3.5053 | -1.3233 | 2.2866 | -0.024314 | 9.2708 | 5.6757 | 19.6293 | -6.6765 | 1.0997 | 27.2436 | 112.909 | -0.00024149 | -0.00022835 | -0.00052405 | 634.7648 | 99.231 | 27.2678 | 18.2024 | 16.8442 | 16.0311 | 16.0087 | 24.247 | 18.7917 | 17.4467 | 17.3899 | 17.1251 | 16.3965 | 17.1277 | 445.3206 | 333.7074 | 261.8101 | 170.8688 | 145.0583 | 474.1449 | 273.5251 | 97.3537 | 97.5969 | 96.5823 | 114.5809 | 261.2414 | 427.2069 |  |  |  | 1103.0739 | 889.3417 | 895.539 | 891.5455 | 17.3371 | 6.393 | 899.9879 |  |  | 915.1812 |  |  | 96.1358 | 111.56 | 963.1113 | 85.0708 | 756.2624 | 796.5994 | 893.6921 | 1020.7124 | 893.8736 | 857.3979 | 824.7795 |  | 1016.0697 | 790.9021 | 938.0782 | 1017.3102 | 1087.7409 | 804.7898 |  | 799.7501 |  |  | 878.7506 | 887.4413 | 880.562 | [6 empty] | 1008.6876 |  |  | 1009.7026 |  |  | 931.6014 | 1063.0314 | 1064.4259 | 717.2932 | 902.3624 | 978.7191 | 826.8773 | 1004.3191 | 1358.2324 | 1021.717 | 1071.598 | 852.9606 | 962.8555 | 923.1926 | 1046.8486 | 738.484 | 897.0426 |  | 991.2541 | 1040.8939 | 1153.1012 | 839.3229 | 971.0645 | 1063.2719 | 831.0162 | 937.099 | 992.0896 | 1083.4548 | 916.935 | 1020.5101 | 0.50768 | 0.056755 | 8.1359 | 7.6318 | -39.1879 | 3.1158 | 6271.8 | 0.26 | 4.5882 | -2.3101 | 3.0366 | -0.31313 | 6.9383 | 5.4288 | 10.096 | 161.9493 | 126.124 | 196.437 | 20.8855 | 6.3657 | 105.2415 | 209.2704
42810.4676 | 2379 | 21.5319 | 18.1386 | 17.8476 | 17.8487 | 17.2239 | 16.862 | 20.9527 | 46.7458 | 19.1001 | 17.2494 | 17.0677 | 16.5747 | 15.7496 | 15.5959 | 92.6029 | 101.2703 | 98.5361 | 469.2558 | 726.801 | 843.347 |  |  |  | 92.4702 | 99.2888 | 984.2439 | 949.1592 | 973.4044 | 962.9922 | 91.9414 | 756.3421 | 856.5478 | 93.0516 | 791.0879 | 701.3006 | 884.5347 | 683.9067 |  | 699.6851 | 833.0907 | 816.1887 | 707.6166 |  | 330.7736 | 555.8451 | 380.6475 | 565.5069 | 664.886 | 791.6253 | 850.4018 | 35.6706 | 308.4601 | 49.7335 | 479.9132 | 14.2207 | 47.5867 | 57.9075 | 91.8939 | 48.7249 |  |  | 3.3265 | -0.63731 | 2.5357 | -0.14851 | 9.1308 | 5.2979 | 19.4026 | -6.6029 | 1.169 | 27.321 | 116.0594 | -0.00033513 | -0.00020699 | -0.00050433 | 634.6391 | 99.2833 | 27.3001 | 18.2064 | 16.8399 | 16.0283 | 16.0071 | 24.2498 | 18.7863 | 17.4464 | 17.3885 | 17.1217 | 16.3931 | 17.1382 | 443.9335 | 318.482 | 242.3387 | 168.0102 | 140.1485 | 472.7056 | 272.6469 | 97.3471 | 97.5928 | 96.5028 | 114.646 | 261.7641 | 427.9675 |  |  |  | 1103.3028 | 888.2002 | 894.9994 | 890.1576 | 20.7368 | 10.958 | 898.2342 |  |  | 914.6353 |  |  | 96.1464 | 111.9281 | 966.6392 | 85.0787 | 756.1042 | 784.5505 | 893.9767 | 1017.9815 | 893.8307 | 859.3331 | 824.4865 |  | 1015.2346 | 790.7556 | 937.5068 | 1016.0935 | 1087.2627 | 804.8665 |  | 800.5485 |  |  | 879.7089 | 887.0532 | 880.4457 | [6 empty] | 1008.8555 |  |  | 1018.873 |  |  | 931.412 | 1066.0829 | 1065.7105 | 718.1369 | 903.3342 | 977.7732 | 825.3052 | 1003.4954 | 1368.0927 | 1024.4669 | 1077.6013 | 852.4576 | 962.4165 | 920.661 | 1046.4564 | 737.4821 | 896.2456 |  | 990.4637 | 1041.5776 | 1152.8359 | 837.2993 | 970.6054 | 1065.8824 | 829.6254 | 937.054 | 990.261 | 1085.1425 | 916.2267 | 1021.5353 | 0.54447 | 0.059652 | 8.119 | 7.5344 | -39.1246 | 3.1157 | 6239.39 | 0.22 | 4.4689 | -1.6018 | 3.1951 | -0.77325 | 6.8715 | 5.2342 | 10.0167 | 161.5288 | 125.882 | 196.1843 | 20.7439 | 8.3992 | 106.7605 | 209.4507
42810.4676 | 2380 | 21.5378 | 18.1177 | 17.8474 | 17.8452 | 17.2238 | 16.8683 | 20.9596 | 46.7757 | 19.1036 | 17.245 | 17.0719 | 16.5836 | 15.7482 | 15.5962 | 92.6057 | 101.3078 | 98.5422 | 469.7215 | 727.0861 | 844.7853 |  |  |  | 92.3928 | 99.4155 | 984.5334 | 948.1171 | 973.557 | 963.6664 | 91.9663 | 756.1168 | 858.3259 | 93.0501 | 791.4209 | 695.3436 | 900.4271 | 703.6527 |  | 723.8844 | 835.7405 | 810.5617 | 692.9979 |  | 330.406 | 554.6392 | 379.6064 | 568.4032 | 663.3397 | 788.6999 | 849.77 | 36.6512 | 307.9444 | 53.8261 | 480.0275 | 14.266 | 47.5549 | 57.8943 | 91.8484 | 48.4239 |  |  | 2.7903 | -1.2083 | 2.6362 | 0.18005 | 9.3982 | 6.275 | 19.369 | -6.9341 | 1.2766 | 28.695 | 114.8707 | -0.00026285 | -0.00024642 | -0.00051748 | 634.6372 | 99.3372 | 27.3203 | 18.2026 | 16.8396 | 16.0259 | 16.0131 | 24.2555 | 18.7882 | 17.4388 | 17.3868 | 17.1123 | 16.3953 | 17.1364 | 452.6849 | 322.9589 | 251.1773 | 168.9697 | 138.4398 | 471.8549 | 271.9847 | 97.3424 | 97.5885 | 96.3641 | 114.7217 | 262.3162 | 428.7441 |  |  |  | 1103.3002 | 887.9169 | 893.8754 | 890.9115 | 21.4503 | 10.3751 | 897.7058 |  |  | 915.6171 |  |  | 96.1653 | 112.321 | 969.1203 | 85.1102 | 756.0624 | 789.3257 | 895.9415 | 1017.2154 | 895.0461 | 860.1239 | 824.3494 |  | 1014.8092 | 790.5685 | 937.0389 | 1016.5905 | 1086.6577 | 804.6003 |  | 799.9176 |  |  | 881.2341 | 887.3448 | 881.0682 | [6 empty] | 1007.4748 |  |  | 1013.2482 |  |  | 930.7104 | 1072.6794 | 1066.7687 | 720.0152 | 903.9914 | 977.4994 | 826.462 | 1006.491 | 1324.9998 | 1027.6399 | 1080.0866 | 851.9813 | 963.6551 | 923.677 | 1049.9862 | 736.2137 | 896.1922 |  | 987.4382 | 1041.7859 | 1152.6519 | 837.7535 | 970.2887 | 1070.683 | 828.9784 | 938.8516 | 992.6912 | 1086.3692 | 916.6302 | 1024.0836 | 0.57875 | 0.060775 | 8.1017 | 7.4307 | -39.1116 | 3.1158 | 6203.04 | 0.24 | 4.094 | -2.2041 | 3.2555 | 0.85079 | 6.9618 | 5.6886 | 9.9943 | 161.3146 | 125.686 | 195.8085 | 19.597 | 7.3192 | 113.3167 | 209.4281
42810.4676 | 2381 | 21.5481 | 18.1156 | 17.8672 | 17.8518 | 17.2194 | 16.8705 | 20.967 | 46.807 | 19.1075 | 17.2403 | 17.0683 | 16.5791 | 15.7453 | 15.6005 | 92.6033 | 101.3327 | 98.5438 | 470.1735 | 727.367 | 845.0792 |  |  |  | 92.3535 | 99.5505 | 983.2354 | 944.889 | 971.1667 | 965.1643 | 92.0013 | 756.2909 | 859.5798 | 93.0633 | 791.3294 | 710.2181 | 903.998 | 693.2445 |  | 726.9812 | 836.9343 | 819.26 | 705.4472 |  | 329.2332 | 554.4149 | 378.9464 | 569.6668 | 660.66 | 788.5452 | 850.2723 | 36.8334 | 307.4451 | 58.0242 | 480.1645 | 14.334 | 47.4997 | 57.9064 | 91.8145 | 48.2926 |  |  | 2.6543 | -0.86402 | 2.8235 | 0.21159 | 8.7411 | 7.6622 | 19.4939 | -7.1134 | 0.84263 | 28.4462 | 109.4264 | -0.00022835 | -0.00024477 | -0.00052405 | 634.8539 | 99.4055 | 27.3583 | 18.2098 | 16.857 | 16.04 | 16.0186 | 24.2792 | 18.791 | 17.4412 | 17.3957 | 17.1247 | 16.4037 | 17.1553 | 455.7298 | 319.9192 | 247.7896 | 166.8295 | 133.0029 | 470.9161 | 271.2857 | 97.3628 | 97.5902 | 96.2828 | 114.8041 | 262.9421 | 429.5843 |  |  |  | 1103.8928 | 891.5389 | 896.6012 | 893.4388 | 24.1232 | 9.6718 | 897.4391 |  |  | 916.3632 |  |  | 96.2056 | 112.6318 | 968.2043 | 85.1396 | 756.3951 | 798.506 | 894.2089 | 1014.3258 | 896.6336 | 859.0842 | 824.141 |  | 1014.595 | 789.8621 | 936.6511 | 1016.9791 | 1086.9937 | 803.9113 |  | 799.1833 |  |  | 881.1095 | 887.549 | 880.3889 | [6 empty] | 1006.9944 |  |  | 1011.0248 |  |  | 930.0121 | 1074.9719 | 1067.407 | 719.622 | 904.1462 | 977.0877 | 827.5286 | 1007.4659 | 1346.1591 | 1029.1459 | 1080.3984 | 852.2402 | 966.4298 | 924.8069 | 1053.0639 | 734.7513 | 897.9769 |  | 987.4872 | 1042.7005 | 1152.2273 | 837.8112 | 969.3061 | 1073.7742 | 829.5415 | 941.418 | 995.5385 | 1085.5811 | 917.6574 | 1025.0885 | 0.4682 | 0.058684 | 8.0844 | 7.3301 | -39.1242 | 3.1157 | 6201.86 | 0.32 | 3.9954 | -1.8635 | 3.3687 | 0.92218 | 6.7135 | 6.2855 | 10.0257 | 161.2107 | 125.5391 | 195.9987 | 19.0665 | 7.5923 | 114.3851 | 209.7251
42810.4676 | 2382 | 21.5538 | 18.1181 | 17.879 | 17.859 | 17.2153 | 16.8604 | 20.9781 | 46.8407 | 19.1147 | 17.2437 | 17.0644 | 16.582 | 15.7469 | 15.5978 | 92.6159 | 101.3675 | 98.5519 | 470.6312 | 727.2673 | 843.4015 |  |  |  | 92.3308 | 99.6844 | 980.9335 | 942.5188 | 970.3243 | 966.7318 | 92.0406 | 756.3297 | 859.6364 | 93.0743 | 790.4951 | 722.2532 | 914.753 | 713.4838 |  | 730.2027 | 837.3729 | 819.7133 | 720.225 |  | 328.3915 | 553.3233 | 378.0627 | 565.6618 | 657.7406 | 790.3464 | 850.3447 | 36.7624 | 307.068 | 60.6896 | 480.2955 | 14.3729 | 47.4582 | 57.9064 | 91.7839 | 48.2184 |  |  | 2.7667 | -1.5901 | 3.0528 | 0.55263 | 9.0243 | 5.8623 | 18.5766 | -6.683 | 1.16 | 27.6085 | 110.5474 | -0.00027106 | -0.00022506 | -0.00054048 | 634.9454 | 99.4626 | 27.3915 | 18.2258 | 16.8449 | 16.0321 | 16.0166 | 24.2889 | 18.8011 | 17.4466 | 17.389 | 17.1214 | 16.3957 | 17.1533 | 465.8062 | 338.4074 | 261.1539 | 170.2751 | 137.4706 | 470.5164 | 270.8757 | 97.3589 | 97.5834 | 96.2789 | 114.8588 | 263.4565 | 430.3571 |  |  |  | 1103.2999 | 890.6148 | 895.8717 | 893.1074 | 24.0077 | 15.2222 | 898.8389 |  |  | 918.033 |  |  | 96.2192 | 112.983 | 966.1085 | 85.1619 | 756.2173 | 799.5343 | 893.3135 | 1016.5232 | 895.489 | 858.3903 | 823.7779 |  | 1014.3282 | 790.1243 | 936.2697 | 1016.3062 | 1085.897 | 804.5104 |  | 799.9348 |  |  | 878.9349 | 887.5364 | 879.4087 | [6 empty] | 1006.454 |  |  | 1007.4385 |  |  | 929.0959 | 1076.2088 | 1068.8507 | 719.9478 | 904.2179 | 977.2887 | 826.3488 | 1007.7964 | 1361.9175 | 1028.3487 | 1080.0629 | 852.428 | 968.2088 | 924.804 | 1052.5575 | 731.833 | 898.7412 |  | 988.3346 | 1042.172 | 1151.9741 | 836.0078 | 968.5761 | 1072.4664 | 830.3651 | 942.6868 | 993.1959 | 1083.6895 | 917.7555 | 1023.6201 | 0.55275 | 0.055576 | 8.0664 | 7.231 | -39.08 | 3.1158 | 6240.59 | 0.33 | 4.0817 | -2.5264 | 3.5005 | 1.4894 | 6.8272 | 5.5026 | 9.7953 | 161.0841 | 125.3681 | 195.3618 | 17.8652 | 6.0468 | 118.307 | 209.3669
42810.4676 | 2383 | 21.5634 | 18.1201 | 17.8698 | 17.8549 | 17.2237 | 16.8737 | 20.9828 | 46.8834 | 19.1237 | 17.2475 | 17.0668 | 16.5847 | 15.7551 | 15.6093 | 92.6198 | 101.4085 | 98.5584 | 471.0937 | 727.0593 | 842.0094 |  |  |  | 92.2969 | 99.8086 | 980.578 | 940.1836 | 970.8007 | 971.9556 | 92.0867 | 755.9863 | 859.3597 | 93.0774 | 789.6949 | 728.8906 | 933.4901 | 724.8298 |  | 728.0189 | 837.0612 | 820.0878 | 727.1073 |  | 328.0508 | 553.4974 | 378.6108 | 562.1628 | 656.0601 | 789.2195 | 849.6048 | 35.3958 | 306.5626 | 59.8412 | 480.3231 | 14.3765 | 47.4438 | 57.8967 | 91.7636 | 48.1781 |  |  | 3.6012 | -1.621 | 3.3722 | 0.4245 | 9.6052 | 7.1844 | 19.3395 | -7.1949 | 1.5325 | 27.9271 | 111.3683 | -0.00029077 | -0.00023656 | -0.00054705 | 634.9872 | 99.5071 | 27.4268 | 18.2248 | 16.8422 | 16.0386 | 16.0151 | 24.3018 | 18.8051 | 17.4494 | 17.3865 | 17.112 | 16.3937 | 17.1539 | 479.1862 | 352.8106 | 283.6246 | 183.5917 | 151.2499 | 470.2334 | 270.7243 | 97.3632 | 97.5783 | 96.322 | 114.9391 | 263.9807 | 431.155 |  |  |  | 1102.0573 | 892.9239 | 896.6686 | 892.8919 | 24.1451 | 13.0989 | 897.6135 |  |  | 916.9919 |  |  | 96.2573 | 113.2771 | 967.5609 | 85.1743 | 755.9302 | 803.3103 | 893.5264 | 1016.0973 | 894.0184 | 854.8523 | 823.4655 |  | 1013.7179 | 789.8062 | 935.5163 | 1015.5584 | 1084.9841 | 803.8698 |  | 798.7134 |  |  | 878.2863 | 887.1907 | 879.5717 | [6 empty] | 1006.4303 |  |  | 1010.0679 |  |  | 927.0788 | 1077.2063 | 1068.8342 | 719.2807 | 903.3675 | 977.7739 | 824.1527 | 1007.4015 | 1355.9561 | 1026.7068 | 1078.7059 | 851.8807 | 967.0913 | 924.2362 | 1051.123 | 731.192 | 897.496 |  | 986.9987 | 1040.4942 | 1151.7092 | 835.1528 | 968.5562 | 1071.1175 | 829.248 | 941.4388 | 987.51 | 1081.9035 | 916.9216 | 1022.2096 | 0.4187 | 0.051592 | 8.0478 | 7.1351 | -39.0282 | 3.1158 | 6298.79 | 0.29 | 4.6665 | -2.5511 | 3.6795 | 1.3055 | 7.0398 | 6.0884 | 9.9891 | 160.7807 | 125.054 | 194.838 | 16.3207 | 3.5277 | 125.93 | 208.6044
42810.4676 | 2384 | 21.5801 | 18.1351 | 17.8669 | 17.856 | 17.228 | 16.8769 | 20.9776 | 46.9129 | 19.1242 | 17.248 | 17.0744 | 16.5798 | 15.755 | 15.608 | 92.6132 | 101.4429 | 98.5633 | 471.5275 | 726.993 | 841.9239 |  |  |  | 92.2809 | 99.9232 | 979.8141 | 937.5249 | 966.8921 | 975.6491 | 92.1214 | 755.6308 | 853.3796 | 93.0813 | 789.4628 | 721.9987 | 929.8649 | 701.0313 |  | 714.2834 | 835.5013 | 819.1361 | 700.2496 |  | 327.5418 | 553.4894 | 379.7201 | 560.0861 | 656.118 | 790.1991 | 849.8797 | 33.9419 | 306.1816 | 56.9502 | 479.6942 | 14.3677 | 47.4584 | 57.8862 | 91.742 | 48.1592 |  |  | 3.5973 | -1.5934 | 2.8018 | -0.016426 | 8.8095 | 6.0765 | 19.1943 | -8.1983 | 1.1139 | 28.0591 | 111.3971 | -0.00023985 | -0.00025299 | -0.00052733 | 634.9164 | 99.5634 | 27.4575 | 18.2279 | 16.848 | 16.0397 | 16.0136 | 24.3077 | 18.8092 | 17.4469 | 17.3889 | 17.111 | 16.3921 | 17.1612 | 491.5124 | 356.5357 | 289.8115 | 192.0228 | 159.2451 | 469.9357 | 270.4649 | 97.3646 | 97.5693 | 96.3066 | 115.0324 | 264.5142 | 431.9755 |  |  |  | 1100.907 | 897.2987 | 900.1191 | 897.8382 | 24.3601 | 12.7617 | 895.3569 |  |  | 913.9639 |  |  | 96.2903 | 113.5762 | 967.0845 | 85.1995 | 755.6912 | 796.0823 | 893.0432 | 1014.3983 | 892.9392 | 854.0234 | 823.1572 |  | 1012.9035 | 788.8943 | 934.8145 | 1014.3952 | 1083.5248 | 803.065 |  | 797.6601 |  |  | 878.3535 | 886.6923 | 879.2862 | [6 empty] | 1005.4234 |  |  | 1015.7793 |  |  | 926.8895 | 1075.9628 | 1067.0727 | 717.5127 | 902.447 | 978.4201 | 823.9898 | 1007.2525 | 1356.1505 | 1024.3747 | 1076.5456 | 851.3356 | 965.9584 | 923.8479 | 1049.9914 | 732.5721 | 896.1673 |  | 982.8301 | 1039.4316 | 1151.4635 | 835.848 | 968.8331 | 1071.7892 | 827.4994 | 940.7265 | 982.6587 | 1081.2967 | 915.9908 | 1021.4159 | 0.15696 | 0.047081 | 8.0312 | 7.0357 | -39.0046 | 3.1158 | 6348.37 | 0.27 | 4.6709 | -2.5292 | 3.3539 | -0.2568 | 6.745 | 5.6019 | 9.9561 | 160.3734 | 124.779 | 194.002 | 14.8904 | 2.802 | 125.1374 | 207.7574
42810.4676 | 2385 | 21.5857 | 18.1309 | 17.8405 | 17.8544 | 17.2235 | 16.8777 | 20.984 | 46.9489 | 19.1376 | 17.2477 | 17.074 | 16.5854 | 15.7554 | 15.6148 | 92.6285 | 101.4665 | 98.5603 | 471.97 | 727.027 | 842.0222 |  |  |  | 92.2695 | 100.0265 | 978.0101 | 935.1842 | 964.6005 | 974.1451 | 92.1624 | 755.5505 | 849.2321 | 93.1038 | 789.187 | 669.3217 | 866.4356 | 695.0717 |  | 715.7046 | 835.373 | 818.344 | 701.054 |  | 327.0002 | 553.7459 | 380.3581 | 559.8309 | 655.7687 | 790.573 | 849.9123 | 32.0684 | 305.79 | 53.6032 | 478.8659 | 14.3697 | 47.5086 | 57.8752 | 91.7444 | 48.1756 |  |  | 4.1295 | -2.4424 | 3.0279 | -0.07491 | 8.8561 | 6.1232 | 18.7034 | -7.6273 | 1.0542 | 29.2222 | 109.8746 | -0.00026777 | -0.00023163 | -0.00049612 | 634.8822 | 99.6207 | 27.4912 | 18.2318 | 16.846 | 16.0386 | 16.0174 | 24.3149 | 18.8142 | 17.442 | 17.3886 | 17.1199 | 16.3972 | 17.1701 | 492.8769 | 360.3015 | 290.435 | 188.055 | 162.7497 | 469.5372 | 270.1586 | 97.3733 | 97.57 | 96.2892 | 115.1026 | 265.072 | 432.8273 |  |  |  | 1099.5146 | 894.3895 | 898.1628 | 895.5216 | 22.7087 | 10.1649 | 893.924 |  |  | 909.7218 |  |  | 96.3253 | 113.9511 | 965.4744 | 85.2865 | 755.8289 | 786.5444 | 892.5826 | 1014.7202 | 891.6488 | 851.9187 | 822.8359 |  | 1012.3485 | 788.4256 | 934.1513 | 1014.1997 | 1082.2513 | 803.2309 |  | 799.0644 |  |  | 877.8844 | 887.0445 | 878.6818 | [6 empty] | 1005.006 |  |  | 1012.3828 |  |  | 926.5271 | 1073.1017 | 1064.5537 | 717.846 | 902.1644 | 978.7104 | 822.7723 | 1006.4672 | 1372.7804 | 1019.9169 | 1073.2119 | 850.9776 | 965.5667 | 921.3498 | 1050.3266 | 734.0876 | 896.3605 |  | 980.7452 | 1037.6335 | 1151.0405 | 833.9342 | 968.6238 | 1072.1221 | 826.1868 | 940.8953 | 979.4976 | 1079.9495 | 914.9676 | 1020.6238 | 0.78194 | 0.041721 | 8.0124 | 6.9304 | -38.9475 | 3.1158 | 6397.22 | 0.34 | 5.0015 | -3.1319 | 3.4871 | -0.54848 | 6.764 | 5.6243 | 9.8297 | 160.0993 | 124.5087 | 193.2518 | 14.6574 | 2.6875 | 100.2188 | 206.9651
42810.4677 | 2386 | 21.597 | 18.1365 | 17.8407 | 17.8609 | 17.215 | 16.8773 | 20.9838 | 46.9797 | 19.1475 | 17.2557 | 17.0704 | 16.582 | 15.7477 | 15.6139 | 92.6419 | 101.5122 | 98.5919 | 472.4049 | 726.9858 | 841.912 |  |  |  | 92.2701 | 100.1395 | 975.7961 | 930.5983 | 960.4706 | 971.6344 | 92.213 | 755.7452 | 851.711 | 93.0891 | 788.6286 | 677.3999 | 865.1326 | 670.2091 |  | 707.8681 | 835.3487 | 819.0001 | 714.7288 |  | 324.9478 | 554.4358 | 380.2888 | 560.269 | 655.7343 | 789.1334 | 849.946 | 30.6237 | 305.4866 | 49.5978 | 477.9596 | 14.3878 | 47.5349 | 57.8769 | 91.7504 | 48.1197 |  |  | 3.4429 | -1.7301 | 2.5784 | -0.19582 | 9.4048 | 6.0667 | 19.2153 | -6.9373 | 0.92981 | 28.9105 | 110.0678 | -0.00027599 | -0.00022013 | -0.00050433 | 634.8354 | 99.6749 | 27.5226 | 18.2445 | 16.8462 | 16.0401 | 16.0282 | 24.3307 | 18.8161 | 17.4422 | 17.3938 | 17.1214 | 16.3953 | 17.1727 | 490.1423 | 348.1354 | 272.4341 | 186.529 | 160.4329 | 469.0016 | 269.6779 | 97.3685 | 97.5577 | 96.2874 | 115.1777 | 265.6334 | 433.6689 |  |  |  | 1098.4799 | 891.8459 | 896.5774 | 891.9272 | 24.2879 | 12.8863 | 893.0134 |  |  | 907.671 |  |  | 96.3475 | 114.2206 | 964.9323 | 85.2917 | 755.6928 | 787.1564 | 890.9847 | 1014.4107 | 891.1822 | 850.2062 | 822.5061 |  | 1011.4446 | 789.5446 | 933.2068 | 1011.9541 | 1080.2635 | 804.2173 |  | 800.8733 |  |  | 877.1207 | 886.7636 | 878.2746 | [6 empty] | 1004.736 |  |  | 999.4509 |  |  | 924.848 | 1068.4959 | 1061.011 | 715.4513 | 901.495 | 978.2118 | 821.594 | 1005.0348 | 1352.9586 | 1016.7454 | 1069.0812 | 850.6059 | 966.2234 | 917.5202 | 1049.0678 | 734.5657 | 896.674 |  | 980.388 | 1034.6974 | 1150.3932 | 831.537 | 967.4789 | 1070.5278 | 825.6898 | 940.8438 | 979.4719 | 1077.7038 | 913.5091 | 1018.9149 | 0.52039 | 0.035702 | 7.9923 | 6.8294 | -39.0515 | 3.1157 | 6430.35 | 0.32 | 4.5622 | -2.637 | 3.2192 | -0.88716 | 6.9657 | 5.5945 | 9.9566 | 159.6483 | 124.0749 | 192.1389 | 14.852 | 4.6168 | 99.3662 | 206.4299
42810.4677 | 2387 | 21.6091 | 18.1461 | 17.8539 | 17.8597 | 17.2161 | 16.8823 | 20.9895 | 47.0151 | 19.1536 | 17.2578 | 17.0805 | 16.5854 | 15.7544 | 15.6162 | 92.6364 | 101.5502 | 98.5992 | 472.8558 | 726.6605 | 840.8267 |  |  |  | 92.2917 | 100.2259 | 973.7026 | 928.2021 | 957.4121 | 972.7331 | 92.26 | 755.6385 | 854.5075 | 93.0896 | 788.0227 | 684.9717 | 896.7258 | 677.637 |  | 698.1255 | 831.1973 | 817.0622 | 709.6037 |  | 323.2038 | 553.7279 | 379.8141 | 560.8904 | 657.6202 | 789.0133 | 849.7378 | 31.5774 | 305.2541 | 47.7535 | 477.4378 | 14.4069 | 47.5539 | 57.8651 | 91.754 | 48.1942 |  |  | 3.8358 | -1.5645 | 2.8774 | 0.19911 | 9.1466 | 6.8901 | 19.6634 | -7.8304 | 0.65737 | 28.0944 | 110.2412 | -0.00021849 | -0.00027434 | -0.00049448 | 634.6847 | 99.7208 | 27.5463 | 18.2468 | 16.839 | 16.039 | 16.0228 | 24.3462 | 18.8188 | 17.445 | 17.391 | 17.1207 | 16.3972 | 17.1827 | 495.4348 | 354.8929 | 283.9739 | 183.0339 | 162.4703 | 468.7391 | 269.4709 | 97.3759 | 97.5545 | 96.2521 | 115.2751 | 266.1618 | 434.4578 |  |  |  | 1097.4657 | 887.633 | 892.3742 | 886.6081 | 22.519 | 11.5817 | 893.9247 |  |  | 906.8494 |  |  | 96.4214 | 114.5259 | 962.4131 | 85.2995 | 755.5831 | 785.7267 | 889.79 | 1015.3057 | 891.1277 | 848.8162 | 822.13 |  | 1010.2546 | 791.1124 | 932.5972 | 1011.1766 | 1078.8857 | 805.2604 |  | 801.8516 |  |  | 875.6196 | 885.5998 | 877.4741 | [6 empty] | 1005.8199 |  |  | 1007.8352 |  |  | 924.4153 | 1065.0199 | 1058.8677 | 712.9212 | 902.1843 | 977.1147 | 820.861 | 1003.9138 | 1251.3794 | 1015.1321 | 1067.072 | 849.6646 | 966.242 | 914.0005 | 1046.8692 | 734.9918 | 896.2989 |  | 980.4579 | 1033.6548 | 1150.2454 | 830.3083 | 965.3019 | 1069.447 | 824.6319 | 939.1516 | 981.3702 | 1076.5436 | 912.4995 | 1017.4073 | 0.46184 | 0.029676 | 7.9722 | 6.7414 | -39.0754 | 3.1158 | 6472.01 | 0.29 | 4.8176 | -2.5065 | 3.3993 | 0.89419 | 6.869 | 5.9618 | 10.0715 | 159.0544 | 123.7719 | 191.3487 | 14.2105 | 3.3041 | 111.4021 | 205.9566
42810.4677 | 2388 | 21.6244 | 18.1408 | 17.8618 | 17.8588 | 17.2215 | 16.8743 | 20.9849 | 47.051 | 19.1564 | 17.2524 | 17.0812 | 16.5867 | 15.7457 | 15.6139 | 92.6794 | 101.5828 | 98.6025 | 473.3099 | 726.2132 | 839.4817 |  |  |  | 92.2797 | 100.3143 | 971.8561 | 926.787 | 959.9779 | 973.484 | 92.2989 | 755.6526 | 855.8044 | 93.0907 | 787.4978 | 701.8962 | 899.382 | 680.1362 |  | 704.5161 | 830.0426 | 815.8215 | 699.663 |  | 322.5529 | 552.2194 | 378.3485 | 560.2899 | 660.5461 | 788.1198 | 848.1547 | 33.2144 | 304.9182 | 48.0543 | 476.8293 | 14.4159 | 47.549 | 57.8292 | 91.7568 | 48.2136 |  |  | 3.3075 | -2.2039 | 2.7552 | 0.60915 | 8.1576 | 5.6199 | 18.8315 | -7.7522 | 0.92534 | 26.9562 | 107.8974 | -0.00026942 | -0.00023163 | -0.00049612 | 634.555 | 99.781 | 27.5796 | 18.2521 | 16.8436 | 16.0369 | 16.025 | 24.3616 | 18.8293 | 17.4459 | 17.3894 | 17.1202 | 16.401 | 17.1849 | 489.1182 | 346.8373 | 274.7639 | 182.0032 | 160.4451 | 468.2763 | 269.0954 | 97.3801 | 97.5544 | 96.2563 | 115.3644 | 266.7107 | 435.2552 |  |  |  | 1096.7086 | 882.6383 | 888.979 | 880.7939 | 19.9772 | 10.4649 | 894.1931 |  |  | 902.4324 |  |  | 96.4433 | 114.9157 | 965.4665 | 85.3066 | 755.6485 | 789.4412 | 890.9957 | 1012.5663 | 890.2296 | 849.386 | 821.846 |  | 1009.2599 | 792.2061 | 932.0876 | 1011.3912 | 1078.0919 | 805.8601 |  | 801.8754 |  |  | 874.2771 | 884.6855 | 876.8622 | [6 empty] | 1002.6596 |  |  | 999.3486 |  |  | 925.0153 | 1063.2456 | 1057.3717 | 712.5228 | 902.2984 | 976.5521 | 820.0454 | 1004.0814 | 1343.4721 | 1015.1964 | 1065.7267 | 849.1419 | 965.074 | 913.3147 | 1046.4213 | 734.8266 | 894.8353 |  | 982.5888 | 1033.2385 | 1150.2927 | 828.7195 | 962.7344 | 1070.207 | 823.1908 | 937.4473 | 979.1653 | 1075.2952 | 910.0766 | 1016.2528 | 0.21223 | 0.025453 | 7.9508 | 6.6454 | -39.047 | 3.1157 | 6475.09 | 0.27 | 4.4749 | -2.9722 | 3.3233 | 1.5626 | 6.4843 | 5.382 | 9.852 | 158.5583 | 123.5249 | 190.8761 | 14.8181 | 4.2721 | 112.7199 | 205.6553
42810.4677 | 2389 | 21.6314 | 18.1494 | 17.8612 | 17.8553 | 17.2263 | 16.8837 | 20.9904 | 47.0827 | 19.1704 | 17.2542 | 17.0738 | 16.5843 | 15.755 | 15.6179 | 92.668 | 101.6311 | 98.6117 | 473.803 | 725.9423 | 838.4208 |  |  |  | 92.314 | 100.4311 | 970.7358 | 924.9649 | 961.3671 | 971.3082 | 92.3533 | 755.719 | 856.3505 | 93.1028 | 786.8885 | 707.7404 | 917.1722 | 680.784 |  | 707.6029 | 834.921 | 818.1007 | 706.8507 |  | 322.0022 | 550.3463 | 376.5263 | 556.8262 | 657.4938 | 784.6212 | 846.2668 | 34.7771 | 304.6708 | 49.7079 | 476.2486 | 14.4237 | 47.5501 | 57.7922 | 91.7554 | 48.1841 |  |  | 3.4632 | -1.874 | 2.4673 | 0.36733 | 8.6143 | 6.0779 | 19.5005 | -7.2666 | 1.1483 | 26.5685 | 107.7082 | -0.00027434 | -0.00023492 | -0.00049119 | 634.3173 | 99.8392 | 27.6181 | 18.2555 | 16.8467 | 16.0398 | 16.0252 | 24.3716 | 18.8348 | 17.452 | 17.3943 | 17.1205 | 16.4025 | 17.1985 | 481.1444 | 344.1378 | 269.8587 | 180.9235 | 157.2344 | 467.6898 | 268.6002 | 97.3955 | 97.5573 | 96.294 | 115.4446 | 267.2679 | 436.0634 |  |  |  | 1095.4015 | 884.0662 | 891.5724 | 884.004 | 19.7916 | 10.4017 | 894.1401 |  |  | 903.6289 |  |  | 96.4644 | 115.2947 | 968.9793 | 85.3378 | 755.6277 | 792.856 | 890.0156 | 1011.0221 | 888.1279 | 848.1031 | 821.4784 |  | 1008.0663 | 791.933 | 931.3184 | 1011.0721 | 1077.0675 | 805.5059 |  | 801.5511 |  |  | 875.1664 | 884.1515 | 877.1802 | [6 empty] | 1002.0265 |  |  | 1001.7786 |  |  | 922.7909 | 1061.1173 | 1056.8836 | 712.2171 | 901.1986 | 976.2599 | 818.4549 | 1002.2484 | 1209.0306 | 1013.9244 | 1064.7208 | 847.8972 | 964.5853 | 910.6196 | 1045.1918 | 734.3338 | 893.6428 |  | 984.5746 | 1031.6172 | 1150.0845 | 828.8803 | 961.521 | 1067.8505 | 821.2102 | 935.5608 | 973.4946 | 1073.4146 | 909.3142 | 1014.085 | 0.82393 | 0.022597 | 7.9281 | 6.5568 | -39.0722 | 3.1158 | 6454.6 | 0.25 | 4.5751 | -2.7377 | 3.1413 | 1.2121 | 6.6523 | 5.5878 | 10.0089 | 157.9653 | 123.206 | 190.284 | 15.5847 | 4.7442 | 119.6682 | 204.7689
42810.4677 | 2390 | 21.6446 | 18.186 | 17.8784 | 17.8609 | 17.2247 | 16.8925 | 21.0051 | 47.114 | 19.1793 | 17.2645 | 17.0817 | 16.5838 | 15.7593 | 15.6242 | 92.6844 | 101.6731 | 98.6119 | 474.2955 | 725.7243 | 838.6731 |  |  |  | 92.314 | 100.5327 | 968.0108 | 922.7834 | 955.9992 | 972.151 | 92.4094 | 755.3662 | 855.4971 | 93.1107 | 786.3174 | 703.4776 | 925.3002 | 689.4594 |  | 709.678 | 833.8845 | 815.9173 | 697.491 |  | 320.0896 | 549.2402 | 374.2255 | 553.9466 | 658.6859 | 784.6536 | 845.2763 | 35.4938 | 304.4365 | 52.4434 | 475.7959 | 14.4225 | 47.5503 | 57.7525 | 91.7469 | 48.0623 |  |  | 3.4251 | -1.5533 | 2.3754 | -0.026286 | 8.5361 | 6.8224 | 19.8415 | -7.4137 | 1.2676 | 27.2201 | 108.0367 | -0.00021028 | -0.00021685 | -0.00049119 | 634.0347 | 99.8973 | 27.6561 | 18.268 | 16.8541 | 16.0448 | 16.0292 | 24.3806 | 18.8415 | 17.455 | 17.3933 | 17.1231 | 16.4055 | 17.2083 | 475.6455 | 352.1051 | 278.5272 | 184.2869 | 160.1546 | 467.2641 | 268.1525 | 97.4001 | 97.5487 | 96.3117 | 115.5135 | 267.879 | 436.9319 |  |  |  | 1094.0906 | 884.8709 | 889.2618 | 887.8424 | 26.4669 | 13.7904 | 893.2155 |  |  | 903.136 |  |  | 96.4725 | 115.5301 | 963.7011 | 85.3747 | 755.1973 | 789.2911 | 890.139 | 1013.0873 | 886.5385 | 846.3647 | 821.1617 |  | 1007.1679 | 791.7909 | 930.4067 | 1009.7954 | 1076.3941 | 805.2729 |  | 800.934 |  |  | 875.1126 | 883.9011 | 876.723 | [6 empty] | 1002.3846 |  |  | 1007.8134 |  |  | 921.5285 | 1058.0913 | 1055.7361 | 711.8635 | 897.7719 | 975.3401 | 817.0538 | 1000.3599 | 1360.2867 | 1011.2435 | 1063.9207 | 846.4243 | 962.577 | 908.2662 | 1044.7988 | 734.3718 | 893.237 |  | 977.5799 | 1028.8239 | 1150.2007 | 829.1231 | 959.1723 | 1064.7648 | 819.9896 | 934.4946 | 971.1331 | 1072.758 | 909.1339 | 1012.4055 | 0.22822 | 0.018367 | 7.9077 | 6.4831 | -39.1351 | 3.1158 | 6413.8 | 0.32 | 4.5514 | -2.4908 | 3.0801 | -0.32402 | 6.6222 | 5.9202 | 10.0962 | 157.521 | 122.8237 | 189.9251 | 16.1092 | 3.7152 | 123.2949 | 203.8649
42810.4677 | 2391 | 21.6505 | 18.1952 | 17.8787 | 17.8644 | 17.226 | 16.8861 | 21.0119 | 47.1443 | 19.1851 | 17.2661 | 17.077 | 16.5885 | 15.7604 | 15.6231 | 92.7105 | 101.7176 | 98.6187 | 474.7854 | 725.3331 | 837.9749 |  |  |  | 92.3414 | 100.6449 | 965.1439 | 921.2492 | 955.9277 | 975.4026 | 92.4607 | 755.1252 | 844.7726 | 93.1216 | 785.849 | 699.1864 | 909.2529 | 697.5946 |  | 707.0003 | 833.835 | 814.699 | 691.9327 |  | 317.6372 | 548.6862 | 372.1127 | 552.7804 | 665.7782 | 786.9089 | 845.4576 | 33.3726 | 304.1301 | 55.0257 | 475.2542 | 14.4582 | 47.5463 | 57.744 | 91.7328 | 47.8968 |  |  | 3.7399 | -1.1794 | 2.4897 | 0.29439 | 8.8495 | 7.3638 | 19.5721 | -7.1003 | 1.0703 | 26.9402 | 104.232 | -0.00020863 | -0.00020042 | -0.00050598 | 633.7545 | 99.9481 | 27.6796 | 18.2649 | 16.8547 | 16.0414 | 16.0316 | 24.3899 | 18.8394 | 17.449 | 17.3863 | 17.1168 | 16.3995 | 17.2123 | 488.571 | 371.8239 | 305.0912 | 195.339 | 160.2201 | 467.3429 | 268.1784 | 97.4089 | 97.5536 | 96.4879 | 115.6374 | 268.4619 | 437.7642 |  |  |  | 1092.7789 | 884.3076 | 888.1577 | 886.6883 | 27.3259 | 11.9878 | 891.6278 |  |  | 900.4184 |  |  | 96.4538 | 115.8501 | 966.2709 | 85.4001 | 754.9888 | 781.8313 | 889.3703 | 1015.0442 | 885.4996 | 843.3565 | 820.9005 |  | 1006.3628 | 791.9277 | 929.3988 | 1008.3384 | 1075.8658 | 805.9209 |  | 802.0013 |  |  | 875.7329 | 883.6936 | 876.4958 | [6 empty] | 1002.8777 |  |  | 1008.2376 |  |  | 921.3748 | 1057.475 | 1055.2117 | 710.3912 | 895.169 | 974.6105 | 816.2141 | 998.686 | 1326.0463 | 1010.5222 | 1065.7548 | 845.4895 | 961.6105 | 907.8603 | 1044.5934 | 731.0386 | 892.2339 |  | 982.2302 | 1027.0183 | 1150.2177 | 828.6644 | 956.5559 | 1065.3154 | 819.0307 | 932.8733 | 968.0059 | 1071.6925 | 907.3113 | 1011.6622 | 0.65618 | 0.01728 | 7.8881 | 6.4142 | -39.1627 | 3.1158 | 6372.16 | 0.36 | 4.7621 | -2.1697 | 3.1523 | 1.084 | 6.7498 | 6.1572 | 10.0381 | 157.1231 | 122.3938 | 189.6565 | 14.6891 | 0.76744 | 116.8635 | 203.1012
42810.4677 | 2392 | 21.6601 | 18.153 | 17.8515 | 17.8651 | 17.2244 | 16.8882 | 21.0058 | 47.174 | 19.1891 | 17.2578 | 17.0739 | 16.5854 | 15.7632 | 15.6202 | 92.72 | 101.7579 | 98.6016 | 475.2619 | 724.8116 | 836.1135 |  |  |  | 92.3728 | 100.763 | 964.089 | 919.4629 | 954.6025 | 972.8675 | 92.5044 | 754.8835 | 843.5183 | 93.12 | 784.812 | 675.7242 | 892.3646 | 697.7986 |  | 711.031 | 834.2001 | 817.1386 | 707.45 |  | 317.3502 | 547.9379 | 370.0588 | 552.3758 | 669.3201 | 788.3351 | 845.4903 | 32.0992 | 304.0066 | 54.3529 | 474.6995 | 14.5059 | 47.5327 | 57.7296 | 91.6855 | 47.6908 |  |  | 3.7064 | -1.759 | 2.7164 | 0.55132 | 9.4304 | 6.5148 | 20.4428 | -6.9301 | 1.3607 | 26.386 | 102.8764 | -0.00026285 | -0.00022506 | -0.00050762 | 633.4829 | 100.0001 | 27.7157 | 18.2721 | 16.8581 | 16.0493 | 16.0281 | 24.4 | 18.8463 | 17.4503 | 17.3926 | 17.1245 | 16.401 | 17.2203 | 503.9029 | 368.5637 | 300.6211 | 196.7424 | 163.1406 | 467.5256 | 268.1053 | 97.4015 | 97.541 | 96.4479 | 115.7388 | 269.0041 | 438.5588 |  |  |  | 1091.3776 | 882.7147 | 885.8483 | 884.5246 | 20.0339 | 10.5289 | 890.6721 |  |  | 897.3786 |  |  | 96.4947 | 116.1505 | 965.3767 | 85.4355 | 754.7443 | 783.9766 | 888.9286 | 1014.2637 | 885.4024 | 844.6615 | 820.4885 |  | 1005.5834 | 793.1914 | 928.0561 | 1007.6192 | 1074.8056 | 806.9383 |  | 803.3616 |  |  | 874.287 | 883.3307 | 876.24 | [6 empty] | 1001.809 |  |  | 1003.6198 |  |  | 920.543 | 1056.0332 | 1053.2897 | 710.733 | 894.9098 | 973.9937 | 814.9945 | 998.6772 | 1325.119 | 1007.2319 | 1063.3084 | 843.4701 | 960.0018 | 907.9462 | 1044.0351 | 726.8615 | 890.6648 |  | 986.6957 | 1024.5814 | 1149.9608 | 827.3645 | 954.5817 | 1060.8548 | 818.2611 | 931.4309 | 965.7417 | 1068.8518 | 906.0617 | 1007.7566 | 0.6816 | 0.016157 | 7.8686 | 6.3483 | -39.1391 | 3.1158 | 6386.48 | 0.35 | 4.7359 | -2.6485 | 3.2912 | 1.4827 | 6.9725 | 5.7953 | 10.2658 | 156.7429 | 121.7928 | 189.0575 | 13.0226 | 1.2534 | 109.766 | 202.3137
42810.4677 | 2393 | 21.68 | 18.1727 | 17.8733 | 17.8672 | 17.2295 | 16.8908 | 21.0245 | 47.2142 | 19.1908 | 17.2654 | 17.0865 | 16.5884 | 15.7642 | 15.6201 | 92.7507 | 101.7877 | 98.5966 | 475.7438 | 724.2469 | 833.7594 |  |  |  | 92.3957 | 100.8773 | 964.5196 | 919.1156 | 954.3608 | 971.5426 | 92.569 | 754.5991 | 850.6067 | 93.1196 | 783.3811 | 674.6369 | 885.5344 | 663.619 |  | 708.4017 | 834.4312 | 818.4448 | 711.2923 |  | 316.9692 | 546.4206 | 368.6357 | 549.562 | 665.2722 | 784.2385 | 843.1934 | 32.0673 | 303.7781 | 52.6437 | 473.9349 | 14.5567 | 47.5355 | 57.7274 | 91.6364 | 47.4825 |  |  | 4.1492 | -1.5356 | 2.9424 | 0.91602 | 9.3332 | 6.5714 | 20.7168 | -6.9603 | 1.2291 | 27.0093 | 106.8449 | -0.00024313 | -0.00023327 | -0.00049776 | 633.1728 | 100.0467 | 27.7442 | 18.2757 | 16.85 | 16.0477 | 16.0307 | 24.4186 | 18.8512 | 17.4496 | 17.3889 | 17.1231 | 16.3999 | 17.2213 | 488.7469 | 350.4438 | 283.8977 | 188.0738 | 154.5965 | 467.1064 | 267.7313 | 97.4023 | 97.5355 | 96.3265 | 115.8153 | 269.5438 | 439.3384 |  |  |  | 1090.2886 | 881.0005 | 885.6602 | 880.9794 | 25.4881 | 7.9562 | 891.0905 |  |  | 897.5872 |  |  | 96.537 | 116.3104 | 963.6288 | 85.4517 | 754.4765 | 785.6098 | 887.5017 | 1015.7459 | 885.2971 | 844.6898 | 820.1465 |  | 1004.8385 | 793.1688 | 926.954 | 1007.4048 | 1074.005 | 806.6751 |  | 802.8909 |  |  | 872.7917 | 882.5516 | 875.2496 | [6 empty] | 1002.7577 |  |  | 997.4596 |  |  | 919.3037 | 1054.317 | 1052.8901 | 710.6507 | 894.3259 | 973.3872 | 813.4996 | 996.0743 | 1392.5899 | 1005.2078 | 1061.7473 | 841.7632 | 957.7731 | 907.1246 | 1040.1541 | 723.6888 | 889.7308 |  | 984.6791 | 1023.562 | 1149.5118 | 825.414 | 953.0573 | 1055.7109 | 815.6495 | 928.7626 | 967.7261 | 1068.686 | 903.8321 | 1004.7703 | 0.53619 | 0.015624 | 7.849 | 6.2899 | -39.2036 | 3.1158 | 6434.24 | 0.24 | 5.0082 | -2.4723 | 3.4223 | 1.9095 | 6.9231 | 5.8091 | 10.3144 | 156.3787 | 121.3301 | 188.5969 | 14.6215 | 3.0565 | 107.0384 | 201.7552
42810.4677 | 2394 | 21.6834 | 18.1892 | 17.8918 | 17.8556 | 17.2247 | 16.8898 | 21.0241 | 47.2417 | 19.2005 | 17.2655 | 17.0772 | 16.5821 | 15.7597 | 15.6207 | 92.7719 | 101.8233 | 98.5957 | 476.2314 | 723.9506 | 832.6407 |  |  |  | 92.4032 | 100.9738 | 963.8933 | 920.6639 | 955.3578 | 970.6693 | 92.6338 | 754.3006 | 852.8068 | 93.1347 | 782.874 | 688.5609 | 901.7344 | 674.4829 |  | 692.8214 | 832.2577 | 816.8315 | 714.1286 |  | 317.349 | 544.7089 | 368.2774 | 549.2026 | 661.0419 | 783.118 | 841.6334 | 33.1476 | 303.4014 | 51.6468 | 472.9966 | 14.5877 | 47.5303 | 57.7231 | 91.582 | 47.3069 |  |  | 3.847 | -1.347 | 2.6415 | 0.12091 | 9.1229 | 7.4059 | 19.9237 | -7.216 | 1.2811 | 27.9443 | 108.3574 | -0.00021356 | -0.00021192 | -0.00048134 | 632.8654 | 100.0998 | 27.7716 | 18.2854 | 16.8479 | 16.0431 | 16.0309 | 24.4227 | 18.8461 | 17.4517 | 17.3929 | 17.1181 | 16.3961 | 17.2158 | 492.3707 | 342.2081 | 261.4562 | 182.7153 | 151.2833 | 467.3226 | 267.075 | 97.4132 | 97.5466 | 96.2222 | 115.8998 | 270.0766 | 440.1247 |  |  |  | 1089.2826 | 885.1915 | 892.2527 | 881.6832 | 26.1004 | 13.4823 | 890.9088 |  |  | 897.7523 |  |  | 96.5517 | 116.4577 | 964.9127 | 85.4834 | 754.0137 | 785.6865 | 887.7529 | 1013.3137 | 885.4484 | 844.6092 | 819.8584 |  | 1003.8767 | 793.0436 | 926.0328 | 1007.8295 | 1072.9512 | 806.2019 |  | 801.967 |  |  | 872.736 | 881.2988 | 874.8974 | [6 empty] | 1001.6685 |  |  | 1000.0698 |  |  | 918.6398 | 1054.2394 | 1052.7601 | 709.9546 | 892.4427 | 972.4336 | 811.775 | 995.7302 | 1386.1847 | 1004.1372 | 1061.3053 | 840.21 | 955.6467 | 906.2778 | 1038.852 | 721.7068 | 887.7323 |  | 983.5825 | 1024.4918 | 1149.2761 | 823.6798 | 952.7968 | 1055.0496 | 812.2116 | 926.8815 | 966.236 | 1069.4473 | 901.9115 | 1004.407 | 0.63075 | 0.013976 | 7.8305 | 6.236 | -39.1488 | 3.1157 | 6477.4 | 0.23 | 4.8206 | -2.3131 | 3.2391 | 0.69301 | 6.841 | 6.1637 | 10.1097 | 155.9052 | 120.9473 | 187.9722 | 14.2628 | 5.4536 | 113.2461 | 201.1301
42810.4678 | 2395 | 21.6931 | 18.1792 | 17.9109 | 17.8603 | 17.2291 | 16.8919 | 21.0354 | 47.2691 | 19.208 | 17.267 | 17.0723 | 16.5842 | 15.7576 | 15.6275 | 92.7928 | 101.8712 | 98.5897 | 476.7256 | 723.9022 | 833.0789 |  |  |  | 92.4108 | 101.0781 | 964.6857 | 922.8882 | 956.1896 | 970.6207 | 92.6949 | 753.9631 | 854.6129 | 93.1507 | 782.5063 | 684.7424 | 896.5824 | 683.9623 |  | 699.9718 | 828.7968 | 813.9153 | 687.1218 |  | 316.5549 | 542.9554 | 367.2351 | 549.298 | 656.2312 | 784.3199 | 841.0734 | 34.0601 | 302.9814 | 49.7175 | 472.2232 | 14.6379 | 47.5362 | 57.743 | 91.5414 | 47.1497 |  |  | 3.6682 | -1.4968 | 2.8945 | 0.58221 | 8.7483 | 6.754 | 20.1839 | -7.1338 | 1.2702 | 27.7599 | 103.7529 | -0.0002612 | -0.00022178 | -0.00054869 | 632.7239 | 100.1505 | 27.8 | 18.2832 | 16.8405 | 16.0414 | 16.0253 | 24.4385 | 18.8514 | 17.4541 | 17.3832 | 17.1107 | 16.3982 | 17.2247 | 522.2 | 366.3236 | 283.6992 | 186.4746 | 153.9436 | 467.5799 | 266.9256 | 97.4314 | 97.5408 | 96.3152 | 116.0119 | 270.6913 | 441.0804 |  |  |  | 1087.1567 | 884.4867 | 890.6492 | 880.1777 | 27.9708 | 11.1799 | 890.583 |  |  | 895.3526 |  |  | 96.5806 | 116.7393 | 971.0475 | 85.5227 | 753.7872 | 780.8473 | 888.1303 | 1012.2997 | 884.6654 | 844.8047 | 819.6278 |  | 1002.9197 | 792.2521 | 925.3855 | 1008.4296 | 1071.5042 | 805.5992 |  | 801.013 |  |  | 873.5245 | 881.3409 | 875.003 | [6 empty] | 1000.7743 |  |  | 999.8398 |  |  | 917.2085 | 1054.0375 | 1052.2861 | 709.0938 | 891.2357 | 971.4328 | 811.2921 | 995.9844 | 1384.3299 | 1002.3208 | 1061.1466 | 838.9819 | 955.5319 | 905.0042 | 1039.1252 | 720.8295 | 887.6407 |  | 984.5979 | 1024.4504 | 1149.0288 | 824.3703 | 952.6752 | 1055.2549 | 809.824 | 927.0745 | 963.0212 | 1067.9641 | 901.231 | 1004.1715 | 0.34493 | 0.011036 | 7.8121 | 6.1817 | -39.1346 | 3.1158 | 6475.99 | 0.28 | 4.7072 | -2.4357 | 3.3871 | 1.5191 | 6.7029 | 5.8896 | 10.1813 | 155.4336 | 120.6984 | 187.1161 | 11.0007 | 2.9602 | 111.9706 | 199.8963
42810.4678 | 2396 | 21.7062 | 18.1755 | 17.8675 | 17.8625 | 17.2381 | 16.8972 | 21.0292 | 47.301 | 19.2141 | 17.2673 | 17.0723 | 16.5864 | 15.761 | 15.6271 | 92.7893 | 101.9074 | 98.5895 | 477.1749 | 723.6724 | 833.152 |  |  |  | 92.4261 | 101.1818 | 963.9774 | 921.7762 | 955.1048 | 970.4837 | 92.7517 | 753.7568 | 853.1637 | 93.1429 | 781.9533 | 699.8164 | 905.9173 | 677.4808 |  | 701.6057 | 831.9646 | 815.9411 | 696.6821 |  | 315.9399 | 542.0463 | 365.6907 | 547.4003 | 655.1548 | 785.8303 | 841.7243 | 33.3784 | 302.4137 | 50.2678 | 471.394 | 14.6635 | 47.5562 | 57.7324 | 91.4751 | 47.0413 |  |  | 3.1879 | -1.3983 | 3.5358 | 1.1375 | 9.0618 | 7.3362 | 19.6385 | -6.6068 | 1.024 | 26.52 | 101.9574 | -0.00025627 | -0.00021685 | -0.00049941 | 632.5946 | 100.2075 | 27.8376 | 18.291 | 16.8519 | 16.0414 | 16.0289 | 24.4486 | 18.8649 | 17.4599 | 17.3889 | 17.1193 | 16.399 | 17.2389 | 532.2879 | 360.1881 | 280.7928 | 186.5808 | 151.3519 | 467.9325 | 266.6455 | 97.4278 | 97.5224 | 96.3479 | 116.072 | 271.2319 | 441.8848 |  |  |  | 1084.9612 | 880.682 | 887.2903 | 874.7384 | 24.3467 | 13.3129 | 890.3241 |  |  | 895.9982 |  |  | 96.5825 | 117.0463 | 970.6192 | 85.5596 | 753.6647 | 773.6781 | 887.294 | 1011.1651 | 882.1344 | 842.4389 | 819.2778 |  | 1002.0494 | 792.2665 | 924.5014 | 1006.85 | 1070.439 | 805.7475 |  | 801.1068 |  |  | 872.3255 | 880.9236 | 874.5183 | [6 empty] | 998.6668 |  |  | 1001.7027 |  |  | 915.0527 | 1052.9077 | 1050.7047 | 707.4972 | 890.916 | 970.6314 | 810.9282 | 994.5673 | 1359.0181 | 1001.8085 | 1059.6074 | 838.0663 | 955.2687 | 904.4357 | 1038.5655 | 721.459 | 887.6388 |  | 985.8973 | 1022.3112 | 1148.452 | 823.4398 | 950.8742 | 1053.3267 | 808.6584 | 926.2826 | 960.4631 | 1065.6129 | 899.7533 | 1001.749 | 0.40098 | 0.011639 | 7.7956 | 6.1365 | -39.2004 | 3.1158 | 6448.01 | 0.32 | 4.388 | -2.3528 | 3.7415 | 2.1221 | 6.8268 | 6.1425 | 10.05 | 155.0094 | 120.3286 | 186.5437 | 9.9515 | 3.242 | 115.3937 | 198.7361
42810.4678 | 2397 | 21.7191 | 18.1964 | 17.8766 | 17.8628 | 17.2387 | 16.8969 | 21.0349 | 47.3399 | 19.2257 | 17.2675 | 17.08 | 16.5916 | 15.7625 | 15.6319 | 92.805 | 101.941 | 98.6005 | 477.7246 | 723.1834 | 831.6185 |  |  |  | 92.4512 | 101.2748 | 963.4478 | 920.1005 | 957.4837 | 972.6631 | 92.8145 | 753.6072 | 851.3179 | 93.1527 | 780.8812 | 718.0742 | 915.5309 | 684.7405 |  | 702.359 | 829.3532 | 814.838 | 705.3989 |  | 315.6187 | 542.9655 | 365.7621 | 545.5615 | 658.5591 | 786.106 | 841.7529 | 32.2972 | 301.8779 | 49.2913 | 470.6495 | 14.6943 | 47.5831 | 57.7296 | 91.4328 | 47.0334 |  |  | 3.9232 | -1.8162 | 3.2657 | 1.0396 | 8.9908 | 6.6956 | 19.0201 | -7.396 | 1.0676 | 26.0087 | 102.0353 | -0.00024149 | -0.00025956 | -0.00053719 | 632.2875 | 100.2655 | 27.877 | 18.2919 | 16.856 | 16.0365 | 16.0285 | 24.4646 | 18.8665 | 17.4535 | 17.3975 | 17.1245 | 16.4028 | 17.241 | 524.9316 | 353.5373 | 284.5281 | 194.083 | 157.6227 | 467.6489 | 266.4847 | 97.4307 | 97.516 | 96.347 | 116.1817 | 271.762 | 442.6611 |  |  |  | 1082.5838 | 878.1972 | 884.1065 | 870.8348 | 19.4979 | 7.4693 | 887.6844 |  |  | 895.0508 |  |  | 96.6042 | 117.3291 | 970.6027 | 85.5956 | 753.503 | 764.9821 | 886.6562 | 1008.4562 | 881.5557 | 841.3391 | 818.9258 |  | 1001.0121 | 791.7453 | 923.7399 | 1004.7751 | 1068.3733 | 805.2963 |  | 800.0712 |  |  | 870.9956 | 879.6057 | 874.0263 | [6 empty] | 997.2457 |  |  | 1001.471 |  |  | 913.9199 | 1050.4039 | 1048.0807 | 705.679 | 890.8411 | 969.257 | 809.2552 | 992.5794 | 1373.0064 | 1000.8606 | 1056.3668 | 837.0781 | 953.3692 | 904.4452 | 1036.7052 | 720.9549 | 886.3177 |  | 984.4316 | 1019.4798 | 1147.2802 | 822.4892 | 947.0939 | 1049.4488 | 809.2689 | 923.7072 | 957.4893 | 1063.0665 | 897.1342 | 998.3018 | 0.76673 | 0.010594 | 7.7829 | 6.103 | -39.2307 | 3.1158 | 6413.98 | 0.32 | 4.8721 | -2.683 | 3.5978 | 2.0299 | 6.8009 | 5.869 | 9.8918 | 154.5031 | 120.0255 | 185.4103 | 10.7112 | 2.8034 | 119.0364 | 197.4313
42810.4678 | 2398 | 21.7402 | 18.192 | 17.8587 | 17.8589 | 17.2288 | 16.8993 | 21.0349 | 47.3725 | 19.2323 | 17.274 | 17.0811 | 16.5934 | 15.7631 | 15.6361 | 92.8255 | 101.9831 | 98.6099 | 478.3307 | 723.0823 | 830.166 |  |  |  | 92.4941 | 101.3747 | 964.1433 | 920.4871 | 955.4302 | 973.9364 | 92.867 | 753.4346 | 843.0455 | 93.1756 | 779.8061 | 706.7919 | 917.0743 | 693.8599 |  | 688.9577 | 819.4382 | 809.8906 | 682.6837 |  | 315.463 | 543.2414 | 365.0057 | 541.8138 | 658.5622 | 785.8038 | 840.4947 | 31.1888 | 301.3551 | 47.1508 | 469.7348 | 14.7208 | 47.614 | 57.7136 | 91.4197 | 47.0297 |  |  | 4.2741 | -0.98953 | 3.0476 | 0.52898 | 9.069 | 6.7967 | 19.074 | -7.0116 | 1.2157 | 26.2802 | 101.8168 | -0.00028913 | -0.00022342 | -0.00050105 | 631.9781 | 100.3149 | 27.8946 | 18.2948 | 16.8486 | 16.0348 | 16.0243 | 24.4652 | 18.8677 | 17.4554 | 17.3859 | 17.113 | 16.401 | 17.2472 | 503.787 | 341.3664 | 267.4993 | 185.6708 | 147.2369 | 466.7617 | 265.9348 | 97.4297 | 97.4962 | 96.4065 | 116.3013 | 272.3262 | 443.4343 |  |  |  | 1080.8701 | 874.7225 | 880.7988 | 867.7239 | 19.7829 | 10.581 | 886.6973 |  |  | 893.1091 |  |  | 96.6528 | 117.5611 | 968.2452 | 85.638 | 753.2419 | 768.0726 | 886.6202 | 1006.1307 | 882.2056 | 841.121 | 818.581 |  | 999.728 | 790.5513 | 922.725 | 1002.4579 | 1067.541 | 804.123 |  | 798.6183 |  |  | 870.2233 | 878.8293 | 873.9891 | [6 empty] | 995.6475 |  |  | 1001.0268 |  |  | 913.0049 | 1046.9729 | 1045.2922 | 702.8145 | 889.5803 | 967.2963 | 807.7392 | 990.0152 | 1316.4248 | 998.4882 | 1053.168 | 835.0561 | 951.7207 | 903.253 | 1034.9777 | 719.9315 | 884.2555 |  | 983.2756 | 1016.9713 | 1146.015 | 819.2139 | 944.7635 | 1046.3003 | 809.3644 | 920.781 | 954.8824 | 1059.472 | 895.0863 | 995.5645 | 0.48284 | 0.0094156 | 7.7705 | 6.0655 | -39.1896 | 3.1158 | 6363.11 | 0.28 | 5.0879 | -1.9808 | 3.4761 | 1.4482 | 6.8294 | 5.9123 | 9.9044 | 153.8755 | 119.6363 | 184.9962 | 12.8804 | 4.6148 | 120.2993 | 196.5034
42810.4678 | 2399 | 21.738 | 18.1759 | 17.8632 | 17.8583 | 17.2335 | 16.9074 | 21.0478 | 47.3962 | 19.2317 | 17.2722 | 17.0714 | 16.5885 | 15.7618 | 15.6347 | 94.7659 | 102.0018 | 98.625 | 478.9209 | 722.9011 | 828.7175 |  |  |  | 92.5261 | 101.4691 | 962.2974 | 920.8043 | 951.1666 | 973.2428 | 92.936 | 753.2211 | 841.6996 | 93.2755 | 778.8269 | 666.1032 | 878.4849 | 667.7726 |  | 710.4072 | 827.968 | 814.4235 | 701.413 |  | 314.8154 | 541.9577 | 365.5499 | 539.3784 | 653.5346 | 782.2441 | 838.4895 | 31.0427 | 300.9314 | 46.2576 | 468.7178 | 14.75 | 47.6194 | 57.6952 | 91.4108 | 47.0627 |  |  | 4.236 | -1.2353 | 2.97 | 0.76685 | 8.3114 | 6.5457 | 19.7153 | -6.984 | 1.0195 | 25.9374 | 100.2347 | -0.00026777 | -0.00025463 | -0.00052569 | 631.6477 | 100.37 | 27.9283 | 18.3081 | 16.8443 | 16.0353 | 16.0297 | 24.4804 | 18.8698 | 17.4535 | 17.3907 | 17.1112 | 16.4002 | 17.2536 | 486.7091 | 339.8089 | 270.0576 | 183.6169 | 150.5575 | 465.9134 | 265.5329 | 97.4269 | 97.4892 | 96.5677 | 116.409 | 272.9062 | 444.2378 |  |  |  | 1079.0835 | 873.7724 | 880.1322 | 866.2542 | 16.5922 | 10.5102 | 888.2978 |  |  | 895.378 |  |  | 96.7049 | 117.673 | 964.6206 | 85.668 | 752.9726 | 751.9557 | 886.7629 | 1004.7841 | 882.5407 | 837.8624 | 818.1968 |  | 998.3008 | 789.7863 | 921.5106 | 1001.0935 | 1066.2887 | 803.5103 |  | 797.906 |  |  | 871.3282 | 878.4806 | 873.9097 | [6 empty] | 994.0133 |  |  | 999.9561 |  |  | 911.7585 | 1044.6094 | 1042.2419 | 699.7781 | 887.2566 | 965.8499 | 807.7637 | 988.8004 | 1365.7483 | 998.4203 | 1050.6374 | 833.3632 | 949.9171 | 902.3713 | 1033.4914 | 718.8283 | 881.4963 |  | 982.2742 | 1012.9304 | 1145.3663 | 815.962 | 943.02 | 1044.1061 | 807.597 | 918.6906 | 952.1183 | 1055.2864 | 892.87 | 993.1422 | 0.57105 | 0.0079775 | 7.758 | 6.025 | -39.1814 | 3.1158 | 6313.97 | 0.36 | 5.0637 | -2.2114 | 3.4289 | 1.7423 | 6.527 | 5.7923 | 10.0526 | 153.18 | 119.1535 | 184.3158 | 14.6058 | 4.2716 | 104.6524 | 195.4907
42810.4678 | 2400 | 21.7517 | 18.1744 | 17.8752 | 17.8672 | 17.2254 | 16.9006 | 21.0393 | 47.441 | 19.2417 | 17.2742 | 17.0821 | 16.5868 | 15.7673 | 15.6332 | 95.6345 | 102.0312 | 98.6418 | 479.5423 | 722.4355 | 827.8149 |  |  |  | 92.5522 | 101.5904 | 962.0234 | 921.3381 | 950.0413 | 972.0722 | 92.9957 | 753.0494 | 840.0328 | 93.2576 | 777.935 | 670.3009 | 886.4456 | 661.8131 |  | 709.1562 | 829.5118 | 815.1283 | 705.7731 |  | 314.5849 | 540.6773 | 365.2178 | 537.313 | 651.5169 | 781.0555 | 836.6053 | 31.4155 | 300.5319 | 46.0289 | 468.0009 | 14.7715 | 47.6476 | 57.6792 | 91.4019 | 47.1069 |  |  | 4.531 | -1.1111 | 2.7782 | 0.63675 | 9.0907 | 5.7808 | 19.7922 | -6.6475 | 1.0639 | 25.7012 | 101.4815 | -0.0002612 | -0.00027434 | -0.00052733 | 631.3575 | 100.431 | 27.9595 | 18.3161 | 16.8506 | 16.0395 | 16.0309 | 24.4895 | 18.8834 | 17.4556 | 17.3902 | 17.12 | 16.4042 | 17.2651 | 467.9071 | 336.4783 | 275.406 | 177.1334 | 143.1473 | 464.7834 | 265.1554 | 97.4047 | 97.476 | 96.8227 | 116.5544 | 273.5164 | 445.1035 |  |  |  | 1077.2104 | 868.4394 | 876.6872 | 862.4848 | 18.9632 | 14.0249 | 889.0498 |  |  | 894.0191 |  |  | 96.7302 | 117.9921 | 962.6431 | 85.7163 | 752.6836 | 760.7686 | 886.2049 | 1005.8944 | 882.6766 | 841.7 | 817.8462 |  | 997.0069 | 790.0002 | 920.4983 | 1000.0548 | 1064.2784 | 803.4696 |  | 796.9342 |  |  | 870.8955 | 878.2372 | 873.4452 | [6 empty] | 994.2699 |  |  | 997.6118 |  |  | 911.0717 | 1042.6105 | 1040.4775 | 697.2047 | 885.138 | 964.8838 | 806.3147 | 988.2058 | 1137.4977 | 997.3835 | 1049.4234 | 831.9957 | 947.5413 | 904.4903 | 1030.8095 | 717.7166 | 880.1861 |  | 977.8794 | 1010.3237 | 1145.1919 | 812.1919 | 940.3158 | 1041.715 | 806.4679 | 916.9967 | 950.8762 | 1052.5397 | 891.0882 | 990.377 | 0.37922 | 0.0067357 | 7.7458 | 5.9882 | -39.0992 | 3.1158 | 6267.12 | 0.24 | 5.2347 | -2.0956 | 3.3137 | 1.5864 | 6.8223 | 5.4403 | 10.0665 | 152.5516 | 118.7285 | 183.1957 | 16.4662 | 3.622 | 107.5388 | 194.4952
42810.4678 | 2401 | 21.7667 | 18.1656 | 17.859 | 17.8584 | 17.2314 | 16.9089 | 21.0498 | 47.4723 | 19.2466 | 17.2772 | 17.0856 | 16.5901 | 15.7592 | 15.6314 | 95.6528 | 102.0541 | 98.6651 | 480.1496 | 721.9838 | 828.2486 |  |  |  | 92.5643 | 101.708 | 963.8419 | 923.5836 | 953.8273 | 974.2708 | 93.0498 | 752.6855 | 839.6738 | 93.2528 | 777.4703 | 664.5412 | 874.684 | 654.3744 |  | 693.5816 | 818.3089 | 811.695 | 686.7636 |  | 313.8272 | 538.97 | 363.958 | 535.8807 | 646.458 | 778.8202 | 835.3136 | 31.6114 | 300.0131 | 46.7553 | 467.3344 | 14.7927 | 47.6912 | 57.6724 | 91.3882 | 47.1746 |  |  | 3.498 | -1.8753 | 2.8215 | 0.35287 | 8.5979 | 6.777 | 19.6345 | -6.7566 | 1.1248 | 26.0557 | 102.394 | -0.0002497 | -0.0002152 | -0.00051091 | 631.0838 | 100.49 | 27.9945 | 18.319 | 16.8503 | 16.0428 | 16.0368 | 24.5072 | 18.8867 | 17.4581 | 17.3893 | 17.1218 | 16.4104 | 17.2739 | 458.96 | 345.4639 | 296.4042 | 180.9264 | 149.1567 | 463.8295 | 264.9727 | 97.407 | 97.4718 | 97.0548 | 116.6625 | 274.0738 | 445.8631 |  |  |  | 1075.6198 | 864.3509 | 876.5083 | 857.7566 | 17.432 | 11.4874 | 889.262 |  |  | 896.683 |  |  | 96.7415 | 118.3254 | 961.8059 | 85.7507 | 752.3125 | 760.1127 | 884.057 | 1006.2634 | 881.3831 | 842.014 | 817.4904 |  | 996.0134 | 788.6341 | 919.3318 | 998.4439 | 1062.7713 | 802.0013 |  | 794.8862 |  |  | 869.8595 | 877.635 | 872.6348 | [6 empty] | 994.1614 |  |  | 992.3977 |  |  | 910.78 | 1040.8823 | 1039.862 | 696.3443 | 884.3345 | 963.4277 | 805.5855 | 988.2541 | 1300.5645 | 994.8281 | 1047.726 | 830.6037 | 945.24 | 905.7099 | 1029.8342 | 713.769 | 878.0108 |  | 974.0007 | 1008.769 | 1145.207 | 813.0094 | 939.2146 | 1039.1593 | 804.4807 | 914.396 | 952.3499 | 1052.061 | 891.0053 | 989.3274 | 0.4917 | 0.0028703 | 7.7333 | 5.9426 | -39.0974 | 3.1158 | 6211.08 | 0.25 | 4.6035 | -2.7197 | 3.336 | 1.1797 | 6.6277 | 5.8842 | 10.0156 | 152.0727 | 118.2847 | 182.3822 | 17.2675 | 1.2622 | 103.6437 | 193.6956
42810.4678 | 2402 | 21.7718 | 18.1754 | 17.8812 | 17.8696 | 17.2356 | 16.9104 | 21.0601 | 47.5073 | 19.2633 | 17.2812 | 17.0871 | 16.5947 | 15.7651 | 15.6392 | 95.6724 | 102.0981 | 98.6619 | 480.7696 | 721.5882 | 828.2294 |  |  |  | 92.5713 | 101.8145 | 962.5013 | 923.5542 | 950.5978 | 973.8322 | 93.1065 | 752.4437 | 844.0199 | 93.2621 | 776.9302 | 660.8701 | 862.0746 | 654.0722 |  | 682.3356 | 811.8046 | 803.5227 | 677.1686 |  | 312.3046 | 537.9701 | 364.1326 | 537.3824 | 646.8319 | 779.2144 | 835.1474 | 32.5143 | 299.5193 | 48.8886 | 466.8505 | 14.8189 | 47.7037 | 57.6585 | 91.3565 | 47.1866 |  |  | 3.5546 | -1.2885 | 3.3584 | 0.73663 | 8.2529 | 6.4005 | 19.8507 | -6.574 | 1.326 | 25.6603 | 99.6247 | -0.0002497 | -0.00023985 | -0.00049119 | 630.7622 | 100.5415 | 28.0297 | 18.3237 | 16.8508 | 16.0424 | 16.0432 | 24.5138 | 18.8889 | 17.4619 | 17.3901 | 17.1208 | 16.4077 | 17.2793 | 460.102 | 349.8166 | 296.9133 | 185.3107 | 148.9693 | 462.7889 | 264.5957 | 97.4014 | 97.4568 | 97.3224 | 116.7736 | 274.621 | 446.6115 |  |  |  | 1074.4523 | 860.2082 | 874.6948 | 852.2909 | 20.2274 | 13.1245 | 888.3786 |  |  | 896.0023 |  |  | 96.6985 | 118.6293 | 961.7691 | 85.7806 | 752.1483 | 751.5309 | 883.1204 | 1004.2387 | 880.2229 | 839.9154 | 817.0606 |  | 994.8213 | 786.9533 | 918.413 | 998.1611 | 1061.861 | 800.7206 |  | 793.724 |  |  | 870.3407 | 877.0193 | 872.524 | [6 empty] | 993.0524 |  |  | 993.8272 |  |  | 909.6084 | 1038.9991 | 1038.5487 | 697.4405 | 883.6204 | 961.5955 | 804.414 | 988.5019 |  | 993.7385 | 1046.5982 | 829.7967 | 943.2572 | 906.2463 | 1029.1444 | 712.9253 | 876.4371 |  | 975.9513 | 1007.9809 | 1144.8939 | 811.6757 | 938.3484 | 1039.1743 | 805.1425 | 912.8222 | 952.6311 | 1050.8308 | 889.9908 | 989.0645 | 0.42756 | 0.00073063 | 7.7214 | 5.8954 | -39.0824 | 3.1158 | 6154.98 | 0.32 | 4.6397 | -2.253 | 3.6373 | 1.7035 | 6.4946 | 5.7195 | 10.0725 | 151.4996 | 117.9529 | 181.8731 | 16.9308 | 1.1504 | 99.3058 | 193.1661
42810.4678 | 2403 | 21.7798 | 18.1712 | 17.8943 | 17.8651 | 17.2361 | 16.9094 | 21.0797 | 47.54 | 19.2705 | 17.2777 | 17.0892 | 16.5895 | 15.7677 | 15.6416 | 95.6968 | 102.1405 | 98.6693 | 481.3604 | 721.156 | 826.9844 |  |  |  | 92.5944 | 101.9395 | 960.7854 | 922.377 | 948.6445 | 972.5871 | 93.1682 | 752.2902 | 847.6449 | 93.2688 | 776.1823 | 679.4176 | 881.9305 | 665.1136 |  | 678.3327 | 810.4183 | 800.7629 | 671.4587 |  | 311.9104 | 537.1573 | 364.1501 | 538.064 | 647.7331 | 780.1343 | 834.568 | 33.1235 | 299.0157 | 48.9119 | 466.3158 | 14.8329 | 47.6917 | 57.652 | 91.3111 | 47.0645 |  |  | 4.2366 | -1.3529 | 3.1948 | 0.7892 | 9.37 | 6.5602 | 19.0714 | -6.4695 | 1.4362 | 25.2698 | 99.3859 | -0.00022013 | -0.00018399 | -0.00052733 | 630.3684 | 100.6025 | 28.0674 | 18.3223 | 16.8454 | 16.0412 | 16.041 | 24.5248 | 18.8989 | 17.4687 | 17.3885 | 17.1272 | 16.4092 | 17.2806 | 458.9825 | 351.1498 | 307.8815 | 188.3763 | 154.4463 | 461.9107 | 264.446 | 97.3948 | 97.434 | 97.3046 | 116.879 | 275.1816 | 447.3689 |  |  |  | 1073.918 | 854.9176 | 871.1177 | 845.595 | 21.596 | 11.6803 | 886.4345 |  |  | 893.7286 |  |  | 96.7815 | 118.9206 | 959.3198 | 85.8085 | 752.0622 | 757.2482 | 881.6007 | 1001.3578 | 878.836 | 839.7427 | 816.6863 |  | 993.6313 | 786.2461 | 917.5913 | 996.9464 | 1061.1891 | 799.8926 |  | 792.5523 |  |  | 870.737 | 878.7466 | 872.083 | [6 empty] | 990.1974 |  |  | 992.2631 |  |  | 910.143 | 1037.0239 | 1039.0587 | 695.9109 | 881.468 | 960.1499 | 801.9433 | 987.6395 |  | 992.04 | 1046.2024 | 828.4712 | 942.2595 | 903.5772 | 1025.8257 | 711.8386 | 875.6811 |  | 978.8763 | 1007.9788 | 1144.2684 | 811.5287 | 935.4782 | 1035.8054 | 805.651 | 912.1191 | 951.728 | 1048.9959 | 888.2267 | 986.5743 | 0.50441 | 0.00084287 | 7.7145 | 5.8456 | -39.1088 | 3.1158 | 6138.16 | 0.26 | 5.0628 | -2.3074 | 3.5458 | 1.7623 | 6.9232 | 5.7929 | 9.8771 | 150.9275 | 117.6348 | 181.5259 | 16.8783 | -0.090209 | 106.7792 | 193.0409
42810.4679 | 2404 | 21.7934 | 18.1754 | 17.8872 | 17.8628 | 17.2326 | 16.9081 | 21.0713 | 47.5601 | 19.2753 | 17.2749 | 17.0816 | 16.5915 | 15.7644 | 15.6433 | 95.7343 | 102.1805 | 98.6629 | 481.9098 | 720.9329 | 826.5768 |  |  |  | 92.6115 | 102.0648 | 961.108 | 921.2741 | 945.569 | 970.1051 | 93.2233 | 751.9572 | 845.7804 | 93.2683 | 775.5541 | 685.8906 | 880.0615 | 675.2743 |  | 683.3586 | 809.1411 | 799.9962 | 668.5093 |  | 311.7387 | 536.4702 | 362.3046 | 539.2811 | 646.371 | 779.2557 | 832.8882 | 31.8038 | 298.7095 | 49.7805 | 465.879 | 14.8313 | 47.6572 | 57.6313 | 91.258 | 46.8413 |  |  | 4.1841 | -1.5435 | 3.2519 | 0.85228 | 8.8679 | 6.6594 | 20.2555 | -6.7448 | 1.2606 | 24.6872 | 99.6418 | -0.00028256 | -0.00023656 | -0.00052569 | 629.9723 | 100.6677 | 28.0988 | 18.3363 | 16.848 | 16.044 | 16.0438 | 24.542 | 18.8965 | 17.4669 | 17.3967 | 17.1248 | 16.406 | 17.2948 | 469.6037 | 346.3829 | 300.1096 | 185.8487 | 154.691 | 461.2074 | 264.2079 | 97.3893 | 97.4338 | 97.2211 | 116.9996 | 275.8345 | 448.2052 |  |  |  | 1073.8728 | 849.8819 | 865.7139 | 840.619 | 18.2857 | 12.843 | 883.1572 |  |  | 891.5996 |  |  | 96.7773 | 119.3656 | 958.9328 | 85.8421 | 751.788 | 747.6516 | 881.3567 | 1001.7685 | 875.9425 | 837.8769 | 816.2953 |  | 992.3238 | 785.0179 | 916.4231 | 998.2602 | 1060.2933 | 798.9983 |  | 791.7846 |  |  | 869.6395 | 875.3803 | 871.6214 | [6 empty] | 990.5959 |  |  | 996.414 |  |  | 908.9924 | 1037.1053 | 1037.8834 | 694.1798 | 879.679 | 958.1941 | 800.1606 | 985.2724 | 1233.0974 | 992.396 | 1046.3798 | 826.9808 | 939.7571 | 902.564 | 1021.971 | 710.9362 | 874.4987 |  | 976.0051 | 1009.7574 | 1144.07 | 810.5802 | 935.4308 | 1031.1244 | 804.8739 | 909.8873 | 949.0509 | 1048.9726 | 886.5141 | 984.3922 | 0.42891 | 0.00012731 | 7.7107 | 5.7946 | -39.1452 | 3.1158 | 6085.56 | 0.29 | 5.0263 | -2.4635 | 3.5758 | 1.8306 | 6.7324 | 5.8341 | 10.1749 | 150.3002 | 117.1898 | 180.9823 | 15.5568 | 0.73849 | 106.1575 | 193.1529
42810.4679 | 2405 | 21.7934 | 18.1737 | 17.8783 | 17.862 | 17.2252 | 16.9084 | 21.0651 | 47.5831 | 19.277 | 17.2676 | 17.0821 | 16.5835 | 15.7596 | 15.636 | 95.7671 | 102.2267 | 98.6777 | 482.453 | 720.5347 | 826.3879 |  |  |  | 92.6267 | 102.1933 | 960.4049 | 923.2757 | 952.8659 | 970.8558 | 93.2847 | 751.5011 | 829.9399 | 93.2789 | 774.9921 | 670.421 | 889.3497 | 683.5451 |  | 684.8009 | 814.1274 | 801.19 | 672.4743 |  | 311.8919 | 535.9108 | 362.4673 | 540.2782 | 643.9078 | 778.9232 | 831.2849 | 30.4085 | 298.4153 | 51.1144 | 465.5476 | 14.8177 | 47.6131 | 57.582 | 91.2102 | 46.6278 |  |  | 4.512 | -0.83708 | 2.8853 | 0.91142 | 8.7615 | 6.5411 | 19.8639 | -6.5687 | 1.1735 | 25.9886 | 99.8329 | -0.00025463 | -0.00026777 | -0.00051748 | 629.6309 | 100.7209 | 28.1263 | 18.3376 | 16.8446 | 16.0485 | 16.0388 | 24.5455 | 18.9048 | 17.4622 | 17.399 | 17.1226 | 16.4066 | 17.2906 | 468.3766 | 352.5292 | 307.5344 | 185.7604 | 154.9578 | 460.3012 | 264.0864 | 97.3774 | 97.4146 | 97.0754 | 117.1139 | 276.4852 | 449.0204 |  |  |  | 1073.6452 | 844.7646 | 860.5961 | 836.6029 | 21.0773 | 11.6071 | 881.5015 |  |  | 889.5515 |  |  | 96.7786 | 119.6765 | 958.0705 | 85.8803 | 751.3951 | 732.932 | 881.4264 | 1002.0127 | 875.9283 | 836.5285 | 815.8472 |  | 990.6788 | 783.9349 | 915.0508 | 998.0032 | 1059.4707 | 798.0702 |  | 790.5413 |  |  | 868.9451 | 874.7926 | 870.5786 | [6 empty] | 990.4113 |  |  | 991.9446 |  |  | 908.0826 | 1036.9723 | 1037.7488 | 691.0511 | 877.3014 | 956.7183 | 798.8983 | 984.6737 | 1263.8219 | 993.3227 | 1047.9284 | 826.3612 | 937.4404 | 899.8008 | 1021.887 | 711.2162 | 874.0427 |  | 972.3166 | 1009.0293 | 1143.8502 | 808.4382 | 934.5342 | 1027.0807 | 803.6359 | 909.0867 | 947.3969 | 1047.0907 | 885.5846 | 982.06 | 0.80294 | -0.00015329 | 7.7112 | 5.7496 | -39.1598 | 3.1158 | 6098.41 | 0.27 | 5.2211 | -1.8136 | 3.3671 | 1.8924 | 6.6908 | 5.7812 | 10.0745 | 149.5123 | 116.6588 | 180.5246 | 15.5112 | -0.10426 | 109.5753 | 193.1319
42810.4679 | 2406 | 21.8035 | 18.17 | 17.8726 | 17.853 | 17.2256 | 16.9099 | 21.0603 | 47.6188 | 19.2777 | 17.265 | 17.0753 | 16.5813 | 15.7589 | 15.6392 | 95.7888 | 102.2657 | 98.6958 | 482.924 | 720.1678 | 825.9682 |  |  |  | 92.63 | 102.3248 | 960.2935 | 923.762 | 949.9553 | 972.1877 | 93.3456 | 751.2857 | 814.9696 | 93.2776 | 774.43 | 672.4497 | 901.6032 | 688.5304 |  | 701.1331 | 823.3418 | 808.0688 | 692.1075 |  | 310.5132 | 533.6557 | 361.7174 | 539.2327 | 639.3733 | 778.4015 | 829.6091 | 29.0707 | 298.0905 | 51.341 | 465.1578 | 14.8258 | 47.5786 | 57.5335 | 91.1555 | 46.44 |  |  | 4.7939 | -1.5376 | 2.7801 | 0.4061 | 8.6215 | 6.0772 | 19.718 | -6.6824 | 1.2785 | 25.9395 | 99.27 | -0.00029077 | -0.00029406 | -0.00050926 | 629.3391 | 100.7914 | 28.162 | 18.3471 | 16.8474 | 16.0481 | 16.0498 | 24.559 | 18.9045 | 17.4641 | 17.3877 | 17.1224 | 16.4036 | 17.2929 | 467.8273 | 343.2366 | 297.8635 | 186.7191 | 155.0453 | 459.6597 | 263.7952 | 97.371 | 97.4111 | 96.989 | 117.2347 | 277.0865 | 449.7788 |  |  |  | 1072.9969 | 841.7151 | 861.2787 | 833.2775 | 23.6939 | 10.6764 | 881.668 |  |  | 889.6161 |  |  | 96.8142 | 120.03 | 958.8771 | 85.9071 | 751.2471 | 730.9724 | 881.8612 | 1003.9906 | 875.6708 | 836.5185 | 815.5188 |  | 989.3408 | 782.4116 | 913.7957 | 1001.002 | 1058.6673 | 796.6619 |  | 788.5597 |  |  | 870.4517 | 874.8793 | 871.5304 | [6 empty] | 991.8577 |  |  | 1001.1898 |  |  | 905.5698 | 1036.9015 | 1038.1095 | 690.9981 | 876.2343 | 955.9648 | 798.77 | 985.2907 |  | 992.6021 | 1048.3906 | 825.6863 | 935.9482 | 899.7465 | 1023.4874 | 709.1166 | 873.6291 |  | 969.453 | 1007.0012 | 1143.5609 | 807.16 | 932.8238 | 1025.7472 | 803.8381 | 908.1583 | 947.2414 | 1045.6663 | 885.1281 | 980.3196 | 0.31393 | -0.00024451 | 7.7156 | 5.7052 | -39.1158 | 3.1158 | 6080.81 | 0.29 | 5.3846 | -2.4545 | 3.3005 | 1.2614 | 6.6355 | 5.571 | 10.0349 | 148.8726 | 116.1894 | 179.9882 | 15.4436 | 0.9277 | 113.8059 | 192.8474
42810.4679 | 2407 | 21.825 | 18.2 | 17.8636 | 17.8618 | 17.2285 | 16.9084 | 21.0812 | 47.6527 | 19.2867 | 17.2789 | 17.0815 | 16.5851 | 15.757 | 15.6474 | 95.8063 | 102.3118 | 98.6942 | 483.3796 | 719.8954 | 824.4862 |  |  |  | 92.625 | 102.4534 | 960.6042 | 924.2119 | 952.9221 | 968.628 | 93.4154 | 751.0673 | 835.4092 | 93.3088 | 773.6342 | 657.1395 | 882.8752 | 689.0026 |  | 714.5014 | 824.8879 | 809.9465 | 708.9639 |  | 309.8691 | 531.8473 | 360.9334 | 535.1863 | 635.5397 | 777.6888 | 829.4703 | 27.9969 | 297.8028 | 50.7462 | 464.7177 | 14.8031 | 47.527 | 57.4907 | 91.1036 | 46.2366 |  |  | 4.305 | -1.4048 | 3.2519 | 0.3509 | 8.9363 | 6.4202 | 18.9222 | -6.5917 | 0.53886 | 25.5713 | 96.7356 | -0.0002727 | -0.00024477 | -0.00049448 | 629.0527 | 100.8548 | 28.1982 | 18.3502 | 16.8451 | 16.0448 | 16.0454 | 24.5732 | 18.9045 | 17.4586 | 17.3886 | 17.1211 | 16.4028 | 17.3072 | 478.0896 | 355.1482 | 298.0364 | 189.1973 | 152.4989 | 459.2095 | 263.5756 | 97.3645 | 97.4063 | 97.1253 | 117.3724 | 277.6752 | 450.5531 |  |  |  | 1072.0762 | 843.8792 | 868.8015 | 834.1217 | 17.6429 | 12.4882 | 882.1558 |  |  | 891.2016 |  |  | 96.8565 | 120.5684 | 959.0237 | 85.9371 | 751.0031 | 745.3762 | 881.3284 | 1003.1562 | 874.613 | 834.4448 | 815.295 |  | 988.4219 | 780.8789 | 912.8631 | 1001.21 | 1057.5728 | 795.3503 |  | 786.7773 |  |  | 872.9494 | 875.2435 | 871.9376 | [6 empty] | 990.753 |  |  | 994.4437 |  |  | 904.0955 | 1036.0097 | 1036.5155 | 687.5598 | 875.3239 | 954.9065 | 797.4632 | 987.556 |  | 991.6689 | 1046.1099 | 825.2129 | 934.934 | 900.206 | 1023.6593 | 707.483 | 872.3306 |  | 970.658 | 1005.9833 | 1143.1811 | 809.2091 | 930.9766 | 1024.0138 | 802.9912 | 906.3521 | 944.4731 | 1043.5922 | 884.7475 | 978.6833 | 0.47975 | -0.0010723 | 7.7244 | 5.665 | -39.0656 | 3.1158 | 6028.25 | 0.35 | 5.0954 | -2.3436 | 3.5656 | 1.1713 | 6.7533 | 5.7241 | 9.827 | 148.4344 | 115.8528 | 179.3663 | 14.2132 | 0.87637 | 106.0942 | 192.2895
42810.4679 | 2408 | 21.8371 | 18.1841 | 17.8857 | 17.8679 | 17.2299 | 16.9043 | 21.08 | 47.6964 | 19.3009 | 17.2896 | 17.0887 | 16.5878 | 15.7638 | 15.6461 | 95.8204 | 102.3478 | 98.6892 | 483.8155 | 719.4632 | 822.5374 |  |  |  | 92.6083 | 102.5918 | 962.0652 | 925.3791 | 956.5805 | 968.0468 | 93.4769 | 750.5521 | 839.3973 | 93.3182 | 772.549 | 671.3333 | 880.8467 | 665.9857 |  | 691.8761 | 820.6762 | 807.4525 | 700.5235 |  | 309.9357 | 531.9227 | 360.0974 | 530.8248 | 633.5388 | 776.2974 | 828.7579 | 27.844 | 297.5195 | 49.3936 | 464.0734 | 14.7725 | 47.5034 | 57.4567 | 91.0482 | 46.0814 |  |  | 4.7387 | -1.7426 | 2.8478 | 0.53686 | 8.9429 | 7.5735 | 19.5386 | -6.8953 | 1.3202 | 25.6921 | 98.7725 | -0.00024477 | -0.00025627 | -0.00053719 | 628.644 | 100.9243 | 28.2298 | 18.3556 | 16.8503 | 16.0444 | 16.0445 | 24.5834 | 18.9081 | 17.4629 | 17.3952 | 17.1245 | 16.4079 | 17.311 | 468.3412 | 347.9502 | 300.6667 | 193.8232 | 159.6086 | 458.2532 | 263.3924 | 97.3591 | 97.401 | 97.2034 | 117.473 | 278.2336 | 451.333 |  |  |  | 1070.787 | 842.7528 | 868.0037 | 832.5307 | 18.7584 | 9.9707 | 881.1123 |  |  | 892.4456 |  |  | 96.8542 | 121.2001 | 962.4568 | 85.9795 | 750.6839 | 747.5784 | 880.6941 | 1001.8947 | 873.3047 | 832.1635 | 815.0031 |  | 987.4984 | 779.4347 | 912.2979 | 998.5636 | 1056.2946 | 794.4472 |  | 786.113 |  |  | 871.6185 | 874.243 | 870.9886 | [6 empty] | 990.9239 |  |  | 997.9012 |  |  | 905.0307 | 1033.8886 | 1035.0212 | 685.5305 | 875.7172 | 954.1424 | 796.6344 | 984.7132 |  | 991.2574 | 1044.2885 | 824.5209 | 933.7214 | 896.5612 | 1020.6248 | 706.7396 | 871.3749 |  | 972.0762 | 1003.9878 | 1142.6529 | 807.8601 | 929.9898 | 1022.5025 | 801.4488 | 904.5733 | 939.7874 | 1041.1192 | 881.9084 | 976.993 | 0.50441 | -0.00044792 | 7.7357 | 5.6295 | -39.1254 | 3.1158 | 5972.03 | 0.34 | 5.3446 | -2.6102 | 3.3369 | 1.4488 | 6.7513 | 6.2129 | 9.9792 | 147.9968 | 115.6636 | 178.7222 | 15.1051 | 0.55734 | 105.5634 | 191.5871
42810.4679 | 2409 | 21.8529 | 18.2178 | 17.8608 | 17.8703 | 17.2406 | 16.918 | 21.0816 | 47.7324 | 19.3139 | 17.2939 | 17.0917 | 16.6032 | 15.7691 | 15.6462 | 95.6571 | 102.3874 | 98.6875 | 484.2414 | 719.1431 | 821.8675 |  |  |  | 92.6067 | 102.7197 | 959.0266 | 924.2245 | 949.9332 | 966.7943 | 93.5311 | 750.2113 | 831.3058 | 93.3108 | 771.9847 | 660.4696 | 889.9905 | 660.9677 |  | 675.0353 | 800.4773 | 794.5861 | 685.6397 |  | 310.314 | 531.5858 | 359.5137 | 530.8362 | 634.286 | 777.5173 | 828.72 | 29.0468 | 297.2638 | 47.2535 | 463.2257 | 14.7297 | 47.5009 | 57.4218 | 91.0007 | 45.9495 |  |  | 4.8576 | -2.3136 | 2.8879 | 0.71889 | 8.5368 | 5.8209 | 19.2363 | -7.2777 | 1.19 | 26.4911 | 97.218 | -0.00027927 | -0.00030063 | -0.00052241 | 628.1738 | 101.004 | 28.2637 | 18.3509 | 16.8467 | 16.0379 | 16.0444 | 24.5909 | 18.9146 | 17.4682 | 17.3951 | 17.1189 | 16.4081 | 17.324 | 466.708 | 347.9842 | 299.511 | 191.7042 | 163.3298 | 457.5742 | 263.1119 | 97.3716 | 97.3888 | 97.4088 | 117.598 | 278.9042 | 452.2244 |  |  |  | 1070.06 | 837.0613 | 860.9383 | 826.6855 | 20.5599 | 11.3387 | 879.3845 |  |  | 888.4541 |  |  | 96.8441 | 121.7629 | 958.2299 | 86.0189 | 750.2449 | 734.9574 | 881.6177 | 1000.1057 | 871.6484 | 830.4683 | 814.6652 |  | 986.0856 | 778.0621 | 911.2867 | 997.9309 | 1055.0654 | 793.2105 |  | 784.7672 |  |  | 870.387 | 875.8604 | 870.4484 | [6 empty] | 989.1508 |  |  | 1003.5389 |  |  | 906.7764 | 1032.375 | 1033.7291 | 684.4895 | 874.5473 | 953.1471 | 795.4363 | 982.3394 | 1322.9838 | 990.453 | 1042.3644 | 823.342 | 932.1471 | 895.1233 | 1018.9517 | 702.3409 | 870.4815 |  | 972.4859 | 1002.2584 | 1142.3039 | 805.5982 | 927.9069 | 1020.7567 | 800.0885 | 903.9528 | 937.8689 | 1039.7921 | 879.3479 | 976.0672 | 0.65502 | -0.00014628 | 7.7493 | 5.5866 | -39.0451 | 3.1158 | 5914.22 | 0.32 | 5.4085 | -3.007 | 3.3596 | 1.6762 | 6.6 | 5.45 | 9.9074 | 147.326 | 115.292 | 178.0514 | 15.1509 | 0.64477 | 109.456 | 191.3294
42810.4679 | 2410 | 21.8631 | 18.2002 | 17.8712 | 17.8695 | 17.2415 | 16.9193 | 21.0746 | 47.7643 | 19.3173 | 17.2926 | 17.092 | 16.5972 | 15.7663 | 15.645 | 95.5306 | 102.4317 | 98.6841 | 484.6489 | 718.9321 | 822.1032 |  |  |  | 92.6141 | 102.8607 | 958.0572 | 925.0688 | 949.1123 | 966.2573 | 93.5852 | 749.8517 | 839.858 | 93.3245 | 771.5601 | 677.4017 | 890.1488 | 659.0231 |  | 682.1233 | 804.7555 | 791.421 | 662.9286 |  | 308.8897 | 530.5968 | 357.6791 | 530.3391 | 630.5538 | 775.4681 | 827.9087 | 30.5432 | 297.0004 | 45.8225 | 462.4555 | 14.678 | 47.4866 | 57.398 | 90.9365 | 45.7908 |  |  | 4.3792 | -2.0626 | 2.6763 | 0.39099 | 8.9376 | 6.9098 | 19.8455 | -6.6686 | 1.0343 | 24.97 | 96.7743 | -0.00025135 | -0.00023163 | -0.00049612 | 627.7565 | 101.0939 | 28.2901 | 18.3701 | 16.8535 | 16.0437 | 16.0434 | 24.5998 | 18.9206 | 17.4607 | 17.3933 | 17.12 | 16.4016 | 17.3245 | 471.7917 | 334.0357 | 290.615 | 185.5345 | 164.8042 | 457.0303 | 262.8605 | 97.3808 | 97.3916 | 97.5195 | 117.7282 | 279.5503 | 452.9867 |  |  |  | 1069.6002 | 833.8176 | 859.1395 | 823.6281 | 21.889 | 11.9078 | 877.2968 |  |  | 884.2577 |  |  | 96.8015 | 122.3842 | 960.7925 | 86.0521 | 749.9042 | 730.5808 | 880.8936 | 998.6384 | 870.2481 | 829.0972 | 814.3459 |  | 984.8871 | 776.8252 | 910.2261 | 997.0933 | 1053.1578 | 792.2395 |  | 783.8098 |  |  | 870.3445 | 875.7567 | 870.0842 | [6 empty] | 988.3122 |  |  | 1002.3538 |  |  | 908.5081 | 1030.9575 | 1031.9716 | 683.5935 | 872.4601 | 952.3099 | 793.1021 | 981.2529 | 1247.0816 | 989.3626 | 1041.1638 | 821.6487 | 930.4896 | 893.1962 | 1016.6759 | 699.2047 | 869.0275 |  | 973.309 | 1001.2886 | 1142.1712 | 803.3378 | 926.0639 | 1018.4915 | 798.9032 | 903.3802 | 939.2322 | 1039.025 | 879.1551 | 975.0326 | 0.42814 | 2.208e-05 | 7.7635 | 5.5443 | -39.1112 | 3.1158 | 5898.72 | 0.3 | 5.1342 | -2.8375 | 3.2322 | 1.2354 | 6.7466 | 5.9321 | 10.0532 | 146.7596 | 114.8977 | 177.0101 | 14.4776 | 1.5965 | 110.1477 | 191.149
42810.4679 | 2411 | 21.8797 | 18.2095 | 17.8954 | 17.8705 | 17.2428 | 16.9228 | 21.0844 | 47.7927 | 19.324 | 17.295 | 17.0947 | 16.6011 | 15.7644 | 15.6527 | 95.7912 | 102.4828 | 98.7006 | 485.0537 | 718.5638 | 821.7683 |  |  |  | 92.6056 | 102.996 | 957.2583 | 925.4373 | 949.3118 | 966.9232 | 93.6576 | 749.3339 | 838.8789 | 93.3326 | 770.9952 | 684.6317 | 906.7325 | 669.856 |  | 682.1838 | 812.8024 | 795.9866 | 667.8773 |  | 306.7887 | 529.5232 | 357.131 | 527.5326 | 629.9833 | 773.7298 | 826.9047 | 32.179 | 296.6927 | 46.8503 | 461.6598 | 14.605 | 47.4925 | 57.3845 | 90.8792 | 45.7343 |  |  | 5.0035 | -1.5192 | 2.6908 | 0.23065 | 9.1111 | 6.4826 | 19.9053 | -7.714 | 1.0799 | 24.8152 | 98.2429 | -0.00029406 | -0.0002382 | -0.00049941 | 627.1995 | 101.2021 | 28.3254 | 18.3711 | 16.8567 | 16.0542 | 16.0471 | 24.6223 | 18.926 | 17.4695 | 17.3903 | 17.125 | 16.4048 | 17.3323 | 478.3124 | 336.1796 | 285.1414 | 186.9457 | 166.2891 | 456.4576 | 262.5742 | 97.3729 | 97.3847 | 97.5309 | 117.8487 | 280.1599 | 453.7217 |  |  |  | 1068.7357 | 835.7198 | 865.0515 | 823.3032 | 23.3681 | 9.9726 | 874.6608 |  |  | 883.0839 |  |  | 96.804 | 122.9782 | 961.0354 | 86.0769 | 749.538 | 733.558 | 879.8328 | 999.137 | 868.5894 | 828.076 | 814.0551 |  | 983.6649 | 775.4288 | 908.8961 | 995.336 | 1051.7349 | 791.1412 |  | 782.5063 |  |  | 869.9769 | 872.2376 | 869.4225 | [6 empty] | 988.5565 |  |  | 995.5007 |  |  | 907.1851 | 1029.8023 | 1029.9363 | 682.0401 | 870.69 | 951.6813 | 790.8373 | 980.7351 | 1379.6187 | 987.7697 | 1039.4375 | 819.3234 | 928.6012 | 892.738 | 1014.8138 | 698.4173 | 868.1798 |  | 975.3449 | 1000.656 | 1141.6303 | 802.0307 | 924.0789 | 1015.8947 | 798.0451 | 902.552 | 939.3672 | 1037.9604 | 878.8233 | 973.7971 | 0.59974 | -0.00027255 | 7.7793 | 5.5009 | -39.1265 | 3.1158 | 5878.08 | 0.32 | 5.4894 | -2.4335 | 3.2387 | 0.94822 | 6.8061 | 5.7411 | 10.06 | 146.1827 | 114.4006 | 176.2677 | 13.6389 | 2.1629 | 116.5198 | 190.6598
42810.468 | 2412 | 21.8896 | 18.2038 | 17.8967 | 17.8744 | 17.2445 | 16.9222 | 21.1004 | 47.8234 | 19.3324 | 17.2951 | 17.0986 | 16.6056 | 15.7678 | 15.6551 | 95.8198 | 102.5259 | 98.6846 | 485.4446 | 718.1746 | 820.8965 |  |  |  | 92.5958 | 103.1399 | 956.5081 | 925.778 | 946.6406 | 967.0046 | 93.7168 | 749.0736 | 830.5665 | 93.3184 | 770.3838 | 680.8803 | 923.7521 | 676.8541 |  | 690.3747 | 814.7531 | 796.1289 | 670.5107 |  | 305.5142 | 527.7852 | 355.8006 | 526.4818 | 628.1431 | 769.4047 | 825.7973 | 33.6995 | 296.429 | 46.6842 | 461.031 | 14.5625 | 47.4939 | 57.3846 | 90.8203 | 45.7729 |  |  | 4.903 | -0.88505 | 2.9733 | 0.17217 | 8.6419 | 6.02 | 19.0911 | -7.3572 | 1.2824 | 25.133 | 98.1644 | -0.00024806 | -0.00020535 | -0.00050598 | 626.7279 | 101.299 | 28.3671 | 18.374 | 16.8557 | 16.0535 | 16.0523 | 24.6273 | 18.93 | 17.4675 | 17.396 | 17.1275 | 16.4116 | 17.3355 | 484.3795 | 346.3567 | 278.2881 | 186.9935 | 159.2181 | 455.9996 | 262.1671 | 97.3649 | 97.3777 | 97.5772 | 117.9544 | 280.7473 | 454.4367 |  |  |  | 1068.5645 | 834.8695 | 865.3897 | 821.9929 | 24.7807 | 9.471 | 873.8206 |  |  | 881.423 |  |  | 96.8033 | 123.549 | 960.3585 | 86.0971 | 749.2629 | 733.5682 | 880.8852 | 999.3437 | 867.698 | 826.3272 | 813.9663 |  | 982.5343 | 773.735 | 908.0781 | 995.5264 | 1049.873 | 789.8369 |  | 781.407 |  |  | 871.3451 | 872.6261 | 869.6905 | [6 empty] | 989.1042 |  |  | 990.5451 |  |  | 904.5072 | 1028.3506 | 1027.201 | 679.4522 | 869.4316 | 950.9862 | 788.8115 | 979.1218 | 1381.7653 | 986.957 | 1037.7805 | 817.9563 | 927.4221 | 892.2873 | 1013.7111 | 698.0119 | 867.0752 |  | 975.6947 | 1000.0925 | 1141.3931 | 800.383 | 922.043 | 1016.0103 | 796.663 | 900.9362 | 936.7075 | 1037.0683 | 878.2511 | 973.0713 | 0.26443 | -0.00048301 | 7.7947 | 5.4596 | -39.112 | 3.1157 | 5903.75 | 0.28 | 5.4342 | -1.8555 | 3.4008 | 0.81835 | 6.6149 | 5.521 | 9.8318 | 145.6454 | 114.1188 | 175.2307 | 12.8736 | 2.8649 | 123.3982 | 190.5976
42810.468 | 2413 | 21.8905 | 18.2196 | 17.8735 | 17.8708 | 17.2408 | 16.9219 | 21.1001 | 47.8404 | 19.3362 | 17.2874 | 17.0911 | 16.5987 | 15.7671 | 15.654 | 95.6067 | 102.5569 | 98.6555 | 485.8207 | 717.7613 | 820.2841 |  |  |  | 92.6028 | 103.3029 | 955.3543 | 925.8533 | 945.0777 | 966.0674 | 93.776 | 749.0971 | 816.4377 | 93.3222 | 769.8172 | 679.0657 | 917.0051 | 688.3158 |  | 691.0975 | 820.4316 | 801.415 | 672.5885 |  | 304.7866 | 525.7513 | 354.8851 | 527.1613 | 629.2265 | 766.9112 | 824.6196 | 35.1071 | 296.2351 | 49.0446 | 460.4024 | 14.5082 | 47.4938 | 57.3849 | 90.774 | 45.8711 |  |  | 4.9082 | -0.9869 | 3.0923 | 0.28125 | 8.3797 | 6.2467 | 19.1627 | -6.733 | 1.2112 | 24.8498 | 95.0248 | -0.0002957 | -0.00021028 | -0.00052076 | 626.3639 | 101.4088 | 28.3938 | 18.375 | 16.8529 | 16.0508 | 16.0456 | 24.6371 | 18.9352 | 17.4659 | 17.3893 | 17.1197 | 16.4103 | 17.3401 | 495.5121 | 354.3519 | 283.8533 | 183.0417 | 152.8785 | 455.9977 | 261.8365 | 97.3577 | 97.3665 | 97.6475 | 118.0963 | 281.3596 | 455.1584 |  |  |  | 1068.088 | 839.8324 | 875.7545 | 825.7468 | 25.3473 | 13.9368 | 872.6154 |  |  | 878.8457 |  |  | 96.8464 | 124.1632 | 959.899 | 86.1334 | 749.1754 | 735.7663 | 880.4656 | 999.4305 | 866.5749 | 824.6238 | 813.7498 |  | 981.5879 | 772.7225 | 907.527 | 995.1597 | 1047.8141 | 789.3717 |  | 781.715 |  |  | 872.4168 | 873.3467 | 870.1619 | [6 empty] | 989.5999 |  |  | 991.1176 |  |  | 902.8502 | 1027.2044 | 1025.506 | 678.129 | 869.2794 | 950.2466 | 786.8552 | 975.8373 | 1150.6042 | 986.387 | 1036.685 | 817.8507 | 927.1305 | 890.9044 | 1011.8302 | 696.9797 | 865.3221 |  | 976.4737 | 999.8237 | 1141.2558 | 800.0133 | 921.6582 | 1016.4214 | 795.5185 | 900.0995 | 934.8893 | 1035.4609 | 875.9809 | 972.2917 | 0.7311 | -0.00040586 | 7.811 | 5.4195 | -39.1285 | 3.1158 | 5909.26 | 0.38 | 5.435 | -1.9568 | 3.4638 | 1.0446 | 6.506 | 5.6172 | 9.8384 | 145.2006 | 113.9258 | 174.1049 | 11.6362 | 2.1983 | 120.5514 | 190.2192
42810.468 | 2414 | 21.904 | 18.2282 | 17.86 | 17.8629 | 17.2351 | 16.9177 | 21.1143 | 47.8789 | 19.3452 | 17.2825 | 17.0865 | 16.595 | 15.7682 | 15.6514 | 95.3294 | 102.6138 | 98.6623 | 486.2083 | 717.3945 | 819.9414 |  |  |  | 92.6203 | 103.455 | 954.4363 | 926.0522 | 944.1894 | 964.8583 | 93.8222 | 749.1349 | 820.454 | 93.3105 | 769.0525 | 649.7367 | 900.5655 | 683.3397 |  | 700.321 | 820.8749 | 807.0583 | 686.3707 |  | 304.6645 | 524.1623 | 354.8715 | 528.6961 | 630.1402 | 766.7143 | 823.723 | 36.199 | 296.0626 | 51.0291 | 459.9374 | 14.444 | 47.502 | 57.3914 | 90.7109 | 46.0781 |  |  | 4.696 | -1.7156 | 2.38 | 0.13799 | 8.9613 | 5.6415 | 19.0385 | -7.2961 | 0.97087 | 25.4005 | 95.3107 | -0.00028256 | -0.00023985 | -0.00051255 | 625.9269 | 101.5328 | 28.4172 | 18.3789 | 16.8449 | 16.044 | 16.0414 | 24.6441 | 18.933 | 17.4576 | 17.3856 | 17.1166 | 16.4016 | 17.3364 | 510.8155 | 364.7895 | 304.0214 | 194.2615 | 163.4981 | 456.0244 | 261.8532 | 97.3518 | 97.3591 | 97.6234 | 118.2642 | 282.0046 | 455.9761 |  |  |  | 1066.3924 | 845.8852 | 883.0746 | 830.1451 | 20.4092 | 11.0267 | 869.9956 |  |  | 875.9872 |  |  | 96.8812 | 124.4295 | 960.0245 | 86.1755 | 749.0162 | 732.0049 | 880.5357 | 998.4047 | 864.1303 | 821.9247 | 813.4686 |  | 980.2718 | 772.7564 | 906.7178 | 992.6214 | 1045.7393 | 789.6529 |  | 782.5147 |  |  | 871.8934 | 873.3153 | 869.7203 | [6 empty] | 987.8649 |  |  | 988.3513 |  |  | 901.9225 | 1026.0832 | 1023.8256 | 677.5487 | 868.6948 | 949.0756 | 784.48 | 973.6171 | 1325.8232 | 985.5745 | 1034.6358 | 816.4222 | 926.0907 | 889.8027 | 1008.7068 | 695.6182 | 864.4964 |  | 970.8429 | 998.2797 | 1140.9475 | 797.6473 | 920.4106 | 1014.7577 | 793.7029 | 899.251 | 932.1902 | 1032.7909 | 873.3095 | 970.2294 | 0.60167 | -0.00042689 | 7.8267 | 5.3705 | -39.1607 | 3.1158 | 5882.97 | 0.3 | 5.3136 | -2.5775 | 3.0357 | 0.73099 | 6.7273 | 5.3377 | 9.8055 | 144.5831 | 113.6006 | 173.0356 | 9.9412 | -0.040113 | 113.5553 | 189.1238
42810.468 | 2415 | 21.9109 | 18.1955 | 17.8616 | 17.8609 | 17.2336 | 16.9274 | 21.1005 | 47.9018 | 19.3464 | 17.2776 | 17.0822 | 16.5881 | 15.7593 | 15.6453 | 95.5886 | 102.6598 | 98.6571 | 486.5908 | 717.123 | 819.0313 |  |  |  | 92.6315 | 103.6091 | 952.6578 | 925.0986 | 944.5568 | 964.7096 | 93.8938 | 748.7828 | 834.6702 | 93.3464 | 768.1162 | 648.376 | 874.3241 | 650.441 |  | 684.4863 | 818.4815 | 807.5614 | 704.1228 |  | 304.4509 | 522.9281 | 354.4303 | 530.0767 | 629.2917 | 763.132 | 821.5271 | 36.2397 | 295.8397 | 50.6097 | 459.3903 | 14.3928 | 47.5106 | 57.3664 | 90.6569 | 46.1624 |  |  | 5.0107 | -1.8858 | 2.2433 | -0.31673 | 8.5262 | 6.777 | 19.5905 | -7.0865 | 1.1472 | 24.2347 | 93.5763 | -0.00022342 | -0.00024149 | -0.00053883 | 625.3809 | 101.6693 | 28.4576 | 18.3942 | 16.8419 | 16.0444 | 16.0544 | 24.6616 | 18.9416 | 17.4616 | 17.3892 | 17.1151 | 16.4069 | 17.3512 | 494.6689 | 361.126 | 298.4032 | 195.318 | 164.2874 | 455.5195 | 261.5931 | 97.3474 | 97.3481 | 97.6297 | 118.3914 | 282.5846 | 456.692 |  |  |  | 1064.224 | 841.8035 | 875.038 | 826.2144 | 18.1964 | 9.7128 | 867.3873 |  |  | 874.0739 |  |  | 96.8947 | 124.6232 | 958.2285 | 86.2064 | 748.6862 | 736.4041 | 880.0549 | 997.8455 | 862.1997 | 820.5604 | 813.0717 |  | 978.6032 | 772.4013 | 905.3946 | 992.6557 | 1044.2705 | 789.3383 |  | 782.0504 |  |  | 869.6027 | 872.7072 | 868.7378 | [6 empty] | 986.9231 |  |  | 988.1365 |  |  | 901.9492 | 1023.7283 | 1021.9102 | 675.1992 | 866.9432 | 947.7284 | 783.0229 | 971.3447 |  | 982.8073 | 1032.0812 | 814.8751 | 924.1253 | 887.1807 | 1005.4614 | 694.022 | 862.6425 |  | 969.1988 | 994.7817 | 1140.811 | 797.1351 | 918.7551 | 1015.5661 | 791.4047 | 897.0457 | 930.9737 | 1030.1859 | 871.5338 | 969.0251 | 0.57182 | 1.507e-05 | 7.8424 | 5.3273 | -39.118 | 3.1158 | 5845.96 | 0.27 | 5.4885 | -2.7002 | 2.945 | -1.1066 | 6.5507 | 5.8402 | 9.9295 | 143.8041 | 113.0816 | 172.231 | 11.6348 | 0.54621 | 103.0281 | 187.9935
42810.468 | 2416 | 21.9243 | 18.1901 | 17.8682 | 17.8688 | 17.2325 | 16.9245 | 21.1016 | 47.9271 | 19.3449 | 17.2866 | 17.0775 | 16.5897 | 15.7674 | 15.651 | 95.8896 | 102.698 | 98.647 | 486.9682 | 716.8245 | 817.5093 |  |  |  | 92.6 | 103.7453 | 951.7393 | 925.2318 | 943.3334 | 960.027 | 93.9553 | 748.5195 | 831.4021 | 93.378 | 767.1873 | 659.5175 | 888.0275 | 655.7049 |  | 666.2736 | 801.8222 | 799.6057 | 678.3831 |  | 302.7074 | 521.3442 | 353.3845 | 529.5417 | 628.9756 | 762.4968 | 820.2165 | 35.4785 | 295.3902 | 49.1612 | 458.5178 | 14.4001 | 47.5133 | 57.3311 | 90.6087 | 46.1278 |  |  | 4.65 | -2.0869 | 3.2368 | 0.37719 | 8.3455 | 6.1823 | 19.4499 | -6.7586 | 1.1151 | 24.9215 | 94.3943 | -0.00021356 | -0.00029406 | -0.00057005 | 624.8249 | 101.813 | 28.4971 | 18.4016 | 16.848 | 16.0477 | 16.0556 | 24.6728 | 18.9505 | 17.4733 | 17.3984 | 17.1191 | 16.4082 | 17.3616 | 489.1513 | 367.2403 | 302.5509 | 191.8539 | 162.1404 | 455.2164 | 261.4379 | 97.3474 | 97.3339 | 97.6564 | 118.5203 | 283.1688 | 457.4295 |  |  |  | 1062.018 | 836.3442 | 866.3197 | 821.699 | 22.8454 | 12.7846 | 865.7252 |  |  | 873.8098 |  |  | 96.9047 | 124.9959 | 957.9128 | 86.2252 | 748.3499 | 735.1162 | 877.8688 | 997.3326 | 860.4412 | 821.3564 | 812.6314 |  | 976.9952 | 771.8114 | 903.7855 | 992.0771 | 1043.1303 | 789.2527 |  | 781.9893 |  |  | 868.8518 | 871.9729 | 868.648 | [6 empty] | 986.0428 |  |  | 987.2586 |  |  | 899.4469 | 1021.5885 | 1021.0853 | 673.9707 | 865.4007 | 945.9226 | 781.6391 | 969.4652 | 1110.1528 | 980.6628 | 1030.173 | 813.4217 | 922.2227 | 884.521 | 1003.1022 | 690.6837 | 861.3048 |  | 967.4907 | 992.2619 | 1140.4764 | 796.6531 | 916.2156 | 1013.5751 | 791.0036 | 896.0081 | 929.5301 | 1028.5093 | 868.5377 | 967.0678 | 0.25037 | 2.208e-05 | 7.8566 | 5.2818 | -39.1317 | 3.1158 | 5815.39 | 0.29 | 5.2772 | -2.8377 | 3.534 | 1.2064 | 6.4789 | 5.5763 | 9.8908 | 143.0577 | 112.4571 | 171.6248 | 12.1876 | 0.062725 | 108.9042 | 186.8639
42810.468 | 2417 | 21.9455 | 18.2055 | 17.871 | 17.8775 | 17.2429 | 16.9378 | 21.1113 | 47.9664 | 19.3619 | 17.2941 | 17.0955 | 16.6026 | 15.7763 | 15.6623 | 95.7925 | 102.7315 | 98.6415 | 487.3304 | 716.5897 | 815.4945 |  |  |  | 92.6302 | 103.8895 | 950.0157 | 923.7453 | 941.8997 | 961.2332 | 94.0167 | 748.2305 | 832.7035 | 93.3876 | 766.2081 | 653.1117 | 888.5526 | 663.3171 |  | 666.2588 | 798.8044 | 784.8176 | 661.0692 |  | 302.4311 | 520.915 | 352.4803 | 528.1228 | 625.604 | 760.2275 | 819.3374 | 35.4835 | 294.9489 | 50.715 | 457.8505 | 14.4142 | 47.5099 | 57.299 | 90.5604 | 46.2026 |  |  | 4.1295 | -1.3089 | 3.4373 | 0.56118 | 8.7825 | 6.5891 | 18.5983 | -7.2028 | 0.90354 | 24.6236 | 95.8186 | -0.00032856 | -0.00020535 | -0.00049941 | 624.192 | 101.9649 | 28.5284 | 18.4093 | 16.844 | 16.0477 | 16.0515 | 24.6808 | 18.9494 | 17.471 | 17.3968 | 17.1213 | 16.4142 | 17.3575 | 489.9519 | 365.645 | 303.1227 | 190.6046 | 160.6199 | 454.7469 | 261.2655 | 97.3334 | 97.3197 | 97.6636 | 118.6751 | 283.7598 | 458.1519 |  |  |  | 1059.9497 | 831.8236 | 860.0255 | 818.4317 | 18.3058 | 7.6584 | 864.4483 |  |  | 872.3552 |  |  | 96.9096 | 125.5568 | 958.4267 | 86.2515 | 748.0074 | 737.1488 | 877.0598 | 996.8627 | 860.2059 | 820.7967 | 812.1973 |  | 975.5608 | 771.5542 | 902.5069 | 991.5775 | 1041.3491 | 789.7094 |  | 782.549 |  |  | 867.0838 | 871.1121 | 867.208 | [6 empty] | 984.9414 |  |  | 985.6038 |  |  | 896.5832 | 1019.735 | 1018.3732 | 671.7526 | 862.8376 | 943.7274 | 780.1519 | 967.8978 | 1389.2516 | 977.8233 | 1027.4074 | 811.6313 | 919.8895 | 883.8941 | 1001.8238 | 690.1976 | 859.1429 |  | 967.7715 | 989.4264 | 1139.9798 | 794.9751 | 915.1562 | 1009.9788 | 788.6973 | 894.1705 | 926.2657 | 1027.3908 | 866.6138 | 963.8682 | 0.26173 | 0.00029568 | 7.8698 | 5.2418 | -39.151 | 3.1158 | 5810.04 | 0.3 | 4.9756 | -2.2467 | 3.6408 | 1.4711 | 6.6391 | 5.7506 | 9.6612 | 142.3954 | 111.9568 | 170.6698 | 12.0054 | -0.025933 | 109.5863 | 185.7832
42810.468 | 2418 | 21.9492 | 18.2069 | 17.8725 | 17.8748 | 17.2365 | 16.937 | 21.1137 | 47.9979 | 19.3705 | 17.299 | 17.0916 | 16.5997 | 15.776 | 15.6601 | 95.9322 | 102.7808 | 98.6436 | 487.6818 | 716.4447 | 815.1678 |  |  |  | 92.6269 | 104.0705 | 952.2015 | 925.1926 | 947.9654 | 960.1762 | 94.0642 | 747.8776 | 834.9356 | 93.3879 | 765.621 | 662.5252 | 893.8545 | 661.2215 |  | 669.8156 | 799.7885 | 787.8194 | 657.7348 |  | 302.5537 | 520.8954 | 351.8882 | 528.2636 | 623.2093 | 759.5888 | 818.7352 | 36.3795 | 294.3573 | 50.1582 | 457.1019 | 14.4234 | 47.5272 | 57.2583 | 90.5195 | 46.2493 |  |  | 4.531 | -1.4758 | 3.3157 | 0.88842 | 8.4566 | 7.0826 | 19.1522 | -6.959 | 1.0594 | 24.1696 | 93.1979 | -0.00026613 | -0.00025299 | -0.00051912 | 623.6079 | 102.1947 | 28.5747 | 18.4146 | 16.8576 | 16.0583 | 16.0617 | 24.6983 | 18.9577 | 17.4737 | 17.4065 | 17.1337 | 16.4146 | 17.3759 | 470.4053 | 339.8297 | 279.3118 | 186.0222 | 158.191 | 453.9115 | 260.7711 | 97.3215 | 97.3137 | 97.6771 | 118.8353 | 284.4036 | 458.9148 |  |  |  | 1058.7652 | 827.793 | 854.7502 | 815.9309 | 21.4049 | 9.3297 | 863.1615 |  |  | 870.2231 |  |  | 96.9264 | 126.2592 | 960.249 | 86.2773 | 747.7277 | 734.4486 | 876.4483 | 996.0824 | 859.5419 | 820.4594 | 811.8012 |  | 974.2225 | 773.0125 | 901.2506 | 990.4681 | 1039.7387 | 790.3828 |  | 782.9763 |  |  | 867.2146 | 871.0446 | 867.216 | [6 empty] | 983.6895 |  |  | 987.3503 |  |  | 896.0052 | 1017.5213 | 1015.4699 | 669.5155 | 861.1137 | 941.6884 | 778.5761 | 966.9455 |  | 975.3891 | 1024.7624 | 810.7594 | 918.6799 | 882.6652 | 1002.2527 | 688.7362 | 856.8233 |  | 970.5506 | 987.5435 | 1139.2724 | 794.7648 | 914.6535 | 1011.0591 | 787.2718 | 892.3291 | 926.7429 | 1026.101 | 867.4504 | 962.4162 | 0.55275 | -0.0010442 | 7.8823 | 5.203 | -39.1388 | 3.1158 | 5768.41 | 0.38 | 5.2096 | -2.3856 | 3.5758 | 1.851 | 6.5127 | 5.9602 | 9.801 | 141.7792 | 111.4191 | 169.8278 | 14.0115 | 2.5477 | 111.7243 | 185.1842
42810.468 | 2419 | 21.9629 | 18.248 | 17.8977 | 17.8751 | 17.2384 | 16.9407 | 21.1233 | 48.0258 | 19.3828 | 17.3006 | 17.0943 | 16.5959 | 15.7824 | 15.6577 | 95.9372 | 102.8148 | 98.6509 | 488.0153 | 716.2042 | 814.6095 |  |  |  | 92.6213 | 104.2226 | 951.3065 | 923.6222 | 945.9222 | 961.2188 | 94.1196 | 747.6412 | 832.7152 | 93.3887 | 764.8801 | 681.3069 | 897.129 | 669.2277 |  | 676.9604 | 804.8355 | 790.3113 | 663.3221 |  | 300.7737 | 521.1586 | 351.2783 | 525.7372 | 621.1862 | 759.8442 | 817.2845 | 36.7796 | 293.6249 | 50.5851 | 456.4569 | 14.4055 | 47.5152 | 57.211 | 90.4641 | 46.0624 |  |  | 4.6861 | -1.4035 | 2.7486 | 0.35024 | 8.77 | 6.3131 | 19.3323 | -6.2559 | 0.65484 | 23.7301 | 92.1146 | -0.00031377 | -0.0002957 | -0.00052241 | 623.1132 | 102.3962 | 28.5894 | 18.4064 | 16.8411 | 16.0394 | 16.0511 | 24.6963 | 18.9519 | 17.4567 | 17.3809 | 17.1132 | 16.3956 | 17.3596 | 471.765 | 341.4226 | 275.8051 | 184.2684 | 156.9637 | 453.5054 | 260.4334 | 97.2978 | 97.2865 | 97.667 | 118.9906 | 285.0471 | 459.6648 |  |  |  | 1057.4341 | 824.2632 | 849.5231 | 813.3131 | 21.0954 | 11.5228 | 862.6034 |  |  | 872.5534 |  |  | 96.9396 | 127.0966 | 958.709 | 86.2956 | 747.5714 | 727.3654 | 876.4561 | 996.0053 | 860.4918 | 820.2988 | 811.3526 |  | 972.8703 | 773.2004 | 900.1098 | 988.4322 | 1038.2513 | 790.6281 |  | 783.1304 |  |  | 865.79 | 870.4679 | 865.8124 | [6 empty] | 985.0038 |  |  | 988.2629 |  |  | 892.4872 | 1015.7238 | 1012.9587 | 669.2898 | 858.8539 | 940.652 | 776.956 | 965.2046 | 1397.8023 | 974.8926 | 1024.2467 | 810.0066 | 918.4928 | 880.0578 | 999.1635 | 687.0683 | 855.4096 |  | 973.0943 | 986.1818 | 1139.0584 | 794.0013 | 913.9315 | 1008.9315 | 784.8191 | 891.8356 | 927.1311 | 1023.7318 | 866.0854 | 961.1261 | 0.38885 | -0.00038479 | 7.894 | 5.1572 | -39.0655 | 3.1158 | 5734.93 | 0.27 | 5.3002 | -2.3269 | 3.2562 | 1.1624 | 6.6331 | 5.6278 | 9.8482 | 141.1599 | 110.9637 | 169.081 | 13.7799 | 2.8882 | 112.8454 | 184.5077
42810.468 | 2420 | 21.9642 | 18.2278 | 17.901 | 17.8634 | 17.2361 | 16.9331 | 21.1212 | 48.0528 | 19.3793 | 17.294 | 17.0894 | 16.5861 | 15.7761 | 15.6511 | 95.9445 | 102.8603 | 98.6596 | 488.3032 | 715.6963 | 813.3085 |  |  |  | 92.6172 | 104.4005 | 949.82 | 921.1101 | 940.011 | 964.2201 | 94.1773 | 747.2474 | 815.594 | 93.3947 | 764.0182 | 675.0027 | 895.6131 | 676.0905 |  | 692.0229 | 810.0119 | 795.387 | 667.6885 |  | 298.6882 | 521.7684 | 350.2269 | 522.5776 | 621.6617 | 759.3179 | 816.1841 | 35.9132 | 292.9504 | 51.7242 | 456.009 | 14.3819 | 47.4869 | 57.1909 | 90.4096 | 45.8707 |  |  | 4.466 | -2.0771 | 2.8688 | 0.29373 | 7.9184 | 5.9261 | 19.7364 | -6.524 | 1.0086 | 23.8635 | 91.3731 | -0.00026777 | -0.0002497 | -0.00050762 | 622.653 | 102.6834 | 28.6269 | 18.4102 | 16.8479 | 16.0416 | 16.062 | 24.7114 | 18.9587 | 17.4611 | 17.384 | 17.1189 | 16.3979 | 17.3784 | 473.6156 | 338.96 | 276.0474 | 183.4963 | 153.9357 | 452.9056 | 260.1281 | 97.2876 | 97.2802 | 97.6709 | 119.1494 | 285.6404 | 460.3887 |  |  |  | 1056.188 | 822.6974 | 849.3917 | 811.5519 | 19.4399 | 10.6497 | 863.9231 |  |  | 873.6276 |  |  | 96.9589 | 127.8678 | 955.6132 | 86.3195 | 747.2413 | 733.5012 | 875.9221 | 995.1919 | 860.052 | 821.607 | 810.9915 |  | 971.6019 | 772.5342 | 899.1361 | 988.0439 | 1036.8593 | 789.5467 |  | 781.2645 |  |  | 865.0103 | 869.8006 | 865.397 | [6 empty] | 982.9612 |  |  | 985.2294 |  |  | 890.3033 | 1015.2134 | 1012.6296 | 668.3974 | 857.5518 | 940.513 | 776.5075 | 964.6624 | 1386.0194 | 974.2285 | 1024.3788 | 809.0689 | 916.5019 | 879.4948 | 996.856 | 683.8362 | 854.0047 |  | 964.8895 | 984.1731 | 1138.6311 | 790.5497 | 912.5605 | 1004.2475 | 784.2476 | 890.6729 | 930.5148 | 1022.2155 | 863.6082 | 959.1067 | 0.34879 | -0.00035675 | 7.905 | 5.1197 | -39.0014 | 3.1158 | 5687.97 | 0.35 | 5.1805 | -2.8317 | 3.328 | 1.0649 | 6.3012 | 5.4512 | 9.9481 | 140.579 | 110.599 | 168.3422 | 13.4555 | 2.8168 | 112.1321 | 183.8572
42810.4681 | 2421 | 21.9741 | 18.2185 | 17.9154 | 17.8699 | 17.2433 | 16.9303 | 21.1403 | 48.0797 | 19.3879 | 17.2939 | 17.0854 | 16.5899 | 15.7697 | 15.6606 | 95.9628 | 102.9163 | 98.6652 | 488.5913 | 715.2975 | 812.9024 |  |  |  | 92.6336 | 104.5546 | 949.094 | 919.705 | 938.571 | 965.6581 | 94.2266 | 746.9195 | 809.4892 | 93.4018 | 763.304 | 648.9576 | 897.0914 | 671.0247 |  | 689.0446 | 813.6748 | 804.9124 | 683.3963 |  | 297.4043 | 520.8424 | 349.0794 | 519.8156 | 622.1283 | 757.7048 | 815.0099 | 34.8604 | 292.3247 | 52.5793 | 455.0726 | 14.3739 | 47.4282 | 57.1774 | 90.3655 | 45.5171 |  |  | 5.0843 | -1.7682 | 3.2559 | 0.40807 | 8.0006 | 6.7074 | 19.0701 | -6.2612 | 1.0491 | 24.2263 | 89.9259 | -0.00026942 | -0.00023327 | -0.00052898 | 622.1596 | 103.0192 | 28.6624 | 18.4208 | 16.854 | 16.0476 | 16.0658 | 24.7293 | 18.9686 | 17.4677 | 17.388 | 17.1169 | 16.4077 | 17.3904 | 479.2946 | 353.7515 | 290.1475 | 183.3417 | 158.5583 | 452.6039 | 259.9793 | 97.2837 | 97.2819 | 97.6761 | 119.3263 | 286.2377 | 461.1377 |  |  |  | 1054.3897 | 825.7526 | 857.263 | 812.8004 | 21.8829 | 14.942 | 865.179 |  |  | 874.9611 |  |  | 96.9776 | 128.5091 | 954.7386 | 86.3622 | 746.9736 | 741.7357 | 873.906 | 994.7291 | 860.0439 | 821.6734 | 810.6003 |  | 970.4128 | 771.0054 | 898.2382 | 985.5528 | 1035.9101 | 788.2853 |  | 779.701 |  |  | 863.7731 | 869.6885 | 865.0116 | [6 empty] | 981.7656 |  |  | 988.1793 |  |  | 887.5502 | 1015.1409 | 1011.3992 | 669.4064 | 856.3136 | 940.2383 | 776.8838 | 963.6864 | 1131.8152 | 971.4247 | 1024.3361 | 807.9056 | 914.6633 | 877.8701 | 994.7917 | 683.798 | 853.1279 |  | 962.9575 | 983.5049 | 1138.2141 | 788.1386 | 910.9985 | 1000.8692 | 784.0178 | 888.6646 | 932.9821 | 1018.8256 | 861.8982 | 957.5028 | 0.49555 | -0.00031465 | 7.9163 | 5.0849 | -39.0354 | 3.1159 | 5651.01 | 0.28 | 5.5308 | -2.6112 | 3.5433 | 1.2544 | 6.3289 | 5.7948 | 9.7711 | 140.0374 | 110.2888 | 167.9015 | 12.7648 | 1.2285 | 112.2731 | 182.8164
42810.4681 | 2422 | 21.9959 | 18.2387 | 17.8954 | 17.8693 | 17.2529 | 16.9416 | 21.1368 | 48.1105 | 19.3968 | 17.2999 | 17.09 | 16.5949 | 15.7722 | 15.6586 | 95.9764 | 102.9662 | 98.6726 | 488.8553 | 714.8255 | 811.7282 |  |  |  | 92.6435 | 104.7321 | 946.8278 | 917.6127 | 935.0062 | 963.465 | 94.291 | 746.6847 | 826.1011 | 93.4161 | 762.2753 | 640.4355 | 857.6473 | 643.3892 |  | 685.2496 | 807.9325 | 797.5393 | 668.7083 |  | 297.3347 | 519.1772 | 347.9823 | 518.0982 | 620.9591 | 758.2081 | 814.3482 | 33.0114 | 291.8248 | 53.7538 | 454.3679 | 14.3822 | 47.3596 | 57.1619 | 90.3033 | 45.3187 |  |  | 4.4128 | -2.1815 | 3.0358 | 0.34564 | 8.5742 | 7.1069 | 19.9394 | -6.5937 | 1.1844 | 23.7674 | 89.1143 | -0.0002382 | -0.00019056 | -0.00047969 | 621.6531 | 103.3838 | 28.6934 | 18.4334 | 16.8594 | 16.0509 | 16.0686 | 24.7363 | 18.9647 | 17.4744 | 17.3899 | 17.1189 | 16.4096 | 17.3961 | 493.9027 | 373.8516 | 319.5191 | 188.3851 | 169.7511 | 452.7062 | 260.1603 | 97.281 | 97.2808 | 97.6698 | 119.4462 | 286.7985 | 461.8543 |  |  |  | 1052.3231 | 826.4119 | 859.5217 | 812.2639 | 23.4129 | 12.3153 | 865.5886 |  |  | 875.2301 |  |  | 97.0079 | 129.2184 | 953.2494 | 86.3901 | 746.7797 | 745.5121 | 874.0768 | 992.4575 | 860.2188 | 819.9638 | 810.2281 |  | 968.9749 | 769.5132 | 896.8445 | 982.7021 | 1034.0869 | 787.301 |  | 778.6514 |  |  | 863.3504 | 868.6492 | 864.3971 | [6 empty] | 980.6363 |  |  | 986.8148 |  |  | 885.3306 | 1013.3042 | 1009.3321 | 668.7015 | 855.6736 | 939.017 | 774.846 | 962.2344 | 1179.0296 | 967.5934 | 1022.3876 | 806.7388 | 912.8846 | 877.0377 | 991.2871 | 682.5686 | 852.4912 |  | 960.8646 | 981.5287 | 1137.2736 | 785.2948 | 909.1125 | 996.9044 | 783.1046 | 887.117 | 933.0871 | 1014.9374 | 861.2476 | 954.4774 | 0.61804 | -0.00015329 | 7.9271 | 5.0494 | -39.0438 | 3.1159 | 5668.75 | 0.31 | 5.148 | -2.8973 | 3.4178 | 1.1533 | 6.5534 | 5.9664 | 9.9937 | 139.3818 | 109.7844 | 167.0044 | 11.1619 | -2.0087 | 97.9574 | 181.6799
42810.4681 | 2423 | 22.0107 | 18.2218 | 17.8539 | 17.8763 | 17.2395 | 16.946 | 21.1375 | 48.139 | 19.4026 | 17.299 | 17.0891 | 16.6019 | 15.7748 | 15.6645 | 95.9831 | 103.0146 | 98.6836 | 489.116 | 714.2078 | 810.0825 |  |  |  | 92.6415 | 104.9224 | 945.7866 | 916.3751 | 933.1099 | 960.1231 | 94.346 | 746.3884 | 813.6497 | 93.4211 | 761.1523 | 646.8848 | 871.0644 | 648.0024 |  | 664.0337 | 798.837 | 793.3454 | 657.429 |  | 296.805 | 518.5468 | 347.4509 | 515.7709 | 620.9703 | 757.0334 | 814.0987 | 32.7718 | 291.3313 | 55.0021 | 453.6855 | 14.4015 | 47.306 | 57.1372 | 90.25 | 45.103 |  |  | 4.8313 | -1.4521 | 3.4793 | 0.60323 | 8.8903 | 5.6074 | 18.4208 | -6.2802 | 1.074 | 23.8358 | 90.5485 | -0.00025792 | -0.00025627 | -0.00051091 | 621.0938 | 103.7513 | 28.7188 | 18.43 | 16.8466 | 16.0508 | 16.0593 | 24.7451 | 18.9634 | 17.4682 | 17.3796 | 17.1127 | 16.4065 | 17.397 | 504.7406 | 362.8843 | 319.8108 | 191.229 | 169.8964 | 452.5912 | 260.0826 | 97.2741 | 97.256 | 97.6539 | 119.6042 | 287.4281 | 462.6294 |  |  |  | 1050.3969 | 826.5759 | 860.8062 | 812.0808 | 18.4326 | 9.2819 | 863.9789 |  |  | 873.7969 |  |  | 97.0357 | 129.9938 | 951.0814 | 86.4289 | 746.4379 | 735.5225 | 874.1767 | 989.7696 | 859.5396 | 817.771 | 809.8366 |  | 967.386 | 768.0662 | 895.6521 | 981.3651 | 1032.8067 | 786.1137 |  | 777.0435 |  |  | 862.6604 | 867.95 | 864.0364 | [6 empty] | 978.5435 |  |  | 984.8685 |  |  | 884.6154 | 1010.5639 | 1008.8686 | 667.3743 | 854.8438 | 937.3523 | 772.5683 | 960.2912 | 1295.4277 | 965.124 | 1021.2525 | 806.1858 | 911.0331 | 873.7394 | 987.3216 | 680.386 | 851.2191 |  | 960.989 | 980.0151 | 1136.4725 | 781.6521 | 906.1838 | 991.9874 | 782.333 | 884.9076 | 931.571 | 1012.323 | 859.9118 | 951.5112 | 0.53426 | -0.00013226 | 7.9371 | 5.0177 | -39.0931 | 3.1159 | 5642.35 | 0.3 | 5.3794 | -2.3629 | 3.6576 | 1.523 | 6.6693 | 5.2967 | 9.6002 | 138.6592 | 109.359 | 166.3583 | 9.9349 | -2.0524 | 103.1223 | 180.6163
42810.4681 | 2424 | 22.0243 | 18.2346 | 17.8879 | 17.8788 | 17.2497 | 16.9536 | 21.1464 | 48.175 | 19.4173 | 17.3061 | 17.1028 | 16.6066 | 15.7788 | 15.6662 | 95.9876 | 103.0543 | 98.6837 | 489.3747 | 713.7567 | 808.8805 |  |  |  | 92.6271 | 105.1024 | 945.0981 | 915.2635 | 931.0974 | 960.6623 | 94.3979 | 745.9437 | 821.8362 | 93.4177 | 760.3614 | 641.8513 | 885.6931 | 659.5515 |  | 673.9843 | 789.7617 | 769.6091 | 638.0741 |  | 296.7504 | 517.1282 | 347.5131 | 515.6587 | 618.1709 | 753.8886 | 812.6593 | 31.623 | 290.8051 | 52.5999 | 452.874 | 14.4121 | 47.2608 | 57.1261 | 90.1768 | 44.9135 |  |  | 4.8832 | -1.3884 | 3.0003 | 0.001314 | 7.8126 | 5.8978 | 18.8066 | -6.6817 | 1.0221 | 25.44 | 90.7774 | -0.00028256 | -0.00023492 | -0.00053062 | 620.5521 | 104.109 | 28.7547 | 18.4422 | 16.8478 | 16.0469 | 16.0638 | 24.7637 | 18.972 | 17.4719 | 17.3841 | 17.1162 | 16.4079 | 17.3981 | 487.9763 | 340.231 | 290.3622 | 183.329 | 163.8395 | 451.6898 | 259.6826 | 97.2631 | 97.2445 | 97.646 | 119.7929 | 288.0489 | 463.3469 |  |  |  | 1048.994 | 824.2404 | 856.7649 | 809.8317 | 15.2678 | 8.8001 | 862.9608 |  |  | 872.8341 |  |  | 97.0647 | 130.7379 | 948.5941 | 86.4591 | 746.0403 | 731.4149 | 873.6416 | 989.4183 | 858.8958 | 816.6246 | 809.4891 |  | 965.6494 | 766.2894 | 894.3799 | 981.0077 | 1031.865 | 784.4871 |  | 774.8176 |  |  | 862.8688 | 867.5278 | 863.7685 | [6 empty] | 977.9821 |  |  | 983.3603 |  |  | 883.9892 | 1009.3364 | 1008.5913 | 663.4313 | 853.7862 | 935.5743 | 770.1808 | 958.4481 | 1178.3237 | 965.1268 | 1021.6563 | 805.5753 | 908.9744 | 870.8186 | 984.8315 | 680.0422 | 849.6042 |  | 961.7872 | 978.8856 | 1135.851 | 780.6645 | 904.8954 | 989.3817 | 780.2767 | 883.0336 | 928.5006 | 1011.159 | 859.5803 | 950.2106 | 0.26693 | -7.6143e-05 | 7.9473 | 4.9895 | -39.1506 | 3.1158 | 5618.03 | 0.26 | 5.4094 | -2.3084 | 3.3934 | 0.071016 | 6.2425 | 5.4238 | 9.6853 | 137.8703 | 108.913 | 165.8669 | 11.6195 | 1.1615 | 109.1326 | 179.9033
42810.4681 | 2425 | 22.0284 | 18.2533 | 17.8899 | 17.873 | 17.245 | 16.9414 | 21.1519 | 48.1934 | 19.4142 | 17.3007 | 17.0956 | 16.5921 | 15.7714 | 15.6687 | 95.9953 | 103.1025 | 98.6864 | 489.6455 | 713.5456 | 809.1707 |  |  |  | 92.6333 | 105.3154 | 943.325 | 914.5663 | 929.4718 | 959.0342 | 94.4471 | 745.6724 | 827.6597 | 93.4204 | 759.9993 | 653.7633 | 904.785 | 654.3147 |  | 669.0108 | 795.5429 | 780.6414 | 648.9686 |  | 296.2775 | 516.3753 | 346.3666 | 514.3795 | 617.1689 | 752.0225 | 811.1392 | 30.0916 | 290.2922 | 52.0268 | 452.2063 | 14.4286 | 47.2276 | 57.1202 | 90.1212 | 44.8373 |  |  | 4.2892 | -2.2426 | 2.4654 | 0.30753 | 7.509 | 6.1252 | 19.4512 | -7.1818 | 0.84263 | 24.701 | 90.4909 | -0.00020699 | -0.0002727 | -0.00052405 | 619.9979 | 104.4547 | 28.7816 | 18.4378 | 16.8476 | 16.0359 | 16.0601 | 24.771 | 18.9898 | 17.4666 | 17.3869 | 17.1043 | 16.3986 | 17.4009 | 466.2122 | 335.4633 | 278.9124 | 173.8933 | 151.3056 | 450.7422 | 259.2926 | 97.2579 | 97.2456 | 97.6445 | 119.9691 | 288.6646 | 464.0604 |  |  |  | 1047.8596 | 824.0061 | 859.8466 | 809.2117 | 17.203 | 11.4322 | 863.2828 |  |  | 874.5298 |  |  | 97.0721 | 131.5044 | 947.6997 | 86.4832 | 745.8723 | 731.8759 | 872.7034 | 990.0873 | 859.1767 | 816.3614 | 809.0962 |  | 963.9092 | 764.3144 | 893.3323 | 981.9085 | 1031.069 | 782.9863 |  | 773.5797 |  |  | 862.4471 | 867.1476 | 863.0756 | [6 empty] | 978.2164 |  |  | 980.1084 |  |  | 880.7401 | 1009.2673 | 1007.7559 | 661.8873 | 853.0364 | 934.1475 | 769.0107 | 956.9241 | 1371.241 | 964.6108 | 1022.2297 | 804.6677 | 907.3425 | 869.1126 | 982.9126 | 679.6594 | 848.8416 |  | 961.6233 | 978.9114 | 1135.3713 | 780.6225 | 904.1228 | 989.0198 | 777.5824 | 881.8717 | 926.4454 | 1011.0477 | 858.1809 | 949.9968 | 0.5229 | -0.00053212 | 7.9558 | 4.9599 | -39.1182 | 3.1158 | 5565.17 | 0.25 | 5.0663 | -2.9325 | 3.0746 | 1.0859 | 6.1144 | 5.5224 | 9.841 | 137.0841 | 108.5612 | 165.4189 | 13.8508 | 2.377 | 116.2672 | 179.2951
42810.4681 | 2426 | 22.0347 | 18.2452 | 17.8757 | 17.874 | 17.2364 | 16.9421 | 21.1527 | 48.225 | 19.422 | 17.2983 | 17.0935 | 16.5954 | 15.768 | 15.669 | 95.9972 | 103.148 | 98.681 | 489.9186 | 713.2548 | 809.5135 |  |  |  | 92.6351 | 105.5225 | 942.0323 | 913.3173 | 929.3047 | 959.4798 | 94.4986 | 745.6609 | 828.7811 | 93.4314 | 759.5539 | 667.3459 | 917.0043 | 653.1395 |  | 674.634 | 801.5287 | 790.8446 | 661.1232 |  | 295.5502 | 514.9057 | 344.6197 | 513.1278 | 617.8484 | 751.719 | 809.9999 | 28.9167 | 289.739 | 52.6149 | 451.4339 | 14.4391 | 47.2037 | 57.139 | 90.0715 | 44.7637 |  |  | 4.7886 | -2.2643 | 2.1381 | 0.15705 | 8.0354 | 5.9878 | 18.342 | -7.1088 | 0.99656 | 24.3182 | 89.7702 | -0.00026285 | -0.00025792 | -0.00049612 | 619.423 | 104.783 | 28.8351 | 18.4529 | 16.8473 | 16.0472 | 16.0677 | 24.7944 | 18.9912 | 17.4828 | 17.3996 | 17.1198 | 16.4152 | 17.4232 | 469.1788 | 339.3899 | 286.5806 | 177.9737 | 150.4803 | 449.9205 | 259.0144 | 97.2456 | 97.2361 | 97.6441 | 120.1598 | 289.2643 | 464.7479 |  |  |  | 1046.4633 | 827.6635 | 868.7691 | 812.7432 | 17.5835 | 11.5433 | 863.6474 |  |  | 874.5957 |  |  | 97.0908 | 132.2813 | 946.9234 | 86.5166 | 745.7505 | 741.8067 | 871.6909 | 990.7162 | 857.621 | 815.3407 | 808.6368 |  | 962.1439 | 763.0828 | 892.2286 | 981.5892 | 1029.9104 | 781.945 |  | 772.2867 |  |  | 860.782 | 866.3256 | 862.1601 | [6 empty] | 978.9484 |  |  | 978.5107 |  |  | 877.2922 | 1008.6943 | 1007.421 | 661.3919 | 851.0872 | 933.1987 | 767.6027 | 956.0803 | 1347.6521 | 962.7653 | 1022.3401 | 802.8643 | 906.0768 | 867.5428 | 981.0413 | 677.9745 | 848.2073 |  | 964.9743 | 978.2462 | 1134.9583 | 780.948 | 903.7538 | 988.47 | 775.7926 | 881.2659 | 928.8243 | 1010.5194 | 855.854 | 949.2341 | 0.28272 | -6.2081e-05 | 7.9637 | 4.9302 | -39.1065 | 3.1158 | 5503.76 | 0.24 | 5.3541 | -2.9438 | 2.8606 | 0.77529 | 6.3242 | 5.4593 | 9.5549 | 136.2916 | 108.168 | 164.8134 | 13.3593 | 1.4845 | 120.8695 | 178.4294
42810.4681 | 2427 | 22.0428 | 18.2217 | 17.8781 | 17.8732 | 17.2403 | 16.9478 | 21.154 | 48.254 | 19.4279 | 17.2983 | 17.0923 | 16.5901 | 15.7629 | 15.6631 | 96.0032 | 103.1929 | 98.6706 | 490.1894 | 712.8164 | 808.851 |  |  |  | 92.6312 | 105.7085 | 939.8397 | 912.0378 | 926.9153 | 957.6791 | 94.5487 | 745.6561 | 815.0956 | 93.4344 | 758.864 | 674.0506 | 916.8341 | 658.7067 |  | 683.2129 | 804.795 | 793.757 | 661.5187 |  | 295.4774 | 513.5369 | 342.9584 | 512.7914 | 617.8989 | 750.7237 | 809.6344 | 29.4361 | 289.4285 | 51.1829 | 450.6748 | 14.4751 | 47.2034 | 57.133 | 90.0359 | 44.7116 |  |  | 4.6868 | -2.4332 | 2.334 | -0.10054 | 8.3922 | 6.3585 | 19.465 | -7.6378 | 1.1145 | 24.9125 | 89.6052 | -0.00024477 | -0.00023327 | -0.00053226 | 618.9331 | 105.0512 | 28.8599 | 18.4597 | 16.8485 | 16.0506 | 16.0657 | 24.7989 | 18.9923 | 17.4735 | 17.394 | 17.1214 | 16.4146 | 17.4245 | 461.3555 | 327.4298 | 278.4452 | 178.8307 | 157.4105 | 448.9649 | 258.6642 | 97.2262 | 97.219 | 97.6397 | 120.3569 | 289.8581 | 465.4191 |  |  |  | 1045.0402 | 833.5055 | 877.4693 | 817.1567 | 18.6476 | 7.8576 | 861.4436 |  |  | 873.2588 |  |  | 97.1085 | 133.0855 | 945.0593 | 86.5432 | 745.5542 | 740.1679 | 870.8853 | 990.0405 | 855.5232 | 814.1609 | 808.1619 |  | 960.6695 | 761.7773 | 891.2855 | 979.2419 | 1029.1261 | 780.9265 |  | 771.3749 |  |  | 859.5758 | 865.825 | 861.2387 | [6 empty] | 977.2668 |  |  | 978.0082 |  |  | 874.8919 | 1007.1382 | 1007.7145 | 660.6299 | 848.8898 | 932.2044 | 766.4148 | 955.8311 | 1328.6756 | 960.6781 | 1023.7541 | 800.8704 | 905.0809 | 866.6194 | 979.6532 | 675.6693 | 846.9336 |  | 965.2843 | 978.1297 | 1134.4483 | 781.7477 | 903.6289 | 986.4146 | 774.7248 | 880.4787 | 927.7108 | 1009.2201 | 854.7522 | 947.169 | 0.45549 | -0.0010933 | 7.9702 | 4.8949 | -38.9953 | 3.1158 | 5440.22 | 0.36 | 5.293 | -3.049 | 2.9862 | -0.61977 | 6.4599 | 5.623 | 9.8382 | 135.6346 | 107.84 | 164.4637 | 14.0406 | 2.3376 | 120.7888 | 177.5268
42810.4681 | 2428 | 22.0645 | 18.2322 | 17.8571 | 17.8735 | 17.2478 | 16.952 | 21.151 | 48.2803 | 19.4375 | 17.3024 | 17.085 | 16.5926 | 15.7662 | 15.6678 | 96.012 | 103.2417 | 98.6728 | 490.4615 | 712.4722 | 807.8226 |  |  |  | 92.6478 | 105.9637 | 939.8293 | 911.7076 | 926.8078 | 954.9402 | 94.5946 | 745.2865 | 798.7314 | 93.4459 | 758.1284 | 651.2777 | 910.9614 | 665.4828 |  | 676.5194 | 806.1752 | 797.6043 | 658.7826 |  | 294.8854 | 511.6374 | 340.7687 | 512.4911 | 615.1378 | 749.2954 | 809.5121 | 30.8716 | 289.0997 | 49.0864 | 449.7778 | 14.5083 | 47.1952 | 57.1106 | 89.9824 | 44.6597 |  |  | 4.4509 | -2.3366 | 2.3819 | 0.16954 | 8.0787 | 6.0476 | 18.9781 | -7.5951 | 0.6671 | 24.0813 | 89.0705 | -0.00027763 | -0.00025956 | -0.00050105 | 618.4141 | 105.2895 | 28.9021 | 18.459 | 16.859 | 16.0494 | 16.0667 | 24.8092 | 18.9998 | 17.4751 | 17.3971 | 17.1239 | 16.4132 | 17.4359 | 455.9126 | 320.8477 | 269.812 | 177.2967 | 151.6674 | 448.0318 | 258.1965 | 97.2232 | 97.2099 | 97.6246 | 120.5483 | 290.5158 | 466.1895 |  |  |  | 1043.1358 | 831.3737 | 871.2838 | 814.958 | 19.3384 | 11.1744 | 859.0353 |  |  | 870.4985 |  |  | 97.1257 | 134.1854 | 943.6611 | 86.5729 | 745.3104 | 735.5615 | 871.085 | 988.1659 | 854.2472 | 812.3955 | 807.6966 |  | 959.19 | 760.9948 | 890.3864 | 978.253 | 1028.0391 | 780.5517 |  | 771.0061 |  |  | 859.5869 | 865.7166 | 860.7324 | [6 empty] | 976.1809 |  |  | 980.7272 |  |  | 874.1091 | 1006.7051 | 1007.4683 | 658.4514 | 847.9577 | 930.7345 | 764.3694 | 955.5605 | 1376.1688 | 960.0845 | 1023.8302 | 799.4043 | 904.0933 | 864.9274 | 977.9154 | 675.0876 | 846.1424 |  | 959.6857 | 977.511 | 1133.8902 | 779.7263 | 902.6906 | 984.0667 | 773.8377 | 879.2825 | 927.1342 | 1009.0915 | 853.8068 | 945.1493 | 0.73495 | -0.00065839 | 7.9746 | 4.8713 | -39.0552 | 3.1158 | 5374.57 | 0.18 | 5.1523 | -2.9843 | 3.0131 | 0.80385 | 6.3337 | 5.48 | 9.7076 | 134.9773 | 107.5151 | 163.9172 | 14.4621 | 3.2289 | 118.4738 | 176.5478
42810.4681 | 2429 | 22.0772 | 18.241 | 17.8602 | 17.8716 | 17.2496 | 16.9518 | 21.1513 | 48.3099 | 19.4381 | 17.2999 | 17.0881 | 16.5932 | 15.773 | 15.6705 | 96.0198 | 103.2799 | 98.6914 | 490.7494 | 712.2001 | 807.2357 |  |  |  | 92.6379 | 106.1716 | 940.4279 | 910.8497 | 927.4732 | 954.936 | 94.6608 | 745.1903 | 813.643 | 93.4513 | 757.407 | 632.6411 | 904.0523 | 674.6431 |  | 697.303 | 802.8815 | 793.3528 | 668.7713 |  | 293.3899 | 509.5989 | 338.8771 | 512.8513 | 615.6301 | 749.213 | 808.7948 | 32.9551 | 288.6647 | 47.3889 | 448.8427 | 14.5215 | 47.1933 | 57.0789 | 89.905 | 44.6099 |  |  | 4.9582 | -1.4337 | 2.5035 | -0.16888 | 7.9749 | 5.9859 | 19.0549 | -7.2889 | 0.79904 | 23.4053 | 87.3635 | -0.0002842 | -0.00031213 | -0.00049941 | 617.8151 | 105.5095 | 28.9319 | 18.47 | 16.852 | 16.042 | 16.063 | 24.8184 | 18.9944 | 17.4686 | 17.3903 | 17.1189 | 16.4064 | 17.4341 | 459.4973 | 323.9818 | 266.9096 | 174.458 | 150.7584 | 447.1805 | 257.7638 | 97.2181 | 97.2126 | 97.5991 | 120.7208 | 291.0815 | 466.8566 |  |  |  | 1041.3918 | 830.0986 | 869.852 | 813.0345 | 15.9039 | 8.619 | 856.6112 |  |  | 868.7817 |  |  | 97.167 | 135.2416 | 942.8463 | 86.6095 | 745.1105 | 747.7362 | 870.1199 | 987.307 | 853.3633 | 810.0367 | 807.2421 |  | 957.5658 | 759.9462 | 889.4179 | 977.2473 | 1026.096 | 779.9333 |  | 770.4375 |  |  | 859.2967 | 864.9856 | 860.3201 | [6 empty] | 974.6961 |  |  | 979.6485 |  |  | 873.0662 | 1005.9205 | 1005.9306 | 658.9258 | 846.6733 | 929.4836 | 761.9636 | 953.1729 |  | 960.983 | 1022.2308 | 798.5127 | 902.8015 | 862.2905 | 977.1617 | 672.5968 | 845.1924 |  | 953.9945 | 975.4262 | 1133.0563 | 778.5278 | 900.8571 | 982.5303 | 773.1152 | 878.0297 | 929.1657 | 1007.9225 | 852.1897 | 943.5993 | 0.6868 | 0.00089198 | 7.9789 | 4.8522 | -38.8875 | 3.1158 | 5329.16 | 0.33 | 5.438 | -2.3346 | 3.085 | -0.80124 | 6.2926 | 5.4517 | 9.7269 | 134.2568 | 107.1718 | 162.9224 | 13.8969 | 3.4886 | 115.4255 | 175.6525
42810.4682 | 2430 | 22.0845 | 18.24 | 17.8823 | 17.8772 | 17.2448 | 16.9607 | 21.1633 | 48.3477 | 19.4501 | 17.3106 | 17.0884 | 16.5981 | 15.7751 | 15.6734 | 95.9966 | 103.3222 | 98.6983 | 491.0076 | 711.997 | 806.8319 |  |  |  | 92.6653 | 106.3631 | 939.5927 | 910.2799 | 926.1462 | 953.2684 | 94.7185 | 744.8074 | 822.4181 | 93.4493 | 756.455 | 647.3472 | 878.8773 | 626.6581 |  | 666.3792 | 801.7992 | 795.0737 | 677.5659 |  | 292.5435 | 507.7116 | 337.2257 | 510.9345 | 615.8975 | 748.7046 | 807.6267 | 34.2069 | 288.0913 | 46.3315 | 448.1086 | 14.5169 | 47.1908 | 57.0544 | 89.8444 | 44.6503 |  |  | 5.6672 | -2.0738 | 2.6763 | 0.24642 | 8.0656 | 6.6942 | 19.4656 | -7.7522 | 1.0581 | 22.927 | 88.0808 | -0.00028092 | -0.00027599 | -0.00051748 | 617.2264 | 105.7115 | 28.9542 | 18.4769 | 16.8481 | 16.0457 | 16.0687 | 24.8365 | 18.9971 | 17.471 | 17.3911 | 17.1157 | 16.4079 | 17.4401 | 444.8166 | 312.7685 | 249.969 | 170.8931 | 146.8894 | 445.9244 | 257.108 | 97.1981 | 97.2063 | 97.5949 | 120.9087 | 291.6452 | 467.4914 |  |  |  | 1039.8968 | 833.5795 | 879.4239 | 813.6558 | 18.3745 | 9.5945 | 855.6929 |  |  | 867.0848 |  |  | 97.1897 | 135.8085 | 941.5962 | 86.6426 | 744.8014 | 742.0118 | 869.5162 | 988.0219 | 852.022 | 808.3475 | 806.9084 |  | 956.0921 | 759.4834 | 888.3814 | 976.4779 | 1024.7953 | 779.742 |  | 770.3337 |  |  | 859.0918 | 864.5867 | 859.6334 | [6 empty] | 975.5397 |  |  | 980.7864 |  |  | 871.9494 | 1005.2325 | 1005.131 | 660.1492 | 845.8844 | 928.5143 | 759.4759 | 949.507 |  | 961.7619 | 1020.6283 | 797.3025 | 901.5917 | 861.6527 | 975.3317 | 673.5812 | 844.8644 |  | 953.6723 | 973.0345 | 1132.2034 | 776.4824 | 898.3349 | 980.4848 | 772.2089 | 877.4603 | 930.0948 | 1005.6799 | 851.1573 | 941.5978 | 0.44278 | -0.00071451 | 7.9819 | 4.8275 | -39.0004 | 3.1159 | 5332.44 | 0.27 | 5.8099 | -2.8044 | 3.1858 | 0.9667 | 6.3267 | 5.7638 | 9.8287 | 133.6031 | 106.7869 | 162.2616 | 15.2824 | 5.2758 | 105.4618 | 174.8248
42810.4682 | 2431 | 22.0982 | 18.2527 | 17.8701 | 17.8781 | 17.2334 | 16.9566 | 21.158 | 48.3773 | 19.4578 | 17.3071 | 17.0955 | 16.6003 | 15.7751 | 15.666 | 95.9534 | 103.3638 | 98.7065 | 491.2126 | 711.7516 | 805.3767 |  |  |  | 92.6594 | 106.5597 | 937.8297 | 910.4572 | 925.2891 | 949.3246 | 94.7585 | 744.4282 | 816.7247 | 93.4472 | 755.483 | 653.2826 | 898.5384 | 639.7142 |  | 655.6415 | 774.4939 | 773.1212 | 656.655 |  | 292.3308 | 505.8497 | 335.4136 | 508.0034 | 615.7577 | 748.8356 | 805.7958 | 35.2608 | 287.501 | 47.4416 | 447.4951 | 14.499 | 47.1886 | 57.0271 | 89.7884 | 44.6409 |  |  | 4.9733 | -1.9982 | 3.1967 | 0.35287 | 7.7653 | 5.6264 | 19.2757 | -6.825 | 1.0427 | 24.0922 | 89.0352 | -0.00022178 | -0.00024642 | -0.00050762 | 616.6704 | 105.8999 | 28.9904 | 18.4811 | 16.8512 | 16.0514 | 16.0684 | 24.8469 | 19.0029 | 17.4752 | 17.3928 | 17.1201 | 16.4179 | 17.4396 | 446.0061 | 319.9342 | 259.8024 | 175.0495 | 158.873 | 445.0493 | 256.6413 | 97.1899 | 97.1969 | 97.5898 | 121.1135 | 292.2285 | 468.1401 |  |  |  | 1039.0448 | 838.3016 | 889.5351 | 815.7945 | 18.9126 | 10.9926 | 854.896 |  |  | 863.8495 |  |  | 97.2157 | 136.5439 | 941.9258 | 86.6893 | 744.4982 | 734.3403 | 868.7435 | 987.747 | 851.0286 | 807.655 | 806.6136 |  | 954.645 | 759.2367 | 887.2728 | 976.5613 | 1023.0815 | 779.8058 |  | 770.261 |  |  | 858.3485 | 864.1148 | 859.5537 | [6 empty] | 974.9372 |  |  | 976.043 |  |  | 867.739 | 1003.6274 | 1003.1493 | 661.331 | 844.4681 | 927.4883 | 758.1432 | 947.1882 | 1153.7183 | 960.1665 | 1019.542 | 795.8049 | 900.2578 | 862.0251 | 974.3406 | 673.9946 | 845.0536 |  | 948.5123 | 971.1034 | 1131.7645 | 774.6778 | 895.8587 | 978.7166 | 770.377 | 876.0893 | 927.4339 | 1004.3666 | 850.3063 | 939.7349 | 0.40907 | -0.00052511 | 7.9848 | 4.8037 | -39.0616 | 3.1159 | 5371.28 | 0.31 | 5.4339 | -2.7495 | 3.4777 | 1.1554 | 6.2082 | 5.2845 | 9.7813 | 132.9626 | 106.3696 | 161.3635 | 14.9793 | 4.1156 | 113.583 | 174.3047
42810.4682 | 2432 | 22.1105 | 18.2499 | 17.8655 | 17.8752 | 17.2393 | 16.9529 | 21.1633 | 48.3973 | 19.4652 | 17.308 | 17.0947 | 16.5976 | 15.7725 | 15.6685 | 96.0224 | 103.397 | 98.7227 | 491.4029 | 711.5929 | 804.3809 |  |  |  | 92.6597 | 106.8217 | 936.4821 | 908.7663 | 922.8459 | 948.0391 | 94.8014 | 744.1234 | 812.8145 | 93.4529 | 754.8126 | 651.3905 | 900.9712 | 646.5299 |  | 664.8928 | 778.7746 | 766.5037 | 640.4524 |  | 291.2821 | 504.3173 | 334.0775 | 507.456 | 613.6837 | 747.8038 | 804.7537 | 35.8262 | 286.9855 | 49.455 | 446.8245 | 14.5079 | 47.1966 | 56.9929 | 89.7456 | 44.5607 |  |  | 4.7959 | -1.5008 | 2.0376 | 0.07951 | 7.9611 | 5.5791 | 19.7429 | -7.4019 | 1.0567 | 24.2181 | 88.0683 | -0.00023327 | -0.00020042 | -0.00050598 | 616.2538 | 106.0877 | 29.0234 | 18.479 | 16.8504 | 16.0435 | 16.058 | 24.8555 | 19.0085 | 17.4757 | 17.3972 | 17.1144 | 16.4123 | 17.4474 | 450.464 | 337.8077 | 276.7821 | 177.086 | 158.9181 | 444.5225 | 256.3949 | 97.1732 | 97.1862 | 97.5579 | 121.3218 | 292.8233 | 468.8242 |  |  |  | 1037.7017 | 836.8089 | 884.148 | 815.7274 | 20.7242 | 13.902 | 853.7747 |  |  | 861.8573 |  |  | 97.2346 | 137.3722 | 940.9271 | 86.7278 | 744.2015 | 729.8218 | 869.5191 | 987.4037 | 850.1088 | 805.997 | 806.288 |  | 953.3512 | 759.625 | 886.0679 | 976.3639 | 1021.2673 | 780.0657 |  | 770.9387 |  |  | 859.4591 | 862.7342 | 859.2934 | [6 empty] | 973.5159 |  |  | 977.7655 |  |  | 866.0211 | 1003.2077 | 1001.4568 | 661.5673 | 844.051 | 926.8476 | 756.5663 | 945.8496 |  | 959.7102 | 1018.8964 | 794.5174 | 898.9837 | 861.1273 | 975.6437 | 672.3596 | 843.4069 |  | 948.0532 | 971.4775 | 1131.4133 | 773.0164 | 895.1391 | 978.2545 | 769.8349 | 873.9941 | 924.4619 | 1001.9138 | 848.2513 | 939.3388 | 0.61689 | 4.3152e-05 | 7.9865 | 4.7767 | -39.0975 | 3.1159 | 5392.68 | 0.37 | 5.3332 | -2.3805 | 2.7737 | 0.54792 | 6.2829 | 5.2596 | 9.8941 | 132.3935 | 105.899 | 160.4243 | 14.3812 | 2.1933 | 114.991 | 173.5821
42810.4682 | 2433 | 22.1205 | 18.2523 | 17.8983 | 17.882 | 17.2301 | 16.9565 | 21.1844 | 48.4283 | 19.474 | 17.3038 | 17.0945 | 16.5956 | 15.7729 | 15.6735 | 96.0228 | 103.444 | 98.7212 | 491.5901 | 711.4422 | 804.4507 |  |  |  | 92.6867 | 107.0586 | 933.9978 | 906.9479 | 919.5332 | 945.3476 | 94.8567 | 743.94 | 815.152 | 93.464 | 754.2745 | 654.965 | 908.9109 | 653.0554 |  | 664.7966 | 787.4306 | 770.8852 | 639.4724 |  | 289.3444 | 503.3003 | 332.7832 | 503.9526 | 609.2041 | 743.8653 | 803.8308 | 36.0067 | 286.5905 | 50.1804 | 445.9213 | 14.5497 | 47.1952 | 56.9575 | 89.7099 | 44.2382 |  |  | 4.6664 | -1.4692 | 2.6086 | 0.54738 | 8.0413 | 5.8886 | 19.0024 | -7.6063 | 1.0542 | 23.6969 | 86.8306 | -0.00024477 | -0.00022178 | -0.00048298 | 615.8362 | 106.274 | 29.0611 | 18.4885 | 16.8503 | 16.056 | 16.0728 | 24.867 | 19.0088 | 17.4744 | 17.3973 | 17.1126 | 16.4091 | 17.4578 | 456.0284 | 350.4757 | 295.7797 | 172.6106 | 155.4706 | 443.9639 | 256.3085 | 97.182 | 97.1863 | 97.5235 | 121.5383 | 293.4581 | 469.5496 |  |  |  | 1035.9294 | 832.0044 | 874.2305 | 812.7474 | 15.9548 | 12.0256 | 852.0982 |  |  | 860.6111 |  |  | 97.2481 | 138.205 | 939.7056 | 86.7643 | 743.9598 | 717.5962 | 870.2408 | 986.476 | 849.7665 | 805.6218 | 805.9869 |  | 952.1242 | 759.772 | 885.064 | 976.5131 | 1020.1232 | 779.7671 |  | 770.5865 |  |  | 860.7594 | 862.951 | 859.4333 | [6 empty] | 972.4644 |  |  | 978.1749 |  |  | 865.7233 | 1003.6845 | 1000.5478 | 660.111 | 843.6745 | 925.8472 | 756.5943 | 946.5445 |  | 960.672 | 1016.3822 | 794.5653 | 898.141 | 862.1243 | 975.5529 | 672.2801 | 842.1165 |  | 944.1857 | 968.7999 | 1131.1979 | 771.4025 | 894.8923 | 977.888 | 769.4024 | 872.8096 | 923.3088 | 1000.7125 | 845.5665 | 938.1371 | 0.33107 | -0.00074259 | 7.9875 | 4.7455 | -39.1173 | 3.1158 | 5421.56 | 0.27 | 5.255 | -2.3538 | 3.1364 | 1.4367 | 6.3022 | 5.3931 | 9.688 | 131.8551 | 105.5128 | 159.8264 | 13.6541 | 0.069958 | 118.1831 | 172.7121
42810.4682 | 2434 | 22.1235 | 18.2632 | 17.896 | 17.8812 | 17.2388 | 16.9602 | 21.1897 | 48.4567 | 19.4793 | 17.3108 | 17.091 | 16.5991 | 15.7811 | 15.6774 | 96.0256 | 103.4914 | 98.7284 | 491.7925 | 711.1957 | 804.4104 |  |  |  | 92.7081 | 107.2821 | 932.7725 | 906.6853 | 919.0875 | 939.9883 | 94.9187 | 743.88 | 810.9883 | 93.4617 | 753.6373 | 650.0883 | 914.9113 | 647.7537 |  | 669.4054 | 783.6652 | 771.0893 | 641.2197 |  | 288.1865 | 502.1564 | 331.1816 | 500.7819 | 609.1824 | 741.4243 | 803.7524 | 36.5756 | 286.0845 | 52.2697 | 444.9864 | 14.5582 | 47.1988 | 56.934 | 89.6496 | 44.0336 |  |  | 4.4338 | -1.3496 | 2.5528 | 0.55461 | 8.4934 | 6.2172 | 18.9584 | -7.3125 | 1.1626 | 23.4234 | 84.4319 | -0.00025627 | -0.00022506 | -0.00049448 | 615.3818 | 106.4555 | 29.1033 | 18.4927 | 16.8504 | 16.0583 | 16.0763 | 24.8798 | 19.0262 | 17.4786 | 17.3884 | 17.1217 | 16.4115 | 17.4664 | 445.3247 | 343.903 | 298.965 | 175.7889 | 155.7546 | 442.9332 | 256.1818 | 97.1679 | 97.1772 | 97.4976 | 121.6865 | 294.032 | 470.1966 |  |  |  | 1034.5297 | 831.3578 | 874.3444 | 812.4812 | 15.394 | 11.9699 | 851.389 |  |  | 859.9491 |  |  | 97.2622 | 138.8559 | 938.9472 | 86.8072 | 743.8142 | 714.1578 | 869.6096 | 984.5533 | 849.24 | 805.2484 | 805.6287 |  | 951.0055 | 759.2631 | 884.0198 | 975.497 | 1019.0228 | 779.0153 |  | 769.1727 |  |  | 859.4451 | 861.7011 | 858.6902 | [6 empty] | 971.64 |  |  | 978.2768 |  |  | 866.1137 | 1001.5323 | 998.8949 | 657.8136 | 843.7651 | 924.9358 | 756.1055 | 945.6779 | 1392.6281 | 958.9122 | 1014.6858 | 793.765 | 897.6843 | 861.7825 | 974.3336 | 671.8642 | 840.9189 |  | 945.5714 | 966.5225 | 1130.5204 | 770.915 | 893.1123 | 976.4904 | 767.3411 | 871.8247 | 928.3204 | 999.1936 | 842.8346 | 936.1257 | 0.42255 | 0.00021853 | 7.9881 | 4.7204 | -39.1518 | 3.1159 | 5483.64 | 0.26 | 5.111 | -2.2543 | 3.1003 | 1.4451 | 6.4692 | 5.5348 | 9.6652 | 131.3678 | 105.1305 | 159.2849 | 14.6429 | -0.30231 | 120.5661 | 171.9696
42810.4682 | 2435 | 22.1408 | 18.2681 | 17.8999 | 17.8824 | 17.2434 | 16.9688 | 21.191 | 48.4877 | 19.487 | 17.3192 | 17.0954 | 16.605 | 15.787 | 15.677 | 96.035 | 103.5288 | 98.7333 | 492.0017 | 710.725 | 803.2279 |  |  |  | 92.7356 | 107.5655 | 930.147 | 904.2089 | 917.8635 | 938.7 | 94.9584 | 743.5412 | 796.8144 | 93.4722 | 752.7244 | 641.2873 | 910.5479 | 651.9819 |  | 676.9424 | 792.5509 | 781.0838 | 646.8239 |  | 287.4087 | 500.7506 | 330.181 | 500.359 | 609.2955 | 742.5676 | 803.3979 | 36.8781 | 285.7362 | 53.5529 | 444.3487 | 14.5453 | 47.2057 | 56.9271 | 89.6046 | 43.8641 |  |  | 5.7848 | -0.98427 | 2.7223 | 0.74845 | 8.6143 | 5.3596 | 18.9643 | -6.9768 | 0.59783 | 22.898 | 84.0915 | -0.00025299 | -0.00023656 | -0.00050926 | 614.9609 | 106.6388 | 29.1369 | 18.4963 | 16.8557 | 16.0564 | 16.0707 | 24.8939 | 19.0299 | 17.4779 | 17.3945 | 17.1181 | 16.4122 | 17.4753 | 439.2582 | 342.3289 | 296.6752 | 180.4541 | 159.0272 | 441.8874 | 255.9992 | 97.1523 | 97.1626 | 97.4675 | 121.8456 | 294.5871 | 470.825 |  |  |  | 1033.6701 | 834.6986 | 877.688 | 815.339 | 15.8879 | 9.1795 | 850.4546 |  |  | 860.0409 |  |  | 97.2622 | 139.5824 | 937.9403 | 86.8504 | 743.4842 | 720.1454 | 869.2006 | 982.821 | 847.5099 | 803.4982 | 805.2699 |  | 949.8092 | 758.7928 | 882.9774 | 974.0042 | 1017.9416 | 778.5287 |  | 769.0519 |  |  | 859.4231 | 861.3729 | 858.2936 | [6 empty] | 969.7753 |  |  | 975.5827 |  |  | 864.0754 | 1000.5669 | 999.144 | 656.4492 | 842.4582 | 924.0038 | 754.3086 | 942.2688 |  | 956.9268 | 1014.8663 | 790.7124 | 896.6621 | 856.7874 | 971.5208 | 670.9563 | 840.3188 |  | 944.1654 | 967.3467 | 1129.9238 | 769.3285 | 890.8974 | 973.1342 | 767.2117 | 870.8594 | 930.8281 | 997.1689 | 841.771 | 933.6801 | 0.44528 | -0.00073558 | 7.9887 | 4.6892 | -39.1987 | 3.1158 | 5503.06 | 0.32 | 5.8349 | -1.9234 | 3.1987 | 1.6772 | 6.5187 | 5.1419 | 9.6721 | 130.8476 | 104.7487 | 158.7679 | 15.1138 | -0.074319 | 118.6388 | 171.4308
42810.4682 | 2436 | 22.1448 | 18.2639 | 17.8889 | 17.8736 | 17.2451 | 16.9621 | 21.185 | 48.5145 | 19.4972 | 17.3207 | 17.0946 | 16.6112 | 15.789 | 15.6792 | 96.0229 | 103.5807 | 98.7275 | 492.2242 | 710.1768 | 801.2841 |  |  |  | 92.7726 | 107.9176 | 928.1262 | 902.1123 | 912.3571 | 934.259 | 94.9997 | 743.143 | 799.4413 | 93.4818 | 751.5323 | 635.5125 | 908.4925 | 665.9053 |  | 679.2541 | 795.8377 | 791.3691 | 662.4116 |  | 286.8461 | 499.1467 | 329.8951 | 499.4715 | 603.8886 | 739.8748 | 802.0485 | 36.7878 | 285.4016 | 54.2684 | 443.5124 | 14.5291 | 47.2073 | 56.9098 | 89.5792 | 43.6334 |  |  | 4.8616 | -1.6808 | 2.4746 | 0.3141 | 8.9908 | 6.6929 | 19.8612 | -7.3585 | 0.88039 | 23.1779 | 86.7267 | -0.00023492 | -0.00018728 | -0.00047805 | 614.5 | 106.8224 | 29.1606 | 18.502 | 16.8518 | 16.0541 | 16.0703 | 24.9037 | 19.0237 | 17.4767 | 17.3939 | 17.1119 | 16.4132 | 17.4804 | 429.056 | 335.9978 | 279.3209 | 174.0061 | 155.2697 | 440.8405 | 255.6003 | 97.14 | 97.1436 | 97.4378 | 121.9751 | 295.1519 | 471.4492 |  |  |  | 1032.7916 | 837.179 | 876.8574 | 817.2848 | 17.1984 | 10.0036 | 848.6916 |  |  | 858.308 |  |  | 97.27 | 140.603 | 935.0829 | 86.8874 | 743.127 | 726.3108 | 869.2024 | 982.3231 | 845.7868 | 800.7856 | 804.948 |  | 948.4152 | 758.3362 | 881.7556 | 972.007 | 1016.767 | 778.0487 |  | 768.5798 |  |  | 859.063 | 860.9009 | 858.3584 | [6 empty] | 968.7645 |  |  | 970.7132 |  |  | 862.9335 | 999.0374 | 996.8285 | 655.5947 | 840.3985 | 922.7531 | 752.2348 | 938.9733 | 1346.6845 | 956.6891 | 1012.3975 | 789.4992 | 894.8792 | 853.123 | 968.5056 | 671.3883 | 839.5941 |  | 944.3203 | 965.5808 | 1128.9742 | 767.1054 | 888.8466 | 970.4975 | 765.2365 | 869.3654 | 927.0395 | 994.9763 | 841.4193 | 931.6169 | 0.41677 | -7.6143e-05 | 7.9904 | 4.6688 | -39.1844 | 3.1159 | 5545.97 | 0.34 | 5.3393 | -2.5108 | 3.0466 | 1.0854 | 6.6508 | 5.7383 | 9.8851 | 130.2405 | 104.2999 | 158.2182 | 16.0445 | 1.7962 | 117.3776 | 170.9081
42810.4682 | 2437 | 22.157 | 18.2648 | 17.8917 | 17.8781 | 17.2543 | 16.9779 | 21.1909 | 48.5486 | 19.5126 | 17.3283 | 17.0959 | 16.6073 | 15.7868 | 15.6789 | 96.0275 | 103.6285 | 98.7222 | 492.4211 | 709.7788 | 801.65 |  |  |  | 92.7732 | 108.2371 | 927.306 | 901.3809 | 910.3964 | 932.6197 | 95.0447 | 742.7658 | 797.8174 | 93.4715 | 750.7708 | 642.9026 | 895.5081 | 630.4275 |  | 678.4661 | 798.8162 | 786.172 | 674.984 |  | 286.6259 | 497.7794 | 329.0942 | 499.5085 | 604.0265 | 739.4899 | 801.1876 | 35.4167 | 285.0536 | 54.8424 | 442.6329 | 14.5223 | 47.2131 | 56.8933 | 89.532 | 43.47 |  |  | 4.0592 | -1.2379 | 2.8038 | 0.29242 | 8.2463 | 6.7343 | 19.2403 | -7.2074 | 1.0055 | 24.366 | 91.4812 | -0.00025463 | -0.00018235 | -0.00047476 | 614.1184 | 107.0116 | 29.1942 | 18.5167 | 16.8535 | 16.0515 | 16.08 | 24.916 | 19.0285 | 17.482 | 17.3934 | 17.1132 | 16.4084 | 17.48 | 436.3192 | 342.9797 | 284.5191 | 170.0107 | 151.9447 | 440.1762 | 255.3492 | 97.1341 | 97.1353 | 97.389 | 122.0527 | 295.7713 | 472.1228 |  |  |  | 1031.9158 | 836.8635 | 874.3494 | 816.3648 | 20.2175 | 12.823 | 846.9024 |  |  | 856.2252 |  |  | 97.2849 | 142.0594 | 933.4099 | 86.9152 | 742.7969 | 731.6544 | 868.6966 | 982.9739 | 844.9469 | 799.4752 | 804.6567 |  | 947.2614 | 758.3363 | 880.7771 | 970.6396 | 1016.1248 | 778.2757 |  | 769.4086 |  |  | 859.7547 | 861.5712 | 858.5727 | [6 empty] | 968.8908 |  |  | 971.9061 |  |  | 862.1827 | 997.5006 | 994.1659 | 653.7931 | 838.6153 | 921.3648 | 750.6536 | 935.8213 | 1313.0843 | 956.6095 | 1010.0673 | 788.8466 | 893.3676 | 851.7627 | 966.8926 | 670.2626 | 837.7012 |  | 942.1848 | 962.5898 | 1128.3845 | 765.1981 | 887.8692 | 970.0008 | 763.7101 | 867.1772 | 924.245 | 995.687 | 839.8424 | 931.5146 | 0.93256 | -0.0007075 | 7.9927 | 4.639 | -39.1758 | 3.1159 | 5557.8 | 0.33 | 4.8755 | -2.1529 | 3.24 | 1.0463 | 6.3683 | 5.7549 | 9.7275 | 129.7402 | 103.9313 | 157.926 | 15.1089 | 1.1823 | 111.8885 | 170.4674
42810.4683 | 2438 | 22.1663 | 18.2828 | 17.891 | 17.8736 | 17.2438 | 16.9656 | 21.1912 | 48.5584 | 19.5076 | 17.3135 | 17.0907 | 16.6047 | 15.7673 | 15.6769 | 96.0261 | 103.6671 | 98.7186 | 492.6371 | 709.6652 | 804.0261 |  |  |  | 92.7431 | 108.5154 | 929.578 | 904.6624 | 917.3387 | 934.2119 | 95.0887 | 742.3984 | 808.0771 | 93.4801 | 750.7321 | 647.8469 | 906.2502 | 637.9053 |  | 662.9129 | 782.4608 | 786.4569 | 671.8884 |  | 285.9899 | 496.619 | 328.4136 | 500.3359 | 604.5827 | 738.5838 | 800.1369 | 32.8145 | 284.741 | 53.2099 | 441.7504 | 14.546 | 47.1938 | 56.8809 | 89.4995 | 43.3981 |  |  | 4.4988 | -1.9095 | 2.65 | 0.036142 | 8.5453 | 6.9985 | 19.0615 | -7.5005 | 0.98566 | 24.3729 | 88.1436 | -0.00024149 | -0.00020042 | -0.00050762 | 613.7713 | 107.2196 | 29.2284 | 18.5187 | 16.8513 | 16.0385 | 16.0739 | 24.9204 | 19.0327 | 17.4774 | 17.3866 | 17.1146 | 16.4039 | 17.4857 | 448.3777 | 346.5919 | 295.1125 | 180.8746 | 159.1987 | 439.6307 | 255.268 | 97.1212 | 97.1274 | 97.3541 | 122.151 | 296.3735 | 472.7792 |  |  |  | 1030.5801 | 840.2667 | 883.9128 | 817.5329 | 20.3737 | 9.8077 | 845.7009 |  |  | 855.3982 |  |  | 97.2944 | 143.2999 | 939.2968 | 86.9514 | 742.7764 | 731.7578 | 867.5556 | 983.1867 | 844.1177 | 798.5569 | 804.3768 |  | 946.516 | 758.5426 | 880.126 | 970.7895 | 1015.0899 | 778.6871 |  | 770.0591 |  |  | 858.3729 | 860.6332 | 857.6754 | [6 empty] | 969.3628 |  |  | 973.5124 |  |  | 861.7669 | 996.9708 | 992.5879 | 653.9934 | 836.9251 | 920.0444 | 751.1583 | 936.0562 | 1312.9207 | 957.1452 | 1008.2331 | 787.8463 | 892.8744 | 851.3463 | 969.596 | 669.7579 | 836.7468 |  | 938.9211 | 962.7899 | 1127.7727 | 764.6122 | 888.5408 | 974.8364 | 764.1947 | 866.1432 | 925.6651 | 997.3204 | 838.076 | 933.8649 | 0.38057 | -0.00089693 | 7.9941 | 4.6167 | -39.2355 | 3.1159 | 5577.03 | 0.25 | 5.1361 | -2.6718 | 3.1475 | 0.36758 | 6.4798 | 5.8641 | 9.6778 | 129.4203 | 103.6808 | 157.3906 | 13.6636 | -0.0064398 | 116.2154 | 169.7255
42810.4683 | 2439 | 22.1804 | 18.2731 | 17.901 | 17.8769 | 17.246 | 16.9689 | 21.1998 | 48.5868 | 19.5151 | 17.3206 | 17.0956 | 16.6056 | 15.776 | 15.6787 | 96.0209 | 103.7077 | 98.7181 | 492.8643 | 709.5214 | 804.0966 |  |  |  | 92.6876 | 108.8383 | 934.0224 | 910.4166 | 926.8965 | 936.1957 | 95.1346 | 742.5354 | 808.8579 | 93.4822 | 750.2683 | 645.6602 | 906.8386 | 644.2441 |  | 666.5351 | 786.5328 | 779.4187 | 651.606 |  | 284.9902 | 495.6189 | 327.6281 | 502.117 | 607.9355 | 739.5626 | 800.3108 | 31.1254 | 284.3648 | 52.2925 | 440.6772 | 14.5763 | 47.1779 | 56.8662 | 89.4668 | 43.3607 |  |  | 4.2583 | -1.1256 | 2.5028 | 0.48955 | 8.3541 | 5.8314 | 18.5161 | -6.526 | 1.1939 | 23.4343 | 85.9929 | -0.00026449 | -0.00018235 | -0.00052898 | 613.4887 | 107.452 | 29.2647 | 18.5286 | 16.8548 | 16.0523 | 16.0763 | 24.9307 | 19.042 | 17.4798 | 17.3911 | 17.1182 | 16.4092 | 17.5002 | 453.6223 | 333.9396 | 279.8963 | 178.5687 | 159.2912 | 439.0604 | 254.9295 | 97.1004 | 97.1121 | 97.3356 | 122.2563 | 296.934 | 473.3778 |  |  |  | 1029.5636 | 844.6543 | 890.3907 | 819.1324 | 20.0666 | 8.5117 | 845.0054 |  |  | 853.1916 |  |  | 97.2997 | 143.94 | 944.063 | 87.0073 | 742.8579 | 727.5873 | 866.1659 | 982.0004 | 843.1184 | 798.0131 | 803.9894 |  | 945.881 | 759.8476 | 879.5568 | 970.5168 | 1013.7877 | 779.6811 |  | 771.5112 |  |  | 857.3751 | 860.4894 | 856.8306 | [6 empty] | 968.7187 |  |  | 973.9221 |  |  | 861.1596 | 996.1737 | 991.4123 | 652.3802 | 836.7354 | 919.2165 | 751.6764 | 936.6378 | 1219.2063 | 955.7604 | 1006.8737 | 787.4108 | 894.0129 | 850.4659 | 971.4042 | 670.3891 | 836.8074 |  | 938.4816 | 962.0789 | 1126.9818 | 764.4551 | 887.9192 | 976.9862 | 765.117 | 866.4853 | 926.8353 | 995.5276 | 836.4933 | 934.0044 | 0.61111 | -0.00032867 | 7.9981 | 4.5878 | -39.2536 | 3.1159 | 5566.15 | 0.34 | 5.0011 | -2.05 | 3.0569 | 1.352 | 6.41 | 5.3555 | 9.543 | 129.1523 | 103.4309 | 156.7316 | 12.9707 | 1.6353 | 117.0143 | 169.1425
42810.4683 | 2440 | 22.1894 | 18.2761 | 17.8832 | 17.8769 | 17.242 | 16.9732 | 21.1992 | 48.6146 | 19.5238 | 17.3196 | 17.0951 | 16.6038 | 15.7821 | 15.6826 | 96.0262 | 103.7549 | 98.7348 | 493.0628 | 709.2414 | 803.2423 |  |  |  | 92.6885 | 109.1741 | 934.2857 | 911.8048 | 926.6102 | 936.7001 | 95.1883 | 742.3716 | 811.3366 | 93.4841 | 749.6471 | 658.1289 | 922.4037 | 648.8057 |  | 668.0757 | 795.3307 | 784.8546 | 660.3772 |  | 284.4649 | 494.6524 | 327.0493 | 503.2807 | 607.3882 | 738.4038 | 800.2321 | 30.3346 | 284.0136 | 50.4112 | 439.8956 | 14.5904 | 47.1203 | 56.827 | 89.4168 | 43.3411 |  |  | 4.2222 | -1.3621 | 2.5955 | 0.27073 | 8.1668 | 6.0601 | 19.5241 | -7.4755 | 0.91249 | 23.3334 | 85.6519 | -0.00026449 | -0.00029077 | -0.00052241 | 613.0241 | 107.6961 | 29.2945 | 18.5204 | 16.8488 | 16.0363 | 16.071 | 24.935 | 19.0405 | 17.4761 | 17.379 | 17.102 | 16.4002 | 17.491 | 451.7112 | 310.9415 | 258.4851 | 171.0828 | 152.2977 | 438.3131 | 254.4062 | 97.0899 | 97.096 | 97.3322 | 122.3734 | 297.4975 | 473.987 |  |  |  | 1029.343 | 843.0025 | 883.9746 | 817.611 | 17.3965 | 7.0837 | 843.351 |  |  | 852.2105 |  |  | 97.331 | 144.649 | 943.9964 | 87.0614 | 742.5919 | 729.6782 | 865.0645 | 979.6605 | 843.0796 | 799.8335 | 803.6304 |  | 945.0606 | 760.3515 | 879.3048 | 970.2018 | 1013.0107 | 780.6843 |  | 772.8265 |  |  | 855.9844 | 859.6513 | 856.0417 | [6 empty] | 967.5225 |  |  | 973.4718 |  |  | 859.9904 | 994.9775 | 990.347 | 651.8492 | 837.133 | 919.0829 | 750.779 | 935.2596 | 1294.9757 | 954.3144 | 1006.4298 | 787.5525 | 894.3033 | 850.3259 | 969.9329 | 669.9578 | 836.3363 |  | 936.466 | 961.9545 | 1126.2457 | 763.225 | 886.8869 | 974.5602 | 763.8837 | 865.5741 | 924.9831 | 994.6142 | 834.9277 | 931.9913 | 0.54948 | -0.00030063 | 8.0028 | 4.5556 | -39.2014 | 3.1159 | 5527.72 | 0.32 | 4.9808 | -2.2537 | 3.111 | 1.0048 | 6.3341 | 5.4563 | 9.7937 | 128.8028 | 103.3224 | 156.3435 | 13.0389 | 3.9387 | 123.1188 | 169.0681
42810.4683 | 2441 | 22.197 | 18.2783 | 17.8812 | 17.8684 | 17.2452 | 16.9692 | 21.1915 | 48.6393 | 19.5278 | 17.3137 | 17.082 | 16.5917 | 15.7743 | 15.6766 | 96.0293 | 103.7928 | 98.7498 | 493.2567 | 708.9211 | 802.3826 |  |  |  | 92.6244 | 109.4417 | 932.8602 | 910.5319 | 922.7986 | 935.7775 | 95.2376 | 742.0131 | 815.2748 | 93.4859 | 749.027 | 678.5517 | 935.602 | 657.9022 |  | 674.0519 | 796.4699 | 783.9559 | 667.8321 |  | 283.2108 | 494.5287 | 326.2466 | 503.9554 | 605.3732 | 738.4396 | 799.8923 | 30.9361 | 283.5202 | 47.5007 | 438.8321 | 14.6204 | 47.0667 | 56.7733 | 89.3697 | 43.3041 |  |  | 4.4417 | -0.72471 | 2.4082 | 0.43567 | 8.2181 | 6.5556 | 19.4183 | -7.8028 | 0.92398 | 22.7784 | 86.2371 | -0.00025792 | -0.00026285 | -0.00050762 | 612.5482 | 107.9845 | 29.3389 | 18.536 | 16.8483 | 16.0429 | 16.0807 | 24.9568 | 19.0439 | 17.4834 | 17.3851 | 17.1179 | 16.4048 | 17.5032 | 445.9455 | 312.2672 | 243.6412 | 161.7322 | 143.3764 | 437.2726 | 253.7308 | 97.0891 | 97.0895 | 97.3143 | 122.5086 | 298.0681 | 474.6141 |  |  |  | 1028.6816 | 839.8797 | 876.033 | 815.7841 | 14.7125 | 7.2326 | 843.0511 |  |  | 854.8322 |  |  | 97.3584 | 145.3683 | 942.4957 | 87.0998 | 742.3147 | 732.0405 | 865 | 978.1248 | 843.8716 | 800.8159 | 803.2928 |  | 943.8859 | 760.3972 | 878.9751 | 969.7416 | 1011.8378 | 780.7012 |  | 772.0836 |  |  | 856.3727 | 859.2798 | 855.937 | [6 empty] | 966.4346 |  |  | 972.5724 |  |  | 860.0509 | 994.6012 | 990.0657 | 652.4668 | 836.4407 | 918.7972 | 748.7406 | 933.1773 |  | 953.8334 | 1006.0621 | 787.3004 | 893.5217 | 849.3318 | 968.0758 | 668.9367 | 835.5614 |  | 933.5466 | 962.1473 | 1125.5102 | 762.5874 | 887.0767 | 972.0939 | 763.0221 | 864.6754 | 921.3187 | 994.6463 | 834.3043 | 931.304 | 0.30121 | -0.00041287 | 8.0109 | 4.5257 | -39.1881 | 3.1159 | 5455.63 | 0.34 | 5.1067 | -1.6438 | 2.9964 | 1.2745 | 6.3541 | 5.6751 | 9.7673 | 128.2986 | 103.1975 | 155.7585 | 13.4791 | 5.4906 | 128.4789 | 168.7693
42810.4683 | 2442 | 22.2123 | 18.281 | 17.8708 | 17.8726 | 17.2508 | 16.9737 | 21.1998 | 48.6631 | 19.535 | 17.3181 | 17.0786 | 16.5947 | 15.7765 | 15.6766 | 96.0261 | 103.8279 | 98.7587 | 493.4656 | 708.6719 | 801.7881 |  |  |  | 92.6265 | 109.6932 | 934.5876 | 911.8369 | 927.3673 | 936.0887 | 95.2778 | 741.6595 | 794.2877 | 93.4779 | 748.3834 | 666.203 | 928.2385 | 659.0532 |  | 686.3248 | 796.2188 | 783.0726 | 666.7075 |  | 281.7929 | 493.7443 | 324.7784 | 501.3843 | 600.3654 | 739.3442 | 799.997 | 30.9224 | 282.9467 | 47.5352 | 437.9681 | 14.63 | 47.0278 | 56.7378 | 89.2985 | 43.3501 |  |  | 4.6585 | -1.531 | 2.907 | 0.86871 | 7.831 | 5.6238 | 19.4939 | -7.1502 | 1.1254 | 22.9284 | 87.6659 | -0.00028913 | -0.00024477 | -0.00052898 | 612.0302 | 108.2988 | 29.3744 | 18.5497 | 16.8635 | 16.0522 | 16.0835 | 24.9737 | 19.0528 | 17.4833 | 17.3982 | 17.1253 | 16.415 | 17.5197 | 433.138 | 297.9626 | 234.8343 | 157.3002 | 134.6337 | 436.0528 | 253.0564 | 97.0601 | 97.071 | 97.2901 | 122.6737 | 298.7162 | 475.4464 |  |  |  | 1027.7509 | 835.9245 | 868.5696 | 813.4651 | 19.4211 | 10.2249 | 843.5633 |  |  | 855.52 |  |  | 97.3561 | 146.1587 | 942.7493 | 87.1304 | 742.1843 | 736.1652 | 864.8796 | 978.1012 | 843.5228 | 800.392 | 803.0398 |  | 942.4805 | 760.0116 | 878.2 | 968.8824 | 1009.8115 | 780.2227 |  | 771.5184 |  |  | 858.8174 | 859.5001 | 856.3741 | [6 empty] | 965.9968 |  |  | 972.1191 |  |  | 859.0159 | 993.3074 | 988.8995 | 652.3679 | 835.0456 | 918.249 | 747.3801 | 931.7314 | 1373.1522 | 950.5817 | 1004.3938 | 787.1541 | 892.3641 | 847.8299 | 965.894 | 667.587 | 834.8269 |  | 929.8094 | 960.4298 | 1124.7378 | 761.1113 | 886.9156 | 972.1784 | 763.2711 | 864.6152 | 919.981 | 994.5334 | 832.2928 | 931.9188 | 0.83799 | -0.0001954 | 8.0192 | 4.4951 | -39.124 | 3.1159 | 5419.34 | 0.27 | 5.2305 | -2.3879 | 3.2904 | 1.7988 | 6.2054 | 5.2587 | 9.7907 | 127.693 | 102.9181 | 154.7533 | 14.6677 | 6.3718 | 125.383 | 168.3426
42810.4683 | 2443 | 22.2234 | 18.2866 | 17.8653 | 17.8767 | 17.2442 | 16.9718 | 21.2081 | 48.6902 | 19.5392 | 17.311 | 17.0923 | 16.5901 | 15.7727 | 15.6808 | 96.032 | 103.8783 | 98.7674 | 493.6556 | 708.5094 | 801.2118 |  |  |  | 92.6409 | 109.9676 | 935.5234 | 914.3858 | 933.623 | 935.9383 | 95.32 | 741.3879 | 793.1006 | 93.4862 | 747.8314 | 656.096 | 928.8172 | 667.6749 |  | 682.9017 | 800.0216 | 797.0484 | 678.7392 |  | 280.4489 | 493.029 | 323.4997 | 499.0453 | 600.3823 | 738.8548 | 799.3696 | 30.6324 | 282.4665 | 46.6377 | 437.197 | 14.6342 | 47.0073 | 56.7386 | 89.2484 | 43.4107 |  |  | 4.7282 | -0.97573 | 3.0036 | 0.75634 | 8.1569 | 5.3767 | 19.2534 | -7.0812 | 0.95103 | 23.5304 | 88.1665 | -0.00027599 | -0.00026613 | -0.00052733 | 611.518 | 108.6006 | 29.4024 | 18.5454 | 16.8568 | 16.05 | 16.0727 | 24.9891 | 19.0595 | 17.4839 | 17.3919 | 17.1125 | 16.411 | 17.5222 | 445.2163 | 320.2588 | 261.7533 | 163.5792 | 136.7338 | 435.4996 | 252.76 | 97.0382 | 97.0531 | 97.298 | 122.8418 | 299.2976 | 476.151 |  |  |  | 1026.5291 | 833.3114 | 864.2022 | 811.593 | 16.0762 | 12.5355 | 843.1132 |  |  | 855.0692 |  |  | 97.3713 | 147.038 | 945.1305 | 87.1598 | 741.9533 | 738.4588 | 864.3846 | 978.393 | 842.3447 | 799.6734 | 802.6765 |  | 941.4353 | 759.3443 | 877.3216 | 968.362 | 1008.7706 | 779.1917 |  | 769.9633 |  |  | 858.6616 | 859.2305 | 855.917 | [6 empty] | 965.9646 |  |  | 970.7625 |  |  | 855.9261 | 991.4341 | 986.6999 | 652.1523 | 833.8361 | 917.9723 | 747.0716 | 930.1075 | 1274.858 | 948.1427 | 1002.5776 | 787.1062 | 891.2277 | 846.9462 | 967.9453 | 667.2127 | 834.6081 |  | 929.7256 | 958.5559 | 1123.7713 | 761.0298 | 886.0588 | 972.4683 | 764.1754 | 864.6819 | 919.6605 | 997.4294 | 830.7546 | 932.341 | 0.36978 | -0.00054614 | 8.0291 | 4.4569 | -39.2123 | 3.1158 | 5361.34 | 0.19 | 5.2692 | -1.9054 | 3.3431 | 1.6776 | 6.3317 | 5.1406 | 9.7277 | 127.2487 | 102.6086 | 154.2409 | 13.2195 | 3.3381 | 125.2926 | 167.7515
42810.4683 | 2444 | 22.2317 | 18.2806 | 17.8788 | 17.8702 | 17.2453 | 16.9813 | 21.2134 | 48.7197 | 19.5496 | 17.3184 | 17.0885 | 16.5901 | 15.7706 | 15.6763 | 96.0276 | 103.9115 | 98.7629 | 493.8137 | 708.5128 | 801.1985 |  |  |  | 92.6139 | 110.2205 | 938.1416 | 916.9752 | 936.8178 | 936.7698 | 95.3721 | 741.0371 | 812.1101 | 93.4929 | 747.2942 | 641.5608 | 898.3804 | 644.057 |  | 681.4374 | 801.1666 | 790.7966 | 658.8697 |  | 280.1975 | 492.5438 | 321.8195 | 498.0639 | 602.8478 | 735.9766 | 798.3063 | 31.419 | 281.96 | 45.581 | 436.3097 | 14.6294 | 46.9886 | 56.7423 | 89.1959 | 43.434 |  |  | 4.1177 | -1.6092 | 2.9346 | 0.38901 | 8.6117 | 5.84 | 19.5971 | -7.7574 | 1.0472 | 23.1372 | 85.4371 | -0.00024477 | -0.00023163 | -0.00045669 | 611.0811 | 108.8858 | 29.4396 | 18.5533 | 16.8482 | 16.0494 | 16.0824 | 24.9977 | 19.0576 | 17.4899 | 17.3862 | 17.1173 | 16.4141 | 17.5292 | 444.5804 | 323.0891 | 273.6551 | 172.6167 | 144.8859 | 434.7394 | 252.5443 | 97.0266 | 97.0481 | 97.301 | 123.0215 | 299.8554 | 476.8101 |  |  |  | 1025.3089 | 831.3313 | 860.4055 | 810.1146 | 16.0743 | 10.3714 | 843.3082 |  |  | 855.9723 |  |  | 97.4172 | 147.92 | 947.5768 | 87.1934 | 741.5743 | 723.1441 | 864.4001 | 977.8616 | 841.9075 | 799.7113 | 802.2673 |  | 940.8059 | 758.3641 | 876.4421 | 967.6967 | 1007.9133 | 778.1827 |  | 768.6561 |  |  | 857.65 | 858.7335 | 855.2012 | [6 empty] | 966.4759 |  |  | 970.2123 |  |  | 854.1388 | 989.6432 | 984.6462 | 652.0498 | 832.9282 | 917.5733 | 747.9976 | 929.4839 | 1193.2179 | 947.3954 | 1000.49 | 786.7328 | 891.9219 | 846.2685 | 969.7433 | 666.648 | 834.3438 |  | 926.5292 | 957.8668 | 1122.8726 | 760.4872 | 884.3537 | 975.3453 | 764.5293 | 864.571 | 918.9792 | 997.0181 | 831.5636 | 932.2394 | 0.53753 | -2.0022e-05 | 8.0387 | 4.4112 | -39.1065 | 3.1158 | 5311.82 | 0.28 | 4.919 | -2.4462 | 3.3034 | 1.2028 | 6.4966 | 5.3499 | 9.8002 | 126.987 | 102.308 | 153.8264 | 13.1444 | 1.9846 | 113.4595 | 167.1519
42810.4683 | 2445 | 22.2465 | 18.292 | 17.888 | 17.88 | 17.2393 | 16.9759 | 21.2219 | 48.7478 | 19.5526 | 17.3145 | 17.093 | 16.5943 | 15.77 | 15.6789 | 96.0182 | 103.9433 | 98.7756 | 493.9881 | 708.3655 | 800.8176 |  |  |  | 92.6477 | 110.5046 | 942.885 | 921.5682 | 950.1287 | 941.1206 | 95.4203 | 740.6616 | 787.4925 | 93.4977 | 746.6068 | 629.7574 | 876.1447 | 621.786 |  | 663.7076 | 778.0464 | 776.9359 | 654.613 |  | 279.6716 | 491.7358 | 320.3584 | 498.4584 | 601.144 | 734.2033 | 797.2823 | 32.211 | 281.4665 | 46.7966 | 435.6307 | 14.6289 | 46.9874 | 56.7244 | 89.1344 | 43.4222 |  |  | 4.5139 | -1.8365 | 3.108 | 0.46064 | 7.9486 | 5.7841 | 19.1193 | -7.3769 | 1.4087 | 23.1724 | 84.7572 | -0.00025956 | -0.00022342 | -0.00051912 | 610.658 | 109.1447 | 29.4735 | 18.5558 | 16.8489 | 16.0463 | 16.0835 | 24.9945 | 19.0676 | 17.4877 | 17.3886 | 17.1149 | 16.4102 | 17.5352 | 432.2006 | 327.3487 | 272.5546 | 170.1527 | 144.1185 | 433.8877 | 252.2477 | 97.0145 | 97.0564 | 97.2945 | 123.1929 | 300.4128 | 477.4401 |  |  |  | 1024.1589 | 829.5088 | 858.6261 | 808.6181 | 17.9899 | 11.751 | 843.2422 |  |  | 854.7948 |  |  | 97.4423 | 148.8066 | 952.6269 | 87.2309 | 741.3251 | 713.4326 | 864.4251 | 976.9076 | 841.8736 | 798.7812 | 801.872 |  | 940.0728 | 757.8022 | 875.8559 | 967.4465 | 1007.0431 | 777.7781 |  | 768.4118 |  |  | 856.8307 | 858.1779 | 854.5351 | [6 empty] | 965.7321 |  |  | 969.4009 |  |  | 853.4158 | 987.9736 | 983.8084 | 652.4182 | 832.5085 | 917.7811 | 747.0307 | 928.2837 | 1251.2908 | 944.0187 | 1000.2457 | 786.6068 | 891.7438 | 845.4759 | 967.8496 | 666.0254 | 833.7617 |  | 929.9798 | 955.3825 | 1122.1414 | 757.9886 | 882.8952 | 973.9821 | 762.6132 | 864.2758 | 918.1799 | 994.291 | 830.6021 | 930.5067 | 0.47783 | -0.00068647 | 8.0498 | 4.364 | -39.0679 | 3.1158 | 5287.14 | 0.27 | 5.1594 | -2.612 | 3.3979 | 1.3081 | 6.236 | 5.3196 | 9.6715 | 126.6805 | 102.1055 | 153.3947 | 14.3569 | 2.0642 | 105.0793 | 166.5913
42810.4683 | 2446 | 22.2619 | 18.2893 | 17.8973 | 17.8831 | 17.2471 | 16.98 | 21.2293 | 48.7781 | 19.5651 | 17.3277 | 17.1063 | 16.5938 | 15.7779 | 15.6856 | 96.0295 | 103.9934 | 98.779 | 494.1742 | 708.0245 | 799.492 |  |  |  | 92.6635 | 111.39 | 944.1272 | 923.4869 | 953.5262 | 941.2076 | 95.4601 | 740.4965 | 796.8392 | 93.5056 | 745.6993 | 645.5087 | 914.9488 | 639.4475 |  | 658.4927 | 767.9698 | 760.3911 | 641.3292 |  | 278.5004 | 490.4704 | 318.909 | 496.4372 | 596.35 | 731.4928 | 795.8156 | 32.3529 | 280.9566 | 48.2336 | 434.8837 | 14.6223 | 46.9725 | 56.7074 | 89.0691 | 43.3145 |  |  | 4.742 | -1.9726 | 3.6088 | 0.90879 | 8.2489 | 6.3026 | 18.8992 | -7.5715 | 1.1517 | 22.6949 | 84.4128 | -0.00022342 | -0.00019385 | -0.00049448 | 610.2098 | 109.3697 | 29.5089 | 18.5656 | 16.8559 | 16.0479 | 16.0836 | 25.0118 | 19.0716 | 17.4864 | 17.3991 | 17.1158 | 16.4114 | 17.5449 | 435.1452 | 341.0164 | 289.1239 | 172.1711 | 150.6968 | 433.2664 | 252.0905 | 96.996 | 97.0566 | 97.2811 | 123.3532 | 300.9608 | 478.0472 |  |  |  | 1024.1556 | 832.0367 | 866.2976 | 810.9552 | 18.5815 | 11.0223 | 841.7876 |  |  | 852.4637 |  |  | 97.4448 | 150.1293 | 956.1835 | 87.2753 | 741.0699 | 721.3714 | 863.3859 | 976.5733 | 841.1767 | 795.41 | 801.5095 |  | 939.1845 | 758.0674 | 874.8719 | 965.4399 | 1005.4662 | 778.6358 |  | 769.7684 |  |  | 855.2172 | 857.703 | 853.7599 | [6 empty] | 963.9276 |  |  | 968.7669 |  |  | 854.5724 | 987.235 | 985.6271 | 651.6175 | 829.8259 | 917.7404 | 745.1679 | 926.6758 | 1310.1254 | 943.1161 | 1000.1979 | 786.233 | 890.6254 | 844.4308 | 966.2148 | 664.8532 | 831.9705 |  | 939.4325 | 955.1176 | 1121.6039 | 759.9997 | 881.0799 | 971.3072 | 761.3069 | 862.994 | 914.7549 | 993.3402 | 830.0715 | 928.8697 | 0.70317 | 0.00092707 | 8.0611 | 4.311 | -39.1139 | 3.1158 | 5315.54 | 0.27 | 5.2883 | -2.7047 | 3.6583 | 1.8359 | 6.3441 | 5.5454 | 9.6027 | 126.3065 | 101.7327 | 152.6576 | 13.911 | 0.20054 | 120.5784 | 166.5247
42810.4684 | 2447 | 22.265 | 18.3102 | 17.9325 | 17.8848 | 17.2258 | 16.964 | 21.2391 | 48.7976 | 19.5653 | 17.3277 | 17.0993 | 16.596 | 15.7706 | 15.6803 | 96.0306 | 104.0359 | 98.8021 | 494.3527 | 707.4527 | 798.2825 |  |  |  | 92.639 | 111.4375 | 945.7583 | 924.1065 | 956.6346 | 943.7868 | 95.5059 | 740.0128 | 806.7028 | 93.5108 | 744.8047 | 657.3908 | 922.7698 | 645.6393 |  | 669.3611 | 782.6823 | 768.1123 | 639.2645 |  | 278.404 | 489.2246 | 317.8526 | 496.493 | 595.8014 | 732.131 | 795.8025 | 31.5693 | 280.469 | 48.5385 | 434.2259 | 14.6218 | 46.9603 | 56.6802 | 88.999 | 43.204 |  |  | 4.8924 | -2.0994 | 3.0167 | 1.2314 | 8.109 | 5.3307 | 18.9478 | -7.1811 | 0.97477 | 22.4986 | 83.4507 | -0.00026613 | -0.00024149 | -0.00052569 | 609.7745 | 109.5893 | 29.5392 | 18.5653 | 16.8551 | 16.0497 | 16.0784 | 25.0324 | 19.0865 | 17.4808 | 17.3933 | 17.1172 | 16.4141 | 17.5506 | 440.4746 | 336.6556 | 287.6816 | 174.4942 | 146.5443 | 432.6683 | 251.9502 | 96.9989 | 97.051 | 97.277 | 123.5543 | 301.5804 | 478.7064 |  |  |  | 1023.7154 | 837.3456 | 874.0202 | 814.113 | 15.2753 | 10.0817 | 840.8745 |  |  | 850.7591 |  |  | 97.4553 | 151.3394 | 956.3626 | 87.3252 | 740.7833 | 733.0105 | 862.3061 | 975.9805 | 840.2789 | 794.1461 | 801.1853 |  | 938.198 | 759.1664 | 873.794 | 965.9644 | 1003.696 | 779.2319 |  | 770.2943 |  |  | 853.4242 | 856.6079 | 852.6494 | [6 empty] | 963.3119 |  |  | 966.6916 |  |  | 852.6617 | 986.6868 | 985.9964 | 649.5667 | 828.472 | 916.6985 | 744.0419 | 924.6728 |  | 942.762 | 1000.3134 | 785.3969 | 889.1529 | 842.3546 | 963.9026 | 665.2283 | 830.4906 |  | 946.8927 | 954.3216 | 1120.8973 | 758.548 | 878.8933 | 970.2152 | 760.9938 | 861.9117 | 908.6838 | 991.6822 | 829.6781 | 927.2201 | 0.44855 | -0.0011144 | 8.0724 | 4.2629 | -39.1121 | 3.1158 | 5349.95 | 0.26 | 5.3773 | -2.788 | 3.3421 | 2.1353 | 6.2921 | 5.1016 | 9.6181 | 125.8899 | 101.3028 | 151.7564 | 13.2046 | 0.34059 | 123.8574 | 166.2069
42810.4684 | 2448 | 22.2689 | 18.3282 | 17.9553 | 17.8748 | 17.2311 | 16.9727 | 21.2426 | 48.8175 | 19.5775 | 17.3306 | 17.0961 | 16.6028 | 15.7772 | 15.6833 | 96.0207 | 104.0684 | 98.8022 | 494.5321 | 707.1491 | 798.4157 |  |  |  | 92.6825 | 111.6823 | 945.6584 | 924.7842 | 956.746 | 943.5783 | 95.5513 | 739.7299 | 811.6893 | 93.5191 | 744.0715 | 666.8597 | 938.4814 | 651.4228 |  | 668.144 | 795.2075 | 785.1087 | 658.6385 |  | 278.1317 | 488.2041 | 317.5782 | 493.7062 | 593.2103 | 731.9122 | 794.0694 | 31.6393 | 280.0506 | 47.0125 | 433.4277 | 14.6044 | 46.9317 | 56.6476 | 88.9436 | 42.9001 |  |  | 4.6565 | -2.1553 | 2.5153 | 0.3095 | 8.2259 | 5.2427 | 18.7356 | -7.5951 | 1.0318 | 23.1357 | 83.3152 | -0.0002612 | -0.00024313 | -0.00052733 | 609.2372 | 109.788 | 29.5781 | 18.5767 | 16.8549 | 16.0493 | 16.0908 | 25.0342 | 19.0806 | 17.4818 | 17.384 | 17.1127 | 16.4199 | 17.5495 | 431.428 | 322.3055 | 280.9975 | 173.2904 | 149.21 | 431.6404 | 251.7176 | 97.0059 | 97.0528 | 97.2748 | 123.6833 | 302.1236 | 479.2735 |  |  |  | 1022.3648 | 838.1671 | 873.7552 | 813.7171 | 14.8346 | 10.176 | 840.7357 |  |  | 849.9255 |  |  | 97.4615 | 152.1909 | 956.7651 | 87.3739 | 740.6158 | 736.3746 | 861.85 | 975.0908 | 840.0359 | 794.6605 | 800.9168 |  | 936.9393 | 760.7667 | 873.022 | 965.8273 | 1001.8456 | 780.3439 |  | 771.4834 |  |  | 853.565 | 856.0613 | 852.4196 | [6 empty] | 963.2158 |  |  | 967.3367 |  |  | 852.1056 | 987.4177 | 985.6148 | 649.4213 | 827.7345 | 915.6623 | 742.717 | 923.0357 | 1393.5866 | 939.5906 | 998.2495 | 784.562 | 887.7505 | 842.6566 | 960.3878 | 665.1966 | 829.7263 |  | 942.0886 | 953.0461 | 1120.3401 | 757.7918 | 876.9501 | 967.7652 | 762.7684 | 860.7659 | 906.7106 | 989.7857 | 826.626 | 925.3377 | 0.69181 | -0.00029362 | 8.084 | 4.2069 | -39.0802 | 3.1159 | 5405.35 | 0.36 | 5.2456 | -2.823 | 3.0497 | 1.0698 | 6.3366 | 5.0587 | 9.5631 | 125.3558 | 100.973 | 150.8371 | 14.0138 | 1.0498 | 129.9717 | 165.5133
42810.4684 | 2449 | 22.2799 | 18.3081 | 17.9226 | 17.8645 | 17.2316 | 16.9748 | 21.2425 | 48.8441 | 19.5841 | 17.3303 | 17.0966 | 16.5986 | 15.7744 | 15.6852 | 96.0228 | 104.1137 | 98.7834 | 494.7092 | 706.6829 | 798.4787 |  |  |  | 92.683 | 111.9882 | 946.0139 | 926.8678 | 959.0583 | 944.5662 | 95.5847 | 739.4898 | 802.8993 | 93.5176 | 743.2394 | 652.6813 | 937.3741 | 641.9846 |  | 663.8004 | 786.6172 | 777.5943 | 652.7301 |  | 277.8474 | 486.8339 | 317.1813 | 489.4443 | 589.3923 | 729.4896 | 791.4253 | 30.8703 | 279.66 | 46.4299 | 432.5959 | 14.5938 | 46.9309 | 56.6171 | 88.892 | 42.7193 |  |  | 4.5672 | -1.9732 | 2.6737 | 0.039426 | 7.4282 | 5.1448 | 19.1529 | -7.4295 | 0.81325 | 22.7923 | 83.7366 | -0.00028584 | -0.00020863 | -0.00048134 | 608.6584 | 109.9776 | 29.6067 | 18.5856 | 16.8567 | 16.0554 | 16.0846 | 25.0533 | 19.0868 | 17.4915 | 17.3903 | 17.1257 | 16.4141 | 17.5563 | 420.101 | 323.2745 | 271.6841 | 173.501 | 150.3211 | 430.568 | 251.3757 | 97.0016 | 97.0419 | 97.271 | 123.8401 | 302.6535 | 479.8515 |  |  |  | 1020.5098 | 838.8591 | 872.7067 | 812.9497 | 14.6985 | 10.0744 | 840.7171 |  |  | 848.6709 |  |  | 97.4918 | 153.1461 | 958.5379 | 87.4093 | 740.3203 | 727.5274 | 861.4433 | 973.6884 | 838.7597 | 794.8543 | 800.6327 |  | 935.4618 | 761.5041 | 872.0783 | 964.7745 | 999.6359 | 780.8626 |  | 772.0996 |  |  | 855.6293 | 856.1812 | 852.6769 | [6 empty] | 962.7619 |  |  | 967.6332 |  |  | 851.9142 | 985.1044 | 983.0208 | 647.8914 | 826.3516 | 914.6998 | 743.7276 | 922.7813 | 1390.6816 | 935.1285 | 995.8637 | 783.3194 | 886.1008 | 844.144 | 957.1816 | 663.2175 | 827.9585 |  | 933.0432 | 950.1222 | 1119.9541 | 758.4151 | 875.622 | 967.5456 | 761.8387 | 858.9997 | 905.5354 | 987.2128 | 825.227 | 924.7232 | 0.33685 | -0.0035207 | 8.0963 | 4.1555 | -39.0935 | 3.1158 | 5462.04 | 0.31 | 5.1971 | -2.6987 | 3.1414 | 0.38147 | 6.0142 | 5.0052 | 9.6573 | 124.7299 | 100.6044 | 149.7689 | 15.0682 | 2.0354 | 129.659 | 164.5703
42810.4684 | 2450 | 22.2898 | 18.297 | 17.896 | 17.8603 | 17.2367 | 16.9817 | 21.2261 | 48.8633 | 19.5815 | 17.3223 | 17.0922 | 16.5861 | 15.7781 | 15.6876 | 96.0106 | 104.1569 | 98.7714 | 494.8833 | 706.3289 | 797.6467 |  |  |  | 92.7281 | 112.3216 | 947.6882 | 929.1815 | 963.5448 | 947.4274 | 95.6279 | 739.0572 | 787.8752 | 93.5294 | 742.4372 | 641.526 | 945.5915 | 650.1752 |  | 671.8581 | 796.0433 | 787.1604 | 672.3422 |  | 277.0813 | 485.7118 | 315.8836 | 486.6087 | 590.3152 | 727.9429 | 791.0274 | 29.9728 | 279.3346 | 45.1396 | 431.8788 | 14.5945 | 46.9081 | 56.5916 | 88.8537 | 42.5334 |  |  | 4.8596 | -2.1119 | 2.5206 | 0.4475 | 8.427 | 6.1541 | 19.2573 | -7.6864 | 1.4945 | 22.9872 | 81.9166 | -0.0002497 | -0.00026613 | -0.00050105 | 608.0838 | 110.1503 | 29.6482 | 18.588 | 16.8605 | 16.0546 | 16.083 | 25.0629 | 19.0973 | 17.4932 | 17.3912 | 17.1199 | 16.4144 | 17.5654 | 423.6831 | 335.9525 | 283.7113 | 172.3322 | 148.6777 | 429.9161 | 251.1818 | 96.9899 | 97.0268 | 97.2676 | 123.9928 | 303.1908 | 480.4207 |  |  |  | 1019.184 | 837.5876 | 870.6243 | 812.0156 | 16.2777 | 11.3585 | 839.4399 |  |  | 847.2182 |  |  | 97.5109 | 154.1652 | 960.6881 | 87.4458 | 739.8921 | 736.2506 | 862.2911 | 972.4444 | 839.3291 | 793.7652 | 800.3353 |  | 934.374 | 761.4389 | 871.0343 | 961.881 | 997.9912 | 781.0408 |  | 772.7055 |  |  | 855.1194 | 855.8104 | 852.3055 | [6 empty] | 960.6212 |  |  | 964.0494 |  |  | 849.398 | 983.5245 | 980.4827 | 647.4043 | 825.9308 | 913.4563 | 744.6166 | 921.7577 | 1335.9058 | 933.9607 | 993.1631 | 782.0231 | 884.778 | 843.8682 | 955.3083 | 663.1447 | 826.542 |  | 929.2837 | 946.7479 | 1119.4324 | 757.1705 | 873.3967 | 967.9323 | 759.3245 | 858.2402 | 906.5906 | 983.8502 | 825.0626 | 923.3558 | 0.68487 | -0.0044677 | 8.1111 | 4.1059 | -39.0527 | 3.1159 | 5460.49 | 0.37 | 5.3672 | -2.7899 | 3.0479 | 1.2842 | 6.4009 | 5.47 | 9.6761 | 124.273 | 100.2221 | 149.0359 | 14.5463 | 0.67117 | 132.6822 | 163.9094
42810.4684 | 2451 | 22.3028 | 18.2992 | 17.8759 | 17.8672 | 17.2346 | 16.987 | 21.2148 | 48.9015 | 19.5963 | 17.3307 | 17.0976 | 16.5918 | 15.7704 | 15.6876 | 96.0129 | 104.1851 | 98.7755 | 495.057 | 705.9329 | 796.909 |  |  |  | 92.7266 | 112.6561 | 949.2693 | 930.6774 | 965.1001 | 950.8956 | 95.6635 | 738.5163 | 808.5793 | 93.5279 | 741.5061 | 626.5718 | 938.5236 | 639.1208 |  | 680.1637 | 801.6011 | 792.8012 | 678.0648 |  | 276.5625 | 485.132 | 314.0162 | 486.408 | 592.0746 | 728.1565 | 790.6927 | 29.3441 | 278.8324 | 43.3556 | 431.0779 | 14.5868 | 46.8709 | 56.5616 | 88.8053 | 42.2697 |  |  | 4.2182 | -2.1651 | 2.8925 | 0.12551 | 8.1431 | 6.0437 | 19.1456 | -7.1568 | 1.2953 | 22.0735 | 81.7103 | -0.00025463 | -0.00024642 | -0.00049284 | 607.6361 | 110.3253 | 29.688 | 18.5973 | 16.8601 | 16.0528 | 16.0891 | 25.0751 | 19.0977 | 17.4934 | 17.3946 | 17.1129 | 16.4128 | 17.5687 | 428.7086 | 329.4775 | 278.8785 | 171.3144 | 150.9546 | 429.1794 | 250.8815 | 96.9818 | 97.0095 | 97.2612 | 124.1541 | 303.7613 | 481.0505 |  |  |  | 1018.0969 | 834.8719 | 865.47 | 810.3402 | 19.0359 | 9.781 | 839.344 |  |  | 845.8094 |  |  | 97.5121 | 155.2293 | 960.6396 | 87.4855 | 739.5171 | 737.1572 | 862.3168 | 971.5084 | 841.0653 | 793.8917 | 800.0905 |  | 933.2946 | 760.8102 | 870.0084 | 959.0895 | 996.5985 | 780.0552 |  | 771.2339 |  |  | 855.3618 | 856.1015 | 852.2806 | [6 empty] | 958.7293 |  |  | 964.527 |  |  | 850.21 | 981.5295 | 979.4309 | 648.6655 | 825.4258 | 912.2213 | 742.9187 | 920.5787 | 1236.3204 | 933.4571 | 992.1925 | 780.9926 | 883.5291 | 841.414 | 953.551 | 663.1512 | 825.4551 |  | 927.3232 | 945.5163 | 1118.6786 | 755.6662 | 872.23 | 963.7854 | 757.0435 | 856.9134 | 904.9089 | 981.2131 | 824.9117 | 920.8471 | 0.25422 | 0.00088497 | 8.1275 | 4.0592 | -39.0771 | 3.1158 | 5461.9 | 0.29 | 5.0076 | -2.8237 | 3.2638 | 0.67986 | 6.2928 | 5.4213 | 9.6491 | 123.8194 | 99.863 | 148.4271 | 13.8481 | 1.165 | 129.4503 | 163.3942
42810.4684 | 2452 | 22.3085 | 18.2821 | 17.9047 | 17.8565 | 17.2451 | 16.9742 | 21.2221 | 48.9138 | 19.5929 | 17.3169 | 17.0863 | 16.5884 | 15.771 | 15.6832 | 96.0102 | 104.2283 | 98.8012 | 495.2067 | 705.5729 | 796.7461 |  |  |  | 92.7626 | 112.9746 | 948.9026 | 929.7844 | 961.1227 | 948.6409 | 95.7066 | 738.1381 | 807.6695 | 93.5306 | 740.7088 | 631.3072 | 933.3172 | 619.5192 |  | 660.4829 | 796.4897 | 793.6812 | 662.9368 |  | 275.822 | 484.7664 | 312.8839 | 485.2014 | 591.6494 | 728.1864 | 790.2517 | 29.7943 | 278.3194 | 42.4806 | 430.4977 | 14.5817 | 46.8357 | 56.5357 | 88.7618 | 42.1691 |  |  | 4.6933 | -2.1434 | 2.8182 | 0.081482 | 8.2956 | 6.2553 | 19.4275 | -7.4019 | 0.85042 | 23.1441 | 83.2961 | -0.00025792 | -0.00023163 | -0.00049284 | 607.1771 | 110.4957 | 29.7193 | 18.6004 | 16.8612 | 16.0547 | 16.0904 | 25.087 | 19.0982 | 17.4978 | 17.3911 | 17.1169 | 16.4126 | 17.5737 | 439.6659 | 340.925 | 283.3333 | 171.1483 | 151.6255 | 428.848 | 250.4981 | 96.9672 | 96.9993 | 97.2723 | 124.3222 | 304.3508 | 481.7244 |  |  |  | 1016.3788 | 834.6409 | 866.3998 | 810.7407 | 22.8122 | 13.0568 | 840.4199 |  |  | 846.6875 |  |  | 97.5344 | 156.2586 | 957.5291 | 87.5162 | 739.1805 | 732.9682 | 861.1744 | 969.9729 | 840.6556 | 794.1954 | 799.7713 |  | 931.9138 | 759.8653 | 868.9703 | 958.1995 | 995.1951 | 779.5923 |  | 771.3884 |  |  | 854.2691 | 855.4621 | 851.6943 | [6 empty] | 957.877 |  |  | 962.6944 |  |  | 848.6246 | 980.4449 | 980.8377 | 647.4758 | 822.9106 | 911.0528 | 740.6559 | 918.6616 | 1380.2281 | 932.4406 | 992.1098 | 779.5115 | 882.0447 | 838.7949 | 951.2951 | 661.2651 | 824.0351 |  | 926.0244 | 945.7705 | 1117.6637 | 752.6648 | 871.9741 | 960.5482 | 756.9278 | 855.2887 | 899.7645 | 979.8474 | 823.7492 | 919.5428 | 0.30564 | -0.00027956 | 8.1427 | 4.0022 | -39.1233 | 3.1158 | 5466.69 | 0.26 | 5.2772 | -2.8089 | 3.2208 | 0.54766 | 6.3516 | 5.5154 | 9.72 | 123.2409 | 99.5092 | 147.7623 | 12.5678 | 0.61489 | 127.6388 | 162.4982
42810.4684 | 2453 | 22.3245 | 18.2891 | 17.8976 | 17.8668 | 17.2423 | 16.9866 | 21.2338 | 48.9473 | 19.6098 | 17.3285 | 17.0929 | 16.6015 | 15.7737 | 15.6907 | 96.0017 | 104.2665 | 98.8203 | 495.3467 | 705.2494 | 796.6897 |  |  |  | 92.8007 | 113.3114 | 948.7526 | 930.4041 | 961.6492 | 947.208 | 95.7388 | 737.8229 | 806.3222 | 93.5351 | 740.0367 | 654.6589 | 944.5257 | 627.2875 |  | 649.0894 | 778.6726 | 780.1591 | 644.6768 |  | 275.0793 | 484.4572 | 312.7925 | 485.7307 | 592.0775 | 728.4514 | 790.0524 | 30.6334 | 277.8268 | 41.8672 | 429.909 | 14.5874 | 46.8161 | 56.5191 | 88.7369 | 42.0769 |  |  | 4.7466 | -1.6604 | 2.8143 | 0.18399 | 9.1183 | 6.1423 | 19.0674 | -7.1594 | 0.80041 | 22.4356 | 82.8073 | -0.00029734 | -0.00031377 | -0.00048134 | 606.7322 | 110.6604 | 29.7524 | 18.6019 | 16.8648 | 16.0554 | 16.096 | 25.0967 | 19.1099 | 17.499 | 17.3937 | 17.1222 | 16.4159 | 17.5803 | 459.1771 | 344.2277 | 295.5903 | 172.4643 | 154.3413 | 428.7041 | 250.2513 | 96.9519 | 96.9958 | 97.2725 | 124.4696 | 304.893 | 482.3544 |  |  |  | 1014.9022 | 839.4954 | 873.9428 | 813.7269 | 18.2197 | 10.3794 | 839.8239 |  |  | 845.756 |  |  | 97.5769 | 157.3619 | 956.7102 | 87.5653 | 738.9316 | 738.4084 | 860.0768 | 969.7599 | 839.3543 | 792.2312 | 799.512 |  | 930.5848 | 759.681 | 867.8314 | 958.0566 | 994.3718 | 780.2225 |  | 771.8945 |  |  | 853.9804 | 855.0325 | 851.3291 | [6 empty] | 956.8604 |  |  | 963.3552 |  |  | 846.228 | 979.1919 | 979.2008 | 643.3595 | 820.6558 | 909.7937 | 739.5383 | 917.3234 | 1311.3069 | 931.6703 | 989.8651 | 777.6657 | 880.7498 | 836.7412 | 950.021 | 659.4577 | 822.8927 |  | 924.3343 | 944.518 | 1116.8798 | 749.3323 | 871.9304 | 960.8124 | 756.0937 | 854.2207 | 896.247 | 979.4895 | 821.5345 | 918.7737 | 0.56989 | -0.00098109 | 8.157 | 3.9512 | -39.1901 | 3.1158 | 5457.46 | 0.32 | 5.304 | -2.4717 | 3.2179 | 0.82279 | 6.66 | 5.4661 | 9.6308 | 122.6846 | 99.0984 | 147.3628 | 10.3726 | -0.78245 | 132.9841 | 161.6573
42810.4684 | 2454 | 22.3418 | 18.3283 | 17.8908 | 17.8653 | 17.2411 | 16.9841 | 21.2433 | 48.9733 | 19.6116 | 17.328 | 17.0867 | 16.5989 | 15.7727 | 15.6885 | 95.994 | 104.293 | 98.8092 | 495.4807 | 704.9697 | 796.6112 |  |  |  | 92.8155 | 113.6678 | 952.1407 | 933.636 | 969.3352 | 948.1016 | 95.7913 | 737.7275 | 805.9577 | 93.5438 | 739.4728 | 636.6603 | 939.6185 | 639.735 |  | 652.2323 | 779.5968 | 775.2729 | 642.0982 |  | 273.9546 | 483.9448 | 311.5397 | 486.8041 | 592.5322 | 727.6954 | 789.7579 | 31.0723 | 277.3619 | 41.5635 | 429.2216 | 14.5874 | 46.7898 | 56.4986 | 88.7013 | 42.0351 |  |  | 5.0797 | -1.3286 | 2.8905 | 0.45209 | 8.7175 | 6.9387 | 19.5563 | -7.0556 | 1.0407 | 21.5228 | 82.9061 | -0.00025627 | -0.00020863 | -0.00053062 | 606.3023 | 110.8305 | 29.7856 | 18.6187 | 16.8616 | 16.0594 | 16.094 | 25.1075 | 19.1045 | 17.4892 | 17.3942 | 17.1139 | 16.4178 | 17.5856 | 453.4884 | 329.6726 | 281.9967 | 177.3913 | 162.7529 | 428.046 | 249.8986 | 96.9363 | 96.9925 | 97.2773 | 124.624 | 305.4353 | 482.9765 |  |  |  | 1013.6308 | 843.7545 | 879.7226 | 816.2887 | 14.9134 | 7.997 | 838.8645 |  |  | 845.2843 |  |  | 97.5848 | 158.571 | 959.1856 | 87.6147 | 738.7494 | 732.8573 | 861.606 | 971.1103 | 839.0143 | 791.5956 | 799.3311 |  | 929.5405 | 759.1749 | 866.8597 | 958.3851 | 993.1267 | 779.5938 |  | 770.8804 |  |  | 854.8671 | 855.0567 | 851.6419 | [6 empty] | 957.4734 |  |  | 964.2376 |  |  | 844.7335 | 977.0602 | 976.533 | 639.1409 | 819.6579 | 908.6679 | 738.6122 | 915.9461 | 1349.7551 | 930.6998 | 987.552 | 776.1055 | 879.7414 | 834.8243 | 949.4534 | 656.435 | 822.8355 |  | 923.0983 | 943.0655 | 1116.3793 | 746.8287 | 870.7087 | 961.0269 | 754.7058 | 853.4807 | 893.6194 | 979.5977 | 820.5477 | 917.8219 | 0.5984 | 8.5211e-05 | 8.1707 | 3.9022 | -39.1503 | 3.1157 | 5465.58 | 0.22 | 5.489 | -2.2102 | 3.2601 | 1.2893 | 6.5095 | 5.8075 | 9.7498 | 122.248 | 98.7585 | 146.7449 | 10.88 | 0.67731 | 130.9221 | 160.9355
42810.4684 | 2455 | 22.3569 | 18.3147 | 17.8801 | 17.8721 | 17.238 | 16.9848 | 21.2507 | 49.0028 | 19.6173 | 17.3255 | 17.0895 | 16.5921 | 15.7752 | 15.6883 | 95.9899 | 104.3373 | 98.8002 | 495.5981 | 704.7461 | 795.9173 |  |  |  | 92.8401 | 114.0961 | 954.6416 | 937.9368 | 976.1734 | 948.0668 | 95.8241 | 737.5678 | 810.3908 | 93.5645 | 738.8137 | 653.5238 | 939.7366 | 643.7492 |  | 655.6333 | 787.0142 | 782.9788 | 656.0755 |  | 273.4186 | 483.6829 | 311.4347 | 487.0222 | 594.937 | 728.0957 | 788.8668 | 31.5538 | 276.9668 | 41.9388 | 428.78 | 14.5932 | 46.7629 | 56.4904 | 88.658 | 42.0619 |  |  | 4.9582 | -1.715 | 2.8721 | 0.18137 | 8.7365 | 5.8952 | 19.3263 | -6.9853 | 0.9086 | 21.6084 | 82.5474 | -0.00025627 | -0.00025792 | -0.00048955 | 605.8853 | 111.025 | 29.8188 | 18.6142 | 16.8594 | 16.0555 | 16.0794 | 25.1284 | 19.1141 | 17.4855 | 17.3836 | 17.1158 | 16.4193 | 17.5897 | 430.2299 | 318.3202 | 271.7057 | 173.0464 | 157.1585 | 426.9348 | 249.456 | 96.9307 | 96.982 | 97.279 | 124.7805 | 305.9691 | 483.5901 |  |  |  | 1012.642 | 851.1438 | 892.7903 | 822.5986 | 16.5229 | 11.1755 | 838.7407 |  |  | 846.4591 |  |  | 97.5862 | 159.9344 | 963.4154 | 87.6686 | 738.5398 | 741.7283 | 861.1547 | 971.2972 | 838.6874 | 791.4213 | 799.1358 |  | 928.6354 | 758.3653 | 865.9786 | 958.7568 | 991.2548 | 779.0687 |  | 770.3175 |  |  | 854.959 | 855.3149 | 851.7224 | [6 empty] | 957.5458 |  |  | 963.2448 |  |  | 842.5496 | 975.9294 | 975.0088 | 636.3144 | 818.5433 | 907.7932 | 736.5903 | 915.5045 | 1228.7913 | 928.8304 | 986.0352 | 775.3971 | 878.7209 | 834.6554 | 949.5136 | 654.2027 | 822.5056 |  | 921.1472 | 941.6345 | 1115.9334 | 746.0918 | 869.5405 | 960.6343 | 753.9892 | 852.7603 | 892.3984 | 979.4431 | 820.3372 | 917.3187 | 0.15773 | -0.0015283 | 8.1843 | 3.8511 | -39.1459 | 3.1158 | 5449.63 | 0.27 | 5.4228 | -2.5107 | 3.2491 | 0.81648 | 6.5179 | 5.3541 | 9.6942 | 121.8716 | 98.4608 | 145.8225 | 13.2541 | 1.7572 | 130.5849 | 160.2555
42810.4685 | 2456 | 22.3552 | 18.3016 | 17.8751 | 17.8631 | 17.2369 | 16.9876 | 21.2476 | 49.013 | 19.6211 | 17.3229 | 17.0833 | 16.5871 | 15.7678 | 15.6809 | 95.9848 | 104.3686 | 98.7941 | 495.6962 | 704.5909 | 795.9184 |  |  |  | 92.8678 | 114.4481 | 954.385 | 938.9526 | 973.7217 | 946.6163 | 95.8604 | 737.2045 | 805.1252 | 93.5764 | 738.2664 | 658.6263 | 943.4224 | 659.1316 |  | 657.2931 | 782.0249 | 777.0002 | 650.5498 |  | 271.0492 | 482.8708 | 311.2313 | 488.5166 | 593.5896 | 725.2508 | 786.4854 | 32.0621 | 276.5139 | 41.3376 | 428.1189 | 14.5852 | 46.7522 | 56.4917 | 88.5856 | 42.0987 |  |  | 5.6186 | -1.4797 | 2.6559 | 0.52503 | 8.6215 | 5.6941 | 19.2698 | -7.3152 | 1.6376 | 21.84 | 80.7985 | -0.00031213 | -0.00020535 | -0.00052241 | 605.4656 | 111.1981 | 29.8439 | 18.6273 | 16.856 | 16.0585 | 16.0917 | 25.1324 | 19.1235 | 17.4904 | 17.383 | 17.1182 | 16.4168 | 17.6027 | 424.3944 | 326.9672 | 277.7486 | 169.3066 | 151.9245 | 425.9866 | 249.1793 | 96.9157 | 96.9701 | 97.2804 | 124.9131 | 306.5533 | 484.2721 |  |  |  | 1011.3108 | 855.5872 | 899.0775 | 826.7461 | 16.6337 | 9.4213 | 837.9873 |  |  | 845.267 |  |  | 97.5759 | 161.0708 | 963.6876 | 87.7082 | 738.2257 | 732.9733 | 859.8495 | 969.5932 | 836.9229 | 789.8917 | 798.8586 |  | 927.5794 | 757.7937 | 865.0505 | 959.2267 | 989.3592 | 779.0515 |  | 770.1052 |  |  | 853.9007 | 854.9025 | 851.3991 | [6 empty] | 956.6516 |  |  | 961.3434 |  |  | 843.1932 | 975.0009 | 973.0961 | 635.7372 | 817.572 | 906.9608 | 734.9219 | 914.9968 | 1275.5883 | 927.5535 | 982.6021 | 774.4848 | 878.1755 | 833.8179 | 948.4071 | 652.6586 | 821.6672 |  | 920.9407 | 940.3101 | 1115.2622 | 745.1849 | 868.5292 | 959.8627 | 752.7847 | 851.7041 | 890.2629 | 976.9031 | 819.633 | 916.6532 | 0.44663 | 0.002274 | 8.1967 | 3.7969 | -39.2147 | 3.1158 | 5394.8 | 0.33 | 5.7692 | -2.3309 | 3.1228 | 1.3884 | 6.4656 | 5.2545 | 9.6663 | 121.4348 | 98.1402 | 144.8897 | 13.7235 | 1.0461 | 132.3392 | 159.4625
42810.4685 | 2457 | 22.3637 | 18.3206 | 17.882 | 17.8672 | 17.2443 | 16.9872 | 21.2617 | 49.0399 | 19.6332 | 17.324 | 17.0852 | 16.5945 | 15.769 | 15.6825 | 95.9894 | 104.4093 | 98.7947 | 495.7984 | 704.3593 | 796.1055 |  |  |  | 92.9103 | 114.7707 | 954.3932 | 940.8141 | 976.4832 | 945.4767 | 95.9008 | 736.8875 | 786.018 | 93.5816 | 737.5282 | 652.7094 | 942.9694 | 652.2253 |  | 672.4212 | 793.4232 | 782.0418 | 650.5871 |  | 269.3648 | 482.3398 | 310.3543 | 488.2427 | 591.2461 | 723.0734 | 785.0119 | 33.2803 | 276.2434 | 41.6095 | 427.4756 | 14.5746 | 46.7637 | 56.5028 | 88.5225 | 42.1111 |  |  | 5.2079 | -2.0869 | 2.9135 | 0.42647 | 8.1254 | 6.3775 | 19.4998 | -7.2436 | 1.269 | 21.4737 | 81.6501 | -0.00031213 | -0.00024313 | -0.00050762 | 605.0341 | 111.3716 | 29.8759 | 18.6223 | 16.8543 | 16.0546 | 16.0898 | 25.1414 | 19.1159 | 17.4935 | 17.3854 | 17.1175 | 16.4135 | 17.6012 | 427.2337 | 321.7653 | 269.5714 | 168.8358 | 153.6364 | 425.1769 | 248.8311 | 96.8961 | 96.9647 | 97.2734 | 125.0305 | 307.0835 | 484.9213 |  |  |  | 1009.3594 | 859.3301 | 904.6046 | 828.3643 | 15.6183 | 7.5574 | 836.6933 |  |  | 844.5218 |  |  | 97.5785 | 162.0072 | 963.2994 | 87.7509 | 738.0002 | 732.8632 | 860.4558 | 968.3842 | 836.1529 | 790.2078 | 798.5923 |  | 926.5653 | 757.3247 | 864.0595 | 957.5026 | 987.8879 | 778.4794 |  | 769.0466 |  |  | 853.3241 | 854.1928 | 851.0134 | [6 empty] | 955.5243 |  |  | 960.1044 |  |  | 844.1159 | 972.3555 | 969.8705 | 634.9957 | 816.2063 | 906.547 | 733.0924 | 911.6453 |  | 925.4054 | 978.7802 | 773.0888 | 877.1327 | 832.7191 | 945.6468 | 651.2353 | 820.9809 |  | 919.7094 | 936.5114 | 1114.3117 | 745.2544 | 868.1898 | 957.4858 | 751.322 | 850.8601 | 888.6102 | 974.3139 | 818.1505 | 916.0564 | 0.43392 | -0.00016731 | 8.2083 | 3.7489 | -39.1609 | 3.1158 | 5347.12 | 0.33 | 5.5518 | -2.7672 | 3.2696 | 1.2509 | 6.27 | 5.5548 | 9.7132 | 121.0164 | 97.7947 | 144.2264 | 13.2555 | 1.9048 | 132.1407 | 158.4276
42810.4685 | 2458 | 22.3938 | 18.3223 | 17.9434 | 17.8757 | 17.2463 | 16.9888 | 21.2726 | 49.0742 | 19.6445 | 17.3356 | 17.0949 | 16.5955 | 15.7837 | 15.6962 | 95.9797 | 104.4559 | 98.7919 | 495.9318 | 703.9799 | 794.8841 |  |  |  | 92.956 | 115.1202 | 954.8182 | 942.5942 | 972.894 | 943.9403 | 95.9354 | 736.7165 | 792.7644 | 93.5751 | 736.6138 | 630.4452 | 940.5973 | 647.8462 |  | 666.9967 | 790.024 | 793.0519 | 667.0075 |  | 268.5211 | 480.8348 | 310.0513 | 486.8117 | 591.8256 | 722.8701 | 783.5001 | 33.1015 | 275.9703 | 42.4004 | 426.9909 | 14.5698 | 46.7784 | 56.5255 | 88.4694 | 42.0816 |  |  | 4.7157 | -1.7538 | 2.6251 | 0.48561 | 8.2549 | 5.8236 | 19.0917 | -7.2166 | 0.94577 | 21.2194 | 80.6506 | -0.0002267 | -0.00017906 | -0.00046819 | 604.5512 | 111.5551 | 29.9206 | 18.6375 | 16.8601 | 16.0511 | 16.0937 | 25.1527 | 19.1255 | 17.4984 | 17.3959 | 17.1138 | 16.4171 | 17.6106 | 431.2711 | 322.5368 | 264.0857 | 168.1061 | 152.8835 | 424.5563 | 248.4417 | 96.881 | 96.9534 | 97.2759 | 125.1455 | 307.6095 | 485.5324 |  |  |  | 1007.9228 | 863.1837 | 908.0008 | 831.1719 | 16.3118 | 12.255 | 836.9798 |  |  | 844.7252 |  |  | 97.5994 | 163.2518 | 965.3866 | 87.8153 | 737.7457 | 737.1648 | 859.7121 | 968.196 | 835.8612 | 790.5445 | 798.307 |  | 925.4446 | 756.6857 | 863.1576 | 956.8816 | 986.836 | 777.993 |  | 768.3133 |  |  | 853.5254 | 853.7011 | 850.4413 | [6 empty] | 954.0199 |  |  | 959.5395 |  |  | 844.1047 | 970.5213 | 967.5241 | 635.0125 | 814.8445 | 905.7688 | 732.6947 | 908.193 | 1311.789 | 923.9997 | 977.2487 | 772.1816 | 875.6229 | 832.0801 | 944.6138 | 648.5246 | 821.0204 |  | 914.3075 | 933.3652 | 1113.6581 | 744.3192 | 867.0208 | 956.6917 | 751.2726 | 849.7726 | 886.253 | 972.012 | 816.7201 | 914.7868 | 0.39828 | -0.0011845 | 8.2191 | 3.702 | -39.1618 | 3.1158 | 5311.69 | 0.25 | 5.2796 | -2.5342 | 3.1004 | 1.3335 | 6.3191 | 5.3076 | 9.61 | 120.5549 | 97.4869 | 143.7366 | 12.69 | 2.4585 | 130.6538 | 157.6236
42810.4685 | 2459 | 22.3966 | 18.336 | 17.9027 | 17.8831 | 17.2586 | 16.9931 | 21.2625 | 49.1034 | 19.6622 | 17.3423 | 17.1004 | 16.6043 | 15.7888 | 15.704 | 95.9854 | 104.4918 | 98.7963 | 496.0825 | 703.5919 | 793.4289 |  |  |  | 92.9699 | 115.473 | 951.8102 | 940.8997 | 968.973 | 941.2297 | 95.9763 | 736.335 | 805.4814 | 93.5894 | 735.4984 | 624.3884 | 937.5489 | 607.6271 |  | 665.6309 | 795.9731 | 788.7739 | 658.8948 |  | 267.6731 | 479.1746 | 309.1922 | 486.5295 | 590.0796 | 721.8687 | 782.9492 | 32.3539 | 275.5981 | 42.2563 | 426.3957 | 14.5568 | 46.7638 | 56.5276 | 88.402 | 42.0815 |  |  | 4.3792 | -0.69711 | 2.8485 | 0.32067 | 8.3968 | 5.8078 | 19.9026 | -7.0444 | 1.1721 | 21.0327 | 79.8717 | -0.00024806 | -0.00022342 | -0.00051583 | 604.068 | 111.7334 | 29.9607 | 18.6494 | 16.8528 | 16.0531 | 16.0949 | 25.1678 | 19.1355 | 17.4992 | 17.3998 | 17.1218 | 16.4203 | 17.6256 | 430.9757 | 316.5274 | 265.5952 | 169.1975 | 147.6065 | 423.9595 | 248.1943 | 96.8658 | 96.9364 | 97.2788 | 125.2829 | 308.1501 | 486.1438 |  |  |  | 1006.3952 | 862.4548 | 904.9947 | 830.9684 | 21.0459 | 9.9093 | 837.0161 |  |  | 844.332 |  |  | 97.6084 | 164.2276 | 966.6577 | 87.8733 | 737.2945 | 730.1526 | 859.6141 | 967.1234 | 835.1521 | 790.3302 | 798.1704 |  | 924.0558 | 755.8721 | 862.0407 | 955.2493 | 985.4607 | 776.8154 |  | 766.4633 |  |  | 855.0154 | 853.9164 | 851.0524 | [6 empty] | 953.549 |  |  | 958.7247 |  |  | 842.1559 | 970.0704 | 966.8029 | 634.3818 | 813.8046 | 904.6943 | 731.7323 | 904.9897 | 1080.4001 | 923.5847 | 977.0408 | 771.7825 | 874.6283 | 830.9169 | 943.1148 | 644.8156 | 820.2548 |  | 909.9529 | 932.2215 | 1112.5658 | 740.654 | 864.8649 | 954.312 | 751.3782 | 849.0136 | 884.4573 | 969.2629 | 814.7921 | 912.84 | 0.46184 | 0.00010628 | 8.2318 | 3.6528 | -39.1347 | 3.1158 | 5234.48 | 0.23 | 5.0821 | -1.596 | 3.2261 | 1.0824 | 6.37 | 5.2977 | 9.807 | 119.9787 | 97.1074 | 143.1208 | 12.6106 | 2.2553 | 129.5629 | 156.8597
42810.4685 | 2460 | 22.4053 | 18.3443 | 17.8984 | 17.8782 | 17.2463 | 16.9872 | 21.2808 | 49.1119 | 19.6509 | 17.3341 | 17.089 | 16.5914 | 15.7777 | 15.7001 | 95.9763 | 104.5146 | 98.7946 | 496.2048 | 703.3016 | 792.6107 |  |  |  | 92.9645 | 115.8318 | 951.398 | 939.7179 | 966.9744 | 939.3975 | 96.0189 | 735.8779 | 781.9538 | 93.5923 | 734.5645 | 622.0341 | 937.3912 | 612.1045 |  | 636.762 | 766.3054 | 762.1636 | 647.0809 |  | 267.9182 | 478.1397 | 308.6379 | 485.2435 | 587.2564 | 720.4384 | 781.704 | 32.2854 | 275.17 | 41.7092 | 425.8096 | 14.5388 | 46.7127 | 56.5467 | 88.3521 | 42.0941 |  |  | 4.1144 | -1.1604 | 3.2066 | 0.66566 | 8.4605 | 6.5891 | 19.1207 | -7.2804 | 0.91191 | 21.8662 | 79.6589 | -0.00026942 | -0.00020699 | -0.00050105 | 603.5397 | 111.8977 | 29.9841 | 18.6437 | 16.8494 | 16.0483 | 16.0948 | 25.1726 | 19.1334 | 17.4899 | 17.3953 | 17.1139 | 16.4135 | 17.6183 | 438.7173 | 323.286 | 267.5483 | 165.1194 | 144.1471 | 423.6113 | 247.9074 | 96.8492 | 96.939 | 97.2749 | 125.4236 | 308.686 | 486.7795 |  |  |  | 1004.7407 | 864.4201 | 909.7414 | 831.8364 | 19.0313 | 12.8274 | 836.527 |  |  | 844.2372 |  |  | 97.6108 | 165.2169 | 964.8409 | 87.9371 | 736.9878 | 723.239 | 859.0554 | 966.3959 | 833.8456 | 789.5448 | 797.9805 |  | 922.8895 | 755.2229 | 860.9444 | 953.7922 | 983.9111 | 776.4053 |  | 766.4453 |  |  | 855.958 | 853.8702 | 850.905 | [6 empty] | 951.749 |  |  | 958.2297 |  |  | 842.5345 | 969.7939 | 966.056 | 633.7723 | 812.1115 | 903.7935 | 729.5308 | 903.7461 | 1299.8044 | 922.9094 | 975.9105 | 771.6753 | 873.4124 | 829.7957 | 941.0209 | 644.6092 | 819.0933 |  | 905.2973 | 931.394 | 1111.6846 | 741.0925 | 863.7845 | 952.5402 | 749.1469 | 848.1221 | 886.1485 | 967.8875 | 811.774 | 911.4374 | 0.78772 | -0.000476 | 8.2442 | 3.6021 | -39.041 | 3.1158 | 5184.83 | 0.34 | 4.9223 | -2.0576 | 3.4205 | 1.5585 | 6.3895 | 5.6388 | 9.6055 | 119.4983 | 96.7318 | 142.4188 | 11.685 | 1.9972 | 129.8232 | 156.005
42810.4685 | 2461 | 22.422 | 18.3136 | 17.9033 | 17.8733 | 17.2452 | 17.0002 | 21.2709 | 49.1352 | 19.6603 | 17.3325 | 17.0886 | 16.5964 | 15.7775 | 15.6916 | 95.9661 | 104.5589 | 98.7876 | 496.3197 | 702.8664 | 791.6988 |  |  |  | 93.052 | 116.2633 | 948.9837 | 937.9981 | 963.9669 | 937.3143 | 96.0516 | 735.4965 | 795.087 | 93.5906 | 733.7031 | 632.5923 | 938.4179 | 627.924 |  | 644.198 | 767.5514 | 754.9358 | 636.5117 |  | 267.5536 | 477.2034 | 307.6843 | 485.0612 | 586.8878 | 721.2672 | 781.4896 | 31.679 | 274.6093 | 40.8576 | 424.9708 | 14.522 | 46.6595 | 56.5646 | 88.2935 | 42.0223 |  |  | 4.9352 | -1.5698 | 2.7065 | 0.80825 | 7.9362 | 5.9793 | 19.1193 | -8.523 | 1.8285 | 21.33 | 78.9076 | -0.00030227 | -0.00026285 | -0.00050762 | 602.9244 | 112.0613 | 30.0234 | 18.6519 | 16.8538 | 16.0475 | 16.0933 | 25.1823 | 19.1397 | 17.5022 | 17.3934 | 17.1089 | 16.4181 | 17.623 | 436.8947 | 328.7322 | 279.7184 | 173.9069 | 149.9686 | 423.1521 | 247.8088 | 96.8332 | 96.9402 | 97.273 | 125.5793 | 309.295 | 487.4799 |  |  |  | 1003.2619 | 866.7251 | 914.5079 | 835.2137 | 20.7108 | 10.2468 | 834.3849 |  |  | 842.1414 |  |  | 97.6454 | 166.288 | 963.7589 | 88.0043 | 736.7218 | 723.1242 | 858.7689 | 965.9457 | 831.9864 | 786.7916 | 797.6664 |  | 921.8171 | 754.7933 | 860.0195 | 953.2199 | 982.3946 | 775.8524 |  | 766.049 |  |  | 854.7846 | 853.0028 | 850.3044 | [6 empty] | 951.9521 |  |  | 959.3043 |  |  | 840.6031 | 967.8763 | 964.4907 | 633.3084 | 810.6243 | 902.5602 | 729.3052 | 902.4824 | 1004.6614 | 922.3123 | 975.6723 | 771.036 | 872.7324 | 829.0475 | 939.2505 | 644.8511 | 818.5666 |  | 905.1465 | 931.4841 | 1111.2705 | 740.1804 | 860.5806 | 952.6628 | 747.2754 | 846.9307 | 885.4291 | 966.9914 | 810.6479 | 909.9281 | 0.40599 | -0.00064437 | 8.2546 | 3.5812 | -39.0231 | 3.1158 | 5133.65 | 0.34 | 5.3863 | -2.3918 | 3.1406 | 1.7162 | 6.1909 | 5.3737 | 9.6092 | 119.0617 | 96.4124 | 141.7106 | 11.8013 | 0.63084 | 130.559 | 155.1715
42810.4685 | 2462 | 22.4337 | 18.3278 | 17.8819 | 17.8766 | 17.2444 | 16.9997 | 21.26 | 49.1629 | 19.6671 | 17.3359 | 17.0943 | 16.5976 | 15.7748 | 15.6925 | 95.9698 | 104.6101 | 98.786 | 496.4386 | 702.3017 | 790.7268 |  |  |  | 93.0283 | 116.828 | 947.4393 | 935.9754 | 960.8494 | 936.0456 | 96.0875 | 735.2422 | 800.4463 | 93.5954 | 732.8035 | 647.3102 | 937.1502 | 625.1128 |  | 654.4962 | 776.1232 | 769.9796 | 657.3659 |  | 267.1187 | 475.7238 | 307.2532 | 483.6813 | 588.2873 | 720.9942 | 780.9371 | 30.652 | 274.109 | 40.4071 | 424.2201 | 14.5108 | 46.6216 | 56.5804 | 88.2381 | 41.8936 |  |  | 4.5291 | -1.6414 | 3.2145 | 0.57892 | 8.4461 | 5.6258 | 18.8815 | -14.7912 | 0.25416 | 21.3086 | 79.7205 | -0.00025627 | -0.00024642 | -0.00049612 | 602.331 | 112.2476 | 30.0707 | 18.6672 | 16.8536 | 16.0601 | 16.1114 | 25.1995 | 19.1481 | 17.5069 | 17.3996 | 17.1289 | 16.42 | 17.6416 | 443.0407 | 328.2161 | 282.7971 | 184.6252 | 153.2227 | 422.9167 | 247.6622 | 96.8144 | 96.9193 | 97.266 | 125.6865 | 309.8331 | 488.0908 |  |  |  | 1002.4842 | 868.9324 | 916.8197 | 836.725 | 16.191 | 11.0205 | 832.4011 |  |  | 840.7429 |  |  | 97.6751 | 167.5184 | 960.9716 | 88.0574 | 736.4359 | 731.9924 | 858.1234 | 965.8726 | 831.9273 | 786.2422 | 797.4074 |  | 920.6039 | 753.9923 | 858.9013 | 953.6765 | 980.9621 | 774.8409 |  | 764.6527 |  |  | 854.6303 | 852.6651 | 850.1166 | [6 empty] | 953.7326 |  |  | 960.5923 |  |  | 840.4265 | 968.0164 | 965.9736 | 632.5512 | 808.742 | 901.5756 | 727.3381 | 899.6949 | 1105.5375 | 922.2658 | 976.6624 | 767.6645 | 871.6068 | 825.896 | 937.9459 | 645.7562 | 817.2633 |  | 904.8412 | 931.1426 | 1110.657 | 741.9433 | 857.59 | 950.6974 | 745.6793 | 845.8 | 882.1859 | 967.0112 | 808.8223 | 908.4925 | 0.50961 | -0.0001603 | 8.2635 | 3.5627 | -38.9553 | 3.1158 | 5091.18 | 0.28 | 5.1573 | -2.4433 | 3.4192 | 1.451 | 6.3859 | 5.2117 | 9.5479 | 118.5664 | 96.0351 | 141.0162 | 11.0743 | 0.26777 | 129.4339 | 154.7414
42810.4685 | 2463 | 22.4455 | 18.3394 | 17.8752 | 17.8819 | 17.2491 | 17.0063 | 21.2689 | 49.1863 | 19.6717 | 17.3369 | 17.0958 | 16.6021 | 15.7737 | 15.6976 | 95.9623 | 104.6398 | 98.7699 | 496.5415 | 701.8374 | 790.6625 |  |  |  | 93.0651 | 117.3039 | 945.8709 | 932.4407 | 954.9804 | 933.3347 | 96.1187 | 734.8859 | 796.0297 | 93.6046 | 731.9639 | 644.3775 | 936.1751 | 637.5765 |  | 652.7515 | 778.6743 | 764.7968 | 656.32 |  | 266.3181 | 475.1559 | 306.6765 | 481.0606 | 585.7561 | 718.5295 | 779.3501 | 29.7888 | 273.5795 | 39.668 | 423.5553 | 14.518 | 46.5934 | 56.5597 | 88.1663 | 41.6921 |  |  | 4.7393 | -1.9969 | 3.0574 | 0.41727 | 8.5591 | 5.9011 | 19.601 | -14.8707 | 1.169 | 21.8774 | 78.9219 | -0.00027763 | -0.00019713 | -0.00048298 | 601.7729 | 112.412 | 30.0947 | 18.6631 | 16.8535 | 16.0623 | 16.0946 | 25.2098 | 19.1493 | 17.5039 | 17.3928 | 17.1122 | 16.4199 | 17.6435 | 439.3484 | 317.126 | 272.8525 | 186.58 | 158.8933 | 422.2831 | 247.3762 | 96.7958 | 96.9075 | 97.2627 | 125.8381 | 310.3749 | 488.6956 |  |  |  | 1001.5194 | 870.452 | 918.2694 | 836.6083 | 16.8612 | 8.6661 | 831.6741 |  |  | 840.6067 |  |  | 97.7171 | 168.7411 | 956.1494 | 88.1264 | 736.2009 | 737.3118 | 856.9558 | 965.3042 | 832.066 | 785.7029 | 797.145 |  | 919.3848 | 752.9264 | 857.7977 | 953.4551 | 979.9141 | 773.5406 |  | 763.0413 |  |  | 854.3168 | 852.3406 | 849.6349 | [6 empty] | 953.1673 |  |  | 958.9847 |  |  | 840.7296 | 967.289 | 965.1616 | 630.5239 | 807.0565 | 900.7292 | 726.2341 | 898.8261 | 1362.7955 | 921.1618 | 975.2962 | 766.1114 | 870.2608 | 825.4761 | 936.3488 | 644.0414 | 816.6519 |  | 901.6844 | 930.7534 | 1109.7463 | 741.3255 | 854.7204 | 949.1824 | 746.0659 | 844.8811 | 879.3658 | 966.2388 | 806.9022 | 907.418 | 0.55718 | -0.00062334 | 8.27 | 3.5342 | -39.0943 | 3.1158 | 5021.29 | 0.28 | 5.2697 | -2.6939 | 3.3334 | 1.2314 | 6.4205 | 5.3311 | 9.7161 | 118.0702 | 95.6715 | 140.525 | 11.3657 | 1.3318 | 129.0443 | 154.2642
42810.4686 | 2464 | 22.4558 | 18.345 | 17.8947 | 17.8768 | 17.2465 | 17.0065 | 21.2835 | 49.2084 | 19.6784 | 17.3413 | 17.0942 | 16.5978 | 15.7709 | 15.7005 | 95.9543 | 104.6768 | 98.7655 | 496.6453 | 701.4938 | 790.4847 |  |  |  | 93.0903 | 117.6019 | 943.2576 | 930.0911 | 950.479 | 930.9155 | 96.1488 | 734.6258 | 783.6797 | 93.618 | 731.264 | 647.7687 | 935.2661 | 640.7234 |  | 656.4863 | 781.3294 | 763.5563 | 659.5876 |  | 265.6596 | 475.796 | 304.6299 | 477.996 | 582.2236 | 717.2313 | 777.8802 | 29.1622 | 273.0654 | 39.9613 | 422.7327 | 14.5237 | 46.5859 | 56.5377 | 88.0829 | 41.5085 |  |  | 5.0337 | -1.8753 | 3.2414 | 0.17413 | 8.3725 | 5.9694 | 18.846 | -14.9903 | 1.1701 | 20.7793 | 78.7918 | -0.00025792 | -0.00020863 | -0.00051091 | 601.2058 | 112.5748 | 30.1367 | 18.6674 | 16.8583 | 16.0614 | 16.0947 | 25.2282 | 19.1529 | 17.4992 | 17.3946 | 17.1158 | 16.4181 | 17.6523 | 438.3107 | 319.8234 | 265.4066 | 181.5969 | 151.7774 | 421.6678 | 246.9724 | 96.782 | 96.9068 | 97.2618 | 125.962 | 310.8945 | 489.2911 |  |  |  | 1000.3606 | 871.4162 | 918.2213 | 836.6371 | 16.1256 | 12.4256 | 831.0282 |  |  | 840.7897 |  |  | 97.705 | 169.8413 | 952.5239 | 88.1775 | 736.0307 | 731.6247 | 855.7754 | 964.1242 | 830.2778 | 784.9945 | 796.8617 |  | 918.2211 | 751.8553 | 856.8279 | 953.4601 | 978.9772 | 772.6519 |  | 762.8235 |  |  | 854.1251 | 851.7311 | 849.0969 | [6 empty] | 952.0678 |  |  | 958.9109 |  |  | 838.5195 | 965.6628 | 962.6694 | 630.2063 | 805.8693 | 900.1208 | 725.1538 | 898.0143 | 1224.6211 | 919.0537 | 972.5702 | 765.0349 | 869.1122 | 824.0786 | 934.6493 | 644.0561 | 816.0894 |  | 895.3558 | 930.1286 | 1108.8269 | 740.5714 | 852.9712 | 947.263 | 744.631 | 843.702 | 878.1849 | 964.2721 | 805.9197 | 905.3984 | 0.2808 | -0.00051109 | 8.2751 | 3.5142 | -39.0785 | 3.1158 | 4993.96 | 0.24 | 5.4255 | -2.6117 | 3.4337 | 0.79586 | 6.3459 | 5.3584 | 9.5209 | 117.5987 | 95.3565 | 140.0813 | 11.3658 | 2.1014 | 128.5641 | 153.6876
42810.4686 | 2465 | 22.4628 | 18.3223 | 17.8806 | 17.8708 | 17.2376 | 17.007 | 21.2763 | 49.2285 | 19.6882 | 17.3358 | 17.0905 | 16.5924 | 15.769 | 15.6956 | 95.941 | 104.7112 | 98.7703 | 496.7678 | 701.1957 | 790.1631 |  |  |  | 93.0902 | 117.9412 | 941.8356 | 930.4018 | 951.6582 | 930.1433 | 96.1862 | 734.3073 | 774.6985 | 93.6383 | 730.6185 | 616.4663 | 934.4226 | 633.5609 |  | 650.4326 | 793.4177 | 769.4147 | 664.1865 |  | 265.147 | 476.4195 | 303.8075 | 475.4816 | 580.9891 | 715.3968 | 774.445 | 27.937 | 272.6552 | 41.1768 | 422.1721 | 14.4927 | 46.5824 | 56.5114 | 88.006 | 41.3026 |  |  | 4.8202 | -1.9824 | 3.1567 | 0.83519 | 8.2489 | 5.8196 | 19.2915 | -13.7247 | 1.1419 | 21.518 | 77.5795 | -0.00024477 | -0.0002497 | -0.00049612 | 600.7057 | 112.7374 | 30.1711 | 18.675 | 16.8573 | 16.0557 | 16.0998 | 25.2386 | 19.1562 | 17.4945 | 17.3891 | 17.1112 | 16.4225 | 17.6581 | 429.8973 | 320.7454 | 276.9191 | 181.2462 | 151.9246 | 420.9459 | 246.8101 | 96.7615 | 96.8916 | 97.2543 | 126.0671 | 311.4388 | 489.9101 |  |  |  | 998.676 | 868.4248 | 913.1578 | 834.6479 | 14.8253 | 8.8968 | 828.5625 |  |  | 839.6628 |  |  | 97.7565 | 170.8992 | 955.0578 | 88.247 | 735.6046 | 728.5069 | 855.0427 | 962.675 | 830.3287 | 784.6473 | 796.5609 |  | 917.0797 | 751.4352 | 855.6678 | 951.5294 | 977.1771 | 772.2503 |  | 762.8107 |  |  | 853.2258 | 850.9265 | 848.4805 | [6 empty] | 951.1425 |  |  | 956.9856 |  |  | 836.5187 | 962.5109 | 959.9302 | 629.1413 | 804.4257 | 899.6227 | 725.1243 | 896.0678 |  | 917.4486 | 970.058 | 764.1579 | 867.1732 | 822.2743 | 932.724 | 643.3098 | 814.8367 |  | 893.5641 | 927.5082 | 1107.9729 | 742.328 | 851.171 | 946.2065 | 742.8809 | 842.6449 | 878.9018 | 961.2314 | 806.3182 | 903.4229 | 0.69759 | -0.0011424 | 8.2787 | 3.494 | -39.0139 | 3.1158 | 5012.09 | 0.33 | 5.3074 | -2.6864 | 3.3899 | 1.7437 | 6.2931 | 5.2858 | 9.6238 | 117.1383 | 94.9569 | 139.2851 | 12.1656 | 0.79897 | 128.0757 | 152.9085
42810.4686 | 2466 | 22.4648 | 18.3233 | 17.8827 | 17.8696 | 17.2455 | 17.0101 | 21.2837 | 49.2508 | 19.6991 | 17.3396 | 17.0904 | 16.5967 | 15.7698 | 15.6936 | 95.9399 | 104.7566 | 98.7766 | 496.8887 | 700.7839 | 790.0348 |  |  |  | 93.1493 | 118.3015 | 940.5093 | 930.1922 | 951.7086 | 928.1471 | 96.2254 | 733.9371 | 797.0386 | 93.6726 | 729.713 | 606.8179 | 933.4226 | 611.4601 |  | 666.5999 | 797.4236 | 780.4518 | 693.9631 |  | 264.4339 | 475.6064 | 303.772 | 474.3848 | 578.3721 | 711.937 | 768.951 | 27.6057 | 272.2802 | 39.9364 | 421.3107 | 14.4732 | 46.5781 | 56.4933 | 87.9215 | 41.117 |  |  | 5.0988 | -1.9391 | 2.8511 | 0.70706 | 7.9013 | 6.2178 | 19.5366 | -13.3896 | 1.174 | 21.5725 | 77.234 | -0.00025463 | -0.00019713 | -0.00049612 | 600.2137 | 112.8932 | 30.1972 | 18.6839 | 16.8572 | 16.0541 | 16.0951 | 25.2473 | 19.165 | 17.4969 | 17.3918 | 17.1099 | 16.4229 | 17.6602 | 419.9527 | 309.3829 | 258.9521 | 173.8582 | 143.9785 | 419.9907 | 246.3425 | 96.751 | 96.8832 | 97.2603 | 126.2335 | 312.0183 | 490.5675 |  |  |  | 996.8686 | 869.9147 | 914.5687 | 836.1985 | 16.4467 | 11.9699 | 827.8775 |  |  | 838.6936 |  |  | 97.7832 | 171.8307 | 958.3806 | 88.3148 | 735.2701 | 746.1446 | 855.1198 | 961.7613 | 829.8666 | 783.3293 | 796.2569 |  | 915.8961 | 751.0838 | 854.5842 | 950.3086 | 975.6209 | 771.8472 |  | 762.165 |  |  | 853.5565 | 850.7 | 848.3933 | [6 empty] | 949.6355 |  |  | 956.486 |  |  | 834.329 | 960.5618 | 958.0001 | 628.5775 | 802.7825 | 898.9781 | 723.4822 | 892.8839 | 1380.3311 | 916.3034 | 968.9211 | 763.6168 | 864.7389 | 819.8541 | 930.7888 | 643.5312 | 814.1129 |  | 895.4988 | 924.4729 | 1107.0307 | 740.613 | 850.9446 | 944.9097 | 740.6966 | 841.5553 | 878.9869 | 958.7398 | 805.9958 | 901.9317 | 0.48341 | -0.00025853 | 8.2775 | 3.4712 | -39.018 | 3.1157 | 5011.6 | 0.3 | 5.4541 | -2.6554 | 3.2199 | 1.6035 | 6.1483 | 5.4541 | 9.6678 | 116.6619 | 94.5836 | 138.5872 | 13.0921 | 2.7285 | 126.8219 | 151.9737
42810.4686 | 2467 | 22.4958 | 18.3441 | 17.898 | 17.8793 | 17.2543 | 17.022 | 21.2999 | 49.2749 | 19.7081 | 17.3449 | 17.1018 | 16.6061 | 15.7878 | 15.708 | 95.9381 | 104.7948 | 98.7737 | 497.0095 | 700.9043 | 789.0412 |  |  |  | 93.1573 | 118.6829 | 940.3337 | 930.897 | 954.6962 | 927.1255 | 96.243 | 733.6696 | 796.439 | 93.6961 | 728.6454 | 641.5727 | 932.2302 | 618.7004 |  | 648.7583 | 779.7134 | 783.2052 | 694.8578 |  | 263.2902 | 473.8341 | 303.4092 | 473.5828 | 576.1173 | 712.3466 | 766.8783 | 27.9857 | 271.7694 | 38.4556 | 420.401 | 14.4669 | 46.5617 | 56.4667 | 87.8118 | 41.0244 |  |  | 5.2223 | -1.5527 | 2.7105 | 0.59601 | 8.1228 | 6.4143 | 19.1818 | -10.6152 | 1.2369 | 21.6906 | 78.5287 | -0.00024149 | -0.00026777 | -0.00049776 | 599.664 | 113.0568 | 30.2291 | 18.6934 | 16.8569 | 16.0489 | 16.0971 | 25.2587 | 19.1676 | 17.499 | 17.4003 | 17.1127 | 16.4182 | 17.6609 | 432.1607 | 323.7516 | 265.4663 | 181.8937 | 147.2075 | 419.4854 | 246.0839 | 96.7398 | 96.8763 | 97.2617 | 126.4157 | 312.5537 | 491.1564 |  |  |  | 995.1088 | 869.6714 | 911.9369 | 835.7334 | 18.5734 | 10.8599 | 827.3701 |  |  | 834.6103 |  |  | 97.7935 | 173.3572 | 959.5023 | 88.3867 | 734.9427 | 748.4289 | 855.453 | 960.648 | 827.9705 | 779.7188 | 795.9553 |  | 914.8169 | 753.1911 | 853.6939 | 948.3231 | 974.0973 | 773.4394 |  | 764.1042 |  |  | 852.5717 | 850.5885 | 848.2885 | [6 empty] | 947.4997 |  |  | 953.3586 |  |  | 833.1824 | 959.2388 | 956.5361 | 628.2575 | 802.052 | 898.2193 | 721.6604 | 891.3781 | 1374.2623 | 914.8644 | 967.3383 | 762.575 | 863.4674 | 818.0593 | 929.6036 | 642.7501 | 813.1639 |  | 893.4478 | 921.4395 | 1105.7242 | 738.7734 | 850.3533 | 943.2052 | 738.107 | 840.5488 | 876.489 | 955.4062 | 805.4158 | 900.5322 | 0.55583 | -0.00063736 | 8.2733 | 3.4493 | -39.0615 | 3.1157 | 5068.44 | 0.31 | 5.5175 | -2.3734 | 3.1358 | 1.4704 | 6.2351 | 5.5408 | 9.5816 | 116.2294 | 94.2111 | 137.9283 | 11.6414 | 1.9677 | 126.2896 | 151.1218
42810.4686 | 2468 | 22.4991 | 18.3401 | 17.8884 | 17.873 | 17.2453 | 17.01 | 21.2852 | 49.2922 | 19.7047 | 17.3408 | 17.0908 | 16.597 | 15.7795 | 15.7027 | 95.9339 | 104.834 | 98.7681 | 497.1184 | 701.3324 | 788.366 |  |  |  | 93.1522 | 119.0932 | 941.4304 | 931.5778 | 954.7392 | 926.2071 | 96.2641 | 733.2039 | 796.9264 | 93.7203 | 727.8101 | 641.1926 | 931.2734 | 624.9116 |  | 643.4777 | 762.5796 | 755.8612 | 665.0475 |  | 261.6645 | 472.5915 | 302.8917 | 472.8208 | 573.832 | 711.2599 | 764.7259 | 28.2318 | 271.1695 | 38.4784 | 419.5613 | 14.446 | 46.551 | 56.4295 | 87.7127 | 40.9695 |  |  | 10.5686 | -1.4305 | 2.4154 | 0.50729 | 8.2279 | 6.3059 | 18.9531 | -7.1818 | 1.3568 | 20.5814 | 78.2217 | -0.00028256 | -0.00021685 | -0.00050762 | 599.2152 | 113.2112 | 30.268 | 18.6989 | 16.8554 | 16.0526 | 16.1044 | 25.2667 | 19.1663 | 17.5017 | 17.4047 | 17.116 | 16.4194 | 17.6692 | 444.497 | 329.5442 | 264.6934 | 179.4914 | 144.8543 | 419.2091 | 245.7549 | 96.7036 | 96.8667 | 97.2462 | 126.5303 | 313.0763 | 491.7101 |  |  |  | 993.5246 | 869.4065 | 910.8955 | 834.4698 | 16.3318 | 8.9327 | 824.9947 |  |  | 830.7461 |  |  | 97.7959 | 175.1191 | 960.0515 | 88.4524 | 734.673 | 740.5183 | 854.8583 | 959.7348 | 826.3868 | 777.6308 | 795.6803 |  | 913.9371 | 755.2573 | 852.8244 | 945.8025 | 972.9194 | 774.3181 |  | 764.7721 |  |  | 852.2344 | 849.961 | 847.9547 | [6 empty] | 945.9838 |  |  | 952.5899 |  |  | 831.1153 | 957.9079 | 955.0008 | 628.2106 | 800.8491 | 897.6025 | 720.1725 | 890.1745 | 1200.5608 | 913.7981 | 965.669 | 761.1147 | 862.1413 | 817.4091 | 929.1014 | 641.0088 | 812.2039 |  | 890.354 | 919.7911 | 1104.7061 | 736.7032 | 849.5582 | 943.2913 | 736.9938 | 839.4457 | 874.9821 | 953.7441 | 805.2963 | 899.4248 | 0.74458 | -0.00023044 | 8.2658 | 3.4197 | -39.0214 | 3.1158 | 5089.59 | 0.41 | 7.846 | -2.2761 | 2.9577 | 1.3555 | 6.2719 | 5.4907 | 9.5191 | 115.8784 | 93.8477 | 137.448 | 10.2192 | 2.0066 | 126.7115 | 150.3813
42810.4686 | 2469 | 22.5066 | 18.3623 | 17.9041 | 17.8731 | 17.2372 | 17.0071 | 21.293 | 49.313 | 19.7105 | 17.3427 | 17.0842 | 16.5918 | 15.7746 | 15.7004 | 95.9356 | 104.8772 | 98.7698 | 497.2384 | 701.0909 | 788.8229 |  |  |  | 93.1643 | 119.526 | 941.1248 | 930.5239 | 949.4854 | 924.0207 | 96.2823 | 732.8298 | 795.5841 | 93.741 | 727.2468 | 644.3677 | 930.5611 | 608.9562 |  | 641.7827 | 762.824 | 750.9521 | 649.6852 |  | 260.1569 | 471.5159 | 301.9017 | 470.2629 | 569.3209 | 710.0065 | 762.4642 | 27.7679 | 270.4916 | 38.3301 | 418.7515 | 14.4235 | 46.5368 | 56.4115 | 87.613 | 40.9431 |  |  | 5.9248 | -1.0881 | 2.7184 | -0.032198 | 8.4901 | 5.8761 | 19.1982 | -6.7842 | 0.98566 | 20.8082 | 76.9669 | -0.00025956 | -0.00020535 | -0.00048626 | 598.8818 | 113.3686 | 30.2977 | 18.7033 | 16.8582 | 16.0531 | 16.0956 | 25.274 | 19.1703 | 17.4995 | 17.3953 | 17.1144 | 16.4085 | 17.6676 | 442.2507 | 323.7559 | 263.9728 | 178.1689 | 142.8199 | 418.7681 | 245.3896 | 96.6934 | 96.8618 | 97.2455 | 126.678 | 313.6078 | 492.2746 |  |  |  | 992.1748 | 869.2748 | 908.8089 | 833.4281 | 16.2478 | 12.3531 | 824.5491 |  |  | 830.3852 |  |  | 97.7187 | 176.8025 | 958.685 | 88.521 | 734.3808 | 735.2599 | 853.1173 | 958.5189 | 825.4578 | 776.5228 | 795.4 |  | 913.0752 | 755.3494 | 851.7217 | 944.9029 | 970.9041 | 774.2831 |  | 765.0834 |  |  | 852.5137 | 849.615 | 847.5686 | [6 empty] | 945.3897 |  |  | 952.3835 |  |  | 829.4473 | 957.4766 | 954.1674 | 626.8899 | 798.5516 | 897.0749 | 720.1833 | 889.9868 | 1266.9292 | 914.4029 | 964.9786 | 759.8555 | 861.1939 | 816.6272 | 928.7304 | 639.9616 | 811.3557 |  | 887.0355 | 918.2719 | 1103.9442 | 736.5756 | 848.064 | 942.725 | 735.7504 | 838.8163 | 876.0687 | 952.7157 | 803.4051 | 898.238 | 0.79986 | -8.3153e-05 | 8.262 | 3.4089 | -39.0194 | 3.1157 | 5080.92 | 0.24 | 5.8692 | -1.9837 | 3.1355 | -0.34124 | 6.367 | 5.2969 | 9.5743 | 115.5356 | 93.458 | 136.5349 | 10.3866 | 2.0345 | 126.8364 | 149.7516
42810.4686 | 2470 | 22.5165 | 18.3684 | 17.9128 | 17.8735 | 17.2329 | 17.0151 | 21.3151 | 49.3349 | 19.7187 | 17.3472 | 17.0913 | 16.5953 | 15.7755 | 15.7023 | 95.9184 | 104.9057 | 98.7711 | 497.3521 | 700.5643 | 788.9546 |  |  |  | 93.1913 | 119.9322 | 937.7009 | 926.5434 | 941.8486 | 919.0886 | 96.3132 | 732.6427 | 796.9494 | 93.7611 | 726.5617 | 633.7713 | 929.8093 | 613.8233 |  | 634.3567 | 766.0253 | 762.9366 | 650.238 |  | 259.1416 | 470.7796 | 301.2046 | 469.1384 | 568.0311 | 709.547 | 761.9032 | 27.1828 | 269.9524 | 38.3239 | 418.1305 | 14.4129 | 46.5156 | 56.3986 | 87.5341 | 40.9619 |  |  | 11.8237 | -1.3549 | 2.9944 | 0.78131 | 8.3252 | 6.5227 | 19.8875 | -7.5557 | 1.1363 | 21.361 | 77.3453 | -0.00030391 | -0.00023656 | -0.00049448 | 598.4651 | 113.5325 | 30.3403 | 18.7103 | 16.8619 | 16.0648 | 16.0998 | 25.2865 | 19.1696 | 17.4987 | 17.3896 | 17.1147 | 16.4217 | 17.6807 | 437.958 | 332.2647 | 278.7585 | 181.0762 | 146.183 | 418.346 | 245.2593 | 96.6783 | 96.8693 | 97.2411 | 126.8101 | 314.1679 | 492.8933 |  |  |  | 990.4538 | 866.1491 | 906.8014 | 831.9227 | 18.7142 | 12.0132 | 825.0034 |  |  | 829.2563 |  |  | 97.6431 | 178.2274 | 954.117 | 88.6028 | 734.1597 | 713.0828 | 853.109 | 957.5948 | 825.4981 | 778.7925 | 795.0527 |  | 912.1076 | 756.7945 | 850.6878 | 944.3981 | 969.3531 | 775.0693 |  | 765.6826 |  |  | 851.3427 | 849.25 | 846.8165 | [6 empty] | 944.6433 |  |  | 952.6906 |  |  | 828.2767 | 956.5011 | 952.9902 | 626.1643 | 797.6331 | 896.3252 | 719.5701 | 889.8306 | 1395.3223 | 913.1527 | 963.6995 | 759.2962 | 860.6184 | 815.6178 | 927.1908 | 639.0644 | 810.5192 |  | 885.4654 | 916.2726 | 1102.8214 | 736.8003 | 845.5356 | 940.8626 | 733.5308 | 838.3709 | 874.4354 | 950.8126 | 802.1128 | 897.2381 | 0.49805 | -0.00013927 | 8.2668 | 3.3789 | -39.1143 | 3.1157 | 5130.56 | 0.24 | 8.2742 | -2.2125 | 3.2892 | 1.6801 | 6.3034 | 5.5795 | 9.7424 | 115.1525 | 93.0559 | 135.8298 | 10.785 | 0.37306 | 126.5031 | 148.9565
42810.4686 | 2471 | 22.5302 | 18.3406 | 17.9241 | 17.8693 | 17.2337 | 17.0139 | 21.3108 | 49.354 | 19.7243 | 17.3429 | 17.0988 | 16.5898 | 15.7747 | 15.6976 | 95.9111 | 104.9391 | 98.7728 | 497.4634 | 699.9368 | 788.105 |  |  |  | 93.2287 | 120.2939 | 934.8608 | 922.8152 | 940.0682 | 915.1091 | 96.3431 | 732.5181 | 776.4981 | 93.7701 | 725.7535 | 629.6258 | 928.7839 | 611.6648 |  | 642.3029 | 765.7132 | 756.7572 | 649.7921 |  | 259.425 | 470.5345 | 300.269 | 471.2418 | 568.1395 | 709.5862 | 763.0744 | 26.88 | 269.3887 | 37.4019 | 417.4197 | 14.3906 | 46.4856 | 56.3799 | 87.451 | 40.9686 |  |  | 9.6585 | -1.2681 | 3.0824 | 1.1256 | 8.176 | 6.0535 | 19.8198 | -6.6022 | 0.83057 | 21.1565 | 77.1718 | -0.00020206 | -0.00020042 | -0.00049941 | 597.951 | 113.7078 | 30.3894 | 18.7251 | 16.8746 | 16.0658 | 16.117 | 25.3146 | 19.1885 | 17.4991 | 17.4065 | 17.1179 | 16.4316 | 17.694 | 436.8408 | 342.4382 | 297.5589 | 191.0146 | 153.4272 | 418.0074 | 245.2788 | 96.6577 | 96.8579 | 97.213 | 126.9462 | 314.7151 | 493.4928 |  |  |  | 989.0305 | 867.187 | 907.2186 | 833.1276 | 21.2876 | 14.7131 | 823.9155 |  |  | 828.8452 |  |  | 97.6002 | 179.4192 | 949.3066 | 88.6667 | 733.9151 | 700.6658 | 852.6151 | 956.3212 | 825.1995 | 778.8863 | 794.7138 |  | 911.1252 | 756.5884 | 849.8932 | 942.6523 | 967.9391 | 774.6695 |  | 765.2484 |  |  | 850.3123 | 848.7686 | 846.3829 | [6 empty] | 943.277 |  |  | 950.9625 |  |  | 828.15 | 955.6302 | 951.3276 | 625.1064 | 797.4418 | 895.3336 | 719.3428 | 888.1575 | 1116.2724 | 912.9375 | 962.9928 | 758.1129 | 859.7008 | 813.971 | 925.515 | 637.6714 | 809.9023 |  | 885.5327 | 913.9222 | 1101.5069 | 734.7457 | 843.6822 | 938.9614 | 732.1821 | 838.1473 | 870.3095 | 948.485 | 802.8904 | 896.1971 | 0.4759 | -0.00040586 | 8.2834 | 3.3454 | -39.0679 | 3.1157 | 5160.47 | 0.32 | 7.4658 | -2.1402 | 3.3366 | 2.0163 | 6.2468 | 5.3751 | 9.726 | 114.7642 | 92.784 | 135.2249 | 10.8461 | -1.7131 | 126.0826 | 148.2333
42810.4686 | 2472 | 22.5326 | 18.331 | 17.9285 | 17.8724 | 17.2437 | 17.0245 | 21.3142 | 49.3789 | 19.7298 | 17.347 | 17.0868 | 16.5893 | 15.7754 | 15.7023 | 95.9127 | 104.9818 | 98.7835 | 497.5656 | 699.4231 | 787.5846 |  |  |  | 93.2638 | 120.7363 | 932.1225 | 920.1323 | 935.337 | 911.2318 | 96.3577 | 732.3213 | 763.4803 | 93.7838 | 724.8721 | 625.7173 | 927.6943 | 626.4575 |  | 642.505 | 768.9249 | 763.4878 | 665.7015 |  | 259.5229 | 470.9542 | 299.2722 | 471.7845 | 564.9035 | 709.079 | 763.8391 | 26.2286 | 269.0007 | 36.4555 | 416.7092 | 14.3826 | 46.4744 | 56.3577 | 87.3814 | 41.0079 |  |  | 7.5722 | -1.4751 | 2.7769 | 0.43041 | 8.1004 | 6.3019 | 19.0865 | -7.0168 | 1.1439 | 20.8772 | 76.7188 | -0.00026777 | -0.00025792 | -0.00049119 | 597.426 | 113.8574 | 30.4154 | 18.725 | 16.8576 | 16.0633 | 16.1079 | 25.3133 | 19.1902 | 17.5039 | 17.4009 | 17.1141 | 16.4247 | 17.6989 | 441.7224 | 345.3393 | 308.0605 | 189.2517 | 155.9626 | 417.8386 | 245.3766 | 96.6378 | 96.8528 | 97.1977 | 127.0759 | 315.2461 | 494.0731 |  |  |  | 987.9009 | 868.2713 | 906.0344 | 835.6596 | 17.2516 | 9.8858 | 823.7304 |  |  | 829.4795 |  |  | 97.5957 | 180.538 | 946.0515 | 88.7151 | 733.6219 | 702.6808 | 852.842 | 956.0379 | 824.6984 | 778.3965 | 794.507 |  | 910.017 | 756.3864 | 848.9428 | 942.1316 | 966.5764 | 774.4254 |  | 765.9091 |  |  | 851.5933 | 848.6443 | 846.3296 | [6 empty] | 943.2708 |  |  | 950.3942 |  |  | 827.249 | 955.4252 | 950.6276 | 623.6534 | 796.8641 | 894.1166 | 719.3625 | 886.8331 | 1270.6067 | 912.5333 | 962.8196 | 756.9901 | 858.83 | 812.2462 | 924.0686 | 637.4565 | 809.6082 |  | 886.4128 | 911.6453 | 1100.6183 | 732.6556 | 843.2135 | 936.9562 | 732.2957 | 837.6405 | 866.408 | 945.8211 | 802.267 | 894.129 | 0.47147 | 0.0003518 | 8.3316 | 3.3116 | -39.0823 | 3.1157 | 5199.43 | 0.28 | 6.5997 | -2.3089 | 3.1678 | 1.2472 | 6.2162 | 5.4829 | 9.5419 | 114.3222 | 92.4583 | 134.6117 | 10.2723 | -2.866 | 125.182 | 147.6172
42810.4687 | 2473 | 22.5529 | 18.3385 | 17.9149 | 17.869 | 17.2346 | 17.0161 | 21.298 | 49.4006 | 19.7334 | 17.3465 | 17.0878 | 16.5888 | 15.7681 | 15.7014 | 95.907 | 105.0121 | 98.768 | 497.6608 | 698.8554 | 787.2909 |  |  |  | 93.2746 | 121.1356 | 931.5965 | 918.1494 | 936.2136 | 909.1759 | 96.3672 | 731.9116 | 780.3522 | 93.7743 | 723.8973 | 613.4441 | 926.672 | 629.0406 |  | 651.6913 | 774.0078 | 763.9123 | 665.6548 |  | 258.9911 | 470.6082 | 298.2914 | 470.4733 | 564.0872 | 709.1374 | 764.7956 | 25.7713 | 268.6764 | 36.2519 | 416.0139 | 14.4024 | 46.4601 | 56.3161 | 87.2916 | 40.9171 |  |  | 8.0919 | -2.2604 | 3.0844 | 0.71363 | 7.8461 | 5.6974 | 19.2994 | -7.1976 | 0.93565 | 21.3902 | 77.4035 | -0.00027106 | -0.00021356 | -0.00051255 | 596.8506 | 114.0113 | 30.4505 | 18.7281 | 16.8593 | 16.0639 | 16.1115 | 25.3299 | 19.195 | 17.5106 | 17.3925 | 17.112 | 16.4139 | 17.7001 | 435.2738 | 331.7895 | 297.2108 | 185.8267 | 155.0218 | 417.4658 | 245.2394 | 96.6277 | 96.8601 | 97.1905 | 127.2101 | 315.7572 | 494.6683 |  |  |  | 986.551 | 870.6347 | 909.1316 | 838.2401 | 15.5109 | 9.8914 | 824.394 |  |  | 831.7677 |  |  | 97.6028 | 181.7117 | 941.5947 | 88.7905 | 733.2422 | 705.0068 | 853.0882 | 955.0811 | 824.3748 | 779.6726 | 794.2838 |  | 908.8856 | 755.7869 | 847.9186 | 941.9561 | 964.7943 | 773.217 |  | 764.1186 |  |  | 851.4821 | 848.2666 | 846.0986 | [6 empty] | 942.476 |  |  | 948.9359 |  |  | 827.6415 | 954.7765 | 948.542 | 623.6248 | 796.3422 | 892.8917 | 717.5468 | 887.4024 | 1357.0468 | 909.6753 | 960.902 | 755.8014 | 858.0011 | 812.9747 | 922.7104 | 637.6365 | 808.4321 |  | 888.8384 | 910.1341 | 1100.0315 | 729.5098 | 842.9418 | 935.1195 | 730.9374 | 836.907 | 863.4259 | 945.1036 | 801.5207 | 892.7771 | 0.85051 | -0.0011775 | 8.3645 | 3.2834 | -39.0197 | 3.1157 | 5228.81 | 0.25 | 6.8165 | -2.8574 | 3.3378 | 1.6055 | 6.1181 | 5.2134 | 9.5953 | 113.8726 | 92.1188 | 133.7986 | 10.9195 | -1.68 | 124.7539 | 146.895
42810.4687 | 2474 | 22.5624 | 18.3602 | 17.8885 | 17.8769 | 17.2502 | 17.02 | 21.2961 | 49.4241 | 19.7504 | 17.3512 | 17.0967 | 16.5951 | 15.7769 | 15.7085 | 95.8983 | 105.0486 | 98.7566 | 497.7474 | 698.4149 | 787.0159 |  |  |  | 93.2861 | 121.6031 | 927.7025 | 914.061 | 929.956 | 906.2866 | 96.4122 | 731.4524 | 781.1542 | 93.7912 | 723.1427 | 600.651 | 925.7573 | 603.9297 |  | 642.7741 | 772.7639 | 769.2033 | 669.9115 |  | 257.8281 | 470.0269 | 297.4432 | 469.5688 | 562.7577 | 707.6288 | 765.065 | 25.5876 | 268.2146 | 36.267 | 415.283 | 14.4233 | 46.4402 | 56.2977 | 87.2041 | 40.8284 |  |  | 9.0441 | -2.0304 | 3.0956 | 0.82534 | 8.3469 | 5.9964 | 19.1226 | -7.076 | 1.1573 | 21.8545 | 77.4591 | -0.00026942 | -0.00024477 | -0.00051583 | 596.3228 | 114.172 | 30.4869 | 18.7377 | 16.8656 | 16.0641 | 16.1199 | 25.3446 | 19.207 | 17.5125 | 17.3932 | 17.118 | 16.4199 | 17.7075 | 430.6845 | 333.7564 | 292.9225 | 186.4475 | 153.9895 | 417.0274 | 245.102 | 96.6133 | 96.8639 | 97.1836 | 127.343 | 316.2656 | 495.2499 |  |  |  | 985.4739 | 873.6988 | 913.2968 | 841.1865 | 18.7776 | 11.4812 | 824.3401 |  |  | 834.0193 |  |  | 97.6049 | 182.889 | 936.154 | 88.8473 | 732.8886 | 709.175 | 853.4467 | 954.4029 | 825.2025 | 780.5398 | 794.0883 |  | 907.8669 | 754.3807 | 846.8932 | 942.0163 | 963.2408 | 771.8686 |  | 762.329 |  |  | 851.2544 | 848.0219 | 845.8985 | [6 empty] | 941.6772 |  |  | 947.6189 |  |  | 825.9539 | 953.2496 | 945.1418 | 621.6579 | 795.0326 | 891.649 | 717.0614 | 886.5918 | 1090.2921 | 907.0688 | 958.7305 | 754.7405 | 857.2555 | 814.3691 | 921.7839 | 637.0602 | 807.1098 |  | 887.9998 | 910.2863 | 1099.4028 | 728.8819 | 842.1445 | 934.1838 | 728.6035 | 836.3691 | 863.4142 | 945.0798 | 801.1651 | 892.2619 | 0.40348 | 1.0503e-06 | 8.3903 | 3.2557 | -39.0625 | 3.1157 | 5280.02 | 0.26 | 7.1976 | -2.7071 | 3.3426 | 1.726 | 6.3054 | 5.3444 | 9.5439 | 113.4686 | 91.8021 | 133.0866 | 11.348 | -1.2232 | 124.2523 | 146.2956
42810.4687 | 2475 | 22.5721 | 18.3491 | 17.8798 | 17.8726 | 17.2427 | 17.0159 | 21.302 | 49.4429 | 19.7562 | 17.3448 | 17.0812 | 16.5885 | 15.7731 | 15.7066 | 95.8926 | 105.0958 | 98.76 | 497.841 | 698.229 | 786.6236 |  |  |  | 93.2903 | 122.015 | 925.4693 | 911.1527 | 924.3914 | 903.02 | 96.4266 | 731.009 | 775.0989 | 93.7772 | 722.5167 | 617.0723 | 924.9783 | 595.6873 |  | 630.3494 | 761.0556 | 755.9129 | 655.4123 |  | 257.2217 | 469.2037 | 296.5404 | 466.2288 | 562.3122 | 707.5918 | 765.284 | 26.2133 | 267.8881 | 36.8083 | 414.7907 | 14.4192 | 46.4046 | 56.2968 | 87.1019 | 40.6342 |  |  | 7.2896 | -2.3044 | 2.2058 | 0.4291 | 7.7719 | 5.1546 | 18.4129 | -7.4236 | 0.94519 | 21.3348 | 76.1076 | -0.00030063 | -0.00021028 | -0.00047969 | 595.7612 | 114.3251 | 30.5136 | 18.739 | 16.8689 | 16.0643 | 16.1225 | 25.3539 | 19.2055 | 17.5127 | 17.3951 | 17.1177 | 16.4161 | 17.7149 | 432.6946 | 342.3398 | 301.1725 | 186.49 | 156.7483 | 416.9595 | 245.0902 | 96.6167 | 96.8617 | 97.1888 | 127.5164 | 316.8237 | 495.8875 |  |  |  | 983.8287 | 877.9047 | 916.5454 | 845.0184 | 18.3939 | 10.2319 | 824.8086 |  |  | 833.2652 |  |  | 97.608 | 184.015 | 932.4041 | 88.895 | 732.5887 | 712.2334 | 852.3881 | 952.7357 | 825.146 | 779.9551 | 793.8085 |  | 906.6345 | 752.8605 | 845.8433 | 939.7382 | 961.5308 | 770.5826 |  | 761.2855 |  |  | 850.1591 | 847.6249 | 845.2027 | [6 empty] | 940.8583 |  |  | 947.3832 |  |  | 822.0866 | 951.6402 | 945.4084 | 620.0737 | 794.6478 | 890.5046 | 714.9572 | 886.1984 |  | 904.5485 | 959.1311 | 754.5323 | 856.529 | 814.868 | 920.9247 | 638.0758 | 806.6851 |  | 890.6336 | 909.7883 | 1098.6345 | 727.8802 | 841.129 | 934.1027 | 729.7195 | 835.7205 | 865.3611 | 942.605 | 801.1106 | 891.6808 | 0.27078 | -5.5071e-05 | 8.4432 | 3.2266 | -39.1159 | 3.1157 | 5344.3 | 0.24 | 6.4529 | -2.8824 | 2.8201 | 1.2438 | 6.0843 | 4.955 | 9.365 | 112.9825 | 91.4811 | 132.3709 | 11.1121 | -2.1415 | 124.3292 | 145.4009
42810.4687 | 2476 | 22.5899 | 18.3554 | 17.8851 | 17.8784 | 17.2454 | 17.0269 | 21.3196 | 49.4696 | 19.7687 | 17.3526 | 17.0958 | 16.5966 | 15.7774 | 15.7071 | 95.8881 | 105.1366 | 98.7784 | 497.9724 | 697.9486 | 786.2595 |  |  |  | 93.3032 | 122.5678 | 926.6754 | 912.0169 | 932.3856 | 904.4998 | 96.4477 | 730.5757 | 797.0468 | 93.7744 | 721.7945 | 627.2433 | 924.1522 | 602.6283 |  | 630.2329 | 763.8032 | 756.3661 | 645.5791 |  | 256.0419 | 467.5462 | 295.7898 | 464.4985 | 562.4202 | 706.0996 | 763.8251 | 26.6501 | 267.4747 | 37.3538 | 414.2582 | 14.4112 | 46.3798 | 56.3247 | 87.0202 | 40.5001 |  |  | 6.2573 | -2.0495 | 2.861 | 0.37193 | 7.6477 | 5.6389 | 19.2238 | -7.6582 | 1.1709 | 20.6293 | 75.1427 | -0.00025627 | -0.00024806 | -0.00050269 | 595.1527 | 114.4825 | 30.5531 | 18.7557 | 16.872 | 16.0643 | 16.1205 | 25.3692 | 19.2003 | 17.5172 | 17.3954 | 17.1205 | 16.419 | 17.7288 | 434.382 | 333.4065 | 289.5303 | 185.7206 | 162.9626 | 416.5008 | 244.8482 | 96.6169 | 96.8575 | 97.1782 | 127.705 | 317.3394 | 496.4314 |  |  |  | 982.1125 | 877.8899 | 913.5759 | 846.185 | 14.6444 | 6.8883 | 824.8787 |  |  | 832.99 |  |  | 97.5996 | 185.2672 | 932.9984 | 88.972 | 732.2221 | 716.7359 | 852.1626 | 952.1771 | 825.046 | 778.4239 | 793.4017 |  | 905.2348 | 751.7795 | 844.6855 | 938.1917 | 960.0559 | 769.5976 |  | 760.4119 |  |  | 849.1118 | 846.7887 | 844.3848 | [6 empty] | 939.7813 |  |  | 945.7532 |  |  | 822.106 | 950.241 | 942.9017 | 617.5588 | 793.9385 | 889.5599 | 713.3206 | 882.0752 | 1066.8177 | 903.4148 | 955.8175 | 753.726 | 855.628 | 811.3124 | 919.1015 | 637.2912 | 806.1214 |  | 893.754 | 908.549 | 1097.3853 | 725.0018 | 839.6793 | 933.5842 | 729.9867 | 835.3055 | 861.0005 | 940.7059 | 800.8925 | 890.5567 | 0.70201 | 0.00025357 | 8.4613 | 3.1915 | -39.0834 | 3.1157 | 5383.52 | 0.22 | 5.9823 | -2.7152 | 3.2081 | 1.1567 | 6.0309 | 5.1786 | 9.5617 | 112.4345 | 91.1116 | 131.7444 | 10.8395 | -0.88246 | 124.2575 | 144.5494
42810.4687 | 2477 | 22.601 | 18.3722 | 17.8865 | 17.8725 | 17.2431 | 17.0262 | 21.3224 | 49.4847 | 19.7668 | 17.351 | 17.0978 | 16.5964 | 15.7813 | 15.7067 | 95.8819 | 105.1645 | 98.7839 | 498.1034 | 697.8421 | 784.7167 |  |  |  | 93.3204 | 123.0339 | 931.0812 | 915.4026 | 937.621 | 908.1146 | 96.4667 | 730.2704 | 791.2678 | 93.7791 | 720.877 | 640.8484 | 923.1899 | 609.8946 |  | 630.8323 | 764.8914 | 758.2992 | 645.3876 |  | 254.8842 | 466.5912 | 295.0882 | 464.3498 | 561.3999 | 704.5952 | 761.4947 | 26.4262 | 267.0299 | 37.9818 | 413.8338 | 14.3872 | 46.3342 | 56.3423 | 86.9499 | 40.3699 |  |  | 6.8099 | -1.9226 | 2.8018 | 0.57169 | 8.5269 | 5.8788 | 19.3546 | -7.2271 | 0.76635 | 19.4848 | 74.5811 | -0.00021192 | -0.00022835 | -0.00048298 | 594.5072 | 114.6617 | 30.6091 | 18.7614 | 16.8698 | 16.0745 | 16.1335 | 25.3857 | 19.2212 | 17.5158 | 17.4015 | 17.1275 | 16.4263 | 17.7351 | 419.3404 | 306.5609 | 263.5572 | 177.5106 | 156.3594 | 415.5122 | 244.3605 | 96.6006 | 96.8442 | 97.1707 | 127.8941 | 317.834 | 496.9383 |  |  |  | 980.3239 | 874.3496 | 907.5821 | 843.648 | 15.1211 | 8.3239 | 824.7246 |  |  | 832.9499 |  |  | 97.6093 | 186.6573 | 932.9586 | 89.0268 | 731.7893 | 716.5952 | 850.4832 | 951.6862 | 825.2375 | 776.9438 | 793.0181 |  | 904.0951 | 750.8104 | 843.721 | 937.6123 | 958.6302 | 768.8448 |  | 759.9947 |  |  | 847.4877 | 845.9097 | 843.5751 | [6 empty] | 938.7866 |  |  | 946.0705 |  |  | 821.5951 | 947.5598 | 940.6738 | 615.5521 | 793.4656 | 888.463 | 711.6667 | 880.9871 | 1382.7749 | 900.4239 | 953.5575 | 753.3584 | 854.3406 | 808.5388 | 917.8617 | 634.0291 | 805.3416 |  | 891.2924 | 906.6864 | 1096.2941 | 723.8251 | 838.9631 | 932.0092 | 729.0064 | 834.3024 | 859.2885 | 938.0189 | 800.4951 | 888.6618 | 0.56161 | -0.00041988 | 8.4792 | 3.16 | -39.0933 | 3.1158 | 5388.02 | 0.18 | 6.2505 | -2.6282 | 3.1727 | 1.4331 | 6.3632 | 5.2835 | 9.5868 | 111.9912 | 90.8065 | 131.1155 | 12.3275 | 1.9339 | 123.862 | 143.7695
42810.4687 | 2478 | 22.6025 | 18.393 | 17.9055 | 17.8681 | 17.2392 | 17.0197 | 21.3245 | 49.5034 | 19.771 | 17.3521 | 17.0897 | 16.594 | 15.7743 | 15.6992 | 95.8665 | 105.1973 | 98.7674 | 498.229 | 697.4646 | 783.9543 |  |  |  | 93.3385 | 123.5002 | 930.3239 | 914.7356 | 941.5808 | 908.5477 | 96.4893 | 729.954 | 781.5892 | 93.7629 | 719.9392 | 632.9036 | 922.1405 | 622.9894 |  | 637.1073 | 759.2658 | 759.097 | 653.5536 |  | 254.3697 | 465.9595 | 294.9726 | 466.7873 | 559.6901 | 703.9065 | 760.6832 | 26.8352 | 266.69 | 39.3106 | 413.5623 | 14.3928 | 46.2879 | 56.3454 | 86.8812 | 40.2945 |  |  | 5.5581 | -2.2906 | 2.652 | 0.46852 | 7.9644 | 6.0995 | 19.5695 | -7.21 | 1.3459 | 19.7529 | 74.9372 | -0.00025792 | -0.00022342 | -0.00050762 | 593.8903 | 114.8122 | 30.6379 | 18.7652 | 16.8705 | 16.0698 | 16.117 | 25.3949 | 19.2222 | 17.5122 | 17.4002 | 17.1252 | 16.421 | 17.7438 | 408.3254 | 300.3363 | 255.6062 | 171.518 | 154.9418 | 414.6021 | 243.9761 | 96.5822 | 96.8387 | 97.1679 | 128.1391 | 318.3378 | 497.4615 |  |  |  | 978.9288 | 872.9731 | 905.279 | 842.852 | 20.925 | 9.4486 | 823.8618 |  |  | 833.5956 |  |  | 97.6105 | 187.8001 | 929.8307 | 89.1001 | 731.4042 | 713.4686 | 849.9241 | 950.3746 | 825.1136 | 776.7721 | 792.6917 |  | 902.8678 | 749.9538 | 842.7555 | 936.7526 | 957.2401 | 768.0264 |  | 759.16 |  |  | 847.4077 | 845.6512 | 843.249 | [6 empty] | 938.3646 |  |  | 945.4433 |  |  | 820.1655 | 944.9696 | 939.7476 | 615.2229 | 793.0789 | 887.1622 | 709.3105 | 879.5007 | 1195.8181 | 900.477 | 951.8869 | 752.6844 | 853.3254 | 806.2224 | 915.8103 | 630.9571 | 804.1085 |  | 892.3787 | 904.8734 | 1094.7192 | 724.0827 | 837.5647 | 929.0797 | 727.1449 | 832.4318 | 859.0591 | 935.2032 | 799.8176 | 887.2684 | 0.17159 | -0.00024451 | 8.4986 | 3.1291 | -39.112 | 3.1157 | 5332.93 | 0.35 | 5.6479 | -2.8675 | 3.0854 | 1.2968 | 6.1476 | 5.3799 | 9.6364 | 111.5127 | 90.4989 | 130.5125 | 13.383 | 2.7626 | 123.199 | 143.1308
42810.4687 | 2479 | 22.621 | 18.3783 | 17.9446 | 17.8744 | 17.2462 | 17.0344 | 21.3413 | 49.5354 | 19.7877 | 17.3527 | 17.0931 | 16.5961 | 15.7791 | 15.7071 | 95.8597 | 105.2337 | 98.7581 | 498.3575 | 696.9328 | 783.1081 |  |  |  | 93.3381 | 124.1865 | 929.6263 | 914.8459 | 941.0911 | 907.5488 | 96.5142 | 729.5186 | 768.3259 | 93.7664 | 718.939 | 637.2238 | 921.0546 | 623.7181 |  | 643.3711 | 760.1879 | 758.6644 | 644.3851 |  | 253.6041 | 464.544 | 294.2339 | 469.2972 | 557.8402 | 702.6352 | 760.5109 | 27.6899 | 266.4023 | 41.5773 | 413.2868 | 14.4041 | 46.2618 | 56.347 | 86.82 | 40.2267 |  |  | 6.4814 | -1.8076 | 2.6494 | 0.65317 | 8.4855 | 6.484 | 18.9879 | -7.325 | 0.88759 | 19.6319 | 75.0231 | -0.00028256 | -0.00026777 | -0.00049448 | 593.2647 | 114.9682 | 30.6737 | 18.7664 | 16.8642 | 16.0668 | 16.1191 | 25.3949 | 19.2241 | 17.5113 | 17.4006 | 17.1174 | 16.4257 | 17.7406 | 421.5188 | 314.0225 | 272.0889 | 171.829 | 153.1075 | 414.3148 | 243.7308 | 96.5665 | 96.8385 | 97.157 | 128.3838 | 318.8567 | 497.9747 |  |  |  | 977.742 | 874.6212 | 907.5982 | 844.6681 | 16.7443 | 11.6406 | 822.4412 |  |  | 830.8887 |  |  | 97.6158 | 190.0573 | 929.725 | 89.1586 | 730.9324 | 717.9617 | 848.2482 | 950.2916 | 822.4879 | 773.0933 | 792.3298 |  | 901.3967 | 749.5749 | 841.7002 | 935.74 | 955.5713 | 768.3698 |  | 760.6733 |  |  | 847.4191 | 845.2388 | 842.8053 | [6 empty] | 939.336 |  |  | 944.6453 |  |  | 819.6527 | 943.7227 | 939.1368 | 613.9314 | 793.1411 | 885.8314 | 707.667 | 877.1767 | 1101.025 | 900.4148 | 950.3987 | 751.4313 | 852.2755 | 805.0866 | 914.0273 | 630.1143 | 802.1104 |  | 896.2861 | 903.7161 | 1093.5344 | 723.7054 | 837.3769 | 925.6997 | 726.5741 | 830.9689 | 855.5778 | 933.9219 | 797.9841 | 886.5071 | 0.46435 | -0.00062334 | 8.5154 | 3.0948 | -39.0568 | 3.1157 | 5265.36 | 0.41 | 6.0963 | -2.5448 | 3.0809 | 1.5297 | 6.3414 | 5.5432 | 9.486 | 110.9403 | 90.148 | 129.7908 | 11.864 | 0.8962 | 123.0035 | 142.5198
42810.4687 | 2480 | 22.6375 | 18.3574 | 17.9156 | 17.8847 | 17.24 | 17.0285 | 21.3318 | 49.5533 | 19.791 | 17.3654 | 17.0926 | 16.5982 | 15.7819 | 15.7091 | 95.8625 | 105.2675 | 98.7557 | 498.4643 | 696.4565 | 783.7006 |  |  |  | 93.3497 | 124.5612 | 929.4066 | 914.9051 | 939.6089 | 906.6073 | 96.5291 | 728.942 | 737.7756 | 94.5435 | 718.3538 | 599.4806 | 920.4728 | 615.608 |  | 631.8012 | 756.1997 | 757.7008 | 651.0036 |  | 253.3053 | 464.3233 | 293.3485 | 470.3084 | 555.8388 | 702.635 | 760.483 | 28.2417 | 266.1676 | 42.9344 | 413.0639 | 14.3996 | 46.2418 | 56.3459 | 86.7665 | 40.1567 |  |  | 6.4472 | -1.7327 | 2.0974 | -0.12091 | 8.7129 | 6.6699 | 19.352 | -7.2705 | 1.2126 | 20.4931 | 75.5643 | -0.0002612 | -0.00026942 | -0.00048955 | 592.6443 | 115.1208 | 30.7014 | 18.7659 | 16.8569 | 16.0647 | 16.1185 | 25.4005 | 19.2207 | 17.5054 | 17.3905 | 17.1067 | 16.4173 | 17.74 | 427.6122 | 320.869 | 278.8372 | 172.5085 | 149.5697 | 414.0113 | 243.5228 | 96.5511 | 96.842 | 97.1572 | 128.7023 | 319.4302 | 498.5181 |  |  |  | 976.1102 | 877.3669 | 911.2763 | 845.6177 | 22.0324 | 11.5327 | 820.1182 |  |  | 827.711 |  |  | 97.6254 | 191.1113 | 931.7943 | 89.2201 | 730.5266 | 705.3628 | 848.4125 | 949.6251 | 821.9627 | 770.052 | 791.9728 |  | 900.1679 | 750.2763 | 840.8655 | 935.3615 | 954.2736 | 768.5763 |  | 760.8283 |  |  | 846.5478 | 844.7663 | 842.2961 | [6 empty] | 937.909 |  |  | 944.4282 |  |  | 818.0992 | 942.4933 | 936.7909 | 614.3816 | 791.9283 | 884.4918 | 705.4492 | 875.0122 | 1318.2313 | 899.1041 | 948.0288 | 749.625 | 851.1672 | 803.5791 | 912.4888 | 630.5962 | 800.6598 |  | 893.1029 | 903.0939 | 1091.9374 | 721.9264 | 837.6603 | 924.3485 | 725.7467 | 829.4829 | 854.1305 | 933.118 | 796.3963 | 886.6396 | 0.35514 | 0.00082885 | 8.5307 | 3.0616 | -39.0229 | 3.1157 | 5217.74 | 0.23 | 6.0778 | -2.4912 | 2.7408 | -0.65807 | 6.4258 | 5.6222 | 9.5765 | 110.4652 | 89.8433 | 129.2201 | 11.1309 | 0.11677 | 122.5789 | 141.7251
42810.4688 | 2481 | 22.6432 | 18.3615 | 17.915 | 17.8747 | 17.2425 | 17.0302 | 21.3403 | 49.5674 | 19.7942 | 17.3587 | 17.0948 | 16.5891 | 15.7779 | 15.7172 | 95.8511 | 105.3078 | 98.7475 | 498.5778 | 696.1606 | 784.9767 |  |  |  | 93.3706 | 125.0443 | 928.3708 | 914.9452 | 935.2433 | 905.5663 | 96.5509 | 728.2472 | 769.8253 | 93.7638 | 717.7814 | 584.7269 | 920.1477 | 582.0474 |  | 623.3199 | 764.7614 | 757.5672 | 647.4314 |  | 252.6932 | 463.3712 | 293.1036 | 467.8366 | 554.2115 | 701.8784 | 759.9651 | 27.4935 | 265.9058 | 43.3033 | 412.6304 | 14.4309 | 46.2321 | 56.3565 | 86.741 | 40.1427 |  |  | 6.6161 | -1.8188 | 2.5101 | 0.50532 | 8.5703 | 5.7756 | 18.3998 | -7.0944 | 0.97477 | 19.7267 | 74.8993 | -0.00026285 | -0.00021685 | -0.00051419 | 592.0472 | 115.2873 | 30.7419 | 18.7745 | 16.8619 | 16.0698 | 16.1218 | 25.4178 | 19.2274 | 17.5119 | 17.3969 | 17.1177 | 16.4208 | 17.7554 | 441.6603 | 320.8587 | 276.7232 | 172.7459 | 148.0813 | 413.874 | 243.3053 | 96.5446 | 96.8341 | 97.1515 | 129.0365 | 319.9266 | 499.0087 |  |  |  | 974.363 | 876.6031 | 909.6117 | 844.3152 | 20.4866 | 9.9758 | 818.6306 |  |  | 825.1477 |  |  | 97.6364 | 192.2475 | 930.1267 | 89.2794 | 730.4161 | 707.166 | 847.6341 | 949.6534 | 822.3618 | 771.7163 | 791.7275 |  | 899.0498 | 750.4602 | 840.1617 | 934.6112 | 952.8269 | 769.0533 |  | 761.1265 |  |  | 847.401 | 844.6212 | 842.1884 | [6 empty] | 937.1779 |  |  | 943.3987 |  |  | 815.7472 | 940.5913 | 934.4329 | 614.6001 | 790.8295 | 883.3291 | 704.6347 | 873.0329 | 1094.3067 | 899.2082 | 946.0406 | 749.2159 | 850.5334 | 803.1478 | 910.7113 | 629.8197 | 799.7026 |  | 883.946 | 900.8321 | 1090.3877 | 721.2682 | 838.3567 | 924.6214 | 725.9189 | 828.8665 | 854.9243 | 931.3543 | 795.4798 | 886.7415 | 0.46435 | -0.00088992 | 8.5394 | 3.0193 | -38.984 | 3.1157 | 5146.21 | 0.29 | 6.1542 | -2.5507 | 2.9964 | 1.3444 | 6.3705 | 5.2297 | 9.3343 | 110.0319 | 89.5981 | 128.5951 | 9.5446 | 0.3207 | 122.5438 | 140.9418
42810.4688 | 2482 | 22.6528 | 18.3801 | 17.9174 | 17.877 | 17.2453 | 17.037 | 21.3375 | 49.5894 | 19.8015 | 17.3571 | 17.0947 | 16.5922 | 15.7748 | 15.7154 | 95.8492 | 105.3382 | 98.7421 | 498.6749 | 695.1035 | 785.021 |  |  |  | 93.3964 | 125.5526 | 927.4417 | 915.6582 | 934.0931 | 905.4601 | 96.5695 | 728.0991 | 764.3932 | 93.7527 | 717.166 | 608.7193 | 919.6722 | 586.0653 |  | 609.5368 | 739.0009 | 744.6245 | 643.6628 |  | 252.2395 | 462.6504 | 293.5082 | 465.2967 | 553.9877 | 701.2187 | 760.1445 | 26.0337 | 265.6893 | 43.7164 | 412.1946 | 14.4383 | 46.2308 | 56.3457 | 86.6851 | 40.1699 |  |  | 5.7743 | -1.5717 | 2.6034 | 0.46261 | 8.1543 | 5.5134 | 19.4098 | -7.5793 | 1.6119 | 19.8966 | 72.9651 | -0.00022506 | -0.00021356 | -0.00048626 | 591.47 | 115.4511 | 30.7776 | 18.782 | 16.8637 | 16.0631 | 16.1282 | 25.4278 | 19.231 | 17.5024 | 17.3934 | 17.1124 | 16.4198 | 17.7596 | 450.1088 | 311.1953 | 266.0982 | 170.7113 | 147.6768 | 413.5038 | 242.9847 | 96.5447 | 96.8292 | 97.1554 | 129.4143 | 320.4333 | 499.4871 |  |  |  | 972.8122 | 877.0765 | 907.9455 | 844.2272 | 17.9012 | 8.1651 | 819.4223 |  |  | 828.2663 |  |  | 97.6471 | 193.9251 | 933.0224 | 89.3295 | 730.4925 | 706.9717 | 849.0101 | 949.5127 | 822.2949 | 774.4642 | 791.4074 |  | 897.8651 | 750.2472 | 839.4039 | 934.2731 | 951.3155 | 768.8342 |  | 760.7347 |  |  | 846.9512 | 844.3088 | 841.695 | [6 empty] | 936.7011 |  |  | 942.9868 |  |  | 814.0014 | 939.6157 | 932.8283 | 614.9222 | 789.7292 | 882.3982 | 705.1557 | 871.5159 | 1042.863 | 899.157 | 945.3091 | 749.673 | 849.9586 | 802.0849 | 909.2744 | 630.2133 | 799.523 |  | 878.6061 | 899.055 | 1089.2287 | 721.5298 | 838.3378 | 923.7968 | 724.6684 | 828.9779 | 857.7149 | 930.1357 | 795.0576 | 886.1187 | 0.49998 | -0.00050404 | 8.5367 | 2.9688 | -38.8843 | 3.1158 | 5077.37 | 0.32 | 5.7491 | -2.3699 | 3.0501 | 1.2857 | 6.2119 | 5.1079 | 9.5838 | 109.5758 | 89.3461 | 127.9321 | 8.5375 | 1.4556 | 122.4521 | 140.2196
42810.4688 | 2483 | 22.6635 | 18.3673 | 17.9049 | 17.879 | 17.2498 | 17.0301 | 21.3449 | 49.6062 | 19.8095 | 17.3578 | 17.095 | 16.5865 | 15.7778 | 15.712 | 95.853 | 105.3719 | 98.7477 | 498.7289 | 613.9197 | 783.3458 |  |  |  | 93.4076 | 125.9534 | 928.9782 | 917.1691 | 938.3978 | 907.3867 | 96.5877 | 727.8087 | 772.4031 | 93.762 | 716.143 | 597.4764 | 918.8293 | 600.3001 |  | 615.8512 | 735.5684 | 728.9014 | 618.6627 |  | 252.5427 | 461.9745 | 292.5924 | 464.2153 | 554.9353 | 700.4979 | 759.9241 | 24.8692 | 265.4131 | 44.1217 | 411.8562 | 14.4596 | 46.2528 | 56.3359 | 86.6495 | 40.2506 |  |  | 4.3037 | -0.90411 | 2.9595 | 0.63806 | 7.9316 | 5.7559 | 19.0484 | -7.5432 | 1.3453 | 20.2829 | 73.1863 | -0.00027434 | -0.0002152 | -0.00048134 | 590.8759 | 115.5982 | 30.8151 | 18.7874 | 16.8641 | 16.0634 | 16.1234 | 25.4481 | 19.2332 | 17.5087 | 17.3892 | 17.1245 | 16.4171 | 17.7634 | 448.6487 | 304.9612 | 261.2065 | 167.1201 | 145.8674 | 413.1623 | 242.6542 | 96.5304 | 96.8236 | 97.1623 | 129.8229 | 320.9238 | 499.9452 |  |  |  | 971.2283 | 877.9426 | 907.0277 | 844.1543 | 21.9445 | 11.6078 | 820.3852 |  |  | 828.1891 |  |  | 97.6535 | 195.3619 | 934.5674 | 89.3849 | 730.1005 | 698.2324 | 849.5466 | 949.6215 | 822.4864 | 773.3852 | 791.1319 |  | 896.7899 | 751.0256 | 838.4484 | 932.3191 | 949.6136 | 769.7642 |  | 761.6295 |  |  | 845.9827 | 843.903 | 840.9865 | [6 empty] | 935.4071 |  |  | 941.8801 |  |  | 812.4108 | 938.8875 | 930.6473 | 614.6094 | 788.7849 | 881.3779 | 703.9456 | 870.4845 | 1143.4103 | 898.053 | 944.4111 | 749.7313 | 848.908 | 800.5372 | 908.1751 | 630.3077 | 799.3204 |  | 879.3531 | 897.3874 | 1088.257 | 720.5016 | 836.9905 | 923.0786 | 721.6444 | 828.7201 | 859.131 | 929.2212 | 795.1085 | 884.6331 | 0.6009 | 0.00021152 | 8.5063 | 2.9097 | -38.7715 | 3.1157 | 5035.71 | 0.3 | 4.9674 | -1.7966 | 3.2506 | 1.5093 | 6.1242 | 5.217 | 9.4907 | 109.1625 | 88.9998 | 127.2319 | 8.6368 | 1.9521 | 122.7991 | 139.4841
42810.4688 | 2484 | 22.675 | 18.3741 | 17.8806 | 17.8822 | 17.2407 | 17.0301 | 21.3426 | 49.6227 | 19.8149 | 17.3576 | 17.0906 | 16.5885 | 15.7726 | 15.7135 | 95.8506 | 105.4079 | 98.7386 | 498.7887 | 534.0869 | 782.0562 |  |  |  | 93.411 | 126.4036 | 929.1279 | 916.4031 | 941.4635 | 908.4463 | 96.6044 | 727.3187 | 779.7362 | 93.7607 | 715.1017 | 605.3135 | 917.7655 | 588.9221 |  | 631.46 | 754.1606 | 739.4296 | 628.1973 |  | 252.3992 | 461.2308 | 291.3693 | 462.1657 | 554.018 | 698.2305 | 759.6781 | 24.3341 | 264.9232 | 43.1744 | 411.4176 | 14.4582 | 46.273 | 56.3124 | 86.6106 | 40.2441 |  |  | 3.9475 | -1.6795 | 2.489 | 0.49678 | 8.6583 | 6.6095 | 19.7981 | -7.6221 | 1.3786 | 19.4833 | 73.1426 | -0.00025627 | -0.00018563 | -0.00052898 | 590.2935 | 115.7739 | 30.8626 | 18.8041 | 16.8625 | 16.0715 | 16.1312 | 25.4663 | 19.2507 | 17.5231 | 17.4016 | 17.1269 | 16.4192 | 17.7698 | 453.2187 | 319.8475 | 273.0855 | 165.4144 | 142.2486 | 413.1104 | 242.4816 | 96.5191 | 96.825 | 97.1679 | 130.2761 | 321.4472 | 500.4239 |  |  |  | 969.8837 | 878.5511 | 906.68 | 843.0069 | 18.3686 | 9.5261 | 819.7475 |  |  | 827.2273 |  |  | 97.6746 | 196.1264 | 930.9598 | 89.4326 | 729.5308 | 704.0225 | 848.8559 | 948.259 | 823.7233 | 774.6658 | 790.8461 |  | 895.8546 | 751.1344 | 837.4578 | 931.8343 | 948.1355 | 769.2525 |  | 760.9419 |  |  | 844.1568 | 843.2037 | 840.0851 | [6 empty] | 932.7961 |  |  | 940.2623 |  |  | 811.0345 | 937.4907 | 929.0189 | 614.0743 | 787.401 | 880.2722 | 701.8631 | 869.9782 | 1092.0776 | 895.7533 | 943.1157 | 749.4981 | 847.8234 | 799.7881 | 907.2673 | 628.1564 | 798.2906 |  | 883.8851 | 896.8156 | 1087.1098 | 719.4491 | 834.6155 | 922.3235 | 720.7897 | 827.8883 | 856.7004 | 927.7588 | 795.0461 | 883.1322 | 0.29601 | -0.00022343 | 8.373 | 2.8476 | -38.7089 | 3.1157 | 4982.57 | 0.3 | 4.7595 | -2.4475 | 2.9795 | 1.3311 | 6.3911 | 5.584 | 9.6644 | 108.8052 | 88.6612 | 126.5925 | 8.1194 | 0.60769 | 122.0966 | 138.8919
42810.4688 | 2485 | 22.679 | 18.3889 | 17.9163 | 17.8748 | 17.2395 | 17.0325 | 21.3472 | 49.6427 | 19.8172 | 17.359 | 17.0852 | 16.5848 | 15.7694 | 15.7113 | 95.8686 | 105.4519 | 98.7447 | 498.8909 | 429.5134 | 781.485 |  |  |  | 93.4476 | 126.8885 | 929.1384 | 916.8462 | 942.3276 | 909.2549 | 96.694 | 726.6934 | 780.0036 | 93.7543 | 714.1584 | 607.87 | 916.8056 | 603.9747 |  | 627.1841 | 753.222 | 746.4174 | 636.0689 |  | 251.9584 | 460.6639 | 290.5001 | 459.5966 | 554.2962 | 696.2363 | 758.3977 | 25.2893 | 264.5122 | 42.5485 | 410.8885 | 14.4619 | 46.301 | 56.2866 | 86.5678 | 40.2568 |  |  | 4.2301 | -1.6276 | 2.7289 | 0.54738 | 8.3547 | 5.8413 | 19.2297 | -7.6148 | 1.0921 | 20.1849 | 72.9146 | -0.00028749 | -0.00022999 | -0.00049284 | 589.7222 | 115.9328 | 30.8928 | 18.8119 | 16.8699 | 16.0784 | 16.133 | 25.4761 | 19.2511 | 17.5261 | 17.4031 | 17.1247 | 16.4291 | 17.7851 | 451.8411 | 318.6365 | 273.7778 | 167.939 | 138.6907 | 412.8911 | 242.2406 | 96.5055 | 96.8174 | 97.1559 | 130.7717 | 321.9712 | 500.9007 |  |  |  | 968.2889 | 874.9089 | 902.0434 | 840.789 | 19.5366 | 10.6888 | 819.7876 |  |  | 827.7432 |  |  | 97.6689 | 196.9423 | 928.5779 | 89.4768 | 728.9733 | 713.0671 | 848.401 | 946.3449 | 825.5053 | 777.6371 | 790.4725 |  | 894.8669 | 750.1651 | 836.5463 | 930.5258 | 946.5458 | 767.8981 |  | 758.9634 |  |  | 843.2133 | 842.4993 | 839.557 | [6 empty] | 930.3249 |  |  | 939.4186 |  |  | 810.1578 | 936.2615 | 927.4309 | 613.439 | 786.6977 | 879.2236 | 700.1035 | 869.0295 | 978.1112 | 893.7823 | 941.5067 | 748.8631 | 846.8169 | 799.4078 | 906.0092 | 625.8245 | 796.7857 |  | 883.4799 | 897.3231 | 1085.4946 | 718.9195 | 833.6052 | 920.9278 | 720.9096 | 826.9529 | 854.0397 | 926.231 | 793.4177 | 881.172 | 0.48534 | -0.00058123 | 8.2093 | 2.7779 | -38.8258 | 3.1157 | 4937.7 | 0.29 | 4.9286 | -2.4084 | 3.1185 | 1.3967 | 6.2716 | 5.2441 | 9.5149 | 108.4307 | 88.3799 | 125.9292 | 8.232 | 0.4965 | 121.484 | 138.2159
42810.4688 | 2486 | 22.6962 | 18.4098 | 17.9184 | 17.8673 | 17.2503 | 17.0396 | 21.3533 | 49.6631 | 19.8254 | 17.3575 | 17.0893 | 16.5918 | 15.7746 | 15.7164 | 95.8631 | 105.4946 | 98.7469 | 498.9867 | 314.0408 | 780.3451 |  |  |  | 93.4594 | 127.3508 | 926.4957 | 914.9055 | 934.9338 | 908.2885 | 96.6752 | 726.0365 | 748.7772 | 93.7623 | 713.2298 | 596.756 | 915.6785 | 598.2457 |  | 626.2364 | 747.3906 | 736.3736 | 626.2612 |  | 250.8088 | 459.3362 | 289.9391 | 458.3132 | 552.8526 | 693.7679 | 756.4858 | 26.6492 | 264.108 | 40.7787 | 410.2538 | 14.4691 | 46.3482 | 56.2672 | 86.5323 | 40.2968 |  |  | 5.9721 | -1.324 | 3.3551 | 0.59403 | 8.4776 | 6.0292 | 18.9511 | -6.8992 | 1.1355 | 19.9491 | 72.8813 | -0.00026449 | -0.00022835 | -0.00051583 | 589.1957 | 116.0788 | 30.9179 | 18.8084 | 16.8591 | 16.061 | 16.1308 | 25.4779 | 19.2476 | 17.5171 | 17.3921 | 17.1136 | 16.4201 | 17.7812 | 454.9474 | 313.1983 | 274.3638 | 169.9474 | 134.9617 | 412.6145 | 242.0512 | 96.4999 | 96.8119 | 97.1625 | 131.2802 | 322.4737 | 501.3358 |  |  |  | 966.7998 | 874.2367 | 899.9294 | 840.5591 | 17.4486 | 9.7482 | 823.1896 |  |  | 832.3184 |  |  | 97.6837 | 198.0497 | 926.7795 | 89.5317 | 728.5246 | 692.6989 | 846.5794 | 946.9001 | 824.2157 | 776.69 | 790.1 |  | 893.7934 | 748.5508 | 835.6397 | 930.9675 | 944.6597 | 766.3153 |  | 757.106 |  |  | 843.0166 | 842.111 | 839.1788 | [6 empty] | 931.4196 |  |  | 940.354 |  |  | 808.8478 | 934.2261 | 925.8714 | 612.7026 | 786.3769 | 878.2332 | 699.215 | 867.0555 | 1014.0333 | 892.8545 | 940.6689 | 747.8858 | 845.8561 | 798.3012 | 904.2301 | 624.7208 | 795.6469 |  | 883.4268 | 897.8508 | 1083.7836 | 717.8903 | 832.6653 | 918.1391 | 720.786 | 826.1521 | 853.1658 | 924.825 | 793.1208 | 879.4831 | 0.34436 | -0.00033568 | 8.0434 | 2.7013 | -38.9092 | 3.1157 | 4900.92 | 0.32 | 5.8538 | -2.1703 | 3.4548 | 1.4537 | 6.3096 | 5.321 | 9.4336 | 108.0238 | 88.1189 | 125.0902 | 7.8359 | 0.40447 | 121.295 | 137.5359
42810.4688 | 2487 | 22.6996 | 18.3861 | 17.9254 | 17.8711 | 17.2475 | 17.0385 | 21.3594 | 49.6785 | 19.8357 | 17.3585 | 17.095 | 16.5899 | 15.7815 | 15.7184 | 95.8586 | 105.5048 | 98.7342 | 499.0832 | 276.5493 | 779.4022 |  |  |  | 93.4742 | 127.7704 | 926.5973 | 917.7471 | 933.608 | 913.0984 | 96.6585 | 725.5078 | 726.9599 | 93.8104 | 712.3756 | 585.3142 | 914.6404 | 596.584 |  | 622.1378 | 746.8533 | 742.3575 | 637.8861 |  | 250.0537 | 458.4058 | 288.8121 | 458.5839 | 552.1626 | 694.8262 | 755.9333 | 27.5618 | 263.5836 | 40.3498 | 409.4959 | 14.4721 | 46.3675 | 56.2496 | 86.4899 | 40.313 |  |  | 5.7592 | -1.529 | 2.8708 | 0.48824 | 8.1944 | 5.3117 | 19.4992 | -7.7443 | 0.89012 | 19.8641 | 73.5817 | -0.00024806 | -0.00025792 | -0.00051255 | 588.6757 | 116.2406 | 30.9521 | 18.8135 | 16.8593 | 16.0612 | 16.1311 | 25.4906 | 19.257 | 17.517 | 17.3905 | 17.1151 | 16.4229 | 17.7893 | 452.7502 | 308.2631 | 269.6341 | 170.6988 | 134.9165 | 412.1964 | 241.768 | 96.4847 | 96.8028 | 97.1592 | 131.7904 | 322.9557 | 501.7632 |  |  |  | 965.4216 | 876.7227 | 901.4704 | 842.4499 | 19.1255 | 7.3682 | 821.0735 |  |  | 832.4441 |  |  | 97.6747 | 199.5491 | 925.3781 | 89.5688 | 727.9885 | 701.4328 | 846.6912 | 944.9286 | 822.4999 | 775.3651 | 789.73 |  | 892.7464 | 747.172 | 834.884 | 931.2052 | 943.2663 | 764.9681 |  | 755.562 |  |  | 842.5237 | 841.6646 | 838.5843 | [6 empty] | 931.2561 |  |  | 939.3876 |  |  | 808.0033 | 933.0322 | 924.6527 | 614.4646 | 785.5832 | 877.1911 | 699.0993 | 866.7346 | 974.2932 | 892.5623 | 938.7177 | 746.4456 | 844.7958 | 797.8006 | 902.0258 | 623.5016 | 794.7808 |  | 881.7409 | 895.7802 | 1081.9186 | 717.7031 | 831.6362 | 916.1695 | 719.1744 | 825.1379 | 853.2817 | 922.5099 | 793.1985 | 878.1441 | 0.36785 | 0.0026318 | 7.8923 | 2.6314 | -38.9818 | 3.1157 | 4855.34 | 0.32 | 5.7602 | -2.3308 | 3.1937 | 1.3171 | 6.2067 | 4.9971 | 9.5743 | 107.6282 | 87.9028 | 124.4751 | 8.003 | 0.88974 | 120.5482 | 136.8502
42810.4688 | 2488 | 22.7071 | 18.4237 | 17.9089 | 17.8591 | 17.2406 | 17.0327 | 21.3652 | 49.7045 | 19.8527 | 17.3576 | 17.0931 | 16.5868 | 15.7738 | 15.7203 | 95.8721 | 105.5424 | 98.725 | 499.197 | 266.8141 | 779.1796 |  |  |  | 93.4803 | 128.2345 | 929.35 | 921.8562 | 938.6774 | 917.6427 | 96.6777 | 724.8031 | 763.1541 | 93.7623 | 711.5769 | 577.8666 | 913.7619 | 575.5362 |  | 623.584 | 754.3667 | 749.0838 | 640.1934 |  | 249.6225 | 457.7256 | 287.2878 | 456.1584 | 549.3592 | 693.3808 | 755.4233 | 28.383 | 263.17 | 40.7518 | 408.7902 | 14.4728 | 46.3636 | 56.2346 | 86.4276 | 40.417 |  |  | 4.2734 | -2.2808 | 2.4496 | 0.64923 | 8.0032 | 5.3228 | 18.8946 | -7.3907 | 1.2061 | 20.5296 | 72.9252 | -0.00029406 | -0.00024642 | -0.00047805 | 588.2292 | 116.4022 | 30.9851 | 18.8232 | 16.8648 | 16.0677 | 16.1282 | 25.5083 | 19.2617 | 17.5182 | 17.3948 | 17.1191 | 16.4262 | 17.801 | 451.0319 | 301.5816 | 256.6771 | 168.5917 | 136.1959 | 411.826 | 241.2611 | 96.4708 | 96.804 | 97.1603 | 132.3452 | 323.4404 | 502.1607 |  |  |  | 964.1106 | 875.2693 | 899.1403 | 842.7397 | 13.6597 | 7.3566 | 820.7738 |  |  | 830.7164 |  |  | 97.6886 | 201.0534 | 928.2825 | 89.6062 | 727.4705 | 694.7984 | 847.136 | 944.8289 | 821.4766 | 773.9285 | 789.3311 |  | 891.7413 | 745.6616 | 834.149 | 930.5382 | 941.8461 | 763.5826 |  | 753.9292 |  |  | 841.482 | 841.2586 | 838.0169 | [6 empty] | 932.1147 |  |  | 939.0542 |  |  | 809.059 | 931.6826 | 922.375 | 612.9358 | 784.7045 | 876.1207 | 698.5618 | 867.4565 | 1100.9404 | 891.3562 | 936.8203 | 745.9059 | 843.4669 | 797.1063 | 900.4587 | 620.3485 | 793.6408 |  | 876.5024 | 893.6007 | 1080.8479 | 716.6943 | 830.5862 | 913.7037 | 718.9737 | 823.9657 | 851.3223 | 920.1253 | 793.5789 | 876.6034 | 0.39828 | 0.073781 | 7.7487 | 2.5641 | -38.9686 | 3.1157 | 4814.53 | 0.32 | 4.9713 | -2.8453 | 2.9487 | 1.5181 | 6.1292 | 4.9986 | 9.4177 | 107.2505 | 87.6978 | 123.8754 | 8.1258 | 2.2574 | 120.1262 | 136.2417
42810.4688 | 2489 | 22.7332 | 18.4018 | 17.9197 | 17.8774 | 17.253 | 17.0441 | 21.3613 | 49.7244 | 19.8552 | 17.3758 | 17.0961 | 16.5872 | 15.7759 | 15.7181 | 95.8846 | 105.5797 | 98.7398 | 499.3397 | 255.4985 | 779.0331 |  |  |  | 93.4997 | 128.6664 | 929.9848 | 922.1612 | 941.153 | 919.7087 | 96.7007 | 724.2961 | 763.3378 | 93.761 | 710.7954 | 596.5316 | 912.8198 | 578.2609 |  | 616.537 | 760.9458 | 754.1077 | 652.1198 |  | 249.3868 | 456.2167 | 286.0257 | 452.8201 | 547.0269 | 690.3171 | 753.7689 | 29.2534 | 262.6179 | 41.3937 | 407.8753 | 14.4651 | 46.379 | 56.2242 | 86.3637 | 40.4138 |  |  | 4.3753 | -2.3682 | 3.0857 | 0.24839 | 8.1983 | 6.2198 | 19.3217 | -7.6398 | 1.1844 | 19.7475 | 73.907 | -0.00028749 | -0.0002612 | -0.00048791 | 587.7921 | 116.5628 | 31.0295 | 18.8327 | 16.8686 | 16.072 | 16.1317 | 25.5151 | 19.2703 | 17.524 | 17.3945 | 17.1178 | 16.4285 | 17.8038 | 437.7417 | 303.4173 | 245.1733 | 156.6576 | 127.443 | 411.1617 | 240.7241 | 96.4656 | 96.7961 | 97.1542 | 132.9706 | 323.9739 | 502.587 |  |  |  | 962.5596 | 874.5283 | 897.8772 | 843.0906 | 15.6663 | 10.189 | 820.1392 |  |  | 829.082 |  |  | 97.6762 | 202.5487 | 928.4577 | 89.642 | 727.0696 | 710.1116 | 846.5478 | 943.1238 | 818.8727 | 771.6708 | 788.9093 |  | 890.7321 | 744.0164 | 833.3709 | 928.0056 | 940.0791 | 762.4336 |  | 753.0549 |  |  | 840.7203 | 840.943 | 837.7549 | [6 empty] | 929.4957 |  |  | 936.9395 |  |  | 808.3212 | 930.2323 | 921.3762 | 610.1142 | 784.0358 | 874.8371 | 697.4741 | 868.3884 | 1069.6372 | 888.5784 | 935.7723 | 746.2497 | 842.3943 | 796.6867 | 899.7242 | 619.1064 | 792.1258 |  | 876.2143 | 893.0442 | 1079.9699 | 717.2903 | 829.7313 | 911.0476 | 719.2843 | 822.988 | 850.6653 | 919.0353 | 793.3441 | 875.736 | 0.51327 | 0.24967 | 7.5966 | 2.5077 | -38.9081 | 3.1156 | 4773.12 | 0.23 | 5.0346 | -2.8963 | 3.3061 | 0.93801 | 6.1937 | 5.3948 | 9.5084 | 106.8729 | 87.4826 | 123.1795 | 9.4803 | 3.4594 | 119.4119 | 135.5239
42810.4689 | 2490 | 22.7404 | 18.4084 | 17.8984 | 17.8734 | 17.2419 | 17.0344 | 21.3548 | 49.7328 | 19.8589 | 17.3668 | 17.092 | 16.5912 | 15.7759 | 15.7163 | 95.8833 | 105.6127 | 98.7316 | 499.5087 | 252.0332 | 778.2955 |  |  |  | 93.4546 | 129.2612 | 930.5614 | 922.5784 | 938.7405 | 920.0396 | 96.7153 | 723.6804 | 770.2323 | 93.76 | 710.0812 | 599.4836 | 912.0135 | 593.2294 |  | 611.339 | 733.6115 | 732.1291 | 619.6635 |  | 248.5209 | 455.4229 | 286.0019 | 449.9706 | 547.217 | 691.5998 | 753.7518 | 29.1532 | 262.1317 | 43.1753 | 407.0831 | 14.4647 | 46.3829 | 56.2368 | 86.2957 | 40.445 |  |  | 5.6402 | -1.7406 | 2.6329 | 0.56972 | 8.038 | 6.0319 | 19.6174 | -7.258 | 1.0606 | 20.0674 | 73.1112 | -0.00026942 | -0.00023492 | -0.00049776 | 587.299 | 116.7146 | 31.0607 | 18.8367 | 16.8628 | 16.071 | 16.1311 | 25.5304 | 19.266 | 17.5218 | 17.3899 | 17.1088 | 16.4273 | 17.7995 | 433.0608 | 312.3718 | 260.267 | 156.1002 | 124.9181 | 410.4917 | 240.5127 | 96.4587 | 96.7932 | 97.1494 | 133.6204 | 324.4764 | 502.9825 |  |  |  | 961.664 | 877.6796 | 901.3988 | 845.9069 | 17.454 | 9.6483 | 816.1685 |  |  | 824.5383 |  |  | 97.7116 | 204.1406 | 929.2534 | 89.6845 | 726.7088 | 696.6416 | 845.6709 | 940.3593 | 817.0347 | 770.0975 | 788.6778 |  | 889.712 | 743.2946 | 832.6888 | 926.0647 | 939.0257 | 761.9904 |  | 752.8604 |  |  | 842.2217 | 840.6003 | 837.7167 | [6 empty] | 926.3131 |  |  | 935.7924 |  |  | 805.6589 | 929.5442 | 921.0181 | 609.5517 | 784.4882 | 873.7092 | 697.5227 | 868.8022 | 965.5038 | 890.2443 | 933.8439 | 746.392 | 841.7915 | 796.6854 | 898.976 | 617.1207 | 791.7251 |  | 879.8399 | 892.1364 | 1078.62 | 719.2744 | 830.3209 | 913.5313 | 718.7738 | 822.5914 | 849.5354 | 918.2979 | 792.6186 | 875.8652 | 0.26944 | 0.43499 | 7.4508 | 2.4492 | -39.0021 | 3.1157 | 4737.68 | 0.29 | 5.717 | -2.4817 | 3.0523 | 1.4198 | 6.1369 | 5.3162 | 9.5873 | 106.4867 | 87.2743 | 122.778 | 9.8774 | 1.7523 | 119.9863 | 135.0379
42810.4689 | 2491 | 22.7471 | 18.3863 | 17.9241 | 17.8743 | 17.242 | 17.0195 | 21.3628 | 49.7504 | 19.8642 | 17.3601 | 17.0831 | 16.5971 | 15.7798 | 15.7143 | 95.8932 | 105.6449 | 98.717 | 499.6626 | 245.788 | 778.6259 |  |  |  | 93.488 | 129.7957 | 929.8571 | 923.8853 | 937.483 | 920.2819 | 96.7425 | 723.0084 | 768.1368 | 93.7718 | 709.5358 | 598.5804 | 911.4566 | 584.2981 |  | 621.0739 | 741.0879 | 731.8093 | 616.2458 |  | 247.0066 | 454.7456 | 286.4247 | 446.8539 | 549.2263 | 691.6361 | 753.8777 | 29.2368 | 261.4868 | 44.2577 | 406.3001 | 14.4745 | 46.3929 | 56.2428 | 86.2522 | 40.4925 |  |  | 5.3045 | -1.7367 | 2.861 | 0.83257 | 8.0012 | 6.0818 | 19.3552 | -6.9932 | 1.0388 | 19.7571 | 72.7066 | -0.00026942 | -0.00022342 | -0.00051583 | 586.8167 | 116.8794 | 31.1068 | 18.8459 | 16.8741 | 16.0656 | 16.1311 | 25.5391 | 19.278 | 17.5182 | 17.3958 | 17.1141 | 16.4332 | 17.8209 | 425.1239 | 315.2536 | 271.4048 | 167.7892 | 138.5182 | 409.9968 | 240.3338 | 96.4607 | 96.7969 | 97.1376 | 134.2266 | 324.957 | 503.3335 |  |  |  | 960.6212 | 877.2055 | 901.9571 | 846.1426 | 24.5416 | 10.8456 | 814.9514 |  |  | 822.8151 |  |  | 97.7024 | 205.9566 | 930.4125 | 89.7164 | 726.1749 | 693.5992 | 845.6219 | 939.7597 | 817.0611 | 770.1088 | 788.4781 |  | 888.7479 | 742.3308 | 831.8892 | 924.9879 | 937.8428 | 761.0165 |  | 751.7927 |  |  | 841.7807 | 840.3948 | 837.2965 | [6 empty] | 925.5926 |  |  | 935.5013 |  |  | 806.8297 | 927.6056 | 920.0657 | 608.715 | 784.6405 | 872.8722 | 697.7481 | 867.2658 | 951.7726 | 887.399 | 932.1382 | 744.8154 | 841.4244 | 795.8299 | 897.6584 | 617.707 | 791.523 |  | 882.7595 | 891.2653 | 1077.0577 | 718.1927 | 829.4229 | 913.0995 | 716.6756 | 822.6991 | 845.706 | 916.1888 | 792.0896 | 875.1452 | 0.44027 | 0.72002 | 7.32 | 2.3991 | -39.0636 | 3.1157 | 4680.86 | 0.37 | 5.5448 | -2.4778 | 3.1802 | 1.7156 | 6.1229 | 5.3382 | 9.5232 | 106.1221 | 87.0339 | 122.298 | 10.6684 | 0.48942 | 119.8557 | 134.5577
42810.4689 | 2492 | 22.7583 | 18.3876 | 17.9331 | 17.8748 | 17.238 | 17.0269 | 21.3684 | 49.7698 | 19.8655 | 17.358 | 17.0784 | 16.5871 | 15.7732 | 15.7123 | 95.8961 | 105.6832 | 98.7148 | 499.8226 | 244.6998 | 778.127 |  |  |  | 93.5081 | 130.1899 | 930.4748 | 925.8446 | 936.7109 | 921.7779 | 96.7785 | 722.218 | 754.0907 | 93.7856 | 708.7559 | 602.06 | 910.653 | 591.3879 |  | 613.8705 | 745.4685 | 735.1155 | 618.8566 |  | 246.1744 | 454.0591 | 285.6271 | 447.6865 | 552.6826 | 691.4337 | 754.0398 | 29.3677 | 260.7923 | 43.9469 | 405.8639 | 14.4611 | 46.3893 | 56.2499 | 86.1975 | 40.5449 |  |  | 5.6987 | -1.3253 | 2.8879 | 0.41595 | 8.2128 | 5.9556 | 19.1693 | -7.3881 | 0.67975 | 19.2637 | 70.8994 | -0.00030391 | -0.00024642 | -0.00050762 | 586.2524 | 117.0482 | 31.148 | 18.8585 | 16.8645 | 16.0696 | 16.1344 | 25.5602 | 19.2814 | 17.5251 | 17.4056 | 17.1184 | 16.4271 | 17.8272 | 444.1983 | 334.9244 | 289.9583 | 175.4088 | 140.8831 | 410.1806 | 240.3097 | 96.4466 | 96.7951 | 97.1317 | 134.8623 | 325.4333 | 503.6828 |  |  |  | 959.4571 | 874.43 | 900.5036 | 842.767 | 19.106 | 10.7427 | 814.9193 |  |  | 824.6849 |  |  | 97.7012 | 206.6172 | 930.4839 | 89.7439 | 725.6529 | 682.3209 | 843.6758 | 938.5229 | 815.5254 | 769.6624 | 788.1509 |  | 887.723 | 741.0851 | 831.1879 | 924.6131 | 936.4872 | 759.9215 |  | 750.4669 |  |  | 840.5285 | 839.9532 | 836.4578 | [6 empty] | 925.9675 |  |  | 934.9091 |  |  | 805.5904 | 926.4223 | 919.4138 | 607.482 | 784.2767 | 872.0739 | 695.6558 | 863.8937 | 950.3355 | 885.4814 | 931.6457 | 744.5484 | 840.9946 | 795.1583 | 895.9847 | 618.0425 | 791.4129 |  | 882.0944 | 890.2536 | 1075.7904 | 718.5835 | 829.0449 | 911.2819 | 715.3165 | 822.7096 | 846.4961 | 914.4171 | 791.6961 | 874.5969 | 0.36843 | 0.98914 | 7.1822 | 2.346 | -39.0748 | 3.1157 | 4696.58 | 0.37 | 5.7508 | -2.1635 | 3.1937 | 1.212 | 6.2027 | 5.282 | 9.4763 | 105.7386 | 86.8346 | 121.7256 | 8.5828 | -1.5755 | 119.4582 | 134.124
42810.4689 | 2493 | 22.7747 | 18.3812 | 17.8675 | 17.8666 | 17.2407 | 17.0395 | 21.3581 | 49.7826 | 19.8683 | 17.3628 | 17.0858 | 16.5866 | 15.7724 | 15.714 | 95.8986 | 105.7068 | 98.709 | 499.9758 | 244.4706 | 776.9615 |  |  |  | 93.5212 | 130.5704 | 930.2344 | 924.7109 | 932.3558 | 918.6841 | 96.794 | 721.6024 | 742.5583 | 93.7822 | 707.8121 | 610.3386 | 909.6973 | 595.7332 |  | 615.6438 | 748.6563 | 733.7596 | 618.7144 |  | 245.5398 | 453.2875 | 284.7681 | 446.985 | 554.8052 | 691.5292 | 754.0928 | 29.494 | 260.1775 | 42.319 | 405.3355 | 14.453 | 46.365 | 56.2668 | 86.1487 | 40.5418 |  |  | 6.578 | -1.6795 | 3.1061 | 0.70114 | 7.9513 | 5.9662 | 19.0747 | -7.0116 | 1.1888 | 19.1384 | 70.8452 | -0.00026449 | -0.00023656 | -0.00048955 | 585.6661 | 117.2218 | 31.1763 | 18.859 | 16.8698 | 16.0699 | 16.1347 | 25.5668 | 19.2864 | 17.5246 | 17.3978 | 17.1178 | 16.4239 | 17.8282 | 445.5475 | 331.4845 | 285.2325 | 181.6311 | 149.4676 | 409.9411 | 240.2365 | 96.4422 | 96.7865 | 97.1244 | 135.5389 | 325.8899 | 503.9934 |  |  |  | 957.9265 | 872.548 | 900.435 | 840.3148 | 18.0675 | 9.9974 | 812.5813 |  |  | 822.1191 |  |  | 97.7045 | 207.2257 | 929.7584 | 89.7678 | 725.3287 | 690.0899 | 843.4081 | 938.0907 | 812.5513 | 766.6797 | 787.754 |  | 886.657 | 739.8767 | 830.1732 | 925.3668 | 934.8391 | 759.1278 |  | 749.5503 |  |  | 838.7526 | 839.1296 | 835.5455 | [6 empty] | 925.4596 |  |  | 934.2595 |  |  | 806.7691 | 925.4853 | 918.1727 | 606.6108 | 783.0333 | 871.3197 | 693.9886 | 860.4798 | 968.283 | 882.776 | 930.1739 | 744.0211 | 840.0487 | 791.76 | 895.1224 | 619.9566 | 791.0461 |  | 876.0961 | 887.2351 | 1074.7869 | 715.231 | 827.9636 | 909.9959 | 715.2491 | 822.2321 | 844.4473 | 912.6021 | 789.3466 | 873.3169 | 0.74843 | 1.3403 | 7.0741 | 2.303 | -38.9885 | 3.1157 | 4712.12 | 0.25 | 6.1705 | -2.4342 | 3.3103 | 1.5728 | 6.1035 | 5.287 | 9.4534 | 105.3422 | 86.5304 | 120.9987 | 8.3889 | -1.0608 | 119.0764 | 133.5007
42810.4689 | 2494 | 22.7729 | 18.4087 | 17.8786 | 17.86 | 17.2349 | 17.0407 | 21.3628 | 49.8024 | 19.8724 | 17.3675 | 17.0836 | 16.5832 | 15.7669 | 15.714 | 95.8933 | 105.7411 | 98.6917 | 500.1004 | 239.9596 | 776.4155 |  |  |  | 93.5184 | 131.0368 | 928.7069 | 925.0077 | 929.3097 | 919.3917 | 96.7972 | 720.8626 | 723.7647 | 93.8717 | 706.9588 | 588.0464 | 909.0425 | 586.9989 |  | 617.3632 | 759.7688 | 742.5444 | 636.235 |  | 245.021 | 452.2919 | 283.4839 | 446.56 | 553.0483 | 691.6297 | 753.6975 | 29.4818 | 259.5586 | 41.0227 | 404.3909 | 14.449 | 46.318 | 56.245 | 86.0982 | 40.581 |  |  | 5.4983 | -1.8195 | 3.2684 | 0.93113 | 8.3836 | 5.8715 | 19.1614 | -6.5549 | 0.76324 | 19.5842 | 71.0455 | -0.00026613 | -0.00027106 | -0.00050598 | 585.061 | 117.4146 | 31.218 | 18.8672 | 16.8698 | 16.0675 | 16.1429 | 25.5804 | 19.2845 | 17.5265 | 17.4043 | 17.1224 | 16.4279 | 17.8337 | 443.4902 | 323.0855 | 269.5162 | 174.0299 | 149.9724 | 409.5992 | 239.9791 | 96.4343 | 96.787 | 97.1276 | 136.3413 | 326.4327 | 504.3195 |  |  |  | 956.1933 | 875.0822 | 900.3875 | 842.1194 | 19.6454 | 7.9773 | 809.3749 |  |  | 819.1375 |  |  | 97.7361 | 207.9134 | 927.1607 | 89.806 | 724.6492 | 683.7002 | 842.2961 | 937.5215 | 811.9048 | 766.9208 | 787.3261 |  | 885.7175 | 738.9174 | 829.2694 | 924.7721 | 933.704 | 758.7268 |  | 749.5197 |  |  | 837.5679 | 838.4222 | 834.7462 | [6 empty] | 924.3008 |  |  | 933.2283 |  |  | 804.9255 | 922.915 | 916.487 | 604.4916 | 782.0516 | 870.3893 | 693.2701 | 858.83 | 1034.6286 | 879.5516 | 928.9473 | 743.3642 | 839.1009 | 789.205 | 894.1905 | 618.0522 | 790.1241 |  | 874.7298 | 884.2864 | 1073.7924 | 714.6974 | 826.3459 | 908.5215 | 714.6987 | 821.4824 | 847.5383 | 912.6153 | 787.6392 | 871.8626 | 0.51847 | 1.6393 | 6.9709 | 2.2558 | -39.0314 | 3.1157 | 4763 | 0.27 | 5.6431 | -2.5319 | 3.3934 | 1.8112 | 6.2675 | 5.2451 | 9.4753 | 104.996 | 86.257 | 120.5305 | 8.5548 | 0.64898 | 118.326 | 132.6705
42810.4689 | 2495 | 22.8002 | 18.4033 | 17.9269 | 17.8734 | 17.237 | 17.0472 | 21.3817 | 49.8299 | 19.8946 | 17.374 | 17.0897 | 16.5864 | 15.7734 | 15.7175 | 95.9015 | 105.7767 | 98.6934 | 500.2569 | 235.2226 | 775.348 |  |  |  | 93.5224 | 131.7584 | 927.9473 | 926.9057 | 925.1944 | 922.4616 | 96.8071 | 719.859 | 748.3689 | 93.8196 | 706.1125 | 567.3031 | 908.2455 | 577.0648 |  | 619.5735 | 757.0436 | 734.8628 | 629.1658 |  | 244.5697 | 451.5604 | 282.6721 | 447.2173 | 551.1634 | 689.004 | 752.6649 | 28.59 | 259.0656 | 41.035 | 403.4751 | 14.4509 | 46.303 | 56.2372 | 86.0497 | 40.6001 |  |  | 5.5325 | -1.4574 | 3.4405 | 0.56775 | 8.1813 | 6.045 | 19.2153 | -6.9058 | 1.0279 | 18.256 | 70.4367 | -0.0002612 | -0.00019878 | -0.00052569 | 584.4921 | 117.6066 | 31.2554 | 18.8766 | 16.8686 | 16.0686 | 16.1406 | 25.589 | 19.2894 | 17.5265 | 17.401 | 17.1148 | 16.4213 | 17.8425 | 441.2278 | 325.104 | 263.95 | 167.5632 | 144.9646 | 409.3329 | 239.6819 | 96.434 | 96.7827 | 97.1285 | 137.1158 | 326.9073 | 504.5658 |  |  |  | 955.1171 | 876.0714 | 898.0611 | 843.9214 | 22.0079 | 11.9699 | 809.282 |  |  | 819.7515 |  |  | 97.7327 | 209.8146 | 924.4327 | 89.8323 | 723.8286 | 683.7591 | 841.4941 | 936.6281 | 810.558 | 764.965 | 786.9807 |  | 884.7222 | 739.3016 | 828.5289 | 924.6195 | 932.4987 | 760.3661 |  | 751.6591 |  |  | 837.7598 | 837.8558 | 834.3718 | [6 empty] | 922.8332 |  |  | 931.8116 |  |  | 802.2769 | 921.7375 | 915.068 | 603.1198 | 780.62 | 869.4318 | 693.412 | 857.2084 | 948.3203 | 877.2235 | 927.7505 | 742.1815 | 837.9186 | 787.8436 | 893.6895 | 616.3232 | 789.0924 |  | 873.6751 | 882.5377 | 1073.288 | 713.8941 | 824.0964 | 908.8603 | 714.9327 | 820.4866 | 848.5734 | 912.0636 | 786.3267 | 870.7698 | 0.4499 | 1.9889 | 6.8652 | 2.2072 | -39.0057 | 3.1157 | 4786.29 | 0.23 | 5.6679 | -2.2648 | 3.4799 | 1.4136 | 6.183 | 5.3148 | 9.4757 | 104.6271 | 86.001 | 120.0215 | 8.7574 | 1.2253 | 118.2019 | 132.1377
42810.4689 | 2496 | 22.8082 | 18.3965 | 17.9181 | 17.8691 | 17.2419 | 17.038 | 21.3731 | 49.8369 | 19.8969 | 17.3675 | 17.087 | 16.5719 | 15.7662 | 15.7178 | 95.908 | 105.8137 | 98.6914 | 500.4105 | 236.2287 | 774.3324 |  |  |  | 93.5318 | 132.1956 | 927.9021 | 927.707 | 928.7435 | 922.6582 | 96.8318 | 718.7991 | 742.7807 | 93.7966 | 705.1856 | 569.4285 | 907.3246 | 561.73 |  | 605.4964 | 747.2551 | 742.119 | 636.0454 |  | 244.1743 | 450.7946 | 283.2343 | 444.4638 | 548.6111 | 688.0002 | 751.9351 | 27.5616 | 258.441 | 41.7501 | 402.8122 | 14.4463 | 46.3286 | 56.225 | 85.9976 | 40.5609 |  |  | 4.2524 | -1.8549 | 3.2822 | 0.82797 | 8.4579 | 5.7559 | 18.9498 | -7.147 | 0.97224 | 18.5669 | 69.6925 | -0.00032691 | -0.00024313 | -0.00048462 | 583.9351 | 117.8123 | 31.286 | 18.8817 | 16.8643 | 16.0661 | 16.1318 | 25.5989 | 19.2987 | 17.5236 | 17.4006 | 17.1168 | 16.4258 | 17.8458 | 451.1693 | 341.1149 | 293.5272 | 169.6541 | 151.0676 | 409.2384 | 239.7541 | 96.4293 | 96.7839 | 97.1214 | 137.9325 | 327.3696 | 504.8059 |  |  |  | 953.7275 | 876.1712 | 894.7517 | 844.2289 | 17.0841 | 11.085 | 806.9354 |  |  | 814.9784 |  |  | 97.7375 | 210.7786 | 922.9207 | 89.8493 | 723.2406 | 681.9265 | 840.3649 | 935.9254 | 807.7102 | 762.5092 | 786.5273 |  | 883.6055 | 741.2407 | 827.4836 | 924.2792 | 931.1254 | 762.6825 |  | 753.5653 |  |  | 837.2029 | 837.1703 | 833.7352 | [6 empty] | 923.3989 |  |  | 932.3494 |  |  | 801.1698 | 921.6353 | 913.8415 | 599.9401 | 778.704 | 868.3813 | 695.4096 | 856.6483 | 1130.3161 | 875.2062 | 926.791 | 740.3102 | 836.9935 | 787.7851 | 893.1842 | 616.44 | 788.0654 |  | 871.2285 | 879.8804 | 1072.3308 | 712.8226 | 821.5397 | 908.1403 | 713.3609 | 819.2553 | 844.5997 | 910.2842 | 784.8462 | 868.6811 | 0.36593 | 2.3643 | 6.766 | 2.1647 | -39.1007 | 3.1157 | 4797.82 | 0.27 | 4.9695 | -2.5538 | 3.397 | 1.7062 | 6.2834 | 5.1834 | 9.4051 | 104.2161 | 85.6015 | 119.4479 | 7.6355 | -2.0508 | 117.6412 | 131.5075
42810.4689 | 2497 | 22.8275 | 18.4097 | 17.9084 | 17.8806 | 17.2431 | 17.0529 | 21.3773 | 49.8595 | 19.9018 | 17.3718 | 17.0912 | 16.5909 | 15.7756 | 15.7177 | 95.8964 | 105.8379 | 98.6893 | 500.5311 | 234.6944 | 773.5145 |  |  |  | 93.5303 | 132.7416 | 926.449 | 925.1464 | 929.4325 | 920.1626 | 96.8374 | 718.0492 | 747.0994 | 93.8067 | 704.194 | 576.6663 | 906.0655 | 569.0426 |  | 595.7357 | 712.0008 | 704.8171 | 610.895 |  | 244.0346 | 450.3979 | 284.5488 | 443.7853 | 545.1461 | 687.2868 | 751.1561 | 26.9958 | 258.0202 | 41.2291 | 402.4275 | 14.4249 | 46.3087 | 56.238 | 85.9495 | 40.4239 |  |  | 3.8831 | -1.9575 | 3.1632 | 0.58681 | 8.2424 | 5.8209 | 19.0799 | -7.1391 | 1.1215 | 19.3929 | 69.6192 | -0.00024642 | -0.00024313 | -0.00049941 | 583.2934 | 118.0321 | 31.3207 | 18.8814 | 16.86 | 16.0737 | 16.1344 | 25.6067 | 19.301 | 17.5218 | 17.3954 | 17.1135 | 16.4266 | 17.8488 | 443.0174 | 337.4441 | 294.5489 | 171.3154 | 157.633 | 408.9549 | 239.7107 | 96.4323 | 96.7765 | 97.1344 | 138.7784 | 327.8241 | 505.0486 |  |  |  | 952.1387 | 877.7474 | 892.1436 | 845.7523 | 18.0742 | 13.3391 | 805.6352 |  |  | 815.0834 |  |  | 97.7545 | 212.205 | 922.6993 | 89.8417 | 722.325 | 672.3137 | 841.4326 | 935.5102 | 807.4523 | 762.5218 | 786.1305 |  | 882.6059 | 740.7396 | 826.4029 | 922.2369 | 929.6236 | 761.7649 |  | 751.9823 |  |  | 836.5676 | 836.741 | 833.1691 | [6 empty] | 923.7684 |  |  | 931.9593 |  |  | 799.5525 | 921.212 | 912.9823 | 596.7654 | 777.4713 | 867.439 | 695.0269 | 855.852 | 1106.7618 | 872.3733 | 925.4244 | 738.7886 | 836.3207 | 787.262 | 891.7836 | 616.9212 | 786.4845 |  | 868.8701 | 876.0383 | 1071.0391 | 711.2915 | 820.1056 | 906.2848 | 711.675 | 818.2715 | 841.2255 | 908.7575 | 782.3628 | 867.0094 | 0.54254 | 2.6949 | 6.6601 | 2.127 | -39.0298 | 3.1157 | 4768.69 | 0.21 | 4.7439 | -2.6227 | 3.334 | 1.436 | 6.2005 | 5.2107 | 9.4339 | 103.8489 | 85.2591 | 118.8691 | 8.4893 | -2.1705 | 117.8358 | 130.7569
42810.4689 | 2498 | 22.8364 | 18.4227 | 17.9224 | 17.8833 | 17.246 | 17.0596 | 21.3899 | 49.8784 | 19.9119 | 17.3761 | 17.0925 | 16.5919 | 15.775 | 15.7185 | 95.896 | 105.8722 | 98.6842 | 500.6301 | 233.024 | 772.4103 |  |  |  | 93.5297 | 133.7034 | 923.6283 | 920.7424 | 928.0666 | 917.6179 | 96.8774 | 717.1333 | 734.1874 | 93.8227 | 703.2248 | 579.3758 | 905.0791 | 568.1498 |  | 600.0705 | 723.023 | 704.9106 | 602.2339 |  | 243.2675 | 449.3702 | 284.3141 | 445.3966 | 542.241 | 685.9609 | 750.4776 | 26.8364 | 257.6925 | 39.279 | 401.8533 | 14.4188 | 46.2975 | 56.258 | 85.9324 | 40.2194 |  |  | 4.8543 | -1.8655 | 2.8084 | -0.067026 | 8.1313 | 5.6015 | 18.6672 | -7.0471 | 0.43436 | 18.963 | 70.6977 | -0.00028913 | -0.00025792 | -0.00052241 | 582.6684 | 118.2489 | 31.3529 | 18.8982 | 16.869 | 16.0806 | 16.1418 | 25.6253 | 19.3101 | 17.5367 | 17.4051 | 17.1153 | 16.4264 | 17.8596 | 440.6396 | 336.7719 | 303.051 | 175.6543 | 162.8094 | 408.5678 | 239.8989 | 96.4258 | 96.7696 | 97.1395 | 139.7024 | 328.2801 | 505.2617 |  |  |  | 950.3719 | 880.0989 | 891.9007 | 848.2956 | 14.9669 | 10.3887 | 808.2607 |  |  | 817.3619 |  |  | 97.8067 | 214.0028 | 919.8971 | 89.8851 | 718.2555 | 671.6428 | 840.2181 | 935.3763 | 809.3958 | 765.0714 | 785.7497 |  | 881.5967 | 739.4292 | 825.448 | 919.3882 | 928.095 | 760.506 |  | 750.4595 |  |  | 835.6258 | 836.4204 | 832.5577 | [6 empty] | 923.8999 |  |  | 931.1583 |  |  | 797.9168 | 919.6356 | 911.4038 | 595.2609 | 776.7082 | 866.6002 | 693.4319 | 854.999 | 929.1947 | 869.4726 | 923.4219 | 738.2332 | 835.3368 | 785.97 | 889.9296 | 616.736 | 785.226 |  | 867.9949 | 873.9755 | 1069.8181 | 708.432 | 818.9081 | 904.6084 | 711.2032 | 817.4021 | 840.9371 | 907.3846 | 780.0664 | 865.7749 | 0.25172 | 3.0276 | 6.535 | 2.0852 | -39.1173 | 3.1157 | 4767.91 | 0.39 | 5.2984 | -2.5585 | 3.1392 | -0.48497 | 6.1543 | 5.108 | 9.3248 | 103.4785 | 84.9815 | 118.3037 | 8.6827 | -3.0885 | 117.6827 | 129.9016
42810.469 | 2499 | 22.8481 | 18.4328 | 17.915 | 17.8848 | 17.2506 | 17.0565 | 21.4025 | 49.8973 | 19.9165 | 17.3736 | 17.0917 | 16.5919 | 15.7751 | 15.7283 | 95.904 | 105.9108 | 98.6705 | 500.7224 | 232.4571 | 772.0515 |  |  |  | 93.5301 | 134.3799 | 922.0905 | 918.6856 | 929.4579 | 915.1585 | 96.894 | 716.1661 | 742.25 | 93.8169 | 702.3651 | 590.6511 | 904.1085 | 583.5459 |  | 605.3245 | 732.1282 | 722.7452 | 618.1177 |  | 243.6496 | 448.7232 | 283.2359 | 445.5766 | 539.874 | 685.0715 | 748.997 | 26.4322 | 257.1508 | 38.6486 | 400.9951 | 14.4024 | 46.2486 | 56.2712 | 85.8893 | 39.9985 |  |  | 4.7939 | -2.196 | 2.3616 | -0.03417 | 8.0433 | 5.4023 | 18.6429 | -6.5253 | 1.0312 | 19.3604 | 70.5217 | -0.00026285 | -0.00022178 | -0.00055526 | 582.0084 | 118.4886 | 31.4135 | 18.9038 | 16.871 | 16.0789 | 16.1434 | 25.6386 | 19.31 | 17.5258 | 17.4037 | 17.1202 | 16.437 | 17.8634 | 427.1771 | 320.1162 | 283.1118 | 178.4056 | 163.893 | 407.86 | 239.6861 | 96.4341 | 96.7657 | 97.1367 | 140.757 | 328.7789 | 505.4632 |  |  |  | 948.6715 | 879.5981 | 891.7943 | 850.1169 | 14.647 | 7.1661 | 809.7377 |  |  | 818.5703 |  |  | 97.8193 | 220.0837 | 919.3658 | 89.865 | 721.2284 | 680.3772 | 838.329 | 934.1975 | 811.3582 | 766.1636 | 785.2614 |  | 880.4502 | 738.2087 | 824.3578 | 918.504 | 926.4552 | 759.6591 |  | 750.7365 |  |  | 833.9683 | 835.6708 | 831.6813 | [6 empty] | 923.4632 |  |  | 930.2175 |  |  | 795.3057 | 917.5074 | 909.4541 | 594.1532 | 775.2225 | 865.7463 | 691.8523 | 854.8789 | 1001.9739 | 867.6647 | 922.0143 | 737.4898 | 834.1058 | 785.5485 | 888.3992 | 614.9358 | 784.7779 |  | 862.0392 | 873.4527 | 1068.5671 | 707.8496 | 818.1692 | 903.4117 | 709.8815 | 816.6441 | 841.1041 | 906.0737 | 779.7213 | 865.1 | 0.51019 | 3.3507 | 6.3689 | 2.0462 | -39.1079 | 3.1157 | 4700.6 | 0.33 | 5.2599 | -2.7747 | 2.8774 | -0.34611 | 6.1181 | 5.0141 | 9.3144 | 103.0605 | 84.6577 | 117.6393 | 10.0491 | -0.90317 | 116.8548 | 129.0989
42810.469 | 2500 | 22.8578 | 18.4302 | 17.9149 | 17.8823 | 17.2555 | 17.0557 | 21.4029 | 49.9086 | 19.9273 | 17.3758 | 17.099 | 16.5943 | 15.7838 | 15.7295 | 95.9101 | 105.945 | 98.6689 | 500.8277 | 228.5191 | 771.9008 |  |  |  | 93.5299 | 135.2933 | 920.9649 | 916.5817 | 929.6308 | 913.0649 | 96.8859 | 715.6392 | 712.4571 | 94.3551 | 701.609 | 584.0943 | 903.2561 | 588.4215 |  | 614.1315 | 732.5245 | 722.6146 | 619.8377 |  | 243.1583 | 448.31 | 282.0536 | 443.4371 | 538.4577 | 683.361 | 746.5585 | 26.2754 | 256.6975 | 39.887 | 400.2007 | 14.413 | 46.2062 | 56.2921 | 85.8576 | 39.8173 |  |  | 5.9819 | -1.6368 | 2.6316 | 1.0376 | 8.0571 | 6.4104 | 19.5471 | -6.5234 | 1.0709 | 19.4577 | 69.5361 | -0.00026285 | -0.00022013 | -0.00050433 | 581.3625 | 118.692 | 31.4351 | 18.901 | 16.8714 | 16.076 | 16.1404 | 25.6487 | 19.3152 | 17.5235 | 17.3997 | 17.1195 | 16.4297 | 17.8674 | 413.4345 | 302.9117 | 267.2477 | 173.3347 | 155.8605 | 406.807 | 239.2523 | 96.4406 | 96.7655 | 97.1388 | 141.804 | 329.2444 | 505.6528 |  |  |  | 947.3653 | 877.3864 | 892.3669 | 848.9349 | 14.83 | 9.6596 | 809.9364 |  |  | 817.1219 |  |  | 97.8454 | 226.5151 | 920.6344 | 89.8635 | 720.5365 | 671.8812 | 838.5897 | 933.657 | 809.5099 | 765.0508 | 784.8046 |  | 879.337 | 738.1874 | 823.5083 | 917.8897 | 925.2455 | 760.13 |  | 751.8608 |  |  | 833.0097 | 834.8197 | 831.1688 | [6 empty] | 922.2026 |  |  | 929.456 |  |  | 792.7999 | 915.1507 | 907.4069 | 593.7426 | 773.294 | 864.8506 | 689.9381 | 854.7376 | 1032.8382 | 867.1609 | 920.9888 | 737.2945 | 832.9635 | 784.4584 | 887.1731 | 613.5408 | 784.4264 |  | 859.4759 | 872.605 | 1067.4613 | 707.9304 | 818.5332 | 902.528 | 708.7794 | 816.3622 | 843.9373 | 904.1697 | 779.8243 | 864.9276 | 0.29428 | 3.6652 | 6.1432 | 1.996 | -39.1044 | 3.1157 | 4659.04 | 0.31 | 5.8704 | -2.3948 | 3.0366 | 1.9067 | 6.1179 | 5.457 | 9.5291 | 102.6552 | 84.3803 | 117.1499 | 11.3838 | 0.79806 | 116.4683 | 128.556
42810.469 | 2501 | 22.8683 | 18.4339 | 17.9003 | 17.8844 | 17.2587 | 17.0634 | 21.4003 | 49.9198 | 19.9383 | 17.3804 | 17.1025 | 16.5988 | 15.7864 | 15.7327 | 95.9094 | 105.9774 | 98.6672 | 500.9252 | 226.3021 | 771.0701 |  |  |  | 93.5453 | 135.6688 | 919.3299 | 916.0417 | 921.1626 | 912.9367 | 96.8963 | 714.7551 | 716.589 | 94.0236 | 700.7324 | 584.542 | 902.3334 | 590.1348 |  | 613.8493 | 730.1666 | 735.8129 | 623.9589 |  | 242.092 | 447.9166 | 280.7488 | 441.2689 | 537.1089 | 682.4747 | 746.139 | 25.9902 | 256.1899 | 40.547 | 399.3479 | 14.416 | 46.1839 | 56.2997 | 85.8041 | 39.6966 |  |  | 5.085 | -0.82788 | 3.296 | 0.67223 | 8.2043 | 5.6429 | 19.1266 | -6.2211 | 1.1067 | 19.2318 | 69.7744 | -0.00025627 | -0.00022506 | -0.00050433 | 580.7541 | 118.8852 | 31.4715 | 18.9158 | 16.8728 | 16.0737 | 16.1415 | 25.6647 | 19.3249 | 17.5335 | 17.3985 | 17.1207 | 16.4259 | 17.8832 | 401.7077 | 312.1169 | 274.4528 | 175.1498 | 153.32 | 406.0532 | 239.0592 | 96.4291 | 96.7692 | 97.1363 | 142.9424 | 329.7077 | 505.8453 |  |  |  | 946.0184 | 879.4307 | 895.6644 | 850.1665 | 22.6272 | 12.8535 | 808.0131 |  |  | 814.687 |  |  | 97.8514 | 224.2726 | 919.9135 | 89.8703 | 719.4607 | 678.0153 | 837.5039 | 932.3923 | 810.9022 | 765.0233 | 784.411 |  | 878.3777 | 737.9097 | 822.6226 | 916.272 | 924.2177 | 760.2011 |  | 752.54 |  |  | 833.7305 | 834.413 | 831.0145 | [6 empty] | 920.0004 |  |  | 927.8561 |  |  | 791.1813 | 913.7225 | 906.3554 | 592.9082 | 772.9519 | 863.9057 | 687.6341 | 854.4109 | 993.292 | 867.8226 | 920.1352 | 737.1711 | 831.997 | 781.0429 | 886.016 | 612.7251 | 783.8157 |  | 859.8346 | 871.385 | 1066.4757 | 704.6569 | 817.7021 | 901.3588 | 706.6649 | 816.1144 | 841.0259 | 903.2532 | 779.0243 | 863.9451 | 0.47975 | 3.9247 | 5.8673 | 1.9333 | -39.0806 | 3.1157 | 4610.51 | 0.34 | 5.4122 | -1.7027 | 3.3974 | 1.5343 | 6.1706 | 5.1175 | 9.4217 | 102.3069 | 84.0988 | 116.7656 | 12.5494 | -0.029854 | 115.9879 | 127.9299
42810.469 | 2502 | 22.8768 | 18.4286 | 17.905 | 17.8829 | 17.2441 | 17.063 | 21.4061 | 49.9398 | 19.9426 | 17.3755 | 17.0887 | 16.5873 | 15.7803 | 15.733 | 95.9262 | 106.0227 | 98.6603 | 501.0222 | 224.3187 | 770.8548 |  |  |  | 93.5473 | 138.7424 | 919.4826 | 917.7227 | 920.3004 | 913.9826 | 96.9153 | 713.5917 | 739.543 | 93.8923 | 700.0121 | 576.409 | 901.419 | 582.8318 |  | 618.9245 | 739.6292 | 739.5352 | 645.2372 |  | 241.7225 | 447.6281 | 279.8088 | 441.6066 | 538.6544 | 681.1059 | 745.3891 | 26.8317 | 255.6639 | 41.1373 | 398.4725 | 14.4263 | 46.1696 | 56.3036 | 85.7363 | 39.5786 |  |  | 5.175 | -1.2511 | 3.1521 | 0.77145 | 8.1293 | 6.1271 | 19.5261 | -6.5772 | 0.88175 | 18.5476 | 69.6021 | -0.00032363 | -0.0002727 | -0.00049448 | 580.1206 | 119.076 | 31.5061 | 18.9218 | 16.8727 | 16.0744 | 16.1476 | 25.6757 | 19.3297 | 17.533 | 17.4056 | 17.1213 | 16.4292 | 17.8857 | 418.7206 | 332.8863 | 297.1855 | 182.6797 | 152.3312 | 405.9838 | 239.117 | 96.4332 | 96.7713 | 97.1353 | 144.1064 | 330.1715 | 506.0209 |  |  |  | 944.7429 | 881.3795 | 896.7573 | 852.4056 | 21.4357 | 14.6008 | 807.0544 |  |  | 813.7686 |  |  | 97.8578 | 225.873 | 916.3086 | 89.8666 | 718.9658 | 677.4215 | 838.5228 | 932.3629 | 807.9048 | 761.4244 | 784.1364 |  | 877.2937 | 739.2438 | 821.5139 | 916.8677 | 923.0336 | 761.2365 |  | 754.1578 |  |  | 836.2988 | 834.3754 | 831.35 | [6 empty] | 919.084 |  |  | 927.4817 |  |  | 790.7018 | 913.5827 | 906.3906 | 592.1007 | 773.17 | 862.9512 | 685.2864 | 852.9893 | 931.6217 | 868.4033 | 919.205 | 736.4272 | 831.0225 | 779.2669 | 885.1006 | 611.5952 | 782.9655 |  | 856.8775 | 870.1339 | 1065.3483 | 703.7764 | 817.4754 | 900.0595 | 704.8771 | 815.1769 | 837.3603 | 903.247 | 778.7695 | 863.4328 | 0.40657 | 4.2249 | 5.5933 | 1.8585 | -39.0393 | 3.1157 | 4579.51 | 0.3 | 5.4623 | -2.0927 | 3.3217 | 1.6433 | 6.138 | 5.3288 | 9.5128 | 101.9095 | 83.7006 | 116.2558 | 10.6464 | -2.5475 | 115.035 | 127.3089
42810.469 | 2503 | 22.88 | 18.4187 | 17.893 | 17.8631 | 17.2368 | 17.0527 | 21.3907 | 49.9555 | 19.9409 | 17.3639 | 17.0838 | 16.5817 | 15.7699 | 15.7146 | 95.9318 | 106.0495 | 98.6623 | 501.0891 | 219.6555 | 771.3229 |  |  |  | 93.5579 | 139.2228 | 920.1888 | 919.3494 | 923.4507 | 914.0633 | 96.9377 | 712.8025 | 759.8565 | 93.8649 | 699.2759 | 577.688 | 900.7122 | 571.9373 |  | 618.6405 | 741.2968 | 742.5338 | 645.3108 |  | 241.2583 | 446.9516 | 278.9503 | 442.9856 | 540.7459 | 679.6351 | 744.2862 | 28.5217 | 255.1202 | 40.7214 | 397.6998 | 14.3968 | 46.1639 | 56.3095 | 85.6767 | 39.5285 |  |  | 5.2269 | -1.0743 | 2.6001 | 0.31016 | 7.9822 | 5.4319 | 18.9794 | -6.8407 | 0.76187 | 18.3838 | 69.2087 | -0.00026449 | -0.00024149 | -0.00050269 | 579.5142 | 119.2668 | 31.5463 | 18.9261 | 16.8727 | 16.0746 | 16.1456 | 25.6867 | 19.3295 | 17.5329 | 17.4002 | 17.1195 | 16.4303 | 17.8869 | 433.8652 | 341.8449 | 316.2843 | 190.2938 | 156.9316 | 405.8242 | 239.3141 | 96.4294 | 96.7761 | 97.1308 | 145.3894 | 330.6717 | 506.2311 |  |  |  | 943.1737 | 881.2024 | 894.8448 | 853.6804 | 16.2091 | 11.005 | 804.5694 |  |  | 812.5341 |  |  | 97.8487 | 227.8613 | 917.143 | 89.8814 | 718.8246 | 679.5353 | 838.9264 | 931.0426 | 807.4136 | 760.6557 | 783.9329 |  | 876.2789 | 739.5649 | 820.4117 | 916.0216 | 921.9618 | 761.5625 |  | 754.7118 |  |  | 838.461 | 834.6453 | 831.7698 | [6 empty] | 917.5217 |  |  | 925.3848 |  |  | 788.9089 | 912.6343 | 906.1036 | 591.5907 | 772.5762 | 862.0797 | 683.6292 | 851.5995 | 927.7647 | 865.0094 | 918.4818 | 735.6484 | 830.1825 | 778.762 | 884.9061 | 612.2351 | 782.4597 |  | 856.018 | 869.6508 | 1064.5033 | 700.5486 | 818.124 | 899.463 | 703.4062 | 814.4622 | 835.122 | 903.4657 | 778.3236 | 862.693 | 0.45799 | 4.4591 | 5.3569 | 1.7747 | -39.0272 | 3.1157 | 4586.81 | 0.34 | 5.4898 | -1.9383 | 3.0155 | 1.0415 | 6.0775 | 5.0135 | 9.3714 | 101.537 | 83.3337 | 115.8341 | 8.9346 | -4.6417 | 114.7538 | 126.5882
42810.469 | 2504 | 22.8904 | 18.4387 | 17.9154 | 17.8699 | 17.2487 | 17.0551 | 21.3966 | 49.974 | 19.9577 | 17.37 | 17.0922 | 16.5815 | 15.7716 | 15.7225 | 95.9281 | 106.0789 | 98.6563 | 501.1569 | 214.2826 | 770.5405 |  |  |  | 93.5443 | 138.7682 | 919.2748 | 916.8054 | 924.763 | 912.8574 | 96.9318 | 711.9441 | 751.5597 | 93.8751 | 698.398 | 597.1416 | 899.9752 | 573.3761 |  | 598.8419 | 716.827 | 726.7651 | 631.7262 |  | 241.2299 | 446.706 | 278.1663 | 443.3138 | 539.0224 | 677.8777 | 743.5936 | 29.0181 | 254.5415 | 39.5447 | 396.7943 | 14.3835 | 46.1597 | 56.2993 | 85.6357 | 39.4534 |  |  | 5.357 | -1.1308 | 2.9267 | 0.3371 | 8.0229 | 6.0765 | 18.844 | -7.1338 | 0.91249 | 18.2795 | 69.4785 | -0.00025299 | -0.00025135 | -0.00053555 | 578.9324 | 119.4524 | 31.5878 | 18.9419 | 16.8767 | 16.0756 | 16.1484 | 25.702 | 19.3435 | 17.5379 | 17.4064 | 17.1276 | 16.4378 | 17.898 | 429.8052 | 322.8511 | 298.1465 | 184.8114 | 153.3928 | 405.3101 | 239.2502 | 96.4378 | 96.7805 | 97.124 | 146.6728 | 331.1394 | 506.4235 |  |  |  | 941.4927 | 880.6273 | 892.9497 | 855.2861 | 17.5241 | 9.998 | 803.9688 |  |  | 812.628 |  |  | 97.8434 | 228.3195 | 916.5506 | 89.8941 | 716.9864 | 676.269 | 838.2297 | 930.2549 | 808.7556 | 761.5567 | 783.7131 |  | 875.4899 | 739.3857 | 819.582 | 913.9657 | 920.7788 | 761.1131 |  | 753.4696 |  |  | 837.9576 | 834.4294 | 831.329 | [6 empty] | 917.6096 |  |  | 924.6646 |  |  | 789.0939 | 909.5682 | 904.0158 | 590.9467 | 771.7209 | 861.2422 | 683.3513 | 850.0003 | 993.1505 | 863.7801 | 916.2102 | 734.4481 | 829.4522 | 777.796 | 884.3346 | 610.2477 | 781.7211 |  | 855.4012 | 869.4369 | 1063.0145 | 700.6864 | 818.2968 | 898.9658 | 701.6459 | 813.8405 | 836.6374 | 902.2766 | 776.8677 | 861.0333 | 0.70644 | 4.6053 | 5.1734 | 1.6989 | -38.9862 | 3.1156 | 4618.28 | 0.28 | 5.5549 | -1.9883 | 3.1987 | 1.0856 | 6.0874 | 5.2978 | 9.3293 | 101.2497 | 83.0698 | 115.401 | 9.2921 | -2.6354 | 114.8405 | 125.8123
42810.469 | 2505 | 22.9106 | 18.4428 | 17.9233 | 17.8746 | 17.2484 | 17.0612 | 21.4077 | 49.9908 | 19.9578 | 17.3832 | 17.0923 | 16.5849 | 15.773 | 15.728 | 95.9468 | 106.111 | 98.6465 | 501.2533 | 211.8059 | 770.4476 |  |  |  | 93.553 | 138.8055 | 918.0184 | 915.383 | 924.6699 | 910.0579 | 96.9541 | 711.173 | 740.7144 | 93.9016 | 697.5929 | 568.3266 | 899.2825 | 562.5786 |  | 595.2503 | 700.2719 | 680.4856 | 590.6596 |  | 240.5656 | 446.472 | 278.3394 | 443.4451 | 538.2889 | 678.4585 | 743.3193 | 29.5373 | 254.0827 | 39.9951 | 396.1884 | 14.3758 | 46.1615 | 56.2779 | 85.6124 | 39.4384 |  |  | 4.9102 | -1.0782 | 3.064 | 0.59732 | 8.4165 | 5.9681 | 19.2948 | -7.283 | 0.79398 | 18.7066 | 70.4557 | -0.00023656 | -0.00022342 | -0.00049448 | 578.3196 | 119.6307 | 31.6244 | 18.9513 | 16.8708 | 16.0758 | 16.151 | 25.7155 | 19.3503 | 17.5397 | 17.4037 | 17.1188 | 16.432 | 17.9005 | 435.9606 | 315.7515 | 282.2707 | 181.4408 | 147.8407 | 404.9084 | 239.0676 | 96.4421 | 96.7816 | 97.1116 | 147.9033 | 331.5701 | 506.6047 |  |  |  | 939.9988 | 880.2577 | 891.93 | 856.0104 | 20.6881 | 10.4481 | 805.6635 |  |  | 815.5717 |  |  | 97.8411 | 228.3507 | 917.273 | 89.9117 | 710.1067 | 650.3572 | 837.8524 | 929.2692 | 808.1279 | 759.3543 | 783.688 |  | 874.535 | 738.3514 | 818.6996 | 912.7723 | 919.5505 | 760.1976 |  | 752.6379 |  |  | 839.1024 | 834.4633 | 831.6595 | [6 empty] | 917.4983 |  |  | 925.0945 |  |  | 789.4968 | 908.8025 | 902.4647 | 590.7822 | 771.4659 | 860.4967 | 681.8362 | 847.1927 | 962.133 | 862.3899 | 914.7279 | 733.4758 | 829.0967 | 776.2485 | 883.0989 | 608.3034 | 780.6861 |  | 854.1837 | 868.072 | 1061.7353 | 699.7936 | 817.5955 | 897.262 | 702.2605 | 813.1636 | 837.3038 | 902.1383 | 775.5471 | 859.7994 | 0.26443 | 4.8477 | 5.0755 | 1.6302 | -38.9617 | 3.1156 | 4636.29 | 0.29 | 5.3119 | -1.9412 | 3.2724 | 1.4448 | 6.2368 | 5.2519 | 9.4431 | 100.8961 | 82.8132 | 114.9267 | 8.5351 | -0.89732 | 115.7086 | 125.1446
42810.469 | 2506 | 22.9298 | 18.4611 | 17.9232 | 17.884 | 17.2544 | 17.0645 | 21.4277 | 50.0059 | 19.9748 | 17.3884 | 17.0953 | 16.5979 | 15.7796 | 15.7348 | 95.9621 | 106.1325 | 98.6529 | 501.2921 | 212.7779 | 769.9028 |  |  |  | 93.5651 | 139.1109 | 915.7016 | 912.9765 | 916.9406 | 908.5693 | 97.115 | 710.5034 | 744.6459 | 93.9025 | 696.9074 | 576.9194 | 898.6143 | 565.9261 |  | 613.5991 | 726.3279 | 709.1761 | 611.9971 |  | 239.2427 | 445.4831 | 277.8221 | 444.6077 | 540.8797 | 677.9923 | 742.773 | 29.9302 | 253.5576 | 41.076 | 395.7616 | 14.3822 | 46.1686 | 56.2627 | 85.5837 | 39.3955 |  |  | 3.9994 | -1.734 | 2.8932 | 0.33579 | 8.0741 | 5.1697 | 17.9898 | -7.4827 | 0.92534 | 17.6921 | 68.4999 | -0.00025627 | -0.00022178 | -0.00048134 | 577.5978 | 119.7954 | 31.6685 | 18.9479 | 16.8728 | 16.08 | 16.1481 | 25.7224 | 19.3407 | 17.5321 | 17.3939 | 17.1257 | 16.4332 | 17.9117 | 448.8925 | 318.801 | 285.4507 | 177.7667 | 144.2729 | 404.9088 | 239.0294 | 96.4447 | 96.7894 | 97.1203 | 149.1687 | 332.0115 | 506.8088 |  |  |  | 938.7228 | 879.7957 | 891.9451 | 856.0994 | 19.0473 | 8.4336 | 805.2774 |  |  | 814.2271 |  |  | 97.8365 | 228.7396 | 914.1015 | 89.9413 | 715.1075 | 651.4026 | 838.9124 | 928.8092 | 807.1095 | 759.4917 | 783.5683 |  | 873.6333 | 737.6465 | 817.8552 | 914.6337 | 918.6853 | 759.8601 |  | 752.3088 |  |  | 838.8506 | 834.2654 | 831.3304 | [6 empty] | 916.9013 |  |  | 924.4396 |  |  | 788.2502 | 908.1241 | 901.3353 | 591.7375 | 770.8288 | 859.7013 | 681.5486 | 845.6307 | 1011.9315 | 859.9014 | 913.1854 | 732.6046 | 828.547 | 775.563 | 882.1802 | 608.6975 | 779.8622 |  | 852.2253 | 866.79 | 1060.2632 | 698.7748 | 815.726 | 899.8006 | 702.6573 | 812.6327 | 837.5682 | 900.8617 | 774.9175 | 859.5617 | 0.42063 | 5.2112 | 5.0144 | 1.5743 | -38.9691 | 3.1157 | 4685.02 | 0.27 | 4.791 | -2.4601 | 3.1777 | 1.0826 | 6.1071 | 4.8868 | 9.116 | 100.5656 | 82.5603 | 114.5183 | 7.0983 | -1.2561 | 114.8533 | 124.5908
42810.4691 | 2507 | 22.9306 | 18.4681 | 17.8969 | 17.8795 | 17.2458 | 17.062 | 21.4259 | 50.019 | 19.975 | 17.385 | 17.0909 | 16.5876 | 15.7701 | 15.7238 | 95.9639 | 106.1531 | 98.6309 | 501.3406 | 209.0922 | 769.4172 |  |  |  | 93.5724 | 139.5251 | 913.9845 | 910.9328 | 911.8491 | 907.3252 | 97.2996 | 709.9709 | 742.1913 | 93.9013 | 696.1484 | 581.054 | 897.9695 | 566.1449 |  | 610.8902 | 716.3507 | 714.2548 | 614.1554 |  | 238.3868 | 443.7013 | 277.0002 | 445.0373 | 538.6313 | 678.5298 | 742.023 | 29.2474 | 253.0504 | 42.6311 | 395.456 | 14.403 | 46.1956 | 56.2641 | 85.5489 | 39.3637 |  |  | 3.9101 | -1.3799 | 2.5534 | 0.33381 | 8.201 | 5.6783 | 18.6429 | -7.1029 | 1.0983 | 18.3762 | 68.0745 | -0.0002842 | -0.00020863 | -0.00050762 | 576.9556 | 119.9807 | 31.6979 | 18.9543 | 16.8658 | 16.0728 | 16.1459 | 25.727 | 19.3461 | 17.5392 | 17.3926 | 17.1124 | 16.4239 | 17.9112 | 448.4857 | 313.8753 | 281.9646 | 175.361 | 142.7827 | 404.782 | 238.8748 | 96.4419 | 96.7852 | 97.1144 | 150.433 | 332.433 | 506.9892 |  |  |  | 937.4418 | 878.0641 | 890.8441 | 855.541 | 15.8827 | 7.6033 | 804.773 |  |  | 812.5012 |  |  | 97.8358 | 230.0031 | 910.5975 | 89.9486 | 714.2037 | 655.6897 | 837.5968 | 927.8174 | 805.8747 | 758.6232 | 783.4059 |  | 872.8865 | 738.0418 | 817.2452 | 914.0275 | 917.8161 | 760.4148 |  | 753.0758 |  |  | 837.6635 | 834.2741 | 831.2834 | [6 empty] | 916.2108 |  |  | 924.0688 |  |  | 787.384 | 905.9498 | 900.1272 | 593.1044 | 770.7967 | 859.0001 | 681.9823 | 843.6828 | 1001.8595 | 860.1657 | 912.2985 | 731.4414 | 828.1148 | 775.0794 | 880.5575 | 607.4241 | 779.3725 |  | 850.5625 | 865.0209 | 1058.6336 | 698.7385 | 814.5182 | 899.4658 | 704.0226 | 813.3703 | 836.5133 | 899.2639 | 774.252 | 858.5188 | 0.239 | 5.7492 | 4.9955 | 1.5245 | -39.025 | 3.1157 | 4695.83 | 0.32 | 4.7346 | -2.1918 | 2.9816 | 1.078 | 6.1567 | 5.123 | 9.2826 | 100.2941 | 82.3529 | 114.1777 | 7.1205 | -0.8906 | 114.5404 | 124.0545
42810.4691 | 2508 | 22.9354 | 18.4381 | 17.9175 | 17.8779 | 17.2421 | 17.0626 | 21.4222 | 50.0397 | 19.9765 | 17.3858 | 17.0943 | 16.5849 | 15.7762 | 15.732 | 95.9762 | 106.1886 | 98.6405 | 501.4213 | 206.5468 | 768.8509 |  |  |  | 93.5748 | 140.3452 | 913.2599 | 911.0832 | 914.9896 | 907.51 | 97.0756 | 709.4392 | 713.251 | 94.0704 | 695.4064 | 580.509 | 897.2927 | 564.0913 |  | 599.3977 | 719.8693 | 713.2334 | 602.6308 |  | 238.3972 | 441.7873 | 276.1888 | 446.2108 | 536.5562 | 677.9034 | 740.39 | 28.6929 | 252.6442 | 44.8825 | 395.2995 | 14.4109 | 46.1912 | 56.2404 | 85.5025 | 39.2539 |  |  | 4.4469 | -1.5783 | 3.3301 | 0.79051 | 7.9007 | 5.4365 | 18.8611 | -6.6607 | 1.1402 | 18.4454 | 69.1459 | -0.0002957 | -0.0002612 | -0.00051912 | 576.343 | 120.1509 | 31.7317 | 18.9633 | 16.876 | 16.0731 | 16.1424 | 25.743 | 19.3532 | 17.5411 | 17.3983 | 17.1178 | 16.4233 | 17.9214 | 437.7877 | 307.0706 | 265.277 | 172.4022 | 144.5745 | 404.3911 | 238.5813 | 96.4466 | 96.7804 | 97.1044 | 151.834 | 332.9093 | 507.2161 |  |  |  | 936.1451 | 878.2471 | 892.1953 | 856.8962 | 22.949 | 10.7781 | 803.2051 |  |  | 810.117 |  |  | 97.845 | 231.9245 | 909.785 | 89.9409 | 714.9007 | 660.2056 | 836.0862 | 926.2254 | 805.8239 | 758.5188 | 783.0974 |  | 871.9573 | 739.241 | 816.5195 | 913.0721 | 916.7421 | 760.5164 |  | 752.6004 |  |  | 837.036 | 833.7888 | 830.6662 | [6 empty] | 914.459 |  |  | 921.3636 |  |  | 785.1895 | 905.2684 | 899.4326 | 591.8373 | 769.3492 | 858.1666 | 680.5422 | 841.9478 | 947.1674 | 858.867 | 911.1152 | 730.4849 | 827.0023 | 773.1249 | 879.2401 | 607.2449 | 778.9409 |  | 849.6657 | 863.9869 | 1057.0207 | 697.7806 | 814.0543 | 896.5056 | 704.392 | 812.6122 | 835.151 | 898.2674 | 773.7274 | 858.0509 | 0.13288 | 6.2192 | 4.9872 | 1.4899 | -39.0402 | 3.1157 | 4699.94 | 0.26 | 5.0496 | -2.341 | 3.4004 | 1.6567 | 6.0409 | 5.0111 | 9.3337 | 99.9601 | 82.0863 | 113.7634 | 8.2381 | 0.92203 | 114.5954 | 123.4599
42810.4691 | 2509 | 22.9495 | 18.4223 | 17.9312 | 17.8865 | 17.2531 | 17.0703 | 21.4158 | 50.0456 | 19.9875 | 17.3823 | 17.0927 | 16.5819 | 15.7708 | 15.7369 | 95.9938 | 106.2244 | 98.6674 | 501.5113 | 202.41 | 768.6676 |  |  |  | 93.5765 | 141.2269 | 911.8158 | 910.497 | 912.3427 | 906.3818 | 97.0093 | 708.3492 | 700.0634 | 94.9748 | 694.9969 | 566.5088 | 896.7225 | 574.9435 |  | 611.4874 | 731.8032 | 709.1972 | 620.4471 |  | 238.4462 | 440.5931 | 275.3248 | 445.0212 | 534.2049 | 678.0467 | 739.5764 | 27.3549 | 252.1476 | 45.6986 | 394.896 | 14.4243 | 46.2188 | 56.2141 | 85.4544 | 39.0696 |  |  | 6.921 | -1.048 | 3.1915 | 0.72217 | 8.2943 | 5.7138 | 18.7901 | -6.2953 | 0.72918 | 18.4337 | 68.943 | -0.0002957 | -0.00026449 | -0.00052241 | 575.7212 | 120.316 | 31.7733 | 18.9684 | 16.8708 | 16.0739 | 16.1535 | 25.7566 | 19.3618 | 17.5431 | 17.4026 | 17.1169 | 16.4284 | 17.9294 | 448.8106 | 327.5976 | 280.4044 | 171.9913 | 135.8127 | 404.51 | 238.5275 | 96.4556 | 96.7901 | 97.1096 | 153.0969 | 333.3547 | 507.4162 |  |  |  | 935.5119 | 877.9727 | 892.1325 | 857.5029 | 22.409 | 11.4049 | 801.6718 |  |  | 809.525 |  |  | 97.8296 | 235.2144 | 908.4737 | 90.0303 | 714.2687 | 655.4179 | 835.4897 | 924.8452 | 804.9474 | 757.1532 | 782.7596 |  | 870.8903 | 739.2619 | 815.3547 | 909.2867 | 915.5969 | 760.1225 |  | 751.4642 |  |  | 837.4641 | 833.3093 | 830.5653 | [6 empty] | 912.7939 |  |  | 919.784 |  |  | 784.0288 | 903.9629 | 898.6818 | 590.713 | 768.4317 | 857.1571 | 679.5761 | 842.3629 | 1002.4235 | 857.2159 | 910.2246 | 729.6941 | 825.9824 | 773.7951 | 878.3375 | 607.6038 | 778.1055 |  | 849.7112 | 863.8535 | 1055.7892 | 699.061 | 812.8135 | 895.4564 | 703.9259 | 811.4188 | 835.6606 | 897.6047 | 773.4871 | 858.147 | 0.54948 | 6.7815 | 4.9883 | 1.4601 | -39.0047 | 3.1157 | 4690.42 | 0.25 | 6.2966 | -1.906 | 3.3261 | 1.5822 | 6.19 | 5.1377 | 9.3168 | 99.577 | 81.7121 | 113.3998 | 7.0349 | -0.76641 | 113.8774 | 123.1717
42810.4691 | 2510 | 22.9667 | 18.429 | 17.8964 | 17.8758 | 17.2506 | 17.0771 | 21.4213 | 50.061 | 20.0021 | 17.3819 | 17.0945 | 16.594 | 15.7678 | 15.7331 | 95.9912 | 106.2656 | 98.6821 | 501.6053 | 199.3759 | 768.0175 |  |  |  | 93.5786 | 141.4795 | 910.5779 | 910.9851 | 906.3326 | 907.2968 | 97.0285 | 707.6117 | 727.7267 | 93.9986 | 694.4299 | 557.7513 | 896.6631 | 557.8188 |  | 608.5338 | 732.8713 | 729.7333 | 608.3935 |  | 238.6741 | 440.194 | 275.1087 | 443.3639 | 535.1242 | 677.8808 | 738.3498 | 27.091 | 251.8021 | 45.2889 | 394.4961 | 14.4329 | 46.228 | 56.205 | 85.4189 | 38.8761 |  |  | 4.9647 | -1.6815 | 2.7433 | 0.69326 | 8.2785 | 6.5825 | 19.5379 | -6.2802 | 0.95161 | 18.9139 | 68.8894 | -0.0002612 | -0.00024313 | -0.00047476 | 575.0607 | 120.4741 | 31.8063 | 18.9696 | 16.8707 | 16.0648 | 16.155 | 25.7616 | 19.3672 | 17.5415 | 17.3982 | 17.1162 | 16.4284 | 17.9354 | 454.9777 | 338.7041 | 292.0911 | 171.3354 | 131.8745 | 404.6668 | 238.4831 | 96.4564 | 96.7846 | 97.106 | 154.3396 | 333.7708 | 507.6211 |  |  |  | 934.4311 | 877.6034 | 891.1356 | 858.0668 | 22.7828 | 10.6454 | 802.4988 |  |  | 812.1874 |  |  | 97.8269 | 234.9033 | 906.4572 | 90.0379 | 713.5127 | 662.1765 | 835.9896 | 922.8375 | 805.0159 | 757.1474 | 782.5472 |  | 869.946 | 738.0342 | 814.5234 | 907.9993 | 914.4114 | 759.0974 |  | 749.9666 |  |  | 838.3844 | 833.0648 | 830.5578 | [6 empty] | 910.0847 |  |  | 917.0072 |  |  | 782.8589 | 902.1327 | 898.371 | 588.3731 | 768.2243 | 856.2496 | 678.2715 | 841.5488 | 1059.0531 | 856.3239 | 909.4252 | 729.3613 | 825.0114 | 774.3684 | 877.5367 | 605.3658 | 777.5299 |  | 849.2014 | 862.471 | 1054.5598 | 700.0977 | 811.8244 | 895.3272 | 703.1615 | 810.6583 | 834.6808 | 896.5059 | 773.377 | 858.2289 | 0.47898 | 7.307 | 5.001 | 1.4388 | -39.1095 | 3.1157 | 4651.87 | 0.22 | 5.335 | -2.4136 | 3.0829 | 1.5498 | 6.1836 | 5.5139 | 9.4996 | 99.2363 | 81.4802 | 112.9517 | 6.3782 | -2.0712 | 114.189 | 122.6938
42810.4691 | 2511 | 22.9706 | 18.4657 | 17.8859 | 17.8797 | 17.2504 | 17.0733 | 21.4309 | 50.0813 | 20.0109 | 17.3895 | 17.0963 | 16.5881 | 15.7784 | 15.7379 | 95.9957 | 106.3093 | 98.6903 | 501.7265 | 196.2927 | 767.2723 |  |  |  | 93.5715 | 142.1219 | 911.0249 | 912.2736 | 906.7168 | 909.2379 | 97.0172 | 706.7422 | 725.7242 | 93.9795 | 693.5967 | 566.7284 | 895.2468 | 552.7826 |  | 600.0355 | 725.665 | 724.6481 | 619.932 |  | 238.4804 | 439.5533 | 274.3753 | 441.9454 | 533.9135 | 677.6305 | 738.0084 | 27.4337 | 251.4005 | 42.6742 | 393.7984 | 14.4324 | 46.2442 | 56.2199 | 85.3763 | 38.7079 |  |  | 5.8288 | -1.671 | 2.5002 | 0.3693 | 8.1661 | 5.2834 | 18.6285 | -5.9589 | 0.82142 | 18.8386 | 68.6708 | -0.00023163 | -0.00021849 | -0.00049119 | 574.4197 | 120.641 | 31.8432 | 18.9745 | 16.8744 | 16.0749 | 16.1535 | 25.7736 | 19.3657 | 17.5421 | 17.3988 | 17.1159 | 16.4276 | 17.945 | 462.8007 | 343.8268 | 302.0999 | 168.296 | 132.3308 | 405.0288 | 238.4815 | 96.4577 | 96.7822 | 97.1086 | 155.6091 | 334.173 | 507.841 |  |  |  | 933.0691 | 877.7491 | 890.9927 | 858.8799 | 19.8818 | 9.6248 | 802.5655 |  |  | 812.8673 |  |  | 97.8135 | 236.5996 | 903.7334 | 90.0948 | 714.3243 | 659.7186 | 835.6071 | 920.1564 | 804.3689 | 756.3606 | 782.419 |  | 869.087 | 736.9428 | 813.7144 | 906.8891 | 913.5008 | 758.3348 |  | 748.7272 |  |  | 839.2196 | 833.1103 | 831.0569 | [6 empty] | 907.7454 |  |  | 914.8361 |  |  | 781.4895 | 902.2304 | 897.963 | 587.046 | 767.8898 | 855.4678 | 677.0607 | 839.3946 | 1131.45 | 855.5295 | 908.523 | 728.8035 | 824.1762 | 774.2488 | 876.3497 | 603.6242 | 776.9903 |  | 845.5773 | 859.5798 | 1053.2978 | 699.31 | 810.9689 | 897.5945 | 702.8676 | 809.872 | 830.2417 | 895.926 | 772.9058 | 858.4576 | 0.72994 | 7.7491 | 5.078 | 1.4331 | -39.0964 | 3.1157 | 4640.3 | 0.3 | 5.7855 | -2.4049 | 2.9418 | 1.1306 | 6.1407 | 4.9393 | 9.2746 | 98.9254 | 81.2522 | 112.6117 | 5.5748 | -3.1835 | 113.3159 | 122.0903
42810.4691 | 2512 | 22.9879 | 18.472 | 17.9176 | 17.8787 | 17.2528 | 17.0729 | 21.4248 | 50.0917 | 20.0097 | 17.3899 | 17.0961 | 16.588 | 15.774 | 15.7364 | 96.0059 | 106.3442 | 98.6903 | 501.8553 | 193.9244 | 766.838 |  |  |  | 93.566 | 142.8885 | 910.8129 | 911.8026 | 907.0958 | 908.7152 | 97.0339 | 705.731 | 726.4321 | 93.9918 | 693.0582 | 570.7949 | 894.4839 | 559.0251 |  | 596.0579 | 701.5443 | 700.8569 | 601.8495 |  | 237.6955 | 438.9098 | 273.4585 | 442.3941 | 535.2541 | 677.5806 | 737.5845 | 27.8467 | 251.0539 | 39.7702 | 393.1195 | 14.4179 | 46.2367 | 56.2383 | 85.3307 | 38.5777 |  |  | 5.5791 | -1.0401 | 3.5043 | 0.46129 | 7.8488 | 5.9478 | 18.9662 | -6.4287 | 0.97087 | 19.2152 | 67.2839 | -0.0003072 | -0.00022178 | -0.00045834 | 573.7929 | 120.8023 | 31.8835 | 18.992 | 16.8743 | 16.0713 | 16.1588 | 25.7979 | 19.3747 | 17.5368 | 17.4064 | 17.1197 | 16.4274 | 17.9455 | 461.3815 | 335.8601 | 287.9325 | 168.9002 | 138.255 | 405.0478 | 238.2827 | 96.4727 | 96.7912 | 97.115 | 156.9315 | 334.6062 | 508.1064 |  |  |  | 931.8573 | 878.0294 | 892.692 | 858.8967 | 20.3496 | 8.8403 | 802.3046 |  |  | 812.5977 |  |  | 97.8214 | 237.65 | 902.8177 | 90.1169 | 713.8649 | 663.8085 | 834.7257 | 919.5456 | 805.5835 | 757.3635 | 782.3308 |  | 868.2198 | 735.3186 | 813.1218 | 906.7009 | 912.636 | 757.1387 |  | 747.3702 |  |  | 840.035 | 833.0718 | 831.2517 | [6 empty] | 907.441 |  |  | 915.2692 |  |  | 780.4838 | 902.518 | 897.0698 | 585.091 | 767.0218 | 854.7837 | 676.5608 | 837.0894 | 1236.5713 | 855.1474 | 907.9572 | 728.66 | 823.6066 | 773.1077 | 875.5049 | 602.4301 | 776.4902 |  | 841.6046 | 856.7975 | 1052.1653 | 697.2386 | 810.316 | 899.7642 | 702.5969 | 808.9366 | 828.3337 | 894.0943 | 771.0347 | 858.2946 | 0.42371 | 8.0545 | 5.1714 | 1.415 | -39.0546 | 3.1157 | 4562.67 | 0.36 | 5.6589 | -1.8966 | 3.4812 | 1.263 | 6.02 | 5.2405 | 9.3581 | 98.6109 | 81.1085 | 112.2656 | 5.7359 | -1.6375 | 113.5213 | 121.5745
42810.4691 | 2513 | 22.9986 | 18.469 | 17.9198 | 17.8764 | 17.2536 | 17.0746 | 21.4244 | 50.1094 | 20.023 | 17.393 | 17.0964 | 16.5879 | 15.7754 | 15.7325 | 96.0095 | 106.3797 | 98.6965 | 501.9608 | 192.6427 | 766.4072 |  |  |  | 93.5641 | 143.5009 | 908.9703 | 908.7943 | 904.8473 | 906.3664 | 97.0455 | 704.9192 | 731.4263 | 93.9752 | 692.4218 | 572.0775 | 893.7104 | 555.2904 |  | 600.3413 | 708.3652 | 699.4773 | 595.4972 |  | 237.6186 | 438.8587 | 272.5154 | 443.6789 | 534.1842 | 677.1128 | 737.9734 | 28.334 | 250.8265 | 38.9827 | 392.4485 | 14.4415 | 46.2338 | 56.2544 | 85.3093 | 38.495 |  |  | 5.1678 | -1.8011 | 3.0272 | -0.22999 | 8.3048 | 5.9629 | 19.3743 | -6.2704 | 0.96056 | 18.5449 | 68.1786 | -0.00025135 | -0.00020042 | -0.00049119 | 573.0311 | 120.9753 | 31.9282 | 19.0058 | 16.8839 | 16.0869 | 16.1642 | 25.8076 | 19.3927 | 17.5512 | 17.4019 | 17.1266 | 16.4401 | 17.949 | 458.9985 | 336.5802 | 278.9043 | 165.4074 | 140.0319 | 405.1568 | 238.0328 | 96.4699 | 96.7831 | 97.108 | 158.4094 | 335.0894 | 508.3952 |  |  |  | 930.5105 | 877.6911 | 893.9449 | 858.605 | 20.8676 | 10.5332 | 803.8639 |  |  | 812.2423 |  |  | 97.8147 | 239.4265 | 901.7357 | 90.1916 | 713.07 | 663.5827 | 835.2637 | 920.1646 | 803.3401 | 754.92 | 782.1376 |  | 867.325 | 734.9059 | 812.381 | 907.0317 | 911.4879 | 757.5332 |  | 747.3891 |  |  | 838.9765 | 832.5264 | 830.5929 | [6 empty] | 908.1045 |  |  | 916.1977 |  |  | 779.3121 | 901.7792 | 896.5992 | 583.1478 | 765.5696 | 854.2421 | 675.3901 | 835.3906 | 1139.7281 | 854.8773 | 907.4196 | 728.1013 | 823.0346 | 770.8294 | 874.7206 | 602.2035 | 775.7942 |  | 839.0867 | 854.6601 | 1050.8145 | 695.5264 | 809.1958 | 897.7023 | 700.5521 | 808.1146 | 827.6033 | 891.775 | 769.4237 | 856.8627 | 0.38057 | 8.351 | 5.2763 | 1.3986 | -39.0775 | 3.1156 | 4511.07 | 0.24 | 5.4409 | -2.4956 | 3.2354 | -0.89179 | 6.1909 | 5.2459 | 9.4559 | 98.29 | 80.8842 | 111.791 | 6.0205 | -0.6697 | 113.3972 | 121.0117
42810.4691 | 2514 | 23.0106 | 18.4544 | 17.8925 | 17.8776 | 17.2523 | 17.0709 | 21.4244 | 50.1136 | 20.0251 | 17.3863 | 17.0879 | 16.5806 | 15.7711 | 15.7323 | 96.0123 | 106.4082 | 98.6879 | 502.0376 | 191.6124 | 766.3463 |  |  |  | 93.5539 | 144.5459 | 907.0677 | 907.5569 | 896.473 | 904.214 | 98.2551 | 703.9217 | 724.8881 | 93.9556 | 691.7314 | 574.5296 | 892.8556 | 560.9444 |  | 596.4924 | 713.1024 | 700.3614 | 604.0077 |  | 237.5822 | 438.7085 | 272.1131 | 442.857 | 529.9612 | 674.7978 | 738.156 | 29.1716 | 250.5342 | 40.5273 | 391.5404 | 14.475 | 46.2184 | 56.2512 | 85.2973 | 38.4393 |  |  | 4.7945 | -1.7386 | 3.1179 | 0.51584 | 8.0985 | 6.001 | 19.1943 | -5.6882 | 0.93429 | 18.5904 | 68.2257 | -0.00026285 | -0.00024313 | -0.00052076 | 572.1888 | 121.1574 | 31.956 | 19.0076 | 16.8744 | 16.081 | 16.162 | 25.8254 | 19.3844 | 17.5494 | 17.4078 | 17.1165 | 16.4347 | 17.9614 | 456.9056 | 339.8107 | 280.6288 | 167.2298 | 141.5837 | 405.1575 | 237.9488 | 96.4689 | 96.7792 | 97.1098 | 159.7217 | 335.494 | 508.6471 |  |  |  | 929.3774 | 877.4732 | 892.8011 | 859.3518 | 16.4787 | 10.437 | 800.5528 |  |  | 810.726 |  |  | 97.8138 | 242.1821 | 899.9166 | 90.2193 | 712.217 | 659.8725 | 835.5275 | 921.271 | 802.6424 | 753.9261 | 781.8658 |  | 866.4709 | 734.0411 | 811.6717 | 907.0224 | 910.2506 | 756.8919 |  | 746.4869 |  |  | 837.1804 | 832.0164 | 829.6933 | [6 empty] | 907.5575 |  |  | 916.5909 |  |  | 778.6576 | 900.5447 | 895.4629 | 580.9141 | 763.4811 | 853.6925 | 673.8083 | 833.5813 | 973.7358 | 853.3494 | 906.4785 | 727.6025 | 822.028 | 769.2538 | 873.7808 | 601.251 | 774.5892 |  | 838.6794 | 853.0986 | 1049.5944 | 694.0233 | 807.9131 | 896.7707 | 697.8543 | 807.2372 | 827.1832 | 891.2588 | 768.5444 | 855.9639 | 0.70201 | 8.5188 | 5.3818 | 1.3959 | -39.0629 | 3.1157 | 4524.05 | 0.24 | 5.236 | -2.4517 | 3.2832 | 1.3354 | 6.1061 | 5.2562 | 9.4004 | 97.9869 | 80.6829 | 111.2911 | 6.2532 | -0.87319 | 112.8294 | 120.5119
42810.4691 | 2515 | 23.0297 | 18.4592 | 17.8913 | 17.8882 | 17.2555 | 17.0812 | 21.4366 | 50.1347 | 20.0386 | 17.3889 | 17.095 | 16.5869 | 15.7782 | 15.7446 | 96.0091 | 106.4461 | 98.6828 | 502.1353 | 191.1982 | 766.1797 |  |  |  | 93.5567 | 146.1684 | 905.7372 | 907.9359 | 889.0235 | 903.5107 | 97.7173 | 704.4134 | 704.9855 | 93.9827 | 691.0893 | 585.4351 | 892.022 | 570.4079 |  | 600.5564 | 721.119 | 702.3523 | 610.7045 |  | 237.1901 | 438.003 | 271.2164 | 440.8846 | 529.989 | 673.8367 | 736.939 | 30.4936 | 250.3186 | 42.2107 | 390.7929 | 14.4726 | 46.2129 | 56.2582 | 85.2965 | 38.4158 |  |  | 4.8596 | -2.0718 | 2.2939 | -0.008542 | 8.5295 | 6.0181 | 18.9623 | -6.3085 | 1.0184 | 18.1882 | 68.1399 | -0.00029734 | -0.00026449 | -0.00049448 | 571.4124 | 121.3316 | 32.0029 | 19.0154 | 16.8803 | 16.0812 | 16.1596 | 25.8334 | 19.395 | 17.5469 | 17.4024 | 17.119 | 16.4382 | 17.9766 | 449.167 | 338.2769 | 283.4535 | 162.1302 | 136.3623 | 404.9781 | 237.8859 | 96.4641 | 96.77 | 97.1097 | 160.992 | 335.8991 | 508.8923 |  |  |  | 928.3324 | 877.2919 | 891.5677 | 860.7924 | 18.4379 | 11.0688 | 801.3299 |  |  | 811.247 |  |  | 97.8376 | 245.8548 | 896.7636 | 90.2723 | 711.8735 | 668.9878 | 834.6624 | 919.8376 | 802.9734 | 755.6203 | 781.6879 |  | 865.6155 | 732.7394 | 810.9004 | 906.6033 | 908.8258 | 755.7485 |  | 744.8046 |  |  | 835.6024 | 831.6257 | 829.0751 | [6 empty] | 906.6699 |  |  | 916.1927 |  |  | 776.9455 | 899.9441 | 893.3767 | 579.9876 | 761.4096 | 852.8827 | 674.5296 | 833.8754 | 936.3617 | 850.256 | 904.9664 | 727.1074 | 820.7412 | 769.3741 | 873.1423 | 600.7835 | 774.0464 |  | 843.1894 | 852.3388 | 1048.4796 | 692.6727 | 807.3581 | 896.9742 | 697.315 | 806.4892 | 827.1065 | 889.6739 | 768.4681 | 855.3024 | 0.65059 | 8.5971 | 5.4916 | 1.3831 | -39.0042 | 3.1157 | 4534.29 | 0.34 | 5.2698 | -2.675 | 2.8147 | -0.17176 | 6.2633 | 5.261 | 9.3387 | 97.6812 | 80.4746 | 110.7285 | 7.0804 | -1.1959 | 112.3209 | 120.0313
42810.4692 | 2516 | 23.0393 | 18.4621 | 17.9107 | 17.8884 | 17.2516 | 17.0807 | 21.4341 | 50.1495 | 20.0445 | 17.3906 | 17.0965 | 16.5881 | 15.7769 | 15.739 | 96.0191 | 106.4631 | 98.679 | 502.2434 | 190.3135 | 765.3941 |  |  |  | 93.5603 | 146.5936 | 906.9684 | 908.8351 | 893.1225 | 903.0546 | 97.096 | 702.711 | 700.4486 | 94.1468 | 690.3892 | 582.0537 | 891.0796 | 573.2827 |  | 601.315 | 725.5382 | 714.5602 | 630.7178 |  | 237.8422 | 437.289 | 269.7865 | 439.3096 | 534.5586 | 674.4136 | 735.1823 | 30.9993 | 250.0704 | 41.9158 | 390.1289 | 14.4719 | 46.1986 | 56.2611 | 85.2879 | 38.4032 |  |  | 5.1652 | -1.9837 | 2.4568 | 0.73334 | 7.8323 | 5.6757 | 18.9557 | -6.8506 | 0.97671 | 17.8011 | 67.8343 | -0.00027599 | -0.00027434 | -0.00048462 | 570.6418 | 121.5018 | 32.0462 | 19.0169 | 16.884 | 16.0794 | 16.1699 | 25.8499 | 19.3978 | 17.5504 | 17.4004 | 17.1187 | 16.4283 | 17.9779 | 451.61 | 344.6066 | 285.45 | 164.0813 | 137.9481 | 405.0023 | 237.804 | 96.4715 | 96.7699 | 97.1191 | 162.2374 | 336.293 | 509.1423 |  |  |  | 927.4869 | 877.8567 | 891.3115 | 862.0167 | 18.9024 | 10.6181 | 802.944 |  |  | 811.9371 |  |  | 97.8244 | 246.1635 | 896.8702 | 90.3107 | 711.1984 | 673.164 | 834.009 | 918.8661 | 804.3236 | 757.4654 | 781.6635 |  | 864.6362 | 730.9573 | 810.1206 | 905.4043 | 907.54 | 754.126 |  | 742.5847 |  |  | 836.4233 | 831.3297 | 829.0743 | [6 empty] | 906.1763 |  |  | 916.2798 |  |  | 775.1989 | 898.8091 | 890.9241 | 579.0958 | 759.5639 | 852.1187 | 673.8378 | 834.661 | 1207.0576 | 849.4871 | 902.9984 | 726.5829 | 819.7041 | 769.0859 | 872.4857 | 601.0785 | 773.5856 |  | 843.282 | 852.0891 | 1047.3917 | 692.4579 | 806.9248 | 896.7349 | 695.0383 | 806.3821 | 826.5868 | 887.6893 | 767.8539 | 854.3424 | 0.64154 | 8.6057 | 5.612 | 1.3701 | -39.0096 | 3.1156 | 4579.46 | 0.21 | 5.4319 | -2.6162 | 2.9115 | 1.5907 | 6.0037 | 5.1107 | 9.3399 | 97.3271 | 80.2774 | 110.2454 | 6.8134 | -1.4294 | 111.4011 | 119.6415
42810.4692 | 2517 | 23.0526 | 18.4691 | 17.8903 | 17.887 | 17.245 | 17.0753 | 21.4403 | 50.1588 | 20.0456 | 17.3863 | 17.0898 | 16.5861 | 15.778 | 15.7342 | 96.0162 | 106.5033 | 98.6737 | 502.3693 | 189.5951 | 765.6904 |  |  |  | 93.5477 | 146.9129 | 906.5739 | 907.4739 | 896.0053 | 900.2295 | 97.1161 | 701.3449 | 730.6856 | 94.0755 | 690.1629 | 558.9606 | 890.6212 | 562.1859 |  | 600.788 | 721.6744 | 716.7351 | 615.1433 |  | 237.3637 | 435.9806 | 268.6469 | 438.1661 | 535.1228 | 673.0746 | 733.8155 | 30.0287 | 249.7611 | 40.4539 | 389.6938 | 14.4971 | 46.1864 | 56.2732 | 85.2722 | 38.4093 |  |  | 4.6519 | -1.6775 | 2.8682 | 0.61177 | 7.8994 | 6.595 | 19.3257 | -6.3591 | 0.83816 | 17.6264 | 67.5613 | -0.00026942 | -0.00026285 | -0.00048791 | 569.8466 | 121.6736 | 32.0769 | 19.0279 | 16.8829 | 16.0834 | 16.1733 | 25.858 | 19.4027 | 17.5503 | 17.4063 | 17.1125 | 16.43 | 17.9769 | 452.3545 | 342.8112 | 281.0734 | 169.5039 | 138.5 | 404.9038 | 237.6774 | 96.4709 | 96.7606 | 97.124 | 163.5525 | 336.7225 | 509.414 |  |  |  | 926.4725 | 877.733 | 890.0849 | 862.153 | 17.7804 | 9.4245 | 803.6889 |  |  | 813.6155 |  |  | 97.8286 | 246.8441 | 899.7675 | 90.3612 | 710.5378 | 676.6964 | 833.122 | 918.2883 | 804.7722 | 758.175 | 781.8827 |  | 863.7834 | 729.4345 | 809.5137 | 906.6806 | 906.7378 | 752.8112 |  | 741.2683 |  |  | 836.6929 | 831.0498 | 828.9155 | [6 empty] | 907.1131 |  |  | 916.8754 |  |  | 774.0109 | 897.3289 | 889.1817 | 579.981 | 757.8356 | 851.1745 | 672.6005 | 834.9232 | 968.6104 | 849.9912 | 901.1677 | 725.879 | 818.6974 | 767.6299 | 871.7057 | 599.3811 | 773.0356 |  | 839.9862 | 851.2515 | 1046.292 | 689.6069 | 806.8857 | 894.9419 | 693.7489 | 806.1788 | 827.6116 | 885.2309 | 766.6864 | 853.9245 | 0.2808 | 8.5683 | 5.7324 | 1.3612 | -39.0945 | 3.1156 | 4615.72 | 0.21 | 5.1488 | -2.4036 | 3.1429 | 1.4515 | 6.025 | 5.5052 | 9.4239 | 97.0128 | 80.128 | 109.8885 | 6.7128 | -0.96095 | 111.657 | 119.2119
42810.4692 | 2518 | 23.0637 | 18.4685 | 17.901 | 17.8716 | 17.2488 | 17.0838 | 21.444 | 50.1656 | 20.0601 | 17.392 | 17.0962 | 16.5841 | 15.7726 | 15.7412 | 96.0065 | 106.53 | 98.6546 | 502.4417 | 189.207 | 765.764 |  |  |  | 93.5508 | 147.5259 | 904.3771 | 906.3696 | 888.8435 | 897.3514 | 97.1313 | 700.4809 | 718.317 | 94.0511 | 689.2655 | 570.816 | 889.8106 | 550.1117 |  | 591.5938 | 721.3335 | 721.8698 | 629.9414 |  | 235.919 | 434.9379 | 267.5517 | 437.6474 | 533.0824 | 672.2434 | 733.3962 | 29.1062 | 249.4131 | 39.4413 | 389.3087 | 14.5129 | 46.1655 | 56.2729 | 85.259 | 38.409 |  |  | 5.9892 | -1.9167 | 2.8347 | 0.18531 | 8.061 | 5.6225 | 19.028 | -6.6127 | 1.1266 | 18.3687 | 66.7889 | -0.00029406 | -0.00025463 | -0.00049941 | 569.103 | 121.8486 | 32.1066 | 19.0316 | 16.8805 | 16.0857 | 16.1648 | 25.8678 | 19.3982 | 17.5487 | 17.3954 | 17.116 | 16.4238 | 17.9766 | 442.8484 | 329.2403 | 279.6508 | 165.5309 | 132.6566 | 404.4715 | 237.5283 | 96.4829 | 96.7645 | 97.1178 | 164.8808 | 337.1416 | 509.6851 |  |  |  | 925.4428 | 877.0476 | 888.4882 | 863.2152 | 16.0529 | 11.5544 | 803.3677 |  |  | 813.8668 |  |  | 97.8386 | 247.8952 | 898.9808 | 90.4099 | 709.931 | 677.9063 | 832.9814 | 917.9925 | 804.0733 | 757.4368 | 781.9288 |  | 862.9444 | 728.2449 | 808.7431 | 905.2203 | 906.0299 | 752.1236 |  | 740.9417 |  |  | 836.4694 | 831.199 | 829.0026 | [6 empty] | 906.1434 |  |  | 915.719 |  |  | 775.0628 | 897.5034 | 888.9218 | 578.0639 | 756.6486 | 850.2693 | 670.6423 | 833.298 | 1195.6922 | 849.5478 | 901.0274 | 724.7831 | 817.9199 | 766.2292 | 870.1162 | 597.9441 | 772.8099 |  | 837.7688 | 850.531 | 1045.2781 | 687.1194 | 805.4917 | 892.3872 | 692.2755 | 805.5067 | 829.5887 | 884.1358 | 766.6292 | 853.0288 | 0.68795 | 8.4724 | 5.8562 | 1.3489 | -39.0686 | 3.1155 | 4643.18 | 0.28 | 5.8349 | -2.5674 | 3.1222 | 0.79828 | 6.0837 | 5.0809 | 9.347 | 96.7089 | 79.9181 | 109.6459 | 7.6904 | -0.82395 | 110.9339 | 118.7511
42810.4692 | 2519 | 23.0724 | 18.4685 | 17.9102 | 17.8735 | 17.2446 | 17.0878 | 21.4534 | 50.172 | 20.0629 | 17.3849 | 17.0909 | 16.5764 | 15.7731 | 15.7342 | 96.008 | 106.567 | 98.6905 | 502.5335 | 188.9341 | 764.3852 |  |  |  | 93.5465 | 148.0212 | 903.8853 | 906.9514 | 888.8895 | 898.2656 | 97.1408 | 699.8162 | 711.9633 | 94.1297 | 688.5981 | 573.4522 | 889.0188 | 561.1638 |  | 572.4705 | 682.7442 | 683.8242 | 600.4648 |  | 234.9283 | 434.7602 | 267.54 | 438.2966 | 531.0801 | 670.3394 | 732.8182 | 28.4491 | 248.9228 | 38.7942 | 388.7673 | 14.5217 | 46.1514 | 56.2681 | 85.2533 | 38.3417 |  |  | 5.867 | -1.874 | 2.9681 | 0.26153 | 8.0557 | 5.1625 | 19.0977 | -7.097 | 1.1229 | 17.0438 | 67.204 | -0.00026942 | -0.00023492 | -0.00052898 | 568.438 | 122.0277 | 32.1389 | 19.0386 | 16.8759 | 16.088 | 16.1588 | 25.8741 | 19.4022 | 17.5492 | 17.3935 | 17.1184 | 16.4253 | 17.9879 | 438.3027 | 332.977 | 292.9874 | 165.168 | 126.5758 | 404.1056 | 237.5511 | 96.4902 | 96.7726 | 97.1214 | 166.1282 | 337.5355 | 509.9506 |  |  |  | 924.3594 | 876.9276 | 887.7219 | 863.9694 | 18.0928 | 13.228 | 801.3352 |  |  | 812.3668 |  |  | 97.8502 | 249.2338 | 897.0523 | 90.4578 | 709.4372 | 672.1318 | 833.3887 | 917.4504 | 801.8332 | 756.0888 | 781.8916 |  | 862.0055 | 727.6948 | 807.7706 | 903.9673 | 905.314 | 752.0408 |  | 740.9739 |  |  | 838.989 | 831.6464 | 829.2252 | [6 empty] | 904.7772 |  |  | 914.7627 |  |  | 774.1274 | 896.4889 | 889.5702 | 578.0113 | 755.7491 | 849.3581 | 670.5678 | 833.3425 | 1369.2547 | 847.512 | 900.6947 | 723.6035 | 816.8054 | 764.4238 | 869.0683 | 594.9748 | 772.202 |  | 833.5581 | 850.0645 | 1044.4039 | 685.7222 | 804.0346 | 890.5767 | 691.4864 | 804.3374 | 829.5705 | 883.6894 | 767.3724 | 851.4345 | 0.37556 | 8.33 | 5.9777 | 1.3331 | -38.984 | 3.1156 | 4624.78 | 0.34 | 5.7774 | -2.5383 | 3.1944 | 0.94824 | 6.0756 | 4.8637 | 9.3546 | 96.372 | 79.6274 | 109.3949 | 8.129 | -2.3026 | 111.4486 | 118.2776
42810.4692 | 2520 | 23.081 | 18.4744 | 17.9264 | 17.8782 | 17.2395 | 17.0888 | 21.455 | 50.1836 | 20.067 | 17.3949 | 17.0858 | 16.5806 | 15.7737 | 15.7307 | 96.0051 | 106.597 | 98.7084 | 502.5585 | 188.3372 | 763.5825 |  |  |  | 93.5273 | 148.9981 | 902.3228 | 905.1526 | 888.9622 | 896.6458 | 97.1709 | 699.1692 | 716.392 | 94.0514 | 687.9548 | 570.0382 | 888.2031 | 562.2395 |  | 597.2288 | 695.5258 | 677.1609 | 585.3211 |  | 234.4745 | 434.1756 | 266.5935 | 438.61 | 532.8929 | 668.9634 | 732.424 | 28.0137 | 248.4494 | 39.9628 | 388.3821 | 14.5332 | 46.1441 | 56.252 | 85.2319 | 38.2001 |  |  | 5.196 | -1.7899 | 2.7006 | 0.58286 | 8.0373 | 6.551 | 19.0687 | -6.7593 | 0.88428 | 17.5399 | 67.0423 | -0.00027763 | -0.00022835 | -0.00048955 | 567.8347 | 122.2077 | 32.1845 | 19.0486 | 16.8876 | 16.0907 | 16.1644 | 25.8846 | 19.4104 | 17.5541 | 17.3977 | 17.1117 | 16.4325 | 17.9943 | 441.8699 | 330.6123 | 293.3417 | 169.217 | 126.8741 | 403.8363 | 237.5386 | 96.4797 | 96.7748 | 97.1261 | 167.3605 | 337.9209 | 510.2147 |  |  |  | 923.159 | 876.3292 | 886.4317 | 864.1236 | 20.8616 | 11.6741 | 798.8817 |  |  | 810.4691 |  |  | 97.8596 | 250.4179 | 895.2548 | 90.5177 | 708.6104 | 672.6974 | 833.5591 | 916.6439 | 799.9774 | 755.1173 | 781.9106 |  | 861.1976 | 727.9628 | 807.0233 | 903.2809 | 904.4989 | 753.0418 |  | 742.7084 |  |  | 837.9949 | 831.3091 | 828.8709 | [6 empty] | 903.1063 |  |  | 913.1092 |  |  | 775.0469 | 894.9757 | 889.1708 | 575.778 | 754.884 | 848.5336 | 668.8791 | 833.512 | 933.0663 | 846.1495 | 899.5623 | 722.9602 | 815.9731 | 764.3806 | 869.2205 | 594.3137 | 770.9328 |  | 831.6399 | 848.3562 | 1043.4834 | 685.8642 | 803.379 | 889.9659 | 691.3935 | 803.1062 | 830.2198 | 883.1291 | 766.9469 | 850.3536 | 0.75402 | 8.1872 | 6.0907 | 1.3209 | -38.9661 | 3.1156 | 4622.24 | 0.23 | 5.4332 | -2.4797 | 3.0459 | 1.415 | 6.0642 | 5.4748 | 9.3407 | 96.0813 | 79.3854 | 109.089 | 7.6838 | -2.3437 | 111.5565 | 117.7731
42810.4692 | 2521 | 23.0931 | 18.4993 | 17.9385 | 17.8792 | 17.2408 | 17.0868 | 21.4592 | 50.1967 | 20.0784 | 17.3945 | 17.0901 | 16.5882 | 15.7766 | 15.7361 | 96.0015 | 106.6276 | 98.7089 | 502.6123 | 187.9694 | 763.0093 |  |  |  | 93.5287 | 150.2844 | 900.6374 | 903.1667 | 887.3224 | 894.616 | 98.6557 | 698.5663 | 719.4128 | 94.0681 | 687.3148 | 572.0623 | 887.4536 | 563.9199 |  | 600.0176 | 714.281 | 699.6263 | 605.4544 |  | 234.2412 | 432.6048 | 265.5934 | 437.6028 | 534.2525 | 669.2366 | 731.7576 | 27.8089 | 247.9717 | 41.5296 | 388.1068 | 14.5464 | 46.1264 | 56.249 | 85.2098 | 38.0242 |  |  | 4.5994 | -1.8155 | 2.7315 | -0.10908 | 8.224 | 5.8912 | 19.0563 | -7.5557 | 0.93371 | 18.0707 | 67.0089 | -0.00031049 | -0.0002267 | -0.00049612 | 567.2285 | 122.4158 | 32.2316 | 19.0622 | 16.8859 | 16.0892 | 16.1663 | 25.9077 | 19.4134 | 17.5528 | 17.4033 | 17.1239 | 16.4253 | 18.0104 | 455.9684 | 337.9189 | 285.3756 | 164.083 | 128.5597 | 403.924 | 237.445 | 96.4931 | 96.7625 | 97.1236 | 168.6098 | 338.2878 | 510.4795 |  |  |  | 921.9166 | 875.7998 | 884.7172 | 864.1151 | 20.5558 | 11.6127 | 796.6703 |  |  | 807.4525 |  |  | 97.8599 | 252.33 | 891.8859 | 90.5752 | 707.9352 | 677.1535 | 834.4332 | 916.0105 | 799.3315 | 753.6728 | 782.0765 |  | 860.3429 | 728.0412 | 806.3984 | 903.2172 | 903.7793 | 752.9897 |  | 742.4997 |  |  | 840.1889 | 832.1093 | 830.243 | [6 empty] | 901.692 |  |  | 911.1856 |  |  | 775.2798 | 893.8301 | 888.3175 | 577.2606 | 755.0695 | 847.9268 | 667.4518 | 832.9557 | 1037.6426 | 845.4913 | 897.3125 | 722.2666 | 815.54 | 764.6297 | 868.9948 | 593.171 | 769.7879 |  | 832.6375 | 848.5897 | 1042.4038 | 685.6617 | 802.8334 | 891.1144 | 691.5647 | 802.5297 | 829.5388 | 882.0735 | 766.3521 | 849.7825 | 0.64038 | 7.9719 | 6.1987 | 1.318 | -38.9369 | 3.1156 | 4565.63 | 0.33 | 5.1073 | -2.4946 | 3.0598 | -0.61146 | 6.1351 | 5.1926 | 9.339 | 95.7703 | 79.1874 | 108.8045 | 6.1332 | -1.4718 | 110.7104 | 117.2572
42810.4692 | 2522 | 23.1099 | 18.5356 | 17.9498 | 17.8783 | 17.2466 | 17.0887 | 21.47 | 50.2114 | 20.0927 | 17.3953 | 17.0932 | 16.5808 | 15.7787 | 15.739 | 96.0117 | 106.6617 | 98.7303 | 502.6897 | 187.0854 | 762.2319 |  |  |  | 93.5194 | 150.5233 | 900.6448 | 901.8159 | 890.3071 | 893.3526 | 98.1203 | 697.9297 | 725.0717 | 94.0607 | 686.624 | 583.6558 | 886.5385 | 569.0179 |  | 605.1594 | 713.2456 | 703.8299 | 605.0834 |  | 233.0353 | 431.0968 | 265.152 | 435.9499 | 530.8789 | 668.6333 | 730.0547 | 28.5734 | 247.5719 | 42.2033 | 387.9199 | 14.5512 | 46.1083 | 56.2482 | 85.1886 | 37.8569 |  |  | 4.5087 | -1.596 | 2.9254 | -0.22671 | 8.0741 | 5.0666 | 18.7448 | -6.9229 | 1.0055 | 18.8648 | 66.7472 | -0.00024313 | -0.00026942 | -0.00051091 | 566.673 | 122.5877 | 32.2612 | 19.0632 | 16.8806 | 16.0893 | 16.1634 | 25.9123 | 19.4164 | 17.5478 | 17.395 | 17.1156 | 16.4389 | 18.0029 | 460.5694 | 337.9161 | 280.9202 | 166.003 | 131.9975 | 403.9485 | 237.3197 | 96.5066 | 96.7719 | 97.1265 | 169.987 | 338.7095 | 510.7611 |  |  |  | 920.812 | 876.0412 | 883.8141 | 865.4939 | 19.0321 | 10.8897 | 795.2577 |  |  | 806.0326 |  |  | 97.8584 | 253.7195 | 889.7563 | 90.6267 | 707.4299 | 680.754 | 833.557 | 915.9881 | 798.4676 | 751.4634 | 782.1508 |  | 859.6068 | 727.8365 | 805.7574 | 900.505 | 902.8731 | 752.8543 |  | 742.2712 |  |  | 841.4966 | 832.1034 | 830.2968 | [6 empty] | 900.2021 |  |  | 908.4909 |  |  | 774.6956 | 892.5348 | 887.5043 | 577.31 | 755.1714 | 847.4163 | 666.561 | 831.3703 | 1305.6202 | 846.0368 | 896.1687 | 721.0058 | 815.1951 | 763.4998 | 868.32 | 592.993 | 769.1803 |  | 832.1182 | 847.9938 | 1041.4466 | 685.5569 | 802.6266 | 894.0443 | 691.0186 | 801.9886 | 828.9615 | 879.1342 | 766.3413 | 849.0461 | 0.61804 | 7.7675 | 6.3163 | 1.3078 | -38.8746 | 3.1156 | 4529.7 | 0.27 | 5.054 | -2.3364 | 3.1631 | -0.88056 | 6.077 | 4.8139 | 9.2594 | 95.5049 | 78.9925 | 108.52 | 5.6264 | -0.99449 | 110.3712 | 116.7612
42810.4692 | 2523 | 23.1186 | 18.5186 | 17.9346 | 17.8774 | 17.2503 | 17.0922 | 21.4632 | 50.2191 | 20.0896 | 17.3994 | 17.0932 | 16.5785 | 15.7767 | 15.744 | 96.0076 | 106.6899 | 98.7363 | 502.7652 | 186.3715 | 761.8593 |  |  |  | 93.5187 | 151.1261 | 900.0644 | 899.7498 | 893.127 | 891.6342 | 97.1927 | 698.0677 | 690.2822 | 94.4495 | 685.9554 | 584.9646 | 885.7197 | 565.9348 |  | 595.9186 | 702.6481 | 707.1373 | 599.8895 |  | 231.3066 | 430.8967 | 263.7189 | 436.0366 | 532.8923 | 669.0166 | 729.896 | 29.1702 | 247.1822 | 42.7829 | 387.6018 | 14.5558 | 46.1159 | 56.2703 | 85.1736 | 37.7133 |  |  | 4.8392 | -1.5297 | 3.0555 | 0.65186 | 8.1977 | 4.8366 | 18.8486 | -6.5595 | 0.8368 | 18.1379 | 66.9344 | -0.00029406 | -0.0002382 | -0.00048462 | 566.2021 | 122.7764 | 32.2998 | 19.0694 | 16.8789 | 16.0842 | 16.172 | 25.9207 | 19.4178 | 17.556 | 17.4001 | 17.1143 | 16.4362 | 18.0117 | 458.5428 | 331.197 | 289.0621 | 171.6055 | 135.4328 | 403.7719 | 237.2354 | 96.5009 | 96.7647 | 97.1281 | 171.2787 | 339.0959 | 511.0271 |  |  |  | 919.5729 | 876.8796 | 884.337 | 866.4387 | 17.7638 | 10.3044 | 792.4881 |  |  | 803.9667 |  |  | 97.8561 | 254.3125 | 889.2575 | 90.699 | 706.7677 | 674.505 | 833.3628 | 915.684 | 796.6963 | 749.1429 | 782.0588 |  | 858.8659 | 728.4694 | 805.0243 | 898.964 | 901.8901 | 753.1316 |  | 742.3723 |  |  | 840.3387 | 831.4908 | 829.72 | [6 empty] | 898.2258 |  |  | 906.387 |  |  | 771.8943 | 890.9858 | 886.219 | 576.4405 | 754.922 | 846.9445 | 667.006 | 829.5881 | 1137.9446 | 845.7513 | 894.6555 | 720.3842 | 815.1987 | 763.4268 | 867.346 | 592.3715 | 768.5997 |  | 833.4734 | 846.9148 | 1040.4655 | 685.8031 | 802.6037 | 894.2711 | 691.2979 | 801.5897 | 827.6459 | 876.3963 | 764.9386 | 848.189 | 0.40214 | 7.633 | 6.4167 | 1.3004 | -38.9814 | 3.1156 | 4498.31 | 0.22 | 5.2321 | -2.287 | 3.2323 | 1.4929 | 6.1246 | 4.7044 | 9.2869 | 95.2429 | 78.746 | 108.1734 | 5.8196 | -1.911 | 110.2034 | 116.2229
42810.4692 | 2524 | 23.1373 | 18.4996 | 17.9106 | 17.8842 | 17.2527 | 17.0997 | 21.4744 | 50.2388 | 20.1043 | 17.4105 | 17.0974 | 16.591 | 15.7793 | 15.748 | 96.0065 | 106.7286 | 98.7577 | 502.8567 | 185.9638 | 761.8229 |  |  |  | 93.5335 | 151.9166 | 898.335 | 898.1243 | 887.9266 | 889.8039 | 97.316 | 696.5163 | 691.8279 | 95.8128 | 687.1747 | 553.8689 | 885.3194 | 551.9075 |  | 591.3735 | 694.5175 | 682.626 | 591.5071 |  | 230.5704 | 430.4452 | 262.4028 | 437.756 | 534.6533 | 667.508 | 729.8351 | 28.7947 | 246.8386 | 41.6324 | 387.0391 | 14.5592 | 46.1421 | 56.2909 | 85.1525 | 37.6017 |  |  | 5.2256 | -1.4456 | 3.501 | 0.24905 | 8.0465 | 5.4129 | 19.2133 | -6.1705 | 0.93176 | 17.605 | 66.1404 | -0.00025792 | -0.00030391 | -0.00049941 | 565.7335 | 122.9657 | 32.3342 | 19.075 | 16.8811 | 16.0732 | 16.1659 | 25.9329 | 19.4254 | 17.5541 | 17.3946 | 17.114 | 16.4356 | 18.0175 | 456.8483 | 322.1349 | 283.5189 | 174.3757 | 133.6219 | 403.5841 | 237.0632 | 96.5029 | 96.7644 | 97.13 | 172.5367 | 339.4687 | 511.3173 |  |  |  | 918.2393 | 878.0124 | 885.4035 | 866.7959 | 18.8352 | 8.1378 | 790.6925 |  |  | 802.4607 |  |  | 97.8547 | 255.5157 | 887.5452 | 90.7767 | 705.9781 | 665.8487 | 833.8358 | 915.0797 | 796.093 | 747.7276 | 781.9926 |  | 858.113 | 727.8934 | 804.3964 | 898.4485 | 900.8809 | 752.6818 |  | 741.9551 |  |  | 838.8707 | 831.0836 | 829.2575 | [6 empty] | 896.7869 |  |  | 906.2136 |  |  | 770.3559 | 889.2079 | 884.6849 | 577.5617 | 754.4745 | 846.6508 | 665.9811 | 827.6181 | 1377.1543 | 845.084 | 893.5849 | 720.258 | 815.0259 | 762.5457 | 865.8729 | 590.6986 | 767.73 |  | 831.9497 | 845.9074 | 1039.046 | 684.449 | 801.9199 | 891.4946 | 691.4854 | 801.0484 | 829.7186 | 873.8781 | 763.6337 | 847.2501 | 0.50325 | 7.4312 | 6.5199 | 1.2941 | -38.8209 | 3.1156 | 4486.19 | 0.3 | 5.4327 | -2.2225 | 3.4588 | 0.9225 | 6.063 | 4.9727 | 9.3688 | 94.9763 | 78.5662 | 107.7888 | 5.9738 | -1.3195 | 110.2839 | 115.6636
42810.4693 | 2525 | 23.1397 | 18.49 | 17.9297 | 17.8795 | 17.2385 | 17.0814 | 21.489 | 50.2452 | 20.0968 | 17.3863 | 17.0893 | 16.5902 | 15.7725 | 15.7427 | 96.004 | 106.7572 | 98.77 | 502.9326 | 185.6962 | 762.2595 |  |  |  | 93.5459 | 152.8951 | 896.5689 | 898.052 | 880.6691 | 888.8693 | 97.2325 | 695.7561 | 710.746 | 94.1313 | 684.9366 | 552.4019 | 885.0414 | 544.0068 |  | 587.4757 | 686.3843 | 686.2208 | 584.6868 |  | 230.4373 | 429.9329 | 262.194 | 437.3678 | 532.6446 | 664.3715 | 729.0529 | 27.9048 | 246.5793 | 40.2861 | 386.5374 | 14.5637 | 46.1675 | 56.2891 | 85.1222 | 37.5266 |  |  | 4.9115 | -1.2005 | 3.1212 | 0.89499 | 8.2404 | 5.8236 | 18.9689 | -5.6402 | 1.2645 | 18.093 | 64.6205 | -0.00030391 | -0.00025299 | -0.00050762 | 565.2276 | 123.155 | 32.369 | 19.0798 | 16.8734 | 16.0737 | 16.1633 | 25.9418 | 19.429 | 17.5426 | 17.3905 | 17.1033 | 16.4225 | 18.017 | 451.5823 | 313.624 | 266.8177 | 170.4937 | 128.4962 | 403.2803 | 236.7788 | 96.5105 | 96.7581 | 97.1303 | 173.7935 | 339.8427 | 511.5998 |  |  |  | 917.0395 | 878.7779 | 885.6527 | 866.7618 | 17.9767 | 9.6129 | 791.2048 |  |  | 801.2288 |  |  | 97.871 | 257.5796 | 885.6007 | 90.8369 | 705.4573 | 668.4975 | 833.955 | 913.1551 | 794.5215 | 745.7348 | 781.9669 |  | 857.1577 | 729.2976 | 803.7475 | 898.7112 | 899.7028 | 753.269 |  | 742.4212 |  |  | 838.5118 | 831.0858 | 829.2828 | [6 empty] | 895.7724 |  |  | 905.7876 |  |  | 770.896 | 888.8471 | 883.0232 | 578.1234 | 753.3803 | 846.0975 | 664.1215 | 825.6718 | 1307.109 | 845.3181 | 892.9677 | 719.7763 | 814.2677 | 760.5111 | 864.1827 | 589.392 | 766.9816 |  | 830.2877 | 844.8597 | 1037.6465 | 684.294 | 800.7297 | 889.0027 | 691.3502 | 800.4643 | 828.944 | 871.9663 | 761.4834 | 846.0396 | 0.22109 | 7.1389 | 6.6215 | 1.2868 | -38.7965 | 3.1156 | 4445.32 | 0.32 | 5.2648 | -2.0246 | 3.2646 | 1.7482 | 6.1254 | 5.1493 | 9.2935 | 94.6372 | 78.3252 | 107.317 | 6.5038 | 0.49607 | 110.3677 | 115.1718
42810.4693 | 2526 | 23.1432 | 18.4918 | 17.9656 | 17.8796 | 17.2468 | 17.0936 | 21.4921 | 50.251 | 20.1117 | 17.398 | 17.0922 | 16.5779 | 15.7766 | 15.7505 | 95.9955 | 106.785 | 98.7784 | 503.0115 | 185.4249 | 761.9875 |  |  |  | 93.5245 | 153.9769 | 894.3341 | 896.6525 | 873.3614 | 888.1506 | 97.2686 | 694.9354 | 723.8741 | 94.1322 | 684.2926 | 562.7648 | 884.2002 | 554.1956 |  | 584.8523 | 694.5121 | 703.9093 | 605.2443 |  | 231.0957 | 429.8703 | 262.4371 | 434.1442 | 527.8595 | 662.126 | 728.0502 | 27.3752 | 246.2808 | 37.6825 | 385.9795 | 14.5862 | 46.2096 | 56.3087 | 85.095 | 37.5109 |  |  | 5.3603 | -1.1584 | 2.9924 | 0.89368 | 7.8994 | 5.493 | 19.0977 | -6.1922 | 0.50734 | 17.9069 | 65.15 | -0.00029077 | -0.0003187 | -0.00050926 | 564.684 | 123.3568 | 32.4182 | 19.0876 | 16.88 | 16.0892 | 16.1717 | 25.9638 | 19.4391 | 17.553 | 17.4005 | 17.1159 | 16.431 | 18.0297 | 447.7026 | 320.8233 | 267.4959 | 172.7827 | 127.7594 | 403.1711 | 236.538 | 96.4994 | 96.7596 | 97.1244 | 175.0724 | 340.2176 | 511.8825 |  |  |  | 915.8415 | 879.5581 | 887.2927 | 866.7216 | 22.6827 | 10.7856 | 791.3332 |  |  | 798.423 |  |  | 97.8699 | 260.7748 | 882.6386 | 90.8728 | 705.0442 | 676.3396 | 833.2879 | 910.5456 | 794.2963 | 745.8438 | 782.158 |  | 855.9837 | 729.9154 | 802.8991 | 898.3574 | 898.6938 | 753.8154 |  | 743.1874 |  |  | 839.3232 | 831.3412 | 829.5856 | [6 empty] | 893.3369 |  |  | 903.8371 |  |  | 769.8295 | 888.6587 | 881.3784 | 577.4228 | 751.9576 | 845.273 | 663.3285 | 823.3359 | 1190.8928 | 844.9167 | 892.19 | 719.2203 | 813.0935 | 758.495 | 862.932 | 588.6996 | 766.0785 |  | 829.8576 | 843.13 | 1036.1733 | 685.2795 | 799.5864 | 886.7771 | 691.1793 | 799.6867 | 826.0732 | 871.3766 | 759.7213 | 844.5637 | 0.56469 | 6.891 | 6.7102 | 1.2739 | -38.86 | 3.1155 | 4414.39 | 0.31 | 5.4984 | -1.9888 | 3.1964 | 1.7468 | 5.9901 | 4.9951 | 9.3138 | 94.2154 | 78.0444 | 106.9301 | 6.9151 | 0.38672 | 109.4772 | 114.6822
42810.4693 | 2527 | 23.1538 | 18.4999 | 17.9471 | 17.8747 | 17.2464 | 17.0963 | 21.488 | 50.2584 | 20.1199 | 17.3988 | 17.0819 | 16.571 | 15.7781 | 15.7475 | 95.9954 | 106.8158 | 98.7919 | 503.0747 | 185.321 | 761.0819 |  |  |  | 93.494 | 154.5226 | 893.4157 | 896.2156 | 871.6193 | 888.3061 | 97.2339 | 694.203 | 741.9406 | 94.1315 | 683.6115 | 568.7137 | 883.3796 | 572.4782 |  | 603.2102 | 710.833 | 697.0637 | 597.5017 |  | 230.1814 | 429.6528 | 262.8064 | 432.634 | 526.6183 | 663.8226 | 727.6924 | 27.0937 | 245.7759 | 35.5023 | 385.6068 | 14.5968 | 46.2589 | 56.3254 | 85.0821 | 37.5016 |  |  | 4.6894 | -1.2649 | 2.8892 | 0.11303 | 8.454 | 5.5377 | 19.306 | -6.1422 | 1.0555 | 17.73 | 65.8171 | -0.00027927 | -0.0002152 | -0.00047148 | 564.1732 | 123.5619 | 32.4652 | 19.1063 | 16.8974 | 16.1007 | 16.1864 | 25.9828 | 19.4548 | 17.5654 | 17.4124 | 17.1301 | 16.4461 | 18.0531 | 459.9173 | 320.4373 | 269.9257 | 171.8162 | 131.1859 | 403.2852 | 236.3487 | 96.5129 | 96.7649 | 97.1298 | 176.5182 | 340.638 | 512.1716 |  |  |  | 914.4868 | 880.2445 | 888.8793 | 866.7962 | 17.7182 | 9.36 | 790.5794 |  |  | 795.7898 |  |  | 97.8559 | 262.3972 | 881.0465 | 90.9286 | 704.4663 | 683.3808 | 832.9363 | 908.496 | 793.1324 | 745.6711 | 782.2188 |  | 855.0926 | 731.3727 | 802.1992 | 896.7239 | 897.7692 | 754.9856 |  | 744.7295 |  |  | 838.5943 | 830.8371 | 829.2925 | [6 empty] | 891.5045 |  |  | 902.3863 |  |  | 767.7626 | 888.8193 | 881.3529 | 577.3538 | 750.885 | 844.3341 | 663.6041 | 820.7943 | 1119.6156 | 845.6516 | 891.8676 | 717.9175 | 811.8324 | 757.5026 | 861.5919 | 587.5733 | 765.1753 |  | 829.5597 | 841.34 | 1035.0287 | 683.6547 | 798.9364 | 886.2088 | 691.4488 | 798.9834 | 823.3034 | 870.2622 | 757.95 | 843.3277 | 0.42448 | 6.5805 | 6.797 | 1.2643 | -38.7941 | 3.1156 | 4436.79 | 0.23 | 5.1431 | -2.0778 | 3.1403 | 0.62112 | 6.2024 | 5.0199 | 9.3729 | 93.8984 | 77.787 | 106.6127 | 5.5786 | 0.09003 | 109.3812 | 114.127
42810.4693 | 2528 | 23.1678 | 18.4919 | 17.9337 | 17.8757 | 17.2442 | 17.0974 | 21.4903 | 50.2693 | 20.1255 | 17.39 | 17.0815 | 16.5716 | 15.7755 | 15.7377 | 95.9917 | 106.8421 | 98.8057 | 503.1106 | 185.6113 | 760.1601 |  |  |  | 93.4824 | 155.7062 | 892.919 | 895.4604 | 874.6718 | 888.3846 | 97.2554 | 693.4165 | 742.1734 | 94.1462 | 682.9904 | 577.3341 | 882.4856 | 557.8414 |  | 599.8624 | 714.6973 | 708.4855 | 588.7479 |  | 229.5834 | 429.4887 | 262.2852 | 431.4298 | 526.208 | 663.8106 | 726.43 | 27.3451 | 245.2906 | 34.5357 | 385.3255 | 14.5932 | 46.2876 | 56.3467 | 85.094 | 37.4924 |  |  | 4.1985 | -1.4344 | 3.0791 | 0.68669 | 7.668 | 6.5365 | 19.2258 | -6.7566 | 1.0728 | 17.6975 | 64.9255 | -0.00028256 | -0.00025463 | -0.00051255 | 563.612 | 123.7701 | 32.4886 | 19.1025 | 16.8829 | 16.0838 | 16.1736 | 25.9849 | 19.4513 | 17.5609 | 17.408 | 17.1209 | 16.4352 | 18.0368 | 454.397 | 313.0822 | 262.7275 | 169.7962 | 134.6051 | 403.0345 | 236.078 | 96.5283 | 96.7716 | 97.1254 | 177.8279 | 341.0212 | 512.4552 |  |  |  | 913.3702 | 881.5184 | 891.2899 | 867.9104 | 20.3316 | 11.129 | 787.9201 |  |  | 793.0009 |  |  | 97.8707 | 263.426 | 881.2397 | 90.9835 | 703.7986 | 678.3062 | 832.8986 | 908.0673 | 794.8727 | 749.053 | 782.1834 |  | 854.2259 | 734.2107 | 801.4479 | 894.7987 | 896.8126 | 757.2146 |  | 747.0754 |  |  | 838.3726 | 830.2866 | 828.8187 | [6 empty] | 890.7262 |  |  | 901.4257 |  |  | 768.2925 | 888.7424 | 881.2683 | 576.8931 | 750.0996 | 843.3595 | 662.5848 | 818.8239 | 992.1125 | 845.5664 | 891.4016 | 716.529 | 810.9331 | 757.6568 | 860.7224 | 585.7273 | 764.4849 |  | 828.2597 | 840.1403 | 1034.3106 | 682.7187 | 798.3282 | 886.7669 | 691.302 | 798.4023 | 821.4716 | 869.6944 | 756.1573 | 842.1241 | 0.59531 | 6.3144 | 6.8722 | 1.2557 | -38.8932 | 3.1155 | 4425.33 | 0.31 | 4.8667 | -2.2124 | 3.2415 | 1.5308 | 5.907 | 5.4538 | 9.3534 | 93.5933 | 77.4756 | 106.2918 | 6.1465 | 0.85164 | 109.2863 | 113.6414
42810.4693 | 2529 | 23.1819 | 18.4952 | 17.923 | 17.8779 | 17.246 | 17.1027 | 21.4836 | 50.2846 | 20.1351 | 17.3964 | 17.0857 | 16.5775 | 15.7772 | 15.7386 | 95.9879 | 106.8781 | 98.8214 | 503.1505 | 185.9906 | 759.0348 |  |  |  | 93.478 | 156.3347 | 891.5255 | 893.3163 | 875.4024 | 886.7521 | 103.8293 | 693.2592 | 725.3799 | 93.9451 | 682.1408 | 569.0265 | 881.4035 | 553.1436 |  | 595.5638 | 704.6609 | 698.3718 | 593.0944 |  | 229.2312 | 428.8662 | 261.9596 | 432.0679 | 524.612 | 664.28 | 726.3777 | 27.8472 | 244.7586 | 35.8605 | 384.5511 | 14.5634 | 46.3038 | 56.3705 | 85.1536 | 37.503 |  |  | 4.2123 | -1.0014 | 2.608 | 0.52307 | 8.2463 | 5.8873 | 18.8769 | -6.6633 | 0.98819 | 17.4143 | 64.8733 | -0.00021192 | -0.0002152 | -0.00049612 | 563.1207 | 123.971 | 32.5283 | 19.1078 | 16.8855 | 16.0903 | 16.173 | 25.9964 | 19.4592 | 17.5529 | 17.4157 | 17.1164 | 16.4411 | 18.0469 | 456.7365 | 326.7627 | 269.1935 | 169.4666 | 135.946 | 402.8231 | 235.9336 | 96.5293 | 96.7756 | 97.1181 | 179.1284 | 341.4057 | 512.7164 |  |  |  | 912.3989 | 882.1478 | 891.9784 | 868.3535 | 19.4031 | 12.8703 | 790.1773 |  |  | 793.0937 |  |  | 97.8386 | 266.4428 | 881.4566 | 91.0213 | 703.0185 | 676.5047 | 833.4472 | 907.8311 | 796.405 | 751.8972 | 782.0745 |  | 853.3586 | 736.62 | 800.429 | 893.9251 | 895.6297 | 757.7892 |  | 746.6887 |  |  | 837.4011 | 829.7754 | 828.2658 | [6 empty] | 889.9008 |  |  | 900.6903 |  |  | 768.0654 | 887.6554 | 879.6778 | 578.5811 | 749.0372 | 842.4451 | 660.7422 | 817.3891 | 1211.6292 | 844.3383 | 889.3692 | 715.6017 | 810.0619 | 757.6925 | 860.6859 | 584.0964 | 763.6931 |  | 825.6643 | 840.1111 | 1033.3067 | 682.9088 | 796.6089 | 886.9182 | 689.3224 | 797.4046 | 817.8428 | 869.8267 | 755.7989 | 840.8642 | 0.40791 | 6.0462 | 6.9439 | 1.2539 | -38.9446 | 3.1156 | 4392.7 | 0.24 | 4.8712 | -1.8477 | 2.9819 | 1.3354 | 6.1273 | 5.1772 | 9.2705 | 93.2907 | 77.094 | 105.8542 | 5.8482 | 0.11283 | 108.7572 | 113.2346
42810.4693 | 2530 | 23.1956 | 18.503 | 17.9105 | 17.8831 | 17.2491 | 17.0992 | 21.4817 | 50.2897 | 20.1463 | 17.4034 | 17.086 | 16.5833 | 15.7763 | 15.7392 | 95.9927 | 106.9077 | 98.8381 | 503.188 | 186.1167 | 758.4098 |  |  |  | 93.4601 | 159.7088 | 888.725 | 890.7999 | 869.5463 | 886.1084 | 100.1009 | 696.0088 | 685.1028 | 94.0992 | 681.7065 | 559.4881 | 880.8087 | 553.1485 |  | 593.9144 | 713.2826 | 703.7856 | 589.355 |  | 228.3717 | 428.2795 | 262.6139 | 431.2741 | 521.6651 | 662.9689 | 725.9037 | 27.7569 | 244.376 | 37.1302 | 383.9127 | 14.5378 | 46.3114 | 56.4006 | 85.2345 | 37.4752 |  |  | 4.7242 | -1.0171 | 3.091 | 0.3233 | 8.1412 | 6.2375 | 19.7035 | -7.0747 | 1.3029 | 17.2374 | 65.1318 | -0.00027106 | -0.0002267 | -0.00046327 | 562.622 | 124.1702 | 32.5719 | 19.1201 | 16.8872 | 16.0885 | 16.174 | 26.0088 | 19.4623 | 17.5623 | 17.4072 | 17.1215 | 16.4436 | 18.0561 | 457.1609 | 337.2785 | 280.598 | 169.6073 | 135.9078 | 402.7526 | 235.9138 | 96.5263 | 96.7689 | 97.1042 | 180.3548 | 341.7662 | 512.9574 |  |  |  | 911.5366 | 882.1149 | 892.2711 | 868.5191 | 21.3662 | 11.5346 | 793.4081 |  |  | 794.2139 |  |  | 97.8288 | 268.5037 | 878.8398 | 91.0892 | 701.8043 | 670.9229 | 833.6221 | 906.9016 | 791.5668 | 744.6532 | 782.0578 |  | 852.5204 | 736.5309 | 799.6367 | 892.6154 | 894.7585 | 757.9837 |  | 747.0905 |  |  | 836.7661 | 829.4577 | 827.7281 | [6 empty] | 888.1114 |  |  | 899.9844 |  |  | 769.6403 | 885.4538 | 877.3454 | 577.7264 | 747.2051 | 841.7156 | 659.4961 | 815.8485 | 1289.2858 | 843.1904 | 888.1124 | 715.1577 | 809.2917 | 756.9218 | 859.5716 | 583.2237 | 762.3675 |  | 824.3487 | 840.5891 | 1032.1592 | 683.0279 | 795.182 | 885.6701 | 686.7048 | 796.3323 | 813.8782 | 869.3199 | 756.2379 | 840.3631 | 0.5514 | 5.7798 | 7.0065 | 1.2529 | -38.988 | 3.1155 | 4406.04 | 0.3 | 5.1573 | -1.8614 | 3.2449 | 1.0495 | 6.0838 | 5.3252 | 9.4646 | 92.9964 | 76.8524 | 105.5512 | 5.7883 | -1.1571 | 108.6372 | 112.8805
42810.4693 | 2531 | 23.21 | 18.5014 | 17.9383 | 17.888 | 17.2394 | 17.1061 | 21.4915 | 50.2987 | 20.1506 | 17.41 | 17.1029 | 16.5863 | 15.7684 | 15.7458 | 95.991 | 106.937 | 98.864 | 503.2259 | 186.1677 | 758.5908 |  |  |  | 93.4689 | 159.2127 | 887.1161 | 888.1977 | 867.8254 | 885.8345 | 97.3246 | 691.6509 | 686.3342 | 94.8351 | 681.4729 | 550.5606 | 880.2472 | 559.4299 |  | 601.773 | 708.0113 | 691.2958 | 593.9241 |  | 227.5048 | 427.327 | 262.1673 | 431.7371 | 520.8718 | 662.0081 | 725.0989 | 26.6104 | 244.0195 | 37.0862 | 383.3865 | 14.5271 | 46.2957 | 56.4226 | 85.3582 | 37.4028 |  |  | 5.2368 | -0.78648 | 2.5344 | 0.3785 | 7.7765 | 5.2768 | 18.4333 | -6.9498 | 1.0402 | 17.2221 | 64.794 | -0.00027106 | -0.00021685 | -0.00049941 | 562.0812 | 124.3643 | 32.6034 | 19.121 | 16.8812 | 16.0875 | 16.1806 | 26.0288 | 19.4606 | 17.5649 | 17.4011 | 17.1199 | 16.4453 | 18.0715 | 463.5462 | 344.668 | 294.4058 | 175.2087 | 138.4058 | 402.7384 | 235.9811 | 96.5403 | 96.7837 | 97.1142 | 181.6797 | 342.1726 | 513.2441 |  |  |  | 910.7443 | 881.0828 | 890.7472 | 866.3301 | 20.3077 | 14.5718 | 788.8567 |  |  | 794.8911 |  |  | 97.8683 | 271.2566 | 875.4836 | 91.2363 | 700.0281 | 661.8854 | 832.3541 | 905.9734 | 790.4986 | 742.351 | 781.8741 |  | 851.6459 | 738.5539 | 798.8532 | 890.6545 | 893.7274 | 758.5099 |  | 748.1606 |  |  | 836.5771 | 829.3344 | 827.6635 | [6 empty] | 888.0474 |  |  | 899.5226 |  |  | 769.988 | 885.0537 | 876.9652 | 575.4743 | 745.2651 | 840.9826 | 658.8548 | 815.2747 | 1034.3064 | 843.2747 | 888.2028 | 714.3441 | 808.4514 | 755.5223 | 858.7424 | 583.2654 | 761.72 |  | 825.0353 | 840.6748 | 1031.492 | 683.4525 | 795.0622 | 883.3132 | 685.4946 | 795.181 | 811.2268 | 869.7748 | 754.9072 | 839.5289 | 0.52733 | 5.5767 | 7.0728 | 1.239 | -39.0009 | 3.1156 | 4398.16 | 0.31 | 5.4292 | -1.6357 | 2.9363 | 1.1347 | 5.9429 | 4.8955 | 9.1498 | 92.6947 | 76.5552 | 105.205 | 5.0763 | -2.6818 | 108.2991 | 112.6208
42810.4693 | 2532 | 23.2346 | 18.5268 | 17.9234 | 17.8887 | 17.2542 | 17.1115 | 21.4941 | 50.3157 | 20.1688 | 17.4245 | 17.0977 | 16.5945 | 15.7868 | 15.755 | 95.9887 | 106.9661 | 98.8553 | 503.233 | 186.2639 | 758.7215 |  |  |  | 93.452 | 162.6455 | 885.4501 | 886.3599 | 865.9409 | 882.0548 | 97.3478 | 689.8434 | 712.4734 | 94.2269 | 680.9993 | 546.4237 | 881.9134 | 537.8782 |  | 596.27 | 706.4811 | 709.16 | 597.0215 |  | 227.0619 | 427.0319 | 261.4277 | 431.5061 | 517.8147 | 660.609 | 724.8592 | 24.9048 | 243.6684 | 35.7366 | 382.7368 | 14.5213 | 46.2837 | 56.4318 | 85.5072 | 37.2509 |  |  | 5.1027 | -1.027 | 3.2395 | 0.7294 | 8.2273 | 5.3288 | 19.1246 | -7.2258 | 1.0978 | 18.0342 | 65.3386 | -0.00026942 | -0.00020042 | -0.00049941 | 561.5519 | 124.5535 | 32.6446 | 19.129 | 16.885 | 16.0873 | 16.1741 | 26.0363 | 19.4639 | 17.5618 | 17.3974 | 17.111 | 16.4383 | 18.0723 | 467.18 | 341.9967 | 307.198 | 185.1728 | 142.3317 | 402.7081 | 236.108 | 96.5475 | 96.7916 | 97.1042 | 183.0832 | 342.6036 | 513.5429 |  |  |  | 909.6037 | 879.9752 | 889.4586 | 864.6855 | 14.2386 | 7.0453 | 788.9929 |  |  | 795.3121 |  |  | 97.8534 | 272.587 | 875.2277 | 91.2922 | 699.2888 | 661.2516 | 832.0475 | 904.8607 | 791.4299 | 742.4854 | 781.5861 |  | 850.8204 | 738.9226 | 797.9172 | 888.6456 | 892.3602 | 757.9121 |  | 746.994 |  |  | 835.8811 | 828.7616 | 827.0838 | [6 empty] | 887.7263 |  |  | 897.9239 |  |  | 769.9695 | 884.9945 | 876.8619 | 571.7082 | 745.3068 | 840.2933 | 657.8569 | 816.0158 | 1217.7728 | 842.2768 | 888.0587 | 713.3316 | 807.7301 | 755.8336 | 858.975 | 582.1532 | 760.6619 |  | 824.6557 | 840.0815 | 1030.557 | 681.2319 | 793.9238 | 882.8388 | 682.9433 | 793.9907 | 809.5897 | 868.7928 | 754.7446 | 839.274 | 0.31585 | 5.3247 | 7.1204 | 1.2303 | -38.9671 | 3.1156 | 4413.72 | 0.25 | 5.3505 | -1.8688 | 3.319 | 1.5749 | 6.1082 | 4.9158 | 9.3128 | 92.4136 | 76.2578 | 104.731 | 4.667 | -4.0853 | 108.8404 | 112.2062
42810.4694 | 2533 | 23.2366 | 18.5247 | 17.9008 | 17.8897 | 17.2467 | 17.1132 | 21.4899 | 50.3195 | 20.1652 | 17.4183 | 17.0941 | 16.5862 | 15.7805 | 15.7546 | 95.9835 | 107.0002 | 98.8519 | 503.203 | 186.3203 | 758.5818 |  |  |  | 93.4551 | 164.2945 | 883.8733 | 884.3173 | 866.42 | 882.1694 | 97.3202 | 689.3802 | 696.9089 | 94.2586 | 680.3537 | 560.0172 | 878.739 | 541.0037 |  | 577.9213 | 697.5225 | 700.8902 | 606.7003 |  | 227.518 | 426.4416 | 261.4048 | 432.5851 | 517.8891 | 659.7952 | 724.3434 | 24.2061 | 243.3214 | 35.0307 | 382.0501 | 14.514 | 46.2937 | 56.4504 | 85.6673 | 37.1354 |  |  | 5.0534 | -1.4219 | 3.0778 | 0.66895 | 7.7863 | 5.3905 | 18.8342 | -7.2416 | 1.0112 | 17.6243 | 64.966 | -0.0002152 | -0.00022178 | -0.00049448 | 560.9905 | 124.7499 | 32.6813 | 19.143 | 16.8873 | 16.0886 | 16.1823 | 26.0526 | 19.4814 | 17.5667 | 17.4044 | 17.1179 | 16.4471 | 18.0774 | 450.5747 | 320.9536 | 272.3324 | 179.2029 | 136.9291 | 402.2018 | 235.7039 | 96.545 | 96.786 | 97.0925 | 184.3313 | 342.9743 | 513.7679 |  |  |  | 908.7384 | 878.2304 | 886.3744 | 863.6871 | 16.3252 | 6.2968 | 790.9343 |  |  | 794.6605 |  |  | 97.8431 | 276.3316 | 874.5071 | 91.3069 | 699.6198 | 665.3228 | 831.9925 | 903.9255 | 790.6598 | 741.5948 | 781.185 |  | 850.1512 | 737.9657 | 797.3681 | 888.3095 | 891.3538 | 757.5689 |  | 746.9395 |  |  | 834.2097 | 828.2612 | 826.2258 | [6 empty] | 886.5237 |  |  | 898.7764 |  |  | 768.4224 | 884.0922 | 875.3902 | 570.5758 | 745.4555 | 839.3582 | 656.9774 | 816.4015 | 1215.9373 | 841.1186 | 886.3026 | 712.3715 | 807.2054 | 756.2453 | 858.7019 | 582.2167 | 760.2179 |  | 823.5399 | 839.3784 | 1029.5762 | 679.3575 | 792.4512 | 881.844 | 681.3333 | 794.038 | 804.8067 | 866.7943 | 753.7823 | 839.0338 | 0.24016 | 5.0779 | 7.1711 | 1.228 | -38.9175 | 3.1155 | 4447.46 | 0.28 | 5.3249 | -2.198 | 3.2338 | 1.5076 | 5.9397 | 4.9421 | 9.2378 | 92.1908 | 76.1163 | 104.3515 | 6.4204 | -0.26833 | 107.3785 | 111.8855
42810.4694 | 2534 | 23.2492 | 18.5234 | 17.9077 | 17.8851 | 17.249 | 17.1124 | 21.4951 | 50.3264 | 20.1695 | 17.415 | 17.0998 | 16.5816 | 15.7782 | 15.7492 | 95.9801 | 107.027 | 98.8626 | 503.219 | 186.2239 | 758.8069 |  |  |  | 93.4463 | 165.3925 | 883.4899 | 882.554 | 864.757 | 881.5246 | 97.3137 | 688.7022 | 700.8902 | 94.2701 | 679.9299 | 554.3499 | 878.2489 | 551.2378 |  | 580.3337 | 668.4712 | 662.5889 | 577.3567 |  | 226.4687 | 425.2887 | 261.2722 | 434.7658 | 520.8056 | 659.8112 | 721.6433 | 24.6167 | 242.8866 | 33.9241 | 381.1389 | 14.514 | 46.3008 | 56.4479 | 85.8102 | 36.9778 |  |  | 4.945 | -1.4278 | 2.675 | 0.28716 | 8.1661 | 5.6737 | 19.2915 | -7.1765 | 0.70992 | 18.388 | 64.2861 | -0.0002957 | -0.00023985 | -0.00047805 | 560.3518 | 124.9364 | 32.7182 | 19.1511 | 16.8783 | 16.0929 | 16.1823 | 26.0604 | 19.4756 | 17.5656 | 17.3999 | 17.1157 | 16.4452 | 18.0703 | 444.3467 | 316.7133 | 250.6445 | 168.3785 | 130.3618 | 401.828 | 235.1772 | 96.5495 | 96.7859 | 97.0832 | 185.5324 | 343.3514 | 513.9816 |  |  |  | 907.8475 | 878.0414 | 885.333 | 864.243 | 15.9487 | 7.2847 | 788.8325 |  |  | 792.0377 |  |  | 97.8452 | 277.1701 | 872.7789 | 91.3447 | 698.718 | 665.8116 | 831.6033 | 903.7476 | 788.1728 | 741.0777 | 780.9031 |  | 849.5534 | 738.3953 | 796.8524 | 888.8827 | 890.5106 | 757.9776 |  | 747.0365 |  |  | 832.7214 | 827.7061 | 825.7177 | [6 empty] | 886.8103 |  |  | 899.3482 |  |  | 766.0401 | 881.8199 | 873.3883 | 571.0122 | 745.084 | 839.0016 | 657.7716 | 814.4268 | 964.5034 | 841.1265 | 884.625 | 711.8729 | 806.5639 | 755.8239 | 857.7113 | 579.456 | 760.5071 |  | 825.8688 | 839.9587 | 1028.6032 | 678.8595 | 792.0673 | 882.1643 | 680.4393 | 793.9693 | 803.9409 | 866.8343 | 751.8895 | 839.1379 | 0.6816 | 4.8869 | 7.1976 | 1.219 | -38.9769 | 3.1156 | 4430.24 | 0.33 | 5.266 | -2.2007 | 3.0123 | 0.98694 | 6.0829 | 5.0703 | 9.3494 | 91.99 | 75.9466 | 104.0105 | 7.0448 | 2.0672 | 108.0102 | 111.5121
42810.4694 | 2535 | 23.267 | 18.5318 | 17.9196 | 17.8882 | 17.2521 | 17.1155 | 21.5005 | 50.3351 | 20.1766 | 17.4143 | 17.0954 | 16.5836 | 15.7807 | 15.7496 | 95.9729 | 107.0574 | 98.8666 | 503.2445 | 186.2144 | 757.8928 |  |  |  | 93.4297 | 165.976 | 883.3294 | 883.1193 | 863.4507 | 882.4355 | 97.3289 | 687.8835 | 707.7833 | 94.2523 | 679.3501 | 553.5082 | 877.6512 | 546.2272 |  | 598.1757 | 689.6967 | 671.8092 | 573.5725 |  | 224.6952 | 424.9123 | 260.408 | 433.3664 | 517.7039 | 658.9073 | 720.5099 | 25.6595 | 242.5851 | 33.4578 | 380.4846 | 14.5625 | 46.3335 | 56.4665 | 85.9461 | 36.8719 |  |  | 4.8018 | -0.89162 | 2.6612 | 0.16034 | 8.105 | 4.5382 | 18.6364 | -6.9189 | 0.95998 | 17.6914 | 65.247 | -0.0002612 | -0.0002037 | -0.00049284 | 559.7091 | 125.1396 | 32.7655 | 19.1564 | 16.8831 | 16.0919 | 16.1871 | 26.0665 | 19.476 | 17.5583 | 17.4048 | 17.1228 | 16.4362 | 18.0869 | 439.8146 | 317.1859 | 252.0337 | 157.8646 | 129.4207 | 401.3598 | 234.6983 | 96.5628 | 96.7799 | 97.0715 | 186.7165 | 343.7271 | 514.1995 |  |  |  | 906.7786 | 878.1099 | 884.3604 | 864.8324 | 17.2458 | 8.5458 | 787.6988 |  |  | 790.5947 |  |  | 97.8451 | 277.9265 | 871.5044 | 91.3835 | 698.2601 | 665.5585 | 830.9149 | 903.5823 | 787.0899 | 741.0294 | 780.8468 |  | 848.9197 | 738.335 | 796.3592 | 890.2335 | 889.4502 | 758.1096 |  | 746.8277 |  |  | 833.5758 | 827.7809 | 825.4277 | [6 empty] | 888.2574 |  |  | 899.5998 |  |  | 762.9264 | 881.0539 | 871.4563 | 571.8255 | 743.9062 | 838.3492 | 657.0217 | 813.667 | 1043.101 | 840.1956 | 883.2904 | 711.1954 | 806.142 | 754.3698 | 857.2227 | 578.4856 | 759.876 |  | 827.222 | 839.6665 | 1027.6344 | 678.2178 | 791.5911 | 881.8896 | 681.8915 | 792.8114 | 805.9099 | 865.6027 | 751.5019 | 838.6569 | 0.43526 | 4.6526 | 7.2374 | 1.2076 | -38.9228 | 3.1155 | 4404.34 | 0.31 | 5.1912 | -1.7386 | 3.0037 | 0.73728 | 6.0571 | 4.5324 | 9.1848 | 91.7708 | 75.7976 | 103.5651 | 7.4637 | 1.8454 | 107.8919 | 111.0673
42810.4694 | 2536 | 23.265 | 18.53 | 17.9119 | 17.8787 | 17.2442 | 17.1124 | 21.497 | 50.3377 | 20.1752 | 17.4123 | 17.0889 | 16.577 | 15.7695 | 15.7522 | 95.9739 | 107.085 | 98.8821 | 503.2569 | 186.2785 | 757.2452 |  |  |  | 93.4244 | 164.8936 | 881.8031 | 882.0197 | 858.4444 | 881.6174 | 97.719 | 686.902 | 707.2352 | 94.2671 | 678.8508 | 557.3855 | 877.0077 | 552.7106 |  | 592.9476 | 690.4772 | 680.163 | 576.6889 |  | 223.6542 | 423.7433 | 258.9227 | 431.3645 | 519.5769 | 657.5499 | 720.5166 | 26.1177 | 242.3704 | 33.6275 | 379.8509 | 14.5892 | 46.3484 | 56.5012 | 86.0676 | 36.8127 |  |  | 4.5442 | -1.3641 | 2.5955 | 0.40478 | 7.9125 | 5.7079 | 18.8834 | -6.3716 | 0.95161 | 17.3438 | 63.9908 | -0.00027106 | -0.00027927 | -0.00049448 | 559.019 | 125.3336 | 32.8065 | 19.1661 | 16.879 | 16.0855 | 16.1809 | 26.0808 | 19.488 | 17.5631 | 17.4065 | 17.1135 | 16.4385 | 18.0965 | 437.0484 | 312.0862 | 248.1744 | 156.7778 | 132.6924 | 400.8129 | 234.2048 | 96.5651 | 96.7868 | 97.0649 | 188.0704 | 344.1346 | 514.4648 |  |  |  | 905.5832 | 875.7364 | 883.583 | 862.2214 | 13.0218 | 5.2173 | 786.1913 |  |  | 790.7637 |  |  | 97.8327 | 277.3153 | 870.3433 | 91.4426 | 697.6455 | 662.0183 | 830.5539 | 902.8155 | 786.8529 | 738.3527 | 780.6397 |  | 847.9216 | 739.1336 | 795.7478 | 889.2791 | 888.2178 | 758.187 |  | 747.3646 |  |  | 832.9807 | 827.3256 | 824.726 | [6 empty] | 888.3515 |  |  | 897.974 |  |  | 762.1545 | 880.4757 | 870.7201 | 570.8357 | 742.9151 | 837.7304 | 656.2479 | 812.1775 | 1088.2391 | 838.2169 | 882.7694 | 710.4663 | 805.8754 | 753.5522 | 856.2185 | 579.3156 | 758.48 |  | 826.3952 | 838.8104 | 1026.5315 | 678.6776 | 791.5998 | 882.2312 | 681.4495 | 791.9253 | 805.0727 | 865.1425 | 751.3126 | 838.2285 | 0.64289 | 4.4236 | 7.2716 | 1.2068 | -38.8313 | 3.1155 | 4387.3 | 0.28 | 5.0483 | -2.1487 | 2.9639 | 1.1705 | 5.9804 | 5.0794 | 9.2387 | 91.4294 | 75.589 | 103.1188 | 7.6723 | 2.2047 | 107.5653 | 110.6619
42810.4694 | 2537 | 23.2702 | 18.5356 | 17.9085 | 17.869 | 17.2433 | 17.1036 | 21.5003 | 50.3428 | 20.1863 | 17.4099 | 17.0914 | 16.5785 | 15.7668 | 15.7619 | 95.9672 | 107.1166 | 98.8879 | 503.2889 | 186.136 | 756.6207 |  |  |  | 93.4112 | 164.1764 | 880.2967 | 880.9868 | 857.0966 | 880.9352 | 97.5521 | 686.2448 | 690.5307 | 94.2774 | 678.2857 | 554.9651 | 876.234 | 545.5463 |  | 588.0154 | 690.1868 | 672.8648 | 572.5363 |  | 222.5619 | 422.8218 | 257.6447 | 430.2518 | 518.6645 | 656.0417 | 720.1629 | 26.2485 | 242.1854 | 34.7211 | 379.2016 | 14.6069 | 46.3622 | 56.5438 | 86.1553 | 36.7681 |  |  | 4.4581 | -1.3713 | 2.9004 | 0.73005 | 7.8067 | 5.405 | 18.8072 | -6.1021 | 0.63616 | 17.9084 | 63.2133 | -0.00023656 | -0.00027434 | -0.00050433 | 558.4154 | 125.512 | 32.8449 | 19.1711 | 16.879 | 16.0862 | 16.1837 | 26.0905 | 19.4881 | 17.5677 | 17.3988 | 17.1144 | 16.4402 | 18.0966 | 422.3927 | 304.8374 | 226.1684 | 150.775 | 126.3905 | 399.9637 | 233.5521 | 96.5835 | 96.7987 | 97.0694 | 189.3852 | 344.5434 | 514.7378 |  |  |  | 904.5769 | 875.1853 | 883.4227 | 861.2219 | 16.2812 | 7.8649 | 784.8247 |  |  | 791.3066 |  |  | 97.8092 | 277.5552 | 868.3906 | 91.4963 | 695.8462 | 653.2732 | 829.9483 | 902.2654 | 787.2398 | 738.4482 | 780.3522 |  | 847.0955 | 738.3457 | 795.1121 | 889.8934 | 887.5059 | 757.9471 |  | 747.426 |  |  | 831.2827 | 826.7629 | 824.03 | [6 empty] | 887.2175 |  |  | 897.4558 |  |  | 760.6878 | 879.6275 | 870.1928 | 570.2264 | 742.6885 | 837.1446 | 655.229 | 811.0347 | 1287.894 | 835.6798 | 882.0132 | 709.7242 | 805.3008 | 753.0224 | 855.0759 | 577.246 | 757.2654 |  | 824.1828 | 837.6172 | 1025.2819 | 679.0026 | 790.8749 | 883.9134 | 678.8529 | 791.215 | 805.2547 | 865.2982 | 751.0334 | 837.0376 | 0.46377 | 4.2186 | 7.2932 | 1.2025 | -38.8442 | 3.1155 | 4363.92 | 0.31 | 4.9987 | -2.1529 | 3.1311 | 1.5709 | 5.9354 | 4.9387 | 9.2126 | 91.1508 | 75.4173 | 102.8293 | 9.1475 | 4.558 | 107.3924 | 110.2884
42810.4694 | 2538 | 23.2825 | 18.5441 | 17.9246 | 17.8732 | 17.2568 | 17.115 | 21.5029 | 50.3517 | 20.1939 | 17.4116 | 17.0943 | 16.5812 | 15.7787 | 15.7547 | 95.9741 | 107.1539 | 98.9001 | 503.3257 | 186.0153 | 755.7218 |  |  |  | 93.4015 | 164.6482 | 879.4777 | 880.3847 | 857.5021 | 879.8071 | 97.6359 | 686.0983 | 674.8367 | 95.6047 | 678.5119 | 544.0376 | 875.451 | 541.1508 |  | 593.4824 | 695.1678 | 680.2865 | 582.8835 |  | 222.1841 | 422.3052 | 257.0802 | 430.6552 | 517.291 | 654.8609 | 720.123 | 24.1005 | 241.9396 | 34.8913 | 378.6096 | 14.6468 | 46.3472 | 56.5943 | 86.2251 | 36.7851 |  |  | 5.5345 | -1.3667 | 3.4773 | 0.77671 | 8.5 | 5.2663 | 19.2035 | -5.9963 | 0.74008 | 17.9098 | 63.9012 | -0.00029242 | -0.00025463 | -0.00052569 | 557.7892 | 125.7023 | 32.8789 | 19.1718 | 16.8795 | 16.0895 | 16.1827 | 26.1123 | 19.4923 | 17.5753 | 17.4039 | 17.1149 | 16.4409 | 18.1063 | 415.5358 | 308.2972 | 231.9121 | 154.0042 | 126.7153 | 399.3579 | 233.1104 | 96.5923 | 96.8058 | 97.0688 | 190.6044 | 344.9347 | 514.97 |  |  |  | 903.675 | 874.9672 | 883.4605 | 861.0584 | 18.6208 | 9.3475 | 785.1735 |  |  | 788.7918 |  |  | 97.767 | 278.5195 | 868.1411 | 91.5303 | 694.7315 | 649.8141 | 827.5558 | 901.7441 | 786.9545 | 738.6587 | 780.043 |  | 846.2611 | 737.4265 | 794.507 | 889.9263 | 886.558 | 757.8372 |  | 747.1224 |  |  | 830.1757 | 826.1033 | 823.4487 | [6 empty] | 888.4593 |  |  | 898.2135 |  |  | 760.8124 | 877.474 | 869.6146 | 570.232 | 741.9623 | 836.6002 | 654.9157 | 811.5246 | 1158.2118 | 833.1473 | 881.144 | 709.027 | 804.4876 | 752.0358 | 853.8345 | 575.1478 | 756.5482 |  | 823.9267 | 835.9816 | 1024.1403 | 679.6909 | 789.4175 | 883.15 | 676.0425 | 790.3216 | 803.4695 | 865.3543 | 749.546 | 835.7225 | 0.70587 | 3.998 | 7.3138 | 1.1915 | -38.8917 | 3.1155 | 4341.65 | 0.31 | 5.5669 | -2.1485 | 3.4271 | 1.6197 | 6.1894 | 4.8719 | 9.3032 | 90.8705 | 75.2589 | 102.4664 | 9.8002 | 3.8577 | 106.8139 | 109.9341
42810.4694 | 2539 | 23.3088 | 18.5578 | 17.9258 | 17.8856 | 17.2522 | 17.1181 | 21.5099 | 50.3592 | 20.2045 | 17.4207 | 17.085 | 16.5901 | 15.7853 | 15.7593 | 95.9717 | 107.1669 | 98.9119 | 503.3502 | 186.0212 | 755.2778 |  |  |  | 93.3904 | 165.8622 | 878.1028 | 879.1197 | 851.5141 | 878.3484 | 97.5883 | 684.31 | 697.6304 | 94.4962 | 679.9004 | 532.9486 | 875.4997 | 537.3324 |  | 593.4865 | 711.0853 | 692.1678 | 581.9812 |  | 221.8796 | 421.8036 | 257.2446 | 431.4616 | 519.1348 | 655.0602 | 719.3844 | 21.7701 | 241.5905 | 33.0605 | 377.9341 | 14.6769 | 46.3269 | 56.6208 | 86.2394 | 36.7691 |  |  | 5.3853 | -1.1683 | 2.5883 | 0.84111 | 8.178 | 4.4167 | 18.1908 | -5.882 | 0.60347 | 17.7279 | 64.7828 | -0.00026777 | -0.00025956 | -0.00048626 | 557.1549 | 125.8865 | 32.9161 | 19.1749 | 16.8825 | 16.0899 | 16.1861 | 26.123 | 19.4971 | 17.5723 | 17.4077 | 17.1153 | 16.4429 | 18.1146 | 420.5423 | 320.1791 | 248.5868 | 164.6001 | 135.1162 | 399.2078 | 232.8366 | 96.5961 | 96.8091 | 97.062 | 191.7974 | 345.3163 | 515.1818 |  |  |  | 902.7557 | 874.3145 | 882.8649 | 860.4399 | 16.4287 | 8.6301 | 785.7898 |  |  | 786.4954 |  |  | 97.6742 | 280.3284 | 865.3646 | 91.5059 | 694.0021 | 653.0861 | 827.2794 | 901.0519 | 787.4478 | 737.6416 | 779.7816 |  | 845.3737 | 736.5453 | 793.5998 | 889.5192 | 885.6817 | 757.7014 |  | 746.6217 |  |  | 830.7519 | 825.7567 | 823.3281 | [6 empty] | 888.3511 |  |  | 898.0503 |  |  | 760.5429 | 876.4767 | 869.3534 | 569.0341 | 740.8682 | 835.74 | 654.2273 | 811.3308 | 1083.3948 | 830.915 | 880.765 | 708.6374 | 803.3668 | 750.9687 | 853.2512 | 573.2998 | 755.6736 |  | 822.8536 | 834.5695 | 1023.2836 | 680.3483 | 788.1988 | 883.587 | 675.454 | 789.6746 | 803.7833 | 865.2866 | 747.1289 | 834.7667 | 0.39655 | 3.8283 | 7.3351 | 1.1864 | -38.8876 | 3.1155 | 4367.54 | 0.22 | 5.4879 | -1.9857 | 2.9556 | 1.6849 | 6.0717 | 4.4621 | 9.0556 | 90.5711 | 75.008 | 102.1437 | 9.2169 | 1.9665 | 106.857 | 109.5864
42810.4694 | 2540 | 23.319 | 18.5438 | 17.9326 | 17.8902 | 17.2558 | 17.1166 | 21.5205 | 50.3635 | 20.2196 | 17.4243 | 17.0989 | 16.5844 | 15.7791 | 15.7635 | 95.9731 | 107.1936 | 98.9246 | 503.3797 | 186.0384 | 755.4446 |  |  |  | 93.3801 | 166.3568 | 877.051 | 878.8659 | 847.8242 | 879.1088 | 97.3886 | 683.435 | 685.5684 | 94.4282 | 676.8407 | 539.5292 | 875.5121 | 526.4564 |  | 579.6254 | 696.5222 | 693.5672 | 588.7063 |  | 222.3264 | 421.3402 | 256.9402 | 431.3103 | 522.0167 | 655.4736 | 718.5945 | 20.7321 | 241.3053 | 31.1838 | 377.4292 | 14.6971 | 46.3404 | 56.6512 | 86.2475 | 36.7696 |  |  | 5.1382 | -1.7439 | 2.5403 | 0.69391 | 7.7127 | 5.5633 | 18.499 | -6.114 | 0.68365 | 17.1931 | 64.3095 | -0.00028584 | -0.00029242 | -0.00051255 | 556.5126 | 126.0646 | 32.9622 | 19.1872 | 16.889 | 16.0921 | 16.1874 | 26.13 | 19.504 | 17.5671 | 17.4072 | 17.1166 | 16.4401 | 18.1226 | 422.1265 | 320.7492 | 249.7381 | 166.239 | 133.2678 | 398.866 | 232.5433 | 96.6033 | 96.8091 | 97.0636 | 193.0198 | 345.7041 | 515.4153 |  |  |  | 901.8078 | 874.7235 | 881.8847 | 861.5015 | 12.9549 | 9.2286 | 785.6782 |  |  | 787.7822 |  |  | 97.6886 | 281.9825 | 861.5069 | 91.5638 | 693.0893 | 649.2374 | 828.1063 | 900.5199 | 789.1531 | 738.5371 | 779.83 |  | 844.5802 | 734.8727 | 792.9972 | 890.4186 | 884.8702 | 756.3057 |  | 744.3242 |  |  | 832.4999 | 825.9658 | 823.9964 | [6 empty] | 887.2257 |  |  | 897.297 |  |  | 758.7365 | 875.6763 | 868.9564 | 566.9269 | 740.0295 | 834.6481 | 653.1146 | 810.3684 | 913.3006 | 826.9898 | 879.6598 | 707.4202 | 802.6496 | 750.6602 | 853.074 | 574.123 | 755.3602 |  | 822.2124 | 832.425 | 1022.4576 | 680.935 | 787.3476 | 886.5173 | 676.5892 | 789.1638 | 803.9557 | 864.3009 | 745.5858 | 834.154 | 0.26616 | 3.6395 | 7.3559 | 1.1832 | -38.8514 | 3.1155 | 4423.59 | 0.28 | 5.3623 | -2.4253 | 2.9271 | 1.5299 | 5.8978 | 5.009 | 9.134 | 90.2961 | 74.872 | 101.81 | 8.9793 | 1.7974 | 106.6748 | 109.1814
42810.4694 | 2541 | 23.3341 | 18.5512 | 17.9307 | 17.8943 | 17.2486 | 17.12 | 21.5223 | 50.3732 | 20.2241 | 17.4219 | 17.1005 | 16.5953 | 15.7825 | 15.7662 | 95.9734 | 107.2234 | 98.92 | 503.4127 | 186.0528 | 755.5556 |  |  |  | 93.3626 | 166.4896 | 876.4483 | 878.19 | 849.1843 | 879.0595 | 97.4171 | 682.5917 | 683.0128 | 94.6389 | 676.6119 | 535.189 | 873.6592 | 531.2883 |  | 564.8266 | 667.3208 | 661.554 | 575.2439 |  | 222.3052 | 421.0134 | 255.772 | 431.2111 | 523.731 | 653.9788 | 717.6406 | 20.8144 | 240.934 | 30.4146 | 376.832 | 14.7094 | 46.3399 | 56.6794 | 86.1705 | 36.7916 |  |  | 4.4239 | -1.7347 | 2.8347 | 0.26679 | 7.3434 | 4.9693 | 18.7395 | -6.0253 | 0.6023 | 17.9809 | 63.1636 | -0.00027434 | -0.00024806 | -0.00046162 | 555.8687 | 126.2445 | 33.0038 | 19.1988 | 16.8858 | 16.0962 | 16.1883 | 26.1452 | 19.5138 | 17.5734 | 17.4115 | 17.1212 | 16.4446 | 18.1291 | 407.7648 | 312.4423 | 248.9768 | 166.6666 | 130.1167 | 398.1556 | 232.2477 | 96.6192 | 96.8198 | 97.0594 | 194.4046 | 346.1396 | 515.6615 |  |  |  | 900.7971 | 876.352 | 882.5653 | 862.8111 | 15.8754 | 10.3013 | 784.7613 |  |  | 787.693 |  |  | 97.7842 | 283.3625 | 860.9325 | 91.6927 | 692.5543 | 639.4473 | 827.4683 | 899.8716 | 790.1142 | 738.4214 | 780.0578 |  | 843.8881 | 733.1126 | 792.6094 | 888.5834 | 884.0573 | 755.8675 |  | 743.7923 |  |  | 833.587 | 826.164 | 824.1947 | [6 empty] | 886.729 |  |  | 895.985 |  |  | 758.2947 | 873.644 | 867.3616 | 565.2563 | 739.6037 | 833.9531 | 652.1555 | 809.6713 | 1081.3671 | 825.0992 | 877.822 | 706.2484 | 802.2369 | 751.2339 | 852.3212 | 574.6423 | 755.232 |  | 821.3888 | 830.3878 | 1021.4753 | 679.721 | 786.5774 | 888.011 | 677.6238 | 789.2207 | 803.349 | 862.8019 | 745.3188 | 833.3969 | 0.52213 | 3.5318 | 7.3746 | 1.1732 | -38.8547 | 3.1155 | 4478.25 | 0.31 | 4.9755 | -2.4183 | 3.0914 | 0.94838 | 5.7502 | 4.7303 | 9.1858 | 90.0516 | 74.8036 | 101.5524 | 10.4473 | 1.8405 | 106.3619 | 108.7456
42810.4695 | 2542 | 23.3417 | 18.5473 | 17.9352 | 17.8859 | 17.2437 | 17.1237 | 21.5333 | 50.3874 | 20.2305 | 17.4228 | 17.0944 | 16.5915 | 15.7772 | 15.7677 | 95.9657 | 107.2539 | 98.9212 | 503.4774 | 186.0975 | 754.8557 |  |  |  | 93.3449 | 166.8768 | 875.9537 | 877.2799 | 852.1151 | 878.3206 | 97.4448 | 681.8739 | 694.1357 | 94.4292 | 676.3557 | 536.7163 | 872.7345 | 532.3617 |  | 565.9669 | 668.9677 | 656.221 | 566.8896 |  | 222.9388 | 420.8527 | 255.2329 | 427.4594 | 525.0259 | 653.5235 | 716.7537 | 21.6388 | 240.5749 | 29.861 | 376.2597 | 14.6923 | 46.3336 | 56.6999 | 86.0775 | 36.7845 |  |  | 5.2368 | -1.1321 | 2.7019 | 0.19385 | 8.1504 | 5.3669 | 18.4156 | -6.4208 | 0.95161 | 17.7183 | 62.6601 | -0.00027434 | -0.00027106 | -0.00047312 | 555.2756 | 126.4221 | 33.0451 | 19.2052 | 16.8891 | 16.0985 | 16.1956 | 26.1555 | 19.5187 | 17.5746 | 17.4055 | 17.128 | 16.4483 | 18.1344 | 405.3233 | 312.8609 | 247.746 | 175.4226 | 139.1831 | 397.5515 | 231.9566 | 96.6202 | 96.8235 | 97.0485 | 195.6365 | 346.5356 | 515.8558 |  |  |  | 899.974 | 877.2443 | 883.9445 | 862.001 | 13.0777 | 9.3532 | 784.2978 |  |  | 783.7705 |  |  | 97.7934 | 284.4271 | 861.3586 | 91.7425 | 691.1528 | 644.0558 | 827.8049 | 899.5607 | 787.3477 | 734.8953 | 780.1486 |  | 843.3255 | 734.3134 | 792.1118 | 886.8352 | 883.461 | 757.0801 |  | 745.1296 |  |  | 834.1397 | 826.0167 | 824.3776 | [6 empty] | 886.0112 |  |  | 895.5456 |  |  | 757.852 | 872.0067 | 865.8063 | 565.2933 | 739.8505 | 833.4345 | 652.6885 | 808.6388 | 1287.3017 | 824.881 | 876.3344 | 706.0413 | 802.0949 | 750.2525 | 851.2401 | 574.6217 | 754.9305 |  | 820.8308 | 828.2386 | 1020.5429 | 677.8565 | 786.2206 | 888.1691 | 678.0069 | 789.1324 | 803.267 | 860.8005 | 745.6392 | 832.4087 | 0.33415 | 3.3836 | 7.3894 | 1.1609 | -38.9142 | 3.1155 | 4455.7 | 0.29 | 5.4116 | -1.9534 | 3.0178 | 0.80831 | 6.0565 | 4.9146 | 9.1038 | 89.8557 | 74.6199 | 101.375 | 10.6101 | 1.9364 | 106.2524 | 108.4435
42810.4695 | 2543 | 23.3518 | 18.5494 | 17.9467 | 17.8812 | 17.2478 | 17.1246 | 21.5313 | 50.3921 | 20.2377 | 17.4263 | 17.0935 | 16.5858 | 15.7825 | 15.7635 | 95.9664 | 107.2849 | 98.9312 | 503.5092 | 186.1733 | 753.2173 |  |  |  | 93.3395 | 167.3915 | 875.3497 | 875.4087 | 855.6921 | 875.9438 | 97.6736 | 681.0624 | 686.3776 | 94.4453 | 675.4827 | 539.992 | 871.6013 | 536.7128 |  | 566.9862 | 674.9153 | 662.063 | 570.2347 |  | 222.6639 | 420.1309 | 254.4905 | 424.4432 | 525.6201 | 654.1409 | 716.5905 | 23.0971 | 240.2862 | 30.1863 | 375.7669 | 14.6923 | 46.3495 | 56.7289 | 85.9786 | 36.7131 |  |  | 4.7163 | -1.8707 | 2.2853 | -0.036798 | 7.4019 | 4.6072 | 18.2322 | -6.641 | 0.69065 | 16.75 | 62.8141 | -0.00031213 | -0.00022506 | -0.00051091 | 554.652 | 126.6209 | 33.0857 | 19.2106 | 16.8865 | 16.0946 | 16.1866 | 26.1665 | 19.52 | 17.5785 | 17.4103 | 17.1153 | 16.4431 | 18.1289 | 394.1996 | 312.624 | 248.2014 | 172.0996 | 138.9943 | 396.7499 | 231.5724 | 96.6117 | 96.8221 | 97.0344 | 196.826 | 346.9307 | 516.0376 |  |  |  | 899.1 | 876.2301 | 884.3077 | 859.0804 | 15.2532 | 7.1799 | 780.9497 |  |  | 780.6884 |  |  | 97.8019 | 285.5676 | 862.8741 | 91.8065 | 689.2551 | 645.1511 | 828.45 | 899.0085 | 785.3918 | 732.9561 | 780.3188 |  | 842.6195 | 737.7618 | 791.3546 | 886.8565 | 882.5692 | 759.2464 |  | 747.1557 |  |  | 834.5762 | 825.9815 | 824.3161 | [6 empty] | 885.6055 |  |  | 895.7189 |  |  | 757.5648 | 870.7613 | 864.5551 | 566.2031 | 740.4363 | 832.8986 | 651.8209 | 807.8935 | 1015.5026 | 825.838 | 875.664 | 705.9272 | 801.7916 | 748.4714 | 850.5301 | 576.19 | 754.3109 |  | 818.7679 | 826.1369 | 1019.4466 | 675.5629 | 785.6643 | 885.6074 | 676.1254 | 788.043 | 803.9697 | 858.4576 | 745.7385 | 831.0291 | 0.3902 | 3.1923 | 7.4058 | 1.1584 | -38.9048 | 3.1155 | 4452.58 | 0.32 | 5.1304 | -2.5097 | 2.7739 | -0.35199 | 5.7736 | 4.5551 | 9.0614 | 89.6088 | 74.2957 | 101.0371 | 11.7022 | 1.8319 | 105.7418 | 108.1807
42810.4695 | 2544 | 23.3599 | 18.5614 | 17.9451 | 17.8779 | 17.2508 | 17.1176 | 21.5263 | 50.3964 | 20.2421 | 17.4215 | 17.0961 | 16.5852 | 15.7823 | 15.7572 | 95.9612 | 107.322 | 98.9376 | 503.4909 | 186.1693 | 751.9167 |  |  |  | 93.3199 | 167.9781 | 874.3675 | 873.4523 | 855.6975 | 873.1037 | 97.7149 | 680.7007 | 683.3223 | 94.4186 | 674.7581 | 551.6457 | 870.4862 | 540.0628 |  | 581.946 | 680.7188 | 661.5358 | 568.2684 |  | 222.1747 | 419.3638 | 253.4024 | 420.8861 | 524.3496 | 652.4127 | 716.0461 | 23.7085 | 239.8083 | 31.91 | 375.0006 | 14.683 | 46.3394 | 56.7455 | 85.8507 | 36.5875 |  |  | 5.7467 | -1.713 | 2.3681 | 0.12091 | 8.1609 | 5.3471 | 19.1095 | -6.8749 | 0.7177 | 16.8766 | 62.009 | -0.00025463 | -0.0002497 | -0.00047805 | 554.0952 | 126.8033 | 33.1233 | 19.2205 | 16.8867 | 16.0926 | 16.1852 | 26.1785 | 19.5173 | 17.5732 | 17.4023 | 17.1179 | 16.4429 | 18.145 | 393.0064 | 300.0363 | 235.8129 | 161.6532 | 132.9613 | 395.8866 | 231.0939 | 96.6191 | 96.8174 | 97.0255 | 198.0144 | 347.3362 | 516.2138 |  |  |  | 898.5047 | 874.8161 | 881.9553 | 857.0689 | 13.9294 | 7.4439 | 778.8251 |  |  | 780.167 |  |  | 97.809 | 286.7533 | 864.6532 | 91.8813 | 689.9514 | 649.2005 | 827.4185 | 898.3435 | 785.3811 | 733.4381 | 780.209 |  | 841.9414 | 739.3365 | 790.7478 | 887.7544 | 881.8897 | 759.7955 |  | 746.9503 |  |  | 833.8353 | 825.5515 | 823.714 | [6 empty] | 884.9988 |  |  | 895.7641 |  |  | 758.6373 | 870.5683 | 864.2439 | 566.2427 | 739.5907 | 832.3477 | 649.742 | 808.8136 | 1072.6629 | 827.0064 | 875.2693 | 705.0513 | 800.7992 | 747.7224 | 849.9259 | 577.0666 | 752.6667 |  | 820.434 | 825.5209 | 1018.529 | 672.0511 | 784.2988 | 882.5943 | 672.6783 | 786.5445 | 805.8011 | 857.3768 | 746.6139 | 829.7253 | 0.085887 | 3.0237 | 7.4181 | 1.1496 | -38.8474 | 3.1155 | 4429.5 | 0.2 | 5.6561 | -2.4003 | 2.8222 | 0.63769 | 6.0567 | 4.9027 | 9.2682 | 89.3795 | 74.0692 | 100.7556 | 11.6801 | 3.1413 | 105.3867 | 108.0027
42810.4695 | 2545 | 23.3676 | 18.5603 | 17.943 | 17.8795 | 17.2431 | 17.1242 | 21.5345 | 50.4042 | 20.2562 | 17.4281 | 17.0958 | 16.5824 | 15.7759 | 15.7562 | 95.961 | 107.3487 | 98.9443 | 503.4602 | 186.3424 | 751.2253 |  |  |  | 93.3175 | 169.293 | 873.3846 | 872.5878 | 854.248 | 871.1176 | 97.5052 | 681.5015 | 670.2124 | 94.7066 | 674.1951 | 550.4321 | 869.6099 | 539.9439 |  | 579.0567 | 683.5615 | 681.5563 | 575.2396 |  | 221.7944 | 417.9511 | 252.0915 | 421.4619 | 525.1655 | 650.9748 | 714.5789 | 23.1523 | 239.3644 | 32.9715 | 374.3072 | 14.6676 | 46.3222 | 56.7155 | 85.6666 | 36.4135 |  |  | 4.6723 | -0.67346 | 2.4391 | 0.28059 | 7.9532 | 5.265 | 18.2815 | -6.9452 | 0.40868 | 17.0618 | 62.4259 | -0.00030884 | -0.00024806 | -0.00049284 | 553.5662 | 126.9781 | 33.1535 | 19.2302 | 16.8853 | 16.0828 | 16.1857 | 26.183 | 19.5267 | 17.5697 | 17.3959 | 17.1149 | 16.4416 | 18.1451 | 387.7946 | 292.961 | 239.9797 | 163.4761 | 139.37 | 395.0549 | 230.6653 | 96.6125 | 96.812 | 97.0128 | 199.2328 | 347.7498 | 516.389 |  |  |  | 897.8132 | 873.0362 | 879.365 | 854.8078 | 13.6545 | 9.8455 | 779.6916 |  |  | 781.2177 |  |  | 97.8806 | 288.6828 | 863.8735 | 91.8837 | 690.769 | 656.0693 | 825.8853 | 898.5262 | 785.6378 | 734.2294 | 779.9717 |  | 841.2402 | 738.7875 | 790.2092 | 889.9471 | 881.1988 | 759.5407 |  | 746.5116 |  |  | 832.3037 | 824.9854 | 822.9881 | [6 empty] | 885.9658 |  |  | 896.8172 |  |  | 759.2682 | 870.7814 | 864.3352 | 566.3524 | 738.4541 | 831.4216 | 649.1407 | 809.1083 | 1087.2275 | 828.3872 | 875.1509 | 704.8013 | 799.6413 | 747.2248 | 849.7071 | 577.8425 | 750.8991 |  | 821.1957 | 824.5732 | 1017.7024 | 672.3151 | 783.8677 | 881.2615 | 670.2113 | 785.0488 | 810.2887 | 856.2643 | 745.5832 | 828.1282 | 0.56219 | 2.8466 | 7.4274 | 1.1349 | -38.9114 | 3.1155 | 4378.11 | 0.31 | 5.0956 | -1.5035 | 2.8612 | 0.97045 | 5.9745 | 4.8611 | 9.0581 | 89.1463 | 73.9225 | 100.4342 | 12.1104 | 2.6182 | 104.8717 | 107.7943
42810.4695 | 2546 | 23.3836 | 18.5666 | 17.9299 | 17.8759 | 17.2483 | 17.1342 | 21.5366 | 50.416 | 20.259 | 17.4334 | 17.0932 | 16.5806 | 15.7731 | 15.7722 | 95.969 | 107.3785 | 98.9609 | 503.4219 | 186.5622 | 750.4785 |  |  |  | 93.3206 | 172.1991 | 873.1433 | 872.7776 | 857.0953 | 872.3274 | 97.5575 | 678.4901 | 666.4848 | 94.9366 | 674.077 | 537.6394 | 868.6054 | 538.8532 |  | 585.0355 | 680.6358 | 662.945 | 571.1079 |  | 220.4845 | 416.4235 | 250.7131 | 420.1719 | 525.3209 | 650.4301 | 713.6585 | 23.2333 | 238.9159 | 33.1232 | 373.4312 | 14.6721 | 46.3041 | 56.6786 | 85.4819 | 36.2938 |  |  | 4.3063 | -0.61366 | 2.9622 | 0.29636 | 7.7765 | 5.4746 | 19.0359 | -6.7744 | 1.0446 | 16.6768 | 62.1825 | -0.00029242 | -0.00026613 | -0.00052076 | 553.0205 | 127.1584 | 33.1978 | 19.2353 | 16.889 | 16.0828 | 16.1886 | 26.1952 | 19.5338 | 17.5771 | 17.403 | 17.1122 | 16.4447 | 18.1536 | 386.4406 | 303.9373 | 245.5973 | 157.7326 | 138.1758 | 394.1788 | 230.329 | 96.6366 | 96.8178 | 97.0059 | 200.594 | 348.2234 | 516.6198 |  |  |  | 896.76 | 870.3748 | 877.4903 | 851.1658 | 12.2239 | 10.4897 | 781.7379 |  |  | 781.1133 |  |  | 97.8468 | 292.2939 | 863.6816 | 91.9134 | 690.4997 | 655.4529 | 826.527 | 898.1533 | 784.9027 | 733.3353 | 779.6813 |  | 840.568 | 737.2705 | 789.5973 | 889.8603 | 880.2315 | 758.3976 |  | 745.048 |  |  | 831.7415 | 824.8529 | 822.9394 | [6 empty] | 886.802 |  |  | 897.1695 |  |  | 758.3754 | 870.8034 | 864.7239 | 564.0611 | 738.0115 | 830.2022 | 648.8174 | 808.3783 | 1009.5803 | 829.1406 | 875.108 | 704.7323 | 799.0618 | 746.0816 | 849.2232 | 578.3059 | 749.8584 |  | 821.3139 | 824.146 | 1016.4807 | 670.9382 | 782.8619 | 878.5269 | 668.7743 | 784.0638 | 813.5829 | 855.2983 | 743.3846 | 827.2225 | 0.57682 | 2.7073 | 7.4349 | 1.1287 | -38.9787 | 3.1156 | 4311.14 | 0.23 | 4.8945 | -1.4336 | 3.1496 | 0.99624 | 5.906 | 4.9554 | 9.2404 | 88.9249 | 73.781 | 100.0727 | 12.1044 | 1.9469 | 104.6191 | 107.4832
42810.4695 | 2547 | 23.3969 | 18.5653 | 17.9558 | 17.8862 | 17.253 | 17.1343 | 21.5327 | 50.405 | 20.2615 | 17.4247 | 17.0948 | 16.5802 | 15.7757 | 15.7588 | 95.9656 | 107.4086 | 98.9509 | 503.3665 | 186.5346 | 749.3879 |  |  |  | 93.3031 | 172.8985 | 872.8039 | 871.9152 | 860.189 | 872.7525 | 97.4443 | 677.6994 | 675.1155 | 94.6638 | 674.3277 | 531.9223 | 867.5837 | 532.197 |  | 589.0031 | 684.3547 | 683.0635 | 590.6732 |  | 219.9428 | 415.6044 | 249.4402 | 417.6752 | 525.9637 | 649.5533 | 712.6538 | 24.0401 | 238.4814 | 35.1793 | 372.58 | 14.6756 | 46.2827 | 56.6331 | 85.2725 | 36.204 |  |  | 4.7643 | -1.3555 | 2.4811 | -0.24642 | 7.806 | 5.7776 | 19.4656 | -6.3157 | 0.97924 | 16.6118 | 62.583 | -0.00029077 | -0.00025627 | -0.00049941 | 552.5055 | 127.3305 | 33.2305 | 19.2422 | 16.89 | 16.0951 | 16.1923 | 26.212 | 19.5398 | 17.5768 | 17.4044 | 17.1231 | 16.4459 | 18.1597 | 390.3455 | 314.147 | 257.7009 | 164.0597 | 137.4564 | 393.4401 | 230.1057 | 96.6355 | 96.8166 | 96.9874 | 201.7622 | 348.6305 | 516.8076 |  |  |  | 895.8098 | 869.3104 | 876.3467 | 849.5266 | 15.1077 | 10.0768 | 781.6206 |  |  | 780.4323 |  |  | 97.7551 | 294.6988 | 864.3057 | 91.9745 | 690.0104 | 652.847 | 826.9693 | 896.6479 | 782.5883 | 731.7028 | 779.3471 |  | 840.0362 | 736.0879 | 789.1126 | 887.8804 | 879.5908 | 758.4762 |  | 745.4836 |  |  | 830.8697 | 824.3175 | 822.3084 | [6 empty] | 886.3309 |  |  | 895.0059 |  |  | 757.338 | 871.2671 | 864.9993 | 565.9601 | 737.191 | 829.7571 | 648.6777 | 807.8528 | 945.8231 | 827.8813 | 875.3951 | 704.5616 | 798.426 | 743.6743 | 847.7297 | 575.9328 | 749.2059 |  | 820.3153 | 824.0135 | 1015.4074 | 670.2607 | 781.8997 | 875.4728 | 668.0121 | 783.3157 | 811.7545 | 853.8371 | 741.8026 | 826.5134 | 0.46319 | 2.551 | 7.4415 | 1.1194 | -38.9802 | 3.1155 | 4267.19 | 0.21 | 5.1492 | -2.1294 | 2.8809 | -0.90789 | 5.9144 | 5.0883 | 9.3397 | 88.753 | 73.6685 | 99.8872 | 11.5387 | 0.57083 | 103.7028 | 107.1577
42810.4695 | 2548 | 23.4072 | 18.6042 | 17.959 | 17.8734 | 17.2476 | 17.122 | 21.5527 | 50.4217 | 20.276 | 17.4278 | 17.1023 | 16.5798 | 15.7814 | 15.768 | 95.9582 | 107.4268 | 98.9538 | 503.3472 | 186.5433 | 748.7444 |  |  |  | 93.3009 | 173.8121 | 871.7368 | 870.6819 | 857.7458 | 870.3346 | 97.4465 | 676.6294 | 679.9973 | 94.6285 | 672.8028 | 533.5658 | 866.4713 | 529.4352 |  | 575.6568 | 669.2634 | 673.3277 | 579.964 |  | 219.6044 | 414.8502 | 248.2602 | 416.7694 | 527.859 | 648.933 | 712.7625 | 24.883 | 238.1405 | 36.3429 | 371.7892 | 14.6579 | 46.2597 | 56.574 | 85.0581 | 36.1354 |  |  | 4.2636 | -0.90476 | 2.2847 | 0.56183 | 8.0656 | 6.0982 | 19.2455 | -6.7685 | 0.71128 | 17.3417 | 63.0601 | -0.00028913 | -0.00023327 | -0.00048791 | 551.9924 | 127.5051 | 33.2772 | 19.2535 | 16.8899 | 16.0932 | 16.1963 | 26.2315 | 19.5447 | 17.5761 | 17.4037 | 17.1165 | 16.4488 | 18.171 | 393.3335 | 315.6073 | 260.2867 | 166.8259 | 140.5137 | 392.8449 | 229.9313 | 96.6395 | 96.8173 | 96.9923 | 202.9444 | 349.049 | 517.0019 |  |  |  | 894.9195 | 868.3894 | 875.7891 | 847.9102 | 20.3577 | 9.4704 | 776.9438 |  |  | 777.82 |  |  | 97.7739 | 295.4068 | 863.4539 | 92.0382 | 689.3415 | 651.9567 | 826.0875 | 895.5569 | 781.0668 | 730.44 | 778.9508 |  | 839.4308 | 738.1454 | 788.6085 | 886.713 | 878.7907 | 760.6408 |  | 748.266 |  |  | 828.4699 | 823.2412 | 821.2511 | [6 empty] | 884.279 |  |  | 892.2753 |  |  | 754.1583 | 871.0155 | 863.6846 | 565.0992 | 735.9185 | 828.9689 | 647.1077 | 807.369 | 911.8616 | 825.2854 | 874.0516 | 702.9621 | 797.5176 | 741.7183 | 846.5587 | 575.912 | 748.6941 |  | 814.6568 | 822.4826 | 1014.384 | 668.2067 | 781.5111 | 873.513 | 667.3828 | 782.9618 | 806.5396 | 852.075 | 741.3051 | 825.5201 | 0.2028 | 2.3947 | 7.4461 | 1.1089 | -38.8643 | 3.1155 | 4226.09 | 0.32 | 4.866 | -1.7387 | 2.763 | 1.3701 | 6.0099 | 5.2258 | 9.2836 | 88.5579 | 73.4604 | 99.6197 | 11.1006 | 0.25909 | 103.5954 | 106.8557
42810.4695 | 2549 | 23.4018 | 18.6109 | 17.9853 | 17.8658 | 17.2413 | 17.1269 | 21.5561 | 50.4212 | 20.2784 | 17.4285 | 17.0949 | 16.5759 | 15.7786 | 15.7637 | 95.9609 | 107.4648 | 98.9603 | 503.3735 | 186.5542 | 749.5482 |  |  |  | 93.28 | 175.8225 | 871.4591 | 871.5011 | 855.8463 | 871.0734 | 97.4475 | 676.0407 | 689.8491 | 94.6248 | 672.2633 | 533.8029 | 866.0304 | 532.5066 |  | 576.8614 | 666.9349 | 650.1389 | 557.8237 |  | 217.8506 | 412.9828 | 246.6541 | 416.5037 | 525.8721 | 648.3358 | 712.9842 | 25.8669 | 237.6413 | 38.5035 | 370.7599 | 14.6513 | 46.241 | 56.5238 | 84.8413 | 36.0931 |  |  | 3.4534 | -1.3753 | 2.926 | 0.24051 | 7.9907 | 6.0857 | 19.6569 | -6.6449 | 0.54451 | 17.6071 | 61.5993 | -0.00031706 | -0.00023985 | -0.00051912 | 551.4905 | 127.6697 | 33.3193 | 19.2584 | 16.8851 | 16.0822 | 16.193 | 26.2405 | 19.5453 | 17.5715 | 17.4086 | 17.1034 | 16.4447 | 18.1725 | 404.1048 | 313.437 | 255.8674 | 175.5993 | 143.622 | 392.4873 | 229.6981 | 96.6435 | 96.8074 | 96.9955 | 204.1228 | 349.464 | 517.1785 |  |  |  | 894.0176 | 868.5263 | 874.1625 | 847.8188 | 16.1683 | 7.7441 | 773.4159 |  |  | 775.9082 |  |  | 97.7803 | 299.5643 | 860.3657 | 92.1332 | 688.8171 | 652.2448 | 825.4817 | 894.7018 | 781.987 | 731.2695 | 778.6442 |  | 838.734 | 742.1258 | 787.8202 | 885.4366 | 877.8875 | 762.9427 |  | 749.9264 |  |  | 829.5295 | 822.8716 | 821.0902 | [6 empty] | 882.2531 |  |  | 890.5758 |  |  | 750.1539 | 869.2203 | 861.5874 | 565.1554 | 735.5376 | 828.0703 | 646.082 | 807.4935 | 1033.0193 | 823.0409 | 872.4422 | 701.89 | 796.2133 | 740.4036 | 845.8254 | 575.9347 | 748.7795 |  | 814.6074 | 823.2579 | 1013.8125 | 668.5519 | 781.7221 | 872.3111 | 667.2298 | 782.7081 | 807.9464 | 853.3003 | 742.5408 | 824.7124 | 0.31258 | 2.2695 | 7.4479 | 1.0992 | -38.906 | 3.1155 | 4190.48 | 0.25 | 4.3807 | -2.1407 | 3.1226 | 0.89523 | 5.98 | 5.2188 | 9.3793 | 88.3296 | 73.1142 | 99.3173 | 9.8402 | 0.71749 | 104.0502 | 106.5076
42810.4695 | 2550 | 23.4233 | 18.6064 | 17.956 | 17.8783 | 17.2452 | 17.1313 | 21.5519 | 50.4285 | 20.2898 | 17.4297 | 17.0892 | 16.5812 | 15.7734 | 15.7649 | 95.9559 | 107.4804 | 98.9749 | 503.3817 | 186.5931 | 749.4246 |  |  |  | 93.2577 | 175.704 | 870.1193 | 870.1509 | 853.3218 | 871.1775 | 97.7185 | 675.4281 | 686.0872 | 94.6043 | 671.8501 | 532.2685 | 865.7474 | 529.4867 |  | 568.2952 | 663.21 | 651.0439 | 556.5128 |  | 216.6745 | 411.7361 | 245.5394 | 414.111 | 522.8001 | 648.85 | 712.4173 | 25.4282 | 237.193 | 39.1651 | 370.014 | 14.6788 | 46.2089 | 56.4982 | 84.6597 | 36.0666 |  |  | 5.1941 | -1.0033 | 2.6868 | 0.40873 | 8.0314 | 5.6133 | 18.9807 | -6.8545 | 0.61262 | 17.8255 | 62.193 | -0.00025627 | -0.00026777 | -0.00049284 | 550.913 | 127.8606 | 33.3492 | 19.2593 | 16.8783 | 16.0778 | 16.1949 | 26.244 | 19.5513 | 17.5771 | 17.408 | 17.113 | 16.4492 | 18.1812 | 403.6214 | 309.4003 | 249.9012 | 170.6725 | 138.9063 | 391.9666 | 229.3929 | 96.6487 | 96.8278 | 96.9994 | 205.3815 | 349.9085 | 517.3693 |  |  |  | 893.0206 | 868.6177 | 871.6847 | 846.8272 | 18.1623 | 11.7157 | 774.4532 |  |  | 777.8354 |  |  | 97.7951 | 299.8625 | 857.9413 | 92.8356 | 685.1309 | 642.9337 | 825.7048 | 896.8971 | 787.6218 | 734.6221 | 778.5469 |  | 837.9584 | 742.3853 | 787.0302 | 884.3613 | 876.871 | 762.414 |  | 748.9147 |  |  | 830.1911 | 822.8181 | 820.7426 | [6 empty] | 881.1831 |  |  | 889.1304 |  |  | 747.839 | 867.7798 | 860.2772 | 563.1903 | 734.4834 | 826.7342 | 645.0402 | 806.1595 | 1249.004 | 820.7792 | 871.8014 | 700.7391 | 795.2249 | 739.3125 | 845.8528 | 576.0107 | 748.9615 |  | 818.876 | 822.8513 | 1013.1343 | 669.3077 | 780.4993 | 873.5047 | 666.3024 | 782.8488 | 810.9739 | 854.0771 | 740.682 | 824.3494 | 0.45549 | 2.1328 | 7.4511 | 1.0932 | -38.9607 | 3.1155 | 4196.22 | 0.36 | 5.3727 | -1.8268 | 2.9895 | 1.166 | 5.9969 | 5.0135 | 9.2191 | 88.0692 | 72.8713 | 98.9678 | 9.8012 | 1.3377 | 103.9839 | 106.1483
42810.4696 | 2551 | 23.4388 | 18.5889 | 17.9413 | 17.8751 | 17.2482 | 17.1222 | 21.5516 | 50.4254 | 20.2942 | 17.4256 | 17.0912 | 16.5777 | 15.7683 | 15.7597 | 95.9627 | 107.5224 | 98.9893 | 503.3535 | 186.611 | 749.1397 |  |  |  | 93.262 | 175.1782 | 868.4795 | 868.6624 | 847.9417 | 870.9555 | 98.1576 | 675.0545 | 676.9842 | 94.5658 | 671.183 | 533.9371 | 864.9689 | 532.9987 |  | 567.064 | 662.6526 | 659.5119 | 560.7129 |  | 216.2931 | 410.9488 | 244.8463 | 410.8741 | 521.3428 | 648.9117 | 712.2757 | 24.0781 | 236.8466 | 40.1994 | 369.3214 | 14.7056 | 46.1739 | 56.4788 | 84.5138 | 36.0476 |  |  | 4.8405 | -0.96259 | 2.9122 | 0.56052 | 8.2522 | 5.1461 | 18.957 | -6.7172 | 0.69785 | 16.9796 | 61.8073 | -0.00032527 | -0.00019549 | -0.00050598 | 550.3923 | 128.0462 | 33.4045 | 19.2755 | 16.8882 | 16.0884 | 16.2002 | 26.2606 | 19.5617 | 17.5747 | 17.4081 | 17.117 | 16.4475 | 18.1893 | 410.271 | 316.0042 | 265.4539 | 168.3536 | 132.4578 | 391.7046 | 229.3018 | 96.6451 | 96.8171 | 96.9864 | 206.5749 | 350.3913 | 517.5442 |  |  |  | 892.1104 | 869.0308 | 869.3071 | 846.4356 | 16.9915 | 11.1936 | 779.0245 |  |  | 780.7343 |  |  | 97.7546 | 300.1083 | 854.2203 | 92.6448 | 685.3943 | 651.7741 | 824.838 | 895.0201 | 784.7089 | 733.0523 | 778.3017 |  | 837.2966 | 740.8973 | 786.316 | 882.6103 | 875.9766 | 761.2058 |  | 747.2194 |  |  | 829.0306 | 822.2905 | 820.1674 | [6 empty] | 880.5934 |  |  | 887.8568 |  |  | 746.6658 | 865.9564 | 860.2837 | 560.287 | 734.1013 | 826.172 | 643.4837 | 804.2938 | 1140.4265 | 819.0693 | 871.3163 | 699.646 | 794.5985 | 738.8941 | 844.9303 | 574.8818 | 748.5246 |  | 821.6684 | 820.9403 | 1012.0427 | 667.8149 | 778.3859 | 874.5716 | 664.8528 | 781.9228 | 811.0276 | 853.3805 | 738.9319 | 823.5272 | 0.59782 | 1.9996 | 7.4522 | 1.0863 | -38.9625 | 3.1155 | 4197.03 | 0.35 | 5.1862 | -1.7883 | 3.1106 | 1.3646 | 6.079 | 4.8005 | 9.2137 | 87.8519 | 72.6999 | 98.6835 | 9.0158 | -0.40312 | 103.5851 | 105.807
42810.4696 | 2552 | 23.4615 | 18.5861 | 17.9973 | 17.8977 | 17.2722 | 17.1461 | 21.5656 | 50.4424 | 20.3151 | 17.4467 | 17.1043 | 16.5991 | 15.7928 | 15.7771 | 95.9529 | 107.557 | 98.9894 | 503.3117 | 186.6709 | 748.2888 |  |  |  | 93.2522 | 175.4029 | 867.7088 | 867.8287 | 846.4194 | 871.4351 | 97.9162 | 677.2321 | 666.0303 | 95.1788 | 670.781 | 535.7211 | 864.16 | 533.574 |  | 580.9464 | 676.3958 | 670.0634 | 561.3219 |  | 216.143 | 410.4159 | 243.9652 | 409.348 | 521.1638 | 647.4153 | 711.5149 | 23.5509 | 236.6661 | 40.6376 | 368.4825 | 14.7398 | 46.1578 | 56.4699 | 84.3969 | 36.0457 |  |  | 5.2762 | -1.828 | 2.7591 | 0.65975 | 7.8422 | 6.1528 | 19.4959 | -6.9958 | 0.74261 | 17.0591 | 61.5174 | -0.00027763 | -0.0002267 | -0.00052405 | 549.9097 | 128.2219 | 33.4405 | 19.2815 | 16.8892 | 16.0922 | 16.2065 | 26.279 | 19.5668 | 17.5832 | 17.4071 | 17.1172 | 16.4485 | 18.1935 | 416.4637 | 315.1494 | 268.625 | 169.5466 | 134.123 | 391.3001 | 229.1524 | 96.649 | 96.8188 | 96.9833 | 207.6364 | 350.8987 | 517.6982 |  |  |  | 891.2911 | 870.4783 | 868.5097 | 847.2154 | 15.2131 | 8.5912 | 777.2197 |  |  | 780.3612 |  |  | 97.828 | 301.3527 | 851.6596 | 92.2444 | 686.6478 | 661.877 | 823.7094 | 893.7289 | 780.5942 | 728.3746 | 777.946 |  | 836.5514 | 740.849 | 785.6991 | 880.2842 | 875.141 | 762.0507 |  | 748.426 |  |  | 829.0467 | 821.889 | 819.8326 | [6 empty] | 878.9843 |  |  | 886.4362 |  |  | 745.8328 | 865.1008 | 859.8555 | 558.166 | 733.4889 | 825.7899 | 642.8092 | 802.838 | 896.2274 | 819.3879 | 870.4682 | 698.3208 | 793.9737 | 738.4057 | 843.6841 | 574.3076 | 747.8381 |  | 819.1441 | 820.4822 | 1010.8951 | 666.3822 | 776.8466 | 875.7855 | 664.069 | 781.1243 | 807.2266 | 851.6831 | 738.2606 | 822.6935 | 0.7051 | 1.8836 | 7.4516 | 1.0731 | -38.8952 | 3.1154 | 4177.4 | 0.36 | 5.4157 | -2.4635 | 3.0265 | 1.4799 | 5.9212 | 5.2448 | 9.3361 | 87.6099 | 72.5179 | 98.4376 | 8.2558 | -0.77636 | 103.2755 | 105.4688
42810.4696 | 2553 | 23.468 | 18.5684 | 17.9292 | 17.8853 | 17.2587 | 17.1472 | 21.55 | 50.4474 | 20.3134 | 17.4335 | 17.0999 | 16.5882 | 15.7799 | 15.7655 | 95.9521 | 107.577 | 98.9925 | 503.2899 | 186.7517 | 747.5113 |  |  |  | 93.2641 | 176.9986 | 866.6423 | 866.3317 | 847.4153 | 870.789 | 97.639 | 673.9654 | 665.4414 | 98.1171 | 671.3687 | 530.9749 | 863.4439 | 542.4651 |  | 588.2534 | 669.1703 | 661.7363 | 566.4954 |  | 215.9365 | 409.9758 | 243.3417 | 406.1497 | 517.1872 | 644.9406 | 710.0495 | 24.2017 | 236.4366 | 39.8984 | 367.8165 | 14.7811 | 46.1528 | 56.4599 | 84.2964 | 36.0634 |  |  | 4.5337 | -1.0914 | 3.2329 | 0.84768 | 6.9295 | 5.3176 | 19.0379 | -7.1161 | 0.68948 | 16.4343 | 59.6939 | -0.00031213 | -0.00027927 | -0.00051419 | 549.4176 | 128.3921 | 33.4789 | 19.2893 | 16.8893 | 16.0887 | 16.2025 | 26.2907 | 19.5733 | 17.5852 | 17.408 | 17.1172 | 16.4468 | 18.1997 | 412.9509 | 298.912 | 254.459 | 165.5317 | 134.4931 | 390.7697 | 228.8376 | 96.6516 | 96.8134 | 96.9708 | 208.7083 | 351.3533 | 517.8388 |  |  |  | 890.4023 | 871.1156 | 866.9858 | 846.4835 | 18.7497 | 10.2349 | 772.9304 |  |  | 776.8133 |  |  | 97.8185 | 301.9759 | 853.018 | 93.0105 | 685.3894 | 655.682 | 824.2599 | 892.2558 | 780.0823 | 727.9845 | 777.5876 |  | 835.6875 | 741.496 | 784.8141 | 879.0507 | 874.2317 | 762.5595 |  | 749.0325 |  |  | 830.2895 | 822.1142 | 820.3758 | [6 empty] | 878.1442 |  |  | 886.1336 |  |  | 744.2582 | 864.2388 | 859.0921 | 557.5368 | 732.2376 | 825.0587 | 641.0266 | 801.404 | 1087.0586 | 816.8511 | 869.6069 | 697.2328 | 793.0525 | 736.9094 | 842.1036 | 572.8462 | 746.4146 |  | 816.7515 | 820.4952 | 1009.8837 | 664.0438 | 776.2671 | 872.4219 | 663.6633 | 780.3552 | 805.8058 | 850.785 | 738.1335 | 821.0995 | 0.59339 | 1.7619 | 7.4507 | 1.065 | -38.9404 | 3.1154 | 4164.47 | 0.25 | 5.0187 | -1.9029 | 3.275 | 1.677 | 5.5585 | 4.8693 | 9.2134 | 87.3285 | 72.2374 | 98.1347 | 8.552 | 0.75361 | 102.8732 | 105.1466
42810.4696 | 2554 | 23.476 | 18.6042 | 17.927 | 17.8816 | 17.2461 | 17.1418 | 21.5589 | 50.4481 | 20.3184 | 17.4362 | 17.0919 | 16.5788 | 15.7805 | 15.7646 | 95.941 | 107.5902 | 99.0005 | 503.275 | 186.7798 | 746.5898 |  |  |  | 93.2562 | 178.1761 | 866.1906 | 865.1201 | 851.1053 | 868.6037 | 97.7097 | 672.7595 | 674.2832 | 95.1662 | 673.2697 | 525.2061 | 866.0944 | 524.1822 |  | 587.5326 | 688.3071 | 671.1731 | 572.0689 |  | 215.7221 | 409.2372 | 243.0803 | 404.7011 | 515.6401 | 643.7853 | 709.0491 | 24.6767 | 236.1382 | 39.651 | 367.1957 | 14.8009 | 46.1396 | 56.4396 | 84.2103 | 36.0704 |  |  | 3.7471 | -1.6532 | 3.248 | 1.0921 | 7.6398 | 5.9727 | 19.4098 | -6.4465 | 0.642 | 16.7253 | 59.9807 | -0.00030227 | -0.00023985 | -0.00051091 | 548.8916 | 128.5569 | 33.5243 | 19.3 | 16.8917 | 16.095 | 16.2018 | 26.3021 | 19.5729 | 17.5849 | 17.4074 | 17.1102 | 16.4442 | 18.2027 | 418.461 | 318.1048 | 268.9875 | 171.2198 | 132.1741 | 390.6767 | 228.7352 | 96.6619 | 96.8062 | 96.9594 | 209.7761 | 351.7963 | 517.9822 |  |  |  | 889.441 | 870.2297 | 865.3847 | 844.2913 | 18.9679 | 11.7486 | 771.9075 |  |  | 777.2654 |  |  | 97.7633 | 303.6416 | 855.2628 | 93.3591 | 682.8106 | 649.8759 | 824.7741 | 891.8106 | 779.0254 | 726.9917 | 777.5707 |  | 834.8521 | 740.4113 | 784.1238 | 878.2376 | 873.1395 | 762.1618 |  | 748.4754 |  |  | 833.2328 | 823.1064 | 821.4193 | [6 empty] | 878.4965 |  |  | 888.0827 |  |  | 742.8489 | 862.4724 | 858.0599 | 557.6112 | 730.7225 | 824.1517 | 639.3709 | 800.6256 | 1136.4806 | 812.5188 | 868.7152 | 696.6478 | 791.8544 | 735.0485 | 840.5373 | 572.0247 | 745.0522 |  | 817.2342 | 819.1989 | 1009.0505 | 661.8663 | 774.9541 | 868.4938 | 663.1604 | 779.337 | 805.5587 | 850.0155 | 737.3057 | 819.3276 | 0.32587 | 1.6665 | 7.4511 | 1.058 | -38.8892 | 3.1154 | 4157.75 | 0.23 | 4.5583 | -2.3407 | 3.2809 | 1.9025 | 5.8328 | 5.1573 | 9.2971 | 87.0477 | 72.0631 | 97.7533 | 7.9232 | -0.87498 | 103.6778 | 104.8377
42810.4696 | 2555 | 23.4873 | 18.5658 | 17.9175 | 17.8727 | 17.2555 | 17.1429 | 21.5533 | 50.4587 | 20.3219 | 17.4373 | 17.0956 | 16.584 | 15.7776 | 15.768 | 95.9516 | 107.631 | 99.0107 | 503.253 | 186.847 | 745.9532 |  |  |  | 93.2532 | 178.5182 | 864.3018 | 863.2795 | 851.3377 | 865.6876 | 97.9339 | 671.7676 | 674.6795 | 94.8375 | 668.9972 | 529.8341 | 865.9978 | 518.4987 |  | 548.8803 | 656.3 | 653.2284 | 570.2306 |  | 215.386 | 409.0125 | 242.6924 | 402.9586 | 514.2902 | 642.8147 | 708.3614 | 24.7625 | 235.8316 | 40.0471 | 366.7357 | 14.8198 | 46.1026 | 56.4239 | 84.1067 | 36.1098 |  |  | 5.6678 | -1.5849 | 2.5114 | 0.24116 | 7.8948 | 5.0396 | 18.7113 | -6.0897 | 0.5626 | 16.6554 | 61.3251 | -0.00028256 | -0.0002957 | -0.00045669 | 548.3732 | 128.7243 | 33.5621 | 19.3022 | 16.8925 | 16.0961 | 16.1974 | 26.3126 | 19.5807 | 17.59 | 17.4064 | 17.1122 | 16.4413 | 18.2157 | 425.8171 | 324.9825 | 282.5561 | 172.9114 | 134.1337 | 390.4775 | 228.7072 | 96.6667 | 96.8177 | 96.9572 | 211.0005 | 352.2891 | 518.1411 |  |  |  | 888.3938 | 870.8615 | 864.1474 | 844.4713 | 16.6169 | 11.0242 | 771.1799 |  |  | 780.5226 |  |  | 98.066 | 304.993 | 854.4552 | 93.4175 | 681.9404 | 660.9267 | 824.3668 | 891.119 | 777.1424 | 725.1761 | 777.6233 |  | 834.0447 | 740.5748 | 783.4584 | 878.3948 | 871.9773 | 763.0876 |  | 749.9207 |  |  | 833.7884 | 823.1357 | 821.4478 | [6 empty] | 878.7176 |  |  | 888.7847 |  |  | 741.6528 | 860.8347 | 857.0359 | 555.5676 | 729.7471 | 823.251 | 639.4377 | 800.0906 | 982.176 | 809.6692 | 867.1543 | 696.2549 | 790.6318 | 733.7418 | 839.3444 | 571.2857 | 743.8699 |  | 816.4022 | 816.6706 | 1008.0509 | 658.634 | 772.699 | 866.5894 | 663.3899 | 777.998 | 804.7112 | 847.9725 | 737.9185 | 818.0709 | 0.51134 | 1.5831 | 7.45 | 1.0515 | -38.8877 | 3.1155 | 4149.6 | 0.36 | 5.599 | -2.2914 | 2.8845 | 0.89385 | 5.9262 | 4.7348 | 9.1234 | 86.775 | 71.8619 | 97.3203 | 7.0705 | -2.3865 | 103.6938 | 104.4309
42810.4696 | 2556 | 23.4955 | 18.5837 | 17.9455 | 17.8722 | 17.2549 | 17.1403 | 21.5753 | 50.456 | 20.3295 | 17.4384 | 17.092 | 16.5772 | 15.7792 | 15.7677 | 95.9486 | 107.6587 | 99.0142 | 503.2371 | 186.9337 | 745.6889 |  |  |  | 93.241 | 179.09 | 863.1853 | 862.8323 | 849.4632 | 865.5645 | 97.5493 | 670.5457 | 681.5948 | 94.8226 | 668.4076 | 536.2812 | 861.0598 | 522.5914 |  | 555.5253 | 658.2829 | 652.4544 | 571.838 |  | 214.0473 | 407.9379 | 241.9474 | 401.8035 | 512.2337 | 640.935 | 706.4714 | 23.734 | 235.4226 | 40.7171 | 366.1962 | 14.807 | 46.0583 | 56.3903 | 83.995 | 36.0979 |  |  | 4.7163 | -1.4285 | 2.7401 | 0.55986 | 7.9145 | 5.5449 | 18.733 | -6.3288 | 0.77472 | 16.8012 | 60.1319 | -0.00023985 | -0.0002152 | -0.00048462 | 547.8687 | 128.8994 | 33.6054 | 19.3146 | 16.8975 | 16.1001 | 16.2075 | 26.3352 | 19.5917 | 17.592 | 17.4087 | 17.1187 | 16.4513 | 18.2252 | 421.6052 | 318.9769 | 280.1424 | 171.9537 | 138.2829 | 390.1026 | 228.5832 | 96.6765 | 96.8223 | 96.9413 | 212.161 | 352.7335 | 518.2707 |  |  |  | 887.4233 | 871.4116 | 864.1767 | 844.7167 | 15.661 | 8.4107 | 770.1499 |  |  | 776.8269 |  |  | 97.8843 | 306.4062 | 851.0062 | 92.7044 | 683.2878 | 664.4245 | 823.3872 | 890.2848 | 775.7663 | 724.2933 | 777.3333 |  | 833.2054 | 743.303 | 782.6368 | 877.9797 | 870.5946 | 764.5392 |  | 751.342 |  |  | 831.9307 | 822.6029 | 820.9524 | [6 empty] | 878.2257 |  |  | 887.5359 |  |  | 740.8124 | 859.1048 | 855.1624 | 554.0651 | 728.9374 | 821.8993 | 638.7908 | 799.2018 | 1278.2225 | 808.4508 | 865.7886 | 695.6685 | 789.7297 | 732.9732 | 838.0992 | 571.7821 | 742.9041 |  | 813.7629 | 814.4289 | 1006.9755 | 658.5797 | 771.5002 | 865.0196 | 662.5857 | 776.8343 | 804.2893 | 845.6091 | 738.4662 | 817.3122 | 0.5774 | 1.4853 | 7.4469 | 1.0363 | -38.9385 | 3.1155 | 4155.81 | 0.28 | 5.1071 | -2.1737 | 3.0106 | 1.3608 | 5.9275 | 4.9615 | 9.1193 | 86.5017 | 71.5437 | 96.8233 | 7.472 | -2.1357 | 101.8672 | 104.0527
42810.4696 | 2557 | 23.5124 | 18.5877 | 17.9683 | 17.8813 | 17.2571 | 17.1438 | 21.571 | 50.4641 | 20.3404 | 17.4428 | 17.1003 | 16.5803 | 15.7804 | 15.7723 | 95.9406 | 107.6792 | 99.0165 | 503.2449 | 187.0067 | 745.2285 |  |  |  | 93.2109 | 182.2525 | 863.0349 | 862.6078 | 850.1265 | 864.468 | 97.583 | 669.8159 | 681.6215 | 95.0283 | 669.2261 | 529.8347 | 860.2687 | 525.2156 |  | 563.8953 | 661.6924 | 651.8174 | 557.374 |  | 213.4596 | 407.4791 | 241.2342 | 400.2179 | 509.5835 | 639.4839 | 705.8063 | 23.6252 | 234.9051 | 39.9071 | 365.5059 | 14.7896 | 46.0376 | 56.3761 | 83.8888 | 36.0371 |  |  | 5.407 | -2.1112 | 2.3543 | 0.08871 | 8.2792 | 5.978 | 19.8021 | -6.6081 | 1.1573 | 17.1592 | 59.8837 | -0.00026613 | -0.00025135 | -0.00046162 | 547.3671 | 129.0766 | 33.6468 | 19.3187 | 16.8912 | 16.0927 | 16.2065 | 26.3358 | 19.5964 | 17.5856 | 17.4106 | 17.1187 | 16.455 | 18.224 | 420.1023 | 314.6327 | 266.9979 | 166.7469 | 133.2778 | 389.7406 | 228.2991 | 96.6829 | 96.8317 | 96.9466 | 213.2771 | 353.1748 | 518.3896 |  |  |  | 886.5593 | 871.4408 | 864.0256 | 844.3982 | 17.0494 | 10.0644 | 769.4964 |  |  | 772.0154 |  |  | 97.782 | 310.0458 | 850.0964 | 93.5087 | 679.6407 | 635.8084 | 822.629 | 892.4361 | 786.6825 | 730.85 | 777.039 |  | 832.4816 | 748.6583 | 781.971 | 878.3394 | 869.3265 | 767.4451 |  | 754.5256 |  |  | 829.8834 | 821.8196 | 820.1153 | [6 empty] | 878.7107 |  |  | 887.9137 |  |  | 740.2197 | 858.496 | 853.9391 | 552.004 | 727.9495 | 820.6833 | 637.5823 | 798.2399 |  | 808.7056 | 865.2018 | 694.6317 | 788.8573 | 733.1847 | 836.3796 | 571.694 | 741.8807 |  | 810.1049 | 813.5375 | 1005.8205 | 659.8573 | 771.2769 | 861.9921 | 660.7293 | 776.5202 | 803.795 | 843.1089 | 738.3122 | 815.7876 | 0.46242 | 1.4059 | 7.4441 | 1.0323 | -38.9436 | 3.1155 | 4164.14 | 0.39 | 5.4657 | -2.6417 | 2.7897 | 0.54151 | 6.0577 | 5.1475 | 9.3685 | 86.2677 | 71.199 | 96.3486 | 7.5749 | -0.71485 | 101.9854 | 103.7315
42810.4696 | 2558 | 23.5217 | 18.583 | 17.9426 | 17.8845 | 17.2548 | 17.1432 | 21.5692 | 50.4721 | 20.3517 | 17.4437 | 17.103 | 16.5801 | 15.7744 | 15.7733 | 95.9477 | 107.7021 | 99.0321 | 503.2505 | 187.0983 | 744.2659 |  |  |  | 93.2216 | 182.1163 | 862.1362 | 861.6538 | 849.1015 | 864.2413 | 105.7761 | 669.0005 | 671.59 | 95.0233 | 668.4845 | 528.8492 | 859.7861 | 522.4487 |  | 554.7393 | 655.2114 | 650.1782 | 558.3853 |  | 212.4916 | 407.0615 | 240.5899 | 399.9843 | 508.2234 | 638.8586 | 705.0977 | 24.2954 | 234.5545 | 38.7606 | 364.9909 | 14.7981 | 46.061 | 56.3833 | 83.8089 | 35.9149 |  |  | 5.3465 | -1.8839 | 2.6776 | -0.50467 | 7.8718 | 6.0391 | 19.8179 | -7.1213 | 0.58615 | 16.7031 | 60.0951 | -0.00033513 | -0.00024642 | -0.00047969 | 546.7641 | 129.2561 | 33.696 | 19.3345 | 16.9037 | 16.0984 | 16.208 | 26.3611 | 19.6004 | 17.5933 | 17.4145 | 17.1254 | 16.4492 | 18.2417 | 421.918 | 324.3057 | 271.002 | 168.5225 | 137.1813 | 389.6635 | 228.1875 | 96.6846 | 96.8369 | 96.934 | 214.4113 | 353.6095 | 518.5011 |  |  |  | 885.5759 | 870.8771 | 863.6666 | 844.0038 | 19.1915 | 13.0538 | 772.5077 |  |  | 784.0739 |  |  | 98.2855 | 311.3481 | 848.6018 | 93.4914 | 677.2003 | 627.3809 | 821.7141 | 894.6606 | 785.6238 | 728.3194 | 776.7184 |  | 831.7842 | 750.8947 | 781.1243 | 877.0761 | 868.1883 | 768.6237 |  | 755.1552 |  |  | 829.2045 | 821.0917 | 819.4248 | [6 empty] | 878.9206 |  |  | 886.9032 |  |  | 738.8115 | 858.1955 | 853.2663 | 551.9267 | 726.9378 | 819.5461 | 636.9875 | 796.3992 |  | 808.239 | 864.9669 | 692.7312 | 787.6037 | 732.9176 | 835.0667 | 570.7283 | 741.2199 |  | 807.6163 | 812.0881 | 1005.1199 | 659.5179 | 769.9927 | 860.5697 | 660.8489 | 776.2652 | 802.754 | 842.2749 | 736.2645 | 814.0522 | 0.53118 | 1.3173 | 7.4422 | 1.0212 | -38.9425 | 3.1155 | 4211.87 | 0.27 | 5.4345 | -2.4947 | 2.9742 | -1.2912 | 5.9048 | 5.1719 | 9.369 | 86.0436 | 70.888 | 95.9676 | 7.3595 | -1.1754 | 101.7847 | 103.3677
42810.4697 | 2559 | 23.537 | 18.5893 | 17.9403 | 17.8787 | 17.2579 | 17.1435 | 21.5762 | 50.4747 | 20.3587 | 17.4426 | 17.1002 | 16.5807 | 15.7787 | 15.7722 | 95.9447 | 107.7444 | 99.0427 | 503.2394 | 187.1764 | 743.523 |  |  |  | 93.2036 | 181.0872 | 860.5729 | 859.5297 | 844.9897 | 864.1282 | 105.4821 | 671.0824 | 661.4393 | 95.1394 | 666.6415 | 534.1879 | 858.6666 | 522.0408 |  | 564.101 | 662.1384 | 652.0586 | 558.1265 |  | 211.1883 | 405.3865 | 240.1545 | 400.8552 | 507.8652 | 638.2417 | 704.6171 | 23.0666 | 234.1247 | 39.1883 | 364.4885 | 14.7688 | 46.0607 | 56.3911 | 83.7214 | 35.7537 |  |  | 5.3353 | -1.5113 | 2.3977 | -0.024314 | 8.0709 | 5.2184 | 18.4353 | -6.591 | 0.66827 | 16.115 | 59.3667 | -0.00025792 | -0.00026777 | -0.00050762 | 546.2203 | 129.42 | 33.7285 | 19.3374 | 16.8975 | 16.1016 | 16.2021 | 26.3645 | 19.605 | 17.5883 | 17.4048 | 17.1169 | 16.45 | 18.2433 | 431.7062 | 330.1526 | 284.7939 | 172.3529 | 147.3004 | 389.6749 | 228.3723 | 96.6899 | 96.841 | 96.9291 | 215.6016 | 354.0574 | 518.6346 |  |  |  | 884.6026 | 870.1745 | 863.9335 | 842.8381 | 17.6589 | 11.9364 | 773.8067 |  |  | 789.4412 |  |  | 99.73 | 311.7629 | 846.4012 | 95.9297 | 677.4903 | 636.7418 | 821.5786 | 893.0492 | 782.7269 | 725.3253 | 776.6364 |  | 831.0198 | 749.38 | 780.1627 | 877.4275 | 867.1817 | 767.4129 |  | 753.1737 |  |  | 828.6067 | 820.5187 | 818.8312 | [6 empty] | 879.2842 |  |  | 888.0989 |  |  | 737.8956 | 858.3694 | 852.6359 | 551.1463 | 725.4252 | 818.3924 | 635.6338 | 795.8859 | 1148.013 | 809.3104 | 864.5352 | 690.7323 | 786.3535 | 730.6437 | 834.5281 | 570.8474 | 740.7231 |  | 809.4967 | 810.4487 | 1004.5881 | 658.5182 | 768.8196 | 863.7018 | 660.249 | 775.0965 | 801.6672 | 841.1079 | 733.5847 | 812.9567 | 0.48341 | 1.2369 | 7.4382 | 1.0157 | -38.9551 | 3.1155 | 4242.76 | 0.26 | 5.4285 | -2.2316 | 2.8109 | -0.28306 | 5.9769 | 4.806 | 9.0333 | 85.791 | 70.6482 | 95.5909 | 6.2739 | -2.682 | 101.3921 | 103.0301
42810.4697 | 2560 | 23.5429 | 18.5995 | 17.9375 | 17.8821 | 17.2487 | 17.1431 | 21.5614 | 50.4664 | 20.3571 | 17.439 | 17.0909 | 16.5734 | 15.7746 | 15.7708 | 95.9463 | 107.7628 | 99.0522 | 503.2269 | 187.2624 | 742.8252 |  |  |  | 93.219 | 183.5192 | 859.0897 | 857.9287 | 839.2286 | 863.2717 | 98.6292 | 669.1562 | 663.2801 | 95.1795 | 666.2728 | 526.3934 | 857.9958 | 529.6734 |  | 573.2762 | 668.0671 | 655.8007 | 561.0286 |  | 210.7551 | 403.9982 | 239.5145 | 400.3684 | 507.9533 | 636.6467 | 703.8511 | 23.5819 | 233.7364 | 41.1541 | 364.0716 | 14.7485 | 46.0486 | 56.3868 | 83.6479 | 35.5778 |  |  | 4.6237 | -0.92579 | 2.9142 | 0.44553 | 8.0649 | 5.269 | 18.7862 | -6.5562 | 0.50734 | 15.4094 | 59.8412 | -0.00029077 | -0.0002267 | -0.00047969 | 545.6728 | 129.5943 | 33.767 | 19.3424 | 16.8936 | 16.1043 | 16.2101 | 26.3757 | 19.6078 | 17.596 | 17.4042 | 17.1199 | 16.4481 | 18.2422 | 432.862 | 321.578 | 278.1616 | 174.4338 | 148.7878 | 389.3173 | 228.3879 | 96.6783 | 96.8399 | 96.926 | 216.9315 | 354.5552 | 518.8094 |  |  |  | 883.5642 | 868.955 | 863.7639 | 842.2654 | 13.3534 | 6.236 | 771.5304 |  |  | 776.1613 |  |  | 106.0349 | 314.7759 | 843.1947 | 94.4215 | 679.0706 | 641.8601 | 823.8351 | 890.7709 | 796.7647 | 738.0645 | 776.9813 |  | 830.2736 | 746.8225 | 779.3276 | 876.3028 | 866.1987 | 765.2622 |  | 750.1311 |  |  | 829.837 | 821.0381 | 819.535 | [6 empty] | 879.251 |  |  | 887.2692 |  |  | 739.0063 | 858.5241 | 851.9372 | 551.5798 | 724.2931 | 817.5194 | 635.7022 | 795.5846 | 1109.4275 | 809.712 | 864.5594 | 689.877 | 785.5584 | 730.3845 | 833.9271 | 569.8978 | 739.9417 |  | 806.7482 | 809.7549 | 1003.9974 | 656.9697 | 768.0936 | 863.3347 | 659.0187 | 774.8753 | 799.0626 | 839.6192 | 731.8887 | 811.732 | 0.50884 | 1.1992 | 7.4331 | 1.0113 | -38.8042 | 3.1155 | 4280.74 | 0.29 | 5.0516 | -1.7449 | 3.0958 | 1.2104 | 5.9695 | 4.825 | 9.1108 | 85.5331 | 70.4749 | 95.2647 | 6.0822 | -1.9429 | 101.0725 | 102.6522
42810.4697 | 2561 | 23.5688 | 18.6047 | 17.937 | 17.8933 | 17.2627 | 17.1477 | 21.5709 | 50.4784 | 20.3709 | 17.4501 | 17.1022 | 16.5861 | 15.7825 | 15.7702 | 95.9524 | 107.7797 | 99.0522 | 503.2251 | 187.3843 | 742.6891 |  |  |  | 93.1889 | 188.6936 | 857.7834 | 857.5619 | 833.9587 | 864.681 | 107.7577 | 668.196 | 660.8135 | 100.4229 | 678.1759 | 524.0539 | 858.5812 | 528.5036 |  | 580.7543 | 672.0854 | 661.6931 | 563.4869 |  | 210.5168 | 403.218 | 238.9235 | 401.3933 | 508.8596 | 636.4413 | 702.2335 | 24.3389 | 233.3663 | 41.3205 | 363.8886 | 14.7362 | 46.0586 | 56.3757 | 83.5739 | 35.4124 |  |  | 5.4293 | -0.85285 | 3.1915 | 0.18991 | 7.9618 | 5.4891 | 18.6948 | -6.7343 | 0.76051 | 16.1358 | 59.2318 | -0.00026285 | -0.0002497 | -0.00049119 | 545.1161 | 129.764 | 33.8116 | 19.3487 | 16.9003 | 16.097 | 16.2098 | 26.3857 | 19.6101 | 17.5953 | 17.4082 | 17.1244 | 16.4493 | 18.2556 | 421.3628 | 303.7681 | 251.9278 | 165.491 | 143.7174 | 388.7837 | 228.0076 | 96.688 | 96.8417 | 96.9277 | 218.1254 | 355.0029 | 518.9398 |  |  |  | 882.7352 | 868.1822 | 863.86 | 841.8713 | 20.3423 | 10.0569 | 778.1923 |  |  | 783.6053 |  |  | 100.6798 | 319.8116 | 839.1181 | 92.9688 | 678.374 | 649.351 | 822.5113 | 890.7259 | 786.6571 | 731.2169 | 777.3668 |  | 829.4707 | 744.0105 | 778.7036 | 877.8789 | 865.158 | 763.4377 |  | 748.0139 |  |  | 830.2835 | 820.9858 | 819.5212 | [6 empty] | 877.1795 |  |  | 885.729 |  |  | 739.1058 | 858.3499 | 851.7784 | 549.725 | 723.3663 | 816.6573 | 634.1401 | 794.0812 | 1087.5153 | 807.248 | 864.722 | 689.2299 | 784.8684 | 730.5831 | 833.2303 | 569.888 | 739.2071 |  | 808.1007 | 807.8776 | 1003.1929 | 654.3501 | 767.2092 | 860.4112 | 659.6215 | 774.4192 | 798.0433 | 838.3657 | 730.7959 | 811.366 | 0.24786 | 1.135 | 7.4284 | 0.99752 | -38.7851 | 3.1156 | 4303.38 | 0.33 | 5.4774 | -1.6738 | 3.2378 | 0.78982 | 5.9306 | 4.9243 | 9.0876 | 85.2557 | 70.3709 | 94.8434 | 7.2654 | 0.91889 | 101.2128 | 102.3494
42810.4697 | 2562 | 23.5757 | 18.6116 | 17.9241 | 17.8839 | 17.2638 | 17.1511 | 21.5685 | 50.4872 | 20.3812 | 17.4575 | 17.1009 | 16.5822 | 15.7861 | 15.7758 | 95.9417 | 107.8072 | 99.0422 | 503.2207 | 187.5424 | 742.2608 |  |  |  | 93.1607 | 185.2388 | 856.7626 | 857.3544 | 835.3305 | 865.3943 | 97.6152 | 665.476 | 669.7931 | 95.0224 | 665.5136 | 528.995 | 859.6328 | 518.0813 |  | 563.3384 | 677.8824 | 668.5642 | 572.493 |  | 210.0593 | 402.7912 | 238.6184 | 402.6744 | 507.5093 | 635.5894 | 700.085 | 24.5627 | 233.0272 | 40.974 | 363.5884 | 14.7446 | 46.0538 | 56.3714 | 83.5198 | 35.2999 |  |  | 5.6882 | -1.1959 | 2.5488 | 0.40478 | 8.1195 | 5.8229 | 18.6357 | -6.6824 | 1.0407 | 16.578 | 59.4642 | -0.00028749 | -0.00018399 | -0.00050762 | 544.5488 | 129.9255 | 33.8463 | 19.3522 | 16.8897 | 16.0936 | 16.2031 | 26.3944 | 19.6085 | 17.5864 | 17.4074 | 17.1165 | 16.4437 | 18.2595 | 430.442 | 308.1671 | 250.4039 | 162.8244 | 140.6333 | 388.7432 | 227.7375 | 96.6878 | 96.836 | 96.9214 | 219.3207 | 355.4375 | 519.059 |  |  |  | 881.9893 | 866.2189 | 860.1015 | 842.3707 | 18.1877 | 7.2847 | 775.2176 |  |  | 787.682 |  |  | 98.2785 | 318.2908 | 836.2796 | 93.1133 | 676.7842 | 648.9564 | 820.532 | 887.4332 | 776.1635 | 723.3173 | 777.2902 |  | 828.5915 | 743.8627 | 778.0633 | 877.5177 | 864.2298 | 763.4031 |  | 748.1675 |  |  | 829.7072 | 820.6731 | 819.1805 | [6 empty] | 876.4922 |  |  | 883.4073 |  |  | 738.1796 | 856.4905 | 852.3098 | 546.913 | 722.2827 | 815.4602 | 635.0267 | 793.6865 | 1377.0214 | 806.0055 | 863.7678 | 689.1054 | 784.266 | 729.9367 | 832.4312 | 568.5101 | 738.7913 |  | 808.4102 | 805.9636 | 1002.1318 | 654.5921 | 766.3559 | 859.5708 | 658.3069 | 773.4255 | 794.5727 | 836.6688 | 729.86 | 810.4529 | 0.40156 | 1.0661 | 7.424 | 0.98652 | -38.8538 | 3.1155 | 4305.92 | 0.18 | 5.6083 | -1.9814 | 2.8926 | 1.1527 | 5.9862 | 5.0694 | 9.069 | 84.9665 | 70.1883 | 94.5175 | 6.2495 | 1.0505 | 101.338 | 102.0538
42810.4697 | 2563 | 23.5813 | 18.6145 | 17.9309 | 17.8812 | 17.2537 | 17.1499 | 21.58 | 50.4853 | 20.3858 | 17.4522 | 17.0968 | 16.582 | 15.7836 | 15.7734 | 95.9419 | 107.8445 | 99.0743 | 503.1962 | 187.663 | 742.0992 |  |  |  | 93.1814 | 187.1183 | 856.8743 | 855.5351 | 839.1397 | 862.9787 | 97.6902 | 664.7029 | 695.2319 | 95.0153 | 665.0828 | 552.3174 | 855.015 | 529.7246 |  | 568.4414 | 663.1712 | 650.9827 | 567.805 |  | 209.0021 | 401.8379 | 237.783 | 404.9176 | 508.5094 | 636.4203 | 700.1783 | 24.9302 | 232.6711 | 39.5711 | 363.1763 | 14.7798 | 46.0777 | 56.3749 | 83.4847 | 35.2378 |  |  | 4.6059 | -1.6381 | 2.7236 | 0.93442 | 8.1293 | 6.0733 | 18.756 | -6.6521 | 0.75993 | 15.8683 | 59.5231 | -0.00027763 | -0.00027434 | -0.00051091 | 544.0512 | 130.0921 | 33.8831 | 19.3617 | 16.8809 | 16.093 | 16.2086 | 26.4096 | 19.6125 | 17.5885 | 17.3998 | 17.1159 | 16.4407 | 18.2641 | 433.8195 | 298.6256 | 234.5382 | 161.0283 | 140.4112 | 388.6409 | 227.3278 | 96.6829 | 96.8353 | 96.9305 | 220.5526 | 355.8902 | 519.1855 |  |  |  | 881.082 | 864.325 | 854.8668 | 844.1299 | 19.5734 | 8.8603 | 770.0188 |  |  | 777.9298 |  |  | 99.1909 | 319.1371 | 837.2741 | 92.9302 | 679.1871 | 657.4988 | 820.8729 | 885.5119 | 775.4043 | 722.9683 | 777.2438 |  | 827.7177 | 745.5166 | 777.2557 | 876.0571 | 863.5664 | 763.7411 |  | 747.9847 |  |  | 829.239 | 820.4917 | 819.0783 | [6 empty] | 874.3599 |  |  | 880.4705 |  |  | 737.6856 | 855.8402 | 852.2259 | 547.7437 | 721.3866 | 814.6704 | 634.98 | 791.2048 | 1292.2874 | 806.5419 | 862.2801 | 688.3424 | 783.5834 | 728.7677 | 831.9472 | 566.2242 | 738.0371 |  | 807.3246 | 805.859 | 1001.4419 | 655.0063 | 764.5663 | 860.4211 | 657.2477 | 772.5738 | 793.2057 | 835.8434 | 728.9027 | 809.9149 | 0.46377 | 1.0096 | 7.418 | 0.98625 | -38.9344 | 3.1155 | 4271.09 | 0.26 | 5.0413 | -2.3173 | 2.9881 | 1.7502 | 5.9926 | 5.1796 | 9.1024 | 84.6788 | 69.9074 | 94.3185 | 5.8561 | 2.7562 | 99.8269 | 101.6629
42810.4697 | 2564 | 23.5887 | 18.611 | 17.9243 | 17.8849 | 17.2579 | 17.152 | 21.5682 | 50.4866 | 20.3897 | 17.4493 | 17.0952 | 16.5844 | 15.7796 | 15.7669 | 95.9399 | 107.8722 | 99.0717 | 503.1718 | 187.7879 | 742.3193 |  |  |  | 93.1571 | 185.9723 | 855.1032 | 854.1084 | 837.8985 | 861.0503 | 97.5014 | 663.72 | 690.3057 | 95.0431 | 664.7447 | 539.3299 | 854.4829 | 526.6834 |  | 580.4903 | 664.9536 | 651.3115 | 557.5869 |  | 208.0213 | 400.5426 | 236.9529 | 407.469 | 509.3694 | 637.5258 | 699.6049 | 25.1287 | 232.2366 | 37.7532 | 362.3892 | 14.8099 | 46.0725 | 56.3634 | 83.4475 | 35.1839 |  |  | 4.6611 | -1.4022 | 2.6724 | 0.45013 | 8.0242 | 5.5219 | 19.2054 | -7.0201 | 0.71887 | 15.9969 | 58.8828 | -0.00025299 | -0.0002497 | -0.00050762 | 543.5286 | 130.2548 | 33.9272 | 19.3735 | 16.8913 | 16.0865 | 16.2117 | 26.4231 | 19.618 | 17.5974 | 17.4082 | 17.1081 | 16.4509 | 18.2666 | 435.0346 | 302.3772 | 245.9023 | 163.6862 | 139.7974 | 388.5446 | 227.0325 | 96.6856 | 96.8385 | 96.9244 | 221.8272 | 356.3679 | 519.315 |  |  |  | 879.8714 | 862.3778 | 853.3946 | 844.6336 | 21.4637 | 11.8813 | 770.3057 |  |  | 775.8383 |  |  | 98.5763 | 319.2389 | 837.3058 | 92.839 | 679.5105 | 663.9546 | 820.2973 | 884.2303 | 776.2679 | 728.352 | 777.1513 |  | 827.1173 | 745.3831 | 776.6217 | 875.688 | 862.8488 | 763.1468 |  | 746.9454 |  |  | 828.0266 | 819.9894 | 818.3727 | [6 empty] | 871.8781 |  |  | 878.0679 |  |  | 737.1115 | 853.8622 | 850.9441 | 545.1523 | 720.4209 | 813.9418 | 632.4364 | 789.5734 | 1278.3592 | 803.5919 | 860.7152 | 685.8236 | 782.622 | 728.7549 | 831.2671 | 566.5593 | 736.7412 |  | 808.0066 | 804.6915 | 1000.2156 | 655.7134 | 763.6749 | 862.2932 | 655.3019 | 771.9542 | 792.4837 | 834.5243 | 728.3373 | 809.6345 | 0.59589 | 0.94918 | 7.4103 | 0.97866 | -38.894 | 3.1155 | 4219.23 | 0.27 | 5.0671 | -2.1419 | 2.957 | 1.2136 | 5.9573 | 4.9419 | 9.2164 | 84.4831 | 69.727 | 94.07 | 5.704 | 1.4523 | 99.9227 | 101.1938
42810.4697 | 2565 | 23.5981 | 18.6188 | 17.9234 | 17.8844 | 17.2564 | 17.1507 | 21.5742 | 50.4914 | 20.3969 | 17.4503 | 17.0935 | 16.5734 | 15.772 | 15.7681 | 95.9326 | 107.8872 | 99.0873 | 503.16 | 187.9208 | 741.9372 |  |  |  | 93.1391 | 186.5617 | 853.9289 | 852.9898 | 837.8688 | 857.7814 | 111.4227 | 662.6065 | 691.9372 | 94.945 | 664.1667 | 535.949 | 853.6963 | 523.9308 |  | 569.1355 | 664.2668 | 651.89 | 559.5095 |  | 207.3613 | 400.0226 | 236.6015 | 408.3649 | 508.4125 | 636.6257 | 699.5861 | 24.8652 | 231.8949 | 37.5884 | 361.5991 | 14.8063 | 46.0322 | 56.3455 | 83.3938 | 35.1409 |  |  | 5.0554 | -1.1742 | 2.7118 | 0.42253 | 7.9762 | 5.6665 | 19.4295 | -7.0405 | 0.62527 | 16.7784 | 59.1108 | -0.0002957 | -0.0002497 | -0.00052405 | 543.0326 | 130.4428 | 33.9754 | 19.3748 | 16.8915 | 16.0932 | 16.2035 | 26.4455 | 19.6309 | 17.5962 | 17.4077 | 17.1196 | 16.4483 | 18.2721 | 443.7 | 313.6865 | 266.8121 | 166.5256 | 138.4421 | 388.7819 | 226.9438 | 96.6837 | 96.8424 | 96.919 | 223.1497 | 356.8728 | 519.4332 |  |  |  | 878.6451 | 859.9489 | 853.1814 | 843.5464 | 21.9483 | 12.8522 | 791.0678 |  |  | 797.0979 |  |  | 118.3827 | 321.6699 | 836.946 | 92.8386 | 678.6399 | 650.3358 | 822.0437 | 883.6559 | 777.3812 | 729.7534 | 776.8317 |  | 826.7268 | 743.1086 | 776.0664 | 875.2025 | 862.1072 | 761.5141 |  | 744.6319 |  |  | 826.6273 | 819.3449 | 817.6717 | [6 empty] | 870.1888 |  |  | 878.7232 |  |  | 736.8412 | 852.2532 | 850.0834 | 545.2522 | 720.4986 | 813.1605 | 630.2112 | 789.3239 | 1265.2327 | 802.0859 | 859.3882 | 684.6967 | 781.8229 | 728.3047 | 830.2783 | 564.2059 | 736.2186 |  | 804.2413 | 803.9601 | 999.0734 | 654.5152 | 763.1635 | 860.3028 | 654.1399 | 771.849 | 790.6319 | 833.4651 | 728.81 | 808.3197 | 0.43642 | 0.9072 | 7.4013 | 0.96906 | -38.815 | 3.1155 | 4162.63 | 0.28 | 5.2694 | -1.9593 | 2.9775 | 1.1753 | 5.9365 | 5.0037 | 9.2654 | 84.3632 | 69.6292 | 93.8166 | 4.7832 | -0.8834 | 99.592 | 100.7643
42810.4697 | 2566 | 23.6234 | 18.6347 | 17.9336 | 17.8939 | 17.261 | 17.1654 | 21.5872 | 50.4993 | 20.4172 | 17.4625 | 17.1056 | 16.5851 | 15.7803 | 15.7805 | 95.9322 | 107.9185 | 99.0936 | 503.138 | 188.0642 | 741.44 |  |  |  | 93.1396 | 188.2586 | 852.5754 | 851.1919 | 836.2154 | 856.5974 | 108.1105 | 666.6384 | 669.2106 | 94.8822 | 663.7413 | 536.3629 | 852.6146 | 529.8049 |  | 565.2209 | 662.2504 | 653.4454 | 558.4901 |  | 206.7012 | 399.2714 | 236.1912 | 408.0829 | 508.539 | 636.0313 | 699.4657 | 24.8123 | 231.5145 | 37.534 | 360.8369 | 14.7834 | 46.0285 | 56.3387 | 83.3667 | 35.115 |  |  | 5.4714 | -0.63468 | 2.5666 | 0.59075 | 8.0124 | 5.5318 | 18.8013 | -6.7993 | 0.55735 | 16.2602 | 59.3915 | -0.00030556 | -0.0002727 | -0.00049284 | 542.5228 | 130.6073 | 34.0122 | 19.3835 | 16.8856 | 16.0965 | 16.2017 | 26.4522 | 19.6296 | 17.5922 | 17.4014 | 17.1249 | 16.4544 | 18.2833 | 452.9757 | 319.1269 | 280.1992 | 162.6887 | 139.6038 | 389.19 | 226.9675 | 96.6907 | 96.8387 | 96.9146 | 224.4016 | 357.3715 | 519.5588 |  |  |  | 877.6834 | 859.1158 | 850.5136 | 842.6939 | 17.0736 | 9.4283 | 781.7187 |  |  | 803.5272 |  |  | 121.4995 | 325.1653 | 835.3094 | 93.1548 | 677.9892 | 656.393 | 821.2555 | 889.1082 | 774.238 | 726.3303 | 776.4373 |  | 826.0618 | 741.1371 | 775.4379 | 873.9942 | 860.9753 | 761.4952 |  | 744.5737 |  |  | 827.216 | 819.4325 | 817.639 | [6 empty] | 869.8147 |  |  | 878.3467 |  |  | 734.201 | 851.1665 | 849.2223 | 544.3885 | 720.207 | 812.1676 | 628.1858 | 788.9075 | 1384.6173 | 801.593 | 858.2797 | 684.0474 | 781.0692 | 725.8553 | 829.7426 | 563.2951 | 735.4981 |  | 803.9094 | 802.7403 | 997.8368 | 655.4175 | 761.9324 | 859.6246 | 654.2212 | 771.0467 | 789.34 | 832.0074 | 729.0286 | 807.6482 | 0.27579 | 0.85863 | 7.3929 | 0.9594 | -38.7926 | 3.1155 | 4145.71 | 0.25 | 5.4791 | -1.4397 | 2.8951 | 1.389 | 5.948 | 4.9423 | 9.1114 | 84.1552 | 69.502 | 93.4436 | 3.8248 | -2.3675 | 99.2397 | 100.4283
42810.4697 | 2567 | 23.6282 | 18.626 | 17.9533 | 17.8839 | 17.2533 | 17.1557 | 21.5849 | 50.4899 | 20.4087 | 17.4523 | 17.0951 | 16.5825 | 15.7796 | 15.777 | 95.934 | 107.9533 | 99.0955 | 503.0843 | 188.2655 | 741.5367 |  |  |  | 93.1526 | 188.2767 | 851.6164 | 849.635 | 833.3912 | 855.2107 | 98.0582 | 672.0364 | 655.7518 | 106.618 | 666.5607 | 541.7711 | 852.0314 | 540.2887 |  | 574.7822 | 662.369 | 663.7266 | 564.5858 |  | 206.3782 | 398.8839 | 235.8589 | 408.9357 | 508.3586 | 634.3073 | 699.3177 | 25.6298 | 231.2202 | 38.2487 | 360.1863 | 14.7265 | 46.0193 | 56.3461 | 83.3395 | 35.1054 |  |  | 3.9114 | -0.76939 | 3.2611 | 0.9929 | 8.178 | 6.7619 | 19.1877 | -7.2271 | 0.27927 | 16.3445 | 58.3476 | -0.00027434 | -0.00025627 | -0.00050105 | 542.0306 | 130.7709 | 34.0531 | 19.3903 | 16.8908 | 16.0949 | 16.2123 | 26.4584 | 19.6336 | 17.5917 | 17.4127 | 17.1212 | 16.4531 | 18.2906 | 448.8365 | 318.3743 | 277.9272 | 159.0766 | 139.69 | 389.4507 | 226.838 | 96.6918 | 96.837 | 96.9055 | 225.6562 | 357.8832 | 519.6589 |  |  |  | 876.9429 | 858.1561 | 848.1756 | 842.6569 | 19.4492 | 9.9682 | 774.9694 |  |  | 798.7543 |  |  | 120.1382 | 325.8252 | 831.9014 | 93.0585 | 677.7673 | 654.3061 | 820.3518 | 886.7052 | 771.1717 | 724.1054 | 776.1928 |  | 825.3273 | 743.9679 | 774.7561 | 874.0461 | 859.9321 | 763.4121 |  | 746.3345 |  |  | 827.4354 | 819.1965 | 817.506 | [6 empty] | 871.0054 |  |  | 880.1739 |  |  | 731.315 | 851.0262 | 847.7365 | 543.7045 | 720.4063 | 811.3695 | 627.5898 | 788.6329 | 1293.3968 | 802.4504 | 857.1351 | 683.682 | 780.6411 | 724.3123 | 828.9423 | 562.5283 | 734.4061 |  | 803.1719 | 801.3864 | 996.7546 | 656.5393 | 760.4448 | 856.8524 | 654.029 | 769.8766 | 787.825 | 831.5071 | 728.3547 | 806.7186 | 0.26809 | 0.81697 | 7.3823 | 0.94704 | -38.722 | 3.1155 | 4123.58 | 0.26 | 4.6297 | -1.5847 | 3.2625 | 1.8002 | 6.0035 | 5.459 | 9.1958 | 83.9206 | 69.2263 | 93.0685 | 4.3308 | -2.1332 | 98.8656 | 100.1531
42810.4698 | 2568 | 23.6372 | 18.6584 | 17.9578 | 17.8851 | 17.2609 | 17.1649 | 21.5908 | 50.4988 | 20.4205 | 17.4555 | 17.0905 | 16.5844 | 15.7746 | 15.7849 | 95.938 | 107.9779 | 99.0847 | 502.9929 | 188.4359 | 742.2023 |  |  |  | 93.1514 | 188.6109 | 851.4529 | 849.452 | 832.2428 | 856.1182 | 98.3545 | 661.8288 | 655.2355 | 103.3059 | 677.0227 | 521.8766 | 856.261 | 534.9127 |  | 579.4484 | 676.1067 | 658.8198 | 554.0509 |  | 205.5977 | 398.4947 | 235.9414 | 409.6075 | 506.0119 | 633.2743 | 698.2944 | 26.7922 | 230.8651 | 39.2236 | 359.5734 | 14.6844 | 45.9895 | 56.365 | 83.2997 | 35.0835 |  |  | 5.2013 | -1.119 | 3.1751 | 0.75765 | 7.7633 | 5.587 | 18.9235 | -6.4235 | 0.46511 | 16.2511 | 57.2716 | -0.00028584 | -0.00028256 | -0.00051748 | 541.5699 | 130.9438 | 34.0986 | 19.401 | 16.8918 | 16.0993 | 16.2169 | 26.477 | 19.6435 | 17.6007 | 17.4126 | 17.1282 | 16.4594 | 18.2964 | 451.2364 | 319.7749 | 277.5206 | 160.9157 | 138.9144 | 389.6453 | 226.7604 | 96.7002 | 96.8507 | 96.8997 | 226.8758 | 358.3635 | 519.7419 |  |  |  | 876.1988 | 857.9374 | 849.4629 | 842.7566 | 17.7077 | 10.0141 | 775.1737 |  |  | 795.1944 |  |  | 117.8649 | 326.8209 | 831.0011 | 93.27 | 677.1086 | 658.2127 | 823.0556 | 883.4762 | 773.1275 | 725.6589 | 775.8773 |  | 824.5533 | 744.5876 | 774.0195 | 872.8808 | 859.2089 | 764.5917 |  | 747.7187 |  |  | 828.057 | 818.9928 | 817.5383 | [6 empty] | 870.0342 |  |  | 879.5541 |  |  | 729.9601 | 850.2083 | 847.3669 | 543.0412 | 719.7468 | 810.9279 | 627.368 | 787.5697 | 1296.7206 | 802.6907 | 856.8678 | 682.9521 | 779.9667 | 723.3238 | 828.3573 | 561.9517 | 733.5101 |  | 799.1875 | 799.4336 | 995.8422 | 656.1868 | 759.6883 | 855.5708 | 653.8607 | 768.6611 | 786.9522 | 831.0287 | 726.9333 | 806.1806 | 0.32587 | 0.77615 | 7.3716 | 0.94417 | -38.7358 | 3.1155 | 4123.57 | 0.21 | 5.341 | -1.9105 | 3.2182 | 1.5721 | 5.846 | 4.9593 | 9.1271 | 83.6755 | 68.9966 | 92.8424 | 4.0986 | -2.0988 | 100.65 | 99.8732
42810.4698 | 2569 | 23.6525 | 18.6367 | 17.9289 | 17.8826 | 17.2601 | 17.1652 | 21.5919 | 50.4971 | 20.4305 | 17.4486 | 17.0915 | 16.5715 | 15.7733 | 15.7774 | 95.9316 | 108.011 | 99.0908 | 502.9442 | 188.5991 | 741.8621 |  |  |  | 93.1325 | 189.8074 | 851.7015 | 849.6325 | 836.1798 | 856.0568 | 98.067 | 660.6159 | 676.0897 | 95.2102 | 662.9906 | 520.6949 | 854.9268 | 513.5189 |  | 575.956 | 683.5545 | 683.7802 | 572.8209 |  | 204.8717 | 397.9979 | 235.2302 | 410.0048 | 502.4167 | 631.5517 | 697.0244 | 27.2066 | 230.4473 | 38.1581 | 358.7872 | 14.6988 | 45.9646 | 56.3618 | 83.245 | 35.0214 |  |  | 5.7677 | -0.37907 | 2.9773 | 0.20173 | 7.76 | 5.7421 | 19.1259 | -6.6916 | 0.72665 | 16.6099 | 57.0451 | -0.00027763 | -0.00020535 | -0.00054048 | 541.1123 | 131.1104 | 34.1411 | 19.4136 | 16.8889 | 16.0943 | 16.2193 | 26.4893 | 19.6418 | 17.6025 | 17.4179 | 17.1235 | 16.4535 | 18.3006 | 441.5366 | 311.5235 | 263.8406 | 162.5488 | 139.2842 | 389.3437 | 226.5678 | 96.7016 | 96.8483 | 96.8948 | 228.201 | 358.8705 | 519.8448 |  |  |  | 875.2514 | 857.3347 | 850.8193 | 841.421 | 16.735 | 9.2267 | 774.3322 |  |  | 785.6656 |  |  | 109.9817 | 330.2135 | 828.6641 | 92.934 | 676.5368 | 663.8181 | 819.7454 | 882.3657 | 772.4425 | 725.3579 | 775.5828 |  | 823.746 | 744.7876 | 773.244 | 872.2776 | 858.242 | 764.5122 |  | 747.1335 |  |  | 829.3849 | 819.1436 | 818.0068 | [6 empty] | 869.8243 |  |  | 878.6311 |  |  | 729.402 | 849.0395 | 848.7369 | 542.5 | 719.8393 | 810.0064 | 626.8337 | 785.9926 | 1389.765 | 802.0128 | 857.3155 | 682.5506 | 779.1954 | 722.7481 | 827.8546 | 560.4496 | 732.3065 |  | 796.8814 | 798.6018 | 994.8456 | 655.3035 | 758.8363 | 853.8521 | 653.4029 | 767.6492 | 788.4651 | 829.8989 | 724.7964 | 805.4531 | 0.50248 | 0.73738 | 7.3579 | 0.93174 | -38.7291 | 3.1155 | 4153.09 | 0.32 | 5.6241 | -1.1116 | 3.1152 | 0.8109 | 5.8392 | 5.0229 | 9.1671 | 83.4193 | 68.7678 | 92.5144 | 5.123 | -0.60566 | 99.6564 | 99.5581
42810.4698 | 2570 | 23.663 | 18.6386 | 17.9363 | 17.8846 | 17.2553 | 17.1562 | 21.6016 | 50.5005 | 20.436 | 17.4502 | 17.0894 | 16.5756 | 15.7785 | 15.7725 | 95.9489 | 108.0399 | 99.1105 | 502.8994 | 188.7694 | 740.5509 |  |  |  | 93.1396 | 192.0355 | 851.8971 | 849.1362 | 838.7806 | 855.661 | 97.5554 | 659.2126 | 668.7324 | 95.3244 | 662.3149 | 537.1286 | 848.718 | 521.6059 |  | 549.0321 | 657.4128 | 659.7695 | 563.9849 |  | 204.5904 | 397.0049 | 234.1908 | 409.2577 | 499.4472 | 631.0172 | 696.8058 | 29.1216 | 230.0766 | 36.7198 | 358.2752 | 14.7332 | 45.9576 | 56.3467 | 83.1904 | 34.8996 |  |  | 4.7571 | -1.3286 | 2.7782 | 0.77803 | 8.0222 | 5.0068 | 18.5049 | -6.5431 | 0.80099 | 16.0285 | 57.5045 | -0.00033348 | -0.00022013 | -0.00049119 | 540.6501 | 131.2686 | 34.1874 | 19.416 | 16.8957 | 16.1053 | 16.2193 | 26.504 | 19.6523 | 17.6025 | 17.4124 | 17.1175 | 16.4537 | 18.3112 | 428.1705 | 307.3107 | 267.2847 | 161.5324 | 138.9547 | 388.9554 | 226.4462 | 96.7129 | 96.8567 | 96.9007 | 229.5039 | 359.3792 | 519.9702 |  |  |  | 874.4733 | 855.6598 | 847.3216 | 840.3737 | 14.5816 | 10.9164 | 773.2589 |  |  | 777.166 |  |  | 101.3952 | 337.819 | 832.3056 | 93.0598 | 676.0087 | 668.9596 | 819.0626 | 882.6412 | 773.6106 | 726.7658 | 775.4767 |  | 823.0832 | 743.8563 | 772.6919 | 872.6934 | 857.2634 | 764.1703 |  | 746.2832 |  |  | 831.866 | 819.4188 | 818.426 | [6 empty] | 871.6089 |  |  | 879.2484 |  |  | 728.5403 | 847.8728 | 849.2291 | 541.9561 | 719.512 | 809.1472 | 626.13 | 784.8195 | 1336.897 | 801.6613 | 856.8527 | 681.8312 | 778.2266 | 723.5116 | 827.3512 | 560.002 | 731.2269 |  | 795.8405 | 797.243 | 993.9675 | 654.4058 | 757.5226 | 851.8711 | 653.5884 | 767.1164 | 788.9278 | 829.9144 | 724.1482 | 804.5816 | 0.49112 | 0.70425 | 7.3431 | 0.92217 | -38.7542 | 3.1155 | 4174.53 | 0.18 | 5.1068 | -2.0795 | 3.007 | 1.5913 | 5.9353 | 4.6889 | 9.0144 | 83.2056 | 68.635 | 92.1546 | 6.5394 | -1.0053 | 97.7245 | 99.2986
42810.4698 | 2571 | 23.6725 | 18.6462 | 17.9421 | 17.8896 | 17.2546 | 17.1664 | 21.6082 | 50.5039 | 20.4402 | 17.4577 | 17.0941 | 16.581 | 15.7806 | 15.7827 | 95.9443 | 108.0576 | 99.1279 | 502.8088 | 188.8605 | 739.9668 |  |  |  | 93.1369 | 191.4384 | 850.8006 | 847.7585 | 838.8056 | 855.1317 | 97.5206 | 658.4522 | 674.0868 | 95.3005 | 661.8056 | 529.331 | 847.5396 | 535.4207 |  | 563.7835 | 656.7533 | 645.5752 | 548.1082 |  | 204.205 | 395.7292 | 233.3375 | 407.814 | 499.3516 | 629.5703 | 696.8128 | 30.1841 | 229.7349 | 38.2845 | 357.8372 | 14.7722 | 45.953 | 56.3091 | 83.1585 | 34.7697 |  |  | 4.646 | -1.6112 | 3.0022 | 0.43698 | 7.628 | 5.3465 | 18.6101 | -7.0076 | 0.71634 | 16.0044 | 56.8905 | -0.00030227 | -0.00028092 | -0.00049119 | 540.226 | 131.4249 | 34.2246 | 19.4159 | 16.8941 | 16.0915 | 16.2136 | 26.5023 | 19.6514 | 17.5925 | 17.4053 | 17.115 | 16.4505 | 18.3095 | 410.8684 | 299.202 | 260.5739 | 165.4185 | 137.8937 | 388.1656 | 226.3661 | 96.7153 | 96.8534 | 96.89 | 230.7064 | 359.844 | 520.0751 |  |  |  | 873.8935 | 855.3988 | 844.5764 | 841.1852 | 15.9347 | 9.089 | 773.0651 |  |  | 775.7624 |  |  | 104.7424 | 340.6371 | 830.8702 | 93.0809 | 675.3317 | 662.8292 | 818.5758 | 882.1682 | 772.9233 | 726.6224 | 775.3994 |  | 822.4825 | 741.6625 | 772.0547 | 872.1944 | 856.621 | 762.6909 |  | 744.3511 |  |  | 831.3609 | 818.9807 | 818.234 | [6 empty] | 872.0071 |  |  | 878.3355 |  |  | 727.9858 | 845.824 | 848.3814 | 540.9151 | 719.1237 | 808.0648 | 626.188 | 784.4937 | 1236.5615 | 800.8776 | 855.803 | 680.9606 | 777.1289 | 723.7671 | 827.0352 | 559.3129 | 730.1826 |  | 794.2174 | 796.6835 | 993.3847 | 655.879 | 756.4025 | 850.8986 | 653.2773 | 766.5544 | 788.8744 | 830.4768 | 723.0374 | 803.7434 | 0.39328 | 0.66653 | 7.329 | 0.91466 | -38.8436 | 3.1155 | 4160.16 | 0.29 | 5.0456 | -2.2878 | 3.1229 | 1.1914 | 5.7829 | 4.8415 | 9.0327 | 83.0118 | 68.513 | 91.9403 | 8.3222 | -0.27082 | 97.756 | 99.0613
42810.4698 | 2572 | 23.6871 | 18.6507 | 17.9594 | 17.8924 | 17.2608 | 17.1738 | 21.6197 | 50.5055 | 20.4557 | 17.4612 | 17.1026 | 16.5783 | 15.7796 | 15.7873 | 95.9446 | 108.071 | 99.1433 | 502.7133 | 188.9474 | 739.2818 |  |  |  | 93.0903 | 194.5333 | 851.3395 | 848.3552 | 842.2765 | 855.8965 | 97.6831 | 658.0086 | 683.4187 | 95.2516 | 661.1734 | 528.6264 | 846.5671 | 530.3918 |  | 574.0989 | 666.8988 | 659.2321 | 561.8142 |  | 203.9382 | 394.9338 | 232.484 | 405.2928 | 499.6573 | 630.0123 | 697.1459 | 30.5182 | 229.2669 | 39.5488 | 357.4603 | 14.7998 | 45.9568 | 56.2784 | 83.1786 | 34.6693 |  |  | 4.0586 | -1.4153 | 2.654 | 0.10645 | 7.6733 | 5.2663 | 18.7836 | -6.8526 | 0.96309 | 15.7348 | 57.428 | -0.0002842 | -0.00023163 | -0.00053062 | 539.81 | 131.5989 | 34.2655 | 19.4326 | 16.9006 | 16.1044 | 16.2176 | 26.5307 | 19.6659 | 17.6043 | 17.4145 | 17.1186 | 16.4522 | 18.3211 | 408.3776 | 300.9571 | 255.6253 | 161.1644 | 133.2553 | 387.7639 | 226.1315 | 96.7155 | 96.8567 | 96.8826 | 231.8969 | 360.3094 | 520.1618 |  |  |  | 873.4313 | 854.9216 | 842.6947 | 840.8294 | 18.247 | 11.1688 | 772.2283 |  |  | 776.5232 |  |  | 102.2675 | 336.0228 | 831.1663 | 93.1764 | 675.3206 | 664.9141 | 818.25 | 881.6865 | 773.1356 | 724.7695 | 775.2582 |  | 821.9798 | 740.7934 | 771.4034 | 873.2603 | 855.9107 | 762.2895 |  | 744.125 |  |  | 830.2195 | 818.3907 | 817.8486 | [6 empty] | 870.0322 |  |  | 875.1915 |  |  | 727.2466 | 844.0577 | 847.2694 | 539.8899 | 718.6412 | 807.1471 | 625.6952 | 785.3493 | 1174.5223 | 799.9881 | 855.6417 | 679.9216 | 775.7511 | 722.8967 | 827.1706 | 558.8983 | 729.4076 |  | 791.5589 | 796.9778 | 992.8926 | 655.4445 | 754.6747 | 851.9667 | 653.7802 | 766.3082 | 790.2183 | 830.5048 | 721.4169 | 802.7408 | 0.48919 | 0.63287 | 7.3147 | 0.90461 | -38.8287 | 3.1155 | 4145.79 | 0.26 | 4.7175 | -2.143 | 2.9345 | 0.58771 | 5.8015 | 4.8062 | 9.0769 | 82.8519 | 68.3506 | 91.6589 | 8.528 | 0.24633 | 97.0382 | 98.9003
42810.4698 | 2573 | 23.7007 | 18.6535 | 17.9555 | 17.8918 | 17.2589 | 17.1693 | 21.6142 | 50.5036 | 20.461 | 17.4638 | 17.0963 | 16.5789 | 15.7754 | 15.7745 | 95.9427 | 108.1009 | 99.1621 | 502.6299 | 189.0499 | 738.2801 |  |  |  | 93.0974 | 193.7187 | 851.2978 | 848.4486 | 844.1997 | 855.1371 | 98.4021 | 658.159 | 682.798 | 95.2177 | 660.4438 | 544.2913 | 845.4845 | 528.7817 |  | 570.2331 | 671.2698 | 667.9899 | 567.6149 |  | 202.9197 | 394.3029 | 231.6364 | 403.2326 | 498.6324 | 630.7166 | 696.5862 | 30.1591 | 228.767 | 40.1916 | 357.1291 | 14.8195 | 45.968 | 56.2648 | 83.2307 | 34.5733 |  |  | 4.8648 | -1.6236 | 2.6822 | 0.75765 | 7.5603 | 6.0325 | 19.2843 | -6.9413 | 0.80546 | 15.9912 | 57.7304 | -0.00026449 | -0.00028256 | -0.00049119 | 539.4158 | 131.7627 | 34.3197 | 19.436 | 16.8967 | 16.106 | 16.2182 | 26.5404 | 19.6717 | 17.6033 | 17.414 | 17.1189 | 16.4581 | 18.3286 | 413.9739 | 313.8489 | 269.2727 | 157.3673 | 130.688 | 387.5469 | 226.0558 | 96.7111 | 96.8492 | 96.8725 | 233.0826 | 360.768 | 520.2596 |  |  |  | 872.8059 | 854.2955 | 841.0013 | 840.2317 | 16.9026 | 10.2293 | 771.3964 |  |  | 772.2083 |  |  | 106.3998 | 342.7753 | 834.9543 | 93.2896 | 674.7489 | 672.6091 | 818.4417 | 879.013 | 773.8476 | 724.9562 | 775.1554 |  | 821.3562 | 740.4851 | 770.7792 | 870.6235 | 855.069 | 761.8874 |  | 743.479 |  |  | 830.1506 | 818.0947 | 817.5121 | [6 empty] | 867.0683 |  |  | 871.5427 |  |  | 726.4775 | 843.2871 | 847.2885 | 537.7376 | 717.793 | 806.3208 | 624.9284 | 786.0168 | 1137.2341 | 799.2031 | 856.0909 | 679.168 | 774.5737 | 721.6535 | 826.6852 | 558.2485 | 728.875 |  | 792.6895 | 796.0011 | 992.0577 | 655.1392 | 754.3047 | 851.2364 | 653.6793 | 765.5719 | 788.8855 | 829.9628 | 720.7423 | 802.0929 | 0.71916 | 0.60626 | 7.2977 | 0.89637 | -38.8432 | 3.1155 | 4133.6 | 0.25 | 5.1631 | -2.2942 | 2.9487 | 1.5672 | 5.7609 | 5.146 | 9.2007 | 82.6518 | 68.1806 | 91.4343 | 7.8679 | -1.2806 | 96.5028 | 98.6859
42810.4698 | 2574 | 23.7099 | 18.6555 | 17.9405 | 17.8868 | 17.2562 | 17.1628 | 21.619 | 50.5088 | 20.4616 | 17.463 | 17.0939 | 16.5787 | 15.7769 | 15.7734 | 95.9493 | 108.1271 | 99.1728 | 502.5417 | 189.1325 | 737.0907 |  |  |  | 93.081 | 191.835 | 852.1555 | 849.4896 | 847.2424 | 855.5366 | 97.8348 | 657.9753 | 667.0014 | 95.8343 | 659.8114 | 554.6219 | 844.4746 | 530.5624 |  | 575.7607 | 677.3849 | 671.1402 | 570.3831 |  | 202.153 | 393.6899 | 230.7533 | 400.7591 | 501.6141 | 630.3331 | 695.2257 | 29.4296 | 228.1882 | 40.2035 | 356.6704 | 14.8244 | 45.9712 | 56.2717 | 83.313 | 34.5368 |  |  | 4.4154 | -1.6526 | 3.0285 | 0.35616 | 7.3809 | 4.8195 | 19.1069 | -6.8513 | 0.78873 | 15.7321 | 57.0385 | -0.00028749 | -0.00026613 | -0.00050433 | 539.0198 | 131.9255 | 34.3519 | 19.4451 | 16.8941 | 16.0922 | 16.2183 | 26.5469 | 19.6648 | 17.6009 | 17.4074 | 17.1131 | 16.4479 | 18.3286 | 416.0793 | 315.0518 | 281.0699 | 156.1111 | 130.2657 | 387.255 | 226.0855 | 96.7262 | 96.8596 | 96.8717 | 234.4256 | 361.2963 | 520.3826 |  |  |  | 872.0913 | 853.9184 | 835.7557 | 841.0309 | 15.1572 | 10.1493 | 771.0063 |  |  | 771.1287 |  |  | 109.4322 | 338.0028 | 840.047 | 93.2484 | 674.0752 | 658.2472 | 818.2154 | 876.0605 | 774.3354 | 724.8843 | 775.1417 |  | 820.8613 | 738.9612 | 770.3455 | 867.994 | 854.5535 | 761.1052 |  | 742.5854 |  |  | 828.9977 | 817.7204 | 817.0607 | [6 empty] | 864.5076 |  |  | 868.8912 |  |  | 726.3159 | 842.5361 | 846.5228 | 537.0414 | 717.3352 | 805.3921 | 624.1332 | 785.4679 | 1302.9827 | 798.3385 | 855.2098 | 678.3938 | 773.9868 | 721.5219 | 825.9603 | 556.1907 | 727.5524 |  | 792.0247 | 794.0518 | 991.6505 | 652.1937 | 754.6807 | 851.9715 | 653.8769 | 764.8685 | 785.6759 | 829.2591 | 720.8089 | 801.7429 | 0.57297 | 0.5743 | 7.2805 | 0.88089 | -38.8782 | 3.1155 | 4152.99 | 0.27 | 4.9197 | -2.3134 | 3.1318 | 1.074 | 5.6909 | 4.5986 | 9.1563 | 82.4914 | 68.099 | 91.3252 | 7.5824 | -2.5873 | 96.0777 | 98.4002
42810.4698 | 2575 | 23.7154 | 18.6477 | 17.9842 | 17.882 | 17.2463 | 17.1639 | 21.6334 | 50.511 | 20.4728 | 17.4692 | 17.0955 | 16.5828 | 15.7643 | 15.78 | 95.954 | 108.154 | 99.1935 | 502.4887 | 189.1961 | 736.3422 |  |  |  | 93.0758 | 191.0433 | 851.9566 | 849.3028 | 847.5729 | 855.9643 | 97.5235 | 655.7749 | 668.5978 | 95.8163 | 659.941 | 523.9348 | 844.4737 | 527.656 |  | 580.3818 | 676.088 | 668.491 | 563.3757 |  | 201.2714 | 393.1229 | 229.7051 | 397.9128 | 499.473 | 628.824 | 694.93 | 29.3271 | 227.6908 | 40.7899 | 356.1963 | 14.8163 | 45.9553 | 56.2909 | 83.4356 | 34.5165 |  |  | 4.5902 | -0.69185 | 2.8938 | 0.34104 | 7.6996 | 5.8709 | 18.777 | -7.2639 | 0.74203 | 16.3084 | 56.5443 | -0.00029077 | -0.00025299 | -0.00053883 | 538.6874 | 132.0882 | 34.3984 | 19.4605 | 16.9041 | 16.1011 | 16.2259 | 26.5596 | 19.6791 | 17.6081 | 17.4151 | 17.1198 | 16.4599 | 18.3406 | 417.2566 | 316.2862 | 284.3738 | 162.7387 | 135.0391 | 387.0043 | 226.0932 | 96.7139 | 96.843 | 96.8584 | 235.6152 | 361.7551 | 520.4498 |  |  |  | 871.1539 | 855.0713 | 835.1051 | 840.758 | 13.4796 | 8.859 | 770.0638 |  |  | 771.903 |  |  | 105.3204 | 336.4636 | 848.006 | 94.0284 | 673.4997 | 661.6219 | 817.4301 | 875.0585 | 775.6482 | 727.9491 | 774.8791 |  | 820.3758 | 737.1018 | 769.7637 | 866.806 | 853.7944 | 759.6935 |  | 741.1638 |  |  | 826.3382 | 817.0824 | 815.9867 | [6 empty] | 863.7697 |  |  | 868.3967 |  |  | 725.7224 | 841.909 | 844.4644 | 538.3583 | 716.5836 | 804.5887 | 622.8025 | 783.9942 | 1379.3631 | 798.1847 | 853.457 | 677.2622 | 773.3138 | 721.8436 | 825.6692 | 552.2242 | 726.5439 |  | 791.4503 | 792.6341 | 991.3745 | 648.7463 | 754.3263 | 849.4399 | 653.2463 | 764.4942 | 783.397 | 829.6732 | 719.4092 | 800.4786 | 0.58568 | 0.54965 | 7.2618 | 0.87305 | -38.8413 | 3.1155 | 4169.95 | 0.25 | 5.0171 | -1.4962 | 3.06 | 1.0505 | 5.8076 | 5.0713 | 9.0694 | 82.3411 | 67.9847 | 91.0905 | 7.4074 | -2.9533 | 96.272 | 98.0627
42810.4698 | 2576 | 23.7265 | 18.6807 | 18.0115 | 17.8855 | 17.2627 | 17.169 | 21.6375 | 50.5173 | 20.4758 | 17.4668 | 17.1095 | 16.5874 | 15.7846 | 15.7896 | 95.9528 | 108.1893 | 99.1973 | 502.4363 | 189.259 | 735.4471 |  |  |  | 93.0664 | 191.2054 | 849.7032 | 846.3704 | 842.6722 | 854.6242 | 97.5425 | 654.8741 | 669.9317 | 95.3481 | 659.6483 | 513.6807 | 850.9514 | 510.072 |  | 552.5912 | 659.4772 | 668.7914 | 558.8915 |  | 201.1959 | 392.5085 | 229.2513 | 397.7305 | 499.0213 | 628.5607 | 695.0458 | 28.5758 | 227.2317 | 40.8392 | 355.655 | 14.8245 | 45.9532 | 56.3234 | 83.5981 | 34.4656 |  |  | 4.3595 | -1.0198 | 2.9825 | 0.38967 | 7.8212 | 5.4267 | 18.8013 | -6.915 | 0.58615 | 15.6568 | 56.38 | -0.0003302 | -0.00026449 | -0.00050433 | 538.181 | 132.2532 | 34.446 | 19.4775 | 16.9076 | 16.1092 | 16.229 | 26.5786 | 19.6919 | 17.6141 | 17.4225 | 17.1265 | 16.4624 | 18.3568 | 412.7948 | 314.0752 | 284.7883 | 162.5497 | 135.5158 | 386.5284 | 226.096 | 96.7181 | 96.8495 | 96.854 | 236.7987 | 362.2131 | 520.5477 |  |  |  | 870.2683 | 854.959 | 836.0146 | 839.862 | 15.1598 | 10.4271 | 772.214 |  |  | 773.6094 |  |  | 118.456 | 348.7813 | 857.8424 | 103.8318 | 672.4447 | 651.5788 | 818.1126 | 874.0308 | 774.8962 | 726.7819 | 774.4446 |  | 819.5889 | 734.7034 | 769.1431 | 866.5903 | 852.8542 | 758.452 |  | 740.1553 |  |  | 824.6072 | 816.2854 | 815.0065 | [6 empty] | 862.4286 |  |  | 867.5397 |  |  | 724.3276 | 841.3952 | 843.1347 | 538.2738 | 715.3511 | 803.7602 | 621.9594 | 783.6953 |  | 797.8868 | 852.3805 | 675.6957 | 772.6437 | 721.9391 | 824.3691 | 552.5756 | 725.6803 |  | 793.7779 | 789.8235 | 990.7571 | 648.2154 | 753.6518 | 849.398 | 652.0992 | 763.1706 | 779.9066 | 829.9295 | 718.6259 | 800.0112 | 0.63018 | 0.51953 | 7.2421 | 0.86171 | -38.803 | 3.1155 | 4237.16 | 0.34 | 4.8865 | -1.8157 | 3.1052 | 1.1224 | 5.8524 | 4.8749 | 9.0739 | 82.0982 | 67.8746 | 90.7656 | 7.8192 | -2.9989 | 98.6454 | 97.7624
42810.4699 | 2577 | 23.7364 | 18.6762 | 18.002 | 17.8864 | 17.2418 | 17.166 | 21.647 | 50.5087 | 20.4786 | 17.4718 | 17.0933 | 16.5697 | 15.7697 | 15.7809 | 95.9561 | 108.2099 | 99.2273 | 502.3827 | 189.314 | 734.3948 |  |  |  | 93.0595 | 198.178 | 847.9839 | 844.4112 | 838.6631 | 854.0827 | 97.4982 | 654.0475 | 664.1023 | 95.3599 | 658.4176 | 520.9435 | 842.1966 | 511.1498 |  | 560.3898 | 654.6153 | 662.4575 | 560.1242 |  | 200.4525 | 391.6838 | 228.9206 | 396.6009 | 498.5076 | 627.9027 | 694.364 | 28.2642 | 226.6746 | 41.2615 | 354.9078 | 14.8348 | 45.9734 | 56.3701 | 83.7658 | 34.4608 |  |  | 5.1737 | -1.2957 | 3.089 | 0.062426 | 7.5977 | 5.4444 | 19.095 | -7.3132 | 0.37345 | 15.2754 | 56.6262 | -0.00030884 | -0.00024149 | -0.00050598 | 537.5785 | 132.4065 | 34.4795 | 19.4788 | 16.8967 | 16.0977 | 16.225 | 26.5927 | 19.6816 | 17.609 | 17.4197 | 17.1219 | 16.4565 | 18.3609 | 407.2346 | 313.379 | 281.6228 | 162.2341 | 137.4113 | 385.9241 | 226.122 | 96.7241 | 96.8485 | 96.8563 | 237.9839 | 362.6877 | 520.6524 |  |  |  | 869.4298 | 853.8295 | 838.0451 | 839.0549 | 17.0954 | 9.7755 | 771.5043 |  |  | 770.832 |  |  | 107.4091 | 349.2875 | 838.8642 | 95.4156 | 671.8938 | 658.7978 | 817.2969 | 873.6291 | 771.7588 | 724.645 | 774.0436 |  | 818.7444 | 734.2023 | 768.5456 | 867.637 | 852.0063 | 758.6199 |  | 740.4057 |  |  | 822.8527 | 815.5773 | 814.4542 | [6 empty] | 861.4224 |  |  | 867.2249 |  |  | 723.7371 | 840.9482 | 840.8066 | 535.8607 | 713.7143 | 803.0296 | 619.7086 | 781.3131 | 1371.9384 | 796.5392 | 850.659 | 674.9339 | 772.5299 | 720.8711 | 823.2433 | 551.6663 | 724.7448 |  | 793.2383 | 788.3469 | 989.9291 | 646.6968 | 752.7533 | 848.0392 | 651.5012 | 761.4316 | 776.5877 | 827.4534 | 716.118 | 799.2301 | 0.50325 | 0.49147 | 7.225 | 0.8508 | -38.8912 | 3.1155 | 4253.13 | 0.26 | 5.322 | -2.0454 | 3.1581 | 0.44896 | 5.7661 | 4.8811 | 9.1412 | 81.8362 | 67.7186 | 90.4387 | 8.3306 | -2.6436 | 95.5804 | 97.4776
42810.4699 | 2578 | 23.7543 | 18.6577 | 17.9513 | 17.8792 | 17.2487 | 17.1658 | 21.6197 | 50.5154 | 20.4874 | 17.4556 | 17.0841 | 16.5737 | 15.7757 | 15.7853 | 95.9628 | 108.2444 | 99.2561 | 502.3282 | 189.3913 | 734.0898 |  |  |  | 93.0443 | 198.6226 | 847.7325 | 843.9773 | 841.6736 | 852.3707 | 97.5035 | 652.9874 | 666.3888 | 95.4419 | 657.9008 | 522.0677 | 840.8921 | 515.8447 |  | 562.0259 | 653.7465 | 647.6972 | 550.0216 |  | 199.7529 | 390.2773 | 228.669 | 395.5613 | 497.72 | 627.4041 | 695.094 | 28.5987 | 226.1435 | 40.3625 | 354.1322 | 14.8436 | 45.988 | 56.4103 | 83.909 | 34.4663 |  |  | 5.2223 | -1.4416 | 3.0272 | 0.69851 | 8.0768 | 5.8466 | 18.9235 | -7.0228 | 0.79262 | 15.3146 | 55.7341 | -0.00029242 | -0.00030556 | -0.00051912 | 537.0888 | 132.5495 | 34.5176 | 19.4778 | 16.8866 | 16.0939 | 16.2178 | 26.5909 | 19.6879 | 17.6041 | 17.4083 | 17.1066 | 16.4522 | 18.3487 | 417.6915 | 318.6039 | 278.6677 | 168.2511 | 142.5123 | 385.6758 | 226.0815 | 96.7191 | 96.844 | 96.858 | 239.2074 | 363.1734 | 520.7678 |  |  |  | 868.494 | 852.083 | 838.4937 | 837.1306 | 16.2038 | 9.2937 | 767.4384 |  |  | 769.2513 |  |  | 103.7076 | 347.846 | 836.1079 | 94.6068 | 671.4868 | 650.2627 | 816.2306 | 873.0873 | 771.1665 | 722.8567 | 773.6765 |  | 817.8699 | 734.1915 | 767.8 | 865.7917 | 851.113 | 757.9395 |  | 739.069 |  |  | 824.082 | 815.5482 | 814.1823 | [6 empty] | 860.0077 |  |  | 866.743 |  |  | 722.76 | 839.6986 | 839.7118 | 534.5353 | 712.2577 | 802.6273 | 618.8139 | 779.6395 |  | 794.8307 | 849.6512 | 674.5112 | 772.206 | 720.0587 | 822.3707 | 551.0144 | 723.5847 |  | 794.8373 | 786.2511 | 989.1231 | 645.1192 | 751.2974 | 847.1652 | 651.9113 | 760.4271 | 771.4316 | 825.3759 | 716.1114 | 798.0252 | 0.48033 | 0.47261 | 7.2076 | 0.84445 | -38.9261 | 3.1155 | 4241.71 | 0.38 | 5.3429 | -2.1552 | 3.1231 | 1.5002 | 5.9435 | 5.0568 | 9.0975 | 81.5642 | 67.5073 | 90.1769 | 7.125 | -2.3209 | 95.415 | 97.1889
42810.4699 | 2579 | 23.7697 | 18.6646 | 17.9621 | 17.8803 | 17.2466 | 17.1714 | 21.619 | 50.5229 | 20.4951 | 17.4634 | 17.0896 | 16.5786 | 15.7737 | 15.7827 | 95.9588 | 108.2674 | 99.2739 | 502.2623 | 189.4738 | 733.6774 |  |  |  | 93.0096 | 197.524 | 847.3666 | 843.7157 | 843.9617 | 851.2963 | 98.0874 | 652.2918 | 673.7766 | 95.373 | 657.2897 | 523.8572 | 840.1361 | 516.3668 |  | 569.6774 | 659.8023 | 647.2428 | 547.2842 |  | 199.1298 | 388.923 | 227.7559 | 393.5731 | 498.1984 | 625.9402 | 694.6702 | 28.9772 | 225.6335 | 40.4824 | 353.3678 | 14.8397 | 45.9709 | 56.4459 | 84.0356 | 34.4811 |  |  | 6.2408 | -1.3562 | 2.9181 | 0.76357 | 7.9966 | 5.6159 | 18.9202 | -7.9657 | 0.50364 | 14.5276 | 56.4454 | -0.00025299 | -0.00021685 | -0.00049776 | 536.5717 | 132.7312 | 34.5793 | 19.4949 | 16.8999 | 16.1137 | 16.2351 | 26.6256 | 19.708 | 17.619 | 17.4223 | 17.1287 | 16.4696 | 18.3734 | 426.2961 | 321.048 | 278.8 | 165.8933 | 141.4989 | 385.4506 | 226.101 | 96.7347 | 96.8487 | 96.8664 | 240.4959 | 363.6995 | 520.8857 |  |  |  | 867.5692 | 850.2502 | 835.8504 | 835.216 | 16.5194 | 9.3172 | 765.2864 |  |  | 766.1428 |  |  | 102.0708 | 355.359 | 843.8356 | 97.7574 | 671.0528 | 662.9468 | 815.1477 | 871.6551 | 766.0895 | 721.9873 | 773.278 |  | 816.9075 | 732.5694 | 767.0338 | 864.2948 | 850.2529 | 757.3131 |  | 738.4152 |  |  | 823.1926 | 815.1457 | 813.4432 | [6 empty] | 858.4015 |  |  | 866.3153 |  |  | 722.9101 | 838.2563 | 837.7178 | 531.8275 | 711.0548 | 801.9957 | 618.9639 | 778.1806 | 1388.6424 | 791.2506 | 848.0771 | 674.137 | 771.5207 | 718.3786 | 821.3187 | 550.3001 | 721.9028 |  | 792.4538 | 784.3116 | 988.4116 | 643.9399 | 750.8397 | 847.1921 | 652.3817 | 759.2606 | 768.1415 | 823.8319 | 715.3866 | 797.2467 | 0.67274 | 0.45996 | 7.1882 | 0.83682 | -38.8343 | 3.1154 | 4223.82 | 0.28 | 5.8379 | -2.0882 | 3.0632 | 1.5669 | 5.9091 | 4.952 | 9.0893 | 81.2655 | 67.3352 | 89.9177 | 6.1293 | -2.3329 | 95.2332 | 96.9046
42810.4699 | 2580 | 23.7836 | 18.6678 | 17.9783 | 17.8885 | 17.2536 | 17.1783 | 21.6345 | 50.5318 | 20.51 | 17.4701 | 17.098 | 16.5827 | 15.7824 | 15.7873 | 95.9531 | 108.2784 | 99.2832 | 502.182 | 189.57 | 733.3934 |  |  |  | 93.0013 | 195.1172 | 847.3072 | 842.8398 | 841.9409 | 849.6575 | 99.6444 | 651.7773 | 667.728 | 95.5008 | 657.0428 | 520.406 | 840.7871 | 513.4808 |  | 554.1082 | 656.6167 | 648.5495 | 548.01 |  | 198.8573 | 388.4279 | 227.3802 | 390.1712 | 496.6453 | 625.4443 | 694.4428 | 28.3855 | 225.2345 | 40.6239 | 352.8539 | 14.8435 | 45.9541 | 56.493 | 84.1434 | 34.4921 |  |  | 5.449 | -1.5343 | 3.2401 | 0.68734 | 7.5747 | 5.3432 | 18.7034 | -7.1463 | 0.65484 | 15.1648 | 56.0573 | -0.00024149 | -0.00024313 | -0.00051091 | 536.0954 | 132.8886 | 34.6163 | 19.5037 | 16.9061 | 16.1043 | 16.2288 | 26.6281 | 19.7007 | 17.6103 | 17.419 | 17.1201 | 16.4595 | 18.3817 | 421.3376 | 307.7863 | 276.3459 | 161.6199 | 136.7277 | 384.9612 | 226.0656 | 96.7201 | 96.8349 | 96.8713 | 241.6325 | 364.1435 | 520.9665 |  |  |  | 866.5563 | 849.4444 | 832.9601 | 834.8622 | 13.34 | 11.6438 | 762.0992 |  |  | 762.4418 |  |  | 116.5693 | 352.5257 | 849.7091 | 105.5262 | 670.1233 | 637.6284 | 820.1389 | 874.0613 | 777.8656 | 723.7345 | 772.8065 |  | 816.025 | 733.0312 | 766.2648 | 864.0876 | 849.3735 | 758.298 |  | 739.5648 |  |  | 822.1286 | 814.6082 | 812.772 | [6 empty] | 857.2906 |  |  | 865.1874 |  |  | 721.9408 | 836.4132 | 835.2987 | 529.2823 | 710.7354 | 801.2019 | 617.8494 | 777.0061 | 1371.0693 | 788.9939 | 845.1403 | 673.9856 | 770.9359 | 717.9477 | 820.0876 | 549.7694 | 721.1149 |  | 789.6201 | 782.8652 | 987.4047 | 642.1687 | 749.5546 | 845.5572 | 651.0023 | 758.3097 | 765.0346 | 823.0792 | 713.3589 | 796.2062 | 0.32779 | 0.43327 | 7.1694 | 0.82376 | -38.7475 | 3.1155 | 4194.38 | 0.3 | 5.451 | -2.2203 | 3.2265 | 1.4861 | 5.7495 | 4.8289 | 9.0346 | 80.9951 | 67.105 | 89.6166 | 6.5942 | -2.0651 | 95.435 | 96.5458
42810.4699 | 2581 | 23.7848 | 18.6694 | 17.9652 | 17.8879 | 17.2474 | 17.1751 | 21.6354 | 50.5276 | 20.5148 | 17.4685 | 17.0978 | 16.5777 | 15.7718 | 15.7851 | 95.9679 | 108.3089 | 99.3124 | 502.1088 | 189.7032 | 733.2035 |  |  |  | 93.0173 | 194.4296 | 844.6088 | 840.2997 | 834.5194 | 847.2692 | 100.0478 | 653.1928 | 655.968 | 96.102 | 656.3345 | 526.0221 | 839.0785 | 514.8796 |  | 566.2911 | 669.6753 | 653.0273 | 552.0365 |  | 198.3739 | 388.1268 | 227.2334 | 388.6213 | 495.7109 | 625.0278 | 693.7312 | 27.6634 | 224.7656 | 41.3615 | 352.425 | 14.8556 | 45.9734 | 56.5365 | 84.2333 | 34.5099 |  |  | 4.9102 | -0.89884 | 2.8012 | 0.68734 | 7.7548 | 6.1528 | 18.9156 | -7.3421 | 0.42736 | 15.7701 | 56.7321 | -0.00032199 | -0.00024313 | -0.00049612 | 535.6189 | 133.0399 | 34.6571 | 19.5044 | 16.9049 | 16.1099 | 16.2325 | 26.6345 | 19.7119 | 17.6122 | 17.4135 | 17.1153 | 16.4577 | 18.3759 | 415.1037 | 311.9065 | 272.517 | 168.1426 | 139.3388 | 384.4103 | 226.0081 | 96.7245 | 96.8417 | 96.8718 | 242.7415 | 364.6024 | 521.0478 |  |  |  | 865.5476 | 849.0105 | 831.6176 | 835.0108 | 14.8547 | 9.928 | 770.0959 |  |  | 759.1423 |  |  | 124.7389 | 362.4915 | 839.1229 | 106.5053 | 668.9581 | 646.7996 | 815.9878 | 873.2142 | 771.9458 | 718.786 | 772.4225 |  | 815.2696 | 733.5937 | 765.524 | 864.1906 | 848.262 | 758.7029 |  | 739.4612 |  |  | 821.7698 | 814.2744 | 812.3975 | [6 empty] | 858.4647 |  |  | 866.5852 |  |  | 721.5519 | 835.0801 | 833.4424 | 527.2134 | 710.4996 | 800.29 | 616.8449 | 775.8156 | 1312.6583 | 788.476 | 843.4609 | 673.469 | 770.341 | 717.0905 | 818.9988 | 549.7711 | 720.6691 |  | 791.0224 | 782.1228 | 986.4974 | 641.4271 | 748.2712 | 844.8964 | 649.9577 | 757.5952 | 761.9576 | 822.1387 | 710.1571 | 794.9372 | 0.43526 | 0.40813 | 7.1485 | 0.81366 | -38.6856 | 3.1154 | 4170.58 | 0.21 | 5.169 | -1.699 | 2.9994 | 1.4857 | 5.8161 | 5.1806 | 9.0836 | 80.7637 | 66.8803 | 89.2269 | 7.1901 | -1.6477 | 94.7413 | 96.1754
42810.4699 | 2582 | 23.7988 | 18.6704 | 17.952 | 17.8841 | 17.2489 | 17.18 | 21.6426 | 50.5356 | 20.5137 | 17.4628 | 17.0962 | 16.57 | 15.7719 | 15.7844 | 95.9663 | 108.3479 | 99.3198 | 502.0653 | 189.8082 | 733.1343 |  |  |  | 93.0077 | 194.4789 | 844.1523 | 840.2411 | 834.1476 | 850.3557 | 99.505 | 654.1855 | 654.1955 | 96.071 | 655.8947 | 527.3898 | 837.7474 | 524.7535 |  | 570.1513 | 660.3537 | 654.4806 | 551.665 |  | 197.7084 | 387.2491 | 226.341 | 386.8068 | 494.118 | 623.9196 | 693.5196 | 28.2629 | 224.3075 | 41.538 | 351.8883 | 14.845 | 45.9881 | 56.569 | 84.267 | 34.4887 |  |  | 5.8794 | -1.1531 | 3.5253 | 0.63675 | 7.9256 | 5.8492 | 18.7796 | -7.0865 | 0.76966 | 15.4833 | 55.8716 | -0.0002497 | -0.00027106 | -0.00047805 | 535.182 | 133.1895 | 34.6935 | 19.5048 | 16.8993 | 16.1035 | 16.2223 | 26.6464 | 19.7082 | 17.6108 | 17.4054 | 17.1174 | 16.4559 | 18.3747 | 416.0403 | 317.1784 | 268.2149 | 166.0527 | 141.1832 | 384.0333 | 225.8794 | 96.7358 | 96.8488 | 96.876 | 243.835 | 365.0628 | 521.1479 |  |  |  | 864.5508 | 848.4237 | 829.381 | 835.4161 | 18.0088 | 10.9431 | 758.5167 |  |  | 768.8687 |  |  | 109.3836 | 351.006 | 831.0696 | 96.2533 | 669.3612 | 652.5481 | 813.6534 | 870.1339 | 766.6453 | 718.2631 | 772.1153 |  | 814.3819 | 732.5365 | 764.7292 | 864.0309 | 847.1386 | 757.9848 |  | 738.5103 |  |  | 822.7471 | 814.1403 | 812.324 | [6 empty] | 859.5047 |  |  | 868.1684 |  |  | 720.9287 | 833.4726 | 832.7123 | 526.7578 | 709.168 | 799.6191 | 615.2453 | 775.127 | 1206.2693 | 787.8484 | 842.6638 | 672.9733 | 769.8759 | 714.4182 | 817.9356 | 550.1709 | 719.7005 |  | 791.0197 | 781.6082 | 985.5584 | 642.0436 | 747.1807 | 845.0244 | 648.2157 | 756.5691 | 762.2021 | 822.0012 | 707.8882 | 794.2257 | 0.43006 | 0.38329 | 7.1273 | 0.80457 | -38.602 | 3.1154 | 4121.97 | 0.22 | 5.664 | -1.9231 | 3.3625 | 1.4291 | 5.8762 | 5.0481 | 9.0453 | 80.4883 | 66.6858 | 88.8413 | 7.0198 | -1.1876 | 94.3 | 95.8031
42810.4699 | 2583 | 23.8129 | 18.6777 | 17.9611 | 17.8931 | 17.2523 | 17.1794 | 21.6388 | 50.5382 | 20.5293 | 17.4656 | 17.0956 | 16.5712 | 15.7761 | 15.7831 | 95.9746 | 108.3727 | 99.3188 | 502.0054 | 189.9024 | 732.8538 |  |  |  | 92.9815 | 194.6808 | 843.1723 | 838.7853 | 831.7876 | 851.1274 | 97.8992 | 650.3321 | 652.1138 | 96.1819 | 659.1423 | 513.4132 | 838.9479 | 513.7005 |  | 578.0548 | 664.671 | 658.0128 | 549.0324 |  | 197.2734 | 387.258 | 226.3432 | 384.3404 | 490.2818 | 620.1605 | 692.7427 | 28.7117 | 223.9929 | 41.0571 | 351.4816 | 14.8441 | 46.0207 | 56.5776 | 84.2746 | 34.4164 |  |  | 5.6646 | -0.93762 | 3.3196 | 0.95216 | 8.0183 | 6.714 | 19.6832 | -6.9886 | 0.45557 | 15.6935 | 55.2254 | -0.00030391 | -0.00021356 | -0.00050598 | 534.7596 | 133.352 | 34.7411 | 19.5252 | 16.8977 | 16.1097 | 16.2293 | 26.6706 | 19.7189 | 17.6234 | 17.414 | 17.1256 | 16.4666 | 18.3858 | 419.7755 | 316.3937 | 270.7017 | 165.1307 | 138.4167 | 383.8304 | 225.7844 | 96.7355 | 96.8479 | 96.8678 | 244.9405 | 365.5424 | 521.2193 |  |  |  | 863.5579 | 848.47 | 829.3586 | 836.1608 | 19.6715 | 12.4926 | 759.947 |  |  | 762.0764 |  |  | 117.5879 | 359.0729 | 841.7733 | 104.6915 | 667.4925 | 653.8361 | 812.2342 | 870.7586 | 764.6226 | 719.528 | 771.7462 |  | 813.418 | 731.0154 | 763.962 | 862.5577 | 846.1291 | 757.3277 |  | 738.0171 |  |  | 821.6358 | 813.5151 | 811.7943 | [6 empty] | 860.5927 |  |  | 867.4103 |  |  | 721.1046 | 832.2213 | 831.5795 | 526.4786 | 707.6987 | 799.0669 | 614.4209 | 773.6511 | 989.309 | 785.4058 | 841.193 | 672.4908 | 769.237 | 712.2436 | 816.8606 | 549.521 | 718.1639 |  | 787.6587 | 781.2111 | 984.5563 | 641.0937 | 746.3963 | 845.8358 | 646.4118 | 755.5489 | 764.8575 | 822.0026 | 705.7851 | 793.4371 | 0.38943 | 0.36067 | 7.1061 | 0.79394 | -38.6272 | 3.1155 | 4076.1 | 0.27 | 5.5614 | -1.7341 | 3.263 | 1.7475 | 5.8981 | 5.3971 | 9.2409 | 80.191 | 66.5125 | 88.5327 | 6.5692 | -1.4772 | 94.7804 | 95.4237
42810.4699 | 2584 | 23.8324 | 18.6867 | 17.943 | 17.8939 | 17.2592 | 17.1949 | 21.6262 | 50.5331 | 20.5361 | 17.471 | 17.0973 | 16.5793 | 15.7789 | 15.7886 | 95.9853 | 108.3962 | 99.3221 | 501.946 | 189.9988 | 732.1239 |  |  |  | 92.9615 | 198.337 | 841.9175 | 836.8309 | 830.3123 | 850.2642 | 97.5981 | 649.388 | 656.5296 | 96.0594 | 655.428 | 512.1489 | 840.12 | 506.1504 |  | 560.8639 | 667.4944 | 654.877 | 558.4319 |  | 197.5099 | 387.9454 | 226.5343 | 385.0025 | 490.6509 | 620.1391 | 692.2334 | 28.5682 | 223.5731 | 40.6837 | 350.9973 | 14.832 | 46.0295 | 56.5459 | 84.2404 | 34.2669 |  |  | 5.1947 | -0.53875 | 3.089 | 1.0198 | 7.6352 | 5.428 | 18.3709 | -6.871 | 0.48749 | 15.5076 | 54.5546 | -0.00030556 | -0.0002382 | -0.00049941 | 534.3137 | 133.5008 | 34.7852 | 19.5287 | 16.8964 | 16.1048 | 16.2299 | 26.6784 | 19.7228 | 17.6207 | 17.4137 | 17.1198 | 16.4584 | 18.3958 | 427.8257 | 328.3613 | 295.2966 | 172.5721 | 139.1253 | 383.883 | 225.9915 | 96.7407 | 96.8599 | 96.8696 | 246.0659 | 366.0437 | 521.2992 |  |  |  | 862.5217 | 848.0624 | 826.2777 | 836.0182 | 20.4945 | 12.6725 | 760.5514 |  |  | 762.2564 |  |  | 120.0279 | 363.4795 | 839.4743 | 102.3433 | 667.5604 | 651.7284 | 812.9718 | 870.1547 | 763.4971 | 719.5493 | 771.4075 |  | 812.5806 | 730.095 | 763.2924 | 862.1967 | 845.1561 | 756.9303 |  | 737.5254 |  |  | 820.6067 | 812.788 | 811.3161 | [6 empty] | 860.8944 |  |  | 866.4517 |  |  | 720.0398 | 830.5552 | 828.8727 | 527.288 | 706.2802 | 798.4393 | 613.9701 | 771.4067 | 990.5284 | 782.4516 | 839.6088 | 671.6801 | 768.3113 | 710.5571 | 815.9303 | 548.8669 | 717.6227 |  | 786.3661 | 780.602 | 983.5454 | 639.3204 | 745.204 | 846.1086 | 645.4104 | 754.6795 | 766.5827 | 821.0627 | 704.8538 | 792.3174 | 0.32972 | 0.34024 | 7.062 | 0.78382 | -38.5958 | 3.1155 | 4045.36 | 0.29 | 5.3238 | -1.3152 | 3.1492 | 1.8095 | 5.7554 | 4.8527 | 8.9275 | 79.9337 | 66.3502 | 88.2067 | 5.684 | -4.1811 | 94.918 | 95.0542
42810.47 | 2585 | 23.8376 | 18.6769 | 17.9312 | 17.8795 | 17.2622 | 17.1813 | 21.6281 | 50.5355 | 20.5424 | 17.4679 | 17.0923 | 16.5738 | 15.7732 | 15.7918 | 95.9911 | 108.427 | 99.3408 | 501.9044 | 190.1064 | 731.366 |  |  |  | 92.921 | 200.5655 | 840.2744 | 835.3809 | 828.5067 | 849.8372 | 97.482 | 648.9048 | 655.6673 | 95.632 | 654.3864 | 521.8065 | 835.193 | 507.9993 |  | 559.3336 | 648.2896 | 641.6705 | 548.717 |  | 197.7852 | 388.1715 | 226.9776 | 385.3909 | 488.3792 | 619.0015 | 691.372 | 28.7355 | 223.2332 | 41.0828 | 350.6399 | 14.8347 | 46.0615 | 56.5119 | 84.1989 | 34.1242 |  |  | 5.3728 | -0.89753 | 2.5823 | 0.20765 | 7.8718 | 5.0712 | 18.6423 | -6.9183 | 0.50812 | 15.5489 | 54.732 | -0.00030063 | -0.00027927 | -0.00050269 | 533.8963 | 133.6508 | 34.8218 | 19.5382 | 16.8975 | 16.1034 | 16.2257 | 26.6855 | 19.7251 | 17.614 | 17.416 | 17.1086 | 16.4486 | 18.3987 | 446.246 | 330.5378 | 301.7666 | 174.0729 | 135.3474 | 384.089 | 226.219 | 96.7435 | 96.8653 | 96.8637 | 247.0895 | 366.5219 | 521.3652 |  |  |  | 861.5455 | 848.0835 | 829.4084 | 835.4667 | 19.291 | 10.2244 | 760.2049 |  |  | 759.1917 |  |  | 122.6576 | 364.4042 | 832.7576 | 102.15 | 664.9328 | 634.7924 | 813.3793 | 871.5779 | 765.687 | 722.141 | 771.4774 |  | 811.6546 | 728.8253 | 762.6217 | 863.3525 | 844.153 | 756.0253 |  | 736.2764 |  |  | 822.6057 | 813.4543 | 812.224 | [6 empty] | 861.8017 |  |  | 868.7648 |  |  | 720.6258 | 829.4413 | 827.3765 | 526.6227 | 704.8185 | 797.6348 | 613.3336 | 769.6884 | 1247.2954 | 780.5026 | 839.2619 | 670.8458 | 767.373 | 709.5226 | 815.0102 | 547.3395 | 717.5639 |  | 786.8231 | 779.0528 | 982.4206 | 637.8696 | 743.2268 | 844.0197 | 644.1926 | 753.7384 | 766.7235 | 819.177 | 704.9688 | 791.2012 | 0.36034 | 0.31927 | 7.0335 | 0.77071 | -38.7024 | 3.1155 | 3984.9 | 0.24 | 5.4132 | -1.6978 | 2.8799 | 0.81666 | 5.8401 | 4.6875 | 8.9874 | 79.6376 | 66.1976 | 87.829 | 3.6734 | -4.8683 | 93.5194 | 94.7185
42810.47 | 2586 | 23.8471 | 18.6818 | 17.9677 | 17.8895 | 17.255 | 17.1808 | 21.6509 | 50.541 | 20.5554 | 17.4783 | 17.0933 | 16.5723 | 15.7787 | 15.7935 | 95.9989 | 108.456 | 99.3593 | 501.8564 | 190.2443 | 730.3282 |  |  |  | 92.9147 | 198.7225 | 838.9394 | 834.5909 | 827.8262 | 848.501 | 97.4687 | 647.4473 | 665.6526 | 95.6424 | 653.944 | 520.4044 | 834.1264 | 514.8517 |  | 565.5381 | 652.7559 | 646.2269 | 541.7968 |  | 197.8029 | 387.5161 | 226.5018 | 384.11 | 485.902 | 618.286 | 690.7335 | 28.7484 | 222.8724 | 42.8106 | 350.1332 | 14.8385 | 46.0933 | 56.4713 | 84.0972 | 33.9894 |  |  | 4.581 | -1.3562 | 2.7125 | 0.7478 | 7.718 | 5.6632 | 19.1483 | -6.5838 | 0.55988 | 14.7605 | 54.1854 | -0.00025463 | -0.00022178 | -0.00051091 | 533.4342 | 133.8086 | 34.8649 | 19.5417 | 16.8964 | 16.0984 | 16.2281 | 26.6935 | 19.7241 | 17.6115 | 17.4043 | 17.1194 | 16.4588 | 18.4049 | 452.801 | 333.6001 | 294.9284 | 173.8792 | 133.6845 | 384.2452 | 226.2404 | 96.7458 | 96.8624 | 96.8577 | 248.1605 | 367.0369 | 521.4305 |  |  |  | 860.5213 | 847.1231 | 829.2303 | 834.5373 | 15.9921 | 11.9376 | 760.812 |  |  | 758.2912 |  |  | 110.4092 | 372.4361 | 839.5285 | 99.8845 | 665.8095 | 649.7427 | 814.3991 | 872.1941 | 764.232 | 718.0956 | 772.2643 |  | 810.6724 | 727.2888 | 761.8348 | 863.5478 | 843.2422 | 754.8099 |  | 735.071 |  |  | 826.3736 | 814.9223 | 813.7026 | [6 empty] | 862.9731 |  |  | 870.8947 |  |  | 721.3223 | 828.4512 | 826.3314 | 526.7004 | 703.9193 | 796.7971 | 612.2578 | 769.8937 |  | 779.3106 | 838.3735 | 670.1606 | 766.5759 | 708.2759 | 814.4241 | 546.2501 | 717.0558 |  | 785.9062 | 776.73 | 981.2349 | 637.5485 | 741.6052 | 842.3273 | 644.5268 | 752.2566 | 763.4106 | 817.5853 | 703.0881 | 789.995 | 0.3875 | 0.30466 | 7.014 | 0.76237 | -38.6266 | 3.1154 | 3934.49 | 0.25 | 4.9955 | -2.086 | 2.9501 | 1.549 | 5.7805 | 4.9516 | 9.1049 | 79.3045 | 66.0204 | 87.5104 | 2.9725 | -4.1055 | 93.3532 | 94.3769
42810.47 | 2587 | 23.867 | 18.6862 | 17.9413 | 17.887 | 17.2543 | 17.1938 | 21.6317 | 50.5414 | 20.5565 | 17.475 | 17.0955 | 16.5718 | 15.7787 | 15.7904 | 96.0115 | 108.489 | 99.3717 | 501.7681 | 190.3749 | 729.821 |  |  |  | 92.9069 | 197.634 | 838.3972 | 834.8534 | 829.8968 | 848.0098 | 97.6042 | 646.7533 | 669.0724 | 95.6878 | 653.4591 | 528.4051 | 833.1424 | 522.1188 |  | 575.4031 | 662.8633 | 660.6305 | 553.3356 |  | 197.2145 | 386.4227 | 225.5863 | 381.5116 | 485.8713 | 617.4967 | 689.4149 | 28.9871 | 222.4872 | 43.4602 | 349.6291 | 14.8361 | 46.1397 | 56.4313 | 83.9784 | 33.8894 |  |  | 4.1801 | -1.165 | 3.0187 | 0.94231 | 7.9394 | 5.8656 | 19.1062 | -6.5174 | 0.61378 | 14.878 | 55.4736 | -0.00029077 | -0.00021849 | -0.00052076 | 532.9346 | 133.9767 | 34.9161 | 19.5547 | 16.8962 | 16.1002 | 16.2245 | 26.7139 | 19.734 | 17.6157 | 17.4123 | 17.1182 | 16.4589 | 18.4099 | 449.4025 | 330.755 | 283.8864 | 170.8939 | 130.8721 | 384.2123 | 226.1711 | 96.7471 | 96.8647 | 96.8419 | 249.1627 | 367.5219 | 521.5065 |  |  |  | 859.5036 | 846.5597 | 828.2251 | 834.1989 | 16.0348 | 7.9362 | 765.8702 |  |  | 758.1533 |  |  | 100.0656 | 364.656 | 831.0303 | 97.3046 | 664.7762 | 653.3 | 814.833 | 871.1489 | 763.5362 | 714.1443 | 772.8031 |  | 809.7925 | 727.8503 | 761.06 | 861.5279 | 842.2654 | 755.3958 |  | 735.7514 |  |  | 826.8076 | 815.1107 | 813.7283 | [6 empty] | 862.6032 |  |  | 869.8078 |  |  | 720.9109 | 826.5921 | 823.1439 | 527.1318 | 703.4213 | 796.0322 | 611.4712 | 770.2767 |  | 778.6784 | 835.5521 | 669.0997 | 765.8196 | 708.2331 | 813.5643 | 544.8854 | 716.0599 |  | 786.4998 | 774.836 | 980.0771 | 636.2895 | 740.6713 | 839.7745 | 644.6553 | 750.7162 | 758.905 | 816.7259 | 700.8579 | 787.8376 | 0.42005 | 0.28938 | 6.9929 | 0.74989 | -38.6517 | 3.1154 | 3898.09 | 0.22 | 4.7709 | -1.9318 | 3.1096 | 1.7374 | 5.8602 | 5.0371 | 9.0909 | 79.0113 | 65.7886 | 87.2316 | 3.3444 | -2.8883 | 92.7027 | 94.0222
42810.47 | 2588 | 23.8676 | 18.7156 | 17.9859 | 17.8795 | 17.2433 | 17.1925 | 21.6591 | 50.5391 | 20.5582 | 17.475 | 17.0915 | 16.5792 | 15.7799 | 15.7924 | 96.0039 | 108.5027 | 99.3814 | 501.6998 | 190.4485 | 729.55 |  |  |  | 92.9177 | 197.5744 | 837.7284 | 834.0333 | 828.9494 | 846.5344 | 97.5867 | 646.0396 | 661.5919 | 95.6839 | 652.7187 | 552.4701 | 832.2492 | 528.7546 |  | 573.4465 | 661.897 | 659.4492 | 559.0605 |  | 196.7528 | 385.8356 | 224.998 | 381.41 | 484.6226 | 616.0659 | 688.688 | 27.8844 | 222.0877 | 42.3792 | 349.3052 | 14.8139 | 46.1712 | 56.3808 | 83.8233 | 33.826 |  |  | 4.7124 | -0.91067 | 3.1626 | 0.37719 | 7.7581 | 5.332 | 18.4911 | -6.135 | 0.63694 | 15.58 | 54.0205 | -0.00025299 | -0.0002267 | -0.00048626 | 532.5451 | 134.1264 | 34.9518 | 19.5637 | 16.8923 | 16.1017 | 16.2248 | 26.7239 | 19.7394 | 17.6134 | 17.4081 | 17.1169 | 16.4579 | 18.419 | 437.5839 | 329.1052 | 267.982 | 168.2918 | 132.2184 | 384.2348 | 225.9293 | 96.7574 | 96.8698 | 96.836 | 250.2443 | 368.0721 | 521.5659 |  |  |  | 858.5564 | 846.8131 | 830.6154 | 834.4137 | 18.1315 | 8.1751 | 759.297 |  |  | 758.4356 |  |  | 98.4926 | 360.2297 | 831.9774 | 100.8304 | 664.2425 | 653.4698 | 815.2449 | 869.6069 | 763.5381 | 713.374 | 772.8448 |  | 809.0599 | 728.1816 | 760.4082 | 858.8676 | 841.3917 | 754.861 |  | 734.5463 |  |  | 824.8538 | 814.495 | 813.0588 | [6 empty] | 860.5796 |  |  | 866.9758 |  |  | 720.1062 | 825.0884 | 821.5033 | 525.8069 | 702.1522 | 795.3607 | 612.7148 | 769.0814 | 1071.4165 | 777.8036 | 834.4093 | 667.4735 | 765.0752 | 708.1145 | 812.2078 | 545.86 | 714.6748 |  | 788.9721 | 774.2473 | 978.9623 | 634.3065 | 739.9357 | 837.4802 | 642.8176 | 749.4902 | 755.221 | 815.9527 | 702.2108 | 786.9277 | 0.66889 | 0.27142 | 6.9703 | 0.74115 | -38.6166 | 3.1154 | 3878.29 | 0.34 | 5.0622 | -1.7072 | 3.1815 | 1.0987 | 5.7883 | 4.7986 | 8.9362 | 78.779 | 65.5979 | 87.0065 | 4.6615 | -1.1548 | 92.245 | 93.6782
42810.47 | 2589 | 23.8787 | 18.6854 | 17.984 | 17.8818 | 17.2552 | 17.1998 | 21.6444 | 50.5461 | 20.5767 | 17.4788 | 17.0909 | 16.5812 | 15.7805 | 15.7925 | 96.0329 | 108.5339 | 99.4028 | 501.6545 | 190.5739 | 728.9907 |  |  |  | 92.9108 | 197.5743 | 838.5197 | 834.889 | 831.4893 | 846.0464 | 97.4658 | 654.986 | 647.3802 | 101.8435 | 658.8335 | 533.1811 | 831.4627 | 526.4045 |  | 560.3933 | 651.0597 | 646.9958 | 545.5764 |  | 196.1696 | 385.3684 | 224.6999 | 379.0834 | 481.5499 | 613.6703 | 686.6333 | 26.8019 | 221.6377 | 41.647 | 348.5592 | 14.8109 | 46.189 | 56.3387 | 83.679 | 33.7977 |  |  | 4.6717 | -0.74771 | 3.0515 | 1.0284 | 7.2705 | 5.9878 | 18.6475 | -6.3499 | 0.31118 | 15.6429 | 54.0393 | -0.00025956 | -0.00030556 | -0.00050105 | 532.0739 | 134.2847 | 35.0024 | 19.5714 | 16.8987 | 16.1041 | 16.2316 | 26.7398 | 19.7515 | 17.6245 | 17.4157 | 17.1196 | 16.4631 | 18.4274 | 435.7805 | 320.7102 | 253.3086 | 159.6276 | 130.6161 | 384.115 | 225.6048 | 96.7566 | 96.8628 | 96.82 | 251.2016 | 368.5663 | 521.6205 |  |  |  | 857.7571 | 845.6982 | 826.3233 | 833.4197 | 19.1362 | 8.9519 | 760.4067 |  |  | 761.8272 |  |  | 97.4239 | 385.4873 | 880.9129 | 126.1729 | 658.8656 | 623.0892 | 814.8236 | 868.2503 | 764.5712 | 716.757 | 772.9936 |  | 808.2152 | 726.5583 | 759.6916 | 857.2014 | 840.2984 | 753.4754 |  | 732.3421 |  |  | 823.1009 | 813.9612 | 812.4546 | [6 empty] | 858.0277 |  |  | 863.0358 |  |  | 720.9094 | 823.1972 | 821.1115 | 523.2219 | 700.5416 | 795.1565 | 614.6247 | 768.5568 | 1254.7793 | 776.6296 | 834.2667 | 666.6997 | 764.6729 | 706.9612 | 811.5678 | 544.4475 | 714.0737 |  | 791.3037 | 773.4755 | 977.8738 | 632.3196 | 740.2912 | 836.9291 | 642.688 | 748.2753 | 750.2767 | 815.2422 | 701.7273 | 786.0023 | 0.52675 | 0.25552 | 6.9476 | 0.72691 | -38.7283 | 3.1154 | 3903.14 | 0.39 | 5.0391 | -1.5464 | 3.124 | 1.8135 | 5.5959 | 5.0783 | 8.9618 | 78.5089 | 65.4439 | 86.6797 | 4.8408 | 0.43038 | 92.357 | 93.4211
42810.47 | 2590 | 23.8889 | 18.6905 | 17.9518 | 17.8784 | 17.2605 | 17.1929 | 21.6533 | 50.5362 | 20.5802 | 17.4795 | 17.0905 | 16.573 | 15.7759 | 15.7864 | 96.0532 | 108.5608 | 99.4186 | 501.6136 | 190.6709 | 728.5597 |  |  |  | 92.908 | 197.5942 | 838.2042 | 833.9587 | 832.8324 | 845.0464 | 97.5841 | 645.8247 | 657.837 | 105.6356 | 665.4331 | 512.2417 | 832.5763 | 525.54 |  | 577.7271 | 678.2398 | 652.2713 | 546.0655 |  | 195.5863 | 384.448 | 224.5816 | 378.0798 | 479.9873 | 613.0045 | 686.6502 | 26.4293 | 221.3815 | 39.6573 | 347.931 | 14.8082 | 46.2134 | 56.2885 | 83.4975 | 33.7531 |  |  | 4.623 | -1.2405 | 3.0614 | 0.57235 | 7.3566 | 4.9338 | 19.0405 | -6.2736 | 0.54003 | 16.2698 | 53.6755 | -0.00029406 | -0.00023492 | -0.00051255 | 531.6176 | 134.4378 | 35.0432 | 19.57 | 16.9008 | 16.0984 | 16.2323 | 26.7498 | 19.7489 | 17.6239 | 17.4122 | 17.1123 | 16.4538 | 18.43 | 435.0862 | 322.6878 | 249.0359 | 148.7711 | 119.9992 | 384.1255 | 225.276 | 96.7635 | 96.863 | 96.8281 | 252.1167 | 369.0212 | 521.7137 |  |  |  | 857.0241 | 845.6147 | 823.3225 | 833.927 | 17.781 | 11.1409 | 773.2155 |  |  | 767.5003 |  |  | 99.7272 | 371.341 | 867.3559 | 116.5961 | 661.1726 | 637.9808 | 814.3646 | 867.3683 | 763.0318 | 712.1076 | 773.6288 |  | 807.3518 | 725.1467 | 758.8722 | 857.127 | 839.1132 | 752.7314 |  | 731.3117 |  |  | 824.5453 | 814.7754 | 813.002 | [6 empty] | 858.9781 |  |  | 862.7277 |  |  | 721.2383 | 823.2186 | 820.6236 | 521.0432 | 699.9441 | 794.5603 | 613.7056 | 767.9899 | 1032.4219 | 776.8567 | 834.0509 | 665.3611 | 764.3187 | 706.447 | 811.1694 | 542.186 | 713.4835 |  | 787.4748 | 772.1069 | 976.6537 | 630.9279 | 739.6394 | 836.2977 | 643.4906 | 747.5051 | 750.1918 | 812.6985 | 700.3297 | 785.0055 | 0.53368 | 0.24159 | 6.9278 | 0.72239 | -38.8639 | 3.1154 | 3937.21 | 0.33 | 5.0106 | -1.9905 | 3.1268 | 1.352 | 5.6268 | 4.608 | 9.0523 | 78.2199 | 65.2558 | 86.2784 | 4.9198 | 0.85935 | 92.7153 | 93.1464
42810.47 | 2591 | 23.9055 | 18.6886 | 17.9455 | 17.8778 | 17.2466 | 17.1886 | 21.6527 | 50.5431 | 20.5791 | 17.4715 | 17.0938 | 16.5763 | 15.7756 | 15.7973 | 96.0643 | 108.5861 | 99.4417 | 501.535 | 190.797 | 728.3805 |  |  |  | 92.9017 | 198.6114 | 837.3095 | 833.495 | 830.8437 | 846.6129 | 98.6877 | 643.6746 | 658.5851 | 95.914 | 651.4798 | 509.621 | 835.8687 | 506.3964 |  | 563.5613 | 674.5071 | 660.3029 | 550.5843 |  | 195.0353 | 383.8436 | 223.8424 | 377.6065 | 478.0554 | 611.248 | 686.5889 | 26.4115 | 221.0583 | 36.5203 | 347.5389 | 14.8024 | 46.219 | 56.247 | 83.3365 | 33.7508 |  |  | 5.0061 | -1.416 | 3.0469 | 0.41595 | 7.5603 | 5.2335 | 18.7619 | -6.7264 | 0.72977 | 15.7092 | 53.4824 | -0.0002727 | -0.00024642 | -0.00051255 | 531.2019 | 134.592 | 35.0873 | 19.5822 | 16.9111 | 16.1084 | 16.2336 | 26.7636 | 19.7522 | 17.6289 | 17.4133 | 17.1255 | 16.461 | 18.438 | 437.1013 | 329.3521 | 265.9839 | 154.5806 | 125.0779 | 384.0731 | 225.2186 | 96.7605 | 96.8595 | 96.8253 | 253.0175 | 369.4781 | 521.8118 |  |  |  | 856.2005 | 845.7603 | 822.1002 | 834.5286 | 15.6637 | 10.8023 | 766.4765 |  |  | 764.4732 |  |  | 100.9448 | 375.1674 | 856.5005 | 112.9997 | 658.253 | 623.3353 | 813.0121 | 865.8201 | 761.2317 | 709.0378 | 773.8013 |  | 806.5849 | 727.5383 | 758.265 | 858.3572 | 838.273 | 754.1474 |  | 733.2001 |  |  | 823.3807 | 814.5314 | 812.5213 | [6 empty] | 858.8291 |  |  | 861.9778 |  |  | 720.6237 | 821.6789 | 820.5585 | 518.5984 | 699.5571 | 793.6861 | 611.5561 | 766.6373 | 970.8226 | 775.5825 | 833.4197 | 665.2094 | 763.7828 | 704.5557 | 810.5413 | 541.64 | 712.1428 |  | 789.8781 | 770.1445 | 975.5813 | 631.8644 | 738.5725 | 834.0495 | 642.7206 | 747.044 | 751.1992 | 811.1406 | 697.9166 | 783.5871 | 0.30757 | 0.22867 | 6.9076 | 0.71349 | -38.9175 | 3.1154 | 3963.16 | 0.25 | 5.2177 | -2.1256 | 3.118 | 1.152 | 5.6985 | 4.7412 | 8.977 | 77.9747 | 65.0213 | 85.9589 | 4.6867 | -1.0318 | 93.6952 | 92.8375
42810.47 | 2592 | 23.917 | 18.7096 | 17.9483 | 17.8783 | 17.2498 | 17.1974 | 21.6611 | 50.5515 | 20.5906 | 17.483 | 17.0934 | 16.5706 | 15.7783 | 15.7923 | 96.0707 | 108.6044 | 99.4448 | 501.4718 | 190.8707 | 727.6318 |  |  |  | 92.852 | 198.798 | 836.8296 | 831.8507 | 830.3955 | 846.1383 | 97.859 | 643.3073 | 657.0188 | 96.7428 | 650.8427 | 517.9548 | 831.4848 | 506.0671 |  | 529.171 | 643.2697 | 640.7829 | 547.4543 |  | 195.0026 | 383.3389 | 223.0456 | 375.9946 | 477.1895 | 610.3606 | 686.314 | 27.0927 | 220.8466 | 36.3724 | 347.0477 | 14.8077 | 46.2126 | 56.2052 | 83.1633 | 33.7573 |  |  | 5.0377 | -1.23 | 2.8288 | 0.51321 | 7.6477 | 5.3504 | 18.9656 | -7.4236 | 0.77336 | 14.8205 | 53.7979 | -0.0003187 | -0.00022013 | -0.00048134 | 530.8481 | 134.7436 | 35.1252 | 19.5903 | 16.8977 | 16.0995 | 16.2303 | 26.7709 | 19.7469 | 17.6222 | 17.4098 | 17.1206 | 16.4585 | 18.4389 | 429.3462 | 332.1416 | 281.9257 | 156.2515 | 129.8866 | 383.8509 | 225.2662 | 96.7597 | 96.8494 | 96.8271 | 253.9217 | 369.9164 | 521.8894 |  |  |  | 855.229 | 845.8572 | 821.9243 | 834.7387 | 16.1096 | 8.7257 | 763.2811 |  |  | 756.7097 |  |  | 99.5172 | 366.9848 | 859.5586 | 129.3016 | 658.878 | 602.9537 | 814.5397 | 864.6638 | 763.9786 | 712.8086 | 773.6361 |  | 805.9519 | 731.4276 | 757.6339 | 857.9747 | 837.3423 | 757.211 |  | 736.1843 |  |  | 821.2819 | 813.9801 | 811.7877 | [6 empty] | 856.1848 |  |  | 859.7236 |  |  | 719.1784 | 819.7596 | 820.0022 | 518.3676 | 698.6628 | 792.9454 | 610.5149 | 764.6426 |  | 773.4159 | 832.4884 | 664.4793 | 763.1119 | 705.0286 | 809.9136 | 542.0318 | 711.4158 |  | 791.7647 | 769.3278 | 974.5913 | 631.7167 | 737.0609 | 831.8707 | 641.3659 | 746.5952 | 751.8682 | 810.9918 | 696.1439 | 782.5446 | 0.94276 | 0.21019 | 6.8877 | 0.69311 | -38.8902 | 3.1154 | 4001.9 | 0.29 | 5.233 | -1.9803 | 3.0032 | 1.2792 | 5.7285 | 4.7915 | 9.021 | 77.7811 | 64.7388 | 85.6543 | 5.5094 | -2.7964 | 92.3122 | 92.4877
42810.47 | 2593 | 23.9329 | 18.7524 | 17.9456 | 17.8763 | 17.2502 | 17.1863 | 21.6744 | 50.5495 | 20.5994 | 17.4826 | 17.093 | 16.5827 | 15.7773 | 15.7922 | 96.0932 | 108.6335 | 99.4783 | 501.4104 | 190.9681 | 727.1241 |  |  |  | 92.8719 | 202.8347 | 836.1612 | 830.4638 | 829.1884 | 844.8347 | 97.8991 | 642.6998 | 652.0941 | 97.6973 | 650.694 | 510.3453 | 833.7094 | 510.4669 |  | 546.0787 | 650.5588 | 641.9885 | 537.8195 |  | 194.3973 | 382.5738 | 222.1384 | 376.6111 | 478.3163 | 610.8184 | 686.2918 | 27.5626 | 220.6727 | 37.569 | 346.5834 | 14.8005 | 46.2088 | 56.1746 | 82.9911 | 33.7731 |  |  | 4.7144 | -0.92776 | 3.108 | 0.80103 | 7.927 | 5.6126 | 18.9754 | -7.5859 | 0.90296 | 15.6809 | 53.8804 | -0.00029242 | -0.00026777 | -0.00047641 | 530.4978 | 134.8912 | 35.1794 | 19.6068 | 16.9028 | 16.1059 | 16.2359 | 26.7863 | 19.7635 | 17.6199 | 17.4137 | 17.1149 | 16.4664 | 18.451 | 423.864 | 316.3969 | 270.4515 | 154.7353 | 135.3938 | 383.5071 | 225.0903 | 96.756 | 96.8534 | 96.8123 | 254.9831 | 370.4301 | 521.9329 |  |  |  | 854.4297 | 845.3787 | 825.5901 | 833.9797 | 16.6329 | 8.5974 | 769.7616 |  |  | 759.3309 |  |  | 101.7279 | 382.0476 | 861.2552 | 122.0842 | 655.8527 | 631.9878 | 811.9459 | 862.8646 | 758.4422 | 706.34 | 773.5466 |  | 805.2654 | 733.9747 | 756.7324 | 858.3196 | 836.3322 | 759.3019 |  | 738.3007 |  |  | 822.4351 | 813.8282 | 811.9652 | [6 empty] | 855.6114 |  |  | 860.5169 |  |  | 717.8143 | 819.2922 | 818.7557 | 517.4757 | 698.2025 | 792.1364 | 609.1 | 763.2456 | 1399.9037 | 772.5917 | 831.4044 | 663.7441 | 762.3677 | 704.6112 | 808.7518 | 539.153 | 710.7252 |  | 791.6205 | 768.9533 | 973.6098 | 631.06 | 736.4824 | 830.7058 | 641.0115 | 745.7531 | 751.6839 | 811.8103 | 695.0561 | 781.9978 | 0.39463 | 0.19884 | 6.8689 | 0.68836 | -38.9052 | 3.1154 | 4009.64 | 0.29 | 5.0594 | -1.7189 | 3.1461 | 1.5972 | 5.8336 | 4.9087 | 9.0257 | 77.5691 | 64.4194 | 85.3033 | 6.0583 | -1.546 | 93.3237 | 92.2264
42810.4701 | 2594 | 23.9403 | 18.7089 | 17.9673 | 17.8842 | 17.253 | 17.1959 | 21.6795 | 50.5539 | 20.6109 | 17.4837 | 17.0978 | 16.5801 | 15.7823 | 15.793 | 96.1153 | 108.6665 | 99.4859 | 501.3242 | 191.0913 | 726.525 |  |  |  | 92.8442 | 200.8041 | 834.9861 | 828.9191 | 828.4746 | 844.9633 | 98.3837 | 641.2471 | 670.4449 | 96.0976 | 649.5478 | 513.7202 | 827.3561 | 510.8344 |  | 563.5 | 657.1621 | 646.4112 | 538.378 |  | 193.3311 | 381.4277 | 220.7835 | 375.8821 | 478.2811 | 611.5145 | 685.6264 | 27.7554 | 220.4396 | 37.6696 | 346.0655 | 14.7756 | 46.1886 | 56.1465 | 82.8198 | 33.7911 |  |  | 5.1796 | -1.23 | 2.7723 | 0.81745 | 7.4105 | 4.5133 | 18.4208 | -7.4223 | 0.70739 | 15.2366 | 53.3063 | -0.00025792 | -0.00023163 | -0.00049612 | 530.052 | 135.0585 | 35.236 | 19.6123 | 16.9041 | 16.1139 | 16.2463 | 26.8043 | 19.7808 | 17.6331 | 17.4223 | 17.1245 | 16.4659 | 18.4579 | 421.0734 | 315.2114 | 266.4831 | 157.3953 | 133.9484 | 383.2322 | 224.8865 | 96.76 | 96.8491 | 96.813 | 255.9094 | 370.8792 | 522.0286 |  |  |  | 853.5226 | 844.9672 | 825.3469 | 833.376 | 17.5582 | 9.6353 | 754.7652 |  |  | 750.3032 |  |  | 97.6092 | 360.4925 | 847.629 | 127.985 | 655.3351 | 616.2163 | 810.9532 | 862.7855 | 756.4111 | 706.9893 | 773.3723 |  | 804.5556 | 735.7174 | 755.9635 | 859.2278 | 835.3562 | 761.0135 |  | 740.437 |  |  | 822.373 | 813.4252 | 811.5376 | [6 empty] | 855.3747 |  |  | 860.1391 |  |  | 718.9506 | 819.7282 | 817.1111 | 516.261 | 697.77 | 791.4734 | 608.6849 | 761.9714 |  | 770.468 | 829.5618 | 662.266 | 761.8569 | 702.4784 | 807.614 | 538.6982 | 709.9854 |  | 791.2178 | 768.1933 | 972.664 | 629.1006 | 735.2915 | 830.4494 | 639.0009 | 745.0862 | 752.7858 | 811.9797 | 695.3882 | 780.7304 | 0.42255 | 0.18699 | 6.8513 | 0.68302 | -38.8681 | 3.1154 | 3985.07 | 0.29 | 5.3034 | -1.9775 | 2.9687 | 1.6121 | 5.6426 | 4.4035 | 8.8963 | 77.3525 | 64.1593 | 84.9491 | 6.3201 | -1.1334 | 91.1945 | 91.9234
42810.4701 | 2595 | 23.9588 | 18.7058 | 17.9742 | 17.8948 | 17.2593 | 17.2032 | 21.6697 | 50.5558 | 20.6239 | 17.4945 | 17.1044 | 16.5807 | 15.7848 | 15.799 | 96.1311 | 108.6931 | 99.5018 | 501.2494 | 191.1897 | 725.9781 |  |  |  | 92.8009 | 200.0824 | 834.2422 | 827.6981 | 827.3117 | 842.4348 | 112.0552 | 642.874 | 665.8874 | 95.9366 | 648.9171 | 513.2637 | 826.8832 | 505.8832 |  | 552.9403 | 646.1892 | 639.1558 | 539.2795 |  | 193.2341 | 380.6153 | 220.2345 | 375.9133 | 476.8958 | 610.3057 | 684.8141 | 26.8052 | 220.2015 | 38.8431 | 345.6617 | 14.7837 | 46.2005 | 56.1514 | 82.6631 | 33.7444 |  |  | 5.821 | -1.4239 | 2.6185 | 0.26087 | 7.624 | 5.0311 | 18.5378 | -7.5859 | 0.97924 | 14.9907 | 52.5531 | -0.00030391 | -0.00026285 | -0.00050269 | 529.5804 | 135.212 | 35.2723 | 19.6206 | 16.9071 | 16.1088 | 16.2376 | 26.8168 | 19.7725 | 17.6316 | 17.4169 | 17.1247 | 16.4575 | 18.4641 | 417.9462 | 313.8063 | 269.3677 | 160.7432 | 133.7289 | 382.8899 | 224.7796 | 96.7645 | 96.8467 | 96.8174 | 256.7922 | 371.3319 | 522.1165 |  |  |  | 852.6267 | 844.1125 | 822.5958 | 832.2668 | 14.6377 | 8.8206 | 753.5576 |  |  | 755.4801 |  |  | 100.4341 | 375.241 | 870.8708 | 137.6541 | 656.5018 | 607.2966 | 829.666 | 864.383 | 761.4441 | 715.9814 | 773.2257 |  | 803.6703 | 736.2993 | 755.0737 | 857.0115 | 834.6526 | 760.993 |  | 740.4318 |  |  | 823.4158 | 813.1919 | 811.7939 | [6 empty] | 854.5704 |  |  | 857.9253 |  |  | 718.7323 | 818.6026 | 816.5274 | 515.7535 | 696.5841 | 790.9446 | 607.9741 | 762.2391 |  | 769.9443 | 828.6259 | 661.1231 | 761.4413 | 701.051 | 807.0046 | 538.7916 | 709.2821 |  | 786.5909 | 766.458 | 971.8553 | 628.2186 | 733.842 | 828.822 | 637.2349 | 744.2654 | 750.3451 | 811.4881 | 695.7844 | 779.3558 | 0.44027 | 0.17244 | 6.8321 | 0.67783 | -38.8564 | 3.1154 | 3950.28 | 0.4 | 5.6158 | -2.1263 | 2.8834 | 0.91011 | 5.7194 | 4.6461 | 8.9184 | 77.0809 | 63.8988 | 84.7739 | 6.6076 | -1.4688 | 91.0135 | 91.6391
42810.4701 | 2596 | 23.9694 | 18.7191 | 17.9594 | 17.8885 | 17.259 | 17.2055 | 21.6776 | 50.5534 | 20.626 | 17.4874 | 17.0963 | 16.5814 | 15.7767 | 15.7964 | 96.1441 | 108.7155 | 99.5179 | 501.2007 | 191.2588 | 724.9802 |  |  |  | 92.818 | 199.7243 | 832.5196 | 825.7226 | 823.8088 | 841.8617 | 103.5577 | 648.6824 | 642.6818 | 106.6413 | 648.4002 | 510.7613 | 825.4888 | 510.9009 |  | 549.6441 | 645.7537 | 634.8999 | 534.7688 |  | 193.1716 | 379.3003 | 219.6804 | 374.8782 | 473.385 | 607.6812 | 682.9181 | 25.6036 | 219.8867 | 40.5703 | 345.2842 | 14.7798 | 46.2392 | 56.1534 | 82.5106 | 33.6303 |  |  | 5.6915 | -1.644 | 2.7775 | 0.43633 | 7.8461 | 5.1796 | 18.637 | -7.0694 | 1.0497 | 15.1889 | 52.9948 | -0.00026942 | -0.00022835 | -0.00051091 | 529.0129 | 135.3599 | 35.314 | 19.6232 | 16.9016 | 16.1045 | 16.2345 | 26.8257 | 19.7765 | 17.625 | 17.4066 | 17.1144 | 16.4565 | 18.4719 | 413.5206 | 308.2904 | 262.9598 | 159.2534 | 132.3101 | 382.4427 | 224.5247 | 96.7674 | 96.8466 | 96.8162 | 257.6018 | 371.7639 | 522.194 |  |  |  | 851.6499 | 843.6753 | 820.3874 | 831.4381 | 15.9234 | 7.9451 | 761.2025 |  |  | 765.5493 |  |  | 102.7389 | 374.567 | 867.037 | 142.7703 | 644.5016 | 581.8194 | 828.3256 | 872.7143 | 766.0728 | 709.8812 | 773.4569 |  | 802.7278 | 735.0447 | 754.221 | 855.9019 | 833.85 | 760.095 |  | 739.3824 |  |  | 824.8008 | 813.376 | 812.3025 | [6 empty] | 853.389 |  |  | 856.7419 |  |  | 717.7079 | 817.3806 | 815.1678 | 514.1096 | 695.2517 | 790.3858 | 606.8343 | 761.4582 |  | 769.3975 | 827.2609 | 659.9535 | 760.6033 | 700.56 | 806.4724 | 537.5944 | 708.2306 |  | 782.9137 | 764.2988 | 970.8392 | 626.8107 | 733.6127 | 828.4132 | 637.225 | 742.7313 | 748.4089 | 811.2164 | 695.2744 | 778.332 | 0.69816 | 0.16076 | 6.8143 | 0.65858 | -38.922 | 3.1154 | 3872.5 | 0.27 | 5.5516 | -2.2824 | 2.9667 | 1.1758 | 5.7935 | 4.7072 | 8.929 | 76.7818 | 63.7 | 84.5353 | 7.0211 | -0.79228 | 90.6799 | 91.3193
42810.4701 | 2597 | 23.9763 | 18.7256 | 17.9708 | 17.8843 | 17.2646 | 17.2106 | 21.6591 | 50.5521 | 20.638 | 17.4846 | 17.0993 | 16.5788 | 15.7819 | 15.8052 | 96.1648 | 108.7535 | 99.5399 | 501.1331 | 191.3369 | 724.1871 |  |  |  | 92.8097 | 203.1326 | 830.5478 | 823.3438 | 818.3152 | 839.8399 | 104.3384 | 643.8113 | 638.2634 | 118.6484 | 662.639 | 506.6134 | 824.6179 | 517.292 |  | 570.5953 | 655.8222 | 637.3722 | 539.0479 |  | 192.4547 | 377.7136 | 219.2045 | 374.2018 | 472.4541 | 606.7174 | 681.672 | 24.7146 | 219.533 | 41.566 | 344.9741 | 14.7874 | 46.2485 | 56.1556 | 82.3755 | 33.4988 |  |  | 5.8808 | -1.6861 | 3.2033 | 0.92719 | 7.7528 | 5.6711 | 18.524 | -7.049 | 0.87416 | 14.2622 | 53.2958 | -0.00027927 | -0.0002612 | -0.00048462 | 528.5873 | 135.5181 | 35.3621 | 19.6367 | 16.8972 | 16.1053 | 16.2375 | 26.8364 | 19.7829 | 17.6282 | 17.41 | 17.1164 | 16.4543 | 18.4781 | 413.8705 | 301.5539 | 247.0403 | 150.7284 | 126.4685 | 382.0209 | 224.2008 | 96.764 | 96.8382 | 96.813 | 258.3602 | 372.1958 | 522.2535 |  |  |  | 850.5702 | 843.2831 | 815.868 | 831.0247 | 15.2404 | 8.5731 | 757.2596 |  |  | 759.7233 |  |  | 104.8264 | 371.2744 | 860.9617 | 141.9726 | 649.7451 | 593.5414 | 829.3679 | 864.2524 | 754.6337 | 705.0207 | 773.6068 |  | 801.9871 | 735.1864 | 753.6794 | 857.4975 | 833.0524 | 760.1359 |  | 739.2185 |  |  | 824.8532 | 813.1629 | 812.241 | [6 empty] | 852.0852 |  |  | 855.8988 |  |  | 716.5539 | 815.792 | 813.9468 | 512.6762 | 694.054 | 789.6556 | 605.7455 | 761.021 | 1219.6459 | 767.3067 | 825.883 | 658.4551 | 759.4763 | 700.8514 | 805.6259 | 537.3748 | 706.8406 |  | 784.2017 | 762.543 | 969.8036 | 624.632 | 732.5991 | 827.6221 | 636.4165 | 741.4961 | 748.0205 | 810.7472 | 693.381 | 777.324 | 0.48476 | 0.15347 | 6.7991 | 0.64767 | -38.8829 | 3.1154 | 3849.79 | 0.41 | 5.6381 | -2.3086 | 3.1821 | 1.712 | 5.7558 | 4.9228 | 8.897 | 76.5481 | 63.5479 | 84.2236 | 6.9084 | 0.93152 | 90.2752 | 90.9528
42810.4701 | 2598 | 23.9847 | 18.7164 | 17.9718 | 17.8911 | 17.2518 | 17.217 | 21.6918 | 50.5574 | 20.6455 | 17.4897 | 17.0987 | 16.5834 | 15.7844 | 15.805 | 96.1815 | 108.7784 | 99.5608 | 501.0736 | 191.402 | 723.6 |  |  |  | 92.8131 | 205.3564 | 828.9261 | 821.4238 | 814.7864 | 835.7996 | 98.7397 | 639.1472 | 652.7055 | 98.3726 | 649.2861 | 504.0058 | 832.2612 | 501.4448 |  | 568.3121 | 658.5701 | 647.0114 | 545.3853 |  | 191.7407 | 377.1743 | 218.6251 | 372.1633 | 470.9366 | 606.64 | 681.1734 | 23.5803 | 219.1473 | 40.2038 | 344.7698 | 14.7897 | 46.2506 | 56.1482 | 82.2397 | 33.3557 |  |  | 4.7794 | -1.1466 | 3.1797 | 1.2794 | 7.8612 | 5.5233 | 18.865 | -6.9176 | 0.73619 | 14.3776 | 53.2147 | -0.00029406 | -0.00022999 | -0.00050269 | 528.2436 | 135.6686 | 35.408 | 19.6409 | 16.895 | 16.103 | 16.2348 | 26.8448 | 19.7867 | 17.6286 | 17.4107 | 17.1198 | 16.4592 | 18.4807 | 409.9095 | 305.2157 | 252.0403 | 144.8512 | 120.9389 | 381.5223 | 223.8793 | 96.7601 | 96.8277 | 96.8054 | 259.2047 | 372.7222 | 522.3347 |  |  |  | 849.4837 | 844.0169 | 817.4984 | 831.4336 | 16.7984 | 9.6129 | 751.5798 |  |  | 756.3694 |  |  | 104.8053 | 373.6086 | 827.6233 | 118.395 | 651.8909 | 586.8573 | 843.5426 | 864.4159 | 753.1425 | 702.498 | 773.9306 |  | 801.1869 | 738.0056 | 752.9633 | 855.8696 | 832.3254 | 761.6993 |  | 740.9102 |  |  | 825.1396 | 813.3644 | 812.5227 | [6 empty] | 850.0825 |  |  | 854.4275 |  |  | 714.808 | 813.9504 | 812.5957 | 512.6759 | 692.6842 | 788.7537 | 605.0349 | 760.4457 | 1218.6173 | 765.9669 | 824.7728 | 657.4602 | 758.4057 | 701.8208 | 804.803 | 536.719 | 705.3471 |  | 785.4747 | 762.0846 | 968.8453 | 623.5654 | 731.5637 | 827.1892 | 634.6531 | 740.6277 | 747.6648 | 809.3505 | 691.0361 | 776.3637 | 0.52405 | 0.14447 | 6.7843 | 0.64497 | -38.8558 | 3.1153 | 3814.49 | 0.36 | 5.0735 | -1.903 | 3.169 | 2.0102 | 5.7956 | 4.858 | 8.9781 | 76.2916 | 63.274 | 84.0257 | 7.2613 | 0.33127 | 92.6288 | 90.5621
42810.4701 | 2599 | 23.9874 | 18.7306 | 17.956 | 17.8769 | 17.2498 | 17.186 | 21.6802 | 50.5456 | 20.6418 | 17.4832 | 17.0832 | 16.5746 | 15.7714 | 15.7947 | 96.2086 | 108.8098 | 99.589 | 500.9718 | 191.4966 | 723.3672 |  |  |  | 92.8091 | 203.3605 | 827.3508 | 819.6084 | 810.9783 | 834.1895 | 98.2409 | 638.3226 | 647.0846 | 102.7492 | 648.4528 | 509.5956 | 822.8988 | 505.1898 |  | 537.11 | 639.0277 | 645.4384 | 547.5184 |  | 190.8243 | 377.402 | 217.2988 | 369.5725 | 469.5311 | 605.4045 | 680.8406 | 22.8859 | 218.6525 | 37.2911 | 344.2611 | 14.8009 | 46.2515 | 56.1451 | 82.1131 | 33.2327 |  |  | 6.1193 | -0.98427 | 3.3255 | 0.88251 | 7.6917 | 5.8019 | 18.593 | -7.1056 | 1.3062 | 14.9768 | 52.3705 | -0.00027763 | -0.0002612 | -0.00048626 | 527.9285 | 135.822 | 35.4564 | 19.6518 | 16.899 | 16.1048 | 16.2351 | 26.859 | 19.7909 | 17.6286 | 17.413 | 17.122 | 16.4623 | 18.4863 | 406.6932 | 315.6869 | 268.0592 | 145.3325 | 122.5811 | 380.9916 | 223.7224 | 96.7627 | 96.8149 | 96.7963 | 259.9534 | 373.2312 | 522.4034 |  |  |  | 848.6235 | 843.4299 | 814.0632 | 831.4803 | 16.7585 | 8.6536 | 756.3978 |  |  | 750.3559 |  |  | 116.1937 | 370.7488 | 823.0306 | 113.5634 | 653.1639 | 591.8531 | 842.9407 | 867.2442 | 751.2065 | 703.1649 | 774.2818 |  | 800.3451 | 741.0691 | 752.1 | 853.4313 | 831.4693 | 763.1726 |  | 742.7689 |  |  | 825.811 | 813.7397 | 812.8837 | [6 empty] | 848.2873 |  |  | 852.412 |  |  | 713.2258 | 812.8768 | 811.0868 | 511.9278 | 691.2899 | 787.9614 | 603.5812 | 758.675 | 1220.3637 | 766.7287 | 823.3755 | 657.3402 | 757.6883 | 701.1408 | 803.5751 | 536.9927 | 704.1393 |  | 785.8246 | 761.4716 | 967.824 | 623.8985 | 730.7261 | 827.0729 | 632.8508 | 739.7715 | 744.464 | 808.8723 | 689.701 | 775.3791 | 0.67081 | 0.13375 | 6.7702 | 0.63696 | -38.8362 | 3.1154 | 3813.8 | 0.31 | 5.7366 | -1.7635 | 3.2415 | 1.6698 | 5.7288 | 4.9755 | 8.9069 | 76.022 | 62.9537 | 83.8077 | 7.526 | -1.4704 | 89.4776 | 90.2612
42810.4701 | 2600 | 24.0015 | 18.7599 | 17.97 | 17.8846 | 17.263 | 17.2006 | 21.6836 | 50.5521 | 20.6541 | 17.4912 | 17.0995 | 16.5703 | 15.7794 | 15.7971 | 96.2395 | 108.8474 | 99.6115 | 500.866 | 191.5979 | 723.0932 |  |  |  | 92.8185 | 202.6961 | 825.1137 | 818.1856 | 805.8425 | 833.3555 | 97.4106 | 637.6288 | 651.9277 | 96.9529 | 647.3459 | 509.3562 | 822.1364 | 510.7558 |  | 549.7642 | 639.2834 | 632.0498 | 533.1792 |  | 190.4123 | 377.4184 | 216.7034 | 368.2048 | 470.3714 | 603.517 | 679.7079 | 22.4695 | 218.2785 | 34.6208 | 343.7091 | 14.7963 | 46.2452 | 56.1303 | 81.9816 | 33.1421 |  |  | 5.5239 | -0.80882 | 2.997 | 0.54081 | 7.8258 | 5.0613 | 18.5378 | -7.1759 | 0.43884 | 14.8516 | 51.8618 | -0.00033184 | -0.00028913 | -0.00050762 | 527.5654 | 135.9718 | 35.4972 | 19.6647 | 16.9083 | 16.1154 | 16.2491 | 26.8717 | 19.8032 | 17.6434 | 17.4201 | 17.1262 | 16.4709 | 18.4905 | 404.5128 | 323.0665 | 271.6162 | 148.3121 | 121.0442 | 380.6235 | 223.6056 | 96.7698 | 96.8228 | 96.7966 | 260.7286 | 373.7205 | 522.4631 |  |  |  | 847.8394 | 843.5029 | 811.3717 | 831.4601 | 16.5427 | 12.5671 | 751.8549 |  |  | 748.7065 |  |  | 102.6843 | 364.1906 | 817.4404 | 124.0312 | 646.8197 | 578.3466 | 838.2451 | 870.161 | 758.4704 | 704.483 | 774.5022 |  | 799.468 | 742.8253 | 751.4326 | 852.3633 | 830.5789 | 764.4942 |  | 743.2441 |  |  | 825.5133 | 813.5562 | 812.7368 | [6 empty] | 847.9102 |  |  | 852.5515 |  |  | 711.7787 | 812.3731 | 809.8003 | 511.7238 | 690.2526 | 787.2696 | 602.1708 | 756.7562 | 1297.8975 | 767.5786 | 822.2068 | 657.5311 | 757.0782 | 698.4925 | 801.8621 | 536.9927 | 703.5068 |  | 785.6083 | 760.3477 | 966.7845 | 622.5696 | 729.7642 | 827.0216 | 632.3673 | 738.5671 | 742.2038 | 808.8454 | 689.7026 | 774.1948 | 0.73437 | 0.1206 | 6.7563 | 0.62995 | -38.8921 | 3.1154 | 3856.29 | 0.35 | 5.4484 | -1.5986 | 3.0772 | 1.3072 | 5.7723 | 4.6421 | 8.8841 | 75.7457 | 62.7234 | 83.5407 | 7.704 | -1.8818 | 89.6273 | 89.9892
42810.4701 | 2601 | 24.023 | 18.723 | 17.9695 | 17.8862 | 17.2589 | 17.2143 | 21.6822 | 50.5511 | 20.6612 | 17.4906 | 17.0896 | 16.5708 | 15.7675 | 15.8005 | 96.2584 | 108.8752 | 99.6239 | 500.7863 | 191.6379 | 722.1556 |  |  |  | 92.8157 | 205.4431 | 824.5478 | 818.1949 | 806.1292 | 833.8883 | 107.0784 | 637.1266 | 651.7187 | 97.1253 | 649.3571 | 507.1774 | 823.3266 | 504.3125 |  | 565.1688 | 648.2821 | 642.3833 | 534.3569 |  | 189.1929 | 377.1151 | 216.6945 | 367.2503 | 469.4843 | 601.7895 | 678.4242 | 21.9845 | 217.8497 | 32.6155 | 343.1472 | 14.7945 | 46.2512 | 56.1332 | 81.8756 | 33.0805 |  |  | 6.0877 | -1.322 | 2.9812 | 0.4291 | 7.5695 | 4.4817 | 18.3439 | -7.0201 | 0.7644 | 14.4488 | 52.3331 | -0.00029077 | -0.0002382 | -0.00049448 | 527.223 | 136.1222 | 35.5453 | 19.6713 | 16.8972 | 16.1158 | 16.2411 | 26.8812 | 19.8076 | 17.6352 | 17.4146 | 17.1137 | 16.4591 | 18.4939 | 408.6293 | 323.8189 | 279.2091 | 154.6356 | 124.2618 | 380.2919 | 223.5716 | 96.7742 | 96.8362 | 96.8058 | 261.4333 | 374.1972 | 522.5302 |  |  |  | 847.0415 | 843.997 | 806.9973 | 831.3675 | 14.4547 | 10.4116 | 752.3378 |  |  | 751.8927 |  |  | 100.2271 | 364.3141 | 811.7841 | 120.4138 | 650.0755 | 573.7747 | 856.0414 | 894.8585 | 777.8194 | 718.8928 | 774.5761 |  | 798.5882 | 742.949 | 750.885 | 851.767 | 829.7879 | 764.4597 |  | 743.1656 |  |  | 826.3155 | 813.8571 | 812.8084 | [6 empty] | 847.2999 |  |  | 852.3376 |  |  | 709.1275 | 811.9565 | 808.6451 | 511.8622 | 689.3203 | 786.6445 | 601.4516 | 755.1923 | 1180.1956 | 768.6932 | 821.2612 | 657.1859 | 756.3251 | 696.3934 | 800.9167 | 535.6567 | 703.0748 |  | 784.012 | 759.2463 | 965.9894 | 620.0587 | 729.3368 | 825.7828 | 631.3781 | 737.2566 | 742.6037 | 808.4503 | 690.2325 | 772.9031 | 0.70587 | 0.11126 | 6.7441 | 0.62043 | -38.9223 | 3.1154 | 3884.05 | 0.35 | 5.7211 | -2.0433 | 3.0684 | 1.1641 | 5.6714 | 4.3639 | 8.8288 | 75.4733 | 62.5713 | 83.2944 | 7.1888 | -2.7302 | 89.9829 | 89.715
42810.4702 | 2602 | 24.0328 | 18.7241 | 17.9686 | 17.8882 | 17.2632 | 17.2158 | 21.6731 | 50.5502 | 20.6637 | 17.4939 | 17.0959 | 16.5747 | 15.775 | 15.8011 | 96.283 | 108.9089 | 99.6413 | 500.7458 | 191.7109 | 721.453 |  |  |  | 92.7873 | 206.6186 | 824.7762 | 818.7129 | 808.3876 | 840.2216 | 115.3403 | 636.2948 | 660.0233 | 96.457 | 648.139 | 507.5252 | 822.5976 | 505.6666 |  | 554.0504 | 649.3879 | 645.2052 | 543.1127 |  | 187.6716 | 376.0363 | 216.7001 | 367.1321 | 468.9402 | 600.9594 | 676.7749 | 21.3691 | 217.4368 | 31.6251 | 342.5609 | 14.7737 | 46.2496 | 56.1512 | 81.7649 | 33.0395 |  |  | 5.1323 | -1.1216 | 2.9878 | 0.48627 | 7.7982 | 5.2335 | 18.5115 | -6.6765 | 0.7177 | 14.9886 | 52.2532 | -0.00029406 | -0.00024642 | -0.00050926 | 526.8715 | 136.2751 | 35.5871 | 19.6774 | 16.8996 | 16.1158 | 16.2452 | 26.8964 | 19.8116 | 17.6367 | 17.4066 | 17.1109 | 16.4625 | 18.5039 | 399.8368 | 316.0742 | 272.4669 | 152.8512 | 131.407 | 379.5428 | 223.3974 | 96.7799 | 96.8393 | 96.8142 | 262.1625 | 374.6955 | 522.5891 |  |  |  | 846.1626 | 845.7145 | 805.993 | 831.4779 | 10.5018 | 7.3944 | 765.1684 |  |  | 764.2123 |  |  | 103.6668 | 372.3657 | 811.0575 | 115.5306 | 645.639 | 576.8718 | 839.2138 | 871.9508 | 751.8283 | 700.7988 | 774.4351 |  | 797.7863 | 744.1413 | 750.1243 | 852.5657 | 829.0484 | 765.1028 |  | 744.0678 |  |  | 825.895 | 813.6779 | 812.7167 | [6 empty] | 848.0477 |  |  | 852.0549 |  |  | 708.1093 | 812.1064 | 808.0598 | 510.157 | 688.3457 | 785.9169 | 600.0308 | 754.4061 | 1337.6246 | 768.9254 | 821.0205 | 656.3553 | 755.6946 | 695.3705 | 800.4285 | 531.729 | 702.4746 |  | 781.9173 | 758.1976 | 965.1204 | 619.2878 | 729.3794 | 823.7422 | 630.7349 | 736.0838 | 740.768 | 807.9126 | 689.3143 | 772.3074 | 0.29601 | 0.099492 | 6.7318 | 0.60301 | -38.8772 | 3.1154 | 3922.83 | 0.29 | 5.268 | -1.8805 | 3.0692 | 1.2382 | 5.7537 | 4.7135 | 8.8648 | 75.2313 | 62.332 | 83.0269 | 8.0352 | -2.0053 | 89.5017 | 89.4076
42810.4702 | 2603 | 24.0502 | 18.7261 | 17.9537 | 17.8844 | 17.2622 | 17.2111 | 21.6719 | 50.5472 | 20.674 | 17.5013 | 17.0943 | 16.5814 | 15.7799 | 15.8007 | 96.3127 | 108.9242 | 99.6583 | 500.6823 | 191.7558 | 720.9387 |  |  |  | 92.7583 | 209.3574 | 824.5777 | 818.9107 | 810.0502 | 838.453 | 106.7269 | 641.6057 | 649.9453 | 101.1302 | 644.3574 | 513.5868 | 819.4559 | 506.2566 |  | 547.8888 | 647.6811 | 639.7072 | 538.833 |  | 186.7213 | 375.767 | 215.7587 | 367.8954 | 469.432 | 601.269 | 676.6875 | 20.7624 | 217.0602 | 30.9024 | 342.0543 | 14.7775 | 46.2398 | 56.1699 | 81.6828 | 33.0305 |  |  | 5.4011 | -0.78319 | 2.97 | 0.56709 | 7.3599 | 4.2517 | 18.3512 | -7.327 | 1.0522 | 14.1987 | 51.8632 | -0.00031706 | -0.00024313 | -0.00047805 | 526.5462 | 136.4312 | 35.6365 | 19.6847 | 16.9024 | 16.1068 | 16.2405 | 26.9082 | 19.8108 | 17.6393 | 17.4082 | 17.1208 | 16.4611 | 18.5034 | 378.678 | 296.3451 | 258.8496 | 149.4388 | 132.0278 | 378.4585 | 223.0945 | 96.7816 | 96.8503 | 96.8263 | 262.9034 | 375.1839 | 522.6372 |  |  |  | 845.5603 | 846.6006 | 806.9313 | 832.3008 | 12.6311 | 7.4315 | 749.6978 |  |  | 753.2059 |  |  | 107.1414 | 374.5638 | 829.1305 | 136.5802 | 646.0387 | 577.1933 | 846.51 | 893.9555 | 761.0626 | 703.7935 | 774.1197 |  | 796.9471 | 745.184 | 749.3394 | 853.3636 | 828.2253 | 765.5999 |  | 744.1519 |  |  | 825.1913 | 813.2383 | 812.2068 | [6 empty] | 847.2302 |  |  | 850.0843 |  |  | 706.5984 | 811.1761 | 807.5695 | 509.5934 | 687.6496 | 785.213 | 598.2286 | 754.0326 |  | 769.1341 | 820.4735 | 656.2559 | 755.1685 | 695.4246 | 800.1867 | 530.0311 | 701.1679 |  | 782.2608 | 757.3449 | 964.1399 | 617.942 | 728.8154 | 823.8509 | 630.5867 | 734.6299 | 739.3314 | 806.9617 | 689.8895 | 772.1077 | 0.43584 | 0.091151 | 6.7196 | 0.59746 | -38.9107 | 3.1154 | 3930.05 | 0.31 | 5.3998 | -1.5711 | 3.0594 | 1.3369 | 5.5906 | 4.2492 | 8.8279 | 74.9832 | 62.0907 | 82.7321 | 10.1975 | -0.53432 | 88.5999 | 89.1766
42810.4702 | 2604 | 24.0553 | 18.7202 | 17.9388 | 17.8863 | 17.2595 | 17.2105 | 21.6749 | 50.5589 | 20.6801 | 17.4936 | 17.0814 | 16.5704 | 15.779 | 15.792 | 96.3255 | 108.9516 | 99.6723 | 500.63 | 191.7854 | 720.8721 |  |  |  | 92.7102 | 206.8864 | 824.6941 | 818.924 | 814.2082 | 834.4158 | 98.7611 | 642.8319 | 639.3964 | 108.81 | 649.411 | 505.1223 | 818.2246 | 513.0338 |  | 541.5811 | 642.7789 | 641.606 | 539.9663 |  | 185.7094 | 374.2357 | 214.6814 | 369.5104 | 468.4406 | 598.6576 | 675.4062 | 20.9014 | 216.6244 | 32.1399 | 341.562 | 14.7682 | 46.2209 | 56.1661 | 81.6035 | 33.0287 |  |  | 4.7308 | -0.92842 | 2.9786 | 0.60323 | 7.6529 | 5.3038 | 18.4235 | -7.6825 | 1.2061 | 14.4446 | 51.3938 | -0.00025627 | -0.00025135 | -0.00052076 | 526.2702 | 136.5818 | 35.681 | 19.69 | 16.8995 | 16.1056 | 16.2342 | 26.9221 | 19.8202 | 17.6344 | 17.411 | 17.1174 | 16.4637 | 18.5097 | 374.009 | 296.5508 | 249.559 | 149.9896 | 129.7042 | 377.6772 | 222.7247 | 96.7806 | 96.8447 | 96.8113 | 263.5716 | 375.624 | 522.7102 |  |  |  | 844.8337 | 846.9899 | 810.1289 | 832.4317 | 15.6317 | 8.2345 | 757.0381 |  |  | 751.4788 |  |  | 114.2681 | 388.717 | 842.8385 | 133.4313 | 643.0798 | 578.8706 | 842.6561 | 891.8914 | 766.0387 | 704.9435 | 773.7026 |  | 796.3074 | 744.5928 | 748.706 | 852.9825 | 827.3508 | 764.8268 |  | 742.9629 |  |  | 822.3231 | 812.24 | 810.9413 | [6 empty] | 845.4794 |  |  | 848.5625 |  |  | 706.6666 | 809.5861 | 805.6093 | 509.5133 | 687.5116 | 784.5409 | 596.9119 | 751.7904 |  | 767.1659 | 818.3954 | 655.8041 | 754.5656 | 696.5036 | 799.3578 | 528.5846 | 700.0135 |  | 782.0917 | 756.1804 | 963.3351 | 620.4409 | 727.9932 | 823.8188 | 630.2042 | 734.5214 | 737.2444 | 807.4688 | 690.2543 | 771.6542 | 0.59281 | 0.082445 | 6.709 | 0.5921 | -39.0031 | 3.1154 | 3940.84 | 0.25 | 5.0445 | -1.7085 | 3.0602 | 1.3772 | 5.6923 | 4.7388 | 8.8321 | 74.7994 | 61.9361 | 82.4538 | 10.5805 | 0.44665 | 88.1706 | 88.9223
42810.4702 | 2605 | 24.0637 | 18.7238 | 17.9582 | 17.8829 | 17.2569 | 17.2037 | 21.6764 | 50.556 | 20.6866 | 17.4983 | 17.0856 | 16.5686 | 15.7721 | 15.7946 | 96.3672 | 108.981 | 99.6917 | 500.535 | 191.8488 | 720.2597 |  |  |  | 92.7557 | 214.7164 | 824.6299 | 818.3034 | 814.7711 | 833.0238 | 97.4796 | 634.512 | 641.1084 | 105.4374 | 657.5425 | 501.9795 | 819.2647 | 500.4569 |  | 575.2129 | 649.8248 | 649.4539 | 535.1143 |  | 184.6849 | 373.4812 | 214.1267 | 369.2709 | 467.713 | 598.3163 | 675.1879 | 21.4186 | 216.1921 | 31.7056 | 340.9954 | 14.7674 | 46.2048 | 56.1612 | 81.5408 | 33.0301 |  |  | 5.2847 | -1.0454 | 2.9306 | 0.26482 | 7.4335 | 4.6532 | 17.9418 | -7.5839 | 1.1452 | 14.9741 | 51.0115 | -0.00026942 | -0.00018892 | -0.00050433 | 525.9065 | 136.7341 | 35.7279 | 19.7 | 16.9015 | 16.1161 | 16.2392 | 26.9437 | 19.8229 | 17.6295 | 17.4146 | 17.1176 | 16.4632 | 18.5197 | 380.3671 | 292.9738 | 243.5033 | 149.6065 | 128.1554 | 377.1231 | 222.3841 | 96.7843 | 96.8431 | 96.8075 | 264.2374 | 376.0772 | 522.7836 |  |  |  | 843.9774 | 845.9516 | 812.8921 | 830.8449 | 16.7551 | 8.3294 | 750.0897 |  |  | 751.8502 |  |  | 118.7377 | 378.0654 | 834.8482 | 124.0146 | 644.9636 | 587.6875 | 828.5636 | 882.4048 | 759.6049 | 702.3189 | 773.4516 |  | 795.6449 | 743.3787 | 748.0727 | 851.6541 | 826.3134 | 764.0924 |  | 742.2238 |  |  | 820.9345 | 811.5598 | 810.2366 | [6 empty] | 844.7354 |  |  | 848.6884 |  |  | 706.6092 | 807.8696 | 804.1949 | 511.4399 | 686.4484 | 783.9392 | 597.6807 | 750.0105 | 1379.4064 | 765.4985 | 817.1515 | 655.9376 | 753.9674 | 696.1525 | 797.7064 | 526.9733 | 699.4216 |  | 785.2076 | 754.9676 | 962.2643 | 619.6749 | 727.0995 | 824.4091 | 629.5067 | 734.6305 | 737.5712 | 805.9324 | 689.0317 | 771.1706 | 0.50499 | 0.074686 | 6.6987 | 0.58288 | -39.0345 | 3.1154 | 3954.09 | 0.27 | 5.3283 | -1.8119 | 3.0337 | 0.91195 | 5.609 | 4.4378 | 8.7142 | 74.6044 | 61.7991 | 82.1487 | 9.7779 | 1.0722 | 88.6413 | 88.6715
42810.4702 | 2606 | 24.0824 | 18.7447 | 17.962 | 17.889 | 17.2619 | 17.2157 | 21.6887 | 50.5538 | 20.6976 | 17.4968 | 17.0896 | 16.57 | 15.7804 | 15.804 | 96.395 | 109.0236 | 99.7185 | 500.4495 | 191.9613 | 719.6013 |  |  |  | 92.7744 | 212.2428 | 823.7655 | 817.5316 | 813.8854 | 832.7894 | 97.7272 | 633.5726 | 645.8131 | 100.1735 | 643.3851 | 505.655 | 823.1075 | 498.5698 |  | 548.1691 | 652.8171 | 652.8269 | 543.1308 |  | 183.2512 | 374.1389 | 212.9789 | 369.4005 | 467.9005 | 598.5321 | 674.7623 | 21.7088 | 215.8225 | 31.3013 | 340.4649 | 14.7611 | 46.181 | 56.1543 | 81.4846 | 33.0507 |  |  | 5.451 | -1.4955 | 3.0942 | 0.78131 | 7.0655 | 5.6061 | 18.5805 | -7.4545 | 0.90101 | 13.8005 | 51.2112 | -0.0003187 | -0.0002497 | -0.00052569 | 525.526 | 136.882 | 35.773 | 19.7051 | 16.8992 | 16.1151 | 16.244 | 26.9505 | 19.8265 | 17.6302 | 17.4123 | 17.1168 | 16.4595 | 18.5254 | 386.8965 | 289.0682 | 237.0277 | 149.2024 | 132.4911 | 376.567 | 221.9759 | 96.7829 | 96.8337 | 96.8096 | 264.8399 | 376.5215 | 522.8451 |  |  |  | 843.1796 | 845.0745 | 811.9084 | 830.5338 | 12.6151 | 5.4981 | 747.5121 |  |  | 747.8738 |  |  | 106.6059 | 400.6181 | 826.7265 | 103.2635 | 647.741 | 584.7738 | 826.7498 | 876.5234 | 757.0116 | 703.1892 | 773.4185 |  | 794.8264 | 742.8088 | 747.2178 | 851.5715 | 825.4186 | 763.9814 |  | 741.7229 |  |  | 820.3646 | 811.2952 | 809.7837 | [6 empty] | 843.072 |  |  | 848.5152 |  |  | 706.7277 | 807.2865 | 802.7878 | 511.1739 | 685.58 | 783.6771 | 596.8645 | 748.4115 | 997.6424 | 764.7647 | 816.7045 | 655.5522 | 753.655 | 694.7995 | 796.5728 | 526.587 | 698.5265 |  | 786.945 | 755.5611 | 961.261 | 618.7638 | 725.1617 | 823.5106 | 629.1148 | 733.671 | 737.8726 | 804.502 | 688.0382 | 769.9223 | 0.68738 | 0.065054 | 6.6874 | 0.57318 | -38.9651 | 3.1154 | 3948.21 | 0.33 | 5.4109 | -2.1683 | 3.1188 | 1.5672 | 5.4691 | 4.8716 | 8.869 | 74.3562 | 61.5849 | 81.8568 | 8.956 | 1.7352 | 89.6676 | 88.406
42810.4702 | 2607 | 24.0933 | 18.7533 | 17.9699 | 17.8879 | 17.2587 | 17.2193 | 21.7026 | 50.5561 | 20.7049 | 17.4998 | 17.0949 | 16.5722 | 15.7776 | 15.8049 | 96.4342 | 109.0404 | 99.7434 | 500.361 | 192.0457 | 719.377 |  |  |  | 92.7827 | 210.0502 | 821.4356 | 814.9772 | 809.0094 | 830.7671 | 98.2322 | 631.9771 | 650.9347 | 97.0208 | 643.4392 | 505.9018 | 816.2264 | 500.1981 |  | 537.2599 | 636.2232 | 627.5235 | 530.2577 |  | 182.9261 | 374.1446 | 211.1746 | 370.8344 | 470.4685 | 598.2163 | 673.8008 | 21.6466 | 215.4162 | 32.3902 | 339.9783 | 14.7892 | 46.1693 | 56.1335 | 81.4284 | 33.0791 |  |  | 5.5042 | -1.671 | 2.9444 | 0.56183 | 7.6615 | 5.6258 | 18.4727 | -7.285 | 0.83368 | 14.7003 | 51.3696 | -0.00028749 | -0.0002612 | -0.00051748 | 525.2362 | 137.0247 | 35.8129 | 19.7169 | 16.9038 | 16.1124 | 16.2504 | 26.9597 | 19.8354 | 17.6417 | 17.4123 | 17.1218 | 16.464 | 18.5296 | 382.9133 | 279.7545 | 226.048 | 145.7724 | 130.1406 | 375.8422 | 221.4661 | 96.7808 | 96.8414 | 96.8041 | 265.4876 | 377.0185 | 522.9491 |  |  |  | 842.2733 | 844.4432 | 809.1604 | 831.1106 | 13.2432 | 9.2278 | 744.0579 |  |  | 741.9266 |  |  | 113.5796 | 385.4233 | 821.5861 | 106.6917 | 645.1663 | 572.6194 | 831.222 | 882.3604 | 775.2978 | 706.681 | 773.2143 |  | 794.0235 | 741.4927 | 746.4306 | 851.1605 | 824.828 | 762.937 |  | 740.1025 |  |  | 818.5676 | 810.448 | 808.7597 | [6 empty] | 842.4181 |  |  | 848.2054 |  |  | 706.4645 | 807.0258 | 802.856 | 510.2725 | 685.3086 | 783.4057 | 596.1969 | 746.9109 | 1387.7342 | 763.9722 | 816.5042 | 655.3326 | 753.2658 | 693.0934 | 796.0045 | 525.3261 | 697.2731 |  | 785.2157 | 755.2247 | 960.2186 | 617.7073 | 724.1096 | 822.8076 | 627.5661 | 732.6814 | 736.3631 | 804.5126 | 687.911 | 768.9135 | 0.25923 | 0.056776 | 6.6763 | 0.56062 | -38.8238 | 3.1155 | 3940.16 | 0.37 | 5.4323 | -2.2919 | 3.0424 | 1.329 | 5.6941 | 4.8793 | 8.8416 | 74.118 | 61.4102 | 81.6743 | 9.273 | 2.8845 | 87.7973 | 88.0792
42810.4702 | 2608 | 24.1007 | 18.7544 | 17.9657 | 17.8889 | 17.2548 | 17.2157 | 21.6926 | 50.5647 | 20.7122 | 17.4995 | 17.0982 | 16.573 | 15.7707 | 15.7997 | 96.4513 | 109.0711 | 99.7638 | 500.2542 | 192.118 | 718.6316 |  |  |  | 92.7789 | 208.8509 | 820.4279 | 814.2668 | 807.3228 | 830.292 | 97.6186 | 631.3638 | 647.132 | 97.0507 | 642.2105 | 504.6973 | 816.228 | 500.9148 |  | 559.5351 | 644.3134 | 631.9854 | 526.9061 |  | 182.0318 | 374.2291 | 209.8484 | 369.1025 | 468.0917 | 596.4784 | 673.1975 | 21.0687 | 215.0618 | 32.0451 | 339.4189 | 14.8102 | 46.1379 | 56.1002 | 81.3872 | 33.1027 |  |  | 4.6993 | -1.2708 | 2.7019 | 0.44093 | 7.8192 | 5.3642 | 18.1987 | -7.2784 | 0.84653 | 14.3533 | 51.4089 | -0.00030227 | -0.0002612 | -0.00049119 | 524.9292 | 137.1793 | 35.8633 | 19.7299 | 16.9076 | 16.1201 | 16.2508 | 26.9738 | 19.8435 | 17.6328 | 17.4174 | 17.1244 | 16.4641 | 18.5453 | 384.0193 | 282.9483 | 229.184 | 145.3364 | 129.857 | 375.1621 | 221.116 | 96.8017 | 96.8517 | 96.819 | 266.0383 | 377.4686 | 523.0553 |  |  |  | 841.3021 | 844.3068 | 808.8297 | 831.8271 | 15.063 | 7.1159 | 744.7861 |  |  | 743.8762 |  |  | 114.5032 | 387.1622 | 818.1127 | 100.1408 | 649.3011 | 580.4436 | 837.7711 | 876.0543 | 769.0132 | 711.1627 | 772.9145 |  | 793.1479 | 740.4088 | 745.8361 | 851.8206 | 824.008 | 762.1467 |  | 739.1552 |  |  | 817.0635 | 809.6105 | 807.8786 | [6 empty] | 839.9857 |  |  | 844.6138 |  |  | 706.3814 | 806.0411 | 801.9219 | 510.4515 | 684.9886 | 782.7636 | 595.0811 | 746.7916 |  | 763.5888 | 815.3347 | 654.3269 | 752.5501 | 692.5228 | 795.5691 | 523.308 | 696.3397 |  | 784.1725 | 755.7687 | 959.2479 | 616.3803 | 723.4693 | 823.8606 | 626.2585 | 731.7345 | 736.0341 | 804.2468 | 686.0382 | 768.1372 | 0.48226 | 0.050974 | 6.6647 | 0.55141 | -38.8683 | 3.1155 | 3968.98 | 0.3 | 5.0183 | -1.9989 | 2.9146 | 1.1774 | 5.7466 | 4.7598 | 8.7671 | 73.8609 | 61.281 | 81.3873 | 9.0324 | 2.4875 | 87.8909 | 87.7271
42810.4702 | 2609 | 24.1209 | 18.764 | 17.9901 | 17.8824 | 17.2599 | 17.2219 | 21.6984 | 50.5657 | 20.7234 | 17.5087 | 17.0949 | 16.5731 | 15.7744 | 15.8041 | 96.4916 | 109.1013 | 99.784 | 500.1846 | 192.187 | 717.8817 |  |  |  | 92.7597 | 210.0303 | 819.0488 | 812.2703 | 802.7886 | 829.3743 | 103.2446 | 630.5554 | 657.0648 | 97.0212 | 641.2944 | 506.5134 | 814.4555 | 500.7346 |  | 561.9272 | 646.9645 | 634.1823 | 534.436 |  | 181.9561 | 372.9471 | 209.1199 | 366.2688 | 464.2615 | 595.3111 | 672.1325 | 20.3244 | 214.7457 | 30.884 | 338.7599 | 14.8274 | 46.1078 | 56.0599 | 81.372 | 33.1288 |  |  | 5.5055 | -1.3529 | 2.5981 | 0.74977 | 7.8606 | 4.5599 | 18.1429 | -7.2245 | 1.1542 | 14.6099 | 51.583 | -0.0002842 | -0.00027763 | -0.00050269 | 524.5498 | 137.3521 | 35.9194 | 19.7289 | 16.9157 | 16.1195 | 16.2502 | 26.993 | 19.8526 | 17.6455 | 17.4276 | 17.1335 | 16.4757 | 18.5601 | 383.5365 | 277.0342 | 233.7539 | 147.4177 | 132.5183 | 374.4824 | 220.8182 | 96.7977 | 96.8474 | 96.8129 | 266.5807 | 377.9063 | 523.1437 |  |  |  | 840.3989 | 843.8366 | 808.1534 | 832.3338 | 12.1552 | 7.1053 | 745.2973 |  |  | 746.9949 |  |  | 110.7372 | 384.1102 | 805.9285 | 98.3269 | 648.9265 | 575.1104 | 850.2497 | 877.1804 | 776.4419 | 704.1705 | 772.6217 |  | 792.366 | 739.8523 | 745.2871 | 851.2934 | 823.1684 | 761.5329 |  | 738.4499 |  |  | 816.9139 | 809.1869 | 807.3433 | [6 empty] | 840.0344 |  |  | 843.8814 |  |  | 704.1096 | 805.3715 | 800.7225 | 510.6861 | 683.8226 | 781.9211 | 594.8625 | 746.4377 |  | 763.3687 | 813.9958 | 653.0175 | 751.6961 | 692.1554 | 794.7133 | 523.4558 | 695.5512 |  | 784.6586 | 755.3374 | 958.3282 | 614.8368 | 723.4095 | 822.8055 | 625.4124 | 731.0035 | 736.3333 | 804.1986 | 683.9672 | 767.2413 | 0.44663 | 0.04431 | 6.653 | 0.54224 | -38.8762 | 3.1155 | 3993.31 | 0.29 | 5.4295 | -2.0604 | 2.8553 | 1.5338 | 5.758 | 4.3855 | 8.7477 | 73.6326 | 61.1496 | 81.1274 | 8.9686 | 1.9385 | 87.114 | 87.4047
42810.4702 | 2610 | 24.1366 | 18.7715 | 17.9727 | 17.8935 | 17.2602 | 17.2262 | 21.7074 | 50.5628 | 20.738 | 17.5089 | 17.0957 | 16.5751 | 15.7773 | 15.8133 | 96.5205 | 109.1226 | 99.8057 | 500.1298 | 192.2415 | 717.3646 |  |  |  | 92.7403 | 211.1178 | 819.5373 | 812.7815 | 805.1454 | 830.7782 | 105.2074 | 632.0582 | 650.6801 | 96.7923 | 640.4814 | 519.0844 | 812.9134 | 499.6994 |  | 561.6791 | 640.1591 | 634.8495 | 535.3349 |  | 181.6018 | 371.5461 | 209.3057 | 364.1489 | 462.2908 | 594.2931 | 670.8488 | 19.9356 | 214.4029 | 29.3844 | 338.1155 | 14.8316 | 46.1011 | 56.0225 | 81.3388 | 33.1596 |  |  | 5.6738 | -0.8443 | 2.6507 | 0.43501 | 7.4847 | 5.1448 | 18.2684 | -7.2265 | 1.5753 | 14.7563 | 50.6332 | -0.00032199 | -0.00025792 | -0.00051748 | 524.2648 | 137.5048 | 35.9692 | 19.754 | 16.9182 | 16.124 | 16.257 | 27.0063 | 19.8579 | 17.6457 | 17.417 | 17.1236 | 16.4784 | 18.5573 | 374.9976 | 279.7935 | 228.8764 | 146.6248 | 128.0111 | 373.7146 | 220.4302 | 96.7877 | 96.8357 | 96.8079 | 267.0937 | 378.3308 | 523.2238 |  |  |  | 839.6896 | 843.5877 | 812.2605 | 832.9405 | 13.788 | 8.4796 | 743.2375 |  |  | 746.564 |  |  | 103.8524 | 390.1291 | 807.9993 | 100.04 | 648.3126 | 562.2135 | 853.8663 | 881.4448 | 761.812 | 703.2866 | 772.1574 |  | 791.5308 | 738.7097 | 744.6417 | 850.8827 | 822.3492 | 760.7078 |  | 737.6229 |  |  | 815.7156 | 808.3209 | 806.3851 | [6 empty] | 840.1229 |  |  | 843.9665 |  |  | 703.1772 | 804.1082 | 799.9587 | 509.734 | 682.637 | 781.0769 | 594.0253 | 746.0073 |  | 761.4129 | 812.9283 | 652.2264 | 751.0495 | 691.8113 | 793.8221 | 520.7835 | 694.5826 |  | 788.4254 | 755.3709 | 957.4111 | 615.165 | 723.4236 | 823.0836 | 624.3864 | 730.0493 | 737.5893 | 803.8862 | 683.3892 | 766.5178 | 0.7935 | 0.037582 | 6.6403 | 0.53534 | -38.9162 | 3.1154 | 4000.41 | 0.34 | 5.5153 | -1.6259 | 2.8809 | 1.1671 | 5.6153 | 4.6555 | 8.7728 | 73.3934 | 61.0089 | 80.8715 | 9.7849 | 2.4268 | 86.5972 | 87.1462
42810.4703 | 2611 | 24.1429 | 18.7564 | 17.9681 | 17.8913 | 17.249 | 17.2192 | 21.6993 | 50.5557 | 20.7319 | 17.4977 | 17.0881 | 16.5683 | 15.7755 | 15.805 | 96.5381 | 109.1474 | 99.8314 | 500.0552 | 192.298 | 717.0801 |  |  |  | 92.7113 | 211.4396 | 819.3979 | 812.254 | 806.4983 | 830.4585 | 98.8793 | 637.2838 | 632.6619 | 98.0737 | 640.4988 | 513.4779 | 812.0783 | 513.6259 |  | 565.6197 | 641.8014 | 640.2707 | 533.9196 |  | 180.9207 | 370.2339 | 209.2941 | 362.163 | 464.7165 | 593.5317 | 671.1484 | 20.4817 | 214.0693 | 28.3035 | 337.4067 | 14.8432 | 46.091 | 56.0012 | 81.32 | 33.1893 |  |  | 5.5456 | -0.54335 | 2.8261 | 0.44487 | 7.3014 | 5.2157 | 18.5128 | -7.0904 | 1.2036 | 14.9443 | 50.4383 | -0.00032856 | -0.00019056 | -0.00046162 | 523.9292 | 137.6559 | 36.0077 | 19.7553 | 16.9178 | 16.1203 | 16.2499 | 27.0207 | 19.8552 | 17.6442 | 17.417 | 17.1171 | 16.468 | 18.5616 | 374.7042 | 291.6505 | 231.5049 | 150.7024 | 124.8095 | 373.2108 | 220.0894 | 96.7892 | 96.8435 | 96.8186 | 267.618 | 378.7872 | 523.3065 |  |  |  | 839.1259 | 842.5213 | 814.8324 | 832.6562 | 15.6444 | 8.505 | 745.0806 |  |  | 741.3518 |  |  | 105.393 | 395.7138 | 815.0582 | 108.6469 | 647.7707 | 563.0782 | 849.5231 | 879.7822 | 765.2806 | 715.194 | 771.7317 |  | 790.8378 | 736.8341 | 743.9705 | 850.2853 | 821.6682 | 759.1374 |  | 735.7659 |  |  | 815.4049 | 807.9926 | 806.1335 | [6 empty] | 840.3847 |  |  | 845.002 |  |  | 701.3971 | 803.147 | 799.3575 | 510.3406 | 682.6454 | 780.5393 | 593.437 | 745.2824 |  | 759.1676 | 812.1476 | 650.7929 | 750.6749 | 691.2419 | 792.518 | 520.2383 | 693.5187 |  | 790.9736 | 755.8502 | 956.6347 | 614.6117 | 723.4081 | 823.1499 | 624.8676 | 729.1215 | 738.202 | 803.9945 | 683.4815 | 766.0606 | 0.59397 | 0.03218 | 6.6274 | 0.52788 | -38.9019 | 3.1154 | 3994.92 | 0.24 | 5.4519 | -1.303 | 2.9717 | 1.179 | 5.5437 | 4.6855 | 8.8274 | 73.1965 | 60.882 | 80.6663 | 9.7306 | 2.0875 | 86.371 | 86.9624
42810.4703 | 2612 | 24.1477 | 18.7801 | 17.9554 | 17.888 | 17.2573 | 17.2263 | 21.6955 | 50.5628 | 20.7417 | 17.5041 | 17.0921 | 16.5656 | 15.772 | 15.8023 | 96.5648 | 109.1712 | 99.8541 | 499.9869 | 192.3914 | 716.8627 |  |  |  | 92.7085 | 210.8232 | 817.7887 | 810.6947 | 803.2399 | 829.7751 | 99.236 | 629.9123 | 630.13 | 102.8802 | 651.9431 | 499.9881 | 820.7692 | 500.0833 |  | 556.3275 | 642.1068 | 637.7435 | 533.1001 |  | 180.6559 | 368.6457 | 208.4995 | 361.071 | 466.4437 | 593.3385 | 669.7023 | 20.6481 | 213.6997 | 27.6688 | 336.621 | 14.8505 | 46.0962 | 55.9969 | 81.3023 | 33.1838 |  |  | 6.2402 | -1.1577 | 2.5718 | 0.79708 | 7.3599 | 4.6099 | 18.4018 | -7.49 | 0.93234 | 13.667 | 50.5416 | -0.00022999 | -0.00021849 | -0.00048134 | 523.6353 | 137.8053 | 36.0533 | 19.761 | 16.9117 | 16.1167 | 16.2569 | 27.0279 | 19.854 | 17.6418 | 17.4166 | 17.1246 | 16.4719 | 18.5684 | 382.0254 | 301.5589 | 236.1759 | 153.846 | 126.6576 | 372.799 | 219.713 | 96.7896 | 96.829 | 96.8039 | 268.1645 | 379.2801 | 523.3829 |  |  |  | 838.3706 | 840.8161 | 814.687 | 830.2467 | 17.1303 | 11.4987 | 753.1792 |  |  | 741.825 |  |  | 114.5642 | 405.6333 | 823.5626 | 112.5641 | 647.6081 | 572.4529 | 844.0405 | 891.5228 | 781.2688 | 732.5806 | 771.4178 |  | 790.1389 | 734.4971 | 743.3354 | 847.1708 | 821.019 | 758.2158 |  | 734.737 |  |  | 816.1642 | 808.1118 | 806.2581 | [6 empty] | 839.3601 |  |  | 843.434 |  |  | 700.4964 | 802.9703 | 798.772 | 510.8866 | 682.1748 | 780.1268 | 592.7196 | 744.8103 | 1291.5991 | 758.8775 | 811.6374 | 650.2121 | 749.8506 | 690.6322 | 791.824 | 520.2809 | 692.7136 |  | 789.2605 | 754.4201 | 955.9202 | 612.7895 | 723.1571 | 823.1125 | 624.6559 | 728.6702 | 736.2065 | 803.3448 | 684.7302 | 765.8246 | 0.38384 | 0.026512 | 6.6145 | 0.51116 | -38.8806 | 3.1155 | 3988.85 | 0.31 | 5.7815 | -1.8996 | 2.8313 | 1.5762 | 5.5652 | 4.4045 | 8.7999 | 72.995 | 60.7779 | 80.5418 | 8.8462 | 1.5165 | 89.1848 | 86.7729
42810.4703 | 2613 | 24.1646 | 18.8193 | 17.9742 | 17.8973 | 17.2463 | 17.2245 | 21.7239 | 50.5684 | 20.751 | 17.5094 | 17.0995 | 16.5748 | 15.7804 | 15.8201 | 96.5837 | 109.2024 | 99.8697 | 499.9405 | 192.4764 | 716.5098 |  |  |  | 92.6918 | 209.413 | 816.2913 | 809.0481 | 799.3364 | 828.7175 | 98.0573 | 628.89 | 630.6762 | 99.8514 | 641.1104 | 498.7262 | 822.2662 | 495.6126 |  | 544.5853 | 646.0567 | 639.5817 | 544.631 |  | 180.5301 | 367.5012 | 207.6752 | 360.1556 | 465.5975 | 593.3884 | 669.4281 | 20.0449 | 213.3789 | 28.1651 | 336.005 | 14.8664 | 46.0957 | 56.0033 | 81.2791 | 33.1096 |  |  | 5.4885 | -1.142 | 3.0811 | 0.60192 | 7.5991 | 5.1605 | 18.4931 | -7.6221 | 0.84263 | 14.0333 | 50.2928 | -0.00025956 | -0.00026942 | -0.00049448 | 523.3481 | 137.954 | 36.1131 | 19.7769 | 16.9181 | 16.1166 | 16.2632 | 27.0408 | 19.8696 | 17.6548 | 17.4203 | 17.1251 | 16.4773 | 18.5772 | 393.5626 | 313.2402 | 252.8818 | 160.24 | 128.8084 | 372.5216 | 219.5654 | 96.7923 | 96.8405 | 96.806 | 268.6552 | 379.7249 | 523.4629 |  |  |  | 837.6119 | 839.4824 | 812.2358 | 829.877 | 13.9314 | 8.4745 | 767.048 |  |  | 748.6827 |  |  | 115.2251 | 391.4796 | 827.7899 | 123.1888 | 647.3725 | 573.9643 | 845.6512 | 884.9613 | 773.028 | 726.9087 | 771.1392 |  | 789.2682 | 735.0936 | 742.6146 | 843.6585 | 820.2315 | 759.3229 |  | 736.2507 |  |  | 816.0982 | 807.9697 | 806.1632 | [6 empty] | 837.9859 |  |  | 841.827 |  |  | 700.2344 | 801.7871 | 798.9895 | 511.3625 | 681.3933 | 779.6454 | 591.4876 | 744.6591 | 1048.1721 | 757.1705 | 811.7792 | 650.1514 | 749.0313 | 690.496 | 791.5388 | 518.3995 | 692.2789 |  | 787.6765 | 752.4174 | 955.0514 | 609.8302 | 722.4678 | 821.5739 | 624.1937 | 728.4282 | 731.9837 | 802.3676 | 684.2089 | 765.158 | 0.42506 | 0.02144 | 6.6049 | 0.50842 | -38.9261 | 3.1155 | 3954.17 | 0.25 | 5.4195 | -1.885 | 3.0962 | 1.3685 | 5.6551 | 4.6602 | 8.822 | 72.7415 | 60.5698 | 80.3837 | 7.5165 | -0.36012 | 89.3515 | 86.526
42810.4703 | 2614 | 24.1745 | 18.7783 | 17.9738 | 17.8923 | 17.2607 | 17.2256 | 21.7163 | 50.5684 | 20.7596 | 17.509 | 17.0953 | 16.5657 | 15.7792 | 15.8105 | 96.6079 | 109.2342 | 99.885 | 499.8951 | 192.5731 | 715.9886 |  |  |  | 92.6613 | 208.8523 | 815.4395 | 807.9319 | 797.3833 | 828.4852 | 97.817 | 627.7096 | 634.1867 | 98.8279 | 640.9715 | 500.4548 | 812.4691 | 497.2319 |  | 534.289 | 630.8991 | 632.0002 | 540.4539 |  | 180.3714 | 366.4771 | 207.1878 | 357.7706 | 465.251 | 591.2946 | 669.9626 | 19.6254 | 212.9369 | 28.6975 | 335.4015 | 14.8727 | 46.088 | 56.0214 | 81.2441 | 32.985 |  |  | 5.083 | -1.1827 | 3.0095 | 1.2341 | 7.4144 | 5.5351 | 18.6377 | -7.3618 | 1.19 | 13.6112 | 50.234 | -0.00028092 | -0.00027763 | -0.00052733 | 523.0601 | 138.1001 | 36.1611 | 19.7815 | 16.917 | 16.1223 | 16.2626 | 27.0563 | 19.8726 | 17.6567 | 17.424 | 17.1182 | 16.4747 | 18.5888 | 388.5586 | 302.382 | 246.6659 | 159.7901 | 130.5785 | 371.9955 | 219.3181 | 96.7973 | 96.8369 | 96.7977 | 269.1007 | 380.1432 | 523.5396 |  |  |  | 836.6917 | 838.3725 | 810.1771 | 829.2561 | 14.5109 | 9.3588 | 749.0719 |  |  | 744.6524 |  |  | 107.6031 | 393.2882 | 822.0309 | 123.4938 | 647.2367 | 578.6038 | 842.8919 | 882.4367 | 769.0663 | 715.8608 | 771.0668 |  | 788.6166 | 737.3364 | 742.0955 | 841.8273 | 819.7029 | 760.3094 |  | 737.6265 |  |  | 815.4947 | 807.7439 | 805.9657 | [6 empty] | 836.3385 |  |  | 840.5091 |  |  | 700.6379 | 799.3963 | 798.915 | 510.9768 | 680.6571 | 779.0653 | 590.0211 | 744.711 | 912.3534 | 755.4732 | 811.5382 | 649.4044 | 748.333 | 690.1813 | 790.9291 | 516.9266 | 691.3123 |  | 787.6978 | 750.9494 | 954.093 | 607.2696 | 721.5199 | 818.761 | 623.5239 | 728.1835 | 729.4063 | 800.9795 | 681.8985 | 764.2267 | 0.1793 | 0.015835 | 6.5961 | 0.49387 | -38.9172 | 3.1154 | 3888.25 | 0.25 | 5.2149 | -1.9168 | 3.0576 | 1.9579 | 5.5792 | 4.8206 | 8.8457 | 72.5483 | 60.3698 | 80.2633 | 7.982 | 0.29636 | 86.3137 | 86.2321
42810.4703 | 2615 | 24.1904 | 18.7822 | 17.9711 | 17.8943 | 17.2615 | 17.2362 | 21.7114 | 50.5633 | 20.7706 | 17.5174 | 17.0988 | 16.5689 | 15.7835 | 15.8075 | 96.6275 | 109.2661 | 99.9115 | 499.8418 | 192.6591 | 715.5453 |  |  |  | 92.6417 | 209.3899 | 814.2425 | 806.5813 | 794.0411 | 828.6441 | 97.5154 | 626.7593 | 636.1554 | 98.1309 | 638.7032 | 500.8566 | 809.7197 | 498.9979 |  | 530.3699 | 623.4408 | 620.729 | 523.3699 |  | 180.0619 | 365.2334 | 206.1951 | 356.2867 | 467.4394 | 590.2507 | 670.1487 | 19.2674 | 212.4824 | 28.6601 | 334.9762 | 14.8652 | 46.1057 | 56.0289 | 81.2266 | 32.8531 |  |  | 6.1515 | -1.5146 | 3.0318 | 0.97976 | 7.3651 | 5.792 | 18.6423 | -7.1601 | 0.69065 | 13.8932 | 49.6312 | -0.00031049 | -0.0002612 | -0.00046655 | 522.7813 | 138.2428 | 36.1958 | 19.7962 | 16.9199 | 16.1277 | 16.2654 | 27.069 | 19.8762 | 17.644 | 17.4244 | 17.1182 | 16.4701 | 18.5914 | 385.4015 | 307.0818 | 254.5905 | 156.6827 | 130.0403 | 371.4946 | 219.2073 | 96.792 | 96.831 | 96.7886 | 269.5163 | 380.5522 | 523.5939 |  |  |  | 835.904 | 837.3224 | 807.6554 | 828.9478 | 17.5742 | 11.6246 | 742.2224 |  |  | 740.7504 |  |  | 113.116 | 392.0996 | 820.7177 | 116.3115 | 646.8933 | 584.158 | 855.5881 | 891.3097 | 777.0953 | 729.1145 | 770.798 |  | 787.8386 | 740.9154 | 741.5259 | 841.7186 | 819.0597 | 761.8602 |  | 739.6067 |  |  | 815.1414 | 807.3264 | 805.5681 | [6 empty] | 835.4239 |  |  | 841.0888 |  |  | 701.3623 | 797.6861 | 797.9795 | 510.6078 | 679.8009 | 778.2754 | 588.444 | 744.7984 | 945.0456 | 754.7219 | 810.4638 | 648.7836 | 747.4931 | 689.4834 | 790.2694 | 516.6092 | 690.4482 |  | 785.1274 | 748.9625 | 953.1322 | 607.1832 | 720.5656 | 817.2712 | 622.8842 | 727.8731 | 726.6914 | 800.282 | 679.0815 | 763.29 | 0.21743 | 0.011955 | 6.5875 | 0.48766 | -38.9885 | 3.1155 | 3835.86 | 0.21 | 5.7373 | -2.167 | 3.0659 | 1.7429 | 5.5573 | 4.9282 | 8.8414 | 72.3232 | 60.1195 | 80.0582 | 8.2466 | -0.59947 | 85.9171 | 85.9748
42810.4703 | 2616 | 24.2046 | 18.7912 | 17.9575 | 17.8892 | 17.2622 | 17.238 | 21.7069 | 50.5656 | 20.7726 | 17.5212 | 17.0944 | 16.5766 | 15.7789 | 15.8033 | 96.6418 | 109.2868 | 99.9363 | 499.7476 | 192.7502 | 715.1389 |  |  |  | 92.6227 | 210.1677 | 814.1681 | 806.538 | 794.3354 | 829.0684 | 99.269 | 625.9843 | 637.3447 | 97.7803 | 639.2041 | 499.2138 | 808.7147 | 497.7314 |  | 544.0846 | 627.3279 | 620.3818 | 522.5758 |  | 180.0644 | 364.7713 | 205.3282 | 355.5974 | 468.4747 | 590.9739 | 670.0393 | 18.9917 | 212.0232 | 28.9554 | 334.612 | 14.8623 | 46.114 | 56.0288 | 81.2025 | 32.7496 |  |  | 5.8558 | -1.3588 | 2.8327 | 0.91536 | 7.6365 | 5.4247 | 18.5187 | -7.5807 | 0.68812 | 13.9001 | 49.529 | -0.00028092 | -0.00024806 | -0.00051419 | 522.3946 | 138.4115 | 36.245 | 19.808 | 16.92 | 16.1288 | 16.264 | 27.0893 | 19.8862 | 17.6535 | 17.4172 | 17.1287 | 16.48 | 18.6008 | 393.2716 | 311.6416 | 267.2513 | 157.7823 | 130.1468 | 371.2215 | 219.2232 | 96.7914 | 96.8294 | 96.794 | 270.0048 | 380.9883 | 523.6554 |  |  |  | 835.207 | 836.0477 | 805.4218 | 828.9028 | 16.0683 | 12.0791 | 741.8423 |  |  | 750.001 |  |  | 118.2451 | 396.3773 | 823.0028 | 125.4319 | 643.4159 | 563.1517 | 845.2971 | 890.179 | 776.5551 | 721.8354 | 770.4301 |  | 786.9148 | 744.5474 | 740.7011 | 842.9312 | 818.132 | 763.4625 |  | 741.4481 |  |  | 814.9874 | 806.6005 | 804.9569 | [6 empty] | 835.5955 |  |  | 841.4777 |  |  | 700.1334 | 796.1494 | 797.5497 | 509.4373 | 679.089 | 777.4289 | 587.6984 | 743.4172 | 942.9641 | 754.2278 | 809.2342 | 647.2043 | 746.7993 | 688.7954 | 789.4399 | 516.7887 | 689.568 |  | 784.868 | 747.4957 | 952.1028 | 607.0061 | 719.1008 | 816.4842 | 622.3563 | 727.2249 | 724.6434 | 797.5039 | 677.9196 | 762.0547 | 0.35071 | 0.0093805 | 6.5794 | 0.48247 | -39.0207 | 3.1155 | 3794.89 | 0.26 | 5.5988 | -2.0518 | 2.9625 | 1.684 | 5.6611 | 4.7714 | 8.8158 | 72.0579 | 59.8005 | 79.725 | 7.3252 | -2.004 | 85.6222 | 85.7412
42810.4703 | 2617 | 24.2098 | 18.7899 | 17.9587 | 17.8923 | 17.2549 | 17.2343 | 21.7135 | 50.5632 | 20.7791 | 17.52 | 17.0907 | 16.5685 | 15.7756 | 15.8077 | 96.6666 | 109.3247 | 99.9645 | 499.6728 | 192.8587 | 714.7944 |  |  |  | 92.6345 | 209.9792 | 813.9106 | 806.2556 | 794.2639 | 830.2041 | 103.9563 | 625.4312 | 638.1114 | 97.3187 | 638.2466 | 505.5642 | 807.1545 | 501.9602 |  | 563.7159 | 638.1553 | 624.6349 | 522.5892 |  | 179.7631 | 364.1487 | 204.9613 | 353.9253 | 465.5108 | 589.7437 | 667.0824 | 18.642 | 211.55 | 30.5721 | 334.1949 | 14.8721 | 46.1045 | 56.0232 | 81.1832 | 32.6654 |  |  | 6.2592 | -1.3713 | 2.6382 | 0.48955 | 7.7344 | 4.761 | 18.2342 | -6.8348 | 1.1651 | 14.1517 | 49.6232 | -0.00028913 | -0.00022835 | -0.00049119 | 522.0906 | 138.5598 | 36.3001 | 19.8089 | 16.9136 | 16.119 | 16.2661 | 27.0949 | 19.8861 | 17.6467 | 17.4187 | 17.1175 | 16.4805 | 18.6067 | 395.9504 | 311.4816 | 274.4239 | 165.1268 | 133.9856 | 370.9649 | 219.2349 | 96.7926 | 96.8176 | 96.7866 | 270.46 | 381.4398 | 523.7268 |  |  |  | 834.4087 | 834.5983 | 803.4387 | 829.189 | 16.7824 | 8.7306 | 749.086 |  |  | 754.4682 |  |  | 110.8945 | 384.6722 | 817.8273 | 131.48 | 643.9414 | 568.1487 | 839.7386 | 881.9387 | 772.1839 | 717.8762 | 769.9632 |  | 786.1676 | 743.707 | 739.9474 | 843.9851 | 817.173 | 762.8643 |  | 740.7939 |  |  | 813.5902 | 805.7235 | 804.1957 | [6 empty] | 836.306 |  |  | 842.5638 |  |  | 699.9326 | 795.0546 | 796.6667 | 508.5656 | 678.1293 | 776.6221 | 587.2438 | 742.1207 | 951.9925 | 753.3067 | 808.4854 | 645.842 | 746.1052 | 688.1952 | 788.1415 | 517.3114 | 688.8653 |  | 783.297 | 747.3087 | 951.3141 | 605.3586 | 718.4651 | 814.1098 | 621.4749 | 726.5878 | 722.7305 | 795.959 | 678.2769 | 761.312 | 0.37113 | 0.0045961 | 6.5714 | 0.47381 | -38.9745 | 3.1155 | 3777.54 | 0.3 | 5.7914 | -2.0602 | 2.8575 | 1.2309 | 5.6932 | 4.4668 | 8.7416 | 71.8484 | 59.6249 | 79.3868 | 6.9835 | -2.7994 | 85.1313 | 85.4648
42810.4703 | 2618 | 24.2203 | 18.7931 | 17.9574 | 17.8875 | 17.2557 | 17.2241 | 21.7206 | 50.5609 | 20.7867 | 17.516 | 17.0887 | 16.5605 | 15.7732 | 15.8091 | 96.6831 | 109.3575 | 99.9695 | 499.585 | 192.932 | 714.2701 |  |  |  | 92.6132 | 214.6058 | 812.9888 | 805.189 | 792.8976 | 828.8756 | 101.5785 | 629.1221 | 634.3644 | 100.6645 | 637.7504 | 507.1694 | 807.1755 | 503.5485 |  | 557.6198 | 634.1129 | 626.9919 | 526.3151 |  | 178.9983 | 363.5287 | 205.333 | 351.9028 | 463.0259 | 589.0687 | 665.712 | 18.4495 | 211.1174 | 30.7245 | 333.7781 | 14.901 | 46.0971 | 56.0271 | 81.1484 | 32.6128 |  |  | 5.7342 | -1.1446 | 3.0259 | 0.19188 | 7.4558 | 5.3301 | 18.5608 | -7.262 | 0.92145 | 14.7674 | 48.9864 | -0.00027599 | -0.0002152 | -0.00050105 | 521.8282 | 138.6985 | 36.339 | 19.8156 | 16.9081 | 16.1169 | 16.2513 | 27.1033 | 19.8821 | 17.6542 | 17.4133 | 17.1172 | 16.4776 | 18.6078 | 399.0503 | 316.0073 | 276.2512 | 166.6759 | 137.2586 | 370.7288 | 219.1639 | 96.7978 | 96.824 | 96.7891 | 270.885 | 381.8469 | 523.796 |  |  |  | 833.5641 | 833.8734 | 799.9678 | 829.388 | 15.1391 | 9.9901 | 755.0666 |  |  | 742.8143 |  |  | 109.0303 | 385.1116 | 824.7888 | 131.3592 | 646.0136 | 582.5886 | 832.4347 | 885.4214 | 771.9429 | 722.8014 | 769.6331 |  | 785.5184 | 742.2072 | 739.2762 | 842.1867 | 816.5438 | 762.8082 |  | 740.8689 |  |  | 813.2508 | 805.2139 | 803.7024 | [6 empty] | 836.1295 |  |  | 842.0676 |  |  | 698.7419 | 794.6944 | 795.7909 | 505.8834 | 676.3751 | 775.7001 | 587.1013 | 740.2823 | 955.4406 | 752.2378 | 807.7542 | 645.1523 | 744.912 | 686.9899 | 787.2878 | 515.6152 | 688.3464 |  | 778.2786 | 747.4171 | 950.4545 | 603.6869 | 717.3145 | 812.1494 | 620.2477 | 725.79 | 721.5024 | 795.5873 | 677.4764 | 760.2498 | 0.52675 | 0.0014181 | 6.5637 | 0.45819 | -38.8696 | 3.1155 | 3753.16 | 0.35 | 5.5399 | -1.8813 | 3.0588 | 0.77026 | 5.5876 | 4.7243 | 8.816 | 71.6647 | 59.4898 | 79.2345 | 6.5986 | -3.0122 | 85.0344 | 85.1759
42810.4703 | 2619 | 24.2308 | 18.7975 | 17.9502 | 17.8858 | 17.261 | 17.2325 | 21.7187 | 50.5653 | 20.796 | 17.5045 | 17.0906 | 16.5689 | 15.7738 | 15.8108 | 96.6958 | 109.3838 | 99.9844 | 499.4568 | 193.0198 | 713.6824 |  |  |  | 92.6137 | 211.3263 | 813.1759 | 805.9273 | 797.7267 | 830.74 | 100.1696 | 627.9517 | 625.6113 | 116.7646 | 644.5898 | 498.8801 | 813.0354 | 508.5593 |  | 567.4218 | 637.4529 | 625.0776 | 525.2923 |  | 178.9101 | 362.712 | 205.23 | 351.426 | 463.9131 | 587.334 | 664.6688 | 18.2945 | 210.6192 | 29.9254 | 333.3179 | 14.915 | 46.0804 | 56.0253 | 81.0927 | 32.5861 |  |  | 5.244 | -0.63206 | 2.7059 | 0.47378 | 7.7029 | 5.3655 | 18.7553 | -6.8079 | 0.88369 | 13.7631 | 48.7259 | -0.0003302 | -0.00024806 | -0.00050269 | 521.5423 | 138.8526 | 36.3838 | 19.8253 | 16.9099 | 16.1243 | 16.2596 | 27.1225 | 19.901 | 17.6614 | 17.4197 | 17.1256 | 16.4807 | 18.6168 | 402.1236 | 312.6005 | 271.8624 | 166.7779 | 139.2193 | 370.5024 | 219.0089 | 96.7864 | 96.8137 | 96.788 | 271.3122 | 382.2384 | 523.8686 |  |  |  | 832.6431 | 833.8943 | 798.3669 | 829.5755 | 17.4226 | 8.4144 | 773.0807 |  |  | 741.8415 |  |  | 114.8896 | 393.8233 | 817.3018 | 121.1397 | 646.9625 | 577.9576 | 840.8588 | 891.2271 | 785.6443 | 729.5926 | 769.3439 |  | 784.7934 | 740.8899 | 738.568 | 840.3704 | 815.7096 | 762.3099 |  | 739.9879 |  |  | 814.6802 | 805.8429 | 804.2822 | [6 empty] | 835.7612 |  |  | 841.5221 |  |  | 695.5661 | 791.7332 | 795.3311 | 506.1107 | 674.9434 | 774.6711 | 585.9152 | 739.5757 | 928.0463 | 751.2534 | 806.881 | 644.6734 | 743.9642 | 685.7157 | 786.2365 | 515.8751 | 687.1607 |  | 774.3198 | 745.8917 | 949.5944 | 601.306 | 716.0482 | 811.1771 | 618.8123 | 724.4726 | 724.8475 | 794.7213 | 676.1143 | 758.8832 | 0.36477 | -0.00085483 | 6.5577 | 0.44632 | -38.9793 | 3.1155 | 3761.64 | 0.32 | 5.3023 | -1.3971 | 2.8907 | 1.2096 | 5.6737 | 4.7353 | 8.8532 | 71.4577 | 59.3402 | 79.0172 | 6.2182 | -2.546 | 86.915 | 84.8623
42810.4704 | 2620 | 24.2462 | 18.8071 | 17.9996 | 17.878 | 17.2546 | 17.2376 | 21.7372 | 50.5599 | 20.8023 | 17.5196 | 17.0947 | 16.5604 | 15.771 | 15.8039 | 96.7074 | 109.3972 | 100.0147 | 499.3248 | 193.143 | 712.9082 |  |  |  | 92.5951 | 213.9799 | 812.0198 | 804.4076 | 795.1664 | 828.9527 | 98.5111 | 626.2326 | 627.0596 | 107.2317 | 643.7969 | 496.429 | 809.4374 | 495.3419 |  | 512.7261 | 624.2359 | 623.4399 | 523.3139 |  | 178.0979 | 361.6713 | 204.9018 | 350.6421 | 463.7944 | 585.4144 | 663.2865 | 18.2873 | 210.2192 | 29.0333 | 332.8204 | 14.9394 | 46.0562 | 56.0297 | 81.0428 | 32.5778 |  |  | 5.292 | -0.73128 | 3.0338 | 0.44618 | 7.8948 | 4.8944 | 18.2953 | -7.0852 | 0.79321 | 13.448 | 49.3786 | -0.00026777 | -0.00025792 | -0.00048298 | 521.2335 | 138.9987 | 36.4287 | 19.8357 | 16.9142 | 16.1267 | 16.2591 | 27.1369 | 19.9051 | 17.6629 | 17.4213 | 17.1216 | 16.4812 | 18.6219 | 407.4789 | 307.6327 | 254.9837 | 160.6201 | 136.7844 | 370.2687 | 218.6936 | 96.7814 | 96.8133 | 96.7875 | 271.713 | 382.6402 | 523.9387 |  |  |  | 831.7511 | 833.8944 | 797.8681 | 829.4779 | 12.3062 | 7.8067 | 779.3419 |  |  | 749.4712 |  |  | 115.4956 | 394.8193 | 812.166 | 114.9131 | 646.8494 | 568.5347 | 838.5716 | 880.0084 | 780.4996 | 724.9848 | 768.9043 |  | 784.1744 | 739.9819 | 737.9083 | 837.4572 | 814.7651 | 761.7129 |  | 739.3372 |  |  | 813.4006 | 804.9083 | 803.6358 | [6 empty] | 835.482 |  |  | 839.7393 |  |  | 694.2888 | 790.231 | 794.069 | 506.2317 | 674.3219 | 773.5273 | 584.2517 | 738.4868 | 958.4691 | 751.4491 | 806.251 | 643.8084 | 742.6473 | 684.7639 | 785.4776 | 516.1232 | 685.8681 |  | 774.4318 | 744.2661 | 948.6007 | 602.9869 | 714.8555 | 809.9532 | 617.1886 | 723.6915 | 724.6597 | 793.596 | 676.6382 | 757.3282 | 0.4499 | -0.00030764 | 6.5532 | 0.44536 | -38.9684 | 3.1155 | 3781.02 | 0.29 | 5.3221 | -1.5015 | 3.0583 | 1.1729 | 5.7375 | 4.5176 | 8.7342 | 71.2866 | 59.1923 | 78.7957 | 5.5831 | -0.71412 | 85.8295 | 84.567
42810.4704 | 2621 | 24.2591 | 18.795 | 18.0037 | 17.8845 | 17.2504 | 17.2396 | 21.7256 | 50.5628 | 20.8084 | 17.5174 | 17.0891 | 16.5688 | 15.7724 | 15.8148 | 96.725 | 109.4385 | 100.03 | 499.2301 | 193.2833 | 712.6592 |  |  |  | 92.5721 | 213.4328 | 810.0866 | 802.3639 | 789.7313 | 828.7745 | 105.9367 | 625.8943 | 630.7117 | 97.7224 | 639.4784 | 498.4316 | 804.7354 | 494.7328 |  | 530.0733 | 626.4883 | 629.2095 | 532.9134 |  | 177.1796 | 360.7459 | 204.3616 | 349.8705 | 463.4933 | 584.8041 | 662.4086 | 18.4729 | 209.8827 | 29.0899 | 332.3104 | 14.9626 | 46.0513 | 56.0386 | 81.007 | 32.5837 |  |  | 6.3434 | -0.75954 | 2.4279 | 0.69194 | 7.5301 | 5.4129 | 18.3952 | -7.1759 | 1.3671 | 13.4308 | 49.4637 | -0.00033184 | -0.00027599 | -0.00050598 | 520.9462 | 139.136 | 36.475 | 19.8398 | 16.9183 | 16.1187 | 16.2514 | 27.1422 | 19.9041 | 17.646 | 17.418 | 17.1157 | 16.4717 | 18.612 | 392.5397 | 298.1308 | 248.994 | 155.294 | 133.3805 | 369.6172 | 218.3583 | 96.7935 | 96.8243 | 96.8034 | 272.2176 | 383.0888 | 524.0224 |  |  |  | 830.7863 | 833.4414 | 797.6645 | 829.9006 | 12.0011 | 8.1496 | 771.4523 |  |  | 751.7979 |  |  | 122.5342 | 403.8181 | 820.0851 | 110.3625 | 645.3073 | 575.9843 | 821.388 | 880.3096 | 775.8922 | 729.9892 | 768.6251 |  | 783.5249 | 742.559 | 737.3751 | 836.0454 | 813.9577 | 763.6573 |  | 741.3209 |  |  | 813.5275 | 804.7118 | 803.6048 | [6 empty] | 834.5061 |  |  | 836.9453 |  |  | 692.651 | 789.7379 | 792.7898 | 505.228 | 673.6107 | 773.244 | 582.9931 | 737.958 | 1394.2265 | 749.5662 | 805.2209 | 642.4267 | 741.6497 | 683.6811 | 784.6367 | 516.0711 | 685.168 |  | 779.2076 | 742.3 | 947.7419 | 603.8502 | 714.0954 | 808.4906 | 616.0091 | 723.114 | 722.7369 | 792.0123 | 677.3303 | 755.9886 | 0.49613 | -5.5071e-05 | 6.5483 | 0.43898 | -38.9791 | 3.1154 | 3777.99 | 0.32 | 5.8264 | -1.5292 | 2.734 | 1.4595 | 5.6014 | 4.7491 | 8.7549 | 71.1024 | 58.9811 | 78.577 | 7.1313 | -0.094899 | 84.0879 | 84.2337
42810.4704 | 2622 | 24.2724 | 18.8211 | 17.9895 | 17.8914 | 17.254 | 17.2396 | 21.7347 | 50.568 | 20.8183 | 17.5193 | 17.0927 | 16.5684 | 15.7764 | 15.8203 | 96.7369 | 109.4558 | 100.0476 | 499.1236 | 193.3875 | 712.0246 |  |  |  | 92.5465 | 217.1483 | 809.4295 | 801.3089 | 787.7227 | 829.3061 | 97.6365 | 622.0308 | 633.8024 | 97.6534 | 638.8023 | 500.6061 | 803.4153 | 497.3538 |  | 536.2142 | 624.968 | 619.8043 | 524.2986 |  | 176.0778 | 360.2999 | 203.5189 | 348.1454 | 462.4154 | 584.0977 | 661.8393 | 18.2509 | 209.5169 | 28.7887 | 331.8603 | 14.9616 | 46.0353 | 56.0393 | 80.9848 | 32.5743 |  |  | 5.9235 | -0.84299 | 3.0062 | 0.094626 | 7.3079 | 5.2709 | 18.865 | -6.5924 | 0.72218 | 13.6387 | 49.6888 | -0.0002842 | -0.00027599 | -0.00050269 | 520.6902 | 139.2856 | 36.5161 | 19.8432 | 16.9143 | 16.1111 | 16.2506 | 27.1504 | 19.913 | 17.6509 | 17.419 | 17.1151 | 16.4758 | 18.6161 | 383.527 | 299.8497 | 250.7466 | 153.3 | 134.4346 | 369.0233 | 218.0882 | 96.7907 | 96.8154 | 96.7971 | 272.7072 | 383.4942 | 524.0921 |  |  |  | 829.8454 | 832.6417 | 796.9988 | 829.4249 | 16.6203 | 10.4271 | 761.8999 |  |  | 733.4957 |  |  | 103.1298 | 392.2368 | 809.4812 | 115.9803 | 646.8256 | 585.0131 | 827.8446 | 877.1899 | 766.7301 | 726.0048 | 768.753 |  | 782.8225 | 743.2509 | 736.7298 | 836.075 | 813.1444 | 764.3058 |  | 741.6847 |  |  | 813.9694 | 805.1364 | 803.6245 | [6 empty] | 831.7997 |  |  | 833.8404 |  |  | 692.0181 | 787.1786 | 791.0356 | 504.5577 | 672.6222 | 772.0844 | 582.0149 | 737.9618 | 1398.7401 | 747.8059 | 803.6761 | 641.9011 | 740.9889 | 683.4864 | 783.7203 | 515.3524 | 684.4468 |  | 782.6419 | 740.6383 | 946.8789 | 602.3389 | 713.1536 | 808.2601 | 615.0409 | 722.3388 | 721.819 | 789.6867 | 677.3448 | 755.3281 | 0.3095 | -0.00027956 | 6.5438 | 0.42802 | -38.9523 | 3.1155 | 3810.21 | 0.32 | 5.6316 | -1.6104 | 3.0411 | 0.53955 | 5.5159 | 4.6845 | 8.8624 | 70.8915 | 58.793 | 78.3169 | 8.031 | -0.32691 | 83.9163 | 83.9341
42810.4704 | 2623 | 24.2813 | 18.8122 | 17.9736 | 17.896 | 17.2512 | 17.2284 | 21.7357 | 50.5642 | 20.8241 | 17.5188 | 17.0901 | 16.569 | 15.7687 | 15.8076 | 96.7523 | 109.486 | 100.0796 | 499.0212 | 193.5086 | 711.4378 |  |  |  | 92.5427 | 216.8735 | 809.6415 | 801.6308 | 787.9134 | 829.0706 | 97.8248 | 621.605 | 630.4893 | 97.6916 | 634.4869 | 507.3155 | 801.628 | 501.4729 |  | 553.6935 | 629.7201 | 624.7502 | 524.4955 |  | 175.9152 | 359.666 | 203.094 | 346.7156 | 461.857 | 584.3837 | 661.7612 | 18.2312 | 209.185 | 28.3127 | 331.493 | 14.9714 | 46.0345 | 56.0412 | 80.9866 | 32.5077 |  |  | 6.1548 | -1.1899 | 2.953 | 0.41727 | 7.5682 | 5.3885 | 18.2677 | -6.7862 | 0.94071 | 14.193 | 48.8733 | -0.00029077 | -0.00026449 | -0.00052076 | 520.416 | 139.4253 | 36.5626 | 19.8488 | 16.9127 | 16.1096 | 16.25 | 27.1629 | 19.911 | 17.6533 | 17.4204 | 17.104 | 16.4699 | 18.6301 | 392.2793 | 310.4331 | 262.8185 | 156.9932 | 137.116 | 368.7057 | 217.9835 | 96.7807 | 96.805 | 96.7984 | 273.1287 | 383.8958 | 524.1672 |  |  |  | 829.0497 | 831.8495 | 795.5807 | 828.9199 | 16.7844 | 10.0825 | 752.6061 |  |  | 733.2277 |  |  | 104.4461 | 397.32 | 797.8029 | 106.6682 | 645.667 | 600.7384 | 817.7367 | 871.3568 | 772.1687 | 728.0306 | 768.9015 |  | 781.9824 | 742.4634 | 736.072 | 836.5625 | 812.2824 | 763.8004 |  | 740.7474 |  |  | 814.8634 | 805.4819 | 803.9858 | [6 empty] | 829.5605 |  |  | 830.8728 |  |  | 690.8302 | 785.5146 | 790.5282 | 503.8784 | 671.8976 | 771.1748 | 580.9678 | 737.2966 |  | 746.5703 | 802.2094 | 640.8112 | 740.3107 | 682.7374 | 783.0463 | 513.2228 | 684.2908 |  | 779.005 | 739.2183 | 946.0403 | 601.985 | 712.5713 | 806.1722 | 615.2693 | 721.5376 | 720.9763 | 789.7454 | 676.7801 | 754.2863 | 0.47012 | -0.00042689 | 6.5401 | 0.41936 | -38.8188 | 3.1155 | 3818.53 | 0.34 | 5.7399 | -1.9124 | 3.0125 | 1.1324 | 5.6142 | 4.7373 | 8.7224 | 70.64 | 58.6431 | 78.0291 | 7.0042 | -1.6827 | 83.3567 | 83.6841
42810.4704 | 2624 | 24.2991 | 18.8139 | 17.9691 | 17.8946 | 17.2627 | 17.2334 | 21.738 | 50.5671 | 20.8333 | 17.5199 | 17.0954 | 16.5714 | 15.7759 | 15.8069 | 96.7587 | 109.5072 | 100.0885 | 498.9576 | 193.6435 | 711.0401 |  |  |  | 92.5285 | 214.8962 | 809.5156 | 801.5142 | 790.2734 | 827.7602 | 109.7542 | 622.24 | 635.5302 | 97.5377 | 633.8796 | 520.4632 | 800.4624 | 502.7154 |  | 560.8912 | 636.4228 | 633.4476 | 528.1802 |  | 175.9998 | 358.8098 | 202.4725 | 346.167 | 459.6927 | 582.9692 | 660.7514 | 18.4056 | 208.6615 | 27.6728 | 331.1034 | 14.9667 | 46.0508 | 56.0165 | 80.9786 | 32.3979 |  |  | 4.7019 | -0.88439 | 2.9411 | 0.072942 | 7.7745 | 4.9936 | 18.1639 | -7.1404 | 0.87727 | 14.3466 | 48.2123 | -0.00031213 | -0.00027763 | -0.00050598 | 520.1863 | 139.5975 | 36.6268 | 19.8632 | 16.909 | 16.1119 | 16.2603 | 27.1844 | 19.9211 | 17.6572 | 17.4134 | 17.1185 | 16.4635 | 18.6461 | 401.0219 | 310.5047 | 264.3125 | 160.7434 | 136.7237 | 368.6105 | 217.8392 | 96.7835 | 96.8078 | 96.8062 | 273.5694 | 384.3002 | 524.2508 |  |  |  | 828.2811 | 831.1324 | 793.61 | 829.0143 | 18.7622 | 9.8325 | 753.741 |  |  | 729.6038 |  |  | 101.6973 | 392.7878 | 796.3916 | 103.7588 | 645.6294 | 605.831 | 811.824 | 875.8276 | 790.7403 | 745.7293 | 768.8463 |  | 781.2709 | 743.0018 | 735.3631 | 836.7363 | 811.398 | 763.4536 |  | 739.9226 |  |  | 815.3413 | 805.2657 | 803.8843 | [6 empty] | 828.7932 |  |  | 829.3652 |  |  | 691.3348 | 784.7713 | 789.4309 | 504.5213 | 671.4387 | 770.3244 | 581.9779 | 737.1521 |  | 747.3662 | 800.6565 | 640.8313 | 739.4065 | 681.2126 | 783.113 | 511.9659 | 684.0907 |  | 770.9419 | 737.932 | 945.2976 | 601.2235 | 712.0087 | 804.3416 | 615.4065 | 720.4991 | 722.6235 | 789.4883 | 675.6594 | 752.796 | 0.56546 | 0.00063941 | 6.5365 | 0.41511 | -38.8353 | 3.1155 | 3837.46 | 0.28 | 5.0139 | -1.6475 | 3.0045 | 0.47315 | 5.6855 | 4.5566 | 8.6904 | 70.4324 | 58.4434 | 77.7435 | 6.0165 | -1.8686 | 82.8943 | 83.4269
42810.4704 | 2625 | 24.306 | 18.8077 | 17.9667 | 17.8915 | 17.2625 | 17.2372 | 21.7269 | 50.562 | 20.8376 | 17.5153 | 17.0883 | 16.5602 | 15.7627 | 15.7999 | 96.7751 | 109.5416 | 100.1196 | 498.8777 | 193.775 | 710.8294 |  |  |  | 92.5132 | 216.7859 | 808.608 | 800.7951 | 790.138 | 827.3467 | 106.3037 | 627.8451 | 624.2729 | 97.4355 | 632.9631 | 515.787 | 799.7472 | 505.1261 |  | 546.0215 | 633.5496 | 626.7646 | 528.9389 |  | 175.7865 | 357.7188 | 201.9771 | 347.0814 | 461.2444 | 583.1071 | 660.9262 | 18.2721 | 208.1595 | 27.3783 | 330.7199 | 14.9849 | 46.0656 | 55.984 | 80.971 | 32.2777 |  |  | 5.1652 | -0.97441 | 3.273 | 0.017742 | 7.4144 | 4.3759 | 18.1961 | -6.915 | 0.85548 | 13.6152 | 48.6514 | -0.00029734 | -0.00027763 | -0.00048955 | 519.9333 | 139.7375 | 36.6694 | 19.8627 | 16.9108 | 16.116 | 16.2615 | 27.1872 | 19.9205 | 17.6557 | 17.407 | 17.1169 | 16.4666 | 18.6366 | 413.9786 | 311.4422 | 268.9205 | 169.1543 | 138.1283 | 368.5711 | 217.7306 | 96.7813 | 96.7994 | 96.8067 | 274.0086 | 384.6961 | 524.3275 |  |  |  | 827.4199 | 830.1825 | 789.5766 | 829.6362 | 15.1351 | 7.2326 | 777.4685 |  |  | 732.2563 |  |  | 107.0675 | 393.4858 | 796.7686 | 110.5443 | 645.9997 | 587.2795 | 820.9288 | 887.1071 | 799.6668 | 752.8615 | 768.7012 |  | 780.6535 | 740.6833 | 734.6753 | 836.3025 | 810.5138 | 761.7802 |  | 737.7919 |  |  | 814.7793 | 804.781 | 803.4903 | [6 empty] | 828.3651 |  |  | 829.5399 |  |  | 690.0509 | 784.9513 | 788.1379 | 504.6239 | 671.0307 | 769.4365 | 582.2736 | 736.415 |  | 746.9313 | 799.1423 | 640.8613 | 738.4796 | 679.2429 | 782.8133 | 510.9195 | 683.8043 |  | 768.8927 | 736.7465 | 944.5832 | 599.8003 | 711.209 | 802.3328 | 614.1636 | 719.7482 | 724.1648 | 788.0803 | 673.5999 | 751.3585 | 0.364 | -0.00086184 | 6.5359 | 0.4134 | -38.8975 | 3.1155 | 3816.81 | 0.38 | 5.2542 | -1.7279 | 3.1667 | 0.23315 | 5.5527 | 4.2658 | 8.6988 | 70.2553 | 58.3288 | 77.4755 | 4.5702 | -2.3956 | 82.6528 | 83.1251
42810.4704 | 2626 | 24.3199 | 18.8173 | 17.9779 | 17.887 | 17.261 | 17.238 | 21.7396 | 50.5664 | 20.8383 | 17.5148 | 17.0946 | 16.5581 | 15.7701 | 15.8069 | 96.776 | 109.5695 | 100.1381 | 498.7856 | 193.8846 | 710.5528 |  |  |  | 92.492 | 217.854 | 807.9669 | 800.2338 | 789.7006 | 826.5341 | 99.2629 | 629.4423 | 615.4969 | 115.8769 | 638.3206 | 506.611 | 798.7869 | 504.5229 |  | 546.5916 | 622.2008 | 618.6335 | 524.1386 |  | 176.1313 | 357.3645 | 201.4998 | 347.3187 | 460.8866 | 581.274 | 659.6654 | 18.5963 | 207.6966 | 27.2861 | 330.2428 | 14.991 | 46.0592 | 55.953 | 80.9661 | 32.1498 |  |  | 6.2152 | -1.2011 | 2.7782 | 0.51387 | 7.7686 | 5.1047 | 18.045 | -7.3336 | 0.9267 | 13.4474 | 48.1644 | -0.00033513 | -0.00022999 | -0.00050269 | 519.684 | 139.8818 | 36.7201 | 19.8729 | 16.9111 | 16.1233 | 16.2579 | 27.2014 | 19.9247 | 17.6585 | 17.4167 | 17.1101 | 16.4698 | 18.6533 | 406.6794 | 304.8925 | 263.29 | 165.2219 | 135.4798 | 368.1459 | 217.56 | 96.7726 | 96.7941 | 96.7972 | 274.478 | 385.2142 | 524.3926 |  |  |  | 826.4479 | 831.3581 | 789.2912 | 831.2908 | 10.6272 | 9.2657 | 786.413 |  |  | 742.5184 |  |  | 122.9653 | 407.988 | 811.511 | 129.8927 | 641.6459 | 580.277 | 827.1536 | 876.4317 | 785.691 | 744.911 | 768.4458 |  | 779.9339 | 738.8469 | 734.0771 | 835.8816 | 809.6521 | 761.6582 |  | 738.0516 |  |  | 813.5153 | 804.2064 | 802.7572 | [6 empty] | 827.9424 |  |  | 829.7749 |  |  | 689.0371 | 785.7405 | 787.4714 | 502.5897 | 670.8685 | 768.4106 | 581.1825 | 735.1342 |  | 747.0643 | 798.33 | 640.4341 | 737.4108 | 678.0533 | 782.2506 | 510.2398 | 683.4494 |  | 770.0492 | 736.4773 | 943.8507 | 598.2895 | 710.5523 | 800.4769 | 611.6881 | 718.479 | 723.3991 | 786.7978 | 672.402 | 750.5761 | 0.66773 | 1.507e-05 | 6.5382 | 0.40855 | -38.8483 | 3.1154 | 3775.88 | 0.33 | 5.7614 | -1.9178 | 2.9167 | 1.2544 | 5.6777 | 4.6024 | 8.6533 | 70.0516 | 58.2245 | 77.2148 | 5.3085 | -1.7935 | 82.4909 | 82.7586
42810.4704 | 2627 | 24.334 | 18.8268 | 18.0046 | 17.8906 | 17.252 | 17.2438 | 21.7587 | 50.5688 | 20.8623 | 17.5257 | 17.1028 | 16.5626 | 15.7851 | 15.8111 | 96.783 | 109.5933 | 100.1636 | 498.6842 | 194.007 | 710.5653 |  |  |  | 92.4849 | 215.875 | 806.958 | 799.1128 | 785.221 | 825.8535 | 100.8713 | 623.1522 | 621.192 | 103.1083 | 647.342 | 498.0211 | 814.4897 | 495.3177 |  | 557.7107 | 633.7228 | 622.719 | 526.0811 |  | 176.0727 | 356.6688 | 200.9373 | 344.7064 | 459.1814 | 579.9871 | 657.9906 | 19.5661 | 207.226 | 27.3262 | 329.6738 | 14.9864 | 46.0298 | 55.9396 | 80.9715 | 32.051 |  |  | 5.7079 | -0.76479 | 2.2939 | -0.10908 | 7.8238 | 4.2301 | 18.1849 | -7.4236 | 1.2754 | 13.9312 | 47.9732 | -0.00033677 | -0.00027434 | -0.00050762 | 519.4375 | 140.0214 | 36.7631 | 19.886 | 16.9106 | 16.1194 | 16.2595 | 27.2186 | 19.9293 | 17.6604 | 17.4168 | 17.1097 | 16.4641 | 18.6573 | 389.4118 | 297.5025 | 256.1214 | 164.3136 | 139.6286 | 367.3615 | 217.3856 | 96.7755 | 96.794 | 96.8009 | 274.9667 | 385.6829 | 524.46 |  |  |  | 825.529 | 831.6168 | 791.6166 | 830.916 | 10.3977 | 8.8541 | 778.9929 |  |  | 741.7438 |  |  | 127.3911 | 409.6214 | 816.9055 | 124.3546 | 638.6984 | 573.0753 | 823.7856 | 860.496 | 779.9413 | 741.6974 | 768.0959 |  | 779.2285 | 739.6883 | 733.3663 | 835.6469 | 808.8653 | 762.6287 |  | 738.8767 |  |  | 812.1024 | 803.4341 | 801.9265 | [6 empty] | 828.0504 |  |  | 829.3411 |  |  | 689.6211 | 785.7947 | 785.7929 | 501.4273 | 670.5354 | 767.309 | 580.0375 | 733.9464 | 1180.3596 | 747.4725 | 797.0779 | 640.4114 | 736.4929 | 678.0216 | 781.2303 | 508.7816 | 683.0324 |  | 769.5398 | 735.7255 | 943.0973 | 596.3025 | 710.4205 | 799.7748 | 611.0062 | 717.0805 | 720.4973 | 785.8436 | 671.4902 | 750.0961 | 0.55025 | 0.0012568 | 6.5425 | 0.39865 | -38.8139 | 3.1154 | 3764.64 | 0.4 | 5.5196 | -1.5295 | 2.6489 | -0.57763 | 5.6936 | 4.1865 | 8.6802 | 69.855 | 58.0168 | 76.9732 | 7.0931 | -1.021 | 87.357 | 82.4668
42810.4705 | 2628 | 24.3444 | 18.823 | 17.9783 | 17.8914 | 17.2619 | 17.2458 | 21.7403 | 50.5636 | 20.8603 | 17.5162 | 17.0885 | 16.5666 | 15.7782 | 15.8142 | 96.7867 | 109.6096 | 100.1809 | 498.5611 | 194.1198 | 710.2318 |  |  |  | 92.4724 | 216.0901 | 805.7114 | 797.7758 | 781.0925 | 825.3928 | 97.4228 | 617.8939 | 621.7964 | 98.7277 | 632.3935 | 498.058 | 816.2393 | 496.0275 |  | 539.242 | 637.4437 | 629.0861 | 529.2379 |  | 174.8267 | 355.5792 | 200.3232 | 342.9573 | 459.0155 | 579.608 | 656.883 | 19.8315 | 206.8691 | 27.4316 | 329.2767 | 14.9729 | 46.0284 | 55.9552 | 80.9742 | 31.9855 |  |  | 4.8964 | -0.82657 | 3.2828 | 0.48758 | 7.668 | 4.922 | 18.2947 | -7.2554 | 1.1304 | 13.8345 | 47.5053 | -0.00026777 | -0.0002382 | -0.00049448 | 519.1319 | 140.1692 | 36.8114 | 19.9012 | 16.9144 | 16.1178 | 16.2605 | 27.2306 | 19.936 | 17.6587 | 17.4161 | 17.116 | 16.4674 | 18.669 | 370.6391 | 290.8631 | 249.7631 | 163.8659 | 144.0211 | 366.4533 | 217.1601 | 96.7741 | 96.7947 | 96.7928 | 275.4095 | 386.116 | 524.5092 |  |  |  | 824.5658 | 830.5381 | 791.0899 | 829.8065 | 10.8523 | 8.1124 | 777.7691 |  |  | 736.8901 |  |  | 115.8839 | 393.3424 | 799.4265 | 114.1609 | 642.4387 | 581.9851 | 812.7866 | 852.5863 | 780.2487 | 739.9369 | 767.7851 |  | 778.5399 | 740.028 | 732.6333 | 833.1719 | 808.1726 | 761.9203 |  | 737.4942 |  |  | 810.9754 | 802.7462 | 801.1099 | [6 empty] | 826.2577 |  |  | 826.5555 |  |  | 690.0456 | 784.9697 | 783.8353 | 500.7627 | 669.8257 | 766.3001 | 579.5391 | 732.4128 | 1080.4671 | 746.0981 | 796.0352 | 640.314 | 735.755 | 677.2282 | 779.7853 | 507.7655 | 682.4126 |  | 770.1437 | 734.8434 | 942.1531 | 595.0764 | 710.027 | 798.9002 | 611.0489 | 716.4634 | 719.4711 | 784.5405 | 670.0941 | 749.3697 | 0.77828 | 0.010489 | 6.5489 | 0.39842 | -38.9151 | 3.1154 | 3740.37 | 0.23 | 5.1111 | -1.5887 | 3.1661 | 1.2202 | 5.6354 | 4.5149 | 8.7045 | 69.6627 | 57.8177 | 76.8239 | 9.024 | -0.34563 | 87.8297 | 82.1815
42810.4705 | 2629 | 24.3556 | 18.8375 | 17.966 | 17.8856 | 17.2618 | 17.2558 | 21.739 | 50.5769 | 20.8758 | 17.5301 | 17.0988 | 16.5651 | 15.7804 | 15.8164 | 96.7905 | 109.6471 | 100.2092 | 498.4478 | 194.208 | 709.3993 |  |  |  | 92.4395 | 215.5954 | 804.959 | 796.856 | 781.3941 | 824.9676 | 97.3136 | 617.9309 | 627.7881 | 98.1496 | 634.4203 | 499.6225 | 800.0214 | 495.8914 |  | 514.538 | 618.6777 | 618.8666 | 526.8658 |  | 174.1397 | 354.989 | 198.9311 | 340.3392 | 458.8683 | 579.3537 | 655.5095 | 19.9109 | 206.4345 | 26.8531 | 328.71 | 14.9489 | 46.0356 | 55.9792 | 80.972 | 31.9397 |  |  | 5.5404 | -0.86533 | 2.9865 | 0.46524 | 7.189 | 5.6987 | 18.9202 | -7.4032 | 0.89654 | 13.7845 | 47.4351 | -0.00026613 | -0.00030884 | -0.00051912 | 518.7878 | 140.3084 | 36.8575 | 19.903 | 16.9084 | 16.1116 | 16.267 | 27.2352 | 19.9407 | 17.6565 | 17.4135 | 17.1116 | 16.4688 | 18.6591 | 364.511 | 287.9487 | 242.9054 | 165.0265 | 148.2859 | 365.7717 | 216.8442 | 96.769 | 96.7933 | 96.7906 | 275.8707 | 386.531 | 524.5854 |  |  |  | 823.6477 | 829.6528 | 790.378 | 829.3151 | 16.7472 | 8.8633 | 778.7371 |  |  | 736.8157 |  |  | 122.4469 | 401.4795 | 799.3948 | 122.1061 | 639.5932 | 573.7251 | 816.7822 | 856.2901 | 772.6787 | 739.3388 | 767.3349 |  | 777.6785 | 737.4271 | 731.8162 | 831.3023 | 807.4879 | 759.8576 |  | 735.0655 |  |  | 809.8824 | 801.9885 | 800.2232 | [6 empty] | 824.7297 |  |  | 825.8179 |  |  | 688.8469 | 784.8121 | 782.7572 | 500.6908 | 669.2149 | 765.4344 | 579.8475 | 731.0084 | 1102.9305 | 743.6702 | 795.2877 | 639.9525 | 734.9736 | 676.274 | 778.249 | 508.8333 | 681.7882 |  | 771.4733 | 734.3619 | 941.2236 | 593.9433 | 709.2984 | 796.748 | 609.7476 | 716.0143 | 718.1787 | 783.2196 | 668.4488 | 748.8608 | 0.43392 | 0.016354 | 6.5593 | 0.39909 | -39.0108 | 3.1154 | 3723.13 | 0.28 | 5.4358 | -1.6247 | 3.0184 | 1.1913 | 5.4557 | 4.8574 | 8.8507 | 69.4243 | 57.6789 | 76.6606 | 9.5888 | 0.37279 | 82.7948 | 81.8946
42810.4705 | 2630 | 24.3631 | 18.8355 | 17.9651 | 17.8867 | 17.2638 | 17.2506 | 21.7448 | 50.571 | 20.8761 | 17.5349 | 17.0938 | 16.562 | 15.7776 | 15.814 | 96.8083 | 109.6795 | 100.2458 | 498.3273 | 194.5582 | 708.9578 |  |  |  | 92.4231 | 214.6734 | 804.993 | 796.9383 | 782.4915 | 824.159 | 98.8374 | 618.4202 | 625.5615 | 98.2722 | 637.3149 | 496.9012 | 804.53 | 492.9978 |  | 526.5611 | 621.1799 | 613.8743 | 519.7076 |  | 173.7768 | 354.6 | 198.0427 | 341.5668 | 460.4654 | 579.4861 | 654.7095 | 19.9023 | 206.0451 | 26.1929 | 328.0608 | 14.9438 | 46.0118 | 55.9951 | 80.9667 | 31.9145 |  |  | 5.6304 | -0.53349 | 3.0351 | 0.46195 | 7.5905 | 4.9417 | 18.1475 | -7.6273 | 1.069 | 13.7384 | 47.4451 | -0.00033348 | -0.00024149 | -0.00051255 | 518.4831 | 140.4553 | 36.9133 | 19.9232 | 16.9093 | 16.1173 | 16.272 | 27.2633 | 19.9503 | 17.6645 | 17.4215 | 17.1155 | 16.4755 | 18.6762 | 377.6577 | 299.9829 | 253.3824 | 164.3909 | 144.0011 | 365.4442 | 216.719 | 96.7645 | 96.7838 | 96.7877 | 276.3617 | 386.9531 | 524.648 |  |  |  | 822.8472 | 829.5478 | 791.2482 | 829.5562 | 13.5177 | 9.6601 | 781.6118 |  |  | 740.2444 |  |  | 131.3059 | 410.571 | 809.2011 | 140.7496 | 629.926 | 555.754 | 829.6437 | 864.106 | 779.6724 | 736.778 | 766.7385 |  | 776.8846 | 734.8579 | 731.0608 | 831.2785 | 806.7497 | 757.9822 |  | 733.0042 |  |  | 808.4756 | 801.1616 | 799.5105 | [6 empty] | 825.632 |  |  | 826.5577 |  |  | 688.0236 | 783.7704 | 781.7442 | 499.7469 | 668.2376 | 764.5792 | 579.4951 | 731.0173 | 1112.3622 | 742.4694 | 794.4651 | 638.8792 | 733.9803 | 675.0705 | 777.6332 | 509.0411 | 681.1438 |  | 768.6742 | 734.513 | 940.3504 | 593.2108 | 708.6706 | 794.9267 | 609.3804 | 714.9161 | 715.8527 | 782.8447 | 667.1335 | 748.1175 | 0.34127 | 0.026358 | 6.5716 | 0.39993 | -38.9041 | 3.1154 | 3728.95 | 0.3 | 5.4777 | -1.2753 | 3.0419 | 1.1868 | 5.6064 | 4.5236 | 8.6688 | 69.2101 | 57.5556 | 76.4297 | 8.0723 | -0.80856 | 84.3908 | 81.6264
42810.4705 | 2631 | 24.3756 | 18.8391 | 17.9718 | 17.8849 | 17.264 | 17.2502 | 21.7448 | 50.5664 | 20.8795 | 17.5334 | 17.0916 | 16.5628 | 15.7725 | 15.811 | 96.8147 | 109.6974 | 100.267 | 498.2117 | 194.7262 | 708.5902 |  |  |  | 92.4019 | 214.336 | 804.0647 | 795.9337 | 781.216 | 822.602 | 111.1687 | 616.0688 | 633.8814 | 97.6823 | 631.9005 | 499.0092 | 796.7101 | 493.3764 |  | 533.8212 | 624.4242 | 616.2185 | 521.0097 |  | 173.3398 | 353.6095 | 197.518 | 342.5456 | 458.7452 | 579.116 | 654.661 | 19.7948 | 205.6849 | 25.7088 | 327.4349 | 14.935 | 45.9726 | 55.9898 | 80.9428 | 31.9125 |  |  | 5.5351 | -0.84102 | 2.7953 | 0.51584 | 7.3027 | 4.7045 | 17.7427 | -7.7384 | 1.6465 | 13.4384 | 47.3429 | -0.00030884 | -0.0002842 | -0.00051583 | 518.1603 | 140.6158 | 36.9717 | 19.9352 | 16.9168 | 16.1143 | 16.2633 | 27.2677 | 19.9559 | 17.6577 | 17.415 | 17.1141 | 16.469 | 18.6822 | 383.0952 | 290.5701 | 246.5542 | 164.0614 | 143.526 | 364.8912 | 216.4866 | 96.7638 | 96.7878 | 96.7925 | 276.8948 | 387.4074 | 524.716 |  |  |  | 821.9941 | 828.5741 | 788.0719 | 829.5457 | 12.264 | 5.7964 | 778.4269 |  |  | 738.6681 |  |  | 122.9398 | 406.6458 | 807.5927 | 136.419 | 632.0165 | 565.7075 | 824.5042 | 850.1501 | 774.6882 | 739.367 | 766.3117 |  | 776.367 | 732.0725 | 730.4452 | 832.4113 | 806.164 | 756.8198 |  | 731.4095 |  |  | 808.4906 | 800.7047 | 799.0648 | [6 empty] | 827.3666 |  |  | 828.7435 |  |  | 687.1709 | 783.2273 | 781.232 | 498.4748 | 667.2403 | 763.7407 | 578.5339 | 730.7361 | 1115.7276 | 741.8332 | 794.1533 | 637.3345 | 733.3419 | 673.7294 | 777.1382 | 510.1669 | 680.1498 |  | 768.0727 | 734.4982 | 939.6191 | 593.6148 | 707.9784 | 794.4144 | 609.0743 | 713.7284 | 716.0535 | 782.4091 | 665.7532 | 746.8539 | 0.54062 | 0.038747 | 6.5875 | 0.40538 | -38.92 | 3.1154 | 3678.23 | 0.28 | 5.4273 | -1.6 | 2.9169 | 1.2531 | 5.4979 | 4.4128 | 8.5697 | 69.0718 | 57.4746 | 76.2148 | 7.3741 | -0.081888 | 81.9416 | 81.3485
42810.4705 | 2632 | 24.3946 | 18.8446 | 17.9832 | 17.8879 | 17.2657 | 17.2584 | 21.7629 | 50.5697 | 20.8893 | 17.5389 | 17.0948 | 16.5652 | 15.7719 | 15.8074 | 96.8213 | 109.7341 | 100.2952 | 498.1386 | 194.8304 | 708.1451 |  |  |  | 92.3997 | 214.2732 | 803.2529 | 794.648 | 778.0229 | 821.3624 | 116.0045 | 621.7886 | 630.3324 | 97.3815 | 629.923 | 500.439 | 793.7253 | 494.1889 |  | 540.2192 | 626.0473 | 616.8296 | 519.9281 |  | 172.6592 | 352.9039 | 197.9197 | 341.4189 | 455.3985 | 577.3185 | 654.0239 | 19.6341 | 205.2236 | 25.3619 | 326.7322 | 14.9407 | 45.9231 | 55.9661 | 80.912 | 31.8979 |  |  | 5.2867 | -0.33701 | 2.9431 | 0.10777 | 7.787 | 4.5777 | 18.2007 | -7.4039 | 0.77608 | 13.7763 | 46.875 | -0.00033184 | -0.00029242 | -0.00055855 | 517.8807 | 140.7543 | 37.0206 | 19.9435 | 16.9192 | 16.1215 | 16.2686 | 27.2905 | 19.9595 | 17.6738 | 17.4225 | 17.1231 | 16.4834 | 18.6965 | 375.8583 | 282.7516 | 226.1723 | 157.6147 | 134.6791 | 364.2195 | 216.0078 | 96.7615 | 96.7815 | 96.7845 | 277.3856 | 387.8108 | 524.7792 |  |  |  | 821.0787 | 828.6073 | 787.9437 | 829.6229 | 12.2154 | 8.2456 | 783.9404 |  |  | 736.2611 |  |  | 120.7505 | 409.6742 | 803.2589 | 127.4082 | 640.6195 | 575.7882 | 821.7106 | 852.6619 | 764.7677 | 737.7932 | 765.9434 |  | 775.6617 | 729.531 | 729.9229 | 832.4075 | 805.5599 | 755.8387 |  | 730.511 |  |  | 808.9522 | 800.5509 | 799.0046 | [6 empty] | 827.3018 |  |  | 829.0723 |  |  | 686.1483 | 782.3435 | 780.3104 | 495.9996 | 666.4987 | 762.954 | 577.8746 | 730.8406 | 1119.0361 | 740.9976 | 793.3056 | 636.2045 | 732.7495 | 672.599 | 776.6708 | 508.9803 | 678.8335 |  | 766.6658 | 734.5038 | 938.7216 | 593.8595 | 706.7014 | 792.6327 | 608.5482 | 712.6001 | 718.8278 | 781.3176 | 664.0431 | 745.6566 | 0.64866 | 0.056362 | 6.6072 | 0.41252 | -38.8784 | 3.1154 | 3653.09 | 0.18 | 5.3012 | -1.0123 | 2.9914 | 0.57242 | 5.6713 | 4.3483 | 8.6704 | 68.8777 | 57.411 | 76.026 | 8.0641 | 2.1168 | 81.0633 | 81.0486
42810.4705 | 2633 | 24.4048 | 18.8471 | 18.0018 | 17.8885 | 17.2666 | 17.254 | 21.7755 | 50.5713 | 20.8977 | 17.5326 | 17.0856 | 16.5604 | 15.7698 | 15.8098 | 96.8345 | 109.7425 | 100.3265 | 498.0089 | 194.9636 | 707.5747 |  |  |  | 92.4241 | 213.6783 | 802.0601 | 793.3359 | 777.1883 | 820.4448 | 103.4723 | 624.5667 | 615.489 | 114.7184 | 634.8849 | 495.3344 | 793.2703 | 500.8966 |  | 562.2635 | 629.4124 | 625.7974 | 522.4065 |  | 172.4113 | 352.0516 | 197.7488 | 340.5601 | 455.651 | 577.2163 | 653.3336 | 19.5789 | 204.839 | 25.1734 | 326.1761 | 14.9518 | 45.897 | 55.9517 | 80.9045 | 31.9068 |  |  | 5.6481 | -0.58803 | 2.9214 | 0.54935 | 7.8139 | 4.5179 | 17.6467 | -7.2758 | 0.65484 | 13.786 | 46.9155 | -0.00028749 | -0.00031213 | -0.00052569 | 517.5381 | 140.8888 | 37.0595 | 19.9379 | 16.905 | 16.1125 | 16.261 | 27.2923 | 19.9689 | 17.6543 | 17.4229 | 17.1108 | 16.4712 | 18.6882 | 373.5524 | 284.5197 | 226.2604 | 156.5307 | 128.1648 | 363.7216 | 215.6582 | 96.7649 | 96.7764 | 96.7825 | 277.8586 | 388.2045 | 524.8422 |  |  |  | 820.234 | 828.7941 | 790.5847 | 830.2009 | 13.2013 | 8.6209 | 788.2947 |  |  | 741.7529 |  |  | 116.7109 | 406.9173 | 796.4557 | 123.6309 | 640.6504 | 572.357 | 822.5598 | 859.0038 | 756.1398 | 726.3703 | 765.4019 |  | 774.786 | 727.183 | 729.2963 | 831.2124 | 804.8396 | 755.6096 |  | 730.2817 |  |  | 807.6069 | 799.9711 | 798.3986 | [6 empty] | 828.0932 |  |  | 829.4206 |  |  | 683.712 | 781.7729 | 779.6634 | 495.4207 | 666.3583 | 762.1637 | 576.6559 | 730.6121 | 1103.0381 | 740.2238 | 792.8999 | 636.3172 | 732.0071 | 672.0427 | 776.1114 | 508.0292 | 678.1922 |  | 766.3233 | 734.123 | 937.8349 | 594.1804 | 705.4847 | 790.5228 | 608.4983 | 711.9183 | 720.6995 | 780.1588 | 660.4786 | 744.7601 | 0.39193 | 0.075612 | 6.6551 | 0.42216 | -38.9334 | 3.1154 | 3615.32 | 0.3 | 5.4771 | -1.3362 | 2.9783 | 1.2915 | 5.6807 | 4.3195 | 8.5369 | 68.6396 | 57.3156 | 75.8344 | 8.2357 | 2.0589 | 80.8565 | 80.7584
42810.4705 | 2634 | 24.4181 | 18.8447 | 18.0228 | 17.8968 | 17.2548 | 17.2571 | 21.7795 | 50.5734 | 20.906 | 17.5358 | 17.0983 | 16.56 | 15.7809 | 15.811 | 96.8415 | 109.7836 | 100.3556 | 497.893 | 195.0981 | 707.1218 |  |  |  | 92.4194 | 214.2848 | 802.2367 | 793.4128 | 778.9291 | 818.4242 | 98.0276 | 615.6925 | 618.4696 | 104.0816 | 637.2981 | 492.8157 | 794.673 | 510.4345 |  | 552.5157 | 633.4093 | 629.2504 | 523.4856 |  | 171.3447 | 351.3591 | 196.969 | 339.2831 | 457.5386 | 578.0515 | 653.2787 | 19.3221 | 204.346 | 25.094 | 325.4493 | 14.9602 | 45.867 | 55.9323 | 80.885 | 31.9129 |  |  | 6.3052 | -0.70237 | 2.8603 | 0.31279 | 7.6135 | 4.7143 | 17.9089 | -7.2725 | 0.85159 | 13.1696 | 46.8959 | -0.00030391 | -0.00027434 | -0.00048298 | 517.2463 | 141.0284 | 37.1068 | 19.9524 | 16.9055 | 16.1133 | 16.2627 | 27.3028 | 19.9647 | 17.6549 | 17.4143 | 17.1126 | 16.4733 | 18.6915 | 369.2203 | 281.7998 | 229.2053 | 153.4415 | 126.305 | 363.067 | 215.3768 | 96.7622 | 96.7682 | 96.783 | 278.3307 | 388.6021 | 524.9267 |  |  |  | 819.498 | 828.2031 | 791.2995 | 829.5201 | 8.9471 | 8.4559 | 778.1107 |  |  | 745.4091 |  |  | 108.514 | 401.7803 | 803.4448 | 126.5909 | 641.6455 | 567.2564 | 829.8585 | 857.6162 | 764.4265 | 734.1234 | 764.9292 |  | 774.0964 | 725.6116 | 728.7155 | 830.4875 | 804.15 | 754.1426 |  | 728.6818 |  |  | 806.8222 | 799.3206 | 797.5417 | [6 empty] | 826.8168 |  |  | 829.5935 |  |  | 683.1465 | 782.1679 | 780.6485 | 494.7125 | 666.0046 | 761.2368 | 575.7374 | 729.5086 | 1184.6791 | 740.9322 | 794.2347 | 636.4165 | 731.2923 | 670.541 | 775.5521 | 506.3534 | 677.9134 |  | 767.1041 | 733.1049 | 936.8793 | 592.8748 | 704.1418 | 789.349 | 607.8892 | 711.1425 | 718.8308 | 779.6419 | 658.2292 | 744.0154 | 0.35399 | 0.10303 | 6.6822 | 0.44724 | -38.9463 | 3.1154 | 3581.29 | 0.28 | 5.7816 | -1.4596 | 2.9454 | 0.974 | 5.6102 | 4.4146 | 8.6043 | 68.4537 | 57.2105 | 75.6396 | 8.6061 | 1.693 | 81.2521 | 80.5389
42810.4705 | 2635 | 24.4179 | 18.8379 | 17.998 | 17.8866 | 17.2436 | 17.2521 | 21.7601 | 50.5652 | 20.9019 | 17.5299 | 17.0831 | 16.5549 | 15.7659 | 15.8081 | 96.8492 | 109.7986 | 100.3784 | 497.7999 | 195.2167 | 706.9031 |  |  |  | 92.3958 | 216.943 | 801.3838 | 792.2312 | 776.5918 | 816.7885 | 100.9954 | 622.883 | 616.1385 | 100.6556 | 635.1436 | 489.8445 | 819.9556 | 487.5861 |  | 540.6543 | 622.8362 | 616.0749 | 522.4481 |  | 170.7259 | 350.9687 | 196.3846 | 338.2936 | 460.7212 | 579.4743 | 653.3639 | 18.9042 | 203.8056 | 25.1381 | 324.7568 | 14.9844 | 45.847 | 55.9164 | 80.8793 | 31.9248 |  |  | 4.7117 | -0.94747 | 2.7801 | 0.16099 | 7.2948 | 4.0921 | 17.7769 | -7.0701 | 0.92923 | 13.6721 | 46.5974 | -0.00025299 | -0.00027763 | -0.00052076 | 516.9999 | 141.1663 | 37.1565 | 19.9563 | 16.8997 | 16.1071 | 16.2568 | 27.3124 | 19.9668 | 17.6574 | 17.4095 | 17.1142 | 16.4692 | 18.6977 | 355.0662 | 273.1958 | 225.4886 | 150.6521 | 126.3853 | 362.0168 | 214.9934 | 96.768 | 96.7742 | 96.7799 | 278.8089 | 389.0217 | 525.0243 |  |  |  | 818.8349 | 826.8411 | 788.5639 | 829.4214 | 11.7119 | 6.5505 | 778.5727 |  |  | 759.1333 |  |  | 117.5913 | 412.5444 | 818.7975 | 132.5017 | 638.5196 | 556.4245 | 830.8777 | 859.0051 | 767.2781 | 744.9316 | 764.4422 |  | 773.5491 | 724.7785 | 728.1632 | 829.3431 | 803.6877 | 753.5508 |  | 728.7906 |  |  | 805.6231 | 798.5666 | 796.8428 | [6 empty] | 823.6862 |  |  | 825.0815 |  |  | 682.3867 | 782.445 | 781.4286 | 496.6016 | 666.0447 | 760.6041 | 574.4508 | 727.8549 | 1379.1786 | 739.1349 | 794.0606 | 636.1665 | 730.9144 | 669.6077 | 774.8095 | 503.8366 | 677.6934 |  | 764.5311 | 732.4316 | 936.1829 | 593.8123 | 702.7665 | 788.141 | 608.3021 | 711.0794 | 715.0726 | 779.5926 | 656.6961 | 743.6535 | 0.83664 | 0.11052 | 6.7158 | 0.46188 | -38.9133 | 3.1154 | 3570.53 | 0.29 | 4.9941 | -1.6947 | 2.9029 | 0.69856 | 5.4961 | 4.1164 | 8.5797 | 68.3096 | 57.0924 | 75.5275 | 10.0009 | 2.0533 | 89.2168 | 80.3272
42810.4705 | 2636 | 24.423 | 18.8518 | 17.9948 | 17.884 | 17.248 | 17.2554 | 21.7632 | 50.5555 | 20.9145 | 17.526 | 17.0875 | 16.5491 | 15.7666 | 15.8064 | 96.8569 | 109.83 | 100.4125 | 497.7713 | 195.3514 | 706.9146 |  |  |  | 92.3876 | 215.5004 | 800.4661 | 791.5109 | 775.859 | 816.4993 | 100.4972 | 616.6144 | 618.1 | 104.7335 | 630.5659 | 494.6698 | 793.6138 | 489.7986 |  | 510.7268 | 611.1058 | 616.0894 | 520.8409 |  | 170.4123 | 349.6118 | 196.3388 | 337.1109 | 460.5723 | 578.8943 | 652.7133 | 18.4483 | 203.3983 | 25.3844 | 324.1223 | 15.008 | 45.8449 | 55.8956 | 80.852 | 31.9344 |  |  | 5.8637 | -1.4449 | 2.3596 | 0.3095 | 7.2219 | 4.5442 | 18.1199 | -7.3093 | 0.92592 | 13.3838 | 47.7684 | -0.00030556 | -0.00029406 | -0.00052733 | 516.7932 | 141.3205 | 37.2124 | 19.9676 | 16.9066 | 16.123 | 16.2577 | 27.331 | 19.9739 | 17.6659 | 17.416 | 17.1208 | 16.4738 | 18.7104 | 347.4404 | 264.2675 | 211.6993 | 146.393 | 123.3246 | 361.0139 | 214.4774 | 96.7606 | 96.7706 | 96.7793 | 279.2951 | 389.4352 | 525.1397 |  |  |  | 818.0623 | 825.788 | 787.6646 | 829.6153 | 10.2028 | 8.6134 | 789.6964 |  |  | 762.2294 |  |  | 124.7836 | 415.9347 | 814.811 | 131.5116 | 637.7281 | 559.0629 | 818.1865 | 850.9557 | 765.4068 | 735.3895 | 764.1878 |  | 773.0254 | 725.3452 | 727.4527 | 830.642 | 802.8655 | 752.8205 |  | 727.845 |  |  | 806.0558 | 798.8668 | 797.0333 | [6 empty] | 822.677 |  |  | 824.9851 |  |  | 682.5967 | 782.2557 | 780.6204 | 496.6897 | 665.7792 | 760.0959 | 573.9793 | 726.1665 | 1399.0589 | 738.2866 | 793.7094 | 635.7492 | 730.4509 | 669.1829 | 774.4316 | 502.9612 | 677.5473 |  | 761.0037 | 732.021 | 935.5842 | 593.4396 | 701.8829 | 786.7213 | 607.6048 | 711.0178 | 714.9607 | 779.1732 | 656.1883 | 742.349 | 0.40156 | 0.15977 | 6.7544 | 0.46924 | -38.9515 | 3.1154 | 3516.56 | 0.27 | 5.5705 | -2.0905 | 2.6714 | 0.96752 | 5.4667 | 4.3364 | 8.6592 | 68.166 | 56.8954 | 75.236 | 10.6786 | 3.5145 | 81.0041 | 80.0724
42810.4706 | 2637 | 24.4422 | 18.865 | 17.9776 | 17.8837 | 17.2585 | 17.2563 | 21.7603 | 50.5589 | 20.9217 | 17.5373 | 17.0966 | 16.5576 | 15.7643 | 15.8087 | 96.8554 | 109.8639 | 100.437 | 497.704 | 195.48 | 706.5143 |  |  |  | 92.3549 | 215.1137 | 799.4692 | 790.4517 | 772.0648 | 815.653 | 97.6917 | 612.724 | 624.222 | 101.1056 | 630.0671 | 493.9301 | 790.7324 | 493.1405 |  | 537.3883 | 613.8427 | 614.6173 | 515.127 |  | 170.1188 | 347.4982 | 196.1268 | 334.9824 | 457.5861 | 577.61 | 652.4967 | 18.1095 | 203.0147 | 25.5417 | 323.521 | 15.0057 | 45.8407 | 55.8856 | 80.8018 | 31.8975 |  |  | 5.8834 | -1.2064 | 2.558 | 0.72151 | 7.5859 | 4.9095 | 18.2336 | -7.0786 | 0.90491 | 13.4537 | 46.7637 | -0.00033348 | -0.00029899 | -0.00052076 | 516.6097 | 141.4642 | 37.2604 | 19.9745 | 16.9116 | 16.1127 | 16.2662 | 27.3437 | 19.9822 | 17.6711 | 17.4161 | 17.115 | 16.474 | 18.7157 | 346.318 | 264.8616 | 211.4616 | 143.0648 | 122.2683 | 360.0726 | 214.0581 | 96.7648 | 96.774 | 96.7831 | 279.8016 | 389.8054 | 525.2513 |  |  |  | 817.2593 | 825.0649 | 787.3051 | 829.4676 | 13.258 | 7.679 | 789.6791 |  |  | 750.5716 |  |  | 112.4006 | 412.4372 | 804.3166 | 120.7607 | 637.8166 | 563.5423 | 816.882 | 845.2914 | 755.7625 | 718.8812 | 763.8726 |  | 772.532 | 723.4702 | 726.859 | 828.9208 | 801.8265 | 751.2608 |  | 726.3727 |  |  | 805.1055 | 798.3079 | 796.3712 | [6 empty] | 823.0724 |  |  | 825.9913 |  |  | 682.8897 | 782.2724 | 780.8285 | 495.6826 | 665.052 | 759.4452 | 573.4695 | 725.544 | 1399.3076 | 738.942 | 793.4566 | 635.8869 | 729.8939 | 668.4442 | 773.8543 | 503.0197 | 677.7395 |  | 761.3963 | 730.8322 | 934.8289 | 591.9386 | 702.21 | 785.199 | 607.0453 | 710.8702 | 713.1432 | 778.7885 | 655.4283 | 741.6841 | 0.62382 | 0.19817 | 6.7743 | 0.47913 | -39.0304 | 3.1154 | 3510.25 | 0.29 | 5.5777 | -1.9069 | 2.7768 | 1.4747 | 5.5985 | 4.5039 | 8.6797 | 68.033 | 56.7962 | 74.9619 | 10.6444 | 3.4833 | 80.2927 | 79.8178
42810.4706 | 2638 | 24.4596 | 18.8668 | 17.9742 | 17.8847 | 17.2622 | 17.2596 | 21.7629 | 50.5599 | 20.9283 | 17.5347 | 17.0979 | 16.5614 | 15.7668 | 15.8186 | 96.8628 | 109.8896 | 100.455 | 497.5945 | 195.6024 | 706.0984 |  |  |  | 92.351 | 215.6027 | 798.9712 | 790.1858 | 772.3133 | 815.4219 | 104.2154 | 611.3517 | 631.3621 | 99.6394 | 627.6182 | 494.0556 | 791.2747 | 490.0546 |  | 541.8308 | 626.6225 | 622.6222 | 516.9821 |  | 170.3719 | 345.9258 | 195.6687 | 333.7623 | 456.4589 | 578.3177 | 652.6179 | 17.7773 | 202.7122 | 25.7357 | 323.0893 | 15.0189 | 45.8215 | 55.8783 | 80.742 | 31.7958 |  |  | 6.1383 | -0.62483 | 2.884 | 0.88645 | 7.5504 | 4.9325 | 18.0772 | -6.9058 | 1.0394 | 14.0252 | 46.2833 | -0.00026777 | -0.00023327 | -0.00050598 | 516.3414 | 141.613 | 37.3074 | 19.9892 | 16.9101 | 16.1214 | 16.2703 | 27.3658 | 19.9823 | 17.6615 | 17.4204 | 17.1164 | 16.4741 | 18.7244 | 353.1908 | 272.1523 | 215.071 | 141.1226 | 117.3247 | 359.438 | 213.6461 | 96.7678 | 96.7749 | 96.7866 | 280.3115 | 390.1871 | 525.3539 |  |  |  | 816.4599 | 824.195 | 785.2849 | 829.0724 | 15.9734 | 9.1362 | 781.226 |  |  | 742.8575 |  |  | 109.7612 | 409.9539 | 804.7758 | 121.8162 | 638.1143 | 562.4961 | 822.6374 | 842.9823 | 749.6314 | 712.839 | 763.5227 |  | 771.8635 | 722.0895 | 726.2514 | 826.5364 | 800.9972 | 750.2195 |  | 725.7719 |  |  | 804.6067 | 797.9212 | 796.219 | [6 empty] | 821.6577 |  |  | 822.4514 |  |  | 683.0633 | 781.0992 | 780.2038 | 495.0654 | 664.5074 | 758.6378 | 572.7554 | 725.794 | 1399.2316 | 738.4337 | 792.5569 | 635.6592 | 729.2576 | 668.2729 | 773.0464 | 502.4572 | 677.664 |  | 759.8528 | 729.9199 | 933.8546 | 591.3652 | 702.3045 | 784.9016 | 607.2166 | 710.0429 | 711.5109 | 778.6281 | 654.9206 | 741.3267 | 0.42313 | 0.24205 | 6.7936 | 0.49937 | -38.9783 | 3.1154 | 3526.81 | 0.29 | 5.6967 | -1.3706 | 2.9446 | 1.6325 | 5.5877 | 4.5163 | 8.646 | 67.851 | 56.68 | 74.7717 | 9.7737 | 3.0257 | 80.4044 | 79.5718
42810.4706 | 2639 | 24.4684 | 18.8681 | 17.9728 | 17.8897 | 17.2543 | 17.2668 | 21.7609 | 50.5622 | 20.9334 | 17.5372 | 17.0881 | 16.5536 | 15.7653 | 15.8168 | 96.8624 | 109.9127 | 100.4613 | 497.484 | 195.7128 | 705.6737 |  |  |  | 92.3369 | 215.8591 | 798.1084 | 789.1029 | 768.648 | 814.1768 | 112.3819 | 614.6281 | 628.5648 | 97.7991 | 626.7511 | 495.6664 | 788.662 | 492.1011 |  | 537.4228 | 622.021 | 617.2746 | 518.4743 |  | 169.5091 | 344.6271 | 195.364 | 332.7055 | 455.6904 | 578.6268 | 652.5432 | 18.0229 | 202.3529 | 25.8276 | 322.6355 | 15.0437 | 45.7787 | 55.873 | 80.6937 | 31.678 |  |  | 5.9885 | -0.75428 | 2.7861 | 0.60783 | 7.8159 | 3.9606 | 17.769 | -6.7008 | 0.90413 | 13.7453 | 46.3041 | -0.00029406 | -0.00029406 | -0.00052076 | 516.1069 | 141.754 | 37.3622 | 20.0004 | 16.9226 | 16.1228 | 16.2668 | 27.3758 | 19.9967 | 17.6706 | 17.4175 | 17.1128 | 16.4771 | 18.7266 | 358.463 | 288.3995 | 240.0791 | 143.9456 | 119.6976 | 359.1475 | 213.4904 | 96.7564 | 96.7693 | 96.7919 | 280.802 | 390.5609 | 525.4418 |  |  |  | 815.7174 | 823.9309 | 787.6419 | 828.8788 | 16.0462 | 11.229 | 769.1731 |  |  | 738.3273 |  |  | 112.0825 | 400.1623 | 808.2254 | 124.5622 | 639.0502 | 564.9053 | 821.2112 | 843.7289 | 750.87 | 710.192 | 763.5533 |  | 771.1286 | 721.5959 | 725.6897 | 826.2396 | 800.2266 | 750.0378 |  | 726.0332 |  |  | 806.982 | 799.0003 | 797.9887 | [6 empty] | 819.5106 |  |  | 820.1152 |  |  | 681.5892 | 779.6711 | 779.7327 | 495.5441 | 664.1259 | 757.9634 | 572.0634 | 725.2067 | 1398.9562 | 737.697 | 791.7503 | 634.7133 | 728.6743 | 667.7338 | 771.9862 | 503.0865 | 677.2809 |  | 758.5899 | 729.5773 | 932.9367 | 589.5373 | 701.8594 | 785.6035 | 606.2175 | 709.3324 | 711.055 | 777.587 | 654.2366 | 740.8831 | 0.36535 | 0.30858 | 6.8116 | 0.50254 | -38.975 | 3.1153 | 3531.23 | 0.2 | 5.6235 | -1.5044 | 2.8912 | 1.3504 | 5.6862 | 4.0477 | 8.5736 | 67.6397 | 56.551 | 74.5422 | 9.139 | 0.22561 | 79.5784 | 79.3389
42810.4706 | 2640 | 24.4784 | 18.872 | 17.9782 | 17.8898 | 17.2614 | 17.2691 | 21.7691 | 50.5658 | 20.9417 | 17.5416 | 17.0919 | 16.5599 | 15.7693 | 15.8172 | 96.8766 | 109.9486 | 100.4962 | 497.3868 | 195.8274 | 705.3281 |  |  |  | 92.319 | 215.6738 | 797.3702 | 788.7224 | 768.5996 | 813.6496 | 101.4172 | 619.027 | 616.9778 | 105.1464 | 628.4951 | 496.6718 | 787.2777 | 496.3488 |  | 549.6558 | 621.8757 | 616.6821 | 516.441 |  | 168.2605 | 344.0774 | 195.3312 | 331.994 | 454.9293 | 575.9479 | 650.8608 | 18.723 | 202.0709 | 25.6813 | 322.1757 | 15.0525 | 45.7339 | 55.8498 | 80.6613 | 31.5574 |  |  | 4.9141 | -1.0651 | 2.5915 | 0.64266 | 7.6667 | 5.0521 | 18.11 | -6.5148 | 0.88116 | 13.2214 | 46.4468 | -0.00031049 | -0.00029734 | -0.00051419 | 515.8168 | 141.8829 | 37.4123 | 20.0009 | 16.9176 | 16.1134 | 16.2656 | 27.3812 | 19.9943 | 17.658 | 17.4142 | 17.1158 | 16.4755 | 18.7297 | 366.9114 | 293.1174 | 254.1317 | 151.5954 | 124.117 | 358.8398 | 213.411 | 96.7688 | 96.778 | 96.8042 | 281.4187 | 390.9964 | 525.569 |  |  |  | 814.8738 | 822.7762 | 787.4915 | 828.4648 | 10.626 | 8.9879 | 767.0482 |  |  | 735.0065 |  |  | 105.351 | 395.6893 | 805.0639 | 121.3799 | 639.981 | 572.5641 | 816.8402 | 853.5195 | 756.6617 | 710.7134 | 763.9155 |  | 770.3395 | 725.3342 | 725.0066 | 827.4234 | 799.4689 | 752.0784 |  | 728.5594 |  |  | 810.5687 | 800.7756 | 800.0113 | [6 empty] | 818.7743 |  |  | 819.1776 |  |  | 680.3061 | 778.5433 | 779.2572 | 494.8291 | 663.2118 | 757.2375 | 570.5145 | 724.9508 |  | 737.9379 | 790.76 | 631.714 | 727.9086 | 667.3625 | 771.6719 | 503.7308 | 676.8784 |  | 758.3917 | 728.7135 | 932.0874 | 588.8756 | 701.2326 | 786.6895 | 604.2721 | 709.0862 | 711.328 | 776.0252 | 653.3627 | 740.2301 | 0.37806 | 0.36461 | 6.827 | 0.50246 | -38.9585 | 3.1154 | 3546.61 | 0.21 | 5.0929 | -1.7868 | 2.7872 | 1.388 | 5.6228 | 4.5644 | 8.6418 | 67.4042 | 56.274 | 74.2759 | 8.1485 | -1.3467 | 79.2213 | 79.0803
42810.4706 | 2641 | 24.4996 | 18.8759 | 17.9937 | 17.8877 | 17.2541 | 17.2614 | 21.7718 | 50.5658 | 20.9539 | 17.5455 | 17.0924 | 16.5596 | 15.774 | 15.8191 | 96.893 | 109.9892 | 100.5234 | 497.3246 | 195.9638 | 705.0362 |  |  |  | 92.2804 | 217.7526 | 796.1446 | 787.6206 | 767.9692 | 812.5921 | 99.738 | 615.2695 | 614.6476 | 111.0315 | 633.4825 | 494.6104 | 787.469 | 491.2364 |  | 554.5109 | 625.8739 | 621.7801 | 515.4328 |  | 167.7601 | 343.523 | 194.6906 | 330.7965 | 452.5541 | 574.5961 | 649.6993 | 18.1862 | 201.7609 | 25.661 | 321.7219 | 15.0421 | 45.7151 | 55.829 | 80.6221 | 31.4613 |  |  | 5.0567 | -1.0704 | 2.5889 | 0.61769 | 7.0701 | 4.7426 | 18.4254 | -6.3998 | 0.84458 | 13.3043 | 46.4208 | -0.0002957 | -0.0002727 | -0.00053883 | 515.5679 | 142.0298 | 37.463 | 20.0178 | 16.9168 | 16.1177 | 16.2725 | 27.3988 | 20.014 | 17.6715 | 17.4205 | 17.1192 | 16.482 | 18.741 | 358.897 | 290.2377 | 251.4761 | 155.0643 | 123.171 | 358.3388 | 213.2728 | 96.7648 | 96.7731 | 96.8015 | 281.9907 | 391.3738 | 525.6852 |  |  |  | 814.066 | 822.0401 | 788.3146 | 827.3773 | 10.3782 | 10.7199 | 766.0676 |  |  | 740.44 |  |  | 111.6693 | 402.9157 | 802.0797 | 118.2987 | 640.4194 | 578.0115 | 818.8285 | 855.2953 | 758.7963 | 712.0662 | 764.1582 |  | 769.7552 | 727.3424 | 724.2911 | 825.3678 | 798.8353 | 753.0414 |  | 728.9548 |  |  | 811.7392 | 801.3917 | 800.6974 | [6 empty] | 817.7819 |  |  | 816.8063 |  |  | 679.6492 | 777.6264 | 778.3867 | 494.3768 | 662.4321 | 756.4422 | 569.2327 | 725.1932 | 1355.9443 | 736.7158 | 789.9922 | 629.0094 | 727.1943 | 666.7707 | 771.7409 | 503.5934 | 676.5049 |  | 759.1734 | 727.6982 | 931.1388 | 588.9253 | 700.3926 | 786.4823 | 602.283 | 708.6304 | 710.0623 | 775.5464 | 652.7674 | 739.541 | 0.81372 | 0.43402 | 6.8407 | 0.50438 | -38.8432 | 3.1153 | 3563.56 | 0.35 | 5.1637 | -1.7904 | 2.7845 | 1.3601 | 5.3953 | 4.4188 | 8.7098 | 67.2307 | 56.0371 | 74.1383 | 8.9546 | -1.0706 | 79.3063 | 78.8524
42810.4706 | 2642 | 24.5095 | 18.8792 | 17.9995 | 17.8836 | 17.2511 | 17.2643 | 21.7832 | 50.5729 | 20.962 | 17.543 | 17.0924 | 16.5639 | 15.7704 | 15.8196 | 96.8927 | 110.006 | 100.5374 | 497.2436 | 196.0923 | 704.3818 |  |  |  | 92.2563 | 218.5366 | 795.1418 | 786.4994 | 767.413 | 811.9753 | 97.9534 | 609.855 | 621.621 | 99.5882 | 630.944 | 491.1938 | 793.6614 | 487.8289 |  | 550.9608 | 629.7818 | 626.5873 | 522.9472 |  | 167.4618 | 342.6039 | 193.7817 | 330.4677 | 452.4149 | 574.5033 | 649.0826 | 17.7953 | 201.411 | 25.9994 | 321.189 | 15.0397 | 45.6992 | 55.803 | 80.584 | 31.4005 |  |  | 5.683 | -0.38235 | 2.8327 | 0.46589 | 7.6924 | 4.6204 | 18.2743 | -6.9255 | 1.0438 | 13.3106 | 46.2374 | -0.0002842 | -0.00026613 | -0.00050762 | 515.3331 | 142.1602 | 37.5113 | 20.0209 | 16.912 | 16.1167 | 16.2766 | 27.409 | 20.012 | 17.6729 | 17.4207 | 17.1149 | 16.4752 | 18.743 | 351.8144 | 292.1163 | 256.6568 | 154.9072 | 118.4639 | 357.7213 | 213.1767 | 96.7636 | 96.7727 | 96.8011 | 282.5285 | 391.7421 | 525.7781 |  |  |  | 813.467 | 820.423 | 783.6402 | 826.7669 | 13.4843 | 11.7032 | 760.0962 |  |  | 740.5795 |  |  | 111.93 | 411.5648 | 802.2082 | 120.1857 | 641.3782 | 573.8963 | 823.6603 | 848.6272 | 755.001 | 705.8691 | 764.0506 |  | 769.1718 | 726.6527 | 723.5843 | 824.0842 | 798.0894 | 753.4798 |  | 728.7575 |  |  | 809.9969 | 800.4592 | 799.7503 | [6 empty] | 816.6506 |  |  | 815.3145 |  |  | 677.8516 | 776.3099 | 777.4691 | 493.7229 | 662.402 | 755.6064 | 568.3591 | 724.4407 | 1291.1824 | 734.5168 | 789.2252 | 628.0477 | 726.4166 | 666.2593 | 771.1384 | 503.0864 | 676.1071 |  | 761.7527 | 727.3157 | 930.1618 | 588.0183 | 699.3954 | 786.3506 | 601.0876 | 707.9214 | 706.9684 | 776.1296 | 651.8668 | 739.0558 | 0.29871 | 0.49734 | 6.8528 | 0.50554 | -38.6996 | 3.1154 | 3577.42 | 0.26 | 5.4726 | -1.0693 | 2.9105 | 1.1804 | 5.6274 | 4.3613 | 8.6735 | 67.0676 | 55.8777 | 73.945 | 9.6378 | -1.6594 | 80.96 | 78.6782
42810.4706 | 2643 | 24.5171 | 18.8828 | 17.9714 | 17.8782 | 17.2602 | 17.2546 | 21.7582 | 50.5574 | 20.9638 | 17.5374 | 17.0851 | 16.5526 | 15.774 | 15.8189 | 96.9001 | 110.0379 | 100.5599 | 497.147 | 196.2269 | 703.7969 |  |  |  | 92.2961 | 220.2205 | 795.1885 | 786.3823 | 768.737 | 811.3899 | 100.7288 | 612.4686 | 617.2949 | 100.8472 | 626.1604 | 494.135 | 789.7252 | 489.3455 |  | 516.9965 | 616.5522 | 623.5032 | 523.7035 |  | 167.2654 | 342.1241 | 193.0896 | 331.8005 | 452.6289 | 573.7888 | 647.3915 | 17.8291 | 201.0341 | 25.8323 | 320.5927 | 15.0439 | 45.6929 | 55.7876 | 80.552 | 31.356 |  |  | 5.6922 | -0.64191 | 2.7624 | 0.64003 | 7.1338 | 4.5902 | 18.11 | -6.938 | 0.62663 | 13.2476 | 46.3198 | -0.00028749 | -0.00023327 | -0.00053226 | 514.6704 | 142.2939 | 37.5606 | 20.0263 | 16.9153 | 16.1099 | 16.2701 | 27.4198 | 20.0152 | 17.673 | 17.4152 | 17.1049 | 16.4753 | 18.7504 | 354.5712 | 298.0677 | 273.2901 | 158.6784 | 121.1018 | 357.2775 | 213.2741 | 96.7706 | 96.7708 | 96.8131 | 283.0512 | 392.1136 | 525.87 |  |  |  | 812.9512 | 820.0654 | 779.4578 | 826.7833 | 11.0539 | 10.0017 | 755.2194 |  |  | 742.2903 |  |  | 108.6882 | 406.8314 | 794.5686 | 129.2805 | 640.3887 | 574.2074 | 825.3502 | 848.9326 | 747.7223 | 697.0976 | 763.7779 |  | 768.3133 | 727.0148 | 723.0459 | 824.668 | 797.3121 | 754.3736 |  | 729.3104 |  |  | 809.0907 | 800.023 | 799.3901 | [6 empty] | 816.1416 |  |  | 814.7837 |  |  | 677.2789 | 775.7328 | 776.7377 | 493.0759 | 662.4522 | 754.8641 | 569.8181 | 723.609 | 1258.593 | 734.3341 | 788.1233 | 627.7996 | 725.7383 | 665.952 | 770.1028 | 502.4256 | 675.6603 |  | 762.3696 | 727.256 | 929.2637 | 586.7391 | 698.5605 | 787.8766 | 600.0662 | 707.3307 | 704.8797 | 775.8082 | 650.9927 | 738.5641 | 0.53811 | 0.56706 | 6.8615 | 0.50459 | -38.6172 | 3.1154 | 3570.24 | 0.34 | 5.4756 | -1.385 | 2.8731 | 1.3829 | 5.4169 | 4.3452 | 8.6308 | 66.8311 | 55.7319 | 73.6907 | 9.2569 | -3.4942 | 79.7518 | 78.5135
42810.4706 | 2644 | 24.5299 | 18.8848 | 17.9729 | 17.8811 | 17.2587 | 17.2718 | 21.7609 | 50.552 | 20.9699 | 17.5421 | 17.083 | 16.5464 | 15.7676 | 15.8241 | 96.9119 | 110.0676 | 100.5815 | 497.061 | 196.3595 | 703.3196 |  |  |  | 92.2825 | 220.193 | 794.9165 | 786.3459 | 769.5444 | 810.94 | 97.2979 | 610.8837 | 621.9628 | 99.4334 | 628.4074 | 493.109 | 785.3208 | 496.3958 |  | 519.5496 | 613.3568 | 612.1371 | 513.6338 |  | 167.3163 | 341.6628 | 192.5024 | 331.1396 | 450.3589 | 572.6318 | 645.5867 | 18.2346 | 200.6982 | 26.0951 | 319.9396 | 15.041 | 45.6966 | 55.7527 | 80.5185 | 31.32 |  |  | 6.3434 | -1.1538 | 3.0022 | 0.63477 | 7.7646 | 5.3366 | 18.0187 | -6.4498 | 1.0349 | 12.4785 | 46.2473 | -0.00029734 | -0.00026777 | -0.0005569 | 513.8437 | 142.4303 | 37.6117 | 20.0417 | 16.92 | 16.1114 | 16.2706 | 27.4331 | 20.0189 | 17.6649 | 17.4166 | 17.1109 | 16.4809 | 18.7573 | 352.387 | 295.1399 | 268.1614 | 160.0555 | 123.9969 | 356.6354 | 213.2496 | 96.7717 | 96.7711 | 96.8316 | 283.6302 | 392.5058 | 525.9998 |  |  |  | 812.3608 | 821.5531 | 781.0813 | 827.2521 | 15.4126 | 10.1022 | 750.0168 |  |  | 746.5176 |  |  | 113.1186 | 400.9871 | 784.1431 | 128.3823 | 638.6364 | 574.5709 | 826.0232 | 847.7387 | 743.2616 | 693.9418 | 763.5483 |  | 767.5732 | 727.1013 | 722.5824 | 826.2354 | 796.8087 | 754.7105 |  | 729.6115 |  |  | 808.564 | 799.6157 | 798.9579 | [6 empty] | 816.3959 |  |  | 815.4381 |  |  | 677.3697 | 774.9504 | 776.0532 | 491.3472 | 662.1692 | 754.1479 | 570.1141 | 723.3719 | 1130.801 | 735.0065 | 788.1246 | 627.1534 | 724.7293 | 665.7737 | 769.3901 | 500.8188 | 674.9523 |  | 761.6196 | 726.9643 | 928.4629 | 586.638 | 698.1246 | 787.3852 | 599.8269 | 706.8141 | 703.0004 | 775.1007 | 650.3972 | 738.2169 | 0.32221 | 0.63159 | 6.8665 | 0.50323 | -38.6169 | 3.1154 | 3574.11 | 0.22 | 5.7791 | -1.8561 | 2.9941 | 1.3767 | 5.6475 | 4.682 | 8.6032 | 66.6275 | 55.6128 | 73.4933 | 9.3918 | -2.9277 | 78.7171 | 78.3126
42810.4706 | 2645 | 24.5362 | 18.8746 | 17.9838 | 17.8857 | 17.2547 | 17.273 | 21.78 | 50.5517 | 20.978 | 17.5391 | 17.0845 | 16.5562 | 15.7668 | 15.8146 | 96.9104 | 110.1032 | 100.6053 | 496.9084 | 196.4616 | 702.9601 |  |  |  | 92.3024 | 221.5065 | 793.886 | 785.3533 | 766.1433 | 810.3074 | 99.4188 | 606.8582 | 626.1426 | 99.5561 | 625.5243 | 492.3551 | 785.6006 | 491.521 |  | 554.6626 | 626.547 | 620.1674 | 516.5051 |  | 166.9965 | 341.0183 | 192.1321 | 330.9501 | 448.8431 | 571.7775 | 645.1143 | 19.0707 | 200.4124 | 26.0586 | 319.3531 | 15.0348 | 45.7132 | 55.7405 | 80.5245 | 31.3205 |  |  | 6.8132 | -1.3286 | 2.861 | 0.38573 | 7.2403 | 4.8307 | 18.156 | -6.6843 | 1.0452 | 12.8213 | 45.8265 | -0.00025299 | -0.0002267 | -0.00051419 | 513.3107 | 142.5717 | 37.6632 | 20.0506 | 16.9151 | 16.1181 | 16.2782 | 27.4483 | 20.029 | 17.6763 | 17.4125 | 17.1045 | 16.4747 | 18.7644 | 364.7104 | 297.9714 | 260.3325 | 165.1433 | 127.4543 | 356.3683 | 213.1563 | 96.7688 | 96.7793 | 96.8378 | 284.3736 | 392.9368 | 526.1255 |  |  |  | 811.5762 | 821.258 | 780.3943 | 826.512 | 14.5103 | 8.0975 | 744.2655 |  |  | 742.9209 |  |  | 108.7881 | 405.5165 | 779.3732 | 118.1111 | 638.9396 | 575.0699 | 824.9456 | 847.497 | 743.2732 | 694.3595 | 763.3064 |  | 767.0078 | 726.5092 | 721.959 | 827.1317 | 796.1116 | 754.1665 |  | 728.7769 |  |  | 808.2835 | 799.3237 | 798.7464 | [6 empty] | 816.8285 |  |  | 818.0337 |  |  | 677.6475 | 774.6873 | 776.2082 | 489.5363 | 661.7028 | 753.5991 | 569.3351 | 722.7772 | 1038.9385 | 735.5766 | 787.6361 | 626.565 | 724.1443 | 665.3537 | 769.0659 | 500.5578 | 673.8863 |  | 759.8616 | 727.0715 | 927.593 | 587.2454 | 697.7354 | 786.5989 | 599.7754 | 706.0404 | 701.6277 | 773.939 | 650.6523 | 737.9177 | 0.9027 | 0.70121 | 6.8682 | 0.48884 | -38.5937 | 3.1153 | 3585.64 | 0.33 | 5.9875 | -1.9907 | 2.9212 | 1.0726 | 5.4507 | 4.4523 | 8.6315 | 66.4741 | 55.4724 | 73.2555 | 7.9777 | -2.0706 | 78.7204 | 78.084
42810.4707 | 2646 | 24.5465 | 18.8771 | 17.9966 | 17.8776 | 17.254 | 17.2682 | 21.7871 | 50.5587 | 20.987 | 17.5453 | 17.0868 | 16.5534 | 15.7655 | 15.8109 | 96.9254 | 110.1278 | 100.6298 | 496.7889 | 196.594 | 702.3231 |  |  |  | 92.2875 | 220.352 | 793.1391 | 784.5613 | 762.234 | 811.0958 | 111.0915 | 606.2846 | 625.3656 | 97.9006 | 623.1756 | 497.849 | 784.5278 | 489.8338 |  | 540.407 | 624.5103 | 624.6413 | 522.4887 |  | 166.8506 | 340.2327 | 191.7759 | 330.8315 | 449.467 | 572.3825 | 645.4537 | 19.5139 | 200.1719 | 26.2683 | 318.9107 | 14.9991 | 45.7288 | 55.7328 | 80.5236 | 31.3137 |  |  | 5.5719 | -1.5402 | 2.7624 | 0.27205 | 7.1936 | 4.8458 | 18.3735 | -6.938 | 1.133 | 12.7597 | 45.7969 | -0.00027927 | -0.00029406 | -0.00051255 | 512.8816 | 142.723 | 37.708 | 20.0557 | 16.9156 | 16.1125 | 16.2724 | 27.4663 | 20.0196 | 17.6758 | 17.4088 | 17.1036 | 16.4686 | 18.7717 | 369.737 | 289.9516 | 248.5975 | 161.1064 | 129.2027 | 355.9874 | 212.9395 | 96.7615 | 96.7744 | 96.8411 | 285.0209 | 393.2922 | 526.211 |  |  |  | 810.767 | 820.8802 | 779.2621 | 826.0909 | 14.5402 | 8.6506 | 740.11 |  |  | 739.9361 |  |  | 103.5546 | 407.625 | 786.2289 | 124.2876 | 639.1399 | 567.3131 | 824.3299 | 846.7604 | 739.6311 | 690.6789 | 763.0411 |  | 766.4064 | 724.5706 | 721.2943 | 826.5787 | 795.2397 | 753.1082 |  | 727.8657 |  |  | 807.9135 | 798.889 | 798.3132 | [6 empty] | 816.3933 |  |  | 818.5116 |  |  | 677.8856 | 773.4179 | 775.3055 | 486.8738 | 661.2982 | 753.2314 | 569.8196 | 721.4359 | 892.9472 | 733.7048 | 786.1262 | 626.5645 | 724.0979 | 664.8824 | 768.3934 | 499.7697 | 672.9594 |  | 757.9076 | 727.6615 | 926.6432 | 585.5076 | 697.3166 | 784.7846 | 599.8708 | 705.22 | 700.5386 | 773.6083 | 650.7715 | 737.3903 | 0.59281 | 0.77216 | 6.8653 | 0.48086 | -38.661 | 3.1154 | 3589.94 | 0.23 | 5.4167 | -2.142 | 2.8686 | 0.90023 | 5.4351 | 4.4608 | 8.6862 | 66.3114 | 55.3594 | 73.0052 | 7.3554 | -0.79646 | 78.2361 | 77.8393
42810.4707 | 2647 | 24.5614 | 18.8908 | 17.9775 | 17.8771 | 17.2496 | 17.2665 | 21.7764 | 50.5617 | 20.9948 | 17.5411 | 17.0926 | 16.5491 | 15.7654 | 15.8195 | 96.9289 | 110.1659 | 100.6602 | 496.698 | 196.7182 | 701.9843 |  |  |  | 92.2231 | 219.0547 | 793.216 | 784.779 | 762.8909 | 811.7358 | 103.4899 | 610.9569 | 618.1862 | 97.892 | 622.6181 | 502.3791 | 782.7598 | 500.2086 |  | 541.1976 | 622.664 | 619.5811 | 524.5224 |  | 166.8268 | 339.4885 | 191.5064 | 330.158 | 448.7786 | 571.5026 | 644.7548 | 19.298 | 199.8068 | 27.6496 | 318.5203 | 14.9929 | 45.7041 | 55.7172 | 80.5022 | 31.3176 |  |  | 5.1533 | -1.8451 | 2.677 | 0.40347 | 7.421 | 4.5277 | 17.7834 | -6.5904 | 0.51512 | 12.5117 | 45.6824 | -0.00033184 | -0.00026285 | -0.00049941 | 512.5896 | 142.8543 | 37.7614 | 20.0674 | 16.919 | 16.1168 | 16.2771 | 27.4754 | 20.0337 | 17.6777 | 17.416 | 17.1084 | 16.4731 | 18.7786 | 374.713 | 290.8117 | 243.6442 | 155.1963 | 124.7268 | 355.8681 | 212.7465 | 96.774 | 96.784 | 96.8494 | 285.7054 | 393.6684 | 526.3365 |  |  |  | 809.9092 | 820.7448 | 780.066 | 826.4339 | 15.1211 | 8.7784 | 731.9281 |  |  | 733.0988 |  |  | 101.1481 | 398.77 | 784.7238 | 122.8392 | 639.2975 | 570.8418 | 810.4553 | 840.735 | 736.5299 | 685.9583 | 762.6608 |  | 765.7723 | 723.2909 | 720.7511 | 826.6226 | 794.4448 | 752.9751 |  | 727.879 |  |  | 806.3252 | 798.0369 | 797.5558 | [6 empty] | 818.2106 |  |  | 818.7131 |  |  | 676.406 | 771.6775 | 773.502 | 484.9398 | 660.2211 | 752.8219 | 568.8166 | 720.6602 | 882.8334 | 732.1367 | 784.2695 | 626.5404 | 723.6274 | 663.909 | 767.3147 | 499.9664 | 672.0256 |  | 756.6729 | 728.0428 | 925.7715 | 584.9617 | 696.2949 | 784.6395 | 600.1556 | 704.5861 | 698.093 | 772.6936 | 649.6188 | 736.1606 | 0.71396 | 0.82603 | 6.8595 | 0.46801 | -38.6726 | 3.1153 | 3622.07 | 0.33 | 5.2108 | -2.343 | 2.8222 | 1.0957 | 5.5174 | 4.3097 | 8.5411 | 66.1429 | 55.2588 | 72.7623 | 6.7825 | -0.27256 | 77.6572 | 77.5584
42810.4707 | 2648 | 24.5717 | 18.8964 | 17.9885 | 17.8815 | 17.2489 | 17.2794 | 21.7884 | 50.5624 | 21.0074 | 17.5508 | 17.098 | 16.5521 | 15.769 | 15.8251 | 96.9449 | 110.1906 | 100.6868 | 496.6117 | 196.8525 | 701.3457 |  |  |  | 92.201 | 218.5696 | 792.5604 | 784.3057 | 762.4627 | 811.0114 | 97.1723 | 609.2498 | 612.8267 | 102.7711 | 622.8599 | 506.2503 | 781.2956 | 502.6545 |  | 554.1163 | 630.8259 | 621.1098 | 522.7499 |  | 167.215 | 339.5476 | 191.2997 | 329.7627 | 449.7411 | 570.8304 | 643.5457 | 18.7225 | 199.4535 | 28.4993 | 318.2368 | 15.0122 | 45.6703 | 55.6794 | 80.4446 | 31.3211 |  |  | 5.311 | -1.598 | 2.8386 | -0.13142 | 7.4781 | 4.4068 | 18.0982 | -6.3387 | 0.96056 | 12.7072 | 45.9501 | -0.00028256 | -0.00025299 | -0.00051255 | 512.3618 | 142.9886 | 37.8141 | 20.0697 | 16.9173 | 16.1171 | 16.2766 | 27.4855 | 20.0343 | 17.6772 | 17.4095 | 17.1123 | 16.4739 | 18.7799 | 377.369 | 291.292 | 239.0763 | 156.0778 | 125.3475 | 355.7774 | 212.4989 | 96.7651 | 96.7773 | 96.8484 | 286.3284 | 394.0217 | 526.4471 |  |  |  | 808.9828 | 820.0865 | 778.6862 | 826.32 | 14.786 | 6.853 | 729.1506 |  |  | 725.1831 |  |  | 99.319 | 395.9276 | 777.0155 | 110.8775 | 639.2315 | 594.2211 | 800.1368 | 836.5744 | 737.8386 | 685.4336 | 762.3328 |  | 765.0937 | 722.706 | 720.2121 | 826.8459 | 793.8252 | 752.7841 |  | 727.4308 |  |  | 805.6431 | 797.3558 | 797.0726 | [6 empty] | 817.8491 |  |  | 817.1701 |  |  | 675.885 | 770.2743 | 772.1494 | 484.5492 | 659.2952 | 752.0239 | 567.1117 | 720.2189 | 1126.4719 | 730.5068 | 782.1709 | 626.568 | 722.9627 | 664.0122 | 766.7243 | 498.9426 | 671.4943 |  | 756.5917 | 726.8628 | 924.8745 | 583.9544 | 696.0852 | 783.9205 | 599.5895 | 703.8969 | 699.4246 | 771.7226 | 648.237 | 735.6141 | 0.54639 | 0.89269 | 6.8501 | 0.45628 | -38.7293 | 3.1153 | 3600.53 | 0.33 | 5.2881 | -2.1806 | 2.9063 | -0.62535 | 5.5364 | 4.2501 | 8.6129 | 65.9607 | 55.1402 | 72.568 | 6.4722 | 0.20104 | 77.2756 | 77.2693
42810.4707 | 2649 | 24.5879 | 18.9027 | 17.9915 | 17.8851 | 17.2583 | 17.2661 | 21.7814 | 50.5639 | 21.01 | 17.5457 | 17.0929 | 16.5507 | 15.7658 | 15.8163 | 96.9549 | 110.2266 | 100.7334 | 496.5137 | 197.0163 | 700.7712 |  |  |  | 92.2186 | 220.104 | 792.3277 | 784.2482 | 761.8841 | 811.1527 | 97.6578 | 604.8651 | 628.8468 | 98.893 | 623.7348 | 489.5928 | 811.3796 | 489.9288 |  | 543.0683 | 624.4252 | 626.4931 | 522.1672 |  | 167.0508 | 339.8573 | 191.0829 | 329.5023 | 450.9731 | 570.4192 | 643.465 | 18.4922 | 199.127 | 28.6956 | 318.0222 | 15.0292 | 45.6764 | 55.6539 | 80.3987 | 31.3339 |  |  | 4.9444 | -1.8536 | 2.4785 | 0.049282 | 7.6267 | 4.8629 | 18.0029 | -6.8585 | 0.83952 | 13.1018 | 45.8841 | -0.00033184 | -0.00029242 | -0.00053391 | 512.1 | 143.1246 | 37.8654 | 20.0817 | 16.917 | 16.1149 | 16.2712 | 27.4964 | 20.0394 | 17.6685 | 17.4072 | 17.1098 | 16.4713 | 18.7806 | 382.2391 | 296.7426 | 239.1086 | 154.6549 | 122.5742 | 355.7375 | 212.199 | 96.7714 | 96.7818 | 96.8536 | 287.0396 | 394.4255 | 526.593 |  |  |  | 808.0657 | 820.1743 | 777.0617 | 825.6689 | 17.4974 | 8.5763 | 726.832 |  |  | 752.0688 |  |  | 115.6763 | 406.2785 | 774.7189 | 124.5886 | 635.7637 | 577.8848 | 820.3822 | 850.3249 | 756.4325 | 702.5819 | 762.2306 |  | 764.3324 | 720.9349 | 719.7089 | 827.6549 | 793.0841 | 751.4148 |  | 726.2882 |  |  | 805.3061 | 797.0298 | 796.7107 | [6 empty] | 817.0482 |  |  | 819.216 |  |  | 673.8967 | 769.1402 | 770.7221 | 484.5175 | 658.859 | 751.4414 | 566.5501 | 719.6352 | 988.2176 | 730.6028 | 781.6395 | 625.4062 | 722.7033 | 663.9787 | 766.1305 | 500.7941 | 671.507 |  | 756.3313 | 725.0849 | 924.1201 | 582.1641 | 695.4536 | 783.4203 | 597.0884 | 703.1539 | 699.6764 | 771.2524 | 648.631 | 734.4527 | 0.40464 | 0.9485 | 6.8371 | 0.43896 | -38.6838 | 3.1154 | 3558.23 | 0.27 | 5.1027 | -2.3492 | 2.7164 | 0.38304 | 5.5898 | 4.4635 | 8.5881 | 65.7494 | 55.0636 | 72.321 | 5.9244 | 0.15634 | 86.4757 | 76.9987
42810.4707 | 2650 | 24.6068 | 18.9085 | 17.9986 | 17.8825 | 17.2606 | 17.2787 | 21.7969 | 50.5685 | 21.0251 | 17.5543 | 17.098 | 16.5624 | 15.7714 | 15.8264 | 96.9621 | 110.2607 | 100.7512 | 496.4302 | 197.1483 | 700.6621 |  |  |  | 92.2058 | 218.7568 | 791.7322 | 783.9627 | 762.6504 | 810.1679 | 101.8493 | 609.6272 | 616.6686 | 100.8621 | 624.9351 | 489.0771 | 808.2354 | 479.7198 |  | 513.0547 | 623.5081 | 617.4002 | 515.8362 |  | 166.6637 | 339.7266 | 190.8736 | 329.2298 | 449.621 | 569.34 | 643.0669 | 17.804 | 198.7703 | 28.7292 | 317.7785 | 15.0406 | 45.7101 | 55.6447 | 80.3579 | 31.3503 |  |  | 5.9037 | -1.5586 | 3.1159 | 0.7248 | 7.4282 | 5.0974 | 18.1954 | -6.5602 | 0.92222 | 12.549 | 45.4193 | -0.00031213 | -0.00031377 | -0.00053719 | 511.7528 | 143.2464 | 37.9163 | 20.0884 | 16.9142 | 16.1116 | 16.2736 | 27.5055 | 20.043 | 17.6719 | 17.4103 | 17.1081 | 16.4687 | 18.7862 | 389.5383 | 294.3525 | 241.7891 | 156.7849 | 125.9312 | 355.7915 | 211.9808 | 96.7697 | 96.7745 | 96.8525 | 287.8435 | 394.8156 | 526.7274 |  |  |  | 807.2242 | 820.3249 | 777.8949 | 825.7856 | 14.2953 | 7.6249 | 736.4704 |  |  | 770.7938 |  |  | 131.3704 | 415.2142 | 780.0539 | 135.5804 | 633.3533 | 561.2558 | 832.2728 | 862.6656 | 771.1135 | 715.1599 | 762.1566 |  | 763.731 | 721.4368 | 719.1503 | 827.2055 | 792.4078 | 752.1575 |  | 727.5101 |  |  | 804.3136 | 796.6261 | 796.0057 | [6 empty] | 815.8893 |  |  | 815.5179 |  |  | 673.0688 | 769.3406 | 769.7646 | 483.8267 | 659.2817 | 750.9474 | 566.0784 | 718.7902 | 1060.7444 | 730.8915 | 780.3993 | 624.8486 | 722.3467 | 664.1357 | 765.9699 | 499.5524 | 670.6304 |  | 757.3047 | 723.929 | 923.4095 | 580.6936 | 695.2904 | 784.3832 | 594.4187 | 702.3663 | 700.7596 | 770.7785 | 648.4093 | 733.7491 | 0.31393 | 1.0231 | 6.8214 | 0.42557 | -38.7617 | 3.1154 | 3524.39 | 0.33 | 5.5733 | -2.1539 | 3.0454 | 1.4688 | 5.513 | 4.5669 | 8.6284 | 65.5826 | 54.9103 | 72.129 | 5.1224 | -0.17138 | 85.6585 | 76.7311
42810.4707 | 2651 | 24.6178 | 18.9033 | 17.9802 | 17.8828 | 17.2564 | 17.2783 | 21.7866 | 50.5574 | 21.0338 | 17.5494 | 17.0824 | 16.5514 | 15.7652 | 15.8208 | 96.9684 | 110.2913 | 100.7807 | 496.384 | 197.2598 | 700.2572 |  |  |  | 92.214 | 218.7645 | 790.8863 | 783.3941 | 762.547 | 808.8727 | 98.1376 | 607.689 | 616.1506 | 107.0621 | 627.0365 | 490.4547 | 786.1355 | 486.0403 |  | 497.3773 | 613.892 | 613.7102 | 517.3937 |  | 166.0479 | 339.1393 | 190.1304 | 328.5652 | 447.9037 | 569.4243 | 643.2345 | 18.0929 | 198.4365 | 29.2707 | 317.505 | 15.0672 | 45.7385 | 55.6237 | 80.3528 | 31.3647 |  |  | 6.5228 | -1.2097 | 2.5856 | 0.31016 | 7.0326 | 4.9562 | 18.3085 | -6.2185 | 0.71245 | 12.7943 | 44.916 | -0.00029406 | -0.00028584 | -0.00047969 | 511.45 | 143.3859 | 37.9729 | 20.0956 | 16.9182 | 16.1169 | 16.2725 | 27.5195 | 20.0493 | 17.6791 | 17.4137 | 17.1073 | 16.4721 | 18.7955 | 385.6932 | 291.7361 | 237.4417 | 157.3338 | 133.3127 | 355.6087 | 211.6963 | 96.7747 | 96.77 | 96.8549 | 288.5763 | 395.1868 | 526.8565 |  |  |  | 806.4838 | 819.6025 | 777.9269 | 825.5974 | 16.9174 | 9.4921 | 745.6549 |  |  | 763.8495 |  |  | 127.2978 | 409.9155 | 793.1302 | 136.1082 | 631.7977 | 560.5848 | 823.1404 | 859.3152 | 776.2484 | 730.4901 | 761.9411 |  | 763.2154 | 724.8689 | 718.6501 | 825.7609 | 791.752 | 753.5225 |  | 729.122 |  |  | 803.9183 | 796.671 | 795.9587 | [6 empty] | 814.3561 |  |  | 813.2368 |  |  | 671.5481 | 768.2611 | 769.4239 | 483.3213 | 659.8726 | 750.5326 | 566.6871 | 718.2309 | 936.566 | 730.2047 | 779.2658 | 625.2982 | 721.8079 | 662.3744 | 765.593 | 500.2166 | 669.6449 |  | 752.5129 | 722.853 | 922.5442 | 578.5201 | 694.8681 | 783.3806 | 594.7181 | 702.1037 | 702.0176 | 770.1582 | 647.9319 | 732.7054 | 0.49497 | 1.0874 | 6.8029 | 0.41116 | -38.8489 | 3.1153 | 3493.12 | 0.34 | 5.8546 | -1.8966 | 2.7729 | 0.96037 | 5.3645 | 4.5034 | 8.6556 | 65.444 | 54.6903 | 71.9711 | 5.519 | 0.27267 | 78.8547 | 76.5042
42810.4707 | 2652 | 24.6317 | 18.9006 | 17.9925 | 17.8819 | 17.2569 | 17.2822 | 21.7956 | 50.5555 | 21.0354 | 17.5474 | 17.0775 | 16.5491 | 15.7647 | 15.822 | 96.9727 | 110.3205 | 100.7954 | 496.3554 | 197.3717 | 699.2957 |  |  |  | 92.2057 | 219.9915 | 789.3301 | 781.6658 | 760.7277 | 807.3671 | 102.2198 | 608.1786 | 618.6165 | 99.919 | 624.1243 | 488.9265 | 793.0011 | 485.2928 |  | 517.9513 | 613.4975 | 613.6237 | 511.4836 |  | 166.0109 | 338.1837 | 189.4326 | 326.6923 | 445.7855 | 567.1011 | 640.693 | 19.5956 | 198.0477 | 28.41 | 317.0443 | 15.1202 | 45.7534 | 55.6143 | 80.3443 | 31.3391 |  |  | 4.8859 | -1.2018 | 2.1565 | -0.25365 | 7.1115 | 3.7668 | 17.1914 | -6.4038 | 0.6817 | 13.2151 | 45.1247 | -0.00031377 | -0.00025299 | -0.00050762 | 511.1717 | 143.5153 | 38.017 | 20.1071 | 16.9127 | 16.1191 | 16.267 | 27.5369 | 20.0478 | 17.6727 | 17.4138 | 17.1082 | 16.4702 | 18.7995 | 392.6266 | 303.5423 | 249.7779 | 154.2214 | 127.9534 | 355.6988 | 211.5406 | 96.7729 | 96.7743 | 96.8603 | 289.2984 | 395.5616 | 526.9846 |  |  |  | 805.5753 | 818.5743 | 776.1867 | 825.3584 | 10.4277 | 7.3453 | 765.2181 |  |  | 764.9572 |  |  | 145.2726 | 432.8575 | 801.4228 | 124.8723 | 634.3677 | 564.4019 | 820.6871 | 854.2831 | 773.0087 | 723.1088 | 762.0077 |  | 762.5795 | 724.9635 | 718.0526 | 824.1843 | 790.8507 | 753.0478 |  | 728.3989 |  |  | 804.654 | 797.4523 | 797.2325 | [6 empty] | 813.0448 |  |  | 812.6533 |  |  | 672.0733 | 766.3291 | 768.5847 | 482.3644 | 659.1506 | 749.9413 | 566.3179 | 718.5719 | 920.7832 | 728.4609 | 778.5538 | 625.3481 | 720.9756 | 660.8104 | 765.2047 | 499.7868 | 668.9824 |  | 753.3374 | 721.8856 | 921.6969 | 577.1009 | 693.4935 | 782.4185 | 594.2244 | 701.6703 | 702.1916 | 769.6231 | 646.6679 | 731.4394 | 0.5177 | 1.1704 | 6.7828 | 0.39707 | -38.9505 | 3.1154 | 3481.49 | 0.36 | 5.0635 | -1.8889 | 2.5304 | -0.8678 | 5.3871 | 3.9206 | 8.3758 | 65.2641 | 54.539 | 71.7433 | 4.7637 | -1.1193 | 81.0785 | 76.2267
42810.4707 | 2653 | 24.6398 | 18.9072 | 17.991 | 17.8804 | 17.2556 | 17.2776 | 21.7972 | 50.5591 | 21.042 | 17.5491 | 17.085 | 16.5524 | 15.7631 | 15.8136 | 96.9859 | 110.342 | 100.8232 | 496.2885 | 197.4855 | 698.6889 |  |  |  | 92.1827 | 220.7673 | 788.9785 | 781.4031 | 761.936 | 806.2061 | 105.7708 | 605.6572 | 621.0388 | 98.0705 | 623.3067 | 488.3414 | 782.0865 | 487.5899 |  | 532.8346 | 615.6451 | 614.8544 | 511.1646 |  | 165.2696 | 336.9465 | 188.4516 | 324.3146 | 444.5939 | 565.9612 | 639.9493 | 20.9004 | 197.7983 | 27.359 | 316.7073 | 15.1949 | 45.759 | 55.6087 | 80.3239 | 31.2516 |  |  | 5.6442 | -1.5757 | 2.3188 | 0.30622 | 6.9452 | 4.0474 | 17.8459 | -6.6686 | 1.0402 | 12.5725 | 45.2282 | -0.0002727 | -0.00031377 | -0.00052733 | 510.9366 | 143.6656 | 38.085 | 20.1234 | 16.9258 | 16.1283 | 16.2843 | 27.5487 | 20.0675 | 17.6851 | 17.4162 | 17.115 | 16.488 | 18.817 | 375.8501 | 282.9926 | 233.8044 | 148.546 | 121.0482 | 355.1754 | 211.1445 | 96.7724 | 96.7728 | 96.8748 | 290.0478 | 395.9464 | 527.1288 |  |  |  | 804.6798 | 818.3939 | 773.0276 | 825.6703 | 9.9218 | 5.9974 | 767.6132 |  |  | 761.4629 |  |  | 142.6764 | 429.9748 | 798.5118 | 130.5466 | 633.8167 | 567.4341 | 822.3226 | 852.0852 | 766.5605 | 717.9293 | 762.2903 |  | 761.938 | 722.8905 | 717.3372 | 822.3651 | 789.8788 | 752.4228 |  | 727.5575 |  |  | 805.3207 | 797.6144 | 797.4384 | [6 empty] | 811.1674 |  |  | 811.2306 |  |  | 673.8456 | 763.8353 | 767.5834 | 481.5969 | 658.2263 | 749.2472 | 565.0554 | 719.1243 | 969.8782 | 728.5736 | 777.7608 | 625.1566 | 720.1506 | 659.4353 | 764.4238 | 500.1637 | 668.0756 |  | 753.3262 | 720.9275 | 920.7932 | 575.4581 | 691.4292 | 781.1296 | 593.0463 | 700.639 | 702.1909 | 769.3091 | 645.3758 | 730.2658 | 0.70317 | 1.2488 | 6.7488 | 0.38097 | -38.9157 | 3.1154 | 3484.09 | 0.37 | 5.4394 | -2.1607 | 2.6212 | 0.95254 | 5.3201 | 4.0613 | 8.528 | 65.0769 | 54.4188 | 71.5017 | 6.5401 | 0.60127 | 77.83 | 75.9385
42810.4708 | 2654 | 24.6518 | 18.9219 | 17.9938 | 17.8879 | 17.2507 | 17.2889 | 21.8 | 50.5585 | 21.0507 | 17.5589 | 17.0914 | 16.5573 | 15.7642 | 15.8167 | 97.001 | 110.3525 | 100.8566 | 496.1699 | 197.6131 | 698.361 |  |  |  | 92.1728 | 221.6252 | 788.1544 | 780.4191 | 760.5649 | 804.7855 | 107.2495 | 604.0399 | 618.891 | 98.0663 | 622.199 | 490.3855 | 782.3289 | 486.8722 |  | 538.9461 | 616.5989 | 613.4885 | 511.4962 |  | 164.9423 | 335.8753 | 187.4997 | 326.6744 | 446.8391 | 565.7021 | 639.9189 | 21.4265 | 197.5203 | 27.1648 | 316.3063 | 15.2271 | 45.7551 | 55.607 | 80.3048 | 31.1319 |  |  | 4.6099 | -1.3753 | 2.4641 | 0.16888 | 6.5661 | 4.0434 | 17.9149 | -6.5227 | 1.0779 | 12.3803 | 45.2131 | -0.00029242 | -0.00028584 | -0.00054048 | 510.7619 | 143.798 | 38.1209 | 20.1306 | 16.9146 | 16.1169 | 16.279 | 27.5648 | 20.0679 | 17.6834 | 17.418 | 17.1162 | 16.4813 | 18.8136 | 367.5013 | 277.3536 | 222.3954 | 146.7836 | 119.341 | 354.6762 | 210.7024 | 96.7698 | 96.7711 | 96.8764 | 290.8481 | 396.3415 | 527.2612 |  |  |  | 803.8626 | 817.8749 | 769.9009 | 825.3298 | 10.311 | 7.5363 | 757.4864 |  |  | 760.5508 |  |  | 132.5963 | 420.18 | 799.3788 | 139.4556 | 633.7509 | 561.989 | 817.6982 | 854.4967 | 770.7107 | 724.3508 | 762.5667 |  | 761.4262 | 720.8223 | 716.807 | 821.4607 | 789.4504 | 751.1032 |  | 726.046 |  |  | 806.0993 | 797.7941 | 797.4476 | [6 empty] | 809.0742 |  |  | 808.4383 |  |  | 674.3948 | 761.781 | 767.1438 | 480.8439 | 657.4256 | 748.405 | 564.0358 | 719.3004 | 1064.5406 | 727.6788 | 777.2286 | 624.7494 | 719.3152 | 659.0866 | 763.966 | 499.9807 | 666.8207 |  | 750.5536 | 720.0626 | 919.8871 | 575.6438 | 689.8424 | 779.9335 | 592.0137 | 699.7474 | 702.0409 | 769.3486 | 644.9959 | 729.1515 | 0.51519 | 1.307 | 6.7106 | 0.35923 | -38.8013 | 3.1154 | 3469.66 | 0.33 | 4.9126 | -2.0169 | 2.6997 | 0.70676 | 5.172 | 4.0587 | 8.5431 | 64.9264 | 54.3448 | 71.3983 | 7.3843 | 1.8084 | 77.8921 | 75.6934
42810.4708 | 2655 | 24.6585 | 18.9457 | 17.9873 | 17.8858 | 17.26 | 17.2895 | 21.8008 | 50.5604 | 21.0679 | 17.5578 | 17.089 | 16.5611 | 15.7715 | 15.8223 | 97.0009 | 110.3719 | 100.8799 | 496.0561 | 197.7379 | 698.0782 |  |  |  | 92.1543 | 220.6805 | 787.8981 | 780.0109 | 761.3433 | 804.1365 | 104.1621 | 606.4821 | 616.361 | 101.1565 | 621.2726 | 490.2004 | 776.8413 | 491.0726 |  | 555.6567 | 616.9563 | 611.7177 | 511.1392 |  | 164.5741 | 334.8695 | 186.6995 | 330.1069 | 448.5072 | 565.0751 | 639.5598 | 21.5909 | 197.2201 | 28.5766 | 315.8823 | 15.2286 | 45.7506 | 55.5879 | 80.2738 | 30.9962 |  |  | 4.5415 | -0.89359 | 2.2334 | 0.36273 | 7.4262 | 5.1494 | 18.5115 | -6.6909 | 0.77725 | 12.8931 | 44.9041 | -0.00032691 | -0.00030227 | -0.00051748 | 510.5665 | 143.9185 | 38.179 | 20.1405 | 16.9172 | 16.1147 | 16.2689 | 27.5808 | 20.0761 | 17.6805 | 17.4088 | 17.1067 | 16.4779 | 18.8205 | 359.8593 | 278.2106 | 225.5979 | 148.0998 | 123.0651 | 354.1565 | 210.3879 | 96.769 | 96.7707 | 96.885 | 291.618 | 396.7202 | 527.3902 |  |  |  | 803.1164 | 817.8722 | 768.7966 | 825.0221 | 11.997 | 6.9102 | 761.1924 |  |  | 758.1076 |  |  | 128.3468 | 416.6466 | 795.8378 | 119.7926 | 636.2722 | 551.9266 | 825.5667 | 866.4064 | 783.2473 | 736.6748 | 762.6608 |  | 760.9152 | 721.0103 | 716.3159 | 820.459 | 789.0343 | 751.2794 |  | 726.2449 |  |  | 806.0388 | 797.3026 | 797.1443 | [6 empty] | 809.0629 |  |  | 808.0474 |  |  | 672.2461 | 760.176 | 766.8225 | 481.2842 | 657.0599 | 747.5065 | 563.3538 | 720.034 | 1007.3788 | 727.1486 | 777.0584 | 624.615 | 718.4741 | 659.1539 | 762.9724 | 498.925 | 665.9075 |  | 748.3556 | 719.4403 | 919.0735 | 575.5794 | 688.3382 | 780.8143 | 591.7209 | 699.14 | 701.4557 | 768.8491 | 644.7108 | 728.1006 | 0.45626 | 1.4012 | 6.6903 | 0.34787 | -38.8366 | 3.1154 | 3456.79 | 0.36 | 4.8745 | -1.6244 | 2.5681 | 1.0349 | 5.4983 | 4.5785 | 8.681 | 64.7813 | 54.218 | 71.3014 | 8.1465 | 1.4096 | 76.2975 | 75.47
42810.4708 | 2656 | 24.6669 | 18.92 | 17.9751 | 17.8781 | 17.2557 | 17.276 | 21.7926 | 50.5501 | 21.0592 | 17.5497 | 17.081 | 16.547 | 15.7609 | 15.8106 | 97.0075 | 110.3898 | 100.9013 | 495.9708 | 197.8451 | 697.3688 |  |  |  | 92.1154 | 220.5152 | 787.246 | 779.3331 | 761.1405 | 803.5601 | 126.5298 | 603.8471 | 614.9806 | 121.5748 | 653.9276 | 483.8428 | 804.7452 | 485.5537 |  | 530.6309 | 617.5501 | 612.4552 | 511.1069 |  | 164.0701 | 333.9337 | 186.116 | 330.428 | 447.2011 | 563.7681 | 639.0763 | 21.8904 | 196.9575 | 28.1205 | 315.4856 | 15.1971 | 45.7287 | 55.559 | 80.2627 | 30.8799 |  |  | 5.1809 | -1.1893 | 2.4535 | 0.46721 | 6.9945 | 4.5606 | 17.7709 | -7.2738 | 1.0913 | 12.9027 | 45.0658 | -0.00030391 | -0.00025135 | -0.00051091 | 510.3771 | 144.051 | 38.2298 | 20.1427 | 16.9117 | 16.1137 | 16.2738 | 27.5917 | 20.076 | 17.6789 | 17.4105 | 17.1014 | 16.479 | 18.8296 | 360.9467 | 280.8757 | 228.318 | 148.5208 | 124.4771 | 353.7872 | 210.0858 | 96.7717 | 96.7703 | 96.904 | 292.3362 | 397.0698 | 527.5235 |  |  |  | 802.4402 | 817.5995 | 766.8301 | 824.9143 | 13.7039 | 7.4911 | 766.8967 |  |  | 769.5626 |  |  | 141.7859 | 433.2263 | 800.763 | 125.2547 | 630.5566 | 533.4092 | 838.4889 | 872.138 | 784.9002 | 738.383 | 762.7963 |  | 760.3433 | 721.4525 | 715.8047 | 821.9279 | 788.5625 | 751.696 |  | 726.8261 |  |  | 806.2793 | 797.2224 | 797.0574 | [6 empty] | 809.7837 |  |  | 808.0754 |  |  | 671.3129 | 760.6073 | 766.1671 | 480.5444 | 656.4504 | 746.6299 | 561.8935 | 719.6709 | 997.1916 | 727.5553 | 776.8646 | 624.4578 | 717.771 | 659.0262 | 762.2818 | 498.8395 | 665.2643 |  | 748.3354 | 718.6141 | 918.3217 | 574.5685 | 687.3561 | 780.1114 | 591.4091 | 698.5359 | 700.0391 | 768.2142 | 644.0274 | 727.9011 | 0.35264 | 1.5374 | 6.653 | 0.32948 | -38.806 | 3.1154 | 3462.55 | 0.26 | 5.205 | -1.8726 | 2.6896 | 1.1737 | 5.332 | 4.3054 | 8.4989 | 64.6184 | 54.0792 | 71.1193 | 7.964 | 1.0661 | 84.6968 | 75.2632
42810.4708 | 2657 | 24.6877 | 18.9772 | 18.0017 | 17.8872 | 17.2526 | 17.2865 | 21.795 | 50.5601 | 21.0743 | 17.5641 | 17.0941 | 16.5579 | 15.7711 | 15.8321 | 97.0289 | 110.4272 | 100.9339 | 495.8753 | 197.9652 | 697.2936 |  |  |  | 92.0955 | 229.1472 | 786.4915 | 778.5308 | 759.6089 | 803.5926 | 116.0951 | 607.1475 | 611.7681 | 107.4249 | 640.8912 | 486.4731 | 805.4306 | 482.9967 |  | 539.7288 | 621.241 | 618.0914 | 516.2731 |  | 162.5958 | 332.7612 | 186.0845 | 330.571 | 445.9976 | 561.8008 | 639.3305 | 22.3527 | 196.5348 | 27.4409 | 315.0812 | 15.1864 | 45.7243 | 55.533 | 80.2381 | 30.7905 |  |  | 4.8018 | -1.3444 | 2.9733 | 0.08411 | 7.3316 | 4.8872 | 17.9917 | -6.8072 | 0.94519 | 12.3526 | 44.8904 | -0.00028913 | -0.0002727 | -0.00052898 | 510.1675 | 144.1882 | 38.2837 | 20.1559 | 16.9154 | 16.1224 | 16.284 | 27.6018 | 20.0846 | 17.6792 | 17.4177 | 17.1028 | 16.4767 | 18.8382 | 361.7721 | 279.4792 | 229.218 | 147.1944 | 124.5273 | 353.304 | 209.7908 | 96.7704 | 96.7649 | 96.9098 | 293.0983 | 397.4138 | 527.6459 |  |  |  | 801.7654 | 817.9339 | 767.4104 | 825.8765 | 9.6181 | 7.5549 | 764.0123 |  |  | 773.393 |  |  | 134.3939 | 432.8555 | 801.9438 | 127.9383 | 631.0182 | 533.1205 | 834.2222 | 855.201 | 770.7373 | 720.3774 | 762.9841 |  | 759.8032 | 721.533 | 715.1322 | 819.8644 | 787.8726 | 751.7052 |  | 726.4503 |  |  | 806.204 | 797.2963 | 797.023 | [6 empty] | 808.9091 |  |  | 805.5082 |  |  | 671.2366 | 761.3718 | 765.2895 | 479.057 | 655.6519 | 746.1148 | 560.6734 | 718.4249 | 964.5855 | 726.7323 | 776.3997 | 623.5226 | 717.6111 | 658.9361 | 761.8636 | 498.6277 | 664.5348 |  | 747.295 | 717.9573 | 917.603 | 573.6204 | 686.3756 | 778.9906 | 591.5309 | 697.7462 | 698.0298 | 767.5545 | 642.8023 | 727.3827 | 0.47648 | 1.6621 | 6.6174 | 0.32094 | -38.7297 | 3.1154 | 3497.72 | 0.21 | 5.011 | -1.989 | 2.958 | 0.4975 | 5.4525 | 4.4517 | 8.5415 | 64.463 | 53.911 | 70.9704 | 7.7916 | 0.92574 | 84.7672 | 75.0275
42810.4708 | 2658 | 24.6998 | 18.9543 | 18.0088 | 17.8817 | 17.262 | 17.2808 | 21.8047 | 50.5509 | 21.0805 | 17.5572 | 17.0866 | 16.5528 | 15.7677 | 15.821 | 97.0351 | 110.4605 | 100.9635 | 495.7661 | 198.0831 | 697.4823 |  |  |  | 92.0676 | 232.0195 | 786.2674 | 778.2855 | 757.9846 | 803.0162 | 106.4268 | 600.9381 | 614.1019 | 99.4024 | 621.4773 | 488.0841 | 779.4415 | 484.7919 |  | 529.5225 | 615.8808 | 613.2781 | 522.9779 |  | 160.7314 | 332.4285 | 185.7611 | 331.3974 | 447.7397 | 563.0367 | 640.1202 | 23.062 | 196.0353 | 28.0761 | 314.7252 | 15.1995 | 45.7331 | 55.5099 | 80.2398 | 30.7233 |  |  | 6.3736 | -1.5783 | 2.8104 | 0.24905 | 7.3592 | 4.5547 | 18.2579 | -7.4505 | 1.3465 | 12.7618 | 44.6299 | -0.0003302 | -0.00034498 | -0.00054048 | 509.9516 | 144.3169 | 38.3319 | 20.1746 | 16.9184 | 16.1251 | 16.2803 | 27.628 | 20.0897 | 17.6872 | 17.4206 | 17.1092 | 16.4734 | 18.8422 | 346.1889 | 263.5144 | 225.8913 | 143.7651 | 123.542 | 352.4158 | 209.435 | 96.7646 | 96.7668 | 96.9093 | 293.853 | 397.7609 | 527.8004 |  |  |  | 801.0096 | 817.5837 | 768.3181 | 825.6924 | 13.0209 | 8.1745 | 750.2287 |  |  | 752.3525 |  |  | 110.0077 | 431.6114 | 796.0726 | 115.7372 | 636.2109 | 549.0633 | 827.4021 | 849.6036 | 759.9354 | 710.4099 | 763.0464 |  | 759.2958 | 721.4099 | 714.5886 | 817.4399 | 787.2964 | 751.3242 |  | 726.093 |  |  | 806.513 | 796.9176 | 796.8276 | [6 empty] | 807.6866 |  |  | 803.4677 |  |  | 670.3567 | 761.1518 | 765.3072 | 478.5667 | 655.3503 | 745.7788 | 559.2864 | 716.935 | 929.4973 | 725.1579 | 775.7917 | 622.5976 | 717.3032 | 658.9586 | 761.1758 | 497.6161 | 663.5862 |  | 746.9371 | 718.2413 | 916.878 | 571.3665 | 685.378 | 778.6596 | 590.8969 | 697.3462 | 699.3016 | 766.0108 | 642.4114 | 726.8653 | 0.42178 | 1.8111 | 6.5952 | 0.30743 | -38.8655 | 3.1154 | 3481.34 | 0.33 | 5.7716 | -2.1545 | 2.875 | 0.85584 | 5.4668 | 4.3008 | 8.6108 | 64.3205 | 53.7804 | 70.8658 | 9.375 | 1.2468 | 76.7261 | 74.799
42810.4708 | 2659 | 24.7068 | 18.9553 | 18.0258 | 17.8808 | 17.2532 | 17.2802 | 21.8142 | 50.552 | 21.0865 | 17.5636 | 17.0894 | 16.5596 | 15.7599 | 15.8181 | 97.0601 | 110.4834 | 101.0076 | 495.6678 | 198.2291 | 697.3872 |  |  |  | 92.0475 | 231.2786 | 785.0022 | 776.6994 | 753.1414 | 801.6052 | 97.4905 | 600.0767 | 613.4029 | 100.4658 | 619.9347 | 488.8426 | 779.3537 | 485.1681 |  | 511.4996 | 609.0882 | 604.7416 | 510.1071 |  | 159.7067 | 332.4619 | 184.7555 | 332.5933 | 448.7078 | 563.3506 | 640.288 | 22.9949 | 195.4705 | 28.8734 | 314.1688 | 15.2133 | 45.7447 | 55.497 | 80.2313 | 30.6849 |  |  | 7.1805 | -1.2787 | 2.8366 | 0.43041 | 7.3973 | 4.7262 | 18.0246 | -7.4565 | 0.94577 | 12.8379 | 45.0593 | -0.00037127 | -0.00034663 | -0.00053719 | 509.7507 | 144.441 | 38.3872 | 20.1829 | 16.9128 | 16.1252 | 16.2831 | 27.6294 | 20.0858 | 17.6849 | 17.4092 | 17.1156 | 16.4733 | 18.8506 | 347.3194 | 269.9787 | 235.8578 | 145.1247 | 119.7056 | 351.8719 | 209.2037 | 96.7767 | 96.7585 | 96.916 | 294.6738 | 398.1475 | 527.9546 |  |  |  | 799.9338 | 815.768 | 765.4634 | 824.4689 | 12.8147 | 7.6716 | 753.4396 |  |  | 745.276 |  |  | 108.6304 | 438.7482 | 791.7611 | 108.4033 | 635.8399 | 559.3826 | 820.1405 | 843.0458 | 749.4266 | 704.5261 | 762.861 |  | 758.7347 | 724.5286 | 714.0932 | 814.9602 | 786.6067 | 752.4175 |  | 727.3516 |  |  | 805.5911 | 796.1817 | 796.0861 | [6 empty] | 806.2747 |  |  | 801.417 |  |  | 670.2207 | 760.1214 | 764.7616 | 479.2351 | 655.0176 | 745.291 | 558.4059 | 715.3349 | 895.3883 | 724.3723 | 774.3758 | 622.5483 | 716.7808 | 659.5518 | 760.3828 | 495.09 | 663.2717 |  | 743.3609 | 717.7751 | 916.0833 | 569.5265 | 684.6985 | 777.5929 | 590.5063 | 696.6306 | 700.55 | 763.3249 | 642.4051 | 726.1979 | 0.24093 | 1.9531 | 6.545 | 0.29717 | -38.9054 | 3.1153 | 3498.93 | 0.24 | 6.1221 | -1.9393 | 2.8885 | 1.1251 | 5.482 | 4.3818 | 8.5572 | 64.1701 | 53.5718 | 70.7291 | 9.1588 | 0.10777 | 77.058 | 74.5011
42810.4708 | 2660 | 24.7147 | 18.9305 | 18.0003 | 17.8835 | 17.2555 | 17.2904 | 21.809 | 50.5496 | 21.0905 | 17.5667 | 17.086 | 16.5598 | 15.7559 | 15.8184 | 97.0633 | 110.5104 | 101.0315 | 495.5858 | 198.3468 | 697.2283 |  |  |  | 92.0203 | 227.7485 | 783.8294 | 775.4907 | 748.1006 | 801.414 | 99.5148 | 596.7932 | 617.4854 | 99.2637 | 617.1292 | 490.9367 | 772.2782 | 485.7442 |  | 524.565 | 611.5132 | 606.3508 | 511.6165 |  | 159.0077 | 332.0461 | 183.8513 | 330.3149 | 447.6493 | 563.41 | 639.737 | 23.5146 | 195.0354 | 29.8419 | 313.6854 | 15.2038 | 45.7372 | 55.4624 | 80.1907 | 30.6512 |  |  | 7.2752 | -1.1006 | 2.9746 | 0.2773 | 7.7081 | 4.9043 | 18.5339 | -7.1075 | 1.024 | 12.6852 | 43.8053 | -0.00031213 | -0.00025627 | -0.00049776 | 509.5069 | 144.5693 | 38.4415 | 20.1856 | 16.9161 | 16.1212 | 16.277 | 27.6448 | 20.0948 | 17.6924 | 17.4188 | 17.1106 | 16.4794 | 18.8491 | 349.4149 | 271.7359 | 232.3273 | 146.7779 | 118.8667 | 351.1967 | 208.9265 | 96.7688 | 96.7562 | 96.9156 | 295.4582 | 398.5039 | 528.0942 |  |  |  | 799.1091 | 815.1768 | 763.6185 | 824.6205 | 11.714 | 6.9516 | 755.7021 |  |  | 745.2832 |  |  | 108.2928 | 421.7789 | 780.4742 | 109.3061 | 636.1539 | 579.0791 | 821.0754 | 836.6701 | 748.8267 | 707.6438 | 762.4354 |  | 758.2055 | 727.0571 | 713.4116 | 814.1886 | 785.6774 | 752.9708 |  | 727.6236 |  |  | 803.9748 | 795.8897 | 795.4423 | [6 empty] | 805.1086 |  |  | 800.0511 |  |  | 668.1174 | 759.4921 | 763.2306 | 477.9081 | 654.5081 | 744.6546 | 559.9368 | 714.2156 | 892.728 | 724.1457 | 773.4973 | 622.4534 | 715.9761 | 658.6768 | 759.2297 | 490.7596 | 663.3948 |  | 743.0415 | 717.1633 | 915.2449 | 569.387 | 683.0245 | 774.4513 | 590.0803 | 696.0399 | 699.7096 | 761.0708 | 640.2411 | 725.0766 | 0.54389 | 2.0915 | 6.5242 | 0.29088 | -38.8741 | 3.1153 | 3520.07 | 0.32 | 6.1618 | -1.7986 | 2.9569 | 0.9028 | 5.5962 | 4.4638 | 8.6776 | 64.0355 | 53.334 | 70.4742 | 8.8136 | 0.46221 | 74.9673 | 74.2431
42810.4708 | 2661 | 24.7308 | 18.9403 | 18.0004 | 17.8826 | 17.2538 | 17.2911 | 21.8095 | 50.5536 | 21.1019 | 17.5664 | 17.0842 | 16.5622 | 15.7621 | 15.8209 | 97.0797 | 110.5367 | 101.0635 | 495.5163 | 198.4752 | 697.0999 |  |  |  | 92.0274 | 227.2133 | 782.8253 | 774.3531 | 742.8372 | 801.9251 | 104.6707 | 598.8581 | 622.9352 | 98.239 | 617.0433 | 493.2939 | 771.8155 | 485.4692 |  | 531.9559 | 612.5531 | 606.2085 | 510.5347 |  | 158.4927 | 331.8064 | 182.7728 | 329.1337 | 447.9393 | 563.0659 | 639.4117 | 24.2347 | 194.7652 | 30.3488 | 313.4025 | 15.2318 | 45.7424 | 55.4346 | 80.1413 | 30.6425 |  |  | 5.2578 | -0.61629 | 2.2052 | 0.55461 | 7.2074 | 4.4692 | 18.411 | -7.5287 | 0.88817 | 12.2379 | 44.5121 | -0.00030227 | -0.00029077 | -0.00053226 | 509.285 | 144.7121 | 38.5038 | 20.2018 | 16.9178 | 16.1197 | 16.2797 | 27.6568 | 20.1062 | 17.6866 | 17.4194 | 17.1021 | 16.4761 | 18.8582 | 344.2686 | 266.9274 | 223.468 | 142.6297 | 118.6804 | 350.4607 | 208.5746 | 96.7674 | 96.7552 | 96.9292 | 296.2473 | 398.8497 | 528.2295 |  |  |  | 798.425 | 815.1647 | 764.6054 | 824.4175 | 10.8102 | 7.5884 | 756.9894 |  |  | 730.5568 |  |  | 117.261 | 411.3825 | 782.3284 | 115.2111 | 636.7886 | 566.7202 | 827.7258 | 845.4089 | 754.1253 | 713.3551 | 762.0148 |  | 757.6223 | 726.8811 | 712.8425 | 815.7994 | 785.095 | 753.3888 |  | 727.6213 |  |  | 802.4662 | 795.2582 | 794.6795 | [6 empty] | 804.1368 |  |  | 800.4029 |  |  | 667.1903 | 757.8354 | 762.3935 | 477.9634 | 654.0322 | 743.9368 | 559.4866 | 712.7999 | 873.0456 | 721.5319 | 772.1839 | 622.1402 | 714.9136 | 658.3412 | 757.5762 | 489.8809 | 663.0041 |  | 742.3538 | 716.1699 | 914.5506 | 569.0795 | 682.3309 | 771.0715 | 588.2797 | 695.5918 | 695.9767 | 758.7208 | 640.2334 | 723.9146 | 0.49497 | 2.2477 | 6.4779 | 0.27701 | -38.8551 | 3.1154 | 3544.79 | 0.3 | 5.2395 | -1.3456 | 2.5454 | 1.2765 | 5.4102 | 4.2603 | 8.647 | 63.886 | 53.1993 | 70.2567 | 9.2631 | 1.3985 | 74.8647 | 74.0387
42810.4708 | 2662 | 24.7464 | 18.9302 | 18.0049 | 17.8814 | 17.2519 | 17.291 | 21.8036 | 50.5575 | 21.1044 | 17.5693 | 17.0801 | 16.5588 | 15.7612 | 15.8242 | 97.077 | 110.5511 | 101.0835 | 495.4595 | 198.6062 | 697.0497 |  |  |  | 92.0134 | 227.3746 | 782.2147 | 773.4327 | 740.1182 | 801.9294 | 100.2756 | 603.7331 | 613.9543 | 100.6683 | 616.1851 | 496.5944 | 770.7926 | 491.9724 |  | 537.3573 | 614.2255 | 606.6908 | 511.4289 |  | 157.3286 | 330.942 | 182.4027 | 327.1515 | 447.8986 | 563.4578 | 639.3412 | 23.6388 | 194.5034 | 31.7378 | 313.2144 | 15.2452 | 45.7631 | 55.3948 | 80.0784 | 30.6308 |  |  | 5.0935 | -0.74771 | 2.7394 | 0.72086 | 7.4243 | 5.7848 | 18.3893 | -7.3487 | 0.74339 | 12.4391 | 43.9931 | -0.0003072 | -0.00028584 | -0.00050269 | 509.0839 | 144.8388 | 38.5539 | 20.2042 | 16.9146 | 16.1222 | 16.2802 | 27.6707 | 20.1138 | 17.6932 | 17.421 | 17.1073 | 16.4774 | 18.8639 | 344.6743 | 274.7688 | 231.9666 | 146.3896 | 125.4692 | 349.7668 | 208.4168 | 96.7667 | 96.7451 | 96.9393 | 297.0411 | 399.1997 | 528.3504 |  |  |  | 797.7564 | 814.4239 | 762.5625 | 823.2339 | 10.5833 | 9.928 | 754.0134 |  |  | 749.3362 |  |  | 123.4219 | 412.497 | 772.8539 | 114.2085 | 636.7841 | 566.8506 | 825.2235 | 849.4873 | 750.6746 | 704.6549 | 761.5445 |  | 756.8396 | 726.2525 | 712.2081 | 817.1883 | 784.4991 | 752.5979 |  | 726.4306 |  |  | 801.0497 | 794.5262 | 793.638 | [6 empty] | 805.315 |  |  | 804.072 |  |  | 668.2276 | 756.6658 | 761.5995 | 477.669 | 653.5875 | 743.1041 | 557.3975 | 711.6089 | 951.9566 | 719.7647 | 771.3483 | 621.3284 | 714.0302 | 658.0995 | 756.1824 | 491.5564 | 662.5326 |  | 737.668 | 716.0461 | 913.7805 | 566.7393 | 682.4525 | 768.6967 | 587.3608 | 694.8255 | 694.1992 | 756.6425 | 640.9837 | 722.7993 | 0.10611 | 2.3812 | 6.4526 | 0.26617 | -38.9033 | 3.1154 | 3541.2 | 0.33 | 5.157 | -1.4811 | 2.835 | 1.4543 | 5.4923 | 4.8481 | 8.6439 | 63.6831 | 53.0613 | 70.0415 | 9.1028 | 0.43272 | 74.5471 | 73.8666
42810.4709 | 2663 | 24.7589 | 18.9399 | 18.0063 | 17.8768 | 17.2537 | 17.2995 | 21.8168 | 50.5587 | 21.1118 | 17.5631 | 17.0861 | 16.5518 | 15.7635 | 15.8247 | 97.0975 | 110.6007 | 101.1114 | 495.3515 | 198.7409 | 696.8272 |  |  |  | 92.0225 | 228.1186 | 780.9881 | 772.4038 | 738.6354 | 802.602 | 98.2882 | 599.1703 | 602.311 | 113.6367 | 623.6787 | 488.4443 | 770.1363 | 492.6098 |  | 558.4735 | 617.3163 | 610.7761 | 512.8308 |  | 156.2181 | 330.3789 | 181.5716 | 324.8399 | 448.8318 | 564.9024 | 638.9893 | 22.8543 | 194.168 | 32.7014 | 313.1225 | 15.2586 | 45.7933 | 55.372 | 80.02 | 30.6443 |  |  | 5.472 | -0.44215 | 3.0515 | 0.642 | 7.672 | 5.9175 | 18.6988 | -6.6035 | 1.3073 | 12.271 | 43.7634 | -0.00033513 | -0.00030556 | -0.00047969 | 508.8682 | 144.9546 | 38.6 | 20.2097 | 16.9123 | 16.1231 | 16.2808 | 27.6837 | 20.1113 | 17.6933 | 17.4202 | 17.1142 | 16.4766 | 18.8709 | 348.4584 | 277.4495 | 245.5682 | 153.0874 | 134.7863 | 349.2614 | 208.4285 | 96.7744 | 96.7579 | 96.9544 | 297.824 | 399.5756 | 528.5174 |  |  |  | 796.9871 | 813.2473 | 758.2745 | 822.1947 | 15.7244 | 9.3694 | 746.0329 |  |  | 756.963 |  |  | 119.3787 | 414.15 | 774.7404 | 109.2123 | 636.3931 | 570.8023 | 813.9923 | 841.1996 | 745.0583 | 696.9295 | 760.9767 |  | 756.072 | 725.5505 | 711.516 | 818.8125 | 783.4285 | 753.1963 |  | 726.869 |  |  | 800.9149 | 793.7541 | 793.1768 | [6 empty] | 804.8874 |  |  | 803.3164 |  |  | 666.3421 | 756.0953 | 761.1609 | 476.8208 | 653.0442 | 742.2678 | 557.3334 | 709.9176 | 858.0896 | 719.313 | 771.3395 | 619.7531 | 713.2814 | 657.14 | 754.9612 | 490.2727 | 662.1045 |  | 738.9256 | 713.6333 | 912.917 | 564.5354 | 683.0593 | 769.5236 | 586.7357 | 694.0579 | 693.9064 | 755.4994 | 640.2931 | 722.3486 | 0.31007 | 2.546 | 6.4061 | 0.26154 | -38.948 | 3.1154 | 3549.52 | 0.3 | 5.3468 | -1.1384 | 2.9907 | 1.3718 | 5.588 | 4.9076 | 8.7239 | 63.4875 | 52.9116 | 69.6798 | 8.5985 | -1.077 | 74.3207 | 73.66
42810.4709 | 2664 | 24.7667 | 18.9438 | 17.9896 | 17.8821 | 17.2585 | 17.2905 | 21.8212 | 50.5422 | 21.1139 | 17.56 | 17.081 | 16.5443 | 15.7588 | 15.8185 | 97.1001 | 110.6099 | 101.132 | 495.2493 | 198.865 | 696.1552 |  |  |  | 92.0078 | 231.0349 | 780.1172 | 771.5616 | 734.6201 | 802.926 | 97.9027 | 594.3073 | 613.8846 | 99.9663 | 619.4893 | 486.2219 | 773.6665 | 485.3987 |  | 554.7602 | 623.6767 | 616.2948 | 522.6399 |  | 156.1512 | 329.8154 | 180.8557 | 323.5352 | 446.2967 | 564.9384 | 637.9048 | 23.2526 | 193.8258 | 33.6111 | 312.9876 | 15.2461 | 45.7938 | 55.3444 | 79.9414 | 30.6517 |  |  | 5.9964 | -0.36921 | 3.0791 | 0.76948 | 7.858 | 5.6521 | 18.2861 | -7.1897 | 1.1497 | 13.135 | 43.3137 | -0.0002497 | -0.00026449 | -0.00052076 | 508.652 | 145.0804 | 38.6506 | 20.2195 | 16.9179 | 16.1251 | 16.2847 | 27.6947 | 20.114 | 17.6938 | 17.4179 | 17.1094 | 16.4757 | 18.8749 | 360.6027 | 282.5931 | 250.8735 | 157.5531 | 139.8818 | 349.0498 | 208.348 | 96.772 | 96.755 | 96.9642 | 298.6352 | 400.0144 | 528.6482 |  |  |  | 796.1081 | 813.4921 | 759.3097 | 822.9385 | 13.9608 | 7.9995 | 736.9705 |  |  | 745.2661 |  |  | 118.0744 | 417.9106 | 762.4168 | 108.0645 | 634.5748 | 589.67 | 805.739 | 844.1692 | 745.2434 | 695.1513 | 760.4485 |  | 755.4869 | 728.117 | 710.9463 | 817.3793 | 782.6075 | 755.0712 |  | 728.7669 |  |  | 799.7357 | 792.9219 | 792.2926 | [6 empty] | 804.4756 |  |  | 805.5407 |  |  | 666.4196 | 754.274 | 760.3433 | 476.8844 | 652.0654 | 741.4403 | 558.2631 | 709.2789 | 909.8835 | 717.1516 | 769.8412 | 617.9029 | 712.7132 | 655.5764 | 754.2043 | 487.8061 | 661.3856 |  | 743.3004 | 712.8383 | 912.0149 | 564.3795 | 682.8098 | 770.8424 | 587.0634 | 693.2188 | 691.8428 | 755.6804 | 639.0832 | 722.0489 | 0.24209 | 2.7259 | 6.3806 | 0.24717 | -38.9236 | 3.1154 | 3585.19 | 0.26 | 5.598 | -1.0398 | 3.0028 | 1.5011 | 5.6554 | 4.7964 | 8.6273 | 63.3414 | 52.7012 | 69.4774 | 7.2141 | -1.6774 | 75.0601 | 73.3709
42810.4709 | 2665 | 24.7801 | 18.9476 | 17.9749 | 17.8915 | 17.2568 | 17.2939 | 21.8038 | 50.5466 | 21.1274 | 17.57 | 17.0827 | 16.5491 | 15.7597 | 15.8259 | 97.1226 | 110.6461 | 101.1572 | 495.1524 | 199.0009 | 695.6031 |  |  |  | 91.9931 | 228.5035 | 779.478 | 770.736 | 733.8626 | 802.7169 | 98.2117 | 593.5107 | 611.1025 | 100.144 | 616.2005 | 489.9966 | 776.1684 | 485.7758 |  | 526.8847 | 609.2645 | 606.2942 | 513.7406 |  | 156.4029 | 329.9682 | 180.7926 | 321.1245 | 442.5579 | 564.1525 | 637.0575 | 23.4244 | 193.4854 | 34.0452 | 312.8901 | 15.2335 | 45.7996 | 55.3315 | 79.8713 | 30.6503 |  |  | 5.7704 | -0.74114 | 2.9806 | 0.83388 | 7.6996 | 4.8418 | 18.6153 | -7.0582 | 0.94713 | 12.1502 | 43.415 | -0.00032856 | -0.00030556 | -0.00055033 | 508.4478 | 145.2139 | 38.7088 | 20.2391 | 16.9275 | 16.1236 | 16.2887 | 27.7103 | 20.1284 | 17.6931 | 17.4174 | 17.1101 | 16.4858 | 18.8915 | 367.625 | 282.6183 | 249.8174 | 157.6273 | 140.1814 | 348.7166 | 208.136 | 96.7643 | 96.7397 | 96.9694 | 299.3609 | 400.3967 | 528.7636 |  |  |  | 795.4407 | 812.9488 | 759.5112 | 822.401 | 14.0824 | 8.2867 | 737.3344 |  |  | 752.0152 |  |  | 137.3234 | 427.5558 | 759.3396 | 123.1219 | 635.416 | 594.7876 | 806.4753 | 838.451 | 750.1599 | 705.6703 | 759.9093 |  | 754.9122 | 728.4257 | 710.2984 | 817.306 | 781.9356 | 754.8184 |  | 728.7285 |  |  | 798.5391 | 792.2304 | 791.6803 | [6 empty] | 803.8149 |  |  | 805.4136 |  |  | 666.7614 | 752.3911 | 757.7968 | 476.699 | 651.3246 | 740.6536 | 558.0654 | 708.9331 | 962.0956 | 715.8559 | 768.3127 | 617.1954 | 712.2244 | 654.6306 | 753.5427 | 486.4177 | 660.6331 |  | 743.5046 | 712.4721 | 911.2444 | 565.6056 | 682.2098 | 770.6273 | 586.2977 | 692.8193 | 689.6295 | 756.9568 | 636.7686 | 721.198 | 0.364 | 2.8552 | 6.3409 | 0.24031 | -38.8969 | 3.1154 | 3634.13 | 0.36 | 5.491 | -1.4734 | 2.9547 | 1.5629 | 5.5955 | 4.4372 | 8.7005 | 63.1987 | 52.5347 | 69.2816 | 6.3786 | -1.589 | 76.0301 | 73.1824
42810.4709 | 2666 | 24.7861 | 18.9496 | 17.9911 | 17.8731 | 17.2442 | 17.2967 | 21.811 | 50.5441 | 21.1257 | 17.561 | 17.076 | 16.5401 | 15.7592 | 15.8164 | 97.1294 | 110.677 | 101.1768 | 495.0473 | 199.1417 | 695.1369 |  |  |  | 91.9529 | 226.4939 | 778.8986 | 770.1621 | 732.9715 | 803.5282 | 97.527 | 592.5591 | 611.3209 | 104.6999 | 620.3692 | 487.7446 | 768.6774 | 490.0404 |  | 537.2195 | 609.8056 | 594.8361 | 508.1769 |  | 156.8735 | 330.1392 | 181.4186 | 320.1986 | 440.4204 | 563.3751 | 636.4977 | 22.5237 | 193.1534 | 34.794 | 312.7071 | 15.2179 | 45.8096 | 55.3362 | 79.8031 | 30.6044 |  |  | 5.0304 | -0.96653 | 3.0732 | 0.76028 | 7.3559 | 5.1618 | 18.3768 | -7.099 | 0.97399 | 12.3231 | 43.1186 | -0.00030556 | -0.00026449 | -0.00049776 | 508.2568 | 145.3367 | 38.7494 | 20.2446 | 16.9142 | 16.1202 | 16.2768 | 27.7162 | 20.1323 | 17.6891 | 17.4125 | 17.11 | 16.4838 | 18.8902 | 370.4769 | 282.3821 | 247.0708 | 153.3632 | 135.539 | 348.4088 | 207.9302 | 96.7726 | 96.7405 | 96.9846 | 300.0853 | 400.7702 | 528.8894 |  |  |  | 794.6634 | 812.2259 | 759.2439 | 821.1714 | 14.6938 | 8.6809 | 742.6057 |  |  | 744.0477 |  |  | 146.6385 | 430.1509 | 766.5798 | 115.4464 | 635.43 | 578.9002 | 798.738 | 844.6559 | 763.2086 | 718.9328 | 759.3888 |  | 754.3469 | 728.5967 | 709.5823 | 814.6694 | 781.1404 | 754.7455 |  | 728.7108 |  |  | 797.9493 | 791.6627 | 791.1785 | [6 empty] | 803.5196 |  |  | 802.7407 |  |  | 667.8752 | 751.4353 | 755.3396 | 475.8783 | 649.8341 | 739.8636 | 557.2487 | 708.2062 | 937.8786 | 714.5478 | 766.6394 | 616.6489 | 711.5387 | 653.4053 | 753.8927 | 488.1661 | 659.4097 |  | 739.9117 | 711.0372 | 910.5173 | 564.964 | 681.5704 | 770.3576 | 585.7061 | 692.5896 | 686.3125 | 757.187 | 635.1326 | 720.5743 | 0.32028 | 3.0314 | 6.3093 | 0.22608 | -38.785 | 3.1153 | 3624.73 | 0.28 | 5.1288 | -1.6828 | 3.0007 | 1.4925 | 5.4667 | 4.5794 | 8.6406 | 63.0582 | 52.3558 | 69.1212 | 6.0107 | -1.3119 | 74.0345 | 72.9801
42810.4709 | 2667 | 24.799 | 18.9573 | 17.9789 | 17.8747 | 17.2439 | 17.2909 | 21.8076 | 50.5443 | 21.1306 | 17.5638 | 17.0807 | 16.5318 | 15.7553 | 15.8158 | 97.137 | 110.7122 | 101.1934 | 494.9385 | 199.2679 | 694.6868 |  |  |  | 91.9428 | 226.7037 | 778.0795 | 769.2865 | 730.7787 | 802.7469 | 103.0506 | 591.1082 | 614.907 | 102.4583 | 620.9959 | 486.1641 | 769.1211 | 485.1779 |  | 551.2754 | 615.3943 | 597.763 | 508.0402 |  | 157.2354 | 329.8663 | 181.4074 | 318.9924 | 437.9101 | 561.097 | 635.8539 | 21.435 | 192.7956 | 35.1559 | 312.4768 | 15.2236 | 45.809 | 55.3343 | 79.7399 | 30.5061 |  |  | 5.472 | -0.77137 | 2.9602 | 0.46589 | 7.0786 | 4.7288 | 18.1166 | -7.145 | 0.71575 | 12.3797 | 43.8903 | -0.0002727 | -0.00029734 | -0.00050598 | 508.0386 | 145.4602 | 38.8026 | 20.2507 | 16.9111 | 16.1153 | 16.2787 | 27.7356 | 20.1277 | 17.7001 | 17.4091 | 17.1069 | 16.4874 | 18.8965 | 369.3257 | 285.3022 | 247.6409 | 153.8393 | 135.141 | 348.0821 | 207.7902 | 96.7728 | 96.7418 | 97.0015 | 300.7951 | 401.1379 | 529.0222 |  |  |  | 793.7907 | 811.4996 | 760.7165 | 820.0101 | 10.6266 | 7.7068 | 748.1039 |  |  | 742.4736 |  |  | 151.7409 | 437.188 | 764.3725 | 116.341 | 636.374 | 578.1659 | 811.6805 | 845.4804 | 755.191 | 719.1315 | 758.9369 |  | 753.7396 | 727.4937 | 708.8716 | 814.4894 | 780.149 | 753.8178 |  | 727.4473 |  |  | 797.6814 | 791.0906 | 790.597 | [6 empty] | 804.8662 |  |  | 802.721 |  |  | 666.5981 | 751.2143 | 754.1335 | 474.5585 | 648.1869 | 739.239 | 556.862 | 707.3543 | 960.2374 | 713.6646 | 765.9311 | 616.854 | 711.1622 | 652.1245 | 753.6053 | 488.5843 | 658.3986 |  | 739.4036 | 709.4044 | 909.7105 | 563.6551 | 680.2457 | 769.7673 | 585.8096 | 692.1121 | 685.0622 | 754.8489 | 633.3498 | 719.8105 | 0.53946 | 3.2078 | 6.2834 | 0.22061 | -38.6392 | 3.1154 | 3615.82 | 0.37 | 5.3472 | -1.503 | 2.9444 | 1.1681 | 5.3554 | 4.3771 | 8.5675 | 62.9046 | 52.2139 | 68.8355 | 6.0846 | -1.3943 | 74.1645 | 72.7475
42810.4709 | 2668 | 24.8188 | 18.9555 | 17.9923 | 17.8853 | 17.2484 | 17.2982 | 21.8181 | 50.5512 | 21.1536 | 17.5763 | 17.0826 | 16.5446 | 15.7589 | 15.8278 | 97.1428 | 110.7355 | 101.2096 | 494.8411 | 199.3938 | 694.0939 |  |  |  | 91.9359 | 227.12 | 777.4842 | 768.7673 | 730.0836 | 802.6094 | 112.4504 | 589.8168 | 617.0587 | 98.1653 | 613.2868 | 491.3991 | 767.1799 | 484.7264 |  | 537.5286 | 609.3487 | 600.5631 | 513.4803 |  | 157.5097 | 329.5126 | 181.1084 | 318.6491 | 437.8253 | 558.6457 | 633.8718 | 20.6823 | 192.5569 | 34.1622 | 312.2422 | 15.2554 | 45.8177 | 55.3298 | 79.6914 | 30.3856 |  |  | 5.6468 | -0.52561 | 2.8104 | 0.35681 | 7.511 | 4.7308 | 18.2539 | -7.0431 | 0.62527 | 12.2981 | 43.3483 | -0.00030227 | -0.00024806 | -0.00050269 | 507.7878 | 145.5856 | 38.8659 | 20.2693 | 16.9137 | 16.1213 | 16.2863 | 27.7469 | 20.1377 | 17.696 | 17.4167 | 17.1078 | 16.4788 | 18.9014 | 359.8368 | 285.5301 | 236.8201 | 152.1276 | 134.8728 | 347.6484 | 207.6012 | 96.7732 | 96.7423 | 97.0111 | 301.5267 | 401.5176 | 529.167 |  |  |  | 792.965 | 810.9421 | 762.6196 | 819.7078 | 13.1457 | 9.1635 | 744.4547 |  |  | 742.5967 |  |  | 137.9075 | 424.6283 | 750.8276 | 107.3977 | 635.8206 | 577.8179 | 808.3914 | 846.5139 | 751.4507 | 709.3346 | 758.5175 |  | 753.1608 | 725.1192 | 708.4808 | 814.9909 | 779.3976 | 752.3134 |  | 725.9215 |  |  | 797.1404 | 790.6307 | 789.9682 | [6 empty] | 804.2306 |  |  | 801.7636 |  |  | 664.6312 | 751.0746 | 753.5771 | 474.363 | 646.723 | 738.7326 | 555.5121 | 706.4345 | 942.9464 | 713.3757 | 765.4525 | 616.2986 | 710.5772 | 651.141 | 752.5729 | 488.1656 | 657.3575 |  | 743.1478 | 708.5939 | 908.8871 | 564.1072 | 679.041 | 768.6654 | 585.2803 | 691.3376 | 686.7275 | 753.2575 | 633.605 | 719.1138 | 0.44085 | 3.3759 | 6.2379 | 0.2153 | -38.7162 | 3.1154 | 3634.12 | 0.32 | 5.4316 | -1.2403 | 2.868 | 1.0219 | 5.5084 | 4.3716 | 8.5872 | 62.7582 | 52.1851 | 68.6018 | 7.0672 | -0.21779 | 73.4624 | 72.5057
42810.4709 | 2669 | 24.8233 | 18.9602 | 18.0063 | 17.8809 | 17.246 | 17.2936 | 21.8286 | 50.552 | 21.1553 | 17.5762 | 17.0767 | 16.5437 | 15.7573 | 15.8194 | 97.1561 | 110.7629 | 101.2216 | 494.7311 | 199.5282 | 693.5574 |  |  |  | 91.9214 | 228.6685 | 777.3029 | 768.6355 | 729.5487 | 803.3034 | 106.1346 | 595.6823 | 602.9299 | 97.7606 | 612.039 | 490.0622 | 764.916 | 489.9198 |  | 540.5977 | 610.3681 | 598.4936 | 514.8146 |  | 157.7824 | 329.0354 | 180.7618 | 317.6432 | 439.5597 | 556.4229 | 631.6405 | 20.7166 | 192.2795 | 32.0538 | 311.85 | 15.2613 | 45.8131 | 55.3167 | 79.6396 | 30.2732 |  |  | 5.2079 | -0.63403 | 2.7677 | 0.73203 | 7.3986 | 4.7544 | 17.815 | -7.3691 | 0.6889 | 12.108 | 43.459 | -0.00030063 | -0.00020863 | -0.00051091 | 507.5427 | 145.7131 | 38.9272 | 20.2765 | 16.9266 | 16.1191 | 16.2877 | 27.7574 | 20.14 | 17.6897 | 17.4184 | 17.1073 | 16.4821 | 18.9098 | 360.3073 | 284.3287 | 235.6181 | 149.7361 | 127.7079 | 347.1371 | 207.442 | 96.7716 | 96.7423 | 97.0277 | 302.2996 | 401.8984 | 529.3069 |  |  |  | 792.2841 | 809.7493 | 758.9238 | 819.3205 | 10.5638 | 9.4431 | 744.2151 |  |  | 749.6557 |  |  | 141.885 | 427.5595 | 740.9577 | 121.4577 | 636.6797 | 578.2293 | 812.8586 | 838.4641 | 741.0317 | 701.0117 | 758.0463 |  | 752.4791 | 725.2827 | 707.908 | 813.128 | 778.7216 | 751.6397 |  | 725.6207 |  |  | 797.1626 | 790.5507 | 789.9628 | [6 empty] | 802.542 |  |  | 798.87 |  |  | 663.6281 | 749.473 | 752.2494 | 474.1381 | 645.0035 | 738.1415 | 554.5489 | 705.5398 | 943.0928 | 712.2185 | 764.3581 | 616.0481 | 709.8506 | 651.0519 | 751.6282 | 487.4517 | 656.1212 |  | 744.9588 | 708.6104 | 908.0893 | 564.1387 | 678.4819 | 767.9637 | 584.8636 | 690.1109 | 686.1158 | 753.5835 | 634.0922 | 718.7713 | 0.33165 | 3.5507 | 6.2198 | 0.20723 | -38.7592 | 3.1154 | 3620.94 | 0.24 | 5.2179 | -1.3617 | 2.845 | 1.4632 | 5.4597 | 4.3767 | 8.472 | 62.5853 | 52.0419 | 68.4562 | 6.9304 | -0.10594 | 72.7862 | 72.3106
42810.4709 | 2670 | 24.8396 | 18.9743 | 17.982 | 17.8783 | 17.257 | 17.3032 | 21.831 | 50.5517 | 21.1723 | 17.5782 | 17.0873 | 16.552 | 15.7637 | 15.8297 | 97.169 | 110.7907 | 101.2444 | 494.6295 | 199.6648 | 692.9333 |  |  |  | 91.8871 | 228.1578 | 777.4061 | 768.7415 | 731.9408 | 803.8334 | 98.4624 | 597.8951 | 588.9266 | 107.6861 | 616.081 | 492.7117 | 764.4122 | 488.4359 |  | 544.4358 | 611.4106 | 598.8191 | 510.7226 |  | 157.5768 | 328.4378 | 179.8989 | 316.0917 | 438.9333 | 554.8265 | 630.3597 | 20.3035 | 191.9662 | 30.3811 | 311.4036 | 15.2718 | 45.8101 | 55.3048 | 79.5854 | 30.1881 |  |  | 5.3662 | -0.9087 | 2.6513 | 0.25167 | 7.7955 | 4.8648 | 18.3492 | -7.4013 | 1.124 | 12.164 | 43.2718 | -0.00029242 | -0.00026449 | -0.00045998 | 507.31 | 145.8352 | 38.9751 | 20.2862 | 16.9235 | 16.1175 | 16.2828 | 27.7746 | 20.1474 | 17.6918 | 17.4206 | 17.1081 | 16.4838 | 18.9107 | 350.5127 | 278.3247 | 242.8272 | 152.7066 | 123.9864 | 346.4281 | 207.3347 | 96.768 | 96.7343 | 97.0422 | 302.9508 | 402.2595 | 529.414 |  |  |  | 791.7146 | 809.2668 | 757.5442 | 819.1718 | 11.8169 | 8.2451 | 733.7328 |  |  | 748.4519 |  |  | 142.1868 | 437.5781 | 755.3743 | 128.9361 | 638.6927 | 578.2878 | 811.8415 | 831.5262 | 744.1159 | 704.1446 | 757.9011 |  | 751.8145 | 723.9125 | 707.2775 | 812.237 | 778.0289 | 750.3516 |  | 724.1953 |  |  | 797.8947 | 790.9038 | 790.4479 | [6 empty] | 801.5417 |  |  | 797.5692 |  |  | 662.7877 | 748.6587 | 750.4206 | 473.622 | 644.0196 | 737.6511 | 553.5475 | 704.2346 | 961.0413 | 710.579 | 763.3367 | 615.9549 | 709.0028 | 650.6851 | 750.1634 | 487.5028 | 655.2107 |  | 745.0917 | 708.5027 | 907.3578 | 563.9465 | 677.5202 | 768.2994 | 584.4641 | 689.0976 | 683.9123 | 752.9601 | 633.0532 | 718.101 | 0.41234 | 3.7072 | 6.1997 | 0.20313 | -38.8536 | 3.1154 | 3619.8 | 0.27 | 5.2979 | -1.6294 | 2.7832 | 0.8575 | 5.5988 | 4.4229 | 8.5898 | 62.4084 | 51.9275 | 68.279 | 7.9016 | -0.92156 | 72.7582 | 72.1429
42810.4709 | 2671 | 24.8415 | 18.98 | 17.985 | 17.8768 | 17.2627 | 17.3067 | 21.8256 | 50.5486 | 21.1707 | 17.5738 | 17.0866 | 16.5435 | 15.7602 | 15.8273 | 97.1769 | 110.8286 | 101.2621 | 494.5333 | 199.8023 | 692.6276 |  |  |  | 91.8612 | 227.9621 | 777.2362 | 768.5993 | 732.7004 | 803.9957 | 97.7108 | 588.7104 | 594.8055 | 106.5167 | 620.6474 | 484.5341 | 768.6623 | 487.4856 |  | 553.453 | 616.0311 | 606.9434 | 520.6044 |  | 157.2783 | 327.7648 | 179.6828 | 314.9831 | 436.9686 | 553.1319 | 629.5463 | 19.4048 | 191.7116 | 30.0935 | 310.8391 | 15.2785 | 45.7979 | 55.2737 | 79.5254 | 30.133 |  |  | 4.8589 | -0.85219 | 2.7361 | 0.3601 | 7.647 | 4.9023 | 18.1961 | -7.9493 | 0.65037 | 12.5463 | 42.7933 | -0.00028749 | -0.00026777 | -0.00050598 | 507.0951 | 145.961 | 39.0261 | 20.2911 | 16.919 | 16.122 | 16.2801 | 27.7848 | 20.1548 | 17.6918 | 17.4188 | 17.1068 | 16.4824 | 18.9106 | 349.2316 | 280.9886 | 239.0005 | 154.9869 | 125.273 | 345.85 | 207.1526 | 96.7702 | 96.737 | 97.0587 | 303.607 | 402.6237 | 529.5426 |  |  |  | 790.9682 | 808.3425 | 756.1849 | 817.906 | 9.7348 | 8.7858 | 737.4839 |  |  | 741.2806 |  |  | 142.722 | 440.5453 | 748.6761 | 112.6346 | 637.7284 | 582.6039 | 795.5704 | 820.5162 | 743.0428 | 697.1206 | 757.972 |  | 751.2137 | 722.8807 | 706.8773 | 811.2509 | 777.3262 | 750.0345 |  | 724.0053 |  |  | 798.5044 | 791.0679 | 790.6761 | [6 empty] | 800.6468 |  |  | 797.0975 |  |  | 661.458 | 749.2906 | 750.1956 | 472.4177 | 642.9311 | 737.2022 | 552.2272 | 703.2177 | 968.3463 | 709.6463 | 763.3718 | 615.7576 | 708.0569 | 650.0182 | 748.5925 | 486.6441 | 654.0203 |  | 744.7383 | 707.3803 | 906.6358 | 565.0466 | 676.9446 | 767.8957 | 583.4645 | 688.4548 | 681.0079 | 751.3465 | 631.0979 | 717.8107 | 0.078183 | 3.8815 | 6.1778 | 0.19829 | -38.7931 | 3.1154 | 3607.35 | 0.32 | 5.0417 | -1.577 | 2.8258 | 1.0251 | 5.5396 | 4.4354 | 8.5452 | 62.2432 | 51.8596 | 68.102 | 7.9485 | -0.52117 | 73.685 | 71.9531
42810.471 | 2672 | 24.8626 | 18.9849 | 17.9946 | 17.8796 | 17.2622 | 17.3048 | 21.8275 | 50.5431 | 21.1794 | 17.576 | 17.0766 | 16.5466 | 15.7605 | 15.8274 | 97.2011 | 110.8714 | 101.2933 | 494.4499 | 199.9417 | 692.6283 |  |  |  | 91.8667 | 227.0226 | 776.766 | 768.4619 | 732.8871 | 804.2485 | 97.3922 | 589.0505 | 591.3181 | 100.5526 | 612.4926 | 483.4089 | 776.1366 | 482.0537 |  | 505.7715 | 597.7664 | 591.2879 | 508.1593 |  | 157.319 | 326.9692 | 179.2011 | 313.5976 | 436.6672 | 551.9067 | 628.1316 | 18.4336 | 191.3535 | 28.7516 | 310.1258 | 15.2843 | 45.7936 | 55.2464 | 79.4764 | 30.0954 |  |  | 4.5737 | -1.2649 | 3.0758 | 0.52241 | 7.8573 | 4.8077 | 17.7263 | -7.6155 | 0.76382 | 12.5364 | 42.633 | -0.00031213 | -0.0002957 | -0.00051912 | 506.8658 | 146.0889 | 39.0817 | 20.3019 | 16.9256 | 16.1265 | 16.2795 | 27.7989 | 20.1628 | 17.6956 | 17.4139 | 17.1119 | 16.4833 | 18.9191 | 345.0888 | 283.2441 | 236.5225 | 150.5713 | 122.2332 | 345.2367 | 206.9208 | 96.7682 | 96.7266 | 97.0759 | 304.251 | 402.9924 | 529.6702 |  |  |  | 790.1974 | 807.3348 | 753.4862 | 816.6479 | 12.3228 | 7.3323 | 744.3587 |  |  | 737.3005 |  |  | 154.5534 | 456.4076 | 775.6479 | 132.9755 | 635.3791 | 563.3869 | 805.2316 | 833.148 | 757.5843 | 708.6267 | 758.036 |  | 750.5399 | 722.3717 | 706.315 | 810.0181 | 776.6855 | 750.0643 |  | 723.9318 |  |  | 799.0406 | 791.5477 | 791.471 | [6 empty] | 799.6942 |  |  | 795.2862 |  |  | 658.772 | 750.1322 | 750.4552 | 472.0891 | 641.616 | 736.7472 | 551.0746 | 702.3704 | 968.6163 | 708.5173 | 763.6272 | 615.1423 | 707.3073 | 649.1034 | 748.1318 | 485.4429 | 652.9199 |  | 741.9223 | 706.2209 | 905.8996 | 565.0069 | 676.2556 | 767.5136 | 583.0102 | 687.74 | 678.8716 | 750.8964 | 630.926 | 717.7512 | 0.41543 | 3.985 | 6.1563 | 0.19456 | -38.6892 | 3.1153 | 3614.49 | 0.3 | 4.8921 | -1.92 | 2.9941 | 1.2339 | 5.6111 | 4.3891 | 8.4279 | 62.0586 | 51.7382 | 67.9501 | 8.3078 | -0.27744 | 76.1759 | 71.7562
42810.471 | 2673 | 24.8722 | 18.9853 | 17.9915 | 17.8811 | 17.2549 | 17.3069 | 21.8243 | 50.5397 | 21.1854 | 17.5697 | 17.0835 | 16.54 | 15.7568 | 15.823 | 97.2084 | 110.9003 | 101.3095 | 494.3373 | 200.0515 | 692.4128 |  |  |  | 91.8519 | 229.4832 | 776.492 | 768.6742 | 735.0085 | 803.1635 | 98.3254 | 591.36 | 584.7033 | 110.1542 | 619.8827 | 483.9009 | 771.2573 | 482.8554 |  | 498.3017 | 584.8423 | 575.6369 | 505.6528 |  | 157.2126 | 326.4384 | 178.2818 | 313.5079 | 437.3378 | 550.7453 | 627.7913 | 18.1912 | 191.003 | 27.2401 | 309.5328 | 15.2763 | 45.7947 | 55.2256 | 79.4322 | 30.0737 |  |  | 5.0094 | -1.1847 | 2.5567 | 0.35287 | 7.0799 | 3.6078 | 17.9477 | -7.6181 | 0.4836 | 12.2144 | 42.7442 | -0.00025792 | -0.0002957 | -0.00049941 | 506.6469 | 146.2015 | 39.1345 | 20.3096 | 16.9231 | 16.1223 | 16.2775 | 27.807 | 20.1629 | 17.6941 | 17.4188 | 17.1072 | 16.4773 | 18.9293 | 350.428 | 276.6893 | 225.3998 | 147.1103 | 120.6792 | 344.7419 | 206.564 | 96.7737 | 96.7323 | 97.1047 | 304.9202 | 403.3998 | 529.8419 |  |  |  | 789.3893 | 806.8117 | 753.6328 | 815.9146 | 10.9544 | 6.7167 | 756.8177 |  |  | 747.718 |  |  | 160.721 | 461.7242 | 788.6168 | 130.1181 | 632.5989 | 560.8881 | 807.1796 | 842.0595 | 763.3955 | 720.5871 | 758.3228 |  | 749.8898 | 720.2125 | 705.509 | 807.5899 | 775.8931 | 749.2335 |  | 723.848 |  |  | 799.7242 | 791.8944 | 791.881 | [6 empty] | 799.5333 |  |  | 793.9993 |  |  | 658.1042 | 750.0291 | 749.6611 | 471.5646 | 641.0032 | 736.2533 | 549.9571 | 701.3504 | 935.5234 | 707.2385 | 763.2712 | 613.8717 | 706.778 | 648.0366 | 748.0145 | 484.5722 | 651.8179 |  | 739.7456 | 705.4718 | 905.1861 | 563.9052 | 675.5707 | 768.1252 | 581.7148 | 687.2876 | 679.5783 | 750.9501 | 631.7726 | 717.5913 | 0.38827 | 4.1234 | 6.1161 | 0.18416 | -38.6858 | 3.1153 | 3591.82 | 0.4 | 5.1172 | -1.8574 | 2.7286 | 1.0137 | 5.3225 | 3.7995 | 8.4744 | 61.8746 | 51.6042 | 67.7879 | 7.633 | 0.90984 | 74.8404 | 71.534
42810.471 | 2674 | 24.891 | 18.9933 | 17.9921 | 17.8874 | 17.262 | 17.3063 | 21.8321 | 50.5432 | 21.2009 | 17.5814 | 17.0908 | 16.5443 | 15.7668 | 15.8227 | 97.2261 | 110.9373 | 101.3283 | 494.229 | 200.169 | 691.9025 |  |  |  | 91.8404 | 234.8602 | 775.4941 | 767.9616 | 732.0513 | 802.2234 | 100.5088 | 589.7558 | 589.5377 | 107.3501 | 623.2049 | 484.588 | 774.8999 | 483.6113 |  | 521.157 | 591.5292 | 578.3878 | 504.4376 |  | 156.5056 | 325.2777 | 177.6926 | 314.2658 | 437.0001 | 549.7224 | 628.1647 | 18.6751 | 190.7689 | 26.0983 | 308.9255 | 15.2844 | 45.7883 | 55.2162 | 79.3891 | 30.0628 |  |  | 5.8919 | -0.97638 | 2.7072 | 0.34827 | 7.8225 | 5.3642 | 18.2907 | -6.8808 | 0.84322 | 11.9995 | 42.8652 | -0.00035813 | -0.00029077 | -0.00048298 | 506.4305 | 146.3205 | 39.1871 | 20.3251 | 16.9307 | 16.1336 | 16.2914 | 27.8221 | 20.1681 | 17.7011 | 17.4196 | 17.1112 | 16.4866 | 18.9361 | 348.7311 | 272.8259 | 222.4252 | 144.1758 | 118.3305 | 344.1174 | 206.2619 | 96.7636 | 96.7237 | 97.1211 | 305.5469 | 403.7722 | 529.9511 |  |  |  | 788.6904 | 806.5915 | 756.3648 | 816.2872 | 8.8042 | 8.2153 | 763.4669 |  |  | 745.7044 |  |  | 164.0036 | 471.6196 | 786.5909 | 129.0344 | 634.3084 | 560.9391 | 814.6695 | 845.6299 | 761.0217 | 716.6452 | 758.2181 |  | 749.4084 | 718.5885 | 704.9689 | 806.7692 | 775.3365 | 748.4697 |  | 722.7647 |  |  | 799.9614 | 791.5182 | 791.5635 | [6 empty] | 800.6586 |  |  | 793.9497 |  |  | 658.3413 | 748.7757 | 748.7228 | 470.9151 | 640.7271 | 735.6972 | 549.6406 | 700.3318 | 966.8067 | 706.8724 | 762.4711 | 613.2741 | 706.0459 | 647.5506 | 747.3922 | 483.7376 | 651.5242 |  | 737.688 | 705.4634 | 904.5573 | 562.5418 | 674.4669 | 766.5484 | 581.1359 | 686.8831 | 679.1647 | 750.9193 | 631.0361 | 716.867 | 0.51134 | 4.2829 | 6.0849 | 0.18189 | -38.7459 | 3.1153 | 3537.39 | 0.38 | 5.5472 | -1.6845 | 2.805 | 1.0061 | 5.5912 | 4.6301 | 8.5497 | 61.7473 | 51.5196 | 67.6496 | 7.7188 | 1.1992 | 75.9215 | 71.3143
42810.471 | 2675 | 24.8937 | 18.9876 | 17.9858 | 17.8819 | 17.2585 | 17.301 | 21.8273 | 50.5334 | 21.1932 | 17.5795 | 17.0756 | 16.5409 | 15.7572 | 15.818 | 97.2294 | 110.957 | 101.3508 | 494.0973 | 200.3174 | 691.1124 |  |  |  | 91.8176 | 232.6191 | 775.4141 | 768.0183 | 733.2291 | 802.3335 | 114.8004 | 585.3988 | 597.3743 | 100.2324 | 613.1704 | 489.1814 | 769.1553 | 486.6943 |  | 529.6265 | 604.2927 | 590.7141 | 506.7719 |  | 156.5675 | 324.4019 | 177.377 | 313.6109 | 435.3971 | 549.4905 | 628.0062 | 18.8101 | 190.4885 | 26.1784 | 308.4311 | 15.2826 | 45.7642 | 55.1997 | 79.348 | 30.0646 |  |  | 5.3432 | -0.87059 | 2.8984 | 0.7018 | 7.6306 | 4.7781 | 18.0049 | -6.3604 | 0.89518 | 12.4059 | 42.9785 | -0.00032691 | -0.00028092 | -0.00051748 | 506.2356 | 146.4446 | 39.2456 | 20.3309 | 16.9207 | 16.1127 | 16.283 | 27.8385 | 20.169 | 17.699 | 17.4128 | 17.1022 | 16.4753 | 18.9357 | 332.6203 | 270.2666 | 229.3031 | 145.4355 | 121.288 | 343.2586 | 206.0428 | 96.772 | 96.7252 | 97.1448 | 306.1576 | 404.1414 | 530.0847 |  |  |  | 787.9974 | 805.9362 | 754.7698 | 815.3911 | 11.1459 | 7.3423 | 764.8137 |  |  | 740.0429 |  |  | 160.965 | 469.613 | 788.2962 | 122.4196 | 636.8081 | 580.3269 | 799.0025 | 827.5479 | 746.0786 | 702.7445 | 758.0049 |  | 748.9565 | 719.4494 | 704.5478 | 807.8607 | 774.7456 | 748.8483 |  | 723.3071 |  |  | 799.1583 | 790.7858 | 790.9155 | [6 empty] | 801.4061 |  |  | 793.807 |  |  | 658.8857 | 747.1792 | 745.9977 | 468.7874 | 640.1683 | 734.9327 | 548.4486 | 699.8578 | 953.9696 | 707.4741 | 760.9713 | 612.6303 | 705.522 | 646.6926 | 746.7803 | 485.1464 | 651.4323 |  | 738.6998 | 705.0671 | 903.9644 | 561.4582 | 672.6406 | 765.2427 | 581.8139 | 686.4301 | 677.9822 | 751.2739 | 629.4337 | 715.9566 | 0.42698 | 4.4612 | 6.0654 | 0.17432 | -38.795 | 3.1154 | 3504.06 | 0.31 | 5.2829 | -1.5895 | 2.9002 | 1.4271 | 5.5214 | 4.3692 | 8.4814 | 61.6311 | 51.3946 | 67.4485 | 9.3678 | 0.4052 | 74.2095 | 71.132
42810.471 | 2676 | 24.912 | 18.9996 | 18.002 | 17.8811 | 17.2552 | 17.3073 | 21.8377 | 50.5394 | 21.205 | 17.5802 | 17.0786 | 16.542 | 15.7564 | 15.8235 | 97.2478 | 110.9774 | 101.3655 | 494.032 | 200.4728 | 690.7444 |  |  |  | 91.7962 | 228.9053 | 775.5825 | 768.188 | 734.1974 | 803.099 | 125.5264 | 589.243 | 591.75 | 97.8898 | 609.7086 | 486.9925 | 760.8025 | 486.2318 |  | 527.2193 | 601.2689 | 591.1391 | 505.1491 |  | 156.3942 | 323.9874 | 176.9833 | 312.3983 | 434.5133 | 549.0595 | 627.1552 | 18.9882 | 190.2264 | 26.6071 | 308.0864 | 15.2964 | 45.727 | 55.187 | 79.3046 | 30.0718 |  |  | 6.0989 | -1.3155 | 3.1757 | 0.45735 | 7.3901 | 4.3621 | 17.9425 | -6.5496 | 0.73619 | 12.227 | 42.4313 | -0.00034006 | -0.00027927 | -0.00052241 | 506.0511 | 146.5653 | 39.302 | 20.3389 | 16.9257 | 16.1231 | 16.2846 | 27.8546 | 20.1771 | 17.695 | 17.4052 | 17.103 | 16.4772 | 18.942 | 331.3903 | 272.1759 | 224.8231 | 143.9694 | 122.8309 | 342.5601 | 205.7678 | 96.7664 | 96.7194 | 97.1695 | 306.6737 | 404.4997 | 530.2049 |  |  |  | 787.3406 | 805.3336 | 751.7439 | 814.5704 | 12.6832 | 7.7757 | 742.9414 |  |  | 732.6824 |  |  | 157.6083 | 461.0848 | 783.0695 | 129.0735 | 635.515 | 539.2472 | 816.7542 | 837.3513 | 749.9252 | 711.0931 | 757.8637 |  | 748.2699 | 723.0564 | 703.9472 | 806.6996 | 774.0049 | 749.4222 |  | 724.3947 |  |  | 799.6333 | 790.4781 | 790.9436 | [6 empty] | 800.643 |  |  | 792.2761 |  |  | 658.2877 | 746.8603 | 745.2152 | 466.6968 | 640.0586 | 734.1746 | 547.0332 | 699.2783 | 937.0493 | 708.5775 | 760.7429 | 611.888 | 705.0272 | 645.6905 | 745.4556 | 484.2914 | 650.7731 |  | 740.2797 | 703.1395 | 903.3028 | 559.3913 | 672.0311 | 764.536 | 581.3647 | 685.4263 | 679.3896 | 751.9371 | 629.067 | 715.7951 | 0.37748 | 4.6269 | 6.0455 | 0.16804 | -38.7959 | 3.1153 | 3482.04 | 0.3 | 5.6461 | -1.9532 | 3.0348 | 1.1517 | 5.4323 | 4.1736 | 8.4645 | 61.4499 | 51.1506 | 67.2671 | 9.3898 | 0.86557 | 71.903 | 70.9587
42810.471 | 2677 | 24.911 | 19.0029 | 17.9897 | 17.8792 | 17.251 | 17.3076 | 21.8434 | 50.5417 | 21.2107 | 17.581 | 17.0795 | 16.5406 | 15.7577 | 15.8252 | 97.2601 | 111.0156 | 101.3921 | 493.9069 | 200.6017 | 690.5692 |  |  |  | 91.8007 | 227.6259 | 775.5455 | 767.7583 | 735.1194 | 803.7726 | 105.7759 | 590.7724 | 570.3749 | 129.9304 | 621.9677 | 484.1102 | 777.2225 | 484.4195 |  | 522.1002 | 592.7162 | 584.7901 | 504.8079 |  | 155.2066 | 323.4266 | 177.1815 | 311.706 | 433.6105 | 548.1062 | 625.8428 | 18.8762 | 189.9088 | 26.1251 | 307.705 | 15.3301 | 45.7033 | 55.1735 | 79.2513 | 30.0667 |  |  | 5.288 | -1.2031 | 2.9727 | 0.58286 | 7.5984 | 4.2432 | 18.3926 | -7.0931 | 0.97593 | 11.6477 | 42.0412 | -0.00029899 | -0.00028749 | -0.00048626 | 505.866 | 146.6897 | 39.3531 | 20.3538 | 16.9271 | 16.1207 | 16.2908 | 27.8653 | 20.1848 | 17.6935 | 17.4081 | 17.1038 | 16.4797 | 18.9484 | 340.3824 | 278.6626 | 233.2394 | 142.2297 | 122.6525 | 342.2072 | 205.5689 | 96.7604 | 96.7101 | 97.1859 | 307.1458 | 404.8486 | 530.3397 |  |  |  | 786.6455 | 804.9409 | 750.7019 | 814.2304 | 17.9366 | 10.5245 | 752.5253 |  |  | 729.2083 |  |  | 162.7478 | 468.6997 | 796.8016 | 151.34 | 617.3649 | 519.3436 | 833.1302 | 854.3533 | 759.0871 | 721.6412 | 758.2059 |  | 747.5652 | 725.6992 | 703.3315 | 806.7407 | 773.2277 | 750.5279 |  | 725.7099 |  |  | 800.0315 | 791.0228 | 791.3563 | [6 empty] | 800.4089 |  |  | 791.5916 |  |  | 657.8204 | 747.4841 | 745.1096 | 465.6952 | 638.1371 | 733.4232 | 546.6961 | 697.8692 | 925.0958 | 708.5075 | 760.1047 | 611.667 | 704.1853 | 645.541 | 745.0039 | 484.1874 | 649.8171 |  | 742.0203 | 702.1776 | 902.643 | 559.7371 | 672.0885 | 764.6679 | 581.1438 | 684.3069 | 682.3503 | 751.1785 | 629.0354 | 715.3626 | 0.26616 | 4.7597 | 6.0248 | 0.1622 | -38.9022 | 3.1154 | 3473.82 | 0.34 | 5.259 | -1.867 | 2.9348 | 1.2995 | 5.5051 | 4.1139 | 8.565 | 61.2507 | 50.9299 | 67.0422 | 8.3328 | -0.096637 | 76.5841 | 70.761
42810.471 | 2678 | 24.9316 | 18.997 | 18.0205 | 17.8903 | 17.2598 | 17.3172 | 21.8492 | 50.5426 | 21.2202 | 17.5877 | 17.0795 | 16.5501 | 15.7682 | 15.8297 | 97.2628 | 111.0297 | 101.4051 | 493.7886 | 200.7361 | 689.9914 |  |  |  | 91.77 | 228.1093 | 774.9477 | 767.9056 | 737.1836 | 802.9982 | 103.5707 | 583.3047 | 583.8791 | 130.6904 | 637.4376 | 483.8076 | 779.3323 | 484.3713 |  | 535.4888 | 606.0771 | 595.6712 | 506.3248 |  | 154.7863 | 322.9354 | 177.1721 | 311.5699 | 434.4231 | 547.1223 | 626.1872 | 18.3653 | 189.5826 | 25.6595 | 307.3678 | 15.3693 | 45.6735 | 55.1774 | 79.1846 | 30.0187 |  |  | 5.3807 | -0.77399 | 3.0496 | 0.38704 | 7.1818 | 4.3483 | 18.1304 | -7.3723 | 0.8728 | 12.0556 | 42.4772 | -0.00025956 | -0.00032034 | -0.00048626 | 505.698 | 146.8056 | 39.4093 | 20.3592 | 16.9253 | 16.1209 | 16.2879 | 27.8784 | 20.1893 | 17.6947 | 17.4095 | 17.1079 | 16.4758 | 18.9534 | 361.9564 | 288.2648 | 250.4324 | 149.3207 | 125.8458 | 342.2416 | 205.551 | 96.7664 | 96.7115 | 97.2126 | 307.6843 | 405.2362 | 530.5144 |  |  |  | 785.8348 | 803.8326 | 749.9539 | 813.2173 | 11.9097 | 6.4301 | 759.1362 |  |  | 732.9689 |  |  | 162.5754 | 465.7209 | 798.7425 | 150.8282 | 633.2658 | 535.3439 | 812.5142 | 828.5803 | 750.4273 | 714.9686 | 758.2897 |  | 746.8334 | 724.9794 | 702.7496 | 808.068 | 772.7298 | 749.8732 |  | 724.5396 |  |  | 799.342 | 790.7162 | 791.0796 | [6 empty] | 800.7213 |  |  | 791.8476 |  |  | 657.3574 | 747.0423 | 743.4698 | 466.8949 | 637.1866 | 732.8948 | 546.3395 | 696.3589 | 904.1891 | 707.8721 | 758.6941 | 611.0403 | 704.0127 | 643.8445 | 744.7927 | 481.4017 | 648.7114 |  | 741.7861 | 701.2012 | 901.924 | 558.7582 | 670.5812 | 763.4575 | 580.8165 | 683.967 | 681.7258 | 749.2839 | 627.8499 | 714.8142 | 0.42448 | 4.9305 | 6.0044 | 0.15947 | -38.8873 | 3.1153 | 3476.43 | 0.3 | 5.303 | -1.4969 | 2.9713 | 1.0585 | 5.3489 | 4.1621 | 8.4986 | 61.0517 | 50.811 | 66.8622 | 5.9413 | -2.0094 | 77.1568 | 70.548
42810.471 | 2679 | 24.9429 | 19.0082 | 17.9985 | 17.8754 | 17.2485 | 17.3124 | 21.8494 | 50.5351 | 21.2259 | 17.5788 | 17.0802 | 16.5357 | 15.7585 | 15.8219 | 97.2766 | 111.0523 | 101.4138 | 493.7123 | 200.8548 | 689.8203 |  |  |  | 91.737 | 232.4667 | 773.9339 | 766.6919 | 733.7057 | 801.328 | 98.9952 | 586.9233 | 575.3186 | 101.6918 | 606.3644 | 486.4956 | 761.7644 | 483.2079 |  | 533.0813 | 607.2514 | 594.8373 | 516.7371 |  | 154.8262 | 322.7618 | 176.7729 | 312.213 | 434.6497 | 545.8215 | 625.94 | 17.7509 | 189.2326 | 25.4951 | 307.0698 | 15.4179 | 45.6642 | 55.1629 | 79.1185 | 29.9329 |  |  | 5.3091 | -1.1242 | 2.7006 | 0.83125 | 7.4183 | 5.2545 | 18.6962 | -6.9341 | 0.80799 | 12.2041 | 42.1656 | -0.00030391 | -0.0002727 | -0.00050926 | 505.5083 | 146.933 | 39.4642 | 20.3741 | 16.9284 | 16.1241 | 16.2994 | 27.8987 | 20.1963 | 17.7016 | 17.4172 | 17.1113 | 16.4813 | 18.962 | 354.809 | 272.1848 | 233.1199 | 149.7531 | 124.3254 | 341.6217 | 205.2764 | 96.7744 | 96.7117 | 97.2408 | 308.2401 | 405.6029 | 530.6539 |  |  |  | 785.1533 | 802.4029 | 747.2196 | 811.8962 | 9.1381 | 7.1569 | 746.8204 |  |  | 742.6279 |  |  | 139.7715 | 465.214 | 796.4754 | 144.307 | 636.135 | 557.5091 | 804.4238 | 820.7653 | 740.5262 | 709.5543 | 758.4061 |  | 746.1078 | 722.7378 | 702.3218 | 808.0948 | 772.1997 | 747.7491 |  | 722.3541 |  |  | 798.9293 | 790.4833 | 790.9613 | [6 empty] | 799.8168 |  |  | 789.5973 |  |  | 656.8088 | 745.0721 | 743.2979 | 466.509 | 636.9884 | 732.136 | 545.7494 | 695.4694 | 875.9724 | 707.5777 | 758.3647 | 610.3696 | 703.2833 | 643.197 | 743.6367 | 479.9261 | 647.4626 |  | 736.7226 | 700.555 | 901.234 | 559.5245 | 669.9061 | 762.6134 | 580.0369 | 683.5264 | 682.036 | 746.3774 | 625.9523 | 714.276 | 0.86457 | 5.0888 | 5.9829 | 0.15282 | -38.9452 | 3.1153 | 3443.55 | 0.3 | 5.2635 | -1.8038 | 2.7957 | 1.551 | 5.4319 | 4.5716 | 8.6234 | 60.8538 | 50.7712 | 66.7093 | 6.6339 | -0.12313 | 71.8493 | 70.3824
42810.4711 | 2680 | 24.9597 | 19.018 | 18.0277 | 17.8808 | 17.2499 | 17.3107 | 21.8596 | 50.5371 | 21.2311 | 17.5864 | 17.0811 | 16.5415 | 15.7635 | 15.8332 | 97.2972 | 111.0973 | 101.4369 | 493.661 | 200.997 | 689.5367 |  |  |  | 91.7044 | 232.0935 | 773.106 | 765.7415 | 729.8108 | 800.9902 | 97.2918 | 580.2704 | 584.2944 | 99.5462 | 606.4149 | 487.8294 | 758.7096 | 482.7497 |  | 525.4978 | 593.1445 | 581.8946 | 507.3683 |  | 155.0591 | 322.4459 | 176.2867 | 311.6784 | 435.702 | 546.2969 | 624.986 | 17.6436 | 188.9234 | 25.2024 | 306.7447 | 15.4563 | 45.6788 | 55.1514 | 79.0437 | 29.8311 |  |  | 5.4589 | -1.418 | 2.449 | 0.21816 | 7.4683 | 5.0015 | 18.3255 | -7.0865 | 0.72529 | 12.0086 | 42.1545 | -0.00028913 | -0.00025792 | -0.00047148 | 505.3217 | 147.0512 | 39.5154 | 20.3889 | 16.9332 | 16.126 | 16.2993 | 27.9055 | 20.1981 | 17.7058 | 17.4226 | 17.1079 | 16.4874 | 18.9654 | 346.5801 | 264.5727 | 223.7204 | 147.9131 | 122.8179 | 341.04 | 205.0204 | 96.7635 | 96.7109 | 97.2569 | 308.7304 | 405.9509 | 530.7906 |  |  |  | 784.4717 | 801.5542 | 745.3519 | 810.3974 | 11.969 | 6.667 | 742.6976 |  |  | 729.2514 |  |  | 152.0825 | 461.3591 | 781.2749 | 128.9283 | 623.3901 | 561.229 | 799.1607 | 841.2025 | 744.7304 | 695.4473 | 758.5964 |  | 745.3188 | 721.2525 | 701.7355 | 809.082 | 771.2014 | 746.5936 |  | 722.3169 |  |  | 799.6986 | 790.5816 | 791.3162 | [6 empty] | 798.8588 |  |  | 788.1974 |  |  | 656.4956 | 743.4702 | 742.9245 | 466.6081 | 636.6151 | 731.1298 | 545.5886 | 694.6745 | 918.9446 | 707.0269 | 756.8968 | 609.7043 | 702.4686 | 643.1836 | 743.1011 | 478.7067 | 647.2639 |  | 733.573 | 700.2476 | 900.531 | 558.4925 | 669.1769 | 760.307 | 578.1499 | 683.1502 | 682.2634 | 745.0619 | 625.1543 | 713.6957 | 0.29601 | 5.2491 | 5.9617 | 0.14818 | -38.9343 | 3.1153 | 3420.87 | 0.24 | 5.3364 | -2.0252 | 2.6615 | 0.79439 | 5.4518 | 4.4615 | 8.54 | 60.6374 | 50.6729 | 66.3958 | 7.4529 | 0.88648 | 71.2602 | 70.222
42810.4711 | 2681 | 24.9615 | 19.0135 | 18.0097 | 17.8773 | 17.2504 | 17.3071 | 21.8507 | 50.5315 | 21.2427 | 17.5845 | 17.0724 | 16.5368 | 15.7534 | 15.8238 | 97.3087 | 111.1319 | 101.4568 | 493.6144 | 201.1327 | 689.3291 |  |  |  | 91.6776 | 230.4728 | 772.3928 | 764.8959 | 724.248 | 800.319 | 97.3018 | 578.5226 | 587.8747 | 98.9719 | 606.5498 | 486.9078 | 758.0805 | 485.9078 |  | 533.3347 | 590.845 | 574.2485 | 503.0337 |  | 154.5918 | 321.9758 | 175.5715 | 309.5044 | 436.2707 | 546.2848 | 624.4737 | 18.5013 | 188.6978 | 25.127 | 306.4722 | 15.4659 | 45.6938 | 55.1354 | 78.9629 | 29.7402 |  |  | 4.6841 | -0.9915 | 2.7046 | 0.58221 | 7.1936 | 4.7893 | 18.1882 | -7.3007 | 0.77783 | 11.3097 | 42.6946 | -0.00030227 | -0.00027434 | -0.00048791 | 505.1655 | 147.1592 | 39.572 | 20.3917 | 16.9199 | 16.1256 | 16.2931 | 27.9258 | 20.205 | 17.703 | 17.4147 | 17.1019 | 16.4815 | 18.9734 | 332.9649 | 257.3546 | 218.3717 | 145.2858 | 123.3951 | 340.1542 | 204.7066 | 96.7548 | 96.7061 | 97.2744 | 309.2184 | 406.2815 | 530.9175 |  |  |  | 783.7697 | 801.7057 | 747.1739 | 810.4512 | 9.941 | 6.8418 | 740.6624 |  |  | 732.4633 |  |  | 153.3111 | 468.1752 | 789.0015 | 141.7859 | 636.0853 | 577.8359 | 794.745 | 823.3447 | 729.4805 | 701.8546 | 758.6709 |  | 744.784 | 720.7491 | 701.1008 | 808.205 | 770.5871 | 745.1402 |  | 720.2482 |  |  | 800.4779 | 791.0407 | 791.7831 | [6 empty] | 796.0997 |  |  | 786.2687 |  |  | 656.0536 | 742.485 | 741.9533 | 465.991 | 636.118 | 730.3651 | 544.4353 | 694.157 | 914.1641 | 707.3112 | 756.2139 | 609.8732 | 701.8151 | 643.1055 | 742.5455 | 477.1369 | 647.3511 |  | 733.1769 | 700.3121 | 899.824 | 558.1857 | 668.4679 | 759.2097 | 576.5942 | 682.329 | 681.2228 | 744.4238 | 624.737 | 713.0173 | 0.57297 | 5.399 | 5.9404 | 0.14328 | -38.935 | 3.1153 | 3387.16 | 0.31 | 4.9417 | -1.6928 | 2.7959 | 1.2972 | 5.3505 | 4.3657 | 8.5078 | 60.4924 | 50.536 | 66.2446 | 8.8209 | 1.4381 | 71.2065 | 70.0128
42810.4711 | 2682 | 24.9833 | 19.0172 | 18.0395 | 17.8769 | 17.2548 | 17.3183 | 21.8566 | 50.5314 | 21.2521 | 17.589 | 17.0807 | 16.5421 | 15.7579 | 15.8264 | 97.318 | 111.1691 | 101.4801 | 493.5422 | 201.2639 | 688.9752 |  |  |  | 91.6469 | 230.687 | 771.5592 | 763.9897 | 723.447 | 800.7823 | 109.3924 | 577.0807 | 592.9765 | 99.1091 | 604.9 | 486.0152 | 761.6189 | 485.8159 |  | 538.4852 | 600.1975 | 583.5293 | 507.3792 |  | 154.3048 | 320.9854 | 175.2154 | 309.115 | 436.1834 | 545.4981 | 624.4913 | 19.7117 | 188.3835 | 26.038 | 306.0971 | 15.4666 | 45.687 | 55.1028 | 78.8741 | 29.6596 |  |  | 3.9607 | -1.7597 | 2.6763 | 0.71823 | 7.58 | 5.3938 | 18.1501 | -7.44 | 0.79398 | 11.0154 | 42.5616 | -0.00032034 | -0.00029899 | -0.0005454 | 505.0072 | 147.2899 | 39.6265 | 20.3989 | 16.9253 | 16.133 | 16.2953 | 27.9369 | 20.2122 | 17.7091 | 17.4141 | 17.1044 | 16.4899 | 18.981 | 322.905 | 255.0058 | 218.4717 | 145.0331 | 122.1978 | 339.365 | 204.3787 | 96.7597 | 96.7065 | 97.3076 | 309.769 | 406.6431 | 531.0739 |  |  |  | 783.0533 | 801.5716 | 750.4099 | 810.5969 | 11.9804 | 6.2919 | 735.7931 |  |  | 732.4443 |  |  | 161.5053 | 473.4635 | 796.0844 | 151.6109 | 632.8994 | 568.0064 | 803.0582 | 824.9597 | 743.3601 | 706.1399 | 758.7365 |  | 744.2975 | 718.0516 | 700.6424 | 807.0922 | 769.9861 | 743.1178 |  | 717.8912 |  |  | 801.3155 | 791.9307 | 792.476 | [6 empty] | 795.2949 |  |  | 787.3114 |  |  | 657.6246 | 742.0818 | 741.5716 | 465.9486 | 635.8971 | 729.6671 | 543.2185 | 693.4492 | 895.7695 | 707.9951 | 755.852 | 609.0842 | 701.0943 | 643.3592 | 741.8801 | 476.6275 | 647.1694 |  | 731.6718 | 700.3655 | 899.1873 | 556.8331 | 667.8425 | 758.3099 | 574.7531 | 681.37 | 681.5172 | 743.1945 | 624.6617 | 712.3659 | 0.46762 | 5.5135 | 5.9191 | 0.14141 | -38.7218 | 3.1153 | 3333.68 | 0.31 | 4.5451 | -2.2533 | 2.7789 | 1.4396 | 5.4897 | 4.6309 | 8.4948 | 60.3608 | 50.5021 | 66.104 | 9.8098 | 1.3825 | 72.0687 | 69.7973
42810.4711 | 2683 | 24.991 | 19.0252 | 18.0217 | 17.8795 | 17.2551 | 17.3222 | 21.8529 | 50.5293 | 21.257 | 17.5917 | 17.0788 | 16.5397 | 15.7589 | 15.8243 | 97.3306 | 111.2063 | 101.5029 | 493.4285 | 201.3799 | 688.7838 |  |  |  | 91.6371 | 230.424 | 770.8543 | 763.3538 | 723.7322 | 801.803 | 109.2532 | 576.2962 | 591.3699 | 98.1496 | 604.1745 | 488.3697 | 758.8023 | 487.6129 |  | 545.9616 | 599.4388 | 586.6185 | 513.566 |  | 153.8285 | 319.9957 | 174.6314 | 311.6661 | 435.8094 | 545.5994 | 624.1942 | 20.2775 | 188.1259 | 27.3341 | 305.8919 | 15.4701 | 45.6952 | 55.0507 | 78.7947 | 29.6157 |  |  | 3.8608 | -1.6604 | 2.5804 | 0.56775 | 6.9117 | 4.6743 | 17.6711 | -7.9526 | 0.84769 | 10.9036 | 42.1408 | -0.00035648 | -0.00031213 | -0.00046655 | 504.7678 | 147.4085 | 39.6842 | 20.4127 | 16.933 | 16.1347 | 16.2974 | 27.9469 | 20.2247 | 17.7099 | 17.4214 | 17.1002 | 16.4845 | 18.9894 | 331.5111 | 255.5828 | 211.7364 | 144.6044 | 118.8139 | 338.8154 | 204.0615 | 96.754 | 96.7094 | 97.3338 | 310.2979 | 407.011 | 531.2177 |  |  |  | 782.3548 | 800.0402 | 749.6355 | 809.9995 | 8.9525 | 6.3484 | 756.9676 |  |  | 727.198 |  |  | 141.3731 | 455.5564 | 782.3493 | 133.6054 | 632.9215 | 582.326 | 788.6389 | 826.9227 | 728.5987 | 691.3023 | 759.474 |  | 743.5359 | 716.2683 | 700.0802 | 805.821 | 769.3506 | 742.0964 |  | 716.6796 |  |  | 802.1284 | 793.0312 | 793.6024 | [6 empty] | 795.0141 |  |  | 788.0034 |  |  | 657.3053 | 741.8221 | 740.8668 | 466.4635 | 635.816 | 729.0361 | 542.5399 | 693.2242 | 877.8411 | 708.1299 | 755.212 | 607.9815 | 700.4734 | 642.8947 | 741.5818 | 476.318 | 646.1994 |  | 730.5781 | 700.5194 | 898.5036 | 555.48 | 667.6281 | 757.6526 | 573.7998 | 680.3745 | 680.6695 | 741.6318 | 624.1472 | 711.6839 | 0.043901 | 5.6628 | 5.8981 | 0.13851 | -38.7707 | 3.1153 | 3292.35 | 0.26 | 4.4895 | -2.1871 | 2.7264 | 1.2789 | 5.2425 | 4.3112 | 8.3825 | 60.1374 | 50.4184 | 65.9582 | 8.7638 | 2.0878 | 71.1137 | 69.608
42810.4711 | 2684 | 24.9962 | 19.0221 | 17.9992 | 17.8754 | 17.2483 | 17.3097 | 21.8514 | 50.5224 | 21.2541 | 17.5803 | 17.0725 | 16.534 | 15.7563 | 15.8234 | 97.3573 | 111.2429 | 101.5365 | 493.3132 | 201.5183 | 688.5282 |  |  |  | 91.6142 | 229.3969 | 770.9062 | 763.9021 | 727.1554 | 801.2912 | 98.2947 | 580.8948 | 581.9179 | 99.5144 | 603.8983 | 497.7433 | 754.741 | 499.0226 |  | 562.8221 | 611.6075 | 589.8318 | 511.4623 |  | 153.5355 | 318.9846 | 173.9203 | 311.0308 | 434.7102 | 544.6228 | 624.0499 | 20.6975 | 187.8835 | 29.8114 | 305.7845 | 15.4752 | 45.6768 | 55.0041 | 78.7182 | 29.5829 |  |  | 5.0567 | -1.1518 | 2.6934 | 0.59666 | 7.8527 | 5.2013 | 18.045 | -7.5912 | 0.9086 | 11.1509 | 41.8541 | -0.00029406 | -0.00025956 | -0.00051091 | 504.5868 | 147.5311 | 39.7419 | 20.4201 | 16.9366 | 16.1296 | 16.3017 | 27.9617 | 20.2211 | 17.7044 | 17.421 | 17.1075 | 16.4912 | 18.996 | 325.1111 | 252.3986 | 203.952 | 140.0406 | 116.006 | 337.9562 | 203.646 | 96.7548 | 96.7099 | 97.3542 | 310.7612 | 407.3422 | 531.3685 |  |  |  | 781.732 | 800.826 | 751.2456 | 811.4995 | 10.1667 | 7.9673 | 731.7886 |  |  | 714.3054 |  |  | 126.2385 | 459.4126 | 784.3352 | 137.0417 | 630.9419 | 575.5731 | 796.3676 | 811.1639 | 712.5354 | 677.9639 | 759.9081 |  | 742.8046 | 715.9684 | 699.5536 | 805.8006 | 768.848 | 742.9896 |  | 717.8152 |  |  | 803.6334 | 794.0894 | 794.4486 | [6 empty] | 794.1389 |  |  | 788.5486 |  |  | 656.3916 | 741.8045 | 740.1202 | 465.4525 | 635.6387 | 728.4725 | 542.3441 | 693.1815 | 890.4671 | 707.4854 | 754.5645 | 607.3709 | 699.9847 | 641.9843 | 741.2709 | 477.4669 | 644.8692 |  | 729.1447 | 699.9675 | 897.824 | 552.9557 | 667.1547 | 757.2857 | 572.1967 | 679.8199 | 679.4547 | 740.0356 | 623.8391 | 710.9679 | 0.4707 | 5.7965 | 5.8781 | 0.13193 | -38.9254 | 3.1153 | 3266.01 | 0.24 | 5.1368 | -1.82 | 2.7831 | 1.3099 | 5.5846 | 4.545 | 8.4657 | 59.9309 | 50.3021 | 65.8157 | 9.3349 | 2.8963 | 70.053 | 69.3831
42810.4711 | 2685 | 25.0155 | 19.0264 | 18.0148 | 17.8861 | 17.2452 | 17.3181 | 21.8596 | 50.5243 | 21.2688 | 17.5942 | 17.0773 | 16.5337 | 15.7474 | 15.8294 | 97.3774 | 111.2862 | 101.5584 | 493.1982 | 201.6665 | 688.007 |  |  |  | 91.5825 | 230.2774 | 770.8449 | 763.9446 | 728.3182 | 800.1344 | 97.324 | 577.2548 | 563.2759 | 149.6486 | 643.8233 | 482.2805 | 755.9668 | 490.1098 |  | 560.2283 | 596.814 | 577.8187 | 504.77 |  | 153.5004 | 318.354 | 173.4917 | 310.3492 | 434.9623 | 542.2089 | 623.1297 | 21.2397 | 187.6148 | 30.9735 | 305.7041 | 15.4614 | 45.6663 | 54.968 | 78.6564 | 29.5819 |  |  | 4.604 | -0.60512 | 2.9792 | 0.69063 | 7.8461 | 5.7572 | 18.685 | -7.8021 | 1.1696 | 11.1238 | 41.4253 | -0.00028092 | -0.00025627 | -0.00049119 | 504.4174 | 147.652 | 39.8017 | 20.4333 | 16.9388 | 16.1295 | 16.294 | 27.9781 | 20.2302 | 17.7176 | 17.4216 | 17.1077 | 16.4961 | 19.0082 | 322.3873 | 256.8428 | 212.1113 | 137.6806 | 111.9133 | 337.2978 | 203.3414 | 96.7559 | 96.7077 | 97.3805 | 311.2518 | 407.6738 | 531.4977 |  |  |  | 781.1006 | 800.289 | 750.1481 | 810.8406 | 13.7319 | 8.3126 | 709.6309 |  |  | 712.0866 |  |  | 151.4432 | 476.5333 | 810.4369 | 157.6345 | 630.12 | 557.8244 | 823.2954 | 828.7659 | 747.5087 | 720.3109 | 760.0124 |  | 742.2201 | 718.1076 | 699.0565 | 805.2919 | 768.3227 | 743.7726 |  | 718.8209 |  |  | 804.0088 | 794.1269 | 794.8208 | [6 empty] | 794.4686 |  |  | 789.0308 |  |  | 657.1057 | 741.9291 | 738.6442 | 463.6515 | 635.0064 | 727.8077 | 541.2122 | 693.5642 | 921.6986 | 706.2835 | 753.5098 | 606.9931 | 699.5117 | 641.156 | 740.9736 | 476.8542 | 643.6243 |  | 728.2956 | 699.3421 | 897.1106 | 552.2126 | 666.7221 | 755.7525 | 570.8363 | 679.0764 | 678.841 | 738.8215 | 623.9167 | 709.8432 | 0.44855 | 5.9145 | 5.8577 | 0.13057 | -38.873 | 3.1153 | 3217.44 | 0.26 | 4.8988 | -1.3185 | 2.9255 | 1.4085 | 5.574 | 4.7747 | 8.6018 | 59.7729 | 50.1252 | 65.6806 | 9.5304 | 1.9484 | 70.5754 | 69.2159
42810.4711 | 2686 | 25.0215 | 19.0354 | 17.9894 | 17.8731 | 17.2507 | 17.3052 | 21.8434 | 50.52 | 21.2636 | 17.5882 | 17.0776 | 16.53 | 15.7425 | 15.8228 | 97.3869 | 111.3128 | 101.5729 | 493.0878 | 201.7927 | 687.6516 |  |  |  | 91.5381 | 230.387 | 770.4474 | 763.358 | 726.6981 | 799.8371 | 105.15 | 574.7231 | 583.2369 | 101.1039 | 606.6967 | 482.6599 | 781.1889 | 483.3189 |  | 555.4262 | 607.2305 | 593.163 | 514.4452 |  | 153.4955 | 318.0461 | 173.0678 | 310.6573 | 435.5486 | 541.9073 | 623.2133 | 21.5229 | 187.4481 | 32.2087 | 305.6261 | 15.4482 | 45.6204 | 54.9435 | 78.5754 | 29.5814 |  |  | 5.8801 | -0.60709 | 3.0522 | 0.58089 | 7.26 | 4.098 | 17.9365 | -7.5222 | 0.51824 | 11.8806 | 41.9208 | -0.00038277 | -0.00032363 | -0.00051583 | 504.2691 | 147.763 | 39.8634 | 20.4449 | 16.9341 | 16.1289 | 16.301 | 27.9943 | 20.2368 | 17.7169 | 17.4248 | 17.1062 | 16.4902 | 19.0113 | 333.5357 | 269.6977 | 230.1491 | 135.6951 | 108.0483 | 337.0616 | 203.1655 | 96.7461 | 96.6985 | 97.4043 | 311.6221 | 407.9988 | 531.6258 |  |  |  | 780.5637 | 799.3637 | 747.5508 | 809.568 | 14.2453 | 7.9686 | 756.2038 |  |  | 732.5033 |  |  | 130.6383 | 470.652 | 805.5647 | 152.8287 | 632.4363 | 562.2323 | 795.4587 | 808.609 | 735.9979 | 695.6322 | 760.268 |  | 741.7148 | 717.6624 | 698.4928 | 803.2005 | 767.852 | 742.71 |  | 717.7309 |  |  | 804.1703 | 794.2995 | 795.3215 | [6 empty] | 794.2244 |  |  | 788.0481 |  |  | 657.1943 | 741.2352 | 737.4501 | 462.0164 | 634.2535 | 727.2603 | 540.1318 | 693.2587 | 951.047 | 705.1772 | 752.5864 | 606.1187 | 698.9868 | 639.5409 | 740.4549 | 477.0685 | 643.1639 |  | 729.1898 | 699.2961 | 896.3878 | 552.4101 | 666.8023 | 754.2082 | 570.7729 | 678.4458 | 676.4801 | 739.0162 | 623.056 | 708.7473 | 0.91156 | 6.0594 | 5.8366 | 0.12923 | -38.8101 | 3.1153 | 3202.41 | 0.27 | 5.5355 | -1.3203 | 2.9603 | 1.2915 | 5.3608 | 4.0276 | 8.4262 | 59.6319 | 50.0045 | 65.6051 | 8.2533 | -0.079662 | 77.475 | 69.0937
42810.4711 | 2687 | 25.043 | 19.0294 | 18.0166 | 17.8803 | 17.2473 | 17.3243 | 21.8612 | 50.5308 | 21.2847 | 17.5901 | 17.0756 | 16.5363 | 15.7505 | 15.8228 | 97.3959 | 111.3304 | 101.5993 | 492.9709 | 201.9131 | 687.4339 |  |  |  | 91.4712 | 229.3927 | 769.9769 | 762.9406 | 725.8026 | 798.7681 | 99.3489 | 573.4601 | 584.5829 | 99.9719 | 603.3564 | 485.4001 | 761.8032 | 481.1401 |  | 510.8854 | 585.9176 | 579.8708 | 515.3177 |  | 153.0395 | 317.7228 | 172.6011 | 311.0447 | 434.901 | 542.7999 | 621.6484 | 21.5015 | 187.264 | 32.3098 | 305.5272 | 15.428 | 45.5408 | 54.9247 | 78.4998 | 29.5832 |  |  | 5.1192 | -1.0322 | 3.1659 | 0.51518 | 7.189 | 5.5758 | 18.1843 | -7.0845 | 0.91639 | 11.9815 | 41.7887 | -0.00031541 | -0.0002382 | -0.00050598 | 504.1191 | 147.8703 | 39.9072 | 20.4483 | 16.9193 | 16.121 | 16.2936 | 27.9988 | 20.2391 | 17.7069 | 17.4066 | 17.0984 | 16.4856 | 19.0121 | 350.1468 | 275.7016 | 239.8115 | 134.0064 | 109.2895 | 336.9332 | 202.9828 | 96.7412 | 96.69 | 97.4277 | 312.0403 | 408.3674 | 531.8084 |  |  |  | 779.9567 | 798.6112 | 745.7182 | 809.1862 | 11.6927 | 8.2048 | 744.1786 |  |  | 733.4039 |  |  | 142.2005 | 468.1911 | 798.3106 | 151.1037 | 633.0839 | 553.7748 | 790.7685 | 829.3862 | 744.1945 | 693.5058 | 760.5114 |  | 741.1034 | 715.9472 | 698.0602 | 801.2156 | 767.4146 | 741.6964 |  | 716.6111 |  |  | 804.5897 | 794.3894 | 795.3858 | [6 empty] | 793.9662 |  |  | 786.652 |  |  | 655.8324 | 740.137 | 737.126 | 461.7014 | 633.7192 | 726.662 | 539.0366 | 692.1539 | 949.4608 | 704.6364 | 752.2164 | 604.9132 | 698.4659 | 638.5493 | 739.6423 | 477.0976 | 643.2024 |  | 727.4525 | 700.0789 | 895.8142 | 552.0457 | 666.7703 | 753.4675 | 571.1905 | 677.911 | 675.0397 | 738.8948 | 621.6444 | 708.495 | 0.21416 | 6.1669 | 5.8156 | 0.12686 | -38.8432 | 3.1152 | 3215.43 | 0.25 | 5.1623 | -1.7211 | 3.0141 | 1.2159 | 5.3374 | 4.7006 | 8.4888 | 59.4633 | 49.9502 | 65.5362 | 6.3867 | -1.178 | 71.8996 | 68.9266
42810.4711 | 2688 | 25.055 | 19.0568 | 18.0252 | 17.8892 | 17.2634 | 17.3327 | 21.8682 | 50.5279 | 21.2989 | 17.5961 | 17.0862 | 16.5402 | 15.7574 | 15.8359 | 97.4175 | 111.3657 | 101.6187 | 492.8781 | 202.0463 | 687.1 |  |  |  | 91.4411 | 228.8923 | 769.0729 | 762.3948 | 725.4921 | 797.9021 | 99.929 | 576.0319 | 581.0165 | 101.1559 | 604.4548 | 482.6257 | 766.1428 | 480.9659 |  | 492.9184 | 574.8189 | 557.7453 | 502.283 |  | 152.9418 | 316.9129 | 172.6878 | 310.7075 | 433.6527 | 542.7917 | 620.648 | 20.9624 | 187.0887 | 31.8869 | 305.2834 | 15.3802 | 45.4438 | 54.898 | 78.414 | 29.5858 |  |  | 5.0107 | -1.4581 | 2.7197 | 0.60389 | 7.7108 | 4.9818 | 18.0706 | -7.0057 | 0.67469 | 11.9236 | 41.9268 | -0.00029406 | -0.00029899 | -0.00046984 | 503.9492 | 147.9846 | 39.9585 | 20.4564 | 16.9281 | 16.1282 | 16.2973 | 28.0198 | 20.2453 | 17.7128 | 17.4167 | 17.1014 | 16.4866 | 19.018 | 365.4435 | 274.8811 | 242.6039 | 131.5927 | 113.9439 | 336.8742 | 202.8554 | 96.7445 | 96.689 | 97.4557 | 312.4626 | 408.7043 | 531.9981 |  |  |  | 779.0804 | 797.6953 | 745.4094 | 809.2357 | 12.4476 | 6.9529 | 737.6947 |  |  | 743.2139 |  |  | 155.3504 | 474.6155 | 803.9892 | 157.193 | 619.0243 | 518.9049 | 825.4218 | 848.5519 | 745.4235 | 718.685 | 760.4567 |  | 740.4345 | 715.4075 | 697.5218 | 800.3009 | 766.9858 | 740.8797 |  | 715.6369 |  |  | 803.8386 | 793.95 | 794.9168 | [6 empty] | 793.8067 |  |  | 785.0263 |  |  | 653.6367 | 740.7648 | 737.5598 | 461.9927 | 632.5878 | 726.1124 | 537.8137 | 691.062 | 942.4885 | 703.9766 | 752.1864 | 604.1092 | 698.0866 | 637.6708 | 738.6697 | 476.1782 | 643.1218 |  | 726.1947 | 700.5311 | 895.1893 | 551.273 | 666.5231 | 752.8984 | 571.817 | 677.4565 | 673.5078 | 738.6979 | 620.3963 | 708.5076 | 0.46878 | 6.285 | 5.7961 | 0.12425 | -38.8571 | 3.1152 | 3223.15 | 0.19 | 5.1053 | -2.0441 | 2.7917 | 1.3155 | 5.5277 | 4.4431 | 8.4622 | 59.2881 | 49.8385 | 65.4402 | 4.6775 | -1.5056 | 73.4802 | 68.669
42810.4712 | 2689 | 25.075 | 19.0837 | 18.0231 | 17.889 | 17.2707 | 17.3357 | 21.8757 | 50.5319 | 21.3122 | 17.603 | 17.0906 | 16.5455 | 15.7652 | 15.837 | 97.4387 | 111.417 | 101.6425 | 492.8216 | 202.1919 | 686.9581 |  |  |  | 91.4112 | 228.0239 | 768.3763 | 761.6637 | 723.2333 | 797.3692 | 104.8754 | 577.6033 | 580.0883 | 99.2956 | 602.7349 | 484.4847 | 764.0204 | 482.802 |  | 518.4659 | 583.8582 | 569.5971 | 503.7661 |  | 152.1256 | 316.1986 | 172.7944 | 310.519 | 430.9382 | 542.9405 | 620.9317 | 19.3745 | 186.8753 | 31.3709 | 304.9643 | 15.3595 | 45.3936 | 54.8979 | 78.3576 | 29.6111 |  |  | 4.2794 | -1.1118 | 2.4759 | 0.56052 | 7.8994 | 5.5265 | 18.0555 | -6.8467 | 1.0709 | 12.4204 | 40.8212 | -0.00024642 | -0.00028256 | -0.00052405 | 503.7774 | 148.1015 | 40.0283 | 20.4634 | 16.933 | 16.129 | 16.2889 | 28.0238 | 20.2475 | 17.7108 | 17.4204 | 17.1009 | 16.485 | 19.0255 | 363.5696 | 271.014 | 236.3945 | 136.7422 | 110.7585 | 336.631 | 202.6132 | 96.742 | 96.6867 | 97.4845 | 312.8471 | 409.0303 | 532.1413 |  |  |  | 778.3332 | 797.7824 | 749.6628 | 809.7635 | 12.6599 | 7.8527 | 753.5635 |  |  | 749.2873 |  |  | 149.5585 | 464.2719 | 787.7891 | 141.8576 | 630.8635 | 534.8101 | 821.4832 | 840.35 | 737.3608 | 702.3088 | 760.324 |  | 739.6107 | 713.1644 | 696.8973 | 801.6506 | 766.5741 | 738.7767 |  | 713.2453 |  |  | 802.7998 | 793.2653 | 794.3863 | [6 empty] | 792.446 |  |  | 782.8266 |  |  | 651.8669 | 742.1708 | 737.1916 | 460.5804 | 632.0372 | 725.8284 | 536.8449 | 689.6557 | 928.3797 | 704.2207 | 751.7473 | 604.0086 | 697.7474 | 636.1106 | 738.1048 | 475.8756 | 642.79 |  | 724.2475 | 699.7468 | 894.4846 | 552.2239 | 665.8733 | 751.9003 | 570.9837 | 677.4757 | 671.7682 | 738.3303 | 619.3233 | 708.4598 | 0.42949 | 6.4089 | 5.7761 | 0.12221 | -38.9874 | 3.1152 | 3235.61 | 0.2 | 4.7169 | -1.7838 | 2.6621 | 1.2666 | 5.5954 | 4.6802 | 8.4594 | 59.0746 | 49.754 | 65.2863 | 4.8461 | -0.84847 | 72.8413 | 68.4364
42810.4712 | 2690 | 25.0771 | 19.0574 | 18.0253 | 17.8788 | 17.2582 | 17.3273 | 21.8639 | 50.5294 | 21.3115 | 17.5957 | 17.0795 | 16.5363 | 15.7619 | 15.8269 | 97.4635 | 111.4685 | 101.6681 | 492.7468 | 202.3346 | 686.6806 |  |  |  | 91.3912 | 235.48 | 767.9438 | 761.5594 | 723.2531 | 797.5534 | 110.0071 | 571.2595 | 587.969 | 98.6734 | 600.8028 | 490.691 | 752.1666 | 483.343 |  | 518.6113 | 582.5327 | 571.2316 | 504.1086 |  | 150.9787 | 315.6616 | 171.8936 | 309.606 | 430.1516 | 543.1817 | 621.0891 | 17.9861 | 186.6182 | 29.559 | 304.4476 | 15.3414 | 45.3527 | 54.8981 | 78.31 | 29.6273 |  |  | 4.6736 | -1.5652 | 2.6816 | 0.49415 | 7.4479 | 5.1303 | 18.296 | -7.2344 | 0.51512 | 11.4329 | 41.5642 | -0.00026449 | -0.0003072 | -0.00048134 | 503.5874 | 148.2213 | 40.0838 | 20.4762 | 16.9411 | 16.1286 | 16.2989 | 28.0428 | 20.2588 | 17.7141 | 17.4203 | 17.1147 | 16.4989 | 19.0343 | 360.1193 | 279.6833 | 235.6537 | 142.1878 | 112.7181 | 336.4714 | 202.4628 | 96.7492 | 96.6917 | 97.5167 | 313.2096 | 409.3665 | 532.2797 |  |  |  | 777.6015 | 796.9149 | 749.2929 | 808.7901 | 10.1787 | 8.004 | 744.0439 |  |  | 746.5655 |  |  | 136.9069 | 451.2253 | 785.3771 | 152.7987 | 631.9732 | 551.5117 | 795.6357 | 806.273 | 720.7817 | 694.4181 | 760.1573 |  | 738.7469 | 711.5068 | 696.2448 | 802.1035 | 765.957 | 737.6186 |  | 712.6813 |  |  | 803.3364 | 793.0884 | 794.3936 | [6 empty] | 792.7963 |  |  | 783.6636 |  |  | 651.0971 | 742.3517 | 735.7718 | 459.0125 | 632.043 | 725.5455 | 536.234 | 687.6917 | 911.254 | 703.5813 | 750.4897 | 603.7199 | 697.3749 | 636.1131 | 736.9158 | 474.1534 | 642.2553 |  | 720.632 | 699.0164 | 893.7639 | 551.5994 | 665.2156 | 750.8195 | 568.1224 | 677.2172 | 671.3602 | 737.2366 | 620.235 | 708.1648 | 0.14039 | 6.5034 | 5.7561 | 0.11904 | -38.8599 | 3.1152 | 3265.65 | 0.32 | 4.9298 | -2.1156 | 2.7692 | 1.1887 | 5.434 | 4.5099 | 8.5168 | 58.852 | 49.647 | 65.0994 | 5.2036 | -0.78654 | 69.5541 | 68.2504
42810.4712 | 2691 | 25.0756 | 19.047 | 18.0094 | 17.87 | 17.2407 | 17.3167 | 21.8605 | 50.5165 | 21.3021 | 17.5865 | 17.0643 | 16.5325 | 15.7436 | 15.8207 | 97.489 | 111.487 | 101.6899 | 492.6659 | 202.4612 | 685.8186 |  |  |  | 91.3538 | 233.2664 | 767.6085 | 761.4187 | 725.0195 | 797.6189 | 103.7452 | 573.8543 | 579.8269 | 100.7809 | 600.1572 | 491.9124 | 750.8517 | 486.6632 |  | 535.3069 | 583.394 | 570.1665 | 502.8189 |  | 149.9679 | 315.0233 | 171.2585 | 307.6861 | 428.8091 | 540.7685 | 621.2142 | 17.5099 | 186.4196 | 28.8148 | 304.0173 | 15.3497 | 45.2919 | 54.9097 | 78.2763 | 29.6522 |  |  | 5.3623 | -1.3325 | 2.6053 | -0.14785 | 7.7896 | 5.8078 | 18.9446 | -6.6594 | 0.83174 | 11.5025 | 40.9142 | -0.00028092 | -0.00028256 | -0.00052405 | 503.4402 | 148.3306 | 40.1375 | 20.4844 | 16.9286 | 16.1305 | 16.3035 | 28.0565 | 20.2598 | 17.7132 | 17.4175 | 17.1076 | 16.4866 | 19.0449 | 354.7345 | 275.02 | 236.9545 | 140.175 | 109.1427 | 336.0195 | 202.3166 | 96.7373 | 96.6873 | 97.5479 | 313.4872 | 409.7108 | 532.4111 |  |  |  | 776.9986 | 795.5451 | 745.5099 | 808.1429 | 10.2476 | 8.0411 | 732.1074 |  |  | 747.5745 |  |  | 133.611 | 458.9735 | 784.4695 | 148.9818 | 631.8373 | 528.842 | 810.5137 | 820.9891 | 737.7889 | 705.4657 | 759.9927 |  | 738.1153 | 711.6961 | 695.6898 | 801.2063 | 765.3426 | 736.5351 |  | 711.3327 |  |  | 801.9338 | 792.4761 | 793.734 | [6 empty] | 793.7249 |  |  | 785.705 |  |  | 650.7178 | 741.1005 | 734.8442 | 457.832 | 631.6875 | 724.9786 | 535.9957 | 687.7147 | 891.3847 | 703.4462 | 749.6982 | 603.8719 | 696.8234 | 635.9647 | 735.7982 | 473.8178 | 641.8372 |  | 720.6264 | 698.5464 | 893.0317 | 549.6854 | 664.1915 | 749.1883 | 567.2621 | 676.9226 | 670.5107 | 736.7412 | 620.4549 | 707.662 | 0.59589 | 6.588 | 5.736 | 0.11348 | -38.906 | 3.1152 | 3300.65 | 0.25 | 5.2807 | -1.951 | 2.728 | -0.64988 | 5.549 | 4.7914 | 8.6537 | 58.6908 | 49.5118 | 64.951 | 5.7285 | -0.95089 | 69.2325 | 68.0931
42810.4712 | 2692 | 25.0927 | 19.0471 | 18.018 | 17.8764 | 17.2499 | 17.3192 | 21.8689 | 50.5142 | 21.321 | 17.5945 | 17.0675 | 16.533 | 15.75 | 15.8273 | 97.5104 | 111.5343 | 101.7096 | 492.5994 | 202.5923 | 685.192 |  |  |  | 91.3142 | 230.8181 | 766.7571 | 760.8616 | 721.1461 | 797.3418 | 101.8448 | 577.9572 | 566.7856 | 108.2315 | 601.7283 | 489.9663 | 750.6697 | 486.3335 |  | 537.4431 | 586.5188 | 567.4585 | 502.7731 |  | 148.8216 | 314.1784 | 170.5823 | 305.6144 | 429.531 | 540.4756 | 620.9458 | 18.2304 | 186.2105 | 29.792 | 303.6169 | 15.355 | 45.2634 | 54.9284 | 78.2536 | 29.6849 |  |  | 5.2939 | -0.75034 | 3.0331 | 0.23919 | 7.7239 | 5.0337 | 18.131 | -6.574 | 0.6241 | 12.0562 | 41.1693 | -0.00034334 | -0.00027599 | -0.00047969 | 503.3162 | 148.4454 | 40.1853 | 20.4895 | 16.9283 | 16.1211 | 16.2981 | 28.0655 | 20.2612 | 17.7146 | 17.4139 | 17.1034 | 16.4886 | 19.0425 | 353.7971 | 276.3344 | 238.8454 | 139.4334 | 108.2861 | 335.7753 | 202.1139 | 96.7339 | 96.6872 | 97.5734 | 313.7402 | 410.0652 | 532.4999 |  |  |  | 776.281 | 794.3067 | 745.604 | 807.182 | 13.9355 | 8.2445 | 731.8484 |  |  | 742.1996 |  |  | 122.426 | 462.2808 | 793.8124 | 148.6727 | 631.0618 | 544.8915 | 804.7983 | 843.7167 | 734.2224 | 702.1579 | 759.7403 |  | 737.5046 | 710.466 | 695.2013 | 801.6775 | 764.6167 | 735.4716 |  | 710.2157 |  |  | 800.5109 | 791.7681 | 793.0288 | [6 empty] | 793.3383 |  |  | 784.3519 |  |  | 650.1356 | 740.6068 | 734.0519 | 455.8277 | 631.5326 | 724.3638 | 535.7733 | 686.6525 | 850.5357 | 702.4783 | 748.5506 | 602.9843 | 696.4298 | 635.0549 | 734.5835 | 472.2467 | 641.5773 |  | 720.7834 | 698.5272 | 892.2882 | 549.459 | 662.8072 | 749.5766 | 567.1635 | 676.1619 | 668.7671 | 737.3803 | 619.4568 | 706.9894 | 0.47898 | 6.6893 | 5.7166 | 0.11142 | -38.9322 | 3.1152 | 3285.5 | 0.31 | 5.2462 | -1.463 | 2.9414 | 0.826 | 5.5246 | 4.4599 | 8.4643 | 58.5377 | 49.4317 | 64.7336 | 5.793 | -1.1884 | 69.1844 | 67.9116
42810.4712 | 2693 | 25.1101 | 19.0576 | 18.0265 | 17.882 | 17.2471 | 17.3243 | 21.8658 | 50.5238 | 21.3293 | 17.6042 | 17.0805 | 16.5359 | 15.7506 | 15.8278 | 97.5185 | 111.5586 | 101.7361 | 492.5231 | 202.7435 | 684.6437 |  |  |  | 91.2896 | 231.8744 | 766.1424 | 760.5068 | 721.4026 | 797.3135 | 101.0885 | 571.3524 | 574.5137 | 104.5065 | 609.4139 | 484.2429 | 752.1065 | 482.7272 |  | 556.1177 | 596.4928 | 578.9712 | 513.1959 |  | 148.6585 | 313.37 | 169.5778 | 304.1576 | 429.1181 | 539.7909 | 619.6826 | 19.3875 | 186.0208 | 28.6115 | 303.1955 | 15.3454 | 45.2771 | 54.9511 | 78.2384 | 29.6709 |  |  | 5.1356 | -1.2287 | 2.8412 | 0.79511 | 7.6115 | 5.1921 | 18.4057 | -6.7685 | 0.79846 | 11.9471 | 41.4038 | -0.00029734 | -0.00025135 | -0.00053391 | 503.1684 | 148.5581 | 40.2524 | 20.5071 | 16.9375 | 16.1347 | 16.3027 | 28.0842 | 20.2722 | 17.7178 | 17.4175 | 17.1087 | 16.4898 | 19.0433 | 356.8643 | 276.6841 | 238.1656 | 139.4684 | 115.4488 | 335.4407 | 201.9532 | 96.7333 | 96.678 | 97.59 | 314.0734 | 410.3877 | 532.5822 |  |  |  | 775.6355 | 793.2698 | 746.1434 | 806.2737 | 12.4822 | 7.9121 | 749.6083 |  |  | 739.9522 |  |  | 137.7301 | 448.895 | 788.6968 | 142.0619 | 631.3528 | 521.1815 | 821.5863 | 822.995 | 730.6654 | 686.9604 | 759.6249 |  | 736.9976 | 708.8547 | 694.6349 | 801.2049 | 763.8664 | 734.1519 |  | 708.6707 |  |  | 800.2711 | 791.7422 | 792.968 | [6 empty] | 793.2018 |  |  | 785.1746 |  |  | 648.9311 | 739.1323 | 732.8219 | 456.5984 | 630.6775 | 723.6937 | 534.9466 | 685.9213 | 837.6265 | 700.2903 | 747.5013 | 603.1977 | 695.7859 | 633.65 | 733.552 | 471.6489 | 640.1384 |  | 724.6681 | 697.4103 | 891.5596 | 550.8609 | 661.8989 | 749.7025 | 567.3484 | 675.3567 | 665.9306 | 737.864 | 619.2256 | 706.497 | 0.51076 | 6.8159 | 5.6972 | 0.1091 | -38.8995 | 3.1152 | 3317.37 | 0.28 | 5.1671 | -1.8708 | 2.8449 | 1.5049 | 5.4819 | 4.5276 | 8.5246 | 58.4082 | 49.3442 | 64.5359 | 5.3979 | -1.1347 | 69.2853 | 67.7498
42810.4712 | 2694 | 25.1245 | 19.0573 | 18.015 | 17.8848 | 17.2419 | 17.3339 | 21.878 | 50.5164 | 21.3463 | 17.6034 | 17.0692 | 16.5275 | 15.7615 | 15.8209 | 97.5353 | 111.5879 | 101.7577 | 492.4295 | 202.8686 | 684.5058 |  |  |  | 91.2619 | 231.227 | 765.2508 | 759.7733 | 720.381 | 796.9762 | 97.351 | 570.814 | 571.178 | 102.6136 | 599.3929 | 485.2178 | 754.1076 | 484.2175 |  | 517.5875 | 586.5473 | 579.1041 | 512.4885 |  | 148.9219 | 312.7509 | 169.134 | 302.3607 | 429.5555 | 539.5926 | 619.3687 | 20.5418 | 185.8656 | 27.9454 | 302.6791 | 15.3453 | 45.2861 | 54.957 | 78.2033 | 29.6103 |  |  | 5.5443 | -0.7602 | 2.9852 | 0.46524 | 7.7048 | 5.4286 | 18.2014 | -7.3664 | 0.73307 | 12.07 | 40.9921 | -0.00032527 | -0.0003072 | -0.00046819 | 503.0372 | 148.6731 | 40.308 | 20.5269 | 16.9313 | 16.1365 | 16.3064 | 28.1023 | 20.2778 | 17.7206 | 17.4228 | 17.1098 | 16.487 | 19.0588 | 348.1066 | 275.2894 | 239.8234 | 141.2005 | 120.9188 | 334.9525 | 201.852 | 96.7455 | 96.694 | 97.6178 | 314.3864 | 410.6999 | 532.752 |  |  |  | 774.9403 | 792.0401 | 746.7564 | 804.5691 | 11.4725 | 8.9811 | 719.568 |  |  | 737.5498 |  |  | 140.7748 | 448.6433 | 781.0291 | 143.0228 | 630.0805 | 514.0871 | 830.9556 | 822.7369 | 723.2705 | 684.619 | 759.7088 |  | 736.4395 | 708.6821 | 694.1566 | 802.2144 | 763.2664 | 734.5416 |  | 708.8036 |  |  | 800.2664 | 791.9329 | 792.9878 | [6 empty] | 793.3729 |  |  | 786.6586 |  |  | 649.1025 | 738.5857 | 731.7373 | 458.0198 | 629.7775 | 723.1787 | 533.6651 | 684.6435 | 865.7247 | 698.5066 | 746.5427 | 602.9156 | 695.2313 | 633.441 | 732.8368 | 469.9187 | 639.172 |  | 726.6832 | 696.2178 | 890.8544 | 549.2955 | 661.3259 | 748.5892 | 567.7743 | 675.1337 | 664.7774 | 738.2098 | 619.2349 | 706.2221 | 0.15002 | 6.9268 | 5.6782 | 0.10751 | -38.9522 | 3.1152 | 3311.99 | 0.28 | 5.3679 | -1.4708 | 2.9145 | 1.1506 | 5.5147 | 4.629 | 8.4761 | 58.26 | 49.2374 | 64.3396 | 6.2918 | -1.3326 | 69.8511 | 67.5961
42810.4712 | 2695 | 25.1336 | 19.059 | 17.985 | 17.8819 | 17.2547 | 17.3285 | 21.8588 | 50.51 | 21.3421 | 17.5953 | 17.0661 | 16.5263 | 15.7488 | 15.8221 | 97.5604 | 111.6358 | 101.7846 | 492.3473 | 202.9822 | 684.1698 |  |  |  | 91.2565 | 231.2122 | 764.9994 | 759.493 | 719.5839 | 796.8618 | 97.1701 | 569.8903 | 572.501 | 102.6131 | 600.1361 | 486.0823 | 748.3767 | 485.5203 |  | 519.7415 | 576.5155 | 558.2637 | 506.549 |  | 149.1334 | 312.4778 | 169.4473 | 300.8624 | 427.8269 | 538.7384 | 618.6705 | 21.6181 | 185.5631 | 27.8617 | 302.1915 | 15.3461 | 45.3028 | 54.9565 | 78.1752 | 29.5259 |  |  | 5.4963 | -1.0894 | 3.1284 | 0.59535 | 7.668 | 5.974 | 18.5792 | -7.1391 | 0.80293 | 12.5041 | 41.3174 | -0.00032034 | -0.00029242 | -0.00051583 | 502.8973 | 148.7918 | 40.3667 | 20.542 | 16.9436 | 16.1384 | 16.3034 | 28.1065 | 20.2822 | 17.7197 | 17.4258 | 17.1033 | 16.4838 | 19.0627 | 345.2017 | 275.7232 | 240.7981 | 145.067 | 122.5061 | 334.4992 | 201.8028 | 96.7326 | 96.6875 | 97.6257 | 314.6086 | 410.9771 | 532.9105 |  |  |  | 774.3049 | 790.3459 | 743.589 | 803.9586 | 11.1633 | 8.9563 | 715.1294 |  |  | 734.7428 |  |  | 135.9018 | 446.0806 | 779.1811 | 153.1147 | 624.6974 | 527.6259 | 821.6766 | 813.6237 | 714.2049 | 679.6995 | 759.8311 |  | 735.7561 | 709.9897 | 693.6851 | 801.9788 | 762.7599 | 734.7875 |  | 708.9656 |  |  | 801.1128 | 792.4289 | 793.5063 | [6 empty] | 792.2515 |  |  | 785.4553 |  |  | 648.762 | 738.3964 | 731.6076 | 458.3292 | 628.728 | 722.5883 | 533.5601 | 683.5891 | 882.1548 | 697.9192 | 745.9889 | 602.1635 | 694.8214 | 633.1572 | 731.9854 | 469.1134 | 638.3023 |  | 728.6125 | 695.6342 | 890.1285 | 549.1871 | 660.845 | 748.0648 | 566.6866 | 674.637 | 666.0624 | 738.4748 | 618.3209 | 705.6862 | 0.53811 | 7.0535 | 5.6605 | 0.10541 | -38.8746 | 3.1152 | 3299.91 | 0.28 | 5.3444 | -1.7602 | 2.9829 | 1.3013 | 5.4987 | 4.8534 | 8.5591 | 58.0783 | 49.0913 | 64.2042 | 6.5411 | -1.4476 | 68.4596 | 67.4297
42810.4712 | 2696 | 25.1445 | 19.0571 | 18.0075 | 17.8783 | 17.2507 | 17.3268 | 21.868 | 50.5195 | 21.3535 | 17.5966 | 17.0717 | 16.5274 | 15.7488 | 15.8303 | 97.5677 | 111.6777 | 101.8023 | 492.2772 | 203.1075 | 683.7173 |  |  |  | 91.2216 | 231.2738 | 764.9102 | 759.2196 | 717.3454 | 798.5064 | 97.3016 | 564.0142 | 575.1567 | 101.5881 | 599.8977 | 485.6898 | 749.126 | 486.8559 |  | 543.2076 | 575.2053 | 556.6636 | 500.4341 |  | 149.0311 | 312.6654 | 170.1007 | 300.2311 | 424.4355 | 537.5993 | 617.8027 | 21.5806 | 185.2244 | 29.3212 | 301.6234 | 15.3352 | 45.3049 | 54.934 | 78.1282 | 29.4306 |  |  | 4.901 | -1.6539 | 3.1764 | 0.46589 | 7.5655 | 5.5154 | 18.1954 | -7.1759 | 0.80605 | 11.8088 | 40.9724 | -0.0002727 | -0.00023163 | -0.00048298 | 502.7597 | 148.9019 | 40.4332 | 20.5508 | 16.9385 | 16.1441 | 16.3073 | 28.1301 | 20.2941 | 17.7253 | 17.4195 | 17.1097 | 16.4938 | 19.0768 | 349.9201 | 282.2075 | 246.9793 | 154.1217 | 124.5471 | 334.2655 | 201.8177 | 96.7275 | 96.6806 | 97.648 | 314.9105 | 411.2862 | 533.0739 |  |  |  | 773.6675 | 789.0744 | 742.582 | 802.8851 | 15.4228 | 10.3838 | 712.4991 |  |  | 725.4358 |  |  | 129.6147 | 438.6118 | 786.057 | 155.0491 | 613.9978 | 508.1646 | 821.4306 | 812.3021 | 723.5148 | 675.198 | 759.7498 |  | 735.1608 | 710.3926 | 693.0952 | 801.9225 | 762.1188 | 735.1697 |  | 709.7292 |  |  | 800.3836 | 792.0262 | 792.9552 | [6 empty] | 790.9934 |  |  | 782.8372 |  |  | 648.9736 | 737.8305 | 731.3964 | 458.3507 | 627.9582 | 722.0067 | 533.087 | 682.8966 | 851.1119 | 697.0979 | 745.4927 | 601.5378 | 694.4326 | 632.6629 | 731.8354 | 469.7737 | 637.6918 |  | 727.0795 | 694.4233 | 889.4128 | 550.9082 | 660.0355 | 747.3576 | 566.8213 | 673.8525 | 666.3422 | 737.899 | 616.5828 | 705.1681 | 0.20337 | 7.1751 | 5.643 | 0.10424 | -38.8949 | 3.1152 | 3303.09 | 0.34 | 5.0505 | -2.1692 | 3.0062 | 1.1513 | 5.458 | 4.6601 | 8.4643 | 57.9255 | 48.9429 | 64.0265 | 5.979 | -2.1323 | 68.8316 | 67.2758
42810.4713 | 2697 | 25.1461 | 19.0595 | 18.0158 | 17.8672 | 17.2419 | 17.3222 | 21.8693 | 50.5071 | 21.3493 | 17.6002 | 17.0627 | 16.5197 | 15.7413 | 15.8221 | 97.5888 | 111.7164 | 101.8232 | 492.1864 | 203.2266 | 683.5399 |  |  |  | 91.1977 | 233.0657 | 764.6562 | 758.8599 | 715.1699 | 799.909 | 102.3063 | 562.5442 | 586.0961 | 99.3146 | 597.9825 | 487.1908 | 748.7413 | 485.8076 |  | 557.6794 | 587.1054 | 569.6705 | 503.673 |  | 148.3086 | 313.0467 | 170.6099 | 300.0255 | 423.2393 | 537.7143 | 617.2632 | 20.8473 | 184.9105 | 31.515 | 300.9035 | 15.3196 | 45.3188 | 54.8915 | 78.1005 | 29.3248 |  |  | 3.8765 | -1.2931 | 2.746 | 0.31016 | 7.6648 | 5.4884 | 18.3768 | -7.3671 | 0.51707 | 12.3631 | 40.4999 | -0.0003417 | -0.0002497 | -0.00047805 | 502.5921 | 149.0254 | 40.4846 | 20.5621 | 16.9397 | 16.1337 | 16.3085 | 28.1415 | 20.2933 | 17.7236 | 17.4247 | 17.0999 | 16.4839 | 19.0691 | 362.9487 | 289.8006 | 259.631 | 170.3145 | 128.2379 | 334.2018 | 201.9673 | 96.7285 | 96.6788 | 97.6605 | 315.2506 | 411.6032 | 533.2381 |  |  |  | 773.0981 | 788.4796 | 742.6932 | 802.0841 | 10.971 | 7.8054 | 711.435 |  |  | 731.171 |  |  | 128.9116 | 438.7963 | 771.7964 | 154.5482 | 618.8865 | 521.791 | 811.6076 | 805.9914 | 703.001 | 675.4189 | 759.545 |  | 734.5698 | 712.9847 | 692.4002 | 801.5789 | 761.5345 | 735.5261 |  | 709.9358 |  |  | 799.2681 | 791.3245 | 792.2095 | [6 empty] | 790.3829 |  |  | 781.3928 |  |  | 648.8985 | 736.7498 | 730.5049 | 457.0751 | 627.609 | 721.3748 | 532.6236 | 682.4813 | 849.7503 | 696.6526 | 745.0012 | 600.8902 | 693.925 | 632.1044 | 731.312 | 470.0793 | 636.9582 |  | 723.5834 | 692.5003 | 888.7284 | 550.8027 | 658.9485 | 746.5871 | 566.7758 | 673.3258 | 666.3792 | 736.419 | 614.5016 | 704.414 | 0.22687 | 7.267 | 5.6256 | 0.10245 | -38.9267 | 3.1152 | 3295.93 | 0.3 | 4.4947 | -1.9187 | 2.796 | 0.93968 | 5.494 | 4.6491 | 8.507 | 57.7775 | 48.7095 | 63.8729 | 4.521 | -3.5178 | 68.6378 | 67.1343
42810.4713 | 2698 | 25.1642 | 19.0666 | 17.9968 | 17.8726 | 17.2504 | 17.3309 | 21.8659 | 50.5132 | 21.3659 | 17.6073 | 17.0684 | 16.5296 | 15.7462 | 15.8272 | 97.6099 | 111.7658 | 101.8505 | 492.1031 | 203.3558 | 683.2244 |  |  |  | 91.1859 | 235.0852 | 763.9707 | 758.3362 | 712.4269 | 801.9344 | 103.1651 | 566.1503 | 580.5079 | 97.9534 | 596.4385 | 491.7643 | 748.1952 | 486.3526 |  | 547.8782 | 584.7324 | 568.0031 | 503.9082 |  | 147.3517 | 312.6167 | 170.0058 | 300.2811 | 421.9267 | 537.3608 | 617.1357 | 20.0836 | 184.6927 | 32.6348 | 300.2828 | 15.2806 | 45.3486 | 54.835 | 78.07 | 29.2671 |  |  | 5.2828 | -1.2129 | 2.6349 | 0.50467 | 8.0446 | 6.0305 | 18.3328 | -7.0812 | 0.8907 | 12.6464 | 40.6098 | -0.00033184 | -0.00031377 | -0.00049612 | 502.4303 | 149.1321 | 40.5369 | 20.5734 | 16.9378 | 16.1329 | 16.3139 | 28.1563 | 20.2968 | 17.7321 | 17.4237 | 17.1073 | 16.4965 | 19.0726 | 359.7137 | 285.1313 | 256.5524 | 167.7884 | 128.1796 | 333.8521 | 201.952 | 96.7289 | 96.6846 | 97.6792 | 315.5731 | 411.8749 | 533.3941 |  |  |  | 772.3692 | 787.1827 | 738.7345 | 801.0849 | 13.8581 | 9.1275 | 712.3889 |  |  | 721.1885 |  |  | 125.9848 | 441.553 | 767.4625 | 148.8681 | 622.9019 | 519.5218 | 825.3013 | 820.1112 | 723.6751 | 689.0722 | 759.2851 |  | 733.8715 | 712.0811 | 691.8675 | 800.9633 | 761.0553 | 734.6512 |  | 708.9219 |  |  | 798.1047 | 790.9062 | 791.9999 | [6 empty] | 790.1403 |  |  | 781.5296 |  |  | 649.6368 | 735.5969 | 729.2702 | 455.1031 | 627.6264 | 720.6604 | 532.3649 | 681.6938 | 898.7555 | 696.1787 | 744.0799 | 599.6498 | 693.2449 | 631.8095 | 730.3395 | 468.8763 | 636.6647 |  | 721.7818 | 690.4575 | 888.0032 | 549.2026 | 657.6084 | 745.7556 | 566.2028 | 672.9451 | 666.8483 | 735.3247 | 613.444 | 703.4056 | 0.40464 | 7.3628 | 5.6088 | 0.09867 | -38.9033 | 3.1153 | 3305.11 | 0.28 | 5.2519 | -1.8576 | 2.7379 | 1.1982 | 5.6273 | 4.8722 | 8.4949 | 57.6034 | 48.6112 | 63.7564 | 4.8239 | -3.1778 | 68.4841 | 66.9526
42810.4713 | 2699 | 25.1753 | 19.0767 | 17.9884 | 17.8718 | 17.2546 | 17.3339 | 21.8639 | 50.5054 | 21.3758 | 17.6016 | 17.071 | 16.5283 | 15.7428 | 15.8186 | 97.6271 | 111.8094 | 101.8718 | 492.0195 | 203.4797 | 682.772 |  |  |  | 91.1477 | 234.7004 | 763.5834 | 757.9825 | 710.0342 | 803.2017 | 99.9909 | 569.8085 | 567.5915 | 112.5669 | 602.1 | 489.7452 | 746.7575 | 492.1536 |  | 543.1926 | 589.1573 | 564.2596 | 502.8146 |  | 146.4649 | 311.9018 | 169.1123 | 298.7459 | 420.8251 | 536.3994 | 616.0635 | 19.5277 | 184.4528 | 33.7806 | 299.687 | 15.2292 | 45.3677 | 54.7754 | 78.0384 | 29.2168 |  |  | 4.8892 | -1.3017 | 2.9497 | 0.66171 | 7.8034 | 5.3688 | 18.4576 | -7.2192 | 0.69201 | 12.0134 | 40.6118 | -0.00025627 | -0.00024477 | -0.00050105 | 502.2431 | 149.2427 | 40.5889 | 20.5784 | 16.9439 | 16.1349 | 16.3122 | 28.1651 | 20.304 | 17.7277 | 17.4193 | 17.1104 | 16.4878 | 19.0798 | 361.7081 | 289.4943 | 256.6326 | 163.5056 | 133.3944 | 333.7883 | 201.8732 | 96.7314 | 96.6877 | 97.7077 | 315.8461 | 412.1568 | 533.5175 |  |  |  | 771.6371 | 787.29 | 738.4715 | 801.9271 | 16.5369 | 8.0392 | 727.1151 |  |  | 732.4838 |  |  | 140.2055 | 450.1457 | 758.1747 | 152.7521 | 616.3697 | 507.8245 | 833.6138 | 832.9236 | 729.2954 | 688.1833 | 759.248 |  | 733.2173 | 711.1201 | 691.3847 | 800.546 | 760.4324 | 733.9935 |  | 708.301 |  |  | 798.1335 | 791.0148 | 792.2666 | [6 empty] | 790.4031 |  |  | 781.412 |  |  | 649.738 | 735.0774 | 727.8626 | 452.8478 | 626.8242 | 719.8971 | 531.3218 | 681.0589 | 902.4672 | 694.1447 | 743.0803 | 597.9825 | 692.5159 | 631.3833 | 729.7811 | 467.5594 | 636.495 |  | 721.1674 | 688.6782 | 887.2125 | 547.9398 | 656.1416 | 744.571 | 564.2202 | 671.9905 | 666.4244 | 734.5532 | 613.949 | 702.4399 | 0.52733 | 7.4585 | 5.5923 | 0.094675 | -38.9305 | 3.1152 | 3279.71 | 0.3 | 5.0555 | -1.9231 | 2.895 | 1.3712 | 5.539 | 4.5944 | 8.5188 | 57.4349 | 48.5261 | 63.5946 | 4.592 | -3.1974 | 68.1278 | 66.7193
42810.4713 | 2700 | 25.1896 | 19.0846 | 18.0132 | 17.879 | 17.2468 | 17.3376 | 21.8644 | 50.512 | 21.3748 | 17.6009 | 17.0666 | 16.5236 | 15.7508 | 15.829 | 97.645 | 111.848 | 101.8865 | 491.9494 | 203.6006 | 682.4167 |  |  |  | 91.1313 | 238.2002 | 763.6987 | 758.0131 | 711.7934 | 803.244 | 100.2686 | 560.7929 | 578.4238 | 119.0734 | 622.5692 | 482.5078 | 751.8839 | 495.9022 |  | 547.1341 | 596.7519 | 575.0867 | 507.0823 |  | 145.889 | 311.6154 | 168.4143 | 298.3756 | 418.3174 | 535.2565 | 615.8306 | 18.6902 | 184.2131 | 32.564 | 299.135 | 15.1981 | 45.3783 | 54.7476 | 78.0048 | 29.2002 |  |  | 5.7973 | -0.99807 | 2.8406 | 0.47049 | 7.4433 | 5.1605 | 18.3295 | -7.4098 | 0.31254 | 11.5143 | 40.5562 | -0.00028749 | -0.00032691 | -0.00051748 | 502.0733 | 149.3572 | 40.644 | 20.588 | 16.9458 | 16.1421 | 16.3123 | 28.1828 | 20.317 | 17.735 | 17.4291 | 17.1119 | 16.4942 | 19.0913 | 373.6463 | 284.9121 | 249.7446 | 157.3526 | 129.7041 | 333.8525 | 201.7992 | 96.7201 | 96.6823 | 97.7248 | 316.1084 | 412.4261 | 533.6446 |  |  |  | 770.925 | 787.1586 | 739.5767 | 801.8147 | 13.2487 | 8.1242 | 711.4132 |  |  | 727.9171 |  |  | 128.2744 | 444.6904 | 741.7549 | 145.5447 | 611.5398 | 502.6394 | 834.5237 | 821.4929 | 717.1381 | 689.3178 | 758.9871 |  | 732.6073 | 711.4521 | 690.7863 | 799.9749 | 759.7949 | 735.0337 |  | 709.0042 |  |  | 797.4674 | 790.4786 | 791.5823 | [6 empty] | 789.5422 |  |  | 780.0659 |  |  | 647.6251 | 733.9786 | 726.7614 | 452.0041 | 625.7762 | 719.1596 | 530.4709 | 680.101 | 889.2139 | 692.4132 | 742.3978 | 596.268 | 691.8434 | 631.1968 | 729.0813 | 464.7871 | 635.7379 |  | 721.6407 | 687.8054 | 886.4441 | 546.2016 | 655.268 | 744.1812 | 562.6624 | 671.0487 | 663.3328 | 733.4592 | 613.4684 | 701.6518 | 0.58453 | 7.5673 | 5.5767 | 0.093973 | -38.8476 | 3.1153 | 3257.02 | 0.22 | 5.5051 | -1.6836 | 2.8403 | 1.1559 | 5.4059 | 4.5012 | 8.4831 | 57.2843 | 48.3786 | 63.4332 | 3.2759 | -2.4421 | 69.3945 | 66.5187
42810.4713 | 2701 | 25.1989 | 19.0882 | 18.0203 | 17.8675 | 17.2531 | 17.33 | 21.8722 | 50.5039 | 21.3838 | 17.6041 | 17.0721 | 16.5253 | 15.7487 | 15.8237 | 97.6582 | 111.8947 | 101.9169 | 491.8785 | 203.7288 | 682.0762 |  |  |  | 91.0963 | 238.6889 | 763.6747 | 758.1125 | 712.9928 | 804.4144 | 98.6653 | 558.6738 | 578.088 | 98.6038 | 595.2349 | 482.4603 | 760.3565 | 483.0718 |  | 550.9216 | 592.1605 | 575.0776 | 512.0742 |  | 145.8535 | 311.2431 | 168.2572 | 298.785 | 417.4781 | 534.1692 | 615.4843 | 17.8862 | 184.0627 | 30.7188 | 298.6706 | 15.1725 | 45.3821 | 54.7517 | 77.9686 | 29.1898 |  |  | 5.3597 | -1.3411 | 3.0548 | 0.46984 | 7.4867 | 5.0462 | 17.9654 | -7.4939 | 0.88622 | 11.5793 | 40.0934 | -0.00033677 | -0.0002612 | -0.00050762 | 501.8957 | 149.4632 | 40.7058 | 20.5962 | 16.9388 | 16.1435 | 16.3119 | 28.1937 | 20.3188 | 17.7347 | 17.4246 | 17.1087 | 16.4926 | 19.0975 | 383.678 | 286.5203 | 245.3894 | 150.1999 | 121.644 | 333.8317 | 201.7245 | 96.7243 | 96.6783 | 97.7536 | 316.3912 | 412.7327 | 533.8129 |  |  |  | 770.1681 | 787.1856 | 743.1675 | 802.2481 | 12.0584 | 8.8893 | 709.6489 |  |  | 724.5548 |  |  | 123.9692 | 446.0817 | 746.279 | 141.0025 | 618.5056 | 514.7929 | 831.9764 | 827.4971 | 718.1031 | 665.4557 | 758.6161 |  | 732.0695 | 712.1099 | 690.3471 | 798.1746 | 759.3146 | 735.5328 |  | 709.8787 |  |  | 795.7546 | 789.4125 | 790.3204 | [6 empty] | 787.47 |  |  | 777.5206 |  |  | 644.4855 | 732.9114 | 726.2991 | 452.7957 | 624.5312 | 718.2312 | 529.2726 | 678.9024 | 866.8638 | 692.195 | 741.2728 | 595.1647 | 690.8221 | 630.9922 | 728.1816 | 464.3438 | 634.947 |  | 722.135 | 687.1042 | 885.7805 | 543.9479 | 654.6897 | 744.9188 | 562.4204 | 670.7877 | 659.6393 | 732.9075 | 612.119 | 701.2048 | 0.38191 | 7.6684 | 5.5623 | 0.09406 | -38.7879 | 3.1152 | 3255.88 | 0.31 | 5.2961 | -1.951 | 2.9445 | 1.1548 | 5.4179 | 4.4481 | 8.3928 | 57.1557 | 48.259 | 63.3499 | 2.1579 | -1.9683 | 71.5865 | 66.2904
42810.4713 | 2702 | 25.2125 | 19.0857 | 17.9872 | 17.8724 | 17.2548 | 17.3418 | 21.8735 | 50.5043 | 21.3972 | 17.6056 | 17.0713 | 16.5219 | 15.7491 | 15.8258 | 97.6793 | 111.9463 | 101.9513 | 491.8449 | 203.8612 | 681.5921 |  |  |  | 91.0759 | 237.4581 | 763.0463 | 757.6732 | 712.0644 | 803.4273 | 97.9161 | 559.8044 | 568.6783 | 104.1676 | 597.8295 | 484.5511 | 745.6219 | 486.7176 |  | 521.5621 | 569.1596 | 549.8666 | 500.1997 |  | 145.5067 | 310.8693 | 167.8166 | 298.7495 | 417.793 | 533.7201 | 614.9823 | 17.3613 | 183.8407 | 28.9155 | 298.0049 | 15.1838 | 45.3957 | 54.7641 | 77.9351 | 29.2007 |  |  | 5.0022 | -1.3003 | 2.4404 | -0.12222 | 7.375 | 4.8944 | 18.3821 | -7.0642 | 0.58615 | 12.1261 | 39.8808 | -0.00029242 | -0.00028256 | -0.00047805 | 501.7421 | 149.5741 | 40.7678 | 20.6043 | 16.9393 | 16.1359 | 16.309 | 28.2109 | 20.3244 | 17.73 | 17.4266 | 17.1072 | 16.4966 | 19.1106 | 378.4567 | 285.1065 | 243.1815 | 149.0903 | 119.9451 | 333.5998 | 201.6896 | 96.726 | 96.6836 | 97.7831 | 316.6067 | 413.04 | 533.9167 |  |  |  | 769.3626 | 786.4893 | 738.7562 | 802.3519 | 15.6517 | 8.5825 | 707.2146 |  |  | 718.4444 |  |  | 141.2596 | 454.7476 | 745.9157 | 122.3703 | 628.0843 | 508.7119 | 837.934 | 849.1243 | 747.9877 | 684.5907 | 758.1356 |  | 731.3272 | 715.0457 | 689.7804 | 796.2526 | 758.6702 | 736.8806 |  | 711.1907 |  |  | 794.0726 | 788.3082 | 789.1025 | [6 empty] | 787.0806 |  |  | 776.8046 |  |  | 642.9461 | 731.8265 | 725.2704 | 452.8499 | 623.262 | 717.2802 | 527.614 | 678.372 | 879.6416 | 691.828 | 739.3537 | 593.9669 | 689.945 | 630.0589 | 727.6709 | 464.2287 | 634.0245 |  | 721.8982 | 685.2108 | 885.1093 | 543.7855 | 653.8209 | 745.0822 | 561.668 | 670.7297 | 659.2667 | 733.2672 | 611.0114 | 700.5333 | 0.33858 | 7.7766 | 5.5488 | 0.092909 | -38.8081 | 3.1152 | 3262.3 | 0.23 | 5.1141 | -1.9205 | 2.6309 | -0.58878 | 5.3759 | 4.3794 | 8.4872 | 56.9776 | 48.0468 | 63.2247 | 2.7005 | -1.7277 | 67.8961 | 66.0579
42810.4713 | 2703 | 25.2274 | 19.1007 | 17.9996 | 17.8811 | 17.2586 | 17.3452 | 21.8809 | 50.5103 | 21.4078 | 17.6104 | 17.0693 | 16.5357 | 15.7517 | 15.8311 | 97.6958 | 111.9882 | 101.9641 | 491.8098 | 203.9767 | 681.141 |  |  |  | 91.0521 | 235.7876 | 762.7884 | 757.9162 | 716.8053 | 801.5046 | 100.2545 | 559.6503 | 568.7835 | 107.3949 | 599.3917 | 482.1998 | 750.4916 | 481.5855 |  | 548.7259 | 581.4468 | 553.4595 | 498.5492 |  | 144.3648 | 310.4798 | 167.5517 | 298.6291 | 417.8688 | 532.2534 | 614.8608 | 17.0754 | 183.5244 | 27.5476 | 297.3524 | 15.1957 | 45.4002 | 54.8024 | 77.9094 | 29.2145 |  |  | 4.7689 | -1.0355 | 2.6553 | 0.53686 | 7.6142 | 4.9641 | 18.3577 | -7.2758 | 0.72081 | 11.7845 | 40.0012 | -0.00024313 | -0.00024313 | -0.00049284 | 501.5845 | 149.6807 | 40.8221 | 20.6211 | 16.9451 | 16.1396 | 16.3136 | 28.2191 | 20.3301 | 17.7317 | 17.4231 | 17.1095 | 16.4931 | 19.1151 | 381.3731 | 285.2118 | 239.0315 | 147.7237 | 118.4317 | 333.5363 | 201.5847 | 96.7172 | 96.6776 | 97.7929 | 316.7295 | 413.309 | 533.9736 |  |  |  | 768.6163 | 786.5762 | 739.9361 | 802.6395 | 15.049 | 7.4657 | 707.7307 |  |  | 727.1063 |  |  | 149.6434 | 460.2969 | 765.6866 | 118.7848 | 629.2976 | 508.1932 | 835.5266 | 848.7455 | 741.0175 | 687.1832 | 757.9545 |  | 730.4079 | 716.922 | 689.135 | 797.1971 | 758.0338 | 738.1454 |  | 712.5634 |  |  | 793.3498 | 788.052 | 788.7783 | [6 empty] | 788.1358 |  |  | 780.1747 |  |  | 641.4673 | 730.6172 | 723.9572 | 453.0063 | 622.5887 | 716.3201 | 526.6488 | 677.6984 | 885.357 | 691.1638 | 737.7721 | 593.2015 | 689.5738 | 628.6091 | 726.619 | 465.0605 | 632.7899 |  | 722.4621 | 684.2495 | 884.3208 | 544.6685 | 653.136 | 744.5042 | 561.6462 | 670.1576 | 660.487 | 732.8423 | 610.0049 | 699.3511 | 0.65252 | 7.8595 | 5.5366 | 0.091338 | -38.8306 | 3.1152 | 3295.79 | 0.31 | 4.989 | -1.7132 | 2.7434 | 1.2336 | 5.4574 | 4.4065 | 8.4739 | 56.7461 | 47.8462 | 63.0224 | 2.3662 | -1.2808 | 69.2535 | 65.8376
42810.4713 | 2704 | 25.2454 | 19.1067 | 18.001 | 17.8823 | 17.2569 | 17.3389 | 21.8903 | 50.5076 | 21.4126 | 17.6186 | 17.0672 | 16.5286 | 15.7505 | 15.829 | 97.715 | 112.0362 | 101.9877 | 491.7402 | 204.1064 | 680.5972 |  |  |  | 91.0111 | 237.723 | 762.4927 | 757.5272 | 714.2283 | 800.4183 | 112.1589 | 555.012 | 579.548 | 97.9658 | 593.7919 | 484.7521 | 748.1216 | 481.4961 |  | 530.5655 | 577.6228 | 560.022 | 501.5731 |  | 143.7432 | 309.5616 | 167.1828 | 296.6733 | 417.7147 | 530.4234 | 614.5087 | 16.8364 | 183.2044 | 26.2573 | 296.7428 | 15.177 | 45.4065 | 54.83 | 77.8778 | 29.2088 |  |  | 4.0007 | -1.3431 | 3.1626 | 0.62689 | 7.4236 | 3.6524 | 17.9865 | -7.1654 | 0.71692 | 11.6064 | 40.0083 | -0.00032691 | -0.00024149 | -0.00047312 | 501.3731 | 149.7929 | 40.8816 | 20.6287 | 16.9516 | 16.1408 | 16.3165 | 28.2348 | 20.3313 | 17.7331 | 17.4271 | 17.104 | 16.4978 | 19.1173 | 385.9006 | 284.426 | 236.9071 | 148.683 | 119.9458 | 333.5759 | 201.4648 | 96.7203 | 96.6768 | 97.8222 | 316.9115 | 413.5947 | 534.0074 |  |  |  | 767.9612 | 786.274 | 742.2656 | 802.3606 | 12.5477 | 9.4951 | 706.2885 |  |  | 712.3241 |  |  | 146.6382 | 461.0664 | 767.7913 | 133.146 | 624.4391 | 502.1027 | 836.8885 | 846.5116 | 731.6914 | 676.3486 | 757.8395 |  | 729.6857 | 718.3908 | 688.5548 | 797.2624 | 757.5269 | 739.7173 |  | 713.7075 |  |  | 793.2357 | 787.6989 | 788.3711 | [6 empty] | 786.7556 |  |  | 778.8416 |  |  | 641.3171 | 729.717 | 723.3581 | 452.4011 | 621.4537 | 715.4425 | 526.5756 | 677.5393 | 876.9309 | 691.6722 | 737.3288 | 592.6724 | 688.9249 | 628.126 | 725.6837 | 464.1347 | 631.9555 |  | 722.713 | 684.1228 | 883.6033 | 544.5587 | 652.7744 | 743.6943 | 560.6112 | 669.6541 | 659.5878 | 732.6284 | 609.0551 | 698.0986 | 0.7076 | 7.94 | 5.5237 | 0.091613 | -38.7681 | 3.1152 | 3297 | 0.35 | 4.5672 | -1.9496 | 2.9917 | 1.332 | 5.3825 | 3.7755 | 8.3782 | 56.5638 | 47.6722 | 62.8805 | 1.8695 | -1.061 | 68.5291 | 65.6594
42810.4713 | 2705 | 25.2562 | 19.1077 | 18.009 | 17.8772 | 17.2599 | 17.3418 | 21.8944 | 50.5062 | 21.4187 | 17.6172 | 17.0733 | 16.523 | 15.7478 | 15.8272 | 97.7234 | 112.0754 | 102.0211 | 491.6613 | 204.2339 | 679.7987 |  |  |  | 90.9809 | 237.2797 | 762.2713 | 757.4308 | 711.6786 | 800.3046 | 117.0813 | 556.0258 | 576.2641 | 98.179 | 592.4273 | 485.8292 | 744.237 | 481.9603 |  | 530.5244 | 573.2568 | 556.8808 | 503.7125 |  | 143.4407 | 309.0789 | 166.5753 | 295.9827 | 416.5996 | 529.2581 | 613.8528 | 16.5593 | 182.9464 | 25.6479 | 296.1775 | 15.1639 | 45.4329 | 54.8517 | 77.8569 | 29.1728 |  |  | 5.9589 | -1.2169 | 2.9556 | 0.74057 | 7.7646 | 4.9135 | 18.1481 | -7.7403 | 0.69707 | 12.1122 | 39.5561 | -0.00032363 | -0.0002957 | -0.00047641 | 501.1617 | 149.9016 | 40.9401 | 20.6304 | 16.9283 | 16.1282 | 16.3017 | 28.2407 | 20.3359 | 17.7281 | 17.4147 | 17.1024 | 16.487 | 19.1158 | 385.5681 | 283.9319 | 248.4192 | 155.6364 | 125.6599 | 333.4087 | 201.4568 | 96.7137 | 96.6783 | 97.8443 | 317.046 | 413.8617 | 534.0478 |  |  |  | 767.3017 | 785.0703 | 738.8758 | 801.6964 | 10.9664 | 6.8729 | 702.7394 |  |  | 715.9585 |  |  | 140.4159 | 457.2992 | 760.4837 | 126.9525 | 616.8586 | 500.7425 | 835.9644 | 845.5348 | 717.5135 | 684.4238 | 757.5913 |  | 729.0943 | 717.7965 | 687.848 | 797.0382 | 756.9217 | 739.5675 |  | 713.5207 |  |  | 793.1118 | 787.4334 | 788.0412 | [6 empty] | 787.099 |  |  | 779.1572 |  |  | 641.3222 | 729.9878 | 724.0924 | 452.8489 | 620.4941 | 714.8602 | 526.0443 | 676.9224 | 845.3833 | 692.7282 | 737.6857 | 591.7854 | 688.2248 | 627.6977 | 724.1615 | 462.3982 | 631.2862 |  | 722.1982 | 683.805 | 882.8963 | 546.3738 | 652.2597 | 742.2248 | 558.4845 | 668.7223 | 658.2638 | 732.1602 | 608.9783 | 697.5032 | 0.68873 | 8.0178 | 5.5106 | 0.092011 | -38.877 | 3.1152 | 3333.58 | 0.26 | 5.5737 | -1.855 | 2.8909 | 1.4471 | 5.5008 | 4.3758 | 8.4097 | 56.4191 | 47.5266 | 62.7198 | 1.8794 | -2.3412 | 67.4286 | 65.4909
42810.4714 | 2706 | 25.2646 | 19.1077 | 18.0191 | 17.8741 | 17.2508 | 17.343 | 21.8861 | 50.4975 | 21.4211 | 17.616 | 17.07 | 16.5259 | 15.7429 | 15.8268 | 97.7538 | 112.1289 | 102.0424 | 491.5999 | 204.3813 | 679.3051 |  |  |  | 90.9576 | 236.9688 | 760.785 | 756.5632 | 709.6292 | 799.7622 | 102.7916 | 560.4024 | 559.6937 | 103.6253 | 592.2423 | 488.3763 | 741.305 | 488.6803 |  | 553.78 | 582.4518 | 563.0439 | 501.7217 |  | 143.5432 | 309.1517 | 166.2237 | 295.8452 | 415.0742 | 528.3888 | 613.3881 | 16.1148 | 182.7356 | 25.3582 | 295.7236 | 15.1779 | 45.467 | 54.8646 | 77.8236 | 29.0878 |  |  | 5.1947 | -1.3325 | 3.2375 | 0.73465 | 7.7377 | 4.8589 | 18.1166 | -6.8867 | 0.78951 | 11.9989 | 39.1287 | -0.00031377 | -0.0002842 | -0.00051255 | 500.9372 | 150.0093 | 40.9974 | 20.6384 | 16.9382 | 16.1326 | 16.3112 | 28.2596 | 20.3408 | 17.7362 | 17.4126 | 17.1031 | 16.487 | 19.1245 | 374.3627 | 277.7212 | 239.6087 | 155.2129 | 122.5558 | 332.9965 | 201.2742 | 96.7102 | 96.6694 | 97.8685 | 317.153 | 414.1834 | 534.0962 |  |  |  | 766.5229 | 784.9556 | 736.0519 | 801.9051 | 15.6683 | 8.3599 | 713.5094 |  |  | 708.6809 |  |  | 140.0967 | 449.9957 | 757.6373 | 126.1669 | 625.5807 | 523.7854 | 832.9964 | 843.0771 | 721.4193 | 675.0635 | 757.5062 |  | 728.5438 | 717.2636 | 687.1302 | 795.8621 | 756.1758 | 738.7368 |  | 712.3236 |  |  | 792.9203 | 788.3837 | 789.1546 | [6 empty] | 786.3379 |  |  | 777.3548 |  |  | 640.565 | 729.2822 | 723.5229 | 451.0694 | 619.7356 | 714.1597 | 524.6225 | 675.9039 | 864.2093 | 691.6245 | 736.4319 | 591.2931 | 687.4389 | 626.9371 | 723.3633 | 462.2354 | 630.1884 |  | 719.0108 | 682.1407 | 882.0664 | 548.5125 | 651.7204 | 740.9476 | 558.4677 | 667.937 | 654.9335 | 730.741 | 607.671 | 697.3056 | 0.25172 | 8.1077 | 5.4984 | 0.090875 | -38.7649 | 3.1152 | 3318.03 | 0.35 | 5.2027 | -1.9412 | 3.0258 | 1.4414 | 5.4883 | 4.3491 | 8.3978 | 56.2806 | 47.3772 | 62.547 | 3.0578 | -1.387 | 66.7052 | 65.2647
42810.4714 | 2707 | 25.2765 | 19.1176 | 18.0207 | 17.8781 | 17.2541 | 17.3455 | 21.8956 | 50.5002 | 21.4363 | 17.6197 | 17.0695 | 16.5268 | 15.7487 | 15.836 | 97.7795 | 112.186 | 102.072 | 491.5473 | 204.5097 | 678.477 |  |  |  | 90.9387 | 234.131 | 760.3858 | 756.2774 | 709.7326 | 800.1384 | 99.994 | 552.4551 | 563.0931 | 99.9954 | 595.6995 | 484.792 | 740.1191 | 496.3339 |  | 565.1244 | 585.1637 | 576.5634 | 506.869 |  | 143.502 | 309.3772 | 166.3049 | 295.9609 | 411.4849 | 527.7551 | 612.3749 | 15.642 | 182.5093 | 24.663 | 295.1998 | 15.1643 | 45.5015 | 54.8612 | 77.779 | 28.9933 |  |  | 4.4883 | -1.5073 | 2.9063 | 0.33907 | 7.2554 | 4.487 | 17.9543 | -7.0786 | 0.56436 | 12.0161 | 39.6548 | -0.00029242 | -0.0002842 | -0.00049284 | 500.7094 | 150.1144 | 41.0592 | 20.6521 | 16.9433 | 16.1365 | 16.3115 | 28.2758 | 20.3475 | 17.7379 | 17.4216 | 17.1054 | 16.4923 | 19.1301 | 378.8292 | 285.0482 | 241.7444 | 155.0893 | 127.4134 | 333.004 | 201.2045 | 96.7235 | 96.682 | 97.8938 | 317.2685 | 414.4531 | 534.1394 |  |  |  | 765.7806 | 785.4773 | 740.4452 | 802.3017 | 16.7056 | 7.7286 | 705.9848 |  |  | 690.1061 |  |  | 144.9945 | 448.648 | 744.6331 | 110.021 | 627.5587 | 539.3672 | 820.937 | 836.0632 | 713.1261 | 665.5976 | 757.5208 |  | 727.8928 | 716.7925 | 686.345 | 793.0207 | 755.4457 | 738.9514 |  | 712.3447 |  |  | 793.6651 | 788.4962 | 789.1881 | [6 empty] | 785.824 |  |  | 774.9921 |  |  | 638.9398 | 727.872 | 722.7821 | 451.8541 | 619.5101 | 713.2974 | 524.8378 | 676.7065 | 899.7292 | 689.2908 | 735.0682 | 591.0166 | 686.6441 | 627.276 | 723.1455 | 462.3268 | 629.6837 |  | 717.8582 | 681.1669 | 881.3209 | 547.3853 | 650.9014 | 738.9138 | 558.4931 | 667.3656 | 652.8542 | 728.1535 | 605.9898 | 696.4307 | 0.27772 | 8.1793 | 5.485 | 0.0895 | -38.719 | 3.1152 | 3337.17 | 0.31 | 4.8369 | -2.065 | 2.8674 | 0.97942 | 5.3124 | 4.1777 | 8.3568 | 56.1139 | 47.2109 | 62.4253 | 2.5628 | -1.6337 | 66.249 | 65.0441
42810.4714 | 2708 | 25.2934 | 19.111 | 18.0559 | 17.879 | 17.2573 | 17.3605 | 21.8917 | 50.5002 | 21.4503 | 17.6284 | 17.0798 | 16.5349 | 15.7537 | 15.8309 | 97.7861 | 112.2223 | 102.0877 | 491.4894 | 204.5992 | 678.0187 |  |  |  | 90.9077 | 232.6797 | 759.4082 | 755.336 | 705.1521 | 799.3534 | 97.4962 | 549.7891 | 572.1953 | 98.0832 | 591.4595 | 483.439 | 747.5466 | 483.5713 |  | 561.2149 | 598.254 | 588.216 | 516.9164 |  | 143.0554 | 309.4702 | 166.7098 | 295.9604 | 409.492 | 526.8896 | 610.7399 | 15.8716 | 182.2986 | 23.5657 | 294.8447 | 15.159 | 45.5097 | 54.854 | 77.7579 | 28.9174 |  |  | 4.4272 | -1.3299 | 2.8228 | 0.29307 | 7.7002 | 5.5088 | 18.4373 | -7.049 | 0.6599 | 12.0438 | 39.1752 | -0.00030884 | -0.00024806 | -0.00051255 | 500.4981 | 150.2245 | 41.1184 | 20.6687 | 16.9461 | 16.1417 | 16.3172 | 28.2913 | 20.3612 | 17.7364 | 17.4263 | 17.1078 | 16.5014 | 19.1434 | 378.333 | 283.9451 | 235.2647 | 152.3693 | 129.5377 | 332.9123 | 201.0342 | 96.7248 | 96.6807 | 97.9107 | 317.3526 | 414.7125 | 534.186 |  |  |  | 765.0658 | 783.8828 | 738.2663 | 800.9337 | 11.5412 | 7.532 | 693.6179 |  |  | 695.6217 |  |  | 138.6751 | 433.2575 | 735.5865 | 107.1195 | 625.995 | 533.3491 | 827.6475 | 839.7295 | 713.7738 | 663.4529 | 757.3441 |  | 727.1647 | 721.3493 | 685.766 | 792.8883 | 754.7662 | 741.2785 |  | 714.3332 |  |  | 793.0845 | 787.748 | 788.4532 | [6 empty] | 786.4512 |  |  | 775.5689 |  |  | 638.4745 | 725.7395 | 723.4745 | 451.4925 | 619.0134 | 712.3465 | 524.4401 | 676.6644 | 984.6297 | 688.6289 | 735.7937 | 590.6864 | 685.8606 | 626.8609 | 722.7674 | 462.5784 | 629.4404 |  | 719.0163 | 679.3655 | 880.5556 | 547.1321 | 650.3807 | 738.0878 | 557.7261 | 666.5194 | 653.0295 | 726.3694 | 605.7272 | 695.8619 | 0.57933 | 8.2635 | 5.4721 | 0.088487 | -38.6842 | 3.1152 | 3330.96 | 0.31 | 4.8021 | -1.9399 | 2.8262 | 0.91064 | 5.4698 | 4.6265 | 8.4639 | 55.9331 | 46.9524 | 62.2425 | 2.6031 | -0.93676 | 67.9481 | 64.8806
42810.4714 | 2709 | 25.3075 | 19.1372 | 18.0372 | 17.8717 | 17.2537 | 17.3557 | 21.9025 | 50.496 | 21.4577 | 17.6268 | 17.0692 | 16.5313 | 15.7521 | 15.838 | 97.8079 | 112.2745 | 102.1131 | 491.4402 | 204.502 | 677.9597 |  |  |  | 90.8728 | 232.3435 | 758.3281 | 754.365 | 702.1298 | 798.3102 | 98.2624 | 551.6864 | 564.3939 | 99.5485 | 592.2348 | 489.2975 | 743.2306 | 482.2048 |  | 521.1274 | 578.5369 | 560.0856 | 503.5721 |  | 143.3973 | 309.2146 | 166.7075 | 295.6103 | 409.5665 | 527.1161 | 609.4559 | 16.5759 | 182.0623 | 22.8877 | 294.4777 | 15.1342 | 45.5028 | 54.8449 | 77.7194 | 28.8629 |  |  | 5.7901 | -1.1058 | 2.6592 | 0.72743 | 7.7883 | 4.8293 | 17.9957 | -7.1391 | 0.69338 | 11.8384 | 38.9179 | -0.00031706 | -0.00028749 | -0.00050926 | 500.3347 | 150.3395 | 41.1783 | 20.6868 | 16.9517 | 16.1468 | 16.3206 | 28.3041 | 20.3654 | 17.7459 | 17.4299 | 17.1116 | 16.502 | 19.1557 | 375.4564 | 288.0753 | 234.4546 | 152.9557 | 127.0248 | 332.8698 | 200.8894 | 96.7242 | 96.6827 | 97.9396 | 317.3636 | 414.9482 | 534.2592 |  |  |  | 764.3385 | 782.4047 | 737.9639 | 799.7493 | 17.2129 | 8.402 | 701.6106 |  |  | 697.1151 |  |  | 139.467 | 444.3237 | 744.8557 | 118.9527 | 624.1367 | 513.2435 | 825.997 | 843.4811 | 722.0223 | 681.9174 | 757.2325 |  | 726.5465 | 723.0809 | 685.1259 | 794.1524 | 754.0991 | 741.5444 |  | 714.092 |  |  | 793.0201 | 787.4454 | 788.3273 | [6 empty] | 786.4227 |  |  | 776.3751 |  |  | 637.8294 | 725.3992 | 723.306 | 450.6962 | 618.5458 | 711.4904 | 523.5174 | 675.7695 | 940.5496 | 688.8977 | 735.8121 | 589.4002 | 685.1898 | 626.4272 | 722.2424 | 461.4866 | 629.6767 |  | 720.0209 | 678.5686 | 879.8164 | 547.2563 | 649.7106 | 736.5999 | 557.1294 | 665.6398 | 654.2558 | 726.1803 | 606.7394 | 694.8553 | 0.66061 | 8.3371 | 5.4603 | 0.087799 | -38.79 | 3.1152 | 3332.18 | 0.21 | 5.489 | -1.7685 | 2.7425 | 1.4344 | 5.5018 | 4.3324 | 8.3631 | 55.7788 | 46.7586 | 62.0247 | 2.9158 | -0.86634 | 67.1646 | 64.7089
42810.4714 | 2710 | 25.3086 | 19.1253 | 18.0106 | 17.8728 | 17.2501 | 17.3533 | 21.8904 | 50.4904 | 21.4525 | 17.6246 | 17.0687 | 16.5272 | 15.7461 | 15.8341 | 97.822 | 112.3084 | 102.1495 | 491.3215 | 204.6107 | 677.6897 |  |  |  | 90.8245 | 234.3026 | 757.4316 | 753.4459 | 703.0452 | 797.6703 | 100.7997 | 553.2733 | 565.8807 | 102.7258 | 594.4928 | 484.9724 | 742.5858 | 484.7558 |  | 523.049 | 569.9659 | 553.9013 | 500.9534 |  | 143.655 | 308.6364 | 166.311 | 295.6557 | 409.848 | 527.1064 | 608.3609 | 17.0487 | 181.7774 | 22.4912 | 294.136 | 15.1161 | 45.4947 | 54.8344 | 77.6775 | 28.8186 |  |  | 6.4117 | -1.3621 | 2.9181 | 0.68603 | 7.3415 | 4.3411 | 17.8077 | -7.0274 | 0.68248 | 11.542 | 39.3793 | -0.0003187 | -0.0002727 | -0.00050269 | 500.1739 | 150.4351 | 41.2347 | 20.6956 | 16.9454 | 16.1353 | 16.3165 | 28.3131 | 20.3641 | 17.7459 | 17.4263 | 17.1071 | 16.5002 | 19.1528 | 381.5098 | 290.1815 | 242.5312 | 159.4437 | 126.0939 | 333.0126 | 200.837 | 96.7224 | 96.6804 | 97.9621 | 317.4137 | 415.1928 | 534.3513 |  |  |  | 763.6248 | 781.558 | 737.6892 | 799.128 | 15.9607 | 8.8689 | 735.9758 |  |  | 718.2171 |  |  | 148.5548 | 460.5275 | 764.9015 | 142.1924 | 620.947 | 501.3547 | 831.4501 | 847.7559 | 735.1653 | 684.9131 | 757.0595 |  | 726.0892 | 720.6853 | 684.3961 | 793.2374 | 753.3194 | 740.6573 |  | 712.5747 |  |  | 793.1271 | 787.1936 | 788.2254 | [6 empty] | 784.8529 |  |  | 773.9701 |  |  | 636.4019 | 725.3093 | 722.2873 | 450.6249 | 618.4564 | 710.7293 | 522.9811 | 673.8404 | 970.8905 | 688.2258 | 735.2735 | 588.5175 | 684.7066 | 626.5466 | 721.7506 | 461.015 | 629.5706 |  | 718.992 | 678.1127 | 879.1081 | 545.7416 | 648.7589 | 733.9832 | 556.357 | 665.0078 | 655.4919 | 725.3141 | 607.6017 | 693.4903 | 0.52925 | 8.3687 | 5.4495 | 0.086207 | -38.8992 | 3.1152 | 3323.47 | 0.28 | 5.7745 | -1.9618 | 2.8714 | 1.3923 | 5.3416 | 4.1075 | 8.3193 | 55.6674 | 46.6594 | 61.837 | 2.2663 | -1.7708 | 67.066 | 64.5258
42810.4714 | 2711 | 25.3153 | 19.1218 | 18.0101 | 17.8697 | 17.243 | 17.3436 | 21.8894 | 50.4812 | 21.4507 | 17.6204 | 17.0658 | 16.5213 | 15.7336 | 15.8224 | 97.8419 | 112.3626 | 102.1895 | 491.2077 | 204.749 | 677.4231 |  |  |  | 90.7816 | 238.2576 | 756.8807 | 752.8242 | 702.6347 | 797.633 | 103.5155 | 546.5689 | 569.1916 | 102.3514 | 591.1215 | 485.3189 | 743.758 | 485.3846 |  | 533.5143 | 572.9957 | 558.8643 | 499.1909 |  | 143.5209 | 307.8801 | 165.8197 | 294.3254 | 409.574 | 526.7242 | 608.237 | 17.6811 | 181.4751 | 22.1469 | 293.9013 | 15.0891 | 45.5063 | 54.8348 | 77.6641 | 28.8078 |  |  | 5.5443 | -1.3601 | 3.0686 | 0.43501 | 6.8854 | 4.4397 | 17.9878 | -6.802 | 1.1293 | 11.4085 | 39.0546 | -0.0002957 | -0.00027599 | -0.00044848 | 499.9631 | 150.5474 | 41.2886 | 20.7029 | 16.9428 | 16.1384 | 16.3118 | 28.33 | 20.3792 | 17.7345 | 17.4257 | 17.1069 | 16.4975 | 19.1528 | 387.8637 | 288.0175 | 250.8098 | 160.1518 | 126.1052 | 333.2163 | 200.8253 | 96.7209 | 96.6821 | 97.9843 | 317.4084 | 415.4649 | 534.4305 |  |  |  | 762.9336 | 779.9857 | 733.6639 | 798.4909 | 14.9428 | 8.3574 | 730.0669 |  |  | 714.7629 |  |  | 148.808 | 465.4782 | 760.7839 | 139.5796 | 623.7326 | 502.9734 | 834.4113 | 850.6516 | 740.5559 | 696.4716 | 756.8908 |  | 725.6939 | 719.4741 | 683.7427 | 792.0639 | 752.8596 | 740.3505 |  | 712.2227 |  |  | 792.8601 | 787.0894 | 788.219 | [6 empty] | 783.5948 |  |  | 771.6184 |  |  | 636.1392 | 724.4234 | 721.4283 | 450.9881 | 618.0945 | 710.0181 | 523.1319 | 671.7206 | 917.8337 | 687.1038 | 734.3175 | 587.7967 | 684.1039 | 625.8173 | 721.1461 | 461.4963 | 629.2671 |  | 715.779 | 677.6665 | 878.3538 | 544.7779 | 648.2216 | 732.1607 | 556.2575 | 664.2802 | 656.9433 | 724.8534 | 607.9221 | 692.3786 | 0.46704 | 8.4479 | 5.4378 | 0.084846 | -38.9617 | 3.1152 | 3302.55 | 0.3 | 5.3696 | -1.9591 | 2.9426 | 1.1079 | 5.1718 | 4.1529 | 8.3592 | 55.5717 | 46.5449 | 61.7441 | 1.5933 | -2.6923 | 67.4266 | 64.3498
42810.4714 | 2712 | 25.3358 | 19.1223 | 18.0283 | 17.8689 | 17.2489 | 17.3463 | 21.8989 | 50.4883 | 21.464 | 17.6213 | 17.0699 | 16.5236 | 15.7404 | 15.8252 | 97.8477 | 112.4008 | 102.2152 | 491.0637 | 204.8741 | 677.0753 |  |  |  | 90.734 | 241.4008 | 756.6034 | 752.4279 | 700.2649 | 798.5346 | 118.886 | 544.931 | 567.3905 | 101.0241 | 590.1766 | 486.8049 | 738.6402 | 487.8607 |  | 519.3409 | 570.9865 | 560.528 | 499.7766 |  | 143.5433 | 307.1337 | 165.222 | 291.5222 | 407.1695 | 526.9256 | 607.808 | 18.0287 | 181.0769 | 22.1142 | 293.4606 | 15.0693 | 45.5017 | 54.8339 | 77.6521 | 28.8005 |  |  | 5.5226 | -1.2044 | 2.9602 | 0.42055 | 7.4446 | 4.8234 | 18.3131 | -6.8506 | 0.86054 | 10.6644 | 38.9624 | -0.00025627 | -0.00027106 | -0.00048462 | 499.7623 | 150.6548 | 41.3572 | 20.7084 | 16.9321 | 16.1369 | 16.3133 | 28.3365 | 20.371 | 17.745 | 17.4194 | 17.1043 | 16.4985 | 19.1632 | 385.6811 | 278.7524 | 235.052 | 159.3578 | 125.3222 | 333.1394 | 200.6442 | 96.7117 | 96.6691 | 97.9865 | 317.456 | 415.6989 | 534.4902 |  |  |  | 762.345 | 779.1648 | 733.4655 | 798.5018 | 11.0446 | 6.2279 | 730.3886 |  |  | 715.7953 |  |  | 152.6379 | 472.1531 | 760.562 | 140.7356 | 625.8718 | 508.3375 | 835.9729 | 847.4566 | 741.2174 | 695.2646 | 756.8465 |  | 725.2309 | 719.7911 | 683.1917 | 792.6259 | 752.3415 | 741.0462 |  | 712.5958 |  |  | 792.8134 | 787.4538 | 788.5545 | [6 empty] | 783.333 |  |  | 771.9463 |  |  | 637.3468 | 723.6456 | 720.6845 | 450.2422 | 617.508 | 709.3086 | 522.5104 | 670.705 | 922.2233 | 687.2814 | 733.5221 | 587.014 | 683.388 | 625.182 | 720.5956 | 460.7053 | 628.7855 |  | 714.76 | 677.627 | 877.5965 | 542.9933 | 648.5019 | 731.0512 | 556.1157 | 663.2595 | 655.2494 | 724.3744 | 608.2286 | 691.3819 | 0.050834 | 8.5341 | 5.4261 | 0.082653 | -39.0091 | 3.1152 | 3275.97 | 0.34 | 5.3613 | -1.8424 | 2.8883 | 1.0887 | 5.3784 | 4.3292 | 8.4355 | 55.4555 | 46.4114 | 61.5873 | 1.8233 | -0.96587 | 66.0568 | 64.1848
42810.4714 | 2713 | 25.3573 | 19.1348 | 18.0418 | 17.8842 | 17.2587 | 17.3548 | 21.9047 | 50.4926 | 21.4845 | 17.6372 | 17.0794 | 16.534 | 15.7499 | 15.8412 | 97.8628 | 112.4434 | 102.248 | 490.9186 | 205.0146 | 676.6609 |  |  |  | 90.6866 | 237.9951 | 756.3398 | 752.362 | 700.2095 | 798.2112 | 106.6759 | 552.8162 | 558.1254 | 99.1075 | 588.4675 | 487.8063 | 735.9292 | 488.6765 |  | 526.4827 | 568.7557 | 555.9828 | 499.6711 |  | 143.4471 | 306.6077 | 164.4666 | 289.4584 | 406.7915 | 527.0803 | 607.1225 | 18.3828 | 180.849 | 22.2462 | 293.0189 | 15.0497 | 45.5036 | 54.831 | 77.6347 | 28.8094 |  |  | 3.9423 | -1.4896 | 3.2769 | 0.18202 | 7.6588 | 4.7958 | 17.9517 | -6.9814 | 0.60542 | 11.1115 | 38.8851 | -0.00028584 | -0.00025463 | -0.00050598 | 499.6017 | 150.7629 | 41.4112 | 20.7187 | 16.9373 | 16.1357 | 16.3151 | 28.3576 | 20.3715 | 17.7442 | 17.4234 | 17.1137 | 16.5014 | 19.1682 | 375.1172 | 272.0783 | 222.6892 | 157.1565 | 124.4017 | 332.9091 | 200.3223 | 96.7167 | 96.6751 | 98.0098 | 317.6438 | 415.961 | 534.6018 |  |  |  | 761.8588 | 777.8997 | 732.4139 | 797.5468 | 14.0917 | 7.1953 | 716.6004 |  |  | 708.686 |  |  | 154.5812 | 467.8588 | 760.0469 | 140.2966 | 625.9779 | 508.2952 | 834.8416 | 845.9218 | 740.1963 | 694.4929 | 756.8449 |  | 724.6296 | 719.821 | 682.6565 | 793.1038 | 751.6707 | 741.486 |  | 713.084 |  |  | 792.2538 | 787.5401 | 788.2261 | [6 empty] | 782.0643 |  |  | 771.4184 |  |  | 636.9186 | 723.7502 | 720.6748 | 449.8541 | 617.2947 | 708.4941 | 521.3665 | 670.7089 | 950.2702 | 688.4395 | 733.4442 | 586.0722 | 682.626 | 625.2125 | 720.1528 | 458.6211 | 628.0717 |  | 714.9956 | 678.2296 | 876.8772 | 540.6753 | 648.7017 | 729.9751 | 555.8424 | 662.1125 | 653.0036 | 723.9946 | 607.9066 | 690.5791 | 0.37671 | 8.6111 | 5.4138 | 0.080258 | -38.893 | 3.1152 | 3288.42 | 0.24 | 4.5291 | -2.048 | 3.0375 | 0.7159 | 5.4558 | 4.3172 | 8.3527 | 55.3032 | 46.2897 | 61.3915 | 2.9599 | 0.36425 | 65.3501 | 64.0754
42810.4714 | 2714 | 25.3687 | 19.1436 | 18.0263 | 17.875 | 17.25 | 17.3589 | 21.9067 | 50.4922 | 21.4897 | 17.6312 | 17.0761 | 16.5265 | 15.7481 | 15.8346 | 97.891 | 112.4866 | 102.2857 | 490.8108 | 205.1582 | 676.4063 |  |  |  | 90.6572 | 237.0062 | 756.322 | 752.6719 | 702.1623 | 798.572 | 100.1096 | 555.3258 | 544.8844 | 113.7079 | 600.9391 | 489.0488 | 735.3434 | 496.1852 |  | 531.7047 | 571.6914 | 561.4407 | 501.6967 |  | 143.4203 | 305.7476 | 164.5824 | 288.2541 | 406.4026 | 526.8001 | 605.9951 | 18.7294 | 180.5994 | 22.5619 | 292.5033 | 15.0286 | 45.5053 | 54.8317 | 77.6134 | 28.8124 |  |  | 4.5928 | -0.98493 | 3.1468 | 0.65515 | 7.5491 | 4.7669 | 18.2513 | -6.8526 | 0.6638 | 11.4998 | 39.4035 | -0.00038277 | -0.00025463 | -0.00048298 | 499.4451 | 150.8669 | 41.4735 | 20.7395 | 16.9447 | 16.1427 | 16.3193 | 28.3787 | 20.3907 | 17.7474 | 17.432 | 17.1112 | 16.5016 | 19.1831 | 371.2508 | 278.0833 | 218.4559 | 152.5137 | 119.5247 | 332.7746 | 199.9894 | 96.716 | 96.6796 | 98.0239 | 317.7303 | 416.1929 | 534.6899 |  |  |  | 761.3099 | 777.0239 | 729.6467 | 797.3673 | 12.9983 | 8.4312 | 710.9651 |  |  | 709.7871 |  |  | 149.0641 | 462.5432 | 757.2724 | 134.8118 | 626.2597 | 509.7311 | 836.7939 | 842.8296 | 739.9155 | 692.024 | 756.8552 |  | 724.1288 | 719.854 | 682.0569 | 792.6763 | 751.0599 | 741.8496 |  | 713.4693 |  |  | 791.8616 | 787.4435 | 788.0166 | [6 empty] | 780.3277 |  |  | 769.4399 |  |  | 635.2155 | 723.8076 | 720.0129 | 449.072 | 617.1723 | 707.5438 | 520.2787 | 670.4044 | 946.191 | 688.5184 | 732.7191 | 584.7047 | 681.8372 | 624.8617 | 719.8455 | 456.4425 | 627.4746 |  | 713.5634 | 678.9033 | 876.1495 | 540.0047 | 648.5672 | 729.3492 | 555.1433 | 661.3939 | 650.8663 | 724.3605 | 607.6022 | 690.1783 | 0.31335 | 8.6911 | 5.4024 | 0.079339 | -38.8382 | 3.1152 | 3284.77 | 0.28 | 4.8893 | -1.6641 | 2.9744 | 1.3572 | 5.4156 | 4.3035 | 8.4206 | 55.1763 | 46.1534 | 61.2374 | 3.3678 | 0.78961 | 65.1412 | 63.9273
42810.4715 | 2715 | 25.381 | 19.1572 | 18.0185 | 17.8884 | 17.2515 | 17.3611 | 21.9123 | 50.4968 | 21.5066 | 17.632 | 17.0774 | 16.5276 | 15.7482 | 15.8392 | 97.9137 | 112.5313 | 102.3192 | 490.7044 | 205.3145 | 676.3203 |  |  |  | 90.6438 | 236.161 | 756.2996 | 752.817 | 705.2846 | 798.7967 | 98.4931 | 543.7526 | 562.1177 | 108.0297 | 603.2725 | 485.495 | 743.4955 | 490.0659 |  | 549.6755 | 584.3557 | 564.5314 | 507.8612 |  | 143.167 | 305.8836 | 165.2643 | 287.9438 | 404.0064 | 526.187 | 605.0151 | 19.2275 | 180.322 | 22.4192 | 291.9264 | 15.0179 | 45.5129 | 54.8227 | 77.6008 | 28.8337 |  |  | 4.8629 | -1.1118 | 3.0246 | 0.25299 | 7.4992 | 5.0606 | 18.2907 | -6.6554 | 0.58109 | 11.8441 | 38.842 | -0.00034334 | -0.0002727 | -0.00048462 | 499.3066 | 150.9726 | 41.5351 | 20.7492 | 16.9475 | 16.1445 | 16.3155 | 28.3865 | 20.3948 | 17.7481 | 17.4297 | 17.1066 | 16.5013 | 19.1819 | 372.5399 | 280.459 | 231.0152 | 155.4776 | 118.0179 | 332.725 | 199.9153 | 96.712 | 96.6816 | 98.042 | 317.8322 | 416.4355 | 534.7852 |  |  |  | 760.538 | 777.3077 | 729.4782 | 798.7887 | 11.8309 | 10.5951 | 711.4023 |  |  | 702.8697 |  |  | 137.1132 | 453.7205 | 751.1741 | 134.1697 | 625.742 | 522.9547 | 831.1106 | 840.1283 | 737.6423 | 695.9849 | 756.9074 |  | 723.7336 | 720.5015 | 681.4845 | 791.9696 | 750.6055 | 742.4412 |  | 713.6846 |  |  | 792.3603 | 787.2707 | 788.1727 | [6 empty] | 779.2492 |  |  | 768.0025 |  |  | 635.1315 | 723.9687 | 718.817 | 446.903 | 616.7545 | 706.7133 | 519.8186 | 669.9933 | 963.7175 | 687.6137 | 731.4484 | 583.8409 | 681.2524 | 624.9742 | 719.3555 | 454.6951 | 627.2696 |  | 714.3354 | 679.8014 | 875.3876 | 540.139 | 648.4723 | 729.8179 | 554.7023 | 660.9087 | 650.0813 | 724.9334 | 606.7685 | 689.9959 | 0.63268 | 8.7705 | 5.3927 | 0.078239 | -38.8869 | 3.1152 | 3344.84 | 0.27 | 5.0315 | -1.7682 | 2.9164 | 0.84347 | 5.3956 | 4.4324 | 8.4265 | 55.075 | 46.0065 | 61.1338 | 3.2165 | -0.61588 | 67.1159 | 63.6728
42810.4715 | 2716 | 25.3864 | 19.1497 | 18.0224 | 17.8775 | 17.2493 | 17.3581 | 21.907 | 50.4817 | 21.5034 | 17.6281 | 17.0644 | 16.521 | 15.7367 | 15.8291 | 97.9229 | 112.5698 | 102.352 | 490.5959 | 205.4508 | 676.1205 |  |  |  | 90.6085 | 236.7806 | 756.0308 | 752.7492 | 705.2736 | 798.2079 | 98.056 | 542.2906 | 561.8847 | 100.5709 | 589.3075 | 486.0856 | 742.311 | 485.9402 |  | 526.431 | 578.1055 | 564.0109 | 503.2556 |  | 142.6518 | 305.5913 | 166.0447 | 288.188 | 402.924 | 527.019 | 604.9723 | 19.0566 | 180.1074 | 22.8463 | 291.4482 | 14.9832 | 45.5 | 54.8131 | 77.568 | 28.837 |  |  | 4.9306 | -0.56635 | 3.045 | 0.34301 | 7.2771 | 4.5994 | 18.0975 | -7.235 | 0.85995 | 11.0865 | 38.9427 | -0.00031377 | -0.0002727 | -0.00049941 | 499.1729 | 151.0733 | 41.5928 | 20.7597 | 16.9466 | 16.1416 | 16.3166 | 28.4003 | 20.3981 | 17.7525 | 17.4267 | 17.1115 | 16.5017 | 19.182 | 370.9057 | 279.6272 | 242.8414 | 160.5062 | 122.7643 | 332.5077 | 199.9607 | 96.7098 | 96.673 | 98.0599 | 317.9955 | 416.6793 | 534.8607 |  |  |  | 759.7597 | 778.0436 | 733.9299 | 799.5588 | 15.3 | 8.3591 | 708.1886 |  |  | 704.4084 |  |  | 135.8957 | 456.9873 | 754.9975 | 136.5492 | 624.8368 | 531.3989 | 825.5646 | 840.6909 | 735.2999 | 701.2824 | 757.0906 |  | 723.3246 | 721.8979 | 681.0765 | 792.5244 | 750.1791 | 743.8568 |  | 715.0027 |  |  | 793.1521 | 787.4704 | 788.4903 | [6 empty] | 777.9396 |  |  | 766.2724 |  |  | 634.1396 | 723.335 | 718.2564 | 445.3768 | 615.9941 | 706.0639 | 520.3279 | 670.2202 | 978.5466 | 685.9877 | 731.2239 | 584.2272 | 680.7136 | 625.3482 | 718.7863 | 453.4702 | 627.1751 |  | 715.7675 | 680.4706 | 874.6088 | 538.6301 | 648.353 | 729.3786 | 554.4344 | 660.683 | 649.3093 | 725.312 | 605.8354 | 689.6711 | 0.27387 | 8.8284 | 5.383 | 0.078079 | -38.8189 | 3.1152 | 3348.33 | 0.3 | 5.065 | -1.2617 | 2.9255 | 0.9819 | 5.3178 | 4.2277 | 8.3862 | 54.9667 | 45.8759 | 61.0028 | 3.363 | -1.9238 | 66.9291 | 63.435
42810.4715 | 2717 | 25.3949 | 19.1544 | 18.025 | 17.8751 | 17.2423 | 17.3599 | 21.9033 | 50.4815 | 21.5022 | 17.6259 | 17.0664 | 16.5143 | 15.7364 | 15.8322 | 97.9422 | 112.6152 | 102.3864 | 490.5019 | 205.5378 | 675.64 |  |  |  | 90.5803 | 239.5583 | 755.4567 | 752.2153 | 705.0797 | 797.4271 | 100.1301 | 546.049 | 555.4677 | 108.2998 | 597.6108 | 486.4662 | 734.7727 | 487.7626 |  | 512.648 | 560.8082 | 546.5655 | 500.2341 |  | 141.9509 | 305.228 | 165.975 | 288.6765 | 405.2369 | 527.4866 | 603.9831 | 18.3283 | 179.8254 | 23.9658 | 290.9016 | 14.9658 | 45.4727 | 54.7973 | 77.53 | 28.7944 |  |  | 5.4122 | -0.7096 | 3.1067 | 0.032854 | 7.3664 | 4.2314 | 17.7348 | -7.4026 | 0.60736 | 11.4004 | 38.4328 | -0.00029077 | -0.00026285 | -0.00052076 | 499.0273 | 151.1658 | 41.6542 | 20.7619 | 16.947 | 16.1411 | 16.3232 | 28.4084 | 20.403 | 17.7494 | 17.4256 | 17.1114 | 16.4981 | 19.1903 | 368.0025 | 281.4519 | 245.1972 | 161.6383 | 120.3619 | 332.3606 | 199.9177 | 96.7063 | 96.6691 | 98.0807 | 318.1078 | 416.9032 | 534.9501 |  |  |  | 759.1231 | 777.0681 | 734.1168 | 798.4128 | 13.007 | 7.5668 | 721.5645 |  |  | 715.2215 |  |  | 155.7641 | 470.6944 | 762.5498 | 142.3022 | 624.2995 | 541.3685 | 824.5218 | 840.769 | 743.5301 | 710.6863 | 757.3269 |  | 722.76 | 721.3948 | 680.5322 | 790.9039 | 749.72 | 743.4326 |  | 714.2015 |  |  | 793.8214 | 787.6035 | 788.5327 | [6 empty] | 777.3303 |  |  | 764.3839 |  |  | 633.5383 | 722.816 | 717.803 | 443.3947 | 615.1783 | 705.3922 | 519.5908 | 669.5366 | 974.095 | 684.7116 | 731.9389 | 584.5293 | 680.1885 | 625.5498 | 718.1991 | 452.2571 | 626.9526 |  | 717.2299 | 679.3125 | 873.873 | 538.2291 | 647.6775 | 727.3992 | 553.3706 | 660.409 | 649.426 | 724.6 | 604.7957 | 689.2035 | 0.3355 | 8.9 | 5.3724 | 0.078058 | -38.8269 | 3.1152 | 3335.35 | 0.23 | 5.3047 | -1.4118 | 2.9541 | 0.30379 | 5.352 | 4.0563 | 8.3042 | 54.8179 | 45.7676 | 60.9236 | 3.6618 | -2.1913 | 65.0333 | 63.2902
42810.4715 | 2718 | 25.4015 | 19.1563 | 18.0291 | 17.8741 | 17.2445 | 17.3522 | 21.9025 | 50.4789 | 21.5141 | 17.6314 | 17.0624 | 16.5165 | 15.7362 | 15.8309 | 97.9613 | 112.6599 | 102.4183 | 490.4393 | 205.6038 | 675.4036 |  |  |  | 90.5433 | 244.8941 | 754.6541 | 751.1588 | 704.2982 | 795.4062 | 98.634 | 540.3509 | 563.5435 | 103.7441 | 593.3665 | 486.3329 | 736.1479 | 489.6394 |  | 554.0897 | 572.4824 | 556.6481 | 498.7586 |  | 141.2514 | 305.1475 | 165.5616 | 289.1641 | 406.5562 | 526.5221 | 603.3528 | 17.9466 | 179.6503 | 24.6072 | 290.4326 | 14.9605 | 45.4391 | 54.7751 | 77.4978 | 28.7207 |  |  | 3.6426 | -0.81868 | 2.7972 | 0.3003 | 7.5669 | 5.1224 | 18.3479 | -6.936 | 0.77472 | 10.2276 | 38.5252 | -0.00029734 | -0.00025627 | -0.00051583 | 498.8732 | 151.2662 | 41.7121 | 20.7819 | 16.9445 | 16.1415 | 16.314 | 28.42 | 20.4057 | 17.7493 | 17.4231 | 17.1203 | 16.493 | 19.1932 | 360.4427 | 274.8573 | 236.2064 | 159.6967 | 123.5362 | 331.9108 | 199.785 | 96.7004 | 96.6674 | 98.0936 | 318.2122 | 417.1205 | 535.0339 |  |  |  | 758.4066 | 775.7414 | 731.9553 | 796.6862 | 7.3524 | 5.3724 | 733.8812 |  |  | 717.8965 |  |  | 151.417 | 466.9434 | 750.4144 | 130.0046 | 624.7443 | 552.2168 | 814.4456 | 832.8699 | 740.2851 | 703.4262 | 757.2805 |  | 722.0832 | 718.7025 | 679.9963 | 789.8122 | 749.2726 | 741.4499 |  | 712.1994 |  |  | 792.427 | 786.8991 | 787.7016 | [6 empty] | 776.9616 |  |  | 764.4987 |  |  | 632.82 | 723.108 | 718.1836 | 442.8868 | 615.1767 | 704.7304 | 519.5846 | 668.7893 | 978.3925 | 683.2581 | 732.2428 | 582.829 | 679.6871 | 625.018 | 717.4533 | 453.1407 | 626.1541 |  | 714.3346 | 678.9947 | 873.0976 | 537.5048 | 647.2663 | 726.1755 | 552.8436 | 659.7765 | 650.7046 | 723.7705 | 604.4505 | 689.199 | 0.69508 | 8.9666 | 5.3626 | 0.076574 | -38.8947 | 3.1151 | 3300.94 | 0.23 | 4.3478 | -1.5163 | 2.8029 | 0.91838 | 5.421 | 4.4603 | 8.4414 | 54.6489 | 45.7222 | 60.833 | 4.4292 | -1.2103 | 65.4325 | 63.1397
42810.4715 | 2719 | 25.4109 | 19.1473 | 18.0285 | 17.8725 | 17.2466 | 17.3613 | 21.909 | 50.4763 | 21.5178 | 17.6328 | 17.0655 | 16.5129 | 15.7396 | 15.8325 | 97.9791 | 112.7031 | 102.4485 | 490.3813 | 205.6889 | 675.2215 |  |  |  | 90.4924 | 244.4403 | 754.1284 | 750.7541 | 706.5419 | 794.3587 | 104.0969 | 537.6144 | 572.1779 | 98.6976 | 585.5922 | 488.9379 | 736.2824 | 486.6416 |  | 534.3678 | 569.296 | 557.8237 | 498.9762 |  | 140.5071 | 304.8278 | 165.0375 | 287.7403 | 405.9541 | 525.2294 | 603.3021 | 18.0607 | 179.4418 | 25.6323 | 289.8726 | 14.9427 | 45.4058 | 54.7561 | 77.4548 | 28.6333 |  |  | 4.8826 | -0.69251 | 2.7151 | 0.30622 | 6.9446 | 5.0593 | 18.2414 | -7.0596 | 0.91191 | 11.573 | 38.3504 | -0.00029406 | -0.00025956 | -0.00051091 | 498.6875 | 151.381 | 41.7684 | 20.7849 | 16.9525 | 16.1369 | 16.3191 | 28.4371 | 20.4054 | 17.7481 | 17.4287 | 17.1073 | 16.5081 | 19.2033 | 343.4244 | 262.8871 | 223.7129 | 154.9037 | 123.7813 | 331.2065 | 199.4935 | 96.6957 | 96.675 | 98.1157 | 318.3179 | 417.334 | 535.0923 |  |  |  | 757.8091 | 774.5408 | 728.3046 | 795.1815 | 13.2333 | 8.6463 | 727.4314 |  |  | 716.0461 |  |  | 147.5728 | 467.6814 | 755.0156 | 128.1514 | 624.4111 | 542.9269 | 817.8421 | 835.445 | 741.2459 | 701.609 | 757.192 |  | 721.3903 | 716.348 | 679.536 | 790.8107 | 748.789 | 740.0087 |  | 710.6233 |  |  | 791.5865 | 786.5932 | 787.155 | [6 empty] | 776.8655 |  |  | 767.1751 |  |  | 631.9948 | 722.3421 | 718.5388 | 441.8831 | 614.8833 | 704.1751 | 519.5224 | 669.1454 | 964.4501 | 682.6792 | 732.2719 | 582.7123 | 679.141 | 624.4552 | 716.9809 | 453.48 | 625.3725 |  | 713.8713 | 678.667 | 872.3249 | 535.5379 | 647.0255 | 726.6314 | 552.1406 | 659.6806 | 649.8291 | 723.432 | 603.457 | 689.2823 | 0.41812 | 9.0343 | 5.3527 | 0.075713 | -38.8869 | 3.1151 | 3238.91 | 0.25 | 5.0313 | -1.3942 | 2.7607 | 0.92712 | 5.1891 | 4.4291 | 8.4101 | 54.4773 | 45.6845 | 60.6746 | 6.2065 | 0.13851 | 65.4616 | 63.0162
42810.4715 | 2720 | 25.4368 | 19.1622 | 18.0487 | 17.8775 | 17.2439 | 17.3619 | 21.9206 | 50.4881 | 21.527 | 17.6349 | 17.0724 | 16.5171 | 15.752 | 15.8389 | 97.9939 | 112.7428 | 102.4809 | 490.3111 | 205.8175 | 674.9753 |  |  |  | 90.4346 | 242.707 | 753.5521 | 750.4431 | 706.2695 | 793.2749 | 105.3322 | 545.1802 | 565.5609 | 97.8464 | 584.6094 | 491.4482 | 732.6099 | 488.6373 |  | 533.6965 | 569.2298 | 553.9664 | 500.085 |  | 140.1459 | 303.6635 | 164.5003 | 286.4379 | 405.5043 | 526.6851 | 603.9191 | 17.9476 | 179.1632 | 25.3749 | 289.3574 | 14.9159 | 45.4104 | 54.7524 | 77.4356 | 28.5444 |  |  | 4.4607 | -1.2359 | 2.9438 | 0.71889 | 7.3651 | 5.7086 | 18.1389 | -6.614 | 0.71439 | 11.5178 | 38.6214 | -0.00031706 | -0.00028749 | -0.00045669 | 498.5113 | 151.4701 | 41.8301 | 20.7919 | 16.9418 | 16.1338 | 16.3168 | 28.4521 | 20.4148 | 17.7511 | 17.4209 | 17.102 | 16.5009 | 19.1989 | 339.8 | 264.3399 | 236.0968 | 155.3164 | 125.6706 | 330.9466 | 199.4593 | 96.6989 | 96.6733 | 98.1276 | 318.3913 | 417.5608 | 535.1552 |  |  |  | 757.1872 | 773.6017 | 728.6251 | 794.746 | 11.1325 | 8.7796 | 732.8467 |  |  | 709.2764 |  |  | 145.1886 | 467.8968 | 762.1473 | 139.9463 | 624.1947 | 532.5595 | 815.1542 | 829.0938 | 735.7665 | 706.0941 | 756.9287 |  | 720.7512 | 718.4579 | 679.033 | 791.5371 | 748.2227 | 740.7311 |  | 711.6789 |  |  | 791.3369 | 786.4554 | 786.969 | [6 empty] | 777.2126 |  |  | 769.021 |  |  | 632.1308 | 721.9108 | 718.3398 | 439.6398 | 614.1235 | 703.6706 | 521.0108 | 668.3711 | 937.6276 | 682.4044 | 732.1492 | 582.6582 | 678.889 | 624.0323 | 715.8952 | 451.7277 | 624.9456 |  | 716.5178 | 677.4839 | 871.5177 | 535.7451 | 646.0817 | 724.8208 | 552.9508 | 659.8629 | 649.4672 | 723.6433 | 600.9529 | 688.3097 | 0.20203 | 9.0967 | 5.3445 | 0.075915 | -38.7595 | 3.1151 | 3185.6 | 0.32 | 4.8066 | -1.8607 | 2.8717 | 1.4191 | 5.3488 | 4.709 | 8.3941 | 54.3245 | 45.5133 | 60.5018 | 6.5673 | -1.2421 | 64.4767 | 62.8567
42810.4715 | 2721 | 25.4486 | 19.1632 | 18.0275 | 17.8785 | 17.2542 | 17.367 | 21.911 | 50.4802 | 21.5417 | 17.6386 | 17.0717 | 16.5269 | 15.7445 | 15.8288 | 98.0194 | 112.7798 | 102.5306 | 490.2829 | 205.9656 | 674.6915 |  |  |  | 90.3977 | 239.6897 | 752.9478 | 750.257 | 705.6044 | 793.1405 | 99.0574 | 542.191 | 552.4062 | 103.423 | 585.0947 | 495.6838 | 731.7273 | 498.9574 |  | 552.7824 | 575.2395 | 552.3782 | 501.322 |  | 140.032 | 303.0514 | 164.1465 | 285.841 | 405.5822 | 527.7854 | 603.8993 | 18.9969 | 178.8723 | 24.6244 | 289.0399 | 14.918 | 45.3749 | 54.7576 | 77.4096 | 28.4786 |  |  | 4.4351 | -1.0973 | 2.6297 | 0.040742 | 7.1548 | 4.807 | 17.5646 | -6.181 | 0.68112 | 11.4826 | 38.404 | -0.00031706 | -0.00023492 | -0.00049612 | 498.3626 | 151.5767 | 41.8821 | 20.809 | 16.9448 | 16.1467 | 16.3223 | 28.4674 | 20.4221 | 17.7617 | 17.4254 | 17.1091 | 16.4996 | 19.2148 | 340.1832 | 270.5796 | 242.5369 | 156.4643 | 125.0323 | 330.8603 | 199.4453 | 96.6986 | 96.6644 | 98.1427 | 318.5349 | 417.7687 | 535.2368 |  |  |  | 756.6174 | 773.6114 | 731.5788 | 795.6542 | 12.5049 | 9.8071 | 733.5109 |  |  | 707.3186 |  |  | 133.1781 | 453.3691 | 752.2629 | 140.0222 | 624.4802 | 527.434 | 809.6589 | 826.4849 | 733.0869 | 702.3398 | 756.664 |  | 720.2468 | 718.098 | 678.4361 | 791.5799 | 747.6987 | 739.9725 |  | 710.9368 |  |  | 791.0756 | 786.4789 | 787.2151 | [6 empty] | 776.9437 |  |  | 769.6684 |  |  | 632.1937 | 721.9097 | 718.2493 | 439.3638 | 613.4835 | 703.2549 | 519.8563 | 666.764 | 905.7884 | 682.3054 | 731.6677 | 582.0917 | 678.5804 | 622.9992 | 715.1684 | 450.6095 | 624.7592 |  | 717.4152 | 678.4325 | 870.7484 | 536.1091 | 645.0263 | 723.0423 | 554.2211 | 658.9212 | 649.145 | 723.3841 | 599.2615 | 688.1204 | 0.33935 | 9.1571 | 5.3364 | 0.075894 | -38.7184 | 3.1152 | 3139.27 | 0.27 | 4.7924 | -1.7523 | 2.7127 | 0.33766 | 5.2755 | 4.3242 | 8.2658 | 54.2056 | 45.39 | 60.3595 | 6.5109 | -1.9596 | 64.2144 | 62.6744
42810.4715 | 2722 | 25.4552 | 19.1724 | 18.0271 | 17.8778 | 17.2514 | 17.3687 | 21.9124 | 50.4708 | 21.5513 | 17.644 | 17.0639 | 16.5163 | 15.7462 | 15.8341 | 98.0225 | 112.8255 | 102.565 | 490.2685 | 206.0884 | 674.119 |  |  |  | 90.3596 | 237.9307 | 752.9785 | 750.4959 | 706.2589 | 793.2455 | 101.4631 | 536.3522 | 554.2725 | 106.05 | 590.3103 | 485.4041 | 739.9013 | 493.9452 |  | 560.142 | 580.0954 | 552.5236 | 501.2766 |  | 139.6138 | 302.3873 | 163.4911 | 283.6869 | 404.4205 | 527.8651 | 603.4606 | 20.2013 | 178.6287 | 25.4299 | 288.6852 | 14.9064 | 45.3643 | 54.7623 | 77.3797 | 28.4381 |  |  | 4.8662 | -1.2162 | 2.4391 | 0.44487 | 7.2738 | 4.8799 | 18.2152 | -6.4419 | 0.6241 | 10.9166 | 38.3609 | -0.00033841 | -0.00029077 | -0.00049448 | 498.1998 | 151.6728 | 41.9446 | 20.8168 | 16.9459 | 16.1433 | 16.326 | 28.4852 | 20.4275 | 17.7643 | 17.4306 | 17.1093 | 16.5089 | 19.2232 | 344.9118 | 269.8375 | 241.1134 | 157.7073 | 128.4 | 330.6734 | 199.4246 | 96.6988 | 96.6684 | 98.1642 | 318.6497 | 417.9815 | 535.2983 |  |  |  | 755.9495 | 772.8269 | 731.2027 | 796.4528 | 11.0332 | 7.2369 | 734.4645 |  |  | 703.0367 |  |  | 137.4275 | 456.4396 | 765.1504 | 139.2308 | 623.8711 | 533.538 | 807.2634 | 828.9835 | 735.8548 | 702.6703 | 756.5121 |  | 719.7833 | 718.3459 | 677.8974 | 789.2287 | 747.188 | 739.8215 |  | 711.2376 |  |  | 791.8394 | 787.2046 | 788.2117 | [6 empty] | 776.3407 |  |  | 768.4642 |  |  | 632.1018 | 720.9116 | 717.6967 | 439.9838 | 613.199 | 702.7662 | 519.101 | 667.0928 | 889.9446 | 680.9694 | 730.9366 | 581.1432 | 677.9326 | 622.6462 | 714.3928 | 451.6658 | 624.3303 |  | 716.9057 | 678.0547 | 869.9712 | 535.9803 | 643.4693 | 722.4807 | 554.0924 | 657.874 | 649.803 | 722.6945 | 598.847 | 688.056 | 0.34879 | 9.2206 | 5.3282 | 0.074881 | -38.7337 | 3.1152 | 3140.59 | 0.25 | 5.0202 | -1.8438 | 2.6111 | 1.1151 | 5.3195 | 4.3571 | 8.4179 | 54.0939 | 45.2629 | 60.2875 | 5.9554 | -1.8042 | 66.347 | 62.4684
42810.4716 | 2723 | 25.4665 | 19.1839 | 18.0442 | 17.8779 | 17.2487 | 17.3716 | 21.9287 | 50.4759 | 21.5547 | 17.6389 | 17.0748 | 16.5284 | 15.7479 | 15.8395 | 98.0506 | 112.8638 | 102.5797 | 490.2453 | 206.2206 | 673.88 |  |  |  | 90.3286 | 237.4428 | 752.9686 | 750.7798 | 708.9215 | 793.0656 | 99.4065 | 534.7092 | 565.6496 | 98.1395 | 584.2289 | 485.4246 | 749.2517 | 484.8944 |  | 563.5487 | 586.1651 | 570.3388 | 517.2581 |  | 139.5278 | 301.4936 | 163.1345 | 282.7143 | 404.2833 | 527.9553 | 602.9313 | 20.5148 | 178.4214 | 26.6846 | 288.2158 | 14.9021 | 45.3724 | 54.7638 | 77.3515 | 28.4073 |  |  | 4.3188 | -1.4515 | 2.5087 | -0.28387 | 7.0812 | 4.006 | 17.5357 | -6.5345 | 0.68365 | 11.7667 | 37.7908 | -0.00036141 | -0.00028092 | -0.00050105 | 498.0373 | 151.773 | 42.0037 | 20.8266 | 16.9417 | 16.1442 | 16.3239 | 28.4905 | 20.4333 | 17.7555 | 17.424 | 17.1022 | 16.5064 | 19.2263 | 344.0835 | 269.1013 | 237.7858 | 154.2708 | 127.5559 | 330.4055 | 199.3194 | 96.6914 | 96.6625 | 98.1733 | 318.7412 | 418.1773 | 535.3365 |  |  |  | 755.1737 | 772.9408 | 736.35 | 798.1186 | 8.8583 | 9.634 | 740.4194 |  |  | 698.2627 |  |  | 142.7398 | 458.3145 | 766.9393 | 136.7056 | 622.5809 | 549.0846 | 802.1468 | 828.0899 | 738.4244 | 700.3123 | 756.3252 |  | 719.2152 | 722.8809 | 677.4244 | 786.4234 | 746.6335 | 741.7917 |  | 713.6533 |  |  | 791.6144 | 787.0255 | 788.141 | [6 empty] | 775.4649 |  |  | 765.8618 |  |  | 632.0472 | 719.2307 | 717.2698 | 440.0504 | 613.1147 | 702.2686 | 518.5566 | 666.4319 | 920.1197 | 679.8382 | 730.0148 | 580.7561 | 677.4207 | 621.9969 | 713.4064 | 450.9247 | 623.6146 |  | 715.4049 | 676.9777 | 869.2112 | 534.5809 | 642.8732 | 720.6406 | 552.0118 | 657.2995 | 650.0701 | 721.4753 | 598.4416 | 687.7359 | 0.59647 | 9.2744 | 5.3199 | 0.072832 | -38.7507 | 3.1151 | 3146.24 | 0.3 | 4.729 | -2.0127 | 2.646 | -0.89008 | 5.2489 | 3.9479 | 8.2599 | 53.9573 | 45.0316 | 60.2165 | 6.0043 | -1.4487 | 68.3982 | 62.209
42810.4716 | 2724 | 25.477 | 19.1815 | 18.0296 | 17.8714 | 17.2534 | 17.3675 | 21.9202 | 50.4728 | 21.5632 | 17.6425 | 17.0704 | 16.5214 | 15.7456 | 15.8435 | 98.0697 | 112.9019 | 102.6124 | 490.1976 | 206.3301 | 673.5746 |  |  |  | 90.3033 | 238.5745 | 752.6688 | 750.7314 | 706.822 | 792.9299 | 98.251 | 535.2678 | 556.3097 | 99.5306 | 583.2416 | 494.4358 | 733.6096 | 484.1492 |  | 529.83 | 568.0609 | 558.4668 | 508.5314 |  | 139.513 | 300.8195 | 162.4108 | 282.2856 | 403.1818 | 526.2476 | 602.4976 | 20.0335 | 178.1475 | 26.8417 | 287.7025 | 14.9263 | 45.3761 | 54.7571 | 77.3189 | 28.3911 |  |  | 6.6713 | -1.1814 | 3.2723 | 0.27139 | 7.2482 | 4.5908 | 17.8038 | -7.0523 | 0.69454 | 11.1461 | 37.7338 | -0.00031541 | -0.00027434 | -0.00049119 | 497.9343 | 151.8745 | 42.0725 | 20.8468 | 16.9548 | 16.149 | 16.3211 | 28.5081 | 20.4404 | 17.7577 | 17.4302 | 17.1088 | 16.508 | 19.233 | 331.2142 | 271.0383 | 234.892 | 156.0848 | 125.8267 | 329.8033 | 199.2996 | 96.6906 | 96.6657 | 98.1917 | 318.795 | 418.3723 | 535.4174 |  |  |  | 754.4188 | 772.9521 | 737.3757 | 799.1649 | 7.0722 | 6.4295 | 731.8109 |  |  | 692.713 |  |  | 143.0604 | 455.9147 | 764.7865 | 136.2765 | 619.7434 | 540.48 | 806.159 | 830.751 | 737.269 | 697.9398 | 756.0247 |  | 718.6163 | 727.2314 | 676.8308 | 784.3009 | 745.9521 | 743.6086 |  | 715.4291 |  |  | 790.3092 | 786.1946 | 787.2316 | [6 empty] | 775.2489 |  |  | 764.3416 |  |  | 631.0206 | 717.4954 | 716.6058 | 439.6099 | 612.5432 | 701.6356 | 517.5959 | 665.5864 | 912.2516 | 679.7615 | 728.9433 | 580.9242 | 676.7414 | 620.6033 | 712.7079 | 448.9363 | 623.1133 |  | 714.5876 | 675.0836 | 868.459 | 532.3862 | 643.1897 | 719.8931 | 551.1388 | 656.5722 | 649.6698 | 718.9997 | 598.2647 | 687.1901 | 0.75787 | 9.3335 | 5.3146 | 0.072572 | -38.759 | 3.1152 | 3125.24 | 0.23 | 5.8771 | -1.8147 | 3.0202 | 0.86978 | 5.3047 | 4.2218 | 8.3139 | 53.8164 | 44.7787 | 60.0928 | 7.3373 | -1.1298 | 64.5009 | 61.973
42810.4716 | 2725 | 25.4917 | 19.1952 | 18.0193 | 17.8758 | 17.251 | 17.371 | 21.917 | 50.473 | 21.5692 | 17.6474 | 17.0743 | 16.5213 | 15.7396 | 15.8415 | 98.086 | 112.9449 | 102.6681 | 490.1215 | 206.442 | 673.079 |  |  |  | 90.2714 | 238.8171 | 751.9274 | 750.3246 | 701.5774 | 794.143 | 101.1201 | 535.9884 | 553.0654 | 101.6817 | 585.3297 | 486.2387 | 735.7506 | 487.0455 |  | 524.7416 | 561.4166 | 551.8357 | 497.44 |  | 139.521 | 300.2185 | 161.6048 | 281.5763 | 402.627 | 524.569 | 601.6757 | 19.4805 | 177.7837 | 26.8061 | 287.2548 | 14.9464 | 45.3817 | 54.7545 | 77.3189 | 28.386 |  |  | 5.8965 | -1.0763 | 2.8465 | 0.74714 | 7.7384 | 4.9121 | 18.3867 | -6.4576 | 0.67275 | 10.7307 | 38.0591 | -0.00031377 | -0.0002957 | -0.00047148 | 497.7996 | 151.9774 | 42.1419 | 20.8571 | 16.9521 | 16.1449 | 16.3231 | 28.5292 | 20.4439 | 17.7617 | 17.4299 | 17.1098 | 16.5012 | 19.2411 | 313.6911 | 261.5064 | 221.5805 | 152.4171 | 120.6876 | 329.0019 | 199.0563 | 96.6812 | 96.6598 | 98.2113 | 318.808 | 418.6091 | 535.5043 |  |  |  | 753.6807 | 770.1052 | 729.4329 | 797.0518 | 7.255 | 6.5622 | 727.5301 |  |  | 706.7882 |  |  | 142.4723 | 461.2325 | 763.4467 | 138.3077 | 614.8406 | 515.7958 | 817.6909 | 827.2936 | 734.1388 | 695.3341 | 755.7017 |  | 718.115 | 727.4573 | 676.2261 | 782.8281 | 745.3543 | 744.0713 |  | 715.7341 |  |  | 789.4264 | 785.4361 | 786.4325 | [6 empty] | 775.493 |  |  | 764.647 |  |  | 629.9747 | 716.7594 | 715.4189 | 440.2135 | 611.8135 | 700.9174 | 516.9398 | 664.077 | 893.2168 | 677.9012 | 728.1169 | 580.8234 | 676.1116 | 619.6775 | 712.1089 | 448.0794 | 622.8488 |  | 711.5198 | 672.8799 | 867.6585 | 531.2503 | 643.3549 | 719.5214 | 549.8638 | 656.0778 | 648.051 | 717.399 | 598.0357 | 686.6797 | 0.48611 | 9.397 | 5.3102 | 0.073723 | -38.7189 | 3.1151 | 3138.93 | 0.3 | 5.5285 | -1.7312 | 2.8154 | 1.4424 | 5.4754 | 4.3624 | 8.44 | 53.7006 | 44.6382 | 59.9738 | 9.1555 | 0.31641 | 65.3655 | 61.8298
42810.4716 | 2726 | 25.503 | 19.209 | 18.0168 | 17.8768 | 17.2556 | 17.3777 | 21.9239 | 50.4707 | 21.5813 | 17.6487 | 17.0766 | 16.523 | 15.7428 | 15.8386 | 98.1064 | 112.9933 | 102.7202 | 490.0055 | 206.5183 | 672.4422 |  |  |  | 90.2343 | 238.7519 | 751.7269 | 750.3733 | 699.0355 | 796.1056 | 100.4852 | 531.1915 | 557.1994 | 99.0594 | 583.0013 | 489.578 | 733.5293 | 487.5433 |  | 528.3784 | 565.1548 | 549.6872 | 498.8923 |  | 138.917 | 299.5757 | 161.2868 | 280.8719 | 400.4692 | 524.2832 | 600.9382 | 19.1099 | 177.4849 | 27.1654 | 286.9437 | 14.973 | 45.3853 | 54.7624 | 77.3511 | 28.3936 |  |  | 4.8734 | -1.2596 | 3.0831 | 0.69129 | 7.3697 | 5.6199 | 18.1705 | -6.0745 | 0.75428 | 10.7659 | 37.6297 | -0.00032691 | -0.0002497 | -0.00049941 | 497.6169 | 152.0676 | 42.2013 | 20.8581 | 16.9473 | 16.1447 | 16.3157 | 28.5321 | 20.45 | 17.753 | 17.4172 | 17.0997 | 16.4953 | 19.2378 | 299.5667 | 256.5265 | 214.7179 | 151.2887 | 119.3557 | 328.1266 | 198.7619 | 96.6739 | 96.6587 | 98.2235 | 318.7875 | 418.8086 | 535.5497 |  |  |  | 753.0914 | 768.8675 | 725.4208 | 796.2273 | 10.3436 | 6.5405 | 723.9394 |  |  | 696.6342 |  |  | 138.9858 | 463.8062 | 757.6281 | 143.9945 | 615.4789 | 515.2399 | 816.1946 | 818.2666 | 727.8942 | 694.3424 | 755.3914 |  | 717.6632 | 726.6065 | 675.7017 | 782.557 | 744.698 | 744.5073 |  | 716.0303 |  |  | 788.621 | 784.8139 | 785.7953 | [6 empty] | 776.2604 |  |  | 764.4144 |  |  | 630.2399 | 715.4327 | 713.7149 | 439.9307 | 611.4313 | 700.2982 | 517.0629 | 663.5248 | 865.7989 | 675.8408 | 726.6511 | 580.6629 | 675.6012 | 619.0964 | 711.8785 | 447.0752 | 622.3129 |  | 706.0653 | 671.4452 | 866.92 | 531.0728 | 642.9046 | 718.4643 | 548.4804 | 655.6287 | 644.5123 | 715.9136 | 596.8926 | 685.3864 | 0.34493 | 9.4358 | 5.3051 | 0.074721 | -38.805 | 3.1151 | 3153.58 | 0.34 | 5.0306 | -1.8718 | 2.9284 | 1.3867 | 5.3424 | 4.6653 | 8.3887 | 53.597 | 44.5456 | 59.806 | 10.5844 | 1.0392 | 64.7478 | 61.6917
42810.4716 | 2727 | 25.5097 | 19.1983 | 18.024 | 17.8777 | 17.2534 | 17.3773 | 21.9312 | 50.4688 | 21.5895 | 17.6472 | 17.073 | 16.519 | 15.7452 | 15.8346 | 98.1211 | 113.037 | 102.7594 | 489.8867 | 206.576 | 671.9591 |  |  |  | 90.1932 | 235.0369 | 751.6796 | 750.5756 | 698.8137 | 796.9438 | 103.8329 | 529.1025 | 566.5056 | 97.9548 | 580.951 | 496.175 | 730.5533 | 490.5115 |  | 526.8244 | 564.3104 | 547.3565 | 498.0188 |  | 138.1529 | 298.9129 | 160.4006 | 280.0541 | 400.2962 | 525.0362 | 600.863 | 18.4788 | 177.1623 | 26.6051 | 286.5095 | 14.9909 | 45.3949 | 54.7718 | 77.3875 | 28.401 |  |  | 5.0272 | -0.95273 | 3.089 | 0.88185 | 7.8849 | 5.4096 | 18.3492 | -6.135 | 0.9016 | 10.8033 | 37.8582 | -0.0002612 | -0.00032527 | -0.00050598 | 497.4552 | 152.1735 | 42.2582 | 20.8712 | 16.9474 | 16.1463 | 16.3271 | 28.5438 | 20.4462 | 17.7577 | 17.425 | 17.1037 | 16.5033 | 19.2465 | 299.1795 | 257.3576 | 216.2918 | 150.2744 | 118.4558 | 327.4001 | 198.5541 | 96.6841 | 96.6569 | 98.2461 | 318.7984 | 418.9925 | 535.5904 |  |  |  | 752.2518 | 766.7 | 722.2942 | 795.5236 | 13.5724 | 8.4399 | 721.7569 |  |  | 682.7965 |  |  | 143.3649 | 460.5685 | 755.1302 | 146.581 | 614.4232 | 509.8321 | 821.2665 | 821.223 | 729.2801 | 697.8899 | 755.3493 |  | 717.1578 | 726.7358 | 675.1056 | 783.5139 | 743.8531 | 744.3094 |  | 715.684 |  |  | 788.6953 | 784.7746 | 785.8458 | [6 empty] | 777.5309 |  |  | 764.8884 |  |  | 630.4936 | 713.8013 | 712.5005 | 438.9407 | 611.7478 | 699.6482 | 517.5188 | 663.3058 | 895.034 | 675.5491 | 725.4558 | 580.6984 | 674.716 | 618.7005 | 711.5875 | 444.6006 | 621.5804 |  | 703.9981 | 671.1535 | 866.2312 | 530.7977 | 642.8549 | 716.9273 | 547.5762 | 655.1885 | 643.1059 | 714.7528 | 595.9339 | 683.801 | 0.34936 | 9.4859 | 5.2997 | 0.074475 | -38.8029 | 3.1151 | 3176.68 | 0.27 | 5.1114 | -1.6269 | 2.9295 | 1.5653 | 5.5286 | 4.5793 | 8.4339 | 53.4727 | 44.4101 | 59.5541 | 10.5109 | 0.83626 | 64.0039 | 61.4824
42810.4716 | 2728 | 25.5284 | 19.2061 | 18.0235 | 17.8797 | 17.256 | 17.3809 | 21.9185 | 50.4608 | 21.5955 | 17.647 | 17.0705 | 16.525 | 15.7451 | 15.8354 | 98.1358 | 113.0833 | 102.7961 | 489.7833 | 206.7106 | 671.1839 |  |  |  | 90.1634 | 235.1095 | 751.3035 | 750.5259 | 699.8903 | 796.7128 | 121.5666 | 535.922 | 553.3146 | 106.8697 | 581.8766 | 489.4349 | 730.0225 | 493.6104 |  | 543.7029 | 570.9739 | 549.3865 | 496.6144 |  | 137.6444 | 298.9204 | 159.5887 | 280.8398 | 401.2117 | 524.8525 | 600.1018 | 18.8215 | 176.8498 | 25.8256 | 286.071 | 15.0136 | 45.4127 | 54.7701 | 77.3919 | 28.4145 |  |  | 5.637 | -0.81408 | 2.9306 | 0.56841 | 7.2324 | 4.9351 | 18.48 | -7.3329 | 0.64258 | 11.5359 | 38.099 | -0.00032527 | -0.00024149 | -0.00053555 | 497.3004 | 152.2684 | 42.3217 | 20.8777 | 16.9493 | 16.1501 | 16.3276 | 28.561 | 20.4544 | 17.7588 | 17.4242 | 17.1104 | 16.5052 | 19.257 | 312.4658 | 264.6322 | 221.3358 | 150.4676 | 118.5862 | 326.9477 | 198.4204 | 96.6806 | 96.645 | 98.2586 | 318.8369 | 419.1821 | 535.6196 |  |  |  | 751.4421 | 765.6629 | 721.9015 | 795.5417 | 13.1899 | 8.0089 | 733.4945 |  |  | 682.9443 |  |  | 137.208 | 454.559 | 754.009 | 142.7416 | 605.4565 | 504.5639 | 828.0708 | 830.9483 | 730.021 | 695.6048 | 755.3186 |  | 716.5817 | 728.4134 | 674.7169 | 784.3345 | 743.0804 | 744.8119 |  | 716.2793 |  |  | 789.1 | 784.7602 | 785.8286 | [6 empty] | 777.5091 |  |  | 764.6948 |  |  | 629.8164 | 712.8105 | 711.8073 | 438.8861 | 611.5738 | 698.6438 | 516.7699 | 662.9234 | 925.6843 | 675.7901 | 724.0426 | 580.1042 | 673.7008 | 617.9541 | 711.1437 | 442.2368 | 621.0717 |  | 702.4236 | 670.0875 | 865.5495 | 530.8765 | 642.9759 | 716.8665 | 547.0566 | 654.536 | 644.3424 | 713.3565 | 595.2585 | 682.7967 | 0.45163 | 9.5229 | 5.2953 | 0.073701 | -38.7331 | 3.1151 | 3192.86 | 0.26 | 5.4119 | -1.5039 | 2.8535 | 1.2567 | 5.2943 | 4.3734 | 8.4629 | 53.3307 | 44.2775 | 59.3257 | 8.9622 | 0.25778 | 63.9065 | 61.2616
42810.4716 | 2729 | 25.533 | 19.1964 | 18.0271 | 17.875 | 17.2462 | 17.3808 | 21.9222 | 50.4594 | 21.5907 | 17.6443 | 17.0672 | 16.5151 | 15.7367 | 15.8262 | 98.1545 | 113.1186 | 102.8252 | 489.6807 | 206.857 | 670.2915 |  |  |  | 90.1341 | 238.5169 | 750.9933 | 750.5238 | 698.7638 | 797.0078 | 122.3221 | 529.8824 | 551.5857 | 102.68 | 580.2488 | 493.5156 | 728.0953 | 495.7765 |  | 554.7244 | 571.5623 | 556.9224 | 499.9243 |  | 137.7512 | 298.4953 | 159.312 | 280.7687 | 399.5879 | 525.0265 | 599.5975 | 18.6522 | 176.5354 | 25.1204 | 285.6559 | 15.0221 | 45.4054 | 54.7692 | 77.3433 | 28.4248 |  |  | 4.1401 | -1.119 | 2.9424 | 0.36667 | 7.8146 | 4.7091 | 18.2612 | -7.5163 | 0.64648 | 10.9747 | 37.6291 | -0.00034006 | -0.0002957 | -0.00049612 | 497.1351 | 152.3663 | 42.3817 | 20.8963 | 16.9511 | 16.1438 | 16.3264 | 28.5799 | 20.4636 | 17.7585 | 17.4196 | 17.1091 | 16.5048 | 19.2545 | 329.4771 | 271.9321 | 235.5259 | 152.9552 | 121.492 | 326.7348 | 198.4505 | 96.6725 | 96.6538 | 98.2752 | 318.9184 | 419.3889 | 535.6705 |  |  |  | 750.7717 | 763.0306 | 722.3695 | 795.1564 | 12.6419 | 10.1271 | 726.0467 |  |  | 689.8677 |  |  | 126.7651 | 447.8918 | 745.9479 | 147.3167 | 603.7849 | 508.1567 | 814.6636 | 818.087 | 714.6923 | 690.7581 | 755.2148 |  | 716.0265 | 730.9077 | 674.2717 | 783.4849 | 742.4988 | 745.1105 |  | 716.2629 |  |  | 788.6042 | 784.2104 | 785.2639 | [6 empty] | 777.0287 |  |  | 764.6229 |  |  | 628.4492 | 711.5243 | 711.1671 | 438.3549 | 610.239 | 697.6572 | 517.6733 | 662.9402 | 967.0747 | 675.2153 | 722.974 | 579.4672 | 673.1465 | 616.6885 | 710.9362 | 441.3161 | 621.1719 |  | 701.3162 | 669.0896 | 864.9153 | 530.925 | 642.1488 | 715.8041 | 547.0413 | 653.7744 | 645.37 | 713.0258 | 594.4166 | 681.5065 | 0.43584 | 9.5466 | 5.2898 | 0.07305 | -38.8191 | 3.1152 | 3237.63 | 0.23 | 4.6387 | -1.7626 | 2.8581 | 1.0089 | 5.5039 | 4.2725 | 8.4136 | 53.1962 | 44.11 | 59.1948 | 7.038 | -1.3148 | 63.321 | 61.0903
42810.4716 | 2730 | 25.5543 | 19.2047 | 18.0277 | 17.8837 | 17.235 | 17.3795 | 21.9273 | 50.4613 | 21.6039 | 17.651 | 17.0557 | 16.5123 | 15.7328 | 15.8388 | 98.1834 | 113.1659 | 102.8644 | 489.5824 | 207.0131 | 670.0048 |  |  |  | 90.1107 | 240.7261 | 750.7684 | 750.3501 | 698.2566 | 797.2869 | 99.97 | 527.2412 | 558.9434 | 98.2411 | 582.2537 | 486.0449 | 732.8716 | 488.3531 |  | 561.3032 | 578.3642 | 565.9402 | 515.244 |  | 137.3784 | 297.4544 | 159.1305 | 280.3788 | 397.4288 | 523.1683 | 598.2279 | 18.2482 | 176.1874 | 26.6594 | 285.295 | 15.0413 | 45.3885 | 54.7694 | 77.3138 | 28.4556 |  |  | 5.4273 | -0.2345 | 2.8984 | 0.29702 | 7.7219 | 4.8583 | 18.5253 | -7.7857 | 0.62604 | 10.8744 | 37.6382 | -0.00032856 | -0.00024149 | -0.00048134 | 496.9615 | 152.4619 | 42.4422 | 20.9057 | 16.9472 | 16.1432 | 16.3304 | 28.5926 | 20.4729 | 17.7588 | 17.4245 | 17.1095 | 16.5066 | 19.2638 | 338.9099 | 274.1886 | 248.0182 | 153.3682 | 123.1857 | 326.5203 | 198.52 | 96.6742 | 96.6604 | 98.2953 | 319.0206 | 419.6172 | 535.7241 |  |  |  | 750.1012 | 762.1196 | 722.5678 | 795.2215 | 11.8576 | 9.0765 | 722.3062 |  |  | 678.7193 |  |  | 127.5926 | 452.9524 | 745.7169 | 148.3958 | 612.4608 | 521.4672 | 804.4067 | 810.2674 | 711.893 | 695.1814 | 755.2339 |  | 715.5822 | 729.7632 | 673.7066 | 782.9546 | 741.9312 | 744.2955 |  | 715.5753 |  |  | 787.9897 | 784.0837 | 785.1645 | [6 empty] | 777.0352 |  |  | 765.3585 |  |  | 627.149 | 710.3791 | 710.0372 | 437.9842 | 608.8132 | 697.1157 | 518.2069 | 661.6289 | 1012.959 | 674.6308 | 721.1676 | 578.3653 | 672.9477 | 616.0756 | 710.8982 | 441.1444 | 620.6267 |  | 702.7577 | 668.2873 | 864.23 | 530.9112 | 640.453 | 714.073 | 546.6972 | 652.9318 | 643.9039 | 713.1457 | 593.3289 | 680.5469 | 0.45934 | 9.5903 | 5.2832 | 0.071486 | -38.9436 | 3.1152 | 3263.15 | 0.33 | 5.3118 | -0.80613 | 2.8341 | 0.90725 | 5.4648 | 4.3346 | 8.4643 | 53.0859 | 44.0172 | 59.059 | 5.9556 | -2.6935 | 64.1233 | 60.9068
42810.4716 | 2731 | 25.5693 | 19.2285 | 18.0338 | 17.8749 | 17.2622 | 17.3843 | 21.9369 | 50.4579 | 21.6146 | 17.6615 | 17.0754 | 16.5276 | 15.7463 | 15.8421 | 98.2029 | 113.2177 | 102.9068 | 489.5373 | 207.141 | 669.5535 |  |  |  | 90.0678 | 238.5066 | 750.5871 | 750.0629 | 696.699 | 797.1273 | 97.5403 | 526.686 | 556.566 | 98.9427 | 579.9939 | 489.2015 | 736.1857 | 486.372 |  | 514.7392 | 563.5922 | 551.1361 | 501.5537 |  | 136.8418 | 296.855 | 159.0741 | 279.5709 | 395.2274 | 520.6784 | 597.6153 | 18.4558 | 175.8553 | 28.1455 | 284.9691 | 15.0732 | 45.3821 | 54.7688 | 77.3195 | 28.4785 |  |  | 4.397 | -0.63337 | 3.0344 | 0.60192 | 7.0582 | 5.0922 | 18.4662 | -7.4177 | 0.97146 | 11.0747 | 37.5395 | -0.00026613 | -0.00028584 | -0.00047805 | 496.8053 | 152.549 | 42.5007 | 20.915 | 16.9446 | 16.1389 | 16.3236 | 28.6018 | 20.4695 | 17.7627 | 17.4208 | 17.1014 | 16.4992 | 19.2714 | 337.5623 | 270.1407 | 249.845 | 148.7986 | 120.229 | 326.1534 | 198.4998 | 96.6759 | 96.6622 | 98.3072 | 319.0912 | 419.8138 | 535.749 |  |  |  | 749.5073 | 761.4076 | 719.5269 | 794.8602 | 10.6394 | 7.5333 | 729.8726 |  |  | 673.157 |  |  | 131.0672 | 454.2678 | 755.1405 | 139.8838 | 618.0378 | 521.4501 | 806.9573 | 815.3566 | 715.7861 | 695.2938 | 755.3127 |  | 715.1774 | 728.3357 | 673.231 | 782.5704 | 741.4259 | 744.412 |  | 715.8009 |  |  | 787.1545 | 784.0482 | 784.9664 | [6 empty] | 777.9494 |  |  | 765.0497 |  |  | 626.438 | 709.5353 | 708.5847 | 437.8841 | 607.1507 | 696.639 | 518.2232 | 660.5875 | 1012.629 | 673.811 | 719.9802 | 577.0105 | 672.3474 | 616.342 | 710.2897 | 441.1985 | 619.8346 |  | 700.4352 | 667.4819 | 863.576 | 529.127 | 638.6548 | 713.3756 | 546.2712 | 652.1812 | 641.908 | 712.23 | 592.8629 | 680.0494 | 0.21551 | 9.6343 | 5.2782 | 0.071385 | -38.9428 | 3.1152 | 3250.76 | 0.29 | 4.7807 | -1.3241 | 2.8983 | 1.2908 | 5.2165 | 4.4308 | 8.4376 | 52.9838 | 43.9521 | 58.9359 | 6.0466 | -2.8992 | 65.3647 | 60.7562
42810.4717 | 2732 | 25.577 | 19.2219 | 18.0323 | 17.878 | 17.2537 | 17.3771 | 21.9314 | 50.4536 | 21.6193 | 17.6548 | 17.0689 | 16.5152 | 15.748 | 15.8353 | 98.2276 | 113.26 | 102.9408 | 489.5036 | 207.2677 | 669.0972 |  |  |  | 90.0284 | 241.5042 | 750.2576 | 749.8391 | 695.1262 | 797.0895 | 100.8578 | 527.3183 | 554.514 | 100.4648 | 586.6451 | 486.5208 | 729.8921 | 489.7493 |  | 518.4382 | 552.728 | 533.7278 | 493.6837 |  | 137.075 | 296.657 | 158.5841 | 278.8992 | 395.4911 | 519.5722 | 597.0549 | 18.7532 | 175.4578 | 28.3137 | 284.3974 | 15.0788 | 45.3804 | 54.7535 | 77.3305 | 28.4994 |  |  | 4.2261 | -1.7689 | 3.0542 | 0.83782 | 7.003 | 4.9082 | 18.2401 | -6.8171 | 0.28686 | 10.6264 | 37.7658 | -0.00030884 | -0.0002727 | -0.00047476 | 496.6346 | 152.6516 | 42.5604 | 20.9287 | 16.9486 | 16.1453 | 16.3298 | 28.6197 | 20.481 | 17.762 | 17.4233 | 17.1038 | 16.5122 | 19.2761 | 332.921 | 269.0963 | 242.2192 | 148.3174 | 120.287 | 325.7002 | 198.3532 | 96.6765 | 96.6551 | 98.3119 | 319.1586 | 420.0032 | 535.74 |  |  |  | 748.9804 | 760.7683 | 718.2624 | 794.5874 | 13.5617 | 8.1094 | 733.4636 |  |  | 689.3819 |  |  | 139.4949 | 451.3079 | 755.4664 | 143.5214 | 613.6654 | 511.6219 | 815.1285 | 821.6628 | 712.7001 | 693.2733 | 755.1069 |  | 714.6821 | 729.0924 | 672.7171 | 782.502 | 740.8989 | 744.8872 |  | 716.4153 |  |  | 786.4881 | 783.1279 | 784.0978 | [6 empty] | 777.1613 |  |  | 764.491 |  |  | 625.7186 | 709.3799 | 707.6722 | 438.4162 | 606.384 | 695.9226 | 518.1437 | 659.3711 | 1003.5496 | 674.0023 | 719.841 | 576.484 | 671.6452 | 616.0828 | 709.3329 | 441.4322 | 619.7126 |  | 698.9813 | 667.7188 | 862.9594 | 529.887 | 637.248 | 712.9499 | 545.6948 | 651.6576 | 642.66 | 711.0386 | 592.1961 | 679.8253 | 0.44913 | 9.6706 | 5.273 | 0.071863 | -38.8131 | 3.1153 | 3250.81 | 0.2 | 4.6868 | -2.2125 | 2.9072 | 1.5227 | 5.1924 | 4.347 | 8.3799 | 52.8674 | 43.8181 | 58.7984 | 6.4898 | -2.0717 | 63.9544 | 60.6214
42810.4717 | 2733 | 25.5879 | 19.2265 | 18.0408 | 17.8768 | 17.2585 | 17.381 | 21.9366 | 50.4524 | 21.6268 | 17.6551 | 17.0738 | 16.5203 | 15.7471 | 15.8415 | 98.2422 | 113.3075 | 102.9847 | 489.472 | 207.3967 | 669.0442 |  |  |  | 90.0205 | 238.7191 | 750.3639 | 750.6806 | 697.9265 | 797.5865 | 105.5946 | 526.3581 | 560.489 | 100.964 | 587.4588 | 488.6489 | 731.3731 | 487.5338 |  | 537.1743 | 561.3441 | 547.3488 | 496.1816 |  | 137.2245 | 296.4149 | 158.3045 | 279.4391 | 394.6136 | 518.0604 | 596.3077 | 18.519 | 175.1135 | 27.2184 | 283.8923 | 15.0935 | 45.3899 | 54.7417 | 77.3292 | 28.5205 |  |  | 5.173 | -1.0848 | 3.2611 | 0.74648 | 7.2429 | 4.5856 | 17.7177 | -6.457 | 0.83368 | 10.728 | 37.061 | -0.00032034 | -0.0002727 | -0.00046491 | 496.4488 | 152.741 | 42.6237 | 20.9432 | 16.9563 | 16.1452 | 16.3216 | 28.6314 | 20.4872 | 17.7636 | 17.4216 | 17.1018 | 16.5044 | 19.2795 | 338.4807 | 275.3042 | 243.3039 | 146.833 | 122.7119 | 325.3764 | 198.2963 | 96.6694 | 96.6557 | 98.3243 | 319.2033 | 420.1933 | 535.7252 |  |  |  | 748.3756 | 760.454 | 719.191 | 794.8561 | 12.9336 | 8.6501 | 728.5669 |  |  | 686.3389 |  |  | 141.3353 | 450.946 | 755.2342 | 150.7692 | 612.2352 | 514.9666 | 818.0006 | 822.7654 | 709.1052 | 682.3147 | 754.781 |  | 714.0112 | 727.9767 | 672.1198 | 782.2024 | 740.2357 | 744.4201 |  | 716.0498 |  |  | 785.4985 | 782.0323 | 783.2873 | [6 empty] | 777.4117 |  |  | 765.4375 |  |  | 624.9763 | 708.7541 | 707.5887 | 436.9951 | 605.4884 | 695.1745 | 516.7913 | 657.7147 | 994.2891 | 672.6055 | 719.8204 | 576.6042 | 671.0866 | 615.9678 | 708.7618 | 439.8739 | 618.8913 |  | 700.7933 | 667.8138 | 862.2596 | 529.395 | 636.191 | 712.961 | 544.4876 | 651.1355 | 644.757 | 710.0595 | 591.734 | 679.2822 | 0.26115 | 9.7102 | 5.2658 | 0.07132 | -38.8186 | 3.1152 | 3234.95 | 0.27 | 5.1866 | -1.7323 | 3.0035 | 1.437 | 5.2756 | 4.1977 | 8.2512 | 52.7113 | 43.718 | 58.6316 | 5.8204 | -2.1999 | 64.2659 | 60.4508
42810.4717 | 2734 | 25.5967 | 19.2223 | 18.0486 | 17.869 | 17.2535 | 17.3832 | 21.9399 | 50.4503 | 21.6264 | 17.6579 | 17.0713 | 16.5137 | 15.7436 | 15.8366 | 98.264 | 113.3539 | 103.0228 | 489.4485 | 207.5262 | 668.9697 |  |  |  | 89.989 | 236.3475 | 750.4874 | 751.1319 | 699.1309 | 797.78 | 105.8992 | 520.0841 | 568.3694 | 98.1672 | 576.9455 | 500.1652 | 725.6515 | 494.9336 |  | 540.2886 | 565.7309 | 551.2726 | 501.6466 |  | 137.7398 | 296.5255 | 158.3009 | 278.4735 | 392.2611 | 517.4843 | 595.8803 | 18.5663 | 174.7617 | 26.3309 | 283.4085 | 15.0792 | 45.4092 | 54.7464 | 77.3461 | 28.5007 |  |  | 5.382 | -1.1972 | 3.0607 | 0.7616 | 7.1128 | 5.2492 | 18.1172 | -6.9137 | 0.71128 | 10.4053 | 37.1075 | -0.00030884 | -0.00026449 | -0.00052569 | 496.2682 | 152.8488 | 42.6933 | 20.9486 | 16.9531 | 16.145 | 16.3244 | 28.6513 | 20.4935 | 17.7631 | 17.4263 | 17.1039 | 16.5067 | 19.2844 | 342.9418 | 274.3233 | 240.0515 | 147.5358 | 123.7468 | 325.0656 | 198.1819 | 96.6598 | 96.646 | 98.3308 | 319.2684 | 420.3818 | 535.6813 |  |  |  | 747.7497 | 760.3874 | 721.9198 | 795.1516 | 10.9224 | 7.4936 | 723.4283 |  |  | 664.8398 |  |  | 128.1904 | 439.5975 | 741.8871 | 143.3457 | 616.7565 | 525.6965 | 807.1852 | 813.1029 | 695.0596 | 673.8245 | 754.5895 |  | 713.4794 | 726.0022 | 671.513 | 782.5512 | 739.6581 | 743.9507 |  | 716.4254 |  |  | 786.1002 | 782.0289 | 783.1088 | [6 empty] | 777.7922 |  |  | 765.5719 |  |  | 624.7547 | 707.4456 | 706.7787 | 434.9535 | 605.7394 | 694.5208 | 514.9365 | 657.9927 | 977.9074 | 670.4137 | 719.6912 | 576.1788 | 670.6379 | 615.8343 | 707.625 | 439.956 | 617.5645 |  | 702.2797 | 667.2139 | 861.5776 | 529.8895 | 635.2934 | 711.1207 | 543.8392 | 650.4951 | 645.6146 | 708.7246 | 591.5709 | 678.5356 | 0.37922 | 9.7405 | 5.2583 | 0.071609 | -38.918 | 3.1152 | 3220.43 | 0.33 | 5.2908 | -1.82 | 2.91 | 1.4516 | 5.2261 | 4.4896 | 8.3407 | 52.5859 | 43.6398 | 58.4697 | 5.275 | -1.8539 | 62.651 | 60.274
42810.4717 | 2735 | 25.6074 | 19.2227 | 18.0253 | 17.8776 | 17.2517 | 17.3835 | 21.9398 | 50.445 | 21.6364 | 17.6512 | 17.0643 | 16.5028 | 15.7352 | 15.8312 | 98.2778 | 113.3877 | 103.0547 | 489.4044 | 207.6471 | 668.8986 |  |  |  | 89.9594 | 237.861 | 750.3474 | 751.4653 | 696.0771 | 797.936 | 100.5056 | 527.9063 | 552.6367 | 102.9144 | 575.8949 | 498.2484 | 723.5102 | 496.6495 |  | 538.4968 | 564.0965 | 545.5405 | 499.2094 |  | 137.479 | 296.2936 | 158.3609 | 276.6399 | 389.2843 | 516.8506 | 595.4232 | 17.3841 | 174.4562 | 26.2295 | 283.0569 | 15.0591 | 45.3996 | 54.7541 | 77.3211 | 28.4264 |  |  | 5.0902 | -0.53481 | 3.0791 | 0.25825 | 6.8486 | 4.7078 | 17.6881 | -6.8013 | 0.75098 | 10.4571 | 37.9244 | -0.00025299 | -0.00031541 | -0.00049284 | 496.0924 | 152.9269 | 42.7469 | 20.9469 | 16.9415 | 16.1402 | 16.3182 | 28.6511 | 20.492 | 17.7547 | 17.4188 | 17.1051 | 16.5014 | 19.2843 | 341.8854 | 273.2004 | 239.1242 | 147.154 | 122.8716 | 324.626 | 198.0484 | 96.6619 | 96.6503 | 98.3503 | 319.351 | 420.581 | 535.6628 |  |  |  | 747.0764 | 759.5962 | 727.001 | 795.2306 | 14.587 | 8.0857 | 723.2854 |  |  | 670.5295 |  |  | 126.584 | 440.1779 | 740.6515 | 141.2163 | 616.4174 | 527.7032 | 800.386 | 810.5167 | 700.9491 | 679.49 | 754.1167 |  | 712.975 | 725.3805 | 670.9838 | 781.5142 | 739.1374 | 743.4386 |  | 715.5794 |  |  | 784.5175 | 780.8175 | 781.8409 | [6 empty] | 776.2263 |  |  | 762.4959 |  |  | 623.6284 | 706.2203 | 706.4583 | 433.0175 | 606.244 | 693.7045 | 514.0272 | 657.577 | 890.6011 | 669.7008 | 720.0666 | 575.6055 | 669.8351 | 616.0706 | 707.3537 | 439.7341 | 616.279 |  | 699.3609 | 665.4779 | 860.861 | 529.1986 | 633.9215 | 709.5213 | 543.0661 | 649.9539 | 641.7748 | 709.4367 | 591.8128 | 676.9643 | 0.68044 | 9.7745 | 5.2495 | 0.068758 | -38.8961 | 3.1152 | 3195.59 | 0.31 | 5.1457 | -1.2162 | 2.9181 | 0.8451 | 5.126 | 4.25 | 8.238 | 52.4752 | 43.5413 | 58.3614 | 5.3223 | -1.7689 | 62.1769 | 60.0908
42810.4717 | 2736 | 25.6245 | 19.2383 | 18.0459 | 17.8757 | 17.2486 | 17.391 | 21.9447 | 50.4526 | 21.6589 | 17.6575 | 17.0655 | 16.5098 | 15.739 | 15.8488 | 98.2976 | 113.4292 | 103.1208 | 489.3082 | 207.7761 | 668.553 |  |  |  | 89.9143 | 235.3472 | 749.968 | 751.2741 | 695.4714 | 799.3836 | 98.1478 | 525.8879 | 547.3559 | 107.2453 | 579.4363 | 493.2491 | 723.0645 | 493.754 |  | 545.1237 | 566.1872 | 555.2841 | 504.5792 |  | 137.1689 | 295.7151 | 157.9614 | 275.9116 | 389.4952 | 517.5019 | 594.8089 | 16.261 | 174.1239 | 27.0719 | 282.8494 | 15.0442 | 45.3754 | 54.7645 | 77.3136 | 28.3186 |  |  | 5.062 | -0.10045 | 3.2802 | 0.041398 | 7.0083 | 3.2549 | 16.3621 | -6.2362 | 0.62604 | 10.3002 | 36.7757 | -0.00026777 | -0.00029406 | -0.00048298 | 495.9161 | 153.0309 | 42.8159 | 20.9706 | 16.9595 | 16.1445 | 16.3333 | 28.6703 | 20.5043 | 17.7639 | 17.4161 | 17.1053 | 16.5062 | 19.2978 | 350.1094 | 272.2693 | 232.0151 | 146.1955 | 123.1326 | 324.5187 | 197.9422 | 96.6642 | 96.6544 | 98.3694 | 319.4031 | 420.7721 | 535.6736 |  |  |  | 746.4907 | 758.1131 | 723.1058 | 794.1154 | 13.0971 | 8.3356 | 725.2575 |  |  | 686.2677 |  |  | 139.7623 | 445.2732 | 733.2917 | 137.6094 | 613.0992 | 516.7668 | 807.385 | 815.253 | 710.6946 | 681.4853 | 753.63 |  | 712.2503 | 722.7486 | 670.3675 | 780.9481 | 738.3727 | 741.6736 |  | 712.9938 |  |  | 782.9292 | 779.6182 | 780.7351 | [6 empty] | 775.2142 |  |  | 762.1719 |  |  | 622.2153 | 706.018 | 706.7079 | 433.4135 | 606.0274 | 692.8541 | 513.9887 | 657.7898 | 879.4963 | 669.2711 | 720.1009 | 575.9954 | 669.2846 | 615.4741 | 706.4113 | 440.3654 | 616.4698 |  | 697.0096 | 664.5146 | 860.1453 | 530.1033 | 633.912 | 708.6682 | 543.0406 | 649.4227 | 641.0941 | 708.157 | 591.8629 | 676.6655 | 0.50325 | 9.8096 | 5.2403 | 0.06836 | -38.7741 | 3.1152 | 3166.11 | 0.2 | 5.1349 | -0.5268 | 3.0104 | 0.33819 | 5.1876 | 3.5353 | 7.9265 | 52.3112 | 43.4798 | 58.1762 | 4.3914 | -0.99329 | 61.9153 | 59.9646
42810.4717 | 2737 | 25.6365 | 19.2429 | 18.0561 | 17.8761 | 17.2497 | 17.3842 | 21.9461 | 50.4476 | 21.6653 | 17.6641 | 17.0734 | 16.5144 | 15.7429 | 15.8452 | 98.3187 | 113.4724 | 103.1685 | 489.1972 | 207.9139 | 668.2414 |  |  |  | 89.8981 | 240.9155 | 749.4608 | 751.2688 | 693.7711 | 798.5179 | 104.7396 | 518.941 | 555.2164 | 102.0319 | 580.8987 | 487.0849 | 733.2226 | 489.6817 |  | 564.2201 | 582.5796 | 563.6498 | 504.5334 |  | 137.2079 | 295.0082 | 157.6709 | 277.0091 | 391.4926 | 517.2297 | 593.1085 | 16.3413 | 173.8225 | 25.7092 | 282.6515 | 15.0526 | 45.3558 | 54.7643 | 77.3316 | 28.1983 |  |  | 5.4457 | -0.77268 | 3.3367 | 0.40347 | 6.8125 | 4.577 | 17.5318 | -6.8683 | 0.56903 | 10.5538 | 37.0308 | -0.0002612 | -0.00025792 | -0.00048134 | 495.7506 | 153.1262 | 42.8771 | 20.9858 | 16.9575 | 16.145 | 16.3329 | 28.691 | 20.5086 | 17.7719 | 17.4239 | 17.1016 | 16.5053 | 19.3082 | 341.9866 | 267.1177 | 226.7699 | 145.6947 | 123.7635 | 324.1239 | 197.7637 | 96.6662 | 96.6439 | 98.3799 | 319.3851 | 420.9414 | 535.643 |  |  |  | 745.9312 | 757.0306 | 718.437 | 793.677 | 8.1928 | 4.5383 | 726.517 |  |  | 687.8744 |  |  | 132.4858 | 432.4081 | 722.1847 | 129.0203 | 612.3679 | 514.3518 | 803.595 | 809.1706 | 701.0203 | 672.8543 | 753.5797 |  | 711.3891 | 719.0252 | 669.7726 | 778.1983 | 737.5412 | 738.9588 |  | 709.8467 |  |  | 783.0453 | 780.2242 | 781.3804 | [6 empty] | 773.7353 |  |  | 758.559 |  |  | 620.4331 | 705.949 | 706.1861 | 432.1856 | 605.6119 | 692.0948 | 512.9415 | 657.238 | 937.7078 | 667.5566 | 718.398 | 576.3833 | 668.6353 | 614.3215 | 705.6803 | 439.5082 | 616.8141 |  | 698.2749 | 664.1001 | 859.4704 | 528.4922 | 634.0793 | 709.1584 | 541.7067 | 649.0072 | 641.9347 | 707.9326 | 590.1701 | 676.073 | 0.61169 | 9.8437 | 5.2325 | 0.069814 | -38.7328 | 3.1152 | 3135.54 | 0.29 | 5.3238 | -1.4602 | 3.0343 | 1.0551 | 5.1137 | 4.1916 | 8.2035 | 52.102 | 43.4534 | 58.0346 | 5.2309 | -0.43456 | 64.5117 | 59.8268
42810.4717 | 2738 | 25.6502 | 19.2497 | 18.0262 | 17.8722 | 17.2484 | 17.3907 | 21.9403 | 50.4379 | 21.6667 | 17.6545 | 17.0623 | 16.5091 | 15.7359 | 15.8418 | 98.3462 | 113.524 | 103.2151 | 489.1362 | 208.03 | 667.8343 |  |  |  | 89.8977 | 245.0941 | 749.2368 | 751.1762 | 693.1964 | 798.2712 | 97.3205 | 517.8685 | 556.244 | 99.3511 | 574.4187 | 495.0623 | 730.8577 | 488.642 |  | 547.7057 | 576.788 | 562.785 | 515.2919 |  | 137.4839 | 294.6464 | 157.5141 | 279.6381 | 392.8387 | 517.12 | 591.7782 | 15.629 | 173.4798 | 23.7854 | 282.5429 | 15.1034 | 45.3675 | 54.7541 | 77.351 | 28.1123 |  |  | 5.9806 | -1.2195 | 2.9779 | 0.6144 | 6.7317 | 4.347 | 17.537 | -6.2539 | 0.678 | 10.8614 | 36.8705 | -0.0003302 | -0.00032199 | -0.00047969 | 495.6013 | 153.2201 | 42.9388 | 20.9996 | 16.9584 | 16.1458 | 16.3331 | 28.7091 | 20.5123 | 17.7754 | 17.4219 | 17.107 | 16.5122 | 19.3154 | 325.3699 | 245.1226 | 203.9351 | 139.4761 | 113.9674 | 323.3601 | 197.3165 | 96.656 | 96.6397 | 98.3895 | 319.3607 | 421.1132 | 535.5792 |  |  |  | 745.3334 | 756.5326 | 716.806 | 793.6243 | 10.5231 | 5.9155 | 721.1441 |  |  | 676.8782 |  |  | 120.5154 | 437.4887 | 734.758 | 131.3976 | 613.9269 | 514.308 | 799.129 | 798.2278 | 701.7023 | 667.0654 | 753.4735 |  | 710.7464 | 716.2419 | 669.2864 | 779.0326 | 737.01 | 737.1114 |  | 707.7301 |  |  | 783.1731 | 780.4036 | 781.4411 | [6 empty] | 772.9791 |  |  | 758.4994 |  |  | 619.9105 | 704.8806 | 704.2544 | 432.3748 | 605.2275 | 691.3784 | 513.3347 | 656.8368 | 936.1412 | 667.7702 | 716.0262 | 576.3299 | 668.1406 | 613.8625 | 705.5843 | 439.306 | 616.9154 |  | 698.3357 | 663.9732 | 858.804 | 527.2911 | 633.7481 | 708.6532 | 540.6454 | 648.6709 | 642.0752 | 708.1333 | 589.3158 | 675.212 | 0.30372 | 9.8809 | 5.2228 | 0.071892 | -38.8088 | 3.1151 | 3119.33 | 0.34 | 5.5785 | -1.8338 | 2.8656 | 1.3016 | 5.0829 | 4.0846 | 8.2041 | 51.9481 | 43.4249 | 57.8723 | 6.9555 | 2.0424 | 63.6024 | 59.6683
42810.4717 | 2739 | 25.6615 | 19.2658 | 18.0382 | 17.888 | 17.2569 | 17.3937 | 21.9423 | 50.4463 | 21.6765 | 17.6661 | 17.0641 | 16.5181 | 15.7358 | 15.8419 | 98.3697 | 113.5707 | 103.267 | 489.1184 | 208.1499 | 667.3139 |  |  |  | 89.8951 | 241.5466 | 748.8565 | 751.2163 | 692.8904 | 799.0691 | 97.2491 | 515.9127 | 553.025 | 102.3693 | 574.7917 | 494.9179 | 722.7489 | 494.4971 |  | 527.833 | 556.7223 | 546.5387 | 499.9461 |  | 136.953 | 294.9842 | 157.5267 | 279.8619 | 391.4123 | 516.1809 | 590.784 | 15.4647 | 173.1583 | 22.6888 | 282.3805 | 15.1578 | 45.3572 | 54.7471 | 77.3645 | 28.0568 |  |  | 6.3269 | -0.28641 | 2.4154 | -0.36141 | 7.2225 | 4.2826 | 17.4016 | -6.6101 | 0.33239 | 11.576 | 36.659 | -0.00031541 | -0.00030391 | -0.00048955 | 495.4494 | 153.3035 | 42.9989 | 21.0162 | 16.9595 | 16.1471 | 16.3324 | 28.7227 | 20.5156 | 17.7734 | 17.4203 | 17.1088 | 16.5145 | 19.3222 | 327.0211 | 252.7327 | 200.5405 | 138.6442 | 111.7826 | 322.9684 | 196.9472 | 96.6537 | 96.6408 | 98.4039 | 319.3735 | 421.3087 | 535.5426 |  |  |  | 744.6055 | 755.4032 | 715.2748 | 793.4307 | 13.7659 | 7.7254 | 720.1332 |  |  | 676.2839 |  |  | 123.4868 | 444.6458 | 738.7683 | 128.9592 | 614.8343 | 507.0743 | 809.3553 | 801.224 | 705.7305 | 667.2907 | 753.551 |  | 710.2564 | 712.7617 | 668.7416 | 778.8661 | 736.4582 | 734.5225 |  | 704.8584 |  |  | 783.8798 | 781.1275 | 781.6987 | [6 empty] | 772.2119 |  |  | 755.874 |  |  | 618.8986 | 703.1379 | 703.1491 | 431.2777 | 604.4671 | 690.4559 | 513.053 | 656.2328 | 971.5151 | 667.7943 | 714.466 | 575.6447 | 667.6569 | 612.9136 | 704.6676 | 439.8595 | 617.2654 |  | 696.0708 | 664.6432 | 858.1027 | 526.8852 | 632.7749 | 707.6086 | 541.4299 | 648.1633 | 643.2054 | 707.7679 | 588.915 | 674.4362 | 0.4264 | 9.9167 | 5.2128 | 0.071761 | -38.7383 | 3.1152 | 3115.57 | 0.25 | 5.7399 | -0.88897 | 2.5816 | -0.99861 | 5.2619 | 4.0518 | 8.1675 | 51.8266 | 43.4031 | 57.7327 | 6.7097 | 2.3698 | 61.9645 | 59.4792
42810.4717 | 2740 | 25.6708 | 19.2548 | 18.0382 | 17.8845 | 17.2485 | 17.3889 | 21.9419 | 50.4403 | 21.6772 | 17.6634 | 17.0688 | 16.5105 | 15.7315 | 15.835 | 98.3874 | 113.6047 | 103.2969 | 489.0967 | 208.2684 | 666.8403 |  |  |  | 89.8764 | 238.8711 | 748.4008 | 750.9175 | 691.6648 | 799.1093 | 97.2185 | 513.4731 | 559.8674 | 98.9157 | 575.3742 | 488.0322 | 724.2404 | 491.2972 |  | 550.6078 | 561.1929 | 548.2636 | 493.4911 |  | 137.0803 | 294.7761 | 157.0934 | 278.5611 | 391.5619 | 516.243 | 590.2515 | 16.3968 | 172.7538 | 22.4608 | 282.1931 | 15.2169 | 45.3656 | 54.7463 | 77.3696 | 28.0119 |  |  | 5.1941 | -1.3739 | 2.7433 | 0.02497 | 7.2311 | 3.5651 | 17.0337 | -7.6168 | 0.83057 | 10.7078 | 37.4157 | -0.0003302 | -0.00026777 | -0.00046655 | 495.3039 | 153.3932 | 43.0572 | 21.0091 | 16.9456 | 16.1418 | 16.3209 | 28.725 | 20.5183 | 17.7698 | 17.4197 | 17.1028 | 16.5067 | 19.3172 | 331.101 | 254.0638 | 205.2594 | 136.8903 | 108.3411 | 322.5857 | 196.6766 | 96.6481 | 96.6384 | 98.4174 | 319.3749 | 421.4972 | 535.5897 |  |  |  | 743.8885 | 754.8096 | 715.2352 | 794.1729 | 10.3017 | 5.5397 | 721.7109 |  |  | 692.176 |  |  | 114.6181 | 445.6965 | 738.7111 | 126.5686 | 614.7039 | 507.5819 | 812.4792 | 805.8378 | 697.3301 | 669.6406 | 753.9934 |  | 709.8037 | 712.3659 | 668.3221 | 777.8341 | 735.7092 | 734.3125 |  | 705.1378 |  |  | 784.425 | 781.2925 | 781.8664 | [6 empty] | 770.8493 |  |  | 754.8381 |  |  | 618.9234 | 702.4763 | 702.5342 | 430.2917 | 604.432 | 688.9337 | 512.8436 | 655.1127 | 1033.8589 | 666.9845 | 714.332 | 574.6876 | 667.1546 | 611.1687 | 703.6353 | 440.7184 | 617.0189 |  | 695.9367 | 664.6377 | 857.3694 | 526.6617 | 631.5752 | 706.4001 | 542.0791 | 647.5074 | 644.2157 | 707.3351 | 589.0232 | 673.8826 | 0.49613 | 9.9515 | 5.2024 | 0.071334 | -38.8147 | 3.1151 | 3079.72 | 0.33 | 5.2008 | -1.9467 | 2.7508 | 0.26244 | 5.2652 | 3.697 | 8.081 | 51.7042 | 43.323 | 57.566 | 6.1955 | 1.809 | 62.5202 | 59.2674
42810.4718 | 2741 | 25.6771 | 19.2496 | 18.0433 | 17.8805 | 17.2373 | 17.3884 | 21.9434 | 50.4328 | 21.6826 | 17.6602 | 17.058 | 16.5046 | 15.7267 | 15.8342 | 98.4123 | 113.6558 | 103.3492 | 489.0447 | 208.385 | 666.3755 |  |  |  | 89.8684 | 235.9071 | 747.8593 | 750.4911 | 690.1493 | 799.1282 | 103.3599 | 512.2975 | 564.8938 | 98.6622 | 572.7932 | 497.6435 | 721.9108 | 491.1944 |  | 545.4999 | 566.0459 | 552.0574 | 494.9907 |  | 136.7072 | 293.9522 | 156.4267 | 277.7126 | 393.6754 | 516.7831 | 589.8376 | 17.5152 | 172.421 | 22.7249 | 281.9702 | 15.2466 | 45.3685 | 54.7358 | 77.367 | 27.989 |  |  | 6.1686 | -1.0874 | 2.5534 | 0.46327 | 7.3967 | 3.5828 | 17.0455 | -7.5636 | 0.70096 | 11.209 | 36.8411 | -0.00027106 | -0.00031706 | -0.00049119 | 495.1404 | 153.503 | 43.1294 | 21.0252 | 16.9585 | 16.1427 | 16.3309 | 28.7472 | 20.5361 | 17.7714 | 17.4129 | 17.1085 | 16.5112 | 19.3308 | 315.1988 | 252.5113 | 201.6077 | 132.126 | 104.0418 | 321.8116 | 196.2616 | 96.6426 | 96.6355 | 98.4349 | 319.4075 | 421.668 | 535.642 |  |  |  | 743.1481 | 754.1027 | 715.1349 | 794.4441 | 6.701 | 3.716 | 722.9887 |  |  | 689.3094 |  |  | 105.6781 | 431.8668 | 734.917 | 128.3648 | 615.2719 | 517.6442 | 811.0892 | 802.9206 | 692.2772 | 671.2728 | 754.0028 |  | 709.2949 | 712.2117 | 667.8213 | 776.5245 | 735.1937 | 734.0983 |  | 705.0007 |  |  | 784.3956 | 781.0197 | 781.5032 | [6 empty] | 771.0378 |  |  | 754.3193 |  |  | 619.4373 | 702.0616 | 702.4563 | 429.8925 | 604.404 | 687.7756 | 513.3605 | 653.6623 | 1023.8732 | 666.6375 | 714.4419 | 574.1582 | 666.5564 | 610.3276 | 703.1456 | 441.0704 | 616.3475 |  | 695.7989 | 663.4741 | 856.7034 | 525.9665 | 630.5846 | 705.6644 | 541.6451 | 646.9069 | 645.0108 | 707.1368 | 588.7708 | 673.6468 | 0.24536 | 9.9918 | 5.1913 | 0.068295 | -38.6638 | 3.1152 | 3067.83 | 0.3 | 5.6678 | -1.7306 | 2.6519 | 1.1296 | 5.327 | 3.7074 | 8.0866 | 51.5802 | 43.2186 | 57.4681 | 7.8393 | 2.1589 | 61.8914 | 59.0629
42810.4718 | 2742 | 25.6904 | 19.2654 | 18.0455 | 17.8833 | 17.2495 | 17.3908 | 21.951 | 50.4307 | 21.6986 | 17.6689 | 17.063 | 16.5096 | 15.7314 | 15.8376 | 98.4251 | 113.6952 | 103.3961 | 488.9979 | 208.495 | 665.9972 |  |  |  | 89.8558 | 235.8269 | 747.7465 | 750.6523 | 691.8935 | 799.1202 | 105.885 | 514.3101 | 553.2892 | 97.9956 | 571.7703 | 497.7388 | 719.462 | 498.0098 |  | 544.2982 | 562.0649 | 551.3987 | 495.3149 |  | 136.5478 | 293.3521 | 155.6862 | 278.0501 | 395.277 | 515.6389 | 589.5965 | 17.7134 | 172.1415 | 23.5137 | 281.6802 | 15.273 | 45.3564 | 54.7361 | 77.3402 | 27.9843 |  |  | 5.4582 | -0.87782 | 2.3248 | 0.13142 | 6.8552 | 3.8884 | 17.5173 | -7.2777 | 1.0902 | 11.3368 | 36.9124 | -0.00031706 | -0.0002727 | -0.00047805 | 494.9768 | 153.5842 | 43.1824 | 21.0355 | 16.9494 | 16.1344 | 16.3348 | 28.7526 | 20.5339 | 17.7707 | 17.4276 | 17.1077 | 16.5096 | 19.3378 | 295.4923 | 234.4418 | 179.381 | 125.927 | 101.5482 | 320.6418 | 195.6399 | 96.6439 | 96.6348 | 98.441 | 319.4035 | 421.8193 | 535.6621 |  |  |  | 742.4314 | 753.5231 | 714.7841 | 794.8917 | 7.4867 | 4.4924 | 720.2475 |  |  | 678.3835 |  |  | 115.8457 | 423.5927 | 725.8739 | 130.0747 | 614.754 | 518.5225 | 814.0055 | 807.7142 | 695.547 | 660.643 | 753.9364 |  | 708.8356 | 711.8957 | 667.2939 | 775.1731 | 734.7412 | 734.1924 |  | 705.1247 |  |  | 783.7923 | 780.8464 | 781.0984 | [6 empty] | 770.0615 |  |  | 752.3637 |  |  | 619.339 | 700.8569 | 701.8346 | 428.9746 | 604.0044 | 687.0324 | 513.152 | 652.8596 | 1015.6423 | 666.7553 | 714.5833 | 573.5635 | 666.0723 | 610.3144 | 702.7336 | 441.1745 | 615.6217 |  | 694.7182 | 662.2709 | 856.0912 | 524.4482 | 629.8559 | 704.9633 | 540.7861 | 646.4576 | 644.9994 | 706.2691 | 588.5772 | 673.3611 | 0.18373 | 10.0271 | 5.1817 | 0.06807 | -38.5323 | 3.1152 | 3059.05 | 0.38 | 5.3314 | -1.5541 | 2.529 | 0.60131 | 5.1246 | 3.8595 | 8.1918 | 51.4706 | 43.1132 | 57.3879 | 9.8433 | 4.5449 | 61.2692 | 58.8601
42810.4718 | 2743 | 25.7092 | 19.276 | 18.0474 | 17.8773 | 17.256 | 17.4029 | 21.962 | 50.4353 | 21.7103 | 17.6743 | 17.0733 | 16.5206 | 15.7426 | 15.8403 | 98.4489 | 113.7397 | 103.4454 | 488.9503 | 208.6136 | 665.5744 |  |  |  | 89.8488 | 238.9493 | 747.8755 | 750.9864 | 694.2412 | 798.1476 | 99.0508 | 511.3047 | 545.177 | 99.4226 | 572.2621 | 498.9081 | 718.7712 | 505.6666 |  | 573.9016 | 567.337 | 552.2129 | 501.0317 |  | 135.8496 | 292.451 | 155.5224 | 277.1415 | 395.494 | 513.5428 | 589.9461 | 17.3024 | 171.8485 | 24.7318 | 281.5756 | 15.3012 | 45.3421 | 54.7396 | 77.2936 | 27.9807 |  |  | 3.6886 | -1.1026 | 2.6881 | 1.0783 | 6.9426 | 4.6342 | 18.16 | -6.5943 | 0.63947 | 10.7307 | 36.4987 | -0.00033513 | -0.00022999 | -0.00049776 | 494.8428 | 153.6749 | 43.254 | 21.0539 | 16.9553 | 16.1384 | 16.3338 | 28.7673 | 20.5458 | 17.7714 | 17.4281 | 17.1108 | 16.516 | 19.3384 | 287.5333 | 234.1803 | 174.2402 | 119.4973 | 96.5506 | 319.739 | 195.0561 | 96.63 | 96.6318 | 98.4488 | 319.4105 | 421.9831 | 535.676 |  |  |  | 741.8747 | 752.803 | 715.3766 | 794.5422 | 10.1848 | 5.0536 | 702.8671 |  |  | 678.1488 |  |  | 114.3452 | 421.9188 | 718.4354 | 129.756 | 614.0935 | 521.1917 | 803.3927 | 796.1636 | 687.4073 | 649.8258 | 753.6724 |  | 708.4708 | 711.013 | 666.7931 | 775.8071 | 734.2278 | 734.3234 |  | 705.3637 |  |  | 783.1218 | 780.3134 | 780.7668 | [6 empty] | 769.4751 |  |  | 753.9756 |  |  | 620.1612 | 700.7589 | 700.9605 | 428.653 | 603.6085 | 686.5898 | 512.2206 | 651.7267 | 1008.3386 | 667.1432 | 713.7204 | 572.6766 | 665.5995 | 609.8278 | 702.1897 | 439.979 | 615.0102 |  | 690.6584 | 661.0211 | 855.4717 | 522.008 | 628.9144 | 704.4432 | 539.6547 | 646.3241 | 643.3921 | 705.9588 | 589.5658 | 673.0197 | 0.65945 | 10.0706 | 5.1734 | 0.068613 | -38.7232 | 3.1152 | 3068.63 | 0.23 | 4.3808 | -1.7403 | 2.7174 | 1.7211 | 5.1503 | 4.2078 | 8.3297 | 51.3895 | 43.0294 | 57.2369 | 10.5845 | 5.0377 | 60.9381 | 58.7222
42810.4718 | 2744 | 25.7246 | 19.2881 | 18.0672 | 17.8792 | 17.2495 | 17.4089 | 21.9702 | 50.4336 | 21.7166 | 17.674 | 17.082 | 16.5265 | 15.7364 | 15.8443 | 98.4664 | 113.7828 | 103.5033 | 488.8625 | 208.7315 | 664.9531 |  |  |  | 89.8354 | 239.2188 | 747.9049 | 750.898 | 692.9984 | 796.8838 | 97.3341 | 509.3355 | 547.0383 | 102.4127 | 573.8002 | 490.5496 | 718.7375 | 503.4176 |  | 574.7449 | 588.1694 | 574.6066 | 507.0873 |  | 134.9617 | 291.6535 | 154.9145 | 275.5867 | 394.6558 | 512.6165 | 590.0184 | 16.5796 | 171.6218 | 26.1485 | 281.3823 | 15.3233 | 45.2873 | 54.7194 | 77.2791 | 27.9758 |  |  | 4.4029 | -1.3785 | 2.8209 | 0.89105 | 7.1627 | 5.4595 | 18.1974 | -6.3794 | 0.78114 | 10.3595 | 36.6585 | -0.00031541 | -0.00032527 | -0.00048298 | 494.7105 | 153.7597 | 43.3168 | 21.0641 | 16.9579 | 16.1427 | 16.3294 | 28.7817 | 20.5458 | 17.7741 | 17.4214 | 17.1043 | 16.5112 | 19.3424 | 295.9051 | 244.1429 | 182.2242 | 115.344 | 93.6347 | 319.074 | 194.5393 | 96.635 | 96.6251 | 98.4728 | 319.4136 | 422.1654 | 535.7363 |  |  |  | 741.1456 | 751.5346 | 716.3574 | 794.0902 | 7.2497 | 5.8621 | 695.1635 |  |  | 680.4842 |  |  | 103.3751 | 416.7461 | 713.2001 | 122.8886 | 613.52 | 538.132 | 791.0296 | 783.796 | 681.0265 | 651.7486 | 753.3113 |  | 708.1477 | 710.0723 | 666.1971 | 776.7997 | 733.7774 | 733.419 |  | 704.176 |  |  | 782.4027 | 779.4971 | 780.1609 | [6 empty] | 770.4063 |  |  | 755.6948 |  |  | 618.6575 | 700.9196 | 700.3785 | 428.9276 | 602.8974 | 686.2232 | 511.1822 | 651.3306 | 959.0406 | 667.5484 | 712.9753 | 571.883 | 665.0863 | 608.7445 | 701.7965 | 439.1222 | 614.5144 |  | 687.8399 | 660.0605 | 854.8598 | 520.4762 | 628.3172 | 705.063 | 539.6555 | 645.8567 | 642.4234 | 706.8275 | 590.6661 | 672.6823 | 0.56103 | 10.1124 | 5.1647 | 0.069293 | -38.7449 | 3.1152 | 3035.48 | 0.34 | 4.7834 | -1.9446 | 2.7817 | 1.5634 | 5.2282 | 4.5645 | 8.3333 | 51.3213 | 42.9268 | 57.0925 | 9.549 | 4.0811 | 60.7615 | 58.5417
42810.4718 | 2745 | 25.7338 | 19.2911 | 18.0411 | 17.8879 | 17.2543 | 17.3982 | 21.9652 | 50.4359 | 21.7196 | 17.6801 | 17.0737 | 16.5136 | 15.754 | 15.847 | 98.4794 | 113.8328 | 103.5616 | 488.7477 | 208.8647 | 664.4337 |  |  |  | 89.8006 | 238.2212 | 748.185 | 751.328 | 698.2393 | 796.6679 | 97.3726 | 507.9734 | 556.739 | 98.8595 | 570.7373 | 490.2774 | 736.642 | 486.6808 |  | 544.7446 | 567.2353 | 558.0959 | 502.824 |  | 134.8541 | 290.7755 | 154.195 | 274.8276 | 396.8966 | 512.2409 | 590.0051 | 16.0345 | 171.5201 | 27.6416 | 281.0491 | 15.3565 | 45.2383 | 54.6884 | 77.2531 | 27.9769 |  |  | 5.7697 | -1.6217 | 3.0134 | 0.65252 | 7.191 | 5.2256 | 18.4044 | -6.4084 | 0.83368 | 10.9919 | 36.7952 | -0.00030391 | -0.00028584 | -0.00048298 | 494.5777 | 153.8511 | 43.3716 | 21.0723 | 16.9542 | 16.1413 | 16.3252 | 28.7971 | 20.5518 | 17.7729 | 17.4212 | 17.1038 | 16.5106 | 19.3455 | 292.8959 | 240.1048 | 185.0046 | 109.4696 | 93.2504 | 318.2807 | 194.0444 | 96.6275 | 96.626 | 98.4812 | 319.3864 | 422.3256 | 535.7485 |  |  |  | 740.5412 | 751.3864 | 716.3528 | 794.5037 | 11.2421 | 6.3136 | 696.7843 |  |  | 692.6698 |  |  | 117.704 | 431.422 | 725.5444 | 127.1249 | 613.4462 | 533.5074 | 803.1511 | 803.3852 | 697.6713 | 670.0163 | 753.1031 |  | 707.7912 | 708.0128 | 665.73 | 774.8347 | 733.263 | 732.122 |  | 703.1224 |  |  | 781.7612 | 778.961 | 779.4662 | [6 empty] | 769.4854 |  |  | 752.7697 |  |  | 616.372 | 701.6455 | 699.8024 | 427.9608 | 602.1933 | 685.9017 | 511.5313 | 650.4138 | 966.3766 | 667.712 | 712.2667 | 570.962 | 664.7465 | 607.9612 | 701.6569 | 437.6341 | 613.6023 |  | 686.7209 | 659.4639 | 854.2682 | 519.6702 | 628.0552 | 705.0201 | 539.3878 | 645.2747 | 642.8264 | 707.3145 | 590.9669 | 672.4464 | 0.22437 | 10.1561 | 5.1551 | 0.069141 | -38.6872 | 3.1152 | 3047.38 | 0.38 | 5.4752 | -2.1075 | 2.8728 | 1.3368 | 5.2373 | 4.4645 | 8.3786 | 51.2408 | 42.8833 | 57.0138 | 9.758 | 3.7057 | 65.4486 | 58.3706
42810.4718 | 2746 | 25.7488 | 19.292 | 18.0439 | 17.8806 | 17.2489 | 17.4005 | 21.9592 | 50.4322 | 21.7278 | 17.6852 | 17.0707 | 16.5223 | 15.7482 | 15.8455 | 98.4972 | 113.8751 | 103.6148 | 488.6612 | 208.9849 | 663.8478 |  |  |  | 89.7875 | 237.0469 | 747.8592 | 751.3693 | 697.8735 | 795.7931 | 97.316 | 510.0169 | 547.9768 | 103.2592 | 573.1773 | 490.6155 | 719.8932 | 491.5942 |  | 528.0936 | 557.1169 | 547.0876 | 499.1196 |  | 134.8454 | 289.7856 | 153.809 | 274.4468 | 395.6651 | 511.0035 | 590.0941 | 15.6432 | 171.4189 | 26.7737 | 280.7636 | 15.3898 | 45.2026 | 54.6665 | 77.2216 | 27.9623 |  |  | 5.2341 | -1.2931 | 3.133 | 0.75963 | 7.214 | 5.1507 | 18.1172 | -6.9886 | 0.75934 | 10.3402 | 35.9535 | -0.00034991 | -0.00030556 | -0.00050598 | 494.4492 | 153.9411 | 43.4306 | 21.0843 | 16.9504 | 16.1392 | 16.3307 | 28.8171 | 20.5552 | 17.7753 | 17.4244 | 17.0976 | 16.5078 | 19.3503 | 304.3536 | 249.6076 | 198.3629 | 109.9086 | 95.8622 | 317.9425 | 193.7092 | 96.6223 | 96.6275 | 98.5007 | 319.3751 | 422.4751 | 535.7502 |  |  |  | 739.9524 | 750.6931 | 714.7202 | 794.3227 | 16.653 | 7.576 | 704.5582 |  |  | 703.628 |  |  | 121.4708 | 439.0247 | 724.3212 | 130.4776 | 612.9831 | 516.9805 | 817.1821 | 818.5733 | 708.0586 | 670.5939 | 752.7936 |  | 707.3263 | 708.8046 | 665.3439 | 773.0322 | 732.6552 | 732.7982 |  | 703.8863 |  |  | 780.949 | 778.345 | 778.9205 | [6 empty] | 769.167 |  |  | 751.9641 |  |  | 615.5029 | 701.739 | 698.8057 | 427.1644 | 601.4198 | 685.6961 | 511.197 | 650.2658 | 965.6001 | 666.2262 | 711.6727 | 570.6422 | 664.6367 | 607.5179 | 701.3233 | 435.8208 | 612.4788 |  | 681.5315 | 658.4258 | 853.6979 | 519.3404 | 627.3354 | 704.4285 | 539.2162 | 644.9105 | 643.8226 | 707.4472 | 590.1121 | 672.3313 | 0.40464 | 10.1925 | 5.1465 | 0.06875 | -38.7303 | 3.1151 | 3030.13 | 0.29 | 5.2128 | -1.8802 | 2.9267 | 1.4411 | 5.2415 | 4.4289 | 8.3064 | 51.137 | 42.7782 | 56.9065 | 8.4315 | 2.1765 | 61.2712 | 58.2202
42810.4718 | 2747 | 25.7644 | 19.2963 | 18.0609 | 17.8766 | 17.2484 | 17.4002 | 21.9686 | 50.4269 | 21.7377 | 17.6877 | 17.0747 | 16.516 | 15.7437 | 15.8514 | 98.5337 | 113.9241 | 103.6746 | 488.5983 | 209.1004 | 663.8755 |  |  |  | 89.781 | 238.7731 | 747.5756 | 751.0424 | 695.6502 | 795.3951 | 97.217 | 509.5644 | 555.8309 | 102.7194 | 576.2022 | 490.4548 | 720.1357 | 494.7376 |  | 537.7657 | 560.253 | 541.2033 | 493.4277 |  | 134.688 | 289.2411 | 152.991 | 273.2336 | 393.1323 | 508.6434 | 590.346 | 15.3081 | 171.2876 | 25.9432 | 280.3908 | 15.4218 | 45.2063 | 54.6517 | 77.1841 | 27.9076 |  |  | 4.0789 | -0.59197 | 3.0844 | 0.60717 | 7.2633 | 4.7952 | 18.2493 | -6.3315 | 0.67411 | 10.6547 | 36.2972 | -0.00034991 | -0.00028092 | -0.00051091 | 494.221 | 154.0243 | 43.4909 | 21.088 | 16.9535 | 16.1423 | 16.3255 | 28.8151 | 20.5503 | 17.7635 | 17.423 | 17.0935 | 16.5 | 19.3501 | 325.6706 | 263.5095 | 212.3275 | 117.9381 | 98.3808 | 317.9698 | 193.5181 | 96.6162 | 96.6304 | 98.5146 | 319.3701 | 422.6199 | 535.7408 |  |  |  | 739.2475 | 750.3893 | 716.9995 | 794.8702 | 14.6918 | 7.5598 | 705.8697 |  |  | 699.5236 |  |  | 116.438 | 431.3865 | 715.53 | 128.3862 | 612.645 | 518.706 | 817.1383 | 814.866 | 703.546 | 662.5271 | 752.7895 |  | 706.7186 | 711.2185 | 664.8479 | 773.2449 | 731.9163 | 733.8293 |  | 705.0707 |  |  | 780.5763 | 778.5882 | 778.7677 | [6 empty] | 768.4958 |  |  | 750.5503 |  |  | 615.4159 | 701.2965 | 697.7993 | 425.3381 | 600.7279 | 685.4668 | 510.7564 | 649.9864 | 949.6313 | 665.0565 | 710.3266 | 569.9333 | 664.3916 | 607.2672 | 700.743 | 435.0357 | 611.4424 |  | 678.1989 | 657.6991 | 853.1151 | 518.4419 | 626.1704 | 703.8848 | 538.9249 | 644.4411 | 643.3253 | 707.1351 | 589.474 | 672.1127 | 0.45106 | 10.2141 | 5.1374 | 0.067035 | -38.7464 | 3.1151 | 3019.21 | 0.44 | 4.6008 | -1.2716 | 2.9025 | 1.2878 | 5.2514 | 4.2669 | 8.3241 | 50.9905 | 42.6045 | 56.7098 | 6.0672 | 0.59922 | 61.4899 | 58.0194
42810.4718 | 2748 | 25.7767 | 19.3011 | 18.0624 | 17.8739 | 17.2505 | 17.4066 | 21.9696 | 50.4271 | 21.7439 | 17.6814 | 17.0766 | 16.5147 | 15.7404 | 15.8473 | 98.5465 | 113.9587 | 103.7213 | 488.5598 | 209.2161 | 663.5453 |  |  |  | 89.7832 | 237.809 | 747.0055 | 750.9539 | 697.1795 | 795.4203 | 106.1321 | 504.5982 | 561.8171 | 99.4569 | 569.9474 | 491.7005 | 721.4987 | 492.3729 |  | 552.2847 | 566.746 | 553.3483 | 494.1966 |  | 135.1814 | 289.0661 | 152.6678 | 273.6099 | 393.8499 | 507.609 | 590.7357 | 15.2778 | 171.1101 | 25.3962 | 280.121 | 15.4714 | 45.1897 | 54.6367 | 77.1589 | 27.825 |  |  | 3.1182 | -0.84299 | 3.1291 | 0.3003 | 7.216 | 4.8563 | 17.8662 | -6.0752 | 0.9304 | 10.4942 | 36.4456 | -0.00026777 | -0.00031706 | -0.00050598 | 494.023 | 154.1286 | 43.5744 | 21.1163 | 16.9586 | 16.1495 | 16.3429 | 28.8572 | 20.5758 | 17.7919 | 17.4252 | 17.1109 | 16.524 | 19.3747 | 338.6531 | 271.7285 | 222.5391 | 126.4785 | 106.6 | 318.0192 | 193.3437 | 96.6159 | 96.62 | 98.523 | 319.3749 | 422.7755 | 535.7327 |  |  |  | 738.5269 | 749.2156 | 714.1819 | 794.79 | 13.8668 | 8.6493 | 703.3595 |  |  | 695.5253 |  |  | 116.1309 | 428.1848 | 716.4367 | 126.825 | 612.6344 | 519.5083 | 804.7993 | 801.6819 | 695.5409 | 655.8052 | 752.8518 |  | 706.2471 | 714.5364 | 664.3894 | 773.9208 | 731.2521 | 734.8456 |  | 705.9777 |  |  | 780.5991 | 778.3818 | 778.4473 | [6 empty] | 767.881 |  |  | 751.6789 |  |  | 615.5959 | 701.444 | 696.5829 | 425.0538 | 600.5969 | 684.8965 | 510.1178 | 649.0926 | 937.931 | 666.0313 | 707.9969 | 569.8305 | 664.0393 | 606.5374 | 700.1756 | 434.9366 | 610.547 |  | 678.1139 | 656.591 | 852.5234 | 518.5899 | 626.0606 | 702.8817 | 539.2674 | 643.9515 | 643.8525 | 706.0954 | 588.454 | 671.9212 | 0.32471 | 10.2591 | 5.1289 | 0.06566 | -38.8084 | 3.1151 | 3000.66 | 0.3 | 4.0227 | -1.5172 | 2.923 | 0.90552 | 5.2309 | 4.2912 | 8.2308 | 50.8751 | 42.4138 | 56.5198 | 4.6325 | -0.5588 | 61.81 | 57.8322
42810.4719 | 2749 | 25.78 | 19.3042 | 18.0609 | 17.8774 | 17.2521 | 17.4084 | 21.9758 | 50.424 | 21.7505 | 17.6847 | 17.0715 | 16.516 | 15.7434 | 15.8445 | 98.5677 | 114.0083 | 103.7929 | 488.4771 | 209.3421 | 663.4626 |  |  |  | 89.7574 | 244.1053 | 747.1417 | 751.4583 | 696.9156 | 795.3036 | 112.4054 | 504.3946 | 564.4732 | 97.8621 | 567.8658 | 498.6331 | 715.9744 | 499.9771 |  | 552.2055 | 570.1292 | 557.7094 | 498.4463 |  | 135.8078 | 289.058 | 152.8016 | 273.8206 | 393.1335 | 508.3026 | 590.7119 | 15.4651 | 170.922 | 25.4212 | 279.7577 | 15.5235 | 45.1587 | 54.6233 | 77.1091 | 27.7281 |  |  | 4.3865 | -0.7096 | 3.3052 | 0.45473 | 7.3967 | 3.6163 | 17.4069 | -6.7106 | 0.56825 | 9.8178 | 35.8493 | -0.00031541 | -0.00023492 | -0.00050433 | 493.8456 | 154.222 | 43.6315 | 21.1184 | 16.9582 | 16.1432 | 16.3348 | 28.8513 | 20.5763 | 17.779 | 17.4242 | 17.0965 | 16.5081 | 19.3724 | 342.3156 | 271.5532 | 232.6463 | 135.9332 | 108.9129 | 318.0155 | 193.2233 | 96.6079 | 96.6224 | 98.5289 | 319.3593 | 422.9474 | 535.6997 |  |  |  | 737.934 | 748.4239 | 711.5264 | 795.4941 | 12.4863 | 6.1952 | 697.2639 |  |  | 691.8877 |  |  | 111.957 | 426.3496 | 718.9257 | 114.7089 | 611.5122 | 527.124 | 790.2695 | 800.9325 | 695.8028 | 660.0773 | 752.5998 |  | 705.7967 | 715.3973 | 663.8203 | 774.7515 | 730.4838 | 734.5918 |  | 705.583 |  |  | 779.3306 | 777.2798 | 777.7343 | [6 empty] | 768.7826 |  |  | 754.0054 |  |  | 615.6764 | 700.9584 | 695.8853 | 426.7042 | 600.1092 | 684.3409 | 508.0472 | 649.2804 | 916.9593 | 664.8357 | 707.2501 | 569.9239 | 663.5642 | 604.7444 | 699.3831 | 434.184 | 610.2051 |  | 676.8199 | 655.8614 | 851.8366 | 518.9449 | 625.9795 | 701.642 | 539.7048 | 643.2489 | 643.4569 | 703.7793 | 587.6536 | 670.731 | 0.32587 | 10.31 | 5.1233 | 0.065588 | -38.7939 | 3.1151 | 2975.03 | 0.26 | 4.7709 | -1.3919 | 3.0041 | 1.1143 | 5.2983 | 3.7047 | 8.1279 | 50.7737 | 42.2678 | 56.299 | 4.225 | -1.698 | 60.3158 | 57.6571
42810.4719 | 2750 | 25.7942 | 19.3078 | 18.0772 | 17.8864 | 17.2612 | 17.412 | 21.9819 | 50.429 | 21.7633 | 17.6923 | 17.0721 | 16.5221 | 15.7438 | 15.8433 | 98.5907 | 114.0512 | 103.8423 | 488.3675 | 209.4596 | 663.1375 |  |  |  | 89.7397 | 238.4007 | 746.923 | 751.6689 | 694.518 | 795.1297 | 101.414 | 507.7591 | 554.3712 | 102.9614 | 567.6336 | 495.0645 | 714.6566 | 501.0651 |  | 543.3028 | 564.8345 | 547.6337 | 495.979 |  | 136.0926 | 288.9604 | 152.7258 | 274.3653 | 393.4711 | 508.355 | 590.0744 | 15.6365 | 170.716 | 27.5102 | 279.4159 | 15.5634 | 45.118 | 54.6091 | 77.0604 | 27.6442 |  |  | 4.6178 | -1.071 | 3.0036 | 0.50861 | 7.6168 | 4.303 | 17.65 | -6.6121 | 0.64589 | 9.4073 | 36.2165 | -0.00034006 | -0.00029242 | -0.00048462 | 493.6562 | 154.3077 | 43.6989 | 21.1397 | 16.9589 | 16.15 | 16.3348 | 28.8655 | 20.5783 | 17.7781 | 17.424 | 17.1005 | 16.5149 | 19.3825 | 343.2049 | 256.6681 | 217.3284 | 133.1278 | 105.7496 | 317.8039 | 192.9254 | 96.6155 | 96.6337 | 98.554 | 319.3518 | 423.1304 | 535.6549 |  |  |  | 737.3634 | 748.1734 | 712.952 | 795.7151 | 10.6414 | 5.6345 | 697.7832 |  |  | 692.8343 |  |  | 119.7719 | 429.4321 | 729.5455 | 124.8487 | 610.7179 | 523.1774 | 803.7691 | 816.709 | 704.8908 | 668.538 | 752.174 |  | 705.3656 | 716.1359 | 663.2325 | 776.5082 | 729.7794 | 734.8981 |  | 706.0745 |  |  | 778.421 | 776.4351 | 776.9816 | [6 empty] | 770.3878 |  |  | 756.5305 |  |  | 615.2406 | 699.8117 | 694.8973 | 426.5974 | 598.961 | 683.917 | 506.7704 | 648.8427 | 885.7526 | 664.2055 | 707.2547 | 568.2409 | 662.9865 | 605.1492 | 698.6138 | 432.647 | 609.6812 |  | 679.402 | 655.2933 | 851.1875 | 518.4787 | 625.5459 | 699.8578 | 538.6001 | 642.7232 | 644.1776 | 702.9258 | 587.4334 | 669.856 | 0.23766 | 10.3565 | 5.1164 | 0.067108 | -38.9328 | 3.1151 | 2930.99 | 0.28 | 4.8947 | -1.7099 | 2.8635 | 1.1783 | 5.3767 | 4.0413 | 8.1848 | 50.6819 | 42.1214 | 56.0693 | 4.0927 | -0.035931 | 60.0591 | 57.5014
42810.4719 | 2751 | 25.8068 | 19.3126 | 18.0614 | 17.8916 | 17.2553 | 17.4157 | 21.9709 | 50.4227 | 21.7723 | 17.6883 | 17.077 | 16.5224 | 15.751 | 15.8498 | 98.618 | 114.0921 | 103.9108 | 488.2885 | 209.5752 | 662.6598 |  |  |  | 89.7316 | 239.0555 | 746.5062 | 751.2938 | 688.9063 | 795.3922 | 104.6348 | 513.593 | 533.8098 | 145.0821 | 602.1984 | 481.2426 | 730.1425 | 494.0438 |  | 542.3804 | 558.7056 | 542.5437 | 494.5608 |  | 135.6905 | 288.7578 | 152.3413 | 276.3324 | 394.4449 | 507.4665 | 588.6765 | 15.666 | 170.5295 | 28.2935 | 279.2805 | 15.579 | 45.1227 | 54.622 | 77.0386 | 27.5829 |  |  | 4.9969 | -0.30219 | 2.6697 | 0.013798 | 6.9019 | 4.9121 | 18.0371 | -7.0642 | 0.74845 | 9.8287 | 35.6236 | -0.00029242 | -0.00027927 | -0.00048955 | 493.4933 | 154.3895 | 43.7566 | 21.149 | 16.9608 | 16.154 | 16.3372 | 28.8804 | 20.5844 | 17.785 | 17.4207 | 17.1034 | 16.5099 | 19.386 | 340.9472 | 247.4179 | 206.8307 | 130.4085 | 104.2164 | 317.4961 | 192.5415 | 96.6087 | 96.6318 | 98.5709 | 319.3327 | 423.2846 | 535.5661 |  |  |  | 736.8282 | 748.1108 | 713.9287 | 795.876 | 16.4708 | 8.1062 | 703.0185 |  |  | 703.7453 |  |  | 129.5712 | 442.7764 | 740.8987 | 138.05 | 603.9988 | 507.8637 | 814.5011 | 822.7908 | 709.6367 | 666.8358 | 751.7415 |  | 704.9868 | 717.2564 | 662.6922 | 775.875 | 729.263 | 735.3536 |  | 706.4383 |  |  | 777.3455 | 775.887 | 776.523 | [6 empty] | 772.0082 |  |  | 757.2361 |  |  | 614.0001 | 699.6623 | 693.7489 | 427.3908 | 598.518 | 683.3038 | 506.4179 | 648.4052 | 864.0396 | 663.9022 | 706.618 | 568.0322 | 662.0354 | 604.6304 | 697.9425 | 431.1909 | 608.7313 |  | 679.306 | 655.4378 | 850.5692 | 517.8052 | 624.5972 | 699.0501 | 537.2663 | 642.0726 | 640.8263 | 702.01 | 585.679 | 668.8539 | 0.40907 | 10.395 | 5.1086 | 0.067455 | -38.9602 | 3.115 | 2905.93 | 0.31 | 5.0923 | -0.9081 | 2.6992 | 0.19405 | 5.1153 | 4.3154 | 8.2693 | 50.603 | 41.9747 | 55.9545 | 4.295 | 1.079 | 63.9944 | 57.3569
42810.4719 | 2752 | 25.8188 | 19.3172 | 18.0484 | 17.8789 | 17.2583 | 17.4146 | 21.9616 | 50.4149 | 21.7784 | 17.6863 | 17.0682 | 16.5149 | 15.7403 | 15.8418 | 98.6374 | 114.1359 | 103.9721 | 488.1836 | 209.685 | 662.1168 |  |  |  | 89.7021 | 238.9028 | 745.9486 | 751.2041 | 686.6346 | 795.2171 | 109.8376 | 500.644 | 551.2742 | 112.1659 | 593.0741 | 482.9676 | 746.1436 | 488.3053 |  | 544.8549 | 567.8384 | 556.0508 | 504.1319 |  | 135.4151 | 288.0122 | 152.1895 | 275.7375 | 393.4817 | 506.5699 | 587.7028 | 15.5855 | 170.2797 | 28.8073 | 279.1223 | 15.5888 | 45.1052 | 54.6201 | 76.9825 | 27.5326 |  |  | 4.7144 | -0.9501 | 2.8932 | 0.45341 | 7.0655 | 4.4259 | 17.6678 | -6.777 | 0.80041 | 10.4156 | 35.7603 | -0.00032199 | -0.00027106 | -0.00050598 | 493.3619 | 154.4778 | 43.8246 | 21.1575 | 16.9694 | 16.1462 | 16.337 | 28.9018 | 20.5981 | 17.7854 | 17.4159 | 17.1078 | 16.5059 | 19.3891 | 348.888 | 255.7921 | 221.3581 | 130.9672 | 101.276 | 317.4832 | 192.3637 | 96.6024 | 96.6277 | 98.5798 | 319.2737 | 423.4331 | 535.4762 |  |  |  | 736.2666 | 747.5097 | 711.9009 | 795.5757 | 10.2828 | 8.9284 | 694.1252 |  |  | 701.6209 |  |  | 124.9049 | 434.1801 | 707.6855 | 128.8931 | 606.5882 | 511.0738 | 810.5025 | 816.8865 | 705.8899 | 664.9233 | 751.4811 |  | 704.5737 | 718.5195 | 662.1329 | 776.3222 | 728.7271 | 735.987 |  | 707.0829 |  |  | 777.2442 | 776.2107 | 776.7879 | [6 empty] | 771.1384 |  |  | 756.7387 |  |  | 613.8499 | 698.7484 | 693.4553 | 426.8465 | 598.2085 | 682.5098 | 505.7721 | 648.4043 | 886.8193 | 662.654 | 705.4739 | 567.4154 | 661.1124 | 604.8648 | 697.584 | 429.8965 | 607.9177 |  | 677.1264 | 655.9167 | 850.0242 | 516.7868 | 624.0907 | 698.6699 | 536.8159 | 641.5791 | 637.079 | 702.0724 | 585.3006 | 668.5033 | 0.41177 | 10.4418 | 5.1006 | 0.06752 | -38.9803 | 3.115 | 2876.26 | 0.29 | 4.9458 | -1.6091 | 2.808 | 1.1116 | 5.1726 | 4.0939 | 8.1795 | 50.5111 | 41.8202 | 55.8048 | 3.4107 | -0.55895 | 67.9266 | 57.2186
42810.4719 | 2753 | 25.8241 | 19.3182 | 18.0367 | 17.8763 | 17.253 | 17.4072 | 21.9675 | 50.4081 | 21.7788 | 17.6867 | 17.0646 | 16.5092 | 15.7398 | 15.843 | 98.6562 | 114.1826 | 104.0374 | 488.0694 | 209.7941 | 661.5901 |  |  |  | 89.6863 | 236.1911 | 745.5948 | 751.4286 | 689.5071 | 794.5979 | 100.9351 | 503.0449 | 547.9046 | 99.4567 | 567.1092 | 490.2368 | 722.767 | 487.994 |  | 517.5756 | 554.8238 | 539.9866 | 497.9084 |  | 135.3336 | 287.2573 | 152 | 275.3818 | 391.9834 | 506.1123 | 587.322 | 15.5179 | 170.0283 | 27.4927 | 278.8962 | 15.6348 | 45.1011 | 54.6133 | 76.9394 | 27.5153 |  |  | 5.3787 | -0.90016 | 2.3859 | 0.41004 | 7.4703 | 4.119 | 17.9536 | -6.3755 | 0.60483 | 10.4819 | 35.473 | -0.00031706 | -0.00027106 | -0.00051748 | 493.1985 | 154.5611 | 43.8784 | 21.1637 | 16.9599 | 16.1408 | 16.335 | 28.9079 | 20.5909 | 17.7799 | 17.4138 | 17.1036 | 16.4984 | 19.39 | 343.0705 | 259.9269 | 225.3635 | 135.2522 | 104.8043 | 317.3102 | 192.1906 | 96.6066 | 96.6292 | 98.6044 | 319.2074 | 423.5892 | 535.4371 |  |  |  | 735.4822 | 746.7554 | 708.3829 | 795.5683 | 14.4849 | 7.8544 | 693.2023 |  |  | 695.4294 |  |  | 129.8227 | 441.7671 | 708.2243 | 133.0173 | 607.9348 | 506.1086 | 810.4912 | 815.309 | 698.6547 | 665.1024 | 751.281 |  | 704.1051 | 718.9558 | 661.599 | 775.7571 | 728.1627 | 736.6411 |  | 708.5606 |  |  | 777.5579 | 776.8032 | 777.0531 | [6 empty] | 770.1567 |  |  | 753.9828 |  |  | 613.4943 | 697.2577 | 693.1407 | 425.6182 | 597.4779 | 681.7749 | 505.4562 | 648.7107 | 791.0151 | 661.4992 | 704.7833 | 567.4351 | 660.2762 | 604.4838 | 697.3187 | 431.0206 | 607.1872 |  | 677.2835 | 656.3061 | 849.4338 | 516.677 | 623.4135 | 697.9576 | 536.071 | 640.9957 | 635.2355 | 701.2212 | 584.4674 | 667.9287 | 0.38384 | 10.4836 | 5.0926 | 0.066666 | -38.9258 | 3.1151 | 2854.58 | 0.25 | 5.2813 | -1.5652 | 2.5483 | 1.0564 | 5.3171 | 3.9483 | 8.243 | 50.4044 | 41.6943 | 55.6762 | 4.0297 | -1.0272 | 62.0257 | 57.0142
42810.4719 | 2754 | 25.8407 | 19.3232 | 18.0441 | 17.8742 | 17.2544 | 17.4151 | 21.9663 | 50.4049 | 21.7935 | 17.692 | 17.0698 | 16.5151 | 15.7404 | 15.8417 | 98.678 | 114.2264 | 104.1074 | 488.004 | 209.9118 | 661.3587 |  |  |  | 89.6841 | 234.6668 | 745.1757 | 751.395 | 691.2932 | 793.5018 | 99.4334 | 500.5769 | 546.7167 | 100.646 | 565.5508 | 491.1483 | 715.6401 | 492.8158 |  | 528.911 | 549.9277 | 530.7152 | 493.6143 |  | 134.8262 | 286.5227 | 151.6265 | 274.9815 | 393.2395 | 505.2115 | 585.5194 | 15.9382 | 169.713 | 26.271 | 278.6678 | 15.6722 | 45.0791 | 54.5962 | 76.8862 | 27.4982 |  |  | 4.8189 | -0.99544 | 2.6849 | 0.20633 | 7.1351 | 4.6053 | 17.7736 | -6.4517 | 0.76382 | 9.6983 | 35.623 | -0.00030884 | -0.00029077 | -0.00049119 | 493.0382 | 154.6521 | 43.9514 | 21.1767 | 16.959 | 16.1421 | 16.3294 | 28.9161 | 20.5981 | 17.7819 | 17.421 | 17.0955 | 16.5096 | 19.3963 | 348.2413 | 268.949 | 232.3445 | 134.4673 | 104.7972 | 317.2675 | 192.1296 | 96.5959 | 96.6193 | 98.6244 | 319.0914 | 423.7274 | 535.3717 |  |  |  | 734.7271 | 746.5743 | 708.0301 | 795.9968 | 10.0539 | 7.1928 | 697.6761 |  |  | 695.3225 |  |  | 125.3358 | 444.5274 | 710.3884 | 127.8008 | 608.9613 | 522.2836 | 802.2466 | 809.6214 | 702.247 | 669.319 | 750.9471 |  | 703.6031 | 718.5497 | 661.1367 | 775.1426 | 727.5684 | 737.0313 |  | 708.6891 |  |  | 777.5352 | 776.2769 | 776.6734 | [6 empty] | 769.8838 |  |  | 752.605 |  |  | 613.5184 | 697.1047 | 692.3794 | 426.598 | 596.7083 | 680.9466 | 504.9423 | 648.5533 | 752.6112 | 660.4582 | 704.863 | 566.9005 | 659.5547 | 603.8656 | 697.0009 | 431.9782 | 606.7846 |  | 678.7626 | 655.3107 | 848.7489 | 515.8961 | 623.4009 | 696.9939 | 535.3937 | 640.6058 | 634.3857 | 700.6835 | 584.0432 | 667.5075 | 0.17102 | 10.5267 | 5.0829 | 0.064357 | -38.8613 | 3.115 | 2869.37 | 0.31 | 4.9963 | -1.6449 | 2.7014 | 0.74889 | 5.1935 | 4.1724 | 8.1968 | 50.2935 | 41.6072 | 55.5416 | 3.4485 | -1.811 | 60.3674 | 56.8058
42810.4719 | 2755 | 25.8569 | 19.3326 | 18.0454 | 17.8773 | 17.2481 | 17.4133 | 21.9676 | 50.4006 | 21.7982 | 17.6822 | 17.0687 | 16.5167 | 15.7384 | 15.842 | 98.6995 | 114.2695 | 104.1808 | 487.9773 | 210.0236 | 661.058 |  |  |  | 89.6642 | 233.1223 | 744.7868 | 751.1425 | 688.5899 | 793.2628 | 99.2191 | 495.1405 | 552.7608 | 98.4722 | 564.9869 | 496.3119 | 715.6339 | 495.235 |  | 542.3232 | 553.2987 | 531.5672 | 493.3626 |  | 134.5578 | 285.8308 | 151.2527 | 273.8625 | 392.573 | 505.226 | 584.5836 | 16.7306 | 169.3569 | 26.3515 | 278.4536 | 15.6843 | 45.0658 | 54.5751 | 76.8401 | 27.4957 |  |  | 4.7078 | -0.87782 | 2.9365 | 0.21751 | 7.0964 | 5.081 | 18.0509 | -6.3926 | 0.59393 | 9.6064 | 35.5064 | -0.00029242 | -0.00030556 | -0.00053062 | 492.8808 | 154.744 | 44.0201 | 21.1895 | 16.9654 | 16.1519 | 16.344 | 28.9361 | 20.6065 | 17.7864 | 17.4253 | 17.102 | 16.5101 | 19.4055 | 337.3756 | 262.9907 | 227.3163 | 133.5238 | 108.4831 | 316.7708 | 191.9585 | 96.5938 | 96.6232 | 98.6403 | 319.0765 | 423.8853 | 535.3292 |  |  |  | 734.0997 | 746.156 | 707.4261 | 795.8585 | 9.4325 | 7.6901 | 693.1987 |  |  | 695.3135 |  |  | 126.6169 | 431.3552 | 695.927 | 126.3082 | 609.8576 | 538.7441 | 795.0051 | 802.4991 | 696.177 | 674.6919 | 750.4878 |  | 703.0356 | 718.5521 | 660.6814 | 774.4006 | 726.9861 | 737.6482 |  | 708.9579 |  |  | 776.8734 | 775.23 | 775.9197 | [6 empty] | 769.8947 |  |  | 751.9625 |  |  | 612.9963 | 697.1524 | 692.0971 | 427.6921 | 595.9062 | 680.2965 | 504.6435 | 648.0038 | 751.2427 | 659.5646 | 704.3876 | 565.9928 | 659.0893 | 602.2984 | 696.2045 | 431.6782 | 606.3891 |  | 679.4974 | 654.5187 | 848.0732 | 515.4658 | 622.7824 | 696.191 | 535.3048 | 640.1873 | 634.5284 | 700.1198 | 583.4519 | 667.1003 | 0.4187 | 10.5641 | 5.0727 | 0.06346 | -38.8497 | 3.1151 | 2892.13 | 0.18 | 4.9379 | -1.5437 | 2.8235 | 0.76842 | 5.1794 | 4.3827 | 8.2606 | 50.1707 | 41.5103 | 55.4138 | 4.5774 | -1.2753 | 60.3729 | 56.6467
42810.4719 | 2756 | 25.8673 | 19.3305 | 18.0509 | 17.8802 | 17.2494 | 17.4141 | 21.9774 | 50.3912 | 21.795 | 17.6831 | 17.0643 | 16.5108 | 15.7352 | 15.8444 | 98.7185 | 114.2993 | 104.2427 | 487.9488 | 210.1305 | 660.7445 |  |  |  | 89.6491 | 233.3182 | 744.1952 | 750.6908 | 684.2668 | 793.5394 | 104.44 | 494.7117 | 553.9424 | 98.1886 | 563.8386 | 503.9217 | 711.6394 | 496.4365 |  | 540.3123 | 554.7007 | 533.4755 | 494.8377 |  | 134.7589 | 285.2749 | 150.7117 | 272.033 | 393.2969 | 506.29 | 584.5509 | 17.5698 | 169.1413 | 28.6825 | 278.3019 | 15.6743 | 45.0883 | 54.5612 | 76.7919 | 27.4983 |  |  | 5.062 | -0.73851 | 2.4352 | 0.56381 | 7.3855 | 4.7939 | 18.1166 | -6.7869 | 0.56436 | 9.9483 | 35.5751 | -0.00029406 | -0.0002957 | -0.0005454 | 492.6944 | 154.8368 | 44.0889 | 21.2053 | 16.9531 | 16.1478 | 16.3309 | 28.9453 | 20.6124 | 17.7911 | 17.4248 | 17.1054 | 16.5171 | 19.4129 | 333.5469 | 265.5585 | 225.0193 | 136.7984 | 113.2546 | 316.4387 | 191.7789 | 96.5903 | 96.6226 | 98.6495 | 319.0483 | 424.0299 | 535.3145 |  |  |  | 733.4939 | 745.6534 | 706.0508 | 795.5725 | 11.0732 | 7.0886 | 695.5843 |  |  | 697.0095 |  |  | 128.9557 | 424.6316 | 685.6984 | 114.5644 | 605.6913 | 534.7981 | 793.8253 | 803.8554 | 696.2409 | 674.3122 | 750.0495 |  | 702.4227 | 718.0747 | 660.0371 | 774.9711 | 726.3682 | 736.9742 |  | 707.6835 |  |  | 776.1475 | 774.4775 | 775.1894 | [6 empty] | 769.753 |  |  | 751.5857 |  |  | 612.8876 | 696.4862 | 691.5309 | 428.1547 | 595.4331 | 679.823 | 503.4849 | 647.3749 | 753.7857 | 658.5394 | 703.5854 | 565.6396 | 658.7534 | 601.2973 | 695.5201 | 431.1228 | 605.975 |  | 679.357 | 653.1175 | 847.3863 | 515.3134 | 622.4172 | 694.9123 | 534.9838 | 639.6486 | 636.5264 | 698.5504 | 581.626 | 666.4528 | 0.34763 | 10.6061 | 5.0637 | 0.063409 | -38.9355 | 3.1151 | 2932 | 0.29 | 5.1209 | -1.4152 | 2.5699 | 1.2366 | 5.2875 | 4.2599 | 8.2813 | 50.0366 | 41.3868 | 55.2407 | 4.9505 | -1.0441 | 59.3504 | 56.4975
42810.4719 | 2757 | 25.8795 | 19.3475 | 18.0614 | 17.8898 | 17.2526 | 17.4191 | 21.9747 | 50.4009 | 21.8103 | 17.6922 | 17.0708 | 16.5149 | 15.7439 | 15.8503 | 98.7452 | 114.3435 | 104.3145 | 487.8882 | 210.2479 | 660.6813 |  |  |  | 89.6283 | 234.0451 | 743.7266 | 750.63 | 682.1746 | 778.5237 | 101.9425 | 501.0021 | 541.4235 | 98.3473 | 562.8957 | 501.0776 | 710.6918 | 500.1952 |  | 537.6094 | 550.2171 | 533.2242 | 493.2906 |  | 133.8296 | 284.7137 | 150.3027 | 271.285 | 392.1031 | 506.1292 | 584.2738 | 18.8854 | 168.9349 | 29.7263 | 278.0718 | 15.6583 | 45.0906 | 54.5648 | 76.7217 | 27.5049 |  |  | 4.9956 | -1.1768 | 2.9332 | 0.62426 | 6.8651 | 5.1921 | 18.2138 | -6.4655 | 0.52913 | 10.4758 | 35.2747 | -0.0003072 | -0.00024806 | -0.00047476 | 492.539 | 154.9172 | 44.1465 | 21.2182 | 16.9603 | 16.1394 | 16.3335 | 28.9635 | 20.6146 | 17.7884 | 17.4182 | 17.0978 | 16.5143 | 19.4166 | 332.298 | 268.617 | 221.743 | 137.4885 | 113.4701 | 316.0984 | 191.6132 | 96.5912 | 96.6325 | 98.6717 | 319.0021 | 424.1613 | 535.2479 |  |  |  | 732.8659 | 745.3376 | 705.0826 | 796.2621 | 11.0338 | 7.6895 | 703.4667 |  |  | 699.2041 |  |  | 126.2358 | 429.538 | 692.0494 | 110.9349 | 606.9149 | 520.5851 | 802.4456 | 811.7804 | 701.4468 | 679.4439 | 749.7441 |  | 701.8039 | 714.6568 | 659.4009 | 774.1635 | 725.7275 | 735.0593 |  | 705.6165 |  |  | 776.1265 | 774.405 | 775.1162 | [6 empty] | 769.416 |  |  | 752.4296 |  |  | 613.4732 | 695.6685 | 690.9369 | 427.0306 | 594.662 | 679.418 | 502.9508 | 646.4308 | 758.354 | 658.2055 | 703.1561 | 565.2363 | 658.3098 | 600.6987 | 695.1457 | 430.822 | 605.228 |  | 679.3503 | 652.3568 | 846.718 | 514.0273 | 621.6811 | 693.9327 | 534.7429 | 639.2232 | 637.7257 | 697.7309 | 579.6777 | 665.8384 | 0.364 | 10.6419 | 5.0547 | 0.063749 | -38.9338 | 3.1151 | 2953.81 | 0.27 | 5.0513 | -1.7856 | 2.8191 | 1.3005 | 5.0972 | 4.4329 | 8.3026 | 49.8978 | 41.3469 | 55.1004 | 5.0356 | -0.70224 | 59.1621 | 56.3158
42810.472 | 2758 | 25.8818 | 19.3459 | 18.0723 | 17.8823 | 17.2592 | 17.42 | 21.9778 | 50.4007 | 21.8186 | 17.6983 | 17.0737 | 16.5113 | 15.7379 | 15.8488 | 98.7596 | 114.3929 | 104.3874 | 487.79 | 210.3588 | 660.5212 |  |  |  | 89.5855 | 234.2342 | 743.5428 | 750.6332 | 680.5291 | 767.4695 | 100.543 | 507.0894 | 527.1203 | 121.9545 | 582.7062 | 491.673 | 710.837 | 495.4185 |  | 555.9601 | 550.6274 | 535.9153 | 493.8074 |  | 132.3242 | 284.5634 | 149.5513 | 272.0116 | 391.4812 | 505.6841 | 584.2299 | 19.6187 | 168.7476 | 29.9659 | 277.7531 | 15.6282 | 45.0969 | 54.5734 | 76.6597 | 27.518 |  |  | 4.5724 | -0.94813 | 3.087 | 0.79183 | 7.2206 | 5.0705 | 18.5279 | -7.3447 | 0.41957 | 9.9905 | 35.4043 | -0.00031541 | -0.0002842 | -0.00048298 | 492.3898 | 154.9991 | 44.2075 | 21.2188 | 16.9583 | 16.1388 | 16.3285 | 28.9711 | 20.6163 | 17.7804 | 17.4172 | 17.0932 | 16.5052 | 19.4241 | 331.6802 | 273.0816 | 226.8346 | 138.1895 | 117.8834 | 315.8654 | 191.5417 | 96.5887 | 96.6304 | 98.6781 | 318.9295 | 424.3226 | 535.1598 |  |  |  | 732.1582 | 745.844 | 714.0356 | 798.4362 | 13.039 | 9.3538 | 708.0775 |  |  | 706.5868 |  |  | 130.8789 | 440.97 | 696.9147 | 115.5241 | 607.7242 | 516.1591 | 804.5321 | 817.1503 | 707.5346 | 682.0624 | 749.9029 |  | 701.3874 | 711.973 | 658.9097 | 773.784 | 725.1855 | 733.7066 |  | 704.594 |  |  | 776.9381 | 774.7866 | 775.2446 | [6 empty] | 769.0173 |  |  | 753.8574 |  |  | 612.5197 | 695.3012 | 689.1193 | 426.3668 | 594.1793 | 679.0537 | 502.167 | 645.4266 | 767.565 | 657.5759 | 702.1646 | 564.5608 | 657.9933 | 600.1341 | 694.5624 | 431.2165 | 604.7953 |  | 679.1483 | 651.8634 | 846.0948 | 512.6102 | 620.9347 | 693.6841 | 533.8556 | 638.8254 | 635.2529 | 696.8368 | 579.0424 | 665.4064 | 0.66889 | 10.6849 | 5.0455 | 0.063959 | -38.8611 | 3.1151 | 2974.76 | 0.16 | 4.8071 | -1.6025 | 2.8916 | 1.4645 | 5.2261 | 4.3794 | 8.3715 | 49.7943 | 41.3176 | 54.9735 | 5.0676 | -1.2775 | 59.1832 | 56.0725
42810.472 | 2759 | 25.8945 | 19.3471 | 18.073 | 17.8748 | 17.2554 | 17.4221 | 21.9852 | 50.39 | 21.8256 | 17.6951 | 17.0742 | 16.5118 | 15.7443 | 15.8504 | 98.7838 | 114.4303 | 104.4675 | 487.715 | 210.4587 | 660.0621 |  |  |  | 89.5612 | 238.7622 | 743.3074 | 750.6597 | 681.1639 | 768.2956 | 108.8843 | 493.46 | 542.4231 | 111.8356 | 582.2098 | 481.2089 | 736.4937 | 490.7965 |  | 551.7978 | 558.6675 | 541.3713 | 495.1176 |  | 132.2989 | 284.5011 | 149.0709 | 271.3748 | 390.5464 | 505.092 | 584.0457 | 20.4717 | 168.5222 | 30.2028 | 277.4878 | 15.5776 | 45.0888 | 54.5624 | 76.5857 | 27.518 |  |  | 4.9746 | -1.1479 | 2.951 | 0.72086 | 6.5477 | 4.6821 | 17.5935 | -6.9196 | 0.6638 | 10.6982 | 35.4136 | -0.00028092 | -0.0002957 | -0.00045177 | 492.2556 | 155.0792 | 44.2709 | 21.2256 | 16.9564 | 16.1444 | 16.3302 | 28.9943 | 20.6269 | 17.7863 | 17.4232 | 17.0999 | 16.5058 | 19.4252 | 335.5646 | 273.8243 | 232.5991 | 147.018 | 127.0304 | 315.6976 | 191.5534 | 96.5775 | 96.6197 | 98.6795 | 318.8395 | 424.4651 | 535.1153 |  |  |  | 731.6163 | 744.8364 | 714.13 | 799.0327 | 10.1653 | 6.5579 | 711.5997 |  |  | 708.2303 |  |  | 132.1804 | 440.8295 | 695.7683 | 119.3063 | 607.3258 | 516.0538 | 799.6972 | 815.6705 | 708.373 | 679.2424 | 749.8718 |  | 700.9669 | 712.6347 | 658.4778 | 772.7792 | 724.6525 | 733.4698 |  | 704.5082 |  |  | 776.9974 | 774.1187 | 774.703 | [6 empty] | 768.4314 |  |  | 753.5681 |  |  | 612.3228 | 694.4736 | 687.9082 | 425.9971 | 594.0476 | 678.5876 | 501.3751 | 644.6154 | 945.0697 | 656.7947 | 701.2994 | 564.0911 | 657.4929 | 599.3727 | 693.2765 | 430.5142 | 604.3184 |  | 677.1896 | 650.5395 | 845.5052 | 512.9744 | 620.603 | 693.2747 | 533.2399 | 638.0035 | 632.8103 | 696.6071 | 579.1733 | 664.8421 | 0.13038 | 10.7298 | 5.0345 | 0.06409 | -38.8417 | 3.1151 | 3013.31 | 0.2 | 5.0161 | -1.7632 | 2.827 | 1.3972 | 4.9747 | 4.2068 | 8.1546 | 49.6953 | 41.2079 | 54.8664 | 4.6096 | -1.9165 | 65.6239 | 55.9161
42810.472 | 2760 | 25.9122 | 19.3662 | 18.0594 | 17.8828 | 17.2534 | 17.4311 | 21.981 | 50.4033 | 21.8338 | 17.701 | 17.0774 | 16.516 | 15.7414 | 15.854 | 98.8028 | 114.4722 | 104.5622 | 487.6745 | 210.5568 | 659.5139 |  |  |  | 89.5376 | 239.7092 | 743.2634 | 751.0324 | 681.3345 | 768.3664 | 97.7901 | 499.7893 | 540.1921 | 105.2067 | 564.8989 | 491.2336 | 726.4046 | 488.8201 |  | 521.6639 | 551.7998 | 539.9166 | 505.1208 |  | 132.6518 | 284.1868 | 148.8279 | 270.5965 | 389.3093 | 505.5187 | 583.406 | 20.9559 | 168.2229 | 29.5518 | 277.1447 | 15.5405 | 45.1019 | 54.5606 | 76.5355 | 27.5355 |  |  | 6.7166 | -1.075 | 2.8932 | 0.63149 | 6.7323 | 4.6421 | 17.6743 | -6.2822 | 0.52271 | 10.9967 | 35.5934 | -0.00032856 | -0.00030063 | -0.00050598 | 492.1245 | 155.1706 | 44.3411 | 21.24 | 16.9678 | 16.1493 | 16.3434 | 29.0119 | 20.6358 | 17.7927 | 17.4283 | 17.103 | 16.5167 | 19.4371 | 336.6068 | 268.8817 | 230.6275 | 144.7551 | 127.9676 | 315.5433 | 191.4183 | 96.5752 | 96.6172 | 98.6966 | 318.8096 | 424.6236 | 535.0429 |  |  |  | 731.0627 | 742.3421 | 710.5003 | 799.9864 | 13.5524 | 7.4682 | 710.8528 |  |  | 703.4998 |  |  | 139.2776 | 441.2832 | 690.7223 | 116.2636 | 607.4591 | 528.7829 | 807.4813 | 814.742 | 711.871 | 681.3964 | 749.8184 |  | 700.4779 | 714.8809 | 657.956 | 772.1983 | 724.0274 | 733.6844 |  | 704.6212 |  |  | 776.2827 | 773.6617 | 774.1456 | [6 empty] | 767.5993 |  |  | 752.2951 |  |  | 612.1027 | 693.4982 | 687.5853 | 427.0935 | 594.0921 | 677.8229 | 500.9794 | 643.4297 | 1009.6166 | 656.3454 | 701.1493 | 563.8435 | 656.7219 | 597.2365 | 692.5172 | 427.8061 | 604.0596 |  | 674.6665 | 650.842 | 844.9014 | 512.0437 | 619.5338 | 691.9364 | 533.8973 | 637.3797 | 633.2721 | 696.4652 | 577.9474 | 663.8491 | 0.52848 | 10.765 | 5.0233 | 0.063786 | -38.7909 | 3.1151 | 3009.24 | 0.3 | 5.8287 | -1.7058 | 2.7984 | 1.3074 | 5.0457 | 4.1899 | 8.1755 | 49.5807 | 41.0354 | 54.7245 | 4.4695 | -1.7155 | 62.7458 | 55.747
42810.472 | 2761 | 25.9154 | 19.3763 | 18.0536 | 17.8747 | 17.2505 | 17.417 | 21.9749 | 50.389 | 21.8381 | 17.704 | 17.0666 | 16.5105 | 15.7433 | 15.8476 | 98.8259 | 114.518 | 104.6248 | 487.6351 | 210.6504 | 658.9026 |  |  |  | 89.5273 | 240.9401 | 742.8785 | 750.796 | 680.2854 | 767.9007 | 97.4638 | 496.9932 | 536.9904 | 115.0416 | 571.9199 | 491.6631 | 715.094 | 492.2901 |  | 531.4606 | 541.0732 | 529.0956 | 492.9304 |  | 132.6801 | 283.7504 | 148.2776 | 270.1703 | 389.188 | 505.9913 | 582.4224 | 20.3859 | 167.9882 | 29.8265 | 276.8065 | 15.5186 | 45.1236 | 54.5576 | 76.4903 | 27.5391 |  |  | 5.0022 | -1.0296 | 2.514 | 0.56118 | 6.7724 | 4.5908 | 17.9142 | -6.9104 | 0.43553 | 10.7051 | 35.1295 | -0.00036141 | -0.00032527 | -0.00051091 | 491.9821 | 155.2519 | 44.4077 | 21.2594 | 16.9683 | 16.1491 | 16.3418 | 29.0208 | 20.6378 | 17.792 | 17.4263 | 17.0985 | 16.5149 | 19.4385 | 342.1133 | 270.0105 | 225.9786 | 142.0355 | 123.8714 | 315.5243 | 191.2413 | 96.5774 | 96.6257 | 98.7075 | 318.7128 | 424.7669 | 534.9463 |  |  |  | 730.485 | 739.434 | 708.3644 | 800.782 | 10.405 | 5.7493 | 711.1498 |  |  | 694.5384 |  |  | 148.672 | 446.5498 | 688.1074 | 127.4525 | 607.072 | 529.142 | 817.3113 | 818.217 | 713.2931 | 681.4745 | 749.7505 |  | 699.9728 | 716.564 | 657.4097 | 770.532 | 723.4567 | 734.1517 |  | 704.9973 |  |  | 775.8377 | 773.3016 | 773.8975 | [6 empty] | 766.4716 |  |  | 751.2071 |  |  | 611.7341 | 692.5644 | 686.9471 | 426.8254 | 593.8555 | 676.9119 | 500.1164 | 643.5886 | 994.2493 | 655.754 | 699.796 | 562.8994 | 656.1825 | 596.0139 | 692.2029 | 428.032 | 604.2624 |  | 674.363 | 650.5554 | 844.326 | 509.5356 | 618.444 | 691.3457 | 533.9741 | 636.4699 | 634.0644 | 696.2043 | 576.4442 | 662.9017 | 0.46435 | 10.8141 | 5.0111 | 0.063482 | -38.7217 | 3.1151 | 3024.63 | 0.32 | 5.029 | -1.6688 | 2.6076 | 1.232 | 5.0623 | 4.1679 | 8.2333 | 49.4629 | 40.8736 | 54.6267 | 3.8547 | -1.2226 | 60.2516 | 55.5762
42810.472 | 2762 | 25.9348 | 19.371 | 18.0548 | 17.8723 | 17.26 | 17.4248 | 21.9788 | 50.3854 | 21.8493 | 17.7087 | 17.068 | 16.51 | 15.7415 | 15.8485 | 98.8605 | 114.5715 | 104.7246 | 487.5427 | 210.7724 | 658.4372 |  |  |  | 89.5094 | 241.3037 | 742.6682 | 751.5304 | 685.9317 | 768.0522 | 100.7501 | 491.0937 | 540.1347 | 108.0091 | 569.8017 | 491.3217 | 718.8432 | 492.4402 |  | 531.7676 | 541.4235 | 528.3761 | 491.0818 |  | 132.2669 | 283.4181 | 148.245 | 269.8951 | 388.2126 | 504.8754 | 581.4347 | 19.6959 | 167.7005 | 29.4977 | 276.346 | 15.5093 | 45.1353 | 54.5488 | 76.4397 | 27.4938 |  |  | 3.9331 | -1.2353 | 2.8038 | 0.48889 | 7.3415 | 5.0554 | 17.7604 | -7.1358 | 0.82473 | 10.5731 | 34.5037 | -0.00035156 | -0.0002497 | -0.00048791 | 491.8466 | 155.341 | 44.4595 | 21.2733 | 16.9649 | 16.1462 | 16.3423 | 29.0296 | 20.6366 | 17.7883 | 17.4229 | 17.0912 | 16.5055 | 19.4407 | 335.6312 | 256.3954 | 212.065 | 137.5227 | 116.9874 | 315.2601 | 190.9188 | 96.5712 | 96.6185 | 98.7323 | 318.5684 | 424.9033 | 534.8834 |  |  |  | 729.8671 | 737.8967 | 709.1184 | 801.6262 | 13.7679 | 7.5835 | 710.4954 |  |  | 692.6984 |  |  | 151.2691 | 457.3463 | 702.3969 | 128.1916 | 606.2838 | 513.6491 | 813.1329 | 813.3355 | 712.3772 | 681.4302 | 749.5203 |  | 699.3448 | 719.1289 | 656.9082 | 770.3004 | 722.821 | 735.4276 |  | 706.3291 |  |  | 774.8206 | 772.3915 | 773.3042 | [6 empty] | 765.7835 |  |  | 751.1566 |  |  | 611.6564 | 690.9301 | 685.5312 | 424.1422 | 593.5033 | 676.2452 | 499.6722 | 643.9882 | 997.5744 | 654.611 | 698.5101 | 562.7809 | 655.6334 | 596.6813 | 691.5908 | 428.3442 | 603.8705 |  | 672.3002 | 651.1336 | 843.7177 | 509.4728 | 617.9483 | 690.8071 | 532.7568 | 635.7189 | 632.2959 | 696.409 | 575.3109 | 661.8535 | 0.35899 | 10.8655 | 4.9997 | 0.062787 | -38.6384 | 3.1151 | 3046.43 | 0.3 | 4.4596 | -1.8273 | 2.753 | 1.1496 | 5.2669 | 4.3706 | 8.192 | 49.3208 | 40.6968 | 54.4729 | 4.5333 | 0.28016 | 61.2325 | 55.3941
42810.472 | 2763 | 25.9447 | 19.3643 | 18.0496 | 17.8744 | 17.2542 | 17.4284 | 21.9851 | 50.3792 | 21.8586 | 17.698 | 17.0705 | 16.5076 | 15.7408 | 15.8438 | 98.8651 | 114.616 | 104.8027 | 487.4539 | 210.8652 | 658.006 |  |  |  | 89.4852 | 239.3829 | 742.167 | 751.1802 | 684.9735 | 767.2052 | 112.0296 | 487.8998 | 548.1782 | 101.0685 | 561.8354 | 496.1917 | 718.5765 | 492.3825 |  | 536.1755 | 547.8643 | 531.3678 | 492.6013 |  | 131.9749 | 282.9808 | 147.8021 | 268.5621 | 386.8411 | 503.8821 | 580.9223 | 19.6742 | 167.4202 | 28.1922 | 275.8864 | 15.4878 | 45.1356 | 54.5494 | 76.3842 | 27.413 |  |  | 4.6657 | -1.5178 | 2.9858 | 0.91733 | 7.3125 | 5.3478 | 17.6632 | -7.0366 | 0.85548 | 10.4577 | 34.6301 | -0.00031213 | -0.00027106 | -0.00050269 | 491.6915 | 155.4357 | 44.5415 | 21.2838 | 16.9606 | 16.1503 | 16.3352 | 29.0468 | 20.6458 | 17.8069 | 17.4302 | 17.1025 | 16.513 | 19.4497 | 338.9164 | 265.0122 | 218.0885 | 136.4262 | 112.0413 | 315.2407 | 190.7849 | 96.5689 | 96.6169 | 98.7479 | 318.4547 | 425.0517 | 534.8464 |  |  |  | 729.2037 | 735.3819 | 710.4922 | 800.4169 | 16.5282 | 10.0247 | 708.1565 |  |  | 693.5781 |  |  | 145.4567 | 445.2718 | 703.2311 | 116.2049 | 603.9089 | 529.8381 | 797.8465 | 810.1465 | 706.9687 | 671.5173 | 749.3659 |  | 698.6849 | 721.7177 | 656.3984 | 770.9418 | 722.2436 | 736.1095 |  | 706.3425 |  |  | 774.7899 | 772.4718 | 773.2578 | [6 empty] | 764.9399 |  |  | 753.1525 |  |  | 611.161 | 689.7306 | 683.4814 | 423.519 | 593.9304 | 675.3965 | 499.053 | 641.9519 | 995.4103 | 653.3811 | 697.5383 | 562.3155 | 654.6418 | 597.1641 | 690.1512 | 428.8805 | 603.8771 |  | 671.9988 | 650.7276 | 843.0464 | 509.5495 | 617.2482 | 690.7541 | 532.5668 | 635.1945 | 631.8765 | 697.0098 | 574.6499 | 661.3155 | 0.55198 | 10.9101 | 4.9874 | 0.061412 | -38.5387 | 3.1152 | 3053.79 | 0.28 | 4.8553 | -2.0247 | 2.8398 | 1.5741 | 5.2532 | 4.4924 | 8.1643 | 49.1692 | 40.5178 | 54.3097 | 4.1653 | -0.40703 | 61.1238 | 55.2576
42810.472 | 2764 | 25.9537 | 19.3649 | 18.0698 | 17.873 | 17.2538 | 17.4265 | 21.9912 | 50.3761 | 21.8687 | 17.6928 | 17.0641 | 16.5012 | 15.7386 | 15.8491 | 98.9014 | 114.6531 | 104.8815 | 487.4023 | 210.9562 | 657.384 |  |  |  | 89.4669 | 237.318 | 741.7244 | 750.5623 | 684.7327 | 767.6275 | 111.3016 | 494.38 | 547.5141 | 98.0034 | 558.9395 | 496.0652 | 708.9554 | 498.0809 |  | 547.6486 | 547.7505 | 529.0428 | 493.6803 |  | 131.6852 | 282.2391 | 147.6143 | 267.3323 | 387.019 | 503.5926 | 579.3215 | 18.9536 | 167.1296 | 27.5529 | 275.4926 | 15.4547 | 45.1404 | 54.55 | 76.3507 | 27.3145 |  |  | 4.903 | -1.3148 | 2.4726 | 0.58812 | 6.777 | 4.0408 | 17.5081 | -7.1778 | 0.41451 | 10.6333 | 35.1911 | -0.00027763 | -0.00027106 | -0.00048791 | 491.5089 | 155.5087 | 44.6033 | 21.289 | 16.9568 | 16.1424 | 16.3284 | 29.0514 | 20.6467 | 17.7852 | 17.423 | 17.0855 | 16.5086 | 19.4495 | 352.6051 | 276.2949 | 242.9548 | 141.0253 | 113.5953 | 315.4401 | 190.8876 | 96.5695 | 96.6098 | 98.7534 | 318.3574 | 425.1974 | 534.7583 |  |  |  | 728.6285 | 733.6274 | 710.9746 | 799.7425 | 14.1365 | 9.6831 | 700.4821 |  |  | 690.8498 |  |  | 139.5835 | 436.0195 | 692.5399 | 128.3576 | 605.3815 | 537.9539 | 794.9516 | 809.9925 | 702.7026 | 667.1477 | 749.1393 |  | 697.988 | 721.4655 | 655.8891 | 772.0353 | 721.5371 | 736.0501 |  | 706.0903 |  |  | 774.7884 | 772.203 | 772.9388 | [6 empty] | 765.5432 |  |  | 753.6285 |  |  | 611.4607 | 688.0835 | 682.4644 | 422.4109 | 593.4563 | 674.3246 | 497.4637 | 641.0849 | 992.9278 | 651.6937 | 697.254 | 561.7108 | 653.7543 | 597.5193 | 689.2259 | 428.5267 | 603.2418 |  | 669.075 | 650.4174 | 842.3977 | 508.71 | 616.5308 | 690.8043 | 531.9619 | 634.6545 | 631.8157 | 697.1469 | 572.563 | 660.5197 | 0.43835 | 10.9599 | 4.976 | 0.06173 | -38.4924 | 3.1151 | 3054.55 | 0.26 | 4.9782 | -1.8832 | 2.5825 | 1.2595 | 5.0562 | 3.9043 | 8.1269 | 49.0112 | 40.418 | 54.1019 | 2.6757 | -3.1562 | 58.729 | 55.1291
42810.472 | 2765 | 25.9717 | 19.3874 | 18.0588 | 17.8838 | 17.2551 | 17.4298 | 21.9846 | 50.3727 | 21.8786 | 17.7061 | 17.0688 | 16.5062 | 15.7365 | 15.8587 | 98.9176 | 114.6924 | 104.9689 | 487.3587 | 211.0397 | 656.5823 |  |  |  | 89.4633 | 235.4465 | 741.5583 | 750.486 | 685.9218 | 768.16 | 101.8911 | 500.5101 | 534.4521 | 105.0993 | 562.8767 | 495.0362 | 706.519 | 497.1731 |  | 565.74 | 551.34 | 532.8165 | 493.5516 |  | 131.4602 | 281.4793 | 147.0625 | 264.8003 | 386.7211 | 502.791 | 579.043 | 18.2016 | 166.8074 | 27.3816 | 274.8988 | 15.4419 | 45.1446 | 54.5538 | 76.3013 | 27.2308 |  |  | 4.6191 | -1.121 | 3.0088 | 0.76488 | 6.984 | 5.5344 | 17.7414 | -7.1056 | 0.56903 | 10.1999 | 35.1746 | -0.00031049 | -0.00030063 | -0.00049612 | 491.3356 | 155.5878 | 44.6684 | 21.3 | 16.9632 | 16.1463 | 16.3291 | 29.0709 | 20.6581 | 17.7879 | 17.4183 | 17.0836 | 16.507 | 19.4586 | 355.0366 | 273.923 | 251.2091 | 148.0427 | 121.7731 | 315.3711 | 190.9609 | 96.5643 | 96.6126 | 98.7713 | 318.2519 | 425.3382 | 534.6385 |  |  |  | 728.0706 | 732.1513 | 709.5869 | 799.7356 | 8.3437 | 7.165 | 704.1468 |  |  | 690.6791 |  |  | 146.1811 | 452.1562 | 694.3564 | 126.0694 | 605.5438 | 543.7905 | 786.2282 | 803.8804 | 700.6157 | 669.7342 | 749.0796 |  | 697.3897 | 722.5247 | 655.3627 | 770.7113 | 720.9631 | 736.0294 |  | 705.9907 |  |  | 774.8611 | 772.4196 | 772.9532 | [6 empty] | 764.9967 |  |  | 751.3842 |  |  | 611.3105 | 687.6446 | 681.6961 | 423.3714 | 593.0279 | 673.6277 | 496.359 | 640.8055 | 990.0515 | 650.6024 | 696.7253 | 560.6163 | 653.1863 | 598.0018 | 688.4525 | 427.1968 | 602.4519 |  | 668.6633 | 649.909 | 841.701 | 508.0707 | 615.6788 | 690.0059 | 531.1498 | 634.0203 | 632.2701 | 696.8541 | 571.862 | 659.8067 | 0.59917 | 10.9962 | 4.967 | 0.062186 | -38.5547 | 3.1151 | 3022.6 | 0.33 | 4.8332 | -1.7376 | 2.8469 | 1.4354 | 5.1302 | 4.5669 | 8.1766 | 48.8721 | 40.2783 | 53.9947 | 2.3946 | -4.0636 | 58.1434 | 54.9866
42810.472 | 2766 | 25.9824 | 19.3885 | 18.0522 | 17.8757 | 17.2524 | 17.4357 | 21.9824 | 50.3787 | 21.8805 | 17.714 | 17.0722 | 16.5148 | 15.7299 | 15.8569 | 98.9379 | 114.7399 | 105.0544 | 487.2973 | 211.1323 | 656.4982 |  |  |  | 89.4455 | 237.1527 | 741.9826 | 750.5709 | 689.878 | 769.3687 | 103.9696 | 492.9491 | 534.373 | 106.5154 | 560.463 | 492.8915 | 710.8662 | 498.4485 |  | 565.7591 | 555.8355 | 534.5759 | 499.8867 |  | 131.407 | 281.0196 | 146.7591 | 262.8165 | 387.7794 | 502.4683 | 578.1437 | 17.9669 | 166.5304 | 27.0403 | 274.4036 | 15.447 | 45.1514 | 54.5468 | 76.2441 | 27.1654 |  |  | 5.2 | -1.3036 | 2.7631 | 0.056514 | 7.5984 | 4.6066 | 17.8531 | -6.8815 | 0.74592 | 10.1586 | 34.7046 | -0.00033513 | -0.00030391 | -0.00051583 | 491.1607 | 155.6763 | 44.7303 | 21.3105 | 16.9615 | 16.1492 | 16.3344 | 29.0824 | 20.6628 | 17.7942 | 17.4244 | 17.0923 | 16.5127 | 19.4625 | 344.529 | 266.3676 | 242.7146 | 149.5186 | 122.6047 | 315.075 | 190.9238 | 96.5629 | 96.6186 | 98.7876 | 318.1457 | 425.4798 | 534.5389 |  |  |  | 727.5075 | 730.7307 | 706.8355 | 800.8666 | 9.7088 | 8.2637 | 708.4596 |  |  | 690.4902 |  |  | 148.4779 | 452.1182 | 703.1473 | 124.2197 | 601.8419 | 539.9335 | 786.5096 | 795.1511 | 694.1748 | 653.0127 | 748.792 |  | 696.7579 | 723.1919 | 654.766 | 770.5096 | 720.5649 | 735.8553 |  | 705.709 |  |  | 774.4617 | 772.0319 | 772.5504 | [6 empty] | 763.8473 |  |  | 748.7734 |  |  | 609.8497 | 687.4796 | 680.2894 | 421.4898 | 592.1005 | 673.0329 | 495.3435 | 640.5865 | 986.6776 | 650.445 | 695.5382 | 559.1992 | 652.5978 | 597.1023 | 687.5611 | 427.484 | 601.6396 |  | 669.3083 | 648.7599 | 841.0401 | 508.5973 | 614.9296 | 690.5793 | 530.5808 | 633.5435 | 631.1008 | 697.0348 | 570.7981 | 659.2542 | 0.43969 | 11.024 | 4.9567 | 0.062541 | -38.5728 | 3.1151 | 3006.65 | 0.29 | 5.1311 | -1.8731 | 2.727 | 0.39 | 5.35 | 4.1656 | 8.2006 | 48.7316 | 40.1349 | 53.9006 | 3.5156 | -3.1247 | 59.0214 | 54.8115
42810.4721 | 2767 | 25.9951 | 19.3921 | 18.0734 | 17.8796 | 17.2544 | 17.4382 | 22.0013 | 50.3745 | 21.8921 | 17.716 | 17.0748 | 16.511 | 15.7388 | 15.8506 | 98.9579 | 114.7831 | 105.1541 | 487.2105 | 211.2179 | 656.2272 |  |  |  | 89.4101 | 238.0849 | 741.4757 | 750.324 | 689.9158 | 770.2534 | 98.4269 | 488.2734 | 539.2031 | 99.8504 | 560.9219 | 493.0334 | 705.415 | 503.2256 |  | 570.9437 | 562.5155 | 541.729 | 508.6857 |  | 130.8949 | 280.4106 | 146.3272 | 262.0676 | 385.9164 | 501.5639 | 576.5348 | 18.4948 | 166.2314 | 27.1585 | 273.9427 | 15.4383 | 45.191 | 54.5349 | 76.1876 | 27.1258 |  |  | 4.1092 | -1.3207 | 2.8859 | 0.50861 | 7.1029 | 4.5356 | 17.4266 | -6.6692 | 0.6889 | 10.1225 | 34.4958 | -0.00031049 | -0.00027763 | -0.00052405 | 490.9731 | 155.7597 | 44.7989 | 21.33 | 16.9612 | 16.1505 | 16.3394 | 29.1027 | 20.6684 | 17.7955 | 17.4233 | 17.0952 | 16.5104 | 19.4738 | 338.294 | 260.5596 | 233.8892 | 146.0866 | 116.5468 | 314.7667 | 190.8206 | 96.553 | 96.6071 | 98.7983 | 318.0104 | 425.6224 | 534.4122 |  |  |  | 726.8668 | 730.8491 | 705.4719 | 802.3827 | 10.327 | 6.3168 | 707.7094 |  |  | 688.0361 |  |  | 127.2119 | 435.4833 | 683.1985 | 106.2948 | 595.1209 | 557.2657 | 769.5669 | 786.2094 | 673.0307 | 638.7585 | 748.3652 |  | 695.9913 | 722.8652 | 654.163 | 771.9478 | 720.2536 | 735.9614 |  | 705.8367 |  |  | 773.8112 | 771.2891 | 771.8368 | [6 empty] | 763.6886 |  |  | 749.9173 |  |  | 607.7469 | 688.4781 | 679.2657 | 419.5155 | 592.0256 | 672.2945 | 494.2948 | 640.0148 | 982.1881 | 650.4737 | 694.2425 | 558.6228 | 652.1053 | 596.467 | 687.0698 | 426.5199 | 600.888 |  | 668.7589 | 647.6089 | 840.4247 | 510.4202 | 614.4077 | 691.1151 | 530.5516 | 633.108 | 629.0762 | 697.0645 | 570.2843 | 658.9812 | 0.48033 | 11.0753 | 4.9466 | 0.062396 | -38.7265 | 3.1151 | 2958.66 | 0.25 | 4.5632 | -1.8843 | 2.7854 | 1.1693 | 5.1696 | 4.131 | 8.0974 | 48.5638 | 40.0181 | 53.7827 | 4.1599 | -2.1579 | 57.4573 | 54.6062
42810.4721 | 2768 | 26.0084 | 19.3909 | 18.0861 | 17.885 | 17.2607 | 17.4382 | 22.0053 | 50.378 | 21.8994 | 17.72 | 17.0768 | 16.5112 | 15.7367 | 15.8584 | 98.9806 | 114.8184 | 105.2563 | 487.1505 | 211.2996 | 655.8787 |  |  |  | 89.4002 | 236.1252 | 740.822 | 749.8559 | 685.2387 | 768.8167 | 97.1859 | 483.0548 | 542.6651 | 98.7659 | 557.0322 | 498.3739 | 705.0609 | 497.242 |  | 549.5537 | 543.2718 | 529.7475 | 505.7047 |  | 130.848 | 279.5132 | 146.2787 | 261.3442 | 384.2373 | 500.8112 | 575.9886 | 19.0522 | 165.9483 | 27.632 | 273.6161 | 15.4043 | 45.2186 | 54.5158 | 76.1436 | 27.0815 |  |  | 3.4356 | -1.1334 | 2.4614 | 0.32067 | 6.823 | 4.2458 | 17.9109 | -7.1568 | 0.5844 | 10.2469 | 34.6478 | -0.00034991 | -0.00030884 | -0.00054048 | 490.784 | 155.8407 | 44.8636 | 21.3436 | 16.9583 | 16.1506 | 16.3297 | 29.1124 | 20.6686 | 17.7932 | 17.4173 | 17.0905 | 16.5123 | 19.4744 | 336.9052 | 262.1372 | 231.7223 | 143.7554 | 112.419 | 314.4359 | 190.6733 | 96.5554 | 96.6042 | 98.8057 | 317.8874 | 425.7728 | 534.3747 |  |  |  | 726.1919 | 730.2402 | 706.1985 | 803.2358 | 9.6868 | 7.041 | 687.5519 |  |  | 676.854 |  |  | 130.1923 | 439.9253 | 684.4043 | 101.9763 | 594.0813 | 561.2567 | 776.9434 | 791.9245 | 680.4391 | 653.6425 | 748.0097 |  | 695.4599 | 721.7343 | 653.6831 | 772.916 | 719.7004 | 736.0905 |  | 705.8312 |  |  | 773.2862 | 770.6924 | 771.375 | [6 empty] | 763.9848 |  |  | 749.4319 |  |  | 607.6276 | 689.351 | 679.3114 | 417.144 | 592.1324 | 671.8005 | 493.1921 | 639.5195 | 980.8036 | 651.1811 | 694.1792 | 558.5833 | 651.7219 | 596.3902 | 686.7412 | 425.4577 | 600.361 |  | 669.0091 | 647.4146 | 839.7835 | 510.3936 | 614.6437 | 690.2286 | 529.5466 | 632.5732 | 627.581 | 695.8655 | 570.2079 | 658.7062 | 0.68295 | 11.1351 | 4.937 | 0.062975 | -38.7226 | 3.1151 | 2950.89 | 0.36 | 4.1696 | -1.7442 | 2.5703 | 0.92775 | 5.0642 | 3.9949 | 8.2051 | 48.4493 | 39.9494 | 53.6176 | 4.2622 | -1.9368 | 57.4551 | 54.4108
42810.4721 | 2769 | 26.0128 | 19.3912 | 18.0659 | 17.8723 | 17.2445 | 17.4272 | 21.9951 | 50.3693 | 21.897 | 17.7062 | 17.0594 | 16.5071 | 15.7364 | 15.8528 | 99.0081 | 114.8672 | 105.3701 | 487.1138 | 211.3896 | 655.5507 |  |  |  | 89.3876 | 236.2484 | 740.0378 | 749.1779 | 682.1752 | 767.7146 | 97.1927 | 483.2281 | 542.4025 | 100.2987 | 557.8812 | 498.9546 | 705.8348 | 501.9893 |  | 548.6278 | 539.7775 | 522.8069 | 494.0911 |  | 129.8855 | 278.5671 | 146.4667 | 260.741 | 383.8657 | 499.6676 | 575.809 | 19.1474 | 165.6903 | 28.5078 | 273.2325 | 15.3683 | 45.2398 | 54.5072 | 76.1182 | 27.0497 |  |  | 3.9462 | -1.0736 | 2.5968 | 0.3647 | 7.3408 | 5.4917 | 17.8728 | -7.166 | 0.67859 | 9.9263 | 34.3688 | -0.00031213 | -0.00031377 | -0.00051748 | 490.6019 | 155.9279 | 44.9307 | 21.3549 | 16.9632 | 16.151 | 16.3375 | 29.1308 | 20.6805 | 17.7959 | 17.4154 | 17.097 | 16.5141 | 19.481 | 335.0529 | 259.4989 | 229.0354 | 142.3407 | 111.9115 | 314.0655 | 190.5358 | 96.5541 | 96.6135 | 98.8247 | 317.7866 | 425.9249 | 534.3497 |  |  |  | 725.5792 | 729.7418 | 708.1929 | 802.4094 | 10.8009 | 8.3424 | 689.3362 |  |  | 679.2763 |  |  | 135.7332 | 441.3074 | 678.3609 | 99.6855 | 594.1413 | 516.9769 | 791.6605 | 804.0777 | 693.7452 | 666.4449 | 747.6984 |  | 695.0332 | 721.3235 | 653.217 | 770.8871 | 719.2583 | 736.2061 |  | 706.4078 |  |  | 773.1713 | 770.3145 | 771.1616 | [6 empty] | 763.0397 |  |  | 748.0726 |  |  | 606.3364 | 689.3916 | 680.3552 | 415.449 | 591.3615 | 671.6971 | 492.4173 | 638.8027 | 978.5553 | 650.9039 | 694.4561 | 558.4867 | 651.402 | 595.4036 | 686.4374 | 425.6072 | 599.8629 |  | 667.8329 | 646.1023 | 839.1191 | 510.4271 | 615.1655 | 689.4816 | 528.0887 | 632.2431 | 624.4506 | 693.7357 | 570.0084 | 658.2986 | 0.38249 | 11.179 | 4.9276 | 0.062244 | -38.8078 | 3.1151 | 2926.4 | 0.29 | 4.4664 | -1.6961 | 2.6378 | 0.98853 | 5.249 | 4.54 | 8.1903 | 48.3582 | 39.8638 | 53.5636 | 4.4098 | -1.6567 | 57.9637 | 54.2782
42810.4721 | 2770 | 26.027 | 19.3951 | 18.0658 | 17.8766 | 17.2493 | 17.4391 | 21.9939 | 50.3657 | 21.9063 | 17.7143 | 17.0642 | 16.5112 | 15.7383 | 15.8548 | 99.0319 | 114.9087 | 105.4789 | 487.0629 | 211.4893 | 655.3752 |  |  |  | 89.377 | 237.8847 | 739.4634 | 748.8935 | 679.6152 | 766.4777 | 106.9677 | 482.341 | 543.4684 | 100.5734 | 555.9605 | 496.1188 | 706.2801 | 496.9253 |  | 559.5616 | 541.3422 | 521.9671 | 493.471 |  | 129.4183 | 277.4809 | 146.1968 | 260.1597 | 384.9072 | 498.5273 | 575.7361 | 19.9763 | 165.3545 | 27.9954 | 272.803 | 15.3395 | 45.2258 | 54.4979 | 76.0721 | 27.0422 |  |  | 4.0172 | -0.92316 | 3.0193 | 0.85885 | 7.026 | 4.6808 | 18.3282 | -6.9373 | 0.66243 | 9.6284 | 34.2204 | -0.00032527 | -0.00030227 | -0.00051912 | 490.3883 | 156.0151 | 45.0132 | 21.3759 | 16.9649 | 16.1539 | 16.3452 | 29.148 | 20.6898 | 17.806 | 17.4209 | 17.1019 | 16.5176 | 19.4854 | 344.8461 | 264.6981 | 234.7695 | 143.0986 | 114.1068 | 314.0358 | 190.5008 | 96.5517 | 96.6097 | 98.8421 | 317.6939 | 426.0724 | 534.2749 |  |  |  | 725.0129 | 728.5327 | 708.982 | 801.4293 | 14.1964 | 8.6414 | 698.8789 |  |  | 682.1568 |  |  | 155.3376 | 461.634 | 700.4584 | 114.747 | 601.2875 | 531.1439 | 784.5952 | 801.9834 | 693.7658 | 658.8748 | 747.4967 |  | 694.4678 | 722.989 | 652.6834 | 768.5221 | 718.7468 | 737.2977 |  | 707.3727 |  |  | 773.0411 | 770.0877 | 770.9419 | [6 empty] | 762.5029 |  |  | 747.0079 |  |  | 605.6139 | 688.5886 | 679.9064 | 415.738 | 590.4012 | 671.6575 | 491.4102 | 638.2281 | 977.8857 | 649.3146 | 693.7812 | 557.8919 | 651.1962 | 594.3243 | 685.963 | 424.4216 | 599.2382 |  | 665.884 | 645.3524 | 838.4286 | 508.9288 | 614.6853 | 688.4869 | 526.7425 | 632.0121 | 621.7053 | 692.0401 | 570.426 | 657.8043 | 0.239 | 11.2229 | 4.9179 | 0.060247 | -38.7538 | 3.1151 | 2913.14 | 0.25 | 4.5037 | -1.5712 | 2.8415 | 1.5155 | 5.1315 | 4.1884 | 8.2879 | 48.2318 | 39.7066 | 53.5018 | 3.317 | -2.2985 | 58.0881 | 54.1618
42810.4721 | 2771 | 26.0364 | 19.4047 | 18.0702 | 17.8774 | 17.2558 | 17.4434 | 21.9974 | 50.3653 | 21.9118 | 17.7188 | 17.0687 | 16.5079 | 15.7394 | 15.851 | 99.0499 | 114.9531 | 105.5865 | 487.0197 | 211.5807 | 655.0131 |  |  |  | 89.3616 | 237.3631 | 739.1462 | 748.9505 | 677.125 | 766.2597 | 106.9126 | 484.9232 | 542.2213 | 98.1374 | 554.074 | 502.5139 | 703.0607 | 503.5493 |  | 550.7672 | 538.333 | 521.3348 | 495.505 |  | 130.1821 | 276.9892 | 145.943 | 258.6923 | 384.1596 | 497.7217 | 575.8562 | 20.5304 | 165.085 | 27.1479 | 272.4025 | 15.3318 | 45.1796 | 54.5027 | 76.008 | 27.0369 |  |  | 4.1538 | -1.2419 | 2.9168 | 0.26087 | 7.0661 | 4.7715 | 18.1409 | -7.3953 | 0.62468 | 10.2358 | 34.6045 | -0.00033348 | -0.0003302 | -0.00052733 | 490.2166 | 156.1022 | 45.0756 | 21.3841 | 16.9667 | 16.1585 | 16.3533 | 29.1643 | 20.7051 | 17.804 | 17.4288 | 17.1027 | 16.5199 | 19.4911 | 352.1932 | 267.6389 | 235.6986 | 141.3094 | 111.0446 | 314.0609 | 190.493 | 96.5474 | 96.6119 | 98.8522 | 317.5664 | 426.2001 | 534.1674 |  |  |  | 724.4642 | 726.8948 | 710.0991 | 801.622 | 10.9303 | 7.9375 | 697.2663 |  |  | 671.8442 |  |  | 155.4495 | 466.1109 | 702.804 | 124.6995 | 600.577 | 544.2284 | 776.7583 | 781.1076 | 685.0487 | 653.958 | 747.3349 |  | 694.0013 | 724.5727 | 652.1583 | 766.4035 | 718.2179 | 737.92 |  | 707.9471 |  |  | 772.7712 | 770.1666 | 770.7583 | [6 empty] | 762.3477 |  |  | 745.9774 |  |  | 603.5449 | 688.437 | 678.9031 | 416.6113 | 589.5763 | 671.7519 | 490.2706 | 638.0591 | 975.9131 | 647.7382 | 693.1268 | 556.662 | 650.7813 | 594.4092 | 685.1983 | 423.547 | 598.4302 |  | 664.9577 | 645.0631 | 837.7938 | 508.3988 | 613.9082 | 687.573 | 526.2116 | 631.8062 | 619.7557 | 690.509 | 569.5426 | 657.104 | 0.51019 | 11.2718 | 4.9086 | 0.060087 | -38.7525 | 3.1151 | 2903.34 | 0.28 | 4.5792 | -1.8215 | 2.7916 | 0.83487 | 5.1434 | 4.2266 | 8.2411 | 48.1275 | 39.5536 | 53.429 | 2.5046 | -2.4027 | 57.2595 | 54.0176
42810.4721 | 2772 | 26.0477 | 19.4111 | 18.0564 | 17.8705 | 17.2572 | 17.4375 | 21.986 | 50.3596 | 21.9208 | 17.7187 | 17.0645 | 16.5066 | 15.7396 | 15.8522 | 99.0735 | 114.9917 | 105.69 | 486.9767 | 211.6722 | 654.3798 |  |  |  | 89.331 | 236.161 | 738.6581 | 748.7221 | 675.6843 | 765.8242 | 98.3084 | 495.088 | 531.3724 | 100.1031 | 554.2804 | 502.5409 | 702.2415 | 503.2371 |  | 561.5532 | 546.5994 | 527.3828 | 495.5775 |  | 131.0248 | 276.4915 | 145.9593 | 257.688 | 383.2985 | 497.7756 | 575.3556 | 20.6513 | 164.7847 | 27.9723 | 271.9331 | 15.3173 | 45.136 | 54.526 | 75.9692 | 27.0448 |  |  | 3.0768 | -1.1715 | 2.6743 | 0.48758 | 6.7494 | 5.47 | 18.3413 | -7.0668 | 0.54723 | 9.6001 | 34.1503 | -0.00035813 | -0.00027106 | -0.00048955 | 490.0275 | 156.1835 | 45.1404 | 21.3941 | 16.9661 | 16.1537 | 16.3526 | 29.1747 | 20.7056 | 17.8036 | 17.4255 | 17.0935 | 16.513 | 19.4983 | 352.115 | 269.6626 | 232.7517 | 138.6978 | 110.3242 | 314.1229 | 190.4587 | 96.5395 | 96.6117 | 98.8766 | 317.3416 | 426.3309 | 534.0393 |  |  |  | 723.7874 | 725.9689 | 705.2782 | 801.7554 | 14.7145 | 9.2373 | 698.6055 |  |  | 672.2502 |  |  | 156.2982 | 458.2222 | 698.0462 | 130.5093 | 596.2284 | 539.4992 | 786.559 | 788.8721 | 680.695 | 654.7226 | 747.0568 |  | 693.5983 | 723.023 | 651.6749 | 765.6475 | 717.7417 | 736.7632 |  | 706.2287 |  |  | 772.1186 | 769.4963 | 770.3937 | [6 empty] | 761.1813 |  |  | 744.0107 |  |  | 602.3519 | 688.0819 | 678.5664 | 417.182 | 588.4626 | 671.8011 | 489.3779 | 638.5438 | 974.4458 | 646.8976 | 692.7011 | 556.0247 | 649.9705 | 593.9029 | 684.8619 | 423.6976 | 597.971 |  | 666.5541 | 644.3061 | 837.2332 | 507.0745 | 613.2572 | 686.7573 | 526.1606 | 631.3233 | 618.6176 | 689.5236 | 568.1082 | 656.4968 | 0.12961 | 11.317 | 4.9014 | 0.060927 | -38.7938 | 3.1151 | 2925.66 | 0.28 | 3.9402 | -1.7684 | 2.6719 | 1.1409 | 5.027 | 4.5255 | 8.2868 | 48.0414 | 39.4964 | 53.3316 | 2.5231 | -2.0799 | 57.0621 | 53.8428
42810.4721 | 2773 | 26.0583 | 19.4173 | 18.0567 | 17.8782 | 17.2574 | 17.4436 | 21.9919 | 50.3569 | 21.931 | 17.7229 | 17.0622 | 16.5074 | 15.7454 | 15.8543 | 99.1013 | 115.0386 | 105.8023 | 486.9173 | 211.7659 | 654.014 |  |  |  | 89.3008 | 237.764 | 738.5387 | 748.7507 | 675.3216 | 766.057 | 103.7896 | 481.9993 | 532.3072 | 103.9045 | 557.7505 | 495.8499 | 704.9534 | 500.6444 |  | 567.9428 | 552.4291 | 533.9053 | 498.5827 |  | 131.0123 | 276.067 | 145.7881 | 257.2496 | 381.9661 | 498.7984 | 574.3045 | 19.7994 | 164.5063 | 27.6258 | 271.5704 | 15.2923 | 45.1086 | 54.5356 | 75.9384 | 27.0463 |  |  | 5.2716 | -1.1656 | 2.4877 | -0.019714 | 7.0464 | 5.3018 | 17.9037 | -7.6319 | 0.77861 | 9.8495 | 34.0279 | -0.00029406 | -0.00027106 | -0.00046327 | 489.9029 | 156.2627 | 45.1953 | 21.4013 | 16.9606 | 16.1537 | 16.3377 | 29.1824 | 20.7054 | 17.7991 | 17.4209 | 17.0908 | 16.5118 | 19.5012 | 363.5736 | 276.97 | 243.4074 | 142.2935 | 115.7944 | 314.3775 | 190.5479 | 96.5369 | 96.6127 | 98.8908 | 317.2222 | 426.4711 | 533.9077 |  |  |  | 723.2028 | 724.5199 | 701.5586 | 800.9978 | 12.2687 | 9.19 | 685.6001 |  |  | 666.5406 |  |  | 151.5868 | 461.2348 | 707.2158 | 134.3261 | 597.3905 | 542.1828 | 777.2132 | 779.824 | 686.3568 | 659.7022 | 746.7641 |  | 693.0903 | 720.8668 | 651.159 | 764.3304 | 717.0614 | 735.961 |  | 705.0324 |  |  | 771.6489 | 768.9975 | 770.0464 | [6 empty] | 761.4681 |  |  | 744.7786 |  |  | 602.3403 | 686.6592 | 678.2158 | 417.3418 | 587.8407 | 671.2569 | 488.7518 | 638.2932 | 972.8034 | 645.742 | 692.0343 | 555.6311 | 649.3479 | 593.4863 | 684.7385 | 424.0165 | 597.3616 |  | 667.7884 | 643.8288 | 836.6614 | 505.4106 | 612.1382 | 685.6559 | 525.5013 | 630.6315 | 618.6697 | 688.7895 | 566.7588 | 655.7683 | 0.51327 | 11.361 | 4.8933 | 0.061803 | -38.8118 | 3.1151 | 2953.51 | 0.21 | 5.1581 | -1.7633 | 2.576 | -0.22931 | 5.1398 | 4.4583 | 8.1928 | 47.9314 | 39.4495 | 53.1993 | 1.2899 | -3.2519 | 57.6271 | 53.7164
42810.4721 | 2774 | 26.0737 | 19.4216 | 18.0774 | 17.8887 | 17.2497 | 17.44 | 21.9974 | 50.3561 | 21.9397 | 17.7253 | 17.0597 | 16.509 | 15.7318 | 15.8552 | 99.1244 | 115.075 | 105.9032 | 486.8479 | 211.8461 | 653.6969 |  |  |  | 89.2778 | 244.6088 | 738.208 | 748.8394 | 677.1066 | 765.761 | 100.1182 | 479.6015 | 541.844 | 99.0629 | 557.3612 | 496.1023 | 716.7321 | 493.7248 |  | 552.5623 | 547.3173 | 532.0332 | 502.4153 |  | 130.8011 | 275.5262 | 145.221 | 256.8065 | 380.2574 | 498.165 | 573.9781 | 18.3077 | 164.2634 | 28.666 | 271.2749 | 15.2434 | 45.085 | 54.5387 | 75.9178 | 27.0484 |  |  | 5.0587 | -1.0046 | 2.9424 | 0.51321 | 7.0642 | 4.5428 | 18.0548 | -6.844 | 0.35866 | 10.0113 | 34.1377 | -0.00034498 | -0.00031213 | -0.00051091 | 489.84 | 156.3377 | 45.2633 | 21.4143 | 16.9641 | 16.156 | 16.3371 | 29.195 | 20.7099 | 17.8032 | 17.4213 | 17.0973 | 16.5177 | 19.5032 | 367.8292 | 280.326 | 248.1605 | 145.9001 | 118.8474 | 314.5822 | 190.5922 | 96.5385 | 96.6154 | 98.9051 | 317.0963 | 426.5999 | 533.7619 |  |  |  | 722.5976 | 724.377 | 702.1788 | 800.8971 | 16.2184 | 8.9173 | 695.4866 |  |  | 668.7937 |  |  | 152.7504 | 476.2564 | 712.6696 | 138.6878 | 601.7305 | 541.8219 | 783.4184 | 783.7079 | 673.3533 | 639.0576 | 746.4553 |  | 692.6937 | 720.0436 | 650.7076 | 763.722 | 716.4859 | 735.7336 |  | 704.8497 |  |  | 771.1945 | 768.4736 | 769.7356 | [6 empty] | 762.7652 |  |  | 745.9682 |  |  | 602.3514 | 685.7763 | 677.2818 | 417.0465 | 587.1239 | 670.492 | 488.3121 | 637.3919 | 971.4093 | 645.6154 | 691.4204 | 555.1276 | 648.7476 | 593.7908 | 683.6606 | 424.6055 | 597.0936 |  | 666.9612 | 644.1465 | 836.0512 | 504.9779 | 611.0299 | 685.344 | 525.2745 | 630.1643 | 619.7537 | 688.7847 | 566.4797 | 654.973 | 0.67216 | 11.3963 | 4.8852 | 0.061035 | -38.7664 | 3.1151 | 2986.13 | 0.31 | 5.0521 | -1.6362 | 2.8001 | 1.1694 | 5.1441 | 4.1252 | 8.2239 | 47.8479 | 39.3791 | 53.0736 | 0.84918 | -3.7741 | 60.3931 | 53.5667
42810.4722 | 2775 | 26.0909 | 19.4309 | 18.0771 | 17.8803 | 17.2571 | 17.4496 | 21.999 | 50.3528 | 21.951 | 17.7228 | 17.0633 | 16.5111 | 15.7379 | 15.8571 | 99.1424 | 115.1169 | 106.0017 | 486.7567 | 211.9196 | 652.768 |  |  |  | 89.2633 | 240.6587 | 737.4418 | 748.5178 | 678.7343 | 763.9782 | 97.2437 | 482.8282 | 534.2593 | 101.7935 | 552.8985 | 501.5698 | 702.1609 | 497.8591 |  | 531.2609 | 539.1764 | 532.5938 | 507.0948 |  | 130.5395 | 275.0419 | 144.6011 | 256.0168 | 379.1039 | 497.4969 | 573.6309 | 16.8179 | 164.0052 | 27.8033 | 270.7856 | 15.1877 | 45.0621 | 54.5351 | 75.8784 | 27.0277 |  |  | 5.9425 | -0.23122 | 3.0995 | 0.59797 | 7.327 | 4.2583 | 17.7479 | -6.3834 | 0.56572 | 9.9049 | 34.2242 | -0.00032363 | -0.00026613 | -0.00050762 | 489.7493 | 156.4142 | 45.3253 | 21.4285 | 16.9656 | 16.1471 | 16.341 | 29.2117 | 20.7128 | 17.8063 | 17.4189 | 17.0925 | 16.5086 | 19.5091 | 367.6335 | 284.1976 | 249.1286 | 148.3504 | 118.7177 | 314.8054 | 190.5682 | 96.528 | 96.6075 | 98.9137 | 316.975 | 426.7258 | 533.6463 |  |  |  | 721.9516 | 724.4141 | 706.7681 | 800.6191 | 12.1433 | 8.3059 | 686.4644 |  |  | 663.3969 |  |  | 147.2577 | 469.9024 | 709.6255 | 125.628 | 596.939 | 555.9351 | 772.2981 | 791.2003 | 666.0119 | 653.5787 | 746.0256 |  | 692.3367 | 722.7929 | 650.2871 | 764.6565 | 715.8919 | 737.1009 |  | 706.7401 |  |  | 770.4298 | 767.6259 | 768.9516 | [6 empty] | 763.8172 |  |  | 747.0316 |  |  | 601.2206 | 686.143 | 676.0224 | 417.4164 | 586.5005 | 669.7826 | 488.0262 | 636.5317 | 970.1456 | 646.0236 | 690.8533 | 554.8398 | 648.1815 | 592.6474 | 682.6777 | 422.8995 | 597.0935 |  | 663.4132 | 645.2501 | 835.3557 | 503.8848 | 610.8929 | 684.5725 | 526.0207 | 629.8318 | 618.2533 | 688.2257 | 566.485 | 654.6043 | 0.29158 | 11.4372 | 4.8778 | 0.060768 | -38.8496 | 3.1151 | 3013.39 | 0.3 | 5.471 | -0.78459 | 2.8726 | 1.2618 | 5.2367 | 3.9922 | 8.1502 | 47.777 | 39.2158 | 52.9007 | 0.90601 | -3.8849 | 56.723 | 53.412
42810.4722 | 2776 | 26.1039 | 19.4426 | 18.0643 | 17.8761 | 17.2545 | 17.4412 | 21.9984 | 50.3486 | 21.9506 | 17.7154 | 17.0621 | 16.5106 | 15.729 | 15.8571 | 99.163 | 115.1623 | 106.1221 | 486.7048 | 212.0044 | 652.5683 |  |  |  | 89.2445 | 238.7812 | 736.911 | 748.0987 | 677.9784 | 762.482 | 97.2519 | 477.6829 | 535.3785 | 105.7789 | 554.0125 | 498.6877 | 701.2971 | 502.3206 |  | 533.8283 | 531.2802 | 519.6657 | 494.8021 |  | 130.4901 | 274.8103 | 144.7096 | 255.5746 | 377.672 | 496.4623 | 573.2987 | 15.997 | 163.768 | 27.5887 | 270.3595 | 15.1634 | 45.0529 | 54.5405 | 75.8185 | 26.9702 |  |  | 5.453 | -0.69383 | 3.087 | 0.91405 | 7.0451 | 4.0671 | 17.4417 | -6.3499 | 0.80683 | 9.4557 | 33.5768 | -0.0003417 | -0.0003072 | -0.00049776 | 489.6466 | 156.4999 | 45.4007 | 21.4398 | 16.9667 | 16.1505 | 16.3495 | 29.2324 | 20.7234 | 17.8018 | 17.4254 | 17.1003 | 16.511 | 19.5103 | 359.5443 | 276.353 | 243.3824 | 148.7483 | 121.7406 | 314.7131 | 190.5395 | 96.5208 | 96.6038 | 98.9244 | 316.8362 | 426.8679 | 533.5184 |  |  |  | 721.3591 | 722.864 | 704.3963 | 798.8599 | 11.5651 | 8.0324 | 689.7461 |  |  | 662.5045 |  |  | 155.2668 | 472.6536 | 709.383 | 120.516 | 600.4327 | 546.0094 | 775.0684 | 795.2707 | 687.0703 | 665.5244 | 745.4761 |  | 691.9407 | 725.258 | 649.7395 | 764.6638 | 715.2847 | 738.0393 |  | 707.7178 |  |  | 769.9056 | 766.4361 | 768.2018 | [6 empty] | 765.2607 |  |  | 749.0252 |  |  | 600.8847 | 685.7803 | 675.735 | 416.762 | 585.5434 | 669.1976 | 487.7487 | 636.6753 | 973.5855 | 645.4057 | 690.4101 | 554.4388 | 647.6063 | 591.5971 | 682.2031 | 422.4929 | 596.6575 |  | 659.0834 | 644.4368 | 834.6661 | 502.4138 | 611.3982 | 683.7536 | 526.0828 | 629.1641 | 616.3916 | 687.6214 | 566.0127 | 653.8949 | 0.55025 | 11.4721 | 4.8688 | 0.059226 | -38.8886 | 3.115 | 3014.34 | 0.29 | 5.237 | -1.3588 | 2.8662 | 1.5596 | 5.1315 | 3.8989 | 8.0742 | 47.7005 | 39.0345 | 52.7505 | 1.7903 | -3.2503 | 56.8589 | 53.3121
42810.4722 | 2777 | 26.1148 | 19.4392 | 18.0733 | 17.8722 | 17.2565 | 17.4427 | 22.0009 | 50.3502 | 21.958 | 17.722 | 17.0645 | 16.5029 | 15.7311 | 15.8525 | 99.1819 | 115.2056 | 106.2441 | 486.6821 | 212.0811 | 651.9027 |  |  |  | 89.2027 | 247.4142 | 736.8013 | 748.0244 | 677.1915 | 762.5441 | 98.1338 | 477.0896 | 537.7979 | 99.4787 | 550.9295 | 499.8536 | 701.7058 | 498.6663 |  | 550.6495 | 541.7458 | 524.0016 | 493.9385 |  | 130.9655 | 274.79 | 144.5512 | 255.3732 | 375.6 | 494.182 | 572.6827 | 15.3358 | 163.5064 | 26.6671 | 269.9323 | 15.1629 | 45.0652 | 54.5281 | 75.77 | 26.8951 |  |  | 5.5029 | -0.98493 | 3.2395 | 1.0389 | 6.6114 | 4.4811 | 17.2308 | -6.9662 | 0.74066 | 10.1321 | 33.4775 | -0.00032527 | -0.00032199 | -0.00053555 | 489.5415 | 156.5856 | 45.4681 | 21.4615 | 16.9648 | 16.1503 | 16.3436 | 29.2494 | 20.7264 | 17.8103 | 17.4231 | 17.0951 | 16.5191 | 19.5259 | 351.7703 | 269.9042 | 234.6645 | 145.1115 | 121.2024 | 314.6129 | 190.3833 | 96.5189 | 96.6152 | 98.9529 | 316.6394 | 426.9958 | 533.3763 |  |  |  | 720.7428 | 720.7164 | 699.6811 | 797.4078 | 8.9072 | 6.1399 | 688.9624 |  |  | 674.2746 |  |  | 152.3499 | 474.1637 | 711.3173 | 136.6234 | 601.8802 | 539.0918 | 772.2959 | 797.0633 | 674.274 | 659.5373 | 744.8834 |  | 691.5118 | 726.4282 | 649.0776 | 763.5763 | 714.7239 | 738.7177 |  | 708.634 |  |  | 768.9763 | 765.4425 | 767.4035 | [6 empty] | 766.1787 |  |  | 747.6869 |  |  | 600.7729 | 684.671 | 674.6789 | 414.9009 | 585.0606 | 668.6064 | 487.1093 | 636.9498 | 1087.9831 | 643.996 | 689.4708 | 554.285 | 647.0546 | 590.0921 | 681.2506 | 422.6848 | 595.8895 |  | 657.8012 | 644.2347 | 834.0236 | 501.4492 | 611.0331 | 682.6415 | 524.5617 | 628.5509 | 618.2906 | 687.2025 | 566.7323 | 652.4395 | 0.31335 | 11.5145 | 4.8609 | 0.059096 | -38.8813 | 3.1151 | 3043.28 | 0.31 | 5.2611 | -1.619 | 2.9361 | 1.6627 | 4.9637 | 4.0865 | 8.0133 | 47.6177 | 38.8657 | 52.6424 | 2.6383 | -2.3025 | 56.9801 | 53.1979
42810.4722 | 2778 | 26.1304 | 19.4397 | 18.0867 | 17.872 | 17.2513 | 17.4398 | 22.01 | 50.3422 | 21.9631 | 17.7263 | 17.0681 | 16.501 | 15.7331 | 15.8504 | 99.2129 | 115.2518 | 106.3555 | 486.6233 | 212.1676 | 651.3927 |  |  |  | 89.1751 | 239.8012 | 736.2226 | 747.3999 | 671.6003 | 761.6168 | 106.7512 | 478.5421 | 541.7622 | 98.1901 | 549.542 | 502.9142 | 701.1339 | 497.8034 |  | 535.9125 | 539.4709 | 526.9611 | 497.1732 |  | 130.2982 | 274.3256 | 144.3083 | 254.7389 | 374.6769 | 493.8003 | 572.3927 | 15.181 | 163.2977 | 25.0911 | 269.5151 | 15.1778 | 45.0905 | 54.5249 | 75.7362 | 26.8196 |  |  | 4.2951 | -0.44347 | 3.3163 | 0.67157 | 6.9452 | 5.0705 | 17.5574 | -7.3027 | 0.76324 | 9.8709 | 33.8878 | -0.00032691 | -0.00029406 | -0.00051583 | 489.4031 | 156.6639 | 45.5376 | 21.4672 | 16.9774 | 16.1504 | 16.3443 | 29.259 | 20.7308 | 17.8157 | 17.4299 | 17.0915 | 16.5116 | 19.5362 | 343.4077 | 267.8653 | 230.5491 | 141.5757 | 119.8174 | 314.4905 | 190.2185 | 96.5138 | 96.6121 | 98.967 | 316.4904 | 427.1077 | 533.2545 |  |  |  | 720.0986 | 719.7531 | 696.393 | 797.5625 | 14.6705 | 9.0976 | 686.1896 |  |  | 674.9239 |  |  | 150.5919 | 470.4755 | 715.2357 | 147.041 | 602.4483 | 540.8722 | 767.8065 | 792.4591 | 693.9876 | 676.631 | 744.3484 |  | 691.1013 | 724.6224 | 648.5902 | 763.2628 | 714.1863 | 738.0096 |  | 707.9137 |  |  | 768.03 | 764.3654 | 766.6589 | [6 empty] | 764.3524 |  |  | 746.5374 |  |  | 599.5055 | 683.9103 | 673.908 | 413.8516 | 584.5753 | 667.9413 | 486.5088 | 635.6776 | 1090.2732 | 644.0946 | 689.2824 | 554.0005 | 646.4023 | 589.4608 | 679.4359 | 421.725 | 595.0269 |  | 657.4771 | 644.7859 | 833.3812 | 500.1553 | 610.7119 | 681.8497 | 524.1148 | 627.8147 | 619.8188 | 687.2415 | 565.9547 | 651.7075 | 0.53484 | 11.5487 | 4.8543 | 0.060239 | -38.8711 | 3.115 | 3038.01 | 0.3 | 4.646 | -1.0859 | 2.9695 | 1.3363 | 5.0862 | 4.3459 | 8.0869 | 47.5376 | 38.8157 | 52.5187 | 3.5483 | -1.8673 | 56.7543 | 53.0324
42810.4722 | 2779 | 26.1349 | 19.4472 | 18.0676 | 17.8624 | 17.2513 | 17.4394 | 22.0067 | 50.3326 | 21.9703 | 17.7213 | 17.0622 | 16.4967 | 15.7224 | 15.8432 | 99.2442 | 115.2965 | 106.4685 | 486.5344 | 212.2426 | 651.2348 |  |  |  | 89.1783 | 238.0144 | 735.7607 | 747.1588 | 671.6913 | 761.9597 | 101.9284 | 484.6702 | 533.0783 | 102.7125 | 548.761 | 504.8048 | 699.0225 | 505.8589 |  | 546.1651 | 542.6757 | 530.8634 | 495.1747 |  | 130.4085 | 273.4033 | 143.6298 | 254.5561 | 375.3216 | 494.8188 | 571.9733 | 15.2296 | 163.121 | 24.0747 | 269.2483 | 15.1592 | 45.0895 | 54.5108 | 75.6862 | 26.7463 |  |  | 4.7867 | -1.2169 | 2.953 | 0.19911 | 6.9459 | 4.6164 | 17.585 | -7.1417 | 0.66574 | 10.0341 | 34.2282 | -0.00033513 | -0.00030227 | -0.00051255 | 489.2512 | 156.7459 | 45.6072 | 21.4804 | 16.9753 | 16.1519 | 16.3495 | 29.2713 | 20.7402 | 17.8156 | 17.4284 | 17.0987 | 16.5126 | 19.5453 | 358.0251 | 278.3027 | 239.3029 | 143.3512 | 119.5223 | 314.7788 | 190.2282 | 96.5063 | 96.6002 | 98.9706 | 316.2946 | 427.2135 | 533.143 |  |  |  | 719.4467 | 719.7483 | 695.335 | 798.2657 | 15.7131 | 9.0735 | 700.1464 |  |  | 676.0046 |  |  | 136.6864 | 466.4141 | 712.5539 | 146.7914 | 602.175 | 534.3622 | 773.9151 | 781.8144 | 680.5243 | 668.3228 | 743.7947 |  | 690.5375 | 721.4549 | 648.1416 | 765.4603 | 713.6164 | 736.8187 |  | 706.6279 |  |  | 767.4171 | 763.7207 | 766.1683 | [6 empty] | 763.0853 |  |  | 746.1223 |  |  | 599.8607 | 683.8726 | 673.0754 | 414.1444 | 584.2014 | 667.1291 | 485.9048 | 635.2295 | 1126.8569 | 642.6397 | 688.3545 | 554.3629 | 645.7651 | 588.3572 | 679.2831 | 421.7838 | 594.304 |  | 657.6301 | 644.5294 | 832.7777 | 502.2598 | 610.4258 | 682.0687 | 524.7454 | 627.2279 | 622.1059 | 686.4904 | 564.8815 | 651.6871 | 0.7076 | 11.5819 | 4.8463 | 0.060391 | -38.8684 | 3.115 | 2997.73 | 0.27 | 4.9054 | -1.7973 | 2.7997 | 0.72698 | 5.0898 | 4.1495 | 8.0986 | 47.4228 | 38.8116 | 52.3176 | 1.9694 | -2.8386 | 56.3097 | 52.8501
42810.4722 | 2780 | 26.141 | 19.463 | 18.0617 | 17.8724 | 17.2452 | 17.4457 | 22.0065 | 50.3315 | 21.9846 | 17.7278 | 17.0717 | 16.5008 | 15.7226 | 15.8499 | 99.274 | 115.3353 | 106.5821 | 486.4319 | 212.3142 | 651.2723 |  |  |  | 89.1423 | 237.3085 | 735.6791 | 747.2148 | 671.3792 | 762.0955 | 98.3723 | 487.4731 | 527.8128 | 108.1751 | 557.5484 | 501.5171 | 697.3813 | 505.4076 |  | 565.7356 | 543.8213 | 531.6242 | 498.5468 |  | 130.6622 | 272.9643 | 143.738 | 255.933 | 375.9259 | 495.5294 | 571.7227 | 15.3187 | 162.8968 | 23.8351 | 268.9322 | 15.1251 | 45.0748 | 54.4982 | 75.6632 | 26.7017 |  |  | 4.5225 | -0.83773 | 2.7433 | 0.61703 | 7.1371 | 4.349 | 17.2965 | -6.4248 | 0.95998 | 9.6844 | 34.1209 | -0.0003302 | -0.00030391 | -0.00050269 | 489.1067 | 156.834 | 45.6733 | 21.49 | 16.9829 | 16.1677 | 16.3515 | 29.2845 | 20.7472 | 17.8226 | 17.4273 | 17.0933 | 16.5135 | 19.5489 | 371.1838 | 279.3598 | 245.0142 | 141.9153 | 121.3759 | 315.1136 | 190.275 | 96.5103 | 96.5977 | 98.9865 | 316.1491 | 427.3322 | 533.05 |  |  |  | 718.8573 | 720.5553 | 698.5666 | 798.1078 | 13.105 | 7.2945 | 687.2302 |  |  | 691.8011 |  |  | 154.7356 | 464.128 | 712.0021 | 137.2704 | 601.3666 | 530.2232 | 784.3647 | 783.5804 | 685.983 | 668.2433 | 743.1977 |  | 689.9688 | 719.8341 | 647.5685 | 765.9696 | 713.062 | 736.4433 |  | 706.1048 |  |  | 767.0898 | 763.4943 | 765.565 | [6 empty] | 762.1938 |  |  | 746.0824 |  |  | 598.7006 | 682.409 | 671.2674 | 413.3621 | 583.8871 | 666.6147 | 485.9327 | 634.5666 | 1134.2788 | 641.0854 | 687.54 | 553.8679 | 645.3939 | 587.6249 | 679.0932 | 419.0751 | 593.7083 |  | 658.9877 | 643.3985 | 832.1508 | 501.4702 | 609.8936 | 681.24 | 524.6622 | 626.5681 | 622.9889 | 685.8653 | 564.9867 | 651.2063 | 0.27829 | 11.6139 | 4.8383 | 0.059718 | -38.8628 | 3.1151 | 2975.36 | 0.28 | 4.7685 | -1.4906 | 2.6974 | 1.2793 | 5.1618 | 4.0293 | 8.0356 | 47.3082 | 38.7391 | 52.1673 | 0.56 | -3.467 | 55.8294 | 52.7075
42810.4722 | 2781 | 26.1475 | 19.4574 | 18.0799 | 17.8764 | 17.2403 | 17.4543 | 22.0141 | 50.3305 | 21.9906 | 17.7263 | 17.0699 | 16.4947 | 15.7277 | 15.8542 | 99.2924 | 115.3703 | 106.6784 | 486.3228 | 212.3872 | 651.1231 |  |  |  | 89.1088 | 238.1791 | 735.3776 | 746.9716 | 670.6405 | 762.1656 | 99.4214 | 475.3083 | 539.7186 | 103.6423 | 558.2697 | 497.5836 | 711.5825 | 502.0204 |  | 566.572 | 557.061 | 540.2547 | 503.4879 |  | 130.7478 | 272.4786 | 143.7091 | 255.4145 | 374.0431 | 494.9133 | 571.2895 | 15.5832 | 162.7301 | 24.4777 | 268.7293 | 15.1026 | 45.0787 | 54.4726 | 75.6461 | 26.6693 |  |  | 4.9279 | -1.3496 | 2.6237 | 0.40084 | 7.3921 | 5.085 | 17.8662 | -6.9564 | 0.79593 | 10.0092 | 33.5383 | -0.00030063 | -0.0002727 | -0.00050105 | 488.9599 | 156.9152 | 45.7402 | 21.5061 | 16.9776 | 16.1659 | 16.3546 | 29.2995 | 20.754 | 17.8202 | 17.4265 | 17.0971 | 16.5244 | 19.5512 | 369.1312 | 274.6789 | 235.4059 | 141.9114 | 119.6445 | 315.2511 | 190.1689 | 96.5046 | 96.597 | 99.0008 | 316.0258 | 427.4526 | 532.9737 |  |  |  | 718.2597 | 720.0828 | 697.061 | 797.3214 | 11.0565 | 6.7861 | 686.0303 |  |  | 685.0533 |  |  | 157.1125 | 458.0202 | 714.8492 | 146.2147 | 599.2235 | 526.6025 | 773.0413 | 772.7992 | 672.9786 | 661.9071 | 742.9797 |  | 689.5272 | 720.8083 | 647.0963 | 766.4066 | 712.6203 | 736.6812 |  | 706.1898 |  |  | 766.8585 | 763.3262 | 765.3642 | [6 empty] | 762.8391 |  |  | 746.4662 |  |  | 597.2722 | 680.6383 | 669.8314 | 411.9733 | 583.8748 | 666.3812 | 485.4863 | 633.9064 | 1142.3344 | 641.5574 | 687.3431 | 552.368 | 645.233 | 587.9552 | 678.2465 | 416.8805 | 593.6593 |  | 659.7365 | 643.0819 | 831.5235 | 500.6819 | 609.3237 | 681.8825 | 523.6999 | 626.3117 | 620.9354 | 685.3619 | 566.7011 | 650.3689 | 0.61438 | 11.6489 | 4.8288 | 0.05864 | -38.8224 | 3.115 | 2947.41 | 0.33 | 4.9778 | -1.8911 | 2.6368 | 1.0306 | 5.2511 | 4.3552 | 8.1636 | 47.2126 | 38.6155 | 52.0469 | 0.8097 | -2.4135 | 59.0962 | 52.5805
42810.4722 | 2782 | 26.1685 | 19.4689 | 18.0752 | 17.8832 | 17.2557 | 17.4521 | 22.0152 | 50.3242 | 21.9977 | 17.7324 | 17.0705 | 16.5035 | 15.7407 | 15.8558 | 99.3184 | 115.4201 | 106.7835 | 486.2135 | 212.4891 | 650.4721 |  |  |  | 89.081 | 238.0703 | 735.4277 | 746.9613 | 672.5077 | 762.3903 | 97.8186 | 476.3637 | 538.5737 | 101.1459 | 547.3446 | 500.3802 | 702.9315 | 498.512 |  | 545.9889 | 552.9005 | 545.7339 | 510.4761 |  | 130.0537 | 271.8806 | 143.6128 | 254.9178 | 373.7219 | 494.4053 | 571.3971 | 15.3152 | 162.5623 | 25.908 | 268.556 | 15.0953 | 45.0883 | 54.4671 | 75.6051 | 26.6569 |  |  | 4.8859 | -1.029 | 2.7493 | 0.25167 | 7.4808 | 4.2944 | 17.6914 | -6.5536 | 0.60094 | 9.7971 | 33.5323 | -0.00033513 | -0.00024149 | -0.00047476 | 488.8294 | 156.9872 | 45.8005 | 21.5164 | 16.9712 | 16.1581 | 16.3455 | 29.3122 | 20.7482 | 17.8191 | 17.4258 | 17.0908 | 16.5233 | 19.5485 | 360.5221 | 264.4609 | 223.4212 | 131.3228 | 114.1864 | 315.1145 | 189.9587 | 96.5039 | 96.5971 | 99.0246 | 315.8998 | 427.596 | 532.9112 |  |  |  | 717.8073 | 719.1394 | 693.5762 | 796.3521 | 11.9143 | 6.677 | 693.3057 |  |  | 667.18 |  |  | 148.7514 | 460.7042 | 711.9545 | 142.7986 | 599.9594 | 551.3352 | 760.635 | 769.7135 | 666.9669 | 663.442 | 742.7846 |  | 689.0717 | 720.9456 | 646.5373 | 765.282 | 712.2446 | 736.2604 |  | 705.6523 |  |  | 766.7728 | 763.5749 | 765.165 | [6 empty] | 762.8012 |  |  | 744.8492 |  |  | 597.9242 | 680.094 | 669.4465 | 410.8729 | 584.3988 | 666.1894 | 484.2538 | 633.2839 | 1127.1388 | 642.0875 | 687.225 | 551.805 | 645.1292 | 586.7059 | 677.9853 | 415.158 | 593.3945 |  | 658.0565 | 641.6682 | 830.9638 | 500.0561 | 608.5749 | 682.7477 | 523.3251 | 625.8223 | 619.975 | 685.4661 | 568.1429 | 650.1236 | 0.12961 | 11.6877 | 4.8187 | 0.056708 | -38.6634 | 3.1151 | 2949.68 | 0.25 | 4.957 | -1.6503 | 2.6976 | 0.8162 | 5.2807 | 4.0011 | 8.1209 | 47.1133 | 38.4974 | 51.9861 | 1.7448 | -1.11 | 56.8128 | 52.495
42810.4722 | 2783 | 26.1882 | 19.4879 | 18.0788 | 17.8882 | 17.2602 | 17.4576 | 22.0223 | 50.331 | 22.0016 | 17.7438 | 17.0649 | 16.4998 | 15.7374 | 15.8599 | 99.3503 | 115.4525 | 106.9049 | 486.1457 | 212.5967 | 649.5228 |  |  |  | 89.0631 | 237.1307 | 735.2834 | 746.8507 | 672.5774 | 761.6566 | 97.9931 | 484.0246 | 527.7896 | 111.6038 | 551.384 | 499.4457 | 699.8407 | 499.0315 |  | 523.3799 | 533.6382 | 521.8764 | 495.6062 |  | 129.0574 | 271.2802 | 143.0939 | 254.1641 | 372.8164 | 493.2962 | 570.7484 | 14.8964 | 162.386 | 25.9582 | 268.2849 | 15.0962 | 45.092 | 54.448 | 75.5619 | 26.65 |  |  | 4.2583 | -0.63271 | 2.7913 | 0.21225 | 7.2324 | 4.3523 | 18.2316 | -6.4971 | 0.72081 | 9.5537 | 33.7425 | -0.00029242 | -0.0002382 | -0.00044684 | 488.7151 | 157.0566 | 45.8611 | 21.5237 | 16.9673 | 16.1496 | 16.3456 | 29.323 | 20.753 | 17.8166 | 17.4196 | 17.0907 | 16.5224 | 19.5508 | 352.8779 | 263.8527 | 223.3668 | 129.8255 | 116.6775 | 314.9053 | 189.8296 | 96.4965 | 96.5957 | 99.0345 | 315.7334 | 427.7198 | 532.8262 |  |  |  | 717.2897 | 718.8561 | 691.914 | 796.6739 | 8.0139 | 6.8853 | 706.1459 |  |  | 701.4674 |  |  | 160.4402 | 467.4987 | 714.5899 | 152.5445 | 595.5337 | 533.7061 | 785.281 | 801.4258 | 689.3828 | 670.0269 | 742.5703 |  | 688.4854 | 718.4665 | 645.9555 | 764.5266 | 711.6915 | 734.5435 |  | 703.7055 |  |  | 766.166 | 763.5463 | 764.837 | [6 empty] | 761.0432 |  |  | 743.0658 |  |  | 597.443 | 679.9475 | 669.6159 | 409.273 | 584.1875 | 665.9682 | 483.2785 | 633.2549 | 1117.3405 | 641.8221 | 687.0417 | 551.188 | 644.7706 | 586.3653 | 677.6621 | 415.7503 | 592.5959 |  | 656.3664 | 640.0767 | 830.412 | 499.19 | 607.4704 | 682.2603 | 521.4679 | 625.1736 | 620.9201 | 684.3291 | 568.5453 | 649.6772 | 0.54447 | 11.7267 | 4.811 | 0.057286 | -38.6787 | 3.1151 | 2961.35 | 0.26 | 4.6261 | -1.2934 | 2.7167 | 0.74914 | 5.1886 | 4.025 | 8.238 | 46.9846 | 38.4475 | 51.8718 | 2.5612 | -1.1212 | 56.4912 | 52.3575
42810.4723 | 2784 | 26.203 | 19.4818 | 18.0929 | 17.8831 | 17.2617 | 17.4613 | 22.0159 | 50.327 | 22.0108 | 17.7436 | 17.0694 | 16.4987 | 15.7324 | 15.8624 | 99.3861 | 115.4996 | 107.0252 | 486.1125 | 212.6905 | 648.7723 |  |  |  | 89.0382 | 240.9562 | 735.1335 | 746.9629 | 672.2982 | 761.0639 | 102.1507 | 472.4361 | 534.1776 | 101.2802 | 548.761 | 499.6076 | 702.6638 | 500.1739 |  | 530.1474 | 535.8941 | 524.6372 | 491.7666 |  | 128.0487 | 270.7295 | 142.992 | 253.7409 | 372.6338 | 492.2154 | 569.8951 | 14.643 | 162.1814 | 25.4219 | 267.9762 | 15.0917 | 45.1154 | 54.4435 | 75.5285 | 26.6406 |  |  | 3.9265 | -0.92513 | 3.0804 | 0.47049 | 7.6004 | 4.7084 | 18.3045 | -7.0911 | 0.78815 | 10.0058 | 33.1659 | -0.00026613 | -0.00029899 | -0.00050762 | 488.6058 | 157.1339 | 45.9395 | 21.531 | 16.9768 | 16.1486 | 16.348 | 29.3424 | 20.7686 | 17.8114 | 17.4191 | 17.0901 | 16.5172 | 19.5618 | 333.9554 | 259.7677 | 222.1834 | 133.5536 | 117.5763 | 314.3759 | 189.6539 | 96.4925 | 96.5927 | 99.0433 | 315.5959 | 427.8532 | 532.695 |  |  |  | 716.7977 | 719.5391 | 695.3412 | 797.0465 | 13.162 | 8.5818 | 709.3574 |  |  | 708.6743 |  |  | 155.2997 | 467.7588 | 718.1797 | 152.8378 | 589.4874 | 510.9836 | 791.5106 | 787.3709 | 701.3615 | 674.3026 | 742.4431 |  | 687.8885 | 714.8253 | 645.3776 | 764.683 | 711.218 | 732.1759 |  | 700.973 |  |  | 765.7467 | 763.4108 | 764.5779 | [6 empty] | 758.9756 |  |  | 740.3348 |  |  | 595.5116 | 678.6403 | 669.8511 | 408.256 | 582.8663 | 665.5851 | 482.5015 | 633.0043 | 1161.7672 | 640.8022 | 687.0143 | 550.7479 | 644.1785 | 586.3863 | 677.331 | 415.3229 | 591.5698 |  | 656.2383 | 638.2169 | 829.81 | 498.7565 | 606.4843 | 682.3061 | 519.5423 | 624.6767 | 621.0376 | 683.5692 | 567.2033 | 649.1475 | 0.39905 | 11.7486 | 4.8027 | 0.058271 | -38.6807 | 3.1151 | 2958.7 | 0.29 | 4.4409 | -1.5632 | 2.8525 | 1.1148 | 5.3152 | 4.1835 | 8.2486 | 46.8513 | 38.431 | 51.7518 | 4.5805 | -1.0132 | 57.2686 | 52.2252
42810.4723 | 2785 | 26.2168 | 19.4873 | 18.0884 | 17.8892 | 17.2665 | 17.4668 | 22.0228 | 50.3253 | 22.0234 | 17.7461 | 17.0756 | 16.5066 | 15.7396 | 15.868 | 99.4109 | 115.5428 | 107.1375 | 486.104 | 212.7636 | 648.3894 |  |  |  | 89.0072 | 243.6922 | 735.339 | 747.5209 | 674.8167 | 760.7334 | 122.3375 | 472.2688 | 531.6451 | 100.7349 | 545.7088 | 499.5073 | 700.3184 | 499.7016 |  | 526.1977 | 533.515 | 520.1939 | 492.0553 |  | 127.0002 | 270.6868 | 142.4332 | 253.8004 | 374.3648 | 491.3283 | 569.4804 | 14.4996 | 161.9599 | 24.5614 | 267.6718 | 15.112 | 45.1296 | 54.44 | 75.5201 | 26.6535 |  |  | 3.5769 | -1.0145 | 3.2723 | 0.57695 | 7.2337 | 4.6132 | 17.4772 | -6.8217 | 0.31001 | 10.0499 | 33.4304 | -0.00029734 | -0.00027927 | -0.00050433 | 488.4526 | 157.2155 | 46.0103 | 21.5538 | 16.9639 | 16.1549 | 16.3413 | 29.3458 | 20.7617 | 17.818 | 17.4126 | 17.0867 | 16.512 | 19.5601 | 337.3668 | 262.6745 | 223.855 | 136.2694 | 116.2583 | 314.3064 | 189.5686 | 96.4958 | 96.5956 | 99.0655 | 315.4269 | 427.9702 | 532.567 |  |  |  | 716.3577 | 721.7405 | 702.5502 | 797.6424 | 14.3468 | 6.8413 | 699.8098 |  |  | 713.6215 |  |  | 145.4901 | 478.1846 | 728.5037 | 155.1893 | 576.6668 | 500.0355 | 801.585 | 801.4915 | 695.0033 | 673.0711 | 742.3126 |  | 687.3783 | 712.5955 | 645.0177 | 763.1678 | 710.8501 | 731.0185 |  | 699.5651 |  |  | 765.7578 | 763.2551 | 764.3836 | [6 empty] | 757.6577 |  |  | 738.6565 |  |  | 594.7888 | 677.582 | 669.7878 | 408.0227 | 581.4972 | 665.0404 | 481.9866 | 632.6992 | 1167.6226 | 640.3446 | 685.9626 | 550.0159 | 643.5094 | 586.2156 | 677.0282 | 413.5481 | 590.5997 |  | 656.9161 | 637.0072 | 829.2262 | 498.1468 | 605.3404 | 682.1162 | 518.3373 | 624.2118 | 620.3793 | 683.5486 | 565.7762 | 648.7499 | 0.51962 | 11.7843 | 4.794 | 0.057902 | -38.5913 | 3.115 | 2993.06 | 0.28 | 4.238 | -1.6369 | 2.9399 | 1.2344 | 5.1824 | 4.1386 | 8.0554 | 46.7381 | 38.4197 | 51.7041 | 4.1906 | -1.2103 | 56.703 | 52.0996
42810.4723 | 2786 | 26.2255 | 19.4948 | 18.0764 | 17.8892 | 17.2594 | 17.4643 | 22.0177 | 50.3154 | 22.0278 | 17.7496 | 17.0708 | 16.5044 | 15.7419 | 15.8632 | 99.4344 | 115.5697 | 107.2402 | 486.0861 | 212.8206 | 648.1828 |  |  |  | 88.9894 | 241.1612 | 735.438 | 747.8558 | 676.0326 | 760.7778 | 124.022 | 482.7465 | 533.0963 | 99.7294 | 543.8899 | 501.9009 | 697.8336 | 501.6888 |  | 527.474 | 530.5931 | 509.884 | 488.015 |  | 126.2927 | 270.6469 | 142.5574 | 253.1897 | 374.4532 | 491.0697 | 569.2891 | 14.9378 | 161.8311 | 24.8573 | 267.2761 | 15.1398 | 45.1356 | 54.4316 | 75.486 | 26.6495 |  |  | 3.8023 | -1.7189 | 3.727 | 0.38179 | 7.2317 | 4.9319 | 17.8163 | -6.4465 | 0.96309 | 9.5585 | 33.332 | -0.00027434 | -0.00026613 | -0.00048298 | 488.3434 | 157.307 | 46.085 | 21.5735 | 16.973 | 16.1627 | 16.3553 | 29.3742 | 20.7852 | 17.8222 | 17.4271 | 17.101 | 16.5267 | 19.5756 | 346.989 | 258.8495 | 217.8995 | 136.4557 | 115.2943 | 314.4447 | 189.4037 | 96.4838 | 96.5942 | 99.0805 | 315.2748 | 428.0958 | 532.4507 |  |  |  | 715.7963 | 721.5417 | 702.3579 | 797.5966 | 12.9383 | 7.5438 | 704.7863 |  |  | 716.3299 |  |  | 158.055 | 472.8617 | 725.6934 | 155.3612 | 591.95 | 515.425 | 791.7274 | 792.5104 | 694.1518 | 670.8301 | 742.1802 |  | 686.9221 | 711.8942 | 644.6051 | 762.0496 | 710.4549 | 730.4597 |  | 699.0713 |  |  | 765.7528 | 763.1351 | 764.3315 | [6 empty] | 757.759 |  |  | 739.9415 |  |  | 594.2497 | 677.2252 | 669.2046 | 407.3826 | 580.4969 | 664.5255 | 480.9211 | 632.4219 | 1171.2056 | 640.65 | 685.3602 | 548.7114 | 642.8219 | 586.1175 | 677.0202 | 414.4364 | 589.6902 |  | 657.6146 | 636.1669 | 828.6226 | 497.7689 | 604.2059 | 681.3736 | 517.6343 | 623.7638 | 619.9818 | 682.4043 | 564.9377 | 648.5343 | 0.39193 | 11.818 | 4.7853 | 0.058119 | -38.5086 | 3.1151 | 3021.87 | 0.21 | 4.3695 | -2.1307 | 3.1374 | 1.0041 | 5.1808 | 4.2784 | 8.1318 | 46.6375 | 38.3553 | 51.6389 | 3.1432 | -0.57064 | 56.2283 | 51.962
42810.4723 | 2787 | 26.2331 | 19.5047 | 18.0752 | 17.8841 | 17.2636 | 17.4602 | 22.0149 | 50.3136 | 22.0367 | 17.748 | 17.0697 | 16.5046 | 15.7317 | 15.8674 | 99.4584 | 115.6219 | 107.3574 | 486.074 | 212.9085 | 648.4495 |  |  |  | 88.9673 | 240.8299 | 735.1371 | 747.4407 | 673.7131 | 760.0419 | 109.753 | 491.0578 | 519.2955 | 115.9382 | 549.6597 | 501.1234 | 694.611 | 507.2194 |  | 561.7471 | 541.2408 | 521.0143 | 490.9189 |  | 125.84 | 269.4038 | 142.6836 | 253.3974 | 375.0283 | 492.3544 | 569.2691 | 15.0731 | 161.6539 | 26.6013 | 266.866 | 15.1767 | 45.1379 | 54.448 | 75.4525 | 26.6172 |  |  | 5.0114 | -1.529 | 2.8307 | 0.19516 | 7.3776 | 4.7518 | 17.8215 | -6.2421 | 0.72159 | 9.8266 | 33.2058 | -0.00032527 | -0.00027927 | -0.00049612 | 488.2044 | 157.3718 | 46.1455 | 21.5727 | 16.9682 | 16.161 | 16.3482 | 29.3791 | 20.7846 | 17.8142 | 17.4139 | 17.0916 | 16.5183 | 19.5753 | 348.5304 | 262.5083 | 228.8403 | 137.0289 | 115.8802 | 314.4192 | 189.3738 | 96.4774 | 96.6028 | 99.0927 | 315.0524 | 428.204 | 532.3333 |  |  |  | 715.1701 | 719.9653 | 700.6891 | 796.74 | 12.1332 | 7.8711 | 710.2464 |  |  | 719.4736 |  |  | 150.0986 | 472.3646 | 730.6592 | 151.8171 | 590.7571 | 496.5887 | 791.8011 | 786.0362 | 690.17 | 656.0275 | 742.1464 |  | 686.378 | 711.9465 | 644.1266 | 761.3486 | 710.0198 | 730.4592 |  | 699.1968 |  |  | 766.0758 | 763.5938 | 764.719 | [6 empty] | 757.2432 |  |  | 738.9837 |  |  | 592.0687 | 677.0288 | 668.3146 | 407.4005 | 579.7755 | 664.0372 | 479.9188 | 632.0026 | 1159.7049 | 641.2981 | 685.6866 | 547.9607 | 642.3442 | 584.8273 | 676.8931 | 414.3659 | 588.9816 |  | 657.4013 | 635.6182 | 827.9944 | 498.249 | 604.291 | 680.287 | 517.4971 | 623.0988 | 619.712 | 681.3171 | 563.5853 | 648.4629 | 0.21223 | 11.8592 | 4.7757 | 0.057605 | -38.5205 | 3.115 | 3044.51 | 0.25 | 5.0146 | -2.0072 | 2.7311 | 0.71711 | 5.2372 | 4.2031 | 8.1398 | 46.5142 | 38.2568 | 51.5524 | 2.9679 | -1.7903 | 55.3924 | 51.8312
42810.4723 | 2788 | 26.2387 | 19.5085 | 18.0709 | 17.881 | 17.2594 | 17.4595 | 22.015 | 50.3104 | 22.0364 | 17.7412 | 17.0664 | 16.5009 | 15.7289 | 15.8548 | 99.4709 | 115.6569 | 107.462 | 486.05 | 212.978 | 648.5783 |  |  |  | 88.9527 | 241.893 | 734.387 | 746.4376 | 667.8473 | 759.4156 | 123.2887 | 471.1824 | 529.2146 | 144.6366 | 572.4445 | 491.8827 | 713.7462 | 503.2222 |  | 545.9313 | 540.5266 | 524.6942 | 482.5596 |  | 125.5149 | 268.4388 | 142.855 | 253.6284 | 374.728 | 492.7256 | 569.0639 | 15.054 | 161.4462 | 27.446 | 266.4835 | 15.1783 | 45.1348 | 54.48 | 75.4089 | 26.5525 |  |  | 6.0509 | -1.0046 | 2.6086 | 0.07951 | 7.1746 | 4.3523 | 17.6119 | -6.7665 | 0.85859 | 9.8178 | 33.3197 | -0.00032363 | -0.00029899 | -0.00048626 | 488.027 | 157.4415 | 46.2042 | 21.5883 | 16.9614 | 16.145 | 16.3457 | 29.39 | 20.7826 | 17.8129 | 17.4207 | 17.0862 | 16.5102 | 19.5768 | 346.7079 | 262.3235 | 227.8508 | 136.5266 | 117.2022 | 314.3196 | 189.2986 | 96.4681 | 96.6006 | 99.1131 | 314.8916 | 428.3152 | 532.2391 |  |  |  | 714.5323 | 718.911 | 701.1275 | 796.2346 | 10.2735 | 6.9758 | 686.4353 |  |  | 718.3351 |  |  | 149.2933 | 474.3474 | 728.871 | 155.6175 | 577.4283 | 497.6007 | 793.8165 | 801.4003 | 704.318 | 672.4962 | 741.9948 |  | 685.8034 | 713.606 | 643.6386 | 758.6549 | 709.4514 | 730.9936 |  | 700.2835 |  |  | 765.6898 | 763.7209 | 764.7394 | [6 empty] | 755.9837 |  |  | 736.4074 |  |  | 590.3626 | 676.9841 | 668.6233 | 407.3651 | 579.2949 | 663.5739 | 479.3692 | 631.7268 | 1168.612 | 641.6412 | 685.9702 | 546.998 | 642.0315 | 583.7347 | 676.6323 | 413.5303 | 588.7494 |  | 654.7289 | 636.0196 | 827.3785 | 496.9076 | 604.3548 | 680.2908 | 516.8401 | 622.634 | 618.8338 | 680.3106 | 561.9566 | 648.0516 | 0.32972 | 11.8987 | 4.7671 | 0.056331 | -38.5111 | 3.1151 | 3026.6 | 0.31 | 5.5086 | -1.6256 | 2.6194 | 0.45731 | 5.1659 | 4.0235 | 8.0937 | 46.3874 | 38.1118 | 51.489 | 3.1547 | -1.6904 | 60.2078 | 51.688
42810.4723 | 2789 | 26.2545 | 19.5076 | 18.0844 | 17.8812 | 17.2485 | 17.4602 | 22.0177 | 50.3152 | 22.0582 | 17.7445 | 17.0678 | 16.5058 | 15.7319 | 15.8601 | 99.5047 | 115.6993 | 107.5638 | 486.0178 | 213.0485 | 648.5119 |  |  |  | 88.9326 | 241.0786 | 733.7843 | 746.0028 | 662.748 | 759.0965 | 136.7792 | 493.6708 | 511.8381 | 133.4886 | 574.7846 | 482.8208 | 732.8805 | 484.1265 |  | 526.2525 | 543.4859 | 532.8169 | 495.9997 |  | 125.3285 | 267.7147 | 142.336 | 253.0157 | 372.2556 | 491.2776 | 568.8505 | 15.1397 | 161.2532 | 27.007 | 266.1342 | 15.1704 | 45.1258 | 54.5048 | 75.3873 | 26.476 |  |  | 4.6408 | -0.83248 | 3.0134 | 0.80497 | 7.6326 | 4.7091 | 18.1192 | -7.0129 | 0.50169 | 10.0264 | 32.9656 | -0.00034991 | -0.00030556 | -0.00053719 | 487.8668 | 157.5178 | 46.273 | 21.6044 | 16.9686 | 16.1528 | 16.3536 | 29.4132 | 20.7906 | 17.8237 | 17.4261 | 17.0894 | 16.5262 | 19.5903 | 340.3984 | 253.6741 | 219.6674 | 135.949 | 117.4179 | 313.9685 | 189.1194 | 96.469 | 96.5982 | 99.1296 | 314.6818 | 428.4124 | 532.1699 |  |  |  | 713.9564 | 718.5833 | 700.2955 | 795.4893 | 12.0491 | 6.9137 | 717.7238 |  |  | 723.7245 |  |  | 160.5281 | 475.0047 | 720.4335 | 153.9909 | 579.6391 | 486.7863 | 792.6549 | 789.1978 | 684.0995 | 662.8647 | 742.057 |  | 685.2345 | 714.6737 | 643.1621 | 757.003 | 709.0296 | 730.8962 |  | 700.4824 |  |  | 765.426 | 764.4315 | 765.3979 | [6 empty] | 756.0444 |  |  | 735.7406 |  |  | 588.7989 | 676.5473 | 668.605 | 407.049 | 578.2821 | 663.2786 | 479.9298 | 631.3664 | 1175.8165 | 641.0128 | 685.1758 | 546.6846 | 641.5048 | 583.4003 | 676.6329 | 412.0482 | 588.5864 |  | 652.373 | 636.1342 | 826.7372 | 496.7173 | 604.3389 | 680.3701 | 515.9614 | 622.4596 | 618.6986 | 679.0079 | 561.1377 | 647.4755 | 0.37113 | 11.9361 | 4.7606 | 0.057931 | -38.5749 | 3.115 | 2991.36 | 0.29 | 4.8234 | -1.4788 | 2.8135 | 1.4541 | 5.3232 | 4.1812 | 8.2017 | 46.2562 | 37.9857 | 51.4325 | 3.8006 | -0.80504 | 64.6602 | 51.567
42810.4723 | 2790 | 26.2624 | 19.5086 | 18.0828 | 17.876 | 17.2478 | 17.4562 | 22.0184 | 50.3103 | 22.0596 | 17.7416 | 17.0679 | 16.4989 | 15.7313 | 15.8549 | 99.5299 | 115.7445 | 107.6641 | 485.9857 | 213.1212 | 648.0135 |  |  |  | 88.943 | 241.7002 | 733.6268 | 746.2441 | 662.0165 | 759.4873 | 109.7346 | 487.0322 | 525.6347 | 127.0251 | 565.8953 | 498.1753 | 721.1012 | 495.0696 |  | 527.8179 | 535.1818 | 526.6075 | 494.3041 |  | 125.8912 | 267.5841 | 142.1962 | 253.645 | 372.3125 | 489.7799 | 568.248 | 15.423 | 160.9979 | 25.6362 | 265.7583 | 15.1398 | 45.1282 | 54.4926 | 75.368 | 26.3984 |  |  | 5.3971 | -0.63863 | 2.953 | 0.12354 | 7.7331 | 4.5626 | 18.3531 | -7.0379 | 0.50422 | 9.5046 | 32.8792 | -0.00029899 | -0.00028749 | -0.00048462 | 487.7157 | 157.5881 | 46.3385 | 21.6136 | 16.9744 | 16.1541 | 16.3471 | 29.4234 | 20.793 | 17.8217 | 17.4191 | 17.0858 | 16.5213 | 19.5936 | 342.595 | 259.8711 | 223.7924 | 137.7218 | 115.173 | 313.8848 | 189.0437 | 96.4568 | 96.5893 | 99.1419 | 314.5034 | 428.5088 | 532.1253 |  |  |  | 713.3907 | 716.9835 | 697.0781 | 795.5133 | 14.5836 | 9.825 | 697.4287 |  |  | 714.308 |  |  | 156.8217 | 469.3982 | 709.6666 | 143.3927 | 590.5591 | 495.2978 | 788.3478 | 785.773 | 699.181 | 676.6733 | 742.0895 |  | 684.6644 | 713.8682 | 642.678 | 758.1935 | 708.4642 | 729.9325 |  | 699.4933 |  |  | 765.8079 | 764.1476 | 765.2873 | [6 empty] | 756.8843 |  |  | 737.1529 |  |  | 588.2409 | 675.2193 | 667.8236 | 405.797 | 578.3574 | 662.775 | 480.7515 | 631.5074 | 1183.9087 | 641.6803 | 684.6298 | 546.9294 | 640.8458 | 582.3101 | 675.8873 | 411.2719 | 588.0336 |  | 650.8529 | 635.8664 | 826.162 | 496.0904 | 604.7383 | 678.5917 | 515.281 | 622.2299 | 619.3382 | 678.83 | 560.5191 | 646.4047 | 0.45106 | 11.9694 | 4.7534 | 0.058611 | -38.6635 | 3.1151 | 2991.87 | 0.37 | 5.2026 | -1.295 | 2.7848 | 0.56959 | 5.3529 | 4.1116 | 8.2464 | 46.1258 | 37.9102 | 51.2623 | 3.5434 | -1.2735 | 61.7073 | 51.4273
42810.4723 | 2791 | 26.2772 | 19.5213 | 18.0922 | 17.8781 | 17.2541 | 17.4634 | 22.0293 | 50.3014 | 22.0676 | 17.7469 | 17.0627 | 16.497 | 15.7345 | 15.8553 | 99.5472 | 115.7809 | 107.7703 | 485.9615 | 213.1906 | 647.6014 |  |  |  | 88.9256 | 242.4397 | 732.9571 | 745.1915 | 654.9387 | 758.7712 | 107.5697 | 472.8953 | 537.2365 | 108.8532 | 561.2199 | 499.3327 | 707.9354 | 497.3831 |  | 535.2339 | 538.9588 | 526.2418 | 488.9092 |  | 125.9387 | 267.5297 | 142.1508 | 254.3168 | 372.2006 | 489.6519 | 567.381 | 15.7025 | 160.7369 | 24.388 | 265.3219 | 15.1219 | 45.1315 | 54.4849 | 75.3451 | 26.3392 |  |  | 5.5535 | -1.2635 | 2.744 | 0.58089 | 7.2337 | 4.0907 | 17.7512 | -7.6188 | 0.66243 | 9.428 | 32.7188 | -0.00034991 | -0.0002957 | -0.00048626 | 487.6019 | 157.6696 | 46.4208 | 21.628 | 16.9839 | 16.1576 | 16.3645 | 29.4447 | 20.8103 | 17.8298 | 17.4311 | 17.1025 | 16.5274 | 19.6168 | 355.5105 | 272.4666 | 242.4638 | 143.0906 | 119.3909 | 314.0154 | 189.151 | 96.4713 | 96.611 | 99.154 | 314.2699 | 428.6223 | 532.0501 |  |  |  | 712.8056 | 717.6539 | 695.4976 | 798.4878 | 13.1297 | 10.5481 | 697.7034 |  |  | 711.1392 |  |  | 133.1064 | 459.6867 | 710.6765 | 152.099 | 592.6315 | 497.407 | 784.9625 | 784.5967 | 679.5584 | 652.3029 | 742.0239 |  | 684.2251 | 711.3352 | 642.1896 | 760.6292 | 707.8076 | 728.496 |  | 697.5868 |  |  | 765.6246 | 763.5366 | 764.7467 | [6 empty] | 758.2396 |  |  | 742.3645 |  |  | 587.9662 | 675.4742 | 666.8044 | 405.4466 | 578.3485 | 661.9102 | 480.88 | 630.7285 | 1148.319 | 640.6948 | 683.0474 | 546.8704 | 639.9954 | 581.636 | 675.2852 | 410.3605 | 587.9895 |  | 652.607 | 635.2267 | 825.5689 | 494.9787 | 604.6744 | 677.369 | 515.5644 | 621.834 | 619.343 | 679.7372 | 561.1185 | 645.6663 | 0.60225 | 12.0055 | 4.7465 | 0.058756 | -38.6458 | 3.1151 | 2939.63 | 0.3 | 5.2756 | -1.8215 | 2.6843 | 1.235 | 5.1767 | 3.8929 | 8.1094 | 46.0279 | 37.8819 | 51.0357 | 2.1289 | -3.3337 | 58.6144 | 51.2011
42810.4723 | 2792 | 26.2849 | 19.5293 | 18.0932 | 17.8758 | 17.2471 | 17.4612 | 22.0362 | 50.3013 | 22.0739 | 17.7438 | 17.0547 | 16.4894 | 15.7286 | 15.8575 | 99.5767 | 115.8245 | 107.8901 | 485.916 | 213.2616 | 647.4486 |  |  |  | 88.8963 | 243.5633 | 732.1241 | 744.608 | 653.2269 | 758.9548 | 116.4919 | 467.0249 | 537.697 | 100.862 | 546.4058 | 499.9818 | 715.9685 | 493.3439 |  | 527.9035 | 542.7804 | 533.4889 | 490.0177 |  | 125.0514 | 266.9184 | 141.9357 | 253.5355 | 370.9485 | 489.3519 | 566.1139 | 16.1579 | 160.5182 | 23.4753 | 264.7889 | 15.0922 | 45.128 | 54.4766 | 75.3229 | 26.3009 |  |  | 5.0199 | -1.299 | 2.309 | 0.62295 | 7.0964 | 4.5724 | 17.6711 | -7.2554 | 0.77277 | 9.2801 | 32.815 | -0.00031213 | -0.00024642 | -0.00050105 | 487.4817 | 157.7453 | 46.481 | 21.6329 | 16.9817 | 16.1517 | 16.3464 | 29.4587 | 20.814 | 17.8302 | 17.423 | 17.0874 | 16.5223 | 19.6078 | 355.0833 | 273.2071 | 252.8534 | 151.4236 | 129.3299 | 313.9329 | 189.3293 | 96.4551 | 96.5977 | 99.1617 | 314.0659 | 428.7141 | 531.9519 |  |  |  | 712.1565 | 719.489 | 702.3808 | 799.5171 | 10.8229 | 8.3921 | 686.4289 |  |  | 723.5974 |  |  | 134.9917 | 465.7307 | 705.4239 | 154.119 | 582.9095 | 486.3546 | 797.6016 | 793.2039 | 686.794 | 656.8425 | 742.016 |  | 683.92 | 711.0685 | 641.7662 | 761.3042 | 707.2562 | 728.4998 |  | 697.5382 |  |  | 765.121 | 763.3709 | 764.4615 | [6 empty] | 757.4954 |  |  | 744.564 |  |  | 588.008 | 675.2604 | 665.3478 | 404.5999 | 577.1086 | 660.8385 | 480.0312 | 629.9798 | 1186.1073 | 639.0136 | 682.2463 | 547.007 | 639.2727 | 580.7741 | 674.3781 | 410.1024 | 587.355 |  | 655.334 | 633.0595 | 824.9336 | 497.0072 | 604.2828 | 677.3906 | 515.2942 | 621.234 | 620.8492 | 679.9246 | 561.8335 | 645.2175 | 0.59281 | 12.0382 | 4.739 | 0.057583 | -38.6298 | 3.1151 | 2923.49 | 0.22 | 5.0162 | -1.8459 | 2.4609 | 1.2783 | 5.1263 | 4.1149 | 8.0894 | 45.9589 | 37.804 | 50.8837 | 2.1634 | -4.4643 | 60.5485 | 51.0136
42810.4724 | 2793 | 26.3011 | 19.5315 | 18.0917 | 17.8805 | 17.257 | 17.4729 | 22.0327 | 50.2995 | 22.0813 | 17.7572 | 17.0566 | 16.4877 | 15.7306 | 15.8679 | 99.5981 | 115.8637 | 108.0197 | 485.9205 | 213.3506 | 647.2253 |  |  |  | 88.8959 | 241.2658 | 731.8192 | 744.5824 | 655.3951 | 758.9933 | 126.5128 | 478.2355 | 536.8318 | 98.4311 | 537.8771 | 507.3332 | 698.9044 | 504.9756 |  | 521.1308 | 540.3441 | 530.004 | 495.3956 |  | 124.1446 | 265.7651 | 141.7327 | 252.8005 | 371.2655 | 489.5493 | 565.2985 | 16.8155 | 160.365 | 23.2026 | 264.3564 | 15.0895 | 45.119 | 54.4905 | 75.3137 | 26.2614 |  |  | 4.9095 | -1.2846 | 2.8951 | 0.37653 | 7.2074 | 4.5054 | 17.5101 | -6.8618 | 0.56066 | 9.6983 | 33.0612 | -0.00033513 | -0.00026449 | -0.00049448 | 487.3598 | 157.8259 | 46.5562 | 21.6495 | 16.9745 | 16.1558 | 16.3518 | 29.4683 | 20.8217 | 17.8308 | 17.424 | 17.0949 | 16.5255 | 19.6075 | 343.1737 | 268.7446 | 250.5316 | 154.4006 | 132.507 | 313.6207 | 189.3855 | 96.4471 | 96.5935 | 99.1847 | 313.849 | 428.7992 | 531.8438 |  |  |  | 711.5331 | 720.9841 | 705.0333 | 799.7344 | 9.4511 | 8.5831 | 676.0449 |  |  | 711.6209 |  |  | 143.2285 | 455.6615 | 701.8523 | 152.1223 | 586.5004 | 488.3347 | 789.3727 | 777.1093 | 663.433 | 638.7093 | 741.9332 |  | 683.5562 | 715.3782 | 641.3877 | 760.8326 | 706.8058 | 729.4661 |  | 698.8106 |  |  | 765.2399 | 762.9602 | 764.1879 | [6 empty] | 756.3818 |  |  | 742.1308 |  |  | 587.104 | 673.5111 | 663.3645 | 404.695 | 577.0365 | 660.0786 | 478.0235 | 628.9265 | 1181.9951 | 638.2083 | 681.001 | 546.9854 | 638.7171 | 580.42 | 673.7151 | 410.0929 | 587.4874 |  | 658.2662 | 632.8051 | 824.2617 | 495.873 | 602.9248 | 676.4432 | 514.9495 | 620.4223 | 622.9772 | 679.7904 | 561.5262 | 644.4834 | 0.38442 | 12.0748 | 4.7301 | 0.056599 | -38.7316 | 3.1151 | 2914.24 | 0.33 | 4.9609 | -1.8336 | 2.7527 | 0.99272 | 5.1669 | 4.0852 | 8.0536 | 45.8788 | 37.6081 | 50.7881 | 3.4377 | -4.1989 | 56.2757 | 50.8551
42810.4724 | 2794 | 26.317 | 19.5372 | 18.0801 | 17.882 | 17.259 | 17.469 | 22.0248 | 50.3004 | 22.0909 | 17.758 | 17.0667 | 16.4888 | 15.7275 | 15.8637 | 99.6349 | 115.9178 | 108.1395 | 485.9409 | 213.4265 | 646.9097 |  |  |  | 88.8959 | 247.881 | 731.6123 | 744.198 | 651.3655 | 758.4262 | 113.0037 | 490.9592 | 523.5741 | 118.6046 | 547.6022 | 505.8015 | 692.4137 | 507.3842 |  | 534.0485 | 542.0471 | 529.0014 | 493.7544 |  | 123.4453 | 264.9165 | 141.3582 | 251.7593 | 371.2272 | 489.3515 | 564.5383 | 17.008 | 160.2272 | 23.1642 | 263.9189 | 15.1039 | 45.0994 | 54.5176 | 75.2981 | 26.2492 |  |  | 5.6192 | -1.1269 | 2.905 | 0.12025 | 7.0977 | 4.5225 | 17.6086 | -7.4919 | 0.7177 | 9.5124 | 32.9277 | -0.00031377 | -0.00031377 | -0.00047312 | 487.2088 | 157.9015 | 46.6258 | 21.6636 | 16.9778 | 16.1584 | 16.3508 | 29.4771 | 20.8192 | 17.8313 | 17.4178 | 17.0925 | 16.5195 | 19.6189 | 340.2847 | 259.8035 | 237.8278 | 152.0425 | 129.6378 | 313.3142 | 189.3254 | 96.4415 | 96.6023 | 99.2006 | 313.6634 | 428.8924 | 531.704 |  |  |  | 710.9817 | 720.5648 | 703.4387 | 798.7934 | 11.0673 | 7.5549 | 667.5865 |  |  | 700.3294 |  |  | 143.6043 | 473.9989 | 714.5617 | 156.494 | 582.1427 | 484.3934 | 799.547 | 788.3895 | 684.1024 | 647.113 | 741.711 |  | 683.0447 | 719.4694 | 640.8801 | 759.5885 | 706.3594 | 730.6422 |  | 700.252 |  |  | 764.6777 | 761.987 | 763.7051 | [6 empty] | 755.4964 |  |  | 739.9689 |  |  | 586.8764 | 671.9677 | 663.1676 | 405.3074 | 577.0931 | 659.4223 | 477.7528 | 628.8483 | 1193.9414 | 638.7191 | 680.3068 | 547.3296 | 638.3196 | 579.5776 | 673.0527 | 408.9047 | 587.2529 |  | 657.0704 | 633.482 | 823.5702 | 495.1521 | 602.2057 | 674.8615 | 514.3162 | 619.7994 | 619.6854 | 679.7551 | 561.5057 | 644.1286 | 0.45433 | 12.1033 | 4.7234 | 0.056867 | -38.7089 | 3.1151 | 2898.67 | 0.32 | 5.3059 | -1.716 | 2.7552 | 0.56058 | 5.1268 | 4.0924 | 8.0751 | 45.7693 | 37.3923 | 50.715 | 3.7106 | -2.7954 | 54.8024 | 50.7466
42810.4724 | 2795 | 26.3286 | 19.5423 | 18.0652 | 17.8743 | 17.2466 | 17.4602 | 22.0293 | 50.2797 | 22.0883 | 17.7476 | 17.0691 | 16.4858 | 15.7243 | 15.8597 | 99.6549 | 115.9527 | 108.2431 | 485.9504 | 213.4964 | 646.2913 |  |  |  | 88.8513 | 248.0557 | 731.3544 | 744.2222 | 654.551 | 758.3511 | 108.8983 | 475.7447 | 525.9983 | 128.6792 | 557.0616 | 501.314 | 693.3229 | 510.8113 |  | 557.0965 | 544.8593 | 530.5496 | 496.5747 |  | 123.8087 | 264.621 | 141.0706 | 250.443 | 371.493 | 488.2404 | 563.005 | 16.2777 | 159.999 | 24.4378 | 263.3702 | 15.1039 | 45.0853 | 54.531 | 75.2781 | 26.2357 |  |  | 4.761 | -0.80751 | 2.9096 | 0.31345 | 7.1325 | 4.7308 | 17.9471 | -7.1673 | 0.74455 | 9.5696 | 32.5166 | -0.00028092 | -0.00028749 | -0.00047641 | 487.0484 | 157.9637 | 46.69 | 21.6822 | 16.9748 | 16.1558 | 16.3496 | 29.4913 | 20.829 | 17.8284 | 17.4185 | 17.0883 | 16.5167 | 19.6222 | 339.6241 | 253.3747 | 235.0892 | 148.081 | 124.0691 | 312.9447 | 189.2807 | 96.4375 | 96.6035 | 99.2115 | 313.4405 | 428.9666 | 531.5783 |  |  |  | 710.417 | 719.745 | 703.0346 | 799.3176 | 11.3061 | 6.5008 | 679.1856 |  |  | 704.5702 |  |  | 125.7218 | 466.2333 | 701.1565 | 152.8328 | 591.0457 | 492.9397 | 788.3945 | 775.3455 | 667.7066 | 643.3652 | 741.4553 |  | 682.5655 | 718.6824 | 640.4368 | 757.6847 | 705.9196 | 730.2152 |  | 699.7606 |  |  | 764.4318 | 761.4832 | 763.6154 | [6 empty] | 754.4743 |  |  | 737.5385 |  |  | 586.4516 | 671.0358 | 662.267 | 405.7679 | 576.3017 | 658.8767 | 479.0232 | 628.334 | 1192.052 | 638.3433 | 678.6343 | 547.5911 | 637.7952 | 578.8448 | 672.5186 | 409.11 | 586.7648 |  | 655.4927 | 631.8336 | 822.9309 | 494.8989 | 601.4772 | 674.6034 | 513.4313 | 619.3644 | 615.6034 | 678.8941 | 560.7431 | 643.329 | 0.37556 | 12.1348 | 4.7168 | 0.059081 | -38.7018 | 3.1151 | 2912.05 | 0.32 | 4.8837 | -1.4522 | 2.7566 | 0.90479 | 5.1356 | 4.1825 | 8.1464 | 45.6681 | 37.3252 | 50.662 | 3.726 | -2.497 | 54.9352 | 50.5944
42810.4724 | 2796 | 26.3361 | 19.5509 | 18.0782 | 17.8808 | 17.2576 | 17.4676 | 22.0276 | 50.2804 | 22.1061 | 17.7501 | 17.0681 | 16.487 | 15.727 | 15.8583 | 99.6785 | 115.9969 | 108.3574 | 485.9879 | 213.6205 | 646.0709 |  |  |  | 88.8292 | 241.8208 | 730.7345 | 743.9719 | 653.7797 | 756.892 | 103.3327 | 474.4588 | 533.7085 | 111.2197 | 561.1015 | 497.7942 | 710.6423 | 500.6651 |  | 546.6052 | 546.7572 | 538.3575 | 499.1998 |  | 123.8239 | 264.3894 | 140.8973 | 251.0057 | 371.2375 | 486.6529 | 562.5165 | 15.412 | 159.7398 | 24.8368 | 262.9746 | 15.099 | 45.0562 | 54.5295 | 75.2575 | 26.24 |  |  | 5.2479 | -0.79699 | 3.0154 | 0.76291 | 7.4453 | 4.4535 | 17.7131 | -7.5596 | 0.82784 | 9.5275 | 32.2712 | -0.0003072 | -0.00024477 | -0.00049119 | 486.8787 | 158.038 | 46.7596 | 21.6928 | 16.9795 | 16.1566 | 16.3574 | 29.5072 | 20.8326 | 17.8287 | 17.4221 | 17.0939 | 16.5224 | 19.6276 | 335.3932 | 255.2775 | 224.8617 | 141.6898 | 118.9337 | 312.6247 | 189.144 | 96.4225 | 96.5962 | 99.2303 | 313.1972 | 429.0395 | 531.4725 |  |  |  | 709.7869 | 721.8828 | 707.0835 | 799.136 | 8.3423 | 7.3696 | 683.3875 |  |  | 695.2974 |  |  | 132.4945 | 458.5037 | 704.6615 | 152.2546 | 591.2258 | 493.8171 | 788.6707 | 783.4572 | 680.2762 | 639.7905 | 741.3326 |  | 682.0574 | 719.0011 | 640.0613 | 757.7949 | 705.3844 | 730.9488 |  | 700.3528 |  |  | 765.1105 | 762.3492 | 764.3391 | [6 empty] | 753.4726 |  |  | 736.9778 |  |  | 585.1508 | 670.3138 | 661.0091 | 405.9296 | 575.6177 | 658.3092 | 478.329 | 627.8926 | 1194.3067 | 637.3045 | 676.8868 | 547.1193 | 637.3742 | 578.7818 | 671.8253 | 409.8915 | 586.4034 |  | 654.9584 | 630.751 | 822.3634 | 495.0858 | 600.267 | 673.5964 | 512.2723 | 618.9351 | 613.0442 | 676.7493 | 559.1255 | 642.439 | 0.54254 | 12.1671 | 4.7104 | 0.0594 | -38.6584 | 3.1151 | 2925.07 | 0.29 | 5.1238 | -1.4424 | 2.8057 | 1.4113 | 5.2415 | 4.0538 | 8.0847 | 45.5569 | 37.241 | 50.5303 | 4.146 | -1.3789 | 58.9859 | 50.4461
42810.4724 | 2797 | 26.3407 | 19.5449 | 18.0834 | 17.8728 | 17.2443 | 17.4727 | 22.0158 | 50.277 | 22.0971 | 17.7483 | 17.0605 | 16.48 | 15.725 | 15.8592 | 99.6995 | 116.0258 | 108.4617 | 485.9771 | 213.7036 | 645.8471 |  |  |  | 88.7842 | 241.2939 | 730.2199 | 743.673 | 654.1867 | 756.1165 | 100.3529 | 474.8314 | 527.5095 | 114.2066 | 545.3852 | 502.1981 | 715.5035 | 495.2336 |  | 518.7901 | 539.9876 | 530.6434 | 496.4856 |  | 123.6868 | 264.2851 | 140.5152 | 251.9571 | 371.3254 | 485.3937 | 562.5655 | 15.1023 | 159.4102 | 24.4469 | 262.5217 | 15.0939 | 45.0295 | 54.5156 | 75.231 | 26.2356 |  |  | 6.1009 | -1.0106 | 2.9628 | 0.62426 | 6.9459 | 5.1947 | 17.7545 | -7.3079 | 0.91133 | 9.2235 | 32.1211 | -0.00033348 | -0.00029242 | -0.00048955 | 486.6994 | 158.1119 | 46.8281 | 21.6992 | 16.9786 | 16.1515 | 16.3493 | 29.5208 | 20.834 | 17.8333 | 17.4179 | 17.0871 | 16.52 | 19.6255 | 324.8333 | 255.5973 | 216.6438 | 137.6775 | 117.8861 | 312.0413 | 188.998 | 96.4255 | 96.5954 | 99.2425 | 312.9923 | 429.1117 | 531.3715 |  |  |  | 709.2575 | 721.1745 | 706.4662 | 797.2257 | 8.8057 | 6.2739 | 671.5552 |  |  | 690.2316 |  |  | 138.7832 | 459.6397 | 702.5093 | 153.3457 | 589.268 | 490.3105 | 798.5624 | 781.0879 | 680.6777 | 652.21 | 741.0255 |  | 681.4842 | 718.1569 | 639.5722 | 758.4315 | 704.8546 | 730.4252 |  | 699.6259 |  |  | 764.9471 | 761.6684 | 763.9659 | [6 empty] | 752.4885 |  |  | 736.3842 |  |  | 584.1613 | 669.991 | 659.8801 | 405.6005 | 574.9195 | 657.7581 | 478.1564 | 626.8949 | 1180.0806 | 636.187 | 675.5168 | 545.4282 | 636.8841 | 578.4388 | 671.6327 | 410.8573 | 585.8981 |  | 655.4626 | 629.8755 | 821.7904 | 494.8992 | 599.2397 | 672.2594 | 511.5834 | 618.4338 | 612.7089 | 675.6694 | 558.2555 | 641.5859 | 0.5279 | 12.1937 | 4.7021 | 0.058278 | -38.7158 | 3.1151 | 2911.5 | 0.26 | 5.5224 | -1.6241 | 2.7809 | 1.2765 | 5.0585 | 4.3746 | 8.0875 | 45.4363 | 37.1664 | 50.3854 | 5.228 | -0.48529 | 60.2539 | 50.3705
42810.4724 | 2798 | 26.367 | 19.5527 | 18.107 | 17.8835 | 17.2503 | 17.4792 | 22.0421 | 50.2807 | 22.1231 | 17.7662 | 17.0684 | 16.5007 | 15.7216 | 15.8634 | 99.7246 | 116.0687 | 108.588 | 485.9877 | 213.7891 | 645.4808 |  |  |  | 88.7818 | 239.4699 | 729.8008 | 743.3132 | 654.2681 | 755.8604 | 99.6432 | 466.0161 | 533.0167 | 116.1859 | 561.1144 | 495.6499 | 717.5394 | 494.0135 |  | 520.1906 | 537.1281 | 524.4591 | 492.59 |  | 123.8628 | 264.3281 | 140.0581 | 250.974 | 369.9138 | 485.3626 | 562.6972 | 14.9948 | 159.1626 | 24.2039 | 262.2018 | 15.096 | 45.022 | 54.5037 | 75.2144 | 26.2439 |  |  | 4.6881 | -0.70763 | 2.924 | 0.74254 | 6.821 | 4.9687 | 18.0062 | -7.189 | 0.65231 | 9.4639 | 32.6312 | -0.00028749 | -0.00033677 | -0.00052241 | 486.5586 | 158.1971 | 46.9026 | 21.7244 | 16.9881 | 16.1541 | 16.362 | 29.5385 | 20.8519 | 17.836 | 17.4301 | 17.0939 | 16.5282 | 19.6438 | 311.0603 | 245.928 | 202.3551 | 132.6607 | 113.8142 | 311.2945 | 188.719 | 96.4272 | 96.6007 | 99.2627 | 312.7963 | 429.1927 | 531.2314 |  |  |  | 708.7243 | 718.3741 | 700.1272 | 793.7926 | 10.158 | 7.3758 | 684.9536 |  |  | 706.3794 |  |  | 152.9564 | 470.2079 | 707.6327 | 149.0742 | 593.4531 | 505.0743 | 802.27 | 797.2945 | 687.3365 | 657.4879 | 740.707 |  | 681.0534 | 716.0729 | 639.0931 | 759.1239 | 704.2559 | 729.6159 |  | 698.1621 |  |  | 764.5052 | 761.2545 | 763.4032 | [6 empty] | 751.6126 |  |  | 736.1864 |  |  | 583.8188 | 670.1953 | 659.8326 | 404.2306 | 573.9752 | 657.1433 | 477.6162 | 625.4932 | 1155.0375 | 635.5816 | 674.9462 | 543.7368 | 636.4629 | 577.4497 | 670.965 | 411.1633 | 585.172 |  | 656.4805 | 629.4726 | 821.1821 | 494.027 | 598.6042 | 671.3658 | 511.6519 | 617.8693 | 614.2028 | 675.9731 | 558.0351 | 640.8613 | 0.63345 | 12.2218 | 4.6931 | 0.055513 | -38.6518 | 3.1151 | 2913.26 | 0.27 | 4.8403 | -1.3591 | 2.7627 | 1.3922 | 5.0127 | 4.2783 | 8.1444 | 45.3483 | 37.1285 | 50.2226 | 6.6414 | 1.0651 | 60.8663 | 50.3365
42810.4724 | 2799 | 26.3772 | 19.5709 | 18.0961 | 17.8843 | 17.255 | 17.4859 | 22.0483 | 50.2796 | 22.1261 | 17.7639 | 17.0672 | 16.5004 | 15.7244 | 15.8694 | 99.7383 | 116.1123 | 108.7041 | 485.9847 | 213.8678 | 644.9586 |  |  |  | 88.7629 | 239.7389 | 729.3814 | 742.9878 | 654.2522 | 755.5195 | 104.4592 | 462.5332 | 536.1566 | 101.705 | 547.9848 | 500.004 | 711.5612 | 496.9814 |  | 528.8994 | 538.5111 | 525.1778 | 495.4115 |  | 123.9625 | 264.1146 | 139.8167 | 249.8729 | 369.6992 | 484.8299 | 562.3885 | 15.023 | 158.9502 | 25.021 | 261.9927 | 15.0729 | 45.0063 | 54.4929 | 75.2025 | 26.2505 |  |  | 4.5553 | -0.60117 | 3.1856 | 0.65515 | 6.9544 | 4.5087 | 17.2433 | -6.7967 | 0.68423 | 9.3754 | 32.2823 | -0.00034498 | -0.00028913 | -0.00049612 | 486.4022 | 158.2701 | 46.9694 | 21.7473 | 16.9948 | 16.1662 | 16.3634 | 29.5604 | 20.8577 | 17.8466 | 17.4314 | 17.0976 | 16.5318 | 19.6496 | 319.4797 | 261.4919 | 211.4767 | 133.6021 | 110.8518 | 311.0376 | 188.5774 | 96.4257 | 96.5962 | 99.2841 | 312.6099 | 429.2716 | 531.0895 |  |  |  | 708.1741 | 715.3225 | 695.6045 | 791.197 | 12.7333 | 9.277 | 684.4903 |  |  | 711.3332 |  |  | 154.5568 | 465.3046 | 702.0098 | 149.3474 | 595.3734 | 497.1143 | 796.6142 | 791.1803 | 697.5529 | 657.8706 | 740.5372 |  | 680.6662 | 716.4533 | 638.709 | 757.8092 | 703.6369 | 730.0321 |  | 697.9938 |  |  | 764.286 | 761.3168 | 763.2272 | [6 empty] | 750.4691 |  |  | 734.9893 |  |  | 583.2084 | 669.9908 | 659.1865 | 404.3783 | 573.1863 | 656.6309 | 476.7709 | 624.7158 | 1148.6377 | 634.6855 | 674.5141 | 542.9279 | 635.8659 | 576.4459 | 670.4634 | 410.8235 | 584.4205 |  | 655.6674 | 629.2188 | 820.5625 | 492.7846 | 598.1369 | 670.9143 | 512.3036 | 617.2994 | 615.3262 | 675.6178 | 557.0299 | 640.1577 | 0.16216 | 12.2508 | 4.6858 | 0.057757 | -38.6735 | 3.1151 | 2917.23 | 0.41 | 4.7705 | -1.2525 | 2.8831 | 1.3075 | 5.0597 | 4.074 | 7.9672 | 45.266 | 37.0411 | 50.111 | 5.6658 | 0.032711 | 59.3154 | 50.2753
42810.4724 | 2800 | 26.3897 | 19.572 | 18.0991 | 17.8897 | 17.2592 | 17.4837 | 22.0451 | 50.2782 | 22.1311 | 17.7631 | 17.061 | 16.4976 | 15.7247 | 15.8653 | 99.7652 | 116.1563 | 108.8291 | 485.9608 | 213.943 | 644.4321 |  |  |  | 88.7438 | 241.2502 | 728.7438 | 742.9015 | 654.9005 | 753.7763 | 114.3318 | 460.6207 | 533.8539 | 109.9083 | 535.9039 | 508.3932 | 691.6302 | 504.4701 |  | 530.8545 | 542.9754 | 533.0471 | 496.2224 |  | 123.95 | 264.2253 | 139.3567 | 248.6908 | 368.4507 | 484.5624 | 562.2814 | 15.3211 | 158.7336 | 25.7089 | 261.8722 | 15.068 | 44.9903 | 54.4823 | 75.1779 | 26.2513 |  |  | 4.7761 | -0.70828 | 3.1126 | 0.54146 | 7.0444 | 4.8037 | 17.7854 | -6.8913 | 0.72159 | 9.4094 | 32.5853 | -0.00035977 | -0.00026777 | -0.00052241 | 486.2253 | 158.3423 | 47.0514 | 21.7533 | 16.985 | 16.1593 | 16.3621 | 29.5751 | 20.8695 | 17.8447 | 17.4331 | 17.1 | 16.5253 | 19.6556 | 331.0969 | 266.7286 | 225.6622 | 137.8405 | 112.4401 | 310.9733 | 188.551 | 96.4087 | 96.5953 | 99.3061 | 312.3769 | 429.3805 | 530.9798 |  |  |  | 707.6158 | 715.4012 | 694.735 | 792.3092 | 15.2651 | 8.926 | 676.349 |  |  | 704.1475 |  |  | 144.5295 | 461.03 | 702.3487 | 150.5416 | 590.5086 | 496.9269 | 789.723 | 770.2969 | 695.5763 | 676.2755 | 740.4427 |  | 680.2296 | 714.9723 | 638.2577 | 756.2593 | 703.1376 | 729.2173 |  | 696.7403 |  |  | 764.4158 | 761.3401 | 763.0843 | [6 empty] | 748.6968 |  |  | 732.7954 |  |  | 582.6403 | 669.3975 | 657.8529 | 403.0431 | 572.8975 | 656.2017 | 477.7183 | 623.106 | 1114.1498 | 633.9683 | 673.4384 | 542.0268 | 635.2547 | 575.9016 | 669.3707 | 410.4699 | 583.5424 |  | 655.5436 | 628.2957 | 819.9688 | 492.5144 | 596.8361 | 670.2694 | 512.8324 | 616.8289 | 614.59 | 674.7712 | 556.3675 | 639.3586 | 0.20337 | 12.2746 | 4.6772 | 0.05814 | -38.5767 | 3.1151 | 2898.79 | 0.34 | 4.8806 | -1.3596 | 2.8502 | 1.1887 | 5.0915 | 4.2044 | 8.09 | 45.1706 | 36.9922 | 50.0347 | 4.3649 | -1.547 | 54.5523 | 50.1093
42810.4725 | 2801 | 26.3957 | 19.5702 | 18.0925 | 17.8816 | 17.2523 | 17.4719 | 22.0292 | 50.2647 | 22.1323 | 17.7612 | 17.059 | 16.4886 | 15.7201 | 15.8551 | 99.7915 | 116.1966 | 108.9607 | 485.9559 | 214.0072 | 643.9436 |  |  |  | 88.7239 | 241.7706 | 728.4465 | 742.8966 | 655.7487 | 752.1276 | 121.8338 | 471.4556 | 531.4251 | 104.1251 | 532.4863 | 512.1624 | 691.126 | 510.6188 |  | 542.7676 | 544.6674 | 534.4728 | 491.7027 |  | 123.7982 | 264.0605 | 139.1612 | 248.4674 | 368.283 | 484.7842 | 561.6526 | 16.0172 | 158.5357 | 26.2779 | 261.7645 | 15.0623 | 44.9692 | 54.4687 | 75.1596 | 26.2518 |  |  | 4.3898 | -0.5854 | 3.2611 | 0.4291 | 7.3855 | 4.8136 | 17.7532 | -6.6929 | 0.31507 | 9.1738 | 32.4098 | -0.00030063 | -0.00028749 | -0.00049776 | 486.0748 | 158.4163 | 47.1076 | 21.761 | 16.9833 | 16.1525 | 16.3531 | 29.5787 | 20.8611 | 17.8392 | 17.4274 | 17.0907 | 16.529 | 19.6576 | 345.8781 | 268.9659 | 230.3484 | 142.2627 | 115.9898 | 311.2253 | 188.5318 | 96.4124 | 96.6078 | 99.3318 | 312.195 | 429.5374 | 530.885 |  |  |  | 707.2046 | 714.5894 | 693.7883 | 791.0137 | 15.862 | 9.5448 | 684.1043 |  |  | 702.0513 |  |  | 140.7153 | 462.2551 | 707.7723 | 148.9615 | 589.7166 | 498.4871 | 791.1492 | 776.6885 | 680.1417 | 642.9265 | 740.4214 |  | 679.7834 | 712.1307 | 637.8297 | 754.8713 | 702.7168 | 728.1846 |  | 695.4734 |  |  | 764.1408 | 761.4127 | 762.9922 | [6 empty] | 749.2491 |  |  | 731.1137 |  |  | 581.9487 | 668.6045 | 656.7378 | 400.9117 | 572.9932 | 655.6973 | 479.6723 | 621.7744 | 1128.3459 | 634.1194 | 672.4969 | 542.0628 | 634.6645 | 575.8336 | 668.3318 | 408.6326 | 582.67 |  | 655.6538 | 627.4737 | 819.3781 | 493.0076 | 596.196 | 669.0207 | 512.1889 | 616.1935 | 614.0489 | 673.9974 | 556.2398 | 638.8155 | 0.29158 | 12.3043 | 4.6677 | 0.058329 | -38.5908 | 3.115 | 2858.77 | 0.26 | 4.6753 | -1.2359 | 2.9169 | 1.0581 | 5.214 | 4.2094 | 8.0839 | 45.0712 | 36.9858 | 49.9728 | 2.762 | -2.0702 | 54.5612 | 50.046
42810.4725 | 2802 | 26.4098 | 19.593 | 18.0869 | 17.8797 | 17.2582 | 17.4828 | 22.0311 | 50.2649 | 22.1518 | 17.769 | 17.0636 | 16.4915 | 15.7221 | 15.8613 | 99.8112 | 116.229 | 109.0693 | 485.9421 | 214.0758 | 643.3547 |  |  |  | 88.6851 | 245.0518 | 728.4748 | 742.8344 | 657.8293 | 751.6757 | 113.8087 | 476.9402 | 531.0787 | 109.0128 | 536.8782 | 507.0784 | 690.1639 | 511.6381 |  | 558.5097 | 546.8577 | 532.0641 | 499.2706 |  | 123.3813 | 263.8698 | 138.3565 | 247.6702 | 367.0784 | 483.5507 | 560.7187 | 16.6885 | 158.3569 | 28.5641 | 261.5618 | 15.0421 | 44.9379 | 54.4589 | 75.1478 | 26.2501 |  |  | 4.3674 | -0.94419 | 2.9089 | 0.55921 | 7.2074 | 4.462 | 17.5975 | -7.1266 | 0.94207 | 9.5025 | 32.0872 | -0.00031213 | -0.00030063 | -0.00048791 | 485.9019 | 158.4852 | 47.1751 | 21.7688 | 16.9857 | 16.1605 | 16.3503 | 29.5998 | 20.8686 | 17.8365 | 17.4292 | 17.0933 | 16.5267 | 19.6658 | 356.0854 | 267.7064 | 233.9181 | 147.4384 | 116.1347 | 311.4611 | 188.5274 | 96.3995 | 96.602 | 99.3435 | 312.0813 | 429.6829 | 530.8451 |  |  |  | 706.7109 | 715.1325 | 694.3952 | 791.0838 | 13.2647 | 7.191 | 684.3265 |  |  | 692.4852 |  |  | 149.3365 | 462.9507 | 703.0658 | 145.4727 | 592.2125 | 506.6191 | 789.8691 | 782.8538 | 692.3201 | 648.1816 | 740.7217 |  | 679.3101 | 709.4448 | 637.2176 | 756.4227 | 702.0195 | 727.0171 |  | 694.1912 |  |  | 764.282 | 761.6038 | 763.1166 | [6 empty] | 750.6804 |  |  | 733.6536 |  |  | 581.9849 | 668.0053 | 656.3728 | 399.402 | 572.9373 | 655.2062 | 479.3607 | 621.8851 | 1153.9717 | 635.0641 | 672.5768 | 542.7376 | 634.1914 | 575.7622 | 667.6462 | 407.0635 | 582.1542 |  | 655.5224 | 627.0183 | 818.8659 | 491.9387 | 596.2578 | 668.1164 | 510.7956 | 615.4406 | 614.7421 | 672.7167 | 556.1095 | 638.5193 | 0.53233 | 12.3271 | 4.656 | 0.055854 | -38.5084 | 3.115 | 2825.47 | 0.21 | 4.6623 | -1.5692 | 2.7544 | 1.2077 | 5.1466 | 4.0494 | 8.0418 | 44.9569 | 36.9385 | 49.7635 | 1.6647 | -2.4675 | 54.129 | 49.9249
42810.4725 | 2803 | 26.4113 | 19.5923 | 18.0874 | 17.8724 | 17.2461 | 17.4803 | 22.0342 | 50.2623 | 22.1498 | 17.7647 | 17.0671 | 16.485 | 15.7222 | 15.8592 | 99.8361 | 116.2736 | 109.1826 | 485.9034 | 214.1674 | 643.0005 |  |  |  | 88.6614 | 245.9976 | 727.6024 | 742.0115 | 656.483 | 750.3189 | 134.8892 | 468.8141 | 532.2858 | 129.9212 | 540.9696 | 505.5647 | 690.7218 | 508.7382 |  | 568.1829 | 546.5939 | 544.1248 | 505.1877 |  | 123.3417 | 263.1179 | 138.4274 | 247.622 | 365.1602 | 481.235 | 558.8809 | 17.6932 | 158.1256 | 28.7128 | 261.2391 | 15.0157 | 44.9064 | 54.4695 | 75.1338 | 26.2566 |  |  | 5.3472 | -0.97901 | 3.1356 | 0.88513 | 7.166 | 4.6276 | 18.3026 | -6.8158 | 0.59783 | 9.4488 | 32.5317 | -0.00031213 | -0.00026942 | -0.00049612 | 485.7523 | 158.5606 | 47.2559 | 21.7879 | 16.9956 | 16.168 | 16.3645 | 29.6202 | 20.8808 | 17.8507 | 17.4383 | 17.1029 | 16.5383 | 19.6781 | 355.2542 | 258.7667 | 222.2168 | 141.2963 | 109.9603 | 311.4003 | 188.4232 | 96.3977 | 96.6014 | 99.3634 | 311.9456 | 429.8416 | 530.815 |  |  |  | 706.1067 | 714.8225 | 691.1881 | 789.7685 | 11.0405 | 8.689 | 681.7462 |  |  | 697.2879 |  |  | 154.9864 | 462.7379 | 697.6599 | 143.3392 | 590.3834 | 512.8211 | 789.6044 | 780.0422 | 679.731 | 637.2376 | 740.7534 |  | 678.9173 | 706.7828 | 636.63 | 757.0741 | 701.3639 | 726.1812 |  | 693.3696 |  |  | 764.4389 | 761.471 | 762.9973 | [6 empty] | 750.5627 |  |  | 734.6854 |  |  | 583.1149 | 667.3621 | 656.4294 | 399.73 | 572.7717 | 654.7963 | 478.3317 | 621.3564 | 1168.7235 | 634.2035 | 672.691 | 542.3303 | 633.987 | 575.8435 | 667.6649 | 406.7423 | 581.4704 |  | 657.385 | 626.484 | 818.3737 | 491.1882 | 596.5144 | 667.5508 | 511.1503 | 614.9835 | 614.3877 | 672.4421 | 555.9821 | 638.4255 | 0.5331 | 12.3431 | 4.6458 | 0.056888 | -38.4382 | 3.115 | 2766.43 | 0.29 | 5.1554 | -1.5968 | 2.8577 | 1.5183 | 5.1239 | 4.1176 | 8.1888 | 44.8682 | 36.8957 | 49.5895 | 1.7475 | -1.1812 | 54.0933 | 49.8159
42810.4725 | 2804 | 26.4281 | 19.5919 | 18.0775 | 17.8781 | 17.2499 | 17.48 | 22.0322 | 50.2596 | 22.1559 | 17.7608 | 17.0593 | 16.4869 | 15.729 | 15.8603 | 99.8661 | 116.3175 | 109.3086 | 485.8564 | 214.2411 | 642.9559 |  |  |  | 88.6508 | 241.8779 | 726.9394 | 741.4218 | 653.4463 | 749.0901 | 97.2535 | 476.6222 | 533.39 | 102.9938 | 532.0673 | 519.166 | 685.6916 | 510.5057 |  | 517.382 | 537.5376 | 528.8468 | 499.7695 |  | 123.2373 | 262.8803 | 138.708 | 247.5081 | 364.1305 | 479.8826 | 559.116 | 18.4807 | 157.85 | 28.1783 | 260.789 | 14.9997 | 44.9072 | 54.4964 | 75.1067 | 26.2657 |  |  | 6.1988 | -1.1229 | 3.2828 | 0.83717 | 6.777 | 4.7518 | 18.269 | -7.1121 | 0.63947 | 9.1937 | 32.0578 | -0.00035156 | -0.00027106 | -0.00047641 | 485.6126 | 158.6348 | 47.3237 | 21.8099 | 16.9905 | 16.1751 | 16.3698 | 29.633 | 20.8886 | 17.8528 | 17.4284 | 17.1027 | 16.5362 | 19.682 | 347.5171 | 257.8424 | 226.7142 | 136.9366 | 109.3336 | 311.1813 | 188.3962 | 96.3913 | 96.595 | 99.3686 | 311.7969 | 429.9677 | 530.7556 |  |  |  | 705.4281 | 714.5022 | 690.3049 | 788.3444 | 9.8043 | 7.2871 | 681.7871 |  |  | 679.3681 |  |  | 143.6521 | 453.3733 | 686.7993 | 117.4394 | 584.4784 | 523.7135 | 786.9502 | 796.9575 | 702.1457 | 659.6098 | 740.5513 |  | 678.4175 | 708.6164 | 636.1617 | 756.5195 | 700.9175 | 727.082 |  | 694.4417 |  |  | 763.8746 | 760.6582 | 762.3011 | [6 empty] | 750.8638 |  |  | 734.7807 |  |  | 582.0748 | 666.431 | 656.0211 | 400.3696 | 572.4628 | 654.5257 | 476.8024 | 620.8536 | 1136.5778 | 632.4459 | 671.673 | 541.3871 | 633.8348 | 575.6956 | 667.4439 | 405.9144 | 580.9116 |  | 658.4171 | 625.8236 | 817.8866 | 490.1091 | 596.273 | 667.1848 | 511.5908 | 614.7767 | 613.0504 | 672.3208 | 556.14 | 637.9285 | 0.35071 | 12.3747 | 4.6349 | 0.057851 | -38.4381 | 3.1151 | 2724.16 | 0.24 | 5.5475 | -1.7098 | 2.9234 | 1.4763 | 4.9784 | 4.1687 | 8.1739 | 44.7621 | 36.7519 | 49.4989 | 2.573 | -1.6845 | 53.0904 | 49.6922
42810.4725 | 2805 | 26.4397 | 19.599 | 18.0953 | 17.883 | 17.2629 | 17.4767 | 22.0346 | 50.2556 | 22.1739 | 17.7722 | 17.0633 | 16.4887 | 15.7262 | 15.86 | 99.8956 | 116.3486 | 109.4182 | 485.8267 | 214.301 | 642.7233 |  |  |  | 88.6464 | 242.4084 | 726.3583 | 740.6676 | 654.69 | 748.7506 | 97.3198 | 460.2815 | 535.626 | 106.5385 | 538.6036 | 508.2837 | 695.977 | 508.9681 |  | 532.6605 | 531.6523 | 518.803 | 497.1338 |  | 123.1094 | 262.9 | 138.641 | 246.2836 | 363.1364 | 477.643 | 559.3437 | 19.1535 | 157.5091 | 27.3231 | 260.2806 | 14.9845 | 44.8882 | 54.5204 | 75.0819 | 26.2763 |  |  | 4.2564 | -1.1485 | 2.8439 | 0.93376 | 7.1226 | 4.3851 | 17.8091 | -7.1594 | 0.5953 | 9.2705 | 32.4335 | -0.00034334 | -0.00031049 | -0.00048298 | 485.4668 | 158.7006 | 47.3855 | 21.8165 | 16.9856 | 16.1647 | 16.3657 | 29.6378 | 20.8908 | 17.8447 | 17.4231 | 17.0898 | 16.5329 | 19.6842 | 342.5655 | 257.9638 | 225.7549 | 135.3811 | 112.2047 | 310.8609 | 188.2735 | 96.3868 | 96.6096 | 99.3898 | 311.5842 | 430.1017 | 530.6923 |  |  |  | 704.8153 | 715.2488 | 692.9366 | 787.1275 | 8.6902 | 7.9878 | 683.0841 |  |  | 676.4885 |  |  | 134.4487 | 450.7422 | 679.5453 | 127.957 | 593.0307 | 504.298 | 799.4506 | 796.9187 | 697.6578 | 661.0589 | 740.274 |  | 677.7594 | 710.0641 | 635.7203 | 755.89 | 700.5466 | 727.501 |  | 694.6459 |  |  | 763.5114 | 760.4312 | 762.1279 | [6 empty] | 750.3797 |  |  | 732.3704 |  |  | 582.38 | 665.587 | 656.2346 | 399.9997 | 571.9297 | 654.1507 | 477.3867 | 621.0606 | 1161.0595 | 632.6932 | 670.9713 | 541.4237 | 633.2914 | 575.2236 | 667.1935 | 403.9433 | 580.6361 |  | 657.3877 | 625.5643 | 817.3992 | 489.9714 | 595.8826 | 666.5356 | 511.726 | 614.4707 | 613.4461 | 670.9685 | 556.3384 | 637.2391 | 0.14116 | 12.4093 | 4.6224 | 0.058126 | -38.427 | 3.1151 | 2687.1 | 0.36 | 4.5961 | -1.7292 | 2.721 | 1.5591 | 5.0962 | 3.9987 | 8.0584 | 44.6231 | 36.6242 | 49.4284 | 3.0731 | -1.5943 | 55.5391 | 49.5788
42810.4725 | 2806 | 26.4628 | 19.6108 | 18.0978 | 17.8787 | 17.2615 | 17.487 | 22.039 | 50.2544 | 22.1799 | 17.7759 | 17.0657 | 16.4895 | 15.7248 | 15.8623 | 99.9284 | 116.3988 | 109.5462 | 485.8356 | 214.3971 | 642.2907 |  |  |  | 88.6175 | 244.0318 | 725.8941 | 740.7978 | 657.6539 | 749.0957 | 102.0324 | 461.3825 | 535.3324 | 111.0156 | 545.9482 | 502.2754 | 716.2611 | 509.597 |  | 528.1733 | 532.3888 | 516.9477 | 496.2742 |  | 122.688 | 262.2522 | 138.2832 | 245.4997 | 361.7686 | 477.0898 | 558.898 | 19.1845 | 157.2001 | 28.053 | 259.8586 | 14.9687 | 44.875 | 54.5457 | 75.0429 | 26.279 |  |  | 5.016 | -1.303 | 2.6665 | 0.26942 | 7.1772 | 4.7682 | 17.7217 | -7.3631 | 0.96192 | 9.598 | 32.4198 | -0.0003647 | -0.00029406 | -0.00050926 | 485.2833 | 158.7772 | 47.4573 | 21.8276 | 16.9833 | 16.1617 | 16.3741 | 29.6515 | 20.8927 | 17.8424 | 17.4313 | 17.0954 | 16.5299 | 19.6887 | 331.1864 | 253.1727 | 222.0519 | 135.5384 | 109.8975 | 310.4377 | 188.0921 | 96.3756 | 96.6411 | 99.4097 | 311.4281 | 430.2148 | 530.6508 |  |  |  | 704.2345 | 714.9774 | 693.7971 | 786.2694 | 8.5767 | 8.2364 | 676.2107 |  |  | 698.5741 |  |  | 163.625 | 470.0973 | 699.4177 | 140.3049 | 587.5881 | 478.9139 | 807.7973 | 793.9901 | 696.7568 | 650.0116 | 740.0126 |  | 677.1375 | 709.0239 | 635.2849 | 755.5126 | 700.1435 | 726.7853 |  | 693.7759 |  |  | 763.0541 | 760.192 | 761.7823 | [6 empty] | 750.0424 |  |  | 731.6283 |  |  | 583.0156 | 665.5102 | 656.5572 | 399.6694 | 571.2046 | 653.3963 | 476.5882 | 620.9444 | 1167.0389 | 632.5378 | 670.6932 | 540.5203 | 632.6373 | 574.8889 | 667.0249 | 403.258 | 579.966 |  | 657.7019 | 625.4669 | 816.8546 | 488.8941 | 595.7704 | 665.154 | 512.0422 | 614.2042 | 614.724 | 670.8921 | 555.5814 | 636.5222 | 0.60417 | 12.4451 | 4.608 | 0.055854 | -38.5146 | 3.1151 | 2695.37 | 0.28 | 4.9903 | -1.8407 | 2.6331 | 0.83699 | 5.1138 | 4.1682 | 8.0356 | 44.4919 | 36.5669 | 49.3433 | 4.2713 | -1.2071 | 60.4471 | 49.4634
42810.4725 | 2807 | 26.4731 | 19.6153 | 18.1084 | 17.8858 | 17.2564 | 17.4921 | 22.0516 | 50.2563 | 22.1908 | 17.7787 | 17.0695 | 16.4938 | 15.7279 | 15.868 | 99.9545 | 116.4351 | 109.6603 | 485.7552 | 214.4736 | 641.9643 |  |  |  | 88.6074 | 240.279 | 726.2937 | 741.1563 | 658.3828 | 749.8558 | 116.0626 | 456.7968 | 545.5765 | 98.5068 | 528.1039 | 516.7227 | 693.3645 | 517.0577 |  | 547.3314 | 542.2271 | 530.0883 | 507.2919 |  | 121.9747 | 261.4548 | 137.9563 | 244.8536 | 361.3055 | 478.1176 | 558.3716 | 18.7663 | 156.8861 | 29.2165 | 259.4994 | 14.9467 | 44.8617 | 54.5513 | 75.0165 | 26.2469 |  |  | 4.7525 | -0.98493 | 2.5593 | 0.49284 | 7.1726 | 4.6677 | 17.7611 | -7.0306 | 0.88759 | 9.3844 | 31.7796 | -0.00035648 | -0.0002612 | -0.00051583 | 485.0733 | 158.8527 | 47.5389 | 21.8466 | 16.9927 | 16.1695 | 16.3754 | 29.6752 | 20.9152 | 17.8443 | 17.4436 | 17.1079 | 16.5315 | 19.6952 | 326.8556 | 257.0393 | 228.6082 | 140.7687 | 112.5418 | 310.0454 | 187.9523 | 96.3695 | 96.6385 | 99.4219 | 311.2574 | 430.3241 | 530.6498 |  |  |  | 703.6164 | 716.0254 | 697.301 | 785.9195 | 11.5004 | 7.7638 | 681.1629 |  |  | 685.8793 |  |  | 154.4803 | 465.4274 | 692.8101 | 118.0954 | 589.028 | 499.5115 | 799.578 | 790.4538 | 679.5708 | 634.2006 | 739.6283 |  | 676.5074 | 710.7834 | 634.7298 | 752.3166 | 699.6391 | 727.4022 |  | 694.5811 |  |  | 762.5655 | 759.089 | 761.3261 | [6 empty] | 749.6326 |  |  | 729.6666 |  |  | 583.0862 | 665.8675 | 655.9107 | 398.0553 | 570.2858 | 652.9816 | 475.3072 | 620.5384 | 1187.5859 | 633.2239 | 670.4183 | 540.1963 | 632.2926 | 574.5164 | 666.9669 | 400.9763 | 579.0632 |  | 658.0337 | 624.3199 | 816.3356 | 487.1787 | 595.404 | 663.7651 | 511.7511 | 613.5179 | 611.4733 | 671.4527 | 554.8656 | 636.0489 | 0.45106 | 12.482 | 4.5951 | 0.055919 | -38.5215 | 3.115 | 2713.87 | 0.33 | 4.8592 | -1.5991 | 2.5778 | 1.1312 | 5.1157 | 4.1268 | 8.0501 | 44.3626 | 36.4083 | 49.3127 | 4.6912 | -1.9542 | 54.6472 | 49.3252
42810.4725 | 2808 | 26.475 | 19.6141 | 18.1041 | 17.8838 | 17.2504 | 17.4954 | 22.0449 | 50.247 | 22.1897 | 17.7724 | 17.0629 | 16.4854 | 15.7226 | 15.863 | 99.9788 | 116.4682 | 109.7666 | 485.6699 | 214.5342 | 641.8014 |  |  |  | 88.5781 | 238.0128 | 725.7515 | 740.5337 | 654.8669 | 749.5708 | 109.2483 | 457.4593 | 544.3244 | 97.8884 | 526.2863 | 523.1465 | 682.2607 | 524.9487 |  | 567.6565 | 543.2731 | 526.1844 | 502.8959 |  | 120.9847 | 260.5335 | 137.5875 | 243.6642 | 363.0462 | 479.0038 | 558.3845 | 19.233 | 156.6055 | 29.3341 | 259.2255 | 14.9379 | 44.8571 | 54.5782 | 75.0082 | 26.1866 |  |  | 3.6137 | -1.1735 | 2.792 | 0.64069 | 7.049 | 5.4786 | 18.0213 | -7.6667 | 0.83621 | 9.1943 | 31.5807 | -0.00038277 | -0.00036141 | -0.00050433 | 484.7625 | 158.9274 | 47.606 | 21.8623 | 16.9962 | 16.1755 | 16.3724 | 29.6798 | 20.9076 | 17.8496 | 17.4314 | 17.0965 | 16.5336 | 19.7024 | 330.7124 | 263.2228 | 226.9012 | 136.5413 | 116.6603 | 309.8262 | 187.7866 | 96.3636 | 96.6336 | 99.4216 | 311.0445 | 430.4667 | 530.6485 |  |  |  | 703.005 | 716.9047 | 697.9523 | 785.7508 | 11.0458 | 8.5409 | 655.3564 |  |  | 663.3778 |  |  | 134.5012 | 443.8358 | 677.0702 | 109.3704 | 593.8966 | 499.0188 | 790.9614 | 788.7247 | 667.5665 | 632.7193 | 739.3192 |  | 676.0359 | 711.5357 | 634.2436 | 751.2259 | 699.1145 | 727.9821 |  | 695.1115 |  |  | 762.3203 | 758.4935 | 760.7073 | [6 empty] | 750.6634 |  |  | 729.2868 |  |  | 582.5786 | 666.2399 | 655.8173 | 398.2333 | 569.7537 | 652.749 | 474.6178 | 619.8609 | 1194.7513 | 632.2741 | 670.7471 | 539.6343 | 631.8026 | 573.4348 | 666.7726 | 399.5721 | 578.066 |  | 654.4399 | 625.6212 | 815.8872 | 488.1154 | 595.39 | 664.1146 | 511.8084 | 612.9637 | 608.617 | 671.1673 | 554.2889 | 635.7092 | 0.42506 | 12.5208 | 4.5835 | 0.058046 | -38.4813 | 3.115 | 2751.79 | 0.38 | 4.2366 | -1.744 | 2.6901 | 1.2886 | 5.0744 | 4.4736 | 8.1136 | 44.2665 | 36.2914 | 49.219 | 4.2285 | -1.7866 | 52.226 | 49.1838
42810.4725 | 2809 | 26.4874 | 19.6166 | 18.1075 | 17.8855 | 17.2502 | 17.4895 | 22.0433 | 50.2477 | 22.1959 | 17.7678 | 17.0629 | 16.487 | 15.7252 | 15.8715 | 99.9975 | 116.4969 | 109.8774 | 485.6319 | 214.6067 | 641.3384 |  |  |  | 88.5614 | 237.5027 | 724.7785 | 739.2572 | 652.0933 | 749.2969 | 98.622 | 472.5695 | 530.2252 | 112.863 | 526.9287 | 520.6991 | 681.8647 | 529.5564 |  | 576.7621 | 545.2556 | 527.2085 | 500.6327 |  | 120.7847 | 259.5331 | 136.8107 | 242.9027 | 365.4539 | 479.0985 | 558.4367 | 19.6429 | 156.3027 | 29.1862 | 258.9865 | 14.9021 | 44.8463 | 54.5787 | 74.9727 | 26.0938 |  |  | 5.6481 | -1.3148 | 2.9497 | 0.92325 | 7.3914 | 4.763 | 17.861 | -7.0753 | 0.58751 | 8.7493 | 32.2547 | -0.0002842 | -0.00032856 | -0.00054705 | 484.4044 | 158.9883 | 47.6709 | 21.8674 | 16.9872 | 16.1665 | 16.3667 | 29.6934 | 20.9127 | 17.8452 | 17.426 | 17.0932 | 16.5305 | 19.7001 | 336.5402 | 267.7983 | 229.8733 | 136.617 | 119.8162 | 309.74 | 187.7737 | 96.3691 | 96.6219 | 99.4129 | 310.8215 | 430.6336 | 530.6293 |  |  |  | 702.5658 | 717.0135 | 695.552 | 784.3597 | 13.5317 | 9.9998 | 658.5618 |  |  | 672.0455 |  |  | 145.3732 | 452.3605 | 685.5231 | 109.0839 | 591.0721 | 498.4302 | 791.1273 | 801.8459 | 684.4528 | 640.8091 | 738.9268 |  | 675.646 | 711.2048 | 633.7856 | 750.176 | 698.5996 | 727.6127 |  | 694.8808 |  |  | 761.7063 | 757.8955 | 760.0813 | [6 empty] | 750.5398 |  |  | 727.6967 |  |  | 581.051 | 665.8582 | 655.4308 | 398.0102 | 568.673 | 652.5001 | 473.3321 | 618.686 | 1213.2768 | 630.8227 | 669.8693 | 538.7734 | 631.5023 | 573.1717 | 666.3617 | 397.929 | 576.8567 |  | 653.4357 | 626.4067 | 815.384 | 489.1156 | 595.2752 | 662.8366 | 511.3326 | 612.4617 | 608.0338 | 671.1619 | 555.1122 | 635.5391 | 0.40599 | 12.5536 | 4.5703 | 0.057714 | -38.5608 | 3.115 | 2799.31 | 0.21 | 5.2959 | -1.8443 | 2.7624 | 1.5455 | 5.1965 | 4.1714 | 8.0779 | 44.191 | 36.2104 | 49.1266 | 3.5675 | -2.1186 | 52.1996 | 49.1177
42810.4726 | 2810 | 26.5133 | 19.6265 | 18.1135 | 17.879 | 17.2534 | 17.4971 | 22.0512 | 50.2425 | 22.2135 | 17.7767 | 17.0631 | 16.492 | 15.7332 | 15.866 | 100.0236 | 116.5342 | 109.9961 | 485.6357 | 214.6748 | 640.8536 |  |  |  | 88.5431 | 237.2638 | 723.9764 | 738.3671 | 647.5397 | 747.6785 | 104.0375 | 457.4388 | 536.1706 | 117.3091 | 545.8792 | 508.9094 | 690.6251 | 522.98 |  | 575.7555 | 551.8277 | 532.1774 | 503.1953 |  | 120.5028 | 259.2333 | 135.7282 | 242.1666 | 366.8105 | 478.426 | 557.7871 | 19.9964 | 155.9627 | 28.8456 | 258.699 | 14.8795 | 44.8538 | 54.5833 | 74.9676 | 26.002 |  |  | 3.9357 | -1.5146 | 2.8577 | 0.47969 | 7.1437 | 4.4863 | 17.5929 | -7.3507 | 0.54139 | 8.8156 | 31.7522 | -0.00032691 | -0.00029077 | -0.00051912 | 484.1301 | 159.06 | 47.7437 | 21.8831 | 16.993 | 16.1671 | 16.3612 | 29.7121 | 20.9178 | 17.854 | 17.4303 | 17.0936 | 16.5313 | 19.7025 | 343.4684 | 273.7483 | 237.5531 | 144.7785 | 124.0633 | 309.6604 | 187.9126 | 96.3606 | 96.6269 | 99.4173 | 310.6122 | 430.8078 | 530.59 |  |  |  | 701.9743 | 716.5973 | 693.4791 | 784.0049 | 10.6821 | 9.4102 | 661.6767 |  |  | 675.5674 |  |  | 138.9195 | 446.5723 | 681.476 | 110.425 | 582.9368 | 514.6345 | 798.1359 | 797.0707 | 692.5547 | 649.7433 | 738.4523 |  | 675.1779 | 709.3007 | 633.2944 | 750.0601 | 697.9912 | 726.5629 |  | 694.1001 |  |  | 761.0515 | 756.881 | 759.4074 | [6 empty] | 750.1604 |  |  | 726.5035 |  |  | 579.4664 | 665.0334 | 655.0687 | 398.3337 | 567.9061 | 652.213 | 472.3556 | 617.5152 | 1221.3403 | 630.1184 | 669.3084 | 537.3545 | 631.0577 | 573.3907 | 665.0826 | 397.7921 | 575.8438 |  | 655.474 | 626.5733 | 814.8701 | 488.2162 | 593.9873 | 662.1567 | 510.7451 | 612.0679 | 608.4402 | 670.9816 | 555.0376 | 635.3022 | 0.35957 | 12.5903 | 4.5575 | 0.057829 | -38.5621 | 3.115 | 2809.43 | 0.33 | 4.4173 | -1.9789 | 2.7182 | 1.1137 | 5.1064 | 4.0467 | 8.0135 | 44.1006 | 36.1666 | 48.9864 | 2.7853 | -2.9534 | 54.1263 | 48.9866
42810.4726 | 2811 | 26.5112 | 19.6293 | 18.0979 | 17.8735 | 17.2388 | 17.4853 | 22.0484 | 50.228 | 22.202 | 17.774 | 17.044 | 16.476 | 15.7181 | 15.8503 | 100.0567 | 116.5696 | 110.1176 | 485.6507 | 214.7708 | 640.5542 |  |  |  | 88.515 | 237.9306 | 723.5078 | 738.0735 | 649.6424 | 746.8982 | 98.513 | 465.462 | 532.2509 | 98.7875 | 524.8924 | 511.1781 | 697.7731 | 512.7493 |  | 566.7731 | 545.1271 | 530.0421 | 511.5736 |  | 120.6438 | 259.2251 | 135.0231 | 242.0525 | 365.2418 | 478.0812 | 557.0353 | 19.4875 | 155.7076 | 28.0312 | 258.4463 | 14.8548 | 44.8269 | 54.5748 | 74.9779 | 25.9379 |  |  | 5.6836 | -1.2281 | 2.9983 | 0.3923 | 7.4433 | 5.0074 | 17.7519 | -7.6372 | 0.64258 | 9.0768 | 31.6689 | -0.00039263 | -0.00026942 | -0.00049776 | 483.8905 | 159.1332 | 47.8149 | 21.8931 | 16.9968 | 16.1711 | 16.3676 | 29.7308 | 20.9243 | 17.8567 | 17.4345 | 17.0948 | 16.5373 | 19.7166 | 337.0133 | 270.6483 | 236.6563 | 146.8786 | 122.031 | 309.3206 | 187.9277 | 96.3594 | 96.6276 | 99.4408 | 310.4412 | 430.9742 | 530.4739 |  |  |  | 701.4659 | 717.2166 | 694.7963 | 784.1543 | 11.1894 | 8.3442 | 658.9498 |  |  | 666.1615 |  |  | 137.9615 | 453.8069 | 696.9848 | 112.3915 | 585.4649 | 517.8374 | 796.1578 | 791.5099 | 685.8319 | 642.7326 | 737.9594 |  | 674.6412 | 710.0241 | 632.9616 | 749.8112 | 697.344 | 727.0579 |  | 695.4082 |  |  | 760.6547 | 756.0716 | 758.7324 | [6 empty] | 749.9858 |  |  | 726.6247 |  |  | 578.0349 | 664.3519 | 654.124 | 397.7383 | 567.2319 | 651.7767 | 471.247 | 617.8953 | 1210.741 | 629.1309 | 668.6558 | 536.7803 | 630.5286 | 573.2465 | 664.0098 | 398.0035 | 575.5019 |  | 655.5034 | 626.9289 | 814.3354 | 488.0218 | 593.3541 | 663.1921 | 510.1171 | 611.4904 | 608.769 | 670.6079 | 553.1113 | 635.1765 | 0.21743 | 12.6236 | 4.5425 | 0.055231 | -38.5469 | 3.115 | 2821.87 | 0.26 | 5.3063 | -1.7819 | 2.7843 | 1.0071 | 5.2112 | 4.2743 | 8.0478 | 43.9957 | 36.0811 | 48.841 | 3.4495 | -2.8517 | 55.5597 | 48.8615
42810.4726 | 2812 | 26.5304 | 19.6333 | 18.1076 | 17.8738 | 17.2532 | 17.4928 | 22.0584 | 50.2357 | 22.217 | 17.7805 | 17.056 | 16.4815 | 15.724 | 15.8588 | 100.085 | 116.6096 | 110.2309 | 485.6362 | 214.8425 | 640.3362 |  |  |  | 88.4893 | 239.3896 | 723.0948 | 737.556 | 648.6739 | 746.316 | 97.2805 | 459.9671 | 530.7709 | 104.6739 | 526.8434 | 520.9571 | 682.4213 | 513.6414 |  | 512.705 | 532.5013 | 523.3073 | 504.9559 |  | 120.7714 | 258.7591 | 134.1353 | 241.2814 | 366.6774 | 478.4623 | 556.9649 | 19.7391 | 155.4553 | 27.9196 | 258.0905 | 14.8407 | 44.8133 | 54.5612 | 75.0185 | 25.8893 |  |  | 4.9404 | -1.2964 | 2.836 | 0.3601 | 6.9912 | 4.1597 | 17.8025 | -7.2567 | 0.85684 | 9.4985 | 31.4386 | -0.00030391 | -0.00032363 | -0.00049119 | 483.6631 | 159.2063 | 47.8799 | 21.9009 | 16.9924 | 16.1622 | 16.3704 | 29.7411 | 20.9284 | 17.8538 | 17.4361 | 17.0885 | 16.5343 | 19.7176 | 334.7473 | 266.8286 | 232.6598 | 150.4423 | 120.5967 | 309.0211 | 187.8715 | 96.3489 | 96.6373 | 99.4544 | 310.3178 | 431.1404 | 530.3612 |  |  |  | 700.9234 | 715.9104 | 694.27 | 783.1213 | 11.8088 | 7.2877 | 658.0089 |  |  | 648.4364 |  |  | 141.527 | 458.0404 | 689.3635 | 108.8752 | 582.5502 | 509.9121 | 800.1342 | 803.0019 | 688.5531 | 651.7145 | 737.8111 |  | 674.0896 | 715.2708 | 632.5581 | 749.4557 | 696.8078 | 729.686 |  | 697.8016 |  |  | 760.3536 | 756.0407 | 758.3235 | [6 empty] | 750.2392 |  |  | 728.4575 |  |  | 577.6932 | 662.9384 | 653.6496 | 397.1989 | 567.463 | 651.3705 | 470.2693 | 617.8928 | 1187.2396 | 627.9115 | 668.4463 | 536.8395 | 630.2835 | 573.3125 | 662.8022 | 397.4916 | 575.2566 |  | 654.3535 | 627.2446 | 813.792 | 488.9378 | 592.31 | 662.3913 | 509.9329 | 611.2259 | 608.1473 | 669.4464 | 551.1554 | 634.7093 | 0.26886 | 12.663 | 4.5303 | 0.0556 | -38.5895 | 3.115 | 2822.15 | 0.28 | 4.9458 | -1.83 | 2.7067 | 0.96449 | 5.0517 | 3.8967 | 8.0613 | 43.878 | 35.8561 | 48.7249 | 3.6546 | -2.4151 | 52.205 | 48.7613
42810.4726 | 2813 | 26.5448 | 19.6507 | 18.11 | 17.8731 | 17.253 | 17.5003 | 22.0511 | 50.2354 | 22.2322 | 17.789 | 17.062 | 16.4867 | 15.7196 | 15.8635 | 100.1217 | 116.6475 | 110.3618 | 485.628 | 214.9103 | 640.2327 |  |  |  | 88.4777 | 239.1865 | 722.6958 | 737.0528 | 647.1995 | 745.3744 | 97.3304 | 454.1856 | 533.7898 | 104.0361 | 531.3139 | 511.5779 | 685.9113 | 516.5334 |  | 538.3737 | 533.0032 | 520.871 | 496.0099 |  | 121.2675 | 257.9926 | 133.9782 | 240.1432 | 365.6307 | 477.6437 | 556.8721 | 19.3095 | 155.2815 | 29.1235 | 257.7918 | 14.8291 | 44.8048 | 54.5401 | 75.074 | 25.8582 |  |  | 4.5573 | -1.3799 | 2.9148 | 0.62755 | 7.3066 | 4.9095 | 17.7105 | -7.4144 | 0.28296 | 9.0735 | 31.2035 | -0.00036634 | -0.00026942 | -0.00050598 | 483.435 | 159.276 | 47.9554 | 21.9191 | 16.9962 | 16.1616 | 16.3683 | 29.7558 | 20.9365 | 17.8521 | 17.4321 | 17.0973 | 16.5371 | 19.73 | 332.1642 | 263.358 | 227.6427 | 148.4502 | 120.0248 | 308.6623 | 187.773 | 96.3504 | 96.6288 | 99.4613 | 310.1818 | 431.2756 | 530.264 |  |  |  | 700.4268 | 715.0043 | 693.1138 | 781.8754 | 8.0366 | 5.6699 | 658.2234 |  |  | 656.6769 |  |  | 146.0561 | 458.7654 | 694.4998 | 120.8788 | 587.3033 | 510.8156 | 799.1754 | 796.8621 | 686.2717 | 651.3254 | 737.8722 |  | 673.4773 | 718.5778 | 632.0205 | 748.5762 | 696.3419 | 731.4384 |  | 699.0202 |  |  | 760.4146 | 756.285 | 758.2625 | [6 empty] | 749.4422 |  |  | 726.8914 |  |  | 577.5781 | 661.8896 | 652.8031 | 397.7748 | 567.3962 | 651.0448 | 469.1491 | 617.0888 | 1175.0291 | 626.594 | 668.0866 | 536.2816 | 629.8162 | 573.2074 | 661.5073 | 396.4314 | 574.7469 |  | 652.3348 | 626.6024 | 813.2332 | 490.1554 | 591.1962 | 660.6919 | 509.1257 | 610.8286 | 607.3105 | 667.5114 | 550.1306 | 634.1986 | 0.34127 | 12.6988 | 4.5193 | 0.056664 | -38.6248 | 3.115 | 2851.9 | 0.24 | 4.748 | -1.8866 | 2.7421 | 1.2723 | 5.1616 | 4.231 | 8.036 | 43.7414 | 35.6588 | 48.6401 | 3.8857 | -1.8708 | 53.2449 | 48.6781
42810.4726 | 2814 | 26.547 | 19.6604 | 18.1042 | 17.8711 | 17.2497 | 17.4963 | 22.0586 | 50.2308 | 22.2363 | 17.7862 | 17.0592 | 16.4842 | 15.7285 | 15.8671 | 100.1423 | 116.6867 | 110.4686 | 485.6242 | 214.9745 | 640.0223 |  |  |  | 88.4463 | 240.8049 | 722.017 | 736.3466 | 646.6733 | 744.5066 | 105.7586 | 453.3879 | 540.2431 | 98.0273 | 522.7342 | 513.9829 | 686.2177 | 512.1212 |  | 546.5078 | 539.0561 | 523.1844 | 497.3347 |  | 121.4766 | 257.6045 | 134.4435 | 239.7455 | 364.2818 | 476.7477 | 556.1366 | 18.3094 | 155.1427 | 30.1972 | 257.5197 | 14.8074 | 44.8047 | 54.528 | 75.1866 | 25.8447 |  |  | 5.2269 | -1.0257 | 2.999 | 0.54803 | 7.3677 | 4.8721 | 17.8321 | -7.0826 | 0.73171 | 9.7197 | 31.3665 | -0.00036306 | -0.0002842 | -0.00051583 | 483.2195 | 159.338 | 48.0258 | 21.9427 | 16.9927 | 16.1578 | 16.3764 | 29.7696 | 20.9371 | 17.8527 | 17.4298 | 17.1022 | 16.5333 | 19.7265 | 321.5725 | 252.7721 | 215.2622 | 142.0677 | 115.9814 | 308.1238 | 187.5176 | 96.3368 | 96.6298 | 99.4789 | 310.0239 | 431.4096 | 530.1725 |  |  |  | 699.8503 | 715.0996 | 692.787 | 782.2565 | 11.5531 | 6.6751 | 661.6554 |  |  | 648.5756 |  |  | 146.6563 | 457.5502 | 700.1921 | 133.2448 | 589.1222 | 518.4167 | 795.141 | 796.951 | 689.4879 | 651.9912 | 738.0563 |  | 672.8931 | 718.8059 | 631.3095 | 746.723 | 695.7202 | 731.4717 |  | 699.3433 |  |  | 760.7091 | 756.3919 | 758.2969 | [6 empty] | 749.107 |  |  | 725.9862 |  |  | 577.356 | 662.0044 | 652.1555 | 398.493 | 567.087 | 650.5282 | 468.6485 | 616.3074 | 1175.0845 | 625.7239 | 667.9365 | 535.8288 | 629.0066 | 572.8515 | 661.221 | 396.8492 | 574.1712 |  | 651.802 | 625.5362 | 812.6873 | 489.6533 | 590.2283 | 658.7798 | 508.4274 | 610.1638 | 606.8557 | 665.9883 | 549.5783 | 633.6942 | 0.364 | 12.7361 | 4.5077 | 0.057062 | -38.7067 | 3.115 | 2852.01 | 0.23 | 5.0827 | -1.626 | 2.7803 | 1.1886 | 5.1801 | 4.2123 | 8.0588 | 43.6078 | 35.5132 | 48.5459 | 4.9787 | -0.52924 | 53.2779 | 48.531
42810.4726 | 2815 | 26.5546 | 19.657 | 18.0985 | 17.8686 | 17.2543 | 17.4897 | 22.0509 | 50.2217 | 22.2394 | 17.7827 | 17.0513 | 16.4842 | 15.7207 | 15.8596 | 100.1649 | 116.7308 | 110.5881 | 485.6019 | 215.033 | 639.5619 |  |  |  | 88.4188 | 240.2186 | 721.352 | 735.768 | 647.2574 | 743.4562 | 115.2969 | 456.2 | 538.6509 | 97.7839 | 520.8893 | 517.9442 | 679.9716 | 517.3422 |  | 547.4848 | 537.6568 | 522.8056 | 499.7994 |  | 121.2748 | 257.5253 | 134.1686 | 239.0746 | 364.1129 | 477.0515 | 555.3021 | 17.0338 | 154.9555 | 30.4532 | 257.0989 | 14.7876 | 44.7822 | 54.5454 | 75.306 | 25.8335 |  |  | 4.1736 | -1.163 | 2.9556 | 0.72743 | 7.2948 | 4.4101 | 17.7861 | -7.3198 | 0.72023 | 9.4536 | 31.476 | -0.00036963 | -0.0002957 | -0.00048298 | 483.0118 | 159.4171 | 48.0968 | 21.9467 | 16.9889 | 16.1627 | 16.3678 | 29.7841 | 20.9405 | 17.8575 | 17.4311 | 17.094 | 16.5243 | 19.7287 | 320.7889 | 254.9663 | 207.2388 | 138.4338 | 112.822 | 307.7478 | 187.2477 | 96.3343 | 96.6259 | 99.4926 | 309.8545 | 431.5373 | 530.1386 |  |  |  | 699.2221 | 715.9598 | 694.4832 | 782.5236 | 10.3235 | 6.9715 | 667.2951 |  |  | 653.4144 |  |  | 141.6095 | 458.3892 | 698.8716 | 132.6679 | 592.386 | 520.3702 | 790.4104 | 796.2014 | 688.3597 | 650.4765 | 737.9994 |  | 672.4698 | 721.0929 | 630.6948 | 745.7355 | 695.1084 | 732.4314 |  | 699.9238 |  |  | 760.4516 | 756.0845 | 758.2015 | [6 empty] | 749.5935 |  |  | 727.2602 |  |  | 576.7967 | 661.5327 | 651.6797 | 398.4099 | 566.4909 | 649.8981 | 469.3663 | 616.6821 | 1156.6095 | 625.4159 | 667.7548 | 535.4829 | 628.2825 | 572.2353 | 660.851 | 397.4718 | 573.904 |  | 652.3534 | 624.1949 | 812.1319 | 489.3901 | 589.3989 | 657.0314 | 507.8258 | 609.6423 | 606.3097 | 664.6915 | 548.5185 | 632.8422 | 0.56219 | 12.7697 | 4.4962 | 0.058003 | -38.7038 | 3.115 | 2876.5 | 0.29 | 4.5394 | -1.7313 | 2.76 | 1.3692 | 5.1554 | 4.0085 | 8.05 | 43.5164 | 35.3296 | 48.4303 | 5.0073 | 0.32627 | 51.7973 | 48.375
42810.4726 | 2816 | 26.5643 | 19.65 | 18.1046 | 17.8709 | 17.2434 | 17.4921 | 22.0448 | 50.2122 | 22.244 | 17.7775 | 17.0555 | 16.4762 | 15.7136 | 15.8531 | 100.1913 | 116.7676 | 110.7208 | 485.5485 | 215.1188 | 638.9636 |  |  |  | 88.4222 | 241.3349 | 720.7587 | 734.9675 | 649.0937 | 743.0559 | 107.9564 | 474.0046 | 530.0563 | 99.9248 | 521.1893 | 520.5008 | 678.5121 | 522.3205 |  | 560.0102 | 537.6938 | 524.4535 | 499.401 |  | 120.863 | 257.517 | 134.152 | 237.7024 | 362.7758 | 475.8998 | 554.862 | 16.2618 | 154.8269 | 28.7927 | 256.8266 | 14.8178 | 44.7895 | 54.5979 | 75.4441 | 25.843 |  |  | 5.2966 | -0.7602 | 3.0726 | 0.74648 | 6.7441 | 4.5632 | 17.4325 | -7.3454 | 0.64784 | 9.4992 | 31.4307 | -0.00030227 | -0.00032527 | -0.00049776 | 482.8457 | 159.482 | 48.167 | 21.9594 | 17.0038 | 16.1659 | 16.3766 | 29.8064 | 20.9534 | 17.8637 | 17.4272 | 17.0908 | 16.5335 | 19.7471 | 323.7988 | 252.2709 | 206.236 | 139.7895 | 109.627 | 307.2991 | 187.0416 | 96.3333 | 96.6368 | 99.5068 | 309.7029 | 431.6533 | 530.0852 |  |  |  | 698.6777 | 716.1423 | 694.545 | 781.7006 | 10.3017 | 7.0061 | 672.8906 |  |  | 660.5806 |  |  | 140.4248 | 455.9085 | 701.1518 | 131.3591 | 591.9061 | 503.0083 | 793.2758 | 797.5723 | 681.1267 | 645.0506 | 737.9161 |  | 672.0328 | 722.23 | 630.1506 | 744.6113 | 694.6012 | 732.7653 |  | 699.7877 |  |  | 759.8444 | 755.6507 | 757.8877 | [6 empty] | 749.1835 |  |  | 726.3533 |  |  | 577.1936 | 660.1143 | 650.4729 | 397.8155 | 566.0574 | 649.1956 | 470.2992 | 616.4446 | 1004.3775 | 624.5648 | 666.8952 | 534.5563 | 627.6936 | 571.6214 | 659.9739 | 398.1252 | 573.7129 |  | 653.1106 | 623.0215 | 811.5897 | 488.6238 | 588.5658 | 656.1954 | 507.4486 | 609.0398 | 605.4207 | 663.5338 | 547.3446 | 631.7657 | 0.35707 | 12.8011 | 4.4837 | 0.056693 | -38.6663 | 3.115 | 2885.82 | 0.3 | 5.1128 | -1.3997 | 2.814 | 1.387 | 4.9532 | 4.0743 | 7.9635 | 43.4228 | 35.1918 | 48.3431 | 4.6031 | 0.41023 | 51.4819 | 48.2693
42810.4726 | 2817 | 26.5722 | 19.6534 | 18.1003 | 17.8633 | 17.2426 | 17.4934 | 22.0502 | 50.2122 | 22.2514 | 17.7825 | 17.0622 | 16.4754 | 15.7168 | 15.8546 | 100.206 | 116.7987 | 110.8401 | 485.5021 | 215.1911 | 638.4334 |  |  |  | 88.41 | 242.2231 | 720.461 | 734.5203 | 648.3643 | 742.7305 | 99.8564 | 468.4361 | 518.6442 | 111.8691 | 523.0989 | 516.3982 | 682.0718 | 517.4256 |  | 565.3518 | 545.1767 | 527.6344 | 501.962 |  | 120.4743 | 257.3145 | 133.9448 | 237.1421 | 362.4259 | 475.6169 | 554.0198 | 15.5915 | 154.6438 | 26.2279 | 256.4413 | 14.8311 | 44.795 | 54.6619 | 75.5844 | 25.8474 |  |  | 4.715 | -0.79042 | 3.0844 | 0.83782 | 7.3651 | 4.7459 | 17.7795 | -7.1838 | 0.89907 | 9.144 | 31.3208 | -0.0002957 | -0.00030556 | -0.00048462 | 482.7068 | 159.5505 | 48.2422 | 21.9838 | 17.008 | 16.172 | 16.3744 | 29.8164 | 20.9652 | 17.8659 | 17.433 | 17.1016 | 16.5371 | 19.7522 | 324.1873 | 249.0492 | 207.5834 | 139.7913 | 109.1006 | 306.9076 | 186.845 | 96.3304 | 96.6518 | 99.5299 | 309.5534 | 431.7731 | 529.9204 |  |  |  | 698.1113 | 714.8095 | 690.1971 | 780.3487 | 9.8016 | 6.0717 | 671.3793 |  |  | 658.6684 |  |  | 137.0163 | 453.4939 | 696.0513 | 128.5166 | 589.1701 | 519.8942 | 790.3519 | 793.1904 | 676.1038 | 646.6381 | 737.7935 |  | 671.4939 | 723.4306 | 629.5968 | 745.8226 | 694.0546 | 733.5567 |  | 700.4632 |  |  | 759.9597 | 755.7562 | 757.792 | [6 empty] | 747.9012 |  |  | 723.7683 |  |  | 577.554 | 658.4698 | 649.5738 | 397.342 | 566.0122 | 648.4117 | 470.2599 | 616.0048 | 768.4306 | 623.8894 | 666.1698 | 533.552 | 627.0694 | 571.2533 | 658.367 | 398.7294 | 573.3688 |  | 649.8558 | 621.5355 | 811.0526 | 488.3617 | 587.6766 | 656.1152 | 506.8303 | 608.3845 | 606.6419 | 662.7658 | 545.4397 | 630.9692 | -0.097083 | 12.8365 | 4.4718 | 0.056107 | -38.6171 | 3.115 | 2886.85 | 0.3 | 4.8231 | -1.427 | 2.8189 | 1.4692 | 5.1752 | 4.1543 | 8.0408 | 43.3081 | 35.0506 | 48.182 | 4.499 | 0.23434 | 52.2093 | 48.1733
42810.4727 | 2818 | 26.5953 | 19.6781 | 18.1005 | 17.8688 | 17.2588 | 17.5085 | 22.0625 | 50.2189 | 22.2681 | 17.7905 | 17.0613 | 16.4822 | 15.7218 | 15.8595 | 100.2321 | 116.8368 | 110.968 | 485.4783 | 215.2522 | 638.2851 |  |  |  | 88.3943 | 241.4961 | 719.7311 | 734.0019 | 646.9064 | 741.2108 | 100.3885 | 455.0461 | 534.951 | 99.3162 | 525.1271 | 513.0911 | 686.0725 | 515.0403 |  | 580.9647 | 552.5558 | 540.523 | 517.9383 |  | 120.3147 | 256.8599 | 133.4909 | 236.7532 | 362.436 | 475.6117 | 552.0931 | 15.1288 | 154.485 | 24.2048 | 256.0902 | 14.8369 | 44.7953 | 54.7221 | 75.6776 | 25.8377 |  |  | 4.8031 | -1.1315 | 2.514 | 0.19056 | 7.189 | 3.9317 | 17.2361 | -7.2337 | 0.41451 | 9.3395 | 31.1781 | -0.00031541 | -0.00029242 | -0.00051091 | 482.5584 | 159.6132 | 48.3085 | 21.9972 | 17.0022 | 16.1736 | 16.3764 | 29.8317 | 20.968 | 17.867 | 17.4345 | 17.0987 | 16.5403 | 19.7575 | 321.5952 | 250.7438 | 207.6952 | 136.8839 | 105.066 | 306.4329 | 186.631 | 96.3211 | 96.6505 | 99.543 | 309.4089 | 431.8832 | 529.7464 |  |  |  | 697.4974 | 713.4183 | 684.8583 | 780.1009 | 11.8556 | 8.3158 | 664.7519 |  |  | 648.3156 |  |  | 125.5992 | 446.5858 | 694.4465 | 133.7406 | 583.4291 | 542.3171 | 772.4511 | 786.7635 | 681.9214 | 653.4204 | 737.664 |  | 670.9235 | 722.9763 | 629.0962 | 744.9203 | 693.5869 | 734.1234 |  | 701.4104 |  |  | 759.9921 | 755.7886 | 757.8097 | [6 empty] | 748.059 |  |  | 724.341 |  |  | 577.7505 | 657.3081 | 649.7237 | 397.9209 | 566.1823 | 647.6216 | 469.3015 | 615.0102 | 722.6699 | 624.1556 | 665.9011 | 533.2372 | 626.6043 | 571.0376 | 657.3694 | 398.6391 | 572.8137 |  | 648.477 | 621.1854 | 810.5027 | 487.9965 | 587.35 | 655.3783 | 506.1375 | 607.7851 | 607.0367 | 662.812 | 544.9785 | 630.3169 | 0.30815 | 12.8698 | 4.4625 | 0.057294 | -38.6159 | 3.115 | 2886.97 | 0.26 | 4.8643 | -1.7066 | 2.5439 | 0.70037 | 5.113 | 3.7812 | 7.9169 | 43.1869 | 34.9659 | 48.0981 | 4.7133 | 0.19342 | 52.6725 | 48.0357
42810.4727 | 2819 | 26.6098 | 19.6897 | 18.1066 | 17.8765 | 17.253 | 17.5032 | 22.0635 | 50.2179 | 22.2742 | 17.7944 | 17.0693 | 16.4856 | 15.7251 | 15.8624 | 100.2531 | 116.8682 | 111.0883 | 485.4769 | 215.2948 | 638.0931 |  |  |  | 88.3811 | 242.6766 | 718.9984 | 732.6068 | 644.7519 | 739.8858 | 97.3836 | 455.3187 | 528.4786 | 105.6209 | 519.2514 | 517.0378 | 680.066 | 514.5232 |  | 539.6749 | 533.2028 | 525.6283 | 509.2765 |  | 120.1969 | 256.5329 | 133.2902 | 236.8735 | 362.8238 | 474.7127 | 551.1992 | 15.0029 | 154.3187 | 22.8769 | 255.7389 | 14.8402 | 44.782 | 54.7864 | 75.7683 | 25.7881 |  |  | 4.2636 | -1.3115 | 2.7171 | 0.84177 | 7.0326 | 4.3832 | 17.403 | -7.2843 | 0.70233 | 9.3118 | 31.2657 | -0.0003072 | -0.00028749 | -0.00047312 | 482.3906 | 159.6754 | 48.3748 | 22.0044 | 16.9915 | 16.1633 | 16.3771 | 29.8431 | 20.9761 | 17.8684 | 17.4283 | 17.0912 | 16.5385 | 19.7631 | 321.7819 | 260.8908 | 222.7768 | 140.2434 | 101.9907 | 306.1497 | 186.5008 | 96.3101 | 96.6461 | 99.5541 | 309.2188 | 432.0098 | 529.5102 |  |  |  | 696.8679 | 712.9625 | 685.5014 | 780.4431 | 8.785 | 6.6843 | 660.6932 |  |  | 635.2892 |  |  | 120.9222 | 455.1074 | 695.0756 | 136.496 | 585.6266 | 541.0725 | 772.4062 | 791.4113 | 687.3255 | 661.2787 | 737.4239 |  | 670.3569 | 725.0217 | 628.6084 | 744.6675 | 692.9863 | 735.618 |  | 703.0549 |  |  | 760.2117 | 755.3008 | 757.8037 | [6 empty] | 748.0804 |  |  | 724.5414 |  |  | 576.0847 | 658.251 | 649.2572 | 398.0769 | 566.2777 | 647.1369 | 467.2187 | 613.5952 | 755.9678 | 624.5387 | 665.6589 | 533.1054 | 626.2505 | 570.9614 | 657.2669 | 397.4801 | 572.5288 |  | 646.9927 | 621.4814 | 809.9253 | 488.4411 | 587.1788 | 654.4216 | 505.4441 | 607.3688 | 608.6798 | 662.7361 | 543.6538 | 629.9208 | 0.33107 | 12.8979 | 4.4517 | 0.058256 | -38.67 | 3.115 | 2869.44 | 0.27 | 4.58 | -1.8368 | 2.6438 | 1.4715 | 5.054 | 3.99 | 7.9504 | 43.0698 | 34.8143 | 47.9655 | 4.6486 | -1.4996 | 51.5552 | 47.8783
42810.4727 | 2820 | 26.6254 | 19.6935 | 18.099 | 17.8773 | 17.2535 | 17.5038 | 22.0615 | 50.2105 | 22.2834 | 17.8012 | 17.0636 | 16.4839 | 15.7229 | 15.8698 | 100.2776 | 116.9043 | 111.2018 | 485.4632 | 215.336 | 637.7161 |  |  |  | 88.3361 | 240.7457 | 718.1111 | 731.8714 | 643.9761 | 739.2406 | 97.3137 | 451.6736 | 529.5533 | 106.0343 | 521.5714 | 515.9774 | 677.3067 | 520.2281 |  | 531.5116 | 526.3594 | 517.4488 | 498.4073 |  | 119.0755 | 256.0081 | 132.79 | 236.7821 | 364.1858 | 473.8578 | 551.0914 | 14.9171 | 154.1838 | 21.6024 | 255.3553 | 14.8364 | 44.7713 | 54.8328 | 75.8346 | 25.7206 |  |  | 4.922 | -0.93762 | 2.93 | 0.63675 | 7.2725 | 4.1223 | 17.4746 | -7.0655 | 0.68248 | 9.3892 | 30.9901 | -0.00029899 | -0.00023492 | -0.00049776 | 482.2045 | 159.7283 | 48.4364 | 22.009 | 16.9888 | 16.1542 | 16.3624 | 29.8485 | 20.9731 | 17.8612 | 17.4183 | 17.0873 | 16.535 | 19.7629 | 312.9292 | 249.7427 | 211.3358 | 136.338 | 99.2559 | 305.5477 | 186.2222 | 96.3102 | 96.6551 | 99.5743 | 309.0263 | 432.1299 | 529.3123 |  |  |  | 696.2644 | 713.548 | 689.4695 | 780.3058 | 8.0159 | 4.3362 | 667.33 |  |  | 643.672 |  |  | 120.7098 | 452.7547 | 691.9469 | 127.3358 | 585.4229 | 534.6842 | 775.7949 | 793.5168 | 690.4262 | 661.2039 | 737.461 |  | 669.8859 | 725.765 | 627.9922 | 745.8938 | 692.5357 | 735.8713 |  | 703.0049 |  |  | 760.2061 | 755.3763 | 757.76 | [6 empty] | 746.8625 |  |  | 722.8459 |  |  | 574.1828 | 658.1673 | 647.395 | 398.1834 | 565.7966 | 646.8326 | 466.4126 | 612.5316 | 1123.9714 | 622.5006 | 664.8564 | 532.6601 | 625.626 | 570.0488 | 656.9543 | 397.8193 | 571.8842 |  | 647.109 | 620.2448 | 809.3586 | 488.163 | 586.2142 | 653.6254 | 504.4857 | 606.8046 | 607.754 | 662.3541 | 542.3818 | 629.2685 | 0.16716 | 12.9282 | 4.4407 | 0.058741 | -38.6095 | 3.1149 | 2855.73 | 0.41 | 4.9194 | -1.5523 | 2.744 | 1.2792 | 5.1365 | 3.8672 | 7.9622 | 42.966 | 34.6742 | 47.8268 | 5.5389 | -0.26551 | 51.2408 | 47.7405
42810.4727 | 2821 | 26.6305 | 19.6958 | 18.1044 | 17.8806 | 17.2491 | 17.5011 | 22.0684 | 50.2081 | 22.2886 | 17.803 | 17.0581 | 16.4804 | 15.7231 | 15.8615 | 100.2927 | 116.9366 | 111.3176 | 485.4305 | 215.3949 | 637.4209 |  |  |  | 88.3153 | 239.7569 | 717.4559 | 731.1964 | 642.3678 | 738.6047 | 98.088 | 451.8032 | 535.4776 | 98.6239 | 516.3494 | 519.8305 | 676.5551 | 518.6383 |  | 555.8149 | 534.8855 | 519.5832 | 499.019 |  | 118.4471 | 255.972 | 132.6658 | 236.7081 | 365.4596 | 473.5906 | 551.0618 | 14.7366 | 154.1298 | 21.0734 | 255.0234 | 14.8322 | 44.7626 | 54.8838 | 75.8827 | 25.646 |  |  | 4.6506 | -1.3174 | 2.8708 | 0.30359 | 6.917 | 4.1282 | 17.3556 | -7.4236 | 0.75428 | 9.6311 | 30.8246 | -0.00032363 | -0.00027599 | -0.00053391 | 482.0303 | 159.7917 | 48.5133 | 22.0266 | 16.9906 | 16.162 | 16.3713 | 29.8686 | 20.9749 | 17.8599 | 17.4311 | 17.0997 | 16.5332 | 19.7701 | 302.4123 | 235.8747 | 194.7391 | 129.8594 | 99.4143 | 304.8046 | 185.8094 | 96.3014 | 96.665 | 99.5848 | 308.8663 | 432.2222 | 529.1647 |  |  |  | 695.7927 | 714.9942 | 690.9683 | 781.6078 | 8.2931 | 6.2119 | 667.8089 |  |  | 653.7047 |  |  | 118.0512 | 442.4694 | 683.7669 | 121.3858 | 581.6506 | 523.4446 | 772.6995 | 784.6216 | 683.3809 | 658.7536 | 737.4716 |  | 669.5181 | 726.3414 | 627.4813 | 746.6948 | 692.316 | 736.0992 |  | 703.5525 |  |  | 759.9524 | 754.8034 | 757.5265 | [6 empty] | 746.1464 |  |  | 722.7402 |  |  | 572.6915 | 657.4433 | 646.9291 | 398.7285 | 564.5364 | 646.3342 | 465.3198 | 611.8396 | 1141.7564 | 623.1218 | 664.5456 | 532.8768 | 624.911 | 569.7673 | 656.4783 | 398.7046 | 571.2378 |  | 643.802 | 618.1896 | 808.7272 | 487.6188 | 585.9578 | 653.2113 | 504.27 | 606.3765 | 607.4563 | 661.8401 | 541.6742 | 628.5371 | 0.77116 | 12.9422 | 4.4287 | 0.059226 | -38.5212 | 3.1149 | 2863.46 | 0.32 | 4.7804 | -1.84 | 2.7161 | 0.88325 | 5.0085 | 3.8693 | 7.9336 | 42.8856 | 34.5592 | 47.7536 | 6.5922 | 1.5236 | 51.0567 | 47.5939
42810.4727 | 2822 | 26.6387 | 19.6916 | 18.1174 | 17.8734 | 17.2482 | 17.5021 | 22.0606 | 50.1956 | 22.2907 | 17.7939 | 17.0557 | 16.4736 | 15.7193 | 15.8622 | 100.3269 | 116.9789 | 111.4564 | 485.4387 | 215.4666 | 637.0585 |  |  |  | 88.3238 | 241.1525 | 717.2487 | 730.8291 | 642.7701 | 737.7342 | 107.1022 | 449.9685 | 543.0824 | 97.8688 | 515.0458 | 523.8499 | 675.6405 | 519.5528 |  | 557.9792 | 533.8417 | 519.4623 | 500.4119 |  | 117.8379 | 255.4947 | 132.473 | 236.0357 | 365.8897 | 472.9962 | 550.6122 | 15.0957 | 154.0405 | 20.8221 | 254.7202 | 14.8178 | 44.7703 | 54.917 | 75.9057 | 25.5778 |  |  | 4.7794 | -0.89622 | 2.7617 | 0.28256 | 7.2922 | 4.3293 | 17.4286 | -6.8953 | 0.65874 | 9.4217 | 30.8214 | -0.00033348 | -0.00029077 | -0.00049284 | 481.8645 | 159.8734 | 48.5881 | 22.0422 | 16.9962 | 16.1605 | 16.3671 | 29.8764 | 20.9899 | 17.8603 | 17.4351 | 17.0893 | 16.5434 | 19.7652 | 296.2612 | 235.3204 | 195.2646 | 127.5521 | 101.2247 | 304.1285 | 185.4756 | 96.3015 | 96.6708 | 99.6051 | 308.7208 | 432.2975 | 529.0795 |  |  |  | 695.2794 | 715.7209 | 692.8162 | 781.6197 | 5.9814 | 5.2595 | 667.1361 |  |  | 637.4102 |  |  | 115.98 | 444.7397 | 689.5956 | 133.5683 | 591.4772 | 527.1935 | 768.4457 | 781.8469 | 682.2092 | 660.9961 | 737.1915 |  | 669.0592 | 727.4098 | 627.0668 | 746.8058 | 691.9669 | 736.3612 |  | 703.9385 |  |  | 759.9194 | 754.2887 | 756.9539 | [6 empty] | 744.7114 |  |  | 722.0652 |  |  | 572.4503 | 656.659 | 645.6514 | 398.1416 | 563.8876 | 645.8023 | 464.6058 | 611.4251 | 1124.0991 | 623.6416 | 663.849 | 532.8132 | 624.3433 | 568.6628 | 656.1688 | 397.3057 | 571.2939 |  | 643.9664 | 617.0662 | 808.1379 | 488.9038 | 585.0111 | 652.933 | 504.352 | 605.9373 | 606.2388 | 661.7837 | 540.2359 | 627.8148 | 0.364 | 12.9659 | 4.4154 | 0.057605 | -38.4928 | 3.115 | 2824.8 | 0.29 | 4.844 | -1.5169 | 2.6628 | 0.85173 | 5.1405 | 3.9608 | 7.9471 | 42.7935 | 34.4494 | 47.6696 | 7.171 | 1.4209 | 50.8152 | 47.4735
42810.4727 | 2823 | 26.6504 | 19.7015 | 18.1018 | 17.8723 | 17.2537 | 17.5039 | 22.0494 | 50.189 | 22.3026 | 17.799 | 17.0552 | 16.4742 | 15.7203 | 15.8649 | 100.3404 | 117.0169 | 111.5745 | 485.4068 | 215.5263 | 636.7598 |  |  |  | 88.2932 | 240.2003 | 717.5364 | 731.1839 | 647.487 | 737.6035 | 103.6457 | 456.6816 | 530.7508 | 98.7943 | 514.1631 | 523.7176 | 675.0956 | 527.2952 |  | 572.7385 | 540.4626 | 519.0541 | 498.9696 |  | 117.4175 | 254.921 | 131.7383 | 235.8825 | 365.2554 | 472.5286 | 549.9985 | 15.2441 | 153.8822 | 20.4837 | 254.3659 | 14.7937 | 44.7851 | 54.9381 | 75.8896 | 25.5322 |  |  | 5.886 | -0.9271 | 2.9201 | 0.37653 | 7.5991 | 4.6053 | 17.286 | -6.9419 | 0.6959 | 9.8772 | 30.7853 | -0.00030556 | -0.00028749 | -0.00048791 | 481.7162 | 159.9421 | 48.6661 | 22.0617 | 16.9941 | 16.1665 | 16.3686 | 29.8945 | 20.9968 | 17.8716 | 17.4369 | 17.0982 | 16.5411 | 19.7738 | 286.0508 | 227.9822 | 197.7878 | 128.5143 | 101.0342 | 303.3716 | 185.1333 | 96.3003 | 96.6777 | 99.623 | 308.5939 | 432.3723 | 528.9804 |  |  |  | 694.6498 | 718.4775 | 696.9366 | 781.1631 | 11.214 | 6.7351 | 669.1827 |  |  | 640.7666 |  |  | 117.1043 | 443.7163 | 696.6239 | 139.4576 | 590.8844 | 527.0315 | 765.9064 | 774.3549 | 682.1416 | 665.0988 | 736.8492 |  | 668.6051 | 726.765 | 626.6795 | 745.9263 | 691.5884 | 736.6435 |  | 704.3082 |  |  | 759.1519 | 753.7893 | 756.4657 | [6 empty] | 743.3973 |  |  | 721.8627 |  |  | 571.4267 | 656.7215 | 645.2182 | 397.2676 | 563.4155 | 645.1053 | 464.4336 | 610.4946 | 1052.2971 | 623.1786 | 663.4668 | 532.4288 | 623.6571 | 568.0932 | 655.8386 | 397.6567 | 570.7371 |  | 642.9688 | 616.0766 | 807.618 | 486.8727 | 583.5128 | 652.1712 | 503.5628 | 605.2273 | 606.7249 | 662.395 | 538.6308 | 627.4272 | 0.10804 | 12.9962 | 4.4036 | 0.057359 | -38.4759 | 3.115 | 2822.1 | 0.31 | 5.3753 | -1.542 | 2.7366 | 0.98268 | 5.2459 | 4.0839 | 7.9121 | 42.7043 | 34.3925 | 47.6064 | 8.1884 | 1.095 | 50.7347 | 47.3391
42810.4727 | 2824 | 26.6677 | 19.7155 | 18.105 | 17.8765 | 17.2613 | 17.5066 | 22.061 | 50.199 | 22.3169 | 17.803 | 17.0648 | 16.481 | 15.7265 | 15.8625 | 100.3641 | 117.0578 | 111.7074 | 485.3867 | 215.5765 | 636.4598 |  |  |  | 88.2781 | 240.4126 | 716.6239 | 730.0742 | 644.3629 | 735.9078 | 98.4128 | 452.8748 | 524.9262 | 126.5183 | 523.4808 | 518.1104 | 675.871 | 529.0093 |  | 588.0196 | 544.1373 | 526.2581 | 501.5032 |  | 117.2437 | 254.5068 | 131.1964 | 236.0235 | 364.1612 | 472.0163 | 549.2994 | 15.1003 | 153.6915 | 20.1637 | 253.987 | 14.7774 | 44.7922 | 54.9447 | 75.865 | 25.5084 |  |  | 5.5305 | -0.81737 | 2.7138 | 0.71626 | 6.9203 | 4.7485 | 18.1324 | -7.7193 | 0.49975 | 9.882 | 30.6323 | -0.00032856 | -0.00025792 | -0.00046984 | 481.5404 | 160.0093 | 48.7369 | 22.0717 | 17.0036 | 16.1718 | 16.3737 | 29.9173 | 21.0007 | 17.8701 | 17.4362 | 17.0999 | 16.5409 | 19.7909 | 290.4884 | 231.9568 | 199.7375 | 127.8406 | 98.8447 | 302.9393 | 184.8593 | 96.2887 | 96.6747 | 99.6404 | 308.4151 | 432.4534 | 528.8585 |  |  |  | 694.1023 | 717.4649 | 692.3195 | 779.1494 | 10.9891 | 6.6727 | 677.621 |  |  | 641.5449 |  |  | 120.5253 | 443.4712 | 696.7257 | 140.6269 | 588.6358 | 537.4407 | 755.7196 | 763.1599 | 676.0541 | 666.6532 | 736.4848 |  | 668.1674 | 725.4243 | 626.1877 | 746.1834 | 691.0806 | 736.3788 |  | 704.339 |  |  | 758.7013 | 753.5434 | 756.2045 | [6 empty] | 743.8662 |  |  | 725.9209 |  |  | 571.0856 | 656.1998 | 643.871 | 396.8439 | 562.5946 | 644.4207 | 464.5248 | 609.1866 | 1161.1659 | 622.2363 | 662.1835 | 531.6542 | 623.0814 | 567.92 | 655.3355 | 397.0082 | 569.9899 |  | 643.1928 | 615.5449 | 807.0871 | 486.5708 | 583.2083 | 651.6047 | 502.1823 | 604.6888 | 606.8876 | 662.7203 | 536.3991 | 627.0549 | 0.40791 | 13.0281 | 4.3928 | 0.05945 | -38.4637 | 3.115 | 2804.53 | 0.32 | 5.206 | -1.4473 | 2.6371 | 1.3548 | 5.0044 | 4.1455 | 8.1007 | 42.6194 | 34.3349 | 47.4819 | 7.6286 | 0.84192 | 50.836 | 47.2673
42810.4727 | 2825 | 26.6752 | 19.7168 | 18.1055 | 17.8741 | 17.2425 | 17.4962 | 22.0662 | 50.1836 | 22.3123 | 17.7954 | 17.0537 | 16.4727 | 15.7118 | 15.8602 | 100.3956 | 117.0942 | 111.8412 | 485.3889 | 215.6434 | 636.0443 |  |  |  | 88.2922 | 241.8245 | 715.6715 | 728.9351 | 640.4656 | 734.5709 | 103.6075 | 449.0205 | 535.8681 | 102.7575 | 535.2416 | 506.5537 | 695.3275 | 517.7344 |  | 588.6738 | 548.2165 | 531.7238 | 510.8566 |  | 116.3796 | 254.0897 | 130.9956 | 238.6813 | 365.5426 | 472.4573 | 549.3117 | 15.1967 | 153.4377 | 20.0267 | 253.493 | 14.7931 | 44.7848 | 54.9233 | 75.8178 | 25.4894 |  |  | 5.2473 | -0.9409 | 3.0634 | 0.23788 | 7.3553 | 4.4423 | 17.1999 | -6.9426 | 0.62157 | 9.3256 | 31.165 | -0.00032034 | -0.00026777 | -0.00048791 | 481.3684 | 160.0754 | 48.8087 | 22.0871 | 17.011 | 16.1743 | 16.374 | 29.9341 | 21.0147 | 17.875 | 17.438 | 17.1009 | 16.5448 | 19.7998 | 298.1006 | 231.7242 | 198.4336 | 130.648 | 103.2391 | 302.5495 | 184.5892 | 96.2951 | 96.6856 | 99.6552 | 308.2416 | 432.5409 | 528.7137 |  |  |  | 693.7217 | 715.5182 | 688.6469 | 778.4552 | 12.774 | 7.3323 | 688.1722 |  |  | 636.49 |  |  | 128.4484 | 439.514 | 692.3271 | 137.86 | 588.5675 | 522.8603 | 754.2769 | 762.3172 | 678.6136 | 664.4962 | 736.304 |  | 667.7314 | 724.3535 | 625.7065 | 745.5535 | 690.7609 | 735.7714 |  | 703.6344 |  |  | 758.0539 | 753.4013 | 755.902 | [6 empty] | 744.8698 |  |  | 727.8889 |  |  | 569.9662 | 656.355 | 643.7394 | 396.1853 | 561.0637 | 643.9965 | 464.3046 | 608.4292 | 1163.9297 | 622.0324 | 661.3551 | 531.115 | 622.6542 | 567.6485 | 654.2861 | 397.5119 | 569.509 |  | 643.0818 | 615.4878 | 806.5235 | 486.2337 | 582.6874 | 651.3397 | 501.5312 | 604.3426 | 605.434 | 662.7145 | 534.8963 | 626.4928 | 0.42698 | 13.0596 | 4.3806 | 0.059436 | -38.3997 | 3.1149 | 2779.22 | 0.24 | 5.0676 | -1.5522 | 2.8007 | 0.78046 | 5.1608 | 4.0108 | 7.892 | 42.5299 | 34.272 | 47.4255 | 6.7226 | 0.95091 | 55.0059 | 47.198
42810.4727 | 2826 | 26.688 | 19.7071 | 18.1308 | 17.8694 | 17.2454 | 17.511 | 22.0615 | 50.1836 | 22.3225 | 17.7948 | 17.0457 | 16.4725 | 15.7167 | 15.8575 | 100.4172 | 117.1325 | 111.9681 | 485.3455 | 215.6972 | 635.5999 |  |  |  | 88.2828 | 241.3809 | 714.8862 | 728.059 | 635.7282 | 733.7775 | 98.1001 | 455.4257 | 523.1155 | 107.0073 | 514.7211 | 518.6785 | 687.9485 | 517.5396 |  | 553.0204 | 533.7383 | 523.5904 | 511.4798 |  | 116.1062 | 253.5822 | 130.7362 | 238.8197 | 364.4916 | 470.9252 | 548.6021 | 16.1379 | 153.227 | 19.7777 | 253.1153 | 14.7942 | 44.7957 | 54.8917 | 75.7533 | 25.4867 |  |  | 4.4246 | -0.90147 | 2.8695 | 0.009198 | 7.0977 | 4.558 | 17.4253 | -7.5951 | 0.4221 | 9.2096 | 30.953 | -0.00034006 | -0.0002957 | -0.00048134 | 481.1939 | 160.141 | 48.8773 | 22.0999 | 17.0028 | 16.1728 | 16.3697 | 29.9433 | 21.0141 | 17.8791 | 17.4299 | 17.0944 | 16.546 | 19.7991 | 310.5677 | 240.922 | 208.5584 | 128.6758 | 102.1762 | 302.3659 | 184.428 | 96.284 | 96.6792 | 99.6699 | 308.097 | 432.6212 | 528.5285 |  |  |  | 693.2797 | 715.2996 | 686.6043 | 779.2667 | 9.5699 | 7.0726 | 684.6858 |  |  | 640.0994 |  |  | 131.9055 | 438.3318 | 696.7424 | 144.6978 | 589.4113 | 506.1445 | 770.6012 | 772.0849 | 680.0971 | 662.9183 | 736.2687 |  | 667.2828 | 722.6628 | 625.2364 | 745.4035 | 690.4183 | 734.6008 |  | 702.2114 |  |  | 757.4425 | 753.3915 | 755.7511 | [6 empty] | 745.6511 |  |  | 730.0315 |  |  | 569.3893 | 655.7896 | 642.9833 | 395.1961 | 559.6639 | 643.5758 | 463.4218 | 607.7986 | 1139.9963 | 620.954 | 660.7274 | 530.2166 | 622.4529 | 567.308 | 654.1635 | 398.0217 | 568.6733 |  | 643.942 | 615.2131 | 806.0363 | 486.148 | 582.5264 | 651.1448 | 500.1154 | 603.8139 | 605.7401 | 662.6266 | 533.51 | 626.0914 | 0.061042 | 13.0861 | 4.3691 | 0.058879 | -38.4341 | 3.1149 | 2761.37 | 0.28 | 4.6516 | -1.5186 | 2.7094 | 0.15339 | 5.0645 | 4.0585 | 7.9353 | 42.4338 | 34.2285 | 47.3506 | 5.309 | -0.19549 | 53.2807 | 47.0726
42810.4728 | 2827 | 26.7039 | 19.7422 | 18.1223 | 17.8784 | 17.2632 | 17.5187 | 22.0682 | 50.1844 | 22.3346 | 17.8002 | 17.0599 | 16.4806 | 15.7243 | 15.8726 | 100.4329 | 117.17 | 112.0926 | 485.3165 | 215.7638 | 635.1411 |  |  |  | 88.253 | 242.4238 | 714.3595 | 727.1892 | 633.4022 | 733.4123 | 98.0082 | 453.6405 | 523.1278 | 121.2412 | 520.9097 | 515.8798 | 680.758 | 518.9004 |  | 545.8149 | 522.4305 | 513.5698 | 502.6092 |  | 115.9758 | 253.2499 | 130.3863 | 238.8647 | 364.511 | 470.0863 | 548.097 | 17.3761 | 152.9905 | 19.4476 | 252.7341 | 14.8003 | 44.8074 | 54.8713 | 75.6656 | 25.4899 |  |  | 5.2558 | -0.46712 | 3.064 | 0.27007 | 7.4124 | 4.7354 | 17.2735 | -6.7698 | 0.39583 | 8.8439 | 30.7952 | -0.00028584 | -0.00028092 | -0.00050926 | 481.0737 | 160.2136 | 48.9459 | 22.1124 | 17.0084 | 16.1609 | 16.3763 | 29.9544 | 21.0209 | 17.882 | 17.431 | 17.09 | 16.5446 | 19.8118 | 309.331 | 232.1977 | 207.0891 | 126.669 | 100.5696 | 301.9433 | 184.2235 | 96.2761 | 96.6892 | 99.6849 | 307.9315 | 432.7019 | 528.3802 |  |  |  | 692.8305 | 716.1416 | 686.7307 | 780.4333 | 12.1084 | 9.3916 | 682.4848 |  |  | 644.2111 |  |  | 129.0937 | 438.7697 | 692.5856 | 143.5741 | 588.817 | 512.3162 | 770.7135 | 770.788 | 678.2457 | 662.6761 | 736.2841 |  | 666.857 | 719.7356 | 624.6892 | 744.2896 | 690.0035 | 733.0951 |  | 700.8793 |  |  | 757.3605 | 753.4078 | 755.7265 | [6 empty] | 745.2922 |  |  | 727.6774 |  |  | 569.278 | 654.6911 | 641.8652 | 394.0273 | 558.9296 | 643.264 | 462.9482 | 607.6248 | 1131.782 | 620.0161 | 659.6963 | 529.6984 | 622.2696 | 567.0923 | 654.0247 | 397.365 | 567.7135 |  | 645.4707 | 614.4368 | 805.5744 | 485.6433 | 581.7648 | 650.9903 | 499.607 | 603.3531 | 603.9587 | 662.162 | 532.5742 | 625.7219 | 0.43006 | 13.1194 | 4.3565 | 0.057352 | -38.4355 | 3.1149 | 2758.15 | 0.29 | 5.0688 | -1.0928 | 2.7988 | 0.83093 | 5.1726 | 4.1344 | 7.8962 | 42.3413 | 34.2047 | 47.2859 | 5.3812 | -0.059386 | 51.8957 | 46.9358
42810.4728 | 2828 | 26.7149 | 19.7357 | 18.0973 | 17.8711 | 17.263 | 17.5186 | 22.0564 | 50.1804 | 22.3425 | 17.7957 | 17.0551 | 16.475 | 15.7129 | 15.8647 | 100.46 | 117.2 | 112.2347 | 485.2933 | 215.8343 | 634.6655 |  |  |  | 88.232 | 241.1279 | 713.6954 | 726.576 | 630.6339 | 732.3541 | 97.4977 | 446.7209 | 538.5284 | 98.0679 | 511.2094 | 521.0979 | 674.9016 | 521.4936 |  | 577.9747 | 535.2965 | 515.5922 | 499.627 |  | 115.5493 | 253.0247 | 130.3039 | 238.2143 | 363.3051 | 469.1462 | 548.0911 | 17.5725 | 152.7826 | 19.2984 | 252.3565 | 14.7971 | 44.8116 | 54.8529 | 75.5612 | 25.5026 |  |  | 5.9405 | -0.44412 | 2.9852 | 0.34104 | 7.0563 | 4.416 | 17.514 | -7.3454 | 0.71692 | 9.2898 | 30.557 | -0.00031213 | -0.0002957 | -0.00048298 | 480.9573 | 160.2698 | 49.0206 | 22.1379 | 17.0038 | 16.1627 | 16.3693 | 29.9715 | 21.0267 | 17.877 | 17.4334 | 17.0975 | 16.5454 | 19.8075 | 316.55 | 238.042 | 217.2468 | 131.1457 | 103.4755 | 301.6977 | 184.1386 | 96.2727 | 96.6958 | 99.6979 | 307.7556 | 432.7809 | 528.2641 |  |  |  | 692.3616 | 716.211 | 688.117 | 780.6292 | 10.8716 | 6.6552 | 685.7332 |  |  | 638.3458 |  |  | 107.2799 | 423.5139 | 671.2821 | 125.9785 | 587.008 | 529.6332 | 747.603 | 750.7873 | 658.8374 | 652.6965 | 736.2425 |  | 666.4891 | 719.8525 | 624.3022 | 745.2711 | 689.512 | 732.8627 |  | 700.8931 |  |  | 757.6731 | 753.2655 | 755.5759 | [6 empty] | 745.2615 |  |  | 726.563 |  |  | 568.6563 | 653.9833 | 641.4558 | 393.1311 | 558.2808 | 643.012 | 462.2668 | 607.4729 | 1140.6867 | 619.4637 | 659.1736 | 529.2637 | 621.8948 | 567.6818 | 653.7135 | 396.5532 | 567.1205 |  | 645.7237 | 614.2649 | 805.1306 | 485.5455 | 581.23 | 651.039 | 499.0814 | 603.1288 | 601.3895 | 661.4527 | 533.2773 | 625.1733 | 0.45241 | 13.1486 | 4.343 | 0.055673 | -38.3762 | 3.1149 | 2768.33 | 0.31 | 5.3861 | -1.0653 | 2.7619 | 0.93355 | 5.0436 | 3.99 | 7.946 | 42.2629 | 34.1272 | 47.1455 | 4.5412 | -1.1993 | 50.6735 | 46.8216
42810.4728 | 2829 | 26.7303 | 19.7448 | 18.111 | 17.871 | 17.2517 | 17.5142 | 22.0637 | 50.1734 | 22.3467 | 17.8068 | 17.0545 | 16.474 | 15.7166 | 15.867 | 100.4791 | 117.2354 | 112.3774 | 485.2424 | 215.8922 | 634.2519 |  |  |  | 88.2228 | 240.7597 | 713.0874 | 726.0418 | 627.7534 | 731.1635 | 109.8991 | 446.3142 | 538.5613 | 97.9493 | 509.8729 | 519.5866 | 693.4783 | 517.0323 |  | 559.1529 | 537.4361 | 517.9579 | 502.1561 |  | 115.2813 | 252.8613 | 130.2921 | 237.7889 | 362.7916 | 468.4096 | 547.7886 | 17.2562 | 152.5971 | 19.5877 | 252.0124 | 14.7889 | 44.8272 | 54.8387 | 75.4489 | 25.4935 |  |  | 4.8997 | -0.5716 | 2.8419 | 0.42581 | 7.0753 | 4.7097 | 17.3865 | -6.9288 | 0.62604 | 9.0699 | 30.7284 | -0.00027763 | -0.00034334 | -0.00051091 | 480.772 | 160.3433 | 49.0998 | 22.1452 | 16.9974 | 16.1686 | 16.3754 | 29.9776 | 21.0325 | 17.8789 | 17.4458 | 17.0993 | 16.5429 | 19.8101 | 314.5122 | 237.3774 | 211.8303 | 133.1441 | 105.913 | 301.2479 | 183.9585 | 96.2794 | 96.7091 | 99.7178 | 307.5373 | 432.8646 | 528.191 |  |  |  | 691.9258 | 716.686 | 694.0317 | 780.0326 | 8.4999 | 6.7043 | 678.9417 |  |  | 642.1476 |  |  | 128.9376 | 439.318 | 678.0426 | 134.0971 | 587.5355 | 522.1332 | 759.0396 | 749.9467 | 664.6683 | 659.2235 | 736.2643 |  | 666.1407 | 718.8373 | 623.8459 | 746.3924 | 689.0577 | 731.9846 |  | 699.5941 |  |  | 757.5516 | 753.0632 | 755.3244 | [6 empty] | 745.2655 |  |  | 728.4871 |  |  | 567.9693 | 652.8966 | 641.6195 | 392.3869 | 558.02 | 642.4362 | 461.6174 | 606.8911 | 1145.2426 | 618.0758 | 658.7564 | 528.7066 | 621.2832 | 567.9203 | 653.3811 | 396.4556 | 566.9293 |  | 645.2744 | 614.456 | 804.6661 | 484.5802 | 580.7568 | 650.4897 | 498.8739 | 602.5485 | 600.5265 | 659.9868 | 534.5903 | 624.5881 | 0.28157 | 13.1803 | 4.3314 | 0.057467 | -38.5235 | 3.115 | 2760.47 | 0.24 | 4.8886 | -1.2084 | 2.6944 | 1.043 | 5.0479 | 4.1185 | 7.9131 | 42.1871 | 34.068 | 47.0098 | 4.6983 | -0.62137 | 54.8163 | 46.7372
42810.4728 | 2830 | 26.7348 | 19.7468 | 18.1207 | 17.8757 | 17.251 | 17.5119 | 22.07 | 50.1638 | 22.3541 | 17.8133 | 17.0557 | 16.4777 | 15.7123 | 15.8601 | 100.5026 | 117.275 | 112.5046 | 485.2077 | 215.9526 | 633.704 |  |  |  | 88.222 | 239.9022 | 712.7482 | 725.5052 | 630.4717 | 730.8547 | 119.9267 | 458.8313 | 530.1706 | 97.8716 | 508.921 | 521.6224 | 689.0402 | 517.6155 |  | 550.2157 | 529.4573 | 513.9207 | 500.8122 |  | 115.8021 | 252.3797 | 130.0204 | 238.2274 | 364.1264 | 468.2611 | 546.6757 | 17.7156 | 152.4484 | 21.1398 | 251.4707 | 14.793 | 44.8381 | 54.8248 | 75.346 | 25.4399 |  |  | 5.382 | -1.3049 | 3.0068 | 0.89893 | 7.2528 | 4.4936 | 17.7263 | -7.0464 | 0.60795 | 9.0894 | 30.5935 | -0.00030556 | -0.00027434 | -0.00048298 | 480.6016 | 160.4008 | 49.1623 | 22.1493 | 16.9928 | 16.1557 | 16.3653 | 29.9943 | 21.0273 | 17.8722 | 17.4283 | 17.0884 | 16.5339 | 19.81 | 309.3371 | 241.928 | 206.5223 | 131.6891 | 106.5695 | 300.8163 | 183.7534 | 96.269 | 96.7113 | 99.7406 | 307.4455 | 432.9678 | 528.1024 |  |  |  | 691.4262 | 715.1097 | 692.2476 | 778.2523 | 13.0203 | 8.2078 | 690.3093 |  |  | 650.7574 |  |  | 149.3729 | 460.1154 | 687.1437 | 142.3249 | 589.3332 | 507.7368 | 772.6791 | 758.2358 | 675.4233 | 666.8397 | 736.3032 |  | 665.8043 | 716.1689 | 623.4029 | 747.343 | 688.6681 | 730.6811 |  | 698.3637 |  |  | 757.1292 | 752.5982 | 755.0174 | [6 empty] | 744.584 |  |  | 727.6487 |  |  | 566.9268 | 652.1463 | 642.5256 | 392.0477 | 557.609 | 641.8394 | 460.7449 | 606.6344 | 1160.7875 | 616.8229 | 658.7819 | 528.1132 | 620.6367 | 567.489 | 652.6458 | 396.7084 | 566.7574 |  | 645.228 | 614.8222 | 804.173 | 484.1415 | 580.3406 | 648.8471 | 499.271 | 602.0035 | 600.3696 | 658.0891 | 534.6882 | 623.988 | 0.65117 | 13.208 | 4.3202 | 0.058908 | -38.5674 | 3.1149 | 2769.75 | 0.31 | 5.1228 | -1.825 | 2.7703 | 1.5147 | 5.1103 | 4.0225 | 7.9892 | 42.1135 | 34.0574 | 46.8939 | 5.2068 | -0.058838 | 53.8275 | 46.671
42810.4728 | 2831 | 26.7456 | 19.7525 | 18.0988 | 17.8716 | 17.2486 | 17.5065 | 22.0551 | 50.1592 | 22.3498 | 17.8116 | 17.0529 | 16.4672 | 15.7112 | 15.8573 | 100.5194 | 117.3037 | 112.6539 | 485.1845 | 215.9964 | 633.4285 |  |  |  | 88.1999 | 241.854 | 712.0122 | 724.3803 | 628.0079 | 729.4334 | 102.9776 | 468.6697 | 513.2422 | 119.7487 | 512.826 | 518.7725 | 673.8083 | 522.3151 |  | 572.1486 | 535.6039 | 515.3006 | 500.3447 |  | 116.2326 | 252.0799 | 129.9702 | 237.6526 | 363.0366 | 467.6884 | 545.3191 | 18.1496 | 152.2707 | 21.7752 | 251.0883 | 14.78 | 44.8531 | 54.8175 | 75.2259 | 25.3674 |  |  | 5.9195 | -1.3095 | 2.9884 | 0.52503 | 7.2856 | 5.1428 | 17.6211 | -6.9603 | 0.64648 | 9.1874 | 30.121 | -0.00031541 | -0.00029734 | -0.00045505 | 480.4661 | 160.465 | 49.2296 | 22.1566 | 16.9966 | 16.1591 | 16.3678 | 30.0024 | 21.0363 | 17.8675 | 17.4207 | 17.0897 | 16.5362 | 19.8214 | 314.1981 | 251.7958 | 217.1619 | 134.8788 | 106.5009 | 300.5896 | 183.7223 | 96.2605 | 96.7126 | 99.7558 | 307.2682 | 433.038 | 527.9781 |  |  |  | 690.9682 | 713.9677 | 689.4887 | 776.955 | 11.1086 | 9.3878 | 695.5656 |  |  | 654.8324 |  |  | 125.0727 | 448.3734 | 684.1782 | 142.0918 | 587.6436 | 496.4364 | 777.9151 | 769.8174 | 674.994 | 657.4329 | 736.4619 |  | 665.5039 | 716.9371 | 622.9597 | 746.2368 | 688.2373 | 731.164 |  | 699.0226 |  |  | 757.0596 | 752.7833 | 755.0963 | [6 empty] | 745.4494 |  |  | 726.6463 |  |  | 566.929 | 651.7092 | 642.6086 | 391.2612 | 557.1374 | 641.3052 | 459.8279 | 606.3331 | 1150.0229 | 615.9323 | 657.4469 | 528.0687 | 620.0026 | 567.1189 | 652.1396 | 396.0226 | 566.2693 |  | 645.3442 | 614.6982 | 803.6631 | 484.0913 | 580.4485 | 646.8648 | 500.151 | 601.5761 | 601.5718 | 657.6363 | 533.0951 | 623.4448 | 0.46184 | 13.2399 | 4.3087 | 0.058727 | -38.5183 | 3.1149 | 2785.34 | 0.32 | 5.3687 | -1.8277 | 2.761 | 1.1573 | 5.1199 | 4.3016 | 7.9624 | 42.0444 | 33.9513 | 46.8258 | 4.6318 | -1.2451 | 50.4123 | 46.6011
42810.4728 | 2832 | 26.763 | 19.773 | 18.094 | 17.8687 | 17.2556 | 17.5143 | 22.0627 | 50.1692 | 22.3669 | 17.817 | 17.0553 | 16.474 | 15.723 | 15.8689 | 100.5386 | 117.3388 | 112.8013 | 485.1842 | 216.0706 | 633.237 |  |  |  | 88.1748 | 240.8568 | 710.9944 | 723.0811 | 624.6835 | 727.4595 | 119.9017 | 457.0505 | 521.4681 | 119.4631 | 526.0018 | 515.6576 | 671.4264 | 534.0494 |  | 587.1843 | 540.1226 | 521.7247 | 507.3698 |  | 116.4466 | 251.8407 | 129.7762 | 236.4002 | 360.875 | 466.9317 | 544.1077 | 18.3227 | 152.0927 | 21.4741 | 250.7421 | 14.7767 | 44.8719 | 54.8143 | 75.119 | 25.3207 |  |  | 4.6631 | -0.74903 | 2.8399 | 0.41858 | 6.9419 | 4.4811 | 16.8845 | -7.4834 | 0.6959 | 8.4902 | 29.9156 | -0.00030556 | -0.0002727 | -0.00050269 | 480.3085 | 160.5258 | 49.3021 | 22.1676 | 16.9943 | 16.1639 | 16.3659 | 30.0152 | 21.0426 | 17.8708 | 17.4244 | 17.0883 | 16.5345 | 19.8253 | 320.233 | 254.1079 | 225.3968 | 138.8464 | 112.0135 | 300.377 | 183.7541 | 96.2679 | 96.7309 | 99.7765 | 307.0406 | 433.1235 | 527.888 |  |  |  | 690.5756 | 713.1891 | 687.2955 | 775.8169 | 11.2774 | 7.4315 | 688.997 |  |  | 650.2393 |  |  | 115.6706 | 438.2045 | 681.1129 | 144.724 | 586.4447 | 495.7147 | 787.0031 | 782.9632 | 683.0156 | 653.2671 | 736.6885 |  | 665.114 | 720.8813 | 622.5725 | 745.6688 | 687.8714 | 732.7121 |  | 700.718 |  |  | 757.0755 | 753.0683 | 755.2677 | [6 empty] | 744.2224 |  |  | 723.1172 |  |  | 566.6966 | 650.7156 | 641.7573 | 390.0905 | 557.1423 | 640.6322 | 458.5027 | 606.0449 | 1154.9275 | 614.4907 | 656.4529 | 527.9909 | 619.3227 | 567.0802 | 651.8231 | 395.4246 | 565.8065 |  | 645.9451 | 614.348 | 803.2121 | 482.7462 | 580.0375 | 645.8379 | 500.2485 | 601.1143 | 601.5127 | 657.5209 | 532.2857 | 622.7431 | 0.31007 | 13.2688 | 4.2967 | 0.058054 | -38.6129 | 3.1149 | 2792.48 | 0.28 | 4.7603 | -1.3819 | 2.6909 | 1.0331 | 4.9951 | 4.0133 | 7.7902 | 41.9542 | 33.7679 | 46.7577 | 3.9285 | -2.1559 | 49.694 | 46.5421
42810.4728 | 2833 | 26.777 | 19.7708 | 18.119 | 17.8888 | 17.2665 | 17.5282 | 22.0824 | 50.1751 | 22.3881 | 17.8197 | 17.0671 | 16.4775 | 15.719 | 15.8669 | 100.5632 | 117.3755 | 112.938 | 485.1867 | 216.1258 | 632.674 |  |  |  | 88.1894 | 239.057 | 710.7427 | 722.617 | 624.9595 | 727.7566 | 102.1482 | 454.0158 | 522.2161 | 119.7682 | 521.2975 | 516.3213 | 684.6739 | 518.1267 |  | 556.3363 | 532.319 | 517.9166 | 507.0909 |  | 116.3906 | 251.4813 | 129.3923 | 235.4756 | 359.2394 | 465.9573 | 543.0995 | 18.0793 | 151.939 | 21.8461 | 250.3751 | 14.7517 | 44.8702 | 54.8096 | 75.0142 | 25.2668 |  |  | 5.361 | -1.2221 | 3.1593 | 0.75897 | 7.1384 | 5.0376 | 17.8051 | -7.0563 | 0.30865 | 8.5123 | 30.0994 | -0.00032527 | -0.00031706 | -0.00049612 | 480.1705 | 160.6023 | 49.378 | 22.1873 | 17.0014 | 16.1618 | 16.3709 | 30.0345 | 21.053 | 17.8764 | 17.4317 | 17.0868 | 16.5422 | 19.8298 | 325.1335 | 254.7408 | 222.2037 | 139.877 | 113.8176 | 300.1336 | 183.6486 | 96.2563 | 96.7285 | 99.7883 | 306.8595 | 433.2312 | 527.7086 |  |  |  | 690.2195 | 711.8126 | 685.0052 | 774.6075 | 10.0666 | 7.4526 | 679.9826 |  |  | 649.5739 |  |  | 126.078 | 429.8986 | 671.127 | 142.0143 | 585.1243 | 500.8483 | 784.1771 | 781.0624 | 678.9429 | 653.056 | 736.8546 |  | 664.6666 | 724.8667 | 622.1403 | 744.917 | 687.4529 | 734.5016 |  | 702.5365 |  |  | 757.0851 | 753.003 | 755.1184 | [6 empty] | 741.7878 |  |  | 719.3345 |  |  | 566.3782 | 648.6485 | 640.7949 | 389.8708 | 556.3467 | 640.1304 | 458.432 | 605.6664 | 1161.1928 | 612.9962 | 655.8874 | 527.5792 | 618.5028 | 566.8531 | 651.2463 | 395.222 | 565.8974 |  | 644.607 | 613.8465 | 802.7183 | 481.465 | 579.7776 | 645.8113 | 499.4248 | 600.4592 | 598.862 | 657.0689 | 532.0467 | 621.8939 | 0.26058 | 13.2963 | 4.284 | 0.055434 | -38.643 | 3.1149 | 2796.15 | 0.33 | 5.1049 | -1.7646 | 2.8372 | 1.3906 | 5.062 | 4.2524 | 7.9945 | 41.8534 | 33.5748 | 46.6828 | 3.3466 | -1.8151 | 52.6556 | 46.4935
42810.4728 | 2834 | 26.7814 | 19.7751 | 18.0979 | 17.879 | 17.2589 | 17.5178 | 22.0718 | 50.1595 | 22.3816 | 17.8174 | 17.0617 | 16.4727 | 15.715 | 15.8589 | 100.5883 | 117.3994 | 113.0937 | 485.1513 | 216.1802 | 632.1289 |  |  |  | 88.176 | 236.0953 | 710.0598 | 721.8613 | 623.3563 | 727.1038 | 100.9745 | 457.911 | 520.9251 | 115.675 | 520.9426 | 517.7883 | 679.7208 | 519.7839 |  | 535.7859 | 528.0442 | 514.0453 | 501.04 |  | 116.7673 | 251.2247 | 129.3712 | 235.3257 | 358.9836 | 466.7476 | 542.3697 | 17.781 | 151.8015 | 22.85 | 250.1342 | 14.7207 | 44.8629 | 54.7789 | 74.937 | 25.2289 |  |  | 4.6447 | -1.2695 | 3.3045 | 0.83388 | 7.4223 | 4.9273 | 17.5383 | -6.6075 | 0.56436 | 8.4273 | 30.1119 | -0.00033677 | -0.00029242 | -0.00047641 | 480.0056 | 160.6686 | 49.4501 | 22.2126 | 17.0083 | 16.1675 | 16.3829 | 30.0552 | 21.0618 | 17.8807 | 17.4433 | 17.0951 | 16.5437 | 19.8405 | 326.13 | 257.0027 | 230.4126 | 139.5819 | 114.9181 | 299.8906 | 183.6024 | 96.2527 | 96.7426 | 99.8091 | 306.7661 | 433.3352 | 527.5975 |  |  |  | 689.8561 | 711.0031 | 683.219 | 773.8045 | 12.8248 | 8.5639 | 676.5102 |  |  | 662.5772 |  |  | 139.9686 | 430.2027 | 670.0102 | 142.2322 | 582.5652 | 489.4555 | 785.8023 | 778.2799 | 674.4026 | 652.1378 | 736.7307 |  | 664.03 | 727.127 | 621.794 | 742.5734 | 686.8831 | 736.2463 |  | 704.5801 |  |  | 756.7666 | 752.1428 | 754.8976 | [6 empty] | 740.8025 |  |  | 716.5341 |  |  | 566.4879 | 647.8049 | 640.5853 | 389.5189 | 556.1175 | 639.586 | 458.0964 | 605.3655 | 1166.7484 | 613.274 | 654.9627 | 527.5346 | 617.8948 | 566.476 | 650.5335 | 394.6092 | 566.2005 |  | 645.1938 | 612.8719 | 802.2278 | 481.4216 | 579.6885 | 645.029 | 499.4506 | 599.7696 | 596.08 | 656.2881 | 532.3618 | 621.5351 | 0.61689 | 13.3274 | 4.2742 | 0.05534 | -38.5597 | 3.1148 | 2809.53 | 0.33 | 4.7501 | -1.798 | 2.901 | 1.4573 | 5.1644 | 4.2078 | 7.9387 | 41.7202 | 33.446 | 46.6176 | 3.1985 | -2.7334 | 51.7066 | 46.4321
42810.4728 | 2835 | 26.7983 | 19.7884 | 18.1117 | 17.8784 | 17.2564 | 17.5222 | 22.0664 | 50.1577 | 22.3891 | 17.8175 | 17.0577 | 16.4734 | 15.7188 | 15.8661 | 100.6151 | 117.4386 | 113.2695 | 485.0686 | 216.2806 | 631.7366 |  |  |  | 88.1763 | 238.7683 | 709.2276 | 720.8277 | 623.1013 | 726.1525 | 98.1621 | 443.548 | 525.8126 | 112.2872 | 525.9575 | 517.3013 | 683.313 | 519.5639 |  | 558.1416 | 528.6679 | 514.91 | 499.6272 |  | 116.5084 | 251.2037 | 129.6735 | 235.6181 | 357.4269 | 466.3663 | 541.8746 | 17.3162 | 151.5782 | 23.3581 | 250.003 | 14.6877 | 44.8623 | 54.7766 | 74.8645 | 25.2021 |  |  | 4.8097 | -0.76874 | 2.9806 | 0.57629 | 7.737 | 3.9974 | 17.0297 | -6.3486 | 0.76693 | 9.256 | 30.1159 | -0.00032527 | -0.0002612 | -0.00050762 | 479.8438 | 160.7335 | 49.5263 | 22.2355 | 17.0043 | 16.174 | 16.3783 | 30.0666 | 21.0653 | 17.8761 | 17.4344 | 17.0953 | 16.5472 | 19.8481 | 330.4749 | 262.3325 | 233.6014 | 139.521 | 115.5452 | 299.9185 | 183.571 | 96.2382 | 96.7375 | 99.8154 | 306.6252 | 433.4093 | 527.4846 |  |  |  | 689.468 | 711.2113 | 684.695 | 773.6856 | 13.0765 | 6.8945 | 676.8242 |  |  | 660.2135 |  |  | 136.1542 | 436.795 | 675.103 | 137.8518 | 583.9192 | 488.1353 | 780.1822 | 774.71 | 670.6692 | 649.2284 | 736.4563 |  | 663.5599 | 729.6012 | 621.4258 | 744.9173 | 686.342 | 738.0757 |  | 706.2214 |  |  | 755.6977 | 751.0433 | 754.115 | [6 empty] | 741.7086 |  |  | 720.6076 |  |  | 565.4777 | 647.119 | 640.1888 | 389.0327 | 555.5139 | 639.1175 | 458.7008 | 605.471 | 1164.1353 | 612.5752 | 653.8977 | 527.5298 | 617.6385 | 565.1143 | 649.7984 | 393.6056 | 565.4813 |  | 645.1051 | 611.6439 | 801.7585 | 481.3179 | 579.6933 | 644.376 | 498.7179 | 599.0302 | 595.5929 | 656.3318 | 533.2213 | 620.9299 | 0.39828 | 13.3518 | 4.2645 | 0.056367 | -38.632 | 3.1148 | 2812.97 | 0.27 | 4.8314 | -1.3992 | 2.755 | 1.2114 | 5.2714 | 3.7891 | 7.8207 | 41.627 | 33.3072 | 46.429 | 2.72 | -3.0918 | 52.5545 | 46.346
42810.4729 | 2836 | 26.8078 | 19.8011 | 18.1029 | 17.8745 | 17.2557 | 17.5215 | 22.0708 | 50.1503 | 22.3958 | 17.8184 | 17.0545 | 16.4783 | 15.7161 | 15.865 | 100.6217 | 117.478 | 113.4212 | 485.0128 | 216.3414 | 631.462 |  |  |  | 88.1483 | 239.8236 | 708.7296 | 720.2592 | 622.1991 | 725.2249 | 105.388 | 443.0019 | 527.4914 | 99.4505 | 505.919 | 521.695 | 677.2872 | 520.5343 |  | 556.5563 | 534.0852 | 520.4078 | 501.3043 |  | 116.0993 | 250.7608 | 129.8605 | 235.9466 | 356.7398 | 466.2187 | 541.9388 | 17.0794 | 151.3853 | 22.8708 | 249.8374 | 14.673 | 44.8505 | 54.7703 | 74.8016 | 25.2147 |  |  | 5.52 | -0.72471 | 2.7236 | 0.19911 | 7.1982 | 3.979 | 17.581 | -6.1146 | 0.63694 | 8.5393 | 29.9809 | -0.00032034 | -0.00032691 | -0.00048462 | 479.6781 | 160.798 | 49.5911 | 22.2358 | 17.0012 | 16.1665 | 16.3745 | 30.0694 | 21.0634 | 17.8773 | 17.4233 | 17.0878 | 16.5381 | 19.8374 | 335.5319 | 261.1642 | 224.2184 | 133.9267 | 113.1861 | 300.0426 | 183.3896 | 96.2342 | 96.7476 | 99.843 | 306.473 | 433.4777 | 527.4051 |  |  |  | 689.106 | 710.8537 | 685.974 | 772.798 | 8.8877 | 7.1272 | 675.1017 |  |  | 647.4602 |  |  | 119.8169 | 436.887 | 669.692 | 129.502 | 585.204 | 490.8821 | 775.1679 | 772.2769 | 668.1786 | 652.2998 | 736.1548 |  | 663.1927 | 731.8116 | 620.9897 | 746.9683 | 685.9563 | 739.7085 |  | 707.4985 |  |  | 754.7191 | 750.4873 | 753.5274 | [6 empty] | 743.6093 |  |  | 725.4335 |  |  | 565.0005 | 646.0929 | 640.9863 | 389.0053 | 555.2356 | 638.7992 | 458.7546 | 605.3635 | 1141.1522 | 612.279 | 653.1198 | 527.431 | 617.307 | 564.3692 | 649.3739 | 392.9015 | 564.9732 |  | 642.9746 | 610.4945 | 801.2801 | 478.6226 | 579.3149 | 645.2578 | 497.1728 | 598.6183 | 597.2937 | 656.1359 | 533.6184 | 620.3922 | 0.24786 | 13.3793 | 4.2544 | 0.056331 | -38.5144 | 3.1148 | 2808.5 | 0.23 | 5.1735 | -1.3579 | 2.6325 | 0.71177 | 5.0841 | 3.78 | 7.9455 | 41.5568 | 33.163 | 46.2841 | 2.1772 | -2.0733 | 51.156 | 46.2875
42810.4729 | 2837 | 26.8244 | 19.7965 | 18.102 | 17.8707 | 17.2482 | 17.5215 | 22.0712 | 50.1495 | 22.4051 | 17.82 | 17.0626 | 16.4753 | 15.7144 | 15.8588 | 100.6545 | 117.5182 | 113.589 | 484.9756 | 216.404 | 631.3081 |  |  |  | 88.1502 | 239.8587 | 707.8059 | 719.4852 | 621.3506 | 723.6212 | 125.0691 | 452.9062 | 527.1194 | 98.3038 | 505.3523 | 520.8581 | 668.9922 | 522.4135 |  | 548.835 | 531.4959 | 520.3518 | 502.3376 |  | 115.932 | 250.1677 | 129.7158 | 236.0197 | 356.3686 | 465.7035 | 541.8521 | 16.9497 | 151.1039 | 23.1312 | 249.6541 | 14.6731 | 44.8543 | 54.7834 | 74.7442 | 25.2224 |  |  | 4.2734 | -0.9317 | 2.5725 | 0.040086 | 6.9814 | 4.6605 | 17.5061 | -6.6528 | 0.72023 | 8.0513 | 30.2683 | -0.00029077 | -0.00032691 | -0.00052405 | 479.5473 | 160.8724 | 49.673 | 22.2512 | 17.0094 | 16.1657 | 16.3737 | 30.0864 | 21.0714 | 17.8827 | 17.4318 | 17.085 | 16.5437 | 19.8478 | 329.1389 | 258.7624 | 220.9994 | 127.1801 | 105.6799 | 300.0035 | 183.2473 | 96.2378 | 96.7634 | 99.8671 | 306.3432 | 433.5321 | 527.344 |  |  |  | 688.6735 | 710.0832 | 685.1404 | 771.368 | 12.76 | 7.7738 | 677.6697 |  |  | 648.0222 |  |  | 122.7423 | 435.8562 | 673.4459 | 129.7947 | 583.9386 | 490.9715 | 780.9851 | 777.5095 | 672.8414 | 656.8285 | 736.0709 |  | 662.7519 | 733.2352 | 620.3938 | 746.6761 | 685.5111 | 741.0298 |  | 708.656 |  |  | 755.0191 | 750.1751 | 753.5514 | [6 empty] | 743.5741 |  |  | 724.0601 |  |  | 564.7881 | 646.1924 | 640.6096 | 387.8043 | 554.8239 | 638.2328 | 457.6574 | 605.7114 | 1034.4286 | 611.6151 | 652.2183 | 527.4689 | 616.7201 | 564.3904 | 648.902 | 391.532 | 564.6216 |  | 641.6922 | 609.2907 | 800.797 | 476.9029 | 578.7397 | 645.0138 | 496.7718 | 598.3052 | 597.9816 | 655.257 | 533.8209 | 619.5925 | 0.58183 | 13.4047 | 4.2442 | 0.056078 | -38.5965 | 3.1148 | 2814.23 | 0.33 | 4.5483 | -1.5388 | 2.557 | 0.31919 | 5.0051 | 4.0894 | 7.9258 | 41.4649 | 33.0104 | 46.1908 | 2.8816 | -1.7346 | 49.3027 | 46.2278
42810.4729 | 2838 | 26.8309 | 19.797 | 18.0947 | 17.8679 | 17.2504 | 17.5242 | 22.0639 | 50.1422 | 22.4058 | 17.813 | 17.0542 | 16.4648 | 15.7095 | 15.8424 | 100.6758 | 117.5513 | 113.7421 | 484.9161 | 216.4567 | 630.9976 |  |  |  | 88.148 | 240.2478 | 707.7638 | 719.533 | 624.2954 | 722.8133 | 117.1871 | 455.3461 | 526.3264 | 99.5606 | 503.9914 | 525.98 | 668.5488 | 524.3229 |  | 553.1063 | 538.4033 | 531.788 | 502.7135 |  | 116.1249 | 249.7132 | 129.0996 | 235.5831 | 355.8648 | 464.3357 | 541.009 | 17.3225 | 150.8547 | 23.5219 | 249.6128 | 14.7014 | 44.8617 | 54.7833 | 74.6923 | 25.2329 |  |  | 5.29 | -1.7511 | 2.3412 | -0.009858 | 6.9636 | 3.9337 | 17.1099 | -6.6784 | 0.29386 | 8.5806 | 29.9156 | -0.00032363 | -0.0002727 | -0.00048134 | 479.4237 | 160.9316 | 49.7451 | 22.2617 | 17.0045 | 16.1717 | 16.3816 | 30.1092 | 21.0834 | 17.8816 | 17.426 | 17.0819 | 16.5472 | 19.8601 | 331.5817 | 257.294 | 223.2988 | 126.8509 | 101.333 | 299.9761 | 183.1503 | 96.2287 | 96.7767 | 99.8905 | 306.1754 | 433.6016 | 527.2011 |  |  |  | 688.1431 | 709.4396 | 680.6148 | 770.3287 | 6.9579 | 7.697 | 683.9374 |  |  | 655.1461 |  |  | 128.2174 | 441.9895 | 677.7505 | 120.9733 | 581.2679 | 493.0915 | 783.6205 | 778.9755 | 675.7731 | 648.36 | 735.9572 |  | 662.3689 | 732.3403 | 619.9243 | 743.1457 | 685.1676 | 740.467 |  | 708.0208 |  |  | 755.3806 | 750.2778 | 753.6294 | [6 empty] | 741.5218 |  |  | 719.1159 |  |  | 565.0016 | 645.7692 | 639.6701 | 388.4736 | 554.0197 | 637.5344 | 457.2129 | 606.0707 | 1139.9996 | 611.436 | 651.9795 | 526.4105 | 616.1002 | 563.6591 | 648.8883 | 390.8739 | 564.7441 |  | 638.7829 | 609.3703 | 800.3527 | 475.0285 | 578.2804 | 645.491 | 496.0421 | 598.0274 | 598.2505 | 654.8317 | 534.4883 | 619.1735 | 0.35322 | 13.429 | 4.2341 | 0.055875 | -38.7229 | 3.1148 | 2801.77 | 0.29 | 5.0584 | -2.1087 | 2.4383 | -0.15822 | 4.9941 | 3.7536 | 7.8283 | 41.3862 | 32.9463 | 46.2107 | 2.6059 | -2.0029 | 49.1959 | 46.135
42810.4729 | 2839 | 26.8424 | 19.8067 | 18.1095 | 17.8678 | 17.2482 | 17.5209 | 22.0685 | 50.1362 | 22.4145 | 17.8221 | 17.0561 | 16.4681 | 15.7039 | 15.8604 | 100.697 | 117.5822 | 113.9024 | 484.8983 | 216.5191 | 630.5158 |  |  |  | 88.1283 | 238.8836 | 707.1102 | 718.4911 | 623.1709 | 722.0972 | 104.4977 | 445.0402 | 524.0654 | 115.4002 | 513.9058 | 522.4869 | 669.6321 | 533.5265 |  | 556.6543 | 540.4358 | 531.6947 | 506.8146 |  | 115.6101 | 248.893 | 128.5575 | 235.5563 | 357.5018 | 464.1123 | 540.4552 | 17.6298 | 150.702 | 23.3947 | 249.4675 | 14.7134 | 44.8603 | 54.784 | 74.6435 | 25.2418 |  |  | 4.3142 | -1.9548 | 2.8616 | 0.12288 | 6.6765 | 4.4324 | 17.171 | -6.7179 | 0.51824 | 8.969 | 29.9972 | -0.00035156 | -0.00028092 | -0.00049612 | 479.3049 | 160.9996 | 49.811 | 22.2795 | 17.0124 | 16.1702 | 16.3745 | 30.1237 | 21.08 | 17.8867 | 17.4281 | 17.0918 | 16.5476 | 19.8644 | 315.1966 | 250.6476 | 219.1554 | 126.8134 | 95.5099 | 299.6064 | 183.0189 | 96.2275 | 96.7737 | 99.9021 | 306.0107 | 433.6537 | 526.9888 |  |  |  | 687.5153 | 709.7355 | 680.6567 | 771.0483 | 8.3405 | 7.021 | 679.1034 |  |  | 650.4909 |  |  | 124.3048 | 439.8395 | 670.8693 | 113.5153 | 581.3188 | 497.0167 | 782.6264 | 774.4291 | 676.0431 | 643.1613 | 735.6779 |  | 662.028 | 730.3623 | 619.5691 | 741.6774 | 684.8945 | 740.0754 |  | 707.4538 |  |  | 755.2057 | 749.5795 | 753.2698 | [6 empty] | 738.5078 |  |  | 714.565 |  |  | 563.9288 | 645.3402 | 639.1153 | 387.9558 | 553.8307 | 637.1288 | 457.7171 | 606.1909 | 1101.4904 | 611.3952 | 651.9547 | 524.9858 | 615.7683 | 562.8069 | 648.9537 | 391.7607 | 564.3322 |  | 637.8344 | 609.1057 | 799.8608 | 475.2599 | 577.897 | 644.8624 | 495.976 | 597.5418 | 599.1314 | 653.1843 | 534.2739 | 618.6924 | 0.5774 | 13.4484 | 4.2233 | 0.053538 | -38.6628 | 3.1148 | 2838.33 | 0.33 | 4.5665 | -2.2263 | 2.6936 | 0.55817 | 4.8894 | 3.9838 | 7.8411 | 41.3213 | 32.934 | 46.1895 | 4.3696 | -1.56 | 49.3176 | 45.9712
42810.4729 | 2840 | 26.8531 | 19.8149 | 18.1143 | 17.8669 | 17.2519 | 17.5284 | 22.0694 | 50.1338 | 22.4214 | 17.8232 | 17.0595 | 16.4725 | 15.7026 | 15.8632 | 100.7155 | 117.614 | 114.0788 | 484.8621 | 216.5772 | 630.0142 |  |  |  | 88.1119 | 240.4219 | 706.6636 | 717.6313 | 624.4905 | 722.1335 | 108.9374 | 450.5403 | 525.087 | 103.5647 | 516.5015 | 520.5884 | 689.2809 | 522.3705 |  | 562.0309 | 540.4089 | 532.7793 | 503.232 |  | 115.5355 | 248.6164 | 128.308 | 235.057 | 359.7427 | 463.7325 | 540.4034 | 18.2123 | 150.5279 | 23.006 | 249.2394 | 14.7158 | 44.8901 | 54.8074 | 74.6048 | 25.2581 |  |  | 4.9969 | -1.8911 | 3.0758 | 0.619 | 6.4787 | 4.05 | 17.4115 | -6.7369 | 0.64336 | 8.6083 | 30.1844 | -0.0003187 | -0.00029899 | -0.00046819 | 479.1901 | 161.0662 | 49.885 | 22.2939 | 17.0134 | 16.1715 | 16.3771 | 30.1374 | 21.0945 | 17.8907 | 17.4276 | 17.0939 | 16.5517 | 19.8639 | 312.5251 | 252.75 | 219.3145 | 129.241 | 100.8904 | 299.4383 | 182.9326 | 96.2307 | 96.7832 | 99.9254 | 305.8605 | 433.7073 | 526.8556 |  |  |  | 687 | 709.6954 | 681.5451 | 770.5422 | 10.0498 | 7.5004 | 672.9991 |  |  | 647.6967 |  |  | 129.455 | 438.4216 | 668.6256 | 123.9546 | 583.0177 | 494.6806 | 786.8325 | 774.8417 | 664.472 | 634.9905 | 735.2763 |  | 661.6511 | 730.2294 | 619.1017 | 741.6353 | 684.451 | 740.4607 |  | 707.1568 |  |  | 754.5008 | 748.6909 | 752.5572 | [6 empty] | 737.6178 |  |  | 714.2591 |  |  | 563.0821 | 644.7585 | 638.876 | 387.5986 | 553.8485 | 636.9472 | 458.059 | 605.9836 | 1109.5289 | 610.975 | 652.227 | 523.8382 | 615.7109 | 562.2799 | 648.6864 | 390.6238 | 563.9534 |  | 635.5138 | 608.0839 | 799.3726 | 475.4471 | 577.5565 | 644.4483 | 495.0573 | 596.9772 | 599.0781 | 652.2815 | 534.3784 | 618.1813 | 0.5566 | 13.4579 | 4.212 | 0.053805 | -38.6631 | 3.1148 | 2833.18 | 0.3 | 4.9146 | -2.1891 | 2.7918 | 1.2524 | 4.8151 | 3.8071 | 7.8938 | 41.2521 | 32.8494 | 46.0899 | 4.6406 | -1.5891 | 53.8156 | 45.8674
42810.4729 | 2841 | 26.8655 | 19.8198 | 18.114 | 17.8702 | 17.245 | 17.5238 | 22.0707 | 50.1334 | 22.4242 | 17.8191 | 17.0518 | 16.4634 | 15.7072 | 15.8674 | 100.7324 | 117.6399 | 114.2464 | 484.8207 | 216.6459 | 629.727 |  |  |  | 88.1078 | 240.3493 | 706.4466 | 717.1355 | 627.8565 | 722.0468 | 98.1997 | 457.3301 | 523.8357 | 107.8873 | 506.473 | 526.6011 | 670.8085 | 522.6602 |  | 536.7822 | 536.4597 | 528.2514 | 504.3134 |  | 115.5825 | 248.5414 | 127.8331 | 234.6984 | 360.5496 | 463.1864 | 541.0088 | 17.8747 | 150.3391 | 22.2003 | 249.0206 | 14.7098 | 44.9449 | 54.8319 | 74.5761 | 25.2565 |  |  | 4.7663 | -1.3805 | 2.9549 | 0.45604 | 6.9728 | 5.0219 | 17.169 | -6.6009 | 0.4978 | 8.9096 | 29.6326 | -0.0003187 | -0.0003417 | -0.00050926 | 479.0593 | 161.1277 | 49.9585 | 22.3019 | 17.0136 | 16.1777 | 16.373 | 30.1493 | 21.1055 | 17.8932 | 17.4327 | 17.094 | 16.5457 | 19.8745 | 312.7414 | 242.8178 | 210.3543 | 127.6981 | 100.6269 | 299.1147 | 182.772 | 96.2197 | 96.7929 | 99.946 | 305.6936 | 433.767 | 526.7522 |  |  |  | 686.5706 | 709.3158 | 680.1074 | 770.178 | 12.5104 | 3.86 | 665.6231 |  |  | 650.0691 |  |  | 126.245 | 443.1793 | 666.973 | 119.4412 | 578.6741 | 498.6233 | 787.2568 | 779.8024 | 658.5906 | 629.6243 | 734.9301 |  | 661.1412 | 730.1265 | 618.6621 | 743.2809 | 683.8638 | 740.6833 |  | 707.2809 |  |  | 753.6714 | 748.1469 | 751.8957 | [6 empty] | 738.0901 |  |  | 716.3989 |  |  | 563.4915 | 644.4356 | 639.1205 | 387.071 | 553.3587 | 636.7773 | 457.8657 | 604.9421 | 1132.9814 | 610.5052 | 652.4473 | 522.9473 | 615.5054 | 561.8013 | 648.608 | 389.0031 | 563.7173 |  | 634.081 | 606.9495 | 798.9228 | 474.5334 | 577.1225 | 643.1841 | 495.0162 | 596.2991 | 598.6405 | 651.1909 | 534.5464 | 617.8701 | 0.3405 | 13.4827 | 4.2028 | 0.054037 | -38.6223 | 3.1148 | 2842.62 | 0.28 | 4.7997 | -1.8702 | 2.7362 | 1.0749 | 4.9935 | 4.2378 | 7.8357 | 41.1531 | 32.7692 | 45.911 | 4.5669 | -0.61481 | 49.6437 | 45.7795
42810.4729 | 2842 | 26.8759 | 19.8317 | 18.1084 | 17.8682 | 17.2387 | 17.5241 | 22.0719 | 50.1298 | 22.4376 | 17.8241 | 17.0477 | 16.4609 | 15.7036 | 15.8628 | 100.7501 | 117.6695 | 114.4179 | 484.7853 | 216.7149 | 629.422 |  |  |  | 88.0907 | 240.8113 | 706.2091 | 716.5273 | 632.3261 | 722.4157 | 98.9466 | 440.6952 | 529.6863 | 112.3219 | 516.6074 | 524.2345 | 668.4889 | 527.3559 |  | 552.1489 | 537.9651 | 528.4642 | 502.6459 |  | 115.2426 | 248.0315 | 127.4381 | 233.418 | 358.7241 | 464.0714 | 541.314 | 16.3755 | 150.1198 | 22.3129 | 248.8224 | 14.7332 | 45.0063 | 54.8515 | 74.5522 | 25.2274 |  |  | 5.1724 | -1.6683 | 3.2243 | 0.42055 | 7.4933 | 5.1139 | 17.7926 | -6.3058 | 0.30554 | 8.8005 | 30.0555 | -0.00033513 | -0.0003072 | -0.00051748 | 478.9108 | 161.1939 | 50.0235 | 22.317 | 17.0119 | 16.169 | 16.372 | 30.1602 | 21.1087 | 17.8868 | 17.4329 | 17.091 | 16.5503 | 19.8791 | 317.739 | 243.5749 | 194.268 | 123.5654 | 98.9825 | 299.054 | 182.4537 | 96.2137 | 96.7936 | 99.9644 | 305.5161 | 433.8481 | 526.5321 |  |  |  | 686.0956 | 710.5509 | 681.4667 | 770.1413 | 13.3875 | 7.9889 | 655.5362 |  |  | 655.484 |  |  | 125.3737 | 438.6308 | 666.657 | 119.5658 | 578.671 | 508.1138 | 773.8483 | 777.0176 | 661.2066 | 633.183 | 734.5713 |  | 660.721 | 731.9358 | 618.1638 | 743.5555 | 683.2538 | 741.8716 |  | 708.6026 |  |  | 753.1587 | 747.9353 | 751.7476 | [6 empty] | 739.0095 |  |  | 719.4234 |  |  | 562.9395 | 643.8606 | 639.1817 | 386.4652 | 552.6753 | 636.5101 | 457.4311 | 604.3306 | 1128.1076 | 610.5358 | 652.5222 | 522.4465 | 615.1666 | 560.1104 | 648.3576 | 387.6065 | 563.4019 |  | 633.0823 | 606.6205 | 798.4862 | 473.2929 | 576.7578 | 641.7195 | 494.7816 | 595.7604 | 599.6267 | 650.4824 | 535.0754 | 617.7871 | 0.25538 | 13.504 | 4.1921 | 0.055303 | -38.6015 | 3.1148 | 2843.85 | 0.24 | 5.0009 | -2.055 | 2.8568 | 1.0317 | 5.1797 | 4.279 | 7.9815 | 41.0738 | 32.625 | 45.7653 | 4.0022 | 1.1303 | 49.1848 | 45.6721
42810.4729 | 2843 | 26.8902 | 19.8454 | 18.1066 | 17.8811 | 17.2518 | 17.5364 | 22.0839 | 50.1299 | 22.4453 | 17.8284 | 17.0504 | 16.4635 | 15.7093 | 15.867 | 100.7728 | 117.6985 | 114.6001 | 484.7417 | 216.7903 | 629.1358 |  |  |  | 88.0858 | 239.5897 | 705.8461 | 715.8699 | 631.6337 | 722.182 | 100.5133 | 440.3091 | 533.9854 | 100.2018 | 502.8876 | 528.9752 | 666.4688 | 525.905 |  | 562.7542 | 540.0285 | 530.0215 | 504.4274 |  | 114.7561 | 247.4424 | 127.0244 | 233.9835 | 357.4613 | 464.0019 | 541.3471 | 15.4147 | 149.9688 | 22.2268 | 248.5736 | 14.7577 | 45.0589 | 54.8612 | 74.5332 | 25.1708 |  |  | 4.9102 | -0.17142 | 2.9602 | 0.21422 | 7.578 | 4.5363 | 17.5554 | -6.4011 | 0.88681 | 9.2075 | 30.4594 | -0.00032856 | -0.00033513 | -0.00050269 | 478.7521 | 161.258 | 50.1008 | 22.3358 | 17.0148 | 16.172 | 16.377 | 30.1725 | 21.1025 | 17.8887 | 17.4258 | 17.0845 | 16.5424 | 19.8834 | 324.4592 | 248.9312 | 208.1892 | 127.3821 | 105.8358 | 298.9334 | 182.3395 | 96.2072 | 96.7949 | 99.9734 | 305.3298 | 433.9316 | 526.3037 |  |  |  | 685.6102 | 711.397 | 678.7272 | 770.1832 | 13.8634 | 8.6736 | 656.4161 |  |  | 653.9938 |  |  | 118.4016 | 432.6099 | 670.0101 | 122.0003 | 569.5833 | 515.2366 | 767.235 | 766.2783 | 657.5737 | 635.0184 | 734.2635 |  | 660.3451 | 732.1141 | 617.5623 | 741.5479 | 682.8988 | 742.1526 |  | 708.6839 |  |  | 752.9886 | 747.7879 | 751.4825 | [6 empty] | 738.7716 |  |  | 717.8419 |  |  | 562.2757 | 643.6888 | 639.4724 | 385.8422 | 552.0746 | 636.3303 | 457.1814 | 603.4677 | 1107.462 | 610.8995 | 652.4955 | 522.487 | 614.8998 | 559.4979 | 648.1056 | 386.5106 | 562.8601 |  | 632.0107 | 606.6984 | 798.0483 | 472.6394 | 576.2651 | 641.0314 | 494.5784 | 595.5258 | 599.9219 | 650.6744 | 535.8612 | 617.6419 | 0.22745 | 13.5292 | 4.1805 | 0.055607 | -38.5197 | 3.1149 | 2843.64 | 0.33 | 4.8719 | -0.65834 | 2.7357 | 0.73594 | 5.2086 | 4.0299 | 7.9278 | 41.0025 | 32.5069 | 45.7408 | 3.237 | -0.43159 | 48.6979 | 45.5604
42810.473 | 2844 | 26.9028 | 19.8522 | 18.1368 | 17.8794 | 17.2548 | 17.539 | 22.0813 | 50.1279 | 22.4519 | 17.833 | 17.0524 | 16.4642 | 15.7064 | 15.8651 | 100.7957 | 117.7263 | 114.7857 | 484.6826 | 216.8665 | 628.7096 |  |  |  | 88.0707 | 238.3148 | 705.5454 | 715.051 | 628.4796 | 721.0796 | 106.8516 | 439.7627 | 537.6911 | 98.3606 | 499.7347 | 532.3765 | 664.6578 | 530.0458 |  | 567.3036 | 539.9722 | 532.1032 | 505.763 |  | 114.9133 | 247.101 | 126.9986 | 234.7762 | 355.9483 | 463.0234 | 541.187 | 15.5142 | 149.8267 | 20.715 | 248.3728 | 14.7666 | 45.0937 | 54.8504 | 74.4871 | 25.1014 |  |  | 4.6355 | -0.54794 | 2.5449 | 0.46064 | 7.3007 | 4.3424 | 17.4266 | -6.9906 | 0.72081 | 8.9346 | 29.7878 | -0.00032363 | -0.00032691 | -0.00051912 | 478.5603 | 161.33 | 50.1799 | 22.3427 | 17.0037 | 16.1644 | 16.3719 | 30.1963 | 21.1125 | 17.8869 | 17.4257 | 17.0914 | 16.5406 | 19.8891 | 331.8427 | 253.2611 | 222.2772 | 131.8227 | 111.4287 | 298.9075 | 182.3049 | 96.2065 | 96.8074 | 99.9925 | 305.1561 | 434.0225 | 526.1713 |  |  |  | 685.2216 | 711.3751 | 679.2603 | 770.322 | 13.1312 | 8.1335 | 656.4808 |  |  | 639.7438 |  |  | 114.2239 | 430.0154 | 668.104 | 119.3442 | 563.4473 | 519.7839 | 774.1873 | 764.4503 | 659.5642 | 633.7096 | 734.551 |  | 659.8889 | 730.8142 | 617.0575 | 740.0332 | 682.6511 | 741.5161 |  | 708.1434 |  |  | 753.7014 | 748.3275 | 751.767 | [6 empty] | 737.9367 |  |  | 716.4842 |  |  | 561.8167 | 643.2171 | 639.3287 | 385.3542 | 551.8018 | 636.1932 | 456.8697 | 602.2842 | 1094.4098 | 611.4588 | 651.8683 | 522.4651 | 614.7507 | 559.8441 | 647.6133 | 386.0128 | 562.4784 |  | 632.3037 | 607.3902 | 797.6069 | 470.2849 | 575.5259 | 641.3274 | 494.5655 | 595.2942 | 599.3405 | 650.697 | 536.1605 | 617.4667 | 0.41735 | 13.5498 | 4.1693 | 0.056071 | -38.4892 | 3.1149 | 2814.32 | 0.18 | 4.7311 | -1.1766 | 2.5358 | 1.0788 | 5.109 | 3.9402 | 7.8934 | 40.8977 | 32.4481 | 45.727 | 2.4127 | -2.0015 | 48.2707 | 45.4681
42810.473 | 2845 | 26.9145 | 19.8466 | 18.1327 | 17.8734 | 17.2467 | 17.5362 | 22.0814 | 50.1171 | 22.4537 | 17.825 | 17.049 | 16.4635 | 15.7007 | 15.8573 | 100.8137 | 117.7642 | 114.9786 | 484.5572 | 216.9268 | 628.2056 |  |  |  | 88.0566 | 235.9828 | 705.5984 | 714.6951 | 628.3297 | 720.8492 | 101.5675 | 450.6697 | 531.954 | 99.0417 | 499.2442 | 530.5115 | 663.861 | 533.4653 |  | 576.7791 | 544.323 | 532.793 | 504.6748 |  | 114.7755 | 246.8554 | 127.1384 | 235.1043 | 355.1577 | 462.2013 | 541.4853 | 16.6722 | 149.5718 | 19.3823 | 248.0892 | 14.7509 | 45.1414 | 54.8396 | 74.4539 | 25.0474 |  |  | 5.0094 | -1.5514 | 3.0246 | 0.65777 | 7.5517 | 4.6716 | 17.4365 | -6.3499 | 0.69338 | 9.1681 | 30.0777 | -0.0003302 | -0.00025792 | -0.00049448 | 478.4148 | 161.3978 | 50.2506 | 22.3582 | 17.0043 | 16.1664 | 16.3761 | 30.2037 | 21.121 | 17.8896 | 17.4313 | 17.0862 | 16.5441 | 19.8923 | 340.9777 | 258.1271 | 230.7001 | 137.6236 | 114.5218 | 299.0157 | 182.307 | 96.2034 | 96.8025 | 100.0029 | 305.0283 | 434.1076 | 526.0352 |  |  |  | 684.8377 | 710.4345 | 679.2786 | 770.1992 | 13.4456 | 6.76 | 650.1878 |  |  | 645.8211 |  |  | 117.7026 | 425.1865 | 663.8522 | 114.7748 | 562.1239 | 523.7617 | 777.1631 | 772.2479 | 660.4325 | 627.9001 | 734.5704 |  | 659.5492 | 728.2963 | 616.6332 | 738.5056 | 682.3754 | 740.0928 |  | 706.9545 |  |  | 754.1976 | 748.5166 | 751.9087 | [6 empty] | 737.5096 |  |  | 715.6945 |  |  | 561.863 | 642.6129 | 638.8543 | 385.7428 | 552.2116 | 636.0468 | 456.235 | 600.9583 | 1086.09 | 611.7573 | 651.5939 | 522.6587 | 614.509 | 560.2625 | 646.8711 | 385.3428 | 562.1672 |  | 632.0374 | 608.4301 | 797.1646 | 469.011 | 574.5167 | 640.9448 | 494.5417 | 595.1526 | 599.1958 | 650.4426 | 536.0112 | 617.3614 | 0.62132 | 13.5719 | 4.1574 | 0.057337 | -38.5017 | 3.1149 | 2804.46 | 0.33 | 4.9176 | -1.9794 | 2.7638 | 1.2889 | 5.1932 | 4.0846 | 7.8912 | 40.8252 | 32.4385 | 45.7072 | 1.4143 | -2.9371 | 48.1299 | 45.3843
42810.473 | 2846 | 26.9285 | 19.8618 | 18.1322 | 17.8828 | 17.2638 | 17.5489 | 22.0879 | 50.1209 | 22.4712 | 17.8412 | 17.0596 | 16.4712 | 15.7162 | 15.8672 | 100.8287 | 117.7975 | 115.1671 | 484.4072 | 216.9824 | 627.9824 |  |  |  | 88.0427 | 235.5868 | 705.4014 | 714.5758 | 630.3095 | 721.5604 | 99.1188 | 444.261 | 527.9949 | 115.6048 | 502.7105 | 526.4714 | 663.6104 | 530.8659 |  | 579.4738 | 543.3235 | 531.8821 | 513.2261 |  | 114.1843 | 246.6513 | 126.9374 | 234.9552 | 354.9553 | 461.4904 | 541.4019 | 17.2845 | 149.3276 | 18.9425 | 247.9226 | 14.7355 | 45.1772 | 54.8251 | 74.4148 | 24.993 |  |  | 4.3983 | -0.52495 | 3.1994 | 0.40675 | 7.6056 | 4.3713 | 17.3662 | -6.4432 | 0.57856 | 9.1425 | 30.0471 | -0.0003647 | -0.00027763 | -0.00049941 | 478.2787 | 161.4601 | 50.3285 | 22.3731 | 17.0113 | 16.167 | 16.3781 | 30.2149 | 21.1307 | 17.8935 | 17.4341 | 17.0829 | 16.5433 | 19.8948 | 340.7428 | 248.6726 | 224.1745 | 142.5796 | 117.4943 | 299.1172 | 182.1969 | 96.193 | 96.8077 | 100.0113 | 304.8664 | 434.1882 | 525.8503 |  |  |  | 684.3848 | 711.3948 | 682.8251 | 770.258 | 10.3215 | 7.5946 | 643.9502 |  |  | 657.4938 |  |  | 118.5665 | 423.7549 | 667.6212 | 114.5219 | 561.0581 | 526.6855 | 776.3753 | 770.6768 | 660.9861 | 625.6077 | 734.5495 |  | 659.1156 | 726.4519 | 616.2856 | 738.4885 | 682.0745 | 739.096 |  | 706.176 |  |  | 753.7724 | 748.1812 | 751.5218 | [6 empty] | 736.419 |  |  | 713.7167 |  |  | 560.6618 | 642.7398 | 638.5432 | 385.5418 | 552.1657 | 635.7181 | 456.6699 | 600.2059 | 1072.7329 | 610.8566 | 650.7579 | 522.5789 | 614.0495 | 559.6554 | 646.5306 | 386.5229 | 561.8912 |  | 630.8209 | 608.1866 | 796.6995 | 468.6132 | 574.2187 | 639.9786 | 494.1462 | 594.894 | 597.3248 | 651.072 | 534.2573 | 616.9637 | 0.43777 | 13.5993 | 4.1456 | 0.056881 | -38.4686 | 3.1148 | 2794.35 | 0.2 | 4.6095 | -1.1512 | 2.842 | 1.0133 | 5.2092 | 3.9492 | 7.8715 | 40.734 | 32.4245 | 45.6398 | 1.456 | -2.2266 | 47.8387 | 45.2798
42810.473 | 2847 | 26.9373 | 19.8531 | 18.131 | 17.8833 | 17.2501 | 17.5444 | 22.0859 | 50.1209 | 22.4786 | 17.8322 | 17.0568 | 16.4729 | 15.7076 | 15.8622 | 100.8495 | 117.8285 | 115.3593 | 484.2932 | 217.0309 | 627.3764 |  |  |  | 88.0393 | 233.8014 | 705.285 | 714.2935 | 630.689 | 721.6442 | 103.5853 | 439.2728 | 535.5209 | 99.3784 | 512.2496 | 524.6539 | 673.3042 | 527.523 |  | 596.3606 | 554.0982 | 542.0004 | 523.988 |  | 113.3536 | 246.729 | 126.6399 | 233.91 | 354.0626 | 461.6304 | 540.7046 | 17.4537 | 149.104 | 19.3787 | 247.912 | 14.7457 | 45.2078 | 54.8102 | 74.364 | 24.9683 |  |  | 4.4752 | -0.78779 | 3.1061 | 0.12617 | 7.4236 | 4.2393 | 17.397 | -6.3591 | 0.5953 | 8.8819 | 29.7918 | -0.00033841 | -0.00029242 | -0.00045998 | 478.1323 | 161.5204 | 50.4021 | 22.3925 | 17.0131 | 16.1669 | 16.3743 | 30.2392 | 21.139 | 17.8926 | 17.4299 | 17.0828 | 16.5472 | 19.9037 | 340.0923 | 250.5016 | 223.894 | 141.1442 | 115.0524 | 299.0428 | 182.1439 | 96.1969 | 96.8151 | 100.0311 | 304.6961 | 434.2796 | 525.6888 |  |  |  | 683.9869 | 711.7743 | 680.3268 | 769.7325 | 8.9205 | 6.4952 | 643.026 |  |  | 657.7751 |  |  | 108.7065 | 417.6349 | 659.4356 | 109.9753 | 563.1926 | 523.8828 | 776.6556 | 765.005 | 656.5794 | 624.5898 | 734.3289 |  | 658.4555 | 725.5966 | 615.7976 | 738.9896 | 681.5495 | 738.2132 |  | 705.4689 |  |  | 753.6018 | 747.4555 | 751.4223 | [6 empty] | 736.591 |  |  | 715.0451 |  |  | 560.5 | 642.5851 | 637.1784 | 384.2859 | 551.8019 | 635.0087 | 455.9419 | 599.5557 | 1065.0323 | 610.1583 | 650.0274 | 522.649 | 613.399 | 559.6176 | 646.3788 | 386.4757 | 561.4641 |  | 627.1876 | 607.1425 | 796.2374 | 468.1277 | 574.2379 | 639.4031 | 493.6763 | 594.2356 | 596.3409 | 651.8412 | 534.2066 | 616.6405 | 0.36092 | 13.6221 | 4.133 | 0.055405 | -38.5091 | 3.1148 | 2771.23 | 0.28 | 4.6498 | -1.4103 | 2.8004 | 0.5644 | 5.147 | 3.8895 | 7.8792 | 40.6006 | 32.3569 | 45.5076 | 1.5168 | -2.2025 | 49.6445 | 45.2042
42810.473 | 2848 | 26.9415 | 19.8583 | 18.1243 | 17.8682 | 17.2474 | 17.5322 | 22.083 | 50.1048 | 22.4699 | 17.8287 | 17.0438 | 16.4608 | 15.7017 | 15.8519 | 100.875 | 117.8653 | 115.5591 | 484.231 | 217.1238 | 627.02 |  |  |  | 88.0279 | 235.7985 | 704.6214 | 713.1575 | 627.0742 | 720.4522 | 97.7266 | 440.1424 | 530.372 | 99.1998 | 497.1062 | 525.9148 | 679.5578 | 524.9058 |  | 569.6554 | 545.6621 | 536.368 | 509.6011 |  | 113.0725 | 246.7216 | 126.0747 | 232.6123 | 354.5124 | 462.2597 | 540.0542 | 17.275 | 148.8427 | 20.4828 | 247.7447 | 14.7782 | 45.2469 | 54.8111 | 74.3145 | 24.9365 |  |  | 6.5668 | -1.4265 | 2.516 | -0.26876 | 7.8159 | 4.8951 | 17.0731 | -6.7087 | 0.47348 | 8.8165 | 30.1924 | -0.00034663 | -0.00028749 | -0.00049448 | 477.976 | 161.5905 | 50.4764 | 22.4071 | 17.0152 | 16.1715 | 16.3801 | 30.2541 | 21.1452 | 17.8974 | 17.4314 | 17.0861 | 16.5577 | 19.9088 | 332.2541 | 241.3284 | 210.6267 | 135.6423 | 112.9138 | 298.6362 | 182.0003 | 96.1798 | 96.8157 | 100.0449 | 304.5204 | 434.3689 | 525.4549 |  |  |  | 683.428 | 712.0581 | 680.7569 | 769.8914 | 6.6956 | 6.5708 | 639.915 |  |  | 655.8289 |  |  | 106.7786 | 424.1461 | 656.4334 | 117.1188 | 571.0775 | 527.717 | 774.7353 | 769.5523 | 651.4163 | 633.0171 | 733.9902 |  | 657.8776 | 725.1322 | 615.3256 | 741.4922 | 681.157 | 737.3208 |  | 704.9747 |  |  | 753.6611 | 747.0746 | 751.4569 | [6 empty] | 736.3397 |  |  | 715.7863 |  |  | 561.0225 | 642.4768 | 636.2522 | 383.4338 | 550.6322 | 634.4 | 456.0333 | 598.5668 | 1063.4735 | 610.3079 | 649.5884 | 522.0549 | 613.0218 | 559.4551 | 646.1703 | 386.4 | 561.3401 |  | 626.1949 | 605.5459 | 795.7903 | 466.2084 | 574.1694 | 640.0383 | 493.7859 | 594.0168 | 596.1975 | 651.2129 | 534.992 | 616.1881 | 0.29428 | 13.6432 | 4.1226 | 0.056179 | -38.6012 | 3.1149 | 2730.22 | 0.28 | 5.6292 | -1.8978 | 2.5204 | -0.82376 | 5.2835 | 4.1813 | 7.8089 | 40.4881 | 32.2816 | 45.3498 | 2.3253 | -0.74738 | 51.4323 | 45.0732
42810.473 | 2849 | 26.9589 | 19.8716 | 18.119 | 17.8731 | 17.2456 | 17.5288 | 22.0856 | 50.1024 | 22.4834 | 17.8323 | 17.0508 | 16.4577 | 15.701 | 15.8594 | 100.895 | 117.8794 | 115.7751 | 484.1992 | 217.1924 | 626.882 |  |  |  | 88.025 | 237.1686 | 703.8024 | 712.0736 | 622.6473 | 717.693 | 97.7023 | 438.9165 | 531.3804 | 103.6202 | 498.1695 | 523.5135 | 664.5259 | 524.1233 |  | 550.5174 | 532.0328 | 521.4542 | 501.3068 |  | 112.7379 | 246.373 | 125.4176 | 232.277 | 353.7574 | 461.5289 | 539.7874 | 16.9924 | 148.6051 | 21.7775 | 247.3823 | 14.8012 | 45.2924 | 54.8111 | 74.2656 | 24.9312 |  |  | 5.955 | -1.1748 | 2.5081 | -0.26942 | 7.5754 | 5.2782 | 18.1573 | -6.961 | 0.56572 | 9.137 | 29.755 | -0.00030227 | -0.0002382 | -0.00050926 | 477.8305 | 161.6543 | 50.5482 | 22.4222 | 17.0154 | 16.1683 | 16.3808 | 30.2602 | 21.1466 | 17.9 | 17.4347 | 17.0898 | 16.5515 | 19.9116 | 316.5681 | 228.383 | 194.1094 | 129.7698 | 108.5083 | 297.99 | 181.7244 | 96.1811 | 96.8331 | 100.0694 | 304.3454 | 434.4619 | 525.2697 |  |  |  | 682.9974 | 711.099 | 680.1012 | 769.4626 | 8.4199 | 3.6498 | 645.005 |  |  | 664.3502 |  |  | 114.1952 | 427.701 | 663.1252 | 123.1976 | 567.4725 | 550.5381 | 754.4464 | 749.9333 | 643.9843 | 624.4519 | 733.7657 |  | 657.4229 | 723.8865 | 614.9513 | 741.646 | 680.8187 | 736.371 |  | 704.6043 |  |  | 753.8149 | 746.3523 | 751.2445 | [6 empty] | 736.059 |  |  | 715.1513 |  |  | 562.1598 | 641.362 | 635.4798 | 382.299 | 549.3986 | 634.2024 | 455.3014 | 598.2768 | 1039.7109 | 610.6815 | 649.2265 | 521.7067 | 612.8967 | 559.1649 | 645.4749 | 387.26 | 561.2628 |  | 626.4045 | 604.078 | 795.3524 | 466.0017 | 573.7234 | 639.8705 | 493.9844 | 593.9322 | 597.4512 | 651.6627 | 534.3138 | 615.6678 | 0.57817 | 13.6681 | 4.1119 | 0.057648 | -38.5872 | 3.1149 | 2696.61 | 0.23 | 5.3532 | -1.7217 | 2.5156 | -0.82448 | 5.199 | 4.3397 | 8.049 | 40.3985 | 32.2463 | 45.2694 | 3.969 | 1.0513 | 48.3661 | 44.9877
42810.473 | 2850 | 26.9721 | 19.878 | 18.1252 | 17.878 | 17.2523 | 17.5348 | 22.0877 | 50.1042 | 22.4901 | 17.8403 | 17.0513 | 16.4655 | 15.7065 | 15.8609 | 100.9068 | 117.9159 | 115.9993 | 484.538 | 217.2353 | 626.2533 |  |  |  | 88.0412 | 230.4375 | 702.4063 | 710.1599 | 616.9898 | 714.7986 | 97.8892 | 438.3744 | 543.9437 | 98.1643 | 497.6478 | 514.3451 | 669.1801 | 510.3106 |  | 567.9708 | 543.8789 | 531.4621 | 482.3527 |  | 112.2194 | 245.6079 | 124.7352 | 230.7313 | 351.4266 | 459.8666 | 539.8498 | 16.6789 | 148.3417 | 23.2811 | 246.975 | 14.8023 | 45.3461 | 54.8089 | 74.232 | 24.9277 |  |  | 5.2893 | -0.60906 | 2.8071 | -0.11959 | 7.1075 | 4.1151 | 17.4141 | -6.8105 | 0.62351 | 9.1765 | 29.6726 | -0.00028584 | -0.00030556 | -0.00048462 | 477.6873 | 161.715 | 50.6108 | 22.4335 | 17.0081 | 16.1681 | 16.3817 | 30.2764 | 21.1546 | 17.8912 | 17.431 | 17.09 | 16.5451 | 19.9177 | 308.1403 | 221.5785 | 182.2553 | 122.7579 | 101.5949 | 297.4818 | 181.2937 | 96.1819 | 96.8457 | 100.0929 | 304.2135 | 434.5453 | 525.0939 |  |  |  | 682.5853 | 709.8324 | 677.561 | 769.3245 | 7.5947 | 6.9113 | 637.002 |  |  | 646.6567 |  |  | 107.9793 | 414.2863 | 650.585 | 107.8049 | 553.848 | 551.8679 | 747.3412 | 747.8992 | 649.5306 | 620.3578 | 733.7758 |  | 656.9332 | 724.1264 | 614.6478 | 737.9843 | 680.2928 | 735.5914 |  | 703.7072 |  |  | 753.1777 | 746.5934 | 750.5984 | [6 empty] | 734.2346 |  |  | 713.4476 |  |  | 561.3432 | 641.5001 | 636.0845 | 383.3965 | 549.2366 | 633.9094 | 457.7357 | 598.3959 | 1030.1674 | 610.5667 | 649.5935 | 520.8378 | 612.1599 | 559.1825 | 645.4545 | 386.241 | 560.5144 |  | 627.8563 | 603.8507 | 794.929 | 465.8776 | 573.6124 | 638.4967 | 493.994 | 593.4355 | 599.1795 | 651.9336 | 534.4177 | 615.1554 | 0.46319 | 13.6874 | 4.1015 | 0.057265 | -38.5212 | 3.1148 | 2696.19 | 0.39 | 5.0377 | -1.2387 | 2.6594 | -0.54891 | 5.0302 | 3.8275 | 7.8736 | 40.2952 | 32.183 | 45.2531 | 4.8276 | 2.3114 | 49.8987 | 44.8985
42810.473 | 2851 | 26.9867 | 19.8953 | 18.1215 | 17.8773 | 17.251 | 17.5459 | 22.0832 | 50.1002 | 22.505 | 17.846 | 17.0477 | 16.4655 | 15.7109 | 15.8648 | 100.9306 | 117.9498 | 116.2291 | 484.5347 | 217.2961 | 626.5099 |  |  |  | 88.0495 | 229.6115 | 701.3822 | 708.3706 | 620.8295 | 714.9575 | 112.2148 | 437.475 | 553.5551 | 97.7735 | 495.5756 | 519.2861 | 666.1338 | 510.3796 |  | 566.4303 | 541.601 | 530.4527 | 484.2723 |  | 111.8801 | 245.0321 | 124.3453 | 230.2495 | 351.8908 | 459.925 | 538.9445 | 16.0397 | 148.1962 | 23.4294 | 246.6938 | 14.799 | 45.3637 | 54.802 | 74.2023 | 24.9288 |  |  | 4.0415 | -0.39747 | 2.8025 | 0.33907 | 7.2606 | 4.6677 | 17.535 | -7.2337 | 0.68112 | 8.6851 | 29.7558 | -0.00034006 | -0.00028584 | -0.00051912 | 477.5369 | 161.8012 | 50.6938 | 22.4486 | 17.0188 | 16.1643 | 16.3745 | 30.2936 | 21.1521 | 17.9035 | 17.4348 | 17.0889 | 16.548 | 19.9291 | 299.8166 | 224.0126 | 184.3393 | 121.7032 | 104.5937 | 296.8514 | 181.0101 | 96.1844 | 96.8577 | 100.1175 | 304.0567 | 434.6264 | 524.9743 |  |  |  | 682.2261 | 710.5679 | 677.4073 | 769.7594 | 9.7048 | 5.6731 | 634.9738 |  |  | 647.6353 |  |  | 101.6697 | 406.4596 | 645.111 | 99.9303 | 559.8232 | 533.9267 | 753.025 | 758.1783 | 655.9534 | 628.6555 | 733.6029 |  | 656.4988 | 721.5339 | 614.1935 | 737.4663 | 679.7723 | 733.455 |  | 701.4685 |  |  | 753.1974 | 746.4367 | 750.5327 | [6 empty] | 734.3356 |  |  | 714.35 |  |  | 561.9045 | 641.4069 | 635.0764 | 381.7969 | 549.0068 | 633.4133 | 456.5351 | 597.9642 | 1029.5727 | 611.1382 | 648.8971 | 519.9901 | 611.6911 | 558.9868 | 645.5412 | 385.355 | 559.9522 |  | 629.0975 | 604.1103 | 794.4934 | 466.5715 | 573.0102 | 638.2908 | 494.9559 | 592.8179 | 597.4824 | 652.2887 | 533.7243 | 614.9285 | 0.44355 | 13.7125 | 4.0906 | 0.056418 | -38.5656 | 3.1149 | 2674.14 | 0.24 | 4.4039 | -1.0001 | 2.6557 | 0.92375 | 5.0843 | 4.0765 | 7.9012 | 40.2087 | 32.1703 | 45.1508 | 5.6558 | 2.0423 | 49.1854 | 44.8053
42810.473 | 2852 | 26.9978 | 19.8971 | 18.1436 | 17.8796 | 17.2493 | 17.5495 | 22.0942 | 50.0984 | 22.51 | 17.8543 | 17.0535 | 16.4678 | 15.7079 | 15.8639 | 100.9498 | 117.9566 | 116.4384 | 484.2817 | 217.3756 | 626.4689 |  |  |  | 88.0404 | 232.5256 | 701.2562 | 708.2467 | 623.5531 | 714.7331 | 116.3272 | 440.874 | 537.7036 | 97.2133 | 495.1603 | 515.7776 | 661.5193 | 518.9025 |  | 569.8527 | 536.0333 | 523.5743 | 480.8422 |  | 111.2719 | 244.4589 | 123.9999 | 229.3943 | 353.3328 | 460.5542 | 539.0987 | 15.9501 | 148.0899 | 22.6035 | 246.3924 | 14.7915 | 45.3821 | 54.7925 | 74.177 | 24.9277 |  |  | 4.8248 | -0.49012 | 2.8866 | 0.54738 | 7.0878 | 4.1078 | 16.9206 | -7.2173 | 0.56124 | 8.9331 | 29.4959 | -0.00033184 | -0.00032199 | -0.00049612 | 477.3887 | 161.853 | 50.7753 | 22.4613 | 17.009 | 16.165 | 16.3781 | 30.3003 | 21.1609 | 17.8966 | 17.4254 | 17.0845 | 16.5498 | 19.9266 | 307.0942 | 231.1838 | 188.3378 | 121.2431 | 103.297 | 296.5555 | 180.7217 | 96.1688 | 96.8637 | 100.1317 | 303.8944 | 434.7094 | 524.7822 |  |  |  | 681.8068 | 712.8663 | 678.2821 | 771.7812 | 9.1748 | 6.613 | 644.7749 |  |  | 656.5173 |  |  | 110.2076 | 419.1761 | 654.7143 | 105.7233 | 559.9518 | 527.3945 | 751.5187 | 758.124 | 655.6542 | 632.8947 | 733.4211 |  | 656.0494 | 719.9055 | 613.8997 | 737.119 | 679.4402 | 732.3468 |  | 700.8753 |  |  | 752.9314 | 746.2657 | 750.5488 | [6 empty] | 733.6774 |  |  | 711.8161 |  |  | 562.2653 | 641.5636 | 633.928 | 380.7442 | 548.8645 | 633.0686 | 455.8744 | 597.4085 | 1024.7656 | 610.3972 | 647.7807 | 519.7425 | 611.5301 | 558.9461 | 645.0197 | 386.6676 | 559.2863 |  | 626.301 | 604.3931 | 794.1112 | 465.2863 | 572.3806 | 638.2645 | 494.8943 | 592.5692 | 596.7242 | 652.6537 | 534.3378 | 614.2075 | 0.21108 | 13.7377 | 4.0807 | 0.056353 | -38.6559 | 3.1149 | 2668 | 0.37 | 4.8112 | -1.11 | 2.6938 | 1.173 | 5.0256 | 3.8259 | 7.7649 | 40.1195 | 32.1609 | 45.086 | 4.8019 | 1.5599 | 48.2916 | 44.6546
42810.4731 | 2853 | 27.0018 | 19.8957 | 18.123 | 17.8759 | 17.2568 | 17.5408 | 22.083 | 50.0837 | 22.5143 | 17.8408 | 17.0509 | 16.4597 | 15.7027 | 15.8646 | 100.9658 | 117.9814 | 116.6615 | 484.0109 | 217.4503 | 626.3059 |  |  |  | 88.0331 | 233.0471 | 699.9213 | 707.0409 | 616.6564 | 712.5533 | 102.7047 | 456.3132 | 527.0603 | 106.5557 | 494.9959 | 523.3677 | 658.6456 | 525.3808 |  | 581.9404 | 540.0098 | 530.8744 | 491.9178 |  | 110.7429 | 244.0385 | 123.893 | 229.0256 | 353.1437 | 460.8634 | 539.3126 | 16.3473 | 147.8844 | 21.9008 | 246.0794 | 14.7909 | 45.4042 | 54.7922 | 74.1632 | 24.9298 |  |  | 4.7604 | -0.87651 | 3.02 | 0.14128 | 7.074 | 4.5724 | 17.3819 | -6.9866 | 0.67216 | 8.9816 | 29.2674 | -0.00037127 | -0.00030884 | -0.00050762 | 477.2165 | 161.9134 | 50.8469 | 22.4792 | 17.0166 | 16.1755 | 16.3801 | 30.3205 | 21.1721 | 17.9055 | 17.4301 | 17.0845 | 16.5506 | 19.938 | 310.972 | 242.5409 | 192.3796 | 120.733 | 102.7359 | 296.2992 | 180.4739 | 96.1617 | 96.8689 | 100.1441 | 303.715 | 434.7748 | 524.5877 |  |  |  | 681.2831 | 713.0584 | 677.7997 | 772.0012 | 10.6386 | 7.1209 | 648.0389 |  |  | 656.8871 |  |  | 111.1106 | 420.2525 | 648.7792 | 104.171 | 557.4889 | 544.6943 | 745.0472 | 760.6978 | 655.4607 | 629.3333 | 733.1463 |  | 655.5406 | 720.8541 | 613.6035 | 738.0225 | 679.1167 | 732.2762 |  | 700.8875 |  |  | 752.3752 | 745.9488 | 750.1103 | [6 empty] | 733.9787 |  |  | 713.6978 |  |  | 562.7678 | 641.2525 | 632.863 | 379.4597 | 548.5409 | 632.7206 | 454.5221 | 597.4078 | 1024.752 | 609.1571 | 647.2579 | 520.2457 | 611.0045 | 558.7226 | 644.3984 | 387.0439 | 558.2918 |  | 623.5981 | 603.6277 | 793.677 | 464.6885 | 571.8793 | 639.0343 | 494.1708 | 592.439 | 597.5898 | 653.0222 | 534.8901 | 613.6453 | 0.64924 | 13.7594 | 4.0708 | 0.056592 | -38.6284 | 3.1149 | 2696.64 | 0.34 | 4.7738 | -1.4838 | 2.7542 | 0.59571 | 5.0217 | 4.0373 | 7.8717 | 40.0205 | 32.0794 | 44.9886 | 4.3318 | 1.078 | 47.3744 | 44.5306
42810.4731 | 2854 | 27.0084 | 19.899 | 18.117 | 17.8646 | 17.2496 | 17.5301 | 22.0776 | 50.0849 | 22.5165 | 17.8393 | 17.0468 | 16.4546 | 15.6982 | 15.8571 | 100.9789 | 117.9952 | 116.8908 | 483.7696 | 217.5406 | 626.0698 |  |  |  | 88.011 | 231.618 | 698.8154 | 705.7237 | 613.6226 | 710.0128 | 104.9491 | 439.5618 | 531.052 | 114.7842 | 513.4889 | 511.7166 | 662.8312 | 523.6417 |  | 590.7872 | 534.0174 | 521.834 | 480.5833 |  | 110.5003 | 243.6498 | 123.8173 | 229.2075 | 352.6527 | 461.1217 | 538.7648 | 17.1866 | 147.7209 | 21.8056 | 245.8835 | 14.8089 | 45.4294 | 54.7905 | 74.1475 | 24.9397 |  |  | 4.7275 | -0.93696 | 2.9773 | 0.23196 | 7.2758 | 3.7674 | 16.8648 | -6.8854 | 0.95161 | 8.3318 | 29.1961 | -0.00031049 | -0.00032363 | -0.00049448 | 477.041 | 161.9877 | 50.9205 | 22.5003 | 17.0259 | 16.1786 | 16.3851 | 30.3388 | 21.184 | 17.9092 | 17.4371 | 17.0895 | 16.5491 | 19.9455 | 318.376 | 249.6887 | 199.6432 | 122.0916 | 104.4553 | 296.2153 | 180.3055 | 96.1532 | 96.8713 | 100.1596 | 303.5566 | 434.8173 | 524.402 |  |  |  | 680.8537 | 713.3235 | 676.1836 | 772.0049 | 10.0233 | 7.2245 | 651.2027 |  |  | 648.9643 |  |  | 108.8318 | 413.0357 | 649.77 | 118.3456 | 571.0307 | 533.3133 | 758.6574 | 769.999 | 663.2482 | 636.9187 | 732.6865 |  | 654.9535 | 722.2403 | 613.1918 | 736.9081 | 678.48 | 732.2906 |  | 701.1268 |  |  | 752.268 | 745.2544 | 750.3985 | [6 empty] | 734.7047 |  |  | 713.5526 |  |  | 562.5325 | 640.4291 | 633.3814 | 378.5593 | 548.2026 | 632.0565 | 453.7684 | 596.9565 | 1039.1103 | 607.9602 | 647.0445 | 520.8124 | 610.0555 | 557.9272 | 643.8272 | 386.3042 | 557.5819 |  | 622.501 | 603.2348 | 793.2171 | 464.1414 | 571.522 | 638.7481 | 495.6767 | 592.248 | 598.047 | 653.1424 | 534.6492 | 613.1554 | 0.57625 | 13.7844 | 4.0601 | 0.055694 | -38.5052 | 3.1149 | 2709.63 | 0.31 | 4.7511 | -1.5335 | 2.7336 | 0.76302 | 5.0937 | 3.6654 | 7.7551 | 39.9104 | 31.9644 | 44.8773 | 3.4963 | 0.24866 | 48.5787 | 44.434
42810.4731 | 2855 | 27.026 | 19.9132 | 18.1237 | 17.8706 | 17.2497 | 17.5526 | 22.0782 | 50.0904 | 22.5359 | 17.8373 | 17.0509 | 16.461 | 15.7127 | 15.8656 | 100.9966 | 118.013 | 117.1278 | 483.5685 | 217.6244 | 625.8089 |  |  |  | 87.9922 | 228.6308 | 697.8689 | 704.6865 | 614.6675 | 708.919 | 107.6275 | 455.4594 | 524.61 | 98.2364 | 492.4213 | 516.2184 | 659.7695 | 507.1182 |  | 562.6948 | 535.4928 | 528.4528 | 498.6652 |  | 110.4161 | 243.0139 | 123.7753 | 228.9608 | 353.1461 | 462.5903 | 537.957 | 17.8851 | 147.5479 | 21.8863 | 245.6248 | 14.8338 | 45.4499 | 54.7824 | 74.1259 | 24.9226 |  |  | 5.6613 | -0.9869 | 3.1126 | 0.28387 | 6.9754 | 3.914 | 17.3537 | -7.1167 | 0.39466 | 8.4189 | 29.2479 | -0.00030227 | -0.00032363 | -0.00052076 | 476.8709 | 162.0566 | 50.9901 | 22.5113 | 17.0119 | 16.1758 | 16.3878 | 30.3498 | 21.1854 | 17.9063 | 17.4337 | 17.0857 | 16.5479 | 19.9477 | 320.9956 | 248.8545 | 203.0255 | 121.899 | 102.7833 | 296.0525 | 180.1709 | 96.152 | 96.8765 | 100.1748 | 303.4272 | 434.8789 | 524.2667 |  |  |  | 680.506 | 713.5461 | 674.7738 | 771.8774 | 6.8238 | 8.6482 | 655.6219 |  |  | 647.2188 |  |  | 112.7055 | 412.7607 | 645.6446 | 108.4614 | 556.8878 | 539.7559 | 754.738 | 759.5754 | 662.3581 | 640.0359 | 732.3557 |  | 654.5089 | 722.1287 | 612.767 | 734.153 | 678.0879 | 731.5894 |  | 700.8504 |  |  | 752.179 | 745.1188 | 750.2682 | [6 empty] | 733.7851 |  |  | 710.8679 |  |  | 560.6822 | 639.9944 | 633.6711 | 378.3274 | 547.8402 | 631.4794 | 453.2222 | 596.6413 | 1051.2798 | 607.7684 | 646.1855 | 520.4849 | 609.5526 | 557.4656 | 643.7885 | 384.8205 | 556.8066 |  | 623.5818 | 602.9259 | 792.793 | 463.4528 | 571.0216 | 637.5696 | 496.3949 | 592.0573 | 598.3017 | 652.6902 | 533.6478 | 612.86 | 0.54447 | 13.8095 | 4.0499 | 0.05471 | -38.444 | 3.1149 | 2706.87 | 0.17 | 5.1963 | -1.5729 | 2.7933 | 0.84357 | 4.9925 | 3.7397 | 7.8745 | 39.8267 | 31.8887 | 44.8663 | 3.1804 | -0.14494 | 47.4248 | 44.3594
42810.4731 | 2856 | 27.0289 | 19.9155 | 18.1332 | 17.8719 | 17.2477 | 17.5448 | 22.0938 | 50.0807 | 22.5365 | 17.8457 | 17.0458 | 16.4544 | 15.7019 | 15.8572 | 101.0141 | 118.0306 | 117.3713 | 483.4028 | 217.7068 | 625.582 |  |  |  | 87.986 | 228.0827 | 696.6055 | 703.2686 | 612.473 | 707.2676 | 97.6024 | 445.5181 | 525.6862 | 104.0782 | 497.7406 | 518.6484 | 657.5212 | 511.6002 |  | 538.5849 | 528.1585 | 520.8764 | 489.6987 |  | 110.4538 | 242.5084 | 123.9939 | 228.43 | 352.8942 | 461.9755 | 537.7298 | 18.1872 | 147.3608 | 22.1346 | 245.3326 | 14.8722 | 45.4719 | 54.7732 | 74.1239 | 24.8847 |  |  | 5.0245 | -0.81934 | 2.811 | 0.29242 | 6.9459 | 5.0705 | 17.5186 | -6.4655 | 0.678 | 8.7852 | 29.3715 | -0.00035813 | -0.00034006 | -0.00054869 | 476.6927 | 162.1205 | 51.0647 | 22.5234 | 17.0134 | 16.1779 | 16.383 | 30.3647 | 21.1845 | 17.9072 | 17.4395 | 17.0833 | 16.5513 | 19.9607 | 310.9754 | 242.3051 | 209.6592 | 125.3811 | 105.4618 | 295.6625 | 180.1035 | 96.1491 | 96.8924 | 100.191 | 303.3065 | 434.9696 | 524.1796 |  |  |  | 680.1545 | 712.1509 | 671.2803 | 771.4092 | 10.64 | 7.4817 | 649.0153 |  |  | 660.8784 |  |  | 113.2788 | 408.4824 | 641.677 | 103.8053 | 548.0174 | 536.6147 | 754.1754 | 751.4259 | 655.4783 | 636.4874 | 732.2186 |  | 654.1107 | 723.7262 | 612.3939 | 733.2175 | 677.8465 | 731.9752 |  | 701.7033 |  |  | 751.7253 | 744.9417 | 749.7224 | [6 empty] | 733.2831 |  |  | 709.9339 |  |  | 560.0303 | 639.0271 | 632.8702 | 377.7926 | 546.9605 | 631.1194 | 452.7364 | 596.817 | 1057.9893 | 607.6545 | 645.425 | 519.7856 | 609.3239 | 557.0823 | 643.5173 | 384.0872 | 556.5078 |  | 623.9357 | 602.0039 | 792.3603 | 463.374 | 570.415 | 637.0345 | 496.1765 | 591.9235 | 598.6507 | 652.8805 | 533.2217 | 612.2669 | 0.47841 | 13.8255 | 4.0421 | 0.05513 | -38.4273 | 3.1149 | 2694.58 | 0.28 | 4.8913 | -1.4324 | 2.6533 | 0.85576 | 4.9798 | 4.2547 | 7.9086 | 39.7474 | 31.7751 | 44.8385 | 4.2341 | -0.89094 | 47.1989 | 44.2936
42810.4731 | 2857 | 27.0526 | 19.9271 | 18.1369 | 17.8728 | 17.2516 | 17.5462 | 22.0879 | 50.071 | 22.5455 | 17.8508 | 17.0451 | 16.4563 | 15.7001 | 15.8578 | 101.0279 | 118.0447 | 117.6103 | 483.2467 | 217.7876 | 625.2273 |  |  |  | 87.9823 | 226.7676 | 695.716 | 702.1482 | 612.2545 | 705.8295 | 97.6235 | 437.6799 | 528.3711 | 103.0434 | 504.6511 | 515.6645 | 658.9638 | 521.2026 |  | 556.126 | 527.5069 | 517.1978 | 474.7231 |  | 109.9572 | 242.3748 | 123.8416 | 227.8406 | 351.2653 | 460.6994 | 537.5285 | 17.9012 | 147.1591 | 22.514 | 244.8094 | 14.8855 | 45.4744 | 54.7783 | 74.109 | 24.8204 |  |  | 4.7939 | -0.89359 | 3.0489 | 0.045998 | 7.4459 | 5.2368 | 17.6816 | -6.664 | 0.635 | 8.0001 | 28.7381 | -0.00030063 | -0.00030063 | -0.00050926 | 476.5269 | 162.188 | 51.1422 | 22.5427 | 17.0271 | 16.175 | 16.3918 | 30.3763 | 21.1913 | 17.9147 | 17.4425 | 17.0912 | 16.5525 | 19.965 | 316.9469 | 246.9597 | 215.5253 | 126.6826 | 107.3513 | 295.6517 | 180.0322 | 96.1423 | 96.9024 | 100.2155 | 303.1376 | 435.0787 | 523.9887 |  |  |  | 679.6665 | 712.2986 | 672.739 | 771.7542 | 13.0503 | 8.0162 | 646.7959 |  |  | 670.0742 |  |  | 108.4761 | 405.0533 | 642.6384 | 102.1684 | 546.7414 | 530.1079 | 757.6283 | 746.7552 | 646.511 | 626.5892 | 731.8625 |  | 653.7732 | 728.2009 | 611.9424 | 733.866 | 677.3471 | 733.4102 |  | 703.4198 |  |  | 750.7624 | 744.2879 | 748.9341 | [6 empty] | 733.7881 |  |  | 712.9153 |  |  | 559.4719 | 638.0418 | 632.5626 | 377.2659 | 546.7284 | 630.6068 | 452.5846 | 596.3503 | 1062.843 | 607.3595 | 645.3885 | 519.0463 | 608.9108 | 556.4063 | 643.2735 | 384.4341 | 556.4762 |  | 625.081 | 600.9894 | 791.9026 | 463.377 | 570.0478 | 636.3461 | 496.6822 | 591.6897 | 599.7668 | 651.9706 | 532.5941 | 611.5147 | 0.26308 | 13.8524 | 4.034 | 0.056418 | -38.5813 | 3.1149 | 2674.65 | 0.24 | 4.7742 | -1.4958 | 2.7629 | 0.33936 | 5.1515 | 4.3202 | 7.9384 | 39.6869 | 31.5673 | 44.7093 | 3.5689 | -1.5522 | 47.9193 | 44.1746
42810.4731 | 2858 | 27.0653 | 19.9347 | 18.1357 | 17.873 | 17.2524 | 17.543 | 22.0917 | 50.0684 | 22.5493 | 17.8479 | 17.0542 | 16.4561 | 15.7006 | 15.8656 | 101.0439 | 118.0591 | 117.8605 | 483.0842 | 217.8658 | 624.7872 |  |  |  | 87.9706 | 226.6344 | 694.821 | 701.2952 | 615.2357 | 705.8492 | 98.7918 | 435.0902 | 535.1846 | 100.0489 | 492.1622 | 526.4067 | 658.1998 | 520.1081 |  | 576.8505 | 534.2452 | 526.1542 | 491.9721 |  | 110.1901 | 242.1388 | 123.445 | 226.82 | 349.5218 | 460.1023 | 537.2874 | 16.9247 | 147.0248 | 22.5556 | 244.3653 | 14.899 | 45.477 | 54.7849 | 74.0986 | 24.7541 |  |  | 4.7295 | -1.098 | 3.1278 | 0.48824 | 6.779 | 4.627 | 17.2945 | -6.6778 | 0.72023 | 8.6879 | 29.2106 | -0.00028913 | -0.00030063 | -0.00049612 | 476.3554 | 162.2495 | 51.2116 | 22.5618 | 17.0126 | 16.1687 | 16.38 | 30.387 | 21.2048 | 17.9078 | 17.4244 | 17.0775 | 16.556 | 19.9613 | 327.7799 | 251.9862 | 225.6472 | 130.839 | 112.071 | 295.7751 | 180.064 | 96.1448 | 96.9084 | 100.2361 | 302.9896 | 435.1818 | 523.7768 |  |  |  | 679.1944 | 714.5341 | 680.675 | 771.2186 | 12.8135 | 8.1173 | 645.8013 |  |  | 654.4692 |  |  | 104.5575 | 405.4248 | 641.9849 | 99.1069 | 544.8297 | 552.966 | 743.3735 | 735.3046 | 644.2743 | 628.2047 | 731.6631 |  | 653.4785 | 730.6962 | 611.5824 | 736.9287 | 676.8798 | 734.2806 |  | 704.7406 |  |  | 749.7596 | 744.1153 | 748.1226 | [6 empty] | 734.1568 |  |  | 717.0534 |  |  | 559.1939 | 637.3003 | 632.1624 | 377.7774 | 547.0778 | 629.936 | 452.9807 | 595.9096 | 1070.1055 | 606.2724 | 645.2517 | 519.0383 | 608.4853 | 555.973 | 642.8875 | 384.304 | 556.18 |  | 623.682 | 600.7109 | 791.4132 | 463.738 | 570.188 | 635.316 | 496.9014 | 591.3424 | 598.5591 | 650.7601 | 531.6315 | 611.005 | 0.40406 | 13.8657 | 4.0254 | 0.056823 | -38.6237 | 3.1149 | 2644.42 | 0.32 | 4.742 | -1.6576 | 2.7977 | 1.1054 | 4.9133 | 4.0592 | 7.8478 | 39.631 | 31.4314 | 44.5203 | 2.3841 | -2.6726 | 47.2788 | 44.0838
42810.4731 | 2859 | 27.0825 | 19.9361 | 18.1576 | 17.8786 | 17.2532 | 17.5545 | 22.102 | 50.0732 | 22.5646 | 17.8545 | 17.0586 | 16.4582 | 15.7093 | 15.8661 | 101.0628 | 118.0739 | 118.1255 | 482.9334 | 217.9547 | 624.2655 |  |  |  | 87.9482 | 225.3129 | 693.5941 | 700.1877 | 612.6266 | 703.6482 | 99.987 | 435.4932 | 532.0515 | 97.4994 | 491.0542 | 534.8329 | 655.5726 | 525.6327 |  | 573.6213 | 527.7564 | 521.5988 | 489.5191 |  | 110.4232 | 241.8976 | 122.9561 | 225.7948 | 349.4787 | 460.333 | 537.1484 | 16.1356 | 146.8974 | 21.8341 | 243.9913 | 14.908 | 45.4799 | 54.7933 | 74.0891 | 24.6953 |  |  | 5.7421 | -0.93499 | 3.0351 | 0.43567 | 7.0635 | 5.3997 | 17.3241 | -6.8729 | 0.64142 | 9.0009 | 28.7138 | -0.0003532 | -0.00025299 | -0.00048462 | 476.1544 | 162.3201 | 51.2886 | 22.5727 | 17.0176 | 16.1734 | 16.3784 | 30.4047 | 21.2127 | 17.9084 | 17.4349 | 17.0838 | 16.553 | 19.9733 | 333.9722 | 255.7917 | 230.6514 | 131.5884 | 113.2377 | 295.8327 | 180.1085 | 96.1371 | 96.9154 | 100.249 | 302.8126 | 435.2785 | 523.5548 |  |  |  | 678.8708 | 714.7496 | 682.5433 | 768.4803 | 11.6232 | 7.9097 | 639.1497 |  |  | 645.0297 |  |  | 110.5093 | 405.3075 | 639.7974 | 97.9555 | 545.1359 | 549.2799 | 744.5558 | 736.7481 | 642.3548 | 634.9791 | 731.4582 |  | 653.1547 | 733.0135 | 611.2029 | 736.1788 | 676.4687 | 735.2507 |  | 705.6606 |  |  | 749.394 | 743.824 | 747.7894 | [6 empty] | 732.9964 |  |  | 714.3226 |  |  | 558.5043 | 636.8191 | 632.2083 | 378.3436 | 546.936 | 629.5976 | 453.0013 | 595.5925 | 1060.8573 | 604.5816 | 645.2105 | 519.052 | 608.1806 | 555.4004 | 642.2367 | 383.5371 | 555.824 |  | 621.2707 | 600.163 | 790.8919 | 462.1416 | 569.9173 | 634.8208 | 496.8744 | 590.9161 | 597.6157 | 650.668 | 530.4653 | 610.5848 | 0.44355 | 13.8825 | 4.0175 | 0.057721 | -38.7449 | 3.115 | 2630.88 | 0.22 | 5.2192 | -1.5293 | 2.7554 | 1.0439 | 5.0162 | 4.3858 | 7.8557 | 39.5693 | 31.2969 | 44.4498 | 1.7049 | -3.2227 | 46.7946 | 44.0875
42810.4731 | 2860 | 27.0833 | 19.9452 | 18.1444 | 17.8759 | 17.2488 | 17.5533 | 22.0982 | 50.068 | 22.575 | 17.8548 | 17.0544 | 16.4587 | 15.7043 | 15.8597 | 101.0809 | 118.0989 | 118.3868 | 482.8162 | 218.0496 | 623.8814 |  |  |  | 87.9318 | 225.5734 | 692.623 | 699.149 | 608.9264 | 700.4895 | 98.2203 | 450.1898 | 520.9065 | 98.871 | 490.6047 | 521.8986 | 656.6606 | 530.7886 |  | 582.6179 | 527.6879 | 515.995 | 485.8511 |  | 110.2096 | 241.395 | 122.646 | 225.967 | 350.6038 | 459.8356 | 537.2519 | 15.256 | 146.6787 | 20.6696 | 243.6013 | 14.9205 | 45.4676 | 54.8022 | 74.0765 | 24.6565 |  |  | 5.6258 | -0.80028 | 2.7473 | 0.34104 | 6.9176 | 3.9889 | 16.9739 | -6.7685 | 0.68559 | 8.8702 | 28.7478 | -0.00031049 | -0.00026449 | -0.00050762 | 475.9647 | 162.3844 | 51.3641 | 22.5806 | 17.0135 | 16.1645 | 16.3815 | 30.4142 | 21.2096 | 17.9063 | 17.4304 | 17.0832 | 16.5555 | 19.9702 | 332.8483 | 249.847 | 228.0128 | 130.533 | 110.2746 | 295.722 | 180.129 | 96.1316 | 96.9271 | 100.2723 | 302.7072 | 435.3473 | 523.299 |  |  |  | 678.5714 | 712.7871 | 678.3859 | 767.7647 | 11.6032 | 6.7284 | 645.0351 |  |  | 652.6254 |  |  | 107.9931 | 414.1167 | 655.0551 | 101.8983 | 546.336 | 537.5554 | 751.2523 | 748.1164 | 640.1542 | 623.1046 | 731.1229 |  | 652.6882 | 733.0258 | 610.8124 | 736.2165 | 676.2397 | 735.5796 |  | 705.404 |  |  | 749.5778 | 743.1654 | 747.4303 | [6 empty] | 731.6747 |  |  | 712.3716 |  |  | 558.9662 | 636.8572 | 632.1391 | 378.1275 | 546.5906 | 629.4656 | 452.9417 | 595.3982 | 1041.7398 | 603.776 | 644.3868 | 518.769 | 607.6639 | 554.1775 | 641.7351 | 382.9774 | 555.3223 |  | 621.9599 | 600.179 | 790.3959 | 461.8635 | 569.1722 | 633.9559 | 496.0322 | 590.3012 | 596.6973 | 650.9731 | 529.8501 | 610.1892 | 0.13288 | 13.9033 | 4.0093 | 0.056917 | -38.6643 | 3.1149 | 2642.51 | 0.18 | 5.1577 | -1.4142 | 2.6202 | 0.92317 | 4.9624 | 3.7683 | 7.7733 | 39.4817 | 31.2245 | 44.3979 | 1.8129 | -2.9269 | 47.1247 | 44.0405
42810.4731 | 2861 | 27.1009 | 19.9606 | 18.1416 | 17.8868 | 17.2642 | 17.5647 | 22.11 | 50.0704 | 22.5862 | 17.8676 | 17.0589 | 16.4641 | 15.7121 | 15.8782 | 101.0928 | 118.1146 | 118.6571 | 482.7045 | 218.1307 | 623.2199 |  |  |  | 87.9303 | 224.3818 | 691.6478 | 697.7414 | 608.0561 | 698.6073 | 109.0777 | 437.2649 | 518.1337 | 119.8337 | 510.5723 | 516.292 | 655.4567 | 533.5458 |  | 610.0003 | 531.0727 | 523.3333 | 491.9416 |  | 110.0318 | 241.1794 | 122.6778 | 226.2371 | 349.5275 | 458.5892 | 536.9953 | 15.2367 | 146.409 | 20.0387 | 243.4549 | 14.9303 | 45.4612 | 54.7802 | 74.0424 | 24.6284 |  |  | 6.1357 | -0.70434 | 2.7203 | -0.2543 | 6.8118 | 3.6472 | 16.8109 | -7.1884 | 0.59082 | 8.6436 | 28.9743 | -0.0003417 | -0.00028584 | -0.00051419 | 475.7674 | 162.4561 | 51.4361 | 22.5948 | 17.0147 | 16.1667 | 16.3874 | 30.4269 | 21.2198 | 17.9104 | 17.4317 | 17.0874 | 16.5508 | 19.9735 | 334.0295 | 245.3419 | 221.073 | 127.7624 | 106.167 | 295.5425 | 180.0606 | 96.1294 | 96.9357 | 100.2897 | 302.5647 | 435.3855 | 523.0972 |  |  |  | 678.1281 | 712.3855 | 676.5604 | 768.3741 | 8.0348 | 6.8592 | 650.1396 |  |  | 650.191 |  |  | 116.7585 | 408.2897 | 642.5518 | 99.083 | 547.6758 | 539.8371 | 743.0629 | 748.8003 | 639.5568 | 617.831 | 730.8169 |  | 652.2575 | 733.8216 | 610.4543 | 734.386 | 676.0564 | 736.2584 |  | 706.1504 |  |  | 748.7044 | 742.8142 | 746.4921 | [6 empty] | 730.6575 |  |  | 709.9812 |  |  | 559.3722 | 637.0375 | 631.0575 | 376.9302 | 545.8018 | 628.9038 | 452.1187 | 594.3571 | 1036.0269 | 604.6713 | 643.997 | 518.0321 | 606.9557 | 552.9797 | 641.2944 | 383.4438 | 554.942 |  | 622.0846 | 600.4912 | 789.9251 | 463.0718 | 568.6977 | 633.466 | 495.1317 | 589.6737 | 596.355 | 651.0102 | 530.6688 | 609.8274 | 0.39193 | 13.9253 | 4.002 | 0.05754 | -38.5125 | 3.1149 | 2638.36 | 0.28 | 5.3812 | -1.3264 | 2.6067 | -0.79701 | 4.9201 | 3.6002 | 7.7293 | 39.4007 | 31.1364 | 44.4081 | 1.6542 | -2.1648 | 46.703 | 43.9247
42810.4732 | 2862 | 27.1208 | 19.9683 | 18.1521 | 17.884 | 17.2609 | 17.5656 | 22.1151 | 50.0757 | 22.596 | 17.8658 | 17.0576 | 16.4605 | 15.7107 | 15.8704 | 101.1071 | 118.1273 | 118.9408 | 482.556 | 218.208 | 622.2601 |  |  |  | 87.9162 | 223.0608 | 690.3283 | 696.4238 | 605.516 | 696.3676 | 99.0668 | 434.5279 | 526.5357 | 98.9058 | 491.2123 | 515.316 | 667.0903 | 518.1631 |  | 605.3947 | 546.7324 | 532.012 | 499.8817 |  | 110.1469 | 241.1329 | 122.7027 | 225.7428 | 349.1426 | 457.8092 | 536.2781 | 15.1634 | 146.1521 | 19.8549 | 243.3195 | 14.9418 | 45.4695 | 54.7455 | 73.9966 | 24.5954 |  |  | 4.6368 | -0.74574 | 2.9155 | 0.047314 | 7.2252 | 4.2682 | 17.2426 | -7.0444 | 0.74397 | 8.6872 | 28.7695 | -0.00030884 | -0.00031377 | -0.00050105 | 475.5909 | 162.5246 | 51.5108 | 22.6078 | 17.0196 | 16.1722 | 16.3871 | 30.4481 | 21.2272 | 17.9155 | 17.4323 | 17.0871 | 16.5574 | 19.9842 | 326.1143 | 240.7617 | 215.1882 | 129.5185 | 108.3625 | 295.1881 | 179.8807 | 96.1226 | 96.9456 | 100.3032 | 302.3868 | 435.4193 | 523.0409 |  |  |  | 677.6516 | 712.3446 | 676.7394 | 768.2281 | 9.1268 | 5.9769 | 637.2836 |  |  | 641.8584 |  |  | 115.945 | 401.4172 | 634.1041 | 98.0869 | 545.5383 | 553.3718 | 734.8452 | 731.5275 | 629.1963 | 616.9451 | 730.6382 |  | 651.9918 | 733.3993 | 610.0943 | 734.5035 | 675.7201 | 736.332 |  | 706.1579 |  |  | 747.6159 | 742.6222 | 745.8372 | [6 empty] | 730.5031 |  |  | 711.4683 |  |  | 558.6523 | 638.5344 | 631.3578 | 376.695 | 545.2675 | 628.3658 | 452.0145 | 593.9158 | 1036.7669 | 606.8163 | 644.514 | 517.2629 | 606.4211 | 552.6443 | 640.966 | 383.1247 | 554.7412 |  | 620.479 | 601.2242 | 789.4172 | 461.9668 | 569.0425 | 633.6307 | 495.3074 | 589.4272 | 595.0693 | 649.3967 | 530.5577 | 609.5039 | 0.41812 | 13.9471 | 3.9941 | 0.057815 | -38.4072 | 3.1149 | 2651.7 | 0.28 | 4.6726 | -1.3648 | 2.6985 | 0.34377 | 5.0645 | 3.8925 | 7.8238 | 39.3506 | 31.0818 | 44.3303 | 2.4795 | -1.5347 | 48.9584 | 43.8226
42810.4732 | 2863 | 27.1271 | 19.9775 | 18.1374 | 17.8817 | 17.2466 | 17.5528 | 22.1029 | 50.0642 | 22.6019 | 17.8692 | 17.0566 | 16.461 | 15.7067 | 15.8604 | 101.1224 | 118.1481 | 119.2148 | 482.4398 | 218.3013 | 621.6459 |  |  |  | 87.9061 | 223.4487 | 689.8148 | 695.9032 | 607.0901 | 696.5764 | 97.5936 | 435.7811 | 522.012 | 101.3387 | 489.2174 | 526.5921 | 656.5432 | 512.9756 |  | 571.7539 | 529.7723 | 532.337 | 500.2264 |  | 109.8191 | 240.9589 | 122.4391 | 225.175 | 348.7573 | 457.9378 | 535.6079 | 14.8136 | 145.9247 | 20.5322 | 243.1149 | 14.9771 | 45.4828 | 54.7087 | 73.9584 | 24.5929 |  |  | 5.2473 | -0.53218 | 3.0003 | -0.2727 | 7.0773 | 5.0442 | 17.4187 | -6.4622 | 0.64784 | 8.8005 | 28.8623 | -0.00033184 | -0.00028584 | -0.00051583 | 475.4168 | 162.588 | 51.5915 | 22.6335 | 17.0198 | 16.1774 | 16.3852 | 30.465 | 21.2341 | 17.9182 | 17.4365 | 17.0853 | 16.562 | 19.9891 | 316.8416 | 238.55 | 209.8001 | 128.1781 | 109.9943 | 294.751 | 179.6686 | 96.1117 | 96.9537 | 100.3311 | 302.2528 | 435.4719 | 522.9265 |  |  |  | 677.2406 | 712.6149 | 678.2044 | 768.3664 | 8.6896 | 6.4284 | 641.702 |  |  | 640.9541 |  |  | 113.9189 | 401.3835 | 633.6766 | 98.6731 | 544.0194 | 569.4799 | 733.7288 | 727.3967 | 616.4993 | 608.6746 | 730.4744 |  | 651.6728 | 734.5398 | 609.7619 | 733.6374 | 675.3199 | 736.281 |  | 705.9268 |  |  | 747.2579 | 742.647 | 745.8077 | [6 empty] | 732.6075 |  |  | 713.3323 |  |  | 558.9074 | 639.9045 | 631.6412 | 376.155 | 544.7414 | 627.6316 | 451.5555 | 593.9211 | 1013.3273 | 606.7678 | 644.4956 | 517.288 | 605.6185 | 552.6703 | 640.6992 | 382.5375 | 554.6491 |  | 622.0476 | 601.216 | 788.9032 | 461.5896 | 568.5845 | 633.1017 | 495.9688 | 589.1882 | 594.8054 | 648.1777 | 529.4903 | 609.433 | 0.55911 | 13.9699 | 3.985 | 0.055332 | -38.5092 | 3.1149 | 2700.73 | 0.36 | 4.9712 | -1.1527 | 2.737 | -0.82516 | 5.0129 | 4.232 | 7.8643 | 39.289 | 30.989 | 44.2657 | 3.4431 | -0.96409 | 46.7007 | 43.7272
42810.4732 | 2864 | 27.1404 | 19.9727 | 18.137 | 17.8757 | 17.2577 | 17.558 | 22.1069 | 50.0679 | 22.6013 | 17.8631 | 17.0552 | 16.4499 | 15.7032 | 15.8686 | 101.1347 | 118.1724 | 119.5168 | 482.2868 | 218.3587 | 621.178 |  |  |  | 87.9033 | 223.8898 | 688.9439 | 694.9309 | 605.7965 | 695.4587 | 97.5887 | 433.5483 | 531.6005 | 98.01 | 489.6638 | 525.4687 | 653.8346 | 535.82 |  | 591.9633 | 526.7983 | 511.3614 | 482.8116 |  | 109.6774 | 240.9253 | 122.3805 | 224.471 | 348.2918 | 458.2839 | 535.2909 | 14.341 | 145.7136 | 20.4929 | 242.8376 | 15.0132 | 45.4849 | 54.6746 | 73.9197 | 24.5936 |  |  | 4.2846 | -0.66623 | 3.0627 | 0.30227 | 7.0116 | 4.3707 | 16.9962 | -7.1226 | 0.56124 | 8.4749 | 28.8716 | -0.00030391 | -0.00029734 | -0.00046984 | 475.244 | 162.6536 | 51.6634 | 22.6445 | 17.0166 | 16.1767 | 16.3923 | 30.4777 | 21.233 | 17.918 | 17.4338 | 17.0908 | 16.5568 | 19.9902 | 305.6454 | 239.4194 | 208.6458 | 128.9655 | 108.4266 | 294.3364 | 179.5105 | 96.1151 | 96.9616 | 100.3552 | 302.0708 | 435.546 | 522.782 |  |  |  | 676.8237 | 713.6073 | 683.0222 | 767.9218 | 10.5105 | 6.1214 | 638.8629 |  |  | 623.9292 |  |  | 114.9153 | 403.4164 | 633.8452 | 97.7175 | 542.7216 | 577.8211 | 734.5029 | 729.8143 | 614.9168 | 606.8385 | 730.3057 |  | 651.3131 | 734.9191 | 609.2619 | 732.6766 | 674.8883 | 735.98 |  | 705.4346 |  |  | 747.1566 | 742.3176 | 745.6221 | [6 empty] | 733.1875 |  |  | 712.242 |  |  | 558.6137 | 640.3293 | 630.9025 | 375.3681 | 544.4093 | 626.7395 | 450.9783 | 593.3928 | 1051.6675 | 604.8784 | 643.856 | 517.1255 | 605.1934 | 552.5838 | 639.9657 | 382.862 | 554.6479 |  | 623.7959 | 601.9638 | 788.3206 | 460.9995 | 568.3899 | 633.1198 | 496.4548 | 588.9035 | 595.3856 | 647.9769 | 528.1762 | 609.5971 | 0.28715 | 13.9883 | 3.9765 | 0.055506 | -38.6078 | 3.1149 | 2705.82 | 0.3 | 4.4895 | -1.2897 | 2.7652 | 0.86872 | 4.9907 | 3.9403 | 7.7702 | 39.2192 | 30.8866 | 44.197 | 4.6238 | -0.85673 | 46.6178 | 43.6469
42810.4732 | 2865 | 27.1488 | 19.9703 | 18.1309 | 17.8682 | 17.2543 | 17.5628 | 22.0946 | 50.0526 | 22.6086 | 17.8667 | 17.05 | 16.4478 | 15.7001 | 15.86 | 101.1667 | 118.2026 | 119.8117 | 482.1943 | 218.4638 | 621.0928 |  |  |  | 87.8916 | 221.0526 | 688.2992 | 693.5558 | 604.1076 | 694.3478 | 100.201 | 436.269 | 524.2809 | 103.6966 | 498.9275 | 518.8791 | 663.5215 | 516.2103 |  | 569.5153 | 526.996 | 510.8657 | 469.9187 |  | 109.8461 | 240.7968 | 122.5278 | 224.0052 | 347.1422 | 457.6053 | 535.1929 | 13.9631 | 145.4227 | 21.4788 | 242.5395 | 15.0207 | 45.4551 | 54.6674 | 73.864 | 24.6004 |  |  | 5.1737 | -1.0211 | 2.6362 | 0.27336 | 7.1108 | 3.4921 | 15.8975 | -6.871 | 0.59082 | 8.3348 | 28.4408 | -0.00037455 | -0.00029077 | -0.00049448 | 475.1103 | 162.7251 | 51.7327 | 22.6583 | 17.0215 | 16.1767 | 16.3797 | 30.4844 | 21.2385 | 17.9197 | 17.4329 | 17.0865 | 16.559 | 19.9962 | 309.7253 | 242.7995 | 207.0723 | 127.5452 | 104.7369 | 294.1098 | 179.3183 | 96.1032 | 96.9678 | 100.3727 | 301.9763 | 435.5992 | 522.5787 |  |  |  | 676.443 | 713.1701 | 679.9976 | 767.683 | 6.7718 | 6.2225 | 626.039 |  |  | 636.4947 |  |  | 130.9199 | 411.6911 | 655.8617 | 122.0366 | 568.9322 | 521.8743 | 768.0587 | 762.235 | 648.704 | 633.8351 | 730.6189 |  | 650.9464 | 733.9718 | 608.8286 | 730.6821 | 674.5147 | 735.635 |  | 705.1298 |  |  | 747.4594 | 743.3296 | 745.6324 | [6 empty] | 732.7534 |  |  | 710.4051 |  |  | 556.1094 | 639.6038 | 628.5137 | 375.274 | 544.2019 | 626.291 | 451.6548 | 593.3171 | 1055.7275 | 604.5392 | 642.5844 | 516.8402 | 604.9416 | 552.4891 | 639.3444 | 382.8506 | 554.5222 |  | 622.5884 | 601.8712 | 787.8106 | 458.6713 | 568.8065 | 632.604 | 496.2582 | 588.8004 | 592.8518 | 648.24 | 527.6989 | 609.4411 | 0.51404 | 14.0081 | 3.9698 | 0.055383 | -38.6309 | 3.1149 | 2733.55 | 0.3 | 4.9305 | -1.5964 | 2.5652 | 0.82603 | 5.0236 | 3.5204 | 7.5113 | 39.1346 | 30.8334 | 44.1699 | 4.1359 | -0.7073 | 49.0226 | 43.569
42810.4732 | 2866 | 27.1578 | 19.9835 | 18.1355 | 17.8716 | 17.2501 | 17.5631 | 22.098 | 50.0534 | 22.6162 | 17.8713 | 17.0465 | 16.45 | 15.7003 | 15.8621 | 101.1729 | 118.2149 | 120.0878 | 482.0496 | 218.5298 | 621.0237 |  |  |  | 87.8778 | 221.1174 | 687.3833 | 692.4772 | 601.4876 | 691.8614 | 153.8948 | 441.2894 | 519.7124 | 102.9384 | 499.2975 | 514.9337 | 662.8118 | 509.675 |  | 545.6161 | 524.8677 | 508.8542 | 472.2083 |  | 109.9814 | 240.4411 | 121.9873 | 223.432 | 348.1269 | 457.8866 | 535.4111 | 13.8291 | 145.1732 | 22.4119 | 242.4211 | 15.0176 | 45.4496 | 54.6447 | 73.7983 | 24.5912 |  |  | 3.8595 | -1.0861 | 2.3878 | -0.36667 | 6.9971 | 3.8982 | 16.7787 | -7.262 | 0.68053 | 8.0652 | 28.7458 | -0.0003072 | -0.0002842 | -0.00050269 | 474.9359 | 162.7882 | 51.8122 | 22.6674 | 17.0199 | 16.1714 | 16.3782 | 30.498 | 21.2444 | 17.9167 | 17.4324 | 17.0823 | 16.5535 | 20 | 300.2648 | 226.6491 | 196.4175 | 126.7012 | 106.1284 | 293.5179 | 179.0404 | 96.1027 | 96.9786 | 100.3994 | 301.7999 | 435.6517 | 522.2906 |  |  |  | 676.1272 | 711.2073 | 674.3899 | 766.9494 | 5.6021 | 1.8634 | 652.8314 |  |  | 647.4033 |  |  | 149.458 | 435.6516 | 648.1464 | 114.2914 | 565.8397 | 512.7459 | 758.9319 | 762.0813 | 645.4815 | 635.4895 | 730.9897 |  | 650.5772 | 736.394 | 608.455 | 728.8554 | 674.0855 | 736.3888 |  | 705.8471 |  |  | 748.2677 | 744.0052 | 745.7563 | [6 empty] | 731.7674 |  |  | 707.7643 |  |  | 555.9023 | 639.0247 | 626.5958 | 375.8767 | 544.262 | 625.8729 | 451.0082 | 592.4727 | 1077.3513 | 604.8833 | 641.2041 | 517.1163 | 604.8386 | 553.0142 | 638.2943 | 383.6919 | 554.3033 |  | 621.4205 | 600.9934 | 787.3808 | 457.3961 | 568.3718 | 632.0733 | 495.5481 | 588.5108 | 591.4966 | 648.267 | 526.719 | 608.9407 | 0.55583 | 14.0249 | 3.9629 | 0.055571 | -38.6117 | 3.1149 | 2711.38 | 0.29 | 4.253 | -1.6459 | 2.4405 | -0.95634 | 4.9842 | 3.7202 | 7.7182 | 39.0481 | 30.6976 | 44.1259 | 5.0969 | 0.43986 | 48.8072 | 43.5193
42810.4732 | 2867 | 27.1695 | 20.0097 | 18.143 | 17.8819 | 17.2594 | 17.5639 | 22.1087 | 50.0581 | 22.6313 | 17.8769 | 17.0554 | 16.4599 | 15.7037 | 15.8689 | 101.1936 | 118.2494 | 120.3975 | 481.8904 | 218.6037 | 620.8566 |  |  |  | 87.8713 | 221.347 | 686.8543 | 691.6323 | 603.6754 | 691.8772 | 132.7737 | 478.8258 | 517.4356 | 108.2074 | 488.322 | 526.6538 | 652.717 | 518.2078 |  | 565.6672 | 524.659 | 509.0603 | 469.8729 |  | 109.963 | 239.8809 | 121.5054 | 224.3669 | 349.8184 | 457.0161 | 534.9534 | 13.6073 | 144.9884 | 23.6939 | 242.2592 | 15.0632 | 45.4232 | 54.6304 | 73.7558 | 24.5959 |  |  | 4.2748 | -0.6268 | 2.4772 | 0.20502 | 6.8519 | 4.2038 | 16.6663 | -6.9695 | 0.60989 | 8.0194 | 28.4625 | -0.0003532 | -0.00032856 | -0.00048298 | 474.7923 | 162.8577 | 51.8923 | 22.6893 | 17.0245 | 16.1759 | 16.3835 | 30.519 | 21.2619 | 17.9249 | 17.435 | 17.0866 | 16.5627 | 20.0107 | 277.5082 | 207.0016 | 174.2425 | 118.8475 | 100.7019 | 292.5966 | 178.5255 | 96.1004 | 96.9967 | 100.4223 | 301.6718 | 435.7224 | 521.9789 |  |  |  | 675.7461 | 709.9402 | 670.9652 | 768.1121 | 9.8016 | 6.1976 | 651.6163 |  |  | 640.1491 |  |  | 152.5592 | 438.719 | 654.7742 | 110.73 | 553.9782 | 521.026 | 765.9478 | 752.1508 | 643.4587 | 634.9322 | 731.301 |  | 650.2631 | 739.519 | 608.044 | 727.5268 | 673.6888 | 737.9471 |  | 707.3081 |  |  | 749.0381 | 744.475 | 746.3461 | [6 empty] | 730.5249 |  |  | 704.1556 |  |  | 556.5614 | 637.7041 | 626.0852 | 375.6547 | 544.3193 | 625.7678 | 451.844 | 591.9147 | 1179.5246 | 604.6912 | 640.6129 | 517.4975 | 604.4361 | 553.0268 | 637.7639 | 384.0227 | 553.7585 |  | 621.7764 | 600.5607 | 786.9922 | 457.1015 | 567.7172 | 630.8345 | 494.8392 | 588.0864 | 590.9545 | 647.1616 | 526.7242 | 608.45 | 0.32914 | 14.0418 | 3.9549 | 0.056838 | -38.5864 | 3.1149 | 2690.74 | 0.34 | 4.476 | -1.2497 | 2.4844 | 0.71472 | 4.9293 | 3.861 | 7.6877 | 38.9746 | 30.5356 | 44.0754 | 7.4851 | 2.8358 | 46.7446 | 43.4025
42810.4732 | 2868 | 27.182 | 20.0022 | 18.1424 | 17.877 | 17.2525 | 17.5542 | 22.1001 | 50.0475 | 22.6301 | 17.8694 | 17.0518 | 16.4493 | 15.6967 | 15.859 | 101.2109 | 118.2743 | 120.7087 | 481.6985 | 218.6608 | 620.6308 |  |  |  | 87.8542 | 223.2426 | 686.2979 | 691.0672 | 606.35 | 691.5461 | 116.2545 | 476.0938 | 510.5139 | 153.4553 | 511.5592 | 510.3387 | 656.8072 | 530.0787 |  | 568.5629 | 526.0437 | 511.1807 | 470.885 |  | 109.861 | 239.1673 | 120.8946 | 223.5372 | 350.4042 | 457.0527 | 534.6379 | 13.4876 | 144.821 | 23.4306 | 241.9931 | 15.0983 | 45.3932 | 54.6514 | 73.7049 | 24.6092 |  |  | 4.9529 | -0.39813 | 2.8196 | 0.009198 | 6.9301 | 4.9976 | 17.7637 | -6.687 | 0.55871 | 8.6083 | 29.1975 | -0.00035156 | -0.0002727 | -0.00047476 | 474.5944 | 162.9234 | 51.966 | 22.7029 | 17.0216 | 16.1725 | 16.3799 | 30.5344 | 21.2563 | 17.9232 | 17.4325 | 17.0857 | 16.5564 | 20.0115 | 275.9844 | 214.1762 | 183.9385 | 121.8308 | 104.3255 | 291.9917 | 178.2353 | 96.09 | 96.9951 | 100.4352 | 301.4999 | 435.7623 | 521.7668 |  |  |  | 675.329 | 711.3135 | 674.0383 | 769.3906 | 9.9617 | 6.3781 | 651.4193 |  |  | 648.6326 |  |  | 151.6817 | 448.0057 | 667.1708 | 113.3863 | 552.4417 | 516.7448 | 761.2944 | 750.2937 | 650.063 | 643.5812 | 731.8557 |  | 649.9814 | 739.414 | 607.5648 | 726.1557 | 673.1886 | 737.9978 |  | 707.0943 |  |  | 749.564 | 745.3604 | 746.8379 | [6 empty] | 729.0594 |  |  | 701.1231 |  |  | 556.5092 | 637.1512 | 625.448 | 374.8094 | 544.368 | 625.4581 | 452.9512 | 591.1466 | 1217.1811 | 604.9121 | 640.1781 | 516.6554 | 604.1335 | 553.3917 | 637.6487 | 384.2205 | 553.3265 |  | 622.0931 | 600.3291 | 786.5349 | 457.0778 | 567.1185 | 630.5173 | 494.0479 | 587.6748 | 591.4811 | 645.5049 | 527.0606 | 607.7716 | 0.57625 | 14.0602 | 3.9485 | 0.058148 | -38.4813 | 3.1149 | 2670.94 | 0.3 | 4.8172 | -0.99528 | 2.6487 | 0.15128 | 4.9575 | 4.2099 | 7.937 | 38.9011 | 30.4509 | 44.0033 | 7.5624 | 1.7201 | 47.5713 | 43.2746
42810.4732 | 2869 | 27.2078 | 20.0124 | 18.1543 | 17.8855 | 17.2559 | 17.5658 | 22.1226 | 50.0569 | 22.6595 | 17.8777 | 17.0553 | 16.4618 | 15.7046 | 15.8657 | 101.2327 | 118.2989 | 121.0215 | 481.5383 | 218.7169 | 620.3325 |  |  |  | 87.8533 | 220.1562 | 685.5214 | 690.4307 | 605.5651 | 690.132 | 124.3776 | 476.0108 | 513.0318 | 151.0895 | 529.5401 | 495.2813 | 698.4057 | 509.673 |  | 587.9963 | 525.3706 | 511.4551 | 481.1741 |  | 109.9583 | 238.7039 | 120.4954 | 222.5807 | 349.6518 | 455.9924 | 534.3302 | 13.7766 | 144.6256 | 23.7015 | 241.69 | 15.0991 | 45.3885 | 54.6768 | 73.6453 | 24.6257 |  |  | 5.0153 | -0.42507 | 2.744 | 0.068998 | 7.4551 | 5.29 | 17.6021 | -7.191 | 0.59393 | 8.5511 | 28.7778 | -0.00033513 | -0.00033348 | -0.00050269 | 474.4302 | 162.9908 | 52.0418 | 22.7256 | 17.0276 | 16.1761 | 16.3855 | 30.5492 | 21.2662 | 17.9279 | 17.4461 | 17.0964 | 16.5655 | 20.0225 | 277.3101 | 219.7784 | 192.4819 | 125.4199 | 107.8278 | 291.535 | 178.0216 | 96.0882 | 97.0004 | 100.4597 | 301.358 | 435.8076 | 521.653 |  |  |  | 674.876 | 712.7583 | 673.3532 | 769.5345 | 8.566 | 7.7379 | 658.0395 |  |  | 656.5219 |  |  | 156.1216 | 448.6253 | 666.2631 | 109.58 | 560.9072 | 519.9665 | 762.3776 | 761.4232 | 653.0487 | 639.426 | 732.257 |  | 649.7378 | 737.8576 | 607.1327 | 725.2522 | 672.7008 | 737.0314 |  | 706.2152 |  |  | 749.8674 | 745.6668 | 747.0302 | [6 empty] | 729.0032 |  |  | 700.8759 |  |  | 557.1781 | 636.7862 | 623.7925 | 373.8267 | 544.0255 | 625.2862 | 453.1304 | 590.5291 | 1167.1336 | 604.3304 | 639.054 | 515.0511 | 604.002 | 553.8206 | 637.5174 | 384.1981 | 553.104 |  | 622.0153 | 600.1063 | 786.0578 | 457.4952 | 567.1719 | 630.2757 | 493.9597 | 587.0471 | 592.1412 | 645.0211 | 526.6911 | 607.3352 | 0.12518 | 14.0783 | 3.9403 | 0.058329 | -38.5936 | 3.1149 | 2665.84 | 0.36 | 4.8439 | -1.0279 | 2.6118 | 0.41415 | 5.1381 | 4.3281 | 7.8951 | 38.8397 | 30.4152 | 43.9212 | 7.3457 | 0.74267 | 56.5531 | 43.1704
42810.4733 | 2870 | 27.2162 | 20.0044 | 18.1582 | 17.8712 | 17.2509 | 17.565 | 22.1055 | 50.0484 | 22.6508 | 17.8736 | 17.0481 | 16.4506 | 15.6964 | 15.8633 | 101.2516 | 118.327 | 121.3429 | 481.3905 | 218.7744 | 619.8698 |  |  |  | 87.8505 | 218.7565 | 684.5486 | 689.4265 | 601.8584 | 687.8613 | 104.7618 | 464.7251 | 512.8615 | 115.3622 | 501.4897 | 508.1612 | 690.5996 | 506.6866 |  | 552.8726 | 524.4472 | 511.545 | 487.4982 |  | 110.1656 | 238.0822 | 120.5278 | 222.0548 | 347.9766 | 454.9171 | 533.7457 | 13.902 | 144.3854 | 23.2369 | 241.3028 | 15.0662 | 45.395 | 54.6868 | 73.5973 | 24.6275 |  |  | 4.9917 | -0.32913 | 2.6724 | 0.14391 | 7.3953 | 4.9397 | 17.376 | -6.4997 | 0.53302 | 8.8737 | 28.632 | -0.00035813 | -0.00026942 | -0.00051091 | 474.2899 | 163.0575 | 52.1104 | 22.7335 | 17.0287 | 16.1782 | 16.3866 | 30.5707 | 21.2701 | 17.9278 | 17.4399 | 17.0847 | 16.566 | 20.0312 | 280.5561 | 228.3429 | 209.4513 | 130.4665 | 108.7556 | 291.1133 | 177.9824 | 96.0857 | 97.0055 | 100.4782 | 301.2209 | 435.8716 | 521.5284 |  |  |  | 674.5037 | 711.7713 | 669.1272 | 768.8847 | 9.3203 | 8.9873 | 657.0776 |  |  | 658.7978 |  |  | 149.9271 | 442.9272 | 664.8463 | 118.0433 | 560.0178 | 523.0388 | 765.8299 | 766.4228 | 651.4452 | 630.1244 | 732.5369 |  | 649.5041 | 734.7505 | 606.7404 | 724.9268 | 672.4239 | 735.4519 |  | 704.489 |  |  | 750.0478 | 745.7698 | 747.384 | [6 empty] | 729.6881 |  |  | 702.1684 |  |  | 557.426 | 636.5654 | 622.9346 | 372.6293 | 543.9797 | 624.9936 | 452.2904 | 590.8629 | 1085.8451 | 603.7411 | 638.0265 | 514.0767 | 603.5174 | 554.3209 | 637.2429 | 384.1839 | 553.024 |  | 621.2966 | 599.9116 | 785.6192 | 456.1454 | 567.4309 | 629.635 | 493.0005 | 586.3593 | 592.7103 | 645.4033 | 526.5865 | 606.6568 | 0.16716 | 14.0979 | 3.9341 | 0.058893 | -38.6305 | 3.1148 | 2678.89 | 0.32 | 4.8267 | -0.90398 | 2.5759 | 0.59775 | 5.1137 | 4.1793 | 7.8384 | 38.7838 | 30.43 | 43.8694 | 6.9209 | -1.148 | 54.5565 | 43.1063
42810.4733 | 2871 | 27.2226 | 20.022 | 18.17 | 17.8767 | 17.2537 | 17.5684 | 22.1111 | 50.0466 | 22.6591 | 17.8844 | 17.0487 | 16.4607 | 15.7021 | 15.8673 | 101.2682 | 118.3496 | 121.6671 | 481.2512 | 218.82 | 619.4102 |  |  |  | 87.8247 | 218.2527 | 683.9463 | 688.7128 | 601.5204 | 686.3829 | 108.0039 | 435.7503 | 516.4146 | 119.7735 | 507.3504 | 508.6243 | 687.2663 | 508.4865 |  | 547.0941 | 520.1026 | 507.864 | 477.0536 |  | 109.3659 | 237.5849 | 120.328 | 222.2633 | 347.3134 | 454.5539 | 532.9262 | 14.2243 | 144.202 | 23.0029 | 240.9995 | 15.0482 | 45.4113 | 54.6877 | 73.5686 | 24.6295 |  |  | 4.9516 | -0.066281 | 3.0489 | 0.49152 | 7.3493 | 5.1921 | 17.5212 | -6.5227 | 0.60619 | 8.3541 | 28.6719 | -0.00035156 | -0.00029077 | -0.00050105 | 474.1395 | 163.1206 | 52.1894 | 22.7547 | 17.0317 | 16.1826 | 16.3947 | 30.5814 | 21.2889 | 17.9353 | 17.4454 | 17.0877 | 16.564 | 20.0463 | 289.0948 | 234.5401 | 217.1539 | 135.0316 | 111.2596 | 290.827 | 177.9877 | 96.0906 | 97.0212 | 100.5145 | 301.0739 | 435.9584 | 521.5152 |  |  |  | 673.9734 | 710.846 | 666.4124 | 769.5149 | 7.3372 | 7.6919 | 651.3038 |  |  | 660.171 |  |  | 152.1945 | 444.1327 | 667.4431 | 125.7249 | 573.5484 | 513.5633 | 764.3093 | 766.3848 | 645.1273 | 629.4094 | 732.9009 |  | 649.1776 | 731.3589 | 606.3441 | 727.1959 | 671.9068 | 734.1225 |  | 703.4811 |  |  | 749.9028 | 745.688 | 747.2731 | [6 empty] | 730.5298 |  |  | 705.1182 |  |  | 556.2335 | 636.313 | 622.7701 | 372.034 | 544.1324 | 624.4525 | 450.4406 | 591.3532 | 1164.7398 | 602.826 | 637.4482 | 513.7107 | 602.9505 | 554.4145 | 636.4456 | 383.5261 | 552.9835 |  | 620.723 | 599.6736 | 785.2042 | 455.1061 | 567.6046 | 629.5802 | 491.8228 | 585.6857 | 592.5926 | 645.1838 | 526.5719 | 606.0939 | 0.4707 | 14.1164 | 3.9273 | 0.059508 | -38.6766 | 3.1149 | 2702.18 | 0.34 | 4.8036 | -0.40547 | 2.75 | 1.1042 | 5.0965 | 4.2837 | 7.8691 | 38.7065 | 30.452 | 43.6929 | 5.9287 | -2.0031 | 54.0808 | 42.9718
42810.4733 | 2872 | 27.2311 | 20.0298 | 18.1544 | 17.8742 | 17.2459 | 17.5676 | 22.1056 | 50.0393 | 22.6612 | 17.8789 | 17.0478 | 16.4491 | 15.693 | 15.8642 | 101.2841 | 118.3696 | 122.0081 | 481.0833 | 218.8689 | 618.8771 |  |  |  | 87.8065 | 216.5429 | 683.6143 | 688.2393 | 600.7958 | 684.8757 | 106.6301 | 435.0536 | 519.8737 | 100.3868 | 488.9539 | 514.9893 | 683.221 | 510.5404 |  | 561.0771 | 520.4074 | 507.4368 | 468.8529 |  | 108.8638 | 237.5469 | 119.8474 | 223.3983 | 347.5249 | 455.2848 | 532.1724 | 14.1193 | 144.0154 | 22.0983 | 240.6724 | 15.0251 | 45.438 | 54.6823 | 73.5467 | 24.6429 |  |  | 5.38 | -0.26145 | 2.9898 | 0.63215 | 7.5044 | 4.7413 | 17.1007 | -7.009 | 0.84769 | 8.0956 | 28.4782 | -0.0003072 | -0.00031377 | -0.00048626 | 473.9856 | 163.1792 | 52.2483 | 22.7665 | 17.0274 | 16.1732 | 16.3812 | 30.5768 | 21.2812 | 17.9294 | 17.4342 | 17.0813 | 16.5603 | 20.0307 | 288.124 | 232.6929 | 212.7084 | 136.3104 | 110.492 | 290.3185 | 177.9037 | 96.077 | 97.026 | 100.5263 | 300.9382 | 436.0511 | 521.4406 |  |  |  | 673.5726 | 710.3604 | 664.4661 | 769.6994 | 8.1276 | 7.7292 | 644.4879 |  |  | 649.7246 |  |  | 155.3614 | 445.8503 | 671.7586 | 123.6523 | 563.6466 | 524.9721 | 754.5873 | 751.9333 | 644.0914 | 630.5534 | 733.1326 |  | 648.8007 | 728.5247 | 606.0141 | 725.8771 | 671.4865 | 732.8282 |  | 702.1086 |  |  | 749.9152 | 745.7907 | 747.454 | [6 empty] | 730.6732 |  |  | 706.5265 |  |  | 554.2002 | 635.8954 | 622.9829 | 370.9501 | 543.3383 | 623.9365 | 448.9201 | 591.2307 | 1233.0027 | 602.5874 | 637.7497 | 513.7511 | 602.6725 | 553.8205 | 635.6213 | 382.1107 | 552.5135 |  | 620.8696 | 599.4535 | 784.765 | 455.6774 | 567.8399 | 629.521 | 491.0318 | 584.9768 | 591.9592 | 644.5686 | 525.9785 | 605.6987 | 0.5254 | 14.1306 | 3.9206 | 0.058633 | -38.5937 | 3.1149 | 2711.25 | 0.22 | 5.0032 | -0.80526 | 2.7231 | 1.2522 | 5.1525 | 4.0955 | 7.778 | 38.6225 | 30.4706 | 43.6375 | 5.9594 | -1.5203 | 53.3885 | 42.8783
42810.4733 | 2873 | 27.2474 | 20.0439 | 18.1609 | 17.8808 | 17.2492 | 17.5771 | 22.1181 | 50.0398 | 22.6698 | 17.8841 | 17.0547 | 16.452 | 15.706 | 15.8661 | 101.3029 | 118.3903 | 122.3478 | 480.9055 | 218.9078 | 618.3823 |  |  |  | 87.8085 | 216.5648 | 682.9457 | 687.5155 | 598.063 | 682.7272 | 121.1655 | 430.4603 | 522.5737 | 97.749 | 484.488 | 524.7551 | 658.4364 | 518.7985 |  | 572.1269 | 521.4941 | 508.5114 | 474.1801 |  | 108.6697 | 237.3808 | 119.6703 | 223.2662 | 346.0987 | 454.6988 | 531.1013 | 13.8712 | 143.8251 | 21.1335 | 240.2954 | 15.015 | 45.4439 | 54.6805 | 73.5241 | 24.6532 |  |  | 5.3833 | -0.31073 | 2.8715 | 0.64003 | 7.1279 | 4.4627 | 17.0461 | -7.0379 | 0.54528 | 8.7888 | 28.535 | -0.00032199 | -0.00032691 | -0.00048626 | 473.7985 | 163.2616 | 52.3452 | 22.7874 | 17.0329 | 16.1826 | 16.3937 | 30.6024 | 21.299 | 17.9369 | 17.4327 | 17.0869 | 16.5653 | 20.0522 | 288.2177 | 233.3484 | 211.9031 | 133.2828 | 113.4045 | 289.8032 | 177.8112 | 96.0723 | 97.0448 | 100.5417 | 300.8046 | 436.1561 | 521.3639 |  |  |  | 673.2653 | 709.8946 | 664.6354 | 770.4953 | 9.3156 | 6.84 | 654.2427 |  |  | 649.4666 |  |  | 153.6494 | 443.7968 | 668.6472 | 119.357 | 545.8231 | 541.261 | 743.0411 | 736.8575 | 646.2365 | 623.4179 | 733.4353 |  | 648.3485 | 726.6894 | 605.6953 | 724.4259 | 671.1821 | 731.5343 |  | 700.5299 |  |  | 749.8618 | 745.8602 | 747.5984 | [6 empty] | 729.9587 |  |  | 707.8704 |  |  | 553.2173 | 635.7573 | 623.1747 | 370.8603 | 542.4055 | 623.5361 | 448.1855 | 590.2611 | 1151.2927 | 601.9981 | 637.9088 | 513.8184 | 602.3993 | 552.1652 | 635.36 | 380.8721 | 551.8002 |  | 618.9755 | 598.1712 | 784.3075 | 455.7139 | 567.3618 | 629.6361 | 490.5998 | 584.3725 | 588.6914 | 644.8915 | 525.0407 | 605.723 | 0.12075 | 14.147 | 3.9141 | 0.059204 | -38.613 | 3.1149 | 2736.82 | 0.33 | 4.9991 | -0.87775 | 2.6683 | 1.2597 | 5.0196 | 3.9718 | 7.7625 | 38.5212 | 30.4637 | 43.6112 | 5.8709 | -1.443 | 47.8229 | 42.7886
42810.4733 | 2874 | 27.2652 | 20.0544 | 18.1672 | 17.8797 | 17.2528 | 17.5772 | 22.1201 | 50.0366 | 22.6771 | 17.8853 | 17.0537 | 16.4506 | 15.7032 | 15.8711 | 101.3276 | 118.4081 | 122.7002 | 480.7993 | 218.9519 | 618.1903 |  |  |  | 87.806 | 215.7467 | 682.2202 | 686.6974 | 595.0371 | 679.9893 | 126.655 | 437.747 | 516.5804 | 96.9534 | 482.3751 | 532.0762 | 650.2626 | 528.0966 |  | 579.8965 | 521.1934 | 508.4076 | 470.8214 |  | 108.8073 | 237.2143 | 119.5634 | 223.3987 | 345.4953 | 455.179 | 530.6133 | 13.6829 | 143.6918 | 20.5123 | 240.026 | 15.0176 | 45.4613 | 54.6831 | 73.5088 | 24.6393 |  |  | 4.5652 | -0.28773 | 2.5041 | -0.03877 | 6.9347 | 3.7622 | 16.9016 | -7.0017 | 0.60619 | 8.271 | 28.846 | -0.0003302 | -0.0002612 | -0.00045998 | 473.6355 | 163.3279 | 52.4232 | 22.8096 | 17.0362 | 16.1828 | 16.3918 | 30.6217 | 21.3052 | 17.9319 | 17.4406 | 17.0849 | 16.5677 | 20.0517 | 294.8474 | 238.2609 | 210.8243 | 131.1103 | 113.837 | 289.5044 | 177.7394 | 96.066 | 97.0518 | 100.5622 | 300.6629 | 436.2592 | 521.2047 |  |  |  | 672.9299 | 710.9683 | 669.2455 | 771.5751 | 9.8624 | 8.3269 | 644.0314 |  |  | 641.7904 |  |  | 150.201 | 432.9647 | 664.4019 | 122.4075 | 542.574 | 537.7505 | 750.8639 | 741.6249 | 640.6617 | 628.3453 | 733.7493 |  | 647.8694 | 727.5411 | 605.2707 | 724.9463 | 670.6263 | 731.2049 |  | 700.3214 |  |  | 749.9682 | 746.1123 | 747.7736 | [6 empty] | 729.3188 |  |  | 708.4038 |  |  | 552.599 | 635.8402 | 622.7231 | 370.162 | 541.6474 | 623.2495 | 447.374 | 589.8504 | 1178.8357 | 600.6901 | 637.4749 | 513.9134 | 602.1882 | 551.2782 | 634.9227 | 380.322 | 551.477 |  | 614.8892 | 597.4459 | 783.9108 | 454.4546 | 566.4363 | 629.499 | 490.0715 | 584.2127 | 585.7841 | 644.9271 | 524.2663 | 605.5735 | 0.42814 | 14.1618 | 3.9075 | 0.057402 | -38.647 | 3.1149 | 2710.07 | 0.3 | 4.597 | -0.8445 | 2.4914 | -0.31 | 4.9527 | 3.648 | 7.732 | 38.4143 | 30.3629 | 43.4752 | 5.089 | -1.3326 | 46.21 | 42.6848
42810.4733 | 2875 | 27.2696 | 20.0434 | 18.1499 | 17.8738 | 17.2488 | 17.5722 | 22.1072 | 50.0219 | 22.6758 | 17.8771 | 17.0484 | 16.4413 | 15.703 | 15.8663 | 101.3382 | 118.4167 | 123.0284 | 480.6748 | 218.9961 | 618.2368 |  |  |  | 87.777 | 215.4421 | 681.6022 | 685.9164 | 593.1138 | 678.033 | 107.6622 | 473.1807 | 508.7536 | 111.3694 | 487.8449 | 532.4788 | 649.1425 | 534.0234 |  | 578.3523 | 523.2565 | 514.3002 | 483.1669 |  | 108.6153 | 237.0376 | 119.4247 | 223.7267 | 347.1558 | 455.6806 | 530.6224 | 13.5197 | 143.5483 | 20.0656 | 239.6686 | 15.015 | 45.4695 | 54.6937 | 73.483 | 24.5849 |  |  | 3.2247 | -0.55255 | 2.397 | 0.27665 | 7.0996 | 4.3431 | 17.1618 | -7.1351 | 0.89965 | 8.4909 | 28.2614 | -0.00029734 | -0.00027434 | -0.00051091 | 473.4948 | 163.3859 | 52.4885 | 22.8222 | 17.0285 | 16.1843 | 16.3975 | 30.636 | 21.3082 | 17.9342 | 17.4421 | 17.0808 | 16.5654 | 20.0605 | 295.5536 | 234.677 | 213.4244 | 131.8339 | 109.8237 | 289.0511 | 177.647 | 96.0665 | 97.0605 | 100.5763 | 300.542 | 436.3657 | 520.9691 |  |  |  | 672.5526 | 710.5208 | 666.939 | 771.7643 | 6.8032 | 5.5832 | 646.1287 |  |  | 629.9971 |  |  | 155.5934 | 442.1438 | 661.1952 | 123.339 | 541.9165 | 539.5464 | 744.6894 | 745.0765 | 642.332 | 618.5103 | 733.7452 |  | 647.5936 | 727.4562 | 604.9308 | 724.6602 | 670.2523 | 731.2155 |  | 700.5869 |  |  | 750.1736 | 745.5083 | 747.9737 | [6 empty] | 728.8087 |  |  | 706.0436 |  |  | 551.4696 | 635.6002 | 621.8911 | 370.1175 | 541.0512 | 623.1965 | 446.9703 | 589.1554 | 1230.5851 | 599.5301 | 637.1367 | 513.8042 | 602.0839 | 551.1039 | 634.5579 | 379.5934 | 551.3963 |  | 614.63 | 597.299 | 783.5006 | 454.0909 | 565.9116 | 629.5172 | 490.4103 | 584.2921 | 583.9009 | 643.8582 | 524.5156 | 605.4447 | 0.43642 | 14.1812 | 3.902 | 0.056208 | -38.5849 | 3.1149 | 2699.21 | 0.26 | 3.8596 | -1.1701 | 2.4371 | 0.82793 | 5.013 | 3.9208 | 7.794 | 38.3579 | 30.3036 | 43.4015 | 4.9418 | -1.6337 | 45.6363 | 42.5966
42810.4733 | 2876 | 27.2838 | 20.0645 | 18.1602 | 17.8769 | 17.2565 | 17.5811 | 22.1161 | 50.0317 | 22.6882 | 17.8901 | 17.0571 | 16.4591 | 15.7024 | 15.8716 | 101.3701 | 118.4435 | 123.3983 | 480.4999 | 219.0593 | 618.1324 |  |  |  | 87.7708 | 214.376 | 681.2492 | 685.7841 | 596.0569 | 678.1243 | 101.576 | 437.9448 | 511.2498 | 127.4241 | 508.8842 | 517.8145 | 652.5291 | 531.7897 |  | 605.7091 | 533.0001 | 515.3726 | 494.478 |  | 108.666 | 236.5679 | 119.4301 | 224.0554 | 348.2002 | 455.8467 | 530.9924 | 13.4812 | 143.3434 | 19.8765 | 239.3386 | 15.0357 | 45.4617 | 54.6721 | 73.4357 | 24.5063 |  |  | 4.2222 | -0.81079 | 2.4411 | 0.42515 | 7.0845 | 4.8648 | 17.491 | -6.9597 | 0.77413 | 8.8909 | 28.4559 | -0.00034498 | -0.0002842 | -0.00050269 | 473.3247 | 163.4537 | 52.5686 | 22.8319 | 17.0381 | 16.1854 | 16.3936 | 30.6542 | 21.3207 | 17.9412 | 17.4481 | 17.0847 | 16.5673 | 20.0663 | 282.6929 | 228.3425 | 205.5029 | 129.2919 | 114.0002 | 288.4286 | 177.447 | 96.0585 | 97.0669 | 100.6005 | 300.3979 | 436.4613 | 520.6481 |  |  |  | 672.0456 | 708.7993 | 663.3146 | 771.5819 | 11.2962 | 5.6731 | 630.1835 |  |  | 630.7886 |  |  | 150.1776 | 437.6172 | 661.6849 | 116.0654 | 548.8209 | 542.9371 | 736.1497 | 731.6776 | 626.1685 | 607.8035 | 733.6025 |  | 647.2968 | 727.0844 | 604.5817 | 723.9109 | 669.7795 | 730.7486 |  | 700.2699 |  |  | 750.0779 | 745.1727 | 747.737 | [6 empty] | 728.379 |  |  | 703.6267 |  |  | 550.5252 | 635.5923 | 621.3534 | 369.8538 | 540.4114 | 622.9811 | 446.27 | 587.4706 | 1228.4691 | 598.402 | 636.0214 | 513.2819 | 601.6586 | 550.756 | 633.9466 | 379.4517 | 550.9919 |  | 616.2451 | 597.0001 | 783.054 | 454.656 | 565.438 | 628.0274 | 490.8342 | 584.2641 | 583.753 | 642.7894 | 524.7623 | 605.1851 | 0.48977 | 14.1961 | 3.8956 | 0.055948 | -38.6522 | 3.1149 | 2666.66 | 0.29 | 4.4166 | -1.4167 | 2.4582 | 1.0259 | 5.0082 | 4.1501 | 7.8693 | 38.3011 | 30.2506 | 43.3192 | 6.2766 | -0.77991 | 46.0221 | 42.4904
42810.4733 | 2877 | 27.3086 | 20.0739 | 18.1592 | 17.8948 | 17.258 | 17.582 | 22.1305 | 50.0358 | 22.7029 | 17.8986 | 17.059 | 16.4668 | 15.7144 | 15.8844 | 101.3864 | 118.4718 | 123.7772 | 480.3562 | 219.1643 | 617.8447 |  |  |  | 87.774 | 214.702 | 681.1106 | 685.1559 | 595.5627 | 678.8256 | 97.6153 | 443.9054 | 512.738 | 98.9151 | 483.9592 | 517.205 | 661.7983 | 509.3689 |  | 587.8494 | 532.9023 | 525.0616 | 499.4669 |  | 108.4519 | 236.2236 | 119.0455 | 223.3235 | 347.5718 | 456.0675 | 530.8031 | 13.2387 | 143.0747 | 19.5528 | 238.979 | 15.0459 | 45.4636 | 54.6302 | 73.4181 | 24.4264 |  |  | 4.6861 | -0.30021 | 2.6849 | 0.66303 | 7.7916 | 4.556 | 17.0126 | -7.4302 | 0.66185 | 8.1971 | 28.3204 | -0.00033513 | -0.00028913 | -0.00048791 | 473.1423 | 163.5168 | 52.6439 | 22.8469 | 17.0326 | 16.1815 | 16.395 | 30.6649 | 21.3158 | 17.9377 | 17.4418 | 17.0869 | 16.5673 | 20.0691 | 288.7036 | 231.9653 | 198.4828 | 128.4038 | 114.5448 | 288.0698 | 177.221 | 96.0578 | 97.0875 | 100.6236 | 300.2644 | 436.5423 | 520.4643 |  |  |  | 671.6836 | 709.9739 | 666.9664 | 772.3258 | 7.6549 | 6.6584 | 618.6273 |  |  | 627.4888 |  |  | 144.8969 | 430.9771 | 669.9961 | 119.7139 | 547.477 | 558.2294 | 733.1321 | 725.4502 | 621.5138 | 614.99 | 733.5026 |  | 646.8611 | 724.2675 | 604.1521 | 726.6926 | 669.1677 | 729.3325 |  | 699.4696 |  |  | 749.6856 | 745.0784 | 747.5696 | [6 empty] | 728.6626 |  |  | 704.6124 |  |  | 549.4603 | 635.0732 | 619.6719 | 368.8816 | 539.5035 | 622.6534 | 446.4448 | 587.7802 | 1205.8427 | 598.776 | 634.254 | 513.4712 | 601.4006 | 550.1503 | 633.8481 | 379.9329 | 551.042 |  | 616.194 | 596.8027 | 782.5754 | 455.1839 | 564.6436 | 627.4548 | 490.4828 | 584.0138 | 582.6198 | 642.8359 | 525.8452 | 604.4805 | 0.53753 | 14.2052 | 3.8911 | 0.056461 | -38.6113 | 3.1149 | 2680.86 | 0.31 | 4.6546 | -0.86179 | 2.5772 | 1.2807 | 5.253 | 4.0169 | 7.7621 | 38.2147 | 30.2511 | 43.1088 | 5.5545 | -0.029687 | 47.8337 | 42.3904
42810.4733 | 2878 | 27.3017 | 20.0626 | 18.1534 | 17.8774 | 17.2578 | 17.5743 | 22.1067 | 50.0237 | 22.6983 | 17.8948 | 17.0576 | 16.4508 | 15.702 | 15.864 | 101.3929 | 118.4872 | 124.1318 | 480.2593 | 219.2456 | 617.6664 |  |  |  | 87.7845 | 213.6681 | 680.6035 | 684.0837 | 593.9931 | 678.1073 | 97.7283 | 433.2198 | 511.1443 | 104.4095 | 487.3287 | 528.4757 | 650.0785 | 511.0553 |  | 540.1894 | 520.5831 | 507.9233 | 487.1122 |  | 108.0669 | 235.9036 | 119.0244 | 222.3238 | 347.7334 | 455.151 | 530.2222 | 13.3793 | 142.8047 | 19.0925 | 238.5581 | 15.0216 | 45.4527 | 54.5912 | 73.3748 | 24.348 |  |  | 4.9996 | -0.45004 | 2.5166 | 0.40413 | 7.2882 | 4.5921 | 17.2085 | -7.7469 | 0.69396 | 8.4405 | 28.4237 | -0.00031706 | -0.0002957 | -0.00048462 | 472.9894 | 163.5847 | 52.7219 | 22.8597 | 17.0343 | 16.1827 | 16.3997 | 30.6806 | 21.3293 | 17.9455 | 17.4473 | 17.0952 | 16.5687 | 20.0787 | 285.5359 | 226.8203 | 192.862 | 127.0201 | 111.3785 | 287.4882 | 177.0145 | 96.0566 | 97.092 | 100.6462 | 300.1469 | 436.6129 | 520.412 |  |  |  | 671.331 | 711.0626 | 671.1101 | 771.9399 | 8.5941 | 5.5354 | 634.3614 |  |  | 623.2004 |  |  | 154.974 | 446.5634 | 676.2923 | 131.2011 | 544.6763 | 539.8887 | 736.5383 | 726.745 | 628.2921 | 619.4827 | 733.2611 |  | 646.5984 | 720.5722 | 603.7081 | 728.7309 | 668.6181 | 727.2125 |  | 697.3204 |  |  | 749.5825 | 744.1745 | 747.1861 | [6 empty] | 728.1598 |  |  | 706.8737 |  |  | 549.2246 | 634.1559 | 618.8524 | 369.4986 | 539.0211 | 622.4337 | 446.2724 | 586.7959 | 875.0911 | 598.3243 | 634.016 | 513.1199 | 601.1165 | 549.5682 | 633.7345 | 378.5067 | 550.0642 |  | 613.8185 | 596.7062 | 782.1062 | 456.5693 | 564.5223 | 627.4415 | 489.2866 | 583.4135 | 579.4562 | 641.7521 | 526.9168 | 603.8081 | 0.3145 | 14.219 | 3.8873 | 0.055658 | -38.684 | 3.115 | 2667.44 | 0.28 | 4.806 | -1.0548 | 2.4944 | 0.99956 | 5.0773 | 4.0302 | 7.8018 | 38.1678 | 30.2735 | 42.9327 | 5.8185 | 0.56762 | 45.7195 | 42.3239
42810.4734 | 2879 | 27.3305 | 20.0853 | 18.1704 | 17.8853 | 17.2613 | 17.5866 | 22.1199 | 50.0308 | 22.7179 | 17.9037 | 17.0624 | 16.4622 | 15.7116 | 15.8752 | 101.4158 | 118.5132 | 124.5344 | 480.1827 | 219.3278 | 617.3249 |  |  |  | 87.7702 | 211.3067 | 680.3944 | 683.1859 | 591.8483 | 677.8956 | 97.6959 | 428.7371 | 513.2806 | 100.321 | 484.257 | 521.0777 | 652.6873 | 512.3362 |  | 562.2656 | 521.0677 | 505.6815 | 477.1862 |  | 108.427 | 235.7469 | 118.9077 | 221.7825 | 346.8334 | 454.1418 | 530.0125 | 13.6685 | 142.5397 | 18.5922 | 238.1296 | 14.9943 | 45.423 | 54.5564 | 73.3292 | 24.2874 |  |  | 4.8353 | -0.62811 | 2.8472 | 0.36996 | 7.1364 | 4.9739 | 17.24 | -7.2179 | 0.69143 | 8.3878 | 27.9951 | -0.00029406 | -0.00030063 | -0.00050598 | 472.8349 | 163.6555 | 52.7945 | 22.8847 | 17.0498 | 16.1932 | 16.4024 | 30.6982 | 21.3412 | 17.953 | 17.4543 | 17.1008 | 16.5746 | 20.083 | 285.4061 | 225.2941 | 187.2725 | 126.2193 | 105.8034 | 286.9221 | 176.7465 | 96.053 | 97.099 | 100.6652 | 300.0275 | 436.6735 | 520.2426 |  |  |  | 670.96 | 712.0665 | 677.0552 | 769.6745 | 7.6409 | 6.0977 | 640.1128 |  |  | 637.154 |  |  | 152.201 | 440.1584 | 666.4544 | 130.2085 | 554.0845 | 545.3033 | 752.5212 | 731.7378 | 620.5626 | 617.4523 | 733.0469 |  | 646.3914 | 717.1526 | 603.3318 | 729.3932 | 668.1614 | 725.3338 |  | 695.4718 |  |  | 749.0025 | 743.3302 | 746.7243 | [6 empty] | 727.3387 |  |  | 708.2448 |  |  | 549.2197 | 633.729 | 618.1892 | 368.8683 | 538.6042 | 622.0481 | 445.8957 | 585.7685 | 915.1216 | 597.4393 | 633.4859 | 512.1617 | 600.4725 | 548.7739 | 632.6149 | 378.1443 | 549.2785 |  | 613.8813 | 598.2433 | 781.6465 | 455.8406 | 564.2045 | 625.8568 | 488.9963 | 582.7129 | 576.811 | 640.1693 | 526.0854 | 603.1811 | 0.52039 | 14.2354 | 3.883 | 0.05589 | -38.7268 | 3.115 | 2643.34 | 0.16 | 4.7258 | -1.246 | 2.6527 | 0.95622 | 5.0207 | 4.1915 | 7.8035 | 38.1315 | 30.3005 | 42.8151 | 5.7475 | 1.1534 | 46.5353 | 42.3057
42810.4734 | 2880 | 27.3406 | 20.0918 | 18.162 | 17.8858 | 17.262 | 17.5807 | 22.1283 | 50.0207 | 22.7235 | 17.9012 | 17.0598 | 16.4573 | 15.7085 | 15.8715 | 101.4249 | 118.5284 | 124.9261 | 480.0313 | 219.3837 | 616.6286 |  |  |  | 87.7766 | 213.445 | 679.5909 | 681.8112 | 590.2051 | 676.4169 | 116.5104 | 432.5133 | 517.2253 | 97.611 | 480.4887 | 532.3189 | 649.3636 | 510.5099 |  | 553.5402 | 522.751 | 506.3222 | 477.3039 |  | 108.3755 | 235.4308 | 118.7344 | 221.3027 | 345.2067 | 453.7231 | 528.9208 | 13.6935 | 142.2889 | 18.9247 | 237.6303 | 14.9821 | 45.3867 | 54.5195 | 73.291 | 24.2624 |  |  | 5.98 | -0.52101 | 2.6172 | 0.12025 | 7.0964 | 4.512 | 16.5914 | -6.3578 | 0.58167 | 8.0333 | 28.1666 | -0.00032199 | -0.00027434 | -0.00050762 | 472.6339 | 163.7042 | 52.8688 | 22.884 | 17.0435 | 16.1909 | 16.3917 | 30.7045 | 21.3343 | 17.9349 | 17.4391 | 17.0842 | 16.568 | 20.0828 | 284.8435 | 225.0624 | 185.2847 | 126.1645 | 106.9747 | 286.2881 | 176.476 | 96.0525 | 97.1142 | 100.6937 | 299.8907 | 436.7132 | 519.9198 |  |  |  | 670.4955 | 711.6769 | 674.9927 | 768.1066 | 6.8244 | 5.4157 | 630.0908 |  |  | 652.6336 |  |  | 130.5038 | 434.6273 | 669.232 | 141.1136 | 574.8861 | 498.1841 | 764.7054 | 730.3046 | 621.55 | 604.2848 | 732.9223 |  | 645.9359 | 714.1928 | 602.9384 | 727.7958 | 667.9325 | 723.8341 |  | 694.0808 |  |  | 749.291 | 743.4496 | 746.804 | [6 empty] | 727.0978 |  |  | 708.0805 |  |  | 548.7257 | 632.7632 | 616.7594 | 369.083 | 537.9918 | 621.3223 | 446.0852 | 585.3683 | 827.6991 | 597.6721 | 632.6399 | 511.3683 | 599.6112 | 547.9468 | 631.9449 | 376.6957 | 548.8134 |  | 613.3748 | 597.587 | 781.2006 | 454.0505 | 564.1261 | 625.9087 | 488.8567 | 581.4945 | 576.9133 | 640.5236 | 524.5236 | 602.5941 | 0.52848 | 14.2463 | 3.8789 | 0.056628 | -38.6858 | 3.115 | 2615.43 | 0.21 | 5.2515 | -1.1344 | 2.5425 | 0.545 | 5.0051 | 3.991 | 7.6531 | 38.042 | 30.3118 | 42.8099 | 5.7143 | 1.3386 | 45.8447 | 42.2478
42810.4734 | 2881 | 27.347 | 20.0961 | 18.1565 | 17.8811 | 17.26 | 17.5814 | 22.1289 | 50.0105 | 22.7369 | 17.897 | 17.0595 | 16.4524 | 15.7095 | 15.873 | 101.4475 | 118.5665 | 125.3244 | 479.8597 | 219.4671 | 616.4134 |  |  |  | 87.7965 | 209.3153 | 678.751 | 680.6995 | 587.3985 | 674.1546 | 118.808 | 437.789 | 513.6051 | 97.3931 | 479.4907 | 537.2619 | 646.7433 | 527.6538 |  | 569.6436 | 521.487 | 504.9464 | 472.1669 |  | 108.3044 | 235.2377 | 118.6312 | 221.2063 | 344.672 | 453.2479 | 527.8845 | 13.5331 | 142.0422 | 20.1577 | 237.2142 | 14.9845 | 45.3491 | 54.4758 | 73.2361 | 24.2363 |  |  | 6.0779 | -0.68463 | 2.3215 | 0.18728 | 6.9708 | 3.7609 | 16.5908 | -6.1711 | 0.91444 | 8.0914 | 28.077 | -0.00034498 | -0.0002957 | -0.00047969 | 472.461 | 163.7804 | 52.9487 | 22.9088 | 17.0436 | 16.1919 | 16.3964 | 30.7262 | 21.3486 | 17.9474 | 17.4448 | 17.0951 | 16.5711 | 20.0906 | 280.4691 | 224.275 | 183.2198 | 125.5242 | 110.5784 | 285.6463 | 176.1918 | 96.0447 | 97.1242 | 100.7168 | 299.7385 | 436.7119 | 519.8095 |  |  |  | 670.0807 | 711.5837 | 671.2401 | 767.1996 | 5.47 | 5.3835 | 619.4075 |  |  | 648.5557 |  |  | 133.1569 | 429.9305 | 667.6427 | 142.3467 | 572.5388 | 525.1895 | 749.658 | 730.6003 | 620.5608 | 610.403 | 732.6405 |  | 645.4473 | 713.5611 | 602.4708 | 727.1065 | 667.5328 | 723.3688 |  | 693.3911 |  |  | 749.2622 | 742.8164 | 746.7441 | [6 empty] | 727.1498 |  |  | 706.883 |  |  | 548.1168 | 632.3464 | 617.4669 | 369.3157 | 537.2082 | 620.7369 | 446.2006 | 584.9994 | 819.6197 | 597.1352 | 632.556 | 510.4855 | 599.0444 | 547.0052 | 631.7994 | 376.6336 | 548.3088 |  | 612.3526 | 596.5433 | 780.7433 | 454.6523 | 563.641 | 624.8834 | 488.2572 | 580.6374 | 576.978 | 640.2253 | 522.7676 | 602.1547 | 0.60167 | 14.2629 | 3.8753 | 0.057019 | -38.6799 | 3.115 | 2588.05 | 0.25 | 5.288 | -1.3001 | 2.3941 | 0.68 | 4.959 | 3.6425 | 7.6505 | 37.9503 | 30.2451 | 42.7424 | 6.1036 | 1.5306 | 45.45 | 42.1825
42810.4734 | 2882 | 27.361 | 20.097 | 18.1563 | 17.8766 | 17.2576 | 17.5844 | 22.1243 | 50.0102 | 22.7378 | 17.9054 | 17.0593 | 16.4546 | 15.6992 | 15.8753 | 101.458 | 118.5727 | 125.7133 | 479.6951 | 219.5362 | 616.2312 |  |  |  | 87.7923 | 209.3181 | 677.8135 | 679.3034 | 581.2002 | 671.2665 | 100.8718 | 476.1654 | 501.5008 | 141.4806 | 481.664 | 533.1398 | 646.8041 | 529.6872 |  | 599.7092 | 527.0401 | 504.9642 | 476.6538 |  | 108.3005 | 235.1344 | 118.5771 | 220.8978 | 344.5772 | 452.2336 | 526.875 | 13.4094 | 141.803 | 21.0332 | 236.9688 | 14.9766 | 45.3105 | 54.4774 | 73.1882 | 24.2093 |  |  | 5.3531 | -0.93959 | 2.2682 | -0.032198 | 7.0911 | 4.6821 | 16.9016 | -6.5878 | 0.72471 | 8.4971 | 28.0009 | -0.00028749 | -0.00033677 | -0.00050269 | 472.2791 | 163.8506 | 53.0282 | 22.9257 | 17.0483 | 16.1856 | 16.3952 | 30.7341 | 21.3502 | 17.9456 | 17.4415 | 17.0869 | 16.5733 | 20.0918 | 279.4299 | 226.0544 | 183.0095 | 126.399 | 107.9366 | 285.1052 | 175.8808 | 96.0336 | 97.1393 | 100.7372 | 299.5978 | 436.7125 | 519.834 |  |  |  | 669.7013 | 711.4291 | 669.2473 | 765.8376 | 7.5755 | 6.0674 | 618.6919 |  |  | 646.343 |  |  | 139.6029 | 443.4341 | 676.9947 | 155.7601 | 572.1717 | 529.1768 | 745.364 | 729.0429 | 619.2318 | 603.6682 | 732.3392 |  | 644.9034 | 714.8908 | 602.0231 | 727.395 | 667.2304 | 723.7488 |  | 693.3953 |  |  | 748.7481 | 742.2554 | 746.1002 | [6 empty] | 726.419 |  |  | 706.4304 |  |  | 548.5066 | 632.2904 | 617.9537 | 369.2491 | 537.0856 | 620.2827 | 445.0272 | 584.293 | 799.4121 | 595.7878 | 632.5781 | 509.9834 | 598.705 | 546.3924 | 631.9501 | 376.3963 | 547.6119 |  | 612.3656 | 595.9982 | 780.292 | 453.9963 | 562.7055 | 624.1032 | 487.28 | 580.1061 | 578.3438 | 639.9516 | 521.2444 | 601.6194 | 0.91214 | 14.2761 | 3.8706 | 0.057685 | -38.5935 | 3.1149 | 2562.23 | 0.32 | 4.9551 | -1.523 | 2.3663 | -0.28193 | 4.9981 | 4.0614 | 7.7164 | 37.848 | 30.1276 | 42.6689 | 6.1376 | 1.513 | 45.3378 | 42.1376
42810.4734 | 2883 | 27.3611 | 20.1071 | 18.1527 | 17.8702 | 17.2565 | 17.5802 | 22.1197 | 50.0039 | 22.7402 | 17.9026 | 17.0607 | 16.4539 | 15.7045 | 15.8708 | 101.4683 | 118.5965 | 126.1145 | 479.5624 | 219.5848 | 616.0422 |  |  |  | 87.7934 | 208.5352 | 677.0283 | 678.2762 | 577.6931 | 668.9262 | 107.0737 | 437.0925 | 508.0489 | 126.7912 | 516.0851 | 512.543 | 647.9154 | 529.8689 |  | 602.8871 | 525.2057 | 505.4021 | 483.7339 |  | 107.6431 | 234.5904 | 118.306 | 220.5752 | 345.3264 | 451.7768 | 525.9318 | 13.3403 | 141.487 | 21.1048 | 236.7908 | 14.9908 | 45.248 | 54.4983 | 73.1572 | 24.2034 |  |  | 5.334 | -1.2911 | 2.2899 | 0.007886 | 7.1713 | 4.0842 | 17.2269 | -6.202 | 0.74144 | 7.6443 | 28.1575 | -0.00032856 | -0.00029242 | -0.00049612 | 472.0807 | 163.9074 | 53.1055 | 22.9383 | 17.0431 | 16.1836 | 16.3977 | 30.7473 | 21.3524 | 17.9444 | 17.44 | 17.0835 | 16.5736 | 20.0937 | 285.5738 | 229.0837 | 181.0037 | 124.4928 | 101.7515 | 284.7634 | 175.5633 | 96.0266 | 97.1508 | 100.7581 | 299.4564 | 436.745 | 519.7442 |  |  |  | 669.3545 | 710.4331 | 664.2571 | 765.2102 | 12.0191 | 6.2274 | 626.8479 |  |  | 636.7611 |  |  | 139.0598 | 433.5653 | 668.6747 | 152.0071 | 568.0947 | 537.386 | 737.1948 | 730.1121 | 623.08 | 613.251 | 732.076 |  | 644.2198 | 715.7987 | 601.6944 | 725.6367 | 666.7726 | 724.1344 |  | 694.0156 |  |  | 748.3823 | 741.9856 | 745.8947 | [6 empty] | 725.9488 |  |  | 707.4321 |  |  | 548.6183 | 632.3957 | 617.6013 | 369.2451 | 537.0394 | 619.87 | 444.8906 | 583.0414 | 788.3422 | 595.2436 | 632.1462 | 508.9839 | 598.277 | 547.0861 | 631.6174 | 376.8999 | 546.8885 |  | 614.4145 | 595.4786 | 779.8426 | 454.5568 | 561.7031 | 624.1534 | 487.2217 | 579.6997 | 578.89 | 639.9098 | 519.9058 | 601.3605 | 0.45741 | 14.288 | 3.8662 | 0.057431 | -38.5687 | 3.115 | 2546.96 | 0.24 | 4.9401 | -1.7843 | 2.3763 | 0.13945 | 5.0247 | 3.792 | 7.7878 | 37.7165 | 30.0433 | 42.6188 | 5.4035 | 1.6941 | 45.3686 | 42.0795
42810.4734 | 2884 | 27.3854 | 20.1131 | 18.1542 | 17.8763 | 17.2567 | 17.5805 | 22.1238 | 50.0084 | 22.7532 | 17.905 | 17.0614 | 16.4583 | 15.7037 | 15.8758 | 101.4896 | 118.621 | 126.5526 | 479.4363 | 219.6379 | 615.3701 |  |  |  | 87.7907 | 207.8201 | 676.2898 | 677.3083 | 575.3251 | 666.9733 | 102.0523 | 436.4089 | 511.5539 | 102.046 | 501.6086 | 506.9769 | 667.9193 | 509.3754 |  | 607.2876 | 533.2009 | 515.0208 | 492.4211 |  | 107.145 | 234.032 | 118.2624 | 221.122 | 346.3491 | 451.0863 | 525.3625 | 13.3853 | 141.2063 | 20.7294 | 236.5609 | 14.9702 | 45.2108 | 54.5142 | 73.134 | 24.2081 |  |  | 5.1146 | -1.0342 | 2.4043 | -0.22802 | 7.0379 | 3.5276 | 16.4179 | -6.2894 | 0.62079 | 8.2179 | 27.8262 | -0.00032691 | -0.00030227 | -0.00050762 | 471.8423 | 163.9759 | 53.1852 | 22.9533 | 17.0497 | 16.1894 | 16.4022 | 30.76 | 21.3662 | 17.9465 | 17.444 | 17.0896 | 16.5788 | 20.105 | 299.58 | 234.7679 | 185.9407 | 126.6138 | 102.6861 | 284.6942 | 175.279 | 96.0257 | 97.1616 | 100.7873 | 299.2986 | 436.792 | 519.5261 |  |  |  | 669.0371 | 709.2393 | 659.9654 | 765.7007 | 12.2033 | 3.9914 | 628.8834 |  |  | 634.2726 |  |  | 140.5732 | 440.0548 | 666.6434 | 145.1876 | 563.7894 | 542.8001 | 736.9407 | 724.8196 | 611.8977 | 597.7037 | 731.6441 |  | 643.6233 | 720.2478 | 601.3336 | 725.7349 | 666.2253 | 725.7523 |  | 696.0748 |  |  | 748.2885 | 741.2757 | 745.5909 | [6 empty] | 726.7919 |  |  | 707.7391 |  |  | 548.9746 | 632.8425 | 616.9101 | 368.8516 | 536.5483 | 619.4967 | 446.4344 | 582.7301 | 735.3514 | 595.0329 | 631.1357 | 508.3462 | 597.892 | 547.254 | 631.0001 | 377.2498 | 546.847 |  | 615.4598 | 595.0309 | 779.4292 | 454.8964 | 561.354 | 624.6198 | 487.4076 | 579.382 | 577.9136 | 639.5908 | 518.9283 | 601.2362 | 0.60995 | 14.2997 | 3.8623 | 0.056642 | -38.4745 | 3.115 | 2525.83 | 0.3 | 4.8324 | -1.5961 | 2.4336 | -0.74943 | 4.9754 | 3.5225 | 7.5992 | 37.6076 | 29.8549 | 42.4979 | 3.8368 | 1.1081 | 49.3452 | 41.9968
42810.4734 | 2885 | 27.3993 | 20.1265 | 18.1635 | 17.884 | 17.266 | 17.5953 | 22.1234 | 50.0185 | 22.7683 | 17.9121 | 17.056 | 16.4572 | 15.7175 | 15.8787 | 101.5087 | 118.635 | 126.9849 | 479.2888 | 219.6855 | 614.6134 |  |  |  | 87.7854 | 206.8444 | 675.7023 | 676.5002 | 574.3463 | 665.0525 | 97.7216 | 426.7639 | 510.9384 | 103.9078 | 483.9292 | 522.8654 | 651.5592 | 505.4145 |  | 562.8911 | 520.2872 | 509.5054 | 486.3138 |  | 106.7369 | 233.5364 | 118.0566 | 220.8996 | 347.4291 | 451.6082 | 524.75 | 13.0148 | 140.7192 | 19.8943 | 236.2455 | 14.9628 | 45.1763 | 54.521 | 73.0886 | 24.2056 |  |  | 4.9036 | -0.96259 | 1.8122 | -1.1256 | 6.363 | 1.9071 | 15.7602 | -6.6535 | 0.64453 | 8.0734 | 27.8413 | -0.00032856 | -0.00027434 | -0.00046491 | 471.6316 | 164.0312 | 53.2575 | 22.9669 | 17.0447 | 16.1853 | 16.3903 | 30.7763 | 21.3663 | 17.9431 | 17.4402 | 17.0868 | 16.5693 | 20.104 | 309.1235 | 233.8234 | 176.3749 | 120.7434 | 103.7406 | 284.5818 | 174.8999 | 96.0219 | 97.1639 | 100.8077 | 299.1826 | 436.8504 | 519.2863 |  |  |  | 668.6743 | 709.5877 | 659.8958 | 767.674 | 8.7896 | 4.2276 | 614.1289 |  |  | 627.5751 |  |  | 136.2759 | 436.0416 | 665.2294 | 144.0586 | 568.0673 | 511.3566 | 736.0809 | 738.6736 | 621.3635 | 594.4462 | 731.4005 |  | 643.0933 | 723.9928 | 600.889 | 723.4588 | 665.7492 | 727.0646 |  | 697.0684 |  |  | 747.8194 | 741.1781 | 745.3069 | [6 empty] | 727.4014 |  |  | 704.6099 |  |  | 548.5295 | 633.2518 | 616.7924 | 368.9719 | 535.8784 | 619.0887 | 446.159 | 582.3197 | 747.0123 | 593.9398 | 630.4685 | 507.937 | 597.4912 | 546.5177 | 630.2977 | 377.0283 | 546.7887 |  | 614.8167 | 594.9114 | 779.111 | 454.0445 | 561.2055 | 623.8553 | 487.8334 | 579.2522 | 576.6754 | 638.1437 | 517.3805 | 600.9884 | 0.43257 | 14.3143 | 3.8584 | 0.05657 | -38.5724 | 3.115 | 2520.75 | 0.23 | 4.7269 | -1.5391 | 2.1117 | -1.6643 | 4.7325 | 2.5909 | 7.4481 | 37.5071 | 29.6712 | 42.4584 | 2.7595 | 2.1211 | 46.0477 | 41.8631
42810.4734 | 2886 | 27.4082 | 20.126 | 18.1662 | 17.8725 | 17.2564 | 17.5879 | 22.1216 | 50.0051 | 22.7684 | 17.9068 | 17.0542 | 16.4521 | 15.7032 | 15.8689 | 101.5257 | 118.6563 | 127.3986 | 479.167 | 219.767 | 614.4374 |  |  |  | 87.8048 | 207.1796 | 675.4835 | 675.996 | 577.1499 | 665.2873 | 97.8301 | 427.7025 | 514.2216 | 100.2474 | 491.5836 | 519.2816 | 652.406 | 514.2718 |  | 566.3176 | 520.0175 | 506.3818 | 470.8766 |  | 106.5507 | 232.8779 | 117.5023 | 219.7494 | 347.2013 | 451.7483 | 524.3673 | 13.2581 | 140.3026 | 19.4902 | 235.9183 | 15.0249 | 45.1541 | 54.5376 | 73.0676 | 24.211 |  |  | 5.4234 | -0.74705 | 2.2288 | -0.57038 | 6.0055 | 2.172 | 16.0007 | -6.5207 | 0.50617 | 7.976 | 27.7255 | -0.00031706 | -0.00030556 | -0.00049448 | 471.4618 | 164.1106 | 53.3455 | 22.9868 | 17.0464 | 16.1926 | 16.405 | 30.7913 | 21.3852 | 17.9613 | 17.4528 | 17.0897 | 16.5787 | 20.1137 | 307.7341 | 224.6587 | 163.6095 | 109.5513 | 95.9008 | 284.255 | 174.4052 | 96.0122 | 97.1766 | 100.8334 | 299.1296 | 436.9568 | 519.1094 |  |  |  | 668.4275 | 709.9417 | 660.6273 | 768.6126 | 3.9641 | 2.5492 | 614.8409 |  |  | 638.466 |  |  | 133.1551 | 429.0793 | 661.3352 | 146.116 | 573.0726 | 523.8303 | 738.7259 | 741.8264 | 633.0329 | 618.0005 | 731.363 |  | 642.6325 | 725.5957 | 600.4439 | 722.9494 | 665.376 | 727.7052 |  | 697.6207 |  |  | 747.4789 | 741.6779 | 745.0519 | [6 empty] | 726.8923 |  |  | 702.0219 |  |  | 549.2369 | 632.6025 | 616.6148 | 367.8462 | 535.7529 | 618.6826 | 444.6234 | 581.7224 | 823.2022 | 593.9349 | 629.6498 | 507.7126 | 597.0745 | 545.2022 | 629.9287 | 377.0885 | 546.2948 |  | 612.8563 | 594.8007 | 778.7943 | 452.2555 | 560.7688 | 623.1742 | 488.3095 | 578.9963 | 574.6724 | 637.3563 | 516.6207 | 600.7341 | 0.26944 | 14.3271 | 3.8536 | 0.057091 | -38.6542 | 3.115 | 2503.42 | 0.33 | 4.9717 | -1.355 | 2.3404 | -1.184 | 4.5981 | 2.7652 | 7.5054 | 37.415 | 29.5469 | 42.3922 | 2.8647 | 3.4745 | 46.6521 | 41.7835
42810.4734 | 2887 | 27.4119 | 20.1425 | 18.1742 | 17.8741 | 17.2467 | 17.5771 | 22.1179 | 49.995 | 22.7756 | 17.8987 | 17.0572 | 16.445 | 15.6968 | 15.8716 | 101.5501 | 118.6821 | 127.8377 | 479.0845 | 219.8441 | 614.397 |  |  |  | 87.8187 | 206.7736 | 675.344 | 675.5773 | 580.8728 | 666.6363 | 98.9331 | 428.0957 | 519.3213 | 97.387 | 478.0951 | 539.9231 | 653.7756 | 513.213 |  | 579.0564 | 525.1288 | 514.4467 | 478.1144 |  | 106.271 | 231.8386 | 116.7897 | 218.3855 | 346.8466 | 450.5386 | 522.584 | 13.5442 | 139.8598 | 19.2693 | 235.577 | 15.1596 | 45.1524 | 54.5468 | 73.0612 | 24.2201 |  |  | 5.4103 | -0.7004 | 1.6716 | -0.42515 | 6.5549 | 4.4548 | 17.2315 | -6.8322 | 0.65796 | 8.8232 | 27.6573 | -0.00033677 | -0.0002842 | -0.00047476 | 471.3412 | 164.1627 | 53.4242 | 23.0038 | 17.0509 | 16.1898 | 16.4004 | 30.8049 | 21.3855 | 17.954 | 17.4517 | 17.0999 | 16.5755 | 20.1179 | 277.2024 | 205.5652 | 145.1819 | 101.6205 | 89.349 | 283.1782 | 173.7422 | 96.0148 | 97.1865 | 100.8547 | 298.9892 | 437.0516 | 518.9202 |  |  |  | 668.1002 | 709.5931 | 657.0699 | 769.2884 | 6.245 | 2.215 | 632.9129 |  |  | 642.0891 |  |  | 132.4207 | 433.1614 | 658.1987 | 144.4015 | 567.5494 | 516.11 | 739.7465 | 722.9604 | 609.9736 | 592.6007 | 731.322 |  | 642.1423 | 725.2906 | 599.9575 | 726.0079 | 665.0103 | 727.7381 |  | 696.8365 |  |  | 747.4333 | 741.8238 | 744.8909 | [6 empty] | 727.0777 |  |  | 702.5951 |  |  | 549.8128 | 631.8383 | 616.0599 | 366.8682 | 535.9882 | 618.2125 | 444.5432 | 581.393 | 798.1101 | 594.0568 | 629.2108 | 507.7075 | 596.6403 | 544.3298 | 629.7019 | 377.833 | 545.7351 |  | 610.0123 | 593.9882 | 778.4651 | 450.4884 | 560.3299 | 622.9683 | 487.8826 | 578.4064 | 574.2405 | 637.5698 | 517.0126 | 600.4834 | -0.013879 | 14.3396 | 3.8497 | 0.056838 | -38.4929 | 3.1149 | 2488.96 | 0.39 | 4.9692 | -1.3106 | 2.0247 | -1.0211 | 4.7998 | 3.9569 | 7.7822 | 37.3172 | 29.4684 | 42.2285 | 6.0953 | 5.4349 | 46.736 | 41.6937
42810.4735 | 2888 | 27.4316 | 20.15 | 18.1722 | 17.8799 | 17.2468 | 17.5882 | 22.1193 | 49.9956 | 22.7835 | 17.9042 | 17.0562 | 16.4511 | 15.6954 | 15.8735 | 101.5623 | 118.6959 | 128.2827 | 478.9743 | 219.9026 | 614.3384 |  |  |  | 87.8064 | 206.0366 | 674.7429 | 674.4223 | 579.4605 | 665.2343 | 105.7426 | 425.572 | 528.8504 | 97.2631 | 476.5661 | 549.6959 | 644.0337 | 522.87 |  | 589.068 | 528.6652 | 515.1406 | 488.9548 |  | 106.1777 | 231.0719 | 116.0002 | 217.2333 | 347.3828 | 450.2903 | 521.9655 | 13.1358 | 139.4083 | 19.223 | 235.3011 | 15.2701 | 45.1535 | 54.5428 | 73.0591 | 24.2187 |  |  | 4.786 | -1.0526 | 1.8129 | 0.28453 | 6.9656 | 5.6231 | 17.8938 | -6.7803 | 0.69065 | 8.3948 | 27.8739 | -0.00034663 | -0.00030391 | -0.00048298 | 471.201 | 164.2379 | 53.5094 | 23.0179 | 17.0533 | 16.1952 | 16.3911 | 30.8247 | 21.392 | 17.9536 | 17.4421 | 17.0927 | 16.5781 | 20.1322 | 263.7478 | 194.7828 | 136.9209 | 96.8585 | 83.8487 | 282.3673 | 173.079 | 96.0138 | 97.205 | 100.8773 | 298.8589 | 437.1542 | 518.699 |  |  |  | 667.6765 | 709.5024 | 656.294 | 769.8057 | 9.6 | 5.9155 | 610.3518 |  |  | 626.2961 |  |  | 103.8546 | 398.5731 | 650.9139 | 138.9856 | 564.9654 | 518.1768 | 733.0549 | 720.5067 | 604.4465 | 589.471 | 731.1514 |  | 641.7642 | 728.3589 | 599.595 | 726.6237 | 664.6131 | 729.4155 |  | 697.7783 |  |  | 746.7552 | 741.507 | 744.4722 | [6 empty] | 728.5824 |  |  | 704.9391 |  |  | 548.8984 | 631.0043 | 616.1561 | 366.4733 | 535.9097 | 617.6333 | 444.4586 | 581.4172 | 787.7211 | 593.6836 | 629.0327 | 507.6849 | 596.3829 | 544.2393 | 629.6889 | 378.2298 | 545.5384 |  | 608.2016 | 592.9475 | 778.144 | 449.162 | 560.2599 | 622.3781 | 487.0398 | 577.9339 | 575.4907 | 637.4495 | 518.1322 | 600.2151 | 0.76865 | 14.3506 | 3.8452 | 0.057113 | -38.4835 | 3.1149 | 2480.02 | 0.23 | 4.6703 | -1.6055 | 2.107 | 0.83472 | 4.9471 | 4.4449 | 7.929 | 37.2457 | 29.3184 | 42.1261 | 7.4686 | 6.2657 | 44.4321 | 41.5874
42810.4735 | 2889 | 27.4452 | 20.1536 | 18.1553 | 17.8774 | 17.2546 | 17.591 | 22.1214 | 49.9918 | 22.7858 | 17.9023 | 17.0493 | 16.4386 | 15.6934 | 15.8726 | 101.5729 | 118.7181 | 128.7277 | 478.8543 | 219.9707 | 614.0382 |  |  |  | 87.7787 | 205.9104 | 674.4348 | 673.6898 | 578.6347 | 663.0958 | 101.746 | 434.7785 | 515.871 | 98.0274 | 476.4198 | 549.9551 | 643.5611 | 523.6229 |  | 598.4025 | 524.4809 | 508.446 | 478.304 |  | 105.5285 | 230.6083 | 115.9078 | 216.1411 | 346.7884 | 450.3707 | 522.4849 | 12.5828 | 139.1031 | 19.2662 | 235.0847 | 15.3545 | 45.1439 | 54.5119 | 73.0201 | 24.2214 |  |  | 4.6756 | -1.5783 | 2.0724 | 0.12419 | 6.6797 | 4.3832 | 17.2137 | -6.706 | 0.66633 | 8.2345 | 28.1241 | -0.0003187 | -0.00027106 | -0.00047148 | 471.133 | 164.2983 | 53.5822 | 23.0367 | 17.0431 | 16.1842 | 16.3914 | 30.8275 | 21.3954 | 17.95 | 17.4391 | 17.0901 | 16.5763 | 20.1256 | 272.3154 | 218.756 | 153.875 | 104.3881 | 88.3725 | 281.9262 | 172.7191 | 96.0064 | 97.2078 | 100.9056 | 298.7569 | 437.2468 | 518.4575 |  |  |  | 667.2859 | 709.1937 | 654.9633 | 770.0678 | 10.3843 | 8.1402 | 606.5524 |  |  | 612.3762 |  |  | 118.9558 | 412.082 | 658.4103 | 143.4881 | 566.115 | 511.2415 | 736.7947 | 720.8676 | 608.8359 | 601.6622 | 731.3316 |  | 641.5786 | 729.9212 | 599.2483 | 726.9779 | 664.2687 | 730.8328 |  | 698.5498 |  |  | 746.2356 | 741.9002 | 744.1978 | [6 empty] | 728.4433 |  |  | 705.5956 |  |  | 547.7079 | 630.0466 | 616.1641 | 365.799 | 535.9764 | 617.2728 | 443.0756 | 581.0059 | 787.2483 | 593.5507 | 628.5038 | 507.5808 | 596.2188 | 543.7581 | 629.6187 | 379.7412 | 545.1654 |  | 608.7083 | 591.5697 | 777.7945 | 448.3783 | 560.3697 | 621.7793 | 486.5396 | 577.2738 | 576.8048 | 635.5958 | 518.746 | 599.8567 | 0.65252 | 14.3654 | 3.8406 | 0.056027 | -38.4886 | 3.1149 | 2483.65 | 0.26 | 4.6108 | -1.965 | 2.2517 | 0.55122 | 4.8448 | 3.9245 | 7.7773 | 37.2033 | 29.2132 | 42.0423 | 6.4505 | 4.3346 | 44.6322 | 41.4956
42810.4735 | 2890 | 27.4475 | 20.1548 | 18.1625 | 17.8679 | 17.2519 | 17.5843 | 22.1202 | 49.989 | 22.7905 | 17.913 | 17.0467 | 16.4377 | 15.6903 | 15.8705 | 101.5882 | 118.748 | 129.1809 | 478.712 | 220.0207 | 613.5586 |  |  |  | 87.7853 | 204.0989 | 674.0485 | 672.2604 | 582.8685 | 664.1054 | 111.8584 | 440.0056 | 503.6916 | 132.7313 | 493.4413 | 526.1148 | 643.0588 | 524.3628 |  | 604.5671 | 520.6062 | 507.5956 | 486.1676 |  | 104.7492 | 230.2703 | 115.565 | 214.9152 | 346.9916 | 450.6847 | 523.0831 | 12.1619 | 138.8077 | 19.4062 | 234.8012 | 15.4091 | 45.1242 | 54.4629 | 73.0069 | 24.2311 |  |  | 4.9897 | -2.0771 | 2.33 | -0.39953 | 6.545 | 4.4515 | 16.9785 | -6.8795 | 0.65543 | 8.1369 | 27.8602 | -0.00032856 | -0.00033184 | -0.00049941 | 471.095 | 164.3669 | 53.6569 | 23.0557 | 17.0535 | 16.1884 | 16.4011 | 30.853 | 21.4044 | 17.9626 | 17.4464 | 17.0959 | 16.578 | 20.1323 | 283.3934 | 234.0639 | 185.1127 | 120.0237 | 98.1236 | 281.7372 | 172.6073 | 95.9987 | 97.2288 | 100.9307 | 298.582 | 437.3533 | 518.1896 |  |  |  | 666.9613 | 708.3047 | 652.8252 | 770.6139 | 6.2732 | 7.0899 | 613.2723 |  |  | 636.7584 |  |  | 122.7066 | 427.9482 | 663.5821 | 151.3539 | 572.6391 | 489.6344 | 749.4344 | 731.6825 | 629.804 | 601.2838 | 731.6753 |  | 641.3948 | 728.2904 | 598.818 | 727.8557 | 664.0059 | 730.2677 |  | 697.3855 |  |  | 746.7182 | 742.5047 | 744.4035 | [6 empty] | 727.7154 |  |  | 705.8052 |  |  | 546.8135 | 629.2657 | 615.6635 | 363.8597 | 536.1871 | 617.0692 | 441.9376 | 580.9868 | 775.5727 | 593.694 | 628.4613 | 507.1944 | 596.0329 | 543.5449 | 629.5071 | 380.4203 | 544.4138 |  | 610.3765 | 590.8433 | 777.4212 | 448.1628 | 560.0041 | 620.7813 | 485.0463 | 576.848 | 578.6078 | 634.3594 | 519.4384 | 599.092 | 0.25981 | 14.3801 | 3.8353 | 0.055347 | -38.5531 | 3.1149 | 2496.53 | 0.28 | 4.7658 | -2.2535 | 2.3868 | -0.98834 | 4.7967 | 3.9559 | 7.7257 | 37.1568 | 29.1818 | 41.9615 | 5.1913 | 0.84911 | 44.3121 | 41.4102
42810.4735 | 2891 | 27.4652 | 20.1653 | 18.1801 | 17.8812 | 17.2589 | 17.5942 | 22.1409 | 49.995 | 22.8043 | 17.9159 | 17.0613 | 16.446 | 15.706 | 15.8715 | 101.6075 | 118.7765 | 129.6398 | 478.5963 | 220.0629 | 613.081 |  |  |  | 87.8033 | 203.6979 | 673.7409 | 671.392 | 583.4974 | 664.4012 | 101.5211 | 433.888 | 510.1747 | 101.3868 | 496.7363 | 513.7828 | 657.1002 | 506.3335 |  | 604.3513 | 528.1249 | 518.947 | 489.5071 |  | 104.287 | 229.7882 | 115.0532 | 214.3943 | 346.9455 | 449.9493 | 523.2364 | 13.2504 | 138.5284 | 18.8561 | 234.4195 | 15.4447 | 45.1056 | 54.4195 | 73.0153 | 24.2424 |  |  | 6.7646 | -2.035 | 2.3267 | 0.024314 | 6.8585 | 3.4113 | 16.4449 | -6.7343 | 0.61962 | 8.5303 | 27.9695 | -0.00032199 | -0.00029242 | -0.00046819 | 471.0096 | 164.4278 | 53.7346 | 23.0686 | 17.0536 | 16.1876 | 16.4061 | 30.8631 | 21.4112 | 17.9647 | 17.4434 | 17.0959 | 16.5762 | 20.14 | 275.484 | 228.8275 | 190.9978 | 125.084 | 99.7419 | 281.1966 | 172.4106 | 96.0018 | 97.2431 | 100.9522 | 298.4659 | 437.4654 | 518.0409 |  |  |  | 666.6686 | 709.2433 | 653.4677 | 771.5561 | 5.2606 | 5.8094 | 629.8476 |  |  | 631.6372 |  |  | 128.9421 | 417.7291 | 651.8418 | 146.3846 | 570.2821 | 499.632 | 760.9699 | 731.4676 | 616.8464 | 596.5883 | 731.8248 |  | 641.1415 | 724.6484 | 598.3948 | 727.2899 | 663.7637 | 728.6142 |  | 696.3469 |  |  | 746.9596 | 741.9799 | 744.326 | [6 empty] | 727.5913 |  |  | 705.5895 |  |  | 546.0583 | 629.351 | 614.8667 | 362.3268 | 535.6651 | 616.6844 | 440.7046 | 580.7678 | 765.4138 | 594.0233 | 627.9876 | 506.7113 | 595.7712 | 542.2182 | 628.9606 | 378.6599 | 543.8978 |  | 607.2118 | 590.6093 | 777.0522 | 446.6611 | 559.693 | 619.7272 | 483.7044 | 576.3151 | 579.4585 | 634.6788 | 519.6777 | 598.0987 | 0.29428 | 14.3929 | 3.8314 | 0.056592 | -38.594 | 3.1148 | 2500.37 | 0.35 | 5.5499 | -2.2295 | 2.3839 | 0.2437 | 4.9077 | 3.4612 | 7.5994 | 37.1017 | 29.2076 | 41.9253 | 5.9891 | 0.16941 | 47.1156 | 41.3208
42810.4735 | 2892 | 27.4809 | 20.1758 | 18.1808 | 17.8784 | 17.247 | 17.6013 | 22.1352 | 49.9872 | 22.8099 | 17.9164 | 17.053 | 16.4431 | 15.7007 | 15.8687 | 101.6237 | 118.795 | 130.1042 | 478.4541 | 220.1324 | 612.6112 |  |  |  | 87.8309 | 201.7265 | 673.627 | 670.9772 | 585.7972 | 664.2553 | 97.666 | 432.1232 | 509.7749 | 100.5184 | 479.6519 | 524.929 | 667.9351 | 494.8324 |  | 545.7341 | 516.4529 | 510.3447 | 485.6548 |  | 103.9976 | 229.4974 | 114.6725 | 213.9727 | 348.1246 | 449.45 | 523.2409 | 13.8577 | 138.274 | 18.4517 | 234.151 | 15.436 | 45.1063 | 54.3798 | 73.0093 | 24.2482 |  |  | 5.156 | -1.4219 | 2.2715 | -0.33053 | 6.7777 | 3.6354 | 16.9942 | -6.8565 | 0.59257 | 8.3243 | 28.0579 | -0.0003302 | -0.00030063 | -0.00046655 | 470.9237 | 164.4937 | 53.8159 | 23.0846 | 17.0516 | 16.188 | 16.4016 | 30.8762 | 21.4146 | 17.965 | 17.4506 | 17.098 | 16.5846 | 20.1492 | 264.2003 | 223.8549 | 182.6821 | 122.3678 | 102.1403 | 280.4218 | 172.1007 | 95.9963 | 97.2615 | 100.9796 | 298.3172 | 437.5711 | 517.9115 |  |  |  | 666.3622 | 709.3279 | 651.2498 | 772.2299 | 6.3305 | 2.7549 | 614.433 |  |  | 632.8183 |  |  | 120.3059 | 421.5617 | 660.2785 | 148.2581 | 568.3731 | 475.8791 | 774.2839 | 734.6622 | 617.0354 | 607.3306 | 731.8299 |  | 640.8941 | 723.6267 | 598.0741 | 728.1231 | 663.3108 | 727.8059 |  | 696.5373 |  |  | 746.8273 | 741.512 | 744.014 | [6 empty] | 727.8388 |  |  | 710.2737 |  |  | 544.0539 | 629.6666 | 614.939 | 360.4935 | 535.394 | 616.2301 | 441.6617 | 580.7953 | 759.9035 | 594.5204 | 627.7258 | 507.1457 | 595.2941 | 541.0405 | 628.9494 | 377.8305 | 543.5719 |  | 604.8134 | 589.5758 | 776.7245 | 443.7789 | 558.9681 | 619.8691 | 483.7601 | 575.5613 | 580.0333 | 633.6841 | 518.8979 | 597.6514 | 0.43199 | 14.4065 | 3.8278 | 0.056693 | -38.5718 | 3.1148 | 2500.94 | 0.27 | 4.8449 | -1.8631 | 2.3548 | -0.89826 | 4.877 | 3.5718 | 7.7227 | 37.0518 | 29.1789 | 41.8052 | 7.1269 | 1.0527 | 49.5366 | 41.2359
42810.4735 | 2893 | 27.4908 | 20.1854 | 18.1779 | 17.8807 | 17.2515 | 17.5927 | 22.1306 | 49.9845 | 22.8177 | 17.9226 | 17.0611 | 16.4461 | 15.6984 | 15.8737 | 101.6382 | 118.8284 | 130.6076 | 478.299 | 220.1926 | 611.8748 |  |  |  | 87.7869 | 200.5794 | 673.2376 | 670.5364 | 586.5997 | 664.6116 | 97.8224 | 429.6771 | 510.6184 | 104.7562 | 492.0024 | 522.8384 | 657.9857 | 507.5722 |  | 543.4287 | 510.3257 | 502.1021 | 472.8513 |  | 103.6459 | 228.7944 | 114.148 | 213.1768 | 347.7675 | 449.6794 | 522.3571 | 13.0605 | 137.9816 | 18.4208 | 233.8456 | 15.3907 | 45.1233 | 54.35 | 72.9737 | 24.2569 |  |  | 3.9462 | -1.115 | 2.1513 | -0.23525 | 7.3415 | 3.9317 | 16.9101 | -6.4162 | 0.52797 | 8.3679 | 27.5075 | -0.00032691 | -0.00029242 | -0.00048462 | 470.8522 | 164.547 | 53.891 | 23.0925 | 17.0499 | 16.1795 | 16.4032 | 30.8841 | 21.4199 | 17.9593 | 17.446 | 17.0945 | 16.5759 | 20.1507 | 260.1121 | 216.2663 | 168.4679 | 117.3066 | 100.1918 | 279.7566 | 171.6004 | 95.9907 | 97.2682 | 100.999 | 298.2248 | 437.663 | 517.7263 |  |  |  | 665.9562 | 709.4045 | 651.6886 | 772.9131 | 9.2737 | 4.6666 | 622.6063 |  |  | 630.7566 |  |  | 119.046 | 408.8318 | 649.5886 | 147.4961 | 567.7866 | 488.5861 | 767.9336 | 737.6696 | 616.4039 | 604.3844 | 732.2797 |  | 640.6226 | 724.5391 | 597.6884 | 729.2505 | 662.8501 | 727.9065 |  | 697.355 |  |  | 746.5238 | 742.8185 | 744.9541 | [6 empty] | 729.0573 |  |  | 713.3348 |  |  | 542.0172 | 629.2227 | 615.1632 | 359.6993 | 534.7537 | 615.7212 | 440.1439 | 582.0779 | 752.4462 | 594.5492 | 629.053 | 507.5801 | 594.9177 | 540.4101 | 627.8355 | 377.145 | 543.3547 |  | 603.8459 | 588.4877 | 776.3974 | 442.4062 | 558.7357 | 619.1215 | 483.6977 | 574.9807 | 578.9984 | 632.6062 | 517.7705 | 596.4206 | 0.19894 | 14.4211 | 3.8234 | 0.056823 | -38.6054 | 3.1148 | 2519.78 | 0.32 | 4.2394 | -1.6487 | 2.29 | -0.75728 | 5.0766 | 3.7151 | 7.7047 | 36.9848 | 29.0851 | 41.6753 | 7.4817 | 2.5665 | 47.7647 | 41.1293
42810.4735 | 2894 | 27.5085 | 20.1945 | 18.1809 | 17.8839 | 17.2524 | 17.5989 | 22.1457 | 49.9879 | 22.8327 | 17.9274 | 17.0646 | 16.4462 | 15.7037 | 15.8782 | 101.6625 | 118.862 | 131.0814 | 478.1794 | 220.2439 | 611.6481 |  |  |  | 87.796 | 200.6714 | 672.7182 | 670.0156 | 585.6915 | 662.8687 | 111.9593 | 425.3568 | 512.5459 | 102.7431 | 484.2614 | 517.5156 | 686.8688 | 492.5817 |  | 547.2287 | 510.6669 | 500.4542 | 467.3743 |  | 103.4088 | 228.4465 | 113.7851 | 212.67 | 346.6114 | 448.4532 | 521.4935 | 12.8378 | 137.7372 | 19.0254 | 233.5826 | 15.3583 | 45.1247 | 54.3166 | 72.9369 | 24.2458 |  |  | 5.7007 | -1.3174 | 2.215 | -0.11105 | 7.5912 | 4.2642 | 17.8662 | -6.7133 | 0.74514 | 8.4978 | 27.4302 | -0.00031706 | -0.00026942 | -0.00045012 | 470.7739 | 164.6116 | 53.963 | 23.1122 | 17.0468 | 16.1876 | 16.4028 | 30.9017 | 21.4217 | 17.9618 | 17.4473 | 17.085 | 16.5744 | 20.1462 | 269.6964 | 220.34 | 167.4236 | 112.1497 | 95.1261 | 279.2604 | 171.1856 | 95.9957 | 97.2831 | 101.0236 | 298.0972 | 437.7674 | 517.5818 |  |  |  | 665.5706 | 710.2031 | 653.1896 | 774.3498 | 7.5441 | 5.6507 | 623.9957 |  |  | 629.4642 |  |  | 152.01 | 436.6359 | 668.0747 | 151.2038 | 568.3874 | 485.9666 | 784.4437 | 756.5208 | 628.41 | 624.6263 | 733.2931 |  | 640.2401 | 725.6819 | 597.3428 | 729.8329 | 662.6159 | 728.6196 |  | 697.6677 |  |  | 748.6903 | 744.0845 | 745.9244 | [6 empty] | 728.2444 |  |  | 709.9535 |  |  | 540.9388 | 628.278 | 615.3594 | 359.1176 | 533.9404 | 615.2429 | 439.1381 | 580.969 | 743.9844 | 594.5148 | 629.7073 | 506.5717 | 594.624 | 539.9 | 627.1355 | 377.8114 | 543.002 |  | 605.0262 | 587.864 | 776.0609 | 441.6307 | 557.7698 | 618.1868 | 482.5906 | 574.504 | 575.2345 | 632.4412 | 517.1924 | 596.0268 | 0.56026 | 14.437 | 3.8194 | 0.056556 | -38.6026 | 3.1148 | 2550.23 | 0.34 | 5.0907 | -1.7915 | 2.3229 | -0.52013 | 5.1579 | 3.8658 | 7.9128 | 36.8799 | 28.992 | 41.6091 | 6.3426 | 2.6282 | 54.2588 | 41.0063
42810.4735 | 2895 | 27.5172 | 20.1904 | 18.1851 | 17.882 | 17.2474 | 17.5987 | 22.1425 | 49.9788 | 22.8355 | 17.9244 | 17.0586 | 16.4438 | 15.698 | 15.8744 | 101.6735 | 118.8822 | 131.5535 | 478.0067 | 220.2958 | 611.444 |  |  |  | 87.8061 | 199.711 | 671.9989 | 668.9121 | 586.1984 | 661.8536 | 144.2751 | 427.1428 | 510.6411 | 102.7841 | 482.1798 | 527.328 | 656.2721 | 503.324 |  | 565.6177 | 513.5315 | 502.9585 | 466.8365 |  | 102.6028 | 227.5998 | 113.4329 | 213.5773 | 345.9032 | 447.6483 | 520.6928 | 12.8725 | 137.3995 | 18.8685 | 233.2716 | 15.3709 | 45.1322 | 54.3065 | 72.9085 | 24.2539 |  |  | 4.3273 | -1.1656 | 2.5311 | -0.12288 | 6.4918 | 3.1287 | 16.6663 | -6.7987 | 0.50617 | 7.9781 | 27.3315 | -0.0003302 | -0.00030063 | -0.00047641 | 470.6812 | 164.6921 | 54.0554 | 23.1313 | 17.0521 | 16.2002 | 16.4101 | 30.9133 | 21.4387 | 17.968 | 17.4497 | 17.0995 | 16.5836 | 20.156 | 270.4092 | 223.3777 | 169.0947 | 107.964 | 91.7618 | 278.7957 | 170.8396 | 95.991 | 97.297 | 101.0488 | 297.9572 | 437.8635 | 517.4062 |  |  |  | 665.1228 | 711.1968 | 654.372 | 774.8417 | 7.0667 | 6.135 | 623.7934 |  |  | 636.4046 |  |  | 148.1785 | 426.9485 | 663.2252 | 145.7399 | 567.0703 | 471.9408 | 785.2949 | 758.7605 | 625.1828 | 607.9928 | 733.6516 |  | 640.0252 | 727.875 | 596.9277 | 729.3836 | 662.2663 | 728.7167 |  | 698.1709 |  |  | 748.9799 | 743.6557 | 746.1604 | [6 empty] | 727.5636 |  |  | 707.7923 |  |  | 540.6936 | 626.7634 | 614.6428 | 358.3202 | 533.3819 | 614.7387 | 438.9871 | 580.228 | 752.9305 | 595.6038 | 629.8469 | 505.5548 | 594.3237 | 540.3803 | 626.469 | 377.3796 | 542.7149 |  | 605.0732 | 586.1301 | 775.7476 | 441.1837 | 557.0563 | 617.9023 | 482.6094 | 574.0445 | 573.0014 | 630.069 | 516.1453 | 595.673 | 0.35264 | 14.4467 | 3.8154 | 0.056353 | -38.8041 | 3.1148 | 2541.96 | 0.29 | 4.4329 | -1.6837 | 2.481 | -0.54667 | 4.7671 | 3.3095 | 7.6382 | 36.8268 | 28.8575 | 41.5469 | 6.194 | 2.3972 | 47.5713 | 40.8963
42810.4736 | 2896 | 27.5278 | 20.1907 | 18.1925 | 17.8794 | 17.2552 | 17.602 | 22.1329 | 49.9812 | 22.8416 | 17.9291 | 17.0524 | 16.4509 | 15.6987 | 15.8764 | 101.6957 | 118.9205 | 132.0318 | 477.8279 | 220.3596 | 611.1228 |  |  |  | 87.8122 | 199.0137 | 671.8366 | 668.7827 | 586.7228 | 661.2188 | 151.037 | 437.8875 | 508.5845 | 97.2822 | 472.5325 | 535.8152 | 640.9891 | 515.0786 |  | 589.6727 | 514.2338 | 503.241 | 472.5939 |  | 102.2329 | 226.8275 | 113.0701 | 213.5413 | 346.1122 | 448.0645 | 520.4438 | 13.1438 | 137.1496 | 18.9883 | 232.9749 | 15.3582 | 45.0864 | 54.2986 | 72.8684 | 24.2512 |  |  | 4.5783 | -0.83971 | 2.42 | -0.005914 | 7.0556 | 3.0597 | 16.0072 | -7.0293 | 0.76129 | 8.1715 | 27.3176 | -0.0003417 | -0.0003532 | -0.00050433 | 470.6228 | 164.7438 | 54.1343 | 23.1483 | 17.0512 | 16.1875 | 16.4042 | 30.9266 | 21.4399 | 17.9584 | 17.4449 | 17.0901 | 16.582 | 20.1593 | 275.9221 | 222.0143 | 172.8868 | 107.7906 | 91.515 | 278.3503 | 170.5204 | 95.9865 | 97.3004 | 101.0746 | 297.8473 | 437.8929 | 517.2935 |  |  |  | 664.782 | 712.1367 | 655.9898 | 775.5652 | 7.6602 | 3.8092 | 607.5281 |  |  | 621.284 |  |  | 142.3407 | 428.7729 | 667.2521 | 149.8233 | 569.823 | 482.5984 | 775.028 | 748.0956 | 618.3478 | 597.9494 | 733.8585 |  | 639.855 | 728.0263 | 596.5265 | 728.6489 | 661.8592 | 728.6289 |  | 698.4454 |  |  | 749.0161 | 743.2133 | 745.8808 | [6 empty] | 726.3934 |  |  | 704.782 |  |  | 540.0673 | 625.898 | 613.7856 | 358.8602 | 533.3546 | 614.5324 | 438.1413 | 579.6254 | 753.5786 | 594.8348 | 629.7925 | 504.8092 | 594.0237 | 539.9106 | 627.0076 | 375.6417 | 542.7619 |  | 603.9996 | 584.9918 | 775.4166 | 440.7477 | 556.5323 | 618.015 | 482.5823 | 573.9145 | 573.7589 | 628.6999 | 515.4229 | 595.0078 | 0.43584 | 14.4556 | 3.8113 | 0.055904 | -38.6645 | 3.1148 | 2543.5 | 0.3 | 4.5581 | -1.4279 | 2.4241 | -0.11983 | 4.9713 | 3.2737 | 7.4879 | 36.7869 | 28.7822 | 41.4805 | 5.515 | 1.934 | 44.2719 | 40.8029
42810.4736 | 2897 | 27.5386 | 20.2127 | 18.1817 | 17.8797 | 17.252 | 17.5974 | 22.1286 | 49.9697 | 22.8501 | 17.9375 | 17.0567 | 16.4472 | 15.705 | 15.874 | 101.7119 | 118.9422 | 132.5111 | 477.6685 | 220.4294 | 610.7239 |  |  |  | 87.8388 | 198.1822 | 671.9194 | 668.9507 | 587.5225 | 661.1973 | 110.8953 | 448.023 | 504.4777 | 124.4473 | 481.2385 | 528.1023 | 640.2087 | 519.6896 |  | 603.392 | 516.5892 | 504.381 | 476.6501 |  | 102.197 | 226.3266 | 112.613 | 213.3848 | 347.326 | 447.9189 | 519.5027 | 13.58 | 136.8845 | 18.5243 | 232.8167 | 15.3335 | 45.0305 | 54.3022 | 72.8291 | 24.2511 |  |  | 5.61 | -1.096 | 2.2551 | 0.42581 | 6.6554 | 4.4016 | 17.1007 | -7.0024 | 0.74708 | 8.6788 | 27.7038 | -0.00031213 | -0.00028256 | -0.00046162 | 470.5322 | 164.8106 | 54.2141 | 23.1599 | 17.043 | 16.191 | 16.3955 | 30.9472 | 21.4399 | 17.9653 | 17.4419 | 17.0897 | 16.5818 | 20.1673 | 275.1455 | 202.7268 | 160.0442 | 103.1478 | 90.0343 | 277.6804 | 170.0467 | 95.9801 | 97.3097 | 101.0923 | 297.724 | 437.923 | 517.1521 |  |  |  | 664.4282 | 712.3772 | 655.9719 | 775.4811 | 6.1109 | 4.2227 | 611.0297 |  |  | 623.2621 |  |  | 131.8466 | 405.9755 | 646.5949 | 140.384 | 568.1258 | 475.8119 | 773.7802 | 755.5635 | 619.9099 | 596.6522 | 734.0052 |  | 639.5017 | 726.4429 | 596.1307 | 729.4764 | 661.2931 | 727.5539 |  | 697.7458 |  |  | 748.4403 | 743.4296 | 745.6803 | [6 empty] | 726.2719 |  |  | 705.8658 |  |  | 538.5409 | 625.666 | 612.4851 | 358.8725 | 533.5252 | 614.3837 | 437.2913 | 579.3217 | 760.9179 | 593.3802 | 629.2165 | 504.2046 | 593.5749 | 539.4045 | 626.8512 | 375.6433 | 542.5752 |  | 604.5682 | 585.6373 | 775.0918 | 440.8173 | 555.7479 | 616.7335 | 481.6023 | 573.6835 | 573.6194 | 628.9431 | 515.9336 | 594.5414 | 0.51076 | 14.4719 | 3.8066 | 0.055347 | -38.5915 | 3.1148 | 2519.42 | 0.29 | 5.0455 | -1.6305 | 2.3389 | 1.0163 | 4.8277 | 3.9261 | 7.7386 | 36.7121 | 28.7562 | 41.3369 | 5.5015 | 3.299 | 44.0025 | 40.7292
42810.4736 | 2898 | 27.5488 | 20.2191 | 18.1727 | 17.8786 | 17.2566 | 17.6059 | 22.1251 | 49.9778 | 22.8543 | 17.9323 | 17.0572 | 16.4536 | 15.7072 | 15.8721 | 101.727 | 118.9668 | 133.007 | 477.5085 | 220.4999 | 609.838 |  |  |  | 87.8588 | 197.7219 | 671.6019 | 668.3787 | 585.7449 | 660.4019 | 104.9121 | 425.488 | 507.7769 | 115.1299 | 506.9279 | 508.9653 | 653.9149 | 504.3195 |  | 605.261 | 517.6186 | 509.7275 | 486.187 |  | 101.9965 | 225.5981 | 111.9409 | 215.6484 | 346.4883 | 447.2853 | 518.4476 | 13.4635 | 136.6436 | 18.9221 | 232.5848 | 15.2755 | 44.9895 | 54.3213 | 72.7775 | 24.2585 |  |  | 4.5409 | -0.90739 | 2.4122 | 0.14259 | 7.4571 | 4.1591 | 17.5725 | -6.7777 | 0.56766 | 8.4384 | 27.6554 | -0.0003187 | -0.00027927 | -0.00044684 | 470.4348 | 164.8759 | 54.2912 | 23.1852 | 17.0519 | 16.1959 | 16.4093 | 30.9639 | 21.4539 | 17.9703 | 17.4477 | 17.0907 | 16.5854 | 20.1688 | 264.5324 | 197.6914 | 159.435 | 100.5693 | 88.7573 | 276.9641 | 169.6101 | 95.9803 | 97.3176 | 101.1149 | 297.5767 | 437.983 | 516.8971 |  |  |  | 663.9656 | 712.5352 | 655.2731 | 776.9733 | 9.6434 | 5.8293 | 615.6183 |  |  | 623.7569 |  |  | 143.6682 | 405.4023 | 642.2573 | 131.2512 | 566.6373 | 480.3165 | 780.6156 | 758.9812 | 623.5729 | 600.7127 | 734.8333 |  | 638.9376 | 726.4588 | 595.7153 | 728.375 | 660.8805 | 727.4103 |  | 697.6179 |  |  | 748.9464 | 744.12 | 746.0946 | [6 empty] | 725.8748 |  |  | 704.9116 |  |  | 537.5437 | 624.7878 | 611.908 | 358.3359 | 532.9575 | 614.2033 | 437.3906 | 577.8656 | 761.4053 | 593.4623 | 629.4833 | 503.8563 | 593.0141 | 538.2612 | 625.9665 | 376.1939 | 542.1582 |  | 603.4908 | 585.923 | 774.8258 | 441.4629 | 555.7538 | 616.5408 | 480.3973 | 573.4418 | 572.6444 | 629.3408 | 516.2516 | 594.364 | 0.42891 | 14.4888 | 3.8014 | 0.055086 | -38.5951 | 3.1148 | 2490.73 | 0.22 | 4.5374 | -1.4825 | 2.4172 | 0.5877 | 5.108 | 3.8147 | 7.8412 | 36.5762 | 28.6824 | 41.2798 | 6.574 | 3.3096 | 46.5407 | 40.5885
42810.4736 | 2899 | 27.5687 | 20.2302 | 18.1729 | 17.8784 | 17.2599 | 17.608 | 22.1343 | 49.9775 | 22.861 | 17.9413 | 17.0587 | 16.4474 | 15.7052 | 15.8776 | 101.746 | 118.9874 | 133.5126 | 477.309 | 220.5528 | 609.6361 |  |  |  | 87.8797 | 196.1643 | 670.7942 | 667.5373 | 582.6454 | 657.4416 | 99.3351 | 431.6686 | 509.6744 | 100.0012 | 474.215 | 525.8673 | 650.9773 | 496.9193 |  | 582.7677 | 523.5294 | 512.88 | 495.8019 |  | 101.9065 | 225.1998 | 111.5861 | 215.5837 | 343.9637 | 446.1373 | 517.7611 | 13.7719 | 136.4354 | 19.2905 | 232.4019 | 15.2003 | 44.953 | 54.3439 | 72.7415 | 24.2645 |  |  | 4.9108 | -1.2806 | 2.0337 | 0.026942 | 7.0918 | 4.9923 | 17.4069 | -7.1082 | 0.60172 | 8.1827 | 26.9235 | -0.00030884 | -0.00025135 | -0.00050762 | 470.3234 | 164.9439 | 54.3687 | 23.2058 | 17.056 | 16.193 | 16.4114 | 30.9739 | 21.4569 | 17.9752 | 17.4502 | 17.0909 | 16.588 | 20.1746 | 270.9068 | 207.9095 | 170.8357 | 105.2924 | 91.5886 | 276.534 | 169.2728 | 95.9712 | 97.333 | 101.142 | 297.4195 | 438.0848 | 516.6591 |  |  |  | 663.6387 | 712.9733 | 652.4492 | 778.4839 | 9.1087 | 6.45 | 612.9346 |  |  | 617.9063 |  |  | 136.6633 | 406.1774 | 633.1825 | 125.8214 | 563.149 | 486.2327 | 780.1787 | 758.8157 | 618.2652 | 595.2267 | 735.4134 |  | 638.401 | 726.779 | 595.4474 | 726.8171 | 660.5923 | 727.8457 |  | 698.1139 |  |  | 750.113 | 744.5287 | 746.5131 | [6 empty] | 725.0003 |  |  | 703.3496 |  |  | 537.0341 | 624.3966 | 611.1549 | 358.3265 | 532.2075 | 613.8165 | 438.0318 | 576.8378 | 762.2869 | 594.491 | 629.6157 | 503.7822 | 592.4964 | 537.2644 | 625.0121 | 376.1734 | 542.0483 |  | 601.2071 | 584.4038 | 774.606 | 442.6132 | 555.6502 | 615.8022 | 479.4843 | 573.0455 | 573.2511 | 629.5227 | 515.0568 | 594.2185 | 0.40849 | 14.5052 | 3.7957 | 0.053914 | -38.6594 | 3.1147 | 2447.39 | 0.22 | 4.7111 | -1.7605 | 2.2186 | 0.25536 | 4.9773 | 4.1761 | 7.7979 | 36.453 | 28.6262 | 41.2618 | 5.8017 | 1.9987 | 45.6637 | 40.4765
42810.4736 | 2900 | 27.5677 | 20.2277 | 18.1748 | 17.8788 | 17.2571 | 17.6048 | 22.1275 | 49.9605 | 22.8699 | 17.9328 | 17.0519 | 16.4397 | 15.6971 | 15.8736 | 101.7621 | 119.0134 | 134.0112 | 477.0928 | 220.6021 | 609.3864 |  |  |  | 87.9008 | 194.6954 | 670.3779 | 666.8792 | 582.2692 | 655.6019 | 98.2455 | 427.3115 | 505.7056 | 114.697 | 479.3137 | 515.51 | 650.6024 | 495.2539 |  | 564.9586 | 506.9369 | 496.2657 | 476.315 |  | 101.3296 | 224.7583 | 111.2684 | 214.7504 | 343.1144 | 446.3131 | 517.5698 | 14.5539 | 136.1701 | 19.9925 | 232.096 | 15.1474 | 44.9037 | 54.3698 | 72.7207 | 24.2759 |  |  | 5.3781 | -0.88111 | 2.2636 | 0.40938 | 7.1154 | 4.0802 | 17.1349 | -6.8637 | 0.83115 | 8.0098 | 26.6972 | -0.00026613 | -0.00029242 | -0.00046491 | 470.1706 | 165.0031 | 54.4438 | 23.2192 | 17.0633 | 16.1904 | 16.4075 | 30.9828 | 21.4573 | 17.9762 | 17.4476 | 17.0876 | 16.5865 | 20.1786 | 286.2497 | 220.1849 | 180.7251 | 107.2884 | 94.6362 | 276.342 | 169.0762 | 95.9645 | 97.3412 | 101.1608 | 297.3203 | 438.185 | 516.5775 |  |  |  | 663.2445 | 712.7596 | 650.1882 | 781.1753 | 10.2441 | 7.4768 | 600.1693 |  |  | 618.4606 |  |  | 144.2412 | 419.4857 | 644.8251 | 138.2529 | 568.0021 | 481.5812 | 784.4429 | 760.578 | 632.6511 | 612.2788 | 735.9391 |  | 637.9771 | 728.6472 | 595.0883 | 725.9758 | 660.2015 | 728.5272 |  | 698.7466 |  |  | 750.266 | 744.7581 | 746.5424 | [6 empty] | 724.3649 |  |  | 702.1967 |  |  | 537.2438 | 624.1627 | 609.7053 | 358.7172 | 531.2163 | 613.3699 | 437.3072 | 576.5832 | 760.861 | 594.9886 | 628.6112 | 502.3712 | 592.0671 | 536.8829 | 624.5317 | 375.718 | 541.6205 |  | 600.8402 | 582.6392 | 774.3684 | 443.7466 | 555.1681 | 615.1303 | 478.2702 | 572.7894 | 573.328 | 629.3548 | 514.5774 | 593.6592 | 0.27579 | 14.5216 | 3.7909 | 0.052698 | -38.6233 | 3.1148 | 2450.55 | 0.23 | 4.9253 | -1.4597 | 2.3396 | 0.99496 | 4.9862 | 3.7758 | 7.7377 | 36.3538 | 28.511 | 41.2022 | 4.0684 | 0.87418 | 46.1276 | 40.3173
42810.4736 | 2901 | 27.5774 | 20.233 | 18.1931 | 17.8801 | 17.2498 | 17.6015 | 22.1424 | 49.9636 | 22.8773 | 17.9308 | 17.0512 | 16.446 | 15.7003 | 15.8681 | 101.7813 | 119.0432 | 134.5061 | 476.9174 | 220.6795 | 609.1282 |  |  |  | 87.9112 | 195.1853 | 669.5849 | 665.8275 | 577.377 | 652.814 | 101.6279 | 430.8891 | 507.9802 | 107.6095 | 481.7233 | 515.1717 | 663.6978 | 499.2758 |  | 576.566 | 509.9251 | 494.8059 | 460.9115 |  | 100.4065 | 224.253 | 110.9853 | 214.3523 | 343.3144 | 445.3451 | 517.3488 | 14.8705 | 135.9658 | 20.6474 | 231.7951 | 15.0997 | 44.8684 | 54.3769 | 72.7057 | 24.2722 |  |  | 4.9069 | -0.89622 | 2.192 | 0.18991 | 7.3507 | 4.4042 | 16.9725 | -6.8808 | 0.66516 | 8.4791 | 27.1344 | -0.00033184 | -0.00030391 | -0.00048955 | 470.0665 | 165.0703 | 54.5233 | 23.2335 | 17.0624 | 16.1971 | 16.4063 | 30.9985 | 21.4711 | 17.9767 | 17.4564 | 17.0925 | 16.5844 | 20.1934 | 286.5416 | 222.5412 | 186.0408 | 113.9052 | 97.5851 | 276.0683 | 168.9289 | 95.9621 | 97.3491 | 101.1908 | 297.1736 | 438.2887 | 516.4388 |  |  |  | 662.951 | 712.8056 | 651.591 | 782.8123 | 6.7738 | 6.316 | 621.4162 |  |  | 624.4137 |  |  | 154.8538 | 418.7211 | 636.4103 | 137.2202 | 566.5596 | 471.7326 | 784.3164 | 756.9511 | 641.8552 | 609.7973 | 736.6178 |  | 637.6565 | 729.2213 | 594.5901 | 724.5455 | 659.8784 | 728.4551 |  | 699.1902 |  |  | 750.3487 | 745.2794 | 746.6375 | [6 empty] | 723.1148 |  |  | 698.8544 |  |  | 537.7639 | 623.856 | 609.2286 | 357.9922 | 530.5874 | 613.0084 | 435.938 | 576.3564 | 754.3075 | 595.0009 | 627.5168 | 500.4045 | 591.6638 | 536.5373 | 623.8907 | 374.55 | 540.6258 |  | 603.4177 | 582.6433 | 774.0707 | 444.318 | 554.6801 | 613.841 | 477.2961 | 572.5589 | 574.1854 | 628.047 | 515.0773 | 593.0401 | 0.32722 | 14.5331 | 3.788 | 0.053762 | -38.5938 | 3.1148 | 2466.02 | 0.24 | 4.6975 | -1.4714 | 2.3011 | 0.67731 | 5.0646 | 3.9202 | 7.6958 | 36.2711 | 28.4073 | 41.1734 | 3.9953 | 0.26429 | 49.3106 | 40.2091
42810.4736 | 2902 | 27.5891 | 20.2348 | 18.1883 | 17.8758 | 17.2489 | 17.6041 | 22.1418 | 49.9576 | 22.8844 | 17.9292 | 17.0548 | 16.4412 | 15.6931 | 15.8707 | 101.7999 | 119.0637 | 135.0137 | 476.7338 | 220.7573 | 609.0819 |  |  |  | 87.9036 | 194.399 | 668.4268 | 664.2357 | 572.7126 | 649.4608 | 124.2497 | 422.5135 | 513.0027 | 97.5529 | 472.0724 | 529.2446 | 641.8482 | 499.4843 |  | 587.0875 | 513.0258 | 497.8886 | 469.1778 |  | 99.8163 | 224.0264 | 110.5884 | 213.691 | 344.762 | 446.1952 | 516.9913 | 15.2516 | 135.7631 | 21.369 | 231.4928 | 15.0328 | 44.8329 | 54.345 | 72.6879 | 24.2628 |  |  | 5.7986 | -1.2399 | 2.5528 | 0.42581 | 7.0201 | 4.5507 | 17.4365 | -6.7645 | 1.3177 | 8.0037 | 27.2796 | -0.00030391 | -0.00024806 | -0.00046819 | 469.9528 | 165.1223 | 54.6041 | 23.2381 | 17.061 | 16.1965 | 16.4016 | 31.0136 | 21.4728 | 17.9706 | 17.4416 | 17.0923 | 16.5761 | 20.189 | 278.1515 | 220.1568 | 182.9195 | 114.3869 | 100.6767 | 275.5754 | 168.6853 | 95.9642 | 97.3691 | 101.2251 | 297.0837 | 438.3869 | 516.3354 |  |  |  | 662.6715 | 712.0508 | 651.3441 | 782.827 | 6.8998 | 5.2403 | 607.582 |  |  | 613.5041 |  |  | 144.0809 | 410.5824 | 618.9971 | 125.7663 | 564.0269 | 469.593 | 789.3871 | 755.7398 | 624.831 | 599.3449 | 737.2047 |  | 637.3194 | 727.9947 | 594.2913 | 723.8546 | 659.6282 | 728.1469 |  | 699.0932 |  |  | 750.3884 | 745.6621 | 746.7129 | [6 empty] | 721.0012 |  |  | 693.858 |  |  | 538.3264 | 623.9099 | 609.7896 | 356.6726 | 530.146 | 612.4815 | 434.7624 | 575.6502 | 752.6695 | 595.2156 | 627.2402 | 500.0132 | 591.1848 | 536.5132 | 623.6936 | 372.6673 | 539.743 |  | 604.1013 | 583.1565 | 773.7635 | 443.3075 | 553.6901 | 612.4946 | 476.2155 | 571.8152 | 573.8724 | 626.3447 | 515.9394 | 592.6311 | 0.52039 | 14.5488 | 3.785 | 0.054826 | -38.4324 | 3.1148 | 2526.87 | 0.22 | 5.0973 | -1.7303 | 2.4827 | 1.014 | 4.9523 | 3.9873 | 7.8049 | 36.1877 | 28.3888 | 41.1396 | 4.8543 | 0.57927 | 44.5397 | 40.1489
42810.4736 | 2903 | 27.6106 | 20.255 | 18.1938 | 17.8838 | 17.2561 | 17.617 | 22.1459 | 49.9623 | 22.9005 | 17.9359 | 17.0641 | 16.4445 | 15.7044 | 15.882 | 101.8096 | 119.0761 | 135.5198 | 476.5242 | 220.8303 | 608.6586 |  |  |  | 87.9212 | 195.2573 | 667.3854 | 662.6996 | 567.7247 | 645.7715 | 130.4299 | 426.0596 | 509.6123 | 96.9022 | 472.2825 | 526.2156 | 638.3199 | 496.5877 |  | 572.0364 | 509.8187 | 491.5154 | 467.8071 |  | 99.7162 | 223.7071 | 110.1054 | 215.741 | 346.2604 | 446.8903 | 516.8837 | 15.0612 | 135.5428 | 22.2542 | 231.1043 | 14.9832 | 44.8035 | 54.3136 | 72.6535 | 24.2202 |  |  | 4.6388 | -1.0211 | 2.6461 | 0.82599 | 6.8151 | 4.4318 | 16.828 | -7.2613 | 0.63441 | 7.0885 | 27.0932 | -0.00031706 | -0.00025956 | -0.00047805 | 469.8414 | 165.1984 | 54.681 | 23.2628 | 17.0647 | 16.198 | 16.4092 | 31.0361 | 21.4838 | 17.9776 | 17.4595 | 17.0884 | 16.5905 | 20.2066 | 272.4961 | 217.6683 | 182.547 | 111.6874 | 98.8513 | 275.1878 | 168.42 | 95.9541 | 97.3785 | 101.2467 | 296.976 | 438.4842 | 516.212 |  |  |  | 662.3664 | 711.2393 | 649.4647 | 782.0558 | 10.0867 | 6.6465 | 609.3797 |  |  | 611.6112 |  |  | 147.3283 | 414.2666 | 620.6081 | 114.7499 | 562.4877 | 479.7051 | 783.2913 | 754.4411 | 634.4704 | 605.7984 | 738.0743 |  | 636.9109 | 727.0534 | 593.9345 | 723.2622 | 659.4829 | 728.1706 |  | 698.9159 |  |  | 751.5448 | 746.4448 | 747.7352 | [6 empty] | 719.6422 |  |  | 692.8388 |  |  | 538.0793 | 623.5051 | 610.5511 | 356.3588 | 530.2669 | 611.9184 | 434.1173 | 575.4206 | 748.9836 | 595.3673 | 627.8016 | 500.1384 | 590.6115 | 536.352 | 623.1949 | 372.6494 | 539.1991 |  | 603.5264 | 583.1497 | 773.4334 | 443.4476 | 552.9956 | 611.2721 | 475.8877 | 570.9792 | 573.2832 | 625.838 | 515.6194 | 592.3457 | 0.42756 | 14.5633 | 3.7812 | 0.055028 | -38.4032 | 3.1148 | 2571.26 | 0.26 | 4.55 | -1.5697 | 2.5269 | 1.4118 | 4.8818 | 3.9367 | 7.6712 | 36.0823 | 28.3523 | 41.1253 | 5.425 | 0.586 | 43.8703 | 40.1052
42810.4736 | 2904 | 27.6297 | 20.2598 | 18.1895 | 17.8796 | 17.2604 | 17.6211 | 22.1424 | 49.9548 | 22.9071 | 17.9451 | 17.0594 | 16.4492 | 15.7002 | 15.8748 | 101.8225 | 119.1016 | 136.0227 | 476.3372 | 220.8932 | 608.0508 |  |  |  | 87.9452 | 194.4621 | 666.9884 | 661.9803 | 567.6668 | 645.033 | 106.3504 | 470.1186 | 496.4094 | 137.1836 | 487.3936 | 524.218 | 640.4415 | 494.9415 |  | 578.9184 | 509.5606 | 490.8451 | 463.5127 |  | 99.6235 | 223.3412 | 109.851 | 215.7941 | 346.4666 | 447.0044 | 516.3078 | 14.4147 | 135.3485 | 22.2071 | 230.8024 | 14.9663 | 44.7917 | 54.3043 | 72.6028 | 24.1452 |  |  | 4.4305 | -0.88242 | 2.8754 | 0.11631 | 7.5412 | 4.4048 | 17.0836 | -7.1259 | 0.77861 | 8.618 | 27.2921 | -0.00034991 | -0.00027106 | -0.00047969 | 469.7546 | 165.249 | 54.7541 | 23.2727 | 17.0598 | 16.1929 | 16.3984 | 31.0408 | 21.4832 | 17.9754 | 17.449 | 17.0754 | 16.5842 | 20.2002 | 278.5361 | 223.3357 | 191.6782 | 110.8326 | 97.2575 | 274.9 | 168.2968 | 95.9464 | 97.3869 | 101.2681 | 296.8429 | 438.6017 | 516.1735 |  |  |  | 662.0162 | 710.9401 | 648.5635 | 780.7449 | 8.2917 | 6.6676 | 619.8657 |  |  | 622.3196 |  |  | 154.2761 | 426.1621 | 630.9975 | 128.5075 | 564.3587 | 468.0326 | 793.015 | 768.9008 | 653.4181 | 619.209 | 738.538 |  | 636.4966 | 726.7098 | 593.531 | 722.1572 | 659.3537 | 728.0747 |  | 698.7072 |  |  | 752.5198 | 746.1067 | 748.3674 | [6 empty] | 720.0736 |  |  | 696.6157 |  |  | 537.1396 | 623.124 | 610.5457 | 356.7961 | 530.0262 | 611.3636 | 433.4504 | 574.7022 | 739.157 | 595.5451 | 628.5926 | 499.9099 | 589.9923 | 535.8529 | 622.618 | 372.8677 | 538.7047 |  | 602.5652 | 582.7596 | 773.1257 | 442.4564 | 552.7681 | 611.503 | 475.8187 | 570.4592 | 573.8155 | 626.4339 | 514.303 | 591.8309 | 0.39578 | 14.5759 | 3.7771 | 0.054963 | -38.4767 | 3.1148 | 2605.78 | 0.27 | 4.4449 | -1.4587 | 2.6331 | 0.52958 | 5.1357 | 3.925 | 7.7298 | 35.9872 | 28.291 | 41.1286 | 4.7112 | -0.44467 | 44.4142 | 40.0669
42810.4737 | 2905 | 27.6256 | 20.2621 | 18.1873 | 17.8653 | 17.2447 | 17.6081 | 22.142 | 49.9479 | 22.8994 | 17.9425 | 17.0484 | 16.4459 | 15.6904 | 15.8687 | 101.838 | 119.1338 | 136.5177 | 476.1625 | 220.9544 | 607.8534 |  |  |  | 87.9723 | 194.5831 | 666.5649 | 661.0726 | 567.9767 | 645.4222 | 150.2094 | 439.3012 | 498.874 | 163.1357 | 531.8146 | 492.4023 | 689.7265 | 477.3825 |  | 546.203 | 504.2 | 487.4457 | 451.0629 |  | 99.6024 | 223.0356 | 109.6861 | 214.7429 | 345.8306 | 447.1853 | 516.3075 | 13.9437 | 135.115 | 21.3949 | 230.5446 | 14.9453 | 44.7843 | 54.3021 | 72.5494 | 24.0452 |  |  | 4.9128 | -1.2123 | 2.3924 | 0.34236 | 7.1713 | 4.9476 | 16.8608 | -7.5603 | 0.6132 | 8.1999 | 27.2562 | -0.00034991 | -0.00029899 | -0.00045834 | 469.649 | 165.3226 | 54.8395 | 23.2996 | 17.0641 | 16.1976 | 16.4076 | 31.0569 | 21.4954 | 17.9782 | 17.448 | 17.0916 | 16.5883 | 20.2109 | 276.5297 | 225.0014 | 202.0705 | 115.7919 | 101.9406 | 274.6188 | 168.2796 | 95.9482 | 97.3959 | 101.2915 | 296.6985 | 438.6973 | 516.0839 |  |  |  | 661.6921 | 710.6099 | 646.4604 | 780.2659 | 11.8635 | 7.5643 | 625.5098 |  |  | 624.2051 |  |  | 154.9299 | 432.104 | 640.537 | 132.8346 | 565.5759 | 474.326 | 792.6804 | 771.6279 | 658.4577 | 637.2995 | 738.8663 |  | 636.0711 | 726.6033 | 593.1568 | 721.0373 | 659.083 | 727.5598 |  | 698.6322 |  |  | 752.6387 | 746.0477 | 748.7372 | [6 empty] | 721.1374 |  |  | 696.5016 |  |  | 535.9702 | 623.5287 | 610.3875 | 357.8594 | 529.4416 | 610.9302 | 432.4722 | 574.2801 | 719.3823 | 595.2932 | 628.8707 | 499.8233 | 589.6204 | 535.7251 | 622.2374 | 373.058 | 538.2736 |  | 600.6737 | 582.0476 | 772.9048 | 442.649 | 552.4732 | 612.4918 | 475.0659 | 570.0969 | 573.7709 | 627.5759 | 512.679 | 591.4077 | 0.49227 | 14.5906 | 3.774 | 0.056049 | -38.483 | 3.1148 | 2621.95 | 0.31 | 4.6815 | -1.7092 | 2.4011 | 0.9083 | 5.0088 | 4.1604 | 7.6802 | 35.8936 | 28.2284 | 41.1024 | 4.8924 | -1.6016 | 55.3673 | 40.0111
42810.4737 | 2906 | 27.6528 | 20.2594 | 18.2034 | 17.8742 | 17.2528 | 17.6139 | 22.1462 | 49.9466 | 22.9214 | 17.9488 | 17.0551 | 16.4452 | 15.6956 | 15.8811 | 101.8582 | 119.1463 | 137.0274 | 475.9835 | 221.0215 | 607.9097 |  |  |  | 87.9989 | 193.5167 | 665.8803 | 660.2227 | 564.5801 | 643.4688 | 114.1596 | 458.9212 | 500.7064 | 119.7864 | 500.0513 | 501.1482 | 666.3871 | 476.414 |  | 578.2687 | 512.5952 | 494.2442 | 475.1466 |  | 99.282 | 222.6646 | 109.5738 | 213.9958 | 345.1914 | 447.6763 | 516.4068 | 13.8345 | 134.9585 | 20.2743 | 230.2806 | 14.9033 | 44.7868 | 54.3045 | 72.4909 | 23.94 |  |  | 4.8274 | -0.89491 | 2.4424 | -0.15574 | 6.9998 | 4.2793 | 16.1124 | -6.8762 | 1.0259 | 8.0486 | 27.0807 | -0.00023327 | -0.00022013 | -0.00045998 | 469.5338 | 165.3909 | 54.9202 | 23.312 | 17.0612 | 16.1959 | 16.4086 | 31.0762 | 21.4989 | 17.9808 | 17.4504 | 17.0912 | 16.5843 | 20.2131 | 285.6539 | 233.1792 | 209.9626 | 121.3401 | 108.775 | 274.5796 | 168.2574 | 95.9394 | 97.4026 | 101.3205 | 296.5733 | 438.7927 | 515.8384 |  |  |  | 661.3409 | 711.4471 | 645.3074 | 781.6216 | 12.5764 | 6.1655 | 641.8874 |  |  | 641.063 |  |  | 154.2168 | 430.9257 | 649.1712 | 141.6128 | 565.3337 | 472.8638 | 781.922 | 765.2621 | 653.045 | 621.4517 | 739.2479 |  | 635.7423 | 724.9556 | 592.7858 | 722.0719 | 658.6587 | 726.7379 |  | 698.2827 |  |  | 752.4963 | 746.1017 | 748.4169 | [6 empty] | 721.4705 |  |  | 701.7338 |  |  | 535.5873 | 623.3794 | 610.4727 | 357.3465 | 528.4623 | 610.6568 | 431.621 | 573.1336 | 707.6345 | 595.615 | 628.6938 | 499.7552 | 589.5288 | 534.7602 | 621.815 | 371.9202 | 538.1981 |  | 600.6588 | 580.8898 | 772.6742 | 442.2241 | 552.7872 | 612.7987 | 474.9783 | 569.9371 | 573.5358 | 628.4386 | 511.098 | 591.3655 | 0.56161 | 14.6044 | 3.7706 | 0.055296 | -38.5302 | 3.1147 | 2640.85 | 0.21 | 4.6357 | -1.468 | 2.4251 | -0.61238 | 4.9502 | 3.8705 | 7.5104 | 35.8179 | 28.2092 | 40.984 | 3.8728 | -2.4814 | 49.4936 | 39.8986
42810.4737 | 2907 | 27.6487 | 20.2702 | 18.1995 | 17.8848 | 17.249 | 17.6101 | 22.1422 | 49.9374 | 22.9152 | 17.945 | 17.0445 | 16.442 | 15.6968 | 15.8758 | 101.8763 | 119.1882 | 137.5683 | 475.8223 | 221.0987 | 607.9465 |  |  |  | 88.0253 | 192.5081 | 664.9968 | 658.7098 | 566.4456 | 642.5653 | 104.4169 | 452.9578 | 498.8493 | 127.3218 | 498.3766 | 504.8376 | 654.5439 | 477.6366 |  | 546.6306 | 502.1776 | 486.268 | 471.6271 |  | 98.8712 | 222.1009 | 109.308 | 214.8667 | 345.4341 | 447.4814 | 515.6357 | 13.7395 | 134.8223 | 19.621 | 230.0789 | 14.8426 | 44.7894 | 54.2799 | 72.4577 | 23.8382 |  |  | 5.2184 | -0.36132 | 2.6763 | 0.49678 | 6.8171 | 3.5467 | 16.1985 | -6.9787 | 0.71069 | 7.4335 | 27.014 | -0.0003302 | -0.00033677 | -0.00048462 | 469.4389 | 165.4479 | 54.9924 | 23.3282 | 17.0589 | 16.194 | 16.4179 | 31.0918 | 21.5082 | 17.985 | 17.4443 | 17.0875 | 16.587 | 20.2217 | 296.3166 | 237.8944 | 206.8163 | 119.6634 | 110.2609 | 274.6281 | 168.1435 | 95.9327 | 97.4185 | 101.3442 | 296.453 | 438.8545 | 515.6418 |  |  |  | 660.9123 | 712.4461 | 646.2671 | 782.6994 | 7.723 | 4.9898 | 614.1616 |  |  | 627.2934 |  |  | 153.5857 | 431.833 | 643.8435 | 141.8067 | 561.972 | 476.5706 | 789.0991 | 770.4371 | 655.9873 | 631.5917 | 739.5678 |  | 635.4499 | 724.8632 | 592.3756 | 720.9885 | 658.3787 | 726.5762 |  | 698.3155 |  |  | 751.8771 | 746.4657 | 748.1585 | [6 empty] | 723.1973 |  |  | 702.0291 |  |  | 537.7281 | 623.0706 | 611.0455 | 355.4089 | 528.2288 | 610.2957 | 430.5838 | 572.5216 | 707.6394 | 595.2451 | 627.9238 | 499.9361 | 589.3552 | 533.8021 | 621.5003 | 371.4148 | 537.7846 |  | 602.5025 | 580.2534 | 772.3745 | 441.4518 | 552.4122 | 613.297 | 475.6836 | 569.8548 | 573.0808 | 628.7626 | 510.0736 | 590.9999 | 0.51596 | 14.6192 | 3.7662 | 0.05463 | -38.5211 | 3.1147 | 2642.35 | 0.22 | 4.8174 | -0.93224 | 2.5372 | 1.0931 | 4.8845 | 3.5232 | 7.5294 | 35.7511 | 28.14 | 40.9549 | 2.6952 | -2.1467 | 47.0764 | 39.7775
42810.4737 | 2908 | 27.6621 | 20.2886 | 18.1909 | 17.8806 | 17.2561 | 17.6165 | 22.1396 | 49.9457 | 22.9271 | 17.9511 | 17.057 | 16.4413 | 15.6996 | 15.8873 | 101.8964 | 119.2136 | 138.1034 | 475.6795 | 221.1646 | 607.9863 |  |  |  | 88.0485 | 192.2667 | 664.0696 | 657.5713 | 561.2349 | 639.5613 | 107.44 | 437.6307 | 499.8937 | 113.1992 | 501.1656 | 504.669 | 651.4984 | 488.6212 |  | 567.3222 | 502.6317 | 482.9943 | 459.9998 |  | 98.622 | 221.5166 | 109.0426 | 217.9098 | 346.2592 | 446.8833 | 515.0506 | 13.7607 | 134.6394 | 19.158 | 229.8968 | 14.8212 | 44.8078 | 54.2682 | 72.4318 | 23.7636 |  |  | 6.0483 | -0.38695 | 2.8386 | 0.50598 | 7.3566 | 4.8261 | 17.1513 | -7.1943 | 0.62079 | 8.1965 | 26.8995 | -0.0002842 | -0.00025627 | -0.00049448 | 469.3488 | 165.5065 | 55.0746 | 23.3518 | 17.0621 | 16.197 | 16.4186 | 31.1026 | 21.5194 | 17.9883 | 17.4555 | 17.0977 | 16.5987 | 20.2284 | 293.5286 | 223.0518 | 189.9287 | 113.9856 | 103.2821 | 274.3775 | 167.8391 | 95.9423 | 97.4165 | 101.3724 | 296.3525 | 438.9209 | 515.5031 |  |  |  | 660.4851 | 713.0167 | 648.6286 | 782.8128 | 10.6754 | 5.0182 | 621.9359 |  |  | 631.2151 |  |  | 150.3623 | 433.51 | 636.1089 | 133.4205 | 558.3795 | 481.892 | 779.353 | 765.6226 | 651.563 | 627.6582 | 739.638 |  | 635.1187 | 723.2271 | 591.9808 | 720.2201 | 658.0927 | 726.0002 |  | 697.3436 |  |  | 751.652 | 745.7828 | 748.0581 | [6 empty] | 721.9286 |  |  | 698.15 |  |  | 538.5971 | 622.4344 | 610.0401 | 354.5784 | 528.1849 | 609.8697 | 429.9455 | 571.8543 | 705.9814 | 595.1965 | 627.9638 | 499.5874 | 588.9764 | 533.3307 | 620.8178 | 371.2524 | 536.8176 |  | 602.512 | 580.5302 | 772.1085 | 440.5751 | 552.1953 | 613.1291 | 476.1132 | 569.6924 | 572.3224 | 628.2987 | 509.5289 | 590.5206 | 0.27829 | 14.6338 | 3.7619 | 0.054811 | -38.4158 | 3.1148 | 2605.82 | 0.22 | 5.1779 | -0.96417 | 2.6114 | 1.1025 | 5.072 | 4.1081 | 7.7445 | 35.6836 | 28.1164 | 40.9159 | 2.9678 | -0.31005 | 46.7661 | 39.6836
42810.4737 | 2909 | 27.6776 | 20.2946 | 18.1971 | 17.8757 | 17.2494 | 17.6204 | 22.1442 | 49.9423 | 22.9398 | 17.9497 | 17.0575 | 16.4433 | 15.6979 | 15.8813 | 101.9042 | 119.2417 | 138.6243 | 475.4779 | 221.2017 | 607.8932 |  |  |  | 88.1397 | 191.9582 | 663.4961 | 657.116 | 560.5719 | 637.6754 | 107.9907 | 420.8038 | 501.8639 | 104.6738 | 476.0858 | 511.6959 | 655.5696 | 482.876 |  | 569.3378 | 504.0909 | 485.4744 | 461.1734 |  | 98.7026 | 221.6121 | 109.0843 | 219.3304 | 345.9521 | 447.3406 | 514.5044 | 13.4252 | 134.5003 | 18.853 | 229.7244 | 14.8101 | 44.8031 | 54.2623 | 72.4062 | 23.7123 |  |  | 4.5047 | -0.59723 | 2.9451 | -0.2635 | 7.1141 | 4.3641 | 16.8326 | -7.2238 | 0.80157 | 8.3616 | 26.7221 | -0.00031706 | -0.00024149 | -0.00046162 | 469.2188 | 165.5717 | 55.1602 | 23.3622 | 17.0673 | 16.199 | 16.4186 | 31.1151 | 21.5217 | 17.9834 | 17.4502 | 17.0923 | 16.5874 | 20.2265 | 301.7407 | 226.0077 | 186.3981 | 110.3197 | 97.8971 | 274.4006 | 167.6067 | 95.9288 | 97.4287 | 101.4031 | 296.2032 | 438.9913 | 515.3402 |  |  |  | 660.0913 | 713.0877 | 647.4916 | 783.1881 | 13.7298 | 8.3729 | 629.6672 |  |  | 623.6518 |  |  | 150.9097 | 426.2869 | 634.125 | 132.7145 | 559.2763 | 482.2314 | 782.2572 | 764.2948 | 652.4343 | 630.0507 | 740.0224 |  | 634.7371 | 722.5993 | 591.6353 | 718.9401 | 657.8378 | 725.7735 |  | 697.3552 |  |  | 752.1255 | 746.4133 | 748.5872 | [6 empty] | 721.2129 |  |  | 696.8373 |  |  | 538.6625 | 620.6817 | 609.0586 | 354.8889 | 527.4078 | 609.4393 | 430.35 | 570.7927 | 703.8002 | 593.801 | 627.7178 | 498.9999 | 588.6934 | 533.2254 | 620.3312 | 370.5825 | 536.367 |  | 604.9754 | 579.9487 | 771.8179 | 439.5164 | 552.2782 | 612.638 | 475.4954 | 568.9326 | 571.7157 | 628.2819 | 509.2 | 590.4519 | 0.55583 | 14.6421 | 3.7597 | 0.056946 | -38.5 | 3.1148 | 2578.07 | 0.23 | 4.464 | -1.1979 | 2.6602 | -0.79571 | 4.9893 | 3.9078 | 7.6746 | 35.5976 | 28.0736 | 40.8978 | 2.0588 | 0.0519 | 47.5813 | 39.5896
42810.4737 | 2910 | 27.6907 | 20.2942 | 18.1922 | 17.8746 | 17.2492 | 17.6225 | 22.1521 | 49.9386 | 22.9486 | 17.9526 | 17.0532 | 16.4381 | 15.6931 | 15.8757 | 101.9264 | 119.2599 | 139.1429 | 475.3191 | 221.2562 | 607.7981 |  |  |  | 88.1984 | 190.5145 | 662.6934 | 656.1965 | 557.3847 | 634.6556 | 119.0973 | 420.9888 | 507.4647 | 100.0904 | 470.4777 | 522.1477 | 641.2131 | 493.9966 |  | 561.9049 | 503.8539 | 486.9347 | 464.1113 |  | 98.5508 | 221.5147 | 109.1111 | 218.8256 | 344.7096 | 447.0663 | 513.7465 | 13.3007 | 134.3506 | 18.6563 | 229.5079 | 14.8066 | 44.7871 | 54.2526 | 72.3656 | 23.6552 |  |  | 5.3018 | -0.98821 | 3.1094 | 0.055854 | 6.8828 | 4.3753 | 16.8792 | -7.0858 | 0.84322 | 8.2366 | 26.8516 | -0.00026777 | -0.00021849 | -0.0004337 | 469.117 | 165.6341 | 55.2352 | 23.3798 | 17.0699 | 16.1952 | 16.4091 | 31.1306 | 21.531 | 17.9853 | 17.4474 | 17.0871 | 16.5889 | 20.2368 | 316.1994 | 240.2709 | 196.1035 | 113.7921 | 102.8983 | 274.5504 | 167.5187 | 95.9224 | 97.4433 | 101.4279 | 296.1174 | 439.0666 | 515.2655 |  |  |  | 659.733 | 713.2094 | 651.2895 | 782.0057 | 10.0573 | 7.0912 | 622.3625 |  |  | 625.9038 |  |  | 148.1374 | 425.4434 | 643.2773 | 141.8953 | 558.9473 | 483.7953 | 785.4421 | 759.7141 | 650.2449 | 620.701 | 740.2557 |  | 634.3468 | 722.2514 | 591.2544 | 716.4872 | 657.5662 | 725.4657 |  | 697.3482 |  |  | 752.6734 | 746.3865 | 749.001 | [6 empty] | 721.1888 |  |  | 696.2808 |  |  | 538.1307 | 620.1387 | 608.8838 | 353.6099 | 526.9554 | 608.9502 | 430.52 | 570.7679 | 703.3497 | 592.766 | 627.7634 | 498.1132 | 588.1971 | 533.2261 | 620.113 | 370.2248 | 535.8445 |  | 606.2791 | 579.417 | 771.4919 | 439.3016 | 552.3708 | 612.4787 | 475.1311 | 568.3182 | 571.5032 | 627.8219 | 507.2515 | 590.1228 | 0.10996 | 14.6589 | 3.7571 | 0.057619 | -38.5997 | 3.1148 | 2571.29 | 0.24 | 4.8348 | -1.5408 | 2.7331 | 0.36631 | 4.9066 | 3.912 | 7.6838 | 35.514 | 28.0168 | 40.9087 | 0.47451 | -1.038 | 44.5526 | 39.5465
42810.4737 | 2911 | 27.7142 | 20.3017 | 18.1953 | 17.8823 | 17.2583 | 17.6217 | 22.1531 | 49.9397 | 22.9613 | 17.961 | 17.0507 | 16.444 | 15.6956 | 15.8737 | 101.9516 | 119.2885 | 139.6636 | 475.1683 | 221.304 | 607.4205 |  |  |  | 88.2812 | 190.0817 | 661.9514 | 655.6676 | 558.8597 | 632.2882 | 106.3175 | 430.145 | 503.3423 | 99.295 | 467.6815 | 529.9009 | 635.9424 | 501.5196 |  | 575.9249 | 507.8944 | 488.2917 | 470.8317 |  | 98.7009 | 221.3205 | 109.1575 | 218.1658 | 345.6689 | 446.744 | 513.3122 | 13.2694 | 134.2089 | 18.5641 | 229.2731 | 14.7921 | 44.7544 | 54.2256 | 72.3175 | 23.6136 |  |  | 4.9746 | -0.81145 | 3.087 | 0.23788 | 6.3045 | 4.8615 | 16.9601 | -7.0931 | 0.844 | 7.5344 | 26.8202 | -0.0003302 | -0.00025135 | -0.00047641 | 469.0275 | 165.6965 | 55.3159 | 23.3952 | 17.0686 | 16.2064 | 16.4127 | 31.1467 | 21.5312 | 17.9884 | 17.4477 | 17.0925 | 16.5879 | 20.2407 | 318.3729 | 241.3549 | 199.3758 | 121.7333 | 106.6152 | 274.6472 | 167.4078 | 95.916 | 97.4554 | 101.4555 | 296.0037 | 439.0978 | 515.1361 |  |  |  | 659.3991 | 716.094 | 661.3189 | 780.1348 | 11.6339 | 8.1218 | 607.1252 |  |  | 622.9295 |  |  | 146.8349 | 418.9422 | 639.6905 | 141.0539 | 556.2078 | 483.4737 | 789.9841 | 762.6796 | 652.0988 | 622.3669 | 740.3885 |  | 633.9109 | 722.8603 | 590.8244 | 719.4618 | 657.1434 | 725.2799 |  | 697.3819 |  |  | 752.8395 | 746.2122 | 749.3938 | [6 empty] | 721.0339 |  |  | 695.4303 |  |  | 537.1823 | 619.3923 | 608.126 | 352.4529 | 527.3183 | 608.4828 | 430.6976 | 570.9201 | 703.741 | 592.1797 | 627.6371 | 497.7562 | 587.8519 | 532.9139 | 620.0149 | 370.9365 | 535.6743 |  | 605.9658 | 579.052 | 771.1298 | 438.9103 | 552.3588 | 612.5813 | 474.8594 | 567.8402 | 572.1048 | 627.5148 | 506.5147 | 589.8722 | 0.47263 | 14.6698 | 3.7532 | 0.057931 | -38.584 | 3.1148 | 2539.91 | 0.19 | 4.6771 | -1.3959 | 2.7227 | 0.75581 | 4.6949 | 4.1228 | 7.7004 | 35.4244 | 27.925 | 40.737 | 0.24738 | -1.416 | 43.3135 | 39.5277
42810.4737 | 2912 | 27.7202 | 20.3182 | 18.1794 | 17.8896 | 17.2639 | 17.6315 | 22.1476 | 49.9371 | 22.9642 | 17.9597 | 17.0611 | 16.4407 | 15.7033 | 15.8762 | 101.9618 | 119.3169 | 140.1922 | 474.994 | 221.346 | 606.9038 |  |  |  | 88.4096 | 189.8817 | 661.511 | 655.3614 | 561.4235 | 631.304 | 114.0616 | 456.5035 | 491.5213 | 114.7622 | 488.0726 | 516.7872 | 635.6009 | 494.9558 |  | 578.2906 | 507.1017 | 492.9842 | 477.7348 |  | 99.0146 | 221.4435 | 109.0954 | 216.9753 | 345.3042 | 446.3814 | 512.96 | 13.4598 | 134.0729 | 18.6995 | 228.9978 | 14.7628 | 44.6954 | 54.2145 | 72.2707 | 23.5563 |  |  | 4.6046 | -0.50918 | 2.723 | -0.12814 | 7.4755 | 4.5895 | 16.9883 | -6.9367 | 0.34271 | 7.8558 | 26.9537 | -0.00028256 | -0.00023327 | -0.00048134 | 468.8963 | 165.7617 | 55.4011 | 23.4146 | 17.0728 | 16.2078 | 16.4178 | 31.1628 | 21.5434 | 17.9985 | 17.4565 | 17.0939 | 16.5959 | 20.2481 | 323.5849 | 246.3669 | 207.2625 | 128.0299 | 105.0715 | 274.8756 | 167.4348 | 95.9098 | 97.4706 | 101.4832 | 295.8608 | 439.0926 | 515.0374 |  |  |  | 659.027 | 717.3525 | 662.4744 | 778.0297 | 12.3108 | 7.9022 | 614.7401 |  |  | 628.1667 |  |  | 139.9915 | 419.2481 | 640.1807 | 149.4598 | 562.46 | 478.6941 | 790.739 | 761.5825 | 656.6079 | 632.4581 | 741.0764 |  | 633.4848 | 722.0888 | 590.4196 | 718.357 | 656.653 | 724.7663 |  | 696.7153 |  |  | 753.7501 | 747.2549 | 749.8465 | [6 empty] | 719.6375 |  |  | 692.5989 |  |  | 536.2074 | 618.3935 | 606.9269 | 352.7288 | 527.4358 | 608.05 | 430.9831 | 570.3781 | 702.2134 | 592.3893 | 627.0926 | 497.3056 | 587.6495 | 532.6006 | 619.0377 | 370.323 | 535.3205 |  | 604.4148 | 579.2072 | 770.7724 | 438.9131 | 552.1392 | 612.7262 | 474.5118 | 567.4111 | 571.7747 | 627.9573 | 506.7008 | 589.624 | 0.5749 | 14.6842 | 3.7492 | 0.0578 | -38.5334 | 3.1148 | 2525.78 | 0.27 | 4.4974 | -1.1059 | 2.5575 | -0.55479 | 5.1111 | 4.0047 | 7.7049 | 35.3214 | 27.876 | 40.6646 | -0.29783 | -2.2888 | 43.0541 | 39.5075
42810.4737 | 2913 | 27.7251 | 20.3237 | 18.2054 | 17.8865 | 17.2561 | 17.6226 | 22.1601 | 49.9287 | 22.9668 | 17.9556 | 17.0478 | 16.4346 | 15.6953 | 15.8799 | 101.9768 | 119.3472 | 140.7084 | 474.8337 | 221.4004 | 606.4318 |  |  |  | 88.2413 | 189.5192 | 661.1263 | 654.481 | 560.752 | 630.8073 | 114.8736 | 438.7622 | 499.4793 | 102.6905 | 486.7049 | 509.216 | 650.8442 | 491.764 |  | 598.4717 | 517.6748 | 502.2931 | 479.5747 |  | 99.0623 | 221.4674 | 109.2299 | 216.2182 | 344.2242 | 445.1077 | 512.6883 | 13.5904 | 133.8954 | 18.5617 | 228.6028 | 14.7219 | 44.633 | 54.2337 | 72.2327 | 23.4933 |  |  | 4.9214 | -0.95536 | 2.4693 | -0.35024 | 7.4696 | 4.2563 | 16.7984 | -6.8191 | 0.74961 | 8.0188 | 26.9937 | -0.00030884 | -0.0003072 | -0.00047476 | 468.7845 | 165.8132 | 55.4703 | 23.4306 | 17.0708 | 16.203 | 16.4176 | 31.1734 | 21.551 | 17.997 | 17.4582 | 17.0939 | 16.5925 | 20.2531 | 328.7648 | 247.1172 | 211.1448 | 129.024 | 107.9467 | 275.0854 | 167.4651 | 95.8952 | 97.4708 | 101.503 | 295.733 | 439.0749 | 514.9574 |  |  |  | 658.6243 | 715.7985 | 655.3335 | 777.2913 | 9.2949 | 6.9429 | 622.5921 |  |  | 617.3944 |  |  | 140.2562 | 424.1487 | 644.915 | 148.8296 | 555.7152 | 507.8672 | 779.4521 | 760.4112 | 653.3729 | 632.0499 | 741.4447 |  | 633.1248 | 721.802 | 590.0188 | 717.5326 | 656.2807 | 724.4352 |  | 696.0031 |  |  | 754.5005 | 747.1676 | 750.3736 | [6 empty] | 719.0339 |  |  | 690.8831 |  |  | 535.7761 | 618.3511 | 606.9642 | 352.8603 | 526.1827 | 607.7114 | 430.6104 | 570.1408 | 701.9927 | 592.8747 | 626.822 | 496.5461 | 587.2633 | 532.3084 | 618.0951 | 369.3748 | 534.9004 |  | 602.9996 | 578.1841 | 770.462 | 438.5953 | 551.4493 | 613.1539 | 474.87 | 567.0152 | 571.3856 | 628.1552 | 506.269 | 589.3724 | 0.46955 | 14.6938 | 3.7457 | 0.057301 | -38.5263 | 3.1148 | 2534.61 | 0.31 | 4.6482 | -1.5149 | 2.4355 | -0.91725 | 5.1045 | 3.8532 | 7.6549 | 35.2403 | 27.8144 | 40.6094 | -0.84225 | -2.7162 | 46.087 | 39.4429
42810.4738 | 2914 | 27.7465 | 20.3325 | 18.1869 | 17.8902 | 17.2565 | 17.6279 | 22.1599 | 49.9254 | 22.9774 | 17.9581 | 17.0628 | 16.4386 | 15.7046 | 15.8794 | 101.9901 | 119.3732 | 141.224 | 474.6806 | 221.4597 | 605.9368 |  |  |  | 88.4383 | 187.8592 | 660.6685 | 653.999 | 560.0169 | 629.7244 | 97.7412 | 427.3413 | 499.6135 | 108.1686 | 469.6106 | 525.2398 | 641.782 | 487.9276 |  | 565.6709 | 513.4288 | 507.6106 | 496.8089 |  | 99.0567 | 221.3958 | 109.1872 | 215.967 | 343.5731 | 443.8192 | 511.8731 | 13.2676 | 133.7391 | 18.4047 | 228.2956 | 14.6796 | 44.5996 | 54.2671 | 72.2155 | 23.4287 |  |  | 6.0812 | -0.67937 | 2.0889 | -0.48758 | 7.2344 | 3.6833 | 16.8444 | -6.5818 | 0.79963 | 7.7832 | 26.6565 | -0.00026777 | -0.00028092 | -0.00045998 | 468.6734 | 165.8685 | 55.5438 | 23.4445 | 17.0669 | 16.192 | 16.4118 | 31.1849 | 21.5527 | 17.9907 | 17.4493 | 17.085 | 16.5906 | 20.2576 | 320.0198 | 243.5554 | 209.9246 | 123.7042 | 109.4311 | 274.8826 | 167.4263 | 95.8958 | 97.4908 | 101.5336 | 295.5778 | 439.0519 | 514.8914 |  |  |  | 658.2133 | 715.4628 | 655.6152 | 777.4266 | 7.6776 | 5.8721 | 621.0362 |  |  | 612.03 |  |  | 135.8676 | 410.7327 | 638.3806 | 140.3639 | 546.2245 | 520.8331 | 770.3851 | 759.2156 | 661.8513 | 634.0411 | 741.3032 |  | 632.8234 | 718.6627 | 589.5576 | 718.6363 | 655.8323 | 722.7002 |  | 693.781 |  |  | 754.723 | 746.3145 | 750.6369 | [6 empty] | 718.199 |  |  | 688.2004 |  |  | 534.7177 | 618.0511 | 606.1064 | 351.7966 | 525.5721 | 607.3049 | 429.9826 | 570.0364 | 701.4776 | 592.5508 | 626.3366 | 496.2007 | 586.7402 | 531.6288 | 617.6667 | 367.1503 | 534.0222 |  | 602.6833 | 576.8561 | 770.162 | 437.43 | 550.4776 | 612.5865 | 474.7977 | 566.5092 | 569.6568 | 628.0533 | 505.2506 | 589.0383 | 0.39193 | 14.7014 | 3.7415 | 0.057337 | -38.4876 | 3.1148 | 2533.27 | 0.27 | 5.1639 | -1.2774 | 2.2399 | -1.0822 | 5.019 | 3.5813 | 7.6585 | 35.185 | 27.8216 | 40.4847 | 0.099307 | -2.5857 | 43.7588 | 39.3523
42810.4738 | 2915 | 27.7597 | 20.34 | 18.1912 | 17.8755 | 17.2484 | 17.6275 | 22.144 | 49.9194 | 22.9758 | 17.959 | 17.0559 | 16.4381 | 15.6937 | 15.871 | 101.9945 | 119.3889 | 141.7608 | 474.5182 | 221.512 | 605.4178 |  |  |  | 88.7463 | 187.5224 | 660.2126 | 653.5896 | 560.484 | 629.1694 | 97.7802 | 421.6349 | 499.9034 | 110.0413 | 481.7405 | 515.7392 | 642.0781 | 495.2527 |  | 560.8512 | 501.0179 | 490.4643 | 465.4841 |  | 99.0162 | 221.2085 | 108.705 | 214.7034 | 343.537 | 442.038 | 511.1186 | 12.8398 | 133.5449 | 19.0256 | 227.9216 | 14.6558 | 44.5806 | 54.2938 | 72.2007 | 23.3738 |  |  | 4.8373 | -0.68594 | 2.1401 | 0.11828 | 6.6344 | 4.0559 | 17.1421 | -7.0011 | 0.55618 | 8.2649 | 26.5669 | -0.00030884 | -0.0003187 | -0.00046162 | 468.5814 | 165.9263 | 55.6236 | 23.4593 | 17.069 | 16.1923 | 16.4076 | 31.2008 | 21.5558 | 17.9909 | 17.4527 | 17.0855 | 16.5957 | 20.2678 | 307.708 | 234.5372 | 201.0385 | 120.2037 | 109.2696 | 274.6588 | 167.2929 | 95.8961 | 97.5068 | 101.5681 | 295.4722 | 439.0378 | 514.7854 |  |  |  | 657.854 | 716.2694 | 658.7755 | 775.917 | 9.1681 | 5.644 | 631.5526 |  |  | 602.1823 |  |  | 142.4875 | 414.3424 | 636.3632 | 140.8155 | 543.0207 | 517.2373 | 773.6963 | 758.4346 | 663.3308 | 635.8531 | 741.4098 |  | 632.6113 | 716.4988 | 589.1813 | 719.2211 | 655.5606 | 721.4555 |  | 692.2348 |  |  | 754.5177 | 746.4198 | 750.3866 | [6 empty] | 716.6061 |  |  | 686.9548 |  |  | 532.7372 | 617.6142 | 605.2148 | 351.3019 | 525.6359 | 606.9568 | 428.687 | 569.9584 | 700.2027 | 591.21 | 625.7947 | 495.991 | 586.2712 | 531.4821 | 616.7864 | 365.7687 | 533.0153 |  | 603.3208 | 576.13 | 769.832 | 436.9954 | 549.6331 | 611.2817 | 474.0895 | 566.4035 | 568.7242 | 627.3188 | 504.2591 | 588.4948 | 0.51847 | 14.7167 | 3.7367 | 0.055477 | -38.5555 | 3.1148 | 2543.16 | 0.23 | 4.6041 | -1.2833 | 2.2668 | 0.5329 | 4.8004 | 3.7534 | 7.7163 | 35.1404 | 27.8164 | 40.4115 | 1.4341 | -1.6158 | 44.6886 | 39.3185
42810.4738 | 2916 | 27.7679 | 20.3468 | 18.1906 | 17.8826 | 17.2561 | 17.6356 | 22.144 | 49.9216 | 22.9903 | 17.9693 | 17.0543 | 16.4382 | 15.6971 | 15.8744 | 102.0069 | 119.4073 | 142.2879 | 474.3871 | 221.5637 | 605.1531 |  |  |  | 89.276 | 187.0105 | 660.1322 | 653.5073 | 561.6987 | 629.7426 | 100.5672 | 418.896 | 507.4604 | 102.844 | 478.6766 | 512.0176 | 652.4865 | 489.6072 |  | 592.1851 | 508.5924 | 491.1636 | 460.9406 |  | 98.7849 | 220.9743 | 108.2002 | 213.1102 | 342.9709 | 440.0556 | 510.7263 | 12.5767 | 133.4398 | 20.0712 | 227.579 | 14.6539 | 44.5592 | 54.3079 | 72.1675 | 23.3269 |  |  | 4.7479 | -0.68922 | 2.8215 | 0.16691 | 7.3382 | 4.2695 | 17.146 | -6.869 | 0.63616 | 7.8281 | 26.3914 | -0.00034498 | -0.00028256 | -0.00050598 | 468.4855 | 165.9868 | 55.6938 | 23.4671 | 17.0643 | 16.1889 | 16.4146 | 31.211 | 21.5606 | 17.9893 | 17.4455 | 17.0851 | 16.5825 | 20.2593 | 301.3959 | 230.849 | 201.0899 | 117.6818 | 109.1673 | 274.4483 | 167.1715 | 95.8969 | 97.5248 | 101.5925 | 295.3436 | 439.0212 | 514.5592 |  |  |  | 657.5013 | 715.5738 | 655.9083 | 774.7445 | 6.9893 | 7.0186 | 637.3136 |  |  | 603.6808 |  |  | 145.413 | 410.652 | 637.0114 | 143.707 | 549.7881 | 519.384 | 771.8972 | 761.4394 | 656.9765 | 634.6947 | 741.9261 |  | 632.4255 | 717.0528 | 588.8831 | 720.0643 | 655.2519 | 721.4006 |  | 692.3902 |  |  | 754.9243 | 747.2716 | 750.4653 | [6 empty] | 716.2705 |  |  | 688.4018 |  |  | 531.7991 | 617.7577 | 604.9306 | 351.5437 | 525.7064 | 606.6646 | 427.2674 | 569.4683 | 699.407 | 589.4978 | 625.301 | 495.4088 | 585.8552 | 531.2744 | 616.3306 | 364.3535 | 532.5836 |  | 603.0381 | 576.1922 | 769.4683 | 436.927 | 548.9162 | 610.6124 | 472.4904 | 566.3477 | 566.3695 | 626.05 | 503.8591 | 588.1318 | 0.43526 | 14.7328 | 3.7305 | 0.056338 | -38.5397 | 3.1148 | 2521.08 | 0.26 | 4.5628 | -1.2861 | 2.6021 | 0.63288 | 5.0416 | 3.8456 | 7.7065 | 35.0896 | 27.7494 | 40.3234 | 2.1042 | -1.6373 | 46.9448 | 39.2767
42810.4738 | 2917 | 27.779 | 20.3607 | 18.1906 | 17.8832 | 17.262 | 17.6368 | 22.1541 | 49.9253 | 23.0018 | 17.9744 | 17.0571 | 16.4425 | 15.703 | 15.8789 | 102.0238 | 119.424 | 142.8044 | 474.2554 | 221.6113 | 605.1312 |  |  |  | 89.6209 | 186.6746 | 659.8348 | 653.1119 | 561.8974 | 629.2237 | 116.1506 | 418.4967 | 520.4101 | 99.1056 | 466.2602 | 521.6743 | 636.7465 | 497.3284 |  | 587.9381 | 511.6221 | 494.1213 | 470.5861 |  | 98.4701 | 220.4054 | 107.8834 | 211.9153 | 342.6568 | 438.8105 | 510.2267 | 12.2991 | 133.379 | 19.7058 | 227.2145 | 14.6433 | 44.5528 | 54.2984 | 72.1574 | 23.3048 |  |  | 5.8827 | -0.64651 | 2.8222 | 0.048626 | 6.7343 | 4.7439 | 17.2538 | -6.7087 | 0.86384 | 7.5799 | 27.3333 | -0.00033184 | -0.00029077 | -0.00048134 | 468.3885 | 166.0508 | 55.7922 | 23.4941 | 17.0781 | 16.1963 | 16.4126 | 31.2272 | 21.5797 | 18.0106 | 17.4607 | 17.0926 | 16.5977 | 20.2765 | 294.1157 | 230.3668 | 203.1376 | 115.3243 | 107.2161 | 274.1088 | 167.1293 | 95.8868 | 97.5315 | 101.6157 | 295.2155 | 439.0039 | 514.3295 |  |  |  | 657.1993 | 714.3546 | 653.7621 | 774.0954 | 9.9611 | 6.2087 | 632.8571 |  |  | 607.006 |  |  | 133.6446 | 405.2981 | 626.9113 | 137.959 | 551.9769 | 522.3934 | 773.796 | 762.4456 | 654.8911 | 632.8593 | 742.4914 |  | 632.1484 | 716.0513 | 588.5405 | 719.1187 | 654.9424 | 721.2797 |  | 692.3393 |  |  | 755.029 | 747.5138 | 750.4868 | [6 empty] | 717.1534 |  |  | 690.3515 |  |  | 532.4226 | 617.0636 | 603.6966 | 351.7547 | 526.0853 | 606.3996 | 425.7067 | 569.4908 | 699.6657 | 587.4436 | 624.7838 | 494.5618 | 585.6062 | 530.439 | 616.0061 | 364.4503 | 532.1945 |  | 602.359 | 576.266 | 769.1305 | 436.2904 | 547.958 | 610.2078 | 471.9108 | 566.1553 | 563.3397 | 624.747 | 504.9261 | 587.8536 | 0.30815 | 14.7466 | 3.7244 | 0.055535 | -38.5718 | 3.1149 | 2538.32 | 0.2 | 5.0775 | -1.2449 | 2.6009 | 0.3414 | 4.8255 | 4.0501 | 7.7239 | 35.0196 | 27.718 | 40.2849 | 2.8628 | -1.8704 | 43.4799 | 39.2312
42810.4738 | 2918 | 27.7894 | 20.3602 | 18.1931 | 17.876 | 17.2538 | 17.6318 | 22.1586 | 49.9175 | 23.0027 | 17.9696 | 17.055 | 16.4404 | 15.6938 | 15.8746 | 102.0504 | 119.4557 | 143.3483 | 474.1178 | 221.6816 | 604.6069 |  |  |  | 89.3235 | 186.3021 | 659.2786 | 652.7325 | 560.9192 | 628.0386 | 115.6266 | 426.151 | 507.9585 | 96.8179 | 465.042 | 524.0318 | 634.2878 | 501.934 |  | 588.3471 | 511.4963 | 493.5848 | 472.5504 |  | 98.1451 | 219.7171 | 107.5155 | 211.4407 | 343.5296 | 440.1658 | 510.6003 | 11.9434 | 133.2405 | 19.2008 | 226.8099 | 14.6491 | 44.5304 | 54.2714 | 72.139 | 23.2875 |  |  | 5.7861 | -0.6268 | 2.7539 | 0.67157 | 6.4662 | 3.3521 | 16.4206 | -6.5628 | 0.33823 | 7.7838 | 27.3072 | -0.00028749 | -0.00026777 | -0.00051583 | 468.2761 | 166.1047 | 55.8616 | 23.51 | 17.0727 | 16.2021 | 16.4132 | 31.2411 | 21.5775 | 17.9978 | 17.4526 | 17.0867 | 16.5968 | 20.2817 | 302.1334 | 235.7492 | 204.3709 | 114.559 | 105.9444 | 273.978 | 167.0881 | 95.8836 | 97.5473 | 101.651 | 295.0433 | 439.0049 | 514.1353 |  |  |  | 656.9492 | 713.658 | 647.9664 | 773.9438 | 8.0427 | 5.6253 | 626.6408 |  |  | 605.1946 |  |  | 130.0823 | 398.62 | 615.7184 | 144.0641 | 553.6213 | 517.0672 | 773.5996 | 755.6044 | 652.3653 | 631.1536 | 742.722 |  | 631.9089 | 715.1167 | 588.1168 | 718.4589 | 654.488 | 720.627 |  | 691.9054 |  |  | 754.6771 | 747.6959 | 750.3853 | [6 empty] | 717.4164 |  |  | 689.4909 |  |  | 531.8462 | 616.3578 | 603.4129 | 351.9432 | 525.918 | 606.3597 | 424.8617 | 569.8355 | 699.3185 | 586.3544 | 624.3054 | 494.5805 | 585.4073 | 530.3081 | 615.2123 | 365.456 | 531.848 |  | 603.4043 | 575.8999 | 768.855 | 435.3559 | 547.5221 | 608.8878 | 472.2736 | 566.1374 | 563.3012 | 624.1067 | 506.0653 | 587.3318 | 0.28157 | 14.7631 | 3.7194 | 0.056186 | -38.5027 | 3.1149 | 2546.11 | 0.22 | 5.0323 | -1.2249 | 2.5675 | 1.2679 | 4.733 | 3.4078 | 7.5423 | 34.9662 | 27.6707 | 40.2083 | 1.9525 | -2.0128 | 42.9387 | 39.1828
42810.4738 | 2919 | 27.8086 | 20.371 | 18.223 | 17.8814 | 17.2525 | 17.6338 | 22.1617 | 49.9194 | 23.0134 | 17.9743 | 17.0498 | 16.4387 | 15.6999 | 15.8801 | 102.0645 | 119.486 | 143.8746 | 473.9696 | 221.7359 | 603.4323 |  |  |  | 91.9992 | 186.1084 | 658.4435 | 651.6435 | 557.11 | 626.169 | 105.0582 | 426.5293 | 497.2416 | 109.8173 | 465.9499 | 519.7061 | 632.6366 | 507.8865 |  | 596.3295 | 512.6242 | 495.769 | 470.7728 |  | 97.9084 | 219.5284 | 107.2892 | 211.0342 | 343.5739 | 440.1543 | 510.8003 | 12.0554 | 133.1173 | 19.0047 | 226.6238 | 14.6482 | 44.4993 | 54.2387 | 72.1105 | 23.2822 |  |  | 5.8058 | -0.64126 | 2.9359 | 0.14128 | 6.7737 | 3.9133 | 16.5717 | -6.8368 | 0.52855 | 8.0459 | 26.9118 | -0.00032856 | -0.00029406 | -0.00049284 | 468.1414 | 166.1605 | 55.9397 | 23.5189 | 17.0711 | 16.1986 | 16.4061 | 31.2479 | 21.5821 | 17.9884 | 17.4439 | 17.0858 | 16.5914 | 20.2802 | 303.0565 | 223.0957 | 190.957 | 110.7217 | 101.7372 | 273.6586 | 166.8555 | 95.8765 | 97.5611 | 101.6802 | 294.9212 | 439.0331 | 514.0368 |  |  |  | 656.7285 | 712.604 | 640.8795 | 775.0124 | 9.6161 | 3.6763 | 626.0643 |  |  | 612.0641 |  |  | 131.9347 | 399.905 | 622.9424 | 146.7439 | 559.4011 | 505.5397 | 771.4037 | 748.9241 | 649.625 | 630.5244 | 742.9844 |  | 631.7604 | 715.0561 | 587.8034 | 720.2724 | 654.1108 | 720.4184 |  | 691.6386 |  |  | 755.1222 | 748.0037 | 750.6064 | [6 empty] | 716.143 |  |  | 687.521 |  |  | 530.1674 | 615.5456 | 603.3714 | 350.4585 | 525.56 | 606.2804 | 424.4529 | 569.4367 | 699.0416 | 587.0565 | 623.354 | 494.7964 | 585.1586 | 530.1192 | 615.3051 | 364.4883 | 531.6044 |  | 604.0212 | 575.5909 | 768.5875 | 434.3662 | 547.5554 | 607.4082 | 472.1656 | 566.0144 | 564.0932 | 623.798 | 505.6155 | 586.762 | 0.54254 | 14.7803 | 3.7136 | 0.056932 | -38.5725 | 3.1149 | 2551.76 | 0.25 | 5.0357 | -1.2387 | 2.6504 | 0.58142 | 4.8442 | 3.6819 | 7.5768 | 34.9299 | 27.6183 | 40.0792 | 1.8026 | -0.55266 | 42.6631 | 39.1067
42810.4738 | 2920 | 27.8204 | 20.3758 | 18.2212 | 17.8858 | 17.2472 | 17.6343 | 22.1688 | 49.9126 | 23.0124 | 17.9738 | 17.0575 | 16.436 | 15.6986 | 15.8784 | 102.079 | 119.5021 | 144.4176 | 473.8066 | 221.7733 | 603.1556 |  |  |  | 90.7283 | 185.2875 | 658.1383 | 651.3554 | 558.145 | 627.1887 | 109.6119 | 419.0045 | 499.2494 | 113.5796 | 473.0509 | 504.7306 | 636.1915 | 497.368 |  | 576.1155 | 509.2411 | 496.76 | 473.1777 |  | 98.4239 | 219.0904 | 107.1461 | 210.6809 | 343.2447 | 438.4635 | 509.1399 | 12.2798 | 132.9742 | 19.0245 | 226.4406 | 14.6693 | 44.4554 | 54.2164 | 72.0931 | 23.2831 |  |  | 5.4576 | -0.78648 | 2.6908 | 0.48561 | 6.8618 | 3.7983 | 16.6348 | -6.7323 | 0.81189 | 8.2691 | 26.5375 | -0.00029734 | -0.00030556 | -0.00048791 | 468.0115 | 166.2212 | 56.0218 | 23.5478 | 17.0754 | 16.2012 | 16.4103 | 31.271 | 21.5938 | 17.9994 | 17.4558 | 17.0919 | 16.5989 | 20.2858 | 303.822 | 212.6391 | 175.8478 | 106.7602 | 97.5167 | 273.434 | 166.4828 | 95.8676 | 97.5691 | 101.7135 | 294.8518 | 439.0629 | 514.0122 |  |  |  | 656.4849 | 711.6178 | 637.216 | 775.5734 | 8.0186 | 4.9798 | 625.8662 |  |  | 610.8547 |  |  | 133.6558 | 405.7064 | 631.5001 | 148.1636 | 560.4691 | 498.1912 | 769.7918 | 755.4921 | 651.7993 | 632.1347 | 743.2706 |  | 631.5281 | 715.3317 | 587.4653 | 720.3208 | 653.7822 | 720.3895 |  | 691.3085 |  |  | 755.4406 | 748.6779 | 750.812 | [6 empty] | 717.5601 |  |  | 689.434 |  |  | 529.5325 | 614.595 | 604.2026 | 348.3906 | 524.9191 | 606.0182 | 424.3976 | 569.6715 | 698.3097 | 588.4843 | 623.2027 | 494.7404 | 584.64 | 530.8134 | 615.1434 | 363.4152 | 530.9472 |  | 604.8425 | 574.7975 | 768.3828 | 433.3941 | 547.582 | 606.6713 | 472.2809 | 565.6125 | 565.74 | 622.5048 | 504.628 | 586.2689 | 0.46184 | 14.7928 | 3.707 | 0.057677 | -38.4852 | 3.1149 | 2541.92 | 0.21 | 4.8851 | -1.3712 | 2.5363 | 1.0775 | 4.8698 | 3.6231 | 7.5822 | 34.8764 | 27.5524 | 40.0094 | 1.6842 | 1.0775 | 43.2977 | 39.04
42810.4738 | 2921 | 27.8323 | 20.3758 | 18.2067 | 17.8863 | 17.2534 | 17.6407 | 22.165 | 49.9102 | 23.0343 | 17.9749 | 17.0547 | 16.4409 | 15.6952 | 15.8909 | 102.0867 | 119.5274 | 144.9578 | 473.675 | 221.8025 | 603.1093 |  |  |  | 92.1238 | 185.6527 | 657.8208 | 651.2638 | 558.7531 | 627.6573 | 101.3578 | 430.8301 | 493.217 | 111.3768 | 484.9893 | 498.5154 | 674.7528 | 471.8182 |  | 550.2674 | 506.0994 | 491.399 | 471.9739 |  | 98.7557 | 218.8517 | 107.1554 | 210.0525 | 342.5887 | 437.1666 | 508.5692 | 12.4084 | 132.8858 | 18.7407 | 226.3007 | 14.6727 | 44.3935 | 54.228 | 72.0668 | 23.2786 |  |  | 5.2493 | -0.83051 | 3.0141 | 0.23788 | 6.9025 | 4.4075 | 16.9502 | -7.3336 | 0.75234 | 8.1252 | 26.7109 | -0.00027927 | -0.00034663 | -0.00047641 | 467.8952 | 166.2806 | 56.0973 | 23.5616 | 17.0794 | 16.1985 | 16.4152 | 31.2882 | 21.5957 | 18 | 17.4532 | 17.0961 | 16.5993 | 20.2926 | 297.2184 | 212.8238 | 169.4726 | 108.6877 | 99.9305 | 273.1237 | 166.1469 | 95.8659 | 97.5858 | 101.7431 | 294.7585 | 439.112 | 513.9296 |  |  |  | 656.2139 | 711.5693 | 634.5214 | 776.5865 | 7.2483 | 5.4095 | 632.8439 |  |  | 611.2445 |  |  | 135.9323 | 402.8993 | 639.7974 | 150.055 | 556.6192 | 479.0092 | 783.0536 | 761.1918 | 655.7032 | 634.7438 | 743.6469 |  | 631.1394 | 714.5656 | 587.0979 | 719.4494 | 653.201 | 719.9523 |  | 690.6405 |  |  | 755.9044 | 749.1718 | 751.0262 | [6 empty] | 717.0028 |  |  | 687.5484 |  |  | 529.7763 | 613.9281 | 604.6277 | 350.0632 | 524.3674 | 605.5395 | 423.9124 | 569.3578 | 697.691 | 589.6139 | 623.0529 | 494.5379 | 584.0591 | 531.0258 | 615.4007 | 364.1637 | 530.1458 |  | 603.9334 | 573.6732 | 768.1466 | 434.5956 | 547.2332 | 606.0093 | 472.7354 | 565.1089 | 567.206 | 620.4591 | 503.3105 | 585.6519 | 0.39655 | 14.8106 | 3.6997 | 0.058452 | -38.4196 | 3.1149 | 2521.18 | 0.26 | 4.7922 | -1.4087 | 2.6837 | 0.75392 | 4.8797 | 3.8993 | 7.6468 | 34.7899 | 27.5104 | 39.9125 | 2.372 | 1.7421 | 51.4088 | 38.9549
42810.4739 | 2922 | 27.8465 | 20.3909 | 18.2144 | 17.8834 | 17.2567 | 17.6427 | 22.1629 | 49.9123 | 23.0362 | 17.977 | 17.0606 | 16.4487 | 15.6987 | 15.8863 | 102.1079 | 119.5557 | 145.5138 | 473.5384 | 221.8351 | 603.2212 |  |  |  | 90.5503 | 185.2878 | 657.6503 | 651.1083 | 558.0227 | 628.0151 | 113.3004 | 430.5777 | 483.0296 | 143.0526 | 502.6818 | 495.8284 | 655.362 | 478.3292 |  | 555.7975 | 494.7577 | 476.0092 | 453.1488 |  | 98.5181 | 218.8765 | 106.9514 | 209.2083 | 343.5445 | 438.0888 | 509.4645 | 12.5114 | 132.831 | 18.7684 | 226.1992 | 14.6557 | 44.3485 | 54.2528 | 72.0605 | 23.2826 |  |  | 4.2866 | -1.0907 | 2.5856 | 0.34039 | 7.2107 | 4.5271 | 17.3254 | -7.2258 | 0.44526 | 7.8841 | 26.5389 | -0.00033513 | -0.00028749 | -0.00049612 | 467.7863 | 166.3433 | 56.1879 | 23.5766 | 17.0838 | 16.204 | 16.4231 | 31.3026 | 21.6054 | 18.0091 | 17.464 | 17.0977 | 16.6 | 20.3013 | 285.6592 | 215.7158 | 174.2607 | 109.9485 | 99.4468 | 272.6769 | 165.9695 | 95.8646 | 97.5978 | 101.7692 | 294.5894 | 439.1424 | 513.7381 |  |  |  | 655.831 | 712.5526 | 637.9009 | 777.11 | 6.9934 | 7.1718 | 641.1737 |  |  | 618.8731 |  |  | 134.0889 | 399.3083 | 636.9284 | 152.7294 | 553.1189 | 471.5834 | 787.4409 | 760.8645 | 652.7126 | 629.9227 | 743.7193 |  | 630.8597 | 714.9552 | 586.8225 | 716.9051 | 652.8657 | 719.677 |  | 690.6079 |  |  | 755.1783 | 748.3904 | 750.7845 | [6 empty] | 716.4398 |  |  | 684.8717 |  |  | 530.2144 | 613.7427 | 603.6734 | 349.1881 | 524.0757 | 604.7617 | 423.9046 | 569.6807 | 696.0171 | 589.1324 | 621.6714 | 493.872 | 583.3639 | 530.5932 | 614.807 | 364.564 | 530.117 |  | 604.9933 | 572.8707 | 767.8549 | 436.0532 | 547.2557 | 606.4443 | 472.6975 | 564.6692 | 567.1616 | 620.376 | 503.8828 | 585.0522 | 0.4212 | 14.8255 | 3.6925 | 0.058546 | -38.4833 | 3.1149 | 2518.38 | 0.23 | 4.3314 | -1.6144 | 2.4857 | 0.90188 | 4.9907 | 3.9544 | 7.736 | 34.7333 | 27.4522 | 39.9135 | 3.5902 | 1.187 | 47.7608 | 38.8601
42810.4739 | 2923 | 27.8539 | 20.3982 | 18.2095 | 17.8735 | 17.2532 | 17.6387 | 22.1567 | 49.9008 | 23.0432 | 17.9769 | 17.056 | 16.4394 | 15.6883 | 15.8796 | 102.1259 | 119.5727 | 146.0528 | 473.4245 | 221.8793 | 603.0722 |  |  |  | 89.6038 | 184.6212 | 656.9024 | 650.211 | 559.0733 | 628.5315 | 134.4713 | 426.5875 | 501.0935 | 99.0414 | 472.2207 | 511.5414 | 633.4973 | 488.8527 |  | 568.7593 | 501.7897 | 486.4141 | 464.2626 |  | 98.3302 | 218.9003 | 106.8943 | 208.2649 | 341.4214 | 438.9483 | 510.3652 | 12.286 | 132.6499 | 18.6656 | 225.9597 | 14.645 | 44.322 | 54.2667 | 72.0465 | 23.299 |  |  | 5.219 | -0.80488 | 2.7552 | 0.69589 | 6.8499 | 4.5875 | 17.4687 | -6.7448 | 0.74903 | 7.4286 | 26.4026 | -0.00030391 | -0.00025792 | -0.00045669 | 467.6872 | 166.392 | 56.2607 | 23.5963 | 17.0862 | 16.2022 | 16.4094 | 31.3128 | 21.6173 | 18.0046 | 17.4499 | 17.0916 | 16.598 | 20.3022 | 282.0342 | 229.0306 | 187.4653 | 117.5319 | 104.1888 | 272.4452 | 165.9206 | 95.8565 | 97.6023 | 101.7923 | 294.4695 | 439.1619 | 513.4417 |  |  |  | 655.3322 | 713.4381 | 640.5784 | 777.2154 | 7.9019 | 8.2054 | 636.5026 |  |  | 622.9551 |  |  | 129.8398 | 388.2436 | 618.6066 | 138.9426 | 547.2462 | 494.1963 | 772.658 | 747.2615 | 651.0784 | 630.7748 | 743.7233 |  | 630.6505 | 713.0446 | 586.4934 | 717.3656 | 652.4822 | 718.3055 |  | 689.6634 |  |  | 754.6939 | 748.0457 | 750.5967 | [6 empty] | 715.3363 |  |  | 683.7852 |  |  | 530.9746 | 613.2049 | 601.9543 | 348.9519 | 523.8825 | 604.1227 | 424.3008 | 569.9783 | 695.0377 | 587.8169 | 620.3268 | 493.0511 | 582.8321 | 530.0495 | 614.2747 | 364.4125 | 530.1147 |  | 606.0387 | 573.0964 | 767.553 | 436.8013 | 547.9467 | 606.3618 | 473.0547 | 564.1248 | 567.9218 | 620.7951 | 504.2395 | 584.8578 | 0.3355 | 14.8473 | 3.6855 | 0.057909 | -38.4882 | 3.1148 | 2487.7 | 0.23 | 4.7807 | -1.3869 | 2.5659 | 1.2896 | 4.8672 | 3.9831 | 7.7726 | 34.6923 | 27.4486 | 39.821 | 3.9587 | -0.28659 | 43.0131 | 38.7527
42810.4739 | 2924 | 27.8631 | 20.4062 | 18.2015 | 17.8748 | 17.2547 | 17.6363 | 22.1595 | 49.8964 | 23.052 | 17.9728 | 17.056 | 16.4304 | 15.6919 | 15.8745 | 102.1535 | 119.595 | 146.5942 | 473.3402 | 221.9473 | 602.7872 |  |  |  | 89.6159 | 184.2091 | 656.4774 | 650.0468 | 557.3552 | 626.73 | 102.9403 | 416.9446 | 508.265 | 97.0699 | 463.3028 | 519.5724 | 630.9911 | 497.0382 |  | 595.0639 | 511.135 | 493.0333 | 475.8573 |  | 98.2554 | 218.624 | 106.7482 | 207.6225 | 341.1894 | 441.3385 | 510.2874 | 12.145 | 132.4936 | 19.0048 | 225.7068 | 14.6369 | 44.3054 | 54.2782 | 71.9985 | 23.3065 |  |  | 5.2552 | -0.64323 | 2.673 | 0.32987 | 7.3132 | 4.0369 | 17.1441 | -6.5148 | 0.73424 | 7.7169 | 26.5643 | -0.0003187 | -0.00029077 | -0.00047148 | 467.5545 | 166.4622 | 56.3362 | 23.6131 | 17.0743 | 16.2011 | 16.4128 | 31.3232 | 21.6182 | 18.0123 | 17.4515 | 17.0931 | 16.601 | 20.3079 | 292.6378 | 236.3908 | 202.1464 | 120.8102 | 106.6845 | 272.4646 | 165.9316 | 95.8512 | 97.6163 | 101.8215 | 294.3664 | 439.1621 | 513.2167 |  |  |  | 655.0018 | 713.1463 | 640.0772 | 777.4193 | 9.0753 | 9.2762 | 631.6301 |  |  | 592.6819 |  |  | 115.9603 | 370.0036 | 610.4304 | 123.557 | 538.6368 | 511.187 | 751.3802 | 724.8324 | 632.7521 | 618.7225 | 743.9372 |  | 630.3875 | 712.6801 | 586.1532 | 718.6891 | 652.0465 | 717.5127 |  | 689.068 |  |  | 754.4807 | 748.1663 | 750.4548 | [6 empty] | 715.0698 |  |  | 687.7692 |  |  | 531.3379 | 613.0126 | 602.2954 | 349.2289 | 523.7809 | 603.5651 | 424.6164 | 569.6475 | 694.9832 | 587.3423 | 620.6071 | 492.5196 | 582.4581 | 529.5813 | 614.1672 | 362.9109 | 530.0116 |  | 607.2766 | 573.9739 | 767.2135 | 436.7048 | 548.1193 | 606.5578 | 473.5865 | 563.5724 | 569.2533 | 621.1393 | 504.0433 | 584.6353 | 0.56219 | 14.8609 | 3.6786 | 0.057446 | -38.4507 | 3.1149 | 2473.09 | 0.21 | 4.7924 | -1.2395 | 2.5267 | 0.88761 | 5.0375 | 3.7427 | 7.713 | 34.6351 | 27.4003 | 39.6938 | 2.7834 | -1.9164 | 42.1996 | 38.6779
42810.4739 | 2925 | 27.8828 | 20.4179 | 18.1977 | 17.882 | 17.262 | 17.6437 | 22.1548 | 49.8995 | 23.0674 | 17.9809 | 17.0587 | 16.4389 | 15.6939 | 15.8804 | 102.1627 | 119.6162 | 147.142 | 473.1711 | 221.9909 | 602.2854 |  |  |  | 89.4094 | 183.976 | 656.0386 | 649.6266 | 556.3567 | 624.8933 | 102.4727 | 417.0411 | 510.6811 | 96.9049 | 462.4371 | 522.3917 | 630.6921 | 497.1087 |  | 578.7104 | 505.8114 | 487.457 | 471.0014 |  | 98.1737 | 218.4722 | 106.6509 | 207.6171 | 341.3477 | 441.9057 | 510.1722 | 12.6447 | 132.3571 | 19.5681 | 225.438 | 14.6389 | 44.3036 | 54.2621 | 71.9476 | 23.3215 |  |  | 5.472 | -0.42441 | 2.3852 | 0.16362 | 6.915 | 3.983 | 16.8102 | -7.4367 | 0.72159 | 8.0547 | 26.6166 | -0.00032527 | -0.00032034 | -0.00049119 | 467.4312 | 166.515 | 56.4169 | 23.6225 | 17.0756 | 16.1974 | 16.4109 | 31.3408 | 21.6241 | 18.0039 | 17.4594 | 17.0853 | 16.5985 | 20.3045 | 298.372 | 237.8843 | 215.7085 | 128.7814 | 107.436 | 272.3836 | 166.0599 | 95.8463 | 97.6279 | 101.8521 | 294.2353 | 439.1421 | 513.0935 |  |  |  | 654.781 | 713.4808 | 639.9481 | 777.0798 | 7.2543 | 5.9825 | 627.4028 |  |  | 592.22 |  |  | 137.8355 | 385.4516 | 621.5286 | 130.194 | 543.884 | 503.3667 | 756.0892 | 733.4337 | 634.3739 | 622.8482 | 744.1212 |  | 630.142 | 711.3091 | 585.7829 | 720.4684 | 651.5305 | 716.4616 |  | 688.0008 |  |  | 754.1205 | 747.8559 | 750.0828 | [6 empty] | 717.6188 |  |  | 692.1993 |  |  | 531.376 | 613.5723 | 602.7146 | 349.2087 | 522.8633 | 603.1886 | 424.8493 | 569.2491 | 695.1165 | 587.3498 | 621.2819 | 491.1975 | 582.1111 | 528.9937 | 614.4076 | 362.1485 | 529.7049 |  | 606.2896 | 573.6474 | 766.8922 | 436.8832 | 547.879 | 606.585 | 473.2697 | 563.0389 | 570.4745 | 619.039 | 503.5548 | 584.0662 | 0.67409 | 14.8783 | 3.6717 | 0.057467 | -38.4429 | 3.1149 | 2447.74 | 0.2 | 4.8853 | -1.0066 | 2.3864 | 0.62503 | 4.9004 | 3.7191 | 7.6405 | 34.5821 | 27.3749 | 39.5375 | 2.1343 | -3.4066 | 42.276 | 38.6412
42810.4739 | 2926 | 27.8921 | 20.4287 | 18.2035 | 17.8893 | 17.2661 | 17.6428 | 22.1634 | 49.903 | 23.0786 | 17.9876 | 17.0672 | 16.4417 | 15.6988 | 15.8836 | 102.1846 | 119.6441 | 147.6974 | 473.0412 | 222.0351 | 601.9419 |  |  |  | 89.4004 | 183.2353 | 655.6287 | 649.0925 | 556.0812 | 624.4441 | 111.1093 | 471.8933 | 490.5821 | 115.0609 | 469.0648 | 517.4548 | 629.7753 | 494.1041 |  | 576.0005 | 502.3112 | 484.0005 | 463.4428 |  | 97.509 | 218.2536 | 106.6542 | 207.9823 | 340.2411 | 440.3653 | 509.7077 | 13.7522 | 132.2538 | 19.6699 | 225.1227 | 14.6533 | 44.3138 | 54.2392 | 71.908 | 23.3413 |  |  | 4.9398 | -0.62417 | 2.9194 | 0.51518 | 6.9176 | 3.636 | 16.3614 | -6.8959 | 0.70602 | 7.813 | 26.5703 | -0.00034006 | -0.00027763 | -0.00049612 | 467.3557 | 166.572 | 56.5008 | 23.6451 | 17.0849 | 16.1977 | 16.4132 | 31.3586 | 21.6349 | 18.0099 | 17.455 | 17.0865 | 16.6053 | 20.3173 | 296.3293 | 232.1678 | 208.4066 | 127.7086 | 107.9666 | 272.1108 | 165.9961 | 95.8382 | 97.6331 | 101.8854 | 294.1122 | 439.1346 | 512.94 |  |  |  | 654.5302 | 713.1713 | 637.9177 | 776.9271 | 6.5661 | 6.6459 | 635.6498 |  |  | 598.3197 |  |  | 148.8084 | 402.6243 | 634.5026 | 143.8759 | 558.4609 | 483.7552 | 779.5451 | 751.3955 | 650.6742 | 639.6128 | 744.2986 |  | 629.8866 | 710.6962 | 585.4583 | 719.3975 | 651.2751 | 715.8721 |  | 687.2217 |  |  | 753.7923 | 747.7522 | 749.6923 | [6 empty] | 717.4034 |  |  | 691.5452 |  |  | 531.6978 | 613.4187 | 602.3527 | 349.1712 | 521.8594 | 602.9445 | 425.5407 | 568.8393 | 694.4526 | 587.9152 | 621.0913 | 490.392 | 581.8222 | 528.4169 | 614.3178 | 361.6745 | 529.1139 |  | 601.6666 | 571.5398 | 766.6217 | 435.5443 | 547.1403 | 606.1782 | 472.298 | 562.3726 | 568.9609 | 616.5997 | 502.8979 | 583.4292 | 0.31585 | 14.8978 | 3.6651 | 0.057808 | -38.4002 | 3.1149 | 2439.82 | 0.27 | 4.6404 | -1.2205 | 2.6396 | 1.1088 | 4.8961 | 3.5496 | 7.5297 | 34.5274 | 27.3363 | 39.5144 | 2.3209 | -2.6036 | 42.3072 | 38.593
42810.4739 | 2927 | 27.9054 | 20.4259 | 18.2238 | 17.8843 | 17.2589 | 17.6486 | 22.1645 | 49.8931 | 23.0813 | 17.9912 | 17.0622 | 16.4399 | 15.7047 | 15.8845 | 102.1887 | 119.6662 | 148.2384 | 472.9563 | 222.0796 | 601.639 |  |  |  | 91.5971 | 183.5329 | 655.2973 | 648.6193 | 556.5042 | 624.2266 | 119.928 | 433.0014 | 485.6213 | 154.8375 | 496.2084 | 503.3152 | 637.0481 | 495.7561 |  | 593.8155 | 512.2072 | 490.8121 | 468.0673 |  | 96.7046 | 218.2192 | 106.3694 | 208.391 | 340.2862 | 438.6459 | 509.6825 | 14.8978 | 132.0694 | 19.7904 | 224.8458 | 14.6602 | 44.3425 | 54.2333 | 71.8781 | 23.3513 |  |  | 3.9797 | -0.77991 | 2.769 | 0.30622 | 7.4486 | 4.2425 | 17.0442 | -7.1397 | 0.63889 | 7.4859 | 26.6382 | -0.00027927 | -0.00029734 | -0.00046984 | 467.262 | 166.6287 | 56.5819 | 23.6645 | 17.0867 | 16.2 | 16.418 | 31.3719 | 21.6377 | 18.0126 | 17.4552 | 17.089 | 16.6091 | 20.3185 | 283.4338 | 226.8224 | 199.1184 | 125.5562 | 105.6902 | 271.6554 | 165.9054 | 95.8338 | 97.642 | 101.9021 | 293.9806 | 439.1424 | 512.772 |  |  |  | 654.2024 | 712.7552 | 634.3746 | 776.7063 | 6.3299 | 5.8653 | 646.0815 |  |  | 612.4601 |  |  | 146.6412 | 399.1395 | 627.5589 | 136.6326 | 557.6509 | 484.4981 | 775.2715 | 743.3887 | 642.4905 | 632.1923 | 744.2929 |  | 629.5925 | 711.1934 | 585.1467 | 718.0433 | 651.0623 | 715.5985 |  | 686.7684 |  |  | 753.6703 | 747.5809 | 749.6907 | [6 empty] | 716.5337 |  |  | 691.8003 |  |  | 531.5263 | 613.3246 | 601.9416 | 349.3249 | 520.9764 | 602.7928 | 425.8177 | 568.4246 | 694.079 | 588.8425 | 620.596 | 490.5453 | 581.6625 | 528.1612 | 614.1981 | 361.8645 | 528.7768 |  | 598.8295 | 569.939 | 766.4147 | 434.1654 | 546.7419 | 604.7201 | 471.0749 | 561.8011 | 567.0269 | 615.3648 | 501.3463 | 583.0428 | 0.77751 | 14.9106 | 3.6587 | 0.057185 | -38.346 | 3.1148 | 2444.11 | 0.2 | 4.1647 | -1.3642 | 2.5706 | 0.85484 | 5.0744 | 3.8296 | 7.676 | 34.4703 | 27.2691 | 39.508 | 3.6864 | -1.5834 | 43.6098 | 38.5307
42810.4739 | 2928 | 27.921 | 20.4278 | 18.2262 | 17.8806 | 17.2651 | 17.6482 | 22.1604 | 49.8918 | 23.0874 | 18.0019 | 17.0666 | 16.4485 | 15.7026 | 15.8883 | 102.2013 | 119.6895 | 148.7979 | 472.8431 | 222.1265 | 601.4644 |  |  |  | 93.2848 | 183.4595 | 654.8387 | 647.8823 | 553.9655 | 622.5837 | 100.3089 | 428.29 | 494.9706 | 103.366 | 470.0853 | 501.6567 | 656.4904 | 479.0155 |  | 582.2127 | 508.6596 | 491.314 | 474.0923 |  | 96.2339 | 218.2668 | 106.0319 | 209.4452 | 339.8705 | 437.3479 | 509.6587 | 16.037 | 131.8605 | 19.468 | 224.4869 | 14.6428 | 44.3552 | 54.2336 | 71.8432 | 23.3668 |  |  | 4.7025 | -0.71354 | 2.4345 | 0.12025 | 7.097 | 4.2879 | 17.3044 | -7.1614 | 0.41763 | 7.3539 | 26.6285 | -0.00030391 | -0.0002957 | -0.00049776 | 467.1548 | 166.6846 | 56.658 | 23.6906 | 17.0855 | 16.2027 | 16.4191 | 31.3875 | 21.6411 | 18.0157 | 17.4583 | 17.0974 | 16.6104 | 20.334 | 274.1381 | 220.4041 | 192.0211 | 124.9548 | 108.1344 | 271.1781 | 165.7481 | 95.8282 | 97.6594 | 101.9527 | 293.8232 | 439.1666 | 512.6811 |  |  |  | 653.8882 | 712.2136 | 630.7122 | 776.3954 | 7.3952 | 6.6429 | 639.3941 |  |  | 607.2488 |  |  | 127.9171 | 388.5999 | 620.3584 | 132.0276 | 557.1265 | 483.1399 | 773.1998 | 739.0906 | 630.8173 | 619.0963 | 744.3347 |  | 629.1448 | 713.6698 | 584.8961 | 719.3965 | 650.7341 | 715.7517 |  | 687.1895 |  |  | 753.8378 | 747.6024 | 749.739 | [6 empty] | 717.0106 |  |  | 693.1576 |  |  | 531.7728 | 613.8201 | 601.4272 | 348.7081 | 520.3328 | 602.6878 | 425.5262 | 568.6111 | 670.4657 | 588.0998 | 620.3476 | 490.5952 | 581.5059 | 528.5629 | 613.991 | 361.7333 | 528.5632 |  | 598.1751 | 569.2768 | 766.1532 | 434.5986 | 546.4199 | 603.0241 | 470.8329 | 561.2927 | 566.2617 | 614.7783 | 499.7659 | 582.4186 | 0.37036 | 14.9282 | 3.6518 | 0.056295 | -38.2745 | 3.1149 | 2463.98 | 0.28 | 4.523 | -1.305 | 2.4104 | 0.53572 | 4.9486 | 3.8465 | 7.7273 | 34.382 | 27.1574 | 39.4025 | 4.6488 | -0.81527 | 47.4156 | 38.4738
42810.4739 | 2929 | 27.9276 | 20.448 | 18.2033 | 17.8802 | 17.2646 | 17.6564 | 22.1561 | 49.8824 | 23.0943 | 17.9994 | 17.0575 | 16.4309 | 15.6981 | 15.8897 | 102.2235 | 119.7086 | 149.3552 | 472.7196 | 222.1892 | 601.33 |  |  |  | 93.3676 | 181.5675 | 654.4752 | 647.4809 | 551.7549 | 620.9686 | 98.0119 | 423.3977 | 492.8347 | 103.4029 | 466.1609 | 511.7162 | 630.3713 | 483.149 |  | 560.6891 | 502.9617 | 488.3525 | 475.9284 |  | 96.2605 | 218.0315 | 105.6535 | 208.533 | 337.7057 | 436.3282 | 509.4086 | 16.616 | 131.7358 | 20.112 | 224.2359 | 14.6553 | 44.3691 | 54.2323 | 71.7959 | 23.3711 |  |  | 5.7861 | -0.44938 | 2.8445 | 0.32133 | 7.0497 | 4.6059 | 17.3353 | -7.4039 | 0.50422 | 6.8336 | 26.1206 | -0.00031541 | -0.00029242 | -0.00048955 | 467.0509 | 166.7392 | 56.7388 | 23.7061 | 17.0852 | 16.202 | 16.4197 | 31.3969 | 21.6475 | 18.0164 | 17.4605 | 17.0974 | 16.6075 | 20.3366 | 276.7568 | 221.5723 | 193.6763 | 126.1264 | 110.8095 | 270.7734 | 165.6422 | 95.8165 | 97.6682 | 101.9796 | 293.7405 | 439.1821 | 512.4958 |  |  |  | 653.631 | 711.784 | 628.9421 | 776.0929 | 6.6455 | 5.6216 | 633.5582 |  |  | 597.092 |  |  | 122.7073 | 378.6364 | 620.3669 | 136.1033 | 554.5285 | 485.859 | 771.2454 | 734.9641 | 628.0569 | 620.7086 | 744.5526 |  | 628.6757 | 715.0972 | 584.5547 | 717.4566 | 650.4044 | 716.2746 |  | 687.6212 |  |  | 754.3505 | 747.9574 | 749.8547 | [6 empty] | 716.7238 |  |  | 691.0536 |  |  | 531.4871 | 613.9071 | 601.3929 | 348.4957 | 520.2451 | 602.4701 | 425.888 | 568.6162 | 635.9939 | 586.5425 | 620.5467 | 490.5821 | 581.1894 | 528.9842 | 613.8351 | 360.8402 | 528.1549 |  | 599.1766 | 569.1369 | 765.8623 | 434.7814 | 545.3832 | 601.7186 | 471.1646 | 560.9086 | 566.186 | 615.0713 | 498.1254 | 582.0236 | 0.57625 | 14.9463 | 3.6452 | 0.055846 | -38.5113 | 3.1149 | 2502.62 | 0.31 | 5.0125 | -1.0354 | 2.6049 | 0.87552 | 4.9286 | 3.9838 | 7.7286 | 34.2848 | 27.0594 | 39.3883 | 4.2981 | -1.013 | 42.0766 | 38.4286
42810.4739 | 2930 | 27.9336 | 20.4492 | 18.2059 | 17.8722 | 17.262 | 17.6504 | 22.1585 | 49.8787 | 23.0968 | 17.9951 | 17.0518 | 16.4331 | 15.6914 | 15.8782 | 102.2395 | 119.7292 | 149.906 | 472.5928 | 222.2641 | 601.1085 |  |  |  | 93.4462 | 181.4636 | 653.7435 | 646.5516 | 548.2801 | 619.4525 | 97.9624 | 426.3044 | 494.3671 | 110.1552 | 475.5729 | 502.0396 | 638.3826 | 485.9909 |  | 564.0821 | 500.1036 | 479.6412 | 463.083 |  | 96.2522 | 217.7747 | 105.3373 | 207.4251 | 338.6138 | 436.5231 | 509.7214 | 17.0954 | 131.5643 | 20.6954 | 224.0815 | 14.6433 | 44.3588 | 54.2241 | 71.7428 | 23.3745 |  |  | 4.9516 | -0.40995 | 2.9451 | 0.56512 | 7.4906 | 4.4495 | 17.0902 | -7.1647 | 0.54003 | 7.4895 | 26.0944 | -0.0003072 | -0.0002842 | -0.00050433 | 466.9334 | 166.7873 | 56.8128 | 23.7174 | 17.0826 | 16.1993 | 16.4167 | 31.405 | 21.6516 | 18.0198 | 17.452 | 17.085 | 16.6016 | 20.3399 | 274.7403 | 221.9213 | 190.9346 | 126.5506 | 112.603 | 270.2832 | 165.5295 | 95.8065 | 97.6709 | 102.0033 | 293.6387 | 439.1958 | 512.3401 |  |  |  | 653.294 | 712.1769 | 630.6869 | 776.754 | 8.7903 | 7.0918 | 634.6354 |  |  | 595.0681 |  |  | 144.2053 | 385.8126 | 622.0204 | 140.149 | 553.8004 | 478.9748 | 779.727 | 743.0365 | 633.3492 | 621.6999 | 744.6094 |  | 628.2883 | 714.4177 | 584.2187 | 715.0519 | 650.0032 | 716.4423 |  | 687.401 |  |  | 754.5732 | 747.8756 | 749.7426 | [6 empty] | 715.186 |  |  | 689.198 |  |  | 531.5904 | 613.3507 | 601.5547 | 348.0127 | 520.0567 | 602.214 | 425.8651 | 567.0766 | 628.4368 | 585.0145 | 620.3595 | 490.1437 | 580.9343 | 529.3988 | 613.2726 | 360.3162 | 527.7563 |  | 600.7498 | 569.2343 | 765.592 | 435.1886 | 544.6491 | 600.8171 | 470.9375 | 560.5043 | 565.9659 | 615.7344 | 497.4132 | 581.9631 | 0.29871 | 14.9617 | 3.6395 | 0.055687 | -38.4324 | 3.1149 | 2537.44 | 0.28 | 4.6331 | -0.98865 | 2.6499 | 1.1608 | 5.0811 | 3.9161 | 7.6748 | 34.2081 | 27.0209 | 39.3723 | 4.4498 | -0.72302 | 44.014 | 38.3401
42810.474 | 2931 | 27.9444 | 20.4599 | 18.2164 | 17.8741 | 17.2563 | 17.6498 | 22.1682 | 49.8782 | 23.1007 | 17.9936 | 17.0537 | 16.4374 | 15.695 | 15.8785 | 102.2579 | 119.7571 | 150.4764 | 472.4817 | 222.3331 | 600.7356 |  |  |  | 93.5078 | 180.6236 | 653.2051 | 645.9041 | 546.0741 | 618.7443 | 104.8016 | 431.1978 | 497.2733 | 110.0467 | 468.48 | 505.4957 | 639.2883 | 479.0252 |  | 580.9887 | 499.7969 | 484.9195 | 463.9567 |  | 96.1296 | 217.5719 | 105.2437 | 207.0241 | 338.8371 | 436.6533 | 509.3508 | 16.391 | 131.3507 | 20.9177 | 224.0029 | 14.6392 | 44.3642 | 54.2388 | 71.7132 | 23.3864 |  |  | 5.3807 | -0.48683 | 3.0469 | 0.2773 | 7.0734 | 4.3398 | 16.9778 | -7.6135 | 0.75156 | 7.3789 | 26.095 | -0.00030391 | -0.00028092 | -0.00046655 | 466.817 | 166.8516 | 56.9029 | 23.7366 | 17.091 | 16.2109 | 16.4217 | 31.4313 | 21.6678 | 18.0278 | 17.4548 | 17.0968 | 16.6054 | 20.3558 | 279.4312 | 226.6872 | 198.082 | 132.6615 | 118.7898 | 269.9487 | 165.527 | 95.7981 | 97.6904 | 102.0341 | 293.5653 | 439.2281 | 512.2622 |  |  |  | 652.9948 | 712.1626 | 633.3652 | 776.5188 | 9.3237 | 6.7291 | 627.5727 |  |  | 603.5395 |  |  | 139.5434 | 383.735 | 614.0616 | 138.4843 | 548.169 | 476.1727 | 788.909 | 751.1981 | 637.12 | 615.2573 | 744.4482 |  | 627.8478 | 712.4639 | 583.7521 | 714.3222 | 649.5639 | 715.8636 |  | 686.864 |  |  | 754.3828 | 747.7851 | 749.6596 | [6 empty] | 713.6507 |  |  | 690.7159 |  |  | 531.3079 | 612.4085 | 601.4677 | 347.4531 | 519.5921 | 602.0415 | 425.1882 | 566.1991 | 670.5303 | 584.0278 | 619.8068 | 489.703 | 580.6157 | 529.2421 | 612.7115 | 360.0096 | 527.5513 |  | 599.5161 | 570.0546 | 765.3239 | 433.5443 | 544.4619 | 600.6124 | 469.7749 | 560.1664 | 566.4048 | 615.9261 | 497.812 | 581.9055 | 0.27637 | 14.9776 | 3.6339 | 0.055224 | -38.3789 | 3.1149 | 2580.64 | 0.25 | 4.8277 | -1.0771 | 2.6947 | 0.81295 | 4.938 | 3.8679 | 7.6503 | 34.1272 | 26.9955 | 39.3021 | 3.8792 | -1.5175 | 44.1707 | 38.2844
42810.474 | 2932 | 27.9592 | 20.4712 | 18.2259 | 17.8854 | 17.2627 | 17.6567 | 22.1667 | 49.8806 | 23.1163 | 18.0018 | 17.0597 | 16.4407 | 15.7047 | 15.8835 | 102.2642 | 119.7851 | 151.0308 | 472.3862 | 222.4 | 600.5033 |  |  |  | 93.5545 | 180.1639 | 652.458 | 644.907 | 542.6099 | 617.4147 | 131.5679 | 421.9896 | 499.5811 | 97.4266 | 466.8974 | 509.8582 | 631.1948 | 479.4122 |  | 574.5854 | 493.676 | 482.0336 | 459.8313 |  | 95.8361 | 216.809 | 105.4712 | 207.5333 | 337.4702 | 437.1784 | 508.9108 | 15.9828 | 131.1195 | 21.7125 | 223.8978 | 14.6308 | 44.3702 | 54.2659 | 71.6881 | 23.3809 |  |  | 4.3056 | -1.2971 | 3.0279 | 0.47049 | 6.9768 | 3.9245 | 16.8122 | -7.3033 | 0.32733 | 7.8826 | 26.0073 | -0.00033513 | -0.00034334 | -0.00049612 | 466.6789 | 166.9253 | 57.0152 | 23.7572 | 17.0937 | 16.2067 | 16.4301 | 31.4367 | 21.6705 | 18.0245 | 17.4666 | 17.0971 | 16.6071 | 20.3529 | 286.8514 | 233.0379 | 201.6799 | 135.8089 | 126.1527 | 269.91 | 165.4933 | 95.7992 | 97.6947 | 102.0694 | 293.4086 | 439.2558 | 512.1605 |  |  |  | 652.6498 | 712.7372 | 636.6075 | 775.8645 | 9.8043 | 6.233 | 625.9727 |  |  | 610.2285 |  |  | 125.1982 | 380.1737 | 604.433 | 132.8763 | 546.257 | 478.0527 | 789.6497 | 756.3974 | 639.1709 | 622.7278 | 744.0727 |  | 627.5363 | 712.8817 | 583.3902 | 714.0028 | 649.1601 | 715.6664 |  | 686.7976 |  |  | 753.985 | 746.663 | 749.255 | [6 empty] | 713.7521 |  |  | 691.7103 |  |  | 531.0614 | 611.6297 | 600.5062 | 347.0355 | 518.713 | 601.9169 | 425.3646 | 565.953 | 691.2552 | 583.5288 | 619.1421 | 489.2996 | 580.135 | 528.7813 | 612.4658 | 360.4625 | 527.5472 |  | 599.9784 | 570.7146 | 765.0228 | 432.4181 | 544.2382 | 600.2808 | 468.8381 | 559.8581 | 567.0582 | 615.3993 | 497.7376 | 581.9413 | 0.76923 | 14.9869 | 3.6274 | 0.054001 | -38.5158 | 3.1149 | 2611.82 | 0.29 | 4.3154 | -1.7568 | 2.6842 | 1.0581 | 4.906 | 3.6795 | 7.6157 | 34.0773 | 26.9223 | 39.2278 | 3.0491 | -1.9216 | 42.6845 | 38.2309
42810.474 | 2933 | 27.961 | 20.4585 | 18.2015 | 17.8705 | 17.2491 | 17.645 | 22.1531 | 49.8717 | 23.1106 | 17.9902 | 17.0497 | 16.4267 | 15.6936 | 15.8767 | 102.2858 | 119.8218 | 151.5944 | 472.3199 | 222.4668 | 600.5706 |  |  |  | 93.5826 | 180.4688 | 652.3529 | 645.3487 | 547.1925 | 619.4265 | 117.789 | 435.7568 | 495.9185 | 97.9932 | 464.1554 | 515.1876 | 628.9741 | 488.5466 |  | 598.9871 | 504.7193 | 487.6134 | 464.4233 |  | 95.8333 | 215.88 | 105.5229 | 208.5621 | 335.9814 | 436.7321 | 508.4097 | 16.3572 | 130.8937 | 22.5785 | 223.7064 | 14.6197 | 44.363 | 54.2878 | 71.6712 | 23.346 |  |  | 3.8581 | -1.2918 | 2.5173 | 0.57366 | 7.1509 | 4.5474 | 17.0238 | -6.7934 | 0.46063 | 7.3726 | 26.7566 | -0.00031213 | -0.0002497 | -0.00047476 | 466.5508 | 166.9716 | 57.0935 | 23.7675 | 17.0858 | 16.2015 | 16.4112 | 31.4475 | 21.6755 | 18.0154 | 17.4602 | 17.0878 | 16.6007 | 20.3487 | 298.6589 | 235.7694 | 201.2185 | 132.3056 | 123.2224 | 270.0347 | 165.4051 | 95.7933 | 97.7092 | 102.1036 | 293.2965 | 439.2613 | 511.9827 |  |  |  | 652.233 | 713.4548 | 636.4853 | 775.0619 | 9.8142 | 7.1309 | 633.6952 |  |  | 602.9226 |  |  | 125.2738 | 378.9454 | 609.0568 | 134.0295 | 548.2807 | 484.2085 | 775.76 | 743.9732 | 630.3275 | 618.0858 | 743.8352 |  | 627.2721 | 712.3196 | 583.0022 | 714.1246 | 648.7484 | 715.3351 |  | 686.5097 |  |  | 753.1672 | 745.9293 | 748.6091 | [6 empty] | 715.4213 |  |  | 694.2567 |  |  | 530.0001 | 610.7327 | 599.6098 | 345.8034 | 518.1431 | 601.6231 | 426.3249 | 565.1331 | 691.0704 | 582.9988 | 618.0109 | 489.2492 | 579.5195 | 528.2056 | 612.4507 | 360.2819 | 527.8595 |  | 601.026 | 570.2759 | 764.7347 | 432.3451 | 543.9285 | 599.258 | 468.4969 | 559.6172 | 566.1327 | 614.8274 | 496.8862 | 581.5413 | 0.33685 | 14.9991 | 3.6214 | 0.054732 | -38.4639 | 3.1149 | 2643.59 | 0.35 | 4.0896 | -1.7516 | 2.4451 | 1.1672 | 4.9652 | 3.9595 | 7.6611 | 34.0328 | 26.8719 | 39.1398 | 1.7555 | -1.8819 | 42.1242 | 38.1666
42810.474 | 2934 | 27.9844 | 20.4748 | 18.2121 | 17.8777 | 17.2487 | 17.642 | 22.1671 | 49.8757 | 23.116 | 18.0005 | 17.0527 | 16.4305 | 15.6943 | 15.8789 | 102.2847 | 119.8357 | 152.1475 | 472.2495 | 222.5202 | 600.4087 |  |  |  | 93.629 | 180.9897 | 652.069 | 645.4933 | 548.9301 | 620.3445 | 100.1424 | 427.3331 | 489.2167 | 120.1844 | 475.7222 | 511.5539 | 627.4933 | 493.4847 |  | 590.082 | 508.756 | 496.1174 | 479.6504 |  | 95.9451 | 215.7813 | 105.6014 | 207.4072 | 333.8876 | 436.0823 | 507.8798 | 16.4034 | 130.7857 | 21.5957 | 223.5408 | 14.5998 | 44.3553 | 54.3172 | 71.6639 | 23.2834 |  |  | 4.2038 | -1.4909 | 2.7729 | 0.63083 | 6.1948 | 4.3779 | 16.6768 | -7.055 | 0.6926 | 7.6712 | 26.6539 | -0.00033348 | -0.00033677 | -0.00050105 | 466.428 | 167.0325 | 57.1868 | 23.789 | 17.0929 | 16.2133 | 16.4197 | 31.4701 | 21.6831 | 18.0307 | 17.4636 | 17.0921 | 16.6109 | 20.3569 | 298.2509 | 230.7332 | 200.9096 | 131.5982 | 121.4094 | 269.8682 | 165.3478 | 95.7866 | 97.7249 | 102.1341 | 293.1812 | 439.2514 | 511.9302 |  |  |  | 651.887 | 713.0765 | 634.7793 | 774.5158 | 6.5687 | 6.4097 | 634.861 |  |  | 604.2627 |  |  | 131.2302 | 361.9477 | 607.7367 | 131.9567 | 539.8549 | 480.751 | 774.7388 | 743.6916 | 625.8855 | 610.4204 | 743.8769 |  | 626.9358 | 710.7268 | 582.6529 | 714.4041 | 648.3922 | 714.4886 |  | 685.657 |  |  | 752.7006 | 745.8438 | 748.4863 | [6 empty] | 716.1443 |  |  | 695.8943 |  |  | 529.0284 | 610.2321 | 598.4538 | 345.8715 | 517.9025 | 601.2297 | 425.4404 | 564.1635 | 690.7269 | 581.2267 | 617.3652 | 489.6533 | 578.9109 | 527.9879 | 612.0975 | 360.959 | 528.0556 |  | 598.8068 | 569.1962 | 764.4738 | 433.451 | 543.4971 | 598.985 | 469.0122 | 559.4298 | 565.8634 | 614.5566 | 495.0931 | 580.792 | 0.24729 | 15.0134 | 3.6164 | 0.055065 | -38.4066 | 3.1149 | 2628.62 | 0.36 | 4.271 | -1.8816 | 2.566 | 1.2239 | 4.6193 | 3.8832 | 7.5791 | 33.9667 | 26.8567 | 39.0589 | 1.7763 | -1.855 | 41.4141 | 38.11
42810.474 | 2935 | 28.0009 | 20.4941 | 18.219 | 17.8845 | 17.2613 | 17.6568 | 22.177 | 49.8772 | 23.1319 | 18.0083 | 17.0627 | 16.4337 | 15.7003 | 15.8872 | 102.3051 | 119.867 | 152.6832 | 472.2088 | 222.5726 | 600.366 |  |  |  | 93.6548 | 179.6228 | 651.9685 | 645.5645 | 549.6125 | 620.3519 | 106.793 | 421.6738 | 502.4914 | 101.5942 | 478.2098 | 508.2981 | 657.4962 | 484.8609 |  | 604.9735 | 513.7995 | 495.361 | 491.3695 |  | 96.3889 | 215.7252 | 105.6039 | 206.3018 | 334.3485 | 435.7059 | 508.0966 | 16.0287 | 130.6644 | 20.8308 | 223.2566 | 14.5525 | 44.3259 | 54.3258 | 71.6568 | 23.1948 |  |  | 4.3589 | -1.1538 | 2.9832 | 0.58483 | 6.8145 | 4.1197 | 16.734 | -7.053 | 0.72724 | 7.7245 | 26.0872 | -0.00030556 | -0.0002727 | -0.00046819 | 466.3098 | 167.0866 | 57.2715 | 23.803 | 17.0911 | 16.2032 | 16.4179 | 31.4822 | 21.6868 | 18.0303 | 17.4599 | 17.089 | 16.6115 | 20.3635 | 291.9725 | 229.7909 | 200.6751 | 129.6491 | 119.4605 | 269.5382 | 165.2696 | 95.7745 | 97.7362 | 102.166 | 293.0732 | 439.2362 | 511.8396 |  |  |  | 651.5738 | 712.2684 | 631.9264 | 774.7993 | 9.7328 | 6.2454 | 634.9073 |  |  | 616.6745 |  |  | 131.2239 | 360.236 | 612.4546 | 131.7323 | 543.7188 | 473.8733 | 784.5896 | 751.7761 | 629.478 | 615.0377 | 744.7186 |  | 626.6738 | 709.354 | 582.3772 | 713.7742 | 647.9789 | 713.7541 |  | 684.7587 |  |  | 754.1057 | 748.1128 | 750.142 | [6 empty] | 716.13 |  |  | 693.4384 |  |  | 528.9485 | 610.0454 | 597.4413 | 345.6945 | 517.5136 | 600.8744 | 425.6198 | 563.2687 | 690.0389 | 580.9431 | 616.7395 | 489.608 | 578.1732 | 527.727 | 611.5752 | 360.1045 | 527.5705 |  | 597.9036 | 567.3612 | 764.2109 | 433.9151 | 542.9687 | 598.4258 | 469.9714 | 559.1894 | 563.5583 | 614.185 | 493.6669 | 580.0697 | 0.092821 | 15.026 | 3.6107 | 0.054283 | -38.3879 | 3.1149 | 2622.71 | 0.23 | 4.3491 | -1.6551 | 2.6614 | 1.1784 | 4.8435 | 3.766 | 7.5901 | 33.8927 | 26.848 | 38.9916 | 2.4252 | -1.8392 | 47.1472 | 38.0372
42810.474 | 2936 | 28.0084 | 20.5032 | 18.2137 | 17.8812 | 17.2577 | 17.6614 | 22.1614 | 49.8682 | 23.1448 | 18.0071 | 17.0658 | 16.4327 | 15.6956 | 15.8823 | 102.3105 | 119.9035 | 153.2946 | 472.1384 | 222.6324 | 600.3164 |  |  |  | 93.7099 | 180.0713 | 651.905 | 646.1173 | 551.9285 | 620.8105 | 100.9708 | 427.6756 | 496.0711 | 102.9901 | 463.5862 | 509.2932 | 643.7389 | 480.2624 |  | 578.6321 | 511.6726 | 501.8575 | 491.7139 |  | 96.6826 | 215.6074 | 105.4582 | 205.2058 | 334.3457 | 433.989 | 507.8222 | 15.851 | 130.5346 | 20.255 | 222.9827 | 14.5255 | 44.3136 | 54.3388 | 71.6589 | 23.1151 |  |  | 3.9101 | -1.4725 | 2.8603 | 0.10119 | 6.8 | 4.3648 | 16.7143 | -7.2107 | 0.67975 | 7.779 | 25.7586 | -0.00034991 | -0.00027599 | -0.00050433 | 466.199 | 167.1435 | 57.3622 | 23.8272 | 17.0973 | 16.2097 | 16.4236 | 31.4942 | 21.6991 | 18.0303 | 17.465 | 17.0905 | 16.6154 | 20.3744 | 298.7504 | 236.5355 | 206.4772 | 125.6832 | 116.2292 | 269.5116 | 165.2324 | 95.7771 | 97.741 | 102.1934 | 292.9633 | 439.2524 | 511.6836 |  |  |  | 651.3565 | 712.6868 | 632.0523 | 775.1637 | 8.5307 | 5.7488 | 632.2632 |  |  | 611.9618 |  |  | 118.8409 | 361.2427 | 605.8267 | 124.4253 | 543.2974 | 490.9688 | 784.2357 | 754.3974 | 639.4768 | 614.8424 | 745.3244 |  | 626.4538 | 709.2387 | 582.1051 | 713.204 | 647.6492 | 713.5285 |  | 684.2156 |  |  | 755.2729 | 749.0739 | 750.8111 | [6 empty] | 714.8424 |  |  | 691.4063 |  |  | 530.8306 | 609.6042 | 595.6912 | 345.1666 | 516.6158 | 600.1685 | 427.9189 | 562.5916 | 689.6939 | 579.6297 | 615.9354 | 489.6965 | 577.4347 | 527.9199 | 610.895 | 361.0282 | 526.4791 |  | 598.3496 | 567.2737 | 763.829 | 432.6012 | 542.0498 | 598.6795 | 470.5385 | 558.6688 | 562.4669 | 613.9887 | 494.467 | 579.3224 | 0.63345 | 15.0369 | 3.6056 | 0.052836 | -38.3702 | 3.1149 | 2590.83 | 0.24 | 4.1202 | -1.8696 | 2.6057 | 0.49011 | 4.8325 | 3.8717 | 7.5764 | 33.8334 | 26.805 | 38.9398 | 1.6682 | -2.4887 | 44.2957 | 37.9821
42810.474 | 2937 | 28.0148 | 20.5041 | 18.2101 | 17.8738 | 17.251 | 17.6476 | 22.16 | 49.863 | 23.1428 | 17.9988 | 17.0545 | 16.4258 | 15.6888 | 15.878 | 102.3219 | 119.9397 | 153.8874 | 472.0454 | 222.6596 | 599.3699 |  |  |  | 93.7228 | 179.3442 | 651.6907 | 645.9165 | 551.4303 | 620.5902 | 98.3208 | 415.168 | 500.4749 | 100.759 | 472.4482 | 505.2522 | 635.0747 | 487.1424 |  | 567.6604 | 503.6475 | 490.915 | 474.8398 |  | 96.493 | 215.6062 | 105.4135 | 204.519 | 333.4734 | 433.0795 | 507.4764 | 15.5697 | 130.3769 | 20.1252 | 222.6773 | 14.492 | 44.3004 | 54.35 | 71.6702 | 23.0444 |  |  | 4.3608 | -0.91659 | 2.744 | 0.46918 | 6.9643 | 4.2715 | 16.8431 | -7.601 | 0.59452 | 7.5856 | 25.5956 | -0.00034006 | -0.0002957 | -0.00046819 | 466.0669 | 167.2055 | 57.4457 | 23.8449 | 17.0949 | 16.2146 | 16.431 | 31.5176 | 21.7042 | 18.0333 | 17.467 | 17.1003 | 16.6181 | 20.3861 | 303.3104 | 238.6188 | 205.1666 | 126.6944 | 115.0907 | 269.3507 | 165.1464 | 95.7664 | 97.7494 | 102.2351 | 292.839 | 439.2623 | 511.6007 |  |  |  | 651.0581 | 713.8626 | 633.5678 | 774.2472 | 6.3084 | 5.7618 | 628.7998 |  |  | 609.9168 |  |  | 117.114 | 360.7331 | 599.1319 | 113.1381 | 540.1352 | 497.9652 | 783.6312 | 754.7778 | 635.1125 | 606.8932 | 746.344 |  | 626.1697 | 711.474 | 581.7402 | 713.6133 | 647.4325 | 714.6895 |  | 685.5807 |  |  | 756.589 | 750.23 | 751.5713 | [6 empty] | 715.5686 |  |  | 693.2494 |  |  | 531.0591 | 609.0347 | 594.4171 | 345.3879 | 516.7745 | 599.4049 | 427.724 | 562.19 | 689.0089 | 577.9924 | 615.5983 | 489.1466 | 577.014 | 527.2476 | 610.2624 | 360.0502 | 525.9478 |  | 598.3451 | 567.9589 | 763.4123 | 432.2262 | 541.2511 | 598.5582 | 469.8429 | 558.1642 | 563.713 | 613.9538 | 495.4904 | 579.0002 | 0.20472 | 15.0518 | 3.6 | 0.052698 | -38.4604 | 3.1149 | 2563.38 | 0.26 | 4.3507 | -1.475 | 2.5521 | 1.0553 | 4.8874 | 3.8276 | 7.6007 | 33.7504 | 26.6811 | 38.8841 | 1.1379 | -2.3542 | 43.0304 | 37.9458
42810.474 | 2938 | 28.0323 | 20.5145 | 18.2154 | 17.8817 | 17.255 | 17.6536 | 22.1758 | 49.8629 | 23.1544 | 18.009 | 17.0592 | 16.4356 | 15.694 | 15.8899 | 102.3396 | 119.9654 | 154.4376 | 471.9567 | 222.6856 | 598.3743 |  |  |  | 93.7421 | 179.1358 | 651.1386 | 645.3331 | 548.737 | 619.3403 | 99.2669 | 414.472 | 502.477 | 97.4901 | 464.895 | 504.7788 | 636.0151 | 481.4155 |  | 585.7361 | 504.823 | 489.9845 | 466.9277 |  | 96.4812 | 215.447 | 105.1928 | 203.8807 | 332.9207 | 432.7169 | 505.9174 | 15.632 | 130.1989 | 20.2118 | 222.3345 | 14.4925 | 44.3049 | 54.3405 | 71.6867 | 23.004 |  |  | 3.6466 | -1.4416 | 2.6467 | 0.83848 | 6.8795 | 4.7354 | 17.8314 | -7.1371 | 0.75993 | 7.3997 | 25.8587 | -0.00028584 | -0.00029899 | -0.00050598 | 465.933 | 167.2666 | 57.5339 | 23.8597 | 17.1048 | 16.2159 | 16.425 | 31.5283 | 21.7049 | 18.0403 | 17.4615 | 17.1025 | 16.6195 | 20.3874 | 294.9515 | 236.2741 | 200.4052 | 124.4091 | 114.4393 | 269.0311 | 165.0276 | 95.7617 | 97.7695 | 102.2642 | 292.7355 | 439.2776 | 511.5077 |  |  |  | 650.7111 | 713.4244 | 631.8811 | 772.7047 | 8.0828 | 4.9674 | 626.2216 |  |  | 618.1076 |  |  | 125.0651 | 359.4907 | 598.0634 | 124.228 | 542.0223 | 493.5021 | 784.3578 | 752.3292 | 628.4424 | 600.8227 | 747.3008 |  | 625.8036 | 712.4759 | 581.3118 | 712.8628 | 647.1707 | 715.4043 |  | 686.1404 |  |  | 757.861 | 751.2178 | 752.1134 | [6 empty] | 716.5226 |  |  | 693.1076 |  |  | 531.8442 | 608.5045 | 592.594 | 345.6348 | 516.1216 | 598.7761 | 427.9843 | 561.1846 | 688.229 | 578.1971 | 614.7694 | 488.5258 | 576.5485 | 527.5514 | 609.9291 | 360.3209 | 525.54 |  | 596.3234 | 568.6549 | 763.0611 | 431.576 | 541.3696 | 598.3519 | 468.9504 | 557.401 | 562.491 | 614.5396 | 496.5598 | 578.7848 | 0.68487 | 15.0636 | 3.5944 | 0.053458 | -38.4316 | 3.1149 | 2564.35 | 0.21 | 3.9757 | -1.8496 | 2.5061 | 1.4106 | 4.8563 | 4.0291 | 7.8185 | 33.6532 | 26.5807 | 38.8514 | 2.0196 | -1.8407 | 43.4364 | 37.917
42810.4741 | 2939 | 28.0472 | 20.522 | 18.2155 | 17.8862 | 17.2573 | 17.6599 | 22.1732 | 49.8553 | 23.1592 | 18.0076 | 17.0626 | 16.4362 | 15.6883 | 15.8807 | 102.347 | 119.9874 | 155.0077 | 471.8912 | 222.729 | 598.407 |  |  |  | 93.7643 | 178.5204 | 650.7474 | 645.3662 | 549.1233 | 617.2842 | 121.4539 | 414.0622 | 503.8835 | 96.9928 | 459.8396 | 505.6197 | 628.5283 | 482.4785 |  | 587.9942 | 509.4719 | 493.2011 | 470.5531 |  | 96.5856 | 215.2223 | 105.1355 | 203.2703 | 332.0914 | 431.7839 | 504.5498 | 16.1319 | 130.0212 | 19.9379 | 222.0509 | 14.5077 | 44.2972 | 54.3291 | 71.688 | 22.9662 |  |  | 5.3511 | -0.93959 | 2.8222 | 0.74451 | 6.9886 | 3.8621 | 16.8858 | -7.6871 | 0.19773 | 7.7079 | 25.8188 | -0.00029242 | -0.00025956 | -0.00046327 | 465.7949 | 167.3168 | 57.625 | 23.8835 | 17.094 | 16.1985 | 16.4321 | 31.5389 | 21.7155 | 18.0285 | 17.4579 | 17.0921 | 16.6097 | 20.3826 | 296.5101 | 228.0715 | 196.6559 | 125.5451 | 111.8925 | 268.7924 | 164.8692 | 95.7595 | 97.7804 | 102.2946 | 292.6282 | 439.2689 | 511.3987 |  |  |  | 650.2459 | 713.1189 | 634.4812 | 771.2586 | 7.805 | 5.815 | 620.7989 |  |  | 616.9377 |  |  | 123.647 | 357.3953 | 596.3086 | 134.8786 | 539.435 | 495.6498 | 779.5491 | 744.909 | 625.2589 | 607.6142 | 747.7512 |  | 625.4843 | 712.7193 | 580.9422 | 712.5529 | 646.912 | 715.9415 |  | 686.9967 |  |  | 757.9271 | 751.2423 | 752.3901 | [6 empty] | 716.0149 |  |  | 693.5482 |  |  | 532.2194 | 608.4309 | 593.199 | 345.8414 | 515.0476 | 598.3318 | 427.0047 | 560.6653 | 677.7051 | 578.617 | 614.9206 | 488.1624 | 576.2851 | 527.15 | 609.7483 | 359.0714 | 525.3946 |  | 596.4383 | 568.0254 | 762.7262 | 430.6141 | 540.9787 | 598.3726 | 467.8035 | 556.8663 | 562.186 | 615.2272 | 496.5741 | 578.5988 | 0.46377 | 15.0753 | 3.5894 | 0.053711 | -38.3802 | 3.1148 | 2556.18 | 0.24 | 4.8105 | -1.4928 | 2.5872 | 1.3289 | 4.8914 | 3.6362 | 7.6033 | 33.5793 | 26.5114 | 38.8071 | 1.8112 | -1.4447 | 41.8673 | 37.8611
42810.4741 | 2940 | 28.0631 | 20.5354 | 18.2362 | 17.8896 | 17.2605 | 17.6668 | 22.1871 | 49.861 | 23.1746 | 18.0171 | 17.0694 | 16.4325 | 15.694 | 15.8886 | 102.3662 | 120.0187 | 155.5907 | 471.8323 | 222.7699 | 598.4097 |  |  |  | 93.7947 | 178.1285 | 650.3663 | 645.442 | 550.4208 | 615.953 | 122.324 | 424.3133 | 501.8374 | 96.3404 | 458.1825 | 510.2423 | 624.8549 | 489.43 |  | 607.0748 | 506.5681 | 490.5871 | 468.1029 |  | 96.4965 | 214.7788 | 105.4309 | 202.5806 | 330.8831 | 430.1087 | 503.827 | 16.4623 | 129.7711 | 20.4275 | 221.7241 | 14.5283 | 44.3123 | 54.3129 | 71.7055 | 22.9437 |  |  | 5.1336 | -0.79831 | 2.6776 | 0.44158 | 7.1765 | 4.0139 | 16.3627 | -7.2291 | 0.70933 | 7.7022 | 25.7808 | -0.00033677 | -0.00026942 | -0.00048298 | 465.675 | 167.3612 | 57.7084 | 23.8932 | 17.0919 | 16.2084 | 16.4239 | 31.5477 | 21.7216 | 18.0245 | 17.46 | 17.0846 | 16.6079 | 20.3833 | 293.0818 | 225.5741 | 191.9571 | 123.8373 | 105.9404 | 268.4256 | 164.7111 | 95.75 | 97.801 | 102.3295 | 292.4975 | 439.2287 | 511.2494 |  |  |  | 649.9403 | 713.4233 | 635.7496 | 770.1547 | 7.4586 | 5.8448 | 621.4502 |  |  | 608.0875 |  |  | 112.3746 | 345.6865 | 596.1473 | 122.0072 | 531.7931 | 497.6154 | 772.6457 | 742.1062 | 633.2771 | 619.8439 | 748.3266 |  | 625.1205 | 711.6546 | 580.6431 | 710.8193 | 646.7238 | 715.7026 |  | 687.4658 |  |  | 758.123 | 751.6812 | 752.9667 | [6 empty] | 714.9452 |  |  | 691.1073 |  |  | 531.7388 | 609.042 | 593.6884 | 345.5939 | 514.0063 | 597.9776 | 426.2827 | 560.7283 | 661.8314 | 577.9829 | 615.2813 | 488.2821 | 576.1106 | 526.4419 | 609.6978 | 358.5542 | 525.0055 |  | 597.5402 | 567.4433 | 762.3761 | 430.4407 | 540.8446 | 597.9516 | 468.0501 | 556.5376 | 562.5372 | 615.0587 | 495.5897 | 578.7034 | 0.41369 | 15.0852 | 3.5847 | 0.054826 | -38.4297 | 3.1148 | 2549.7 | 0.29 | 4.7082 | -1.3754 | 2.519 | 1.0229 | 4.9509 | 3.7026 | 7.4757 | 33.4934 | 26.4904 | 38.8168 | 2.1382 | -0.94319 | 41.2263 | 37.8287
42810.4741 | 2941 | 28.0628 | 20.5351 | 18.2333 | 17.8844 | 17.2497 | 17.6595 | 22.1776 | 49.8579 | 23.1731 | 18.0127 | 17.0565 | 16.4235 | 15.6966 | 15.8861 | 102.3804 | 120.0473 | 156.1607 | 471.7676 | 222.8286 | 598.1623 |  |  |  | 93.8193 | 178.1106 | 649.8875 | 645.4233 | 549.7161 | 615.3152 | 109.7632 | 450.3484 | 487.5636 | 126.1283 | 475.7992 | 506.0014 | 629.487 | 479.5319 |  | 573.3759 | 499.0397 | 484.6451 | 453.7935 |  | 95.9742 | 214.4498 | 105.5499 | 202.1751 | 332.0576 | 428.787 | 503.6312 | 16.6303 | 129.5759 | 20.9862 | 221.3539 | 14.528 | 44.334 | 54.3138 | 71.6912 | 22.9359 |  |  | 5.9484 | -1.2852 | 2.6546 | 0.76554 | 6.5582 | 3.8732 | 16.1485 | -7.4755 | 0.85684 | 8.43 | 25.7802 | -0.00033348 | -0.00031541 | -0.00050598 | 465.5494 | 167.4235 | 57.789 | 23.9128 | 17.0902 | 16.2035 | 16.428 | 31.5716 | 21.7283 | 18.0319 | 17.4602 | 17.0918 | 16.6153 | 20.3918 | 288.2339 | 233.3575 | 198.549 | 122.4315 | 104.4868 | 268.1535 | 164.5861 | 95.7438 | 97.8039 | 102.3505 | 292.3585 | 439.1404 | 511.1688 |  |  |  | 649.6952 | 713.8819 | 636.0017 | 768.5455 | 7.7323 | 6.37 | 626.5788 |  |  | 613.8066 |  |  | 126.497 | 354.8722 | 612.3568 | 131.3677 | 538.8026 | 481.33 | 784.0357 | 753.3686 | 648.7907 | 628.2162 | 749.384 |  | 624.629 | 711.533 | 580.282 | 711.1032 | 646.4555 | 715.6509 |  | 687.8214 |  |  | 759.0935 | 752.5007 | 753.7152 | [6 empty] | 715.3052 |  |  | 692.7886 |  |  | 532.1844 | 608.7868 | 593.1271 | 345.1012 | 513.6396 | 597.6305 | 424.7617 | 560.5085 | 687.0662 | 577.1368 | 614.8278 | 488.8313 | 576.1641 | 525.242 | 609.2157 | 357.9133 | 524.3749 |  | 597.5998 | 567.5577 | 762.011 | 431.0459 | 540.3853 | 597.3146 | 468.5221 | 556.2072 | 563.2316 | 615.3162 | 494.1442 | 578.6733 | 0.39578 | 15.0975 | 3.5803 | 0.055687 | -38.3784 | 3.1148 | 2527.52 | 0.27 | 5.0663 | -1.7446 | 2.5073 | 1.3464 | 4.7283 | 3.6337 | 7.4196 | 33.3696 | 26.4328 | 38.7541 | 2.6368 | -1.6919 | 42.5192 | 37.8229
42810.4741 | 2942 | 28.0761 | 20.5418 | 18.2197 | 17.8791 | 17.2551 | 17.6591 | 22.1713 | 49.8529 | 23.1833 | 18.0225 | 17.0573 | 16.4319 | 15.6871 | 15.8849 | 102.3908 | 120.0719 | 156.7204 | 471.69 | 222.8864 | 597.9394 |  |  |  | 93.844 | 177.8392 | 649.2644 | 644.7547 | 546.9684 | 614.2078 | 137.8994 | 464.1052 | 483.1617 | 170.3393 | 502.6246 | 478.2607 | 655.1673 | 466.5813 |  | 583.4663 | 499.5597 | 481.9942 | 455.6086 |  | 95.8664 | 214.1483 | 105.4128 | 202.1448 | 333.1874 | 428.0138 | 503.5703 | 16.8457 | 129.4522 | 21.935 | 221.069 | 14.5294 | 44.3484 | 54.2942 | 71.6794 | 22.9295 |  |  | 5.1461 | -0.81474 | 2.2163 | 0.088054 | 6.8217 | 4.0047 | 16.4534 | -7.3888 | 0.6998 | 8.0354 | 25.8824 | -0.00029899 | -0.0003187 | -0.00046655 | 465.4196 | 167.4747 | 57.8694 | 23.922 | 17.0957 | 16.2016 | 16.4219 | 31.5795 | 21.7327 | 18.0367 | 17.4597 | 17.099 | 16.6163 | 20.4034 | 285.1173 | 227.8629 | 194.9098 | 121.4408 | 103.7111 | 267.7553 | 164.4085 | 95.7394 | 97.819 | 102.3854 | 292.2321 | 439.0812 | 511.0645 |  |  |  | 649.3183 | 713.6011 | 637.5564 | 767.9747 | 5.2004 | 4.8155 | 630.4909 |  |  | 626.3359 |  |  | 134.3304 | 368.8522 | 620.296 | 139.3628 | 548.057 | 469.0902 | 792.6107 | 760.7925 | 653.5355 | 633.4195 | 749.5876 |  | 624.3369 | 709.5081 | 580.0187 | 711.9987 | 646.0569 | 714.4329 |  | 686.4417 |  |  | 759.5327 | 752.1794 | 753.8458 | [6 empty] | 715.5688 |  |  | 694.1345 |  |  | 532.6193 | 608.6216 | 593.1197 | 346.0084 | 513.7411 | 597.4534 | 423.9366 | 559.6839 | 680.9873 | 576.6411 | 614.4633 | 488.7575 | 576.0875 | 525.0595 | 608.8523 | 358.2233 | 523.7777 |  | 596.2937 | 567.8665 | 761.6884 | 431.8293 | 539.9858 | 596.3861 | 468.3504 | 555.7712 | 563.4316 | 616.0187 | 492.9337 | 578.4976 | 0.088969 | 15.1089 | 3.5755 | 0.056534 | -38.3665 | 3.1149 | 2520.88 | 0.25 | 4.7093 | -1.3886 | 2.2902 | 0.4565 | 4.8197 | 3.6928 | 7.4852 | 33.3079 | 26.4447 | 38.6479 | 2.9245 | -1.3106 | 47.6517 | 37.7612
42810.4741 | 2943 | 28.0915 | 20.5603 | 18.2209 | 17.88 | 17.2542 | 17.6626 | 22.1765 | 49.8465 | 23.1916 | 18.0196 | 17.0557 | 16.4361 | 15.6879 | 15.8824 | 102.4042 | 120.0993 | 157.2859 | 471.6012 | 222.926 | 597.7129 |  |  |  | 93.8553 | 177.5379 | 648.4327 | 644.0603 | 545.0541 | 612.2598 | 126.6791 | 460.1775 | 485.6165 | 160.3578 | 501.5921 | 469.4767 | 682.6603 | 453.5005 |  | 554.1119 | 496.3277 | 484.1273 | 465.0662 |  | 95.6494 | 213.6391 | 105.3031 | 202.0189 | 332.9761 | 428.1277 | 503.2828 | 16.6876 | 129.2456 | 22.9672 | 220.8287 | 14.524 | 44.3643 | 54.2769 | 71.6657 | 22.92 |  |  | 5.154 | -1.1131 | 2.3156 | 0.42318 | 6.9479 | 4.9148 | 16.9219 | -7.2751 | 0.58557 | 7.6926 | 25.8633 | -0.00030556 | -0.00032363 | -0.00049119 | 465.2848 | 167.5302 | 57.9518 | 23.941 | 17.1034 | 16.2 | 16.4149 | 31.5912 | 21.7404 | 18.0368 | 17.4591 | 17.0945 | 16.6093 | 20.4074 | 273.5529 | 218.238 | 188.7351 | 122.2525 | 102.3865 | 267.1854 | 164.2286 | 95.7282 | 97.8279 | 102.4131 | 292.1418 | 439.0788 | 510.8687 |  |  |  | 648.91 | 714.3407 | 641.2911 | 766.2572 | 6.4346 | 5.8801 | 632.1532 |  |  | 631.661 |  |  | 133.0042 | 357.0321 | 609.4593 | 135.3192 | 541.5666 | 473.5183 | 789.8767 | 760.6141 | 652.7338 | 631.6815 | 749.6786 |  | 624.1398 | 707.4763 | 579.7023 | 710.133 | 645.7778 | 713.1338 |  | 685.2441 |  |  | 759.3201 | 751.8151 | 753.8358 | [6 empty] | 716.0034 |  |  | 693.5605 |  |  | 532.4025 | 608.2145 | 593.2636 | 346.4144 | 513.4188 | 597.1988 | 423.5912 | 559.3126 | 671.7572 | 576.2205 | 613.9823 | 488.1965 | 575.8331 | 524.7128 | 608.5283 | 358.3748 | 523.3 |  | 595.6983 | 567.2894 | 761.3973 | 433.0852 | 539.2402 | 595.8683 | 467.8431 | 555.247 | 563.4976 | 616.0806 | 491.737 | 578.0348 | 0.4994 | 15.1202 | 3.5718 | 0.056447 | -38.3442 | 3.1148 | 2498.38 | 0.26 | 4.7077 | -1.6222 | 2.3397 | 1.0002 | 4.8645 | 4.0913 | 7.5917 | 33.2676 | 26.4478 | 38.6428 | 4.1257 | -0.64797 | 53.367 | 37.7249
42810.4741 | 2944 | 28.1131 | 20.5644 | 18.2274 | 17.8813 | 17.2645 | 17.6712 | 22.1726 | 49.8457 | 23.2111 | 18.0271 | 17.0586 | 16.4326 | 15.6966 | 15.8852 | 102.4183 | 120.1258 | 157.849 | 471.5395 | 222.977 | 597.4142 |  |  |  | 93.8436 | 177.2565 | 647.6306 | 643.4376 | 541.6343 | 610.145 | 102.6693 | 431.4134 | 491.5399 | 144.4067 | 487.3463 | 476.9651 | 669.3643 | 461.9512 |  | 548.7189 | 492.8027 | 481.4473 | 459.8134 |  | 94.7972 | 213.2394 | 105.0724 | 201.4428 | 333.5802 | 428.7861 | 503.1622 | 16.2313 | 129.0799 | 23.162 | 220.7013 | 14.5164 | 44.3996 | 54.2751 | 71.6502 | 22.9024 |  |  | 5.2801 | -1.0382 | 2.4476 | 0.43501 | 7.164 | 4.1729 | 16.7623 | -7.0648 | 0.93118 | 7.4998 | 25.7298 | -0.00030063 | -0.00029077 | -0.00049941 | 465.1526 | 167.5865 | 58.0351 | 23.9654 | 17.103 | 16.2099 | 16.4188 | 31.6118 | 21.7561 | 18.039 | 17.4665 | 17.0964 | 16.6198 | 20.4141 | 270.6299 | 224.583 | 186.3273 | 126.3692 | 104.4644 | 266.7887 | 164.071 | 95.7204 | 97.8412 | 102.4479 | 292.0544 | 439.1116 | 510.7384 |  |  |  | 648.7024 | 714.0392 | 638.0993 | 765.5893 | 7.9813 | 5.0884 | 635.3667 |  |  | 629.0615 |  |  | 135.6063 | 353.6295 | 604.0189 | 137.6203 | 539.3079 | 481.0144 | 787.1076 | 756.4085 | 646.0301 | 628.9227 | 750.0479 |  | 623.817 | 706.2282 | 579.3692 | 711.3629 | 645.3357 | 712.2583 |  | 684.7174 |  |  | 759.3899 | 751.8937 | 754.1153 | [6 empty] | 716.6843 |  |  | 696.3439 |  |  | 531.4919 | 607.6816 | 593.0337 | 345.7885 | 513.2808 | 596.8663 | 423.1789 | 558.9148 | 677.8318 | 575.5102 | 612.5563 | 487.6732 | 575.5909 | 524.266 | 607.7278 | 358.3893 | 523.1346 |  | 595.9307 | 566.4941 | 761.1141 | 434.8892 | 538.9391 | 595.5515 | 467.4207 | 554.885 | 563.0425 | 614.8902 | 490.9919 | 577.5474 | 0.54447 | 15.1293 | 3.5685 | 0.0561 | -38.3407 | 3.1149 | 2505.7 | 0.34 | 4.7593 | -1.566 | 2.4045 | 1.0137 | 4.9419 | 3.7717 | 7.5593 | 33.1955 | 26.4263 | 38.5186 | 4.3922 | -0.40094 | 50.5649 | 37.7008
42810.4741 | 2945 | 28.1257 | 20.5702 | 18.2276 | 17.886 | 17.26 | 17.6737 | 22.1767 | 49.8456 | 23.2082 | 18.0347 | 17.0593 | 16.4376 | 15.6898 | 15.8895 | 102.4309 | 120.1577 | 158.4147 | 471.4739 | 223.0301 | 597.2752 |  |  |  | 93.8532 | 177.1587 | 646.6983 | 642.6208 | 537.1388 | 607.355 | 101.0617 | 419.7074 | 495.1172 | 110.1719 | 467.1678 | 490.494 | 639.421 | 462.8959 |  | 553.4947 | 487.109 | 474.8439 | 448.9808 |  | 93.9661 | 212.6474 | 104.8809 | 201.1757 | 334.4725 | 429.478 | 502.8936 | 15.6956 | 128.8984 | 23.4017 | 220.5223 | 14.5059 | 44.4212 | 54.2817 | 71.6472 | 22.8648 |  |  | 5.0718 | -0.81737 | 2.7479 | 0.49809 | 7.0839 | 4.349 | 16.5021 | -7.5064 | 0.45557 | 7.3844 | 25.8267 | -0.00029899 | -0.0003302 | -0.00045669 | 465.028 | 167.6459 | 58.1218 | 23.9827 | 17.1074 | 16.205 | 16.4241 | 31.6178 | 21.7543 | 18.0396 | 17.4712 | 17.0959 | 16.622 | 20.417 | 278.9452 | 226.8447 | 184.9197 | 128.8778 | 109.5202 | 266.5674 | 163.8462 | 95.7219 | 97.8509 | 102.4809 | 291.9601 | 439.1364 | 510.5463 |  |  |  | 648.4993 | 712.2631 | 631.0583 | 765.306 | 9.4365 | 4.862 | 636.9813 |  |  | 626.6123 |  |  | 138.4872 | 350.9586 | 593.1425 | 138.655 | 532.8008 | 494.3972 | 783.2501 | 753.0043 | 647.8639 | 626.4917 | 750.2999 |  | 623.4749 | 704.661 | 579.069 | 712.4316 | 645.1241 | 711.044 |  | 683.5021 |  |  | 759.7634 | 752.2075 | 754.5533 | [6 empty] | 716.369 |  |  | 694.8845 |  |  | 531.1108 | 607.0685 | 592.7335 | 345.7884 | 513.3888 | 596.4759 | 422.6842 | 558.3786 | 675.7467 | 575.7437 | 611.2761 | 487.773 | 575.2305 | 524.6339 | 607.0255 | 358.1566 | 522.9429 |  | 592.5141 | 565.5256 | 760.8539 | 435.0497 | 538.4415 | 594.8513 | 466.0268 | 554.4542 | 560.4798 | 613.7502 | 490.3262 | 577.1753 | 0.17487 | 15.1418 | 3.5646 | 0.055332 | -38.3615 | 3.1149 | 2488.35 | 0.22 | 4.6571 | -1.3887 | 2.5462 | 1.0841 | 4.9166 | 3.8523 | 7.5041 | 33.123 | 26.4194 | 38.4459 | 3.4358 | -0.27377 | 44.6133 | 37.6669
42810.4741 | 2946 | 28.1238 | 20.5789 | 18.2288 | 17.8859 | 17.2593 | 17.6666 | 22.1699 | 49.8421 | 23.2193 | 18.0321 | 17.0569 | 16.4347 | 15.6942 | 15.8889 | 102.4471 | 120.193 | 158.9833 | 471.4075 | 223.0885 | 596.9376 |  |  |  | 93.8693 | 177.2576 | 646.0739 | 642 | 537.399 | 607.3044 | 118.2256 | 412.8293 | 497.2617 | 100.7871 | 458.9127 | 494.1958 | 627.7479 | 468.3531 |  | 564.0065 | 486.4591 | 476.3356 | 446.4952 |  | 93.5312 | 212.246 | 104.9126 | 201.1646 | 335.1148 | 429.4237 | 502.3515 | 15.0026 | 128.725 | 23.544 | 220.2361 | 14.5087 | 44.4413 | 54.2959 | 71.6233 | 22.8157 |  |  | 4.9976 | -0.69843 | 2.7795 | 0.023658 | 6.8394 | 3.9646 | 16.3233 | -7.5747 | 0.60872 | 7.4723 | 25.9471 | -0.00028749 | -0.00029734 | -0.00047969 | 464.9018 | 167.7074 | 58.2115 | 24.002 | 17.1011 | 16.217 | 16.4369 | 31.6358 | 21.7708 | 18.0466 | 17.465 | 17.0922 | 16.6254 | 20.4338 | 291.2026 | 223.6507 | 179.2293 | 123.7283 | 104.9017 | 266.4066 | 163.6323 | 95.7153 | 97.8554 | 102.5072 | 291.8113 | 439.1528 | 510.2008 |  |  |  | 648.2465 | 711.9841 | 624.0766 | 767.4298 | 7.4813 | 5.9061 | 637.4851 |  |  | 630.6145 |  |  | 134.876 | 341.3127 | 591.3732 | 137.4249 | 529.4125 | 500.4474 | 780.8655 | 749.6284 | 651.9331 | 627.9709 | 750.4163 |  | 623.1203 | 703.1647 | 578.7266 | 711.3059 | 645.0239 | 710.0001 |  | 682.5425 |  |  | 760.1772 | 752.0683 | 754.8965 | [6 empty] | 714.4393 |  |  | 690.4589 |  |  | 530.7866 | 606.6712 | 592.4594 | 345.8156 | 513.3713 | 595.8617 | 423.0897 | 557.7346 | 669.0998 | 576.7842 | 609.9743 | 488.0347 | 574.5901 | 525.0116 | 606.5747 | 356.8545 | 522.781 |  | 588.5457 | 563.9343 | 760.6383 | 433.0797 | 537.73 | 594.594 | 464.5255 | 553.8654 | 558.2943 | 613.6692 | 489.1204 | 576.6645 | 0.35071 | 15.1497 | 3.5601 | 0.055173 | -38.4107 | 3.1149 | 2482.92 | 0.22 | 4.6228 | -1.2831 | 2.5597 | 0.23616 | 4.8308 | 3.678 | 7.4631 | 33.052 | 26.4034 | 38.4568 | 2.0503 | 0.33068 | 42.3843 | 37.556
42810.4741 | 2947 | 28.1369 | 20.5864 | 18.2287 | 17.8838 | 17.2565 | 17.6665 | 22.1711 | 49.8406 | 23.2239 | 18.0308 | 17.059 | 16.4313 | 15.6912 | 15.8903 | 102.4504 | 120.2169 | 159.5413 | 471.3569 | 223.1328 | 596.649 |  |  |  | 93.8796 | 177.2363 | 646.0253 | 641.8766 | 541.769 | 610.3566 | 144.8808 | 432.0815 | 494.5402 | 98.2167 | 457.7939 | 500.3315 | 622.4214 | 480.0509 |  | 586.5354 | 492.5121 | 479.5613 | 458.5187 |  | 93.0214 | 212.1087 | 104.869 | 201.7209 | 335.5536 | 430.0594 | 501.7953 | 14.4143 | 128.5829 | 22.9412 | 219.9658 | 14.5084 | 44.4642 | 54.318 | 71.6208 | 22.7586 |  |  | 5.6291 | -0.75823 | 2.422 | -0.17085 | 6.7882 | 4.0829 | 16.7997 | -7.5485 | 0.77861 | 7.2358 | 25.8712 | -0.0002957 | -0.00028584 | -0.00047969 | 464.7669 | 167.7497 | 58.2808 | 24.0152 | 17.0968 | 16.2109 | 16.4306 | 31.6539 | 21.7686 | 18.0403 | 17.4662 | 17.0872 | 16.6166 | 20.4252 | 281.714 | 220.8408 | 177.6288 | 119.7709 | 99.9251 | 265.8963 | 163.4223 | 95.7093 | 97.8769 | 102.5462 | 291.6902 | 439.168 | 509.9657 |  |  |  | 647.9392 | 712.3064 | 623.7344 | 769.5145 | 5.4232 | 4.5204 | 634.3658 |  |  | 634.2966 |  |  | 130.5771 | 333.2022 | 588.9871 | 122.9486 | 523.2101 | 505.558 | 774.4188 | 737.1431 | 636.8193 | 618.7618 | 750.5317 |  | 622.6847 | 703.1787 | 578.4091 | 711.2391 | 644.8888 | 709.7237 |  | 682.0104 |  |  | 760.6788 | 752.2355 | 755.0221 | [6 empty] | 713.594 |  |  | 688.8124 |  |  | 530.6893 | 606.4482 | 592.3335 | 345.6214 | 513.5514 | 595.2807 | 424.196 | 557.3795 | 668.6063 | 576.9638 | 609.3589 | 488.0652 | 574.2355 | 524.5008 | 606.2232 | 356.1383 | 522.8644 |  | 586.7839 | 562.8766 | 760.4218 | 432.5423 | 537.2953 | 593.8271 | 464.4895 | 553.2598 | 558.527 | 613.3492 | 489.1312 | 576.1298 | 0.43083 | 15.1603 | 3.5559 | 0.054999 | -38.3412 | 3.1149 | 2463.56 | 0.41 | 4.9146 | -1.3368 | 2.3891 | -0.63454 | 4.8149 | 3.7341 | 7.5746 | 32.9657 | 26.3497 | 38.4312 | 3.0297 | 0.48121 | 41.0269 | 37.4351
42810.4742 | 2948 | 28.1528 | 20.596 | 18.2302 | 17.8828 | 17.2606 | 17.6706 | 22.1706 | 49.8362 | 23.2296 | 18.0352 | 17.056 | 16.4277 | 15.6916 | 15.8905 | 102.4651 | 120.2634 | 160.0918 | 471.2788 | 223.1816 | 596.4646 |  |  |  | 93.8964 | 177.0784 | 645.3241 | 641.3918 | 541.983 | 611.3162 | 130.8709 | 444.6636 | 488.4545 | 105.5624 | 461.1462 | 498.0246 | 623.7055 | 481.881 |  | 615.2165 | 495.8501 | 479.6157 | 461.2438 |  | 92.5514 | 211.7672 | 104.3933 | 201.3437 | 334.9729 | 428.8573 | 501.13 | 13.9403 | 128.4009 | 22.5142 | 219.7195 | 14.5086 | 44.5077 | 54.3336 | 71.5997 | 22.712 |  |  | 4.8031 | -0.16353 | 2.7545 | 0.33381 | 6.8026 | 3.8956 | 16.3765 | -7.097 | 0.46706 | 7.5654 | 25.3488 | -0.00033677 | -0.00027599 | -0.00045341 | 464.6432 | 167.8027 | 58.3557 | 24.0281 | 17.1039 | 16.211 | 16.4321 | 31.6621 | 21.7686 | 18.0475 | 17.4624 | 17.0862 | 16.6166 | 20.4302 | 273.0081 | 210.2146 | 170.7898 | 116.4849 | 98.2435 | 265.2596 | 163.0968 | 95.7017 | 97.8892 | 102.585 | 291.601 | 439.1855 | 509.9467 |  |  |  | 647.7197 | 711.9029 | 623.5061 | 769.5115 | 8.556 | 5.2408 | 627.1335 |  |  | 628.4189 |  |  | 131.291 | 340.0101 | 584.0818 | 109.1209 | 518.1402 | 503.2705 | 774.9971 | 734.959 | 638.7028 | 614.3948 | 750.5781 |  | 622.2524 | 703.9906 | 578.0405 | 709.4409 | 644.6337 | 709.6666 |  | 681.6323 |  |  | 760.2922 | 751.9594 | 754.8759 | [6 empty] | 711.6436 |  |  | 686.5019 |  |  | 529.8465 | 606.4333 | 592.4948 | 346.2029 | 513.3817 | 594.9656 | 425.5524 | 557.6358 | 668.8893 | 576.3255 | 609.5098 | 488.2356 | 574.1273 | 523.525 | 605.844 | 356.0929 | 522.4158 |  | 588.7394 | 562.164 | 760.1721 | 432.0312 | 536.8428 | 593.2081 | 464.2443 | 553.0605 | 558.6524 | 613.3493 | 489.9147 | 575.5043 | 0.77443 | 15.17 | 3.5518 | 0.055072 | -38.3313 | 3.1148 | 2421.95 | 0.26 | 4.5422 | -0.62059 | 2.547 | 0.88665 | 4.8159 | 3.6444 | 7.4722 | 32.8819 | 26.2653 | 38.4293 | 3.9037 | 1.1988 | 41.1965 | 37.3902
42810.4742 | 2949 | 28.1632 | 20.6092 | 18.2513 | 17.8776 | 17.257 | 17.6736 | 22.1731 | 49.8348 | 23.2374 | 18.0394 | 17.053 | 16.4338 | 15.6944 | 15.8814 | 102.4777 | 120.2835 | 160.642 | 471.1714 | 223.236 | 596.1116 |  |  |  | 93.9104 | 177.4321 | 644.2667 | 639.6901 | 537.9831 | 609.3109 | 117.2981 | 428.9953 | 486.8204 | 115.3807 | 488.9848 | 484.4045 | 630.8125 | 479.9319 |  | 614.0324 | 505.4241 | 483.3352 | 470.1107 |  | 92.5044 | 211.7071 | 104.3396 | 201.1079 | 334.0765 | 427.3943 | 501.2567 | 13.6347 | 128.229 | 21.5316 | 219.413 | 14.4941 | 44.5384 | 54.3465 | 71.571 | 22.6784 |  |  | 4.6303 | -0.84299 | 2.7263 | 0.036798 | 7.0195 | 4.2478 | 16.8727 | -7.2094 | 0.94402 | 7.7341 | 25.3371 | -0.00032527 | -0.00029734 | -0.00046984 | 464.2468 | 167.8517 | 58.4403 | 24.0466 | 17.0999 | 16.2101 | 16.4282 | 31.6732 | 21.7784 | 18.052 | 17.4585 | 17.0926 | 16.6229 | 20.4319 | 278.744 | 220.6173 | 179.2838 | 115.9008 | 96.2585 | 265.0245 | 162.9088 | 95.7 | 97.9082 | 102.6252 | 291.4658 | 439.2261 | 509.8121 |  |  |  | 647.5107 | 711.3454 | 621.8257 | 769.5169 | 6.8639 | 7.3944 | 620.634 |  |  | 626.1807 |  |  | 130.9969 | 344.2786 | 578.7657 | 108.7217 | 517.1679 | 514.3638 | 781.6152 | 741.7371 | 652.3641 | 625.7346 | 750.8808 |  | 621.9215 | 703.383 | 577.7692 | 708.0038 | 644.4195 | 709.518 |  | 682.0323 |  |  | 760.3526 | 752.3855 | 755.1047 | [6 empty] | 710.9607 |  |  | 684.3637 |  |  | 529.1549 | 605.9232 | 592.3304 | 346.3651 | 512.6745 | 594.2893 | 425.4703 | 555.9745 | 667.6213 | 576.494 | 609.3287 | 487.5864 | 573.4515 | 522.2427 | 605.3782 | 355.0351 | 521.4805 |  | 590.5684 | 561.8942 | 759.9086 | 431.7441 | 536.1478 | 593.3552 | 463.8373 | 552.8977 | 557.3613 | 612.4322 | 489.6996 | 574.9947 | 0.65425 | 15.1783 | 3.5479 | 0.05539 | -38.4251 | 3.1148 | 2392.31 | 0.27 | 4.4547 | -1.4089 | 2.5337 | 0.29436 | 4.8869 | 3.8016 | 7.5766 | 32.8105 | 26.2367 | 38.4257 | 3.232 | 0.2306 | 42.3243 | 37.3472
42810.4742 | 2950 | 28.1801 | 20.6161 | 18.2384 | 17.8862 | 17.2511 | 17.6832 | 22.1835 | 49.8355 | 23.2456 | 18.046 | 17.0651 | 16.4325 | 15.6945 | 15.8839 | 102.491 | 120.3218 | 161.2009 | 471.0928 | 223.2963 | 596.0606 |  |  |  | 93.9407 | 176.9219 | 643.7489 | 639.3757 | 538.1882 | 607.738 | 111.9938 | 461.5128 | 481.4335 | 171.0799 | 509.5289 | 465.105 | 695.0263 | 455.911 |  | 584.7318 | 491.0742 | 480.9126 | 471.5444 |  | 92.2723 | 211.3301 | 104.3418 | 200.3958 | 333.5474 | 426.9785 | 500.8933 | 13.2975 | 128.0838 | 20.328 | 219.0903 | 14.5002 | 44.5691 | 54.3656 | 71.5373 | 22.6631 |  |  | 5.0429 | -1.0756 | 2.583 | 0.31147 | 7.2994 | 4.0684 | 16.665 | -7.0582 | 0.83952 | 7.808 | 25.6048 | -0.00030884 | -0.00026777 | -0.00048955 | 463.6099 | 167.9075 | 58.5208 | 24.0638 | 17.1042 | 16.2083 | 16.4258 | 31.6881 | 21.7788 | 18.0568 | 17.4643 | 17.0964 | 16.623 | 20.4356 | 277.2794 | 213.0953 | 181.5849 | 122.5474 | 96.3232 | 264.7172 | 162.7483 | 95.7077 | 97.9234 | 102.6602 | 291.3729 | 439.2518 | 509.7142 |  |  |  | 647.2519 | 711.5542 | 622.1681 | 769.4341 | 7.4873 | 3.7601 | 625.7317 |  |  | 634.1158 |  |  | 141.2398 | 355.1005 | 586.3724 | 121.5599 | 532.1252 | 504.515 | 784.8596 | 744.7482 | 641.9984 | 616.0038 | 751.2571 |  | 621.5745 | 702.4706 | 577.4241 | 709.8808 | 644.128 | 709.3637 |  | 682.2731 |  |  | 761.0297 | 752.9016 | 755.6871 | [6 empty] | 709.8419 |  |  | 684.5909 |  |  | 530.7826 | 605.327 | 590.594 | 346.6721 | 512.9986 | 593.5928 | 424.6117 | 554.8717 | 667.6877 | 575.927 | 609.1097 | 486.9862 | 572.8915 | 522.1662 | 605.0323 | 356.0513 | 521.1806 |  | 592.2153 | 562.5599 | 759.5934 | 431.3982 | 535.5517 | 592.6886 | 463.6801 | 552.4398 | 556.5515 | 611.8651 | 488.4931 | 574.5166 | 0.58896 | 15.1898 | 3.5431 | 0.055955 | -38.3329 | 3.1149 | 2366.09 | 0.23 | 4.6448 | -1.5909 | 2.4653 | 0.85608 | 4.982 | 3.7194 | 7.5276 | 32.734 | 26.2043 | 38.3144 | 3.3497 | -0.04592 | 56.0275 | 37.2966
42810.4742 | 2951 | 28.1925 | 20.6167 | 18.2388 | 17.8795 | 17.2582 | 17.6802 | 22.1784 | 49.8283 | 23.2514 | 18.0398 | 17.0628 | 16.4355 | 15.6924 | 15.8944 | 102.4982 | 120.3485 | 161.7353 | 470.9958 | 223.3388 | 595.9483 |  |  |  | 93.9378 | 176.8918 | 643.4957 | 639.4251 | 540.0687 | 608.476 | 107.046 | 417.9914 | 493.2159 | 101.1513 | 476.4628 | 476.8402 | 654.105 | 460.8429 |  | 566.4469 | 494.3963 | 487.3065 | 467.1759 |  | 91.7293 | 211.1014 | 103.8502 | 199.6516 | 333.2813 | 427.6745 | 500.7016 | 13.0155 | 127.9767 | 19.4574 | 218.7771 | 14.4957 | 44.5823 | 54.3933 | 71.523 | 22.661 |  |  | 5.1303 | -0.61366 | 2.7 | 0.28387 | 7.5366 | 3.7214 | 16.5382 | -7.0996 | 0.64453 | 7.3907 | 25.3788 | -0.00032363 | -0.00030884 | -0.00048955 | 463.2237 | 167.9651 | 58.6019 | 24.0792 | 17.1053 | 16.2073 | 16.4276 | 31.6997 | 21.7868 | 18.0482 | 17.4637 | 17.0878 | 16.618 | 20.4431 | 276.4452 | 207.9887 | 170.9427 | 117.5483 | 89.5902 | 264.3668 | 162.4304 | 95.6906 | 97.9319 | 102.6998 | 291.2365 | 439.275 | 509.5375 |  |  |  | 646.9545 | 712.112 | 619.8534 | 769.9625 | 8.4345 | 5.5316 | 614.7072 |  |  | 630.01 |  |  | 130.5626 | 341.4572 | 584.2397 | 118.583 | 524.521 | 503.8011 | 772.1588 | 737.6799 | 636.7147 | 611.9066 | 751.5916 |  | 621.1741 | 704.3748 | 576.9891 | 709.0224 | 643.5735 | 709.6805 |  | 682.4049 |  |  | 761.3126 | 752.7235 | 755.4594 | [6 empty] | 709.8765 |  |  | 683.2682 |  |  | 531.9891 | 605.4682 | 589.6893 | 346.9791 | 512.5969 | 593.0453 | 423.4968 | 555.0787 | 666.4413 | 574.6002 | 609.0082 | 485.7967 | 572.588 | 522.5657 | 604.455 | 356.2804 | 520.4927 |  | 592.0807 | 562.5836 | 759.3192 | 432.1666 | 534.2871 | 592.2123 | 462.9259 | 552.2141 | 556.7036 | 610.8235 | 486.7781 | 574.0721 | 0.64038 | 15.1943 | 3.5387 | 0.055919 | -38.2821 | 3.1148 | 2347.5 | 0.27 | 4.6869 | -1.2013 | 2.5199 | 0.81708 | 5.0648 | 3.559 | 7.5027 | 32.6486 | 26.0786 | 38.2259 | 3.3911 | 1.0952 | 47.1085 | 37.2211
42810.4742 | 2952 | 28.2034 | 20.6291 | 18.2357 | 17.8815 | 17.2647 | 17.6819 | 22.1751 | 49.8269 | 23.2649 | 18.0457 | 17.0578 | 16.433 | 15.6974 | 15.8905 | 102.5041 | 120.3742 | 162.2834 | 470.9075 | 223.3713 | 595.639 |  |  |  | 93.9335 | 177.3017 | 643.0109 | 639.2019 | 538.3407 | 608.1657 | 98.2654 | 410.6745 | 495.55 | 105.101 | 468.5191 | 486.8802 | 639.9183 | 469.1576 |  | 556.0109 | 486.7497 | 474.3057 | 452.267 |  | 91.1537 | 210.9344 | 103.7401 | 199.8842 | 334.0305 | 427.9803 | 499.6318 | 12.8104 | 127.8755 | 18.7696 | 218.5084 | 14.4927 | 44.5673 | 54.4175 | 71.4867 | 22.6589 |  |  | 5.1067 | -0.29824 | 2.3215 | 0.4061 | 6.7875 | 4.052 | 16.9377 | -7.0576 | 0.81695 | 7.4211 | 25.5956 | -0.00032527 | -0.00030063 | -0.00045834 | 462.9327 | 168.0267 | 58.6838 | 24.1018 | 17.112 | 16.2182 | 16.4346 | 31.72 | 21.7995 | 18.0542 | 17.4666 | 17.0915 | 16.6262 | 20.4453 | 272.6963 | 213.853 | 173.8022 | 115.213 | 87.2248 | 263.9993 | 162.1631 | 95.6868 | 97.9526 | 102.7292 | 291.1437 | 439.3136 | 509.4026 |  |  |  | 646.684 | 712.0024 | 620.5726 | 770.3175 | 7.6229 | 5.7078 | 613.8671 |  |  | 624.7482 |  |  | 127.2294 | 338.5091 | 587.915 | 112.6977 | 522.431 | 498.4554 | 773.6824 | 739.7438 | 639.1153 | 616.5101 | 751.832 |  | 620.8168 | 707.5634 | 576.5647 | 706.4164 | 643.2507 | 710.3064 |  | 683.5315 |  |  | 760.5792 | 752.4412 | 754.8956 | [6 empty] | 710.4544 |  |  | 680.9634 |  |  | 531.4401 | 605.044 | 588.6975 | 346.9721 | 511.4616 | 592.5876 | 423.1457 | 555.4341 | 666.329 | 573.6129 | 608.9355 | 484.9452 | 572.2771 | 521.6192 | 604.3769 | 356.127 | 520.434 |  | 592.0425 | 562.3201 | 759.04 | 433.0799 | 534.2149 | 591.8698 | 462.778 | 551.927 | 557.5 | 610.5634 | 485.9899 | 574.0871 | 0.42178 | 15.2052 | 3.534 | 0.056577 | -38.3867 | 3.1148 | 2359.63 | 0.29 | 4.6752 | -0.83736 | 2.3362 | 0.97711 | 4.8075 | 3.7145 | 7.5944 | 32.574 | 25.9192 | 38.2329 | 3.7539 | 0.74282 | 44.6216 | 37.1559
42810.4742 | 2953 | 28.221 | 20.6413 | 18.2331 | 17.8865 | 17.2731 | 17.6856 | 22.1812 | 49.8267 | 23.2712 | 18.0528 | 17.0686 | 16.4333 | 15.7004 | 15.8971 | 102.5313 | 120.427 | 162.8425 | 470.83 | 223.4369 | 595.1982 |  |  |  | 93.9447 | 176.4363 | 642.752 | 639.1025 | 537.3105 | 608.7458 | 110.8142 | 410.4702 | 494.7139 | 100.4551 | 457.7719 | 491.3928 | 632.8573 | 474.5758 |  | 573.3563 | 486.2741 | 465.8106 | 450.4669 |  | 90.7132 | 210.7369 | 103.3077 | 200.5965 | 333.4093 | 428.3591 | 499.3889 | 12.6993 | 127.7442 | 18.184 | 218.2842 | 14.503 | 44.5613 | 54.4374 | 71.4663 | 22.6718 |  |  | 5.4766 | -1.1821 | 2.6053 | 0.93113 | 6.8302 | 3.6202 | 16.1748 | -7.3112 | 0.64395 | 7.8121 | 25.6544 | -0.0002612 | -0.00026285 | -0.00045012 | 462.6806 | 168.0693 | 58.7641 | 24.1175 | 17.1088 | 16.2116 | 16.4166 | 31.729 | 21.805 | 18.0482 | 17.4631 | 17.0909 | 16.6282 | 20.4514 | 271.0529 | 217.6281 | 177.818 | 114.7575 | 93.7124 | 263.6077 | 161.9584 | 95.6905 | 97.9689 | 102.7677 | 291.0394 | 439.322 | 509.3466 |  |  |  | 646.3943 | 711.9561 | 619.815 | 769.9281 | 5.6021 | 5.6626 | 619.9006 |  |  | 629.643 |  |  | 139.4915 | 340.4321 | 589.5559 | 108.6181 | 524.382 | 494.2029 | 770.7452 | 729.2738 | 633.3529 | 614.3101 | 752.2301 |  | 620.5442 | 709.2069 | 576.1394 | 705.2995 | 643.0438 | 710.6637 |  | 684.1419 |  |  | 761.0491 | 752.6015 | 755.2111 | [6 empty] | 708.5468 |  |  | 676.9261 |  |  | 531.4129 | 604.8056 | 588.0693 | 347.4431 | 510.7434 | 592.2413 | 423.1023 | 555.109 | 665.4895 | 574.0523 | 608.1506 | 484.5568 | 572.0668 | 521.2116 | 604.2522 | 354.7455 | 520.4383 |  | 593.6358 | 562.5463 | 758.7298 | 432.9575 | 534.0045 | 590.9304 | 462.6045 | 551.9644 | 557.3219 | 610.857 | 486.4545 | 573.7142 | 0.3457 | 15.2164 | 3.5295 | 0.056838 | -38.4601 | 3.1148 | 2348.5 | 0.28 | 4.8432 | -1.6667 | 2.4744 | 1.4793 | 4.8239 | 3.512 | 7.4234 | 32.5112 | 25.8026 | 38.2221 | 3.8792 | 0.27005 | 43.2705 | 37.1076
42810.4742 | 2954 | 28.2371 | 20.6545 | 18.2414 | 17.8888 | 17.2708 | 17.6866 | 22.1786 | 49.8208 | 23.2827 | 18.0474 | 17.0732 | 16.4376 | 15.6946 | 15.8975 | 102.5392 | 120.4576 | 163.3637 | 470.7638 | 223.473 | 594.9186 |  |  |  | 93.9493 | 176.335 | 642.2743 | 639.0322 | 537.8982 | 608.3161 | 125.9495 | 410.8194 | 498.0755 | 96.8067 | 454.7714 | 499.7698 | 621.7234 | 483.7111 |  | 583.3494 | 489.8607 | 472.4302 | 472.5343 |  | 90.4578 | 210.618 | 103.2157 | 199.9614 | 332.7449 | 426.2726 | 498.9255 | 12.5006 | 127.6573 | 17.8834 | 218.1623 | 14.5197 | 44.5351 | 54.441 | 71.449 | 22.6814 |  |  | 5.5174 | -0.682 | 2.9832 | 0.6282 | 7.1575 | 4.8129 | 16.8714 | -7.4308 | 0.58362 | 7.8405 | 25.2376 | -0.0003302 | -0.00027599 | -0.00046819 | 462.4834 | 168.1169 | 58.8399 | 24.1427 | 17.1112 | 16.2162 | 16.4254 | 31.7448 | 21.8092 | 18.0579 | 17.4598 | 17.0967 | 16.625 | 20.4594 | 261.5488 | 217.4073 | 180.7392 | 112.7013 | 95.2762 | 263.0826 | 161.7683 | 95.6766 | 97.9761 | 102.7933 | 290.9278 | 439.3418 | 509.2312 |  |  |  | 646.044 | 711.8742 | 619.2571 | 770.5019 | 6.914 | 4.865 | 616.824 |  |  | 622.207 |  |  | 125.0658 | 334.4488 | 580.6549 | 113.8601 | 522.2993 | 507.9495 | 766.2577 | 729.7049 | 631.8059 | 613.6595 | 752.3559 |  | 620.1704 | 710.8591 | 575.7136 | 706.0881 | 642.794 | 711.0144 |  | 685.1303 |  |  | 760.6267 | 752.6302 | 754.8151 | [6 empty] | 707.4376 |  |  | 676.4287 |  |  | 532.1771 | 604.6128 | 587.9576 | 346.6808 | 509.9804 | 591.9707 | 423.7706 | 554.8107 | 666.2834 | 575.1762 | 608.0137 | 484.1879 | 571.8912 | 520.9931 | 603.9579 | 353.5229 | 520.0746 |  | 594.1921 | 562.7537 | 758.4244 | 432.5914 | 533.4352 | 590.8775 | 461.9624 | 551.9684 | 556.8763 | 611.3709 | 487.8988 | 573.0066 | 0.32779 | 15.2229 | 3.5249 | 0.056382 | -38.3919 | 3.1149 | 2372.74 | 0.28 | 4.86 | -1.2658 | 2.6474 | 1.2149 | 4.9308 | 4.0433 | 7.5703 | 32.4369 | 25.6858 | 38.1497 | 4.8585 | -0.079197 | 40.5046 | 37.0202
42810.4742 | 2955 | 28.2446 | 20.6523 | 18.2512 | 17.8879 | 17.262 | 17.686 | 22.1872 | 49.8193 | 23.2866 | 18.0493 | 17.069 | 16.4361 | 15.6939 | 15.8954 | 102.5535 | 120.4893 | 163.8917 | 470.701 | 223.5133 | 594.7116 |  |  |  | 93.9517 | 176.287 | 641.8112 | 639.0332 | 540.1408 | 608.7156 | 125.4492 | 422.0572 | 490.3426 | 96.6647 | 452.8927 | 507.0849 | 621.3879 | 487.4403 |  | 580.3503 | 488.7145 | 475.5073 | 485.4071 |  | 90.42 | 210.4561 | 103.2446 | 199.2166 | 330.7916 | 424.5643 | 498.8199 | 12.3696 | 127.6076 | 17.6688 | 218.0213 | 14.5248 | 44.4795 | 54.4341 | 71.4189 | 22.6833 |  |  | 4.7978 | -0.92119 | 2.8537 | 0.36996 | 6.798 | 4.2379 | 16.7472 | -7.2784 | 0.57272 | 7.3491 | 25.6858 | -0.00033184 | -0.00030063 | -0.00046162 | 462.3251 | 168.1747 | 58.9236 | 24.161 | 17.1129 | 16.2146 | 16.4403 | 31.7617 | 21.8177 | 18.059 | 17.4653 | 17.0926 | 16.6204 | 20.4644 | 255.2538 | 214.7545 | 181.9792 | 111.5545 | 94.3922 | 262.5955 | 161.5673 | 95.6739 | 97.9857 | 102.818 | 290.7915 | 439.3603 | 509.0702 |  |  |  | 645.7317 | 712.122 | 617.8657 | 770.3136 | 8.3297 | 6.4314 | 614.0682 |  |  | 622.1652 |  |  | 120.8393 | 324.4004 | 585.6115 | 123.4466 | 517.5835 | 500.0608 | 776.878 | 739.2409 | 634.0952 | 621.7955 | 752.1466 |  | 619.8253 | 711.491 | 575.3954 | 707.5813 | 642.4307 | 711.098 |  | 685.3564 |  |  | 759.23 | 751.6879 | 754.1535 | [6 empty] | 707.3132 |  |  | 675.9954 |  |  | 532.2064 | 604.2802 | 588.2161 | 346.2046 | 509.14 | 591.5594 | 423.0507 | 554.374 | 668.0365 | 576.6798 | 608.1247 | 483.6998 | 571.4318 | 521.0827 | 603.4894 | 352.6932 | 519.2361 |  | 594.2636 | 562.7121 | 758.1833 | 431.7322 | 533.5217 | 591.4787 | 462.0221 | 551.596 | 558.0295 | 611.2054 | 488.5251 | 572.4155 | 0.16023 | 15.2415 | 3.5199 | 0.057366 | -38.3739 | 3.1148 | 2386.6 | 0.24 | 4.533 | -1.4709 | 2.5889 | 0.93216 | 4.7995 | 3.7895 | 7.5331 | 32.3774 | 25.6152 | 38.0349 | 5.4868 | -0.24306 | 40.0832 | 36.9617
42810.4742 | 2956 | 28.2484 | 20.6569 | 18.2461 | 17.8755 | 17.2585 | 17.677 | 22.1751 | 49.8057 | 23.2946 | 18.0448 | 17.0655 | 16.4254 | 15.7001 | 15.8926 | 102.5676 | 120.519 | 164.4275 | 470.6804 | 223.5338 | 594.5057 |  |  |  | 93.9705 | 176.2619 | 641.6972 | 638.9321 | 541.7613 | 610.226 | 125.3808 | 431.8759 | 480.4176 | 146.7527 | 504.1268 | 491.8863 | 650.131 | 479.3877 |  | 598.2841 | 494.5398 | 480.7038 | 487.7174 |  | 89.9777 | 210.1334 | 103.52 | 199.3762 | 331.4467 | 425.5702 | 498.4843 | 12.2163 | 127.5481 | 17.5124 | 217.85 | 14.5461 | 44.4454 | 54.4545 | 71.3896 | 22.7071 |  |  | 5.0791 | -0.7556 | 2.8715 | 0.01643 | 7.1956 | 4.2984 | 16.3621 | -7.124 | 0.73249 | 7.4542 | 25.1786 | -0.00028584 | -0.00027434 | -0.00047641 | 462.1701 | 168.225 | 59.0078 | 24.184 | 17.112 | 16.2194 | 16.4321 | 31.7755 | 21.8207 | 18.0548 | 17.4643 | 17.0912 | 16.6269 | 20.4675 | 268.8535 | 226.5506 | 192.4214 | 112.2892 | 97.9314 | 262.4149 | 161.5396 | 95.669 | 97.9955 | 102.8525 | 290.6913 | 439.3998 | 508.9362 |  |  |  | 645.3813 | 712.5842 | 617.7295 | 769.5997 | 8.8371 | 7.359 | 619.8364 |  |  | 631.1791 |  |  | 148.4421 | 349.8705 | 606.4604 | 127.1906 | 514.6228 | 509.1153 | 762.5645 | 733.8222 | 629.5251 | 614.9856 | 751.9397 |  | 619.5615 | 713.6037 | 575.0362 | 706.0207 | 642.122 | 711.8514 |  | 686.0823 |  |  | 758.4594 | 750.7603 | 753.8596 | [6 empty] | 707.0471 |  |  | 676.6306 |  |  | 531.9476 | 603.7036 | 587.8356 | 345.1333 | 508.9696 | 590.9837 | 423.4285 | 553.7724 | 669.1288 | 576.3823 | 608.311 | 483.1124 | 570.8987 | 521.1231 | 603.3876 | 352.7191 | 518.3971 |  | 595.1276 | 562.7814 | 757.9324 | 431.3022 | 533.7094 | 590.8699 | 462.249 | 550.9637 | 559.0271 | 610.9002 | 488.2814 | 572.0325 | 0.37036 | 15.2354 | 3.515 | 0.058466 | -38.3312 | 3.1148 | 2394.18 | 0.33 | 4.668 | -1.3317 | 2.5961 | 0.19638 | 4.9414 | 3.8192 | 7.4514 | 32.3332 | 25.4968 | 38.0159 | 3.9494 | -1.4069 | 45.7135 | 36.9102
42810.4743 | 2957 | 28.2587 | 20.6635 | 18.238 | 17.8758 | 17.259 | 17.6782 | 22.1743 | 49.8042 | 23.2889 | 18.0474 | 17.0583 | 16.42 | 15.6917 | 15.8923 | 102.5806 | 120.55 | 164.9557 | 470.653 | 223.5601 | 594.1626 |  |  |  | 93.9852 | 176.8669 | 641.6752 | 639.3399 | 543.559 | 610.4224 | 104.7883 | 424.489 | 486.7113 | 117.0038 | 494.1161 | 483.4094 | 645.9426 | 476.8249 |  | 598.6465 | 490.9609 | 483.5969 | 476.936 |  | 89.7513 | 209.7456 | 103.4061 | 199.4175 | 332.5086 | 426.8716 | 497.7206 | 12.0595 | 127.4696 | 17.2955 | 217.652 | 14.5558 | 44.4325 | 54.4741 | 71.3586 | 22.7229 |  |  | 4.7761 | -0.70171 | 3.0305 | 0.50467 | 7.3139 | 4.6434 | 16.9456 | -7.4308 | 0.678 | 7.4377 | 25.4679 | -0.0002957 | -0.00026942 | -0.00050105 | 462.0361 | 168.284 | 59.0932 | 24.2092 | 17.117 | 16.2274 | 16.4335 | 31.7903 | 21.8344 | 18.0603 | 17.4713 | 17.0977 | 16.6349 | 20.4768 | 272.5386 | 232.0687 | 198.6523 | 116.3348 | 99.6381 | 262.0912 | 161.5427 | 95.6656 | 98.0103 | 102.8937 | 290.5602 | 439.3968 | 508.8539 |  |  |  | 645.1483 | 712.2338 | 616.375 | 769.3056 | 5.6864 | 5.4542 | 617.688 |  |  | 632.8336 |  |  | 142.7597 | 345.6803 | 602.794 | 119.8335 | 508.3495 | 502.9797 | 770.1604 | 738.4293 | 624.9661 | 616.346 | 751.679 |  | 619.3254 | 715.1437 | 574.6667 | 706.2446 | 641.7422 | 712.5039 |  | 687.0646 |  |  | 758.342 | 750.2295 | 753.8811 | [6 empty] | 707.5509 |  |  | 680.8135 |  |  | 531.2634 | 603.2798 | 587.5693 | 344.5396 | 509.2019 | 590.3911 | 422.5634 | 553.4925 | 669.1962 | 575.8238 | 608.0305 | 482.9062 | 570.4706 | 520.9397 | 603.3191 | 352.4443 | 517.7778 |  | 596.5684 | 563.1652 | 757.5804 | 429.918 | 533.9095 | 590.6635 | 461.0428 | 550.5232 | 559.1824 | 611.1778 | 487.7213 | 571.6533 | 0.47706 | 15.2562 | 3.5111 | 0.058843 | -38.3618 | 3.1148 | 2402.3 | 0.28 | 4.5272 | -1.2828 | 2.6659 | 1.0879 | 4.9865 | 3.9732 | 7.5902 | 32.2958 | 25.3927 | 37.9332 | 3.4927 | -2.0988 | 45.1541 | 36.871
42810.4743 | 2958 | 28.2794 | 20.691 | 18.2275 | 17.8808 | 17.2626 | 17.6781 | 22.173 | 49.8024 | 23.3063 | 18.0523 | 17.0681 | 16.4257 | 15.6887 | 15.8923 | 102.5944 | 120.5948 | 165.4902 | 470.6044 | 223.6172 | 593.8252 |  |  |  | 93.9987 | 177.0828 | 641.7435 | 639.9321 | 546.5307 | 611.1424 | 101.7924 | 425.374 | 485.2628 | 117.8218 | 460.5711 | 492.6952 | 642.1112 | 468.745 |  | 559.3128 | 492.0778 | 481.7523 | 488.9603 |  | 89.2471 | 209.9084 | 103.1431 | 198.9099 | 333.6928 | 426.5244 | 497.1561 | 11.9814 | 127.341 | 17.1258 | 217.5139 | 14.5791 | 44.421 | 54.4981 | 71.3485 | 22.7515 |  |  | 4.9976 | -0.66163 | 2.8741 | 0.20239 | 6.9853 | 4.0296 | 16.6893 | -7.1345 | 0.68617 | 7.5682 | 25.2362 | -0.00032363 | -0.0002612 | -0.00044191 | 461.3059 | 168.3299 | 59.1722 | 24.2239 | 17.1159 | 16.2155 | 16.4345 | 31.8023 | 21.8391 | 18.0614 | 17.469 | 17.1 | 16.628 | 20.4772 | 263.6765 | 220.8231 | 186.9305 | 112.9786 | 98.6981 | 261.4833 | 161.3503 | 95.665 | 98.0231 | 102.9253 | 290.4425 | 439.4182 | 508.6804 |  |  |  | 644.8407 | 711.5115 | 614.1374 | 768.8168 | 10.5885 | 4.4329 | 614.0798 |  |  | 621.9322 |  |  | 137.4583 | 331.2583 | 588.6447 | 120.1525 | 505.4057 | 516.9084 | 765.0825 | 726.4773 | 619.2893 | 612.908 | 751.5712 |  | 619.0541 | 715.0473 | 574.263 | 706.7198 | 641.4509 | 712.8694 |  | 687.691 |  |  | 758.5883 | 750.3193 | 753.9744 | [6 empty] | 707.4615 |  |  | 681.698 |  |  | 531.0879 | 602.8508 | 587.5205 | 344.9442 | 508.9882 | 589.9725 | 420.8616 | 553.7084 | 673.4054 | 575.2134 | 607.8197 | 482.6996 | 570.1365 | 521.3701 | 602.7238 | 351.2986 | 517.2689 |  | 595.5928 | 563.2787 | 757.2311 | 428.7092 | 533.7675 | 590.3386 | 460.2288 | 550.356 | 558.2013 | 610.9326 | 488.1179 | 571.6826 | 0.54312 | 15.2668 | 3.5073 | 0.059125 | -38.3191 | 3.1148 | 2409.03 | 0.29 | 4.6328 | -1.2459 | 2.5967 | 0.68907 | 4.872 | 3.7004 | 7.5307 | 32.2475 | 25.3284 | 37.8613 | 4.3887 | -0.82135 | 44.0432 | 36.822
42810.4743 | 2959 | 28.2853 | 20.6948 | 18.2401 | 17.8853 | 17.259 | 17.6851 | 22.1797 | 49.7993 | 23.3102 | 18.0596 | 17.0644 | 16.4235 | 15.6934 | 15.8949 | 102.5986 | 120.6237 | 165.9987 | 470.5552 | 223.6682 | 593.132 |  |  |  | 94.0081 | 176.8759 | 642.026 | 640.6157 | 550.6661 | 613.9787 | 98.3788 | 410.6696 | 489.6631 | 104.1881 | 459.2901 | 498.7492 | 628.4739 | 481.5499 |  | 554.5078 | 482.1271 | 470.3939 | 486.2871 |  | 89.0346 | 210.104 | 102.7846 | 200.102 | 333.779 | 425.0839 | 497.1143 | 12.0156 | 127.2479 | 16.9779 | 217.3772 | 14.5984 | 44.4011 | 54.5212 | 71.3268 | 22.762 |  |  | 4.1913 | -0.69843 | 2.8905 | 0.65975 | 6.9643 | 4.2793 | 16.9095 | -6.9341 | 0.49333 | 7.8233 | 25.2028 | -0.0003187 | -0.00025792 | -0.00048134 | 459.9761 | 168.3854 | 59.2456 | 24.2369 | 17.1213 | 16.2226 | 16.4316 | 31.8125 | 21.8484 | 18.0651 | 17.4692 | 17.097 | 16.6262 | 20.4853 | 268.5089 | 226.5869 | 180.5566 | 111.3831 | 98.6519 | 261.1901 | 161.1036 | 95.6535 | 98.0281 | 102.949 | 290.3074 | 439.4303 | 508.5783 |  |  |  | 644.5465 | 711.1724 | 616.5952 | 768.2441 | 8.5072 | 5.448 | 604.3149 |  |  | 619.0473 |  |  | 140.0681 | 326.9796 | 592.8113 | 118.7426 | 506.6663 | 501.7808 | 768.7244 | 727.2489 | 622.1673 | 609.5284 | 751.3633 |  | 618.7915 | 715.6313 | 573.9442 | 705.1838 | 641.2372 | 713.0176 |  | 687.8109 |  |  | 758.777 | 749.9062 | 753.9053 | [6 empty] | 707.3398 |  |  | 680.8297 |  |  | 531.6317 | 602.3199 | 588.0076 | 345.6428 | 508.7414 | 589.6814 | 420.7407 | 553.548 | 668.3368 | 575.2554 | 608.2703 | 482.4654 | 569.8465 | 521.1901 | 602.0593 | 350.4884 | 517.2481 |  | 594.8015 | 563.2972 | 756.9492 | 427.8895 | 533.6314 | 589.7992 | 460.3824 | 550.2023 | 555.4637 | 610.4898 | 488.5251 | 571.693 | -0.04874 | 15.2771 | 3.5036 | 0.058814 | -38.3469 | 3.1148 | 2441.57 | 0.34 | 4.2495 | -1.2803 | 2.6046 | 1.2444 | 4.8597 | 3.8094 | 7.5724 | 32.2037 | 25.2594 | 37.861 | 3.8091 | -0.14514 | 41.4197 | 36.7781
42810.4743 | 2960 | 28.2887 | 20.7013 | 18.2582 | 17.8859 | 17.2603 | 17.6937 | 22.1858 | 49.7964 | 23.315 | 18.0621 | 17.0596 | 16.4321 | 15.6916 | 15.8943 | 102.608 | 120.6516 | 166.4987 | 470.5198 | 223.7186 | 592.238 |  |  |  | 94.0033 | 176.9064 | 642.1034 | 641.0874 | 553.7597 | 616.395 | 104.3624 | 411.1715 | 492.6153 | 100.2776 | 455.6065 | 496.3212 | 634.911 | 479.7726 |  | 580.3787 | 486.505 | 470.9623 | 483.8173 |  | 88.9086 | 210.2439 | 102.8352 | 200.1283 | 332.6536 | 423.7712 | 496.7076 | 12.3288 | 127.1477 | 16.7263 | 217.2314 | 14.6387 | 44.4026 | 54.5291 | 71.3176 | 22.7864 |  |  | 5.4917 | -1.0217 | 2.9944 | 0.49941 | 7.1141 | 4.4988 | 16.7688 | -6.8532 | 0.066958 | 7.4708 | 25.2938 | -0.00027599 | -0.00029077 | -0.00045669 | 458.8728 | 168.4287 | 59.3225 | 24.2459 | 17.1217 | 16.2186 | 16.4232 | 31.814 | 21.8539 | 18.0622 | 17.4672 | 17.0964 | 16.6326 | 20.4858 | 274.3219 | 229.2176 | 181.3898 | 112.1928 | 99.7515 | 260.9811 | 160.9462 | 95.6498 | 98.0458 | 102.9926 | 290.2265 | 439.4451 | 508.4344 |  |  |  | 644.3203 | 712.0495 | 619.2148 | 767.8373 | 7.7169 | 5.3586 | 601.0065 |  |  | 618.4887 |  |  | 151.3448 | 333.0829 | 602.7128 | 127.2328 | 506.7511 | 500.7384 | 769.806 | 720.1968 | 628.9055 | 608.3746 | 751.021 |  | 618.533 | 716.052 | 573.6467 | 703.1044 | 640.84 | 713.0883 |  | 687.547 |  |  | 758.7682 | 749.362 | 753.6919 | [6 empty] | 707.2136 |  |  | 678.9136 |  |  | 530.9196 | 602.0555 | 588.0057 | 346.3371 | 508.8541 | 589.2413 | 422.0525 | 553.5666 | 671.5778 | 575.8355 | 608.5666 | 482.7096 | 569.5279 | 520.9622 | 601.3831 | 348.7845 | 517.1618 |  | 595.2305 | 563.2662 | 756.7035 | 427.0131 | 533.3936 | 589.2055 | 460.2272 | 549.986 | 554.7702 | 610.4523 | 488.3477 | 571.3783 | 0.3145 | 15.2899 | 3.4991 | 0.058437 | -38.3718 | 3.1148 | 2445.63 | 0.31 | 4.8709 | -1.5488 | 2.6514 | 1.0828 | 4.907 | 3.9022 | 7.5337 | 32.1645 | 25.1984 | 37.8389 | 3.1327 | -0.25812 | 42.7487 | 36.7435
42810.4743 | 2961 | 28.3017 | 20.7132 | 18.258 | 17.882 | 17.269 | 17.6972 | 22.1814 | 49.7951 | 23.326 | 18.067 | 17.07 | 16.4347 | 15.6912 | 15.8956 | 102.6186 | 120.6923 | 167.0175 | 470.4919 | 223.7884 | 591.8824 |  |  |  | 94.0053 | 176.9268 | 641.0557 | 639.8855 | 549.3623 | 615 | 135.8822 | 409.9334 | 494.7454 | 97.8056 | 452.1122 | 499.0998 | 623.1887 | 484.0574 |  | 581.3844 | 490.7026 | 478.5718 | 483.0872 |  | 88.4572 | 210.2399 | 102.7144 | 198.8969 | 332.332 | 422.8137 | 496.3469 | 12.5261 | 127.0405 | 16.4463 | 217.2068 | 14.6594 | 44.4069 | 54.5186 | 71.3107 | 22.7858 |  |  | 3.8345 | -0.79699 | 3.0226 | 0.20831 | 6.6837 | 3.6038 | 16.0296 | -6.6817 | 0.74592 | 7.0611 | 25.593 | -0.00030556 | -0.00032527 | -0.00048298 | 457.9722 | 168.4825 | 59.4035 | 24.2686 | 17.106 | 16.2093 | 16.424 | 31.8398 | 21.855 | 18.0582 | 17.4608 | 17.083 | 16.6222 | 20.4867 | 277.972 | 227.2496 | 184.593 | 114.1307 | 96.7828 | 260.6833 | 160.8505 | 95.6428 | 98.053 | 103.0223 | 290.0056 | 439.4294 | 508.1977 |  |  |  | 644.0586 | 711.5455 | 615.299 | 766.6291 | 8.9633 | 6.3476 | 603.9603 |  |  | 613.2525 |  |  | 154.5575 | 342.1593 | 593.6485 | 121.8109 | 507.3808 | 519.2191 | 762.783 | 720.6662 | 625.1973 | 609.9546 | 751.193 |  | 618.1794 | 717.8681 | 573.2568 | 702.2259 | 640.3586 | 713.7631 |  | 688.1472 |  |  | 758.4435 | 749.8519 | 753.3489 | [6 empty] | 706.9412 |  |  | 678.3491 |  |  | 530.2026 | 601.8613 | 588.3023 | 346.5838 | 509.4685 | 588.8953 | 422.4026 | 553.0957 | 668.6206 | 575.1576 | 608.6907 | 482.7381 | 569.1327 | 520.6891 | 600.725 | 347.9029 | 517.0307 |  | 595.5969 | 562.3595 | 756.4349 | 425.2531 | 532.7354 | 589.6555 | 460.0466 | 549.8767 | 555.3598 | 610.8718 | 486.9492 | 571.0307 | 0.43835 | 15.2992 | 3.4949 | 0.058097 | -38.3818 | 3.1149 | 2458.9 | 0.33 | 4.0669 | -1.3679 | 2.6638 | 0.69931 | 4.753 | 3.4901 | 7.3607 | 32.0931 | 25.0835 | 37.7666 | 2.6838 | -0.62645 | 40.4909 | 36.724
42810.4743 | 2962 | 28.3236 | 20.7225 | 18.2551 | 17.879 | 17.2744 | 17.702 | 22.1871 | 49.7976 | 23.3408 | 18.072 | 17.0681 | 16.4397 | 15.7005 | 15.8952 | 102.6241 | 120.737 | 167.5383 | 470.4609 | 223.8569 | 591.5059 |  |  |  | 94.0101 | 176.4625 | 640.606 | 639.0686 | 547.3778 | 613.8352 | 133.1019 | 429.1045 | 491.6374 | 96.1256 | 451.1245 | 502.8666 | 618.2304 | 482.5867 |  | 589.0496 | 491.4715 | 481.0808 | 482.0535 |  | 88.6924 | 210.0112 | 102.6808 | 198.8014 | 332.3944 | 422.5914 | 496.1905 | 12.2394 | 126.9727 | 16.2748 | 217.2038 | 14.6522 | 44.429 | 54.5051 | 71.3015 | 22.7572 |  |  | 5.1297 | -0.74705 | 2.355 | -0.025626 | 6.8473 | 4.782 | 16.7544 | -6.9045 | 0.56319 | 7.5205 | 25.1007 | -0.0003647 | -0.00028256 | -0.00047641 | 457.3543 | 168.5365 | 59.49 | 24.2886 | 17.1175 | 16.2127 | 16.4358 | 31.852 | 21.862 | 18.0709 | 17.4677 | 17.0882 | 16.6287 | 20.4884 | 279.7134 | 226.0558 | 188.1039 | 114.5663 | 95.7785 | 260.3816 | 160.7867 | 95.6386 | 98.0662 | 103.0607 | 290.0484 | 439.3837 | 508.1128 |  |  |  | 643.7244 | 711.7188 | 617.1659 | 766.6729 | 6.5108 | 5.5818 | 604.3024 |  |  | 620.6027 |  |  | 151.0293 | 328.3767 | 578.3291 | 115.2717 | 497.9809 | 513.1463 | 777.19 | 726.9388 | 629.7167 | 605.7303 | 751.2746 |  | 617.8392 | 716.7545 | 572.9706 | 701.523 | 639.981 | 713.7033 |  | 687.8286 |  |  | 758.5332 | 750.2451 | 753.3623 | [6 empty] | 707.6391 |  |  | 679.5462 |  |  | 530.5722 | 601.7069 | 587.4961 | 346.112 | 510.1864 | 588.6207 | 421.8966 | 552.2814 | 665.9771 | 573.6917 | 607.995 | 482.4763 | 568.7949 | 520.7718 | 600.2912 | 348.1379 | 516.7042 |  | 596.3465 | 561.4349 | 756.1053 | 423.1822 | 531.8846 | 590.2211 | 459.5581 | 549.7104 | 555.1417 | 610.6323 | 485.7691 | 570.5122 | 0.52405 | 15.3082 | 3.4913 | 0.057764 | -38.2742 | 3.1149 | 2470.39 | 0.21 | 4.7008 | -1.324 | 2.3508 | -0.24522 | 4.8101 | 4.0197 | 7.5241 | 32.0267 | 25.0671 | 37.7104 | 2.4464 | -1.0248 | 39.5788 | 36.655
42810.4743 | 2963 | 28.3289 | 20.7308 | 18.2499 | 17.8756 | 17.2652 | 17.6942 | 22.1821 | 49.7961 | 23.3359 | 18.0692 | 17.0623 | 16.4236 | 15.688 | 15.8913 | 102.6378 | 120.7745 | 168.0405 | 470.4816 | 223.8839 | 591.6578 |  |  |  | 93.9975 | 176.183 | 639.7375 | 637.9993 | 542.7608 | 610.9238 | 111.6938 | 430.9652 | 481.7546 | 119.0606 | 465.9315 | 496.5253 | 619.7253 | 484.1437 |  | 601.3879 | 497.3497 | 479.061 | 484.0588 |  | 88.5239 | 209.7581 | 102.7022 | 199.1368 | 332.8842 | 422.6784 | 496.2291 | 11.5693 | 126.824 | 16.1828 | 217.0564 | 14.6447 | 44.4593 | 54.5094 | 71.2876 | 22.7275 |  |  | 4.7025 | -0.89162 | 2.8031 | 0.08017 | 6.9873 | 4.8451 | 17.0146 | -6.7869 | 0.63558 | 7.3449 | 25.3417 | -0.00028913 | -0.00033513 | -0.00050926 | 456.8437 | 168.5907 | 59.566 | 24.3005 | 17.1176 | 16.2133 | 16.4333 | 31.866 | 21.8628 | 18.0629 | 17.4715 | 17.093 | 16.6213 | 20.4928 | 270.7964 | 219.3241 | 184.7597 | 115.2814 | 97.8047 | 259.9085 | 160.6282 | 95.6286 | 98.0791 | 103.0904 | 289.9615 | 439.3229 | 508.0808 |  |  |  | 643.3836 | 712.1576 | 621.5942 | 766.7903 | 5.998 | 4.8844 | 590.8727 |  |  | 617.4486 |  |  | 149.1451 | 337.6936 | 594.1394 | 120.4642 | 500.531 | 513.8999 | 764.4335 | 730.1642 | 636.6584 | 617.1568 | 751.4952 |  | 617.5133 | 716.1378 | 572.6443 | 703.3307 | 639.6161 | 713.4869 |  | 686.9291 |  |  | 759.0998 | 750.5656 | 753.4209 | [6 empty] | 708.0833 |  |  | 682.499 |  |  | 529.5368 | 601.3682 | 586.9268 | 344.9483 | 510.26 | 588.3344 | 422.3868 | 551.908 | 663.8522 | 573.3783 | 607.3261 | 482.2023 | 568.648 | 520.4291 | 600.1057 | 346.8504 | 516.1118 |  | 595.9916 | 560.5671 | 755.7396 | 423.0836 | 531.3629 | 589.498 | 459.6458 | 549.6329 | 555.6909 | 609.8734 | 485.1603 | 570.0633 | 0.1793 | 15.3176 | 3.4875 | 0.057062 | -38.3478 | 3.1149 | 2473.88 | 0.19 | 4.4934 | -1.4461 | 2.564 | 0.43362 | 4.8593 | 4.0464 | 7.5828 | 31.9593 | 25.0304 | 37.5871 | 3.3683 | -0.67379 | 39.8053 | 36.5828
42810.4743 | 2964 | 28.3394 | 20.7363 | 18.2446 | 17.8746 | 17.2594 | 17.6929 | 22.1849 | 49.784 | 23.3399 | 18.0624 | 17.0618 | 16.4178 | 15.6781 | 15.8871 | 102.6519 | 120.8258 | 168.5657 | 470.4491 | 223.9068 | 591.6812 |  |  |  | 93.9796 | 176.2946 | 639.5182 | 637.9024 | 543.4954 | 610.4986 | 134.212 | 411.7141 | 482.8774 | 149.9635 | 503.2394 | 480.6506 | 655.2503 | 480.3884 |  | 615.9506 | 492.6079 | 481.1356 | 497.6086 |  | 87.9468 | 209.4338 | 102.2925 | 197.9524 | 332.2062 | 422.3521 | 495.9954 | 11.2382 | 126.7095 | 15.8633 | 216.9749 | 14.6339 | 44.4326 | 54.5035 | 71.259 | 22.6828 |  |  | 4.9884 | -1.3017 | 2.8104 | 0.52832 | 7.0201 | 4.8517 | 16.6788 | -7.0096 | 0.66068 | 7.0147 | 25.1295 | -0.00028749 | -0.00025956 | -0.00046491 | 456.4186 | 168.6406 | 59.649 | 24.319 | 17.1196 | 16.2102 | 16.4367 | 31.8815 | 21.8781 | 18.0628 | 17.4641 | 17.0923 | 16.6278 | 20.5004 | 266.8422 | 219.8822 | 184.6576 | 114.4635 | 99.602 | 259.5351 | 160.4575 | 95.6183 | 98.0836 | 103.1151 | 289.8426 | 439.2488 | 507.9746 |  |  |  | 642.9624 | 712.3707 | 629.2182 | 766.6684 | 10.1586 | 7.4955 | 614.4396 |  |  | 624.617 |  |  | 159.1812 | 351.5415 | 602.7163 | 116.842 | 507.3985 | 507.0518 | 762.1751 | 733.7576 | 635.3696 | 609.3819 | 751.2843 |  | 617.3005 | 715.1739 | 572.3251 | 705.4887 | 639.2887 | 713.1777 |  | 686.2856 |  |  | 758.8559 | 749.6716 | 752.9108 | [6 empty] | 708.4884 |  |  | 684.4284 |  |  | 529.3643 | 600.3457 | 586.8155 | 343.2279 | 509.9308 | 588.1586 | 422.4805 | 551.0968 | 663.1111 | 572.1692 | 606.5378 | 481.5947 | 568.5358 | 519.7293 | 599.9845 | 346.6467 | 515.6772 |  | 595.7236 | 560.143 | 755.3458 | 422.9226 | 530.7971 | 589.2842 | 459.1447 | 549.0336 | 554.917 | 608.8379 | 486.2288 | 570.1854 | 0.28407 | 15.3257 | 3.484 | 0.056838 | -38.3568 | 3.1148 | 2469.08 | 0.33 | 4.6269 | -1.7466 | 2.5665 | 1.1128 | 4.8696 | 4.0482 | 7.5058 | 31.9252 | 25.0045 | 37.4616 | 3.7534 | -0.68457 | 46.5024 | 36.501
42810.4744 | 2965 | 28.3696 | 20.7425 | 18.2653 | 17.8848 | 17.2704 | 17.7037 | 22.1943 | 49.7957 | 23.3603 | 18.0708 | 17.065 | 16.4271 | 15.6961 | 15.9004 | 102.6587 | 120.8523 | 169.0793 | 470.4339 | 223.955 | 591.7398 |  |  |  | 93.9583 | 176.1751 | 639.6401 | 638.1862 | 545.7721 | 611.436 | 106.3065 | 422.241 | 490.1173 | 100.3621 | 458.8078 | 494.808 | 646.0832 | 481.633 |  | 589.4469 | 497.112 | 484.7761 | 504.0769 |  | 87.7521 | 209.2416 | 102.1282 | 197.4417 | 333.0182 | 424.0705 | 495.3316 | 11.1634 | 126.564 | 15.5071 | 217.0041 | 14.6139 | 44.4203 | 54.4921 | 71.2529 | 22.6577 |  |  | 5.2144 | -1.0993 | 2.3064 | 0.70377 | 6.9084 | 3.9054 | 16.5967 | -6.752 | 0.99131 | 6.969 | 25.352 | -0.00031541 | -0.00027599 | -0.00049612 | 456.0389 | 168.6895 | 59.7315 | 24.34 | 17.1212 | 16.2148 | 16.4396 | 31.8985 | 21.8847 | 18.0695 | 17.4705 | 17.0948 | 16.6311 | 20.5109 | 274.8054 | 227.985 | 196.0814 | 117.6469 | 98.3004 | 259.4987 | 160.503 | 95.61 | 98.0884 | 103.1465 | 289.7437 | 439.1977 | 507.8643 |  |  |  | 642.6113 | 712.7513 | 631.341 | 765.744 | 9.1748 | 7.129 | 607.0363 |  |  | 617.6624 |  |  | 152.3341 | 346.9456 | 585.7373 | 116.5034 | 502.3709 | 528.1878 | 753.5796 | 721.1945 | 622.413 | 602.5319 | 750.6981 |  | 617.0406 | 714.1192 | 571.975 | 704.9262 | 639.0563 | 712.8336 |  | 686.1025 |  |  | 757.8151 | 748.4627 | 752.353 | [6 empty] | 708.0949 |  |  | 683.5521 |  |  | 528.1486 | 599.0741 | 586.9913 | 343.3733 | 509.2872 | 587.7769 | 422.0301 | 550.3021 | 661.4828 | 571.5125 | 605.6081 | 481.3996 | 568.0916 | 518.8306 | 600.1765 | 345.4138 | 515.1902 |  | 593.9524 | 559.7204 | 755.0178 | 421.4743 | 531.2355 | 589.934 | 458.5715 | 548.5641 | 553.3221 | 609.0691 | 486.5989 | 569.9849 | 0.61111 | 15.3328 | 3.4813 | 0.056404 | -38.4002 | 3.1148 | 2457 | 0.27 | 4.733 | -1.6048 | 2.3245 | 1.2841 | 4.8366 | 3.6365 | 7.4966 | 31.8926 | 24.9761 | 37.4307 | 2.8633 | -1.948 | 44.4288 | 36.4557
42810.4744 | 2966 | 28.374 | 20.7596 | 18.2611 | 17.8872 | 17.2671 | 17.7086 | 22.1912 | 49.7893 | 23.3655 | 18.0776 | 17.0656 | 16.428 | 15.6956 | 15.9006 | 102.6653 | 120.8875 | 169.5828 | 470.4258 | 223.9978 | 591.2533 |  |  |  | 93.9429 | 176.3006 | 638.8183 | 637.6105 | 545.2691 | 610.4422 | 98.2728 | 412.774 | 489.9682 | 103.7523 | 454.6281 | 496.9018 | 630.1279 | 482.5379 |  | 543.9275 | 482.946 | 472.9542 | 494.0901 |  | 87.7419 | 209.0777 | 102.2708 | 197.1225 | 332.315 | 423.4526 | 493.9809 | 11.3346 | 126.4661 | 15.4971 | 216.9802 | 14.6074 | 44.4371 | 54.4727 | 71.2615 | 22.6426 |  |  | 4.395 | -1.7551 | 2.8156 | 0.41924 | 6.9019 | 4.2176 | 16.4508 | -6.6561 | 0.5593 | 6.9807 | 24.8422 | -0.00031706 | -0.00025299 | -0.00047969 | 455.7132 | 168.7405 | 59.8115 | 24.3674 | 17.1287 | 16.2178 | 16.4401 | 31.9153 | 21.8955 | 18.0768 | 17.4772 | 17.0918 | 16.6309 | 20.5198 | 277.2774 | 224.2205 | 195.5071 | 117.8987 | 100.2095 | 259.2699 | 160.4359 | 95.6055 | 98.1034 | 103.1881 | 289.6229 | 439.1991 | 507.7572 |  |  |  | 642.2667 | 713.0436 | 633.6751 | 764.7778 | 6.1656 | 5.164 | 605.6268 |  |  | 614.364 |  |  | 155.4798 | 348.201 | 589.4353 | 125.8335 | 505.1046 | 531.7486 | 766.4178 | 729.9874 | 620.2628 | 607.9196 | 749.8541 |  | 616.7161 | 713.3191 | 571.6274 | 703.3458 | 638.7504 | 711.9486 |  | 685.4978 |  |  | 756.4575 | 747.2721 | 750.86 | [6 empty] | 707.7404 |  |  | 682.5161 |  |  | 527.0291 | 598.7404 | 587.2249 | 343.3596 | 508.6356 | 587.2744 | 420.6001 | 549.4789 | 654.1115 | 571.3029 | 605.3767 | 482.0564 | 567.7293 | 518.7301 | 600.1266 | 344.7943 | 515.0544 |  | 593.6787 | 559.4229 | 754.7957 | 421.8324 | 530.893 | 588.5916 | 457.6673 | 548.1235 | 552.9099 | 608.7232 | 485.6798 | 569.8581 | 0.3875 | 15.342 | 3.479 | 0.056476 | -38.482 | 3.1149 | 2456.42 | 0.25 | 4.3428 | -2.0274 | 2.5679 | 0.99089 | 4.8322 | 3.7774 | 7.4602 | 31.8552 | 24.9411 | 37.4135 | 2.5553 | -1.8929 | 41.5246 | 36.413
42810.4744 | 2967 | 28.3881 | 20.7714 | 18.2625 | 17.89 | 17.2699 | 17.7067 | 22.1935 | 49.7863 | 23.3798 | 18.0786 | 17.072 | 16.4272 | 15.6989 | 15.9023 | 102.6893 | 120.9312 | 170.0823 | 470.4046 | 224.0616 | 591.0319 |  |  |  | 93.9584 | 176.3002 | 638.1374 | 636.8605 | 544.039 | 608.1127 | 98.7098 | 413.2097 | 489.7647 | 105.5652 | 458.4386 | 492.231 | 627.4405 | 483.28 |  | 563.4534 | 480.8278 | 464.7276 | 492.0823 |  | 87.4164 | 208.8271 | 102.1183 | 196.6308 | 330.6882 | 421.8501 | 493.0425 | 11.4558 | 126.3807 | 15.5292 | 216.9484 | 14.6107 | 44.4688 | 54.459 | 71.2919 | 22.6279 |  |  | 5.0291 | -1.2156 | 2.493 | 0.21882 | 6.8565 | 3.7602 | 16.3312 | -6.9978 | 0.67606 | 7.2054 | 24.9477 | -0.00024313 | -0.00025135 | -0.00046819 | 455.4073 | 168.7787 | 59.8704 | 24.3759 | 17.1196 | 16.21 | 16.4325 | 31.9224 | 21.8835 | 18.0636 | 17.4627 | 17.0894 | 16.619 | 20.5163 | 275.9854 | 220.2389 | 193.4166 | 115.6304 | 99.2805 | 258.9722 | 160.3397 | 95.601 | 98.1133 | 103.2203 | 289.4964 | 439.2309 | 507.656 |  |  |  | 641.9693 | 714.1346 | 634.7983 | 764.2899 | 4.6404 | 6.3123 | 604.9759 |  |  | 617.8132 |  |  | 160.8736 | 346.3218 | 586.3586 | 124.742 | 507.0537 | 516.8793 | 772.1185 | 730.6255 | 623.2314 | 606.5998 | 749.1595 |  | 616.4146 | 713.3972 | 571.2853 | 703.4584 | 638.3502 | 711.7071 |  | 685.8803 |  |  | 755.5414 | 746.4069 | 750.2726 | [6 empty] | 706.9074 |  |  | 681.2828 |  |  | 526.262 | 598.6714 | 587.5088 | 343.1799 | 507.9006 | 587.1116 | 419.6392 | 549.1356 | 641.2767 | 571.4011 | 604.8091 | 481.7621 | 567.3734 | 518.5884 | 599.9994 | 344.823 | 514.6638 |  | 593.9177 | 558.4185 | 754.5153 | 423.5649 | 530.6162 | 587.9172 | 456.0706 | 547.9605 | 550.5443 | 608.0004 | 486.1316 | 569.3518 | 0.27964 | 15.3492 | 3.4764 | 0.055825 | -38.4003 | 3.1149 | 2466.41 | 0.29 | 4.6394 | -1.6868 | 2.4157 | 0.71568 | 4.8107 | 3.5626 | 7.4245 | 31.8179 | 24.8827 | 37.3305 | 2.6556 | -1.6731 | 41.0585 | 36.3666
42810.4744 | 2968 | 28.3924 | 20.7697 | 18.259 | 17.8905 | 17.2622 | 17.6976 | 22.1852 | 49.7805 | 23.3783 | 18.0756 | 17.0668 | 16.4229 | 15.6968 | 15.9014 | 102.6894 | 120.9612 | 170.552 | 470.3561 | 224.1074 | 590.8724 |  |  |  | 93.9539 | 176.6028 | 637.7591 | 636.259 | 542.9396 | 606.5473 | 112.3305 | 409.1245 | 491.3884 | 98.7738 | 454.3604 | 494.7607 | 617.6758 | 480.1648 |  | 579.8901 | 491.2142 | 476.9043 | 476.6864 |  | 86.984 | 208.216 | 101.9264 | 197.2089 | 331.4137 | 420.6126 | 492.0162 | 11.6713 | 126.2704 | 15.6462 | 216.892 | 14.605 | 44.4889 | 54.4564 | 71.3193 | 22.6261 |  |  | 4.8011 | -0.96653 | 2.535 | 0.19188 | 6.685 | 4.0507 | 16.4988 | -6.8486 | 0.5484 | 7.4756 | 25.0275 | -0.0003302 | -0.00030227 | -0.00048955 | 455.1357 | 168.8287 | 59.9643 | 24.3982 | 17.1293 | 16.2156 | 16.434 | 31.937 | 21.9003 | 18.0769 | 17.4686 | 17.0931 | 16.6332 | 20.5206 | 266.4291 | 216.0396 | 193.3274 | 116.2662 | 96.6904 | 258.4545 | 160.2416 | 95.6028 | 98.1272 | 103.2609 | 289.4061 | 439.2462 | 507.4398 |  |  |  | 641.7151 | 715.0368 | 633.2669 | 764.227 | 6.8104 | 4.9358 | 597.7977 |  |  | 614.745 |  |  | 155.8933 | 343.8283 | 598.9207 | 128.1818 | 507.448 | 511.419 | 761.4595 | 711.3438 | 604.6451 | 599.9759 | 748.9522 |  | 616.1973 | 711.9285 | 570.919 | 703.249 | 637.9838 | 711.2665 |  | 685.4562 |  |  | 755.4333 | 746.9879 | 750.0561 | [6 empty] | 706.2628 |  |  | 682.8362 |  |  | 524.9694 | 598.1688 | 586.7438 | 342.1127 | 507.9247 | 586.8713 | 418.4188 | 549.0785 | 658.2364 | 571.0025 | 603.8146 | 480.4885 | 567.0532 | 518.6736 | 599.3107 | 344.9768 | 514.4187 |  | 593.0389 | 557.7217 | 754.2877 | 422.7372 | 530.4986 | 587.6767 | 455.716 | 547.6668 | 550.617 | 607.2767 | 487.4152 | 568.9134 | 0.50325 | 15.3579 | 3.4731 | 0.056042 | -38.3482 | 3.1149 | 2479.47 | 0.34 | 4.529 | -1.5032 | 2.4344 | 0.66976 | 4.746 | 3.6943 | 7.4559 | 31.783 | 24.8633 | 37.2632 | 3.6423 | -1.6759 | 39.6234 | 36.3171
42810.4744 | 2969 | 28.3976 | 20.7706 | 18.2873 | 17.8773 | 17.2641 | 17.6919 | 22.1785 | 49.7705 | 23.379 | 18.0716 | 17.0619 | 16.4228 | 15.6908 | 15.8916 | 102.6969 | 120.9991 | 171.0544 | 470.3535 | 224.1555 | 590.9006 |  |  |  | 93.9436 | 176.6157 | 637.4282 | 635.7649 | 541.6886 | 606.3797 | 118.5976 | 418.0307 | 490.0556 | 96.9348 | 448.8083 | 495.9449 | 616.1122 | 478.0146 |  | 598.5813 | 489.6699 | 477.2096 | 464.3718 |  | 86.779 | 207.8787 | 101.7932 | 196.9713 | 332.604 | 420.3931 | 491.8314 | 11.787 | 126.1529 | 15.6021 | 216.7816 | 14.5948 | 44.5385 | 54.4784 | 71.3365 | 22.6399 |  |  | 5.1849 | -0.66491 | 2.3274 | 0.30293 | 7.0858 | 4.1335 | 16.4495 | -7.2462 | 0.86579 | 7.3596 | 25.2179 | -0.00032856 | -0.00030556 | -0.00049941 | 454.8981 | 168.8763 | 60.0431 | 24.4156 | 17.1363 | 16.211 | 16.4367 | 31.9511 | 21.9076 | 18.08 | 17.4642 | 17.092 | 16.6339 | 20.5267 | 259.4355 | 213.6816 | 184.0449 | 117.5901 | 98.7839 | 257.978 | 160.0701 | 95.5927 | 98.134 | 103.2912 | 289.2942 | 439.2532 | 507.2799 |  |  |  | 641.5864 | 714.2483 | 626.8341 | 763.7197 | 6.2505 | 5.0331 | 595.8052 |  |  | 609.7668 |  |  | 151.2492 | 337.4429 | 605.3035 | 123.8852 | 501.0853 | 526.7698 | 744.6536 | 712.4816 | 608.4665 | 586.6922 | 748.8825 |  | 616.0084 | 709.1422 | 570.6514 | 702.2628 | 637.6631 | 710.2515 |  | 683.9757 |  |  | 755.462 | 747.7095 | 750.0365 | [6 empty] | 705.8735 |  |  | 684.2143 |  |  | 525.0711 | 598.0392 | 585.4573 | 341.736 | 507.9747 | 586.6694 | 416.9144 | 549.5099 | 659.6312 | 569.9253 | 603.2695 | 479.5006 | 566.6923 | 518.4423 | 598.7946 | 344.3257 | 514.3804 |  | 592.9192 | 558.1672 | 754.0361 | 422.4394 | 530.2608 | 585.9871 | 454.7469 | 547.1855 | 551.7681 | 607.2028 | 488.4774 | 568.6147 | 0.50768 | 15.3648 | 3.47 | 0.05657 | -38.4262 | 3.1148 | 2493.12 | 0.28 | 4.7061 | -1.2463 | 2.3318 | 0.84125 | 4.8854 | 3.7313 | 7.4435 | 31.7495 | 24.8968 | 37.2267 | 4.3502 | -0.66669 | 39.6721 | 36.3052
42810.4744 | 2970 | 28.4136 | 20.7876 | 18.2712 | 17.8821 | 17.2634 | 17.6967 | 22.1796 | 49.7709 | 23.3879 | 18.0788 | 17.0661 | 16.4199 | 15.6917 | 15.8934 | 102.7115 | 121.0397 | 171.5465 | 470.3546 | 224.199 | 590.7885 |  |  |  | 93.9325 | 176.6971 | 636.953 | 635.6078 | 541.454 | 606.458 | 106.8049 | 435.8732 | 483.0013 | 118.0816 | 453.4719 | 488.8811 | 617.3962 | 480.7133 |  | 605.5834 | 495.6531 | 479.6409 | 463.1955 |  | 86.8479 | 207.3019 | 101.3941 | 196.4178 | 332.5233 | 420.5404 | 491.5051 | 11.9084 | 126.0299 | 15.5707 | 216.5365 | 14.5943 | 44.5905 | 54.4777 | 71.3449 | 22.6457 |  |  | 5.3202 | -0.58146 | 2.6264 | 0.20436 | 6.9275 | 3.9146 | 16.4363 | -7.4091 | 0.42852 | 6.9289 | 24.8376 | -0.00031541 | -0.0003302 | -0.00050433 | 454.6832 | 168.9331 | 60.1327 | 24.4381 | 17.1327 | 16.2228 | 16.436 | 31.9653 | 21.9147 | 18.0823 | 17.471 | 17.0941 | 16.6369 | 20.5389 | 259.5924 | 209.1181 | 178.2814 | 118.1873 | 99.1581 | 257.5673 | 159.9015 | 95.5975 | 98.1533 | 103.3318 | 289.1864 | 439.288 | 507.0624 |  |  |  | 641.3185 | 712.8744 | 622.4336 | 764.2275 | 8.2495 | 5.9069 | 594.1055 |  |  | 609.6987 |  |  | 156.0625 | 346.0523 | 604.159 | 122.9978 | 506.6004 | 515.879 | 742.0653 | 717.896 | 610.7053 | 590.9187 | 748.6185 |  | 615.8102 | 706.3753 | 570.3289 | 702.2901 | 637.3121 | 709.4105 |  | 682.9418 |  |  | 755.4751 | 747.5597 | 749.7407 | [6 empty] | 704.9294 |  |  | 682.0289 |  |  | 524.3874 | 598.6274 | 584.7424 | 341.0998 | 508.2295 | 586.284 | 415.664 | 549.3027 | 659.6601 | 569.0892 | 602.9563 | 479.0933 | 566.2228 | 517.8583 | 598.8146 | 343.1762 | 514.1988 |  | 593.6321 | 558.9671 | 753.7221 | 423.1475 | 529.9889 | 584.8366 | 454.6505 | 546.8647 | 552.4408 | 608.0334 | 488.0818 | 568.2156 | 0.11381 | 15.3718 | 3.4665 | 0.055832 | -38.4387 | 3.1149 | 2452.59 | 0.35 | 4.7673 | -1.1648 | 2.4755 | 0.69055 | 4.831 | 3.6316 | 7.4414 | 31.7198 | 24.9208 | 37.1561 | 4.2732 | -0.048132 | 39.9456 | 36.2372
42810.4744 | 2971 | 28.4293 | 20.7997 | 18.2594 | 17.8845 | 17.2592 | 17.6969 | 22.1865 | 49.7709 | 23.4006 | 18.0755 | 17.0554 | 16.4217 | 15.6964 | 15.8899 | 102.7246 | 121.0841 | 172.0282 | 470.3265 | 224.241 | 590.4461 |  |  |  | 93.9451 | 176.5425 | 636.396 | 635.5442 | 541.0918 | 605.178 | 105.261 | 414.9366 | 481.9361 | 150.3362 | 485.0809 | 474.4841 | 619.777 | 480.3264 |  | 619.7478 | 493.4561 | 480.0125 | 468.5348 |  | 87.0579 | 206.774 | 101.0878 | 195.2849 | 331.9002 | 421.2933 | 490.9509 | 12.1796 | 125.9195 | 15.7512 | 216.3384 | 14.5753 | 44.6265 | 54.4771 | 71.36 | 22.6579 |  |  | 4.3714 | -0.37447 | 2.3425 | 0.47312 | 7.0589 | 4.1735 | 16.4114 | -7.1732 | 0.77219 | 7.043 | 24.9431 | -0.00030884 | -0.00031541 | -0.00047312 | 454.4371 | 168.9811 | 60.2063 | 24.4632 | 17.1348 | 16.2294 | 16.4453 | 31.9826 | 21.9276 | 18.0882 | 17.4716 | 17.0891 | 16.6358 | 20.5429 | 268.8546 | 216.4021 | 187.6326 | 123.8303 | 104.047 | 257.3144 | 159.8455 | 95.584 | 98.1483 | 103.3588 | 289.0705 | 439.2703 | 506.7858 |  |  |  | 641.0267 | 712.7868 | 620.664 | 763.7271 | 6.5914 | 6.964 | 596.8556 |  |  | 607.676 |  |  | 160.3198 | 349.0834 | 601.0554 | 118.1087 | 503.2464 | 522.6199 | 744.9385 | 727.491 | 614.5741 | 594.5264 | 748.4422 |  | 615.5433 | 703.034 | 569.8962 | 700.6098 | 637.0312 | 707.9911 |  | 681.2487 |  |  | 755.0107 | 747.3272 | 749.3724 | [6 empty] | 703.1664 |  |  | 677.5065 |  |  | 523.1203 | 598.9017 | 584.6062 | 341.4983 | 508.3457 | 586.0791 | 414.1495 | 549.5563 | 662.2528 | 568.0649 | 602.5297 | 478.6459 | 566.0315 | 517.9341 | 598.6354 | 343.1616 | 514.1759 |  | 593.9873 | 559.7362 | 753.4642 | 421.9035 | 529.575 | 584.599 | 454.7548 | 546.4708 | 553.0175 | 608.6293 | 487.2901 | 567.4896 | 0.33993 | 15.3786 | 3.4633 | 0.055065 | -38.3707 | 3.1149 | 2457.51 | 0.22 | 4.3182 | -0.93425 | 2.3366 | 1.0501 | 4.8793 | 3.7518 | 7.4397 | 31.6748 | 24.9428 | 37.1469 | 3.2074 | -1.0944 | 40.2463 | 36.1924
42810.4744 | 2972 | 28.4395 | 20.7974 | 18.2619 | 17.8834 | 17.2603 | 17.716 | 22.1849 | 49.7715 | 23.4045 | 18.0865 | 17.0621 | 16.4251 | 15.693 | 15.8983 | 102.736 | 121.1252 | 172.5031 | 470.2904 | 224.2641 | 590.3035 |  |  |  | 93.9453 | 176.5716 | 636.3664 | 635.5206 | 542.47 | 605.4085 | 102.8914 | 413.8056 | 486.6963 | 120.2672 | 478.5334 | 464.3397 | 656.5925 | 466.0581 |  | 577.4591 | 490.5657 | 477.3798 | 480.0694 |  | 87.1235 | 206.5929 | 101.0777 | 194.8107 | 330.0579 | 421.6238 | 490.6573 | 12.8182 | 125.8014 | 15.9095 | 216.1553 | 14.556 | 44.6673 | 54.4813 | 71.3815 | 22.6629 |  |  | 4.353 | -0.47829 | 2.8879 | 0.7064 | 7.1916 | 4.671 | 16.8484 | -7.4203 | 0.63753 | 7.629 | 24.835 | -0.0003647 | -0.00027434 | -0.00045012 | 454.1729 | 169.0166 | 60.283 | 24.4752 | 17.1307 | 16.2189 | 16.4429 | 31.9965 | 21.9315 | 18.0838 | 17.4632 | 17.0879 | 16.6349 | 20.5423 | 264.9327 | 219.8829 | 193.8906 | 129.0173 | 110.7926 | 256.9593 | 159.8244 | 95.5825 | 98.164 | 103.3996 | 288.934 | 439.3067 | 506.7506 |  |  |  | 640.7814 | 711.7487 | 617.8078 | 763.9349 | 8.2783 | 7.3752 | 600.7333 |  |  | 616.0414 |  |  | 160.1173 | 352.3962 | 606.2761 | 136.7652 | 510.7629 | 489.4642 | 758.4731 | 717.8659 | 623.6531 | 595.1111 | 748.4971 |  | 615.2538 | 701.8816 | 569.6082 | 699.1504 | 636.6767 | 707.4487 |  | 681.0892 |  |  | 754.7392 | 747.5551 | 749.3695 | [6 empty] | 701.4117 |  |  | 674.4587 |  |  | 521.2622 | 598.7533 | 584.3261 | 341.7017 | 508.0111 | 585.9315 | 413.3816 | 549.5436 | 665.2262 | 567.6183 | 602.0441 | 478.1166 | 565.8863 | 518.303 | 598.2845 | 343.4157 | 514.2888 |  | 593.6121 | 559.4218 | 753.2109 | 421.764 | 529.2467 | 584.9427 | 454.0037 | 546.1157 | 552.7493 | 608.5319 | 487.7045 | 567.1253 | 0.52213 | 15.3858 | 3.4597 | 0.054833 | -38.3239 | 3.1149 | 2446.5 | 0.26 | 4.3097 | -1.0556 | 2.594 | 1.2829 | 4.9261 | 3.97 | 7.5399 | 31.6191 | 24.9276 | 37.117 | 3.5917 | -1.7925 | 47.271 | 36.1374
42810.4744 | 2973 | 28.4587 | 20.8192 | 18.2715 | 17.8808 | 17.2597 | 17.7018 | 22.1847 | 49.7718 | 23.4146 | 18.093 | 17.0707 | 16.4263 | 15.6956 | 15.8933 | 102.743 | 121.1629 | 172.9785 | 470.2783 | 224.2923 | 590.1268 |  |  |  | 93.9249 | 176.8829 | 636.4522 | 635.8228 | 544.1095 | 606.4372 | 103.2624 | 411.2035 | 488.0335 | 104.5726 | 455.5078 | 486.507 | 629.2176 | 469.1249 |  | 573.16 | 486.8116 | 477.5037 | 477.9976 |  | 86.8272 | 206.3713 | 101.1579 | 195.7557 | 329.747 | 420.8127 | 490.9746 | 13.3949 | 125.6349 | 16.1201 | 215.8653 | 14.5415 | 44.732 | 54.5006 | 71.3933 | 22.6447 |  |  | 4.7019 | -0.65111 | 2.9214 | 0.24773 | 6.9669 | 4.5258 | 16.8234 | -7.145 | 0.53633 | 7.2952 | 24.5451 | -0.00034006 | -0.00026449 | -0.00047312 | 453.9491 | 169.0563 | 60.3672 | 24.4943 | 17.1365 | 16.2174 | 16.4409 | 32.0153 | 21.9417 | 18.085 | 17.4732 | 17.0896 | 16.6404 | 20.5529 | 268.454 | 224.8053 | 206.5567 | 132.5136 | 110.0142 | 256.6839 | 159.9307 | 95.5766 | 98.1762 | 103.4433 | 288.8403 | 439.3534 | 506.7755 |  |  |  | 640.4219 | 711.3882 | 618.5754 | 763.7354 | 8.2722 | 7.6511 | 587.7161 |  |  | 611.6112 |  |  | 155.9808 | 341.8593 | 603.034 | 132.0836 | 508.8299 | 509.1687 | 747.6295 | 708.4904 | 608.8477 | 601.5464 | 748.5461 |  | 615.0185 | 701.5224 | 569.2499 | 699.7776 | 636.3309 | 706.9664 |  | 680.773 |  |  | 754.3729 | 747.5864 | 749.5413 | [6 empty] | 701.2804 |  |  | 675.076 |  |  | 519.8992 | 598.734 | 583.3372 | 342.4617 | 507.9623 | 585.4942 | 412.9142 | 549.7489 | 664.3478 | 567.9911 | 601.6672 | 477.6037 | 565.5159 | 518.1362 | 597.6814 | 343.9177 | 514.4942 |  | 593.0917 | 558.2625 | 752.9418 | 421.5331 | 529.2857 | 584.9941 | 453.1011 | 545.8894 | 552.8165 | 608.4294 | 487.7144 | 566.7632 | 0.40734 | 15.3935 | 3.4543 | 0.05479 | -38.327 | 3.1149 | 2427.15 | 0.38 | 4.4817 | -1.2314 | 2.6084 | 0.75956 | 4.8457 | 3.9055 | 7.5299 | 31.5738 | 24.8791 | 37.0309 | 3.1605 | -3.1861 | 41.7944 | 36.0707
42810.4745 | 2974 | 28.4698 | 20.8324 | 18.2707 | 17.886 | 17.2631 | 17.7115 | 22.1945 | 49.7635 | 23.4193 | 18.0908 | 17.0733 | 16.4318 | 15.6935 | 15.8992 | 102.7474 | 121.1953 | 173.4453 | 470.301 | 224.3174 | 589.6018 |  |  |  | 93.9106 | 176.9693 | 636.5882 | 636.3991 | 546.8891 | 607.3308 | 101.7573 | 408.5158 | 487.2833 | 105.0829 | 457.0844 | 486.404 | 626.5494 | 472.3163 |  | 563.3389 | 480.7607 | 471.4039 | 474.0987 |  | 86.4904 | 206.5932 | 101.0388 | 197.1286 | 329.0199 | 419.4273 | 490.0454 | 13.32 | 125.5173 | 16.583 | 215.6168 | 14.5234 | 44.7847 | 54.5198 | 71.4059 | 22.6128 |  |  | 4.4791 | -0.91067 | 3.1442 | 0.27402 | 7.1726 | 4.8931 | 16.7669 | -6.963 | 0.64258 | 7.2545 | 24.9614 | -0.00032856 | -0.00025627 | -0.00046327 | 453.7395 | 169.1112 | 60.4453 | 24.5159 | 17.1376 | 16.2297 | 16.4454 | 32.0323 | 21.9456 | 18.0932 | 17.4792 | 17.0928 | 16.6428 | 20.5578 | 272.9287 | 226.3035 | 211.4249 | 131.7191 | 110.9098 | 256.4954 | 160.0921 | 95.5743 | 98.1839 | 103.4877 | 288.7449 | 439.4124 | 506.7755 |  |  |  | 640.0525 | 712.8083 | 616.3272 | 763.7299 | 7.9446 | 7.71 | 595.1034 |  |  | 615.5441 |  |  | 156.2336 | 345.7262 | 605.7521 | 140.4405 | 521.7464 | 500.6961 | 763.3321 | 717.7587 | 607.8662 | 604.6863 | 748.4686 |  | 614.7691 | 700.3177 | 568.9411 | 699.794 | 636.0951 | 706.2959 |  | 680.2331 |  |  | 754.1721 | 747.4781 | 749.5583 | [6 empty] | 701.9222 |  |  | 677.383 |  |  | 519.6082 | 597.8422 | 582.3596 | 342.3965 | 508.0919 | 584.8614 | 412.6069 | 549.5654 | 663.2657 | 568.7921 | 601.3268 | 477.5615 | 564.9753 | 517.8063 | 597.2784 | 344.3804 | 514.576 |  | 593.0261 | 557.4557 | 752.6514 | 420.6529 | 528.4347 | 585.2467 | 452.8461 | 545.5484 | 551.2297 | 607.7604 | 486.4075 | 566.0227 | 0.35572 | 15.4017 | 3.4499 | 0.055651 | -38.3723 | 3.1149 | 2420.9 | 0.27 | 4.3765 | -1.4566 | 2.7066 | 0.79903 | 4.9118 | 4.0569 | 7.5098 | 31.5294 | 24.8621 | 36.9837 | 2.636 | -3.7061 | 41.3859 | 35.9968
42810.4745 | 2975 | 28.481 | 20.8375 | 18.2783 | 17.8849 | 17.2578 | 17.7141 | 22.1997 | 49.7657 | 23.4298 | 18.0976 | 17.0686 | 16.4291 | 15.6943 | 15.9001 | 102.7593 | 121.2421 | 173.9224 | 470.3503 | 224.359 | 588.6952 |  |  |  | 93.934 | 176.9321 | 635.9986 | 635.6051 | 545.32 | 606.7123 | 119.4044 | 407.3568 | 486.9537 | 104.3437 | 451.0763 | 480.4234 | 638.0868 | 464.6563 |  | 568.0167 | 486.5765 | 473.1485 | 467.1017 |  | 86.1766 | 206.9244 | 101.193 | 197.5189 | 327.2544 | 419.1269 | 489.3033 | 13.3174 | 125.4356 | 17.1644 | 215.4111 | 14.5161 | 44.8288 | 54.5561 | 71.4295 | 22.5649 |  |  | 5.0009 | -1.052 | 2.9306 | 0.62229 | 7.3106 | 4.6887 | 17.2906 | -7.1811 | 0.046525 | 7.3367 | 24.8906 | -0.00027763 | -0.0002497 | -0.00046491 | 453.5025 | 169.1429 | 60.5194 | 24.5317 | 17.1293 | 16.2184 | 16.4387 | 32.0367 | 21.9495 | 18.0897 | 17.4743 | 17.0962 | 16.6308 | 20.5608 | 276.9575 | 226.3909 | 210.6126 | 131.9658 | 109.8081 | 256.3098 | 160.1693 | 95.5677 | 98.2026 | 103.5105 | 288.6326 | 439.438 | 506.6542 |  |  |  | 639.6352 | 713.4714 | 621.708 | 764.5878 | 9.1634 | 6.349 | 595.9924 |  |  | 611.6262 |  |  | 152.1715 | 344.524 | 615.0914 | 146.3877 | 506.9155 | 502.3508 | 763.3488 | 725.1223 | 623.8464 | 615.2363 | 748.5777 |  | 614.4644 | 698.4131 | 568.6341 | 699.3272 | 635.9168 | 705.352 |  | 679.1121 |  |  | 754.1882 | 747.7438 | 749.4224 | [6 empty] | 702.5225 |  |  | 678.2678 |  |  | 518.6385 | 597.1143 | 581.5449 | 342.4554 | 508.0045 | 584.2999 | 412.6035 | 549.0804 | 662.525 | 569.9349 | 600.7946 | 477.8652 | 564.6108 | 518.0185 | 596.9863 | 344.0515 | 514.3942 |  | 593.1915 | 557.5193 | 752.3269 | 421.6634 | 527.7187 | 585.0845 | 452.3974 | 545.2604 | 549.8647 | 607.0794 | 484.5207 | 565.2816 | 0.32028 | 15.4118 | 3.4458 | 0.055854 | -38.3752 | 3.1149 | 2426.69 | 0.22 | 4.6227 | -1.5661 | 2.614 | 1.2045 | 4.9577 | 3.9704 | 7.6245 | 31.4696 | 24.8649 | 36.9614 | 2.1615 | -3.6058 | 43.8434 | 35.8893
42810.4745 | 2976 | 28.4943 | 20.8518 | 18.2662 | 17.8811 | 17.2669 | 17.7167 | 22.1972 | 49.7632 | 23.4422 | 18.0975 | 17.0618 | 16.4267 | 15.6979 | 15.902 | 102.7669 | 121.2781 | 174.3905 | 470.3726 | 224.3954 | 588.269 |  |  |  | 93.929 | 177.1135 | 635.0059 | 634.6056 | 541.9544 | 604.1976 | 152.9438 | 411.5175 | 486.2494 | 100.1642 | 448.8335 | 479.6978 | 624.5399 | 466.4839 |  | 567.2283 | 486.8749 | 476.1161 | 462.9813 |  | 85.863 | 207.0541 | 101.1585 | 196.7678 | 325.0443 | 418.8353 | 489.4134 | 13.1751 | 125.3674 | 17.6071 | 215.126 | 14.4987 | 44.8603 | 54.5741 | 71.4461 | 22.5086 |  |  | 6.0766 | -0.50589 | 2.9917 | 0.47444 | 6.9242 | 4.4423 | 16.3286 | -7.0878 | 0.68053 | 6.7162 | 25.1106 | -0.00026285 | -0.0002957 | -0.00045341 | 453.2614 | 169.1838 | 60.5987 | 24.5497 | 17.1284 | 16.2147 | 16.433 | 32.044 | 21.9544 | 18.0808 | 17.4629 | 17.0896 | 16.6319 | 20.5561 | 282.8348 | 229.4477 | 210.6175 | 132.1541 | 107.6928 | 256.1903 | 160.2148 | 95.564 | 98.2125 | 103.5412 | 288.5307 | 439.4494 | 506.6356 |  |  |  | 639.3655 | 714.3 | 616.5602 | 764.5558 | 8.2884 | 7.1799 | 607.8282 |  |  | 608.7825 |  |  | 159.7116 | 348.6909 | 617.3389 | 144.0195 | 501.0797 | 514.8517 | 749.9916 | 706.2283 | 609.9226 | 597.3392 | 748.3867 |  | 614.1977 | 697.1483 | 568.3261 | 700.0202 | 635.8497 | 704.8189 |  | 678.3098 |  |  | 754.0154 | 747.4925 | 749.4054 | [6 empty] | 702.1825 |  |  | 676.1902 |  |  | 518.6056 | 596.6035 | 581.3763 | 342.433 | 507.8441 | 583.8418 | 411.9812 | 547.8522 | 661.7023 | 570.1827 | 599.926 | 478.1603 | 564.1909 | 517.6388 | 596.2809 | 342.6607 | 514.0334 |  | 592.471 | 557.4549 | 752.0098 | 421.8069 | 527.6438 | 584.6563 | 452.2338 | 544.5712 | 548.7326 | 606.863 | 482.9631 | 564.8953 | 0.37614 | 15.4176 | 3.4412 | 0.055817 | -38.3465 | 3.1149 | 2441.8 | 0.23 | 5.0884 | -1.0862 | 2.6414 | 1.0519 | 4.8239 | 3.8638 | 7.4078 | 31.4252 | 24.8499 | 36.9288 | 1.4912 | -3.6005 | 41.3081 | 35.8362
42810.4745 | 2977 | 28.5024 | 20.85 | 18.2758 | 17.8859 | 17.2609 | 17.7191 | 22.2013 | 49.76 | 23.4427 | 18.1002 | 17.0675 | 16.4242 | 15.6953 | 15.8988 | 102.7714 | 121.3087 | 174.8521 | 470.3561 | 224.4348 | 587.982 |  |  |  | 93.91 | 177.1065 | 634.1501 | 633.9761 | 539.7966 | 601.6233 | 134.0649 | 433.7539 | 481.3019 | 103.6265 | 445.1252 | 486.7476 | 615.2522 | 476.9245 |  | 579.7382 | 488.8536 | 477.4307 | 470.3542 |  | 85.8043 | 207.2847 | 101.0819 | 196.3702 | 324.6173 | 418.4118 | 489.0466 | 13.0087 | 125.3066 | 17.4312 | 214.8476 | 14.4708 | 44.868 | 54.5666 | 71.4531 | 22.4628 |  |  | 4.8018 | -0.81408 | 2.38 | 0.3601 | 6.8946 | 4.2531 | 16.6742 | -7.4091 | 0.73697 | 7.2295 | 24.7237 | -0.00030884 | -0.0002382 | -0.00048134 | 453.0746 | 169.2353 | 60.6811 | 24.5652 | 17.1307 | 16.2284 | 16.4419 | 32.0666 | 21.9566 | 18.0896 | 17.4638 | 17.0938 | 16.6435 | 20.5745 | 285.7008 | 228.2098 | 207.4728 | 131.4522 | 107.4545 | 256.0284 | 160.2631 | 95.5593 | 98.2226 | 103.5842 | 288.4319 | 439.455 | 506.5071 |  |  |  | 639.0837 | 713.4686 | 611.5824 | 764.9204 | 5.8331 | 5.4375 | 591.2764 |  |  | 612.6859 |  |  | 157.3463 | 348.3027 | 611.428 | 142.7294 | 510.1061 | 515.4636 | 755.8719 | 716.4497 | 613.3717 | 600.8076 | 748.107 |  | 613.878 | 695.9037 | 567.9812 | 699.8249 | 635.5112 | 704.6033 |  | 677.524 |  |  | 754.0869 | 747.2855 | 749.4062 | [6 empty] | 702.4078 |  |  | 675.9765 |  |  | 518.1913 | 595.9983 | 581.8226 | 340.8587 | 507.1252 | 583.5102 | 411.1571 | 547.3033 | 661.193 | 570.0786 | 599.7261 | 477.5375 | 563.6591 | 517.2357 | 596.0148 | 341.0392 | 513.639 |  | 592.4457 | 557.0922 | 751.7144 | 420.9887 | 527.6786 | 583.9624 | 452.6553 | 544.0053 | 548.0009 | 605.488 | 483.1137 | 564.6344 | 0.52155 | 15.4304 | 3.4363 | 0.056128 | -38.4167 | 3.1149 | 2453.88 | 0.3 | 4.5166 | -1.3782 | 2.3565 | 0.91663 | 4.8121 | 3.7795 | 7.4835 | 31.3735 | 24.8283 | 36.8672 | 1.1493 | -3.2448 | 39.345 | 35.7697
42810.4745 | 2978 | 28.5173 | 20.8676 | 18.272 | 17.8883 | 17.2654 | 17.7198 | 22.1924 | 49.7542 | 23.4496 | 18.0983 | 17.0732 | 16.4244 | 15.6884 | 15.9004 | 102.7922 | 121.3522 | 175.3372 | 470.3223 | 224.4818 | 588.0386 |  |  |  | 93.9138 | 176.9777 | 634.646 | 634.5305 | 543.361 | 603.7428 | 105.5393 | 417.8709 | 481.0272 | 127.5727 | 464.2864 | 475.7578 | 623.3327 | 474.0783 |  | 591.5276 | 487.9845 | 475.921 | 464.7696 |  | 86.0955 | 206.9169 | 101.1886 | 195.7967 | 324.2681 | 418.4713 | 488.601 | 12.9089 | 125.1987 | 17.6008 | 214.6556 | 14.4645 | 44.9047 | 54.5729 | 71.4882 | 22.4451 |  |  | 5.0837 | -1.0894 | 2.6132 | 0.08477 | 6.4169 | 4.1946 | 16.7012 | -6.9906 | 0.79788 | 7.3118 | 24.6341 | -0.0002957 | -0.00026285 | -0.00047476 | 452.8742 | 169.2778 | 60.7567 | 24.5794 | 17.1322 | 16.2188 | 16.432 | 32.0654 | 21.9639 | 18.0901 | 17.46 | 17.0911 | 16.6409 | 20.5694 | 276.0507 | 221.5809 | 195.4555 | 129.5818 | 107.5967 | 255.6463 | 160.161 | 95.5581 | 98.2339 | 103.6252 | 288.3096 | 439.4345 | 506.424 |  |  |  | 638.7963 | 712.8144 | 609.0794 | 764.5627 | 6.3479 | 5.7574 | 595.1832 |  |  | 603.8461 |  |  | 149.8763 | 344.9408 | 610.1474 | 141.4319 | 518.3672 | 498.609 | 766.7166 | 716.9685 | 625.6498 | 607.6397 | 747.7296 |  | 613.4686 | 693.2626 | 567.5782 | 699.6388 | 635.1868 | 703.543 |  | 675.9362 |  |  | 753.9231 | 746.8909 | 749.1253 | [6 empty] | 701.0768 |  |  | 673.2823 |  |  | 518.179 | 595.6983 | 582.0948 | 339.9286 | 506.8012 | 583.214 | 411.3316 | 547.0978 | 660.8716 | 569.1687 | 599.8233 | 476.7549 | 563.2925 | 516.6944 | 595.6413 | 340.0201 | 513.4186 |  | 589.7631 | 556.2221 | 751.3816 | 420.1094 | 527.1677 | 583.246 | 452.3747 | 543.6842 | 548.9677 | 604.1001 | 483.8484 | 564.0573 | 0.72667 | 15.4412 | 3.4307 | 0.056577 | -38.412 | 3.1149 | 2443.39 | 0.23 | 4.653 | -1.5937 | 2.4683 | 0.44457 | 4.6426 | 3.7536 | 7.4899 | 31.3078 | 24.8361 | 36.8082 | 2.1662 | -1.9228 | 41.0273 | 35.7222
42810.4745 | 2979 | 28.5339 | 20.8836 | 18.2652 | 17.8921 | 17.2703 | 17.7241 | 22.1897 | 49.7598 | 23.4596 | 18.1026 | 17.0703 | 16.4306 | 15.6899 | 15.9029 | 102.8123 | 121.405 | 175.829 | 470.3502 | 224.5346 | 587.7994 |  |  |  | 93.9096 | 177.1395 | 634.4846 | 634.1948 | 544.5851 | 605.2735 | 119.5829 | 444.5732 | 475.5669 | 118.3649 | 464.1848 | 466.5183 | 632.7946 | 462.8122 |  | 589.4681 | 485.6818 | 475.293 | 464.6154 |  | 85.5918 | 206.5805 | 101.2489 | 195.1841 | 323.158 | 418.261 | 488.1875 | 12.7637 | 125.1085 | 17.8354 | 214.4847 | 14.4436 | 44.9501 | 54.5711 | 71.5019 | 22.4172 |  |  | 5.1908 | -1.2662 | 2.93 | 0.51189 | 6.7763 | 5.0416 | 16.8116 | -6.9794 | 0.59977 | 7.7175 | 25.106 | -0.00036798 | -0.00028256 | -0.00047312 | 452.6385 | 169.3122 | 60.8303 | 24.5968 | 17.1352 | 16.2146 | 16.4394 | 32.0787 | 21.9696 | 18.0815 | 17.4679 | 17.0811 | 16.6367 | 20.5728 | 269.4865 | 218.783 | 188.7894 | 127.6905 | 109.9076 | 255.1606 | 160.0422 | 95.5562 | 98.2483 | 103.6584 | 288.2005 | 439.4658 | 506.239 |  |  |  | 638.4729 | 712.882 | 610.5571 | 765.0266 | 6.3252 | 4.9258 | 605.2216 |  |  | 625.8796 |  |  | 147.3324 | 337.5154 | 605.7638 | 138.0179 | 521.6316 | 494.6112 | 768.8469 | 727.0814 | 617.2824 | 601.0156 | 747.4563 |  | 613.0839 | 690.5469 | 567.1876 | 699.651 | 634.8226 | 702.3525 |  | 674.3367 |  |  | 753.8075 | 746.6495 | 748.8282 | [6 empty] | 700.3593 |  |  | 676.5751 |  |  | 518.9569 | 595.1492 | 582.2748 | 338.7272 | 506.6066 | 582.8561 | 410.364 | 546.5168 | 659.2048 | 568.3233 | 600.0011 | 476.3031 | 562.9352 | 516.261 | 595.5707 | 338.8699 | 512.7607 |  | 587.991 | 554.9969 | 751.0908 | 418.4152 | 526.5624 | 582.4174 | 452.6192 | 543.4262 | 548.6853 | 603.5912 | 483.3033 | 563.5097 | 0.46319 | 15.4539 | 3.4251 | 0.056946 | -38.3613 | 3.1149 | 2454.23 | 0.27 | 4.7058 | -1.7176 | 2.6127 | 1.0921 | 4.7702 | 4.1145 | 7.5134 | 31.2439 | 24.8481 | 36.7359 | 2.8254 | -1.1975 | 42.8652 | 35.6447
42810.4745 | 2980 | 28.5359 | 20.8814 | 18.2729 | 17.8797 | 17.2623 | 17.7131 | 22.1873 | 49.7396 | 23.4594 | 18.0951 | 17.0583 | 16.4176 | 15.6902 | 15.8921 | 102.8179 | 121.4505 | 176.2816 | 470.3721 | 224.5601 | 587.8358 |  |  |  | 93.8914 | 177.1796 | 633.5741 | 633.5299 | 541.0728 | 602.0874 | 132.1155 | 475.134 | 470.8762 | 170.4451 | 497.4423 | 458.1796 | 668.1348 | 445.7804 |  | 561.3502 | 484.9959 | 473.1524 | 445.8791 |  | 85.2779 | 206.5098 | 101.0283 | 195.0671 | 323.9836 | 417.9789 | 488.0611 | 12.776 | 125.0334 | 17.5648 | 214.2613 | 14.4433 | 45.0133 | 54.576 | 71.5246 | 22.4062 |  |  | 3.9068 | -1.1453 | 2.6224 | 0.51189 | 6.5496 | 4.3194 | 16.5323 | -7.2863 | 1.1561 | 7.3581 | 25.2251 | -0.00028584 | -0.00027434 | -0.00048626 | 452.393 | 169.3591 | 60.9097 | 24.6236 | 17.1374 | 16.2256 | 16.4429 | 32.1003 | 21.9796 | 18.0949 | 17.4699 | 17.0824 | 16.6402 | 20.5777 | 266.9251 | 213.4118 | 181.697 | 123.5679 | 107.2503 | 254.6493 | 159.858 | 95.5406 | 98.2618 | 103.6905 | 288.1167 | 439.5028 | 505.917 |  |  |  | 638.1177 | 714.2363 | 615.9039 | 765.3782 | 10.0192 | 7.0018 | 617.1525 |  |  | 633.019 |  |  | 158.793 | 344.9556 | 602.0243 | 143.4401 | 511.4044 | 506.2031 | 790.2892 | 734.1457 | 630.9911 | 611.5053 | 747.4402 |  | 612.73 | 688.184 | 566.8341 | 701.061 | 634.55 | 701.7132 |  | 673.3408 |  |  | 753.7959 | 746.5497 | 748.8491 | [6 empty] | 700.7614 |  |  | 678.4636 |  |  | 517.8915 | 594.5561 | 582.663 | 338.6885 | 506.4169 | 582.7672 | 409.7651 | 546.7338 | 661.1872 | 567.517 | 599.4095 | 476.127 | 562.5873 | 515.0316 | 595.3958 | 338.9645 | 511.7948 |  | 589.518 | 554.4809 | 750.787 | 416.426 | 526.6375 | 581.5167 | 452.19 | 543.355 | 550.2066 | 603.0138 | 482.2166 | 562.8752 | 0.22552 | 15.4649 | 3.4196 | 0.056917 | -38.3115 | 3.1149 | 2449.94 | 0.26 | 4.0751 | -1.6334 | 2.4716 | 1.092 | 4.6887 | 3.8077 | 7.4493 | 31.1787 | 24.8563 | 36.6429 | 3.0361 | -0.43328 | 50.6848 | 35.5641
42810.4745 | 2981 | 28.557 | 20.8929 | 18.2709 | 17.8821 | 17.2606 | 17.7163 | 22.1947 | 49.7404 | 23.4686 | 18.1126 | 17.07 | 16.4244 | 15.6911 | 15.8981 | 102.8125 | 121.4867 | 176.7258 | 470.3937 | 224.592 | 587.8669 |  |  |  | 93.8935 | 177.0875 | 633.4518 | 633.1975 | 541.9768 | 603.0326 | 123.4063 | 427.9391 | 477.9113 | 147.8467 | 488.3917 | 461.4389 | 655.9731 | 445.782 |  | 540.3167 | 470.8712 | 462.8485 | 441.2523 |  | 85.0211 | 206.4831 | 101.0918 | 194.9746 | 324.6848 | 417.8533 | 487.8626 | 12.6792 | 124.9444 | 17.392 | 213.9947 | 14.4381 | 45.0606 | 54.5771 | 71.5411 | 22.4139 |  |  | 4.4739 | -1.1328 | 2.5528 | 0.32659 | 7.0116 | 4.8583 | 16.8378 | -7.2337 | 0.66963 | 7.4681 | 24.3893 | -0.00031049 | -0.00028913 | -0.00049612 | 452.1817 | 169.4008 | 60.9937 | 24.6456 | 17.144 | 16.2305 | 16.4402 | 32.1092 | 21.9896 | 18.103 | 17.4771 | 17.0903 | 16.6438 | 20.5801 | 275.9269 | 223.9513 | 193.4144 | 123.1139 | 106.2691 | 254.5494 | 159.8395 | 95.5461 | 98.2807 | 103.7306 | 288.0177 | 439.5443 | 505.7314 |  |  |  | 637.7893 | 715.6867 | 621.9017 | 764.8658 | 11.8515 | 6.7365 | 611.8115 |  |  | 626.4309 |  |  | 161.9694 | 345.2452 | 614.855 | 155.0927 | 526.6074 | 457.8463 | 790.6295 | 745.8361 | 643.4156 | 619.5169 | 747.4197 |  | 612.4082 | 685.8633 | 566.5057 | 700.6601 | 634.3618 | 700.5851 |  | 672.0509 |  |  | 753.9326 | 746.6414 | 748.9975 | [6 empty] | 700.9537 |  |  | 678.5044 |  |  | 517.8452 | 593.6045 | 581.441 | 338.0065 | 505.5618 | 582.8178 | 408.7698 | 546.587 | 661.3215 | 566.6961 | 598.6986 | 475.7481 | 562.2959 | 514.8573 | 595.192 | 338.8776 | 511.0704 |  | 589.8947 | 555.5795 | 750.4649 | 415.8478 | 526.5432 | 581.003 | 452.0434 | 543.0584 | 550.9147 | 602.7413 | 480.4126 | 562.3793 | 0.29235 | 15.4781 | 3.4145 | 0.056961 | -38.2119 | 3.1148 | 2435.63 | 0.31 | 4.3632 | -1.6244 | 2.4385 | 0.87221 | 4.8508 | 4.0378 | 7.5171 | 31.1196 | 24.8676 | 36.6169 | 2.0214 | -1.7376 | 48.2193 | 35.5129
42810.4745 | 2982 | 28.5676 | 20.9034 | 18.2881 | 17.8899 | 17.2626 | 17.7241 | 22.202 | 49.737 | 23.4794 | 18.1162 | 17.0723 | 16.4275 | 15.6923 | 15.9045 | 102.833 | 121.5358 | 177.1852 | 470.4521 | 224.6444 | 587.9012 |  |  |  | 93.9143 | 177.023 | 633.3155 | 633.121 | 541.4959 | 603.6947 | 139.9872 | 423.8891 | 480.9796 | 122.0482 | 469.2678 | 468.2676 | 634.0868 | 454.3175 |  | 550.1525 | 469.6016 | 463.1797 | 443.3923 |  | 84.4963 | 206.7178 | 100.7831 | 194.4538 | 323.9404 | 417.7438 | 487.5471 | 12.4101 | 124.9053 | 17.2447 | 213.7742 | 14.4337 | 45.0704 | 54.5566 | 71.538 | 22.425 |  |  | 5.2256 | -1.1926 | 2.7361 | 0.60783 | 6.9643 | 4.3266 | 16.7196 | -7.0254 | 0.81831 | 8.4764 | 24.6013 | -0.00035156 | -0.00028749 | -0.00051091 | 452.0185 | 169.4548 | 61.0625 | 24.6664 | 17.139 | 16.2246 | 16.4387 | 32.1172 | 21.9899 | 18.1024 | 17.472 | 17.0904 | 16.6323 | 20.5821 | 285.6895 | 220.3556 | 193.0503 | 121.9145 | 101.8323 | 254.5509 | 159.7888 | 95.5479 | 98.3045 | 103.7754 | 287.8998 | 439.5826 | 505.6827 |  |  |  | 637.5393 | 715.0026 | 623.8043 | 763.3209 | 11.1813 | 6.827 | 613.969 |  |  | 617.4165 |  |  | 161.8282 | 347.4761 | 615.7003 | 151.3549 | 512.9439 | 484.3428 | 759.1278 | 715.0896 | 623.7573 | 594.871 | 747.468 |  | 611.9942 | 684.2975 | 566.3083 | 701.1074 | 633.9844 | 699.6901 |  | 671.5427 |  |  | 753.529 | 746.5917 | 748.617 | [6 empty] | 701.1824 |  |  | 680.1249 |  |  | 516.7132 | 593.7448 | 580.8662 | 337.219 | 504.8924 | 582.7271 | 408.8698 | 546.1835 | 661.7435 | 565.3468 | 598.3237 | 475.4794 | 561.8271 | 514.7347 | 594.8947 | 338.1627 | 510.8752 |  | 591.3319 | 556.5676 | 750.1127 | 415.0836 | 526.4973 | 579.635 | 452.3116 | 542.7747 | 552.0988 | 602.2697 | 480.6974 | 561.9818 | 0.36342 | 15.4895 | 3.4087 | 0.056693 | -38.297 | 3.1149 | 2438.15 | 0.15 | 4.7173 | -1.6671 | 2.5252 | 1.1902 | 4.834 | 3.8102 | 7.4901 | 31.0417 | 24.8791 | 36.53 | 0.93693 | -1.7037 | 43.709 | 35.506
42810.4746 | 2983 | 28.5754 | 20.9142 | 18.2817 | 17.8847 | 17.2634 | 17.725 | 22.1895 | 49.7376 | 23.4896 | 18.1072 | 17.0617 | 16.4195 | 15.6931 | 15.8947 | 102.8427 | 121.5829 | 177.6343 | 470.5155 | 224.676 | 587.635 |  |  |  | 93.9267 | 177.1425 | 632.6951 | 632.3674 | 539.3997 | 602.7688 | 123.8898 | 409.9233 | 484.428 | 97.2577 | 445.3266 | 482.2056 | 617.388 | 462.9279 |  | 566.8999 | 479.3954 | 469.697 | 454.9751 |  | 84.3799 | 206.5399 | 100.1803 | 193.293 | 322.954 | 418.424 | 487.1074 | 12.1488 | 124.8058 | 17.2501 | 213.5746 | 14.4423 | 45.0885 | 54.5257 | 71.5119 | 22.4252 |  |  | 3.9324 | -0.96785 | 2.832 | 0.32001 | 6.6896 | 4.1663 | 16.5527 | -6.8526 | 0.65484 | 7.1316 | 24.1988 | -0.0002842 | -0.00031049 | -0.00047805 | 451.8449 | 169.5071 | 61.1529 | 24.69 | 17.1581 | 16.2332 | 16.4443 | 32.1431 | 21.9984 | 18.1013 | 17.4736 | 17.0952 | 16.6402 | 20.5892 | 296.2258 | 229.1858 | 206.1618 | 123.5691 | 96.4156 | 254.6266 | 159.8739 | 95.5398 | 98.3117 | 103.8049 | 287.7905 | 439.591 | 505.7354 |  |  |  | 637.2273 | 713.3229 | 620.4349 | 762.1819 | 8.6821 | 6.9864 | 592.0853 |  |  | 619.5393 |  |  | 157.7665 | 346.9953 | 613.6153 | 140.3979 | 509.1674 | 483.2165 | 761.1701 | 715.2098 | 605.3035 | 573.6227 | 747.8264 |  | 611.5636 | 684.1327 | 566.0427 | 702.277 | 633.6351 | 699.6335 |  | 671.4756 |  |  | 754.0497 | 747.4587 | 749.0063 | [6 empty] | 698.7231 |  |  | 680.3682 |  |  | 515.8824 | 593.8117 | 580.5627 | 336.9927 | 504.5549 | 582.3054 | 408.6086 | 545.5772 | 661.7257 | 564.9952 | 598.1664 | 475.3344 | 561.2216 | 514.1785 | 594.1675 | 337.636 | 510.7011 |  | 590.9159 | 557.0989 | 749.7936 | 414.5028 | 525.8509 | 578.4237 | 451.7744 | 542.4481 | 551.5961 | 602.1559 | 480.3501 | 561.6667 | 0.67524 | 15.5037 | 3.4034 | 0.056606 | -38.3525 | 3.1149 | 2449.76 | 0.33 | 4.09 | -1.5016 | 2.5686 | 0.86344 | 4.7401 | 3.7408 | 7.4562 | 30.952 | 24.8407 | 36.4287 | -0.22284 | -3.1495 | 40.1724 | 35.4756
42810.4746 | 2984 | 28.5837 | 20.9238 | 18.2644 | 17.8841 | 17.2705 | 17.7248 | 22.1856 | 49.7327 | 23.4929 | 18.1146 | 17.0636 | 16.4187 | 15.6899 | 15.8941 | 102.8496 | 121.6156 | 178.0883 | 470.5439 | 224.7243 | 587.12 |  |  |  | 93.939 | 177.3205 | 631.8741 | 631.9226 | 538.4507 | 601.7643 | 114.0671 | 408.5986 | 483.9859 | 96.2183 | 440.6405 | 486.3133 | 611.6763 | 475.5398 |  | 601.5675 | 485.4637 | 472.1701 | 460.593 |  | 84.6197 | 206.1744 | 100.0342 | 192.6549 | 322.4523 | 419.6202 | 486.7558 | 11.8036 | 124.69 | 17.5678 | 213.4834 | 14.4416 | 45.1216 | 54.4942 | 71.507 | 22.414 |  |  | 4.5323 | -0.72011 | 2.3951 | 0.086082 | 6.9998 | 4.4147 | 16.7511 | -6.9163 | 0.79846 | 6.9816 | 24.2949 | -0.00029242 | -0.00027599 | -0.00047148 | 451.6911 | 169.539 | 61.222 | 24.6965 | 17.1418 | 16.2179 | 16.4333 | 32.1542 | 21.9974 | 18.0983 | 17.4687 | 17.0834 | 16.6341 | 20.5883 | 294.1664 | 226.3625 | 200.9442 | 126.1971 | 99.4757 | 254.4705 | 159.8682 | 95.5225 | 98.3228 | 103.8335 | 287.6444 | 439.5568 | 505.8681 |  |  |  | 636.8214 | 713.0602 | 616.9447 | 760.9411 | 7.2576 | 4.4391 | 562.4367 |  |  | 598.5655 |  |  | 125.5384 | 336.9151 | 603.8008 | 132.2322 | 497.0311 | 526.3475 | 742.9115 | 700.4533 | 596.9858 | 582.0085 | 748.1552 |  | 611.1952 | 683.2551 | 565.6923 | 702.4041 | 633.3846 | 699.206 |  | 670.7304 |  |  | 754.4947 | 747.9657 | 749.3836 | [6 empty] | 698.1914 |  |  | 680.0984 |  |  | 516.5482 | 593.8398 | 578.8969 | 336.6578 | 503.849 | 581.7435 | 407.8353 | 544.966 | 656.4301 | 564.8518 | 597.7067 | 475.0742 | 560.132 | 513.6285 | 593.7371 | 336.4226 | 510.6538 |  | 590.355 | 556.3112 | 749.4558 | 412.9732 | 525.0917 | 578.0683 | 451.7432 | 541.9992 | 550.8824 | 602.2978 | 480.126 | 561.5134 | 0.24016 | 15.5181 | 3.3983 | 0.055854 | -38.3313 | 3.1148 | 2449.3 | 0.2 | 4.3885 | -1.2947 | 2.3612 | 0.44765 | 4.8529 | 3.854 | 7.5073 | 30.8749 | 24.8084 | 36.3759 | -0.016558 | -2.5705 | 38.9516 | 35.4293
42810.4746 | 2985 | 28.6072 | 20.9332 | 18.2777 | 17.8887 | 17.27 | 17.7324 | 22.1992 | 49.7333 | 23.506 | 18.1222 | 17.0747 | 16.424 | 15.6966 | 15.8983 | 102.8668 | 121.6675 | 178.5292 | 470.5772 | 224.7836 | 586.4237 |  |  |  | 93.9446 | 177.727 | 631.4051 | 631.7004 | 538.2183 | 600.427 | 101.9283 | 418.8353 | 478.6176 | 119.0379 | 452.9145 | 477.7758 | 611.6883 | 478.9229 |  | 619.524 | 486.1235 | 474.3503 | 454.233 |  | 84.662 | 205.6831 | 100.1188 | 192.1729 | 321.3113 | 419.4449 | 486.0656 | 11.5827 | 124.5526 | 17.2987 | 213.2825 | 14.4439 | 45.1101 | 54.4722 | 71.4928 | 22.3699 |  |  | 5.8913 | -0.66294 | 2.744 | 0.81942 | 6.8237 | 4.2176 | 16.5862 | -6.8421 | 0.14713 | 6.8578 | 24.4593 | -0.00034334 | -0.00030884 | -0.00047969 | 451.5598 | 169.5768 | 61.2989 | 24.7188 | 17.1399 | 16.2239 | 16.4405 | 32.1673 | 22 | 18.0962 | 17.4665 | 17.0886 | 16.642 | 20.5964 | 283.7445 | 217.0771 | 190.5776 | 126.3476 | 100.5953 | 254.104 | 159.695 | 95.5251 | 98.3415 | 103.8806 | 287.5797 | 439.5246 | 505.8525 |  |  |  | 636.3397 | 712.8342 | 613.7748 | 759.781 | 8.5674 | 5.5596 | 575.3105 |  |  | 611.2201 |  |  | 124.5561 | 328.9706 | 604.3732 | 146.7054 | 512.9587 | 487.1979 | 749.6963 | 698.6809 | 582.9424 | 562.2556 | 748.8645 |  | 610.833 | 683.5796 | 565.3809 | 701.5994 | 633.0825 | 699.8129 |  | 671.0497 |  |  | 755.227 | 748.5421 | 749.9054 | [6 empty] | 698.8577 |  |  | 681.4337 |  |  | 516.8464 | 593.6024 | 577.5389 | 336.7128 | 503.0937 | 581.2513 | 407.7157 | 543.6079 | 647.3261 | 564.5331 | 597.2954 | 474.5693 | 559.2667 | 513.2022 | 593.1304 | 336.4448 | 510.5866 |  | 590.1612 | 554.303 | 749.1479 | 411.5075 | 524.0995 | 578.217 | 452.3281 | 541.7151 | 550.6746 | 602.1469 | 479.6101 | 561.3239 | 0.72359 | 15.5283 | 3.3927 | 0.055506 | -38.3658 | 3.1148 | 2449.68 | 0.4 | 4.9994 | -1.2416 | 2.5261 | 1.3804 | 4.7909 | 3.7665 | 7.4693 | 30.7883 | 24.749 | 36.3388 | 1.0885 | -1.4411 | 39.1305 | 35.3659
42810.4746 | 2986 | 28.6128 | 20.9496 | 18.2583 | 17.8742 | 17.2668 | 17.7223 | 22.1853 | 49.7285 | 23.5052 | 18.1168 | 17.0685 | 16.4113 | 15.6869 | 15.8985 | 102.8754 | 121.7067 | 178.9771 | 470.5782 | 224.8232 | 585.8329 |  |  |  | 93.9478 | 178.1746 | 630.8285 | 631.3035 | 536.8016 | 598.6526 | 134.0466 | 412.9315 | 481.7651 | 187.9369 | 503.2742 | 442.8881 | 652.149 | 462.4248 |  | 610.1527 | 487.2668 | 475.7235 | 461.9365 |  | 84.6875 | 205.2991 | 99.8365 | 192.3204 | 320.4409 | 418.2818 | 485.6072 | 11.7165 | 124.4971 | 17.0083 | 213.1063 | 14.4443 | 45.101 | 54.4677 | 71.4675 | 22.3286 |  |  | 5.2302 | -0.95339 | 2.3681 | 0.51452 | 7.0832 | 4.7603 | 16.8438 | -6.8145 | 0.26759 | 7.3105 | 24.4712 | -0.00033513 | -0.00028092 | -0.00047476 | 451.4485 | 169.6117 | 61.371 | 24.7299 | 17.1275 | 16.2154 | 16.4304 | 32.1756 | 22.0092 | 18.1009 | 17.4627 | 17.0862 | 16.636 | 20.6046 | 286.3407 | 223.7024 | 194.1744 | 126.6599 | 101.5971 | 254.1208 | 159.6537 | 95.523 | 98.3585 | 103.9081 | 287.4823 | 439.4743 | 505.7883 |  |  |  | 635.9628 | 711.8966 | 610.1288 | 760.5549 | 9.9343 | 7.1488 | 577.0388 |  |  | 609.5794 |  |  | 138.3121 | 341.8784 | 617.6625 | 160.9443 | 521.8187 | 474.7822 | 776.3495 | 717.7265 | 598.3933 | 593.2727 | 748.9337 |  | 610.5937 | 686.8814 | 565.1646 | 699.7633 | 632.9824 | 702.504 |  | 673.8139 |  |  | 755.1487 | 748.1369 | 749.5737 | [6 empty] | 699.9046 |  |  | 680.9257 |  |  | 516.335 | 592.7501 | 577.818 | 336.2489 | 502.5634 | 580.7865 | 407.7123 | 542.3927 | 646.2675 | 564.6163 | 597.5193 | 474.0214 | 558.8959 | 513.0468 | 592.6017 | 335.9675 | 510.4373 |  | 589.1032 | 552.6969 | 748.852 | 411.6206 | 523.2734 | 577.9586 | 451.8424 | 541.499 | 552.6161 | 601.7467 | 478.6527 | 561.0869 | 0.27772 | 15.5423 | 3.3876 | 0.054572 | -38.4153 | 3.1148 | 2455.28 | 0.29 | 4.7058 | -1.4884 | 2.3458 | 1.0934 | 4.877 | 3.9982 | 7.5207 | 30.7423 | 24.6224 | 36.3702 | 0.80247 | -1.8461 | 46.8471 | 35.2697
42810.4746 | 2987 | 28.6243 | 20.9495 | 18.2675 | 17.8877 | 17.2659 | 17.7214 | 22.1932 | 49.7257 | 23.5265 | 18.115 | 17.0732 | 16.4271 | 15.6813 | 15.9064 | 102.8831 | 121.7509 | 179.4243 | 470.6215 | 224.859 | 585.315 |  |  |  | 93.9561 | 178.2444 | 630.3524 | 631.1871 | 535.2838 | 596.5547 | 111.0822 | 421.8931 | 482.0312 | 106.4694 | 456.57 | 459.5423 | 675.0172 | 442.8109 |  | 564.4207 | 485.6664 | 476.6424 | 465.4253 |  | 84.8589 | 204.8037 | 99.7458 | 194.1291 | 319.8272 | 417.4583 | 485.3632 | 11.9632 | 124.4478 | 16.8118 | 212.9312 | 14.4351 | 45.1245 | 54.4579 | 71.4365 | 22.2812 |  |  | 4.6197 | -0.67674 | 2.3655 | 0.31476 | 6.9262 | 3.7786 | 16.5454 | -7.2685 | 0.95044 | 6.4652 | 24.079 | -0.00032363 | -0.0003072 | -0.00045834 | 451.3217 | 169.6568 | 61.4507 | 24.751 | 17.1338 | 16.218 | 16.4365 | 32.1968 | 22.0273 | 18.1046 | 17.4682 | 17.0833 | 16.6343 | 20.6091 | 291.9678 | 223.9263 | 194.2918 | 123.1216 | 102.9381 | 254.1055 | 159.6872 | 95.5165 | 98.3766 | 103.9392 | 287.3708 | 439.4392 | 505.8047 |  |  |  | 635.6968 | 711.5173 | 608.4069 | 760.9197 | 10.8029 | 4.5055 | 586.0394 |  |  | 602.899 |  |  | 142.8619 | 339.2239 | 614.3342 | 159.5374 | 520.584 | 468.2191 | 767.6017 | 718.8149 | 606.8427 | 573.8801 | 748.8477 |  | 610.2259 | 691.0297 | 564.8908 | 699.0801 | 632.8607 | 704.9801 |  | 676.4998 |  |  | 754.1696 | 747.6888 | 748.9976 | [6 empty] | 701.075 |  |  | 682.464 |  |  | 515.744 | 591.6088 | 578.041 | 336.1627 | 502.6194 | 580.3318 | 407.217 | 541.6798 | 645.6462 | 564.9722 | 597.7111 | 473.8436 | 558.7844 | 513.0144 | 592.5016 | 334.9237 | 510.097 |  | 589.2864 | 551.4684 | 748.531 | 412.4734 | 523.1315 | 577.5891 | 451.7472 | 541.2509 | 552.7576 | 600.0513 | 477.8814 | 560.9234 | 0.37999 | 15.558 | 3.3826 | 0.054399 | -38.354 | 3.1148 | 2458.44 | 0.29 | 4.4173 | -1.2533 | 2.3433 | 0.85477 | 4.8198 | 3.56 | 7.4494 | 30.6769 | 24.463 | 36.3652 | 0.17504 | -1.8548 | 51.6491 | 35.2069
42810.4746 | 2988 | 28.6371 | 20.9762 | 18.287 | 17.8895 | 17.2645 | 17.7297 | 22.1905 | 49.7305 | 23.53 | 18.1211 | 17.0769 | 16.425 | 15.6981 | 15.9019 | 102.9015 | 121.8077 | 179.8731 | 470.6787 | 224.9113 | 584.9143 |  |  |  | 93.9589 | 178.0349 | 630.5237 | 631.2492 | 534.936 | 596.7959 | 100.497 | 412.4443 | 483.9593 | 113.6493 | 453.7959 | 471.6835 | 624.1434 | 452.5101 |  | 564.5286 | 481.991 | 473.9302 | 471.7704 |  | 85.3459 | 204.4452 | 99.5659 | 194.0976 | 318.6494 | 416.0981 | 485.213 | 12.133 | 124.3696 | 16.5306 | 212.7661 | 14.4453 | 45.1439 | 54.4599 | 71.3932 | 22.2502 |  |  | 5.3091 | -1.3115 | 2.3589 | 0.39164 | 6.3302 | 4.2649 | 16.5382 | -7.2777 | 0.66516 | 7.5841 | 24.1078 | -0.00030063 | -0.0002842 | -0.00045505 | 451.1463 | 169.7101 | 61.5386 | 24.7794 | 17.1514 | 16.2228 | 16.4441 | 32.2124 | 22.0391 | 18.1094 | 17.4719 | 17.0933 | 16.6549 | 20.6228 | 293.8533 | 223.0245 | 185.21 | 117.8365 | 96.9699 | 254.0038 | 159.5301 | 95.5082 | 98.3906 | 103.972 | 287.28 | 439.4166 | 505.825 |  |  |  | 635.3958 | 711.5957 | 605.1512 | 761.8021 | 6.0248 | 6.1592 | 572.9124 |  |  | 598.7232 |  |  | 137.0253 | 331.4017 | 611.1625 | 148.9502 | 514.0605 | 487.2072 | 755.3542 | 718.1505 | 611.5174 | 576.4439 | 748.7349 |  | 609.7226 | 693.6779 | 564.5779 | 698.8605 | 632.6298 | 706.8446 |  | 678.9482 |  |  | 754.0334 | 747.1743 | 748.8518 | [6 empty] | 701.2657 |  |  | 680.5251 |  |  | 515.2699 | 590.4944 | 577.0624 | 336.1773 | 502.6707 | 579.8944 | 407.65 | 541.3227 | 644.8084 | 564.5379 | 597.2435 | 473.2054 | 558.4836 | 512.6227 | 591.9176 | 334.4596 | 509.5307 |  | 588.7469 | 550.3641 | 748.179 | 413.3237 | 522.7781 | 577.0253 | 452.0468 | 541.0628 | 549.8378 | 597.637 | 477.1462 | 560.704 | 0.28157 | 15.5614 | 3.3781 | 0.05539 | -38.3321 | 3.1148 | 2439.37 | 0.29 | 4.7361 | -1.7442 | 2.3391 | 0.95311 | 4.6032 | 3.7784 | 7.4404 | 30.5874 | 24.339 | 36.326 | -0.049154 | -0.86608 | 40.988 | 35.1228
42810.4746 | 2989 | 28.6471 | 20.9822 | 18.2659 | 17.8946 | 17.2665 | 17.731 | 22.1847 | 49.7256 | 23.5329 | 18.1272 | 17.0692 | 16.421 | 15.6962 | 15.901 | 102.918 | 121.8597 | 180.3177 | 470.6719 | 224.9574 | 584.1843 |  |  |  | 93.9607 | 177.8263 | 630.2253 | 630.7512 | 532.9484 | 596.4838 | 102.3198 | 403.4703 | 485.4833 | 106.5029 | 443.8831 | 475.2701 | 626.4111 | 469.1427 |  | 578.5047 | 481.2215 | 469.9372 | 489.7908 |  | 85.6441 | 204.1347 | 99.428 | 193.5601 | 317.6716 | 416.9253 | 485.2159 | 12.2137 | 124.2503 | 16.3531 | 212.6092 | 14.4368 | 45.164 | 54.4613 | 71.3587 | 22.2206 |  |  | 4.5803 | -1.1374 | 2.6546 | 0.29439 | 6.6765 | 4.3523 | 16.6407 | -7.2902 | 0.51181 | 7.3886 | 24.1 | -0.00033184 | -0.00026613 | -0.00047476 | 450.9738 | 169.7499 | 61.606 | 24.7855 | 17.1403 | 16.2189 | 16.4438 | 32.2171 | 22.0392 | 18.1106 | 17.4732 | 17.0966 | 16.6515 | 20.6282 | 287.9934 | 223.5168 | 188.066 | 118.3801 | 99.2063 | 253.7453 | 159.4753 | 95.5144 | 98.409 | 104.0146 | 287.1721 | 439.3552 | 505.7456 |  |  |  | 634.9497 | 711.7719 | 608.2679 | 761.3217 | 5.8092 | 5.5342 | 571.8127 |  |  | 597.7389 |  |  | 138.2475 | 319.6033 | 602.4022 | 147.5667 | 516.7157 | 469.2565 | 774.2102 | 714.8957 | 604.9241 | 569.3417 | 748.6499 |  | 609.3566 | 696.7724 | 564.4113 | 696.862 | 632.2724 | 708.8807 |  | 681.3623 |  |  | 753.6248 | 746.6536 | 748.3529 | [6 empty] | 700.2654 |  |  | 680.7217 |  |  | 514.9231 | 589.9056 | 576.3002 | 336.1986 | 502.048 | 579.2548 | 408.2467 | 541.2314 | 644.0782 | 563.4702 | 596.5412 | 472.5831 | 558.0925 | 511.9267 | 591.0339 | 334.4537 | 508.8774 |  | 589.2977 | 550.0484 | 747.8165 | 414.0306 | 522.2939 | 577.139 | 451.6348 | 540.5729 | 549.6586 | 597.1543 | 475.6356 | 560.3039 | 0.4447 | 15.5727 | 3.3731 | 0.055079 | -38.313 | 3.1148 | 2422.13 | 0.23 | 4.3983 | -1.6237 | 2.4806 | 0.82607 | 4.7303 | 3.8192 | 7.4679 | 30.5225 | 24.2262 | 36.3114 | 0.56465 | -1.1905 | 40.9234 | 35.0479
42810.4746 | 2990 | 28.6549 | 20.9907 | 18.267 | 17.8903 | 17.2692 | 17.7317 | 22.1916 | 49.7223 | 23.541 | 18.1295 | 17.079 | 16.4176 | 15.6886 | 15.909 | 102.9175 | 121.904 | 180.7468 | 470.6379 | 224.9789 | 583.8133 |  |  |  | 93.9588 | 178.2372 | 629.6603 | 630.0218 | 529.4365 | 595.4174 | 120.5537 | 401.7879 | 485.2408 | 100.3857 | 440.5116 | 483.1483 | 620.8921 | 477.3403 |  | 570.1069 | 482.0453 | 472.0302 | 485.0683 |  | 85.6393 | 203.6279 | 99.2452 | 192.5546 | 316.668 | 417.491 | 484.8878 | 12.5989 | 124.1093 | 16.3163 | 212.3926 | 14.4347 | 45.1582 | 54.4607 | 71.3096 | 22.2082 |  |  | 5.1159 | -0.77662 | 2.3458 | 0.3279 | 6.6778 | 3.9396 | 16.5389 | -7.6786 | 0.96445 | 7.2469 | 24.1098 | -0.0003532 | -0.0002957 | -0.00047476 | 450.7406 | 169.7864 | 61.6913 | 24.812 | 17.1468 | 16.2184 | 16.4318 | 32.2286 | 22.0354 | 18.1016 | 17.4719 | 17.0865 | 16.6455 | 20.62 | 284.7989 | 227.1158 | 191.4828 | 120.5206 | 97.5479 | 253.5397 | 159.4122 | 95.501 | 98.417 | 104.0444 | 287.0758 | 439.3336 | 505.698 |  |  |  | 634.6507 | 712.0375 | 614.4958 | 759.6742 | 4.9214 | 5.9458 | 562.1088 |  |  | 599.8517 |  |  | 135.8639 | 313.2752 | 601.3909 | 155.8697 | 516.7632 | 475.4009 | 773.7639 | 717.6665 | 598.8008 | 564.5788 | 749.0263 |  | 608.948 | 700.5555 | 564.1514 | 699.6022 | 631.9922 | 710.8573 |  | 683.6123 |  |  | 754.0005 | 747.3271 | 748.8409 | [6 empty] | 698.6844 |  |  | 681.6231 |  |  | 514.5357 | 589.5365 | 575.3167 | 336.0376 | 501.6209 | 578.599 | 407.5635 | 540.3913 | 640.9355 | 563.0782 | 596.1321 | 472.43 | 557.7609 | 511.375 | 590.4778 | 335.229 | 508.0308 |  | 587.7548 | 550.6861 | 747.5177 | 413.6687 | 521.7225 | 577.9959 | 450.8097 | 540.0892 | 549.8368 | 597.8224 | 474.4517 | 559.8051 | 0.12787 | 15.5866 | 3.3683 | 0.054594 | -38.4624 | 3.1148 | 2425.47 | 0.27 | 4.6455 | -1.341 | 2.3306 | 0.87136 | 4.7327 | 3.6351 | 7.4481 | 30.4371 | 24.0793 | 36.1803 | 0.88992 | -1.5783 | 39.9984 | 35.0346
42810.4747 | 2991 | 28.6691 | 21.0009 | 18.2684 | 17.89 | 17.2673 | 17.733 | 22.1911 | 49.7172 | 23.5448 | 18.1298 | 17.0732 | 16.4165 | 15.6902 | 15.9008 | 102.9307 | 121.9503 | 181.1914 | 470.6057 | 225.0206 | 583.7318 |  |  |  | 93.9922 | 178.1053 | 629.4898 | 629.5645 | 529.6511 | 594.9964 | 131.3279 | 415.1007 | 484.4214 | 96.5473 | 437.4414 | 486.9141 | 609.2785 | 488.5133 |  | 577.0747 | 480.4796 | 471.9763 | 484.1954 |  | 85.3056 | 203.1243 | 99.1015 | 191.4456 | 316.7264 | 416.3571 | 484.487 | 13.1924 | 123.9622 | 16.2864 | 212.1382 | 14.4152 | 45.1552 | 54.4757 | 71.2686 | 22.2002 |  |  | 5.5502 | -1.1545 | 2.6816 | 0.43304 | 7.0122 | 4.0546 | 16.412 | -7.3139 | 0.7683 | 6.7438 | 24.2296 | -0.00026942 | -0.00030556 | -0.00048462 | 450.5635 | 169.8377 | 61.768 | 24.8295 | 17.1459 | 16.2185 | 16.438 | 32.2454 | 22.0483 | 18.1052 | 17.4697 | 17.0861 | 16.64 | 20.6243 | 279.2804 | 222.842 | 188.7967 | 121.1272 | 100.6688 | 253.2599 | 159.2856 | 95.5019 | 98.4414 | 104.0784 | 286.9694 | 439.3485 | 505.5458 |  |  |  | 634.3798 | 711.5658 | 613.2486 | 758.497 | 9.8028 | 6.0072 | 565.2666 |  |  | 597.9547 |  |  | 139.1938 | 312.1875 | 587.5224 | 147.0234 | 514.1544 | 468.8597 | 770.82 | 704.0539 | 585.2487 | 553.6997 | 749.4347 |  | 608.5723 | 703.7016 | 563.8404 | 700.3899 | 631.5756 | 712.9942 |  | 686.3631 |  |  | 754.9062 | 748.0256 | 749.3467 | [6 empty] | 698.2662 |  |  | 680.3433 |  |  | 513.8946 | 589.1435 | 574.5517 | 335.4027 | 501.2776 | 578.1159 | 406.6418 | 539.8706 | 638.6126 | 563.1577 | 596.0183 | 471.729 | 557.5389 | 510.7163 | 590.6232 | 335.5733 | 507.0036 |  | 584.7021 | 551.624 | 747.2486 | 414.9518 | 520.9205 | 578.2389 | 450.5288 | 539.7893 | 549.4356 | 598.5608 | 473.2335 | 559.7101 | 0.44027 | 15.5967 | 3.3637 | 0.05369 | -38.4596 | 3.1148 | 2460.57 | 0.28 | 4.8375 | -1.6341 | 2.4905 | 1.0008 | 4.8458 | 3.6848 | 7.4134 | 30.3569 | 23.9419 | 36.0769 | 1.4627 | -1.2963 | 37.8542 | 35.0138
42810.4747 | 2992 | 28.6864 | 21.0049 | 18.3096 | 17.8955 | 17.2601 | 17.7327 | 22.1904 | 49.7118 | 23.5515 | 18.1286 | 17.072 | 16.4233 | 15.6901 | 15.9028 | 102.9605 | 122.0241 | 181.6254 | 470.6059 | 225.0721 | 583.7445 |  |  |  | 94.0209 | 178.1801 | 629.2394 | 629.0269 | 529.2542 | 595.3759 | 109.8361 | 437.7848 | 476.2989 | 115.581 | 439.9561 | 488.0864 | 608.8729 | 484.526 |  | 608.0606 | 482.311 | 472.6874 | 484.2351 |  | 84.7657 | 202.9371 | 99.1123 | 190.7987 | 316.7625 | 415.0785 | 483.9896 | 13.7929 | 123.8326 | 16.8325 | 211.9417 | 14.4151 | 45.1704 | 54.4883 | 71.2461 | 22.2034 |  |  | 6.1561 | -1.1269 | 2.6467 | 0.45538 | 6.7685 | 4.117 | 16.4186 | -7.0569 | 0.79846 | 7.3644 | 24.1531 | -0.00026285 | -0.00023327 | -0.00047805 | 450.3876 | 169.8737 | 61.8409 | 24.8522 | 17.1452 | 16.2152 | 16.4353 | 32.2662 | 22.0575 | 18.1063 | 17.472 | 17.0852 | 16.6456 | 20.6317 | 280.9478 | 225.6784 | 191.3762 | 118.9649 | 102.6854 | 253.1539 | 159.2006 | 95.4938 | 98.4484 | 104.1066 | 286.8685 | 439.34 | 505.3555 |  |  |  | 634.1289 | 710.8074 | 608.7134 | 758.3852 | 7.4298 | 5.5999 | 554.5602 |  |  | 601.36 |  |  | 134.8433 | 313.6204 | 584.9022 | 155.0542 | 514.4436 | 470.6903 | 776.9789 | 712.2511 | 588.4669 | 565.062 | 749.8903 |  | 608.3491 | 705.7785 | 563.4699 | 697.7596 | 631.2939 | 714.2399 |  | 687.6283 |  |  | 755.1548 | 748.519 | 749.6013 | [6 empty] | 698.6189 |  |  | 677.7486 |  |  | 513.2614 | 588.8276 | 574.4714 | 335.6572 | 500.8744 | 577.7343 | 406.9788 | 539.3927 | 638.6819 | 563.3381 | 595.812 | 471.2871 | 557.4088 | 510.3288 | 590.3661 | 335.2555 | 506.5921 |  | 583.0211 | 550.9061 | 747.0113 | 414.6189 | 519.7004 | 577.8361 | 450.8033 | 539.605 | 549.3352 | 599.2088 | 472.6377 | 559.4077 | 0.2288 | 15.6075 | 3.3595 | 0.05272 | -38.3802 | 3.1148 | 2470.24 | 0.36 | 5.0958 | -1.6142 | 2.4738 | 1.0261 | 4.7564 | 3.7096 | 7.408 | 30.3033 | 23.8246 | 36.0948 | 1.2622 | -1.5939 | 37.7786 | 34.9675
42810.4747 | 2993 | 28.6958 | 21.0167 | 18.2752 | 17.8856 | 17.2585 | 17.7244 | 22.1819 | 49.7203 | 23.556 | 18.129 | 17.0671 | 16.4196 | 15.6848 | 15.8991 | 102.9572 | 122.0604 | 182.0567 | 470.6328 | 225.0775 | 583.3676 |  |  |  | 94.0025 | 178.2938 | 628.2457 | 627.0645 | 526.2204 | 594.3672 | 106.7929 | 417.6209 | 468.1746 | 154.959 | 475.4571 | 479.6997 | 623.4647 | 480.1719 |  | 604.6572 | 484.4807 | 474.7954 | 484.0985 |  | 84.5918 | 202.6675 | 99.3757 | 190.7558 | 316.1348 | 413.7441 | 483.4442 | 14.6271 | 123.7041 | 17.0181 | 211.6348 | 14.4127 | 45.1669 | 54.4734 | 71.2197 | 22.2152 |  |  | 4.1683 | -0.88373 | 2.6231 | -0.028254 | 7.0582 | 4.8681 | 16.6926 | -7.1949 | 0.63947 | 8.2309 | 24.1431 | -0.00032199 | -0.00029734 | -0.00045505 | 450.1604 | 169.9137 | 61.9166 | 24.8704 | 17.145 | 16.2131 | 16.4312 | 32.2768 | 22.0674 | 18.1103 | 17.4687 | 17.0928 | 16.646 | 20.6399 | 278.6398 | 221.4404 | 184.3531 | 122.1689 | 104.2886 | 252.9217 | 159.0381 | 95.4829 | 98.4587 | 104.1386 | 286.7517 | 439.3522 | 505.1299 |  |  |  | 633.8733 | 708.6828 | 602.9195 | 758.4054 | 7.1156 | 5.0182 | 560.4957 |  |  | 603.9526 |  |  | 131.625 | 318.6295 | 589.1345 | 157.8804 | 517.1427 | 465.0511 | 781.9231 | 721.604 | 592.0995 | 566.1773 | 750.236 |  | 608.134 | 705.6505 | 563.2156 | 695.3692 | 631.0619 | 714.8301 |  | 687.8658 |  |  | 755.753 | 749.2841 | 749.9215 | [6 empty] | 698.3325 |  |  | 675.859 |  |  | 513.7152 | 588.2982 | 574.043 | 335.8937 | 501.2377 | 577.1687 | 406.5419 | 539.5415 | 639.4125 | 563.4987 | 595.4446 | 471.2298 | 557.1548 | 511.2483 | 590.0015 | 334.0514 | 506.0949 |  | 583.2467 | 550.9282 | 746.7756 | 413.7357 | 518.5182 | 577.6708 | 451.457 | 539.2524 | 550.0846 | 598.7733 | 471.932 | 559.0171 | 0.30622 | 15.6177 | 3.3537 | 0.053234 | -38.4323 | 3.1148 | 2471.56 | 0.32 | 4.1907 | -1.4291 | 2.462 | -0.25552 | 4.8524 | 4.0299 | 7.4623 | 30.2543 | 23.7874 | 36.1158 | 1.4852 | -0.83456 | 40.5156 | 34.9165
42810.4747 | 2994 | 28.7101 | 21.0267 | 18.2994 | 17.884 | 17.2575 | 17.7276 | 22.1951 | 49.7089 | 23.5733 | 18.1395 | 17.0691 | 16.425 | 15.6925 | 15.8983 | 102.9683 | 122.1077 | 182.5053 | 470.672 | 225.1178 | 582.7758 |  |  |  | 94.016 | 178.8806 | 627.8179 | 626.8838 | 526.0312 | 594.0084 | 103.6078 | 408.0803 | 480.4095 | 111.7906 | 453.5809 | 475.8462 | 638.4718 | 467.4834 |  | 590.2261 | 482.4157 | 475.7868 | 489.931 |  | 84.6714 | 202.1145 | 99.2057 | 190.1346 | 317.3379 | 414.256 | 483.1471 | 14.7448 | 123.5845 | 17.1066 | 211.3454 | 14.4025 | 45.1436 | 54.4608 | 71.1909 | 22.2119 |  |  | 4.811 | -0.26078 | 2.3878 | 0.46458 | 6.5194 | 3.9449 | 15.9343 | -7.0911 | 0.70933 | 6.8427 | 23.8558 | -0.00029899 | -0.00025463 | -0.00043534 | 449.6106 | 169.9689 | 62.0019 | 24.8921 | 17.1499 | 16.226 | 16.4408 | 32.3004 | 22.0806 | 18.1189 | 17.4794 | 17.0991 | 16.655 | 20.65 | 274.7172 | 218.8886 | 181.7755 | 118.6312 | 102.7595 | 252.8324 | 158.8789 | 95.4837 | 98.4788 | 104.1747 | 286.6375 | 439.3946 | 505.0135 |  |  |  | 633.5601 | 708.5532 | 603.217 | 758.5416 | 10.0012 | 6.2868 | 578.3611 |  |  | 603.1158 |  |  | 128.0695 | 318.4376 | 581.9037 | 150.9598 | 509.4556 | 463.5333 | 775.6129 | 720.1962 | 602.2678 | 567.0238 | 750.9589 |  | 607.8618 | 704.9011 | 563.0062 | 695.5573 | 630.8112 | 715.209 |  | 687.6189 |  |  | 756.0218 | 749.8715 | 750.5047 | [6 empty] | 698.4239 |  |  | 674.8549 |  |  | 514.7684 | 588.0119 | 573.261 | 336.0586 | 501.8972 | 576.6283 | 405.7656 | 539.7403 | 639.9012 | 562.2356 | 595.1119 | 471.6931 | 556.8784 | 511.9338 | 589.8306 | 334.5052 | 505.954 |  | 585.7113 | 550.6655 | 746.5392 | 413.9146 | 518.5909 | 577.4216 | 451.6437 | 538.8443 | 550.0844 | 598.1168 | 472.0522 | 558.5118 | 0.75344 | 15.6262 | 3.3488 | 0.05374 | -38.3699 | 3.1148 | 2451.32 | 0.23 | 4.5012 | -0.77585 | 2.3477 | 1.0355 | 4.6653 | 3.629 | 7.2936 | 30.1845 | 23.7746 | 36.0616 | 1.9081 | -0.56876 | 43.2861 | 34.8511
42810.4747 | 2995 | 28.7234 | 21.0388 | 18.2979 | 17.877 | 17.2545 | 17.733 | 22.197 | 49.707 | 23.5779 | 18.1338 | 17.0697 | 16.4173 | 15.6873 | 15.9059 | 102.9746 | 122.1617 | 182.9303 | 470.7185 | 225.1615 | 582.2214 |  |  |  | 94.0077 | 178.7018 | 626.8589 | 626.106 | 525.4416 | 591.9024 | 99.4156 | 417.2988 | 479.499 | 116.5035 | 441.1549 | 482.8315 | 614.5436 | 474.6099 |  | 546.739 | 469.6934 | 472.603 | 488.5929 |  | 84.7221 | 201.5721 | 98.9061 | 190.6122 | 319.8732 | 415.7388 | 483.3629 | 14.7353 | 123.4895 | 17.5046 | 211.0263 | 14.4127 | 45.1562 | 54.4611 | 71.1772 | 22.2332 |  |  | 5.7579 | -0.58803 | 2.6014 | 0.41793 | 6.413 | 4.4134 | 16.4291 | -7.3921 | 0.49839 | 6.8467 | 24.1439 | -0.00029899 | -0.00030063 | -0.00046655 | 448.8105 | 170.0023 | 62.0753 | 24.9121 | 17.1521 | 16.2307 | 16.4511 | 32.3093 | 22.0881 | 18.1212 | 17.4725 | 17.1007 | 16.6496 | 20.6544 | 277.7478 | 229.7167 | 188.7811 | 118.6148 | 102.1693 | 252.8041 | 158.7999 | 95.4712 | 98.4928 | 104.2095 | 286.5567 | 439.4493 | 504.9438 |  |  |  | 633.3436 | 708.3527 | 598.3452 | 758.1076 | 5.2978 | 4.3348 | 580.8 |  |  | 617.6949 |  |  | 142.7381 | 312.3497 | 571.5709 | 141.0382 | 509.3778 | 463.0892 | 792.1845 | 725.3751 | 599.2656 | 558.1927 | 751.8326 |  | 607.43 | 704.6945 | 562.7886 | 695.4099 | 630.6191 | 715.7254 |  | 687.8837 |  |  | 757.9413 | 750.978 | 751.3139 | [6 empty] | 696.5928 |  |  | 672.4348 |  |  | 513.3132 | 587.2698 | 572.5482 | 336.5939 | 502.1334 | 576.2274 | 405.3627 | 539.4886 | 639.8122 | 561.152 | 593.5928 | 472.0701 | 556.4574 | 511.8634 | 589.4478 | 334.6739 | 506.0724 |  | 586.0685 | 550.088 | 746.3035 | 414.9946 | 518.9474 | 576.8003 | 450.908 | 538.3303 | 548.6629 | 597.43 | 473.207 | 558.1182 | 0.40464 | 15.636 | 3.3425 | 0.053646 | -38.4075 | 3.1148 | 2426.71 | 0.23 | 4.9183 | -1.1644 | 2.449 | 0.9816 | 4.632 | 3.8426 | 7.4139 | 30.0813 | 23.7455 | 36.0282 | 1.5673 | -1.3574 | 38.7062 | 34.8205
42810.4747 | 2996 | 28.737 | 21.0536 | 18.2742 | 17.8766 | 17.2603 | 17.7376 | 22.1906 | 49.7032 | 23.5844 | 18.1341 | 17.0692 | 16.4152 | 15.6913 | 15.8992 | 102.9825 | 122.216 | 183.341 | 470.7167 | 225.1756 | 582.2601 |  |  |  | 93.9584 | 178.6348 | 626.5026 | 625.9161 | 525.523 | 590.9588 | 100.3702 | 402.6619 | 480.2604 | 111.314 | 446.3085 | 477.3647 | 622.765 | 472.8647 |  | 550.5705 | 471.7851 | 462.5774 | 472.1424 |  | 84.5629 | 201.1162 | 98.6643 | 190.9333 | 319.7825 | 416.0163 | 483.0253 | 14.4886 | 123.3249 | 18.2547 | 210.6857 | 14.4179 | 45.174 | 54.4528 | 71.1536 | 22.259 |  |  | 5.2171 | -0.70565 | 2.5337 | 0.83651 | 6.3584 | 4.1992 | 16.4869 | -7.2265 | 0.73502 | 6.8309 | 24.2184 | -0.00027599 | -0.00024149 | -0.00047476 | 448.1901 | 170.0329 | 62.1407 | 24.9227 | 17.1483 | 16.2219 | 16.4349 | 32.3133 | 22.0899 | 18.1217 | 17.4676 | 17.096 | 16.6485 | 20.6507 | 263.9884 | 217.6439 | 183.066 | 117.5624 | 101.8264 | 252.2961 | 158.6016 | 95.4592 | 98.5077 | 104.2418 | 286.4605 | 439.505 | 504.753 |  |  |  | 632.9227 | 707.9066 | 600.0364 | 758.6998 | 6.651 | 5.727 | 568.4177 |  |  | 613.7244 |  |  | 146.9997 | 320.3911 | 578.9713 | 152.126 | 511.1189 | 461.9943 | 788.3678 | 720.1104 | 598.3795 | 565.565 | 752.5006 |  | 607.154 | 706.7549 | 562.615 | 693.2632 | 630.3576 | 717.1712 |  | 689.261 |  |  | 758.9489 | 751.3715 | 752.064 | [6 empty] | 694.4174 |  |  | 670.4747 |  |  | 514.2046 | 586.6989 | 571.833 | 335.5289 | 501.9934 | 575.6812 | 405.4 | 538.8635 | 639.356 | 560.7709 | 592.3184 | 472.1211 | 555.9462 | 512.5214 | 588.7375 | 334.592 | 505.9214 |  | 582.3701 | 549.515 | 746.011 | 416.5571 | 519.0016 | 576.5372 | 450.1499 | 537.6213 | 548.812 | 596.4311 | 473.8122 | 557.9836 | 0.7051 | 15.6458 | 3.3374 | 0.05327 | -38.431 | 3.1148 | 2376.27 | 0.18 | 4.6791 | -1.2749 | 2.4158 | 1.3881 | 4.6132 | 3.749 | 7.4285 | 30.0123 | 23.6604 | 36.0368 | 3.023 | -0.74802 | 40.714 | 34.7213
42810.4747 | 2997 | 28.7498 | 21.0607 | 18.294 | 17.8838 | 17.2628 | 17.7382 | 22.1968 | 49.7032 | 23.5876 | 18.1404 | 17.067 | 16.4181 | 15.6908 | 15.8995 | 103.0036 | 122.2645 | 183.7627 | 470.7385 | 225.206 | 582.1492 |  |  |  | 94.0091 | 178.8873 | 626.4056 | 625.9364 | 526.6247 | 591.5698 | 105.0771 | 400.4414 | 484.0617 | 97.7273 | 435.323 | 475.5997 | 613.0729 | 468.5146 |  | 579.7064 | 480.191 | 468.1816 | 462.272 |  | 84.8423 | 201.0125 | 98.5907 | 190.5593 | 318.5806 | 415.7832 | 482.0183 | 14.1081 | 123.1546 | 18.3927 | 210.4027 | 14.4206 | 45.1836 | 54.457 | 71.1291 | 22.2701 |  |  | 4.8005 | -0.70237 | 2.7782 | 0.17808 | 6.8677 | 3.9587 | 16.4265 | -7.2265 | 0.76577 | 6.7162 | 24.4424 | -0.00028584 | -0.00025135 | -0.00047476 | 447.6793 | 170.084 | 62.2191 | 24.9391 | 17.1475 | 16.2191 | 16.432 | 32.3315 | 22.0946 | 18.1171 | 17.4787 | 17.0988 | 16.6595 | 20.6588 | 261.9471 | 220.6082 | 185.0685 | 118.6827 | 99.2324 | 251.9753 | 158.485 | 95.4616 | 98.5237 | 104.2752 | 286.311 | 439.5464 | 504.5337 |  |  |  | 632.5108 | 707.9648 | 607.9414 | 758.0579 | 8.2183 | 7.0731 | 563.1147 |  |  | 606.5462 |  |  | 140.6923 | 316.9715 | 574.8256 | 141.1964 | 506.2888 | 467.1793 | 782.8805 | 726.4549 | 601.7926 | 568.0115 | 752.942 |  | 606.9274 | 709.0972 | 562.3507 | 691.4422 | 630.0422 | 718.5995 |  | 691.198 |  |  | 758.6831 | 750.7795 | 752.2271 | [6 empty] | 693.6946 |  |  | 670.4554 |  |  | 514.0203 | 585.7881 | 571.5813 | 334.5399 | 501.4662 | 575.3248 | 406.0404 | 538.5584 | 639.1616 | 560.0901 | 591.8225 | 471.2591 | 555.6702 | 511.8922 | 588.6461 | 334.5346 | 505.7268 |  | 580.2908 | 549.4127 | 745.7087 | 415.591 | 518.6908 | 576.5637 | 449.6979 | 537.1747 | 549.7066 | 595.711 | 474.2434 | 557.8465 | 0.4707 | 15.6554 | 3.332 | 0.054804 | -38.4483 | 3.1148 | 2334.51 | 0.27 | 4.49 | -1.2718 | 2.5294 | 0.64038 | 4.7936 | 3.6394 | 7.4136 | 29.9587 | 23.553 | 36.0259 | 3.2036 | -0.98561 | 39.1637 | 34.6583
42810.4747 | 2998 | 28.7539 | 21.0683 | 18.2891 | 17.8829 | 17.2548 | 17.7348 | 22.1961 | 49.699 | 23.596 | 18.1446 | 17.0632 | 16.4182 | 15.6889 | 15.8988 | 103.0073 | 122.3169 | 184.1867 | 470.7384 | 225.2208 | 581.311 |  |  |  | 94.0086 | 179.3941 | 626.3098 | 626.2084 | 528.5176 | 592.359 | 119.8499 | 402.0389 | 484.9295 | 96.2179 | 431.074 | 478.6377 | 609.0558 | 473.0551 |  | 569.6212 | 479.3971 | 472.2117 | 459.2641 |  | 84.8498 | 200.798 | 98.8545 | 190.8149 | 316.8446 | 414.3137 | 481.2015 | 13.997 | 122.9341 | 18.1904 | 210.098 | 14.4151 | 45.1839 | 54.4503 | 71.1232 | 22.2877 |  |  | 4.0987 | -0.97836 | 2.7499 | 0.88053 | 6.9275 | 3.9593 | 16.1919 | -7.1443 | 0.55287 | 6.2869 | 24.2224 | -0.00031049 | -0.00032691 | -0.00046819 | 447.2683 | 170.127 | 62.3014 | 24.9564 | 17.1484 | 16.2166 | 16.4324 | 32.3409 | 22.0911 | 18.119 | 17.4697 | 17.0797 | 16.6434 | 20.6551 | 264.3749 | 223.3173 | 192.9891 | 123.5972 | 94.7991 | 251.6195 | 158.4979 | 95.455 | 98.5421 | 104.3177 | 286.2425 | 439.5954 | 504.4489 |  |  |  | 632.291 | 707.4953 | 606.9733 | 757.3597 | 6.8651 | 6.3892 | 559.0091 |  |  | 606.28 |  |  | 142.3578 | 310.7058 | 570.6953 | 135.0856 | 502.7253 | 461.7759 | 791.8417 | 726.127 | 604.1093 | 555.9863 | 753.4514 |  | 606.5973 | 711.4912 | 562.0211 | 692.1585 | 629.6456 | 720.0808 |  | 692.8806 |  |  | 758.7414 | 750.7497 | 752.3478 | [6 empty] | 692.7374 |  |  | 675.059 |  |  | 514.3268 | 585.2138 | 570.9047 | 332.8049 | 500.9258 | 575.3077 | 405.5277 | 538.1583 | 641.2266 | 559.6956 | 591.323 | 470.5753 | 555.621 | 509.7075 | 588.4574 | 334.2489 | 505.518 |  | 577.9172 | 548.7261 | 745.4246 | 413.4714 | 518.215 | 576.0109 | 448.64 | 537.0073 | 547.9803 | 594.7268 | 473.8379 | 557.517 | 0.39135 | 15.6654 | 3.3269 | 0.055977 | -38.3179 | 3.1148 | 2305.52 | 0.27 | 4.1507 | -1.5007 | 2.5159 | 1.4237 | 4.8093 | 3.6358 | 7.3526 | 29.8844 | 23.4338 | 35.9288 | 2.8826 | -1.864 | 38.5058 | 34.6345
42810.4747 | 2999 | 28.769 | 21.0861 | 18.2833 | 17.885 | 17.2612 | 17.7399 | 22.1978 | 49.6893 | 23.6054 | 18.1464 | 17.0723 | 16.4209 | 15.694 | 15.9062 | 103.0187 | 122.3695 | 184.6145 | 470.7782 | 225.2373 | 580.2351 |  |  |  | 94.0103 | 179.7821 | 626.6743 | 627.201 | 533.1423 | 594.3879 | 112.3731 | 443.066 | 476.8297 | 113.0238 | 432.9723 | 481.2476 | 606.3459 | 476.0637 |  | 566.8756 | 479.9057 | 473.4646 | 454.3316 |  | 84.8508 | 200.6712 | 98.6332 | 190.4844 | 316.725 | 413.188 | 481.2399 | 13.9488 | 122.7476 | 18.3345 | 209.8063 | 14.4107 | 45.1724 | 54.4414 | 71.1271 | 22.2965 |  |  | 5.4641 | -0.48289 | 2.8288 | 0.78788 | 6.9229 | 3.868 | 16.253 | -6.8256 | 0.5881 | 7.2386 | 23.9232 | -0.00033677 | -0.0003072 | -0.00045341 | 446.9731 | 170.1753 | 62.3832 | 24.9844 | 17.1562 | 16.227 | 16.4431 | 32.3554 | 22.1049 | 18.1219 | 17.4757 | 17.0939 | 16.6517 | 20.6611 | 263.3671 | 218.6532 | 191.4722 | 122.2104 | 96.0933 | 251.2578 | 158.4641 | 95.4412 | 98.558 | 104.3515 | 286.111 | 439.6406 | 504.3791 |  |  |  | 632.0288 | 707.4599 | 600.5499 | 757.6122 | 7.7128 | 6.5225 | 556.301 |  |  | 610.6654 |  |  | 149.4904 | 319.3112 | 579.3702 | 138.2738 | 506.5537 | 452.3555 | 794.3899 | 731.7419 | 617.9171 | 565.3194 | 753.7071 |  | 606.3901 | 711.7192 | 561.7295 | 693.9064 | 629.495 | 720.6589 |  | 693.5295 |  |  | 758.749 | 750.6713 | 752.2956 | [6 empty] | 693.9432 |  |  | 677.6873 |  |  | 514.5975 | 584.8204 | 571.0103 | 331.3788 | 500.2195 | 575.2216 | 405.4445 | 537.7887 | 640.9226 | 559.3536 | 590.9921 | 470.1855 | 555.4464 | 507.8421 | 588.0169 | 334.5108 | 504.9713 |  | 577.4703 | 547.6749 | 745.1479 | 412.252 | 517.9631 | 575.2444 | 447.7906 | 536.9901 | 546.4211 | 593.8879 | 474.2488 | 556.9176 | 0.45491 | 15.6744 | 3.3211 | 0.055636 | -38.2929 | 3.1148 | 2286.87 | 0.26 | 4.7981 | -1.0541 | 2.5514 | 1.3465 | 4.8037 | 3.5907 | 7.3604 | 29.8396 | 23.3809 | 35.8509 | 2.9426 | -1.6998 | 38.1475 | 34.5761
42810.4748 | 3000 | 28.7852 | 21.1082 | 18.2985 | 17.8946 | 17.2769 | 17.7523 | 22.21 | 49.705 | 23.6222 | 18.1529 | 17.0752 | 16.4204 | 15.6966 | 15.9071 | 103.029 | 122.4175 | 185.0292 | 470.875 | 225.2741 | 580.0165 |  |  |  | 94.0391 | 180.1392 | 626.8339 | 627.8056 | 535.7288 | 595.3204 | 112.6567 | 441.1381 | 464.998 | 143.9224 | 450.4146 | 470.6104 | 611.2134 | 471.8458 |  | 575.8197 | 481.9135 | 473.1773 | 472.7641 |  | 85.1362 | 200.5711 | 98.6974 | 190.1018 | 315.2393 | 411.6523 | 481.1545 | 13.5383 | 122.588 | 18.195 | 209.5111 | 14.4091 | 45.1481 | 54.423 | 71.1091 | 22.3026 |  |  | 5.6297 | -0.9179 | 2.3011 | 0.66237 | 7.2541 | 3.9672 | 16.4646 | -7.097 | 0.61709 | 7.0942 | 24.0104 | -0.00031541 | -0.00025299 | -0.00046327 | 446.715 | 170.2022 | 62.4545 | 24.9978 | 17.1487 | 16.2183 | 16.4358 | 32.3668 | 22.0993 | 18.115 | 17.4638 | 17.0844 | 16.6444 | 20.6563 | 269.6286 | 217.8245 | 193.1778 | 126.4779 | 98.9683 | 250.9949 | 158.4244 | 95.4382 | 98.5666 | 104.3832 | 285.9882 | 439.6656 | 504.375 |  |  |  | 631.6765 | 707.0943 | 596.6689 | 758.3684 | 8.2376 | 5.1411 | 558.905 |  |  | 609.3751 |  |  | 151.7078 | 330.5118 | 598.4884 | 150.3158 | 511.6237 | 455.6465 | 791.675 | 730.0704 | 612.4559 | 575.5183 | 753.786 |  | 606.1687 | 713.596 | 561.4795 | 692.7428 | 629.3569 | 722.0386 |  | 694.9079 |  |  | 758.7298 | 750.2765 | 752.2876 | [6 empty] | 693.5862 |  |  | 676.5317 |  |  | 514.0862 | 584.4162 | 571.4419 | 330.6019 | 499.4688 | 575.0735 | 405.9872 | 537.5923 | 639.3284 | 559.2399 | 590.4911 | 470.1362 | 555.1591 | 507.4194 | 587.7518 | 335.0417 | 504.4418 |  | 578.1553 | 547.1893 | 744.8442 | 411.6393 | 517.8608 | 574.335 | 447.1567 | 536.6528 | 546.6909 | 593.861 | 474.7114 | 556.2816 | 0.29987 | 15.6862 | 3.3143 | 0.056461 | -38.2967 | 3.1148 | 2290.15 | 0.24 | 4.8729 | -1.4532 | 2.3009 | 1.2345 | 4.9118 | 3.6324 | 7.3999 | 29.7971 | 23.2888 | 35.8564 | 2.209 | -1.8945 | 38.528 | 34.4861
42810.4748 | 3001 | 28.7949 | 21.0923 | 18.2995 | 17.8868 | 17.2636 | 17.7486 | 22.1937 | 49.7021 | 23.6254 | 18.1524 | 17.074 | 16.4122 | 15.6884 | 15.9071 | 103.0421 | 122.479 | 185.4388 | 470.9709 | 225.3202 | 579.556 |  |  |  | 94.0485 | 180.164 | 626.6901 | 627.7361 | 535.4922 | 595.0987 | 116.4016 | 424.1798 | 475.7946 | 125.8898 | 473.3286 | 460.4291 | 638.295 | 455.9789 |  | 591.3965 | 479.989 | 475.1617 | 468.9989 |  | 85.0839 | 200.1151 | 99.021 | 190.1058 | 314.2825 | 410.899 | 481.1436 | 12.9924 | 122.4396 | 18.0444 | 209.1831 | 14.4172 | 45.113 | 54.4064 | 71.0935 | 22.3213 |  |  | 4.7328 | -0.84562 | 2.9661 | 0.49612 | 6.6397 | 3.4277 | 16.0677 | -7.4374 | 0.90413 | 6.7625 | 23.9717 | -0.0002612 | -0.0002727 | -0.00047805 | 446.5311 | 170.2441 | 62.5284 | 25.0115 | 17.1546 | 16.2197 | 16.4351 | 32.3861 | 22.1077 | 18.1173 | 17.4686 | 17.0853 | 16.6503 | 20.6654 | 273.578 | 217.3507 | 186.631 | 127.0919 | 100.2607 | 250.6985 | 158.2864 | 95.4334 | 98.58 | 104.4036 | 285.9018 | 439.6972 | 504.435 |  |  |  | 631.3337 | 706.4666 | 597.9871 | 758.753 | 7.8164 | 5.2681 | 566.4488 |  |  | 599.1457 |  |  | 151.0399 | 330.5124 | 596.2199 | 145.7215 | 508.7835 | 458.0332 | 790.7337 | 734.8442 | 624.6158 | 568.3182 | 753.6144 |  | 605.9044 | 715.1747 | 561.1597 | 693.504 | 628.8925 | 723.5772 |  | 696.1135 |  |  | 758.0632 | 749.6266 | 752.1723 | [6 empty] | 692.082 |  |  | 679.0566 |  |  | 513.7197 | 583.9684 | 571.9012 | 330.1883 | 499.1393 | 574.8084 | 406.253 | 537.6409 | 637.0977 | 558.9762 | 590.5175 | 470.1777 | 554.8996 | 507.1597 | 587.5532 | 335.4247 | 504.0242 |  | 578.39 | 546.8578 | 744.5411 | 411.9556 | 517.9721 | 573.6085 | 447.0504 | 535.9919 | 546.6585 | 593.9494 | 475.15 | 555.9574 | 0.1169 | 15.7019 | 3.3071 | 0.057033 | -38.3062 | 3.1148 | 2281.79 | 0.32 | 4.4673 | -1.3941 | 2.611 | 1.0679 | 4.6966 | 3.3745 | 7.3061 | 29.7538 | 23.1939 | 35.745 | 1.7276 | -1.1849 | 43.8322 | 34.4083
42810.4748 | 3002 | 28.8131 | 21.1175 | 18.2987 | 17.8927 | 17.2654 | 17.752 | 22.2087 | 49.7014 | 23.6361 | 18.1668 | 17.0819 | 16.4182 | 15.6917 | 15.912 | 103.0525 | 122.5404 | 185.8594 | 471.0209 | 225.3727 | 579.2909 |  |  |  | 94.0451 | 180.22 | 626.6334 | 627.623 | 537.0388 | 596.1294 | 98.9343 | 429.3723 | 473.322 | 120.0913 | 445.8557 | 474.7739 | 624.8809 | 464.7608 |  | 546.1006 | 473.9634 | 472.5252 | 476.0012 |  | 84.7038 | 199.4427 | 99.1752 | 189.9624 | 314.1689 | 410.74 | 481.1809 | 12.6964 | 122.3213 | 17.9937 | 208.9443 | 14.4211 | 45.0925 | 54.3995 | 71.1012 | 22.3384 |  |  | 4.991 | -0.63731 | 2.9089 | 0.29767 | 6.8315 | 3.8654 | 16.0368 | -6.8256 | 0.45421 | 7.1626 | 24.1425 | -0.00028092 | -0.00028584 | -0.00045341 | 446.3891 | 170.2929 | 62.6133 | 25.04 | 17.1622 | 16.2245 | 16.4394 | 32.3999 | 22.125 | 18.1273 | 17.4749 | 17.0861 | 16.6554 | 20.6792 | 267.6559 | 216.0709 | 178.4279 | 122.3642 | 96.5787 | 250.2978 | 158.0803 | 95.4335 | 98.5968 | 104.4335 | 285.8054 | 439.7281 | 504.4018 |  |  |  | 631.002 | 707.213 | 606.7035 | 758.5176 | 5.3286 | 5.5211 | 580.7171 |  |  | 605.8166 |  |  | 155.584 | 331.1909 | 596.8076 | 137.7776 | 497.7082 | 462.4536 | 788.3208 | 736.0037 | 633.5208 | 574.2908 | 753.8659 |  | 605.7043 | 714.0127 | 560.7959 | 694.2568 | 628.5879 | 723.6156 |  | 695.8855 |  |  | 757.9199 | 749.6376 | 752.4678 | [6 empty] | 691.8067 |  |  | 682.4048 |  |  | 514.0079 | 583.4942 | 572.0552 | 330.6468 | 499.1002 | 574.5264 | 406.0759 | 537.3912 | 636.8898 | 558.9615 | 590.6963 | 469.813 | 554.6167 | 507.2486 | 587.4711 | 335.7274 | 503.9355 |  | 579.1893 | 546.8072 | 744.2834 | 412.9727 | 518.1069 | 573.4194 | 446.2428 | 535.4758 | 547.3579 | 594.4392 | 475.7575 | 555.5608 | 0.35707 | 15.709 | 3.3011 | 0.057323 | -38.3245 | 3.1147 | 2307.4 | 0.32 | 4.5903 | -1.2094 | 2.5839 | 0.82657 | 4.7634 | 3.5831 | 7.2983 | 29.7104 | 23.1682 | 35.6649 | 2.3281 | -0.30011 | 41.0119 | 34.35
42810.4748 | 3003 | 28.8286 | 21.1258 | 18.3079 | 17.8896 | 17.2585 | 17.7507 | 22.1979 | 49.6938 | 23.6366 | 18.1561 | 17.0688 | 16.4159 | 15.6896 | 15.9038 | 103.0562 | 122.5903 | 186.2655 | 471.0897 | 225.4081 | 579.2945 |  |  |  | 94.0572 | 181.1077 | 626.69 | 627.3599 | 537.4767 | 597.1797 | 99.7252 | 408.9597 | 477.5561 | 118.2084 | 449.1562 | 467.0448 | 621.584 | 467.0356 |  | 541.1303 | 457.2544 | 451.217 | 452.5592 |  | 84.1599 | 199.1708 | 98.8401 | 189.5706 | 313.9686 | 411.9887 | 480.8658 | 12.3737 | 122.1563 | 17.6493 | 208.6088 | 14.4229 | 45.0846 | 54.3982 | 71.1093 | 22.3463 |  |  | 5.6199 | -0.83905 | 2.7039 | 0.40281 | 6.2756 | 4.0395 | 16.3167 | -7.1936 | 0.71517 | 7.1039 | 24.2604 | -0.00028913 | -0.00029242 | -0.00045341 | 446.2258 | 170.3176 | 62.6738 | 25.0491 | 17.1454 | 16.2171 | 16.4304 | 32.4071 | 22.1251 | 18.1195 | 17.4689 | 17.0892 | 16.6546 | 20.6853 | 254.1671 | 209.3432 | 176.7688 | 120.3219 | 97.6679 | 249.739 | 157.9256 | 95.4238 | 98.6067 | 104.4506 | 285.7041 | 439.7649 | 504.1824 |  |  |  | 630.7034 | 707.2793 | 606.1096 | 757.2041 | 5.9267 | 5.825 | 571.9113 |  |  | 621.1874 |  |  | 153.7237 | 330.6542 | 598.3608 | 142.6615 | 497.0305 | 446.346 | 797.9477 | 742.3133 | 638.8536 | 588.839 | 754.5041 |  | 605.4928 | 712.6239 | 560.5389 | 694.7925 | 628.4417 | 723.5106 |  | 695.4171 |  |  | 758.5018 | 750.0928 | 752.5147 | [6 empty] | 691.6336 |  |  | 682.379 |  |  | 514.4425 | 583.6643 | 571.3713 | 331.4786 | 499.506 | 574.2049 | 405.4973 | 537.0261 | 637.5217 | 558.4868 | 590.6383 | 468.9552 | 554.3348 | 507.6132 | 587.5668 | 335.4761 | 503.8323 |  | 579.3761 | 546.997 | 744.0436 | 412.9155 | 518.4079 | 573.1105 | 446.6197 | 535.3688 | 545.6934 | 595.1208 | 474.9079 | 555.3937 | 0.12518 | 15.7224 | 3.2939 | 0.057127 | -38.3215 | 3.1148 | 2316.26 | 0.19 | 4.8739 | -1.3873 | 2.4905 | 0.96125 | 4.5697 | 3.6662 | 7.3684 | 29.6542 | 23.1659 | 35.6217 | 3.7466 | -0.13576 | 41.0329 | 34.3282
42810.4748 | 3004 | 28.8443 | 21.1377 | 18.3133 | 17.8838 | 17.2688 | 17.7534 | 22.2068 | 49.6862 | 23.6367 | 18.1587 | 17.0696 | 16.4193 | 15.6856 | 15.8987 | 103.0619 | 122.6445 | 186.6609 | 471.1468 | 225.4436 | 579.3829 |  |  |  | 94.0711 | 181.3238 | 626.0762 | 626.7619 | 537.117 | 596.2462 | 112.7651 | 398.092 | 480.5459 | 110.7601 | 439.972 | 468.221 | 620.2703 | 467.7093 |  | 577.7518 | 472.0902 | 458.7529 | 450.5387 |  | 83.9344 | 199.0328 | 98.5858 | 188.9948 | 314.6946 | 413.2085 | 480.7933 | 12.694 | 122.0091 | 17.4416 | 208.3179 | 14.4195 | 45.0728 | 54.389 | 71.1076 | 22.3622 |  |  | 4.8182 | -0.35015 | 2.537 | 0.46589 | 6.6016 | 3.7444 | 16.2438 | -7.2225 | 0.73424 | 6.6029 | 23.7916 | -0.00034827 | -0.00026942 | -0.00045341 | 446.0513 | 170.3734 | 62.7535 | 25.0789 | 17.1558 | 16.2246 | 16.4413 | 32.4278 | 22.14 | 18.134 | 17.4863 | 17.094 | 16.6664 | 20.6987 | 248.6665 | 211.1291 | 179.324 | 117.4476 | 100.1012 | 249.1872 | 157.7798 | 95.4173 | 98.6233 | 104.4811 | 285.5681 | 439.8195 | 503.9913 |  |  |  | 630.5395 | 707.1292 | 606.6146 | 756.4456 | 3.6371 | 3.5717 | 590.0758 |  |  | 617.1863 |  |  | 150.9271 | 327.9266 | 592.2196 | 137.445 | 501.5923 | 446.4696 | 795.7544 | 740.4659 | 631.7719 | 586.208 | 754.8085 |  | 605.2488 | 711.2586 | 560.2187 | 692.3911 | 628.244 | 723.3335 |  | 694.8041 |  |  | 758.1491 | 749.9849 | 752.4649 | [6 empty] | 692.0346 |  |  | 681.1114 |  |  | 514.1737 | 583.954 | 570.1134 | 332.6127 | 499.7416 | 573.9484 | 404.3631 | 536.5548 | 635.6622 | 558.344 | 589.9395 | 468.5962 | 554.1459 | 508.2146 | 587.1757 | 335.2071 | 503.9827 |  | 579.9035 | 547.0369 | 743.8145 | 412.0602 | 518.3637 | 572.3423 | 446.9758 | 535.5298 | 544.9967 | 594.9748 | 474.4119 | 555.1319 | 0.43969 | 15.7375 | 3.2864 | 0.05484 | -38.2866 | 3.1147 | 2319.73 | 0.31 | 4.5104 | -0.89609 | 2.412 | 1.0336 | 4.691 | 3.5329 | 7.3585 | 29.6015 | 23.1528 | 35.65 | 4.2786 | -0.43852 | 40.8396 | 34.3173
42810.4748 | 3005 | 28.8489 | 21.1415 | 18.3095 | 17.8791 | 17.2753 | 17.7522 | 22.2094 | 49.6781 | 23.6374 | 18.1539 | 17.0657 | 16.4126 | 15.6825 | 15.9 | 103.0721 | 122.705 | 187.0583 | 471.1497 | 225.4932 | 579.3058 |  |  |  | 94.0927 | 181.2527 | 625.8452 | 627.0782 | 536.1433 | 595.6647 | 133.4483 | 397.3362 | 483.6966 | 98.1475 | 426.6157 | 480.4364 | 609.3305 | 472.9637 |  | 580.0954 | 480.6051 | 471.4229 | 463.4933 |  | 84.1823 | 198.8977 | 98.4571 | 188.1808 | 315.8492 | 413.1594 | 480.8081 | 12.5978 | 121.8183 | 17.2827 | 208.1325 | 14.425 | 45.069 | 54.391 | 71.0883 | 22.3722 |  |  | 4.5869 | -0.45529 | 2.7223 | 0.20042 | 6.9288 | 4.1466 | 16.7537 | -6.9925 | 0.7395 | 6.7984 | 23.7879 | -0.0002497 | -0.00032034 | -0.00047641 | 445.8883 | 170.4069 | 62.8364 | 25.0932 | 17.1495 | 16.2089 | 16.4268 | 32.4356 | 22.1413 | 18.1211 | 17.4702 | 17.0914 | 16.6492 | 20.6877 | 239.1762 | 205.6218 | 171.7523 | 114.6639 | 96.9563 | 248.5353 | 157.4925 | 95.4006 | 98.6239 | 104.4915 | 285.4414 | 439.8059 | 503.8506 |  |  |  | 630.2712 | 706.2358 | 602.5526 | 755.2229 | 7.1462 | 4.5626 | 584.6327 |  |  | 605.8483 |  |  | 144.4017 | 325.0701 | 587.2685 | 135.1041 | 499.6063 | 450.1843 | 793.199 | 738.2431 | 628.922 | 577.8662 | 755.1736 |  | 604.971 | 710.2989 | 559.843 | 694.0627 | 628.0231 | 723.2542 |  | 694.2558 |  |  | 758.8263 | 750.2941 | 753.0979 | [6 empty] | 691.7197 |  |  | 682.2076 |  |  | 514.0999 | 584.1095 | 569.3083 | 332.4934 | 499.3189 | 573.8914 | 404.9583 | 536.4845 | 633.6701 | 558.8303 | 589.8862 | 468.3187 | 553.8707 | 508.1477 | 586.5608 | 335.2359 | 504.1515 |  | 580.8553 | 546.7268 | 743.6333 | 410.7025 | 518.3362 | 572.5438 | 447.0937 | 535.4725 | 545.2906 | 593.6626 | 474.9762 | 554.6332 | 0.25807 | 15.7506 | 3.2788 | 0.05458 | -38.2954 | 3.1148 | 2302.41 | 0.24 | 4.3994 | -1.0217 | 2.4982 | 0.67785 | 4.8057 | 3.7177 | 7.4728 | 29.5409 | 23.1198 | 35.5608 | 5.2396 | 0.36564 | 38.4388 | 34.2989
42810.4748 | 3006 | 28.8597 | 21.1592 | 18.3037 | 17.8875 | 17.2676 | 17.7499 | 22.2119 | 49.6719 | 23.6594 | 18.1644 | 17.067 | 16.4192 | 15.6851 | 15.9021 | 103.0804 | 122.7696 | 187.4539 | 471.1442 | 225.5182 | 579.0559 |  |  |  | 94.0847 | 181.4538 | 624.7133 | 626.284 | 532.4429 | 592.2164 | 123.6333 | 423.68 | 477.1563 | 105.7217 | 427.3805 | 481.6389 | 604.2164 | 470.7049 |  | 581.8489 | 474.621 | 470.1124 | 459.7481 |  | 84.2735 | 198.9854 | 98.4099 | 187.758 | 315.8162 | 412.6584 | 480.9096 | 12.0913 | 121.6491 | 16.6808 | 207.9678 | 14.4232 | 45.0474 | 54.4068 | 71.0694 | 22.3714 |  |  | 4.5889 | -0.3909 | 2.7762 | 0.22868 | 6.0739 | 4.9634 | 16.1899 | -7.1082 | 0.55988 | 6.9677 | 23.8564 | -0.00032691 | -0.00030884 | -0.00048134 | 445.7418 | 170.4531 | 62.919 | 25.122 | 17.1527 | 16.2247 | 16.4336 | 32.449 | 22.1466 | 18.1314 | 17.4701 | 17.094 | 16.6612 | 20.6969 | 240.2379 | 207.4541 | 171.739 | 114.3271 | 95.1564 | 248.0891 | 157.2177 | 95.4 | 98.6342 | 104.5105 | 285.375 | 439.7895 | 503.7891 |  |  |  | 630.0118 | 705.4601 | 601.8869 | 754.9382 | 5.0709 | 4.137 | 571.8577 |  |  | 604.3515 |  |  | 147.8273 | 323.5361 | 588.7618 | 137.9201 | 490.3256 | 461.0679 | 790.5499 | 736.0443 | 632.2043 | 593.6639 | 755.275 |  | 604.7256 | 708.523 | 559.5321 | 696.6819 | 627.8783 | 722.7939 |  | 693.4813 |  |  | 758.4281 | 749.9813 | 752.7279 | [6 empty] | 692.5396 |  |  | 682.8854 |  |  | 514.235 | 583.0502 | 568.4989 | 332.8985 | 499.0895 | 573.6126 | 406.2202 | 535.9197 | 630.5332 | 560.1815 | 589.509 | 468.5897 | 553.599 | 507.6287 | 586.4441 | 334.921 | 504.4709 |  | 581.3076 | 545.6026 | 743.4757 | 410.4111 | 518.1147 | 572.8142 | 447.6496 | 535.2177 | 543.5828 | 591.9696 | 474.7704 | 554.1527 | 0.59531 | 15.7615 | 3.2721 | 0.055021 | -38.2947 | 3.1147 | 2270.22 | 0.22 | 4.3916 | -0.94674 | 2.523 | 0.72412 | 4.4978 | 4.0659 | 7.3433 | 29.4936 | 23.1197 | 35.46 | 5.0577 | 0.33163 | 37.6105 | 34.2562
42810.4748 | 3007 | 28.8753 | 21.1657 | 18.3202 | 17.8942 | 17.2667 | 17.7568 | 22.2152 | 49.6771 | 23.6691 | 18.1691 | 17.0722 | 16.4224 | 15.6953 | 15.9091 | 103.0936 | 122.8263 | 187.8519 | 471.1476 | 225.535 | 578.5756 |  |  |  | 94.0764 | 181.6133 | 624.3551 | 625.5915 | 530.89 | 590.8111 | 120.2691 | 430.5189 | 467.8317 | 148.4561 | 468.6443 | 464.1845 | 617.7523 | 472.6133 |  | 600.2062 | 484.6577 | 472.4754 | 463.9024 |  | 84.3236 | 198.9094 | 98.4345 | 187.0861 | 317.0762 | 412.7563 | 480.4536 | 11.9826 | 121.5446 | 16.6929 | 207.7951 | 14.423 | 45.0334 | 54.4338 | 71.0478 | 22.365 |  |  | 4.7505 | -0.75363 | 2.403 | -0.028254 | 6.2822 | 4.0224 | 15.8876 | -7.1029 | 0.29912 | 6.9954 | 23.8506 | -0.00033677 | -0.00021685 | -0.00045177 | 445.5818 | 170.4985 | 62.9984 | 25.1417 | 17.1653 | 16.2282 | 16.4453 | 32.4673 | 22.1587 | 18.1354 | 17.4777 | 17.0956 | 16.6581 | 20.7048 | 243.5291 | 210.9522 | 169.8114 | 112.1283 | 95.3788 | 247.6316 | 156.9388 | 95.405 | 98.6556 | 104.5313 | 285.3111 | 439.7788 | 503.7633 |  |  |  | 629.7965 | 704.3435 | 598.0092 | 753.9197 | 6.8052 | 4.3988 | 592.1824 |  |  | 613.1264 |  |  | 146.7232 | 324.6894 | 591.5525 | 142.9679 | 483.5535 | 474.663 | 790.6717 | 740.3054 | 633.7276 | 595.0938 | 755.5564 |  | 604.4266 | 708.5743 | 559.2604 | 697.0051 | 627.7083 | 722.8823 |  | 693.4376 |  |  | 758.4594 | 750.2147 | 752.9417 | [6 empty] | 693.2893 |  |  | 681.438 |  |  | 515.0547 | 583.2783 | 567.4499 | 333.265 | 499.6894 | 573.2732 | 405.5917 | 536.5067 | 629.9162 | 560.1679 | 588.7646 | 468.9831 | 553.4244 | 507.839 | 586.5458 | 333.9602 | 504.3741 |  | 581.892 | 545.1003 | 743.2587 | 410.3274 | 517.296 | 572.8052 | 447.612 | 534.8041 | 544.3948 | 590.9516 | 475.0536 | 553.8225 | 0.39463 | 15.768 | 3.2664 | 0.056237 | -38.3027 | 3.1148 | 2257.7 | 0.32 | 4.4646 | -1.3144 | 2.3471 | -0.25451 | 4.5746 | 3.6605 | 7.2749 | 29.4317 | 23.0752 | 35.4181 | 4.6265 | 0.50977 | 39.9929 | 34.2426
42810.4748 | 3008 | 28.8814 | 21.175 | 18.3095 | 17.8849 | 17.2662 | 17.7586 | 22.2152 | 49.6779 | 23.6761 | 18.162 | 17.065 | 16.4141 | 15.6884 | 15.9065 | 103.0965 | 122.8853 | 188.2569 | 471.1954 | 225.582 | 578.2602 |  |  |  | 94.0802 | 182.0014 | 624.1168 | 624.8437 | 529.0419 | 589.4558 | 101.8154 | 400.8458 | 473.569 | 172.843 | 488.4454 | 467.2817 | 614.6706 | 472.8712 |  | 628.4234 | 485.3623 | 477.1385 | 483.4818 |  | 84.6014 | 198.7167 | 98.4529 | 186.6074 | 316.8282 | 412.3101 | 479.8743 | 11.9345 | 121.3884 | 16.5149 | 207.4756 | 14.4103 | 45.0106 | 54.4282 | 71.0101 | 22.3018 |  |  | 4.7991 | -0.29561 | 2.2853 | 0.3279 | 6.7382 | 4.1519 | 16.7005 | -6.5352 | 0.50675 | 6.4384 | 23.7092 | -0.00031541 | -0.00031213 | -0.00047476 | 445.4411 | 170.5356 | 63.0678 | 25.1582 | 17.1596 | 16.2216 | 16.4358 | 32.4721 | 22.1599 | 18.1294 | 17.4678 | 17.085 | 16.6531 | 20.7007 | 245.3941 | 207.9406 | 170.3655 | 108.8023 | 92.2212 | 247.11 | 156.6851 | 95.3952 | 98.6772 | 104.5621 | 285.1676 | 439.8106 | 503.5713 |  |  |  | 629.5895 | 702.9205 | 595.1379 | 753.2976 | 5.7792 | 5.5199 | 592.6592 |  |  | 591.422 |  |  | 127.2019 | 302.3385 | 575.8588 | 127.1087 | 476.0249 | 467.5869 | 794.2412 | 737.6118 | 622.37 | 579.0194 | 755.8644 |  | 604.1182 | 708.3953 | 558.9415 | 694.2873 | 627.4521 | 723.099 |  | 693.1641 |  |  | 758.8208 | 750.2314 | 752.9653 | [6 empty] | 694.1131 |  |  | 680.9592 |  |  | 513.8842 | 583.2317 | 568.2489 | 332.9422 | 498.9833 | 573.204 | 404.8476 | 536.9382 | 628.9056 | 559.6685 | 588.212 | 468.0435 | 553.4542 | 507.8175 | 586.304 | 335.2522 | 503.9129 |  | 582.4489 | 544.4509 | 743.0376 | 410.7857 | 516.8862 | 571.8498 | 446.9347 | 534.3591 | 545.249 | 591.1982 | 475.8536 | 553.2787 | 0.41292 | 15.7839 | 3.2599 | 0.058546 | -38.2471 | 3.1148 | 2226.88 | 0.26 | 4.4839 | -0.82307 | 2.2885 | 0.86686 | 4.7362 | 3.7177 | 7.4563 | 29.3673 | 23.0296 | 35.444 | 4.3446 | 0.41544 | 38.8718 | 34.2195
42810.4749 | 3009 | 28.892 | 21.1925 | 18.3208 | 17.8863 | 17.2588 | 17.7513 | 22.2061 | 49.6691 | 23.6701 | 18.1603 | 17.0799 | 16.4057 | 15.6876 | 15.8978 | 103.1029 | 122.9462 | 188.6404 | 471.2007 | 225.5903 | 578.1457 |  |  |  | 94.1007 | 182.1549 | 623.6987 | 624.0187 | 529.5797 | 588.8616 | 99.2748 | 397.2436 | 478.9847 | 98.1529 | 428.9719 | 465.9786 | 627.6396 | 462.5543 |  | 595.9476 | 490.4725 | 478.5999 | 476.4498 |  | 84.5235 | 198.4105 | 98.0779 | 186.0615 | 315.4993 | 411.6645 | 479.5457 | 12.8559 | 121.229 | 16.4379 | 207.3866 | 14.4002 | 45.0142 | 54.4299 | 71.0043 | 22.2294 |  |  | 5.6836 | -0.6268 | 2.677 | 0.6052 | 6.2704 | 3.9784 | 16.2773 | -7.0602 | 0.75039 | 7.2497 | 23.7865 | -0.00028749 | -0.00030227 | -0.00045669 | 445.3054 | 170.5709 | 63.1399 | 25.1723 | 17.1524 | 16.2136 | 16.4298 | 32.4872 | 22.1649 | 18.1269 | 17.4641 | 17.0822 | 16.647 | 20.6993 | 251.5247 | 208.0568 | 171.6863 | 109.755 | 95.247 | 246.8344 | 156.5225 | 95.3937 | 98.6873 | 104.5733 | 285.1041 | 439.8698 | 503.5452 |  |  |  | 629.379 | 701.6835 | 591.5031 | 750.7737 | 8.6608 | 6.9002 | 566.3245 |  |  | 585.5183 |  |  | 123.3198 | 295.4061 | 565.4668 | 132.8289 | 472.3228 | 485.7695 | 787.9937 | 731.3639 | 620.3095 | 577.7715 | 755.9188 |  | 603.871 | 708.9077 | 558.659 | 693.0807 | 627.2478 | 723.3129 |  | 693.2063 |  |  | 758.1365 | 749.6177 | 752.584 | [6 empty] | 694.1871 |  |  | 678.6149 |  |  | 513.675 | 583.3229 | 568.4675 | 332.6772 | 498.4252 | 572.9902 | 405.6291 | 536.8184 | 629.4322 | 558.3193 | 587.6359 | 467.521 | 553.1473 | 507.1457 | 585.9541 | 333.9535 | 503.9511 |  | 582.5758 | 544.2093 | 742.7325 | 411.1184 | 516.7262 | 571.11 | 447.1451 | 533.9021 | 545.6403 | 591.5168 | 476.5472 | 552.897 | 0.23766 | 15.8034 | 3.2527 | 0.058068 | -38.2596 | 3.1148 | 2217.27 | 0.26 | 4.8779 | -1.1981 | 2.476 | 1.1773 | 4.5667 | 3.6375 | 7.3577 | 29.3211 | 22.9706 | 35.438 | 3.6241 | 0.24769 | 41.5313 | 34.2487
42810.4749 | 3010 | 28.9136 | 21.2157 | 18.3276 | 17.8956 | 17.2719 | 17.7609 | 22.2123 | 49.6765 | 23.6967 | 18.1799 | 17.0807 | 16.4159 | 15.6895 | 15.907 | 103.1192 | 123.0141 | 189.0302 | 471.2715 | 225.6163 | 577.856 |  |  |  | 94.1173 | 183.1135 | 623.4898 | 623.8164 | 529.8035 | 589.0708 | 99.1567 | 398.2031 | 477.0004 | 102.669 | 447.1449 | 468.9395 | 621.3376 | 455.6859 |  | 545.754 | 464.6178 | 459.8929 | 460.7487 |  | 84.7181 | 198.1945 | 97.7399 | 185.4228 | 315.3801 | 410.821 | 479.2325 | 13.395 | 121.0689 | 16.2279 | 207.2877 | 14.3987 | 45.0086 | 54.4082 | 71.0049 | 22.1578 |  |  | 5.2834 | -0.51443 | 2.3129 | -0.23853 | 6.8059 | 3.6032 | 15.8555 | -6.5569 | 0.62721 | 7.1557 | 24.3061 | -0.00034006 | -0.00030227 | -0.00048791 | 445.1441 | 170.6074 | 63.2179 | 25.1905 | 17.1544 | 16.2144 | 16.434 | 32.4994 | 22.1712 | 18.1296 | 17.4683 | 17.0813 | 16.6548 | 20.7024 | 258.6184 | 215.1156 | 175.9105 | 113.4485 | 98.207 | 246.6418 | 156.4421 | 95.3983 | 98.7062 | 104.5966 | 284.9935 | 439.9482 | 503.5449 |  |  |  | 629.204 | 702.249 | 593.5415 | 746.3649 | 7.0434 | 6.0333 | 562.0428 |  |  | 584.6788 |  |  | 132.7925 | 320.5491 | 580.1273 | 152.26 | 488.3671 | 476.4114 | 794.3141 | 745.5428 | 634.6089 | 601.1849 | 756.1056 |  | 603.4926 | 707.3821 | 558.3871 | 696.1119 | 626.9319 | 723.0428 |  | 692.4536 |  |  | 757.6712 | 749.3301 | 752.3662 | [6 empty] | 695.8148 |  |  | 680.3727 |  |  | 511.5942 | 583.621 | 568.457 | 332.9417 | 498.1095 | 572.6374 | 405.9509 | 537.0461 | 628.0127 | 557.4332 | 587.815 | 466.6122 | 552.6889 | 506.5263 | 585.9274 | 334.0474 | 504.1033 |  | 580.6271 | 544.7191 | 742.4406 | 411.7637 | 516.7615 | 571.7256 | 447.4781 | 533.4539 | 544.772 | 590.9423 | 474.9754 | 552.6086 | 0.46069 | 15.8187 | 3.2473 | 0.057344 | -38.2265 | 3.1148 | 2226.33 | 0.14 | 4.7036 | -1.0852 | 2.301 | -0.73894 | 4.7548 | 3.4596 | 7.2573 | 29.2475 | 22.97 | 35.2927 | 2.8083 | -0.23203 | 40.7586 | 34.3371
42810.4749 | 3011 | 28.9355 | 21.2443 | 18.3152 | 17.8991 | 17.279 | 17.7648 | 22.2118 | 49.6803 | 23.7001 | 18.1806 | 17.0827 | 16.4238 | 15.7004 | 15.9138 | 103.1354 | 123.0776 | 189.4266 | 471.3365 | 225.6437 | 577.4359 |  |  |  | 94.1325 | 182.9979 | 622.7282 | 622.7812 | 526.6087 | 587.9197 | 106.7961 | 398.7722 | 476.9819 | 102.1004 | 429.0565 | 466.725 | 617.08 | 464.6887 |  | 578.2583 | 465.3368 | 452.3612 | 442.9653 |  | 84.7439 | 197.8942 | 97.5363 | 185.6844 | 316.6098 | 410.233 | 479.0345 | 12.8769 | 120.9085 | 15.9716 | 207.1747 | 14.3924 | 44.9769 | 54.376 | 70.9821 | 22.094 |  |  | 5.1586 | -0.41981 | 2.3234 | 0.33053 | 6.5779 | 3.9068 | 16.3614 | -6.6475 | 0.47464 | 6.9788 | 23.5403 | -0.0003647 | -0.0002957 | -0.00046162 | 445.0027 | 170.6523 | 63.2873 | 25.2154 | 17.1684 | 16.2312 | 16.4465 | 32.5147 | 22.1854 | 18.1437 | 17.4781 | 17.0913 | 16.6611 | 20.7195 | 261.004 | 213.5399 | 174.2281 | 113.0869 | 100.5522 | 246.3826 | 156.2602 | 95.3919 | 98.7196 | 104.6197 | 284.8657 | 439.9996 | 503.4722 |  |  |  | 629.0059 | 702.3435 | 595.3249 | 742.5985 | 7.7663 | 5.0282 | 593.4894 |  |  | 601.0479 |  |  | 142.7635 | 324.294 | 580.5513 | 142.9056 | 476.78 | 488.2365 | 792.6489 | 745.2951 | 637.3013 | 600.2658 | 756.3239 |  | 603.1661 | 706.6504 | 558.1206 | 694.2008 | 626.6488 | 722.8604 |  | 691.8098 |  |  | 757.7259 | 749.1597 | 752.5161 | [6 empty] | 696.2547 |  |  | 678.8931 |  |  | 510.5848 | 583.609 | 568.2586 | 331.4763 | 497.2533 | 572.159 | 405.7731 | 536.8587 | 625.8409 | 557.6499 | 588.2175 | 466.4502 | 552.2756 | 505.7488 | 585.9119 | 333.7284 | 503.8728 |  | 579.4741 | 545.1737 | 742.2151 | 411.2821 | 516.3862 | 571.8687 | 447.444 | 533.0289 | 543.8194 | 590.8416 | 474.0728 | 552.3042 | 0.58183 | 15.8339 | 3.242 | 0.057482 | -38.3257 | 3.1148 | 2240.83 | 0.34 | 4.6446 | -0.97999 | 2.3055 | 0.86957 | 4.6724 | 3.6009 | 7.369 | 29.1825 | 22.9482 | 35.2912 | 2.5062 | -0.06858 | 40.4482 | 34.4033
42810.4749 | 3012 | 28.9461 | 21.2443 | 18.3135 | 17.8869 | 17.2682 | 17.756 | 22.2114 | 49.6695 | 23.7044 | 18.1794 | 17.0777 | 16.421 | 15.6914 | 15.912 | 103.1462 | 123.1429 | 189.817 | 471.355 | 225.6923 | 576.9849 |  |  |  | 94.1436 | 183.4238 | 622.0707 | 622.1597 | 524.2815 | 586.3723 | 149.3855 | 400.6868 | 476.8744 | 98.3809 | 429.0968 | 467.8217 | 611.0961 | 464.9285 |  | 578.5549 | 476.5806 | 464.3534 | 446.0868 |  | 85.1613 | 197.6637 | 97.3458 | 185.23 | 315.7756 | 410.0347 | 478.5394 | 12.2418 | 120.7911 | 16.3356 | 207.0748 | 14.3784 | 44.9558 | 54.3373 | 70.9283 | 22.0391 |  |  | 4.3648 | -0.71157 | 2.4306 | -0.07951 | 6.9636 | 4.2333 | 16.7853 | -6.2736 | 0.53886 | 6.6249 | 23.4638 | -0.00030391 | -0.00027763 | -0.00048298 | 444.8481 | 170.6929 | 63.3743 | 25.2326 | 17.1677 | 16.2193 | 16.4334 | 32.5204 | 22.1801 | 18.1399 | 17.4725 | 17.0868 | 16.6613 | 20.724 | 262.056 | 212.6252 | 169.3426 | 108.4283 | 94.0822 | 246.0627 | 156.0125 | 95.3789 | 98.7336 | 104.6369 | 284.7925 | 440.0356 | 503.4154 |  |  |  | 628.7417 | 702.893 | 597.5901 | 740.7274 | 5.8345 | 6.2341 | 593.5768 |  |  | 595.9189 |  |  | 147.8449 | 319.8964 | 579.5077 | 138.6962 | 477.4356 | 471.1838 | 793.3215 | 745.4035 | 637.8992 | 600.5585 | 756.4279 |  | 602.8785 | 707.5686 | 557.9188 | 691.7297 | 626.3025 | 723.3712 |  | 692.7714 |  |  | 757.7846 | 749.0363 | 752.5658 | [6 empty] | 695.6259 |  |  | 676.259 |  |  | 510.723 | 583.6126 | 567.6999 | 330.5804 | 496.6554 | 571.7343 | 405.3972 | 536.1259 | 626.4176 | 557.9508 | 587.5436 | 466.2181 | 551.9376 | 504.7494 | 585.5628 | 333.3301 | 503.7473 |  | 577.9192 | 545.606 | 742.0201 | 410.6338 | 516.6191 | 571.2498 | 447.2417 | 532.5668 | 542.6534 | 591.1418 | 472.3713 | 552.2324 | 0.53869 | 15.8502 | 3.2352 | 0.058416 | -38.3275 | 3.1148 | 2277.57 | 0.31 | 4.2685 | -1.2756 | 2.3575 | -0.42639 | 4.8068 | 3.7478 | 7.4628 | 29.1278 | 22.8908 | 35.293 | 2.3436 | 0.44228 | 39.2474 | 34.4039
42810.4749 | 3013 | 28.9558 | 21.2523 | 18.3193 | 17.8934 | 17.2749 | 17.762 | 22.2189 | 49.6735 | 23.7144 | 18.1858 | 17.0819 | 16.4212 | 15.6949 | 15.9195 | 103.1574 | 123.2021 | 190.1985 | 471.3832 | 225.7456 | 576.4623 |  |  |  | 94.1484 | 183.773 | 621.8775 | 622.2538 | 524.9162 | 585.362 | 181.7305 | 423.5035 | 476.5491 | 97.4263 | 429.7507 | 470.7946 | 605.4365 | 466.1507 |  | 582.485 | 475.9698 | 468.3171 | 458.032 |  | 85.1471 | 197.4123 | 97.2272 | 185.1002 | 314.321 | 410.488 | 478.3627 | 12.2295 | 120.6768 | 16.666 | 206.9886 | 14.3777 | 44.9553 | 54.3257 | 70.8882 | 22.011 |  |  | 4.9838 | -0.97376 | 2.6185 | 0.92522 | 6.8578 | 4.0053 | 16.1636 | -6.8591 | 0.62604 | 7.1473 | 23.3944 | -0.00030884 | -0.00028256 | -0.00046819 | 444.7279 | 170.7494 | 63.4572 | 25.2633 | 17.1779 | 16.2242 | 16.4397 | 32.5464 | 22.1981 | 18.1475 | 17.4774 | 17.0896 | 16.6678 | 20.7356 | 260.19 | 211.6709 | 169.679 | 111.9024 | 95.4856 | 245.6389 | 155.8028 | 95.3745 | 98.7552 | 104.6693 | 284.6973 | 440.0421 | 503.2855 |  |  |  | 628.4818 | 702.6072 | 592.9414 | 737.64 | 7.5033 | 5.4287 | 588.2754 |  |  | 604.549 |  |  | 142.4534 | 319.7174 | 580.7108 | 141.8414 | 487.3363 | 470.3362 | 786.5961 | 745.2672 | 637.6899 | 600.9717 | 756.3756 |  | 602.6574 | 706.5942 | 557.5889 | 690.7235 | 626.0154 | 722.79 |  | 692.1174 |  |  | 757.1244 | 748.7218 | 752.2102 | [6 empty] | 695.7897 |  |  | 676.0551 |  |  | 510.4634 | 583.3235 | 567.6456 | 329.6434 | 496.1286 | 571.4358 | 404.0135 | 536.0514 | 626.3622 | 557.9129 | 586.8467 | 466.4009 | 551.7551 | 504.2306 | 585.5045 | 333.1914 | 503.7356 |  | 577.9467 | 545.262 | 741.8475 | 409.3227 | 516.5462 | 571.2868 | 446.6461 | 532.3629 | 543.709 | 591.1275 | 470.6122 | 552.2182 | 0.41369 | 15.8632 | 3.2294 | 0.057388 | -38.3617 | 3.1148 | 2308.67 | 0.28 | 4.5585 | -1.4918 | 2.4462 | 1.4541 | 4.7717 | 3.6467 | 7.3257 | 29.0894 | 22.8658 | 35.2656 | 2.4904 | 0.37784 | 37.8793 | 34.4392
42810.4749 | 3014 | 28.9693 | 21.261 | 18.3278 | 17.8941 | 17.2678 | 17.769 | 22.2205 | 49.675 | 23.7214 | 18.191 | 17.0775 | 16.4187 | 15.6951 | 15.9227 | 103.1667 | 123.2635 | 190.5696 | 471.4181 | 225.7944 | 575.8646 |  |  |  | 94.1525 | 183.8087 | 621.6206 | 621.8548 | 525.4145 | 584.9889 | 135.8282 | 449.4785 | 466.8113 | 113.932 | 438.2399 | 473.6016 | 605.8298 | 469.6428 |  | 598.0317 | 478.272 | 469.502 | 461.931 |  | 85.1337 | 197.1045 | 96.943 | 185.3468 | 313.6638 | 409.5368 | 478.544 | 12.386 | 120.5603 | 16.2903 | 206.8994 | 14.3782 | 44.9567 | 54.317 | 70.8765 | 21.9878 |  |  | 3.9863 | -0.77662 | 2.6763 | 0.33053 | 6.6344 | 4.1078 | 16.642 | -6.871 | 0.6817 | 6.8336 | 23.7145 | -0.00034827 | -0.00029406 | -0.00048791 | 444.6159 | 170.7837 | 63.5337 | 25.28 | 17.1665 | 16.2268 | 16.4406 | 32.5596 | 22.1988 | 18.1407 | 17.4758 | 17.0916 | 16.6626 | 20.7319 | 258.1426 | 212.029 | 168.6231 | 111.6783 | 96.0767 | 245.2969 | 155.5844 | 95.3629 | 98.7653 | 104.6855 | 284.5953 | 440.0442 | 503.1767 |  |  |  | 628.1203 | 701.9616 | 592.0409 | 734.9118 | 10.0405 | 5.1225 | 594.3032 |  |  | 600.2365 |  |  | 141.4233 | 316.3348 | 582.9174 | 144.33 | 485.484 | 474.8487 | 780.9657 | 743.6251 | 636.7352 | 600.1749 | 756.8095 |  | 602.4883 | 705.2007 | 557.3437 | 691.5742 | 625.7316 | 722.8189 |  | 691.3646 |  |  | 757.1816 | 749.1086 | 752.2476 | [6 empty] | 696.5013 |  |  | 677.8366 |  |  | 509.7287 | 583.2218 | 567.3875 | 329.0649 | 495.6839 | 571.2816 | 403.0059 | 536.4585 | 626.6923 | 557.6304 | 586.5612 | 466.3088 | 551.656 | 504.1728 | 585.3893 | 333.4246 | 503.5541 |  | 578.345 | 544.6644 | 741.6782 | 409.2134 | 516.0094 | 570.8714 | 445.841 | 532.1171 | 544.9913 | 590.8289 | 469.2587 | 551.7043 | 0.58183 | 15.8782 | 3.2231 | 0.057916 | -38.3037 | 3.1149 | 2342.33 | 0.33 | 4.076 | -1.3318 | 2.4723 | 0.86884 | 4.6901 | 3.6905 | 7.4282 | 29.0469 | 22.8658 | 35.1873 | 2.6691 | 0.46699 | 37.8425 | 34.4449
42810.4749 | 3015 | 28.985 | 21.2881 | 18.3335 | 17.9007 | 17.2716 | 17.771 | 22.219 | 49.6792 | 23.7232 | 18.1926 | 17.082 | 16.417 | 15.7026 | 15.92 | 103.1599 | 123.3282 | 190.9458 | 471.4467 | 225.8435 | 575.5147 |  |  |  | 94.1603 | 184.2118 | 621.7241 | 622.3565 | 527.5723 | 586.2508 | 112.9092 | 431.4186 | 462.9006 | 145.2911 | 467.2689 | 456.9922 | 624.7053 | 463.762 |  | 592.0583 | 481.1755 | 470.7935 | 461.713 |  | 85.2037 | 196.7564 | 96.8597 | 185.2674 | 312.8456 | 408.3115 | 478.7351 | 12.965 | 120.4473 | 16.6021 | 206.7451 | 14.3737 | 44.9635 | 54.2903 | 70.8697 | 21.9676 |  |  | 5.3419 | -0.39353 | 2.466 | 0.13471 | 6.1882 | 3.5887 | 15.9626 | -7.2488 | 0.74008 | 7.2295 | 23.607 | -0.00030556 | -0.00027434 | -0.00047476 | 444.4619 | 170.8217 | 63.6097 | 25.2929 | 17.1691 | 16.2281 | 16.4408 | 32.5678 | 22.2021 | 18.141 | 17.4706 | 17.0856 | 16.6589 | 20.7302 | 260.1145 | 213.5677 | 167.2854 | 106.7329 | 94.1327 | 245.2138 | 155.3689 | 95.356 | 98.7803 | 104.7138 | 284.5088 | 440.0877 | 502.9825 |  |  |  | 627.8376 | 703.083 | 600.2712 | 733.8167 | 7.8824 | 5.8137 | 595.4145 |  |  | 594.5188 |  |  | 147.6216 | 322.9984 | 582.1643 | 149.1045 | 488.045 | 468.9938 | 790.6987 | 744.7916 | 635.2111 | 601.4882 | 756.9403 |  | 602.3444 | 707.6003 | 557.042 | 693.3986 | 625.3878 | 723.7798 |  | 692.1888 |  |  | 757.6857 | 749.0772 | 752.1903 | [6 empty] | 696.7449 |  |  | 677.6935 |  |  | 509.0695 | 582.6494 | 567.0482 | 328.6711 | 495.3475 | 571.0167 | 403.0895 | 536.3729 | 625.7591 | 557.7413 | 586.5957 | 465.7771 | 551.3337 | 504.1228 | 584.967 | 333.7228 | 503.0026 |  | 578.0784 | 544.3645 | 741.4485 | 409.726 | 515.3907 | 570.7888 | 445.6918 | 531.8058 | 545.0147 | 591.3033 | 468.6296 | 551.1992 | 0.42255 | 15.8901 | 3.2185 | 0.057438 | -38.2892 | 3.1148 | 2342.48 | 0.2 | 4.7219 | -0.94767 | 2.3723 | 0.55446 | 4.5255 | 3.4463 | 7.2684 | 29.0174 | 22.7516 | 35.0705 | 2.4381 | 0.58783 | 41.3751 | 34.4206
42810.4749 | 3016 | 28.9817 | 21.2802 | 18.3311 | 17.88 | 17.2532 | 17.7671 | 22.2022 | 49.6599 | 23.7234 | 18.1811 | 17.0732 | 16.4059 | 15.6847 | 15.9078 | 103.1666 | 123.3897 | 191.3154 | 471.5212 | 225.8898 | 575.2082 |  |  |  | 94.1561 | 184.5553 | 621.4819 | 622.1134 | 527.2998 | 586.2819 | 124.0696 | 419.0865 | 475.8435 | 131.2751 | 474.6232 | 449.9689 | 650.2172 | 446.8498 |  | 588.8422 | 481.8053 | 477.8453 | 467.6949 |  | 85.1591 | 196.7194 | 96.8667 | 185.2953 | 314.395 | 408.5577 | 478.8183 | 14.0047 | 120.3312 | 17.3478 | 206.5528 | 14.3777 | 44.9763 | 54.2797 | 70.8638 | 21.9712 |  |  | 5.0994 | -0.87191 | 2.4969 | -0.11368 | 6.227 | 3.8976 | 15.9724 | -7.1568 | 0.90413 | 7.2109 | 24.0744 | -0.00028749 | -0.00030391 | -0.00044355 | 444.2746 | 170.8672 | 63.6838 | 25.3185 | 17.1765 | 16.2296 | 16.4447 | 32.5838 | 22.2174 | 18.152 | 17.4792 | 17.0912 | 16.6663 | 20.7342 | 265.1594 | 218.7615 | 167.8325 | 102.1888 | 89.9506 | 245.0786 | 155.2191 | 95.3578 | 98.7918 | 104.7379 | 284.4128 | 440.1596 | 502.8255 |  |  |  | 627.7289 | 703.2717 | 603.4155 | 732.0251 | 5.2097 | 5.5297 | 597.3699 |  |  | 606.0496 |  |  | 146.8371 | 325.3348 | 585.093 | 145.3295 | 482.7195 | 475.7076 | 790.6702 | 746.5482 | 634.6377 | 598.2406 | 756.744 |  | 602.0238 | 706.9529 | 556.747 | 694.2378 | 625.0928 | 723.8705 |  | 692.333 |  |  | 757.6266 | 748.4455 | 752.1499 | [6 empty] | 696.6504 |  |  | 677.4071 |  |  | 508.9596 | 582.1731 | 566.4584 | 328.0645 | 495.2269 | 570.6793 | 402.6167 | 536.224 | 624.5552 | 558.1194 | 586.6715 | 465.5913 | 551.0511 | 503.7159 | 584.4073 | 333.45 | 502.4233 |  | 578.9047 | 543.5516 | 741.2211 | 408.9825 | 514.6347 | 570.9635 | 445.2951 | 531.5619 | 544.2713 | 592.0221 | 468.1795 | 550.8869 | 0.56854 | 15.9022 | 3.2133 | 0.056317 | -38.3261 | 3.1148 | 2356.51 | 0.19 | 4.6135 | -1.4106 | 2.387 | -0.50933 | 4.5405 | 3.5922 | 7.272 | 28.9651 | 22.7231 | 34.9905 | 1.8583 | 0.50773 | 46.2875 | 34.4493
42810.475 | 3017 | 29.0021 | 21.2929 | 18.32 | 17.8793 | 17.26 | 17.7608 | 22.204 | 49.6468 | 23.7324 | 18.1883 | 17.0684 | 16.4088 | 15.6837 | 15.9022 | 103.1834 | 123.4538 | 191.6752 | 471.5914 | 225.9239 | 575.1359 |  |  |  | 94.1627 | 184.881 | 621.3188 | 621.6268 | 526.5395 | 586.9373 | 101.2987 | 406.8708 | 475.3632 | 118.7199 | 439.0492 | 461.9161 | 646.2534 | 444.5302 |  | 545.7471 | 470.7184 | 467.0492 | 466.9467 |  | 85.0497 | 196.7338 | 96.7413 | 184.7319 | 316.021 | 410.0487 | 479.1465 | 14.551 | 120.2489 | 18.7455 | 206.4559 | 14.3782 | 44.9795 | 54.2737 | 70.8649 | 21.9616 |  |  | 5.1382 | -0.9777 | 1.9739 | -0.36273 | 6.4852 | 4.0645 | 16.4541 | -6.7685 | 0.27849 | 6.8156 | 23.6293 | -0.0002957 | -0.00027927 | -0.00044519 | 444.1355 | 170.9078 | 63.7589 | 25.3412 | 17.176 | 16.2298 | 16.4498 | 32.6041 | 22.2309 | 18.1583 | 17.4813 | 17.0936 | 16.6682 | 20.7494 | 257.2276 | 206.7275 | 162.1292 | 97.9723 | 86.5979 | 244.5829 | 154.9793 | 95.3532 | 98.8203 | 104.7672 | 284.3212 | 440.2396 | 502.6835 |  |  |  | 627.5899 | 701.8112 | 599.6035 | 728.7971 | 5.3406 | 3.5301 | 595.3583 |  |  | 598.7377 |  |  | 140.5516 | 323.3169 | 587.0922 | 146.9092 | 479.7121 | 469.1088 | 788.7238 | 746.6185 | 635.2452 | 596.5242 | 756.5356 |  | 601.6762 | 706.4501 | 556.5209 | 693.5655 | 624.7741 | 723.8119 |  | 692.4161 |  |  | 757.3629 | 748.1236 | 752.1194 | [6 empty] | 696.3029 |  |  | 676.9637 |  |  | 509.5336 | 582.0297 | 565.8868 | 327.9023 | 495.1137 | 570.4985 | 402.1946 | 536.0867 | 623.815 | 559.1301 | 586.3299 | 465.6443 | 550.9072 | 503.17 | 584.053 | 334.0424 | 502.1268 |  | 580.0676 | 542.9422 | 741.0065 | 407.4734 | 514.2471 | 570.6823 | 445.4341 | 531.4978 | 544.0242 | 592.5946 | 468 | 550.6327 | 0.21166 | 15.9149 | 3.2077 | 0.056888 | -38.3288 | 3.1148 | 2379.94 | 0.26 | 4.6328 | -1.4937 | 2.1224 | -0.90981 | 4.6388 | 3.6723 | 7.3889 | 28.9084 | 22.7015 | 34.948 | 2.6689 | 1.1105 | 45.495 | 34.512
42810.475 | 3018 | 29.0138 | 21.3008 | 18.3312 | 17.882 | 17.2519 | 17.7726 | 22.2064 | 49.6508 | 23.7326 | 18.1905 | 17.0685 | 16.4062 | 15.6818 | 15.9016 | 103.1912 | 123.5173 | 192.0437 | 471.6194 | 225.9785 | 574.8999 |  |  |  | 94.1737 | 185.2267 | 621.2886 | 621.6624 | 525.9139 | 586.8052 | 106.0755 | 410.9579 | 473.2942 | 126.9741 | 449.2918 | 459.7578 | 641.6664 | 448.7164 |  | 523.8282 | 456.919 | 452.242 | 450.9869 |  | 84.9792 | 196.4432 | 96.5212 | 183.8059 | 317.2535 | 409.4093 | 478.7128 | 15.3343 | 120.1388 | 19.2097 | 206.2951 | 14.3824 | 45.0209 | 54.2753 | 70.8707 | 21.9504 |  |  | 5.0797 | -0.90476 | 2.1191 | -0.36141 | 6.8762 | 4.2182 | 15.9665 | -6.9203 | 0.77861 | 7.1716 | 23.9965 | -0.00038277 | -0.0003072 | -0.0004222 | 444.0031 | 170.9529 | 63.8317 | 25.3517 | 17.1781 | 16.2325 | 16.447 | 32.6141 | 22.231 | 18.1547 | 17.4798 | 17.0927 | 16.6698 | 20.7609 | 248.0417 | 197.3438 | 154.9348 | 94.091 | 81.7045 | 244.0275 | 154.6601 | 95.3552 | 98.8429 | 104.7935 | 284.2147 | 440.3022 | 502.4845 |  |  |  | 627.3782 | 702.2239 | 599.1861 | 728.1085 | 5.4573 | 4.6542 | 592.9273 |  |  | 600.9069 |  |  | 147.5416 | 327.5388 | 589.9598 | 151.3985 | 489.4171 | 456.1649 | 791.7789 | 746.4248 | 638.269 | 599.8617 | 756.457 |  | 601.2936 | 708.4314 | 556.263 | 691.0413 | 624.3455 | 724.4217 |  | 693.2585 |  |  | 757.2173 | 748.3017 | 752.13 | [6 empty] | 695.8459 |  |  | 674.8472 |  |  | 509.3549 | 581.8151 | 565.8392 | 327.8392 | 494.3944 | 570.3516 | 401.5566 | 535.599 | 623.138 | 559.9217 | 586.2544 | 465.6059 | 550.7365 | 502.5933 | 583.8909 | 334.6409 | 501.2863 |  | 578.4837 | 542.7719 | 740.7469 | 406.0448 | 514.1484 | 570.8552 | 445.257 | 531.4013 | 544.2338 | 592.8173 | 469.2796 | 550.4041 | 0.42563 | 15.9244 | 3.2022 | 0.057011 | -38.3075 | 3.1149 | 2378 | 0.29 | 4.606 | -1.4365 | 2.1984 | -0.90788 | 4.7743 | 3.7394 | 7.2752 | 28.8419 | 22.6059 | 34.9359 | 3.6104 | 1.8688 | 45.0084 | 34.4902
42810.475 | 3019 | 29.0252 | 21.3176 | 18.3419 | 17.8922 | 17.2548 | 17.7734 | 22.2073 | 49.651 | 23.7434 | 18.1985 | 17.0727 | 16.4108 | 15.6857 | 15.9034 | 103.2021 | 123.5927 | 192.4122 | 471.6155 | 226.0154 | 574.1763 |  |  |  | 94.2298 | 185.5618 | 621.0965 | 622.1423 | 526.5385 | 586.5708 | 127.0376 | 417.3532 | 475.6347 | 105.7889 | 432.9071 | 463.9885 | 621.2345 | 454.5399 |  | 542.2609 | 461.7291 | 456.6574 | 455.0938 |  | 84.8205 | 196.0374 | 96.2641 | 183.7302 | 318.3522 | 408.2328 | 478.2873 | 14.745 | 120.0112 | 19.8343 | 206.1288 | 14.3852 | 45.0451 | 54.2694 | 70.869 | 21.9193 |  |  | 5.3879 | -0.69251 | 2.2019 | 0.28782 | 6.8355 | 3.2444 | 15.8344 | -6.7402 | 0.80546 | 7.016 | 23.5083 | -0.00030227 | -0.00025463 | -0.00044684 | 443.8944 | 170.9891 | 63.9162 | 25.3829 | 17.181 | 16.2315 | 16.4385 | 32.6264 | 22.2445 | 18.16 | 17.4813 | 17.0964 | 16.6744 | 20.7655 | 247.7127 | 202.145 | 156.7703 | 95.9029 | 81.4733 | 243.6269 | 154.4275 | 95.3475 | 98.8517 | 104.8107 | 284.1402 | 440.3607 | 502.4324 |  |  |  | 627.1058 | 701.4724 | 595.9752 | 725.8744 | 7.5388 | 6.233 | 596.4496 |  |  | 603.2531 |  |  | 141.0394 | 322.7885 | 584.6711 | 150.1367 | 487.6133 | 461.0247 | 785.612 | 739.8437 | 635.676 | 597.7665 | 756.402 |  | 601.1435 | 709.1841 | 556.0002 | 689.9354 | 623.9565 | 725.1222 |  | 693.7148 |  |  | 756.7805 | 748.2521 | 752.069 | [6 empty] | 695.3048 |  |  | 676.188 |  |  | 508.2026 | 580.79 | 565.9159 | 327.684 | 493.5809 | 570.1235 | 400.3398 | 534.8232 | 622.4661 | 559.5428 | 585.7673 | 465.2959 | 550.6037 | 502.3374 | 583.6605 | 334.7948 | 500.7075 |  | 578.1295 | 542.226 | 740.5446 | 406.6421 | 513.6744 | 571.1258 | 444.9686 | 531.0779 | 542.8866 | 591.7706 | 469.5858 | 550.2843 | 0.39193 | 15.9338 | 3.1978 | 0.057011 | -38.3079 | 3.1149 | 2362.87 | 0.26 | 4.743 | -1.2562 | 2.2399 | 0.80984 | 4.7561 | 3.2766 | 7.2388 | 28.8166 | 22.5437 | 34.892 | 3.5899 | 1.6348 | 40.8961 | 34.4996
42810.475 | 3020 | 29.0391 | 21.3302 | 18.3316 | 17.8848 | 17.2591 | 17.769 | 22.2066 | 49.6454 | 23.7473 | 18.1855 | 17.0657 | 16.3973 | 15.6768 | 15.9021 | 103.1964 | 123.6643 | 192.767 | 471.6543 | 226.0378 | 573.681 |  |  |  | 94.1774 | 186.4503 | 621.2115 | 622.2607 | 528.2459 | 587.5922 | 144.8776 | 415.0168 | 477.493 | 100.9074 | 423.5996 | 475.8086 | 605.9194 | 469.6193 |  | 551.633 | 466.0257 | 464.6504 | 477.6052 |  | 84.5557 | 195.6263 | 96.056 | 184.2114 | 318.0094 | 407.173 | 477.8029 | 13.8158 | 119.8794 | 21.0496 | 205.982 | 14.3869 | 45.0428 | 54.2744 | 70.8556 | 21.8685 |  |  | 3.8759 | -0.71025 | 2.4378 | -0.42515 | 6.6009 | 4.2176 | 16.1334 | -6.938 | 0.60931 | 7.6699 | 23.1536 | -0.00031541 | -0.00032527 | -0.00045012 | 443.826 | 171.031 | 63.9929 | 25.4041 | 17.1824 | 16.2341 | 16.4465 | 32.6397 | 22.2488 | 18.1567 | 17.4832 | 17.0959 | 16.6679 | 20.7738 | 254.8446 | 208.1509 | 165.1434 | 99.7673 | 82.3131 | 243.3804 | 154.2955 | 95.3447 | 98.8718 | 104.8386 | 284.0324 | 440.4505 | 502.4017 |  |  |  | 626.8939 | 700.6901 | 590.3033 | 724.392 | 7.6456 | 6.1722 | 593.8862 |  |  | 595.6467 |  |  | 135.5097 | 320.8206 | 586.2103 | 151.254 | 483.2536 | 470.5996 | 774.7741 | 729.4746 | 633.9896 | 594.2105 | 756.6032 |  | 600.9805 | 709.2223 | 555.6736 | 689.6572 | 623.6883 | 725.2341 |  | 693.937 |  |  | 757.2737 | 748.3494 | 752.2127 | [6 empty] | 694.2004 |  |  | 674.5777 |  |  | 506.762 | 580.6739 | 566.3747 | 328.6889 | 493.1495 | 569.972 | 400.38 | 534.4573 | 621.7388 | 559.319 | 585.4424 | 465.5702 | 550.5206 | 502.1437 | 583.1338 | 335.5102 | 500.5942 |  | 578.2124 | 541.3116 | 740.3353 | 407.7459 | 513.7929 | 571.114 | 444.1806 | 530.9213 | 542.974 | 590.4208 | 468.2282 | 549.8022 | 0.32413 | 15.9445 | 3.193 | 0.05628 | -38.3635 | 3.1149 | 2384.99 | 0.33 | 4.0252 | -1.2716 | 2.3558 | -0.98384 | 4.6701 | 3.733 | 7.3011 | 28.7817 | 22.4914 | 34.8484 | 2.7623 | 0.68748 | 37.4234 | 34.4999
42810.475 | 3021 | 29.0489 | 21.3478 | 18.3235 | 17.8958 | 17.2641 | 17.7676 | 22.2141 | 49.6478 | 23.7628 | 18.1877 | 17.0657 | 16.4037 | 15.6704 | 15.9063 | 103.2221 | 123.7373 | 193.1306 | 471.7032 | 226.0835 | 573.4736 |  |  |  | 94.1488 | 186.7297 | 621.7536 | 622.6377 | 531.4625 | 591.2201 | 114.6597 | 434.0904 | 463.8259 | 126.9067 | 420.3911 | 476.7911 | 600.8738 | 473.6239 |  | 578.5862 | 472.6904 | 464.2543 | 462.4006 |  | 84.386 | 195.4081 | 95.864 | 184.2439 | 316.3339 | 405.8056 | 477.4797 | 13.1273 | 119.696 | 21.3065 | 205.8573 | 14.3868 | 45.0417 | 54.2766 | 70.8202 | 21.8136 |  |  | 4.8031 | -0.8581 | 2.4746 | -0.20502 | 7.0517 | 5.0462 | 16.8142 | -6.4925 | 0.64531 | 7.0575 | 23.6877 | -0.00031541 | -0.00023985 | -0.00047476 | 443.7399 | 171.0651 | 64.0636 | 25.4185 | 17.1767 | 16.2247 | 16.4407 | 32.6481 | 22.245 | 18.1576 | 17.4723 | 17.0869 | 16.6651 | 20.7636 | 258.3411 | 207.7257 | 168.8285 | 101.214 | 85.1631 | 243.1754 | 154.1516 | 95.3589 | 98.8928 | 104.8692 | 283.9295 | 440.5641 | 502.2936 |  |  |  | 626.7057 | 700.3285 | 587.7071 | 724.9823 | 6.9733 | 6.827 | 592.8171 |  |  | 591.4018 |  |  | 131.15 | 320.5137 | 589.3853 | 149.6595 | 473.9526 | 476.3812 | 772.3883 | 720.9097 | 636.4734 | 601.0886 | 756.9414 |  | 600.6659 | 708.2318 | 555.289 | 689.1963 | 623.4824 | 724.679 |  | 693.0454 |  |  | 757.2466 | 748.6986 | 752.5357 | [6 empty] | 692.8187 |  |  | 671.7746 |  |  | 506.1337 | 581.1612 | 565.6854 | 329.0503 | 493.3683 | 569.5649 | 399.5676 | 533.7391 | 621.9311 | 558.6955 | 585.5406 | 465.6495 | 550.1324 | 502.4264 | 582.5386 | 336.4955 | 500.8801 |  | 579.9395 | 541.0526 | 740.1795 | 406.9111 | 513.6738 | 571.8127 | 443.9215 | 530.8258 | 541.783 | 589.6239 | 468.1952 | 549.6094 | 0.41485 | 15.9545 | 3.1887 | 0.052966 | -38.3235 | 3.1149 | 2366.11 | 0.22 | 4.4903 | -1.3974 | 2.373 | -0.68304 | 4.8221 | 4.0791 | 7.446 | 28.716 | 22.4586 | 34.8218 | 2.3447 | 0.25949 | 36.9349 | 34.4471
42810.475 | 3022 | 29.064 | 21.3647 | 18.3304 | 17.8958 | 17.2699 | 17.7722 | 22.2236 | 49.6528 | 23.7703 | 18.196 | 17.0756 | 16.406 | 15.6785 | 15.9108 | 103.2324 | 123.8015 | 193.5135 | 471.7682 | 226.1034 | 573.3635 |  |  |  | 94.1585 | 187.1813 | 621.5484 | 622.0929 | 528.8604 | 590.3428 | 116.8983 | 418.2965 | 456.7038 | 173.4739 | 474.6383 | 458.731 | 620.2828 | 468.5171 |  | 602.6244 | 476.027 | 468.3333 | 468.838 |  | 84.4778 | 195.0741 | 95.899 | 183.5101 | 314.4989 | 406.0993 | 477.3207 | 12.7515 | 119.5167 | 20.4849 | 205.6325 | 14.3976 | 45.0351 | 54.284 | 70.7825 | 21.7711 |  |  | 5.0666 | -0.6636 | 2.4299 | -0.090026 | 6.8112 | 4.6217 | 16.3509 | -6.8355 | 0.98761 | 7.231 | 23.9363 | -0.00026777 | -0.00027434 | -0.00045998 | 443.6558 | 171.1098 | 64.1398 | 25.4394 | 17.1758 | 16.2246 | 16.4482 | 32.6638 | 22.2576 | 18.1618 | 17.4849 | 17.087 | 16.67 | 20.7691 | 261.0421 | 212.4918 | 178.1673 | 102.473 | 88.8924 | 243.0429 | 154.122 | 95.3446 | 98.9128 | 104.8806 | 283.8427 | 440.6806 | 502.18 |  |  |  | 626.5062 | 700.6868 | 590.3578 | 724.4252 | 7.2183 | 4.2443 | 603.4783 |  |  | 595.6571 |  |  | 132.765 | 314.8494 | 585.8883 | 142.354 | 470.7001 | 480.8358 | 769.1895 | 718.71 | 634.9678 | 600.4238 | 757.3005 |  | 600.3671 | 706.8044 | 554.9591 | 687.4196 | 623.2349 | 723.9644 |  | 691.7854 |  |  | 758.3072 | 749.0335 | 753.1524 | [6 empty] | 691.1486 |  |  | 668.9379 |  |  | 506.5852 | 580.6057 | 564.6999 | 328.2586 | 493.4273 | 568.8765 | 397.9612 | 533.4146 | 621.8987 | 559.5641 | 585.5291 | 465.3686 | 549.6989 | 502.435 | 582.8141 | 337.5534 | 501.1312 |  | 577.8603 | 539.8529 | 739.8063 | 406.7584 | 513.3478 | 571.0896 | 444.0564 | 530.5043 | 542.0578 | 590.0144 | 468.2819 | 549.6604 | 0.49747 | 15.9623 | 3.1847 | 0.050541 | -38.289 | 3.1149 | 2340.65 | 0.25 | 4.6095 | -1.2284 | 2.3506 | -0.45246 | 4.7402 | 3.9046 | 7.3443 | 28.6525 | 22.4466 | 34.8239 | 2.0257 | -0.78196 | 40.3337 | 34.4241
42810.475 | 3023 | 29.0743 | 21.3672 | 18.3373 | 17.8891 | 17.2685 | 17.7655 | 22.2163 | 49.6433 | 23.7756 | 18.1904 | 17.0775 | 16.3996 | 15.6829 | 15.9073 | 103.2421 | 123.8774 | 193.8637 | 471.8238 | 226.181 | 573.1131 |  |  |  | 94.1635 | 187.4481 | 621.1498 | 621.8847 | 526.2246 | 588.5754 | 106.668 | 398.0356 | 474.9099 | 125.95 | 471.3001 | 467.4752 | 636.3568 | 460.5635 |  | 591.5622 | 477.8634 | 470.9972 | 473.1068 |  | 84.4629 | 194.6363 | 95.7114 | 182.9787 | 313.4795 | 407.3688 | 477.1363 | 11.9236 | 119.278 | 19.4915 | 205.3369 | 14.3898 | 45.0142 | 54.2875 | 70.748 | 21.7334 |  |  | 5.0495 | -1.0625 | 2.3576 | 0.28125 | 6.6298 | 3.3653 | 16.0854 | -6.9183 | 0.6817 | 7.309 | 23.5522 | -0.00036634 | -0.00027106 | -0.00047805 | 443.5511 | 171.1474 | 64.2188 | 25.4592 | 17.1799 | 16.23 | 16.4426 | 32.6854 | 22.2667 | 18.1627 | 17.4843 | 17.0875 | 16.6689 | 20.7731 | 265.5876 | 202.0205 | 170.0134 | 102.9096 | 87.7531 | 243.0512 | 153.9359 | 95.332 | 98.9209 | 104.8889 | 283.7269 | 440.748 | 501.9973 |  |  |  | 626.2064 | 700.0081 | 590.8428 | 722.6528 | 8.833 | 4.1116 | 605.1518 |  |  | 597.1487 |  |  | 122.2964 | 303.1189 | 579.9595 | 137.3791 | 463.97 | 488.4779 | 762.331 | 719.695 | 629.3663 | 596.7653 | 757.3726 |  | 600.1232 | 706.2781 | 554.6518 | 686.3136 | 622.8067 | 723.6242 |  | 691.0844 |  |  | 757.7935 | 748.6059 | 752.7268 | [6 empty] | 690.216 |  |  | 666.7691 |  |  | 505.9217 | 581.0108 | 564.5284 | 327.1379 | 492.7387 | 568.6239 | 398.9398 | 532.9487 | 622.3348 | 559.518 | 586.1658 | 464.8234 | 549.4527 | 502.4466 | 582.4453 | 336.8685 | 500.8672 |  | 575.2574 | 539.8544 | 739.3062 | 406.0907 | 512.1452 | 569.7238 | 443.0469 | 530.1669 | 543.6653 | 589.65 | 468.3788 | 549.6251 | 0.52213 | 15.9723 | 3.181 | 0.053349 | -38.3468 | 3.1148 | 2335.76 | 0.36 | 4.597 | -1.5536 | 2.3143 | 0.79934 | 4.681 | 3.335 | 7.2913 | 28.6069 | 22.4131 | 34.7728 | 1.5218 | 0.10005 | 43.3325 | 34.4155
42810.475 | 3024 | 29.0984 | 21.3863 | 18.3492 | 17.8957 | 17.2679 | 17.769 | 22.2223 | 49.6502 | 23.7902 | 18.2029 | 17.0821 | 16.404 | 15.6906 | 15.9116 | 103.2343 | 123.929 | 194.2064 | 471.8399 | 226.2157 | 572.7356 |  |  |  | 94.1641 | 188.166 | 621.0302 | 621.808 | 527.6889 | 589.5137 | 99.1835 | 404.341 | 474.7723 | 105.7051 | 423.3069 | 474.0986 | 630.4187 | 458.3056 |  | 551.9455 | 472.4255 | 467.5151 | 468.0971 |  | 84.544 | 194.3755 | 95.44 | 182.3589 | 312.5268 | 407.1519 | 476.6433 | 11.352 | 119.0846 | 18.2695 | 205.1241 | 14.4131 | 45.0121 | 54.2931 | 70.7315 | 21.7232 |  |  | 4.6086 | -1.1663 | 2.4976 | -0.18596 | 7.1713 | 3.7819 | 15.9047 | -6.8578 | 0.81442 | 7.2081 | 23.5005 | -0.00031213 | -0.00025463 | -0.00048462 | 443.4405 | 171.1846 | 64.2942 | 25.4723 | 17.1838 | 16.22 | 16.4423 | 32.6899 | 22.2641 | 18.162 | 17.4819 | 17.0884 | 16.664 | 20.7787 | 266.4386 | 197.6201 | 158.2117 | 102.6882 | 86.6652 | 242.9305 | 153.6445 | 95.3313 | 98.9329 | 104.9085 | 283.6323 | 440.7799 | 501.8651 |  |  |  | 625.8753 | 699.9671 | 592.754 | 720.9376 | 7.8591 | 3.6423 | 598.3711 |  |  | 601.0501 |  |  | 124.2032 | 305.2234 | 584.5334 | 139.153 | 468.137 | 476.3755 | 770.2442 | 716.0739 | 619.2802 | 596.2016 | 757.3129 |  | 599.8756 | 706.1246 | 554.368 | 684.3359 | 622.3956 | 723.6883 |  | 690.9379 |  |  | 757.7816 | 748.3484 | 752.9547 | [6 empty] | 688.2118 |  |  | 670.1508 |  |  | 505.0053 | 580.9279 | 564.483 | 326.8864 | 491.6859 | 568.2302 | 400.346 | 531.9515 | 621.7181 | 558.2308 | 586.4809 | 464.4796 | 548.9392 | 502.2776 | 582.0467 | 336.6711 | 500.1667 |  | 575.0114 | 539.6075 | 738.7567 | 406.736 | 511.9363 | 568.8522 | 442.5758 | 529.9299 | 545.1508 | 589.8253 | 469.0122 | 549.3556 | 0.44605 | 15.9826 | 3.1775 | 0.054609 | -38.3582 | 3.1148 | 2326.59 | 0.32 | 4.3941 | -1.6273 | 2.3814 | -0.6498 | 4.8676 | 3.5349 | 7.249 | 28.5643 | 22.373 | 34.7493 | 1.4101 | 1.3738 | 42.3034 | 34.3994
42810.475 | 3025 | 29.0998 | 21.3998 | 18.3406 | 17.8953 | 17.2658 | 17.7714 | 22.2216 | 49.6466 | 23.795 | 18.2057 | 17.0701 | 16.4067 | 15.6812 | 15.9111 | 103.2421 | 123.9973 | 194.5421 | 471.8343 | 226.2458 | 572.0115 |  |  |  | 94.1842 | 188.4458 | 620.8683 | 621.8121 | 527.3515 | 588.9952 | 99.9005 | 398.821 | 473.4346 | 105.83 | 441.8352 | 467.078 | 615.6803 | 468.7936 |  | 543.3133 | 454.7795 | 451.8242 | 445.4429 |  | 84.7302 | 194.3144 | 95.2777 | 182.0794 | 311.7406 | 406.6915 | 475.5623 | 11.1821 | 118.8721 | 17.7672 | 204.9495 | 14.4404 | 45.0245 | 54.2828 | 70.7039 | 21.7129 |  |  | 5.5686 | -0.29758 | 2.6947 | -0.50598 | 6.6403 | 3.6524 | 15.8114 | -6.7152 | 0.58557 | 6.8427 | 23.2681 | -0.00040084 | -0.00033348 | -0.00049119 | 443.3323 | 171.2233 | 64.3667 | 25.4967 | 17.1775 | 16.2233 | 16.4419 | 32.7002 | 22.2829 | 18.1621 | 17.4751 | 17.0835 | 16.672 | 20.7807 | 266.3767 | 197.7745 | 147.358 | 100.0455 | 85.7496 | 242.821 | 153.2761 | 95.3324 | 98.9526 | 104.9356 | 283.5396 | 440.7955 | 501.8966 |  |  |  | 625.5855 | 699.2839 | 592.4224 | 719.749 | 8.4144 | 4.2462 | 599.6674 |  |  | 596.097 |  |  | 131.753 | 315.4583 | 583.4108 | 142.1091 | 474.3582 | 472.8254 | 775.8425 | 715.2842 | 622.19 | 598.4886 | 757.3811 |  | 599.5245 | 705.8081 | 553.9627 | 684.1478 | 622.1283 | 723.1483 |  | 690.2415 |  |  | 757.4086 | 748.6656 | 752.883 | [6 empty] | 687.0274 |  |  | 672.2107 |  |  | 505.8701 | 580.5897 | 564.332 | 326.7368 | 490.6677 | 567.5801 | 400.0049 | 531.786 | 619.1826 | 557.7397 | 586.243 | 464.2131 | 548.418 | 502.3094 | 581.7777 | 336.2649 | 499.8992 |  | 574.6089 | 539.6803 | 738.237 | 405.2284 | 511.7216 | 568.075 | 442.0864 | 529.5186 | 545.6232 | 590.2718 | 468.8018 | 548.8632 | 0.49805 | 15.9888 | 3.1734 | 0.056049 | -38.3655 | 3.1148 | 2314.14 | 0.33 | 4.8287 | -0.82195 | 2.4734 | -1.0718 | 4.6824 | 3.4727 | 7.2253 | 28.4997 | 22.3185 | 34.7036 | 1.4014 | 2.5324 | 40.117 | 34.3766
42810.4751 | 3026 | 29.1086 | 21.4056 | 18.3349 | 17.8954 | 17.2664 | 17.7753 | 22.2091 | 49.6397 | 23.8032 | 18.2072 | 17.0747 | 16.4058 | 15.681 | 15.9067 | 103.2559 | 124.0748 | 194.8855 | 471.8698 | 226.2927 | 571.0303 |  |  |  | 94.1947 | 189.053 | 620.3812 | 621.0032 | 524.7351 | 587.609 | 115.3939 | 400.1732 | 473.2898 | 102.8882 | 429.4189 | 465.6318 | 609.2535 | 459.3947 |  | 556.235 | 461.366 | 452.2826 | 439.9704 |  | 84.5718 | 193.9406 | 94.9627 | 181.7134 | 312.2184 | 406.5908 | 474.921 | 11.601 | 118.6001 | 17.1458 | 204.7398 | 14.4765 | 45.0268 | 54.2785 | 70.688 | 21.709 |  |  | 4.9614 | -1.3345 | 1.4219 | -1.012 | 6.3183 | 4.0881 | 16.2629 | -6.298 | 0.69513 | 7.0976 | 23.2224 | -0.00032363 | -0.00030556 | -0.00049612 | 443.2431 | 171.2642 | 64.439 | 25.5176 | 17.1817 | 16.2365 | 16.4374 | 32.7134 | 22.2814 | 18.1641 | 17.4829 | 17.0891 | 16.6675 | 20.7877 | 265.9058 | 200.9393 | 149.3238 | 100.8666 | 84.9686 | 242.6662 | 152.9513 | 95.3285 | 98.9704 | 104.953 | 283.4419 | 440.7897 | 501.9154 |  |  |  | 625.4494 | 699.0512 | 590.7876 | 718.2172 | 6.695 | 4.7572 | 605.5981 |  |  | 596.8382 |  |  | 134.1923 | 308.4402 | 573.9151 | 141.627 | 474.1911 | 471.2676 | 779.5006 | 721.7032 | 631.543 | 601.638 | 757.8445 |  | 599.1968 | 705.477 | 553.6868 | 683.7583 | 621.9109 | 722.9021 |  | 689.5302 |  |  | 757.7096 | 748.9337 | 753.0063 | [6 empty] | 687.2278 |  |  | 672.8432 |  |  | 505.8124 | 580.5486 | 564.1339 | 325.4801 | 490.5677 | 567.0472 | 399.0369 | 531.9036 | 614.6335 | 557.208 | 585.3855 | 463.9299 | 548.1761 | 501.7544 | 581.5106 | 335.1728 | 499.3539 |  | 574.28 | 539.8139 | 737.7286 | 404.0928 | 511.4892 | 568.1279 | 442.2583 | 529.1134 | 545.2782 | 590.1655 | 467.5114 | 548.2648 | 0.41735 | 15.9974 | 3.17 | 0.057554 | -38.3543 | 3.1149 | 2308.8 | 0.21 | 4.5542 | -1.7399 | 1.796 | -1.5151 | 4.5671 | 3.6737 | 7.3272 | 28.4283 | 22.2846 | 34.673 | 1.4317 | 2.2722 | 39.078 | 34.3929
42810.4751 | 3027 | 29.1277 | 21.4236 | 18.3321 | 17.8889 | 17.2653 | 17.7775 | 22.2082 | 49.6325 | 23.8069 | 18.2071 | 17.0772 | 16.4099 | 15.6836 | 15.9029 | 103.2712 | 124.1519 | 195.2331 | 471.9879 | 226.3285 | 570.8251 |  |  |  | 94.2154 | 189.4373 | 619.5945 | 619.5305 | 521.7839 | 586.4375 | 146.0664 | 410.4407 | 472.8054 | 104.0337 | 416.8003 | 472.8868 | 599.5893 | 466.0657 |  | 556.7242 | 466.6453 | 462.1173 | 447.4952 |  | 84.6214 | 193.6522 | 94.585 | 181.18 | 313.2819 | 405.5656 | 473.9505 | 11.8554 | 118.4004 | 16.7151 | 204.5995 | 14.5208 | 45.0386 | 54.2777 | 70.6663 | 21.7061 |  |  | 3.9692 | -1.3838 | 1.9292 | -0.005258 | 6.2572 | 3.3061 | 15.6964 | -6.1731 | 0.58304 | 6.965 | 23.4187 | -0.00032691 | -0.00033348 | -0.00048298 | 443.1423 | 171.3142 | 64.5442 | 25.5443 | 17.1872 | 16.2348 | 16.444 | 32.7336 | 22.296 | 18.1673 | 17.4781 | 17.0861 | 16.6759 | 20.795 | 263.1727 | 200.0357 | 153.9219 | 102.681 | 85.0256 | 242.5378 | 152.6673 | 95.322 | 98.9893 | 104.9749 | 283.308 | 440.8004 | 501.8228 |  |  |  | 625.1273 | 698.5525 | 589.731 | 717.068 | 10.0573 | 4.6369 | 600.753 |  |  | 608.9687 |  |  | 130.0938 | 295.8928 | 560.1711 | 136.5625 | 474.4463 | 463.9124 | 783.0694 | 727.6847 | 624.9749 | 598.8488 | 758.257 |  | 598.8825 | 707.2441 | 553.4134 | 684.6542 | 621.6982 | 723.3788 |  | 690.0676 |  |  | 758.5951 | 749.4459 | 753.3316 | [6 empty] | 686.4358 |  |  | 670.5715 |  |  | 505.5577 | 579.8896 | 563.4136 | 325.1858 | 490.5031 | 566.6759 | 398.4 | 531.8785 | 612.5605 | 556.9523 | 584.8426 | 463.4449 | 548.1413 | 501.638 | 581.2823 | 335.3362 | 498.4581 |  | 573.9201 | 540.1576 | 737.1862 | 403.8456 | 510.9609 | 567.6713 | 442.6986 | 528.8088 | 545.1347 | 589.6305 | 466.9096 | 547.7809 | 0.33607 | 16.0055 | 3.1655 | 0.056505 | -38.3508 | 3.1149 | 2327.53 | 0.23 | 4.0706 | -1.7712 | 2.0913 | -0.10918 | 4.5415 | 3.3012 | 7.193 | 28.3608 | 22.1929 | 34.6076 | 1.7171 | 1.7247 | 37.1192 | 34.3629
42810.4751 | 3028 | 29.1421 | 21.4388 | 18.3383 | 17.8882 | 17.2713 | 17.7791 | 22.2116 | 49.6365 | 23.8149 | 18.2071 | 17.0708 | 16.4061 | 15.6812 | 15.9062 | 103.2803 | 124.2281 | 195.5689 | 472.1009 | 226.3575 | 570.8252 |  |  |  | 94.2072 | 189.8735 | 619.5081 | 619.0196 | 524.194 | 588.886 | 124.0004 | 433.7678 | 466.2957 | 120.8069 | 420.5623 | 472.1902 | 598.8761 | 468.6038 |  | 587.0657 | 473.8139 | 468.3495 | 453.969 |  | 84.6746 | 193.3548 | 94.1459 | 180.7249 | 313.5919 | 404.3301 | 473.1824 | 11.8646 | 118.2377 | 16.2483 | 204.4532 | 14.5634 | 45.0176 | 54.2694 | 70.6397 | 21.7035 |  |  | 3.705 | -0.87782 | 1.7971 | 0.050598 | 6.4636 | 2.9934 | 15.6353 | -6.4005 | 0.61262 | 7.1198 | 23.5534 | -0.00034334 | -0.00027927 | -0.00047969 | 443.0785 | 171.3526 | 64.6154 | 25.5608 | 17.192 | 16.2381 | 16.4518 | 32.7514 | 22.297 | 18.1743 | 17.4874 | 17.0916 | 16.6732 | 20.8001 | 268.3886 | 198.2113 | 157.5096 | 105.8683 | 85.0585 | 242.4173 | 152.4478 | 95.3199 | 99.0031 | 104.997 | 283.2305 | 440.8049 | 501.7421 |  |  |  | 624.7391 | 698.2518 | 589.19 | 716.131 | 5.5029 | 5.5435 | 595.6251 |  |  | 602.5494 |  |  | 117.8887 | 284.6481 | 564.627 | 139.9439 | 471.2795 | 472.1244 | 775.4801 | 717.2126 | 610.2395 | 593.02 | 758.8514 |  | 598.4883 | 706.7225 | 553.055 | 686.0519 | 621.4017 | 723.3558 |  | 690.1248 |  |  | 758.7743 | 749.7645 | 753.3376 | [6 empty] | 685.7759 |  |  | 670.0714 |  |  | 506.2342 | 579.5873 | 563.5732 | 324.2205 | 490.3667 | 566.6618 | 398.2658 | 531.3099 | 609.3725 | 556.8102 | 585.1454 | 462.2056 | 548.1474 | 501.7633 | 581.1164 | 336.613 | 497.9619 |  | 575.394 | 540.2352 | 736.501 | 404.0813 | 510.3325 | 567.1688 | 442.2018 | 528.632 | 544.8097 | 589.1882 | 467.6841 | 547.2498 | 0.25807 | 16.0152 | 3.1634 | 0.057533 | -38.2741 | 3.1148 | 2317.34 | 0.27 | 3.9385 | -1.4103 | 2.0178 | 0.33858 | 4.6116 | 3.1383 | 7.1725 | 28.2741 | 22.1516 | 34.5124 | 1.1204 | 1.2979 | 36.8121 | 34.3144
42810.4751 | 3029 | 29.1469 | 21.4505 | 18.3335 | 17.8851 | 17.2604 | 17.7759 | 22.2122 | 49.6298 | 23.8131 | 18.2021 | 17.0664 | 16.4024 | 15.6733 | 15.9 | 103.2828 | 124.2902 | 195.8995 | 472.1163 | 226.3726 | 570.8992 |  |  |  | 94.1963 | 190.1838 | 619.9051 | 619.8887 | 528.1179 | 590.7204 | 110.0832 | 460.3849 | 462.2775 | 151.3465 | 442.0105 | 466.4297 | 603.0591 | 469.6105 |  | 589.5154 | 477.6346 | 469.1096 | 454.8417 |  | 84.5316 | 193.1555 | 93.8026 | 180.6275 | 314.1465 | 403.0408 | 473.1066 | 11.8775 | 118.0778 | 16.3189 | 204.3003 | 14.6114 | 44.9979 | 54.2523 | 70.6195 | 21.7174 |  |  | 4.236 | -0.93565 | 2.1355 | 0.053226 | 6.6127 | 3.916 | 16.0118 | -7.0366 | 0.77666 | 6.4673 | 23.4578 | -0.00034991 | -0.00032856 | -0.00048134 | 443.0393 | 171.3833 | 64.6869 | 25.5842 | 17.1869 | 16.2271 | 16.4538 | 32.7608 | 22.3025 | 18.1734 | 17.4817 | 17.0889 | 16.6729 | 20.8004 | 253.4294 | 193.1811 | 155.6153 | 108.9703 | 87.3371 | 241.843 | 152.2519 | 95.3138 | 99.0173 | 105.0215 | 283.1415 | 440.7956 | 501.6884 |  |  |  | 624.3823 | 698.0798 | 588.5478 | 714.8347 | 5.2531 | 3.7987 | 595.2089 |  |  | 589.4478 |  |  | 125.9039 | 295.3277 | 580.8108 | 140.3608 | 466.9848 | 479.576 | 773.2204 | 715.3322 | 611.1116 | 592.646 | 758.9919 |  | 598.2817 | 705.9389 | 552.8146 | 684.0335 | 621.11 | 723.4541 |  | 690.0481 |  |  | 758.8286 | 749.9294 | 753.2441 | [6 empty] | 684.7419 |  |  | 668.5609 |  |  | 506.4633 | 579.4823 | 563.4971 | 323.6765 | 489.9874 | 566.649 | 397.4481 | 530.9608 | 600.8939 | 556.2465 | 585.3661 | 460.9809 | 547.9633 | 501.6776 | 580.8884 | 336.7018 | 497.7087 |  | 576.4862 | 539.8557 | 735.8024 | 403.7849 | 510.0237 | 567.3018 | 441.3799 | 528.342 | 544.2766 | 589.2581 | 468.5965 | 546.9436 | 0.25923 | 16.0248 | 3.16 | 0.058647 | -38.2196 | 3.1148 | 2317.16 | 0.37 | 4.2157 | -1.4557 | 2.1991 | 0.34719 | 4.6601 | 3.5861 | 7.2514 | 28.2335 | 22.1359 | 34.513 | 2.7009 | 1.4831 | 37.5377 | 34.282
42810.4751 | 3030 | 29.1626 | 21.4699 | 18.3432 | 17.9002 | 17.2698 | 17.7856 | 22.2063 | 49.635 | 23.8174 | 18.2087 | 17.0691 | 16.408 | 15.678 | 15.9095 | 103.2874 | 124.3558 | 196.2284 | 472.1197 | 226.4009 | 570.6808 |  |  |  | 94.1915 | 190.4011 | 620.4025 | 620.7577 | 531.3263 | 592.2877 | 117.7295 | 413.7991 | 472.5329 | 194.9977 | 484.6844 | 443.3811 | 649.9738 | 450.8698 |  | 593.3608 | 478.2987 | 470.6686 | 463.8885 |  | 84.5489 | 192.8305 | 93.4381 | 181.4562 | 315.3816 | 402.0083 | 472.8195 | 11.5074 | 117.8965 | 16.7648 | 204.1655 | 14.6047 | 44.9781 | 54.2366 | 70.6137 | 21.6934 |  |  | 4.1998 | -0.90739 | 2.6947 | 0.43895 | 6.2493 | 4.1591 | 16.3154 | -6.8986 | 0.71381 | 7.0865 | 22.9088 | -0.00032199 | -0.00031213 | -0.00047641 | 442.9727 | 171.4241 | 64.7623 | 25.5975 | 17.1825 | 16.2276 | 16.4524 | 32.7721 | 22.3114 | 18.1709 | 17.4844 | 17.0889 | 16.6689 | 20.806 | 241.277 | 190.2371 | 148.4589 | 109.1359 | 84.3169 | 241.3557 | 151.9449 | 95.3137 | 99.031 | 105.0472 | 283.0485 | 440.8209 | 501.658 |  |  |  | 624.1357 | 697.2758 | 589.5308 | 713.7394 | 4.7117 | 5.7716 | 596.182 |  |  | 588.3654 |  |  | 130.9908 | 308.5755 | 585.7335 | 143.5009 | 465.548 | 479.197 | 772.612 | 716.9228 | 612.453 | 589.8386 | 759.2806 |  | 598.1054 | 706.315 | 552.6336 | 682.5819 | 620.7569 | 724.2016 |  | 690.9064 |  |  | 759.0068 | 750.2014 | 753.5316 | [6 empty] | 684.9387 |  |  | 667.6437 |  |  | 505.6518 | 578.537 | 562.4058 | 324.3828 | 489.6286 | 566.4392 | 396.8788 | 530.9199 | 593.4506 | 556.1164 | 585.22 | 460.0893 | 547.568 | 501.952 | 580.5353 | 335.8353 | 497.3033 |  | 576.0651 | 539.4148 | 735.1213 | 402.7903 | 509.6745 | 567.1312 | 441.1208 | 527.8086 | 543.5486 | 588.9868 | 468.9136 | 546.8452 | 0.89577 | 16.0352 | 3.1563 | 0.058423 | -38.296 | 3.1148 | 2304.55 | 0.38 | 4.2015 | -1.433 | 2.4695 | 0.99669 | 4.5268 | 3.6929 | 7.3142 | 28.1941 | 22.0973 | 34.4863 | 3.982 | 2.2388 | 46.343 | 34.2651
42810.4751 | 3031 | 29.1735 | 21.4672 | 18.3428 | 17.8905 | 17.2655 | 17.7816 | 22.2126 | 49.6317 | 23.8279 | 18.2152 | 17.0728 | 16.3944 | 15.6746 | 15.903 | 103.2924 | 124.4286 | 196.5558 | 472.1638 | 226.4342 | 570.1153 |  |  |  | 94.1902 | 190.815 | 620.8866 | 621.3336 | 535.0063 | 594.7363 | 125.2493 | 406.514 | 476.0392 | 106.2121 | 427.9366 | 451.9262 | 660.0961 | 438.5812 |  | 569.6413 | 477.7004 | 472.5666 | 462.2756 |  | 84.4372 | 192.7225 | 93.0298 | 180.8762 | 315.7516 | 402.2355 | 472.265 | 11.5482 | 117.7061 | 16.6592 | 203.8981 | 14.5823 | 44.9637 | 54.2105 | 70.5968 | 21.6571 |  |  | 4.9174 | -0.81737 | 2.2019 | 0.10645 | 6.8631 | 4.8274 | 16.6 | -6.9781 | 0.62351 | 6.987 | 23.522 | -0.00029899 | -0.00028749 | -0.00046162 | 442.8924 | 171.4634 | 64.8456 | 25.6209 | 17.1871 | 16.223 | 16.4531 | 32.7865 | 22.3251 | 18.176 | 17.4818 | 17.0968 | 16.6705 | 20.8115 | 231.7146 | 198.7248 | 158.1943 | 109.1014 | 84.9669 | 240.9876 | 151.79 | 95.3212 | 99.0545 | 105.0718 | 282.9697 | 440.8867 | 501.81 |  |  |  | 624.0567 | 696.7467 | 590.6401 | 713.2063 | 8.5307 | 6.1325 | 594.3821 |  |  | 586.2134 |  |  | 130.8598 | 300.9282 | 576.7706 | 140.8622 | 459.5107 | 478.3473 | 778.7823 | 719.1741 | 613.444 | 587.9943 | 759.9861 |  | 597.8033 | 707.0292 | 552.2341 | 684.402 | 620.4141 | 724.6649 |  | 691.4938 |  |  | 759.9229 | 750.4444 | 753.93 | [6 empty] | 685.0964 |  |  | 667.4067 |  |  | 504.2577 | 577.8839 | 562.1753 | 324.4472 | 489.6727 | 566.0907 | 397.3579 | 530.7474 | 592.1942 | 556.3547 | 584.8092 | 459.4973 | 547.3978 | 502.0559 | 580.3652 | 335.2018 | 497.0153 |  | 575.3669 | 539.1275 | 734.4647 | 402.1423 | 509.6711 | 567.2928 | 440.8718 | 527.1583 | 542.4355 | 587.4674 | 468.571 | 546.5488 | 0.49304 | 16.0431 | 3.1518 | 0.055629 | -38.3868 | 3.1149 | 2307.7 | 0.25 | 4.5527 | -1.3599 | 2.232 | 0.49077 | 4.7446 | 3.9792 | 7.379 | 28.1208 | 22.0154 | 34.3707 | 4.9922 | 1.1372 | 48.5049 | 34.2648
42810.4751 | 3032 | 29.1935 | 21.4922 | 18.3559 | 17.8948 | 17.2737 | 17.7912 | 22.2118 | 49.6294 | 23.8395 | 18.2201 | 17.078 | 16.4006 | 15.6836 | 15.9107 | 103.3071 | 124.4997 | 196.8849 | 472.2196 | 226.4562 | 569.0124 |  |  |  | 94.197 | 191.1071 | 620.9132 | 621.545 | 535.4028 | 595.294 | 108.6283 | 401.0158 | 476.8608 | 113.1575 | 429.4729 | 467.3827 | 621.8596 | 459.6241 |  | 539.8727 | 457.4893 | 453.9101 | 447.5849 |  | 84.544 | 192.7964 | 92.9693 | 180.8278 | 315.0657 | 401.9245 | 472.0113 | 11.9409 | 117.569 | 16.6787 | 203.6403 | 14.5631 | 44.9686 | 54.1834 | 70.5697 | 21.619 |  |  | 5.1343 | -0.68989 | 2.5212 | 0.09331 | 6.9906 | 4.7531 | 16.2615 | -6.7934 | 0.53808 | 7.0493 | 23.1556 | -0.00032856 | -0.00028256 | -0.00047969 | 442.8706 | 171.5004 | 64.9177 | 25.6359 | 17.1851 | 16.2175 | 16.4478 | 32.7937 | 22.3232 | 18.1706 | 17.48 | 17.0925 | 16.6726 | 20.8099 | 238.2475 | 210.2876 | 170.7129 | 109.4672 | 83.3357 | 240.9196 | 151.7266 | 95.2969 | 99.049 | 105.0718 | 282.8243 | 440.9433 | 501.9514 |  |  |  | 623.8882 | 695.287 | 589.1621 | 711.4143 | 8.7769 | 4.6393 | 592.3157 |  |  | 600.5602 |  |  | 140.5765 | 304.0344 | 569.2917 | 137.0665 | 455.3832 | 485.1448 | 780.7011 | 718.574 | 607.8461 | 587.7063 | 760.2849 |  | 597.5314 | 705.858 | 551.8606 | 682.1155 | 620.1085 | 724.3166 |  | 691.0372 |  |  | 760.0565 | 750.2207 | 754.1597 | [6 empty] | 684.4297 |  |  | 665.912 |  |  | 503.6706 | 577.8435 | 561.7485 | 323.9805 | 489.4478 | 565.8672 | 396.8894 | 530.8663 | 591.6978 | 556.4317 | 584.6491 | 459.6826 | 547.3109 | 501.1911 | 580.1332 | 335.1553 | 496.7398 |  | 573.9359 | 538.6892 | 733.902 | 402.9128 | 509.5837 | 567.3662 | 440.2461 | 526.6008 | 541.8676 | 586.2687 | 468.222 | 546.1164 | 0.4707 | 16.0483 | 3.1479 | 0.054703 | -38.3605 | 3.1148 | 2315.25 | 0.26 | 4.6535 | -1.2495 | 2.3886 | 0.45951 | 4.7874 | 3.9476 | 7.3017 | 28.0643 | 21.9899 | 34.3763 | 4.2567 | -0.26187 | 41.2236 | 34.2823
42810.4751 | 3033 | 29.211 | 21.4976 | 18.3547 | 17.8898 | 17.2677 | 17.7878 | 22.2176 | 49.628 | 23.8444 | 18.2224 | 17.0763 | 16.3998 | 15.6783 | 15.9058 | 103.302 | 124.5693 | 197.199 | 472.2864 | 226.4513 | 568.3389 |  |  |  | 94.1653 | 191.5899 | 620.4959 | 621.2772 | 534.9014 | 593.881 | 132.2957 | 402.077 | 475.532 | 105.7172 | 415.5189 | 469.48 | 605.7972 | 469.0768 |  | 549.1093 | 454.0004 | 451.449 | 449.9845 |  | 84.9905 | 192.8932 | 93.026 | 181.7159 | 312.5373 | 399.8926 | 471.1488 | 12.02 | 117.4292 | 16.8741 | 203.4027 | 14.5449 | 44.9726 | 54.1598 | 70.5265 | 21.5647 |  |  | 5.1014 | -0.88242 | 2.4378 | 0.28125 | 6.8552 | 4.1387 | 16.4679 | -7.0109 | 1.0184 | 6.7113 | 23.2641 | -0.00031213 | -0.00032856 | -0.00047476 | 442.8576 | 171.536 | 64.9882 | 25.6584 | 17.1892 | 16.2263 | 16.4521 | 32.8074 | 22.331 | 18.1622 | 17.479 | 17.0906 | 16.6705 | 20.816 | 251.7832 | 217.6319 | 181.7991 | 107.0361 | 84.064 | 240.9802 | 151.6533 | 95.2977 | 99.0664 | 105.0894 | 282.7458 | 441.0152 | 501.8266 |  |  |  | 623.7301 | 695.5799 | 589.4947 | 710.6227 | 12.5223 | 5.2849 | 597.1398 |  |  | 616.1858 |  |  | 147.7531 | 307.3291 | 577.7612 | 138.7777 | 458.8512 | 490.4244 | 774.7767 | 713.925 | 604.3618 | 584.6071 | 760.9097 |  | 597.3294 | 704.4159 | 551.6236 | 681.9118 | 619.866 | 723.5608 |  | 690.0062 |  |  | 761.2033 | 750.5616 | 754.9282 | [6 empty] | 683.4296 |  |  | 667.0741 |  |  | 503.5303 | 577.2187 | 562.8489 | 322.6781 | 489.4829 | 565.5796 | 397.0937 | 531.3156 | 591.3501 | 556.3739 | 585.2379 | 460.1513 | 547.1295 | 500.4997 | 579.9401 | 335.2033 | 496.3353 |  | 573.0694 | 538.1614 | 733.284 | 402.4177 | 509.214 | 566.7798 | 439.8888 | 526.2967 | 540.3462 | 586.5025 | 467.248 | 545.9142 | 0.7388 | 16.0626 | 3.1439 | 0.056237 | -38.337 | 3.1148 | 2332.41 | 0.24 | 4.6348 | -1.4132 | 2.349 | 0.79785 | 4.7337 | 3.6781 | 7.3368 | 28.011 | 21.9932 | 34.336 | 2.7613 | -1.5031 | 38.1684 | 34.274
42810.4752 | 3034 | 29.2241 | 21.5166 | 18.3577 | 17.896 | 17.2652 | 17.791 | 22.2232 | 49.6263 | 23.8546 | 18.2304 | 17.0754 | 16.4021 | 15.6826 | 15.9101 | 103.3171 | 124.6417 | 197.5366 | 472.3446 | 226.4648 | 568.1201 |  |  |  | 94.1442 | 191.9932 | 620.0016 | 621.0224 | 532.9406 | 591.2936 | 134.0971 | 398.3031 | 477.5371 | 100.1124 | 411.71 | 472.3151 | 600.2091 | 468.7631 |  | 572.0808 | 475.8678 | 468.1419 | 460.4039 |  | 84.8322 | 192.7796 | 93.0069 | 181.5721 | 311.2943 | 399.2479 | 471.0877 | 12.0481 | 117.2436 | 16.9204 | 203.2759 | 14.5526 | 44.9685 | 54.1537 | 70.4875 | 21.5103 |  |  | 4.2905 | -0.64914 | 2.5035 | 0.38573 | 7.1581 | 4.6381 | 16.5185 | -6.8927 | 0.224 | 7.0009 | 23.1103 | -0.00037127 | -0.00033677 | -0.00049448 | 442.794 | 171.5884 | 65.0829 | 25.6901 | 17.2089 | 16.2378 | 16.4478 | 32.8324 | 22.3435 | 18.1865 | 17.4948 | 17.0962 | 16.6809 | 20.8306 | 268.8324 | 216.567 | 183.5269 | 105.5459 | 87.242 | 241.1275 | 151.5912 | 95.296 | 99.0799 | 105.1024 | 282.6655 | 441.08 | 501.6528 |  |  |  | 623.5498 | 694.3096 | 586.7928 | 708.9251 | 6.9833 | 5.6786 | 597.6197 |  |  | 609.5189 |  |  | 139.6671 | 301.9461 | 574.8807 | 135.8233 | 458.1142 | 484.3492 | 773.637 | 710.8653 | 607.6942 | 578.2458 | 761.6097 |  | 597.0362 | 704.0914 | 551.4193 | 681.6182 | 619.6722 | 723.1082 |  | 689.1231 |  |  | 762.057 | 750.7762 | 755.2009 | [6 empty] | 683.5817 |  |  | 665.9343 |  |  | 502.6575 | 576.6954 | 563.8776 | 321.6094 | 489.4659 | 565.3179 | 397.3823 | 530.8343 | 591.1254 | 556.8854 | 585.2071 | 460.6362 | 546.975 | 500.0066 | 580.1364 | 334.2862 | 496.2779 |  | 571.7616 | 537.5907 | 732.5921 | 402.6438 | 509.097 | 566.2748 | 440.4005 | 525.9503 | 536.7909 | 586.6763 | 466.4055 | 545.8815 | 0.4734 | 16.0703 | 3.1411 | 0.0561 | -38.3107 | 3.1149 | 2318.79 | 0.25 | 4.2441 | -1.212 | 2.3801 | 0.93426 | 4.8348 | 3.8918 | 7.3445 | 27.9396 | 21.9706 | 34.3075 | 0.88786 | -1.7031 | 36.8714 | 34.2867
42810.4752 | 3035 | 29.2361 | 21.5296 | 18.3503 | 17.8961 | 17.2658 | 17.7902 | 22.2215 | 49.6153 | 23.8575 | 18.2323 | 17.07 | 16.4044 | 15.6825 | 15.9034 | 103.3104 | 124.7009 | 197.8389 | 472.3539 | 226.4854 | 567.5821 |  |  |  | 94.134 | 192.2471 | 619.905 | 620.8628 | 533.4403 | 590.0731 | 135.745 | 411.8664 | 475.8408 | 97.7028 | 407.8657 | 477.3695 | 598.3905 | 470.5484 |  | 570.8546 | 474.8497 | 466.1804 | 465.6644 |  | 85.1513 | 192.7947 | 92.9285 | 181.3208 | 311.8933 | 400.3128 | 470.7911 | 12.0824 | 117.0953 | 17.5432 | 203.1487 | 14.5341 | 44.9409 | 54.1285 | 70.4662 | 21.4762 |  |  | 3.1688 | -0.79042 | 2.374 | 0.099226 | 6.3801 | 4.2031 | 16.3029 | -6.9873 | 0.73502 | 6.8613 | 23.2204 | -0.00028256 | -0.00029242 | -0.00047312 | 442.7125 | 171.6278 | 65.156 | 25.7081 | 17.1937 | 16.235 | 16.4462 | 32.837 | 22.3465 | 18.1861 | 17.4883 | 17.0893 | 16.6797 | 20.8348 | 266.6041 | 213.1083 | 179.6271 | 105.1025 | 88.9624 | 240.8804 | 151.4972 | 95.2844 | 99.0911 | 105.1149 | 282.541 | 441.146 | 501.5052 |  |  |  | 623.3209 | 693.5111 | 583.075 | 707.6394 | 7.7043 | 4.9476 | 586.3894 |  |  | 599.6678 |  |  | 133.8322 | 302.3515 | 566.768 | 133.0276 | 456.5807 | 478.8798 | 778.1668 | 703.2026 | 605.9398 | 577.8034 | 762.1352 |  | 596.7932 | 703.7245 | 551.0997 | 679.2338 | 619.5624 | 722.8058 |  | 688.8583 |  |  | 761.7771 | 750.9262 | 754.9902 | [6 empty] | 682.1592 |  |  | 664.3394 |  |  | 503.1424 | 576.417 | 563.9807 | 320.9848 | 489.5904 | 565.1022 | 396.1089 | 530.3599 | 590.4605 | 557.5975 | 585.0956 | 460.9768 | 546.9039 | 499.8226 | 579.6139 | 333.8175 | 495.9053 |  | 570.6417 | 537.2595 | 731.9383 | 403.647 | 508.6143 | 564.9919 | 440.279 | 525.7264 | 536.7229 | 585.4308 | 466.9326 | 545.5739 | 0.39578 | 16.0794 | 3.1376 | 0.055405 | -38.3195 | 3.1148 | 2298.06 | 0.33 | 3.6448 | -1.3374 | 2.3178 | 0.47386 | 4.5681 | 3.7077 | 7.3023 | 27.882 | 21.9313 | 34.353 | 1.1004 | -1.2818 | 36.4008 | 34.2786
42810.4752 | 3036 | 29.2415 | 21.5517 | 18.333 | 17.8852 | 17.2669 | 17.7877 | 22.2171 | 49.6138 | 23.867 | 18.2227 | 17.0643 | 16.401 | 15.6763 | 15.9051 | 103.3199 | 124.7786 | 198.1728 | 472.439 | 226.5327 | 567.3747 |  |  |  | 94.1529 | 192.6874 | 618.6047 | 619.4778 | 527.2784 | 586.481 | 119.9745 | 447.0333 | 468.8498 | 125.097 | 426.3073 | 471.375 | 603.275 | 469.0121 |  | 567.6753 | 474.6213 | 466.2856 | 457.6657 |  | 85.2769 | 192.7324 | 92.8386 | 181.1996 | 312.0426 | 399.6443 | 471.1472 | 12.7072 | 116.9793 | 17.9931 | 202.9896 | 14.5441 | 44.9092 | 54.1247 | 70.4136 | 21.4627 |  |  | 4.6375 | -0.51378 | 2.2623 | 0.36601 | 6.4438 | 4.1906 | 16.1899 | -6.9465 | 0.58051 | 7.0942 | 23.001 | -0.00032199 | -0.00031377 | -0.00048955 | 442.6598 | 171.6691 | 65.2383 | 25.731 | 17.1942 | 16.2447 | 16.451 | 32.8569 | 22.3608 | 18.1874 | 17.4898 | 17.0943 | 16.6908 | 20.8414 | 266.7113 | 210.441 | 172.7815 | 105.4889 | 90.2484 | 240.7225 | 151.3263 | 95.2826 | 99.1145 | 105.144 | 282.4808 | 441.2469 | 501.2503 |  |  |  | 623.1304 | 692.3133 | 578.6231 | 705.8728 | 5.966 | 4.6809 | 586.6372 |  |  | 593.1888 |  |  | 131.2511 | 309.171 | 576.0533 | 131.6472 | 452.6845 | 475.7236 | 781.0718 | 709.1632 | 608.1658 | 573.8308 | 762.4245 |  | 596.6355 | 703.302 | 550.8587 | 680.5193 | 619.2762 | 722.4487 |  | 688.552 |  |  | 761.6652 | 750.9149 | 754.8777 | [6 empty] | 681.7995 |  |  | 664.919 |  |  | 503.0383 | 576.841 | 563.7614 | 320.0221 | 489.0224 | 565.1675 | 395.0613 | 530.6608 | 590.1354 | 557.6941 | 584.8648 | 460.503 | 546.8123 | 499.8961 | 579.6846 | 332.0035 | 495.859 |  | 567.4743 | 537.3829 | 731.35 | 403.7017 | 508.3474 | 564.3536 | 439.783 | 525.7261 | 535.3991 | 584.8849 | 467.3452 | 545.5895 | 0.25095 | 16.0887 | 3.1348 | 0.055253 | -38.3457 | 3.1149 | 2301.24 | 0.37 | 4.4001 | -1.0782 | 2.2625 | 0.91003 | 4.5886 | 3.7004 | 7.2733 | 27.846 | 21.9057 | 34.2632 | 1.0661 | -0.54316 | 37.4982 | 34.2913
42810.4752 | 3037 | 29.2465 | 21.5552 | 18.3461 | 17.8878 | 17.2698 | 17.7915 | 22.2145 | 49.607 | 23.8765 | 18.2293 | 17.0719 | 16.3984 | 15.6766 | 15.8993 | 103.3353 | 124.858 | 198.497 | 472.5436 | 226.5426 | 567.1802 |  |  |  | 94.1704 | 192.788 | 618.4999 | 619.6463 | 528.2258 | 587.1052 | 116.9339 | 404.2921 | 468.7209 | 120.8563 | 460.4924 | 454.7353 | 622.1597 | 464.2165 |  | 601.838 | 473.2617 | 465.1497 | 460.8872 |  | 84.8003 | 192.2607 | 92.5537 | 180.5849 | 312.1174 | 399.4201 | 471.1746 | 13.7512 | 116.8305 | 18.0649 | 202.8642 | 14.5458 | 44.878 | 54.1268 | 70.3606 | 21.4512 |  |  | 4.6342 | -0.62483 | 2.4772 | -0.034826 | 6.756 | 4.0842 | 16.1071 | -7.281 | 0.72334 | 6.7583 | 22.823 | -0.00029077 | -0.00033677 | -0.00050433 | 442.5981 | 171.7038 | 65.3125 | 25.7459 | 17.1997 | 16.239 | 16.4554 | 32.8711 | 22.3645 | 18.1883 | 17.4879 | 17.0939 | 16.6887 | 20.8483 | 258.0348 | 203.3477 | 163.5486 | 103.8476 | 89.0204 | 240.3623 | 151.1141 | 95.2844 | 99.128 | 105.1527 | 282.4089 | 441.304 | 501.1723 |  |  |  | 622.8866 | 692.2927 | 578.542 | 705.7458 | 4.6151 | 5.2241 | 587.6934 |  |  | 602.7233 |  |  | 130.5843 | 316.2233 | 581.0139 | 131.0957 | 447.692 | 483.9962 | 779.1093 | 711.6012 | 602.6788 | 573.6558 | 762.662 |  | 596.543 | 701.3097 | 550.651 | 681.7504 | 619.0499 | 721.4677 |  | 687.1602 |  |  | 761.531 | 751.5045 | 755.5881 | [6 empty] | 681.3527 |  |  | 667.6591 |  |  | 502.2885 | 576.6466 | 564.1355 | 319.4307 | 488.898 | 565.2358 | 395.4514 | 530.3842 | 590.0157 | 557.1541 | 584.7417 | 460.058 | 546.4594 | 499.6164 | 579.6714 | 332.1324 | 496.1433 |  | 568.1091 | 537.2158 | 730.7286 | 402.8509 | 507.6983 | 563.3503 | 439.7821 | 525.4989 | 534.1973 | 583.9161 | 466.4944 | 545.5578 | 0.45106 | 16.0977 | 3.1325 | 0.056382 | -38.3113 | 3.1148 | 2318.53 | 0.27 | 4.4002 | -1.1884 | 2.3663 | -0.28057 | 4.6976 | 3.6525 | 7.2535 | 27.8231 | 21.929 | 34.1862 | 1.979 | 0.45547 | 40.9112 | 34.2482
42810.4752 | 3038 | 29.2734 | 21.5722 | 18.3656 | 17.8996 | 17.2607 | 17.7955 | 22.2158 | 49.6212 | 23.8843 | 18.2295 | 17.0776 | 16.4039 | 15.6818 | 15.9094 | 103.3471 | 124.9318 | 198.8189 | 472.5734 | 226.5742 | 567.1783 |  |  |  | 94.1535 | 193.1421 | 618.248 | 618.7446 | 527.81 | 588.385 | 101.3106 | 394.6284 | 472.6276 | 112.7886 | 438.6313 | 443.4187 | 642.1341 | 450.4036 |  | 575.3117 | 473.9456 | 467.5634 | 467.0698 |  | 84.6701 | 192.0023 | 92.287 | 180.7991 | 312.7638 | 401.077 | 471.2167 | 14.7948 | 116.6681 | 18.3787 | 202.6371 | 14.5314 | 44.849 | 54.1191 | 70.3038 | 21.4452 |  |  | 4.7058 | -0.88505 | 2.5048 | 0.13668 | 6.6009 | 4.3786 | 16.3805 | -6.9952 | 0.34018 | 6.7107 | 23.1254 | -0.00030556 | -0.00025463 | -0.00045505 | 442.5817 | 171.7471 | 65.3927 | 25.7752 | 17.2011 | 16.2379 | 16.4587 | 32.8806 | 22.3686 | 18.1957 | 17.491 | 17.0989 | 16.6946 | 20.8509 | 252.4394 | 205.0282 | 162.1245 | 105.1431 | 90.2847 | 240.1267 | 150.8931 | 95.2838 | 99.1452 | 105.177 | 282.3162 | 441.3209 | 501.1622 |  |  |  | 622.6771 | 692.0473 | 582.0635 | 704.6076 | 5.868 | 4.9469 | 583.7532 |  |  | 608.4569 |  |  | 128.0425 | 304.8631 | 578.3024 | 129.8792 | 443.9427 | 494.6221 | 775.9972 | 706.5143 | 599.2839 | 578.3448 | 762.9812 |  | 596.4244 | 699.6214 | 550.4411 | 683.093 | 618.748 | 720.8169 |  | 686.1594 |  |  | 762.1663 | 751.8425 | 756.0933 | [6 empty] | 679.1484 |  |  | 670.1623 |  |  | 501.9451 | 576.3068 | 563.6948 | 319.2951 | 489.8338 | 565.0363 | 394.5948 | 529.5016 | 590.4303 | 556.2777 | 584.5099 | 459.1361 | 546.0128 | 498.6764 | 579.9123 | 331.0368 | 496.1951 |  | 568.2589 | 536.3208 | 730.131 | 403.0331 | 507.2536 | 563.665 | 439.8056 | 525.2264 | 532.4522 | 583.5899 | 464.9422 | 545.1605 | 0.53176 | 16.1059 | 3.1278 | 0.054862 | -38.3091 | 3.1149 | 2311.7 | 0.29 | 4.4373 | -1.414 | 2.3788 | 0.55567 | 4.6491 | 3.7865 | 7.3237 | 27.7932 | 21.9434 | 34.0919 | 2.5673 | 0.58532 | 44.6559 | 34.2399
42810.4752 | 3039 | 29.2743 | 21.5808 | 18.3385 | 17.8926 | 17.2747 | 17.7914 | 22.212 | 49.6098 | 23.8803 | 18.2309 | 17.0727 | 16.3974 | 15.6795 | 15.9071 | 103.3421 | 125.0054 | 199.1281 | 472.5899 | 226.618 | 566.9224 |  |  |  | 94.1476 | 193.4706 | 618.2762 | 618.4894 | 527.151 | 589.9957 | 105.6502 | 392.3839 | 474.6122 | 105.1162 | 412.9495 | 462.9844 | 626.1352 | 450.7593 |  | 548.4281 | 467.1718 | 464.7424 | 462.3234 |  | 84.514 | 191.9072 | 92.1573 | 180.9881 | 311.9845 | 401.8875 | 471.4184 | 15.3444 | 116.5571 | 19.5517 | 202.3491 | 14.5307 | 44.8372 | 54.0993 | 70.2753 | 21.4487 |  |  | 5.5732 | -0.78122 | 2.6888 | 0.16165 | 7.0372 | 4.6184 | 16.3233 | -7.3533 | 0.85489 | 6.7397 | 22.9448 | -0.00030063 | -0.0003302 | -0.00045998 | 442.5636 | 171.7826 | 65.4602 | 25.7949 | 17.2012 | 16.2331 | 16.4533 | 32.8911 | 22.3754 | 18.1894 | 17.4928 | 17.0929 | 16.685 | 20.8487 | 254.8974 | 200.8615 | 157.5876 | 102.2166 | 92.0842 | 239.7983 | 150.6487 | 95.2837 | 99.1603 | 105.1845 | 282.2304 | 441.3412 | 501.1291 |  |  |  | 622.4053 | 691.6829 | 583.8781 | 703.9288 | 6.4059 | 4.167 | 583.8878 |  |  | 601.5333 |  |  | 131.1302 | 294.8499 | 580.5798 | 130.9318 | 437.9471 | 487.5071 | 778.5585 | 703.5128 | 604.6808 | 573.7438 | 763.0924 |  | 596.2958 | 700.4298 | 550.2434 | 683.5306 | 618.626 | 721.6272 |  | 686.774 |  |  | 762.1877 | 751.8758 | 755.9302 | [6 empty] | 681.2295 |  |  | 671.3019 |  |  | 502.2078 | 576.445 | 562.7567 | 319.3088 | 489.2906 | 564.8577 | 393.7938 | 528.9212 | 590.255 | 555.8877 | 583.773 | 458.3287 | 545.9426 | 497.8231 | 579.8001 | 329.5583 | 496.1796 |  | 567.5495 | 535.407 | 729.5297 | 403.0793 | 507.1747 | 563.7672 | 439.2784 | 524.7489 | 531.6996 | 582.1773 | 463.1068 | 544.9188 | 0.53368 | 16.1125 | 3.1247 | 0.054044 | -38.2953 | 3.1149 | 2296.61 | 0.25 | 4.8335 | -1.3283 | 2.4643 | 0.60424 | 4.8032 | 3.8911 | 7.3154 | 27.7674 | 21.8904 | 34.0568 | 2.2477 | 1.058 | 41.6332 | 34.2069
42810.4752 | 3040 | 29.29 | 21.6058 | 18.3526 | 17.8939 | 17.2746 | 17.7956 | 22.2205 | 49.6108 | 23.8948 | 18.2314 | 17.0692 | 16.3938 | 15.6726 | 15.9088 | 103.3568 | 125.0793 | 199.4348 | 472.7048 | 226.6676 | 566.4804 |  |  |  | 94.1667 | 194.0941 | 618.3625 | 618.6402 | 529.0602 | 591.8278 | 100.0812 | 390.7449 | 476.9513 | 109.1403 | 420.8976 | 466.0386 | 605.5205 | 465.1421 |  | 557.005 | 465.3617 | 456.4083 | 450.6196 |  | 84.1226 | 191.8278 | 92.1093 | 181.3128 | 310.7154 | 402.5957 | 471.8962 | 15.0231 | 116.4418 | 19.9861 | 202.0549 | 14.51 | 44.8287 | 54.0537 | 70.2408 | 21.4357 |  |  | 5.8459 | -0.59132 | 2.6619 | 0.32001 | 6.687 | 3.7392 | 16.0684 | -7.235 | 0.68306 | 6.3899 | 22.9682 | -0.00034991 | -0.0003072 | -0.00048791 | 442.5299 | 171.8229 | 65.5403 | 25.8114 | 17.2032 | 16.2419 | 16.4573 | 32.9069 | 22.375 | 18.1931 | 17.4962 | 17.0994 | 16.6886 | 20.8624 | 254.9151 | 201.6548 | 158.2455 | 98.5415 | 89.9208 | 239.6042 | 150.3655 | 95.2888 | 99.1856 | 105.2002 | 282.1263 | 441.3174 | 501.0726 |  |  |  | 622.1472 | 690.5925 | 580.7654 | 703.0616 | 8.7576 | 5.0803 | 573.141 |  |  | 592.1781 |  |  | 146.6085 | 298.879 | 580.0201 | 135.7112 | 441.6028 | 473.4809 | 779.6125 | 706.2834 | 604.8726 | 570.0429 | 762.9898 |  | 596.2058 | 703.6224 | 550.0668 | 683.395 | 618.4001 | 722.9993 |  | 688.6939 |  |  | 761.8579 | 751.5577 | 755.8032 | [6 empty] | 681.9063 |  |  | 672.4256 |  |  | 501.9473 | 576.1807 | 561.7473 | 319.5081 | 488.9416 | 564.8988 | 393.2934 | 528.5417 | 589.6793 | 556.0213 | 583.0053 | 458.1512 | 545.9504 | 497.3936 | 579.1074 | 329.3781 | 495.7116 |  | 565.011 | 534.2056 | 729.0713 | 403.0817 | 507.3047 | 563.3003 | 438.6639 | 524.2998 | 533.0288 | 581.685 | 463.5796 | 544.6693 | 0.43835 | 16.1194 | 3.1223 | 0.054905 | -38.2631 | 3.1148 | 2306.37 | 0.28 | 4.9556 | -1.1556 | 2.4517 | 0.8501 | 4.6846 | 3.5031 | 7.2618 | 27.7543 | 21.7745 | 34.0179 | 2.2182 | 0.94859 | 38.1005 | 34.1818
42810.4752 | 3041 | 29.3045 | 21.622 | 18.3571 | 17.8969 | 17.2739 | 17.7906 | 22.2231 | 49.6089 | 23.9008 | 18.2399 | 17.071 | 16.3988 | 15.6728 | 15.9087 | 103.3592 | 125.1517 | 199.7299 | 472.7965 | 226.6996 | 566.2928 |  |  |  | 94.1703 | 194.5815 | 618.0203 | 618.3856 | 528.1457 | 590.8222 | 107.67 | 389.9158 | 478.3367 | 99.3965 | 423.511 | 464.9213 | 607.1809 | 462.9252 |  | 587.1846 | 472.2761 | 455.6468 | 447.8668 |  | 83.6577 | 191.4735 | 91.8085 | 181.5033 | 309.3114 | 402.5874 | 471.6905 | 14.2304 | 116.3454 | 19.7367 | 201.7376 | 14.4971 | 44.8008 | 54.0049 | 70.2107 | 21.4282 |  |  | 5.1619 | -0.93302 | 2.6119 | 0.45275 | 6.4018 | 4.4108 | 15.8187 | -7.4578 | 0.74008 | 6.7382 | 23.0914 | -0.00032034 | -0.00029734 | -0.00047969 | 442.4382 | 171.8598 | 65.6143 | 25.8349 | 17.2014 | 16.2399 | 16.4513 | 32.9143 | 22.3896 | 18.196 | 17.4929 | 17.0965 | 16.6786 | 20.8515 | 261.0611 | 203.9149 | 166.5745 | 99.9528 | 89.0751 | 239.5392 | 150.1554 | 95.2743 | 99.1949 | 105.2202 | 282.0248 | 441.2323 | 501.125 |  |  |  | 621.8463 | 690.7199 | 581.9243 | 702.6258 | 7.1034 | 5.1844 | 560.7316 |  |  | 591.0282 |  |  | 132.6887 | 293.9716 | 579.9679 | 136.0757 | 446.1842 | 475.9342 | 773.4842 | 707.8674 | 601.92 | 564.8382 | 762.8013 |  | 596.0465 | 706.4253 | 549.8675 | 683.5255 | 618.0238 | 724.518 |  | 690.8077 |  |  | 761.7512 | 751.0974 | 755.9372 | [6 empty] | 681.5066 |  |  | 673.3887 |  |  | 501.3603 | 575.8194 | 561.3978 | 319.2125 | 488.6829 | 564.7186 | 394.2674 | 528.0358 | 589.5935 | 555.6106 | 582.9347 | 458.1657 | 545.4961 | 497.465 | 578.9313 | 328.3563 | 495.2373 |  | 564.9038 | 533.83 | 728.6296 | 402.7378 | 507.3999 | 562.392 | 438.7253 | 524.0222 | 533.03 | 582.1994 | 464.1151 | 544.4283 | 0.43892 | 16.1271 | 3.1202 | 0.05492 | -38.2991 | 3.1148 | 2307.4 | 0.2 | 4.6539 | -1.451 | 2.4277 | 1.0108 | 4.5836 | 3.8046 | 7.2051 | 27.7314 | 21.6659 | 33.9434 | 1.5261 | -0.0038071 | 38.4793 | 34.1366
42810.4752 | 3042 | 29.3157 | 21.6258 | 18.3629 | 17.8889 | 17.2654 | 17.7943 | 22.2278 | 49.6114 | 23.9074 | 18.2426 | 17.0775 | 16.3971 | 15.6782 | 15.9061 | 103.3684 | 125.2329 | 200.0349 | 472.8317 | 226.7513 | 566.1401 |  |  |  | 94.1663 | 194.8157 | 617.5085 | 617.8441 | 527.5484 | 590.285 | 142.534 | 395.0182 | 480.8565 | 96.5393 | 410.2111 | 471.7627 | 600.3936 | 466.0866 |  | 585.8544 | 476.1578 | 465.5019 | 463.4838 |  | 83.7495 | 191.3365 | 91.8838 | 181.0533 | 308.0347 | 402.8089 | 470.979 | 13.5864 | 116.2307 | 19.7241 | 201.4853 | 14.4755 | 44.7662 | 53.9715 | 70.2003 | 21.405 |  |  | 4.6835 | -0.78517 | 2.5455 | 0.51387 | 6.2769 | 3.9225 | 15.9593 | -7.2797 | 0.46453 | 6.8683 | 23.6235 | -0.00036634 | -0.00027763 | -0.00048955 | 442.3799 | 171.9063 | 65.6995 | 25.8644 | 17.2097 | 16.2425 | 16.4553 | 32.9403 | 22.3937 | 18.1952 | 17.4938 | 17.0987 | 16.6959 | 20.8627 | 262.3098 | 204.7577 | 169.522 | 101.2708 | 88.1475 | 239.462 | 149.977 | 95.2665 | 99.2098 | 105.2186 | 281.9454 | 441.2001 | 501.2866 |  |  |  | 621.6238 | 690.3877 | 582.0839 | 701.3778 | 9.0974 | 3.6703 | 564.21 |  |  | 597.2529 |  |  | 125.1703 | 296.8418 | 576.7031 | 135.7294 | 440.2573 | 495.1177 | 765.79 | 707.3906 | 604.7472 | 565.5313 | 762.6662 |  | 595.8171 | 707.3629 | 549.5238 | 684.8676 | 617.6984 | 724.9502 |  | 691.3095 |  |  | 761.2162 | 750.5528 | 755.5139 | [6 empty] | 682.0714 |  |  | 672.8768 |  |  | 501.495 | 575.4982 | 561.0993 | 318.6928 | 488.3872 | 564.3389 | 394.1187 | 527.8338 | 589.6337 | 554.7432 | 582.9992 | 457.6114 | 544.9896 | 496.9055 | 578.7647 | 328.0857 | 495.1524 |  | 565.5168 | 533.9309 | 728.1705 | 401.9025 | 507.1773 | 561.493 | 438.2223 | 523.9603 | 531.9391 | 582.8495 | 465.0296 | 544.1236 | 0.44721 | 16.1316 | 3.1174 | 0.055817 | -38.2853 | 3.1148 | 2315.2 | 0.3 | 4.4317 | -1.3309 | 2.3963 | 1.0767 | 4.5394 | 3.5885 | 7.2383 | 27.6946 | 21.5869 | 33.8449 | 1.3764 | -0.35419 | 36.8188 | 34.1289
42810.4753 | 3043 | 29.3316 | 21.6461 | 18.3687 | 17.9001 | 17.2712 | 17.8037 | 22.226 | 49.6158 | 23.9194 | 18.2543 | 17.0827 | 16.4014 | 15.6815 | 15.9074 | 103.3752 | 125.2977 | 200.3297 | 472.8594 | 226.7953 | 565.7335 |  |  |  | 94.1668 | 194.8535 | 617.023 | 617.6939 | 526.9959 | 588.8673 | 122.157 | 422.6733 | 464.5048 | 130.8336 | 417.0372 | 472.1397 | 599.8483 | 470.8189 |  | 593.6698 | 484.4442 | 470.5627 | 465.3301 |  | 83.6271 | 191.402 | 92.0667 | 180.5854 | 306.3414 | 402.4574 | 470.6473 | 12.8976 | 116.1418 | 19.3951 | 201.1818 | 14.4746 | 44.7555 | 53.9576 | 70.1739 | 21.3646 |  |  | 4.3668 | -0.93565 | 2.5758 | 0.2635 | 6.664 | 4.3418 | 16.228 | -6.8729 | 0.7862 | 6.799 | 23.1941 | -0.00032691 | -0.00028749 | -0.00043862 | 442.316 | 171.9336 | 65.7668 | 25.8733 | 17.207 | 16.2372 | 16.4444 | 32.9465 | 22.3939 | 18.1941 | 17.4824 | 17.0909 | 16.6804 | 20.8612 | 267.5447 | 205.7241 | 159.8441 | 102.2713 | 89.8537 | 239.5768 | 149.7006 | 95.2655 | 99.2229 | 105.227 | 281.8475 | 441.2079 | 501.2674 |  |  |  | 621.3626 | 689.9393 | 579.7103 | 700.1554 | 7.0981 | 4.4348 | 565.1794 |  |  | 605.2848 |  |  | 135.1057 | 304.122 | 564.6872 | 124.1429 | 426.4551 | 516.3061 | 759.3162 | 705.3388 | 594.7305 | 554.868 | 762.4438 |  | 595.5618 | 707.081 | 549.249 | 685.1333 | 617.4713 | 725.328 |  | 691.4056 |  |  | 761.2704 | 750.0865 | 755.3285 | [6 empty] | 682.4125 |  |  | 671.0281 |  |  | 501.7975 | 575.6741 | 560.0371 | 317.4466 | 487.6162 | 564.0433 | 392.8422 | 527.5418 | 589.2186 | 554.1556 | 582.3293 | 456.9014 | 544.6658 | 496.3738 | 578.2857 | 327.5099 | 495.2556 |  | 566.12 | 533.4689 | 727.7048 | 401.2155 | 506.7756 | 560.9584 | 437.2979 | 523.8802 | 530.5947 | 582.4122 | 465.4266 | 543.6374 | 0.4917 | 16.139 | 3.115 | 0.055521 | -38.1919 | 3.1148 | 2320.18 | 0.25 | 4.2757 | -1.4529 | 2.4107 | 0.77104 | 4.6761 | 3.7744 | 7.297 | 27.6557 | 21.5524 | 33.7948 | 0.81102 | 0.68567 | 36.67 | 34.1132
42810.4753 | 3044 | 29.3426 | 21.6585 | 18.3568 | 17.9021 | 17.2667 | 17.8035 | 22.2289 | 49.6065 | 23.9236 | 18.2532 | 17.0846 | 16.3993 | 15.6763 | 15.9085 | 103.3756 | 125.3675 | 200.6219 | 472.8973 | 226.8312 | 565.0808 |  |  |  | 94.1668 | 195.1404 | 616.6027 | 617.5726 | 526.3732 | 587.083 | 100.4328 | 398.4594 | 473.3737 | 124.0518 | 435.1243 | 468.9788 | 595.9653 | 474.8539 |  | 614.8449 | 479.2476 | 471.0043 | 468.3442 |  | 83.2245 | 191.3282 | 91.9729 | 180.2215 | 305.675 | 402.9242 | 470.6261 | 12.3226 | 116.0603 | 18.8992 | 200.876 | 14.4625 | 44.737 | 53.9294 | 70.1519 | 21.3174 |  |  | 5.6869 | -1.0355 | 2.3169 | 0.37653 | 6.5943 | 4.3746 | 16.1584 | -6.4872 | 0.44078 | 6.6408 | 23.2158 | -0.00032363 | -0.0003417 | -0.00044191 | 442.2677 | 171.9812 | 65.8503 | 25.9005 | 17.2111 | 16.2367 | 16.4503 | 32.9601 | 22.4079 | 18.1968 | 17.4888 | 17.0925 | 16.6902 | 20.8687 | 270.0165 | 208.8247 | 164.5904 | 104.3761 | 87.9036 | 239.5038 | 149.4855 | 95.2686 | 99.2403 | 105.2335 | 281.762 | 441.2197 | 501.1655 |  |  |  | 621.1476 | 689.6888 | 579.3997 | 698.4659 | 10.4311 | 6.4222 | 546.5258 |  |  | 600.0583 |  |  | 127.2074 | 294.5038 | 555.4771 | 122.6662 | 423.8081 | 513.9677 | 759.2106 | 699.2587 | 590.7494 | 552.053 | 761.9883 |  | 595.3562 | 709.6529 | 549.0817 | 682.2591 | 617.4274 | 727.0574 |  | 693.4549 |  |  | 761.6973 | 749.6109 | 755.7232 | [6 empty] | 681.1143 |  |  | 669.0712 |  |  | 501.9197 | 575.7723 | 558.8059 | 316.4483 | 486.9916 | 563.6779 | 392.3149 | 527.0195 | 588.7728 | 554.7955 | 581.4674 | 456.2177 | 544.3851 | 496.0124 | 577.8228 | 327.6556 | 495.0671 |  | 565.3805 | 533.1512 | 727.2012 | 401.0433 | 506.1042 | 560.7963 | 437.3168 | 523.6011 | 529.8957 | 581.295 | 465.0577 | 543.1147 | 0.40348 | 16.141 | 3.1126 | 0.055651 | -38.3126 | 3.1148 | 2320.2 | 0.29 | 4.8743 | -1.5284 | 2.2861 | 0.92161 | 4.6532 | 3.79 | 7.2839 | 27.6321 | 21.4552 | 33.8664 | 0.52604 | 0.13071 | 35.8964 | 34.1193
42810.4753 | 3045 | 29.353 | 21.6732 | 18.359 | 17.8983 | 17.2607 | 17.7984 | 22.2218 | 49.6018 | 23.9186 | 18.2499 | 17.0697 | 16.3966 | 15.6759 | 15.9123 | 103.3781 | 125.4518 | 200.9281 | 473.0137 | 226.8719 | 564.3496 |  |  |  | 94.1776 | 195.4446 | 616.0064 | 616.9245 | 523.7243 | 584.6214 | 101.0325 | 390.1679 | 478.4446 | 116.1845 | 434.6448 | 460.5678 | 628.6342 | 458.4725 |  | 614.2181 | 481.2679 | 481.3228 | 472.0999 |  | 83.4376 | 190.9816 | 92.0325 | 180.1894 | 305.6357 | 402.7315 | 470.1597 | 11.9637 | 115.9446 | 18.1508 | 200.5735 | 14.4666 | 44.7344 | 53.9107 | 70.1342 | 21.2834 |  |  | 5.1376 | -0.77071 | 2.6283 | 0.36404 | 6.7297 | 3.4527 | 15.8653 | -7.3947 | 0.36703 | 7.3084 | 23.0181 | -0.00028256 | -0.00033677 | -0.00049612 | 442.2126 | 172.0237 | 65.9314 | 25.9191 | 17.2113 | 16.2431 | 16.4595 | 32.9669 | 22.416 | 18.1998 | 17.4958 | 17.0982 | 16.6931 | 20.8716 | 278.9186 | 213.1222 | 174.2578 | 106.7324 | 88.1998 | 239.6798 | 149.4363 | 95.2608 | 99.2696 | 105.2506 | 281.6853 | 441.2233 | 501.102 |  |  |  | 621.0195 | 688.1511 | 576.6888 | 696.3452 | 11.8396 | 6.0934 | 536.536 |  |  | 598.0036 |  |  | 121.2311 | 286.1566 | 548.2354 | 124.685 | 430.5141 | 510.0603 | 775.5805 | 709.7993 | 605.4821 | 566.6984 | 762.3319 |  | 595.0349 | 712.8374 | 548.7853 | 681.6856 | 617.2604 | 728.364 |  | 695.2457 |  |  | 762.3865 | 749.877 | 756.035 | [6 empty] | 679.5324 |  |  | 669.0518 |  |  | 502.4405 | 575.6863 | 558.314 | 316.7167 | 486.733 | 563.2887 | 391.9046 | 526.8035 | 588.4052 | 554.6046 | 580.9793 | 455.8441 | 543.9582 | 495.7283 | 577.4682 | 327.5625 | 494.6479 |  | 566.0912 | 532.8956 | 726.7265 | 401.8682 | 505.7335 | 560.4675 | 437.2866 | 523.3166 | 530.4597 | 580.3474 | 464.9982 | 542.4534 | 0.52848 | 16.1491 | 3.1104 | 0.056165 | -38.3041 | 3.1148 | 2304.55 | 0.31 | 4.6263 | -1.3181 | 2.434 | 0.90586 | 4.7 | 3.3665 | 7.2165 | 27.5659 | 21.3212 | 33.8509 | -0.43815 | -0.94974 | 41.8449 | 34.1538
42810.4753 | 3046 | 29.37 | 21.691 | 18.3662 | 17.893 | 17.2567 | 17.8015 | 22.2236 | 49.5982 | 23.9383 | 18.2452 | 17.076 | 16.3946 | 15.6792 | 15.9049 | 103.3895 | 125.5368 | 201.2333 | 473.1503 | 226.9074 | 563.4918 |  |  |  | 94.1865 | 195.7563 | 615.2328 | 615.8095 | 521.607 | 583.1541 | 100.5448 | 411.2155 | 478.1514 | 109.6263 | 427.5971 | 462.412 | 652.0906 | 437.7144 |  | 543.3721 | 477.2057 | 470.9035 | 465.3554 |  | 83.9381 | 190.889 | 91.9231 | 180.9288 | 306.5722 | 401.8275 | 469.5021 | 11.6623 | 115.8467 | 17.5984 | 200.2947 | 14.4538 | 44.7352 | 53.8985 | 70.1127 | 21.267 |  |  | 4.3221 | -0.72997 | 2.167 | 0.55132 | 6.2723 | 3.912 | 15.9225 | -7.7462 | 0.64978 | 6.6954 | 22.9619 | -0.00034334 | -0.00033513 | -0.00046162 | 442.1646 | 172.0594 | 66.0013 | 25.9387 | 17.2101 | 16.2399 | 16.45 | 32.9888 | 22.4186 | 18.1966 | 17.4956 | 17.0935 | 16.6932 | 20.8714 | 290.1636 | 212.3389 | 180.1319 | 107.6302 | 89.1475 | 239.9386 | 149.3863 | 95.265 | 99.2962 | 105.2793 | 281.6071 | 441.2616 | 501.0848 |  |  |  | 620.8894 | 687.9139 | 576.3075 | 695.5561 | 8.4539 | 4.9152 | 557.7498 |  |  | 603.0399 |  |  | 132.4607 | 300.3044 | 560.3869 | 134.1573 | 442.9993 | 501.9067 | 770.7333 | 710.702 | 612.1864 | 577.2908 | 762.3428 |  | 594.8887 | 712.9022 | 548.5618 | 683.209 | 617.0904 | 729.3724 |  | 696.0842 |  |  | 762.3062 | 749.9864 | 755.8014 | [6 empty] | 680.9957 |  |  | 669.1989 |  |  | 502.1396 | 575.745 | 558.5113 | 317.118 | 486.266 | 562.9733 | 391.4504 | 526.6447 | 587.8457 | 553.9088 | 580.8247 | 455.9084 | 543.5425 | 495.4996 | 577.464 | 327.1194 | 494.2077 |  | 567.1145 | 532.6463 | 726.3042 | 402.6051 | 505.5085 | 559.9401 | 436.9295 | 522.9743 | 530.8529 | 579.518 | 465.0248 | 541.9433 | 0.51654 | 16.1566 | 3.1082 | 0.055759 | -38.3638 | 3.1148 | 2303.68 | 0.26 | 4.2396 | -1.2826 | 2.2099 | 1.1147 | 4.5345 | 3.5811 | 7.2247 | 27.5399 | 21.285 | 33.7767 | -1.6509 | -1.6088 | 46.74 | 34.151
42810.4753 | 3047 | 29.3771 | 21.7042 | 18.3638 | 17.8877 | 17.2645 | 17.8001 | 22.2204 | 49.5976 | 23.9456 | 18.255 | 17.0716 | 16.394 | 15.6763 | 15.9063 | 103.4016 | 125.6163 | 201.5201 | 473.2745 | 226.9265 | 563.0516 |  |  |  | 94.2023 | 195.8607 | 614.5832 | 615.6144 | 521.2901 | 581.0552 | 104.5796 | 389.1795 | 476.7528 | 104.769 | 419.9356 | 470.7756 | 609.0781 | 459.4172 |  | 546.2026 | 469.6832 | 463.6658 | 452.3894 |  | 83.7088 | 190.8202 | 91.6125 | 182.3792 | 307.4595 | 401.3879 | 469.4641 | 11.467 | 115.7953 | 17.0753 | 200.0569 | 14.4316 | 44.7526 | 53.8675 | 70.0745 | 21.2526 |  |  | 4.4298 | -0.68726 | 2.3629 | 0.38507 | 6.48 | 4.2327 | 16.3108 | -7.2574 | 0.71186 | 6.3968 | 22.7713 | -0.00026777 | -0.00033841 | -0.00046162 | 442.108 | 172.0925 | 66.0712 | 25.9559 | 17.2113 | 16.2331 | 16.457 | 32.9979 | 22.4193 | 18.197 | 17.4893 | 17.0923 | 16.6931 | 20.8759 | 289.1119 | 210.2189 | 171.8445 | 110.1866 | 90.7123 | 239.9616 | 149.2022 | 95.2716 | 99.3123 | 105.2821 | 281.5032 | 441.2393 | 501.0303 |  |  |  | 620.7672 | 687.9359 | 575.4056 | 694.3309 | 5.5195 | 3.5617 | 561.9995 |  |  | 603.1563 |  |  | 135.8759 | 310.902 | 572.7526 | 135.2319 | 445.6731 | 485.1391 | 772.4806 | 712.9481 | 616.3191 | 584.4068 | 762.2272 |  | 594.8305 | 714.8259 | 548.2805 | 684.8855 | 616.9855 | 730.7156 |  | 697.1249 |  |  | 761.8493 | 749.6137 | 755.3997 | [6 empty] | 682.5099 |  |  | 672.516 |  |  | 501.7937 | 575.3556 | 558.2432 | 316.3443 | 485.7614 | 562.8132 | 391.8102 | 526.7584 | 587.4166 | 553.4406 | 580.795 | 455.8078 | 543.1704 | 495.0333 | 577.1758 | 326.8191 | 494.0809 |  | 568.5065 | 531.9696 | 725.9148 | 403.168 | 505.5847 | 559.1569 | 437.2309 | 522.5767 | 529.7841 | 578.5366 | 464.6741 | 541.6731 | 0.46184 | 16.1654 | 3.1054 | 0.056346 | -38.2475 | 3.1148 | 2289.04 | 0.23 | 4.2869 | -1.2444 | 2.3074 | 0.9315 | 4.6074 | 3.7237 | 7.3098 | 27.5328 | 21.1884 | 33.7104 | -1.5308 | -0.71161 | 38.7009 | 34.1619
42810.4753 | 3048 | 29.3883 | 21.7186 | 18.3679 | 17.8899 | 17.2641 | 17.8034 | 22.2169 | 49.5964 | 23.9466 | 18.2586 | 17.0727 | 16.3942 | 15.6735 | 15.9087 | 103.4094 | 125.686 | 201.8065 | 473.3928 | 226.9566 | 562.5225 |  |  |  | 94.2154 | 196.0455 | 614.5865 | 615.8529 | 523.0408 | 581.1548 | 126.5216 | 389.7614 | 477.4924 | 102.7271 | 415.4714 | 467.4409 | 617.1849 | 459.3061 |  | 578.1571 | 476.6354 | 463.1824 | 446.6935 |  | 83.6169 | 190.7263 | 91.3389 | 181.9065 | 308.4329 | 401.5244 | 469.2896 | 11.2564 | 115.7104 | 16.6317 | 199.8135 | 14.4137 | 44.7554 | 53.8424 | 70.0387 | 21.2508 |  |  | 5.2433 | -0.92447 | 2.4398 | 0.39099 | 6.6574 | 4.1321 | 16.1262 | -7.1358 | 0.55034 | 6.439 | 22.8597 | -0.00032856 | -0.00032363 | -0.00048134 | 442.0559 | 172.1314 | 66.1434 | 25.9755 | 17.2126 | 16.2362 | 16.4461 | 33.0117 | 22.4311 | 18.1939 | 17.4894 | 17.0921 | 16.684 | 20.8825 | 281.2299 | 203.0815 | 166.3268 | 109.5272 | 89.7527 | 239.7307 | 148.9594 | 95.2644 | 99.3301 | 105.2894 | 281.3914 | 441.2369 | 500.8045 |  |  |  | 620.4585 | 687.1065 | 575.3951 | 693.1347 | 7.3899 | 5.577 | 560.468 |  |  | 608.9429 |  |  | 139.5395 | 310.1013 | 563.9363 | 126.0918 | 443.0239 | 478.0897 | 779.5726 | 720.4318 | 617.1835 | 580.1284 | 762.0828 |  | 594.6087 | 715.3596 | 547.9394 | 683.3843 | 616.8411 | 731.0483 |  | 697.9188 |  |  | 761.0121 | 749.1828 | 754.9395 | [6 empty] | 683.3551 |  |  | 673.5656 |  |  | 502.7252 | 575.2607 | 557.5461 | 316.4657 | 485.4298 | 562.5269 | 391.1453 | 525.2416 | 587.3678 | 553.2274 | 580.4731 | 455.3775 | 542.662 | 494.9998 | 576.68 | 326.1468 | 494.208 |  | 566.2358 | 531.2197 | 725.5636 | 402.407 | 505.9001 | 557.9597 | 437.7545 | 522.2796 | 531.0533 | 577.3127 | 464.6623 | 541.3949 | 0.28658 | 16.1699 | 3.1031 | 0.056686 | -38.3629 | 3.1149 | 2293.34 | 0.21 | 4.6642 | -1.4432 | 2.3444 | 0.93853 | 4.6705 | 3.6796 | 7.2691 | 27.4978 | 21.1212 | 33.725 | -0.68776 | -0.12967 | 40.3643 | 34.1365
42810.4753 | 3049 | 29.4055 | 21.7274 | 18.3773 | 17.8994 | 17.2653 | 17.8104 | 22.2248 | 49.5971 | 23.955 | 18.2604 | 17.0751 | 16.401 | 15.6774 | 15.9089 | 103.4061 | 125.7684 | 202.0828 | 473.5457 | 227.0135 | 562.3468 |  |  |  | 94.242 | 196.5473 | 614.5772 | 615.3735 | 524.9703 | 583.5868 | 166.4084 | 395.5051 | 479.918 | 97.4329 | 402.7812 | 467.2304 | 608.887 | 463.074 |  | 582.7805 | 476.3674 | 468.5114 | 464.8177 |  | 83.6958 | 190.6672 | 91.1144 | 180.6055 | 308.3249 | 401.3159 | 468.7461 | 11.167 | 115.6302 | 16.3075 | 199.6005 | 14.4033 | 44.7735 | 53.8289 | 70.0092 | 21.2535 |  |  | 5.4017 | -0.82328 | 2.3826 | 0.85557 | 6.7205 | 4.0566 | 15.9612 | -6.7862 | 0.34329 | 6.9635 | 22.8387 | -0.00034006 | -0.00024477 | -0.00044027 | 441.9463 | 172.1757 | 66.234 | 26.0012 | 17.2232 | 16.2398 | 16.4511 | 33.0296 | 22.4431 | 18.2083 | 17.4961 | 17.0971 | 16.6948 | 20.8881 | 274.9283 | 209.5346 | 170.5584 | 111.6666 | 90.8213 | 239.5488 | 148.8842 | 95.2559 | 99.3396 | 105.3014 | 281.3169 | 441.2764 | 500.6334 |  |  |  | 620.085 | 688.064 | 582.0885 | 692.483 | 6.2156 | 5.3078 | 564.1774 |  |  | 612.2217 |  |  | 137.5287 | 305.1012 | 555.8515 | 129.9396 | 439.1011 | 484.1506 | 768.9055 | 713.0636 | 605.6681 | 573.4116 | 762.2162 |  | 594.2734 | 714.0094 | 547.5841 | 682.6818 | 616.8432 | 730.7724 |  | 697.3013 |  |  | 760.5894 | 749.4854 | 754.9488 | [6 empty] | 682.9457 |  |  | 673.6087 |  |  | 502.9367 | 575.2629 | 557.1796 | 316.1053 | 485.4489 | 562.0312 | 390.245 | 524.8341 | 587.4004 | 552.4168 | 580.0007 | 455.1663 | 542.3087 | 494.8829 | 576.2494 | 325.0606 | 494.0658 |  | 566.479 | 531.3938 | 725.2469 | 400.1809 | 506.06 | 557.0914 | 438.1893 | 521.8564 | 531.9779 | 576.2057 | 464.3188 | 541.0543 | 0.4969 | 16.1783 | 3.1006 | 0.056418 | -38.3681 | 3.1148 | 2302.18 | 0.18 | 4.7409 | -1.3618 | 2.3167 | 1.3882 | 4.6919 | 3.6452 | 7.2307 | 27.4351 | 21.1043 | 33.7449 | -0.013352 | -0.60949 | 38.3206 | 34.0839
42810.4753 | 3050 | 29.4191 | 21.7456 | 18.364 | 17.8968 | 17.2724 | 17.8062 | 22.2161 | 49.5927 | 23.9638 | 18.2652 | 17.081 | 16.3974 | 15.6854 | 15.9086 | 103.4236 | 125.8522 | 202.3651 | 473.7261 | 227.0582 | 562.3245 |  |  |  | 94.2515 | 196.8215 | 614.3896 | 615.2131 | 524.4383 | 582.7143 | 144.805 | 410.2019 | 471.9263 | 98.7709 | 401.7156 | 474.1943 | 598.0876 | 469.3173 |  | 575.8105 | 468.8231 | 460.7559 | 455.4739 |  | 83.6378 | 190.7539 | 90.8826 | 179.5325 | 307.8498 | 401.1937 | 468.5951 | 11.077 | 115.5369 | 15.9678 | 199.4329 | 14.4065 | 44.7787 | 53.8254 | 69.9738 | 21.2567 |  |  | 5.9465 | -0.87716 | 2.3379 | 0.28847 | 6.9183 | 4.1998 | 15.8942 | -7.4275 | 1.0497 | 6.6159 | 22.9237 | -0.00035977 | -0.00026942 | -0.00047969 | 441.8665 | 172.2176 | 66.3075 | 26.0196 | 17.2146 | 16.2385 | 16.4476 | 33.0381 | 22.449 | 18.2051 | 17.4885 | 17.0879 | 16.6938 | 20.8969 | 270.5706 | 209.3819 | 170.2648 | 112.1394 | 93.0099 | 239.3081 | 148.7776 | 95.2513 | 99.3679 | 105.3332 | 281.2033 | 441.2952 | 500.6241 |  |  |  | 619.8866 | 686.4864 | 579.6957 | 690.8536 | 4.9113 | 4.5898 | 564.35 |  |  | 610.0335 |  |  | 133.6743 | 302.576 | 563.1441 | 138.4725 | 437.6191 | 484.4861 | 778.2811 | 717.4574 | 613.926 | 587.5587 | 762.6014 |  | 593.961 | 711.757 | 547.3422 | 682.0471 | 616.6819 | 730.0682 |  | 696.2108 |  |  | 761.4435 | 750.351 | 755.403 | [6 empty] | 683.5947 |  |  | 672.1937 |  |  | 501.902 | 575.5122 | 556.7277 | 315.0707 | 485.2751 | 561.6418 | 390.7087 | 524.9378 | 587.3044 | 551.7571 | 579.404 | 454.4838 | 542.0162 | 494.3849 | 576.2628 | 325.7794 | 493.7401 |  | 564.518 | 531.367 | 724.886 | 398.472 | 505.6956 | 556.3563 | 437.6402 | 521.7066 | 529.8895 | 576.4152 | 462.9729 | 541.0078 | 0.5331 | 16.1853 | 3.0986 | 0.055028 | -38.3524 | 3.1148 | 2288.74 | 0.33 | 4.9716 | -1.4058 | 2.2951 | 0.80618 | 4.76 | 3.7087 | 7.2148 | 27.3695 | 21.1298 | 33.7323 | 0.43675 | -0.59052 | 36.63 | 34.0915
42810.4753 | 3051 | 29.4417 | 21.7671 | 18.3765 | 17.9014 | 17.2723 | 17.8128 | 22.2244 | 49.6046 | 23.9779 | 18.2708 | 17.0917 | 16.3984 | 15.6871 | 15.92 | 103.4188 | 125.9259 | 202.6563 | 473.9284 | 227.0684 | 561.9845 |  |  |  | 94.2373 | 197.0125 | 614.2119 | 614.7883 | 522.595 | 581.7375 | 125.9826 | 431.3537 | 458.1647 | 166.4943 | 437.7129 | 471.7841 | 602.3527 | 470.7347 |  | 572.2576 | 469.9255 | 462.5853 | 462.1438 |  | 83.2397 | 190.579 | 90.5932 | 178.888 | 307.2649 | 400.5618 | 468.9511 | 11.106 | 115.4092 | 15.7953 | 199.3011 | 14.4148 | 44.7685 | 53.8393 | 69.9362 | 21.2602 |  |  | 4.2261 | -0.37053 | 2.6211 | 0.32593 | 6.4077 | 4.1696 | 16.0224 | -7.785 | 0.56903 | 6.7113 | 22.7687 | -0.00030227 | -0.00033184 | -0.00046984 | 441.8344 | 172.2443 | 66.3904 | 26.043 | 17.2199 | 16.2319 | 16.4478 | 33.0511 | 22.454 | 18.2106 | 17.4892 | 17.092 | 16.6888 | 20.8965 | 263.6359 | 211.0775 | 165.7296 | 108.1248 | 90.9237 | 238.9859 | 148.5758 | 95.2513 | 99.3858 | 105.3642 | 281.1436 | 441.3212 | 500.7176 |  |  |  | 619.7198 | 686.4168 | 580.2758 | 689.4593 | 6.9312 | 4.5204 | 576.3544 |  |  | 609.8814 |  |  | 143.0828 | 305.9866 | 564.3489 | 134.7527 | 443.4797 | 479.9601 | 784.4649 | 720.3488 | 618.1035 | 588.6395 | 763.2541 |  | 593.7207 | 710.4326 | 547.1948 | 681.4586 | 616.4724 | 730.1006 |  | 695.7692 |  |  | 762.6451 | 751.1358 | 756.1555 | [6 empty] | 682.7384 |  |  | 667.224 |  |  | 500.6346 | 575.3815 | 554.9885 | 313.4979 | 485.4326 | 561.3588 | 389.9513 | 525.0347 | 587.1139 | 551.1259 | 578.9622 | 454.0141 | 541.7989 | 494.0278 | 575.9901 | 325.8888 | 493.6132 |  | 566.3979 | 530.7869 | 724.431 | 399.9567 | 505.8313 | 555.8217 | 437.5462 | 521.3487 | 529.6386 | 577.0069 | 463.6506 | 540.8234 | 0.3902 | 16.1905 | 3.0969 | 0.054601 | -38.4007 | 3.1149 | 2296.79 | 0.3 | 4.1888 | -0.9135 | 2.4296 | 0.85676 | 4.5788 | 3.6936 | 7.2405 | 27.3092 | 21.1441 | 33.7093 | 1.1616 | -0.11247 | 37.2076 | 34.0987
42810.4754 | 3052 | 29.4473 | 21.7791 | 18.3779 | 17.9026 | 17.2734 | 17.8151 | 22.2213 | 49.6012 | 23.9828 | 18.2782 | 17.0848 | 16.4021 | 15.6843 | 15.9132 | 103.4202 | 126.0042 | 202.9381 | 474.0282 | 227.1101 | 561.5927 |  |  |  | 94.2191 | 197.2657 | 614.0585 | 614.6564 | 523.0951 | 581.5047 | 123.328 | 413.3598 | 467.0676 | 151.0331 | 451.8391 | 454.9731 | 623.6806 | 464.1092 |  | 598.7002 | 471.3327 | 466.6201 | 467.1158 |  | 83.2691 | 190.5293 | 90.3606 | 178.7276 | 307.3582 | 401.7577 | 469.046 | 11.4981 | 115.2765 | 15.9997 | 199.2698 | 14.4107 | 44.7533 | 53.824 | 69.9181 | 21.2673 |  |  | 5.3827 | -0.705 | 2.6106 | 0.81942 | 6.5102 | 4.529 | 16.2011 | -7.4985 | 0.49138 | 6.6532 | 22.9827 | -0.00030884 | -0.00031213 | -0.00045505 | 441.8126 | 172.2782 | 66.4665 | 26.0597 | 17.2179 | 16.2382 | 16.445 | 33.0583 | 22.4561 | 18.211 | 17.4886 | 17.0898 | 16.6835 | 20.8978 | 262.1343 | 208.6813 | 165.2986 | 106.5227 | 94.1427 | 238.6638 | 148.3729 | 95.25 | 99.4098 | 105.3787 | 281.0435 | 441.3616 | 500.791 |  |  |  | 619.4949 | 685.7775 | 580.0289 | 687.3532 | 5.3566 | 5.5794 | 576.2453 |  |  | 609.5381 |  |  | 146.9665 | 304.0924 | 569.7389 | 136.9609 | 443.2231 | 467.1868 | 785.1898 | 716.6192 | 618.1491 | 587.463 | 764.0882 |  | 593.5123 | 710.9617 | 546.986 | 680.8253 | 616.2909 | 730.19 |  | 695.6112 |  |  | 763.9287 | 751.6517 | 756.8338 | [6 empty] | 681.7848 |  |  | 664.666 |  |  | 500.4164 | 574.5507 | 553.9122 | 313.1925 | 485.3334 | 560.9036 | 389.1676 | 524.612 | 587.0944 | 551.4915 | 579.1149 | 452.6584 | 541.4651 | 493.8761 | 574.9356 | 325.5846 | 493.6449 |  | 567.4283 | 531.1013 | 724.0476 | 399.6743 | 505.9428 | 555.2757 | 437.4868 | 520.8268 | 530.4023 | 578.4245 | 463.6197 | 540.2993 | 0.13731 | 16.1947 | 3.0949 | 0.055383 | -38.3505 | 3.1148 | 2312.46 | 0.3 | 4.7267 | -1.26 | 2.4246 | 1.3584 | 4.6194 | 3.8529 | 7.2872 | 27.2495 | 21.0974 | 33.6929 | 1.2829 | -0.090565 | 41.0286 | 34.1147
42810.4754 | 3053 | 29.4523 | 21.7983 | 18.3852 | 17.8924 | 17.2572 | 17.8068 | 22.2295 | 49.5892 | 23.9884 | 18.2602 | 17.0749 | 16.3917 | 15.6665 | 15.912 | 103.4114 | 126.0888 | 203.1942 | 474.0369 | 227.1505 | 561.4304 |  |  |  | 94.2273 | 197.4456 | 614.2227 | 614.9487 | 524.0283 | 582.1787 | 111.0311 | 409.6452 | 470.1969 | 119.2823 | 442.7909 | 451.3275 | 644.7431 | 445.5199 |  | 568.2481 | 470.8467 | 466.0433 | 460.4115 |  | 83.1379 | 190.4933 | 90.4902 | 178.3303 | 307.2531 | 402.4344 | 468.2647 | 11.7706 | 115.1381 | 16.0312 | 199.2208 | 14.4007 | 44.7547 | 53.8048 | 69.8936 | 21.2854 |  |  | 4.9989 | -1.326 | 2.5587 | 0.20173 | 7.1115 | 4.1801 | 16.4114 | -7.72 | 0.62351 | 6.3589 | 22.8001 | -0.00033184 | -0.00022013 | -0.00046984 | 441.7808 | 172.3345 | 66.554 | 26.0913 | 17.2256 | 16.2512 | 16.4577 | 33.084 | 22.4797 | 18.2183 | 17.5025 | 17.0991 | 16.7002 | 20.9163 | 258.9756 | 209.7966 | 169.0262 | 106.9128 | 93.7844 | 238.3444 | 148.2319 | 95.2479 | 99.4261 | 105.3972 | 280.959 | 441.3853 | 500.6608 |  |  |  | 619.2937 | 685.9852 | 578.4924 | 685.093 | 10.6821 | 5.0368 | 573.064 |  |  | 609.1334 |  |  | 146.1789 | 308.7356 | 568.7479 | 140.2933 | 440.0885 | 473.3764 | 779.1153 | 712.0058 | 618.8264 | 590.4214 | 764.7474 |  | 593.269 | 711.2003 | 546.7872 | 679.0241 | 616.066 | 730.0055 |  | 695.366 |  |  | 764.198 | 751.7362 | 756.6252 | [6 empty] | 681.7762 |  |  | 662.144 |  |  | 500.0512 | 574.1758 | 553.9398 | 311.956 | 485.353 | 560.1238 | 388.1118 | 524.4487 | 587.1943 | 551.4425 | 578.6999 | 452.6018 | 540.8616 | 493.593 | 574.6164 | 324.6974 | 493.6875 |  | 567.7168 | 530.9511 | 723.701 | 400.1542 | 505.9209 | 555.2903 | 437.5901 | 520.3548 | 531.3589 | 579.0007 | 462.7428 | 540.0252 | 0.55718 | 16.2003 | 3.0933 | 0.055021 | -38.4529 | 3.1148 | 2319.02 | 0.2 | 4.5569 | -1.7279 | 2.4003 | 0.67398 | 4.8304 | 3.7034 | 7.338 | 27.1885 | 21.0604 | 33.7008 | 1.5887 | -0.52282 | 45.369 | 34.1394
42810.4754 | 3054 | 29.4641 | 21.8093 | 18.3941 | 17.8974 | 17.2565 | 17.8125 | 22.2218 | 49.5876 | 23.9934 | 18.2684 | 17.0767 | 16.3949 | 15.6743 | 15.9106 | 103.4031 | 126.1603 | 203.463 | 474.0269 | 227.2024 | 561.225 |  |  |  | 94.2223 | 197.7483 | 613.5954 | 614.2094 | 521.0564 | 581.0484 | 109.6045 | 404.1355 | 470.1487 | 122.5145 | 414.0445 | 469.5451 | 629.7806 | 453.1714 |  | 540.6861 | 463.9536 | 462.2995 | 464.2786 |  | 82.7476 | 190.4784 | 90.4898 | 177.7965 | 308.2141 | 402.9061 | 467.2064 | 12.0276 | 115.0434 | 16.0333 | 199.1116 | 14.3862 | 44.7717 | 53.8208 | 69.8805 | 21.3028 |  |  | 3.981 | -1.0296 | 2.5061 | 0.43633 | 6.2263 | 3.7188 | 16.117 | -7.3073 | 1.0176 | 6.5309 | 22.7445 | -0.00031377 | -0.00030391 | -0.00048298 | 441.7222 | 172.3669 | 66.6148 | 26.1027 | 17.2162 | 16.2399 | 16.4496 | 33.0885 | 22.4831 | 18.2105 | 17.4877 | 17.0867 | 16.6986 | 20.9172 | 266.7503 | 215.7543 | 173.0498 | 107.5894 | 94.2958 | 238.2953 | 148.1232 | 95.2465 | 99.4398 | 105.4086 | 280.8733 | 441.4195 | 500.5487 |  |  |  | 618.9961 | 685.5426 | 579.4569 | 681.7641 | 7.3384 | 5.8937 | 575.9121 |  |  | 609.9962 |  |  | 146.8384 | 319.3966 | 569.4544 | 139.7351 | 437.6222 | 484.8889 | 772.2357 | 708.5277 | 614.5882 | 590.4791 | 764.8607 |  | 592.9961 | 710.2491 | 546.4842 | 676.9444 | 615.8 | 729.6718 |  | 694.4532 |  |  | 763.1968 | 751.158 | 756.0224 | [6 empty] | 682.0227 |  |  | 660.2312 |  |  | 500.068 | 573.6782 | 554.1673 | 311.4098 | 485.3918 | 559.5231 | 387.5717 | 524.2736 | 587.4421 | 550.0097 | 578.2949 | 453.0364 | 540.5201 | 493.6185 | 574.5148 | 324.6051 | 493.7236 |  | 566.7469 | 530.9239 | 723.2729 | 399.5738 | 505.3008 | 555.1557 | 437.3404 | 520.1069 | 530.3026 | 578.0751 | 461.4078 | 539.81 | 0.52983 | 16.206 | 3.0919 | 0.055752 | -38.345 | 3.1148 | 2334.86 | 0.26 | 4.0639 | -1.5226 | 2.3755 | 0.99119 | 4.5214 | 3.4943 | 7.2745 | 27.1375 | 21.0406 | 33.7088 | 0.71787 | -0.9838 | 42.2851 | 34.1757
42810.4754 | 3055 | 29.4838 | 21.8223 | 18.3903 | 17.8997 | 17.2658 | 17.8159 | 22.2189 | 49.5875 | 23.9968 | 18.2666 | 17.0832 | 16.3938 | 15.6777 | 15.9017 | 103.4159 | 126.2368 | 203.7435 | 474.0308 | 227.2583 | 561.1136 |  |  |  | 94.2418 | 198.1257 | 613.3793 | 613.7574 | 521.4457 | 582.1049 | 114.179 | 391.1882 | 474.6154 | 105.2315 | 406.4013 | 466.3206 | 634.4949 | 453.4365 |  | 546.8971 | 461.1929 | 453.9176 | 446.5704 |  | 82.3863 | 190.447 | 90.5146 | 176.8048 | 307.6768 | 401.9298 | 466.7312 | 12.624 | 114.9038 | 16.1276 | 198.9872 | 14.3776 | 44.7823 | 53.8324 | 69.8782 | 21.3168 |  |  | 5.0344 | -0.6636 | 2.8616 | 0.72743 | 6.5687 | 4.46 | 16.1347 | -7.1286 | 0.37014 | 6.6352 | 22.662 | -0.00030884 | -0.00028256 | -0.00042384 | 441.6682 | 172.3988 | 66.6907 | 26.1265 | 17.219 | 16.2405 | 16.4502 | 33.1031 | 22.4828 | 18.21 | 17.4888 | 17.0832 | 16.6978 | 20.9089 | 268.8141 | 215.4078 | 175.7936 | 109.2247 | 95.8532 | 238.0038 | 148.0306 | 95.2495 | 99.4669 | 105.4403 | 280.7569 | 441.4774 | 500.5378 |  |  |  | 618.6881 | 685.6017 | 582.7457 | 679.2832 | 7.4819 | 4.4974 | 585.4078 |  |  | 608.6729 |  |  | 152.3408 | 321.6651 | 568.7772 | 134.3169 | 434.4227 | 494.7502 | 765.8611 | 697.7155 | 618.8292 | 595.46 | 764.8728 |  | 592.6637 | 707.7828 | 546.1145 | 677.988 | 615.5374 | 728.7841 |  | 693.0664 |  |  | 762.5905 | 750.6495 | 755.8646 | [6 empty] | 681.6169 |  |  | 659.6191 |  |  | 501.3325 | 572.8848 | 554.5665 | 311.2688 | 485.2779 | 559.2476 | 386.2492 | 523.5155 | 586.7086 | 550.1362 | 578.3582 | 453.1071 | 540.2747 | 493.7882 | 573.8112 | 325.007 | 493.9298 |  | 567.6948 | 530.4326 | 722.8193 | 400.3671 | 504.2858 | 555.1863 | 437.0422 | 519.9943 | 528.6819 | 576.5148 | 460.3434 | 539.4699 | 0.42005 | 16.2104 | 3.0898 | 0.054971 | -38.3178 | 3.1148 | 2337.04 | 0.32 | 4.5729 | -1.2223 | 2.5383 | 1.2798 | 4.6407 | 3.824 | 7.2732 | 27.079 | 21.0527 | 33.6307 | 0.44734 | -1.3005 | 43.7012 | 34.1865
42810.4754 | 3056 | 29.4971 | 21.8425 | 18.3922 | 17.8902 | 17.2722 | 17.8143 | 22.2194 | 49.5878 | 24.0115 | 18.2735 | 17.0808 | 16.3977 | 15.6805 | 15.9036 | 103.4236 | 126.3239 | 204.0223 | 474.0889 | 227.3061 | 561.0596 |  |  |  | 94.2489 | 198.444 | 613.1546 | 612.8006 | 519.5727 | 583.0046 | 156.6923 | 401.1071 | 473.3142 | 113.4981 | 409.452 | 465.4427 | 625.9853 | 447.1623 |  | 539.35 | 457.336 | 449.8385 | 439.8815 |  | 82.343 | 190.5777 | 90.2955 | 175.7241 | 306.4558 | 401.4424 | 466.3116 | 12.7238 | 114.7348 | 16.0636 | 198.8898 | 14.3703 | 44.7752 | 53.8033 | 69.8516 | 21.3261 |  |  | 5.1573 | -0.92645 | 2.6579 | 0.4153 | 6.6988 | 3.3909 | 16.3391 | -6.8368 | 0.51259 | 6.1419 | 23.1031 | -0.00033677 | -0.00029077 | -0.0004337 | 441.6342 | 172.4347 | 66.7678 | 26.1485 | 17.2226 | 16.2349 | 16.4516 | 33.1089 | 22.4837 | 18.2078 | 17.4835 | 17.0839 | 16.6807 | 20.9099 | 264.733 | 212.8492 | 172.4675 | 104.25 | 90.5464 | 237.6902 | 147.8638 | 95.2371 | 99.4872 | 105.4566 | 280.6445 | 441.5362 | 500.4143 |  |  |  | 618.4131 | 685.71 | 583.2612 | 678.5605 | 6.3518 | 5.4002 | 592.0423 |  |  | 615.3677 |  |  | 157.7467 | 325.5481 | 575.4079 | 143.165 | 442.2405 | 482.8038 | 780.1445 | 709.9007 | 619.2064 | 592.7253 | 765.1922 |  | 592.2539 | 705.5269 | 545.9267 | 675.391 | 615.307 | 728.0483 |  | 692.4254 |  |  | 762.8062 | 750.9367 | 756.1241 | [6 empty] | 680.5424 |  |  | 657.1579 |  |  | 501.3018 | 572.955 | 554.688 | 311.5931 | 485.7123 | 558.96 | 385.9633 | 522.9824 | 587.6601 | 550.4273 | 578.2582 | 452.6998 | 539.9872 | 494.3266 | 573.4528 | 324.3624 | 493.5591 |  | 568.3461 | 529.8314 | 722.43 | 400.7612 | 503.756 | 554.8319 | 437.1721 | 519.6914 | 527.8787 | 575.3026 | 459.8565 | 539.2783 | 0.40541 | 16.215 | 3.0886 | 0.054399 | -38.3944 | 3.1148 | 2328.66 | 0.28 | 4.6308 | -1.4445 | 2.4466 | 0.96712 | 4.6847 | 3.3331 | 7.3165 | 26.9984 | 21.0867 | 33.6598 | 0.85646 | -0.95231 | 42.2277 | 34.1547
42810.4754 | 3057 | 29.5064 | 21.8549 | 18.3839 | 17.8967 | 17.2719 | 17.8094 | 22.2251 | 49.595 | 24.0227 | 18.2795 | 17.0879 | 16.4057 | 15.6789 | 15.9116 | 103.4259 | 126.4137 | 204.2926 | 474.1665 | 227.3506 | 560.9966 |  |  |  | 94.2569 | 198.671 | 612.8149 | 612.8054 | 517.9016 | 581.3337 | 199.1278 | 422.3332 | 463.5019 | 139.4625 | 435.784 | 459.173 | 626.3639 | 443.6833 |  | 543.8094 | 459.7961 | 455.9536 | 448.1081 |  | 82.4311 | 190.6239 | 90.0386 | 175.0252 | 305.7499 | 400.8145 | 465.6849 | 12.8198 | 114.5927 | 16.0034 | 198.8274 | 14.3891 | 44.7709 | 53.7723 | 69.8297 | 21.3427 |  |  | 5.4793 | -0.73391 | 2.3655 | 0.51781 | 6.3814 | 3.5164 | 15.7483 | -7.2501 | 0.54081 | 5.8184 | 22.6606 | -0.00029242 | -0.00032527 | -0.00042548 | 441.6094 | 172.4774 | 66.853 | 26.1704 | 17.2303 | 16.2394 | 16.4552 | 33.1311 | 22.4931 | 18.2163 | 17.4958 | 17.0838 | 16.6885 | 20.9261 | 265.8226 | 215.8779 | 176.0564 | 105.8181 | 86.9555 | 237.5028 | 147.7723 | 95.2349 | 99.5058 | 105.4715 | 280.5725 | 441.5834 | 500.454 |  |  |  | 618.1662 | 686.0157 | 581.2093 | 678.1521 | 7.3477 | 5.376 | 592.6947 |  |  | 621.4914 |  |  | 159.4033 | 329.7925 | 585.292 | 150.7416 | 448.3502 | 458.3436 | 795.6364 | 719.8704 | 620.3435 | 589.793 | 765.7775 |  | 591.88 | 705.3874 | 545.6841 | 675.0679 | 614.9225 | 727.738 |  | 692.1576 |  |  | 764.1259 | 751.9526 | 757.0016 | [6 empty] | 680.3088 |  |  | 658.178 |  |  | 501.2571 | 573.2316 | 554.2238 | 311.252 | 485.5448 | 558.7458 | 387.1683 | 522.9755 | 588.8888 | 551.0055 | 578.2229 | 452.6771 | 539.7652 | 493.6722 | 573.551 | 323.3928 | 493.2129 |  | 566.7708 | 529.4408 | 722.055 | 401.2155 | 503.9711 | 554.5267 | 437.3535 | 519.4745 | 527.7091 | 574.7511 | 459.9931 | 538.9472 | 0.6816 | 16.2203 | 3.0879 | 0.055376 | -38.4189 | 3.1149 | 2322.63 | 0.2 | 4.7685 | -1.2857 | 2.3082 | 1.08 | 4.5703 | 3.3926 | 7.1796 | 26.9169 | 21.0536 | 33.597 | 0.7089 | -1.3628 | 42.0721 | 34.1195
42810.4754 | 3058 | 29.5132 | 21.8645 | 18.3718 | 17.8908 | 17.2672 | 17.8069 | 22.2211 | 49.5832 | 24.026 | 18.2786 | 17.0854 | 16.3961 | 15.67 | 15.9069 | 103.4213 | 126.4827 | 204.558 | 474.2487 | 227.4064 | 560.0597 |  |  |  | 94.2808 | 198.9404 | 612.3765 | 612.7647 | 516.3475 | 579.0681 | 146.4962 | 451.2732 | 455.103 | 164.8348 | 439.8933 | 461.8478 | 620.0395 | 446.7027 |  | 531.3943 | 461.2141 | 457.644 | 452.7546 |  | 82 | 190.5735 | 90.0673 | 174.5047 | 305.134 | 400.0962 | 465.6751 | 12.6109 | 114.4625 | 15.9652 | 198.7841 | 14.4284 | 44.7612 | 53.751 | 69.8232 | 21.3688 |  |  | 5.5397 | -1.23 | 2.4062 | 0.86805 | 6.6679 | 4.4121 | 15.8804 | -7.3178 | 0.80041 | 6.3866 | 22.8295 | -0.00025135 | -0.00030556 | -0.00047969 | 441.5639 | 172.5171 | 66.9354 | 26.1946 | 17.2303 | 16.2465 | 16.4591 | 33.141 | 22.4941 | 18.2172 | 17.4971 | 17.0843 | 16.6999 | 20.9243 | 265.0848 | 214.3827 | 177.2512 | 106.9424 | 89.0793 | 237.3294 | 147.6532 | 95.2447 | 99.5375 | 105.4954 | 280.4964 | 441.6041 | 500.6287 |  |  |  | 617.9245 | 685.1431 | 578.9444 | 677.2688 | 6.1635 | 4.1743 | 588.066 |  |  | 623.2418 |  |  | 160.4658 | 323.7076 | 579.9827 | 150.8398 | 448.288 | 448.8859 | 796.1495 | 714.3327 | 618.5126 | 591.511 | 766.6174 |  | 591.5259 | 705.4946 | 545.2921 | 675.9898 | 614.7086 | 727.5981 |  | 692.3724 |  |  | 765.3767 | 752.4347 | 757.5809 | [6 empty] | 680.0262 |  |  | 658.9632 |  |  | 501.5069 | 573.7514 | 553.5523 | 310.7254 | 485.0264 | 558.7018 | 387.2441 | 523.3383 | 588.2461 | 551.6575 | 578.0082 | 452.2355 | 539.5757 | 492.9557 | 573.2922 | 323.5466 | 492.9996 |  | 565.8125 | 529.1723 | 721.7413 | 402.5401 | 504.3735 | 553.9803 | 437.2783 | 519.3053 | 527.5141 | 575.2126 | 460.2988 | 538.763 | 0.35322 | 16.2271 | 3.087 | 0.056831 | -38.4113 | 3.1148 | 2287.34 | 0.25 | 4.7883 | -1.6644 | 2.3279 | 1.3982 | 4.6693 | 3.7982 | 7.2058 | 26.8318 | 20.991 | 33.5315 | 0.76638 | -1.5108 | 40.7344 | 34.0985
42810.4754 | 3059 | 29.5188 | 21.8799 | 18.3716 | 17.8938 | 17.2645 | 17.8123 | 22.2231 | 49.5824 | 24.0326 | 18.2831 | 17.077 | 16.3904 | 15.6728 | 15.9065 | 103.4296 | 126.5607 | 204.8194 | 474.3674 | 227.4596 | 559.1168 |  |  |  | 94.2721 | 199.0731 | 612.1035 | 612.4287 | 514.2094 | 577.5957 | 151.2575 | 439.3748 | 443.9116 | 245.0322 | 469.2861 | 451.6654 | 642.5302 | 456.9187 |  | 569.3769 | 465.1098 | 460.9813 | 469.089 |  | 81.5659 | 190.0789 | 90.033 | 174.5244 | 304.5284 | 400.7741 | 465.9927 | 12.3705 | 114.3176 | 16.0253 | 198.6996 | 14.4421 | 44.7387 | 53.7377 | 69.8081 | 21.385 |  |  | 4.5875 | -0.96456 | 2.6612 | 0.43961 | 6.2362 | 3.8726 | 15.9731 | -7.3283 | 0.44584 | 6.5634 | 23.3225 | -0.00031377 | -0.00022999 | -0.00043041 | 441.4891 | 172.5568 | 67.0126 | 26.2146 | 17.2348 | 16.2468 | 16.4609 | 33.1568 | 22.5114 | 18.2205 | 17.4984 | 17.0903 | 16.706 | 20.9309 | 259.7276 | 211.4699 | 172.898 | 104.5899 | 90.6178 | 237.0614 | 147.4995 | 95.2354 | 99.5484 | 105.5155 | 280.4097 | 441.6056 | 500.7802 |  |  |  | 617.729 | 683.8401 | 574.1342 | 676.5937 | 6.2083 | 3.7025 | 588.3469 |  |  | 623.5653 |  |  | 164.28 | 326.7734 | 578.7582 | 143.4898 | 439.9741 | 471.3235 | 782.8565 | 710.6427 | 617.2755 | 590.8982 | 766.8675 |  | 591.3179 | 704.248 | 544.9833 | 674.2703 | 614.6187 | 726.9712 |  | 691.6329 |  |  | 765.5116 | 752.3935 | 757.5858 | [6 empty] | 678.1537 |  |  | 654.6417 |  |  | 501.925 | 573.5729 | 553.0255 | 309.918 | 485.0042 | 558.7279 | 386.7732 | 523.351 | 590.3662 | 552.4438 | 577.4492 | 451.8124 | 539.2874 | 493.0911 | 572.6555 | 324.024 | 492.4586 |  | 566.4655 | 529.3553 | 721.4588 | 403.3557 | 504.0771 | 553.75 | 436.865 | 519.1484 | 527.8957 | 576.1679 | 461.1157 | 538.6713 | 0.6296 | 16.23 | 3.0854 | 0.058119 | -38.4068 | 3.1148 | 2283.37 | 0.29 | 4.3537 | -1.4731 | 2.4468 | 0.99449 | 4.5179 | 3.5602 | 7.2305 | 26.7885 | 20.9787 | 33.5625 | 1.3238 | -1.0468 | 44.6797 | 34.0805
42810.4755 | 3060 | 29.5316 | 21.8912 | 18.372 | 17.8831 | 17.26 | 17.8124 | 22.2048 | 49.5809 | 24.0252 | 18.27 | 17.0663 | 16.3787 | 15.6715 | 15.9044 | 103.4416 | 126.6451 | 205.0795 | 474.4481 | 227.5144 | 558.2144 |  |  |  | 94.2596 | 199.185 | 611.664 | 611.8696 | 511.7401 | 576.2248 | 129.8281 | 413.5534 | 465.8532 | 136.564 | 449.0004 | 458.2645 | 666.4626 | 445.1831 |  | 544.3992 | 463.0064 | 460.7002 | 470.6596 |  | 81.6392 | 189.8734 | 90.0266 | 174.4459 | 303.6104 | 400.4489 | 466.1965 | 12.2531 | 114.1818 | 16.0984 | 198.5189 | 14.4223 | 44.6954 | 53.7226 | 69.783 | 21.3887 |  |  | 4.878 | -0.87256 | 2.3451 | 0.054542 | 6.4189 | 3.8634 | 16.0046 | -7.3033 | 0.72218 | 6.6324 | 22.8236 | -0.00031706 | -0.00030884 | -0.00045177 | 441.4201 | 172.5852 | 67.0839 | 26.226 | 17.2283 | 16.2471 | 16.458 | 33.168 | 22.5161 | 18.2191 | 17.4954 | 17.0972 | 16.7033 | 20.9341 | 256.6191 | 208.1757 | 165.4928 | 102.935 | 88.5141 | 236.7498 | 147.2724 | 95.2283 | 99.5755 | 105.5446 | 280.313 | 441.6041 | 500.7572 |  |  |  | 617.42 | 682.7998 | 569.899 | 675.6383 | 4.9595 | 4.1818 | 589.9751 |  |  | 620.6807 |  |  | 166.3629 | 330.0715 | 577.2909 | 140.1539 | 435.5488 | 474.1721 | 779.9361 | 706.5679 | 611.4055 | 584.6444 | 767.0042 |  | 591.1124 | 702.8916 | 544.7373 | 672.0654 | 614.4844 | 726.2502 |  | 691.1691 |  |  | 764.7835 | 752.3218 | 757.3913 | [6 empty] | 677.3528 |  |  | 652.6371 |  |  | 501.8378 | 572.9853 | 552.2492 | 309.711 | 485.2954 | 558.5361 | 386.6363 | 522.5332 | 591.7438 | 552.8128 | 576.7469 | 451.7981 | 538.9074 | 493.1741 | 572.0405 | 324.9103 | 491.7354 |  | 567.3815 | 529.3546 | 721.1397 | 403.7872 | 503.1846 | 554.0328 | 436.7407 | 518.6917 | 529.0988 | 576.6104 | 462.389 | 538.5083 | 0.38191 | 16.2362 | 3.0831 | 0.057865 | -38.4129 | 3.1148 | 2290.39 | 0.31 | 4.4858 | -1.4008 | 2.2964 | 0.35021 | 4.5824 | 3.5551 | 7.2359 | 26.749 | 20.979 | 33.5987 | 1.6252 | -0.25305 | 49.6345 | 34.0489
42810.4755 | 3061 | 29.5568 | 21.9092 | 18.3926 | 17.8937 | 17.2648 | 17.8259 | 22.2182 | 49.5872 | 24.0504 | 18.2904 | 17.0859 | 16.3971 | 15.6792 | 15.9154 | 103.4448 | 126.7338 | 205.3507 | 474.5273 | 227.5656 | 557.6888 |  |  |  | 94.2683 | 199.5426 | 611.0483 | 611.4801 | 509.4544 | 575.1489 | 106.8164 | 401.8497 | 457.9555 | 125.863 | 425.1431 | 470.5759 | 626.4834 | 447.9518 |  | 517.6068 | 449.0835 | 453.3238 | 461.0409 |  | 81.8552 | 189.7481 | 89.979 | 173.7577 | 304.4819 | 400.1207 | 465.7277 | 12.3958 | 114.0854 | 16.312 | 198.2559 | 14.421 | 44.6437 | 53.7186 | 69.7688 | 21.3807 |  |  | 6.3355 | -1.0296 | 2.6218 | 0.40741 | 6.2914 | 3.6393 | 15.9376 | -7.6332 | 0.5914 | 6.6608 | 22.4637 | -0.00029242 | -0.00030391 | -0.00046984 | 441.3995 | 172.629 | 67.1712 | 26.2539 | 17.2327 | 16.248 | 16.458 | 33.1836 | 22.5179 | 18.2241 | 17.495 | 17.0923 | 16.7025 | 20.9417 | 249.9076 | 206.8498 | 165.2765 | 102.6338 | 83.3064 | 236.4638 | 147.0628 | 95.2243 | 99.5827 | 105.5491 | 280.2385 | 441.575 | 500.7356 |  |  |  | 617.0889 | 682.2399 | 566.36 | 675.1555 | 6.9419 | 5.3846 | 588.2709 |  |  | 616.0625 |  |  | 164.5368 | 327.9548 | 564.0551 | 137.7322 | 432.7902 | 480.255 | 787.6069 | 709.1374 | 612.3316 | 585.4574 | 767.4848 |  | 590.8775 | 701.2473 | 544.5351 | 673.7661 | 614.177 | 725.2597 |  | 690.2477 |  |  | 764.8621 | 752.9088 | 757.5436 | [6 empty] | 678.2807 |  |  | 654.7797 |  |  | 501.4338 | 572.3988 | 552.3073 | 310.1608 | 485.0077 | 558.2092 | 385.9533 | 522.3717 | 590.9537 | 551.9994 | 575.9945 | 452.2214 | 538.5925 | 492.5645 | 571.7378 | 325.721 | 491.4386 |  | 567.8415 | 529.2833 | 720.7329 | 403.5816 | 502.7992 | 553.9924 | 436.7773 | 518.25 | 529.7655 | 576.3852 | 463.0734 | 538.421 | 0.60668 | 16.2409 | 3.0809 | 0.056845 | -38.3404 | 3.1148 | 2239.4 | 0.25 | 5.1089 | -1.5214 | 2.4278 | 0.95703 | 4.5356 | 3.4496 | 7.2189 | 26.6947 | 20.9939 | 33.4941 | 2.3305 | -0.25584 | 41.7359 | 34.0001
42810.4755 | 3062 | 29.5706 | 21.9232 | 18.4021 | 17.9023 | 17.2687 | 17.8312 | 22.2261 | 49.5906 | 24.0535 | 18.2956 | 17.0838 | 16.3977 | 15.6864 | 15.9189 | 103.4497 | 126.8108 | 205.6094 | 474.5571 | 227.6112 | 557.5287 |  |  |  | 94.2807 | 199.6911 | 611.138 | 611.737 | 511.4728 | 575.5537 | 104.9909 | 395.9051 | 461.1188 | 124.97 | 425.5608 | 461.8236 | 621.3652 | 457.8539 |  | 521.4468 | 441.6395 | 434.4685 | 450.5344 |  | 81.9875 | 189.5857 | 89.9697 | 173.0315 | 304.9099 | 399.5323 | 465.5598 | 12.3314 | 114.0387 | 16.5526 | 198.0734 | 14.3929 | 44.6068 | 53.7099 | 69.7385 | 21.3501 |  |  | 5.1218 | -0.67411 | 2.1769 | 0.3371 | 6.7165 | 3.7655 | 15.9468 | -7.0931 | 0.70427 | 6.5068 | 22.4689 | -0.00028913 | -0.00029899 | -0.00041398 | 441.3693 | 172.6604 | 67.243 | 26.2703 | 17.2357 | 16.245 | 16.4566 | 33.1948 | 22.5211 | 18.2152 | 17.492 | 17.0879 | 16.6851 | 20.9422 | 248.9939 | 206.1359 | 165.8735 | 100.7386 | 79.3071 | 236.1343 | 146.8783 | 95.2207 | 99.6122 | 105.5723 | 280.1202 | 441.527 | 500.7461 |  |  |  | 616.7126 | 682.6398 | 570.1756 | 675.2896 | 6.8384 | 4.6871 | 584.7712 |  |  | 614.1277 |  |  | 165.8965 | 330.129 | 565.6948 | 136.4034 | 437.1223 | 477.9104 | 788.696 | 717.3629 | 613.9974 | 587.7738 | 767.5057 |  | 590.6382 | 700.7992 | 544.3458 | 672.8173 | 614.0252 | 725.1775 |  | 689.7673 |  |  | 764.5287 | 752.7016 | 757.2547 | [6 empty] | 677.4658 |  |  | 652.8128 |  |  | 500.2828 | 571.954 | 552.5103 | 309.6933 | 484.2161 | 557.8694 | 385.544 | 522.3949 | 591.0542 | 550.8895 | 575.9135 | 452.33 | 538.3401 | 492.1934 | 571.4108 | 325.9373 | 491.1169 |  | 568.7317 | 529.7827 | 720.3273 | 404.2623 | 502.7852 | 553.094 | 436.7568 | 517.9994 | 530.4204 | 575.2891 | 462.7872 | 538.1701 | 0.49227 | 16.2437 | 3.0796 | 0.056563 | -38.2775 | 3.1149 | 2224.07 | 0.29 | 4.5947 | -1.2308 | 2.2118 | 0.87039 | 4.6843 | 3.5074 | 7.2179 | 26.6525 | 20.9777 | 33.4922 | 2.3855 | -0.34578 | 41.0476 | 33.9258
42810.4755 | 3063 | 29.5832 | 21.9417 | 18.4111 | 17.9065 | 17.2668 | 17.8327 | 22.2224 | 49.5939 | 24.0645 | 18.3041 | 17.0851 | 16.398 | 15.6827 | 15.916 | 103.4518 | 126.8912 | 205.8603 | 474.6162 | 227.654 | 557.7362 |  |  |  | 94.2898 | 199.8482 | 611.1781 | 611.2573 | 513.1803 | 577.1649 | 116.6659 | 395.3573 | 463.0772 | 117.1174 | 409.7784 | 469.7096 | 606.4685 | 465.1501 |  | 560.6781 | 459.2361 | 448.2569 | 466.6945 |  | 82.488 | 189.3056 | 89.9039 | 172.7251 | 304.8663 | 398.7797 | 464.9044 | 12.2747 | 113.9907 | 16.5697 | 197.9127 | 14.372 | 44.5767 | 53.7057 | 69.6985 | 21.3064 |  |  | 5.8407 | -0.7602 | 2.7197 | 0.48495 | 6.8118 | 4.3963 | 15.8561 | -7.1483 | 0.47542 | 6.5198 | 22.5206 | -0.0003187 | -0.0002842 | -0.00047641 | 441.3826 | 172.7098 | 67.3344 | 26.2964 | 17.2298 | 16.2446 | 16.4519 | 33.2126 | 22.5328 | 18.2217 | 17.5007 | 17.0866 | 16.7026 | 20.9442 | 249.7262 | 202.5894 | 161.4022 | 98.7778 | 80.643 | 235.7271 | 146.6837 | 95.2255 | 99.633 | 105.5978 | 280.0692 | 441.485 | 500.8801 |  |  |  | 616.3857 | 683.0157 | 573.4306 | 674.5201 | 5.6362 | 4.2389 | 577.5339 |  |  | 607.7814 |  |  | 162.7898 | 323.0494 | 570.7631 | 139.8377 | 433.2545 | 489.0334 | 779.8382 | 700.438 | 598.8104 | 573.6782 | 767.4812 |  | 590.4172 | 703.6084 | 544.1963 | 673.4261 | 613.8615 | 726.3373 |  | 690.7747 |  |  | 763.9055 | 752.2766 | 757.2355 | [6 empty] | 675.6303 |  |  | 651.4442 |  |  | 499.6362 | 570.9581 | 552.5897 | 309.2137 | 484.5422 | 557.5084 | 385.2636 | 521.92 | 590.6046 | 550.5896 | 575.6627 | 452.4498 | 538.1487 | 491.9441 | 570.8199 | 325.3839 | 490.5276 |  | 569.2024 | 530.0058 | 719.9775 | 404.6814 | 503.0589 | 552.5124 | 437.4353 | 517.5093 | 530.468 | 574.8254 | 461.3965 | 537.9947 | 0.20472 | 16.2497 | 3.0776 | 0.057663 | -38.3706 | 3.1149 | 2193.71 | 0.29 | 4.9112 | -1.3067 | 2.4715 | 1.0436 | 4.7148 | 3.7877 | 7.1933 | 26.6147 | 20.877 | 33.4449 | 2.2467 | 0.12615 | 37.8264 | 33.8858
42810.4755 | 3064 | 29.5933 | 21.9531 | 18.3955 | 17.9021 | 17.2648 | 17.8303 | 22.2245 | 49.5818 | 24.0665 | 18.298 | 17.0778 | 16.3872 | 15.6746 | 15.9085 | 103.4537 | 126.9769 | 206.1146 | 474.7121 | 227.7166 | 557.9328 |  |  |  | 94.2942 | 199.9359 | 610.7509 | 611.3779 | 513.3023 | 576.8689 | 126.7867 | 398.9519 | 471.9085 | 96.7544 | 399.7751 | 477.2938 | 589.898 | 473.2004 |  | 575.725 | 462.5058 | 459.6529 | 468.6212 |  | 82.6393 | 189.2125 | 89.8043 | 172.0882 | 305.7338 | 399.7781 | 463.8967 | 12.3177 | 113.9363 | 16.3304 | 197.7411 | 14.3667 | 44.558 | 53.7008 | 69.6587 | 21.2689 |  |  | 5.8991 | -0.80357 | 2.3129 | 0.34433 | 6.2539 | 4.6125 | 16.1058 | -7.2777 | 0.1086 | 6.4438 | 22.353 | -0.00032527 | -0.00028749 | -0.00045341 | 441.3511 | 172.7413 | 67.4168 | 26.3176 | 17.2384 | 16.2485 | 16.4534 | 33.2184 | 22.545 | 18.2354 | 17.4985 | 17.088 | 16.7071 | 20.9434 | 243.8244 | 199.8787 | 163.3054 | 99.9062 | 84.8841 | 235.2341 | 146.5135 | 95.2111 | 99.6512 | 105.6039 | 279.9448 | 441.5115 | 500.8083 |  |  |  | 616.0724 | 682.3817 | 572.7958 | 673.3619 | 5.6143 | 5.5286 | 568.7331 |  |  | 601.1492 |  |  | 163.8945 | 326.441 | 566.3082 | 128.0392 | 418.4194 | 506.4875 | 775.162 | 691.8019 | 595.3716 | 571.8754 | 767.7489 |  | 590.2025 | 705.3685 | 543.9594 | 673.4746 | 613.6733 | 727.4435 |  | 692.4567 |  |  | 763.9984 | 752.5218 | 757.6014 | [6 empty] | 675.8861 |  |  | 652.043 |  |  | 499.2326 | 570.7471 | 552.867 | 308.9998 | 484.0218 | 557.2931 | 384.7889 | 522.1899 | 589.9431 | 551.1015 | 575.5137 | 452.3546 | 537.8001 | 491.5119 | 570.8471 | 325.3774 | 489.8156 |  | 568.7883 | 529.7773 | 719.7115 | 402.2447 | 502.7852 | 552.569 | 437.3145 | 517.358 | 532.0571 | 574.519 | 459.632 | 537.731 | 0.6009 | 16.256 | 3.0757 | 0.057192 | -38.3305 | 3.1149 | 2181.25 | 0.32 | 4.9349 | -1.3433 | 2.279 | 0.87932 | 4.5209 | 3.8826 | 7.2551 | 26.57 | 20.7922 | 33.4085 | 2.833 | -0.10708 | 34.8262 | 33.8593
42810.4755 | 3065 | 29.6051 | 21.9676 | 18.3998 | 17.8962 | 17.2658 | 17.8312 | 22.2271 | 49.5737 | 24.07 | 18.2958 | 17.076 | 16.3908 | 15.6708 | 15.908 | 103.4547 | 127.0494 | 206.3649 | 474.7932 | 227.7421 | 557.9942 |  |  |  | 94.2974 | 200.2147 | 610.4919 | 611.503 | 513.2663 | 576.5779 | 111.7401 | 441.3655 | 458.5358 | 126.3988 | 397.4406 | 480.5837 | 590.3917 | 473.4643 |  | 567.2142 | 464.246 | 458.9626 | 473.3065 |  | 82.2951 | 188.9241 | 89.7464 | 172.5433 | 305.8014 | 400.3223 | 463.5513 | 12.4035 | 113.825 | 16.1859 | 197.6702 | 14.3515 | 44.5221 | 53.6807 | 69.6056 | 21.2379 |  |  | 4.5363 | -1.2189 | 2.4772 | 0.27599 | 7.0175 | 3.6492 | 15.8364 | -7.3697 | 0.90354 | 5.9284 | 22.7 | -0.00031706 | -0.00032527 | -0.00044519 | 441.2888 | 172.7675 | 67.4875 | 26.3286 | 17.222 | 16.2352 | 16.4539 | 33.2266 | 22.5439 | 18.2296 | 17.4915 | 17.0911 | 16.6961 | 20.9455 | 241.5882 | 203.7787 | 170.3165 | 105.9492 | 88.4625 | 234.8183 | 146.4302 | 95.217 | 99.6732 | 105.6356 | 279.8464 | 441.5701 | 500.5752 |  |  |  | 615.8771 | 682.796 | 572.8014 | 672.6263 | 6.0916 | 7.3417 | 566.545 |  |  | 592.5552 |  |  | 166.5508 | 330.1196 | 571.3976 | 126.0714 | 418.5001 | 491.3404 | 772.1708 | 700.7771 | 614.2838 | 575.5201 | 768.1823 |  | 589.9659 | 705.9555 | 543.6603 | 671.619 | 613.3062 | 728.0573 |  | 693.6181 |  |  | 764.4922 | 752.5939 | 757.8512 | [6 empty] | 674.7335 |  |  | 649.5728 |  |  | 499.3659 | 570.8284 | 552.5964 | 310.4154 | 483.0635 | 557.1359 | 383.9038 | 522.5609 | 589.584 | 550.7222 | 575.5066 | 452.1053 | 537.4987 | 491.4106 | 570.7918 | 324.766 | 489.0339 |  | 569.2513 | 529.3113 | 719.4476 | 400.9954 | 502.5964 | 552.1284 | 436.8195 | 517.166 | 532.2043 | 573.8807 | 458.0134 | 537.0896 | 0.098021 | 16.2635 | 3.0734 | 0.056186 | -38.3166 | 3.1148 | 2186.64 | 0.28 | 4.3267 | -1.6539 | 2.3578 | 0.78699 | 4.7909 | 3.4548 | 7.1971 | 26.5168 | 20.7306 | 33.3918 | 3.0229 | -0.89674 | 34.7818 | 33.8432
42810.4755 | 3066 | 29.6247 | 21.9911 | 18.3947 | 17.9032 | 17.2705 | 17.8318 | 22.2359 | 49.5834 | 24.0776 | 18.3 | 17.0842 | 16.3991 | 15.6801 | 15.9183 | 103.4558 | 127.1313 | 206.6257 | 474.8855 | 227.8029 | 557.8612 |  |  |  | 94.3026 | 200.6493 | 610.6329 | 611.6981 | 515.1356 | 577.0467 | 105.9413 | 422.4143 | 449.0112 | 150.6487 | 425.6231 | 477.7495 | 593.5827 | 475.3925 |  | 582.5848 | 468.6389 | 457.6995 | 475.6234 |  | 82.4147 | 188.5814 | 89.7458 | 173.0847 | 303.6785 | 399.2158 | 463.8339 | 12.5942 | 113.6934 | 16.7574 | 197.6653 | 14.3431 | 44.4976 | 53.6569 | 69.5503 | 21.2243 |  |  | 4.1171 | -0.97967 | 2.4864 | 0.25562 | 6.1633 | 4.4968 | 15.8318 | -7.4387 | 0.54976 | 7.2648 | 22.6215 | -0.00038113 | -0.00028092 | -0.00045177 | 441.2351 | 172.8151 | 67.567 | 26.3621 | 17.236 | 16.2448 | 16.4596 | 33.2478 | 22.5545 | 18.2354 | 17.4968 | 17.0933 | 16.7049 | 20.9646 | 246.3342 | 210.8086 | 182.5129 | 113.7202 | 95.4617 | 234.5002 | 146.4572 | 95.2151 | 99.6944 | 105.659 | 279.7821 | 441.5962 | 500.4646 |  |  |  | 615.6263 | 682.582 | 573.4424 | 670.7832 | 5.324 | 4.3634 | 570.011 |  |  | 599.2529 |  |  | 163.7571 | 326.7596 | 574.99 | 130.1582 | 417.24 | 481.3103 | 769.2853 | 699.8876 | 612.8423 | 565.927 | 768.6215 |  | 589.8618 | 705.5365 | 543.4164 | 671.5838 | 613.0571 | 728.0501 |  | 693.6251 |  |  | 764.954 | 753.2751 | 758.2591 | [6 empty] | 672.4487 |  |  | 646.2773 |  |  | 498.9546 | 570.9488 | 552.1698 | 309.0766 | 482.4782 | 556.9677 | 385.2306 | 521.9983 | 588.877 | 549.4596 | 575.3064 | 450.5738 | 537.3951 | 490.9022 | 570.6703 | 323.2075 | 488.9795 |  | 567.4704 | 529.6414 | 719.149 | 399.2616 | 502.7238 | 551.4343 | 436.977 | 516.7605 | 530.7865 | 573.095 | 457.4644 | 536.912 | 0.40406 | 16.2728 | 3.0725 | 0.056679 | -38.339 | 3.1148 | 2175.97 | 0.28 | 4.1231 | -1.4822 | 2.3613 | 0.75711 | 4.4862 | 3.832 | 7.1901 | 26.4866 | 20.7053 | 33.3465 | 2.4508 | -2.2484 | 35.2747 | 33.8475
42810.4755 | 3067 | 29.627 | 22.0113 | 18.3926 | 17.9024 | 17.2695 | 17.8322 | 22.2244 | 49.5787 | 24.0883 | 18.2997 | 17.0797 | 16.3884 | 15.6859 | 15.914 | 103.4602 | 127.2221 | 206.8661 | 475.0295 | 227.864 | 557.4921 |  |  |  | 94.3165 | 200.6984 | 610.671 | 612.1456 | 517.0913 | 577.6219 | 108.7433 | 393.8473 | 466.4689 | 125.5442 | 442.8946 | 458.2276 | 645.0012 | 457.6179 |  | 583.9954 | 468.2765 | 463.9652 | 468.5511 |  | 82.4528 | 188.3635 | 89.7034 | 173.7011 | 303.1648 | 399.5211 | 463.7625 | 12.5876 | 113.5709 | 18.2324 | 197.595 | 14.331 | 44.4925 | 53.6505 | 69.5189 | 21.2113 |  |  | 4.7374 | -1.0316 | 2.746 | 0.65449 | 6.4662 | 4.7715 | 16.1038 | -7.5274 | 0.42346 | 6.4619 | 22.395 | -0.00039755 | -0.00030063 | -0.00045834 | 441.1716 | 172.8583 | 67.6453 | 26.3859 | 17.2406 | 16.2413 | 16.4626 | 33.2612 | 22.5654 | 18.2374 | 17.4999 | 17.0903 | 16.7055 | 20.9672 | 244.9873 | 203.5621 | 174.5229 | 114.7833 | 98.5322 | 234.0924 | 146.3167 | 95.21 | 99.7176 | 105.679 | 279.7118 | 441.6114 | 500.5083 |  |  |  | 615.3794 | 683.055 | 574.0362 | 671.1507 | 6.9405 | 5.9185 | 562.2951 |  |  | 598.5203 |  |  | 163.5637 | 330.7098 | 577.2631 | 136.3841 | 424.2268 | 494.8511 | 766.4335 | 695.521 | 603.7164 | 560.1319 | 769.1245 |  | 589.7176 | 705.0698 | 543.1592 | 672.0486 | 612.8153 | 727.9377 |  | 693.6424 |  |  | 765.1958 | 753.65 | 758.0992 | [6 empty] | 672.6058 |  |  | 647.2704 |  |  | 498.9093 | 570.4736 | 552.9011 | 307.8069 | 482.3832 | 556.8693 | 385.7121 | 521.5599 | 588.8215 | 549.1637 | 575.1269 | 449.6335 | 537.2604 | 491.4929 | 570.1764 | 323.1596 | 489.0263 |  | 568.0666 | 529.8365 | 718.839 | 398.562 | 501.8963 | 550.9728 | 437.077 | 516.3013 | 531.0973 | 572.0929 | 458.7522 | 536.64 | 0.58954 | 16.279 | 3.071 | 0.056194 | -38.3207 | 3.1148 | 2190.82 | 0.26 | 4.4243 | -1.5206 | 2.4809 | 1.2112 | 4.5961 | 3.9482 | 7.2533 | 26.4476 | 20.6794 | 33.2888 | 2.543 | -1.3786 | 45.1953 | 33.7911
42810.4755 | 3068 | 29.638 | 22.035 | 18.3909 | 17.8974 | 17.2754 | 17.839 | 22.2233 | 49.582 | 24.0936 | 18.2981 | 17.0861 | 16.3926 | 15.6778 | 15.9194 | 103.4597 | 127.3047 | 207.1185 | 475.128 | 227.9102 | 557.1654 |  |  |  | 94.3329 | 200.9852 | 609.9275 | 611.1426 | 513.4841 | 576.0413 | 101.1991 | 388.4071 | 473.1925 | 98.9506 | 396.8996 | 478.598 | 594.6594 | 470.4705 |  | 568.0659 | 468.1601 | 469.081 | 486.9035 |  | 82.3638 | 188.2876 | 89.7092 | 173.8599 | 302.3338 | 400.1516 | 463.534 | 12.5917 | 113.4058 | 20.0381 | 197.5439 | 14.3154 | 44.4554 | 53.6441 | 69.4781 | 21.2039 |  |  | 4.7262 | -1.0822 | 2.9089 | 0.71166 | 6.3716 | 4.4896 | 16.3279 | -7.5655 | 0.83368 | 6.032 | 22.2601 | -0.0002727 | -0.00026449 | -0.00046491 | 441.0894 | 172.891 | 67.7202 | 26.4098 | 17.2406 | 16.2409 | 16.4652 | 33.2716 | 22.5707 | 18.2381 | 17.4982 | 17.099 | 16.7104 | 20.9647 | 246.7121 | 203.982 | 176.7333 | 114.6552 | 97.9061 | 233.6925 | 146.2283 | 95.2096 | 99.7309 | 105.6901 | 279.6029 | 441.6244 | 500.4732 |  |  |  | 615.131 | 683.4488 | 572.3591 | 671.8487 | 6.0981 | 3.4488 | 541.0053 |  |  | 584.5025 |  |  | 151.2414 | 325.2349 | 568.836 | 117.3662 | 399.7528 | 531.5542 | 756.2424 | 677.6235 | 584.534 | 549.8533 | 769.2856 |  | 589.5617 | 703.8286 | 542.8985 | 672.5824 | 612.4822 | 727.5744 |  | 693.1924 |  |  | 765.0113 | 754.1318 | 758.0865 | [6 empty] | 673.2533 |  |  | 647.7361 |  |  | 498.4006 | 570.1731 | 552.6074 | 306.8366 | 482.0419 | 556.9428 | 387.4121 | 521.4052 | 588.6729 | 549.3101 | 574.5879 | 448.8305 | 536.9501 | 492.105 | 570.0748 | 322.6909 | 489.2794 |  | 568.4636 | 529.281 | 718.454 | 397.1309 | 501.6122 | 549.8813 | 437.4463 | 516.0116 | 531.1592 | 572.4508 | 459.5559 | 536.4535 | 0.18431 | 16.2854 | 3.0689 | 0.055933 | -38.2483 | 3.1148 | 2189.19 | 0.37 | 4.4149 | -1.5573 | 2.5532 | 1.2629 | 4.5645 | 3.8316 | 7.307 | 26.4161 | 20.6744 | 33.2122 | 2.2951 | -1.6355 | 35.1506 | 33.7253
42810.4756 | 3069 | 29.6641 | 22.0496 | 18.3941 | 17.9052 | 17.2787 | 17.8389 | 22.2269 | 49.5843 | 24.1047 | 18.3076 | 17.0888 | 16.4022 | 15.6813 | 15.9199 | 103.468 | 127.3836 | 207.3581 | 475.1564 | 227.9549 | 557.1331 |  |  |  | 94.3148 | 201.0004 | 609.0574 | 610.3651 | 511.0805 | 573.8196 | 99.1295 | 382.254 | 475.2925 | 102.5386 | 399.0527 | 480.1599 | 589.9998 | 473.1818 |  | 564.4162 | 456.0234 | 457.9533 | 480.3996 |  | 82.5621 | 188.3161 | 89.7047 | 173.3004 | 300.8179 | 400.2052 | 463.5137 | 12.645 | 113.2606 | 20.4955 | 197.4762 | 14.3094 | 44.4189 | 53.6336 | 69.4412 | 21.2062 |  |  | 5.4444 | -1.1919 | 2.6382 | 0.39033 | 6.4563 | 3.7313 | 16.0394 | -7.5123 | 0.58557 | 5.967 | 22.6326 | -0.00027599 | -0.00033513 | -0.00045834 | 441.0001 | 172.9227 | 67.7918 | 26.4275 | 17.2463 | 16.241 | 16.4597 | 33.2867 | 22.5737 | 18.2383 | 17.5018 | 17.0975 | 16.7109 | 20.9725 | 245.4838 | 200.5098 | 171.4525 | 110.0921 | 93.6875 | 233.3218 | 146.0894 | 95.2001 | 99.7466 | 105.7116 | 279.5291 | 441.6166 | 500.3781 |  |  |  | 614.8332 | 683.5007 | 575.4732 | 672.8578 | 8.2797 | 6.5486 | 542.4842 |  |  | 581.4064 |  |  | 151.194 | 317.786 | 565.4464 | 131.1174 | 399.6104 | 506.8157 | 757.0157 | 669.3497 | 581.2578 | 552.7631 | 769.4729 |  | 589.4177 | 703.7363 | 542.6263 | 672.7508 | 612.0968 | 728.018 |  | 693.1978 |  |  | 764.8533 | 754.2486 | 758.0362 | [6 empty] | 673.0551 |  |  | 647.8076 |  |  | 497.777 | 569.8622 | 552.8692 | 305.9792 | 482.3914 | 556.6692 | 386.7493 | 521.3352 | 588.2131 | 548.6152 | 573.8071 | 448.2306 | 536.3076 | 492.5181 | 569.8557 | 322.6774 | 489.5197 |  | 568.7782 | 529.0875 | 718.0916 | 397.2093 | 501.6412 | 550.0412 | 437.7618 | 515.9282 | 531.4853 | 572.2859 | 458.37 | 536.0719 | 0.59589 | 16.2904 | 3.0679 | 0.0561 | -38.243 | 3.1149 | 2223.26 | 0.3 | 4.7323 | -1.6344 | 2.4316 | 0.9353 | 4.595 | 3.4932 | 7.2424 | 26.3859 | 20.6359 | 33.1361 | 2.3795 | -1.0665 | 34.5167 | 33.6417
42810.4756 | 3070 | 29.6695 | 22.0547 | 18.4127 | 17.9065 | 17.2675 | 17.845 | 22.2316 | 49.5855 | 24.1104 | 18.3128 | 17.0807 | 16.3927 | 15.6793 | 15.9193 | 103.4746 | 127.4638 | 207.604 | 475.1915 | 227.9972 | 557.0959 |  |  |  | 94.3166 | 201.1961 | 608.9073 | 610.5707 | 513.2671 | 574.2913 | 123.2147 | 384.7585 | 482.4943 | 96.9407 | 406.3291 | 485.6386 | 594.7386 | 476.306 |  | 574.3755 | 453.3675 | 454.2989 | 492.7345 |  | 82.5202 | 188.4131 | 89.7222 | 172.9073 | 299.3267 | 400.2461 | 463.3109 | 12.7757 | 113.1186 | 20.46 | 197.4346 | 14.2953 | 44.4098 | 53.6239 | 69.4255 | 21.2208 |  |  | 5.5292 | -1.2491 | 2.8242 | 0.23196 | 6.4038 | 4.2202 | 15.8344 | -7.3507 | 0.77919 | 6.1384 | 22.5037 | -0.00035977 | -0.0002267 | -0.00044355 | 440.908 | 172.9534 | 67.8615 | 26.4306 | 17.2409 | 16.2334 | 16.4461 | 33.2945 | 22.5739 | 18.2334 | 17.4899 | 17.0814 | 16.6966 | 20.9678 | 251.946 | 206.3245 | 180.2737 | 111.0058 | 90.3524 | 233.1225 | 146.1024 | 95.2154 | 99.7756 | 105.7475 | 279.4561 | 441.6467 | 500.2645 |  |  |  | 614.6813 | 683.4547 | 573.9108 | 672.7349 | 8.4345 | 5.7524 | 533.5169 |  |  | 577.581 |  |  | 164.8559 | 333.5709 | 585.1847 | 151.351 | 414.2136 | 493.2857 | 773.9635 | 684.5131 | 603.4315 | 571.8786 | 769.8072 |  | 589.2111 | 704.862 | 542.3417 | 672.9773 | 611.7151 | 728.497 |  | 693.4503 |  |  | 765.3574 | 754.3565 | 758.4313 | [6 empty] | 672.458 |  |  | 647.9321 |  |  | 497.0278 | 569.389 | 552.6702 | 305.2272 | 482.2623 | 556.3798 | 385.3441 | 521.4512 | 587.9796 | 547.4901 | 572.9155 | 448.0535 | 535.9158 | 492.8736 | 569.5949 | 321.9898 | 489.7769 |  | 568.7846 | 529.52 | 717.7213 | 396.7889 | 501.2665 | 550.3835 | 437.7995 | 515.8537 | 532.0815 | 572.6438 | 456.3573 | 535.9402 | 0.54697 | 16.2989 | 3.0666 | 0.056975 | -38.2326 | 3.1149 | 2254.87 | 0.25 | 4.7704 | -1.6733 | 2.5161 | 0.72109 | 4.5764 | 3.7151 | 7.1962 | 26.3408 | 20.5617 | 33.0592 | 1.6334 | -2.045 | 35.0025 | 33.6168
42810.4756 | 3071 | 29.6737 | 22.0669 | 18.4098 | 17.901 | 17.2664 | 17.8378 | 22.2262 | 49.5825 | 24.1108 | 18.3107 | 17.0788 | 16.3812 | 15.6742 | 15.91 | 103.4762 | 127.545 | 207.8397 | 475.2871 | 228.0365 | 556.9642 |  |  |  | 94.327 | 201.3063 | 608.4571 | 610.4396 | 513.4742 | 573.7779 | 159.2819 | 398.1474 | 479.1787 | 99.0452 | 407.5046 | 482.0131 | 595.9788 | 473.9827 |  | 575.5138 | 464.302 | 460.7112 | 484.6889 |  | 82.5347 | 188.5636 | 89.7379 | 171.9861 | 298.2262 | 399.515 | 462.9499 | 12.9144 | 112.9979 | 20.2406 | 197.4441 | 14.2821 | 44.408 | 53.6074 | 69.4075 | 21.2256 |  |  | 5.4865 | -1.0796 | 2.3694 | 0.17939 | 6.6377 | 3.774 | 15.6287 | -7.1943 | 0.41704 | 6.1419 | 22.1351 | -0.00026777 | -0.00023163 | -0.00044519 | 440.8498 | 173.0045 | 67.9547 | 26.4687 | 17.2562 | 16.2453 | 16.47 | 33.3038 | 22.5936 | 18.242 | 17.4947 | 17.0883 | 16.7026 | 20.9771 | 256.9483 | 202.2182 | 179.6839 | 114.6636 | 89.7903 | 232.8473 | 146.0578 | 95.2088 | 99.7999 | 105.7644 | 279.3773 | 441.6709 | 500.1503 |  |  |  | 614.4053 | 683.308 | 572.3554 | 670.4455 | 8.3318 | 4.6542 | 547.9384 |  |  | 587.3323 |  |  | 164.195 | 335.6801 | 587.1846 | 154.7972 | 424.668 | 489.3961 | 774.3628 | 687.4183 | 600.5766 | 571.8485 | 769.8451 |  | 589.0057 | 704.6977 | 542.039 | 674.9325 | 611.3538 | 728.5733 |  | 693.3998 |  |  | 765.264 | 753.8823 | 758.231 | [6 empty] | 671.758 |  |  | 650.6567 |  |  | 496.0427 | 569.2007 | 552.4095 | 305.2375 | 482.1355 | 556.1386 | 384.0152 | 520.9975 | 587.9505 | 547.0206 | 572.7722 | 448.0321 | 535.7829 | 492.1565 | 569.2548 | 320.5055 | 489.5239 |  | 570.6808 | 530.3706 | 717.2679 | 395.6563 | 500.7274 | 550.9086 | 437.2355 | 515.7822 | 532.904 | 573.6424 | 454.6229 | 535.6531 | 0.34493 | 16.3046 | 3.0648 | 0.055998 | -38.3533 | 3.1148 | 2284.4 | 0.22 | 4.7505 | -1.5559 | 2.305 | 0.63425 | 4.6567 | 3.5113 | 7.1454 | 26.3042 | 20.5207 | 32.9381 | 1.039 | -1.9852 | 35.4448 | 33.6289
42810.4756 | 3072 | 29.6982 | 22.0883 | 18.4079 | 17.9059 | 17.2742 | 17.8429 | 22.231 | 49.5778 | 24.1308 | 18.3216 | 17.0875 | 16.3927 | 15.6816 | 15.9143 | 103.4698 | 127.6255 | 208.0715 | 475.4692 | 228.0782 | 556.8126 |  |  |  | 94.3231 | 201.5687 | 608.3397 | 610.5466 | 512.2631 | 572.6982 | 129.8814 | 436.1044 | 466.5084 | 102.1758 | 393.7089 | 484.6855 | 589.6096 | 479.5772 |  | 572.3026 | 461.1609 | 458.893 | 485.6927 |  | 82.4887 | 188.6666 | 89.8477 | 171.7338 | 296.5037 | 398.417 | 462.8522 | 13.1233 | 112.8853 | 19.6701 | 197.4003 | 14.2621 | 44.3987 | 53.6042 | 69.4116 | 21.2346 |  |  | 6.0851 | -0.59657 | 2.5797 | 0.43895 | 6.5069 | 3.7977 | 15.3869 | -6.8854 | 0.635 | 6.3035 | 22.2412 | -0.00030391 | -0.00022342 | -0.00041234 | 440.8051 | 173.0333 | 68.0202 | 26.4946 | 17.2454 | 16.2392 | 16.464 | 33.3138 | 22.5883 | 18.2382 | 17.4942 | 17.0874 | 16.6999 | 20.9738 | 259.0129 | 200.3049 | 177.5907 | 114.103 | 89.8705 | 232.5212 | 145.9464 | 95.1997 | 99.8217 | 105.7871 | 279.3115 | 441.6968 | 500.1937 |  |  |  | 614.1971 | 682.8459 | 571.0831 | 667.7538 | 4.8926 | 3.8246 | 557.3937 |  |  | 580.9851 |  |  | 159.5591 | 334.6487 | 587.1364 | 151.0094 | 416.1561 | 505.6053 | 763.4639 | 674.4046 | 593.0947 | 575.0529 | 769.9565 |  | 588.8149 | 704.9176 | 541.8119 | 675.9788 | 611.1308 | 728.6001 |  | 693.0441 |  |  | 764.8465 | 753.5033 | 758.0449 | [6 empty] | 670.996 |  |  | 652.4353 |  |  | 495.5497 | 568.9172 | 552.1019 | 305.4817 | 482.0084 | 555.841 | 383.4763 | 520.664 | 587.7914 | 546.5041 | 572.5952 | 447.636 | 535.4894 | 491.5848 | 568.8922 | 320.0761 | 489.0036 |  | 571.6491 | 530.8914 | 716.7981 | 394.9134 | 500.6225 | 550.2844 | 436.1256 | 515.4918 | 532.7765 | 573.9122 | 452.9721 | 535.4996 | 0.43969 | 16.3095 | 3.0632 | 0.055137 | -38.3234 | 3.1148 | 2304.24 | 0.31 | 4.9997 | -1.1567 | 2.4054 | 0.99223 | 4.6068 | 3.5194 | 7.0841 | 26.2681 | 20.4804 | 32.8679 | 0.76377 | -1.7668 | 34.302 | 33.6649
42810.4756 | 3073 | 29.7034 | 22.1002 | 18.4073 | 17.8987 | 17.268 | 17.8485 | 22.2234 | 49.5646 | 24.1308 | 18.3243 | 17.0757 | 16.39 | 15.6729 | 15.914 | 103.4731 | 127.7081 | 208.3198 | 475.6075 | 228.126 | 556.6478 |  |  |  | 94.3235 | 201.6825 | 608.1073 | 610.1667 | 509.4126 | 570.9931 | 109.5777 | 443.4667 | 454.4468 | 179.7115 | 426.8304 | 483.3396 | 588.0163 | 479.0598 |  | 583.2868 | 466.7209 | 461.3499 | 484.6013 |  | 82.0436 | 188.6515 | 89.6607 | 171.7442 | 296.4437 | 397.7184 | 462.3402 | 13.4412 | 112.7958 | 18.7865 | 197.3205 | 14.2428 | 44.3681 | 53.596 | 69.3988 | 21.2537 |  |  | 5.3879 | -0.97113 | 2.6881 | 0.57958 | 6.5851 | 3.8785 | 15.4349 | -6.6633 | 0.62157 | 6.3347 | 22.3813 | -0.00033841 | -0.00032856 | -0.0004337 | 440.7483 | 173.0734 | 68.0922 | 26.519 | 17.2463 | 16.2427 | 16.4599 | 33.3341 | 22.5988 | 18.2455 | 17.494 | 17.0915 | 16.697 | 20.9866 | 253.5329 | 194.7673 | 169.7617 | 109.6612 | 88.813 | 232.1253 | 145.7576 | 95.2046 | 99.8405 | 105.8119 | 279.2323 | 441.7242 | 500.2287 |  |  |  | 614.0274 | 681.6904 | 568.8454 | 666.6121 | 6.9707 | 4.3367 | 564.9085 |  |  | 580.7183 |  |  | 163.5725 | 334.8139 | 586.5309 | 151.2616 | 425.2834 | 503.6892 | 775.2213 | 697.7618 | 596.3622 | 568.1182 | 769.4857 |  | 588.6207 | 703.6089 | 541.5518 | 672.7163 | 611.041 | 728.2084 |  | 692.4329 |  |  | 765.092 | 752.9379 | 758.268 | [6 empty] | 670.7819 |  |  | 650.9132 |  |  | 494.1589 | 567.9217 | 551.9063 | 306.1991 | 481.8383 | 555.5516 | 382.6431 | 520.4098 | 587.8786 | 546.122 | 572.7506 | 447.3454 | 535.1961 | 491.5646 | 568.6098 | 320.6913 | 488.6578 |  | 571.4914 | 530.9929 | 716.4271 | 395.084 | 500.7378 | 549.6455 | 434.8717 | 515.0359 | 532.1045 | 573.5055 | 452.4324 | 535.5259 | 0.44528 | 16.3164 | 3.0615 | 0.055796 | -38.2995 | 3.1149 | 2316.49 | 0.23 | 4.6999 | -1.4758 | 2.4554 | 1.1401 | 4.632 | 3.5548 | 7.0915 | 26.2476 | 20.4776 | 32.9419 | 1.3171 | -0.92108 | 34.0566 | 33.665
42810.4756 | 3074 | 29.7055 | 22.1214 | 18.4114 | 17.8984 | 17.2779 | 17.8458 | 22.228 | 49.5752 | 24.1293 | 18.3212 | 17.085 | 16.3892 | 15.6756 | 15.9087 | 103.4783 | 127.7883 | 208.5674 | 475.69 | 228.1821 | 556.3304 |  |  |  | 94.3318 | 201.9771 | 607.4436 | 609.1845 | 506.0565 | 568.8896 | 108.5264 | 403.9756 | 461.5712 | 170.2958 | 459.3738 | 471.572 | 617.9859 | 475.619 |  | 597.0024 | 468.3314 | 466.1217 | 486.3688 |  | 82.0274 | 188.6352 | 89.4181 | 172.6094 | 298.3627 | 397.6566 | 461.2657 | 13.6959 | 112.7312 | 18.0485 | 197.2098 | 14.2287 | 44.3432 | 53.6101 | 69.3883 | 21.2421 |  |  | 4.1144 | -0.90739 | 2.8084 | 0.45669 | 6.3755 | 3.772 | 16.1873 | -6.6344 | 0.43689 | 6.0458 | 22.2575 | -0.00031706 | -0.00021192 | -0.00039098 | 440.6516 | 173.1116 | 68.1775 | 26.5437 | 17.2497 | 16.2472 | 16.4589 | 33.353 | 22.6081 | 18.2507 | 17.4988 | 17.089 | 16.7016 | 20.9873 | 249.1542 | 193.9643 | 164.4431 | 106.7922 | 88.8513 | 231.8781 | 145.5112 | 95.2022 | 99.8647 | 105.8325 | 279.1457 | 441.6904 | 500.2931 |  |  |  | 613.7363 | 681.3167 | 569.3373 | 666.5761 | 5.6797 | 4.0683 | 565.2024 |  |  | 587.8987 |  |  | 165.5278 | 334.237 | 581.2299 | 153.3987 | 422.9791 | 504.2476 | 775.7927 | 688.9724 | 590.4875 | 579.5919 | 768.8464 |  | 588.376 | 701.8475 | 541.2632 | 671.9295 | 610.8801 | 727.327 |  | 691.3818 |  |  | 764.8823 | 752.0883 | 758.0341 | [6 empty] | 670.4001 |  |  | 651.4555 |  |  | 493.9815 | 567.2513 | 552.0223 | 306.362 | 481.9304 | 555.3047 | 381.9185 | 519.3968 | 588.2605 | 545.157 | 572.4721 | 447.2721 | 534.9282 | 491.4063 | 568.3187 | 320.6074 | 488.4054 |  | 569.3323 | 530.8145 | 716.0797 | 396.257 | 501.1561 | 550.1104 | 434.3359 | 514.5902 | 531.8495 | 573.9017 | 452.1811 | 535.6483 | 0.15195 | 16.3227 | 3.0591 | 0.055224 | -38.2974 | 3.1149 | 2338.74 | 0.3 | 4.1019 | -1.4265 | 2.5097 | 1.012 | 4.5575 | 3.5055 | 7.2619 | 26.223 | 20.4831 | 32.9341 | 1.7689 | -0.3616 | 39.4128 | 33.6119
42810.4756 | 3075 | 29.7325 | 22.1437 | 18.4166 | 17.9136 | 17.2791 | 17.8487 | 22.2302 | 49.5749 | 24.1457 | 18.3309 | 17.0994 | 16.3931 | 15.6775 | 15.9145 | 103.4753 | 127.8592 | 208.8102 | 475.7755 | 228.2558 | 555.9675 |  |  |  | 94.3216 | 202.4369 | 607.0783 | 608.6949 | 506.1919 | 568.1244 | 100.9588 | 390.8404 | 474.3997 | 113.8924 | 421.3942 | 474.4118 | 629.6245 | 469.8988 |  | 565.1953 | 463.7418 | 467.082 | 496.894 |  | 81.865 | 188.5406 | 89.5091 | 173.2026 | 299.2046 | 397.2445 | 460.5615 | 13.9416 | 112.6624 | 17.8166 | 197.1532 | 14.2105 | 44.3312 | 53.6315 | 69.3684 | 21.2171 |  |  | 4.7124 | -0.76676 | 2.5041 | 0.25102 | 6.8007 | 4.0395 | 15.7825 | -6.6088 | 0.61125 | 6.0058 | 21.9878 | -0.00026285 | -0.00031213 | -0.00044355 | 440.5365 | 173.1508 | 68.254 | 26.5622 | 17.2484 | 16.2447 | 16.4608 | 33.3661 | 22.617 | 18.2509 | 17.5023 | 17.0953 | 16.7106 | 20.9963 | 250.2756 | 192.1704 | 159.2301 | 104.4895 | 86.0796 | 231.6916 | 145.2418 | 95.2004 | 99.8818 | 105.8518 | 279.0661 | 441.6574 | 500.4831 |  |  |  | 613.4529 | 680.3527 | 569.892 | 664.4085 | 7.1575 | 5.5267 | 565.0693 |  |  | 581.0606 |  |  | 165.1796 | 330.1464 | 577.7434 | 151.6968 | 430.7341 | 504.7128 | 756.7062 | 675.3015 | 582.5905 | 563.1653 | 768.791 |  | 588.0364 | 701.2954 | 541.1074 | 671.1402 | 610.7116 | 727.2165 |  | 690.9644 |  |  | 764.7042 | 752.4038 | 757.7127 | [6 empty] | 670.8459 |  |  | 653.7244 |  |  | 495.1265 | 567.0422 | 551.3674 | 306.0772 | 481.635 | 555.0835 | 381.0212 | 518.8858 | 587.7159 | 544.0206 | 571.9516 | 447.2991 | 534.701 | 490.9535 | 567.7686 | 320.4528 | 488.5 |  | 568.1683 | 530.9893 | 715.659 | 397.6461 | 501.3308 | 550.4608 | 434.2571 | 514.4184 | 531.5728 | 574.7245 | 450.9799 | 535.6843 | 0.52039 | 16.3254 | 3.0571 | 0.056049 | -38.3048 | 3.1148 | 2327.99 | 0.24 | 4.3879 | -1.3112 | 2.3696 | 0.75023 | 4.7055 | 3.6266 | 7.1684 | 26.1659 | 20.475 | 32.9249 | 1.6181 | 0.1832 | 41.3487 | 33.6194
42810.4756 | 3076 | 29.7413 | 22.1548 | 18.4076 | 17.9044 | 17.2704 | 17.8469 | 22.224 | 49.5703 | 24.1526 | 18.3196 | 17.0845 | 16.3932 | 15.6731 | 15.9104 | 103.4847 | 127.9424 | 209.0474 | 475.8635 | 228.3313 | 555.5541 |  |  |  | 94.3355 | 202.4235 | 606.8329 | 608.3402 | 505.4226 | 567.6981 | 99.4262 | 391.3616 | 472.859 | 103.1081 | 394.3529 | 483.8224 | 593.2567 | 475.1114 |  | 536.6247 | 446.2363 | 448.4255 | 484.5882 |  | 81.0087 | 188.4878 | 89.6439 | 173.4681 | 299.0337 | 394.8914 | 459.9405 | 13.8942 | 112.5647 | 17.9328 | 197.1359 | 14.1961 | 44.3217 | 53.648 | 69.3425 | 21.176 |  |  | 5.3702 | -1.0888 | 2.148 | -0.076226 | 6.6351 | 4.1308 | 16.2004 | -6.7251 | 0.6708 | 6.2877 | 22.0107 | -0.00032199 | -0.00025627 | -0.00046162 | 440.4306 | 173.1859 | 68.327 | 26.5811 | 17.254 | 16.2453 | 16.4583 | 33.3818 | 22.6292 | 18.2519 | 17.5 | 17.0959 | 16.7146 | 21.0027 | 251.9963 | 199.4166 | 169.3195 | 107.7408 | 86.574 | 231.4784 | 145.1446 | 95.1922 | 99.9009 | 105.8767 | 279.0061 | 441.6635 | 500.4696 |  |  |  | 613.1686 | 679.9102 | 573.7837 | 664.2393 | 6.2624 | 5.882 | 554.4453 |  |  | 567.2165 |  |  | 156.0771 | 331.9817 | 582.6718 | 154.9049 | 433.1431 | 498.9324 | 757.6039 | 692.2859 | 599.1154 | 565.019 | 768.5962 |  | 587.8432 | 700.4155 | 540.8846 | 672.6448 | 610.6415 | 726.9775 |  | 690.5827 |  |  | 764.5532 | 752.4755 | 757.4436 | [6 empty] | 671.7906 |  |  | 656.1227 |  |  | 494.3401 | 566.908 | 551.3873 | 305.4519 | 481.3294 | 554.9965 | 380.4748 | 518.4184 | 587.1507 | 544.8008 | 571.8455 | 447.0716 | 534.5813 | 490.6732 | 566.7903 | 319.7995 | 488.3732 |  | 566.9958 | 530.8852 | 715.2549 | 397.002 | 501.1328 | 550.4798 | 433.528 | 514.4404 | 530.6299 | 575.294 | 450.415 | 535.6481 | 0.22109 | 16.3312 | 3.0541 | 0.056961 | -38.3122 | 3.1148 | 2334.45 | 0.22 | 4.683 | -1.5624 | 2.1945 | -0.4134 | 4.6397 | 3.6609 | 7.2499 | 26.138 | 20.466 | 32.8702 | 1.397 | -0.95024 | 34.9685 | 33.5713
42810.4756 | 3077 | 29.7556 | 22.1785 | 18.4049 | 17.9048 | 17.2791 | 17.8524 | 22.226 | 49.5697 | 24.1657 | 18.3249 | 17.0859 | 16.3963 | 15.6795 | 15.9123 | 103.4823 | 128.0198 | 209.2794 | 475.9688 | 228.4066 | 555.3146 |  |  |  | 94.334 | 202.7494 | 606.4181 | 607.5185 | 503.8311 | 567.0486 | 100.6349 | 387.7471 | 475.8497 | 99.9031 | 399.7013 | 484.2209 | 594.4883 | 475.8796 |  | 551.4127 | 451.7202 | 446.8648 | 486.0312 |  | 80.179 | 188.0174 | 89.2725 | 174.1885 | 300.8115 | 394.7475 | 459.5498 | 13.7797 | 112.4757 | 19.3002 | 197.1248 | 14.1971 | 44.3161 | 53.6465 | 69.3256 | 21.1336 |  |  | 3.9751 | -1.2695 | 2.5193 | 0.35944 | 6.9045 | 4.8964 | 16.732 | -6.9833 | 0.65231 | 6.336 | 22.3342 | -0.00029406 | -0.00033841 | -0.00046162 | 440.3539 | 173.2188 | 68.4015 | 26.5936 | 17.2479 | 16.2415 | 16.4657 | 33.3833 | 22.6254 | 18.2472 | 17.491 | 17.0821 | 16.7081 | 21.0043 | 251.1859 | 200.4729 | 173.4243 | 107.7343 | 91.3376 | 231.2327 | 145.0649 | 95.1902 | 99.9257 | 105.9092 | 278.9315 | 441.6903 | 500.4257 |  |  |  | 612.9554 | 679.5705 | 574.3725 | 664.528 | 8.3056 | 3.6255 | 570.2064 |  |  | 576.1937 |  |  | 164.8584 | 332.6543 | 580.5714 | 152.7506 | 426.1647 | 485.3011 | 770.2541 | 694.229 | 601.7648 | 563.2473 | 768.337 |  | 587.6461 | 698.7355 | 540.6842 | 671.4236 | 610.5425 | 726.2617 |  | 689.4082 |  |  | 763.9026 | 752.2766 | 756.9281 | [6 empty] | 671.4629 |  |  | 655.4533 |  |  | 492.6547 | 566.4604 | 551.6874 | 305.9519 | 480.8992 | 554.8022 | 379.9687 | 517.856 | 586.8391 | 544.6295 | 571.7289 | 446.6865 | 534.3404 | 490.9692 | 566.2641 | 318.3839 | 488.244 |  | 565.9768 | 529.9371 | 714.934 | 397.2736 | 501.1261 | 550.7119 | 433.3157 | 514.3681 | 527.7124 | 574.376 | 449.3052 | 535.5632 | 0.15503 | 16.3374 | 3.0523 | 0.056657 | -38.4145 | 3.1148 | 2349.55 | 0.37 | 4.0275 | -1.6862 | 2.3754 | 0.89724 | 4.7325 | 3.9853 | 7.3671 | 26.1112 | 20.4826 | 32.8859 | 1.4526 | -1.4165 | 35.1447 | 33.5236
42810.4757 | 3078 | 29.7674 | 22.1891 | 18.4117 | 17.9059 | 17.2782 | 17.8494 | 22.2339 | 49.5733 | 24.1714 | 18.3318 | 17.0904 | 16.4005 | 15.6771 | 15.9181 | 103.4821 | 128.0921 | 209.5068 | 476.1422 | 228.4618 | 555.1787 |  |  |  | 94.3446 | 202.8271 | 605.9531 | 607.598 | 503.8067 | 565.4613 | 137.7913 | 384.2784 | 480.3828 | 99.0852 | 396.4815 | 485.6319 | 600.736 | 474.8771 |  | 571.6697 | 465.527 | 459.8696 | 484.5883 |  | 79.6397 | 187.7254 | 88.6671 | 174.1966 | 300.7731 | 394.5809 | 459.0878 | 13.4712 | 112.3356 | 20.6101 | 197.0944 | 14.1859 | 44.2778 | 53.6494 | 69.2828 | 21.0949 |  |  | 4.8116 | -1.1906 | 2.7374 | 0.48889 | 6.4872 | 4.6657 | 16.2911 | -7.0241 | 0.57272 | 6.1694 | 22.2452 | -0.00026285 | -0.0002842 | -0.00043698 | 440.2877 | 173.2608 | 68.4791 | 26.6181 | 17.2465 | 16.2387 | 16.459 | 33.3982 | 22.6359 | 18.2537 | 17.5006 | 17.089 | 16.708 | 21.0011 | 257.2281 | 197.9104 | 168.3782 | 108.1432 | 91.3761 | 231.0814 | 144.8676 | 95.1905 | 99.9413 | 105.9279 | 278.8321 | 441.6985 | 500.4005 |  |  |  | 612.6841 | 679.1593 | 577.3588 | 664.1779 | 7.209 | 5.3711 | 571.1923 |  |  | 575.665 |  |  | 160.3078 | 333.7748 | 581.0637 | 157.6683 | 438.2983 | 482.0432 | 765.1664 | 688.7909 | 590.0941 | 551.6926 | 767.7753 |  | 587.4054 | 699.1139 | 540.6027 | 670.8133 | 610.309 | 726.3012 |  | 688.8427 |  |  | 763.3239 | 752.0974 | 756.576 | [6 empty] | 670.9412 |  |  | 655.9427 |  |  | 491.8742 | 566.1493 | 552.6178 | 306.318 | 480.5545 | 554.3638 | 380.0604 | 517.9477 | 586.5412 | 544.2886 | 571.2809 | 446.4227 | 533.9763 | 490.4448 | 566.1859 | 316.9358 | 488.2615 |  | 565.4783 | 529.1316 | 714.686 | 396.2517 | 500.4022 | 551.0884 | 433.8381 | 514.2197 | 525.4514 | 573.4043 | 447.9862 | 535.3717 | 0.31393 | 16.3411 | 3.0503 | 0.056708 | -38.3882 | 3.1148 | 2314.42 | 0.24 | 4.4268 | -1.6325 | 2.4753 | 1.0461 | 4.5867 | 3.8898 | 7.2685 | 26.0853 | 20.4599 | 32.8598 | 0.76005 | -0.88104 | 36.2939 | 33.4831
42810.4757 | 3079 | 29.7694 | 22.195 | 18.4171 | 17.9049 | 17.2711 | 17.8447 | 22.2292 | 49.5693 | 24.1734 | 18.3371 | 17.0813 | 16.3941 | 15.6729 | 15.921 | 103.4962 | 128.1727 | 209.7534 | 476.3201 | 228.5333 | 554.839 |  |  |  | 94.3385 | 202.8943 | 605.4478 | 607.2585 | 502.7622 | 563.1906 | 161.7608 | 397.3102 | 477.3652 | 97.8328 | 392.4205 | 483.6419 | 598.1294 | 472.7111 |  | 581.5693 | 463.8593 | 453.9264 | 484.59 |  | 79.4294 | 188.1312 | 88.1541 | 173.3862 | 299.0818 | 393.7237 | 458.7206 | 12.8521 | 112.2112 | 19.908 | 196.9906 | 14.1903 | 44.2491 | 53.6555 | 69.2317 | 21.0723 |  |  | 5.0304 | -1.0474 | 2.4963 | 0.19385 | 6.3118 | 3.4652 | 15.7805 | -7.1956 | 0.75545 | 5.9607 | 22.2654 | -0.00031706 | -0.00028256 | -0.00042384 | 440.2103 | 173.2907 | 68.5587 | 26.6403 | 17.2464 | 16.2378 | 16.4517 | 33.4166 | 22.6321 | 18.2505 | 17.4973 | 17.0857 | 16.7074 | 21.0083 | 260.8596 | 203.2871 | 172.0759 | 108.8082 | 91.5761 | 231.0825 | 144.7654 | 95.1828 | 99.963 | 105.9591 | 278.7546 | 441.697 | 500.3347 |  |  |  | 612.4327 | 679.6111 | 576.5202 | 664.6009 | 7.0428 | 4.3473 | 569.7469 |  |  | 569.4975 |  |  | 161.7946 | 332.5622 | 581.6824 | 157.6951 | 432.9653 | 488.3727 | 773.3612 | 691.8918 | 597.9904 | 574.4263 | 767.1316 |  | 587.2298 | 700.3456 | 540.332 | 669.6199 | 610.1735 | 726.5338 |  | 688.9741 |  |  | 762.4554 | 751.402 | 756.3365 | [6 empty] | 670.9909 |  |  | 654.6471 |  |  | 490.8892 | 566.5172 | 552.8142 | 307.2948 | 480.2845 | 553.6953 | 380.0877 | 518.1413 | 585.9855 | 543.8345 | 571.3607 | 446.2282 | 533.6438 | 490.6865 | 565.7896 | 316.2088 | 488.176 |  | 564.8821 | 529.2587 | 714.3916 | 395.1447 | 500.1525 | 550.1215 | 433.3953 | 513.9085 | 522.9387 | 573.2849 | 446.7179 | 534.9911 | 0.38384 | 16.347 | 3.0476 | 0.056881 | -38.2926 | 3.1148 | 2302.95 | 0.31 | 4.5202 | -1.5318 | 2.3648 | 0.659 | 4.5213 | 3.35 | 7.1491 | 26.0729 | 20.3851 | 32.868 | 0.3567 | -1.3049 | 35.8287 | 33.4247
42810.4757 | 3080 | 29.7926 | 22.2151 | 18.4382 | 17.9086 | 17.2667 | 17.852 | 22.2353 | 49.5648 | 24.1798 | 18.3387 | 17.0839 | 16.3916 | 15.6796 | 15.9219 | 103.4944 | 128.2579 | 210.0075 | 476.4701 | 228.5937 | 554.8192 |  |  |  | 94.3303 | 203.0665 | 605.2023 | 606.8307 | 500.775 | 561.3077 | 135.1735 | 415.5135 | 457.0536 | 147.7844 | 421.4152 | 483.0399 | 599.4507 | 472.8694 |  | 571.7033 | 466.5576 | 453.8809 | 483.0443 |  | 79.3736 | 188.1985 | 88.1068 | 173.2473 | 297.978 | 392.2057 | 457.8559 | 12.21 | 112.1282 | 19.5278 | 196.9218 | 14.1881 | 44.221 | 53.6502 | 69.173 | 21.0642 |  |  | 5.2368 | -1.0329 | 2.7525 | 0.32724 | 6.3735 | 4.2314 | 16.069 | -6.9373 | 0.49391 | 5.9435 | 22.3936 | -0.00032691 | -0.00027763 | -0.00046984 | 440.1484 | 173.3292 | 68.6297 | 26.6592 | 17.2462 | 16.2392 | 16.4537 | 33.4271 | 22.6451 | 18.2499 | 17.4947 | 17.0825 | 16.7087 | 21.0147 | 260.5034 | 204.2858 | 169.9063 | 105.5935 | 87.483 | 230.9219 | 144.6319 | 95.1774 | 99.9824 | 105.9871 | 278.6991 | 441.6834 | 500.2243 |  |  |  | 612.1881 | 679.1342 | 575.76 | 663.0964 | 4.2885 | 4.6121 | 569.1846 |  |  | 584.8375 |  |  | 165.0097 | 331.0092 | 573.7446 | 162.1619 | 440.5438 | 461.1276 | 784.8714 | 704.544 | 603.9415 | 577.3108 | 766.5266 |  | 587.1068 | 700.1224 | 540.1793 | 669.8724 | 610.0167 | 726.6782 |  | 689.4069 |  |  | 761.6108 | 750.6161 | 755.9874 | [6 empty] | 670.953 |  |  | 653.4485 |  |  | 490.0266 | 566.5573 | 552.6443 | 307.347 | 480.0124 | 553.3331 | 378.8845 | 518.2178 | 585.4275 | 543.5244 | 570.5073 | 445.542 | 533.4552 | 491.3781 | 564.9853 | 316.2125 | 487.3302 |  | 564.9255 | 528.5732 | 714.0985 | 396.34 | 499.6898 | 549.9268 | 433.2642 | 513.4763 | 521.2974 | 573.0884 | 445.2897 | 534.5839 | 0.43835 | 16.3523 | 3.045 | 0.057026 | -38.3531 | 3.1148 | 2247.11 | 0.29 | 4.6068 | -1.5213 | 2.4834 | 0.85628 | 4.5382 | 3.6977 | 7.2059 | 26.0685 | 20.3684 | 32.8322 | 0.37377 | -1.0809 | 36.107 | 33.4212
42810.4757 | 3081 | 29.8013 | 22.2311 | 18.429 | 17.904 | 17.2704 | 17.8517 | 22.2327 | 49.5644 | 24.1816 | 18.3459 | 17.088 | 16.3924 | 15.6785 | 15.9196 | 103.5038 | 128.336 | 210.2484 | 476.5729 | 228.6485 | 554.6642 |  |  |  | 94.3615 | 203.3839 | 605.3586 | 607.2185 | 502.5062 | 561.2213 | 115.7952 | 406.5509 | 456.6306 | 179.1269 | 452.6503 | 473.078 | 620.8775 | 475.121 |  | 600.5089 | 467.9965 | 460.836 | 481.6799 |  | 79.2199 | 187.8327 | 88.2903 | 173.0993 | 297.6154 | 391.7936 | 457.2478 | 11.8448 | 112.0443 | 19.7809 | 196.8789 | 14.185 | 44.2061 | 53.6459 | 69.1408 | 21.0625 |  |  | 4.8734 | -1.3247 | 2.8866 | 0.20042 | 6.1573 | 4.5849 | 16.3233 | -6.9183 | 0.41121 | 5.9275 | 21.9576 | -0.00032856 | -0.00026942 | -0.00044684 | 440.0495 | 173.3747 | 68.7117 | 26.6861 | 17.2589 | 16.2466 | 16.4594 | 33.4429 | 22.657 | 18.2556 | 17.4968 | 17.0868 | 16.7098 | 21.0164 | 253.0851 | 195.5724 | 162.1017 | 104.5418 | 80.0773 | 230.6007 | 144.4289 | 95.1719 | 100.0056 | 106.0132 | 278.6291 | 441.6319 | 500.1745 |  |  |  | 611.9997 | 678.8354 | 573.5774 | 662.1337 | 5.5936 | 4.1737 | 560.7372 |  |  | 575.4642 |  |  | 160.1611 | 334.449 | 579.3095 | 161.3964 | 439.9287 | 470.7632 | 771.0934 | 683.161 | 596.7549 | 559.7493 | 765.6531 |  | 586.8755 | 700.0591 | 539.9921 | 671.9246 | 609.6632 | 726.6179 |  | 689.5838 |  |  | 760.6775 | 749.1095 | 755.1511 | [6 empty] | 670.793 |  |  | 654.0491 |  |  | 490.2022 | 566.4815 | 552.2223 | 306.8597 | 480.2121 | 553.32 | 378.1203 | 517.7275 | 585.2288 | 544.282 | 569.7922 | 445.3201 | 533.3298 | 491.072 | 565.3905 | 315.4101 | 486.9051 |  | 565.6908 | 527.2142 | 713.8319 | 395.2796 | 499.4818 | 549.6384 | 433.0163 | 513.3033 | 521.6404 | 573.848 | 444.3325 | 534.3574 | 0.40657 | 16.3534 | 3.0421 | 0.057294 | -38.3028 | 3.1148 | 2257.01 | 0.27 | 4.4439 | -1.7221 | 2.5422 | 0.66986 | 4.4592 | 3.8479 | 7.2605 | 26.053 | 20.3421 | 32.7101 | 1.153 | -0.23964 | 40.0898 | 33.4131
42810.4757 | 3082 | 29.8226 | 22.2574 | 18.4313 | 17.9064 | 17.2756 | 17.8536 | 22.2331 | 49.5834 | 24.1907 | 18.3544 | 17.0924 | 16.396 | 15.6897 | 15.9313 | 103.4994 | 128.4032 | 210.4725 | 476.6818 | 228.6977 | 554.0369 |  |  |  | 94.3553 | 203.3232 | 605.6147 | 607.8826 | 507.0388 | 564.3816 | 115.8112 | 384.17 | 475.0733 | 107.6655 | 415.0323 | 455.463 | 648.3518 | 449.178 |  | 563.7895 | 466.3831 | 463.7242 | 484.8211 |  | 78.9747 | 187.8506 | 88.3679 | 173.0277 | 298.6806 | 394.0609 | 457.3476 | 12.1174 | 111.9394 | 19.5675 | 196.8294 | 14.2072 | 44.1743 | 53.6391 | 69.1046 | 21.0641 |  |  | 5.1093 | -1.0927 | 2.4562 | 0.3923 | 6.6048 | 4.1985 | 15.8548 | -6.8736 | 0.73755 | 6.1543 | 22.1887 | -0.00030063 | -0.0002727 | -0.00044027 | 439.9747 | 173.3966 | 68.7834 | 26.7053 | 17.2628 | 16.2402 | 16.4535 | 33.4518 | 22.6642 | 18.2596 | 17.498 | 17.0864 | 16.7111 | 21.022 | 253.9615 | 198.2952 | 166.5375 | 104.9523 | 77.2295 | 230.4731 | 144.2887 | 95.1687 | 100.0217 | 106.0289 | 278.5402 | 441.6081 | 500.1087 |  |  |  | 611.7149 | 676.9911 | 569.6481 | 659.7925 | 8.1902 | 5.9694 | 560.5021 |  |  | 565.0489 |  |  | 150.2058 | 333.0496 | 583.1769 | 160.9111 | 439.3508 | 460.9076 | 771.2454 | 686.0043 | 591.5169 | 568.5516 | 764.982 |  | 586.7084 | 699.8934 | 539.7056 | 673.7769 | 609.3412 | 726.5595 |  | 689.1597 |  |  | 759.7862 | 748.525 | 754.8682 | [6 empty] | 670.2185 |  |  | 656.6204 |  |  | 490.1243 | 566.3271 | 552.2261 | 306.7713 | 480.6311 | 553.1719 | 377.534 | 518.1499 | 585.0782 | 543.6425 | 568.9817 | 445.403 | 533.1594 | 490.6433 | 565.6165 | 314.5183 | 486.7067 |  | 564.1409 | 526.2346 | 713.666 | 393.9023 | 499.2532 | 549.4226 | 432.3741 | 513.2513 | 522.601 | 573.601 | 443.742 | 533.7988 | 0.53118 | 16.3629 | 3.0388 | 0.057438 | -38.2208 | 3.1148 | 2249.6 | 0.22 | 4.5588 | -1.5641 | 2.345 | 0.93719 | 4.6263 | 3.6885 | 7.1677 | 26.0429 | 20.3038 | 32.5995 | 1.0378 | -0.7504 | 45.4279 | 33.4254
42810.4757 | 3083 | 29.8352 | 22.2696 | 18.4404 | 17.9147 | 17.276 | 17.855 | 22.2355 | 49.5642 | 24.2049 | 18.3431 | 17.0994 | 16.3988 | 15.687 | 15.9222 | 103.4992 | 128.4812 | 210.695 | 476.8972 | 228.7451 | 553.7094 |  |  |  | 94.3622 | 203.4762 | 605.1003 | 607.7186 | 506.2114 | 564.3884 | 147.7645 | 400.1512 | 468.9859 | 108.1587 | 400.5436 | 483.7641 | 610.5301 | 471.0591 |  | 527.2354 | 446.9231 | 448.643 | 483.2321 |  | 78.3971 | 188.0216 | 88.5084 | 172.9559 | 299.8376 | 394.747 | 457.4688 | 12.3516 | 111.8081 | 18.6241 | 196.793 | 14.2235 | 44.1289 | 53.6248 | 69.0441 | 21.0687 |  |  | 5.9537 | -0.94025 | 2.1868 | 0.25956 | 6.3111 | 3.4665 | 15.6333 | -6.848 | 0.70291 | 6.3574 | 22.4007 | -0.0002727 | -0.00026613 | -0.00045012 | 439.8913 | 173.4277 | 68.8553 | 26.7248 | 17.2636 | 16.2456 | 16.4576 | 33.4629 | 22.6637 | 18.2556 | 17.4979 | 17.0821 | 16.7111 | 21.0236 | 256.3464 | 202.152 | 172.2506 | 105.0968 | 76.8285 | 230.4039 | 144.1836 | 95.1656 | 100.0475 | 106.0626 | 278.4586 | 441.6211 | 500.0736 |  |  |  | 611.4567 | 675.2885 | 567.9503 | 658.2124 | 5.4459 | 4.2059 | 574.9577 |  |  | 573.1486 |  |  | 159.5392 | 325.2403 | 577.6526 | 161.0739 | 439.3395 | 459.7402 | 782.044 | 686.6579 | 587.2197 | 553.1366 | 764.9795 |  | 586.5461 | 702.2314 | 539.5313 | 674.3901 | 609.1171 | 727.1334 |  | 689.1649 |  |  | 759.5491 | 748.6371 | 754.8181 | [6 empty] | 670.7866 |  |  | 657.1861 |  |  | 490.5093 | 565.8894 | 552.0637 | 306.4683 | 480.2269 | 552.799 | 376.7339 | 518.4388 | 584.7301 | 543.2659 | 568.8248 | 445.7922 | 532.9324 | 490.4607 | 565.5419 | 313.976 | 486.5672 |  | 563.8072 | 525.5113 | 713.5108 | 393.6543 | 498.9482 | 548.7546 | 431.794 | 513.2803 | 523.3312 | 572.8545 | 443.6963 | 533.3174 | 0.4682 | 16.3635 | 3.0356 | 0.056671 | -38.2947 | 3.1148 | 2235.41 | 0.36 | 4.9211 | -1.4512 | 2.2131 | 0.76246 | 4.5245 | 3.3533 | 7.1211 | 26.0151 | 20.2128 | 32.5413 | 0.76307 | -1.3986 | 38.1112 | 33.4216
42810.4757 | 3084 | 29.84 | 22.2759 | 18.4167 | 17.9016 | 17.2714 | 17.8433 | 22.2276 | 49.5624 | 24.2071 | 18.3503 | 17.0849 | 16.3958 | 15.6749 | 15.9138 | 103.5026 | 128.5471 | 210.914 | 477.0673 | 228.809 | 553.6505 |  |  |  | 94.3688 | 203.5808 | 604.4793 | 607.4619 | 504.5454 | 562.9061 | 106.8596 | 382.0981 | 474.4696 | 103.1522 | 401.6744 | 484.1283 | 607.6308 | 473.9837 |  | 548.4635 | 448.5253 | 430.9057 | 477.2621 |  | 78.0203 | 187.9328 | 88.569 | 172.6405 | 300.8441 | 394.0595 | 457.1817 | 12.1498 | 111.6131 | 17.645 | 196.7871 | 14.2486 | 44.0998 | 53.5912 | 68.9922 | 21.0806 |  |  | 4.9858 | -1.1269 | 2.1966 | 0.023658 | 6.3663 | 4.2761 | 15.7753 | -6.8946 | 0.678 | 6.4556 | 22.3622 | -0.00032691 | -0.00022999 | -0.0004337 | 439.8152 | 173.4693 | 68.9337 | 26.754 | 17.2621 | 16.2463 | 16.4658 | 33.4794 | 22.6735 | 18.2632 | 17.498 | 17.0883 | 16.7169 | 21.0366 | 248.5795 | 195.0402 | 162.1277 | 101.9846 | 77.5084 | 230.0427 | 143.9575 | 95.1726 | 100.0709 | 106.0906 | 278.3772 | 441.6601 | 499.959 |  |  |  | 611.2321 | 674.7331 | 568.93 | 657.046 | 4.6424 | 3.806 | 542.4906 |  |  | 571.159 |  |  | 150.9691 | 329.9403 | 581.3609 | 161.4344 | 441.8223 | 454.4872 | 784.4192 | 702.087 | 596.7857 | 562.5031 | 765.1975 |  | 586.3134 | 704.9178 | 539.3421 | 674.5846 | 608.8269 | 728.3398 |  | 690.016 |  |  | 760.7904 | 749.63 | 755.1524 | [6 empty] | 669.3254 |  |  | 659.2916 |  |  | 491.1166 | 565.8781 | 551.058 | 306.4956 | 480.0649 | 552.2526 | 377.1711 | 518.0963 | 584.3154 | 543.5985 | 568.2725 | 446.1602 | 532.5833 | 489.9135 | 565.2636 | 313.2799 | 486.2421 |  | 563.3352 | 524.9822 | 713.2489 | 392.8642 | 498.6326 | 548.2459 | 431.5705 | 513.0878 | 522.4295 | 572.7443 | 443.9353 | 532.8511 | 0.6346 | 16.3679 | 3.0316 | 0.056179 | -38.242 | 3.1149 | 2266.7 | 0.18 | 4.4994 | -1.5885 | 2.2179 | 0.23017 | 4.5419 | 3.7224 | 7.1497 | 25.969 | 20.1099 | 32.4827 | 1.5755 | -0.30267 | 37.7449 | 33.4125
42810.4757 | 3085 | 29.8591 | 22.2979 | 18.4214 | 17.9037 | 17.2821 | 17.8574 | 22.2325 | 49.5667 | 24.2232 | 18.3668 | 17.093 | 16.3971 | 15.6816 | 15.9253 | 103.5093 | 128.6276 | 211.1487 | 477.2454 | 228.8777 | 553.4144 |  |  |  | 94.3613 | 203.769 | 603.7688 | 606.5374 | 501.6754 | 561.0674 | 147.5805 | 384.0649 | 474.9842 | 107.1891 | 401.0605 | 483.9859 | 609.4846 | 469.9126 |  | 571.2023 | 459.1763 | 447.016 | 474.375 |  | 77.698 | 187.4386 | 88.3397 | 172.439 | 301.6819 | 393.3706 | 457.0892 | 11.9536 | 111.4868 | 16.8323 | 196.6979 | 14.3156 | 44.1045 | 53.5729 | 68.9462 | 21.0829 |  |  | 4.4568 | -0.95602 | 2.4733 | 0.54935 | 6.482 | 3.7431 | 16.0454 | -6.683 | 0.69513 | 6.2842 | 21.9839 | -0.00025956 | -0.00022178 | -0.0003992 | 439.7576 | 173.5066 | 69.0086 | 26.776 | 17.2733 | 16.2498 | 16.4606 | 33.4974 | 22.6826 | 18.2692 | 17.502 | 17.0869 | 16.7129 | 21.0385 | 237.5358 | 182.876 | 153.2035 | 98.6941 | 75.1135 | 229.4003 | 143.677 | 95.1595 | 100.0782 | 106.1208 | 278.2733 | 441.6986 | 499.9778 |  |  |  | 611.0312 | 674.368 | 567.9524 | 656.0454 | 5.2004 | 4.5631 | 553.6045 |  |  | 571.912 |  |  | 152.6424 | 332.8749 | 579.673 | 162.1684 | 441.6133 | 450.8544 | 789.1307 | 700.0236 | 590.586 | 562.9998 | 765.3541 |  | 586.1164 | 707.7949 | 539.1118 | 673.0202 | 608.4939 | 729.5721 |  | 691.7848 |  |  | 760.2282 | 749.1284 | 754.6102 | [6 empty] | 667.5487 |  |  | 659.9048 |  |  | 490.9815 | 565.8348 | 550.2758 | 307.4022 | 480.0615 | 551.9782 | 377.9247 | 518.0042 | 583.6191 | 544.1156 | 567.9908 | 446.1101 | 532.0253 | 489.4723 | 564.459 | 312.591 | 485.9365 |  | 563.3775 | 524.6894 | 712.9489 | 393.567 | 498.3793 | 548.004 | 431.685 | 512.7346 | 522.6692 | 572.6915 | 443.7311 | 532.4732 | 0.39578 | 16.3764 | 3.0283 | 0.055528 | -38.2552 | 3.1149 | 2251.93 | 0.3 | 4.2493 | -1.4624 | 2.3521 | 1.1085 | 4.5806 | 3.4809 | 7.2069 | 25.9308 | 19.9956 | 32.4651 | 2.7127 | 0.65311 | 38.1648 | 33.4032
42810.4758 | 3086 | 29.8725 | 22.3198 | 18.4343 | 17.9101 | 17.286 | 17.8667 | 22.2308 | 49.5726 | 24.2351 | 18.3659 | 17.0978 | 16.3954 | 15.6892 | 15.9275 | 103.5151 | 128.7021 | 211.3771 | 477.4489 | 228.9541 | 553.0228 |  |  |  | 94.3661 | 203.9489 | 603.8976 | 606.213 | 502.7843 | 562.5808 | 168.5637 | 399.2907 | 476.3853 | 105.148 | 396.7672 | 484.9825 | 589.8976 | 472.1554 |  | 577.9561 | 464.4117 | 459.6047 | 481.6471 |  | 77.5058 | 187.23 | 88.1408 | 172.6546 | 301.2249 | 392.4163 | 457.0271 | 12.1192 | 111.4124 | 16.1757 | 196.4544 | 14.3894 | 44.0897 | 53.5503 | 68.9126 | 21.0946 |  |  | 5.8026 | -0.86993 | 2.6507 | 0.49612 | 6.7855 | 4.1085 | 15.8896 | -7.3434 | 0.97399 | 6.5529 | 21.9656 | -0.00027106 | -0.0002497 | -0.00045177 | 439.6839 | 173.5501 | 69.0861 | 26.8018 | 17.268 | 16.2586 | 16.4574 | 33.5035 | 22.6954 | 18.2712 | 17.498 | 17.0882 | 16.713 | 21.0348 | 230.8584 | 189.3807 | 154.3783 | 99.4952 | 74.7406 | 228.9312 | 143.4569 | 95.1605 | 100.0982 | 106.1518 | 278.2042 | 441.7389 | 500.0517 |  |  |  | 610.8412 | 674.304 | 573.7436 | 655.1191 | 5.217 | 5.598 | 555.1292 |  |  | 567.2708 |  |  | 150.1847 | 322.2829 | 574.5835 | 158.3358 | 438.1265 | 457.748 | 779.5558 | 691.9706 | 586.3026 | 565.1233 | 764.9663 |  | 585.9728 | 710.3364 | 538.961 | 673.0388 | 608.2098 | 730.6944 |  | 692.5916 |  |  | 759.7011 | 747.9554 | 753.9535 | [6 empty] | 667.267 |  |  | 660.1488 |  |  | 490.0259 | 565.4726 | 549.9787 | 307.5648 | 480.0279 | 551.9177 | 378.2069 | 517.9856 | 582.8044 | 544.4991 | 567.6589 | 445.4575 | 531.5687 | 489.3215 | 563.7491 | 311.484 | 485.905 |  | 565.4515 | 524.2296 | 712.66 | 393.6878 | 498.2454 | 547.1729 | 431.526 | 512.249 | 523.6606 | 573.2145 | 443.432 | 532.0161 | 0.60417 | 16.3803 | 3.0252 | 0.055716 | -38.2743 | 3.1148 | 2250.9 | 0.33 | 4.853 | -1.3947 | 2.4345 | 1.0532 | 4.6833 | 3.6442 | 7.1667 | 25.917 | 19.9025 | 32.4126 | 3.389 | 0.49452 | 34.4643 | 33.3939
42810.4758 | 3087 | 29.872 | 22.3225 | 18.4208 | 17.9037 | 17.279 | 17.8635 | 22.2243 | 49.5665 | 24.225 | 18.352 | 17.087 | 16.3896 | 15.6767 | 15.9178 | 103.5171 | 128.7689 | 211.5951 | 477.5332 | 229.0139 | 552.6941 |  |  |  | 94.3826 | 204.0367 | 603.5987 | 605.8078 | 502.0631 | 562.2879 | 128.7677 | 415.2111 | 465.8645 | 110.8017 | 390.7008 | 488.2213 | 590.7879 | 475.1624 |  | 571.611 | 461.855 | 455.5708 | 483.1318 |  | 77.0493 | 186.9057 | 88.0232 | 173.9608 | 301.1933 | 392.5007 | 456.9644 | 12.0723 | 111.3723 | 15.8902 | 196.2543 | 14.4355 | 44.0768 | 53.5347 | 68.8869 | 21.0984 |  |  | 4.6855 | -0.6084 | 2.7072 | 0.41004 | 6.7054 | 4.4916 | 16.5428 | -6.9032 | 0.40167 | 6.477 | 22.1633 | -0.0002842 | -0.00025792 | -0.00044519 | 439.5488 | 173.5807 | 69.1539 | 26.8131 | 17.2554 | 16.2504 | 16.4544 | 33.5112 | 22.6954 | 18.261 | 17.4937 | 17.081 | 16.7088 | 21.0294 | 232.8072 | 194.9031 | 162.781 | 102.1218 | 81.9695 | 228.549 | 143.3633 | 95.1642 | 100.1201 | 106.1869 | 278.154 | 441.7963 | 500.1927 |  |  |  | 610.5971 | 675.1911 | 584.9672 | 655.974 | 5.1963 | 5.8077 | 536.9157 |  |  | 557.3686 |  |  | 149.5715 | 322.2901 | 572.8671 | 158.0269 | 436.1782 | 464.0626 | 774.3477 | 680.9394 | 591.3213 | 575.2205 | 764.3573 |  | 585.658 | 712.9587 | 538.7006 | 672.8155 | 608.0072 | 731.7741 |  | 693.9412 |  |  | 758.9669 | 746.7851 | 753.5955 | [6 empty] | 667.1876 |  |  | 659.5153 |  |  | 489.9153 | 565.3619 | 549.4995 | 308.008 | 480.159 | 551.7061 | 378.4479 | 517.8742 | 582.1394 | 543.585 | 567.5923 | 445.1324 | 531.2643 | 488.4285 | 563.443 | 311.3343 | 485.7837 |  | 565.5771 | 524.0044 | 712.3926 | 393.2569 | 498.3559 | 546.222 | 431.6494 | 511.7659 | 523.8563 | 574.1025 | 444.4198 | 531.6094 | 0.312 | 16.389 | 3.0216 | 0.054667 | -38.2413 | 3.1148 | 2243.09 | 0.19 | 4.3601 | -1.1659 | 2.4594 | 0.95716 | 4.6559 | 3.8106 | 7.313 | 25.8799 | 19.7908 | 32.3817 | 3.119 | -0.45105 | 34.5778 | 33.3251
42810.4758 | 3088 | 29.8923 | 22.3482 | 18.4255 | 17.9114 | 17.2854 | 17.8663 | 22.2265 | 49.5652 | 24.2371 | 18.3569 | 17.0991 | 16.3988 | 15.6848 | 15.9211 | 103.5209 | 128.8372 | 211.8152 | 477.6039 | 229.0587 | 552.4325 |  |  |  | 94.3987 | 204.1766 | 603.0981 | 605.2214 | 500.7673 | 560.8184 | 135.1353 | 435.6123 | 446.7554 | 140.9058 | 425.1471 | 483.9375 | 603.7679 | 474.5376 |  | 553.8187 | 462.0229 | 456.6486 | 481.4887 |  | 77.153 | 186.2471 | 87.8963 | 174.0764 | 300.0189 | 393.2075 | 456.761 | 11.7539 | 111.306 | 15.6226 | 196.1094 | 14.412 | 44.0422 | 53.5162 | 68.8356 | 21.0689 |  |  | 4.6243 | -1.0934 | 2.5225 | 0.57761 | 6.4524 | 3.6735 | 15.6734 | -7.4091 | 0.65679 | 6.233 | 21.9014 | -0.00034006 | -0.00025135 | -0.00043862 | 439.4755 | 173.6199 | 69.232 | 26.8383 | 17.2617 | 16.2438 | 16.4594 | 33.527 | 22.7047 | 18.2656 | 17.4948 | 17.0863 | 16.7128 | 21.0383 | 231.3582 | 196.1694 | 163.1099 | 106.0272 | 84.8974 | 228.1817 | 143.254 | 95.1499 | 100.1415 | 106.2193 | 278.0568 | 441.8665 | 500.2648 |  |  |  | 610.3841 | 674.387 | 585.4206 | 655.07 | 7.9819 | 4.5972 | 547.0215 |  |  | 568.8047 |  |  | 161.5662 | 330.245 | 575.3172 | 159.847 | 435.4158 | 458.7196 | 785.0354 | 698.7343 | 600.1277 | 578.8993 | 763.8131 |  | 585.1325 | 713.1132 | 538.3426 | 671.474 | 607.7302 | 732.1391 |  | 694.9102 |  |  | 759.1188 | 746.2156 | 753.7723 | [6 empty] | 666.3366 |  |  | 655.1679 |  |  | 490.6358 | 565.7339 | 548.8506 | 308.0991 | 480.0054 | 551.6066 | 377.6094 | 516.7599 | 581.7739 | 542.9058 | 567.4497 | 444.9902 | 530.9364 | 487.5358 | 563.3643 | 312.3202 | 485.7115 |  | 563.8713 | 524.0253 | 712.0864 | 392.4441 | 498.3897 | 546.1023 | 431.6051 | 511.2856 | 523.8179 | 574.9808 | 446.2231 | 531.0394 | 0.45992 | 16.3983 | 3.0178 | 0.05458 | -38.256 | 3.1148 | 2236.63 | 0.29 | 4.3278 | -1.5619 | 2.3724 | 1.1352 | 4.5696 | 3.4479 | 7.122 | 25.805 | 19.7332 | 32.3683 | 3.2287 | -0.50152 | 36.9255 | 33.311
42810.4758 | 3089 | 29.8948 | 22.3642 | 18.4174 | 17.9131 | 17.273 | 17.854 | 22.2288 | 49.5575 | 24.2392 | 18.3595 | 17.0896 | 16.39 | 15.6781 | 15.9197 | 103.526 | 128.9053 | 212.034 | 477.7193 | 229.1089 | 552.1726 |  |  |  | 94.4108 | 204.0897 | 603.1056 | 604.9854 | 500.9537 | 562.1141 | 136.6573 | 401.6168 | 466.264 | 130.132 | 427.8786 | 477.3895 | 626.8069 | 471.7538 |  | 593.6084 | 465.4833 | 460.8524 | 480.5727 |  | 77.648 | 185.9417 | 88.0202 | 173.1759 | 298.9223 | 392.1513 | 456.2807 | 11.6499 | 111.2213 | 15.4956 | 196.0461 | 14.3481 | 44.005 | 53.5261 | 68.7913 | 21.0475 |  |  | 4.2524 | -1.2149 | 2.5245 | 0.33644 | 6.8578 | 3.7747 | 15.7943 | -7.2889 | 0.83757 | 6.361 | 22.0526 | -0.00028913 | -0.00026613 | -0.00044684 | 439.3971 | 173.6573 | 69.3068 | 26.8605 | 17.2638 | 16.2376 | 16.4552 | 33.538 | 22.7046 | 18.2704 | 17.4937 | 17.0832 | 16.7156 | 21.0483 | 235.9383 | 196.3471 | 161.5719 | 103.0126 | 85.1245 | 227.8464 | 143.1204 | 95.1546 | 100.1633 | 106.2582 | 277.9882 | 441.8943 | 500.4629 |  |  |  | 610.2141 | 673.7884 | 581.9505 | 652.6244 | 5.9881 | 4.5507 | 552.4592 |  |  | 571.6558 |  |  | 154.1463 | 326.2818 | 570.6669 | 158.749 | 433.9583 | 457.9254 | 783.9527 | 684.7972 | 592.1863 | 550.7279 | 763.14 |  | 584.5531 | 713.3962 | 538.093 | 670.9979 | 607.4097 | 732.4424 |  | 695.2363 |  |  | 759.0253 | 745.8001 | 753.5937 | [6 empty] | 666.2932 |  |  | 654.4016 |  |  | 490.4519 | 565.6492 | 547.5755 | 306.826 | 480.114 | 551.5348 | 376.8199 | 516.0281 | 581.2068 | 542.4473 | 566.974 | 444.7634 | 530.6075 | 486.9772 | 563.2498 | 311.9109 | 485.6179 |  | 561.694 | 523.8965 | 711.7758 | 392.8257 | 498.0968 | 546.1675 | 431.3046 | 510.9019 | 523.9696 | 575.21 | 446.1904 | 530.7363 | 0.43083 | 16.4035 | 3.0144 | 0.054153 | -38.2701 | 3.1148 | 2235.2 | 0.31 | 4.1533 | -1.6459 | 2.3725 | 0.86611 | 4.7073 | 3.4923 | 7.1438 | 25.7246 | 19.6881 | 32.323 | 2.673 | -0.34767 | 41.2558 | 33.3476
42810.4758 | 3090 | 29.9241 | 22.3823 | 18.4434 | 17.9083 | 17.2756 | 17.8715 | 22.2221 | 49.5697 | 24.2533 | 18.3779 | 17.0868 | 16.3953 | 15.6816 | 15.9254 | 103.5275 | 128.9738 | 212.2516 | 477.8501 | 229.1392 | 551.8984 |  |  |  | 94.4213 | 204.0511 | 603.0577 | 604.5725 | 501.7492 | 563.335 | 106.8767 | 398.2739 | 469.2195 | 117.7419 | 415.6699 | 480.6736 | 633.1727 | 463.4277 |  | 558.0845 | 459.9068 | 455.9328 | 481.1834 |  | 77.6403 | 185.5453 | 87.923 | 172.7215 | 298.9455 | 392.3252 | 456.3467 | 11.6579 | 111.1414 | 15.5451 | 195.983 | 14.3163 | 43.982 | 53.5439 | 68.7588 | 21.0138 |  |  | 4.6533 | -0.99939 | 2.7998 | 0.39295 | 6.8953 | 4.0829 | 15.8955 | -7.1384 | 0.70544 | 6.1197 | 21.8871 | -0.00032363 | -0.00029242 | -0.00042548 | 439.354 | 173.6851 | 69.3784 | 26.8806 | 17.2627 | 16.2437 | 16.4566 | 33.5508 | 22.7142 | 18.2699 | 17.4913 | 17.0853 | 16.7158 | 21.0516 | 228.5662 | 190.9606 | 158.3134 | 103.026 | 83.8935 | 227.3911 | 142.9505 | 95.1462 | 100.1833 | 106.2865 | 277.8902 | 441.8263 | 500.6249 |  |  |  | 610.007 | 672.5944 | 579.9829 | 650.9328 | 6.5789 | 5.6364 | 547.8687 |  |  | 565.6922 |  |  | 157.7087 | 325.6777 | 574.0043 | 158.7738 | 434.5366 | 459.0837 | 785.462 | 688.1345 | 594.5782 | 569.5096 | 762.7626 |  | 584.0273 | 713.6362 | 537.7168 | 671.5781 | 607.2166 | 732.5748 |  | 695.212 |  |  | 758.8011 | 745.9398 | 753.1671 | [6 empty] | 665.9931 |  |  | 653.1471 |  |  | 490.7993 | 565.5614 | 546.6665 | 306.712 | 480.4808 | 551.2018 | 376.4747 | 516.0371 | 580.6226 | 542.244 | 566.7988 | 444.3953 | 530.2515 | 486.5146 | 562.8552 | 312.1768 | 485.1243 |  | 559.7771 | 524.1485 | 711.5307 | 393.1709 | 497.0301 | 546.0247 | 430.2011 | 510.3539 | 524.1244 | 574.8991 | 444.9083 | 530.5477 | 0.42891 | 16.4114 | 3.0123 | 0.054609 | -38.2721 | 3.1148 | 2214.69 | 0.25 | 4.3478 | -1.4921 | 2.4974 | 0.93562 | 4.7207 | 3.6326 | 7.1675 | 25.6453 | 19.6255 | 32.2716 | 3.4286 | -0.0072653 | 42.4792 | 33.3565
42810.4758 | 3091 | 29.9284 | 22.3991 | 18.4604 | 17.9143 | 17.2808 | 17.8719 | 22.2332 | 49.575 | 24.246 | 18.3696 | 17.0912 | 16.3912 | 15.6808 | 15.9245 | 103.5362 | 129.0388 | 212.4678 | 478.0338 | 229.177 | 551.6357 |  |  |  | 94.4295 | 204.141 | 603.001 | 604.0792 | 502.9484 | 564.9124 | 104.8597 | 380.9817 | 471.2548 | 121.7671 | 411.9774 | 484.6161 | 602.9432 | 473.0184 |  | 537.4121 | 442.6656 | 440.0264 | 482.3147 |  | 77.305 | 185.1879 | 87.8327 | 172.0784 | 297.9576 | 392.0432 | 456.3202 | 11.7266 | 111.0251 | 15.7275 | 195.8842 | 14.3105 | 43.974 | 53.5425 | 68.7167 | 20.9814 |  |  | 4.5139 | -0.91199 | 2.8872 | 0.59141 | 6.3545 | 4.8602 | 15.9041 | -7.0024 | 0.58304 | 6.5137 | 21.9465 | -0.00030391 | -0.00024313 | -0.00043041 | 439.3318 | 173.7269 | 69.4579 | 26.9093 | 17.2719 | 16.2486 | 16.4697 | 33.5663 | 22.7251 | 18.2766 | 17.4987 | 17.0917 | 16.7184 | 21.0541 | 233.7948 | 196.4002 | 161.7731 | 103.7773 | 86.4819 | 227.1833 | 142.8182 | 95.1413 | 100.1981 | 106.3125 | 277.7993 | 441.761 | 500.7808 |  |  |  | 609.8031 | 671.1354 | 576.4353 | 648.6414 | 8.9138 | 4.9098 | 556.2458 |  |  | 571.9259 |  |  | 157.2089 | 323.2515 | 569.7228 | 158.2322 | 434.19 | 447.5896 | 792.4203 | 703.4515 | 589.183 | 559.4024 | 762.6941 |  | 583.6425 | 712.974 | 537.4805 | 670.6636 | 607.0214 | 732.8527 |  | 695.5027 |  |  | 759.2994 | 746.4017 | 753.3988 | [6 empty] | 665.3006 |  |  | 651.0397 |  |  | 490.0819 | 565.2119 | 546.6912 | 307.1905 | 480.3266 | 550.7104 | 376.4556 | 515.8767 | 580.43 | 542.5784 | 567.0433 | 444.3049 | 529.8823 | 486.4852 | 562.6075 | 312.4046 | 484.4544 |  | 560.2088 | 523.97 | 711.2507 | 392.2914 | 496.0263 | 546.05 | 429.9975 | 510.0155 | 523.7964 | 574.3152 | 444.7056 | 530.3055 | 0.40021 | 16.4184 | 3.0097 | 0.055752 | -38.2845 | 3.1148 | 2210.23 | 0.33 | 4.2863 | -1.4248 | 2.5351 | 1.1474 | 4.5309 | 3.9625 | 7.168 | 25.5816 | 19.6088 | 32.2614 | 2.8186 | -0.40856 | 36.7537 | 33.3826
42810.4758 | 3092 | 29.947 | 22.4273 | 18.4452 | 17.9167 | 17.2843 | 17.8732 | 22.2386 | 49.5655 | 24.2627 | 18.3734 | 17.0945 | 16.3986 | 15.6864 | 15.9243 | 103.5333 | 129.1118 | 212.683 | 478.1288 | 229.2353 | 551.365 |  |  |  | 94.4375 | 204.204 | 603.1021 | 603.9788 | 504.8439 | 566.7415 | 116.4053 | 388.0737 | 472.6402 | 114.2206 | 400.3846 | 485.9874 | 591.5238 | 473.7097 |  | 563.385 | 448.4681 | 444.2895 | 478.187 |  | 76.8854 | 185.1321 | 87.7433 | 172.0615 | 299.6123 | 393.482 | 455.7237 | 11.877 | 110.9099 | 15.8896 | 195.7243 | 14.2866 | 43.9783 | 53.5361 | 68.6834 | 20.9571 |  |  | 4.9082 | -1.0171 | 2.7493 | 0.29965 | 6.6574 | 4.1742 | 15.7897 | -6.844 | 0.46258 | 6.1245 | 21.9676 | -0.00024806 | -0.00028256 | -0.00041562 | 439.3025 | 173.7589 | 69.5174 | 26.9192 | 17.2674 | 16.2483 | 16.453 | 33.573 | 22.7248 | 18.2682 | 17.4931 | 17.0762 | 16.7108 | 21.0553 | 247.9184 | 197.2928 | 160.2696 | 100.083 | 84.5474 | 227.0311 | 142.6308 | 95.1467 | 100.2268 | 106.3568 | 277.7242 | 441.7579 | 500.8417 |  |  |  | 609.5323 | 670.1304 | 571.3417 | 645.9872 | 6.165 | 4.5786 | 552.2193 |  |  | 567.6925 |  |  | 149.9548 | 328.0628 | 575.675 | 159.6474 | 435.5972 | 444.0207 | 791.4101 | 701.7388 | 593.0622 | 574.5097 | 762.4577 |  | 583.3779 | 712.2119 | 537.1779 | 669.3917 | 606.8012 | 732.5913 |  | 695.0028 |  |  | 759.0932 | 746.2614 | 752.9399 | [6 empty] | 664.7734 |  |  | 649.2472 |  |  | 489.4809 | 564.9874 | 546.7643 | 307.5854 | 480.2324 | 550.176 | 376.2429 | 515.9632 | 580.1587 | 541.9108 | 567.357 | 444.0347 | 529.5996 | 486.5688 | 562.5995 | 312.0588 | 484.2164 |  | 561.9372 | 524.0352 | 710.9452 | 392.5192 | 495.6305 | 545.8063 | 430.8018 | 509.8117 | 522.6319 | 572.9427 | 445.1959 | 530.2243 | 0.64539 | 16.4237 | 3.0065 | 0.055796 | -38.2212 | 3.1147 | 2226.48 | 0.28 | 4.4745 | -1.5046 | 2.4737 | 0.81665 | 4.6426 | 3.6762 | 7.1499 | 25.5431 | 19.585 | 32.2566 | 1.2281 | -0.26537 | 34.8433 | 33.4066
42810.4758 | 3093 | 29.9579 | 22.4396 | 18.4453 | 17.9145 | 17.2783 | 17.8745 | 22.2403 | 49.5608 | 24.2697 | 18.3769 | 17.0969 | 16.3938 | 15.6831 | 15.9198 | 103.5393 | 129.1758 | 212.8973 | 478.2957 | 229.302 | 550.9849 |  |  |  | 94.442 | 204.2725 | 603.3036 | 603.7329 | 506.2164 | 567.795 | 139.6532 | 395.2199 | 472.9664 | 110.5205 | 394.1632 | 484.6622 | 594.5799 | 473.1642 |  | 583.6991 | 460.0629 | 456.0608 | 478.047 |  | 76.4892 | 184.8148 | 87.8665 | 171.8805 | 300.4389 | 393.52 | 455.2882 | 11.8388 | 110.7983 | 16.1347 | 195.5148 | 14.2505 | 43.9983 | 53.5389 | 68.6572 | 20.9498 |  |  | 4.8846 | -0.52561 | 2.7966 | 0.39755 | 6.5904 | 4.1131 | 15.6373 | -6.551 | 0.55229 | 6.5032 | 21.9211 | -0.00027927 | -0.00024642 | -0.00044355 | 439.3089 | 173.8062 | 69.6152 | 26.9689 | 17.2707 | 16.2605 | 16.4753 | 33.5954 | 22.7508 | 18.2915 | 17.4991 | 17.0925 | 16.7205 | 21.0707 | 249.4527 | 195.8693 | 158.039 | 101.8947 | 87.3496 | 226.796 | 142.4594 | 95.1484 | 100.254 | 106.3759 | 277.6434 | 441.7673 | 500.8785 |  |  |  | 609.2659 | 669.1476 | 568.4283 | 644.3153 | 4.0743 | 5.3854 | 559.0342 |  |  | 569.5929 |  |  | 147.8515 | 319.8088 | 570.4025 | 159.9013 | 433.5917 | 450.5121 | 785.5261 | 705.3394 | 604.0307 | 575.6082 | 762.0235 |  | 583.2438 | 711.2285 | 537.0005 | 670.7165 | 606.6162 | 732.2241 |  | 694.6197 |  |  | 757.6869 | 745.5911 | 751.9353 | [6 empty] | 664.9809 |  |  | 650.2274 |  |  | 488.4007 | 564.2911 | 547.1767 | 307.1886 | 479.75 | 549.9343 | 377.7822 | 515.75 | 579.9641 | 541.2174 | 566.9611 | 443.3176 | 529.4153 | 486.5879 | 562.8282 | 311.7541 | 483.5471 |  | 561.541 | 523.4806 | 710.5966 | 391.8736 | 495.2895 | 545.2003 | 430.5869 | 509.3513 | 523.303 | 571.3789 | 444.3412 | 529.8792 | 0.40984 | 16.4311 | 3.0027 | 0.056107 | -38.2421 | 3.1147 | 2246.03 | 0.21 | 4.4665 | -1.0812 | 2.494 | 0.94033 | 4.6193 | 3.6493 | 7.1155 | 25.5323 | 19.586 | 32.186 | 1.0248 | -0.03937 | 35.3826 | 33.4041
42810.4758 | 3094 | 29.9653 | 22.4429 | 18.4393 | 17.9016 | 17.2723 | 17.8715 | 22.2377 | 49.5641 | 24.2748 | 18.3711 | 17.0927 | 16.3904 | 15.6742 | 15.9141 | 103.5467 | 129.2529 | 213.135 | 478.5255 | 229.3848 | 550.6696 |  |  |  | 94.4483 | 204.3873 | 603.2703 | 603.9378 | 506.4031 | 566.7412 | 137.0811 | 440.848 | 455.0045 | 126.5205 | 388.4177 | 485.371 | 588.2929 | 472.3111 |  | 573.722 | 458.5404 | 454.1083 | 477.9995 |  | 76.0974 | 184.7538 | 87.7271 | 171.9265 | 300.2524 | 392.4828 | 455.0989 | 11.7418 | 110.6498 | 16.2124 | 195.2808 | 14.2169 | 44.0221 | 53.5328 | 68.6254 | 20.9429 |  |  | 4.9982 | -0.12279 | 2.7177 | 0.30359 | 6.754 | 3.9817 | 16.0506 | -7.2035 | 0.51318 | 6.2338 | 21.6554 | -0.00028749 | -0.00026777 | -0.0004222 | 439.2602 | 173.8262 | 69.6828 | 26.9786 | 17.2692 | 16.2436 | 16.4592 | 33.598 | 22.7374 | 18.2783 | 17.4997 | 17.0762 | 16.7238 | 21.0626 | 240.4128 | 195.9912 | 158.5717 | 103.9021 | 91.9637 | 226.4689 | 142.349 | 95.1377 | 100.2735 | 106.4076 | 277.5934 | 441.7621 | 501.0999 |  |  |  | 609.0529 | 669.1063 | 570.8999 | 645.1122 | 6.4294 | 4.8582 | 555.0628 |  |  | 570.8723 |  |  | 149.9095 | 320.6296 | 568.1647 | 158.2594 | 434.684 | 437.7708 | 797.3585 | 709.2358 | 603.3171 | 566.6351 | 761.6862 |  | 583.0651 | 710.8843 | 536.7838 | 670.5456 | 606.392 | 731.6073 |  | 693.7334 |  |  | 757.3123 | 744.9168 | 751.9136 | [6 empty] | 664.3185 |  |  | 651.6626 |  |  | 488.4699 | 562.8585 | 547.6548 | 308.471 | 479.8153 | 549.6692 | 377.7144 | 515.0877 | 579.7195 | 540.6015 | 567.3938 | 442.6954 | 529.1876 | 487.2419 | 563.0104 | 310.9013 | 483.2155 |  | 562.5385 | 523.5262 | 710.289 | 392.5275 | 494.5986 | 544.4171 | 430.7063 | 508.9368 | 523.5923 | 571.4217 | 444.5381 | 529.5383 | 0.15888 | 16.4406 | 2.9983 | 0.056708 | -38.3443 | 3.1148 | 2251.57 | 0.29 | 4.5153 | -0.52257 | 2.4584 | 0.82167 | 4.6727 | 3.5877 | 7.2033 | 25.5113 | 19.5634 | 32.1499 | 1.9836 | -0.11261 | 34.2877 | 33.3428
42810.4759 | 3095 | 29.9785 | 22.456 | 18.4455 | 17.9124 | 17.2805 | 17.8701 | 22.2372 | 49.5657 | 24.2932 | 18.3673 | 17.0904 | 16.3869 | 15.6741 | 15.9227 | 103.5514 | 129.3183 | 213.3395 | 478.6653 | 229.4283 | 550.4764 |  |  |  | 94.4515 | 205.3829 | 603.1119 | 604.126 | 508.3032 | 566.2651 | 116.4931 | 443.633 | 446.3116 | 186.6694 | 432.4041 | 480.2118 | 591.8665 | 472.7926 |  | 571.7492 | 459.2709 | 455.6106 | 478.7906 |  | 75.8837 | 184.7811 | 87.8206 | 171.9069 | 300.9031 | 391.8507 | 454.8327 | 11.7071 | 110.5434 | 16.133 | 195.0359 | 14.1923 | 44.0364 | 53.5378 | 68.5937 | 20.9431 |  |  | 4.6283 | -0.38235 | 2.5383 | 0.17545 | 6.8775 | 3.8154 | 15.9284 | -7.0615 | 0.4727 | 6.4805 | 21.6514 | -0.00035484 | -0.00024642 | -0.0004337 | 439.24 | 173.8595 | 69.7572 | 26.9934 | 17.2743 | 16.2428 | 16.4556 | 33.6094 | 22.7448 | 18.2781 | 17.4918 | 17.0814 | 16.7182 | 21.0701 | 241.7297 | 198.3953 | 160.43 | 103.7699 | 91.6487 | 226.312 | 142.213 | 95.1321 | 100.2862 | 106.4428 | 277.5173 | 441.7374 | 501.2875 |  |  |  | 608.8212 | 668.6037 | 567.8779 | 645.2128 | 4.9127 | 5.6991 | 538.6439 |  |  | 573.4057 |  |  | 148.1929 | 322.8052 | 569.8643 | 158.4186 | 436.3478 | 440.3104 | 796.3375 | 706.617 | 612.3464 | 568.62 | 761.8029 |  | 582.8648 | 708.5381 | 536.3863 | 667.5629 | 606.1714 | 730.3476 |  | 691.8962 |  |  | 757.5478 | 745.39 | 751.925 | [6 empty] | 662.587 |  |  | 648.1097 |  |  | 489.4928 | 563.0152 | 547.9896 | 308.6202 | 479.3748 | 549.5242 | 377.8733 | 515.4585 | 579.2303 | 540.3697 | 567.6467 | 442.6661 | 528.9231 | 487.0732 | 562.4928 | 310.3713 | 483.4138 |  | 560.9287 | 523.4221 | 710.0058 | 392.3198 | 494.8802 | 543.4364 | 430.2159 | 508.7115 | 523.6267 | 571.5001 | 444.8687 | 529.1655 | 0.43141 | 16.4452 | 2.9941 | 0.056295 | -38.3294 | 3.1147 | 2243.44 | 0.26 | 4.3438 | -0.92215 | 2.376 | 0.62466 | 4.713 | 3.5103 | 7.1724 | 25.4739 | 19.5697 | 32.1926 | 1.8154 | -0.33641 | 34.8864 | 33.2975
42810.4759 | 3096 | 30.0012 | 22.476 | 18.4444 | 17.9153 | 17.2782 | 17.8576 | 22.2325 | 49.5634 | 24.2951 | 18.3773 | 17.0859 | 16.3845 | 15.6811 | 15.9243 | 103.5598 | 129.3879 | 213.5582 | 478.8495 | 229.4683 | 550.0668 |  |  |  | 94.9663 | 204.957 | 603.1735 | 604.745 | 509.4225 | 565.6429 | 129.2362 | 400.1267 | 459.3802 | 178.4661 | 464.9376 | 464.6458 | 631.4589 | 463.929 |  | 576.5598 | 457.7149 | 457.1377 | 478.1778 |  | 75.8342 | 184.237 | 87.9332 | 171.809 | 301.776 | 391.8087 | 454.7111 | 11.728 | 110.4329 | 15.7979 | 194.7227 | 14.1833 | 44.0383 | 53.5245 | 68.5738 | 20.9438 |  |  | 5.2118 | -0.48027 | 2.3353 | 0.68143 | 6.8572 | 3.8148 | 15.7497 | -6.6837 | 0.83232 | 6.2947 | 21.9741 | -0.00026449 | -0.00027927 | -0.00043862 | 439.2025 | 173.9029 | 69.8312 | 27.0173 | 17.2716 | 16.2507 | 16.454 | 33.6287 | 22.7551 | 18.2795 | 17.4921 | 17.0874 | 16.7175 | 21.0745 | 243.6264 | 200.1761 | 163.9788 | 105.9971 | 92.0799 | 226.1344 | 142.1157 | 95.1286 | 100.3025 | 106.4751 | 277.4145 | 441.7155 | 501.3336 |  |  |  | 608.5197 | 667.1419 | 563.0889 | 644.7916 | 6.5533 | 5.6278 | 560.7742 |  |  | 574.7468 |  |  | 155.3214 | 324.3214 | 572.1007 | 158.7414 | 436.2729 | 440.5832 | 798.7324 | 706.4301 | 608.8808 | 574.7368 | 762.3575 |  | 582.741 | 706.1431 | 536.172 | 664.3548 | 606.1085 | 729.4578 |  | 690.8514 |  |  | 758.4565 | 746.6651 | 752.6994 | [6 empty] | 661.1572 |  |  | 644.868 |  |  | 488.9017 | 563.0772 | 547.2677 | 309.0585 | 478.811 | 549.5178 | 377.7478 | 515.2452 | 578.838 | 540.3687 | 567.3584 | 442.821 | 528.5009 | 487.122 | 562.2995 | 309.6059 | 483.0032 |  | 560.978 | 523.3553 | 709.7363 | 391.9616 | 494.7739 | 543.1384 | 429.9683 | 508.2975 | 525.2889 | 572.0603 | 444.8651 | 529.1242 | 0.35129 | 16.4516 | 2.9903 | 0.055622 | -38.2906 | 3.1148 | 2227.93 | 0.23 | 4.6077 | -1.0329 | 2.2776 | 1.2303 | 4.7058 | 3.5099 | 7.1318 | 25.4375 | 19.6045 | 32.2703 | 1.58 | -0.74312 | 42.2266 | 33.254
42810.4759 | 3097 | 30.0044 | 22.4858 | 18.4409 | 17.9084 | 17.2803 | 17.8718 | 22.2363 | 49.5651 | 24.2968 | 18.3784 | 17.0907 | 16.3898 | 15.6727 | 15.9224 | 103.5649 | 129.4547 | 213.7752 | 478.9919 | 229.5119 | 549.796 |  |  |  | 97.613 | 205.0308 | 602.4642 | 603.6569 | 505.5487 | 563.4764 | 108.035 | 384.6671 | 470.7132 | 112.9773 | 411.3459 | 472.5446 | 638.2626 | 451.3841 |  | 545.2277 | 455.5158 | 453.8568 | 476.3516 |  | 75.5832 | 183.8798 | 87.8936 | 171.6602 | 301.6041 | 391.4958 | 454.4841 | 11.8161 | 110.3831 | 15.5492 | 194.4543 | 14.1792 | 44.0581 | 53.5062 | 68.5401 | 20.9596 |  |  | 4.8405 | -0.80751 | 2.4299 | 0.2957 | 6.7809 | 3.7852 | 15.8371 | -6.9662 | 0.13118 | 6.3941 | 21.7168 | -0.00028584 | -0.00032527 | -0.00045505 | 439.1412 | 173.9451 | 69.9087 | 27.0349 | 17.2727 | 16.2452 | 16.4505 | 33.6477 | 22.7678 | 18.2767 | 17.4924 | 17.083 | 16.7191 | 21.075 | 248.0448 | 205.0523 | 169.5226 | 108.2367 | 95.5276 | 226.0185 | 142.0487 | 95.1272 | 100.3321 | 106.5052 | 277.3206 | 441.6817 | 501.3268 |  |  |  | 608.1448 | 665.0505 | 559.3214 | 643.175 | 6.7089 | 6.0061 | 566.5098 |  |  | 563.5882 |  |  | 151.3441 | 320.5248 | 567.8907 | 155.8741 | 433.526 | 443.3907 | 801.7945 | 705.8449 | 609.1934 | 573.7613 | 763.3037 |  | 582.6262 | 704.9767 | 535.9499 | 663.7903 | 606.0501 | 728.7824 |  | 690.068 |  |  | 760.6211 | 748.3178 | 753.7939 | [6 empty] | 661.2364 |  |  | 644.556 |  |  | 488.2661 | 562.8471 | 546.8343 | 309.4728 | 479.0302 | 549.1373 | 377.4497 | 515.3539 | 578.3508 | 540.5335 | 566.4945 | 443.1172 | 528.2491 | 487.0824 | 562.3988 | 309.9946 | 482.4327 |  | 561.6223 | 523.3176 | 709.3894 | 391.2929 | 494.7807 | 543.2501 | 429.8915 | 508.0665 | 525.6373 | 572.1655 | 445.7551 | 529.3693 | 0.55333 | 16.4591 | 2.9861 | 0.054174 | -38.2933 | 3.1148 | 2229.52 | 0.25 | 4.4349 | -1.3388 | 2.3224 | 0.81015 | 4.6785 | 3.4955 | 7.1499 | 25.3917 | 19.604 | 32.2754 | 1.0729 | -1.3676 | 43.6215 | 33.2302
42810.4759 | 3098 | 30.0188 | 22.5081 | 18.4309 | 17.9063 | 17.2832 | 17.8681 | 22.2207 | 49.5623 | 24.3037 | 18.3795 | 17.0904 | 16.3814 | 15.6769 | 15.9186 | 103.5605 | 129.5236 | 213.9694 | 479.123 | 229.5688 | 549.6319 |  |  |  | 98.5828 | 205.3596 | 601.6372 | 602.6139 | 503.5024 | 560.686 | 106.7701 | 382.0211 | 472.8158 | 104.8976 | 398.8189 | 483.6608 | 595.2734 | 466.1737 |  | 545.4368 | 444.6443 | 441.5707 | 474.1826 |  | 75.2911 | 183.6281 | 87.8252 | 171.4055 | 301.5862 | 391.0319 | 453.765 | 11.8883 | 110.2895 | 15.3313 | 194.2129 | 14.1837 | 44.0859 | 53.4885 | 68.5071 | 20.9702 |  |  | 5.0009 | -0.57292 | 2.2623 | 0.58418 | 6.7704 | 3.82 | 15.8627 | -6.9722 | 0.56708 | 6.6291 | 21.7051 | -0.00030556 | -0.00027106 | -0.00042712 | 439.068 | 173.9677 | 69.9806 | 27.0636 | 17.273 | 16.2419 | 16.4567 | 33.6526 | 22.7713 | 18.2765 | 17.4934 | 17.0829 | 16.7192 | 21.078 | 253.5516 | 211.1665 | 180.1338 | 108.7659 | 98.5647 | 226.0014 | 142.0687 | 95.1222 | 100.3513 | 106.5478 | 277.2436 | 441.6757 | 501.2876 |  |  |  | 607.7969 | 664.5668 | 561.5132 | 643.869 | 6.384 | 5.5243 | 557.3098 |  |  | 565.3707 |  |  | 150.9445 | 318.6594 | 560.4018 | 148.802 | 429.3114 | 448.4883 | 801.6663 | 705.8156 | 606.6011 | 564.0794 | 764.5874 |  | 582.2729 | 703.7001 | 535.6949 | 664.6102 | 605.9133 | 728.3176 |  | 688.6917 |  |  | 763.02 | 749.8038 | 754.8439 | [6 empty] | 661.4875 |  |  | 645.0541 |  |  | 488.3905 | 562.5353 | 546.5086 | 309.4594 | 479.3094 | 548.7191 | 377.4777 | 514.6755 | 578.1362 | 540.4586 | 566.8179 | 443.1753 | 528.1618 | 486.6915 | 562.2023 | 310.8956 | 481.8354 |  | 562.1513 | 523.5062 | 709.1292 | 390.5499 | 494.2701 | 543.1814 | 428.9533 | 507.9671 | 524.6611 | 571.8196 | 445.3655 | 529.2557 | 0.18238 | 16.4682 | 2.9808 | 0.054739 | -38.2828 | 3.1148 | 2219.18 | 0.26 | 4.5002 | -1.1274 | 2.2403 | 1.1384 | 4.6732 | 3.5103 | 7.1532 | 25.296 | 19.6018 | 32.2277 | 0.45862 | -2.5441 | 35.6121 | 33.1473
42810.4759 | 3099 | 30.0296 | 22.5231 | 18.4466 | 17.9054 | 17.2746 | 17.8723 | 22.2265 | 49.5602 | 24.3112 | 18.3841 | 17.0854 | 16.377 | 15.6714 | 15.9148 | 103.5674 | 129.6029 | 214.1715 | 479.2926 | 229.6269 | 549.4477 |  |  |  | 98.6253 | 204.9489 | 601.3565 | 602.4429 | 504.4635 | 560.2975 | 106.3618 | 376.406 | 474.9647 | 105.0246 | 396.6805 | 483.469 | 596.3048 | 469.6444 |  | 574.1302 | 453.4837 | 440.3294 | 467.5025 |  | 75.4353 | 183.4557 | 87.7994 | 170.6338 | 301.5338 | 390.9554 | 453.1799 | 12.0812 | 110.1413 | 15.4315 | 194.043 | 14.1705 | 44.1309 | 53.4595 | 68.4792 | 20.9521 |  |  | 4.7341 | -1.2051 | 2.7361 | 0.71691 | 6.3676 | 4.3358 | 16.0953 | -7.2455 | 0.70096 | 5.9338 | 21.5741 | -0.00031213 | -0.00021028 | -0.00041398 | 438.985 | 174.0074 | 70.0644 | 27.0902 | 17.2891 | 16.2586 | 16.4715 | 33.6722 | 22.7894 | 18.291 | 17.5066 | 17.0928 | 16.7283 | 21.0957 | 253.6855 | 208.0866 | 181.4821 | 108.9212 | 99.1604 | 225.8794 | 142.0859 | 95.1205 | 100.3728 | 106.5757 | 277.1754 | 441.6645 | 501.2978 |  |  |  | 607.4987 | 665.094 | 567.3593 | 645.5692 | 7.6308 | 5.0374 | 549.7073 |  |  | 561.175 |  |  | 153.9719 | 315.463 | 559.3192 | 146.2938 | 426.8228 | 451.4221 | 802.018 | 706.6525 | 612.3242 | 570.1993 | 765.722 |  | 581.7855 | 703.6397 | 535.5176 | 663.628 | 605.6886 | 727.9818 |  | 688.4812 |  |  | 764.0486 | 750.4262 | 755.3536 | [6 empty] | 661.1894 |  |  | 643.6208 |  |  | 487.9541 | 561.8378 | 546.7949 | 309.6279 | 479.1545 | 548.2398 | 377.1348 | 513.5338 | 577.9971 | 540.6675 | 566.9763 | 443.1536 | 527.8516 | 486.27 | 561.6593 | 310.9807 | 481.7293 |  | 560.5933 | 523.2201 | 708.8719 | 390.5151 | 494.4665 | 543.0279 | 428.2784 | 507.9095 | 523.3991 | 570.9581 | 444.6131 | 528.9815 | 0.46762 | 16.4741 | 2.9771 | 0.055441 | -38.3326 | 3.1147 | 2211.87 | 0.28 | 4.3775 | -1.6347 | 2.4632 | 1.2609 | 4.5318 | 3.7396 | 7.205 | 25.1819 | 19.5772 | 32.2141 | 0.42675 | -2.6917 | 35.9798 | 33.0456
42810.4759 | 3100 | 30.0505 | 22.5396 | 18.4655 | 17.9089 | 17.2761 | 17.8706 | 22.235 | 49.5599 | 24.319 | 18.3865 | 17.0903 | 16.3851 | 15.6714 | 15.9192 | 103.5762 | 129.6734 | 214.3852 | 479.4693 | 229.6836 | 549.16 |  |  |  | 98.6552 | 204.9759 | 601.1522 | 602.1175 | 504.3528 | 560.6944 | 129.6659 | 374.3577 | 472.0389 | 114.5528 | 391.6534 | 484.456 | 596.1766 | 467.6663 |  | 576.459 | 458.5156 | 449.96 | 472.7195 |  | 75.4722 | 183.2357 | 87.5979 | 170.288 | 302.2669 | 391.2746 | 452.8869 | 12.4175 | 110.0098 | 15.7647 | 193.865 | 14.1537 | 44.1691 | 53.4206 | 68.4394 | 20.9155 |  |  | 5.108 | -0.91593 | 2.6658 | 0.43041 | 6.0831 | 4.0047 | 15.7871 | -6.6009 | 0.84594 | 6.2773 | 21.9374 | -0.00029242 | -0.00025299 | -0.0003992 | 438.8955 | 174.0266 | 70.1464 | 27.1045 | 17.2723 | 16.2493 | 16.4553 | 33.6807 | 22.78 | 18.2913 | 17.4938 | 17.0778 | 16.7179 | 21.0863 | 254.0102 | 205.3742 | 177.0884 | 108.0773 | 97.7765 | 225.8284 | 142.0239 | 95.1214 | 100.3973 | 106.6068 | 277.1213 | 441.6415 | 501.3558 |  |  |  | 607.2477 | 665.0778 | 569.3308 | 645.1843 | 5.6763 | 4.7628 | 552.9936 |  |  | 562.7582 |  |  | 154.6054 | 314.5843 | 560.2874 | 147.6027 | 428.7267 | 441.047 | 801.318 | 700.3804 | 605.0834 | 558.5442 | 766.8096 |  | 581.4141 | 705.7496 | 535.3584 | 662.4491 | 605.399 | 728.1889 |  | 688.9929 |  |  | 765.2486 | 751.2879 | 756.4809 | [6 empty] | 660.6474 |  |  | 642.0116 |  |  | 487.96 | 561.4257 | 546.0463 | 309.2476 | 479.0272 | 547.8454 | 377.283 | 512.545 | 577.4228 | 540.4356 | 566.6732 | 443.0711 | 527.496 | 486.1622 | 561.0934 | 311.1196 | 481.7634 |  | 558.4277 | 522.647 | 708.5607 | 390.3023 | 494.382 | 543.0498 | 427.5604 | 507.6453 | 523.5962 | 570.6693 | 444.0621 | 528.9422 | 0.32529 | 16.4776 | 2.9739 | 0.058097 | -38.3485 | 3.1147 | 2199.52 | 0.2 | 4.5481 | -1.4248 | 2.4308 | 0.97673 | 4.4305 | 3.5948 | 7.1374 | 25.0887 | 19.4951 | 32.1943 | 0.38356 | -2.2114 | 35.8122 | 33.0104
42810.4759 | 3101 | 30.0614 | 22.5557 | 18.4565 | 17.9001 | 17.2739 | 17.8718 | 22.2216 | 49.56 | 24.3209 | 18.3837 | 17.0891 | 16.3806 | 15.6637 | 15.9144 | 103.5766 | 129.7404 | 214.5913 | 479.5814 | 229.7413 | 548.8529 |  |  |  | 98.6659 | 204.9712 | 600.9317 | 601.364 | 504.5574 | 562.1273 | 143.1322 | 391.0895 | 469.7477 | 109.0334 | 387.5271 | 485.5375 | 586.4067 | 470.4857 |  | 570.1199 | 456.7986 | 453.0235 | 475.9603 |  | 75.1363 | 183.0259 | 87.4049 | 169.6694 | 302.6669 | 391.6152 | 452.6219 | 12.5733 | 109.8847 | 16.1026 | 193.5875 | 14.1522 | 44.2003 | 53.3903 | 68.4043 | 20.8795 |  |  | 4.5935 | -1.0993 | 2.4581 | 0.25562 | 6.1863 | 3.9258 | 16.0756 | -6.871 | 0.67917 | 6.5827 | 21.7399 | -0.00028584 | -0.0002612 | -0.00042055 | 438.8701 | 174.0674 | 70.2244 | 27.1359 | 17.2866 | 16.2503 | 16.4612 | 33.6959 | 22.7889 | 18.2835 | 17.4979 | 17.0773 | 16.7163 | 21.0974 | 254.2845 | 208.3725 | 175.4986 | 105.8115 | 94.1845 | 225.652 | 141.9729 | 95.1172 | 100.413 | 106.6391 | 277.0433 | 441.6468 | 501.3354 |  |  |  | 607.0358 | 664.9005 | 569.3471 | 642.6505 | 4.4662 | 4.9166 | 542.8285 |  |  | 562.5982 |  |  | 153.2526 | 313.9717 | 565.4471 | 147.3659 | 425.5125 | 446.7595 | 801.2337 | 703.3856 | 608.4433 | 558.1264 | 768.0729 |  | 581.1459 | 708.6431 | 535.0992 | 661.3976 | 605.2039 | 728.8769 |  | 690.3165 |  |  | 766.8137 | 752.2898 | 757.5155 | [6 empty] | 659.9154 |  |  | 640.0364 |  |  | 488.4214 | 561.3247 | 545.7813 | 309.1328 | 478.7545 | 547.7228 | 377.7293 | 512.183 | 577.1005 | 540.0956 | 566.1582 | 442.9573 | 527.0111 | 486.0715 | 560.6118 | 310.8323 | 481.6572 |  | 559.9166 | 522.5452 | 708.2071 | 389.6815 | 493.936 | 543.2557 | 426.7429 | 507.2202 | 524.3984 | 570.3982 | 443.6631 | 528.8202 | 0.48091 | 16.488 | 2.9703 | 0.057793 | -38.2905 | 3.1148 | 2215.49 | 0.27 | 4.3167 | -1.5606 | 2.3337 | 0.75254 | 4.469 | 3.5601 | 7.2042 | 25.0082 | 19.3765 | 32.1881 | 0.32853 | -2.0413 | 34.0194 | 33.0422
42810.4759 | 3102 | 30.0699 | 22.5721 | 18.4628 | 17.9047 | 17.2808 | 17.878 | 22.2307 | 49.5643 | 24.334 | 18.3901 | 17.0911 | 16.3738 | 15.6672 | 15.9147 | 103.5779 | 129.8119 | 214.7974 | 479.7372 | 229.8056 | 548.4751 |  |  |  | 98.6825 | 205.1542 | 600.6452 | 600.6305 | 502.7158 | 561.5366 | 119.8062 | 418.1106 | 458.2218 | 125.6873 | 402.959 | 484.7996 | 590.5833 | 471.1867 |  | 578.1852 | 459.0379 | 456.3681 | 476.4558 |  | 75.2082 | 182.6793 | 87.3892 | 168.802 | 303.1305 | 391.4058 | 452.5498 | 12.5883 | 109.8289 | 16.1077 | 193.3797 | 14.1497 | 44.218 | 53.3689 | 68.3824 | 20.8498 |  |  | 4.8931 | -0.92842 | 2.5495 | 0.39887 | 6.3459 | 4.1939 | 15.8752 | -6.7606 | 0.81383 | 6.4197 | 21.0583 | -0.00026613 | -0.00027763 | -0.00044848 | 438.8174 | 174.117 | 70.3137 | 27.161 | 17.2973 | 16.2599 | 16.4667 | 33.7057 | 22.8012 | 18.2911 | 17.5009 | 17.0769 | 16.7267 | 21.0971 | 250.2625 | 202.6851 | 171.4548 | 105.0074 | 91.1963 | 225.3647 | 141.9142 | 95.1186 | 100.4393 | 106.6814 | 276.9871 | 441.7398 | 501.1756 |  |  |  | 606.796 | 664.0837 | 567.678 | 639.353 | 4.7832 | 5.717 | 541.0861 |  |  | 558.4446 |  |  | 150.1059 | 320.4131 | 565.8891 | 146.104 | 425.9963 | 447.5551 | 801.0018 | 706.8485 | 606.5106 | 574.5335 | 769.205 |  | 580.871 | 710.6128 | 534.8361 | 662.1875 | 605.0764 | 729.3436 |  | 691.0859 |  |  | 767.5585 | 752.8883 | 757.7836 | [6 empty] | 658.4452 |  |  | 637.8373 |  |  | 488.6386 | 561.2697 | 545.6966 | 309.3559 | 478.5809 | 547.6732 | 377.2724 | 512.3573 | 576.9895 | 539.4604 | 566.0818 | 442.7266 | 526.683 | 485.9737 | 560.4601 | 310.1962 | 481.3402 |  | 561.1796 | 522.5738 | 707.8488 | 390.6881 | 493.4703 | 543.3283 | 426.7051 | 506.9263 | 524.7128 | 569.0032 | 443.414 | 528.759 | 0.37363 | 16.4981 | 2.9656 | 0.057402 | -38.2678 | 3.1147 | 2220.33 | 0.29 | 4.4537 | -1.4336 | 2.3757 | 0.93969 | 4.5256 | 3.6791 | 7.158 | 24.9303 | 19.283 | 32.143 | 0.73541 | -1.5995 | 34.7277 | 33.09
42810.4759 | 3103 | 30.0815 | 22.5889 | 18.4671 | 17.9111 | 17.2805 | 17.8874 | 22.2452 | 49.5661 | 24.337 | 18.3844 | 17.0948 | 16.3778 | 15.6681 | 15.9216 | 103.586 | 129.876 | 215.0044 | 480.0012 | 229.8704 | 548.2525 |  |  |  | 98.7005 | 205.2944 | 599.9982 | 599.4524 | 499.35 | 559.7546 | 117.3972 | 396.1946 | 457.7377 | 140.3119 | 444.8754 | 471.4755 | 612.3628 | 469.5498 |  | 588.6147 | 461.4205 | 455.1995 | 476.8293 |  | 75.2555 | 182.3483 | 87.0847 | 168.3673 | 303.4259 | 392.2672 | 452.6636 | 12.3963 | 109.7746 | 16.2225 | 193.151 | 14.1426 | 44.2476 | 53.3515 | 68.3578 | 20.8277 |  |  | 4.7656 | -0.85285 | 2.7985 | 0.39164 | 6.5444 | 4.098 | 15.8384 | -6.6554 | 0.5663 | 5.7735 | 21.5507 | -0.00026613 | -0.00028749 | -0.00044027 | 438.7501 | 174.1438 | 70.3952 | 27.1858 | 17.2886 | 16.2589 | 16.4659 | 33.7152 | 22.8097 | 18.288 | 17.499 | 17.0801 | 16.7181 | 21.0991 | 247.3266 | 203.7127 | 177.0273 | 108.2934 | 93.947 | 225.0868 | 141.9287 | 95.1136 | 100.4663 | 106.7221 | 276.9027 | 441.8456 | 501.1326 |  |  |  | 606.6523 | 662.6261 | 564.7872 | 637.651 | 6.398 | 5.8864 | 547.9141 |  |  | 550.5508 |  |  | 148.9901 | 317.5937 | 561.4207 | 143.9001 | 419.0773 | 454.0788 | 799.8523 | 706.3603 | 608.1366 | 577.8519 | 769.8144 |  | 580.5855 | 709.7365 | 534.6019 | 662.1751 | 604.9934 | 729.4019 |  | 690.8991 |  |  | 767.0235 | 753.0434 | 757.6658 | [6 empty] | 656.8314 |  |  | 636.251 |  |  | 488.782 | 560.6644 | 545.289 | 309.6363 | 478.311 | 547.5064 | 378.285 | 512.2902 | 576.9239 | 538.6398 | 566.1162 | 442.3659 | 526.6126 | 485.3207 | 560.2724 | 309.2632 | 481.0272 |  | 560.6296 | 522.5864 | 707.5075 | 391.3883 | 493.1065 | 543.045 | 426.8994 | 506.9354 | 525.0299 | 567.9674 | 442.816 | 528.8563 | 0.28349 | 16.5112 | 2.9608 | 0.056961 | -38.2692 | 3.1148 | 2213.28 | 0.27 | 4.3906 | -1.3736 | 2.4881 | 0.9308 | 4.5988 | 3.6391 | 7.1543 | 24.8651 | 19.2728 | 32.1283 | 1.0229 | -2.2168 | 38.6276 | 33.1111
42810.476 | 3104 | 30.0971 | 22.6042 | 18.4631 | 17.9139 | 17.2871 | 17.8932 | 22.2353 | 49.5628 | 24.3528 | 18.4073 | 17.1013 | 16.3862 | 15.6835 | 15.9233 | 103.5915 | 129.9441 | 215.2015 | 480.1948 | 229.9157 | 548.1142 |  |  |  | 98.706 | 205.155 | 599.7396 | 599.3186 | 499.5877 | 558.9194 | 110.0408 | 375.0106 | 476.9565 | 98.9536 | 387.8253 | 481.8538 | 616.0194 | 465.2749 |  | 579.0241 | 465.9655 | 466.336 | 479.3069 |  | 75.6544 | 182.2985 | 87.0497 | 168.2894 | 304.0069 | 390.9736 | 452.4099 | 12.2423 | 109.6805 | 16.2575 | 192.8946 | 14.1443 | 44.2565 | 53.3338 | 68.3297 | 20.8081 |  |  | 4.5034 | -0.81539 | 2.3589 | 0.27402 | 6.8309 | 4.1078 | 16.3746 | -6.6587 | 0.74845 | 6.4342 | 21.6181 | -0.00029242 | -0.00027763 | -0.00044355 | 438.7042 | 174.1695 | 70.4707 | 27.2056 | 17.2903 | 16.2575 | 16.4702 | 33.7288 | 22.8105 | 18.2938 | 17.4974 | 17.088 | 16.724 | 21.1067 | 248.9359 | 204.7976 | 179.5552 | 108.7013 | 90.5967 | 224.8973 | 141.927 | 95.112 | 100.4901 | 106.7561 | 276.7992 | 441.8899 | 501.331 |  |  |  | 606.5498 | 660.4687 | 561.8539 | 635.3071 | 6.2723 | 5.487 | 551.3526 |  |  | 557.3653 |  |  | 136.5086 | 302.3117 | 546.152 | 131.2145 | 402.4777 | 470.4696 | 795.1052 | 699.1625 | 599.5213 | 568.4021 | 770.5148 |  | 580.4054 | 707.7686 | 534.3015 | 659.5211 | 604.8715 | 729.1626 |  | 690.0269 |  |  | 767.0514 | 753.6029 | 758.0023 | [6 empty] | 655.6645 |  |  | 635.3862 |  |  | 488.8225 | 559.8042 | 544.5414 | 309.314 | 477.6556 | 547.1642 | 377.8623 | 512.4182 | 576.7287 | 537.4478 | 566.2084 | 441.8839 | 526.5208 | 485.206 | 559.7705 | 309.3104 | 480.7915 |  | 560.3416 | 522.371 | 707.2062 | 390.7045 | 492.7274 | 542.261 | 426.7427 | 506.8962 | 526.1677 | 568.681 | 441.5986 | 528.6821 | 0.61246 | 16.5262 | 2.9564 | 0.055825 | -38.3092 | 3.1148 | 2267.86 | 0.25 | 4.266 | -1.343 | 2.2842 | 0.77853 | 4.6939 | 3.64 | 7.2674 | 24.8153 | 19.2832 | 32.1799 | 0.81775 | -2.4979 | 39.2398 | 33.1575
42810.476 | 3105 | 30.1102 | 22.6201 | 18.4721 | 17.9183 | 17.2757 | 17.8796 | 22.2288 | 49.5619 | 24.3532 | 18.3997 | 17.0883 | 16.3883 | 15.674 | 15.9154 | 103.594 | 130.0137 | 215.4064 | 480.343 | 229.9662 | 547.9564 |  |  |  | 98.7178 | 205.4251 | 599.8595 | 599.6062 | 502.2392 | 559.1209 | 100.143 | 379.0045 | 478.5698 | 101.4817 | 393.9123 | 482.4772 | 605.396 | 463.5954 |  | 559.4065 | 458.4463 | 456.2989 | 478.7413 |  | 76.3393 | 182.2375 | 87.1034 | 168.2007 | 302.851 | 389.4806 | 452.1212 | 12.6547 | 109.6015 | 16.265 | 192.7522 | 14.1419 | 44.2712 | 53.311 | 68.3119 | 20.8044 |  |  | 4.5527 | -1.3089 | 2.3004 | 0.17545 | 6.3656 | 3.9987 | 16.0375 | -6.915 | 0.61709 | 6.1419 | 21.7804 | -0.00031541 | -0.00028584 | -0.00041398 | 438.6758 | 174.2058 | 70.5369 | 27.223 | 17.2881 | 16.2562 | 16.4625 | 33.749 | 22.8157 | 18.2906 | 17.4946 | 17.0805 | 16.7206 | 21.1044 | 249.2187 | 205.2953 | 176.1823 | 109.1141 | 88.2895 | 224.7387 | 141.8866 | 95.104 | 100.4994 | 106.7767 | 276.7178 | 441.8971 | 501.5254 |  |  |  | 606.4492 | 659.6683 | 562.1162 | 635.4442 | 6.5487 | 5.5675 | 540.268 |  |  | 541.9242 |  |  | 139.6522 | 309.7585 | 555.9925 | 140.6044 | 415.3187 | 461.2192 | 792.0848 | 694.3927 | 599.4376 | 562.9203 | 770.9742 |  | 580.147 | 706.0847 | 534.0231 | 657.6707 | 604.5324 | 728.5005 |  | 689.3252 |  |  | 766.555 | 753.5856 | 757.6961 | [6 empty] | 656.4355 |  |  | 636.7784 |  |  | 489.1643 | 559.8994 | 543.641 | 308.9998 | 477.4564 | 546.8178 | 377.1161 | 512.4176 | 576.31 | 537.191 | 566.4941 | 441.9876 | 526.2017 | 485.0914 | 559.1947 | 309.5924 | 480.6919 |  | 559.9205 | 522.3459 | 706.9054 | 389.4942 | 491.3952 | 542.0264 | 426.785 | 506.5785 | 526.1425 | 569.0795 | 440.3514 | 528.4492 | 0.30064 | 16.5234 | 2.9522 | 0.055781 | -38.2744 | 3.1148 | 2271.25 | 0.19 | 4.2898 | -1.7014 | 2.2556 | 0.62292 | 4.5261 | 3.5873 | 7.1841 | 24.7589 | 19.2891 | 32.1699 | 0.76427 | -2.1282 | 37.2967 | 33.1354
42810.476 | 3106 | 30.1268 | 22.6416 | 18.474 | 17.9133 | 17.2804 | 17.8859 | 22.2368 | 49.5628 | 24.3608 | 18.3967 | 17.0923 | 16.385 | 15.6746 | 15.9205 | 103.608 | 130.0839 | 215.6033 | 480.5532 | 230.0295 | 547.8033 |  |  |  | 98.7343 | 205.1321 | 599.6567 | 600.0585 | 503.591 | 559.2348 | 112.0311 | 378.3587 | 473.7383 | 111.6656 | 419.9108 | 469.492 | 640.0926 | 455.9864 |  | 531.5491 | 441.8237 | 430.6169 | 453.9961 |  | 76.4442 | 181.8791 | 87.0607 | 167.8829 | 301.3955 | 389.8856 | 451.8325 | 13.1717 | 109.4372 | 16.3809 | 192.556 | 14.1418 | 44.2814 | 53.2992 | 68.2945 | 20.8051 |  |  | 5.9136 | -0.79305 | 2.0823 | 0.45801 | 6.7487 | 3.7931 | 15.6195 | -6.8085 | 0.77219 | 6.3249 | 21.8229 | -0.00031541 | -0.00026777 | -0.00043041 | 438.6331 | 174.2377 | 70.6017 | 27.2427 | 17.2892 | 16.2491 | 16.4604 | 33.7491 | 22.8189 | 18.293 | 17.4928 | 17.0782 | 16.7149 | 21.1046 | 253.9424 | 206.2533 | 176.1742 | 107.1398 | 83.5144 | 224.7204 | 141.8316 | 95.1045 | 100.5257 | 106.8053 | 276.651 | 441.8681 | 501.6285 |  |  |  | 606.3088 | 660.3274 | 565.5958 | 636.1641 | 6.6196 | 4.6015 | 537.6263 |  |  | 553.2042 |  |  | 154.4133 | 329.7913 | 571.57 | 159.6225 | 430.082 | 440.8825 | 802.882 | 708.6621 | 615.3087 | 590.1625 | 771.1831 |  | 579.9825 | 706.5145 | 533.7731 | 657.1577 | 604.3033 | 728.1669 |  | 688.6002 |  |  | 765.2807 | 753.2469 | 757.2116 | [6 empty] | 657.2654 |  |  | 636.769 |  |  | 488.6504 | 560.0524 | 543.5652 | 309.2583 | 477.2305 | 546.5912 | 376.2472 | 511.9345 | 575.7754 | 537.1171 | 566.9478 | 441.7508 | 525.9267 | 484.3374 | 558.8165 | 309.309 | 480.7105 |  | 558.85 | 522.3822 | 706.6316 | 389.749 | 490.8043 | 542.1076 | 427.0532 | 506.2414 | 526.349 | 568.1159 | 439.8907 | 528.061 | 0.42255 | 16.5336 | 2.9473 | 0.055861 | -38.3041 | 3.1148 | 2267.56 | 0.36 | 4.8894 | -1.3238 | 2.1451 | 1.0061 | 4.6617 | 3.4949 | 7.092 | 24.7254 | 19.2404 | 32.1426 | 0.23686 | -2.1343 | 44.6085 | 33.0898
42810.476 | 3107 | 30.1318 | 22.6473 | 18.4553 | 17.9089 | 17.2867 | 17.8822 | 22.2305 | 49.5603 | 24.3632 | 18.3937 | 17.0937 | 16.3807 | 15.6709 | 15.9169 | 103.6116 | 130.1571 | 215.804 | 480.7694 | 230.0916 | 547.61 |  |  |  | 98.7404 | 205.2677 | 599.5228 | 599.5234 | 502.0299 | 559.7743 | 152.2076 | 378.9266 | 471.0373 | 117.4079 | 410.682 | 473.0744 | 604.8968 | 461.6945 |  | 562.3047 | 453.7975 | 439.8826 | 459.482 |  | 76.087 | 181.3965 | 86.9098 | 167.7278 | 300.9158 | 389.8402 | 451.5516 | 13.494 | 109.3283 | 16.6197 | 192.3494 | 14.1426 | 44.2697 | 53.2839 | 68.2969 | 20.8169 |  |  | 5.7283 | -0.49603 | 2.3478 | 0.50729 | 6.5983 | 3.8851 | 15.5676 | -6.915 | 0.64589 | 6.327 | 21.7051 | -0.00027927 | -0.0003302 | -0.00044848 | 438.6035 | 174.277 | 70.6804 | 27.2671 | 17.2892 | 16.2509 | 16.458 | 33.7576 | 22.8216 | 18.299 | 17.5011 | 17.0759 | 16.7181 | 21.1126 | 258.6598 | 205.5283 | 174.7548 | 106.4361 | 83.2763 | 224.6155 | 141.7663 | 95.1038 | 100.5562 | 106.8633 | 276.5735 | 441.8273 | 501.7589 |  |  |  | 606.2661 | 659.2913 | 559.8321 | 636.5033 | 3.9068 | 6.1015 | 561.0943 |  |  | 560.1715 |  |  | 161.5864 | 322.4427 | 564.4147 | 152.4866 | 420.5844 | 457.2519 | 801.6023 | 707.9409 | 613.2754 | 585.9657 | 771.612 |  | 579.8839 | 708.1517 | 533.5444 | 658.4212 | 604.0483 | 728.5511 |  | 689.1464 |  |  | 765.2769 | 753.5941 | 757.5435 | [6 empty] | 657.471 |  |  | 636.9306 |  |  | 488.964 | 559.5348 | 543.8838 | 308.8826 | 476.8603 | 546.3217 | 375.6822 | 511.4592 | 575.678 | 536.9382 | 566.2503 | 440.9532 | 525.7048 | 483.4777 | 558.9187 | 309.1928 | 480.5374 |  | 555.169 | 521.729 | 706.3906 | 389.1858 | 491.2622 | 543.1474 | 426.8349 | 505.8874 | 524.4297 | 567.8363 | 440.8164 | 527.9759 | 0.44278 | 16.5417 | 2.942 | 0.055173 | -38.2216 | 3.1148 | 2252.74 | 0.19 | 4.8137 | -1.0464 | 2.2766 | 1.0582 | 4.6093 | 3.5369 | 7.08 | 24.6968 | 19.1613 | 32.0614 | -0.30187 | -1.9849 | 37.7412 | 33.0726
42810.476 | 3108 | 30.1419 | 22.6609 | 18.4684 | 17.9141 | 17.2851 | 17.8917 | 22.2331 | 49.5603 | 24.3724 | 18.4046 | 17.0962 | 16.3825 | 15.6784 | 15.9224 | 103.5927 | 130.219 | 215.9986 | 480.9315 | 230.1231 | 547.4195 |  |  |  | 98.7398 | 205.2057 | 599.3748 | 600.0172 | 503.4457 | 558.4304 | 157.5298 | 415.961 | 467.5664 | 125.4243 | 410.1921 | 482.624 | 585.7824 | 465.5915 |  | 565.0009 | 456.2937 | 450.5587 | 478.4963 |  | 76.0296 | 181.1072 | 86.9238 | 167.3789 | 299.8507 | 388.6679 | 451.2787 | 13.6665 | 109.2604 | 16.6404 | 192.1208 | 14.15 | 44.2625 | 53.2625 | 68.3006 | 20.8258 |  |  | 5.196 | -0.7602 | 2.2597 | 0.42975 | 6.6784 | 4.3654 | 16.0066 | -6.9354 | 0.54528 | 6.1197 | 21.6292 | -0.00025956 | -0.00030556 | -0.00043534 | 438.5698 | 174.3168 | 70.7624 | 27.2846 | 17.2859 | 16.2447 | 16.4568 | 33.7756 | 22.8324 | 18.2997 | 17.4934 | 17.0744 | 16.7271 | 21.1126 | 248.7385 | 203.48 | 176.0245 | 108.4658 | 89.2135 | 224.2435 | 141.7574 | 95.1097 | 100.5808 | 106.9005 | 276.4933 | 441.8199 | 501.7571 |  |  |  | 606.1048 | 658.6809 | 558.5107 | 636.9308 | 5.3072 | 4.5488 | 555.2166 |  |  | 553.6148 |  |  | 153.8353 | 319.3337 | 565.2884 | 151.9919 | 416.9411 | 462.5876 | 797.1253 | 706.4808 | 615.3515 | 587.3106 | 771.957 |  | 579.6357 | 708.8253 | 533.3171 | 658.8817 | 603.7385 | 728.8341 |  | 689.1888 |  |  | 766.0641 | 753.4653 | 757.8039 | [6 empty] | 658.0989 |  |  | 636.3844 |  |  | 489.07 | 559.3338 | 542.3932 | 307.1076 | 476.8438 | 546.022 | 375.4876 | 511.7018 | 575.3591 | 536.9111 | 565.5883 | 440.3316 | 525.7277 | 482.6076 | 558.8838 | 308.6787 | 480.4174 |  | 553.93 | 521.4425 | 706.133 | 388.2082 | 491.2145 | 542.6907 | 425.7422 | 505.7827 | 523.8331 | 567.6046 | 441.9997 | 527.6869 | 0.61939 | 16.5493 | 2.9364 | 0.056302 | -38.2352 | 3.1148 | 2247.05 | 0.29 | 4.5809 | -1.295 | 2.2328 | 0.97371 | 4.6331 | 3.7458 | 7.1727 | 24.6454 | 19.1092 | 31.9926 | 0.74878 | -2.1272 | 33.8418 | 33.0314
42810.476 | 3109 | 30.1496 | 22.676 | 18.4556 | 17.9069 | 17.2833 | 17.8846 | 22.2228 | 49.5571 | 24.376 | 18.4048 | 17.0859 | 16.3781 | 15.674 | 15.9154 | 103.6107 | 130.2959 | 216.2152 | 481.1927 | 230.1731 | 547.0679 |  |  |  | 98.7499 | 205.0941 | 599.0599 | 599.6296 | 502.6306 | 557.9646 | 124.7696 | 419.8791 | 455.3338 | 151.7176 | 397.5765 | 487.6221 | 580.6323 | 473.4647 |  | 576.751 | 461.3975 | 453.8181 | 479.5583 |  | 76.2863 | 180.8374 | 87.0633 | 167.6025 | 298.4465 | 387.9212 | 450.9057 | 13.5922 | 109.1902 | 16.6972 | 191.9277 | 14.1504 | 44.2442 | 53.2481 | 68.2968 | 20.8407 |  |  | 4.5323 | -0.52363 | 2.284 | 0.17873 | 6.5891 | 4.4423 | 15.6662 | -6.7993 | 0.70544 | 5.8986 | 21.9066 | -0.00031049 | -0.00025792 | -0.00044684 | 438.5325 | 174.3399 | 70.8392 | 27.3166 | 17.291 | 16.2498 | 16.4602 | 33.7881 | 22.8361 | 18.2998 | 17.4901 | 17.0759 | 16.7219 | 21.1189 | 240.8437 | 199.0663 | 170.7959 | 108.543 | 89.0348 | 223.9631 | 141.7153 | 95.096 | 100.6028 | 106.9439 | 276.4437 | 441.7924 | 501.6923 |  |  |  | 605.9399 | 657.0247 | 553.7766 | 636.0964 | 7.7864 | 6.0252 | 554.6711 |  |  | 540.4697 |  |  | 149.2935 | 315.9189 | 562.2193 | 144.4138 | 412.6011 | 468.9493 | 798.3352 | 703.2968 | 610.9644 | 584.1754 | 772.1974 |  | 579.2714 | 713.3318 | 533.1359 | 659.3488 | 603.4508 | 729.9773 |  | 690.3719 |  |  | 765.1963 | 753.6664 | 757.6128 | [6 empty] | 656.5878 |  |  | 634.92 |  |  | 489.258 | 559.0686 | 541.7469 | 306.5337 | 476.7338 | 545.937 | 375.9386 | 510.9017 | 575.3634 | 536.1447 | 565.5226 | 439.9557 | 525.7071 | 482.8096 | 558.2553 | 308.4767 | 480.2295 |  | 552.1839 | 521.4329 | 705.8648 | 387.3691 | 490.6794 | 542.3902 | 425.3717 | 505.7407 | 522.7785 | 567.3763 | 442.3631 | 527.0609 | 0.54639 | 16.5586 | 2.931 | 0.055738 | -38.3163 | 3.1148 | 2239.26 | 0.24 | 4.2772 | -1.0745 | 2.2441 | 0.62776 | 4.5994 | 3.7765 | 7.0921 | 24.5774 | 18.9575 | 31.9277 | 1.587 | -1.5516 | 32.9357 | 33.0246
42810.476 | 3110 | 30.1754 | 22.6883 | 18.4671 | 17.9131 | 17.2839 | 17.8922 | 22.2293 | 49.5604 | 24.3809 | 18.4078 | 17.0924 | 16.3773 | 15.6739 | 15.925 | 103.6197 | 130.3615 | 216.408 | 481.4051 | 230.2012 | 546.8459 |  |  |  | 98.7635 | 205.2523 | 598.9507 | 599.3829 | 502.8698 | 558.422 | 111.8768 | 403.773 | 462.1332 | 152.049 | 426.5417 | 481.6157 | 592.9772 | 473.6428 |  | 602.0299 | 462.2914 | 455.7543 | 478.4972 |  | 76.0459 | 180.5789 | 87.2877 | 167.5032 | 297.244 | 388.0079 | 450.6163 | 14.2023 | 109.112 | 16.7693 | 191.7548 | 14.1443 | 44.2592 | 53.2299 | 68.2945 | 20.853 |  |  | 5.8328 | -0.71551 | 2.4595 | 0.4383 | 6.7257 | 4.1157 | 16.0486 | -6.5431 | 0.51571 | 6.1377 | 21.6534 | -0.00027599 | -0.00023985 | -0.00048298 | 438.5197 | 174.3813 | 70.9121 | 27.338 | 17.3022 | 16.2516 | 16.4622 | 33.8028 | 22.8513 | 18.2994 | 17.4943 | 17.0748 | 16.7221 | 21.1232 | 246.8469 | 207.7674 | 182.2226 | 110.2327 | 90.8112 | 223.9368 | 141.7732 | 95.1084 | 100.6367 | 107.0095 | 276.3683 | 441.7774 | 501.6851 |  |  |  | 605.7338 | 655.1017 | 550.4155 | 635.1416 | 8.7402 | 5.8137 | 546.5747 |  |  | 534.4414 |  |  | 150.9781 | 317.1948 | 559.6984 | 138.5407 | 405.1308 | 470.2525 | 795.2074 | 703.6661 | 613.194 | 584.3948 | 772.1798 |  | 579.0475 | 716.562 | 532.9913 | 659.2716 | 603.0985 | 731.5425 |  | 692.5622 |  |  | 764.6389 | 753.2613 | 757.0816 | [6 empty] | 658.1402 |  |  | 638.7598 |  |  | 489.0865 | 558.9108 | 541.4644 | 305.7195 | 476.6465 | 545.6803 | 375.4897 | 510.7183 | 575.0452 | 536.087 | 564.5954 | 440.0007 | 525.598 | 483.6388 | 557.4446 | 308.636 | 479.9482 |  | 552.8991 | 521.0218 | 705.619 | 386.7492 | 490.6525 | 541.5132 | 425.2624 | 505.6645 | 523.198 | 567.9963 | 442.5227 | 526.8392 | 0.33357 | 16.5654 | 2.9267 | 0.056114 | -38.2856 | 3.1148 | 2228.19 | 0.35 | 4.8535 | -1.2557 | 2.328 | 0.98277 | 4.6472 | 3.6353 | 7.1786 | 24.5402 | 18.8465 | 31.8662 | 0.91631 | -2.8138 | 35.0887 | 33.0137
42810.476 | 3111 | 30.1951 | 22.7096 | 18.4873 | 17.9188 | 17.2845 | 17.8987 | 22.239 | 49.5711 | 24.3966 | 18.4228 | 17.0996 | 16.3815 | 15.6799 | 15.9321 | 103.6155 | 130.4282 | 216.611 | 481.5853 | 230.2609 | 546.3719 |  |  |  | 98.7863 | 205.2828 | 598.7429 | 598.955 | 501.2755 | 557.5205 | 115.0296 | 375.6474 | 475.1561 | 138.6214 | 440.7886 | 459.9674 | 641.0714 | 459.9303 |  | 593.057 | 460.5572 | 452.543 | 477.8216 |  | 76.0012 | 180.4389 | 87.4446 | 167.624 | 296.3975 | 387.587 | 450.3478 | 14.4579 | 109.0233 | 16.452 | 191.659 | 14.1416 | 44.2665 | 53.1955 | 68.2844 | 20.8453 |  |  | 3.8181 | -0.38038 | 2.4168 | 0.27205 | 6.9662 | 4.1387 | 15.8318 | -6.7599 | 0.69649 | 6.4432 | 21.9185 | -0.00030884 | -0.00033841 | -0.00048462 | 438.4903 | 174.4154 | 70.9869 | 27.363 | 17.3 | 16.2531 | 16.4574 | 33.8166 | 22.8606 | 18.2992 | 17.5008 | 17.0767 | 16.7184 | 21.125 | 256.8502 | 215.4893 | 189.4071 | 111.5528 | 93.0328 | 224.0182 | 141.8534 | 95.0971 | 100.6547 | 107.0503 | 276.2809 | 441.7616 | 501.4977 |  |  |  | 605.4374 | 653.6288 | 548.7753 | 634.727 | 6.775 | 6.7997 | 542.9509 |  |  | 536.0695 |  |  | 153.1373 | 316.5263 | 560.5595 | 138.9177 | 405.0415 | 466.6404 | 795.691 | 707.896 | 613.2783 | 584.4291 | 771.8775 |  | 578.8696 | 719.1114 | 532.7459 | 657.3299 | 602.7571 | 732.8574 |  | 694.677 |  |  | 763.6734 | 752.733 | 756.7628 | [6 empty] | 657.9138 |  |  | 639.3375 |  |  | 488.0634 | 558.2256 | 541.7811 | 304.9067 | 476.9029 | 545.4011 | 375.107 | 511.2954 | 574.7968 | 535.3554 | 564.2729 | 439.8302 | 525.1815 | 483.3337 | 557.198 | 308.4999 | 479.6792 |  | 553.9932 | 520.2413 | 705.3311 | 386.226 | 490.9863 | 541.2084 | 425.6204 | 505.5734 | 524.204 | 568.1326 | 442.0067 | 526.6341 | -0.055096 | 16.5747 | 2.9213 | 0.056954 | -38.2354 | 3.1148 | 2254.12 | 0.25 | 3.9247 | -0.91539 | 2.3074 | 0.77414 | 4.728 | 3.6443 | 7.1277 | 24.5187 | 18.7397 | 31.8586 | -0.18386 | -3.6019 | 44.1432 | 32.9713
42810.4761 | 3112 | 30.1928 | 22.7299 | 18.4565 | 17.9133 | 17.2792 | 17.8932 | 22.2299 | 49.5617 | 24.4082 | 18.4158 | 17.0906 | 16.3867 | 15.6741 | 15.9267 | 103.6236 | 130.4853 | 216.7962 | 481.6631 | 230.3 | 546.0818 |  |  |  | 98.7861 | 205.1212 | 598.8009 | 598.8131 | 501.9781 | 558.812 | 122.2917 | 391.6952 | 464.5564 | 113.4391 | 392.0299 | 482.4188 | 629.5064 | 452.3574 |  | 534.6596 | 443.4628 | 448.1584 | 478.4194 |  | 76.0357 | 180.431 | 87.6335 | 168.7275 | 296.046 | 387.2434 | 450.0697 | 14.6768 | 108.9125 | 16.3895 | 191.6219 | 14.1581 | 44.2866 | 53.1751 | 68.2878 | 20.8399 |  |  | 5.4832 | -0.67083 | 2.2124 | 0.50664 | 6.6581 | 4.5796 | 15.8601 | -6.706 | 0.21116 | 6.4957 | 21.47 | -0.00031706 | -0.00022013 | -0.00043698 | 438.4332 | 174.4485 | 71.0539 | 27.3841 | 17.2956 | 16.2477 | 16.4532 | 33.8278 | 22.864 | 18.3011 | 17.5026 | 17.0728 | 16.7247 | 21.1221 | 259.2774 | 219.7185 | 193.1067 | 113.5607 | 94.6414 | 224.0766 | 141.9656 | 95.1001 | 100.6872 | 107.099 | 276.1753 | 441.8156 | 501.1487 |  |  |  | 605.1791 | 653.072 | 547.7211 | 633.016 | 10.7168 | 5.2997 | 544.7715 |  |  | 534.9978 |  |  | 155.1869 | 319.6855 | 566.3528 | 150.1064 | 413.1578 | 467.8199 | 791.9164 | 705.2866 | 606.2575 | 582.1394 | 771.2279 |  | 578.6558 | 719.9598 | 532.4119 | 656.5194 | 602.5776 | 733.8329 |  | 695.6148 |  |  | 763.1858 | 752.1653 | 756.5419 | [6 empty] | 657.232 |  |  | 638.8488 |  |  | 488.1994 | 557.852 | 541.3217 | 304.8743 | 476.8942 | 545.0949 | 375.3849 | 510.8571 | 574.5166 | 535.1257 | 563.7091 | 439.4898 | 524.915 | 482.6504 | 557.3441 | 308.2004 | 479.4304 |  | 554.5826 | 519.7348 | 705.0738 | 386.7486 | 490.8786 | 540.6026 | 426.0012 | 505.368 | 523.8255 | 567.3377 | 441.8628 | 526.2966 | 0.47398 | 16.583 | 2.9163 | 0.055875 | -38.2695 | 3.1148 | 2275.87 | 0.21 | 4.7069 | -1.2156 | 2.2076 | 1.0564 | 4.6211 | 3.8325 | 7.1322 | 24.5008 | 18.6673 | 31.8488 | -0.44543 | -3.9987 | 41.8389 | 32.972
42810.4761 | 3113 | 30.2103 | 22.7501 | 18.4742 | 17.9114 | 17.2778 | 17.9017 | 22.2316 | 49.567 | 24.4089 | 18.4163 | 17.0943 | 16.385 | 15.6694 | 15.9237 | 103.6366 | 130.549 | 216.9895 | 481.7571 | 230.3201 | 545.8045 |  |  |  | 98.7947 | 204.9892 | 598.583 | 598.9466 | 502.5091 | 559.4579 | 102.9828 | 377.5155 | 468.8992 | 115.5283 | 402.0933 | 485.9381 | 595.9989 | 467.7243 |  | 547.5765 | 444.7509 | 441.0266 | 479.1042 |  | 76.0699 | 180.3328 | 87.6094 | 168.7739 | 296.9128 | 387.0932 | 449.5568 | 14.7099 | 108.7417 | 16.655 | 191.514 | 14.165 | 44.2962 | 53.1511 | 68.2929 | 20.8092 |  |  | 4.5619 | -0.93433 | 2.1894 | 0.28847 | 6.5575 | 4.2984 | 15.8344 | -6.706 | 0.4042 | 6.0486 | 21.8209 | -0.00034498 | -0.00030063 | -0.00042384 | 438.3478 | 174.4855 | 71.1314 | 27.4107 | 17.2982 | 16.2541 | 16.461 | 33.8467 | 22.8783 | 18.3093 | 17.5056 | 17.0779 | 16.7182 | 21.1302 | 265.4386 | 219.9933 | 189.6102 | 112.7218 | 95.0311 | 224.2427 | 142.0081 | 95.0892 | 100.7012 | 107.1361 | 276.1126 | 441.8965 | 500.855 |  |  |  | 604.9954 | 651.7799 | 544.9157 | 631.7889 | 6.9105 | 4.8422 | 544.6666 |  |  | 531.8847 |  |  | 152.0338 | 320.8156 | 559.8679 | 150.8546 | 415.0324 | 472.5083 | 785.9312 | 701.5488 | 601.9129 | 579.7262 | 770.5108 |  | 578.5396 | 720.5117 | 532.1629 | 657.0648 | 602.4296 | 734.5121 |  | 696.0679 |  |  | 762.4934 | 751.2367 | 756.2765 | [6 empty] | 656.5145 |  |  | 638.2583 |  |  | 488.506 | 557.0954 | 539.9682 | 304.0411 | 476.9603 | 544.7197 | 374.4506 | 510.6125 | 574.4635 | 534.9261 | 563.7619 | 438.5728 | 524.6903 | 481.2432 | 557.3907 | 308.4556 | 478.9726 |  | 554.6459 | 519.5407 | 704.8045 | 387.5388 | 490.4038 | 539.8579 | 426.3281 | 505.2551 | 523.2731 | 567.0566 | 441.7049 | 525.8997 | 0.12267 | 16.5906 | 2.9096 | 0.056353 | -38.3905 | 3.1149 | 2255.59 | 0.35 | 4.295 | -1.4345 | 2.1959 | 0.79708 | 4.5855 | 3.7125 | 7.1256 | 24.5013 | 18.6155 | 31.807 | -1.1069 | -3.6048 | 35.6035 | 32.9727
42810.4761 | 3114 | 30.2238 | 22.7622 | 18.4741 | 17.9079 | 17.2851 | 17.8948 | 22.2325 | 49.5644 | 24.4102 | 18.4201 | 17.0965 | 16.3743 | 15.6655 | 15.9201 | 103.639 | 130.6212 | 217.1888 | 481.911 | 230.3442 | 545.4871 |  |  |  | 98.8102 | 204.9748 | 598.4633 | 599.0177 | 503.0935 | 559.8643 | 116.0177 | 375.1727 | 472.8926 | 106.3864 | 392.0471 | 486.5268 | 595.5982 | 468.1661 |  | 569.9149 | 456.6809 | 449.1558 | 480.8761 |  | 76.6292 | 180.0092 | 87.3609 | 167.9909 | 296.2776 | 386.7587 | 449.1097 | 14.5849 | 108.5496 | 16.2294 | 191.2935 | 14.1758 | 44.2829 | 53.1367 | 68.3023 | 20.7794 |  |  | 4.6276 | -0.73654 | 2.65 | 0.36141 | 7.0497 | 4.7728 | 15.7096 | -6.5588 | 0.71828 | 6.4161 | 21.2018 | -0.00031706 | -0.00028256 | -0.00044684 | 438.329 | 174.5187 | 71.1999 | 27.4283 | 17.3047 | 16.2428 | 16.455 | 33.8508 | 22.8789 | 18.307 | 17.5007 | 17.0701 | 16.725 | 21.1284 | 264.7469 | 213.8674 | 186.8385 | 108.5227 | 91.4095 | 224.2653 | 142.0153 | 95.0877 | 100.7211 | 107.1608 | 276.0408 | 441.9945 | 500.7809 |  |  |  | 604.8023 | 650.8932 | 545.8795 | 632.7198 | 9.1146 | 5.1144 | 541.2002 |  |  | 532.8239 |  |  | 154.1923 | 321.2317 | 556.723 | 150.0525 | 410.0207 | 487.6183 | 783.036 | 699.5849 | 599.8696 | 582.3431 | 769.8321 |  | 578.4338 | 721.6379 | 531.8672 | 655.8079 | 602.2383 | 735.1496 |  | 696.334 |  |  | 761.6484 | 750.4412 | 755.9144 | [6 empty] | 656.6361 |  |  | 637.7264 |  |  | 487.4971 | 556.5128 | 539.4007 | 303.3246 | 476.6669 | 544.3813 | 373.9465 | 510.7518 | 574.2076 | 534.3329 | 563.4756 | 437.966 | 524.5891 | 480.5148 | 557.2359 | 307.5403 | 478.7762 |  | 554.1014 | 519.6741 | 704.5331 | 387.5298 | 489.9539 | 539.8611 | 426.1183 | 505.1793 | 522.566 | 567.6097 | 440.9826 | 525.3338 | -0.013879 | 16.6031 | 2.9041 | 0.055948 | -38.3309 | 3.1149 | 2250.71 | 0.28 | 4.3269 | -1.2732 | 2.415 | 0.89186 | 4.7533 | 3.9111 | 7.0956 | 24.5023 | 18.541 | 31.8075 | -1.0269 | -3.2959 | 35.4835 | 32.9119
42810.4761 | 3115 | 30.2346 | 22.7711 | 18.466 | 17.9076 | 17.2875 | 17.8973 | 22.2224 | 49.5598 | 24.4207 | 18.4267 | 17.0999 | 16.3742 | 15.6698 | 15.9175 | 103.6313 | 130.6874 | 217.3745 | 482.109 | 230.3887 | 545.1014 |  |  |  | 98.8124 | 204.9814 | 598.327 | 598.6658 | 503.0678 | 561.4793 | 156.0241 | 385.6631 | 475.6772 | 99.5471 | 379.9667 | 487.8477 | 590.2602 | 470.4943 |  | 570.8117 | 460.791 | 450.5323 | 486.2196 |  | 76.8279 | 179.8496 | 87.0556 | 167.6112 | 295.7043 | 387.3588 | 448.8342 | 14.3845 | 108.3986 | 15.833 | 191.0359 | 14.1725 | 44.2676 | 53.123 | 68.3135 | 20.7467 |  |  | 5.0567 | -0.45069 | 2.6651 | 0.71823 | 6.3012 | 4.1105 | 16.0684 | -7.2705 | 0.92339 | 6.4659 | 21.1102 | -0.00027927 | -0.00025956 | -0.00048626 | 438.3025 | 174.5527 | 71.2825 | 27.4526 | 17.312 | 16.2596 | 16.4567 | 33.8717 | 22.8788 | 18.3105 | 17.5042 | 17.0853 | 16.7439 | 21.1458 | 269.219 | 211.5767 | 183.386 | 109.7073 | 90.7087 | 224.3717 | 141.9865 | 95.0832 | 100.7443 | 107.1885 | 275.9839 | 442.0889 | 500.6661 |  |  |  | 604.6685 | 651.2443 | 547.6528 | 635.0421 | 10.1373 | 4.7944 | 546.1725 |  |  | 540.7746 |  |  | 154.4117 | 320.1681 | 559.9279 | 148.4061 | 410.9281 | 488.1825 | 778.8782 | 697.2257 | 606.1631 | 582.2426 | 769.5942 |  | 578.3561 | 723.0548 | 531.6201 | 654.5136 | 601.9999 | 735.3473 |  | 696.9285 |  |  | 760.9775 | 750.5346 | 755.7035 | [6 empty] | 656.2148 |  |  | 639.3794 |  |  | 487.3536 | 556.8248 | 539.7469 | 303.3204 | 476.2387 | 544.1212 | 373.9655 | 510.7155 | 573.9088 | 534.2564 | 562.7385 | 437.59 | 524.4101 | 480.6314 | 557.1887 | 308.3643 | 478.4677 |  | 553.2071 | 519.6174 | 704.3284 | 387.1519 | 489.7123 | 540.2216 | 425.6188 | 504.9971 | 522.266 | 567.0701 | 440.7995 | 524.8091 | 0.27194 | 16.611 | 2.8982 | 0.055984 | -38.3313 | 3.1149 | 2219.11 | 0.31 | 4.5274 | -0.99576 | 2.4215 | 1.257 | 4.4959 | 3.6312 | 7.1795 | 24.4959 | 18.4656 | 31.8006 | -1.509 | -2.9159 | 34.4003 | 32.8231
42810.4761 | 3116 | 30.2422 | 22.7939 | 18.4746 | 17.9128 | 17.2857 | 17.901 | 22.2268 | 49.5689 | 24.4334 | 18.4266 | 17.1037 | 16.3789 | 15.6745 | 15.9201 | 103.6338 | 130.754 | 217.5652 | 482.2183 | 230.4357 | 544.7589 |  |  |  | 98.8177 | 205.0098 | 597.7347 | 597.9697 | 501.8678 | 562.0178 | 130.4884 | 400.1519 | 470.8666 | 101.7035 | 376.7463 | 497.9497 | 576.8032 | 478.4096 |  | 582.4825 | 458.9569 | 448.4458 | 487.3028 |  | 76.7544 | 179.9961 | 86.7892 | 167.6695 | 294.3214 | 387.0485 | 448.972 | 13.8226 | 108.2534 | 15.5914 | 190.6302 | 14.1763 | 44.2827 | 53.1201 | 68.3159 | 20.7334 |  |  | 5.0028 | -0.85351 | 2.6014 | 0.30753 | 6.7671 | 4.4936 | 16.0026 | -7.0891 | 0.46706 | 6.0899 | 21.5185 | -0.00033841 | -0.00026777 | -0.00044191 | 438.2623 | 174.5896 | 71.355 | 27.4814 | 17.3101 | 16.2564 | 16.456 | 33.871 | 22.8813 | 18.3093 | 17.5029 | 17.0792 | 16.7305 | 21.1376 | 274.9856 | 212.0614 | 180.7393 | 108.4211 | 90.9315 | 224.5072 | 141.9703 | 95.089 | 100.7692 | 107.2213 | 275.9087 | 442.1871 | 500.4108 |  |  |  | 604.394 | 650.1223 | 547.3439 | 634.4894 | 6.7598 | 5.9917 | 545.6459 |  |  | 536.5122 |  |  | 150.4817 | 317.8581 | 555.3532 | 141.3309 | 403.1143 | 494.024 | 772.1572 | 695.4153 | 606.2576 | 579.6336 | 769.8597 |  | 578.2765 | 724.8914 | 531.3031 | 656.2533 | 601.9141 | 736.1167 |  | 697.5871 |  |  | 761.9999 | 751.2912 | 756.1854 | [6 empty] | 657.0052 |  |  | 642.3013 |  |  | 488.1353 | 557.2398 | 540.046 | 302.7603 | 475.7707 | 543.9261 | 373.5301 | 510.4221 | 573.493 | 534.3895 | 562.454 | 436.9612 | 524.1552 | 480.3502 | 556.8892 | 308.5375 | 477.9062 |  | 553.4409 | 518.5684 | 704.2179 | 388.2501 | 489.9315 | 539.8391 | 424.8771 | 504.5821 | 520.424 | 565.2454 | 441.5138 | 524.3082 | 0.24151 | 16.6215 | 2.8934 | 0.055868 | -38.357 | 3.1149 | 2175.94 | 0.3 | 4.5047 | -1.3705 | 2.3927 | 0.82268 | 4.6581 | 3.7958 | 7.1631 | 24.4752 | 18.3683 | 31.7368 | -2.1309 | -2.6239 | 32.0774 | 32.7887
42810.4761 | 3117 | 30.2618 | 22.792 | 18.4888 | 17.9172 | 17.2898 | 17.9024 | 22.227 | 49.5773 | 24.4431 | 18.4251 | 17.1045 | 16.38 | 15.6693 | 15.9187 | 103.6455 | 130.8235 | 217.7612 | 482.2896 | 230.4824 | 544.3103 |  |  |  | 98.835 | 205.2383 | 596.7558 | 596.7022 | 502.2962 | 561.3301 | 102.8568 | 422.5304 | 450.4385 | 144.5398 | 413.3988 | 493.3656 | 585.9282 | 477.156 |  | 590.1296 | 451.9373 | 443.3349 | 488.7777 |  | 76.7731 | 180.0483 | 86.6921 | 167.4858 | 292.8314 | 387.0049 | 448.771 | 13.4546 | 108.1226 | 15.8146 | 190.3106 | 14.1809 | 44.2878 | 53.1292 | 68.3138 | 20.7208 |  |  | 4.6335 | -1.0993 | 2.4503 | 0.65449 | 6.0417 | 3.6958 | 15.6209 | -6.5891 | 0.96757 | 6.1673 | 21.5447 | -0.00031706 | -0.00026942 | -0.00045998 | 438.2167 | 174.6197 | 71.4284 | 27.5051 | 17.3088 | 16.2571 | 16.4557 | 33.8886 | 22.895 | 18.3121 | 17.4994 | 17.0766 | 16.7324 | 21.1449 | 267.7297 | 210.2803 | 180.1118 | 103.8056 | 91.9913 | 224.4829 | 142.0044 | 95.0861 | 100.7944 | 107.2466 | 275.8398 | 442.2652 | 500.1259 |  |  |  | 604.1382 | 649.5863 | 552.232 | 634.9847 | 7.9533 | 4.8452 | 546.325 |  |  | 522.5245 |  |  | 146.0693 | 317.0344 | 563.2791 | 142.2667 | 401.9775 | 494.0056 | 770.6245 | 699.6687 | 607.4355 | 582.0827 | 769.764 |  | 578.1419 | 724.6282 | 530.9891 | 655.7047 | 601.9121 | 736.2123 |  | 697.5662 |  |  | 762.9056 | 751.2307 | 756.3893 | [6 empty] | 657.0468 |  |  | 641.5366 |  |  | 488.1444 | 556.7137 | 539.9132 | 302.3418 | 475.3266 | 543.7809 | 373.4305 | 510.4674 | 573.5267 | 535.2363 | 562.7081 | 436.4081 | 523.9169 | 479.7723 | 556.8757 | 307.8404 | 477.7404 |  | 552.5337 | 516.838 | 704.0357 | 388.5399 | 490.2301 | 539.1123 | 424.5395 | 504.2177 | 518.1433 | 563.9382 | 442.4629 | 524.0573 | 0.59454 | 16.6329 | 2.8875 | 0.055759 | -38.2252 | 3.1149 | 2171.98 | 0.3 | 4.3334 | -1.5555 | 2.3223 | 1.2002 | 4.4012 | 3.4423 | 7.0769 | 24.4553 | 18.3298 | 31.7517 | -1.3281 | -2.5498 | 33.5812 | 32.7287
42810.4761 | 3118 | 30.2599 | 22.8143 | 18.4754 | 17.9081 | 17.2729 | 17.9058 | 22.2238 | 49.5592 | 24.4324 | 18.4165 | 17.0952 | 16.3709 | 15.6669 | 15.9114 | 103.6524 | 130.8808 | 217.941 | 482.4168 | 230.5156 | 543.9248 |  |  |  | 98.8408 | 205.2131 | 596.3833 | 596.0912 | 503.9762 | 563.115 | 125.4719 | 378.9322 | 462.8429 | 145.713 | 425.0233 | 486.337 | 602.8113 | 488.1414 |  | 590.4913 | 460.6232 | 447.3299 | 520.5633 |  | 76.9766 | 179.8879 | 86.6493 | 166.9336 | 291.8494 | 387.0557 | 448.5376 | 13.364 | 108.0119 | 15.9261 | 190.0082 | 14.1913 | 44.3032 | 53.1331 | 68.3153 | 20.7211 |  |  | 4.4857 | -0.93696 | 2.4444 | 0.37784 | 6.5247 | 4.6447 | 15.6609 | -6.9314 | 0.60678 | 6.1184 | 21.5002 | -0.00027763 | -0.00029899 | -0.00044848 | 438.1519 | 174.6553 | 71.4946 | 27.5176 | 17.3096 | 16.2514 | 16.4592 | 33.902 | 22.9019 | 18.3093 | 17.495 | 17.0806 | 16.7276 | 21.1459 | 266.5339 | 210.6098 | 177.2513 | 102.4867 | 93.0796 | 224.4944 | 141.964 | 95.0846 | 100.8227 | 107.278 | 275.7681 | 442.3255 | 499.9924 |  |  |  | 604.0864 | 650.1062 | 555.2767 | 634.2707 | 7.2965 | 5.544 | 550.2226 |  |  | 524.9447 |  |  | 146.5551 | 313.785 | 563.1924 | 140.3065 | 409.0372 | 487.8654 | 776.9666 | 700.508 | 604.4093 | 580.9425 | 769.3615 |  | 577.8788 | 724.0722 | 530.8033 | 656.7174 | 601.6978 | 736.1227 |  | 697.5008 |  |  | 762.2705 | 750.4409 | 755.9066 | [6 empty] | 657.6099 |  |  | 642.2959 |  |  | 488.2589 | 556.5034 | 539.934 | 302.2853 | 475.1708 | 543.7594 | 373.3112 | 510.4549 | 573.1909 | 535.9869 | 563.1288 | 436.4179 | 523.7213 | 479.8268 | 556.6604 | 308.3413 | 477.5013 |  | 551.8899 | 515.3614 | 703.7209 | 388.4001 | 490.1409 | 537.868 | 424.2293 | 503.9136 | 518.7521 | 563.8494 | 443.2519 | 523.8891 | 0.62074 | 16.637 | 2.8816 | 0.055441 | -38.2467 | 3.1149 | 2171.12 | 0.26 | 4.2683 | -1.4358 | 2.3191 | 0.91178 | 4.5739 | 3.8591 | 7.0862 | 24.4223 | 18.3182 | 31.6851 | -1.1936 | -2.2371 | 35.6675 | 32.7391
42810.4761 | 3119 | 30.2769 | 22.8395 | 18.4812 | 17.9195 | 17.2864 | 17.8965 | 22.2391 | 49.5716 | 24.4454 | 18.4365 | 17.095 | 16.3678 | 15.6673 | 15.9263 | 103.6554 | 130.9478 | 218.138 | 482.5937 | 230.5657 | 543.5862 |  |  |  | 98.8487 | 204.9682 | 596.2988 | 595.7041 | 504.1689 | 564.5098 | 111.4654 | 378.4006 | 468.4037 | 101.4252 | 397.6219 | 509.7833 | 610.4288 | 496.0223 |  | 554.805 | 456.2863 | 447.7016 | 541.061 |  | 76.9115 | 179.7258 | 86.6994 | 166.7863 | 292.0237 | 387.1725 | 448.6323 | 13.3438 | 107.8782 | 15.9596 | 189.7399 | 14.1831 | 44.3201 | 53.1376 | 68.309 | 20.7189 |  |  | 4.2603 | -0.72143 | 2.5771 | 0.10843 | 6.4517 | 4.4554 | 16.004 | -6.6811 | 0.51901 | 5.92 | 21.6946 | -0.00029242 | -0.00030556 | -0.00043862 | 438.118 | 174.6866 | 71.5616 | 27.5432 | 17.3068 | 16.2501 | 16.459 | 33.9137 | 22.8994 | 18.3126 | 17.4975 | 17.0697 | 16.7238 | 21.1443 | 260.8902 | 208.8171 | 175.5684 | 103.3923 | 92.3549 | 224.3126 | 141.923 | 95.0809 | 100.8362 | 107.2986 | 275.7094 | 442.3331 | 499.9757 |  |  |  | 604.0193 | 648.7652 | 553.8178 | 633.7426 | 5.091 | 3.9833 | 544.6066 |  |  | 521.9481 |  |  | 145.9784 | 313.4433 | 560.8596 | 135.1908 | 409.1378 | 495.238 | 775.6732 | 697.3963 | 603.3049 | 581.6107 | 768.9241 |  | 577.7036 | 726.2173 | 530.557 | 661.531 | 601.4102 | 736.8896 |  | 698.8636 |  |  | 761.4194 | 750.0414 | 755.4225 | [6 empty] | 656.8288 |  |  | 645.3151 |  |  | 489.2468 | 556.5261 | 539.7943 | 301.5911 | 475.2116 | 543.799 | 373.1467 | 509.775 | 572.4843 | 536.2818 | 563.2537 | 436.1906 | 523.5973 | 479.3869 | 556.2283 | 307.1983 | 477.3986 |  | 551.7596 | 515.0722 | 703.4033 | 387.3933 | 489.8244 | 537.6679 | 424.0241 | 503.6008 | 519.1341 | 563.4519 | 443.5851 | 523.6458 | 0.75286 | 16.6463 | 2.8763 | 0.05458 | -38.2714 | 3.1149 | 2171.42 | 0.25 | 4.1631 | -1.2597 | 2.3808 | 0.48834 | 4.5487 | 3.78 | 7.1641 | 24.4052 | 18.2228 | 31.4997 | -0.59182 | -2.0554 | 36.4861 | 32.7417
42810.4761 | 3120 | 30.2975 | 22.8515 | 18.4866 | 17.912 | 17.2851 | 17.9008 | 22.2393 | 49.5673 | 24.4603 | 18.4379 | 17.0993 | 16.3717 | 15.666 | 15.9255 | 103.6622 | 131.0128 | 218.3359 | 482.7226 | 230.6203 | 543.3339 |  |  |  | 98.8553 | 204.7507 | 595.5387 | 594.4538 | 501.4772 | 563.6629 | 107.0236 | 385.8927 | 466.8572 | 103.5757 | 378.2603 | 502.2271 | 592.2117 | 494.9014 |  | 535.8989 | 441.4417 | 436.3212 | 538.2778 |  | 77.0753 | 179.5313 | 86.4771 | 166.4023 | 292.1872 | 386.6608 | 448.8296 | 13.3586 | 107.7886 | 16.1685 | 189.4333 | 14.1679 | 44.3279 | 53.1503 | 68.2996 | 20.7239 |  |  | 5.7723 | -0.86008 | 2.6658 | 0.27007 | 6.8815 | 4.3858 | 15.9711 | -6.3348 | 0.59082 | 5.9103 | 21.2842 | -0.00027763 | -0.00029077 | -0.00045177 | 438.08 | 174.7142 | 71.6338 | 27.572 | 17.3036 | 16.2554 | 16.4584 | 33.9263 | 22.9115 | 18.3083 | 17.4957 | 17.0729 | 16.7266 | 21.1465 | 251.4355 | 199.8395 | 168.1039 | 105.6907 | 92.4669 | 224.0571 | 141.824 | 95.0757 | 100.86 | 107.3098 | 275.6541 | 442.3646 | 499.9714 |  |  |  | 603.8771 | 646.9053 | 551.7404 | 633.1045 | 6.713 | 5.2519 | 541.5892 |  |  | 514.5925 |  |  | 146.7296 | 316.3408 | 563.2495 | 143.7037 | 404.7641 | 496.5146 | 765.8382 | 692.0837 | 603.6368 | 581.4036 | 768.4426 |  | 577.5422 | 727.0218 | 530.3472 | 662.2843 | 601.3748 | 737.8915 |  | 700.0012 |  |  | 760.6252 | 749.8488 | 755.0202 | [6 empty] | 657.7201 |  |  | 646.8421 |  |  | 488.0403 | 556.6878 | 539.6208 | 301.7209 | 474.8281 | 543.8458 | 373.2525 | 510.2593 | 572.7191 | 536.7637 | 562.2194 | 435.603 | 523.324 | 478.8294 | 556.3532 | 306.4629 | 477.4034 |  | 550.7464 | 514.9211 | 703.1261 | 387.7324 | 489.4449 | 537.6923 | 423.6822 | 503.3315 | 519.0382 | 563.7619 | 443.4417 | 523.0727 | 0.45683 | 16.6575 | 2.8712 | 0.055376 | -38.3761 | 3.1149 | 2184.21 | 0.25 | 4.8435 | -1.3751 | 2.4209 | 0.77056 | 4.6959 | 3.7489 | 7.1539 | 24.3915 | 18.1699 | 31.4724 | 0.42319 | -1.2386 | 33.2943 | 32.7337
42810.4762 | 3121 | 30.3087 | 22.8713 | 18.4905 | 17.9165 | 17.2856 | 17.9008 | 22.2331 | 49.5758 | 24.4663 | 18.4387 | 17.1036 | 16.3778 | 15.672 | 15.9237 | 103.6715 | 131.0695 | 218.5148 | 482.917 | 230.6613 | 543.1792 |  |  |  | 98.8538 | 204.7462 | 594.8101 | 593.9964 | 498.6642 | 561.9826 | 105.9763 | 378.668 | 470.6998 | 119.3332 | 392.7736 | 509.0499 | 594.3306 | 491.8918 |  | 574.65 | 441.8094 | 427.8908 | 527.2982 |  | 77.1282 | 179.276 | 86.3047 | 166.7476 | 292.0266 | 386.5443 | 449.0073 | 12.8889 | 107.707 | 17.3194 | 189.0817 | 14.1716 | 44.3392 | 53.1515 | 68.2843 | 20.7395 |  |  | 4.7433 | -0.29956 | 2.4726 | 0.44027 | 6.8191 | 4.2051 | 15.9343 | -6.3959 | 0.72782 | 6.0202 | 21.5938 | -0.00025299 | -0.00031049 | -0.00045669 | 437.9935 | 174.7452 | 71.7149 | 27.5922 | 17.3062 | 16.2503 | 16.4553 | 33.9366 | 22.9198 | 18.3112 | 17.4976 | 17.0721 | 16.7197 | 21.1578 | 247.2835 | 197.6167 | 173.1249 | 108.5941 | 94.3748 | 223.9281 | 141.7829 | 95.0736 | 100.8813 | 107.342 | 275.583 | 442.4338 | 500.0062 |  |  |  | 603.4806 | 647.3846 | 563.0612 | 633.0214 | 6.3846 | 6.2057 | 543.5884 |  |  | 514.8339 |  |  | 152.6289 | 315.5606 | 561.5587 | 147.8337 | 411.6336 | 485.3313 | 769.13 | 688.2278 | 602.2549 | 580.9966 | 767.9816 |  | 577.3024 | 728.4459 | 530.111 | 661.1597 | 601.3305 | 739.1977 |  | 701.4767 |  |  | 760.5308 | 749.4909 | 754.9273 | [6 empty] | 659.078 |  |  | 647.1181 |  |  | 487.4081 | 555.8189 | 540.1065 | 300.6531 | 474.491 | 543.5489 | 372.9731 | 510.7119 | 573.0351 | 537.1112 | 561.9934 | 435.0086 | 523.0883 | 478.4157 | 556.5152 | 308.4193 | 477.3571 |  | 550.9429 | 514.5304 | 702.8934 | 387.8381 | 489.552 | 537.7076 | 423.4353 | 503.1496 | 518.7842 | 564.6649 | 442.6895 | 522.6084 | 0.23708 | 16.6683 | 2.8664 | 0.055557 | -38.318 | 3.1149 | 2187.95 | 0.23 | 4.3862 | -0.8113 | 2.3309 | 0.98355 | 4.6741 | 3.6705 | 7.145 | 24.3642 | 18.096 | 31.4957 | 0.8666 | -1.8017 | 33.9707 | 32.6644
42810.4762 | 3122 | 30.3167 | 22.8807 | 18.4834 | 17.9102 | 17.2796 | 17.9026 | 22.2254 | 49.571 | 24.4695 | 18.4371 | 17.1019 | 16.3747 | 15.6668 | 15.9158 | 103.6714 | 131.1202 | 218.6907 | 483.1405 | 230.6968 | 542.9013 |  |  |  | 98.8581 | 204.7796 | 594.2722 | 593.5709 | 496.9843 | 560.2605 | 127.6611 | 372.1576 | 474.2438 | 114.042 | 384.6973 | 505.1721 | 585.4463 | 488.0168 |  | 583.6698 | 451.6924 | 438.3738 | 513.9564 |  | 77.0545 | 179.0606 | 86.5109 | 167.2455 | 291.1961 | 386.7262 | 448.5414 | 12.6811 | 107.6104 | 17.6812 | 188.7998 | 14.1754 | 44.3369 | 53.1395 | 68.2666 | 20.7416 |  |  | 5.4352 | -0.47369 | 2.4956 | 0.25759 | 6.8026 | 3.9738 | 15.6879 | -6.3564 | 0.73697 | 5.913 | 21.7842 | -0.00029406 | -0.00033184 | -0.00040741 | 437.9164 | 174.778 | 71.7765 | 27.6192 | 17.3207 | 16.2567 | 16.4604 | 33.9585 | 22.9302 | 18.3223 | 17.5094 | 17.0815 | 16.7367 | 21.1646 | 246.4144 | 201.274 | 182.1177 | 109.9618 | 101.7326 | 223.8574 | 141.8234 | 95.0716 | 100.9064 | 107.3622 | 275.5026 | 442.5007 | 500.1706 |  |  |  | 603.3149 | 647.8957 | 566.0077 | 633.5854 | 7.7195 | 7.0632 | 544.1044 |  |  | 526.0321 |  |  | 149.6778 | 311.2832 | 556.9839 | 146.5088 | 408.759 | 493.0924 | 775.7968 | 686.965 | 601.8661 | 582.1797 | 767.9873 |  | 577.0068 | 726.6341 | 529.7717 | 658.9427 | 601.1419 | 739.0673 |  | 700.7872 |  |  | 760.9822 | 749.3618 | 754.8464 | [6 empty] | 658.5412 |  |  | 645.128 |  |  | 485.6822 | 555.4529 | 540.7819 | 300.6124 | 474.3388 | 543.205 | 372.1149 | 509.9157 | 572.7161 | 536.4856 | 561.733 | 434.8736 | 522.8174 | 478.5209 | 556.3623 | 309.4182 | 477.2434 |  | 550.0811 | 514.3333 | 702.6042 | 386.9258 | 489.896 | 537.9072 | 422.8443 | 502.9229 | 519.4522 | 564.3316 | 441.0908 | 522.4293 | 0.43892 | 16.6765 | 2.8618 | 0.054652 | -38.28 | 3.1149 | 2193.39 | 0.29 | 4.6903 | -1.02 | 2.3411 | 0.75215 | 4.6691 | 3.5686 | 7.0906 | 24.3146 | 18.0971 | 31.5235 | 0.95333 | -2.7958 | 32.7992 | 32.6188
42810.4762 | 3123 | 30.3326 | 22.9014 | 18.4858 | 17.9114 | 17.2789 | 17.9067 | 22.2321 | 49.5729 | 24.4838 | 18.4445 | 17.1048 | 16.3814 | 15.6695 | 15.9238 | 103.6774 | 131.1853 | 218.8907 | 483.5198 | 230.7758 | 542.5565 |  |  |  | 98.5974 | 204.6411 | 594.2761 | 593.5526 | 496.6996 | 559.0488 | 139.5455 | 402.9678 | 459.084 | 112.0125 | 383.2991 | 500.8799 | 577.1415 | 484.4363 |  | 565.2047 | 444.1965 | 436.729 | 502.3709 |  | 77.0765 | 178.8699 | 86.7032 | 167.2799 | 290.0651 | 385.5366 | 448.6042 | 12.6132 | 107.4916 | 17.2476 | 188.5327 | 14.1757 | 44.3317 | 53.1298 | 68.2374 | 20.7462 |  |  | 5.0337 | -0.47829 | 2.2071 | 0.23196 | 6.9833 | 4.7695 | 16.3253 | -6.6285 | 0.11502 | 6.5628 | 21.4662 | -0.00030391 | -0.00027599 | -0.00046162 | 437.849 | 174.8091 | 71.8508 | 27.6325 | 17.3053 | 16.2496 | 16.451 | 33.9648 | 22.9339 | 18.3127 | 17.4935 | 17.0665 | 16.7249 | 21.1646 | 251.6483 | 204.2442 | 187.5236 | 109.8993 | 102.1295 | 223.8456 | 141.9024 | 95.0749 | 100.9417 | 107.3934 | 275.4535 | 442.5747 | 500.2716 |  |  |  | 603.1293 | 647.008 | 564.7283 | 633.2186 | 7.0461 | 5.7426 | 548.7329 |  |  | 530.3804 |  |  | 141.3255 | 308.5777 | 555.1024 | 150.2434 | 413.9421 | 466.7548 | 779.4608 | 685.386 | 599.4617 | 584.8713 | 767.6396 |  | 576.7965 | 724.8434 | 529.5345 | 657.7874 | 601.1168 | 738.5165 |  | 699.747 |  |  | 760.6684 | 748.7203 | 754.4166 | [6 empty] | 658.8893 |  |  | 644.6564 |  |  | 485.2093 | 555.1378 | 540.5723 | 299.6889 | 473.3395 | 542.9878 | 371.6743 | 509.7375 | 572.1247 | 536.0347 | 561.4247 | 434.3234 | 522.5952 | 478.8056 | 555.4958 | 309.2057 | 477.4681 |  | 550.8095 | 514.5666 | 702.3009 | 385.4052 | 490.1027 | 538.0371 | 422.3938 | 502.9914 | 519.8825 | 565.0016 | 439.2349 | 522.2476 | 0.46955 | 16.6876 | 2.8569 | 0.053928 | -38.2434 | 3.1149 | 2188.28 | 0.25 | 4.5105 | -1.0247 | 2.2012 | 0.7136 | 4.7265 | 3.9061 | 7.2266 | 24.2891 | 18.1124 | 31.551 | 0.37015 | -3.3864 | 31.7153 | 32.5955
42810.4762 | 3124 | 30.3557 | 22.9218 | 18.5042 | 17.9222 | 17.2852 | 17.9211 | 22.2356 | 49.5816 | 24.4895 | 18.4493 | 17.1042 | 16.3811 | 15.672 | 15.926 | 103.6742 | 131.2558 | 219.0542 | 483.8148 | 230.839 | 542.3271 |  |  |  | 94.6241 | 204.5913 | 594.8717 | 594.0788 | 499.4069 | 559.8213 | 128.0623 | 421.1066 | 453.3021 | 128.5293 | 386.4989 | 499.063 | 576.0615 | 481.3339 |  | 568.1431 | 440.5683 | 432.1558 | 502.0811 |  | 76.9938 | 178.7247 | 86.7859 | 168.0877 | 289.5615 | 385.3037 | 449.1123 | 12.1705 | 107.3262 | 16.653 | 188.2781 | 14.1803 | 44.2998 | 53.1273 | 68.2198 | 20.7501 |  |  | 5.9642 | -0.51115 | 2.1217 | 0.32987 | 6.9873 | 4.0349 | 15.8745 | -6.3597 | 0.94207 | 5.7693 | 21.2298 | -0.00029734 | -0.00030884 | -0.00048298 | 437.7453 | 174.8432 | 71.9361 | 27.6594 | 17.3154 | 16.2571 | 16.4571 | 33.9807 | 22.9484 | 18.3234 | 17.5012 | 17.0804 | 16.7394 | 21.1739 | 253.9752 | 204.2617 | 181.9712 | 112.7464 | 102.7477 | 223.8298 | 141.8745 | 95.0742 | 100.9713 | 107.4146 | 275.3799 | 442.6655 | 500.2086 |  |  |  | 602.9149 | 645.4434 | 563.3013 | 632.0783 | 6.51 | 4.6958 | 555.1346 |  |  | 533.902 |  |  | 147.2171 | 316.1525 | 565.2807 | 152.3193 | 414.7891 | 462.6586 | 785.3905 | 693.436 | 602.4086 | 586.8882 | 767.1921 |  | 576.6017 | 723.3813 | 529.3356 | 655.7486 | 601.0355 | 738.1343 |  | 698.9427 |  |  | 760.1514 | 748.4443 | 754.1127 | [6 empty] | 657.2428 |  |  | 641.1633 |  |  | 485.5931 | 554.5074 | 539.1911 | 298.7155 | 473.2642 | 542.3343 | 371.8228 | 509.9225 | 571.9363 | 536.3364 | 560.9661 | 434.4305 | 521.9411 | 479.3065 | 554.8947 | 308.3062 | 477.612 |  | 550.7228 | 514.8669 | 701.983 | 384.6835 | 490.3672 | 538.0907 | 423.4204 | 502.8405 | 519.5144 | 566.0051 | 438.2083 | 522.1307 | 0.49362 | 16.6952 | 2.8523 | 0.053878 | -38.3012 | 3.1149 | 2220.71 | 0.21 | 4.912 | -1.0591 | 2.1578 | 0.85084 | 4.727 | 3.5921 | 7.1249 | 24.269 | 18.1241 | 31.5931 | 0.10941 | -2.773 | 31.5431 | 32.5885
42810.4762 | 3125 | 30.3557 | 22.9365 | 18.4904 | 17.9118 | 17.281 | 17.9093 | 22.2299 | 49.5726 | 24.491 | 18.4485 | 17.0963 | 16.3726 | 15.6671 | 15.9192 | 103.685 | 131.3074 | 219.2218 | 484.085 | 230.9072 | 542.1221 |  |  |  | 94.6443 | 204.4197 | 594.1276 | 593.7079 | 496.9985 | 558.3636 | 127.1423 | 434.0178 | 435.0162 | 180.1948 | 433.7355 | 512.813 | 604.5855 | 492.7342 |  | 565.543 | 443.6721 | 436.4804 | 502.175 |  | 76.8145 | 178.5408 | 86.7069 | 168.5258 | 289.4733 | 385.4635 | 448.8172 | 11.6098 | 107.2197 | 16.537 | 188.0238 | 14.1782 | 44.2492 | 53.1208 | 68.195 | 20.7218 |  |  | 4.8504 | -0.68726 | 2.6717 | 0.30162 | 6.3499 | 3.2785 | 15.5394 | -6.3551 | 0.62468 | 6.4417 | 21.2161 | -0.00031706 | -0.00027599 | -0.00045669 | 437.6541 | 174.8705 | 72.0027 | 27.6779 | 17.3091 | 16.2577 | 16.4571 | 33.9911 | 22.9493 | 18.3251 | 17.4985 | 17.0777 | 16.7366 | 21.1815 | 256.0196 | 206.3357 | 179.7728 | 112.073 | 103.1968 | 223.7312 | 141.8509 | 95.0558 | 100.9826 | 107.4368 | 275.3236 | 442.7539 | 500.1817 |  |  |  | 602.7661 | 644.9088 | 561.9499 | 630.3682 | 7.0295 | 4.7163 | 556.1834 |  |  | 534.0227 |  |  | 150.9038 | 321.6511 | 562.2803 | 150.7566 | 416.9934 | 460.8757 | 786.1476 | 698.2856 | 607.8889 | 585.8673 | 766.7965 |  | 576.2398 | 724.7447 | 529.2864 | 656.4308 | 600.7152 | 738.3762 |  | 698.5539 |  |  | 758.8723 | 747.8308 | 753.5258 | [6 empty] | 655.9368 |  |  | 641.602 |  |  | 484.1455 | 554.4335 | 538.5559 | 297.8577 | 473.4758 | 541.876 | 370.703 | 509.5247 | 572.1289 | 535.7419 | 561.0727 | 434.5271 | 521.6524 | 479.27 | 554.9015 | 308.5126 | 477.558 |  | 549.2022 | 514.7131 | 701.6883 | 384.6264 | 490.0709 | 538.2508 | 423.7012 | 502.4973 | 518.6556 | 566.5114 | 438.3742 | 521.7101 | 0.58896 | 16.7052 | 2.8477 | 0.054153 | -38.3315 | 3.1149 | 2239.05 | 0.25 | 4.4258 | -1.2279 | 2.4209 | 0.81342 | 4.5068 | 3.2383 | 7.0502 | 24.2196 | 18.0791 | 31.5168 | -0.13144 | -2.5317 | 36.4988 | 32.6092
42810.4762 | 3126 | 30.3705 | 22.943 | 18.4995 | 17.9042 | 17.2736 | 17.9117 | 22.2309 | 49.5669 | 24.4953 | 18.449 | 17.0927 | 16.372 | 15.6614 | 15.9209 | 103.6926 | 131.3724 | 219.4098 | 484.3271 | 230.9737 | 541.831 |  |  |  | 94.6494 | 204.4475 | 593.6306 | 593.6156 | 495.7249 | 555.7264 | 120.3625 | 403.074 | 452.2929 | 170.3513 | 436.1108 | 501.3595 | 622.5457 | 485.1119 |  | 547.9657 | 448.8648 | 438.1058 | 539.9897 |  | 76.8752 | 178.4876 | 86.7371 | 169.2877 | 291.0006 | 385.9568 | 448.3882 | 10.9645 | 107.0334 | 16.6342 | 187.7592 | 14.1705 | 44.193 | 53.1269 | 68.1827 | 20.6918 |  |  | 4.7308 | -0.79305 | 2.2932 | 0.033514 | 6.2861 | 3.7129 | 14.9808 | -6.5595 | 0.50675 | 6.3727 | 21.2292 | -0.00032691 | -0.00024313 | -0.00045341 | 437.6152 | 174.9028 | 72.0683 | 27.6979 | 17.313 | 16.2471 | 16.4575 | 34.0027 | 22.9505 | 18.324 | 17.4968 | 17.077 | 16.7309 | 21.1801 | 257.0179 | 205.0528 | 175.1066 | 109.2292 | 97.7267 | 223.7475 | 141.7989 | 95.0694 | 101.0186 | 107.4649 | 275.2307 | 442.8623 | 500.3263 |  |  |  | 602.6042 | 642.245 | 557.7901 | 628.177 | 8.1695 | 5.5627 | 551.0855 |  |  | 535.3303 |  |  | 143.1787 | 317.218 | 558.0792 | 149.3884 | 415.5079 | 460.4671 | 784.1159 | 695.2968 | 603.796 | 580.8488 | 766.528 |  | 575.8999 | 729.0232 | 529.0174 | 655.9194 | 600.2955 | 739.729 |  | 699.9575 |  |  | 758.6566 | 747.5092 | 753.3696 | [6 empty] | 654.7107 |  |  | 641.3587 |  |  | 483.2431 | 554.5166 | 538.3311 | 297.1938 | 473.8588 | 541.4228 | 369.6007 | 508.7199 | 572.2937 | 534.7453 | 560.8258 | 434.3064 | 521.5406 | 479.4765 | 554.8402 | 307.6496 | 477.6243 |  | 548.9266 | 514.2144 | 701.4663 | 384.8703 | 489.0465 | 537.9225 | 423.8093 | 502.252 | 516.8302 | 565.194 | 438.0061 | 521.4352 | 0.40599 | 16.7116 | 2.8432 | 0.054652 | -38.3229 | 3.1149 | 2252.63 | 0.3 | 4.3639 | -1.3189 | 2.2428 | 0.27113 | 4.4858 | 3.4475 | 6.9249 | 24.1704 | 17.9213 | 31.4558 | -0.2401 | -2.0199 | 38.7875 | 32.6409
42810.4762 | 3127 | 30.394 | 22.9738 | 18.5017 | 17.9157 | 17.2821 | 17.9166 | 22.2423 | 49.5803 | 24.5089 | 18.4508 | 17.1013 | 16.377 | 15.6692 | 15.9174 | 103.6962 | 131.4319 | 219.5888 | 484.4698 | 231.0245 | 541.5063 |  |  |  | 94.6456 | 204.7369 | 593.504 | 593.1703 | 494.421 | 554.6506 | 109.8274 | 380.0372 | 457.785 | 133.0405 | 400.7511 | 507.6523 | 607.6696 | 489.3236 |  | 559.4465 | 449.3019 | 439.5481 | 538.4738 |  | 76.9432 | 178.2723 | 86.6527 | 169.5555 | 291.8784 | 386.2407 | 447.9786 | 10.9695 | 106.8627 | 16.0192 | 187.5286 | 14.1533 | 44.1353 | 53.1195 | 68.1592 | 20.6643 |  |  | 5.2315 | -0.69777 | 2.2196 | 0.31081 | 6.2736 | 3.1136 | 15.1517 | -6.4609 | 0.56825 | 6.1854 | 21.0055 | -0.00032034 | -0.00026777 | -0.00045012 | 437.5382 | 174.9328 | 72.1307 | 27.7151 | 17.3082 | 16.242 | 16.4528 | 34.0018 | 22.9559 | 18.3265 | 17.497 | 17.0682 | 16.7269 | 21.175 | 257.7014 | 206.1013 | 181.7919 | 111.9247 | 95.5643 | 223.8271 | 141.8297 | 95.0619 | 101.0425 | 107.494 | 275.185 | 442.9335 | 500.1536 |  |  |  | 602.3786 | 641.3751 | 556.8207 | 628.2573 | 6.5408 | 4.8782 | 547.6749 |  |  | 526.6025 |  |  | 140.0896 | 310.5444 | 553.3304 | 150.2174 | 411.4173 | 469.3595 | 776.3465 | 683.8449 | 591.0305 | 570.5761 | 766.208 |  | 575.578 | 729.7932 | 528.6925 | 654.4228 | 599.9925 | 740.3818 |  | 700.511 |  |  | 757.5638 | 747.0754 | 752.7061 | [6 empty] | 654.1962 |  |  | 637.8681 |  |  | 483.3099 | 554.5463 | 537.5473 | 296.5207 | 474.1739 | 541.0803 | 368.505 | 507.7582 | 572.0713 | 534.4436 | 560.1078 | 434.4027 | 521.454 | 479.1932 | 554.8245 | 306.4973 | 477.7285 |  | 550.7832 | 513.9833 | 701.2279 | 384.4147 | 489.0122 | 537.325 | 423.7546 | 501.79 | 516.4084 | 563.7433 | 437.6453 | 521.2292 | 0.37614 | 16.7208 | 2.8406 | 0.055217 | -38.3087 | 3.1149 | 2247.03 | 0.28 | 4.5861 | -1.2368 | 2.206 | 0.82548 | 4.4823 | 3.1577 | 6.9658 | 24.1257 | 17.8529 | 31.4432 | -0.30499 | -2.7588 | 36.0517 | 32.598
42810.4762 | 3128 | 30.388 | 22.9736 | 18.4915 | 17.902 | 17.2785 | 17.9063 | 22.2274 | 49.5718 | 24.5016 | 18.4482 | 17.0909 | 16.3639 | 15.6616 | 15.9172 | 103.6999 | 131.4939 | 219.7578 | 484.6808 | 231.0877 | 541.3832 |  |  |  | 94.6521 | 204.6841 | 593.267 | 593.3771 | 496.0772 | 555.0455 | 103.7574 | 366.4154 | 463.5843 | 119.0929 | 378.9181 | 505.0306 | 581.3477 | 490.0652 |  | 579.0694 | 449.28 | 434.6965 | 541.1225 |  | 76.7561 | 177.9024 | 86.4101 | 169.0264 | 292.2318 | 386.3049 | 447.2058 | 11.2605 | 106.7721 | 15.5728 | 187.3773 | 14.1442 | 44.0898 | 53.1159 | 68.1394 | 20.6397 |  |  | 4.7564 | -0.70565 | 2.0021 | 0.26087 | 6.5411 | 4.1906 | 15.7911 | -6.2001 | 1.0913 | 6.0769 | 21.1048 | -0.0003187 | -0.00031213 | -0.00045012 | 437.4585 | 174.9731 | 72.2143 | 27.7432 | 17.3116 | 16.2558 | 16.455 | 34.0205 | 22.971 | 18.3297 | 17.4969 | 17.0712 | 16.7367 | 21.183 | 251.1595 | 194.3576 | 171.8297 | 109.1635 | 91.0129 | 223.6113 | 141.6944 | 95.0581 | 101.0632 | 107.5165 | 275.1253 | 442.9843 | 499.8913 |  |  |  | 602.0428 | 640.7432 | 556.6682 | 629.1229 | 4.6971 | 4.5458 | 543.6824 |  |  | 521.1037 |  |  | 132.895 | 299.7861 | 548.7341 | 148.023 | 410.4918 | 478.5517 | 769.0328 | 673.8247 | 580.1825 | 566.0066 | 765.9116 |  | 575.2307 | 728.1653 | 528.4644 | 654.4135 | 599.6988 | 740.231 |  | 700.4248 |  |  | 757.0475 | 746.8385 | 752.4015 | [6 empty] | 653.3941 |  |  | 636.3856 |  |  | 483.6934 | 555.1298 | 536.1468 | 296.4273 | 474.018 | 540.8549 | 368.3556 | 507.63 | 571.8781 | 533.7693 | 558.7116 | 434.2111 | 521.4396 | 479.0941 | 554.5752 | 306.0394 | 477.75 |  | 550.6693 | 513.3491 | 700.9319 | 383.828 | 489.2215 | 536.3376 | 423.7429 | 501.4329 | 516.7002 | 562.9828 | 437.2003 | 521.0071 | 0.62132 | 16.7274 | 2.838 | 0.05725 | -38.2979 | 3.1149 | 2223.96 | 0.26 | 4.3739 | -1.2433 | 2.0942 | 0.75595 | 4.577 | 3.6635 | 7.1116 | 24.0762 | 17.8651 | 31.391 | 0.39191 | -1.6691 | 31.3466 | 32.5136
42810.4762 | 3129 | 30.4124 | 22.9989 | 18.5067 | 17.9223 | 17.2851 | 17.9199 | 22.2343 | 49.5804 | 24.5222 | 18.4637 | 17.1068 | 16.3718 | 15.6725 | 15.9224 | 103.7114 | 131.5597 | 219.9417 | 484.9833 | 231.1398 | 541.1938 |  |  |  | 94.6561 | 204.5715 | 593.7346 | 593.7819 | 497.9903 | 556.9726 | 108.2061 | 365.7762 | 474.6064 | 97.4733 | 373.9814 | 509.8233 | 581.1154 | 489.389 |  | 591.4695 | 452.5822 | 437.8303 | 549.9358 |  | 76.7758 | 177.7946 | 86.4546 | 168.7902 | 291.6762 | 385.6476 | 446.599 | 11.577 | 106.6853 | 15.9936 | 187.3106 | 14.117 | 44.057 | 53.1061 | 68.1051 | 20.6257 |  |  | 4.491 | -0.36724 | 2.7598 | -0.30293 | 6.8611 | 4.1597 | 16.138 | -6.4537 | 0.18119 | 6.6773 | 21.1473 | -0.0002842 | -0.00026285 | -0.00046491 | 437.4052 | 174.9996 | 72.2929 | 27.7683 | 17.3216 | 16.2532 | 16.4531 | 34.0466 | 22.9861 | 18.3323 | 17.5019 | 17.0788 | 16.7431 | 21.189 | 240.1816 | 192.0596 | 165.2373 | 108.0179 | 88.4448 | 223.3151 | 141.5251 | 95.0674 | 101.0919 | 107.5525 | 275.0786 | 443.0005 | 499.6854 |  |  |  | 601.8461 | 639.8666 | 554.7119 | 629.1987 | 6.6476 | 4.077 | 544.0656 |  |  | 522.8997 |  |  | 127.7947 | 295.3548 | 546.625 | 137.1705 | 401.9068 | 485.6575 | 763.7417 | 671.1306 | 580.96 | 570.4283 | 765.8071 |  | 574.8805 | 725.8652 | 528.201 | 653.9669 | 599.3885 | 740.1274 |  | 699.4058 |  |  | 757.1043 | 746.8316 | 752.409 | [6 empty] | 652.9856 |  |  | 636.2123 |  |  | 483.4599 | 555.4812 | 536.7955 | 296.6252 | 473.5529 | 540.7765 | 369.1534 | 507.8057 | 571.5492 | 533.0432 | 558.2263 | 434.2802 | 521.3032 | 478.9692 | 554.5171 | 305.4397 | 477.5033 |  | 549.1217 | 512.4401 | 700.5998 | 383.9935 | 489.2796 | 535.4278 | 423.5844 | 501.1252 | 516.2992 | 562.8759 | 437.3586 | 520.9353 | -0.020235 | 16.7315 | 2.8344 | 0.058524 | -38.3787 | 3.1149 | 2207.01 | 0.18 | 4.2551 | -0.89682 | 2.4585 | -0.81452 | 4.6853 | 3.6482 | 7.1857 | 24.0209 | 17.8909 | 31.348 | 1.5705 | -0.95814 | 31.0624 | 32.4761
42810.4763 | 3130 | 30.4278 | 23.0151 | 18.508 | 17.9173 | 17.281 | 17.9218 | 22.2363 | 49.5847 | 24.5281 | 18.4622 | 17.1052 | 16.3738 | 15.6667 | 15.9183 | 103.7234 | 131.6249 | 220.1229 | 485.2059 | 231.1741 | 540.8493 |  |  |  | 94.6668 | 204.4014 | 593.9354 | 594.1697 | 497.3829 | 557.5547 | 125.5672 | 375.893 | 467.3632 | 101.7736 | 369.7698 | 510.6915 | 576.1835 | 490.0991 |  | 573.6878 | 448.0346 | 440.4622 | 545.5389 |  | 77.1648 | 177.7187 | 86.304 | 168.7763 | 291.35 | 384.9703 | 446.3007 | 12.0271 | 106.5853 | 16.3374 | 187.2139 | 14.1099 | 44.0701 | 53.0941 | 68.0845 | 20.6233 |  |  | 4.899 | -0.46121 | 2.4378 | 0.39033 | 6.6817 | 4.1065 | 15.9829 | -6.8381 | 0.64648 | 6.1335 | 21.3607 | -0.0003187 | -0.00028749 | -0.00046984 | 437.3587 | 175.0355 | 72.3676 | 27.7951 | 17.3197 | 16.2491 | 16.461 | 34.0517 | 22.9823 | 18.3376 | 17.501 | 17.0717 | 16.736 | 21.1866 | 236.8244 | 188.321 | 159.859 | 105.7164 | 84.7049 | 223.0179 | 141.3132 | 95.0584 | 101.1155 | 107.5853 | 274.9907 | 443.0182 | 499.7371 |  |  |  | 601.7175 | 638.1742 | 552.649 | 626.6792 | 5.0261 | 5.2651 | 553.5211 |  |  | 536.0699 |  |  | 134.4441 | 297.7934 | 549.0349 | 137.3555 | 408.5512 | 480.9232 | 766.4291 | 676.0539 | 585.9617 | 573.5005 | 765.8187 |  | 574.5588 | 722.6468 | 527.9474 | 654.9734 | 598.9948 | 739.15 |  | 697.4858 |  |  | 757.3897 | 747.0493 | 752.7808 | [6 empty] | 652.9452 |  |  | 636.1348 |  |  | 483.5363 | 555.0369 | 537.6269 | 297.1022 | 473.222 | 540.5649 | 368.9046 | 508.3259 | 570.9368 | 532.9789 | 558.2182 | 433.9927 | 520.8756 | 478.6612 | 554.3727 | 304.3148 | 477.1521 |  | 549.0627 | 512.1705 | 700.2772 | 383.7939 | 489.0216 | 535.238 | 422.2949 | 500.6266 | 515.1282 | 563.2713 | 438.1168 | 520.8302 | 0.83915 | 16.7387 | 2.8316 | 0.058039 | -38.3654 | 3.1149 | 2199.14 | 0.21 | 4.4457 | -1.0049 | 2.3104 | 0.9245 | 4.6213 | 3.6229 | 7.1474 | 23.9671 | 17.9437 | 31.2498 | 1.9023 | -0.38753 | 30.3563 | 32.523
42810.4763 | 3131 | 30.4352 | 23.0236 | 18.495 | 17.9043 | 17.2835 | 17.9145 | 22.2276 | 49.578 | 24.536 | 18.4599 | 17.0948 | 16.3715 | 15.6648 | 15.9147 | 103.7274 | 131.6815 | 220.2937 | 485.3304 | 231.213 | 540.6966 |  |  |  | 94.6702 | 204.1157 | 593.7327 | 594.3567 | 497.0758 | 557.0688 | 130.4072 | 392.7328 | 448.9921 | 126.5966 | 378.6745 | 511.9625 | 574.8691 | 495.4677 |  | 583.6336 | 450.8583 | 436.0423 | 550.6969 |  | 77.0047 | 177.8739 | 85.9766 | 168.2134 | 290.9433 | 385.0002 | 446.5958 | 12.3697 | 106.4808 | 16.3327 | 187.0807 | 14.0832 | 44.0663 | 53.0585 | 68.0442 | 20.6163 |  |  | 5.219 | -1.0947 | 2.2571 | 0.13602 | 6.0831 | 3.7812 | 15.8351 | -6.8769 | 0.68754 | 6.3146 | 20.7213 | -0.00031049 | -0.0002957 | -0.00046655 | 437.3174 | 175.0619 | 72.4368 | 27.8149 | 17.3162 | 16.2499 | 16.4536 | 34.055 | 22.98 | 18.3262 | 17.492 | 17.0581 | 16.7276 | 21.1824 | 236.2653 | 192.9519 | 165.3271 | 106.2482 | 90.5215 | 222.8234 | 141.2447 | 95.0573 | 101.1363 | 107.6153 | 274.9329 | 443.0879 | 499.7516 |  |  |  | 601.5543 | 638.0323 | 552.5699 | 626.5456 | 7.8297 | 6.6403 | 560.6968 |  |  | 546.8716 |  |  | 137.7916 | 300.5819 | 547.5145 | 142.9822 | 418.0204 | 460.9215 | 782.5559 | 690.7635 | 594.2575 | 577.2264 | 765.5186 |  | 574.4323 | 719.4452 | 527.7136 | 653.1948 | 598.8037 | 738.32 |  | 696.3403 |  |  | 757.4354 | 746.6346 | 752.6266 | [6 empty] | 652.4733 |  |  | 634.2396 |  |  | 483.634 | 554.794 | 537.7405 | 296.5764 | 473.0798 | 540.0113 | 368.1306 | 507.7293 | 570.5986 | 533.7696 | 557.9706 | 433.0025 | 520.2957 | 477.8983 | 553.9056 | 304.23 | 476.8671 |  | 548.7373 | 511.9786 | 699.9619 | 383.8672 | 488.6292 | 535.3238 | 421.1627 | 500.0831 | 513.6399 | 563.8948 | 439.3922 | 520.4872 | 0.70644 | 16.7442 | 2.8296 | 0.058929 | -38.3233 | 3.1149 | 2190.07 | 0.21 | 4.5873 | -1.5485 | 2.2235 | 0.54585 | 4.4095 | 3.4765 | 7.1144 | 23.9545 | 17.9989 | 31.2652 | 1.9374 | -1.0038 | 29.9943 | 32.4974
42810.4763 | 3132 | 30.4485 | 23.0489 | 18.5078 | 17.9265 | 17.2839 | 17.9228 | 22.2331 | 49.5809 | 24.5473 | 18.4669 | 17.0998 | 16.3726 | 15.6733 | 15.9176 | 103.7383 | 131.7408 | 220.4691 | 485.5376 | 231.2638 | 540.5855 |  |  |  | 94.669 | 204.0736 | 593.6837 | 594.6084 | 498.8253 | 557.9784 | 139.8722 | 402.7129 | 434.3679 | 185.6228 | 438.7169 | 511.3439 | 623.8846 | 495.3759 |  | 576.4095 | 449.2877 | 430.2014 | 550.1256 |  | 77.1731 | 177.9279 | 85.959 | 167.6592 | 290.0005 | 384.9581 | 446.3432 | 12.6586 | 106.3891 | 16.3461 | 186.9245 | 14.0749 | 44.07 | 53.0403 | 68.0301 | 20.6183 |  |  | 5.0916 | -0.90147 | 2.3136 | 0.65186 | 6.5786 | 4.3799 | 16.0224 | -6.9025 | 0.64648 | 6.2766 | 21.1199 | -0.00028584 | -0.00030884 | -0.00044027 | 437.2996 | 175.1002 | 72.515 | 27.8354 | 17.3263 | 16.255 | 16.453 | 34.0682 | 22.991 | 18.3286 | 17.502 | 17.0715 | 16.7401 | 21.1919 | 243.4732 | 198.474 | 175.1107 | 114.0129 | 91.8411 | 222.7752 | 141.2888 | 95.0561 | 101.1607 | 107.6451 | 274.8657 | 443.1671 | 499.8389 |  |  |  | 601.3502 | 636.3715 | 551.0721 | 626.4332 | 8.4738 | 6.1766 | 565.8792 |  |  | 549.2544 |  |  | 138.8825 | 309.8802 | 553.9668 | 145.7072 | 417.7893 | 451.2889 | 786.8727 | 695.358 | 599.4603 | 577.5592 | 765.2908 |  | 574.3686 | 717.5682 | 527.5068 | 652.582 | 598.5764 | 737.7956 |  | 695.8028 |  |  | 757.2409 | 746.0645 | 752.4274 | [6 empty] | 651.9385 |  |  | 633.9539 |  |  | 483.9358 | 554.8746 | 538.1566 | 296.3278 | 473.0564 | 539.2592 | 367.0261 | 507.3072 | 570.4954 | 534.3496 | 557.9937 | 432.7317 | 519.7742 | 477.1913 | 553.737 | 304.6878 | 476.8203 |  | 547.0982 | 511.6629 | 699.6422 | 383.8417 | 487.9413 | 535.6255 | 420.7972 | 499.6569 | 513.401 | 563.189 | 440.6884 | 520.2221 | 0.3902 | 16.7509 | 2.8263 | 0.059226 | -38.337 | 3.1149 | 2180.34 | 0.18 | 4.5334 | -1.4053 | 2.2513 | 1.195 | 4.5854 | 3.7415 | 7.1561 | 23.9502 | 18.0212 | 31.2417 | 1.1299 | -2.0853 | 38.7619 | 32.4639
42810.4763 | 3133 | 30.4488 | 23.0528 | 18.5067 | 17.9148 | 17.2801 | 17.9141 | 22.2329 | 49.5789 | 24.5459 | 18.4688 | 17.1027 | 16.3721 | 15.6714 | 15.9154 | 103.7471 | 131.7958 | 220.6452 | 485.8008 | 231.3005 | 540.3606 |  |  |  | 94.6654 | 203.9629 | 593.7946 | 594.631 | 500.9626 | 559.4193 | 162.0692 | 419.0377 | 448.082 | 179.7325 | 462.413 | 506.921 | 656.3889 | 476.661 |  | 527.8026 | 426.1665 | 420.9061 | 545.5115 |  | 77.2901 | 177.8678 | 85.9019 | 167.1538 | 290.2428 | 385.6104 | 445.7192 | 13.0695 | 106.3075 | 16.161 | 186.7383 | 14.0744 | 44.073 | 53.0335 | 68.0156 | 20.6301 |  |  | 3.8108 | -0.5072 | 2.2144 | 0.54212 | 6.3052 | 3.8713 | 15.8968 | -6.7849 | 0.76577 | 6.0167 | 21.1173 | -0.00028584 | -0.00025792 | -0.00044684 | 437.2642 | 175.1173 | 72.5773 | 27.8586 | 17.3214 | 16.2455 | 16.4403 | 34.0752 | 22.9892 | 18.3242 | 17.4893 | 17.0623 | 16.7267 | 21.1881 | 249.2601 | 200.5896 | 178.5549 | 114.4697 | 91.2144 | 222.6808 | 141.3034 | 95.0483 | 101.1891 | 107.6771 | 274.7812 | 443.238 | 499.9936 |  |  |  | 601.1309 | 635.7331 | 551.1716 | 627.0513 | 7.177 | 5.0412 | 564.2914 |  |  | 559.5137 |  |  | 154.419 | 325.5351 | 571.6109 | 153.3382 | 419.0541 | 449.3906 | 786.8928 | 695.4957 | 599.8506 | 577.1153 | 765.2181 |  | 574.0365 | 717.7184 | 527.3328 | 654.5117 | 598.4086 | 737.8851 |  | 695.7698 |  |  | 757.1238 | 746.2466 | 752.527 | [6 empty] | 652.817 |  |  | 635.4607 |  |  | 483.4915 | 555.2611 | 537.6282 | 296.6589 | 473.0448 | 538.704 | 366.1755 | 507.2289 | 570.1236 | 533.4873 | 557.9217 | 432.8263 | 519.6114 | 477.0787 | 553.4454 | 305.1707 | 476.8177 |  | 547.8247 | 511.7014 | 699.3618 | 384.3214 | 487.5793 | 535.1455 | 421.2719 | 499.5529 | 513.7232 | 561.6682 | 440.8506 | 519.8687 | 0.52848 | 16.7572 | 2.8224 | 0.058857 | -38.2482 | 3.1149 | 2180.65 | 0.16 | 3.9254 | -1.054 | 2.2024 | 1.0897 | 4.4914 | 3.5193 | 7.1316 | 23.8972 | 17.9919 | 31.1583 | 0.47377 | -2.4661 | 45.4104 | 32.4074
42810.4763 | 3134 | 30.4697 | 23.0698 | 18.5079 | 17.9071 | 17.2834 | 17.9135 | 22.2295 | 49.581 | 24.5509 | 18.4594 | 17.0961 | 16.3648 | 15.663 | 15.911 | 103.756 | 131.8514 | 220.8216 | 485.9654 | 231.3324 | 539.5673 |  |  |  | 94.6815 | 204.0186 | 593.7299 | 594.5357 | 500.2119 | 559.2746 | 147.6215 | 397.9326 | 467.0898 | 131.2682 | 397.6981 | 506.9667 | 628.0828 | 487.7647 |  | 526.9284 | 438.6685 | 436.8848 | 545.8776 |  | 77.154 | 177.714 | 85.7951 | 166.4988 | 289.3517 | 386.0118 | 445.6684 | 12.9661 | 106.2682 | 16.5862 | 186.5493 | 14.0758 | 44.0673 | 53.0568 | 67.9967 | 20.6331 |  |  | 4.5705 | -0.81737 | 2.6034 | 0.68406 | 6.9203 | 4.0487 | 15.9954 | -6.5943 | 0.43748 | 5.4548 | 21.2149 | -0.00033513 | -0.00030227 | -0.00046162 | 437.2211 | 175.1558 | 72.6547 | 27.8885 | 17.3308 | 16.255 | 16.4535 | 34.0977 | 23.0032 | 18.3339 | 17.5062 | 17.0666 | 16.731 | 21.1974 | 246.6644 | 197.0188 | 173.0676 | 108.7731 | 87.4399 | 222.4725 | 141.2325 | 95.0465 | 101.2048 | 107.6993 | 274.7185 | 443.3402 | 500.0253 |  |  |  | 600.9369 | 634.7513 | 549.3225 | 627.1388 | 5.906 | 5.2619 | 562.1218 |  |  | 557.8111 |  |  | 155.5137 | 321.6409 | 568.3123 | 152.0977 | 399.3838 | 501.863 | 757.9307 | 675.7421 | 581.1146 | 561.8942 | 764.96 |  | 573.7972 | 716.3244 | 527.1622 | 654.34 | 598.312 | 737.7881 |  | 695.1057 |  |  | 757.1121 | 745.9627 | 752.051 | [6 empty] | 650.6145 |  |  | 633.8047 |  |  | 482.5458 | 555.3937 | 537.2632 | 296.7774 | 472.8032 | 538.3158 | 365.6705 | 507.2716 | 569.609 | 533.1698 | 558.1432 | 432.5233 | 519.4904 | 476.4031 | 553.1874 | 306.3528 | 476.9475 |  | 549.7749 | 512.0147 | 699.0811 | 383.758 | 487.5492 | 534.2492 | 422.0264 | 499.3799 | 514.4741 | 561.4765 | 440.5338 | 519.4432 | 0.66773 | 16.7659 | 2.8186 | 0.057909 | -38.2811 | 3.1149 | 2166.42 | 0.25 | 4.2985 | -1.3378 | 2.3876 | 1.2239 | 4.7068 | 3.6001 | 7.1558 | 23.8648 | 18.0061 | 31.1459 | 0.73329 | -1.8654 | 39.6886 | 32.3702
42810.4763 | 3135 | 30.4777 | 23.0865 | 18.5066 | 17.915 | 17.281 | 17.9148 | 22.2283 | 49.5802 | 24.5537 | 18.4653 | 17.0937 | 16.3645 | 15.6684 | 15.9166 | 103.7685 | 131.9036 | 220.9907 | 486.2821 | 231.3878 | 538.9961 |  |  |  | 94.6723 | 203.9114 | 593.5034 | 594.023 | 500.3018 | 558.7537 | 105.2965 | 375.6108 | 503.5956 | 119.0936 | 387.1888 | 490.1812 | 587.9471 | 486.9665 |  | 526.8502 | 434.384 | 430.9847 | 526.2245 |  | 76.9756 | 177.3791 | 85.5971 | 165.9678 | 287.6882 | 385.2625 | 445.2381 | 12.7364 | 106.1957 | 17.0298 | 186.3459 | 14.086 | 44.0577 | 53.0747 | 67.9573 | 20.6521 |  |  | 4.8609 | -0.92119 | 2.2255 | 0.42187 | 6.7487 | 4.2255 | 16.0684 | -6.9281 | 0.59004 | 5.6401 | 20.8837 | -0.00032856 | -0.00028584 | -0.00044848 | 437.1415 | 175.1983 | 72.7248 | 27.9103 | 17.3321 | 16.2545 | 16.4542 | 34.1112 | 23.0135 | 18.3391 | 17.4994 | 17.0674 | 16.7311 | 21.1985 | 240.4517 | 194.9938 | 170.188 | 108.4572 | 89.8524 | 222.2255 | 141.1712 | 95.0436 | 101.2312 | 107.7368 | 274.6366 | 443.4539 | 499.9215 |  |  |  | 600.7414 | 631.8906 | 546.2391 | 625.9698 | 6.7784 | 3.1661 | 554.5766 |  |  | 548.0931 |  |  | 131.3224 | 299.2792 | 557.671 | 145.1444 | 392.3233 | 511.3704 | 753.3 | 667.7004 | 567.3266 | 549.7771 | 764.5143 |  | 573.6163 | 713.9445 | 526.8772 | 654.6502 | 598.0478 | 737.1535 |  | 693.9464 |  |  | 756.4525 | 745.2674 | 751.4069 | [6 empty] | 649.1471 |  |  | 631.4392 |  |  | 481.1778 | 554.984 | 537.5398 | 295.8341 | 472.1163 | 538.0078 | 365.1973 | 506.7659 | 569.2218 | 532.0146 | 557.85 | 432.4448 | 519.2737 | 476.5808 | 553.2656 | 305.9392 | 476.5613 |  | 549.7272 | 512.8258 | 698.8014 | 382.3908 | 487.4112 | 534.2247 | 422.6546 | 498.9806 | 513.8979 | 562.2646 | 439.5459 | 518.9688 | 0.35071 | 16.7715 | 2.814 | 0.0578 | -38.2294 | 3.1149 | 2188.83 | 0.25 | 4.4316 | -1.4197 | 2.2067 | 0.96077 | 4.6454 | 3.6758 | 7.1681 | 23.8472 | 18.0312 | 31.0903 | 1.3893 | -1.5533 | 32.8884 | 32.3676
42810.4763 | 3136 | 30.5034 | 23.1103 | 18.5175 | 17.9283 | 17.2888 | 17.927 | 22.2377 | 49.5876 | 24.5727 | 18.4771 | 17.1002 | 16.3726 | 15.6706 | 15.9174 | 103.771 | 131.9726 | 221.1651 | 486.7456 | 231.4397 | 538.7548 |  |  |  | 94.6819 | 203.6671 | 593.1652 | 593.3918 | 500.2031 | 559.4699 | 115.8795 | 365.3847 | 471.2058 | 116.6986 | 387.7353 | 499.595 | 594.5389 | 476.7856 |  | 561.3474 | 447.7106 | 434.0954 | 492.374 |  | 76.9847 | 176.7608 | 85.5486 | 165.2912 | 285.9078 | 384.8561 | 444.5473 | 12.3179 | 106.0885 | 17.3694 | 186.1711 | 14.0868 | 44.0414 | 53.0602 | 67.9417 | 20.6532 |  |  | 3.8227 | -0.68134 | 2.4614 | 0.16822 | 6.9314 | 4.0323 | 15.4599 | -6.6213 | 0.55229 | 6.3477 | 21.076 | -0.00026942 | -0.00028749 | -0.00044519 | 437.104 | 175.2331 | 72.7925 | 27.9316 | 17.3415 | 16.2591 | 16.4642 | 34.1245 | 23.0184 | 18.3369 | 17.505 | 17.0722 | 16.7387 | 21.2104 | 242.4752 | 192.7476 | 165.6972 | 107.564 | 90.0756 | 222.0753 | 141.0146 | 95.0368 | 101.2545 | 107.7562 | 274.573 | 443.5054 | 499.9464 |  |  |  | 600.5895 | 630.9288 | 544.9103 | 626.3098 | 6.7951 | 5.8039 | 552.4208 |  |  | 549.1272 |  |  | 128.997 | 291.5985 | 548.4076 | 145.218 | 402.8767 | 481.1896 | 773.1396 | 676.1153 | 571.1149 | 554.2576 | 764.5762 |  | 573.4734 | 711.5712 | 526.6522 | 653.2426 | 597.7509 | 736.7363 |  | 692.9467 |  |  | 756.7755 | 745.4617 | 751.4666 | [6 empty] | 649.4296 |  |  | 632.9092 |  |  | 480.8881 | 554.5527 | 537.7643 | 295.5029 | 472.011 | 537.9421 | 364.8477 | 506.4635 | 568.9518 | 531.4911 | 557.5948 | 432.1878 | 519.2718 | 477.2801 | 553.0439 | 304.5811 | 476.2766 |  | 547.4928 | 513.8278 | 698.3923 | 380.105 | 486.879 | 533.7321 | 422.0079 | 498.8856 | 513.4677 | 563.5169 | 438.281 | 518.5589 | 0.56026 | 16.7764 | 2.8095 | 0.056925 | -38.2606 | 3.1149 | 2200.93 | 0.2 | 3.9316 | -1.2201 | 2.3191 | 0.60628 | 4.7064 | 3.5897 | 7.0289 | 23.8218 | 18.0647 | 31.0766 | 1.1437 | -1.0742 | 34.9774 | 32.3309
42810.4763 | 3137 | 30.5113 | 23.1248 | 18.5202 | 17.9217 | 17.2898 | 17.926 | 22.2305 | 49.5939 | 24.5778 | 18.4831 | 17.1056 | 16.3734 | 15.6684 | 15.9174 | 103.7755 | 132.0178 | 221.3329 | 486.9443 | 231.4839 | 538.4511 |  |  |  | 94.679 | 203.8024 | 593.5539 | 595.2201 | 507.3063 | 562.3789 | 150.8684 | 376.7339 | 475.0589 | 107.4618 | 374.9552 | 495.6128 | 593.2992 | 474.3507 |  | 566.8533 | 454.8952 | 445.377 | 485.5092 |  | 76.8349 | 176.5481 | 85.416 | 164.6746 | 285.3155 | 384.2909 | 444.2474 | 12.5095 | 106.0265 | 17.0581 | 186.0392 | 14.0913 | 44.044 | 53.0533 | 67.9309 | 20.6642 |  |  | 3.7353 | -0.52955 | 2.2485 | 0.26679 | 6.7251 | 4.0756 | 15.4191 | -6.1797 | 0.50812 | 6.5634 | 21.1461 | -0.00035977 | -0.00025792 | -0.00045177 | 437.0972 | 175.2502 | 72.8632 | 27.9577 | 17.3252 | 16.2545 | 16.4484 | 34.1343 | 23.0293 | 18.335 | 17.4975 | 17.0655 | 16.7332 | 21.2105 | 241.568 | 196.4893 | 170.3655 | 106.4994 | 90.9221 | 221.9038 | 140.9762 | 95.0439 | 101.2899 | 107.7926 | 274.5135 | 443.5704 | 499.9861 |  |  |  | 600.4163 | 632.0319 | 546.6942 | 627.6968 | 5.7158 | 6.8021 | 556.152 |  |  | 554.1332 |  |  | 136.8103 | 294.4385 | 551.1593 | 141.2861 | 398.7254 | 488.0975 | 773.7575 | 676.7825 | 577.2537 | 558.8279 | 764.8442 |  | 573.2668 | 709.3601 | 526.4434 | 652.8602 | 597.5661 | 735.9874 |  | 691.6722 |  |  | 757.8593 | 745.8495 | 752.1549 | [6 empty] | 649.9539 |  |  | 632.5023 |  |  | 480.3851 | 554.4016 | 536.7756 | 294.153 | 471.8936 | 538.1261 | 364.3625 | 505.7228 | 569.1947 | 531.7459 | 557.9526 | 431.6225 | 519.1014 | 477.0983 | 552.6113 | 303.3135 | 476.1136 |  | 547.5475 | 515.707 | 698.0098 | 378.7455 | 486.4588 | 533.4739 | 419.898 | 498.6357 | 513.1599 | 564.0095 | 438.1178 | 518.3961 | 0.3405 | 16.7805 | 2.8042 | 0.057605 | -38.1799 | 3.1149 | 2209.45 | 0.24 | 3.8932 | -1.0754 | 2.216 | 0.76333 | 4.6339 | 3.6074 | 7.0166 | 23.7802 | 18.0961 | 31.0544 | 1.2207 | -1.5978 | 34.9504 | 32.2614
42810.4764 | 3138 | 30.5197 | 23.1318 | 18.5143 | 17.9182 | 17.2815 | 17.9251 | 22.2322 | 49.5924 | 24.5724 | 18.4826 | 17.1015 | 16.3666 | 15.669 | 15.918 | 103.7766 | 132.068 | 221.5054 | 487.0956 | 231.5217 | 537.9079 |  |  |  | 94.6774 | 203.7637 | 594.1681 | 595.6668 | 508.8925 | 564.1047 | 161.7172 | 431.2969 | 464.0428 | 127.6874 | 373.1658 | 496.7658 | 581.1945 | 478.4208 |  | 567.8803 | 454.9756 | 442.4354 | 504.662 |  | 76.6655 | 176.1609 | 85.3459 | 164.4847 | 286.306 | 384.3815 | 444.479 | 12.7866 | 105.9178 | 17.6955 | 185.9627 | 14.101 | 44.0377 | 53.0532 | 67.9033 | 20.6722 |  |  | 4.1933 | -0.2897 | 2.2406 | 0.14259 | 6.3768 | 3.6919 | 15.4428 | -6.6383 | 0.79593 | 6.0865 | 21.254 | -0.0003072 | -0.00028092 | -0.00044191 | 437.121 | 175.2796 | 72.9338 | 27.9806 | 17.3333 | 16.2498 | 16.4528 | 34.1456 | 23.0325 | 18.3364 | 17.4957 | 17.0647 | 16.7311 | 21.2089 | 236.7919 | 196.0075 | 177.9443 | 109.9861 | 92.203 | 221.7007 | 141.0491 | 95.0386 | 101.3045 | 107.8286 | 274.4494 | 443.6295 | 499.9086 |  |  |  | 600.1804 | 632.0716 | 545.3753 | 629.4474 | 9.3397 | 7.2239 | 556.3567 |  |  | 556.4737 |  |  | 132.0017 | 287.2876 | 549.9483 | 136.0489 | 395.1854 | 486.0692 | 777.9336 | 677.7845 | 579.5581 | 556.0814 | 764.6458 |  | 573.0224 | 709.0948 | 526.3246 | 654.8729 | 597.3618 | 735.5291 |  | 691.2095 |  |  | 757.6818 | 745.1825 | 751.664 | [6 empty] | 651.2354 |  |  | 636.7495 |  |  | 479.591 | 554.038 | 536.5038 | 294.1421 | 472.0537 | 537.7584 | 364.379 | 506.3578 | 568.8536 | 532.5881 | 557.9625 | 431.795 | 518.7759 | 477.5354 | 551.8253 | 302.4229 | 476.2281 |  | 548.7449 | 514.8092 | 697.7144 | 378.8694 | 486.7722 | 532.535 | 419.1227 | 498.1659 | 513.5446 | 562.0975 | 438.9312 | 518.4717 | 0.61053 | 16.7875 | 2.7991 | 0.057185 | -38.3621 | 3.1148 | 2215.83 | 0.3 | 4.1293 | -0.79509 | 2.2112 | 0.55782 | 4.5126 | 3.4336 | 7.0224 | 23.7454 | 18.0864 | 30.9623 | 1.7232 | -2.4306 | 32.3334 | 32.1706
42810.4764 | 3139 | 30.5261 | 23.1512 | 18.5227 | 17.9153 | 17.2813 | 17.9253 | 22.2398 | 49.594 | 24.5864 | 18.4855 | 17.1034 | 16.3653 | 15.6675 | 15.9123 | 103.8033 | 132.1413 | 221.6821 | 487.4031 | 231.568 | 537.5757 |  |  |  | 94.69 | 203.7872 | 593.2618 | 594.4666 | 507.0235 | 561.3652 | 128.789 | 419.7549 | 453.4542 | 157.7987 | 403.114 | 490.04 | 583.2741 | 482.1217 |  | 579.457 | 458.1237 | 442.5843 | 517.1206 |  | 76.4368 | 175.6556 | 85.1318 | 164.9585 | 287.135 | 384.3194 | 444.4243 | 13.0559 | 105.8621 | 18.0994 | 185.7813 | 14.1152 | 44.0194 | 53.0654 | 67.8577 | 20.6863 |  |  | 4.8865 | -0.10111 | 2.1296 | 0.018398 | 6.1192 | 3.5986 | 15.724 | -6.8407 | 0.72412 | 5.9242 | 20.8994 | -0.0003302 | -0.00035648 | -0.00046327 | 437.0637 | 175.3113 | 73.005 | 27.9989 | 17.3341 | 16.252 | 16.4469 | 34.1571 | 23.0456 | 18.3474 | 17.4949 | 17.0658 | 16.7344 | 21.2091 | 247.3765 | 203.0673 | 181.7866 | 111.3692 | 96.6574 | 221.8224 | 141.1369 | 95.0432 | 101.3266 | 107.8493 | 274.3768 | 443.575 | 499.7889 |  |  |  | 599.9591 | 630.9191 | 545.2222 | 630.5005 | 8.5627 | 6.5789 | 551.1457 |  |  | 559.2952 |  |  | 131.7475 | 294.0513 | 541.6836 | 136.9867 | 401.6481 | 480.8765 | 774.0654 | 674.7034 | 578.5611 | 550.2969 | 764.0675 |  | 572.6912 | 708.7548 | 526.0252 | 654.588 | 597.1679 | 735.3274 |  | 690.4801 |  |  | 757.6196 | 745.0077 | 751.6455 | [6 empty] | 650.6496 |  |  | 638.4372 |  |  | 479.6014 | 553.5829 | 536.6029 | 294.4005 | 471.9982 | 537.6249 | 363.9449 | 507.185 | 568.8948 | 532.5672 | 557.4351 | 431.6106 | 518.713 | 476.9886 | 551.9404 | 301.4752 | 476.2894 |  | 549.056 | 513.9566 | 697.4986 | 377.9205 | 485.8385 | 531.2395 | 418.4909 | 497.8647 | 512.4075 | 560.6948 | 439.5114 | 518.3019 | 0.23072 | 16.7949 | 2.7943 | 0.056346 | -38.3515 | 3.1148 | 2223.57 | 0.25 | 4.4503 | -0.46945 | 2.1545 | 0.20025 | 4.4203 | 3.3898 | 7.0858 | 23.7067 | 18.0529 | 30.9358 | 0.56401 | -2.8464 | 32.3403 | 32.1018
42810.4764 | 3140 | 30.5506 | 23.1721 | 18.5268 | 17.9277 | 17.2881 | 17.9296 | 22.2436 | 49.5984 | 24.5958 | 18.4952 | 17.1015 | 16.375 | 15.6709 | 15.9214 | 103.8106 | 132.2077 | 221.8566 | 487.5453 | 231.6243 | 537.4151 |  |  |  | 94.7018 | 204.6511 | 592.7561 | 593.635 | 505.3093 | 560.1138 | 117.786 | 372.3901 | 468.5393 | 154.5899 | 420.6331 | 495.4975 | 598.4111 | 487.36 |  | 575.6994 | 457.6412 | 446.5616 | 533.1159 |  | 76.0489 | 175.1594 | 84.868 | 164.5025 | 286.3176 | 383.5609 | 444.1543 | 13.6529 | 105.7806 | 17.7284 | 185.5452 | 14.1015 | 44.0201 | 53.0602 | 67.8412 | 20.6817 |  |  | 5.428 | -0.48289 | 2.443 | 0.41727 | 6.8125 | 4.2156 | 16.251 | -6.8322 | 0.3824 | 6.5854 | 21.1585 | -0.00027599 | -0.00034991 | -0.0004222 | 437.0171 | 175.3484 | 73.0833 | 28.0357 | 17.3408 | 16.2602 | 16.46 | 34.1779 | 23.058 | 18.3496 | 17.5069 | 17.0689 | 16.7414 | 21.228 | 259.4732 | 206.5063 | 183.7724 | 113.4581 | 97.4523 | 222.0282 | 141.1829 | 95.0374 | 101.3553 | 107.8844 | 274.2803 | 443.5022 | 499.7712 |  |  |  | 599.684 | 631.3729 | 546.8058 | 633.4497 | 7.8737 | 5.381 | 546.7606 |  |  | 554.1401 |  |  | 130.4984 | 301.7601 | 548.7253 | 133.5022 | 400.1756 | 486.4491 | 762.2988 | 670.6823 | 577.0628 | 546.5545 | 763.4018 |  | 572.484 | 707.3511 | 525.6974 | 656.7186 | 597.0726 | 735.0319 |  | 689.8439 |  |  | 757.8102 | 744.2045 | 752.0794 | [6 empty] | 650.4338 |  |  | 637.3886 |  |  | 479.2751 | 553.7622 | 536.2947 | 294.6793 | 471.8204 | 537.7563 | 363.5648 | 507.2865 | 569.151 | 531.9615 | 557.0985 | 431.0408 | 518.7568 | 475.6905 | 551.8116 | 301.4398 | 476.2411 |  | 546.9977 | 513.6253 | 697.2057 | 377.8722 | 485.2145 | 529.7203 | 418.7579 | 497.749 | 508.9063 | 560.0315 | 439.4008 | 517.9759 | 0.28349 | 16.7934 | 2.7893 | 0.054225 | -38.3446 | 3.1149 | 2235.94 | 0.36 | 4.6868 | -1.0254 | 2.3063 | 0.95316 | 4.6613 | 3.6668 | 7.1994 | 23.691 | 18.0448 | 30.8597 | -0.75154 | -3.0611 | 34.5308 | 31.9707
42810.4764 | 3141 | 30.5588 | 23.1719 | 18.5459 | 17.9242 | 17.2816 | 17.9295 | 22.2368 | 49.5942 | 24.5992 | 18.4812 | 17.1047 | 16.3697 | 15.6602 | 15.9256 | 103.817 | 132.2447 | 222.021 | 487.7165 | 231.6886 | 537.4549 |  |  |  | 94.6924 | 203.8998 | 592.1634 | 592.9303 | 503.9621 | 559.5618 | 112.5329 | 383.6771 | 474.1385 | 111.8509 | 397.0417 | 506.1114 | 611.9805 | 485.7013 |  | 556.5421 | 453.2957 | 448.4109 | 540.2454 |  | 76.2475 | 174.8683 | 84.4938 | 163.9654 | 285.14 | 382.2533 | 443.77 | 14.1584 | 105.6557 | 18.2791 | 185.3119 | 14.097 | 44.0131 | 53.0676 | 67.8498 | 20.7067 |  |  | 4.3733 | -0.58014 | 2.5442 | 0.41727 | 6.4754 | 4.0658 | 16.0526 | -6.9393 | 0.51065 | 6.0333 | 21.0768 | -0.00030227 | -0.00032034 | -0.00044519 | 436.9407 | 175.3799 | 73.1516 | 28.0513 | 17.3413 | 16.2606 | 16.4615 | 34.1833 | 23.0635 | 18.3473 | 17.5054 | 17.0658 | 16.7444 | 21.2327 | 261.1111 | 206.1173 | 179.0529 | 111.439 | 97.8639 | 222.1676 | 141.154 | 95.0431 | 101.3804 | 107.9195 | 274.2247 | 443.4234 | 499.7076 |  |  |  | 599.4475 | 630.2555 | 545.6794 | 633.2026 | 4.6777 | 4.6201 | 546.3471 |  |  | 544.619 |  |  | 120.2633 | 298.2024 | 545.6551 | 121.3032 | 389.6277 | 484.1471 | 761.2391 | 668.8562 | 575.6629 | 542.9775 | 762.7995 |  | 572.3357 | 707.4918 | 525.4503 | 656.933 | 597.0817 | 735.2862 |  | 690.0888 |  |  | 756.7506 | 743.5089 | 751.3736 | [6 empty] | 649.1709 |  |  | 636.0291 |  |  | 478.3114 | 553.7474 | 536.4221 | 295.239 | 471.4225 | 537.9022 | 363.8932 | 506.934 | 569.2832 | 531.8091 | 556.7751 | 430.1914 | 518.6184 | 475.6362 | 551.6573 | 302.0656 | 476.1345 |  | 546.2119 | 512.3291 | 696.808 | 379.0875 | 484.5165 | 529.0417 | 418.757 | 497.6384 | 509.258 | 559.2744 | 439.047 | 517.4155 | 0.31836 | 16.8085 | 2.784 | 0.05382 | -38.3015 | 3.1148 | 2220.55 | 0.24 | 4.2055 | -1.1235 | 2.3528 | 0.95285 | 4.54 | 3.5974 | 7.1482 | 23.6833 | 18.0055 | 30.8554 | -0.9142 | -2.5404 | 36.7953 | 31.9353
42810.4764 | 3142 | 30.5747 | 23.1992 | 18.5286 | 17.9285 | 17.2882 | 17.9304 | 22.2457 | 49.6014 | 24.6141 | 18.4906 | 17.104 | 16.3706 | 15.6652 | 15.9203 | 103.817 | 132.3004 | 222.1883 | 487.8047 | 231.7504 | 537.4063 |  |  |  | 94.6985 | 203.8078 | 591.7651 | 593.0065 | 501.4482 | 557.9622 | 102.1431 | 384.615 | 472.2966 | 115.0136 | 378.5478 | 508.0006 | 580.6955 | 487.2896 |  | 532.4789 | 439.4765 | 441.5479 | 539.0434 |  | 76.1919 | 174.8825 | 84.2557 | 163.2661 | 284.2636 | 381.8204 | 444.1643 | 14.1013 | 105.5523 | 18.8837 | 185.0906 | 14.0867 | 43.9912 | 53.0528 | 67.839 | 20.708 |  |  | 5.4569 | -1.0592 | 2.2945 | 0.25956 | 6.8315 | 4.83 | 15.9823 | -7.1516 | 0.69785 | 6.0582 | 20.947 | -0.00032527 | -0.00029242 | -0.00045669 | 436.8704 | 175.4122 | 73.2213 | 28.0734 | 17.3439 | 16.2606 | 16.4575 | 34.1942 | 23.0667 | 18.359 | 17.5046 | 17.065 | 16.7455 | 21.2298 | 261.921 | 210.7331 | 179.3599 | 109.8538 | 96.6505 | 222.24 | 141.1003 | 95.0462 | 101.4104 | 107.9559 | 274.1308 | 443.3392 | 499.8056 |  |  |  | 599.2333 | 628.5303 | 543.4832 | 633.3427 | 7.7076 | 5.7556 | 531.6291 |  |  | 543.5166 |  |  | 110.2804 | 287.0376 | 538.4499 | 121.2862 | 390.2713 | 488.4555 | 759.965 | 663.2373 | 567.0054 | 544.8313 | 762.5598 |  | 571.9548 | 707.0438 | 525.2226 | 659.274 | 596.965 | 736.2009 |  | 690.1833 |  |  | 756.7283 | 743.3875 | 751.1316 | [6 empty] | 650.7187 |  |  | 638.0783 |  |  | 477.4149 | 553.4741 | 536.55 | 294.7619 | 471.1515 | 537.7345 | 365.086 | 506.8678 | 568.6538 | 531.1566 | 557.0573 | 429.8499 | 518.0198 | 476.3013 | 551.617 | 302.441 | 476.0266 |  | 548.3488 | 512.4723 | 696.4393 | 380.1295 | 484.3365 | 528.9722 | 418.3623 | 497.3845 | 509.9238 | 559.7888 | 439.1434 | 516.834 | 0.54697 | 16.8149 | 2.7781 | 0.053632 | -38.2971 | 3.1148 | 2194.27 | 0.26 | 4.6932 | -1.5181 | 2.2344 | 0.75152 | 4.6616 | 3.9197 | 7.1301 | 23.6272 | 17.9853 | 30.7697 | -0.99415 | -2.5814 | 31.294 | 31.8932
42810.4764 | 3143 | 30.594 | 23.2119 | 18.5303 | 17.9295 | 17.2898 | 17.9312 | 22.2426 | 49.6007 | 24.6175 | 18.4904 | 17.0991 | 16.3698 | 15.6664 | 15.9176 | 103.8268 | 132.3486 | 222.3549 | 487.8549 | 231.7986 | 537.1357 |  |  |  | 94.702 | 204.141 | 591.622 | 593.5931 | 501.2654 | 557.2075 | 109.191 | 372.6882 | 473.785 | 111.2054 | 375.9673 | 506.3369 | 579.016 | 487.4646 |  | 555.4827 | 437.6969 | 431.854 | 524.5669 |  | 75.865 | 174.6246 | 84.0352 | 162.9633 | 285.4713 | 382.03 | 445.2652 | 14.1843 | 105.4496 | 19.4164 | 184.8755 | 14.0925 | 43.9727 | 53.0407 | 67.8098 | 20.6978 |  |  | 5.748 | -0.45464 | 2.2558 | 0.23985 | 6.4366 | 4.462 | 16.3043 | -6.8361 | 0.77783 | 6.1612 | 21.0406 | -0.00028584 | -0.00028749 | -0.00044519 | 436.7892 | 175.432 | 73.2925 | 28.0968 | 17.3511 | 16.2606 | 16.4587 | 34.218 | 23.0674 | 18.354 | 17.4961 | 17.0687 | 16.7464 | 21.2359 | 264.0474 | 214.0751 | 188.369 | 110.2992 | 102.1012 | 222.3217 | 141.1982 | 95.0342 | 101.4267 | 107.9899 | 274.059 | 443.3349 | 500.0621 |  |  |  | 598.9473 | 627.6747 | 544.3342 | 634.2729 | 7.5161 | 6.9894 | 529.7265 |  |  | 549.5149 |  |  | 126.5256 | 291.5665 | 542.3921 | 131.2939 | 395.7607 | 493.2737 | 761.4505 | 668.1667 | 570.6589 | 546.878 | 762.5443 |  | 571.8185 | 706.5363 | 525.0376 | 660.7373 | 596.8761 | 736.419 |  | 689.7455 |  |  | 756.6398 | 743.4351 | 750.9823 | [6 empty] | 651.7494 |  |  | 638.3725 |  |  | 477.7153 | 552.8343 | 536.7949 | 293.9052 | 471.1656 | 537.4299 | 364.748 | 506.4285 | 568.3073 | 530.1639 | 557.2811 | 430.0471 | 517.4108 | 476.6439 | 551.4269 | 302.9675 | 475.8025 |  | 549.6682 | 513.0614 | 696.0949 | 380.5966 | 484.1124 | 529.697 | 417.2284 | 497.1879 | 509.7315 | 559.9198 | 439.2503 | 516.593 | 0.83086 | 16.8216 | 2.772 | 0.054739 | -38.3223 | 3.1148 | 2177.58 | 0.29 | 4.8146 | -0.99433 | 2.2148 | 0.72221 | 4.5256 | 3.768 | 7.2027 | 23.6052 | 17.9729 | 30.7133 | -1.2191 | -3.5699 | 31.4131 | 31.8164
42810.4764 | 3144 | 30.6088 | 23.2287 | 18.5432 | 17.9328 | 17.2875 | 17.9358 | 22.2405 | 49.6037 | 24.6284 | 18.5037 | 17.1049 | 16.3652 | 15.6659 | 15.9277 | 103.8435 | 132.4008 | 222.5258 | 488.0396 | 231.8467 | 536.9368 |  |  |  | 94.7058 | 204.505 | 590.8734 | 593.0617 | 499.6753 | 555.3645 | 139.7484 | 379.334 | 471.6025 | 106.6257 | 371.8102 | 507.0293 | 584.2601 | 486.9622 |  | 568.7691 | 453.1356 | 441.5108 | 530.2293 |  | 75.7658 | 174.2256 | 83.8559 | 162.8694 | 285.6175 | 382.3486 | 446.1576 | 14.398 | 105.3349 | 19.997 | 184.6277 | 14.1139 | 43.952 | 53.0444 | 67.7943 | 20.6753 |  |  | 4.8464 | -0.44806 | 2.2682 | 0.14851 | 6.57 | 3.9974 | 15.8101 | -6.7691 | 0.61768 | 6.3173 | 20.7481 | -0.0002497 | -0.00025792 | -0.00043205 | 436.7122 | 175.4651 | 73.3748 | 28.1284 | 17.3427 | 16.2634 | 16.4591 | 34.2202 | 23.0782 | 18.3592 | 17.4966 | 17.068 | 16.7433 | 21.2416 | 268.686 | 215.7062 | 193.4413 | 115.7769 | 101.1503 | 222.3794 | 141.3482 | 95.03 | 101.4573 | 108.018 | 274.0363 | 443.4119 | 500.3976 |  |  |  | 598.7054 | 626.5536 | 545.5219 | 631.4775 | 6.5981 | 5.7574 | 536.7978 |  |  | 556.4221 |  |  | 141.4412 | 294.7149 | 539.1811 | 129.6932 | 389.9409 | 484.0233 | 765.8185 | 674.9745 | 575.7885 | 550.3321 | 762.3029 |  | 571.6582 | 704.9959 | 524.7858 | 660.2602 | 596.8729 | 736.0261 |  | 688.7711 |  |  | 756.4703 | 742.9925 | 750.6168 | [6 empty] | 651.4169 |  |  | 638.1356 |  |  | 477.7541 | 552.6617 | 536.7344 | 292.2165 | 471.3414 | 537.1908 | 363.5029 | 506.042 | 568.142 | 529.9406 | 557.238 | 430.1333 | 517.025 | 476.237 | 551.0976 | 301.8633 | 475.5853 |  | 550.7344 | 512.9584 | 695.7417 | 379.999 | 483.5727 | 530.184 | 417.2605 | 496.9785 | 509.8315 | 559.5215 | 439.1835 | 516.6745 | 0.50383 | 16.8293 | 2.7666 | 0.055173 | -38.3073 | 3.1148 | 2159.52 | 0.22 | 4.416 | -0.98667 | 2.22 | 0.56804 | 4.5734 | 3.5673 | 7.0945 | 23.5855 | 17.9797 | 30.726 | -1.7265 | -4.1144 | 32.1443 | 31.8509
42810.4764 | 3145 | 30.6136 | 23.2299 | 18.5385 | 17.9262 | 17.287 | 17.9369 | 22.2466 | 49.6033 | 24.6349 | 18.5009 | 17.1056 | 16.3615 | 15.6677 | 15.921 | 103.8501 | 132.4533 | 222.683 | 488.2925 | 231.8974 | 536.7184 |  |  |  | 95.2914 | 204.4386 | 590.0945 | 591.985 | 496.6133 | 552.7186 | 147.8089 | 401.6209 | 469.4925 | 102.9568 | 366.0037 | 507.1772 | 576.6909 | 485.7377 |  | 569.5564 | 453.0086 | 441.9972 | 531.0175 |  | 75.6051 | 173.9071 | 83.8083 | 162.8579 | 286.3676 | 383.0643 | 445.8312 | 14.2217 | 105.253 | 20.5611 | 184.4275 | 14.1203 | 43.9507 | 53.0353 | 67.7637 | 20.6272 |  |  | 5.7191 | -0.55189 | 2.4884 | -0.013798 | 6.5523 | 3.8299 | 15.7832 | -6.434 | 1.024 | 6.2173 | 20.9916 | -0.00032527 | -0.00026449 | -0.00047805 | 436.628 | 175.4961 | 73.4474 | 28.1528 | 17.3418 | 16.256 | 16.4558 | 34.2334 | 23.086 | 18.351 | 17.5018 | 17.0647 | 16.7446 | 21.248 | 265.7024 | 210.9484 | 193.4654 | 119.9846 | 102.8667 | 222.3141 | 141.4278 | 95.0293 | 101.478 | 108.0404 | 273.963 | 443.5157 | 500.4695 |  |  |  | 598.4527 | 625.4739 | 545.1823 | 630.3905 | 4.5128 | 4.9314 | 538.5783 |  |  | 560.2961 |  |  | 135.2758 | 291.2258 | 528.8193 | 130.9879 | 389.8552 | 491.5247 | 766.6651 | 669.9225 | 573.95 | 550.4711 | 762.0982 |  | 571.3987 | 703.4208 | 524.6226 | 660.3649 | 596.8358 | 735.737 |  | 687.5639 |  |  | 756.1775 | 742.7378 | 750.2961 | [6 empty] | 649.3876 |  |  | 636.4806 |  |  | 477.3271 | 552.5486 | 536.6764 | 291.3624 | 470.9425 | 536.9294 | 362.5001 | 505.2862 | 567.6039 | 530.1566 | 557.421 | 430.3615 | 516.6202 | 476.0277 | 550.9399 | 301.0199 | 475.223 |  | 550.4264 | 512.4067 | 695.4075 | 379.0353 | 483.0609 | 530.0546 | 417.9244 | 496.8444 | 510.1575 | 559.3363 | 438.0411 | 516.6121 | 0.36342 | 16.8367 | 2.7618 | 0.05492 | -38.3222 | 3.1148 | 2173.07 | 0.2 | 4.7895 | -1.0946 | 2.3244 | -0.17308 | 4.5697 | 3.4937 | 7.0923 | 23.5485 | 18.0001 | 30.7165 | -1.404 | -4.107 | 30.8443 | 31.8362
42810.4764 | 3146 | 30.6249 | 23.2488 | 18.534 | 17.9198 | 17.2856 | 17.9396 | 22.2491 | 49.6015 | 24.6376 | 18.4988 | 17.0981 | 16.3639 | 15.6636 | 15.9174 | 103.8581 | 132.5064 | 222.8452 | 488.6321 | 231.961 | 536.5877 |  |  |  | 97.6644 | 204.0997 | 589.4945 | 591.2694 | 496.3268 | 552.0331 | 115.5959 | 418.0238 | 458.0896 | 129.1638 | 377.9792 | 507.4352 | 571.2793 | 484.6669 |  | 570.8449 | 455.3529 | 445.3828 | 531.0146 |  | 75.8207 | 173.7977 | 83.6462 | 162.1328 | 285.8237 | 383.2062 | 445.0692 | 13.9936 | 105.0965 | 20.4039 | 184.1391 | 14.121 | 43.9498 | 53.0196 | 67.7309 | 20.5838 |  |  | 6.1252 | -0.47435 | 2.2071 | 0.47181 | 6.5582 | 4.5829 | 16.1288 | -6.3946 | 0.70038 | 5.976 | 20.8699 | -0.00034334 | -0.00031377 | -0.00044027 | 436.5782 | 175.5243 | 73.5137 | 28.1664 | 17.3406 | 16.2505 | 16.4524 | 34.2446 | 23.0821 | 18.3495 | 17.499 | 17.0609 | 16.7413 | 21.2347 | 253.2554 | 207.0385 | 181.9295 | 116.8763 | 101.5247 | 222.0151 | 141.3785 | 95.024 | 101.4941 | 108.0603 | 273.8769 | 443.6217 | 500.4304 |  |  |  | 598.2998 | 623.8021 | 545.0214 | 630.5284 | 6.2685 | 4.6456 | 533.2892 |  |  | 555.8539 |  |  | 121.6527 | 290.158 | 529.3807 | 130.885 | 396.5432 | 502.4419 | 757.4828 | 665.1071 | 567.7831 | 550.647 | 762.1851 |  | 571.1818 | 703.2532 | 524.4669 | 658.9479 | 596.6291 | 735.5646 |  | 686.0768 |  |  | 755.6357 | 742.8079 | 749.6503 | [6 empty] | 647.4417 |  |  | 635.5934 |  |  | 477.0772 | 552.3922 | 536.4316 | 291.2839 | 470.4754 | 536.6607 | 363.0496 | 504.1599 | 567.474 | 530.859 | 557.3503 | 430.2068 | 516.3655 | 476.6168 | 550.8125 | 300.8661 | 474.9647 |  | 550.1649 | 511.6742 | 695.0519 | 377.5691 | 482.8044 | 529.8776 | 418.0714 | 496.8474 | 510.3213 | 559.243 | 436.9342 | 516.4655 | 0.24536 | 16.8465 | 2.7569 | 0.055448 | -38.2724 | 3.1149 | 2178.4 | 0.3 | 4.9545 | -1.0147 | 2.1888 | 1.012 | 4.5722 | 3.8222 | 7.1703 | 23.5105 | 17.9825 | 30.7192 | -0.062492 | -2.8315 | 29.9479 | 31.8051
42810.4765 | 3147 | 30.6382 | 23.2732 | 18.5429 | 17.9266 | 17.2906 | 17.9424 | 22.2397 | 49.6047 | 24.6458 | 18.5065 | 17.1071 | 16.3592 | 15.6685 | 15.9285 | 103.8654 | 132.5614 | 223.0105 | 488.9729 | 232.0398 | 536.4984 |  |  |  | 98.8342 | 203.6071 | 589.3638 | 591.2308 | 494.9776 | 551.5762 | 116.171 | 396.133 | 459.8011 | 148.3842 | 396.006 | 508.5559 | 600.3973 | 488.0269 |  | 586.7048 | 457.2764 | 449.5032 | 531.9608 |  | 75.8727 | 173.5371 | 83.6189 | 161.8726 | 284.1888 | 383.0823 | 444.8274 | 13.3319 | 104.9352 | 20.4095 | 183.92 | 14.1274 | 43.9148 | 53.007 | 67.6897 | 20.5457 |  |  | 4.8458 | -0.56635 | 2.6106 | 0.6466 | 6.5904 | 4.5067 | 15.9225 | -6.8158 | 0.5735 | 5.9151 | 21.1612 | -0.00034827 | -0.00029734 | -0.00042712 | 436.6139 | 175.5549 | 73.587 | 28.1901 | 17.3492 | 16.2465 | 16.4479 | 34.2514 | 23.0909 | 18.3547 | 17.494 | 17.0643 | 16.7414 | 21.2382 | 251.3856 | 207.6282 | 182.4077 | 117.075 | 96.6205 | 221.9847 | 141.3707 | 95.0249 | 101.5243 | 108.0899 | 273.8352 | 443.7394 | 500.5009 |  |  |  | 598.0621 | 622.21 | 547.7468 | 629.8032 | 8.7076 | 6.7662 | 529.1952 |  |  | 543.0443 |  |  | 128.9218 | 291.949 | 532.4961 | 115.5784 | 384.6106 | 493.0463 | 758.0358 | 668.8277 | 570.7582 | 546.9162 | 762.0054 |  | 570.9772 | 705.859 | 524.3566 | 659.6345 | 596.3959 | 736.4486 |  | 686.9709 |  |  | 754.6029 | 741.8094 | 748.6909 | [6 empty] | 647.6244 |  |  | 635.5968 |  |  | 477.6143 | 551.9468 | 535.4998 | 291.7282 | 470.3063 | 536.4867 | 363.5801 | 504.3715 | 567.0208 | 531.1754 | 557.4764 | 429.8432 | 516.6022 | 476.9893 | 550.3922 | 300.1562 | 474.9772 |  | 549.3663 | 510.5566 | 694.7545 | 376.4629 | 483.0439 | 529.2537 | 417.689 | 496.8306 | 510.1827 | 558.5856 | 437.3613 | 516.3118 | 0.30699 | 16.8515 | 2.7524 | 0.055796 | -38.3853 | 3.1148 | 2195.08 | 0.31 | 4.4056 | -1.1084 | 2.3798 | 1.1844 | 4.583 | 3.7899 | 7.1236 | 23.4819 | 17.8944 | 30.6589 | 0.14105 | -2.8856 | 34.9173 | 31.783
42810.4765 | 3148 | 30.6589 | 23.3059 | 18.5421 | 17.9292 | 17.294 | 17.9561 | 22.2466 | 49.6091 | 24.6507 | 18.51 | 17.1052 | 16.3655 | 15.667 | 15.9175 | 103.8775 | 132.6138 | 223.1816 | 489.1266 | 232.1123 | 536.4355 |  |  |  | 98.8648 | 203.4845 | 589.4332 | 591.112 | 493.8549 | 551.5563 | 119.0205 | 366.6378 | 473.9055 | 111.9783 | 400.338 | 501.3358 | 615.9502 | 482.2871 |  | 572.327 | 456.2106 | 447.1638 | 542.46 |  | 75.6788 | 173.3042 | 83.5291 | 161.58 | 282.7777 | 382.2455 | 444.7882 | 12.3234 | 104.812 | 20.1667 | 183.6942 | 14.1284 | 43.8752 | 52.9996 | 67.6484 | 20.5218 |  |  | 5.2171 | -0.41389 | 2.9194 | 0.77408 | 6.5746 | 4.627 | 16.1052 | -6.8105 | 0.61437 | 5.8432 | 20.6748 | -0.00032034 | -0.0003072 | -0.00047312 | 436.5813 | 175.575 | 73.6526 | 28.218 | 17.3475 | 16.251 | 16.4478 | 34.2629 | 23.0988 | 18.351 | 17.495 | 17.0671 | 16.7354 | 21.2382 | 258.1644 | 212.8575 | 185.9208 | 118.7849 | 98.196 | 222.0772 | 141.4364 | 95.0236 | 101.5483 | 108.115 | 273.7887 | 443.8548 | 500.5011 |  |  |  | 597.8917 | 621.4882 | 549.0047 | 629.8307 | 10.0786 | 4.8639 | 525.8801 |  |  | 546.2087 |  |  | 130.8567 | 290.879 | 524.0421 | 116.7781 | 391.1326 | 487.2562 | 761.0373 | 671.9091 | 576.1911 | 549.6841 | 761.3791 |  | 570.6771 | 706.2356 | 524.1336 | 658.9747 | 596.2043 | 736.339 |  | 687.0134 |  |  | 753.4987 | 740.8238 | 748.168 | [6 empty] | 648.6712 |  |  | 636.5114 |  |  | 477.3671 | 551.6742 | 534.991 | 290.8858 | 469.8687 | 536.2765 | 364.1255 | 504.9381 | 566.5003 | 530.8394 | 557.654 | 429.0033 | 516.5365 | 476.6821 | 550.0546 | 299.7461 | 474.76 |  | 549.6631 | 510.2755 | 694.5033 | 376.3997 | 483.6051 | 528.9196 | 416.8999 | 496.5936 | 510.812 | 557.5643 | 439.2394 | 516.1262 | 0.43835 | 16.858 | 2.7476 | 0.056881 | -38.3514 | 3.1148 | 2170.57 | 0.27 | 4.5712 | -0.94733 | 2.516 | 1.2955 | 4.5746 | 3.8377 | 7.1598 | 23.45 | 17.8521 | 30.6433 | -0.59932 | -3.2676 | 37.4726 | 31.752
42810.4765 | 3149 | 30.6655 | 23.3078 | 18.5382 | 17.9219 | 17.2845 | 17.9375 | 22.2378 | 49.602 | 24.6557 | 18.5103 | 17.1092 | 16.3636 | 15.663 | 15.9143 | 103.8853 | 132.6617 | 223.3463 | 489.2041 | 232.1617 | 536.2062 |  |  |  | 98.8836 | 203.5327 | 589.35 | 590.5916 | 493.4361 | 552.1099 | 125.4524 | 372.9659 | 473.7814 | 108.1879 | 364.2859 | 510.2633 | 606.7322 | 478.4933 |  | 532.8118 | 443.2054 | 440.8053 | 537.0627 |  | 75.8933 | 173.3819 | 83.5265 | 161.9007 | 281.4726 | 381.9433 | 444.5294 | 11.6063 | 104.7603 | 19.4255 | 183.4947 | 14.1325 | 43.8468 | 52.9882 | 67.6165 | 20.5021 |  |  | 5.6481 | -0.67543 | 2.4095 | 0.60915 | 6.0877 | 4.2386 | 15.5814 | -6.7363 | 0.75098 | 6.0817 | 20.5033 | -0.00028092 | -0.00032527 | -0.00045177 | 436.5365 | 175.6173 | 73.7271 | 28.2422 | 17.352 | 16.265 | 16.4609 | 34.2828 | 23.1099 | 18.3569 | 17.5062 | 17.0738 | 16.7406 | 21.2552 | 261.2599 | 210.6751 | 188.3581 | 116.6686 | 98.6854 | 222.1834 | 141.4713 | 95.0207 | 101.5697 | 108.1521 | 273.7265 | 443.8976 | 500.2301 |  |  |  | 597.6101 | 624.5226 | 567.7179 | 632.4151 | 7.2857 | 6.215 | 526.6323 |  |  | 551.4276 |  |  | 128.9175 | 300.9327 | 529.1675 | 120.7633 | 388.242 | 490.4759 | 751.1743 | 664.8821 | 576.3628 | 551.0179 | 760.7487 |  | 570.4782 | 706.4616 | 523.8904 | 658.5447 | 596.0821 | 736.663 |  | 687.2488 |  |  | 752.8912 | 740.6873 | 747.7702 | [6 empty] | 648.2422 |  |  | 636.6611 |  |  | 477.0913 | 552.0089 | 535.197 | 289.056 | 469.3118 | 535.9088 | 364.3279 | 504.2886 | 566.3265 | 530.3354 | 557.4725 | 428.202 | 516.2265 | 476.0542 | 550.0033 | 299.1402 | 474.4892 |  | 549.6537 | 509.9507 | 694.2421 | 375.9539 | 483.591 | 528.9419 | 416.3269 | 496.2951 | 510.8618 | 557.1841 | 441.0054 | 516.1379 | 0.26751 | 16.8651 | 2.7429 | 0.056541 | -38.2899 | 3.1148 | 2158.67 | 0.2 | 4.7579 | -1.2103 | 2.2859 | 1.1494 | 4.4009 | 3.6722 | 7.0408 | 23.4349 | 17.8111 | 30.6337 | -0.92854 | -3.534 | 35.9198 | 31.6302
42810.4765 | 3150 | 30.6835 | 23.3202 | 18.542 | 17.9299 | 17.2894 | 17.945 | 22.2427 | 49.6043 | 24.6658 | 18.5126 | 17.113 | 16.3635 | 15.6592 | 15.9209 | 103.9007 | 132.7217 | 223.5141 | 489.5979 | 232.2378 | 535.9856 |  |  |  | 98.8941 | 203.3147 | 588.7651 | 589.1981 | 490.1019 | 550.8899 | 105.3581 | 366.1112 | 475.0148 | 108.0233 | 376.9138 | 509.6364 | 587.3436 | 488.2856 |  | 557.0872 | 443.3974 | 434.6208 | 532.1609 |  | 75.7424 | 173.223 | 83.5727 | 161.6206 | 280.185 | 381.39 | 444.2841 | 11.5219 | 104.7116 | 18.241 | 183.3434 | 14.12 | 43.8255 | 52.968 | 67.5875 | 20.4811 |  |  | 5.2177 | -1.0382 | 2.2301 | 0.24905 | 6.5483 | 3.9895 | 15.9258 | -6.8375 | 0.58946 | 6.3589 | 20.612 | -0.00030391 | -0.00028584 | -0.00044191 | 436.4886 | 175.6483 | 73.7995 | 28.2668 | 17.356 | 16.2628 | 16.4657 | 34.3058 | 23.1209 | 18.3619 | 17.5059 | 17.0681 | 16.7445 | 21.2638 | 261.0706 | 213.2074 | 191.6947 | 119.9271 | 101.2724 | 222.2436 | 141.5818 | 95.0102 | 101.5924 | 108.1823 | 273.6648 | 443.9192 | 500.0719 |  |  |  | 597.3804 | 626.2105 | 570.6298 | 633.4935 | 6.6702 | 6.022 | 530.9061 |  |  | 550.445 |  |  | 133.3191 | 291.8764 | 526.7682 | 116.5623 | 377.3426 | 490.9166 | 748.6795 | 669.5576 | 575.1575 | 551.6841 | 760.2364 |  | 570.3738 | 707.2194 | 523.7141 | 658.39 | 595.8862 | 737.1403 |  | 687.8045 |  |  | 752.3299 | 740.4581 | 747.4022 | [6 empty] | 648.5087 |  |  | 637.291 |  |  | 477.5568 | 551.8279 | 533.8034 | 288.5983 | 469.0002 | 535.6848 | 363.6219 | 504.238 | 565.5288 | 529.9589 | 556.6502 | 427.9135 | 516.0188 | 475.1882 | 549.8266 | 298.7502 | 474.2458 |  | 548.3022 | 509.6875 | 693.9805 | 375.7702 | 483.2895 | 528.7954 | 416.2307 | 495.9879 | 511.2506 | 556.5155 | 441.4151 | 515.9611 | 0.59204 | 16.8732 | 2.7385 | 0.056389 | -38.2899 | 3.1148 | 2175.18 | 0.22 | 4.5696 | -1.5002 | 2.1988 | 0.73478 | 4.5625 | 3.5612 | 7.1152 | 23.432 | 17.7649 | 30.6034 | -0.89916 | -3.8906 | 32.6195 | 31.5594
42810.4765 | 3151 | 30.7002 | 23.3307 | 18.5427 | 17.9256 | 17.2891 | 17.9476 | 22.2426 | 49.6155 | 24.67 | 18.5158 | 17.1121 | 16.3633 | 15.6578 | 15.9227 | 103.9067 | 132.774 | 223.68 | 489.8551 | 232.3001 | 535.8523 |  |  |  | 98.8991 | 203.2295 | 588.3297 | 588.7328 | 487.2513 | 549.532 | 127.0548 | 359.1884 | 475.3711 | 109.3897 | 371.4425 | 511.0084 | 587.5932 | 487.6239 |  | 583.1708 | 455.4268 | 442.4299 | 529.1188 |  | 75.5557 | 173.1461 | 83.6319 | 161.4625 | 279.7047 | 380.3793 | 444.3508 | 12.0614 | 104.6336 | 17.2921 | 183.1942 | 14.1227 | 43.8094 | 52.9579 | 67.5601 | 20.4758 |  |  | 4.6447 | -1.0598 | 2.307 | 0.087398 | 6.4379 | 4.4121 | 15.6136 | -6.6784 | 0.55229 | 6.1321 | 21.0991 | -0.00035484 | -0.00030227 | -0.00045177 | 436.447 | 175.6676 | 73.865 | 28.2898 | 17.3478 | 16.2549 | 16.4492 | 34.3 | 23.1142 | 18.3573 | 17.4881 | 17.0616 | 16.7468 | 21.2451 | 264.0179 | 216.1214 | 192.6971 | 119.0195 | 102.4526 | 222.3768 | 141.6601 | 95.0141 | 101.6178 | 108.2212 | 273.6129 | 443.9719 | 500.0329 |  |  |  | 597.2315 | 625.3428 | 565.3599 | 632.9946 | 5.8051 | 6.2919 | 530.3801 |  |  | 554.0121 |  |  | 142.86 | 284.8004 | 519.1242 | 116.7443 | 380.1919 | 483.6488 | 757.0087 | 673.2033 | 581.3558 | 556.2202 | 759.8107 |  | 570.1884 | 707.9246 | 523.538 | 658.4395 | 595.7487 | 737.6914 |  | 688.3026 |  |  | 751.9685 | 740.1832 | 746.9842 | [6 empty] | 648.591 |  |  | 641.2495 |  |  | 478.2295 | 551.6914 | 533.1639 | 288.9327 | 468.911 | 535.5795 | 362.4909 | 504.2707 | 565.3352 | 530.1736 | 556.0505 | 427.9157 | 515.929 | 474.9426 | 549.0902 | 297.4801 | 473.6508 |  | 544.4332 | 509.2247 | 693.7746 | 374.8799 | 482.7728 | 528.6404 | 414.9828 | 495.8726 | 510.9138 | 556.1558 | 441.5989 | 515.686 | 0.63152 | 16.8805 | 2.7339 | 0.056317 | -38.3683 | 3.1149 | 2204.15 | 0.28 | 4.3079 | -1.5156 | 2.2362 | 0.43524 | 4.5204 | 3.7421 | 7.0397 | 23.4135 | 17.7203 | 30.5777 | -1.2082 | -3.9921 | 32.747 | 31.5469
42810.4765 | 3152 | 30.7098 | 23.3402 | 18.5402 | 17.9243 | 17.2845 | 17.9422 | 22.2326 | 49.6159 | 24.6744 | 18.5143 | 17.105 | 16.361 | 15.6615 | 15.9189 | 103.9154 | 132.825 | 223.861 | 490.0533 | 232.371 | 535.5705 |  |  |  | 98.9129 | 203.4061 | 588.0557 | 588.8981 | 487.6671 | 548.8755 | 161.4489 | 383.1876 | 466.1299 | 112.881 | 366.298 | 510.0313 | 582.2259 | 487.3504 |  | 571.026 | 455.4006 | 445.931 | 535.292 |  | 75.6796 | 173.3343 | 83.5976 | 161.2326 | 280.1397 | 379.9357 | 443.9629 | 11.8609 | 104.5604 | 16.7316 | 183.0614 | 14.1233 | 43.8099 | 52.9517 | 67.5371 | 20.4679 |  |  | 5.1763 | -0.51903 | 2.0803 | 0.35879 | 6.5266 | 4.5928 | 15.8968 | -6.8486 | 0.82862 | 5.7895 | 20.9216 | -0.00027106 | -0.00030391 | -0.00047805 | 436.4054 | 175.7039 | 73.9364 | 28.3118 | 17.3562 | 16.2557 | 16.4463 | 34.3181 | 23.1361 | 18.3632 | 17.5023 | 17.0591 | 16.7419 | 21.2667 | 259.9009 | 216.5131 | 189.6864 | 113.3434 | 100.1125 | 222.411 | 141.7852 | 95.0104 | 101.6387 | 108.2465 | 273.5549 | 444.0131 | 500.0034 |  |  |  | 597.0598 | 623.6364 | 560.5495 | 633.1776 | 9.6088 | 6.0463 | 532.9922 |  |  | 558.0051 |  |  | 154.5877 | 303.7752 | 523.0339 | 126.8509 | 382.1165 | 486.0869 | 765.6553 | 669.7548 | 580.9302 | 556.5843 | 759.168 |  | 569.9731 | 706.932 | 523.3647 | 655.5476 | 595.5289 | 737.4879 |  | 688.0155 |  |  | 751.8211 | 739.2466 | 746.9844 | [6 empty] | 648.4961 |  |  | 639.641 |  |  | 478.5376 | 551.0572 | 532.7267 | 288.3272 | 468.2045 | 535.7412 | 363.1795 | 504.1528 | 566.3464 | 529.9008 | 555.8457 | 427.1677 | 515.6985 | 474.25 | 548.7953 | 298.4569 | 473.0822 |  | 544.2341 | 509.6345 | 693.5855 | 374.3387 | 482.0458 | 528.5815 | 415.4842 | 495.4539 | 510.1127 | 555.1683 | 441.4294 | 515.8041 | 0.28715 | 16.8873 | 2.7296 | 0.056498 | -38.3224 | 3.1148 | 2218.91 | 0.24 | 4.5459 | -1.0609 | 2.1239 | 0.88204 | 4.5498 | 3.8167 | 7.1008 | 23.3961 | 17.7232 | 30.6193 | -0.74597 | -3.6416 | 31.6574 | 31.5114
42810.4765 | 3153 | 30.7201 | 23.3669 | 18.5394 | 17.9239 | 17.2923 | 17.9513 | 22.2379 | 49.6174 | 24.6918 | 18.523 | 17.1074 | 16.359 | 15.6673 | 15.9234 | 103.9262 | 132.8522 | 224.0198 | 490.3096 | 232.4311 | 535.3434 |  |  |  | 98.9059 | 203.2122 | 588.3697 | 588.7685 | 489.5918 | 549.7037 | 141.9761 | 402.304 | 461.9085 | 129.6471 | 364.9314 | 509.2635 | 572.4143 | 488.8916 |  | 589.0175 | 457.8556 | 447.1863 | 535.9969 |  | 75.7332 | 173.4486 | 83.8253 | 161.0935 | 279.6273 | 379.6417 | 443.345 | 11.6815 | 104.4581 | 16.2129 | 182.8862 | 14.1216 | 43.8299 | 52.9589 | 67.4919 | 20.4589 |  |  | 4.1775 | -0.79831 | 2.2623 | 0.15179 | 6.3827 | 4.4403 | 15.4073 | -6.6357 | 0.85159 | 6.032 | 20.9721 | -0.00025792 | -0.0002842 | -0.00047148 | 436.3431 | 175.7388 | 74.0126 | 28.3388 | 17.356 | 16.2518 | 16.4501 | 34.3275 | 23.1359 | 18.3701 | 17.5062 | 17.0637 | 16.7451 | 21.2657 | 261.8459 | 219.4594 | 189.6006 | 113.9494 | 97.1258 | 222.5721 | 141.8875 | 95.0051 | 101.6648 | 108.2696 | 273.495 | 444.0302 | 499.9294 |  |  |  | 596.8316 | 620.7962 | 556.8453 | 631.7544 | 9.9491 | 6.9918 | 528.5529 |  |  | 551.9926 |  |  | 146.3992 | 301.2925 | 523.5767 | 115.0192 | 372.3575 | 510.534 | 748.0196 | 663.899 | 574.7285 | 552.1057 | 758.8107 |  | 569.6062 | 708.071 | 523.214 | 655.5333 | 595.1697 | 737.3221 |  | 688.047 |  |  | 751.5243 | 739.1244 | 746.3358 | [6 empty] | 645.3535 |  |  | 637.9671 |  |  | 477.7157 | 550.2316 | 532.2926 | 288.278 | 468.1032 | 535.6228 | 363.1088 | 503.7979 | 566.2892 | 529.8953 | 555.4413 | 426.8805 | 515.3614 | 474.3249 | 548.1526 | 299.0211 | 472.8548 |  | 544.9649 | 509.4734 | 693.3154 | 374.3065 | 481.6984 | 528.1778 | 416.1682 | 495.258 | 510.3228 | 556.1413 | 440.2693 | 515.5064 | 0.27829 | 16.895 | 2.7248 | 0.056642 | -38.2841 | 3.1148 | 2226.25 | 0.28 | 4.0859 | -1.3159 | 2.2152 | 0.57379 | 4.4984 | 3.752 | 6.989 | 23.3459 | 17.6701 | 30.5563 | -0.93973 | -3.619 | 29.9964 | 31.5105
42810.4765 | 3154 | 30.7161 | 23.3698 | 18.5316 | 17.9112 | 17.2823 | 17.9355 | 22.2267 | 49.6142 | 24.684 | 18.5234 | 17.0998 | 16.3605 | 15.6612 | 15.9138 | 103.9306 | 132.9031 | 224.1791 | 490.6099 | 232.4824 | 535.0496 |  |  |  | 98.9149 | 203.2199 | 588.3733 | 588.4951 | 492.9803 | 551.9593 | 124.6702 | 381.9787 | 462.8697 | 138.1343 | 404.3906 | 511.8447 | 591.8854 | 489.4796 |  | 593.4557 | 460.2315 | 450.316 | 539.3594 |  | 75.4845 | 173.3127 | 83.764 | 161.243 | 280.5158 | 379.2397 | 443.192 | 11.3671 | 104.4004 | 16.0566 | 182.7475 | 14.1066 | 43.8294 | 52.9687 | 67.4305 | 20.4312 |  |  | 5.426 | -0.69251 | 2.8347 | 0.60126 | 6.6613 | 4.2327 | 15.5072 | -6.5864 | 0.52913 | 5.9365 | 20.7658 | -0.00031213 | -0.00024313 | -0.00045341 | 436.3107 | 175.7705 | 74.0888 | 28.3636 | 17.3626 | 16.2627 | 16.4597 | 34.346 | 23.1405 | 18.374 | 17.5082 | 17.0699 | 16.749 | 21.2721 | 268.4681 | 220.8559 | 195.2472 | 116.8861 | 99.3601 | 222.7513 | 142.0037 | 94.9971 | 101.6816 | 108.3038 | 273.418 | 444.1057 | 499.9399 |  |  |  | 596.5195 | 617.8526 | 554.6771 | 630.1471 | 8.3044 | 6.1201 | 530.724 |  |  | 545.1962 |  |  | 143.7055 | 302.6465 | 525.4528 | 111.0208 | 377.8431 | 508.5295 | 744.771 | 663.041 | 578.13 | 556.097 | 758.3484 |  | 569.3374 | 709.3222 | 522.9944 | 655.154 | 594.8406 | 737.6816 |  | 688.9428 |  |  | 750.7416 | 738.931 | 745.5885 | [6 empty] | 645.5865 |  |  | 637.6462 |  |  | 477.2126 | 549.8082 | 532.6633 | 287.3461 | 467.5621 | 535.3748 | 362.9157 | 503.8826 | 565.8605 | 529.8651 | 554.6933 | 426.5572 | 515.0269 | 473.296 | 548.2072 | 300.0988 | 472.4596 |  | 545.3199 | 509.9787 | 692.9884 | 372.9847 | 481.8738 | 527.8742 | 416.4833 | 495.3324 | 510.3713 | 556.1267 | 440.6503 | 515.398 | 0.57105 | 16.9027 | 2.7198 | 0.057294 | -38.2908 | 3.1148 | 2241.48 | 0.22 | 4.663 | -1.2254 | 2.4792 | 1.1418 | 4.5941 | 3.6621 | 7.0095 | 23.3149 | 17.6041 | 30.5089 | -1.6507 | -4.2316 | 33.2072 | 31.4999
42810.4766 | 3155 | 30.7473 | 23.3927 | 18.5431 | 17.9246 | 17.2759 | 17.9477 | 22.2282 | 49.6142 | 24.6911 | 18.5196 | 17.1093 | 16.3591 | 15.6631 | 15.9257 | 103.9397 | 132.9584 | 224.3442 | 490.8505 | 232.537 | 534.6747 |  |  |  | 98.9258 | 203.0829 | 588.3336 | 588.5166 | 494.2031 | 553.1964 | 137.8619 | 368.2143 | 476.315 | 126.815 | 404.5822 | 510.746 | 624.6527 | 487.1973 |  | 568.3587 | 461.1176 | 450.9672 | 540.3166 |  | 75.5519 | 173.2634 | 83.717 | 161.0503 | 280.5426 | 378.5509 | 443.1378 | 11.1408 | 104.3289 | 15.7052 | 182.6016 | 14.0845 | 43.8149 | 52.9781 | 67.3827 | 20.4045 |  |  | 4.7998 | -0.41127 | 2.4424 | 0.54475 | 6.593 | 4.1584 | 16.0204 | -7.053 | 0.83874 | 5.7148 | 21.0315 | -0.00028256 | -0.00030391 | -0.00044027 | 436.2605 | 175.7908 | 74.1511 | 28.3858 | 17.3638 | 16.2565 | 16.4534 | 34.3579 | 23.1429 | 18.3681 | 17.4988 | 17.0574 | 16.7397 | 21.2754 | 270.7152 | 219.4341 | 192.7143 | 114.8231 | 99.4719 | 222.8654 | 142.0697 | 94.995 | 101.7135 | 108.3374 | 273.3375 | 444.2073 | 499.9743 |  |  |  | 596.349 | 615.9406 | 553.7126 | 629.1533 | 6.9312 | 5.4548 | 533.8557 |  |  | 546.4901 |  |  | 148.2915 | 306.6531 | 529.117 | 116.4118 | 382.2007 | 503.3955 | 749.1288 | 661.9631 | 579.3281 | 556.248 | 757.7711 |  | 569.1691 | 708.9275 | 522.7043 | 654.0733 | 594.6043 | 737.4972 |  | 688.8134 |  |  | 750.1944 | 738.6387 | 745.1447 | [6 empty] | 646.0836 |  |  | 635.3169 |  |  | 476.2106 | 549.5795 | 532.187 | 286.3632 | 467.1089 | 535.262 | 363.0629 | 503.5162 | 565.929 | 530.1618 | 554.4449 | 426.3172 | 514.9172 | 473.6417 | 548.191 | 300.5646 | 472.12 |  | 545.3105 | 509.4902 | 692.6603 | 372.3893 | 481.9603 | 527.9565 | 416.3427 | 495.32 | 511.2554 | 556.3567 | 440.9877 | 515.3385 | 0.67852 | 16.9087 | 2.7157 | 0.057504 | -38.3081 | 3.1148 | 2244.6 | 0.17 | 4.3889 | -0.94427 | 2.3011 | 1.0868 | 4.5681 | 3.6279 | 7.1208 | 23.3034 | 17.5738 | 30.4973 | -1.8845 | -3.9418 | 39.1816 | 31.4973
42810.4766 | 3156 | 30.7589 | 23.4175 | 18.5508 | 17.924 | 17.2932 | 17.9509 | 22.2337 | 49.6222 | 24.7043 | 18.5218 | 17.1042 | 16.363 | 15.6618 | 15.9265 | 103.9486 | 133.0021 | 224.5044 | 491.0882 | 232.5804 | 534.3315 |  |  |  | 98.9247 | 203.0036 | 587.8648 | 587.5576 | 492.3425 | 551.9161 | 115.7532 | 385.7006 | 472.2394 | 117.969 | 366.2161 | 512.1436 | 599.5994 | 489.0074 |  | 539.0783 | 446.8199 | 446.8224 | 543.1972 |  | 75.368 | 173.1958 | 83.5335 | 161.9778 | 280.8037 | 378.1251 | 442.5358 | 11.049 | 104.2532 | 15.3857 | 182.3906 | 14.0724 | 43.8169 | 52.9734 | 67.3379 | 20.3703 |  |  | 5.0042 | -0.77268 | 2.7092 | 0.51649 | 6.4931 | 3.5756 | 15.4408 | -7.3691 | 0.76771 | 6.5219 | 20.9347 | -0.00034006 | -0.00027927 | -0.00046162 | 436.2409 | 175.8236 | 74.2215 | 28.4074 | 17.3624 | 16.2515 | 16.4603 | 34.3655 | 23.1515 | 18.3647 | 17.4984 | 17.0573 | 16.7429 | 21.2774 | 271.3784 | 217.4558 | 187.4756 | 115.41 | 100.6029 | 223.0459 | 142.0692 | 94.9875 | 101.7323 | 108.3589 | 273.2714 | 444.3085 | 500.0275 |  |  |  | 596.1671 | 615.0171 | 555.9362 | 629.1 | 7.4847 | 4.3683 | 540.3889 |  |  | 542.0265 |  |  | 149.3596 | 313.0822 | 531.0332 | 112.3299 | 384.4062 | 496.3682 | 755.4043 | 675.922 | 583.8126 | 561.3352 | 757.437 |  | 568.9437 | 706.9954 | 522.4295 | 653.7626 | 594.4166 | 736.6534 |  | 688.0405 |  |  | 749.6464 | 738.3106 | 744.5769 | [6 empty] | 645.3819 |  |  | 634.0042 |  |  | 476.507 | 549.1455 | 531.8968 | 285.9993 | 467.0038 | 534.8885 | 363.0367 | 502.679 | 566.0886 | 529.7098 | 554.2373 | 426.2678 | 514.5869 | 473.6544 | 548.2371 | 300.404 | 471.9437 |  | 546.6186 | 508.9359 | 692.3455 | 371.5045 | 481.918 | 527.5985 | 416.0299 | 495.0751 | 511.5098 | 555.4471 | 441.6777 | 515.2612 | 0.34821 | 16.9167 | 2.7122 | 0.057243 | -38.3863 | 3.1148 | 2227.65 | 0.34 | 4.4779 | -1.2942 | 2.4234 | 1.0581 | 4.5319 | 3.363 | 6.9885 | 23.2759 | 17.5884 | 30.4729 | -1.9332 | -3.3598 | 34.4626 | 31.4666
42810.4766 | 3157 | 30.764 | 23.4236 | 18.5465 | 17.9181 | 17.2869 | 17.9376 | 22.2243 | 49.608 | 24.7075 | 18.5266 | 17.1064 | 16.3535 | 15.6603 | 15.9191 | 103.9567 | 133.0541 | 224.6564 | 491.3894 | 232.6255 | 534.0461 |  |  |  | 98.9277 | 203.0911 | 587.6589 | 587.1948 | 492.1823 | 551.5458 | 115.4797 | 388.1296 | 471.3495 | 130.2435 | 378.0698 | 512.8552 | 580.9095 | 488.6085 |  | 519.9867 | 438.0412 | 431.3902 | 534.0245 |  | 75.1764 | 173.0647 | 83.2521 | 161.608 | 280.7413 | 377.1576 | 441.4374 | 11.0385 | 104.165 | 15.72 | 182.2533 | 14.0686 | 43.8137 | 52.9458 | 67.2856 | 20.3297 |  |  | 4.3523 | -0.39747 | 2.8077 | 0.91668 | 6.3696 | 3.4119 | 15.1885 | -7.0556 | 0.6132 | 6.0486 | 20.8608 | -0.00032527 | -0.00034991 | -0.00049284 | 436.2419 | 175.8575 | 74.2945 | 28.4359 | 17.3669 | 16.2586 | 16.4661 | 34.3809 | 23.1721 | 18.3715 | 17.5032 | 17.0611 | 16.75 | 21.278 | 268.5384 | 214.6189 | 182.2386 | 109.5672 | 95.0933 | 223.0898 | 141.9852 | 94.9848 | 101.7551 | 108.3841 | 273.2497 | 444.3625 | 500.0334 |  |  |  | 596.1462 | 613.85 | 555.1253 | 629.7851 | 4.8452 | 4.6215 | 544.4228 |  |  | 553.9252 |  |  | 151.2079 | 309.0795 | 521.9313 | 112.4177 | 373.0426 | 499.132 | 756.8897 | 668.6478 | 577.4368 | 556.4356 | 757.247 |  | 568.7196 | 705.0244 | 522.2302 | 655.3334 | 594.2527 | 736.0985 |  | 687.3345 |  |  | 748.9558 | 738.2331 | 744.0864 | [6 empty] | 644.4909 |  |  | 632.0497 |  |  | 477.2954 | 549.1342 | 531.7129 | 286.0138 | 466.6433 | 534.3057 | 362.9695 | 502.3693 | 566.1371 | 529.2425 | 554.0273 | 425.9831 | 514.0359 | 473.2442 | 548.0563 | 299.8158 | 471.7972 |  | 546.2999 | 508.1601 | 692.0754 | 370.9198 | 481.469 | 527.1222 | 414.6814 | 494.8075 | 511.6416 | 554.4379 | 441.9132 | 515.0368 | 0.67524 | 16.9264 | 2.7082 | 0.057113 | -38.3387 | 3.1148 | 2186.28 | 0.23 | 4.1752 | -0.92809 | 2.4667 | 1.4094 | 4.4852 | 3.2827 | 6.926 | 23.2446 | 17.6149 | 30.4004 | -1.6115 | -2.7886 | 31.4696 | 31.4439
42810.4766 | 3158 | 30.7772 | 23.4437 | 18.5453 | 17.919 | 17.2838 | 17.9476 | 22.2309 | 49.6227 | 24.7197 | 18.5303 | 17.1072 | 16.3574 | 15.6606 | 15.9161 | 103.9593 | 133.1024 | 224.8104 | 491.6284 | 232.6659 | 533.7892 |  |  |  | 98.9256 | 202.9442 | 587.9956 | 587.841 | 495.2953 | 554.0217 | 115.178 | 374.1613 | 474.7243 | 132.1544 | 390.8103 | 513.944 | 596.403 | 489.6708 |  | 540.5889 | 441.799 | 429.5747 | 533.5824 |  | 75.1494 | 173.0706 | 83.2186 | 161.037 | 280.3477 | 376.2556 | 440.6679 | 11.0579 | 104.0553 | 15.7127 | 182.0873 | 14.0682 | 43.7966 | 52.9141 | 67.235 | 20.3026 |  |  | 3.7708 | -0.74048 | 2.2617 | 0.30162 | 6.0515 | 3.7149 | 15.4809 | -7.2777 | 0.52797 | 6.0236 | 20.7507 | -0.00035977 | -0.00031049 | -0.00048134 | 436.2213 | 175.8868 | 74.3552 | 28.4579 | 17.3666 | 16.2596 | 16.4511 | 34.3889 | 23.164 | 18.3772 | 17.4998 | 17.0675 | 16.7418 | 21.2751 | 254.1563 | 208.4902 | 174.1419 | 105.1956 | 89.9288 | 222.8702 | 141.9133 | 94.9766 | 101.7731 | 108.4096 | 273.186 | 444.3468 | 499.9512 |  |  |  | 596.0817 | 612.5698 | 556.2501 | 630.6735 | 4.6023 | 5.4151 | 543.0087 |  |  | 555.638 |  |  | 149.8725 | 306.8231 | 536.8641 | 135.3853 | 390.9469 | 469.532 | 772.3644 | 676.9728 | 582.0264 | 562.6828 | 757.1301 |  | 568.5265 | 703.1451 | 522.0152 | 653.4002 | 594.1189 | 735.0843 |  | 686.4587 |  |  | 748.3338 | 737.794 | 743.6314 | [6 empty] | 644.6028 |  |  | 631.1382 |  |  | 477.68 | 549.2247 | 531.4162 | 285.8915 | 466.0427 | 533.9297 | 362.6301 | 502.6944 | 566.3314 | 528.8461 | 553.7856 | 425.5831 | 513.7302 | 472.8657 | 547.8775 | 299.7916 | 471.539 |  | 545.9877 | 508.0592 | 691.7056 | 371.2382 | 481.5117 | 526.9165 | 412.988 | 494.4272 | 512.0935 | 553.9286 | 441.5215 | 514.6856 | 0.50768 | 16.9352 | 2.7037 | 0.058828 | -38.2998 | 3.1148 | 2183 | 0.27 | 3.8921 | -1.2668 | 2.2139 | 0.80848 | 4.3688 | 3.4229 | 6.9875 | 23.2164 | 17.6366 | 30.4306 | -0.04397 | -1.8981 | 34.1616 | 31.4078
42810.4766 | 3159 | 30.7952 | 23.4553 | 18.558 | 17.9245 | 17.2916 | 17.9546 | 22.2421 | 49.6309 | 24.7281 | 18.5379 | 17.1117 | 16.3666 | 15.6613 | 15.9229 | 103.9662 | 133.1424 | 224.9653 | 491.8101 | 232.7223 | 533.4368 |  |  |  | 98.9334 | 203.0427 | 588.3641 | 588.4528 | 497.451 | 555.8785 | 147.8723 | 396.0535 | 471.4477 | 143.4613 | 383.2705 | 513.1309 | 601.7016 | 490.0401 |  | 547.9736 | 449.1288 | 440.5702 | 536.2718 |  | 75.3204 | 172.6511 | 83.2935 | 160.5201 | 280.9461 | 375.6125 | 440.6127 | 11.0447 | 103.9715 | 15.6259 | 181.8601 | 14.0704 | 43.7849 | 52.865 | 67.1984 | 20.2803 |  |  | 4.3687 | -0.9639 | 1.9298 | 0.022342 | 6.3118 | 3.6886 | 15.5584 | -7.4466 | 0.815 | 5.535 | 20.5473 | -0.00033677 | -0.00030391 | -0.00044848 | 436.1878 | 175.9114 | 74.4299 | 28.4846 | 17.3692 | 16.2552 | 16.4595 | 34.4026 | 23.182 | 18.3821 | 17.5008 | 17.0582 | 16.748 | 21.2864 | 245.4226 | 206.5423 | 172.1623 | 101.4453 | 88.3166 | 222.6381 | 141.8641 | 94.9769 | 101.8009 | 108.4406 | 273.1161 | 444.3003 | 499.8954 |  |  |  | 595.958 | 612.8986 | 560.8287 | 632.6634 | 5.8145 | 3.7633 | 545.5498 |  |  | 546.4889 |  |  | 153.1389 | 315.8275 | 553.7438 | 140.5351 | 387.1149 | 488.9561 | 765.7303 | 669.0457 | 577.7158 | 555.3815 | 756.7654 |  | 568.3438 | 701.9488 | 521.8408 | 653.2232 | 593.8516 | 733.8274 |  | 686.3163 |  |  | 748.2414 | 737.7837 | 743.5826 | [6 empty] | 644.1744 |  |  | 632.3774 |  |  | 477.2233 | 549.1377 | 529.9746 | 286.531 | 465.4255 | 533.6784 | 362.6807 | 503.3175 | 565.9866 | 528.5454 | 553.2415 | 425.0717 | 513.6 | 472.7332 | 547.8399 | 299.0485 | 471.0834 |  | 544.5802 | 509.2946 | 691.3407 | 370.9819 | 481.1728 | 526.793 | 412.5223 | 493.9001 | 512.5217 | 554.5066 | 440.8067 | 514.2619 | 0.57374 | 16.9426 | 2.6996 | 0.059161 | -38.2525 | 3.1148 | 2128.65 | 0.37 | 4.194 | -1.4446 | 2.0441 | 0.21994 | 4.4595 | 3.4091 | 7.0015 | 23.1967 | 17.6451 | 30.3886 | 0.89423 | -1.6844 | 35.0314 | 31.3307
42810.4766 | 3160 | 30.8068 | 23.4659 | 18.5565 | 17.9243 | 17.2839 | 17.952 | 22.2312 | 49.6279 | 24.7337 | 18.5361 | 17.1073 | 16.3601 | 15.6592 | 15.9192 | 103.9805 | 133.1848 | 225.111 | 491.9371 | 232.7739 | 533.0634 |  |  |  | 98.9466 | 202.9881 | 588.5224 | 588.3227 | 498.9287 | 557.2125 | 153.6021 | 398.4466 | 469.2088 | 124.3899 | 366.0797 | 508.4509 | 613.5721 | 488.9449 |  | 579.9248 | 455.9203 | 440.9361 | 533.5602 |  | 75.0508 | 172.0292 | 83.4396 | 160.116 | 282.0736 | 376.2062 | 440.2027 | 11.0688 | 103.8923 | 15.9107 | 181.6571 | 14.0592 | 43.7906 | 52.823 | 67.1743 | 20.2641 |  |  | 4.4804 | -0.83773 | 2.4535 | 0.44553 | 6.273 | 4.2301 | 15.8528 | -7.032 | 0.5626 | 6.0679 | 20.2822 | -0.00033513 | -0.00031377 | -0.00048134 | 436.1314 | 175.9379 | 74.4978 | 28.5011 | 17.362 | 16.2488 | 16.4573 | 34.4101 | 23.185 | 18.3772 | 17.501 | 17.0703 | 16.7495 | 21.2873 | 239.132 | 199.7754 | 165.0891 | 100.7026 | 88.5511 | 222.3437 | 141.7414 | 94.9634 | 101.8086 | 108.472 | 273.0603 | 444.3034 | 499.9399 |  |  |  | 595.7654 | 612.6996 | 564.9664 | 632.5797 | 5.3892 | 4.5531 | 548.0622 |  |  | 550.6983 |  |  | 148.1063 | 303.5074 | 545.8312 | 138.056 | 405.6351 | 483.4044 | 762.2547 | 659.0958 | 563.7008 | 559.7798 | 756.4915 |  | 568.094 | 700.4759 | 521.5573 | 652.4926 | 593.667 | 733.1809 |  | 686.0883 |  |  | 747.8529 | 737.7054 | 743.3036 | [6 empty] | 643.5122 |  |  | 634.5668 |  |  | 476.558 | 549.1128 | 529.4778 | 287.5887 | 464.7377 | 533.4846 | 362.629 | 503.5155 | 565.8431 | 528.7127 | 552.8205 | 424.5398 | 513.3886 | 472.8236 | 547.8246 | 298.2195 | 470.7999 |  | 544.3996 | 510.8024 | 690.9845 | 370.8402 | 480.6704 | 526.7645 | 411.5699 | 493.4712 | 512.2354 | 555.7779 | 441.0425 | 514.0388 | 0.1818 | 16.9522 | 2.6956 | 0.058966 | -38.3178 | 3.1148 | 2095.81 | 0.27 | 4.2507 | -1.3458 | 2.3032 | 0.98146 | 4.4478 | 3.6524 | 7.0707 | 23.1636 | 17.6458 | 30.3765 | 1.5523 | -0.91415 | 37.2762 | 31.299
42810.4766 | 3161 | 30.8181 | 23.4745 | 18.5653 | 17.9284 | 17.2834 | 17.9508 | 22.2306 | 49.622 | 24.7389 | 18.5358 | 17.1034 | 16.3568 | 15.6546 | 15.9219 | 103.9925 | 133.2339 | 225.2687 | 491.9934 | 232.8303 | 532.3123 |  |  |  | 98.9446 | 202.8435 | 588.8224 | 588.3341 | 499.413 | 557.832 | 152.2429 | 398.9688 | 460.2395 | 151.5166 | 387.1792 | 512.3334 | 595.2898 | 489.2857 |  | 592.3921 | 456.3913 | 443.0452 | 535.2728 |  | 74.4619 | 171.7446 | 83.1756 | 159.3363 | 281.9688 | 376.0787 | 439.036 | 10.7544 | 103.7404 | 15.7049 | 181.4246 | 14.0496 | 43.766 | 52.8047 | 67.1193 | 20.2545 |  |  | 4.972 | -0.5992 | 2.2985 | 0.19516 | 6.4465 | 4.3549 | 15.6222 | -7.35 | 0.41646 | 6.3968 | 20.2913 | -0.00033513 | -0.00030556 | -0.00045341 | 436.0679 | 175.9714 | 74.5665 | 28.5314 | 17.3628 | 16.2504 | 16.4539 | 34.4231 | 23.1957 | 18.3813 | 17.5016 | 17.0633 | 16.7473 | 21.2869 | 234.4654 | 201.2748 | 166.8934 | 100.0287 | 85.2621 | 222.1479 | 141.6506 | 94.962 | 101.8289 | 108.5107 | 273.0123 | 444.3607 | 500.0748 |  |  |  | 595.6949 | 611.5062 | 565.3273 | 633.1263 | 9.0046 | 4.5204 | 552.1313 |  |  | 550.1838 |  |  | 152.6966 | 309.3388 | 547.7011 | 129.5482 | 378.884 | 502.4543 | 745.1434 | 659.5873 | 576.4591 | 559.0442 | 756.3114 |  | 567.9403 | 699.1832 | 521.3099 | 652.6989 | 593.4243 | 732.9059 |  | 685.9982 |  |  | 748.1031 | 737.5464 | 743.2479 | [6 empty] | 644.2728 |  |  | 635.8077 |  |  | 475.5727 | 548.8759 | 530.3012 | 288.015 | 463.8303 | 533.284 | 361.5602 | 503.2439 | 566.2704 | 528.662 | 552.809 | 424.0744 | 513.2153 | 472.8911 | 548.031 | 297.5111 | 470.7321 |  | 545.4454 | 511.9882 | 690.6654 | 371.6173 | 480.5583 | 526.7855 | 410.7669 | 493.2332 | 511.5744 | 556.1159 | 441.567 | 514.1703 | 0.23766 | 16.9562 | 2.6915 | 0.057569 | -38.2989 | 3.1148 | 2069.63 | 0.24 | 4.4795 | -1.1378 | 2.2285 | 0.64937 | 4.5084 | 3.7056 | 7.0184 | 23.1436 | 17.6467 | 30.3282 | 2.0437 | -1.1262 | 33.918 | 31.2714
42810.4766 | 3162 | 30.8327 | 23.4881 | 18.5763 | 17.9342 | 17.2841 | 17.9589 | 22.24 | 49.6277 | 24.7469 | 18.5417 | 17.1144 | 16.3591 | 15.6604 | 15.9192 | 103.9952 | 133.2736 | 225.4136 | 492.0863 | 232.8841 | 531.8582 |  |  |  | 98.936 | 202.8003 | 588.1361 | 587.5602 | 498.747 | 557.5095 | 161.5335 | 391.4446 | 455.9622 | 145.5329 | 390.9778 | 508.7112 | 609.7448 | 489.944 |  | 555.8938 | 453.2369 | 441.9626 | 532.5492 |  | 74.4505 | 171.5903 | 82.8838 | 159.6294 | 282.6226 | 376.3103 | 438.3855 | 10.4218 | 103.6093 | 15.2083 | 181.2483 | 14.0519 | 43.7176 | 52.8155 | 67.0683 | 20.2538 |  |  | 4.1033 | -0.34819 | 2.259 | 0.18333 | 6.2513 | 4.0631 | 15.5762 | -6.7947 | 0.5484 | 6.1646 | 20.3502 | -0.00034334 | -0.00027106 | -0.00044355 | 436.0114 | 175.9981 | 74.6316 | 28.5532 | 17.3645 | 16.2484 | 16.452 | 34.4367 | 23.1913 | 18.3759 | 17.5051 | 17.0553 | 16.7446 | 21.293 | 242.9201 | 202.3951 | 169.4666 | 100.2483 | 79.4462 | 222.2054 | 141.5614 | 94.9617 | 101.8518 | 108.535 | 272.965 | 444.3931 | 500.1441 |  |  |  | 595.5757 | 608.3546 | 560.6254 | 633.0813 | 7.8972 | 4.7696 | 552.9891 |  |  | 547.6007 |  |  | 157.2045 | 315.4412 | 556.1711 | 138.2901 | 390.5341 | 490.3715 | 762.0206 | 674.5074 | 583.9279 | 562.7909 | 756.3635 |  | 567.7881 | 698.5085 | 521.0631 | 651.5113 | 593.2423 | 732.6467 |  | 686.0877 |  |  | 748.3932 | 737.5394 | 743.3052 | [6 empty] | 645.4644 |  |  | 635.0143 |  |  | 475.0014 | 548.7424 | 530.2482 | 288.1497 | 463.0221 | 533.1249 | 361.7181 | 503.5213 | 566.1533 | 527.1475 | 552.9165 | 423.5289 | 513.1743 | 472.7818 | 548.4177 | 297.3726 | 470.5995 |  | 544.8358 | 511.7871 | 690.3677 | 372.3857 | 480.4942 | 526.0502 | 410.167 | 493.0851 | 510.3642 | 556.3341 | 441.3172 | 514.4805 | 0.54639 | 16.9648 | 2.6875 | 0.05704 | -38.2807 | 3.1148 | 2056.29 | 0.33 | 4.0686 | -0.86721 | 2.2089 | 0.62928 | 4.4405 | 3.5799 | 7.0093 | 23.1174 | 17.6306 | 30.3292 | 1.1123 | -1.4235 | 36.5967 | 31.2516
42810.4766 | 3163 | 30.8466 | 23.5069 | 18.561 | 17.9304 | 17.295 | 17.9633 | 22.235 | 49.6413 | 24.7535 | 18.5434 | 17.1033 | 16.3578 | 15.659 | 15.9175 | 104.0153 | 133.3339 | 225.5629 | 492.3526 | 232.9594 | 531.9019 |  |  |  | 98.9472 | 202.8609 | 587.8243 | 587.7625 | 498.8448 | 556.3639 | 144.4321 | 385.6874 | 464.2161 | 122.0057 | 392.4881 | 503.7691 | 621.0808 | 485.5561 |  | 537.0603 | 446.4285 | 437.5103 | 534.0974 |  | 74.4661 | 171.4276 | 82.7428 | 160.3708 | 283.2953 | 376.6635 | 438.1302 | 10.1841 | 103.4746 | 15.3014 | 181.1021 | 14.0566 | 43.6855 | 52.8288 | 67.029 | 20.2579 |  |  | 4.8944 | -0.38827 | 2.6632 | 0.44684 | 6.4182 | 3.5802 | 15.2509 | -7.1851 | 0.69902 | 5.5446 | 20.3293 | -0.00030556 | -0.00031213 | -0.00044519 | 435.9619 | 176.034 | 74.7017 | 28.571 | 17.3688 | 16.2509 | 16.4525 | 34.4527 | 23.2011 | 18.3779 | 17.505 | 17.0619 | 16.7488 | 21.298 | 251.0469 | 204.7314 | 172.2786 | 102.233 | 77.8675 | 222.2907 | 141.4969 | 94.9656 | 101.876 | 108.5704 | 272.9035 | 444.4681 | 500.1005 |  |  |  | 595.4115 | 604.9687 | 558.8846 | 632.3767 | 6.695 | 4.8514 | 552.7288 |  |  | 550.9683 |  |  | 159.5092 | 320.1369 | 552.454 | 145.2857 | 401.6065 | 471.6705 | 765.0339 | 670.389 | 573.136 | 555.7132 | 756.5843 |  | 567.5701 | 698.9617 | 520.8765 | 650.7126 | 593.0575 | 732.5391 |  | 686.0308 |  |  | 749.3034 | 737.6445 | 743.7786 | [6 empty] | 645.8482 |  |  | 637.7526 |  |  | 474.7177 | 548.6122 | 529.3978 | 288.5969 | 462.2459 | 532.991 | 361.4104 | 503.6782 | 565.815 | 526.3272 | 553.3766 | 423.1737 | 513.0318 | 473.0389 | 547.8608 | 297.3885 | 470.1887 |  | 543.4882 | 511.4932 | 690.1031 | 372.4128 | 479.6834 | 525.9055 | 410.2363 | 492.9432 | 509.957 | 556.329 | 440.4597 | 514.5923 | 0.74651 | 16.971 | 2.6831 | 0.055933 | -38.3 | 3.1148 | 2010.51 | 0.3 | 4.4405 | -0.9156 | 2.3979 | 0.98224 | 4.5006 | 3.3613 | 6.9376 | 23.0758 | 17.5916 | 30.319 | 0.22113 | -1.7441 | 38.6723 | 31.2422
42810.4767 | 3164 | 30.8635 | 23.5225 | 18.5639 | 17.9299 | 17.2887 | 17.9597 | 22.2382 | 49.6318 | 24.7551 | 18.5438 | 17.1049 | 16.3565 | 15.6547 | 15.9202 | 104.033 | 133.3718 | 225.7157 | 492.5557 | 232.9846 | 531.8232 |  |  |  | 98.96 | 203.0819 | 587.3623 | 587.3104 | 496.2802 | 554.8209 | 123.6959 | 377.3775 | 467.2654 | 121.5676 | 365.3004 | 511.5893 | 592.9926 | 489.575 |  | 562.8504 | 451.468 | 441.973 | 539.8196 |  | 74.8577 | 171.6364 | 82.822 | 160.1633 | 282.2931 | 375.8489 | 437.9176 | 10.3523 | 103.3125 | 15.004 | 180.8874 | 14.0558 | 43.6752 | 52.8471 | 66.9817 | 20.2568 |  |  | 5.2729 | -0.49472 | 2.951 | 0.49218 | 6.5122 | 3.7011 | 15.5302 | -6.9728 | 0.84147 | 5.8826 | 20.4956 | -0.00028092 | -0.00028584 | -0.00043205 | 435.9034 | 176.0618 | 74.7691 | 28.5882 | 17.3713 | 16.25 | 16.4537 | 34.459 | 23.2137 | 18.3841 | 17.5033 | 17.0541 | 16.7515 | 21.2995 | 248.278 | 198.6094 | 169.2048 | 102.6747 | 80.4713 | 222.1791 | 141.3969 | 94.9508 | 101.8975 | 108.5972 | 272.8296 | 444.5742 | 499.9499 |  |  |  | 595.2443 | 603.4385 | 558.0823 | 631.3486 | 6.5068 | 4.1111 | 542.7531 |  |  | 543.6664 |  |  | 139.5165 | 300.0001 | 537.0697 | 118.7302 | 372.3821 | 517.304 | 739.2341 | 645.3658 | 553.2103 | 535.5166 | 756.8332 |  | 567.4103 | 700.4149 | 520.6989 | 649.7884 | 592.8426 | 732.7548 |  | 686.3847 |  |  | 749.7512 | 737.4326 | 743.9765 | [6 empty] | 646.4659 |  |  | 637.2608 |  |  | 474.1781 | 548.5451 | 529.0429 | 288.2935 | 461.9504 | 532.8799 | 361.0878 | 503.203 | 565.2592 | 526.1236 | 553.3914 | 422.4908 | 512.6936 | 473.7988 | 547.599 | 297.5624 | 469.656 |  | 542.5477 | 511.6628 | 689.7676 | 372.1978 | 478.2122 | 526.1303 | 410.8666 | 492.679 | 509.4958 | 556.2764 | 439.1809 | 514.4808 | 0.51019 | 16.9781 | 2.6794 | 0.054934 | -38.2621 | 3.1148 | 2005.72 | 0.24 | 4.6047 | -1.0338 | 2.5248 | 1.0311 | 4.5306 | 3.4155 | 6.9964 | 23.0429 | 17.5261 | 30.3071 | 0.51329 | -1.4153 | 33.3881 | 31.2413
42810.4767 | 3165 | 30.8691 | 23.5437 | 18.566 | 17.9249 | 17.2914 | 17.9581 | 22.2381 | 49.6337 | 24.768 | 18.547 | 17.1064 | 16.3593 | 15.6589 | 15.9255 | 104.0316 | 133.4129 | 225.8505 | 492.7762 | 233.0212 | 531.8041 |  |  |  | 98.9587 | 202.9859 | 586.3 | 586.23 | 493.0168 | 551.6 | 110.4387 | 354.4243 | 467.7931 | 115.5303 | 363.35 | 513.3126 | 581.6048 | 487.0928 |  | 563.7689 | 443.9926 | 427.2723 | 531.7903 |  | 75.0108 | 171.6792 | 83.2105 | 160.6019 | 282.5216 | 375.8938 | 438.0961 | 10.502 | 103.1763 | 14.9481 | 180.7299 | 14.0538 | 43.6797 | 52.8613 | 66.9494 | 20.2732 |  |  | 4.0947 | -0.11162 | 2.7716 | 0.85031 | 6.0437 | 4.0888 | 15.5486 | -6.957 | 0.5305 | 5.835 | 20.311 | -0.00032856 | -0.00023327 | -0.00045505 | 435.852 | 176.0865 | 74.8328 | 28.6211 | 17.3696 | 16.2527 | 16.4629 | 34.4706 | 23.2175 | 18.3809 | 17.4992 | 17.0656 | 16.7575 | 21.3007 | 248.7082 | 199.8632 | 166.4374 | 103.451 | 81.4862 | 222.2426 | 141.2794 | 94.9455 | 101.9236 | 108.6328 | 272.7847 | 444.6635 | 499.9191 |  |  |  | 595.136 | 603.8428 | 559.1539 | 634.2771 | 9.2414 | 5.8361 | 530.4834 |  |  | 540.0649 |  |  | 140.141 | 303.783 | 537.1094 | 127.2445 | 373.1464 | 526.9444 | 743.5526 | 658.8654 | 564.687 | 545.0685 | 757.3532 |  | 567.192 | 699.8711 | 520.3877 | 647.2017 | 592.6574 | 732.3498 |  | 686.0206 |  |  | 750.7113 | 738.3123 | 744.6183 | [6 empty] | 645.1088 |  |  | 634.3208 |  |  | 473.6456 | 548.5161 | 529.8606 | 287.9427 | 461.3589 | 532.7286 | 361.1796 | 502.4252 | 564.974 | 525.4505 | 553.6576 | 422.2255 | 512.6062 | 473.9711 | 547.3741 | 298.3008 | 469.2831 |  | 541.966 | 511.54 | 689.4049 | 373.2041 | 478.4252 | 525.779 | 411.6319 | 492.536 | 508.5293 | 555.093 | 438.9998 | 514.3189 | 0.46377 | 16.9845 | 2.6758 | 0.055969 | -38.2836 | 3.1147 | 1980.28 | 0.26 | 4.0499 | -0.49106 | 2.447 | 1.3554 | 4.3647 | 3.59 | 7.0008 | 22.9931 | 17.4973 | 30.3465 | 0.4743 | -1.1228 | 31.6493 | 31.1408
42810.4767 | 3166 | 30.882 | 23.5544 | 18.5781 | 17.9262 | 17.2925 | 17.9682 | 22.2366 | 49.6429 | 24.7763 | 18.5487 | 17.1112 | 16.3595 | 15.6641 | 15.927 | 104.0464 | 133.4561 | 225.9963 | 492.8695 | 233.0805 | 531.8577 |  |  |  | 98.9486 | 203.3777 | 587.2396 | 587.7584 | 497.9983 | 553.8556 | 145.8552 | 372.3699 | 467.7583 | 131.9624 | 393.1336 | 510.4624 | 602.1044 | 489.1867 |  | 550.4458 | 442.8309 | 420.7935 | 527.7554 |  | 74.9624 | 171.6548 | 83.3961 | 162.8007 | 283.6454 | 376.2272 | 438.281 | 10.6378 | 103.041 | 15.6775 | 180.6494 | 14.0418 | 43.6561 | 52.847 | 66.9015 | 20.2745 |  |  | 4.3694 | -0.68003 | 2.5613 | 0.13274 | 6.0496 | 3.5223 | 15.7437 | -6.9906 | 0.53186 | 6.0941 | 20.4294 | -0.00033677 | -0.00026942 | -0.00044191 | 435.8207 | 176.1265 | 74.9493 | 28.6463 | 17.3728 | 16.2605 | 16.4462 | 34.4852 | 23.2304 | 18.3878 | 17.5059 | 17.0662 | 16.754 | 21.3047 | 261.7502 | 209.6649 | 174.3694 | 105.9924 | 85.2092 | 222.6056 | 141.2423 | 94.9389 | 101.9522 | 108.6588 | 272.7336 | 444.7286 | 499.9711 |  |  |  | 595.0754 | 599.889 | 552.3672 | 633.8726 | 6.2557 | 5.381 | 534.9165 |  |  | 555.5675 |  |  | 159.7213 | 320.9601 | 554.6997 | 146.5875 | 397.9237 | 481.2897 | 773.6927 | 683.5717 | 584.5501 | 557.4408 | 757.6764 |  | 567.0048 | 699.98 | 520.1776 | 645.7526 | 592.4369 | 732.3238 |  | 686.3905 |  |  | 751.1689 | 738.7779 | 744.974 | [6 empty] | 643.6969 |  |  | 633.4693 |  |  | 472.693 | 549.1621 | 529.6897 | 288.1954 | 461.2428 | 532.5379 | 360.7091 | 502.663 | 564.728 | 524.8048 | 553.6893 | 422.3066 | 512.6489 | 473.7065 | 547.5934 | 298.3147 | 468.8331 |  | 542.651 | 511.686 | 689.0995 | 373.3836 | 478.2984 | 525.2615 | 412.0512 | 492.4915 | 509.3912 | 554.1966 | 438.0664 | 514.2769 | 0.338 | 16.9914 | 2.6727 | 0.056642 | -38.2853 | 3.1148 | 2009.36 | 0.26 | 4.1892 | -1.212 | 2.3522 | 0.53549 | 4.368 | 3.333 | 7.0464 | 22.9537 | 17.4646 | 30.3482 | -0.92445 | -2.0088 | 35.3404 | 31.1414
42810.4767 | 3167 | 30.8959 | 23.5684 | 18.5667 | 17.9268 | 17.2933 | 17.9655 | 22.2345 | 49.6487 | 24.7816 | 18.5551 | 17.1096 | 16.356 | 15.6569 | 15.92 | 104.0557 | 133.5103 | 226.1466 | 492.8804 | 233.1547 | 531.8178 |  |  |  | 98.9613 | 203.618 | 587.0124 | 588.2677 | 498.3881 | 553.3833 | 171.3337 | 384.8527 | 466.7538 | 131.2475 | 394.8989 | 510.9667 | 596.9344 | 488.7385 |  | 550.3785 | 450.3678 | 434.9571 | 528.3043 |  | 75.3406 | 171.8693 | 83.4291 | 164.2205 | 285.6891 | 376.3678 | 438.448 | 10.6321 | 102.9322 | 15.2845 | 180.593 | 14.0385 | 43.6381 | 52.84 | 66.8482 | 20.2788 |  |  | 5.4043 | -0.31599 | 2.5758 | 0.20765 | 5.9655 | 3.7267 | 15.0045 | -6.8835 | 0.72334 | 5.8744 | 20.3076 | -0.00026777 | -0.00027927 | -0.00043041 | 435.7837 | 176.158 | 75.0625 | 28.6702 | 17.3783 | 16.2492 | 16.4566 | 34.5014 | 23.2387 | 18.399 | 17.5054 | 17.0678 | 16.7558 | 21.3167 | 265.3945 | 211.0386 | 172.3107 | 107.3787 | 84.8116 | 222.9097 | 141.1501 | 94.9342 | 101.9656 | 108.6827 | 272.6736 | 444.8068 | 499.9914 |  |  |  | 594.9418 | 594.6429 | 545.9457 | 632.5119 | 7.5842 | 5.1676 | 541.5582 |  |  | 549.974 |  |  | 160.969 | 313.6007 | 553.697 | 144.6769 | 393.349 | 482.8596 | 763.1 | 666.1152 | 575.6583 | 552.026 | 757.8642 |  | 566.7456 | 699.8969 | 519.9922 | 644.9899 | 592.3238 | 731.9486 |  | 686.1165 |  |  | 751.1244 | 738.5663 | 744.9131 | [6 empty] | 643.7137 |  |  | 631.9812 |  |  | 473.0984 | 549.0244 | 529.3745 | 287.9785 | 461.4038 | 532.5623 | 361.5414 | 502.5651 | 564.3215 | 524.5443 | 552.7101 | 422.6295 | 512.7337 | 473.0643 | 547.1622 | 297.8128 | 468.5908 |  | 541.9761 | 511.5832 | 688.8551 | 374.7614 | 478.2758 | 525.1931 | 411.8435 | 492.2561 | 508.7466 | 555.1853 | 437.1905 | 514.5472 | 0.42756 | 16.9978 | 2.6699 | 0.056584 | -38.3391 | 3.1148 | 2052.44 | 0.27 | 4.6577 | -0.8264 | 2.3594 | 0.66992 | 4.338 | 3.4287 | 6.8798 | 22.9064 | 17.4408 | 30.3496 | -1.2872 | -1.7918 | 34.4023 | 31.1556
42810.4767 | 3168 | 30.9016 | 23.5915 | 18.5592 | 17.9231 | 17.2944 | 17.9675 | 22.2245 | 49.6471 | 24.7776 | 18.5585 | 17.1106 | 16.3564 | 15.6601 | 15.9173 | 104.0522 | 133.5292 | 226.2785 | 493.0371 | 233.2111 | 531.7988 |  |  |  | 98.9514 | 203.3127 | 587.6674 | 589.3462 | 501.7387 | 555.8969 | 140.3464 | 397.4078 | 456.1976 | 137.6341 | 379.6537 | 512.3873 | 575.255 | 488.0054 |  | 584.8542 | 451.1631 | 442.4842 | 531.3547 |  | 75.3189 | 172.0198 | 83.4112 | 165.2235 | 286.558 | 377.2904 | 439.0796 | 10.672 | 102.8334 | 15.0726 | 180.6439 | 14.0505 | 43.6241 | 52.8276 | 66.7925 | 20.2615 |  |  | 4.7446 | -0.38827 | 2.7604 | 0.52175 | 6.4143 | 3.7714 | 15.3238 | -6.8506 | 0.53633 | 6.0507 | 20.4346 | -0.00032034 | -0.00027927 | -0.00045012 | 435.7505 | 176.1902 | 75.1369 | 28.6943 | 17.3851 | 16.2601 | 16.4593 | 34.5096 | 23.2428 | 18.3957 | 17.5036 | 17.0614 | 16.7553 | 21.319 | 263.8416 | 208.8563 | 168.4789 | 107.9986 | 82.1923 | 223.0425 | 141.0642 | 94.924 | 101.9838 | 108.7107 | 272.6153 | 444.9071 | 500.037 |  |  |  | 594.7394 | 591.86 | 544.7271 | 631.1375 | 6.946 | 4.4261 | 531.8176 |  |  | 533.3061 |  |  | 159.4721 | 318.9807 | 555.8044 | 133.8905 | 378.8521 | 503.528 | 741.0448 | 653.8444 | 575.1389 | 553.5064 | 757.7521 |  | 566.4835 | 700.6432 | 519.8107 | 644.7126 | 592.0956 | 731.7557 |  | 686.1373 |  |  | 750.9118 | 738.1184 | 744.8784 | [6 empty] | 641.7633 |  |  | 631.2961 |  |  | 471.817 | 548.2994 | 529.5401 | 287.9782 | 461.2176 | 532.5457 | 361.056 | 502.7317 | 564.0859 | 524.6478 | 552.5445 | 422.9586 | 512.5867 | 472.0236 | 546.9015 | 295.5915 | 468.6375 |  | 541.0749 | 511.2154 | 688.6284 | 374.0586 | 478.7246 | 525.4583 | 410.4097 | 492.0185 | 509.3273 | 555.8863 | 437.2606 | 514.5339 | 0.52213 | 17.0027 | 2.6684 | 0.056432 | -38.2433 | 3.1147 | 2128.82 | 0.22 | 4.3708 | -0.91621 | 2.443 | 1.0621 | 4.5014 | 3.4516 | 6.9575 | 22.8671 | 17.3945 | 30.3174 | -1.0962 | -1.377 | 30.5957 | 31.1582
42810.4767 | 3169 | 30.9192 | 23.6009 | 18.5655 | 17.9145 | 17.2891 | 17.9567 | 22.2339 | 49.6487 | 24.7936 | 18.5598 | 17.1183 | 16.3577 | 15.661 | 15.9207 | 104.0664 | 133.5565 | 226.4252 | 493.1522 | 233.2682 | 531.7141 |  |  |  | 98.9529 | 203.2006 | 587.8353 | 589.7755 | 504.3971 | 559.0647 | 130.0312 | 374.3054 | 461.3855 | 165.7639 | 410.3818 | 504.1911 | 602.4372 | 488.5919 |  | 585.8966 | 459.5904 | 447.3743 | 532.6212 |  | 75.4382 | 171.9282 | 83.2616 | 164.678 | 286.4635 | 376.9321 | 439.2101 | 11.0452 | 102.7454 | 14.9313 | 180.7594 | 14.143 | 43.6271 | 52.8297 | 66.7377 | 20.2316 |  |  | 4.2327 | -0.23187 | 2.4122 | 0.27073 | 6.4701 | 3.7188 | 15.4914 | -6.7106 | 0.48437 | 5.4714 | 20.0563 | -0.00031541 | -0.00027106 | -0.00045834 | 435.7342 | 176.2126 | 75.2079 | 28.7189 | 17.3773 | 16.2558 | 16.4534 | 34.5216 | 23.2459 | 18.3944 | 17.5058 | 17.0646 | 16.7546 | 21.3199 | 264.4656 | 207.2445 | 167.4859 | 104.6587 | 76.1859 | 223.1887 | 140.9807 | 94.9151 | 102.0151 | 108.7397 | 272.5686 | 444.9933 | 500.023 |  |  |  | 594.4933 | 591.3142 | 547.3462 | 629.7914 | 4.4795 | 5.6321 | 522.8635 |  |  | 516.0038 |  |  | 162.3486 | 325.0708 | 564.9548 | 140.8053 | 384.924 | 490.5427 | 738.2058 | 650.1821 | 575.978 | 549.3953 | 758.2012 |  | 566.2402 | 703.7827 | 519.5982 | 645.4813 | 591.8871 | 732.3455 |  | 687.7567 |  |  | 750.8988 | 738.6472 | 745.1349 | [6 empty] | 642.479 |  |  | 632.0653 |  |  | 470.005 | 549.1239 | 529.2312 | 289.4259 | 461.6915 | 532.4269 | 360.3686 | 502.5469 | 563.59 | 525.0979 | 552.7309 | 422.8304 | 512.3566 | 471.5399 | 546.7414 | 295.0394 | 468.5702 |  | 538.2242 | 510.8482 | 688.4643 | 373.0711 | 479.2827 | 525.6571 | 409.0174 | 491.8874 | 509.1266 | 555.3685 | 438.3846 | 514.2734 | 0.41292 | 17.0105 | 2.6663 | 0.056461 | -38.3205 | 3.1148 | 2154.38 | 0.27 | 4.1361 | -0.70796 | 2.2834 | 0.76499 | 4.5197 | 3.4265 | 6.9935 | 22.8152 | 17.2774 | 30.2597 | -1.1452 | -1.2773 | 35.2651 | 31.1523
42810.4767 | 3170 | 30.936 | 23.6163 | 18.5729 | 17.9247 | 17.2921 | 17.9703 | 22.2308 | 49.6576 | 24.7977 | 18.5648 | 17.1174 | 16.3598 | 15.6613 | 15.9201 | 104.0768 | 133.6007 | 226.5626 | 493.2286 | 233.3278 | 531.6591 |  |  |  | 98.9537 | 203.144 | 587.7306 | 588.6487 | 502.7193 | 560.1569 | 135.5695 | 367.6863 | 473.7792 | 122.4377 | 388.7721 | 509.6842 | 622.4585 | 480.044 |  | 536.9365 | 455.6433 | 448.3994 | 537.3096 |  | 75.4284 | 171.9252 | 83.1218 | 163.7551 | 284.8926 | 376.4664 | 439.6925 | 11.6178 | 102.6264 | 14.7564 | 180.7252 | 14.2908 | 43.6405 | 52.8217 | 66.6931 | 20.2103 |  |  | 4.8123 | -0.63929 | 2.4943 | 0.32265 | 6.6357 | 3.8187 | 15.2588 | -7.0254 | 0.79009 | 5.4066 | 20.3573 | -0.00031706 | -0.00031213 | -0.00045505 | 435.6798 | 176.2331 | 75.2839 | 28.7339 | 17.3771 | 16.2513 | 16.4478 | 34.5304 | 23.252 | 18.3902 | 17.5027 | 17.0604 | 16.7548 | 21.317 | 262.073 | 204.862 | 168.5591 | 104.8466 | 72.9414 | 223.1887 | 140.9045 | 94.9183 | 102.0439 | 108.772 | 272.5261 | 445.1112 | 499.9628 |  |  |  | 594.3086 | 590.9993 | 549.8794 | 629.1365 | 4.6564 | 5.1138 | 527.2327 |  |  | 513.2723 |  |  | 157.9616 | 324.2849 | 570.3187 | 151.5556 | 391.4898 | 484.316 | 751.537 | 664.9566 | 583.7734 | 557.3173 | 758.6151 |  | 566.109 | 704.2855 | 519.2911 | 646.5755 | 591.7505 | 732.7619 |  | 687.9302 |  |  | 752.0711 | 739.1553 | 745.5013 | [6 empty] | 644.1555 |  |  | 634.4581 |  |  | 469.9019 | 549.3469 | 529.6349 | 289.3954 | 461.9375 | 532.2517 | 360.3062 | 502.0865 | 563.3456 | 524.6864 | 553.0517 | 422.4416 | 512.1601 | 471.5825 | 546.6437 | 295.199 | 468.4856 |  | 537.4204 | 510.2193 | 688.259 | 372.2211 | 479.2922 | 525.4406 | 408.5334 | 491.8135 | 509.5579 | 555.0123 | 439.3648 | 514.1317 | 0.38057 | 17.0174 | 2.6644 | 0.056476 | -38.2869 | 3.1148 | 2178.08 | 0.19 | 4.4131 | -1.1755 | 2.322 | 0.83512 | 4.5755 | 3.471 | 6.9383 | 22.7824 | 17.2202 | 30.2054 | -0.87939 | -1.4062 | 38.8453 | 31.138
42810.4767 | 3171 | 30.935 | 23.6289 | 18.5846 | 17.9208 | 17.2838 | 17.965 | 22.2351 | 49.6555 | 24.8043 | 18.5585 | 17.1075 | 16.356 | 15.6584 | 15.9194 | 104.0885 | 133.6437 | 226.7106 | 493.2445 | 233.3765 | 531.3918 |  |  |  | 98.9541 | 203.2639 | 587.3772 | 587.9366 | 499.6761 | 557.9658 | 138.0156 | 387.9026 | 467 | 146.3055 | 377.6686 | 515.2801 | 605.022 | 481.935 |  | 523.4145 | 435.6855 | 433.3261 | 535.6863 |  | 75.1288 | 171.953 | 83.0065 | 163.1966 | 283.8138 | 376.5917 | 439.5633 | 12.3201 | 102.5621 | 15.3262 | 180.615 | 14.3981 | 43.6204 | 52.8135 | 66.628 | 20.1879 |  |  | 4.6401 | -0.20362 | 2.746 | 0.59403 | 6.4596 | 4.3464 | 15.9777 | -6.6574 | 0.42463 | 6.1468 | 20.0543 | -0.00030556 | -0.0003187 | -0.00046819 | 435.6143 | 176.2613 | 75.3477 | 28.7506 | 17.3757 | 16.2469 | 16.447 | 34.542 | 23.2516 | 18.3981 | 17.4952 | 17.0539 | 16.7546 | 21.318 | 256.4113 | 200.8043 | 167.1621 | 104.2491 | 76.1772 | 223.0605 | 140.8311 | 94.9153 | 102.0613 | 108.7991 | 272.4725 | 445.2026 | 499.8675 |  |  |  | 594.1247 | 593.2809 | 560.0412 | 632.0693 | 8.0546 | 5.5081 | 537.6537 |  |  | 525.2507 |  |  | 160.0851 | 325.0488 | 566.7753 | 153.0181 | 394.0402 | 483.2808 | 753.1371 | 659.6073 | 581.0457 | 552.9936 | 758.954 |  | 566.0286 | 704.9965 | 519.1336 | 647.4848 | 591.6667 | 733.2471 |  | 688.0413 |  |  | 752.2482 | 739.1028 | 745.6394 | [6 empty] | 643.8832 |  |  | 634.6253 |  |  | 469.7747 | 549.3628 | 529.5505 | 289.6457 | 462.1655 | 532.0082 | 359.6754 | 502.044 | 563.284 | 524.8531 | 553.1719 | 422.3391 | 511.9535 | 471.7649 | 546.7796 | 296.2795 | 468.5273 |  | 534.898 | 509.7652 | 687.968 | 372.1315 | 479.0779 | 524.544 | 407.699 | 491.8177 | 509.5508 | 555.0472 | 439.8508 | 514.102 | 0.44605 | 17.0216 | 2.6624 | 0.056114 | -38.3476 | 3.1148 | 2182.27 | 0.33 | 4.3277 | -0.66344 | 2.4364 | 1.1332 | 4.5148 | 3.7034 | 7.1006 | 22.76 | 17.1783 | 30.1656 | -0.26812 | -1.2603 | 35.6471 | 31.0242
42810.4767 | 3172 | 30.9642 | 23.6618 | 18.5878 | 17.9279 | 17.2893 | 17.972 | 22.2435 | 49.6684 | 24.8168 | 18.572 | 17.1222 | 16.3627 | 15.6662 | 15.9274 | 104.1084 | 133.6916 | 226.8653 | 493.2698 | 233.4336 | 530.8187 |  |  |  | 98.9617 | 203.3695 | 587.0819 | 587.3142 | 498.2295 | 556.5631 | 116.9463 | 366.9748 | 473.492 | 131.0366 | 381.8942 | 516.5897 | 591.0668 | 490.5992 |  | 545.0149 | 439.8418 | 425.4712 | 530.8588 |  | 75.1949 | 172.0971 | 82.7754 | 162.7948 | 284.8162 | 376.4155 | 438.9884 | 12.6982 | 102.4997 | 16.3197 | 180.4716 | 14.479 | 43.5847 | 52.811 | 66.5824 | 20.1662 |  |  | 5.014 | -0.59723 | 2.723 | 0.73005 | 6.5082 | 4.9161 | 15.8022 | -6.7481 | 0.47017 | 6.041 | 20.2605 | -0.00031049 | -0.00030884 | -0.00045505 | 435.5654 | 176.3053 | 75.4326 | 28.7914 | 17.3851 | 16.2498 | 16.4634 | 34.5612 | 23.2605 | 18.4061 | 17.5099 | 17.0662 | 16.77 | 21.3304 | 255.4904 | 202.204 | 169.9389 | 104.4027 | 75.7591 | 222.9311 | 140.7764 | 94.9017 | 102.0685 | 108.8247 | 272.4218 | 445.2304 | 499.736 |  |  |  | 594.0141 | 592.8213 | 559.8994 | 633.0284 | 7.4478 | 5.7456 | 521.1762 |  |  | 518.6281 |  |  | 161.6545 | 323.6403 | 560.8059 | 146.7206 | 383.0558 | 501.181 | 745.4324 | 654.3271 | 570.335 | 548.5552 | 759.0672 |  | 565.9604 | 705.1097 | 519.0002 | 647.1586 | 591.5005 | 733.8079 |  | 689.1108 |  |  | 751.9692 | 738.8119 | 745.5271 | [6 empty] | 643.6367 |  |  | 635.9706 |  |  | 470.0659 | 549.3172 | 529.041 | 289.3373 | 462.4255 | 531.8118 | 359.4097 | 502.2269 | 563.148 | 525.1938 | 552.9805 | 422.3529 | 511.8926 | 471.0962 | 546.5983 | 296.8819 | 468.4142 |  | 534.1072 | 509.5981 | 687.5779 | 371.5869 | 478.7179 | 523.8996 | 407.2732 | 491.8327 | 510.1205 | 554.8458 | 440.1214 | 513.8759 | 0.34185 | 17.0285 | 2.6604 | 0.055622 | -38.3057 | 3.1147 | 2177.64 | 0.26 | 4.4949 | -1.1364 | 2.4265 | 1.2564 | 4.5312 | 3.9381 | 7.0605 | 22.7458 | 17.1564 | 30.1456 | -0.18376 | -1.5758 | 33.3006 | 30.9781
42810.4768 | 3173 | 30.971 | 23.6744 | 18.5821 | 17.9254 | 17.2966 | 17.9707 | 22.2384 | 49.6659 | 24.8237 | 18.5765 | 17.1166 | 16.3603 | 15.6697 | 15.927 | 104.1266 | 133.7382 | 227.0123 | 493.2279 | 233.4918 | 530.4031 |  |  |  | 98.9637 | 202.9915 | 586.4532 | 586.4681 | 497.1108 | 555.9762 | 129.0322 | 361.6732 | 473.8101 | 117.878 | 366.7274 | 516.2513 | 596.9538 | 491.6648 |  | 581.9333 | 458.3158 | 433.101 | 531.9621 |  | 75.2273 | 172.2671 | 82.5749 | 162.5446 | 284.5645 | 375.9988 | 438.6112 | 12.8131 | 102.436 | 17.0556 | 180.3045 | 14.5467 | 43.5466 | 52.7867 | 66.5322 | 20.1574 |  |  | 4.5639 | -0.54729 | 2.4319 | 0.62689 | 6.3466 | 4.2708 | 15.7365 | -6.57 | 0.56319 | 5.8384 | 20.5767 | -0.00031706 | -0.00027599 | -0.00045669 | 435.4782 | 176.3293 | 75.4997 | 28.813 | 17.3819 | 16.2555 | 16.4504 | 34.5699 | 23.2709 | 18.398 | 17.5009 | 17.0594 | 16.7534 | 21.332 | 258.7785 | 205.2176 | 175.2628 | 107.7276 | 79.2019 | 222.9332 | 140.7705 | 94.8963 | 102.097 | 108.8549 | 272.3604 | 445.2185 | 499.7744 |  |  |  | 593.7991 | 590.3209 | 558.6832 | 632.4622 | 6.2811 | 6.7762 | 524.2855 |  |  | 507.2835 |  |  | 161.5615 | 320.7784 | 559.9218 | 145.6079 | 390.1973 | 506.8431 | 756.2331 | 659.3691 | 558.8392 | 548.8102 | 759.0902 |  | 565.9204 | 704.5604 | 518.8463 | 648.091 | 591.2962 | 734.1412 |  | 689.4584 |  |  | 751.3862 | 738.5446 | 745.4007 | [6 empty] | 643.2049 |  |  | 637.5418 |  |  | 470.1062 | 549.1618 | 528.4915 | 289.116 | 462.6932 | 531.6363 | 359.3202 | 502.773 | 563.2559 | 525.4506 | 552.5977 | 421.9674 | 511.6446 | 470.7333 | 546.2635 | 297.257 | 468.3919 |  | 535.5905 | 509.5678 | 687.1832 | 370.9015 | 477.9031 | 523.5833 | 407.2016 | 491.7454 | 510.828 | 555.3581 | 439.6541 | 513.4872 | 0.52039 | 17.0313 | 2.6585 | 0.056838 | -38.3183 | 3.1148 | 2156.02 | 0.26 | 4.2869 | -1.0881 | 2.2936 | 1.1645 | 4.4731 | 3.6694 | 7.0436 | 22.7387 | 17.15 | 30.0841 | -0.54881 | -2.1681 | 34.3041 | 30.9561
42810.4768 | 3174 | 30.9774 | 23.6767 | 18.5869 | 17.9174 | 17.2871 | 17.9642 | 22.2272 | 49.6599 | 24.826 | 18.5729 | 17.1103 | 16.3565 | 15.6613 | 15.9221 | 104.1354 | 133.7802 | 227.1467 | 493.4119 | 233.5319 | 530.1081 |  |  |  | 98.9687 | 203.1863 | 585.6795 | 585.3317 | 494.8062 | 555.376 | 158.8367 | 365.4111 | 471.5835 | 120.7672 | 366.4957 | 515.9135 | 584.7039 | 491.9191 |  | 571.9699 | 453.4889 | 440.5942 | 536.0232 |  | 74.9559 | 172.2545 | 82.5475 | 162.0618 | 283.0878 | 374.7006 | 438.3216 | 12.7647 | 102.3304 | 17.703 | 180.1257 | 14.6014 | 43.5163 | 52.7757 | 66.486 | 20.1576 |  |  | 5.3945 | -0.19179 | 2.2531 | 0.035486 | 6.229 | 3.7904 | 15.6195 | -6.388 | 0.70349 | 5.7148 | 20.3156 | -0.00028913 | -0.00030227 | -0.00043698 | 435.3885 | 176.3613 | 75.5688 | 28.8381 | 17.3805 | 16.2568 | 16.4515 | 34.5847 | 23.2802 | 18.4011 | 17.5028 | 17.06 | 16.7598 | 21.3324 | 262.2726 | 210.6227 | 190.2902 | 107.9546 | 77.2704 | 222.9655 | 140.9003 | 94.8791 | 102.1133 | 108.8881 | 272.3032 | 445.2612 | 499.8538 |  |  |  | 593.5798 | 591.2716 | 561.4441 | 634.4913 | 6.5221 | 6.8785 | 527.7902 |  |  | 512.6193 |  |  | 160.6156 | 320.7932 | 554.7286 | 137.7129 | 386.2884 | 486.6096 | 767.2032 | 655.0104 | 556.601 | 549.1989 | 759.3579 |  | 565.7935 | 704.0562 | 518.6528 | 646.8486 | 591.1738 | 734.0138 |  | 688.6832 |  |  | 751.3067 | 738.8009 | 745.4206 | [6 empty] | 642.4834 |  |  | 636.4357 |  |  | 470.5236 | 548.9024 | 527.8474 | 289.2744 | 462.8527 | 531.2247 | 358.9277 | 502.7585 | 563.4692 | 525.4019 | 552.2337 | 421.915 | 511.353 | 470.2744 | 546.2404 | 297.8002 | 468.2491 |  | 536.6672 | 509.494 | 686.853 | 370.9245 | 477.604 | 523.2046 | 407.4146 | 491.6156 | 510.2448 | 555.6707 | 438.8859 | 513.1428 | 0.49362 | 17.0339 | 2.6579 | 0.056519 | -38.207 | 3.1148 | 2147.02 | 0.25 | 4.659 | -0.6441 | 2.2077 | 0.27706 | 4.427 | 3.4534 | 7.0103 | 22.7108 | 17.1369 | 30.0973 | -0.93256 | -3.8213 | 32.0592 | 30.8612
42810.4768 | 3175 | 30.9975 | 23.6971 | 18.5891 | 17.9261 | 17.2916 | 17.9654 | 22.2318 | 49.6638 | 24.834 | 18.5776 | 17.1133 | 16.3651 | 15.6654 | 15.9306 | 104.1439 | 133.8076 | 227.285 | 493.7008 | 233.5594 | 529.9646 |  |  |  | 98.9549 | 202.9812 | 584.8548 | 584.4963 | 491.9656 | 553.4732 | 142.9947 | 390.8298 | 460.5908 | 143.8253 | 372.0443 | 514.896 | 572.1433 | 490.6508 |  | 577.5164 | 454.7558 | 441.1169 | 533.7821 |  | 75.0448 | 172.1674 | 82.4946 | 161.7452 | 282.8177 | 374.5513 | 438.0997 | 12.5641 | 102.2725 | 18.2629 | 179.9313 | 14.6066 | 43.5119 | 52.7763 | 66.4357 | 20.1639 |  |  | 4.4154 | -0.75428 | 2.1598 | 0.042714 | 6.1442 | 3.5407 | 15.4362 | -6.1863 | 0.7356 | 6.0098 | 20.2081 | -0.00030556 | -0.00029406 | -0.00046655 | 435.318 | 176.3973 | 75.6419 | 28.8698 | 17.3861 | 16.2592 | 16.4601 | 34.6038 | 23.2997 | 18.4146 | 17.5137 | 17.0743 | 16.7654 | 21.3436 | 259.5768 | 209.5158 | 193.0127 | 110.2142 | 78.9407 | 222.9059 | 141.0001 | 94.8761 | 102.1399 | 108.9139 | 272.2489 | 445.3145 | 499.9079 |  |  |  | 593.3452 | 591.7318 | 564.4956 | 635.696 | 5.4861 | 4.2759 | 518.5418 |  |  | 523.0039 |  |  | 162.1244 | 322.9127 | 556.8757 | 150.6244 | 394.8068 | 496.9125 | 748.2302 | 645.5024 | 555.3804 | 535.7091 | 759.6765 |  | 565.6093 | 707.001 | 518.4817 | 647.7791 | 591.0016 | 734.6747 |  | 689.9848 |  |  | 751.5983 | 739.1816 | 745.3671 | [6 empty] | 642.598 |  |  | 633.9161 |  |  | 470.5539 | 548.32 | 528.53 | 289.7692 | 462.8075 | 530.848 | 358.3089 | 502.9849 | 563.4341 | 525.7192 | 552.1737 | 422.0813 | 511.1314 | 469.4717 | 546.5443 | 298.236 | 467.7769 |  | 536.4398 | 509.2537 | 686.5282 | 370.7479 | 477.4218 | 523.351 | 407.9312 | 491.4003 | 509.6158 | 554.4749 | 438.0011 | 512.7827 | 0.48418 | 17.038 | 2.6571 | 0.057337 | -38.2302 | 3.1148 | 2134.22 | 0.36 | 4.2102 | -1.2772 | 2.1613 | 0.30394 | 4.3963 | 3.3373 | 6.9683 | 22.6721 | 17.0311 | 30.0415 | -0.6413 | -4.1111 | 30.0132 | 30.7866
42810.4768 | 3176 | 31.0093 | 23.7108 | 18.5944 | 17.9337 | 17.2955 | 17.9708 | 22.233 | 49.6666 | 24.8448 | 18.5804 | 17.119 | 16.3702 | 15.6696 | 15.9323 | 104.1524 | 133.8551 | 227.4252 | 493.9721 | 233.5879 | 529.944 |  |  |  | 98.9605 | 202.7173 | 584.5045 | 583.9443 | 489.125 | 551.2267 | 136.0032 | 384.1522 | 453.352 | 163.5418 | 390.5847 | 516.3068 | 594.2745 | 490.5729 |  | 577.1336 | 457.2634 | 443.3433 | 535.4445 |  | 74.9298 | 171.8944 | 82.2593 | 161.2104 | 284.0087 | 374.4329 | 437.7029 | 12.496 | 102.176 | 18.7039 | 179.7013 | 14.5476 | 43.4996 | 52.7947 | 66.3869 | 20.149 |  |  | 5.1008 | -0.64323 | 2.2058 | -0.17151 | 6.0331 | 4.0277 | 15.6307 | -6.3584 | 0.84205 | 5.7895 | 20.2029 | -0.00033841 | -0.00026777 | -0.00047805 | 435.2622 | 176.4194 | 75.7125 | 28.8861 | 17.3906 | 16.2612 | 16.4501 | 34.6091 | 23.302 | 18.4098 | 17.5112 | 17.0617 | 16.7642 | 21.3438 | 250.4573 | 198.5123 | 180.4545 | 111.419 | 85.0676 | 222.5931 | 140.9516 | 94.881 | 102.1686 | 108.9417 | 272.2002 | 445.3935 | 499.8981 |  |  |  | 593.176 | 589.4488 | 559.9842 | 635.1922 | 4.1003 | 4.6612 | 514.9154 |  |  | 514.0656 |  |  | 151.5083 | 324.0252 | 559.2629 | 146.1962 | 395.6762 | 488.0489 | 747.7308 | 655.0744 | 560.9064 | 534.0832 | 759.663 |  | 565.5725 | 708.7712 | 518.2146 | 646.173 | 590.8235 | 735.6093 |  | 691.1086 |  |  | 751.0039 | 738.8517 | 745.0071 | [6 empty] | 642.6088 |  |  | 632.1853 |  |  | 470.732 | 547.4234 | 529.3006 | 289.0789 | 462.1994 | 531.0976 | 358.0053 | 502.9142 | 563.7622 | 525.9624 | 552.6783 | 422.3858 | 511.0249 | 469.0132 | 546.9025 | 297.8362 | 467.3961 |  | 535.5722 | 509.4597 | 686.1491 | 369.7883 | 477.1451 | 522.9789 | 408.7182 | 491.1587 | 509.6326 | 553.143 | 436.368 | 512.2813 | 0.12903 | 17.0434 | 2.6558 | 0.056809 | -38.3022 | 3.1147 | 2126 | 0.25 | 4.519 | -1.1791 | 2.1835 | -0.60885 | 4.356 | 3.5591 | 7.0114 | 22.6666 | 16.9444 | 30.0551 | 0.32858 | -2.7219 | 33.7345 | 30.7709
42810.4768 | 3177 | 31.0196 | 23.7103 | 18.5906 | 17.9254 | 17.2817 | 17.9635 | 22.227 | 49.6661 | 24.8441 | 18.5882 | 17.1134 | 16.3511 | 15.6592 | 15.9332 | 104.1648 | 133.8908 | 227.576 | 494.26 | 233.6235 | 529.5467 |  |  |  | 98.9599 | 202.5661 | 584.2504 | 583.221 | 487.7582 | 549.9528 | 132.0023 | 360.4828 | 470.3256 | 137.3963 | 403.8409 | 511.781 | 608.2573 | 490.2978 |  | 586.1312 | 456.1023 | 444.3176 | 537.1657 |  | 74.5858 | 171.509 | 82.0948 | 160.9311 | 284.6455 | 374.4664 | 437.1505 | 12.42 | 102.089 | 18.4853 | 179.4969 | 14.4826 | 43.5116 | 52.8254 | 66.3738 | 20.1677 |  |  | 4.9568 | -0.55714 | 2.0941 | 0.07491 | 6.6364 | 3.9265 | 15.4967 | -6.2717 | 0.76051 | 5.7666 | 20.3732 | -0.00030227 | -0.00031213 | -0.00043534 | 435.1882 | 176.4518 | 75.7767 | 28.9148 | 17.3998 | 16.2619 | 16.4477 | 34.6237 | 23.3057 | 18.4136 | 17.5116 | 17.0616 | 16.7678 | 21.347 | 243.3224 | 193.2182 | 171.6463 | 109.9131 | 88.4536 | 222.2326 | 140.8552 | 94.8691 | 102.1865 | 108.9612 | 272.1487 | 445.497 | 499.8243 |  |  |  | 592.9743 | 586.2571 | 553.0869 | 632.8871 | 6.2938 | 5.9037 | 523.0837 |  |  | 510.2363 |  |  | 155.1168 | 323.126 | 554.447 | 145.6879 | 393.4921 | 496.7718 | 745.4654 | 659.5342 | 573.2564 | 546.1183 | 759.5502 |  | 565.5141 | 707.9633 | 517.9429 | 645.8161 | 590.6937 | 735.8983 |  | 690.8936 |  |  | 750.5442 | 738.6678 | 744.8267 | [6 empty] | 643.1212 |  |  | 632.7329 |  |  | 470.9982 | 547.4034 | 528.2172 | 288.151 | 461.7751 | 531.3763 | 358.1469 | 502.2697 | 563.2116 | 525.476 | 552.5145 | 423.0222 | 510.9603 | 469.2273 | 546.7116 | 297.6296 | 467.4495 |  | 536.0105 | 509.2739 | 685.7767 | 369.7387 | 477.3096 | 522.3152 | 408.147 | 490.9151 | 510.6133 | 553.007 | 435.4912 | 512.0245 | 0.61169 | 17.0466 | 2.6548 | 0.054797 | -38.3049 | 3.1147 | 2111.74 | 0.29 | 4.4514 | -1.0969 | 2.1266 | 0.40221 | 4.5687 | 3.5142 | 6.9814 | 22.6603 | 16.9288 | 30.0424 | 1.0713 | -1.7555 | 36.1955 | 30.7996
42810.4768 | 3178 | 31.0325 | 23.7366 | 18.5938 | 17.9294 | 17.2878 | 17.9676 | 22.2394 | 49.6715 | 24.8565 | 18.5761 | 17.1087 | 16.3532 | 15.6606 | 15.9244 | 104.1849 | 133.9228 | 227.721 | 494.543 | 233.6769 | 529.3872 |  |  |  | 98.9615 | 202.5021 | 584.2715 | 583.1675 | 488.6272 | 551.0599 | 129.1665 | 380.265 | 463.6716 | 129.8492 | 374.4941 | 517.2545 | 605.2753 | 485.2444 |  | 538.4001 | 440.6578 | 441.4783 | 542.6106 |  | 74.9307 | 171.3599 | 82.1406 | 160.885 | 283.8241 | 373.8311 | 436.7157 | 12.5453 | 102.0025 | 18.7497 | 179.2594 | 14.433 | 43.518 | 52.8392 | 66.3525 | 20.1646 |  |  | 4.4016 | -0.54926 | 2.1762 | 0.12748 | 6.112 | 4.2958 | 15.7129 | -6.5805 | 0.71965 | 5.5958 | 20.5367 | -0.00028092 | -0.00027434 | -0.00045177 | 435.1482 | 176.4756 | 75.8391 | 28.9324 | 17.3927 | 16.2568 | 16.4493 | 34.6271 | 23.3066 | 18.4107 | 17.5146 | 17.067 | 16.7668 | 21.3508 | 242.1703 | 202.1442 | 175.8806 | 113.8723 | 89.3963 | 222.0855 | 140.8587 | 94.8584 | 102.209 | 108.9941 | 272.0767 | 445.6131 | 499.833 |  |  |  | 592.8057 | 583.1404 | 548.2989 | 631.0575 | 7.7669 | 7.1923 | 530.1684 |  |  | 522.2832 |  |  | 150.0376 | 318.8508 | 553.8181 | 149.4777 | 397.8018 | 469.4602 | 750.0688 | 648.3674 | 560.1246 | 532.9845 | 759.5064 |  | 565.3922 | 707.1562 | 517.7433 | 644.2796 | 590.4567 | 736.186 |  | 690.9733 |  |  | 750.5819 | 738.7885 | 744.8997 | [6 empty] | 643.3476 |  |  | 630.6591 |  |  | 471.0406 | 547.6588 | 527.4671 | 288.0482 | 462.0259 | 531.4634 | 357.486 | 501.9468 | 562.4665 | 524.8297 | 552.1743 | 423.4145 | 510.7152 | 469.4006 | 545.9728 | 296.4538 | 467.3202 |  | 537.4681 | 508.9265 | 685.4559 | 370.0827 | 477.4065 | 522.005 | 407.128 | 490.638 | 510.8207 | 553.5201 | 434.9698 | 511.6525 | 0.47898 | 17.0495 | 2.6545 | 0.05361 | -38.2286 | 3.1148 | 2103.61 | 0.22 | 4.1975 | -1.0889 | 2.1675 | 0.5246 | 4.3823 | 3.6739 | 7.0265 | 22.6418 | 16.9233 | 30.0439 | 1.179 | -2.2255 | 35.5007 | 30.8209
42810.4768 | 3179 | 31.051 | 23.7589 | 18.593 | 17.9344 | 17.2934 | 17.9784 | 22.2325 | 49.6787 | 24.862 | 18.5893 | 17.119 | 16.3594 | 15.6568 | 15.9275 | 104.1892 | 133.9493 | 227.8568 | 494.7934 | 233.7099 | 529.2389 |  |  |  | 98.9554 | 202.3716 | 584.5676 | 583.2251 | 490.0422 | 552.1822 | 107.3241 | 374.3666 | 462.9074 | 130.1332 | 374.4204 | 516.9523 | 572.7183 | 492.0135 |  | 533.1061 | 440.7202 | 438.7659 | 538.7048 |  | 74.8799 | 171.3666 | 81.9241 | 160.6675 | 282.8107 | 373.4474 | 436.8589 | 12.4099 | 101.8801 | 18.5756 | 178.9985 | 14.363 | 43.543 | 52.8316 | 66.3467 | 20.1631 |  |  | 5.0646 | -0.86993 | 2.4522 | 0.067682 | 6.8066 | 4.3128 | 15.8679 | -6.2552 | 0.63694 | 6.0528 | 20.4622 | -0.00030556 | -0.00025792 | -0.00043862 | 435.1126 | 176.5073 | 75.913 | 28.963 | 17.398 | 16.2555 | 16.4481 | 34.6432 | 23.3189 | 18.4199 | 17.5151 | 17.0595 | 16.766 | 21.3546 | 250.965 | 211.6142 | 191.4821 | 115.5306 | 89.5088 | 222.1267 | 141.0167 | 94.8537 | 102.223 | 109.0234 | 272.0192 | 445.6926 | 500.0082 |  |  |  | 592.6594 | 580.5022 | 544.4164 | 630.8987 | 8.068 | 7.1104 | 525.7366 |  |  | 524.1097 |  |  | 146.816 | 318.8527 | 558.7699 | 148.9936 | 388.6291 | 500.9803 | 733.7697 | 644.7791 | 558.3506 | 533.2485 | 758.9583 |  | 565.2055 | 707.7662 | 517.5675 | 642.0977 | 590.0601 | 736.3521 |  | 691.5644 |  |  | 749.6632 | 737.786 | 744.5484 | [6 empty] | 641.8053 |  |  | 628.7498 |  |  | 470.1751 | 547.6987 | 527.0543 | 288.2099 | 461.851 | 531.6406 | 357.527 | 501.7354 | 562.1968 | 524.1708 | 551.6484 | 422.7086 | 510.3043 | 469.7124 | 545.4856 | 296.3664 | 467.4245 |  | 539.1183 | 508.4221 | 685.1761 | 369.7729 | 478.0059 | 522.7244 | 406.0878 | 490.5566 | 511.0713 | 553.2738 | 433.8866 | 511.5858 | 0.51847 | 17.0541 | 2.6552 | 0.053176 | -38.2439 | 3.1148 | 2085.01 | 0.18 | 4.5056 | -1.3704 | 2.3009 | 0.38225 | 4.6233 | 3.6802 | 7.059 | 22.6269 | 16.8817 | 30.0355 | 0.20748 | -3.9389 | 29.9713 | 30.7997
42810.4768 | 3180 | 31.0615 | 23.7724 | 18.6035 | 17.9371 | 17.294 | 17.9774 | 22.2352 | 49.6864 | 24.8674 | 18.5918 | 17.1176 | 16.3591 | 15.6594 | 15.9251 | 104.2103 | 133.9929 | 227.9923 | 494.9065 | 233.7513 | 529.133 |  |  |  | 98.9681 | 203.3396 | 584.776 | 583.8594 | 490.8237 | 553.8466 | 114.7518 | 352.8966 | 471.4445 | 111.5345 | 361.1916 | 517.4067 | 579.9625 | 492.2774 |  | 560.1746 | 456.5338 | 439.5818 | 532.9282 |  | 75.0376 | 171.1706 | 81.8405 | 160.3857 | 282.579 | 374.4372 | 437.0375 | 12.1018 | 101.764 | 17.8909 | 178.7885 | 14.3032 | 43.5317 | 52.8187 | 66.3205 | 20.1395 |  |  | 5.863 | -0.54532 | 2.2972 | 0.32461 | 5.8958 | 2.9224 | 14.8113 | -6.2539 | 0.74514 | 5.9049 | 20.307 | -0.0003417 | -0.0002842 | -0.00046491 | 435.0526 | 176.5342 | 75.9752 | 28.9832 | 17.399 | 16.2588 | 16.4515 | 34.6587 | 23.3295 | 18.4238 | 17.5075 | 17.0618 | 16.7693 | 21.3565 | 256.1709 | 212.1308 | 194.0556 | 120.6615 | 93.9646 | 222.2106 | 141.1781 | 94.8452 | 102.2398 | 109.0446 | 271.9518 | 445.7544 | 500.06 |  |  |  | 592.4352 | 578.6858 | 541.004 | 631.6752 | 7.8498 | 7.7776 | 514.3766 |  |  | 513.9651 |  |  | 139.7943 | 309.2293 | 551.8103 | 148.0546 | 394.6703 | 489.0267 | 753.9633 | 644.3199 | 551.9691 | 533.2842 | 758.2601 |  | 564.9108 | 707.9772 | 517.3359 | 640.5377 | 589.6553 | 736.6266 |  | 691.8325 |  |  | 749.5081 | 736.9126 | 744.1736 | [6 empty] | 640.629 |  |  | 625.8507 |  |  | 469.1316 | 547.5635 | 526.2096 | 287.3863 | 461.8706 | 531.716 | 356.7122 | 501.0694 | 561.7706 | 522.8107 | 551.3271 | 422.8094 | 510.0657 | 470.2174 | 545.6116 | 295.9729 | 467.3713 |  | 536.7859 | 507.51 | 684.9255 | 369.5409 | 478.1516 | 522.2797 | 406.183 | 490.4209 | 509.6259 | 551.5162 | 433.0243 | 511.7278 | 0.41177 | 17.0536 | 2.657 | 0.053805 | -38.227 | 3.1147 | 2087.44 | 0.14 | 4.8527 | -1.0848 | 2.2264 | 0.83695 | 4.3061 | 3.0317 | 6.8252 | 22.5987 | 16.8435 | 30.0086 | -0.35932 | -4.2043 | 31.3402 | 30.7389
42810.4769 | 3181 | 31.0722 | 23.7871 | 18.5976 | 17.9314 | 17.2954 | 17.9834 | 22.2348 | 49.6865 | 24.8744 | 18.5924 | 17.1198 | 16.36 | 15.6626 | 15.9252 | 104.2286 | 134.0282 | 228.1449 | 495.0267 | 233.8096 | 529.0317 |  |  |  | 98.9659 | 202.9005 | 584.3816 | 584.0076 | 487.6262 | 551.6031 | 146.5103 | 367.297 | 473.609 | 113.5702 | 351.2837 | 516.9065 | 580.8427 | 491.2139 |  | 560.7222 | 456.3751 | 441.0668 | 533.4386 |  | 75.124 | 170.8583 | 81.962 | 161.2423 | 283.7146 | 374.6656 | 436.9052 | 10.9782 | 101.6 | 17.2384 | 178.4997 | 14.2653 | 43.5148 | 52.8142 | 66.296 | 20.105 |  |  | 4.8747 | -1.0145 | 1.9535 | 0.063082 | 6.2723 | 2.603 | 14.8382 | -5.9149 | 0.85684 | 5.7769 | 20.1093 | -0.00031049 | -0.00034498 | -0.00045341 | 435.0253 | 176.5643 | 76.0437 | 29.002 | 17.3926 | 16.2495 | 16.449 | 34.6617 | 23.33 | 18.4103 | 17.5073 | 17.0577 | 16.7576 | 21.3498 | 261.9305 | 213.8507 | 195.8548 | 121.596 | 97.749 | 222.391 | 141.3394 | 94.8439 | 102.2766 | 109.0766 | 271.9052 | 445.8435 | 499.9729 |  |  |  | 592.257 | 578.7763 | 540.2924 | 633.1824 | 6.5902 | 5.1733 | 519.6102 |  |  | 530.2627 |  |  | 144.874 | 319.0735 | 553.4003 | 154.1766 | 400.2953 | 474.5268 | 754.0067 | 659.6017 | 557.9365 | 538.9661 | 757.6784 |  | 564.5991 | 706.4868 | 517.0915 | 640.2007 | 589.3014 | 736.1097 |  | 691.0573 |  |  | 747.924 | 735.8998 | 743.3436 | [6 empty] | 639.9543 |  |  | 627.1538 |  |  | 468.5117 | 547.5126 | 526.0653 | 287.7206 | 461.7021 | 531.7403 | 355.8993 | 500.5015 | 561.2365 | 521.9572 | 551.522 | 422.5157 | 509.984 | 469.5519 | 545.0229 | 295.2851 | 467.2356 |  | 536.7207 | 506.7962 | 684.6475 | 369.6003 | 477.753 | 521.4975 | 406.0179 | 490.233 | 510.61 | 550.6415 | 432.162 | 511.6387 | 0.40541 | 17.057 | 2.6576 | 0.05526 | -38.2585 | 3.1148 | 2098.42 | 0.25 | 4.4188 | -1.4791 | 2.0524 | 0.36882 | 4.4423 | 2.8618 | 6.8326 | 22.5646 | 16.8507 | 29.9566 | -0.97426 | -4.3837 | 31.4746 | 30.6659
42810.4769 | 3182 | 31.0903 | 23.8149 | 18.6001 | 17.9333 | 17.2978 | 17.9852 | 22.2405 | 49.6895 | 24.8923 | 18.6038 | 17.1188 | 16.3646 | 15.6642 | 15.9326 | 104.2313 | 134.0599 | 228.2727 | 495.0933 | 233.876 | 528.8809 |  |  |  | 98.9461 | 202.4661 | 584.4225 | 584.2867 | 486.4702 | 549.3237 | 136.9353 | 393.5866 | 467.5778 | 124.5523 | 352.1016 | 521.3501 | 570.7802 | 491.5082 |  | 571.695 | 455.6075 | 441.5217 | 539.5654 |  | 74.6621 | 170.3621 | 81.7492 | 161.8841 | 284.5904 | 373.4482 | 435.7474 | 10.1891 | 101.3679 | 16.1382 | 178.3341 | 14.245 | 43.512 | 52.8144 | 66.2766 | 20.0759 |  |  | 5.1073 | -0.88571 | 1.9725 | 0.11959 | 6.0115 | 3.4225 | 14.3645 | -5.9871 | 0.37598 | 5.8509 | 20.3927 | -0.00033677 | -0.00030556 | -0.00046162 | 435.0198 | 176.5942 | 76.1135 | 29.0332 | 17.4042 | 16.2639 | 16.4602 | 34.6815 | 23.3342 | 18.4227 | 17.5172 | 17.0681 | 16.7737 | 21.36 | 261.7833 | 208.6491 | 179.9059 | 118.0453 | 96.4337 | 222.3983 | 141.3165 | 94.8433 | 102.2986 | 109.112 | 271.8794 | 445.9673 | 499.8888 |  |  |  | 592.0537 | 578.336 | 539.287 | 634.0843 | 4.1758 | 3.3961 | 519.1895 |  |  | 530.9286 |  |  | 133.7202 | 310.0421 | 554.7092 | 155.338 | 396.4487 | 473.5713 | 754.8757 | 638.9042 | 542.1799 | 548.3867 | 757.4308 |  | 564.2957 | 705.3683 | 516.8812 | 643.9211 | 588.7635 | 736.0235 |  | 691.1053 |  |  | 748.6397 | 736.1571 | 743.7592 | [6 empty] | 639.0978 |  |  | 632.8482 |  |  | 468.8775 | 547.4254 | 525.9719 | 287.7142 | 461.7314 | 531.6391 | 356.468 | 500.5392 | 561.0307 | 521.8347 | 550.9436 | 422.1957 | 509.5466 | 468.3665 | 544.762 | 295.6945 | 467.2051 |  | 535.5706 | 505.9564 | 684.4593 | 368.2605 | 476.8911 | 520.4719 | 405.9974 | 489.904 | 510.1939 | 551.1475 | 432.726 | 510.9351 | 0.66003 | 17.0575 | 2.6587 | 0.05665 | -38.2743 | 3.1147 | 2113.31 | 0.35 | 4.5167 | -1.3812 | 2.0613 | 0.50754 | 4.3448 | 3.2783 | 6.7163 | 22.5226 | 16.8524 | 29.7602 | -0.95689 | -2.6145 | 29.6284 | 30.6054
42810.4769 | 3183 | 31.1074 | 23.8261 | 18.6143 | 17.93 | 17.2878 | 17.9812 | 22.2468 | 49.6863 | 24.8952 | 18.5994 | 17.1257 | 16.3545 | 15.6627 | 15.924 | 104.2458 | 134.0893 | 228.4052 | 495.335 | 233.9318 | 528.6835 |  |  |  | 98.9414 | 202.4443 | 584.1148 | 583.9621 | 485.8276 | 548.1922 | 127.4372 | 399.1854 | 456.9085 | 139.0147 | 374.0152 | 521.5915 | 563.9921 | 492.4653 |  | 574.0013 | 460.4169 | 446.3447 | 543.4908 |  | 74.3867 | 169.7409 | 81.3077 | 162.8833 | 284.6531 | 373.0672 | 435.0806 | 9.8841 | 101.2416 | 14.7647 | 178.2277 | 14.2382 | 43.5456 | 52.8374 | 66.2738 | 20.0564 |  |  | 5.0889 | -1.4147 | 1.6834 | 0.058482 | 5.8386 | 3.2437 | 15.2476 | -6.3407 | 0.67917 | 5.0644 | 20.5701 | -0.00031377 | -0.00024313 | -0.00047312 | 435.0017 | 176.6286 | 76.1769 | 29.0562 | 17.4103 | 16.2651 | 16.4612 | 34.6942 | 23.3487 | 18.4269 | 17.5108 | 17.0672 | 16.7709 | 21.3642 | 244.2638 | 188.2418 | 158.2386 | 113.3737 | 94.4574 | 222.0182 | 141.0939 | 94.8302 | 102.319 | 109.1375 | 271.8149 | 446.0612 | 499.8401 |  |  |  | 591.7553 | 578.2812 | 539.2525 | 634.5575 | 4.3446 | 2.1839 | 527.7873 |  |  | 526.1943 |  |  | 134.3391 | 313.4992 | 550.0413 | 147.0836 | 392.8003 | 483.4312 | 735.019 | 634.0174 | 557.9894 | 540.6427 | 757.1117 |  | 564.1032 | 704.7486 | 516.6644 | 645.9921 | 588.4169 | 735.6145 |  | 690.984 |  |  | 749.1868 | 735.7065 | 743.3009 | [6 empty] | 638.5916 |  |  | 638.0511 |  |  | 467.942 | 546.5098 | 525.3868 | 287.8407 | 461.7367 | 531.3892 | 358.9471 | 500.8567 | 560.7209 | 521.4642 | 550.6917 | 422.1085 | 509.196 | 468.0764 | 544.5087 | 296.0727 | 466.9523 |  | 534.6176 | 504.6849 | 684.2202 | 368.3413 | 476.2671 | 520.3133 | 405.6777 | 489.6075 | 508.7399 | 551.5946 | 432.7726 | 510.6558 | 0.64231 | 17.0592 | 2.66 | 0.057496 | -38.2695 | 3.1147 | 2114.82 | 0.24 | 4.5055 | -1.7444 | 1.9029 | 0.35467 | 4.2807 | 3.1906 | 6.9176 | 22.5005 | 16.8394 | 29.6427 | 0.937 | -0.23539 | 28.4166 | 30.5401
42810.4769 | 3184 | 31.114 | 23.8209 | 18.6103 | 17.9341 | 17.2908 | 17.9793 | 22.2397 | 49.6985 | 24.9014 | 18.6056 | 17.118 | 16.3567 | 15.6646 | 15.9208 | 104.2691 | 134.1274 | 228.5504 | 495.9285 | 233.9821 | 528.5344 |  |  |  | 98.9546 | 202.5231 | 583.6829 | 583.6725 | 483.1337 | 546.7631 | 138.6362 | 402.6815 | 453.9466 | 142.0992 | 401.8754 | 507.8642 | 617.8908 | 481.8755 |  | 542.5287 | 454.467 | 443.5038 | 547.2803 |  | 74.3027 | 169.1584 | 80.8586 | 162.5337 | 284.8413 | 372.6991 | 434.4946 | 10.4601 | 101.071 | 13.9077 | 178.1035 | 14.2278 | 43.5528 | 52.8449 | 66.2694 | 20.0496 |  |  | 4.9338 | -0.85022 | 2.3852 | 0.22933 | 5.9576 | 3.703 | 15.0262 | -6.1738 | 0.74903 | 5.853 | 20.0845 | -0.00034498 | -0.0003417 | -0.00044848 | 434.948 | 176.6572 | 76.2477 | 29.0815 | 17.4102 | 16.2561 | 16.4531 | 34.7073 | 23.355 | 18.4243 | 17.5102 | 17.063 | 16.7687 | 21.3741 | 229.8879 | 180.276 | 145.0812 | 105.4607 | 87.7233 | 221.6026 | 140.7992 | 94.8195 | 102.3424 | 109.171 | 271.752 | 446.1027 | 499.6616 |  |  |  | 591.4813 | 577.4838 | 538.6965 | 634.1522 | 3.8827 | 4.3002 | 523.367 |  |  | 539.2631 |  |  | 156.8638 | 313.3343 | 546.6446 | 158.1836 | 407.6054 | 446.6924 | 780.4547 | 678.0551 | 571.9464 | 552.904 | 756.9952 |  | 563.9768 | 704.404 | 516.4402 | 647.6505 | 588.2008 | 735.5445 |  | 690.6294 |  |  | 748.7003 | 735.7553 | 742.7918 | [6 empty] | 638.6755 |  |  | 638.0959 |  |  | 468.1104 | 545.6441 | 524.5056 | 287.0798 | 461.6107 | 531.1185 | 359.6782 | 501.22 | 560.4027 | 521.3722 | 550.1781 | 421.639 | 508.7627 | 467.752 | 543.9399 | 295.4696 | 466.597 |  | 535.3169 | 503.6671 | 683.9808 | 370.1163 | 476.1823 | 520.9178 | 405.3401 | 489.3372 | 509.85 | 551.6963 | 432.4892 | 510.4811 | 0.36535 | 17.0595 | 2.6613 | 0.058206 | -38.2794 | 3.1148 | 2121.94 | 0.18 | 4.4324 | -1.3514 | 2.2636 | 0.70188 | 4.3228 | 3.4081 | 6.8653 | 22.4834 | 16.8177 | 29.5593 | 2.4767 | 1.1891 | 37.7029 | 30.5036
42810.4769 | 3185 | 31.1099 | 23.8376 | 18.5878 | 17.9264 | 17.2833 | 17.9781 | 22.213 | 49.7036 | 24.8917 | 18.5995 | 17.1194 | 16.3511 | 15.6659 | 15.9194 | 104.2788 | 134.167 | 228.6839 | 496.283 | 234.0218 | 528.2093 |  |  |  | 98.9613 | 202.5975 | 582.9938 | 582.7268 | 482.1674 | 545.0946 | 117.2277 | 388.6732 | 474.2622 | 129.2218 | 383.0991 | 520.0177 | 611.845 | 494.4371 |  | 538.067 | 458.2585 | 444.2242 | 546.9931 |  | 74.4708 | 168.7479 | 80.4875 | 162.2087 | 284.5151 | 372.6412 | 434.4681 | 11.4464 | 100.9314 | 13.5109 | 178.0764 | 14.243 | 43.5563 | 52.8429 | 66.2548 | 20.0386 |  |  | 5.6836 | -0.58869 | 2.5764 | 0.13208 | 6.2539 | 3.9994 | 15.264 | -5.9096 | 0.60289 | 5.8474 | 19.9384 | -0.00028749 | -0.00029899 | -0.00043534 | 434.9875 | 176.6834 | 76.3159 | 29.1092 | 17.4011 | 16.2516 | 16.4493 | 34.7186 | 23.3619 | 18.4252 | 17.5106 | 17.0601 | 16.764 | 21.3714 | 222.2126 | 181.714 | 143.2389 | 102.3296 | 84.6367 | 221.1813 | 140.5396 | 94.8145 | 102.3544 | 109.201 | 271.7022 | 446.0947 | 499.6839 |  |  |  | 591.2396 | 576.1373 | 540.0546 | 632.5347 | 5.6009 | 4.7126 | 523.2259 |  |  | 535.4937 |  |  | 142.0955 | 315.2934 | 545.9462 | 149.9332 | 399.2165 | 462.9164 | 764.0887 | 646.4783 | 559.4194 | 532.8539 | 756.8157 |  | 563.7787 | 704.249 | 516.2128 | 646.8209 | 588.0624 | 735.4149 |  | 690.0964 |  |  | 747.671 | 735.9144 | 742.2779 | [6 empty] | 639.8802 |  |  | 638.7061 |  |  | 469.0241 | 545.2038 | 524.7372 | 285.8036 | 461.8868 | 530.7803 | 359.4385 | 501.697 | 560.093 | 520.9406 | 549.769 | 420.875 | 508.4571 | 467.4145 | 543.488 | 294.8328 | 466.208 |  | 536.9472 | 504.0069 | 683.6898 | 370.1384 | 476.0084 | 520.4932 | 404.7644 | 489.1284 | 509.9828 | 551.5782 | 432.7611 | 510.4196 | 0.39963 | 17.0847 | 2.6629 | 0.058321 | -38.2385 | 3.1147 | 2121.67 | 0.23 | 4.7525 | -1.124 | 2.3515 | 0.53241 | 4.4288 | 3.5417 | 6.9191 | 22.4566 | 16.7903 | 29.5584 | 3.2712 | 1.3607 | 36.5828 | 30.5064
42810.4769 | 3186 | 31.1341 | 23.8633 | 18.5984 | 17.9391 | 17.2976 | 17.995 | 22.2354 | 49.7084 | 24.9118 | 18.6147 | 17.127 | 16.361 | 15.6651 | 15.9428 | 104.2805 | 134.1994 | 228.8083 | 496.2656 | 234.0625 | 527.7046 |  |  |  | 98.9399 | 203.1339 | 582.5711 | 582.6547 | 483.0794 | 543.9453 | 119.847 | 379.0322 | 474.8666 | 132.8348 | 374.0634 | 521.3066 | 599.567 | 493.8915 |  | 531.8902 | 447.594 | 439.3205 | 544.26 |  | 74.5634 | 168.6486 | 80.4435 | 161.5769 | 283.0278 | 372.4209 | 434.3483 | 12.2695 | 100.8321 | 13.3812 | 178.0238 | 14.3191 | 43.545 | 52.8596 | 66.2421 | 20.0418 |  |  | 5.2854 | -0.18456 | 2.7289 | 0.37521 | 6.3591 | 3.705 | 15.1885 | -6.1173 | 0.61378 | 5.9109 | 20.0346 | -0.00032527 | -0.00025956 | -0.00046327 | 435.0154 | 176.7257 | 76.3904 | 29.1402 | 17.4126 | 16.2628 | 16.4539 | 34.7337 | 23.365 | 18.4324 | 17.5164 | 17.0646 | 16.7683 | 21.377 | 225.9287 | 189.6072 | 151.3408 | 101.1431 | 82.0283 | 220.7783 | 140.383 | 94.8033 | 102.375 | 109.2262 | 271.6621 | 446.1205 | 499.8484 |  |  |  | 591.1104 | 575.1454 | 540.4054 | 632.205 | 4.9307 | 5.3643 | 516.4474 |  |  | 530.3789 |  |  | 141.4633 | 314.6378 | 545.9 | 153.4182 | 398.1764 | 466.5653 | 763.1392 | 664.5317 | 556.3603 | 545.1457 | 756.9335 |  | 563.4391 | 703.2911 | 515.984 | 648.5881 | 587.919 | 735.0182 |  | 689.6024 |  |  | 747.1381 | 736.0579 | 742.0504 | [6 empty] | 639.2004 |  |  | 635.7534 |  |  | 469.3998 | 544.9434 | 524.8343 | 285.2209 | 462.0526 | 530.412 | 359.2831 | 501.4704 | 559.8473 | 520.7313 | 548.7976 | 419.9115 | 508.3384 | 467.221 | 542.9675 | 296.7612 | 465.6549 |  | 538.571 | 504.5876 | 683.3978 | 370.143 | 475.6052 | 520.0619 | 404.3873 | 488.7893 | 509.6163 | 551.5529 | 433.5715 | 510.3465 | 0.4499 | 17.0623 | 2.6655 | 0.058777 | -38.3019 | 3.1148 | 2129.57 | 0.25 | 4.5798 | -0.62929 | 2.4198 | 0.89726 | 4.4651 | 3.4083 | 6.9007 | 22.3987 | 16.785 | 29.4846 | 2.8025 | 0.44062 | 34.4273 | 30.493
42810.4769 | 3187 | 31.151 | 23.8852 | 18.6076 | 17.9377 | 17.3019 | 17.9988 | 22.238 | 49.7058 | 24.9258 | 18.6194 | 17.1256 | 16.3597 | 15.663 | 15.9414 | 104.2998 | 134.2366 | 228.9446 | 495.9853 | 234.1111 | 527.2252 |  |  |  | 98.9356 | 203.2315 | 582.4377 | 582.5252 | 483.0391 | 543.0798 | 120.3589 | 376.6874 | 478.1607 | 125.3713 | 375.2105 | 521.715 | 598.0533 | 494.1201 |  | 543.6367 | 452.169 | 442.825 | 542.8449 |  | 74.6567 | 168.4731 | 80.321 | 160.9579 | 282.7959 | 371.7994 | 434.4612 | 13.3224 | 100.7419 | 13.8505 | 177.885 | 14.3912 | 43.5174 | 52.8739 | 66.2275 | 20.0434 |  |  | 5.1008 | -0.40207 | 2.6034 | 0.32921 | 6.4287 | 4.3871 | 15.8193 | -6.6278 | 1.1548 | 6.1142 | 20.3666 | -0.00031706 | -0.00028092 | -0.00045834 | 434.9639 | 176.7457 | 76.4399 | 29.1534 | 17.4091 | 16.2535 | 16.4485 | 34.7428 | 23.3723 | 18.4255 | 17.5036 | 17.06 | 16.7687 | 21.3747 | 231.4756 | 195.084 | 156.9167 | 100.2183 | 78.6867 | 220.4535 | 140.2854 | 94.803 | 102.3961 | 109.2606 | 271.6115 | 446.1751 | 499.9482 |  |  |  | 590.8607 | 574.1424 | 542.5916 | 631.8965 | 6.1644 | 4.6058 | 538.8719 |  |  | 533.3214 |  |  | 141.3753 | 316.5928 | 547.3865 | 147.1696 | 389.1725 | 480.1464 | 754.3202 | 646.8001 | 547.1759 | 538.8347 | 756.7957 |  | 563.1333 | 702.5673 | 515.7667 | 650.2751 | 587.6625 | 735.138 |  | 689.9025 |  |  | 746.8307 | 735.8753 | 741.6147 | [6 empty] | 636.9533 |  |  | 634.5298 |  |  | 469.236 | 544.6421 | 524.6352 | 285.9168 | 461.9124 | 530.1467 | 358.8169 | 501.0133 | 560.141 | 520.5371 | 547.6792 | 418.9191 | 508.1785 | 467.2617 | 542.9981 | 297.9249 | 465.5172 |  | 539.3214 | 505.0628 | 683.173 | 370.6575 | 475.3196 | 519.9946 | 404.3988 | 488.4298 | 509.5413 | 551.7152 | 434.1411 | 510.3184 | 0.36728 | 17.0639 | 2.6676 | 0.058604 | -38.2926 | 3.1147 | 2098.02 | 0.27 | 4.4967 | -0.92863 | 2.363 | 0.8403 | 4.4874 | 3.707 | 7.0392 | 22.3535 | 16.7749 | 29.3935 | 2.1412 | -0.19134 | 34.1969 | 30.4581
42810.4769 | 3188 | 31.1678 | 23.897 | 18.6048 | 17.9414 | 17.3014 | 18.0021 | 22.2318 | 49.715 | 24.936 | 18.6254 | 17.1259 | 16.3622 | 15.6684 | 15.9375 | 104.3139 | 134.2725 | 229.0839 | 495.7818 | 234.1612 | 526.7053 |  |  |  | 98.9377 | 202.7395 | 582.472 | 582.931 | 484.6132 | 543.6172 | 127.3149 | 360.697 | 478.5179 | 111.5295 | 368.9916 | 521.9668 | 584.6072 | 494.1865 |  | 559.9526 | 460.9631 | 445.3659 | 542.1018 |  | 74.8429 | 168.417 | 80.3368 | 160.5303 | 282.9291 | 371.4688 | 433.8914 | 13.3949 | 100.669 | 14.5204 | 177.8062 | 14.4509 | 43.4821 | 52.8823 | 66.2044 | 20.0474 |  |  | 4.5455 | 0.065143 | 1.7728 | 0.24839 | 6.114 | 3.5624 | 15.5683 | -6.411 | 0.56961 | 5.8862 | 20.1165 | -0.0003072 | -0.00030884 | -0.0004337 | 434.9968 | 176.7677 | 76.5009 | 29.1763 | 17.4195 | 16.253 | 16.4538 | 34.7528 | 23.3852 | 18.4275 | 17.5129 | 17.0628 | 16.7757 | 21.3827 | 234.8528 | 194.4438 | 159.2346 | 98.0549 | 77.6047 | 220.2781 | 140.1889 | 94.7932 | 102.4214 | 109.2864 | 271.5561 | 446.2022 | 500.0614 |  |  |  | 590.7456 | 573.8768 | 543.2928 | 631.3883 | 7.305 | 5.1727 | 519.7271 |  |  | 524.517 |  |  | 128.33 | 301.0723 | 545.6106 | 150.4212 | 388.3302 | 486.5412 | 755.392 | 656.8714 | 546.1564 | 518.292 | 756.3726 |  | 562.8545 | 701.8465 | 515.5388 | 650.469 | 587.4617 | 735.2073 |  | 689.6987 |  |  | 746.6689 | 735.2512 | 741.4649 | [6 empty] | 634.2552 |  |  | 633.5317 |  |  | 468.9019 | 544.7165 | 525.1168 | 286.033 | 461.6844 | 529.8132 | 358.7158 | 500.7731 | 560.351 | 519.8632 | 547.0453 | 418.609 | 508.1138 | 467.0185 | 542.9429 | 297.6047 | 465.5885 |  | 540.2085 | 505.3051 | 682.9154 | 370.7672 | 475.3121 | 519.6845 | 404.4003 | 488.0413 | 508.8229 | 551.5866 | 434.7109 | 510.3897 | 0.51269 | 17.0653 | 2.6697 | 0.057931 | -38.3071 | 3.1147 | 2107.07 | 0.24 | 4.2463 | 0.37377 | 1.9498 | 0.72985 | 4.375 | 3.3396 | 6.9813 | 22.3205 | 16.7632 | 29.3535 | 1.7417 | -0.46115 | 31.8738 | 30.4522
42810.4769 | 3189 | 31.1761 | 23.9157 | 18.6146 | 17.9484 | 17.297 | 17.9973 | 22.2347 | 49.7192 | 24.936 | 18.6188 | 17.1279 | 16.3632 | 15.6665 | 15.9407 | 104.3342 | 134.3187 | 229.2303 | 495.8143 | 234.2253 | 526.5668 |  |  |  | 98.9509 | 202.5589 | 582.503 | 582.3994 | 485.7823 | 545.3772 | 143.0959 | 377.6741 | 470.2114 | 107.578 | 359.3751 | 521.8754 | 565.9621 | 492.3784 |  | 576.4404 | 459.0494 | 446.4901 | 546.1889 |  | 74.4796 | 168.1896 | 80.3145 | 159.9065 | 283.3071 | 371.3744 | 433.0592 | 13.087 | 100.5362 | 14.8476 | 177.5943 | 14.5063 | 43.4619 | 52.8906 | 66.1698 | 20.0552 |  |  | 5.8288 | -0.28445 | 2.4805 | 0.21816 | 6.4958 | 3.6084 | 15.3784 | -6.3689 | 0.64589 | 5.7825 | 20.3941 | -0.00029406 | -0.00032199 | -0.00043698 | 434.9791 | 176.8022 | 76.5724 | 29.2046 | 17.4123 | 16.2606 | 16.456 | 34.7635 | 23.3828 | 18.4243 | 17.5111 | 17.0606 | 16.77 | 21.3829 | 241.2718 | 198.4394 | 165.5933 | 97.5636 | 78.6718 | 220.1967 | 140.1442 | 94.7886 | 102.4426 | 109.3234 | 271.5081 | 446.2783 | 500.0955 |  |  |  | 590.6619 | 574.1503 | 543.8994 | 632.5702 | 6.1009 | 5.4224 | 517.7825 |  |  | 515.7476 |  |  | 127.3802 | 301.9051 | 540.7385 | 149.0638 | 392.6441 | 473.4812 | 769.3545 | 650.5675 | 551.5083 | 534.2702 | 755.671 |  | 562.6876 | 702.3814 | 515.2695 | 648.786 | 587.3041 | 735.7204 |  | 690.2142 |  |  | 746.7443 | 734.3419 | 741.2887 | [6 empty] | 634.3797 |  |  | 633.9551 |  |  | 468.1239 | 545.0753 | 524.6848 | 285.2728 | 461.2294 | 529.4583 | 359.0869 | 500.2078 | 560.129 | 519.593 | 546.4993 | 418.3462 | 507.9888 | 466.5684 | 542.4735 | 296.3719 | 465.2671 |  | 539.8316 | 505.2969 | 682.6539 | 370.3132 | 475.3362 | 519.8204 | 403.9185 | 487.7184 | 508.2074 | 551.1851 | 435.1941 | 510.2019 | 0.37305 | 17.0676 | 2.671 | 0.057735 | -38.3919 | 3.1147 | 2122.49 | 0.22 | 4.8137 | -0.78082 | 2.3058 | 0.68382 | 4.5092 | 3.3608 | 6.9381 | 22.3133 | 16.7109 | 29.3731 | 1.0172 | -1.1733 | 28.6594 | 30.4048
42810.477 | 3190 | 31.1931 | 23.9332 | 18.6266 | 17.9475 | 17.3 | 17.999 | 22.2375 | 49.7312 | 24.944 | 18.6298 | 17.1345 | 16.3654 | 15.6783 | 15.9395 | 104.3481 | 134.3506 | 229.3644 | 496.1265 | 234.2525 | 526.4035 |  |  |  | 98.9533 | 202.5987 | 582.5657 | 582.2729 | 486.1786 | 545.6625 | 130.2515 | 386.2533 | 468.7104 | 123.8374 | 391.2706 | 522.3165 | 562.8846 | 502.1644 |  | 576.4566 | 460.4278 | 447.6921 | 546.0838 |  | 74.2894 | 167.8555 | 80.0902 | 159.2674 | 282.8264 | 370.2944 | 432.7509 | 13.4506 | 100.4243 | 15.2602 | 177.4091 | 14.5589 | 43.4381 | 52.8894 | 66.1321 | 20.054 |  |  | 4.7012 | -0.6452 | 2.259 | 0.36339 | 6.6692 | 2.8232 | 15.1556 | -5.9306 | 0.66827 | 5.3153 | 20.1205 | -0.00034334 | -0.00032199 | -0.00047312 | 434.9906 | 176.8274 | 76.639 | 29.2315 | 17.4135 | 16.2559 | 16.4562 | 34.779 | 23.3911 | 18.4332 | 17.5119 | 17.0637 | 16.7736 | 21.3858 | 242.3864 | 197.5976 | 163.5981 | 100.7293 | 83.5406 | 220.0042 | 140.0677 | 94.7811 | 102.4663 | 109.3544 | 271.4591 | 446.3528 | 500.2055 |  |  |  | 590.5629 | 571.8105 | 539.719 | 632.5536 | 5.2766 | 5.2787 | 493.4961 |  |  | 521.2537 |  |  | 136.6714 | 286.2021 | 526.0978 | 140.7574 | 392.0547 | 475.0466 | 775.2272 | 659.7362 | 547.7572 | 515.2886 | 755.1305 |  | 562.5593 | 701.6357 | 515.0125 | 647.8286 | 587.2054 | 735.7313 |  | 689.6541 |  |  | 745.9099 | 733.7152 | 740.6087 | [6 empty] | 635.7955 |  |  | 635.5771 |  |  | 467.3279 | 544.9912 | 523.561 | 284.9506 | 460.2106 | 529.2791 | 359.527 | 499.6889 | 559.5705 | 519.5531 | 546.3973 | 418.2718 | 507.8789 | 466.4131 | 542.0612 | 295.1939 | 464.5231 |  | 539.013 | 505.3411 | 682.386 | 369.071 | 475.0055 | 520.1678 | 404.1135 | 487.4863 | 507.4585 | 550.7092 | 434.7329 | 509.9667 | 0.33685 | 17.0687 | 2.6729 | 0.057373 | -38.3112 | 3.1147 | 2115.73 | 0.28 | 4.3238 | -1.1755 | 2.1996 | 0.88221 | 4.5652 | 2.9702 | 6.8819 | 22.3077 | 16.696 | 29.3827 | 0.86671 | -0.96139 | 28.1667 | 30.388
42810.477 | 3191 | 31.2047 | 23.9352 | 18.6403 | 17.9402 | 17.2978 | 18.0015 | 22.2441 | 49.7245 | 24.9426 | 18.6262 | 17.1288 | 16.3606 | 15.6574 | 15.9344 | 104.3474 | 134.3715 | 229.4824 | 496.3472 | 234.2856 | 526.2533 |  |  |  | 98.9455 | 202.5392 | 582.5815 | 581.7592 | 486.2827 | 546.0123 | 130.6426 | 377.559 | 459.3181 | 158.3811 | 394.1649 | 522.0331 | 587.2888 | 494.4363 |  | 589.705 | 463.1271 | 450.9208 | 548.4697 |  | 74.8352 | 167.785 | 80.0072 | 158.6163 | 282.48 | 369.0399 | 432.2505 | 13.5991 | 100.2985 | 15.263 | 177.2459 | 14.5761 | 43.4294 | 52.8914 | 66.0947 | 20.0556 |  |  | 4.485 | -0.28116 | 2.8656 | 0.40938 | 6.4143 | 3.7596 | 15.1149 | -6.2001 | 1.0279 | 5.7928 | 20.1558 | -0.00033677 | -0.00029899 | -0.00045669 | 435.0155 | 176.8614 | 76.7064 | 29.2573 | 17.418 | 16.2661 | 16.4585 | 34.7935 | 23.4023 | 18.439 | 17.5189 | 17.0695 | 16.7771 | 21.3876 | 236.966 | 194.8482 | 159.7966 | 99.5943 | 84.4631 | 219.776 | 139.9355 | 94.7687 | 102.478 | 109.3754 | 271.3951 | 446.439 | 500.3897 |  |  |  | 590.4372 | 571.1921 | 539.4928 | 633.3181 | 4.3533 | 4.0119 | 504.6991 |  |  | 517.1743 |  |  | 119.0846 | 299.6682 | 546.4478 | 156.0493 | 399.4947 | 460.2429 | 765.185 | 652.4077 | 559.7676 | 527.1092 | 754.5064 |  | 562.5055 | 701.5831 | 514.8442 | 648.3169 | 587.0924 | 735.5596 |  | 689.7261 |  |  | 745.2173 | 732.9251 | 740.0679 | [6 empty] | 635.0431 |  |  | 635.1247 |  |  | 467.2893 | 544.6708 | 522.8709 | 285.1841 | 459.3956 | 529.3187 | 359.8246 | 498.1233 | 559.9877 | 520.1365 | 545.99 | 418.0562 | 507.8238 | 466.5944 | 541.2657 | 294.327 | 464.287 |  | 537.7314 | 504.7703 | 682.1493 | 367.9466 | 474.9146 | 520.6036 | 404.5078 | 487.274 | 506.7249 | 549.9046 | 433.7967 | 509.9831 | 0.364 | 17.068 | 2.6747 | 0.057221 | -38.3296 | 3.1147 | 2150.92 | 0.27 | 4.2241 | -0.77594 | 2.4772 | 0.93631 | 4.4727 | 3.4243 | 6.866 | 22.3165 | 16.6741 | 29.3497 | 1.4374 | -0.5558 | 32.157 | 30.345
42810.477 | 3192 | 31.2181 | 23.9504 | 18.6331 | 17.947 | 17.3057 | 18.0093 | 22.2482 | 49.7298 | 24.9682 | 18.638 | 17.1321 | 16.3604 | 15.6683 | 15.939 | 104.3585 | 134.4121 | 229.6171 | 496.3807 | 234.3516 | 526.113 |  |  |  | 98.9498 | 202.3069 | 582.0893 | 581.0755 | 485.3408 | 545.4317 | 129.9651 | 382.3682 | 472.6804 | 135.1421 | 389.4151 | 512.1156 | 626.2093 | 485.725 |  | 537.9091 | 457.9209 | 449.0479 | 547.0109 |  | 75.1222 | 167.9845 | 79.8734 | 158.631 | 283.7003 | 369.2634 | 432.1477 | 13.5564 | 100.2193 | 16.8244 | 177.1315 | 14.5453 | 43.3946 | 52.8785 | 66.047 | 20.0307 |  |  | 4.0389 | -0.63206 | 2.311 | -0.27927 | 6.0673 | 3.4527 | 15.2213 | -6.2651 | 0.8113 | 6.2483 | 20.2043 | -0.00030391 | -0.0003072 | -0.00045998 | 435.0098 | 176.8922 | 76.7665 | 29.278 | 17.4184 | 16.2596 | 16.4532 | 34.8029 | 23.407 | 18.4405 | 17.5156 | 17.0618 | 16.7805 | 21.3911 | 228.7493 | 191.176 | 158.4316 | 99.1368 | 82.9549 | 219.4886 | 139.7372 | 94.7637 | 102.5089 | 109.4033 | 271.3445 | 446.5178 | 500.3534 |  |  |  | 590.1709 | 572.4976 | 541.4258 | 635.5774 | 8.3338 | 4.9476 | 510.4981 |  |  | 517.4885 |  |  | 146.5526 | 306.5568 | 545.0394 | 154.5551 | 404.3554 | 441.5359 | 771.0554 | 668.7809 | 574.2589 | 535.1798 | 753.7586 |  | 562.4236 | 702.9542 | 514.721 | 646.2097 | 586.8554 | 736.1511 |  | 690.469 |  |  | 744.7895 | 732.6197 | 739.9028 | [6 empty] | 633.704 |  |  | 632.9992 |  |  | 468.1231 | 543.7217 | 522.2952 | 284.7705 | 459.2576 | 529.5504 | 359.191 | 497.8781 | 559.7062 | 519.4363 | 545.343 | 418.0043 | 507.8401 | 466.739 | 540.9325 | 294.088 | 464.2 |  | 539.2708 | 503.855 | 681.8298 | 367.7042 | 475.2643 | 520.6662 | 404.5195 | 487.3128 | 506.8003 | 549.8436 | 433.7362 | 509.9952 | 0.37864 | 17.0675 | 2.6769 | 0.056027 | -38.4853 | 3.1147 | 2158.63 | 0.3 | 4.0071 | -1.1637 | 2.2251 | -0.77351 | 4.3508 | 3.2821 | 6.8913 | 22.3241 | 16.6189 | 29.3674 | 2.3106 | -0.42934 | 39.295 | 30.2359
42810.477 | 3193 | 31.23 | 23.9736 | 18.6342 | 17.9439 | 17.3042 | 18.0025 | 22.2446 | 49.7353 | 24.9671 | 18.6395 | 17.1382 | 16.369 | 15.6745 | 15.9398 | 104.3778 | 134.4569 | 229.7583 | 496.2039 | 234.3972 | 526.0598 |  |  |  | 98.9506 | 202.2067 | 580.9732 | 579.0242 | 484.1033 | 545.9011 | 124.6716 | 384.9749 | 460.2183 | 148.2837 | 384.2832 | 520.5055 | 598.8033 | 492.2201 |  | 531.1197 | 447.6533 | 441.193 | 547.4847 |  | 74.9979 | 168.1572 | 79.8475 | 159.5435 | 284.8583 | 369.5284 | 432.7218 | 13.198 | 100.1035 | 17.7288 | 177.0332 | 14.4863 | 43.3818 | 52.8655 | 66.0099 | 19.9947 |  |  | 5.6271 | -0.61103 | 1.9955 | -0.25825 | 6.8578 | 4.4791 | 15.4855 | -6.204 | 0.74786 | 6.0706 | 20.0451 | -0.00034663 | -0.00026942 | -0.00042055 | 434.9977 | 176.9183 | 76.8251 | 29.3051 | 17.4177 | 16.2559 | 16.4494 | 34.8069 | 23.412 | 18.4414 | 17.5129 | 17.0621 | 16.7842 | 21.3924 | 234.7667 | 193.734 | 165.7157 | 98.8338 | 84.0168 | 219.5588 | 139.6647 | 94.7657 | 102.5387 | 109.4274 | 271.3125 | 446.5209 | 500.1557 |  |  |  | 589.9335 | 572.6342 | 543.0593 | 636.1693 | 4.332 | 5.6872 | 503.7811 |  |  | 527.8793 |  |  | 149.9803 | 306.6387 | 542.5779 | 149.5958 | 400.7976 | 452.3528 | 768.8015 | 664.0495 | 559.7982 | 526.1816 | 753.2549 |  | 562.2885 | 703.3807 | 514.545 | 646.009 | 586.6185 | 736.6098 |  | 690.9221 |  |  | 743.4561 | 732.1545 | 738.735 | [6 empty] | 633.136 |  |  | 631.8606 |  |  | 467.3624 | 543.8979 | 522.8565 | 285.1377 | 459.2116 | 529.5024 | 359.3719 | 498.4003 | 559.5287 | 518.5863 | 545.3368 | 417.791 | 507.5855 | 466.1458 | 540.5527 | 293.4012 | 464.2739 |  | 539.4508 | 503.3897 | 681.5365 | 368.0298 | 474.4984 | 520.9904 | 404.1664 | 487.521 | 507.7422 | 549.9526 | 432.786 | 509.9557 | 0.7076 | 17.065 | 2.6792 | 0.054963 | -38.3894 | 3.1146 | 2161.7 | 0.23 | 4.7311 | -1.1444 | 2.0681 | -0.74397 | 4.6265 | 3.739 | 6.9523 | 22.3165 | 16.5826 | 29.3322 | 1.6518 | -1.2479 | 34.2015 | 30.1782
42810.477 | 3194 | 31.2425 | 23.993 | 18.6215 | 17.9371 | 17.3055 | 18.0029 | 22.2465 | 49.7357 | 24.9762 | 18.6452 | 17.1452 | 16.3674 | 15.6754 | 15.9462 | 104.3945 | 134.4857 | 229.8758 | 496.0653 | 234.4499 | 526.025 |  |  |  | 98.9447 | 202.2836 | 580.7502 | 579.2028 | 482.7338 | 546.3981 | 124.3127 | 362.5734 | 469.0008 | 134.1754 | 378.0929 | 521.8009 | 580.0958 | 493.1993 |  | 547.9716 | 453.5891 | 434.5847 | 540.4341 |  | 74.92 | 168.166 | 79.8339 | 159.4752 | 284.7773 | 369.8167 | 433.2016 | 12.9182 | 100.0121 | 18.65 | 176.9654 | 14.4009 | 43.3433 | 52.8809 | 65.9653 | 19.9608 |  |  | 4.8037 | -0.46647 | 2.38 | 0.053882 | 6.4254 | 4.3312 | 15.7858 | -6.227 | 0.63247 | 5.8952 | 20.0569 | -0.00028584 | -0.0003187 | -0.00046984 | 434.9296 | 176.953 | 76.8881 | 29.3339 | 17.4259 | 16.2585 | 16.4589 | 34.8208 | 23.4228 | 18.444 | 17.5127 | 17.0602 | 16.7873 | 21.3984 | 226.6219 | 193.6606 | 166.2405 | 99.0742 | 88.6617 | 219.2557 | 139.5903 | 94.7582 | 102.5583 | 109.4536 | 271.2508 | 446.5619 | 500.0199 |  |  |  | 589.8464 | 571.6528 | 541.6831 | 636.7487 | 5.6751 | 4.9184 | 512.2481 |  |  | 527.1646 |  |  | 138.5906 | 283.5748 | 532.2815 | 150.7226 | 396.5892 | 463.1207 | 762.5368 | 657.4454 | 547.859 | 514.9502 | 752.7164 |  | 562.117 | 702.759 | 514.3399 | 645.802 | 586.388 | 736.9557 |  | 691.0597 |  |  | 742.6735 | 731.4689 | 738.1975 | [6 empty] | 634.6793 |  |  | 631.2033 |  |  | 466.4555 | 544.0463 | 522.6045 | 285.6474 | 458.7664 | 529.4097 | 358.891 | 498.581 | 558.9707 | 518.7499 | 544.8472 | 417.868 | 507.3448 | 465.3463 | 540.3427 | 293.3609 | 464.5723 |  | 539.1235 | 503.239 | 681.2343 | 367.4325 | 474.6297 | 520.3849 | 403.9247 | 487.4147 | 508.0048 | 550.5402 | 431.9954 | 509.614 | 0.65695 | 17.0652 | 2.6812 | 0.054326 | -38.3416 | 3.1146 | 2163.24 | 0.23 | 4.3726 | -0.99989 | 2.2585 | 0.33983 | 4.4793 | 3.6776 | 7.0209 | 22.304 | 16.5715 | 29.2984 | 2.5148 | -1.3157 | 31.1542 | 30.147
42810.477 | 3195 | 31.2587 | 24.0047 | 18.6287 | 17.9449 | 17.2997 | 17.9991 | 22.244 | 49.7391 | 24.9834 | 18.6444 | 17.1389 | 16.3613 | 15.6709 | 15.9475 | 104.4083 | 134.5316 | 230.0103 | 496.0436 | 234.4882 | 525.5438 |  |  |  | 98.9518 | 202.094 | 580.2955 | 578.9734 | 480.7616 | 544.1354 | 125.2437 | 345.6519 | 477.1476 | 117.5506 | 366.3976 | 522.2133 | 588.5533 | 495.6583 |  | 561.8122 | 455.2436 | 437.1384 | 539.7659 |  | 74.9523 | 167.8396 | 79.6389 | 159.2193 | 284.2077 | 370.183 | 432.9292 | 12.5484 | 99.9229 | 18.6603 | 176.881 | 14.3391 | 43.3096 | 52.9242 | 65.9352 | 19.942 |  |  | 3.3804 | -0.24962 | 2.8084 | 0.80891 | 6.1744 | 4.0191 | 15.6163 | -6.7165 | 0.75292 | 5.7603 | 19.9975 | -0.00032199 | -0.00029242 | -0.00045012 | 434.7924 | 176.9698 | 76.9522 | 29.3559 | 17.4111 | 16.2574 | 16.4405 | 34.8321 | 23.4228 | 18.4275 | 17.5041 | 17.0489 | 16.7649 | 21.3955 | 224.5326 | 194.5022 | 166.7815 | 100.9658 | 87.9286 | 219.0796 | 139.5155 | 94.7428 | 102.5823 | 109.4816 | 271.1979 | 446.6389 | 499.9102 |  |  |  | 589.7806 | 571.0309 | 541.1131 | 636.8537 | 5.9701 | 3.9517 | 497.7655 |  |  | 518.0983 |  |  | 139.3766 | 287.8043 | 521.1441 | 142.1868 | 402.1905 | 447.0088 | 770.1513 | 664.4193 | 558.5091 | 530.0556 | 752.2069 |  | 561.8016 | 702.3578 | 514.1704 | 647.6539 | 586.1618 | 736.8506 |  | 690.5958 |  |  | 741.6181 | 730.7311 | 737.4288 | [6 empty] | 634.9423 |  |  | 630.459 |  |  | 467.1394 | 544.2716 | 522.6972 | 287.1286 | 457.8113 | 528.9676 | 358.6123 | 498.4172 | 558.551 | 518.0088 | 544.6402 | 417.3849 | 507.0731 | 465.3489 | 540.2919 | 293.9834 | 464.0946 |  | 539.1516 | 502.8051 | 680.9208 | 366.9787 | 474.7667 | 520.3731 | 403.5789 | 486.9093 | 507.6378 | 550.5695 | 431.8594 | 509.4682 | 0.58183 | 17.0647 | 2.683 | 0.055043 | -38.3055 | 3.1147 | 2158.07 | 0.34 | 3.663 | -0.73117 | 2.4525 | 1.3162 | 4.3922 | 3.5436 | 6.9851 | 22.2677 | 16.5592 | 29.2081 | 2.7227 | -1.3853 | 32.617 | 30.1327
42810.477 | 3196 | 31.2726 | 24.0219 | 18.6432 | 17.9422 | 17.3031 | 18.0078 | 22.244 | 49.7474 | 24.9924 | 18.648 | 17.1397 | 16.3706 | 15.6763 | 15.9471 | 104.4233 | 134.5487 | 230.1395 | 496.2374 | 234.5464 | 525.2822 |  |  |  | 98.9333 | 202.1775 | 579.7259 | 578.4003 | 478.4419 | 541.3808 | 154.8621 | 367.5731 | 474.17 | 111.7955 | 368.9634 | 522.4726 | 589.3971 | 494.5866 |  | 545.8485 | 449.9029 | 440.8477 | 546.5151 |  | 75.1631 | 167.8874 | 79.6019 | 158.9234 | 285.5331 | 371.0032 | 432.6392 | 11.9741 | 99.8336 | 18.214 | 176.746 | 14.2695 | 43.3126 | 52.9558 | 65.8913 | 19.924 |  |  | 3.3167 | -0.68726 | 2.3326 | 0.72743 | 6.7047 | 3.4487 | 15.4901 | -6.5595 | 0.86501 | 5.8606 | 20.0511 | -0.0003072 | -0.00028749 | -0.00043534 | 434.7472 | 177.015 | 77.0343 | 29.3775 | 17.4218 | 16.2651 | 16.454 | 34.8565 | 23.4367 | 18.4523 | 17.5209 | 17.0655 | 16.7791 | 21.4099 | 227.7614 | 194.1614 | 160.4466 | 99.7711 | 86.8577 | 218.9398 | 139.3666 | 94.729 | 102.5926 | 109.5077 | 271.1514 | 446.712 | 499.8974 |  |  |  | 589.6629 | 571.4169 | 545.5467 | 637.0211 | 8.8129 | 5.5738 | 511.3652 |  |  | 524.4298 |  |  | 155.0559 | 307.9681 | 527.7846 | 150.5274 | 399.3099 | 453.2492 | 770.5361 | 660.025 | 571.7746 | 540.6745 | 751.4768 |  | 561.4933 | 702.8387 | 513.9867 | 646.857 | 586.1609 | 736.5605 |  | 690.0821 |  |  | 741.0526 | 729.7722 | 736.7984 | [6 empty] | 631.9586 |  |  | 629.4753 |  |  | 468.0497 | 544.4506 | 523.0534 | 286.7439 | 457.5699 | 528.5309 | 357.5684 | 498.4535 | 558.3297 | 517.5785 | 544.8021 | 416.7856 | 506.6249 | 465.2264 | 539.8977 | 293.9493 | 463.5577 |  | 536.9571 | 502.5934 | 680.5961 | 366.8653 | 474.491 | 521.5942 | 403.8128 | 486.3679 | 506.1331 | 550.345 | 432.0645 | 509.4982 | 0.33993 | 17.0627 | 2.6862 | 0.055636 | -38.2342 | 3.1147 | 2188.9 | 0.28 | 3.6222 | -1.2133 | 2.2353 | 1.2482 | 4.5799 | 3.2847 | 6.9613 | 22.2388 | 16.5204 | 29.2301 | 2.3446 | -0.70032 | 32.5756 | 30.1076
42810.477 | 3197 | 31.2818 | 24.0384 | 18.642 | 17.9422 | 17.3077 | 18.0153 | 22.2507 | 49.7556 | 25.0008 | 18.6591 | 17.1409 | 16.3734 | 15.6798 | 15.946 | 104.4258 | 134.5908 | 230.2651 | 496.1574 | 234.5839 | 525.1772 |  |  |  | 98.9317 | 202.1717 | 579.8555 | 579.1958 | 481.4301 | 543.1532 | 152.0481 | 388.1126 | 466.7818 | 121.4022 | 378.1398 | 522.0614 | 585.7149 | 494.1629 |  | 573.9209 | 459.1288 | 442.5472 | 544.1475 |  | 74.9757 | 168.0596 | 79.6519 | 158.5998 | 286.2861 | 370.8644 | 432.251 | 11.5346 | 99.7515 | 17.4067 | 176.5491 | 14.2263 | 43.3376 | 52.9613 | 65.8533 | 19.9094 |  |  | 4.6355 | -0.90476 | 2.1815 | 0.13208 | 6.0364 | 3.5756 | 15.3252 | -6.3755 | 0.78873 | 5.4741 | 20.2429 | -0.00031706 | -0.00028256 | -0.00044027 | 434.6662 | 177.0376 | 77.0961 | 29.4074 | 17.438 | 16.2613 | 16.4492 | 34.8579 | 23.4381 | 18.452 | 17.5191 | 17.0577 | 16.7823 | 21.4088 | 236.6146 | 201.8477 | 163.9229 | 103.3976 | 91.1871 | 218.9532 | 139.314 | 94.7197 | 102.6237 | 109.5447 | 271.0997 | 446.7538 | 499.9039 |  |  |  | 589.4583 | 574.4336 | 560.7091 | 637.7456 | 7.6514 | 5.2452 | 508.5221 |  |  | 515.3311 |  |  | 146.1289 | 307.0169 | 542.1351 | 150.3359 | 398.9194 | 458.3313 | 766.0784 | 656.7338 | 572.6782 | 546.7242 | 750.8247 |  | 561.3488 | 704.6123 | 513.8648 | 644.9647 | 586.1693 | 735.9756 |  | 690.2073 |  |  | 740.5492 | 728.8222 | 736.1531 | [6 empty] | 633.8632 |  |  | 629.4154 |  |  | 469.1061 | 544.8158 | 523.4731 | 287.9376 | 457.8804 | 528.3013 | 357.5001 | 497.9152 | 556.9419 | 516.8681 | 544.7461 | 416.3293 | 506.3941 | 465.6276 | 539.6221 | 295.1452 | 463.1775 |  | 538.6968 | 502.0717 | 680.3005 | 366.2082 | 474.2421 | 521.3033 | 403.4245 | 485.924 | 504.7424 | 549.8311 | 432.7864 | 509.3692 | 0.48977 | 17.062 | 2.6883 | 0.056852 | -38.2546 | 3.1147 | 2201.03 | 0.38 | 4.2869 | -1.3924 | 2.1621 | 0.532 | 4.3452 | 3.3442 | 6.9234 | 22.2338 | 16.4542 | 29.2841 | 1.3627 | -1.0932 | 32.0066 | 30.052
42810.477 | 3198 | 31.2863 | 24.0414 | 18.623 | 17.9437 | 17.3026 | 18.0122 | 22.2355 | 49.7459 | 24.9991 | 18.6446 | 17.1325 | 16.3604 | 15.6701 | 15.9374 | 104.4399 | 134.6229 | 230.3976 | 496.026 | 234.6434 | 524.9151 |  |  |  | 98.9167 | 202.2187 | 579.9439 | 579.3063 | 482.664 | 544.1802 | 155.3084 | 383.7533 | 457.694 | 142.2682 | 388.6756 | 525.0321 | 590.2073 | 497.1372 |  | 590.1133 | 462.5787 | 448.6968 | 549.6069 |  | 74.8461 | 168.0108 | 79.6005 | 158.0524 | 286.279 | 370.505 | 431.8306 | 11.2635 | 99.6872 | 16.9227 | 176.383 | 14.2029 | 43.3358 | 52.9681 | 65.8391 | 19.905 |  |  | 4.4561 | -0.29693 | 2.2748 | 0.19122 | 6.3341 | 3.7858 | 15.4934 | -6.2355 | 0.73872 | 5.9835 | 20.0811 | -0.00035484 | -0.00025627 | -0.00046327 | 434.5742 | 177.0675 | 77.158 | 29.4337 | 17.4399 | 16.2686 | 16.4546 | 34.8751 | 23.4498 | 18.4551 | 17.5167 | 17.0619 | 16.7795 | 21.4152 | 240.9018 | 202.074 | 158.8454 | 104.1709 | 89.9753 | 218.9855 | 139.1911 | 94.7162 | 102.646 | 109.5669 | 271.0432 | 446.7306 | 499.8543 |  |  |  | 589.3175 | 576.3338 | 561.617 | 639.2701 | 6.3712 | 5.1068 | 513.4391 |  |  | 509.0806 |  |  | 151.7861 | 311.7567 | 537.0652 | 141.0201 | 390.5281 | 457.7294 | 761.71 | 663.823 | 568.3235 | 535.0159 | 750.3913 |  | 561.0909 | 706.6285 | 513.6688 | 643.7055 | 585.9584 | 736.2289 |  | 690.9807 |  |  | 740.1124 | 728.7405 | 735.8783 | [6 empty] | 633.6265 |  |  | 629.8621 |  |  | 468.7374 | 544.5668 | 524.0315 | 288.0811 | 457.7463 | 528.1375 | 356.836 | 497.8839 | 551.3833 | 516.3674 | 544.5515 | 416.0918 | 506.3396 | 466.0213 | 539.0231 | 294.972 | 462.9281 |  | 540.5637 | 502.0291 | 679.9119 | 365.3696 | 473.9126 | 521.0568 | 403.7042 | 485.7424 | 505.4731 | 549.6035 | 431.4632 | 509.3341 | 0.55468 | 17.0625 | 2.689 | 0.058191 | -38.2526 | 3.1147 | 2171.45 | 0.33 | 4.2058 | -0.79761 | 2.2077 | 0.64008 | 4.4498 | 3.4401 | 6.9593 | 22.2047 | 16.3711 | 29.2829 | 0.89085 | -0.5447 | 32.6303 | 29.9853
42810.4771 | 3199 | 31.292 | 24.0557 | 18.6166 | 17.9319 | 17.3016 | 17.9957 | 22.2319 | 49.7479 | 25.0009 | 18.6585 | 17.1254 | 16.355 | 15.6607 | 15.9406 | 104.4583 | 134.6656 | 230.5289 | 495.978 | 234.7074 | 524.4257 |  |  |  | 98.9157 | 202.3447 | 580.2621 | 579.4667 | 483.3852 | 544.9046 | 146.8944 | 379.7935 | 473.4044 | 142.9524 | 391.3244 | 523.7352 | 607.7584 | 497.9054 |  | 589.5638 | 463.2132 | 449.6679 | 553.5888 |  | 74.6952 | 167.7641 | 79.3639 | 157.3323 | 287.096 | 370.1438 | 431.4809 | 11.3048 | 99.6251 | 16.352 | 176.2774 | 14.173 | 43.33 | 52.9847 | 65.8216 | 19.9064 |  |  | 5.0285 | -0.51706 | 2.3951 | 0.54541 | 6.2303 | 3.5289 | 15.2575 | -6.5069 | 0.70739 | 5.5046 | 19.6315 | -0.00030227 | -0.00033184 | -0.00048134 | 434.4955 | 177.0993 | 77.2244 | 29.4557 | 17.4374 | 16.2706 | 16.4638 | 34.8819 | 23.4607 | 18.4512 | 17.5158 | 17.0621 | 16.7783 | 21.4183 | 240.2559 | 199.7386 | 158.8301 | 104.5454 | 88.9225 | 218.8549 | 139.0578 | 94.7088 | 102.666 | 109.6103 | 271.0074 | 446.6762 | 499.8593 |  |  |  | 589.1331 | 575.296 | 558.4471 | 638.431 | 6.8599 | 5.5359 | 505.5314 |  |  | 516.3039 |  |  | 150.3849 | 311.072 | 536.7934 | 141.5642 | 391.3773 | 453.9986 | 762.9422 | 668.5872 | 569.4408 | 524.1209 | 749.8428 |  | 560.9233 | 707.0942 | 513.4031 | 641.9753 | 585.485 | 737.1252 |  | 690.8851 |  |  | 739.7903 | 728.5498 | 735.9958 | [6 empty] | 634.3343 |  |  | 630.5043 |  |  | 468.3304 | 543.9035 | 524.8454 | 287.7946 | 457.1871 | 527.8961 | 356.6111 | 498.0612 | 552.7871 | 516.5923 | 543.5946 | 416.4624 | 506.2322 | 465.7028 | 538.6403 | 294.8937 | 462.5652 |  | 541.7655 | 502.2572 | 679.4777 | 365.3786 | 472.663 | 520.6968 | 403.2944 | 485.7696 | 505.9017 | 550.131 | 429.8991 | 509.4868 | 0.36535 | 17.0613 | 2.6895 | 0.058618 | -38.2566 | 3.1147 | 2149.02 | 0.26 | 4.4697 | -1.0522 | 2.2647 | 1.0807 | 4.4119 | 3.3204 | 6.9042 | 22.1932 | 16.3215 | 29.2498 | 0.94458 | -0.55992 | 35.6481 | 29.9766
42810.4771 | 3200 | 31.3223 | 24.0891 | 18.6513 | 17.9617 | 17.3133 | 18.0149 | 22.2524 | 49.7713 | 25.0269 | 18.6607 | 17.1391 | 16.3729 | 15.6816 | 15.9555 | 104.4725 | 134.7024 | 230.6482 | 495.9142 | 234.7718 | 524.143 |  |  |  | 98.9141 | 202.4932 | 580.823 | 579.9781 | 486.0301 | 547.3773 | 136.9752 | 379.5614 | 466.1663 | 146.6113 | 371.4436 | 522.8566 | 614.5878 | 497.3583 |  | 540.1577 | 456.5414 | 445.9673 | 555.6722 |  | 74.3386 | 167.79 | 79.3537 | 157.1388 | 286.9221 | 369.2491 | 431.2578 | 11.5912 | 99.5172 | 15.8052 | 176.1672 | 14.1311 | 43.3557 | 52.9968 | 65.8125 | 19.9171 |  |  | 5.0324 | -0.94813 | 2.2636 | 0.000658 | 6.3873 | 3.5269 | 15.2673 | -6.5602 | 0.63889 | 5.7507 | 20.0432 | -0.00026285 | -0.00029734 | -0.00047641 | 434.4338 | 177.1255 | 77.2828 | 29.4812 | 17.4385 | 16.263 | 16.451 | 34.895 | 23.4644 | 18.4555 | 17.5164 | 17.0658 | 16.7809 | 21.4231 | 244.3298 | 204.273 | 165.4191 | 108.5513 | 92.2694 | 218.8871 | 139.0074 | 94.7089 | 102.6933 | 109.6326 | 270.9584 | 446.6979 | 499.9048 |  |  |  | 588.9701 | 575.9349 | 559.3085 | 639.5905 | 5.8438 | 7.1686 | 502.5788 |  |  | 514.1708 |  |  | 147.1315 | 310.3504 | 538.9691 | 147.5646 | 398.1811 | 455.3556 | 763.9424 | 668.5565 | 568.2837 | 529.9392 | 749.5092 |  | 560.8349 | 707.2813 | 513.2997 | 640.1639 | 585.24 | 737.959 |  | 691.6142 |  |  | 739.5799 | 728.2638 | 735.8862 | [6 empty] | 635.6097 |  |  | 629.616 |  |  | 466.8601 | 543.2466 | 524.2653 | 288.1463 | 457.14 | 527.7849 | 356.291 | 497.7897 | 555.5582 | 517.0531 | 543.1597 | 416.1709 | 506.1662 | 465.486 | 537.8964 | 294.8822 | 461.8602 |  | 543.6449 | 502.4572 | 679.1176 | 365.651 | 471.9758 | 520.2983 | 403.1012 | 485.5772 | 505.2752 | 549.9396 | 429.7883 | 509.6111 | 0.47147 | 17.061 | 2.6902 | 0.05961 | -38.2601 | 3.1147 | 2122.05 | 0.15 | 4.4782 | -1.4249 | 2.2017 | 0.037538 | 4.4641 | 3.3172 | 6.9016 | 22.1884 | 16.302 | 29.2581 | 0.49637 | -1.2984 | 36.8511 | 29.9162
42810.4771 | 3201 | 31.3263 | 24.1025 | 18.679 | 17.9507 | 17.3021 | 17.9991 | 22.2518 | 49.7615 | 25.023 | 18.6521 | 17.1368 | 16.3598 | 15.6729 | 15.941 | 104.4862 | 134.7419 | 230.7787 | 495.8809 | 234.8337 | 523.9612 |  |  |  | 98.9079 | 202.2885 | 580.5644 | 579.6369 | 484.7053 | 546.8081 | 121.0176 | 366.5807 | 474.198 | 135.8769 | 372.0347 | 525.9721 | 589.216 | 496.7387 |  | 524.3808 | 443.5948 | 435.0446 | 548.8022 |  | 73.9978 | 167.8256 | 79.3994 | 156.6841 | 287.0424 | 368.3294 | 431.2901 | 11.7013 | 99.4296 | 15.5576 | 176.0958 | 14.0679 | 43.3779 | 53.0131 | 65.7882 | 19.915 |  |  | 4.7913 | -0.53086 | 2.3635 | 0.36536 | 6.4859 | 3.8949 | 15.3403 | -6.7172 | 0.67158 | 5.372 | 19.9549 | -0.00034334 | -0.00026449 | -0.00049119 | 434.365 | 177.1527 | 77.3467 | 29.5031 | 17.4348 | 16.2623 | 16.4483 | 34.903 | 23.4671 | 18.4598 | 17.5181 | 17.0614 | 16.7769 | 21.421 | 243.9509 | 206.4545 | 172.7645 | 115.0917 | 97.6147 | 218.8625 | 139.0298 | 94.6938 | 102.7124 | 109.6605 | 270.904 | 446.7356 | 499.8932 |  |  |  | 588.741 | 576.3278 | 557.2724 | 641.2733 | 7.3317 | 5.9993 | 501.6214 |  |  | 516.5696 |  |  | 140.7251 | 302.1425 | 526.9535 | 146.0589 | 396.2982 | 446.3848 | 767.6777 | 665.3858 | 563.399 | 525.5328 | 749.1142 |  | 560.776 | 708.3481 | 513.238 | 638.9147 | 585.064 | 738.4061 |  | 691.9694 |  |  | 739.1705 | 727.9306 | 735.4659 | [6 empty] | 635.8419 |  |  | 627.8275 |  |  | 466.3682 | 542.4963 | 523.6496 | 288.056 | 456.9616 | 527.465 | 356.2457 | 497.3654 | 554.51 | 517.3926 | 543.1583 | 415.6147 | 505.836 | 465.6905 | 537.4032 | 293.6903 | 461.3526 |  | 544.3771 | 502.1854 | 678.9051 | 366.5378 | 472.1503 | 520.1316 | 403.7445 | 485.3899 | 505.1921 | 549.7919 | 430.4844 | 509.4947 | 0.36728 | 17.0606 | 2.6907 | 0.059718 | -38.1948 | 3.1147 | 2113.65 | 0.28 | 4.368 | -1.0663 | 2.2499 | 0.88457 | 4.4951 | 3.4834 | 6.9131 | 22.19 | 16.2638 | 29.2627 | 0.53507 | -2.1118 | 32.4807 | 29.8298
42810.4771 | 3202 | 31.3483 | 24.1304 | 18.6698 | 17.946 | 17.2996 | 18.0157 | 22.2533 | 49.7664 | 25.0331 | 18.6601 | 17.1393 | 16.3633 | 15.6741 | 15.9471 | 104.4978 | 134.7842 | 230.9032 | 495.8645 | 234.8759 | 523.9323 |  |  |  | 98.9091 | 202.2113 | 580.2766 | 579.6829 | 483.5528 | 545.1237 | 119.6522 | 359.643 | 473.6592 | 122.6877 | 365.5269 | 525.3061 | 581.3821 | 497.3854 |  | 547.8654 | 446.8892 | 427.3367 | 543.5759 |  | 74.1784 | 167.6484 | 79.2693 | 156.4684 | 287.8712 | 368.9257 | 430.9431 | 11.825 | 99.3778 | 15.5262 | 175.9902 | 13.9888 | 43.3895 | 53.0333 | 65.7661 | 19.9282 |  |  | 5.796 | -0.69645 | 2.608 | 0.27139 | 6.3854 | 3.8726 | 15.6373 | -6.6712 | 0.89128 | 5.4072 | 19.915 | -0.00031377 | -0.00032199 | -0.00040905 | 434.296 | 177.1787 | 77.4083 | 29.5287 | 17.4437 | 16.2713 | 16.4539 | 34.9266 | 23.4862 | 18.4585 | 17.5191 | 17.0543 | 16.7808 | 21.4272 | 244.4435 | 204.2151 | 177.0992 | 120.0326 | 100.2283 | 218.8285 | 139.0493 | 94.686 | 102.7299 | 109.6877 | 270.8459 | 446.7698 | 499.8774 |  |  |  | 588.5155 | 573.662 | 552.2873 | 640.462 | 5.6196 | 5.9526 | 493.7095 |  |  | 511.9919 |  |  | 129.9943 | 306.2247 | 526.8418 | 135.9387 | 388.9409 | 451.6708 | 765.3128 | 663.6163 | 555.6993 | 530.0419 | 748.5612 |  | 560.759 | 709.6505 | 513.0646 | 639.5452 | 584.6504 | 738.9985 |  | 692.1855 |  |  | 738.5276 | 727.3106 | 734.9218 | [6 empty] | 634.0423 |  |  | 627.5877 |  |  | 466.5961 | 542.4019 | 523.2539 | 288.1564 | 456.9884 | 526.8711 | 355.8548 | 497.3963 | 554.8845 | 517.2208 | 543.3044 | 415.9101 | 505.5334 | 465.5886 | 537.42 | 293.1125 | 461.3167 |  | 543.7826 | 501.9721 | 678.6958 | 367.1539 | 472.0316 | 520.4092 | 403.9992 | 485.1726 | 506.0188 | 550.0551 | 430.0842 | 508.9975 | 0.58068 | 17.0616 | 2.6902 | 0.058799 | -38.167 | 3.1147 | 2117.44 | 0.33 | 4.7993 | -1.221 | 2.3629 | 0.76223 | 4.4622 | 3.475 | 6.983 | 22.2027 | 16.2037 | 29.1744 | 0.47565 | -2.5909 | 31.2842 | 29.8134
42810.4771 | 3203 | 31.3597 | 24.1266 | 18.6646 | 17.9456 | 17.3051 | 18.0183 | 22.2465 | 49.7734 | 25.0403 | 18.665 | 17.1423 | 16.3639 | 15.6726 | 15.951 | 104.5171 | 134.8241 | 231.0286 | 495.8904 | 234.9163 | 523.7724 |  |  |  | 98.9216 | 202.5166 | 580.0212 | 579.2403 | 482.6022 | 543.4073 | 145.4601 | 370.1935 | 471.8632 | 117.7628 | 362.9959 | 531.444 | 578.3031 | 497.3707 |  | 547.7436 | 450.8627 | 438.0054 | 547.9374 |  | 74.1059 | 167.4948 | 79.1455 | 156.1232 | 287.9181 | 369.4952 | 430.8462 | 11.8072 | 99.3197 | 15.1332 | 175.8896 | 13.9311 | 43.3666 | 53.0112 | 65.7614 | 19.9352 |  |  | 4.4055 | -1.1676 | 3.02 | 0.64003 | 6.5838 | 3.8299 | 15.0925 | -6.5851 | 0.46822 | 5.8509 | 19.8462 | -0.00027106 | -0.00030884 | -0.00042877 | 434.2564 | 177.2075 | 77.4756 | 29.549 | 17.4402 | 16.2581 | 16.4446 | 34.9283 | 23.4756 | 18.456 | 17.5085 | 17.0591 | 16.7806 | 21.423 | 240.9684 | 199.4449 | 176.2025 | 120.0587 | 101.246 | 218.5929 | 139.1002 | 94.6751 | 102.75 | 109.7174 | 270.8034 | 446.8104 | 499.7761 |  |  |  | 588.4048 | 571.5027 | 548.1164 | 638.2872 | 4.7786 | 5.3462 | 493.1011 |  |  | 516.2888 |  |  | 137.9391 | 309.9632 | 534.07 | 133.8366 | 385.5751 | 452.1486 | 766.3314 | 668.381 | 564.5143 | 545.2079 | 748.1021 |  | 560.6648 | 709.9719 | 512.9036 | 640.7037 | 584.5155 | 739.0564 |  | 692.2581 |  |  | 737.7472 | 726.9562 | 734.2165 | [6 empty] | 633.0701 |  |  | 628.5333 |  |  | 466.8231 | 542.3778 | 523.2835 | 288.0208 | 457.1647 | 526.5229 | 355.593 | 497.6048 | 555.7216 | 517.3137 | 543.898 | 416.1519 | 505.3822 | 465.5025 | 537.4667 | 292.8041 | 460.9876 |  | 543.3951 | 502.0565 | 678.4396 | 366.753 | 471.7205 | 519.9357 | 403.6742 | 484.9463 | 507.1201 | 550.4921 | 429.2202 | 508.5751 | 0.46878 | 17.0643 | 2.6896 | 0.057685 | -38.289 | 3.1147 | 2129.16 | 0.2 | 4.1798 | -1.5807 | 2.5422 | 1.1703 | 4.5331 | 3.4574 | 6.8633 | 22.2004 | 16.1726 | 29.1192 | 0.82923 | -2.4848 | 30.6442 | 29.8546
42810.4771 | 3204 | 31.3636 | 24.1464 | 18.6747 | 17.9401 | 17.3024 | 18.0148 | 22.2388 | 49.7739 | 25.0504 | 18.6625 | 17.1421 | 16.362 | 15.6697 | 15.9491 | 104.5293 | 134.8558 | 231.1547 | 495.9244 | 234.9656 | 523.5918 |  |  |  | 98.9083 | 202.6019 | 579.9109 | 578.3923 | 484.368 | 544.522 | 150.1372 | 384.7157 | 467.0095 | 127.0776 | 350.4386 | 528.6386 | 569.179 | 501.2615 |  | 558.3333 | 453.4137 | 438.7314 | 549.532 |  | 73.5912 | 167.4517 | 79.0594 | 155.8978 | 288.1112 | 369.134 | 430.9151 | 11.8713 | 99.2516 | 14.4841 | 175.7355 | 13.8936 | 43.3231 | 53.0061 | 65.7595 | 19.9419 |  |  | 5.0718 | -1.0355 | 2.5823 | 0.34761 | 6.1002 | 3.9961 | 15.2732 | -6.706 | 0.48827 | 5.9269 | 19.8796 | -0.0003417 | -0.00026777 | -0.00046162 | 434.1826 | 177.2441 | 77.5448 | 29.5858 | 17.4521 | 16.2765 | 16.4552 | 34.9478 | 23.4953 | 18.4605 | 17.5206 | 17.0721 | 16.7883 | 21.4387 | 240.6924 | 199.584 | 177.6526 | 116.6295 | 100.8886 | 218.4325 | 139.1181 | 94.6643 | 102.7653 | 109.7441 | 270.7489 | 446.8912 | 499.6232 |  |  |  | 588.2578 | 570.2847 | 548.0704 | 636.8033 | 7.3457 | 6.4178 | 503.0144 |  |  | 513.898 |  |  | 147.2124 | 308.9125 | 527.6899 | 118.354 | 378.5096 | 457.1164 | 766.9348 | 674.7878 | 576.4248 | 545.4797 | 747.5127 |  | 560.3954 | 710.2593 | 512.6807 | 640.3579 | 584.4025 | 739.16 |  | 692.4405 |  |  | 737.3998 | 726.5494 | 733.9324 | [6 empty] | 633.9832 |  |  | 628.5499 |  |  | 466.9686 | 542.3275 | 523.4048 | 288.148 | 457.2686 | 526.344 | 355.2285 | 497.4382 | 555.5045 | 517.3007 | 543.7969 | 415.7341 | 505.1354 | 465.4028 | 537.6411 | 291.7225 | 460.6703 |  | 541.9072 | 501.6126 | 678.1926 | 366.9948 | 471.1327 | 519.3953 | 403.1736 | 484.5566 | 507.8514 | 550.0183 | 428.6175 | 508.356 | 0.58125 | 17.0647 | 2.6891 | 0.058184 | -38.2329 | 3.1147 | 2159.26 | 0.25 | 4.4879 | -1.4886 | 2.3507 | 0.86246 | 4.3622 | 3.5306 | 6.9023 | 22.1739 | 16.1339 | 29.1095 | 0.83775 | -2.6437 | 29.0894 | 29.8705
42810.4771 | 3205 | 31.3773 | 24.1613 | 18.6544 | 17.9507 | 17.3083 | 18.0251 | 22.2418 | 49.7894 | 25.0545 | 18.6707 | 17.1476 | 16.3651 | 15.6768 | 15.9517 | 104.5404 | 134.8888 | 231.2698 | 495.9819 | 235.0356 | 523.4354 |  |  |  | 98.9065 | 202.4645 | 579.7199 | 578.1434 | 484.3256 | 545.0075 | 121.834 | 398.1284 | 449.4678 | 155.7683 | 372.5986 | 527.6229 | 560.6307 | 498.6757 |  | 586.0718 | 458.0412 | 441.9007 | 552.9914 |  | 73.6325 | 167.2514 | 79.018 | 155.8399 | 288.8282 | 369.2598 | 430.9346 | 11.6516 | 99.1364 | 14.4029 | 175.5616 | 13.8584 | 43.3009 | 53.0168 | 65.7647 | 19.9236 |  |  | 5.403 | -0.15368 | 2.4739 | 0.42778 | 6.3591 | 3.4711 | 14.6102 | -6.6147 | 0.57992 | 5.5904 | 19.7389 | -0.00032856 | -0.00028092 | -0.00045669 | 434.0932 | 177.2646 | 77.6 | 29.608 | 17.4507 | 16.2684 | 16.4591 | 34.9621 | 23.4912 | 18.4621 | 17.5207 | 17.0639 | 16.79 | 21.44 | 244.0499 | 208.4964 | 182.973 | 117.1927 | 101.222 | 218.4737 | 139.2038 | 94.6587 | 102.792 | 109.7715 | 270.7014 | 447.0119 | 499.4915 |  |  |  | 588.1502 | 569.4282 | 546.7901 | 635.9404 | 6.6476 | 6.897 | 502.4209 |  |  | 511.5642 |  |  | 139.1435 | 303.3222 | 532.8794 | 110.4039 | 370.1855 | 459.4978 | 769.3551 | 675.8593 | 575.6324 | 539.0584 | 747.0621 |  | 560.0224 | 709.898 | 512.4385 | 639.7179 | 584.0644 | 738.7928 |  | 692.0198 |  |  | 737.1799 | 726.0298 | 733.4646 | [6 empty] | 633.7317 |  |  | 629.8504 |  |  | 467.339 | 542.296 | 523.3832 | 287.737 | 457.3414 | 526.2222 | 355.196 | 497.1102 | 555.074 | 516.7258 | 543.44 | 415.3045 | 504.9206 | 465.0873 | 537.5282 | 290.8482 | 460.5539 |  | 540.2935 | 500.7592 | 678.0328 | 367.1965 | 470.7098 | 518.8749 | 403.3699 | 484.2041 | 507.9505 | 549.4757 | 427.8696 | 507.9992 | 0.3667 | 17.0661 | 2.6884 | 0.058481 | -38.3169 | 3.1147 | 2155.57 | 0.24 | 4.6334 | -0.57332 | 2.3003 | 0.95654 | 4.4542 | 3.2908 | 6.7515 | 22.1271 | 16.1105 | 29.0695 | 0.47039 | -3.2239 | 27.6147 | 29.8759
42810.4771 | 3206 | 31.3964 | 24.1687 | 18.6465 | 17.9501 | 17.311 | 18.0233 | 22.2342 | 49.7907 | 25.0585 | 18.6757 | 17.1399 | 16.3713 | 15.6789 | 15.95 | 104.554 | 134.916 | 231.4042 | 495.9481 | 235.0912 | 523.2434 |  |  |  | 98.908 | 202.3122 | 579.5318 | 578.3065 | 485.2862 | 544.686 | 130.9435 | 348.0455 | 470.0665 | 159.7788 | 399.0013 | 525.6983 | 592.99 | 496.704 |  | 594.2978 | 455.8125 | 441.0255 | 554.2466 |  | 73.6944 | 167.1052 | 78.9267 | 155.6459 | 290.2274 | 370.2425 | 431.405 | 11.5163 | 99.0434 | 15.4336 | 175.3668 | 13.8125 | 43.2702 | 53.0158 | 65.7715 | 19.8892 |  |  | 5.035 | -0.14777 | 2.3307 | 0.53358 | 6.5214 | 4.3299 | 15.5919 | -6.551 | 0.62799 | 5.8136 | 19.8842 | -0.0003187 | -0.00031213 | -0.00048134 | 434.0364 | 177.3056 | 77.6624 | 29.6366 | 17.455 | 16.2718 | 16.4586 | 34.9733 | 23.5082 | 18.4669 | 17.5234 | 17.0683 | 16.7876 | 21.4459 | 243.0634 | 207.1429 | 185.942 | 119.4413 | 100.7947 | 218.3329 | 139.2888 | 94.6572 | 102.8217 | 109.8018 | 270.6561 | 447.1863 | 499.5508 |  |  |  | 588.0037 | 568.7883 | 544.2817 | 634.7304 | 5.1116 | 5.1708 | 499.6197 |  |  | 498.934 |  |  | 127.8232 | 309.1783 | 535.7784 | 114.5377 | 365.6211 | 466.4209 | 770.4286 | 669.1015 | 572.8836 | 542.5054 | 746.7008 |  | 559.8249 | 709.369 | 512.2938 | 640.452 | 583.6955 | 739.1565 |  | 691.7161 |  |  | 736.8419 | 725.7102 | 733.0303 | [6 empty] | 632.1973 |  |  | 631.013 |  |  | 466.6374 | 542.3241 | 523.3657 | 286.8779 | 456.9367 | 526.2549 | 354.7629 | 496.9249 | 555.3422 | 516.2905 | 543.7573 | 414.9396 | 504.6397 | 465.048 | 537.5924 | 289.2477 | 460.613 |  | 538.0592 | 500.2503 | 677.9041 | 367.1379 | 470.1531 | 518.2515 | 403.4145 | 484.1237 | 508.1522 | 549.305 | 427.0123 | 507.4225 | 0.38114 | 17.0691 | 2.6874 | 0.058886 | -38.3449 | 3.1147 | 2158.13 | 0.27 | 4.472 | -0.56209 | 2.2323 | 1.0681 | 4.5141 | 3.6783 | 6.98 | 22.1057 | 16.1053 | 28.9862 | 0.56056 | -3.543 | 32.9868 | 29.8842
42810.4772 | 3207 | 31.4113 | 24.1947 | 18.6546 | 17.9527 | 17.3141 | 18.0284 | 22.2392 | 49.7878 | 25.0754 | 18.6836 | 17.1497 | 16.3647 | 15.6841 | 15.954 | 104.5697 | 134.9554 | 231.5286 | 495.8197 | 235.1202 | 523.1386 |  |  |  | 98.9121 | 202.3282 | 579.4746 | 577.557 | 484.6439 | 544.2799 | 138.4871 | 370.4932 | 471.6061 | 101.7312 | 372.8608 | 524.2215 | 617.2251 | 487.4919 |  | 542.6982 | 450.2577 | 435.5254 | 553.6037 |  | 73.1675 | 166.7291 | 79.043 | 155.7414 | 289.9054 | 370.4817 | 431.7232 | 11.3651 | 98.9518 | 15.6203 | 175.2108 | 13.773 | 43.2297 | 53.018 | 65.7755 | 19.8567 |  |  | 5.6251 | -0.37907 | 2.2439 | 0.48101 | 6.5667 | 3.7655 | 15.795 | -6.4859 | 0.57214 | 6.2055 | 19.7415 | -0.00034827 | -0.0002842 | -0.00045177 | 433.9217 | 177.3227 | 77.7246 | 29.656 | 17.4563 | 16.264 | 16.4585 | 34.9777 | 23.5088 | 18.4674 | 17.516 | 17.0603 | 16.7888 | 21.4342 | 237.4199 | 199.3834 | 178.4322 | 120.0844 | 99.5941 | 218.0878 | 139.2566 | 94.6498 | 102.8397 | 109.8218 | 270.6203 | 447.3289 | 499.6509 |  |  |  | 587.8199 | 567.912 | 542.0652 | 633.8053 | 6.1228 | 4.6964 | 513.4 |  |  | 509.2389 |  |  | 141.6801 | 304.4741 | 531.0402 | 120.6583 | 366.0973 | 473.7651 | 767.4637 | 674.6603 | 578.46 | 550.1027 | 746.7329 |  | 559.6049 | 710.1962 | 512.1813 | 640.0807 | 583.5354 | 739.9858 |  | 691.7062 |  |  | 736.8781 | 725.9358 | 732.6148 | [6 empty] | 631.0315 |  |  | 629.4938 |  |  | 466.5007 | 542.3294 | 522.5622 | 285.5912 | 456.8058 | 525.8887 | 354.6323 | 496.8653 | 554.6425 | 517.0154 | 543.5773 | 414.9749 | 504.256 | 465.3867 | 537.4897 | 288.4148 | 460.4912 |  | 537.145 | 499.7401 | 677.7145 | 367.2865 | 469.8534 | 517.6722 | 403.3458 | 483.7383 | 508.5053 | 549.1866 | 426.2914 | 506.9149 | 0.080687 | 17.0715 | 2.6859 | 0.058278 | -38.2797 | 3.1147 | 2120.28 | 0.27 | 4.7256 | -0.8999 | 2.1895 | 1.0137 | 4.5306 | 3.4308 | 7.0266 | 22.0699 | 16.0668 | 28.9693 | 1.1538 | -2.7127 | 37.4021 | 29.8781
42810.4772 | 3208 | 31.4182 | 24.1937 | 18.6503 | 17.9529 | 17.3054 | 18.0204 | 22.2439 | 49.7893 | 25.0748 | 18.677 | 17.1369 | 16.3621 | 15.6719 | 15.9524 | 104.5901 | 134.9969 | 231.6556 | 495.8145 | 235.1716 | 523.1116 |  |  |  | 98.9118 | 202.296 | 579.0545 | 576.0614 | 482.7769 | 544.1952 | 125.7219 | 369.5243 | 469.5166 | 120.2641 | 381.7436 | 526.2217 | 587.4291 | 496.9311 |  | 522.4293 | 423.418 | 417.1294 | 548.243 |  | 72.816 | 166.4893 | 79.0804 | 155.277 | 289.6509 | 370.9985 | 431.3005 | 11.5475 | 98.9043 | 15.3991 | 175.0921 | 13.7389 | 43.2197 | 53.0262 | 65.7777 | 19.8203 |  |  | 4.945 | -0.53941 | 2.627 | 0.36076 | 5.6671 | 3.8956 | 15.5006 | -6.3972 | 0.88116 | 5.3762 | 19.6086 | -0.00025792 | -0.00023492 | -0.00044848 | 433.7265 | 177.3661 | 77.797 | 29.6866 | 17.4574 | 16.2621 | 16.4564 | 34.9916 | 23.5212 | 18.4734 | 17.5214 | 17.0637 | 16.7937 | 21.4552 | 239.3782 | 196.3613 | 171.7311 | 115.679 | 98.1874 | 218.0094 | 139.181 | 94.6469 | 102.8563 | 109.8507 | 270.5745 | 447.4415 | 499.716 |  |  |  | 587.5467 | 566.5994 | 542.2062 | 632.8142 | 7.6148 | 5.5218 | 514.3274 |  |  | 511.2352 |  |  | 139.8727 | 298.8947 | 526.5527 | 143.2379 | 371.8137 | 479.7703 | 765.8638 | 674.9838 | 577.5605 | 555.5253 | 746.8206 |  | 559.463 | 710.6618 | 511.9892 | 637.9598 | 583.4627 | 741.1475 |  | 691.7902 |  |  | 736.6112 | 725.8994 | 732.561 | [6 empty] | 632.9497 |  |  | 629.1956 |  |  | 466.6037 | 542.3965 | 521.058 | 285.2587 | 456.8096 | 525.4727 | 353.8661 | 495.7995 | 548.3533 | 517.6219 | 543.0939 | 415.1774 | 503.8395 | 465.5247 | 537.217 | 287.9979 | 460.5235 |  | 537.979 | 499.8686 | 677.3667 | 366.9095 | 469.8347 | 517.1162 | 403.5216 | 483.3182 | 508.8174 | 549.2747 | 425.8412 | 506.5075 | 0.49054 | 17.073 | 2.6844 | 0.057475 | -38.3218 | 3.1147 | 2099.49 | 0.21 | 4.4305 | -1.0732 | 2.3684 | 0.87765 | 4.2106 | 3.491 | 6.9636 | 22.0449 | 16.0275 | 29.0158 | 0.92538 | -1.9777 | 32.1875 | 29.8586
42810.4772 | 3209 | 31.4356 | 24.2073 | 18.6469 | 17.9469 | 17.3102 | 18.0209 | 22.2371 | 49.7961 | 25.085 | 18.6812 | 17.1495 | 16.3673 | 15.672 | 15.956 | 104.6086 | 135.0483 | 231.7807 | 495.8586 | 235.2117 | 522.5297 |  |  |  | 98.9032 | 202.4949 | 578.5915 | 575.5012 | 478.5036 | 541.8948 | 147.9197 | 376.3293 | 464.8644 | 142.3352 | 386.521 | 526.7493 | 599.801 | 496.9977 |  | 546.3261 | 431.9823 | 420.6795 | 536.5775 |  | 72.8875 | 166.5916 | 78.8661 | 154.5709 | 290.2558 | 371.1282 | 430.9622 | 11.8954 | 98.8195 | 15.2929 | 174.9759 | 13.6852 | 43.2354 | 53.0351 | 65.7894 | 19.8044 |  |  | 4.4252 | -0.25225 | 2.5843 | 0.23262 | 6.1606 | 3.4639 | 15.4421 | -6.319 | 0.70875 | 5.9615 | 19.6714 | -0.00028749 | -0.00030391 | -0.00044848 | 433.5475 | 177.3776 | 77.8572 | 29.7114 | 17.4597 | 16.2687 | 16.4535 | 35.0036 | 23.5307 | 18.4817 | 17.525 | 17.0639 | 16.7965 | 21.4534 | 242.1428 | 193.8531 | 171.2162 | 115.8351 | 98.7003 | 217.9825 | 139.1129 | 94.6326 | 102.8758 | 109.8778 | 270.5261 | 447.5617 | 499.7248 |  |  |  | 587.3707 | 565.6732 | 541.7497 | 632.8013 | 4.8687 | 6.0847 | 523.6101 |  |  | 515.8084 |  |  | 142.9769 | 310.1781 | 532.9359 | 143.725 | 377.1396 | 475.5272 | 765.8836 | 674.9537 | 577.3029 | 556.2272 | 747.5001 |  | 559.2855 | 709.661 | 511.743 | 637.375 | 583.3226 | 740.6977 |  | 690.9474 |  |  | 738.3607 | 727.2827 | 733.4315 | [6 empty] | 632.2577 |  |  | 627.8719 |  |  | 466.265 | 541.5919 | 520.3833 | 285.7556 | 456.5893 | 525.3625 | 352.5333 | 494.9285 | 547.4436 | 517.5665 | 542.5998 | 415.0998 | 503.559 | 464.5835 | 536.4427 | 287.9992 | 460.2003 |  | 535.818 | 499.8527 | 677.0084 | 366.9538 | 469.1572 | 516.4368 | 403.7937 | 483.0818 | 507.6056 | 549.5475 | 424.6507 | 506.2741 | 0.25287 | 17.0734 | 2.6828 | 0.057301 | -38.3691 | 3.1147 | 2096.07 | 0.22 | 4.1853 | -0.73397 | 2.3493 | 0.70483 | 4.3905 | 3.2922 | 6.9512 | 21.9979 | 16.0214 | 29.0082 | 0.61448 | -1.9292 | 34.6825 | 29.8286
42810.4772 | 3210 | 31.446 | 24.2293 | 18.6547 | 17.9491 | 17.3192 | 18.0252 | 22.241 | 49.8041 | 25.0902 | 18.6911 | 17.1531 | 16.3669 | 15.6824 | 15.9589 | 104.618 | 135.0884 | 231.9027 | 495.8174 | 235.2578 | 522.5135 |  |  |  | 98.9106 | 202.2249 | 577.8147 | 574.663 | 477.5508 | 539.2222 | 164.9935 | 369.6941 | 464.9067 | 138.3252 | 379.1646 | 527.683 | 590.2071 | 497.7714 |  | 552.5622 | 446.5842 | 435.9856 | 547.1046 |  | 73.3226 | 166.7445 | 78.8295 | 154.4951 | 290.9174 | 370.8708 | 430.761 | 11.8205 | 98.7075 | 14.99 | 174.8534 | 13.6621 | 43.2802 | 53.0565 | 65.7882 | 19.7928 |  |  | 4.4712 | -0.69251 | 2.535 | 0.048626 | 6.476 | 3.9771 | 15.312 | -6.4997 | 0.68112 | 5.6512 | 19.7225 | -0.00028913 | -0.00028913 | -0.00050598 | 433.4196 | 177.414 | 77.918 | 29.7325 | 17.4624 | 16.2625 | 16.4515 | 35.0168 | 23.5321 | 18.4715 | 17.518 | 17.0563 | 16.7923 | 21.4461 | 242.0381 | 192.2614 | 174.9703 | 116.4206 | 98.4722 | 217.845 | 139.1092 | 94.6281 | 102.8993 | 109.8981 | 270.4659 | 447.6598 | 499.7463 |  |  |  | 587.2066 | 563.728 | 536.6914 | 633.4748 | 5.1364 | 5.0487 | 528.3319 |  |  | 514.8606 |  |  | 144.1092 | 309.2949 | 533.6178 | 136.2001 | 364.6961 | 489.0145 | 759.4853 | 677.2883 | 582.6775 | 553.6425 | 747.6784 |  | 559.1461 | 711.564 | 511.5277 | 638.0515 | 583.1208 | 740.715 |  | 690.9445 |  |  | 738.2818 | 727.4305 | 733.3864 | [6 empty] | 632.8419 |  |  | 629.7641 |  |  | 466.3609 | 541.4848 | 519.3635 | 285.7032 | 456.1854 | 525.1191 | 352.0335 | 494.7339 | 547.1489 | 517.071 | 542.4992 | 414.7639 | 503.1382 | 464.085 | 536.0005 | 288.0939 | 460.0593 |  | 534.8772 | 498.3546 | 676.7814 | 368.3062 | 469.0317 | 516.3701 | 404.15 | 482.9008 | 505.8672 | 548.1369 | 423.2795 | 506.0284 | 0.35957 | 17.0777 | 2.6808 | 0.055673 | -38.2664 | 3.1147 | 2073.79 | 0.29 | 4.2001 | -1.2163 | 2.3272 | 0.32231 | 4.5006 | 3.5269 | 6.9204 | 21.9709 | 15.939 | 28.955 | 0.60716 | -2.3468 | 32.6998 | 29.7816
42810.4772 | 3211 | 31.4544 | 24.241 | 18.6649 | 17.9506 | 17.3111 | 18.0244 | 22.2466 | 49.8078 | 25.0993 | 18.6929 | 17.1477 | 16.366 | 15.6818 | 15.9542 | 104.6326 | 135.1317 | 232.0268 | 495.7403 | 235.3019 | 522.3226 |  |  |  | 98.8916 | 202.184 | 578.4469 | 576.0924 | 480.6335 | 541.2242 | 161.3917 | 371.9099 | 463.1157 | 123.211 | 353.5464 | 529.3692 | 573.9237 | 497.203 |  | 555.9972 | 447.178 | 435.2571 | 552.5992 |  | 73.8314 | 166.828 | 78.6884 | 154.1416 | 289.2187 | 369.7435 | 430.8104 | 11.3759 | 98.5751 | 14.7944 | 174.7049 | 13.6327 | 43.3256 | 53.0711 | 65.7804 | 19.7916 |  |  | 4.8057 | -0.40798 | 2.4003 | 0.26942 | 6.2139 | 3.4579 | 14.9243 | -6.4958 | 0.43884 | 5.7735 | 19.5589 | -0.00034663 | -0.00031541 | -0.00044355 | 433.2816 | 177.4428 | 77.9821 | 29.7622 | 17.461 | 16.2736 | 16.4597 | 35.0313 | 23.5454 | 18.4778 | 17.5253 | 17.0624 | 16.7909 | 21.4619 | 233.9981 | 184.1568 | 165.7413 | 113.1501 | 93.49 | 217.52 | 139.0063 | 94.6192 | 102.9331 | 109.9319 | 270.4099 | 447.7266 | 499.6672 |  |  |  | 586.9725 | 562.6178 | 534.7699 | 633.635 | 5.468 | 5.2687 | 522.1618 |  |  | 499.3905 |  |  | 137.719 | 307.5485 | 541.2802 | 138.3686 | 357.7055 | 490.93 | 753.1013 | 674.1136 | 582.7606 | 555.5642 | 747.8387 |  | 558.9731 | 712.3401 | 511.2258 | 638.2365 | 582.908 | 740.9938 |  | 691.2848 |  |  | 738.1657 | 727.4319 | 733.2752 | [6 empty] | 631.7604 |  |  | 627.5414 |  |  | 466.7105 | 541.0081 | 519.9182 | 285.561 | 455.5177 | 524.8283 | 352.5902 | 494.5892 | 546.9043 | 517.7593 | 542.8598 | 415.007 | 502.9477 | 463.6187 | 535.7221 | 288.5328 | 460.0645 |  | 535.9484 | 498.0536 | 676.5855 | 367.5491 | 468.19 | 516.1656 | 403.4504 | 482.8069 | 505.7652 | 547.2028 | 423.6549 | 505.8376 | 0.43777 | 17.0797 | 2.6785 | 0.054406 | -38.2971 | 3.1147 | 2096.22 | 0.24 | 4.3597 | -0.93369 | 2.2647 | 0.75874 | 4.4047 | 3.2858 | 6.8263 | 21.939 | 15.876 | 28.9137 | 1.4557 | -1.3344 | 29.7846 | 29.7369
42810.4772 | 3212 | 31.4683 | 24.2586 | 18.6675 | 17.9522 | 17.3071 | 18.028 | 22.252 | 49.8165 | 25.108 | 18.6961 | 17.1465 | 16.3691 | 15.6791 | 15.9527 | 104.6526 | 135.183 | 232.1483 | 495.5521 | 235.3682 | 522.0043 |  |  |  | 98.8965 | 202.2082 | 578.2881 | 575.5492 | 479.3946 | 540.8139 | 130.3339 | 395.4128 | 444.6356 | 148.922 | 383.6522 | 528.2396 | 595.8807 | 499.2452 |  | 568.8403 | 454.0074 | 438.6657 | 552.3541 |  | 73.9987 | 166.7103 | 78.5616 | 153.9569 | 287.4798 | 368.6018 | 430.2246 | 10.9111 | 98.4942 | 14.4829 | 174.5659 | 13.6149 | 43.3943 | 53.0912 | 65.776 | 19.7854 |  |  | 4.4436 | -0.53415 | 2.4424 | 0.40084 | 6.2684 | 3.3929 | 15.197 | -6.618 | 0.86637 | 5.3816 | 19.9647 | -0.00029899 | -0.00031541 | -0.00041891 | 433.1582 | 177.4687 | 78.0473 | 29.7895 | 17.4649 | 16.2659 | 16.458 | 35.0381 | 23.5482 | 18.4831 | 17.5249 | 17.0632 | 16.7914 | 21.4694 | 233.5034 | 192.8467 | 165.2356 | 107.8369 | 88.2987 | 217.4115 | 138.9527 | 94.6007 | 102.9497 | 109.9551 | 270.3728 | 447.7845 | 499.5801 |  |  |  | 586.7268 | 562.6899 | 535.9624 | 634.3573 | 8.337 | 6.2974 | 528.744 |  |  | 496.6515 |  |  | 132.7034 | 301.7294 | 539.0513 | 140.1566 | 371.6911 | 482.6103 | 757.5852 | 666.7057 | 584.1491 | 559.8509 | 748.2859 |  | 558.6229 | 711.7348 | 510.9702 | 637.4573 | 582.6263 | 740.2967 |  | 691.1222 |  |  | 738.6812 | 728.035 | 733.7616 | [6 empty] | 628.28 |  |  | 624.4187 |  |  | 466.6181 | 541.1176 | 519.7949 | 285.9748 | 454.9324 | 524.6449 | 352.472 | 493.8329 | 546.5864 | 518.6079 | 542.5276 | 414.6245 | 502.8701 | 463.224 | 536.0218 | 288.5566 | 460.317 |  | 534.7471 | 497.7089 | 676.3394 | 366.9604 | 468.2034 | 516.377 | 402.0007 | 482.7309 | 504.7299 | 547.8665 | 424.3075 | 505.5144 | 0.2808 | 17.0823 | 2.6776 | 0.055166 | -38.2792 | 3.1147 | 2072.98 | 0.32 | 4.1912 | -1.0682 | 2.2842 | 0.92536 | 4.4201 | 3.2519 | 6.8822 | 21.8711 | 15.8577 | 28.8874 | 1.4957 | -1.285 | 33.5478 | 29.6745
42810.4772 | 3213 | 31.4787 | 24.2675 | 18.6717 | 17.9433 | 17.3017 | 18.0248 | 22.2319 | 49.8069 | 25.1055 | 18.6873 | 17.1453 | 16.3574 | 15.6799 | 15.9498 | 104.6606 | 135.2276 | 232.2549 | 495.1936 | 235.4151 | 521.8383 |  |  |  | 98.8969 | 202.366 | 577.5581 | 574.0781 | 478.1242 | 539.6152 | 147.6025 | 381.1384 | 453.3707 | 164.0978 | 400.7723 | 526.6512 | 603.2978 | 499.1659 |  | 574.6018 | 451.7596 | 432.3873 | 555.8777 |  | 73.8487 | 166.7462 | 78.6378 | 153.511 | 286.2555 | 367.0505 | 429.3432 | 10.5151 | 98.3987 | 14.2018 | 174.3479 | 13.6 | 43.4481 | 53.1079 | 65.772 | 19.7784 |  |  | 4.4482 | 0.025715 | 2.792 | 0.52635 | 6.5122 | 3.8272 | 15.3764 | -6.4136 | 0.28744 | 5.5067 | 19.2893 | -0.00031541 | -0.0003187 | -0.00047969 | 433.0433 | 177.5049 | 78.1106 | 29.8185 | 17.4682 | 16.2689 | 16.4621 | 35.049 | 23.56 | 18.4937 | 17.5229 | 17.0674 | 16.8033 | 21.4668 | 238.6912 | 199.5272 | 166.6903 | 109.8411 | 88.6389 | 217.352 | 138.9408 | 94.5968 | 102.9629 | 109.9791 | 270.2954 | 447.8298 | 499.513 |  |  |  | 586.5685 | 562.5784 | 536.613 | 634.3913 | 5.452 | 5.0238 | 530.1023 |  |  | 504.8096 |  |  | 137.6366 | 306.4135 | 536.2374 | 142.7987 | 376.5855 | 481.1814 | 762.9434 | 668.1015 | 579.5188 | 557.3917 | 748.9993 |  | 558.4239 | 712.2218 | 510.7636 | 637.6748 | 582.5286 | 740.8448 |  | 691.5493 |  |  | 740.3439 | 729.1267 | 734.8189 | [6 empty] | 627.3655 |  |  | 624.3608 |  |  | 465.594 | 541.0687 | 519.8787 | 286.3584 | 454.6663 | 524.5375 | 352.7394 | 493.3028 | 546.0725 | 518.5798 | 542.6064 | 414.1033 | 502.871 | 463.0374 | 536.0467 | 288.706 | 460.1032 |  | 534.8261 | 497.5955 | 676.0915 | 368.1042 | 467.9713 | 516.1382 | 400.7723 | 482.5353 | 505.2639 | 548.3561 | 425.0129 | 505.4937 | 0.27521 | 17.0856 | 2.6779 | 0.055455 | -38.2233 | 3.1147 | 2073.33 | 0.35 | 4.1903 | 0.23439 | 2.4423 | 1.0604 | 4.4997 | 3.4496 | 6.9144 | 21.8198 | 15.8159 | 28.8648 | 0.91103 | -1.4481 | 34.7742 | 29.6464
42810.4772 | 3214 | 31.4979 | 24.3014 | 18.67 | 17.9463 | 17.3032 | 18.0307 | 22.244 | 49.8161 | 25.1227 | 18.6995 | 17.1514 | 16.368 | 15.6762 | 15.9541 | 104.6714 | 135.2665 | 232.3783 | 494.9165 | 235.451 | 521.2737 |  |  |  | 98.8907 | 202.3874 | 576.8099 | 571.9756 | 477.2657 | 539.9241 | 141.8397 | 365.7606 | 470.1094 | 139.5549 | 403.0807 | 525.7925 | 608.8804 | 498.8251 |  | 552.2539 | 448.9835 | 433.6019 | 559.5162 |  | 73.8524 | 166.6783 | 78.7689 | 152.4336 | 284.6615 | 365.8331 | 429.3219 | 10.1497 | 98.2882 | 14.2624 | 174.1142 | 13.5925 | 43.4838 | 53.1355 | 65.7795 | 19.7914 |  |  | 5.0607 | 0.044771 | 2.3583 | 0.09331 | 6.5694 | 4.3319 | 15.4086 | -6.5733 | 0.34329 | 6.2068 | 19.4765 | -0.00034663 | -0.00030556 | -0.00047476 | 432.9586 | 177.5355 | 78.1764 | 29.8444 | 17.4751 | 16.2726 | 16.4682 | 35.0651 | 23.5648 | 18.4869 | 17.5248 | 17.0739 | 16.7995 | 21.4722 | 233.117 | 192.3665 | 163.9495 | 110.4725 | 91.0004 | 217.1741 | 138.8827 | 94.5982 | 102.9925 | 110.0058 | 270.2826 | 447.8909 | 499.4048 |  |  |  | 586.4389 | 561.3538 | 535.4203 | 633.9094 | 9.5652 | 4.8676 | 525.3484 |  |  | 512.0604 |  |  | 141.3585 | 300.4923 | 529.213 | 134.9404 | 368.7433 | 488.482 | 760.3099 | 666.3014 | 578.2274 | 552.3075 | 750.0646 |  | 558.1807 | 712.9464 | 510.5596 | 637.8618 | 582.4372 | 740.5236 |  | 691.0995 |  |  | 742.2304 | 730.6862 | 735.6825 | [6 empty] | 627.0198 |  |  | 623.7086 |  |  | 463.9382 | 540.2647 | 520.2717 | 285.8641 | 454.4334 | 524.554 | 353.0269 | 493.0689 | 545.783 | 518.6084 | 542.3096 | 414.1276 | 502.8677 | 462.9043 | 535.7199 | 288.5887 | 459.9824 |  | 535.7868 | 497.4343 | 675.8266 | 367.4287 | 467.8718 | 515.7909 | 399.8619 | 482.4161 | 505.3056 | 547.6765 | 425.5086 | 505.5011 | 0.53753 | 17.0906 | 2.677 | 0.055361 | -38.219 | 3.1148 | 2071.45 | 0.29 | 4.4703 | 0.30925 | 2.2444 | 0.44645 | 4.5152 | 3.6665 | 6.915 | 21.7517 | 15.7678 | 28.8441 | 1.5059 | -1.151 | 35.6889 | 29.6375
42810.4772 | 3215 | 31.512 | 24.3162 | 18.6834 | 17.9544 | 17.2978 | 18.032 | 22.2465 | 49.8273 | 25.1268 | 18.71 | 17.1462 | 16.3619 | 15.6874 | 15.9555 | 104.6882 | 135.3155 | 232.5043 | 494.5792 | 235.4996 | 520.9566 |  |  |  | 98.8862 | 202.4752 | 576.3518 | 571.7742 | 475.5283 | 538.2674 | 127.2258 | 363.7208 | 467.2145 | 138.3708 | 369.4374 | 534.2946 | 584.9146 | 501.1078 |  | 536.8276 | 441.0883 | 430.1131 | 558.423 |  | 74.1168 | 166.6519 | 78.7655 | 152.1457 | 284.8855 | 366.1395 | 429.4278 | 10.0679 | 98.2447 | 14.3239 | 173.9836 | 13.5833 | 43.472 | 53.1466 | 65.7679 | 19.7893 |  |  | 5.2519 | -0.35213 | 2.2163 | 0.14194 | 6.3144 | 3.5348 | 14.6799 | -6.5358 | 0.58167 | 5.4639 | 19.5236 | -0.00033677 | -0.00029734 | -0.00046655 | 432.9012 | 177.565 | 78.2371 | 29.8645 | 17.4766 | 16.2761 | 16.4612 | 35.0778 | 23.5679 | 18.4911 | 17.5289 | 17.0746 | 16.8008 | 21.4824 | 241.3975 | 200.8788 | 169.0708 | 111.6451 | 91.6699 | 217.3559 | 138.8784 | 94.5814 | 103.0062 | 110.0374 | 270.2543 | 447.9771 | 499.1606 |  |  |  | 586.2753 | 561.5337 | 535.6038 | 634.6117 | 8.8364 | 6.0836 | 519.848 |  |  | 498.9398 |  |  | 134.5329 | 291.4925 | 529.9674 | 142.6566 | 372.6662 | 503.1733 | 743.5414 | 658.5852 | 580.1623 | 551.9244 | 751.0858 |  | 557.9731 | 715.7385 | 510.459 | 636.1118 | 582.2286 | 741.016 |  | 692.1751 |  |  | 743.3576 | 731.3857 | 736.4114 | [6 empty] | 626.8474 |  |  | 623.4086 |  |  | 463.2203 | 539.4549 | 520.9223 | 285.5906 | 454.3764 | 524.4723 | 353.3749 | 492.8936 | 545.5186 | 518.3621 | 541.885 | 414.5104 | 502.7301 | 462.633 | 535.6636 | 287.7395 | 459.9319 |  | 536.5088 | 497.544 | 675.5783 | 366.122 | 467.3967 | 515.4493 | 399.6532 | 482.4404 | 503.7838 | 547.2844 | 425.5458 | 505.3373 | 0.11324 | 17.0955 | 2.6751 | 0.055593 | -38.2422 | 3.1147 | 2082.24 | 0.29 | 4.5493 | -0.86725 | 2.1758 | 0.55061 | 4.4277 | 3.3128 | 6.7511 | 21.6906 | 15.6765 | 28.8573 | 0.61087 | -1.7206 | 31.473 | 29.5899
42810.4773 | 3216 | 31.5202 | 24.3166 | 18.687 | 17.9504 | 17.2983 | 18.0259 | 22.2487 | 49.8294 | 25.1355 | 18.7056 | 17.1483 | 16.3679 | 15.6818 | 15.9554 | 104.7044 | 135.3662 | 232.6226 | 494.1151 | 235.5412 | 520.5801 |  |  |  | 98.8842 | 202.3158 | 576.1147 | 572.156 | 475.8778 | 536.7381 | 114.8384 | 355.4557 | 472.0548 | 129.6809 | 377.6863 | 531.7052 | 577.2661 | 503.1997 |  | 542.3008 | 434.3381 | 414.45 | 549.5471 |  | 73.9866 | 166.4227 | 78.5898 | 151.7689 | 285.2711 | 365.7912 | 428.9147 | 10.3983 | 98.2081 | 14.2756 | 173.8151 | 13.5767 | 43.4703 | 53.1793 | 65.7586 | 19.8054 |  |  | 5.9129 | -0.80817 | 2.5922 | 0.47772 | 6.457 | 3.6866 | 15.0439 | -6.6219 | 0.87727 | 5.3271 | 19.6505 | -0.00033348 | -0.0003532 | -0.00047148 | 432.8755 | 177.5933 | 78.2951 | 29.8914 | 17.476 | 16.2773 | 16.4596 | 35.09 | 23.5762 | 18.4894 | 17.5303 | 17.0655 | 16.7988 | 21.4896 | 247.5624 | 202.4416 | 170.6438 | 110.2275 | 90.0874 | 217.4653 | 138.8684 | 94.5838 | 103.0401 | 110.0785 | 270.2104 | 448.0626 | 499.0766 |  |  |  | 586.2102 | 561.3306 | 535.8171 | 634.2058 | 7.1743 | 3.6882 | 517.403 |  |  | 483.3871 |  |  | 131.9563 | 301.4533 | 527.2291 | 140.3618 | 371.3939 | 514.5377 | 737.9508 | 660.5699 | 578.1106 | 557.5433 | 751.8616 |  | 557.702 | 717.6156 | 510.2284 | 635.2371 | 582.1325 | 741.9024 |  | 693.1485 |  |  | 744.0866 | 731.799 | 736.9604 | [6 empty] | 626.0481 |  |  | 621.6149 |  |  | 462.7654 | 539.0173 | 520.2386 | 285.4223 | 454.2875 | 524.0261 | 352.6876 | 492.5645 | 545.0288 | 517.5521 | 541.0699 | 414.1917 | 502.482 | 462.3321 | 535.5241 | 286.3826 | 459.8634 |  | 537.1534 | 497.8894 | 675.2916 | 365.6042 | 466.9654 | 515.3593 | 399.4527 | 482.4841 | 503.6686 | 547.5286 | 426.4103 | 504.9161 | 0.25672 | 17.0976 | 2.6732 | 0.055615 | -38.2033 | 3.1147 | 2087.15 | 0.25 | 4.8226 | -1.3135 | 2.3524 | 1.0099 | 4.4762 | 3.3823 | 6.8325 | 21.6262 | 15.5928 | 28.8653 | -0.059025 | -1.8966 | 30.4257 | 29.59
42810.4773 | 3217 | 31.5321 | 24.3423 | 18.6908 | 17.9562 | 17.3036 | 18.036 | 22.2511 | 49.8404 | 25.1432 | 18.7125 | 17.158 | 16.3638 | 15.6812 | 15.958 | 104.7233 | 135.4172 | 232.7392 | 493.7095 | 235.5713 | 520.2556 |  |  |  | 98.8886 | 202.2957 | 575.8678 | 571.8474 | 474.7667 | 535.6878 | 134.0979 | 338.0089 | 470.8341 | 111.5198 | 362.092 | 533.0264 | 579.1113 | 500.3516 |  | 582.8792 | 451.5114 | 429.7326 | 551.8271 |  | 74.1218 | 166.1684 | 78.5091 | 152.5219 | 285.6632 | 364.7954 | 428.6508 | 11.2926 | 98.1679 | 14.3255 | 173.6563 | 13.5741 | 43.4814 | 53.2215 | 65.7392 | 19.8203 |  |  | 5.2151 | -1.1459 | 2.2636 | 0.31016 | 6.4925 | 3.7175 | 15.0091 | -7.003 | 0.3466 | 5.522 | 19.4568 | -0.00032363 | -0.00033348 | -0.00044848 | 432.8998 | 177.6288 | 78.3678 | 29.9182 | 17.4895 | 16.2756 | 16.4668 | 35.1051 | 23.5911 | 18.4977 | 17.5371 | 17.0731 | 16.8069 | 21.4872 | 248.5895 | 203.8853 | 162.29 | 106.7867 | 85.0753 | 217.5547 | 138.7378 | 94.5687 | 103.0646 | 110.1036 | 270.1631 | 448.118 | 499.0328 |  |  |  | 586.0891 | 560.8875 | 534.6221 | 634.2631 | 6.7825 | 4.9425 | 522.9816 |  |  | 479.9521 |  |  | 126.0521 | 295.2933 | 516.7226 | 129.3061 | 371.5565 | 505.8435 | 727.3713 | 651.7301 | 575.3068 | 555.1963 | 752.2569 |  | 557.5584 | 717.716 | 510.0074 | 634.5992 | 582.0292 | 741.999 |  | 693.0252 |  |  | 744.0903 | 731.7326 | 737.0969 | [6 empty] | 626.5674 |  |  | 620.1432 |  |  | 462.0127 | 538.9322 | 519.7774 | 284.6843 | 454.2324 | 523.8627 | 352.2168 | 492.0124 | 544.5521 | 516.5699 | 540.7332 | 413.934 | 502.3945 | 463.029 | 535.2217 | 286.4017 | 459.7951 |  | 537.0513 | 497.6491 | 675.0566 | 364.4545 | 466.8861 | 515.1253 | 399.3034 | 482.545 | 504.0814 | 546.2688 | 427.7068 | 504.4536 | 0.40541 | 17.1025 | 2.6724 | 0.056273 | -38.2213 | 3.1147 | 2097.35 | 0.27 | 4.5261 | -1.5636 | 2.1977 | 0.81348 | 4.485 | 3.3938 | 6.8192 | 21.5926 | 15.5597 | 28.8655 | -0.16083 | -0.98499 | 30.6719 | 29.5676
42810.4773 | 3218 | 31.5442 | 24.3567 | 18.6891 | 17.956 | 17.3077 | 18.0388 | 22.2543 | 49.8375 | 25.1501 | 18.7153 | 17.162 | 16.3675 | 15.6846 | 15.9583 | 104.7349 | 135.4725 | 232.8558 | 493.4291 | 235.6 | 519.8653 |  |  |  | 98.8747 | 202.3605 | 575.4128 | 571.8813 | 472.8708 | 533.5818 | 159.5695 | 354.6361 | 470.6521 | 109.8024 | 356.2664 | 536.0189 | 576.6343 | 500.4126 |  | 567.8322 | 451.5278 | 436.4436 | 556.1352 |  | 73.9707 | 165.932 | 78.5461 | 152.605 | 285.1836 | 364.8709 | 428.7714 | 11.9564 | 98.0932 | 14.6289 | 173.5563 | 13.5665 | 43.4863 | 53.2368 | 65.72 | 19.833 |  |  | 4.9923 | -0.54532 | 2.6191 | 0.33513 | 6.367 | 3.9107 | 15.5413 | -6.8506 | 0.43631 | 5.4515 | 19.3344 | -0.00033184 | -0.00028913 | -0.00047805 | 432.9241 | 177.6624 | 78.4336 | 29.9541 | 17.4821 | 16.2798 | 16.4685 | 35.1214 | 23.5932 | 18.4909 | 17.5245 | 17.0758 | 16.8065 | 21.4951 | 248.655 | 199.1859 | 160.8409 | 104.8326 | 83.3566 | 217.5642 | 138.6177 | 94.5639 | 103.0778 | 110.1229 | 270.1244 | 448.1769 | 498.923 |  |  |  | 586.0382 | 562.5145 | 536.0103 | 637.8599 | 8.2436 | 2.7568 | 524.1613 |  |  | 483.2522 |  |  | 125.7233 | 290.1356 | 508.7348 | 128.7491 | 377.6128 | 497.2021 | 721.6936 | 643.9524 | 579.8645 | 558.1375 | 752.2609 |  | 557.4306 | 719.9261 | 509.9126 | 632.5722 | 581.9957 | 742.5097 |  | 693.6518 |  |  | 743.3349 | 731.1959 | 736.9777 | [6 empty] | 625.7759 |  |  | 617.2256 |  |  | 461.7656 | 538.6697 | 519.7762 | 283.8499 | 454.7256 | 523.8523 | 352.0946 | 491.399 | 544.3864 | 515.7642 | 540.9286 | 413.8196 | 502.2286 | 463.5543 | 535.0754 | 286.5631 | 459.627 |  | 536.1034 | 497.0688 | 674.9005 | 363.5737 | 467.1541 | 514.7615 | 399.7585 | 482.2326 | 503.9581 | 545.1782 | 427.7549 | 504.165 | 0.37305 | 17.1104 | 2.6702 | 0.056657 | -38.3274 | 3.1147 | 2106.83 | 0.3 | 4.4227 | -1.0784 | 2.3633 | 0.84537 | 4.4417 | 3.4811 | 6.9395 | 21.5723 | 15.4854 | 28.9161 | -0.1668 | -0.83922 | 30.1371 | 29.4589
42810.4773 | 3219 | 31.5601 | 24.3766 | 18.6882 | 17.9647 | 17.3112 | 18.044 | 22.2532 | 49.8442 | 25.161 | 18.7153 | 17.1602 | 16.3705 | 15.6859 | 15.9615 | 104.7447 | 135.5105 | 232.9718 | 493.1924 | 235.6358 | 519.6783 |  |  |  | 98.8664 | 202.2633 | 575.222 | 571.2763 | 474.2383 | 533.5703 | 130.4078 | 387.2785 | 455.4014 | 135.6885 | 365.261 | 535.018 | 577.236 | 502.8682 |  | 563.258 | 450.6403 | 432.2026 | 551.8876 |  | 73.0885 | 165.6709 | 78.455 | 152.6148 | 285.4849 | 365.5853 | 428.4621 | 12.3006 | 98.0183 | 16.1283 | 173.4904 | 13.5715 | 43.5017 | 53.235 | 65.6993 | 19.8334 |  |  | 4.0599 | -0.25093 | 2.8307 | 0.55395 | 6.3939 | 3.7287 | 15.2226 | -6.6009 | 0.70233 | 5.3988 | 19.6793 | -0.00034498 | -0.00035977 | -0.00047641 | 432.9367 | 177.6859 | 78.4842 | 29.9631 | 17.4746 | 16.2665 | 16.4632 | 35.1237 | 23.5948 | 18.4886 | 17.5217 | 17.0676 | 16.7922 | 21.4914 | 248.7751 | 192.2082 | 156.0837 | 100.628 | 81.1073 | 217.5217 | 138.4149 | 94.5592 | 103.104 | 110.1566 | 270.0967 | 448.2757 | 498.8718 |  |  |  | 585.9119 | 563.1106 | 534.7526 | 641.6193 | 7.6014 | 5.8418 | 521.1459 |  |  | 483.8861 |  |  | 132.6327 | 295.4865 | 514.8019 | 137.3243 | 384.1607 | 490.6314 | 732.029 | 641.9717 | 580.2951 | 561.3486 | 752.6431 |  | 557.1739 | 721.8729 | 509.6522 | 631.6319 | 581.8556 | 743.9121 |  | 694.8053 |  |  | 743.3588 | 731.4072 | 737.0544 | [6 empty] | 624.0102 |  |  | 614.76 |  |  | 461.529 | 538.9481 | 519.7013 | 282.7241 | 455.0542 | 523.5663 | 352.1015 | 491.4784 | 543.9862 | 514.9919 | 541.312 | 413.5881 | 501.9466 | 463.5349 | 534.8684 | 285.8977 | 459.2235 |  | 536.3162 | 497.2113 | 674.7108 | 363.511 | 467.4734 | 514.7146 | 400.3499 | 481.8718 | 504.0741 | 544.446 | 426.2927 | 503.9004 | 0.50768 | 17.1114 | 2.6685 | 0.056751 | -38.3887 | 3.1147 | 2074.01 | 0.29 | 3.9883 | -0.73128 | 2.4562 | 1.0865 | 4.4536 | 3.401 | 6.8718 | 21.5212 | 15.3957 | 28.9185 | -0.186 | -0.33638 | 30.3557 | 29.3328
42810.4773 | 3220 | 31.572 | 24.3877 | 18.674 | 17.964 | 17.3089 | 18.0402 | 22.2509 | 49.8467 | 25.1661 | 18.7236 | 17.1597 | 16.3635 | 15.68 | 15.9633 | 104.7645 | 135.5591 | 233.0927 | 493.0253 | 235.6938 | 519.7916 |  |  |  | 98.8687 | 202.206 | 575.4594 | 570.6558 | 477.5792 | 536.7276 | 140.3302 | 381.0022 | 440.6959 | 159.4012 | 381.049 | 532.1555 | 568.4834 | 502.6704 |  | 543.4118 | 451.3333 | 433.7991 | 554.0757 |  | 72.4808 | 165.6606 | 78.2933 | 152.8856 | 287.1638 | 366.0145 | 428.163 | 12.4784 | 97.9377 | 16.8684 | 173.4413 | 13.5781 | 43.5377 | 53.2276 | 65.686 | 19.8335 |  |  | 4.5415 | -0.38498 | 2.6454 | 0.21488 | 6.1994 | 3.663 | 15.4986 | -6.94 | 0.58498 | 5.3581 | 19.6315 | -0.00030063 | -0.00027763 | -0.00046491 | 432.9392 | 177.7201 | 78.5474 | 29.9932 | 17.4828 | 16.2735 | 16.4579 | 35.135 | 23.6072 | 18.4969 | 17.527 | 17.0691 | 16.804 | 21.4954 | 246.0923 | 197.4193 | 167.7167 | 102.3581 | 83.0973 | 217.4388 | 138.4104 | 94.5551 | 103.1317 | 110.1862 | 270.0431 | 448.3984 | 498.8444 |  |  |  | 585.6016 | 563.0688 | 536.4305 | 641.6093 | 5.9921 | 6.6689 | 525.1692 |  |  | 502.967 |  |  | 139.0903 | 303.2101 | 531.6956 | 147.817 | 387.7601 | 484.6909 | 741.4656 | 645.4999 | 576.2065 | 560.9328 | 753.2187 |  | 556.9661 | 720.4235 | 509.4024 | 633.5224 | 581.54 | 744.301 |  | 694.7194 |  |  | 743.7834 | 732.1572 | 737.1821 | [6 empty] | 625.1492 |  |  | 615.6134 |  |  | 460.7137 | 538.8494 | 519.9836 | 282.4441 | 455.2991 | 523.31 | 352.1744 | 491.5094 | 543.7676 | 515.0721 | 541.4703 | 413.5195 | 501.6857 | 463.2688 | 534.7088 | 286.2941 | 458.8585 |  | 536.0117 | 497.1744 | 674.5113 | 363.6478 | 467.2356 | 514.3372 | 399.8904 | 481.5943 | 504.6413 | 543.7929 | 425.5134 | 503.2906 | 0.6244 | 17.117 | 2.6661 | 0.056172 | -38.3443 | 3.1147 | 2068.6 | 0.34 | 4.2265 | -0.90579 | 2.3744 | 0.67671 | 4.3868 | 3.372 | 6.9362 | 21.4725 | 15.4019 | 28.8125 | 0.10065 | -1.6295 | 28.8497 | 29.2799
42810.4773 | 3221 | 31.5855 | 24.4086 | 18.6929 | 17.9619 | 17.3233 | 18.0469 | 22.2514 | 49.8577 | 25.1741 | 18.7292 | 17.1575 | 16.3707 | 15.6932 | 15.9712 | 104.7712 | 135.6095 | 233.1938 | 492.8666 | 235.7348 | 519.8994 |  |  |  | 98.8648 | 202.249 | 575.5348 | 570.196 | 478.5054 | 538.1787 | 154.5522 | 375.4091 | 465.2561 | 137.4886 | 393.5381 | 529.0275 | 600.0254 | 498.6769 |  | 550.454 | 449.8944 | 437.189 | 560.6877 |  | 72.5351 | 165.41 | 78.5552 | 152.9695 | 286.9714 | 364.3997 | 428.129 | 12.4929 | 97.8705 | 17.3928 | 173.2664 | 13.5988 | 43.5848 | 53.2308 | 65.661 | 19.8197 |  |  | 4.4804 | -0.16616 | 2.7624 | 0.086082 | 6.821 | 4.2077 | 15.6301 | -6.8953 | 0.53886 | 5.7244 | 19.4751 | -0.00028584 | -0.00026942 | -0.00047641 | 432.914 | 177.7476 | 78.6068 | 30.0132 | 17.4777 | 16.2685 | 16.4616 | 35.1381 | 23.6122 | 18.4962 | 17.5249 | 17.0597 | 16.8018 | 21.4934 | 247.1961 | 201.632 | 177.0457 | 106.4924 | 86.9893 | 217.4791 | 138.4814 | 94.5393 | 103.1507 | 110.2026 | 269.9978 | 448.5228 | 498.7529 |  |  |  | 585.3208 | 563.5842 | 538.9438 | 641.7438 | 6.9472 | 4.6356 | 526.3501 |  |  | 515.6189 |  |  | 138.9018 | 298.9643 | 530.6184 | 146.6056 | 387.0874 | 471.4174 | 753.9501 | 647.6901 | 568.9169 | 558.3213 | 753.4158 |  | 556.806 | 718.7991 | 509.2155 | 635.1267 | 581.3506 | 744.2407 |  | 694.4864 |  |  | 744.4771 | 731.8376 | 737.2754 | [6 empty] | 626.5634 |  |  | 618.1774 |  |  | 459.8166 | 537.8495 | 520.1396 | 283.0126 | 454.9518 | 523.3248 | 352.0988 | 491.4294 | 543.4263 | 515.9183 | 541.2143 | 412.951 | 501.4546 | 463.0385 | 534.522 | 285.2783 | 458.7878 |  | 536.1976 | 496.7173 | 674.3238 | 363.6026 | 466.8548 | 513.6617 | 400.1221 | 481.1974 | 504.2961 | 544.4472 | 425.515 | 503.0393 | 0.72359 | 17.1209 | 2.6642 | 0.056715 | -38.3132 | 3.1147 | 2090.9 | 0.31 | 4.2017 | -0.5949 | 2.4256 | 0.42819 | 4.5957 | 3.6095 | 6.9567 | 21.4418 | 15.4215 | 28.7358 | -0.016437 | -2.6571 | 34.0528 | 29.228
42810.4773 | 3222 | 31.6104 | 24.4288 | 18.6994 | 17.9685 | 17.3213 | 18.0491 | 22.2538 | 49.8699 | 25.1859 | 18.7315 | 17.1624 | 16.3817 | 15.6928 | 15.9826 | 104.7969 | 135.6796 | 233.3229 | 492.6121 | 235.805 | 519.8047 |  |  |  | 98.8567 | 202.2294 | 575.39 | 570.4969 | 477.9334 | 536.8094 | 116.6305 | 371.5942 | 465.7184 | 131.2695 | 355.9147 | 536.9778 | 598.6356 | 496.5136 |  | 535.9331 | 448.4489 | 437.3735 | 562.5024 |  | 72.6544 | 165.2024 | 78.5801 | 152.8608 | 284.9265 | 362.802 | 427.6361 | 12.6281 | 97.7607 | 17.5819 | 173.0221 | 13.5905 | 43.6231 | 53.2262 | 65.6406 | 19.7896 |  |  | 5.4477 | -0.73588 | 2.7013 | 0.36076 | 6.3716 | 4.0848 | 15.6182 | -6.5628 | 0.62274 | 5.853 | 19.5059 | -0.00032856 | -0.00029077 | -0.0004222 | 432.8705 | 177.781 | 78.6739 | 30.0434 | 17.4882 | 16.2737 | 16.4679 | 35.1592 | 23.6228 | 18.4946 | 17.5259 | 17.0634 | 16.8019 | 21.4973 | 254.6545 | 195.9884 | 171.954 | 108.906 | 89.2097 | 217.6101 | 138.4614 | 94.53 | 103.176 | 110.224 | 269.9526 | 448.646 | 498.5613 |  |  |  | 585.0689 | 565.4036 | 545.2887 | 641.7642 | 8.305 | 5.8801 | 530.6838 |  |  | 494.3198 |  |  | 130.0487 | 292.8923 | 523.031 | 132.2972 | 376.7951 | 485.4319 | 738.7831 | 642.3077 | 559.2921 | 555.4322 | 753.2196 |  | 556.6144 | 716.6343 | 508.9433 | 638.5021 | 581.1212 | 743.5165 |  | 693.6678 |  |  | 745.0642 | 731.4012 | 737.5764 | [6 empty] | 629.966 |  |  | 621.511 |  |  | 460.1048 | 537.3564 | 520.0043 | 282.97 | 454.7914 | 523.208 | 351.2191 | 490.6252 | 543.3729 | 516.5049 | 540.9644 | 412.9001 | 501.2055 | 462.9009 | 534.5449 | 285.0695 | 458.6342 |  | 536.3722 | 496.6366 | 674.0735 | 362.4908 | 466.6373 | 514.151 | 399.6773 | 480.9507 | 503.293 | 545.0238 | 425.6604 | 502.6677 | 1.1421 | 17.1369 | 2.6618 | 0.057793 | -38.2984 | 3.1148 | 2106.37 | 0.34 | 4.6292 | -1.2516 | 2.3981 | 0.87637 | 4.4361 | 3.5519 | 6.9454 | 21.4171 | 15.4445 | 28.6032 | -0.82707 | -2.0939 | 33.7545 | 29.1843
42810.4773 | 3223 | 31.6104 | 24.4317 | 18.6847 | 17.9549 | 17.3082 | 18.0499 | 22.2442 | 49.8605 | 25.1841 | 18.733 | 17.1573 | 16.3635 | 15.6799 | 15.9678 | 104.8101 | 135.7244 | 233.4303 | 492.2644 | 235.8616 | 519.7846 |  |  |  | 98.8523 | 202.7079 | 575.2614 | 569.9342 | 477.1952 | 536.0721 | 122.5006 | 358.7877 | 473.8648 | 129.7606 | 366.2157 | 539.8069 | 574.9918 | 501.6203 |  | 537.2921 | 437.1749 | 435.6392 | 560.4122 |  | 72.7802 | 165.2776 | 78.7668 | 152.2509 | 283.6009 | 362.3615 | 427.4806 | 12.2793 | 97.6496 | 17.6121 | 172.7777 | 13.5854 | 43.633 | 53.2343 | 65.6255 | 19.7552 |  |  | 3.7418 | -0.61629 | 2.7131 | 0.44224 | 6.7271 | 3.8023 | 15.521 | -6.9472 | 0.5087 | 5.5897 | 19.4868 | -0.00032199 | -0.00034334 | -0.00043862 | 432.8144 | 177.8105 | 78.7368 | 30.069 | 17.4945 | 16.2818 | 16.4599 | 35.1705 | 23.6259 | 18.5061 | 17.5253 | 17.0667 | 16.8033 | 21.5003 | 259.8775 | 202.7081 | 180.1883 | 108.615 | 92.0946 | 217.7867 | 138.5581 | 94.524 | 103.1993 | 110.2408 | 269.9136 | 448.7383 | 498.3487 |  |  |  | 584.7874 | 567.3559 | 550.407 | 641.8923 | 5.1349 | 6.086 | 536.4154 |  |  | 481.4268 |  |  | 123.3436 | 297.0659 | 525.4545 | 131.5084 | 370.6939 | 486.5246 | 731.3486 | 640.5657 | 545.8571 | 540.1223 | 752.7749 |  | 556.4771 | 713.9348 | 508.7065 | 638.2306 | 581.0047 | 742.3095 |  | 692.7714 |  |  | 745.2187 | 730.7953 | 737.8669 | [6 empty] | 632.4784 |  |  | 622.1489 |  |  | 459.9487 | 537.059 | 519.3128 | 283.2058 | 454.4479 | 523.0362 | 351.5378 | 490.3561 | 543.4577 | 516.5605 | 540.5357 | 412.906 | 501.0053 | 462.3327 | 534.3978 | 285.5108 | 458.5229 |  | 535.6182 | 497.1225 | 673.7647 | 364.214 | 466.2288 | 514.228 | 398.3254 | 480.719 | 503.1513 | 545.4225 | 425.4103 | 502.3444 | 0.10746 | 17.1417 | 2.659 | 0.057048 | -38.2528 | 3.1148 | 2107.85 | 0.39 | 3.8348 | -1.1455 | 2.4035 | 0.97038 | 4.5566 | 3.4257 | 6.9213 | 21.4078 | 15.4873 | 28.5911 | -1.3831 | -2.9965 | 29.7448 | 29.1326
42810.4773 | 3224 | 31.6273 | 24.4576 | 18.7065 | 17.9618 | 17.3189 | 18.0552 | 22.2519 | 49.8722 | 25.2002 | 18.7412 | 17.1619 | 16.3689 | 15.6895 | 15.9674 | 104.8214 | 135.7845 | 233.5518 | 491.9792 | 235.9013 | 519.6944 |  |  |  | 98.851 | 202.6863 | 575.1488 | 569.831 | 476.0898 | 535.2929 | 133.0778 | 360.1919 | 475.0013 | 131.2192 | 367.9709 | 543.6446 | 585.8075 | 500.2113 |  | 579.9582 | 453.6836 | 439.9493 | 564.6572 |  | 72.6852 | 165.2692 | 78.8409 | 152.358 | 283.1611 | 362.6316 | 427.6304 | 11.2934 | 97.4396 | 17.7615 | 172.5419 | 13.5643 | 43.6349 | 53.2536 | 65.6264 | 19.7247 |  |  | 4.4929 | -0.68134 | 2.4522 | 0.11368 | 6.0529 | 4.1565 | 15.3173 | -6.4491 | 0.32986 | 5.8392 | 19.5949 | -0.00028749 | -0.00034006 | -0.00045177 | 432.8308 | 177.8399 | 78.792 | 30.0939 | 17.501 | 16.2874 | 16.4633 | 35.1845 | 23.6318 | 18.5082 | 17.5311 | 17.0732 | 16.8127 | 21.5077 | 256.5346 | 202.4563 | 183.4849 | 109.7759 | 91.6814 | 217.7208 | 138.6253 | 94.5273 | 103.2243 | 110.2859 | 269.8815 | 448.8264 | 498.2509 |  |  |  | 584.5389 | 567.4481 | 548.224 | 641.5009 | 8.0327 | 4.9252 | 525.6283 |  |  | 493.3691 |  |  | 118.2621 | 285.589 | 516.1213 | 129.9497 | 375.5394 | 481.605 | 734.5024 | 636.0498 | 534.804 | 519.0646 | 752.3887 |  | 556.2815 | 712.0289 | 508.5629 | 638.1 | 580.8478 | 742.3058 |  | 692.3136 |  |  | 744.52 | 730.1349 | 737.4033 | [6 empty] | 632.7989 |  |  | 621.5659 |  |  | 458.883 | 537.013 | 519.0794 | 282.881 | 453.8184 | 522.7492 | 351.56 | 490.8411 | 543.2674 | 515.5645 | 540.8383 | 412.4129 | 500.9469 | 462.3322 | 534.0476 | 284.5 | 458.2698 |  | 534.7011 | 496.5375 | 673.4506 | 366.7887 | 466.0291 | 513.6881 | 398.06 | 480.5747 | 501.822 | 543.8805 | 425.3231 | 502.2023 | 0.32471 | 17.1448 | 2.6562 | 0.056635 | -38.3086 | 3.1148 | 2122.28 | 0.27 | 4.2001 | -1.2045 | 2.285 | 0.49199 | 4.3232 | 3.5825 | 6.8772 | 21.3878 | 15.5207 | 28.5682 | -1.0207 | -3.3543 | 31.4528 | 29.101
42810.4774 | 3225 | 31.6342 | 24.4739 | 18.7041 | 17.9612 | 17.3189 | 18.0544 | 22.2443 | 49.8793 | 25.2017 | 18.7378 | 17.1641 | 16.3737 | 15.6888 | 15.9692 | 104.8492 | 135.8302 | 233.6634 | 491.6393 | 235.9521 | 519.5118 |  |  |  | 98.8495 | 202.4253 | 574.6177 | 569.4125 | 474.8789 | 533.0804 | 145.1955 | 353.8759 | 474.6239 | 104.6924 | 337.073 | 551.5881 | 564.3453 | 494.3721 |  | 584.845 | 453.497 | 439.4845 | 569.8098 |  | 72.7747 | 165.2306 | 78.9053 | 152.9823 | 283.2514 | 362.2848 | 427.4294 | 10.674 | 97.2505 | 17.1695 | 172.4007 | 13.5592 | 43.6325 | 53.2871 | 65.6142 | 19.704 |  |  | 4.443 | -0.8351 | 2.4214 | 0.22933 | 6.2362 | 3.5131 | 14.7738 | -6.1803 | 0.55988 | 5.6111 | 19.879 | -0.00035977 | -0.0003302 | -0.00050269 | 432.8867 | 177.8626 | 78.8609 | 30.1215 | 17.4929 | 16.2717 | 16.4611 | 35.1945 | 23.6412 | 18.5048 | 17.5317 | 17.0722 | 16.8092 | 21.5164 | 259.1037 | 205.2178 | 180.6483 | 107.6684 | 94.9176 | 217.8479 | 138.5952 | 94.5252 | 103.2438 | 110.3039 | 269.8398 | 448.9175 | 498.1558 |  |  |  | 584.323 | 565.1102 | 543.8513 | 639.3785 | 7.8658 | 4.8131 | 515.9098 |  |  | 497.0983 |  |  | 112.5274 | 275.3586 | 495.1117 | 113.9669 | 362.4979 | 507.804 | 722.8065 | 627.1107 | 535.4514 | 539.7334 | 751.8216 |  | 556.0971 | 710.0199 | 508.3218 | 640.6304 | 580.5924 | 742.554 |  | 691.725 |  |  | 743.2249 | 729.4989 | 736.9023 | [6 empty] | 632.151 |  |  | 622.2874 |  |  | 459.4052 | 537.3359 | 519.1035 | 282.1569 | 453.1519 | 522.49 | 351.4894 | 490.6731 | 542.9692 | 514.7 | 539.825 | 412.0938 | 500.5639 | 462.1312 | 533.6659 | 285.2063 | 457.8636 |  | 534.2398 | 496.5786 | 673.2545 | 367.1545 | 466.5073 | 512.7563 | 397.0242 | 480.4169 | 499.9168 | 543.1545 | 425.2938 | 502.0638 | 0.51519 | 17.1494 | 2.6537 | 0.055289 | -38.308 | 3.1148 | 2115.28 | 0.24 | 4.1709 | -1.3334 | 2.2705 | 0.69876 | 4.3869 | 3.2927 | 6.7523 | 21.3746 | 15.5437 | 28.4547 | -1.2886 | -3.0429 | 27.7423 | 29.1231
42810.4774 | 3226 | 31.649 | 24.4876 | 18.6963 | 17.9644 | 17.3191 | 18.0552 | 22.2432 | 49.8848 | 25.2051 | 18.7405 | 17.1649 | 16.3663 | 15.6877 | 15.97 | 104.859 | 135.8935 | 233.7702 | 491.2399 | 235.9954 | 518.7721 |  |  |  | 98.8479 | 202.5127 | 574.7158 | 569.689 | 477.5663 | 534.1953 | 135.9489 | 380.9238 | 462.8908 | 127.5219 | 357.2085 | 534.2401 | 572.9119 | 492.2345 |  | 561.6883 | 454.674 | 437.724 | 569.1499 |  | 72.4162 | 164.9906 | 78.8615 | 153.6997 | 283.2785 | 361.8846 | 427.0771 | 10.4991 | 97.0649 | 16.3047 | 172.2966 | 13.5706 | 43.6403 | 53.2807 | 65.6035 | 19.6963 |  |  | 4.8786 | -0.82919 | 2.1854 | -0.14325 | 6.1462 | 3.638 | 14.6542 | -5.9109 | 0.60542 | 5.1385 | 19.3264 | -0.00031377 | -0.00028913 | -0.00045012 | 432.9039 | 177.9042 | 78.9238 | 30.1525 | 17.5049 | 16.2731 | 16.4701 | 35.2041 | 23.6497 | 18.5092 | 17.5284 | 17.0671 | 16.8134 | 21.5145 | 255.521 | 198.5842 | 174.1705 | 106.8525 | 93.7075 | 217.796 | 138.5089 | 94.5124 | 103.265 | 110.3325 | 269.7962 | 449.0195 | 498.0658 |  |  |  | 584.0913 | 564.5223 | 540.9647 | 639.7256 | 4.6957 | 5.4926 | 533.2737 |  |  | 490.6318 |  |  | 125.4507 | 300.0294 | 506.9847 | 123.9557 | 365.5933 | 497.2893 | 738.1442 | 634.8672 | 544.9515 | 558.2562 | 751.2316 |  | 555.915 | 708.3672 | 508.1782 | 642.348 | 580.3906 | 741.8259 |  | 690.784 |  |  | 741.4897 | 728.8533 | 736.0236 | [6 empty] | 632.3464 |  |  | 624.2283 |  |  | 460.7148 | 537.6537 | 518.7285 | 281.9136 | 452.9884 | 522.2428 | 351.2567 | 491.113 | 542.8686 | 514.4375 | 539.3203 | 412.005 | 500.1452 | 461.3913 | 533.5359 | 285.792 | 457.3745 |  | 532.0264 | 495.7262 | 673.0942 | 367.6232 | 466.9184 | 512.1524 | 396.6007 | 480.0511 | 499.3432 | 543.7534 | 425.8073 | 501.8162 | 0.12325 | 17.1556 | 2.6508 | 0.05403 | -38.2822 | 3.1147 | 2134.06 | 0.32 | 4.3737 | -1.3283 | 2.1565 | -0.5521 | 4.3538 | 3.3496 | 6.7228 | 21.3624 | 15.57 | 28.373 | -0.89772 | -2.3341 | 29.1575 | 29.0739
42810.4774 | 3227 | 31.6752 | 24.514 | 18.7068 | 17.9717 | 17.3227 | 18.0633 | 22.2573 | 49.8926 | 25.2187 | 18.7485 | 17.1724 | 16.3788 | 15.6982 | 15.9768 | 104.8852 | 135.9448 | 233.8799 | 490.8454 | 236.0204 | 518.3485 |  |  |  | 98.8298 | 202.3638 | 574.4301 | 569.3581 | 476.8799 | 535.1577 | 149.3709 | 391.512 | 448.901 | 159.6244 | 385.8564 | 527.3097 | 582.7623 | 494.4557 |  | 564.147 | 457.325 | 443.2356 | 567.0041 |  | 72.3639 | 164.7675 | 78.8497 | 153.7035 | 283.5976 | 361.7737 | 426.04 | 10.8121 | 96.9004 | 15.3804 | 172.2336 | 13.5819 | 43.6675 | 53.2977 | 65.6039 | 19.6956 |  |  | 4.2669 | -1.7347 | 1.686 | -0.12879 | 6.1219 | 2.9704 | 14.7476 | -6.0575 | 0.65679 | 5.3063 | 19.8305 | -0.00026285 | -0.00035156 | -0.00046491 | 432.9151 | 177.9312 | 78.9796 | 30.1779 | 17.501 | 16.2726 | 16.4678 | 35.2222 | 23.6575 | 18.5121 | 17.5269 | 17.0654 | 16.8084 | 21.517 | 245.6315 | 194.4903 | 167.7979 | 106.2617 | 91.9849 | 217.6404 | 138.4296 | 94.5006 | 103.2809 | 110.3494 | 269.7527 | 449.117 | 498.0912 |  |  |  | 583.8905 | 563.2575 | 537.8293 | 640.6759 | 5.5541 | 4.8093 | 540.4135 |  |  | 502.4887 |  |  | 141.3924 | 305.5154 | 516.1815 | 137.1156 | 380.1908 | 471.5963 | 756.9124 | 653.4618 | 555.1006 | 542.632 | 750.5439 |  | 555.7757 | 708.0299 | 507.9924 | 641.1789 | 580.2513 | 741.6201 |  | 691.285 |  |  | 739.8047 | 728.2551 | 735.0553 | [6 empty] | 631.5703 |  |  | 624.8647 |  |  | 459.7321 | 537.6019 | 518.2912 | 281.5631 | 452.7723 | 521.9232 | 351.0702 | 490.6807 | 542.9827 | 514.1419 | 539.7396 | 412.3076 | 499.6959 | 461.0959 | 533.4802 | 284.9257 | 457.4725 |  | 530.716 | 495.6214 | 672.8611 | 367.4602 | 467.0379 | 512.2182 | 396.7412 | 479.8612 | 498.1076 | 543.5445 | 425.7576 | 501.485 | 0.55834 | 17.1593 | 2.6469 | 0.052741 | -38.3029 | 3.1148 | 2126.3 | 0.36 | 4.0927 | -1.9208 | 1.8936 | -0.52337 | 4.3448 | 3.0264 | 6.7435 | 21.3596 | 15.5542 | 28.3819 | 0.17967 | -1.6361 | 30.8676 | 29.0133
42810.4774 | 3228 | 31.6838 | 24.5328 | 18.6954 | 17.9655 | 17.3268 | 18.0582 | 22.2526 | 49.9059 | 25.2263 | 18.7656 | 17.1699 | 16.3793 | 15.6975 | 15.9761 | 104.9042 | 136.0083 | 233.998 | 490.4404 | 236.0625 | 518.3752 |  |  |  | 98.8075 | 202.4988 | 575.1051 | 570.8814 | 479.5577 | 537.171 | 147.2268 | 361.231 | 469.1462 | 134.8268 | 385.3145 | 527.3569 | 603.7068 | 494.5049 |  | 572.6231 | 458.2355 | 445.678 | 568.2049 |  | 72.5095 | 164.612 | 78.6726 | 153.3278 | 284.3693 | 361.9335 | 425.4208 | 10.7564 | 96.764 | 15.2446 | 172.1711 | 13.5942 | 43.6918 | 53.2896 | 65.6066 | 19.6882 |  |  | 4.6947 | -1.46 | 2.1854 | -0.29702 | 6.0594 | 2.858 | 14.5984 | -5.9773 | 0.57467 | 5.8295 | 19.6223 | -0.00034991 | -0.00028584 | -0.00047476 | 432.9197 | 177.9582 | 79.0507 | 30.2037 | 17.503 | 16.2814 | 16.4688 | 35.2367 | 23.6611 | 18.5147 | 17.5276 | 17.068 | 16.8113 | 21.5222 | 234.0593 | 192.7149 | 166.8885 | 105.2975 | 87.5072 | 217.3354 | 138.3236 | 94.5046 | 103.3059 | 110.3771 | 269.7171 | 449.2311 | 498.1383 |  |  |  | 583.7024 | 563.2685 | 537.6657 | 642.0102 | 3.7425 | 4.5148 | 530.2799 |  |  | 499.0751 |  |  | 126.006 | 289.156 | 518.0214 | 137.3753 | 376.9649 | 473.5003 | 747.549 | 649.0299 | 547.543 | 531.8401 | 749.6618 |  | 555.6482 | 707.6915 | 507.8421 | 638.1438 | 580.0981 | 741.1452 |  | 691.323 |  |  | 738.2529 | 726.8522 | 733.9688 | [6 empty] | 631.4024 |  |  | 622.3435 |  |  | 458.8905 | 537.5068 | 517.9019 | 280.8117 | 452.2637 | 521.7305 | 351.6558 | 490.5314 | 542.8654 | 513.7518 | 539.9619 | 412.4371 | 499.5222 | 461.0111 | 533.3714 | 285.4241 | 457.689 |  | 530.1124 | 496.721 | 672.6168 | 365.9705 | 466.7083 | 511.8006 | 396.7005 | 479.7135 | 496.9274 | 543.9414 | 425.4014 | 501.362 | 0.43083 | 17.1654 | 2.6426 | 0.053523 | -38.2765 | 3.1148 | 2093.54 | 0.29 | 4.2983 | -1.7618 | 2.1555 | -0.79465 | 4.3231 | 2.969 | 6.7102 | 21.3641 | 15.5431 | 28.4404 | 1.4234 | -1.5485 | 34.5057 | 28.9441
42810.4774 | 3229 | 31.6933 | 24.5421 | 18.713 | 17.9722 | 17.3183 | 18.0582 | 22.2504 | 49.9046 | 25.2385 | 18.7657 | 17.1798 | 16.3835 | 15.7018 | 15.9884 | 104.9178 | 136.0734 | 234.1112 | 489.9768 | 236.1005 | 518.4129 |  |  |  | 98.8333 | 202.7242 | 575.3266 | 571.1927 | 483.7686 | 539.9064 | 137.7102 | 366.6561 | 478.0015 | 121.02 | 356.6709 | 528.5549 | 601.2072 | 493.4606 |  | 539.2714 | 453.3196 | 445.2189 | 567.1685 |  | 72.6778 | 164.4229 | 78.3163 | 152.5525 | 285.3226 | 361.7386 | 425.8995 | 10.701 | 96.6434 | 15.9245 | 172.102 | 13.6206 | 43.7092 | 53.327 | 65.6134 | 19.6879 |  |  | 5.2256 | -0.77991 | 2.0133 | 0.10908 | 5.7769 | 3.5263 | 14.992 | -6.2047 | 0.51259 | 5.5018 | 19.6577 | -0.0003072 | -0.00030063 | -0.00045012 | 432.9427 | 177.9878 | 79.1057 | 30.2233 | 17.5019 | 16.2852 | 16.4645 | 35.2383 | 23.6672 | 18.5132 | 17.5227 | 17.0678 | 16.8082 | 21.5199 | 222.5536 | 188.0982 | 158.4899 | 104.2673 | 86.1975 | 216.9233 | 138.1596 | 94.4932 | 103.3334 | 110.4116 | 269.6693 | 449.3682 | 497.9634 |  |  |  | 583.4772 | 563.6476 | 535.0367 | 642.7404 | 4.2506 | 3.6125 | 519.7723 |  |  | 495.9093 |  |  | 123.2709 | 285.0457 | 523.8745 | 139.7601 | 373.7325 | 479.6044 | 742.2236 | 649.5127 | 551.3459 | 536.2889 | 749.2637 |  | 555.2871 | 708.0771 | 507.7316 | 635.5537 | 579.8715 | 740.0637 |  | 691.0813 |  |  | 737.8304 | 726.44 | 733.5847 | [6 empty] | 630.6277 |  |  | 620.5868 |  |  | 458.9543 | 536.9019 | 516.7385 | 280.3084 | 451.996 | 521.6265 | 352.6856 | 490.57 | 542.2948 | 513.9813 | 539.3994 | 412.1309 | 499.5049 | 460.9608 | 533.3618 | 286.0574 | 457.7856 |  | 529.3742 | 497.5552 | 672.3811 | 365.7228 | 466.3659 | 511.7091 | 396.728 | 479.5436 | 496.9171 | 544.0542 | 425.7338 | 501.2916 | 0.5801 | 17.168 | 2.6388 | 0.05196 | -38.2697 | 3.1148 | 2051.72 | 0.39 | 4.5425 | -1.2874 | 2.0684 | 0.48147 | 4.2205 | 3.2974 | 6.799 | 21.3185 | 15.5174 | 28.4741 | 2.645 | -0.63615 | 34.0845 | 28.8855
42810.4774 | 3230 | 31.7058 | 24.5535 | 18.694 | 17.9697 | 17.323 | 18.0649 | 22.2448 | 49.9095 | 25.2439 | 18.7633 | 17.1783 | 16.3818 | 15.6981 | 15.9866 | 104.9323 | 136.1371 | 234.2165 | 489.4342 | 236.1391 | 518.4689 |  |  |  | 98.8274 | 202.6591 | 574.9304 | 570.2462 | 484.4708 | 540.4454 | 118.6121 | 362.6215 | 477.1594 | 124.765 | 366.3455 | 528.8854 | 591.0645 | 493.6721 |  | 531.9406 | 450.5044 | 438.6635 | 566.255 |  | 72.8262 | 164.2689 | 78.127 | 152.2351 | 285.0581 | 361.1721 | 425.9499 | 10.8572 | 96.4924 | 16.5188 | 172.0318 | 13.6551 | 43.7115 | 53.3657 | 65.5991 | 19.6884 |  |  | 5.087 | -0.70894 | 2.194 | -0.090026 | 6.3814 | 3.3929 | 15.1063 | -5.7473 | 0.5087 | 5.8344 | 19.4463 | -0.00034663 | -0.00033184 | -0.00048955 | 432.9183 | 178.0198 | 79.1714 | 30.2542 | 17.5007 | 16.2869 | 16.4638 | 35.2468 | 23.677 | 18.5171 | 17.5276 | 17.0639 | 16.8116 | 21.5237 | 212.2184 | 179.6453 | 151.1608 | 101.0888 | 82.6549 | 216.4184 | 137.9318 | 94.4862 | 103.3575 | 110.4303 | 269.6185 | 449.4443 | 497.7672 |  |  |  | 583.1501 | 563.2836 | 533.6208 | 642.3897 | 5.8313 | 3.2845 | 520.6425 |  |  | 486.3743 |  |  | 128.1025 | 290.6757 | 528.4494 | 133.9888 | 365.7197 | 481.9217 | 744.9455 | 648.9803 | 554.9376 | 539.6997 | 749.2123 |  | 555.0203 | 709.3235 | 507.5429 | 636.3009 | 579.6675 | 740.4604 |  | 691.2883 |  |  | 738.0742 | 726.6103 | 733.3506 | [6 empty] | 629.6086 |  |  | 619.9967 |  |  | 458.3869 | 536.7266 | 515.9251 | 280.1865 | 451.8237 | 521.323 | 351.7917 | 490.3387 | 544.7534 | 514.8295 | 538.8298 | 411.7199 | 499.5123 | 461.0206 | 533.1982 | 286.4879 | 457.4562 |  | 530.7853 | 497.6003 | 672.1418 | 365.9405 | 466.6299 | 511.3515 | 396.3031 | 479.4227 | 496.5682 | 543.7768 | 425.7241 | 501.1174 | 0.40464 | 17.1725 | 2.6364 | 0.052814 | -38.2299 | 3.1148 | 2028.15 | 0.18 | 4.4833 | -1.2272 | 2.1589 | -0.43732 | 4.4338 | 3.233 | 6.8218 | 21.2781 | 15.4572 | 28.419 | 3.7238 | 0.1493 | 32.317 | 28.8395
42810.4774 | 3231 | 31.7182 | 24.5685 | 18.6999 | 17.9665 | 17.3195 | 18.0603 | 22.2373 | 49.9122 | 25.2448 | 18.7631 | 17.1704 | 16.3756 | 15.6956 | 15.9787 | 104.9503 | 136.2094 | 234.3187 | 488.8593 | 236.1782 | 518.4995 |  |  |  | 98.8391 | 202.5003 | 574.9654 | 570.4241 | 484.3551 | 539.7465 | 117.2647 | 349.8183 | 477.3938 | 116.8934 | 356.013 | 529.1878 | 590.9369 | 495.856 |  | 556.4653 | 452.3983 | 438.421 | 564.4011 |  | 72.5097 | 163.8985 | 77.9577 | 152.3441 | 284.8625 | 361.6155 | 425.8269 | 11.2545 | 96.3031 | 16.4362 | 171.9093 | 13.6797 | 43.6967 | 53.3932 | 65.592 | 19.7009 |  |  | 5.7112 | -0.83117 | 2.374 | -0.28716 | 6.5641 | 4.3089 | 15.5085 | -5.6067 | 0.63052 | 5.9959 | 19.2643 | -0.00031049 | -0.00035156 | -0.00044684 | 432.8811 | 178.0368 | 79.2282 | 30.2742 | 17.5042 | 16.2749 | 16.4613 | 35.2582 | 23.6817 | 18.5159 | 17.5295 | 17.0638 | 16.8106 | 21.5214 | 215.3128 | 180.071 | 146.3804 | 98.648 | 79.8572 | 216.1266 | 137.708 | 94.4829 | 103.375 | 110.4491 | 269.5852 | 449.4998 | 497.7152 |  |  |  | 582.8956 | 562.2813 | 533.9249 | 640.9485 | 4.9875 | 3.8308 | 524.2258 |  |  | 484.3605 |  |  | 120.3281 | 286.4957 | 520.68 | 127.1339 | 368.5718 | 473.1056 | 748.2423 | 645.6879 | 553.8581 | 540.5963 | 749.1847 |  | 554.8655 | 709.7129 | 507.3174 | 637.0823 | 579.4608 | 741.4406 |  | 691.6531 |  |  | 738.1049 | 726.5714 | 733.2098 | [6 empty] | 627.8671 |  |  | 619.7818 |  |  | 458.3078 | 537.1528 | 515.7069 | 280.1083 | 451.8887 | 521.1053 | 350.7277 | 490.3482 | 548.119 | 514.5729 | 538.7041 | 411.5154 | 499.4513 | 460.7152 | 532.8197 | 286.6092 | 457.027 |  | 531.5821 | 496.9803 | 671.9429 | 365.9162 | 466.5889 | 510.8924 | 395.7608 | 479.1981 | 496.0175 | 543.7427 | 425.5072 | 501.0763 | 0.21917 | 17.1777 | 2.6322 | 0.055173 | -38.2353 | 3.1147 | 2023.54 | 0.34 | 4.7484 | -1.3282 | 2.2448 | -0.78071 | 4.4984 | 3.6447 | 6.9145 | 21.2547 | 15.4158 | 28.3625 | 3.3398 | 0.65206 | 32.3462 | 28.8363
42810.4774 | 3232 | 31.7215 | 24.581 | 18.7066 | 17.9633 | 17.3195 | 18.0539 | 22.2394 | 49.906 | 25.2504 | 18.7626 | 17.172 | 16.3695 | 15.6956 | 15.9759 | 104.97 | 136.2714 | 234.4241 | 488.3086 | 236.2008 | 518.5387 |  |  |  | 98.8401 | 202.5668 | 575.0726 | 570.8316 | 483.995 | 539.035 | 141.8357 | 352.0818 | 477.5216 | 123.2038 | 365.0014 | 528.939 | 584.602 | 496.2214 |  | 542.3711 | 454.3105 | 443.079 | 567.5287 |  | 72.3157 | 163.8647 | 77.6949 | 152.1279 | 283.7241 | 362.3439 | 425.4581 | 11.1752 | 96.1273 | 15.9471 | 171.6892 | 13.6865 | 43.7121 | 53.4147 | 65.586 | 19.7087 |  |  | 4.7144 | -0.43295 | 2.2544 | 0.027598 | 6.3689 | 2.8915 | 14.5629 | -5.9576 | 0.64978 | 5.6202 | 19.553 | -0.00031049 | -0.00028749 | -0.00042055 | 432.845 | 178.0652 | 79.2817 | 30.302 | 17.5102 | 16.278 | 16.4563 | 35.2735 | 23.6854 | 18.5109 | 17.5301 | 17.0565 | 16.8093 | 21.5251 | 217.4615 | 179.15 | 147.7498 | 96.4932 | 78.0027 | 215.9201 | 137.5194 | 94.4743 | 103.4029 | 110.467 | 269.5452 | 449.5828 | 497.7112 |  |  |  | 582.6586 | 561.7711 | 532.348 | 640.3447 | 4.6457 | 4.932 | 519.1247 |  |  | 500.6815 |  |  | 121.3831 | 296.3619 | 517.5529 | 124.9782 | 380.1551 | 467.3125 | 750.6005 | 653.1995 | 561.2449 | 544.0565 | 749.3995 |  | 554.5621 | 709.2794 | 507.126 | 637.776 | 579.2858 | 741.5621 |  | 691.4405 |  |  | 738.3537 | 726.8183 | 733.102 | [6 empty] | 626.1536 |  |  | 620.298 |  |  | 457.5777 | 537.4827 | 515.756 | 279.293 | 452.0414 | 521.0122 | 350.7177 | 490.4144 | 548.4085 | 514.6553 | 538.8464 | 411.3058 | 499.1508 | 460.5299 | 532.6243 | 286.1973 | 456.715 |  | 532.349 | 496.3208 | 671.7524 | 366.4423 | 466.7607 | 510.2855 | 395.4777 | 478.8606 | 496.8505 | 543.4979 | 425.3981 | 500.9736 | 0.32471 | 17.1821 | 2.6286 | 0.055796 | -38.1936 | 3.1148 | 2020.37 | 0.24 | 4.3123 | -0.9586 | 2.1874 | 0.24202 | 4.4336 | 2.9873 | 6.7042 | 21.2012 | 15.4019 | 28.3138 | 3.0726 | 0.47599 | 31.1666 | 28.8127
42810.4775 | 3233 | 31.7303 | 24.592 | 18.7186 | 17.9592 | 17.3141 | 18.0524 | 22.2492 | 49.9164 | 25.2557 | 18.7642 | 17.1715 | 16.3653 | 15.6879 | 15.9723 | 104.9864 | 136.3447 | 234.5263 | 487.8175 | 236.2338 | 518.56 |  |  |  | 98.831 | 202.5862 | 575.2372 | 571.3353 | 484.1506 | 538.9588 | 160.8721 | 374.9174 | 473.9006 | 132.9767 | 364.7814 | 529.3226 | 582.9175 | 497.0746 |  | 542.6067 | 455.947 | 441.9859 | 565.8253 |  | 72.3582 | 163.5397 | 77.4925 | 151.6717 | 283.775 | 362.99 | 424.7874 | 11.6707 | 96.0156 | 15.2881 | 171.5255 | 13.6966 | 43.7351 | 53.4488 | 65.5724 | 19.7073 |  |  | 5.0199 | -0.57752 | 1.9765 | -0.77737 | 6.1961 | 2.6786 | 14.5872 | -5.8505 | 0.68695 | 5.4639 | 19.2905 | -0.00029406 | -0.00026285 | -0.00045177 | 432.7826 | 178.1051 | 79.3501 | 30.333 | 17.5128 | 16.2832 | 16.4678 | 35.2865 | 23.6973 | 18.5205 | 17.5353 | 17.0684 | 16.8209 | 21.5359 | 219.3628 | 185.2474 | 153.677 | 99.3256 | 80.6874 | 215.692 | 137.3803 | 94.4715 | 103.4086 | 110.4799 | 269.5023 | 449.659 | 497.652 |  |  |  | 582.4142 | 560.3076 | 531.2886 | 640.4702 | 3.9815 | 3.6993 | 520.7413 |  |  | 510.3037 |  |  | 136.4206 | 309.3151 | 519.7764 | 128.9234 | 378.5409 | 476.6489 | 751.7592 | 658.4721 | 563.3581 | 546.6766 | 749.4688 |  | 554.3145 | 709.8833 | 506.9036 | 637.5505 | 579.2067 | 741.3519 |  | 691.1558 |  |  | 738.1295 | 727.0971 | 732.8972 | [6 empty] | 624.6073 |  |  | 621.0286 |  |  | 457.5038 | 537.8704 | 516.7637 | 278.5066 | 451.9822 | 520.7483 | 351.3541 | 490.4435 | 548.339 | 514.7206 | 538.9554 | 411.0204 | 498.7898 | 460.7388 | 532.4717 | 286.0793 | 456.4705 |  | 530.8879 | 496.1696 | 671.6031 | 365.4246 | 466.8411 | 509.8524 | 395.541 | 478.5007 | 497.9861 | 543.516 | 425.2747 | 500.9897 | 0.5279 | 17.1867 | 2.6255 | 0.054869 | -38.1875 | 3.1148 | 2007.26 | 0.26 | 4.4496 | -1.1067 | 2.0474 | -1.284 | 4.3752 | 2.8767 | 6.7132 | 21.1606 | 15.355 | 28.3067 | 2.83 | -0.20023 | 30.9267 | 28.7677
42810.4775 | 3234 | 31.7483 | 24.6072 | 18.7134 | 17.9609 | 17.3095 | 18.0545 | 22.2505 | 49.9281 | 25.2696 | 18.763 | 17.1716 | 16.372 | 15.6939 | 15.9689 | 105.0101 | 136.4155 | 234.633 | 487.3271 | 236.2661 | 518.4426 |  |  |  | 98.8234 | 202.5594 | 575.2571 | 571.2411 | 484.4577 | 539.7687 | 149.8672 | 374.0425 | 472.8277 | 128.7861 | 370.0243 | 529.4858 | 589.4365 | 497.8457 |  | 534.6754 | 452.6544 | 439.4341 | 565.7842 |  | 71.9374 | 162.8502 | 77.2304 | 151.2995 | 283.6257 | 363.3514 | 424.2511 | 12.1496 | 95.898 | 14.7044 | 171.3687 | 13.6851 | 43.7634 | 53.4615 | 65.542 | 19.6879 |  |  | 4.9779 | -0.39813 | 2.3931 | -0.022998 | 5.9661 | 3.3265 | 14.5287 | -6.3065 | 0.8331 | 5.3774 | 19.6688 | -0.00034006 | -0.00032691 | -0.00042548 | 432.7435 | 178.1306 | 79.4079 | 30.3543 | 17.5103 | 16.2796 | 16.4629 | 35.2928 | 23.6987 | 18.5198 | 17.5286 | 17.0639 | 16.8125 | 21.5315 | 211.0921 | 172.0082 | 143.9723 | 96.3286 | 79.4187 | 215.1347 | 137.1255 | 94.4636 | 103.4308 | 110.5072 | 269.4587 | 449.7396 | 497.573 |  |  |  | 582.1944 | 558.5207 | 529.0583 | 639.7545 | 4.0604 | 2.0147 | 524.1027 |  |  | 508.6118 |  |  | 128.0435 | 306.9247 | 529.0303 | 138.3458 | 376.6149 | 473.7106 | 754.1095 | 658.3144 | 565.8483 | 551.5624 | 749.6932 |  | 554.0616 | 710.6374 | 506.7359 | 635.6213 | 579.1394 | 741.7795 |  | 691.0896 |  |  | 737.6527 | 727.2057 | 732.8124 | [6 empty] | 624.8369 |  |  | 621.5113 |  |  | 458.1006 | 537.8297 | 517.7126 | 277.8271 | 451.6353 | 520.4546 | 351.2253 | 490.6673 | 548.3415 | 514.6084 | 539.0391 | 410.8033 | 498.4809 | 460.966 | 532.4683 | 286.3497 | 456.6698 |  | 528.6367 | 495.9212 | 671.4778 | 363.532 | 466.5069 | 509.8375 | 395.3241 | 478.1925 | 498.1265 | 542.6247 | 424.5962 | 501.1123 | 0.2313 | 17.1912 | 2.621 | 0.054891 | -38.2144 | 3.1148 | 2004.66 | 0.37 | 4.4331 | -0.91816 | 2.2511 | -0.22068 | 4.2945 | 3.2067 | 6.7016 | 21.1149 | 15.3113 | 28.349 | 3.6723 | 0.84576 | 32.0472 | 28.7503
42810.4775 | 3235 | 31.7712 | 24.633 | 18.7227 | 17.9685 | 17.3191 | 18.068 | 22.2542 | 49.9307 | 25.2688 | 18.7638 | 17.1743 | 16.3702 | 15.6987 | 15.9816 | 105.029 | 136.487 | 234.7416 | 486.7983 | 236.2937 | 518.0157 |  |  |  | 98.814 | 202.5446 | 575.2321 | 571.5368 | 486.3331 | 539.4728 | 150.8998 | 376.3053 | 475.2827 | 137.2416 | 385.6848 | 528.4242 | 591.0527 | 496.0549 |  | 578.8587 | 456.2544 | 444.5335 | 570.1326 |  | 72.0507 | 162.7547 | 77.1222 | 152.6696 | 284.5562 | 362.95 | 423.8972 | 12.6727 | 95.7859 | 15.0969 | 171.2754 | 13.6813 | 43.7967 | 53.4771 | 65.5343 | 19.6445 |  |  | 4.165 | -0.99741 | 2.1789 | -0.10119 | 6.1593 | 3.801 | 15.6774 | -6.2408 | 0.42094 | 5.1764 | 19.2716 | -0.00031213 | -0.00028092 | -0.00041727 | 432.6873 | 178.1614 | 79.4716 | 30.3752 | 17.5143 | 16.2774 | 16.4654 | 35.3051 | 23.7109 | 18.5269 | 17.5305 | 17.0632 | 16.8113 | 21.5368 | 203.2697 | 161.9651 | 131.0934 | 89.9797 | 76.1342 | 214.6084 | 136.7249 | 94.4524 | 103.4529 | 110.525 | 269.4104 | 449.8257 | 497.4434 |  |  |  | 582.1826 | 557.8805 | 526.8451 | 638.0225 | 3.9347 | 2.6098 | 518.6648 |  |  | 511.7421 |  |  | 116.2406 | 298.2834 | 522.6893 | 130.5012 | 374.0918 | 472.5535 | 757.5788 | 656.6921 | 565.0856 | 548.5575 | 749.9432 |  | 553.9123 | 710.7639 | 506.5902 | 636.8117 | 579.1047 | 741.3938 |  | 690.8422 |  |  | 737.8562 | 727.291 | 732.9716 | [6 empty] | 621.7627 |  |  | 618.2358 |  |  | 459.0788 | 537.2691 | 517.1205 | 277.5406 | 451.1253 | 520.2433 | 350.5704 | 490.3017 | 548.4833 | 514.3898 | 538.7997 | 410.6208 | 498.4059 | 460.8328 | 532.8018 | 286.1026 | 456.9082 |  | 528.1315 | 496.0518 | 671.3683 | 362.9216 | 466.3467 | 509.6562 | 395.2761 | 478.0952 | 497.2603 | 542.0016 | 424.4418 | 500.9664 | 0.31393 | 17.1997 | 2.6161 | 0.05526 | -38.2898 | 3.1147 | 2036.41 | 0.28 | 4.0543 | -1.4531 | 2.1477 | -0.46285 | 4.3621 | 3.4267 | 6.9593 | 21.0846 | 15.2881 | 28.3101 | 4.4691 | 2.226 | 32.2072 | 28.7964
42810.4775 | 3236 | 31.7761 | 24.6462 | 18.7165 | 17.9704 | 17.3137 | 18.0637 | 22.2428 | 49.9296 | 25.2771 | 18.776 | 17.1727 | 16.373 | 15.696 | 15.9743 | 105.0442 | 136.5564 | 234.8577 | 486.2758 | 236.3503 | 517.8668 |  |  |  | 98.8195 | 202.6452 | 575.3651 | 572.6374 | 486.2028 | 538.6943 | 133.1549 | 375.8331 | 468.6309 | 143.3114 | 370.7569 | 529.2038 | 608.2552 | 495.903 |  | 550.8456 | 458.5296 | 443.7418 | 572.1928 |  | 72.123 | 162.6105 | 77.0786 | 153.4383 | 284.3368 | 362.7158 | 423.8561 | 12.8838 | 95.6899 | 15.884 | 171.0627 | 13.7047 | 43.8284 | 53.5006 | 65.5056 | 19.6181 |  |  | 4.9036 | -0.35213 | 2.127 | -0.065054 | 6.2684 | 3.7359 | 15.0235 | -6.3321 | 0.46511 | 5.1114 | 19.1872 | -0.00029899 | -0.00030227 | -0.00048955 | 432.6083 | 178.1917 | 79.529 | 30.4034 | 17.5186 | 16.2805 | 16.4713 | 35.3181 | 23.7196 | 18.5266 | 17.5359 | 17.0688 | 16.8225 | 21.5426 | 199.9204 | 162.0143 | 123.2047 | 88.617 | 73.9743 | 214.1484 | 136.3286 | 94.4553 | 103.4808 | 110.5619 | 269.3727 | 449.9311 | 497.3805 |  |  |  | 582.1562 | 557.4072 | 526.383 | 636.7069 | 4.9848 | 4.1767 | 514.6344 |  |  | 511.7632 |  |  | 117.0461 | 282.9094 | 511.5528 | 130.6336 | 371.6286 | 484.4782 | 752.6099 | 647.2704 | 561.2968 | 540.0252 | 750.7454 |  | 553.7603 | 711.7601 | 506.3834 | 636.3325 | 579.2304 | 741.2016 |  | 690.7835 |  |  | 739.0802 | 728.4763 | 733.5832 | [6 empty] | 620.7558 |  |  | 616.3609 |  |  | 458.762 | 537.3599 | 517.0336 | 278.056 | 450.8204 | 520.001 | 349.4159 | 489.3623 | 548.2943 | 514.059 | 538.4153 | 410.7132 | 498.4641 | 460.3754 | 532.5154 | 285.8413 | 456.8628 |  | 527.6391 | 496.2526 | 671.1869 | 362.7281 | 465.7838 | 508.8353 | 395.6966 | 477.9184 | 495.8653 | 541.872 | 424.2225 | 500.6551 | 0.46435 | 17.2058 | 2.6114 | 0.05589 | -38.2806 | 3.1148 | 2041.19 | 0.21 | 4.3971 | -0.86326 | 2.1216 | -0.37105 | 4.3997 | 3.3966 | 6.8114 | 21.0386 | 15.2325 | 28.3445 | 4.778 | 3.0523 | 35.2222 | 28.8285
42810.4775 | 3237 | 31.8021 | 24.6651 | 18.7203 | 17.9717 | 17.3256 | 18.0747 | 22.2436 | 49.9397 | 25.2937 | 18.7835 | 17.1859 | 16.3764 | 15.7063 | 15.9857 | 105.0658 | 136.6272 | 234.9695 | 485.7446 | 236.395 | 517.8412 |  |  |  | 98.8026 | 202.8793 | 575.4005 | 572.6018 | 485.6333 | 538.3362 | 133.4409 | 356.3562 | 476.8787 | 129.962 | 368.0424 | 531.7167 | 592.4614 | 496.1889 |  | 539.78 | 453.1871 | 442.5296 | 573.6234 |  | 71.7758 | 162.4127 | 76.9993 | 153.2002 | 283.5151 | 362.1244 | 424.0252 | 12.7757 | 95.6107 | 16.4308 | 170.8712 | 13.7132 | 43.8465 | 53.5151 | 65.4949 | 19.5814 |  |  | 4.1788 | -0.3679 | 2.4371 | 0.14259 | 6.3663 | 3.5782 | 15.4165 | -6.4406 | 0.76771 | 5.4964 | 19.2905 | -0.00030063 | -0.0003417 | -0.00046491 | 432.5219 | 178.2155 | 79.5827 | 30.429 | 17.5142 | 16.2769 | 16.4621 | 35.3309 | 23.7163 | 18.5276 | 17.5298 | 17.0644 | 16.8205 | 21.5439 | 203.3935 | 163.9105 | 130.6365 | 87.5029 | 75.1036 | 213.7129 | 136.1335 | 94.4495 | 103.5173 | 110.5931 | 269.3386 | 450.0772 | 497.1915 |  |  |  | 582.0308 | 556.8454 | 524.734 | 636.7567 | 5.0142 | 5.0617 | 516.9137 |  |  | 506.6337 |  |  | 118.5452 | 283.8355 | 524.189 | 130.7806 | 362.4622 | 495.3214 | 741.8973 | 643.1734 | 559.9275 | 536.0995 | 751.1654 |  | 553.6246 | 712.5969 | 506.2797 | 634.3077 | 579.2954 | 740.3304 |  | 690.4745 |  |  | 739.8184 | 729.078 | 734.2431 | [6 empty] | 622.2368 |  |  | 616.054 |  |  | 459.4601 | 537.4827 | 517.0726 | 278.3432 | 450.3332 | 519.9912 | 348.5829 | 488.9033 | 548.0635 | 513.8659 | 538.7013 | 410.5855 | 498.4262 | 460.4515 | 531.7751 | 287.211 | 456.513 |  | 528.3497 | 495.5731 | 670.9387 | 362.084 | 465.421 | 508.3352 | 395.7387 | 477.8939 | 495.4169 | 541.7736 | 424.3165 | 500.2327 | 0.70201 | 17.2113 | 2.6066 | 0.056215 | -38.2209 | 3.1147 | 2013.47 | 0.36 | 4.0582 | -0.88218 | 2.2705 | 0.54922 | 4.4319 | 3.3226 | 6.8967 | 21.0058 | 15.1952 | 28.4117 | 4.3323 | 2.2018 | 32.3561 | 28.8058
42810.4775 | 3238 | 31.819 | 24.6886 | 18.7424 | 17.9754 | 17.3295 | 18.0795 | 22.2604 | 49.9456 | 25.2963 | 18.7957 | 17.1856 | 16.3832 | 15.7106 | 15.9837 | 105.0762 | 136.715 | 235.0769 | 485.2378 | 236.4412 | 517.8413 |  |  |  | 98.8005 | 203.3984 | 575.5885 | 572.8242 | 485.9278 | 538.468 | 116.0996 | 340.9868 | 476.4768 | 121.0821 | 361.172 | 531.9866 | 595.0104 | 497.466 |  | 535.3696 | 450.0142 | 436.9348 | 572.2269 |  | 71.2899 | 162.2734 | 76.8496 | 152.8215 | 283.148 | 361.9047 | 424.5856 | 12.6949 | 95.5237 | 16.575 | 170.8297 | 13.7102 | 43.8422 | 53.5402 | 65.4826 | 19.5444 |  |  | 4.1992 | -0.62877 | 2.8189 | 0.32133 | 6.8789 | 3.7983 | 14.7311 | -6.7389 | 0.67333 | 5.6076 | 19.3022 | -0.00026449 | -0.00033348 | -0.00046819 | 432.4386 | 178.2511 | 79.6473 | 30.4508 | 17.519 | 16.2754 | 16.4662 | 35.3427 | 23.7285 | 18.5292 | 17.5342 | 17.0624 | 16.815 | 21.552 | 206.7014 | 168.5789 | 139.5363 | 90.8925 | 76.8937 | 213.3674 | 135.9767 | 94.4443 | 103.5422 | 110.6149 | 269.2929 | 450.1521 | 496.9498 |  |  |  | 581.857 | 556.4812 | 524.6058 | 636.8828 | 7.7876 | 4.8242 | 512.6444 |  |  | 505.5401 |  |  | 115.7454 | 282.306 | 519.2179 | 125.5696 | 359.6749 | 499.0248 | 746.4709 | 653.6643 | 564.7233 | 536.4445 | 751.4913 |  | 553.3668 | 714.2672 | 506.1628 | 635.0339 | 579.0829 | 740.5021 |  | 690.8193 |  |  | 739.3026 | 728.8311 | 733.8933 | [6 empty] | 626.0696 |  |  | 619.1444 |  |  | 460.2614 | 537.6974 | 516.8 | 278.1575 | 450.0859 | 520.0289 | 348.3883 | 488.9316 | 547.8027 | 513.5968 | 538.7019 | 410.2578 | 498.0358 | 461.2059 | 531.9991 | 288.1885 | 456.2028 |  | 528.6456 | 495.6096 | 670.7073 | 362.685 | 465.721 | 508.5443 | 394.2653 | 477.8734 | 494.0594 | 540.8465 | 425.533 | 500.1231 | 0.45106 | 17.2174 | 2.6025 | 0.055948 | -38.1816 | 3.1147 | 2023.79 | 0.23 | 4.0684 | -1.1531 | 2.4415 | 0.82433 | 4.6061 | 3.4227 | 6.7405 | 20.9565 | 15.133 | 28.3558 | 3.9174 | 1.1931 | 32.8423 | 28.7728
42810.4775 | 3239 | 31.8264 | 24.7121 | 18.7459 | 17.9723 | 17.3289 | 18.0785 | 22.255 | 49.9535 | 25.3043 | 18.7961 | 17.1855 | 16.3803 | 15.7071 | 15.9834 | 105.0944 | 136.7867 | 235.1803 | 484.7732 | 236.484 | 517.2469 |  |  |  | 98.7986 | 203.1626 | 574.9785 | 572.4524 | 485.6851 | 538.5061 | 140.5369 | 346.4934 | 475.2465 | 130.8262 | 365.1174 | 532.1723 | 597.0748 | 496.6526 |  | 553.616 | 454.375 | 437.4638 | 571.018 |  | 70.8852 | 162.1434 | 76.7718 | 153.2111 | 283.3235 | 362.6676 | 424.7479 | 12.6173 | 95.3937 | 16.4507 | 170.7939 | 13.6876 | 43.8446 | 53.5758 | 65.4929 | 19.5309 |  |  | 4.9279 | -0.73785 | 2.8905 | 0.36799 | 6.7041 | 4.2603 | 15.6136 | -6.9137 | 0.37987 | 5.3015 | 19.3115 | -0.00034006 | -0.00027599 | -0.00043862 | 432.3682 | 178.2819 | 79.7102 | 30.4774 | 17.5204 | 16.2758 | 16.4671 | 35.3574 | 23.7325 | 18.5401 | 17.5429 | 17.0595 | 16.8178 | 21.5492 | 218.3478 | 175.8441 | 147.0677 | 94.9871 | 81.7049 | 213.2915 | 135.8328 | 94.4398 | 103.5599 | 110.6523 | 269.2536 | 450.1936 | 496.8956 |  |  |  | 581.7145 | 555.6306 | 524.6094 | 637.025 | 8.564 | 3.8724 | 508.7934 |  |  | 509.9821 |  |  | 126.1163 | 288.0935 | 525.3031 | 133.5442 | 369.5615 | 486.6878 | 753.0134 | 653.5126 | 558.6579 | 532.6959 | 752.361 |  | 553.0447 | 715.4612 | 505.9815 | 635.2016 | 578.9414 | 741.7563 |  | 691.7191 |  |  | 740.7771 | 730.0623 | 734.619 | [6 empty] | 625.0114 |  |  | 620.3106 |  |  | 459.1071 | 537.8188 | 516.3735 | 277.4726 | 450.628 | 519.8244 | 347.8734 | 487.517 | 547.4063 | 513.7413 | 538.6974 | 410.3088 | 497.7384 | 460.9519 | 532.0284 | 287.8418 | 455.9626 |  | 528.2094 | 496.0415 | 670.4581 | 362.7669 | 465.7953 | 509.2389 | 395.035 | 477.679 | 494.1367 | 540.8883 | 426.0041 | 499.9143 | 0.43334 | 17.2246 | 2.5973 | 0.056092 | -38.2206 | 3.1147 | 2001.26 | 0.33 | 4.4074 | -1.2489 | 2.472 | 0.88201 | 4.5499 | 3.627 | 6.9436 | 20.8822 | 15.0753 | 28.3274 | 2.6129 | 0.33805 | 33.2407 | 28.7447
42810.4775 | 3240 | 31.8329 | 24.7189 | 18.7322 | 17.9703 | 17.3288 | 18.0789 | 22.2483 | 49.9579 | 25.3152 | 18.788 | 17.182 | 16.37 | 15.6979 | 15.9797 | 105.1198 | 136.8704 | 235.2868 | 484.3198 | 236.5423 | 516.795 |  |  |  | 98.8014 | 202.7846 | 575.2184 | 573.4989 | 487.1953 | 539.4337 | 155.4547 | 364.7592 | 469.8293 | 117.4834 | 354.6481 | 534.1663 | 577.0774 | 496.305 |  | 559.6627 | 452.1302 | 438.2242 | 573.1882 |  | 70.8895 | 162.3866 | 76.4519 | 154.6587 | 283.8847 | 362.8901 | 424.856 | 12.415 | 95.3063 | 17.2868 | 170.7426 | 13.6688 | 43.8297 | 53.6136 | 65.5018 | 19.5178 |  |  | 5.4142 | -1.2984 | 2.5094 | 0.45604 | 6.2894 | 3.6439 | 14.7738 | -6.4208 | 0.87027 | 5.1922 | 19.6805 | -0.00032363 | -0.00023656 | -0.00047312 | 432.2836 | 178.3078 | 79.7728 | 30.5115 | 17.5236 | 16.2753 | 16.455 | 35.369 | 23.7323 | 18.5271 | 17.5293 | 17.0564 | 16.8144 | 21.5452 | 232.0879 | 177.332 | 148.0223 | 98.3136 | 81.8579 | 213.3235 | 135.6468 | 94.4264 | 103.5678 | 110.6742 | 269.1988 | 450.258 | 496.9113 |  |  |  | 581.5979 | 555.7725 | 528.3485 | 638.1107 | 6.649 | 4.7299 | 508.461 |  |  | 511.9156 |  |  | 122.2307 | 286.7822 | 524.1871 | 129.6755 | 368.9058 | 492.3685 | 750.0901 | 648.3868 | 550.2758 | 532.3381 | 752.8893 |  | 552.8421 | 716.3081 | 505.8432 | 635.2651 | 578.7789 | 743.2833 |  | 692.1686 |  |  | 742.2015 | 730.5575 | 735.3708 | [6 empty] | 622.3924 |  |  | 619.7435 |  |  | 458.6337 | 538.4198 | 515.5688 | 277.5182 | 450.2298 | 519.5588 | 347.3239 | 487.6088 | 545.4212 | 512.9361 | 538.2122 | 410.623 | 497.6054 | 460.7174 | 531.7622 | 287.5241 | 455.678 |  | 528.1424 | 495.2868 | 670.2959 | 361.4344 | 465.6486 | 509.2648 | 395.6411 | 477.6198 | 495.1986 | 540.9518 | 424.7588 | 499.8507 | 0.44355 | 17.2306 | 2.5929 | 0.05534 | -38.1772 | 3.1147 | 1994.62 | 0.36 | 4.6224 | -1.6572 | 2.3039 | 0.98215 | 4.4077 | 3.355 | 6.7555 | 20.836 | 15.0331 | 28.2983 | 1.0906 | 0.20842 | 29.7375 | 28.6948
42810.4775 | 3241 | 31.8501 | 24.7358 | 18.7379 | 17.9682 | 17.3286 | 18.077 | 22.2496 | 49.9647 | 25.32 | 18.7952 | 17.1851 | 16.3703 | 15.6985 | 15.9901 | 105.128 | 136.9455 | 235.3919 | 483.8943 | 236.5723 | 516.8303 |  |  |  | 98.7907 | 202.7671 | 574.9811 | 572.1434 | 485.895 | 539.4425 | 141.3057 | 374.6335 | 457.6081 | 135.9184 | 350.7284 | 538.2735 | 567.7917 | 500.0377 |  | 556.4517 | 452.6344 | 437.0736 | 574.2806 |  | 70.6449 | 162.4848 | 76.2809 | 154.6582 | 281.7403 | 361.6395 | 424.7637 | 12.0068 | 95.2354 | 17.9211 | 170.6295 | 13.6622 | 43.8286 | 53.6348 | 65.5163 | 19.5194 |  |  | 4.5139 | -1.2248 | 1.9206 | -0.12748 | 6.3065 | 3.4987 | 15.475 | -6.5096 | 0.58362 | 4.4839 | 19.4431 | -0.00026285 | -0.00028584 | -0.00045669 | 432.2181 | 178.342 | 79.8387 | 30.5355 | 17.5332 | 16.2822 | 16.4639 | 35.3809 | 23.7492 | 18.5361 | 17.5371 | 17.066 | 16.8188 | 21.5541 | 241.4835 | 181.1507 | 151.8637 | 99.0491 | 82.373 | 213.2901 | 135.5649 | 94.4069 | 103.5857 | 110.695 | 269.1462 | 450.357 | 496.8625 |  |  |  | 581.5741 | 555.6641 | 528.2331 | 638.4318 | 7.851 | 4.7615 | 507.6238 |  |  | 511.2311 |  |  | 113.233 | 278.8429 | 508.494 | 126.5826 | 370.0618 | 493.1416 | 750.8116 | 640.5212 | 547.4905 | 528.6412 | 753.5062 |  | 552.7597 | 717.7134 | 505.6481 | 634.9329 | 578.6322 | 744.3583 |  | 692.8511 |  |  | 743.1572 | 731.094 | 736.0004 | [6 empty] | 620.0724 |  |  | 619.5082 |  |  | 457.394 | 537.9926 | 514.5785 | 277.4787 | 449.4556 | 519.49 | 347.1301 | 487.1932 | 539.4037 | 512.3272 | 538.3796 | 410.6962 | 497.6313 | 460.2048 | 531.8254 | 285.91 | 454.9926 |  | 529.8615 | 494.3541 | 670.1837 | 360.4576 | 465.2894 | 509.5401 | 395.3928 | 477.5051 | 495.7255 | 541.1598 | 423.9098 | 499.6089 | 0.40406 | 17.2369 | 2.5897 | 0.056939 | -38.2308 | 3.1147 | 2014.67 | 0.29 | 4.2207 | -1.6097 | 2.0158 | -0.51934 | 4.4094 | 3.2842 | 6.9071 | 20.806 | 14.9678 | 28.2829 | 0.04208 | -0.22876 | 28.1759 | 28.6819
42810.4776 | 3242 | 31.8661 | 24.765 | 18.739 | 17.9735 | 17.3284 | 18.0878 | 22.2551 | 49.9783 | 25.3264 | 18.8011 | 17.1847 | 16.3798 | 15.7009 | 15.9967 | 105.1512 | 137.0209 | 235.4931 | 483.4751 | 236.5963 | 516.7887 |  |  |  | 98.7916 | 202.8684 | 574.5235 | 570.431 | 483.2783 | 538.4335 | 133.4327 | 363.1141 | 448.7299 | 155.3696 | 371.3214 | 532.7524 | 560.1971 | 506.9568 |  | 584.3156 | 453.4299 | 438.1803 | 575.4494 |  | 70.5896 | 162.3938 | 76.3189 | 154.5264 | 280.4364 | 360.9701 | 424.9857 | 11.5831 | 95.1716 | 18.4242 | 170.447 | 13.6571 | 43.8453 | 53.6472 | 65.5166 | 19.5122 |  |  | 4.7466 | -0.6544 | 2.1151 | -0.091338 | 6.0929 | 3.4369 | 15.3396 | -6.2428 | 0.635 | 5.4271 | 19.3567 | -0.00031377 | -0.00028256 | -0.00043205 | 432.187 | 178.3721 | 79.8944 | 30.5597 | 17.5298 | 16.2776 | 16.4616 | 35.3846 | 23.757 | 18.5372 | 17.5282 | 17.0627 | 16.8162 | 21.5565 | 248.1478 | 187.7795 | 155.508 | 96.2552 | 81.1457 | 213.3503 | 135.4661 | 94.4107 | 103.6129 | 110.7229 | 269.1129 | 450.4743 | 496.7528 |  |  |  | 581.4319 | 556.5774 | 530.6265 | 638.6205 | 4.6771 | 4.622 | 497.1214 |  |  | 501.9904 |  |  | 110.0308 | 277.0382 | 503.794 | 122.5432 | 362.5188 | 493.1054 | 744.3153 | 628.1033 | 537.608 | 526.2849 | 754.5243 |  | 552.6567 | 718.759 | 505.4801 | 633.481 | 578.4617 | 744.6999 |  | 693.1364 |  |  | 744.4904 | 732.0917 | 736.8718 | [6 empty] | 618.818 |  |  | 616.8763 |  |  | 456.9903 | 537.2619 | 514.766 | 277.2577 | 449.0118 | 519.5534 | 347.072 | 486.561 | 539.7436 | 512.5832 | 538.6637 | 410.6332 | 497.614 | 459.9898 | 531.7413 | 285.842 | 454.9173 |  | 530.7815 | 494.1989 | 670.0284 | 360.0214 | 465.1653 | 509.9363 | 395.8299 | 477.3017 | 496.272 | 540.7008 | 422.5232 | 499.4093 | 0.44355 | 17.2442 | 2.5871 | 0.056353 | -38.2272 | 3.1147 | 1996.25 | 0.26 | 4.3254 | -1.1765 | 2.1152 | -0.43955 | 4.3318 | 3.2534 | 6.8732 | 20.7618 | 14.9161 | 28.2946 | -0.69013 | -0.6462 | 26.9219 | 28.6525
42810.4776 | 3243 | 31.8755 | 24.7665 | 18.754 | 17.9729 | 17.3243 | 18.0865 | 22.2581 | 49.9808 | 25.3394 | 18.8056 | 17.189 | 16.3728 | 15.7085 | 15.9875 | 105.1775 | 137.096 | 235.5925 | 483.0386 | 236.6415 | 516.6535 |  |  |  | 98.7836 | 203.0494 | 574.4217 | 569.9908 | 482.6495 | 537.4913 | 121.2954 | 352.9349 | 462.2783 | 126.5362 | 374.336 | 527.968 | 592.3867 | 495.3893 |  | 578.1376 | 452.197 | 436.2746 | 576.0608 |  | 70.4277 | 162.0679 | 76.2342 | 154.995 | 280.6632 | 361.498 | 425.0174 | 11.9413 | 95.1282 | 18.0807 | 170.3201 | 13.6541 | 43.8499 | 53.6436 | 65.5246 | 19.5086 |  |  | 4.9246 | -0.54532 | 2.3438 | 0.17151 | 5.9917 | 3.4514 | 15.1182 | -6.3354 | 0.64784 | 5.5868 | 18.8637 | -0.00033677 | -0.00028092 | -0.0004222 | 432.1661 | 178.4053 | 79.9567 | 30.5847 | 17.5217 | 16.2822 | 16.4595 | 35.4001 | 23.7657 | 18.5441 | 17.5312 | 17.0642 | 16.8205 | 21.5581 | 241.4667 | 191.326 | 155.9299 | 96.2175 | 84.3536 | 213.2337 | 135.3685 | 94.3956 | 103.6387 | 110.7531 | 269.074 | 450.639 | 496.5419 |  |  |  | 581.2147 | 556.6531 | 530.7339 | 638.728 | 7.2383 | 4.8539 | 488.8923 |  |  | 493.7403 |  |  | 107.4819 | 274.0059 | 506.8255 | 120.3118 | 353.6792 | 507.7892 | 743.3994 | 630.4456 | 542.7009 | 527.2204 | 755.1088 |  | 552.5043 | 720.1739 | 505.3155 | 632.8737 | 578.3711 | 744.475 |  | 693.4403 |  |  | 744.2757 | 732.0975 | 736.4942 | [6 empty] | 619.3735 |  |  | 615.9651 |  |  | 457.6508 | 537.0543 | 513.8405 | 276.4581 | 449.2483 | 519.5313 | 347.3905 | 485.9118 | 540.0006 | 512.4394 | 538.5312 | 410.6313 | 497.5704 | 459.7999 | 531.8334 | 285.5218 | 454.8575 |  | 531.4628 | 493.4249 | 669.8323 | 360.6949 | 465.0422 | 509.5565 | 395.9357 | 477.0681 | 497.3239 | 540.4368 | 421.5591 | 499.0883 | 0.58183 | 17.2508 | 2.5825 | 0.057721 | -38.1996 | 3.1147 | 2017.47 | 0.33 | 4.4032 | -1.0736 | 2.2258 | 0.60209 | 4.2974 | 3.2616 | 6.8263 | 20.7218 | 14.8546 | 28.2962 | 0.03621 | -0.70543 | 32.2753 | 28.6128
42810.4776 | 3244 | 31.8752 | 24.7773 | 18.7394 | 17.9661 | 17.3236 | 18.0804 | 22.2554 | 49.9831 | 25.3386 | 18.8058 | 17.1756 | 16.3755 | 15.7006 | 15.9962 | 105.1951 | 137.1824 | 235.6977 | 482.5754 | 236.6827 | 516.5529 |  |  |  | 98.7771 | 202.9917 | 574.024 | 569.13 | 481.2474 | 536.7932 | 116.0925 | 355.677 | 462.0648 | 117.5127 | 345.4373 | 536.0414 | 586.8833 | 492.6902 |  | 538.8747 | 451.4165 | 438.2052 | 573.5587 |  | 70.4847 | 161.7632 | 76.0466 | 154.9633 | 281.4254 | 361.7418 | 424.9532 | 12.3251 | 95.0357 | 17.4967 | 170.2977 | 13.6628 | 43.8876 | 53.6494 | 65.5357 | 19.5167 |  |  | 3.96 | -0.99084 | 2.0547 | -0.013142 | 6.3696 | 4.052 | 14.9887 | -6.3919 | 0.95356 | 5.5681 | 19.2466 | -0.00029077 | -0.00030884 | -0.00045998 | 432.1655 | 178.4273 | 80.0109 | 30.6134 | 17.5324 | 16.2862 | 16.4642 | 35.4189 | 23.7799 | 18.5443 | 17.5313 | 17.0669 | 16.8273 | 21.5607 | 237.2299 | 187.0017 | 156.1551 | 96.8516 | 85.3564 | 213.081 | 135.295 | 94.4007 | 103.6729 | 110.7912 | 269.0373 | 450.8594 | 496.2839 |  |  |  | 580.9565 | 556.656 | 531.1552 | 638.6613 | 5.2324 | 3.6844 | 484.55 |  |  | 502.0294 |  |  | 109.8715 | 270.2681 | 509.695 | 125.7931 | 357.7885 | 496.413 | 745.066 | 636.5355 | 553.1945 | 535.381 | 755.7887 |  | 552.4676 | 720.234 | 505.1061 | 633.5421 | 578.331 | 744.1161 |  | 693.18 |  |  | 744.4612 | 732.8242 | 737.0718 | [6 empty] | 619.2102 |  |  | 614.5114 |  |  | 457.2246 | 536.9793 | 513.2138 | 275.9718 | 449.3911 | 519.4675 | 347.7804 | 485.0116 | 539.6381 | 512.2045 | 537.7765 | 410.7202 | 497.5225 | 459.5345 | 531.8223 | 284.6238 | 454.4904 |  | 531.7856 | 492.8812 | 669.6095 | 360.8566 | 464.3414 | 508.7398 | 395.0331 | 476.8164 | 498.4718 | 539.4885 | 422.1434 | 498.6626 | 0.28157 | 17.2563 | 2.5789 | 0.05657 | -38.1944 | 3.1147 | 2020.73 | 0.37 | 3.9468 | -1.4467 | 2.0832 | -0.16661 | 4.4317 | 3.5347 | 6.7983 | 20.6972 | 14.8247 | 28.2709 | 0.48602 | -0.73976 | 31.3903 | 28.571
42810.4776 | 3245 | 31.8991 | 24.7971 | 18.7458 | 17.9756 | 17.3295 | 18.082 | 22.2578 | 49.9877 | 25.3478 | 18.8068 | 17.1863 | 16.3837 | 15.7103 | 16.0008 | 105.2117 | 137.268 | 235.7938 | 482.1277 | 236.7182 | 516.407 |  |  |  | 98.7749 | 203.0146 | 573.0559 | 567.7646 | 478.8174 | 534.8067 | 122.3664 | 353.343 | 462.8157 | 128.8848 | 368.675 | 529.8359 | 577.8413 | 493.9828 |  | 540.6149 | 443.1939 | 430.5005 | 577.8166 |  | 70.3373 | 161.6682 | 75.9733 | 154.1649 | 281.0312 | 361.0837 | 424.7627 | 12.1725 | 94.9202 | 17.5612 | 170.3399 | 13.6536 | 43.9217 | 53.6399 | 65.5385 | 19.5051 |  |  | 5.3268 | -1.0901 | 2.0356 | 0.041398 | 6.2999 | 3.5013 | 15.0623 | -6.2664 | 0.065012 | 5.5862 | 19.3193 | -0.00035813 | -0.00028256 | -0.00044848 | 432.1761 | 178.4525 | 80.0657 | 30.6291 | 17.5343 | 16.2802 | 16.46 | 35.4251 | 23.7795 | 18.5419 | 17.5387 | 17.0677 | 16.8239 | 21.5661 | 226.9137 | 175.0908 | 147.3656 | 99.4538 | 87.2508 | 212.7037 | 135.1019 | 94.3909 | 103.6959 | 110.82 | 268.9979 | 451.0617 | 496.1296 |  |  |  | 580.8091 | 556.453 | 530.3279 | 637.4081 | 4.1163 | 3.9908 | 495.092 |  |  | 503.5939 |  |  | 116.0535 | 272.7562 | 509.8578 | 128.1304 | 355.2583 | 492.673 | 744.2463 | 630.2415 | 555.7237 | 540.6548 | 756.7015 |  | 552.3372 | 720.9268 | 504.9244 | 632.336 | 578.2265 | 743.273 |  | 693.2685 |  |  | 746.0578 | 734.1161 | 738.1176 | [6 empty] | 620.2545 |  |  | 613.9225 |  |  | 456.8655 | 536.7008 | 512.7073 | 276.176 | 449.2175 | 519.3187 | 347.1122 | 484.972 | 539.2026 | 512.0935 | 536.9774 | 410.2448 | 497.1831 | 459.136 | 531.9285 | 284.753 | 454.1844 |  | 530.1233 | 492.1384 | 669.3794 | 361.4076 | 463.8538 | 508.492 | 394.7302 | 476.4715 | 498.9686 | 539.3834 | 422.7726 | 498.235 | 0.56662 | 17.2456 | 2.575 | 0.056143 | -38.2887 | 3.1147 | 2012.07 | 0.38 | 4.5719 | -1.5172 | 2.0733 | 0.29567 | 4.4051 | 3.284 | 6.8114 | 20.6516 | 14.781 | 28.2869 | 1.5805 | 0.21242 | 29.7368 | 28.5809
42810.4776 | 3246 | 31.9166 | 24.8167 | 18.753 | 17.9768 | 17.3357 | 18.0938 | 22.261 | 50.0011 | 25.3531 | 18.814 | 17.1917 | 16.3895 | 15.7137 | 16.003 | 105.2266 | 137.3515 | 235.9014 | 481.6886 | 236.7569 | 516.0186 |  |  |  | 98.776 | 203.001 | 572.688 | 566.9936 | 476.0549 | 533.3194 | 125.457 | 338.9927 | 462.0327 | 129.6516 | 351.7435 | 531.0626 | 594.9942 | 494.7598 |  | 552.2548 | 443.2632 | 419.9047 | 573.2044 |  | 70.4179 | 161.356 | 75.9138 | 153.5802 | 280.9632 | 360.9538 | 424.5961 | 11.9051 | 94.8339 | 17.8387 | 170.2997 | 13.6734 | 43.9959 | 53.6552 | 65.5595 | 19.4949 |  |  | 5.2039 | -0.94156 | 2.3267 | 0.16034 | 6.3578 | 3.8417 | 15.268 | -6.2592 | 0.5844 | 6.1037 | 18.9573 | -0.00021192 | -0.0002727 | -0.00041234 | 432.1736 | 178.4882 | 80.1223 | 30.6549 | 17.5358 | 16.2792 | 16.4575 | 35.4371 | 23.7828 | 18.5408 | 17.5301 | 17.0519 | 16.8301 | 21.5656 | 224.3602 | 176.3062 | 145.674 | 101.104 | 85.5207 | 212.306 | 134.9362 | 94.3875 | 103.7193 | 110.8522 | 268.9669 | 451.2309 | 496.075 |  |  |  | 580.6633 | 556.7907 | 533.9484 | 637.4224 | 4.5014 | 3.4228 | 505.3291 |  |  | 506.1358 |  |  | 123.3022 | 276.2099 | 501.6246 | 125.1973 | 358.661 | 497.1693 | 751.2411 | 643.9206 | 562.4498 | 543.132 | 757.2413 |  | 552.2585 | 720.6873 | 504.728 | 632.6633 | 578.024 | 742.9613 |  | 693.5248 |  |  | 746.1773 | 734.0236 | 738.0661 | [6 empty] | 619.8036 |  |  | 612.4947 |  |  | 457.0559 | 536.4236 | 512.4061 | 277.0011 | 448.5734 | 518.9031 | 346.3176 | 485.2169 | 538.6901 | 511.7447 | 536.1514 | 410.0287 | 496.7744 | 458.6853 | 532.0558 | 285.6545 | 453.7588 |  | 528.9715 | 491.2695 | 669.1254 | 362.0118 | 463.3638 | 509.1079 | 394.5405 | 476.2472 | 498.5573 | 539.8989 | 422.628 | 497.777 | 0.47513 | 17.2669 | 2.5716 | 0.055781 | -38.2827 | 3.1146 | 2024.81 | 0.3 | 4.5147 | -1.4096 | 2.2158 | 0.58168 | 4.4249 | 3.4396 | 6.8571 | 20.6244 | 14.7612 | 28.2439 | 1.8097 | 0.3794 | 32.8123 | 28.5558
42810.4776 | 3247 | 31.9299 | 24.8326 | 18.7572 | 17.984 | 17.3308 | 18.0944 | 22.2573 | 50.0022 | 25.3666 | 18.8206 | 17.1953 | 16.392 | 15.713 | 16.0007 | 105.2495 | 137.4489 | 236.0101 | 481.1812 | 236.7851 | 515.527 |  |  |  | 98.7756 | 203.0008 | 572.4872 | 566.7745 | 475.7747 | 533.3318 | 159.036 | 346.451 | 463.4146 | 132.2521 | 354.0367 | 532.9373 | 598.4174 | 495.4823 |  | 535.7193 | 439.0946 | 429.4268 | 576.7214 |  | 70.5839 | 161.0446 | 75.6498 | 152.8674 | 280.6699 | 360.7228 | 424.1337 | 11.8891 | 94.7896 | 17.6668 | 170.1637 | 13.6726 | 44.0668 | 53.6787 | 65.5687 | 19.4689 |  |  | 4.7531 | -0.29758 | 2.0698 | -0.038114 | 6.1153 | 3.7714 | 14.8179 | -6.4176 | 0.60542 | 5.412 | 19.4357 | -0.0003532 | -0.00028749 | -0.00044848 | 432.187 | 178.5185 | 80.1855 | 30.6886 | 17.537 | 16.2826 | 16.4611 | 35.4387 | 23.7877 | 18.5465 | 17.5272 | 17.0646 | 16.8252 | 21.5696 | 218.8176 | 171.997 | 141.009 | 100.6725 | 84.2139 | 211.8747 | 134.7146 | 94.3747 | 103.7332 | 110.8658 | 268.9239 | 451.3486 | 496.0553 |  |  |  | 580.4973 | 557.7303 | 534.8304 | 638.2486 | 4.3801 | 4.1086 | 515.7078 |  |  | 513.2839 |  |  | 125.1236 | 287.9722 | 506.9686 | 123.0024 | 368.1102 | 480.5731 | 755.5203 | 649.2489 | 564.9737 | 542.4058 | 757.7933 |  | 552.1669 | 719.9705 | 504.4604 | 632.1939 | 577.9244 | 743.2644 |  | 693.8314 |  |  | 745.679 | 733.8105 | 737.9505 | [6 empty] | 620.0461 |  |  | 612.7426 |  |  | 456.9601 | 536.1344 | 512.466 | 277.0485 | 448.0312 | 518.3166 | 345.4703 | 485.0424 | 538.385 | 511.6433 | 535.518 | 409.7405 | 496.3413 | 458.3734 | 531.9056 | 285.9273 | 453.2091 |  | 527.6863 | 490.9251 | 668.8907 | 362.7089 | 462.539 | 509.6854 | 393.6157 | 475.915 | 497.6149 | 540.5402 | 422.494 | 497.5563 | 0.6581 | 17.2701 | 2.5678 | 0.054305 | -38.2339 | 3.1147 | 2035.58 | 0.23 | 4.3147 | -0.79216 | 2.0892 | -0.2835 | 4.3389 | 3.4074 | 6.754 | 20.5948 | 14.7451 | 28.2402 | 2.3665 | 0.86972 | 33.3207 | 28.5048
42810.4776 | 3248 | 31.9406 | 24.8448 | 18.7595 | 17.9805 | 17.3218 | 18.0852 | 22.2499 | 50.0047 | 25.3744 | 18.8241 | 17.1943 | 16.3837 | 15.7126 | 15.9951 | 105.2743 | 137.5452 | 236.1112 | 480.5893 | 236.8137 | 515.3094 |  |  |  | 98.7723 | 203.0537 | 572.4218 | 567.053 | 475.9456 | 533.5473 | 143.6425 | 369.3466 | 464.6896 | 125.4801 | 349.4402 | 542.0844 | 567.0345 | 496.2169 |  | 559.5992 | 446.0036 | 434.2304 | 579.5011 |  | 70.6325 | 160.907 | 75.4388 | 152.456 | 280.7638 | 360.8119 | 423.5008 | 11.4833 | 94.7567 | 17.0678 | 169.9758 | 13.6704 | 44.1052 | 53.6909 | 65.5573 | 19.4349 |  |  | 5.0495 | -0.45661 | 2.3379 | 0.18071 | 6.2566 | 3.7267 | 14.6786 | -6.528 | 0.65737 | 5.6298 | 19.3264 | -0.0003072 | -0.00032527 | -0.00042548 | 432.1667 | 178.5521 | 80.251 | 30.7155 | 17.5432 | 16.2827 | 16.4647 | 35.4671 | 23.8044 | 18.5516 | 17.5401 | 17.0678 | 16.8306 | 21.5793 | 212.6789 | 173.3254 | 138.3565 | 101.3244 | 87.0274 | 211.4535 | 134.4633 | 94.3715 | 103.757 | 110.8948 | 268.8909 | 451.5075 | 495.9736 |  |  |  | 580.326 | 556.8403 | 530.444 | 639.0061 | 5.7612 | 3.8903 | 515.2612 |  |  | 511.1551 |  |  | 120.5137 | 282.5678 | 498.0507 | 113.7987 | 364.7432 | 492.7855 | 746.523 | 638.3049 | 552.4908 | 531.4726 | 758.279 |  | 552.223 | 719.5782 | 504.3207 | 633.0456 | 577.8063 | 743.8004 |  | 693.7235 |  |  | 745.2963 | 733.7167 | 738.0042 | [6 empty] | 620.3253 |  |  | 613.5628 |  |  | 456.2562 | 535.2255 | 512.8707 | 276.9125 | 447.5441 | 517.8057 | 345.2103 | 484.904 | 538.2756 | 512.3534 | 535.45 | 409.5178 | 495.9338 | 458.0134 | 531.4754 | 285.0012 | 452.8165 |  | 525.9059 | 490.3875 | 668.6884 | 361.9072 | 461.9718 | 509.6335 | 393.0649 | 475.5175 | 495.7355 | 540.9396 | 421.8921 | 497.3017 | 0.53176 | 17.2741 | 2.5634 | 0.053856 | -38.2444 | 3.1146 | 2021.23 | 0.18 | 4.4478 | -0.9811 | 2.22 | 0.6172 | 4.389 | 3.3874 | 6.7226 | 20.5901 | 14.7373 | 28.1968 | 2.9909 | 1.1326 | 27.9078 | 28.4549
42810.4776 | 3249 | 31.9518 | 24.8589 | 18.76 | 17.9769 | 17.3337 | 18.0917 | 22.2529 | 50.0173 | 25.3814 | 18.825 | 17.1998 | 16.3834 | 15.7098 | 15.9986 | 105.2869 | 137.6343 | 236.2077 | 479.9917 | 236.8488 | 515.158 |  |  |  | 98.7616 | 202.9461 | 572.1371 | 567.3357 | 475.5463 | 532.0131 | 127.2307 | 373.1989 | 454.221 | 137.1228 | 355.786 | 546.0866 | 552.2028 | 504.9857 |  | 586.2595 | 452.0712 | 437.0491 | 576.0215 |  | 70.6933 | 160.6612 | 75.1999 | 152.5629 | 280.1512 | 360.7606 | 423.1233 | 11.1763 | 94.6281 | 16.6356 | 169.7193 | 13.66 | 44.157 | 53.7038 | 65.5507 | 19.4126 |  |  | 5.4957 | -0.54335 | 2.2019 | -0.067682 | 6.2658 | 3.617 | 14.9631 | -6.8184 | 0.066958 | 5.6455 | 19.1307 | -0.0003417 | -0.00027763 | -0.00047805 | 432.1686 | 178.5805 | 80.307 | 30.7428 | 17.5501 | 16.2843 | 16.4657 | 35.4739 | 23.8145 | 18.5536 | 17.5399 | 17.0743 | 16.8354 | 21.5877 | 217.6058 | 177.9664 | 144.0281 | 103.7236 | 88.3988 | 211.2405 | 134.2982 | 94.3741 | 103.7893 | 110.9302 | 268.8606 | 451.6689 | 495.7964 |  |  |  | 580.1882 | 556.3171 | 529.1811 | 638.4322 | 8.285 | 5.0268 | 502.0278 |  |  | 504.1688 |  |  | 108.1542 | 271.1708 | 487.8877 | 103.0584 | 358.534 | 511.7437 | 730.3706 | 622.1235 | 533.925 | 513.4695 | 758.7092 |  | 552.1506 | 719.2694 | 504.1629 | 632.2437 | 577.5323 | 744.2445 |  | 693.7132 |  |  | 744.7264 | 733.583 | 737.8753 | [6 empty] | 620.3501 |  |  | 612.947 |  |  | 455.7186 | 534.999 | 513.073 | 276.783 | 446.4575 | 517.476 | 344.9539 | 485.0641 | 537.9545 | 512.9851 | 535.3777 | 409.4725 | 495.7367 | 457.5812 | 530.9791 | 284.4171 | 452.4514 |  | 525.5925 | 489.6878 | 668.5292 | 362.2606 | 461.6038 | 509.3296 | 392.5004 | 475.1552 | 494.4224 | 539.5135 | 420.7899 | 497.2086 | 0.34821 | 17.2823 | 2.5593 | 0.05319 | -38.2726 | 3.1147 | 2033.61 | 0.32 | 4.6357 | -1.0699 | 2.1538 | -0.37762 | 4.3921 | 3.337 | 6.7872 | 20.5669 | 14.7246 | 28.1731 | 2.4143 | 0.4816 | 25.6496 | 28.4476
42810.4777 | 3250 | 31.9619 | 24.8739 | 18.7619 | 17.9851 | 17.3293 | 18.099 | 22.2639 | 50.0277 | 25.4 | 18.8322 | 17.1988 | 16.3963 | 15.7188 | 16.0062 | 105.308 | 137.7238 | 236.3151 | 479.4757 | 236.8942 | 514.956 |  |  |  | 98.7703 | 203.0879 | 572.0135 | 566.8551 | 475.7809 | 531.3611 | 116.2105 | 335.4143 | 469.6743 | 121.2183 | 379.0592 | 533.6418 | 580.0021 | 498.7727 |  | 562.8425 | 454.3436 | 439.8392 | 579.2976 |  | 70.8144 | 160.5701 | 75.16 | 152.052 | 278.6564 | 359.4641 | 422.9768 | 11.1767 | 94.5129 | 16.6224 | 169.5942 | 13.6434 | 44.2083 | 53.7416 | 65.571 | 19.4004 |  |  | 4.1617 | -0.80817 | 2.1559 | 0.10579 | 6.3039 | 3.9659 | 15.2759 | -6.8664 | 0.64842 | 5.5027 | 19.1792 | -0.00025627 | -0.00027434 | -0.0004107 | 432.1889 | 178.6095 | 80.3609 | 30.7738 | 17.546 | 16.2822 | 16.4672 | 35.4882 | 23.8177 | 18.5533 | 17.5406 | 17.0687 | 16.8341 | 21.5833 | 227.059 | 182.2984 | 151.9984 | 105.0751 | 88.8157 | 211.2266 | 134.1976 | 94.3553 | 103.8027 | 110.9492 | 268.8154 | 451.8065 | 495.7387 |  |  |  | 580.0301 | 556.5043 | 529.7304 | 638.1867 | 5.8526 | 4.4099 | 488.6798 |  |  | 501.7801 |  |  | 110.3058 | 287.4636 | 502.814 | 112.2941 | 364.047 | 494.2388 | 748.3849 | 640.4107 | 545.6099 | 530.9943 | 758.8653 |  | 551.8955 | 717.9711 | 503.9829 | 632.4143 | 577.3128 | 743.9529 |  | 693.2504 |  |  | 744.0307 | 733.4478 | 737.6131 | [6 empty] | 622.2624 |  |  | 615.225 |  |  | 455.0904 | 534.8238 | 512.8487 | 277.5566 | 445.763 | 517.152 | 344.6506 | 484.5973 | 537.5168 | 512.9943 | 534.8893 | 409.6643 | 495.5469 | 457.049 | 531.0557 | 283.7995 | 452.1613 |  | 525.0766 | 489.3486 | 668.3542 | 362.0545 | 461.3123 | 508.8821 | 392.1708 | 474.8195 | 495.0647 | 538.6975 | 420.1295 | 496.751 | 0.34127 | 17.2903 | 2.5557 | 0.052394 | -38.234 | 3.1146 | 2055.11 | 0.29 | 4.0325 | -1.3047 | 2.131 | 0.47207 | 4.4009 | 3.4907 | 6.8508 | 20.5229 | 14.7365 | 28.1317 | 1.362 | -0.41672 | 30.0588 | 28.4277
42810.4777 | 3251 | 31.9736 | 24.8925 | 18.7568 | 17.9773 | 17.3339 | 18.0935 | 22.2574 | 50.0267 | 25.394 | 18.8253 | 17.1878 | 16.3745 | 15.7103 | 16.0013 | 105.334 | 137.8202 | 236.4137 | 479.0027 | 236.9413 | 514.7189 |  |  |  | 98.7707 | 203.0649 | 572.0683 | 567.6675 | 478.2739 | 533.1598 | 147.3117 | 369.0535 | 468.6758 | 139.9946 | 376.776 | 530.5745 | 612.3977 | 495.2394 |  | 539.7502 | 448.8413 | 431.7271 | 580.6894 |  | 71.1069 | 160.4091 | 75.0047 | 151.5811 | 276.827 | 358.0654 | 422.4299 | 10.8571 | 94.4236 | 16.6553 | 169.5028 | 13.6228 | 44.2613 | 53.7713 | 65.5918 | 19.3893 |  |  | 4.3589 | -0.66491 | 2.0133 | -0.068998 | 5.9931 | 3.5355 | 14.7016 | -6.4846 | 0.71322 | 4.9608 | 19.1373 | -0.00031377 | -0.00022835 | -0.00044191 | 432.1704 | 178.637 | 80.4207 | 30.7909 | 17.5463 | 16.2799 | 16.4628 | 35.4964 | 23.8198 | 18.5603 | 17.5422 | 17.061 | 16.8283 | 21.5829 | 233.8717 | 188.1719 | 157.9407 | 103.4443 | 89.1566 | 211.1288 | 134.0955 | 94.3467 | 103.8289 | 110.9742 | 268.7814 | 451.9872 | 495.7918 |  |  |  | 579.8695 | 556.3114 | 529.1869 | 637.9775 | 4.8345 | 5.3959 | 502.7569 |  |  | 507.2201 |  |  | 124.6337 | 283.2105 | 505.599 | 119.906 | 364.5527 | 491.5837 | 756.6002 | 649.2644 | 554.4606 | 542.2276 | 759.0316 |  | 551.7776 | 717.8177 | 503.8424 | 631.8027 | 577.1499 | 742.9721 |  | 692.5866 |  |  | 743.3049 | 733.5141 | 737.4142 | [6 empty] | 623.971 |  |  | 616.3613 |  |  | 454.6176 | 534.6203 | 511.8186 | 276.819 | 445.2851 | 516.8623 | 344.6042 | 484.0456 | 537.6005 | 512.4143 | 534.2031 | 409.2515 | 495.4247 | 457.0043 | 531.0008 | 284.1624 | 451.7774 |  | 526.2838 | 489.4098 | 668.1719 | 361.7926 | 460.607 | 508.1157 | 392.1937 | 474.4866 | 496.201 | 538.5024 | 421.0945 | 496.2264 | 0.36092 | 17.2991 | 2.5532 | 0.053386 | -38.2394 | 3.1146 | 2058.05 | 0.3 | 4.1315 | -1.1832 | 2.0589 | -0.38116 | 4.2863 | 3.2922 | 6.7133 | 20.5 | 14.7219 | 28.1214 | 0.59165 | -1.0899 | 35.7491 | 28.4065
42810.4777 | 3252 | 31.9856 | 24.9053 | 18.7593 | 17.9756 | 17.3388 | 18.0937 | 22.2528 | 50.0421 | 25.405 | 18.8327 | 17.2014 | 16.3811 | 15.7075 | 16.0006 | 105.3429 | 137.9147 | 236.5208 | 478.4335 | 236.9769 | 514.577 |  |  |  | 98.7684 | 203.1966 | 571.7606 | 568.1618 | 476.9689 | 532.2056 | 132.9372 | 361.4971 | 461.6638 | 144.4541 | 386.9538 | 532.5926 | 593.8229 | 496.106 |  | 521.6072 | 430.9062 | 411.5043 | 579.7939 |  | 70.9614 | 160.2025 | 74.8561 | 151.002 | 275.6602 | 357.0717 | 421.975 | 10.5308 | 94.3877 | 15.9683 | 169.3539 | 13.6156 | 44.2945 | 53.79 | 65.6029 | 19.3844 |  |  | 4.5961 | -0.89884 | 2.0139 | 0.22605 | 6.2474 | 3.7405 | 14.7121 | -6.6797 | 0.69338 | 5.1542 | 19.1707 | -0.0002957 | -0.00028092 | -0.00043698 | 432.133 | 178.6694 | 80.4827 | 30.8138 | 17.5441 | 16.2836 | 16.4727 | 35.506 | 23.8247 | 18.567 | 17.5428 | 17.0667 | 16.8329 | 21.5904 | 235.1601 | 196.6031 | 163.678 | 103.9512 | 90.778 | 211.0188 | 134.0466 | 94.3491 | 103.8529 | 111.0084 | 268.7428 | 452.158 | 495.6512 |  |  |  | 579.6897 | 555.5936 | 527.3539 | 637.7427 | 6.3706 | 5.1168 | 515.8863 |  |  | 510.3318 |  |  | 144.8899 | 290.025 | 514.4251 | 119.9725 | 357.6216 | 484.2578 | 754.4398 | 649.1535 | 563.3287 | 546.4209 | 759.4358 |  | 551.6312 | 719.4419 | 503.6597 | 631.1174 | 577.062 | 743.6525 |  | 692.7993 |  |  | 744.2192 | 734.0386 | 737.9333 | [6 empty] | 624.4091 |  |  | 616.4759 |  |  | 454.4432 | 534.3907 | 511.6866 | 275.8263 | 445.0301 | 516.9581 | 344.9443 | 483.3087 | 538.1271 | 512.7042 | 534.5112 | 408.6746 | 495.1025 | 456.9658 | 530.8691 | 284.8598 | 450.9415 |  | 526.8528 | 489.8486 | 667.8479 | 362.6807 | 460.6442 | 507.9835 | 391.8593 | 474.1878 | 495.233 | 537.406 | 422.656 | 495.8515 | 0.385 | 17.3039 | 2.5504 | 0.053899 | -38.2263 | 3.1146 | 2065.61 | 0.29 | 4.2399 | -1.3754 | 2.0588 | 0.68975 | 4.3728 | 3.3836 | 6.7104 | 20.4661 | 14.6523 | 28.1258 | 0.43345 | -1.7335 | 32.4233 | 28.3827
42810.4777 | 3253 | 32.0007 | 24.9352 | 18.7689 | 17.9831 | 17.3335 | 18.0951 | 22.2544 | 50.0478 | 25.4146 | 18.8452 | 17.2031 | 16.3908 | 15.7179 | 16.0061 | 105.359 | 138.0145 | 236.6172 | 477.8261 | 237.0089 | 514.3663 |  |  |  | 98.7534 | 203.173 | 571.5557 | 567.8073 | 476.7355 | 530.8218 | 134.9852 | 348.9344 | 468.5313 | 142.2661 | 379.7317 | 534.3602 | 596.6701 | 498.7178 |  | 559.3243 | 448.5977 | 421.8344 | 575.2898 |  | 70.4579 | 159.9131 | 74.7205 | 150.7132 | 276.5321 | 358.3438 | 421.9308 | 10.5253 | 94.3608 | 15.3405 | 169.1739 | 13.6154 | 44.326 | 53.8078 | 65.6247 | 19.3847 |  |  | 5.6468 | -1.0566 | 2.1309 | 0.071626 | 6.3164 | 3.3081 | 14.9276 | -6.7691 | 0.59004 | 5.2979 | 19.2839 | -0.00031377 | -0.00029077 | -0.00045669 | 432.1172 | 178.6825 | 80.5259 | 30.8338 | 17.5392 | 16.27 | 16.4577 | 35.5162 | 23.8295 | 18.5504 | 17.5281 | 17.0574 | 16.8148 | 21.5842 | 236.9246 | 199.788 | 163.8557 | 101.6055 | 89.9329 | 210.885 | 133.9882 | 94.3417 | 103.881 | 111.0448 | 268.7211 | 452.3559 | 495.4585 |  |  |  | 579.4993 | 554.7604 | 524.9597 | 637.6292 | 4.5816 | 4.2351 | 520.4347 |  |  | 503.9697 |  |  | 145.0549 | 287.527 | 498.4748 | 108.3681 | 345.6559 | 497.6647 | 749.2008 | 645.9774 | 563.9962 | 539.181 | 759.5576 |  | 551.3626 | 719.3223 | 503.4825 | 634.0968 | 576.9332 | 743.3215 |  | 692.4361 |  |  | 744.532 | 734.0218 | 738.1797 | [6 empty] | 624.1117 |  |  | 616.9717 |  |  | 454.5535 | 534.4051 | 512.1333 | 275.6987 | 444.9614 | 517.5221 | 345.4876 | 483.9711 | 538.058 | 513.237 | 533.8472 | 408.0905 | 494.8607 | 456.124 | 530.9523 | 284.1354 | 450.4309 |  | 525.7965 | 490.0199 | 667.54 | 361.3944 | 460.2241 | 507.767 | 391.7297 | 473.8619 | 492.6832 | 536.952 | 423.0625 | 495.4091 | 0.6086 | 17.313 | 2.5474 | 0.054869 | -38.1975 | 3.1146 | 2080.5 | 0.35 | 4.6956 | -1.4907 | 2.117 | 0.38813 | 4.4013 | 3.1852 | 6.7662 | 20.4211 | 14.6319 | 28.0215 | 0.21908 | -1.7607 | 33.0503 | 28.3538
42810.4777 | 3254 | 32.01 | 24.9364 | 18.7628 | 17.9802 | 17.3235 | 18.0969 | 22.2516 | 50.0452 | 25.4148 | 18.8437 | 17.1969 | 16.3868 | 15.709 | 16.0004 | 105.3936 | 138.1198 | 236.7244 | 477.3038 | 237.0478 | 514.3389 |  |  |  | 98.7581 | 203.3561 | 571.4738 | 567.8333 | 478.2757 | 531.5246 | 148.6476 | 327.6966 | 468.4832 | 119.9967 | 359.4116 | 540.3262 | 594.7907 | 500.8737 |  | 555.6533 | 445.2137 | 437.2686 | 579.174 |  | 70.5202 | 159.9818 | 74.616 | 151.2369 | 278.3542 | 359.2785 | 421.5874 | 10.8383 | 94.3233 | 14.8329 | 168.9332 | 13.5951 | 44.343 | 53.8108 | 65.636 | 19.3846 |  |  | 5.9852 | -0.567 | 2.0271 | 0.31673 | 5.9694 | 3.2122 | 14.7955 | -6.754 | 0.41821 | 5.5184 | 19.0177 | -0.00028584 | -0.00029077 | -0.00045341 | 432.1048 | 178.7223 | 80.5911 | 30.8696 | 17.5495 | 16.286 | 16.4598 | 35.5279 | 23.8418 | 18.5649 | 17.5435 | 17.0643 | 16.8368 | 21.5906 | 226.0579 | 189.6922 | 156.5351 | 99.8094 | 89.5394 | 210.5796 | 133.845 | 94.3247 | 103.8875 | 111.0566 | 268.6795 | 452.4998 | 495.3687 |  |  |  | 579.2913 | 553.6642 | 523.3173 | 638.9821 | 6.0635 | 3.7731 | 512.035 |  |  | 504.5807 |  |  | 139.5267 | 285.6664 | 487.9407 | 110.7445 | 346.8278 | 506.742 | 754.5154 | 643.16 | 555.3397 | 532.5995 | 759.8668 |  | 551.0608 | 719.5386 | 503.2839 | 635.137 | 576.8207 | 743.272 |  | 692.2485 |  |  | 744.5344 | 734.3947 | 738.5257 | [6 empty] | 622.7823 |  |  | 616.045 |  |  | 455.0911 | 533.9734 | 512.0635 | 274.5308 | 444.4749 | 517.6672 | 344.5559 | 483.7716 | 537.836 | 513.1034 | 533.335 | 407.9253 | 494.6143 | 455.4575 | 530.9407 | 283.1148 | 450.0196 |  | 525.4921 | 489.662 | 667.2488 | 361.9167 | 459.7649 | 507.4807 | 391.614 | 473.7219 | 491.5553 | 537.5002 | 423.5108 | 495.2353 | 0.38634 | 17.3199 | 2.544 | 0.055398 | -38.3204 | 3.1146 | 2103.09 | 0.31 | 4.8363 | -1.0921 | 2.065 | 0.81625 | 4.2819 | 3.141 | 6.7412 | 20.3658 | 14.5993 | 27.9738 | 1.3847 | -0.96537 | 32.6106 | 28.2812
42810.4777 | 3255 | 32.0209 | 24.9719 | 18.7658 | 17.9756 | 17.3273 | 18.1063 | 22.2593 | 50.0558 | 25.4272 | 18.85 | 17.1979 | 16.3863 | 15.7146 | 16.0005 | 105.4035 | 138.2132 | 236.8191 | 476.8192 | 237.0714 | 514.3628 |  |  |  | 98.7496 | 203.2507 | 570.9208 | 567.3437 | 476.7147 | 530.7288 | 148.3569 | 339.749 | 470.1938 | 118.5435 | 342.7357 | 544.341 | 588.7526 | 504.16 |  | 561.4166 | 444.2904 | 433.2929 | 574.8124 |  | 70.3844 | 159.693 | 74.5173 | 151.3838 | 278.8671 | 358.8401 | 421.0072 | 10.7612 | 94.268 | 15.0554 | 168.7523 | 13.5815 | 44.3703 | 53.8109 | 65.6546 | 19.3948 |  |  | 5.1487 | -0.69974 | 2.5186 | -0.18399 | 6.1646 | 3.3324 | 15.2542 | -6.3328 | 0.68812 | 5.2801 | 18.7635 | -0.00030391 | -0.00028092 | -0.00046162 | 432.1378 | 178.7473 | 80.6514 | 30.8969 | 17.5538 | 16.2828 | 16.4709 | 35.5411 | 23.8524 | 18.5703 | 17.546 | 17.0634 | 16.8314 | 21.6031 | 230.3583 | 187.2521 | 152.3618 | 100.2434 | 87.4397 | 210.4998 | 133.6782 | 94.3268 | 103.9188 | 111.0831 | 268.6441 | 452.6826 | 495.3008 |  |  |  | 579.0609 | 554.3979 | 526.7762 | 639.1654 | 6.5655 | 4.384 | 509.8698 |  |  | 497.9873 |  |  | 132.317 | 291.2489 | 493.9513 | 111.6976 | 360.0663 | 490.9946 | 748.4418 | 632.8634 | 553.103 | 537.1367 | 760.3271 |  | 550.8536 | 719.3677 | 503.136 | 633.4888 | 576.7035 | 742.97 |  | 692.323 |  |  | 745.042 | 734.681 | 738.9222 | [6 empty] | 619.3235 |  |  | 613.6001 |  |  | 454.4332 | 533.5924 | 511.8569 | 273.3581 | 444.021 | 517.4804 | 343.8178 | 483.4147 | 537.7483 | 513.5976 | 533.3285 | 408.0398 | 494.4123 | 455.6783 | 530.6261 | 282.36 | 449.9371 |  | 526.4031 | 489.3269 | 667.0056 | 360.9762 | 459.4358 | 507.0812 | 391.9127 | 473.574 | 491.1428 | 537.5243 | 423.2396 | 495.1419 | 0.18623 | 17.3268 | 2.541 | 0.056063 | -38.2319 | 3.1146 | 2129.78 | 0.39 | 4.4834 | -1.2128 | 2.301 | -0.62192 | 4.3498 | 3.1982 | 6.8425 | 20.3209 | 14.5842 | 28 | 0.89597 | -0.52276 | 31.678 | 28.2373
42810.4777 | 3256 | 32.0395 | 24.9812 | 18.775 | 17.979 | 17.3314 | 18.0982 | 22.25 | 50.0622 | 25.4369 | 18.8523 | 17.2019 | 16.3875 | 15.7144 | 16.0052 | 105.4276 | 138.3236 | 236.9298 | 476.3518 | 237.1086 | 514.3193 |  |  |  | 98.7505 | 203.2179 | 570.1599 | 565.6348 | 473.2423 | 528.7302 | 123.8326 | 364.7277 | 456.3145 | 142.036 | 367.9551 | 547.1959 | 564.5684 | 509.9369 |  | 572.9821 | 448.6346 | 431.1436 | 576.4774 |  | 70.0999 | 159.2998 | 74.4604 | 150.8445 | 277.8313 | 358.388 | 420.3671 | 10.4623 | 94.1401 | 15.982 | 168.6799 | 13.5743 | 44.3928 | 53.8144 | 65.6688 | 19.3956 |  |  | 5.2893 | -1.3102 | 1.5145 | -0.12617 | 6.1475 | 3.4494 | 14.7903 | -6.5503 | 0.71965 | 5.3734 | 19.0222 | -0.00031377 | -0.0002727 | -0.00044848 | 432.11 | 178.7881 | 80.7209 | 30.9254 | 17.5591 | 16.2881 | 16.4725 | 35.5592 | 23.8635 | 18.5753 | 17.5485 | 17.0802 | 16.8412 | 21.6092 | 235.8837 | 190.6479 | 156.5557 | 99.8841 | 86.1974 | 210.4877 | 133.5878 | 94.3189 | 103.9449 | 111.1187 | 268.6061 | 452.875 | 495.2213 |  |  |  | 578.8602 | 554.3109 | 527.9225 | 638.9052 | 6.5213 | 4.7677 | 508.6804 |  |  | 491.4215 |  |  | 140.427 | 298.7708 | 492.4812 | 108.3904 | 356.7194 | 499.8686 | 744.3739 | 639.9084 | 557.8271 | 527.9596 | 760.4243 |  | 550.7168 | 720.2381 | 503.0018 | 632.3413 | 576.6184 | 743.3081 |  | 692.8654 |  |  | 745.3968 | 734.6648 | 738.8134 | [6 empty] | 618.6105 |  |  | 614.377 |  |  | 454.3588 | 533.8795 | 511.8274 | 273.4274 | 443.2197 | 517.0338 | 343.0046 | 482.4154 | 537.4599 | 513.988 | 532.7141 | 408.4785 | 494.1002 | 455.4268 | 530.2642 | 281.7126 | 449.9382 |  | 528.0153 | 489.7675 | 666.8115 | 359.6549 | 459.2107 | 507.3757 | 391.9162 | 473.4076 | 490.7074 | 537.8178 | 422.5819 | 494.7725 | 0.50383 | 17.3337 | 2.5383 | 0.055781 | -38.3431 | 3.1146 | 2124.82 | 0.37 | 4.5386 | -1.6588 | 1.7835 | -0.51476 | 4.3423 | 3.2527 | 6.7353 | 20.2971 | 14.5421 | 28.0177 | 0.28038 | -1.0002 | 27.593 | 28.2108
42810.4777 | 3257 | 32.0517 | 24.9937 | 18.7789 | 17.9838 | 17.3368 | 18.102 | 22.265 | 50.0628 | 25.4423 | 18.8561 | 17.1976 | 16.3888 | 15.7169 | 16.004 | 105.4402 | 138.4265 | 237.0217 | 475.8603 | 237.1281 | 514.2597 |  |  |  | 98.7396 | 203.353 | 570.3836 | 565.765 | 474.002 | 528.6843 | 145.8608 | 349.4373 | 470.5976 | 154.5085 | 390.0095 | 542.9158 | 575.4977 | 515.45 |  | 600.9367 | 453.0272 | 440.9129 | 578.406 |  | 69.9118 | 158.9935 | 74.3752 | 150.501 | 276.8031 | 357.5795 | 419.896 | 10.2073 | 94.012 | 16.1757 | 168.5734 | 13.5563 | 44.3985 | 53.8492 | 65.6522 | 19.3841 |  |  | 4.6487 | -0.71551 | 2.3491 | 0.46129 | 6.2165 | 3.5085 | 14.7101 | -6.4261 | 0.55287 | 6.0341 | 19.0733 | -0.00031213 | -0.00032527 | -0.0004337 | 432.0906 | 178.8136 | 80.7757 | 30.9504 | 17.5642 | 16.2872 | 16.4699 | 35.5677 | 23.8691 | 18.5737 | 17.5508 | 17.0694 | 16.8427 | 21.6126 | 237.9753 | 189.7478 | 158.9269 | 98.7975 | 87.0557 | 210.4667 | 133.5006 | 94.3255 | 103.9788 | 111.1497 | 268.5786 | 453.0474 | 495.1508 |  |  |  | 578.6711 | 554.4047 | 526.5517 | 639.5009 | 7.2703 | 4.4205 | 509.6388 |  |  | 495.0674 |  |  | 139.6211 | 285.0012 | 484.9467 | 100.9209 | 344.273 | 514.2073 | 737.4351 | 621.8603 | 543.5629 | 522.5694 | 760.1935 |  | 550.6785 | 719.6045 | 502.7923 | 633.4083 | 576.5409 | 743.0548 |  | 692.4677 |  |  | 744.784 | 733.9898 | 738.6298 | [6 empty] | 617.6441 |  |  | 613.3259 |  |  | 454.4993 | 532.9642 | 511.6362 | 273.7006 | 443.1368 | 516.5405 | 342.2037 | 482.0912 | 537.0347 | 513.5166 | 532.4815 | 408.4577 | 493.6439 | 454.9024 | 529.7122 | 281.3036 | 449.9443 |  | 529.8099 | 490.244 | 666.5378 | 359.0208 | 459.1373 | 507.1607 | 392.2454 | 473.2978 | 490.6926 | 537.5025 | 421.8617 | 494.3357 | 0.57817 | 17.3396 | 2.5352 | 0.05691 | -38.2337 | 3.1147 | 2156.37 | 0.17 | 4.2547 | -1.2254 | 2.2204 | 0.98394 | 4.3638 | 3.2783 | 6.7127 | 20.2976 | 14.5317 | 27.9751 | 0.045111 | -1.2747 | 29.3291 | 28.1625
42810.4777 | 3258 | 32.0683 | 25.0063 | 18.7772 | 17.9785 | 17.3309 | 18.1041 | 22.2585 | 50.0709 | 25.4487 | 18.8554 | 17.2006 | 16.3865 | 15.716 | 16.0113 | 105.4608 | 138.5383 | 237.1237 | 475.3668 | 237.1648 | 514.1773 |  |  |  | 98.737 | 203.4296 | 570.5509 | 567.0235 | 476.218 | 529.2514 | 128.8194 | 357.0554 | 476.8598 | 127.7762 | 371.0679 | 541.3341 | 599.3326 | 505.2389 |  | 579.194 | 453.892 | 441.0246 | 576.3374 |  | 69.7092 | 158.7029 | 74.1245 | 149.6822 | 277.2756 | 357.3083 | 419.7208 | 10.0716 | 93.9533 | 15.8248 | 168.4325 | 13.5473 | 44.4148 | 53.8853 | 65.6556 | 19.3686 |  |  | 3.8089 | -0.52429 | 2.3037 | 0.45669 | 6.1449 | 3.5775 | 14.8704 | -6.3683 | 0.55346 | 4.9297 | 19.1792 | -0.00030063 | -0.0002842 | -0.00040741 | 432.0692 | 178.8408 | 80.8313 | 30.979 | 17.5683 | 16.2875 | 16.4669 | 35.5811 | 23.8728 | 18.5748 | 17.5483 | 17.0739 | 16.8383 | 21.619 | 236.5852 | 188.3407 | 156.9324 | 100.3095 | 86.9403 | 210.3759 | 133.3764 | 94.3022 | 103.9985 | 111.1684 | 268.5401 | 453.2421 | 495.1161 |  |  |  | 578.463 | 553.8508 | 525.975 | 640.4566 | 5.2091 | 4.5272 | 498.2475 |  |  | 496.8364 |  |  | 136.996 | 280.7326 | 498.3086 | 112.6708 | 339.0573 | 512.3726 | 742.8643 | 617.0448 | 538.5741 | 524.4589 | 760.1993 |  | 550.5533 | 720.8495 | 502.7093 | 633.9629 | 576.3667 | 742.8756 |  | 692.6003 |  |  | 744.6972 | 733.9121 | 738.5495 | [6 empty] | 617.2052 |  |  | 613.001 |  |  | 454.181 | 531.8686 | 510.8876 | 273.6073 | 443.1653 | 516.0909 | 341.3502 | 482.0688 | 537.1141 | 512.5865 | 532.4308 | 408.0466 | 493.0409 | 454.7059 | 529.4825 | 281.895 | 449.7902 |  | 529.8067 | 489.8703 | 666.2907 | 358.5384 | 458.7237 | 506.4413 | 391.9665 | 473.2481 | 490.8498 | 537.9692 | 421.6215 | 493.7165 | 0.40098 | 17.3449 | 2.5325 | 0.05788 | -38.2881 | 3.1146 | 2171.79 | 0.23 | 3.8527 | -1.0486 | 2.1981 | 0.9787 | 4.3376 | 3.3097 | 6.7477 | 20.278 | 14.486 | 27.9306 | 0.18715 | -1.0687 | 33.4944 | 28.101
42810.4778 | 3259 | 32.0754 | 25.0209 | 18.7822 | 17.9767 | 17.3334 | 18.1127 | 22.2556 | 50.0839 | 25.4541 | 18.8606 | 17.2102 | 16.3888 | 15.7225 | 16.0151 | 105.4828 | 138.6444 | 237.2228 | 474.8218 | 237.1981 | 513.93 |  |  |  | 98.7287 | 203.5108 | 570.9757 | 567.4754 | 479.8161 | 531.4852 | 122.3493 | 344.0432 | 469.8071 | 137.3432 | 362.633 | 546.0468 | 582.0706 | 505.1102 |  | 531.6255 | 446.5627 | 437.8164 | 580.3844 |  | 69.9278 | 158.8561 | 73.8885 | 148.7778 | 276.9473 | 356.535 | 418.914 | 10.0594 | 93.8829 | 15.1696 | 168.3517 | 13.5429 | 44.4251 | 53.9161 | 65.6566 | 19.3334 |  |  | 4.7012 | -0.51969 | 2.3169 | 0.10777 | 6.2165 | 3.477 | 14.5373 | -6.3965 | 0.65621 | 4.9047 | 18.8154 | -0.0003187 | -0.00033513 | -0.00047312 | 432.0328 | 178.8745 | 80.8908 | 31.0065 | 17.5723 | 16.2892 | 16.463 | 35.5892 | 23.8789 | 18.5767 | 17.5404 | 17.0689 | 16.8408 | 21.6194 | 231.418 | 191.6929 | 158.0006 | 98.7503 | 86.2898 | 210.1893 | 133.282 | 94.3093 | 104.0217 | 111.1948 | 268.4987 | 453.4239 | 494.9896 |  |  |  | 578.2454 | 553.3365 | 522.5046 | 642.4679 | 5.3467 | 5.2452 | 495.4632 |  |  | 494.1076 |  |  | 146.7421 | 297.1003 | 509.7235 | 117.6197 | 342.016 | 512.8444 | 744.5651 | 617.8026 | 544.2452 | 534.0363 | 760.1925 |  | 550.4602 | 721.2731 | 502.5062 | 635.0939 | 576.2726 | 743.5955 |  | 693.3571 |  |  | 744.6687 | 734.2268 | 738.7085 | [6 empty] | 618.3756 |  |  | 614.8851 |  |  | 453.5036 | 531.5263 | 509.9139 | 273.26 | 442.8584 | 515.5849 | 340.8032 | 481.6469 | 537.5956 | 512.1887 | 532.3841 | 407.3859 | 492.2407 | 454.6303 | 529.0597 | 282.4126 | 449.7315 |  | 529.1716 | 489.1303 | 666.0761 | 358.781 | 458.6215 | 506.5537 | 391.7207 | 472.9215 | 489.7323 | 537.8403 | 422.0396 | 493.4279 | 0.45163 | 17.3527 | 2.5305 | 0.058046 | -38.2946 | 3.1146 | 2177.47 | 0.23 | 4.2862 | -1.0442 | 2.2048 | 0.4755 | 4.3601 | 3.2608 | 6.6676 | 20.2639 | 14.447 | 27.8835 | 0.73577 | -1.1994 | 30.3785 | 28.0086
42810.4778 | 3260 | 32.083 | 25.0364 | 18.7731 | 17.9741 | 17.3317 | 18.1085 | 22.2555 | 50.0854 | 25.4654 | 18.86 | 17.2058 | 16.3846 | 15.726 | 16.0076 | 105.5103 | 138.7586 | 237.3274 | 474.2474 | 237.2265 | 513.6254 |  |  |  | 98.7275 | 203.4499 | 570.7011 | 566.9429 | 480.7834 | 531.6111 | 122.6422 | 347.9472 | 466.6345 | 150.3842 | 378.794 | 539.3183 | 593.8494 | 508.8686 |  | 560.7914 | 450.5558 | 427.4172 | 576.2972 |  | 70.0496 | 158.7179 | 73.7283 | 148.0177 | 276.7034 | 356.5039 | 418.1552 | 9.9603 | 93.7945 | 14.6809 | 168.2606 | 13.5461 | 44.455 | 53.9342 | 65.6738 | 19.3077 |  |  | 5.5469 | -0.69449 | 2.3721 | 0.13208 | 6.2894 | 3.6038 | 14.8507 | -6.6469 | 0.48885 | 5.403 | 18.8893 | -0.00032856 | -0.00026285 | -0.00047148 | 432.0237 | 178.8996 | 80.9462 | 31.0326 | 17.5689 | 16.2869 | 16.4623 | 35.6014 | 23.8829 | 18.5804 | 17.5425 | 17.0635 | 16.843 | 21.6229 | 224.0663 | 189.9148 | 162.4442 | 100.1954 | 87.6348 | 209.8236 | 133.2373 | 94.3069 | 104.0464 | 111.2181 | 268.4671 | 453.5601 | 494.8775 |  |  |  | 578.0952 | 553.0934 | 521.256 | 642.9763 | 6.7523 | 4.9971 | 502.305 |  |  | 485.9507 |  |  | 152.5677 | 313.2283 | 527.1001 | 136.2866 | 363.3887 | 489.0565 | 759.3507 | 643.9134 | 557.7313 | 536.9686 | 760.4847 |  | 550.2544 | 719.5736 | 502.2308 | 635.8902 | 576.123 | 743.5716 |  | 693.2461 |  |  | 745.3309 | 734.7542 | 739.0789 | [6 empty] | 618.2764 |  |  | 615.7195 |  |  | 452.8214 | 531.4535 | 509.4196 | 272.9385 | 442.299 | 515.065 | 340.9248 | 482.0399 | 537.6327 | 512.9127 | 532.2851 | 406.8855 | 491.8598 | 454.6332 | 528.9084 | 283.0614 | 449.5611 |  | 526.7011 | 488.6504 | 665.8786 | 359.3558 | 458.8058 | 506.8663 | 391.5389 | 472.4694 | 489.0667 | 537.5076 | 422.8953 | 493.5423 | 0.64982 | 17.3587 | 2.5279 | 0.057967 | -38.2642 | 3.1146 | 2163.06 | 0.26 | 4.6562 | -1.2069 | 2.2305 | 0.52634 | 4.3855 | 3.3197 | 6.7389 | 20.2239 | 14.4575 | 27.8364 | 1.5026 | -1.6987 | 32.525 | 27.9693
42810.4778 | 3261 | 32.1004 | 25.0549 | 18.7809 | 17.9792 | 17.3279 | 18.1138 | 22.2592 | 50.0947 | 25.468 | 18.8695 | 17.207 | 16.3857 | 15.7194 | 16.0139 | 105.5269 | 138.8666 | 237.4183 | 473.6492 | 237.2387 | 513.183 |  |  |  | 98.7173 | 203.5118 | 570.2871 | 567.1731 | 479.82 | 529.9539 | 147.4503 | 345.9473 | 470.7876 | 133.6215 | 364.4108 | 546.9821 | 575.9758 | 506.6251 |  | 565.3222 | 454.9605 | 436.9493 | 583.9379 |  | 70.0646 | 158.6019 | 73.7214 | 147.5279 | 276.3142 | 356.1106 | 417.9744 | 9.931 | 93.7025 | 14.2693 | 168.1498 | 13.5494 | 44.4723 | 53.9073 | 65.6744 | 19.2816 |  |  | 3.9883 | -0.51575 | 2.3491 | 0.30622 | 6.3781 | 3.5618 | 14.7673 | -7.0609 | 0.43183 | 5.1412 | 18.8736 | -0.00031541 | -0.00028256 | -0.00045669 | 431.9752 | 178.9258 | 80.9991 | 31.0552 | 17.5689 | 16.275 | 16.457 | 35.607 | 23.8919 | 18.5789 | 17.5438 | 17.0642 | 16.8369 | 21.6215 | 222.9711 | 186.2267 | 158.7803 | 101.089 | 87.6249 | 209.6089 | 133.1255 | 94.2963 | 104.0764 | 111.2496 | 268.4336 | 453.6863 | 494.9339 |  |  |  | 578.0189 | 555.3071 | 526.9141 | 644.6016 | 6.7264 | 4.2197 | 506.5874 |  |  | 487.9686 |  |  | 150.2875 | 300.3993 | 507.3754 | 112.4488 | 341.4011 | 524.6225 | 737.0949 | 629.7274 | 539.6207 | 521.2099 | 760.4435 |  | 550.0231 | 717.8681 | 502.0322 | 635.0408 | 576.0216 | 742.6706 |  | 692.4478 |  |  | 745.4245 | 734.642 | 739.0097 | [6 empty] | 616.6828 |  |  | 614.7334 |  |  | 452.5045 | 531.2089 | 509.1622 | 272.1836 | 441.4706 | 514.7413 | 341.0164 | 482.1321 | 537.1575 | 513.3874 | 531.8446 | 406.9287 | 491.7834 | 454.5478 | 528.8381 | 283.2433 | 449.0241 |  | 525.0959 | 488.496 | 665.6687 | 358.4211 | 458.8239 | 506.3456 | 390.6352 | 472.1945 | 489.2501 | 538.0312 | 423.0174 | 493.4386 | 0.46878 | 17.3559 | 2.5252 | 0.056454 | -38.2835 | 3.1146 | 2136.51 | 0.27 | 3.9441 | -1.0399 | 2.2194 | 0.80131 | 4.415 | 3.2992 | 6.7179 | 20.1894 | 14.4783 | 27.8431 | 1.595 | -1.3058 | 29.255 | 27.9114
42810.4778 | 3262 | 32.1105 | 25.0717 | 18.784 | 17.9874 | 17.333 | 18.1155 | 22.2606 | 50.1044 | 25.4744 | 18.873 | 17.2127 | 16.3873 | 15.7149 | 16.0176 | 105.5426 | 138.9823 | 237.5159 | 473.0787 | 237.2646 | 512.5757 |  |  |  | 98.7157 | 203.4505 | 570.6048 | 567.669 | 479.861 | 530.8439 | 152.5004 | 350.3804 | 477.3794 | 104.7301 | 339.8346 | 549.574 | 569.488 | 511.1673 |  | 545.097 | 452.5537 | 437.7742 | 591.0612 |  | 70.3118 | 158.3868 | 73.7294 | 147.3003 | 275.8745 | 355.2444 | 418.147 | 10.1212 | 93.632 | 14.0108 | 168.013 | 13.5636 | 44.482 | 53.8636 | 65.6635 | 19.2642 |  |  | 4.8294 | -0.83445 | 2.5219 | 0.007886 | 6.3453 | 3.4757 | 15.1491 | -6.936 | 0.53186 | 4.9213 | 19.0956 | -0.0003417 | -0.00027106 | -0.00040412 | 431.9801 | 178.9606 | 81.0705 | 31.0928 | 17.5727 | 16.2981 | 16.4746 | 35.6225 | 23.9038 | 18.5781 | 17.5372 | 17.0688 | 16.8485 | 21.62 | 229.1025 | 186.7898 | 155.4675 | 100.8455 | 85.1558 | 209.5052 | 133.003 | 94.2923 | 104.0929 | 111.2763 | 268.3888 | 453.8399 | 494.9428 |  |  |  | 577.884 | 557.5282 | 529.6443 | 646.9117 | 8.3324 | 4.2264 | 493.4234 |  |  | 483.9534 |  |  | 146.4116 | 303.3803 | 521.1232 | 111.1977 | 339.1199 | 519.6239 | 739.5719 | 615.9222 | 537.7241 | 533.7507 | 760.1859 |  | 549.8721 | 718.0743 | 501.9093 | 633.7872 | 575.9767 | 741.5713 |  | 691.8422 |  |  | 744.3625 | 733.7601 | 738.2397 | [6 empty] | 616.089 |  |  | 615.1386 |  |  | 452.8392 | 530.6774 | 508.4608 | 271.1696 | 440.928 | 514.7167 | 340.9834 | 481.7919 | 536.4611 | 512.6158 | 531.4437 | 406.8113 | 491.7081 | 454.4932 | 528.6633 | 282.3748 | 448.3134 |  | 526.5176 | 488.0108 | 665.4951 | 357.4279 | 458.3699 | 505.6339 | 390.2099 | 472.1174 | 488.8366 | 537.9058 | 422.6139 | 493.2548 | 0.44355 | 17.3691 | 2.5225 | 0.055513 | -38.2526 | 3.1146 | 2126.37 | 0.33 | 4.3425 | -1.3224 | 2.299 | 0.12856 | 4.4006 | 3.2569 | 6.7995 | 20.1733 | 14.4562 | 27.8705 | 0.89955 | -0.95315 | 27.9863 | 27.8246
42810.4778 | 3263 | 32.1268 | 25.0894 | 18.7867 | 17.9881 | 17.3381 | 18.12 | 22.2601 | 50.1154 | 25.4912 | 18.8802 | 17.2166 | 16.3951 | 15.7243 | 16.0202 | 105.5678 | 139.0964 | 237.6148 | 472.5082 | 237.2763 | 511.8684 |  |  |  | 98.7069 | 203.5852 | 570.4212 | 566.8116 | 479.8349 | 531.5267 | 137.9017 | 379.9114 | 460.4496 | 133.2889 | 348.8011 | 552.2361 | 559.8536 | 513.4282 |  | 554.5477 | 449.1198 | 437.8972 | 590.7657 |  | 70.1218 | 158.2273 | 73.8219 | 147.1612 | 275.8169 | 354.9192 | 418.2376 | 10.4843 | 93.5519 | 13.8395 | 167.8865 | 13.573 | 44.4741 | 53.8487 | 65.6208 | 19.2559 |  |  | 4.991 | -0.86533 | 2.2512 | 0.19582 | 6.2224 | 3.3843 | 14.8947 | -6.8578 | 0.4908 | 5.2593 | 18.8814 | -0.00028913 | -0.00035484 | -0.00047969 | 431.95 | 178.9763 | 81.1185 | 31.1118 | 17.5695 | 16.2878 | 16.4702 | 35.6281 | 23.9111 | 18.5793 | 17.5446 | 17.0663 | 16.8415 | 21.6137 | 237.6903 | 192.108 | 155.6729 | 98.2675 | 81.9842 | 209.543 | 132.8815 | 94.2863 | 104.1211 | 111.3087 | 268.3468 | 453.9879 | 494.7976 |  |  |  | 577.6866 | 557.5519 | 529.5794 | 647.5023 | 6.1909 | 5.092 | 496.906 |  |  | 476.8818 |  |  | 154.1876 | 305.7233 | 518.3383 | 112.1918 | 337.8601 | 514.3488 | 727.9112 | 618.5674 | 549.8796 | 534.3354 | 759.8269 |  | 549.7003 | 719.5535 | 501.7445 | 632.2026 | 575.8383 | 741.3969 |  | 691.9243 |  |  | 743.588 | 733.0689 | 737.7409 | [6 empty] | 613.944 |  |  | 611.9855 |  |  | 453.2146 | 530.6406 | 507.2151 | 270.7298 | 440.7223 | 514.8935 | 341.1392 | 481.4557 | 536.3554 | 512.3295 | 530.8858 | 406.6267 | 491.7245 | 454.7568 | 528.2927 | 283.0634 | 448.2209 |  | 527.2211 | 487.4946 | 665.3561 | 357.0088 | 458.1092 | 504.8879 | 390.4616 | 472.0532 | 489.0195 | 537.8143 | 421.5358 | 493.0302 | 0.29736 | 17.3729 | 2.5199 | 0.055282 | -38.2459 | 3.1146 | 2134.04 | 0.23 | 4.4164 | -1.3464 | 2.1717 | 0.64051 | 4.3566 | 3.213 | 6.7404 | 20.1567 | 14.3932 | 27.8914 | -0.049478 | -0.99131 | 26.4418 | 27.7751
42810.4778 | 3264 | 32.1394 | 25.1074 | 18.7909 | 17.982 | 17.3429 | 18.1211 | 22.2597 | 50.1172 | 25.496 | 18.8809 | 17.2203 | 16.397 | 15.7319 | 16.0225 | 105.5808 | 139.21 | 237.7118 | 471.9495 | 237.3001 | 510.3454 |  |  |  | 98.7006 | 203.5549 | 570.4676 | 567.7627 | 481.4197 | 532.0411 | 137.7997 | 370.6129 | 445.213 | 157.8234 | 373.6819 | 542.1369 | 573.3023 | 514.8295 |  | 570.8081 | 453.1368 | 440.8708 | 591.7433 |  | 69.9942 | 157.9763 | 73.82 | 146.9867 | 276.8796 | 354.5818 | 418.0278 | 10.601 | 93.4844 | 13.717 | 167.75 | 13.5835 | 44.4811 | 53.864 | 65.5934 | 19.2618 |  |  | 4.7439 | -0.65571 | 2.5462 | 0.040742 | 6.1889 | 3.4717 | 14.9539 | -6.8217 | 0.74455 | 5.2469 | 18.9638 | -0.00035156 | -0.00026449 | -0.00047641 | 431.9016 | 179.0126 | 81.1799 | 31.1351 | 17.5816 | 16.293 | 16.464 | 35.6439 | 23.9186 | 18.5875 | 17.5465 | 17.0658 | 16.8393 | 21.6286 | 236.7759 | 192.7907 | 160.3974 | 98.7723 | 82.832 | 209.4073 | 132.8687 | 94.2794 | 104.1446 | 111.3298 | 268.3306 | 454.1295 | 494.6409 |  |  |  | 577.5388 | 557.2728 | 529.9245 | 647.9957 | 6.0221 | 4.2964 | 493.2453 |  |  | 486.8125 |  |  | 148.3901 | 299.8917 | 518.0582 | 109.3568 | 338.1481 | 519.1804 | 739.2955 | 624.8309 | 553.3052 | 534.4544 | 759.4647 |  | 549.5142 | 719.7584 | 501.5881 | 631.0792 | 575.6624 | 741.1693 |  | 692.125 |  |  | 742.4698 | 732.6836 | 737.2777 | [6 empty] | 610.9196 |  |  | 608.322 |  |  | 454.0214 | 530.5788 | 506.6951 | 271.3198 | 440.871 | 515.1073 | 341.3611 | 481.3659 | 536.3256 | 511.9511 | 530.9233 | 406.7499 | 491.4944 | 454.7195 | 527.9337 | 282.3909 | 448.2901 |  | 525.9129 | 487.2796 | 665.148 | 357.2427 | 457.6369 | 504.8338 | 391.14 | 471.8574 | 488.5115 | 537.367 | 420.5212 | 492.6405 | 0.3615 | 17.3769 | 2.5176 | 0.054413 | -38.2593 | 3.1147 | 2123.57 | 0.23 | 4.3071 | -1.1717 | 2.309 | 0.29207 | 4.3437 | 3.2533 | 6.752 | 20.1381 | 14.3666 | 27.8933 | 0.033569 | -1.5179 | 28.5945 | 27.7367
42810.4778 | 3265 | 32.1482 | 25.1158 | 18.794 | 17.9811 | 17.3327 | 18.1156 | 22.2635 | 50.1185 | 25.494 | 18.8806 | 17.2161 | 16.3895 | 15.7214 | 16.0208 | 105.6022 | 139.3334 | 237.7929 | 471.3711 | 237.344 | 509.8503 |  |  |  | 98.6964 | 203.4741 | 570.7621 | 567.7089 | 481.9123 | 534.194 | 133.9692 | 358.1029 | 465.3881 | 138.864 | 376.9613 | 533.1592 | 598.909 | 501.3911 |  | 562.9461 | 452.7287 | 440.5155 | 583.8887 |  | 69.8292 | 157.9792 | 73.81 | 146.772 | 277.7276 | 354.4358 | 417.3415 | 10.6038 | 93.4124 | 13.8575 | 167.6023 | 13.6057 | 44.4892 | 53.9081 | 65.5913 | 19.258 |  |  | 4.6257 | -0.87256 | 2.1322 | -0.24182 | 5.9431 | 3.7155 | 14.7324 | -7.0694 | 0.60483 | 5.231 | 18.9064 | -0.00031541 | -0.00028256 | -0.00048298 | 431.8746 | 179.0453 | 81.2343 | 31.157 | 17.5764 | 16.293 | 16.4604 | 35.6538 | 23.9286 | 18.5865 | 17.5453 | 17.0664 | 16.8413 | 21.6252 | 233.776 | 188.8155 | 156.1743 | 97.2865 | 79.7377 | 209.1698 | 132.7535 | 94.2686 | 104.172 | 111.3576 | 268.2962 | 454.281 | 494.6034 |  |  |  | 577.3756 | 557.1533 | 530.4593 | 647.8783 | 4.9901 | 3.9833 | 494.1621 |  |  | 481.1043 |  |  | 150.6128 | 301.6838 | 530.7842 | 125.0914 | 346.8367 | 518.5807 | 727.2834 | 620.9049 | 546.1308 | 523.4432 | 759.3283 |  | 549.2728 | 718.3138 | 501.364 | 630.1372 | 575.4426 | 740.6431 |  | 691.9846 |  |  | 742.337 | 732.7418 | 737.23 | [6 empty] | 610.8692 |  |  | 607.5384 |  |  | 453.6734 | 530.6357 | 506.7554 | 271.7049 | 441.0471 | 515.099 | 341.0133 | 482.2371 | 536.5131 | 511.0802 | 531.7095 | 406.574 | 491.3574 | 454.8862 | 527.9112 | 282.4776 | 448.3291 |  | 523.6563 | 486.9757 | 664.8917 | 358.2435 | 457.63 | 504.3575 | 391.6414 | 471.8309 | 486.6269 | 537.8009 | 419.678 | 492.5003 | 0.39963 | 17.383 | 2.5151 | 0.053899 | -38.2056 | 3.1146 | 2150.5 | 0.36 | 4.2588 | -1.3517 | 2.1129 | -0.71157 | 4.2561 | 3.3652 | 6.701 | 20.1047 | 14.3769 | 27.8829 | 0.33446 | -1.0632 | 33.2091 | 27.7126
42810.4778 | 3266 | 32.1736 | 25.144 | 18.7982 | 17.9863 | 17.3373 | 18.1189 | 22.2556 | 50.1243 | 25.5073 | 18.8894 | 17.2228 | 16.3956 | 15.7248 | 16.0235 | 105.6374 | 139.4585 | 237.9142 | 470.7675 | 237.3964 | 509.7779 |  |  |  | 98.6907 | 203.5674 | 570.2265 | 566.5877 | 479.2386 | 533.0431 | 126.2211 | 373.3587 | 455.5315 | 150.0243 | 380.778 | 539.0574 | 596.0232 | 500.5577 |  | 530.0384 | 439.8855 | 428.4047 | 592.7882 |  | 69.4156 | 158.2124 | 73.9212 | 146.5702 | 277.5675 | 354.9331 | 417.4117 | 10.6143 | 93.3204 | 14.0314 | 167.4716 | 13.6116 | 44.4813 | 53.9463 | 65.5811 | 19.25 |  |  | 4.7794 | -0.84956 | 2.2098 | 0.18333 | 5.995 | 2.8159 | 14.4959 | -7.0661 | 0.36256 | 4.7879 | 19.0987 | -0.00034006 | -0.00033677 | -0.00046984 | 431.8312 | 179.0712 | 81.2798 | 31.179 | 17.573 | 16.2858 | 16.4586 | 35.6591 | 23.9245 | 18.5823 | 17.5424 | 17.0673 | 16.8368 | 21.6246 | 233.7279 | 190.157 | 155.7197 | 93.2258 | 79.3253 | 208.9742 | 132.5966 | 94.2621 | 104.188 | 111.3807 | 268.2725 | 454.4689 | 494.6466 |  |  |  | 577.2704 | 556.0397 | 529.3644 | 646.6235 | 5.4715 | 4.0659 | 493.7472 |  |  | 483.7346 |  |  | 147.2149 | 302.3764 | 535.6553 | 141.7047 | 368.2268 | 499.5022 | 727.1682 | 625.0137 | 536.082 | 521.3807 | 759.2563 |  | 548.9438 | 716.9274 | 501.1657 | 629.8211 | 575.329 | 739.785 |  | 691.216 |  |  | 741.6034 | 732.4851 | 736.968 | [6 empty] | 611.5436 |  |  | 608.887 |  |  | 452.5354 | 530.4802 | 505.6641 | 271.33 | 440.6772 | 514.9525 | 341.0915 | 482.3557 | 536.5953 | 510.4237 | 531.9597 | 406.2091 | 491.3157 | 454.6302 | 527.8011 | 281.2947 | 448.4228 |  | 523.3492 | 486.8037 | 664.5952 | 358.4382 | 457.6575 | 504.1371 | 391.1754 | 471.9325 | 485.5276 | 538.1358 | 419.5469 | 492.4003 | 0.21223 | 17.3839 | 2.5138 | 0.0556 | -38.2455 | 3.1146 | 2157.94 | 0.28 | 4.3259 | -1.3341 | 2.1516 | 0.61974 | 4.2763 | 2.9308 | 6.6496 | 20.0561 | 14.389 | 27.8728 | 0.3131 | -1.0325 | 32.4499 | 27.7299
42810.4778 | 3267 | 32.1785 | 25.154 | 18.7971 | 17.9789 | 17.3352 | 18.1158 | 22.2542 | 50.1332 | 25.5189 | 18.8847 | 17.214 | 16.3953 | 15.7273 | 16.0189 | 105.645 | 139.5711 | 237.9891 | 470.0792 | 237.3896 | 509.8589 |  |  |  | 98.6817 | 203.9131 | 569.7803 | 565.3509 | 478.2949 | 532.131 | 119.4811 | 354.702 | 466.1637 | 144.4805 | 375.2506 | 541.9912 | 585.7802 | 501.1808 |  | 519.3612 | 440.3392 | 420.0296 | 593.5664 |  | 69.6731 | 158.169 | 73.9361 | 146.1854 | 277.0907 | 354.4268 | 417.7033 | 10.5744 | 93.1877 | 14.2196 | 167.3426 | 13.6308 | 44.4791 | 53.9626 | 65.5823 | 19.2603 |  |  | 4.74 | -0.30678 | 2.0757 | 0.11171 | 5.8636 | 3.87 | 14.693 | -7.1654 | 0.55677 | 5.5967 | 18.812 | -0.00030391 | -0.00028913 | -0.00044684 | 431.7637 | 179.0962 | 81.336 | 31.2074 | 17.587 | 16.2868 | 16.4609 | 35.6769 | 23.9374 | 18.587 | 17.5458 | 17.0692 | 16.8435 | 21.6318 | 235.9725 | 191.7251 | 152.1434 | 93.8549 | 81.0838 | 208.8837 | 132.4477 | 94.2563 | 104.2088 | 111.4046 | 268.2037 | 454.6669 | 494.68 |  |  |  | 577.1506 | 556.5504 | 528.3606 | 648.2514 | 5.1317 | 3.8227 | 497.755 |  |  | 474.0741 |  |  | 149.9061 | 312.8393 | 532.596 | 124.7241 | 347.6561 | 512.292 | 728.2469 | 622.7405 | 550.3006 | 527.5344 | 759.3197 |  | 548.5678 | 717.7709 | 501.0305 | 630.7099 | 575.1039 | 739.8467 |  | 691.5398 |  |  | 742.4676 | 732.7844 | 737.4388 | [6 empty] | 613.5739 |  |  | 609.3558 |  |  | 453.1873 | 529.6267 | 505.1027 | 271.422 | 439.8406 | 514.642 | 341.9037 | 482.4199 | 536.1607 | 510.177 | 531.4442 | 405.9266 | 491.0652 | 454.5654 | 527.3865 | 281.191 | 448.2159 |  | 519.8429 | 487.1709 | 664.3912 | 357.4303 | 457.6956 | 503.0784 | 391.418 | 471.6779 | 485.1694 | 538.4597 | 420.677 | 492.5034 | 0.60032 | 17.391 | 2.5125 | 0.056179 | -38.2757 | 3.1146 | 2147.99 | 0.28 | 4.3056 | -0.80165 | 2.0852 | 0.48374 | 4.2275 | 3.4344 | 6.692 | 19.9966 | 14.3476 | 27.8107 | 0.051342 | -0.65391 | 30.645 | 27.6646
42810.4779 | 3268 | 32.1904 | 25.1717 | 18.8107 | 17.9825 | 17.3363 | 18.1224 | 22.2635 | 50.1444 | 25.5292 | 18.8986 | 17.2176 | 16.4007 | 15.7272 | 16.0205 | 105.6726 | 139.6938 | 238.0942 | 469.4326 | 237.4158 | 509.9118 |  |  |  | 98.6755 | 203.7774 | 569.8193 | 565.8042 | 479.3465 | 532.3407 | 128.0776 | 347.9193 | 474.3985 | 132.2423 | 366.956 | 543.0487 | 595.0018 | 499.9964 |  | 525.4726 | 444.1267 | 428.1083 | 593.264 |  | 69.6677 | 158.0403 | 73.7896 | 146.1996 | 278.165 | 355.4698 | 418.1882 | 10.9986 | 93.0934 | 14.3715 | 167.2717 | 13.6501 | 44.4679 | 53.9538 | 65.5975 | 19.2663 |  |  | 4.0724 | -0.95536 | 2.0028 | -0.091338 | 6.0134 | 2.8534 | 13.871 | -7.2422 | 0.56377 | 5.4714 | 18.8899 | -0.00032691 | -0.00030063 | -0.00046819 | 431.7789 | 179.1246 | 81.3889 | 31.2321 | 17.5783 | 16.2865 | 16.4628 | 35.6872 | 23.9413 | 18.5883 | 17.5468 | 17.0664 | 16.8341 | 21.6366 | 231.8328 | 186.8918 | 145.3918 | 95.9877 | 84.0746 | 208.721 | 132.252 | 94.2526 | 104.2432 | 111.4362 | 268.1839 | 454.8028 | 494.6343 |  |  |  | 576.8527 | 558.504 | 528.3645 | 649.7783 | 6.181 | 4.4526 | 493.5171 |  |  | 484.5738 |  |  | 149.5221 | 313.468 | 532.6977 | 120.9717 | 356.6325 | 501.4449 | 728.048 | 618.006 | 540.5026 | 522.8748 | 759.5095 |  | 548.1861 | 716.9722 | 500.8588 | 629.9705 | 574.898 | 740.0663 |  | 691.3966 |  |  | 743.1344 | 732.3447 | 738.0201 | [6 empty] | 614.7377 |  |  | 610.7216 |  |  | 452.317 | 529.984 | 504.7255 | 272.3566 | 439.127 | 514.5982 | 342.0215 | 482.37 | 535.8671 | 510.2846 | 531.0233 | 406.0513 | 490.9067 | 454.5757 | 526.7906 | 281.1783 | 448.0224 |  | 517.3854 | 487.6198 | 664.2357 | 356.836 | 457.2229 | 502.5552 | 391.515 | 471.5319 | 484.9192 | 537.0832 | 420.1903 | 492.7975 | 0.33685 | 17.3924 | 2.5106 | 0.05796 | -38.3888 | 3.1146 | 2149.23 | 0.32 | 3.9914 | -1.4144 | 2.0479 | -0.43735 | 4.2847 | 2.9515 | 6.5075 | 19.9327 | 14.347 | 27.797 | 0.4891 | 0.071561 | 32.2564 | 27.5724
42810.4779 | 3269 | 32.2057 | 25.1863 | 18.8026 | 17.9769 | 17.334 | 18.1189 | 22.2605 | 50.1437 | 25.5289 | 18.9001 | 17.2156 | 16.3937 | 15.7258 | 16.0182 | 105.6897 | 139.8242 | 238.1945 | 468.7628 | 237.4318 | 509.808 |  |  |  | 98.6731 | 203.8109 | 569.812 | 566.2662 | 478.559 | 532.1679 | 154.3295 | 344.1403 | 477.5491 | 121.6754 | 357.3212 | 548.4554 | 588.9301 | 502.5249 |  | 532.766 | 447.7469 | 436.867 | 594.3785 |  | 69.6512 | 157.6357 | 73.6444 | 146.3295 | 279.1598 | 356.0515 | 417.8401 | 11.6871 | 93.0289 | 14.5422 | 167.2058 | 13.6684 | 44.467 | 53.9169 | 65.6063 | 19.2704 |  |  | 5.104 | -0.7602 | 2.0672 | -0.078854 | 6.1692 | 3.4573 | 14.6234 | -7.1174 | 0.6926 | 5.081 | 19.0733 | -0.00034827 | -0.0003187 | -0.00046819 | 431.8529 | 179.1653 | 81.4595 | 31.2587 | 17.5865 | 16.2878 | 16.4709 | 35.7008 | 23.9549 | 18.6044 | 17.5521 | 17.0683 | 16.8461 | 21.651 | 229.23 | 182.0822 | 143.1518 | 93.0192 | 84.2322 | 208.4861 | 132.0735 | 94.2548 | 104.2704 | 111.4664 | 268.1746 | 454.9308 | 494.5724 |  |  |  | 576.644 | 559.2973 | 531.8008 | 650.2065 | 6.1469 | 2.4103 | 489.0301 |  |  | 476.2014 |  |  | 147.486 | 312.1458 | 526.4569 | 136.1356 | 350.9247 | 509.5478 | 739.7431 | 612.2554 | 547.5587 | 531.9032 | 759.464 |  | 547.894 | 717.488 | 500.6515 | 628.9841 | 574.7316 | 740.5865 |  | 691.4721 |  |  | 743.8396 | 732.0031 | 738.1136 | [6 empty] | 614.886 |  |  | 611.3755 |  |  | 452.7771 | 530.4423 | 505.2418 | 272.3454 | 438.8473 | 514.2833 | 342.2529 | 482.6065 | 535.4884 | 509.2177 | 530.7302 | 406.0905 | 490.4856 | 454.342 | 526.5355 | 281.4098 | 448.0454 |  | 515.9988 | 486.9886 | 664.0519 | 357.5839 | 457.4697 | 501.9557 | 391.0424 | 471.4303 | 483.749 | 535.8973 | 420.4864 | 492.9979 | 0.55911 | 17.3955 | 2.5089 | 0.058133 | -38.3263 | 3.1146 | 2104.25 | 0.33 | 4.4679 | -1.2611 | 2.0796 | -0.40617 | 4.3419 | 3.2503 | 6.6848 | 19.8892 | 14.3051 | 27.7968 | 0.74624 | 0.29791 | 31.1652 | 27.5257
42810.4779 | 3270 | 32.2099 | 25.2039 | 18.7969 | 17.9876 | 17.3359 | 18.1193 | 22.2583 | 50.1493 | 25.5326 | 18.9004 | 17.2194 | 16.3902 | 15.7209 | 16.0148 | 105.7078 | 139.9473 | 238.2859 | 468.1032 | 237.4731 | 509.8459 |  |  |  | 98.6726 | 203.8418 | 570.1703 | 565.8407 | 477.6931 | 534.2707 | 155.5691 | 362.941 | 475.4887 | 125.4048 | 355.4394 | 551.4478 | 577.968 | 503.1451 |  | 537.3576 | 448.4143 | 436.216 | 594.4198 |  | 69.5513 | 157.426 | 73.5465 | 145.8105 | 279.758 | 356.91 | 417.3881 | 11.8581 | 92.9515 | 14.7412 | 167.1866 | 13.6863 | 44.4734 | 53.9006 | 65.6121 | 19.2799 |  |  | 5.1527 | -0.41193 | 2.3997 | 0.22868 | 6.3203 | 3.4001 | 15.6136 | -6.8072 | 0.47095 | 5.5751 | 18.8357 | -0.00030884 | -0.00035813 | -0.00046984 | 431.8922 | 179.1904 | 81.5103 | 31.2984 | 17.5861 | 16.2916 | 16.4691 | 35.7161 | 23.9601 | 18.5913 | 17.5452 | 17.0659 | 16.8484 | 21.648 | 223.2426 | 172.7427 | 135.4326 | 88.6489 | 78.7117 | 208.248 | 131.7838 | 94.252 | 104.2982 | 111.4964 | 268.1443 | 455.0854 | 494.5413 |  |  |  | 576.4708 | 558.1214 | 529.556 | 649.8881 | 6.8471 | 4.0403 | 491.846 |  |  | 473.0139 |  |  | 147.3955 | 311.1837 | 523.576 | 130.3355 | 356.4042 | 509.0893 | 731.1815 | 633.4187 | 547.1831 | 527.7228 | 759.0056 |  | 547.5992 | 717.9667 | 500.5565 | 625.9562 | 574.7267 | 740.9728 |  | 691.7957 |  |  | 743.4776 | 731.0486 | 737.8949 | [6 empty] | 615.9084 |  |  | 610.5011 |  |  | 452.4935 | 530.5572 | 505.8131 | 272.1118 | 438.9828 | 513.8512 | 341.7186 | 483.1216 | 534.9363 | 508.2541 | 530.2678 | 406.1272 | 490.0549 | 453.8859 | 526.3043 | 280.7192 | 447.9827 |  | 516.8231 | 486.3613 | 663.786 | 357.3248 | 457.4849 | 501.5035 | 390.2852 | 471.3265 | 484.6325 | 536.3886 | 421.0234 | 493.04 | 0.32914 | 17.4035 | 2.5062 | 0.057952 | -38.2145 | 3.1146 | 2055.25 | 0.25 | 4.495 | -0.92811 | 2.2401 | 0.69152 | 4.3977 | 3.2256 | 6.9121 | 19.8567 | 14.2792 | 27.8801 | 1.379 | 1.1191 | 29.2968 | 27.5056
42810.4779 | 3271 | 32.2366 | 25.2327 | 18.8076 | 18.0003 | 17.3442 | 18.1408 | 22.2676 | 50.1688 | 25.5547 | 18.9141 | 17.2276 | 16.4078 | 15.7349 | 16.0359 | 105.7306 | 140.0723 | 238.381 | 467.4366 | 237.4981 | 509.9692 |  |  |  | 98.6656 | 204.0641 | 569.8934 | 564.5515 | 476.2057 | 534.0257 | 149.6467 | 376.9237 | 456.3819 | 149.6557 | 368.6889 | 549.6482 | 559.8569 | 502.3153 |  | 565.0356 | 450.1791 | 443.0413 | 591.9259 |  | 69.6923 | 157.5168 | 73.5596 | 146.0642 | 280.1138 | 356.2096 | 416.7329 | 11.3433 | 92.8339 | 14.8424 | 167.0824 | 13.6875 | 44.4629 | 53.9202 | 65.6162 | 19.2815 |  |  | 5.2407 | -0.30219 | 1.4988 | 0.14917 | 5.7039 | 3.2713 | 14.0944 | -7.1042 | 0.70933 | 5.0451 | 18.812 | -0.00032363 | -0.00031213 | -0.00047641 | 431.9299 | 179.2082 | 81.5715 | 31.3144 | 17.5916 | 16.2871 | 16.4683 | 35.7168 | 23.9617 | 18.5925 | 17.55 | 17.0666 | 16.8456 | 21.6455 | 224.3334 | 177.2605 | 142.2842 | 89.6888 | 79.9683 | 208.1354 | 131.6063 | 94.2271 | 104.3211 | 111.5094 | 268.0995 | 455.261 | 494.4374 |  |  |  | 576.3022 | 557.0782 | 527.5711 | 649.169 | 6.5935 | 4.1521 | 493.915 |  |  | 478.0712 |  |  | 153.2055 | 315.6118 | 526.4203 | 132.6642 | 342.9665 | 491.0205 | 746.8089 | 618.8411 | 546.6416 | 531.6511 | 758.993 |  | 547.3473 | 718.6327 | 500.3725 | 625.43 | 574.6771 | 741.3824 |  | 691.8913 |  |  | 743.2883 | 731.3858 | 737.726 | [6 empty] | 616.118 |  |  | 610.1547 |  |  | 451.3751 | 529.8702 | 505.8735 | 272.0437 | 438.9306 | 513.5739 | 342.2321 | 482.8808 | 534.5049 | 508.629 | 529.7648 | 405.835 | 489.7606 | 454.2921 | 526.2491 | 281.7201 | 447.8143 |  | 516.95 | 486.1259 | 663.4896 | 357.3289 | 457.4226 | 501.475 | 389.4409 | 471.0826 | 486.0647 | 536.7185 | 420.2347 | 492.9261 | 0.66831 | 17.4075 | 2.5037 | 0.056635 | -38.2057 | 3.1147 | 2010.8 | 0.35 | 4.5326 | -0.79501 | 1.7705 | 0.55856 | 4.1755 | 3.1621 | 6.5636 | 19.8185 | 14.2362 | 27.8865 | 1.2425 | 0.33536 | 26.4101 | 27.4975
42810.4779 | 3272 | 32.2575 | 25.2566 | 18.8153 | 18.0078 | 17.351 | 18.1426 | 22.2689 | 50.1832 | 25.5666 | 18.9184 | 17.2257 | 16.4 | 15.7363 | 16.0374 | 105.7422 | 140.1868 | 238.4699 | 466.7625 | 237.5248 | 510.1189 |  |  |  | 98.6583 | 204.1153 | 569.3406 | 563.5133 | 475.4344 | 532.215 | 146.5171 | 373.8777 | 458.9872 | 150.5555 | 376.7753 | 540.8026 | 578.3432 | 501.2555 |  | 542.7231 | 457.2123 | 445.4939 | 591.4609 |  | 73.4564 | 157.3941 | 73.4422 | 148.1542 | 279.5255 | 356.3693 | 416.247 | 10.7858 | 92.7221 | 15.0728 | 166.94 | 13.685 | 44.461 | 53.9556 | 65.6383 | 19.2896 |  |  | 5.0331 | -0.6866 | 2.0001 | 0.005258 | 5.4654 | 3.5972 | 14.7528 | -7.2718 | 0.49274 | 4.6547 | 18.7729 | -0.00033348 | -0.00035484 | -0.00048626 | 431.9135 | 179.2386 | 81.6273 | 31.3395 | 17.6035 | 16.2913 | 16.4727 | 35.7373 | 23.9734 | 18.602 | 17.5555 | 17.0662 | 16.8492 | 21.6497 | 228.7457 | 181.223 | 144.9576 | 91.062 | 82.7609 | 207.99 | 131.4791 | 94.2193 | 104.3518 | 111.5371 | 268.0669 | 455.5044 | 494.342 |  |  |  | 576.2564 | 555.6912 | 525.5313 | 648.6714 | 4.0982 | 4.1335 | 486.5967 |  |  | 485.2074 |  |  | 141.3753 | 309.1573 | 521.2757 | 135.241 | 366.4902 | 478.0562 | 747.6139 | 615.0627 | 535.4223 | 514.222 | 758.8534 |  | 547.1019 | 718.2572 | 500.2131 | 625.8308 | 574.5715 | 741.1321 |  | 691.7015 |  |  | 743.3923 | 731.4059 | 737.566 | [6 empty] | 612.1466 |  |  | 607.7369 |  |  | 450.9024 | 529.0885 | 506.0311 | 272.6355 | 438.7492 | 513.5059 | 342.4849 | 481.9883 | 534.4236 | 509.5141 | 529.4832 | 405.608 | 489.6037 | 454.417 | 526.2941 | 282.4038 | 447.6761 |  | 515.6771 | 486.3114 | 663.2526 | 356.1434 | 457.751 | 501.528 | 388.8849 | 470.7527 | 486.4368 | 535.8246 | 419.1442 | 492.7519 | 0.2053 | 17.4152 | 2.5014 | 0.057048 | -38.209 | 3.1147 | 1957.43 | 0.26 | 4.4369 | -1.1982 | 2.0451 | 0.10485 | 4.0877 | 3.3163 | 6.716 | 19.7848 | 14.2255 | 27.8578 | 0.73239 | 0.02227 | 29.4419 | 27.5036