42810.4779 | 3273 | 32.2578 | 25.2616 | 18.8152 | 17.9944 | 17.3468 | 18.141 | 22.2673 | 50.1794 | 25.5676 | 18.913 | 17.2234 | 16.4004 | 15.7261 | 16.0366 | 105.756 | 140.3123 | 238.5516 | 466.0896 | 237.5454 | 510.0961 |  |  |  | 98.6542 | 203.9565 | 569.0702 | 563.1438 | 475.0943 | 532.0058 | 121.6585 | 359.0271 | 477.0558 | 140.0006 | 365.1768 | 538.6723 | 603.5811 | 499.5873 |  | 538.3692 | 455.6458 | 442.8149 | 577.7392 |  | 72.618 | 157.1694 | 73.2069 | 147.6603 | 279.7945 | 356.7528 | 416.2237 | 10.4257 | 92.6308 | 15.2176 | 166.78 | 13.6796 | 44.4635 | 53.9517 | 65.6457 | 19.2767 |  |  | 4.6046 | -1.0414 | 2.0974 | 0.18137 | 6.319 | 3.6235 | 14.4972 | -7.0241 | 0.4618 | 5.005 | 18.8879 | -0.00029077 | -0.00032363 | -0.00045505 | 431.8411 | 179.2662 | 81.6847 | 31.3684 | 17.6066 | 16.2901 | 16.4717 | 35.7504 | 23.9838 | 18.6107 | 17.5545 | 17.0698 | 16.8503 | 21.6518 | 213.9419 | 168.4476 | 137.7588 | 91.5156 | 85.9107 | 207.5065 | 131.2776 | 94.2146 | 104.3714 | 111.5593 | 268.0211 | 455.7034 | 494.3221 |  |  |  | 576.2158 | 555.0604 | 524.8258 | 649.2461 | 5.5201 | 3.2423 | 469.4058 |  |  | 476.7831 |  |  | 147.6327 | 316.2359 | 531.7052 | 141.9235 | 360.9586 | 500.4512 | 725.434 | 608.8553 | 534.4261 | 522.0436 | 758.3431 |  | 546.8724 | 717.5675 | 500.0238 | 625.5904 | 574.4426 | 740.9018 |  | 691.1391 |  |  | 742.9714 | 730.6245 | 737.1258 | [6 empty] | 610.1447 |  |  | 607.0628 |  |  | 450.7797 | 529.1322 | 505.8851 | 273.4058 | 438.554 | 513.5277 | 342.4193 | 481.6454 | 534.4478 | 509.645 | 529.469 | 405.5441 | 489.6601 | 454.6429 | 526.4105 | 282.7583 | 447.541 |  | 514.6507 | 486.2514 | 663.0757 | 356.1171 | 457.8576 | 501.2013 | 388.3647 | 470.398 | 485.9486 | 534.98 | 419.068 | 492.7814 | 0.61746 | 17.418 | 2.4988 | 0.056722 | -38.1442 | 3.1147 | 1949.7 | 0.26 | 4.2433 | -1.4753 | 2.0936 | 0.61566 | 4.3967 | 3.3294 | 6.6596 | 19.7639 | 14.2196 | 27.8431 | 2.3113 | 0.79673 | 34.2181 | 27.4809
42810.4779 | 3274 | 32.2712 | 25.2803 | 18.8126 | 17.9946 | 17.3451 | 18.1385 | 22.2662 | 50.1884 | 25.5768 | 18.9175 | 17.2276 | 16.4055 | 15.733 | 16.0338 | 105.7747 | 140.4414 | 238.6379 | 465.4028 | 237.5909 | 509.7783 |  |  |  | 98.6513 | 204.0161 | 569.5582 | 564.6151 | 476.0411 | 532.8521 | 133.3377 | 366.3166 | 466.4415 | 150.5574 | 377.327 | 544.001 | 597.7632 | 502.8091 |  | 525.0011 | 446.2218 | 427.2636 | 596.0123 |  | 72.1682 | 156.9171 | 73.2569 | 147.3475 | 279.357 | 356.0217 | 416.3487 | 9.9912 | 92.5444 | 15.0567 | 166.6372 | 13.6652 | 44.4772 | 53.9149 | 65.6667 | 19.2372 |  |  | 3.9922 | -0.77203 | 2.1486 | 0.48429 | 5.9234 | 3.6301 | 14.5268 | -7.1397 | 0.47348 | 5.6904 | 19.3181 | -0.00035484 | -0.00031377 | -0.00044684 | 431.7604 | 179.2862 | 81.7341 | 31.3875 | 17.5891 | 16.2853 | 16.459 | 35.7505 | 23.9857 | 18.6071 | 17.543 | 17.0635 | 16.8502 | 21.6541 | 216.5104 | 173.1403 | 136.7445 | 92.7935 | 84.4542 | 207.356 | 131.0739 | 94.2119 | 104.3996 | 111.5923 | 268.0005 | 455.8914 | 494.2985 |  |  |  | 576.1432 | 554.9474 | 525.9033 | 649.1116 | 4.4086 | 5.03 | 492.6896 |  |  | 483.1149 |  |  | 154.0306 | 318.2632 | 533.7098 | 140.7461 | 368.3747 | 494.1785 | 730.621 | 623.4899 | 542.0928 | 530.6389 | 757.8734 |  | 546.6338 | 715.5063 | 499.8649 | 623.6345 | 574.3752 | 739.7996 |  | 690.036 |  |  | 741.9349 | 729.9547 | 736.4747 | [6 empty] | 611.5126 |  |  | 606.9539 |  |  | 450.4912 | 529.0977 | 505.9724 | 273.7347 | 438.3838 | 513.2804 | 343.1969 | 481.5928 | 534.4677 | 509.7883 | 529.481 | 405.092 | 489.5804 | 454.66 | 526.3888 | 282.2845 | 447.425 |  | 514.8886 | 486.5353 | 662.9159 | 355.6378 | 457.5924 | 500.7442 | 387.5461 | 470.1305 | 485.8851 | 534.4603 | 418.5123 | 492.7703 | 0.54755 | 17.4242 | 2.4961 | 0.056208 | -38.2514 | 3.1147 | 1916.84 | 0.32 | 3.9531 | -1.2698 | 2.1184 | 1.0057 | 4.2544 | 3.3305 | 6.6625 | 19.7405 | 14.2557 | 27.8862 | 2.0054 | 0.88374 | 32.6685 | 27.4725
42810.4779 | 3275 | 32.2838 | 25.2968 | 18.8244 | 18.0008 | 17.3535 | 18.1443 | 22.2659 | 50.1965 | 25.5853 | 18.9216 | 17.2313 | 16.4048 | 15.7361 | 16.0393 | 105.7939 | 140.5622 | 238.7336 | 464.7008 | 237.6289 | 508.5966 |  |  |  | 98.6456 | 204.1335 | 569.9574 | 565.816 | 477.0684 | 533.5041 | 131.051 | 350.118 | 471.6223 | 136.0989 | 375.8559 | 545.2775 | 583.5814 | 506.7954 |  | 558.9505 | 451.1872 | 420.0327 | 592.7998 |  | 71.8235 | 156.7404 | 73.3388 | 147.6753 | 278.8278 | 355.4653 | 416.9511 | 9.7739 | 92.518 | 14.7838 | 166.5267 | 13.666 | 44.522 | 53.9015 | 65.702 | 19.2196 |  |  | 4.3917 | -0.83708 | 2.2525 | 0.03417 | 6.2401 | 3.7412 | 14.6188 | -6.7593 | 1.015 | 5.806 | 18.8285 | -0.00032034 | -0.00026285 | -0.00045834 | 431.7015 | 179.3126 | 81.7974 | 31.4237 | 17.6038 | 16.292 | 16.4546 | 35.7676 | 23.9952 | 18.617 | 17.5597 | 17.074 | 16.8561 | 21.6629 | 220.8181 | 183.9026 | 146.21 | 96.1623 | 83.6014 | 207.2942 | 130.9678 | 94.2048 | 104.4221 | 111.6152 | 267.9615 | 456.0825 | 494.2686 |  |  |  | 576.0517 | 556.012 | 527.6749 | 649.3853 | 7.775 | 4.9935 | 504.9454 |  |  | 479.4352 |  |  | 135.7527 | 319.425 | 540.728 | 146.142 | 370.6139 | 490.7131 | 725.5704 | 621.7188 | 532.9288 | 511.947 | 757.3249 |  | 546.5358 | 714.8676 | 499.7764 | 622.8641 | 574.3169 | 738.942 |  | 688.7166 |  |  | 740.737 | 729.4404 | 735.5997 | [6 empty] | 613.139 |  |  | 607.6656 |  |  | 450.184 | 528.949 | 506.5749 | 273.097 | 438.2313 | 512.9793 | 343.3206 | 481.8872 | 534.1266 | 509.8324 | 529.5471 | 404.955 | 489.4563 | 454.2418 | 526.2816 | 281.8351 | 447.2727 |  | 515.8867 | 486.4307 | 662.7184 | 354.5593 | 457.1104 | 500.7012 | 387.8172 | 470.0345 | 486.5771 | 534.2198 | 418.1406 | 492.769 | 0.1506 | 17.4281 | 2.4928 | 0.05513 | -38.2479 | 3.1147 | 1934.5 | 0.36 | 4.1479 | -1.322 | 2.1686 | 0.2671 | 4.3647 | 3.3796 | 6.6806 | 19.7408 | 14.2618 | 27.898 | 1.5184 | -0.18136 | 30.2905 | 27.4497
42810.478 | 3276 | 32.2981 | 25.3071 | 18.8231 | 17.993 | 17.3423 | 18.1375 | 22.2628 | 50.1932 | 25.5835 | 18.9258 | 17.2295 | 16.4008 | 15.733 | 16.0389 | 105.8117 | 140.6903 | 238.8223 | 464.0154 | 237.6531 | 508.0085 |  |  |  | 98.6415 | 204.1544 | 570.5888 | 567.6862 | 481.4076 | 535.7111 | 151.5994 | 333.8548 | 480.5742 | 109.9278 | 362.632 | 549.0196 | 576.4006 | 506.435 |  | 555.9835 | 454.113 | 443.3563 | 594.5946 |  | 71.3678 | 156.4693 | 73.2741 | 148.1599 | 278.5785 | 354.8407 | 417.1039 | 9.7991 | 92.4581 | 14.57 | 166.4309 | 13.6572 | 44.5437 | 53.8809 | 65.7143 | 19.1818 |  |  | 4.8832 | -0.56175 | 2.2939 | 0.29176 | 6.1021 | 3.7221 | 14.7476 | -6.9025 | 0.64784 | 5.137 | 18.594 | -0.00032034 | -0.00030391 | -0.00045669 | 431.719 | 179.3588 | 81.8566 | 31.4539 | 17.6097 | 16.302 | 16.4713 | 35.7868 | 24.0006 | 18.6166 | 17.5612 | 17.0826 | 16.8639 | 21.674 | 233.4291 | 190.2744 | 154.0827 | 97.9957 | 83.7157 | 207.3702 | 130.8956 | 94.193 | 104.4417 | 111.6358 | 267.9483 | 456.2511 | 494.2172 |  |  |  | 575.8311 | 556.8262 | 528.5874 | 650.1056 | 7.6488 | 4.2686 | 487.8355 |  |  | 457.9588 |  |  | 142.3119 | 316.5825 | 534.6813 | 137.1367 | 359.756 | 517.0946 | 715.6926 | 603.7503 | 529.7505 | 527.5683 | 756.7663 |  | 546.3826 | 716.2959 | 499.6705 | 624.8229 | 574.1404 | 738.6814 |  | 689.2335 |  |  | 739.5193 | 728.9022 | 734.7468 | [6 empty] | 613.2587 |  |  | 607.7468 |  |  | 450.4759 | 528.92 | 506.3743 | 273.0824 | 438.4139 | 512.8246 | 342.6076 | 482.5058 | 533.6675 | 509.2198 | 529.677 | 405.0982 | 489.3653 | 453.4391 | 526.2776 | 281.1796 | 447.1279 |  | 516.1787 | 485.8836 | 662.4804 | 354.2766 | 456.6812 | 500.8828 | 387.9309 | 470.1153 | 486.9427 | 534.0918 | 417.9407 | 492.4965 | 0.34378 | 17.4311 | 2.4901 | 0.054833 | -38.2011 | 3.1147 | 1942.56 | 0.37 | 4.3798 | -1.0826 | 2.1877 | 0.78023 | 4.314 | 3.3693 | 6.7066 | 19.7329 | 14.208 | 27.8143 | 0.12752 | -1.0652 | 29.0298 | 27.3929
42810.478 | 3277 | 32.3164 | 25.3267 | 18.8244 | 18.0055 | 17.3486 | 18.145 | 22.266 | 50.2089 | 25.6008 | 18.9342 | 17.2341 | 16.4079 | 15.7407 | 16.044 | 105.8371 | 140.8171 | 238.9111 | 463.3274 | 237.6887 | 508.1955 |  |  |  | 98.6471 | 204.2374 | 571.1908 | 569.4431 | 484.4844 | 537.9939 | 145.3482 | 350.3959 | 478.5607 | 114.1059 | 350.0418 | 556.0837 | 563.7343 | 508.9373 |  | 545.3774 | 451.7423 | 442.9515 | 594.4354 |  | 71.3978 | 156.3448 | 73.2492 | 147.7726 | 278.2995 | 354.1632 | 417.4668 | 10.4774 | 92.4192 | 14.695 | 166.3286 | 13.6566 | 44.5589 | 53.9 | 65.715 | 19.1589 |  |  | 4.5645 | -0.097165 | 2.1381 | 0.21159 | 6.2842 | 3.4343 | 14.7798 | -6.8631 | 0.52466 | 5.8012 | 18.8043 | -0.00031213 | -0.0002727 | -0.00044191 | 431.7144 | 179.3719 | 81.9163 | 31.4795 | 17.6075 | 16.2976 | 16.4651 | 35.7925 | 24.007 | 18.6161 | 17.5592 | 17.074 | 16.8624 | 21.6646 | 240.7622 | 189.2584 | 158.1901 | 97.2604 | 81.5769 | 207.4657 | 130.7815 | 94.1833 | 104.4671 | 111.6567 | 267.9184 | 456.4022 | 494.2273 |  |  |  | 575.6392 | 559.1281 | 534.0398 | 651.4153 | 6.4172 | 4.9104 | 488.5875 |  |  | 469.3724 |  |  | 126.3294 | 307.8354 | 536.6183 | 144.7374 | 370.9512 | 498.412 | 731.5769 | 605.1007 | 518.0581 | 517.4214 | 756.5516 |  | 546.2007 | 718.2111 | 499.5872 | 624.3995 | 574.0518 | 738.9851 |  | 690.0989 |  |  | 739.6956 | 728.9992 | 734.5733 | [6 empty] | 613.4412 |  |  | 608.2446 |  |  | 450.6866 | 528.915 | 506.0561 | 272.3486 | 438.6449 | 512.6241 | 341.681 | 483.3067 | 533.432 | 509.212 | 529.4872 | 404.7765 | 489.138 | 453.3708 | 526.09 | 280.8891 | 447.2569 |  | 516.0392 | 486.0198 | 662.29 | 354.5466 | 456.5212 | 500.6992 | 387.6907 | 470.1346 | 486.5175 | 532.8738 | 418.1398 | 491.9915 | 0.28022 | 17.4362 | 2.488 | 0.054131 | -38.2054 | 3.1147 | 1947.22 | 0.24 | 4.2405 | -0.4502 | 2.1119 | 0.66434 | 4.3756 | 3.2347 | 6.7103 | 19.7111 | 14.1438 | 27.8114 | -0.67427 | -1.536 | 26.96 | 27.3246
42810.478 | 3278 | 32.3214 | 25.3338 | 18.828 | 18.001 | 17.3444 | 18.1463 | 22.2598 | 50.2163 | 25.5933 | 18.9304 | 17.2234 | 16.403 | 15.7397 | 16.0369 | 105.8561 | 140.9438 | 238.999 | 462.6453 | 237.7195 | 508.4592 |  |  |  | 98.6324 | 204.1525 | 571.1215 | 568.5428 | 484.9973 | 538.4436 | 128.279 | 368.3056 | 469.8506 | 135.9849 | 355.9959 | 555.0694 | 551.1262 | 512.0506 |  | 553.7931 | 456.0462 | 442.4626 | 594.9704 |  | 71.2694 | 156.3957 | 73.3673 | 147.1874 | 278.0731 | 354.0728 | 417.4208 | 11.0034 | 92.3451 | 14.3638 | 166.3008 | 13.6697 | 44.5904 | 53.9177 | 65.7105 | 19.1411 |  |  | 5.8039 | -0.3127 | 2.334 | 0.26482 | 6.1547 | 3.8082 | 14.8639 | -6.7954 | 0.5735 | 5.1951 | 18.8893 | -0.00033677 | -0.00025792 | -0.00044519 | 431.7085 | 179.4079 | 81.971 | 31.5006 | 17.6148 | 16.2878 | 16.4729 | 35.7998 | 24.0189 | 18.6139 | 17.5613 | 17.0726 | 16.8614 | 21.6793 | 240.2657 | 184.6153 | 155.9124 | 96.3626 | 80.8025 | 207.4684 | 130.6936 | 94.1815 | 104.4956 | 111.6767 | 267.8884 | 456.6026 | 494.1714 |  |  |  | 575.4674 | 557.6728 | 532.3702 | 649.7998 | 5.5021 | 5.1622 | 471.6543 |  |  | 463.1661 |  |  | 126.3071 | 304.2465 | 536.4847 | 145.8048 | 361.8997 | 500.2101 | 721.5234 | 604.0825 | 527.7747 | 517.2376 | 756.4816 |  | 546.0742 | 721.2497 | 499.4551 | 622.6868 | 573.962 | 739.7567 |  | 691.0073 |  |  | 739.971 | 729.421 | 734.9646 | [6 empty] | 613.4928 |  |  | 607.0279 |  |  | 450.4944 | 528.9734 | 506.2016 | 271.0862 | 438.9304 | 512.0438 | 341.3038 | 484.1806 | 533.3083 | 509.9198 | 528.8709 | 404.3884 | 488.7191 | 453.0522 | 525.6649 | 280.4152 | 447.4456 |  | 516.9749 | 485.9714 | 662.112 | 354.5353 | 456.5889 | 500.627 | 388.2733 | 470.0406 | 485.6405 | 532.0683 | 418.1267 | 491.7361 | 0.51712 | 17.4426 | 2.486 | 0.056295 | -38.2341 | 3.1147 | 1951.41 | 0.39 | 4.7829 | -0.80767 | 2.2066 | 0.74327 | 4.3299 | 3.4059 | 6.7289 | 19.6938 | 14.0419 | 27.8441 | -0.61872 | -1.294 | 24.9564 | 27.3409
42810.478 | 3279 | 32.3335 | 25.3601 | 18.8251 | 17.9961 | 17.3499 | 18.1453 | 22.2545 | 50.2289 | 25.6046 | 18.9389 | 17.2384 | 16.4088 | 15.7376 | 16.0393 | 105.872 | 141.0708 | 239.0875 | 461.9475 | 237.7463 | 508.7614 |  |  |  | 98.6276 | 204.1433 | 570.4765 | 566.536 | 483.9845 | 538.3449 | 132.9536 | 357.6491 | 467.2039 | 159.336 | 383.7358 | 539.1143 | 583.7746 | 508.1161 |  | 579.0327 | 457.046 | 444.0224 | 587.3228 |  | 71.1377 | 156.3521 | 73.514 | 146.7313 | 278.3955 | 354.3611 | 416.895 | 11.2042 | 92.2297 | 14.1373 | 166.2976 | 13.6738 | 44.606 | 53.9172 | 65.7012 | 19.1307 |  |  | 4.3543 | -0.56372 | 2.3642 | 0.45604 | 6.1291 | 3.6472 | 15.0571 | -6.8907 | 0.851 | 5.0547 | 18.8742 | -0.00026613 | -0.00026613 | -0.00045341 | 431.7045 | 179.4315 | 82.0194 | 31.5257 | 17.6159 | 16.2901 | 16.4674 | 35.8142 | 24.0251 | 18.6212 | 17.5552 | 17.0714 | 16.8632 | 21.6791 | 234.5599 | 184.1345 | 156.8043 | 99.083 | 79.4101 | 207.289 | 130.6558 | 94.1857 | 104.5249 | 111.707 | 267.872 | 456.8462 | 494.0165 |  |  |  | 575.2995 | 557.0309 | 532.6417 | 648.7364 | 6.1635 | 4.5885 | 483.7712 |  |  | 466.4385 |  |  | 138.5613 | 315.2238 | 541.3682 | 150.1931 | 372.0704 | 492.034 | 729.952 | 608.5986 | 531.4735 | 511.3186 | 756.9207 |  | 545.9944 | 725.3198 | 499.2541 | 621.482 | 573.7459 | 740.7228 |  | 692.3607 |  |  | 741.7398 | 730.5289 | 736.0353 | [6 empty] | 612.56 |  |  | 606.5286 |  |  | 450.6679 | 528.3879 | 506.6283 | 271.5427 | 439.5695 | 511.4028 | 340.8886 | 484.7387 | 533.3672 | 510.157 | 528.8539 | 404.6126 | 488.4279 | 452.8249 | 525.3022 | 280.8805 | 447.2851 |  | 517.8939 | 485.5465 | 661.8253 | 354.7917 | 456.5641 | 500.7221 | 389.1904 | 469.9602 | 484.6489 | 532.4636 | 418.8644 | 491.8031 | 0.34185 | 17.4465 | 2.4849 | 0.057062 | -38.2083 | 3.1147 | 1927.78 | 0.23 | 4.1425 | -1.0844 | 2.2207 | 0.97533 | 4.3219 | 3.3339 | 6.774 | 19.6694 | 13.9023 | 27.8418 | -0.0091961 | -1.3978 | 30.4755 | 27.3425
42810.478 | 3280 | 32.3474 | 25.3776 | 18.8351 | 17.9991 | 17.3523 | 18.1438 | 22.2636 | 50.2279 | 25.6148 | 18.9366 | 17.2297 | 16.3929 | 15.7337 | 16.0359 | 105.8957 | 141.2067 | 239.1867 | 461.2294 | 237.7657 | 508.8848 |  |  |  | 98.6326 | 204.1523 | 569.6623 | 565.3032 | 483.7936 | 538.3429 | 130.6262 | 356.1366 | 480.4046 | 127.1541 | 372.2201 | 538.8132 | 601.1152 | 502.8778 |  | 594.5375 | 456.7911 | 443.0682 | 598.4811 |  | 70.9768 | 156.3354 | 73.3243 | 146.2745 | 278.3291 | 354.1523 | 416.652 | 11.591 | 92.1691 | 14.5349 | 166.288 | 13.6829 | 44.6289 | 53.9044 | 65.705 | 19.1162 |  |  | 3.5421 | -0.3725 | 2.2847 | -0.10777 | 5.8045 | 3.3193 | 14.5189 | -7.0372 | 0.66516 | 4.8536 | 18.5195 | -0.00026449 | -0.00029077 | -0.00045012 | 431.692 | 179.4631 | 82.0759 | 31.5589 | 17.6178 | 16.294 | 16.4701 | 35.8364 | 24.0336 | 18.627 | 17.5606 | 17.0735 | 16.8675 | 21.6828 | 235.7881 | 185.8192 | 156.2577 | 98.951 | 80.9475 | 207.2279 | 130.6032 | 94.183 | 104.5531 | 111.7309 | 267.8437 | 457.0768 | 493.9101 |  |  |  | 575.141 | 556.3044 | 531.5948 | 649.4301 | 7.3538 | 3.9089 | 473.3115 |  |  | 477.7954 |  |  | 132.4479 | 310.3402 | 539.112 | 146.7743 | 354.8306 | 523.2753 | 714.7982 | 600.9533 | 540.927 | 516.8855 | 757.2606 |  | 545.97 | 726.0643 | 499.0409 | 621.9931 | 573.6077 | 741.437 |  | 693.0123 |  |  | 742.0965 | 731.0872 | 736.1557 | [6 empty] | 613.1668 |  |  | 607.7232 |  |  | 450.4435 | 528.4983 | 506.7676 | 272.2424 | 440.0416 | 511.0723 | 340.5584 | 484.8968 | 533.2196 | 510.2927 | 529.0186 | 404.7358 | 488.3125 | 453.204 | 525.0624 | 281.1746 | 447.2252 |  | 517.9831 | 485.2353 | 661.5492 | 355.5011 | 456.4107 | 500.9339 | 389.3955 | 469.6619 | 484.679 | 532.588 | 419.8948 | 491.9245 | 0.55583 | 17.4511 | 2.4825 | 0.056983 | -38.2166 | 3.1147 | 1927.14 | 0.29 | 3.7363 | -0.88146 | 2.183 | -0.47411 | 4.2052 | 3.18 | 6.6508 | 19.6563 | 13.8534 | 27.8047 | -0.15399 | -1.3437 | 33.1982 | 27.2969
42810.478 | 3281 | 32.3522 | 25.3961 | 18.8314 | 17.9941 | 17.3383 | 18.1442 | 22.2639 | 50.2343 | 25.6124 | 18.939 | 17.2346 | 16.401 | 15.737 | 16.0415 | 105.9067 | 141.3355 | 239.2721 | 460.4613 | 237.8018 | 508.9392 |  |  |  | 98.6287 | 204.0605 | 570.0681 | 567.2886 | 486.3012 | 538.6227 | 122.2241 | 361.7711 | 474.9733 | 142.3165 | 363.265 | 556.5253 | 584.7067 | 504.6797 |  | 515.8215 | 442.9922 | 440.807 | 588.2298 |  | 70.8346 | 156.325 | 73.1262 | 145.6109 | 278.0251 | 353.7032 | 416.3922 | 11.7067 | 92.108 | 14.9356 | 166.2118 | 13.6814 | 44.6852 | 53.8719 | 65.7061 | 19.1171 |  |  | 5.426 | -0.36264 | 2.1447 | -0.28585 | 5.9904 | 3.5112 | 14.5366 | -7.0412 | 0.19851 | 5.2524 | 18.5869 | -0.00031049 | -0.00022178 | -0.00046162 | 431.6793 | 179.4937 | 82.1371 | 31.59 | 17.62 | 16.2985 | 16.4711 | 35.8409 | 24.0417 | 18.6292 | 17.5639 | 17.0812 | 16.8749 | 21.6896 | 240.9033 | 181.8678 | 149.3418 | 99.1675 | 82.877 | 207.2241 | 130.4817 | 94.1572 | 104.577 | 111.7488 | 267.797 | 457.264 | 493.7958 |  |  |  | 574.8612 | 555.684 | 531.2727 | 649.6308 | 5.1477 | 4.4677 | 476.6112 |  |  | 477.9148 |  |  | 127.8145 | 310.7835 | 539.6102 | 148.0165 | 375.4851 | 488.9861 | 723.943 | 614.3831 | 515.8719 | 496.0914 | 757.4741 |  | 545.7768 | 726.0436 | 498.8766 | 622.9458 | 573.4581 | 741.6257 |  | 693.34 |  |  | 742.6685 | 731.8534 | 736.5222 | [6 empty] | 614.0804 |  |  | 609.3263 |  |  | 451.9231 | 528.199 | 506.8051 | 272.1813 | 439.4039 | 511.0408 | 340.5038 | 484.637 | 533.1386 | 509.875 | 529.3144 | 404.5437 | 488.3508 | 453.3767 | 525.4641 | 280.244 | 447.0639 |  | 514.7352 | 484.5834 | 661.2657 | 356.5533 | 456.8435 | 500.7972 | 389.177 | 469.5034 | 483.8326 | 532.4247 | 420.0879 | 492.0762 | 0.32972 | 17.4557 | 2.4807 | 0.057786 | -38.2582 | 3.1147 | 1954.4 | 0.28 | 4.6251 | -0.86971 | 2.115 | -0.77215 | 4.2705 | 3.2695 | 6.6524 | 19.6209 | 13.8322 | 27.7535 | -0.72287 | -0.59062 | 30.6095 | 27.2448
42810.478 | 3282 | 32.3701 | 25.4067 | 18.8309 | 18.0005 | 17.3458 | 18.1477 | 22.2638 | 50.2406 | 25.6213 | 18.942 | 17.2378 | 16.4077 | 15.7386 | 16.0417 | 105.9205 | 141.4643 | 239.3504 | 459.7141 | 237.8021 | 508.805 |  |  |  | 98.6202 | 204.1537 | 570.3424 | 567.8711 | 487.5384 | 538.8172 | 116.4797 | 347.3996 | 478.7718 | 122.7052 | 361.5025 | 557.9198 | 577.8989 | 511.3819 |  | 529.6889 | 440.5519 | 428.8637 | 600.7484 |  | 71.1531 | 156.1654 | 72.9735 | 145.0178 | 278.2345 | 354.0827 | 416.3377 | 11.5532 | 92.0715 | 15.1932 | 166.1267 | 13.682 | 44.71 | 53.8375 | 65.6743 | 19.1123 |  |  | 4.8037 | -0.68857 | 2.3589 | 0.062426 | 6.3604 | 4.1696 | 14.6332 | -6.7152 | 0.84516 | 4.683 | 18.655 | -0.0002957 | -0.00031541 | -0.00045177 | 431.6917 | 179.5126 | 82.187 | 31.6038 | 17.6206 | 16.2922 | 16.463 | 35.8548 | 24.0459 | 18.6312 | 17.5626 | 17.0756 | 16.8684 | 21.6918 | 228.7097 | 176.3853 | 146.0409 | 99.1311 | 88.2681 | 206.8275 | 130.346 | 94.1505 | 104.5996 | 111.7771 | 267.7748 | 457.3876 | 493.6446 |  |  |  | 574.6745 | 555.0637 | 532.583 | 649.4411 | 4.8379 | 3.4209 | 470.1414 |  |  | 473.4019 |  |  | 128.7259 | 311.6624 | 544.6558 | 146.6574 | 369.3603 | 496.3664 | 740.0799 | 623.2795 | 518.774 | 507.2213 | 757.4293 |  | 545.4666 | 725.0912 | 498.673 | 624.0046 | 573.1206 | 741.812 |  | 693.5833 |  |  | 741.7036 | 731.2062 | 735.8527 | [6 empty] | 615.3811 |  |  | 610.8714 |  |  | 453.2896 | 527.9955 | 507.2222 | 272.7945 | 439.4568 | 510.8968 | 340.3894 | 483.2876 | 533.0037 | 509.9774 | 528.8519 | 404.6626 | 488.4065 | 453.1842 | 525.6155 | 280.0771 | 446.8596 |  | 514.2844 | 484.0034 | 660.9902 | 354.6667 | 456.6192 | 500.6832 | 389.5188 | 469.3765 | 484.1963 | 533.116 | 419.437 | 491.848 | 0.36843 | 17.4587 | 2.4793 | 0.057815 | -38.2943 | 3.1147 | 1946.44 | 0.22 | 4.3524 | -1.1982 | 2.2177 | 0.36078 | 4.4017 | 3.5639 | 6.6765 | 19.5749 | 13.8318 | 27.6683 | 0.57795 | -0.24095 | 29.1094 | 27.2191
42810.478 | 3283 | 32.3857 | 25.4231 | 18.8401 | 18.0021 | 17.3466 | 18.1473 | 22.2629 | 50.2516 | 25.6321 | 18.9508 | 17.2414 | 16.4068 | 15.7416 | 16.0399 | 105.9408 | 141.6032 | 239.4432 | 459.0289 | 237.8366 | 508.7592 |  |  |  | 98.6119 | 204.1798 | 569.728 | 566.7466 | 483.0926 | 536.5769 | 145.6044 | 332.5164 | 481.0329 | 108.7795 | 353.9468 | 556.4835 | 577.6819 | 505.8737 |  | 549.8662 | 457.3735 | 433.9409 | 600.46 |  | 71.252 | 156.1176 | 72.9944 | 144.8599 | 277.8579 | 354.1018 | 416.3056 | 11.1243 | 92.033 | 15.3661 | 165.9926 | 13.6534 | 44.6923 | 53.7935 | 65.6376 | 19.1162 |  |  | 5.7605 | -0.89556 | 1.9016 | 0.18662 | 6.363 | 3.5605 | 14.2771 | -6.6331 | 0.77472 | 5.0292 | 18.4305 | -0.00035813 | -0.00031706 | -0.00044519 | 431.703 | 179.5367 | 82.2382 | 31.633 | 17.6077 | 16.2861 | 16.4653 | 35.8632 | 24.0556 | 18.6297 | 17.5606 | 17.0761 | 16.8708 | 21.6946 | 222.1977 | 173.4566 | 144.668 | 96.5918 | 87.207 | 206.4293 | 130.1517 | 94.1337 | 104.6243 | 111.7966 | 267.7405 | 457.5409 | 493.5775 |  |  |  | 574.5709 | 557.0989 | 538.989 | 650.6329 | 5.4273 | 3.9957 | 469.0203 |  |  | 478.9646 |  |  | 124.4473 | 302.6517 | 535.3399 | 142.0588 | 373.2054 | 485.65 | 730.1614 | 611.2105 | 510.1145 | 492.4924 | 757.2042 |  | 545.2145 | 724.1828 | 498.5309 | 624.7576 | 572.954 | 741.9719 |  | 693.39 |  |  | 740.7703 | 730.6483 | 735.4647 | [6 empty] | 616.5413 |  |  | 611.68 |  |  | 453.7706 | 528.1211 | 506.8342 | 272.025 | 439.2592 | 510.9052 | 340.1985 | 483.2628 | 532.5691 | 509.7236 | 528.3426 | 405.0486 | 488.4982 | 452.6456 | 525.6071 | 279.4401 | 446.6598 |  | 514.8212 | 484.2682 | 660.7661 | 354.5827 | 456.5874 | 500.8739 | 389.9422 | 469.2107 | 483.48 | 534.1641 | 419.0566 | 491.7427 | 0.46435 | 17.4633 | 2.4779 | 0.056925 | -38.2199 | 3.1146 | 1958.44 | 0.28 | 4.7596 | -1.3664 | 1.9911 | 0.62375 | 4.4027 | 3.2934 | 6.5949 | 19.5428 | 13.8383 | 27.6198 | 1.2473 | -0.11289 | 29.0811 | 27.1687
42810.478 | 3284 | 32.3936 | 25.445 | 18.8465 | 18.0053 | 17.3404 | 18.1474 | 22.2619 | 50.2579 | 25.6424 | 18.9513 | 17.2412 | 16.4046 | 15.7387 | 16.0443 | 105.966 | 141.7315 | 239.5334 | 458.313 | 237.8797 | 508.6958 |  |  |  | 98.607 | 204.2585 | 569.0361 | 565.7618 | 478.7139 | 534.2949 | 158.2698 | 331.4014 | 480.4045 | 101.9778 | 339.2517 | 556.7512 | 573.2548 | 509.9194 |  | 558.4331 | 455.4305 | 441.0112 | 597.1813 |  | 70.6533 | 155.8207 | 73.2155 | 144.5619 | 276.7672 | 353.4657 | 416.3157 | 10.6601 | 91.9939 | 15.3363 | 165.7817 | 13.6131 | 44.6626 | 53.7579 | 65.6225 | 19.0981 |  |  | 5.5305 | -0.89425 | 2.2531 | 0.19385 | 6.1915 | 3.8023 | 14.0773 | -6.7553 | 0.63247 | 5.2006 | 18.6844 | -0.00029406 | -0.0003762 | -0.00045505 | 431.8236 | 179.5707 | 82.2992 | 31.6572 | 17.6274 | 16.2878 | 16.4614 | 35.8674 | 24.047 | 18.6292 | 17.5517 | 17.0772 | 16.8719 | 21.6926 | 220.0738 | 169.4751 | 144.4093 | 97.4707 | 84.8913 | 206.0537 | 129.9752 | 94.1345 | 104.6557 | 111.8291 | 267.7276 | 457.7167 | 493.6021 |  |  |  | 574.4129 | 557.7005 | 540.3167 | 650.8978 | 4.3993 | 4.3126 | 465.47 |  |  | 486.8918 |  |  | 130.9826 | 289.1178 | 529.009 | 146.7289 | 365.2513 | 492.2962 | 718.3177 | 605.3203 | 511.7176 | 496.4997 | 756.7599 |  | 545.0807 | 724.5307 | 498.346 | 624.3904 | 572.73 | 741.887 |  | 693.12 |  |  | 739.9763 | 729.5442 | 734.9687 | [6 empty] | 617.364 |  |  | 611.2547 |  |  | 453.9396 | 527.6549 | 506.9751 | 271.3663 | 438.6832 | 511.0075 | 339.5107 | 483.0449 | 531.9383 | 509.0533 | 528.3996 | 405.0632 | 488.4334 | 453.3647 | 525.2676 | 279.194 | 446.5313 |  | 515.7911 | 484.4656 | 660.5338 | 355.2376 | 456.2732 | 501.0072 | 389.3756 | 469.1754 | 483.2412 | 535.0028 | 417.416 | 491.403 | 0.55082 | 17.467 | 2.4772 | 0.056396 | -38.2518 | 3.1148 | 1997.38 | 0.24 | 4.657 | -1.3649 | 2.1666 | 0.6355 | 4.3408 | 3.4016 | 6.5453 | 19.5348 | 13.8042 | 27.5931 | 1.4322 | -0.10636 | 28.4355 | 27.1352
42810.4781 | 3285 | 32.4176 | 25.4705 | 18.8426 | 18.012 | 17.3498 | 18.1607 | 22.2627 | 50.2758 | 25.649 | 18.9581 | 17.2425 | 16.4125 | 15.7482 | 16.0516 | 105.9835 | 141.8601 | 239.618 | 457.5835 | 237.9131 | 508.4724 |  |  |  | 98.6049 | 204.3472 | 568.5113 | 565.1159 | 476.5233 | 533.0916 | 142.2523 | 359.8312 | 466.6651 | 126.7153 | 342.4908 | 557.8136 | 570.8004 | 508.3743 |  | 539.464 | 438.987 | 431.7291 | 598.5596 |  | 70.1988 | 155.613 | 73.1782 | 144.3823 | 276.9143 | 352.9075 | 416.0548 | 10.543 | 91.9193 | 14.762 | 165.6435 | 13.5679 | 44.6512 | 53.7444 | 65.62 | 19.0602 |  |  | 3.9403 | -0.68266 | 2.1112 | 0.16362 | 6.3177 | 3.9206 | 14.7449 | -7.0326 | 0.3575 | 5.0629 | 18.4762 | -0.00032034 | -0.00030227 | -0.00046162 | 431.9494 | 179.6056 | 82.3597 | 31.6921 | 17.6289 | 16.3004 | 16.4689 | 35.8823 | 24.0722 | 18.6375 | 17.5545 | 17.0798 | 16.8747 | 21.7006 | 215.9105 | 172.7425 | 148.336 | 100.1691 | 83.4435 | 205.7542 | 129.8544 | 94.1294 | 104.6796 | 111.8544 | 267.6985 | 457.9163 | 493.579 |  |  |  | 574.158 | 556.5668 | 538.098 | 651.074 | 6.4587 | 4.441 | 467.3188 |  |  | 462.0648 |  |  | 123.5923 | 296.7141 | 535.5075 | 147.4179 | 370.537 | 475.7806 | 733.4078 | 619.8137 | 532.8389 | 519.5782 | 756.2128 |  | 545.0264 | 726.4821 | 498.2306 | 623.1893 | 572.5155 | 742.0929 |  | 693.3529 |  |  | 739.6731 | 728.6502 | 734.9836 | [6 empty] | 617.6513 |  |  | 610.4243 |  |  | 454.1107 | 527.7153 | 507.2588 | 270.8009 | 438.7072 | 510.7581 | 339.1347 | 483.2369 | 531.8834 | 508.7591 | 528.4207 | 404.6818 | 488.2825 | 453.6726 | 525.0989 | 279.0402 | 446.5664 |  | 517.7146 | 484.7403 | 660.3016 | 354.6925 | 456.0652 | 500.7742 | 388.7952 | 469.0561 | 484.1856 | 534.8518 | 416.1076 | 491.1018 | 0.55834 | 17.4688 | 2.4764 | 0.05568 | -38.2524 | 3.1147 | 2024.8 | 0.36 | 3.9279 | -1.1923 | 2.0967 | 0.58371 | 4.3828 | 3.4526 | 6.6957 | 19.5417 | 13.7348 | 27.591 | 1.854 | -0.55789 | 27.993 | 27.088
42810.4781 | 3286 | 32.4323 | 25.4948 | 18.8517 | 18.0138 | 17.3548 | 18.1618 | 22.2705 | 50.2821 | 25.6571 | 18.9668 | 17.2482 | 16.4119 | 15.7571 | 16.0471 | 106.0005 | 141.988 | 239.7025 | 456.8479 | 237.9429 | 508.3048 |  |  |  | 98.6027 | 204.6015 | 567.8008 | 564.6046 | 477.2632 | 532.9967 | 144.924 | 341.1059 | 470.4339 | 156.4515 | 393.6242 | 536.2998 | 606.196 | 499.2595 |  | 545.0316 | 440.5111 | 430.9863 | 601.2432 |  | 70.4715 | 155.4303 | 73.0211 | 143.9886 | 277.278 | 353.2251 | 415.4586 | 10.4981 | 91.8555 | 14.304 | 165.5286 | 13.5385 | 44.677 | 53.7744 | 65.6641 | 19.0357 |  |  | 3.525 | -0.61957 | 2.196 | 0.37193 | 6.2185 | 4.0513 | 14.9046 | -6.7133 | 0.82979 | 5.2304 | 18.5626 | -0.00039098 | -0.00027434 | -0.00046984 | 432.0399 | 179.631 | 82.4072 | 31.71 | 17.6307 | 16.292 | 16.4696 | 35.8941 | 24.0719 | 18.6356 | 17.5608 | 17.0781 | 16.8665 | 21.7068 | 218.5966 | 174.3154 | 147.9645 | 98.6509 | 81.8722 | 205.516 | 129.7861 | 94.1108 | 104.7093 | 111.8824 | 267.6383 | 458.1407 | 493.5269 |  |  |  | 573.9538 | 554.1026 | 533.4691 | 650.7385 | 5.3673 | 4.6115 | 488.981 |  |  | 475.2892 |  |  | 124.8161 | 287.7948 | 507.1153 | 139.057 | 386.8019 | 444.3831 | 770.2764 | 658.645 | 565.6345 | 532.0647 | 755.603 |  | 544.7648 | 727.8528 | 498.0252 | 624.926 | 572.1759 | 742.7894 |  | 694.3195 |  |  | 738.7722 | 728.2855 | 734.2055 | [6 empty] | 616.7499 |  |  | 611.4405 |  |  | 454.7777 | 527.5316 | 507.2799 | 271.0542 | 439.2301 | 510.2128 | 339.5856 | 482.8228 | 531.9267 | 508.1908 | 528.2269 | 404.8473 | 487.9742 | 452.9786 | 524.8308 | 278.5404 | 446.8216 |  | 518.134 | 485.2789 | 660.0329 | 354.1369 | 455.6746 | 500.1057 | 388.8265 | 468.9607 | 484.1831 | 534.9202 | 414.9225 | 490.9698 | 0.44663 | 17.4737 | 2.4755 | 0.054876 | -38.1359 | 3.1147 | 2016.94 | 0.44 | 3.7149 | -1.1356 | 2.1379 | 0.87986 | 4.3494 | 3.5106 | 6.7336 | 19.5189 | 13.6696 | 27.4868 | 1.5232 | -0.52521 | 34.0393 | 27.0635
42810.4781 | 3287 | 32.4354 | 25.5003 | 18.8484 | 18.0097 | 17.3458 | 18.1602 | 22.2728 | 50.2744 | 25.67 | 18.9578 | 17.2446 | 16.41 | 15.7399 | 16.0425 | 106.0182 | 142.1155 | 239.7893 | 456.1113 | 237.9543 | 508.1875 |  |  |  | 98.5936 | 204.5506 | 568.0033 | 565.1309 | 477.9742 | 533.7583 | 167.3961 | 371.4543 | 452.169 | 161.6385 | 394.6645 | 538.3788 | 582.9023 | 499.4846 |  | 535.585 | 451.1541 | 437.507 | 583.8155 |  | 70.9561 | 155.175 | 72.863 | 143.4631 | 277.5227 | 354.6199 | 415.3216 | 10.4605 | 91.8403 | 13.9236 | 165.4085 | 13.5169 | 44.7 | 53.8275 | 65.6917 | 19.0114 |  |  | 4.8143 | -0.28576 | 2.7663 | 0.51452 | 6.0391 | 3.9435 | 15.0505 | -6.6416 | 0.4151 | 5.1024 | 18.6111 | -0.00025956 | -0.00032034 | -0.00046327 | 432.0559 | 179.6501 | 82.4578 | 31.7328 | 17.6232 | 16.2886 | 16.4614 | 35.9023 | 24.0748 | 18.6376 | 17.5619 | 17.0678 | 16.8607 | 21.7043 | 223.1991 | 181.7756 | 156.1594 | 100.2842 | 80.8812 | 205.4619 | 129.7568 | 94.1101 | 104.7283 | 111.9207 | 267.6202 | 458.3464 | 493.4965 |  |  |  | 573.8702 | 553.6414 | 533.1552 | 650.7093 | 5.4881 | 5.4845 | 491.426 |  |  | 497.2214 |  |  | 151.0778 | 314.1077 | 545.4608 | 157.165 | 385.0298 | 453.2936 | 759.2304 | 643.9341 | 546.3672 | 518.3958 | 755.4421 |  | 544.5108 | 726.8348 | 497.8057 | 625.1092 | 571.9004 | 743.0267 |  | 694.3715 |  |  | 738.2135 | 728.4116 | 733.9232 | [6 empty] | 614.2133 |  |  | 611.9738 |  |  | 454.9451 | 527.4115 | 507.4001 | 271.4855 | 439.7476 | 509.9495 | 339.0374 | 482.243 | 532.0858 | 507.0662 | 528.1918 | 404.5336 | 487.7247 | 452.3323 | 524.4753 | 278.0027 | 446.9959 |  | 517.8741 | 485.8214 | 659.7742 | 353.661 | 455.3266 | 499.9787 | 389.502 | 468.7664 | 483.8575 | 534.8097 | 413.8999 | 491.0082 | 0.52598 | 17.4756 | 2.4748 | 0.054601 | -38.1559 | 3.1147 | 2049.35 | 0.23 | 4.3435 | -0.771 | 2.3989 | 1.0346 | 4.2909 | 3.4675 | 6.774 | 19.4848 | 13.669 | 27.4363 | 1.0044 | -1.4394 | 30.4244 | 27.0505
42810.4781 | 3288 | 32.4543 | 25.5223 | 18.8406 | 18.0047 | 17.3503 | 18.1542 | 22.2682 | 50.2858 | 25.6723 | 18.9634 | 17.2498 | 16.4035 | 15.7444 | 16.0532 | 106.0366 | 142.2496 | 239.876 | 455.386 | 237.9756 | 508.0952 |  |  |  | 98.5931 | 204.541 | 567.8261 | 563.7417 | 475.662 | 533.1968 | 137.1435 | 364.7854 | 458.0002 | 145.398 | 364.1176 | 552.9094 | 594.7296 | 497.8983 |  | 515.5796 | 438.1515 | 436.922 | 596.5713 |  | 71.003 | 155.1437 | 72.9501 | 143.225 | 276.8667 | 355.1147 | 414.8475 | 10.4543 | 91.7924 | 13.7483 | 165.2963 | 13.4823 | 44.6861 | 53.8581 | 65.7071 | 18.9913 |  |  | 4.0047 | -0.23253 | 2.2564 | 0.16231 | 6.1245 | 3.7615 | 14.668 | -6.7257 | 0.29775 | 5.365 | 18.5777 | -0.00032363 | -0.0003187 | -0.00046984 | 432.0584 | 179.6831 | 82.5213 | 31.7718 | 17.632 | 16.3083 | 16.4689 | 35.9186 | 24.0939 | 18.6479 | 17.5652 | 17.0818 | 16.8679 | 21.7099 | 222.1727 | 181.6877 | 161.0543 | 98.4754 | 82.5113 | 205.3244 | 129.7331 | 94.1069 | 104.743 | 111.9456 | 267.5771 | 458.5507 | 493.4708 |  |  |  | 573.7385 | 555.4198 | 534.9373 | 650.9145 | 4.9141 | 4.4534 | 467.2271 |  |  | 482.3176 |  |  | 136.8614 | 296.0579 | 529.6484 | 154.2281 | 383.213 | 458.1327 | 758.7516 | 637.2184 | 530.9639 | 516.0306 | 755.3157 |  | 544.3233 | 725.4652 | 497.6137 | 624.2038 | 571.7373 | 743.4923 |  | 694.5636 |  |  | 738.1064 | 728.3194 | 733.8859 | [6 empty] | 613.1614 |  |  | 610.5482 |  |  | 454.4894 | 527.398 | 507.7094 | 271.5378 | 439.5784 | 510.0289 | 338.5758 | 482.2063 | 533.4143 | 506.8177 | 528.2868 | 403.8088 | 487.5615 | 452.2479 | 524.1476 | 277.4363 | 446.9985 |  | 518.9487 | 485.9681 | 659.5398 | 354.6991 | 455.5536 | 499.6627 | 389.8238 | 468.8189 | 484.8873 | 533.8976 | 413.1733 | 491.0894 | 0.42255 | 17.477 | 2.4748 | 0.054616 | -38.2293 | 3.1147 | 2067.97 | 0.27 | 3.9602 | -0.69547 | 2.1664 | 0.58104 | 4.3229 | 3.3878 | 6.69 | 19.4599 | 13.6818 | 27.4346 | 1.0998 | -1.9863 | 32.1166 | 27.023
42810.4781 | 3289 | 32.4686 | 25.5348 | 18.8602 | 17.9964 | 17.3539 | 18.1626 | 22.2685 | 50.3021 | 25.6828 | 18.9679 | 17.2493 | 16.4138 | 15.7497 | 16.0466 | 106.0587 | 142.3786 | 239.9632 | 454.6645 | 238.0126 | 508.1854 |  |  |  | 98.5928 | 204.6585 | 567.6474 | 562.5184 | 474.6417 | 533.7011 | 125.686 | 361.8949 | 474.8125 | 141.3713 | 373.2035 | 549.5777 | 595.2918 | 506.2426 |  | 516.0556 | 432.9593 | 422.9653 | 602.9905 |  | 70.7772 | 155.0912 | 72.982 | 143.8178 | 274.921 | 353.8877 | 414.1319 | 10.4817 | 91.6864 | 13.7252 | 165.1472 | 13.4571 | 44.6698 | 53.8533 | 65.7452 | 18.9802 |  |  | 4.2794 | -0.53086 | 2.1572 | 0.57695 | 6.2756 | 3.7707 | 14.417 | -6.685 | 0.32928 | 5.09 | 18.6393 | -0.0003647 | -0.00028092 | -0.00044027 | 432.0403 | 179.7192 | 82.577 | 31.7995 | 17.6434 | 16.3022 | 16.4721 | 35.9303 | 24.1038 | 18.6507 | 17.5659 | 17.0844 | 16.8778 | 21.7155 | 223.3394 | 183.4305 | 156.7477 | 95.6901 | 82.6878 | 205.3091 | 129.6499 | 94.0998 | 104.7629 | 111.9633 | 267.5491 | 458.7518 | 493.5032 |  |  |  | 573.5849 | 556.4739 | 535.1165 | 651.7974 | 6.1388 | 4.792 | 479.2556 |  |  | 474.4316 |  |  | 144.4097 | 304.9992 | 528.7161 | 154.8628 | 376.9695 | 467.6683 | 756.3953 | 624.3384 | 528.5581 | 514.5753 | 755.6891 |  | 544.09 | 723.7371 | 497.4316 | 621.7282 | 571.6347 | 743.8121 |  | 694.7745 |  |  | 738.3976 | 728.5614 | 733.9903 | [6 empty] | 613.9219 |  |  | 609.7532 |  |  | 453.3996 | 527.0082 | 507.1525 | 272.2352 | 439.0955 | 510.0618 | 338.5019 | 482.4931 | 534.3768 | 507.7203 | 527.9599 | 403.4022 | 487.4501 | 452.198 | 524.1058 | 276.8126 | 447.2164 |  | 519.1502 | 485.2523 | 659.3178 | 354.9723 | 455.6253 | 499.546 | 389.9009 | 468.9906 | 485.1815 | 533.5416 | 412.4683 | 490.8881 | 0.60417 | 17.4786 | 2.4749 | 0.054507 | -38.2031 | 3.1147 | 2109.68 | 0.24 | 4.095 | -1.0508 | 2.1181 | 1.0954 | 4.3716 | 3.3886 | 6.626 | 19.4142 | 13.7058 | 27.4865 | 0.96804 | -1.5183 | 32.0373 | 26.973
42810.4781 | 3290 | 32.4767 | 25.5439 | 18.8662 | 17.9974 | 17.3485 | 18.1593 | 22.2696 | 50.3118 | 25.6875 | 18.9662 | 17.2482 | 16.4128 | 15.749 | 16.0491 | 106.0736 | 142.51 | 240.0441 | 453.9468 | 238.0424 | 508.2609 |  |  |  | 98.5899 | 204.6169 | 566.964 | 560.9237 | 472.7711 | 533.0126 | 140.6218 | 345.345 | 479.4379 | 133.6025 | 370.4602 | 546.6037 | 599.0007 | 506.7383 |  | 541.39 | 438.2754 | 425.4788 | 602.5163 |  | 70.7404 | 155.1122 | 72.9704 | 143.5514 | 273.7532 | 352.9662 | 413.9478 | 10.6522 | 91.6155 | 13.8289 | 165.035 | 13.4286 | 44.6367 | 53.8456 | 65.7471 | 18.9714 |  |  | 5.8085 | -0.53086 | 2.2328 | 0.4015 | 5.9858 | 3.3272 | 14.6641 | -6.9952 | 0.45674 | 4.9981 | 18.4679 | -0.00032363 | -0.00033184 | -0.00044848 | 432.0357 | 179.7458 | 82.6282 | 31.825 | 17.6468 | 16.295 | 16.4653 | 35.9453 | 24.1097 | 18.6578 | 17.5775 | 17.0834 | 16.8843 | 21.7183 | 226.2145 | 181.3322 | 155.6945 | 97.8061 | 81.8022 | 205.308 | 129.5929 | 94.0877 | 104.7889 | 111.9938 | 267.5339 | 458.9684 | 493.5212 |  |  |  | 573.4103 | 555.6732 | 534.0636 | 651.4308 | 5.7865 | 4.4069 | 479.72 |  |  | 481.3981 |  |  | 133.6788 | 298.123 | 531.5457 | 156.1405 | 370.9968 | 460.4525 | 758.7914 | 633.8638 | 529.6445 | 508.3256 | 756.078 |  | 543.9367 | 722.2247 | 497.306 | 621.7891 | 571.4432 | 743.638 |  | 694.7296 |  |  | 738.5862 | 728.6577 | 734.008 | [6 empty] | 613.9689 |  |  | 610.4405 |  |  | 452.7682 | 527.1928 | 506.0336 | 272.7694 | 438.5038 | 510.0485 | 338.4108 | 482.1027 | 534.1051 | 508.3142 | 527.3155 | 403.3286 | 487.4088 | 452.1696 | 523.94 | 276.3765 | 447.5324 |  | 519.1626 | 484.1774 | 659.1077 | 353.8504 | 455.1208 | 499.3192 | 389.6113 | 469.0199 | 485.3747 | 534.2768 | 411.6629 | 490.6429 | 0.7935 | 17.4814 | 2.4752 | 0.056215 | -38.194 | 3.1147 | 2095.76 | 0.3 | 4.7688 | -1.0508 | 2.155 | 0.91383 | 4.2664 | 3.1808 | 6.6776 | 19.3801 | 13.7313 | 27.4533 | 0.64843 | -1.4084 | 32.708 | 26.9543
42810.4781 | 3291 | 32.4823 | 25.5569 | 18.8671 | 18.0032 | 17.3449 | 18.1544 | 22.2667 | 50.3101 | 25.6891 | 18.9718 | 17.2428 | 16.4122 | 15.746 | 16.0525 | 106.0878 | 142.6389 | 240.1318 | 453.2246 | 238.0815 | 508.2337 |  |  |  | 98.5744 | 204.5877 | 566.2768 | 559.4372 | 471.2948 | 532.0907 | 161.1578 | 330.2427 | 478.1538 | 112.0201 | 353.1212 | 560.4323 | 584.8247 | 506.8626 |  | 543.8692 | 452.4217 | 436.0415 | 603.0728 |  | 70.7877 | 155.1201 | 72.9446 | 143.1292 | 273.7779 | 353.153 | 414.1077 | 10.7832 | 91.5522 | 13.8175 | 164.9096 | 13.4005 | 44.6129 | 53.8382 | 65.7658 | 18.9712 |  |  | 4.717 | -0.65111 | 2.1118 | 0.16034 | 6.0989 | 4.0487 | 14.8501 | -6.9281 | 0.25747 | 5.2138 | 18.5607 | -0.00037127 | -0.00033677 | -0.00045012 | 432.0139 | 179.77 | 82.6814 | 31.8593 | 17.6432 | 16.3029 | 16.4801 | 35.9562 | 24.1186 | 18.6585 | 17.5758 | 17.0851 | 16.8749 | 21.7199 | 229.4445 | 179.2957 | 151.8466 | 99.834 | 84.0191 | 205.3776 | 129.4996 | 94.0854 | 104.8193 | 112.0305 | 267.5195 | 459.1921 | 493.5476 |  |  |  | 573.2675 | 555.2659 | 533.8196 | 651.439 | 5.3485 | 4.0546 | 465.6873 |  |  | 472.3314 |  |  | 130.946 | 293.6971 | 515.7267 | 152.7553 | 381.004 | 461.4001 | 758.8482 | 629.7085 | 518.3783 | 498.8191 | 756.4037 |  | 543.7881 | 720.961 | 497.1641 | 624.4927 | 571.3379 | 743.2219 |  | 694.0105 |  |  | 739.0482 | 728.9471 | 734.3046 | [6 empty] | 614.6362 |  |  | 610.0934 |  |  | 451.8026 | 527.2478 | 505.6181 | 272.0518 | 438.1293 | 510.1268 | 338.0694 | 481.5728 | 533.95 | 507.7026 | 526.7402 | 403.0855 | 487.2142 | 451.8344 | 523.3132 | 275.6125 | 447.7807 |  | 519.9816 | 484.2574 | 658.9585 | 353.631 | 455.0717 | 498.903 | 389.4252 | 468.6683 | 485.8159 | 535.1067 | 411.224 | 490.52 | 0.61554 | 17.4831 | 2.475 | 0.056635 | -38.1612 | 3.1147 | 2107.64 | 0.23 | 4.295 | -1.1637 | 2.0958 | 0.57749 | 4.3071 | 3.5093 | 6.7208 | 19.3486 | 13.7477 | 27.3609 | 0.29901 | -0.99264 | 30.2173 | 26.9305
42810.4781 | 3292 | 32.5044 | 25.5819 | 18.8616 | 18.0175 | 17.3503 | 18.1595 | 22.2726 | 50.3177 | 25.7009 | 18.9805 | 17.2495 | 16.4127 | 15.7538 | 16.0533 | 106.1049 | 142.773 | 240.2242 | 452.5023 | 238.1197 | 508.0981 |  |  |  | 98.5743 | 204.7075 | 566.1837 | 559.0567 | 469.9955 | 530.8779 | 162.2677 | 357.797 | 465.9403 | 131.644 | 352.9849 | 560.9362 | 575.0598 | 513.971 |  | 541.1168 | 452.1919 | 434.2529 | 604.0679 |  | 70.4636 | 155.0011 | 72.8382 | 142.6484 | 274.6517 | 353.5603 | 414.0723 | 11.032 | 91.4701 | 13.8118 | 164.6878 | 13.3861 | 44.5623 | 53.8351 | 65.8013 | 18.9677 |  |  | 4.7729 | -0.8443 | 2.219 | -0.05717 | 6.3321 | 4.3082 | 15.0058 | -6.9025 | 0.46005 | 5.061 | 18.5875 | -0.00032199 | -0.00028913 | -0.00047148 | 431.9875 | 179.7933 | 82.74 | 31.8758 | 17.6421 | 16.2941 | 16.4637 | 35.9589 | 24.1159 | 18.6516 | 17.5678 | 17.0707 | 16.8738 | 21.7154 | 228.6737 | 179.1543 | 148.4842 | 97.1661 | 82.8266 | 205.2949 | 129.3441 | 94.077 | 104.8414 | 112.0518 | 267.4899 | 459.3903 | 493.5441 |  |  |  | 573.2563 | 554.9061 | 531.882 | 650.4675 | 5.9599 | 3.8538 | 470.4928 |  |  | 470.034 |  |  | 143.071 | 306.9883 | 531.2288 | 149.2151 | 374.1997 | 473.0545 | 757.3343 | 639.4743 | 536.4728 | 514.0256 | 756.8498 |  | 543.6146 | 720.9025 | 497.0814 | 626.0444 | 571.2792 | 742.4542 |  | 693.2051 |  |  | 739.4976 | 729.4726 | 734.3004 | [6 empty] | 615.9264 |  |  | 610.3472 |  |  | 450.6693 | 527.2708 | 505.7808 | 271.1987 | 437.6552 | 510.1188 | 338.1969 | 481.5761 | 533.7687 | 507.082 | 526.5412 | 402.5291 | 486.8715 | 451.9292 | 522.6043 | 275.8962 | 447.6136 |  | 520.4307 | 484.2634 | 658.7363 | 354.3456 | 455.2319 | 499.0489 | 389.1923 | 468.3309 | 486.0342 | 534.9342 | 411.449 | 490.3927 | 0.50576 | 17.4855 | 2.4754 | 0.056454 | -38.2675 | 3.1147 | 2051.52 | 0.29 | 4.3171 | -1.325 | 2.148 | -0.34479 | 4.3901 | 3.6212 | 6.7582 | 19.3099 | 13.7385 | 27.3082 | 0.37341 | -0.63861 | 28.5434 | 26.9556
42810.4781 | 3293 | 32.5129 | 25.5961 | 18.8662 | 18.0118 | 17.3597 | 18.1688 | 22.2733 | 50.327 | 25.7085 | 18.9926 | 17.2537 | 16.4108 | 15.7543 | 16.0568 | 106.1249 | 142.9147 | 240.3088 | 451.7736 | 238.1431 | 507.8396 |  |  |  | 98.5764 | 204.7863 | 565.4771 | 556.9464 | 467.95 | 530.332 | 148.861 | 371.3275 | 455.8459 | 154.4059 | 369.6646 | 559.8317 | 576.2366 | 517.8751 |  | 561.2262 | 453.7585 | 438.501 | 605.4304 |  | 70.3299 | 154.884 | 72.8496 | 142.6369 | 274.0313 | 354.0988 | 413.7808 | 11.3138 | 91.3986 | 14.3166 | 164.4943 | 13.3798 | 44.5117 | 53.8459 | 65.8296 | 18.9735 |  |  | 4.535 | -0.31993 | 2.3399 | 0.34104 | 5.949 | 3.615 | 14.8625 | -7.0293 | 0.64706 | 4.8743 | 18.7989 | -0.00030556 | -0.0003187 | -0.00044684 | 431.9719 | 179.8206 | 82.7964 | 31.8957 | 17.6476 | 16.2975 | 16.4644 | 35.9751 | 24.1243 | 18.6544 | 17.5644 | 17.0749 | 16.878 | 21.7165 | 232.2133 | 178.3839 | 147.9244 | 96.1031 | 83.432 | 205.2915 | 129.2228 | 94.0653 | 104.8618 | 112.0762 | 267.4696 | 459.5685 | 493.5689 |  |  |  | 573.1815 | 553.7957 | 528.6774 | 649.7461 | 8.1802 | 4.9179 | 479.7924 |  |  | 460.2905 |  |  | 136.4037 | 299.6825 | 516.9687 | 145.1985 | 375.2003 | 470.9182 | 750.5184 | 636.9355 | 529.1404 | 512.3213 | 757.2648 |  | 543.4288 | 722.2324 | 496.9279 | 626.0418 | 571.1418 | 742.8206 |  | 693.4832 |  |  | 739.6726 | 730.2054 | 734.4323 | [6 empty] | 616.2321 |  |  | 610.9605 |  |  | 450.5648 | 527.1169 | 506.2592 | 270.2788 | 437.328 | 509.8374 | 339.0507 | 481.0688 | 533.3917 | 507.4818 | 526.8272 | 402.1728 | 486.708 | 452.2332 | 522.2322 | 275.8386 | 447.3279 |  | 519.2693 | 484.2401 | 658.5532 | 354.6681 | 455.3445 | 498.5224 | 388.8771 | 467.9542 | 487.7455 | 533.9262 | 411.2303 | 490.3174 | 0.47898 | 17.4852 | 2.475 | 0.05665 | -38.2307 | 3.1147 | 2036.32 | 0.34 | 4.2067 | -0.81552 | 2.2055 | 0.842 | 4.2571 | 3.3185 | 6.7287 | 19.2703 | 13.6814 | 27.2857 | -0.020338 | -0.59169 | 28.7015 | 26.9633
42810.4782 | 3294 | 32.5218 | 25.6091 | 18.8633 | 18.0089 | 17.3495 | 18.1696 | 22.263 | 50.3345 | 25.7118 | 18.9833 | 17.2478 | 16.4119 | 15.7504 | 16.0554 | 106.1447 | 143.0453 | 240.3955 | 451.0461 | 238.1761 | 507.7083 |  |  |  | 98.5613 | 204.9283 | 565.5114 | 557.0361 | 468.1777 | 530.7827 | 138.1621 | 349.6764 | 475.3454 | 157.7419 | 379.3017 | 556.6169 | 594.5678 | 513.1963 |  | 581.5094 | 453.0608 | 439.4197 | 576.1664 |  | 70.172 | 154.842 | 72.5399 | 142.35 | 273.1621 | 354.3885 | 413.6508 | 11.3105 | 91.2737 | 15.4476 | 164.3638 | 13.3808 | 44.5043 | 53.8482 | 65.8453 | 18.9774 |  |  | 5.2157 | -1.0329 | 2.2288 | 0.34696 | 5.7335 | 3.3751 | 14.7561 | -6.8973 | 0.47212 | 5.4494 | 18.5783 | -0.00030227 | -0.00029734 | -0.00044355 | 431.9262 | 179.8436 | 82.8438 | 31.928 | 17.6447 | 16.2919 | 16.4642 | 35.9903 | 24.1291 | 18.6556 | 17.5691 | 17.0793 | 16.8798 | 21.7229 | 239.3949 | 187.8929 | 157.8795 | 92.4649 | 82.3086 | 205.4602 | 129.2246 | 94.0597 | 104.9021 | 112.0975 | 267.4537 | 459.749 | 493.5632 |  |  |  | 573.0926 | 553.09 | 528.6395 | 649.5923 | 5.8011 | 5.0895 | 467.4401 |  |  | 460.1742 |  |  | 130.21 | 292.3815 | 504.7321 | 135.1417 | 374.5826 | 480.253 | 756.5936 | 641.804 | 529.121 | 499.7276 | 757.5671 |  | 543.2177 | 721.0554 | 496.7316 | 625.5059 | 570.9072 | 743.0386 |  | 693.8298 |  |  | 739.0532 | 729.9956 | 734.2353 | [6 empty] | 617.1918 |  |  | 611.1466 |  |  | 451.8374 | 526.9047 | 505.5793 | 269.276 | 436.9407 | 509.689 | 339.2843 | 481.2073 | 532.9482 | 508.277 | 526.6298 | 401.626 | 486.6654 | 452.6565 | 522.4661 | 276.165 | 446.8698 |  | 515.1804 | 484.0559 | 658.3739 | 353.3239 | 455.0584 | 498.7786 | 388.2417 | 467.5182 | 488.1372 | 533.3262 | 410.6897 | 490.3439 | 0.63152 | 17.4871 | 2.4749 | 0.057366 | -38.1674 | 3.1147 | 2010.42 | 0.32 | 4.5127 | -1.4653 | 2.1524 | 0.84923 | 4.1802 | 3.2073 | 6.7061 | 19.2299 | 13.6883 | 27.262 | -0.79536 | -1.6976 | 32.6549 | 26.9529
42810.4782 | 3295 | 32.5389 | 25.6293 | 18.8731 | 18.0059 | 17.3581 | 18.1727 | 22.2618 | 50.3429 | 25.7325 | 18.9901 | 17.2585 | 16.4115 | 15.7499 | 16.0595 | 106.1538 | 143.1649 | 240.4785 | 450.2907 | 238.1978 | 507.5557 |  |  |  | 98.5594 | 204.7103 | 565.1065 | 557.5412 | 465.625 | 528.6455 | 133.5024 | 356.6013 | 477.8949 | 116.7969 | 344.8659 | 553.9156 | 600.7333 | 503.3257 |  | 540.6519 | 449.4034 | 435.5737 | 596.0417 |  | 70.0177 | 154.5682 | 72.4609 | 141.354 | 272.871 | 354.0309 | 413.317 | 11.1898 | 91.1932 | 15.8824 | 164.2099 | 13.3623 | 44.5094 | 53.8326 | 65.8408 | 18.982 |  |  | 4.213 | -1.1512 | 2.2236 | 0.37916 | 5.6054 | 3.2746 | 14.7364 | -6.7967 | 0.59199 | 5.4494 | 18.4023 | -0.0003072 | -0.0002612 | -0.00047805 | 431.8527 | 179.8771 | 82.9019 | 31.955 | 17.649 | 16.2996 | 16.466 | 35.9982 | 24.1445 | 18.6614 | 17.5732 | 17.0805 | 16.8817 | 21.7304 | 239.335 | 190.9903 | 163.6391 | 94.72 | 84.2819 | 205.4668 | 129.202 | 94.06 | 104.9318 | 112.1396 | 267.437 | 460.0039 | 493.4689 |  |  |  | 573.0457 | 553.1323 | 530.7996 | 651.3462 | 5.2691 | 4.591 | 465.958 |  |  | 462.0808 |  |  | 133.1576 | 286.5096 | 493.6579 | 128.7269 | 375.9038 | 458.8655 | 760.1493 | 642.1501 | 528.2126 | 501.7586 | 757.8995 |  | 543.0225 | 719.773 | 496.5604 | 623.957 | 570.6616 | 742.4406 |  | 693.8441 |  |  | 739.6386 | 730.3561 | 734.4564 | [6 empty] | 616.7151 |  |  | 611.1284 |  |  | 451.7706 | 526.6559 | 505.2953 | 269.9807 | 436.3539 | 509.6808 | 338.8851 | 480.7079 | 532.8127 | 508.5221 | 525.6823 | 401.1721 | 486.7378 | 453.3989 | 522.2224 | 275.6379 | 446.5826 |  | 513.9817 | 483.4365 | 658.2651 | 352.3027 | 454.8409 | 498.8061 | 387.1087 | 467.1437 | 488.7756 | 533.3008 | 410.5444 | 490.4843 | 0.63538 | 17.4873 | 2.4747 | 0.05712 | -38.2035 | 3.1147 | 2003.87 | 0.23 | 4.0504 | -1.5464 | 2.1492 | 0.88747 | 4.132 | 3.1582 | 6.6998 | 19.1912 | 13.7015 | 27.2647 | -0.78781 | -2.3404 | 33.1975 | 26.8964
42810.4782 | 3296 | 32.5481 | 25.6502 | 18.8662 | 18.0078 | 17.3518 | 18.1733 | 22.266 | 50.3534 | 25.7355 | 19.0055 | 17.2582 | 16.4173 | 15.7475 | 16.0625 | 106.1709 | 143.2951 | 240.5732 | 449.5313 | 238.2381 | 507.2819 |  |  |  | 98.5531 | 204.8028 | 564.5014 | 557.257 | 466.5216 | 528.4793 | 119.0197 | 345.5419 | 473.9621 | 130.8711 | 368.1431 | 560.9881 | 578.7509 | 512.9263 |  | 527.3849 | 438.0103 | 423.9065 | 607.2132 |  | 70.0526 | 154.3654 | 72.4069 | 140.4728 | 271.964 | 353.3437 | 412.7662 | 11.5321 | 91.116 | 15.648 | 164.0148 | 13.3314 | 44.5162 | 53.8092 | 65.8194 | 18.964 |  |  | 4.2932 | -1.027 | 2.3412 | 0.49481 | 5.8662 | 3.7418 | 14.5879 | -6.8927 | 0.41004 | 5.2108 | 18.5666 | -0.00029899 | -0.00027434 | -0.0004337 | 431.7843 | 179.907 | 82.9579 | 31.9885 | 17.6605 | 16.3038 | 16.474 | 36.0178 | 24.1612 | 18.6677 | 17.5713 | 17.0822 | 16.8848 | 21.7345 | 232.8812 | 188.2903 | 158.7223 | 95.8866 | 84.9845 | 205.44 | 129.146 | 94.0448 | 104.9681 | 112.171 | 267.4055 | 460.3172 | 493.3348 |  |  |  | 572.9583 | 553.6062 | 536.3025 | 651.3991 | 4.7919 | 4.9506 | 465.1359 |  |  | 457.6499 |  |  | 133.661 | 299.9038 | 503.913 | 130.3829 | 367.0146 | 461.6818 | 760.0691 | 640.5059 | 547.4423 | 516.4144 | 758.0459 |  | 542.9293 | 719.4449 | 496.421 | 624.8423 | 570.3149 | 742.0004 |  | 693.7769 |  |  | 739.8455 | 730.4313 | 734.6537 | [6 empty] | 615.5415 |  |  | 611.7402 |  |  | 451.0376 | 526.1003 | 505.4429 | 269.4702 | 436.4332 | 509.606 | 338.5473 | 481.1806 | 532.8317 | 507.8459 | 526.0104 | 400.642 | 486.8213 | 453.2559 | 522.4206 | 276.1305 | 446.0725 |  | 514.7159 | 482.7267 | 658.2068 | 352.4982 | 454.5143 | 497.99 | 385.9118 | 467.0091 | 489.6984 | 533.2142 | 411.0066 | 490.3762 | 0.45163 | 17.4888 | 2.4743 | 0.05623 | -38.2009 | 3.1147 | 2006.99 | 0.33 | 4.0883 | -1.4602 | 2.2048 | 1.0136 | 4.2248 | 3.3742 | 6.6623 | 19.1731 | 13.6923 | 27.1833 | -0.074369 | -1.8011 | 29.0728 | 26.8805
42810.4782 | 3297 | 32.5646 | 25.6629 | 18.8648 | 18.0055 | 17.3451 | 18.1704 | 22.2585 | 50.3547 | 25.7385 | 19.0026 | 17.2571 | 16.4148 | 15.7552 | 16.0553 | 106.1902 | 143.4329 | 240.6646 | 448.8284 | 238.2766 | 507.0837 |  |  |  | 98.5559 | 204.9249 | 564.0258 | 555.3705 | 466.1576 | 530.4638 | 133.9108 | 335.5955 | 469.2416 | 126.1115 | 370.4363 | 556.7876 | 590.512 | 515.6186 |  | 548.5105 | 441.4502 | 423.473 | 607.8223 |  | 70.038 | 154.2467 | 72.2962 | 139.7694 | 271.949 | 352.8715 | 412.419 | 12.0156 | 91.0271 | 15.5128 | 163.8546 | 13.3186 | 44.5196 | 53.782 | 65.8064 | 18.9437 |  |  | 5.8058 | -0.67083 | 2.1375 | 0.26285 | 6.0581 | 4.257 | 14.8842 | -6.5181 | 0.9555 | 4.8945 | 18.5549 | -0.00033677 | -0.00035484 | -0.00045669 | 431.738 | 179.9213 | 83.0019 | 32.0139 | 17.657 | 16.2962 | 16.4693 | 36.0238 | 24.1558 | 18.6676 | 17.5651 | 17.078 | 16.8859 | 21.7309 | 225.1419 | 188.723 | 158.3852 | 98.0779 | 85.586 | 205.3042 | 129.1112 | 94.0402 | 104.9966 | 112.1917 | 267.3762 | 460.6165 | 493.2296 |  |  |  | 572.9136 | 553.2624 | 533.3258 | 652.8801 | 6.418 | 4.3616 | 475.8341 |  |  | 456.7469 |  |  | 145.1638 | 306.3286 | 500.5447 | 122.6566 | 369.1724 | 466.6204 | 763.1756 | 645.6387 | 543.3681 | 506.9487 | 758.434 |  | 542.9173 | 719.2817 | 496.2625 | 625.5828 | 570.1796 | 741.6747 |  | 693.7631 |  |  | 740.5934 | 730.8879 | 735.2229 | [6 empty] | 615.4094 |  |  | 611.7106 |  |  | 450.4507 | 526.2108 | 505.3484 | 269.1568 | 436.245 | 509.5416 | 337.328 | 481.6709 | 532.5163 | 507.8368 | 526.1412 | 400.2622 | 486.7191 | 453.0631 | 522.2659 | 276.0327 | 445.9578 |  | 516.824 | 482.7939 | 658.0787 | 353.6223 | 454.8048 | 497.432 | 385.3856 | 466.7242 | 489.5692 | 533.0298 | 410.8934 | 490.2389 | 0.58568 | 17.4904 | 2.4743 | 0.056498 | -38.2078 | 3.1147 | 2010.85 | 0.33 | 4.7602 | -1.18 | 2.1064 | 0.73864 | 4.2917 | 3.5976 | 6.7271 | 19.1605 | 13.676 | 27.1406 | 0.7671 | -1.768 | 31.0662 | 26.832
42810.4782 | 3298 | 32.5824 | 25.6843 | 18.8727 | 18.0056 | 17.3568 | 18.17 | 22.2654 | 50.3665 | 25.7448 | 19.0053 | 17.2623 | 16.4181 | 15.7562 | 16.0533 | 106.1999 | 143.566 | 240.7456 | 448.1116 | 238.3019 | 506.8541 |  |  |  | 98.5473 | 205.063 | 563.3875 | 554.2414 | 464.6159 | 531.8215 | 145.7392 | 325.7015 | 464.5178 | 108.6375 | 347.6539 | 567.301 | 574.7248 | 519.0191 |  | 541.2255 | 447.9188 | 433.5169 | 595.8147 |  | 70.0869 | 154.3 | 72.2606 | 139.7478 | 271.0805 | 352.5388 | 412.4197 | 12.2406 | 90.9897 | 15.4489 | 163.704 | 13.3132 | 44.5252 | 53.7511 | 65.7583 | 18.9173 |  |  | 5.2079 | -0.38235 | 2.0987 | 0.033514 | 6.1304 | 3.3009 | 14.2685 | -6.6824 | 0.40225 | 4.786 | 18.5012 | -0.00029899 | -0.00029406 | -0.00047805 | 431.666 | 179.9572 | 83.0613 | 32.0451 | 17.6648 | 16.3044 | 16.4788 | 36.0358 | 24.1641 | 18.6736 | 17.5733 | 17.0803 | 16.8851 | 21.7444 | 226.6819 | 194.0491 | 160.8824 | 97.7178 | 83.1909 | 205.3683 | 129.1031 | 94.0318 | 105.0274 | 112.2137 | 267.338 | 460.8773 | 493.0805 |  |  |  | 572.805 | 552.4551 | 529.4418 | 653.9736 | 6.0882 | 6.8902 | 472.3661 |  |  | 457.6295 |  |  | 127.4372 | 297.2304 | 502.2275 | 119.2272 | 364.8332 | 462.4145 | 764.4685 | 641.2127 | 540.0434 | 510.5363 | 759.1064 |  | 542.903 | 719.5787 | 496.1094 | 626.2742 | 570.1754 | 741.544 |  | 693.7987 |  |  | 742.1161 | 732.0616 | 736.0652 | [6 empty] | 616.0887 |  |  | 611.9416 |  |  | 450.4642 | 526.327 | 504.4521 | 268.5338 | 435.8082 | 509.4355 | 336.7541 | 480.8492 | 532.3569 | 507.9899 | 525.6422 | 399.9396 | 486.5745 | 452.7574 | 522.4398 | 275.8178 | 446.1158 |  | 518.8138 | 482.8966 | 657.8175 | 355.001 | 454.5068 | 497.3802 | 385.1604 | 466.7044 | 489.5438 | 533.5266 | 410.9966 | 489.8934 | 0.47513 | 17.4934 | 2.4737 | 0.057048 | -38.2339 | 3.1147 | 2014.34 | 0.15 | 4.5122 | -0.89093 | 2.0873 | 0.26377 | 4.3161 | 3.1671 | 6.5847 | 19.1396 | 13.6477 | 27.1207 | 0.6047 | -2.0465 | 28.717 | 26.7837
42810.4782 | 3299 | 32.6001 | 25.7017 | 18.8785 | 18.0073 | 17.3598 | 18.1739 | 22.2687 | 50.3811 | 25.7554 | 19.0045 | 17.2608 | 16.4183 | 15.7576 | 16.059 | 106.2161 | 143.6989 | 240.8298 | 447.4274 | 238.3199 | 506.8263 |  |  |  | 98.5391 | 205.1925 | 562.9125 | 554.2586 | 462.5249 | 530.4204 | 162.1357 | 346.2958 | 457.4488 | 110.5215 | 330.0106 | 568.1542 | 566.7262 | 520.0736 |  | 531.8081 | 447.019 | 434.6636 | 598.4305 |  | 69.872 | 154.3022 | 72.2052 | 139.8323 | 270.9204 | 351.5632 | 412.3697 | 12.9182 | 90.9339 | 16.0011 | 163.6116 | 13.3121 | 44.5257 | 53.7181 | 65.7116 | 18.8963 |  |  | 4.903 | -0.33701 | 2.4023 | -0.11565 | 5.9438 | 3.1176 | 14.26 | -7.1194 | 0.74144 | 5.1059 | 18.9632 | -0.00034498 | -0.0002497 | -0.00044848 | 431.5746 | 179.9782 | 83.1111 | 32.0603 | 17.6568 | 16.2874 | 16.4659 | 36.0462 | 24.1632 | 18.6654 | 17.5687 | 17.0777 | 16.8852 | 21.7336 | 230.3406 | 195.5648 | 168.6529 | 102.5885 | 87.3562 | 205.3496 | 129.2154 | 94.0204 | 105.0525 | 112.2359 | 267.2952 | 461.0689 | 493.046 |  |  |  | 572.6291 | 552.2317 | 527.3117 | 654.7102 | 6.3959 | 4.9085 | 459.8188 |  |  | 450.5082 |  |  | 135.5935 | 291.342 | 500.3105 | 124.4099 | 372.1906 | 454.4278 | 765.3018 | 643.6318 | 542.0984 | 515.7114 | 759.9311 |  | 542.861 | 719.0077 | 495.9116 | 627.7219 | 570.1196 | 741.0378 |  | 693.1669 |  |  | 742.4598 | 732.7425 | 736.0629 | [6 empty] | 615.3101 |  |  | 612.9116 |  |  | 450.4888 | 526.3294 | 503.6939 | 268.7925 | 435.9129 | 509.1025 | 336.2449 | 479.8475 | 532.1969 | 508.5937 | 525.096 | 400.0378 | 486.5112 | 452.6731 | 522.3344 | 275.202 | 446.3481 |  | 519.6068 | 482.5689 | 657.5307 | 355.5544 | 454.0881 | 497.3729 | 385.2403 | 466.77 | 489.4729 | 534.5695 | 410.6236 | 489.4616 | 0.30699 | 17.4941 | 2.4745 | 0.057134 | -38.2401 | 3.1148 | 2016.33 | 0.34 | 4.3743 | -0.83644 | 2.2332 | -0.48999 | 4.2466 | 3.0755 | 6.5776 | 19.1104 | 13.6377 | 27.0713 | 0.19564 | -2.8958 | 27.332 | 26.7342
42810.4782 | 3300 | 32.6119 | 25.7184 | 18.8963 | 18.0142 | 17.3591 | 18.1808 | 22.2729 | 50.3935 | 25.7617 | 19.0119 | 17.2613 | 16.416 | 15.7534 | 16.0618 | 106.2357 | 143.8227 | 240.9016 | 446.7377 | 238.3445 | 506.7135 |  |  |  | 98.5348 | 205.1396 | 562.9938 | 555.4397 | 463.9915 | 530.6031 | 145.3901 | 367.8257 | 462.0285 | 138.8357 | 355.2034 | 568.4814 | 574.6278 | 519.0386 |  | 538.5496 | 446.641 | 426.3554 | 608.6704 |  | 69.6055 | 154.2613 | 72.2714 | 140.0229 | 270.9409 | 351.2417 | 412.1761 | 13.4777 | 90.907 | 15.7084 | 163.5092 | 13.3027 | 44.5097 | 53.6996 | 65.6435 | 18.8819 |  |  | 4.8892 | -0.21939 | 2.4884 | 0.094626 | 6.0529 | 3.4428 | 14.4499 | -7.3677 | 0.68053 | 5.0189 | 18.17 | -0.00029734 | -0.00024642 | -0.00041727 | 431.5293 | 180.0078 | 83.167 | 32.0945 | 17.6663 | 16.3011 | 16.4689 | 36.0551 | 24.1793 | 18.674 | 17.5744 | 17.0777 | 16.8886 | 21.7457 | 227.8951 | 189.4316 | 164.524 | 102.6849 | 85.4998 | 205.1345 | 129.1974 | 94.0228 | 105.0827 | 112.2702 | 267.266 | 461.3163 | 493.007 |  |  |  | 572.414 | 552.5306 | 528.6374 | 654.9453 | 5.0101 | 4.4137 | 461.1098 |  |  | 471.6102 |  |  | 135.7059 | 305.2232 | 507.4706 | 129.0446 | 361.6074 | 460.2834 | 760.1042 | 641.8583 | 543.036 | 518.2787 | 760.7519 |  | 542.7378 | 717.7604 | 495.7598 | 627.7403 | 569.972 | 740.6172 |  | 692.569 |  |  | 743.0016 | 733.6195 | 736.3373 | [6 empty] | 613.8411 |  |  | 611.7402 |  |  | 450.5696 | 526.3929 | 503.3815 | 268.7157 | 436.2102 | 508.7543 | 335.719 | 478.8892 | 532.2843 | 508.351 | 524.7871 | 400.2106 | 486.4702 | 452.4301 | 522.2825 | 275.2352 | 446.5366 |  | 521.3918 | 482.4955 | 657.1934 | 355.4846 | 453.3601 | 497.0636 | 385.9354 | 466.6959 | 488.6238 | 535.2057 | 410.2196 | 489.4848 | 0.13038 | 17.4956 | 2.4736 | 0.057648 | -38.2626 | 3.1148 | 2026.59 | 0.08 | 4.3686 | -0.67483 | 2.2727 | 0.4432 | 4.2843 | 3.2311 | 6.6195 | 19.069 | 13.6524 | 27.0466 | 0.43812 | -2.4393 | 28.3438 | 26.6922
42810.4782 | 3301 | 32.6226 | 25.7344 | 18.8779 | 18.0198 | 17.3566 | 18.1761 | 22.2664 | 50.3828 | 25.7698 | 19.0121 | 17.2584 | 16.4068 | 15.75 | 16.0602 | 106.2497 | 143.9423 | 240.9883 | 446.0428 | 238.3729 | 506.4972 |  |  |  | 98.5311 | 205.2198 | 562.2357 | 554.3899 | 462.0766 | 527.3137 | 154.4826 | 353.0649 | 456.5157 | 165.3837 | 384.1588 | 552.7889 | 591.6795 | 516.6231 |  | 554.2507 | 447.1731 | 432.278 | 605.372 |  | 69.4233 | 154.3361 | 72.2573 | 140.5772 | 270.855 | 350.7474 | 411.6229 | 13.6504 | 90.8214 | 15.2331 | 163.3535 | 13.308 | 44.5085 | 53.682 | 65.6002 | 18.8784 |  |  | 3.2595 | -0.79437 | 2.3333 | -0.10777 | 5.9536 | 3.2398 | 14.4111 | -6.9886 | 0.80799 | 5.068 | 18.5777 | -0.00029406 | -0.00028584 | -0.00044355 | 431.4467 | 180.0397 | 83.2163 | 32.1155 | 17.6592 | 16.2936 | 16.4639 | 36.0588 | 24.1769 | 18.6666 | 17.5637 | 17.0749 | 16.8828 | 21.7436 | 223.9509 | 186.6129 | 160.2437 | 102.5196 | 83.7461 | 204.9191 | 129.1285 | 94.0113 | 105.0956 | 112.3072 | 267.2472 | 461.5594 | 492.9158 |  |  |  | 572.2989 | 551.3461 | 524.6895 | 656.4544 | 6.3872 | 3.6349 | 480.1605 |  |  | 469.7647 |  |  | 144.0312 | 312.4292 | 518.2332 | 126.0574 | 362.9682 | 456.6049 | 772.2349 | 645.4502 | 555.1218 | 528.3921 | 761.2759 |  | 542.5285 | 716.8011 | 495.6337 | 627.3469 | 569.8059 | 740.069 |  | 691.8365 |  |  | 743.7718 | 733.8461 | 736.7097 | [6 empty] | 611.6919 |  |  | 609.8072 |  |  | 450.6384 | 526.8383 | 502.3356 | 268.7682 | 436.5396 | 508.3872 | 335.2475 | 477.9559 | 531.9138 | 507.4371 | 524.589 | 400.4482 | 486.2387 | 452.4349 | 521.853 | 275.2406 | 446.3403 |  | 522.2399 | 482.2631 | 656.9029 | 355.53 | 452.7324 | 496.7387 | 386.076 | 466.3331 | 488.7916 | 535.1813 | 409.5214 | 489.4317 | 0.39963 | 17.4964 | 2.473 | 0.058437 | -38.2554 | 3.1148 | 2023.58 | 0.32 | 3.5597 | -1.2842 | 2.201 | -0.47301 | 4.2473 | 3.1332 | 6.608 | 19.0228 | 13.6626 | 27.0304 | 0.84708 | -1.9724 | 31.3376 | 26.6313
42810.4783 | 3302 | 32.6365 | 25.7611 | 18.8895 | 18.0238 | 17.3679 | 18.1873 | 22.2789 | 50.4068 | 25.784 | 19.0296 | 17.2686 | 16.4199 | 15.7585 | 16.0768 | 106.2689 | 144.0685 | 241.0746 | 445.3502 | 238.4083 | 506.2556 |  |  |  | 98.5294 | 205.3576 | 561.8539 | 553.0265 | 462.3714 | 526.9016 | 155.2552 | 358.6833 | 470.939 | 119.3861 | 373.1104 | 549.5053 | 601.7988 | 504.1798 |  | 550.201 | 447.8695 | 434.4866 | 585.4406 |  | 69.1862 | 154.2086 | 72.3413 | 140.5279 | 271.5657 | 350.7155 | 411.3549 | 13.6029 | 90.7189 | 15.0773 | 163.1974 | 13.3032 | 44.5043 | 53.6614 | 65.5416 | 18.8752 |  |  | 4.8524 | -0.58277 | 2.3359 | 0.48232 | 6.0837 | 3.7122 | 14.2718 | -6.3617 | 0.42911 | 4.9767 | 18.4913 | -0.00035156 | -0.00027763 | -0.00045341 | 431.3588 | 180.0668 | 83.2733 | 32.1452 | 17.6713 | 16.2996 | 16.4723 | 36.0762 | 24.1893 | 18.6718 | 17.569 | 17.0793 | 16.8883 | 21.756 | 227.4866 | 185.0801 | 155.2744 | 101.6377 | 82.5356 | 204.8398 | 129.0423 | 94.0082 | 105.1264 | 112.3322 | 267.2134 | 461.7868 | 492.8284 |  |  |  | 572.1546 | 550.0498 | 519.7364 | 658.695 | 5.8519 | 5.1193 | 485.2025 |  |  | 467.8507 |  |  | 145.1375 | 305.9062 | 513.592 | 120.7719 | 358.7273 | 463.6571 | 770.6521 | 647.8444 | 554.2011 | 528.535 | 761.712 |  | 542.175 | 716.3027 | 495.4618 | 627.3506 | 569.7081 | 739.1187 |  | 691.6261 |  |  | 744.4016 | 733.9788 | 737.1724 | [6 empty] | 612.5286 |  |  | 611.1707 |  |  | 450.816 | 526.6816 | 501.9765 | 268.8445 | 436.4987 | 508.009 | 335.0749 | 477.2205 | 531.7658 | 507.3068 | 524.4285 | 400.5033 | 486.0172 | 452.4624 | 521.6693 | 274.3437 | 445.8395 |  | 521.4946 | 482.0167 | 656.6217 | 355.2266 | 452.5333 | 496.5252 | 386.4568 | 465.9708 | 487.8511 | 534.1829 | 409.0187 | 489.3884 | 0.50056 | 17.4995 | 2.4724 | 0.057692 | -38.2335 | 3.1148 | 2000.48 | 0.16 | 4.3421 | -1.0998 | 2.2019 | 1.0005 | 4.2934 | 3.3538 | 6.5758 | 18.9574 | 13.654 | 27.0143 | 0.44346 | -1.4311 | 33.6831 | 26.5453
42810.4783 | 3303 | 32.6419 | 25.7569 | 18.8795 | 18.0079 | 17.3497 | 18.1706 | 22.2615 | 50.4011 | 25.7713 | 19.0159 | 17.2581 | 16.4025 | 15.7427 | 16.0563 | 106.2796 | 144.1929 | 241.1539 | 444.6522 | 238.4189 | 506.0991 |  |  |  | 98.5241 | 205.3871 | 561.4223 | 552.1258 | 463.0744 | 527.2298 | 138.1682 | 354.7052 | 472.5356 | 130.0719 | 369.2156 | 567.976 | 592.3626 | 509.6656 |  | 527.5264 | 441.4938 | 434.6765 | 590.3859 |  | 68.9521 | 154.303 | 72.4408 | 140.4899 | 270.7349 | 350.6522 | 411.0041 | 13.4169 | 90.6826 | 15.4084 | 163.1137 | 13.305 | 44.5146 | 53.6488 | 65.4793 | 18.8828 |  |  | 4.7952 | -0.50918 | 2.3333 | 0.41793 | 5.8564 | 3.7918 | 14.3079 | -6.7862 | 0.50481 | 5.1189 | 18.6085 | -0.00027599 | -0.00029077 | -0.00045998 | 431.2718 | 180.0982 | 83.33 | 32.1832 | 17.6719 | 16.3069 | 16.4803 | 36.096 | 24.208 | 18.6855 | 17.584 | 17.0847 | 16.8999 | 21.7635 | 227.5048 | 186.4902 | 159.2488 | 102.055 | 83.8571 | 204.688 | 129.0293 | 94.0024 | 105.1708 | 112.3618 | 267.1992 | 462.0289 | 492.6642 |  |  |  | 571.9348 | 549.9083 | 516.9955 | 661.0512 | 6.8785 | 4.2884 | 479.3785 |  |  | 459.6341 |  |  | 135.9874 | 291.6615 | 514.5974 | 132.6893 | 362.1317 | 465.2761 | 767.6033 | 640.5352 | 547.7168 | 527.6699 | 761.9144 |  | 541.8257 | 715.3316 | 495.2748 | 627.2918 | 569.5551 | 738.2031 |  | 691.364 |  |  | 744.1029 | 733.9338 | 737.2895 | [6 empty] | 612.7493 |  |  | 612.4728 |  |  | 450.8794 | 526.2544 | 501.9802 | 269.1945 | 436.3799 | 507.7701 | 335.1368 | 476.7373 | 531.9903 | 507.0205 | 524.0435 | 400.4661 | 485.8641 | 452.4138 | 521.4497 | 273.7472 | 445.4008 |  | 520.9841 | 481.6137 | 656.3473 | 354.6314 | 452.6064 | 496.3965 | 386.7604 | 465.7897 | 487.0426 | 533.5159 | 409.159 | 489.3225 | 0.27136 | 17.5003 | 2.4714 | 0.056961 | -38.2392 | 3.1148 | 2022.73 | 0.44 | 4.3174 | -1.0281 | 2.2009 | 0.93145 | 4.2122 | 3.3893 | 6.5838 | 18.8992 | 13.6565 | 26.9909 | 0.42081 | -1.8743 | 31.8732 | 26.4436
42810.4783 | 3304 | 32.6564 | 25.7757 | 18.8845 | 18.0105 | 17.3516 | 18.176 | 22.2621 | 50.4119 | 25.7844 | 19.0237 | 17.2565 | 16.4053 | 15.7532 | 16.0635 | 106.2945 | 144.309 | 241.2382 | 443.9762 | 238.4455 | 505.9758 |  |  |  | 98.5218 | 205.269 | 561.3146 | 552.4121 | 462.9277 | 526.2832 | 136.6326 | 348.712 | 473.8193 | 135.4695 | 366.3183 | 559.921 | 597.1231 | 510.7927 |  | 523.5057 | 437.0354 | 424.7754 | 610.7629 |  | 68.9603 | 154.5123 | 72.4331 | 140.2866 | 270.4662 | 350.8961 | 410.5499 | 13.4262 | 90.6401 | 16.0144 | 163.0189 | 13.2988 | 44.5184 | 53.6236 | 65.4205 | 18.8907 |  |  | 4.9503 | -0.6314 | 2.1894 | 0.37259 | 6.0811 | 3.8305 | 14.4124 | -6.871 | 0.61826 | 4.5227 | 18.5529 | -0.00032363 | -0.00028584 | -0.00043534 | 431.2207 | 180.1195 | 83.3706 | 32.1959 | 17.6707 | 16.3014 | 16.4678 | 36.1002 | 24.2036 | 18.676 | 17.5748 | 17.0762 | 16.8932 | 21.7496 | 226.7261 | 183.2165 | 155.3616 | 99.3354 | 83.8072 | 204.5881 | 128.9748 | 94.0009 | 105.1948 | 112.3885 | 267.1651 | 462.2463 | 492.4897 |  |  |  | 571.6555 | 550.1444 | 517.805 | 661.4162 | 6.0527 | 4.0546 | 482.8611 |  |  | 451.423 |  |  | 133.4318 | 311.1644 | 520.1394 | 146.144 | 367.9622 | 467.3676 | 762.1953 | 634.866 | 546.983 | 532.6272 | 762.1262 |  | 541.5199 | 714.6704 | 495.1323 | 627.752 | 569.4503 | 737.7461 |  | 691.1228 |  |  | 743.9264 | 733.9191 | 737.4403 | [6 empty] | 612.9117 |  |  | 611.1089 |  |  | 449.7148 | 525.9048 | 502.5544 | 269.129 | 436.1822 | 507.6448 | 335.6013 | 476.9927 | 531.5193 | 506.1738 | 524.0272 | 400.2974 | 485.8136 | 452.3704 | 521.2692 | 273.1643 | 445.2293 |  | 521.7086 | 480.792 | 656.1267 | 354.217 | 452.4602 | 495.7346 | 387.0964 | 465.6357 | 488.2025 | 532.9552 | 409.4794 | 489.0397 | 0.43257 | 17.5028 | 2.4709 | 0.05665 | -38.2474 | 3.1148 | 2001.73 | 0.39 | 4.384 | -1.1452 | 2.1324 | 0.87969 | 4.2931 | 3.4073 | 6.6091 | 18.8473 | 13.6562 | 26.961 | 0.49376 | -1.4493 | 32.1452 | 26.3875
42810.4783 | 3305 | 32.6735 | 25.7976 | 18.8948 | 18.0112 | 17.3584 | 18.1839 | 22.2659 | 50.4212 | 25.7953 | 19.0329 | 17.2636 | 16.4115 | 15.7567 | 16.0694 | 106.3129 | 144.4348 | 241.3286 | 443.3107 | 238.4686 | 505.9229 |  |  |  | 98.5173 | 205.2587 | 561.2676 | 552.5648 | 462.3253 | 526.2588 | 142.6379 | 334.0408 | 474.2269 | 128.0076 | 357.0853 | 565.3493 | 592.9726 | 511.0427 |  | 533.5334 | 441.3193 | 423.8761 | 610.4618 |  | 68.6983 | 154.4846 | 72.4102 | 140.4598 | 270.5753 | 350.0716 | 410.2432 | 13.4161 | 90.5842 | 16.3752 | 162.9151 | 13.2932 | 44.5396 | 53.6174 | 65.3665 | 18.9009 |  |  | 3.9081 | -0.66163 | 2.1427 | 0.64397 | 5.9188 | 3.5368 | 14.1397 | -6.9886 | 0.47601 | 5.3871 | 18.5783 | -0.00034663 | -0.00029406 | -0.00046491 | 431.1812 | 180.1476 | 83.437 | 32.2286 | 17.6759 | 16.3057 | 16.4765 | 36.1163 | 24.2086 | 18.6829 | 17.5701 | 17.0816 | 16.8924 | 21.7617 | 229.434 | 181.6181 | 152.384 | 99.0987 | 84.5507 | 204.4525 | 128.8879 | 93.9883 | 105.221 | 112.4118 | 267.1312 | 462.4588 | 492.2827 |  |  |  | 571.3449 | 551.1258 | 522.9335 | 660.1586 | 6.4954 | 3.6219 | 487.5022 |  |  | 452.6727 |  |  | 147.7864 | 311.0353 | 518.0104 | 141.6234 | 364.3031 | 465.664 | 760.1484 | 639.7808 | 551.0406 | 525.1233 | 762.335 |  | 541.3074 | 714.1916 | 494.9298 | 626.9733 | 569.3579 | 737.657 |  | 690.9711 |  |  | 744.4772 | 734.1884 | 737.9616 | [6 empty] | 610.6473 |  |  | 608.2089 |  |  | 448.637 | 525.1568 | 502.7052 | 269.046 | 436.3247 | 507.7447 | 336.4372 | 477.5342 | 530.7041 | 505.757 | 524.1941 | 399.5849 | 485.8452 | 451.83 | 521.1489 | 272.9451 | 445.3628 |  | 521.225 | 480.2982 | 655.9285 | 354.429 | 452.7157 | 495.1005 | 387.2702 | 465.2936 | 489.6249 | 532.6655 | 410.3059 | 488.8208 | 0.45741 | 17.5082 | 2.4703 | 0.056295 | -38.2644 | 3.1147 | 1985.91 | 0.13 | 3.8952 | -1.1722 | 2.1095 | 1.1565 | 4.2326 | 3.2718 | 6.542 | 18.8095 | 13.6431 | 26.9675 | 0.17446 | -1.1293 | 31.4223 | 26.3713
42810.4783 | 3306 | 32.6794 | 25.8131 | 18.9039 | 18.0117 | 17.3566 | 18.1843 | 22.2739 | 50.4252 | 25.8052 | 19.0299 | 17.2636 | 16.416 | 15.757 | 16.0692 | 106.323 | 144.5521 | 241.4067 | 442.6335 | 238.4776 | 505.7945 |  |  |  | 98.5087 | 205.3608 | 561.6197 | 554.0812 | 464.3051 | 526.5949 | 157.5774 | 340.5697 | 475.398 | 112.429 | 357.715 | 571.1364 | 573.4573 | 515.7052 |  | 538.6677 | 444.4325 | 434.7908 | 603.3181 |  | 68.2203 | 154.5835 | 72.3807 | 140.6863 | 270.1604 | 349.4399 | 410.1302 | 13.2872 | 90.5113 | 17.2113 | 162.7938 | 13.2831 | 44.5342 | 53.6256 | 65.314 | 18.904 |  |  | 4.1749 | -0.3403 | 2.1026 | 0.19188 | 5.8682 | 4.4002 | 14.6115 | -6.7382 | 0.39272 | 5.1957 | 18.594 | -0.00036963 | -0.00025956 | -0.0004222 | 431.1251 | 180.1748 | 83.4814 | 32.2446 | 17.6722 | 16.2978 | 16.4713 | 36.1225 | 24.222 | 18.6779 | 17.5701 | 17.0682 | 16.8906 | 21.7598 | 229.4293 | 181.1446 | 147.924 | 97.9036 | 82.8211 | 204.3109 | 128.7171 | 93.9804 | 105.2559 | 112.4484 | 267.1176 | 462.723 | 492.1164 |  |  |  | 571.1811 | 553.0707 | 525.7669 | 661.5863 | 7.0987 | 4.7807 | 488.834 |  |  | 451.9883 |  |  | 138.8932 | 305.3159 | 507.4108 | 139.8248 | 361.3189 | 466.8729 | 763.6401 | 637.2728 | 546.4794 | 520.306 | 762.3146 |  | 541.157 | 712.7145 | 494.6187 | 625.9863 | 569.1305 | 737.675 |  | 690.928 |  |  | 745.4321 | 734.2977 | 738.8165 | [6 empty] | 610.2048 |  |  | 607.774 |  |  | 448.5537 | 524.7191 | 502.1109 | 268.5928 | 436.4902 | 507.8847 | 336.8222 | 477.5055 | 530.7311 | 506.4773 | 523.7178 | 399.1764 | 485.5823 | 451.3173 | 520.4858 | 272.8992 | 445.1135 |  | 519.955 | 480.2756 | 655.7124 | 355.1967 | 452.7103 | 494.9997 | 386.9008 | 465.0446 | 490.1775 | 532.8212 | 411.0648 | 488.6212 | 0.61438 | 17.5118 | 2.4702 | 0.056563 | -38.2278 | 3.1147 | 1970.1 | 0.24 | 4.0268 | -0.84078 | 2.09 | 0.63134 | 4.2123 | 3.6476 | 6.6468 | 18.7875 | 13.6435 | 26.9578 | 0.15576 | -0.6553 | 28.2986 | 26.3048
42810.4783 | 3307 | 32.69 | 25.8264 | 18.8964 | 18.0122 | 17.3577 | 18.1873 | 22.2669 | 50.4355 | 25.8095 | 19.0369 | 17.268 | 16.4189 | 15.7582 | 16.0697 | 106.3507 | 144.6754 | 241.4931 | 441.9647 | 238.5088 | 505.6157 |  |  |  | 98.5073 | 205.4472 | 562.0741 | 554.839 | 466.2164 | 527.4209 | 164.6502 | 347.2304 | 472.6365 | 128.9212 | 366.7876 | 574.8031 | 570.2696 | 521.0491 |  | 542.9033 | 440.8964 | 436.4993 | 600.4447 |  | 68.2605 | 154.5905 | 72.328 | 140.4065 | 269.9508 | 349.7229 | 410.2527 | 12.5824 | 90.4319 | 18.0547 | 162.5966 | 13.2653 | 44.5232 | 53.6443 | 65.2658 | 18.9071 |  |  | 4.1289 | -0.4093 | 2.2157 | 0.35484 | 6.066 | 4.3891 | 14.691 | -6.459 | 1.0228 | 5.1364 | 18.5726 | -0.00034663 | -0.00028913 | -0.00045834 | 431.0916 | 180.2087 | 83.54 | 32.2824 | 17.6811 | 16.3087 | 16.4753 | 36.1293 | 24.2273 | 18.6915 | 17.5776 | 17.082 | 16.8966 | 21.7595 | 235.1558 | 186.2436 | 153.5263 | 99.8807 | 86.1676 | 204.3924 | 128.6899 | 93.978 | 105.2902 | 112.4866 | 267.1067 | 462.993 | 492.0634 |  |  |  | 570.9352 | 553.6337 | 528.1611 | 662.1692 | 7.3097 | 5.5167 | 489.9938 |  |  | 452.9354 |  |  | 132.3095 | 301.7781 | 504.046 | 140.436 | 371.792 | 462.0603 | 765.8221 | 637.4864 | 536.8276 | 524.81 | 761.8634 |  | 541.2068 | 711.0897 | 494.4826 | 626.4699 | 569.0702 | 737.443 |  | 690.8265 |  |  | 745.9139 | 733.7102 | 739.4025 | [6 empty] | 613.4991 |  |  | 607.6239 |  |  | 449.1213 | 524.498 | 501.2179 | 268.6247 | 437.0768 | 507.735 | 336.748 | 476.4496 | 531.7848 | 506.5188 | 523.3806 | 398.8158 | 485.1285 | 451.8958 | 520.1708 | 271.6731 | 444.6117 |  | 519.229 | 480.2216 | 655.4912 | 355.6698 | 452.6615 | 495.2231 | 386.3725 | 464.8592 | 490.2263 | 532.1795 | 411.0448 | 488.5537 | 0.54697 | 17.5147 | 2.4707 | 0.056034 | -38.2759 | 3.1147 | 1971.07 | 0.27 | 4.0067 | -0.9221 | 2.1454 | 0.85857 | 4.2837 | 3.6438 | 6.6664 | 18.8075 | 13.6709 | 26.9345 | -0.46946 | -1.2812 | 27.8536 | 26.2482
42810.4783 | 3308 | 32.7074 | 25.8559 | 18.9033 | 18.0169 | 17.3563 | 18.1957 | 22.2691 | 50.4495 | 25.8202 | 19.0439 | 17.2723 | 16.4188 | 15.7576 | 16.0783 | 106.3544 | 144.7772 | 241.5632 | 441.2864 | 238.5434 | 505.3391 |  |  |  | 98.4987 | 205.4965 | 562.0361 | 555.966 | 465.2331 | 525.8365 | 157.6637 | 362.6193 | 454.5868 | 137.9198 | 367.0297 | 571.5065 | 573.2313 | 526.328 |  | 570.5161 | 445.8976 | 435.6151 | 609.5462 |  | 68.5296 | 154.4762 | 72.0867 | 140.423 | 270.565 | 350.4702 | 410.0349 | 12.0122 | 90.3597 | 18.3622 | 162.44 | 13.2517 | 44.5044 | 53.6514 | 65.2231 | 18.901 |  |  | 4.5133 | -0.39813 | 2.2354 | 0.42778 | 6.1396 | 4.0842 | 14.6621 | -6.4123 | 0.40167 | 5.1412 | 18.4351 | -0.00034991 | -0.00029077 | -0.00045834 | 431.0318 | 180.2282 | 83.5816 | 32.3105 | 17.6853 | 16.308 | 16.4678 | 36.1431 | 24.2325 | 18.6865 | 17.5766 | 17.0834 | 16.8912 | 21.7615 | 239.1692 | 187.5627 | 158.311 | 102.5653 | 89.062 | 204.4265 | 128.7159 | 93.9649 | 105.3109 | 112.5048 | 267.0653 | 463.2254 | 492.0369 |  |  |  | 570.7091 | 553.3321 | 527.1314 | 662.7936 | 4.5249 | 4.488 | 493.6397 |  |  | 446.0019 |  |  | 129.1379 | 301.3085 | 511.5086 | 135.7212 | 366.5454 | 475.2127 | 765.7561 | 646.5986 | 531.9451 | 521.9903 | 761.7098 |  | 541.045 | 709.5527 | 494.3249 | 625.3055 | 568.9157 | 736.988 |  | 690.5107 |  |  | 745.3713 | 733.7052 | 739.0013 | [6 empty] | 613.1249 |  |  | 607.3062 |  |  | 449.7012 | 523.64 | 500.7056 | 269.111 | 437.5822 | 507.4504 | 336.2544 | 476.434 | 532.6384 | 505.663 | 523.1852 | 398.7914 | 484.9795 | 451.9175 | 520.3094 | 271.5556 | 444.2265 |  | 520.2131 | 479.9892 | 655.2817 | 355.3284 | 452.5649 | 495.323 | 386.0036 | 464.6844 | 490.3791 | 531.8863 | 410.7504 | 488.4698 | 0.27387 | 17.5181 | 2.4709 | 0.055398 | -38.2477 | 3.1147 | 1981.51 | 0.16 | 4.1849 | -0.9093 | 2.1546 | 0.94256 | 4.3122 | 3.5171 | 6.6639 | 18.7875 | 13.6931 | 26.9416 | -0.91076 | -1.8096 | 28.0882 | 26.1938
42810.4783 | 3309 | 32.725 | 25.8778 | 18.9081 | 18.0271 | 17.3613 | 18.1935 | 22.2842 | 50.4632 | 25.8282 | 19.0435 | 17.2759 | 16.4265 | 15.7676 | 16.0787 | 106.3785 | 144.908 | 241.6537 | 440.6328 | 238.5719 | 505.1358 |  |  |  | 98.5014 | 205.6032 | 561.5704 | 554.0592 | 466.3423 | 525.6489 | 141.622 | 342.6939 | 466.8013 | 147.6277 | 380.5884 | 567.281 | 578.6287 | 520.4177 |  | 572.9667 | 450.2171 | 438.7661 | 579.4532 |  | 68.536 | 154.4586 | 71.8869 | 139.8881 | 270.6678 | 350.1225 | 410.158 | 11.2841 | 90.2761 | 17.3061 | 162.2481 | 13.246 | 44.5052 | 53.6432 | 65.1847 | 18.89 |  |  | 5.5982 | -0.73851 | 2.2709 | 0.71954 | 5.8991 | 3.1931 | 14.513 | -6.3164 | 0.098483 | 5.5979 | 18.3447 | -0.00027927 | -0.00033184 | -0.00045012 | 430.9887 | 180.251 | 83.638 | 32.3334 | 17.6804 | 16.3012 | 16.4675 | 36.1538 | 24.236 | 18.687 | 17.5792 | 17.0804 | 16.9 | 21.7691 | 235.0846 | 187.7378 | 158.3471 | 103.1087 | 91.4818 | 204.363 | 128.7105 | 93.9552 | 105.3321 | 112.5412 | 267.0641 | 463.5151 | 492.0139 |  |  |  | 570.4902 | 552.5586 | 524.6284 | 662.7674 | 7.0548 | 4.2865 | 492.1337 |  |  | 434.8404 |  |  | 132.1524 | 292.743 | 493.6327 | 110.0043 | 354.354 | 480.3998 | 758.3164 | 639.2466 | 529.3313 | 513.927 | 761.8067 |  | 540.5703 | 708.551 | 494.1694 | 625.354 | 568.7159 | 736.5759 |  | 689.7749 |  |  | 745.5565 | 733.9651 | 738.7871 | [6 empty] | 611.715 |  |  | 606.6396 |  |  | 448.9579 | 523.1466 | 500.2752 | 269.3299 | 437.8402 | 507.1913 | 336.3298 | 476.4069 | 532.3714 | 506.1423 | 522.5374 | 398.2845 | 484.909 | 452.1617 | 520.4153 | 271.1657 | 443.9037 |  | 519.6268 | 480.4228 | 655.0387 | 355.2805 | 452.3482 | 495.4952 | 386.3518 | 464.5493 | 490.2427 | 531.2917 | 409.6862 | 488.3647 | 0.75594 | 17.5236 | 2.4712 | 0.054565 | -38.1386 | 3.1147 | 1988.44 | 0.31 | 4.6603 | -1.2384 | 2.1716 | 1.2224 | 4.2257 | 3.109 | 6.628 | 18.7135 | 13.7006 | 26.9077 | -0.46553 | -1.8142 | 29.8234 | 26.1586
42810.4783 | 3310 | 32.7369 | 25.8805 | 18.9029 | 18.0093 | 17.3585 | 18.1898 | 22.2628 | 50.4613 | 25.8289 | 19.0422 | 17.2688 | 16.4244 | 15.7525 | 16.0685 | 106.3907 | 145.0166 | 241.7424 | 439.925 | 238.612 | 504.8096 |  |  |  | 98.4858 | 205.4278 | 560.8221 | 552.3259 | 461.6089 | 524.2224 | 119.5664 | 337.9465 | 472.2154 | 132.6079 | 369.1955 | 565.8154 | 591.1674 | 516.2075 |  | 557.4765 | 449.882 | 435.6294 | 582.0562 |  | 68.3593 | 154.4738 | 71.8311 | 139.4505 | 270.2874 | 348.993 | 410.184 | 10.5867 | 90.2008 | 16.7245 | 162.1348 | 13.2454 | 44.4818 | 53.6202 | 65.1481 | 18.8703 |  |  | 4.8754 | -0.85679 | 2.1802 | 0.096598 | 6.0581 | 4.094 | 14.6109 | -6.1324 | 0.58167 | 4.6532 | 18.6582 | -0.00032856 | -0.0002957 | -0.00043862 | 430.9804 | 180.2818 | 83.6886 | 32.3583 | 17.6859 | 16.3037 | 16.4682 | 36.1615 | 24.2462 | 18.6872 | 17.5737 | 17.0763 | 16.8951 | 21.7731 | 237.6625 | 189.4314 | 158.4917 | 98.8717 | 88.8256 | 204.4626 | 128.6805 | 93.9542 | 105.3618 | 112.5589 | 267.0299 | 463.829 | 492.0392 |  |  |  | 570.3251 | 551.2008 | 522.5007 | 663.3653 | 7.6162 | 4.0757 | 483.4663 |  |  | 435.8339 |  |  | 128.5676 | 292.7178 | 500.2648 | 118.131 | 360.1265 | 480.0713 | 754.234 | 634.32 | 532.384 | 515.7962 | 762.1557 |  | 540.2471 | 710.0754 | 494.0127 | 624.7452 | 568.4118 | 736.5525 |  | 689.7394 |  |  | 746.0443 | 734.5071 | 739.2103 | [6 empty] | 610.8989 |  |  | 606.632 |  |  | 447.542 | 522.8722 | 500.5099 | 269.5083 | 437.846 | 507.0247 | 336.1321 | 476.2398 | 532.8123 | 506.1989 | 523.3618 | 397.7574 | 484.7727 | 452.5121 | 520.4541 | 270.4467 | 443.2032 |  | 520.024 | 481.3907 | 654.8394 | 354.5293 | 452.2698 | 495.1241 | 386.0831 | 464.2656 | 490.5224 | 531.5112 | 409.127 | 488.1407 | 0.59397 | 17.523 | 2.4722 | 0.053813 | -38.1778 | 3.1147 | 1999.86 | 0.21 | 4.3451 | -1.3339 | 2.1279 | 0.4479 | 4.2784 | 3.5171 | 6.6443 | 18.6554 | 13.6379 | 26.875 | -0.73844 | -1.8341 | 31.896 | 26.1149
42810.4784 | 3311 | 32.7509 | 25.9109 | 18.9089 | 18.0192 | 17.365 | 18.1861 | 22.2708 | 50.4745 | 25.8441 | 19.0536 | 17.2767 | 16.423 | 15.7672 | 16.0756 | 106.4047 | 145.133 | 241.8132 | 439.2672 | 238.6377 | 504.7022 |  |  |  | 98.4852 | 205.6151 | 560.2497 | 552.5867 | 460.6854 | 523.2822 | 155.6394 | 357.277 | 457.5045 | 164.4102 | 389.9262 | 550.453 | 601.2662 | 511.9671 |  | 523.6818 | 433.4855 | 413.5601 | 612.7672 |  | 68.1478 | 154.3364 | 71.956 | 139.0828 | 269.5977 | 348.0224 | 410.4818 | 10.3053 | 90.1852 | 15.9228 | 162.0474 | 13.257 | 44.459 | 53.601 | 65.1175 | 18.848 |  |  | 5.1356 | -0.55189 | 1.9798 | -0.46852 | 5.7723 | 3.1406 | 14.2225 | -5.9063 | 0.56766 | 4.9324 | 18.295 | -0.00034006 | -0.0003302 | -0.00046984 | 430.9518 | 180.3092 | 83.7402 | 32.389 | 17.686 | 16.3093 | 16.4714 | 36.1792 | 24.2579 | 18.6922 | 17.5795 | 17.0732 | 16.8974 | 21.7743 | 244.8112 | 195.6312 | 161.8532 | 96.9946 | 87.0639 | 204.6948 | 128.6686 | 93.9475 | 105.3842 | 112.5855 | 266.9973 | 464.109 | 492.1431 |  |  |  | 570.2562 | 551.5672 | 525.0131 | 664.0619 | 6.8812 | 4.5996 | 486.3424 |  |  | 451.4214 |  |  | 146.1307 | 321.0094 | 529.8055 | 152.5244 | 373.9481 | 466.988 | 760.2207 | 637.7759 | 551.6079 | 541.7575 | 762.3739 |  | 540.0268 | 711.1577 | 493.8288 | 623.8197 | 568.1529 | 736.1188 |  | 689.6076 |  |  | 746.116 | 734.9417 | 739.337 | [6 empty] | 609.5969 |  |  | 605.6299 |  |  | 448.2079 | 522.4318 | 500.5115 | 268.6564 | 437.6181 | 506.9775 | 336.2007 | 475.551 | 533.4827 | 507.2108 | 523.825 | 397.2858 | 484.7586 | 452.3387 | 520.6557 | 270.5975 | 442.7798 |  | 520.4947 | 481.8636 | 654.6059 | 354.6135 | 452.2655 | 495.569 | 385.5863 | 463.9944 | 489.7615 | 531.7042 | 408.7963 | 488.0498 | 0.6061 | 17.5232 | 2.4726 | 0.054377 | -38.2001 | 3.1147 | 1999.35 | 0.17 | 4.4569 | -1.0704 | 2.0274 | -0.98626 | 4.173 | 3.0781 | 6.5503 | 18.6163 | 13.5839 | 26.8586 | -1.5012 | -2.2091 | 32.8284 | 26.0843
42810.4784 | 3312 | 32.7604 | 25.9115 | 18.9138 | 18.0159 | 17.3616 | 18.1901 | 22.2676 | 50.4844 | 25.8437 | 19.0549 | 17.2731 | 16.4274 | 15.7622 | 16.0782 | 106.419 | 145.2402 | 241.8946 | 438.6065 | 238.6695 | 504.5691 |  |  |  | 98.482 | 205.5845 | 560.1083 | 551.0152 | 460.8034 | 525.4181 | 155.5836 | 330.0035 | 478.6139 | 143.2798 | 373.3033 | 562.3713 | 593.6169 | 517.8906 |  | 542.9789 | 442.206 | 432.3965 | 613.6985 |  | 68.0294 | 154.0041 | 71.9656 | 138.8504 | 268.5956 | 347.6406 | 410.5711 | 10.2905 | 90.1886 | 15.0168 | 162.0141 | 13.2672 | 44.4626 | 53.5821 | 65.1117 | 18.8352 |  |  | 4.3385 | -1.3536 | 1.6604 | -0.20568 | 5.9707 | 3.0624 | 14.1358 | -6.4964 | 0.57662 | 4.4149 | 18.0862 | -0.00031377 | -0.00031049 | -0.00047312 | 430.8845 | 180.3385 | 83.7936 | 32.4217 | 17.701 | 16.312 | 16.4753 | 36.1918 | 24.2687 | 18.6969 | 17.5861 | 17.0811 | 16.9035 | 21.7825 | 244.5777 | 194.942 | 157.8667 | 100.7938 | 91.223 | 204.6994 | 128.626 | 93.9416 | 105.4145 | 112.6056 | 266.9761 | 464.3672 | 492.221 |  |  |  | 570.1768 | 551.4945 | 528.4631 | 663.9063 | 4.2184 | 4.0219 | 507.1969 |  |  | 443.1186 |  |  | 141.7083 | 309.6266 | 519.3675 | 139.7201 | 358.1381 | 489.1624 | 755.5544 | 635.3569 | 554.7824 | 534.9308 | 762.4427 |  | 539.9458 | 710.8358 | 493.6868 | 623.5578 | 567.9192 | 735.5092 |  | 688.9499 |  |  | 745.5004 | 734.6434 | 739.0609 | [6 empty] | 606.3971 |  |  | 603.322 |  |  | 448.2765 | 522.8654 | 501.25 | 267.3542 | 437.5886 | 506.9178 | 335.8426 | 475.5037 | 533.2478 | 507.2454 | 524.7666 | 397.2506 | 484.7697 | 451.5651 | 520.57 | 270.4175 | 442.7006 |  | 521.0647 | 481.6142 | 654.3777 | 354.0933 | 452.2935 | 495.0999 | 384.7731 | 463.7757 | 490.2679 | 532.2419 | 409.755 | 487.5778 | 0.38384 | 17.5241 | 2.4728 | 0.054326 | -38.2096 | 3.1147 | 2028.09 | 0.29 | 4.102 | -1.6757 | 1.856 | -0.65321 | 4.2428 | 3.0386 | 6.5283 | 18.6023 | 13.5743 | 26.8278 | -1.4746 | -1.7715 | 31.4453 | 26.0756
42810.4784 | 3313 | 32.7752 | 25.9364 | 18.9128 | 18.0183 | 17.3671 | 18.1933 | 22.2698 | 50.4879 | 25.8551 | 19.0617 | 17.2705 | 16.4276 | 15.7654 | 16.0803 | 106.4306 | 145.3482 | 241.9772 | 437.9581 | 238.6893 | 504.2156 |  |  |  | 98.4726 | 205.6053 | 559.8924 | 550.0653 | 461.2731 | 528.2826 | 159.4614 | 330.6161 | 478.6349 | 132.0759 | 350.0929 | 576.8743 | 578.8922 | 522.34 |  | 534.9977 | 435.1501 | 430.5333 | 614.1601 |  | 68.0158 | 153.5371 | 71.8177 | 138.4981 | 268.7256 | 347.5097 | 410.311 | 10.3188 | 90.166 | 14.6556 | 161.9545 | 13.2698 | 44.4719 | 53.5703 | 65.109 | 18.8165 |  |  | 4.422 | -0.9271 | 1.6381 | -0.21093 | 5.8439 | 3.893 | 13.9689 | -6.9781 | 0.86696 | 5.1792 | 18.2944 | -0.0003532 | -0.00031706 | -0.00046655 | 430.8228 | 180.3625 | 83.8458 | 32.4448 | 17.701 | 16.3135 | 16.4778 | 36.2045 | 24.2778 | 18.7013 | 17.5897 | 17.0884 | 16.9064 | 21.787 | 234.8618 | 189.3054 | 151.3994 | 100.9094 | 92.0455 | 204.5357 | 128.5468 | 93.9339 | 105.4407 | 112.6344 | 266.9567 | 464.6224 | 492.1807 |  |  |  | 570.0106 | 551.7317 | 527.5455 | 665.6011 | 5.8386 | 3.1258 | 498.8672 |  |  | 446.2788 |  |  | 137.7372 | 303.6059 | 513.2685 | 138.2674 | 351.5635 | 499.6316 | 752.0417 | 636.2835 | 559.9672 | 538.5484 | 762.866 |  | 539.7894 | 711.9663 | 493.5232 | 621.9348 | 567.8343 | 735.0258 |  | 688.9385 |  |  | 745.9724 | 735.3284 | 739.5546 | [6 empty] | 606.2788 |  |  | 602.883 |  |  | 448.9462 | 522.9432 | 501.4742 | 267.262 | 437.5632 | 506.9191 | 335.4438 | 476.0649 | 532.8339 | 506.4361 | 525.4096 | 397.3967 | 484.8869 | 451.332 | 520.2506 | 269.533 | 442.3513 |  | 521.5618 | 481.6563 | 654.1593 | 354.0194 | 451.9121 | 494.5989 | 384.1727 | 463.5785 | 491.0036 | 532.6585 | 410.4123 | 487.0267 | 0.79716 | 17.5257 | 2.4734 | 0.05348 | -38.269 | 3.1147 | 1987.22 | 0.08 | 4.1487 | -1.3861 | 1.8424 | -0.66114 | 4.1971 | 3.4256 | 6.4889 | 18.5671 | 13.5217 | 26.8591 | -0.41732 | -1.0629 | 28.9036 | 26.0013
42810.4784 | 3314 | 32.7875 | 25.9582 | 18.9096 | 18.0222 | 17.3638 | 18.2009 | 22.2715 | 50.4968 | 25.863 | 19.0619 | 17.279 | 16.428 | 15.7715 | 16.0782 | 106.4426 | 145.4527 | 242.0478 | 437.3235 | 238.7095 | 504.0609 |  |  |  | 98.4658 | 205.7563 | 560.2966 | 551.1882 | 462.2269 | 528.0605 | 152.0639 | 361.197 | 460.7022 | 142.6141 | 348.0528 | 580.2662 | 573.8022 | 527.8078 |  | 527.7919 | 432.1157 | 427.3085 | 613.8723 |  | 68.0777 | 153.0081 | 71.5931 | 139.3304 | 269.544 | 347.0975 | 409.8548 | 10.3633 | 90.1045 | 14.5115 | 161.8885 | 13.2763 | 44.4825 | 53.5731 | 65.1215 | 18.8106 |  |  | 4.0211 | -0.99479 | 1.527 | -0.27467 | 5.7926 | 3.5802 | 14.6956 | -6.7133 | 0.88506 | 4.5378 | 18.3016 | -0.00034334 | -0.00036141 | -0.00046819 | 430.7096 | 180.3968 | 83.9028 | 32.4706 | 17.7072 | 16.3071 | 16.479 | 36.218 | 24.2841 | 18.701 | 17.5856 | 17.0791 | 16.9042 | 21.7914 | 230.5143 | 182.2495 | 144.5852 | 98.4644 | 88.7058 | 204.3737 | 128.3807 | 93.9266 | 105.4791 | 112.6704 | 266.9272 | 464.8957 | 492.1345 |  |  |  | 569.8858 | 550.8427 | 523.3015 | 665.3824 | 5.3726 | 3.4061 | 498.096 |  |  | 437.0564 |  |  | 138.9829 | 305.4793 | 523.7184 | 143.3661 | 358.9074 | 482.4738 | 748.0097 | 627.0302 | 557.0346 | 541.2179 | 763.1035 |  | 539.7374 | 713.8909 | 493.3807 | 620.0408 | 567.8261 | 735.487 |  | 689.5112 |  |  | 746.4392 | 735.6654 | 739.7392 | [6 empty] | 605.9418 |  |  | 602.0391 |  |  | 449.3308 | 522.8924 | 501.9436 | 266.2846 | 437.1106 | 506.9957 | 335.7491 | 476.2906 | 531.2862 | 506.2916 | 525.4184 | 397.2621 | 484.8656 | 451.438 | 520.4262 | 270.2688 | 441.778 |  | 522.1499 | 481.8331 | 653.9454 | 353.764 | 451.3137 | 494.8794 | 384.1794 | 463.2617 | 491.0236 | 532.5229 | 410.4579 | 486.6751 | 0.40271 | 17.5259 | 2.4738 | 0.053031 | -38.2231 | 3.1147 | 1981.65 | 0.22 | 3.9556 | -1.4349 | 1.7778 | -0.75398 | 4.1772 | 3.284 | 6.6534 | 18.5528 | 13.4497 | 26.9103 | 0.043736 | -0.32663 | 28.0625 | 25.9869
42810.4784 | 3315 | 32.8018 | 25.9657 | 18.9291 | 18.0276 | 17.3626 | 18.2028 | 22.2733 | 50.5057 | 25.8718 | 19.0707 | 17.2876 | 16.4285 | 15.7712 | 16.0778 | 106.4652 | 145.566 | 242.1372 | 436.6929 | 238.7311 | 503.9056 |  |  |  | 98.4541 | 205.7219 | 560.0337 | 550.4347 | 460.4742 | 525.9426 | 146.7487 | 371.7675 | 434.9195 | 166.0033 | 383.4953 | 567.1448 | 577.7393 | 527.1528 |  | 548.5874 | 439.1557 | 427.0199 | 615.2207 |  | 67.8936 | 152.5885 | 71.3306 | 139.0528 | 270.5415 | 348.1936 | 409.7112 | 10.5346 | 90.0692 | 14.6352 | 161.8384 | 13.2796 | 44.482 | 53.5838 | 65.1208 | 18.8161 |  |  | 5.127 | -0.79897 | 2.0954 | -0.047314 | 5.9155 | 4.1282 | 14.3178 | -6.9603 | 0.87416 | 5.4548 | 18.5187 | -0.00026285 | -0.0002957 | -0.00046327 | 430.6469 | 180.4269 | 83.9523 | 32.4958 | 17.7078 | 16.3103 | 16.4783 | 36.2325 | 24.287 | 18.7068 | 17.5845 | 17.0833 | 16.912 | 21.7969 | 226.4075 | 179.7095 | 143.6251 | 98.2311 | 87.6873 | 204.1105 | 128.2319 | 93.9199 | 105.5062 | 112.6963 | 266.8888 | 465.1593 | 492.1299 |  |  |  | 569.7059 | 550.0579 | 523.0467 | 664.4122 | 5.3305 | 3.2275 | 503.5313 |  |  | 433.2701 |  |  | 146.8154 | 308.6415 | 513.5671 | 133.3611 | 355.5612 | 474.1629 | 749.0588 | 632.0248 | 559.5126 | 540.8527 | 763.3114 |  | 539.6585 | 715.6929 | 493.1924 | 620.8595 | 567.7559 | 736.3737 |  | 690.2064 |  |  | 746.1317 | 735.4125 | 739.6016 | [6 empty] | 605.1783 |  |  | 603.2329 |  |  | 448.4151 | 522.8976 | 501.4304 | 265.33 | 436.7744 | 506.8462 | 336.8603 | 476.2017 | 528.1935 | 505.8797 | 525.2894 | 397.3111 | 484.7488 | 451.1384 | 520.7128 | 269.4204 | 441.4081 |  | 521.0741 | 481.4937 | 653.6803 | 353.9421 | 450.2781 | 495.3763 | 384.1286 | 463.0668 | 490.5924 | 532.583 | 410.4599 | 486.373 | 0.45048 | 17.5264 | 2.4736 | 0.053342 | -38.1908 | 3.1146 | 1985.68 | 0.17 | 4.4607 | -1.2853 | 2.0815 | -0.31278 | 4.225 | 3.5295 | 6.5731 | 18.5352 | 13.3752 | 26.8762 | 0.4643 | -0.23866 | 28.6807 | 25.9844
42810.4784 | 3316 | 32.8079 | 25.9795 | 18.9138 | 18.0122 | 17.3564 | 18.1929 | 22.2529 | 50.5008 | 25.8712 | 19.0672 | 17.2758 | 16.4089 | 15.7611 | 16.0727 | 106.4735 | 145.6747 | 242.2217 | 436.0588 | 238.7516 | 503.7887 |  |  |  | 98.4507 | 205.7968 | 560.2846 | 550.6011 | 461.3839 | 526.4589 | 161.157 | 355.8539 | 448.404 | 175.3711 | 392.4539 | 559.6901 | 596.751 | 519.9219 |  | 540.8461 | 449.8155 | 437.3793 | 607.2956 |  | 67.7463 | 152.3491 | 71.125 | 138.9259 | 270.5117 | 348.7685 | 409.6473 | 11.0116 | 90.0038 | 14.7681 | 161.8634 | 13.2897 | 44.4737 | 53.6127 | 65.1059 | 18.8238 |  |  | 3.6794 | -1.1775 | 1.8063 | 0.19451 | 6.0305 | 3.703 | 14.371 | -7.0484 | 0.70349 | 5.4183 | 18.4567 | -0.00033677 | -0.0003187 | -0.00045505 | 430.582 | 180.4477 | 84.0017 | 32.5243 | 17.712 | 16.3165 | 16.4743 | 36.2354 | 24.2945 | 18.7072 | 17.5867 | 17.0863 | 16.9109 | 21.7916 | 221.9944 | 178.1308 | 139.1504 | 99.5621 | 83.7925 | 203.7575 | 128.0313 | 93.915 | 105.5428 | 112.726 | 266.866 | 465.3734 | 492.05 |  |  |  | 569.5501 | 549.4836 | 520.4032 | 664.6493 | 3.2165 | 3.6727 | 505.9115 |  |  | 439.0504 |  |  | 141.7971 | 309.9077 | 519.1698 | 146.2717 | 361.9321 | 479.4238 | 752.9324 | 639.7685 | 556.6982 | 533.7366 | 763.6853 |  | 539.4926 | 716.2222 | 492.9391 | 622.4859 | 567.6601 | 736.6086 |  | 690.4923 |  |  | 746.3025 | 735.4803 | 739.5875 | [6 empty] | 605.1336 |  |  | 603.9839 |  |  | 448.5012 | 522.7553 | 501.8119 | 264.6848 | 436.4122 | 506.7029 | 336.8309 | 476.1266 | 528.3074 | 505.5969 | 525.601 | 397.2357 | 484.7063 | 450.74 | 520.6806 | 268.6966 | 441.369 |  | 520.1287 | 480.9751 | 653.3755 | 353.3455 | 449.9637 | 494.8328 | 384.1893 | 463.0241 | 490.6537 | 531.9248 | 410.1177 | 486.3352 | 0.4969 | 17.5261 | 2.473 | 0.053784 | -38.1885 | 3.1147 | 2007.11 | 0.1 | 3.78 | -1.5599 | 1.932 | 0.63399 | 4.2679 | 3.3444 | 6.5884 | 18.5 | 13.3276 | 26.8154 | 0.90673 | 0.23329 | 32.1756 | 25.9524
42810.4784 | 3317 | 32.8322 | 26.0084 | 18.9185 | 18.0328 | 17.3627 | 18.1943 | 22.2635 | 50.5179 | 25.8825 | 19.067 | 17.2789 | 16.4189 | 15.7612 | 16.0839 | 106.4869 | 145.7843 | 242.2972 | 435.4386 | 238.7706 | 503.8713 |  |  |  | 98.4509 | 205.847 | 560.5104 | 550.848 | 462.5502 | 527.3416 | 138.397 | 361.8226 | 462.6337 | 140.0339 | 366.1141 | 561.8773 | 597.2986 | 518.9403 |  | 547.9703 | 447.065 | 434.2845 | 605.9163 |  | 67.4703 | 151.9834 | 70.812 | 138.2723 | 268.8846 | 348.6309 | 409.4723 | 11.5898 | 89.9088 | 15.3133 | 161.8773 | 13.2972 | 44.4495 | 53.6205 | 65.0669 | 18.8216 |  |  | 4.7827 | -1.1945 | 2.0277 | 0.098566 | 5.9142 | 3.5959 | 14.4794 | -7.0556 | 0.27207 | 5.1502 | 18.1366 | -0.00035484 | -0.00028749 | -0.00048134 | 430.5365 | 180.4782 | 84.0561 | 32.5556 | 17.7164 | 16.3181 | 16.4795 | 36.2465 | 24.3115 | 18.71 | 17.5924 | 17.0866 | 16.9155 | 21.7998 | 218.0953 | 179.0196 | 139.494 | 100.8403 | 85.3138 | 203.3787 | 127.8078 | 93.9074 | 105.5752 | 112.7573 | 266.8384 | 465.5931 | 492.0257 |  |  |  | 569.4572 | 550.5174 | 521.0917 | 665.5759 | 4.2952 | 3.0891 | 496.629 |  |  | 451.3027 |  |  | 126.7997 | 301.2474 | 511.7023 | 144.7272 | 355.9614 | 499.7284 | 745.5698 | 623.6659 | 548.8274 | 530.5299 | 763.9935 |  | 539.4349 | 715.9495 | 492.7373 | 622.0805 | 567.6035 | 736.7499 |  | 690.5736 |  |  | 746.5004 | 735.6502 | 739.8185 | [6 empty] | 604.7872 |  |  | 602.9798 |  |  | 449.9151 | 522.2996 | 502.8094 | 264.7756 | 435.6799 | 506.738 | 336.6541 | 475.5869 | 528.4143 | 505.7521 | 526.4861 | 396.7893 | 484.5838 | 450.3979 | 520.4257 | 269.4545 | 441.2329 |  | 519.3367 | 480.9649 | 653.114 | 352.3349 | 450.2048 | 494.2545 | 384.3317 | 463.0381 | 490.5692 | 531.0831 | 409.8671 | 486.1612 | 0.81449 | 17.526 | 2.4723 | 0.053501 | -38.154 | 3.1147 | 2018.7 | 0.2 | 4.312 | -1.5705 | 2.0461 | 0.45112 | 4.226 | 3.2953 | 6.6124 | 18.4828 | 13.309 | 26.8175 | 1.2886 | 0.167 | 32.311 | 25.9115
42810.4784 | 3318 | 32.8472 | 26.0313 | 18.9337 | 18.0341 | 17.3737 | 18.2109 | 22.276 | 50.5345 | 25.9 | 19.0771 | 17.2964 | 16.4263 | 15.776 | 16.0887 | 106.5062 | 145.8887 | 242.3714 | 434.8229 | 238.7857 | 503.8904 |  |  |  | 98.4576 | 205.8763 | 560.4897 | 550.6662 | 461.6395 | 526.7984 | 127.3137 | 347.5883 | 451.7924 | 154.5078 | 361.973 | 578.4929 | 582.2681 | 524.9222 |  | 528.9703 | 431.2621 | 416.9787 | 616.5488 |  | 67.4822 | 151.479 | 70.5554 | 137.9284 | 268.1126 | 348.7503 | 409.4996 | 12.0651 | 89.829 | 16.1609 | 161.8642 | 13.3147 | 44.4225 | 53.6303 | 65.0423 | 18.8401 |  |  | 5.2486 | -1.418 | 2.0645 | 0.50927 | 6.1987 | 3.4547 | 14.4413 | -6.5772 | 1.2061 | 5.1189 | 18.2165 | -0.00034498 | -0.00034991 | -0.00044355 | 430.5101 | 180.5065 | 84.1011 | 32.5813 | 17.7118 | 16.3134 | 16.4719 | 36.2584 | 24.3064 | 18.7092 | 17.5864 | 17.0838 | 16.9133 | 21.8015 | 209.4275 | 172.9592 | 139.0777 | 101.8817 | 84.8868 | 202.9507 | 127.6104 | 93.903 | 105.6011 | 112.7827 | 266.8158 | 465.8376 | 492.0822 |  |  |  | 569.2991 | 550.1707 | 520.6813 | 665.2362 | 4.4374 | 4.1811 | 489.6161 |  |  | 448.2245 |  |  | 129.5943 | 300.6982 | 503.9192 | 143.344 | 360.1199 | 502.5372 | 745.154 | 619.6996 | 544.0139 | 534.6538 | 764.3352 |  | 539.441 | 716.1025 | 492.6163 | 621.3665 | 567.5051 | 736.6262 |  | 690.4117 |  |  | 746.9647 | 735.7806 | 740.0396 | [6 empty] | 604.611 |  |  | 602.3341 |  |  | 448.7886 | 522.1255 | 502.7924 | 264.3064 | 435.2532 | 506.7849 | 336.8705 | 474.6444 | 528.2666 | 506.0606 | 527.2725 | 396.4971 | 484.4357 | 449.9742 | 520.2269 | 269.847 | 441.1696 |  | 518.3427 | 481.2725 | 652.9007 | 351.3603 | 450.3754 | 494.0076 | 384.3576 | 462.9258 | 489.9853 | 530.6926 | 410.0188 | 485.985 | 0.19008 | 17.5262 | 2.4715 | 0.053176 | -38.3117 | 3.1146 | 2004.64 | 0.14 | 4.5156 | -1.71 | 2.0634 | 1.0248 | 4.3269 | 3.2302 | 6.6044 | 18.4742 | 13.2891 | 26.8213 | 2.1936 | 0.18844 | 29.4074 | 25.8951
42810.4784 | 3319 | 32.8614 | 26.0458 | 18.9345 | 18.0298 | 17.3764 | 18.2074 | 22.2761 | 50.5453 | 25.9059 | 19.0828 | 17.2929 | 16.4318 | 15.7727 | 16.0903 | 106.5252 | 145.9945 | 242.4449 | 434.2043 | 238.7836 | 503.8067 |  |  |  | 98.4521 | 205.9167 | 560.6372 | 551.2227 | 461.5136 | 526.3243 | 133.2148 | 336.7135 | 457.1602 | 152.1554 | 377.0013 | 571.2585 | 588.2118 | 523.8569 |  | 534.4094 | 433.0339 | 416.4005 | 616.2558 |  | 67.2636 | 151.0193 | 70.4333 | 137.5765 | 267.2407 | 349.069 | 409.5569 | 12.2644 | 89.6992 | 16.2678 | 161.7707 | 13.332 | 44.3854 | 53.6322 | 65.0248 | 18.8416 |  |  | 4.8097 | -0.99741 | 2.2715 | 0.19122 | 5.9372 | 3.9567 | 14.4663 | -6.8848 | 0.27985 | 5.0954 | 18.3264 | -0.0003647 | -0.00022342 | -0.00046162 | 430.4788 | 180.527 | 84.1542 | 32.6117 | 17.7203 | 16.3088 | 16.4734 | 36.2668 | 24.3109 | 18.7109 | 17.5869 | 17.0824 | 16.9094 | 21.8016 | 208.2339 | 175.1304 | 144.2843 | 105.0509 | 86.5227 | 202.6265 | 127.521 | 93.9025 | 105.6483 | 112.8158 | 266.7903 | 466.1421 | 492.1074 |  |  |  | 569.086 | 548.8826 | 520.2545 | 666.3229 | 6.9146 | 4.5123 | 490.4309 |  |  | 438.5903 |  |  | 136.1158 | 305.7576 | 508.8945 | 143.0426 | 363.3621 | 495.4397 | 750.416 | 629.4778 | 547.3492 | 537.1784 | 764.8461 |  | 539.3548 | 717.2159 | 492.4355 | 619.4699 | 567.3209 | 737.0091 |  | 691.1361 |  |  | 747.4945 | 735.9724 | 740.2498 | [6 empty] | 605.4504 |  |  | 600.7647 |  |  | 447.0805 | 521.8191 | 501.9513 | 262.7963 | 435.2273 | 506.8311 | 336.977 | 474.634 | 528.0185 | 506.347 | 526.7977 | 396.3225 | 484.3345 | 449.6242 | 520.1075 | 270.1137 | 441.2393 |  | 518.7615 | 481.1619 | 652.6918 | 351.7479 | 450.4133 | 494.1576 | 384.0552 | 462.7739 | 490.1753 | 531.1052 | 409.4755 | 485.8331 | 0.53233 | 17.5286 | 2.4707 | 0.053378 | -38.2165 | 3.1147 | 2018.94 | 0.29 | 4.3214 | -1.4334 | 2.1632 | 0.62763 | 4.2357 | 3.4578 | 6.6118 | 18.4472 | 13.2347 | 26.8441 | 2.2823 | -0.4013 | 30.4333 | 25.8301
42810.4785 | 3320 | 32.8689 | 26.064 | 18.9365 | 18.0296 | 17.3721 | 18.208 | 22.2726 | 50.5582 | 25.9098 | 19.0873 | 17.287 | 16.434 | 15.7703 | 16.0863 | 106.532 | 146.1028 | 242.523 | 433.5985 | 238.7995 | 503.7886 |  |  |  | 98.447 | 205.9979 | 561.0126 | 552.0598 | 463.2581 | 527.0554 | 152.7766 | 324.8562 | 473.9506 | 126.4242 | 355.1084 | 579.5953 | 579.7642 | 523.5663 |  | 546.1012 | 440.6735 | 424.2342 | 612.3606 |  | 67.1573 | 151.0653 | 70.4206 | 137.4562 | 265.7139 | 348.8999 | 409.7591 | 12.5943 | 89.5981 | 15.9315 | 161.6319 | 13.3246 | 44.3413 | 53.6287 | 65.0092 | 18.8516 |  |  | 5.7789 | -0.39221 | 2.3662 | 0.35419 | 6.1652 | 4.1039 | 15.0281 | -6.7619 | 0.61125 | 5.2379 | 18.2413 | -0.00033841 | -0.0002957 | -0.00045669 | 430.4808 | 180.5602 | 84.213 | 32.6426 | 17.718 | 16.3186 | 16.4821 | 36.2767 | 24.3255 | 18.7257 | 17.5956 | 17.0849 | 16.9166 | 21.8114 | 216.7022 | 178.6036 | 145.0255 | 106.9981 | 86.7508 | 202.4815 | 127.394 | 93.8892 | 105.6627 | 112.8357 | 266.7585 | 466.4247 | 492.0107 |  |  |  | 568.9988 | 549.1609 | 519.4295 | 667.5399 | 4.109 | 5.0901 | 487.7498 |  |  | 432.9589 |  |  | 132.7334 | 297.085 | 505.6359 | 133.2098 | 357.9814 | 499.4898 | 748.8894 | 626.5117 | 544.3722 | 532.3779 | 765.1603 |  | 539.2895 | 717.9341 | 492.265 | 619.3217 | 567.0214 | 737.4565 |  | 691.0541 |  |  | 748.4249 | 736.4894 | 741.1858 | [6 empty] | 606.7677 |  |  | 601.0746 |  |  | 446.2357 | 521.5377 | 501.1525 | 262.3371 | 435.4854 | 506.9113 | 336.9181 | 474.3103 | 527.6543 | 506.7838 | 525.8765 | 396.328 | 484.3282 | 449.7056 | 519.8637 | 270.0344 | 441.1234 |  | 518.7586 | 481.1903 | 652.5532 | 352.1416 | 450.1746 | 494.1011 | 383.8529 | 462.6566 | 490.2135 | 531.5655 | 408.5949 | 485.7991 | 0.37479 | 17.5285 | 2.4692 | 0.053335 | -38.1545 | 3.1147 | 2026.05 | 0.34 | 4.739 | -0.89892 | 2.2079 | 0.85423 | 4.3157 | 3.5211 | 6.738 | 18.4287 | 13.1927 | 26.7996 | 1.3217 | -0.49963 | 29.1003 | 25.782
42810.4785 | 3321 | 32.8843 | 26.0762 | 18.9389 | 18.0301 | 17.369 | 18.2064 | 22.2686 | 50.5638 | 25.9211 | 19.0885 | 17.2882 | 16.4328 | 15.77 | 16.0865 | 106.5419 | 146.1944 | 242.5799 | 432.9982 | 238.8134 | 503.6086 |  |  |  | 98.443 | 206.0072 | 560.4531 | 551.3388 | 461.0626 | 526.1509 | 149.871 | 343.0473 | 470.6868 | 128.8918 | 338.0139 | 583.9284 | 566.038 | 529.9839 |  | 528.9116 | 432.0124 | 427.4941 | 614.2956 |  | 67.2709 | 151.1288 | 70.4319 | 137.4856 | 264.7646 | 349.0857 | 409.7918 | 12.5669 | 89.5005 | 15.7026 | 161.4856 | 13.3115 | 44.2949 | 53.643 | 64.9807 | 18.8568 |  |  | 5.0607 | -0.7326 | 2.2328 | 0.3095 | 6.0331 | 3.8483 | 14.3921 | -6.572 | 0.62468 | 5.0948 | 18.4822 | -0.00037784 | -0.00028256 | -0.00045012 | 430.4815 | 180.5777 | 84.2606 | 32.6603 | 17.7137 | 16.3048 | 16.4772 | 36.2771 | 24.3212 | 18.7157 | 17.587 | 17.0874 | 16.911 | 21.8091 | 215.0685 | 181.7585 | 147.8345 | 104.4259 | 88.1198 | 202.2343 | 127.3058 | 93.8883 | 105.6886 | 112.868 | 266.7392 | 466.6823 | 491.9071 |  |  |  | 568.899 | 549.0345 | 517.6954 | 668.5268 | 6.8451 | 4.6871 | 488.4133 |  |  | 422.109 |  |  | 112.7524 | 297.8298 | 507.5908 | 130.799 | 358.6951 | 482.155 | 745.6519 | 616.9367 | 532.6545 | 528.8049 | 765.5329 |  | 539.1817 | 718.7232 | 492.0821 | 620.7847 | 566.7769 | 737.7188 |  | 691.2718 |  |  | 748.9757 | 736.9213 | 741.4688 | [6 empty] | 605.7986 |  |  | 601.7263 |  |  | 446.0175 | 521.3024 | 500.956 | 261.9771 | 435.7679 | 506.8702 | 337.0411 | 473.3567 | 527.3826 | 506.4492 | 525.2065 | 396.3522 | 484.3734 | 449.9039 | 519.7703 | 269.8238 | 440.934 |  | 518.5457 | 480.7513 | 652.4426 | 352.3429 | 450.2459 | 494.5165 | 384.0065 | 462.6828 | 491.0061 | 532.1616 | 407.9512 | 485.9005 | 0.34879 | 17.529 | 2.4678 | 0.054761 | -38.216 | 3.1147 | 2033.42 | 0.21 | 4.4323 | -1.2286 | 2.1449 | 0.79859 | 4.2699 | 3.4102 | 6.5949 | 18.4022 | 13.1471 | 26.7193 | 1.4697 | -0.82282 | 26.7798 | 25.7383
42810.4785 | 3322 | 32.8958 | 26.0867 | 18.9264 | 18.0188 | 17.3681 | 18.2116 | 22.2629 | 50.5685 | 25.9235 | 19.0914 | 17.2952 | 16.4257 | 15.7739 | 16.08 | 106.5619 | 146.3078 | 242.6606 | 432.4167 | 238.858 | 503.355 |  |  |  | 98.4411 | 205.9488 | 559.7344 | 550.8775 | 458.6181 | 523.657 | 136.4361 | 367.6199 | 459.9693 | 153.8913 | 361.7905 | 584.5046 | 557.0236 | 530.7399 |  | 555.8601 | 442.6504 | 424.3559 | 614.0051 |  | 67.2198 | 151.093 | 70.3881 | 137.3733 | 264.2431 | 348.9146 | 409.5527 | 11.8785 | 89.3343 | 15.6122 | 161.3119 | 13.3047 | 44.2631 | 53.6576 | 64.9701 | 18.8321 |  |  | 4.7426 | -0.78976 | 2.1066 | 0.11631 | 5.9536 | 3.8496 | 14.5038 | -6.7599 | 0.54528 | 4.7921 | 18.5632 | -0.0003532 | -0.00033348 | -0.00046984 | 430.5234 | 180.6071 | 84.315 | 32.6903 | 17.7247 | 16.3135 | 16.4804 | 36.2993 | 24.3414 | 18.715 | 17.5859 | 17.0911 | 16.9188 | 21.8099 | 219.7757 | 180.6937 | 147.2007 | 102.7296 | 88.2587 | 202.0695 | 127.1725 | 93.8762 | 105.7154 | 112.8937 | 266.7035 | 466.9166 | 491.9455 |  |  |  | 568.7192 | 547.3324 | 515.0471 | 669.3268 | 4.9627 | 4.3529 | 494.2918 |  |  | 423.2736 |  |  | 103.8495 | 300.9902 | 511.0686 | 134.5299 | 356.7212 | 480.7893 | 738.7159 | 610.6354 | 529.6453 | 529.0097 | 765.8074 |  | 539.1647 | 719.1265 | 491.904 | 620.2756 | 566.466 | 738.0496 |  | 691.3744 |  |  | 749.5732 | 737.1103 | 741.9238 | [6 empty] | 603.6171 |  |  | 602.0218 |  |  | 446.1466 | 521.6242 | 502.0006 | 262.065 | 436.0717 | 506.7345 | 336.9841 | 472.5962 | 527.1856 | 505.7578 | 525.5145 | 396.4043 | 484.245 | 449.6917 | 519.624 | 269.7917 | 440.6916 |  | 520.0767 | 480.0457 | 652.2357 | 351.8836 | 450.182 | 494.4712 | 383.415 | 462.6843 | 490.7336 | 533.2764 | 406.9386 | 485.8204 | 0.57817 | 17.5297 | 2.4666 | 0.054746 | -38.36 | 3.1147 | 2082.2 | 0.44 | 4.284 | -1.2756 | 2.0834 | 0.48953 | 4.2411 | 3.4103 | 6.6195 | 18.392 | 13.1128 | 26.683 | 0.92439 | -0.76914 | 25.3486 | 25.6868
42810.4785 | 3323 | 32.9067 | 26.1054 | 18.9372 | 18.022 | 17.3692 | 18.2115 | 22.2632 | 50.581 | 25.932 | 19.0944 | 17.2911 | 16.4197 | 15.7742 | 16.0868 | 106.5776 | 146.4097 | 242.7502 | 431.8327 | 238.8593 | 503.3937 |  |  |  | 98.4339 | 205.9838 | 559.3331 | 550.2031 | 458.2507 | 523.4904 | 146.0708 | 354.5079 | 466.051 | 160.0308 | 382.8616 | 573.2452 | 582.0244 | 527.5813 |  | 561.7811 | 443.4856 | 433.7762 | 602.0816 |  | 67.0972 | 151.2133 | 70.4565 | 137.3895 | 263.6386 | 349.1001 | 409.4604 | 11.3158 | 89.1745 | 15.6241 | 161.1048 | 13.3011 | 44.2342 | 53.6678 | 64.9468 | 18.8158 |  |  | 4.7229 | -0.46975 | 1.9377 | 0.23985 | 5.863 | 3.1471 | 14.1345 | -6.798 | 0.92339 | 5.0222 | 17.7327 | -0.00031049 | -0.00032527 | -0.00044027 | 430.5685 | 180.6352 | 84.3676 | 32.716 | 17.724 | 16.3083 | 16.4776 | 36.3062 | 24.3428 | 18.7216 | 17.5881 | 17.0775 | 16.9169 | 21.8097 | 225.1631 | 181.5871 | 144.7316 | 102.1668 | 88.1007 | 201.8969 | 127.0619 | 93.8776 | 105.739 | 112.9238 | 266.6888 | 467.1775 | 492.1053 |  |  |  | 568.4753 | 547.4097 | 517.9919 | 669.8748 | 6.4986 | 4.2189 | 494.2615 |  |  | 427.1947 |  |  | 112.8321 | 297.8261 | 507.1337 | 130.5558 | 355.4951 | 481.6398 | 739.7469 | 610.8909 | 533.3838 | 529.0788 | 766.0203 |  | 539.1163 | 721.3283 | 491.7945 | 620.4894 | 566.2712 | 738.0314 |  | 691.4308 |  |  | 749.3406 | 737.079 | 741.7777 | [6 empty] | 600.3332 |  |  | 600.2676 |  |  | 446.131 | 521.7308 | 502.4837 | 262.1682 | 436.8024 | 506.609 | 336.2809 | 471.3329 | 527.0103 | 505.7457 | 525.1411 | 395.9162 | 484.1806 | 449.3313 | 519.7149 | 270.0119 | 440.5748 |  | 521.0361 | 479.965 | 652.0274 | 350.1876 | 450.0785 | 493.8879 | 383.8683 | 462.5512 | 489.9237 | 533.4482 | 405.2389 | 485.4334 | 0.42178 | 17.531 | 2.4649 | 0.055086 | -38.3334 | 3.1147 | 2100.37 | 0.32 | 4.2747 | -0.98394 | 1.9984 | 0.70308 | 4.2093 | 3.0839 | 6.5357 | 18.3789 | 13.0375 | 26.6455 | 0.30242 | -0.5087 | 29.7679 | 25.6318
42810.4785 | 3324 | 32.9238 | 26.1253 | 18.9562 | 18.0368 | 17.3686 | 18.2194 | 22.2698 | 50.5887 | 25.9479 | 19.1006 | 17.3007 | 16.4332 | 15.7752 | 16.0914 | 106.5876 | 146.5086 | 242.8171 | 431.2313 | 238.8526 | 503.2951 |  |  |  | 98.424 | 206.0881 | 559.2114 | 549.9135 | 460.6225 | 524.8534 | 154.6744 | 355.6399 | 471.854 | 147.6568 | 384.815 | 560.2135 | 598.8313 | 515.8016 |  | 543.785 | 445.4944 | 435.6796 | 593.5175 |  | 67.0625 | 151.2135 | 70.4004 | 137.3237 | 263.7724 | 349.4178 | 409.2783 | 11.0262 | 89.0156 | 15.6557 | 160.8994 | 13.2901 | 44.2227 | 53.6725 | 64.9345 | 18.8029 |  |  | 4.8846 | -0.82065 | 2.1841 | 0.19845 | 5.9484 | 3.7655 | 14.2409 | -6.4294 | 0.43183 | 5.4045 | 18.291 | -0.00031213 | -0.00021685 | -0.00045341 | 430.5877 | 180.6657 | 84.4153 | 32.7478 | 17.7239 | 16.3187 | 16.4778 | 36.3264 | 24.3532 | 18.7257 | 17.5878 | 17.0839 | 16.917 | 21.8152 | 228.1511 | 186.6633 | 143.5816 | 102.64 | 88.5422 | 201.8633 | 126.9421 | 93.8626 | 105.7713 | 112.9455 | 266.6586 | 467.438 | 492.1998 |  |  |  | 568.3469 | 547.4855 | 519.2724 | 670.1578 | 6.1236 | 4.8366 | 494.608 |  |  | 433.625 |  |  | 120.093 | 293.1586 | 509.6385 | 136.8029 | 364.5044 | 470.8395 | 741.873 | 616.5391 | 534.8442 | 530.9465 | 766.0988 |  | 539.0213 | 726.4989 | 491.6862 | 620.0744 | 566.2097 | 739.1963 |  | 692.7554 |  |  | 748.8696 | 736.881 | 741.5903 | [6 empty] | 600.4525 |  |  | 599.2157 |  |  | 446.9803 | 521.4398 | 502.8216 | 261.2775 | 437.1981 | 506.451 | 336.5214 | 470.3679 | 525.8678 | 506.1794 | 524.7843 | 395.5493 | 483.909 | 448.7404 | 519.7451 | 269.8169 | 440.5134 |  | 521.8151 | 479.9092 | 651.7649 | 349.4801 | 449.5279 | 493.3551 | 384.3894 | 462.2397 | 488.9415 | 533.0615 | 404.2935 | 485.1206 | 0.46377 | 17.5332 | 2.4634 | 0.054898 | -38.384 | 3.1146 | 2080.3 | 0.3 | 4.3509 | -1.3005 | 2.1217 | 0.63953 | 4.2409 | 3.3742 | 6.5619 | 18.3625 | 12.8799 | 26.6471 | -0.034136 | -0.39597 | 32.9278 | 25.603
42810.4785 | 3325 | 32.9309 | 26.1438 | 18.9382 | 18.026 | 17.3686 | 18.2167 | 22.2612 | 50.5972 | 25.9393 | 19.0955 | 17.2945 | 16.4219 | 15.773 | 16.0882 | 106.6026 | 146.5975 | 242.8913 | 430.6258 | 238.8638 | 502.3589 |  |  |  | 98.4181 | 206.1652 | 559.0983 | 549.4152 | 458.7679 | 524.6445 | 135.233 | 359.225 | 457.2623 | 146.8586 | 370.5802 | 582.6046 | 585.3721 | 519.5744 |  | 507.4328 | 424.3676 | 427.6699 | 605.6472 |  | 67.1223 | 151.0226 | 70.3651 | 137.7085 | 264.897 | 349.8468 | 408.792 | 10.9192 | 88.9096 | 15.0697 | 160.7458 | 13.2884 | 44.2191 | 53.6799 | 64.9121 | 18.7853 |  |  | 3.9423 | -0.99544 | 1.9285 | 0.22408 | 5.8498 | 4.0487 | 14.5971 | -6.7974 | 0.63052 | 4.9201 | 18.0764 | -0.00033348 | -0.00031541 | -0.00044191 | 430.5576 | 180.6955 | 84.4652 | 32.7782 | 17.7287 | 16.3183 | 16.4782 | 36.3371 | 24.3679 | 18.7358 | 17.5905 | 17.0925 | 16.919 | 21.827 | 231.5396 | 188.1947 | 143.9002 | 103.0117 | 90.7627 | 201.8491 | 126.8298 | 93.8558 | 105.7999 | 112.9739 | 266.6374 | 467.723 | 492.2648 |  |  |  | 568.2164 | 547.2875 | 519.8182 | 669.9535 | 6.0608 | 3.5847 | 495.1301 |  |  | 442.7393 |  |  | 124.7213 | 293.3126 | 501.7034 | 133.9086 | 363.364 | 473.5795 | 748.6854 | 620.4265 | 530.9435 | 525.5274 | 765.9411 |  | 538.98 | 730.3643 | 491.5264 | 620.1892 | 566.0612 | 740.4336 |  | 693.9533 |  |  | 747.9129 | 736.174 | 740.8817 | [6 empty] | 599.082 |  |  | 598.3551 |  |  | 446.8235 | 520.8543 | 502.7956 | 260.7379 | 437.3787 | 506.2222 | 336.3511 | 470.6102 | 526.3248 | 506.3337 | 524.2789 | 396.0194 | 483.807 | 448.231 | 519.932 | 269.6871 | 440.3951 |  | 522.2824 | 479.6333 | 651.633 | 350.8784 | 449.6711 | 492.8247 | 383.7411 | 461.9702 | 487.8261 | 532.3168 | 405.0089 | 485.101 | 0.6321 | 17.5369 | 2.4607 | 0.054377 | -38.1792 | 3.1147 | 2053.29 | 0.25 | 3.9083 | -1.432 | 1.9932 | 0.67942 | 4.2071 | 3.5 | 6.6457 | 18.3608 | 12.7519 | 26.6199 | -0.41256 | -0.44549 | 30.2395 | 25.5874
42810.4785 | 3326 | 32.9385 | 26.1656 | 18.9371 | 18.0205 | 17.3602 | 18.2169 | 22.263 | 50.6021 | 25.9478 | 19.0997 | 17.2901 | 16.4256 | 15.7702 | 16.0805 | 106.6317 | 146.7026 | 242.961 | 430.0476 | 238.9035 | 502.09 |  |  |  | 98.4204 | 206.2551 | 558.5021 | 548.9736 | 458.2206 | 522.3807 | 132.9121 | 343.1345 | 476.9877 | 142.8707 | 372.7808 | 582.7046 | 585.64 | 529.5293 |  | 524.7539 | 436.9229 | 415.9439 | 619.4265 |  | 66.8063 | 150.7309 | 70.3341 | 138.5068 | 266.471 | 350.0572 | 408.3994 | 10.8616 | 88.8406 | 14.5378 | 160.5779 | 13.2858 | 44.2428 | 53.6662 | 64.9122 | 18.7857 |  |  | 4.7052 | -0.90805 | 1.5776 | 0.010514 | 6.0062 | 3.847 | 14.5399 | -6.5312 | 0.59783 | 5.1072 | 18.3852 | -0.00023163 | -0.00030884 | -0.00041234 | 430.4984 | 180.7185 | 84.519 | 32.803 | 17.7325 | 16.3186 | 16.4823 | 36.3402 | 24.3733 | 18.7371 | 17.5917 | 17.087 | 16.9238 | 21.823 | 233.2277 | 188.2486 | 143.9739 | 100.8985 | 88.4664 | 201.7792 | 126.6848 | 93.8527 | 105.8374 | 113.0068 | 266.6206 | 468.0168 | 492.3956 |  |  |  | 568.0971 | 546.4533 | 516.7373 | 670.7425 | 5.7865 | 5.2967 | 491.3548 |  |  | 451.7199 |  |  | 127.3022 | 290.5961 | 500.481 | 133.946 | 359.8317 | 474.1483 | 753.6175 | 614.1257 | 529.5795 | 526.2252 | 766.0214 |  | 538.6392 | 731.8391 | 491.2761 | 620.5364 | 565.8857 | 741.0864 |  | 695.1589 |  |  | 747.7991 | 736.5431 | 740.8765 | [6 empty] | 601.078 |  |  | 598.1664 |  |  | 446.9305 | 521.2931 | 501.9597 | 261.0757 | 437.3497 | 506.35 | 335.3749 | 470.5649 | 526.0802 | 506.5097 | 524.2785 | 396.239 | 483.4084 | 448.5611 | 519.8695 | 268.9543 | 440.1731 |  | 522.2109 | 478.9892 | 651.5189 | 350.914 | 450.3471 | 493.2888 | 383.1429 | 461.9577 | 486.4644 | 531.9278 | 404.9257 | 485.0251 | 0.50884 | 17.5391 | 2.458 | 0.055086 | -38.2118 | 3.1147 | 2032.56 | 0.28 | 4.2637 | -1.3672 | 1.8021 | 0.14712 | 4.2637 | 3.4123 | 6.6338 | 18.3077 | 12.6786 | 26.5818 | -0.60959 | -0.47188 | 29.9027 | 25.5461
42810.4785 | 3327 | 32.9613 | 26.1806 | 18.9425 | 18.0197 | 17.3624 | 18.21 | 22.2614 | 50.6091 | 25.9556 | 19.0989 | 17.29 | 16.4245 | 15.7751 | 16.0858 | 106.6366 | 146.7998 | 243.0407 | 429.4659 | 238.9318 | 502.0347 |  |  |  | 98.4222 | 206.2435 | 558.2865 | 548.5717 | 457.2491 | 522.2419 | 150.3398 | 338.3613 | 480.9436 | 127.4937 | 365.1592 | 585.7444 | 587.3913 | 527.4822 |  | 537.4428 | 452.0195 | 430.5072 | 619.1666 |  | 66.4038 | 150.4984 | 70.1162 | 138.5868 | 266.103 | 349.9329 | 408.04 | 10.9843 | 88.7789 | 14.1101 | 160.4501 | 13.2771 | 44.2585 | 53.6638 | 64.9101 | 18.7924 |  |  | 4.6717 | -0.67149 | 2.1302 | 0.12879 | 5.7282 | 3.2503 | 14.5162 | -6.6863 | 0.56708 | 4.7812 | 17.9127 | -0.00031541 | -0.00030884 | -0.00043698 | 430.4727 | 180.7349 | 84.5641 | 32.824 | 17.7384 | 16.3034 | 16.4745 | 36.3534 | 24.3726 | 18.7299 | 17.5984 | 17.091 | 16.9166 | 21.8198 | 237.5976 | 189.2742 | 148.9498 | 100.7923 | 88.5755 | 201.6331 | 126.6298 | 93.8366 | 105.8664 | 113.0291 | 266.5862 | 468.2996 | 492.5605 |  |  |  | 568.0362 | 545.1142 | 514.0009 | 672.0602 | 4.6084 | 4.1508 | 490.0566 |  |  | 448.084 |  |  | 122.4371 | 285.1734 | 502.2594 | 137.3942 | 364.8999 | 466.6394 | 751.0085 | 611.5863 | 526.9833 | 522.1178 | 766.0728 |  | 538.4611 | 731.0752 | 491.0786 | 620.4939 | 565.7259 | 741.3329 |  | 695.3418 |  |  | 748.0175 | 736.4153 | 740.9841 | [6 empty] | 602.529 |  |  | 598.9128 |  |  | 447.6436 | 521.7843 | 501.1095 | 260.7353 | 437.2098 | 506.3588 | 334.3948 | 470.219 | 525.2587 | 506.8447 | 524.0652 | 395.7721 | 483.3085 | 448.4988 | 519.5846 | 268.2179 | 439.861 |  | 519.8297 | 477.7026 | 651.354 | 351.0978 | 450.9903 | 492.5492 | 381.9144 | 461.8028 | 485.1146 | 530.8966 | 406.1395 | 484.8339 | 0.66253 | 17.5471 | 2.4553 | 0.056201 | -38.1702 | 3.1147 | 2002.62 | 0.46 | 4.2481 | -1.1754 | 2.0936 | 0.51478 | 4.1634 | 3.1362 | 6.6278 | 18.2797 | 12.6743 | 26.5572 | -1.1149 | -1.0317 | 30.2109 | 25.4995
42810.4786 | 3328 | 32.9667 | 26.1947 | 18.9474 | 18.0227 | 17.363 | 18.2109 | 22.2542 | 50.609 | 25.9585 | 19.0994 | 17.286 | 16.4194 | 15.7689 | 16.0824 | 106.6391 | 146.8853 | 243.104 | 428.8938 | 238.9494 | 501.7566 |  |  |  | 98.4062 | 206.2782 | 558.4009 | 548.4259 | 457.9131 | 521.9268 | 164.1865 | 348.0459 | 479.5623 | 119.7964 | 346.1646 | 592.2692 | 574.6779 | 530.4879 |  | 531.0763 | 448.3868 | 447.401 | 595.8148 |  | 66.4223 | 150.4339 | 70.0837 | 138.71 | 265.8508 | 349.1095 | 407.7714 | 11.1258 | 88.7399 | 14.072 | 160.3174 | 13.2635 | 44.24 | 53.6472 | 64.8945 | 18.7916 |  |  | 4.3773 | -0.50786 | 2.0724 | 0.14522 | 5.9609 | 3.8792 | 14.5327 | -7.0576 | 0.67606 | 5.2627 | 17.9997 | -0.00034663 | -0.00023492 | -0.0004337 | 430.437 | 180.7681 | 84.6215 | 32.861 | 17.7394 | 16.316 | 16.4739 | 36.3685 | 24.3796 | 18.7365 | 17.5979 | 17.0888 | 16.9273 | 21.824 | 234.699 | 189.5969 | 144.6148 | 96.1427 | 85.9058 | 201.5145 | 126.5172 | 93.836 | 105.9055 | 113.0657 | 266.5583 | 468.5875 | 492.6624 |  |  |  | 567.886 | 544.0578 | 512.4713 | 673.1624 | 4.3079 | 5.2397 | 491.6459 |  |  | 437.6648 |  |  | 115.5864 | 292.5231 | 504.3113 | 134.8859 | 360.77 | 476.4984 | 737.4672 | 603.7893 | 530.1809 | 521.5004 | 766.0331 |  | 538.34 | 730.9681 | 490.9575 | 617.3938 | 565.6343 | 741.8235 |  | 695.7176 |  |  | 747.7135 | 736.3788 | 741.0572 | [6 empty] | 602.4446 |  |  | 597.716 |  |  | 446.7195 | 521.9807 | 501.2485 | 260.0735 | 436.9626 | 505.9699 | 333.9863 | 470.5012 | 524.9088 | 506.8109 | 524.6679 | 395.7389 | 483.1935 | 448.0689 | 519.3766 | 268.4436 | 439.6762 |  | 518.7155 | 477.1451 | 651.117 | 350.6435 | 451.0481 | 492.5372 | 380.6779 | 461.6486 | 485.302 | 530.0536 | 407.5408 | 484.3737 | 0.46512 | 17.5301 | 2.453 | 0.057207 | -38.1678 | 3.1147 | 1987.83 | 0.13 | 4.1112 | -1.0221 | 2.0648 | 0.54658 | 4.2443 | 3.4239 | 6.6271 | 18.2628 | 12.6617 | 26.6285 | -0.80891 | -0.56415 | 28.7092 | 25.4445
42810.4786 | 3329 | 32.9797 | 26.21 | 18.9537 | 18.0323 | 17.3664 | 18.2202 | 22.2578 | 50.6235 | 25.9662 | 19.1131 | 17.2941 | 16.4242 | 15.7709 | 16.0878 | 106.6504 | 146.9743 | 243.1817 | 428.3208 | 238.9617 | 500.8938 |  |  |  | 98.4057 | 206.3382 | 557.77 | 547.3688 | 456.5651 | 521.0264 | 149.1935 | 375.5501 | 448.1905 | 186.1495 | 359.3727 | 541.0775 | 565.1121 | 489.6641 |  | 548.5054 | 429.568 | 424.897 | 541.7332 |  | 66.3927 | 150.2995 | 70.0722 | 139.9678 | 266.9312 | 349.0543 | 407.5127 | 11.1679 | 88.6858 | 14.0301 | 160.1854 | 13.2488 | 44.2147 | 53.6082 | 64.8608 | 18.8037 |  |  | 4.5422 | -0.30613 | 2.399 | 0.40873 | 6.2296 | 4.1972 | 14.2587 | -6.7507 | 1.1869 | 5.0099 | 17.8642 | -0.00031377 | -0.00033348 | -0.00044519 | 430.3877 | 180.801 | 84.6699 | 32.8844 | 17.7447 | 16.3159 | 16.4788 | 36.3777 | 24.3926 | 18.7441 | 17.6006 | 17.0897 | 16.9256 | 21.8302 | 228.313 | 192.4052 | 150.4896 | 95.5155 | 84.4639 | 201.425 | 126.4702 | 93.8248 | 105.9375 | 113.0961 | 266.54 | 468.8839 | 492.7206 |  |  |  | 567.7352 | 543.2449 | 511.4146 | 672.7982 | 7.4993 | 5.1665 | 495.9187 |  |  | 447.9078 |  |  | 124.1722 | 298.5723 | 510.391 | 144.4688 | 362.3422 | 469.4253 | 747.8538 | 614.1271 | 536.3282 | 527.6753 | 766.3303 |  | 538.2571 | 729.7182 | 490.7941 | 615.4456 | 565.4334 | 742.5175 |  | 696.162 |  |  | 747.6175 | 736.4751 | 741.1089 | [6 empty] | 600.6425 |  |  | 598.0019 |  |  | 446.4748 | 521.9884 | 500.7244 | 260.0457 | 436.8584 | 505.5382 | 333.6067 | 470.8014 | 524.8284 | 507.0437 | 524.3794 | 395.5205 | 482.9651 | 447.6582 | 519.0809 | 268.6753 | 439.4833 |  | 517.6579 | 476.8303 | 650.8429 | 348.7827 | 451.0369 | 492.9232 | 379.7668 | 461.3516 | 484.6698 | 529.5527 | 407.8905 | 484.2528 | 0.44663 | 17.5492 | 2.4499 | 0.056932 | -38.1565 | 3.1147 | 1968.55 | 0.35 | 4.1856 | -0.79345 | 2.2212 | 0.91682 | 4.3387 | 3.5613 | 6.5641 | 18.2422 | 12.6753 | 26.6501 | -0.11147 | -1.2228 | 28.6458 | 25.4301
42810.4786 | 3330 | 32.9931 | 26.2256 | 18.9554 | 18.0298 | 17.3743 | 18.2212 | 22.2515 | 50.6378 | 25.9769 | 19.1168 | 17.2941 | 16.4292 | 15.7757 | 16.0862 | 106.6619 | 147.0733 | 243.2598 | 427.7371 | 238.9836 | 500.4317 |  |  |  | 98.3973 | 206.3312 | 557.7146 | 548.3626 | 458.8779 | 521.5801 | 151.6453 | 359.988 | 437.8712 | 165.8642 | 372.7177 | 515.543 | 552.1339 | 466.3378 |  | 560.2829 | 436.2457 | 423.6754 | 533.1625 |  | 66.2473 | 149.9322 | 69.9611 | 140.1693 | 266.5107 | 348.0031 | 407.3955 | 11.2064 | 88.6207 | 13.9874 | 160.0537 | 13.2355 | 44.1926 | 53.6057 | 64.8513 | 18.824 |  |  | 3.7957 | -0.45595 | 2.3583 | 0.21685 | 6.0226 | 3.6991 | 14.3086 | -7.0122 | 0.69338 | 5.4783 | 18.2453 | -0.00032363 | -0.00023656 | -0.00042384 | 430.3112 | 180.822 | 84.7208 | 32.9118 | 17.7455 | 16.3194 | 16.4765 | 36.3871 | 24.3913 | 18.738 | 17.6022 | 17.0889 | 16.9288 | 21.8322 | 232.2529 | 197.4068 | 156.0356 | 98.8559 | 86.2215 | 201.5198 | 126.44 | 93.8285 | 105.9716 | 113.1298 | 266.515 | 469.2 | 492.7739 |  |  |  | 567.6372 | 544.2533 | 515.4533 | 671.7567 | 6.8352 | 4.9258 | 504.6449 |  |  | 453.0755 |  |  | 137.0347 | 299.4231 | 511.4705 | 147.5319 | 368.7371 | 445.9414 | 772.4303 | 641.0985 | 545.7587 | 530.9872 | 766.6051 |  | 538.0943 | 728.0769 | 490.5999 | 615.8047 | 565.3236 | 742.5286 |  | 695.4758 |  |  | 748.2485 | 737.1626 | 741.3762 | [6 empty] | 600.5803 |  |  | 598.5502 |  |  | 446.3881 | 522.2428 | 500.0836 | 260.3066 | 436.5215 | 505.078 | 332.8714 | 470.7744 | 524.7452 | 507.1722 | 523.9547 | 395.509 | 482.5078 | 447.0374 | 518.6673 | 269.3468 | 439.0415 |  | 516.788 | 476.5968 | 650.5831 | 348.4419 | 450.51 | 492.914 | 379.3024 | 460.8711 | 483.7811 | 529.5634 | 406.8662 | 484.1235 | 0.75594 | 17.558 | 2.4476 | 0.055825 | -38.1708 | 3.1147 | 1960.67 | 0.11 | 3.8276 | -0.96792 | 2.2013 | 0.66751 | 4.2625 | 3.3405 | 6.57 | 18.2103 | 12.6959 | 26.6224 | -0.5364 | -1.8428 | 26.8295 | 25.4431
42810.4786 | 3331 | 32.9987 | 26.2324 | 18.9618 | 18.0211 | 17.3566 | 18.2096 | 22.2632 | 50.6441 | 25.9801 | 19.1129 | 17.2956 | 16.4211 | 15.7668 | 16.0803 | 106.6793 | 147.1717 | 243.3286 | 427.1699 | 239.02 | 500.2533 |  |  |  | 98.3995 | 206.4524 | 558.1821 | 549.6107 | 463.022 | 523.9004 | 145.1799 | 357.2913 | 454.7066 | 141.3263 | 391.0752 | 510.8357 | 580.9192 | 464.3856 |  | 570.5546 | 439.1381 | 427.5376 | 541.0586 |  | 66.0491 | 149.6679 | 69.7314 | 140.3112 | 265.2734 | 347.8212 | 407.3225 | 11.3672 | 88.5688 | 14.0392 | 159.9318 | 13.2375 | 44.1537 | 53.6076 | 64.8175 | 18.8288 |  |  | 4.8497 | -0.53546 | 2.5377 | 0.59469 | 6.2861 | 4.0454 | 14.4144 | -6.9906 | 0.47095 | 5.1855 | 18.0679 | -0.00033677 | -0.00028584 | -0.00043698 | 430.2616 | 180.845 | 84.7629 | 32.9301 | 17.7419 | 16.3208 | 16.4736 | 36.3941 | 24.3931 | 18.7375 | 17.5854 | 17.0866 | 16.9217 | 21.8363 | 235.1245 | 196.823 | 157.487 | 100.5805 | 87.9493 | 201.6127 | 126.4025 | 93.822 | 106.0067 | 113.1576 | 266.4814 | 469.5195 | 492.881 |  |  |  | 567.6517 | 544.6509 | 515.2041 | 671.2229 | 8.0947 | 5.7847 | 506.1568 |  |  | 447.3678 |  |  | 132.1306 | 294.722 | 505.4176 | 143.2526 | 366.3385 | 453.6373 | 772.3559 | 638.7254 | 546.4289 | 527.02 | 766.5279 |  | 538.0468 | 727.3108 | 490.4571 | 615.9144 | 565.2494 | 742.5133 |  | 695.1179 |  |  | 748.0914 | 736.9985 | 741.4696 | [6 empty] | 599.5694 |  |  | 599.2373 |  |  | 445.9444 | 521.8385 | 500.4011 | 259.9331 | 435.9323 | 504.6911 | 333.2011 | 470.5883 | 524.9929 | 506.7344 | 524.0375 | 395.4782 | 482.0621 | 446.7207 | 518.4616 | 269.1849 | 438.7504 |  | 516.5737 | 476.5224 | 650.3311 | 348.9752 | 450.2746 | 492.5289 | 379.1066 | 460.4493 | 483.7311 | 530.2115 | 406.0471 | 483.7002 | 0.68603 | 17.5685 | 2.4449 | 0.056939 | -38.1728 | 3.1147 | 1988.06 | 0.12 | 4.3328 | -1.0486 | 2.2828 | 1.1051 | 4.3541 | 3.4929 | 6.5933 | 18.2054 | 12.6988 | 26.6074 | -0.84289 | -2.0088 | 31.2759 | 25.4602
42810.4786 | 3332 | 33.0084 | 26.2488 | 18.9644 | 18.0284 | 17.3441 | 18.208 | 22.259 | 50.644 | 25.9819 | 19.1059 | 17.2864 | 16.411 | 15.7571 | 16.0757 | 106.6968 | 147.2613 | 243.4103 | 426.6208 | 239.0486 | 500.2532 |  |  |  | 98.4036 | 206.5153 | 558.0412 | 549.6261 | 462.993 | 523.3166 | 127.1123 | 351.3472 | 452.1083 | 132.5395 | 358.9718 | 514.4281 | 599.1885 | 458.6857 |  | 516.5422 | 425.1993 | 422.9133 | 534.9174 |  | 65.8767 | 149.6648 | 69.5458 | 139.4812 | 263.3226 | 346.2619 | 407.1571 | 11.5178 | 88.4845 | 14.0739 | 159.704 | 13.2321 | 44.1256 | 53.5863 | 64.7654 | 18.8433 |  |  | 4.5665 | -0.80422 | 2.3537 | 0.54541 | 5.9116 | 4.1045 | 14.0136 | -6.8631 | 0.52602 | 4.9261 | 17.9278 | -0.00025956 | -0.0002842 | -0.00041891 | 430.2281 | 180.8752 | 84.8101 | 32.9601 | 17.7395 | 16.3157 | 16.4683 | 36.4043 | 24.4016 | 18.7408 | 17.5847 | 17.0953 | 16.9224 | 21.8407 | 237.4896 | 195.8765 | 163.6064 | 106.7529 | 92.2084 | 201.7243 | 126.4537 | 93.8048 | 106.0282 | 113.179 | 266.4651 | 469.7989 | 492.9994 |  |  |  | 567.5348 | 544.129 | 511.9639 | 671.8518 | 6.279 | 4.9563 | 504.2184 |  |  | 457.1631 |  |  | 136.3861 | 296.2324 | 504.5352 | 150.6742 | 370.9724 | 461.3575 | 769.7307 | 633.2652 | 545.6798 | 529.1865 | 766.4588 |  | 537.9322 | 726.4924 | 490.2889 | 615.7569 | 565.0218 | 742.6163 |  | 694.9381 |  |  | 747.4024 | 736.6106 | 741.1877 | [6 empty] | 598.0391 |  |  | 599.6078 |  |  | 445.6517 | 521.0895 | 500.0255 | 259.6904 | 435.6796 | 504.4886 | 333.9709 | 470.925 | 524.9725 | 506.7036 | 523.9647 | 395.1163 | 481.7946 | 446.9973 | 518.4911 | 268.9918 | 438.567 |  | 516.6812 | 476.4657 | 650.0481 | 349.5193 | 450.1291 | 492.6242 | 379.2533 | 460.1889 | 485.1931 | 531.1054 | 405.7904 | 483.3214 | 0.53753 | 17.5736 | 2.4425 | 0.057648 | -38.1986 | 3.1147 | 1998.64 | 0.22 | 4.2028 | -1.2851 | 2.1984 | 1.0583 | 4.217 | 3.5139 | 6.4928 | 18.1902 | 12.6999 | 26.575 | -1.0906 | -2.6823 | 34.6193 | 25.4238
42810.4786 | 3333 | 33.0241 | 26.2745 | 18.9585 | 18.0305 | 17.3669 | 18.2216 | 22.2646 | 50.6629 | 25.9927 | 19.1244 | 17.2954 | 16.4234 | 15.7707 | 16.0879 | 106.7141 | 147.3543 | 243.488 | 426.0734 | 239.0668 | 500.1585 |  |  |  | 98.3898 | 206.5258 | 557.7746 | 549.9274 | 462.9715 | 520.9982 | 118.7734 | 345.5514 | 457.7709 | 134.1531 | 362.7321 | 515.7319 | 589.9102 | 468.9374 |  | 517.9567 | 418.1787 | 407.669 | 533.7566 |  | 65.6936 | 149.9089 | 69.4827 | 138.9476 | 262.2486 | 345.9171 | 407.084 | 11.5034 | 88.3856 | 14.1244 | 159.5155 | 13.2394 | 44.1101 | 53.5575 | 64.7338 | 18.8646 |  |  | 3.573 | -0.47172 | 2.3616 | 0.15442 | 6.0897 | 4.1124 | 14.2882 | -6.775 | 0.51376 | 4.4812 | 17.9127 | -0.00026942 | -0.0003072 | -0.00042712 | 430.1864 | 180.9015 | 84.8591 | 32.9896 | 17.7408 | 16.3069 | 16.4712 | 36.4201 | 24.4104 | 18.7432 | 17.5938 | 17.088 | 16.9216 | 21.8403 | 238.8707 | 191.6832 | 156.0008 | 105.6 | 94.5909 | 201.9168 | 126.3727 | 93.808 | 106.0739 | 113.2166 | 266.4521 | 470.095 | 493.0635 |  |  |  | 567.423 | 544.4039 | 513.5079 | 671.2563 | 5.8284 | 4.8317 | 503.3156 |  |  | 460.3118 |  |  | 139.7891 | 298.0557 | 504.8254 | 147.3277 | 372.1516 | 457.6753 | 771.5936 | 632.7924 | 541.4493 | 529.8661 | 766.2534 |  | 537.7825 | 724.5392 | 490.0295 | 614.1546 | 564.8705 | 742.4507 |  | 694.3759 |  |  | 746.5146 | 736.4941 | 740.7736 | [6 empty] | 595.8027 |  |  | 597.5265 |  |  | 445.4665 | 521.2251 | 499.9432 | 259.1434 | 435.605 | 504.2384 | 334.0618 | 470.9747 | 524.3639 | 506.2621 | 524.0724 | 394.7672 | 481.6267 | 446.8218 | 518.0677 | 268.5215 | 438.5692 |  | 516.594 | 476.4666 | 649.8135 | 349.1864 | 449.6075 | 492.7868 | 379.6684 | 460.1255 | 485.0629 | 531.0449 | 405.9569 | 482.9715 | 0.42178 | 17.5787 | 2.4397 | 0.05704 | -38.2059 | 3.1147 | 2017.83 | 0.22 | 3.7122 | -0.98449 | 2.2028 | 0.56328 | 4.2789 | 3.5163 | 6.5543 | 18.1737 | 12.7207 | 26.5952 | -1.218 | -1.8474 | 33.019 | 25.4222
42810.4786 | 3334 | 33.0425 | 26.2922 | 18.9555 | 18.032 | 17.3663 | 18.2242 | 22.2579 | 50.6714 | 26.0076 | 19.1295 | 17.299 | 16.4318 | 15.782 | 16.0954 | 106.7326 | 147.4512 | 243.5676 | 425.5339 | 239.0923 | 500.1101 |  |  |  | 98.3777 | 206.5495 | 557.5821 | 549.6921 | 462.7002 | 520.7855 | 129.492 | 316.8103 | 463.9623 | 122.2763 | 365.3234 | 515.9112 | 582.742 | 470.1126 |  | 556.6519 | 426.2244 | 402.2528 | 531.9587 |  | 65.603 | 149.9692 | 69.3787 | 139.2701 | 261.4879 | 346.0488 | 407.3118 | 11.3694 | 88.3082 | 14.308 | 159.2888 | 13.2362 | 44.0947 | 53.5412 | 64.699 | 18.8712 |  |  | 4.5107 | -0.76085 | 2.4312 | 0.52438 | 6.1251 | 3.9317 | 14.1824 | -6.2546 | 0.60678 | 5.3436 | 17.6391 | -0.00032691 | -0.00028256 | -0.00045341 | 430.1485 | 180.9324 | 84.9115 | 33.0113 | 17.753 | 16.3129 | 16.47 | 36.4313 | 24.4151 | 18.7374 | 17.5916 | 17.0831 | 16.9224 | 21.8396 | 237.8602 | 191.6598 | 155.641 | 104.4995 | 94.633 | 201.9141 | 126.3068 | 93.7999 | 106.1068 | 113.2453 | 266.4152 | 470.4016 | 493.2119 |  |  |  | 567.4307 | 545.3558 | 514.7243 | 672.1529 | 5.1015 | 3.6504 | 501.9701 |  |  | 462.0851 |  |  | 134.2768 | 298.8808 | 507.4563 | 147.5856 | 373.3427 | 459.7413 | 768.4488 | 627.284 | 531.8922 | 519.7956 | 765.7779 |  | 537.6601 | 722.0899 | 489.8428 | 614.2023 | 564.7452 | 741.4799 |  | 693.6812 |  |  | 746.2731 | 736.3901 | 740.8084 | [6 empty] | 591.7698 |  |  | 593.8144 |  |  | 445.9055 | 521.2808 | 500.4413 | 257.9588 | 435.4277 | 504.0695 | 334.5735 | 471.1509 | 524.0344 | 505.2483 | 524.2277 | 394.2454 | 481.5841 | 446.1054 | 517.7389 | 267.7127 | 438.4837 |  | 518.1554 | 476.5383 | 649.6053 | 348.6726 | 449.056 | 492.6294 | 379.7316 | 459.8788 | 485.0131 | 529.4485 | 405.9787 | 482.4153 | 0.58896 | 17.5822 | 2.4371 | 0.057641 | -38.2088 | 3.1146 | 2019.32 | 0.07 | 4.1704 | -1.2504 | 2.2352 | 1.0381 | 4.2918 | 3.4385 | 6.5307 | 18.1687 | 12.7648 | 26.5736 | -1.106 | -1.8157 | 31.8376 | 25.3985
42810.4786 | 3335 | 33.0634 | 26.3029 | 18.9607 | 18.0324 | 17.3638 | 18.2247 | 22.2555 | 50.6817 | 26.0087 | 19.1297 | 17.2969 | 16.427 | 15.7762 | 16.0892 | 106.7352 | 147.5348 | 243.6376 | 424.9858 | 239.1127 | 500.1404 |  |  |  | 98.3633 | 206.6063 | 557.1529 | 548.3556 | 461.9127 | 521.486 | 166.2936 | 326.323 | 465.6956 | 107.3869 | 344.5891 | 516.1517 | 558.6573 | 468.2147 |  | 563.7178 | 428.9629 | 418.8411 | 531.7006 |  | 65.6127 | 150.0971 | 69.6547 | 139.5324 | 261.2465 | 346.751 | 407.5393 | 11.256 | 88.2662 | 14.2567 | 159.0839 | 13.2413 | 44.0822 | 53.5256 | 64.652 | 18.8833 |  |  | 4.7827 | -0.567 | 2.3169 | 0.22539 | 6.0128 | 3.8502 | 14.7114 | -6.3183 | 0.66438 | 4.2594 | 18.1674 | -0.00033513 | -0.00030063 | -0.00045341 | 430.1181 | 180.9529 | 84.9648 | 33.0423 | 17.7586 | 16.3168 | 16.4813 | 36.4385 | 24.4288 | 18.7478 | 17.5903 | 17.089 | 16.9244 | 21.8377 | 235.7444 | 188.9013 | 152.8557 | 100.9673 | 89.286 | 201.867 | 126.2013 | 93.7902 | 106.1444 | 113.2778 | 266.4065 | 470.7038 | 493.3167 |  |  |  | 567.253 | 545.0943 | 514.6541 | 673.3121 | 6.8244 | 4.5247 | 497.8206 |  |  | 464.0378 |  |  | 131.3835 | 299.1365 | 508.3191 | 139.3923 | 370.7102 | 462.1613 | 765.4798 | 627.0171 | 538.9375 | 523.881 | 765.2155 |  | 537.5373 | 721.9701 | 489.727 | 614.5429 | 564.6041 | 740.5407 |  | 693.105 |  |  | 745.1841 | 735.8969 | 740.3859 | [6 empty] | 592.3586 |  |  | 594.3277 |  |  | 446.0805 | 520.4828 | 500.2452 | 256.6765 | 435.4976 | 503.9936 | 335.3377 | 470.3258 | 523.9445 | 504.0429 | 523.9249 | 394.0573 | 481.5898 | 445.9271 | 517.5183 | 267.7347 | 438.316 |  | 518.7419 | 476.624 | 649.3225 | 347.2152 | 449.081 | 492.2044 | 379.0674 | 459.5057 | 486.7553 | 528.4957 | 406.3689 | 482.1795 | 0.61438 | 17.5862 | 2.4355 | 0.056787 | -38.1789 | 3.1146 | 2032.17 | 0.2 | 4.2962 | -1.0796 | 2.1823 | 0.68066 | 4.2547 | 3.4046 | 6.6551 | 18.166 | 12.7532 | 26.5414 | -0.87733 | -1.5195 | 27.8928 | 25.3374
42810.4786 | 3336 | 33.0756 | 26.3261 | 18.9644 | 18.0284 | 17.3653 | 18.2237 | 22.2562 | 50.6929 | 26.0152 | 19.1312 | 17.3019 | 16.4244 | 15.7729 | 16.0952 | 106.7567 | 147.6232 | 243.7133 | 424.4464 | 239.1342 | 500.517 |  |  |  | 98.3725 | 206.6649 | 557.2106 | 548.0137 | 459.8329 | 521.3509 | 159.5889 | 355.3626 | 447.6691 | 123.6945 | 357.3384 | 515.6857 | 567.5042 | 468.3798 |  | 541.6251 | 420.0106 | 421.2305 | 530.995 |  | 65.5773 | 149.9712 | 69.9231 | 139.6647 | 260.6383 | 347.4796 | 407.2018 | 11.0058 | 88.22 | 14.1457 | 158.8864 | 13.2418 | 44.0731 | 53.4978 | 64.6235 | 18.8868 |  |  | 4.4804 | -0.77794 | 2.2656 | 0.20173 | 6.0732 | 2.9434 | 14.0845 | -6.1192 | 0.60425 | 5.0044 | 17.9344 | -0.00031377 | -0.00033348 | -0.00043205 | 430.0481 | 180.9779 | 85.0071 | 33.0662 | 17.7532 | 16.3143 | 16.4684 | 36.4494 | 24.4274 | 18.7487 | 17.5888 | 17.0845 | 16.9233 | 21.8363 | 238.7714 | 189.017 | 153.8058 | 101.0041 | 84.8081 | 201.9889 | 126.1104 | 93.7864 | 106.1808 | 113.3103 | 266.3848 | 471.0147 | 493.419 |  |  |  | 567.0793 | 545.792 | 515.3397 | 674.6792 | 7.1395 | 5.3562 | 496.947 |  |  | 469.5097 |  |  | 143.4186 | 308.3467 | 515.442 | 140.2098 | 373.035 | 458.636 | 767.1315 | 630.9021 | 548.9889 | 532.9428 | 764.9311 |  | 537.3679 | 722.3498 | 489.4917 | 614.3243 | 564.5324 | 739.9504 |  | 692.5149 |  |  | 745.7245 | 736.0855 | 740.3146 | [6 empty] | 592.5943 |  |  | 593.9174 |  |  | 446.664 | 519.4131 | 500.6559 | 255.8917 | 435.4992 | 503.8721 | 335.1429 | 469.4362 | 523.8873 | 503.413 | 523.5828 | 393.7747 | 481.3693 | 445.8828 | 517.2731 | 267.1851 | 438.1746 |  | 517.7439 | 476.6021 | 649.0636 | 346.9732 | 449.2263 | 491.453 | 379.4466 | 459.2272 | 487.6639 | 527.9302 | 406.9146 | 482.0179 | 0.93756 | 17.5919 | 2.4337 | 0.056642 | -38.1364 | 3.1146 | 2028.02 | 0.14 | 4.1579 | -1.2644 | 2.1577 | 0.64386 | 4.2785 | 2.9786 | 6.5156 | 18.1488 | 12.7125 | 26.5359 | -1.1972 | -1.6365 | 29.3315 | 25.2713
42810.4787 | 3337 | 33.081 | 26.3441 | 18.9662 | 18.0302 | 17.3696 | 18.2233 | 22.2488 | 50.7022 | 26.0219 | 19.1425 | 17.2985 | 16.4232 | 15.7722 | 16.0938 | 106.7771 | 147.721 | 243.79 | 423.9214 | 239.1788 | 500.5507 |  |  |  | 98.3707 | 206.7395 | 556.796 | 547.1621 | 458.2897 | 519.8934 | 145.6008 | 372.6393 | 433.4054 | 158.6248 | 374.6418 | 514.2505 | 569.6698 | 468.1656 |  | 551.6831 | 436.5454 | 430.0726 | 532.0063 |  | 65.6389 | 149.8426 | 70.0435 | 140.3252 | 260.3239 | 347.1338 | 406.9622 | 11.0885 | 88.1959 | 13.9026 | 158.6833 | 13.2518 | 44.0678 | 53.4691 | 64.6072 | 18.8749 |  |  | 4.1913 | -0.67214 | 1.6992 | 0.35484 | 6.0824 | 3.452 | 13.9616 | -7.0628 | 0.71439 | 5.215 | 18.0357 | -0.00030391 | -0.00034006 | -0.00045177 | 430.0011 | 181.0016 | 85.0569 | 33.1034 | 17.7615 | 16.3181 | 16.4745 | 36.4621 | 24.4389 | 18.7545 | 17.5982 | 17.0859 | 16.9223 | 21.84 | 240.7428 | 191.9989 | 157.9932 | 104.5816 | 89.1662 | 202.1266 | 126.1192 | 93.7783 | 106.2193 | 113.3329 | 266.3638 | 471.3547 | 493.5855 |  |  |  | 566.9788 | 546.3889 | 518.5159 | 674.4267 | 4.657 | 4.1954 | 497.7091 |  |  | 467.4072 |  |  | 141.9283 | 311.1179 | 518.2482 | 139.1338 | 371.0297 | 459.8415 | 767.7666 | 631.5113 | 552.1863 | 534.4681 | 764.6484 |  | 537.193 | 721.2335 | 489.3041 | 614.5081 | 564.519 | 739.0621 |  | 691.9772 |  |  | 745.609 | 735.6084 | 740.197 | [6 empty] | 593.2025 |  |  | 593.3491 |  |  | 446.5908 | 518.8932 | 500.4719 | 254.8815 | 434.706 | 503.5689 | 333.7762 | 469.7179 | 523.6658 | 502.9325 | 523.6691 | 393.5834 | 481.26 | 445.11 | 517.1955 | 266.3105 | 437.953 |  | 519.498 | 475.9757 | 648.8653 | 346.5405 | 448.931 | 491.6742 | 379.0916 | 458.9584 | 487.4831 | 527.9669 | 407.2087 | 481.6272 | 0.56411 | 17.5962 | 2.4306 | 0.057098 | -38.1417 | 3.1147 | 2026.98 | 0.34 | 4.0178 | -1.1751 | 1.8683 | 0.85379 | 4.2806 | 3.2248 | 6.4853 | 18.1307 | 12.7194 | 26.5287 | -1.3975 | -2.1006 | 29.6565 | 25.262
42810.4787 | 3338 | 33.0962 | 26.3614 | 18.966 | 18.0353 | 17.3714 | 18.2227 | 22.2529 | 50.7075 | 26.0339 | 19.1408 | 17.3015 | 16.417 | 15.769 | 16.0816 | 106.7805 | 147.7904 | 243.8659 | 423.3918 | 239.2096 | 500.4447 |  |  |  | 98.3604 | 206.8765 | 557.2122 | 548.3669 | 457.4381 | 519.1204 | 150.7152 | 339.9452 | 457.8027 | 153.4509 | 386.1201 | 513.3459 | 591.2572 | 469.7864 |  | 564.4935 | 442.9479 | 432.0577 | 537.2742 |  | 65.6482 | 149.7286 | 70.1768 | 140.3962 | 260.2387 | 346.7524 | 406.8508 | 10.733 | 88.1567 | 13.8188 | 158.5814 | 13.2682 | 44.066 | 53.4555 | 64.6284 | 18.8555 |  |  | 4.7932 | -0.70369 | 2.0028 | -0.034826 | 6.0351 | 3.5322 | 13.9038 | -6.8033 | 0.77219 | 4.9601 | 17.9324 | -0.00035156 | -0.00025792 | -0.00044191 | 429.9612 | 181.0357 | 85.1103 | 33.1345 | 17.7737 | 16.3232 | 16.4815 | 36.4707 | 24.4527 | 18.7563 | 17.5997 | 17.0892 | 16.9343 | 21.8519 | 231.8452 | 186.8048 | 153.8792 | 102.9669 | 88.4283 | 202.0315 | 126.0638 | 93.774 | 106.262 | 113.3672 | 266.3499 | 471.7816 | 493.7911 |  |  |  | 566.8159 | 547.0455 | 521.0244 | 674.3426 | 4.4674 | 4.7063 | 495.1719 |  |  | 467.3958 |  |  | 129.4006 | 296.7442 | 511.9202 | 126.8368 | 358.9034 | 452.8619 | 769.9735 | 634.8451 | 551.6617 | 528.7026 | 764.3512 |  | 536.9332 | 720.2753 | 489.0953 | 613.6021 | 564.5054 | 738.6817 |  | 691.7978 |  |  | 744.6405 | 734.9867 | 739.726 | [6 empty] | 593.5696 |  |  | 592.4216 |  |  | 446.7053 | 518.5514 | 500.2392 | 254.9398 | 434.4701 | 503.5125 | 333.0114 | 469.9513 | 523.6452 | 503.6165 | 523.046 | 393.7992 | 481.1943 | 445.4603 | 516.9818 | 266.2068 | 437.7584 |  | 519.6578 | 475.1883 | 648.692 | 346.0419 | 449.1027 | 491.9032 | 379.0671 | 458.7645 | 487.068 | 526.9702 | 407.3753 | 481.4553 | 0.55718 | 17.597 | 2.4281 | 0.0572 | -38.187 | 3.1147 | 2027.87 | 0.4 | 4.2945 | -1.2022 | 2.0281 | -0.26744 | 4.2626 | 3.261 | 6.4699 | 18.1004 | 12.7192 | 26.5517 | -0.42182 | -1.6505 | 33.1556 | 25.2379
42810.4787 | 3339 | 33.1054 | 26.3664 | 18.9691 | 18.0285 | 17.36 | 18.2228 | 22.2497 | 50.7204 | 26.0308 | 19.1411 | 17.3002 | 16.4234 | 15.7756 | 16.0777 | 106.7949 | 147.8796 | 243.9429 | 422.8306 | 239.2397 | 500.322 |  |  |  | 98.3638 | 206.9291 | 556.8421 | 547.9277 | 458.1269 | 519.1969 | 141.5131 | 358.0345 | 462.3519 | 127.6575 | 358.204 | 513.8802 | 594.0605 | 460.3211 |  | 537.2285 | 437.1494 | 429.677 | 543.4505 |  | 65.4727 | 149.4132 | 70.0952 | 139.9486 | 260.2519 | 346.441 | 407.1506 | 10.4585 | 88.1251 | 13.4517 | 158.4707 | 13.2754 | 44.0363 | 53.4479 | 64.658 | 18.8274 |  |  | 4.6395 | -0.49998 | 2.1414 | 0.36733 | 6.2231 | 3.8522 | 14.4026 | -6.3768 | 0.79515 | 4.7942 | 18.1595 | -0.00031377 | -0.00030556 | -0.00043205 | 429.8868 | 181.0648 | 85.1665 | 33.1662 | 17.7731 | 16.3242 | 16.4843 | 36.4913 | 24.4662 | 18.7679 | 17.609 | 17.0914 | 16.9378 | 21.8663 | 224.6684 | 180.443 | 151.6804 | 102.203 | 87.0605 | 201.8849 | 126.0237 | 93.7742 | 106.3038 | 113.3948 | 266.3255 | 472.1257 | 493.9022 |  |  |  | 566.8177 | 546.006 | 516.0738 | 676.0698 | 4.9694 | 3.7414 | 494.3033 |  |  | 470.2381 |  |  | 125.295 | 289.0326 | 506.4794 | 125.1875 | 357.3586 | 455.0702 | 769.8515 | 637.2681 | 555.9857 | 536.9431 | 764.0304 |  | 536.522 | 720.316 | 488.8654 | 611.68 | 564.3604 | 738.2519 |  | 690.9719 |  |  | 744.0842 | 734.6239 | 739.4465 | [6 empty] | 595.8296 |  |  | 593.2585 |  |  | 445.2761 | 518.2338 | 499.8093 | 255.3281 | 434.4995 | 503.4294 | 331.8927 | 470.4385 | 523.4052 | 503.8473 | 523.0226 | 393.2657 | 481.1883 | 445.7884 | 516.7818 | 266.2636 | 437.2395 |  | 518.1103 | 474.8895 | 648.5504 | 346.061 | 449.319 | 491.6436 | 379.0076 | 458.1617 | 488.1701 | 525.7685 | 407.0481 | 480.9474 | 0.2548 | 17.6029 | 2.426 | 0.057996 | -38.2219 | 3.1147 | 2027.39 | 0.21 | 4.2253 | -1.0129 | 2.0963 | 0.86824 | 4.3273 | 3.4047 | 6.5832 | 18.0483 | 12.6886 | 26.5817 | 0.35576 | -1.4112 | 33.4745 | 25.1902
42810.4787 | 3340 | 33.1152 | 26.3913 | 18.9716 | 18.0288 | 17.3627 | 18.227 | 22.2523 | 50.7185 | 26.0364 | 19.1394 | 17.2976 | 16.4175 | 15.7698 | 16.0901 | 106.8099 | 147.9742 | 244.0116 | 422.3264 | 239.284 | 500.1784 |  |  |  | 98.3574 | 207.0137 | 555.6753 | 544.5968 | 457.2965 | 519.9288 | 114.133 | 351.9396 | 449.5492 | 154.7104 | 383.5127 | 512.6433 | 589.3578 | 468.1998 |  | 511.98 | 404.1522 | 410.5284 | 532.3793 |  | 65.5785 | 149.2081 | 70.189 | 139.6317 | 259.6069 | 346.6538 | 406.9088 | 10.3599 | 88.0885 | 12.9961 | 158.379 | 13.2938 | 44.0264 | 53.4642 | 64.6999 | 18.8122 |  |  | 4.9634 | -0.071537 | 2.1447 | 0.38047 | 6.2947 | 3.2891 | 14.214 | -6.1639 | 1.083 | 4.971 | 17.7372 | -0.00031377 | -0.00035648 | -0.00043698 | 429.7871 | 181.0817 | 85.207 | 33.187 | 17.7757 | 16.3227 | 16.4791 | 36.5021 | 24.4671 | 18.7639 | 17.5994 | 17.0907 | 16.9317 | 21.8612 | 219.351 | 179.8515 | 150.4849 | 99.8013 | 85.3674 | 201.7142 | 125.959 | 93.7607 | 106.3344 | 113.4086 | 266.2965 | 472.4224 | 494.0111 |  |  |  | 566.7583 | 545.2884 | 513.756 | 676.9055 | 6.2351 | 5.1392 | 502.4968 |  |  | 468.3411 |  |  | 128.0517 | 300.8202 | 514.9018 | 140.0595 | 368.1467 | 460.3764 | 772.1215 | 638.7245 | 558.2148 | 545.659 | 763.6151 |  | 536.2333 | 719.9107 | 488.6817 | 612.5288 | 564.1075 | 737.5083 |  | 690.2595 |  |  | 742.944 | 733.9297 | 738.9329 | [6 empty] | 594.8384 |  |  | 594.6218 |  |  | 444.5018 | 517.9799 | 499.3222 | 255.4409 | 434.5823 | 503.0563 | 331.4874 | 471.2455 | 523.2132 | 504.1643 | 521.9389 | 392.9487 | 481.0074 | 445.7938 | 516.5461 | 266.0542 | 437.193 |  | 516.7822 | 475.316 | 648.2705 | 345.6445 | 449.7765 | 490.7687 | 378.9733 | 457.8247 | 486.7346 | 525.4631 | 407.0579 | 480.9792 | 0.72994 | 17.6052 | 2.423 | 0.057062 | -38.2344 | 3.1147 | 2013.02 | 0.31 | 4.3724 | -0.38307 | 2.0974 | 0.88342 | 4.3529 | 3.1465 | 6.5411 | 18.0171 | 12.6763 | 26.5174 | 0.92346 | -1.2865 | 32.9615 | 25.1573
42810.4787 | 3341 | 33.1367 | 26.4103 | 18.9866 | 18.0374 | 17.3744 | 18.2361 | 22.253 | 50.7367 | 26.0557 | 19.1551 | 17.303 | 16.4255 | 15.7742 | 16.0938 | 106.8234 | 148.0415 | 244.0827 | 421.8214 | 239.2869 | 499.7957 |  |  |  | 98.3494 | 207.014 | 555.6384 | 545.0412 | 459.0198 | 522.8856 | 117.2592 | 352.6892 | 453.7865 | 143.4436 | 378.9243 | 514.7641 | 582.6994 | 465.7536 |  | 510.9388 | 399.5207 | 395.0674 | 530.0372 |  | 65.7371 | 149.2268 | 70.2735 | 139.3607 | 258.8207 | 346.1114 | 406.3018 | 10.0828 | 88.007 | 12.9984 | 158.3617 | 13.3176 | 43.9988 | 53.4633 | 64.7602 | 18.806 |  |  | 4.7295 | -0.35739 | 2.1046 | 0.31476 | 6.0463 | 4.1098 | 14.5622 | -6.1278 | 0.6132 | 4.8288 | 17.8559 | -0.0003417 | -0.00031706 | -0.00044848 | 429.735 | 181.1069 | 85.2573 | 33.2057 | 17.772 | 16.3215 | 16.471 | 36.5027 | 24.4676 | 18.7548 | 17.5964 | 17.0851 | 16.9299 | 21.8628 | 216.6065 | 183.0968 | 156.1494 | 99.8911 | 88.1624 | 201.5856 | 125.9807 | 93.7539 | 106.3651 | 113.435 | 266.2767 | 472.6964 | 494.1716 |  |  |  | 566.6063 | 543.9644 | 512.2306 | 675.8538 | 7.0781 | 4.9247 | 503.0375 |  |  | 464.6985 |  |  | 140.2217 | 310.3492 | 522.2558 | 147.7788 | 369.8719 | 458.4284 | 768.9544 | 639.1278 | 561.5162 | 549.6298 | 763.4484 |  | 535.9151 | 719.146 | 488.5088 | 611.5928 | 564.0198 | 737.186 |  | 690.079 |  |  | 743.5788 | 733.8549 | 739.0962 | [6 empty] | 594.1988 |  |  | 594.2083 |  |  | 443.657 | 518.192 | 499.6402 | 254.6082 | 434.5501 | 502.6598 | 331.336 | 472.0951 | 522.9218 | 503.2641 | 521.1229 | 392.3505 | 480.6526 | 445.7243 | 515.9112 | 265.8973 | 437.0609 |  | 514.8671 | 474.9678 | 647.9998 | 344.4863 | 450.134 | 490.3203 | 379.0788 | 457.7466 | 486.5442 | 524.4599 | 407.0578 | 480.8821 | 0.52848 | 17.6085 | 2.4203 | 0.056541 | -38.1419 | 3.1147 | 2012.24 | 0.11 | 4.276 | -0.85622 | 2.0778 | 0.80354 | 4.2643 | 3.5157 | 6.6179 | 17.9746 | 12.6755 | 26.5293 | 1.211 | -1.9131 | 31.8838 | 25.1619
42810.4787 | 3342 | 33.1469 | 26.4285 | 18.9817 | 18.0345 | 17.3735 | 18.2386 | 22.2504 | 50.7465 | 26.0591 | 19.1571 | 17.3039 | 16.4304 | 15.7731 | 16.0884 | 106.8409 | 148.1362 | 244.1557 | 421.3067 | 239.3191 | 499.2875 |  |  |  | 98.3531 | 207.0663 | 555.534 | 545.1015 | 459.3538 | 523.5016 | 141.3654 | 342.8363 | 458.918 | 123.3086 | 347.733 | 515.0095 | 567.3437 | 464.59 |  | 513.7974 | 412.9481 | 405.8863 | 529.964 |  | 65.7454 | 149.0272 | 70.3806 | 139.2782 | 258.9047 | 346.6431 | 406.2709 | 10.3017 | 87.9354 | 13.0472 | 158.3059 | 13.3309 | 43.9696 | 53.4543 | 64.8463 | 18.8052 |  |  | 4.7091 | -0.21019 | 2.2584 | 0.39033 | 5.8958 | 3.2989 | 14.53 | -5.7289 | 0.68306 | 4.4881 | 17.861 | -0.00034663 | -0.0003302 | -0.00043041 | 429.6795 | 181.1239 | 85.2967 | 33.2324 | 17.7759 | 16.3118 | 16.4704 | 36.5082 | 24.4685 | 18.7582 | 17.5881 | 17.071 | 16.9264 | 21.8521 | 215.9305 | 186.0779 | 160.3125 | 100.5469 | 89.5546 | 201.5129 | 126.0389 | 93.7551 | 106.4107 | 113.475 | 266.2582 | 473.0944 | 494.2823 |  |  |  | 566.4159 | 543.0157 | 510.6579 | 676.4442 | 6.4567 | 5.0541 | 504.5893 |  |  | 463.6859 |  |  | 148.7992 | 306.4744 | 512.2202 | 141.0098 | 356.015 | 466.1605 | 768.0222 | 639.026 | 559.8411 | 547.7207 | 763.4218 |  | 535.6021 | 718.2511 | 488.3197 | 610.8365 | 563.8773 | 737.0011 |  | 689.902 |  |  | 743.2816 | 734.0753 | 738.6374 | [6 empty] | 595.1779 |  |  | 594.7652 |  |  | 442.4991 | 518.251 | 500.2371 | 254.6445 | 434.5392 | 502.4529 | 330.9594 | 472.8343 | 522.4593 | 503.1613 | 521.2426 | 392.2038 | 480.4213 | 445.6783 | 515.2124 | 266.2424 | 436.9221 |  | 513.1392 | 474.537 | 647.817 | 343.8684 | 450.4138 | 489.7953 | 378.9026 | 457.5309 | 486.3501 | 524.6951 | 406.7044 | 480.7285 | 0.42448 | 17.611 | 2.4163 | 0.056671 | -38.1588 | 3.1146 | 2030.2 | 0.02 | 4.2685 | -0.65648 | 2.1519 | 0.8946 | 4.2127 | 3.1512 | 6.6134 | 17.9291 | 12.6761 | 26.5274 | 1.2763 | -2.3684 | 29.3341 | 25.1147
42810.4787 | 3343 | 33.1601 | 26.4381 | 18.9791 | 18.0382 | 17.3719 | 18.2389 | 22.2527 | 50.754 | 26.0643 | 19.1606 | 17.3025 | 16.4264 | 15.7788 | 16.0864 | 106.8539 | 148.2154 | 244.2222 | 420.7969 | 239.3505 | 499.1476 |  |  |  | 98.3492 | 207.0827 | 555.5848 | 545.0527 | 459.6774 | 522.843 | 160.6703 | 349.9024 | 458.2188 | 110.4837 | 333.7437 | 514.2049 | 547.2247 | 467.5552 |  | 537.9342 | 426.6441 | 413.9004 | 530.6586 |  | 65.9624 | 148.9894 | 70.5061 | 139.467 | 259.9903 | 346.5111 | 406.2376 | 10.588 | 87.8596 | 13.2054 | 158.2452 | 13.3145 | 43.9298 | 53.4567 | 64.9336 | 18.8014 |  |  | 6.4505 | -0.79502 | 2.1204 | 0.11368 | 5.9602 | 3.9048 | 14.5754 | -5.4923 | 0.67411 | 4.7438 | 18.0868 | -0.00028749 | -0.0003417 | -0.00042548 | 429.6079 | 181.1623 | 85.3559 | 33.2625 | 17.7808 | 16.3205 | 16.4706 | 36.5321 | 24.4844 | 18.7749 | 17.6016 | 17.0883 | 16.9368 | 21.8636 | 223.663 | 186.6504 | 156.6112 | 99.5616 | 87.6837 | 201.6784 | 126.0111 | 93.7468 | 106.4459 | 113.4918 | 266.2333 | 473.4647 | 494.2862 |  |  |  | 566.2085 | 544.0611 | 517.3537 | 675.9782 | 6.0315 | 3.7968 | 503.4776 |  |  | 463.0713 |  |  | 136.8649 | 300.8398 | 507.6864 | 131.8934 | 359.3813 | 468.4828 | 764.8354 | 636.1743 | 552.4293 | 539.4599 | 763.2088 |  | 535.3402 | 717.2296 | 488.1219 | 612.09 | 563.6989 | 736.0931 |  | 689.3375 |  |  | 742.6557 | 733.6757 | 738.3957 | [6 empty] | 595.3519 |  |  | 594.3651 |  |  | 442.4407 | 518.0855 | 500.0169 | 254.7902 | 434.2956 | 502.0657 | 330.5733 | 473.4027 | 522.2822 | 503.1922 | 521.5015 | 392.2085 | 480.098 | 445.8913 | 515.2641 | 265.9907 | 436.6612 |  | 511.5851 | 474.5957 | 647.623 | 344.284 | 450.6742 | 489.9694 | 378.5988 | 457.0847 | 486.1746 | 524.685 | 406.4807 | 480.74 | 0.1531 | 17.612 | 2.4134 | 0.055926 | -38.2042 | 3.1146 | 2036.09 | 0.35 | 4.9936 | -1.2767 | 2.085 | 0.48277 | 4.2352 | 3.428 | 6.623 | 17.8963 | 12.6792 | 26.4639 | 0.4395 | -1.9606 | 26.1424 | 25.094
42810.4787 | 3344 | 33.1715 | 26.4536 | 18.9778 | 18.0293 | 17.3665 | 18.2241 | 22.2466 | 50.7636 | 26.0684 | 19.1594 | 17.3034 | 16.4254 | 15.767 | 16.0926 | 106.8626 | 148.2918 | 244.2822 | 420.2907 | 239.3767 | 499.1646 |  |  |  | 98.3413 | 207.1478 | 555.6435 | 545.7206 | 457.1405 | 520.8328 | 156.3219 | 377.8158 | 450.8528 | 130.7711 | 345.4343 | 519.5245 | 537.379 | 468.9807 |  | 551.6855 | 433.9852 | 424.3004 | 534.5568 |  | 66.0026 | 149.1833 | 70.5042 | 139.1352 | 260.3327 | 346.0527 | 405.3362 | 10.6502 | 87.7553 | 13.8597 | 158.1387 | 13.3039 | 43.8982 | 53.4833 | 65.0381 | 18.8089 |  |  | 4.6966 | -1.2688 | 1.05 | -0.63017 | 5.8754 | 2.8849 | 13.8013 | -5.564 | 0.11697 | 4.8875 | 17.9514 | -0.00038113 | -0.00035813 | -0.00047312 | 429.6126 | 181.1903 | 85.4037 | 33.286 | 17.7817 | 16.324 | 16.475 | 36.5489 | 24.4934 | 18.7708 | 17.6047 | 17.0867 | 16.9414 | 21.8699 | 227.3986 | 187.6433 | 152.2109 | 101.426 | 85.4716 | 201.7665 | 125.9056 | 93.7371 | 106.4766 | 113.5219 | 266.2105 | 473.7295 | 494.3036 |  |  |  | 566.0147 | 545.2526 | 519.1175 | 675.2691 | 4.9802 | 4.4545 | 499.595 |  |  | 457.8791 |  |  | 116.3848 | 290.1442 | 494.78 | 131.2388 | 364.0807 | 477.1305 | 757.4735 | 628.3462 | 547.0491 | 537.0435 | 763.3209 |  | 535.1346 | 715.9925 | 487.9245 | 611.6072 | 563.4921 | 735.2618 |  | 688.9312 |  |  | 743.0795 | 733.8781 | 738.8151 | [6 empty] | 593.7168 |  |  | 591.8678 |  |  | 442.1607 | 518.1871 | 499.1747 | 254.8259 | 434.3115 | 501.4857 | 329.5406 | 473.4601 | 521.9233 | 502.5594 | 521.1073 | 391.931 | 479.6166 | 446.5959 | 515.3448 | 265.8933 | 436.7442 |  | 511.9846 | 474.6744 | 647.3951 | 343.9483 | 450.9222 | 489.5812 | 378.0894 | 456.7231 | 484.4737 | 524.9802 | 406.2884 | 480.8407 | 0.4162 | 17.6175 | 2.4106 | 0.056121 | -38.2125 | 3.1146 | 2043.43 | 0.37 | 4.2556 | -1.6132 | 1.4675 | -1.1369 | 4.2034 | 2.9454 | 6.4423 | 17.8629 | 12.6883 | 26.4441 | 0.036362 | -1.4849 | 24.5497 | 25.0823
42810.4788 | 3345 | 33.1784 | 26.4874 | 18.9967 | 18.0345 | 17.3717 | 18.232 | 22.2547 | 50.7809 | 26.0797 | 19.1627 | 17.3083 | 16.4404 | 15.7782 | 16.0934 | 106.8735 | 148.3729 | 244.341 | 419.7968 | 239.4058 | 499.1522 |  |  |  | 98.3343 | 207.2092 | 555.2846 | 545.7899 | 453.9709 | 517.7894 | 137.7038 | 336.6446 | 449.4709 | 150.863 | 372.6061 | 515.1636 | 559.3738 | 467.7017 |  | 577.5818 | 439.3206 | 426.5842 | 539.2844 |  | 65.9678 | 149.0939 | 70.2013 | 138.3258 | 260.0333 | 345.445 | 404.8562 | 10.8172 | 87.6743 | 14.0377 | 158.0385 | 13.3077 | 43.8657 | 53.4838 | 65.147 | 18.8094 |  |  | 4.6993 | -1.0914 | 2.0534 | -0.18531 | 5.6408 | 2.7607 | 13.0285 | -5.3767 | 0.49391 | 5.2096 | 17.7772 | -0.00034006 | -0.00027106 | -0.00044519 | 429.6516 | 181.2234 | 85.4582 | 33.3216 | 17.7848 | 16.3272 | 16.4818 | 36.5556 | 24.504 | 18.7816 | 17.6065 | 17.0935 | 16.94 | 21.8761 | 219.47 | 186.2737 | 150.0338 | 97.7623 | 83.4188 | 201.593 | 125.8115 | 93.7314 | 106.5217 | 113.5544 | 266.2021 | 474.0079 | 494.3391 |  |  |  | 565.7674 | 545.2426 | 519.6917 | 674.9274 | 3.7392 | 3.7495 | 491.1848 |  |  | 457.4646 |  |  | 124.8561 | 290.7656 | 491.6675 | 128.9271 | 360.95 | 480.3365 | 757.5217 | 622.6206 | 542.7925 | 533.9602 | 763.8515 |  | 534.8797 | 714.9372 | 487.7308 | 612.2576 | 563.3369 | 734.4011 |  | 688.4783 |  |  | 744.1751 | 734.6817 | 739.2046 | [6 empty] | 589.7214 |  |  | 590.2547 |  |  | 442.6983 | 518.2404 | 499.0656 | 255.1562 | 434.376 | 501.2535 | 329.0648 | 473.2165 | 521.8428 | 501.5352 | 521.0555 | 391.3996 | 479.4542 | 446.4471 | 515.1225 | 266.5015 | 436.9768 |  | 513.6244 | 475.0411 | 647.1242 | 343.2137 | 450.7457 | 489.1255 | 377.3334 | 456.5515 | 484.2221 | 525.764 | 406.6177 | 480.5686 | 0.66523 | 17.6222 | 2.4067 | 0.055752 | -38.1954 | 3.1147 | 2030 | 0.19 | 4.2487 | -1.496 | 2.052 | -0.61644 | 4.1166 | 2.8799 | 6.2563 | 17.8105 | 12.6929 | 26.4011 | 0.89383 | -1.2549 | 27.7957 | 25.0518
42810.4788 | 3346 | 33.1985 | 26.4966 | 18.9925 | 18.0402 | 17.3779 | 18.2369 | 22.2518 | 50.778 | 26.0893 | 19.1732 | 17.317 | 16.4342 | 15.7808 | 16.104 | 106.8916 | 148.4588 | 244.4161 | 419.3055 | 239.4234 | 498.9642 |  |  |  | 98.3243 | 207.2603 | 555.0347 | 545.6966 | 452.8211 | 515.6683 | 134.2189 | 336.8405 | 463.5969 | 138.4435 | 372.6146 | 513.882 | 583.378 | 468.8351 |  | 540.4417 | 440.8273 | 430.5278 | 541.9462 |  | 66.1119 | 148.9657 | 70.017 | 137.8293 | 259.8374 | 345.1458 | 404.9486 | 10.6441 | 87.5994 | 13.9504 | 157.9217 | 13.3112 | 43.8442 | 53.4773 | 65.2229 | 18.8196 |  |  | 3.7865 | -0.6544 | 1.7511 | 0.43107 | 5.8137 | 2.9546 | 14.1292 | -5.8321 | 0.66827 | 4.5447 | 17.8728 | -0.00034663 | -0.00029734 | -0.00043041 | 429.6272 | 181.2378 | 85.5014 | 33.3464 | 17.7868 | 16.3203 | 16.4772 | 36.5571 | 24.5048 | 18.7743 | 17.6065 | 17.0873 | 16.9421 | 21.8689 | 213.0438 | 189.3043 | 148.4681 | 93.6868 | 82.1015 | 201.486 | 125.7185 | 93.7289 | 106.5605 | 113.5749 | 266.1712 | 474.3188 | 494.4692 |  |  |  | 565.617 | 543.8168 | 515.4788 | 676.353 | 4.2125 | 5.7047 | 481.0092 |  |  | 453.8267 |  |  | 141.2107 | 298.4059 | 502.5501 | 134.9087 | 359.3465 | 473.4338 | 762.8405 | 627.8756 | 548.681 | 539.5787 | 764.1332 |  | 534.6356 | 715.3527 | 487.627 | 611.6652 | 563.185 | 733.6922 |  | 688.6032 |  |  | 744.2463 | 734.4243 | 738.7404 | [6 empty] | 589.2866 |  |  | 589.5412 |  |  | 442.8976 | 518.1625 | 498.754 | 255.7132 | 433.9981 | 501.4574 | 329.1347 | 473.4899 | 522.1881 | 500.6962 | 520.7124 | 390.9668 | 479.4059 | 446.0397 | 515.0703 | 266.9771 | 437.1814 |  | 514.1641 | 475.3171 | 646.8065 | 343.4002 | 450.6746 | 488.7012 | 376.8647 | 456.3899 | 483.9623 | 526.4076 | 407.1021 | 480.4342 | 0.53811 | 17.6252 | 2.4027 | 0.056013 | -38.2434 | 3.1146 | 2002.3 | 0.27 | 3.8087 | -1.1583 | 1.8947 | 0.94006 | 4.1782 | 2.9786 | 6.5136 | 17.7668 | 12.6681 | 26.3932 | 1.5934 | -1.0926 | 31.6684 | 24.9879
42810.4788 | 3347 | 33.2051 | 26.5071 | 18.9924 | 18.0342 | 17.3747 | 18.2338 | 22.2502 | 50.7778 | 26.0909 | 19.1694 | 17.3061 | 16.4255 | 15.7705 | 16.0892 | 106.9029 | 148.5482 | 244.4932 | 418.8098 | 239.4359 | 498.85 |  |  |  | 98.3033 | 207.3466 | 555.2896 | 545.3148 | 453.6261 | 517.0389 | 127.1698 | 357.5515 | 449.2919 | 159.733 | 382.4254 | 515.709 | 594.9049 | 463.6004 |  | 518.9095 | 421.2928 | 411.7373 | 539.585 |  | 66.0088 | 148.7349 | 69.7979 | 138.1026 | 260.5632 | 345.5093 | 404.5893 | 10.4652 | 87.561 | 13.5172 | 157.7464 | 13.3685 | 43.8252 | 53.4886 | 65.2773 | 18.8344 |  |  | 4.3773 | 0.061199 | 2.1539 | 0.4153 | 5.5397 | 3.6117 | 13.6646 | -5.742 | 0.844 | 5.0036 | 17.645 | -0.0002612 | -0.0002727 | -0.00041562 | 429.6274 | 181.2656 | 85.5544 | 33.3753 | 17.7894 | 16.3178 | 16.4791 | 36.5738 | 24.511 | 18.7808 | 17.606 | 17.0878 | 16.9413 | 21.8729 | 213.4334 | 192.7798 | 156.9351 | 96.4704 | 82.9304 | 201.4805 | 125.721 | 93.7211 | 106.6001 | 113.5968 | 266.1418 | 474.6428 | 494.5496 |  |  |  | 565.5663 | 542.9022 | 511.4303 | 677.3139 | 4.0443 | 5.3146 | 491.4613 |  |  | 452.9149 |  |  | 141.4519 | 301.4493 | 510.2553 | 134.7016 | 360.1686 | 465.9331 | 763.3012 | 631.2298 | 554.4511 | 540.8402 | 764.5554 |  | 534.4267 | 715.4956 | 487.5205 | 610.1165 | 562.9982 | 733.5993 |  | 688.514 |  |  | 745.0326 | 735.0296 | 739.1111 | [6 empty] | 590.0836 |  |  | 589.1029 |  |  | 442.0094 | 518.0749 | 498.1453 | 256.566 | 433.7191 | 501.6916 | 329.0693 | 474.1891 | 522.313 | 500.1608 | 520.4758 | 390.8106 | 479.2657 | 445.4575 | 515.0083 | 267.0665 | 437.2527 |  | 512.7426 | 474.9951 | 646.5992 | 343.7558 | 450.6635 | 488.1474 | 376.8037 | 456.1764 | 482.4932 | 526.3305 | 407.1385 | 480.4718 | 0.16851 | 17.6323 | 2.3989 | 0.05594 | -38.3505 | 3.1146 | 1963.86 | 0.41 | 4.0986 | 0.35411 | 2.1008 | 0.92245 | 4.0798 | 3.2942 | 6.4075 | 17.7243 | 12.6506 | 26.4062 | 1.5493 | -2.033 | 33.7304 | 24.953
42810.4788 | 3348 | 33.2204 | 26.5248 | 18.9994 | 18.0393 | 17.3716 | 18.234 | 22.246 | 50.7953 | 26.0995 | 19.1765 | 17.3049 | 16.4286 | 15.7745 | 16.0912 | 106.9217 | 148.6384 | 244.5735 | 418.3215 | 239.4603 | 498.8268 |  |  |  | 98.3095 | 207.377 | 555.7926 | 545.7491 | 456.1302 | 520.1698 | 132.3474 | 335.4573 | 458.3754 | 157.8655 | 379.5162 | 515.694 | 577.2179 | 471.9845 |  | 532.0409 | 404.7166 | 388.0741 | 522.6927 |  | 66.0875 | 148.2968 | 69.6326 | 138.3606 | 261.5911 | 345.5393 | 404.1771 | 10.4441 | 87.4874 | 13.1479 | 157.6787 | 13.5767 | 43.8049 | 53.5026 | 65.3127 | 18.8449 |  |  | 5.1921 | 0.34113 | 2.6835 | 0.24379 | 5.9589 | 3.9902 | 14.0392 | -5.5784 | 0.39466 | 4.7963 | 17.8342 | -0.00028584 | -0.00028749 | -0.00048134 | 429.6835 | 181.2851 | 85.5953 | 33.3992 | 17.7849 | 16.3116 | 16.4721 | 36.579 | 24.5106 | 18.7777 | 17.6047 | 17.0912 | 16.9346 | 21.8652 | 205.8805 | 187.7197 | 152.9815 | 98.1516 | 84.7272 | 201.2673 | 125.6569 | 93.7131 | 106.6406 | 113.6334 | 266.1199 | 474.9716 | 494.6283 |  |  |  | 565.4392 | 542.8257 | 509.8778 | 679.1048 | 6.1402 | 4.0621 | 490.4294 |  |  | 456.2208 |  |  | 151.5765 | 306.0261 | 512.8027 | 132.6767 | 359.708 | 455.6489 | 762.6452 | 630.2033 | 556.2504 | 538.645 | 765.441 |  | 534.2763 | 716.974 | 487.4209 | 610.4883 | 562.6597 | 733.5247 |  | 688.5823 |  |  | 746.4995 | 735.6995 | 739.6789 | [6 empty] | 588.9225 |  |  | 588.8679 |  |  | 440.9657 | 517.8182 | 497.5057 | 256.4189 | 433.5896 | 501.7038 | 328.8683 | 475.0476 | 522.2526 | 500.1299 | 520.2323 | 390.7618 | 479.0727 | 445.2217 | 515.1385 | 267.0314 | 437.2555 |  | 511.5584 | 474.5283 | 646.4246 | 343.4692 | 450.5919 | 488.1618 | 376.5573 | 455.9566 | 481.5525 | 525.8707 | 406.6615 | 480.3621 | 0.58318 | 17.6356 | 2.395 | 0.056143 | -38.2885 | 3.1146 | 1938.27 | 0.25 | 4.4726 | 0.8356 | 2.3436 | 0.70639 | 4.2314 | 3.4626 | 6.4949 | 17.6775 | 12.5968 | 26.3416 | 2.3597 | -1.6018 | 31.1636 | 24.8828
42810.4788 | 3349 | 33.2364 | 26.5459 | 19.0033 | 18.0379 | 17.3746 | 18.2398 | 22.2578 | 50.8127 | 26.1093 | 19.1758 | 17.3089 | 16.4315 | 15.7791 | 16.0977 | 106.9428 | 148.7216 | 244.6306 | 417.8297 | 239.487 | 498.6667 |  |  |  | 98.2999 | 207.3874 | 556.1813 | 546.1347 | 458.5374 | 522.6277 | 159.983 | 319.0881 | 464.4775 | 126.2713 | 359.7065 | 514.799 | 573.5756 | 472.5189 |  | 547.269 | 438.1171 | 414.5385 | 534.03 |  | 66.0348 | 148.1685 | 69.6986 | 138.4421 | 260.6545 | 344.8285 | 403.6337 | 10.4332 | 87.3837 | 13.0578 | 157.6702 | 13.794 | 43.7894 | 53.5142 | 65.3129 | 18.8502 |  |  | 5.5167 | -0.45135 | 2.1342 | 0.35221 | 6.2507 | 3.7983 | 14.0195 | -5.5173 | 0.44468 | 5.0327 | 17.5954 | -0.00036141 | -0.00028092 | -0.00043205 | 429.7381 | 181.3203 | 85.6493 | 33.4261 | 17.7988 | 16.3223 | 16.4792 | 36.5938 | 24.5267 | 18.7775 | 17.6017 | 17.09 | 16.9448 | 21.8745 | 213.6485 | 181.8585 | 145.5049 | 98.8827 | 83.7858 | 201.3179 | 125.5105 | 93.7083 | 106.6828 | 113.6538 | 266.0873 | 475.2885 | 494.7548 |  |  |  | 565.2707 | 542.7626 | 510.9311 | 678.6738 | 9.2275 | 5.3797 | 486.1223 |  |  | 456.7521 |  |  | 136.8903 | 299.2786 | 506.0326 | 121.963 | 352.6564 | 463.7338 | 759.5869 | 620.1138 | 553.0055 | 536.8351 | 766.2025 |  | 534.1994 | 719.1285 | 487.306 | 611.0563 | 562.4909 | 733.5106 |  | 689.6671 |  |  | 747.2407 | 735.9693 | 740.1208 | [6 empty] | 589.5099 |  |  | 589.1095 |  |  | 440.167 | 517.8179 | 497.1818 | 256.2803 | 433.4819 | 501.6815 | 328.5782 | 476.0275 | 521.7306 | 501.1177 | 519.4482 | 390.368 | 479.0401 | 445.6855 | 514.9432 | 267.5631 | 437.1188 |  | 512.0865 | 474.4417 | 646.1817 | 342.9297 | 450.4725 | 488.1518 | 375.9756 | 455.8608 | 481.2545 | 525.2812 | 406.0086 | 480.0266 | 0.4759 | 17.6397 | 2.3913 | 0.056729 | -38.1563 | 3.1147 | 1901 | 0.31 | 4.6175 | -0.96101 | 2.0897 | 0.84894 | 4.3313 | 3.3764 | 6.4866 | 17.645 | 12.5223 | 26.2988 | 1.5034 | -0.78942 | 30.2428 | 24.8675
42810.4788 | 3350 | 33.2473 | 26.5559 | 19.0067 | 18.0306 | 17.368 | 18.2358 | 22.2527 | 50.8132 | 26.1105 | 19.1761 | 17.3147 | 16.4296 | 15.7731 | 16.0944 | 106.9478 | 148.8051 | 244.6953 | 417.3338 | 239.5177 | 498.08 |  |  |  | 98.2862 | 207.5509 | 557.1366 | 547.3042 | 461.585 | 525.9089 | 179.1955 | 331.0125 | 472.6794 | 102.7932 | 334.1302 | 517.8386 | 556.8426 | 471.8115 |  | 540.1789 | 438.0016 | 432.1678 | 537.8079 |  | 66.2985 | 148.5665 | 69.9951 | 138.4625 | 259.1177 | 344.7649 | 403.367 | 10.8884 | 87.231 | 13.5501 | 157.6291 | 13.9365 | 43.7749 | 53.5219 | 65.3144 | 18.8614 |  |  | 4.989 | -0.63403 | 1.8175 | 0.21093 | 5.8498 | 3.5716 | 14.0543 | -6.0851 | 0.6959 | 4.7873 | 18.0579 | -0.00025135 | -0.00034334 | -0.00045341 | 429.7683 | 181.3549 | 85.7045 | 33.4665 | 17.8002 | 16.3195 | 16.4824 | 36.6062 | 24.5453 | 18.7885 | 17.6067 | 17.0974 | 16.9478 | 21.89 | 228.4116 | 188.3624 | 154.1699 | 103.235 | 91.4178 | 201.5031 | 125.5256 | 93.7043 | 106.7183 | 113.6844 | 266.0789 | 475.6705 | 494.9192 |  |  |  | 565.2048 | 543.4574 | 514.4275 | 677.5137 | 6.4914 | 5.2724 | 476.252 |  |  | 456.9386 |  |  | 135.4862 | 291.2062 | 493.5909 | 115.7557 | 350.7566 | 478.6906 | 748.4866 | 614.6205 | 547.2456 | 534.9001 | 766.6785 |  | 534.1768 | 720.3104 | 487.1206 | 609.7694 | 562.3954 | 733.843 |  | 690.4631 |  |  | 747.7264 | 736.1705 | 740.4037 | [6 empty] | 589.4304 |  |  | 587.7739 |  |  | 440.1559 | 517.408 | 496.646 | 256.6425 | 433.3615 | 501.6229 | 329.8095 | 476.6571 | 521.256 | 501.0998 | 518.9787 | 390.4661 | 478.8815 | 445.9416 | 514.5432 | 267.3461 | 436.6876 |  | 511.144 | 474.1454 | 645.9532 | 342.4166 | 450.7226 | 488.189 | 374.7809 | 455.8198 | 480.7549 | 525.3031 | 406.4767 | 479.9535 | 0.47841 | 17.6464 | 2.3877 | 0.056708 | -38.2457 | 3.1147 | 1871.59 | 0.13 | 4.4001 | -1.1395 | 1.9293 | 0.65728 | 4.1899 | 3.2739 | 6.4944 | 17.6285 | 12.4658 | 26.3193 | -0.11186 | -1.7503 | 27.4367 | 24.8891
42810.4788 | 3351 | 33.2582 | 26.5733 | 19.0113 | 18.0343 | 17.3679 | 18.2392 | 22.2549 | 50.8179 | 26.1098 | 19.1857 | 17.3139 | 16.4324 | 15.7765 | 16.0944 | 106.9624 | 148.8933 | 244.7755 | 416.8499 | 239.5385 | 497.7964 |  |  |  | 98.2724 | 207.6524 | 557.4099 | 549.3577 | 462.0485 | 525.2806 | 148.9691 | 362.3845 | 449.3698 | 131.8555 | 346.6734 | 517.2947 | 558.6639 | 471.4405 |  | 551.2345 | 439.0714 | 427.2287 | 533.7809 |  | 65.7248 | 148.3951 | 69.8439 | 138.1781 | 259.8161 | 345.1712 | 403.289 | 11.6414 | 87.1103 | 14.0863 | 157.5846 | 14.0142 | 43.763 | 53.4868 | 65.3076 | 18.8595 |  |  | 5.2742 | -0.13857 | 2.4312 | 0.34696 | 6.0069 | 3.8069 | 14.2495 | -6.4386 | 0.1413 | 5.3575 | 18.077 | -0.00026613 | -0.00029077 | -0.00042548 | 429.7489 | 181.3804 | 85.7542 | 33.4931 | 17.8031 | 16.327 | 16.4825 | 36.6219 | 24.5453 | 18.7998 | 17.6075 | 17.094 | 16.9492 | 21.8946 | 231.7093 | 189.6301 | 155.5409 | 103.0228 | 92.5693 | 201.5385 | 125.5506 | 93.6957 | 106.7571 | 113.7081 | 266.0627 | 476.0285 | 495.0581 |  |  |  | 565.1714 | 542.7435 | 512.5334 | 678.3632 | 6.1496 | 5.4059 | 480.6282 |  |  | 456.1931 |  |  | 147.4237 | 303.527 | 507.9479 | 133.0143 | 351.2741 | 485.6944 | 750.6716 | 618.147 | 542.8725 | 537.963 | 766.714 |  | 534.1472 | 719.2889 | 486.9234 | 610.1415 | 562.2195 | 733.2983 |  | 690.0594 |  |  | 746.7141 | 735.8569 | 740.3214 | [6 empty] | 589.1599 |  |  | 588.1579 |  |  | 439.2331 | 517.3399 | 496.0307 | 256.8752 | 433.5131 | 501.3167 | 330.618 | 477.1729 | 521.6441 | 501.2063 | 518.5962 | 390.745 | 478.5735 | 445.9886 | 514.7902 | 266.7518 | 436.4836 |  | 513.9253 | 474.4946 | 645.7763 | 343.3321 | 451.1113 | 487.9792 | 374.3264 | 455.7115 | 480.5294 | 524.8081 | 407.3857 | 480.1081 | 0.44721 | 17.6498 | 2.3841 | 0.056136 | -38.1858 | 3.1146 | 1855.05 | 0.43 | 4.5224 | -0.53262 | 2.231 | 0.84281 | 4.2472 | 3.3811 | 6.5414 | 17.6232 | 12.4691 | 26.2808 | -0.47346 | -1.8995 | 27.8361 | 24.8601
42810.4788 | 3352 | 33.273 | 26.6056 | 19.0165 | 18.0346 | 17.3759 | 18.2372 | 22.2463 | 50.8304 | 26.1256 | 19.1906 | 17.3202 | 16.4298 | 15.7692 | 16.0983 | 106.9792 | 148.9835 | 244.8327 | 416.383 | 239.556 | 497.6495 |  |  |  | 98.2688 | 207.6467 | 557.3016 | 549.9926 | 457.9377 | 523.1094 | 147.2452 | 345.2599 | 446.4442 | 154.9314 | 386.3567 | 516.06 | 565.631 | 470.8442 |  | 572.4836 | 442.4751 | 430.696 | 538.3383 |  | 65.303 | 148.0105 | 69.3484 | 137.4353 | 259.9624 | 346.5474 | 403.6196 | 12.1065 | 86.9701 | 14.3629 | 157.4014 | 13.9611 | 43.7478 | 53.4293 | 65.2731 | 18.8402 |  |  | 4.7315 | -0.63468 | 2.4214 | 0.49809 | 5.4983 | 3.9475 | 14.4144 | -6.5615 | 0.80936 | 3.9967 | 18.1144 | -0.00027434 | -0.00027763 | -0.00040084 | 429.7222 | 181.3953 | 85.795 | 33.5171 | 17.8147 | 16.3284 | 16.4796 | 36.6317 | 24.551 | 18.7962 | 17.6054 | 17.0901 | 16.9496 | 21.8946 | 241.1914 | 200.0181 | 162.3716 | 106.6527 | 93.1198 | 201.7128 | 125.6333 | 93.6843 | 106.7923 | 113.7446 | 266.0452 | 476.3967 | 495.2141 |  |  |  | 565.1814 | 542.8159 | 511.8652 | 680.0805 | 6.3139 | 5.9788 | 488.7504 |  |  | 451.4759 |  |  | 149.4083 | 306.9371 | 516.2719 | 133.1685 | 345.584 | 488.6185 | 754.2496 | 618.6015 | 545.1356 | 541.3388 | 766.5514 |  | 534.0645 | 718.5649 | 486.7374 | 609.6898 | 562.1096 | 732.8063 |  | 689.7664 |  |  | 746.262 | 735.0382 | 740.18 | [6 empty] | 590.9821 |  |  | 589.2065 |  |  | 438.2438 | 517.3849 | 495.0617 | 257.5572 | 433.7521 | 500.7218 | 331.2413 | 477.4065 | 521.9921 | 502.0955 | 518.2771 | 390.5247 | 478.3457 | 445.2007 | 514.7737 | 268.0375 | 436.5125 |  | 517.0616 | 474.9918 | 645.6632 | 343.7974 | 450.9767 | 488.7533 | 373.6285 | 455.6129 | 480.3955 | 524.2765 | 408.5393 | 480.0788 | 0.60668 | 17.6568 | 2.3799 | 0.05547 | -38.171 | 3.1146 | 1855.66 | 0.16 | 4.2775 | -1.1394 | 2.2255 | 1.0094 | 4.0679 | 3.4468 | 6.5865 | 17.6155 | 12.4655 | 26.2758 | -1.5034 | -2.6481 | 28.8239 | 24.814
42810.4788 | 3353 | 33.2723 | 26.6027 | 19.0001 | 18.0318 | 17.3658 | 18.2376 | 22.2393 | 50.8416 | 26.1205 | 19.1809 | 17.3128 | 16.4268 | 15.7679 | 16.0864 | 106.9917 | 149.0659 | 244.9022 | 415.8751 | 239.5642 | 497.581 |  |  |  | 98.2716 | 207.6713 | 557.0455 | 549.9556 | 456.501 | 521.0398 | 150.3503 | 338.1481 | 465.2026 | 141.9237 | 387.5823 | 506.054 | 595.9627 | 471.9082 |  | 562.9792 | 440.0525 | 428.2802 | 540.4142 |  | 65.5125 | 147.7296 | 69.3001 | 137.5287 | 259.0768 | 347.096 | 403.6857 | 12.082 | 86.859 | 14.4414 | 157.2714 | 13.783 | 43.7283 | 53.34 | 65.2129 | 18.8109 |  |  | 4.8504 | -0.14777 | 2.1434 | 0.43698 | 6.2907 | 3.9179 | 14.1897 | -6.4077 | 0.70992 | 5.1999 | 17.5423 | -0.00032691 | -0.00030556 | -0.00042712 | 429.7024 | 181.4128 | 85.8311 | 33.5361 | 17.8062 | 16.3228 | 16.4757 | 36.637 | 24.5487 | 18.7856 | 17.5987 | 17.0808 | 16.9414 | 21.8883 | 240.7675 | 198.0493 | 162.1894 | 104.7623 | 94.0556 | 201.7808 | 125.6966 | 93.6806 | 106.8364 | 113.7717 | 266.0324 | 476.7185 | 495.3899 |  |  |  | 565.1309 | 543.2694 | 511.1695 | 683.0557 | 4.3766 | 5.2352 | 492.7011 |  |  | 456.4583 |  |  | 148.7508 | 304.7681 | 509.569 | 126.3034 | 345.9737 | 485.7859 | 753.4462 | 614.3996 | 541.6321 | 537.9055 | 766.2462 |  | 533.9427 | 717.7621 | 486.5559 | 610.4596 | 561.9954 | 732.9472 |  | 689.872 |  |  | 745.3136 | 734.0906 | 739.3736 | [6 empty] | 590.1917 |  |  | 587.4786 |  |  | 439.9532 | 517.4918 | 495.4638 | 258.1851 | 433.5249 | 500.2912 | 331.1738 | 477.2636 | 521.9914 | 502.4193 | 518.5007 | 390.4666 | 478.2617 | 445.1294 | 514.5296 | 268.2391 | 436.2765 |  | 518.4173 | 475.1565 | 645.4369 | 343.6567 | 450.4377 | 489.12 | 373.0699 | 455.4548 | 480.3441 | 523.7185 | 408.1096 | 480.108 | 0.2338 | 17.663 | 2.3769 | 0.056317 | -38.1713 | 3.1147 | 1854.66 | 0.13 | 4.3253 | -0.54958 | 2.0931 | 0.9451 | 4.3531 | 3.4354 | 6.5379 | 17.6061 | 12.4647 | 26.2361 | -1.4471 | -2.6199 | 33.894 | 24.7232
42810.4789 | 3354 | 33.3058 | 26.6195 | 19.0199 | 18.0398 | 17.3718 | 18.2508 | 22.2528 | 50.8511 | 26.1405 | 19.1912 | 17.3182 | 16.4286 | 15.78 | 16.1031 | 107.0063 | 149.146 | 244.9783 | 415.3996 | 239.5698 | 497.5436 |  |  |  | 98.2617 | 207.7025 | 555.7115 | 547.5194 | 452.2822 | 517.1341 | 129.3771 | 349.6716 | 446.8571 | 139.5785 | 353.6267 | 515.4113 | 583.7907 | 470.2343 |  | 518.9156 | 423.9218 | 419.9711 | 535.952 |  | 65.6378 | 147.5728 | 69.253 | 137.782 | 257.0738 | 346.8623 | 403.8534 | 11.7467 | 86.7671 | 14.6416 | 157.1728 | 13.6746 | 43.7113 | 53.2681 | 65.1302 | 18.7927 |  |  | 4.9207 | -0.3495 | 2.3478 | -0.004598 | 5.7493 | 3.6308 | 14.141 | -6.1297 | 0.78425 | 4.7996 | 17.8139 | -0.00024806 | -0.00037291 | -0.00042877 | 429.6297 | 181.4427 | 85.8814 | 33.5637 | 17.8101 | 16.3197 | 16.4761 | 36.6437 | 24.5554 | 18.7892 | 17.6013 | 17.0818 | 16.9421 | 21.89 | 234.1717 | 197.5558 | 167.1462 | 105.661 | 95.4157 | 201.7728 | 125.7893 | 93.6803 | 106.8813 | 113.794 | 266.027 | 477.0098 | 495.532 |  |  |  | 564.9724 | 543.5924 | 511.8683 | 685.0125 | 4.3513 | 6.0141 | 491.2046 |  |  | 461.153 |  |  | 151.5224 | 308.1577 | 506.5473 | 127.7773 | 357.1317 | 485.1086 | 750.3517 | 622.7931 | 545.1033 | 539.1583 | 765.9839 |  | 533.7729 | 716.164 | 486.3802 | 611.3453 | 561.8271 | 732.8845 |  | 689.5664 |  |  | 744.7106 | 733.2071 | 739.2011 | [6 empty] | 590.5394 |  |  | 588.5126 |  |  | 439.9163 | 517.356 | 496.725 | 259.2171 | 433.4156 | 500.0988 | 330.3796 | 475.7424 | 522.2516 | 501.9773 | 518.5886 | 390.1406 | 478.2268 | 444.5194 | 513.9415 | 266.0351 | 436.0926 |  | 516.0426 | 474.9707 | 645.1801 | 342.8509 | 450.348 | 488.5605 | 372.3555 | 455.1801 | 479.9414 | 523.9641 | 406.0754 | 479.6687 | 0.76037 | 17.6679 | 2.3733 | 0.057011 | -38.2362 | 3.1146 | 1896.27 | 0.42 | 4.3458 | -0.84506 | 2.1902 | -0.096928 | 4.1608 | 3.3065 | 6.5254 | 17.5884 | 12.4867 | 26.1846 | -0.71534 | -3.159 | 31.9052 | 24.6433
42810.4789 | 3355 | 33.3151 | 26.6454 | 19.0207 | 18.039 | 17.3706 | 18.2446 | 22.2514 | 50.8687 | 26.1533 | 19.1923 | 17.3223 | 16.4248 | 15.7802 | 16.1001 | 107.016 | 149.2219 | 245.0287 | 414.9293 | 239.5865 | 497.3545 |  |  |  | 98.2544 | 207.7645 | 555.1816 | 546.2003 | 451.732 | 516.3109 | 126.0688 | 342.6137 | 450.4906 | 164.3167 | 378.1188 | 516.3571 | 575.9403 | 471.6817 |  | 504.875 | 401.9332 | 391.2353 | 527.1979 |  | 65.9682 | 147.7242 | 69.2686 | 137.5102 | 256.5253 | 346.5727 | 403.6911 | 11.4242 | 86.7138 | 15.024 | 157.1387 | 13.5797 | 43.6917 | 53.203 | 65.0309 | 18.7651 |  |  | 3.9055 | -0.79437 | 1.895 | -0.042054 | 6.3893 | 4.2623 | 13.9722 | -5.7243 | 0.26389 | 5.2635 | 17.6601 | -0.00031377 | -0.00027434 | -0.00044355 | 429.5547 | 181.4651 | 85.9361 | 33.5879 | 17.8104 | 16.3225 | 16.4787 | 36.6575 | 24.5635 | 18.7943 | 17.6051 | 17.084 | 16.9441 | 21.8968 | 223.2632 | 193.9361 | 167.5889 | 108.2942 | 99.2559 | 201.602 | 125.8957 | 93.6786 | 106.9215 | 113.8165 | 266.0028 | 477.272 | 495.7447 |  |  |  | 564.7549 | 542.3337 | 511.5269 | 686.1195 | 5.0328 | 4.7112 | 502.6042 |  |  | 465.9384 |  |  | 157.6926 | 313.2214 | 506.8172 | 129.3388 | 357.5273 | 468.5156 | 756.2733 | 628.8369 | 546.1901 | 538.2868 | 765.7628 |  | 533.5572 | 714.5865 | 486.1816 | 612.0193 | 561.737 | 732.792 |  | 689.0434 |  |  | 743.82 | 732.9161 | 738.5555 | [6 empty] | 589.9027 |  |  | 588.0361 |  |  | 440.0061 | 517.1757 | 498.4057 | 258.9239 | 433.6265 | 500.0962 | 329.7218 | 474.6386 | 521.9187 | 501.623 | 518.8403 | 390.3354 | 478.2921 | 443.7338 | 513.8438 | 265.3153 | 436.0364 |  | 515.9958 | 474.8589 | 644.8977 | 342.1341 | 450.3182 | 488.6374 | 372.6126 | 454.8144 | 480.4648 | 523.709 | 405.252 | 479.6601 | 0.53561 | 17.6705 | 2.3704 | 0.056722 | -38.234 | 3.1146 | 1930.14 | 0.26 | 3.8696 | -1.2742 | 1.9681 | -0.29319 | 4.3852 | 3.5817 | 6.4848 | 17.5629 | 12.5053 | 26.1515 | 0.47358 | -3.1949 | 30.8252 | 24.5775
42810.4789 | 3356 | 33.3342 | 26.6659 | 19.0246 | 18.0439 | 17.3786 | 18.2539 | 22.2499 | 50.8762 | 26.161 | 19.1961 | 17.3231 | 16.433 | 15.7822 | 16.1007 | 107.0319 | 149.3087 | 245.1099 | 414.4688 | 239.6146 | 497.2677 |  |  |  | 98.2568 | 207.8312 | 554.4125 | 542.9775 | 451.8808 | 517.9492 | 130.7245 | 335.4391 | 460.6758 | 136.0546 | 363.2348 | 515.493 | 582.7057 | 471.6286 |  | 528.0922 | 422.8499 | 404.0963 | 525.7016 |  | 66.1465 | 147.7699 | 69.3236 | 137.103 | 257.444 | 347.023 | 403.5999 | 11.1813 | 86.5748 | 15.3925 | 157.0606 | 13.516 | 43.695 | 53.1507 | 64.9149 | 18.7633 |  |  | 4.6789 | -0.89491 | 2.125 | -0.36733 | 6.0266 | 3.456 | 13.7796 | -6.2658 | 0.5593 | 5.1177 | 18.0528 | -0.0002842 | -0.00025627 | -0.00043862 | 429.4976 | 181.4846 | 85.9752 | 33.6113 | 17.8142 | 16.321 | 16.4762 | 36.6603 | 24.5626 | 18.7851 | 17.5891 | 17.0848 | 16.9419 | 21.8872 | 220.0471 | 193.2422 | 165.2789 | 106.6888 | 96.1308 | 201.5233 | 125.9426 | 93.6647 | 106.9584 | 113.8433 | 265.976 | 477.6004 | 496.0175 |  |  |  | 564.5365 | 541.2653 | 511.193 | 686.6001 | 5.0462 | 5.0406 | 508.2539 |  |  | 469.2574 |  |  | 161.0472 | 313.5679 | 515.6343 | 139.9458 | 362.0684 | 477.0252 | 754.5938 | 629.5275 | 543.861 | 533.8812 | 765.0144 |  | 533.4257 | 714.6023 | 485.9901 | 613.1663 | 561.4805 | 732.1384 |  | 688.2634 |  |  | 743.122 | 732.2239 | 738.2566 | [6 empty] | 589.8196 |  |  | 587.9417 |  |  | 440.0794 | 516.8667 | 498.185 | 257.9059 | 433.7188 | 500.2321 | 329.4824 | 474.2742 | 521.1206 | 501.913 | 518.9979 | 390.2074 | 478.3881 | 443.2626 | 513.8161 | 264.2649 | 435.8708 |  | 516.279 | 474.4471 | 644.6803 | 341.7595 | 450.1427 | 488.2481 | 372.4254 | 454.4186 | 479.0661 | 524.2836 | 404.5834 | 479.8987 | 0.48284 | 17.6784 | 2.3674 | 0.056143 | -38.24 | 3.1147 | 1963.48 | 0.24 | 4.2399 | -1.3526 | 2.0842 | -0.86655 | 4.2605 | 3.2263 | 6.4423 | 17.5644 | 12.4805 | 26.0787 | 0.82026 | -2.9323 | 32.0053 | 24.5289
42810.4789 | 3357 | 33.3406 | 26.6755 | 19.0256 | 18.0435 | 17.3769 | 18.2495 | 22.2495 | 50.8872 | 26.1672 | 19.2043 | 17.3189 | 16.4309 | 15.7781 | 16.0956 | 107.0398 | 149.3859 | 245.1777 | 414.0116 | 239.6388 | 497.241 |  |  |  | 98.2366 | 207.9367 | 554.294 | 542.1403 | 453.5358 | 521.058 | 157.9702 | 325.7204 | 464.9917 | 109.0293 | 339.0608 | 518.9716 | 553.8177 | 470.0463 |  | 524.3774 | 426.4283 | 422.0495 | 529.1809 |  | 66.2414 | 147.8102 | 69.4145 | 136.5996 | 258.7186 | 347.0927 | 403.5296 | 11.1027 | 86.4 | 15.1306 | 156.9021 | 13.4674 | 43.7109 | 53.1184 | 64.8007 | 18.7613 |  |  | 4.0592 | -0.49078 | 1.7964 | -0.39887 | 5.8084 | 2.8692 | 13.2211 | -6.6245 | 0.5772 | 5.0506 | 17.6941 | -0.00032856 | -0.00027106 | -0.00047969 | 429.4535 | 181.5151 | 86.0194 | 33.6556 | 17.8071 | 16.3202 | 16.4723 | 36.6742 | 24.5779 | 18.7906 | 17.6025 | 17.0815 | 16.9527 | 21.8978 | 217.7054 | 193.8067 | 163.3474 | 101.7111 | 90.6829 | 201.335 | 125.9823 | 93.6647 | 106.9997 | 113.8706 | 265.9541 | 478.0533 | 496.2315 |  |  |  | 564.4157 | 541.8694 | 512.7445 | 686.6444 | 3.7605 | 4.9122 | 507.283 |  |  | 467.4352 |  |  | 161.2716 | 310.4273 | 511.7566 | 133.229 | 345.7256 | 494.5793 | 738.1444 | 615.4227 | 538.8651 | 530.6252 | 764.3551 |  | 533.3936 | 715.6295 | 485.8839 | 613.0806 | 561.2513 | 732.0219 |  | 687.7851 |  |  | 742.0653 | 731.2385 | 737.5225 | [6 empty] | 589.7354 |  |  | 589.4997 |  |  | 439.6425 | 516.6181 | 496.6748 | 258.2217 | 433.8252 | 500.405 | 330.4572 | 474.2166 | 520.771 | 501.4016 | 519.0417 | 390.1602 | 478.5411 | 442.7946 | 513.7393 | 264.0862 | 435.9646 |  | 515.9136 | 474.6056 | 644.5003 | 341.3737 | 449.9251 | 488.5899 | 371.8519 | 454.2753 | 476.7147 | 523.4825 | 403.164 | 479.8175 | 0.5229 | 17.6808 | 2.3645 | 0.056961 | -38.2672 | 3.1147 | 1958.36 | 0.27 | 3.9569 | -1.0017 | 1.9164 | -0.90303 | 4.1829 | 2.9399 | 6.3108 | 17.578 | 12.4385 | 26.0445 | 1.055 | -2.7127 | 27.2021 | 24.5083
42810.4789 | 3358 | 33.3467 | 26.6853 | 19.0213 | 18.0286 | 17.3716 | 18.2389 | 22.2424 | 50.8882 | 26.1621 | 19.1996 | 17.318 | 16.4226 | 15.7673 | 16.092 | 107.0592 | 149.4582 | 245.2486 | 413.5521 | 239.6645 | 497.1863 |  |  |  | 98.2437 | 208.0179 | 554.0805 | 542.801 | 453.1993 | 521.3252 | 138.3386 | 348.4545 | 451.1356 | 123.7058 | 334.3255 | 519.8221 | 537.3844 | 468.4502 |  | 544.5025 | 422.6879 | 416.3775 | 528.1297 |  | 66.2126 | 147.6365 | 69.407 | 136.4539 | 259.1196 | 346.6429 | 403.1901 | 10.741 | 86.2233 | 14.4704 | 156.7897 | 13.4174 | 43.7093 | 53.1008 | 64.6703 | 18.7599 |  |  | 4.6743 | -0.79239 | 2.0685 | -0.44947 | 5.7986 | 2.9073 | 13.9945 | -5.7394 | 0.4869 | 5.2096 | 17.8106 | -0.0003532 | -0.00032199 | -0.00045505 | 429.3912 | 181.5503 | 86.0846 | 33.6891 | 17.8249 | 16.3324 | 16.4896 | 36.6882 | 24.59 | 18.8076 | 17.62 | 17.0966 | 16.9575 | 21.9076 | 209.5001 | 189.0822 | 160.6744 | 97.1104 | 85.7787 | 201.0797 | 126.0155 | 93.6572 | 107.0419 | 113.8998 | 265.9247 | 478.5018 | 496.4937 |  |  |  | 564.3082 | 541.544 | 513.1356 | 686.1921 | 3.6884 | 4.3523 | 502.2375 |  |  | 461.3175 |  |  | 160.9554 | 315.1109 | 511.5166 | 133.2656 | 342.5555 | 491.4934 | 750.7251 | 609.4797 | 536.1485 | 527.9583 | 763.7561 |  | 533.3899 | 716.592 | 485.7912 | 612.1149 | 561.1314 | 732.1342 |  | 688.0072 |  |  | 741.4182 | 730.5472 | 736.8961 | [6 empty] | 588.3462 |  |  | 589.9091 |  |  | 440.7059 | 516.2326 | 496.6113 | 258.2209 | 433.5772 | 500.3821 | 330.6025 | 474.0541 | 520.86 | 500.8009 | 519.2031 | 390.1403 | 478.5658 | 441.9643 | 513.5161 | 263.7803 | 436.1188 |  | 514.9844 | 473.9883 | 644.3575 | 342.1499 | 450.1761 | 488.8383 | 371.3132 | 454.4841 | 475.1656 | 522.3534 | 402.4448 | 479.6841 | 0.45799 | 17.6873 | 2.3616 | 0.057192 | -38.2111 | 3.1146 | 1969.89 | 0.23 | 4.2468 | -1.2725 | 2.056 | -0.9584 | 4.1778 | 2.9582 | 6.4904 | 17.594 | 12.4 | 26.0522 | 1.9321 | -2.4115 | 24.729 | 24.5035
42810.4789 | 3359 | 33.3562 | 26.7228 | 19.0349 | 18.0285 | 17.374 | 18.2418 | 22.2484 | 50.8992 | 26.1675 | 19.1977 | 17.3127 | 16.415 | 15.7667 | 16.0893 | 107.0774 | 149.5355 | 245.3118 | 413.0962 | 239.6719 | 497.1083 |  |  |  | 98.2357 | 208.0366 | 553.9906 | 542.8809 | 452.8862 | 520.4486 | 110.6344 | 371.0618 | 434.8509 | 162.5109 | 371.8482 | 516.0509 | 551.4755 | 468.7035 |  | 534.9152 | 431.0221 | 416.6926 | 525.6151 |  | 66.2138 | 147.4436 | 69.3604 | 136.8059 | 259.9445 | 346.7945 | 403.0918 | 10.5153 | 86.0419 | 13.7954 | 156.6852 | 13.3833 | 43.7322 | 53.0892 | 64.562 | 18.7596 |  |  | 4.0842 | -1.1906 | 1.6282 | 0.34104 | 6.0548 | 3.3213 | 13.8756 | -5.3432 | 0.41004 | 4.8475 | 17.7772 | -0.00031706 | -0.0002842 | -0.00046655 | 429.2811 | 181.5708 | 86.1303 | 33.713 | 17.826 | 16.3298 | 16.4846 | 36.7051 | 24.5948 | 18.8069 | 17.6167 | 17.0846 | 16.9556 | 21.9059 | 205.0846 | 185.8149 | 158.4409 | 95.1404 | 83.4746 | 200.8926 | 126.0013 | 93.6601 | 107.0828 | 113.9334 | 265.9131 | 478.9764 | 496.8847 |  |  |  | 564.2454 | 540.5242 | 509.7188 | 687.9664 | 5.1777 | 3.8147 | 498.713 |  |  | 462.0698 |  |  | 162.3578 | 319.0888 | 510.9334 | 135.4122 | 350.2901 | 469.9742 | 761.9239 | 615.6389 | 539.9658 | 526.4075 | 763.3427 |  | 533.2587 | 717.0272 | 485.6279 | 611.6143 | 561.0297 | 732.8331 |  | 688.7121 |  |  | 740.8178 | 730.2121 | 736.5425 | [6 empty] | 586.7762 |  |  | 589.0543 |  |  | 441.4621 | 515.8351 | 497.0109 | 257.6735 | 433.6605 | 500.0552 | 329.9674 | 473.6361 | 520.8601 | 500.2684 | 519.2207 | 390.3687 | 478.2672 | 441.5562 | 513.5958 | 264.1153 | 436.1674 |  | 513.8747 | 472.7068 | 644.1491 | 342.1958 | 450.1761 | 488.332 | 371.4194 | 454.801 | 476.1283 | 521.5747 | 402.3585 | 479.6029 | 0.53753 | 17.6872 | 2.3592 | 0.05691 | -38.267 | 3.1146 | 1961.07 | 0.31 | 3.9675 | -1.5595 | 1.8237 | 0.83465 | 4.2697 | 3.1622 | 6.4635 | 17.5863 | 12.3672 | 26.0499 | 2.3974 | -2.1652 | 26.937 | 24.4441
42810.4789 | 3360 | 33.3723 | 26.7183 | 19.0364 | 18.0379 | 17.3707 | 18.2475 | 22.2503 | 50.9079 | 26.1807 | 19.202 | 17.3187 | 16.4245 | 15.773 | 16.0875 | 107.0878 | 149.6073 | 245.3685 | 412.646 | 239.678 | 497.0782 |  |  |  | 98.2374 | 208.0553 | 553.8645 | 542.7149 | 453.6019 | 521.4893 | 170.1894 | 347.0348 | 443.2534 | 173.6878 | 417.8295 | 503.8731 | 593.7576 | 469.7727 |  | 550.1433 | 436.1564 | 421.3189 | 532.3371 |  | 66.3219 | 146.9814 | 69.3783 | 137.5731 | 259.7075 | 346.6012 | 402.7778 | 10.5216 | 85.8344 | 13.3994 | 156.4869 | 13.3517 | 43.76 | 53.0639 | 64.4679 | 18.7636 |  |  | 4.6697 | -0.87585 | 2.3418 | 0.48955 | 5.792 | 4.2163 | 14.2817 | -5.2163 | 1.2754 | 4.7312 | 17.6679 | -0.00033513 | -0.00031049 | -0.00045505 | 429.1246 | 181.5941 | 86.1707 | 33.7332 | 17.8281 | 16.3193 | 16.4766 | 36.7134 | 24.5999 | 18.8083 | 17.6089 | 17.0829 | 16.9492 | 21.9006 | 206.3224 | 176.8892 | 149.2462 | 93.6759 | 80.1644 | 200.7183 | 125.9011 | 93.6453 | 107.1123 | 113.9537 | 265.9042 | 479.3625 | 497.213 |  |  |  | 564.0694 | 539.7409 | 507.6364 | 688.939 | 5.9855 | 3.2907 | 500.1714 |  |  | 459.5512 |  |  | 163.731 | 324.4388 | 518.6075 | 136.6937 | 346.177 | 462.2301 | 759.1746 | 612.6987 | 538.4024 | 525.8497 | 762.996 |  | 532.9936 | 716.0794 | 485.4061 | 611.2341 | 560.8834 | 733.0685 |  | 688.7534 |  |  | 740.3774 | 730.1455 | 736.2526 | [6 empty] | 586.8436 |  |  | 588.6572 |  |  | 441.4167 | 515.5499 | 497.1853 | 257.3397 | 433.6727 | 499.8149 | 329.4748 | 473.5487 | 520.8002 | 500.4029 | 519.4307 | 390.4877 | 478.031 | 441.7095 | 513.6378 | 264.711 | 436.1171 |  | 511.897 | 472.0448 | 643.9282 | 341.2869 | 449.7097 | 487.4081 | 371.5396 | 454.9923 | 477.2223 | 521.675 | 402.5657 | 479.3814 | 0.39077 | 17.6936 | 2.3572 | 0.05644 | -38.2301 | 3.1146 | 1930.99 | 0.18 | 4.2452 | -1.3368 | 2.1859 | 0.99944 | 4.1753 | 3.5624 | 6.5564 | 17.557 | 12.3654 | 26.0371 | 2.2363 | -1.1561 | 33.73 | 24.3888
42810.4789 | 3361 | 33.3824 | 26.7343 | 19.0248 | 18.0291 | 17.3711 | 18.2486 | 22.24 | 50.9181 | 26.1779 | 19.2082 | 17.3184 | 16.4198 | 15.7736 | 16.093 | 107.1024 | 149.6809 | 245.4293 | 412.1981 | 239.6907 | 497.0429 |  |  |  | 98.2359 | 208.1076 | 553.8404 | 543.5922 | 455.6988 | 521.9893 | 151.4916 | 356.1387 | 440.6013 | 149.4851 | 370.6429 | 513.1333 | 595.1561 | 466.9176 |  | 523.3177 | 431.9267 | 425.4461 | 528.8002 |  | 66.161 | 146.6631 | 69.0994 | 136.7442 | 258.7275 | 346.2371 | 402.2545 | 10.5183 | 85.6588 | 13.5935 | 156.3464 | 13.3249 | 43.7932 | 53.0282 | 64.3893 | 18.7653 |  |  | 4.5488 | -0.67543 | 1.9095 | 0.11237 | 5.5462 | 2.8823 | 13.7868 | -5.4845 | 1.0324 | 4.6803 | 17.4285 | -0.00031377 | -0.00032856 | -0.00044191 | 429.0468 | 181.6183 | 86.2198 | 33.7561 | 17.8281 | 16.3218 | 16.4737 | 36.7189 | 24.6081 | 18.8098 | 17.6053 | 17.0844 | 16.9495 | 21.9031 | 211.6119 | 180.023 | 147.9472 | 93.6798 | 80.6024 | 200.7095 | 125.8124 | 93.6358 | 107.1429 | 113.9734 | 265.8772 | 479.7947 | 497.5909 |  |  |  | 563.8263 | 539.7024 | 509.1785 | 688.1937 | 6.6496 | 4.5055 | 497.1229 |  |  | 457.3687 |  |  | 161.8129 | 318.9599 | 513.1124 | 134.3173 | 351.042 | 457.7714 | 767.974 | 627.8458 | 540.0113 | 529.5744 | 762.5559 |  | 532.8414 | 715.1909 | 485.2427 | 610.9533 | 560.8642 | 732.6033 |  | 688.2243 |  |  | 740.1842 | 729.6694 | 735.9968 | [6 empty] | 587.1824 |  |  | 589.4417 |  |  | 441.1952 | 515.2097 | 496.9664 | 257.2198 | 433.4843 | 499.7113 | 329.1064 | 473.6556 | 520.6678 | 500.8475 | 519.7702 | 390.3756 | 477.8739 | 441.816 | 513.0445 | 265.3518 | 436.1023 |  | 511.9989 | 472.1074 | 643.6787 | 340.6201 | 449.5985 | 486.8918 | 371.3043 | 454.7666 | 476.9786 | 521.9411 | 402.515 | 479.1799 | 0.47455 | 17.6986 | 2.3553 | 0.056215 | -38.2311 | 3.1146 | 1924.71 | 0.43 | 4.1912 | -1.1735 | 1.9731 | 0.47864 | 4.0846 | 2.9445 | 6.4399 | 17.5469 | 12.3694 | 26.0419 | 1.6474 | -1.0229 | 34.0743 | 24.3704
42810.4789 | 3362 | 33.3937 | 26.751 | 19.0345 | 18.0426 | 17.379 | 18.2558 | 22.2461 | 50.9298 | 26.1933 | 19.2165 | 17.3269 | 16.4247 | 15.7783 | 16.0946 | 107.1155 | 149.7567 | 245.5005 | 411.7456 | 239.7011 | 496.9817 |  |  |  | 98.2186 | 208.1743 | 553.6944 | 544.0905 | 455.9228 | 521.1836 | 161.4353 | 352.3773 | 432.2517 | 185.9063 | 392.7083 | 514.219 | 574.4057 | 469.7782 |  | 491.7045 | 391.6281 | 390.9946 | 524.4201 |  | 65.8892 | 146.3633 | 69.1542 | 136.3351 | 258.2613 | 345.5589 | 401.4852 | 10.2026 | 85.4857 | 14.468 | 156.1649 | 13.3093 | 43.8154 | 52.9906 | 64.3232 | 18.7503 |  |  | 4.6487 | -1.4758 | 1.4902 | -0.12419 | 5.5121 | 3.429 | 14.2679 | -6.0975 | 0.44331 | 5.1051 | 17.5795 | -0.0003187 | -0.00029242 | -0.00045998 | 428.9859 | 181.6434 | 86.2659 | 33.7871 | 17.827 | 16.3234 | 16.4718 | 36.7252 | 24.6146 | 18.8079 | 17.6041 | 17.0733 | 16.9457 | 21.9051 | 216.4787 | 181.0714 | 146.7393 | 93.9273 | 79.8326 | 200.6725 | 125.7256 | 93.6401 | 107.1938 | 114.0101 | 265.8653 | 480.2163 | 498.0191 |  |  |  | 563.6726 | 540.4951 | 510.3344 | 687.6196 | 3.8527 | 3.5387 | 501.047 |  |  | 449.7953 |  |  | 165.1296 | 327.5368 | 524.5264 | 149.4185 | 363.8001 | 467.8731 | 759.8196 | 621.5335 | 530.4116 | 523.6041 | 761.9331 |  | 532.8131 | 715.3591 | 485.1044 | 610.4188 | 560.85 | 732.2266 |  | 688.2332 |  |  | 739.6509 | 729.2462 | 735.5541 | [6 empty] | 587.9161 |  |  | 590.2593 |  |  | 440.2921 | 515.0073 | 496.8533 | 257.443 | 433.5153 | 499.6717 | 328.7995 | 473.8556 | 520.6512 | 501.1241 | 520.0559 | 390.1308 | 477.672 | 442.1224 | 512.5638 | 265.4208 | 436.0098 |  | 512.244 | 471.7629 | 643.44 | 340.7611 | 449.826 | 486.6804 | 370.3848 | 454.5003 | 476.6876 | 521.9596 | 401.8246 | 479.1377 | 0.5801 | 17.7032 | 2.353 | 0.056085 | -38.2161 | 3.1147 | 1910.71 | 0.22 | 4.2348 | -1.734 | 1.7425 | -0.50303 | 4.0697 | 3.2099 | 6.5477 | 17.5601 | 12.3472 | 26.0544 | 1.1016 | -0.89958 | 30.6473 | 24.3616
42810.479 | 3363 | 33.4173 | 26.7731 | 19.0288 | 18.0474 | 17.3824 | 18.2589 | 22.253 | 50.944 | 26.202 | 19.2219 | 17.3267 | 16.4332 | 15.791 | 16.1068 | 107.1286 | 149.8368 | 245.5803 | 411.2919 | 239.7155 | 496.8723 |  |  |  | 98.2055 | 208.2413 | 553.4606 | 544.4518 | 454.2582 | 520.1228 | 136.9706 | 334.188 | 462.8104 | 137.9058 | 379.0889 | 513.6335 | 585.3518 | 468.2942 |  | 509.549 | 409.2842 | 394.9929 | 523.109 |  | 65.7542 | 145.9763 | 68.9236 | 135.8834 | 259.4045 | 346.4124 | 401.3841 | 10.0579 | 85.4072 | 14.7712 | 156.0277 | 13.3307 | 43.8338 | 52.9806 | 64.2606 | 18.7341 |  |  | 5.3754 | -0.76808 | 1.6972 | 0.22276 | 5.8071 | 3.5874 | 13.9097 | -6.1028 | 0.35555 | 4.7375 | 17.4442 | -0.00034827 | -0.00031706 | -0.00045012 | 428.9684 | 181.6701 | 86.3164 | 33.8205 | 17.8372 | 16.3324 | 16.4749 | 36.7406 | 24.6194 | 18.8156 | 17.6119 | 17.0799 | 16.95 | 21.9111 | 205.6625 | 170.3357 | 138.3792 | 91.8112 | 76.8759 | 200.3653 | 125.5467 | 93.6268 | 107.2208 | 114.0269 | 265.8442 | 480.4965 | 498.276 |  |  |  | 563.5654 | 540.6424 | 508.4407 | 687.6414 | 3.4716 | 3.8576 | 498.2124 |  |  | 460.389 |  |  | 165.0556 | 327.6986 | 521.1414 | 142.74 | 359.4743 | 464.474 | 757.8204 | 609.7913 | 526.6744 | 523.5319 | 761.4751 |  | 532.7498 | 715.0699 | 484.8935 | 610.8794 | 560.6999 | 731.7667 |  | 688.1473 |  |  | 738.8827 | 728.8278 | 735.0876 | [6 empty] | 586.6407 |  |  | 589.574 |  |  | 439.2477 | 514.7049 | 496.4727 | 256.574 | 433.2895 | 499.5552 | 328.4116 | 474.3097 | 520.4902 | 501.2179 | 519.9351 | 389.7057 | 477.3893 | 441.8103 | 512.1458 | 265.5924 | 435.8882 |  | 510.8038 | 471.5188 | 643.2157 | 341.3465 | 450.2626 | 486.7198 | 370.1502 | 454.3676 | 475.5342 | 521.8302 | 401.0553 | 479.0938 | 0.42949 | 17.7077 | 2.3508 | 0.055405 | -38.2092 | 3.1147 | 1915.01 | 0.28 | 4.5508 | -1.2504 | 1.8587 | 0.67338 | 4.1801 | 3.2855 | 6.4695 | 17.5636 | 12.3285 | 26.0177 | 2.2619 | 0.0068693 | 32.5288 | 24.3438
42810.479 | 3364 | 33.4332 | 26.7966 | 19.0398 | 18.0438 | 17.3793 | 18.2626 | 22.2514 | 50.9565 | 26.2113 | 19.2292 | 17.3269 | 16.4348 | 15.789 | 16.105 | 107.151 | 149.9173 | 245.6497 | 410.863 | 239.7358 | 496.7532 |  |  |  | 98.1972 | 208.3684 | 553.4181 | 544.5506 | 453.1618 | 519.4632 | 149.721 | 334.0686 | 465.8586 | 116.9748 | 346.4191 | 518.684 | 563.2141 | 466.2762 |  | 526.3436 | 427.8663 | 420.7479 | 531.4405 |  | 65.5622 | 145.6679 | 68.7327 | 135.8652 | 259.8926 | 346.1878 | 401.4202 | 10.1063 | 85.3405 | 15.1061 | 155.8756 | 13.413 | 43.8256 | 52.9724 | 64.2013 | 18.7059 |  |  | 4.7715 | -0.20691 | 2.0961 | -0.087398 | 5.974 | 3.502 | 14.0306 | -5.7677 | 0.77336 | 4.8722 | 17.9926 | -0.0003187 | -0.00027763 | -0.00044191 | 428.9448 | 181.6912 | 86.3654 | 33.8425 | 17.833 | 16.3231 | 16.4679 | 36.7523 | 24.6284 | 18.8041 | 17.6102 | 17.0808 | 16.9462 | 21.9195 | 200.7028 | 172.1153 | 141.3847 | 93.2257 | 75.8241 | 200.0306 | 125.4665 | 93.6197 | 107.2475 | 114.0456 | 265.8228 | 480.7487 | 498.5994 |  |  |  | 563.381 | 540.3683 | 507.7488 | 687.3148 | 2.5678 | 4.6809 | 493.0436 |  |  | 452.1347 |  |  | 162.2168 | 318.8495 | 515.5668 | 140.7314 | 351.5095 | 486.3018 | 749.5752 | 598.8321 | 520.8854 | 509.8323 | 761.2529 |  | 532.6531 | 713.3549 | 484.7603 | 610.4794 | 560.5657 | 731.2119 |  | 687.4922 |  |  | 738.2557 | 728.8084 | 734.5592 | [6 empty] | 587.0338 |  |  | 588.6282 |  |  | 439.0888 | 514.6733 | 495.4776 | 255.3049 | 432.8786 | 499.2777 | 327.8072 | 474.9722 | 519.9612 | 500.4542 | 518.8462 | 389.5741 | 477.1268 | 442.0137 | 511.911 | 265.8694 | 435.7529 |  | 510.0822 | 471.9354 | 643.0182 | 340.4167 | 450.0006 | 486.2975 | 369.817 | 454.2528 | 474.707 | 521.4179 | 400.3368 | 478.8092 | 0.34185 | 17.7128 | 2.3484 | 0.054927 | -38.2051 | 3.1147 | 1918.26 | 0.27 | 4.2858 | -0.64873 | 2.0648 | -0.42163 | 4.239 | 3.2455 | 6.4964 | 17.5556 | 12.3593 | 26.0075 | 2.7678 | -0.33715 | 28.6263 | 24.3233
42810.479 | 3365 | 33.4416 | 26.8042 | 19.0381 | 18.0397 | 17.3734 | 18.2599 | 22.2408 | 50.9553 | 26.2064 | 19.2201 | 17.325 | 16.4263 | 15.7779 | 16.0978 | 107.1617 | 149.9767 | 245.7033 | 410.4286 | 239.7371 | 496.5157 |  |  |  | 98.1931 | 208.3907 | 553.0325 | 543.8688 | 452.7206 | 519.7217 | 154.6282 | 342.0177 | 461.7063 | 109.6056 | 328.1301 | 522.8181 | 548.6021 | 468.1099 |  | 528.4551 | 422.3191 | 406.8049 | 529.0318 |  | 65.3331 | 145.4013 | 68.7934 | 135.9582 | 260.1086 | 345.442 | 401.1575 | 10.2108 | 85.2799 | 15.1946 | 155.7643 | 13.5116 | 43.8192 | 52.9476 | 64.1388 | 18.6811 |  |  | 4.4712 | -0.31007 | 2.3714 | 0.31476 | 6.0732 | 3.4967 | 13.7054 | -5.8288 | 0.67528 | 4.486 | 17.6248 | -0.00034006 | -0.00034663 | -0.00046984 | 428.9815 | 181.7156 | 86.4133 | 33.875 | 17.8363 | 16.3302 | 16.4804 | 36.7668 | 24.6382 | 18.8134 | 17.6087 | 17.085 | 16.9555 | 21.9069 | 194.5352 | 172.094 | 143.6286 | 96.5188 | 77.5995 | 199.7293 | 125.3887 | 93.6188 | 107.2808 | 114.0631 | 265.804 | 481.0424 | 498.9145 |  |  |  | 563.1968 | 540.6156 | 508.9859 | 687.6225 | 5.6256 | 3.1605 | 480.2006 |  |  | 433.7993 |  |  | 160.1076 | 321.6616 | 522.8281 | 130.0514 | 338.6481 | 501.8699 | 739.827 | 609.7608 | 532.5296 | 507.1266 | 761.2757 |  | 532.6218 | 712.5138 | 484.6219 | 609.1258 | 560.5081 | 730.689 |  | 687.0158 |  |  | 737.9941 | 729.0433 | 734.491 | [6 empty] | 585.8227 |  |  | 587.4511 |  |  | 438.877 | 514.7117 | 495.3024 | 254.8007 | 433.01 | 498.9603 | 328.2073 | 474.8541 | 519.9326 | 500.1616 | 518.4244 | 389.2523 | 476.736 | 442.3228 | 511.7532 | 265.8583 | 435.4677 |  | 509.2857 | 471.7844 | 642.841 | 339.7126 | 450.1353 | 486.3738 | 369.6407 | 454.2333 | 476.2905 | 521.3614 | 400.5356 | 478.4452 | 0.6633 | 17.7177 | 2.3462 | 0.055665 | -38.2199 | 3.1146 | 1930.44 | 0.24 | 4.1494 | -0.79391 | 2.1956 | 0.79989 | 4.2715 | 3.2411 | 6.4167 | 17.5503 | 12.3652 | 26.0359 | 3.4123 | -0.59622 | 26.3987 | 24.2852
42810.479 | 3366 | 33.4565 | 26.8256 | 19.0369 | 18.0495 | 17.3796 | 18.2597 | 22.2435 | 50.9689 | 26.2158 | 19.2275 | 17.3338 | 16.4318 | 15.7812 | 16.1031 | 107.1741 | 150.0646 | 245.7774 | 409.991 | 239.7592 | 496.3311 |  |  |  | 98.1946 | 208.6058 | 552.8957 | 542.3242 | 454.2689 | 520.9408 | 134.6651 | 370.1564 | 433.8967 | 160.4365 | 345.4649 | 519.3843 | 553.6564 | 469.0338 |  | 537.6547 | 433.3915 | 413.5624 | 526.528 |  | 65.4664 | 145.3429 | 68.703 | 136.8275 | 261.0417 | 345.3332 | 400.6597 | 10.7125 | 85.2306 | 15.2587 | 155.6689 | 13.5751 | 43.7963 | 52.8912 | 64.0786 | 18.6528 |  |  | 3.8437 | -0.29627 | 2.2498 | -0.21356 | 5.8669 | 3.2621 | 13.6278 | -6.2112 | 0.69707 | 5.2144 | 17.6967 | -0.00034334 | -0.00027434 | -0.00044848 | 429.0029 | 181.753 | 86.4565 | 33.897 | 17.849 | 16.3363 | 16.4751 | 36.7751 | 24.65 | 18.8239 | 17.6103 | 17.0878 | 16.9608 | 21.9186 | 195.7043 | 164.9632 | 137.6976 | 98.7623 | 80.2341 | 199.5007 | 125.1973 | 93.6147 | 107.3232 | 114.0911 | 265.8025 | 481.4645 | 499.2386 |  |  |  | 563.1086 | 542.1078 | 515.236 | 686.3327 | 3.3448 | 3.3218 | 488.9969 |  |  | 438.9071 |  |  | 164.019 | 328.3152 | 527.2548 | 129.2095 | 348.0472 | 492.8891 | 743.6456 | 613.188 | 533.0443 | 516.2311 | 761.5432 |  | 532.4417 | 712.3562 | 484.4427 | 609.5734 | 560.4066 | 730.2896 |  | 686.6532 |  |  | 739.0718 | 729.2833 | 734.4718 | [6 empty] | 585.4942 |  |  | 587.5365 |  |  | 438.427 | 515.503 | 494.5606 | 254.0401 | 432.601 | 498.7039 | 327.5645 | 474.748 | 520.0759 | 500.2542 | 517.8937 | 388.9552 | 476.322 | 442.2484 | 511.7239 | 267.9622 | 435.3916 |  | 507.8894 | 471.426 | 642.6757 | 338.5539 | 450.5774 | 486.2703 | 369.6782 | 454.0891 | 477.726 | 521.511 | 400.538 | 478.3815 | 0.46878 | 17.7218 | 2.3444 | 0.056686 | -38.2387 | 3.1146 | 1928.85 | 0.23 | 3.8501 | -0.77599 | 2.1384 | -0.65883 | 4.1979 | 3.1303 | 6.398 | 17.5166 | 12.3469 | 26.0073 | 3.2515 | 0.038747 | 27.2507 | 24.3068
42810.479 | 3367 | 33.4645 | 26.84 | 19.0525 | 18.0398 | 17.3769 | 18.2557 | 22.2452 | 50.9725 | 26.2279 | 19.2334 | 17.3261 | 16.4295 | 15.7793 | 16.1011 | 107.1926 | 150.1482 | 245.8425 | 409.5435 | 239.7909 | 496.2727 |  |  |  | 98.1872 | 208.6429 | 552.9009 | 541.6408 | 454.8889 | 522.5716 | 157.5318 | 356.4487 | 434.2418 | 173.7973 | 382.6929 | 513.88 | 557.3842 | 466.5534 |  | 558.54 | 435.6166 | 427.6171 | 537.1438 |  | 65.9989 | 145.6715 | 68.7316 | 137.2012 | 261.6154 | 345.8828 | 400.5508 | 11.4345 | 85.1777 | 14.8003 | 155.5143 | 13.5693 | 43.7946 | 52.8347 | 64.0101 | 18.6374 |  |  | 4.4765 | -0.78122 | 1.412 | -0.77343 | 5.7263 | 3.0433 | 13.8098 | -6.321 | 0.62527 | 5.3229 | 17.8139 | -0.00034827 | -0.00034827 | -0.00042712 | 429.0577 | 181.7693 | 86.5068 | 33.9266 | 17.8465 | 16.3325 | 16.4758 | 36.7825 | 24.6576 | 18.8231 | 17.6155 | 17.0843 | 16.9618 | 21.9206 | 194.8837 | 160.0061 | 133.3258 | 94.6238 | 77.2964 | 199.2373 | 125.0222 | 93.6111 | 107.3591 | 114.1188 | 265.7831 | 481.8347 | 499.5815 |  |  |  | 563.0158 | 543.0256 | 515.9449 | 686.3448 | 3.3588 | 2.7184 | 489.5221 |  |  | 446.1802 |  |  | 163.4931 | 328.068 | 521.5723 | 132.5732 | 353.3168 | 487.6592 | 745.1155 | 609.5518 | 525.1563 | 508.3948 | 761.2903 |  | 532.3064 | 711.9068 | 484.2125 | 608.5766 | 560.2393 | 730.0013 |  | 686.3639 |  |  | 738.3603 | 728.1675 | 733.7886 | [6 empty] | 584.3348 |  |  | 587.4677 |  |  | 438.2761 | 515.3043 | 494.2288 | 253.8173 | 433.0867 | 498.4034 | 328.1221 | 474.8027 | 520.2098 | 500.3578 | 518.076 | 388.5273 | 475.8913 | 442.2701 | 511.6106 | 269.6259 | 435.1323 |  | 506.6435 | 471.5484 | 642.47 | 337.4139 | 450.8866 | 485.9233 | 369.9776 | 454.0439 | 478.2573 | 521.5337 | 400.7957 | 478.298 | 0.46627 | 17.7242 | 2.3427 | 0.057764 | -38.2608 | 3.1146 | 1914.6 | 0.11 | 4.1593 | -1.2606 | 1.6947 | -1.2543 | 4.1492 | 3.0248 | 6.4434 | 17.5038 | 12.3303 | 26.0084 | 3.3072 | 0.50255 | 27.5405 | 24.2916
42810.479 | 3368 | 33.4772 | 26.8643 | 19.0502 | 18.0418 | 17.3787 | 18.2565 | 22.2489 | 50.9918 | 26.2333 | 19.2353 | 17.3345 | 16.4302 | 15.7896 | 16.1002 | 107.1996 | 150.2296 | 245.9128 | 409.1026 | 239.8029 | 496.2213 |  |  |  | 98.1713 | 208.7173 | 552.9115 | 541.5732 | 455.189 | 522.6688 | 135.4471 | 340.4316 | 452.275 | 137.5726 | 370.7895 | 513.8248 | 581.5879 | 469.0345 |  | 568.0784 | 435.7468 | 428.1347 | 548.423 |  | 66.4193 | 145.8575 | 68.6192 | 136.8585 | 261.4873 | 345.0894 | 400.1949 | 11.7839 | 85.1372 | 14.6286 | 155.3655 | 13.4785 | 43.7838 | 52.7702 | 63.9494 | 18.628 |  |  | 5.0331 | -1.1558 | 1.2155 | -0.12485 | 5.788 | 3.4409 | 14.3539 | -6.2467 | 0.63052 | 4.0471 | 17.5443 | -0.00029734 | -0.00029734 | -0.00042712 | 429.0679 | 181.7967 | 86.5517 | 33.9616 | 17.8516 | 16.3308 | 16.4839 | 36.7979 | 24.6658 | 18.8281 | 17.6145 | 17.0852 | 16.9668 | 21.9295 | 185.8285 | 151.6158 | 124.1667 | 91.6806 | 76.7164 | 198.8053 | 124.7437 | 93.5958 | 107.3863 | 114.1416 | 265.7582 | 482.1903 | 499.8316 |  |  |  | 562.9546 | 542.1257 | 511.6678 | 686.8018 | 4.1744 | 3.1964 | 486.6967 |  |  | 444.7497 |  |  | 160.1221 | 323.815 | 514.6961 | 121.58 | 332.1906 | 505.8258 | 719.9138 | 580.0591 | 505.9409 | 493.3353 | 760.9824 |  | 532.2901 | 710.9955 | 484.0521 | 607.6489 | 560.1412 | 729.1542 |  | 685.6904 |  |  | 737.1811 | 727.1735 | 732.7793 | [6 empty] | 583.2132 |  |  | 587.6602 |  |  | 438.9083 | 515.0331 | 494.5805 | 253.5182 | 432.7123 | 498.3719 | 327.8318 | 474.5672 | 520.248 | 499.5559 | 517.1812 | 388.0252 | 475.5398 | 442.5134 | 511.7196 | 268.8492 | 435.4024 |  | 505.7027 | 470.6998 | 642.246 | 337.0289 | 451.2234 | 485.9914 | 370.3761 | 453.9571 | 479.2714 | 520.3574 | 402.0454 | 478.0946 | 0.44528 | 17.7282 | 2.3415 | 0.056324 | -38.2646 | 3.1146 | 1896.99 | 0.11 | 4.4105 | -1.5336 | 1.5728 | -0.50405 | 4.1688 | 3.2142 | 6.5649 | 17.5099 | 12.3353 | 26.0186 | 4.255 | 1.4853 | 31.1845 | 24.2691
42810.479 | 3369 | 33.4982 | 26.8788 | 19.0483 | 18.053 | 17.375 | 18.2614 | 22.2526 | 51.0044 | 26.2418 | 19.2473 | 17.3319 | 16.4335 | 15.7912 | 16.1056 | 107.2197 | 150.3106 | 245.9829 | 408.6778 | 239.8228 | 496.1003 |  |  |  | 98.1762 | 208.6718 | 553.2383 | 542.4836 | 455.453 | 522.2455 | 102.9312 | 326.9248 | 458.6961 | 123.3417 | 330.5845 | 523.3098 | 547.5343 | 467.5405 |  | 519.3125 | 425.1251 | 422.0126 | 534.8079 |  | 66.6089 | 145.5594 | 68.3708 | 136.6325 | 261.7793 | 344.9517 | 399.5947 | 12.1 | 85.1028 | 14.905 | 155.2337 | 13.3939 | 43.7664 | 52.7231 | 63.9071 | 18.6268 |  |  | 5.1494 | -0.62351 | 1.0316 | -0.22605 | 5.953 | 3.3291 | 13.9971 | -5.928 | 0.55677 | 4.7472 | 17.3518 | -0.00034006 | -0.00028092 | -0.00046162 | 429.034 | 181.8198 | 86.5875 | 33.9814 | 17.8491 | 16.322 | 16.4716 | 36.8048 | 24.663 | 18.8223 | 17.6092 | 17.0827 | 16.9502 | 21.9206 | 185.689 | 152.6438 | 124.3212 | 87.6907 | 77.7792 | 198.5213 | 124.5297 | 93.597 | 107.4214 | 114.1683 | 265.7459 | 482.5181 | 500.1227 |  |  |  | 562.8689 | 541.2976 | 509.9868 | 687.5005 | 6.5742 | 5.0647 | 460.2843 |  |  | 412.4999 |  |  | 150.1371 | 320.5121 | 515.1665 | 139.8295 | 338.3638 | 493.4901 | 727.8328 | 578.4104 | 514.7038 | 498.2218 | 760.871 |  | 532.2721 | 711.8854 | 483.938 | 607.5965 | 559.9304 | 728.7265 |  | 685.2872 |  |  | 737.2144 | 727.1503 | 732.9245 | [6 empty] | 581.6028 |  |  | 586.5462 |  |  | 439.3934 | 514.6781 | 494.5571 | 253.9112 | 432.6706 | 498.2864 | 328.7833 | 474.9681 | 520.1251 | 499.5396 | 516.7031 | 388.0931 | 475.4842 | 442.3003 | 511.9135 | 268.525 | 435.6931 |  | 504.5641 | 469.9764 | 642.0931 | 336.8067 | 451.1402 | 485.4762 | 369.9741 | 454.0759 | 479.7965 | 520.4505 | 402.8054 | 477.9147 | 0.64423 | 17.7332 | 2.3395 | 0.056831 | -38.2185 | 3.1147 | 1881.99 | 0.28 | 4.46 | -1.126 | 1.4483 | -0.67799 | 4.2273 | 3.1613 | 6.4821 | 17.5104 | 12.2962 | 25.9865 | 4.2322 | 1.4413 | 26.0745 | 24.2359
42810.479 | 3370 | 33.5081 | 26.8917 | 19.057 | 18.046 | 17.3752 | 18.2605 | 22.2466 | 51.0076 | 26.2456 | 19.2432 | 17.3243 | 16.4311 | 15.7812 | 16.102 | 107.2338 | 150.3883 | 246.0495 | 408.263 | 239.8456 | 495.9562 |  |  |  | 98.1715 | 208.8022 | 553.3018 | 542.4214 | 456.6112 | 522.1759 | 104.7906 | 304.6974 | 465.2387 | 139.2717 | 360.5423 | 512.9344 | 567.1731 | 466.5971 |  | 516.7536 | 416.3444 | 408.5733 | 524.3392 |  | 66.4427 | 145.2778 | 68.1565 | 136.0382 | 261.2729 | 344.6153 | 399.6237 | 12.3099 | 85.0592 | 15.6024 | 155.2122 | 13.3207 | 43.7464 | 52.69 | 63.8504 | 18.6199 |  |  | 4.6565 | -0.27065 | 2.0133 | -0.57038 | 5.5009 | 2.7851 | 13.779 | -6.1409 | 0.39019 | 4.9289 | 17.3774 | -0.00036798 | -0.0002842 | -0.00044191 | 428.9778 | 181.8281 | 86.6293 | 33.9978 | 17.8396 | 16.3125 | 16.4668 | 36.8053 | 24.6617 | 18.8221 | 17.6045 | 17.0729 | 16.9518 | 21.927 | 195.1749 | 167.398 | 134.6905 | 85.3306 | 75.8924 | 198.4142 | 124.4597 | 93.587 | 107.4488 | 114.1914 | 265.7142 | 482.8271 | 500.5272 |  |  |  | 562.6844 | 541.3009 | 511.9638 | 686.2976 | 4.141 | 5.0139 | 450.0402 |  |  | 426.5935 |  |  | 156.0253 | 320.0859 | 519.4414 | 132.5958 | 328.5259 | 505.0127 | 719.8461 | 585.4988 | 523.9147 | 521.4687 | 760.971 |  | 532.1853 | 712.9307 | 483.7537 | 608.8116 | 559.7471 | 728.4768 |  | 685.0594 |  |  | 737.3549 | 727.4155 | 732.9175 | [6 empty] | 582.2255 |  |  | 587.4405 |  |  | 439.3849 | 514.7416 | 494.6025 | 254.3589 | 432.6821 | 498.3839 | 327.8825 | 475.1846 | 520.0163 | 500.276 | 516.0471 | 388.1872 | 475.6461 | 442.0878 | 512.1141 | 268.406 | 435.9373 |  | 505.1764 | 469.9686 | 641.995 | 336.117 | 450.797 | 485.0093 | 371.0577 | 453.9057 | 479.5802 | 520.7553 | 401.9973 | 477.853 | 0.35649 | 17.7361 | 2.3378 | 0.055817 | -38.2061 | 3.1147 | 1871.48 | 0.25 | 4.241 | -0.74161 | 2.0227 | -1.0766 | 4.0625 | 2.8907 | 6.4296 | 17.4949 | 12.2439 | 25.9236 | 3.1637 | 0.28038 | 29.4626 | 24.2398
42810.4791 | 3371 | 33.5187 | 26.9022 | 19.0547 | 18.0419 | 17.3696 | 18.2572 | 22.241 | 51.0097 | 26.2484 | 19.2368 | 17.3243 | 16.4201 | 15.7799 | 16.0939 | 107.2431 | 150.457 | 246.1041 | 407.8435 | 239.8513 | 495.8063 |  |  |  | 98.1373 | 208.8653 | 552.8752 | 541.4114 | 455.8247 | 523.4552 | 131.889 | 323.0491 | 463.311 | 141.7864 | 366.0032 | 514.5924 | 578.1673 | 466.5429 |  | 504.4346 | 416.2525 | 406.2029 | 522.8954 |  | 66.3461 | 145.286 | 67.971 | 135.5578 | 261.6688 | 344.5008 | 399.9765 | 12.337 | 84.9696 | 16.3081 | 155.1582 | 13.2535 | 43.7348 | 52.6983 | 63.8027 | 18.6224 |  |  | 5.474 | -0.36658 | 2.4463 | -0.28519 | 6.3032 | 3.6557 | 14.1601 | -6.1587 | 0.61378 | 4.4251 | 17.3989 | -0.00025463 | -0.00029242 | -0.00041891 | 428.9282 | 181.8609 | 86.6795 | 34.0398 | 17.852 | 16.3099 | 16.4693 | 36.826 | 24.6721 | 18.8215 | 17.6089 | 17.0799 | 16.952 | 21.9316 | 191.9775 | 167.7559 | 139.8954 | 88.5486 | 77.2067 | 198.0432 | 124.3847 | 93.5849 | 107.4933 | 114.2273 | 265.6868 | 483.1904 | 500.9659 |  |  |  | 562.5358 | 542.2196 | 515.8861 | 684.838 | 4.9561 | 4.0019 | 489.6684 |  |  | 456.562 |  |  | 160.7876 | 325.4499 | 527.7228 | 150.7981 | 365.1384 | 453.4464 | 748.6304 | 604.3768 | 541.5438 | 522.1474 | 760.7975 |  | 532.0276 | 712.4315 | 483.5876 | 609.9411 | 559.7334 | 728.8372 |  | 685.1863 |  |  | 736.7582 | 727.2133 | 732.6643 | [6 empty] | 581.6815 |  |  | 586.9102 |  |  | 439.7115 | 515.0986 | 495.124 | 254.4184 | 432.7236 | 498.4515 | 327.1894 | 474.796 | 519.5323 | 500.5441 | 516.1033 | 387.8034 | 475.4173 | 441.8393 | 511.7318 | 268.227 | 435.696 |  | 504.2259 | 469.7444 | 641.9335 | 335.4577 | 450.4439 | 485.2256 | 371.7032 | 453.6603 | 478.462 | 520.6472 | 401.1869 | 478.0112 | 0.49304 | 17.7408 | 2.3367 | 0.056375 | -38.2357 | 3.1147 | 1887.15 | 0.32 | 4.6019 | -0.86311 | 2.2297 | -0.76129 | 4.3483 | 3.3115 | 6.5174 | 17.4767 | 12.2369 | 25.8901 | 3.4689 | -0.30735 | 31.317 | 24.2565
42810.4791 | 3372 | 33.5347 | 26.929 | 19.0593 | 18.0481 | 17.3732 | 18.2694 | 22.2464 | 51.0337 | 26.2628 | 19.2474 | 17.3327 | 16.4262 | 15.7918 | 16.1047 | 107.2553 | 150.5356 | 246.1768 | 407.4204 | 239.8706 | 495.5824 |  |  |  | 98.1707 | 208.8311 | 552.377 | 541.4906 | 453.5629 | 522.0444 | 166.6095 | 340.0396 | 460.6742 | 124.0803 | 348.6204 | 516.9813 | 560.2417 | 467.4058 |  | 513.8996 | 412.0068 | 415.2373 | 525.7887 |  | 66.5092 | 145.4564 | 67.9348 | 135.2562 | 262.1195 | 344.2037 | 401.152 | 12.7475 | 84.8783 | 16.8501 | 154.9953 | 13.2276 | 43.7205 | 52.6766 | 63.7466 | 18.6153 |  |  | 5.2072 | -0.73194 | 2.4463 | -0.059798 | 6.11 | 3.9705 | 14.1364 | -5.7664 | -0.045716 | 5.0948 | 17.5332 | -0.00033513 | -0.00029899 | -0.00039755 | 428.9037 | 181.8886 | 86.7307 | 34.0636 | 17.8558 | 16.3198 | 16.4706 | 36.8394 | 24.68 | 18.8295 | 17.6062 | 17.0832 | 16.9636 | 21.9255 | 194.6624 | 169.4751 | 143.1207 | 90.8215 | 78.8934 | 197.9308 | 124.2911 | 93.5812 | 107.5282 | 114.2557 | 265.6763 | 483.4799 | 501.3121 |  |  |  | 562.4608 | 542.0085 | 515.0996 | 684.6016 | 6.1729 | 5.4554 | 483.7916 |  |  | 456.7474 |  |  | 160.4667 | 322.0158 | 525.3725 | 152.3628 | 360.9876 | 468.5291 | 746.4046 | 601.1349 | 522.5215 | 521.4717 | 760.4477 |  | 531.8858 | 710.9963 | 483.4183 | 610.3891 | 559.6064 | 728.773 |  | 684.5983 |  |  | 736.0953 | 726.9506 | 732.4052 | [6 empty] | 578.0166 |  |  | 583.9101 |  |  | 439.8939 | 514.9983 | 495.6113 | 254.1005 | 432.7525 | 498.3537 | 327.4116 | 474.6548 | 519.6975 | 500.3214 | 516.0928 | 387.2848 | 475.0402 | 441.6221 | 511.8503 | 268.7433 | 435.4692 |  | 504.1775 | 468.6697 | 641.8147 | 335.0612 | 450.1371 | 486.2428 | 371.5075 | 453.5542 | 477.1512 | 519.9204 | 400.4972 | 478.0233 | 0.31643 | 17.7462 | 2.3356 | 0.055984 | -38.2639 | 3.1147 | 1883.04 | 0.26 | 4.4844 | -1.2199 | 2.2301 | -0.34867 | 4.2801 | 3.4503 | 6.5103 | 17.4657 | 12.2554 | 25.8575 | 3.1555 | -0.67744 | 28.3084 | 24.2511
42810.4791 | 3373 | 33.5461 | 26.9642 | 19.0691 | 18.0516 | 17.3724 | 18.2718 | 22.2412 | 51.0447 | 26.2689 | 19.2577 | 17.3346 | 16.4336 | 15.7895 | 16.1098 | 107.264 | 150.6094 | 246.2351 | 407.0048 | 239.9633 | 495.4138 |  |  |  | 98.1702 | 208.8781 | 551.9465 | 542.1902 | 450.9712 | 518.207 | 144.1049 | 357.9213 | 443.452 | 137.3821 | 341.857 | 519.7907 | 558.9965 | 469.6264 |  | 532.247 | 425.3661 | 421.583 | 526.0312 |  | 66.6219 | 145.6524 | 68.1735 | 134.6441 | 261.4056 | 343.9381 | 401.1922 | 12.7169 | 84.8237 | 16.7654 | 154.8319 | 13.1938 | 43.7039 | 52.6524 | 63.6912 | 18.6116 |  |  | 4.422 | -0.98756 | 1.2714 | -0.047314 | 6.1337 | 3.8739 | 14.3106 | -5.7907 | 0.642 | 5.202 | 17.501 | -0.00033513 | -0.00025956 | -0.00047476 | 428.886 | 181.9214 | 86.7761 | 34.0916 | 17.8623 | 16.3254 | 16.4763 | 36.8461 | 24.6982 | 18.8319 | 17.6118 | 17.0816 | 16.9591 | 21.939 | 204.9807 | 175.2958 | 149.0207 | 93.0071 | 82.1239 | 197.9295 | 124.2848 | 93.5676 | 107.551 | 114.2791 | 265.6707 | 483.7405 | 501.6214 |  |  |  | 562.3954 | 542.2029 | 515.4818 | 686.079 | 7.7483 | 4.692 | 476.375 |  |  | 445.2625 |  |  | 155.7737 | 327.1839 | 523.2812 | 154.8454 | 359.4821 | 492.4081 | 748.2931 | 595.7044 | 514.5101 | 515.0533 | 759.7084 |  | 531.884 | 710.9957 | 483.2666 | 608.5031 | 559.4099 | 728.7306 |  | 684.4818 |  |  | 735.6624 | 725.6957 | 731.9388 | [6 empty] | 574.9533 |  |  | 582.9728 |  |  | 439.261 | 515.423 | 495.5455 | 254.9586 | 432.6146 | 498.1426 | 327.9067 | 473.9326 | 519.8563 | 500.6695 | 515.6101 | 387.2431 | 474.8978 | 441.0584 | 511.9252 | 268.2409 | 435.0337 |  | 505.585 | 468.2451 | 641.686 | 334.8851 | 449.7402 | 486.4052 | 371.4773 | 453.2225 | 476.8765 | 520.0476 | 400.6666 | 477.7157 | 0.67024 | 17.748 | 2.3351 | 0.056411 | -38.2253 | 3.1147 | 1911.38 | 0.37 | 4.1225 | -1.4173 | 1.6081 | -0.31022 | 4.2875 | 3.4073 | 6.5489 | 17.486 | 12.2363 | 25.8787 | 2.0088 | -1.3338 | 28.104 | 24.1996
42810.4791 | 3374 | 33.5653 | 26.9584 | 19.0663 | 18.0576 | 17.3761 | 18.2724 | 22.2436 | 51.0611 | 26.2729 | 19.2632 | 17.3337 | 16.4315 | 15.7866 | 16.1103 | 107.2815 | 150.6903 | 246.3076 | 406.5933 | 240.0927 | 495.3178 |  |  |  | 98.1676 | 208.9682 | 551.9187 | 542.9773 | 450.9373 | 516.338 | 145.2643 | 342.2032 | 427.7365 | 155.7077 | 379.2061 | 512.5411 | 565.6183 | 467.8217 |  | 557.6935 | 432.9434 | 418.8849 | 533.0645 |  | 66.7419 | 145.4678 | 68.1153 | 133.7028 | 260.2295 | 344.0407 | 400.9193 | 12.596 | 84.6825 | 16.617 | 154.6997 | 13.1722 | 43.6926 | 52.6309 | 63.65 | 18.6062 |  |  | 3.7938 | -0.83182 | 1.895 | 0.034826 | 5.9996 | 3.1879 | 13.3939 | -6.3249 | 0.39719 | 5.0692 | 17.3846 | -0.00035484 | -0.00033513 | -0.00045177 | 428.8349 | 181.9414 | 86.8234 | 34.1182 | 17.8638 | 16.3203 | 16.469 | 36.8581 | 24.7072 | 18.8328 | 17.6127 | 17.0799 | 16.9601 | 21.9338 | 215.5655 | 183.2536 | 154.4307 | 94.3336 | 81.9986 | 198.0268 | 124.3097 | 93.571 | 107.5677 | 114.3029 | 265.6466 | 484.0082 | 501.9145 |  |  |  | 562.315 | 542.4375 | 513.0503 | 688.8703 | 4.3559 | 5.7661 | 485.4264 |  |  | 446.0261 |  |  | 155.5158 | 323.5654 | 523.3669 | 159.6317 | 365.8912 | 469.9107 | 748.3508 | 589.794 | 518.0594 | 523.1181 | 759.0852 |  | 531.7957 | 709.1074 | 483.1315 | 608.4568 | 559.3695 | 728.1182 |  | 683.8651 |  |  | 735.1978 | 724.9447 | 731.5704 | [6 empty] | 574.5065 |  |  | 584.1288 |  |  | 438.5581 | 515.634 | 494.7441 | 255.9076 | 432.4305 | 498.019 | 327.9565 | 473.7728 | 519.8951 | 500.9098 | 515.0473 | 387.1121 | 474.9291 | 440.7578 | 511.983 | 267.5406 | 434.8999 |  | 505.3467 | 468.1009 | 641.5391 | 335.3556 | 449.3033 | 486.2021 | 371.6335 | 452.9879 | 476.4298 | 520.5491 | 400.6365 | 477.4156 | 0.53561 | 17.7531 | 2.3349 | 0.057033 | -38.2691 | 3.1147 | 1920.15 | 0.41 | 3.8139 | -1.3004 | 1.9628 | 0.26609 | 4.2407 | 3.0912 | 6.3362 | 17.4904 | 12.2717 | 25.8736 | 0.84585 | -1.9318 | 28.9684 | 24.1092
42810.4791 | 3375 | 33.5761 | 26.9784 | 19.0666 | 18.055 | 17.3825 | 18.2771 | 22.2491 | 51.0661 | 26.2865 | 19.2592 | 17.3373 | 16.4362 | 15.79 | 16.1159 | 107.2962 | 150.7694 | 246.375 | 406.1866 | 240.1119 | 495.2294 |  |  |  | 98.1613 | 209.0308 | 552.3085 | 543.9523 | 451.6808 | 516.3045 | 151.1658 | 330.5271 | 453.4245 | 132.3071 | 382.5846 | 510.8868 | 592.459 | 466.6331 |  | 550.8556 | 433.4581 | 423.9551 | 538.2586 |  | 66.4396 | 145.1358 | 67.7799 | 133.2123 | 261.1987 | 344.4676 | 400.9321 | 12.7152 | 84.5675 | 17.0857 | 154.6381 | 13.1565 | 43.6565 | 52.6214 | 63.6034 | 18.5946 |  |  | 4.6631 | -0.88176 | 2.1335 | -0.39624 | 6.1278 | 2.6641 | 13.5562 | -6.7251 | 0.79009 | 4.8689 | 17.5926 | -0.00032034 | -0.00038113 | -0.00043862 | 428.7657 | 181.9658 | 86.8745 | 34.1478 | 17.8685 | 16.3317 | 16.4718 | 36.868 | 24.7081 | 18.8336 | 17.6199 | 17.0916 | 16.9684 | 21.941 | 216.1003 | 188.0761 | 161.2034 | 96.0264 | 83.1022 | 197.9477 | 124.4096 | 93.5684 | 107.6056 | 114.3288 | 265.6427 | 484.343 | 502.2248 |  |  |  | 562.0398 | 541.1336 | 511.0654 | 691.4132 | 2.9529 | 4.3429 | 485.4831 |  |  | 448.4462 |  |  | 156.0313 | 327.4994 | 523.9378 | 159.2752 | 358.8767 | 480.4657 | 741.4245 | 582.3139 | 511.0851 | 515.9583 | 758.7547 |  | 531.7316 | 708.2149 | 483.0111 | 609.0735 | 559.2136 | 727.4686 |  | 683.4431 |  |  | 735.5118 | 724.8173 | 731.5294 | [6 empty] | 576.015 |  |  | 584.1705 |  |  | 438.0408 | 515.2627 | 493.3606 | 256.2396 | 432.0493 | 498.003 | 327.3847 | 473.9265 | 519.7628 | 500.9022 | 514.3929 | 386.7612 | 474.9292 | 440.5545 | 511.7749 | 267.3072 | 434.7197 |  | 504.2151 | 467.8712 | 641.3826 | 335.883 | 448.826 | 486.5469 | 371.6977 | 452.9319 | 476.6078 | 521.1173 | 400.8194 | 477.0914 | 0.46512 | 17.7533 | 2.3341 | 0.058119 | -38.2209 | 3.1147 | 1909.14 | 0.53 | 4.2283 | -1.3384 | 2.0819 | -0.89719 | 4.2872 | 2.8269 | 6.3767 | 17.4902 | 12.2814 | 25.8317 | 0.77576 | -2.6718 | 33.338 | 23.9945
42810.4791 | 3376 | 33.5873 | 26.999 | 19.0797 | 18.0479 | 17.3864 | 18.2703 | 22.2435 | 51.0801 | 26.2937 | 19.269 | 17.3428 | 16.4311 | 15.7876 | 16.1051 | 107.31 | 150.8537 | 246.4421 | 405.7787 | 240.1191 | 495.1051 |  |  |  | 98.1479 | 209.0433 | 552.2775 | 544.7729 | 451.9003 | 514.412 | 127.5934 | 348.5193 | 438.8548 | 139.3479 | 372.157 | 511.0387 | 583.9397 | 467.6774 |  | 514.6069 | 425.0373 | 418.4479 | 532.5754 |  | 66.2993 | 145.1107 | 67.5815 | 133.3882 | 261.9548 | 344.3741 | 400.947 | 12.4473 | 84.4668 | 17.35 | 154.5368 | 13.1346 | 43.6079 | 52.6123 | 63.5406 | 18.5601 |  |  | 2.952 | -0.17273 | 1.9173 | -0.43698 | 5.9766 | 3.8897 | 13.9275 | -6.2185 | 0.16698 | 5.0375 | 17.2268 | -0.0002612 | -0.0003532 | -0.00045341 | 428.6882 | 181.9838 | 86.9108 | 34.1733 | 17.8606 | 16.3209 | 16.4711 | 36.8774 | 24.7101 | 18.8324 | 17.6131 | 17.0805 | 16.9616 | 21.9412 | 207.6964 | 183.8054 | 154.306 | 93.3697 | 82.0768 | 197.5893 | 124.393 | 93.5569 | 107.6223 | 114.361 | 265.616 | 484.726 | 502.5878 |  |  |  | 561.7523 | 541.0017 | 513.1551 | 691.6552 | 3.6965 | 3.1753 | 480.7822 |  |  | 448.8664 |  |  | 160.3666 | 325.1526 | 519.6011 | 153.2398 | 361.9328 | 475.9293 | 748.1527 | 602.1743 | 530.2993 | 517.1774 | 758.0403 |  | 531.7078 | 708.1915 | 482.8731 | 608.522 | 558.9758 | 727.2807 |  | 683.4327 |  |  | 735.6413 | 724.3226 | 731.3811 | [6 empty] | 577.8218 |  |  | 584.8938 |  |  | 437.2681 | 515.1377 | 492.3213 | 255.6565 | 431.7212 | 497.9522 | 327.135 | 473.2686 | 519.9621 | 501.2194 | 513.6951 | 386.5697 | 474.8378 | 440.5426 | 511.2933 | 266.549 | 434.6048 |  | 503.3316 | 467.9064 | 641.2583 | 335.2172 | 448.5498 | 487.3855 | 372.0359 | 452.8339 | 477.0391 | 521.6103 | 400.3625 | 476.8386 | 0.34763 | 17.755 | 2.334 | 0.056946 | -38.176 | 3.1147 | 1896.95 | 0.28 | 3.3602 | -0.59235 | 1.9735 | -0.94215 | 4.2337 | 3.4155 | 6.4629 | 17.5066 | 12.2647 | 25.8093 | 1.6612 | -1.9075 | 32.0244 | 23.9418
42810.4791 | 3377 | 33.588 | 27.0083 | 19.0965 | 18.0468 | 17.3706 | 18.2687 | 22.2459 | 51.0768 | 26.3013 | 19.2587 | 17.3361 | 16.4291 | 15.7844 | 16.1037 | 107.3234 | 150.9252 | 246.4968 | 405.3728 | 240.1255 | 494.9027 |  |  |  | 98.1475 | 209.121 | 552.1476 | 544.7766 | 453.234 | 512.7884 | 125.7272 | 335.7272 | 431.4644 | 160.7249 | 379.0616 | 511.2135 | 574.8146 | 466.8226 |  | 510.6261 | 407.6506 | 399.1257 | 522.7647 |  | 66.689 | 145.1141 | 67.4681 | 133.1593 | 261.3408 | 344.3057 | 400.912 | 12.7208 | 84.332 | 16.8594 | 154.369 | 13.1219 | 43.5769 | 52.6115 | 63.4932 | 18.531 |  |  | 5.0659 | -0.3219 | 1.9679 | 0.01643 | 6.1613 | 3.2023 | 13.8519 | -6.1711 | 0.63947 | 4.8053 | 17.7549 | -0.00030556 | -0.00032199 | -0.00048462 | 428.6023 | 182.0032 | 86.9542 | 34.2062 | 17.8651 | 16.3234 | 16.4694 | 36.8932 | 24.7259 | 18.8453 | 17.6111 | 17.0852 | 16.9658 | 21.9371 | 200.9807 | 172.5625 | 143.585 | 87.4781 | 79.4385 | 197.282 | 124.2561 | 93.5639 | 107.6537 | 114.3896 | 265.593 | 485.1421 | 502.9941 |  |  |  | 561.5787 | 541.9178 | 515.6358 | 691.9793 | 3.9181 | 3.3739 | 490.7985 |  |  | 455.1195 |  |  | 156.6076 | 321.9037 | 520.2097 | 158.6863 | 369.4756 | 454.2671 | 751.5184 | 610.1468 | 540.8572 | 518.3867 | 757.4369 |  | 531.5468 | 708.3683 | 482.756 | 608.295 | 558.6878 | 727.3957 |  | 683.6619 |  |  | 735.5442 | 723.7844 | 731.2332 | [6 empty] | 579.332 |  |  | 585.1352 |  |  | 436.2548 | 514.9395 | 492.072 | 255.4484 | 431.4571 | 497.5322 | 327.2167 | 472.994 | 520.0984 | 501.5036 | 513.0597 | 386.3766 | 474.6863 | 440.5853 | 511.1182 | 265.7917 | 434.5497 |  | 502.5964 | 467.8392 | 641.1537 | 334.7886 | 448.7139 | 487.8209 | 372.1425 | 452.7334 | 475.5726 | 522.1182 | 399.4321 | 476.5948 | 0.48033 | 17.7567 | 2.3343 | 0.056295 | -38.2053 | 3.1147 | 1907.58 | 0.32 | 4.3973 | -0.80863 | 1.9994 | 0.18269 | 4.2984 | 3.0989 | 6.445 | 17.4998 | 12.245 | 25.77 | 2.366 | -0.73342 | 30.7611 | 23.9051
42810.4791 | 3378 | 33.6105 | 27.0183 | 19.0937 | 18.052 | 17.375 | 18.2719 | 22.2375 | 51.0911 | 26.3033 | 19.2645 | 17.3375 | 16.4292 | 15.7893 | 16.114 | 107.3367 | 151.0004 | 246.5724 | 404.9755 | 240.1333 | 494.701 |  |  |  | 98.1443 | 209.2786 | 551.8669 | 544.6596 | 454.1193 | 513.0156 | 135.1347 | 330.609 | 444.147 | 144.4644 | 367.0162 | 511.5616 | 581.7202 | 466.6592 |  | 520.5676 | 420.3031 | 399.3708 | 520.0732 |  | 66.8921 | 144.9317 | 67.4011 | 132.7201 | 260.7342 | 344.1415 | 400.3518 | 13.44 | 84.2429 | 16.4642 | 154.2977 | 13.114 | 43.5536 | 52.6043 | 63.4552 | 18.507 |  |  | 5.3912 | -0.92842 | 2.2347 | 0.20108 | 6.1731 | 3.1622 | 13.963 | -6.1692 | 0.7862 | 4.5302 | 17.4545 | -0.00031541 | -0.00035484 | -0.00045998 | 428.5509 | 182.0342 | 86.9982 | 34.2299 | 17.8689 | 16.3194 | 16.4797 | 36.8951 | 24.7221 | 18.8398 | 17.6052 | 17.0784 | 16.9627 | 21.9453 | 201.2922 | 175.3971 | 142.98 | 87.2033 | 79.5112 | 197.0805 | 124.1525 | 93.5565 | 107.6815 | 114.4146 | 265.5699 | 485.5402 | 503.4031 |  |  |  | 561.4592 | 542.4215 | 517.1476 | 692.3695 | 5.0061 | 3.9225 | 490.1447 |  |  | 459.7124 |  |  | 156.3523 | 320.4811 | 522.6113 | 158.1263 | 368.0687 | 470.1569 | 746.7396 | 609.6991 | 532.2623 | 518.4898 | 757.5349 |  | 531.3215 | 708.2092 | 482.5963 | 608.2473 | 558.5141 | 727.7662 |  | 683.9077 |  |  | 736.4622 | 724.5746 | 731.3457 | [6 empty] | 580.2801 |  |  | 585.9245 |  |  | 436.2049 | 514.7828 | 492.0398 | 254.6176 | 431.4725 | 497.0164 | 328.227 | 472.7824 | 520.1615 | 500.9342 | 512.7311 | 386.253 | 474.4817 | 440.8003 | 511.0958 | 265.3096 | 434.3225 |  | 502.9283 | 467.3563 | 641.0378 | 333.6514 | 448.5685 | 487.9648 | 371.9578 | 452.7918 | 474.2614 | 521.705 | 398.9487 | 476.3149 | 0.44913 | 17.7578 | 2.3343 | 0.054876 | -38.1655 | 3.1147 | 1864.04 | -0.01 | 4.537 | -1.373 | 2.1302 | 0.63897 | 4.3019 | 3.079 | 6.4699 | 17.4642 | 12.2294 | 25.7438 | 2.3042 | -0.67919 | 31.9944 | 23.8752
42810.4791 | 3379 | 33.6281 | 27.0425 | 19.088 | 18.0516 | 17.385 | 18.2801 | 22.2405 | 51.1071 | 26.3116 | 19.2729 | 17.3402 | 16.4342 | 15.792 | 16.1138 | 107.3478 | 151.0799 | 246.6338 | 404.578 | 240.1444 | 494.5313 |  |  |  | 98.1477 | 209.338 | 551.7604 | 543.3707 | 454.4853 | 513.2325 | 152.325 | 317.7603 | 454.2712 | 127.5006 | 344.7064 | 513.4158 | 561.1253 | 467.168 |  | 526.2052 | 415.6401 | 399.4417 | 518.5299 |  | 66.7348 | 144.9883 | 67.3291 | 132.1155 | 260.3689 | 344.1256 | 400.2887 | 13.6202 | 84.1172 | 16.481 | 154.1911 | 13.1087 | 43.5481 | 52.5979 | 63.4068 | 18.493 |  |  | 4.8018 | -0.74048 | 1.9758 | 0.47707 | 5.8262 | 3.9127 | 14.0918 | -6.225 | 0.87085 | 5.2711 | 17.0853 | -0.00029242 | -0.00031541 | -0.00046655 | 428.5446 | 182.0642 | 87.0425 | 34.2552 | 17.8768 | 16.3178 | 16.4684 | 36.9068 | 24.7393 | 18.8453 | 17.6224 | 17.0856 | 16.9679 | 21.9566 | 202.7518 | 173.6608 | 141.8558 | 87.6321 | 79.1923 | 196.8817 | 124.0758 | 93.5418 | 107.6981 | 114.4367 | 265.5495 | 485.9188 | 503.9263 |  |  |  | 561.2913 | 542.811 | 518.0814 | 693.2937 | 4.8071 | 4.7033 | 494.0576 |  |  | 447.8555 |  |  | 161.4463 | 327.5942 | 520.4523 | 153.483 | 360.8896 | 478.7268 | 729.1092 | 597.3994 | 513.7897 | 500.8503 | 757.6399 |  | 531.1246 | 708.3925 | 482.4483 | 607.9653 | 558.3941 | 727.8446 |  | 683.6789 |  |  | 736.3724 | 724.9591 | 731.0966 | [6 empty] | 581.518 |  |  | 586.5313 |  |  | 436.2995 | 514.6008 | 491.7154 | 253.8221 | 431.2035 | 496.8867 | 327.9767 | 472.3283 | 520.0375 | 499.7643 | 512.7485 | 386.0884 | 474.4335 | 440.4841 | 510.9072 | 264.7941 | 434.07 |  | 505.5694 | 467.7437 | 640.8306 | 333.3825 | 447.9179 | 487.663 | 371.8553 | 452.7777 | 475.2592 | 521.1626 | 398.9243 | 476.308 | 0.53118 | 17.7605 | 2.3342 | 0.054406 | -38.1891 | 3.1147 | 1860.45 | 0.24 | 4.2824 | -1.2263 | 2.0031 | 0.98427 | 4.1792 | 3.4249 | 6.4996 | 17.4326 | 12.2057 | 25.7327 | 2.1153 | -0.56389 | 28.6508 | 23.8227
42810.4792 | 3380 | 33.6321 | 27.0515 | 19.0905 | 18.0509 | 17.3775 | 18.2743 | 22.2444 | 51.1157 | 26.3179 | 19.2721 | 17.3348 | 16.4261 | 15.7834 | 16.1125 | 107.3706 | 151.1674 | 246.7007 | 404.1773 | 240.1588 | 494.4446 |  |  |  | 98.1432 | 209.4088 | 551.5552 | 541.9695 | 454.7956 | 513.7784 | 165.4216 | 345.1954 | 432.1148 | 135.0787 | 334.2625 | 511.9593 | 556.05 | 465.8871 |  | 515.0259 | 412.1218 | 406.1716 | 518.9745 |  | 66.4818 | 145.0444 | 67.3607 | 131.9175 | 259.3223 | 343.9922 | 400.3321 | 13.3966 | 84.0329 | 16.8987 | 154.0852 | 13.0446 | 43.5387 | 52.5621 | 63.3519 | 18.4763 |  |  | 4.6362 | -0.84365 | 1.6676 | 0.24773 | 5.9569 | 3.5401 | 14.0563 | -6.5418 | 0.36061 | 4.8888 | 17.1874 | -0.0003762 | -0.0003302 | -0.00045998 | 428.4357 | 182.0894 | 87.0976 | 34.2885 | 17.8844 | 16.3333 | 16.4807 | 36.9269 | 24.7487 | 18.8492 | 17.6217 | 17.09 | 16.9767 | 21.9513 | 200.1428 | 169.547 | 139.5937 | 87.6316 | 79.4345 | 196.6239 | 123.9854 | 93.5478 | 107.7409 | 114.4812 | 265.5354 | 486.3689 | 504.6165 |  |  |  | 561.1525 | 542.7328 | 518.1231 | 695.6794 | 5.3246 | 4.6226 | 477.3514 |  |  | 451.2574 |  |  | 161.5958 | 326.0094 | 521.1139 | 160.9794 | 373.035 | 448.0942 | 752.3548 | 603.9621 | 531.1515 | 506.4037 | 757.5233 |  | 530.9002 | 709.8564 | 482.3062 | 606.384 | 558.1378 | 727.5728 |  | 683.7333 |  |  | 735.6027 | 724.5182 | 730.6354 | [6 empty] | 582.4101 |  |  | 585.7451 |  |  | 435.4342 | 514.4078 | 491.7258 | 253.7507 | 431.1007 | 496.871 | 327.2231 | 471.4868 | 519.574 | 499.4573 | 513.0382 | 385.7579 | 474.2676 | 441.0829 | 510.6631 | 265.1967 | 433.9559 |  | 506.5449 | 467.224 | 640.6428 | 334.9523 | 447.4772 | 486.9845 | 370.9891 | 452.6487 | 474.3775 | 519.4375 | 399.3062 | 475.8935 | 0.35129 | 17.7584 | 2.3337 | 0.053559 | -38.1682 | 3.1147 | 1891.53 | 0.02 | 4.2093 | -1.309 | 1.8404 | 0.70933 | 4.2254 | 3.2574 | 6.4907 | 17.4031 | 12.1472 | 25.7361 | 2.3705 | -0.32388 | 27.8351 | 23.7343
42810.4792 | 3381 | 33.6442 | 27.0674 | 19.0941 | 18.0478 | 17.3753 | 18.2711 | 22.248 | 51.1212 | 26.3308 | 19.2735 | 17.3329 | 16.4211 | 15.7867 | 16.1066 | 107.3785 | 151.2454 | 246.7703 | 403.778 | 240.1753 | 494.3608 |  |  |  | 98.1243 | 209.4812 | 551.5184 | 540.6566 | 455.0389 | 515.4433 | 147.6068 | 356.2566 | 432.156 | 143.3135 | 355.5729 | 510.5063 | 551.3452 | 464.8664 |  | 539.8728 | 427.3649 | 416.0179 | 521.0131 |  | 66.2879 | 144.9214 | 67.3138 | 131.6383 | 258.6821 | 343.3717 | 400.0134 | 12.7846 | 83.9283 | 17.17 | 154.0316 | 13.0005 | 43.4981 | 52.5418 | 63.3021 | 18.4709 |  |  | 4.8097 | -0.80554 | 2.1986 | 0.19713 | 6.1251 | 4.4462 | 14.4197 | -6.2927 | 0.60172 | 4.9794 | 17.3092 | -0.00039591 | -0.00034498 | -0.00045505 | 428.3789 | 182.1113 | 87.1443 | 34.3173 | 17.8868 | 16.3275 | 16.4757 | 36.9329 | 24.7455 | 18.8493 | 17.6196 | 17.0911 | 16.9719 | 21.9539 | 204.5585 | 176.3477 | 141.078 | 89.1085 | 79.1628 | 196.5727 | 123.9169 | 93.5422 | 107.7635 | 114.5025 | 265.5226 | 486.7275 | 505.2926 |  |  |  | 560.9589 | 541.7528 | 515.8627 | 695.9441 | 7.4719 | 4.6164 | 464.7691 |  |  | 451.2558 |  |  | 155.9725 | 324.9491 | 519.7247 | 147.1506 | 364.205 | 460.6709 | 744.3067 | 597.1503 | 523.2993 | 508.656 | 757.4044 |  | 530.6513 | 710.8663 | 482.1737 | 605.5314 | 557.8588 | 727.7081 |  | 684.1674 |  |  | 734.8944 | 724.238 | 730.2119 | [6 empty] | 580.442 |  |  | 585.1047 |  |  | 435.387 | 514.3347 | 492.3802 | 254.4454 | 430.8422 | 496.7961 | 326.992 | 470.6245 | 519.1359 | 499.8174 | 513.0144 | 385.327 | 474.1807 | 441.2172 | 510.2871 | 265.1015 | 433.6737 |  | 505.697 | 466.8354 | 640.4653 | 336.5194 | 447.0506 | 486.2196 | 369.8939 | 452.1712 | 473.5652 | 519.5685 | 400.1383 | 475.4898 | 0.57182 | 17.7598 | 2.3345 | 0.054326 | -38.2625 | 3.1147 | 1907.86 | 0.01 | 4.2919 | -1.2789 | 2.1128 | 0.63266 | 4.2825 | 3.6487 | 6.5708 | 17.3702 | 12.1025 | 25.7157 | 1.8729 | -0.49738 | 27.0446 | 23.6961
42810.4792 | 3382 | 33.6574 | 27.0967 | 19.0903 | 18.0438 | 17.3768 | 18.2769 | 22.2374 | 51.1362 | 26.3302 | 19.2837 | 17.3457 | 16.4315 | 15.7866 | 16.1088 | 107.399 | 151.3365 | 246.8384 | 403.3749 | 240.1732 | 494.2738 |  |  |  | 98.124 | 209.541 | 551.3278 | 540.8726 | 454.1703 | 514.0087 | 166.3625 | 348.2631 | 426.691 | 165.3404 | 376.7359 | 508.3724 | 575.2313 | 463.2106 |  | 531.704 | 426.6552 | 422.3711 | 523.9391 |  | 66.3381 | 144.6353 | 67.2144 | 131.2167 | 257.5296 | 342.9491 | 399.2251 | 11.3809 | 83.7669 | 16.8734 | 153.9722 | 12.9731 | 43.4627 | 52.5151 | 63.2484 | 18.4768 |  |  | 4.834 | -0.80554 | 1.8536 | 0.010514 | 5.3977 | 3.383 | 13.8598 | -6.4261 | 0.82979 | 4.3865 | 17.6804 | -0.0003417 | -0.0003877 | -0.00045341 | 428.3314 | 182.1299 | 87.1852 | 34.3391 | 17.8814 | 16.3252 | 16.4688 | 36.9372 | 24.7519 | 18.8508 | 17.6175 | 17.0873 | 16.9678 | 21.9627 | 208.8112 | 180.7945 | 148.7591 | 92.3441 | 80.3491 | 196.5262 | 123.8867 | 93.5334 | 107.7943 | 114.5273 | 265.4942 | 487.106 | 505.9703 |  |  |  | 560.7894 | 540.4034 | 513.3927 | 696.5892 | 6.2505 | 5.6997 | 465.9507 |  |  | 458.7788 |  |  | 153.6272 | 325.4928 | 522.9304 | 154.2645 | 364.1154 | 455.9027 | 741.7327 | 603.1773 | 534.0356 | 508.8054 | 757.1676 |  | 530.5392 | 711.7563 | 482.0164 | 604.5403 | 557.6958 | 728.3884 |  | 684.5104 |  |  | 733.749 | 723.7239 | 729.3826 | [6 empty] | 580.7636 |  |  | 583.703 |  |  | 435.3244 | 514.0722 | 493.1535 | 254.9654 | 430.5018 | 496.8709 | 326.0986 | 470.3449 | 518.3028 | 499.27 | 513.3195 | 384.7211 | 473.7131 | 440.7796 | 509.8129 | 265.0161 | 433.3929 |  | 505.5389 | 466.6174 | 640.2312 | 336.3541 | 446.0387 | 485.1732 | 369.954 | 451.8451 | 474.2692 | 519.0627 | 401.0451 | 475.4125 | 0.40849 | 17.761 | 2.3365 | 0.054225 | -38.3009 | 3.1147 | 1908.62 | 0.29 | 4.2988 | -1.2785 | 1.9393 | 0.14606 | 4.0188 | 3.1816 | 6.4398 | 17.3605 | 12.058 | 25.7175 | 1.3942 | -1.3546 | 30.7977 | 23.6512
42810.4792 | 3383 | 33.6807 | 27.1208 | 19.0841 | 18.0599 | 17.3911 | 18.2921 | 22.2415 | 51.1419 | 26.3498 | 19.2898 | 17.3458 | 16.4333 | 15.7923 | 16.1225 | 107.4098 | 151.4131 | 246.8952 | 402.9926 | 240.1773 | 494.1004 |  |  |  | 98.1179 | 209.583 | 550.997 | 541.9158 | 453.4194 | 511.3905 | 136.7053 | 351.3842 | 434.9657 | 138.9315 | 354.8673 | 505.2702 | 596.1317 | 458.0447 |  | 511.5669 | 429.5714 | 424.3872 | 527.8132 |  | 66.3249 | 144.5692 | 67.1174 | 130.917 | 256.3445 | 342.4917 | 398.7255 | 10.284 | 83.6387 | 16.0504 | 153.8789 | 12.9546 | 43.4688 | 52.4851 | 63.2004 | 18.4696 |  |  | 4.37 | -0.62417 | 2.0126 | 0.34761 | 5.9819 | 3.3909 | 13.6364 | -6.1081 | 0.63616 | 4.79 | 17.5304 | -0.00034991 | -0.00025135 | -0.00045669 | 428.2809 | 182.1596 | 87.2311 | 34.3751 | 17.8866 | 16.3287 | 16.4744 | 36.9572 | 24.764 | 18.8573 | 17.6195 | 17.0856 | 16.9747 | 21.9679 | 217.5679 | 184.6657 | 157.7865 | 94.4012 | 82.2596 | 196.512 | 123.9499 | 93.5264 | 107.8174 | 114.5454 | 265.4789 | 487.4946 | 506.5139 |  |  |  | 560.5793 | 540.2016 | 513.4762 | 696.9292 | 3.7111 | 4.3015 | 475.3209 |  |  | 458.4602 |  |  | 141.044 | 321.3281 | 525.3841 | 160.6728 | 374.028 | 443.2143 | 747.4771 | 596.4762 | 515.7472 | 500.403 | 757.3522 |  | 530.3486 | 713.0384 | 481.8422 | 604.1607 | 557.6581 | 728.0788 |  | 684.5229 |  |  | 733.7435 | 724.1645 | 729.7301 | [6 empty] | 581.5654 |  |  | 584.5141 |  |  | 435.0605 | 514.0363 | 492.6374 | 255.4973 | 430.7846 | 496.9862 | 326.6479 | 470.2145 | 517.6976 | 498.9497 | 513.4683 | 384.4181 | 473.6546 | 440.9351 | 509.4695 | 264.5785 | 433.0415 |  | 505.7593 | 466.117 | 640.0066 | 336.6759 | 445.5063 | 484.4889 | 369.7022 | 451.4183 | 473.2783 | 518.7363 | 401.8104 | 475.2144 | 0.79466 | 17.7593 | 2.3385 | 0.055079 | -38.2812 | 3.1147 | 1927.41 | 0.18 | 4.0805 | -1.1253 | 2.0206 | 0.83977 | 4.2291 | 3.1841 | 6.3853 | 17.3276 | 12.0006 | 25.7221 | 0.41928 | -2.3497 | 34.2739 | 23.6083
42810.4792 | 3384 | 33.6965 | 27.1273 | 19.0872 | 18.0585 | 17.3855 | 18.283 | 22.2458 | 51.1538 | 26.3501 | 19.293 | 17.3453 | 16.4334 | 15.7935 | 16.1068 | 107.4233 | 151.485 | 246.9524 | 402.5972 | 240.1629 | 493.9729 |  |  |  | 98.118 | 209.6507 | 550.7057 | 541.3015 | 452.5224 | 510.1991 | 119.1359 | 332.1749 | 444.2428 | 155.0572 | 360.6988 | 511.0572 | 560.4817 | 463.1369 |  | 510.9995 | 419.3688 | 419.8215 | 524.4367 |  | 66.3305 | 144.457 | 67.0187 | 130.5061 | 254.9747 | 341.6196 | 398.2948 | 9.7743 | 83.5322 | 14.7977 | 153.8191 | 12.9485 | 43.4617 | 52.4746 | 63.1455 | 18.4667 |  |  | 4.5744 | -0.52823 | 2.1276 | 0.13471 | 5.6803 | 2.8619 | 13.9511 | -6.0285 | 0.63247 | 4.0112 | 17.1994 | -0.00039755 | -0.0002842 | -0.00044519 | 428.2837 | 182.1852 | 87.2776 | 34.3998 | 17.8938 | 16.3152 | 16.4743 | 36.9624 | 24.7657 | 18.8503 | 17.6183 | 17.0858 | 16.977 | 21.9641 | 217.846 | 184.2401 | 155.8 | 93.6053 | 81.5114 | 196.4248 | 123.9452 | 93.5249 | 107.8417 | 114.5633 | 265.4193 | 487.8406 | 507.0272 |  |  |  | 560.3156 | 540.1529 | 511.8708 | 697.5284 | 2.82 | 4.6858 | 466.0334 |  |  | 454.5784 |  |  | 136.2102 | 311.1702 | 523.2091 | 157.2132 | 366.5704 | 455.4823 | 736.3627 | 594.9348 | 514.3481 | 512.7328 | 757.578 |  | 530.2831 | 713.4192 | 481.6232 | 604.4746 | 557.644 | 727.9849 |  | 684.2835 |  |  | 734.7073 | 724.3228 | 730.0817 | [6 empty] | 580.519 |  |  | 583.4627 |  |  | 434.8232 | 513.7247 | 492.29 | 255.3858 | 430.3052 | 497.127 | 326.8206 | 469.9533 | 517.1962 | 499.2755 | 513.6115 | 384.3936 | 473.7134 | 441.3932 | 509.2172 | 263.4656 | 432.7738 |  | 506.6509 | 465.7323 | 639.8085 | 337.2545 | 445.852 | 483.8315 | 368.7549 | 451.1771 | 473.7296 | 519.0504 | 401.1584 | 475.0895 | 0.67524 | 17.7597 | 2.3406 | 0.055065 | -38.2647 | 3.1147 | 1966.39 | 0.23 | 4.1717 | -1.0351 | 2.0773 | 0.5227 | 4.1182 | 2.9232 | 6.454 | 17.3118 | 11.9625 | 25.7111 | 0.37664 | -2.1296 | 28.3842 | 23.5497
42810.4792 | 3385 | 33.6975 | 27.1381 | 19.0929 | 18.0518 | 17.3842 | 18.2744 | 22.2411 | 51.1616 | 26.3477 | 19.2924 | 17.3398 | 16.4313 | 15.7868 | 16.1028 | 107.4334 | 151.5648 | 247.0268 | 402.2178 | 240.1741 | 493.8636 |  |  |  | 98.1247 | 209.7691 | 550.0206 | 540.6312 | 450.8911 | 508.2667 | 119.0402 | 312.2845 | 463.8884 | 133.7749 | 356.5442 | 508.9188 | 574.1991 | 465.1739 |  | 519.945 | 420.549 | 417.0365 | 519.5166 |  | 66.266 | 144.3358 | 66.9942 | 130.2917 | 253.8755 | 341.5772 | 398.1457 | 9.8925 | 83.4354 | 13.7742 | 153.7093 | 12.9567 | 43.4635 | 52.4906 | 63.1265 | 18.4753 |  |  | 4.876 | -0.56635 | 1.7636 | -0.12748 | 5.6717 | 2.9717 | 14.1207 | -6.2132 | 0.64901 | 4.9358 | 17.4114 | -0.00034006 | -0.00032034 | -0.00044684 | 428.3058 | 182.201 | 87.3135 | 34.4191 | 17.8925 | 16.3234 | 16.4685 | 36.9722 | 24.7776 | 18.8547 | 17.6239 | 17.0866 | 16.9687 | 21.959 | 214.8636 | 186.5853 | 159.9703 | 92.6116 | 80.3978 | 196.3113 | 123.9794 | 93.5241 | 107.8835 | 114.6075 | 265.4533 | 488.2712 | 507.7065 |  |  |  | 560.0908 | 539.2835 | 508.3571 | 698.6071 | 4.7826 | 3.9995 | 466.0809 |  |  | 447.8853 |  |  | 134.1698 | 309.9371 | 515.1293 | 154.794 | 370.2523 | 446.4724 | 753.7691 | 593.0468 | 528.4112 | 508.1258 | 757.6573 |  | 530.1975 | 713.843 | 481.4212 | 604.1768 | 557.5773 | 727.8503 |  | 684.3495 |  |  | 734.1191 | 723.9549 | 729.9327 | [6 empty] | 579.105 |  |  | 582.4569 |  |  | 435.0055 | 513.4359 | 492.1934 | 255.6066 | 430.2994 | 497.2026 | 326.4762 | 469.2015 | 516.6822 | 498.9084 | 513.671 | 384.2992 | 473.466 | 441.2973 | 508.992 | 263.0571 | 432.7183 |  | 504.5266 | 464.7752 | 639.6581 | 337.3075 | 445.7021 | 483.1199 | 368.5767 | 450.9801 | 473.352 | 519.4165 | 400.7223 | 474.8599 | 0.73745 | 17.7602 | 2.3424 | 0.056237 | -38.2394 | 3.1148 | 1978.71 | 0.25 | 4.3017 | -1.0716 | 1.891 | -0.50841 | 4.115 | 2.9786 | 6.4929 | 17.2972 | 11.9255 | 25.7089 | 0.69275 | -2.5887 | 30.7492 | 23.4839
42810.4792 | 3386 | 33.7072 | 27.1511 | 19.1013 | 18.0474 | 17.3781 | 18.2789 | 22.2352 | 51.1728 | 26.3557 | 19.2972 | 17.3404 | 16.4274 | 15.789 | 16.1071 | 107.4451 | 151.6365 | 247.0866 | 401.8303 | 240.1997 | 493.7439 |  |  |  | 98.1218 | 209.8262 | 549.4517 | 539.7514 | 449.994 | 507.689 | 152.1593 | 311.9094 | 463.6209 | 125.5165 | 330.6606 | 509.9446 | 563.5067 | 464.6736 |  | 499.509 | 422.8019 | 417.1622 | 521.4081 |  | 66.1128 | 144.0918 | 66.8178 | 130.1379 | 252.7998 | 341.4359 | 398.3037 | 9.9614 | 83.3551 | 13.3723 | 153.6003 | 13.0138 | 43.4524 | 52.4782 | 63.1071 | 18.4644 |  |  | 5.1054 | -0.95996 | 1.0986 | -0.2865 | 5.6126 | 3.0913 | 13.6574 | -6.0522 | 0.60931 | 4.5854 | 17.4396 | -0.00030884 | -0.00035156 | -0.00043205 | 428.3101 | 182.2333 | 87.3607 | 34.4449 | 17.8953 | 16.3302 | 16.4692 | 36.9908 | 24.7822 | 18.8623 | 17.6168 | 17.0825 | 16.9813 | 21.9682 | 215.3446 | 183.8983 | 156.3508 | 91.1412 | 77.8752 | 196.1412 | 123.8723 | 93.5105 | 107.9018 | 114.6136 | 265.438 | 488.6823 | 508.1838 |  |  |  | 559.9556 | 537.7078 | 504.395 | 699.4635 | 3.9007 | 3.8079 | 456.8833 |  |  | 450.0508 |  |  | 148.8182 | 315.015 | 513.4454 | 156.9287 | 371.6716 | 435.5618 | 753.942 | 596.0551 | 529.2602 | 514.2799 | 757.6439 |  | 530.0832 | 713.6859 | 481.2174 | 603.5864 | 557.299 | 728.2672 |  | 684.8371 |  |  | 734.0814 | 723.8558 | 730.3113 | [6 empty] | 577.5104 |  |  | 581.7159 |  |  | 434.3615 | 513.7036 | 492.1448 | 255.55 | 430.734 | 497.0173 | 326.2708 | 469.5211 | 516.1117 | 498.7197 | 513.5904 | 383.6642 | 473.2107 | 441.4874 | 508.8355 | 263.5143 | 432.8493 |  | 504.6381 | 465.3292 | 639.4457 | 337.6736 | 445.1285 | 483.133 | 367.9151 | 450.796 | 472.3546 | 519.5789 | 400.9468 | 474.8064 | 0.39193 | 17.7593 | 2.3444 | 0.056563 | -38.268 | 3.1147 | 1980.88 | 0.19 | 4.4001 | -1.3947 | 1.492 | -0.76195 | 4.093 | 3.0376 | 6.3847 | 17.2809 | 11.9043 | 25.6814 | 0.61642 | -2.1999 | 28.952 | 23.4387
42810.4792 | 3387 | 33.7274 | 27.1695 | 19.0992 | 18.049 | 17.3844 | 18.2841 | 22.2358 | 51.1886 | 26.3678 | 19.3049 | 17.3546 | 16.4315 | 15.7891 | 16.1163 | 107.4663 | 151.7144 | 247.1447 | 401.4462 | 240.2165 | 493.5463 |  |  |  | 98.1179 | 209.8669 | 549.3787 | 538.7054 | 449.7769 | 508.261 | 154.7656 | 341.3471 | 455.2704 | 138.551 | 343.5116 | 511.9795 | 540.6162 | 465.5209 |  | 530.533 | 419.7938 | 407.1544 | 521.2363 |  | 66.0264 | 143.9113 | 66.6764 | 130.0912 | 252.6177 | 341.7122 | 397.8032 | 10.0685 | 83.2428 | 13.296 | 153.5301 | 13.116 | 43.4396 | 52.4615 | 63.0775 | 18.4406 |  |  | 3.9107 | -0.64454 | 1.7426 | -0.25759 | 5.3425 | 2.333 | 13.4839 | -6.3407 | 0.78172 | 4.6628 | 17.5304 | -0.00032527 | -0.00024642 | -0.00045012 | 428.2811 | 182.2508 | 87.4071 | 34.4744 | 17.8921 | 16.3208 | 16.4603 | 36.9918 | 24.7876 | 18.8568 | 17.6123 | 17.0803 | 16.9682 | 21.959 | 205.1485 | 175.9877 | 151.7696 | 90.5476 | 75.4314 | 195.818 | 123.7782 | 93.5128 | 107.9275 | 114.6451 | 265.4334 | 489.1414 | 508.6547 |  |  |  | 559.7499 | 536.975 | 503.605 | 699.6343 | 3.3026 | 3.2691 | 457.3588 |  |  | 452.0226 |  |  | 153.1711 | 319.2292 | 512.3366 | 148.1393 | 370.3576 | 437.5253 | 759.8792 | 612.5079 | 539.5517 | 511.792 | 757.564 |  | 529.8982 | 713.5576 | 481.0205 | 605.1675 | 557.0889 | 728.3556 |  | 684.5651 |  |  | 733.9469 | 723.2323 | 730.3025 | [6 empty] | 578.0572 |  |  | 581.0579 |  |  | 433.8182 | 514.0153 | 491.3639 | 255.5402 | 430.9705 | 496.8512 | 325.9806 | 469.818 | 515.965 | 497.8679 | 513.4842 | 383.2649 | 473.0733 | 441.6234 | 508.6574 | 263.6804 | 432.9667 |  | 504.495 | 465.8987 | 639.2193 | 337.4953 | 444.4494 | 482.9839 | 367.4208 | 450.4446 | 472.0682 | 519.5098 | 401.8101 | 474.788 | 0.71338 | 17.7599 | 2.3464 | 0.056346 | -38.1983 | 3.1147 | 1982.58 | 0.08 | 3.8524 | -1.1426 | 1.8787 | -0.72232 | 3.9942 | 2.6394 | 6.3455 | 17.2563 | 11.8832 | 25.6043 | 1.7058 | -1.7027 | 25.4029 | 23.4012
42810.4792 | 3388 | 33.7373 | 27.1899 | 19.0868 | 18.0544 | 17.3863 | 18.2832 | 22.2349 | 51.1992 | 26.3708 | 19.3038 | 17.345 | 16.4273 | 15.7877 | 16.1126 | 107.4708 | 151.7873 | 247.213 | 401.069 | 240.2165 | 493.2818 |  |  |  | 98.1025 | 209.9407 | 549.7909 | 539.4749 | 451.6785 | 510.625 | 140.6218 | 351.851 | 428.1405 | 153.8416 | 355.8216 | 509.826 | 538.6474 | 466.3525 |  | 555.6362 | 432.0296 | 415.2101 | 520.5216 |  | 65.7543 | 143.4948 | 66.4795 | 130.2792 | 253.7248 | 341.0379 | 397.3594 | 10.3446 | 83.1305 | 13.2857 | 153.5176 | 13.2029 | 43.4202 | 52.4498 | 63.066 | 18.4282 |  |  | 4.3825 | -0.73128 | 2.1066 | 0.15179 | 5.585 | 3.7182 | 14.2304 | -6.4688 | 0.76518 | 4.8888 | 17.34 | -0.0003762 | -0.00032034 | -0.00047476 | 428.2342 | 182.2765 | 87.4542 | 34.5065 | 17.9017 | 16.3176 | 16.4627 | 36.9982 | 24.7904 | 18.8607 | 17.6147 | 17.0753 | 16.9722 | 21.9667 | 195.852 | 167.6251 | 143.4589 | 83.9512 | 72.6806 | 195.3902 | 123.5959 | 93.5013 | 107.9474 | 114.666 | 265.4038 | 489.5783 | 509.1146 |  |  |  | 559.564 | 535.9274 | 503.2817 | 699.6911 | 4.4714 | 3.2275 | 464.1826 |  |  | 448.8172 |  |  | 150.0922 | 317.9301 | 518.6617 | 153.2772 | 373.9367 | 435.7927 | 755.2625 | 613.4554 | 529.1099 | 493.5553 | 757.5107 |  | 529.66 | 711.9082 | 480.8428 | 605.8329 | 557.0313 | 728.2807 |  | 684.1487 |  |  | 733.3129 | 722.7592 | 729.731 | [6 empty] | 578.0338 |  |  | 581.1135 |  |  | 433.6578 | 513.3934 | 490.5667 | 255.7717 | 431.0854 | 496.77 | 325.6437 | 469.6939 | 516.3227 | 497.0223 | 512.633 | 383.2372 | 472.9932 | 441.7044 | 508.555 | 264.5396 | 433.0542 |  | 502.6019 | 466.1466 | 639.0128 | 337.5248 | 444.6277 | 482.9128 | 367.2179 | 450.1861 | 470.4865 | 518.7812 | 402.7165 | 474.7125 | 0.40214 | 17.7576 | 2.3482 | 0.056671 | -38.2286 | 3.1146 | 1964.95 | 0.5 | 4.0844 | -1.2164 | 2.0646 | 0.55421 | 4.0816 | 3.3303 | 6.5152 | 17.2232 | 11.9069 | 25.5768 | 2.6813 | -0.80214 | 25.1284 | 23.3701
42810.4793 | 3389 | 33.7498 | 27.1992 | 19.097 | 18.0508 | 17.3786 | 18.2847 | 22.2323 | 51.2038 | 26.3791 | 19.3067 | 17.3478 | 16.4261 | 15.7869 | 16.1075 | 107.4875 | 151.8592 | 247.2864 | 400.6931 | 240.2083 | 493.1203 |  |  |  | 98.0883 | 210.0048 | 549.5164 | 538.766 | 451.0576 | 510.7235 | 162.1991 | 328.763 | 447.4324 | 171.1703 | 382.4266 | 506.3805 | 564.6964 | 465.0334 |  | 556.0951 | 436.1436 | 427.0114 | 528.4016 |  | 65.4319 | 143.2507 | 66.4431 | 130.788 | 253.6887 | 340.5268 | 397.0792 | 10.9243 | 82.9948 | 13.6849 | 153.4879 | 13.2852 | 43.4107 | 52.4646 | 63.0445 | 18.4158 |  |  | 4.372 | -0.36395 | 1.7918 | -0.16493 | 5.702 | 2.9552 | 13.7402 | -6.4136 | 0.56572 | 4.9104 | 17.5783 | -0.00034991 | -0.00030391 | -0.00046655 | 428.237 | 182.3095 | 87.4931 | 34.5381 | 17.9057 | 16.3229 | 16.4665 | 37.021 | 24.8039 | 18.8652 | 17.6254 | 17.0856 | 16.9782 | 21.9633 | 198.2458 | 169.6687 | 143.1968 | 82.3362 | 70.1691 | 195.2516 | 123.4389 | 93.501 | 107.9825 | 114.6927 | 265.3732 | 490.0524 | 509.6072 |  |  |  | 559.4092 | 535.4209 | 501.4324 | 700.5881 | 7.4527 | 4.5377 | 469.3335 |  |  | 444.4673 |  |  | 149.4408 | 308.7306 | 512.7512 | 156.2594 | 374.0212 | 436.4521 | 761.6977 | 600.2013 | 516.1284 | 501.8068 | 757.3349 |  | 529.427 | 710.7092 | 480.6948 | 604.6992 | 557.0394 | 727.8785 |  | 683.5981 |  |  | 732.7718 | 722.8054 | 729.1259 | [6 empty] | 577.303 |  |  | 580.5254 |  |  | 432.9918 | 512.9815 | 490.4072 | 255.5296 | 431.1264 | 496.5567 | 325.9195 | 469.5183 | 516.5911 | 496.8063 | 511.9304 | 383.2951 | 472.7307 | 442.0133 | 508.3645 | 265.451 | 433.0958 |  | 502.5513 | 466.1161 | 638.8339 | 336.6674 | 445.0003 | 481.858 | 366.9967 | 449.9234 | 468.3454 | 517.8765 | 402.1642 | 474.6443 | 0.71858 | 17.7567 | 2.3508 | 0.057844 | -38.2579 | 3.1147 | 1906.64 | 0.17 | 4.0797 | -0.85792 | 1.9036 | -0.57753 | 4.1224 | 2.9678 | 6.3993 | 17.1942 | 11.9217 | 25.6096 | 2.3966 | -0.79269 | 28.9491 | 23.3207
42810.4793 | 3390 | 33.7553 | 27.2226 | 19.1043 | 18.0562 | 17.3813 | 18.2864 | 22.2342 | 51.2186 | 26.391 | 19.3181 | 17.3443 | 16.4358 | 15.7926 | 16.113 | 107.5066 | 151.9308 | 247.3487 | 400.3128 | 240.2191 | 493.0038 |  |  |  | 98.0731 | 210.0424 | 549.0945 | 537.8995 | 451.3352 | 510.3053 | 134.3412 | 335.9655 | 461.8223 | 140.7644 | 367.8132 | 499.8324 | 585.6141 | 463.4807 |  | 542.3782 | 435.822 | 428.6754 | 536.5722 |  | 65.5654 | 143.3194 | 66.4274 | 130.4975 | 253.174 | 340.0193 | 396.7461 | 11.4922 | 82.939 | 14.6421 | 153.4993 | 13.3385 | 43.4045 | 52.4269 | 63.0027 | 18.4039 |  |  | 3.228 | -0.89031 | 1.9863 | -0.058482 | 6.045 | 3.2746 | 13.98 | -6.4576 | 0.5087 | 5.2192 | 17.5586 | -0.00034827 | -0.00031706 | -0.00049776 | 428.2648 | 182.3276 | 87.5345 | 34.5623 | 17.9095 | 16.3215 | 16.4651 | 37.0244 | 24.8084 | 18.8665 | 17.6186 | 17.0811 | 16.9753 | 21.9676 | 212.7342 | 175.5846 | 142.6818 | 82.4115 | 69.717 | 195.3027 | 123.3442 | 93.497 | 108.0142 | 114.7294 | 265.3696 | 490.5915 | 510.1984 |  |  |  | 559.3155 | 537.7196 | 505.9576 | 701.6172 | 6.6074 | 4.007 | 459.7019 |  |  | 440.1193 |  |  | 139.5695 | 309.9903 | 515.5402 | 159.172 | 374.5227 | 442.4834 | 753.7759 | 600.7786 | 517.8097 | 493.6134 | 757.3306 |  | 529.2448 | 710.0256 | 480.4987 | 604.5837 | 557.0112 | 727.814 |  | 683.2436 |  |  | 732.9246 | 722.805 | 728.8557 | [6 empty] | 578.3123 |  |  | 580.0185 |  |  | 432.1296 | 513.3743 | 490.3821 | 255.5668 | 431.0745 | 496.3337 | 326.5145 | 469.7108 | 516.5966 | 496.5402 | 511.4037 | 383.3537 | 472.4742 | 441.6359 | 508.358 | 265.9272 | 432.9265 |  | 503.0348 | 465.4917 | 638.6999 | 335.1107 | 445.2675 | 481.4092 | 366.163 | 449.6101 | 467.5419 | 517.1833 | 401.3913 | 474.4829 | 0.38249 | 17.7571 | 2.3535 | 0.058097 | -38.2264 | 3.1147 | 1886.51 | 0.48 | 3.5046 | -1.3419 | 2.0044 | -0.34393 | 4.2428 | 3.1227 | 6.4523 | 17.1679 | 11.9162 | 25.6083 | 0.79369 | -0.74732 | 32.1997 | 23.2772
42810.4793 | 3391 | 33.7729 | 27.24 | 19.1062 | 18.05 | 17.3863 | 18.2861 | 22.2308 | 51.2279 | 26.3899 | 19.3165 | 17.3458 | 16.4274 | 15.7912 | 16.1164 | 107.5178 | 152.0004 | 247.4121 | 399.932 | 240.2366 | 492.9222 |  |  |  | 98.0624 | 210.1257 | 549.7678 | 539.2858 | 455.0214 | 512.941 | 115.4914 | 328.3097 | 450.2699 | 145.2146 | 352.275 | 508.7316 | 568.7887 | 463.6923 |  | 497.1743 | 418.6082 | 418.4819 | 532.041 |  | 65.6448 | 143.2417 | 66.6526 | 130.6489 | 252.6935 | 340.0494 | 396.5446 | 11.4019 | 82.8941 | 14.8755 | 153.4314 | 13.3603 | 43.42 | 52.3884 | 62.9775 | 18.3931 |  |  | 4.556 | -0.28707 | 1.8812 | -0.14391 | 5.6908 | 3.2838 | 13.683 | -6.4261 | 0.71439 | 5.128 | 17.1809 | -0.0003532 | -0.0003187 | -0.00046162 | 428.3204 | 182.3516 | 87.5785 | 34.5921 | 17.9111 | 16.3285 | 16.4643 | 37.0334 | 24.8119 | 18.8729 | 17.6175 | 17.0786 | 16.9795 | 21.9721 | 216.6957 | 175.0886 | 141.3898 | 83.5352 | 70.3875 | 195.3126 | 123.2292 | 93.4936 | 108.037 | 114.7544 | 265.3403 | 491.0885 | 510.772 |  |  |  | 559.2067 | 539.4947 | 510.7461 | 700.3953 | 3.8888 | 3.4401 | 469.983 |  |  | 432.7849 |  |  | 145.2551 | 307.0056 | 515.9354 | 150.7244 | 370.1323 | 440.3678 | 753.2939 | 607.6371 | 524.2959 | 503.6699 | 757.1375 |  | 529.1632 | 708.3548 | 480.3259 | 604.5646 | 556.9914 | 727.563 |  | 682.7873 |  |  | 732.6623 | 722.4508 | 728.3848 | [6 empty] | 577.4836 |  |  | 579.0025 |  |  | 432.2495 | 514.1536 | 490.0821 | 255.6685 | 430.6703 | 496.3638 | 326.1458 | 469.9926 | 516.6324 | 496.7173 | 510.8848 | 383.058 | 472.2246 | 440.8522 | 508.4665 | 265.7233 | 432.6266 |  | 501.2811 | 464.7765 | 638.5994 | 333.8573 | 445.0815 | 481.4434 | 365.1014 | 449.3748 | 467.2675 | 516.4475 | 400.6715 | 474.388 | 0.28792 | 17.7563 | 2.3542 | 0.057504 | -38.2277 | 3.1147 | 1880.96 | 0.13 | 4.1706 | -0.76193 | 1.9505 | -0.53947 | 4.1167 | 3.1272 | 6.3835 | 17.1615 | 11.941 | 25.6057 | 0.35485 | -0.61817 | 29.5116 | 23.2939
42810.4793 | 3392 | 33.7876 | 27.2564 | 19.1108 | 18.0514 | 17.3867 | 18.2884 | 22.2348 | 51.2377 | 26.3956 | 19.3149 | 17.3414 | 16.4199 | 15.7882 | 16.1091 | 107.5279 | 152.0673 | 247.4751 | 399.5549 | 240.2479 | 492.7889 |  |  |  | 98.0528 | 210.1866 | 549.9864 | 539.9098 | 455.4505 | 513.9478 | 126.0921 | 318.1283 | 458.3149 | 133.6389 | 369.975 | 505.9657 | 581.8096 | 463.4127 |  | 498.2063 | 404.7065 | 394.3848 | 516.6997 |  | 65.0466 | 143.1415 | 66.6796 | 130.6198 | 253.7477 | 339.7609 | 396.2791 | 11.2363 | 82.7962 | 14.9148 | 153.2992 | 13.3449 | 43.445 | 52.3559 | 62.9359 | 18.3947 |  |  | 5.0304 | -0.65834 | 2.0153 | 0.23262 | 5.9392 | 3.5105 | 13.476 | -6.4714 | 0.94324 | 4.6414 | 17.1535 | -0.00033841 | -0.00034827 | -0.00045341 | 428.3353 | 182.3725 | 87.6266 | 34.6201 | 17.9153 | 16.3356 | 16.4682 | 37.0459 | 24.817 | 18.8694 | 17.6148 | 17.0896 | 16.9768 | 21.9723 | 210.9119 | 172.6323 | 133.9882 | 81.3226 | 70.6267 | 195.0274 | 123.0457 | 93.4815 | 108.0625 | 114.7747 | 265.3174 | 491.5365 | 511.2926 |  |  |  | 559.0899 | 540.078 | 510.3131 | 700.0017 | 3.9982 | 2.3593 | 467.6209 |  |  | 438.6994 |  |  | 156.4591 | 318.5689 | 524.9158 | 160.5086 | 375.3809 | 433.1193 | 765.3416 | 620.8852 | 537.1325 | 519.6827 | 756.7088 |  | 528.9886 | 707.4099 | 480.1929 | 604.9241 | 556.8917 | 726.7373 |  | 682.0443 |  |  | 731.7362 | 721.6303 | 727.6071 | [6 empty] | 577.2882 |  |  | 579.8778 |  |  | 433.0327 | 514.6011 | 489.8412 | 255.349 | 430.3782 | 496.4208 | 325.8592 | 470.3465 | 517.088 | 497.4033 | 510.1611 | 382.5101 | 472.0449 | 440.4816 | 508.2374 | 265.3807 | 432.5114 |  | 500.159 | 464.5714 | 638.4058 | 332.637 | 444.9119 | 481.1607 | 364.3387 | 449.3688 | 467.2156 | 515.9049 | 400.196 | 474.3205 | 0.48418 | 17.7557 | 2.3548 | 0.054761 | -38.2374 | 3.1147 | 1877.16 | 0.47 | 4.3851 | -1.1537 | 2.0185 | 0.68578 | 4.2046 | 3.2326 | 6.3335 | 17.1481 | 11.9506 | 25.58 | 0.95916 | 0.18124 | 32.1032 | 23.2863
42810.4793 | 3393 | 33.7998 | 27.2663 | 19.1116 | 18.053 | 17.3767 | 18.2857 | 22.2342 | 51.2482 | 26.4051 | 19.3171 | 17.3439 | 16.4244 | 15.7819 | 16.106 | 107.5427 | 152.1466 | 247.5331 | 399.1878 | 240.2568 | 492.4465 |  |  |  | 98.0467 | 210.2658 | 549.41 | 538.9758 | 454.8598 | 512.839 | 151.7255 | 315.8886 | 456.7885 | 119.7562 | 336.5881 | 507.2401 | 577.8306 | 461.8601 |  | 521.37 | 426.4001 | 412.6271 | 521.31 |  | 64.7985 | 142.948 | 66.5704 | 130.8511 | 254.8705 | 339.0337 | 396.2965 | 11.3723 | 82.7023 | 14.4819 | 153.204 | 13.2735 | 43.4824 | 52.3322 | 62.9143 | 18.4013 |  |  | 5.0594 | -0.63535 | 1.3667 | -0.087398 | 5.7098 | 3.7175 | 13.775 | -6.5372 | 0.66886 | 5.0493 | 17.2522 | -0.00032034 | -0.00033348 | -0.00045669 | 428.3229 | 182.4041 | 87.6644 | 34.6518 | 17.927 | 16.3332 | 16.4731 | 37.0543 | 24.8422 | 18.8764 | 17.6195 | 17.0829 | 16.9709 | 21.9832 | 206.6368 | 171.4788 | 132.9775 | 80.3518 | 71.0418 | 194.8779 | 122.8983 | 93.4839 | 108.0927 | 114.7905 | 265.2763 | 491.9493 | 511.6916 |  |  |  | 558.8877 | 539.8999 | 509.1983 | 700.4695 | 6.2691 | 5.6731 | 471.8829 |  |  | 441.9086 |  |  | 156.6939 | 308.7833 | 510.3272 | 149.7654 | 369.9254 | 440.8387 | 762.8078 | 609.2264 | 527.0681 | 502.1426 | 755.9554 |  | 528.9036 | 709.1138 | 480.0283 | 604.7832 | 556.8495 | 726.1306 |  | 681.8448 |  |  | 730.359 | 720.2879 | 726.4276 | [6 empty] | 575.7635 |  |  | 579.9094 |  |  | 433.3381 | 514.138 | 489.5971 | 254.7494 | 429.9158 | 496.2105 | 327.3225 | 470.4227 | 516.9958 | 497.4717 | 509.6 | 381.9037 | 471.8021 | 440.3073 | 508.0078 | 265.0367 | 432.4334 |  | 499.5725 | 464.4319 | 638.2456 | 333.2781 | 445.2067 | 481.0782 | 363.5462 | 449.2077 | 467.4706 | 515.3954 | 400.4463 | 474.1055 | 0.56026 | 17.7532 | 2.357 | 0.055072 | -38.2554 | 3.1147 | 1843.62 | 0.06 | 4.3946 | -1.1331 | 1.6619 | -0.42026 | 4.1202 | 3.3246 | 6.3996 | 17.1567 | 11.8828 | 25.5773 | 1.4141 | 0.27509 | 31.3046 | 23.2413
42810.4793 | 3394 | 33.8133 | 27.2869 | 19.1152 | 18.0576 | 17.3752 | 18.2915 | 22.2374 | 51.2592 | 26.4153 | 19.3219 | 17.352 | 16.429 | 15.7842 | 16.1148 | 107.557 | 152.2238 | 247.604 | 398.8228 | 240.2687 | 491.9831 |  |  |  | 98.0507 | 210.3273 | 548.8174 | 538.3145 | 452.0757 | 510.4791 | 159.9671 | 327.0651 | 459.3472 | 108.4905 | 324.7503 | 512.5331 | 548.5413 | 463.8073 |  | 506.0172 | 416.8077 | 419.4192 | 520.8803 |  | 64.8792 | 142.8288 | 66.5777 | 130.7319 | 255.3268 | 338.3288 | 396.0649 | 11.0949 | 82.6149 | 14.3015 | 153.0758 | 13.2053 | 43.5248 | 52.312 | 62.8778 | 18.3954 |  |  | 5.0508 | -0.44149 | 2.2137 | -0.52766 | 5.6993 | 2.8981 | 13.6101 | -6.1067 | 0.82531 | 5.1343 | 17.0225 | -0.00032856 | -0.00032856 | -0.00046655 | 428.3262 | 182.4236 | 87.709 | 34.6756 | 17.913 | 16.3217 | 16.4696 | 37.0644 | 24.8337 | 18.8724 | 17.6192 | 17.0846 | 16.9802 | 21.9726 | 217.5147 | 176.3485 | 143.9305 | 84.3927 | 73.4766 | 194.9468 | 122.8864 | 93.4753 | 108.1107 | 114.8168 | 265.2744 | 492.3606 | 511.9579 |  |  |  | 558.788 | 539.6522 | 509.9592 | 700.7541 | 3.8259 | 4.9209 | 463.0732 |  |  | 439.8786 |  |  | 152.9181 | 312.9919 | 504.9201 | 146.7522 | 368.2286 | 438.6381 | 763.5089 | 613.6131 | 526.6668 | 494.7435 | 755.1293 |  | 528.8538 | 709.9508 | 479.8767 | 604.3422 | 556.7778 | 725.7212 |  | 682.203 |  |  | 729.4391 | 719.3612 | 725.6179 | [6 empty] | 573.8982 |  |  | 579.5029 |  |  | 434.0767 | 513.35 | 489.8738 | 255.1105 | 429.3137 | 495.9572 | 327.365 | 470.1513 | 516.988 | 497.3328 | 509.4307 | 381.7218 | 471.7362 | 439.5778 | 508.0044 | 264.1802 | 432.3545 |  | 500.4427 | 465.1915 | 638.0514 | 332.9459 | 444.6591 | 480.9106 | 364.1899 | 449.1637 | 467.2355 | 515.6487 | 399.6664 | 473.7263 | 0.6791 | 17.7511 | 2.3605 | 0.054876 | -38.1818 | 3.1147 | 1856.3 | 0.25 | 4.3843 | -0.94442 | 2.1148 | -1.0325 | 4.1141 | 2.9337 | 6.3575 | 17.1724 | 11.8406 | 25.5783 | 0.21469 | -0.9434 | 26.6158 | 23.2176
42810.4793 | 3395 | 33.8204 | 27.2979 | 19.1159 | 18.0567 | 17.3808 | 18.3019 | 22.2282 | 51.2671 | 26.418 | 19.3238 | 17.3487 | 16.4295 | 15.7873 | 16.1146 | 107.5717 | 152.2912 | 247.668 | 398.4651 | 240.2736 | 491.6327 |  |  |  | 98.0547 | 210.3699 | 548.6915 | 538.0817 | 450.1526 | 510.2758 | 151.1207 | 345.975 | 446.9989 | 122.2801 | 330.2889 | 510.4203 | 534.6409 | 463.7183 |  | 526.3447 | 427.4534 | 421.3224 | 518.0923 |  | 64.6049 | 142.8016 | 66.2805 | 130.1851 | 255.1827 | 338.379 | 396.1891 | 11.1267 | 82.5038 | 14.5164 | 152.9273 | 13.1517 | 43.5494 | 52.3075 | 62.8487 | 18.3961 |  |  | 4.9174 | -0.43164 | 1.7544 | -0.19911 | 5.677 | 3.0486 | 13.6784 | -5.8189 | 0.45421 | 4.3588 | 17.2006 | -0.00032856 | -0.00032199 | -0.00045012 | 428.2865 | 182.4485 | 87.7604 | 34.7186 | 17.9253 | 16.336 | 16.4802 | 37.0806 | 24.8531 | 18.8824 | 17.623 | 17.086 | 16.9859 | 21.9791 | 215.7222 | 171.1797 | 143.6631 | 90.9394 | 78.6692 | 194.7515 | 122.8195 | 93.4698 | 108.1338 | 114.8505 | 265.2546 | 492.8422 | 512.2124 |  |  |  | 558.709 | 539.1867 | 509.6815 | 701.6258 | 2.4489 | 2.8411 | 448.1649 |  |  | 439.3279 |  |  | 151.8555 | 318.8853 | 517.2793 | 154.4066 | 371.4635 | 441.2719 | 759.3187 | 615.3947 | 517.5008 | 504.9577 | 754.2706 |  | 528.8412 | 711.5557 | 479.7187 | 602.5801 | 556.7588 | 725.2385 |  | 682.1277 |  |  | 728.5803 | 718.6203 | 725.0032 | [6 empty] | 576.0882 |  |  | 578.4792 |  |  | 434.7785 | 512.9609 | 489.8535 | 255.0108 | 428.8683 | 495.9406 | 326.4973 | 470.4725 | 517.0559 | 496.9342 | 509.3959 | 381.3911 | 471.7253 | 439.1546 | 508.1665 | 263.2409 | 432.5648 |  | 501.3333 | 465.3108 | 637.8865 | 333.0593 | 443.962 | 480.5345 | 365.3088 | 449.2101 | 467.6074 | 514.9377 | 398.191 | 473.7459 | 0.52482 | 17.7517 | 2.3631 | 0.05665 | -38.2009 | 3.1147 | 1858.32 | 0.24 | 4.3255 | -0.93379 | 1.8826 | -0.63421 | 4.1061 | 3.009 | 6.3737 | 17.1945 | 11.7764 | 25.6242 | 0.38761 | -0.92206 | 24.602 | 23.1808
42810.4793 | 3396 | 33.8383 | 27.3206 | 19.1229 | 18.0623 | 17.3855 | 18.3061 | 22.2329 | 51.2829 | 26.4247 | 19.3303 | 17.347 | 16.4355 | 15.7933 | 16.1216 | 107.581 | 152.369 | 247.7256 | 398.0921 | 240.2806 | 491.3576 |  |  |  | 98.0441 | 210.5088 | 548.702 | 537.9762 | 450.2114 | 510.3285 | 135.4868 | 343.2613 | 431.556 | 152.5882 | 363.8746 | 506.444 | 553.1186 | 463.2307 |  | 551.8201 | 433.6703 | 424.8838 | 523.0869 |  | 64.4549 | 142.7671 | 66.0509 | 129.6214 | 255.0307 | 338.4336 | 396.2391 | 11.0246 | 82.3711 | 14.4931 | 152.8669 | 13.1079 | 43.5577 | 52.3042 | 62.8217 | 18.4075 |  |  | 5.3899 | -0.64126 | 1.8129 | 0.06571 | 5.125 | 3.4652 | 13.639 | -6.0069 | 0.83504 | 4.6137 | 17.0519 | -0.00028584 | -0.0003877 | -0.00044355 | 428.2516 | 182.4743 | 87.8013 | 34.7342 | 17.9243 | 16.3352 | 16.4698 | 37.0829 | 24.8534 | 18.8777 | 17.6196 | 17.0811 | 16.9831 | 21.9766 | 201.0474 | 162.1846 | 133.8733 | 88.7524 | 76.9398 | 194.2723 | 122.6113 | 93.4639 | 108.1548 | 114.8699 | 265.2266 | 493.2994 | 512.3691 |  |  |  | 558.5217 | 538.9913 | 509.0076 | 702.6628 | 3.6238 | 4.0627 | 459.3362 |  |  | 434.8189 |  |  | 153.0153 | 307.6178 | 510.0505 | 148.9689 | 369.1262 | 438.3855 | 759.6081 | 615.4492 | 531.9227 | 511.6085 | 753.7375 |  | 528.8141 | 713.4968 | 479.5453 | 601.7786 | 556.6463 | 724.7058 |  | 682.1579 |  |  | 728.4567 | 718.8238 | 724.6222 | [6 empty] | 574.5477 |  |  | 576.5818 |  |  | 435.5609 | 512.4572 | 490.1228 | 255.6638 | 428.4056 | 495.8786 | 326.3382 | 470.4163 | 517.3467 | 496.4622 | 509.3907 | 380.9005 | 471.5635 | 439.347 | 508.0352 | 262.1145 | 432.7127 |  | 501.5553 | 464.9936 | 637.6811 | 332.4512 | 443.6696 | 480.9195 | 365.7655 | 449.1915 | 468.2278 | 514.4059 | 396.828 | 473.6667 | 0.48727 | 17.7512 | 2.3645 | 0.056888 | -38.219 | 3.1147 | 1874.75 | 0.1 | 4.5287 | -1.1381 | 1.9136 | 0.36432 | 3.9016 | 3.2082 | 6.3648 | 17.2054 | 11.7009 | 25.6288 | 1.9538 | 0.13964 | 27.2624 | 23.1224
42810.4794 | 3397 | 33.853 | 27.3375 | 19.1177 | 18.0493 | 17.384 | 18.2945 | 22.2321 | 51.2872 | 26.4284 | 19.3295 | 17.3464 | 16.422 | 15.7896 | 16.1164 | 107.6066 | 152.4464 | 247.8035 | 397.7225 | 240.2922 | 491.2242 |  |  |  | 98.0353 | 210.5195 | 548.4217 | 538.3897 | 448.1551 | 509.1386 | 140.156 | 326.1199 | 443.6128 | 141.5435 | 369.9308 | 503.7612 | 579.0007 | 462.15 |  | 513.1178 | 428.4273 | 420.8173 | 520.1011 |  | 64.5942 | 142.504 | 65.8418 | 128.9561 | 253.6691 | 338.7783 | 396.3412 | 10.6842 | 82.2242 | 14.0661 | 152.7562 | 13.0789 | 43.5507 | 52.3 | 62.8089 | 18.4061 |  |  | 4.7932 | -0.49078 | 1.939 | 0.01643 | 5.7933 | 2.8935 | 13.8039 | -6.0759 | 0.61826 | 4.918 | 17.3218 | -0.00039098 | -0.0002612 | -0.00044355 | 428.2073 | 182.4963 | 87.834 | 34.7613 | 17.9271 | 16.3309 | 16.4678 | 37.0953 | 24.85 | 18.8737 | 17.62 | 17.0748 | 16.9789 | 21.9759 | 197.9287 | 168.0321 | 135.7148 | 92.6782 | 75.7267 | 194.0747 | 122.5219 | 93.4547 | 108.1826 | 114.8952 | 265.2057 | 493.7551 | 512.4831 |  |  |  | 558.3316 | 538.4057 | 506.788 | 702.7217 | 4.2852 | 3.6647 | 468.9026 |  |  | 441.8734 |  |  | 159.4572 | 316.8269 | 501.2151 | 147.2602 | 363.7135 | 440.6578 | 758.1092 | 615.0307 | 535.5154 | 513.0232 | 753.2935 |  | 528.5473 | 714.8854 | 479.387 | 601.6809 | 556.478 | 724.4938 |  | 682.4229 |  |  | 728.0409 | 718.6803 | 724.092 | [6 empty] | 572.7931 |  |  | 575.9914 |  |  | 435.4 | 512.5609 | 490.932 | 255.3224 | 427.9812 | 495.5548 | 327.1377 | 470.1021 | 517.6568 | 495.9598 | 508.8296 | 380.8493 | 471.4809 | 439.2771 | 507.9823 | 262.9354 | 432.6412 |  | 501.7292 | 464.5278 | 637.4769 | 332.255 | 443.1563 | 481.2984 | 365.3449 | 449.0808 | 466.7681 | 513.5147 | 395.6316 | 473.449 | 0.75729 | 17.7491 | 2.3665 | 0.0572 | -38.1618 | 3.1146 | 1895.02 | 0.15 | 4.2674 | -0.99535 | 1.9784 | 0.18212 | 4.1494 | 2.9324 | 6.405 | 17.1791 | 11.6426 | 25.605 | 2.2738 | -0.076168 | 31.5346 | 23.0907
42810.4794 | 3398 | 33.8738 | 27.3532 | 19.1365 | 18.0609 | 17.3898 | 18.3025 | 22.2417 | 51.3079 | 26.4479 | 19.3388 | 17.3594 | 16.4333 | 15.8014 | 16.1162 | 107.61 | 152.5122 | 247.8505 | 397.3629 | 240.3002 | 491.2039 |  |  |  | 98.032 | 210.5896 | 548.0628 | 537.3245 | 446.8152 | 507.3863 | 125.7197 | 352.7535 | 423.6836 | 158.7801 | 363.9209 | 505.4341 | 573.2754 | 462.3377 |  | 500.8839 | 425.4844 | 417.9965 | 526.8007 |  | 64.5351 | 142.3538 | 65.742 | 128.7665 | 253.4836 | 338.2877 | 396.5988 | 10.3788 | 82.1544 | 13.8119 | 152.6203 | 13.0398 | 43.5368 | 52.2989 | 62.7954 | 18.3924 |  |  | 5.2414 | -0.75363 | 1.5165 | -0.14457 | 5.8846 | 3.2529 | 13.7106 | -6.3683 | 1.2023 | 5.0942 | 17.2961 | -0.00037948 | -0.00032691 | -0.00045834 | 428.1564 | 182.522 | 87.8825 | 34.7889 | 17.9369 | 16.3389 | 16.472 | 37.1057 | 24.8646 | 18.884 | 17.6236 | 17.0853 | 16.986 | 21.9831 | 203.0152 | 170.2625 | 134.1471 | 91.0842 | 77.0934 | 193.9576 | 122.3589 | 93.4493 | 108.207 | 114.9225 | 265.1978 | 494.2108 | 512.7846 |  |  |  | 558.1325 | 537.8506 | 506.281 | 700.869 | 4.8766 | 3.091 | 475.5982 |  |  | 438.3765 |  |  | 160.3715 | 321.1496 | 515.157 | 150.3031 | 363.2412 | 446.0891 | 752.6382 | 611.0463 | 533.9841 | 502.6678 | 752.9104 |  | 528.3157 | 716.3011 | 479.2857 | 601.2022 | 556.334 | 724.6621 |  | 682.9098 |  |  | 727.7264 | 718.8045 | 724.1282 | [6 empty] | 573.7196 |  |  | 576.381 |  |  | 435.4379 | 511.7798 | 491.4304 | 255.1906 | 427.9643 | 495.2123 | 326.4604 | 469.3343 | 517.549 | 495.7247 | 508.9234 | 380.9235 | 471.246 | 438.5567 | 507.6274 | 263.28 | 432.4338 |  | 502.8356 | 464.9134 | 637.2499 | 332.429 | 443.2259 | 480.7448 | 364.4357 | 448.9056 | 465.0394 | 514.3392 | 395.4939 | 473.3703 | 0.28215 | 17.7496 | 2.3675 | 0.056172 | -38.2269 | 3.1147 | 1893.5 | 0.31 | 4.4574 | -1.2332 | 1.7493 | -0.54012 | 4.1803 | 3.108 | 6.3807 | 17.1562 | 11.5907 | 25.5957 | 1.6929 | 0.077623 | 30.394 | 23.1107
42810.4794 | 3399 | 33.8849 | 27.3704 | 19.1481 | 18.0653 | 17.3915 | 18.3004 | 22.2448 | 51.319 | 26.4561 | 19.3425 | 17.3564 | 16.4288 | 15.796 | 16.1216 | 107.627 | 152.5798 | 247.9157 | 397.0011 | 240.3095 | 491.1641 |  |  |  | 98.0357 | 210.6759 | 547.823 | 537.7989 | 446.4915 | 506.5246 | 115.7191 | 330.501 | 425.897 | 168.9674 | 363.2154 | 506.5477 | 562.5746 | 462.0216 |  | 493.0522 | 406.4372 | 388.5957 | 517.0358 |  | 64.2118 | 142.0753 | 65.6665 | 129.2189 | 253.5021 | 338.5431 | 396.6802 | 10.3298 | 82.0364 | 13.4888 | 152.5078 | 13.0112 | 43.5275 | 52.3044 | 62.7752 | 18.3725 |  |  | 5.405 | -0.57423 | 2.0139 | 0.48232 | 5.7052 | 3.1195 | 13.4359 | -5.9825 | 0.89965 | 4.8191 | 17.3178 | -0.00030556 | -0.00034498 | -0.00045998 | 428.124 | 182.5508 | 87.9289 | 34.8243 | 17.9384 | 16.3323 | 16.4728 | 37.1183 | 24.8682 | 18.8981 | 17.6221 | 17.0904 | 16.9884 | 21.9863 | 205.4974 | 168.4369 | 128.5668 | 89.3472 | 75.6734 | 193.8784 | 122.1612 | 93.454 | 108.2348 | 114.9624 | 265.1856 | 494.7067 | 513.4181 |  |  |  | 558.0189 | 538.5902 | 512.9985 | 699.0451 | 6.0963 | 4.1767 | 463.1172 |  |  | 440.0521 |  |  | 158.4758 | 319.9941 | 506.9434 | 145.799 | 362.4648 | 436.0565 | 757.0668 | 616.293 | 540.4167 | 506.268 | 752.3273 |  | 528.2852 | 718.1354 | 479.1586 | 601.5859 | 556.1498 | 725.0377 |  | 683.304 |  |  | 727.5254 | 717.8585 | 723.8954 | [6 empty] | 572.4344 |  |  | 576.553 |  |  | 433.6624 | 511.699 | 491.4686 | 254.7824 | 427.8732 | 494.975 | 325.3218 | 469.325 | 517.4991 | 495.6856 | 509.5194 | 380.5374 | 471.0771 | 438.1687 | 507.4307 | 263.7282 | 431.9119 |  | 500.6955 | 465.8349 | 637.0515 | 333.1148 | 443.5144 | 480.8159 | 363.8506 | 448.5846 | 462.6292 | 515.08 | 395.9616 | 473.3207 | 0.36092 | 17.7477 | 2.3683 | 0.054645 | -38.2377 | 3.1147 | 1891.04 | 0.39 | 4.524 | -1.0761 | 2.0153 | 0.98623 | 4.1169 | 3.0442 | 6.3178 | 17.168 | 11.5239 | 25.5561 | 1.4065 | 0.67291 | 28.9239 | 23.1434
42810.4794 | 3400 | 33.895 | 27.3882 | 19.1431 | 18.0657 | 17.3886 | 18.2995 | 22.2359 | 51.3302 | 26.4628 | 19.3445 | 17.3585 | 16.4327 | 15.7858 | 16.1173 | 107.6427 | 152.651 | 247.9865 | 396.6471 | 240.3304 | 491.0843 |  |  |  | 98.0371 | 210.7312 | 547.7556 | 537.7868 | 448.0196 | 506.8671 | 131.8417 | 315.7125 | 428.713 | 159.798 | 357.5328 | 505.4841 | 575.4833 | 461.9002 |  | 497.3379 | 402.8147 | 389.8775 | 510.2744 |  | 63.94 | 141.7129 | 65.5186 | 130.2144 | 253.5464 | 339.4074 | 396.2754 | 10.1957 | 81.9297 | 13.281 | 152.3964 | 12.9907 | 43.5195 | 52.3149 | 62.7613 | 18.3469 |  |  | 5.4221 | -0.84102 | 2.4115 | 0.2819 | 6.0292 | 2.6385 | 13.6456 | -5.9109 | 0.70096 | 5.0044 | 17.2459 | -0.00032527 | -0.00028913 | -0.00048298 | 428.1104 | 182.5709 | 87.9723 | 34.853 | 17.9379 | 16.3353 | 16.4734 | 37.136 | 24.874 | 18.8968 | 17.6248 | 17.0801 | 16.9846 | 21.9943 | 215.2199 | 174.3806 | 131.4858 | 91.7769 | 76.7045 | 193.9773 | 121.9896 | 93.4501 | 108.272 | 114.9933 | 265.1738 | 495.2182 | 513.8708 |  |  |  | 557.9382 | 538.225 | 508.7226 | 702.3195 | 6.2831 | 2.9559 | 455.0934 |  |  | 442.9376 |  |  | 157.0006 | 319.7294 | 510.3973 | 149.5965 | 370.8252 | 425.9789 | 764.1091 | 624.7218 | 543.0111 | 513.0973 | 752.1824 |  | 528.2723 | 719.5577 | 478.9823 | 602.4647 | 555.9607 | 725.714 |  | 683.9477 |  |  | 727.2281 | 718.2281 | 723.679 | [6 empty] | 574.5581 |  |  | 578.4984 |  |  | 432.0418 | 511.3878 | 490.6041 | 254.6984 | 427.963 | 494.7586 | 324.9225 | 468.9131 | 517.3268 | 496.3971 | 510.0138 | 380.1215 | 471.0043 | 438.7433 | 507.1429 | 262.8754 | 431.4944 |  | 499.6185 | 465.6381 | 636.9077 | 334.2407 | 443.1625 | 480.6074 | 363.2885 | 448.4178 | 462.6212 | 514.9175 | 395.4201 | 473.143 | 0.23188 | 17.7475 | 2.3703 | 0.055405 | -38.2353 | 3.1146 | 1896.56 | 0.21 | 4.5321 | -1.3017 | 2.2043 | 0.75365 | 4.2352 | 2.8017 | 6.3714 | 17.1702 | 11.4625 | 25.5019 | 0.33946 | 0.32711 | 31.2192 | 23.0397
42810.4794 | 3401 | 33.9104 | 27.4019 | 19.1403 | 18.067 | 17.3881 | 18.3044 | 22.2396 | 51.3321 | 26.4623 | 19.3511 | 17.3579 | 16.4323 | 15.7891 | 16.1176 | 107.6542 | 152.7162 | 248.0401 | 396.29 | 240.3357 | 490.9718 |  |  |  | 98.0323 | 210.8407 | 547.8857 | 537.7282 | 448.6113 | 507.066 | 168.0116 | 321.9086 | 430.8919 | 152.499 | 344.8431 | 508.6343 | 562.9973 | 461.1207 |  | 502.8338 | 415.067 | 407.7781 | 514.042 |  | 63.8102 | 141.6546 | 65.4762 | 130.9277 | 253.7746 | 339.5181 | 396.2333 | 10.2259 | 81.8188 | 13.2974 | 152.2915 | 12.9651 | 43.5212 | 52.323 | 62.7592 | 18.3332 |  |  | 5.2512 | -0.69711 | 2.2656 | 0.062426 | 6.0634 | 3.4639 | 13.6232 | -6.1429 | 0.42794 | 4.5779 | 17.2347 | -0.00039755 | -0.00032034 | -0.00045012 | 428.1178 | 182.597 | 88.0127 | 34.8803 | 17.9364 | 16.3297 | 16.4754 | 37.1362 | 24.8761 | 18.8892 | 17.6319 | 17.0823 | 16.9799 | 21.9873 | 219.8913 | 171.2986 | 130.5413 | 90.447 | 76.925 | 193.9575 | 121.8389 | 93.441 | 108.2955 | 115.0115 | 265.1621 | 495.6094 | 514.2493 |  |  |  | 557.787 | 538.0758 | 506.3088 | 702.5333 | 3.6785 | 3.5995 | 466.4685 |  |  | 441.6162 |  |  | 159.1889 | 321.3992 | 513.7043 | 146.3818 | 365.3263 | 433.5116 | 761.7066 | 624.0199 | 543.5301 | 521.3843 | 752.2179 |  | 528.1185 | 721.2364 | 478.8375 | 601.9612 | 555.7313 | 725.8278 |  | 684.3805 |  |  | 727.0206 | 718.4519 | 723.504 | [6 empty] | 573.6198 |  |  | 578.7086 |  |  | 431.5503 | 511.3584 | 489.8841 | 254.9293 | 428.0562 | 494.4977 | 324.9964 | 468.5903 | 517.5247 | 496.7561 | 509.7534 | 379.5843 | 470.8244 | 439.0765 | 506.9726 | 263.1179 | 431.2966 |  | 500.8277 | 465.5202 | 636.7852 | 334.4445 | 442.8072 | 480.5504 | 362.6824 | 448.2707 | 463.8776 | 514.7445 | 394.9733 | 472.9846 | 0.77636 | 17.7477 | 2.3723 | 0.055926 | -38.2021 | 3.1146 | 1887.64 | 0.2 | 4.4607 | -1.1851 | 2.1364 | 0.35463 | 4.2475 | 3.2104 | 6.3668 | 17.147 | 11.3979 | 25.4799 | -0.18224 | 0.41319 | 29.0748 | 23.0099
42810.4794 | 3402 | 33.9237 | 27.4158 | 19.1497 | 18.0684 | 17.3808 | 18.3098 | 22.2415 | 51.3462 | 26.4693 | 19.3605 | 17.357 | 16.4371 | 15.7987 | 16.1237 | 107.6777 | 152.7843 | 248.1005 | 395.9391 | 240.3498 | 490.9266 |  |  |  | 98.0319 | 210.9087 | 548.2113 | 538.0221 | 451.2583 | 508.5744 | 162.0951 | 348.3524 | 423.4534 | 134.4399 | 332.1731 | 509.544 | 545.65 | 461.4628 |  | 512.4097 | 415.5305 | 404.7799 | 515.1907 |  | 63.8165 | 141.9169 | 65.5498 | 132.6363 | 253.8543 | 339.1034 | 395.894 | 10.9153 | 81.7597 | 12.7785 | 152.1318 | 12.9442 | 43.515 | 52.3263 | 62.7662 | 18.3149 |  |  | 5.0219 | -0.58672 | 1.7347 | -0.19516 | 5.426 | 3.3482 | 13.8243 | -6.1435 | 0.5772 | 4.3484 | 17.1797 | -0.0003302 | -0.00029899 | -0.0004337 | 428.0948 | 182.6313 | 88.0633 | 34.9051 | 17.9505 | 16.3392 | 16.4737 | 37.1499 | 24.9021 | 18.8971 | 17.6299 | 17.0843 | 16.9828 | 22.0006 | 211.3772 | 167.6857 | 131.6431 | 89.2044 | 74.5651 | 193.7027 | 121.7186 | 93.4281 | 108.3198 | 115.0285 | 265.1435 | 496.0201 | 514.6611 |  |  |  | 557.5365 | 537.8221 | 504.658 | 702.0165 | 3.8975 | 3.6652 | 472.8331 |  |  | 434.4515 |  |  | 156.4656 | 319.7119 | 510.8936 | 151.7142 | 360.3028 | 441.577 | 759.8894 | 618.0073 | 541.9047 | 521.407 | 752.1924 |  | 527.9352 | 721.8152 | 478.6798 | 603.2975 | 555.4562 | 726.1589 |  | 684.7646 |  |  | 726.7331 | 718.2371 | 723.4621 | [6 empty] | 571.8524 |  |  | 578.0559 |  |  | 432.5147 | 511.3341 | 489.6236 | 255.1864 | 428.1359 | 493.9882 | 325.1741 | 468.7419 | 516.5231 | 496.9655 | 509.7073 | 379.6687 | 470.6038 | 438.3772 | 506.754 | 263.609 | 431.1594 |  | 501.3593 | 465.6395 | 636.6172 | 334.4383 | 442.8466 | 480.2008 | 362.531 | 448.0517 | 463.8523 | 514.2104 | 395.4918 | 472.8987 | 0.6791 | 17.7451 | 2.3735 | 0.055448 | -38.2418 | 3.1146 | 1873.19 | 0.23 | 4.3664 | -1.0875 | 1.87 | -0.62723 | 4.0167 | 3.1553 | 6.4114 | 17.1212 | 11.3622 | 25.3996 | 0.72958 | 0.27573 | 26.3317 | 22.9847
42810.4794 | 3403 | 33.9284 | 27.4342 | 19.1477 | 18.0599 | 17.3875 | 18.3027 | 22.2278 | 51.357 | 26.4788 | 19.3601 | 17.3559 | 16.4361 | 15.7899 | 16.1093 | 107.6888 | 152.8504 | 248.1691 | 395.581 | 240.3565 | 490.8683 |  |  |  | 98.0455 | 210.9789 | 548.1032 | 537.5756 | 450.4301 | 508.9267 | 149.065 | 352.3775 | 404.4196 | 165.9017 | 361.3156 | 504.5359 | 552.5666 | 461.1702 |  | 531.6592 | 426.6696 | 407.9633 | 518.6412 |  | 63.6761 | 142.0829 | 65.59 | 132.9347 | 254.8077 | 339.5256 | 395.4581 | 11.3776 | 81.7075 | 12.737 | 152.0489 | 12.9359 | 43.5275 | 52.3378 | 62.7562 | 18.307 |  |  | 5.9057 | -0.64323 | 1.5231 | -0.23787 | 5.8235 | 3.5059 | 13.9334 | -6.4143 | 1.0843 | 4.4459 | 17.1763 | -0.00032856 | -0.00034827 | -0.00046162 | 428.0403 | 182.6473 | 88.1063 | 34.936 | 17.9496 | 16.343 | 16.4791 | 37.1605 | 24.9079 | 18.9033 | 17.6274 | 17.0811 | 16.9836 | 22.0007 | 202.2035 | 169.3664 | 133.4298 | 89.9567 | 75.9285 | 193.467 | 121.5897 | 93.434 | 108.3471 | 115.0607 | 265.1286 | 496.4968 | 515.0947 |  |  |  | 557.3748 | 536.5589 | 502.7756 | 701.1553 | 3.2558 | 3.6944 | 471.1117 |  |  | 437.8569 |  |  | 157.8997 | 317.4729 | 508.1259 | 152.5131 | 360.0754 | 444.2288 | 762.2421 | 618.9787 | 540.2787 | 522.2633 | 751.8489 |  | 527.8241 | 720.007 | 478.4782 | 604.0784 | 555.162 | 726.1392 |  | 684.3315 |  |  | 726.2276 | 717.8826 | 723.1839 | [6 empty] | 572.208 |  |  | 577.8129 |  |  | 432.5072 | 511.3776 | 489.4392 | 255.0312 | 428.2056 | 493.5462 | 325.6945 | 468.9393 | 516.0554 | 497.1665 | 509.9066 | 380.1012 | 470.3617 | 437.2514 | 506.4529 | 263.38 | 431.0682 |  | 502.1789 | 465.3723 | 636.4215 | 333.7545 | 442.7246 | 480.5299 | 362.6667 | 447.8402 | 463.4825 | 514.628 | 395.7302 | 472.8266 | 0.44721 | 17.7455 | 2.3751 | 0.055137 | -38.2578 | 3.1146 | 1872.25 | 0.35 | 4.7362 | -1.1389 | 1.7526 | -0.69261 | 4.1627 | 3.2299 | 6.4389 | 17.1147 | 11.3874 | 25.3318 | 1.7173 | 0.061086 | 27.3 | 22.9831
42810.4794 | 3404 | 33.9399 | 27.4578 | 19.1638 | 18.0675 | 17.3976 | 18.3067 | 22.2497 | 51.3778 | 26.486 | 19.3594 | 17.3743 | 16.4402 | 15.7946 | 16.1208 | 107.6923 | 152.9143 | 248.2215 | 395.2217 | 240.3529 | 490.7749 |  |  |  | 98.0549 | 211.0246 | 547.613 | 537.4587 | 447.973 | 506.8084 | 154.0155 | 330.1891 | 436.4236 | 154.1573 | 389.5971 | 496.7178 | 585.0557 | 458.6911 |  | 560.2644 | 431.5194 | 422.4568 | 525.4724 |  | 63.697 | 141.8531 | 65.4644 | 133.2032 | 254.3466 | 339.8774 | 395.5716 | 11.803 | 81.693 | 12.7775 | 152.0367 | 12.9254 | 43.5474 | 52.3288 | 62.7173 | 18.2951 |  |  | 4.7453 | -0.43229 | 1.6683 | -0.04337 | 5.7506 | 3.2667 | 14.0977 | -6.1403 | 0.78873 | 4.8301 | 17.1614 | -0.00032527 | -0.00034827 | -0.00046819 | 427.9276 | 182.6797 | 88.1486 | 34.9675 | 17.9588 | 16.3445 | 16.4777 | 37.1784 | 24.9158 | 18.9095 | 17.6337 | 17.0869 | 16.9927 | 22.0033 | 199.9623 | 170.1183 | 138.0623 | 92.7674 | 81.0389 | 193.2859 | 121.5247 | 93.4167 | 108.3751 | 115.0874 | 265.1021 | 497.1211 | 515.5518 |  |  |  | 557.1851 | 536.2571 | 502.245 | 699.4069 | 5.0695 | 5.1225 | 480.0871 |  |  | 437.7042 |  |  | 151.5456 | 314.7646 | 502.6644 | 141.1449 | 347.8819 | 462.5438 | 761.4418 | 616.133 | 540.6254 | 519.4619 | 751.5446 |  | 527.638 | 718.6768 | 478.2797 | 604.2803 | 555.0652 | 726.2588 |  | 683.9568 |  |  | 725.5938 | 717.2079 | 722.5539 | [6 empty] | 571.187 |  |  | 578.2 |  |  | 432.2162 | 510.7161 | 490.0364 | 254.9945 | 428.1597 | 493.2591 | 326.2 | 468.7651 | 515.4729 | 497.0047 | 509.5431 | 379.925 | 470.0933 | 436.7362 | 506.2002 | 263.4748 | 430.8865 |  | 501.7484 | 465.3537 | 636.2218 | 332.1344 | 442.6166 | 481.2345 | 362.6254 | 447.5972 | 462.8733 | 515.3505 | 395.2009 | 472.8101 | 0.64481 | 17.7453 | 2.3756 | 0.055369 | -38.2524 | 3.1147 | 1879.63 | 0.08 | 4.2397 | -0.93343 | 1.8337 | -0.29566 | 4.1377 | 3.1186 | 6.4786 | 17.0963 | 11.3997 | 25.3111 | 1.942 | -0.46176 | 32.4124 | 23.0017
42810.4794 | 3405 | 33.9683 | 27.477 | 19.1547 | 18.0739 | 17.3958 | 18.315 | 22.2414 | 51.3927 | 26.5077 | 19.3741 | 17.3792 | 16.4348 | 15.8046 | 16.1299 | 107.703 | 152.9767 | 248.2833 | 394.8725 | 240.349 | 490.6879 |  |  |  | 98.0517 | 211.1186 | 547.7802 | 538.0233 | 448.7187 | 506.5751 | 115.035 | 324.0413 | 445.2413 | 107.0969 | 347.2951 | 502.6949 | 577.3809 | 458.5737 |  | 529.1351 | 427.0898 | 420.2993 | 535.1581 |  | 63.5932 | 141.5013 | 65.3789 | 132.8579 | 253.1858 | 339.2702 | 395.8313 | 12.2211 | 81.6922 | 13.0173 | 151.9862 | 12.9277 | 43.5799 | 52.3111 | 62.6807 | 18.293 |  |  | 4.1309 | -0.14777 | 2.1572 | 0.53227 | 5.8275 | 3.9389 | 13.9354 | -6.064 | 0.77277 | 4.8122 | 17.2143 | -0.0003302 | -0.00030556 | -0.00047641 | 427.8703 | 182.6974 | 88.1918 | 34.9957 | 17.9536 | 16.3397 | 16.4756 | 37.1811 | 24.9233 | 18.9133 | 17.626 | 17.0828 | 16.995 | 22.0058 | 203.8717 | 174.3463 | 144.9126 | 98.3765 | 88.4407 | 193.1682 | 121.536 | 93.408 | 108.4031 | 115.1109 | 265.0905 | 497.745 | 515.915 |  |  |  | 557.0432 | 537.0632 | 503.5126 | 698.5711 | 5.0276 | 5.2408 | 471.4102 |  |  | 423.1324 |  |  | 135.0316 | 306.8554 | 501.1348 | 128.395 | 339.7595 | 461.5223 | 754.8442 | 608.0648 | 532.2629 | 509.3512 | 750.8111 |  | 527.583 | 717.5682 | 478.0921 | 605.266 | 555.0266 | 725.9787 |  | 683.4282 |  |  | 725.2383 | 716.0799 | 722.2184 | [6 empty] | 569.2715 |  |  | 577.9142 |  |  | 433.0265 | 510.1418 | 489.705 | 254.9275 | 428.2241 | 492.9325 | 326.1959 | 468.0462 | 514.7455 | 496.2827 | 508.7479 | 379.542 | 469.7111 | 436.5781 | 506.1195 | 263.7556 | 430.7216 |  | 500.1229 | 465.0083 | 636.0847 | 330.9126 | 442.767 | 481.5142 | 362.3433 | 447.3879 | 462.567 | 515.3409 | 393.994 | 472.8631 | 0.53426 | 17.7452 | 2.3749 | 0.053299 | -38.2024 | 3.1147 | 1887.09 | 0.29 | 3.9551 | -0.5455 | 2.0843 | 1.0353 | 4.1632 | 3.4228 | 6.438 | 17.1088 | 11.4073 | 25.2776 | 1.4918 | -1.2215 | 30.8446 | 23.0026
42810.4795 | 3406 | 33.9741 | 27.4938 | 19.151 | 18.0697 | 17.3907 | 18.3177 | 22.2393 | 51.3948 | 26.5104 | 19.3711 | 17.373 | 16.4391 | 15.8022 | 16.1282 | 107.7244 | 153.0558 | 248.3459 | 394.5323 | 240.364 | 490.6022 |  |  |  | 98.0499 | 211.2105 | 547.5125 | 536.379 | 448.165 | 507.3668 | 112.8129 | 321.9072 | 438.924 | 133.871 | 349.9206 | 509.2805 | 556.4689 | 459.1815 |  | 495.7068 | 408.8689 | 405.3496 | 524.7057 |  | 63.2786 | 141.2226 | 65.2818 | 132.7395 | 252.086 | 339.5888 | 395.5935 | 12.491 | 81.6518 | 13.5197 | 151.9571 | 12.9279 | 43.5885 | 52.2873 | 62.6429 | 18.2863 |  |  | 4.8405 | -0.8213 | 2.1526 | 0.24313 | 5.9589 | 4.1321 | 14.4387 | -6.3459 | 0.70875 | 4.6968 | 17.3118 | -0.00036634 | -0.00033513 | -0.00044519 | 427.7996 | 182.7131 | 88.2285 | 35.0245 | 17.959 | 16.339 | 16.4772 | 37.1987 | 24.9286 | 18.9077 | 17.6241 | 17.0788 | 16.9965 | 22.0035 | 212.1263 | 179.8762 | 149.4635 | 99.8757 | 90.2031 | 193.2823 | 121.561 | 93.399 | 108.418 | 115.1263 | 265.0746 | 498.3867 | 516.2891 |  |  |  | 556.8993 | 536.7129 | 503.6463 | 698.1237 | 8.241 | 5.2905 | 460.891 |  |  | 419.2971 |  |  | 143.589 | 308.5 | 505.1001 | 140.2539 | 341.3725 | 460.7298 | 750.7519 | 608.1052 | 539.7705 | 518.067 | 750.125 |  | 527.5363 | 718.077 | 477.9453 | 605.789 | 554.9971 | 725.317 |  | 683.3122 |  |  | 724.2495 | 715.3372 | 721.5292 | [6 empty] | 568.5129 |  |  | 577.6096 |  |  | 433.4199 | 509.9862 | 488.6228 | 254.7843 | 428.3264 | 492.7821 | 325.6541 | 467.8447 | 514.7576 | 495.95 | 508.7277 | 379.4725 | 469.604 | 436.3322 | 506.0994 | 263.3621 | 430.5947 |  | 499.7917 | 464.5345 | 636.0294 | 330.3445 | 442.502 | 481.3949 | 361.6748 | 447.2786 | 462.9577 | 514.485 | 392.2874 | 472.796 | 0.53869 | 17.7439 | 2.3764 | 0.053639 | -38.1736 | 3.1147 | 1901.17 | 0.33 | 4.2836 | -1.2856 | 2.0813 | 0.6995 | 4.211 | 3.5066 | 6.5549 | 17.1211 | 11.3749 | 25.2585 | 0.58994 | -1.724 | 27.7418 | 22.9924
42810.4795 | 3407 | 33.9824 | 27.5034 | 19.1533 | 18.0593 | 17.3857 | 18.3095 | 22.2281 | 51.4116 | 26.5061 | 19.3706 | 17.3679 | 16.4358 | 15.7939 | 16.1187 | 107.7337 | 153.131 | 248.4109 | 394.1895 | 240.3668 | 490.5396 |  |  |  | 98.0561 | 211.3133 | 547.2293 | 535.6311 | 445.5938 | 506.5419 | 139.9356 | 332.6803 | 438.6128 | 148.4872 | 357.0803 | 504.0904 | 586.9901 | 460.7993 |  | 507.2603 | 401.4047 | 388.7244 | 514.6581 |  | 62.957 | 140.9239 | 65.0305 | 132.6775 | 250.9429 | 339.1806 | 395.1751 | 11.7646 | 81.593 | 14.1733 | 151.8645 | 12.9304 | 43.6027 | 52.2764 | 62.5992 | 18.2941 |  |  | 5.0364 | -1.1275 | 2.1224 | 0.11105 | 6.1113 | 4.4476 | 14.1325 | -6.3972 | 0.55677 | 4.6547 | 17.2236 | -0.00031377 | -0.00034991 | -0.00045669 | 427.7351 | 182.7361 | 88.2678 | 35.0526 | 17.9611 | 16.3369 | 16.4753 | 37.2025 | 24.9335 | 18.908 | 17.6276 | 17.0778 | 16.9892 | 22.002 | 223.2507 | 187.4651 | 158.7061 | 102.0336 | 93.7644 | 193.4778 | 121.6674 | 93.3935 | 108.4464 | 115.1527 | 265.0614 | 499.0246 | 516.5688 |  |  |  | 556.7704 | 536.4823 | 505.2568 | 697.5732 | 6.0515 | 5.3854 | 474.2264 |  |  | 443.1491 |  |  | 158.4607 | 325.2083 | 517.7841 | 156.9157 | 360.3953 | 450.6954 | 752.5455 | 611.5269 | 544.0009 | 525.9839 | 749.5061 |  | 527.4596 | 718.9587 | 477.8795 | 605.8021 | 555.0609 | 725.6101 |  | 683.8614 |  |  | 723.5395 | 715.011 | 720.8957 | [6 empty] | 564.2681 |  |  | 573.7845 |  |  | 433.341 | 510.3031 | 487.541 | 253.7489 | 428.3736 | 492.7701 | 324.876 | 467.4758 | 514.9839 | 495.4888 | 508.5252 | 379.7866 | 469.6224 | 435.8761 | 505.9953 | 263.3166 | 430.4765 |  | 500.7709 | 464.53 | 635.8985 | 329.0548 | 442.3377 | 480.9505 | 360.782 | 447.1386 | 462.4516 | 513.8105 | 391.2735 | 472.4767 | 0.17025 | 17.7438 | 2.378 | 0.055318 | -38.2212 | 3.1147 | 1927.53 | 0.3 | 4.367 | -1.5058 | 2.0659 | 0.47258 | 4.2631 | 3.6368 | 6.4829 | 17.1272 | 11.3423 | 25.2681 | -0.61987 | -2.7377 | 33.0448 | 22.9874
42810.4795 | 3408 | 33.9986 | 27.5168 | 19.154 | 18.0612 | 17.3876 | 18.3114 | 22.2304 | 51.4233 | 26.509 | 19.3747 | 17.3642 | 16.4336 | 15.7902 | 16.1133 | 107.7425 | 153.2023 | 248.4624 | 393.8415 | 240.3679 | 490.3413 |  |  |  | 98.0461 | 211.3914 | 546.7164 | 534.5122 | 443.0686 | 505.0421 | 154.8619 | 318.2903 | 446.7158 | 121.9319 | 330.9243 | 504.9683 | 566.9497 | 460.3032 |  | 508.3349 | 412.137 | 400.0356 | 514.8466 |  | 62.6866 | 140.812 | 64.9113 | 132.7091 | 250.9821 | 339.2246 | 395.2911 | 11.3113 | 81.5543 | 14.5554 | 151.7642 | 12.9384 | 43.6197 | 52.2745 | 62.5765 | 18.2934 |  |  | 5.1744 | -1.0907 | 2.1795 | 0.22868 | 6.0693 | 4.552 | 14.1903 | -6.5437 | -0.064397 | 4.6704 | 17.037 | -0.00029899 | -0.00033348 | -0.00045505 | 427.6908 | 182.7594 | 88.3017 | 35.0763 | 17.9643 | 16.3393 | 16.4721 | 37.2212 | 24.9287 | 18.9072 | 17.6225 | 17.0755 | 16.9904 | 21.997 | 230.2092 | 189.2897 | 164.1677 | 104.7007 | 98.5393 | 193.649 | 121.7684 | 93.3869 | 108.4755 | 115.1785 | 265.0452 | 499.6438 | 516.8342 |  |  |  | 556.625 | 536.422 | 505.7836 | 697.9218 | 7.2177 | 5.4894 | 489.8343 |  |  | 439.1018 |  |  | 154.8194 | 322.8512 | 512.1913 | 150.897 | 360.2437 | 453.9341 | 746.8177 | 606.8629 | 541.3632 | 527.2666 | 749.1544 |  | 527.2874 | 718.5145 | 477.7555 | 604.2919 | 555.0155 | 725.88 |  | 683.8915 |  |  | 722.5083 | 714.8578 | 720.0548 | [6 empty] | 563.904 |  |  | 573.3564 |  |  | 433.8842 | 510.4546 | 486.0992 | 252.7017 | 428.6807 | 492.3721 | 324.3315 | 467.1292 | 514.8807 | 495.2675 | 508.2672 | 380.1673 | 469.3711 | 435.0909 | 505.5831 | 262.6487 | 430.4823 |  | 501.5192 | 464.6021 | 635.7442 | 329.4957 | 442.224 | 480.6111 | 360.7142 | 447.2549 | 462.3484 | 512.6209 | 392.1332 | 471.8483 | 0.35071 | 17.745 | 2.3779 | 0.05644 | -38.2684 | 3.1147 | 1943.89 | 0.24 | 4.4222 | -1.4808 | 2.0933 | 0.67805 | 4.2486 | 3.6794 | 6.4964 | 17.1122 | 11.3393 | 25.303 | -1.3701 | -3.3319 | 29.69 | 22.9548
42810.4795 | 3409 | 34.011 | 27.5289 | 19.1797 | 18.0671 | 17.3867 | 18.3072 | 22.2393 | 51.4301 | 26.5201 | 19.3761 | 17.3688 | 16.4346 | 15.7976 | 16.121 | 107.764 | 153.285 | 248.5278 | 393.4897 | 240.3691 | 490.0277 |  |  |  | 98.0585 | 211.5007 | 546.2934 | 534.2108 | 442.8521 | 504.4817 | 171.0932 | 336.8202 | 426.9596 | 126.8091 | 334.0624 | 507.7446 | 549.0083 | 459.2901 |  | 510.5671 | 407.7632 | 391.2427 | 511.9865 |  | 62.4203 | 140.8859 | 64.8439 | 132.4175 | 250.2372 | 339.5967 | 395.1392 | 11.0651 | 81.5265 | 14.7258 | 151.6509 | 12.9239 | 43.6355 | 52.2488 | 62.5497 | 18.2738 |  |  | 5.223 | -1.0138 | 2.1493 | 0.34236 | 6.0213 | 4.3188 | 14.1456 | -5.9957 | 0.99403 | 4.3775 | 16.9663 | -0.00028092 | -0.00033513 | -0.00046327 | 427.5868 | 182.7907 | 88.362 | 35.1132 | 17.9727 | 16.3477 | 16.4835 | 37.2294 | 24.95 | 18.9146 | 17.6376 | 17.0881 | 16.9996 | 22.0128 | 236.2833 | 189.6031 | 167.2542 | 106.0985 | 98.8974 | 193.8358 | 121.8376 | 93.3955 | 108.5099 | 115.2179 | 265.0362 | 500.264 | 517.2251 |  |  |  | 556.4152 | 535.5363 | 504.8905 | 698.2453 | 5.5701 | 5.3878 | 494.9855 |  |  | 436.2537 |  |  | 148.8061 | 316.997 | 512.8351 | 157.1393 | 364.0721 | 454.9921 | 749.9984 | 611.7051 | 542.4465 | 527.057 | 748.8827 |  | 527.1752 | 717.1579 | 477.5789 | 604.0101 | 554.683 | 725.7025 |  | 683.4385 |  |  | 721.756 | 714.6401 | 719.6522 | [6 empty] | 565.0565 |  |  | 573.809 |  |  | 433.0617 | 510.4678 | 485.7443 | 251.2431 | 428.4302 | 492.1566 | 324.6915 | 467.0687 | 514.7163 | 494.4849 | 508.1338 | 379.7345 | 469.1157 | 434.9345 | 505.1604 | 262.148 | 430.5896 |  | 502.9716 | 464.4629 | 635.5785 | 330.2936 | 442.2143 | 480.2465 | 360.6765 | 447.1822 | 463.0564 | 511.6704 | 393.2473 | 471.4742 | 0.53869 | 17.7431 | 2.3775 | 0.057185 | -38.231 | 3.1147 | 1974.38 | 0.24 | 4.4413 | -1.4278 | 2.0789 | 0.82971 | 4.233 | 3.585 | 6.4881 | 17.1036 | 11.3551 | 25.2588 | -2.0199 | -3.6662 | 26.9346 | 22.9128
42810.4795 | 3410 | 34.0249 | 27.5477 | 19.1828 | 18.0753 | 17.3939 | 18.3113 | 22.2417 | 51.4386 | 26.5228 | 19.384 | 17.3751 | 16.4427 | 15.8019 | 16.1207 | 107.7806 | 153.3576 | 248.5935 | 393.165 | 240.3482 | 489.4273 |  |  |  | 98.0639 | 211.4956 | 546.618 | 534.2291 | 443.4224 | 507.0599 | 141.8787 | 360.7119 | 409.6031 | 169.7612 | 363.9942 | 504.5816 | 545.3546 | 458.8625 |  | 530.4074 | 419.1426 | 398.1372 | 513.0482 |  | 62.2284 | 140.9251 | 64.8562 | 132.2812 | 249.9182 | 338.995 | 395.1473 | 11.1796 | 81.4877 | 14.4778 | 151.4949 | 12.9129 | 43.6377 | 52.2263 | 62.5238 | 18.2546 |  |  | 4.717 | -0.79568 | 1.826 | 0.14982 | 6.0883 | 4.2636 | 14.0977 | -6.2106 | 0.61437 | 5.6919 | 16.9806 | -0.00028256 | -0.00034334 | -0.00045834 | 427.5211 | 182.8098 | 88.3926 | 35.1379 | 17.9747 | 16.3396 | 16.4792 | 37.2349 | 24.9481 | 18.9097 | 17.6308 | 17.0823 | 16.9984 | 22.0136 | 235.554 | 191.8564 | 170.3471 | 109.1356 | 101.7556 | 193.9444 | 121.9669 | 93.3826 | 108.5252 | 115.2366 | 265.0067 | 500.8313 | 517.6263 |  |  |  | 556.2805 | 535.1317 | 502.0142 | 699.3667 | 7.5627 | 5.8653 | 497.8783 |  |  | 436.644 |  |  | 154.611 | 318.4636 | 517.1076 | 155.522 | 356.8894 | 472.6596 | 749.0334 | 607.3862 | 542.3491 | 528.6166 | 748.7171 |  | 526.8852 | 716.4698 | 477.409 | 603.0528 | 554.3697 | 725.3475 |  | 682.9512 |  |  | 722.2851 | 715.0981 | 719.9234 | [6 empty] | 565.4281 |  |  | 574.2681 |  |  | 433.2062 | 510.3932 | 485.1843 | 249.9682 | 427.8869 | 492.1102 | 324.4258 | 466.6561 | 514.6647 | 494.6809 | 507.4739 | 379.4811 | 468.7728 | 434.4936 | 505.0249 | 262.3354 | 430.5779 |  | 505.3249 | 463.3245 | 635.4721 | 329.4044 | 442.1952 | 479.8773 | 360.1565 | 446.8429 | 464.1233 | 511.6888 | 392.6735 | 471.0483 | 0.66581 | 17.7434 | 2.3761 | 0.056179 | -38.1913 | 3.1146 | 1967.18 | 0.31 | 4.2277 | -1.265 | 1.9163 | 0.5489 | 4.2545 | 3.5603 | 6.4739 | 17.0664 | 11.3532 | 25.2364 | -1.9243 | -3.9936 | 26.3462 | 22.8605
42810.4795 | 3411 | 34.0361 | 27.5702 | 19.1765 | 18.0637 | 17.3835 | 18.3172 | 22.2321 | 51.451 | 26.5373 | 19.3782 | 17.3665 | 16.4416 | 15.7906 | 16.1195 | 107.7877 | 153.4338 | 248.6475 | 392.8098 | 240.3396 | 489.4526 |  |  |  | 98.0627 | 211.5589 | 545.8612 | 533.8497 | 442.0958 | 505.5689 | 167.8371 | 341.6043 | 424.3493 | 182.9754 | 390.5398 | 500.2145 | 570.7586 | 458.8803 |  | 549.2182 | 424.4367 | 411.9357 | 514.1965 |  | 62.0521 | 140.8851 | 64.8393 | 132.0002 | 249.3721 | 339.1568 | 395.4867 | 11.3308 | 81.44 | 14.2293 | 151.3346 | 12.9026 | 43.6377 | 52.2149 | 62.5022 | 18.2363 |  |  | 3.8378 | -1 | 1.9016 | 0.041398 | 5.8689 | 3.1103 | 13.7553 | -5.884 | 0.60872 | 5.4735 | 17.5304 | -0.00034827 | -0.00034663 | -0.00046162 | 427.4433 | 182.8383 | 88.438 | 35.1593 | 17.9791 | 16.3426 | 16.4777 | 37.2513 | 24.9582 | 18.9175 | 17.6304 | 17.0881 | 16.9993 | 22.0131 | 240.0225 | 196.5994 | 178.6065 | 112.7896 | 101.7777 | 194.1847 | 122.17 | 93.3817 | 108.5538 | 115.2606 | 264.9897 | 501.3849 | 518.0608 |  |  |  | 556.1277 | 534.8071 | 499.236 | 699.7786 | 7.3751 | 4.9117 | 498.3301 |  |  | 433.7723 |  |  | 152.2426 | 317.093 | 514.5133 | 158.348 | 362.4059 | 453.3594 | 753.8609 | 605.4023 | 545.9384 | 530.2961 | 748.4184 |  | 526.6484 | 715.8445 | 477.2767 | 602.3882 | 554.2088 | 725.1496 |  | 682.3529 |  |  | 722.0778 | 714.9055 | 719.5685 | [6 empty] | 560.6036 |  |  | 572.7451 |  |  | 433.7494 | 510.0274 | 484.3352 | 248.7609 | 427.7107 | 491.7388 | 325.4739 | 466.4603 | 514.3175 | 494.3507 | 506.8697 | 379.7023 | 468.3935 | 434.5226 | 504.7836 | 261.6174 | 430.3563 |  | 506.6817 | 462.8916 | 635.3298 | 329.9272 | 441.7133 | 479.8773 | 360.7154 | 446.5224 | 463.249 | 512.2978 | 390.8976 | 471.0293 | 0.034463 | 17.7437 | 2.3746 | 0.055636 | -38.1725 | 3.1146 | 1985.55 | 0.34 | 3.8098 | -1.4181 | 1.9554 | 0.28852 | 4.1776 | 3.0413 | 6.3957 | 17.0406 | 11.3542 | 25.2297 | -2.3885 | -4.8859 | 30.3296 | 22.825
42810.4795 | 3412 | 34.0521 | 27.5803 | 19.1658 | 18.0648 | 17.3864 | 18.3142 | 22.2311 | 51.4678 | 26.5427 | 19.3735 | 17.359 | 16.4282 | 15.7988 | 16.1167 | 107.8007 | 153.4981 | 248.7049 | 392.4833 | 240.342 | 489.5007 |  |  |  | 98.0622 | 211.6787 | 545.3203 | 532.2139 | 441.1085 | 504.3293 | 143.1919 | 343.3843 | 409.9261 | 181.0837 | 386.4996 | 487.6955 | 593.476 | 446.2286 |  | 481.1368 | 408.4308 | 393.3663 | 513.9151 |  | 61.8572 | 140.6269 | 64.8669 | 132.0673 | 248.7873 | 338.874 | 395.2147 | 11.3156 | 81.4029 | 13.984 | 151.1982 | 12.8828 | 43.5949 | 52.2055 | 62.4786 | 18.216 |  |  | 4.4975 | -0.22859 | 1.6755 | 0.29373 | 5.6579 | 3.7405 | 13.8414 | -6.0496 | 0.35107 | 4.8785 | 16.9937 | -0.00035484 | -0.00031049 | -0.00045834 | 427.3605 | 182.8674 | 88.4795 | 35.1913 | 17.9855 | 16.3415 | 16.4841 | 37.2597 | 24.9707 | 18.918 | 17.6319 | 17.0933 | 17.0027 | 22.0195 | 240.8814 | 199.0611 | 179.0956 | 113.7482 | 99.4533 | 194.3994 | 122.336 | 93.3719 | 108.5794 | 115.2885 | 264.9768 | 501.9351 | 518.5009 |  |  |  | 555.9147 | 534.2052 | 497.1336 | 700.0952 | 6.7965 | 5.9844 | 497.9814 |  |  | 439.0088 |  |  | 148.563 | 313.4343 | 509.2759 | 153.27 | 364.8771 | 433.8245 | 757.6136 | 609.8531 | 547.7398 | 532.3071 | 748.2876 |  | 526.5284 | 714.7456 | 477.0815 | 601.7965 | 554.0924 | 724.793 |  | 681.595 |  |  | 722.3631 | 715.0923 | 719.9056 | [6 empty] | 563.4458 |  |  | 572.7841 |  |  | 434.0483 | 509.6579 | 484.0764 | 247.575 | 427.5275 | 491.5023 | 324.5126 | 466.2476 | 513.9564 | 492.7225 | 506.9357 | 380.3393 | 467.9231 | 434.4366 | 504.4511 | 261.9668 | 430.4777 |  | 507.2586 | 462.5782 | 635.2231 | 328.7546 | 441.3458 | 480.2726 | 360.558 | 446.1345 | 463.4252 | 513.2292 | 390.0751 | 470.7155 | 0.6244 | 17.7422 | 2.3751 | 0.056389 | -38.1518 | 3.1146 | 1989.72 | 0.23 | 4.121 | -0.67776 | 1.835 | 0.76829 | 4.1009 | 3.3344 | 6.4142 | 17.027 | 11.3606 | 25.2279 | -2.4551 | -4.9195 | 34.1923 | 22.7828
42810.4795 | 3413 | 34.0642 | 27.5977 | 19.167 | 18.0687 | 17.385 | 18.3195 | 22.2307 | 51.4737 | 26.5509 | 19.3882 | 17.3728 | 16.4424 | 15.7984 | 16.1214 | 107.8168 | 153.5799 | 248.7709 | 392.1507 | 240.3296 | 489.4958 |  |  |  | 98.06 | 211.7503 | 545.4985 | 532.0842 | 442.2612 | 506.6891 | 155.0303 | 333.2257 | 430.2733 | 140.4348 | 366.1177 | 501.0366 | 577.1688 | 455.6101 |  | 486.8226 | 406.8569 | 406.3453 | 531.3529 |  | 61.929 | 140.6086 | 64.8179 | 132.2526 | 249.2246 | 338.041 | 394.9357 | 11.1958 | 81.3525 | 14.1289 | 151.1295 | 12.8737 | 43.5674 | 52.2049 | 62.4725 | 18.2118 |  |  | 4.9522 | -0.56897 | 1.3036 | -0.20042 | 5.8209 | 3.7648 | 13.6988 | -6.1048 | 0.62916 | 4.5109 | 16.861 | -0.00032034 | -0.00030556 | -0.00048134 | 427.2917 | 182.8851 | 88.5139 | 35.2164 | 17.9843 | 16.3369 | 16.4792 | 37.2634 | 24.9739 | 18.9183 | 17.6324 | 17.0865 | 16.9961 | 22.0209 | 238.4778 | 199.1309 | 176.9061 | 115.3722 | 99.2083 | 194.5478 | 122.5002 | 93.3753 | 108.6138 | 115.3259 | 264.9659 | 502.6014 | 518.9045 |  |  |  | 555.7171 | 534.189 | 499.2643 | 699.1156 | 5.3386 | 5.6129 | 496.9568 |  |  | 445.3869 |  |  | 149.9582 | 314.289 | 504.6842 | 148.4901 | 364.7178 | 443.9898 | 752.466 | 608.9535 | 544.2499 | 528.3471 | 748.3073 |  | 526.3829 | 715.0744 | 476.9662 | 601.0073 | 553.912 | 723.9447 |  | 681.1766 |  |  | 723.2038 | 714.9411 | 720.3293 | [6 empty] | 565.3326 |  |  | 572.2537 |  |  | 433.7169 | 509.0605 | 484.0856 | 247.1974 | 426.9854 | 491.4053 | 323.4078 | 466.1556 | 513.5307 | 491.5243 | 506.9888 | 380.2732 | 467.7876 | 433.2653 | 504.5671 | 261.7263 | 430.3601 |  | 506.3971 | 462.8911 | 635.0181 | 329.0601 | 441.2425 | 480.0254 | 360.0093 | 445.9067 | 463.0838 | 512.9625 | 390.4261 | 470.4414 | 0.55391 | 17.7412 | 2.3748 | 0.05814 | -38.2621 | 3.1146 | 1995.78 | 0.42 | 4.3308 | -1.0693 | 1.6185 | -0.63462 | 4.1567 | 3.3429 | 6.3767 | 17.0056 | 11.3372 | 25.2217 | -2.1682 | -4.6557 | 30.9148 | 22.779
42810.4795 | 3414 | 34.0703 | 27.6101 | 19.1679 | 18.069 | 17.3832 | 18.316 | 22.2259 | 51.4825 | 26.5542 | 19.3899 | 17.3664 | 16.4279 | 15.7966 | 16.121 | 107.8369 | 153.6577 | 248.8419 | 391.8222 | 240.3315 | 489.3553 |  |  |  | 98.063 | 211.8251 | 545.6008 | 532.4064 | 444.1121 | 508.3766 | 130.3045 | 318.1146 | 432.2254 | 138.8529 | 359.3638 | 499.4204 | 580.1774 | 454.3659 |  | 493.1821 | 405.0665 | 394.3901 | 522.1535 |  | 61.9778 | 140.5324 | 64.8184 | 132.0958 | 249.4432 | 337.7505 | 394.844 | 11.6049 | 81.2869 | 14.6467 | 151.0649 | 12.8718 | 43.5446 | 52.2139 | 62.4701 | 18.2066 |  |  | 4.259 | -0.52561 | 1.8253 | -0.23262 | 6.0515 | 3.6616 | 14.1417 | -6.068 | 0.55813 | 4.8978 | 16.6088 | -0.00033348 | -0.00037291 | -0.00045341 | 427.2315 | 182.9041 | 88.5584 | 35.2442 | 17.9818 | 16.3317 | 16.4687 | 37.282 | 24.9865 | 18.9212 | 17.6273 | 17.0859 | 16.9973 | 22.0221 | 236.46 | 198.9293 | 174.6918 | 119.1699 | 97.8689 | 194.6272 | 122.6347 | 93.3657 | 108.643 | 115.3484 | 264.9456 | 503.2782 | 519.217 |  |  |  | 555.599 | 534.2554 | 501.7657 | 698.4566 | 5.3505 | 5.0498 | 488.8434 |  |  | 428.1177 |  |  | 144.0833 | 317.4447 | 505.4714 | 155.0426 | 368.8518 | 444.929 | 750.282 | 606.2973 | 544.8043 | 528.9596 | 748.3072 |  | 526.0409 | 716.7706 | 476.8355 | 601.6591 | 553.6738 | 723.7328 |  | 681.4756 |  |  | 723.5446 | 714.6568 | 720.5225 | [6 empty] | 564.0414 |  |  | 571.9221 |  |  | 434.4251 | 508.3866 | 484.1273 | 247.0531 | 426.5 | 491.2766 | 322.905 | 466.3545 | 512.9671 | 492.0436 | 506.766 | 379.7779 | 467.7455 | 431.9128 | 504.2485 | 262.3466 | 429.9503 |  | 505.9237 | 462.8372 | 634.811 | 329.2645 | 441.3352 | 479.7928 | 360.6112 | 445.826 | 463.5104 | 512.7991 | 390.9046 | 470.2194 | 0.72802 | 17.7454 | 2.3736 | 0.05809 | -38.2254 | 3.1146 | 2011.14 | 0.34 | 4.0206 | -1.0276 | 1.915 | -0.68363 | 4.2373 | 3.296 | 6.4774 | 16.9564 | 11.274 | 25.1664 | -1.9333 | -4.3928 | 31.6757 | 22.7787
42810.4796 | 3415 | 34.0854 | 27.6263 | 19.1751 | 18.0695 | 17.3837 | 18.3176 | 22.2245 | 51.4995 | 26.5626 | 19.3963 | 17.368 | 16.4305 | 15.7943 | 16.1232 | 107.8483 | 153.7306 | 248.8963 | 391.489 | 240.3332 | 489.1595 |  |  |  | 98.06 | 211.8543 | 545.8348 | 533.2769 | 447.5578 | 510.631 | 146.1273 | 313.7477 | 436.793 | 131.0415 | 354.0792 | 501.2571 | 571.0265 | 454.1118 |  | 507.8957 | 412.4365 | 404.7511 | 517.4273 |  | 61.9281 | 140.3497 | 64.7303 | 132.002 | 249.9606 | 337.266 | 394.6611 | 11.2218 | 81.2382 | 14.8624 | 151.0069 | 12.8732 | 43.5174 | 52.2212 | 62.4706 | 18.2049 |  |  | 5.0219 | 0.17554 | 2.4319 | 0.40478 | 5.9339 | 3.8601 | 13.8644 | -6.4912 | 0.90685 | 5.4819 | 17.1948 | -0.00031213 | -0.00022342 | -0.00043205 | 427.1863 | 182.9296 | 88.6011 | 35.2761 | 17.9837 | 16.3364 | 16.4676 | 37.2828 | 24.9845 | 18.9198 | 17.6278 | 17.0786 | 17.0016 | 22.0186 | 233.6103 | 195.3035 | 169.0824 | 113.4773 | 92.181 | 194.6837 | 122.7002 | 93.3548 | 108.6569 | 115.3629 | 264.9227 | 503.94 | 519.5577 |  |  |  | 555.4629 | 533.9772 | 502.2654 | 699.0443 | 7.1761 | 3.6263 | 489.8595 |  |  | 428.5888 |  |  | 144.9281 | 319.4022 | 511.2492 | 154.8044 | 364.7297 | 457.273 | 744.4606 | 601.014 | 544.6709 | 530.0861 | 748.2633 |  | 525.8303 | 717.4197 | 476.6949 | 602.2938 | 553.4621 | 723.4086 |  | 681.4237 |  |  | 723.0271 | 714.3561 | 720.3001 | [6 empty] | 563.7143 |  |  | 571.2239 |  |  | 434.4473 | 507.7418 | 483.5939 | 247.7032 | 425.85 | 491.0676 | 322.8186 | 466.2565 | 512.3869 | 491.1895 | 505.8149 | 379.1883 | 467.4603 | 432.0262 | 503.9688 | 262.5418 | 429.2013 |  | 504.257 | 462.2918 | 634.616 | 328.9759 | 440.903 | 479.3743 | 361.0617 | 445.7403 | 462.2231 | 512.2803 | 390.5102 | 470.0386 | 0.47263 | 17.7423 | 2.3726 | 0.057837 | -38.1942 | 3.1146 | 1992.05 | 0.31 | 4.3722 | 0.59373 | 2.2099 | 0.9016 | 4.1942 | 3.3828 | 6.4111 | 16.9274 | 11.2386 | 25.1158 | -1.6091 | -3.7614 | 30.2838 | 22.7411
42810.4796 | 3416 | 34.0956 | 27.6474 | 19.1783 | 18.0676 | 17.3877 | 18.314 | 22.2162 | 51.5024 | 26.5725 | 19.3942 | 17.3691 | 16.4258 | 15.7973 | 16.1259 | 107.8659 | 153.8067 | 248.9513 | 391.1598 | 240.3428 | 489.0516 |  |  |  | 98.0587 | 211.9425 | 545.3665 | 532.7192 | 446.9622 | 511.0174 | 163.5565 | 329.17 | 442.7813 | 128.9453 | 333.7077 | 507.9035 | 543.1528 | 460.6382 |  | 522.3212 | 410.7477 | 403.9769 | 521.1074 |  | 61.8682 | 140.2626 | 64.7073 | 132.0125 | 250.5586 | 337.0522 | 394.2724 | 10.8553 | 81.2187 | 14.8119 | 150.9038 | 12.8699 | 43.5009 | 52.226 | 62.459 | 18.2037 |  |  | 4.9871 | -0.023569 | 2.0751 | 0.44093 | 5.8117 | 3.017 | 13.5227 | -6.3302 | 0.40809 | 3.9344 | 17.2125 | -0.0003992 | -0.00027763 | -0.00047312 | 427.1696 | 182.9547 | 88.6494 | 35.3096 | 17.9904 | 16.3332 | 16.4759 | 37.2947 | 24.9941 | 18.932 | 17.641 | 17.0757 | 17.0012 | 22.0247 | 234.6595 | 188.361 | 160.4883 | 108.0426 | 92.2337 | 194.8178 | 122.691 | 93.3562 | 108.6795 | 115.3935 | 264.9078 | 504.632 | 520.0806 |  |  |  | 555.3135 | 532.4977 | 498.6979 | 700.2983 | 5.3199 | 3.4755 | 492.2782 |  |  | 431.3116 |  |  | 134.7649 | 303.786 | 510.3283 | 152.275 | 360.1926 | 463.3432 | 743.374 | 598.0994 | 540.6547 | 525.2209 | 748.4532 |  | 525.7466 | 716.767 | 476.4718 | 602.8736 | 553.1417 | 722.7544 |  | 681.5402 |  |  | 723.293 | 714.6616 | 720.429 | [6 empty] | 563.2439 |  |  | 571.464 |  |  | 434.6909 | 506.9855 | 482.8793 | 247.5847 | 425.3662 | 490.83 | 322.817 | 466.1765 | 512.4235 | 489.8151 | 505.4959 | 378.8339 | 467.2279 | 431.9026 | 503.5439 | 262.268 | 429.1124 |  | 502.462 | 462.0833 | 634.4542 | 328.7356 | 440.4929 | 478.8641 | 361.0846 | 445.3894 | 462.8104 | 512.0385 | 390.9293 | 469.6703 | 0.60417 | 17.7364 | 2.3703 | 0.057163 | -38.1984 | 3.1147 | 1961.57 | 0.24 | 4.3581 | -0.21754 | 2.0411 | 0.9409 | 4.1501 | 2.9901 | 6.3305 | 16.9102 | 11.2292 | 25.0497 | -1.7076 | -2.8076 | 25.7885 | 22.6828
42810.4796 | 3417 | 34.1071 | 27.6648 | 19.1796 | 18.0679 | 17.3901 | 18.3135 | 22.2205 | 51.5143 | 26.5793 | 19.3994 | 17.3685 | 16.4265 | 15.7982 | 16.1298 | 107.8818 | 153.882 | 249.0247 | 390.839 | 240.3613 | 488.9306 |  |  |  | 98.0638 | 212.0551 | 545.2613 | 533.1368 | 446.391 | 510.9137 | 150.4945 | 356.482 | 412.4675 | 153.4294 | 351.0912 | 506.2039 | 537.687 | 462.0066 |  | 527.203 | 420.4061 | 407.4914 | 513.4053 |  | 61.8409 | 140.4191 | 64.8482 | 131.911 | 250.0255 | 336.6471 | 393.3754 | 10.4881 | 81.1673 | 14.62 | 150.7626 | 12.8766 | 43.5228 | 52.2446 | 62.4784 | 18.2167 |  |  | 5.4549 | -0.25882 | 2.0475 | 0.19253 | 5.7959 | 3.7734 | 13.9925 | -6.3407 | 1.1478 | 4.2317 | 17.0259 | -0.0003187 | -0.00033513 | -0.00046984 | 427.1056 | 182.9797 | 88.6923 | 35.3307 | 17.9943 | 16.338 | 16.4765 | 37.3049 | 24.9977 | 18.9343 | 17.635 | 17.0865 | 16.9973 | 22.0362 | 234.6873 | 186.6539 | 154.9898 | 102.2325 | 91.418 | 194.9356 | 122.6495 | 93.3516 | 108.7013 | 115.4248 | 264.888 | 505.287 | 520.6682 |  |  |  | 555.21 | 531.0647 | 496.0548 | 701.6738 | 6.3919 | 4.2432 | 492.3278 |  |  | 427.2759 |  |  | 122.8022 | 290.2532 | 507.4436 | 155.331 | 363.6254 | 454.6765 | 745.9926 | 594.792 | 536.3147 | 525.5964 | 748.758 |  | 525.6871 | 715.8242 | 476.2794 | 604.131 | 552.8158 | 722.1726 |  | 680.9242 |  |  | 724.3275 | 715.0659 | 720.8356 | [6 empty] | 564.4249 |  |  | 571.822 |  |  | 435.5257 | 506.325 | 482.6988 | 246.699 | 425.1831 | 490.7355 | 322.4895 | 465.9541 | 512.6788 | 489.1814 | 505.149 | 378.5362 | 467.0604 | 431.2545 | 503.1935 | 261.6111 | 428.9189 |  | 501.0751 | 462.3398 | 634.2573 | 328.5193 | 440.4594 | 478.6339 | 360.5919 | 444.9937 | 462.9488 | 512.3426 | 390.941 | 469.2677 | 0.6009 | 17.7355 | 2.368 | 0.054667 | -38.1247 | 3.1146 | 1914.47 | 0.06 | 4.5576 | -0.721 | 2.0279 | 0.62186 | 4.1431 | 3.3429 | 6.4374 | 16.8932 | 11.2317 | 24.9641 | -1.6949 | -2.2019 | 25.183 | 22.6284
42810.4796 | 3418 | 34.13 | 27.6862 | 19.1956 | 18.0718 | 17.3944 | 18.3264 | 22.2376 | 51.534 | 26.5979 | 19.4141 | 17.3747 | 16.4364 | 15.7998 | 16.1357 | 107.8884 | 153.9467 | 249.0828 | 390.5155 | 240.3533 | 488.7318 |  |  |  | 98.0644 | 212.1191 | 544.7489 | 532.3178 | 443.5412 | 508.5805 | 157.4435 | 347.3926 | 400.7703 | 166.3108 | 363.3107 | 501.4771 | 555.4599 | 457.1331 |  | 540.3577 | 424.7575 | 415.6767 | 521.5312 |  | 61.7255 | 140.6558 | 65.0499 | 131.8403 | 249.653 | 335.1464 | 392.6536 | 10.465 | 81.1429 | 14.8875 | 150.6912 | 12.8855 | 43.5379 | 52.2346 | 62.4952 | 18.2267 |  |  | 5.0883 | -0.32124 | 1.964 | 0.11039 | 6.0345 | 2.8074 | 13.5128 | -6.3216 | 0.74339 | 4.3353 | 17.0074 | -0.00034006 | -0.00031213 | -0.00049284 | 427.0861 | 183.0045 | 88.7351 | 35.3667 | 18.0047 | 16.3461 | 16.481 | 37.3199 | 25.0141 | 18.9375 | 17.6382 | 17.091 | 17.0082 | 22.0417 | 231.4897 | 186.6298 | 151.9139 | 103.2552 | 90.0351 | 194.9786 | 122.6103 | 93.3333 | 108.7267 | 115.4485 | 264.8573 | 506.1019 | 521.2226 |  |  |  | 555.0015 | 530.8855 | 498.9147 | 702.1652 | 5.6236 | 4.7709 | 491.9088 |  |  | 425.8834 |  |  | 131.7317 | 300.6129 | 505.9516 | 155.5534 | 362.5156 | 451.7798 | 746.7143 | 598.8535 | 539.0842 | 524.4269 | 748.9133 |  | 525.5792 | 717.6846 | 476.1656 | 603.9157 | 552.638 | 721.8027 |  | 680.7839 |  |  | 724.7156 | 715.0183 | 720.9735 | [6 empty] | 566.4056 |  |  | 572.8766 |  |  | 435.9885 | 506.1819 | 481.8967 | 245.7074 | 424.617 | 490.5637 | 322.8856 | 465.6934 | 512.3515 | 488.9289 | 504.6512 | 378.0902 | 466.8598 | 430.9536 | 503.1574 | 261.3194 | 428.4451 |  | 499.8843 | 462.7642 | 633.9899 | 328.3751 | 440.1915 | 478.1067 | 360.1595 | 444.6486 | 463.6157 | 513.0583 | 390.1612 | 469.1683 | 0.73245 | 17.7418 | 2.3657 | 0.054218 | -38.2026 | 3.1147 | 1892.66 | 0.23 | 4.3952 | -0.80349 | 1.9867 | 0.47102 | 4.2222 | 2.8799 | 6.3183 | 16.8734 | 11.166 | 24.9424 | -1.3338 | -1.865 | 27.6715 | 22.5821
42810.4796 | 3419 | 34.1462 | 27.6978 | 19.1901 | 18.0688 | 17.394 | 18.3237 | 22.2232 | 51.5429 | 26.5955 | 19.4107 | 17.3735 | 16.4389 | 15.8024 | 16.1237 | 107.9059 | 154.0154 | 249.1381 | 390.1908 | 240.3403 | 488.4999 |  |  |  | 98.0677 | 212.174 | 544.2718 | 531.5846 | 441.5386 | 506.5146 | 152.7824 | 335.1806 | 427.5942 | 143.3499 | 362.5435 | 495.9295 | 583.4101 | 455.1249 |  | 515.1803 | 424.7303 | 417.1402 | 520.7548 |  | 61.3461 | 140.7171 | 65.1671 | 131.806 | 249.2076 | 334.0353 | 392.3294 | 10.8394 | 81.1189 | 15.8612 | 150.6964 | 12.8705 | 43.5326 | 52.2155 | 62.5012 | 18.2282 |  |  | 5.0166 | -0.62615 | 1.8464 | 0.30293 | 5.9701 | 3.0808 | 13.8414 | -6.0824 | 1.074 | 4.251 | 16.9571 | -0.00036306 | -0.00033513 | -0.00048955 | 427.0307 | 183.0207 | 88.7768 | 35.3902 | 17.9996 | 16.3446 | 16.4795 | 37.3278 | 25.0161 | 18.9326 | 17.6339 | 17.0862 | 17.0038 | 22.0376 | 233.5831 | 193.375 | 156.9396 | 105.3518 | 90.1433 | 195.1155 | 122.61 | 93.3397 | 108.7621 | 115.486 | 264.8444 | 506.9 | 521.6389 |  |  |  | 554.8933 | 530.3526 | 497.6271 | 703.0151 | 6.5501 | 4.7728 | 486.6776 |  |  | 418.4646 |  |  | 127.47 | 297.3943 | 495.3667 | 153.4615 | 360.4502 | 453.1149 | 745.6238 | 591.969 | 529.4633 | 518.5163 | 749.1401 |  | 525.4127 | 720.2503 | 476.0072 | 605.0411 | 552.4848 | 721.5456 |  | 680.7129 |  |  | 724.8558 | 715.4261 | 721.2328 | [6 empty] | 568.3162 |  |  | 574.5071 |  |  | 435.97 | 506.4001 | 481.3213 | 245.8582 | 424.2245 | 490.3197 | 323.8444 | 464.8531 | 512.0226 | 489.197 | 503.9497 | 377.7582 | 466.6693 | 431.2165 | 502.7591 | 260.2609 | 428.3476 |  | 500.1306 | 462.4417 | 633.761 | 327.7999 | 439.5261 | 477.8323 | 360.1095 | 444.2323 | 464.0124 | 513.6852 | 389.7261 | 468.8893 | 0.46184 | 17.7407 | 2.3642 | 0.053885 | -38.2863 | 3.1146 | 1872.04 | 0.38 | 4.3584 | -1.1219 | 1.9264 | 0.78031 | 4.1958 | 3.0141 | 6.3888 | 16.8432 | 11.0752 | 24.8873 | -1.548 | -2.4234 | 32.2625 | 22.5415
42810.4796 | 3420 | 34.1486 | 27.7169 | 19.2019 | 18.0735 | 17.3963 | 18.331 | 22.2293 | 51.5613 | 26.5958 | 19.4167 | 17.3779 | 16.4299 | 15.7998 | 16.122 | 107.9274 | 154.0916 | 249.1909 | 389.8647 | 240.3182 | 488.3886 |  |  |  | 98.0634 | 212.247 | 543.8885 | 531.1338 | 439.845 | 504.6282 | 106.8896 | 331.9577 | 423.7777 | 154.6708 | 347.7986 | 505.3015 | 556.4171 | 456.702 |  | 487.5915 | 411.8939 | 413.5223 | 529.2887 |  | 61.0688 | 140.6234 | 65.3451 | 131.9119 | 249.265 | 333.4386 | 391.8052 | 10.939 | 81.0548 | 16.9121 | 150.7132 | 12.8617 | 43.5247 | 52.2007 | 62.4992 | 18.2228 |  |  | 5.0508 | -0.9915 | 1.644 | 0.12354 | 5.813 | 3.7306 | 13.7382 | -6.2257 | 1.1536 | 4.28 | 17.1332 | -0.00033513 | -0.00029242 | -0.00046491 | 426.9354 | 183.0401 | 88.8075 | 35.4055 | 17.9981 | 16.3362 | 16.4763 | 37.3338 | 25.0204 | 18.9343 | 17.6263 | 17.0847 | 17.0037 | 22.0355 | 233.1372 | 187.2574 | 150.9417 | 105.2315 | 86.0758 | 195.181 | 122.5594 | 93.3257 | 108.7846 | 115.5082 | 264.8279 | 507.6642 | 521.9722 |  |  |  | 554.7773 | 530.6152 | 499.3946 | 703.4243 | 7.9205 | 3.5158 | 486.4491 |  |  | 410.9322 |  |  | 126.6291 | 294.5663 | 491.1115 | 148.9008 | 357.5664 | 447.2253 | 746.0081 | 583.4031 | 526.6614 | 516.921 | 749.4026 |  | 525.3037 | 721.809 | 475.7878 | 605.7339 | 552.4861 | 721.9841 |  | 681.1085 |  |  | 725.1294 | 715.65 | 721.439 | [6 empty] | 568.4919 |  |  | 574.2738 |  |  | 435.6452 | 506.6991 | 481.2625 | 246.5815 | 424.0387 | 490.064 | 324.1574 | 463.6778 | 512.2777 | 488.8696 | 503.2748 | 377.4413 | 466.3424 | 431.5633 | 502.6118 | 259.3061 | 428.4698 |  | 501.3781 | 462.0916 | 633.5844 | 326.6231 | 439.2845 | 478.1957 | 360.0411 | 443.9417 | 464.379 | 513.6992 | 389.7786 | 468.5057 | 0.34243 | 17.7439 | 2.3626 | 0.055332 | -38.1832 | 3.1147 | 1855.55 | 0.36 | 4.3679 | -1.4115 | 1.8176 | 0.49825 | 4.1382 | 3.3152 | 6.3618 | 16.8203 | 11.0049 | 24.8683 | -1.4897 | -1.7634 | 27.6063 | 22.512
42810.4796 | 3421 | 34.1673 | 27.7323 | 19.1979 | 18.0817 | 17.4002 | 18.3346 | 22.2261 | 51.5666 | 26.6098 | 19.4116 | 17.3761 | 16.4368 | 15.8035 | 16.1232 | 107.9404 | 154.1724 | 249.2514 | 389.5356 | 240.3271 | 488.3217 |  |  |  | 98.0572 | 212.3498 | 543.4692 | 530.3986 | 438.7335 | 503.4469 | 105.6694 | 316.0194 | 428.2824 | 139.2991 | 355.1802 | 502.0163 | 558.2227 | 455.842 |  | 484.582 | 394.6174 | 388.036 | 509.7549 |  | 60.8819 | 140.6014 | 65.2892 | 131.6234 | 250.6046 | 334.2781 | 391.6456 | 11.0411 | 80.984 | 17.0297 | 150.7224 | 12.8376 | 43.5259 | 52.2001 | 62.4832 | 18.2097 |  |  | 3.9534 | -0.89884 | 1.6676 | 0.032854 | 6.0095 | 3.4238 | 13.5937 | -6.4458 | 0.31507 | 5.1087 | 17.2431 | -0.00032363 | -0.00038277 | -0.00045669 | 426.8621 | 183.0647 | 88.8517 | 35.4448 | 18.0014 | 16.3373 | 16.4718 | 37.3449 | 25.0305 | 18.935 | 17.6324 | 17.0873 | 17.0049 | 22.0393 | 232.5689 | 184.5079 | 145.0852 | 101.6368 | 82.9009 | 195.1562 | 122.4221 | 93.3158 | 108.7973 | 115.5311 | 264.808 | 508.416 | 522.2509 |  |  |  | 554.5828 | 531.2526 | 500.2753 | 703.04 | 5.4721 | 3.6392 | 484.8971 |  |  | 401.7354 |  |  | 134.0002 | 301.8861 | 495.5293 | 147.6258 | 358.2038 | 458.0671 | 745.4339 | 579.4843 | 530.3727 | 524.99 | 749.4433 |  | 525.1438 | 722.0902 | 475.652 | 604.7212 | 552.3939 | 722.0821 |  | 681.289 |  |  | 725.1929 | 715.3067 | 721.1804 | [6 empty] | 563.089 |  |  | 570.4872 |  |  | 435.4258 | 506.8267 | 481.1049 | 246.8677 | 424.02 | 489.8852 | 323.5737 | 463.3113 | 512.375 | 488.536 | 503.2105 | 376.9976 | 466.1591 | 431.4728 | 502.7645 | 259.7908 | 428.1791 |  | 500.3711 | 462.09 | 633.3199 | 325.8025 | 439.3577 | 478.3038 | 360.195 | 443.8292 | 464.3505 | 513.7746 | 389.3284 | 468.0992 | 0.5489 | 17.7453 | 2.3619 | 0.055861 | -38.0925 | 3.1146 | 1843.77 | 0.16 | 3.8615 | -1.3439 | 1.8306 | 0.25694 | 4.2105 | 3.1781 | 6.3326 | 16.7963 | 10.9804 | 24.8821 | -1.4299 | -1.1298 | 28.4337 | 22.4922
42810.4796 | 3422 | 34.1801 | 27.7434 | 19.204 | 18.0791 | 17.3947 | 18.3366 | 22.2263 | 51.5755 | 26.6176 | 19.4226 | 17.3804 | 16.4389 | 15.7961 | 16.1298 | 107.9546 | 154.2525 | 249.3159 | 389.2209 | 240.3379 | 488.2781 |  |  |  | 98.0592 | 212.438 | 543.8347 | 531.502 | 438.8292 | 503.3797 | 126.2799 | 312.2858 | 437.0084 | 130.6817 | 340.9945 | 502.8647 | 561.0655 | 455.0124 |  | 507.0087 | 407.6079 | 393.1395 | 506.5741 |  | 60.9324 | 140.4246 | 65.2507 | 130.967 | 251.28 | 335.0327 | 391.2498 | 10.8008 | 80.8616 | 17.4177 | 150.7125 | 12.8116 | 43.5197 | 52.2074 | 62.4627 | 18.1841 |  |  | 4.8905 | -0.91659 | 2.0823 | 0.26022 | 5.9484 | 3.9639 | 13.8486 | -6.3781 | 0.44001 | 4.5903 | 17.2228 | -0.00031377 | -0.0003072 | -0.00045505 | 426.8171 | 183.0816 | 88.8874 | 35.4615 | 17.9999 | 16.3352 | 16.4714 | 37.3542 | 25.0253 | 18.9318 | 17.6281 | 17.0783 | 16.9985 | 22.0371 | 224.445 | 179.5475 | 140.4969 | 97.6934 | 78.8623 | 194.9708 | 122.2809 | 93.3179 | 108.8261 | 115.5569 | 264.8011 | 509.2129 | 522.6191 |  |  |  | 554.3764 | 532.3133 | 502.7206 | 703.3493 | 5.2318 | 3.6974 | 486.7192 |  |  | 411.1995 |  |  | 136.2724 | 301.8026 | 492.1984 | 143.8992 | 359.3152 | 454.9073 | 749.1824 | 583.7579 | 531.021 | 523.686 | 749.3255 |  | 524.9892 | 723.3335 | 475.4455 | 603.403 | 552.249 | 722.6866 |  | 682.3292 |  |  | 724.4339 | 715.0849 | 720.6263 | [6 empty] | 558.9942 |  |  | 568.0433 |  |  | 435.0956 | 507.098 | 480.7151 | 247.0575 | 423.6853 | 489.9061 | 322.6764 | 463.5754 | 515.0563 | 488.5612 | 503.0829 | 376.3388 | 466.2017 | 431.5109 | 502.6874 | 260.3524 | 427.8513 |  | 500.0415 | 461.9402 | 633.0739 | 325.9064 | 439.6813 | 477.7963 | 359.7067 | 443.5665 | 463.8394 | 514.1461 | 388.8297 | 467.5694 | 0.35206 | 17.7419 | 2.36 | 0.056172 | -38.2346 | 3.1147 | 1851.99 | 0.3 | 4.2946 | -1.3568 | 2.0451 | 0.72296 | 4.1916 | 3.4217 | 6.3957 | 16.7774 | 10.9204 | 24.8962 | -0.55211 | -0.63767 | 28.9734 | 22.4514
42810.4797 | 3423 | 34.1967 | 27.7609 | 19.1985 | 18.0756 | 17.3941 | 18.3365 | 22.2265 | 51.5864 | 26.621 | 19.4279 | 17.3794 | 16.4356 | 15.7965 | 16.1311 | 107.9672 | 154.33 | 249.3841 | 388.8963 | 240.3421 | 488.1621 |  |  |  | 98.053 | 212.5099 | 544.1569 | 532.897 | 436.7644 | 502.5217 | 158.6354 | 328.3944 | 428.9341 | 128.2134 | 335.9968 | 501.7232 | 559.3298 | 454.2332 |  | 490.7781 | 399.7297 | 391.7602 | 505.0894 |  | 60.9899 | 140.2763 | 65.1181 | 130.4204 | 250.6338 | 334.4789 | 391.0147 | 10.4662 | 80.7538 | 17.6391 | 150.6566 | 12.7998 | 43.493 | 52.2332 | 62.4229 | 18.1741 |  |  | 5.5029 | -0.90213 | 2.196 | 0.21291 | 5.8262 | 3.7885 | 13.7744 | -6.3242 | 0.76051 | 4.7977 | 17.0861 | -0.00036963 | -0.00031377 | -0.00045505 | 426.7162 | 183.1217 | 88.9318 | 35.4976 | 18.0075 | 16.3425 | 16.4747 | 37.3637 | 25.048 | 18.9475 | 17.6316 | 17.0905 | 17.008 | 22.0493 | 219.4 | 171.134 | 134.9282 | 98.6075 | 76.9557 | 194.8433 | 122.1226 | 93.3158 | 108.8527 | 115.5913 | 264.7788 | 510.0689 | 522.9545 |  |  |  | 554.1724 | 532.3453 | 504.2766 | 703.3973 | 7.1042 | 4.1502 | 484.4073 |  |  | 421.939 |  |  | 141.8708 | 303.6275 | 493.9857 | 146.0347 | 361.4025 | 433.1023 | 758.3591 | 598.4532 | 537.0104 | 524.2611 | 749.3197 |  | 524.9424 | 723.2911 | 475.179 | 603.0481 | 552.125 | 723.0759 |  | 682.7925 |  |  | 724.8844 | 715.1857 | 720.6324 | [6 empty] | 560.7026 |  |  | 568.2662 |  |  | 433.8822 | 506.9915 | 480.7888 | 247.2948 | 423.158 | 489.9049 | 322.1917 | 463.6138 | 515.3084 | 487.666 | 502.8688 | 376.0944 | 466.3862 | 431.4087 | 502.3137 | 259.7963 | 427.3933 |  | 499.9747 | 461.511 | 632.8821 | 324.7931 | 439.6134 | 477.8555 | 359.3723 | 443.13 | 464.9292 | 513.7194 | 388.3428 | 467.2621 | 0.25422 | 17.7407 | 2.3585 | 0.056584 | -38.2719 | 3.1147 | 1852.27 | 0.49 | 4.553 | -1.3459 | 2.0998 | 0.65382 | 4.1465 | 3.3436 | 6.3756 | 16.7709 | 10.8889 | 24.8868 | -0.0086953 | -0.03874 | 28.7386 | 22.4182
42810.4797 | 3424 | 34.2034 | 27.7827 | 19.1981 | 18.0781 | 17.4 | 18.3392 | 22.2292 | 51.6057 | 26.6332 | 19.4364 | 17.3844 | 16.4368 | 15.8041 | 16.1342 | 107.9789 | 154.4056 | 249.423 | 388.5661 | 240.3444 | 488.063 |  |  |  | 98.0454 | 212.5626 | 543.8585 | 533.302 | 437.2791 | 501.4639 | 169.4449 | 347.0314 | 412.6611 | 141.6142 | 344.0846 | 505.323 | 546.8011 | 455.4515 |  | 517.2555 | 409.4291 | 392.6566 | 504.4694 |  | 60.9117 | 140.1813 | 65.0604 | 130.2396 | 250.9386 | 335.2261 | 391.257 | 9.9476 | 80.66 | 17.2425 | 150.563 | 12.7894 | 43.4743 | 52.2326 | 62.3876 | 18.1526 |  |  | 4.3852 | -0.27853 | 1.5093 | -0.34301 | 5.9116 | 3.613 | 13.4419 | -6.1442 | 0.31391 | 4.6505 | 16.857 | -0.00028584 | -0.00035648 | -0.00044684 | 426.6405 | 183.1337 | 88.9746 | 35.5254 | 18.0021 | 16.3415 | 16.4763 | 37.3806 | 25.0458 | 18.9488 | 17.6314 | 17.0751 | 16.9977 | 22.0428 | 223.6378 | 172.409 | 139.0728 | 96.6096 | 76.6854 | 194.803 | 122.0268 | 93.3021 | 108.8695 | 115.6148 | 264.7098 | 510.7798 | 523.1997 |  |  |  | 554.0791 | 531.8748 | 502.8881 | 702.745 | 6.95 | 4.3256 | 484.5893 |  |  | 419.4351 |  |  | 144.7903 | 310.8877 | 490.0938 | 150.1452 | 364.0943 | 431.5625 | 759.6302 | 604.8211 | 535.1054 | 520.2593 | 749.5095 |  | 524.8256 | 722.3768 | 475.0308 | 603.5943 | 551.9483 | 722.9293 |  | 682.5703 |  |  | 725.0908 | 715.238 | 720.7529 | [6 empty] | 563.4969 |  |  | 568.588 |  |  | 433.2065 | 506.7173 | 480.3621 | 248.2439 | 422.8253 | 489.811 | 321.103 | 462.9481 | 511.1052 | 487.4314 | 502.2561 | 376.0944 | 466.2749 | 430.7302 | 501.7553 | 259.8949 | 426.7918 |  | 499.0194 | 461.3267 | 632.7204 | 324.1447 | 439.4731 | 477.3366 | 359.4866 | 442.843 | 465.2086 | 513.9527 | 388.7141 | 467.0126 | 0.71087 | 17.7408 | 2.3564 | 0.056042 | -38.171 | 3.1147 | 1854.96 | 0.11 | 4.0616 | -0.74774 | 1.7406 | -0.8298 | 4.1793 | 3.2673 | 6.3021 | 16.7489 | 10.8961 | 24.8442 | -0.48498 | -0.51123 | 26.8051 | 22.4217
42810.4797 | 3425 | 34.2131 | 27.7932 | 19.2147 | 18.0839 | 17.4008 | 18.3289 | 22.2342 | 51.6222 | 26.6367 | 19.4412 | 17.3912 | 16.4362 | 15.7983 | 16.1301 | 107.996 | 154.4859 | 249.4808 | 388.242 | 240.3466 | 487.8884 |  |  |  | 98.0328 | 212.6429 | 543.8317 | 531.4503 | 437.4182 | 502.3269 | 162.741 | 346.3575 | 412.2207 | 167.1827 | 371.9027 | 501.8828 | 555.3973 | 455.234 |  | 551.7909 | 423.5661 | 412.2171 | 515.0422 |  | 60.937 | 139.7124 | 65.1021 | 130.3478 | 249.8848 | 334.4683 | 391.5821 | 9.9122 | 80.5641 | 16.1774 | 150.4127 | 12.7751 | 43.4369 | 52.2471 | 62.3412 | 18.1507 |  |  | 4.8478 | -0.16945 | 1.9771 | 0.30162 | 5.926 | 3.6564 | 13.5141 | -6.0575 | 0.74845 | 4.6442 | 17.0108 | -0.0003532 | -0.00031706 | -0.00047641 | 426.5543 | 183.1541 | 89.0131 | 35.5517 | 18.0108 | 16.3371 | 16.4708 | 37.3903 | 25.051 | 18.9448 | 17.6369 | 17.0748 | 17.0017 | 22.0378 | 227.1799 | 178.5566 | 147.3102 | 98.3405 | 77.2945 | 194.8696 | 122.0352 | 93.3056 | 108.8902 | 115.6431 | 264.677 | 511.4194 | 523.4626 |  |  |  | 553.9587 | 531.6832 | 501.9117 | 702.3033 | 5.2612 | 4.7596 | 482.6776 |  |  | 420.3121 |  |  | 133.1367 | 306.4584 | 487.2609 | 145.6063 | 360.385 | 446.2556 | 755.3951 | 600.6097 | 527.485 | 518.5345 | 750.105 |  | 524.7107 | 721.1003 | 474.94 | 604.2919 | 551.8729 | 722.8079 |  | 682.3888 |  |  | 726.5302 | 716.2029 | 721.355 | [6 empty] | 564.6272 |  |  | 570.5644 |  |  | 433.5207 | 505.7651 | 480.0043 | 248.4386 | 422.7181 | 489.5614 | 320.3932 | 462.88 | 510.289 | 487.6489 | 501.8133 | 375.8897 | 466.3778 | 430.7779 | 501.2207 | 259.3418 | 426.3981 |  | 499.3999 | 461.147 | 632.6875 | 323.6235 | 439.4316 | 477.468 | 359.2529 | 442.6691 | 464.3924 | 512.8959 | 389.6608 | 466.6739 | 0.17294 | 17.7416 | 2.3538 | 0.055738 | -38.1897 | 3.1147 | 1865.09 | 0.29 | 4.2729 | -0.58289 | 1.9911 | 0.77768 | 4.1818 | 3.2848 | 6.315 | 16.7159 | 10.9204 | 24.8131 | -0.8696 | -1.4255 | 27.842 | 22.4152
42810.4797 | 3426 | 34.2281 | 27.811 | 19.2064 | 18.0754 | 17.4067 | 18.3319 | 22.2207 | 51.6331 | 26.6445 | 19.4309 | 17.3897 | 16.4326 | 15.7992 | 16.133 | 108.0128 | 154.5514 | 249.5342 | 387.9143 | 240.35 | 487.6037 |  |  |  | 98.0354 | 212.7309 | 543.7044 | 531.246 | 437.0488 | 502.2436 | 146.1392 | 333.3181 | 422.0184 | 171.3373 | 377.8428 | 498.053 | 575.4585 | 453.9033 |  | 536.5522 | 423.9535 | 404.4596 | 517.3767 |  | 61.1642 | 138.9735 | 65.1151 | 130.4635 | 248.4112 | 332.7205 | 391.645 | 10.2282 | 80.5266 | 15.425 | 150.3666 | 12.7697 | 43.389 | 52.2694 | 62.2954 | 18.1553 |  |  | 4.4719 | -0.50589 | 2.2709 | 0.30227 | 5.9096 | 2.8238 | 13.1632 | -6.0377 | 0.67664 | 4.871 | 16.8099 | -0.0003762 | -0.00030063 | -0.00047312 | 426.4885 | 183.1874 | 89.0541 | 35.5825 | 18.018 | 16.3403 | 16.4709 | 37.396 | 25.0601 | 18.9496 | 17.6393 | 17.0745 | 17.0049 | 22.0431 | 226.8413 | 173.335 | 146.2118 | 100.4598 | 77.1762 | 194.8384 | 121.9952 | 93.2994 | 108.9121 | 115.6734 | 264.6462 | 512.0527 | 523.6295 |  |  |  | 553.8228 | 531.9412 | 501.2961 | 703.5677 | 6.0815 | 3.2218 | 483.3577 |  |  | 420.6205 |  |  | 135.278 | 303.2488 | 490.8718 | 141.1566 | 354.2649 | 453.7268 | 752.0735 | 600.2316 | 526.8409 | 521.0077 | 750.4776 |  | 524.5283 | 718.7033 | 474.8074 | 604.96 | 551.86 | 722.5268 |  | 682.1501 |  |  | 726.7083 | 716.2737 | 721.5884 | [6 empty] | 567.2653 |  |  | 572.2935 |  |  | 433.7062 | 505.6599 | 481.3235 | 246.6345 | 422.2612 | 489.6813 | 320.2411 | 462.6867 | 510.3125 | 487.0319 | 501.5519 | 375.3225 | 466.0415 | 429.9034 | 501.0184 | 258.9317 | 426.1614 |  | 500.5803 | 460.6574 | 632.5191 | 323.6981 | 439.0965 | 477.4588 | 358.5048 | 442.5725 | 465.5642 | 510.9566 | 390.7035 | 466.7558 | 0.59146 | 17.7483 | 2.3499 | 0.053668 | -38.1757 | 3.1147 | 1896.41 | 0.11 | 4.1037 | -1.0063 | 2.1319 | 0.77782 | 4.17 | 2.8825 | 6.2236 | 16.6795 | 10.9707 | 24.7926 | -0.83617 | -1.3084 | 31.0178 | 22.3589
42810.4797 | 3427 | 34.2469 | 27.8325 | 19.2171 | 18.0756 | 17.399 | 18.3412 | 22.2314 | 51.6467 | 26.6511 | 19.4434 | 17.3855 | 16.4376 | 15.8075 | 16.1327 | 108.0178 | 154.6318 | 249.5991 | 387.6013 | 240.3399 | 487.492 |  |  |  | 98.0386 | 212.8115 | 543.8052 | 531.6551 | 438.2726 | 502.2882 | 138.1806 | 340.908 | 423.1141 | 139.3233 | 357.9463 | 496.5701 | 566.5666 | 451.2143 |  | 489.1182 | 415.0435 | 413.1539 | 524.3233 |  | 61.2715 | 139.0827 | 65.269 | 130.8824 | 248.7605 | 332.437 | 392.0171 | 10.1652 | 80.4757 | 14.759 | 150.2978 | 12.7783 | 43.3679 | 52.2947 | 62.286 | 18.1642 |  |  | 4.5356 | -0.095849 | 2.0902 | 0.27796 | 5.6652 | 3.0821 | 13.4833 | -5.972 | 0.33181 | 5.0258 | 16.8439 | -0.00033513 | -0.00030884 | -0.00043041 | 426.4058 | 183.2107 | 89.0982 | 35.6119 | 18.025 | 16.3407 | 16.4693 | 37.4063 | 25.07 | 18.952 | 17.6425 | 17.0786 | 17.0029 | 22.0445 | 226.5206 | 173.2866 | 144.2239 | 101.6182 | 78.672 | 194.9108 | 121.8674 | 93.2891 | 108.9252 | 115.6952 | 264.5962 | 512.7538 | 523.6879 |  |  |  | 553.6905 | 532.7971 | 503.4532 | 704.1732 | 6.0341 | 4.6393 | 488.3514 |  |  | 417.3303 |  |  | 132.9971 | 291.4224 | 483.8185 | 135.3036 | 352.5317 | 448.0113 | 748.7095 | 595.9238 | 517.1601 | 513.4894 | 750.689 |  | 524.3602 | 716.6664 | 474.6682 | 604.5505 | 551.7115 | 722.1558 |  | 681.242 |  |  | 726.1833 | 715.9826 | 721.4233 | [6 empty] | 569.2804 |  |  | 573.737 |  |  | 433.5068 | 505.7624 | 482.6053 | 244.9174 | 421.9961 | 489.4155 | 320.5308 | 462.7701 | 510.4888 | 486.0183 | 501.79 | 375.1479 | 466.0134 | 429.0923 | 501.0648 | 258.5872 | 425.9758 |  | 501.7592 | 460.6429 | 632.3221 | 323.8998 | 439.1313 | 477.2831 | 358.1921 | 442.3803 | 466.0932 | 509.9004 | 391.077 | 466.4689 | 0.4707 | 17.7497 | 2.3468 | 0.05251 | -38.2356 | 3.1147 | 1906.93 | 0.11 | 4.1329 | -0.43806 | 2.0456 | 0.74599 | 4.0819 | 3.0108 | 6.2973 | 16.6496 | 11.0102 | 24.7809 | -0.79079 | -1.1035 | 29.3647 | 22.3214
42810.4797 | 3428 | 34.2465 | 27.834 | 19.2086 | 18.0715 | 17.3923 | 18.3304 | 22.2117 | 51.6459 | 26.6542 | 19.4366 | 17.3862 | 16.4331 | 15.7962 | 16.122 | 108.04 | 154.7075 | 249.6631 | 387.2932 | 240.3265 | 487.3065 |  |  |  | 98.0404 | 212.9033 | 544.0283 | 531.9532 | 440.0621 | 504.1696 | 105.3334 | 312.0352 | 428.4654 | 143.1115 | 351.5186 | 509.2017 | 547.4621 | 455.3442 |  | 491.2658 | 400.1385 | 392.5335 | 516.4035 |  | 61.0537 | 139.2533 | 65.3141 | 131.8138 | 249.4899 | 333.1485 | 392.1231 | 9.762 | 80.4361 | 14.7293 | 150.1849 | 12.7682 | 43.3421 | 52.3101 | 62.2643 | 18.165 |  |  | 4.8576 | -0.65769 | 2.1519 | 0.27993 | 5.4575 | 2.8054 | 13.8059 | -5.9674 | 0.54587 | 4.5302 | 17.075 | -0.00033184 | -0.00034663 | -0.00047312 | 426.3351 | 183.2336 | 89.1408 | 35.6464 | 18.0306 | 16.3418 | 16.4755 | 37.4183 | 25.0771 | 18.9566 | 17.6467 | 17.0842 | 17.0111 | 22.0487 | 228.6197 | 183.1663 | 153.9448 | 101.2414 | 83.751 | 195.0723 | 121.851 | 93.2899 | 108.9518 | 115.7252 | 264.5935 | 513.4713 | 523.8141 |  |  |  | 553.5443 | 533.2513 | 503.9252 | 704.4295 | 7.3712 | 4.999 | 485.5248 |  |  | 416.3895 |  |  | 110.0717 | 276.1357 | 473.9758 | 124.102 | 342.996 | 460.592 | 741.4015 | 588.7975 | 505.4247 | 506.9862 | 751.2224 |  | 524.1844 | 715.4022 | 474.563 | 604.8124 | 551.4925 | 721.6222 |  | 680.4936 |  |  | 726.4988 | 716.5404 | 721.6985 | [6 empty] | 569.2471 |  |  | 573.9965 |  |  | 433.5428 | 505.4622 | 482.8624 | 244.8451 | 422.134 | 489.1506 | 319.5694 | 462.5403 | 510.5074 | 485.6462 | 501.2573 | 374.966 | 465.8841 | 429.4015 | 500.6761 | 258.2441 | 425.6884 |  | 502.6514 | 460.8688 | 632.1115 | 324.0985 | 439.2827 | 477.2289 | 357.9785 | 442.0973 | 465.2965 | 510.0759 | 390.5501 | 466.1191 | 0.63903 | 17.75 | 2.344 | 0.053176 | -38.1725 | 3.1147 | 1936.6 | 0.1 | 4.2823 | -1.1477 | 2.0761 | 0.74878 | 4.0087 | 2.8742 | 6.3759 | 16.6097 | 11.0324 | 24.7397 | -1.0023 | -2.1857 | 26.5747 | 22.2915
42810.4797 | 3429 | 34.2673 | 27.8569 | 19.2125 | 18.0762 | 17.4019 | 18.338 | 22.2207 | 51.6694 | 26.6679 | 19.4481 | 17.3813 | 16.4346 | 15.8019 | 16.1266 | 108.0584 | 154.7936 | 249.718 | 386.9787 | 240.3224 | 487.1705 |  |  |  | 98.0324 | 212.9837 | 543.8978 | 531.9961 | 440.2472 | 505.1335 | 112.4439 | 294.7993 | 438.9613 | 124.2295 | 330.7713 | 504.6061 | 549.3865 | 456.7175 |  | 518.0201 | 406.7221 | 397.2065 | 508.091 |  | 61.075 | 139.2541 | 65.4588 | 131.7713 | 249.7582 | 333.3166 | 391.5176 | 9.4111 | 80.3498 | 14.4873 | 150.0835 | 12.7666 | 43.3192 | 52.3376 | 62.2499 | 18.1738 |  |  | 4.6736 | -1.1302 | 1.4751 | -0.15442 | 5.6487 | 2.327 | 12.8117 | -5.8906 | 0.51512 | 4.9394 | 16.7221 | -0.00031377 | -0.00028584 | -0.00046162 | 426.3252 | 183.2581 | 89.1769 | 35.6735 | 18.0238 | 16.3455 | 16.4783 | 37.4331 | 25.0764 | 18.9596 | 17.6391 | 17.0853 | 17.0103 | 22.057 | 233.9559 | 182.7707 | 155.1568 | 101.0506 | 84.29 | 195.2435 | 121.8659 | 93.2818 | 108.9742 | 115.7514 | 264.5891 | 514.1381 | 524.0118 |  |  |  | 553.4157 | 532.9019 | 502.1911 | 703.9093 | 5.2685 | 4.5072 | 482.1902 |  |  | 412.2608 |  |  | 107.8356 | 287.1402 | 479.1767 | 125.1207 | 337.2482 | 474.4945 | 736.0684 | 585.8707 | 498.2387 | 503.5585 | 751.7423 |  | 524.0302 | 714.962 | 474.4455 | 604.6643 | 551.2215 | 720.9852 |  | 680.2225 |  |  | 726.6117 | 717.1027 | 722.0607 | [6 empty] | 566.6784 |  |  | 573.1503 |  |  | 433.1848 | 504.8825 | 482.1153 | 245.1114 | 422.0097 | 488.9302 | 319.2225 | 461.7957 | 510.595 | 486.1677 | 500.4872 | 374.755 | 465.6607 | 430.2682 | 500.1944 | 257.4758 | 425.3642 |  | 503.2207 | 461.936 | 631.8891 | 325.6951 | 439.3369 | 476.65 | 357.9738 | 441.9136 | 464.4318 | 510.3163 | 390.9272 | 466.0259 | 0.33685 | 17.7546 | 2.342 | 0.053082 | -38.1356 | 3.1147 | 1944.89 | 0.28 | 4.203 | -1.5045 | 1.7189 | -0.55614 | 4.0789 | 2.618 | 6.1429 | 16.5733 | 11.0303 | 24.7018 | -1.5722 | -2.3185 | 27.1011 | 22.2859
42810.4797 | 3430 | 34.2803 | 27.8819 | 19.2182 | 18.0813 | 17.3994 | 18.3405 | 22.2162 | 51.6807 | 26.673 | 19.4474 | 17.3824 | 16.4331 | 15.802 | 16.1364 | 108.0727 | 154.8819 | 249.776 | 386.676 | 240.3025 | 487.1037 |  |  |  | 98.0371 | 213.0216 | 543.8966 | 532.7745 | 440.8963 | 505.1932 | 135.9116 | 298.9875 | 438.0904 | 116.0311 | 333.0253 | 511.6123 | 532.968 | 456.9812 |  | 514.2141 | 411.1312 | 410.8923 | 511.4162 |  | 61.4475 | 139.2222 | 65.7043 | 131.4798 | 249.987 | 333.4737 | 391.2085 | 9.3133 | 80.2741 | 14.1973 | 149.9828 | 12.7745 | 43.3013 | 52.362 | 62.2196 | 18.1797 |  |  | 4.6605 | -0.91987 | 1.8503 | -0.030226 | 6.0259 | 2.9756 | 13.8013 | -6.16 | 0.63052 | 4.4493 | 17.1743 | -0.00034498 | -0.0002842 | -0.00046327 | 426.2999 | 183.2707 | 89.2094 | 35.6921 | 18.0317 | 16.3402 | 16.4668 | 37.4351 | 25.0886 | 18.951 | 17.6323 | 17.0761 | 17.0084 | 22.0448 | 228.9735 | 179.1505 | 151.0473 | 99.468 | 83.5159 | 195.1279 | 121.7911 | 93.274 | 108.9844 | 115.7635 | 264.5692 | 514.8373 | 524.1713 |  |  |  | 553.2275 | 532.4157 | 502.4775 | 702.4054 | 5.8351 | 2.7289 | 480.4423 |  |  | 404.5645 |  |  | 115.6297 | 298.5925 | 476.238 | 118.969 | 347.2539 | 461.5684 | 745.6823 | 597.7424 | 512.8258 | 504.9618 | 752.1782 |  | 523.8994 | 714.6689 | 474.3012 | 605.1543 | 550.9742 | 720.4194 |  | 679.6136 |  |  | 726.8546 | 717.4512 | 722.4696 | [6 empty] | 566.8241 |  |  | 574.0641 |  |  | 432.7289 | 504.8089 | 481.1686 | 245.2757 | 422.1356 | 488.876 | 319.0521 | 461.2952 | 510.6323 | 486.7054 | 500.7829 | 374.5545 | 465.5468 | 430.2807 | 500.2366 | 256.9322 | 424.9559 |  | 503.4523 | 462.7381 | 631.6835 | 327.4919 | 439.2344 | 476.5573 | 357.6018 | 441.6654 | 463.5637 | 509.7258 | 391.3509 | 465.9929 | 0.45626 | 17.76 | 2.3387 | 0.054515 | -38.1827 | 3.1147 | 1925.19 | 0.2 | 4.1973 | -1.3573 | 1.925 | -0.24604 | 4.2135 | 2.9608 | 6.3766 | 16.5425 | 11.0207 | 24.6499 | -1.0342 | -1.8712 | 24.5416 | 22.2983
42810.4797 | 3431 | 34.2955 | 27.8956 | 19.2231 | 18.0807 | 17.3957 | 18.3467 | 22.2229 | 51.6867 | 26.6768 | 19.4453 | 17.388 | 16.432 | 15.8024 | 16.1379 | 108.0912 | 154.9742 | 249.8076 | 386.3739 | 240.3056 | 486.99 |  |  |  | 98.0312 | 213.0807 | 544.0201 | 533.405 | 442.2962 | 505.4018 | 145.5538 | 322.5891 | 431.647 | 121.9361 | 329.6486 | 519.0422 | 526.3696 | 462.2695 |  | 517.1772 | 410.932 | 409.4695 | 511.35 |  | 61.5171 | 139.1174 | 65.5474 | 131.0718 | 250.4174 | 333.0267 | 390.6019 | 9.6064 | 80.2234 | 14.3573 | 149.8996 | 12.7781 | 43.2845 | 52.3537 | 62.1996 | 18.1771 |  |  | 4.4581 | -0.42769 | 2.1644 | 0.030226 | 5.9096 | 3.6906 | 13.7389 | -6.2027 | 0.67664 | 4.376 | 16.9983 | -0.00037455 | -0.0003532 | -0.00047969 | 426.2689 | 183.3097 | 89.2626 | 35.7314 | 18.0371 | 16.3497 | 16.4749 | 37.4532 | 25.1052 | 18.9601 | 17.6398 | 17.0805 | 17.0148 | 22.057 | 229.7569 | 170.146 | 139.9479 | 92.7038 | 80.4181 | 195.1519 | 121.6011 | 93.2701 | 109.0118 | 115.7868 | 264.5357 | 515.5175 | 524.2089 |  |  |  | 553.1039 | 532.8207 | 504.0267 | 701.4254 | 5.3485 | 4.3572 | 473.5261 |  |  | 411.1502 |  |  | 118.3495 | 289.1365 | 474.0055 | 112.9219 | 352.6635 | 453.6796 | 752.9408 | 605.6213 | 531.7526 | 509.035 | 752.438 |  | 523.6079 | 715.1236 | 474.2447 | 605.0558 | 550.907 | 719.9396 |  | 679.173 |  |  | 726.8992 | 717.3995 | 722.5904 | [6 empty] | 565.9649 |  |  | 573.5153 |  |  | 432.1669 | 504.9865 | 480.8861 | 245.8001 | 422.358 | 488.9589 | 318.7218 | 461.5639 | 510.2472 | 486.7052 | 501.1796 | 374.0789 | 465.465 | 429.737 | 500.236 | 257.4462 | 424.9094 |  | 502.9154 | 462.4313 | 631.4606 | 328.7324 | 439.4859 | 476.4493 | 357.1183 | 441.4203 | 463.1792 | 509.263 | 392.0961 | 465.7742 | 0.24594 | 17.7718 | 2.3357 | 0.055622 | -38.1914 | 3.1146 | 1891.71 | 0.08 | 4.1057 | -0.92539 | 2.0817 | 0.24601 | 4.1711 | 3.2962 | 6.3598 | 16.4937 | 11.0012 | 24.6423 | -1.118 | -0.66172 | 23.5858 | 22.3063
42810.4798 | 3432 | 34.3149 | 27.914 | 19.2326 | 18.0783 | 17.4031 | 18.345 | 22.2263 | 51.6962 | 26.6777 | 19.4524 | 17.3907 | 16.433 | 15.804 | 16.134 | 108.1011 | 155.0595 | 249.7885 | 386.0668 | 240.3073 | 486.8873 |  |  |  | 98.0234 | 213.1523 | 543.8097 | 533.2646 | 439.7166 | 504.6062 | 133.3644 | 350.4587 | 416.8538 | 154.3388 | 350.7431 | 514.5417 | 533.5294 | 460.534 |  | 525.1449 | 424.1487 | 420.7389 | 510.4486 |  | 61.3739 | 139.2843 | 65.424 | 131.0931 | 250.8194 | 333.2437 | 390.4684 | 10.0946 | 80.2183 | 14.4134 | 149.8618 | 12.7811 | 43.269 | 52.3413 | 62.1753 | 18.1577 |  |  | 5.6034 | -0.60512 | 1.9068 | 0.063082 | 5.7223 | 3.4704 | 13.8552 | -6.3282 | 0.6817 | 4.269 | 17.0291 | -0.00031377 | -0.00029734 | -0.00044355 | 426.1928 | 183.3317 | 89.2944 | 35.7595 | 18.0436 | 16.3502 | 16.4735 | 37.4609 | 25.0983 | 18.9683 | 17.6442 | 17.0793 | 17.0102 | 22.06 | 227.437 | 172.3127 | 143.1748 | 91.0094 | 81.7115 | 195.0704 | 121.5158 | 93.2654 | 109.0502 | 115.8277 | 264.5253 | 516.3132 | 524.3272 |  |  |  | 553.113 | 534.4483 | 505.7374 | 704.3772 | 5.7804 | 4.9196 | 466.4768 |  |  | 423.2127 |  |  | 118.9276 | 288.7478 | 490.6807 | 124.9418 | 350.2394 | 460.7488 | 746.4647 | 600.9191 | 533.7111 | 503.7698 | 752.6034 |  | 523.2602 | 716.9746 | 474.1619 | 604.2895 | 550.8052 | 720.0249 |  | 679.7434 |  |  | 726.4428 | 717.0397 | 722.2833 | [6 empty] | 566.219 |  |  | 573.3393 |  |  | 431.5369 | 504.9261 | 480.7234 | 245.8435 | 422.6628 | 488.8416 | 318.4214 | 461.607 | 509.5546 | 486.7452 | 501.3134 | 373.8233 | 465.252 | 429.6223 | 500.1074 | 257.8266 | 424.999 |  | 501.7682 | 462.1127 | 631.2057 | 329.0943 | 439.4142 | 476.0331 | 356.9461 | 441.4497 | 462.8997 | 509.0384 | 391.8137 | 465.5374 | 0.42313 | 17.7752 | 2.3325 | 0.055535 | -38.179 | 3.1146 | 1849.74 | 0.02 | 4.6006 | -1.1009 | 1.9543 | 0.35547 | 4.1052 | 3.1969 | 6.3878 | 16.4396 | 10.9396 | 24.6478 | -0.87118 | -1.0309 | 24.6508 | 22.2257
42810.4798 | 3433 | 34.3171 | 27.9244 | 19.2344 | 18.0828 | 17.396 | 18.3443 | 22.2234 | 51.7038 | 26.688 | 19.4628 | 17.3909 | 16.4283 | 15.8031 | 16.1275 | 108.1071 | 155.1445 | 249.7565 | 385.7536 | 240.2945 | 486.8173 |  |  |  | 98.014 | 213.2131 | 543.2042 | 533.0908 | 435.4626 | 501.5456 | 139.5483 | 328.5046 | 423.0775 | 169.7496 | 371.3799 | 502.464 | 561.2087 | 458.096 |  | 536.2964 | 429.551 | 422.5808 | 520.6653 |  | 61.351 | 139.2869 | 65.3112 | 130.8314 | 250.8773 | 333.1525 | 390.1838 | 10.564 | 80.1601 | 14.1535 | 149.7547 | 12.7885 | 43.2555 | 52.3303 | 62.1583 | 18.1457 |  |  | 5.4536 | -0.49078 | 1.8983 | 0.10448 | 5.2729 | 3.6511 | 13.8374 | -6.4235 | 0.61768 | 4.884 | 17.0048 | -0.00030884 | -0.00031213 | -0.00046327 | 426.1333 | 183.3471 | 89.3322 | 35.7831 | 18.0464 | 16.346 | 16.468 | 37.4706 | 25.1111 | 18.9625 | 17.6375 | 17.0817 | 17.0097 | 22.0522 | 222.8013 | 171.4805 | 142.7439 | 91.8877 | 79.1521 | 195.0586 | 121.4631 | 93.2609 | 109.0678 | 115.855 | 264.507 | 517.0136 | 524.3789 |  |  |  | 552.9432 | 535.9849 | 507.3438 | 706.0429 | 5.8586 | 4.8701 | 466.8641 |  |  | 421.5766 |  |  | 125.7373 | 300.7824 | 493.8629 | 129.4596 | 342.0877 | 467.1843 | 744.7519 | 597.703 | 530.5968 | 502.8327 | 752.2084 |  | 523.0008 | 717.7968 | 473.9701 | 603.1791 | 550.6782 | 720.1507 |  | 680.1982 |  |  | 725.9695 | 716.2548 | 721.8724 | [6 empty] | 566.0761 |  |  | 572.7717 |  |  | 430.7831 | 504.4845 | 480.9056 | 245.6272 | 422.7119 | 488.539 | 318.9132 | 461.7931 | 509.5052 | 486.4536 | 501.2629 | 373.7643 | 464.8574 | 430.1129 | 499.9337 | 257.6214 | 424.9805 |  | 501.7594 | 461.8687 | 630.9426 | 328.5925 | 439.1248 | 475.5768 | 356.9915 | 441.3269 | 463.4614 | 508.6237 | 391.7855 | 465.2732 | 0.72493 | 17.7791 | 2.3296 | 0.056128 | -38.1978 | 3.1146 | 1830.03 | 0.19 | 4.5298 | -0.99149 | 1.95 | 0.45747 | 3.9403 | 3.2789 | 6.3832 | 16.4137 | 10.8933 | 24.659 | -0.35768 | -0.98964 | 28.6048 | 22.153
42810.4798 | 3434 | 34.3388 | 27.9523 | 19.2512 | 18.0814 | 17.409 | 18.3464 | 22.2328 | 51.7215 | 26.7079 | 19.472 | 17.4013 | 16.4494 | 15.8145 | 16.1435 | 108.1243 | 155.248 | 249.7747 | 385.4639 | 240.2929 | 486.7172 |  |  |  | 98.0151 | 213.3005 | 542.6266 | 533.7907 | 433.9612 | 498.2114 | 128.8526 | 333.4797 | 439.2211 | 143.2602 | 363.1547 | 499.0219 | 577.1432 | 452.5353 |  | 530.6421 | 428.6242 | 422.6744 | 526.5798 |  | 61.29 | 138.9734 | 65.2824 | 130.7918 | 250.6233 | 332.3713 | 389.8256 | 10.929 | 80.1075 | 14.272 | 149.7068 | 12.7934 | 43.2306 | 52.3138 | 62.1375 | 18.1321 |  |  | 4.4206 | -0.83182 | 1.3667 | 0.16691 | 5.882 | 3.8148 | 13.9097 | -6.6594 | 0.98625 | 4.62 | 16.8014 | -0.00028913 | -0.00034006 | -0.00048298 | 426.1219 | 183.3716 | 89.3715 | 35.813 | 18.0497 | 16.346 | 16.4745 | 37.4761 | 25.1203 | 18.9619 | 17.6418 | 17.0865 | 17.0174 | 22.0589 | 225.7553 | 175.6718 | 149.6851 | 95.8372 | 82.0115 | 195.1361 | 121.4783 | 93.257 | 109.085 | 115.8765 | 264.4981 | 517.706 | 524.3471 |  |  |  | 552.7629 | 536.3242 | 507.7317 | 707.4612 | 4.7012 | 5.6067 | 471.0092 |  |  | 421.1928 |  |  | 123.1144 | 301.2156 | 484.8917 | 123.1901 | 340.0863 | 468.8464 | 745.6526 | 602.4957 | 529.7162 | 499.6214 | 751.5181 |  | 522.8319 | 717.975 | 473.8202 | 601.6855 | 550.7098 | 720.453 |  | 680.513 |  |  | 725.2089 | 715.2674 | 721.5341 | [6 empty] | 565.694 |  |  | 571.8279 |  |  | 429.9876 | 504.5798 | 480.9164 | 245.5671 | 422.5409 | 488.2472 | 319.9101 | 462.0521 | 509.8379 | 485.759 | 501.0587 | 373.4532 | 464.4522 | 430.2866 | 499.905 | 256.7351 | 424.8543 |  | 503.6515 | 461.5956 | 630.7535 | 328.6232 | 439.4475 | 474.8944 | 356.8035 | 441.0521 | 463.4686 | 508.4307 | 392.6256 | 465.0736 | 0.57105 | 17.7816 | 2.327 | 0.05573 | -38.1828 | 3.1146 | 1800.19 | 0.24 | 4.0695 | -1.2903 | 1.6539 | 0.57799 | 4.1591 | 3.3494 | 6.3957 | 16.4088 | 10.87 | 24.7054 | -0.67549 | -1.759 | 31.0431 | 22.0856
42810.4798 | 3435 | 34.3491 | 27.9501 | 19.2454 | 18.081 | 17.4044 | 18.3441 | 22.2275 | 51.7406 | 26.6998 | 19.466 | 17.3958 | 16.4316 | 15.8042 | 16.1364 | 108.1424 | 155.3385 | 249.8005 | 385.1636 | 240.2834 | 486.5794 |  |  |  | 98.021 | 213.3629 | 542.2059 | 532.9898 | 434.4556 | 497.2952 | 114.9667 | 325.8249 | 424.2972 | 155.8236 | 355.0343 | 509.0995 | 558.6226 | 453.771 |  | 477.2988 | 402.8397 | 411.6213 | 518.2262 |  | 61.1017 | 138.5755 | 65.1281 | 130.4859 | 249.2961 | 332.0253 | 389.6483 | 10.8732 | 80.0506 | 14.7872 | 149.697 | 12.7978 | 43.1846 | 52.2948 | 62.1202 | 18.1141 |  |  | 4.6013 | -0.92447 | 1.6893 | 0.037454 | 5.976 | 3.824 | 13.4596 | -6.6364 | -0.29578 | 4.5986 | 16.7831 | -0.0003532 | -0.00038113 | -0.00045834 | 426.0989 | 183.4031 | 89.4156 | 35.8476 | 18.053 | 16.356 | 16.4778 | 37.4886 | 25.1276 | 18.9763 | 17.6523 | 17.0846 | 17.0227 | 22.0649 | 226.0569 | 180.1909 | 158.6743 | 100.6421 | 83.3078 | 195.1465 | 121.5712 | 93.2607 | 109.1192 | 115.9094 | 264.4876 | 518.4396 | 524.3504 |  |  |  | 552.6525 | 536.7322 | 509.3313 | 708.4285 | 6.4427 | 5.5148 | 465.3028 |  |  | 424.7775 |  |  | 115.7406 | 287.5842 | 482.7957 | 129.3549 | 335.4228 | 465.1649 | 744.0234 | 604.5636 | 533.7907 | 493.6755 | 751.0168 |  | 522.6817 | 718.5752 | 473.6712 | 601.8701 | 550.7617 | 720.3737 |  | 680.4221 |  |  | 724.8062 | 714.9357 | 721.5145 | [6 empty] | 564.8166 |  |  | 571.0847 |  |  | 429.9455 | 504.5738 | 481.4121 | 245.2663 | 422.2617 | 488.0137 | 319.69 | 461.8396 | 509.8404 | 485.523 | 501.0611 | 372.9174 | 464.2204 | 430.5768 | 500.2115 | 256.9689 | 424.6158 |  | 505.128 | 461.4695 | 630.5659 | 327.8303 | 439.2927 | 474.4219 | 356.9412 | 440.7218 | 462.9195 | 509.0584 | 392.765 | 465.1049 | 0.65175 | 17.7826 | 2.3229 | 0.058502 | -38.2392 | 3.1147 | 1797.61 | 0.13 | 4.1494 | -1.3596 | 1.8379 | 0.27367 | 4.1909 | 3.3525 | 6.2896 | 16.4014 | 10.8351 | 24.7083 | -0.7076 | -2.7462 | 28.2616 | 22.0415
42810.4798 | 3436 | 34.3555 | 27.9661 | 19.2451 | 18.0871 | 17.407 | 18.3478 | 22.2239 | 51.7476 | 26.7198 | 19.4695 | 17.3982 | 16.4374 | 15.8009 | 16.1285 | 108.1647 | 155.4271 | 249.8452 | 384.8508 | 240.2777 | 486.4425 |  |  |  | 98.0142 | 213.4309 | 541.8866 | 531.5954 | 434.5494 | 497.2475 | 112.9616 | 313.9795 | 437.1718 | 138.5751 | 358.9015 | 502.3403 | 562.9816 | 458.0524 |  | 484.8444 | 391.6254 | 380.6827 | 504.7708 |  | 61.1003 | 138.2883 | 65.0899 | 130.0879 | 247.9555 | 332.1306 | 389.7198 | 10.7183 | 80.0209 | 15.1205 | 149.6658 | 12.7962 | 43.1607 | 52.2995 | 62.1141 | 18.115 |  |  | 4.2347 | -0.59132 | 2.259 | 0.12748 | 5.9129 | 3.5999 | 13.683 | -6.8835 | 0.63616 | 5.0174 | 16.9905 | -0.00028584 | -0.00027763 | -0.00047641 | 426.1596 | 183.4282 | 89.4557 | 35.8777 | 18.0569 | 16.3516 | 16.4768 | 37.5005 | 25.1309 | 18.9816 | 17.6543 | 17.0853 | 17.0192 | 22.0691 | 229.5562 | 181.7227 | 166.9427 | 102.3248 | 86.4437 | 195.2241 | 121.6949 | 93.2453 | 109.1313 | 115.9357 | 264.4463 | 519.1693 | 524.3626 |  |  |  | 552.4665 | 536.3114 | 509.0979 | 708.2257 | 7.5982 | 5.7561 | 458.9101 |  |  | 430.853 |  |  | 124.1688 | 289.1661 | 490.0975 | 142.004 | 340.2714 | 462.1906 | 743.4067 | 602.4134 | 537.7558 | 502.3632 | 750.9166 |  | 522.4747 | 719.4095 | 473.5059 | 602.7752 | 550.7731 | 720.8335 |  | 680.7688 |  |  | 725.0529 | 715.2536 | 721.4792 | [6 empty] | 560.4481 |  |  | 568.8573 |  |  | 430.0516 | 504.4538 | 481.3432 | 244.7278 | 422.0175 | 487.8041 | 318.9126 | 462.3794 | 509.5303 | 485.2157 | 501.5384 | 372.5553 | 463.9787 | 430.7202 | 500.5745 | 256.6091 | 424.5011 |  | 505.3516 | 461.3756 | 630.3311 | 327.7531 | 439.147 | 474.2866 | 356.6644 | 440.4548 | 463.269 | 509.8864 | 392.4838 | 465.022 | 0.23188 | 17.7885 | 2.3203 | 0.057619 | -38.2427 | 3.1146 | 1785.79 | 0.26 | 3.9805 | -1.087 | 2.1246 | 0.50471 | 4.1691 | 3.253 | 6.3421 | 16.3748 | 10.7917 | 24.6849 | -1.086 | -3.6494 | 29.3298 | 22.0183
42810.4798 | 3437 | 34.372 | 27.9854 | 19.2501 | 18.0874 | 17.4026 | 18.3527 | 22.2256 | 51.7579 | 26.7237 | 19.472 | 17.3986 | 16.4332 | 15.805 | 16.1359 | 108.1657 | 155.5159 | 249.8916 | 384.5554 | 240.275 | 486.3283 |  |  |  | 98.0107 | 213.5271 | 541.8181 | 532.4876 | 435.0514 | 497.5003 | 140.6302 | 314.599 | 427.7084 | 149.858 | 359.7116 | 501.2117 | 572.342 | 450.5278 |  | 498.0368 | 403.7411 | 393.1196 | 507.6117 |  | 61.3156 | 138.0938 | 65.1255 | 129.6201 | 248.4397 | 332.3051 | 389.5054 | 10.5462 | 80.0036 | 15.0975 | 149.6101 | 12.7832 | 43.1283 | 52.3208 | 62.0931 | 18.1057 |  |  | 4.3346 | -0.32059 | 2.2341 | 0.30622 | 5.9944 | 4.1972 | 13.7599 | -6.9189 | 0.57992 | 4.8164 | 16.7739 | -0.00039263 | -0.00032034 | -0.00046327 | 426.2729 | 183.4466 | 89.5007 | 35.9092 | 18.0615 | 16.355 | 16.4866 | 37.5166 | 25.1461 | 18.9743 | 17.6524 | 17.0842 | 17.0167 | 22.0723 | 233.1484 | 178.6517 | 167.4327 | 104.1588 | 85.3791 | 195.2717 | 121.7922 | 93.2485 | 109.1659 | 115.9651 | 264.4308 | 519.9915 | 524.3787 |  |  |  | 552.3944 | 536.6287 | 508.9035 | 708.8996 | 6.2237 | 5.5559 | 461.1167 |  |  | 433.7529 |  |  | 138.3025 | 309.5822 | 504.3113 | 149.7493 | 354.7502 | 448.5407 | 748.4865 | 601.9072 | 541.474 | 513.3944 | 750.4676 |  | 522.3778 | 718.5171 | 473.3716 | 603.1739 | 550.5607 | 720.675 |  | 680.5646 |  |  | 724.0254 | 714.8121 | 720.5084 | [6 empty] | 557.2611 |  |  | 566.5911 |  |  | 429.6902 | 504.4969 | 480.9696 | 244.1068 | 421.9594 | 487.7955 | 319.503 | 462.2856 | 509.1127 | 485.3867 | 502.1069 | 372.2993 | 463.7042 | 430.7363 | 500.4676 | 256.0843 | 424.543 |  | 503.153 | 461.5032 | 630.1393 | 327.7626 | 439.1621 | 474.2986 | 356.6625 | 440.4241 | 464.3893 | 509.1189 | 391.6516 | 464.8556 | 0.59204 | 17.8068 | 2.3179 | 0.055347 | -38.1425 | 3.1147 | 1792.88 | 0.11 | 4.0278 | -0.80018 | 2.1123 | 0.78205 | 4.1984 | 3.5131 | 6.3609 | 16.3735 | 10.8001 | 24.641 | -1.4787 | -3.6917 | 30.7729 | 21.9883
42810.4798 | 3438 | 34.3861 | 28.0003 | 19.2513 | 18.0826 | 17.3976 | 18.3496 | 22.2204 | 51.7723 | 26.7275 | 19.4718 | 17.3956 | 16.4307 | 15.8027 | 16.1354 | 108.1822 | 155.6423 | 249.9415 | 384.2473 | 240.2263 | 486.1648 |  |  |  | 98.0077 | 213.5965 | 541.993 | 533.2423 | 435.8193 | 497.6234 | 164.7659 | 336.6537 | 421.8319 | 144.3082 | 351.7825 | 504.0727 | 560.5577 | 453.51 |  | 492.4039 | 402.591 | 401.0008 | 506.119 |  | 61.5149 | 137.9555 | 65.5063 | 128.9766 | 248.2632 | 333.2195 | 389.5664 | 10.5164 | 79.9674 | 14.959 | 149.558 | 12.7734 | 43.1167 | 52.3326 | 62.0874 | 18.1069 |  |  | 5.018 | -0.38827 | 2.0619 | 0.39558 | 5.8505 | 3.3843 | 14.2554 | -6.5339 | 0.80877 | 4.6526 | 16.5828 | -0.00035484 | -0.00031049 | -0.00045012 | 426.3169 | 183.4727 | 89.5329 | 35.9328 | 18.073 | 16.3509 | 16.4836 | 37.527 | 25.1539 | 18.987 | 17.6501 | 17.088 | 17.0309 | 22.0735 | 233.3376 | 184.7319 | 172.4602 | 105.223 | 89.0146 | 195.2796 | 121.9289 | 93.2379 | 109.1921 | 115.9909 | 264.4062 | 520.7014 | 524.3211 |  |  |  | 552.2807 | 534.6385 | 505.716 | 709.1138 | 7.6235 | 5.5286 | 464.2126 |  |  | 438.688 |  |  | 139.0257 | 309.5049 | 498.9708 | 139.5935 | 348.6126 | 459.5555 | 747.0264 | 597.7656 | 539.1923 | 517.1878 | 750.1106 |  | 522.2884 | 718.661 | 473.274 | 602.0974 | 550.2314 | 720.5473 |  | 680.5978 |  |  | 723.6666 | 714.5119 | 720.0275 | [6 empty] | 554.8872 |  |  | 564.3976 |  |  | 430.5343 | 504.1947 | 480.4338 | 244.0645 | 421.8165 | 487.7936 | 319.4724 | 462.9361 | 508.1546 | 485.2197 | 502.7519 | 372.4745 | 463.5992 | 430.239 | 500.3385 | 255.4099 | 424.0397 |  | 503.1218 | 462.0195 | 629.9595 | 327.6854 | 438.6719 | 473.9834 | 357.0015 | 440.5489 | 464.1284 | 508.6467 | 389.9496 | 464.9458 | 0.30815 | 17.8172 | 2.3141 | 0.053711 | -38.165 | 3.1146 | 1778.92 | 0.23 | 4.334 | -0.88046 | 2.029 | 0.88871 | 4.1508 | 3.157 | 6.4793 | 16.3707 | 10.7842 | 24.6201 | -1.4987 | -4.2332 | 28.9051 | 21.9647
42810.4798 | 3439 | 34.4038 | 28.0202 | 19.2523 | 18.0873 | 17.3999 | 18.356 | 22.2283 | 51.7908 | 26.7394 | 19.481 | 17.4034 | 16.4394 | 15.8106 | 16.139 | 108.2051 | 155.7547 | 250.022 | 383.9361 | 240.2153 | 486.0445 |  |  |  | 98.0118 | 213.6404 | 542.1654 | 533.8155 | 434.864 | 496.9704 | 149.7648 | 356.1994 | 407.6269 | 157.8939 | 354.3873 | 507.9024 | 551.6919 | 455.9839 |  | 502.2232 | 413.6215 | 399.593 | 504.7903 |  | 61.503 | 138.0635 | 65.7047 | 128.6723 | 248.3001 | 334.7021 | 389.7857 | 10.5667 | 79.9315 | 14.9668 | 149.4828 | 12.7528 | 43.1073 | 52.3361 | 62.0719 | 18.117 |  |  | 5.3189 | -0.43624 | 1.9627 | 0.62492 | 5.8248 | 2.7916 | 12.8183 | -6.6344 | 0.77861 | 4.6975 | 16.6978 | -0.00029734 | -0.00036141 | -0.00044355 | 426.3746 | 183.4912 | 89.5638 | 35.9598 | 18.0674 | 16.3495 | 16.4754 | 37.5306 | 25.15 | 18.9776 | 17.6432 | 17.0804 | 17.0154 | 22.0668 | 238.605 | 188.1683 | 171.96 | 108.8994 | 87.644 | 195.4694 | 122.0334 | 93.2344 | 109.2156 | 116.0172 | 264.407 | 521.4854 | 524.3252 |  |  |  | 552.0572 | 533.6903 | 506.8449 | 709.5548 | 7.9606 | 5.9588 | 468.7682 |  |  | 442.5573 |  |  | 133.8786 | 305.1376 | 483.7691 | 137.1053 | 349.2864 | 465.0994 | 745.7941 | 597.0473 | 535.5231 | 517.133 | 749.9149 |  | 522.2175 | 717.4721 | 473.1454 | 601.4222 | 549.9986 | 720.7738 |  | 680.603 |  |  | 723.5966 | 714.2817 | 719.9577 | [6 empty] | 554.7689 |  |  | 563.2971 |  |  | 430.2534 | 504.0417 | 480.2057 | 244.6258 | 421.217 | 487.6671 | 319.0133 | 463.39 | 507.609 | 484.2017 | 503.3058 | 372.5649 | 463.5486 | 429.3547 | 500.0782 | 254.0315 | 423.7417 |  | 499.7308 | 462.6814 | 629.784 | 327.3756 | 437.897 | 473.3311 | 357.6491 | 440.5611 | 462.9296 | 507.9754 | 387.9577 | 465.1591 | 0.52155 | 17.8208 | 2.312 | 0.054956 | -38.2562 | 3.1146 | 1784.41 | 0.38 | 4.4602 | -0.93339 | 1.9798 | 1.1172 | 4.1468 | 2.8707 | 6.1515 | 16.3661 | 10.8015 | 24.6029 | -2.0584 | -4.1645 | 27.549 | 21.9178
42810.4798 | 3440 | 34.4083 | 28.0358 | 19.2512 | 18.0909 | 17.4031 | 18.3514 | 22.2221 | 51.7985 | 26.7395 | 19.4838 | 17.4035 | 16.4412 | 15.8099 | 16.1496 | 108.2163 | 155.8607 | 250.0899 | 383.638 | 240.2013 | 485.9036 |  |  |  | 98.0007 | 213.7209 | 542.0009 | 534.0882 | 432.9336 | 495.02 | 162.9728 | 348.0428 | 399.5477 | 179.6548 | 375.4983 | 497.706 | 569.3682 | 455.0358 |  | 509.7049 | 424.1868 | 404.1454 | 510.8956 |  | 61.272 | 138.1304 | 65.6745 | 128.7943 | 248.586 | 335.6037 | 389.6352 | 10.1976 | 79.9151 | 14.9239 | 149.4301 | 12.7403 | 43.1099 | 52.3389 | 62.0714 | 18.1249 |  |  | 5.4155 | -1.1531 | 1.4869 | 0.12222 | 5.5278 | 3.2851 | 13.4333 | -6.8473 | 0.22342 | 4.5351 | 16.6533 | -0.00031049 | -0.00032363 | -0.00047969 | 426.4112 | 183.5176 | 89.6055 | 35.9815 | 18.0693 | 16.3455 | 16.4745 | 37.5419 | 25.1575 | 18.9775 | 17.646 | 17.0778 | 17.018 | 22.0644 | 239.2472 | 184.5385 | 168.0977 | 111.2164 | 93.7477 | 195.5857 | 122.0942 | 93.2237 | 109.2218 | 116.0459 | 264.3899 | 522.239 | 524.4081 |  |  |  | 551.9614 | 533.6233 | 508.5618 | 708.9943 | 6.2665 | 2.4065 | 471.776 |  |  | 442.4997 |  |  | 126.5675 | 307.4223 | 483.5517 | 142.2582 | 354.2683 | 462.0207 | 746.3 | 599.5872 | 532.7705 | 516.7596 | 749.9279 |  | 522.1545 | 714.5523 | 472.9471 | 600.1283 | 549.9023 | 720.3738 |  | 679.7205 |  |  | 724.1762 | 714.4457 | 720.1124 | [6 empty] | 556.3146 |  |  | 562.3228 |  |  | 429.4006 | 503.6953 | 479.4698 | 244.1149 | 421.1654 | 487.3622 | 318.656 | 463.2109 | 507.4515 | 484.4783 | 503.838 | 372.3339 | 463.3796 | 427.827 | 499.676 | 253.1965 | 423.6274 |  | 498.8433 | 461.4407 | 629.6278 | 327.6972 | 437.7849 | 473.227 | 357.9771 | 440.3161 | 461.9471 | 507.4008 | 387.0781 | 465.3009 | 0.27136 | 17.8265 | 2.3108 | 0.055108 | -38.2354 | 3.1146 | 1760.82 | 0.32 | 4.4949 | -1.5177 | 1.7234 | 0.4941 | 4.0426 | 3.1165 | 6.302 | 16.3568 | 10.8584 | 24.624 | -2.1141 | -3.7278 | 30.1936 | 21.9185
42810.4799 | 3441 | 34.4191 | 28.0515 | 19.2551 | 18.0784 | 17.4051 | 18.3511 | 22.2214 | 51.8057 | 26.7456 | 19.481 | 17.3997 | 16.4396 | 15.8061 | 16.1355 | 108.2316 | 155.9597 | 250.1699 | 383.3406 | 240.2034 | 485.8501 |  |  |  | 97.9953 | 213.8298 | 541.6601 | 532.2994 | 433.0815 | 496.9627 | 153.1739 | 343.7715 | 434.5173 | 154.2678 | 377.2968 | 489.3163 | 556.1792 | 448.7701 |  | 495.2304 | 422.8427 | 417.0882 | 513.4569 |  | 60.6775 | 138.0989 | 65.7413 | 128.5346 | 248.8853 | 335.5424 | 389.3671 | 9.7873 | 79.8412 | 14.974 | 149.3733 | 12.7301 | 43.1181 | 52.3415 | 62.0691 | 18.1282 |  |  | 4.259 | -0.96916 | 1.8904 | -0.010514 | 5.6947 | 3.2437 | 13.0364 | -6.5391 | 0.8222 | 4.4984 | 16.6784 | -0.00029734 | -0.00029242 | -0.00046655 | 426.3768 | 183.5448 | 89.6535 | 36.0164 | 18.0727 | 16.3553 | 16.4755 | 37.5549 | 25.167 | 18.9872 | 17.6478 | 17.0809 | 17.0217 | 22.0742 | 234.9377 | 176.0826 | 152.5723 | 104.1851 | 89.637 | 195.6852 | 122.0031 | 93.23 | 109.2499 | 116.0673 | 264.3787 | 523.0375 | 524.4376 |  |  |  | 551.9684 | 534.0155 | 509.4478 | 709.2168 | 6.2103 | 3.5946 | 468.6275 |  |  | 441.4398 |  |  | 134.6197 | 301.2865 | 485.8195 | 137.8099 | 344.9939 | 472.8949 | 739.41 | 597.1146 | 533.4933 | 513.5712 | 749.5827 |  | 522.0609 | 712.5081 | 472.81 | 599.9821 | 549.7591 | 719.8439 |  | 679.1989 |  |  | 723.4394 | 713.773 | 719.4327 | [6 empty] | 556.6655 |  |  | 563.206 |  |  | 430.0766 | 502.958 | 478.5919 | 244.7233 | 420.8424 | 486.9453 | 318.8651 | 463.3502 | 507.4074 | 485.2578 | 503.8234 | 372.7882 | 463.1136 | 426.5329 | 499.792 | 252.8471 | 423.3992 |  | 497.1745 | 461.6565 | 629.5382 | 328.1244 | 437.3043 | 472.7665 | 357.5364 | 440.1576 | 461.1449 | 507.9599 | 386.3343 | 465.1167 | 0.32221 | 17.8315 | 2.3091 | 0.055557 | -38.1947 | 3.1146 | 1747.61 | 0.23 | 3.9911 | -1.3913 | 1.9431 | -0.14491 | 4.103 | 3.0966 | 6.2079 | 16.3531 | 10.8985 | 24.6059 | -1.6219 | -2.0141 | 28.0087 | 21.9134
42810.4799 | 3442 | 34.4386 | 28.0664 | 19.252 | 18.0893 | 17.4064 | 18.351 | 22.2224 | 51.8214 | 26.7545 | 19.4882 | 17.3968 | 16.4408 | 15.8024 | 16.1285 | 108.2403 | 156.0532 | 250.2513 | 383.0491 | 240.1991 | 485.752 |  |  |  | 98.0059 | 213.8885 | 541.5285 | 531.8357 | 433.8479 | 499.0586 | 130.7032 | 344.8226 | 423.0877 | 149.6988 | 338.9188 | 499.7361 | 570.6198 | 445.4276 |  | 487.125 | 415.6568 | 408.7544 | 518.2423 |  | 60.5309 | 137.9248 | 65.6187 | 128.1771 | 247.9563 | 334.7016 | 388.9233 | 9.6727 | 79.7735 | 14.9079 | 149.3238 | 12.7244 | 43.096 | 52.3592 | 62.0618 | 18.119 |  |  | 5.497 | -0.45989 | 1.8589 | 0.28847 | 5.9221 | 3.5578 | 13.7093 | -6.9347 | 0.72023 | 4.0727 | 16.8248 | -0.00025299 | -0.00037455 | -0.00043698 | 426.3689 | 183.5646 | 89.6838 | 36.043 | 18.0754 | 16.3527 | 16.4705 | 37.5658 | 25.1759 | 18.9901 | 17.6508 | 17.0868 | 17.022 | 22.0802 | 228.7242 | 172.4628 | 146.281 | 100.532 | 85.4026 | 195.6239 | 121.9148 | 93.2146 | 109.2732 | 116.0986 | 264.3455 | 523.8035 | 524.4188 |  |  |  | 551.9037 | 533.4816 | 509.2664 | 708.6016 | 5.0523 | 4.5737 | 462.7873 |  |  | 437.0846 |  |  | 134.1373 | 291.3269 | 477.0204 | 130.0309 | 342.9222 | 471.1862 | 738.8705 | 592.7783 | 530.7194 | 512.4015 | 748.9946 |  | 521.9964 | 709.9973 | 472.6313 | 599.1523 | 549.6006 | 719.1789 |  | 678.5031 |  |  | 722.2504 | 712.7225 | 718.5299 | [6 empty] | 556.4131 |  |  | 562.1894 |  |  | 428.7818 | 502.3941 | 478.3457 | 244.454 | 420.3789 | 486.5382 | 318.4496 | 462.7071 | 507.1083 | 485.2464 | 503.3342 | 373.1357 | 462.6551 | 425.9944 | 499.472 | 253.2386 | 423.3542 |  | 496.9989 | 462.0815 | 629.42 | 328.2681 | 437.1871 | 472.0625 | 357.4887 | 439.9349 | 459.4872 | 508.12 | 385.9879 | 464.9885 | 0.49555 | 17.8414 | 2.3078 | 0.055962 | -38.1678 | 3.1146 | 1746.15 | 0.29 | 4.5404 | -0.9582 | 1.9264 | 0.75889 | 4.1812 | 3.2408 | 6.3617 | 16.3603 | 10.9465 | 24.6046 | -0.93979 | -1.3262 | 30.1944 | 21.9204
42810.4799 | 3443 | 34.4474 | 28.0811 | 19.263 | 18.0856 | 17.4026 | 18.3527 | 22.2158 | 51.834 | 26.761 | 19.4969 | 17.4012 | 16.4378 | 15.8004 | 16.1328 | 108.2613 | 156.1544 | 250.3241 | 382.7632 | 240.2031 | 485.577 |  |  |  | 98.0126 | 213.9656 | 541.5574 | 533.132 | 433.9574 | 499.0761 | 120.2561 | 326.5039 | 429.2579 | 148.8765 | 363.7315 | 498.0432 | 559.287 | 450.0262 |  | 476.7994 | 386.5146 | 374.6157 | 501.9525 |  | 60.7799 | 137.8356 | 65.4285 | 128.0146 | 248.1418 | 334.0685 | 388.5441 | 10.2251 | 79.744 | 14.5819 | 149.2638 | 12.7212 | 43.0892 | 52.3796 | 62.0403 | 18.1142 |  |  | 4.5323 | -0.58935 | 1.5007 | -0.49087 | 5.7624 | 3.1084 | 13.6213 | -6.8565 | 0.83563 | 4.4465 | 16.9047 | -0.00034663 | -0.00028256 | -0.00046327 | 426.3451 | 183.587 | 89.725 | 36.0726 | 18.0814 | 16.3541 | 16.4773 | 37.5786 | 25.1809 | 18.988 | 17.6453 | 17.0835 | 17.0297 | 22.0809 | 222.4134 | 173.269 | 149.2354 | 100.6776 | 86.5707 | 195.5624 | 121.9176 | 93.2147 | 109.2941 | 116.1091 | 264.3309 | 524.4787 | 524.4041 |  |  |  | 551.7863 | 533.3204 | 506.468 | 708.5179 | 6.6883 | 4.3772 | 466.1847 |  |  | 440.9302 |  |  | 134.8558 | 290.123 | 488.8486 | 133.5731 | 338.4584 | 464.9795 | 741.5116 | 593.3886 | 529.1825 | 510.0809 | 748.199 |  | 521.8831 | 708.8474 | 472.4821 | 599.4245 | 549.2876 | 718.1559 |  | 677.9042 |  |  | 721.726 | 712.197 | 718.1175 | [6 empty] | 558.2845 |  |  | 562.4312 |  |  | 428.4931 | 501.9521 | 478.3754 | 244.6438 | 419.7941 | 486.3829 | 319.1754 | 462.3743 | 506.9948 | 485.4608 | 503.3247 | 373.0267 | 462.4086 | 425.4153 | 499.3189 | 254.0624 | 423.3658 |  | 497.6308 | 461.6818 | 629.3154 | 328.4656 | 437.0546 | 471.4792 | 356.6336 | 439.7354 | 459.2598 | 507.2823 | 384.6956 | 464.9842 | 0.58761 | 17.8457 | 2.3065 | 0.0567 | -38.1509 | 3.1147 | 1739.33 | 0.08 | 4.1229 | -1.0846 | 1.7307 | -0.98983 | 4.1223 | 3.0276 | 6.3379 | 16.3664 | 10.9602 | 24.5488 | -0.24686 | -1.6541 | 28.8189 | 21.9045
42810.4799 | 3444 | 34.4621 | 28.1004 | 19.2626 | 18.0873 | 17.4068 | 18.3519 | 22.2164 | 51.8474 | 26.7715 | 19.498 | 17.4058 | 16.4382 | 15.8058 | 16.1425 | 108.2746 | 156.239 | 250.3972 | 382.4681 | 240.178 | 485.343 |  |  |  | 98.011 | 213.9987 | 541.4423 | 532.9499 | 433.8887 | 498.8979 | 137.1392 | 314.4393 | 437.2444 | 140.6805 | 353.4055 | 500.2201 | 565.6669 | 449.2733 |  | 497.8041 | 409.4209 | 390.4548 | 505.1556 |  | 60.6076 | 137.5739 | 65.4975 | 127.833 | 248.2395 | 333.7465 | 388.2988 | 10.3905 | 79.7272 | 14.1477 | 149.2516 | 12.7224 | 43.0952 | 52.4007 | 62.0247 | 18.1012 |  |  | 4.9963 | -0.50523 | 1.6262 | -0.05651 | 5.8104 | 4.0723 | 13.733 | -6.9373 | 0.27654 | 4.871 | 16.6738 | -0.00037455 | -0.00028256 | -0.00044684 | 426.2682 | 183.605 | 89.7557 | 36.0953 | 18.0725 | 16.3459 | 16.4777 | 37.576 | 25.1872 | 18.9906 | 17.6468 | 17.0855 | 17.0314 | 22.0838 | 220.1196 | 175.991 | 149.7429 | 101.6215 | 85.9266 | 195.4551 | 121.8948 | 93.2108 | 109.3272 | 116.1417 | 264.3304 | 525.0898 | 524.3567 |  |  |  | 551.7232 | 532.3573 | 502.068 | 709.1756 | 4.4901 | 4.0484 | 472.9417 |  |  | 438.9319 |  |  | 128.4526 | 286.9472 | 481.0257 | 128.1132 | 333.8391 | 473.4337 | 732.8579 | 589.2299 | 529.8587 | 510.8299 | 747.845 |  | 521.7737 | 707.6704 | 472.3873 | 600.3385 | 549.0804 | 717.6665 |  | 677.6355 |  |  | 721.5329 | 712.2126 | 717.9131 | [6 empty] | 559.5984 |  |  | 563.319 |  |  | 428.8433 | 501.8071 | 478.4542 | 244.8707 | 419.5747 | 486.3475 | 319.2401 | 462.5546 | 506.7941 | 484.9866 | 503.7445 | 373.0003 | 462.0473 | 424.6989 | 499.064 | 254.9297 | 423.1161 |  | 497.3824 | 461.6277 | 629.1325 | 328.0343 | 436.6472 | 470.9632 | 355.9227 | 439.5374 | 460.0379 | 506.4502 | 384.1065 | 464.695 | 0.35899 | 17.8484 | 2.3047 | 0.057294 | -38.0997 | 3.1146 | 1725.7 | 0.29 | 4.3282 | -1.0039 | 1.8011 | -0.33574 | 4.1383 | 3.4645 | 6.3622 | 16.3607 | 10.9814 | 24.4915 | -0.0064195 | -1.7133 | 29.7515 | 21.8765
42810.4799 | 3445 | 34.4775 | 28.1175 | 19.2742 | 18.0945 | 17.4129 | 18.3625 | 22.2206 | 51.8624 | 26.7845 | 19.5053 | 17.4067 | 16.4436 | 15.8079 | 16.1418 | 108.2842 | 156.3241 | 250.4583 | 382.1678 | 240.1594 | 485.1519 |  |  |  | 98.0029 | 214.0702 | 541.1674 | 532.0528 | 434.0769 | 500.0645 | 164.6264 | 314.992 | 439.8382 | 115.8471 | 331.8404 | 507.4014 | 549.4669 | 451.507 |  | 500.3733 | 416.6678 | 408.5595 | 512.1949 |  | 60.1754 | 137.1905 | 65.4604 | 127.2229 | 248.1563 | 332.861 | 387.6559 | 10.4107 | 79.718 | 14.2235 | 149.3059 | 12.7262 | 43.092 | 52.4097 | 62.0042 | 18.0779 |  |  | 5.1178 | -0.34424 | 1.7958 | -0.022998 | 5.9273 | 3.3995 | 13.7185 | -6.7514 | 0.78231 | 4.3893 | 16.9075 | -0.0003072 | -0.00032691 | -0.00045012 | 426.2136 | 183.6282 | 89.8006 | 36.1274 | 18.078 | 16.3534 | 16.468 | 37.5922 | 25.1911 | 18.9932 | 17.6484 | 17.0797 | 17.0229 | 22.0718 | 219.5151 | 173.3489 | 143.5955 | 100.8582 | 83.3258 | 195.3657 | 121.7893 | 93.2078 | 109.3414 | 116.1701 | 264.3184 | 525.7139 | 524.2277 |  |  |  | 551.6587 | 530.9515 | 499.3487 | 710.1149 | 6.3011 | 3.8965 | 475.9319 |  |  | 441.6682 |  |  | 125.7814 | 280.7896 | 463.7994 | 113.3196 | 330.2181 | 479.8265 | 722.0189 | 583.1287 | 522.7339 | 504.9628 | 747.4964 |  | 521.7679 | 708.1614 | 472.331 | 601.1354 | 548.9045 | 716.9275 |  | 677.1054 |  |  | 721.6497 | 712.1222 | 717.9281 | [6 empty] | 560.8561 |  |  | 564.0464 |  |  | 428.4149 | 501.4763 | 478.5466 | 244.8275 | 419.3978 | 486.2316 | 319.1922 | 462.3322 | 506.4167 | 484.0234 | 504.2436 | 373.0019 | 461.9234 | 424.0472 | 498.7885 | 254.6313 | 422.8438 |  | 496.4136 | 462.0544 | 628.8758 | 328.4121 | 436.8902 | 471.0862 | 355.9274 | 439.4055 | 461.1507 | 506.811 | 384.9117 | 464.478 | 0.73938 | 17.8517 | 2.3032 | 0.05864 | -38.1147 | 3.1146 | 1768.79 | 0.21 | 4.3839 | -0.82827 | 1.8918 | -0.21408 | 4.1767 | 3.1631 | 6.3542 | 16.3695 | 10.9609 | 24.4423 | 0.048724 | -1.0435 | 26.9995 | 21.8404
42810.4799 | 3446 | 34.487 | 28.126 | 19.2772 | 18.0916 | 17.4045 | 18.3574 | 22.2183 | 51.8705 | 26.7857 | 19.5017 | 17.3976 | 16.4353 | 15.8052 | 16.1376 | 108.2957 | 156.4137 | 250.5304 | 381.8842 | 240.1472 | 485.0386 |  |  |  | 98.0082 | 214.1708 | 540.7378 | 530.9634 | 433.4932 | 500.2343 | 153.5641 | 337.6496 | 429.3026 | 124.6199 | 333.8589 | 508.8054 | 541.9332 | 453.9753 |  | 504.9632 | 421.7918 | 410.8357 | 507.7789 |  | 59.8264 | 137.0682 | 65.3714 | 126.7425 | 247.6821 | 332.6861 | 387.2639 | 10.8624 | 79.6856 | 14.342 | 149.2684 | 12.7339 | 43.0939 | 52.3961 | 61.9896 | 18.0692 |  |  | 4.8497 | -0.6498 | 2.2282 | 0.091998 | 5.7841 | 4.1854 | 13.7698 | -7.1167 | 0.15297 | 4.2965 | 16.5486 | -0.00030556 | -0.00035977 | -0.00047969 | 426.1178 | 183.6531 | 89.8421 | 36.1624 | 18.0883 | 16.3536 | 16.4758 | 37.6032 | 25.2039 | 18.9949 | 17.652 | 17.0833 | 17.0158 | 22.0754 | 222.4978 | 171.8975 | 142.2338 | 98.9259 | 82.624 | 195.282 | 121.7017 | 93.2063 | 109.3673 | 116.2051 | 264.314 | 526.4279 | 524.0275 |  |  |  | 551.5716 | 531.0438 | 499.8434 | 710.9034 | 4.5543 | 4.3956 | 469.5291 |  |  | 439.8668 |  |  | 131.9751 | 284.3905 | 472.4281 | 115.1148 | 331.8039 | 471.785 | 728.9922 | 583.903 | 516.6804 | 506.9909 | 747.0986 |  | 521.6847 | 712.0352 | 472.2357 | 601.3617 | 548.6493 | 717.063 |  | 677.6948 |  |  | 721.4201 | 711.9172 | 717.7361 | [6 empty] | 562.0892 |  |  | 565.2807 |  |  | 427.9182 | 500.9511 | 479.082 | 245.9224 | 419.1046 | 486.202 | 318.9361 | 461.5309 | 506.2362 | 483.7626 | 504.5731 | 372.7018 | 461.8295 | 423.505 | 498.4338 | 254.3886 | 422.6225 |  | 496.3013 | 461.9316 | 628.6321 | 328.4247 | 436.7953 | 470.8776 | 355.914 | 439.3588 | 461.5576 | 507.6475 | 385.5992 | 464.5459 | 0.38557 | 17.8547 | 2.301 | 0.05885 | -38.1953 | 3.1146 | 1795.79 | 0.19 | 4.268 | -1.1378 | 2.1069 | 0.42812 | 4.1254 | 3.5092 | 6.3651 | 16.3688 | 10.8417 | 24.3968 | -0.29393 | -0.90313 | 25.9747 | 21.805
42810.4799 | 3447 | 34.4978 | 28.1488 | 19.2738 | 18.093 | 17.4069 | 18.3586 | 22.2268 | 51.887 | 26.7958 | 19.5099 | 17.4131 | 16.4406 | 15.8092 | 16.1415 | 108.32 | 156.5148 | 250.6075 | 381.6024 | 240.152 | 484.9823 |  |  |  | 98.0142 | 214.2326 | 540.2454 | 530.6207 | 431.7114 | 497.5273 | 149.753 | 348.0842 | 412.8392 | 153.362 | 345.0215 | 502.1816 | 544.2932 | 456.2673 |  | 531.3657 | 425.348 | 416.2588 | 512.0796 |  | 60.2242 | 137.1708 | 65.2021 | 126.7881 | 247.5446 | 332.5199 | 386.9924 | 11.3614 | 79.6827 | 14.0845 | 149.2132 | 12.7281 | 43.0991 | 52.3586 | 61.9869 | 18.061 |  |  | 5.4891 | -0.82591 | 2.0645 | 0.34959 | 5.4759 | 3.2726 | 13.4254 | -7.2902 | 0.66769 | 3.412 | 16.459 | -0.00036963 | -0.00027106 | -0.00047148 | 426.0659 | 183.6703 | 89.8798 | 36.1883 | 18.0926 | 16.3523 | 16.477 | 37.6187 | 25.2115 | 19.0038 | 17.6578 | 17.0823 | 17.0207 | 22.0844 | 218.0041 | 170.0042 | 140.9836 | 98.1137 | 81.3712 | 195.0971 | 121.6418 | 93.1953 | 109.3922 | 116.2332 | 264.2968 | 527.1316 | 523.9217 |  |  |  | 551.4378 | 531.454 | 500.5271 | 711.8277 | 5.2318 | 3.6876 | 467.0793 |  |  | 437.5515 |  |  | 138.0925 | 284.7129 | 474.9908 | 117.9978 | 326.4889 | 482.0844 | 733.2887 | 585.5638 | 517.2003 | 506.4545 | 746.8779 |  | 521.5616 | 715.4227 | 472.0299 | 600.4419 | 548.4848 | 717.7014 |  | 678.9172 |  |  | 721.0887 | 711.5877 | 717.4928 | [6 empty] | 561.2621 |  |  | 565.4915 |  |  | 427.5129 | 500.7134 | 479.7702 | 246.4872 | 418.4368 | 486.0706 | 318.9363 | 460.6767 | 505.7769 | 484.4238 | 504.4749 | 372.3458 | 461.7143 | 423.2393 | 498.1515 | 253.8897 | 422.5716 |  | 495.6768 | 461.6305 | 628.4708 | 327.7284 | 436.2832 | 470.2938 | 355.5248 | 439.17 | 462.4448 | 508.6757 | 386.1441 | 464.603 | 0.024255 | 17.8577 | 2.2989 | 0.057294 | -38.2187 | 3.1146 | 1832.82 | 0.31 | 4.5327 | -1.2829 | 2.0283 | 0.83465 | 4.0134 | 3.1027 | 6.2842 | 16.3575 | 10.7226 | 24.3971 | 0.18051 | -0.77171 | 26.2119 | 21.7586
42810.4799 | 3448 | 34.5139 | 28.1593 | 19.2935 | 18.0931 | 17.4055 | 18.3602 | 22.2308 | 51.8981 | 26.8102 | 19.517 | 17.4067 | 16.4472 | 15.8112 | 16.1416 | 108.33 | 156.5975 | 250.6669 | 381.3027 | 240.1488 | 484.7873 |  |  |  | 98.0068 | 214.2863 | 539.7964 | 530.1577 | 429.098 | 495.0349 | 155.0596 | 330.4724 | 423.5553 | 154.0242 | 368.78 | 494.6333 | 571.7565 | 448.4835 |  | 525.8295 | 425.6552 | 416.1255 | 519.8735 |  | 60.3123 | 137.1769 | 65.1084 | 126.5065 | 246.0838 | 331.0991 | 386.4168 | 11.5989 | 79.6413 | 13.7917 | 149.1605 | 12.7266 | 43.1017 | 52.3458 | 61.9911 | 18.0583 |  |  | 3.891 | -0.41981 | 1.9739 | 0.087398 | 5.5436 | 3.2654 | 13.3361 | -6.9735 | 0.55735 | 4.1868 | 16.7896 | -0.0003417 | -0.00035156 | -0.00041727 | 425.9906 | 183.6755 | 89.9093 | 36.2129 | 18.0838 | 16.351 | 16.4707 | 37.6259 | 25.2095 | 18.9998 | 17.6584 | 17.0721 | 17.0266 | 22.0778 | 216.5547 | 168.3731 | 140.4472 | 97.8274 | 83.8795 | 194.831 | 121.5566 | 93.1921 | 109.4088 | 116.2636 | 264.2847 | 527.8877 | 523.7607 |  |  |  | 551.2967 | 530.8884 | 498.6255 | 712.8013 | 4.5683 | 3.5517 | 462.9204 |  |  | 438.8524 |  |  | 140.9113 | 292.1323 | 468.4716 | 116.6706 | 331.5972 | 480.3867 | 729.9186 | 588.7968 | 520.5796 | 506.2593 | 746.6128 |  | 521.446 | 715.4133 | 471.8524 | 600.5111 | 548.4268 | 717.901 |  | 679.4776 |  |  | 720.9746 | 711.3426 | 717.3816 | [6 empty] | 559.9989 |  |  | 565.2274 |  |  | 426.926 | 500.29 | 480.4425 | 246.1417 | 418.0252 | 485.8196 | 318.474 | 460.3875 | 505.3947 | 484.5832 | 504.4979 | 372.0145 | 461.5523 | 423.4937 | 497.9033 | 253.0625 | 422.6001 |  | 495.4085 | 461.4473 | 628.3239 | 327.2871 | 436.2055 | 469.9515 | 354.9745 | 439.0147 | 463.6656 | 509.3983 | 386.5087 | 464.4351 | 0.32279 | 17.8596 | 2.2968 | 0.056715 | -38.2312 | 3.1146 | 1885.89 | 0.23 | 3.81 | -0.91466 | 1.9833 | 0.41733 | 4.0334 | 3.0956 | 6.2559 | 16.3485 | 10.7012 | 24.3863 | 0.3058 | -0.72275 | 30.3359 | 21.7097
42810.48 | 3449 | 34.5251 | 28.1691 | 19.2797 | 18.0865 | 17.405 | 18.3619 | 22.2216 | 51.9121 | 26.8118 | 19.5133 | 17.4085 | 16.4306 | 15.8116 | 16.1449 | 108.3491 | 156.6856 | 250.7392 | 381.018 | 240.1473 | 484.5955 |  |  |  | 98.0022 | 214.3985 | 539.8295 | 530.7158 | 428.798 | 494.0056 | 139.1213 | 336.0497 | 420.7741 | 152.3504 | 360.4617 | 494.6182 | 569.0181 | 448.6015 |  | 503.9775 | 422.5743 | 412.4081 | 522.946 |  | 60.1611 | 137.0357 | 65.0302 | 126.2976 | 244.9081 | 329.9488 | 386.0968 | 11.8162 | 79.5921 | 13.6638 | 149.0663 | 12.7197 | 43.0926 | 52.3417 | 61.9914 | 18.0519 |  |  | 4.7538 | -0.42375 | 2.0159 | 0.32659 | 5.6376 | 2.9592 | 13.4596 | -6.8559 | 0.89401 | 4.4652 | 16.6895 | -0.00033513 | -0.00033184 | -0.00047969 | 425.9189 | 183.6902 | 89.9523 | 36.236 | 18.0867 | 16.3458 | 16.4618 | 37.6396 | 25.217 | 19.0013 | 17.6502 | 17.0765 | 17.027 | 22.0812 | 208.8344 | 157.8703 | 133.5499 | 94.8079 | 84.5969 | 194.3988 | 121.4187 | 93.1901 | 109.4334 | 116.2973 | 264.2708 | 528.5664 | 523.5763 |  |  |  | 551.1258 | 530.9046 | 497.8798 | 712.6624 | 5.5541 | 3.3639 | 466.1545 |  |  | 430.5759 |  |  | 132.0922 | 291.5345 | 463.3574 | 121.1627 | 331.0498 | 493.5289 | 721.4834 | 579.5526 | 518.1697 | 509.3906 | 746.4021 |  | 521.4265 | 714.8712 | 471.7067 | 601.3281 | 548.343 | 717.7738 |  | 679.3331 |  |  | 720.8648 | 711.1974 | 717.1857 | [6 empty] | 560.2231 |  |  | 565.4762 |  |  | 426.3996 | 499.8172 | 480.4023 | 245.962 | 417.8381 | 485.6889 | 317.3684 | 460.2502 | 504.7884 | 484.3283 | 504.3814 | 371.4448 | 461.4559 | 423.8279 | 497.572 | 252.6673 | 422.592 |  | 496.9585 | 461.3098 | 628.1115 | 327.2373 | 436.1454 | 469.6898 | 353.9577 | 438.9984 | 462.7786 | 509.6037 | 385.7298 | 464.2439 | 0.86014 | 17.862 | 2.2965 | 0.057163 | -38.2059 | 3.1146 | 1912.61 | 0.41 | 4.2085 | -0.91878 | 2.004 | 0.8066 | 4.0636 | 2.9441 | 6.2788 | 16.3516 | 10.6986 | 24.3507 | 1.1056 | 0.026364 | 29.8017 | 21.6871
42810.48 | 3450 | 34.5451 | 28.1888 | 19.2857 | 18.0899 | 17.4121 | 18.3654 | 22.2231 | 51.9263 | 26.8221 | 19.5238 | 17.4067 | 16.4375 | 15.8104 | 16.1462 | 108.3613 | 156.7785 | 250.8011 | 380.7292 | 240.144 | 484.4399 |  |  |  | 98.0068 | 214.4757 | 539.5916 | 530.5404 | 429.1306 | 493.6131 | 124.0127 | 322.0401 | 426.6149 | 161.6073 | 368.8116 | 495.3112 | 572.1879 | 448.8581 |  | 497.1546 | 400.0855 | 393.4746 | 511.6651 |  | 59.986 | 136.8585 | 65.0789 | 126.2331 | 244.348 | 328.6283 | 386.098 | 11.5311 | 79.5377 | 14.3749 | 148.8908 | 12.7264 | 43.1089 | 52.353 | 61.9975 | 18.0638 |  |  | 5.5397 | -0.48158 | 1.3292 | -0.19845 | 5.7539 | 3.1241 | 13.6048 | -7.1318 | 0.43631 | 4.6351 | 17.035 | -0.00027763 | -0.00029734 | -0.00045505 | 425.8689 | 183.7156 | 89.9865 | 36.2612 | 18.0903 | 16.3435 | 16.4649 | 37.6467 | 25.2356 | 18.9988 | 17.6482 | 17.0745 | 17.0305 | 22.0854 | 210.5797 | 159.771 | 130.3913 | 92.449 | 83.1461 | 194.1849 | 121.2571 | 93.1912 | 109.4697 | 116.3214 | 264.2576 | 529.1982 | 523.3792 |  |  |  | 550.9017 | 530.591 | 497.2424 | 712.5074 | 7.4332 | 5.4765 | 472.6441 |  |  | 428.9461 |  |  | 142.7948 | 295.576 | 466.994 | 130.1475 | 324.7499 | 499.4868 | 727.2468 | 586.8879 | 524.9308 | 507.681 | 745.9766 |  | 521.4258 | 714.6028 | 471.5414 | 599.5137 | 548.3176 | 717.5981 |  | 679.3913 |  |  | 720.2129 | 710.894 | 716.702 | [6 empty] | 561.1256 |  |  | 564.2968 |  |  | 425.9845 | 499.1434 | 480.0497 | 246.4994 | 417.6369 | 485.4863 | 316.7847 | 460.1362 | 504.346 | 484.3772 | 504.2431 | 371.038 | 461.4853 | 424.4799 | 497.2233 | 251.9779 | 422.4605 |  | 496.7258 | 461.7849 | 627.8594 | 327.4648 | 435.8943 | 469.0873 | 353.8318 | 438.9177 | 461.6095 | 509.9182 | 384.1259 | 464.1993 | 0.18565 | 17.8625 | 2.2963 | 0.058177 | -38.2155 | 3.1146 | 1930.83 | 0.21 | 4.5419 | -0.97926 | 1.6269 | -0.62862 | 4.1008 | 3.0217 | 6.3057 | 16.3633 | 10.686 | 24.3972 | 0.88292 | 0.35712 | 30.6349 | 21.6567
42810.48 | 3451 | 34.558 | 28.204 | 19.2943 | 18.0926 | 17.4073 | 18.3602 | 22.2206 | 51.9372 | 26.8277 | 19.5237 | 17.4114 | 16.4359 | 15.8063 | 16.1459 | 108.3713 | 156.8672 | 250.87 | 380.4435 | 240.1558 | 484.3703 |  |  |  | 98.0151 | 214.52 | 539.6428 | 530.3147 | 428.7679 | 495.0722 | 140.2141 | 313.653 | 432.6082 | 145.9562 | 353.5375 | 501.9702 | 565.2495 | 447.6529 |  | 492.5039 | 397.9905 | 393.0669 | 509.1675 |  | 59.6455 | 136.4745 | 65.1513 | 126.1221 | 244.369 | 328.2666 | 385.9524 | 10.9123 | 79.4861 | 15.3394 | 148.7148 | 12.7161 | 43.1018 | 52.3632 | 61.9893 | 18.0693 |  |  | 4.6487 | -0.87716 | 1.393 | 0.03417 | 5.7683 | 3.3449 | 13.5937 | -7.1049 | 0.99656 | 4.2974 | 16.6253 | -0.00034498 | -0.00028256 | -0.00045012 | 425.8692 | 183.7451 | 90.0281 | 36.2992 | 18.0977 | 16.3548 | 16.4641 | 37.6565 | 25.2377 | 19.0074 | 17.6514 | 17.0882 | 17.0383 | 22.101 | 217.252 | 172.004 | 140.6256 | 95.8037 | 87.8347 | 194.1035 | 121.1999 | 93.177 | 109.4825 | 116.3436 | 264.2381 | 529.8599 | 523.1689 |  |  |  | 550.693 | 530.6532 | 500.3908 | 712.3169 | 6.3339 | 4.1749 | 468.8218 |  |  | 432.986 |  |  | 146.5256 | 299.1023 | 466.7781 | 124.8794 | 330.4997 | 493.1172 | 726.1493 | 577.6443 | 516.1962 | 508.0104 | 745.8753 |  | 521.3851 | 714.7978 | 471.4168 | 597.6647 | 548.1458 | 717.2982 |  | 679.2328 |  |  | 720.0085 | 711.1288 | 716.5738 | [6 empty] | 561.1783 |  |  | 562.9206 |  |  | 425.6534 | 498.4638 | 479.7488 | 245.9986 | 417.4758 | 485.4683 | 316.1902 | 459.763 | 504.837 | 484.1236 | 503.9421 | 370.4246 | 461.2349 | 424.4143 | 497.074 | 251.0711 | 422.2431 |  | 497.5631 | 462.3115 | 627.646 | 327.6033 | 435.6986 | 468.4976 | 354.1781 | 438.668 | 462.1559 | 509.6995 | 382.9548 | 463.895 | 0.46319 | 17.8639 | 2.2956 | 0.058886 | -38.1732 | 3.1146 | 1948.38 | 0.31 | 4.1646 | -1.321 | 1.6647 | 0.26072 | 4.1047 | 3.1257 | 6.3012 | 16.3604 | 10.6654 | 24.4222 | 0.13062 | -0.78718 | 29.5726 | 21.6297
42810.48 | 3452 | 34.5653 | 28.2226 | 19.2945 | 18.0953 | 17.4046 | 18.3683 | 22.22 | 51.9456 | 26.8301 | 19.5269 | 17.4215 | 16.4415 | 15.8136 | 16.1439 | 108.3803 | 156.9644 | 250.9234 | 380.1434 | 240.1467 | 484.2294 |  |  |  | 98.0043 | 214.5729 | 539.5004 | 529.4861 | 428.4443 | 495.21 | 148.0286 | 328.6543 | 433.339 | 138.3333 | 342.7805 | 505.1222 | 551.6514 | 450.256 |  | 484.4848 | 402.6714 | 388.2769 | 505.084 |  | 59.1951 | 135.9566 | 65.016 | 125.7797 | 244.643 | 328.8079 | 385.5411 | 10.4432 | 79.404 | 15.856 | 148.557 | 12.6995 | 43.0797 | 52.3553 | 61.9698 | 18.0743 |  |  | 4.376 | -0.7464 | 1.9679 | -0.005914 | 5.9293 | 3.9797 | 13.7776 | -7.1516 | 0.46375 | 4.4812 | 16.6219 | -0.0003417 | -0.00038113 | -0.00049448 | 425.7391 | 183.77 | 90.0564 | 36.3176 | 18.1036 | 16.3564 | 16.469 | 37.6667 | 25.2484 | 19.0101 | 17.655 | 17.0893 | 17.0399 | 22.0935 | 215.5017 | 170.557 | 142.9945 | 96.0253 | 90.95 | 193.984 | 121.1617 | 93.1666 | 109.4998 | 116.3829 | 264.2283 | 530.421 | 522.9944 |  |  |  | 550.6147 | 531.2886 | 501.7702 | 711.0439 | 6.5074 | 4.4143 | 466.7505 |  |  | 432.0299 |  |  | 144.3653 | 306.7973 | 483.7351 | 137.6287 | 337.9309 | 481.7423 | 728.4414 | 573.5035 | 518.9812 | 510.0073 | 745.6113 |  | 521.3033 | 715.2668 | 471.185 | 596.9399 | 548.0145 | 717.4152 |  | 679.6398 |  |  | 719.3071 | 710.1252 | 715.9171 | [6 empty] | 561.0354 |  |  | 561.9114 |  |  | 425.8291 | 498.3086 | 479.5991 | 245.0922 | 417.2542 | 485.4074 | 316.1619 | 459.344 | 505.0332 | 483.667 | 503.3008 | 370.1089 | 460.8551 | 423.9781 | 497.0865 | 251.6303 | 422.1589 |  | 496.1786 | 462.0119 | 627.4587 | 328.2947 | 435.4263 | 467.9842 | 354.2052 | 438.3422 | 462.4516 | 509.7704 | 381.8929 | 463.9262 | 0.44278 | 17.8647 | 2.2943 | 0.057663 | -38.1329 | 3.1146 | 1947.21 | 0.19 | 4.041 | -1.2178 | 1.9774 | -0.1084 | 4.1634 | 3.4109 | 6.3465 | 16.3561 | 10.6243 | 24.4222 | 0.30906 | -1.0552 | 27.5346 | 21.653
42810.48 | 3453 | 34.5817 | 28.2362 | 19.3005 | 18.0985 | 17.4034 | 18.3756 | 22.2182 | 51.9613 | 26.8376 | 19.5308 | 17.4207 | 16.4455 | 15.8167 | 16.1478 | 108.3982 | 157.0634 | 250.9903 | 379.8645 | 240.1307 | 484.0919 |  |  |  | 98.0167 | 214.634 | 539.4981 | 529.5381 | 430.5522 | 496.9082 | 155.1205 | 326.7737 | 433.4492 | 140.5353 | 340.129 | 505.7711 | 540.7539 | 454.388 |  | 517.2975 | 413.1447 | 396.6045 | 503.7372 |  | 59.3087 | 135.8201 | 64.9213 | 125.7646 | 245.1747 | 330.1547 | 385.2863 | 10.232 | 79.3605 | 15.5242 | 148.4192 | 12.6852 | 43.0795 | 52.3445 | 61.9616 | 18.0887 |  |  | 4.9391 | -0.53941 | 1.9811 | 0.10185 | 5.9326 | 2.7667 | 13.1205 | -6.5372 | 0.51181 | 4.3658 | 16.2687 | -0.00023656 | -0.00034334 | -0.00046327 | 425.6323 | 183.7904 | 90.0935 | 36.359 | 18.1028 | 16.3516 | 16.4678 | 37.672 | 25.2563 | 19.012 | 17.6549 | 17.0751 | 17.0406 | 22.092 | 219.2987 | 177.7514 | 148.1301 | 96.054 | 89.2554 | 193.9868 | 121.1561 | 93.1718 | 109.5335 | 116.4139 | 264.2227 | 530.9551 | 522.845 |  |  |  | 550.6066 | 530.401 | 500.415 | 710.5757 | 5.251 | 5.8721 | 473.8465 |  |  | 435.1806 |  |  | 133.7302 | 302.2377 | 482.5758 | 130.9218 | 328.8594 | 489.5776 | 717.4846 | 566.6971 | 510.3628 | 505.5636 | 745.1778 |  | 521.0865 | 714.3507 | 471.0153 | 597.3538 | 547.817 | 716.6798 |  | 679.3283 |  |  | 718.0989 | 709.553 | 715.191 | [6 empty] | 560.6808 |  |  | 562.0279 |  |  | 425.6492 | 498.0203 | 479.6024 | 245.6518 | 417.4783 | 485.1091 | 317.3868 | 458.9621 | 504.7993 | 483.79 | 503.0184 | 370.2614 | 460.3424 | 423.5658 | 497.0116 | 251.576 | 422.1099 |  | 495.4731 | 461.7652 | 627.3598 | 329.2505 | 434.7994 | 468.0162 | 353.4446 | 438.342 | 462.9796 | 510.0059 | 381.091 | 463.7217 | 0.6346 | 17.8669 | 2.2943 | 0.05788 | -38.15 | 3.1146 | 1955.28 | 0.11 | 4.2979 | -1.0351 | 1.9836 | 0.44978 | 4.1693 | 2.8472 | 6.2003 | 16.3375 | 10.6291 | 24.3804 | -0.11246 | -1.6265 | 25.9097 | 21.6647
42810.48 | 3454 | 34.5952 | 28.251 | 19.3044 | 18.0969 | 17.4083 | 18.3763 | 22.2237 | 51.9749 | 26.8451 | 19.542 | 17.4241 | 16.4521 | 15.8177 | 16.1479 | 108.4124 | 157.1725 | 251.0649 | 379.5693 | 240.1296 | 483.9445 |  |  |  | 98.0406 | 214.7378 | 538.8533 | 526.652 | 425.6345 | 495.7081 | 149.8886 | 335.9147 | 418.6995 | 146.8054 | 354.5513 | 500.9497 | 549.9024 | 455.2056 |  | 522.8381 | 423.4336 | 411.7066 | 505.9961 |  | 59.1997 | 135.6238 | 64.9163 | 125.9049 | 245.5669 | 329.4983 | 384.5441 | 10.128 | 79.3307 | 15.0575 | 148.306 | 12.6772 | 43.0912 | 52.3333 | 61.9612 | 18.0872 |  |  | 4.0067 | -0.74245 | 2.0277 | 0.18071 | 5.4608 | 3.6196 | 13.5181 | -6.5444 | 0.42152 | 4.7044 | 17.2459 | -0.0003187 | -0.00029242 | -0.00047805 | 425.5784 | 183.816 | 90.1307 | 36.3803 | 18.1103 | 16.3488 | 16.4696 | 37.689 | 25.2546 | 19.0141 | 17.6547 | 17.0753 | 17.0324 | 22.0913 | 222.3556 | 180.0016 | 155.8018 | 98.4827 | 85.7079 | 193.9337 | 121.2199 | 93.1719 | 109.5543 | 116.432 | 264.2088 | 531.5431 | 522.6163 |  |  |  | 550.5708 | 530.3051 | 501.0532 | 709.7954 | 5.9695 | 4.9879 | 472.2038 |  |  | 433.1574 |  |  | 142.3546 | 310.342 | 485.4068 | 126.5706 | 329.055 | 494.4654 | 767.1622 | 576.5673 | 518.7145 | 512.1984 | 744.8797 |  | 520.8202 | 714.7123 | 470.8477 | 598.1062 | 547.7633 | 716.899 |  | 679.6962 |  |  | 718.4588 | 709.7943 | 715.6129 | [6 empty] | 559.1632 |  |  | 562.4275 |  |  | 426.242 | 497.6049 | 478.8099 | 245.2955 | 417.5126 | 485.0008 | 316.073 | 458.7718 | 504.5352 | 482.2544 | 502.5341 | 370.0713 | 460.271 | 423.9833 | 496.6259 | 251.333 | 422.1903 |  | 496.2517 | 462.2738 | 627.1562 | 329.1377 | 434.4694 | 468.1213 | 353.2398 | 438.3722 | 463.6415 | 510.5371 | 381.0563 | 463.6546 | 0.50383 | 17.8691 | 2.2934 | 0.057547 | -38.1836 | 3.1146 | 1962.84 | 0.21 | 3.868 | -1.2141 | 2.0064 | 0.59896 | 3.9979 | 3.2548 | 6.2901 | 16.3081 | 10.5988 | 24.3513 | -0.45925 | -2.4709 | 27.2388 | 21.6809
42810.48 | 3455 | 34.6116 | 28.2646 | 19.2973 | 18.1102 | 17.4074 | 18.3829 | 22.2124 | 51.9952 | 26.8513 | 19.5486 | 17.4187 | 16.4473 | 15.8174 | 16.1513 | 108.4249 | 157.2793 | 251.1296 | 379.2836 | 240.1256 | 483.7734 |  |  |  | 98.0301 | 214.7482 | 539.1094 | 527.7116 | 426.0367 | 495.1834 | 143.4125 | 327.1187 | 412.2653 | 161.7594 | 363.6069 | 498.7913 | 556.3091 | 452.7232 |  | 520.5647 | 428.5091 | 420.4153 | 520.2677 |  | 59.2525 | 135.2747 | 64.8118 | 126.2307 | 245.3316 | 328.6318 | 384.4229 | 10.2774 | 79.2841 | 15.2566 | 148.198 | 12.6733 | 43.1015 | 52.3184 | 61.9542 | 18.0952 |  |  | 4.3477 | -0.25882 | 2.2899 | 0.61637 | 5.8262 | 4.1308 | 13.7579 | -6.3558 | 0.24969 | 4.7168 | 16.4439 | -0.00032856 | -0.00026942 | -0.00045177 | 425.514 | 183.8344 | 90.1667 | 36.412 | 18.117 | 16.3458 | 16.4727 | 37.6958 | 25.2602 | 19.0171 | 17.6566 | 17.0834 | 17.0299 | 22.0959 | 224.6153 | 180.2621 | 158.7379 | 100.4687 | 84.7631 | 193.9455 | 121.2679 | 93.154 | 109.5765 | 116.4528 | 264.197 | 532.0572 | 522.3081 |  |  |  | 550.5012 | 530.6057 | 500.4682 | 710.8518 | 5.9974 | 5.0617 | 470.7053 |  |  | 437.1771 |  |  | 143.6125 | 302.254 | 469.3795 | 116.0138 | 332.2627 | 500.0708 | 780.249 | 576.5706 | 505.6697 | 505.2227 | 744.6569 |  | 520.4641 | 713.2476 | 470.6913 | 598.283 | 547.7878 | 716.994 |  | 679.6656 |  |  | 718.4187 | 710.5085 | 715.3917 | [6 empty] | 557.7098 |  |  | 562.2823 |  |  | 426.081 | 497.697 | 478.4739 | 245.0112 | 417.319 | 484.74 | 315.3732 | 458.1757 | 504.5169 | 481.7643 | 501.7572 | 369.8233 | 459.8553 | 424.1733 | 496.2384 | 250.7709 | 422.1267 |  | 494.6689 | 462.6175 | 627.001 | 327.4498 | 434.4818 | 468.0003 | 352.4912 | 438.3969 | 462.9684 | 510.9792 | 380.3784 | 463.5234 | 0.44085 | 17.8709 | 2.2916 | 0.055774 | -38.2004 | 3.1146 | 1952.08 | 0.44 | 4.0278 | -0.71651 | 2.1312 | 1.1057 | 4.1265 | 3.4746 | 6.3411 | 16.264 | 10.6205 | 24.3501 | -0.70873 | -2.7911 | 27.8399 | 21.6408
42810.48 | 3456 | 34.6158 | 28.2828 | 19.2999 | 18.0926 | 17.4061 | 18.3826 | 22.2174 | 51.996 | 26.8594 | 19.5417 | 17.4168 | 16.4455 | 15.8122 | 16.1545 | 108.4448 | 157.39 | 251.188 | 378.9999 | 240.1272 | 483.4104 |  |  |  | 98.0496 | 214.8038 | 538.8944 | 526.9664 | 424.9077 | 494.7916 | 137.3198 | 340.7287 | 422.5562 | 143.3327 | 361.0999 | 493.5988 | 571.7819 | 449.1326 |  | 513.2619 | 427.6912 | 419.8916 | 527.5007 |  | 59.3423 | 135.3822 | 64.8979 | 126.2272 | 244.9795 | 327.8696 | 384.5408 | 10.3384 | 79.2584 | 15.5902 | 148.0854 | 12.6721 | 43.1098 | 52.3032 | 61.9231 | 18.1036 |  |  | 4.4469 | -0.20362 | 2.0619 | 0.53095 | 5.7243 | 2.9533 | 13.5588 | -6.871 | 0.35477 | 4.2642 | 16.5101 | -0.00028092 | -0.00029734 | -0.00042055 | 425.4562 | 183.8636 | 90.2042 | 36.4462 | 18.1205 | 16.347 | 16.4775 | 37.7065 | 25.2724 | 19.0247 | 17.6561 | 17.0856 | 17.0311 | 22.1023 | 228.3328 | 181.0927 | 156.2792 | 102.6967 | 88.5009 | 194.0767 | 121.2875 | 93.1384 | 109.5964 | 116.4693 | 264.1705 | 532.5806 | 521.9648 |  |  |  | 550.4539 | 530.1167 | 496.9303 | 710.6044 | 7.4527 | 5.3735 | 474.0542 |  |  | 435.3694 |  |  | 142.0306 | 299.1302 | 462.225 | 104.4387 | 325.3315 | 504.1169 | 771.1139 | 577.2705 | 506.9294 | 501.2037 | 744.8148 |  | 520.065 | 711.8955 | 470.5481 | 599.1538 | 547.7439 | 717.3009 |  | 680.1078 |  |  | 719.0994 | 711.6706 | 715.9078 | [6 empty] | 555.8926 |  |  | 562.3632 |  |  | 426.5221 | 497.9423 | 478.2569 | 244.4292 | 417.2811 | 484.3628 | 314.8573 | 458.0741 | 504.3094 | 481.4496 | 501.6102 | 369.7445 | 459.7352 | 423.9466 | 496.4931 | 250.4972 | 421.9106 |  | 495.1939 | 463.1718 | 626.7955 | 326.5973 | 434.3725 | 467.6336 | 352.2668 | 438.1512 | 462.7348 | 511.0056 | 379.8317 | 463.4703 | 0.60283 | 17.8746 | 2.2896 | 0.055405 | -38.2 | 3.1146 | 1926.33 | 0.42 | 4.0725 | -0.6356 | 2.0226 | 1.0264 | 4.0876 | 2.936 | 6.291 | 16.2033 | 10.6407 | 24.3192 | -1.1042 | -2.5155 | 30.1282 | 21.6403
42810.48 | 3457 | 34.6288 | 28.3079 | 19.2968 | 18.0997 | 17.4037 | 18.3682 | 22.2079 | 52.0106 | 26.8641 | 19.5481 | 17.4149 | 16.4472 | 15.8103 | 16.1401 | 108.4623 | 157.4952 | 251.2562 | 378.7193 | 240.1242 | 483.0964 |  |  |  | 98.0498 | 214.844 | 538.8192 | 526.1752 | 423.8678 | 495.66 | 132.2481 | 322.984 | 441.5544 | 132.6768 | 352.0482 | 501.4496 | 565.618 | 444.8372 |  | 488.4162 | 420.1349 | 419.3848 | 522.6711 |  | 59.2746 | 135.3711 | 65.0387 | 126.7869 | 245.0763 | 327.2809 | 384.526 | 10.846 | 79.234 | 15.5311 | 148.0061 | 12.6697 | 43.1155 | 52.3242 | 61.9187 | 18.117 |  |  | 4.445 | -0.23385 | 2.1355 | 0.50532 | 5.5994 | 3.3567 | 13.085 | -6.6929 | 0.51065 | 5.1521 | 16.6633 | -0.0003072 | -0.00031213 | -0.00044355 | 425.4475 | 183.8932 | 90.2404 | 36.4758 | 18.1261 | 16.351 | 16.4742 | 37.7196 | 25.2774 | 19.0252 | 17.6508 | 17.0902 | 17.0401 | 22.103 | 236.0604 | 182.679 | 158.2467 | 102.1893 | 86.6855 | 194.2216 | 121.3322 | 93.1479 | 109.6184 | 116.4998 | 264.1704 | 533.0844 | 521.6473 |  |  |  | 550.2496 | 531.5534 | 500.4924 | 709.769 | 5.9881 | 3.9611 | 464.79 |  |  | 431.8133 |  |  | 139.3359 | 298.2153 | 461.757 | 109.3847 | 311.8674 | 512.8648 | 764.3834 | 554.8459 | 498.3016 | 488.1532 | 744.8615 |  | 519.7575 | 711.4253 | 470.379 | 599.0728 | 547.6883 | 716.5505 |  | 679.6598 |  |  | 718.9185 | 712.0091 | 715.6049 | [6 empty] | 555.0887 |  |  | 560.9456 |  |  | 426.3344 | 497.357 | 477.6197 | 243.3102 | 417.1215 | 484.134 | 314.4344 | 457.1839 | 504.1458 | 481.8895 | 501.4693 | 369.3157 | 459.6649 | 423.7527 | 496.3869 | 249.4407 | 421.6885 |  | 495.688 | 462.7718 | 626.5898 | 327.3099 | 434.1388 | 467.9464 | 352.2884 | 437.9844 | 462.7235 | 511.4146 | 379.9329 | 463.7997 | 0.52213 | 17.874 | 2.2894 | 0.055911 | -38.256 | 3.1146 | 1921.08 | 0.35 | 4.0739 | -0.68114 | 2.0584 | 1.0013 | 4.0408 | 3.1287 | 6.1771 | 16.1587 | 10.6333 | 24.313 | -1.9433 | -2.7285 | 29.257 | 21.632
42810.4801 | 3458 | 34.6357 | 28.3184 | 19.3067 | 18.0937 | 17.4008 | 18.3728 | 22.2123 | 52.0253 | 26.8718 | 19.5465 | 17.4183 | 16.4419 | 15.8116 | 16.14 | 108.4796 | 157.6098 | 251.3275 | 378.4388 | 240.1163 | 482.846 |  |  |  | 98.0448 | 214.9335 | 538.984 | 526.3157 | 425.2065 | 496.7994 | 119.9147 | 306.8322 | 444.8175 | 127.3444 | 343.4128 | 502.1638 | 562.5019 | 451.3001 |  | 495.7684 | 412.0547 | 405.8979 | 511.88 |  | 59.3878 | 135.4407 | 64.9745 | 127.0716 | 245.663 | 327.9632 | 384.5086 | 11.3018 | 79.1539 | 14.8996 | 147.9317 | 12.6799 | 43.1081 | 52.3481 | 61.9038 | 18.1079 |  |  | 4.8215 | -0.38301 | 2.0415 | 0.11631 | 5.3635 | 4.0112 | 13.8611 | -6.5628 | 0.22478 | 4.0685 | 16.7012 | -0.00035484 | -0.00027106 | -0.00044848 | 425.3994 | 183.9226 | 90.2668 | 36.499 | 18.1302 | 16.3516 | 16.4734 | 37.7239 | 25.2806 | 19.0223 | 17.6537 | 17.0798 | 17.0444 | 22.0941 | 234.1353 | 180.0355 | 152.3219 | 99.521 | 85.7541 | 194.3116 | 121.2816 | 93.1434 | 109.6433 | 116.5343 | 264.1582 | 533.5528 | 521.3367 |  |  |  | 550.0687 | 532.5138 | 501.2755 | 709.2 | 5.5227 | 3.5685 | 454.4841 |  |  | 422.959 |  |  | 144.1201 | 303.427 | 475.791 | 116.9226 | 310.9881 | 497.8734 | 772.8158 | 554.0509 | 495.0291 | 484.566 | 744.8086 |  | 519.5907 | 713.2467 | 470.2732 | 598.3836 | 547.6147 | 716.7224 |  | 679.7949 |  |  | 718.5083 | 712.2134 | 715.2695 | [6 empty] | 553.5316 |  |  | 559.1986 |  |  | 425.8883 | 497.1759 | 477.1095 | 242.6263 | 416.5845 | 484.0541 | 313.7625 | 456.6993 | 504.0011 | 482.0628 | 500.9188 | 368.9263 | 459.4254 | 423.7556 | 496.3546 | 249.1485 | 421.5786 |  | 496.2596 | 462.8107 | 626.3646 | 327.4547 | 434.1982 | 468.3143 | 352.1339 | 437.8748 | 462.9055 | 511.6283 | 380.4436 | 463.8519 | 0.22937 | 17.8792 | 2.2895 | 0.057149 | -38.2715 | 3.1146 | 1926.15 | 0.11 | 4.2461 | -0.8718 | 2.0128 | 0.48042 | 3.957 | 3.422 | 6.3613 | 16.1367 | 10.5699 | 24.3208 | -1.7174 | -2.0766 | 29.0555 | 21.6199
42810.4801 | 3459 | 34.6556 | 28.3366 | 19.3125 | 18.0955 | 17.4028 | 18.3772 | 22.2109 | 52.0392 | 26.8756 | 19.5504 | 17.4188 | 16.4444 | 15.8093 | 16.1433 | 108.4935 | 157.7248 | 251.3869 | 378.1654 | 240.1153 | 482.6175 |  |  |  | 98.0388 | 214.9914 | 538.6368 | 526.237 | 424.9205 | 495.5859 | 147.4083 | 303.7824 | 444.8531 | 117.4151 | 330.7069 | 506.0134 | 556.5282 | 450.0231 |  | 504.9584 | 427.5679 | 422.0486 | 516.6511 |  | 59.6389 | 135.6158 | 65.0104 | 126.9395 | 245.8275 | 327.8345 | 384.1 | 11.6781 | 79.0912 | 14.2509 | 147.8526 | 12.7294 | 43.0735 | 52.3521 | 61.9004 | 18.1009 |  |  | 4.8635 | -0.50786 | 2.1973 | 0.40413 | 5.4884 | 3.3797 | 12.9011 | -6.3111 | 0.60989 | 4.8701 | 16.6907 | -0.00035156 | -0.00030227 | -0.00045012 | 425.4271 | 183.9491 | 90.3033 | 36.5294 | 18.1329 | 16.3568 | 16.4784 | 37.7363 | 25.29 | 19.0332 | 17.6595 | 17.0923 | 17.039 | 22.1087 | 228.264 | 180.1975 | 150.2774 | 95.8389 | 84.8671 | 194.2998 | 121.2245 | 93.1323 | 109.6606 | 116.5516 | 264.1448 | 533.9587 | 520.9536 |  |  |  | 549.8662 | 531.6181 | 501.3158 | 708.2649 | 6.5448 | 4.632 | 463.1389 |  |  | 419.9534 |  |  | 148.8008 | 309.5227 | 479.0396 | 108.0794 | 312.706 | 493.8879 | 767.2649 | 556.4898 | 505.4987 | 488.2348 | 744.6122 |  | 519.3839 | 713.787 | 470.1445 | 597.5977 | 547.5738 | 717.2593 |  | 680.3091 |  |  | 718.1717 | 712.2927 | 715.0531 | [6 empty] | 552.5304 |  |  | 557.7876 |  |  | 425.5007 | 497.5122 | 476.6638 | 243.2548 | 416.2785 | 483.9582 | 313.7249 | 456.8826 | 503.4574 | 481.8223 | 500.2318 | 369.0238 | 459.2455 | 423.7219 | 496.3815 | 249.022 | 421.2867 |  | 496.3645 | 463.2236 | 626.0566 | 327.6958 | 434.3957 | 468.226 | 352.3435 | 437.7545 | 462.6314 | 511.8217 | 380.5271 | 463.7117 | 0.6868 | 17.8789 | 2.2893 | 0.057663 | -38.2432 | 3.1146 | 1906.59 | 0.09 | 4.2612 | -1.0041 | 2.0886 | 0.8957 | 4.0024 | 3.1408 | 6.1364 | 16.1131 | 10.5394 | 24.3364 | -1.0666 | -1.8565 | 27.9749 | 21.6146
42810.4801 | 3460 | 34.676 | 28.3545 | 19.3224 | 18.1061 | 17.4082 | 18.3875 | 22.2225 | 52.0599 | 26.8987 | 19.5608 | 17.4298 | 16.459 | 15.8243 | 16.1536 | 108.5066 | 157.8432 | 251.4431 | 377.8953 | 240.106 | 482.4771 |  |  |  | 98.0437 | 215.0472 | 538.4419 | 525.8588 | 426.0631 | 495.5431 | 158.5478 | 311.8934 | 443.7433 | 110.2122 | 315.7412 | 510.3419 | 554.986 | 455.9885 |  | 504.0091 | 427.9642 | 426.4302 | 517.851 |  | 60.0101 | 135.6901 | 65.1037 | 126.8559 | 246.1474 | 328.3239 | 383.9028 | 12.0637 | 79.028 | 13.8311 | 147.822 | 12.8077 | 43.0409 | 52.3373 | 61.9041 | 18.0749 |  |  | 5.085 | -0.79765 | 1.8168 | 0.18071 | 5.3241 | 3.7464 | 13.4603 | -6.5726 | 0.64978 | 4.3754 | 16.5552 | -0.00027927 | -0.00030063 | -0.00044191 | 425.4451 | 183.9683 | 90.3387 | 36.5584 | 18.1437 | 16.3576 | 16.4708 | 37.7502 | 25.3067 | 19.0336 | 17.6595 | 17.09 | 17.0502 | 22.1138 | 228.2469 | 179.8232 | 151.0752 | 94.631 | 85.0063 | 194.2805 | 121.2096 | 93.1248 | 109.6921 | 116.5798 | 264.13 | 534.4223 | 520.517 |  |  |  | 549.6376 | 530.6627 | 499.7462 | 706.5316 | 4.3853 | 2.8932 | 458.3217 |  |  | 416.9337 |  |  | 154.3332 | 312.4194 | 465.3445 | 103.1755 | 307.0043 | 523.7407 | 787.5779 | 570.8076 | 500.4616 | 485.8162 | 744.4846 |  | 519.3009 | 712.732 | 469.9895 | 597.7783 | 547.4388 | 717.5217 |  | 680.2696 |  |  | 717.9131 | 712.0685 | 714.8733 | [6 empty] | 550.9233 |  |  | 556.8841 |  |  | 425.8325 | 498.1261 | 475.5608 | 243.5271 | 416.0699 | 484.0208 | 313.572 | 457.0685 | 503.0038 | 481.7392 | 500.0532 | 368.8911 | 459.0684 | 423.4119 | 496.0899 | 249.2291 | 421.1128 |  | 495.4359 | 463.4393 | 625.805 | 327.827 | 434.574 | 467.5536 | 352.6041 | 437.6829 | 462.6805 | 511.3849 | 381.0528 | 463.2763 | 0.55391 | 17.8813 | 2.2883 | 0.057511 | -38.2183 | 3.1146 | 1881.97 | 0.28 | 4.357 | -1.2585 | 1.8993 | 0.599 | 3.9437 | 3.3081 | 6.2705 | 16.1049 | 10.5499 | 24.3107 | -1.0673 | -1.947 | 27.6995 | 21.6275
42810.4801 | 3461 | 34.6868 | 28.3634 | 19.3283 | 18.1057 | 17.4084 | 18.384 | 22.2145 | 52.0639 | 26.902 | 19.5592 | 17.4319 | 16.4479 | 15.8248 | 16.1477 | 108.5159 | 157.9689 | 251.5026 | 377.6153 | 240.1021 | 482.2968 |  |  |  | 98.049 | 215.1304 | 538.5331 | 526.7657 | 426.6542 | 495.5067 | 138.9305 | 339.3038 | 434.023 | 126.6223 | 334.8363 | 508.0907 | 540.9873 | 457.1682 |  | 525.2861 | 432.6254 | 423.5859 | 520.8005 |  | 59.7057 | 135.6028 | 65.1286 | 127.0028 | 247.1685 | 328.7629 | 383.6002 | 12.1403 | 78.9753 | 13.7081 | 147.7388 | 12.8451 | 43.0165 | 52.3171 | 61.903 | 18.0591 |  |  | 4.9325 | -0.71617 | 1.8917 | -0.17677 | 5.7841 | 3.7674 | 13.296 | -5.951 | 0.25105 | 4.8399 | 16.8191 | -0.00031049 | -0.00029899 | -0.00045998 | 425.4842 | 183.9955 | 90.3679 | 36.5878 | 18.136 | 16.3566 | 16.4638 | 37.7547 | 25.3061 | 19.0325 | 17.6605 | 17.0911 | 17.038 | 22.1106 | 224.815 | 169.722 | 140.8429 | 90.3415 | 79.6265 | 194.1729 | 121.0802 | 93.112 | 109.7197 | 116.6169 | 264.1186 | 534.8836 | 520.0995 |  |  |  | 549.4558 | 529.7594 | 495.9015 | 707.6503 | 6.2711 | 3.7514 | 459.6488 |  |  | 414.4731 |  |  | 154.2491 | 309.9356 | 465.0544 | 132.4149 | 321.9167 | 505.0873 | 778.622 | 557.0081 | 494.5021 | 489.9312 | 744.3291 |  | 519.1623 | 712.711 | 469.8936 | 597.957 | 547.4108 | 717.0847 |  | 680.1137 |  |  | 717.4968 | 711.7643 | 714.5567 | [6 empty] | 550.0961 |  |  | 556.6075 |  |  | 426.4038 | 498.4676 | 474.9419 | 243.5349 | 415.8523 | 484.2008 | 313.8588 | 456.9315 | 502.6724 | 481.0658 | 499.8001 | 368.6692 | 458.9286 | 423.5099 | 495.8789 | 248.9782 | 420.9962 |  | 494.5304 | 462.7789 | 625.5892 | 326.8072 | 434.5943 | 467.2538 | 352.1033 | 437.5309 | 463.0345 | 510.2695 | 381.5919 | 463.0785 | 0.19702 | 17.8854 | 2.2865 | 0.05835 | -38.2485 | 3.1146 | 1879.35 | 0.22 | 4.2911 | -1.1924 | 1.9379 | -0.59237 | 4.112 | 3.3186 | 6.2344 | 16.0898 | 10.5389 | 24.3014 | -0.7004 | -0.82629 | 25.4707 | 21.5684
42810.4801 | 3462 | 34.6984 | 28.3803 | 19.3182 | 18.098 | 17.4067 | 18.3821 | 22.2104 | 52.0769 | 26.9055 | 19.5668 | 17.4364 | 16.4494 | 15.8186 | 16.1496 | 108.5384 | 158.0992 | 251.5672 | 377.3361 | 240.098 | 482.1157 |  |  |  | 98.0632 | 215.1962 | 538.2669 | 526.1483 | 425.8956 | 495.7107 | 147.3275 | 341.2699 | 419.4644 | 152.6417 | 358.2637 | 504.8644 | 553.0671 | 454.1944 |  | 531.9773 | 434.5681 | 427.4906 | 527.6416 |  | 59.4591 | 135.5468 | 65.132 | 127.3676 | 246.9722 | 328.3459 | 382.6733 | 12.056 | 78.9426 | 13.7759 | 147.6333 | 12.8196 | 42.9705 | 52.295 | 61.8932 | 18.0387 |  |  | 4.0796 | -0.9685 | 1.4955 | -0.07491 | 5.265 | 3.6419 | 13.9413 | -6.7658 | 0.53633 | 3.9606 | 16.7908 | -0.00031213 | -0.00032034 | -0.00045998 | 425.4995 | 184.0224 | 90.4083 | 36.6198 | 18.1382 | 16.3607 | 16.4717 | 37.7723 | 25.3199 | 19.035 | 17.6633 | 17.0908 | 17.0402 | 22.1207 | 228.0616 | 169.6198 | 136.7678 | 89.3379 | 77.4016 | 194.2225 | 120.9624 | 93.1066 | 109.7406 | 116.6422 | 264.1015 | 535.3302 | 519.7013 |  |  |  | 549.3171 | 530.2425 | 494.8418 | 708.2474 | 4.8819 | 2.8927 | 457.0677 |  |  | 423.9305 |  |  | 151.6212 | 301.2935 | 477.6921 | 138.1499 | 330.4099 | 501.656 | 767.5715 | 541.7129 | 490.0522 | 491.3103 | 744.0015 |  | 519.0309 | 714.1424 | 469.7221 | 597.6637 | 547.3803 | 717.1493 |  | 680.4487 |  |  | 717.0694 | 711.6614 | 714.2985 | [6 empty] | 549.5987 |  |  | 557.0435 |  |  | 425.9738 | 498.3072 | 475.722 | 244.3446 | 416.1164 | 484.1254 | 314.6135 | 457.0638 | 502.4455 | 480.3075 | 499.9915 | 368.6657 | 458.9198 | 423.6259 | 495.6757 | 248.8951 | 420.7035 |  | 495.4263 | 462.3621 | 625.3853 | 325.4881 | 434.0512 | 466.969 | 351.6123 | 437.2934 | 462.4733 | 510.3393 | 381.6806 | 462.9867 | 0.46435 | 17.8872 | 2.285 | 0.056961 | -38.2624 | 3.1146 | 1845.64 | 0.18 | 3.903 | -1.3865 | 1.7229 | -0.3856 | 3.9218 | 3.2617 | 6.3817 | 16.0804 | 10.4784 | 24.3049 | -1.0545 | -0.38822 | 27.1279 | 21.5305
42810.4801 | 3463 | 34.7149 | 28.3987 | 19.3219 | 18.1006 | 17.4087 | 18.3749 | 22.2152 | 52.096 | 26.9084 | 19.5729 | 17.425 | 16.4402 | 15.8132 | 16.1534 | 108.5458 | 158.2202 | 251.6226 | 377.0576 | 240.0752 | 482.0379 |  |  |  | 98.0623 | 215.2397 | 538.2244 | 525.5421 | 425.9648 | 497.179 | 146.7632 | 335.0634 | 444.3176 | 137.6233 | 351.326 | 498.231 | 568.5408 | 442.0062 |  | 484.4016 | 420.7856 | 421.055 | 522.3318 |  | 59.5757 | 135.3514 | 65.0507 | 127.0983 | 246.0852 | 327.8833 | 382.6581 | 11.9201 | 78.9014 | 13.5568 | 147.5136 | 12.7936 | 42.9367 | 52.2821 | 61.8888 | 18.0358 |  |  | 3.935 | -0.12214 | 1.9601 | -0.073598 | 5.9155 | 3.753 | 13.4793 | -6.528 | 0.70875 | 4.542 | 16.5055 | -0.0002957 | -0.00031213 | -0.00041398 | 425.4137 | 184.0473 | 90.4331 | 36.6422 | 18.1364 | 16.3586 | 16.464 | 37.7794 | 25.3221 | 19.0407 | 17.6629 | 17.0914 | 17.0452 | 22.1176 | 226.1996 | 168.5187 | 136.145 | 89.2231 | 78.3084 | 194.1677 | 120.844 | 93.1107 | 109.771 | 116.6761 | 264.0971 | 535.7818 | 519.3132 |  |  |  | 549.0935 | 531.1393 | 497.8464 | 707.3714 | 4.904 | 4.3021 | 458.3108 |  |  | 414.671 |  |  | 152.4535 | 320.6286 | 495.2087 | 149.9286 | 347.5408 | 470.318 | 780.1633 | 562.1547 | 501.0596 | 480.4897 | 744.0407 |  | 518.7988 | 714.9232 | 469.5584 | 598.1435 | 547.2422 | 716.8573 |  | 680.6142 |  |  | 717.1717 | 712.5059 | 714.432 | [6 empty] | 548.9908 |  |  | 557.0232 |  |  | 425.4744 | 498.2461 | 476.4225 | 244.5186 | 416.2101 | 484.0166 | 314.6064 | 457.8343 | 502.7378 | 479.6661 | 500.0565 | 368.2018 | 458.9911 | 423.326 | 495.7685 | 248.1548 | 420.4426 |  | 496.6559 | 462.1305 | 625.2315 | 325.4991 | 433.5885 | 467.0427 | 351.5352 | 437.1508 | 461.8138 | 510.2609 | 382.1541 | 462.679 | 0.31836 | 17.8887 | 2.2832 | 0.05594 | -38.2717 | 3.1146 | 1834.71 | 0.22 | 3.8369 | -0.49225 | 1.972 | -0.38212 | 4.1554 | 3.3098 | 6.2726 | 16.0467 | 10.437 | 24.2705 | -0.85494 | -0.33383 | 29.7409 | 21.5204
42810.4801 | 3464 | 34.7342 | 28.4183 | 19.3341 | 18.1083 | 17.4098 | 18.3972 | 22.2278 | 52.1099 | 26.9216 | 19.5741 | 17.4286 | 16.4491 | 15.8232 | 16.1503 | 108.5561 | 158.3573 | 251.6855 | 376.7765 | 240.0693 | 482.0431 |  |  |  | 98.0598 | 215.2881 | 537.9595 | 525.3308 | 425.4137 | 497.0675 | 118.7073 | 330.0294 | 434.7948 | 147.577 | 355.5736 | 497.401 | 502.3235 | 442.1999 |  | 477.5886 | 416.4532 | 425.3919 | 532.7236 |  | 59.6012 | 135.2253 | 64.7638 | 126.6315 | 245.7911 | 326.9533 | 382.8831 | 11.7214 | 78.8598 | 14.1042 | 147.3555 | 12.7633 | 42.9056 | 52.281 | 61.8551 | 18.0336 |  |  | 4.2813 | -0.26999 | 1.8635 | 0.34827 | 5.9418 | 3.8496 | 13.3354 | -6.5194 | 0.65874 | 5.0686 | 16.4864 | -0.0003072 | -0.0003532 | -0.00045669 | 425.2904 | 184.0694 | 90.4668 | 36.6687 | 18.145 | 16.3526 | 16.4702 | 37.7858 | 25.3312 | 19.0336 | 17.6642 | 17.0872 | 17.0505 | 22.1176 | 223.0328 | 171.9794 | 142.3007 | 91.6067 | 80.7473 | 194.0431 | 120.8065 | 93.0936 | 109.7886 | 116.7035 | 264.085 | 536.3161 | 518.8921 |  |  |  | 548.8883 | 531.8965 | 498.7951 | 707.1354 | 5.3659 | 5.2632 | 461.3838 |  |  | 430.6192 |  |  | 158.6664 | 322.6029 | 494.271 | 140.8638 | 318.0608 | 510.3041 | 758.2677 | 537.5222 | 485.1567 | 470.2379 | 744.1032 |  | 518.6436 | 714.7834 | 469.3858 | 598.0948 | 547.1005 | 716.7858 |  | 680.7907 |  |  | 717.2569 | 712.6202 | 714.4602 | [6 empty] | 548.1676 |  |  | 555.8164 |  |  | 425.2979 | 498.3923 | 476.3005 | 244.072 | 415.6239 | 483.8761 | 314.4597 | 458.1003 | 502.9006 | 480.2868 | 499.6266 | 367.1016 | 458.881 | 423.1497 | 496.1135 | 248.541 | 420.2171 |  | 496.9141 | 462.1074 | 625.081 | 327.0155 | 433.7587 | 467.5069 | 351.6591 | 437.0292 | 461.6426 | 509.5124 | 381.8781 | 462.4467 | 0.3405 | 17.8896 | 2.2841 | 0.056005 | -38.2944 | 3.1146 | 1831.06 | 0.13 | 4.0019 | -0.73176 | 1.9225 | 0.8311 | 4.1614 | 3.3496 | 6.2342 | 16.0232 | 10.42 | 24.2501 | -0.5198 | -1.0225 | 19.6601 | 21.4954
42810.4801 | 3465 | 34.7396 | 28.4238 | 19.3459 | 18.1055 | 17.4015 | 18.3826 | 22.2148 | 52.1036 | 26.9255 | 19.581 | 17.4276 | 16.4372 | 15.8151 | 16.1366 | 108.5799 | 158.4936 | 251.7507 | 376.516 | 240.0716 | 481.9217 |  |  |  | 98.0625 | 215.388 | 537.9772 | 525.8458 | 425.4017 | 496.6672 | 104.6025 | 303.8104 | 445.792 | 116.9074 | 339.2078 | 511.1423 | 539.255 | 451.6665 |  | 500.6352 | 420.8647 | 416.837 | 525.5093 |  | 59.2186 | 135.0516 | 64.6101 | 126.7032 | 245.6752 | 326.3012 | 383.2769 | 11.381 | 78.7521 | 14.3376 | 147.12 | 12.7518 | 42.8943 | 52.2915 | 61.8334 | 18.0345 |  |  | 5.4911 | -0.41653 | 2.0402 | 0.15968 | 5.9576 | 3.8391 | 13.7152 | -6.2999 | 0.39019 | 4.6324 | 16.6986 | -0.00037127 | -0.00033841 | -0.00043534 | 425.2035 | 184.0829 | 90.5006 | 36.6984 | 18.1469 | 16.3517 | 16.4777 | 37.7994 | 25.3425 | 19.0428 | 17.6655 | 17.093 | 17.0481 | 22.1184 | 225.6875 | 176.0635 | 150.6315 | 96.9535 | 84.1698 | 194.0114 | 120.8309 | 93.0777 | 109.8133 | 116.7375 | 264.0703 | 536.9745 | 518.4557 |  |  |  | 548.728 | 531.9584 | 498.6457 | 707.6536 | 6.137 | 4.9531 | 451.6212 |  |  | 408.916 |  |  | 152.6263 | 312.5322 | 481.3759 | 125.929 | 316.3471 | 507.6698 | 758.4852 | 544.8844 | 497.2839 | 472.0065 | 744.3124 |  | 518.438 | 713.9482 | 469.1929 | 598.551 | 547.0292 | 716.2157 |  | 680.0391 |  |  | 717.8532 | 713.3271 | 714.8841 | [6 empty] | 548.3832 |  |  | 556.7005 |  |  | 424.8589 | 498.9304 | 475.2976 | 244.0316 | 414.9183 | 483.611 | 313.9879 | 458.2581 | 502.7819 | 481.3161 | 499.3163 | 366.3932 | 458.7582 | 423.5374 | 496.0993 | 249.1074 | 420.2653 |  | 495.9918 | 461.6201 | 624.8828 | 326.2792 | 433.6479 | 467.2032 | 351.3431 | 436.8687 | 462.4449 | 508.5136 | 381.8329 | 462.3389 | 0.37864 | 17.8914 | 2.2842 | 0.056729 | -38.2562 | 3.1146 | 1842.1 | 0.12 | 4.531 | -0.90871 | 2.0111 | 0.56264 | 4.1647 | 3.3432 | 6.319 | 15.9885 | 10.42 | 24.2266 | -0.81902 | -1.9451 | 25.0805 | 21.4564
42810.4802 | 3466 | 34.7575 | 28.4491 | 19.3453 | 18.1105 | 17.4151 | 18.3865 | 22.2239 | 52.1333 | 26.9349 | 19.5824 | 17.4338 | 16.4467 | 15.8231 | 16.1529 | 108.6024 | 158.6254 | 251.807 | 376.2437 | 240.0528 | 481.7776 |  |  |  | 98.0712 | 215.4384 | 538.0478 | 524.7899 | 424.7067 | 496.8916 | 118.3814 | 302.7693 | 445.5303 | 118.9139 | 336.3004 | 515.2954 | 562.6375 | 450.3927 |  | 510.5937 | 423.8698 | 412.1081 | 518.3099 |  | 59.1264 | 134.9464 | 64.665 | 126.9307 | 244.4551 | 325.8991 | 383.729 | 10.5853 | 78.6595 | 14.5642 | 146.9248 | 12.7308 | 42.8931 | 52.2969 | 61.8184 | 18.0336 |  |  | 5.1132 | -0.62023 | 2.0908 | -0.10974 | 5.8248 | 3.657 | 13.6495 | -6.3696 | 0.54781 | 4.3754 | 16.4753 | -0.00033677 | -0.00032363 | -0.00046491 | 425.152 | 184.1037 | 90.523 | 36.7219 | 18.1445 | 16.3511 | 16.4718 | 37.8062 | 25.3409 | 19.0453 | 17.6644 | 17.0877 | 17.0372 | 22.1116 | 225.3847 | 177.6922 | 157.5976 | 95.5887 | 84.0675 | 193.923 | 120.8914 | 93.0768 | 109.8387 | 116.7683 | 264.0627 | 537.624 | 518.0548 |  |  |  | 548.5107 | 532.3118 | 500.3301 | 707.9566 | 5.918 | 3.5623 | 440.6302 |  |  | 390.2531 |  |  | 146.7378 | 296.887 | 462.079 | 121.4117 | 311.3461 | 504.4604 | 756.6877 | 550.2149 | 517.065 | 483.3411 | 744.3807 |  | 518.1389 | 712.3571 | 468.9892 | 598.0421 | 546.9871 | 715.4312 |  | 679.2786 |  |  | 717.9136 | 713.027 | 714.5355 | [6 empty] | 549.7663 |  |  | 558.4862 |  |  | 423.9436 | 498.574 | 474.8388 | 243.692 | 414.4591 | 483.6257 | 314.1214 | 458.4642 | 502.7975 | 481.5743 | 499.2876 | 366.2812 | 458.6291 | 423.3882 | 495.9014 | 250.0278 | 420.1616 |  | 496.7288 | 461.457 | 624.582 | 325.5607 | 433.4078 | 467.1997 | 350.9936 | 436.6664 | 463.5068 | 508.4588 | 382.5297 | 462.0812 | 0.39771 | 17.8922 | 2.2833 | 0.057134 | -38.2487 | 3.1146 | 1855.63 | 0.35 | 4.3729 | -1.1087 | 2.0357 | -0.46637 | 4.1166 | 3.2618 | 6.3017 | 15.9447 | 10.4396 | 24.2343 | -0.79724 | -2.7115 | 28.8986 | 21.4146
42810.4802 | 3467 | 34.7675 | 28.4616 | 19.3451 | 18.1118 | 17.4178 | 18.3902 | 22.2266 | 52.1489 | 26.9506 | 19.5837 | 17.4358 | 16.4493 | 15.8249 | 16.1511 | 108.6063 | 158.7511 | 251.8678 | 375.9748 | 240.0432 | 481.5706 |  |  |  | 98.0736 | 215.4706 | 537.1161 | 524.3131 | 422.2745 | 495.3018 | 151.8291 | 317.1892 | 444.0686 | 133.5887 | 344.1931 | 508.7551 | 567.486 | 449.2656 |  | 484.3255 | 406.9706 | 404.2837 | 512.8833 |  | 59.1926 | 135.0036 | 64.7633 | 127.1143 | 243.0046 | 324.7941 | 384.0199 | 9.8588 | 78.505 | 14.1875 | 146.7913 | 12.73 | 42.888 | 52.3015 | 61.7955 | 18.0379 |  |  | 5.0962 | -0.73391 | 2.1716 | -0.26285 | 5.4989 | 3.8765 | 13.6679 | -6.1107 | 0.63441 | 5.3982 | 16.5198 | -0.00028749 | -0.00033677 | -0.00048134 | 425.043 | 184.1419 | 90.5688 | 36.756 | 18.1662 | 16.3576 | 16.4728 | 37.8248 | 25.3505 | 19.0494 | 17.6649 | 17.0863 | 17.0594 | 22.1257 | 222.3701 | 171.2232 | 154.095 | 95.4144 | 83.1141 | 193.7497 | 120.8759 | 93.0713 | 109.8555 | 116.7929 | 264.0531 | 538.2542 | 517.6689 |  |  |  | 548.3029 | 532.2847 | 503.124 | 706.3046 | 5.5055 | 6.3905 | 461.2382 |  |  | 413.4106 |  |  | 160.0785 | 320.6242 | 488.0044 | 147.1279 | 338.2553 | 480.5512 | 777.4032 | 573.1828 | 527.0031 | 501.0346 | 743.9417 |  | 517.9315 | 710.816 | 468.7553 | 597.539 | 546.7902 | 714.7735 |  | 678.6255 |  |  | 716.5421 | 711.7623 | 713.463 | [6 empty] | 553.2495 |  |  | 560.292 |  |  | 424.6847 | 497.478 | 474.7572 | 242.5016 | 414.5568 | 483.8152 | 314.1417 | 458.8163 | 502.1564 | 481.3349 | 499.1955 | 366.3115 | 458.9722 | 422.5501 | 495.4055 | 249.277 | 419.9145 |  | 495.8363 | 461.3977 | 624.3243 | 325.4533 | 433.2984 | 467.0108 | 351.0286 | 436.4942 | 463.8895 | 508.6215 | 382.6106 | 462.0812 | 0.3432 | 17.8967 | 2.2825 | 0.057424 | -38.2635 | 3.1146 | 1865.13 | 0.38 | 4.3611 | -1.2061 | 2.0748 | -0.72182 | 3.9961 | 3.3552 | 6.3001 | 15.9278 | 10.4543 | 24.2181 | -0.48555 | -2.3243 | 29.8316 | 21.4285
42810.4802 | 3468 | 34.7728 | 28.4699 | 19.341 | 18.1039 | 17.4144 | 18.3923 | 22.2131 | 52.1596 | 26.9501 | 19.5912 | 17.4346 | 16.4495 | 15.8274 | 16.1458 | 108.6176 | 158.8902 | 251.9257 | 375.68 | 239.9994 | 481.5097 |  |  |  | 98.0671 | 215.5711 | 536.0948 | 523.4487 | 421.7047 | 492.8309 | 148.3431 | 340.5537 | 437.1359 | 139.1871 | 337.2759 | 513.789 | 538.986 | 460.5173 |  | 514.5802 | 421.638 | 409.0423 | 516.7235 |  | 59.245 | 135.0023 | 64.9136 | 127.5589 | 242.0738 | 324.7983 | 384.2395 | 9.8586 | 78.3814 | 13.5787 | 146.7365 | 12.7292 | 42.8855 | 52.2968 | 61.783 | 18.0427 |  |  | 5.0778 | -0.71222 | 1.621 | 0.15179 | 5.7539 | 4.0769 | 13.6259 | -5.9471 | 0.5196 | 4.73 | 16.4054 | -0.00027599 | -0.00031541 | -0.00050926 | 424.9926 | 184.1636 | 90.6029 | 36.7849 | 18.163 | 16.3499 | 16.4758 | 37.8353 | 25.361 | 19.0555 | 17.6628 | 17.092 | 17.0553 | 22.1274 | 225.1042 | 176.4414 | 161.8599 | 99.1102 | 82.1609 | 193.72 | 121.0394 | 93.0697 | 109.886 | 116.8307 | 264.0484 | 538.8949 | 517.3004 |  |  |  | 548.1642 | 532.5748 | 505.5015 | 704.7927 | 7.0068 | 5.5148 | 466.7747 |  |  | 415.198 |  |  | 154.184 | 324.5652 | 488.0658 | 142.0832 | 334.285 | 496.1273 | 766.7358 | 549.6787 | 493.4582 | 489.573 | 743.6991 |  | 517.7255 | 709.2097 | 468.5812 | 597.5296 | 546.5907 | 714.4681 |  | 678.4659 |  |  | 715.1482 | 711.2836 | 712.9404 | [6 empty] | 555.4439 |  |  | 561.3773 |  |  | 425.8083 | 497.346 | 474.1007 | 241.7185 | 415.1429 | 483.9955 | 313.1575 | 458.141 | 501.9314 | 480.8678 | 499.0906 | 366.3572 | 459.2096 | 422.7197 | 494.9348 | 248.7653 | 419.5844 |  | 496.5317 | 461.4013 | 624.2047 | 324.7757 | 433.1917 | 466.8012 | 350.5423 | 436.0466 | 463.4472 | 508.8133 | 381.6532 | 461.8574 | 0.40406 | 17.8971 | 2.2796 | 0.055607 | -38.2898 | 3.1146 | 1887.57 | 0.23 | 4.3462 | -1.1882 | 1.7925 | 0.54854 | 4.0877 | 3.4409 | 6.2904 | 15.9057 | 10.4779 | 24.1879 | -0.79331 | -3.1666 | 25.2844 | 21.4492
42810.4802 | 3469 | 34.796 | 28.4878 | 19.3435 | 18.1049 | 17.4194 | 18.3965 | 22.2184 | 52.1736 | 26.9541 | 19.5988 | 17.4375 | 16.4526 | 15.8157 | 16.1613 | 108.6244 | 159.0162 | 251.9833 | 375.4094 | 239.9932 | 481.5255 |  |  |  | 98.055 | 215.6253 | 535.475 | 522.3568 | 422.0744 | 494.6212 | 142.6759 | 343.4728 | 413.2072 | 159.196 | 352.2275 | 511.6857 | 531.2935 | 463.4694 |  | 517.6494 | 433.1885 | 421.1118 | 528.2544 |  | 59.1342 | 134.9167 | 64.9869 | 127.9179 | 240.9975 | 324.5349 | 383.7386 | 10.4001 | 78.2516 | 12.7766 | 146.6469 | 12.7166 | 42.8646 | 52.2867 | 61.7493 | 18.0524 |  |  | 4.2353 | -0.57292 | 1.7793 | -0.072282 | 6.068 | 3.7918 | 13.6771 | -6.1291 | 0.49138 | 4.0928 | 16.6182 | -0.00033677 | -0.0003072 | -0.00045012 | 424.9782 | 184.1896 | 90.6377 | 36.8227 | 18.1632 | 16.3522 | 16.4769 | 37.8429 | 25.3663 | 19.0572 | 17.6715 | 17.0931 | 17.0542 | 22.1363 | 228.162 | 181.5147 | 164.0867 | 104.0454 | 83.2157 | 193.8222 | 121.1684 | 93.0681 | 109.915 | 116.8731 | 264.0413 | 539.5347 | 516.9033 |  |  |  | 547.9796 | 532.5358 | 505.8773 | 704.496 | 6.2458 | 6.0085 | 443.7346 |  |  | 401.0407 |  |  | 155.9757 | 323.6147 | 486.3426 | 136.8368 | 328.847 | 504.3029 | 777.9996 | 567.9205 | 503.2267 | 495.7411 | 743.4406 |  | 517.515 | 707.3306 | 468.441 | 597.2097 | 546.5203 | 714.1165 |  | 678.2478 |  |  | 715.0074 | 711.2318 | 712.7641 | [6 empty] | 558.263 |  |  | 561.7054 |  |  | 425.1979 | 497.3029 | 475.1451 | 243.3084 | 415.7606 | 484.1631 | 312.2124 | 458.1801 | 501.9157 | 481.3014 | 499.979 | 366.6117 | 459.2094 | 422.4414 | 494.6494 | 247.835 | 419.4065 |  | 497.2464 | 461.2748 | 624.0465 | 325.0664 | 433.4719 | 466.916 | 350.3106 | 435.9602 | 463.6553 | 508.5425 | 381.5707 | 461.5893 | 0.21358 | 17.8977 | 2.2766 | 0.055028 | -38.2949 | 3.1146 | 1879.69 | 0.29 | 3.974 | -1.0656 | 1.8779 | -0.37848 | 4.1969 | 3.3176 | 6.3009 | 15.8834 | 10.5133 | 24.1861 | -1.1194 | -3.3979 | 23.829 | 21.4292
42810.4802 | 3470 | 34.8012 | 28.5112 | 19.3481 | 18.1112 | 17.4126 | 18.3953 | 22.2155 | 52.1864 | 26.9708 | 19.6033 | 17.4383 | 16.4561 | 15.8245 | 16.1513 | 108.6508 | 159.1496 | 252.0477 | 375.1533 | 240.0016 | 481.5414 |  |  |  | 98.0621 | 215.7167 | 535.5415 | 523.2338 | 420.3598 | 493.6323 | 148.926 | 329.906 | 440.6171 | 154.6263 | 371.1707 | 498.3099 | 563.8543 | 453.0719 |  | 509.2736 | 433.1259 | 423.0104 | 534.4628 |  | 59.1538 | 134.9004 | 64.91 | 127.6911 | 239.6513 | 325.4027 | 383.5062 | 10.8727 | 78.1752 | 12.3883 | 146.6338 | 12.728 | 42.8381 | 52.3137 | 61.7332 | 18.0638 |  |  | 3.9455 | -0.70697 | 2.0396 | 0.17939 | 5.6763 | 3.6708 | 13.4911 | -6.1435 | 0.79963 | 4.37 | 16.0721 | -0.00031706 | -0.00028584 | -0.00047641 | 425.0074 | 184.2068 | 90.6637 | 36.8429 | 18.1675 | 16.3532 | 16.4673 | 37.8494 | 25.3711 | 19.0578 | 17.667 | 17.0921 | 17.0456 | 22.1309 | 230.255 | 184.3181 | 168.5107 | 102.8168 | 85.0299 | 193.9106 | 121.3252 | 93.0539 | 109.938 | 116.9104 | 264.0337 | 540.1958 | 516.4804 |  |  |  | 547.8199 | 530.943 | 502.0881 | 705.7205 | 3.9354 | 5.5986 | 452.8294 |  |  | 412.6225 |  |  | 156.6975 | 322.056 | 489.3374 | 143.9398 | 336.3664 | 485.2035 | 776.6874 | 552.722 | 490.8748 | 486.9404 | 742.8646 |  | 517.2954 | 705.1354 | 468.304 | 596.4943 | 546.4587 | 713.6441 |  | 678.0443 |  |  | 715.7315 | 711.457 | 713.5648 | [6 empty] | 557.6363 |  |  | 561.621 |  |  | 424.9717 | 497.268 | 476.1231 | 241.6641 | 415.8247 | 484.1422 | 311.4563 | 458.1683 | 501.4776 | 481.214 | 499.8016 | 366.7358 | 459.2802 | 422.177 | 494.4737 | 248.0935 | 419.2662 |  | 496.6707 | 461.7309 | 623.775 | 324.5124 | 433.3068 | 466.5106 | 350.8332 | 435.752 | 462.8547 | 508.941 | 381.0681 | 461.3887 | 0.25037 | 17.9014 | 2.2757 | 0.055224 | -38.2688 | 3.1146 | 1885.08 | 0.37 | 3.8332 | -1.1837 | 2.0104 | 0.59625 | 4.0621 | 3.2666 | 6.2624 | 15.8687 | 10.5578 | 24.1965 | -1.3401 | -3.8699 | 28.6452 | 21.3707
42810.4802 | 3471 | 34.8136 | 28.5218 | 19.3469 | 18.1077 | 17.3986 | 18.3887 | 22.2105 | 52.1998 | 26.9683 | 19.591 | 17.4367 | 16.4425 | 15.8183 | 16.1552 | 108.6663 | 159.2853 | 252.1102 | 374.892 | 240.0044 | 481.5076 |  |  |  | 98.0854 | 215.7682 | 535.6515 | 522.583 | 421.9629 | 494.5065 | 121.1824 | 334.195 | 439.8305 | 136.894 | 349.1554 | 503.1101 | 566.6369 | 448.5459 |  | 492.1328 | 429.7979 | 422.3242 | 537.5712 |  | 59.2202 | 134.9196 | 64.7677 | 127.3627 | 238.87 | 325.9131 | 383.481 | 10.9738 | 78.1362 | 12.3515 | 146.6865 | 12.7604 | 42.8272 | 52.3463 | 61.7312 | 18.0749 |  |  | 3.8128 | -0.18785 | 2.4654 | 0.37719 | 5.9425 | 4.0914 | 13.4517 | -6.3407 | 0.4908 | 4.7526 | 16.213 | -0.00032034 | -0.00031541 | -0.00046491 | 425.0608 | 184.2371 | 90.693 | 36.8727 | 18.1692 | 16.3535 | 16.4645 | 37.8611 | 25.3844 | 19.059 | 17.6682 | 17.0894 | 17.0518 | 22.134 | 224.2735 | 183.3344 | 171.8938 | 100.8119 | 85.4202 | 193.8807 | 121.4776 | 93.0541 | 109.9716 | 116.9459 | 264.03 | 540.826 | 516.0688 |  |  |  | 547.6889 | 530.8144 | 502.5879 | 705.8217 | 6.715 | 4.4713 | 438.2079 |  |  | 411.3239 |  |  | 153.2679 | 317.37 | 491.4571 | 147.9239 | 337.413 | 504.4485 | 758.4994 | 544.2676 | 486.5412 | 475.0541 | 742.3496 |  | 517.1252 | 703.1236 | 468.1533 | 596.1825 | 546.3247 | 713.0542 |  | 677.5391 |  |  | 715.4075 | 711.0576 | 713.0613 | [6 empty] | 556.3298 |  |  | 560.215 |  |  | 425.2561 | 497.4697 | 475.5915 | 240.9046 | 415.999 | 484.0793 | 311.9002 | 457.4664 | 501.0118 | 480.9309 | 500.3327 | 367.0657 | 459.1578 | 421.73 | 494.3619 | 248.6793 | 419.2882 |  | 499.0221 | 462.0581 | 623.6041 | 324.2155 | 433.4469 | 465.9973 | 350.6533 | 435.6023 | 462.2718 | 508.7586 | 380.9214 | 461.5596 | 0.50633 | 17.9017 | 2.2744 | 0.056027 | -38.2766 | 3.1146 | 1883.61 | 0.27 | 3.7703 | -0.61015 | 2.2104 | 0.86459 | 4.158 | 3.4502 | 6.2559 | 15.8593 | 10.5955 | 24.1847 | -0.67946 | -4.2267 | 29.0081 | 21.3478
42810.4802 | 3472 | 34.8268 | 28.5334 | 19.3579 | 18.1121 | 17.4114 | 18.3963 | 22.2143 | 52.2097 | 26.9803 | 19.5998 | 17.4356 | 16.4452 | 15.8199 | 16.1508 | 108.6788 | 159.4221 | 252.1598 | 374.6241 | 239.9968 | 481.4494 |  |  |  | 98.0646 | 215.8619 | 536.0067 | 523.5521 | 422.112 | 494.7695 | 113.1025 | 320.8854 | 440.9826 | 149.6558 | 340.8037 | 515.2652 | 535.8158 | 461.3518 |  | 475.5508 | 413.2092 | 405.3041 | 528.6803 |  | 59.6363 | 134.8082 | 64.8443 | 127.2039 | 237.7496 | 324.8268 | 383.5019 | 11.1889 | 78.0827 | 12.2607 | 146.8064 | 12.8009 | 42.8115 | 52.3771 | 61.721 | 18.0842 |  |  | 4.374 | -0.61892 | 2.1151 | 0.49678 | 5.8222 | 3.4093 | 14.1371 | -6.8453 | 1.0555 | 4.7721 | 16.3098 | -0.00039427 | -0.00026942 | -0.00043041 | 425.0983 | 184.2542 | 90.7235 | 36.9025 | 18.1748 | 16.3609 | 16.4703 | 37.8688 | 25.3854 | 19.0564 | 17.6692 | 17.0864 | 17.0571 | 22.1301 | 224.3431 | 181.6828 | 167.3329 | 98.771 | 85.8605 | 193.9565 | 121.508 | 93.0489 | 109.9845 | 116.9686 | 264.0039 | 541.349 | 515.6771 |  |  |  | 547.5944 | 530.6846 | 502.2495 | 705.2945 | 6.731 | 5.6345 | 438.1603 |  |  | 401.1862 |  |  | 142.2547 | 322.4415 | 490.624 | 147.4457 | 336.5987 | 508.2576 | 751.2825 | 544.8753 | 483.9264 | 477.5152 | 741.9042 |  | 517.0262 | 701.0632 | 468.0077 | 595.7678 | 546.3556 | 712.8461 |  | 677.0258 |  |  | 714.9886 | 710.952 | 712.7012 | [6 empty] | 555.8937 |  |  | 559.3773 |  |  | 424.2264 | 497.2436 | 474.808 | 241.0841 | 415.8052 | 484.081 | 312.3536 | 457.1427 | 501.0064 | 480.8809 | 500.3372 | 366.623 | 459.0272 | 421.2008 | 494.3861 | 248.6921 | 419.0694 |  | 499.7725 | 461.3487 | 623.4945 | 324.3704 | 433.4927 | 466.2674 | 349.73 | 435.5567 | 461.3811 | 507.7054 | 380.7384 | 461.783 | 0.19644 | 17.9043 | 2.2727 | 0.05649 | -38.2619 | 3.1146 | 1870.11 | 0.19 | 4.0389 | -1.1074 | 2.0471 | 0.9921 | 4.112 | 3.1466 | 6.4075 | 15.8578 | 10.6353 | 24.201 | -0.67702 | -3.7161 | 24.4813 | 21.348
42810.4802 | 3473 | 34.8474 | 28.5477 | 19.3616 | 18.1154 | 17.4151 | 18.3964 | 22.2109 | 52.2219 | 26.9857 | 19.6093 | 17.4439 | 16.4489 | 15.8232 | 16.1548 | 108.6973 | 159.5506 | 252.2195 | 374.363 | 239.9973 | 481.386 |  |  |  | 98.056 | 215.9265 | 535.9949 | 523.5465 | 422.4975 | 493.8393 | 122.0484 | 310.1688 | 444.914 | 137.5484 | 342.6425 | 510.2809 | 550.6963 | 462.7556 |  | 487.6292 | 416.9666 | 401.8659 | 511.5732 |  | 59.8709 | 134.8861 | 65.0559 | 127.1166 | 237.1708 | 324.6351 | 383.2616 | 11.4394 | 78.0519 | 12.2442 | 146.8952 | 12.8269 | 42.8123 | 52.391 | 61.7145 | 18.0914 |  |  | 4.2472 | -0.70237 | 1.964 | 0.13602 | 5.9004 | 3.8292 | 13.6876 | -6.9176 | 0.64842 | 4.2233 | 16.5578 | -0.00034663 | -0.0003072 | -0.00045505 | 425.0698 | 184.275 | 90.7603 | 36.9268 | 18.1863 | 16.3633 | 16.4745 | 37.8795 | 25.3998 | 19.0656 | 17.6702 | 17.0932 | 17.0554 | 22.1424 | 228.4405 | 187.8183 | 172.5175 | 97.5509 | 81.0856 | 194.1654 | 121.5934 | 93.044 | 110.0069 | 117.006 | 264.0054 | 541.9009 | 515.3022 |  |  |  | 547.4984 | 530.8075 | 501.9941 | 704.6613 | 5.655 | 5.518 | 453.703 |  |  | 403.3735 |  |  | 150.1539 | 322.1221 | 495.9284 | 147.0509 | 342.5016 | 488.8236 | 750.8381 | 544.1869 | 507.1159 | 482.5396 | 741.3721 |  | 516.7623 | 698.7947 | 467.8616 | 596.834 | 546.3218 | 712.1087 |  | 676.2746 |  |  | 714.7354 | 710.6682 | 712.4977 | [6 empty] | 552.4908 |  |  | 558.4094 |  |  | 423.5303 | 497.0224 | 474.1771 | 241.4343 | 415.9695 | 484.5045 | 312.4491 | 457.3628 | 500.7559 | 480.7859 | 500.4217 | 366.3591 | 459.1259 | 420.5252 | 494.0558 | 247.9937 | 418.8426 |  | 498.9898 | 460.7468 | 623.4314 | 324.5037 | 433.6565 | 466.2667 | 349.7884 | 435.5834 | 460.0936 | 506.1826 | 380.1575 | 461.9174 | 0.35399 | 17.9066 | 2.2696 | 0.057554 | -38.1123 | 3.1146 | 1857.04 | 0.5 | 3.9775 | -1.1798 | 1.9728 | 0.51918 | 4.1389 | 3.3342 | 6.3038 | 15.8357 | 10.6807 | 24.1662 | -1.1042 | -4.2815 | 27.2064 | 21.3508
42810.4802 | 3474 | 34.8549 | 28.5641 | 19.3553 | 18.1076 | 17.4152 | 18.3928 | 22.2063 | 52.2362 | 26.9908 | 19.6075 | 17.4406 | 16.4479 | 15.8247 | 16.1548 | 108.7052 | 159.6796 | 252.2818 | 374.1005 | 240.0053 | 481.2968 |  |  |  | 98.0357 | 215.9508 | 535.963 | 523.4437 | 422.743 | 494.0465 | 147.9078 | 306.4055 | 446.4425 | 126.1282 | 327.8894 | 520.4389 | 544.4785 | 459.2829 |  | 488.8285 | 416.6125 | 418.6501 | 522.8409 |  | 59.9495 | 134.8778 | 65.0701 | 127.1514 | 236.7096 | 325.9296 | 383.0787 | 12.0018 | 77.991 | 12.7767 | 146.8781 | 12.8426 | 42.8546 | 52.3753 | 61.7151 | 18.1098 |  |  | 4.7466 | -0.48947 | 1.7655 | 0.18333 | 5.9418 | 3.7786 | 13.6173 | -7.2074 | 0.73249 | 4.4688 | 16.5349 | -0.00024149 | -0.0003417 | -0.00043534 | 424.9654 | 184.3053 | 90.7921 | 36.9553 | 18.1861 | 16.3611 | 16.4665 | 37.8917 | 25.4024 | 19.0655 | 17.6701 | 17.0873 | 17.051 | 22.1355 | 224.4635 | 186.0319 | 169.7454 | 100.3808 | 80.8381 | 194.1309 | 121.6837 | 93.0329 | 110.033 | 117.0312 | 263.983 | 542.4626 | 514.8838 |  |  |  | 547.4094 | 530.0412 | 498.9469 | 704.9975 | 4.4141 | 4.3405 | 451.729 |  |  | 414.8041 |  |  | 149.0503 | 318.7395 | 489.6965 | 130.5453 | 337.56 | 484.4715 | 760.0283 | 553.8674 | 488.2168 | 466.8186 | 740.9021 |  | 516.4651 | 698.5407 | 467.7411 | 596.3434 | 546.2007 | 711.6061 |  | 676.0545 |  |  | 714.5558 | 710.2147 | 712.3491 | [6 empty] | 552.0188 |  |  | 558.4524 |  |  | 424.0504 | 496.952 | 474.34 | 241.5941 | 416.2505 | 485.0146 | 312.8177 | 457.5255 | 500.3413 | 480.4709 | 500.4893 | 366.4531 | 459.1108 | 420.3167 | 493.7439 | 247.6715 | 419.0176 |  | 499.0529 | 460.0983 | 623.3666 | 324.5236 | 433.8119 | 466.4711 | 349.7802 | 435.5961 | 460.1064 | 504.732 | 380.2836 | 461.7739 | 0.21416 | 17.9116 | 2.2658 | 0.056432 | -38.2187 | 3.1146 | 1830.7 | 0.2 | 4.2054 | -0.98486 | 1.8705 | 0.60274 | 4.1578 | 3.3157 | 6.2944 | 15.8073 | 10.6733 | 24.1613 | -0.66698 | -3.9622 | 25.9411 | 21.3279
42810.4803 | 3475 | 34.8607 | 28.5765 | 19.3538 | 18.1032 | 17.405 | 18.3957 | 22.205 | 52.2473 | 26.9973 | 19.6052 | 17.4381 | 16.4431 | 15.8114 | 16.1497 | 108.7215 | 159.8204 | 252.3376 | 373.8299 | 240.0069 | 481.2213 |  |  |  | 98.0296 | 215.994 | 536.1384 | 524.2424 | 424.3111 | 495.1503 | 159.9403 | 326.596 | 442.0328 | 128.4672 | 320.0777 | 522.6997 | 542.4989 | 459.0401 |  | 505.9968 | 414.9205 | 416.9946 | 525.524 |  | 60.0166 | 134.7775 | 64.9462 | 126.9615 | 236.6745 | 325.9602 | 383.1603 | 12.6409 | 77.9055 | 13.5614 | 146.7905 | 12.8367 | 42.8922 | 52.3226 | 61.7209 | 18.1208 |  |  | 3.3311 | -0.33241 | 1.8838 | -0.3233 | 6.0739 | 3.5131 | 13.4865 | -6.7947 | 0.39194 | 4.3387 | 16.5977 | -0.00033677 | -0.00025792 | -0.00045177 | 424.92 | 184.3281 | 90.8264 | 36.9902 | 18.1828 | 16.3517 | 16.47 | 37.896 | 25.403 | 19.0706 | 17.6693 | 17.0853 | 17.0574 | 22.145 | 218.9909 | 179.873 | 161.3453 | 101.3002 | 81.0588 | 194.0454 | 121.6986 | 93.027 | 110.0669 | 117.0745 | 263.9675 | 543.1127 | 514.4374 |  |  |  | 547.2223 | 529.0816 | 496.5753 | 707.3082 | 8.319 | 4.7269 | 433.8058 |  |  | 425.2801 |  |  | 144.5915 | 326.7087 | 503.5486 | 153.5352 | 342.3556 | 481.0871 | 765.4532 | 541.1712 | 496.7531 | 484.4691 | 740.8111 |  | 516.2257 | 699.9039 | 467.6093 | 596.4918 | 546.0631 | 711.4534 |  | 675.7715 |  |  | 714.5293 | 710.1734 | 712.0436 | [6 empty] | 552.0628 |  |  | 558.2617 |  |  | 424.2141 | 496.8233 | 474.4162 | 241.2568 | 415.9476 | 485.0734 | 312.2854 | 457.8577 | 500.1676 | 480.7258 | 500.742 | 366.2602 | 459.0326 | 420.2784 | 493.8488 | 247.4477 | 419.0777 |  | 500.3019 | 459.6152 | 623.2785 | 324.7622 | 433.5211 | 466.7516 | 349.0356 | 435.6279 | 460.2072 | 503.9033 | 380.8777 | 461.5376 | 0.32664 | 17.9122 | 2.2619 | 0.055419 | -38.1796 | 3.1145 | 1811.25 | 0.34 | 3.5256 | -0.81152 | 1.9319 | -0.80032 | 4.2039 | 3.1972 | 6.2643 | 15.7765 | 10.6197 | 24.1362 | -0.07039 | -3.027 | 25.567 | 21.2351
42810.4803 | 3476 | 34.8769 | 28.5985 | 19.3683 | 18.1034 | 17.4101 | 18.4001 | 22.2133 | 52.2548 | 27.0109 | 19.6159 | 17.44 | 16.4469 | 15.8178 | 16.1536 | 108.7388 | 159.9536 | 252.3943 | 373.5701 | 239.9956 | 481.0726 |  |  |  | 98.03 | 216.0687 | 536.489 | 525.8244 | 424.8161 | 496.2027 | 144.9559 | 346.4793 | 423.9964 | 144.463 | 339.3804 | 519.2582 | 544.1604 | 460.7469 |  | 509.9806 | 429.5 | 422.7183 | 527.2103 |  | 59.8085 | 134.729 | 65.0112 | 127.6214 | 236.9901 | 325.681 | 383.605 | 13.0105 | 77.8283 | 14.5517 | 146.713 | 12.8233 | 42.9356 | 52.2929 | 61.7337 | 18.139 |  |  | 3.9515 | -0.50523 | 1.6046 | 0.17019 | 5.2748 | 3.7287 | 13.6009 | -6.5096 | 0.47659 | 4.5586 | 16.5506 | -0.00032034 | -0.0002612 | -0.00046162 | 424.9227 | 184.3488 | 90.8618 | 37.0089 | 18.1781 | 16.3462 | 16.466 | 37.8976 | 25.4038 | 19.0696 | 17.6661 | 17.0847 | 17.0638 | 22.1377 | 227.4782 | 183.7076 | 160.6857 | 99.9905 | 83.0723 | 194.2444 | 121.7366 | 93.0199 | 110.0943 | 117.1004 | 263.9477 | 543.782 | 513.9763 |  |  |  | 546.9797 | 528.6809 | 495.0894 | 708.4359 | 5.8886 | 5.3302 | 446.4818 |  |  | 421.2367 |  |  | 134.1752 | 321.8206 | 500.3102 | 147.5104 | 338.1112 | 492.8747 | 775.832 | 550.9235 | 506.1794 | 486.9552 | 740.7244 |  | 515.9944 | 699.6422 | 467.3998 | 595.5688 | 545.9144 | 711.3909 |  | 675.4755 |  |  | 714.4859 | 710.4934 | 711.8404 | [6 empty] | 551.4061 |  |  | 557.5408 |  |  | 423.9453 | 496.2486 | 474.583 | 241.699 | 415.6401 | 484.8651 | 311.9343 | 458.3079 | 500.2566 | 481.7278 | 500.6844 | 366.1263 | 458.9799 | 420.9159 | 494.0387 | 247.3819 | 419.0794 |  | 500.3667 | 459.0438 | 623.1993 | 325.3724 | 433.2259 | 466.9519 | 348.887 | 435.7025 | 459.9533 | 503.4691 | 380.8778 | 461.2366 | 0.55198 | 17.9169 | 2.2612 | 0.055839 | -38.335 | 3.1145 | 1799.06 | 0.45 | 3.8425 | -1.0004 | 1.7828 | 0.58064 | 3.9167 | 3.293 | 6.2893 | 15.7467 | 10.6018 | 24.1392 | -0.98671 | -2.949 | 25.7715 | 21.1666
42810.4803 | 3477 | 34.8914 | 28.6128 | 19.3819 | 18.1179 | 17.4175 | 18.403 | 22.2153 | 52.2804 | 27.0157 | 19.6318 | 17.452 | 16.4509 | 15.8222 | 16.1618 | 108.7561 | 160.0818 | 252.4585 | 373.3133 | 239.9899 | 480.8423 |  |  |  | 98.0348 | 216.1545 | 536.4566 | 526.0659 | 423.163 | 495.0339 | 147.4768 | 343.5363 | 420.2537 | 163.9953 | 369.305 | 500.4732 | 568.3982 | 449.1667 |  | 509.9335 | 427.3943 | 419.0885 | 531.0865 |  | 59.6247 | 134.5653 | 64.889 | 127.6552 | 236.927 | 325.4223 | 384.1638 | 13.1237 | 77.7935 | 15.4651 | 146.6422 | 12.808 | 42.9736 | 52.2623 | 61.743 | 18.1482 |  |  | 4.7972 | -0.52363 | 2.0665 | 0.41333 | 5.587 | 3.68 | 13.7665 | -6.9538 | 0.25864 | 4.1211 | 16.6005 | -0.00033348 | -0.00032527 | -0.00044355 | 424.8869 | 184.3798 | 90.8999 | 37.0431 | 18.1909 | 16.358 | 16.4722 | 37.9196 | 25.4119 | 19.0725 | 17.6761 | 17.0931 | 17.0722 | 22.1419 | 229.6633 | 187.9106 | 162.5864 | 98.0701 | 80.8096 | 194.339 | 121.7906 | 93.0142 | 110.1063 | 117.1259 | 263.93 | 544.438 | 513.536 |  |  |  | 546.8836 | 527.9889 | 494.501 | 708.6475 | 7.4466 | 5.9904 | 449.7652 |  |  | 422.0044 |  |  | 155.3161 | 320.6904 | 501.5118 | 156.5808 | 353.1859 | 453.3577 | 795.484 | 562.6294 | 512.917 | 497.2948 | 740.7168 |  | 515.7899 | 700.5017 | 467.2489 | 594.4842 | 545.7455 | 710.6696 |  | 675.5021 |  |  | 714.6572 | 710.9086 | 712.0012 | [6 empty] | 550.7725 |  |  | 556.0141 |  |  | 424.0728 | 495.8588 | 474.9242 | 241.9249 | 415.6265 | 484.7073 | 311.5023 | 458.7827 | 500.2147 | 481.7292 | 500.4175 | 366.221 | 458.972 | 421.6137 | 494.282 | 246.8508 | 419.0513 |  | 500.0336 | 458.3542 | 623.1385 | 326.0796 | 432.839 | 466.5537 | 349.79 | 435.6604 | 458.4986 | 502.3422 | 380.183 | 460.8726 | 0.085887 | 17.921 | 2.2601 | 0.056396 | -38.1937 | 3.1145 | 1803.94 | 0.27 | 4.2305 | -1.0183 | 2.0229 | 0.90467 | 4.0301 | 3.2708 | 6.3261 | 15.7184 | 10.5598 | 24.1436 | -1.2168 | -3.1534 | 29.4744 | 21.1461
42810.4803 | 3478 | 34.9114 | 28.6226 | 19.378 | 18.1175 | 17.4158 | 18.3968 | 22.2102 | 52.2845 | 27.0227 | 19.6275 | 17.4479 | 16.4492 | 15.8233 | 16.1591 | 108.7656 | 160.2107 | 252.5078 | 373.0516 | 239.9593 | 480.6319 |  |  |  | 98.0321 | 216.2104 | 536.0639 | 525.4507 | 420.8897 | 493.226 | 151.3992 | 340.3204 | 430.5208 | 151.7465 | 366.9083 | 494.1139 | 534.1674 | 443.1161 |  | 483.1705 | 416.0451 | 422.6212 | 531.1161 |  | 59.8406 | 134.6152 | 64.7613 | 127.2685 | 236.9375 | 325.4151 | 384.2188 | 12.5421 | 77.7524 | 15.9666 | 146.5683 | 12.7929 | 43.0054 | 52.2373 | 61.7483 | 18.1605 |  |  | 5.1954 | -0.69711 | 2.0652 | 0.49087 | 6.0331 | 3.8003 | 13.6462 | -6.5273 | 0.1664 | 4.9255 | 16.2005 | -0.00024642 | -0.00026613 | -0.00041234 | 424.8835 | 184.4098 | 90.9311 | 37.0709 | 18.1959 | 16.3558 | 16.4762 | 37.9346 | 25.4224 | 19.0755 | 17.6729 | 17.0918 | 17.0659 | 22.145 | 229.9151 | 188.4478 | 164.2365 | 96.9942 | 81.8355 | 194.4036 | 121.8744 | 93.0091 | 110.1369 | 117.1617 | 263.9218 | 544.9916 | 513.1272 |  |  |  | 546.8463 | 528.3844 | 499.4782 | 707.0955 | 3.5976 | 4.4118 | 454.2966 |  |  | 432.9578 |  |  | 152.6426 | 324.5684 | 499.3638 | 155.6709 | 354.0555 | 457.0006 | 794.5623 | 564.6456 | 507.529 | 491.8701 | 740.8256 |  | 515.6017 | 701.2481 | 467.1171 | 594.2101 | 545.597 | 710.5086 |  | 676.1064 |  |  | 715.0361 | 711.0148 | 712.1769 | [6 empty] | 551.6645 |  |  | 555.2673 |  |  | 424.2546 | 495.7596 | 474.9996 | 241.3688 | 415.4479 | 484.6632 | 311.2077 | 459.1496 | 499.9666 | 481.5457 | 499.9656 | 365.9587 | 458.8671 | 421.9945 | 493.9983 | 246.8134 | 418.9993 |  | 500.0001 | 457.3875 | 623.0249 | 325.7573 | 432.0708 | 465.5962 | 350.2632 | 435.4797 | 456.5863 | 501.9403 | 379.3723 | 460.5552 | 0.338 | 17.9242 | 2.2584 | 0.056266 | -38.3136 | 3.1145 | 1815.29 | 0.26 | 4.3974 | -1.175 | 2.0223 | 0.98595 | 4.1879 | 3.3238 | 6.2984 | 15.6892 | 10.5233 | 24.1286 | -1.2361 | -3.3263 | 24.1705 | 21.1835
42810.4803 | 3479 | 34.9255 | 28.6472 | 19.3751 | 18.1188 | 17.4156 | 18.4076 | 22.2099 | 52.2981 | 27.0356 | 19.6217 | 17.4566 | 16.4502 | 15.8241 | 16.161 | 108.7785 | 160.3576 | 252.5696 | 372.7843 | 239.9528 | 480.4776 |  |  |  | 98.038 | 216.2548 | 535.4278 | 524.8487 | 419.1173 | 490.5625 | 133.2396 | 326.5838 | 423.6895 | 153.5434 | 358.2731 | 505.3455 | 562.3979 | 447.5079 |  | 465.7471 | 401.9588 | 408.1881 | 531.7155 |  | 59.9046 | 134.6412 | 64.74 | 126.9866 | 236.2073 | 325.2042 | 384.2919 | 12.1588 | 77.7274 | 15.7639 | 146.5174 | 12.779 | 43.0322 | 52.2252 | 61.7657 | 18.1701 |  |  | 5.1185 | -0.29561 | 2.0626 | 0.20896 | 5.7335 | 3.5992 | 13.3617 | -6.6561 | 0.61184 | 4.2495 | 16.1763 | -0.0002727 | -0.00030556 | -0.00042055 | 424.8348 | 184.4373 | 90.9581 | 37.1055 | 18.1994 | 16.3539 | 16.4724 | 37.9417 | 25.4329 | 19.0727 | 17.6735 | 17.0914 | 17.0661 | 22.139 | 225.1846 | 190.2388 | 162.4828 | 94.9213 | 80.9221 | 194.4064 | 121.9491 | 93.0068 | 110.1676 | 117.2045 | 263.9213 | 545.6041 | 512.6789 |  |  |  | 546.8622 | 528.3425 | 498.894 | 706.163 | 6.6528 | 4.5718 | 456.078 |  |  | 435.0001 |  |  | 151.0806 | 321.0553 | 495.0456 | 157.9172 | 355.1655 | 461.499 | 783.3484 | 549.656 | 492.409 | 464.7768 | 740.4999 |  | 515.3679 | 701.3208 | 467.0154 | 593.5295 | 545.5307 | 710.1437 |  | 676.1307 |  |  | 714.6935 | 710.3504 | 711.8841 | [6 empty] | 553.6143 |  |  | 555.0312 |  |  | 423.532 | 495.6028 | 474.8248 | 240.9826 | 415.1148 | 484.541 | 311.409 | 458.4139 | 499.6903 | 481.7045 | 499.891 | 366.1993 | 458.4807 | 422.0867 | 493.7174 | 246.2804 | 418.9308 |  | 499.7573 | 456.697 | 622.9385 | 324.9524 | 431.5663 | 464.8909 | 350.6752 | 435.1255 | 456.4444 | 502.8015 | 378.4662 | 460.2619 | 0.40984 | 17.93 | 2.2563 | 0.055629 | -38.2471 | 3.1146 | 1842.01 | 0.14 | 4.3572 | -0.76515 | 2.0211 | 0.64331 | 4.0818 | 3.2341 | 6.2313 | 15.6658 | 10.5091 | 24.1374 | -0.71011 | -3.1221 | 28.4879 | 21.2118
42810.4803 | 3480 | 34.9291 | 28.6573 | 19.3829 | 18.1148 | 17.408 | 18.4047 | 22.208 | 52.3145 | 27.0371 | 19.6324 | 17.4513 | 16.4478 | 15.8274 | 16.162 | 108.7922 | 160.5077 | 252.6253 | 372.5327 | 239.912 | 480.4255 |  |  |  | 98.0455 | 216.332 | 535.2726 | 524.4596 | 421.5174 | 492.0756 | 115.647 | 302.255 | 443.8979 | 139.2561 | 347.3353 | 511.6983 | 550.6867 | 459.9926 |  | 481.9878 | 399.0682 | 395.5766 | 513.8123 |  | 59.8446 | 134.8056 | 64.6842 | 126.7884 | 235.335 | 325.1789 | 383.9766 | 11.5954 | 77.6931 | 15.6496 | 146.4639 | 12.7733 | 43.0769 | 52.2161 | 61.7774 | 18.1819 |  |  | 4.4436 | -0.91133 | 2.0074 | -0.003942 | 5.6619 | 3.41 | 13.0016 | -6.7165 | 0.78698 | 4.4149 | 16.1868 | -0.00033677 | -0.00032363 | -0.00045177 | 424.8097 | 184.4532 | 90.9862 | 37.1187 | 18.1977 | 16.3508 | 16.466 | 37.9464 | 25.4332 | 19.0688 | 17.6693 | 17.0846 | 17.0582 | 22.1397 | 225.9652 | 188.4191 | 156.2545 | 93.0611 | 81.6438 | 194.4138 | 121.9306 | 92.9969 | 110.198 | 117.2407 | 263.9079 | 546.26 | 512.2778 |  |  |  | 546.8981 | 527.3028 | 497.996 | 707.7072 | 6.0315 | 3.3236 | 438.3616 |  |  | 422.4531 |  |  | 139.1998 | 319.3737 | 501.5602 | 156.808 | 352.8873 | 465.3693 | 773.0356 | 555.1474 | 495.068 | 468.3286 | 739.7181 |  | 515.0841 | 700.6709 | 466.8741 | 593.3738 | 545.398 | 709.2049 |  | 675.4564 |  |  | 713.7686 | 709.2448 | 711.1353 | [6 empty] | 556.5569 |  |  | 556.7382 |  |  | 423.697 | 495.8443 | 474.4158 | 239.7958 | 415.0114 | 484.4449 | 312.1474 | 458.2322 | 499.5291 | 482.5221 | 499.8299 | 366.4514 | 458.1159 | 422.1167 | 493.6842 | 246.5521 | 418.7002 |  | 501.0145 | 456.0075 | 622.8547 | 324.3943 | 431.578 | 464.7841 | 351.2905 | 434.8565 | 457.1577 | 502.7955 | 378.5833 | 459.8633 | 0.56469 | 17.9353 | 2.2547 | 0.055933 | -38.2091 | 3.1145 | 1836.29 | 0.28 | 4.0638 | -1.3437 | 1.9943 | -0.088375 | 4.0562 | 3.1478 | 6.1466 | 15.6481 | 10.5102 | 24.1216 | -0.79586 | -2.4323 | 27.1427 | 21.1744
42810.4803 | 3481 | 34.9474 | 28.6711 | 19.3881 | 18.1204 | 17.4157 | 18.4077 | 22.2142 | 52.3334 | 27.0447 | 19.6396 | 17.4529 | 16.4499 | 15.8288 | 16.1564 | 108.8115 | 160.6435 | 252.68 | 372.2767 | 239.9032 | 480.4193 |  |  |  | 98.049 | 216.3373 | 535.6441 | 525.5667 | 424.0464 | 494.9581 | 141.5389 | 307.1868 | 444.0439 | 132.7819 | 343.6905 | 517.4786 | 546.5678 | 453.1005 |  | 504.9404 | 414.0146 | 408.1553 | 513.9841 |  | 59.9003 | 134.9272 | 64.61 | 126.4712 | 235.6471 | 325.4395 | 383.5412 | 11.1515 | 77.6925 | 16.0645 | 146.4235 | 12.768 | 43.1298 | 52.2128 | 61.7701 | 18.1883 |  |  | 3.7681 | -0.78254 | 1.6762 | 0.13142 | 5.863 | 3.6682 | 13.1908 | -7.0228 | 0.80994 | 4.1702 | 16.2194 | -0.00027106 | -0.00032856 | -0.00046655 | 424.8545 | 184.4861 | 91.024 | 37.1601 | 18.2073 | 16.36 | 16.4691 | 37.9672 | 25.4459 | 19.0807 | 17.6706 | 17.0911 | 17.0704 | 22.1501 | 222.0967 | 182.796 | 148.1358 | 94.3377 | 83.1541 | 194.3041 | 121.8324 | 92.9949 | 110.2202 | 117.2726 | 263.9043 | 546.9478 | 511.8839 |  |  |  | 546.8978 | 526.7332 | 496.4558 | 709.4955 | 4.7725 | 4.3666 | 446.3282 |  |  | 422.6208 |  |  | 130.2093 | 312.7016 | 499.0324 | 157.4645 | 356.4891 | 447.0795 | 783.3314 | 565.0279 | 503.9661 | 488.2989 | 739.0708 |  | 514.8915 | 700.0334 | 466.7272 | 593.0722 | 545.223 | 708.1905 |  | 674.7063 |  |  | 712.991 | 708.5442 | 710.6726 | [6 empty] | 556.3128 |  |  | 556.8818 |  |  | 423.6157 | 495.9851 | 474.423 | 238.6483 | 414.9739 | 484.3096 | 313.4211 | 457.7698 | 499.5705 | 482.9106 | 499.9372 | 366.515 | 457.8917 | 421.9145 | 493.8102 | 246.6254 | 418.5282 |  | 500.8122 | 455.5877 | 622.7912 | 324.8285 | 430.7029 | 464.3614 | 350.9229 | 434.7804 | 457.67 | 502.7481 | 379.6252 | 459.4495 | 0.22379 | 17.9401 | 2.2529 | 0.055195 | -38.1786 | 3.1146 | 1813.49 | 0.25 | 3.7492 | -1.2453 | 1.8226 | 0.51035 | 4.1285 | 3.2656 | 6.1925 | 15.6393 | 10.5104 | 24.1033 | -0.38076 | -1.5426 | 26.5051 | 21.1247
42810.4803 | 3482 | 34.9603 | 28.6849 | 19.3887 | 18.121 | 17.4169 | 18.4047 | 22.209 | 52.3348 | 27.0474 | 19.6365 | 17.4511 | 16.4545 | 15.8264 | 16.1584 | 108.834 | 160.7949 | 252.7306 | 372.0156 | 239.8959 | 480.22 |  |  |  | 98.0478 | 216.45 | 534.9103 | 524.8752 | 423.692 | 492.8333 | 166.5761 | 321.2041 | 440.9121 | 126.5973 | 331.3149 | 522.5432 | 534.4534 | 460.947 |  | 503.6006 | 416.2025 | 412.4059 | 527.2639 |  | 59.3948 | 134.7475 | 64.5008 | 125.9716 | 235.5808 | 324.8544 | 382.9009 | 11.0195 | 77.7012 | 16.0976 | 146.3434 | 12.7709 | 43.185 | 52.2149 | 61.7728 | 18.2027 |  |  | 4.5461 | -0.79305 | 2.0369 | 0.17479 | 5.8728 | 3.8213 | 13.3696 | -6.8486 | 0.59646 | 4.6981 | 16.2744 | -0.00028584 | -0.00031049 | -0.00043862 | 424.8221 | 184.5113 | 91.0624 | 37.1904 | 18.2059 | 16.3661 | 16.4748 | 37.975 | 25.4536 | 19.0876 | 17.6801 | 17.0964 | 17.0697 | 22.1518 | 217.2535 | 175.8918 | 145.4319 | 96.4515 | 82.703 | 194.1545 | 121.7649 | 92.9925 | 110.2417 | 117.3049 | 263.9014 | 547.7498 | 511.4722 |  |  |  | 546.7746 | 526.2258 | 496.1046 | 710.8501 | 6.8639 | 4.0057 | 454.7003 |  |  | 423.1181 |  |  | 135.3386 | 315.6439 | 499.2861 | 156.7061 | 354.1375 | 465.3119 | 782.8047 | 564.5321 | 489.8122 | 475.5743 | 738.7872 |  | 514.7936 | 700.7893 | 466.5642 | 594.0211 | 545.0755 | 707.6992 |  | 674.6182 |  |  | 712.6352 | 708.5565 | 710.442 | [6 empty] | 556.826 |  |  | 558.0646 |  |  | 422.0933 | 496.2525 | 474.0529 | 239.0492 | 415.1471 | 484.3885 | 313.2779 | 457.494 | 498.9157 | 482.5605 | 500.1041 | 366.3601 | 457.8099 | 422.0104 | 493.8544 | 246.8439 | 418.4187 |  | 501.1001 | 454.8599 | 622.5955 | 324.7564 | 430.1547 | 464.5222 | 350.9224 | 434.7718 | 456.7251 | 501.8472 | 380.085 | 459.2889 | 0.82894 | 17.9416 | 2.2496 | 0.052966 | -38.1817 | 3.1146 | 1777.11 | 0.2 | 4.1124 | -1.2534 | 2.0088 | 0.58844 | 4.1299 | 3.3314 | 6.2313 | 15.6336 | 10.4699 | 24.0545 | 0.1373 | -1.2506 | 24.3196 | 21.0682
42810.4803 | 3483 | 34.9771 | 28.7046 | 19.3912 | 18.1239 | 17.4192 | 18.4084 | 22.2116 | 52.3575 | 27.0577 | 19.6464 | 17.4496 | 16.4522 | 15.8262 | 16.1611 | 108.8241 | 160.9211 | 252.7794 | 371.744 | 239.8539 | 479.967 |  |  |  | 98.0356 | 216.4651 | 535.324 | 525.04 | 424.1844 | 493.216 | 150.468 | 336.2527 | 422.7721 | 141.7757 | 338.5953 | 524.8564 | 523.8288 | 469.4139 |  | 515.045 | 425.2097 | 415.6908 | 533.107 |  | 59.1399 | 134.6107 | 64.1837 | 125.2488 | 235.1126 | 324.8387 | 382.8708 | 11.045 | 77.6856 | 15.4762 | 146.2248 | 12.7754 | 43.2261 | 52.242 | 61.7765 | 18.2164 |  |  | 4.1998 | -0.88111 | 1.8214 | 0.40741 | 5.5784 | 3.8634 | 13.7487 | -6.7803 | 0.72918 | 4.3035 | 16.5049 | -0.00033677 | -0.00034334 | -0.00042712 | 424.7524 | 184.5351 | 91.0919 | 37.2183 | 18.2167 | 16.3621 | 16.4733 | 37.9761 | 25.4594 | 19.0942 | 17.6774 | 17.0983 | 17.0699 | 22.1537 | 219.1648 | 175.2007 | 144.4837 | 95.5169 | 79.1265 | 194.0989 | 121.7044 | 92.9924 | 110.2715 | 117.3389 | 263.8944 | 548.5376 | 511.0455 |  |  |  | 546.6041 | 525.9268 | 496.5617 | 712.1338 | 5.4307 | 5.36 | 437.48 |  |  | 426.6253 |  |  | 131.2574 | 304.6565 | 493.2233 | 150.2761 | 356.1207 | 456.3104 | 783.0215 | 553.1475 | 484.1603 | 472.1377 | 738.35 |  | 514.6799 | 700.9746 | 466.3807 | 594.9016 | 544.9324 | 707.3617 |  | 674.5063 |  |  | 712.6321 | 708.0702 | 710.3695 | [6 empty] | 553.5941 |  |  | 555.2826 |  |  | 421.7772 | 496.1822 | 474.1782 | 238.7005 | 414.9393 | 484.5278 | 313.0345 | 457.5271 | 498.767 | 482.6449 | 500.4165 | 366.2503 | 457.6681 | 422.3768 | 493.9448 | 246.9957 | 418.3398 |  | 500.075 | 455.3966 | 622.3599 | 324.5632 | 429.7147 | 464.6734 | 350.7764 | 434.6548 | 455.9067 | 502.0296 | 379.1442 | 458.9178 | 0.35765 | 17.9447 | 2.2495 | 0.053863 | -38.2305 | 3.1146 | 1769.95 | 0.31 | 3.9537 | -1.3209 | 1.8992 | 0.89823 | 4.025 | 3.3496 | 6.3189 | 15.63 | 10.4428 | 24.0083 | -0.082534 | -1.1528 | 22.6177 | 21.0065
42810.4804 | 3484 | 34.9917 | 28.7164 | 19.3867 | 18.1168 | 17.4187 | 18.4051 | 22.2024 | 52.3655 | 27.0665 | 19.6446 | 17.4459 | 16.4462 | 15.8265 | 16.1561 | 108.8584 | 161.0773 | 252.8493 | 371.508 | 239.8695 | 479.7332 |  |  |  | 98.0465 | 216.5269 | 535.4447 | 525.2909 | 424.7218 | 493.8243 | 144.0854 | 336.6014 | 415.2421 | 160.3872 | 362.0907 | 505.7433 | 556.1159 | 456.4129 |  | 514.0234 | 427.6514 | 412.7106 | 528.385 |  | 59.2318 | 134.5363 | 63.9987 | 124.6502 | 235.5783 | 324.937 | 383.1626 | 10.8158 | 77.6633 | 14.8798 | 146.1667 | 12.7717 | 43.2546 | 52.272 | 61.7444 | 18.2209 |  |  | 5.6494 | -0.64783 | 1.9469 | -0.16428 | 5.7282 | 3.502 | 13.2158 | -6.6351 | 0.67216 | 4.4556 | 16.2855 | -0.00030884 | -0.00028584 | -0.0004337 | 424.7233 | 184.5594 | 91.1267 | 37.244 | 18.211 | 16.357 | 16.4688 | 37.998 | 25.4728 | 19.0949 | 17.6758 | 17.0944 | 17.0745 | 22.1548 | 218.5212 | 177.5451 | 150.6751 | 101.7239 | 85.2334 | 193.9667 | 121.7512 | 92.9776 | 110.2881 | 117.3646 | 263.8756 | 549.451 | 510.5879 |  |  |  | 546.5445 | 524.5241 | 493.2082 | 712.0582 | 5.1678 | 5.1051 | 431.5322 |  |  | 411.525 |  |  | 124.6298 | 310.6238 | 497.7572 | 152.6012 | 355.8699 | 452.8167 | 790.7474 | 570.6751 | 512.7539 | 488.4254 | 737.6919 |  | 514.5403 | 700.8834 | 466.2097 | 595.0719 | 544.7346 | 706.9017 |  | 674.5214 |  |  | 711.4271 | 706.9868 | 709.3105 | [6 empty] | 552.8925 |  |  | 555.7614 |  |  | 421.5686 | 496.4989 | 473.5448 | 238.8065 | 415.0821 | 484.3216 | 313.2259 | 457.0425 | 499.0045 | 482.535 | 500.4233 | 366.5708 | 457.5365 | 421.8231 | 493.8337 | 246.4352 | 418.1053 |  | 500.7058 | 456.0898 | 622.2121 | 322.8237 | 429.4585 | 463.666 | 351.2461 | 434.3854 | 456.3417 | 502.7049 | 378.0118 | 458.9091 | 0.66388 | 17.9473 | 2.2494 | 0.055781 | -38.2607 | 3.1146 | 1734.07 | 0.17 | 4.5873 | -1.1326 | 1.9634 | -0.57032 | 4.0791 | 3.1894 | 6.1958 | 15.6289 | 10.4249 | 23.9735 | -0.028768 | -1.8348 | 27.5841 | 20.9995
42810.4804 | 3485 | 35.0002 | 28.7243 | 19.4021 | 18.1272 | 17.4234 | 18.4074 | 22.2024 | 52.3875 | 27.077 | 19.6489 | 17.4571 | 16.4488 | 15.8164 | 16.1676 | 108.8737 | 161.2109 | 252.9041 | 371.2512 | 239.8611 | 479.6142 |  |  |  | 98.0388 | 216.5616 | 535.3278 | 525.2208 | 421.0788 | 493.0241 | 149.4522 | 333.9539 | 425.4934 | 161.5147 | 366.6905 | 499.5324 | 567.5369 | 451.2979 |  | 499.6346 | 421.0583 | 414.8828 | 533.2399 |  | 59.2807 | 134.5215 | 63.8773 | 124.1695 | 234.7439 | 324.9899 | 383.6658 | 10.404 | 77.6647 | 14.5283 | 146.1842 | 12.7798 | 43.2766 | 52.2826 | 61.724 | 18.2355 |  |  | 3.454 | -0.9087 | 1.4593 | 0.050598 | 5.9773 | 3.8805 | 13.3262 | -6.5004 | 0.82142 | 4.6574 | 16.4735 | -0.00033841 | -0.00031377 | -0.00043205 | 424.7395 | 184.5903 | 91.1636 | 37.2777 | 18.2193 | 16.3594 | 16.4709 | 38.0082 | 25.4829 | 19.102 | 17.6808 | 17.0987 | 17.0724 | 22.1631 | 214.6088 | 179.633 | 155.3963 | 100.5275 | 86.9733 | 193.8349 | 121.8003 | 92.9748 | 110.3246 | 117.403 | 263.8659 | 550.2017 | 510.1789 |  |  |  | 546.4841 | 523.4883 | 490.4994 | 711.662 | 6.2505 | 4.451 | 450.828 |  |  | 426.9074 |  |  | 148.0808 | 318.9212 | 499.2365 | 151.5905 | 350.3658 | 461.8693 | 783.3535 | 567.894 | 512.1668 | 496.1599 | 737.0287 |  | 514.3571 | 701.0734 | 466.118 | 596.2226 | 544.6681 | 705.7116 |  | 673.8759 |  |  | 710.4733 | 706.6507 | 708.7567 | [6 empty] | 553.5169 |  |  | 556.6424 |  |  | 421.4587 | 496.1335 | 472.8821 | 238.7086 | 415.0468 | 483.8059 | 313.0368 | 456.6844 | 499.0753 | 482.2907 | 499.6973 | 366.7408 | 457.164 | 421.1535 | 493.5955 | 246.0384 | 417.8979 |  | 500.3932 | 455.6817 | 622.103 | 322.9815 | 429.0443 | 463.0997 | 351.6807 | 433.9805 | 456.0056 | 503.567 | 377.2575 | 458.8355 | 0.55834 | 17.9496 | 2.2486 | 0.056816 | -38.1908 | 3.1147 | 1753 | 0.43 | 3.585 | -1.3413 | 1.6998 | 0.31651 | 4.167 | 3.3575 | 6.2219 | 15.6219 | 10.4087 | 23.9315 | 0.38826 | -2.3533 | 29.2745 | 21.0013
42810.4804 | 3486 | 35.0019 | 28.7336 | 19.3901 | 18.1209 | 17.4199 | 18.4035 | 22.2035 | 52.3951 | 27.077 | 19.6362 | 17.4427 | 16.4364 | 15.8146 | 16.155 | 108.8845 | 161.3451 | 252.9561 | 370.9946 | 239.838 | 479.5384 |  |  |  | 98.0397 | 216.6324 | 535.262 | 525.1433 | 420.6136 | 492.7415 | 126.7374 | 322.9392 | 421.1553 | 155.7318 | 361.7351 | 499.0025 | 566.3643 | 447.8438 |  | 476.8498 | 406.3144 | 413.3211 | 536.2236 |  | 59.3994 | 134.4637 | 63.7004 | 123.9062 | 234.2161 | 324.9713 | 383.2173 | 10.2976 | 77.6283 | 13.8809 | 146.2154 | 12.7804 | 43.2804 | 52.2776 | 61.703 | 18.2235 |  |  | 4.4174 | -0.86665 | 1.3851 | -0.017742 | 5.6744 | 3.1189 | 13.0088 | -6.6416 | 0.39914 | 4.3865 | 16.0433 | -0.00034827 | -0.00029899 | -0.00043862 | 424.763 | 184.6085 | 91.1925 | 37.3024 | 18.22 | 16.3584 | 16.4674 | 38.0131 | 25.4869 | 19.0993 | 17.6737 | 17.0957 | 17.0745 | 22.16 | 217.0129 | 181.817 | 152.9412 | 98.925 | 90.0665 | 193.8109 | 121.7985 | 92.9716 | 110.3524 | 117.4421 | 263.8491 | 550.9703 | 509.774 |  |  |  | 546.4257 | 523.6359 | 489.8173 | 711.6636 | 5.7217 | 4.498 | 454.9138 |  |  | 415.9436 |  |  | 147.3139 | 321.0994 | 496.9193 | 148.9977 | 350.4105 | 450.6539 | 796.9528 | 578.9526 | 498.7171 | 471.6866 | 736.876 |  | 514.1814 | 702.5325 | 465.9798 | 596.6657 | 544.6858 | 705.2512 |  | 673.7921 |  |  | 711.1648 | 706.8972 | 709.0414 | [6 empty] | 554.2198 |  |  | 557.1835 |  |  | 420.8328 | 495.762 | 472.3696 | 238.5923 | 414.0806 | 483.2585 | 312.45 | 455.9631 | 499.5382 | 481.1239 | 499.5938 | 366.4348 | 456.6908 | 421.5033 | 493.5963 | 246.7837 | 417.3935 |  | 500.4158 | 455.7052 | 621.9976 | 323.3986 | 429.0946 | 463.3617 | 351.201 | 433.7264 | 455.5011 | 504.2027 | 377.1547 | 458.6401 | 0.50499 | 17.9532 | 2.2473 | 0.057728 | -38.229 | 3.1146 | 1773.05 | 0.42 | 4.0535 | -1.3098 | 1.6559 | -0.18741 | 4.0599 | 3.01 | 6.1472 | 15.6018 | 10.3516 | 23.9219 | 0.11791 | -2.0807 | 29.0013 | 20.9923
42810.4804 | 3487 | 35.0185 | 28.7491 | 19.3971 | 18.1263 | 17.4198 | 18.4069 | 22.1997 | 52.4038 | 27.0838 | 19.6507 | 17.451 | 16.4411 | 15.8149 | 16.1542 | 108.9025 | 161.4778 | 253.0161 | 370.7535 | 239.8175 | 479.3168 |  |  |  | 98.0558 | 216.7201 | 534.5459 | 524.3229 | 418.4492 | 491.4397 | 114.9513 | 312.9952 | 438.4794 | 146.7931 | 353.9684 | 513.0621 | 552.3107 | 453.9359 |  | 475.0396 | 401.9965 | 399.92 | 523.22 |  | 59.2516 | 134.2916 | 63.5327 | 123.965 | 234.7143 | 325.1757 | 382.8674 | 10.6033 | 77.5973 | 13.1561 | 146.2107 | 12.7766 | 43.2858 | 52.2757 | 61.6826 | 18.2004 |  |  | 4.4193 | -0.69909 | 1.3174 | -0.23722 | 5.9201 | 3.2188 | 12.9635 | -7.1976 | 0.36898 | 4.5758 | 16.2947 | -0.00037291 | -0.00031706 | -0.00047805 | 424.7374 | 184.6367 | 91.2223 | 37.3349 | 18.2269 | 16.3554 | 16.4655 | 38.0241 | 25.4932 | 19.1005 | 17.6823 | 17.0876 | 17.081 | 22.1655 | 220.3318 | 179.5294 | 150.3031 | 95.6616 | 89.1667 | 193.6876 | 121.788 | 92.9614 | 110.3821 | 117.4782 | 263.8244 | 551.7478 | 509.3579 |  |  |  | 546.304 | 524.5592 | 491.772 | 711.1004 | 5.1483 | 3.0991 | 434.9862 |  |  | 420.6024 |  |  | 134.0988 | 304.8548 | 490.6641 | 151.2281 | 352.9527 | 450.0288 | 793.1574 | 571.5932 | 495.2392 | 479.8643 | 737.191 |  | 514.0939 | 704.6313 | 465.8629 | 597.6299 | 544.7211 | 705.4956 |  | 674.0186 |  |  | 712.5072 | 707.543 | 709.659 | [6 empty] | 555.8346 |  |  | 557.862 |  |  | 421.1658 | 495.3468 | 471.6944 | 237.8395 | 413.3462 | 482.9639 | 312.6505 | 455.9818 | 499.5922 | 480.5284 | 499.4627 | 366.3258 | 456.3345 | 421.9337 | 493.489 | 246.4783 | 417.3163 |  | 499.2436 | 455.833 | 621.8408 | 323.2004 | 428.9074 | 463.2286 | 350.6972 | 433.6966 | 455.4538 | 504.7924 | 377.1817 | 458.414 | 0.29678 | 17.9537 | 2.2468 | 0.058003 | -38.1961 | 3.1146 | 1795.87 | 0.31 | 4.051 | -1.1762 | 1.6146 | -0.68513 | 4.1476 | 3.0583 | 6.1376 | 15.581 | 10.2794 | 23.9004 | -0.2674 | -1.7889 | 27.1331 | 20.9894
42810.4804 | 3488 | 35.0373 | 28.7774 | 19.406 | 18.1246 | 17.4227 | 18.4153 | 22.207 | 52.4201 | 27.0953 | 19.6605 | 17.4518 | 16.4495 | 15.8296 | 16.1634 | 108.9183 | 161.6097 | 253.0693 | 370.5032 | 239.7906 | 479.1795 |  |  |  | 98.0701 | 216.7978 | 533.6666 | 523.1498 | 414.8822 | 487.714 | 142.3362 | 322.6679 | 439.6506 | 132.6749 | 342.7733 | 516.8979 | 548.1232 | 457.1993 |  | 492.9146 | 412.0643 | 405.7877 | 521.0499 |  | 59.2118 | 134.1298 | 63.4928 | 123.906 | 234.6372 | 325.2327 | 382.7929 | 11.0308 | 77.5859 | 12.807 | 146.2357 | 12.7714 | 43.2923 | 52.2806 | 61.661 | 18.1728 |  |  | 4.165 | -0.21873 | 1.4574 | -0.32527 | 5.4187 | 3.5677 | 12.9208 | -6.9833 | 0.32539 | 4.5282 | 16.1757 | -0.0002842 | -0.00032363 | -0.00045669 | 424.709 | 184.6628 | 91.246 | 37.357 | 18.2322 | 16.3607 | 16.4752 | 38.0374 | 25.4999 | 19.1066 | 17.6784 | 17.0957 | 17.0777 | 22.1659 | 214.4075 | 172.3842 | 142.7627 | 92.6893 | 86.9896 | 193.405 | 121.6707 | 92.962 | 110.4104 | 117.5124 | 263.8287 | 552.5952 | 508.912 |  |  |  | 546.0923 | 524.6365 | 491.0219 | 711.1534 | 3.5283 | 3.248 | 441.1923 |  |  | 414.9298 |  |  | 138.9663 | 310.7169 | 489.3205 | 151.8431 | 350.4014 | 457.7038 | 791.9995 | 574.8074 | 513.2364 | 504.7105 | 737.1278 |  | 514.0769 | 706.0241 | 465.7571 | 597.9578 | 544.5759 | 705.3171 |  | 674.0423 |  |  | 712.5394 | 707.5638 | 709.4305 | [6 empty] | 556.2694 |  |  | 557.4583 |  |  | 421.5528 | 495.1665 | 471.2973 | 237.3418 | 413.2886 | 482.9426 | 312.9575 | 455.4691 | 499.3915 | 479.9119 | 499.4087 | 366.1782 | 456.4382 | 422.0137 | 493.3337 | 246.0624 | 417.3909 |  | 498.2383 | 455.9806 | 621.7399 | 323.1241 | 428.8075 | 463.2178 | 350.4471 | 433.7836 | 456.6038 | 505.3256 | 376.6334 | 458.1706 | 0.54582 | 17.9556 | 2.2453 | 0.055774 | -38.2063 | 3.1147 | 1823.82 | 0.3 | 3.9231 | -0.65776 | 1.6978 | -0.80212 | 3.9683 | 3.22 | 6.1277 | 15.5804 | 10.2281 | 23.8693 | 0.35294 | -0.96576 | 26.5469 | 20.9557
42810.4804 | 3489 | 35.0519 | 28.7953 | 19.4084 | 18.1293 | 17.4206 | 18.4245 | 22.2115 | 52.4318 | 27.1058 | 19.6681 | 17.4588 | 16.4538 | 15.8348 | 16.1632 | 108.9234 | 161.7312 | 253.1191 | 370.2437 | 239.7599 | 479.0821 |  |  |  | 98.0578 | 216.8545 | 533.1067 | 522.5958 | 412.4662 | 485.4889 | 146.0385 | 319.6873 | 438.6336 | 124.3102 | 324.6251 | 525.3561 | 536.305 | 464.5463 |  | 518.8663 | 427.0517 | 421.1923 | 527.8064 |  | 59.1881 | 133.8966 | 63.3969 | 123.6914 | 234.2348 | 324.2167 | 383.0279 | 10.954 | 77.5591 | 12.6878 | 146.2516 | 12.7737 | 43.2965 | 52.2913 | 61.63 | 18.1372 |  |  | 3.981 | -1.0677 | 1.5513 | 0.049282 | 5.4943 | 3.2654 | 12.9451 | -6.4892 | 0.29269 | 4.9566 | 16.4322 | -0.00036306 | -0.00031541 | -0.00044355 | 424.6342 | 184.6963 | 91.295 | 37.3915 | 18.2301 | 16.3637 | 16.476 | 38.0431 | 25.5039 | 19.0991 | 17.6868 | 17.092 | 17.0751 | 22.173 | 204.9239 | 163.7539 | 134.0779 | 90.9593 | 87.0924 | 193.0098 | 121.5232 | 92.9559 | 110.4378 | 117.5412 | 263.8185 | 553.3872 | 508.4146 |  |  |  | 545.7954 | 524.4647 | 491.3845 | 710.5957 | 3.9027 | 2.5144 | 465.8485 |  |  | 410.791 |  |  | 130.5846 | 293.2238 | 472.1663 | 140.0226 | 331.5099 | 492.705 | 761.5983 | 548.9057 | 478.8331 | 474.0141 | 736.8526 |  | 513.957 | 707.6363 | 465.6341 | 597.7793 | 544.5197 | 705.275 |  | 674.1791 |  |  | 711.7796 | 707.0334 | 708.724 | [6 empty] | 556.3069 |  |  | 556.3585 |  |  | 421.0781 | 495.3977 | 471.2202 | 237.6839 | 413.4272 | 483.16 | 311.9858 | 454.9659 | 499.2581 | 479.8457 | 499.0969 | 365.8591 | 456.4785 | 421.9753 | 492.9959 | 245.1771 | 417.3741 |  | 495.8172 | 456.5789 | 621.6221 | 323.1518 | 428.5487 | 463.7382 | 350.5945 | 433.7887 | 457.5115 | 505.9601 | 375.5937 | 457.7863 | 0.44027 | 17.9562 | 2.2447 | 0.056266 | -38.1538 | 3.1146 | 1843.74 | 0.26 | 3.8299 | -1.4528 | 1.7512 | 0.31213 | 3.9925 | 3.0779 | 6.1283 | 15.5714 | 10.1686 | 23.8657 | 1.3537 | -0.019237 | 24.5779 | 20.9259
42810.4804 | 3490 | 35.0537 | 28.8079 | 19.4053 | 18.1231 | 17.4237 | 18.4247 | 22.2003 | 52.445 | 27.1085 | 19.6649 | 17.456 | 16.4523 | 15.8282 | 16.1638 | 108.937 | 161.864 | 253.1724 | 369.9956 | 239.738 | 478.9894 |  |  |  | 98.0454 | 216.8677 | 532.7348 | 521.9404 | 411.92 | 485.2185 | 149.191 | 305.1738 | 442.4384 | 111.4906 | 312.135 | 528.5763 | 523.0828 | 469.5105 |  | 536.6111 | 428.6774 | 423.5569 | 533.3916 |  | 58.7605 | 133.7599 | 63.6477 | 123.307 | 233.6875 | 323.5973 | 382.8919 | 10.5817 | 77.5563 | 12.7802 | 146.308 | 12.7773 | 43.3184 | 52.2984 | 61.6013 | 18.1115 |  |  | 4.6552 | -0.95142 | 1.667 | 0.28125 | 5.3741 | 3.3416 | 13.2513 | -6.5345 | 0.3106 | 4.6351 | 16.4342 | -0.00034991 | -0.00032527 | -0.00045177 | 424.524 | 184.7141 | 91.318 | 37.4148 | 18.2303 | 16.3591 | 16.4658 | 38.0521 | 25.5067 | 19.0964 | 17.6722 | 17.0853 | 17.0745 | 22.1644 | 198.0726 | 161.6029 | 128.8339 | 89.2795 | 83.3662 | 192.6096 | 121.3258 | 92.9425 | 110.457 | 117.568 | 263.8013 | 553.9278 | 507.962 |  |  |  | 545.5652 | 526.1107 | 495.188 | 709.225 | 3.7727 | 4.5626 | 431.4596 |  |  | 393.1218 |  |  | 134.5529 | 297.5012 | 477.4371 | 141.5563 | 327.4858 | 500.5455 | 760.4014 | 551.1658 | 480.5099 | 461.516 | 736.4398 |  | 513.8301 | 707.5652 | 465.4782 | 596.1864 | 544.6435 | 704.9928 |  | 674.2042 |  |  | 710.7589 | 706.4015 | 708.0656 | [6 empty] | 556.3787 |  |  | 555.8064 |  |  | 420.9019 | 495.1442 | 471.1343 | 238.5631 | 413.188 | 483.3502 | 311.5494 | 454.1511 | 499.3264 | 479.6895 | 498.5551 | 365.7346 | 456.4318 | 422.1258 | 492.7081 | 244.996 | 417.2518 |  | 494.9109 | 456.581 | 621.5253 | 322.8376 | 427.5921 | 463.5741 | 350.8242 | 433.835 | 458.7309 | 506.8323 | 374.1724 | 457.5316 | 0.66773 | 17.9591 | 2.2452 | 0.05644 | -38.1517 | 3.1146 | 1858.5 | 0.23 | 4.1407 | -1.3712 | 1.815 | 0.74552 | 3.9465 | 3.112 | 6.1971 | 15.5653 | 10.152 | 23.9287 | 2.0613 | 0.53875 | 22.5036 | 20.9289
42810.4804 | 3491 | 35.0661 | 28.8187 | 19.417 | 18.1218 | 17.4251 | 18.4161 | 22.1973 | 52.4636 | 27.113 | 19.6733 | 17.4577 | 16.4537 | 15.8287 | 16.1601 | 108.9565 | 162.0084 | 253.2199 | 369.7444 | 239.7282 | 478.9549 |  |  |  | 98.0513 | 216.9066 | 532.4218 | 521.24 | 412.1524 | 485.5656 | 157.2959 | 330.5517 | 415.7181 | 151.3456 | 352.9132 | 514.1077 | 543.0749 | 465.0543 |  | 528.5582 | 431.2448 | 425.5032 | 536.5884 |  | 58.4728 | 133.6942 | 63.7469 | 122.8069 | 233.2768 | 323.3603 | 382.5807 | 10.4229 | 77.5517 | 12.8378 | 146.3898 | 12.779 | 43.3148 | 52.3035 | 61.5772 | 18.0957 |  |  | 4.3431 | -0.93105 | 1.646 | -0.40018 | 5.5633 | 3.8831 | 13.3689 | -6.6594 | 0.73307 | 4.5833 | 16.0978 | -0.00030391 | -0.00032034 | -0.00041891 | 424.4691 | 184.7386 | 91.3608 | 37.448 | 18.2417 | 16.3684 | 16.4742 | 38.0675 | 25.5162 | 19.1108 | 17.6835 | 17.0902 | 17.0818 | 22.1657 | 192.9174 | 166.2784 | 133.9323 | 88.3739 | 81.6229 | 192.2846 | 121.2442 | 92.932 | 110.4894 | 117.5992 | 263.7904 | 554.4757 | 507.5382 |  |  |  | 545.314 | 527.3082 | 499.1063 | 708.171 | 6.7209 | 4.064 | 429.3523 |  |  | 402.682 |  |  | 152.9353 | 310.4456 | 478.9367 | 142.5958 | 354.3719 | 445.269 | 794.4812 | 585.2238 | 512.245 | 478.1534 | 735.9624 |  | 513.7417 | 707.769 | 465.3643 | 594.6035 | 544.5814 | 704.7629 |  | 674.044 |  |  | 710.1438 | 705.4946 | 707.6621 | [6 empty] | 556.716 |  |  | 555.7167 |  |  | 420.3462 | 494.9298 | 470.6179 | 239.2334 | 413.0346 | 483.275 | 311.7472 | 452.9078 | 499.4408 | 479.4609 | 498.1748 | 365.8125 | 456.2769 | 421.9561 | 492.3854 | 245.2374 | 417.2073 |  | 494.2713 | 456.4163 | 621.3984 | 322.3402 | 426.6508 | 463.0113 | 350.7371 | 433.7988 | 458.8226 | 506.8639 | 373.7387 | 457.5016 | 0.33685 | 17.9579 | 2.2446 | 0.056244 | -38.2532 | 3.1147 | 1884 | 0.36 | 4.0004 | -1.3563 | 1.8034 | -0.88922 | 4.0146 | 3.354 | 6.2233 | 15.5664 | 10.1328 | 23.9633 | 2.5905 | -0.037941 | 25.3467 | 20.92
42810.4805 | 3492 | 35.0925 | 28.8365 | 19.4234 | 18.125 | 17.4288 | 18.4251 | 22.2055 | 52.4815 | 27.1273 | 19.6782 | 17.4609 | 16.454 | 15.8257 | 16.1626 | 108.9714 | 162.1515 | 253.2722 | 369.5055 | 239.7048 | 478.8936 |  |  |  | 98.064 | 216.9382 | 532.2138 | 521.1989 | 412.8099 | 485.6547 | 154.0209 | 331.9419 | 428.2601 | 166.3234 | 372.4995 | 499.9118 | 566.0926 | 452.6734 |  | 511 | 432.8529 | 423.8392 | 534.823 |  | 58.2977 | 133.6143 | 63.6937 | 122.7673 | 233.1081 | 323.0107 | 382.3728 | 10.1752 | 77.5322 | 12.783 | 146.3789 | 12.7886 | 43.3169 | 52.2921 | 61.5429 | 18.0741 |  |  | 3.8621 | -0.68594 | 1.0611 | -0.37719 | 5.8478 | 3.546 | 13.3118 | -6.3492 | 0.58051 | 4.564 | 16.3072 | -0.00031541 | -0.00033513 | -0.00047805 | 424.4199 | 184.7636 | 91.3891 | 37.4757 | 18.2488 | 16.3694 | 16.4729 | 38.0698 | 25.5237 | 19.1122 | 17.6825 | 17.0885 | 17.0818 | 22.1701 | 201.2223 | 171.6561 | 138.2643 | 88.7888 | 81.3323 | 192.1124 | 121.1494 | 92.9285 | 110.5231 | 117.6361 | 263.779 | 555.0365 | 507.1224 |  |  |  | 545.072 | 528.2239 | 502.3057 | 706.9653 | 4.856 | 4.6407 | 449.652 |  |  | 404.0871 |  |  | 147.9558 | 311.433 | 472.1521 | 149.0082 | 358.5651 | 445.9094 | 792.2798 | 582.6605 | 510.2024 | 483.3351 | 735.3351 |  | 513.6436 | 708.9058 | 465.2731 | 594.0625 | 544.4136 | 704.5704 |  | 674.0351 |  |  | 709.4736 | 704.7079 | 707.0771 | [6 empty] | 555.1751 |  |  | 555.7872 |  |  | 420.4294 | 494.7999 | 470.0604 | 239.5165 | 412.5716 | 482.9616 | 311.974 | 452.6718 | 499.2922 | 478.5503 | 497.7301 | 365.6421 | 456.151 | 421.6896 | 492.3067 | 245.4278 | 417.0088 |  | 493.3994 | 456.3513 | 621.271 | 322.0042 | 426.7101 | 462.9005 | 350.7596 | 433.5607 | 458.3931 | 506.4773 | 374.3096 | 457.3821 | 0.59974 | 17.9576 | 2.2435 | 0.057714 | -38.2287 | 3.1147 | 1896.48 | 0.34 | 3.7726 | -1.1641 | 1.4478 | -0.86321 | 4.1148 | 3.2042 | 6.2082 | 15.5702 | 10.0903 | 23.9529 | 1.6447 | -0.53112 | 28.9962 | 20.9167
42810.4805 | 3493 | 35.1031 | 28.8539 | 19.4293 | 18.1305 | 17.4206 | 18.43 | 22.2082 | 52.4929 | 27.1342 | 19.6789 | 17.465 | 16.4551 | 15.8364 | 16.1634 | 108.9887 | 162.2767 | 253.3257 | 369.2588 | 239.6768 | 478.7692 |  |  |  | 98.0601 | 216.9757 | 532.1319 | 521.6017 | 414.1705 | 485.5208 | 129.2203 | 337.6079 | 425.3911 | 149.2456 | 360.3269 | 500.0539 | 530.2443 | 448.4788 |  | 487.6223 | 418.9138 | 422.5676 | 538.0414 |  | 58.1153 | 133.3634 | 63.4208 | 122.7373 | 233.6905 | 323.1977 | 382.1298 | 10.0567 | 77.5389 | 12.8057 | 146.3671 | 12.8357 | 43.3354 | 52.2981 | 61.5064 | 18.0656 |  |  | 3.6354 | -0.65506 | 1.391 | -0.30621 | 5.2709 | 3.5828 | 13.0023 | -6.6088 | 0.36839 | 4.5462 | 16.5814 | -0.00032856 | -0.00034991 | -0.00044191 | 424.3763 | 184.7967 | 91.4239 | 37.5037 | 18.2529 | 16.3688 | 16.4699 | 38.0836 | 25.5331 | 19.1082 | 17.6873 | 17.0947 | 17.0802 | 22.1783 | 201.1146 | 174.8238 | 144.6212 | 92.2161 | 84.3163 | 191.9044 | 121.0985 | 92.9208 | 110.5506 | 117.6742 | 263.7736 | 555.6456 | 506.6543 |  |  |  | 544.9924 | 527.6317 | 501.3556 | 705.3634 | 5.7243 | 4.5699 | 443.8851 |  |  | 400.9364 |  |  | 151.5359 | 306.26 | 469.7493 | 148.4221 | 354.134 | 452.4679 | 786.7119 | 571.7671 | 518.039 | 486.7015 | 734.5926 |  | 513.4926 | 711.2097 | 465.0978 | 593.9023 | 544.2234 | 704.8966 |  | 674.5707 |  |  | 708.0151 | 703.6423 | 705.9648 | [6 empty] | 553.7132 |  |  | 556.261 |  |  | 419.7579 | 494.3201 | 470.4251 | 239.5282 | 412.048 | 482.7851 | 311.9442 | 452.8601 | 498.9296 | 477.8931 | 497.7606 | 365.65 | 456.096 | 421.7169 | 492.4016 | 245.1973 | 416.4477 |  | 492.3199 | 455.5658 | 621.0832 | 321.5305 | 426.9084 | 462.8243 | 350.5945 | 433.3777 | 458.3552 | 507.0876 | 374.6683 | 456.959 | 0.17795 | 17.9576 | 2.2416 | 0.056577 | -38.2116 | 3.1146 | 1879.5 | 0.2 | 3.6599 | -1.1372 | 1.6572 | -0.77753 | 3.9071 | 3.2213 | 6.1366 | 15.57 | 10.0055 | 23.9284 | 1.6288 | -1.2438 | 23.4044 | 20.949
42810.4805 | 3494 | 35.1077 | 28.8696 | 19.4191 | 18.1097 | 17.4126 | 18.414 | 22.1937 | 52.4947 | 27.1288 | 19.6797 | 17.4584 | 16.4462 | 15.8225 | 16.1536 | 108.9957 | 162.4021 | 253.3725 | 369.0068 | 239.645 | 478.6276 |  |  |  | 98.0578 | 217.0253 | 532.0849 | 521.5333 | 413.659 | 485.9858 | 121.3506 | 316.2112 | 446.6724 | 142.3225 | 342.45 | 525.3866 | 545.116 | 462.5282 |  | 474.0645 | 408.9332 | 408.2199 | 529.1839 |  | 57.9607 | 133.0064 | 63.2577 | 123.7772 | 235.2276 | 322.9884 | 382.0826 | 10.0315 | 77.5298 | 12.8756 | 146.3239 | 12.9491 | 43.3318 | 52.2997 | 61.4849 | 18.0569 |  |  | 4.9306 | -0.36198 | 1.7242 | 0.086082 | 5.6652 | 3.4211 | 13.2552 | -6.5956 | 0.62721 | 4.1218 | 16.4165 | -0.00032691 | -0.0003877 | -0.00044684 | 424.3085 | 184.816 | 91.4604 | 37.5369 | 18.2601 | 16.3664 | 16.4737 | 38.0993 | 25.5483 | 19.1139 | 17.689 | 17.0928 | 17.0813 | 22.1785 | 209.4666 | 179.7814 | 151.3794 | 96.9541 | 86.9649 | 191.7878 | 121.0833 | 92.9224 | 110.5894 | 117.7147 | 263.7709 | 556.2355 | 506.2174 |  |  |  | 544.8682 | 527.0552 | 498.481 | 706.2847 | 4.7184 | 4.5488 | 442.9757 |  |  | 393.4883 |  |  | 132.2053 | 285.8077 | 447.8115 | 128.5617 | 334.5295 | 454.6129 | 791.8088 | 580.4874 | 508.2862 | 474.7131 | 733.7275 |  | 513.3465 | 712.6068 | 464.9306 | 593.1035 | 544.0854 | 704.8837 |  | 674.9423 |  |  | 706.9726 | 703.1115 | 705.1099 | [6 empty] | 555.3416 |  |  | 556.0985 |  |  | 419.7214 | 493.9195 | 470.9757 | 239.9693 | 411.904 | 482.8278 | 312.4651 | 453.025 | 498.1936 | 477.1339 | 497.4986 | 365.2988 | 455.9695 | 421.1424 | 492.0084 | 245.415 | 416.1456 |  | 493.2659 | 455.3247 | 620.897 | 321.5245 | 426.4079 | 462.6113 | 350.5547 | 433.3953 | 458.549 | 507.9003 | 374.0875 | 456.7308 | 0.26693 | 17.9566 | 2.2403 | 0.056331 | -38.2013 | 3.1146 | 1876.18 | 0.3 | 4.2636 | -0.845 | 1.8442 | 0.41207 | 4.0499 | 3.1472 | 6.1949 | 15.5738 | 9.9468 | 23.9297 | 0.68519 | -1.9966 | 25.8617 | 20.9046
42810.4805 | 3495 | 35.1283 | 28.8886 | 19.4211 | 18.1236 | 17.4273 | 18.4272 | 22.2033 | 52.5203 | 27.1491 | 19.6881 | 17.4639 | 16.4519 | 15.8323 | 16.1674 | 109.0213 | 162.5394 | 253.4297 | 368.7627 | 239.6141 | 478.1307 |  |  |  | 98.057 | 217.1016 | 531.8611 | 521.4469 | 413.8356 | 485.9577 | 124.57 | 312.2996 | 452.8359 | 132.8092 | 347.5019 | 521.4535 | 551.4049 | 462.358 |  | 490.3567 | 415.3728 | 401.8795 | 516.6681 |  | 58.0678 | 132.827 | 63.0772 | 124.1006 | 235.6905 | 322.4224 | 381.9591 | 9.7852 | 77.5435 | 12.895 | 146.2412 | 13.1524 | 43.3245 | 52.3148 | 61.4591 | 18.0545 |  |  | 5.0521 | -0.84299 | 1.9423 | 0.3003 | 5.3353 | 3.4875 | 12.972 | -6.6561 | 0.87085 | 4.6794 | 15.9118 | -0.00032856 | -0.00034498 | -0.00042712 | 424.1981 | 184.8371 | 91.4805 | 37.562 | 18.2568 | 16.3671 | 16.4768 | 38.0992 | 25.5538 | 19.1204 | 17.6877 | 17.0896 | 17.0864 | 22.1819 | 212.2578 | 181.5093 | 159.4199 | 98.9975 | 89.021 | 191.6645 | 121.1862 | 92.9161 | 110.6124 | 117.7436 | 263.7563 | 556.6895 | 505.7748 |  |  |  | 544.6667 | 526.5735 | 497.2584 | 706.6171 | 6.7665 | 4.7355 | 425.5099 |  |  | 394.2386 |  |  | 134.541 | 294.3294 | 453.8041 | 139.3046 | 348.2265 | 452.5029 | 790.5733 | 581.0031 | 500.1325 | 475.0688 | 733.2706 |  | 513.1541 | 715.6264 | 464.7958 | 592.2085 | 543.9846 | 705.5772 |  | 675.7501 |  |  | 706.317 | 702.9228 | 704.4217 | [6 empty] | 555.5298 |  |  | 555.3023 |  |  | 420.3792 | 492.7283 | 471.0923 | 239.3461 | 411.5339 | 482.5932 | 312.2393 | 452.9628 | 497.3424 | 477.3872 | 496.3951 | 365.0015 | 455.6933 | 420.9151 | 491.8668 | 246.2684 | 415.9594 |  | 494.3087 | 456.4197 | 620.7096 | 320.9563 | 425.5334 | 462.3991 | 350.6463 | 433.2997 | 458.7983 | 508.0869 | 372.9905 | 456.5165 | 0.70317 | 17.9579 | 2.2416 | 0.057178 | -38.1863 | 3.1146 | 1877.46 | 0.34 | 4.3157 | -1.2892 | 1.9569 | 0.76948 | 3.9284 | 3.1761 | 6.1255 | 15.56 | 9.8469 | 23.9393 | 0.35853 | -2.8772 | 27.1746 | 20.8648
42810.4805 | 3496 | 35.1435 | 28.8972 | 19.4237 | 18.1251 | 17.4303 | 18.4295 | 22.194 | 52.5283 | 27.1603 | 19.6859 | 17.4654 | 16.4505 | 15.8296 | 16.1621 | 109.0367 | 162.6702 | 253.4819 | 368.5174 | 239.5906 | 477.9813 |  |  |  | 98.0542 | 217.1611 | 531.8946 | 521.2846 | 413.1428 | 485.4137 | 149.8709 | 319.7736 | 450.2933 | 126.3241 | 331.0857 | 527.2103 | 539.2526 | 463.8439 |  | 495.7865 | 426.7683 | 413.7046 | 526.5414 |  | 58.5786 | 132.8521 | 63.2092 | 123.7158 | 234.8907 | 320.8007 | 381.6542 | 9.564 | 77.4828 | 12.695 | 146.1332 | 13.337 | 43.324 | 52.33 | 61.4515 | 18.06 |  |  | 6.1061 | -0.76874 | 1.3989 | -0.16691 | 5.7348 | 3.8673 | 13.0621 | -6.5615 | 0.64842 | 4.2269 | 16.0225 | -0.0003417 | -0.00036963 | -0.00047476 | 424.1457 | 184.8442 | 91.5115 | 37.5876 | 18.2471 | 16.3547 | 16.4612 | 38.1046 | 25.5501 | 19.1142 | 17.6754 | 17.0811 | 17.0756 | 22.1692 | 210.3382 | 181.5924 | 159.7327 | 96.2304 | 88.3417 | 191.5419 | 121.2674 | 92.8984 | 110.6359 | 117.7674 | 263.7458 | 557.1782 | 505.3595 |  |  |  | 544.4714 | 526.0514 | 494.6032 | 706.8472 | 3.7613 | 4.4745 | 428.2715 |  |  | 387.2828 |  |  | 133.2462 | 291.7063 | 468.378 | 137.1276 | 344.3809 | 455.1232 | 786.8276 | 583.4181 | 505.1467 | 486.6448 | 732.8586 |  | 512.7998 | 717.6653 | 464.6905 | 592.6718 | 543.8293 | 705.7807 |  | 676.1286 |  |  | 706.1405 | 702.8586 | 704.2893 | [6 empty] | 556.8473 |  |  | 556.0072 |  |  | 419.2699 | 492.6246 | 470.406 | 239.9266 | 411.4172 | 482.3945 | 312.3421 | 452.4666 | 497.3128 | 477.8518 | 495.7155 | 364.6002 | 455.5259 | 421.3247 | 491.9237 | 245.6425 | 415.8174 |  | 494.2594 | 456.2358 | 620.4868 | 321.1156 | 425.7258 | 462.6108 | 350.879 | 433.1185 | 458.6973 | 508.321 | 371.8836 | 456.5342 | 0.26115 | 17.9603 | 2.2407 | 0.058271 | -38.2003 | 3.1146 | 1879.13 | 0.33 | 4.7429 | -1.2312 | 1.6608 | -0.57368 | 4.0673 | 3.34 | 6.1383 | 15.5225 | 9.7777 | 23.9029 | 0.55541 | -2.9018 | 25.0515 | 20.8287
42810.4805 | 3497 | 35.1545 | 28.9183 | 19.4357 | 18.1344 | 17.432 | 18.4394 | 22.2036 | 52.5499 | 27.1694 | 19.696 | 17.4661 | 16.4573 | 15.8368 | 16.1635 | 109.041 | 162.8043 | 253.5446 | 368.266 | 239.5691 | 477.9361 |  |  |  | 98.0446 | 217.158 | 531.8883 | 522.1289 | 412.3992 | 483.588 | 159.3221 | 331.7922 | 446.4975 | 127.9004 | 321.4214 | 529.6233 | 525.612 | 468.4409 |  | 503.4707 | 429.3046 | 424.4819 | 534.9893 |  | 59.0335 | 132.767 | 63.2886 | 123.5108 | 234.381 | 320.1693 | 381.0928 | 9.3318 | 77.4236 | 12.4813 | 146.0523 | 13.4595 | 43.3122 | 52.3349 | 61.4226 | 18.0468 |  |  | 4.7216 | -0.34359 | 1.4212 | 0.36799 | 5.9313 | 3.4395 | 13.2802 | -5.886 | 0.844 | 4.692 | 15.9026 | -0.00039427 | -0.00031541 | -0.00046162 | 424.2018 | 184.8953 | 91.5574 | 37.6313 | 18.2712 | 16.3789 | 16.4805 | 38.1338 | 25.57 | 19.134 | 17.6947 | 17.1024 | 17.0904 | 22.188 | 206.9974 | 177.1825 | 158.314 | 95.6481 | 89.3296 | 191.3409 | 121.304 | 92.9036 | 110.6744 | 117.8104 | 263.751 | 557.7055 | 504.9687 |  |  |  | 544.2913 | 525.196 | 491.9822 | 707.6847 | 5.3144 | 4.5891 | 442.6099 |  |  | 382.0101 |  |  | 135.5847 | 305.8117 | 467.8794 | 122.8712 | 332.9868 | 456.5385 | 787.0665 | 579.4065 | 513.6241 | 477.6686 | 732.1685 |  | 512.5636 | 718.964 | 464.5974 | 593.2454 | 543.636 | 705.8134 |  | 676.2565 |  |  | 704.9557 | 701.7065 | 703.0501 | [6 empty] | 554.0761 |  |  | 554.2261 |  |  | 419.3204 | 492.8112 | 469.1043 | 239.6089 | 411.1302 | 482.254 | 312.4011 | 451.6284 | 497.7992 | 478.37 | 495.2141 | 364.2054 | 455.316 | 421.5589 | 491.476 | 244.5338 | 415.5962 |  | 494.3947 | 456.0662 | 620.3723 | 321.4387 | 426.1437 | 462.1607 | 351.5279 | 432.8685 | 459.1165 | 506.5993 | 371.5796 | 456.4655 | 0.50884 | 17.962 | 2.2401 | 0.058495 | -38.2101 | 3.1146 | 1898.15 | 0.25 | 4.1657 | -0.82301 | 1.6738 | 0.85173 | 4.1341 | 3.1482 | 6.1861 | 15.5091 | 9.7306 | 23.8577 | 0.8997 | -2.7396 | 22.8204 | 20.7781
42810.4805 | 3498 | 35.1561 | 28.9303 | 19.4422 | 18.1261 | 17.42 | 18.4327 | 22.1998 | 52.5591 | 27.1669 | 19.697 | 17.4723 | 16.4512 | 15.8328 | 16.1652 | 109.0552 | 162.9363 | 253.587 | 368.0248 | 239.5523 | 477.8711 |  |  |  | 98.0316 | 217.2361 | 531.514 | 522.1004 | 410.9137 | 481.3014 | 144.0224 | 337.6094 | 435.9145 | 146.5779 | 333.8356 | 526.0672 | 537.0583 | 466.3659 |  | 526.4894 | 434.1254 | 429.8752 | 537.888 |  | 59.2312 | 132.5946 | 63.2608 | 123.6494 | 233.8722 | 319.4498 | 380.4765 | 9.121 | 77.3818 | 12.4559 | 145.9935 | 13.5543 | 43.309 | 52.36 | 61.4095 | 18.0329 |  |  | 4.5987 | -0.44806 | 1.7005 | 0.02957 | 5.1934 | 3.4415 | 12.9254 | -6.1107 | 0.77336 | 4.3305 | 16.0827 | -0.00031049 | -0.00034991 | -0.00046655 | 424.2167 | 184.9119 | 91.5892 | 37.652 | 18.2676 | 16.3769 | 16.473 | 38.1339 | 25.5641 | 19.1341 | 17.6933 | 17.0951 | 17.0881 | 22.1834 | 210.3441 | 177.7938 | 158.8915 | 94.9707 | 87.9222 | 191.2375 | 121.3592 | 92.8887 | 110.7062 | 117.8466 | 263.725 | 558.4016 | 504.4961 |  |  |  | 544.0279 | 524.5848 | 491.8154 | 707.9769 | 5.0721 | 4.0751 | 421.551 |  |  | 385.5082 |  |  | 128.3975 | 295.2837 | 461.4919 | 123.2207 | 331.2876 | 463.7991 | 785.4853 | 573.9369 | 507.5722 | 474.3573 | 731.7631 |  | 512.4409 | 719.7816 | 464.4478 | 593.9533 | 543.5516 | 706.3793 |  | 676.8931 |  |  | 704.1914 | 701.5541 | 702.4446 | [6 empty] | 552.5585 |  |  | 554.2097 |  |  | 419.5047 | 491.6807 | 470.0133 | 238.8879 | 411.0303 | 481.8329 | 312.5539 | 450.6372 | 498.0325 | 477.935 | 495.8344 | 364.7306 | 454.7937 | 422.1534 | 491.24 | 245.1731 | 415.1164 |  | 496.2003 | 455.5889 | 620.2906 | 321.5548 | 426.184 | 461.6228 | 351.2153 | 432.539 | 459.4268 | 506.4774 | 371.8147 | 456.4171 | 0.4187 | 17.9618 | 2.2392 | 0.057207 | -38.2362 | 3.1147 | 1898.73 | 0.36 | 4.1049 | -0.93965 | 1.8305 | 0.24139 | 3.8661 | 3.1472 | 6.0991 | 15.5035 | 9.6901 | 23.8253 | 0.51402 | -2.7968 | 24.4096 | 20.7301
42810.4805 | 3499 | 35.1847 | 28.9468 | 19.4563 | 18.133 | 17.4364 | 18.4336 | 22.2043 | 52.5755 | 27.1729 | 19.7005 | 17.4743 | 16.4607 | 15.8367 | 16.171 | 109.0724 | 163.0664 | 253.6466 | 367.7747 | 239.5303 | 477.7476 |  |  |  | 98.0422 | 217.2799 | 531.4796 | 522.6248 | 410.2566 | 480.3908 | 153.7729 | 320.3484 | 442.6297 | 159.1018 | 359.7644 | 513.2814 | 559.6224 | 461.668 |  | 522.6213 | 434.9398 | 428.6314 | 539.6725 |  | 58.8019 | 132.4083 | 63.2364 | 123.4116 | 233.88 | 319.4858 | 379.6935 | 8.9917 | 77.3297 | 12.2057 | 145.9515 | 13.6163 | 43.2977 | 52.4031 | 61.3872 | 18.0156 |  |  | 4.4653 | -0.44741 | 1.9929 | 0.088054 | 5.6711 | 3.7523 | 12.9497 | -5.9858 | 0.49722 | 4.6393 | 16.1063 | -0.00030227 | -0.00033348 | -0.00045998 | 424.2026 | 184.9281 | 91.6089 | 37.6761 | 18.2686 | 16.3648 | 16.4661 | 38.1423 | 25.5726 | 19.1297 | 17.6843 | 17.0934 | 17.0818 | 22.178 | 205.8716 | 173.832 | 152.5279 | 93.4602 | 85.4113 | 190.8986 | 121.3751 | 92.8796 | 110.7409 | 117.8748 | 263.7185 | 559.1412 | 504.0604 |  |  |  | 543.8615 | 524.1558 | 491.1656 | 708.8006 | 5.2518 | 4.0695 | 430.5352 |  |  | 388.2637 |  |  | 139.2762 | 305.0445 | 470.4826 | 120.6552 | 327.8876 | 468.6622 | 786.3067 | 570.3289 | 513.3337 | 489.871 | 731.4521 |  | 512.3294 | 720.052 | 464.2817 | 593.5913 | 543.5694 | 706.8373 |  | 677.3783 |  |  | 703.7918 | 701.653 | 702.1592 | [6 empty] | 551.4597 |  |  | 552.7074 |  |  | 418.4568 | 491.2903 | 470.8832 | 239.9468 | 411.0607 | 481.5271 | 312.2197 | 450.1174 | 497.7644 | 478.0233 | 496.3106 | 365.2971 | 454.4417 | 422.4546 | 491.0871 | 245.6081 | 414.621 |  | 496.068 | 455.6634 | 620.1972 | 321.5608 | 426.3696 | 462.0155 | 350.4607 | 432.357 | 458.9278 | 505.2683 | 371.4878 | 456.237 | 0.64346 | 17.9639 | 2.2377 | 0.056584 | -38.1639 | 3.1147 | 1904.07 | 0.29 | 4.0425 | -0.93874 | 1.9812 | 0.41646 | 4.0401 | 3.2863 | 6.1051 | 15.4968 | 9.6628 | 23.838 | 0.96561 | -2.0878 | 27.8244 | 20.682
42810.4805 | 3500 | 35.1891 | 28.953 | 19.4367 | 18.1284 | 17.4207 | 18.4237 | 22.1952 | 52.5777 | 27.1761 | 19.6989 | 17.4727 | 16.4509 | 15.8249 | 16.1614 | 109.0916 | 163.195 | 253.7137 | 367.5434 | 239.5464 | 477.6792 |  |  |  | 98.0596 | 217.369 | 531.4941 | 522.2606 | 411.4051 | 480.8782 | 138.1253 | 325.2722 | 448.6794 | 132.9442 | 339.901 | 503.1924 | 565.9839 | 449.6731 |  | 506.8233 | 431.0511 | 428.2568 | 542.2487 |  | 58.5417 | 132.232 | 63.0359 | 123.2563 | 233.844 | 319.3286 | 379.31 | 8.937 | 77.2745 | 11.9644 | 145.9291 | 13.6544 | 43.2735 | 52.4204 | 61.3668 | 17.9929 |  |  | 4.4844 | -0.88111 | 1.3825 | -0.11499 | 5.4102 | 3.3489 | 12.8012 | -6.204 | 0.35555 | 4.6255 | 16.5061 | -0.00032527 | -0.00028749 | -0.00043205 | 424.1489 | 184.9542 | 91.6437 | 37.7082 | 18.2693 | 16.3607 | 16.4707 | 38.1561 | 25.5832 | 19.129 | 17.6842 | 17.0955 | 17.0833 | 22.1767 | 206.118 | 179.9309 | 154.7468 | 95.6332 | 83.9516 | 190.7249 | 121.3537 | 92.8767 | 110.7714 | 117.9076 | 263.7102 | 559.8089 | 503.6561 |  |  |  | 543.7413 | 524.205 | 491.029 | 709.7708 | 5.0721 | 4.4875 | 431.8236 |  |  | 388.1932 |  |  | 134.9664 | 305.0665 | 470.8681 | 118.7828 | 325.748 | 469.1243 | 792.6205 | 580.6027 | 517.0214 | 489.4949 | 731.4333 |  | 512.1119 | 720.9642 | 464.1019 | 593.3311 | 543.4923 | 707.3399 |  | 678.2429 |  |  | 703.7995 | 702.1455 | 702.0008 | [6 empty] | 552.58 |  |  | 552.6069 |  |  | 418.4639 | 490.6318 | 470.8506 | 239.8099 | 410.8265 | 481.3848 | 312.0762 | 449.9597 | 497.182 | 477.4627 | 496.9056 | 364.9482 | 454.3763 | 421.8601 | 491.123 | 244.2294 | 414.2904 |  | 497.5712 | 455.5305 | 620.129 | 320.3708 | 426.0668 | 462.0884 | 350.0478 | 432.2282 | 458.5589 | 504.611 | 371.9714 | 455.9818 | 0.45491 | 17.9636 | 2.2377 | 0.057185 | -38.2281 | 3.1146 | 1926.7 | 0.35 | 4.0524 | -1.3171 | 1.6498 | -0.47581 | 3.9456 | 3.1042 | 6.0692 | 15.4674 | 9.6162 | 23.8336 | 0.91501 | -2.337 | 28.7724 | 20.6368
42810.4806 | 3501 | 35.2034 | 28.9724 | 19.4478 | 18.1287 | 17.4281 | 18.4321 | 22.1939 | 52.6027 | 27.1949 | 19.7057 | 17.4719 | 16.4572 | 15.8299 | 16.1598 | 109.1024 | 163.3208 | 253.7542 | 367.3063 | 239.5374 | 477.4729 |  |  |  | 98.0532 | 217.4326 | 530.8012 | 521.7264 | 411.379 | 479.9371 | 135.2997 | 314.9808 | 444.8745 | 148.6854 | 340.4391 | 526.6728 | 548.397 | 451.5084 |  | 477.9381 | 414.5143 | 419.6671 | 537.4385 |  | 58.4867 | 131.9213 | 62.8644 | 123.3324 | 233.9491 | 319.3154 | 379.2924 | 9.1323 | 77.2476 | 11.9856 | 145.8929 | 13.6791 | 43.2698 | 52.4306 | 61.3538 | 17.9772 |  |  | 4.2406 | -0.68726 | 1.5513 | -0.028254 | 5.8505 | 3.2536 | 12.7893 | -6.1705 | 0.53439 | 4.2386 | 15.9092 | -0.00035484 | -0.00028749 | -0.00042384 | 424.2045 | 184.9816 | 91.6741 | 37.7395 | 18.2711 | 16.3676 | 16.4717 | 38.1669 | 25.5923 | 19.1328 | 17.6961 | 17.0996 | 17.0934 | 22.1907 | 208.9352 | 182.7907 | 158.1325 | 97.4162 | 83.3905 | 190.6273 | 121.3725 | 92.8633 | 110.7948 | 117.9347 | 263.6913 | 560.3682 | 503.2433 |  |  |  | 543.579 | 524.8992 | 492.8787 | 709.7437 | 5.7403 | 5.3908 | 429.9255 |  |  | 393.737 |  |  | 133.2859 | 305.6738 | 472.3966 | 119.6366 | 331.332 | 468.033 | 793.2213 | 581.9185 | 516.5448 | 493.1915 | 731.518 |  | 511.9412 | 721.053 | 463.9394 | 593.5519 | 543.2473 | 707.9388 |  | 679.036 |  |  | 703.7678 | 702.6062 | 701.9119 | [6 empty] | 551.7671 |  |  | 552.9221 |  |  | 418.5719 | 490.9105 | 470.6245 | 239.6097 | 410.6231 | 481.5535 | 313.2179 | 450.3028 | 496.6833 | 477.6254 | 497.0601 | 364.208 | 454.5072 | 421.0311 | 490.6342 | 243.6678 | 414.3706 |  | 498.9158 | 455.7099 | 620.1144 | 321.4065 | 425.6246 | 462.3082 | 349.8002 | 432.0869 | 458.05 | 503.9751 | 372.1841 | 455.9143 | 0.39135 | 17.9649 | 2.2377 | 0.057569 | -38.245 | 3.1147 | 1905.11 | 0.37 | 3.9382 | -1.1628 | 1.747 | -0.23576 | 4.1029 | 3.0597 | 6.0663 | 15.4415 | 9.5944 | 23.7904 | 0.58893 | -2.7108 | 26.1337 | 20.613
42810.4806 | 3502 | 35.2251 | 28.9838 | 19.4598 | 18.132 | 17.4318 | 18.4402 | 22.205 | 52.6157 | 27.1979 | 19.706 | 17.4748 | 16.4515 | 15.8367 | 16.1682 | 109.1186 | 163.4458 | 253.8082 | 367.063 | 239.5266 | 477.2317 |  |  |  | 98.0503 | 217.4509 | 530.3045 | 520.956 | 409.817 | 477.7687 | 120.9147 | 304.5797 | 452.6442 | 141.3793 | 344.7672 | 519.2161 | 556.4294 | 462.0512 |  | 481.5451 | 398.5676 | 394.3017 | 518.5642 |  | 58.6032 | 131.5716 | 62.7741 | 122.9478 | 233.602 | 318.4252 | 378.9499 | 9.3185 | 77.2359 | 12.1471 | 145.8492 | 13.706 | 43.2823 | 52.4317 | 61.3429 | 17.9686 |  |  | 5.2775 | -0.51181 | 1.3772 | -0.051914 | 5.4411 | 3.0821 | 13.3334 | -6.3505 | 0.7574 | 3.81 | 16.5429 | -0.00031541 | -0.00031049 | -0.00045012 | 424.364 | 185.0002 | 91.7053 | 37.7667 | 18.2777 | 16.3645 | 16.4733 | 38.1777 | 25.6021 | 19.1416 | 17.6915 | 17.1011 | 17.0947 | 22.1903 | 209.5481 | 184.6919 | 160.2563 | 100.8205 | 82.7938 | 190.5471 | 121.4384 | 92.855 | 110.8245 | 117.9758 | 263.6958 | 560.9653 | 502.8781 |  |  |  | 543.418 | 524.2608 | 492.6979 | 708.7309 | 3.6491 | 4.1576 | 431.2182 |  |  | 389.7766 |  |  | 134.0624 | 299.9067 | 478.0663 | 130.4612 | 332.4339 | 459.0351 | 795.648 | 586.2836 | 523.3827 | 503.2737 | 731.3698 |  | 511.7525 | 720.7091 | 463.8042 | 593.5745 | 542.8861 | 708.1479 |  | 679.0422 |  |  | 703.4287 | 702.602 | 701.5722 | [6 empty] | 553.0427 |  |  | 553.7836 |  |  | 418.1171 | 491.2875 | 470.0653 | 239.2078 | 410.2043 | 481.8146 | 313.1708 | 450.5392 | 496.4912 | 477.7951 | 496.5269 | 363.5006 | 454.5337 | 420.5892 | 490.144 | 243.9819 | 414.3823 |  | 498.2025 | 455.5206 | 620.0548 | 322.6182 | 425.7788 | 462.2964 | 349.6008 | 432.0857 | 457.8884 | 502.5046 | 372.2528 | 455.8554 | 0.59397 | 17.9669 | 2.2368 | 0.057192 | -38.2674 | 3.1147 | 1915.18 | 0.48 | 4.3871 | -1.003 | 1.6453 | -0.31944 | 3.9538 | 2.9757 | 6.1893 | 15.4197 | 9.5879 | 23.7352 | 0.51011 | -2.9385 | 27.9062 | 20.6168
42810.4806 | 3503 | 35.2241 | 28.9955 | 19.4487 | 18.1308 | 17.4263 | 18.4295 | 22.1967 | 52.628 | 27.1992 | 19.707 | 17.4738 | 16.4491 | 15.8305 | 16.166 | 109.1288 | 163.5777 | 253.8637 | 366.8261 | 239.5229 | 477.0995 |  |  |  | 98.0547 | 217.4645 | 529.8731 | 520.4699 | 408.7572 | 476.3264 | 140.6685 | 310.4038 | 450.8974 | 131.5327 | 344.9513 | 523.018 | 549.3337 | 458.2752 |  | 494.103 | 410.3901 | 403.4464 | 520.7319 |  | 58.4445 | 131.4555 | 62.6986 | 122.9785 | 233.8838 | 318.7272 | 378.8713 | 9.3921 | 77.2421 | 12.6781 | 145.8085 | 13.7195 | 43.293 | 52.4334 | 61.3327 | 17.9773 |  |  | 5.29 | -0.82328 | 1.5691 | -0.28125 | 5.5942 | 3.5085 | 13.041 | -6.4898 | 0.67333 | 4.26 | 16.0952 | -0.00035648 | -0.00032856 | -0.00046984 | 424.4183 | 185.023 | 91.7299 | 37.7979 | 18.2827 | 16.3586 | 16.4813 | 38.179 | 25.6034 | 19.1361 | 17.691 | 17.0936 | 17.0996 | 22.1962 | 212.7297 | 182.0933 | 154.8612 | 101.9062 | 82.2137 | 190.5238 | 121.4239 | 92.8699 | 110.8796 | 118.0238 | 263.6937 | 561.452 | 502.4722 |  |  |  | 543.303 | 522.8564 | 490.9014 | 709.4531 | 6.6542 | 3.6033 | 448.0813 |  |  | 391.847 |  |  | 138.3155 | 309.8773 | 478.2592 | 138.1611 | 342.3198 | 453.8411 | 790.3479 | 582.117 | 518.4183 | 502.1284 | 731.0392 |  | 511.4631 | 719.1371 | 463.7204 | 593.2055 | 542.5785 | 707.52 |  | 678.0788 |  |  | 702.9986 | 702.0931 | 701.2126 | [6 empty] | 552.887 |  |  | 552.994 |  |  | 417.6636 | 491.6278 | 469.8485 | 238.5452 | 410.1103 | 481.8055 | 314.2198 | 450.9141 | 496.46 | 477.3353 | 496.3454 | 363.2021 | 454.2605 | 420.6201 | 489.8469 | 243.7472 | 414.3338 |  | 497.9211 | 455.0148 | 619.8429 | 322.7395 | 425.4917 | 461.9535 | 349.2135 | 432.0821 | 458.2758 | 502.0736 | 372.5707 | 455.9034 | 0.55968 | 17.968 | 2.2364 | 0.057793 | -38.2146 | 3.1146 | 1901.01 | 0.45 | 4.3881 | -1.2719 | 1.7559 | -0.74341 | 4.0101 | 3.1757 | 6.1226 | 15.3891 | 9.6217 | 23.699 | 0.15347 | -2.3409 | 26.7418 | 20.5793
42810.4806 | 3504 | 35.2318 | 29.0112 | 19.452 | 18.1287 | 17.4196 | 18.4342 | 22.1908 | 52.6424 | 27.209 | 19.7136 | 17.4738 | 16.445 | 15.8329 | 16.166 | 109.1447 | 163.6995 | 253.9203 | 366.5863 | 239.512 | 477.0612 |  |  |  | 98.0507 | 217.5133 | 529.683 | 520.4994 | 408.8093 | 475.2333 | 154.2311 | 328.1518 | 447.5375 | 134.0062 | 340.3714 | 530.2169 | 531.7504 | 466.2708 |  | 503.0991 | 422.8255 | 419.5523 | 532.111 |  | 58.3758 | 131.5686 | 62.6734 | 122.9009 | 234.063 | 319.3541 | 378.6698 | 9.4546 | 77.2645 | 13.1432 | 145.7737 | 13.7354 | 43.3039 | 52.435 | 61.3212 | 17.9776 |  |  | 3.9061 | -0.86665 | 1.1689 | -0.16625 | 5.6054 | 3.4461 | 13.2736 | -6.43 | 0.73307 | 4.4721 | 16.374 | -0.00032199 | -0.00032034 | -0.00047476 | 424.5265 | 185.0502 | 91.7718 | 37.8255 | 18.2943 | 16.3675 | 16.4751 | 38.1963 | 25.6182 | 19.1504 | 17.6984 | 17.1019 | 17.0971 | 22.1991 | 222.6237 | 185.3562 | 154.7678 | 98.6867 | 81.0106 | 190.6297 | 121.4497 | 92.8578 | 110.9034 | 118.0512 | 263.6811 | 561.9312 | 502.097 |  |  |  | 543.1882 | 522.1328 | 491.728 | 710.3852 | 4.6076 | 4.581 | 448.9263 |  |  | 395.6584 |  |  | 130.3902 | 310.3036 | 477.0112 | 141.922 | 335.2871 | 464.9911 | 783.2628 | 573.8137 | 515.2128 | 499.8973 | 730.7994 |  | 511.305 | 719.6381 | 463.6019 | 593.1708 | 542.2775 | 707.616 |  | 678.1107 |  |  | 702.9223 | 701.5846 | 701.301 | [6 empty] | 549.332 |  |  | 551.5029 |  |  | 418.1869 | 491.562 | 469.8681 | 238.5416 | 410.269 | 481.4688 | 314.6869 | 450.6482 | 496.7085 | 477.3147 | 496.6195 | 363.1397 | 453.9078 | 420.1874 | 489.7499 | 243.4294 | 414.1145 |  | 498.279 | 454.4537 | 619.5834 | 322.3197 | 425.3067 | 461.5723 | 348.9449 | 431.9325 | 457.7933 | 502.8716 | 372.7082 | 455.8205 | 0.54447 | 17.9675 | 2.2345 | 0.057163 | -38.2573 | 3.1146 | 1890.08 | 0.15 | 3.7679 | -1.3052 | 1.5158 | -0.57164 | 4.0162 | 3.149 | 6.1803 | 15.3741 | 9.5937 | 23.6546 | -0.93169 | -2.3273 | 23.7886 | 20.5361
42810.4806 | 3505 | 35.2484 | 29.0263 | 19.4554 | 18.1321 | 17.4209 | 18.4332 | 22.191 | 52.6527 | 27.205 | 19.7136 | 17.4764 | 16.4437 | 15.836 | 16.165 | 109.16 | 163.8261 | 253.9676 | 366.3497 | 239.4956 | 476.7956 |  |  |  | 98.0328 | 217.5573 | 529.8443 | 520.6385 | 409.0395 | 476.3408 | 145.5679 | 336.2308 | 448.8563 | 140.5502 | 335.4727 | 531.9157 | 519.8851 | 469.8241 |  | 524.406 | 430.6797 | 425.316 | 535.329 |  | 58.1119 | 131.0924 | 62.7044 | 122.8172 | 234.3662 | 319.9484 | 378.4559 | 9.5666 | 77.2555 | 13.1308 | 145.6545 | 13.7466 | 43.318 | 52.4453 | 61.307 | 17.9829 |  |  | 5.2085 | -0.76348 | 1.8004 | -0.24379 | 5.721 | 3.8194 | 13.3722 | -6.3249 | 0.635 | 3.9781 | 15.9911 | -0.00028913 | -0.00031706 | -0.00043534 | 424.5612 | 185.0795 | 91.8057 | 37.8486 | 18.2883 | 16.364 | 16.4724 | 38.205 | 25.6262 | 19.1498 | 17.6933 | 17.1019 | 17.0969 | 22.1997 | 224.9107 | 184.9344 | 154.6354 | 100.4729 | 81.3808 | 190.6634 | 121.4461 | 92.8522 | 110.9224 | 118.0803 | 263.6683 | 562.6322 | 501.7293 |  |  |  | 543.0949 | 521.2343 | 490.9968 | 711.3658 | 5.1649 | 3.0402 | 454.1878 |  |  | 388.0542 |  |  | 134.2462 | 307.7885 | 470.8696 | 131.8642 | 324.1972 | 476.193 | 782.0011 | 580.6517 | 515.582 | 488.2198 | 730.5458 |  | 511.1536 | 720.383 | 463.4747 | 593.4585 | 542.111 | 707.7625 |  | 678.2301 |  |  | 702.7386 | 700.8617 | 701.1514 | [6 empty] | 548.3161 |  |  | 552.0109 |  |  | 418.5568 | 491.4706 | 470.1172 | 239.2976 | 410.4486 | 481.1449 | 313.7614 | 450.2385 | 497.2489 | 477.6867 | 496.8699 | 363.3299 | 453.3872 | 419.918 | 489.5501 | 243.0676 | 413.7826 |  | 498.7047 | 454.0337 | 619.3921 | 321.7473 | 425.3607 | 461.4666 | 348.7772 | 431.527 | 457.0664 | 503.7059 | 372.1725 | 455.7968 | 0.82894 | 17.9696 | 2.2328 | 0.054855 | -38.2434 | 3.1146 | 1851.91 | 0.46 | 4.3542 | -1.2243 | 1.8801 | -0.69182 | 4.0594 | 3.3168 | 6.2063 | 15.3603 | 9.558 | 23.6215 | -1.1813 | -2.313 | 21.9971 | 20.4948
42810.4806 | 3506 | 35.2611 | 29.0346 | 19.4654 | 18.1377 | 17.4205 | 18.4246 | 22.1886 | 52.6662 | 27.2185 | 19.72 | 17.476 | 16.4526 | 15.8292 | 16.1698 | 109.1775 | 163.9516 | 254.0246 | 366.1177 | 239.4815 | 476.5603 |  |  |  | 98.0332 | 217.5869 | 529.7937 | 520.8524 | 407.5703 | 476.5978 | 144.3474 | 324.1971 | 444.9019 | 157.4966 | 356.576 | 515.8516 | 547.5011 | 469.8174 |  | 514.9979 | 434.0781 | 429.5175 | 538.4517 |  | 57.9959 | 130.7983 | 62.6546 | 122.9168 | 235.4635 | 320.3844 | 377.7617 | 9.8362 | 77.2135 | 13.0588 | 145.5112 | 13.7651 | 43.3399 | 52.4431 | 61.3001 | 17.9905 |  |  | 4.0106 | -0.43886 | 2.1178 | -0.28585 | 5.6389 | 3.3909 | 12.8215 | -6.3374 | 0.60425 | 4.7237 | 15.9865 | -0.00028913 | -0.0002957 | -0.00046162 | 424.6419 | 185.0868 | 91.8275 | 37.8717 | 18.2838 | 16.3592 | 16.4533 | 38.2123 | 25.6242 | 19.1478 | 17.6933 | 17.09 | 17.0908 | 22.1926 | 220.2599 | 177.6034 | 146.5231 | 98.6283 | 83.7346 | 190.6422 | 121.3263 | 92.8404 | 110.9508 | 118.1092 | 263.6546 | 563.3409 | 501.369 |  |  |  | 542.9329 | 521.6723 | 491.8754 | 712.4414 | 5.984 | 3.4209 | 446.6476 |  |  | 381.6575 |  |  | 133.2654 | 305.1858 | 478.5987 | 133.5124 | 327.4301 | 480.4387 | 778.1752 | 582.1369 | 518.8021 | 497.212 | 730.3157 |  | 510.9814 | 722.0463 | 463.3921 | 593.0383 | 542.0584 | 707.6439 |  | 678.1404 |  |  | 702.926 | 700.9344 | 700.9852 | [6 empty] | 549.2411 |  |  | 553.3771 |  |  | 417.8828 | 491.8087 | 470.1307 | 239.5632 | 410.4114 | 480.7502 | 312.9284 | 450.4148 | 497.2851 | 477.4446 | 496.8717 | 363.333 | 452.9178 | 419.6778 | 489.6402 | 242.9814 | 413.7369 |  | 497.1581 | 454.1494 | 619.2605 | 320.4071 | 425.4341 | 462.0473 | 348.5857 | 431.1701 | 456.8039 | 503.7373 | 371.9501 | 455.7278 | 0.37864 | 17.971 | 2.2312 | 0.056527 | -38.2336 | 3.1146 | 1826.38 | 0.2 | 3.8215 | -0.92789 | 2.0383 | -0.74885 | 4.0317 | 3.1264 | 6.0794 | 15.3431 | 9.502 | 23.6252 | -0.66737 | -1.4267 | 25.9682 | 20.4404
42810.4806 | 3507 | 35.2737 | 29.0556 | 19.469 | 18.1362 | 17.4244 | 18.4302 | 22.1866 | 52.6813 | 27.224 | 19.7256 | 17.4734 | 16.4548 | 15.828 | 16.1726 | 109.1893 | 164.0717 | 254.0783 | 365.88 | 239.4649 | 476.5197 |  |  |  | 98.044 | 217.6255 | 529.3634 | 520.4901 | 405.0824 | 475.7385 | 141.1738 | 334.7945 | 436.6971 | 157.856 | 369.0572 | 499.3694 | 560.5192 | 452.129 |  | 501.529 | 428.1737 | 429.5824 | 542.0963 |  | 57.9866 | 130.7077 | 62.6201 | 122.8153 | 236.0509 | 320.864 | 377.5609 | 10.1058 | 77.1901 | 13.0766 | 145.3747 | 13.7573 | 43.3414 | 52.4309 | 61.2834 | 17.9832 |  |  | 4.0566 | -0.21282 | 1.9745 | 0.085426 | 5.7164 | 3.8693 | 13.045 | -6.706 | 0.27479 | 4.2842 | 16.1828 | -0.00036963 | -0.00032691 | -0.00043534 | 424.7635 | 185.11 | 91.8564 | 37.8994 | 18.2905 | 16.3521 | 16.456 | 38.2253 | 25.633 | 19.1453 | 17.6948 | 17.095 | 17.0855 | 22.1872 | 216.6396 | 175.8556 | 148.2454 | 97.4402 | 82.3483 | 190.5379 | 121.271 | 92.8328 | 110.9816 | 118.1454 | 263.6436 | 563.9105 | 500.9982 |  |  |  | 542.8862 | 522.6572 | 492.6443 | 712.9123 | 3.4621 | 4.5526 | 450.5534 |  |  | 388.363 |  |  | 128.4943 | 300.6302 | 483.6184 | 146.8084 | 342.505 | 468.4484 | 787.4515 | 583.4978 | 521.0911 | 493.132 | 730.2207 |  | 510.8426 | 724.5719 | 463.2466 | 593.1033 | 541.9435 | 707.348 |  | 678.1725 |  |  | 703.2197 | 701.1941 | 700.8129 | [6 empty] | 548.0637 |  |  | 553.5615 |  |  | 416.8698 | 492.2342 | 469.8293 | 239.9108 | 409.7843 | 480.2826 | 312.3129 | 450.3203 | 496.6462 | 477.032 | 496.8769 | 362.9836 | 452.6968 | 419.3287 | 489.7115 | 243.1464 | 414.0359 |  | 495.5334 | 454.2097 | 619.1328 | 320.4534 | 425.2002 | 462.8384 | 348.4252 | 431.1129 | 455.5842 | 503.7077 | 372.1791 | 455.6773 | 0.69816 | 17.9712 | 2.2311 | 0.05594 | -38.1615 | 3.1145 | 1806.95 | 0.28 | 3.8411 | -0.64608 | 1.9679 | 0.40933 | 4.0609 | 3.341 | 6.1346 | 15.3267 | 9.4146 | 23.6061 | -0.27908 | -1.6249 | 27.8996 | 20.4203
42810.4806 | 3508 | 35.2916 | 29.0685 | 19.468 | 18.1308 | 17.4274 | 18.4347 | 22.1956 | 52.699 | 27.2419 | 19.7368 | 17.4784 | 16.4558 | 15.8325 | 16.1687 | 109.2007 | 164.1888 | 254.1285 | 365.6468 | 239.4273 | 476.4639 |  |  |  | 98.0593 | 217.6593 | 528.7499 | 519.8717 | 403.9013 | 473.9713 | 128.5146 | 323.6837 | 438.6875 | 146.0296 | 346.8148 | 521.4985 | 554.7627 | 451.9243 |  | 486.1115 | 417.3315 | 427.8928 | 542.2264 |  | 58.1861 | 130.9087 | 62.6587 | 122.7952 | 235.6028 | 320.6146 | 377.4373 | 10.1638 | 77.1602 | 13.5619 | 145.2039 | 13.7434 | 43.3592 | 52.4459 | 61.2679 | 17.9812 |  |  | 2.5787 | -0.30613 | 1.7767 | -0.036142 | 5.7276 | 3.3318 | 13.1475 | -6.8046 | 0.56903 | 4.5634 | 16.186 | -0.00030391 | -0.00025956 | -0.00043041 | 424.8349 | 185.1372 | 91.8896 | 37.9299 | 18.2924 | 16.3546 | 16.4604 | 38.2343 | 25.6386 | 19.1533 | 17.6945 | 17.093 | 17.0933 | 22.1911 | 202.4399 | 170.3935 | 148.1428 | 98.4384 | 82.5151 | 190.1665 | 121.2178 | 92.8314 | 111.0173 | 118.1856 | 263.6303 | 564.3096 | 500.6 |  |  |  | 542.8157 | 523.7831 | 493.8177 | 713.0151 | 4.9226 | 3.4712 | 450.1508 |  |  | 385.8711 |  |  | 126.9696 | 298.2148 | 476.3255 | 139.5625 | 335.1197 | 485.847 | 773.8993 | 571.4389 | 516.8075 | 489.7439 | 730.0764 |  | 510.8001 | 726.9964 | 463.1441 | 593.8103 | 542.0297 | 707.8067 |  | 678.6384 |  |  | 702.817 | 701.2416 | 700.8479 | [6 empty] | 548.6799 |  |  | 554.757 |  |  | 416.7507 | 492.2895 | 468.6676 | 239.9782 | 408.9452 | 479.9099 | 312.0832 | 450.0964 | 495.9412 | 477.1888 | 496.3536 | 362.3185 | 452.576 | 418.898 | 489.3415 | 243.2634 | 414.3003 |  | 494.8087 | 454.4166 | 619.0007 | 320.458 | 425.1012 | 462.8282 | 348.5182 | 431.2172 | 455.2789 | 503.9243 | 371.9829 | 455.5957 | 0.52983 | 17.9738 | 2.2303 | 0.056867 | -38.2291 | 3.1146 | 1798.24 | 0.02 | 3.0589 | -0.77507 | 1.8672 | -0.26631 | 4.0641 | 3.0996 | 6.1574 | 15.3249 | 9.3351 | 23.5995 | 1.249 | -1.6202 | 26.9874 | 20.4068
42810.4806 | 3509 | 35.3082 | 29.0758 | 19.4703 | 18.1264 | 17.4336 | 18.4337 | 22.1885 | 52.7042 | 27.2532 | 19.7323 | 17.4796 | 16.4551 | 15.8349 | 16.166 | 109.221 | 164.3079 | 254.1749 | 365.4094 | 239.3818 | 476.1912 |  |  |  | 98.0613 | 217.7099 | 529.1604 | 521.1025 | 406.4576 | 475.702 | 110.9801 | 298.288 | 453.4487 | 145.3375 | 351.4804 | 522.5873 | 547.6173 | 464.5979 |  | 485.3612 | 410.0163 | 405.8013 | 528.4719 |  | 58.2977 | 130.9854 | 62.697 | 123.0029 | 234.5858 | 320.1781 | 376.9357 | 10.2016 | 77.1048 | 14.5714 | 145.0956 | 13.7261 | 43.3837 | 52.4686 | 61.2766 | 17.979 |  |  | 5.2723 | -0.74443 | 1.7603 | 0.090682 | 5.6014 | 3.8805 | 13.5805 | -6.6259 | 0.44273 | 4.307 | 16.453 | -0.00031377 | -0.00037127 | -0.00045834 | 424.8323 | 185.1606 | 91.9212 | 37.9591 | 18.2856 | 16.3515 | 16.4616 | 38.2371 | 25.6433 | 19.1571 | 17.6904 | 17.0918 | 17.0957 | 22.1992 | 203.0925 | 172.2496 | 146.4315 | 97.2434 | 80.8568 | 189.9435 | 121.1477 | 92.8174 | 111.0501 | 118.2209 | 263.6154 | 564.4392 | 500.236 |  |  |  | 542.6935 | 525.8214 | 496.2838 | 712.9187 | 4.3574 | 3.2623 | 450.0029 |  |  | 377.1919 |  |  | 126.277 | 299.9117 | 465.9003 | 134.5278 | 330.1754 | 498.1386 | 774.0937 | 572.6327 | 519.0785 | 501.79 | 729.8901 |  | 510.6839 | 730.1877 | 462.9998 | 594.2197 | 542.005 | 708.2368 |  | 679.1493 |  |  | 702.7468 | 701.4308 | 700.911 | [6 empty] | 546.7557 |  |  | 553.7995 |  |  | 416.8298 | 492.2782 | 467.7276 | 239.1633 | 408.3424 | 479.4992 | 312.6542 | 449.8974 | 496.0795 | 477.04 | 495.8831 | 362.0773 | 452.5433 | 418.1544 | 488.81 | 243.4958 | 414.217 |  | 495.81 | 454.8995 | 618.8387 | 319.3195 | 425.4734 | 461.8622 | 348.3756 | 431.3351 | 456.0809 | 503.5161 | 371.2828 | 455.3654 | 0.56026 | 17.9727 | 2.2296 | 0.05843 | -38.2768 | 3.1146 | 1763.85 | 0.52 | 4.3789 | -1.2088 | 1.8588 | 0.42188 | 4.0176 | 3.3439 | 6.2557 | 15.3142 | 9.2294 | 23.5844 | 1.1467 | -1.4388 | 26.2632 | 20.391
42810.4807 | 3510 | 35.3193 | 29.0979 | 19.4678 | 18.1273 | 17.4227 | 18.4367 | 22.185 | 52.7159 | 27.2533 | 19.739 | 17.4802 | 16.4566 | 15.8308 | 16.164 | 109.226 | 164.4198 | 254.234 | 365.167 | 239.3494 | 476.0203 |  |  |  | 98.0476 | 217.7363 | 528.9571 | 520.9427 | 405.0246 | 475.1794 | 131.8438 | 300.2897 | 455.9799 | 133.9803 | 344.5356 | 526.6356 | 545.2961 | 464.9423 |  | 499.2901 | 422.5916 | 413.1343 | 523.8005 |  | 58.3617 | 130.8891 | 62.5887 | 123.1178 | 233.5012 | 319.9745 | 376.7647 | 10.2415 | 77.0417 | 15.3575 | 144.9703 | 13.7056 | 43.4023 | 52.4774 | 61.274 | 17.949 |  |  | 5.0554 | -0.78976 | 1.2175 | 0.17282 | 5.6487 | 4.1223 | 13.1876 | -6.3794 | 0.42346 | 4.0215 | 16.1631 | -0.0002842 | -0.00036306 | -0.00047148 | 424.6906 | 185.1823 | 91.9508 | 37.9914 | 18.3004 | 16.3593 | 16.467 | 38.2545 | 25.649 | 19.1578 | 17.7036 | 17.0919 | 17.1049 | 22.2048 | 204.1352 | 172.216 | 147.7923 | 95.4356 | 79.9756 | 189.6504 | 121.1003 | 92.8114 | 111.0697 | 118.2605 | 263.6116 | 564.6171 | 499.8812 |  |  |  | 542.5499 | 526.0925 | 494.65 | 712.7482 | 3.4167 | 3.1234 | 448.7145 |  |  | 378.6455 |  |  | 134.9151 | 298.2938 | 458.9359 | 129.2208 | 324.5822 | 504.4354 | 776.4198 | 580.3855 | 520.3969 | 499.3992 | 729.4796 |  | 510.4326 | 732.7937 | 462.7984 | 593.4119 | 541.7361 | 709.1346 |  | 679.6959 |  |  | 702.5665 | 700.5715 | 700.9034 | [6 empty] | 549.362 |  |  | 555.559 |  |  | 416.6123 | 492.1092 | 467.9289 | 238.5866 | 408.3554 | 478.9634 | 314.6659 | 449.1848 | 496.8712 | 477.1562 | 496.0467 | 362.1714 | 452.1967 | 418.24 | 488.9576 | 243.0541 | 413.8962 |  | 495.2175 | 455.0155 | 618.5721 | 318.3484 | 425.5693 | 462.0019 | 348.2047 | 431.0693 | 456.8951 | 502.8574 | 370.6134 | 455.0248 | 0.70067 | 17.9782 | 2.2288 | 0.057844 | -38.2522 | 3.1146 | 1724.05 | 0.45 | 4.2864 | -1.2449 | 1.5457 | 0.58234 | 4.0338 | 3.4459 | 6.1634 | 15.2912 | 9.1332 | 23.5663 | 0.99169 | -1.5959 | 26.0386 | 20.3741
42810.4807 | 3511 | 35.3336 | 29.1151 | 19.4829 | 18.136 | 17.4242 | 18.4456 | 22.1894 | 52.7407 | 27.2582 | 19.7408 | 17.4816 | 16.461 | 15.8309 | 16.1727 | 109.25 | 164.5508 | 254.2868 | 364.9282 | 239.3407 | 475.9982 |  |  |  | 98.0482 | 217.7707 | 529.2792 | 521.0036 | 405.9065 | 477.0638 | 155.9808 | 306.3918 | 457.0158 | 117.5765 | 332.3419 | 530.022 | 536.7666 | 464.6359 |  | 499.3724 | 433.5683 | 429.7527 | 537.8985 |  | 58.3407 | 130.7045 | 62.6893 | 122.8768 | 232.8658 | 320.7054 | 376.5377 | 10.23 | 76.9884 | 15.7641 | 144.8179 | 13.6903 | 43.4216 | 52.4898 | 61.2663 | 17.9342 |  |  | 3.8273 | -0.84562 | 1.5244 | 0.13208 | 5.4845 | 3.3344 | 13.1383 | -6.8335 | 0.61573 | 4.6981 | 15.7292 | -0.0003302 | -0.00033348 | -0.00046162 | 424.4977 | 185.2208 | 91.9895 | 38.0327 | 18.3213 | 16.3658 | 16.4676 | 38.2776 | 25.6738 | 19.1709 | 17.7074 | 17.1062 | 17.1158 | 22.2146 | 200.2119 | 165.0505 | 143.2032 | 94.9925 | 79.5362 | 189.2077 | 120.9773 | 92.8093 | 111.107 | 118.2957 | 263.602 | 564.7659 | 499.4969 |  |  |  | 542.3559 | 526.1383 | 495.856 | 711.5448 | 3.8606 | 3.6039 | 447.808 |  |  | 377.7124 |  |  | 129.0953 | 297.7228 | 460.0476 | 133.7402 | 328.363 | 492.5928 | 766.8258 | 575.5329 | 521.5671 | 496.0325 | 728.8391 |  | 510.1756 | 733.2796 | 462.6527 | 594.0807 | 541.4853 | 709.4708 |  | 680.0362 |  |  | 702.2966 | 699.8892 | 700.9576 | [6 empty] | 552.77 |  |  | 558.4063 |  |  | 415.7065 | 491.4379 | 468.5003 | 237.9266 | 408.3803 | 478.3735 | 314.7774 | 448.6934 | 497.1764 | 476.6896 | 496.216 | 362.2862 | 451.9494 | 417.963 | 488.551 | 243.2859 | 413.6716 |  | 495.5494 | 454.7348 | 618.3047 | 318.1683 | 425.6055 | 461.3996 | 348.2407 | 430.6887 | 455.9738 | 502.6356 | 369.6516 | 454.9369 | 0.14617 | 17.9724 | 2.227 | 0.057735 | -38.1223 | 3.1146 | 1703.87 | 0.23 | 3.7343 | -1.2879 | 1.7291 | 0.50898 | 3.9772 | 3.1011 | 6.1557 | 15.2738 | 9.1025 | 23.51 | 1.3685 | -1.1014 | 24.366 | 20.3782
42810.4807 | 3512 | 35.3444 | 29.1262 | 19.4896 | 18.1434 | 17.4254 | 18.4424 | 22.19 | 52.7529 | 27.2632 | 19.7449 | 17.4856 | 16.4602 | 15.8347 | 16.1734 | 109.2601 | 164.6756 | 254.3335 | 364.6807 | 239.3282 | 475.9383 |  |  |  | 98.0465 | 217.7873 | 529.8673 | 521.5319 | 410.5336 | 481.2292 | 153.6704 | 331.1547 | 443.3778 | 135.0818 | 335.792 | 536.2077 | 533.278 | 471.0202 |  | 520.7906 | 434.5178 | 428.194 | 543.2164 |  | 57.9134 | 130.6075 | 62.7776 | 122.6663 | 232.6876 | 320.9729 | 376.2612 | 10.3057 | 76.956 | 15.9266 | 144.7002 | 13.6775 | 43.4123 | 52.4979 | 61.2512 | 17.9273 |  |  | 5.2085 | -0.60249 | 1.1327 | -0.090026 | 5.3563 | 3.1051 | 12.6954 | -7.1897 | 0.74708 | 4.4052 | 15.9472 | -0.00032856 | -0.00030063 | -0.00045669 | 424.2934 | 185.2464 | 92.0154 | 38.0561 | 18.3165 | 16.3638 | 16.4627 | 38.2806 | 25.6716 | 19.1614 | 17.7021 | 17.0988 | 17.1127 | 22.2118 | 199.1668 | 167.636 | 140.9746 | 93.9927 | 76.7165 | 188.8518 | 120.8256 | 92.8026 | 111.1347 | 118.3325 | 263.5888 | 565.1399 | 499.0316 |  |  |  | 542.157 | 525.6782 | 496.1584 | 710.1267 | 6.1949 | 2.9832 | 447.4718 |  |  | 373.1764 |  |  | 123.7684 | 295.6132 | 463.713 | 129.632 | 329.8636 | 486.7979 | 769.6651 | 574.7916 | 522.6234 | 503.5356 | 728.5321 |  | 509.9651 | 733.2535 | 462.4194 | 594.246 | 541.3253 | 709.8684 |  | 680.4384 |  |  | 701.1996 | 699.3808 | 700.2182 | [6 empty] | 553.9521 |  |  | 559.6461 |  |  | 415.8392 | 491.4163 | 467.7566 | 237.5926 | 408.4304 | 478.2862 | 313.8463 | 448.7266 | 496.8177 | 476.9287 | 495.7051 | 362.2412 | 451.856 | 417.8169 | 488.2637 | 243.5963 | 413.6082 |  | 494.5065 | 454.4244 | 618.0955 | 316.8277 | 425.9622 | 461.2259 | 347.1471 | 430.1797 | 456.2933 | 501.9732 | 370.0946 | 455.036 | 0.52983 | 17.9747 | 2.2257 | 0.057735 | -38.203 | 3.1145 | 1668.79 | 0.62 | 4.3684 | -1.0869 | 1.4904 | -0.42016 | 3.9313 | 2.9932 | 6.0524 | 15.2535 | 9.0757 | 23.4814 | 1.4371 | -0.87275 | 23.7037 | 20.3876
42810.4807 | 3513 | 35.3598 | 29.1387 | 19.4908 | 18.1369 | 17.4253 | 18.4409 | 22.1883 | 52.7673 | 27.269 | 19.7444 | 17.4836 | 16.4522 | 15.8321 | 16.1708 | 109.2718 | 164.7766 | 254.3859 | 364.4457 | 239.3113 | 475.9019 |  |  |  | 98.0417 | 217.8479 | 529.7164 | 520.7577 | 410.1295 | 482.04 | 149.8679 | 341.5593 | 421.6494 | 161.3562 | 351.2484 | 536.6857 | 539.9111 | 474.6656 |  | 512.399 | 423.7036 | 419.5554 | 544.1238 |  | 57.4816 | 130.4722 | 62.8943 | 122.4566 | 233.4984 | 321.3517 | 375.988 | 10.4765 | 76.9394 | 15.9977 | 144.5932 | 13.6677 | 43.3902 | 52.4933 | 61.2403 | 17.9149 |  |  | 3.7241 | -0.55977 | 1.2339 | -0.12222 | 5.426 | 3.3219 | 12.5659 | -6.7888 | 0.68053 | 4.2558 | 15.811 | -0.00034334 | -0.00036963 | -0.00046655 | 424.161 | 185.2654 | 92.0454 | 38.082 | 18.3179 | 16.3638 | 16.4634 | 38.2878 | 25.6732 | 19.1682 | 17.7046 | 17.1014 | 17.1094 | 22.2055 | 199.676 | 167.9254 | 138.2578 | 91.2021 | 74.2144 | 188.5782 | 120.6554 | 92.7984 | 111.1708 | 118.3601 | 263.5761 | 565.4981 | 498.6066 |  |  |  | 542.0145 | 524.893 | 495.1561 | 710.9049 | 5.0849 | 4.3578 | 455.5062 |  |  | 381.8665 |  |  | 123.5262 | 296.6041 | 472.3467 | 134.554 | 336.82 | 485.9201 | 766.2171 | 577.9333 | 511.4736 | 500.3179 | 728.5439 |  | 509.7561 | 733.5347 | 462.1877 | 594.4532 | 541.2077 | 710.9115 |  | 680.7081 |  |  | 700.8444 | 699.7337 | 699.8904 | [6 empty] | 556.0659 |  |  | 560.0643 |  |  | 417.0566 | 490.8784 | 467.6822 | 237.8747 | 407.5839 | 478.3363 | 314.3111 | 448.0983 | 496.5353 | 477.1227 | 495.3406 | 362.1555 | 451.632 | 418.2021 | 487.8296 | 243.2231 | 413.4346 |  | 493.1995 | 453.9991 | 617.9638 | 317.3008 | 426.0665 | 460.8261 | 346.8198 | 430.032 | 456.3944 | 502.002 | 371.5679 | 454.9055 | 0.37614 | 17.9839 | 2.2234 | 0.057714 | -38.2413 | 3.1145 | 1650.2 | 0.2 | 3.6958 | -1.0475 | 1.5553 | -0.48947 | 3.9581 | 3.097 | 6.0234 | 15.2246 | 9.0405 | 23.4579 | 1.344 | -0.59216 | 24.6615 | 20.3446
42810.4807 | 3514 | 35.3647 | 29.1588 | 19.487 | 18.1433 | 17.4313 | 18.4422 | 22.1884 | 52.7768 | 27.2787 | 19.7566 | 17.485 | 16.4529 | 15.8296 | 16.1746 | 109.2923 | 164.9022 | 254.4212 | 364.216 | 239.2842 | 475.8872 |  |  |  | 98.0452 | 217.9124 | 529.5785 | 520.5932 | 411.0519 | 482.8485 | 157.9001 | 328.5849 | 451.705 | 144.7264 | 348.7618 | 517.887 | 562.726 | 464.894 |  | 505.594 | 436.1407 | 432.4693 | 546.4868 |  | 57.3542 | 130.4354 | 62.8587 | 122.1853 | 234.6229 | 321.1313 | 375.5999 | 10.4153 | 76.87 | 15.6205 | 144.4239 | 13.6634 | 43.3532 | 52.5048 | 61.2269 | 17.9101 |  |  | 3.7418 | -0.40207 | 1.1413 | -0.18728 | 5.5889 | 3.199 | 12.6257 | -7.1121 | 0.81772 | 4.307 | 15.9426 | -0.00034006 | -0.00027599 | -0.00048134 | 424.1067 | 185.2855 | 92.0802 | 38.1124 | 18.3246 | 16.3686 | 16.4623 | 38.2985 | 25.6828 | 19.1699 | 17.7024 | 17.0985 | 17.1112 | 22.2079 | 197.4931 | 164.9508 | 140.0401 | 89.8854 | 75.2895 | 188.3462 | 120.5544 | 92.7895 | 111.1942 | 118.3885 | 263.5602 | 565.7525 | 498.1962 |  |  |  | 541.8959 | 525.2073 | 496.5342 | 710.6402 | 4.0583 | 3.3985 | 459.1798 |  |  | 386.969 |  |  | 133.4644 | 297.5622 | 476.0879 | 141.937 | 340.7202 | 468.1619 | 770.8877 | 569.995 | 503.0657 | 494.6908 | 728.621 |  | 509.4512 | 733.3936 | 462.0323 | 593.6455 | 541.1329 | 711.0134 |  | 680.5256 |  |  | 701.1748 | 700.1027 | 699.8944 | [6 empty] | 554.6987 |  |  | 558.8662 |  |  | 416.7696 | 490.4304 | 467.1706 | 238.2034 | 407.0179 | 478.4024 | 314.5802 | 447.5572 | 495.7031 | 476.01 | 494.4899 | 362.1111 | 451.5477 | 418.0098 | 487.7733 | 242.9211 | 413.3341 |  | 490.3368 | 453.124 | 617.8251 | 317.2649 | 425.9652 | 460.4546 | 346.792 | 430.0753 | 456.0926 | 501.9505 | 372.2005 | 454.8736 | 0.11632 | 17.9823 | 2.2207 | 0.055904 | -38.2223 | 3.1145 | 1673.93 | 0.26 | 3.7065 | -0.88773 | 1.4957 | -0.60587 | 4.0163 | 3.0386 | 6.0366 | 15.1809 | 9.0261 | 23.4691 | 1.5556 | -0.8028 | 28.1301 | 20.334
42810.4807 | 3515 | 35.3908 | 29.1657 | 19.503 | 18.1426 | 17.4253 | 18.444 | 22.1945 | 52.7931 | 27.2847 | 19.7563 | 17.4909 | 16.4567 | 15.8403 | 16.1735 | 109.3078 | 165.0206 | 254.4563 | 363.9907 | 239.2673 | 475.8037 |  |  |  | 98.0491 | 217.9261 | 528.8347 | 520.3407 | 408.4286 | 479.048 | 139.7811 | 325.5164 | 443.9431 | 153.8878 | 355.2837 | 515.1107 | 563.3273 | 448.1848 |  | 478.9301 | 429.5687 | 427.8794 | 549.9229 |  | 57.3997 | 130.2848 | 62.7319 | 121.6771 | 234.7441 | 319.9586 | 375.4669 | 10.2881 | 76.7905 | 15.0793 | 144.2425 | 13.6477 | 43.2949 | 52.5136 | 61.2181 | 17.9096 |  |  | 4.7216 | -0.52692 | 1.6966 | 0.24971 | 5.3504 | 3.502 | 13.0417 | -6.8118 | 0.88175 | 4.3498 | 16.1312 | -0.00033184 | -0.00032856 | -0.00044848 | 424.1101 | 185.3138 | 92.1111 | 38.1419 | 18.3308 | 16.3748 | 16.4646 | 38.308 | 25.6912 | 19.1721 | 17.7031 | 17.1088 | 17.1092 | 22.2183 | 196.5895 | 165.0892 | 136.0785 | 88.9763 | 75.2538 | 188.1202 | 120.3869 | 92.7838 | 111.2291 | 118.4342 | 263.5604 | 566.0391 | 497.8093 |  |  |  | 541.7662 | 525.9838 | 501.7738 | 709.6343 | 6.1409 | 2.5403 | 460.4204 |  |  | 379.2989 |  |  | 120.6487 | 295.0187 | 464.7728 | 135.1805 | 335.4622 | 469.8274 | 771.8346 | 579.8179 | 518.0269 | 503.2555 | 728.6535 |  | 509.234 | 734.3293 | 461.8959 | 593.6419 | 541.0465 | 711.331 |  | 680.4248 |  |  | 701.5683 | 700.5433 | 700.0048 | [6 empty] | 553.3462 |  |  | 557.5235 |  |  | 416.6184 | 490.2427 | 466.9069 | 238.2054 | 407.0489 | 478.441 | 313.8667 | 447.8315 | 495.4213 | 475.454 | 493.9795 | 362.4446 | 451.4957 | 417.504 | 487.8858 | 242.829 | 413.2412 |  | 490.796 | 452.4401 | 617.718 | 317.3057 | 425.8509 | 460.7274 | 347.0405 | 430.0967 | 454.9993 | 502.5003 | 371.3658 | 454.7235 | 0.57817 | 17.982 | 2.2191 | 0.0556 | -38.3146 | 3.1145 | 1674.29 | 0.15 | 4.1531 | -1.0161 | 1.8232 | 0.69947 | 3.9258 | 3.1761 | 6.1292 | 15.1503 | 8.984 | 23.4563 | 1.6258 | -0.38355 | 28.1311 | 20.3425
42810.4807 | 3516 | 35.4017 | 29.1948 | 19.5023 | 18.1517 | 17.4345 | 18.4541 | 22.1981 | 52.8059 | 27.3056 | 19.7602 | 17.4929 | 16.46 | 15.8366 | 16.1805 | 109.3159 | 165.1237 | 254.4906 | 363.7503 | 239.2499 | 475.7096 |  |  |  | 98.0441 | 217.9415 | 528.9816 | 520.0025 | 408.516 | 478.5686 | 138.6437 | 320.1671 | 452.4828 | 148.8828 | 353.6795 | 529.3659 | 552.1579 | 461.786 |  | 465.9899 | 407.7409 | 413.6788 | 541.0245 |  | 57.7083 | 130.169 | 62.672 | 121.1138 | 234.8707 | 319.815 | 375.2373 | 10.3376 | 76.7708 | 15.2073 | 144.1139 | 13.635 | 43.2599 | 52.5239 | 61.2182 | 17.9054 |  |  | 4.4193 | -0.40601 | 2.173 | 0.33381 | 5.6592 | 3.5427 | 12.8491 | -6.7658 | 0.70486 | 4.3242 | 15.7189 | -0.00029899 | -0.0002612 | -0.00041891 | 424.0997 | 185.3371 | 92.1367 | 38.1677 | 18.3319 | 16.3682 | 16.4636 | 38.3092 | 25.6936 | 19.1718 | 17.7068 | 17.1021 | 17.1045 | 22.2171 | 201.6276 | 165.5504 | 131.323 | 89.2738 | 76.672 | 188.0942 | 120.1921 | 92.7807 | 111.2598 | 118.4679 | 263.547 | 566.243 | 497.4216 |  |  |  | 541.634 | 526.6248 | 505.6016 | 709.4477 | 5.0503 | 3.7744 | 461.376 |  |  | 386.1359 |  |  | 120.5343 | 298.5244 | 466.881 | 137.4476 | 334.4402 | 475.5096 | 768.7189 | 574.0351 | 511.4015 | 500.2435 | 728.8265 |  | 509.1137 | 735.2439 | 461.7876 | 593.4151 | 541.015 | 711.5268 |  | 680.4264 |  |  | 701.9789 | 701.0035 | 700.2888 | [6 empty] | 553.7837 |  |  | 556.2884 |  |  | 415.5526 | 489.854 | 467.1616 | 238.1459 | 407.1943 | 478.3298 | 314.2482 | 448.0271 | 495.6913 | 476.0783 | 493.9031 | 362.0945 | 451.267 | 416.5093 | 487.7504 | 243.082 | 412.9958 |  | 492.3767 | 452.3118 | 617.5638 | 317.4234 | 425.9531 | 460.2452 | 346.9364 | 429.8346 | 454.4902 | 502.983 | 370.6541 | 454.7832 | 0.47898 | 17.9831 | 2.2191 | 0.055984 | -38.1679 | 3.1146 | 1663.5 | 0.55 | 4.0167 | -0.89178 | 2.0631 | 0.80862 | 4.037 | 3.1941 | 6.083 | 15.1291 | 8.9459 | 23.4578 | 1.0626 | 0.1205 | 26.6148 | 20.3277
42810.4807 | 3517 | 35.4182 | 29.2045 | 19.5016 | 18.1504 | 17.4377 | 18.4483 | 22.195 | 52.8251 | 27.3095 | 19.7658 | 17.4987 | 16.457 | 15.8416 | 16.1759 | 109.3326 | 165.2362 | 254.5354 | 363.5272 | 239.2334 | 475.5903 |  |  |  | 98.0531 | 217.9787 | 529.278 | 520.0705 | 410.1234 | 480.5926 | 136.6819 | 308.8995 | 459.2558 | 142.2553 | 345.8011 | 529.8909 | 553.6493 | 466.0265 |  | 478.915 | 417.6767 | 406.6656 | 523.9946 |  | 58.0863 | 130.0682 | 62.6155 | 120.9083 | 235.1874 | 319.3633 | 375.1293 | 10.5788 | 76.7292 | 16.4609 | 143.9554 | 13.6095 | 43.248 | 52.5331 | 61.2632 | 17.9144 |  |  | 3.6426 | -0.2897 | 1.4909 | 0.055854 | 5.2499 | 3.291 | 13.1738 | -6.8099 | 0.39914 | 4.8301 | 15.7882 | -0.00026613 | -0.00033348 | -0.0004337 | 424.0649 | 185.3621 | 92.1634 | 38.193 | 18.3269 | 16.3622 | 16.4639 | 38.3248 | 25.7023 | 19.1675 | 17.7063 | 17.0921 | 17.1042 | 22.2122 | 206.4364 | 169.9528 | 137.8227 | 89.7259 | 78.5737 | 188.08 | 120.1491 | 92.7737 | 111.2987 | 118.5127 | 263.5379 | 566.5873 | 496.9961 |  |  |  | 541.5586 | 524.4902 | 500.0637 | 709.7975 | 4.6143 | 3.615 | 459.0471 |  |  | 390.7789 |  |  | 117.7271 | 289.7783 | 463.2662 | 137.3515 | 336.8162 | 466.1974 | 772.3213 | 573.4681 | 511.8452 | 498.4374 | 728.9015 |  | 508.9375 | 735.0059 | 461.7333 | 593.3498 | 540.8602 | 711.4294 |  | 680.2371 |  |  | 702.2979 | 701.0853 | 700.2372 | [6 empty] | 551.7211 |  |  | 552.9334 |  |  | 414.3153 | 489.8742 | 466.9701 | 239.0502 | 407.3142 | 478.0738 | 314.9588 | 448.1588 | 495.9513 | 476.2568 | 494.0739 | 362.0494 | 451.076 | 415.5025 | 487.679 | 243.6019 | 412.7918 |  | 492.5677 | 452.6114 | 617.4046 | 317.5231 | 426.1817 | 459.8953 | 346.7461 | 429.3978 | 454.9259 | 502.8023 | 370.7743 | 454.7628 | 1.0125 | 17.9832 | 2.2177 | 0.056773 | -38.1087 | 3.1145 | 1666.46 | 0.23 | 3.6516 | -0.7532 | 1.7087 | 0.33072 | 3.8868 | 3.0774 | 6.157 | 15.103 | 8.9461 | 23.4364 | 0.52638 | -0.60706 | 27.3199 | 20.3067
42810.4808 | 3518 | 35.428 | 29.2169 | 19.498 | 18.1468 | 17.4296 | 18.4479 | 22.1912 | 52.8389 | 27.3084 | 19.764 | 17.497 | 16.4558 | 15.8378 | 16.1726 | 109.3525 | 165.344 | 254.569 | 363.2954 | 239.2087 | 475.4574 |  |  |  | 98.0571 | 218.0174 | 529.1861 | 519.9251 | 411.3519 | 482.5443 | 164.2298 | 316.8198 | 459.3742 | 131.2679 | 333.7236 | 537.5759 | 540.9701 | 468.8282 |  | 475.0271 | 424.5087 | 412.497 | 532.3678 |  | 58.2579 | 129.8998 | 62.6681 | 121.39 | 235.2632 | 319.7509 | 374.7813 | 10.8407 | 76.6742 | 17.2225 | 143.7896 | 13.5716 | 43.2502 | 52.5444 | 61.342 | 17.9186 |  |  | 4.5494 | -0.69317 | 1.2589 | 0.081482 | 5.7986 | 3.9955 | 12.9681 | -6.3676 | 0.43436 | 4.4977 | 15.6441 | -0.0003302 | -0.0002957 | -0.00043862 | 424.077 | 185.4005 | 92.2065 | 38.2226 | 18.3398 | 16.3773 | 16.4669 | 38.3383 | 25.711 | 19.1774 | 17.7043 | 17.1038 | 17.1154 | 22.2182 | 208.4512 | 171.842 | 139.7766 | 90.5018 | 79.5863 | 188.0102 | 120.0811 | 92.7654 | 111.3247 | 118.5413 | 263.5274 | 566.8141 | 496.6215 |  |  |  | 541.5145 | 523.8779 | 496.6909 | 710.296 | 4.7198 | 3.9165 | 459.4177 |  |  | 390.8012 |  |  | 117.2725 | 285.7072 | 463.8517 | 134.1144 | 340.3572 | 455.0249 | 779.6888 | 571.9953 | 514.3441 | 500.3546 | 728.8742 |  | 508.7934 | 736.0812 | 461.6144 | 592.9292 | 540.8032 | 711.9742 |  | 681.0613 |  |  | 702.2925 | 700.9031 | 700.0707 | [6 empty] | 552.1711 |  |  | 551.3276 |  |  | 414.2928 | 489.7504 | 467.0179 | 239.7706 | 407.7336 | 477.7276 | 315.118 | 448.0674 | 495.9895 | 475.8354 | 494.8671 | 362.1721 | 450.8661 | 415.5336 | 487.6647 | 242.8715 | 412.3092 |  | 492.3179 | 452.8094 | 617.2143 | 316.8412 | 426.2185 | 459.6569 | 347.2763 | 429.209 | 455.3577 | 502.0469 | 371.9472 | 454.47 | 0.36034 | 17.9858 | 2.2156 | 0.057438 | -38.1917 | 3.1145 | 1669.32 | 0.09 | 4.0862 | -1.1648 | 1.5698 | 0.39937 | 4.0862 | 3.3919 | 6.1108 | 15.0841 | 8.9022 | 23.4395 | 0.2932 | -0.83265 | 25.1468 | 20.2862
42810.4808 | 3519 | 35.4335 | 29.2292 | 19.5063 | 18.1434 | 17.4265 | 18.4457 | 22.1772 | 52.8398 | 27.3147 | 19.7604 | 17.4825 | 16.4513 | 15.8337 | 16.1714 | 109.3733 | 165.4571 | 254.6021 | 363.0737 | 239.1815 | 475.3786 |  |  |  | 98.0672 | 218.0577 | 528.9722 | 519.8754 | 410.881 | 482.5823 | 172.259 | 329.5935 | 453.367 | 134.7634 | 338.1494 | 538.1006 | 535.0396 | 474.1204 |  | 501.3554 | 432.1459 | 424.5186 | 543.8591 |  | 58.2998 | 129.744 | 62.6248 | 121.0485 | 234.9987 | 320.0891 | 374.6094 | 10.7596 | 76.6091 | 17.4389 | 143.718 | 13.5375 | 43.2435 | 52.5581 | 61.4354 | 17.92 |  |  | 3.8989 | -0.83445 | 1.6092 | -0.000658 | 5.9313 | 3.408 | 13.1192 | -6.2881 | 1.015 | 4.0989 | 15.9629 | -0.00031377 | -0.00030391 | -0.00046327 | 424.1133 | 185.4191 | 92.2277 | 38.2556 | 18.3344 | 16.3706 | 16.4625 | 38.3403 | 25.71 | 19.1788 | 17.7067 | 17.1023 | 17.1085 | 22.215 | 210.0771 | 170.8443 | 140.7862 | 90.3095 | 81.0467 | 187.9997 | 119.9688 | 92.7565 | 111.3569 | 118.5697 | 263.5122 | 566.9611 | 496.2668 |  |  |  | 541.496 | 524.0334 | 495.2297 | 710.1991 | 6.962 | 3.7484 | 462.1089 |  |  | 387.9972 |  |  | 114.33 | 286.7451 | 467.4393 | 136.8336 | 338.5936 | 469.2703 | 773.2592 | 562.6853 | 507.7688 | 492.9657 | 728.7527 |  | 508.6699 | 735.816 | 461.4639 | 593.1171 | 540.6531 | 712.5678 |  | 681.791 |  |  | 701.8813 | 700.7688 | 699.6931 | [6 empty] | 551.2426 |  |  | 550.4415 |  |  | 415.1412 | 489.8789 | 467.4159 | 239.2528 | 407.7435 | 477.5633 | 315.907 | 448.0046 | 496.1877 | 475.6119 | 495.4134 | 362.0441 | 450.7737 | 415.582 | 487.3656 | 242.6934 | 412.0235 |  | 490.6373 | 452.4979 | 617.1048 | 317.2876 | 426.0938 | 459.0659 | 347.2539 | 429.2494 | 455.2527 | 502.0206 | 372.9379 | 454.3486 | 0.4942 | 17.9862 | 2.215 | 0.058365 | -38.2072 | 3.1146 | 1683.66 | 0.45 | 3.7829 | -1.2778 | 1.7744 | -0.035882 | 4.1339 | 3.1335 | 6.148 | 15.0707 | 8.8919 | 23.4118 | 0.11116 | -0.95886 | 23.945 | 20.2861
42810.4808 | 3520 | 35.4475 | 29.2434 | 19.5134 | 18.1481 | 17.428 | 18.4464 | 22.1749 | 52.8603 | 27.3275 | 19.7675 | 17.4837 | 16.4503 | 15.8376 | 16.1782 | 109.3709 | 165.566 | 254.6415 | 362.8482 | 239.1554 | 475.2784 |  |  |  | 98.0554 | 218.0939 | 529.1154 | 519.8167 | 411.5125 | 482.6732 | 148.7066 | 332.32 | 431.4254 | 155.8894 | 355.6942 | 538.7556 | 526.1952 | 475.7378 |  | 481.0161 | 424.2243 | 424.6541 | 542.4955 |  | 57.912 | 129.6228 | 62.531 | 120.8478 | 234.9964 | 319.5121 | 374.3012 | 10.7192 | 76.5656 | 17.7342 | 143.6583 | 13.4966 | 43.2281 | 52.5949 | 61.5468 | 17.9259 |  |  | 4.2261 | -0.50392 | 1.7708 | -0.004598 | 5.7644 | 3.5085 | 13.1941 | -6.5897 | 0.77219 | 4.2516 | 16.1888 | -0.00031377 | -0.00032034 | -0.00046984 | 424.0727 | 185.4396 | 92.2575 | 38.2735 | 18.3344 | 16.3683 | 16.4608 | 38.3538 | 25.7203 | 19.175 | 17.6968 | 17.0909 | 17.1066 | 22.2173 | 212.093 | 171.7849 | 145.6627 | 91.9486 | 80.7189 | 187.8925 | 119.9067 | 92.7492 | 111.3859 | 118.603 | 263.5005 | 567.0273 | 495.9041 |  |  |  | 541.3981 | 524.998 | 496.8024 | 709.1238 | 4.2998 | 3.7222 | 460.6867 |  |  | 388.6948 |  |  | 130.6739 | 294.9947 | 469.0145 | 135.2185 | 338.072 | 481.2715 | 768.1763 | 565.798 | 501.235 | 487.8456 | 728.5917 |  | 508.4964 | 733.7547 | 461.301 | 592.4167 | 540.5051 | 712.3717 |  | 681.5023 |  |  | 701.5796 | 700.4996 | 699.2931 | [6 empty] | 550.701 |  |  | 549.2382 |  |  | 414.6257 | 489.8948 | 467.4208 | 238.7324 | 407.0419 | 477.7357 | 316.9944 | 448.4143 | 496.0679 | 475.5353 | 494.8914 | 361.7146 | 450.6952 | 415.3279 | 487.2739 | 243.2833 | 411.9652 |  | 489.1037 | 452.4185 | 617.0301 | 317.7325 | 426.3393 | 459.135 | 346.8311 | 429.0809 | 455.4208 | 502.252 | 373.1136 | 454.4006 | 0.6321 | 17.9876 | 2.2123 | 0.058408 | -38.2421 | 3.1146 | 1700.29 | 0.38 | 3.9387 | -0.99284 | 1.8612 | -0.094838 | 4.0733 | 3.1779 | 6.1626 | 15.0515 | 8.93 | 23.409 | -0.12714 | -1.5085 | 22.6956 | 20.3013
42810.4808 | 3521 | 35.4647 | 29.2513 | 19.5252 | 18.156 | 17.429 | 18.4582 | 22.1869 | 52.8804 | 27.3402 | 19.7797 | 17.489 | 16.4519 | 15.8326 | 16.1844 | 109.384 | 165.6712 | 254.6712 | 362.6082 | 239.142 | 475.192 |  |  |  | 98.0502 | 218.115 | 529.0272 | 519.72 | 412.8893 | 482.0173 | 152.3299 | 329.4361 | 437.1118 | 162.676 | 362.1361 | 526.321 | 550.9749 | 472.7337 |  | 506.2586 | 425.4032 | 430.7423 | 548.6628 |  | 57.7245 | 129.5681 | 62.4409 | 121.1629 | 235.1201 | 319.7727 | 374.0915 | 10.6531 | 76.4921 | 17.5186 | 143.6066 | 13.4569 | 43.2291 | 52.6264 | 61.6511 | 17.9317 |  |  | 4.1177 | -0.69843 | 1.6473 | 0.22539 | 5.5456 | 3.0637 | 12.7052 | -6.6324 | 0.70992 | 4.0859 | 16.008 | -0.00036141 | -0.00028584 | -0.00043534 | 423.9624 | 185.4701 | 92.29 | 38.3084 | 18.3478 | 16.3692 | 16.4581 | 38.3678 | 25.7277 | 19.1796 | 17.7035 | 17.0896 | 17.1162 | 22.219 | 211.8511 | 169.4028 | 146.0983 | 93.8162 | 79.825 | 187.7828 | 119.8111 | 92.747 | 111.4245 | 118.6418 | 263.4981 | 567.407 | 495.514 |  |  |  | 541.1175 | 524.9931 | 499.9251 | 707.5686 | 6.0708 | 4.1899 | 460.4606 |  |  | 384.9205 |  |  | 146.8444 | 309.1675 | 471.5669 | 138.4465 | 340.1246 | 477.0559 | 779.8252 | 576.1209 | 505.286 | 496.9159 | 728.4109 |  | 508.2875 | 732.735 | 461.1371 | 592.4156 | 540.4626 | 711.7127 |  | 681.1202 |  |  | 701.3371 | 700.2844 | 699.1048 | [6 empty] | 551.1494 |  |  | 548.6387 |  |  | 413.8327 | 489.3104 | 467.5318 | 238.3194 | 406.3517 | 477.8281 | 316.8216 | 448.5111 | 495.8368 | 475.0199 | 493.8747 | 361.5233 | 450.5274 | 414.8275 | 487.4008 | 243.0138 | 412.0001 |  | 487.7524 | 452.1454 | 616.8871 | 317.9937 | 426.2634 | 459.8853 | 346.7005 | 428.8245 | 455.3372 | 501.9675 | 372.9269 | 454.2857 | 0.50633 | 17.9896 | 2.2089 | 0.056317 | -38.2014 | 3.1145 | 1725.65 | 0.19 | 3.8861 | -1.1688 | 1.7949 | 0.66395 | 3.9961 | 2.9702 | 6.0486 | 15.0281 | 8.939 | 23.4027 | -0.11489 | -1.5688 | 26.2193 | 20.3023
42810.4808 | 3522 | 35.4724 | 29.2753 | 19.518 | 18.1562 | 17.4332 | 18.4562 | 22.1791 | 52.8924 | 27.3386 | 19.7796 | 17.4879 | 16.4511 | 15.842 | 16.1777 | 109.4075 | 165.7818 | 254.706 | 362.3787 | 239.1261 | 475.1197 |  |  |  | 98.0596 | 218.1528 | 528.5167 | 518.3964 | 412.697 | 483.2958 | 140.7701 | 332.5632 | 434.097 | 159.314 | 363.0979 | 520.6189 | 559.609 | 473.9487 |  | 493.6397 | 436.1049 | 432.7626 | 553.9501 |  | 57.8335 | 129.4575 | 62.211 | 120.8499 | 234.5855 | 319.1212 | 374.1154 | 10.5064 | 76.4271 | 16.4905 | 143.5286 | 13.4169 | 43.2191 | 52.6454 | 61.7297 | 17.9219 |  |  | 3.8713 | -0.76085 | 2.0001 | 0.43107 | 5.6763 | 3.4507 | 12.9806 | -6.1731 | 0.75039 | 4.7231 | 15.7469 | -0.00040741 | -0.00033513 | -0.00045341 | 423.8504 | 185.5029 | 92.3253 | 38.3426 | 18.3599 | 16.3835 | 16.4693 | 38.3825 | 25.7357 | 19.1911 | 17.7137 | 17.1014 | 17.1192 | 22.2203 | 214.4979 | 169.2878 | 146.6243 | 92.459 | 82.2231 | 187.6914 | 119.7187 | 92.7421 | 111.4543 | 118.6912 | 263.4948 | 567.6795 | 495.0915 |  |  |  | 540.9547 | 524.6477 | 500.3594 | 706.5697 | 4.2459 | 3.6114 | 461.5824 |  |  | 395.495 |  |  | 133.1234 | 295.9537 | 457.9986 | 136.3988 | 338.3463 | 472.3043 | 781.9346 | 572.0183 | 501.8148 | 494.1603 | 728.3258 |  | 508.0699 | 732.9872 | 460.9881 | 592.4749 | 540.4212 | 711.3222 |  | 680.6809 |  |  | 701.5074 | 700.2057 | 699.1895 | [6 empty] | 550.1741 |  |  | 548.1904 |  |  | 413.6049 | 488.9282 | 468.1934 | 238.04 | 406.1186 | 477.723 | 317.2312 | 448.0651 | 495.9256 | 474.7763 | 493.629 | 361.2132 | 450.4666 | 414.045 | 487.3801 | 242.4872 | 412.1382 |  | 487.4132 | 451.3597 | 616.7681 | 318.5499 | 425.4532 | 460.3584 | 346.296 | 428.7318 | 455.3795 | 501.8729 | 372.907 | 454.1977 | 0.36342 | 17.9991 | 2.2083 | 0.057279 | -38.2318 | 3.1146 | 1752.3 | 0.46 | 3.7712 | -1.2197 | 1.9776 | 0.91808 | 4.0407 | 3.1505 | 6.1105 | 15.0009 | 8.9145 | 23.3949 | -0.42116 | -1.6388 | 27.4256 | 20.3056
42810.4808 | 3523 | 35.4892 | 29.2879 | 19.5202 | 18.1484 | 17.4228 | 18.4575 | 22.1838 | 52.9033 | 27.3506 | 19.7839 | 17.495 | 16.4557 | 15.8352 | 16.1749 | 109.4269 | 165.903 | 254.7505 | 362.1584 | 239.0862 | 475.0435 |  |  |  | 98.0848 | 218.1782 | 528.3509 | 517.9347 | 411.9614 | 484.5872 | 135.9553 | 323.0611 | 443.1863 | 152.8618 | 352.1144 | 538.511 | 554.2195 | 465.2612 |  | 491.0461 | 431.3593 | 435.5078 | 553.8798 |  | 57.8889 | 129.4154 | 62.1646 | 120.593 | 234.0004 | 318.1889 | 374.0615 | 10.5917 | 76.3795 | 16.066 | 143.4538 | 13.4056 | 43.2314 | 52.6834 | 61.8017 | 17.9155 |  |  | 5.0541 | -0.66426 | 1.4606 | 0.044686 | 5.4003 | 3.4777 | 12.8794 | -6.5713 | 0.79321 | 4.4625 | 15.8365 | -0.00032856 | -0.00027927 | -0.00049448 | 423.7412 | 185.5171 | 92.3479 | 38.3687 | 18.3604 | 16.3753 | 16.4689 | 38.3847 | 25.7408 | 19.1902 | 17.7089 | 17.0982 | 17.112 | 22.22 | 212.1061 | 168.1269 | 143.2618 | 93.9449 | 82.8851 | 187.5284 | 119.6224 | 92.7326 | 111.4847 | 118.7243 | 263.4846 | 567.9325 | 494.7205 |  |  |  | 540.8839 | 523.8883 | 497.3962 | 706.4966 | 2.8968 | 3.3825 | 458.6788 |  |  | 392.7791 |  |  | 121.3874 | 286.1663 | 455.9867 | 130.1513 | 332.3693 | 474.5634 | 768.1863 | 567.1721 | 494.0207 | 491.69 | 728.081 |  | 507.9204 | 733.6447 | 460.8619 | 593.6354 | 540.3634 | 711.5851 |  | 680.7357 |  |  | 701.5426 | 700.0277 | 699.1996 | [6 empty] | 549.4593 |  |  | 549.3363 |  |  | 414.2321 | 489.2786 | 467.7619 | 236.6541 | 405.2914 | 477.5274 | 317.8566 | 448.0477 | 495.753 | 474.3773 | 493.6586 | 360.8204 | 450.5888 | 414.2765 | 487.2933 | 242.9021 | 412.1034 |  | 488.5482 | 450.9179 | 616.6554 | 318.951 | 424.7837 | 459.8926 | 345.3873 | 428.7598 | 454.1016 | 501.5481 | 372.2805 | 453.9921 | 0.46435 | 18.0054 | 2.2081 | 0.05885 | -38.2316 | 3.1145 | 1772.23 | 0.14 | 4.3127 | -1.1396 | 1.6899 | 0.29558 | 3.9382 | 3.1603 | 6.0818 | 14.9874 | 8.8814 | 23.3539 | -0.17713 | -1.2772 | 26.5788 | 20.297
42810.4808 | 3524 | 35.5004 | 29.3024 | 19.5301 | 18.1454 | 17.4288 | 18.4578 | 22.1879 | 52.9222 | 27.3615 | 19.7874 | 17.4973 | 16.4588 | 15.8397 | 16.1834 | 109.4345 | 166.0095 | 254.7858 | 361.935 | 239.0514 | 474.8458 |  |  |  | 98.0736 | 218.1847 | 527.9863 | 515.8867 | 411.8849 | 485.0846 | 130.4464 | 298.0888 | 458.9634 | 129.9165 | 333.4027 | 544.4151 | 549.1177 | 475.7914 |  | 480.8753 | 407.8444 | 424.6734 | 552.6868 |  | 58.1332 | 129.5203 | 62.2809 | 120.6384 | 233.248 | 317.4085 | 373.8634 | 10.8409 | 76.3137 | 16.2092 | 143.3692 | 13.4166 | 43.2518 | 52.7018 | 61.847 | 17.8954 |  |  | 4.4923 | -0.7234 | 1.366 | -0.55526 | 5.1224 | 3.3673 | 12.6993 | -6.2644 | 0.45227 | 4.7224 | 16.1109 | -0.0003072 | -0.00032363 | -0.00045012 | 423.6622 | 185.5461 | 92.3893 | 38.3983 | 18.3535 | 16.3738 | 16.4716 | 38.391 | 25.7494 | 19.192 | 17.7024 | 17.0961 | 17.1154 | 22.2217 | 207.9291 | 169.5735 | 140.2343 | 93.5204 | 80.062 | 187.2985 | 119.4711 | 92.723 | 111.5023 | 118.7492 | 263.4729 | 568.2097 | 494.3613 |  |  |  | 540.7815 | 523.231 | 496.7262 | 705.906 | 4.0709 | 3.873 | 459.0689 |  |  | 381.3464 |  |  | 110.4479 | 277.0457 | 449.6552 | 122.0846 | 322.8582 | 482.5713 | 767.5413 | 571.9551 | 503.8748 | 492.5884 | 727.9985 |  | 507.7805 | 732.4797 | 460.6997 | 592.9602 | 540.4341 | 712.0975 |  | 681.0513 |  |  | 701.8412 | 699.7751 | 699.3556 | [6 empty] | 546.8384 |  |  | 548.1485 |  |  | 414.3829 | 489.4803 | 467.8396 | 236.365 | 404.7958 | 477.1807 | 317.5774 | 447.7667 | 495.9065 | 474.063 | 493.8479 | 360.3367 | 450.6238 | 414.4441 | 487.3872 | 243.1739 | 411.5844 |  | 488.8615 | 451.0244 | 616.5134 | 317.2973 | 424.0297 | 459.8104 | 344.9242 | 428.5715 | 452.5773 | 500.8703 | 371.8286 | 453.7677 | 0.67775 | 18.0079 | 2.2078 | 0.058596 | -38.1747 | 3.1146 | 1769.2 | 0.24 | 4.0673 | -1.1894 | 1.6344 | -1.0421 | 3.833 | 3.1077 | 6.0352 | 14.9707 | 8.8947 | 23.3833 | 0.25634 | -0.95968 | 25.8209 | 20.298
42810.4808 | 3525 | 35.508 | 29.3095 | 19.5307 | 18.1464 | 17.4277 | 18.4539 | 22.1837 | 52.9304 | 27.3594 | 19.7811 | 17.493 | 16.4554 | 15.8375 | 16.1757 | 109.4543 | 166.1232 | 254.8256 | 361.6923 | 239.018 | 474.5993 |  |  |  | 98.0806 | 218.2222 | 527.5782 | 515.2223 | 410.4992 | 484.5348 | 130.8833 | 292.7468 | 454.9889 | 111.5913 | 315.5066 | 541.5394 | 530.0038 | 477.0131 |  | 485.3521 | 410.563 | 414.7633 | 553.323 |  | 58.3367 | 129.3598 | 62.24 | 120.4199 | 234.1266 | 317.2824 | 373.7356 | 11.226 | 76.2833 | 15.7324 | 143.2752 | 13.4566 | 43.2813 | 52.7276 | 61.8775 | 17.8861 |  |  | 4.0435 | -0.15762 | 1.2116 | -0.3647 | 5.3688 | 3.2884 | 12.7006 | -6.2461 | 0.80099 | 4.6167 | 16.1808 | -0.00035484 | -0.00031049 | -0.00045177 | 423.5794 | 185.5748 | 92.4158 | 38.4322 | 18.3701 | 16.3795 | 16.4718 | 38.3994 | 25.7613 | 19.1984 | 17.7053 | 17.1018 | 17.1189 | 22.2338 | 206.5878 | 171.2895 | 143.3631 | 91.1823 | 80.2918 | 187.0307 | 119.3826 | 92.7128 | 111.5325 | 118.7799 | 263.4492 | 568.5316 | 493.9913 |  |  |  | 540.6125 | 523.9658 | 497.975 | 705.2456 | 3.1511 | 3.5512 | 461.9302 |  |  | 385.5639 |  |  | 105.6868 | 277.6332 | 450.7264 | 120.201 | 326.95 | 465.1791 | 786.1711 | 576.1625 | 509.1716 | 491.9515 | 727.9583 |  | 507.6943 | 731.7089 | 460.5935 | 592.7775 | 540.4846 | 712.2069 |  | 681.0614 |  |  | 701.8391 | 699.826 | 699.3929 | [6 empty] | 546.8289 |  |  | 548.2755 |  |  | 414.9636 | 489.3974 | 467.9926 | 236.1746 | 404.6015 | 476.8308 | 316.5378 | 447.4674 | 496.2769 | 474.5044 | 493.4638 | 359.9107 | 450.4732 | 413.9789 | 487.84 | 242.9128 | 411.1118 |  | 490.4262 | 450.8807 | 616.4057 | 316.4303 | 423.3124 | 458.5254 | 344.5934 | 428.3926 | 452.3385 | 499.5211 | 371.4789 | 453.1979 | 0.51904 | 18.0105 | 2.2066 | 0.058329 | -38.1647 | 3.1145 | 1780.63 | 0.07 | 3.8573 | -0.55509 | 1.539 | -0.84435 | 3.9237 | 3.0708 | 6.0348 | 14.9601 | 8.9037 | 23.396 | 0.3697 | -1.3184 | 22.945 | 20.291
42810.4808 | 3526 | 35.5226 | 29.3234 | 19.5263 | 18.1453 | 17.4268 | 18.4599 | 22.1803 | 52.9435 | 27.3655 | 19.7762 | 17.4904 | 16.451 | 15.8304 | 16.1657 | 109.4724 | 166.2313 | 254.8676 | 361.4627 | 238.9777 | 474.4008 |  |  |  | 98.0764 | 218.2474 | 528.2775 | 516.7123 | 412.565 | 486.4176 | 140.153 | 305.1944 | 438.5801 | 132.2087 | 338.601 | 530.3795 | 537.8332 | 474.6735 |  | 474.212 | 407.3659 | 406.1552 | 548.8132 |  | 57.9774 | 129.0192 | 62.0349 | 120.1589 | 234.8002 | 317.4167 | 373.5565 | 11.3581 | 76.2836 | 15.4549 | 143.2143 | 13.4964 | 43.3061 | 52.7406 | 61.9078 | 17.8801 |  |  | 4.3904 | -0.27985 | 1.7885 | -0.030226 | 5.3734 | 3.2509 | 12.6954 | -5.9556 | 0.32013 | 4.0775 | 15.7018 | -0.00034498 | -0.00029242 | -0.0004222 | 423.5185 | 185.6071 | 92.4428 | 38.4586 | 18.3585 | 16.3664 | 16.4581 | 38.4059 | 25.7515 | 19.1894 | 17.7015 | 17.0928 | 17.1117 | 22.2225 | 196.3542 | 168.5287 | 141.4839 | 89.0382 | 80.2705 | 186.661 | 119.266 | 92.7092 | 111.5563 | 118.8178 | 263.4511 | 568.8107 | 493.6133 |  |  |  | 540.443 | 523.2321 | 496.0922 | 704.3312 | 3.5275 | 4.0714 | 453.4561 |  |  | 398.7266 |  |  | 129.1694 | 296.552 | 472.8083 | 134.8702 | 336.0704 | 454.8599 | 793.1491 | 580.9222 | 512.1544 | 490.5573 | 727.6668 |  | 507.5454 | 731.2593 | 460.5556 | 591.3415 | 540.4732 | 711.7378 |  | 680.7962 |  |  | 700.7735 | 699.5648 | 698.6173 | [6 empty] | 546.7564 |  |  | 547.7921 |  |  | 414.5813 | 488.9853 | 467.0881 | 236.8292 | 404.6246 | 476.4582 | 315.8359 | 447.2305 | 496.8674 | 474.5636 | 492.6773 | 359.9888 | 450.054 | 413.2545 | 487.5458 | 241.8235 | 410.704 |  | 491.7854 | 450.9179 | 616.3221 | 316.6259 | 422.9154 | 458.2248 | 343.9417 | 428.1201 | 452.8383 | 498.4139 | 371.801 | 452.994 | 0.4187 | 18.0115 | 2.2059 | 0.058126 | -38.128 | 3.1146 | 1795.94 | 0.47 | 4.0244 | -0.73932 | 1.8691 | -0.24298 | 3.9258 | 3.0536 | 6.0343 | 14.948 | 8.9117 | 23.4341 | 1.4575 | -1.1241 | 24.2212 | 20.291
42810.4809 | 3527 | 35.5443 | 29.3459 | 19.5422 | 18.1551 | 17.4221 | 18.4626 | 22.1845 | 52.9649 | 27.3776 | 19.7939 | 17.5047 | 16.4532 | 15.8379 | 16.1774 | 109.4801 | 166.3316 | 254.9049 | 361.241 | 238.9683 | 474.3581 |  |  |  | 98.0847 | 218.2625 | 528.2355 | 516.7021 | 413.9095 | 487.495 | 155.427 | 338.5864 | 416.5336 | 166.5176 | 361.4033 | 536.8141 | 540.8514 | 477.8837 |  | 500.8251 | 424.4441 | 419.1516 | 547.614 |  | 57.9 | 128.9141 | 61.8596 | 119.9025 | 235.1786 | 317.1209 | 373.395 | 11.5143 | 76.2601 | 15.2766 | 143.1103 | 13.5363 | 43.3098 | 52.7512 | 61.9401 | 17.8796 |  |  | 4.5061 | -0.40535 | 1.6026 | -0.02497 | 5.8866 | 3.2181 | 12.8925 | -6.0239 | 0.56183 | 4.5191 | 15.8641 | -0.0002957 | -0.00028749 | -0.00044355 | 423.4774 | 185.6321 | 92.4712 | 38.4798 | 18.3659 | 16.3708 | 16.4642 | 38.4185 | 25.7662 | 19.1961 | 17.708 | 17.0911 | 17.115 | 22.2225 | 187.3758 | 167.3679 | 140.0198 | 90.8924 | 84.3724 | 186.3001 | 119.1803 | 92.7125 | 111.6021 | 118.8592 | 263.4528 | 569.224 | 493.2645 |  |  |  | 540.3516 | 522.6941 | 497.5201 | 703.4028 | 4.4013 | 3.2399 | 458.2127 |  |  | 419.3742 |  |  | 146.0297 | 309.7178 | 487.0426 | 150.3201 | 348.2698 | 451.5912 | 790.1485 | 577.7989 | 511.8766 | 491.2117 | 727.2321 |  | 507.197 | 732.119 | 460.3853 | 591.11 | 540.4091 | 712.1483 |  | 681.4739 |  |  | 700.0734 | 699.0934 | 698.2237 | [6 empty] | 545.4369 |  |  | 547.9508 |  |  | 413.8649 | 488.5321 | 467.6392 | 236.6017 | 404.9268 | 476.3849 | 316.1301 | 447.4304 | 496.9789 | 475.3633 | 492.6533 | 359.8676 | 449.9947 | 413.4614 | 486.9969 | 241.8793 | 410.4465 |  | 492.3698 | 450.8486 | 616.2756 | 315.7069 | 422.3309 | 457.8478 | 343.8306 | 428.0578 | 453.4884 | 498.2695 | 372.5627 | 453.0992 | 0.22109 | 18.0144 | 2.2044 | 0.05835 | -38.1861 | 3.1146 | 1767.86 | 0.38 | 4.08 | -0.88967 | 1.769 | -0.22081 | 4.108 | 3.0373 | 6.0794 | 14.9128 | 8.8678 | 23.431 | 2.4071 | -0.97215 | 24.7055 | 20.3031
42810.4809 | 3528 | 35.5504 | 29.3657 | 19.5364 | 18.1571 | 17.4372 | 18.4621 | 22.1851 | 52.9764 | 27.3892 | 19.8078 | 17.5038 | 16.4597 | 15.8436 | 16.1783 | 109.5011 | 166.4391 | 254.9486 | 361.0162 | 238.9426 | 474.3009 |  |  |  | 98.0938 | 218.3067 | 528.0298 | 515.9424 | 414.3141 | 489.4776 | 155.6559 | 335.3757 | 403.4811 | 197.937 | 371.535 | 536.9112 | 542.33 | 480.3907 |  | 541.6544 | 425.713 | 421.7558 | 549.3889 |  | 57.6558 | 128.7973 | 61.7583 | 119.9119 | 234.4968 | 316.287 | 373.1051 | 11.7376 | 76.2063 | 15.7077 | 142.9599 | 13.5534 | 43.3059 | 52.7312 | 61.9525 | 17.8903 |  |  | 5.5423 | -0.13922 | 1.4475 | -0.11237 | 5.7171 | 3.7372 | 13.4189 | -6.1449 | 0.46375 | 4.4493 | 16.1363 | -0.00031377 | -0.00026613 | -0.0004107 | 423.3757 | 185.6617 | 92.5046 | 38.5171 | 18.3748 | 16.3761 | 16.4706 | 38.4292 | 25.7775 | 19.2021 | 17.7137 | 17.1006 | 17.1225 | 22.237 | 184.0791 | 163.9335 | 135.4522 | 87.7115 | 82.0903 | 185.9158 | 119.0525 | 92.711 | 111.6312 | 118.8897 | 263.4374 | 569.5288 | 492.9369 |  |  |  | 540.2994 | 522.5285 | 496.7174 | 703.4756 | 2.7753 | 3.6249 | 468.0865 |  |  | 414.1847 |  |  | 128.6754 | 309.203 | 481.8428 | 145.1307 | 346.8838 | 460.6863 | 786.7504 | 568.7806 | 507.2117 | 489.1779 | 727.2601 |  | 507.0027 | 732.7034 | 460.2138 | 591.2201 | 540.5056 | 712.8035 |  | 682.4095 |  |  | 699.9294 | 699.0889 | 698.157 | [6 empty] | 548.7691 |  |  | 548.8583 |  |  | 414.3737 | 488.3656 | 467.9733 | 236.4456 | 404.5666 | 476.4198 | 317.6019 | 447.5879 | 496.5526 | 475.9224 | 492.5552 | 359.6812 | 449.9037 | 413.324 | 486.6519 | 241.143 | 410.1572 |  | 492.6514 | 450.3123 | 616.1363 | 314.7733 | 422.0333 | 457.2922 | 343.748 | 427.8538 | 453.0467 | 499.2752 | 373.552 | 452.7703 | 0.52598 | 18.0159 | 2.2027 | 0.058314 | -38.1362 | 3.1146 | 1755.44 | 0.26 | 4.5307 | -0.52132 | 1.681 | -0.46835 | 4.0455 | 3.2708 | 6.1979 | 14.8857 | 8.8315 | 23.4424 | 2.7222 | -0.48059 | 24.8787 | 20.2932
42810.4809 | 3529 | 35.5659 | 29.3665 | 19.54 | 18.1561 | 17.4367 | 18.459 | 22.1751 | 52.9898 | 27.3999 | 19.8052 | 17.4978 | 16.453 | 15.8393 | 16.1848 | 109.5142 | 166.5395 | 254.995 | 360.7914 | 238.9056 | 474.1145 |  |  |  | 98.0967 | 218.3475 | 527.7823 | 516.5881 | 412.7102 | 487.1062 | 148.9617 | 318.5636 | 435.8506 | 166.0271 | 378.3852 | 526.5053 | 564.9801 | 472.7747 |  | 501.1493 | 433.7755 | 422.663 | 550.3861 |  | 57.2855 | 128.6658 | 61.778 | 119.7826 | 234.4024 | 316.0762 | 372.8147 | 11.5303 | 76.1713 | 16.0749 | 142.8296 | 13.5287 | 43.2801 | 52.7038 | 61.9145 | 17.8893 |  |  | 4.0619 | -0.52495 | 1.9771 | -0.13734 | 5.3741 | 3.0216 | 12.9641 | -6.1922 | 0.62351 | 4.5462 | 15.7548 | -0.0003417 | -0.00033513 | -0.00045505 | 423.282 | 185.6948 | 92.5375 | 38.55 | 18.38 | 16.3796 | 16.4748 | 38.4423 | 25.786 | 19.2061 | 17.7154 | 17.1042 | 17.1298 | 22.2388 | 177.6504 | 163.2975 | 135.3956 | 84.4581 | 76.2023 | 185.3779 | 118.9709 | 92.6995 | 111.6553 | 118.9216 | 263.4313 | 569.7981 | 492.5906 |  |  |  | 540.2367 | 522.012 | 493.5454 | 703.1954 | 3.2366 | 3.8835 | 471.525 |  |  | 416.286 |  |  | 139.1153 | 316.7961 | 484.3993 | 147.3478 | 344.0139 | 469.5133 | 788.4619 | 569.3905 | 509.2847 | 496.5908 | 727.502 |  | 506.8499 | 732.8885 | 460.0629 | 591.1366 | 540.3639 | 713.5655 |  | 683.5009 |  |  | 700.5868 | 699.5043 | 698.5034 | [6 empty] | 548.658 |  |  | 549.8261 |  |  | 414.9941 | 488.1987 | 468.8942 | 236.1249 | 404.0834 | 476.6274 | 317.2999 | 447.7586 | 496.2161 | 475.2394 | 493.156 | 359.4234 | 449.9828 | 413.7683 | 486.5389 | 240.6579 | 409.9527 |  | 491.4459 | 450.0756 | 616.0422 | 314.5603 | 422.1388 | 456.6175 | 343.4022 | 427.3879 | 453.5031 | 499.5102 | 373.6131 | 452.7947 | 0.33607 | 18.0187 | 2.1998 | 0.057352 | -38.1755 | 3.1145 | 1788.96 | 0.2 | 3.8727 | -1.0121 | 1.9643 | -0.5177 | 3.9216 | 2.9405 | 6.0909 | 14.8583 | 8.8087 | 23.4234 | 3.365 | -0.48448 | 28.3842 | 20.2916
42810.4809 | 3530 | 35.5822 | 29.3946 | 19.5414 | 18.1489 | 17.4408 | 18.4699 | 22.1788 | 53.0073 | 27.3987 | 19.8083 | 17.5086 | 16.4604 | 15.8464 | 16.1818 | 109.5192 | 166.6387 | 255.0385 | 360.5694 | 238.874 | 473.8325 |  |  |  | 98.0906 | 218.3873 | 527.7375 | 517.477 | 412.8581 | 485.8598 | 138.9555 | 322.0382 | 427.8339 | 158.136 | 353.978 | 529.831 | 540.6947 | 466.1664 |  | 482.0675 | 415.1461 | 409.1991 | 553.9182 |  | 57.18 | 128.8682 | 61.7828 | 120.5418 | 235.4563 | 316.1574 | 372.9585 | 11.1288 | 76.1533 | 15.7271 | 142.6118 | 13.5022 | 43.2873 | 52.6821 | 61.8838 | 17.8955 |  |  | 4.7453 | -0.72274 | 1.2109 | -0.057826 | 5.8308 | 3.4179 | 12.8859 | -6.0949 | 0.10938 | 4.3817 | 15.6912 | -0.00036634 | -0.00031049 | -0.00045341 | 423.1861 | 185.7203 | 92.564 | 38.5732 | 18.3794 | 16.3687 | 16.4708 | 38.454 | 25.7859 | 19.2016 | 17.7047 | 17.0915 | 17.1252 | 22.2329 | 175.1884 | 164.0121 | 143.4628 | 86.0066 | 75.3121 | 185.0626 | 118.9603 | 92.6929 | 111.6811 | 118.9616 | 263.4087 | 570.0843 | 492.2358 |  |  |  | 540.057 | 521.2268 | 490.6487 | 703.5149 | 3.2218 | 3.442 | 473.7188 |  |  | 426.4535 |  |  | 150.3224 | 315.2522 | 471.3765 | 138.4332 | 338.5558 | 471.0311 | 787.9413 | 577.2906 | 512.5724 | 499.672 | 727.4223 |  | 506.7126 | 731.9797 | 459.9399 | 591.0503 | 540.221 | 713.3152 |  | 683.3327 |  |  | 700.4309 | 699.271 | 698.0668 | [6 empty] | 548.3524 |  |  | 550.9453 |  |  | 415.2717 | 488.2277 | 469.3472 | 235.9746 | 403.8655 | 477.1961 | 317.7223 | 448.0738 | 496.4178 | 474.9225 | 493.5559 | 359.6101 | 450.0069 | 413.9767 | 486.4832 | 239.7495 | 409.6836 |  | 491.5793 | 449.9123 | 615.9286 | 314.8414 | 422.8567 | 456.628 | 342.892 | 427.0303 | 453.78 | 498.8104 | 373.4661 | 452.8435 | 0.54505 | 18.0201 | 2.1976 | 0.056599 | -38.1366 | 3.1145 | 1785.49 | 0.34 | 4.1823 | -1.1879 | 1.5376 | -0.33601 | 4.0851 | 3.1276 | 6.0729 | 14.8419 | 8.8195 | 23.4044 | 3.5966 | -1.3822 | 24.5069 | 20.2558
42810.4809 | 3531 | 35.5874 | 29.4008 | 19.5603 | 18.156 | 17.4432 | 18.4666 | 22.1853 | 53.0273 | 27.4145 | 19.8162 | 17.5104 | 16.4624 | 15.8397 | 16.1783 | 109.5437 | 166.7501 | 255.086 | 360.3578 | 238.8477 | 473.6423 |  |  |  | 98.1003 | 218.4299 | 527.8982 | 517.446 | 413.752 | 486.4522 | 144.7193 | 311.5407 | 445.6189 | 143.7913 | 350.872 | 542.5965 | 551.8678 | 476.8463 |  | 473.0131 | 405.4078 | 407.8116 | 549.9377 |  | 56.9679 | 128.9084 | 61.835 | 120.4728 | 235.3568 | 315.884 | 373.1503 | 10.8458 | 76.1324 | 15.8319 | 142.4486 | 13.487 | 43.262 | 52.6546 | 61.8317 | 17.9026 |  |  | 4.2997 | -0.042625 | 1.8043 | -0.20042 | 5.6579 | 3.3633 | 12.951 | -6.1784 | 0.68053 | 4.5109 | 15.7332 | -0.00034991 | -0.0003417 | -0.00043698 | 423.1406 | 185.7457 | 92.5927 | 38.6053 | 18.378 | 16.3716 | 16.4642 | 38.4587 | 25.7961 | 19.2052 | 17.7081 | 17.0981 | 17.1198 | 22.2296 | 173.9072 | 160.8005 | 139.1023 | 84.9679 | 76.2379 | 184.7948 | 118.8772 | 92.6862 | 111.7084 | 118.9982 | 263.4115 | 570.4662 | 491.8568 |  |  |  | 539.7614 | 521.0903 | 492.8418 | 704.1649 | 2.9282 | 3.4731 | 469.5416 |  |  | 419.3959 |  |  | 131.1786 | 307.5467 | 470.6325 | 128.8229 | 335.309 | 476.1677 | 777.6645 | 572.2969 | 508.9943 | 495.6457 | 727.0324 |  | 506.6259 | 730.7052 | 459.7901 | 590.7724 | 540.0722 | 712.4929 |  | 682.5829 |  |  | 699.2287 | 698.2465 | 697.1501 | [6 empty] | 548.6818 |  |  | 551.671 |  |  | 414.3538 | 488.2353 | 469.3053 | 235.6974 | 404.1654 | 477.7047 | 317.9774 | 448.6746 | 497.1638 | 474.5828 | 493.7585 | 359.3677 | 449.97 | 413.958 | 486.5908 | 238.7746 | 409.7364 |  | 491.7191 | 449.285 | 615.8022 | 315.4739 | 423.6474 | 456.476 | 341.7029 | 426.9888 | 454.5283 | 498.0212 | 373.4035 | 452.8537 | 0.63653 | 18.0228 | 2.1966 | 0.05767 | -38.1859 | 3.1145 | 1812.52 | 0.22 | 3.9827 | -0.2885 | 1.877 | -0.62558 | 4.0231 | 3.1019 | 6.0868 | 14.841 | 8.8374 | 23.3899 | 3.7034 | -0.90803 | 26.3222 | 20.1935
42810.4809 | 3532 | 35.6007 | 29.4129 | 19.5622 | 18.1583 | 17.4393 | 18.4673 | 22.1847 | 53.037 | 27.421 | 19.8174 | 17.5077 | 16.459 | 15.8372 | 16.1802 | 109.564 | 166.8474 | 255.1333 | 360.1381 | 238.8014 | 473.5695 |  |  |  | 98.1115 | 218.4734 | 527.9554 | 517.066 | 414.6602 | 487.1758 | 135.395 | 310.3856 | 455.6621 | 118.7454 | 339.823 | 546.2349 | 545.2292 | 480.3425 |  | 490.152 | 413.066 | 410.1096 | 541.0295 |  | 56.6981 | 129.0517 | 61.6952 | 120.154 | 234.9242 | 316.036 | 373.1848 | 10.5245 | 76.1326 | 15.572 | 142.3286 | 13.4691 | 43.2519 | 52.6251 | 61.7517 | 17.9074 |  |  | 4.9647 | -0.2851 | 1.5717 | -0.21751 | 5.5535 | 3.2536 | 13.1199 | -6.0555 | 0.51824 | 3.7003 | 15.9577 | -0.00034498 | -0.0003417 | -0.00043698 | 423.1206 | 185.778 | 92.6204 | 38.6228 | 18.3811 | 16.3728 | 16.4634 | 38.4686 | 25.8048 | 19.2066 | 17.7101 | 17.1025 | 17.1279 | 22.2318 | 170.7348 | 159.4785 | 137.7224 | 83.73 | 77.4552 | 184.414 | 118.7588 | 92.6796 | 111.7386 | 119.0281 | 263.3949 | 570.6781 | 491.4847 |  |  |  | 539.5576 | 521.8676 | 496.9437 | 703.7223 | 4.8173 | 3.6368 | 463.8174 |  |  | 409.946 |  |  | 116.6884 | 290.6491 | 468.9882 | 127.5111 | 332.0433 | 477.565 | 772.7767 | 567.294 | 506.8386 | 487.8995 | 726.5954 |  | 506.6397 | 729.951 | 459.6467 | 591.3841 | 539.9288 | 711.8682 |  | 681.82 |  |  | 698.4337 | 697.8258 | 696.5205 | [6 empty] | 548.4635 |  |  | 551.8898 |  |  | 413.946 | 488.5192 | 469.4618 | 235.8097 | 404.492 | 477.7765 | 317.5039 | 449.1187 | 497.1012 | 473.9534 | 493.6879 | 359.1238 | 449.8889 | 413.8839 | 486.513 | 239.2134 | 409.7627 |  | 490.8849 | 449.0135 | 615.6292 | 315.5033 | 423.988 | 456.1471 | 340.5607 | 426.9186 | 454.4805 | 497.8066 | 372.7073 | 452.714 | 0.35013 | 18.0258 | 2.1956 | 0.057446 | -38.1545 | 3.1145 | 1807.4 | 0.39 | 4.2817 | -0.74626 | 1.7522 | -0.65182 | 3.9863 | 3.0512 | 6.1271 | 14.855 | 8.8415 | 23.3514 | 4.0053 | -0.76949 | 25.5499 | 20.1753
42810.4809 | 3533 | 35.6192 | 29.423 | 19.5617 | 18.1577 | 17.4453 | 18.4749 | 22.18 | 53.0546 | 27.4273 | 19.8266 | 17.5066 | 16.46 | 15.8439 | 16.186 | 109.5703 | 166.9439 | 255.1699 | 359.9102 | 238.765 | 473.4898 |  |  |  | 98.1104 | 218.4851 | 527.7724 | 517.1609 | 414.9299 | 486.8817 | 158.0741 | 310.5813 | 455.311 | 116.383 | 332.2888 | 543.3069 | 538.4339 | 475.1222 |  | 492.6336 | 423.8435 | 426.8035 | 546.4131 |  | 56.7549 | 128.8607 | 61.5358 | 119.7497 | 234.8988 | 315.1668 | 372.9486 | 10.1923 | 76.1455 | 15.6516 | 142.1479 | 13.457 | 43.2678 | 52.6015 | 61.6885 | 17.9127 |  |  | 4.9062 | -0.56306 | 1.5356 | -0.18859 | 5.5948 | 2.9322 | 13.1843 | -6.4366 | 0.74592 | 4.4058 | 15.887 | -0.00036141 | -0.00029406 | -0.00045505 | 423.0909 | 185.8163 | 92.6637 | 38.667 | 18.3942 | 16.3691 | 16.4575 | 38.4853 | 25.8125 | 19.219 | 17.7077 | 17.096 | 17.1332 | 22.2432 | 174.0607 | 163.2065 | 139.7152 | 86.7139 | 82.5591 | 184.1962 | 118.6799 | 92.6768 | 111.7662 | 119.0595 | 263.3875 | 570.8917 | 491.1198 |  |  |  | 539.4568 | 522.4166 | 495.837 | 703.9812 | 5.5288 | 3.8233 | 457.1596 |  |  | 410.575 |  |  | 123.2803 | 291.7439 | 473.0042 | 124.1207 | 325.3989 | 474.5398 | 779.3535 | 568.616 | 511.1214 | 487.9337 | 726.4466 |  | 506.6108 | 728.4972 | 459.4332 | 591.2429 | 539.8839 | 711.2264 |  | 680.9947 |  |  | 698.2849 | 697.6506 | 696.3972 | [6 empty] | 549.1068 |  |  | 552.0841 |  |  | 414.5079 | 488.4949 | 469.6958 | 236.3246 | 404.8583 | 477.8755 | 316.8445 | 448.8955 | 496.4592 | 473.226 | 493.6397 | 358.9962 | 449.6612 | 413.9709 | 486.2733 | 239.2022 | 409.4496 |  | 491.2121 | 449.0032 | 615.453 | 315.2454 | 423.5758 | 455.7191 | 340.2051 | 426.6593 | 453.7009 | 498.275 | 371.6892 | 452.6062 | 0.27964 | 18.0277 | 2.1942 | 0.057279 | -38.0978 | 3.1145 | 1817.53 | 0.18 | 4.2556 | -1.0485 | 1.7315 | -0.60681 | 3.9982 | 2.8945 | 6.1376 | 14.8552 | 8.8569 | 23.3486 | 3.6068 | -1.0007 | 24.3773 | 20.1531
42810.4809 | 3534 | 35.6321 | 29.4419 | 19.565 | 18.156 | 17.4393 | 18.4707 | 22.176 | 53.0632 | 27.4312 | 19.8261 | 17.5044 | 16.461 | 15.8449 | 16.1827 | 109.5806 | 167.0402 | 255.2062 | 359.6857 | 238.7391 | 473.3294 |  |  |  | 98.107 | 218.5194 | 527.7147 | 517.6853 | 414.2835 | 485.7224 | 152.6368 | 322.6115 | 444.6151 | 130.4328 | 335.2602 | 544.1367 | 521.4554 | 473.8967 |  | 515.8383 | 430.2591 | 427.0196 | 550.0488 |  | 56.8496 | 128.6736 | 61.3932 | 119.3166 | 235.247 | 314.5681 | 372.7156 | 9.922 | 76.1486 | 15.2027 | 141.9666 | 13.438 | 43.28 | 52.571 | 61.6184 | 17.9106 |  |  | 5.3353 | -1.029 | 1.5388 | -0.18399 | 5.5029 | 3.3127 | 12.6376 | -6.2106 | 0.70486 | 4.3643 | 16.3549 | -0.00035484 | -0.00033513 | -0.00046162 | 423.005 | 185.8353 | 92.6854 | 38.6831 | 18.3993 | 16.3722 | 16.4605 | 38.4902 | 25.8186 | 19.2092 | 17.7119 | 17.093 | 17.1219 | 22.246 | 176.4127 | 165.0632 | 145.2697 | 91.2983 | 84.3174 | 183.9797 | 118.6564 | 92.677 | 111.8087 | 119.1077 | 263.3837 | 570.9627 | 490.6868 |  |  |  | 539.2407 | 522.16 | 494.0401 | 705.0727 | 3.7873 | 3.9295 | 449.7867 |  |  | 408.7977 |  |  | 124.1008 | 290.6714 | 469.5769 | 116.7686 | 325.147 | 477.5413 | 780.0151 | 569.3791 | 509.0494 | 487.5706 | 726.5677 |  | 506.6282 | 727.9717 | 459.2953 | 590.759 | 539.7733 | 710.3532 |  | 680.6364 |  |  | 698.5531 | 697.9645 | 696.6505 | [6 empty] | 550.2462 |  |  | 552.4924 |  |  | 414.2366 | 488.2411 | 469.3316 | 236.414 | 405.2099 | 478.0132 | 316.9914 | 448.4824 | 495.8414 | 473.3731 | 493.4754 | 358.6903 | 449.2532 | 413.5742 | 485.9168 | 238.835 | 409.3781 |  | 491.5792 | 448.9574 | 615.2987 | 315.5706 | 423.0184 | 455.6959 | 340.5689 | 426.4307 | 453.6566 | 498.893 | 370.7257 | 452.4311 | 0.55025 | 18.0287 | 2.1925 | 0.058003 | -38.1334 | 3.1146 | 1844.52 | 0.27 | 4.4344 | -1.417 | 1.7329 | -0.59922 | 3.9632 | 3.075 | 6.006 | 14.8542 | 8.8554 | 23.3455 | 3.3167 | -1.6208 | 21.8099 | 20.0905
42810.4809 | 3535 | 35.6417 | 29.457 | 19.5651 | 18.1624 | 17.4347 | 18.4698 | 22.1695 | 53.0801 | 27.4264 | 19.8337 | 17.5129 | 16.464 | 15.8455 | 16.184 | 109.6059 | 167.1392 | 255.2566 | 359.4823 | 238.7245 | 473.1415 |  |  |  | 98.1128 | 218.5461 | 527.5577 | 517.8148 | 413.7807 | 484.8904 | 143.875 | 325.3258 | 440.3627 | 156.1911 | 352.3773 | 545.9511 | 527.3369 | 477.486 |  | 536.2219 | 436.4295 | 435.8274 | 551.9771 |  | 56.7506 | 128.1592 | 61.2502 | 118.9374 | 234.601 | 314.2936 | 372.2877 | 9.915 | 76.133 | 14.3478 | 141.8028 | 13.4239 | 43.2856 | 52.5581 | 61.5797 | 17.8985 |  |  | 5.3827 | -0.99741 | 1.3726 | 0.065054 | 5.4385 | 3.1682 | 12.6862 | -6.0726 | 0.56124 | 4.5848 | 15.6584 | -0.00028913 | -0.00026942 | -0.00044684 | 422.9876 | 185.8694 | 92.7073 | 38.7134 | 18.3943 | 16.3742 | 16.4615 | 38.4941 | 25.821 | 19.2113 | 17.7109 | 17.091 | 17.1267 | 22.2398 | 180.6619 | 167.927 | 146.077 | 92.9247 | 85.5509 | 183.7801 | 118.6221 | 92.6735 | 111.8353 | 119.1326 | 263.3816 | 570.9809 | 490.1627 |  |  |  | 539.0901 | 522.4286 | 495.4952 | 704.9416 | 4.2672 | 3.6201 | 440.6248 |  |  | 410.1805 |  |  | 123.7983 | 281.555 | 457.4718 | 118.2554 | 327.7703 | 480.4868 | 777.035 | 565.5932 | 503.0314 | 485.0592 | 726.9079 |  | 506.567 | 728.5522 | 459.1001 | 590.0139 | 539.6639 | 709.9213 |  | 680.6754 |  |  | 699.3443 | 698.5841 | 697.072 | [6 empty] | 548.6601 |  |  | 551.2999 |  |  | 413.8507 | 488.6589 | 468.6106 | 235.8281 | 405.2893 | 477.7752 | 317.6391 | 448.2071 | 495.3805 | 473.6726 | 492.7761 | 358.5838 | 448.8813 | 413.0327 | 485.6041 | 239.0663 | 409.2461 |  | 491.0612 | 448.6887 | 615.2018 | 314.54 | 422.9141 | 455.7903 | 340.9968 | 426.234 | 454.7293 | 499.703 | 369.7218 | 452.3177 | 0.56546 | 18.0321 | 2.1915 | 0.058676 | -38.1972 | 3.1145 | 1862.62 | 0.25 | 4.4516 | -1.3943 | 1.6356 | 0.35608 | 3.939 | 3.0064 | 6.0161 | 14.8365 | 8.8165 | 23.3498 | 2.8181 | -1.7148 | 22.5965 | 20.0716
42810.481 | 3536 | 35.6434 | 29.4622 | 19.5716 | 18.1651 | 17.4377 | 18.4723 | 22.1693 | 53.0834 | 27.4319 | 19.8251 | 17.5116 | 16.4525 | 15.8406 | 16.175 | 109.6017 | 167.2159 | 255.2909 | 359.2579 | 238.6917 | 472.9715 |  |  |  | 98.1129 | 218.576 | 526.8901 | 516.4593 | 412.2245 | 482.9345 | 146.0093 | 315.2585 | 447.2945 | 155.6761 | 380.0898 | 522.2319 | 559.5122 | 477.9235 |  | 518.4211 | 438.3098 | 439.3631 | 551.6856 |  | 56.6727 | 127.7962 | 61.2334 | 118.5138 | 234.6636 | 314.5491 | 371.7444 | 9.9388 | 76.1035 | 13.8189 | 141.7231 | 13.3948 | 43.2898 | 52.5479 | 61.5211 | 17.8841 |  |  | 4.8543 | -0.88505 | 1.3141 | -0.24182 | 5.9057 | 3.3127 | 12.6376 | -6.0949 | 1.1894 | 4.1923 | 15.9583 | -0.00033184 | -0.0002842 | -0.00045012 | 422.9844 | 185.9022 | 92.7364 | 38.7454 | 18.399 | 16.3733 | 16.4635 | 38.5072 | 25.8366 | 19.2185 | 17.7128 | 17.1035 | 17.133 | 22.2523 | 177.346 | 161.8867 | 140.0652 | 91.7375 | 83.3473 | 183.4166 | 118.5036 | 92.6553 | 111.8595 | 119.1628 | 263.3679 | 571.2186 | 489.5684 |  |  |  | 539.0254 | 521.4326 | 492.0775 | 704.958 | 4.2605 | 2.7011 | 441.6998 |  |  | 417.1168 |  |  | 129.0082 | 285.8651 | 459.7289 | 133.0104 | 335.8339 | 481.505 | 774.5464 | 561.2715 | 506.0269 | 486.9992 | 727.355 |  | 506.3878 | 727.8121 | 458.9137 | 589.2546 | 539.5378 | 709.8151 |  | 680.706 |  |  | 700.1703 | 699.4387 | 697.542 | [6 empty] | 546.5502 |  |  | 549.1132 |  |  | 413.7036 | 488.8933 | 467.6584 | 235.8898 | 405.5478 | 477.1545 | 317.0906 | 448.3383 | 494.7383 | 473.1843 | 492.3145 | 358.9669 | 448.7785 | 412.6052 | 485.6333 | 239.3212 | 409.161 |  | 491.7037 | 448.8566 | 615.092 | 313.5706 | 423.0359 | 456.1395 | 341.4948 | 426.1065 | 455.4725 | 499.8891 | 369.064 | 452.1875 | 0.37748 | 18.0331 | 2.1899 | 0.059031 | -38.138 | 3.1145 | 1863.8 | 0.49 | 4.222 | -1.3128 | 1.5997 | -0.68621 | 4.1056 | 3.0749 | 6.0059 | 14.7999 | 8.8153 | 23.352 | 3.1383 | -1.0616 | 27.4732 | 20.0615
42810.481 | 3537 | 35.6636 | 29.4749 | 19.5613 | 18.1547 | 17.4348 | 18.4661 | 22.1722 | 53.0976 | 27.4448 | 19.8378 | 17.502 | 16.4525 | 15.8411 | 16.1778 | 109.6195 | 167.3185 | 255.3357 | 359.0485 | 238.6786 | 472.7624 |  |  |  | 98.1109 | 218.5999 | 526.5337 | 515.4578 | 410.3949 | 482.9423 | 143.8735 | 315.7463 | 446.8452 | 131.3406 | 339.906 | 539.1355 | 551.1379 | 470.297 |  | 490.6228 | 433.5159 | 439.9573 | 544.8701 |  | 56.7894 | 127.4483 | 61.2696 | 118.0872 | 235.698 | 315.1908 | 371.6236 | 9.9164 | 76.0701 | 13.4315 | 141.7133 | 13.3824 | 43.3112 | 52.5443 | 61.462 | 17.8765 |  |  | 3.9745 | -0.71288 | 1.6072 | -0.46721 | 5.2282 | 3.0118 | 12.5962 | -6.3808 | 0.6638 | 4.4375 | 15.8738 | -0.0003302 | -0.00033513 | -0.00045341 | 422.9567 | 185.9317 | 92.768 | 38.7768 | 18.4105 | 16.378 | 16.4618 | 38.5192 | 25.8443 | 19.2252 | 17.7129 | 17.105 | 17.1267 | 22.2521 | 172.1031 | 161.9507 | 133.2014 | 89.507 | 80.5519 | 183.0653 | 118.3702 | 92.6544 | 111.8894 | 119.1989 | 263.3609 | 571.4423 | 489.0935 |  |  |  | 538.9486 | 521.6234 | 493.3227 | 704.2286 | 2.8735 | 3.6763 | 442.1891 |  |  | 416.4053 |  |  | 123.8261 | 288.1882 | 464.4806 | 135.3258 | 329.4958 | 484.9759 | 771.7396 | 562.4385 | 511.5648 | 489.7157 | 727.7269 |  | 506.2619 | 726.029 | 458.7517 | 589.1253 | 539.2724 | 709.2692 |  | 679.862 |  |  | 700.4242 | 700.1211 | 697.8106 | [6 empty] | 547.5607 |  |  | 549.7737 |  |  | 414.1273 | 488.6209 | 466.5917 | 234.8664 | 405.8023 | 476.7772 | 315.9438 | 448.0454 | 494.3564 | 472.9014 | 492.0105 | 359.2969 | 448.7065 | 412.6859 | 485.3698 | 239.8858 | 409.3794 |  | 491.3152 | 448.4748 | 614.976 | 313.3165 | 423.0428 | 456.5265 | 341.756 | 426.1084 | 454.5411 | 499.5988 | 369.3374 | 451.7417 | 0.25037 | 18.0371 | 2.1893 | 0.058908 | -38.1775 | 3.1145 | 1860.97 | 0.26 | 3.8203 | -1.1777 | 1.7683 | -0.95341 | 3.8651 | 2.9335 | 5.9993 | 14.7725 | 8.8459 | 23.316 | 3.6742 | -0.31562 | 26.3498 | 20.0703
42810.481 | 3538 | 35.6725 | 29.4856 | 19.5712 | 18.1522 | 17.4299 | 18.4674 | 22.1643 | 53.1222 | 27.4511 | 19.8345 | 17.5028 | 16.4501 | 15.8335 | 16.1758 | 109.6431 | 167.4331 | 255.3815 | 358.8385 | 238.6734 | 472.3458 |  |  |  | 98.1391 | 218.636 | 526.0707 | 513.8191 | 408.6864 | 483.8047 | 129.9548 | 311.7748 | 450.2273 | 146.4066 | 352.6503 | 539.3418 | 542.662 | 471.6847 |  | 474.5752 | 406.3297 | 426.3193 | 547.8984 |  | 56.4995 | 127.2299 | 61.2206 | 117.6462 | 236.0943 | 315.411 | 371.9583 | 10.0406 | 76.0438 | 13.2516 | 141.6327 | 13.3685 | 43.3391 | 52.5413 | 61.4067 | 17.8793 |  |  | 4.2393 | -0.87322 | 1.1847 | -0.57761 | 5.3616 | 3.7346 | 13.4655 | -6.3932 | 0.64005 | 4.1612 | 15.6716 | -0.00028584 | -0.00037127 | -0.00045998 | 422.9257 | 185.9592 | 92.8045 | 38.7993 | 18.4133 | 16.3775 | 16.4653 | 38.5321 | 25.8465 | 19.2256 | 17.7159 | 17.0953 | 17.1321 | 22.2511 | 170.5362 | 167.2846 | 134.447 | 95.0947 | 79.6241 | 182.7249 | 118.2427 | 92.6519 | 111.9229 | 119.2415 | 263.353 | 571.6448 | 488.6565 |  |  |  | 538.8753 | 522.3337 | 496.2694 | 703.5782 | 5.7737 | 3.6857 | 444.459 |  |  | 411.8155 |  |  | 119.5444 | 289.4768 | 461.6643 | 125.6736 | 329.4748 | 483.104 | 782.4964 | 570.9066 | 519.1973 | 499.9937 | 727.9781 |  | 506.179 | 724.9922 | 458.6101 | 588.1938 | 539.0044 | 708.8606 |  | 679.8293 |  |  | 700.6427 | 700.1174 | 697.8101 | [6 empty] | 547.1774 |  |  | 549.5163 |  |  | 414.3494 | 488.4862 | 465.6529 | 234.5335 | 405.5762 | 476.4412 | 316.3433 | 447.42 | 493.8156 | 472.6803 | 491.9032 | 359.2132 | 448.3039 | 412.5118 | 484.8531 | 240.055 | 409.2805 |  | 490.2575 | 448.6026 | 614.7954 | 313.617 | 423.111 | 456.1767 | 341.7904 | 425.9792 | 455.3161 | 498.7593 | 369.3976 | 451.6677 | 0.40907 | 18.0398 | 2.1884 | 0.058879 | -38.088 | 3.1145 | 1879.31 | 0.57 | 3.9477 | -1.3031 | 1.5177 | -1.0598 | 3.9148 | 3.2673 | 6.204 | 14.7543 | 8.8581 | 23.3018 | 3.8032 | -0.46991 | 24.9701 | 20.0774
42810.481 | 3539 | 35.6903 | 29.505 | 19.5757 | 18.1592 | 17.4394 | 18.4723 | 22.1767 | 53.1441 | 27.4645 | 19.844 | 17.5147 | 16.4588 | 15.8394 | 16.1852 | 109.6655 | 167.5274 | 255.429 | 358.6154 | 238.6426 | 472.2423 |  |  |  | 98.1219 | 218.6597 | 526.2373 | 514.1496 | 410.6425 | 486.3146 | 138.977 | 314.9372 | 445.631 | 151.2286 | 350.3022 | 533.9435 | 543.3713 | 467.7887 |  | 492.1582 | 415.3365 | 406.497 | 534.6645 |  | 56.5287 | 126.9926 | 61.2268 | 117.4154 | 236.7895 | 316.272 | 372.263 | 9.9893 | 76.0204 | 13.2418 | 141.5014 | 13.3525 | 43.371 | 52.5379 | 61.3685 | 17.8745 |  |  | 4.8149 | -0.89293 | 1.5139 | -0.3141 | 5.629 | 4.1749 | 13.1705 | -6.2618 | 0.38104 | 4.2151 | 15.8949 | -0.0003302 | -0.00028749 | -0.00045669 | 422.9123 | 186.0029 | 92.8256 | 38.8309 | 18.4155 | 16.3767 | 16.4681 | 38.5418 | 25.8599 | 19.2289 | 17.7179 | 17.1064 | 17.1406 | 22.2573 | 183.004 | 173.9177 | 141.0586 | 100.7146 | 79.6074 | 182.7444 | 118.2001 | 92.6429 | 111.9487 | 119.274 | 263.3554 | 571.9135 | 488.2464 |  |  |  | 538.6101 | 521.867 | 495.2036 | 703.8898 | 6.8518 | 4.5612 | 459.1361 |  |  | 420.2655 |  |  | 141.6764 | 307.7376 | 476.1356 | 139.6393 | 333.341 | 487.1654 | 780.6675 | 568.1805 | 508.5509 | 493.8648 | 728.1656 |  | 506.122 | 723.7284 | 458.4241 | 588.1116 | 538.752 | 708.5919 |  | 679.7705 |  |  | 701.0425 | 700.2304 | 697.985 | [6 empty] | 546.478 |  |  | 548.3174 |  |  | 414.1343 | 488.08 | 465.1668 | 234.661 | 405.9048 | 476.0346 | 315.8583 | 447.312 | 493.1677 | 472.4023 | 492.2328 | 359.2437 | 448.0439 | 412.2255 | 484.3672 | 240.047 | 408.9489 |  | 490.0941 | 449.033 | 614.4942 | 313.3618 | 423.1835 | 455.497 | 341.8781 | 425.8258 | 455.1296 | 499.037 | 368.6273 | 451.4878 | 0.27252 | 18.0424 | 2.1871 | 0.059154 | -38.2037 | 3.1145 | 1886.65 | 0.53 | 4.2142 | -1.3173 | 1.7152 | -0.78129 | 4.0142 | 3.457 | 6.1402 | 14.7414 | 8.8716 | 23.2665 | 2.4204 | -1.2099 | 25.4449 | 20.0292
42810.481 | 3540 | 35.7006 | 29.5145 | 19.5816 | 18.1591 | 17.4382 | 18.4739 | 22.1758 | 53.151 | 27.4709 | 19.8474 | 17.512 | 16.4564 | 15.8373 | 16.1789 | 109.6683 | 167.6155 | 255.4681 | 358.3808 | 238.6117 | 472.1061 |  |  |  | 98.1251 | 218.6713 | 525.8995 | 514.3142 | 408.2704 | 484.2528 | 168.4152 | 323.0854 | 450.7916 | 137.916 | 331.4613 | 544.9533 | 531.0173 | 478.5937 |  | 490.4086 | 432.3075 | 423.0153 | 544.8202 |  | 56.7811 | 126.8605 | 61.0794 | 116.8958 | 237.407 | 316.4879 | 372.3908 | 9.9996 | 75.9867 | 13.1897 | 141.3135 | 13.3585 | 43.4017 | 52.5351 | 61.3226 | 17.8789 |  |  | 4.5757 | -0.7142 | 1.552 | -0.10908 | 5.6021 | 3.107 | 12.5094 | -6.2651 | 0.56572 | 4.1453 | 15.8136 | -0.0003302 | -0.0002957 | -0.00047969 | 422.8716 | 186.0276 | 92.8624 | 38.868 | 18.4246 | 16.3754 | 16.4659 | 38.5539 | 25.8728 | 19.2315 | 17.7178 | 17.1009 | 17.1364 | 22.2567 | 200.6933 | 179.6807 | 151.0965 | 105.3254 | 79.3763 | 182.9275 | 118.253 | 92.649 | 111.9759 | 119.3087 | 263.3492 | 571.9678 | 487.8705 |  |  |  | 538.3948 | 522.5896 | 496.6715 | 703.2978 | 6.9259 | 5.2352 | 459.2116 |  |  | 422.066 |  |  | 144.5698 | 300.3094 | 475.2258 | 136.3491 | 317.7772 | 493.3773 | 773.3677 | 565.6254 | 506.2057 | 486.3684 | 728.3902 |  | 505.8918 | 721.6796 | 458.1787 | 587.9102 | 538.5148 | 708.5114 |  | 680.171 |  |  | 702.0872 | 700.5189 | 698.6944 | [6 empty] | 548.7041 |  |  | 547.9893 |  |  | 414.4032 | 487.6128 | 465.072 | 235.2908 | 405.9097 | 475.8581 | 314.578 | 447.1005 | 492.4506 | 473.0821 | 492.2801 | 359.0403 | 447.8771 | 412.1671 | 483.8797 | 239.715 | 408.9119 |  | 489.4197 | 450.6974 | 614.248 | 312.5199 | 422.6567 | 455.3918 | 341.4781 | 425.3836 | 453.857 | 499.334 | 368.7696 | 451.1009 | 0.19702 | 18.0448 | 2.1864 | 0.059241 | -38.1284 | 3.1145 | 1909.23 | 0.24 | 4.1026 | -1.1779 | 1.7364 | -0.46034 | 4.0053 | 2.9829 | 5.9852 | 14.7041 | 8.8999 | 23.2367 | 0.47925 | -2.3186 | 23.3286 | 20.0136
42810.481 | 3541 | 35.7093 | 29.5243 | 19.5833 | 18.1599 | 17.4294 | 18.4719 | 22.1737 | 53.1555 | 27.4715 | 19.8469 | 17.512 | 16.4484 | 15.84 | 16.1724 | 109.6852 | 167.7106 | 255.5089 | 358.1626 | 238.5857 | 472.0563 |  |  |  | 98.1191 | 218.6987 | 525.5766 | 511.6109 | 407.0551 | 484.3468 | 166.3096 | 325.4699 | 451.2527 | 133.8944 | 324.4074 | 545.604 | 525.4701 | 477.5235 |  | 488.7668 | 426.6667 | 427.8334 | 553.809 |  | 56.9899 | 126.6281 | 60.9848 | 117.32 | 237.8681 | 316.1923 | 372.3721 | 10.0599 | 75.9427 | 13.2968 | 141.2018 | 13.3519 | 43.4428 | 52.5195 | 61.2691 | 17.8802 |  |  | 5.4168 | -0.88439 | 1.6078 | -0.21225 | 4.9706 | 2.6398 | 12.4404 | -6.5694 | 0.72218 | 4.2441 | 15.5172 | -0.00034663 | -0.00037455 | -0.00046984 | 422.7727 | 186.0649 | 92.8874 | 38.8847 | 18.4245 | 16.3794 | 16.463 | 38.5529 | 25.8684 | 19.2367 | 17.7214 | 17.0995 | 17.1373 | 22.2585 | 206.225 | 178.5941 | 152.1772 | 104.2987 | 75.2154 | 182.9569 | 118.3022 | 92.6414 | 111.9991 | 119.3422 | 263.328 | 572.1596 | 487.4512 |  |  |  | 538.1931 | 524.6598 | 501.4996 | 702.3989 | 4.4121 | 3.5226 | 454.3744 |  |  | 421.2786 |  |  | 132.6859 | 283.3306 | 464.5342 | 126.6007 | 313.2033 | 488.4883 | 778.5167 | 567.9627 | 510.6332 | 482.9666 | 728.4487 |  | 505.716 | 719.8278 | 458.0217 | 588.6324 | 538.363 | 707.6363 |  | 679.6106 |  |  | 701.9976 | 700.1863 | 698.6433 | [6 empty] | 549.8891 |  |  | 547.0961 |  |  | 412.8894 | 487.172 | 465.2894 | 235.744 | 405.6084 | 475.7776 | 315.2469 | 447.6065 | 492.1811 | 473.471 | 492.19 | 358.5064 | 447.6961 | 411.2146 | 483.9431 | 239.4025 | 408.8131 |  | 486.7377 | 451.4174 | 614.0859 | 313.3986 | 422.5681 | 455.1329 | 341.9194 | 424.9042 | 451.5835 | 499.3301 | 369.1432 | 450.8669 | 0.27637 | 18.049 | 2.1861 | 0.059733 | -38.2675 | 3.1145 | 1881.7 | 0.32 | 4.4641 | -1.3104 | 1.7668 | -0.64195 | 3.7719 | 2.7488 | 5.9672 | 14.6787 | 8.933 | 23.194 | -0.13148 | -2.4325 | 22.2773 | 20.0085
42810.481 | 3542 | 35.7301 | 29.5513 | 19.5869 | 18.1609 | 17.4357 | 18.485 | 22.1778 | 53.1746 | 27.4915 | 19.8518 | 17.5144 | 16.4587 | 15.8484 | 16.1836 | 109.7054 | 167.8075 | 255.5578 | 357.9613 | 238.5551 | 471.941 |  |  |  | 98.1136 | 218.7288 | 525.5404 | 511.8241 | 405.4565 | 483.2142 | 141.4802 | 348.3499 | 421.3752 | 157.4186 | 342.3281 | 548.3998 | 522.185 | 473.602 |  | 514.3943 | 434.9037 | 437.1737 | 550.6558 |  | 56.841 | 126.499 | 60.9271 | 117.6077 | 237.9626 | 316.051 | 371.792 | 10.2851 | 75.8814 | 13.5385 | 141.0504 | 13.3472 | 43.4855 | 52.5022 | 61.2299 | 17.9046 |  |  | 5.1198 | -0.3725 | 1.5178 | -0.4153 | 5.355 | 3.2989 | 12.3037 | -6.4498 | 0.16445 | 4.4929 | 15.815 | -0.00032527 | -0.00031213 | -0.00050598 | 422.7319 | 186.0976 | 92.9192 | 38.9191 | 18.4338 | 16.3745 | 16.4684 | 38.5743 | 25.8777 | 19.2416 | 17.7271 | 17.1049 | 17.1381 | 22.2631 | 204.974 | 173.8853 | 144.9164 | 100.2346 | 72.9706 | 182.8452 | 118.2333 | 92.6368 | 112.0328 | 119.3823 | 263.3302 | 572.3298 | 487.0871 |  |  |  | 538.042 | 525.2175 | 503.1502 | 701.2546 | 3.7619 | 4.1432 | 450.2865 |  |  | 426.7407 |  |  | 127.095 | 279.2892 | 457.9913 | 124.5146 | 315.9349 | 502.8555 | 763.078 | 557.6056 | 499.0947 | 483.5388 | 728.2379 |  | 505.5361 | 718.1351 | 457.893 | 588.89 | 538.2657 | 706.6623 |  | 678.6826 |  |  | 701.7854 | 699.4949 | 698.2072 | [6 empty] | 550.6146 |  |  | 547.7226 |  |  | 412.1409 | 486.4442 | 464.7182 | 235.1828 | 405.217 | 475.7348 | 315.0325 | 447.85 | 492.1556 | 473.657 | 491.8422 | 358.0901 | 447.5505 | 410.2843 | 483.9747 | 238.4678 | 408.7059 |  | 485.3116 | 450.6827 | 613.9674 | 313.3313 | 422.0583 | 454.8456 | 342.6923 | 424.6478 | 450.6187 | 497.8925 | 369.427 | 450.4927 | 0.60417 | 18.0489 | 2.186 | 0.060073 | -38.1777 | 3.1145 | 1863.28 | 0.2 | 4.3367 | -0.85029 | 1.7164 | -0.89781 | 3.9145 | 3.0724 | 5.9336 | 14.6603 | 8.9651 | 23.1723 | -0.0072934 | -1.6344 | 21.8965 | 20.0178
42810.481 | 3543 | 35.7394 | 29.5643 | 19.5907 | 18.1603 | 17.4411 | 18.4851 | 22.171 | 53.1948 | 27.4991 | 19.852 | 17.5239 | 16.4633 | 15.845 | 16.1836 | 109.7188 | 167.8954 | 255.6054 | 357.7545 | 238.5184 | 471.8957 |  |  |  | 98.1244 | 218.7503 | 524.9368 | 510.9603 | 402.5477 | 481.1732 | 134.0777 | 320.718 | 419.6944 | 185.3704 | 368.7671 | 530.692 | 554.8149 | 479.3069 |  | 505.2412 | 439.5975 | 443.2846 | 550.2429 |  | 56.3877 | 126.3561 | 60.8487 | 117.4847 | 238.1308 | 316.1373 | 371.5943 | 10.3075 | 75.8221 | 13.8518 | 140.9299 | 13.3281 | 43.5223 | 52.4936 | 61.184 | 17.9103 |  |  | 3.9028 | -0.45004 | 1.6512 | 0.021686 | 5.5088 | 2.7765 | 12.5252 | -6.7047 | 0.46647 | 3.3147 | 15.7848 | -0.00035156 | -0.00034827 | -0.00045177 | 422.7212 | 186.1156 | 92.9486 | 38.9464 | 18.4284 | 16.3702 | 16.4601 | 38.5785 | 25.879 | 19.2428 | 17.7192 | 17.1037 | 17.1368 | 22.2657 | 203.1767 | 174.3037 | 142.6846 | 97.8222 | 73.5158 | 182.7178 | 118.1739 | 92.6369 | 112.0658 | 119.414 | 263.3337 | 572.4129 | 486.7316 |  |  |  | 537.9291 | 524.6052 | 501.5326 | 700.9186 | 2.3889 | 3.5549 | 457.3733 |  |  | 429.1735 |  |  | 134.5232 | 298.0815 | 457.9605 | 118.002 | 318.3792 | 513.5394 | 759.4247 | 558.036 | 503.0346 | 486.1086 | 727.9981 |  | 505.3032 | 716.4276 | 457.7161 | 589.1783 | 538.0542 | 705.9421 |  | 678.2508 |  |  | 700.9037 | 698.7789 | 697.4883 | [6 empty] | 549.6989 |  |  | 548.8012 |  |  | 412.1455 | 486.0678 | 464.3033 | 235.1617 | 404.7847 | 475.6462 | 314.7019 | 447.6215 | 491.8206 | 473.6442 | 491.2849 | 358.0377 | 447.3846 | 409.6144 | 483.8721 | 237.7696 | 408.5353 |  | 486.4387 | 450.2732 | 613.8456 | 312.6286 | 421.6584 | 454.9418 | 343.3623 | 424.5212 | 450.3105 | 496.9689 | 369.0314 | 450.4767 | 0.44855 | 18.0521 | 2.1853 | 0.058994 | -38.0802 | 3.1145 | 1841.54 | 0.27 | 3.7813 | -0.93444 | 1.7899 | 0.20512 | 3.9706 | 2.8189 | 5.9872 | 14.6356 | 8.9919 | 23.1328 | 0.1755 | -1.3938 | 26.7729 | 20.0103
42810.4811 | 3544 | 35.7608 | 29.5781 | 19.594 | 18.164 | 17.4529 | 18.4734 | 22.1708 | 53.2147 | 27.5085 | 19.8616 | 17.5226 | 16.4625 | 15.8467 | 16.1902 | 109.7272 | 167.9771 | 255.6347 | 357.5339 | 238.4906 | 471.8264 |  |  |  | 98.1228 | 218.7633 | 524.6635 | 511.3384 | 401.9407 | 480.1921 | 138.8059 | 317.3517 | 442.9809 | 132.1688 | 358.1218 | 529.4975 | 496.3294 | 470.5784 |  | 508.9795 | 438.5996 | 443.3449 | 554.5764 |  | 56.0663 | 126.2713 | 60.6854 | 117.3967 | 238.6105 | 315.8371 | 371.5628 | 10.2935 | 75.7453 | 13.9079 | 140.8511 | 13.318 | 43.564 | 52.4825 | 61.1353 | 17.9156 |  |  | 5.4622 | -0.50852 | 1.5743 | -0.072282 | 6.045 | 3.5131 | 12.8137 | -6.5043 | 0.80605 | 4.2856 | 15.7862 | -0.00030227 | -0.00031541 | -0.00047312 | 422.6754 | 186.1452 | 92.9764 | 38.9701 | 18.4306 | 16.3743 | 16.4578 | 38.5888 | 25.8855 | 19.2375 | 17.7171 | 17.101 | 17.1376 | 22.2609 | 194.5865 | 170.3646 | 138.9313 | 94.8393 | 76.0738 | 182.3491 | 118.0791 | 92.6356 | 112.092 | 119.4458 | 263.3244 | 572.4866 | 486.3716 |  |  |  | 537.8238 | 523.2832 | 498.3229 | 701.828 | 3.7745 | 3.0656 | 461.7291 |  |  | 430.2864 |  |  | 133.8222 | 296.7341 | 461.7681 | 131.6526 | 327.7703 | 500.8879 | 771.2987 | 560.2141 | 510.4217 | 493.594 | 727.8233 |  | 505.1444 | 716.0595 | 457.559 | 589.2748 | 537.9193 | 705.001 |  | 677.3164 |  |  | 700.3964 | 698.8171 | 697.0391 | [6 empty] | 549.7936 |  |  | 548.5876 |  |  | 411.2519 | 486.4864 | 463.9207 | 236.1839 | 404.0723 | 475.4888 | 315.4679 | 447.5064 | 491.8754 | 473.2278 | 491.0006 | 358.1193 | 447.1776 | 409.2684 | 483.5707 | 237.954 | 408.4962 |  | 488.3849 | 450.0077 | 613.7528 | 312.2098 | 421.1386 | 454.7249 | 343.4967 | 424.5348 | 450.2063 | 497.1152 | 368.4739 | 450.3353 | 0.37036 | 18.0533 | 2.1854 | 0.058625 | -38.1818 | 3.1145 | 1819.39 | 0.25 | 4.4704 | -0.9932 | 1.7476 | -0.37445 | 4.1583 | 3.1701 | 6.0542 | 14.619 | 8.9839 | 23.1101 | 1.0811 | -0.98857 | 18.26 | 19.9694
42810.4811 | 3545 | 35.7709 | 29.5984 | 19.5961 | 18.1684 | 17.4415 | 18.4833 | 22.1772 | 53.2269 | 27.5164 | 19.8663 | 17.5201 | 16.4646 | 15.8549 | 16.1903 | 109.7371 | 168.0706 | 255.6795 | 357.3313 | 238.4722 | 471.8115 |  |  |  | 98.1291 | 218.8108 | 523.3405 | 510.3475 | 399.4952 | 477.0046 | 133.4587 | 315.4516 | 437.449 | 152.9306 | 352.3741 | 547.282 | 555.2908 | 469.8248 |  | 459.8137 | 408.9403 | 416.7094 | 553.9532 |  | 55.7898 | 126.2664 | 60.5796 | 117.5478 | 238.379 | 315.3343 | 371.4956 | 10.145 | 75.6657 | 13.8541 | 140.7733 | 13.3151 | 43.5787 | 52.4634 | 61.106 | 17.9127 |  |  | 5.5358 | -0.42769 | 1.9338 | 0.12091 | 5.6619 | 3.7556 | 12.9372 | -6.2027 | 0.39972 | 4.1369 | 15.8281 | -0.00030391 | -0.00036963 | -0.00043534 | 422.5886 | 186.1812 | 92.9977 | 39.001 | 18.4413 | 16.3745 | 16.4559 | 38.6021 | 25.8929 | 19.2357 | 17.7224 | 17.1029 | 17.137 | 22.2611 | 186.2166 | 160.5553 | 130.6018 | 92.7626 | 77.032 | 181.9912 | 117.9175 | 92.6236 | 112.1248 | 119.4908 | 263.3156 | 572.653 | 485.9926 |  |  |  | 537.6963 | 521.2216 | 493.0728 | 702.0217 | 5.8653 | 3.5177 | 465.3063 |  |  | 435.87 |  |  | 146.5748 | 302.8593 | 461.6742 | 134.6346 | 329.7344 | 494.1962 | 760.9377 | 557.1017 | 506.218 | 491.8651 | 727.5274 |  | 505.0344 | 715.4377 | 457.4444 | 589.8091 | 537.8736 | 704.5603 |  | 676.9576 |  |  | 699.4216 | 698.3311 | 696.266 | [6 empty] | 548.8451 |  |  | 547.921 |  |  | 410.5439 | 487.046 | 463.3659 | 235.5655 | 403.3713 | 475.4468 | 315.7207 | 447.0461 | 491.6497 | 472.8798 | 490.8884 | 358.0704 | 447.116 | 409.6202 | 483.386 | 238.2096 | 408.4371 |  | 488.9003 | 449.3901 | 613.6148 | 311.3767 | 420.8605 | 454.65 | 343.4243 | 424.6112 | 450.0666 | 497.7423 | 368.2198 | 450.0355 | 0.43777 | 18.0531 | 2.1865 | 0.058785 | -38.171 | 3.1145 | 1810.57 | 0.08 | 4.4909 | -0.91085 | 1.9368 | 0.4843 | 4.0227 | 3.2762 | 6.0807 | 14.6124 | 8.9878 | 23.0884 | 1.9637 | -0.083226 | 26.7444 | 19.9451
42810.4811 | 3546 | 35.7802 | 29.6124 | 19.5927 | 18.1666 | 17.4389 | 18.4836 | 22.1724 | 53.2387 | 27.5225 | 19.8697 | 17.5196 | 16.465 | 15.8532 | 16.1869 | 109.7513 | 168.1526 | 255.7246 | 357.1156 | 238.4614 | 471.8129 |  |  |  | 98.1327 | 218.8465 | 522.4538 | 509.8407 | 397.7374 | 474.3172 | 132.0023 | 303.5726 | 453.7432 | 142.0952 | 343.7243 | 547.7796 | 553.7621 | 480.9631 |  | 480.1054 | 402.346 | 407.2949 | 549.1618 |  | 55.501 | 126.228 | 60.5488 | 117.3272 | 237.6544 | 315.3303 | 371.5687 | 9.9813 | 75.6275 | 13.9082 | 140.7094 | 13.3121 | 43.5642 | 52.4433 | 61.077 | 17.9013 |  |  | 4.9338 | -0.71945 | 1.8155 | 0.52307 | 5.1309 | 3.8562 | 13.4097 | -6.4852 | 0.34271 | 4.3347 | 16.0302 | -0.00034827 | -0.00024313 | -0.00042877 | 422.5399 | 186.2155 | 93.0365 | 39.0337 | 18.437 | 16.3799 | 16.4535 | 38.6098 | 25.8994 | 19.2421 | 17.7225 | 17.0955 | 17.1385 | 22.2666 | 187.4209 | 163.0458 | 131.61 | 90.7876 | 75.9633 | 181.8415 | 117.8148 | 92.6098 | 112.1537 | 119.5237 | 263.2909 | 572.7124 | 485.6636 |  |  |  | 537.5904 | 519.6638 | 489.7551 | 700.7391 | 6.2685 | 4.2705 | 465.8028 |  |  | 438.2048 |  |  | 146.2848 | 304.4776 | 455.8417 | 126.5949 | 332.3041 | 479.0353 | 758.9722 | 555.1995 | 502.1338 | 483.1067 | 727.1525 |  | 504.971 | 714.2159 | 457.2775 | 590.0659 | 537.8124 | 703.8346 |  | 676.8126 |  |  | 698.4764 | 697.8736 | 695.6941 | [6 empty] | 549.2627 |  |  | 547.2848 |  |  | 409.8235 | 486.8422 | 463.1947 | 235.2537 | 402.9912 | 475.4287 | 315.6929 | 446.5149 | 491.6523 | 471.8173 | 490.2857 | 357.9407 | 446.9761 | 409.8692 | 483.1642 | 238.2877 | 408.3053 |  | 489.0874 | 448.8383 | 613.4141 | 311.3847 | 420.7679 | 454.2247 | 343.2646 | 424.5075 | 450.331 | 498.1288 | 367.9808 | 449.8112 | 0.48476 | 18.055 | 2.1869 | 0.058575 | -38.1641 | 3.1145 | 1779.43 | 0.41 | 4.2321 | -1.1813 | 1.8765 | 1.0073 | 3.8294 | 3.3198 | 6.1907 | 14.6143 | 9.0024 | 23.0722 | 1.81 | -0.20805 | 26.6384 | 19.9649
42810.4811 | 3547 | 35.7923 | 29.6188 | 19.5921 | 18.1663 | 17.438 | 18.4786 | 22.1666 | 53.2513 | 27.5206 | 19.8703 | 17.5215 | 16.459 | 15.848 | 16.1894 | 109.7679 | 168.2433 | 255.772 | 356.9061 | 238.4523 | 471.7758 |  |  |  | 98.1382 | 218.8514 | 522.5078 | 510.1439 | 399.3384 | 474.349 | 151.7907 | 308.6864 | 449.6528 | 130.1944 | 335.1008 | 547.9393 | 537.0428 | 480.85 |  | 493.4095 | 428.515 | 425.1642 | 549.4699 |  | 55.3404 | 125.8934 | 60.5559 | 117.6353 | 236.9588 | 316.2086 | 371.4545 | 10.0456 | 75.5989 | 13.7812 | 140.6612 | 13.3156 | 43.5299 | 52.438 | 61.0533 | 17.8903 |  |  | 4.7623 | -0.66951 | 1.8904 | -0.098566 | 5.1099 | 3.6827 | 12.5166 | -6.5385 | 0.85411 | 3.6 | 15.855 | -0.00030556 | -0.00034334 | -0.00044355 | 422.5148 | 186.2403 | 93.063 | 39.0551 | 18.4374 | 16.3703 | 16.4607 | 38.6169 | 25.895 | 19.2406 | 17.7117 | 17.0962 | 17.1315 | 22.2577 | 197.2433 | 169.9235 | 140.5591 | 92.6474 | 76.2871 | 181.9679 | 117.7709 | 92.6056 | 112.1756 | 119.5465 | 263.2777 | 572.6712 | 485.3704 |  |  |  | 537.4549 | 519.3622 | 490.0305 | 700.4601 | 7.7509 | 4.9898 | 463.2407 |  |  | 434.9982 |  |  | 147.6943 | 305.4374 | 462.8728 | 129.2863 | 327.6534 | 484.5099 | 750.1316 | 555.0451 | 501.8948 | 483.1983 | 726.9992 |  | 504.8818 | 713.205 | 457.1493 | 590.0447 | 537.6893 | 702.7427 |  | 675.3374 |  |  | 698.3626 | 698.0257 | 695.7827 | [6 empty] | 549.8121 |  |  | 547.2052 |  |  | 409.8854 | 486.3897 | 463.5442 | 235.0436 | 402.6016 | 475.2968 | 315.2715 | 445.8964 | 491.4545 | 471.3714 | 489.6576 | 357.5716 | 446.7603 | 410.2042 | 482.9205 | 237.942 | 407.7456 |  | 488.9515 | 448.4877 | 613.1616 | 312.4892 | 420.447 | 454.0986 | 343.3355 | 424.2697 | 450.27 | 498.7673 | 367.6437 | 449.6735 | 0.54505 | 18.0603 | 2.1873 | 0.05822 | -38.1331 | 3.1145 | 1766.02 | 0.3 | 4.158 | -1.1391 | 1.9141 | -0.43706 | 3.8244 | 3.2467 | 5.9855 | 14.6066 | 9.0156 | 23.0545 | 0.73538 | -1.2079 | 24.0855 | 19.9526
42810.4811 | 3548 | 35.8051 | 29.6279 | 19.6065 | 18.1651 | 17.4396 | 18.4833 | 22.1721 | 53.2712 | 27.5348 | 19.8724 | 17.5215 | 16.4559 | 15.8468 | 16.1923 | 109.7836 | 168.3344 | 255.8191 | 356.6948 | 238.4442 | 471.7316 |  |  |  | 98.1473 | 218.8671 | 522.716 | 510.398 | 401.2743 | 475.3399 | 168.9423 | 319.8207 | 449.0072 | 123.4291 | 325.3078 | 547.9102 | 523.7632 | 473.3722 |  | 502.0168 | 432.5863 | 440.1977 | 554.6606 |  | 55.3953 | 125.6375 | 60.44 | 117.2163 | 236.123 | 316.8308 | 371.5778 | 10.5313 | 75.5893 | 13.3355 | 140.6108 | 13.3284 | 43.5134 | 52.4217 | 61.0379 | 17.8656 |  |  | 5.3248 | -0.46909 | 2.0836 | -0.36339 | 5.3806 | 3.9626 | 12.9924 | -6.6199 | 0.59841 | 4.5785 | 15.6251 | -0.00029406 | -0.00029406 | -0.00044519 | 422.537 | 186.2792 | 93.0984 | 39.091 | 18.4462 | 16.378 | 16.4656 | 38.6292 | 25.9193 | 19.2531 | 17.7216 | 17.1008 | 17.1408 | 22.2632 | 210.4747 | 179.8598 | 154.8763 | 95.2779 | 78.1473 | 182.2248 | 117.8723 | 92.6091 | 112.2106 | 119.5887 | 263.2868 | 572.7099 | 485.0863 |  |  |  | 537.4078 | 520.0684 | 491.6336 | 700.6698 | 6.7043 | 4.9636 | 459.069 |  |  | 431.6568 |  |  | 150.6596 | 307.3918 | 456.3013 | 128.3261 | 323.5457 | 502.4468 | 737.9929 | 546.0946 | 492.0144 | 476.9323 | 726.726 |  | 504.6329 | 714.3413 | 457.0409 | 589.3586 | 537.7177 | 701.924 |  | 674.9764 |  |  | 698.2914 | 697.9275 | 695.8875 | [6 empty] | 550.7653 |  |  | 547.9694 |  |  | 410.1948 | 485.7508 | 463.4625 | 234.4908 | 402.3246 | 475.2773 | 314.6369 | 445.9646 | 490.7638 | 471.3194 | 489.4048 | 357.3554 | 446.8365 | 410.133 | 482.8205 | 237.8135 | 407.1431 |  | 489.109 | 448.4969 | 612.915 | 312.6421 | 420.4678 | 454.1205 | 343.1102 | 423.9303 | 450.3153 | 499.2743 | 366.7111 | 449.4392 | 0.43334 | 18.0592 | 2.1871 | 0.059146 | -38.1636 | 3.1145 | 1750.62 | 0.36 | 4.3996 | -0.95316 | 2.0088 | -0.83892 | 3.9265 | 3.3696 | 6.1014 | 14.5807 | 8.9714 | 23.0778 | -0.70073 | -2.786 | 22.0097 | 19.9397
42810.4811 | 3549 | 35.8264 | 29.6554 | 19.6185 | 18.1757 | 17.45 | 18.496 | 22.1708 | 53.2912 | 27.5506 | 19.8845 | 17.5318 | 16.4609 | 15.851 | 16.1924 | 109.7997 | 168.412 | 255.8634 | 356.4789 | 238.4161 | 471.6338 |  |  |  | 98.1439 | 218.8816 | 523.2291 | 510.3961 | 402.7679 | 477.0325 | 137.3099 | 334.4922 | 443.6691 | 134.2476 | 323.1613 | 540.0097 | 512.6282 | 459.8753 |  | 533.0642 | 440.1219 | 444.7124 | 547.0973 |  | 55.3354 | 125.5888 | 60.3346 | 116.75 | 235.542 | 316.6484 | 372.1497 | 11.1258 | 75.5497 | 13.2405 | 140.6365 | 13.3684 | 43.5237 | 52.4231 | 61.0332 | 17.8625 |  |  | 4.6224 | -0.5164 | 1.623 | 0.3739 | 5.33 | 3.2247 | 12.514 | -6.1278 | 0.66574 | 4.0624 | 15.6481 | -0.00031706 | -0.00027927 | -0.00046819 | 422.5134 | 186.3118 | 93.1278 | 39.1263 | 18.4602 | 16.3767 | 16.4656 | 38.6449 | 25.9313 | 19.2571 | 17.7379 | 17.1076 | 17.1498 | 22.2695 | 214.6239 | 178.9306 | 157.3092 | 99.551 | 79.4217 | 182.3555 | 117.9326 | 92.603 | 112.2362 | 119.6212 | 263.2834 | 572.7725 | 484.7676 |  |  |  | 537.3342 | 520.8432 | 494.5296 | 700.4164 | 6.4332 | 4.705 | 451.634 |  |  | 432.1582 |  |  | 138.0707 | 290.5135 | 443.0913 | 110.1562 | 304.7769 | 520.5881 | 736.352 | 535.8482 | 482.3035 | 468.6276 | 726.4393 |  | 504.4983 | 715.1544 | 456.86 | 589.3211 | 537.6199 | 701.6779 |  | 674.9334 |  |  | 698.0192 | 697.5646 | 695.7507 | [6 empty] | 549.6262 |  |  | 548.1642 |  |  | 409.7544 | 485.2517 | 463.494 | 233.827 | 402.2472 | 475.5943 | 313.4423 | 446.3184 | 490.8781 | 471.106 | 488.9312 | 357.3416 | 446.943 | 409.7466 | 482.5982 | 237.1379 | 406.9486 |  | 489.6865 | 448.5159 | 612.6863 | 311.2794 | 420.4636 | 454.2177 | 342.7979 | 423.7586 | 450.7551 | 499.6848 | 365.9213 | 449.0099 | 0.32028 | 18.0605 | 2.1879 | 0.058553 | -38.1456 | 3.1145 | 1762.98 | 0.52 | 4.1038 | -1 | 1.7728 | 0.85092 | 3.9074 | 3.0392 | 5.9871 | 14.5705 | 8.9278 | 23.0643 | -1.1444 | -3.0488 | 20.6589 | 19.9358
42810.4811 | 3550 | 35.8361 | 29.6586 | 19.613 | 18.1754 | 17.4469 | 18.4892 | 22.1666 | 53.2989 | 27.5468 | 19.8867 | 17.5311 | 16.4655 | 15.8463 | 16.1871 | 109.8162 | 168.502 | 255.9014 | 356.2737 | 238.3781 | 471.1617 |  |  |  | 98.1466 | 218.9101 | 523.9067 | 511.2534 | 404.8243 | 478.7406 | 126.9379 | 311.2836 | 449.3971 | 161.1994 | 346.2005 | 547.986 | 516.6379 | 467.3535 |  | 540.9176 | 442.4763 | 447.7967 | 532.9749 |  | 55.4262 | 125.5441 | 60.2882 | 116.2639 | 235.1613 | 315.7262 | 372.3394 | 11.2724 | 75.4889 | 13.9213 | 140.5506 | 13.3663 | 43.5438 | 52.4164 | 61.0356 | 17.8543 |  |  | 4.5074 | -1.0322 | 2.0875 | 0.20173 | 5.5291 | 3.1977 | 12.7302 | -6.317 | 0.5266 | 4.2227 | 15.703 | -0.00036306 | -0.00027927 | -0.00041727 | 422.563 | 186.3524 | 93.156 | 39.1564 | 18.4691 | 16.3838 | 16.4738 | 38.6577 | 25.9402 | 19.2578 | 17.738 | 17.1082 | 17.1515 | 22.2733 | 216.0647 | 181.7781 | 158.0629 | 99.1312 | 79.2901 | 182.3923 | 117.9826 | 92.6041 | 112.2622 | 119.6608 | 263.2693 | 572.918 | 484.4049 |  |  |  | 537.1765 | 520.9283 | 497.9673 | 699.593 | 5.3533 | 4.1241 | 445.6998 |  |  | 433.0414 |  |  | 127.1496 | 284.1436 | 450.349 | 107.189 | 301.2176 | 513.6649 | 738.0341 | 529.2241 | 473.9578 | 463.2702 | 726.2039 |  | 504.409 | 715.228 | 456.6662 | 588.8977 | 537.4929 | 701.1877 |  | 674.673 |  |  | 697.587 | 697.4683 | 695.5669 | [6 empty] | 549.7061 |  |  | 547.9425 |  |  | 409.3683 | 484.9438 | 464.181 | 233.7449 | 402.3638 | 476.146 | 312.8565 | 445.2481 | 491.7168 | 470.6814 | 488.7815 | 357.4797 | 446.8516 | 409.5313 | 482.3174 | 236.4779 | 406.7639 |  | 488.5947 | 448.5862 | 612.5459 | 310.0795 | 420.4237 | 453.8679 | 342.3617 | 423.6714 | 450.1884 | 500.0578 | 365.8321 | 448.6349 | 0.35071 | 18.0604 | 2.1882 | 0.058285 | -38.167 | 3.1145 | 1743.08 | 0.31 | 4.057 | -1.4138 | 2.0105 | 0.62499 | 3.9766 | 3.0241 | 6.0339 | 14.5651 | 8.9033 | 23.0572 | -1.2997 | -3.1263 | 21.6072 | 19.9353
42810.4811 | 3551 | 35.8476 | 29.6699 | 19.609 | 18.1663 | 17.4533 | 18.4832 | 22.1663 | 53.3113 | 27.5556 | 19.8841 | 17.522 | 16.4606 | 15.8433 | 16.1918 | 109.8297 | 168.5844 | 255.9521 | 356.0688 | 238.3443 | 470.8072 |  |  |  | 98.1495 | 218.9332 | 524.0307 | 511.1311 | 404.5215 | 478.1033 | 115.6035 | 305.5662 | 437.5014 | 160.1946 | 369.9336 | 531.4597 | 562.0669 | 471.9446 |  | 493.3434 | 437.0237 | 448.5767 | 553.74 |  | 55.9224 | 125.6483 | 60.1306 | 115.4358 | 234.9212 | 314.8994 | 372.0057 | 10.994 | 75.4262 | 14.5107 | 140.4088 | 13.36 | 43.5779 | 52.413 | 61.026 | 17.8559 |  |  | 4.811 | -0.50458 | 2.1421 | -0.001314 | 5.3557 | 3.4369 | 12.5278 | -6.1764 | 0.67664 | 4.1432 | 15.4923 | -0.00032363 | -0.00035977 | -0.00046327 | 422.5615 | 186.38 | 93.1834 | 39.1792 | 18.4679 | 16.384 | 16.4712 | 38.6601 | 25.9424 | 19.2599 | 17.7332 | 17.1079 | 17.147 | 22.2726 | 216.0356 | 179.8977 | 153.6097 | 98.0421 | 79.293 | 182.4006 | 117.9403 | 92.5965 | 112.297 | 119.6901 | 263.2607 | 572.9408 | 484.0763 |  |  |  | 536.9291 | 522.2159 | 501.8406 | 698.9089 | 5.1056 | 3.2088 | 447.573 |  |  | 441.0047 |  |  | 149.3051 | 309.2961 | 472.031 | 122.6192 | 311.2643 | 496.2303 | 751.6995 | 546.2993 | 493.1337 | 481.3709 | 726.0944 |  | 504.3236 | 715.1491 | 456.5164 | 588.4246 | 537.3762 | 700.4638 |  | 674.3024 |  |  | 697.2237 | 697.1251 | 695.3313 | [6 empty] | 550.4526 |  |  | 547.5833 |  |  | 410.195 | 484.3724 | 465.0485 | 233.1832 | 402.6311 | 476.2567 | 313.2564 | 444.6037 | 491.5963 | 470.2523 | 488.7137 | 357.2936 | 446.6615 | 409.3657 | 481.9303 | 236.367 | 406.6988 |  | 489.1011 | 448.1206 | 612.3742 | 308.5106 | 420.8346 | 453.3545 | 342.4618 | 423.3326 | 449.4798 | 499.9707 | 365.7779 | 448.4744 | 0.77193 | 18.062 | 2.1885 | 0.058596 | -38.142 | 3.1145 | 1757.15 | 0.21 | 4.1896 | -0.98857 | 2.0369 | -0.050448 | 3.9109 | 3.133 | 5.9815 | 14.5566 | 8.8882 | 23.053 | -1.2953 | -2.6368 | 27.8231 | 19.9176
42810.4811 | 3552 | 35.8567 | 29.6929 | 19.6157 | 18.1671 | 17.451 | 18.4992 | 22.1596 | 53.33 | 27.5662 | 19.8939 | 17.5261 | 16.4736 | 15.8495 | 16.1862 | 109.8448 | 168.662 | 255.9894 | 355.8559 | 238.3273 | 470.6175 |  |  |  | 98.1453 | 218.9492 | 523.6581 | 510.1224 | 401.8494 | 476.2944 | 116.5155 | 323.8864 | 453.5897 | 139.3756 | 336.6947 | 551.3223 | 511.1754 | 470.704 |  | 469.3575 | 428.1143 | 439.1593 | 552.3102 |  | 56.3167 | 125.8123 | 60.1034 | 114.6803 | 234.6676 | 315.0075 | 371.1557 | 10.8967 | 75.3862 | 14.4042 | 140.3206 | 13.3437 | 43.6112 | 52.4044 | 61.0197 | 17.855 |  |  | 4.353 | -0.37447 | 1.37 | -0.12682 | 4.9988 | 3.3462 | 12.6822 | -6.0995 | 0.71245 | 4.233 | 15.3457 | -0.00030391 | -0.00031213 | -0.00045505 | 422.5011 | 186.4085 | 93.204 | 39.2016 | 18.469 | 16.3814 | 16.4647 | 38.6632 | 25.9411 | 19.263 | 17.7204 | 17.1078 | 17.1387 | 22.2703 | 212.9838 | 177.1658 | 152.5699 | 95.3416 | 79.0531 | 182.3212 | 117.9096 | 92.589 | 112.3249 | 119.7267 | 263.2472 | 572.8539 | 483.7448 |  |  |  | 536.746 | 522.4923 | 500.686 | 697.6174 | 4.1884 | 4.214 | 457.6049 |  |  | 436.8654 |  |  | 155.1632 | 312.3048 | 470.9869 | 120.7336 | 312.624 | 485.7764 | 765.3373 | 554.9803 | 500.8172 | 481.6193 | 726.1969 |  | 504.1949 | 715.6299 | 456.3451 | 588.4675 | 537.316 | 699.6149 |  | 673.948 |  |  | 697.9492 | 697.4373 | 695.8069 | [6 empty] | 548.3934 |  |  | 546.7319 |  |  | 410.6547 | 484.1465 | 465.1698 | 232.5985 | 402.2139 | 475.898 | 312.9808 | 443.9759 | 491.4668 | 469.5671 | 488.6818 | 356.9824 | 446.2031 | 409.8069 | 481.6856 | 237.3002 | 406.5321 |  | 490.4984 | 447.5138 | 612.2435 | 307.7365 | 420.9216 | 452.926 | 342.2585 | 422.9185 | 449.1586 | 499.0046 | 365.6452 | 448.2901 | 0.65367 | 18.0624 | 2.1899 | 0.059393 | -38.2088 | 3.1145 | 1731.07 | 0.4 | 3.9804 | -0.85181 | 1.6292 | -0.49571 | 3.7788 | 3.0917 | 6.0188 | 14.5365 | 8.8549 | 23.0428 | -0.96675 | -2.5251 | 20.3143 | 19.9263
42810.4812 | 3553 | 35.8757 | 29.6951 | 19.6268 | 18.1641 | 17.4383 | 18.4888 | 22.1581 | 53.3438 | 27.5629 | 19.8874 | 17.5251 | 16.4673 | 15.8479 | 16.1847 | 109.8706 | 168.7573 | 256.044 | 355.6611 | 238.3162 | 470.6377 |  |  |  | 98.1585 | 218.9875 | 523.4575 | 509.9362 | 399.8947 | 474.9761 | 126.7339 | 317.0045 | 456.6284 | 139.5153 | 346.5818 | 550.1718 | 544.7454 | 481.4237 |  | 469.061 | 399.5564 | 421.3149 | 554.0947 |  | 56.2221 | 125.8177 | 60.0503 | 114.4024 | 233.5351 | 314.799 | 370.5082 | 10.6645 | 75.35 | 13.979 | 140.2755 | 13.3269 | 43.678 | 52.4064 | 60.9962 | 17.854 |  |  | 4.0908 | -0.22333 | 1.1794 | -0.19122 | 5.0981 | 3.1445 | 12.7755 | -6.0377 | 0.50812 | 3.7997 | 15.6992 | -0.00033184 | -0.00032691 | -0.00043534 | 422.5543 | 186.4477 | 93.2379 | 39.2407 | 18.467 | 16.3852 | 16.4689 | 38.6781 | 25.952 | 19.262 | 17.7253 | 17.0996 | 17.1417 | 22.2673 | 208.9052 | 178.2252 | 151.486 | 98.6116 | 78.2914 | 182.2666 | 117.9034 | 92.5883 | 112.359 | 119.7647 | 263.2295 | 572.6804 | 483.4392 |  |  |  | 536.597 | 522.0217 | 497.6552 | 697.1848 | 5.8692 | 4.2748 | 457.3412 |  |  | 433.1493 |  |  | 152.3877 | 306.6702 | 462.0785 | 121.9045 | 321.6676 | 481.1321 | 769.695 | 552.868 | 501.974 | 488.4972 | 726.2586 |  | 504.0895 | 715.5931 | 456.1514 | 589.1109 | 537.3044 | 698.9722 |  | 673.2425 |  |  | 698.356 | 697.3966 | 695.9788 | [6 empty] | 546.9658 |  |  | 546.3722 |  |  | 410.9033 | 484.0362 | 464.9985 | 232.3613 | 401.7772 | 475.7564 | 312.6131 | 444.4012 | 491.286 | 469.5504 | 488.9301 | 356.5598 | 445.9533 | 410.5111 | 481.5138 | 238.3033 | 405.9485 |  | 489.6553 | 446.4256 | 612.1196 | 308.368 | 420.8664 | 453.0086 | 341.5472 | 422.5786 | 448.6135 | 498.1331 | 365.0242 | 448.2578 | 0.32028 | 18.0618 | 2.1911 | 0.060312 | -38.2188 | 3.1144 | 1727.98 | 0.22 | 3.8553 | -0.65783 | 1.5117 | -0.6087 | 3.8154 | 2.9965 | 6.0399 | 14.5206 | 8.8335 | 23.0232 | -0.5208 | -2.4054 | 25.1134 | 19.9162
42810.4812 | 3554 | 35.8862 | 29.7168 | 19.613 | 18.174 | 17.4436 | 18.4913 | 22.1574 | 53.359 | 27.573 | 19.8972 | 17.5354 | 16.4657 | 15.8559 | 16.1926 | 109.8846 | 168.8664 | 256.0947 | 355.4474 | 238.2856 | 470.6444 |  |  |  | 98.1645 | 219.0091 | 523.3745 | 509.9422 | 401.0054 | 474.1715 | 139.3705 | 318.5334 | 460.5358 | 133.083 | 349.4144 | 548.8473 | 550.7778 | 481.1036 |  | 483.0216 | 416.9068 | 415.918 | 548.0182 |  | 56.0814 | 125.5902 | 59.8919 | 114.1251 | 232.3592 | 314.3189 | 370.7492 | 10.5813 | 75.3274 | 13.78 | 140.2597 | 13.3053 | 43.7517 | 52.4105 | 60.9907 | 17.8682 |  |  | 4.3168 | -0.49801 | 1.9344 | -0.20173 | 5.4956 | 3.5723 | 12.8905 | -6.1278 | 0.60094 | 4.0844 | 15.6493 | -0.00033677 | -0.00028913 | -0.00045177 | 422.6106 | 186.4711 | 93.2703 | 39.2618 | 18.4673 | 16.3842 | 16.4609 | 38.6865 | 25.9624 | 19.27 | 17.7349 | 17.0957 | 17.1535 | 22.2658 | 209.7203 | 179.4025 | 152.682 | 99.1542 | 81.5377 | 182.2431 | 117.9152 | 92.5779 | 112.3829 | 119.7986 | 263.219 | 572.714 | 483.1095 |  |  |  | 536.3503 | 521.8087 | 494.1971 | 698.2942 | 3.7733 | 4.4088 | 462.2406 |  |  | 434.7366 |  |  | 159.4283 | 315.742 | 473.1086 | 139.971 | 329.6989 | 491.1929 | 772.6167 | 556.0171 | 500.6544 | 487.9673 | 726.1175 |  | 503.9624 | 715.4155 | 455.9673 | 588.2382 | 537.1841 | 698.8066 |  | 673.115 |  |  | 697.3768 | 696.763 | 695.2744 | [6 empty] | 542.356 |  |  | 542.4418 |  |  | 411.3576 | 483.7121 | 464.7823 | 231.7803 | 401.6434 | 475.6964 | 311.9431 | 444.8665 | 490.4941 | 468.656 | 488.4324 | 356.3398 | 445.9958 | 410.5995 | 481.1464 | 237.657 | 405.6587 |  | 488.9618 | 445.947 | 612.0069 | 308.9508 | 420.51 | 452.7932 | 341.132 | 422.2082 | 448.8731 | 496.7569 | 365.4646 | 447.8016 | 0.57875 | 18.0613 | 2.1915 | 0.06037 | -38.1361 | 3.1145 | 1744.35 | 0.18 | 3.9582 | -0.98204 | 1.9355 | -0.62503 | 3.9598 | 3.1925 | 6.0645 | 14.5075 | 8.8172 | 23.0296 | -0.6145 | -2.5369 | 26.2067 | 19.8489
42810.4812 | 3555 | 35.8976 | 29.7329 | 19.6257 | 18.1754 | 17.4457 | 18.4937 | 22.1644 | 53.3761 | 27.5829 | 19.8997 | 17.5332 | 16.4648 | 15.861 | 16.1956 | 109.9015 | 168.9406 | 256.1432 | 355.2352 | 238.2455 | 470.5862 |  |  |  | 98.1857 | 219.0399 | 523.6482 | 511.247 | 402.9153 | 474.225 | 165.5599 | 323.3092 | 453.7559 | 142.1424 | 343.6126 | 548.029 | 547.2608 | 479.3357 |  | 477.49 | 413.606 | 428.0267 | 554.0564 |  | 56.0855 | 125.6351 | 59.9017 | 114.2212 | 231.3849 | 313.7596 | 370.6427 | 10.4974 | 75.3074 | 13.6779 | 140.2288 | 13.2792 | 43.8218 | 52.4008 | 60.9841 | 17.8635 |  |  | 4.6848 | -0.66689 | 1.3417 | -0.10119 | 5.2623 | 2.6983 | 12.7282 | -6.1541 | 0.73366 | 4.2233 | 15.4884 | -0.00029734 | -0.0003302 | -0.00047312 | 422.7514 | 186.5146 | 93.2979 | 39.2974 | 18.4795 | 16.3854 | 16.4644 | 38.6936 | 25.9647 | 19.2749 | 17.7278 | 17.1068 | 17.1517 | 22.2793 | 213.9557 | 183.378 | 155.6934 | 99.7993 | 83.439 | 182.3649 | 117.9218 | 92.5686 | 112.4181 | 119.8315 | 263.2102 | 572.5397 | 482.7569 |  |  |  | 536.1029 | 520.57 | 493.2241 | 698.4912 | 5.9808 | 4.6077 | 465.3805 |  |  | 434.3103 |  |  | 163.2549 | 320.1378 | 479.8269 | 148.027 | 333.5912 | 479.2604 | 783.4827 | 553.7525 | 495.2156 | 492.1185 | 726.2352 |  | 503.8484 | 715.5178 | 455.7632 | 587.6198 | 536.9847 | 698.826 |  | 673.424 |  |  | 697.3546 | 697.1401 | 695.1868 | [6 empty] | 544.0114 |  |  | 543.1034 |  |  | 412.309 | 483.0889 | 465.0478 | 231.1666 | 401.7433 | 475.6166 | 311.5526 | 445.1788 | 490.2773 | 468.1756 | 488.1303 | 355.7595 | 445.9601 | 411.3298 | 480.9018 | 237.5217 | 405.7202 |  | 488.8137 | 444.9977 | 611.8991 | 308.7129 | 419.9655 | 453.0195 | 340.9857 | 422.1247 | 447.9022 | 496.6035 | 365.9377 | 447.3121 | 0.39771 | 18.0606 | 2.1921 | 0.060384 | -38.1786 | 3.1145 | 1760.57 | 0.15 | 4.1236 | -1.1365 | 1.612 | -0.4427 | 3.873 | 2.7733 | 6.0233 | 14.4889 | 8.7907 | 23.0172 | -1.0689 | -2.8706 | 25.498 | 19.8068
42810.4812 | 3556 | 35.9179 | 29.7447 | 19.6449 | 18.1814 | 17.4447 | 18.4995 | 22.1707 | 53.3965 | 27.5965 | 19.9096 | 17.5465 | 16.4711 | 15.8587 | 16.197 | 109.9073 | 169.0231 | 256.1851 | 355.0391 | 238.2193 | 470.6062 |  |  |  | 98.1707 | 219.062 | 524.452 | 512.5555 | 405.1737 | 476.0343 | 161.5107 | 336.9197 | 439.0499 | 146.6696 | 348.3425 | 548.8788 | 546.4613 | 480.1248 |  | 494.3363 | 427.5371 | 425.1785 | 556.2776 |  | 56.302 | 125.706 | 59.9001 | 114.3322 | 231.3922 | 312.6485 | 370.1367 | 10.605 | 75.285 | 13.5701 | 140.1977 | 13.2678 | 43.8755 | 52.3978 | 60.9706 | 17.8689 |  |  | 4.5475 | -0.64914 | 1.6164 | 0.022998 | 5.5291 | 3.8443 | 12.8183 | -6.6094 | 0.72081 | 4.4444 | 15.0427 | -0.00034663 | -0.0002842 | -0.00043041 | 422.7308 | 186.5486 | 93.3286 | 39.3328 | 18.4849 | 16.3867 | 16.4555 | 38.7118 | 25.9806 | 19.2804 | 17.7374 | 17.1082 | 17.159 | 22.288 | 219.9859 | 182.2003 | 157.7453 | 102.9344 | 85.8215 | 182.5056 | 117.9797 | 92.5769 | 112.4488 | 119.8768 | 263.2172 | 572.5456 | 482.4173 |  |  |  | 535.9857 | 519.6568 | 492.5344 | 698.801 | 4.5563 | 3.984 | 472.5695 |  |  | 430.5141 |  |  | 162.4128 | 317.728 | 479.7622 | 150.847 | 335.7983 | 478.9447 | 783.0578 | 555.5783 | 492.0704 | 491.9921 | 725.9685 |  | 503.8297 | 715.3048 | 455.5579 | 586.7785 | 537.0018 | 698.6382 |  | 673.1543 |  |  | 697.4453 | 696.3936 | 695.0235 | [6 empty] | 542.5904 |  |  | 541.6007 |  |  | 413.0526 | 482.6895 | 464.5454 | 231.0434 | 401.5638 | 475.3203 | 311.7551 | 445.2208 | 489.7924 | 468.1917 | 487.7415 | 355.754 | 445.7891 | 411.2796 | 481.2501 | 238.2021 | 405.5522 |  | 486.4092 | 444.631 | 611.7778 | 309.0059 | 419.978 | 453.0581 | 340.4625 | 422.2107 | 447.1404 | 496.5706 | 366.1228 | 447.3216 | 0.64289 | 18.0615 | 2.1923 | 0.059733 | -38.226 | 3.1144 | 1780.65 | 0.37 | 4.0677 | -1.1214 | 1.7695 | 0.21107 | 3.9662 | 3.3071 | 6.0389 | 14.4938 | 8.7729 | 23.0431 | -1.7203 | -3.0914 | 25.3141 | 19.7808
42810.4812 | 3557 | 35.9235 | 29.7539 | 19.6451 | 18.1709 | 17.4391 | 18.4914 | 22.1672 | 53.3975 | 27.599 | 19.9104 | 17.5426 | 16.4608 | 15.8491 | 16.1896 | 109.9204 | 169.1092 | 256.2265 | 354.8373 | 238.1862 | 470.544 |  |  |  | 98.1767 | 219.0856 | 524.3005 | 512.6448 | 404.9822 | 476.7635 | 156.6996 | 338.4933 | 416.9798 | 164.3293 | 356.6684 | 552.2456 | 546.0236 | 482.0383 |  | 508.753 | 435.5555 | 441.0686 | 557.6438 |  | 56.5588 | 125.6032 | 59.7638 | 114.5569 | 230.817 | 312.2437 | 369.6641 | 10.5692 | 75.2383 | 13.41 | 140.1562 | 13.2488 | 43.9099 | 52.3984 | 60.9703 | 17.8534 |  |  | 4.3201 | -0.062997 | 1.7235 | 0.22671 | 5.286 | 3.3922 | 12.5646 | -6.3492 | 0.84653 | 4.2462 | 15.7272 | -0.00032527 | -0.00031706 | -0.00044355 | 422.6959 | 186.5729 | 93.3548 | 39.3573 | 18.4863 | 16.3846 | 16.4536 | 38.7229 | 25.9824 | 19.2713 | 17.7333 | 17.1069 | 17.1543 | 22.2806 | 220.7632 | 173.5129 | 153.9076 | 102.9415 | 85.0245 | 182.5777 | 118.0055 | 92.5769 | 112.4743 | 119.9121 | 263.2098 | 572.7603 | 482.1258 |  |  |  | 535.9045 | 519.4998 | 492.5324 | 699.3916 | 5.7859 | 4.0808 | 467.9182 |  |  | 428.1865 |  |  | 161.186 | 316.8395 | 477.2247 | 142.2459 | 332.1674 | 488.9281 | 771.6283 | 559.3122 | 497.168 | 482.6016 | 725.7803 |  | 503.8135 | 713.5141 | 455.3909 | 586.6472 | 536.8204 | 697.7144 |  | 672.137 |  |  | 697.176 | 696.2861 | 694.8459 | [6 empty] | 541.6913 |  |  | 540.3403 |  |  | 413.5715 | 482.6843 | 463.8035 | 230.8399 | 401.4164 | 474.8928 | 310.4856 | 444.9892 | 489.6439 | 468.1481 | 487.5387 | 355.3188 | 445.5455 | 411.0806 | 481.6327 | 239.58 | 405.4421 |  | 485.657 | 444.2477 | 611.6523 | 310.2938 | 419.9483 | 453.1118 | 340.3319 | 422.2034 | 447.2009 | 496.5801 | 367.4481 | 447.3768 | 0.3875 | 18.0619 | 2.1934 | 0.054949 | -38.2013 | 3.1144 | 1810.88 | 0.51 | 3.9666 | -0.34928 | 1.8269 | 0.6626 | 3.8766 | 3.1055 | 5.9768 | 14.4969 | 8.8034 | 23.0198 | -1.7971 | -2.6618 | 25.2093 | 19.7524
42810.4812 | 3558 | 35.9386 | 29.7659 | 19.6368 | 18.1717 | 17.4495 | 18.5011 | 22.1644 | 53.4127 | 27.6044 | 19.9157 | 17.544 | 16.4674 | 15.8526 | 16.1939 | 109.9291 | 169.2005 | 256.2664 | 354.6309 | 238.1363 | 470.4727 |  |  |  | 98.1777 | 219.0794 | 523.841 | 511.6758 | 403.8939 | 476.8894 | 156.4447 | 332.6114 | 431.4936 | 169.9907 | 366.6177 | 546.1472 | 556.3522 | 481.4305 |  | 484.8367 | 428.3597 | 447.0982 | 559.048 |  | 56.7101 | 125.435 | 59.5947 | 114.1266 | 230.7161 | 313.3776 | 369.0241 | 10.4786 | 75.1827 | 13.1088 | 140.0546 | 13.2436 | 43.9418 | 52.4078 | 60.9694 | 17.845 |  |  | 4.7985 | -0.79634 | 1.1584 | 0.11303 | 5.5226 | 3.4961 | 12.7217 | -6.6318 | 0.63889 | 4.5227 | 15.6861 | -0.00031541 | -0.00029406 | -0.00044519 | 422.6631 | 186.6157 | 93.3887 | 39.3862 | 18.495 | 16.3836 | 16.4699 | 38.738 | 25.9957 | 19.2854 | 17.7374 | 17.1113 | 17.1592 | 22.2909 | 221.6549 | 176.8662 | 153.7308 | 100.41 | 84.6703 | 182.6731 | 118.0192 | 92.5671 | 112.5136 | 119.9598 | 263.2092 | 572.9732 | 481.85 |  |  |  | 535.7928 | 519.3011 | 494.7387 | 699.436 | 3.8393 | 4.2865 | 459.5107 |  |  | 427.5976 |  |  | 158.8463 | 321.2012 | 480.3645 | 146.9405 | 340.416 | 482.2719 | 769.1449 | 557.3105 | 500.0493 | 477.7197 | 725.3635 |  | 503.7499 | 714.2399 | 455.2754 | 585.7428 | 536.6886 | 696.8936 |  | 671.7493 |  |  | 696.7421 | 695.2972 | 694.2066 | [6 empty] | 540.722 |  |  | 539.5282 |  |  | 413.5463 | 482.4318 | 463.4579 | 231.2536 | 401.4411 | 474.7488 | 310.2294 | 444.1366 | 489.8056 | 468.1222 | 487.5198 | 355.09 | 445.1686 | 411.0456 | 481.8397 | 239.7513 | 405.238 |  | 484.3063 | 443.7022 | 611.5269 | 310.311 | 420.0266 | 452.6938 | 339.8078 | 422.1892 | 447.763 | 496.0798 | 368.3185 | 447.5066 | 0.6398 | 18.0614 | 2.1945 | 0.05479 | -38.1302 | 3.1144 | 1808.4 | 0.2 | 4.1808 | -1.2416 | 1.4974 | 0.46775 | 3.9663 | 3.1557 | 6.0198 | 14.4999 | 8.7699 | 23.0254 | -1.8835 | -2.6404 | 26.7695 | 19.7347
42810.4812 | 3559 | 35.9524 | 29.779 | 19.6355 | 18.1612 | 17.4398 | 18.5007 | 22.1586 | 53.4342 | 27.6151 | 19.918 | 17.5359 | 16.4611 | 15.8551 | 16.1877 | 109.9478 | 169.2867 | 256.3133 | 354.4437 | 238.1149 | 470.3172 |  |  |  | 98.1835 | 219.1155 | 523.4703 | 510.2581 | 402.7032 | 478.3047 | 138.2868 | 326.4885 | 435.2308 | 161.3815 | 348.6603 | 545.0082 | 556.6185 | 480.7386 |  | 477.4401 | 424.1818 | 426.2669 | 560.4838 |  | 57.078 | 125.4754 | 59.6376 | 113.8745 | 231.3392 | 313.6771 | 368.8234 | 10.469 | 75.1593 | 13.4213 | 139.9686 | 13.2308 | 43.9628 | 52.3953 | 60.9257 | 17.8283 |  |  | 5.1284 | -0.64323 | 1.3588 | 0.009858 | 5.3977 | 3.1708 | 12.9116 | -6.7369 | 0.52466 | 4.4321 | 15.7089 | -0.00028913 | -0.00025627 | -0.00041727 | 422.5985 | 186.6503 | 93.4161 | 39.4072 | 18.4958 | 16.3872 | 16.4656 | 38.7428 | 25.9947 | 19.2893 | 17.7382 | 17.1091 | 17.1578 | 22.2888 | 219.3928 | 178.3364 | 152.4904 | 98.9385 | 82.4025 | 182.6396 | 117.9974 | 92.565 | 112.5414 | 119.9813 | 263.1872 | 573.0873 | 481.5172 |  |  |  | 535.6908 | 518.7422 | 493.9699 | 698.8988 | 3.6671 | 3.5585 | 451.4379 |  |  | 421.2583 |  |  | 155.6049 | 322.8686 | 481.6275 | 153.4889 | 341.5178 | 482.1741 | 773.1523 | 565.4594 | 501.9559 | 480.6641 | 724.8624 |  | 503.7161 | 715.3131 | 455.1127 | 585.0019 | 536.6097 | 696.4415 |  | 671.654 |  |  | 695.8246 | 694.3812 | 693.3566 | [6 empty] | 542.2788 |  |  | 539.2605 |  |  | 413.3719 | 482.264 | 463.4654 | 231.7963 | 401.5493 | 474.4614 | 310.3063 | 443.5367 | 489.551 | 468.0085 | 488.1605 | 355.1088 | 444.9973 | 411.4921 | 481.912 | 240.3186 | 405.0275 |  | 482.7897 | 442.6092 | 611.4466 | 309.8992 | 420.3001 | 452.3884 | 338.9175 | 422.0292 | 448.15 | 494.7592 | 367.0524 | 447.5375 | 0.23457 | 18.0601 | 2.1956 | 0.056078 | -38.1587 | 3.1144 | 1793.07 | 0.19 | 4.3262 | -1.1159 | 1.6219 | 0.13815 | 3.9222 | 3.0061 | 6.0661 | 14.5093 | 8.7213 | 23.0343 | -1.6367 | -2.5053 | 26.7715 | 19.7345
42810.4812 | 3560 | 35.9582 | 29.794 | 19.6491 | 18.1722 | 17.446 | 18.4946 | 22.1609 | 53.4498 | 27.6199 | 19.9206 | 17.5397 | 16.4675 | 15.8421 | 16.1951 | 109.9712 | 169.3885 | 256.3656 | 354.2507 | 238.1014 | 470.1529 |  |  |  | 98.1884 | 219.1433 | 523.3445 | 509.6827 | 402.7937 | 479.6338 | 144.2837 | 316.7348 | 439.5681 | 150.7638 | 349.1751 | 551.4922 | 544.8806 | 479.9058 |  | 465.8251 | 416.6677 | 427.3946 | 559.3678 |  | 57.262 | 125.3641 | 59.6773 | 113.4848 | 230.8505 | 313.6752 | 368.5994 | 10.2418 | 75.1177 | 13.5194 | 139.8336 | 13.2281 | 43.9832 | 52.3873 | 60.9514 | 17.8237 |  |  | 4.7591 | -0.67346 | 1.5349 | 0.23525 | 5.2295 | 3.222 | 12.7138 | -6.4984 | 0.29464 | 3.8494 | 15.7463 | -0.00032363 | -0.00029077 | -0.00043205 | 422.5377 | 186.6901 | 93.4422 | 39.4398 | 18.4994 | 16.3942 | 16.4607 | 38.7426 | 26.0017 | 19.2914 | 17.7403 | 17.1136 | 17.158 | 22.2898 | 214.1527 | 174.8986 | 143.9483 | 95.9481 | 82.4725 | 182.5627 | 117.9106 | 92.5627 | 112.5728 | 120.026 | 263.1858 | 573.1635 | 481.2326 |  |  |  | 535.6586 | 518.118 | 490.2308 | 699.2823 | 4.5369 | 3.7706 | 457.5579 |  |  | 416.556 |  |  | 161.5339 | 319.7565 | 475.833 | 148.9942 | 328.0413 | 493.0344 | 769.1606 | 552.9275 | 486.9008 | 462.8127 | 724.7206 |  | 503.6336 | 716.852 | 454.9903 | 585.9442 | 536.4746 | 695.8375 |  | 671.6065 |  |  | 695.6658 | 694.724 | 693.2277 | [6 empty] | 543.0446 |  |  | 539.9009 |  |  | 413.6284 | 482.8304 | 463.1427 | 231.9902 | 401.4471 | 474.209 | 309.9097 | 443.4196 | 489.5419 | 468.2983 | 488.8217 | 355.0057 | 444.8504 | 411.6842 | 481.9212 | 240.7258 | 405.0207 |  | 483.8769 | 442.3126 | 611.3747 | 309.3255 | 420.2096 | 452.2957 | 338.2327 | 421.8153 | 448.2578 | 493.7627 | 366.1808 | 447.5294 | 0.59917 | 18.0605 | 2.1969 | 0.05691 | -38.133 | 3.1144 | 1803.41 | 0.35 | 4.1712 | -1.1417 | 1.7236 | 0.67476 | 3.8606 | 3.0303 | 6.0195 | 14.5022 | 8.6644 | 22.9881 | -1.0646 | -1.567 | 24.9875 | 19.7191
42810.4812 | 3561 | 35.9729 | 29.8069 | 19.6457 | 18.1729 | 17.4513 | 18.496 | 22.1519 | 53.4534 | 27.6272 | 19.9232 | 17.5405 | 16.4649 | 15.8441 | 16.189 | 109.9909 | 169.474 | 256.4153 | 354.0472 | 238.0782 | 470.0327 |  |  |  | 98.2001 | 219.1541 | 522.9884 | 508.9672 | 403.1928 | 480.3226 | 135.7618 | 302.7993 | 465.5721 | 133.1325 | 335.5733 | 551.9109 | 534.1237 | 480.7925 |  | 475.6519 | 420.7765 | 425.517 | 558.64 |  | 57.1923 | 125.1155 | 59.8674 | 113.6409 | 230.1463 | 313.8401 | 368.7455 | 9.9386 | 75.0695 | 13.2452 | 139.7408 | 13.1946 | 43.9973 | 52.3765 | 60.9596 | 17.8205 |  |  | 5.6356 | -0.91462 | 1.2826 | 0.20108 | 5.0908 | 3.2082 | 13.0706 | -6.706 | 1.0221 | 4.2669 | 15.4222 | -0.00032363 | -0.00029242 | -0.00044191 | 422.3798 | 186.7133 | 93.4675 | 39.4683 | 18.4995 | 16.3854 | 16.4629 | 38.7546 | 26.003 | 19.2801 | 17.7392 | 17.1081 | 17.1523 | 22.2856 | 209.5824 | 170.4213 | 141.232 | 89.3734 | 81.5229 | 182.4319 | 117.8223 | 92.5577 | 112.5933 | 120.0495 | 263.1757 | 573.1727 | 480.9652 |  |  |  | 535.6207 | 518.1304 | 487.493 | 700.2106 | 3.3695 | 3.4401 | 440.493 |  |  | 425.7993 |  |  | 158.9845 | 319.0665 | 473.3982 | 134.2455 | 332.1978 | 487.4048 | 757.1067 | 554.3004 | 498.4468 | 461.0514 | 724.8574 |  | 503.4275 | 718.293 | 454.8397 | 586.1911 | 536.2193 | 695.5206 |  | 671.7129 |  |  | 695.9758 | 695.4423 | 693.4545 | [6 empty] | 543.896 |  |  | 541.4554 |  |  | 414.4382 | 483.132 | 462.4406 | 231.8887 | 401.0825 | 474.0832 | 309.4502 | 442.9583 | 489.6128 | 468.4184 | 489.209 | 354.9873 | 444.6209 | 412.2125 | 481.8978 | 240.1643 | 405.1205 |  | 484.6545 | 442.8497 | 611.3131 | 309.318 | 419.5892 | 452.225 | 337.4222 | 421.659 | 448.3598 | 493.6017 | 365.8754 | 447.2116 | 0.23823 | 18.0599 | 2.1974 | 0.057185 | -38.2031 | 3.1144 | 1800.73 | 0.08 | 4.5412 | -1.3301 | 1.575 | 0.62364 | 3.8096 | 3.0242 | 6.1042 | 14.4708 | 8.607 | 22.9435 | -0.57415 | -1.2762 | 23.3995 | 19.6877
42810.4813 | 3562 | 35.9871 | 29.8219 | 19.6488 | 18.1713 | 17.4517 | 18.4952 | 22.1549 | 53.4757 | 27.6359 | 19.9253 | 17.5413 | 16.4623 | 15.8516 | 16.191 | 110.0037 | 169.5562 | 256.4617 | 353.8476 | 238.0489 | 469.8874 |  |  |  | 98.2032 | 219.1589 | 522.6225 | 508.8162 | 401.4071 | 478.6961 | 152.6699 | 309.7021 | 464.216 | 142.3489 | 326.8029 | 551.2473 | 534.9849 | 482.3398 |  | 483.6537 | 428.7689 | 439.9486 | 558.227 |  | 57.1476 | 124.7869 | 60.1903 | 113.9621 | 230.3588 | 313.7599 | 369.0557 | 9.6935 | 74.9927 | 13.214 | 139.6917 | 13.1578 | 44.0052 | 52.3521 | 60.9607 | 17.821 |  |  | 4.7702 | -0.33241 | 1.2569 | -0.56578 | 5.3294 | 3.2759 | 12.7552 | -6.4977 | 1.1131 | 4.0043 | 15.762 | -0.0002612 | -0.00039263 | -0.00044191 | 422.2364 | 186.7506 | 93.4967 | 39.504 | 18.5066 | 16.39 | 16.4605 | 38.7646 | 26.0137 | 19.2893 | 17.7343 | 17.1024 | 17.1619 | 22.2939 | 204.4931 | 169.4024 | 134.5687 | 87.8613 | 79.6524 | 182.2598 | 117.6542 | 92.5567 | 112.6224 | 120.0821 | 263.1697 | 573.2583 | 480.6921 |  |  |  | 535.4691 | 517.858 | 486.9115 | 700.6635 | 5.0636 | 3.9225 | 434.3013 |  |  | 417.3227 |  |  | 161.4218 | 317.6341 | 474.0078 | 140.797 | 329.335 | 492.9053 | 756.3129 | 546.2026 | 501.7918 | 477.4125 | 724.9656 |  | 503.2493 | 719.941 | 454.7154 | 586.9943 | 536.0327 | 695.3739 |  | 671.7788 |  |  | 695.9656 | 695.5663 | 693.4018 | [6 empty] | 545.4597 |  |  | 543.0849 |  |  | 414.7057 | 482.9606 | 461.927 | 232.1388 | 400.6183 | 473.9479 | 309.2346 | 443.0877 | 489.5053 | 468.5043 | 489.3 | 355.1452 | 444.3147 | 412.9449 | 481.542 | 239.5854 | 405.1548 |  | 484.5139 | 443.2158 | 611.2256 | 309.9603 | 418.6513 | 452.2218 | 337.2277 | 421.7111 | 448.3628 | 493.5411 | 365.316 | 446.7498 | 0.53676 | 18.059 | 2.1977 | 0.055665 | -38.2083 | 3.1144 | 1801.55 | 0.24 | 4.1735 | -0.80152 | 1.5586 | -1.0457 | 3.8975 | 3.0558 | 6.0297 | 14.4439 | 8.5469 | 22.8935 | -0.031475 | -0.55682 | 23.5378 | 19.6527
42810.4813 | 3563 | 35.9999 | 29.8319 | 19.6516 | 18.1775 | 17.4443 | 18.4959 | 22.1535 | 53.4931 | 27.6457 | 19.9309 | 17.5428 | 16.4683 | 15.8545 | 16.1984 | 110.0177 | 169.6379 | 256.4995 | 353.6564 | 238.0066 | 469.7514 |  |  |  | 98.2064 | 219.1726 | 522.7997 | 508.9573 | 401.163 | 477.2779 | 164.2211 | 322.3581 | 461.952 | 140.3977 | 330.8086 | 548.7609 | 528.6691 | 481.0888 |  | 491.5228 | 431.2903 | 442.7309 | 557.3203 |  | 57.0978 | 124.6704 | 60.1761 | 114.1088 | 230.8108 | 313.6566 | 369.1646 | 9.9706 | 74.944 | 13.2291 | 139.673 | 13.1343 | 44.0153 | 52.335 | 60.9557 | 17.8242 |  |  | 4.9056 | -0.6912 | 1.5126 | -0.044026 | 5.811 | 3.0269 | 13.0351 | -6.2848 | 0.58109 | 4.2212 | 15.6114 | -0.00027106 | -0.00032856 | -0.00043862 | 422.1781 | 186.7984 | 93.5309 | 39.5374 | 18.5059 | 16.3907 | 16.4648 | 38.7718 | 26.016 | 19.293 | 17.737 | 17.1105 | 17.1669 | 22.2855 | 204.8886 | 174.1974 | 139.9299 | 90.171 | 78.8975 | 182.1123 | 117.5602 | 92.5553 | 112.6557 | 120.1133 | 263.1664 | 573.2351 | 480.4507 |  |  |  | 535.2769 | 518.2205 | 488.1261 | 700.6026 | 3.5062 | 4.4429 | 448.8976 |  |  | 412.6738 |  |  | 163.6865 | 320.5188 | 469.7044 | 141.0769 | 331.5559 | 504.3261 | 751.5911 | 544.9207 | 497.8858 | 472.9158 | 725.3462 |  | 503.0199 | 720.8757 | 454.4863 | 587.274 | 535.8938 | 695.3564 |  | 671.9075 |  |  | 696.7255 | 696.4592 | 693.9322 | [6 empty] | 546.1569 |  |  | 543.6583 |  |  | 414.7667 | 482.8461 | 461.8985 | 232.3561 | 400.0113 | 473.7967 | 309.0772 | 443.411 | 489.525 | 468.5227 | 489.1005 | 355.0993 | 444.0114 | 413.1942 | 481.4812 | 239.5422 | 405.3264 |  | 484.2518 | 443.109 | 611.1352 | 310.4127 | 417.6863 | 452.0183 | 337.4651 | 421.8794 | 447.8634 | 493.5346 | 364.758 | 446.533 | 0.35456 | 18.059 | 2.1973 | 0.055586 | -38.2033 | 3.1144 | 1816.38 | 0.4 | 4.2283 | -1.1556 | 1.7095 | -0.29165 | 4.0695 | 2.9371 | 6.095 | 14.4026 | 8.4946 | 22.8652 | -0.094976 | -1.1642 | 22.6404 | 19.626
42810.4813 | 3564 | 36.0129 | 29.8383 | 19.6562 | 18.17 | 17.4437 | 18.4972 | 22.1552 | 53.5045 | 27.6529 | 19.9341 | 17.5453 | 16.4627 | 15.8582 | 16.196 | 110.0296 | 169.7198 | 256.544 | 353.4653 | 237.9755 | 469.657 |  |  |  | 98.2133 | 219.1904 | 523.0818 | 508.2198 | 401.2673 | 477.6896 | 157.3648 | 336.468 | 435.0158 | 152.0987 | 333.0727 | 548.263 | 531.2029 | 480.8519 |  | 484.6049 | 432.8235 | 444.0685 | 557.5544 |  | 56.6369 | 124.6022 | 59.9156 | 114.2945 | 231.5517 | 313.6445 | 369.0317 | 10.6319 | 74.8876 | 12.8947 | 139.6628 | 13.1083 | 44.0384 | 52.3328 | 60.9638 | 17.8232 |  |  | 5.0653 | -0.46778 | 1.4048 | 0.13799 | 5.5337 | 3.3305 | 12.6336 | -6.9327 | 0.49274 | 3.6096 | 15.4975 | -0.00029077 | -0.00024642 | -0.00045177 | 422.1094 | 186.8276 | 93.5615 | 39.5621 | 18.5123 | 16.3854 | 16.4677 | 38.7865 | 26.0297 | 19.2937 | 17.7442 | 17.1144 | 17.1644 | 22.295 | 204.2044 | 170.1489 | 139.4602 | 89.7816 | 77.5486 | 181.9952 | 117.4853 | 92.5308 | 112.6757 | 120.1475 | 263.1467 | 573.1373 | 480.1542 |  |  |  | 535.1416 | 517.2842 | 485.4123 | 700.4637 | 4.9848 | 3.4469 | 451.9647 |  |  | 419.3973 |  |  | 165.7263 | 323.0134 | 470.4939 | 124.3396 | 315.9865 | 486.8839 | 775.6977 | 564.6132 | 505.3516 | 481.417 | 725.8048 |  | 502.8439 | 722.0465 | 454.2422 | 587.685 | 535.7078 | 695.5666 |  | 672.2235 |  |  | 697.6557 | 697.2098 | 694.605 | [6 empty] | 545.1286 |  |  | 543.8462 |  |  | 414.628 | 483.1631 | 462.0996 | 232.7279 | 399.5259 | 473.7116 | 309.6322 | 442.8141 | 489.5123 | 468.3476 | 488.9928 | 354.8616 | 443.7341 | 412.8927 | 481.619 | 239.2044 | 405.3531 |  | 484.6934 | 442.8459 | 610.9099 | 311.17 | 417.3131 | 451.7908 | 337.2083 | 421.8307 | 447.7451 | 493.2663 | 364.6091 | 446.4318 | 0.46569 | 18.0582 | 2.1979 | 0.055347 | -38.1774 | 3.1143 | 1807.92 | 0.26 | 4.2978 | -0.95059 | 1.6473 | 0.5163 | 3.9712 | 3.0808 | 6.0003 | 14.3663 | 8.4339 | 22.8263 | -0.034461 | -1.1214 | 23.0019 | 19.6099
42810.4813 | 3565 | 36.0286 | 29.865 | 19.6722 | 18.1797 | 17.452 | 18.5081 | 22.1595 | 53.5308 | 27.6637 | 19.9365 | 17.5466 | 16.4629 | 15.8601 | 16.1921 | 110.0422 | 169.7974 | 256.5925 | 353.277 | 237.9412 | 469.6255 |  |  |  | 98.2159 | 219.1986 | 523.2021 | 507.8672 | 399.0716 | 475.6076 | 150.1242 | 322.7889 | 447.5858 | 164.1157 | 358.9938 | 547.1773 | 551.6815 | 481.0647 |  | 497.2981 | 446.2558 | 456.8751 | 555.4483 |  | 56.0953 | 124.6021 | 59.7969 | 114.7112 | 232.9793 | 313.0426 | 368.991 | 11.0168 | 74.7999 | 12.5064 | 139.743 | 13.0927 | 44.0686 | 52.3279 | 60.9745 | 17.8342 |  |  | 4.4883 | -0.70302 | 1.575 | -0.21882 | 5.5206 | 3.2312 | 13.2211 | -6.7717 | 0.80235 | 3.7735 | 15.6455 | -0.00034991 | -0.00030884 | -0.00040741 | 422.1192 | 186.8554 | 93.5812 | 39.5832 | 18.5135 | 16.385 | 16.4646 | 38.7958 | 26.0362 | 19.2936 | 17.7444 | 17.1067 | 17.1644 | 22.2898 | 203.8315 | 167.4432 | 137.1565 | 89.9947 | 77.7012 | 181.8576 | 117.3763 | 92.5445 | 112.7068 | 120.186 | 263.1301 | 573.1663 | 479.8629 |  |  |  | 535.0659 | 516.2385 | 484.1524 | 700.301 | 4.7097 | 3.2745 | 449.4784 |  |  | 415.4851 |  |  | 163.9106 | 320.7594 | 480.0397 | 140.4379 | 328.2608 | 491.2245 | 775.3072 | 546.3068 | 484.3481 | 467.9756 | 726.1824 |  | 502.7854 | 721.6693 | 454.0701 | 587.615 | 535.6162 | 695.1082 |  | 672.0879 |  |  | 698.0259 | 697.8918 | 694.8868 | [6 empty] | 542.0626 |  |  | 541.0067 |  |  | 413.9829 | 483.3211 | 462.3422 | 232.8785 | 399.0914 | 473.6759 | 310.948 | 441.791 | 489.242 | 468.0941 | 489.2754 | 354.7416 | 443.7884 | 412.7555 | 481.3842 | 238.3398 | 405.3321 |  | 484.0612 | 442.5669 | 610.7449 | 312.4658 | 417.0398 | 451.8344 | 337.4805 | 421.5792 | 447.4859 | 492.0636 | 364.262 | 446.3288 | 0.66138 | 18.0579 | 2.1996 | 0.057576 | -38.1722 | 3.1144 | 1811.01 | 0.23 | 4.04 | -1.1654 | 1.7443 | -0.65015 | 3.9644 | 3.033 | 6.1351 | 14.348 | 8.4246 | 22.8147 | -0.011252 | -0.87899 | 26.1402 | 19.6033
42810.4813 | 3566 | 36.0399 | 29.8855 | 19.6796 | 18.177 | 17.4594 | 18.5053 | 22.1552 | 53.5335 | 27.6733 | 19.9414 | 17.5573 | 16.4717 | 15.8526 | 16.1963 | 110.0552 | 169.8715 | 256.6272 | 353.068 | 237.9 | 469.5645 |  |  |  | 98.2121 | 219.217 | 523.9758 | 508.7872 | 400.8669 | 474.5257 | 139.3343 | 314.4733 | 458.265 | 151.0876 | 338.1753 | 549.2566 | 550.8912 | 480.1329 |  | 485.3054 | 444.9866 | 447.6448 | 553.5387 |  | 55.6344 | 124.4949 | 59.5828 | 114.7668 | 234.1887 | 312.891 | 369.1484 | 10.7484 | 74.7359 | 12.5787 | 139.8149 | 13.0745 | 44.0727 | 52.307 | 60.9667 | 17.8342 |  |  | 4.7571 | -0.78714 | 1.623 | -0.15048 | 5.2196 | 3.1576 | 12.6868 | -6.4944 | 0.87591 | 4.4763 | 15.6396 | -0.00033841 | -0.00031213 | -0.00046984 | 422.1019 | 186.8893 | 93.6134 | 39.6185 | 18.5214 | 16.3868 | 16.4659 | 38.8093 | 26.0451 | 19.3019 | 17.7436 | 17.1064 | 17.1712 | 22.2997 | 200.0138 | 165.2239 | 133.3345 | 88.7672 | 77.6477 | 181.7326 | 117.2218 | 92.5474 | 112.738 | 120.2194 | 263.1258 | 573.1421 | 479.5822 |  |  |  | 535.0405 | 515.243 | 482.7044 | 700.6289 | 4.1369 | 3.9357 | 431.1554 |  |  | 411.8579 |  |  | 161.6313 | 319.7089 | 475.3225 | 148.9543 | 331.0105 | 488.4579 | 773.4238 | 536.0646 | 487.5906 | 464.2288 | 726.5781 |  | 502.725 | 721.2422 | 453.885 | 587.3562 | 535.5454 | 694.3412 |  | 671.9707 |  |  | 698.1477 | 698.2368 | 695.1761 | [6 empty] | 539.3508 |  |  | 538.3931 |  |  | 413.1988 | 483.0758 | 462.496 | 233.1285 | 398.6721 | 473.6582 | 312.704 | 440.7786 | 488.9213 | 467.7806 | 489.1448 | 354.4314 | 443.7416 | 412.9707 | 480.9484 | 236.6768 | 405.4925 |  | 483.6103 | 442.0066 | 610.6262 | 311.6255 | 416.9923 | 452.2091 | 337.827 | 421.1856 | 446.7525 | 491.14 | 363.3101 | 446.1188 | 0.47455 | 18.0578 | 2.1999 | 0.05796 | -38.175 | 3.1144 | 1813.76 | 0.36 | 4.1562 | -1.2329 | 1.7704 | -0.53908 | 3.8543 | 2.9979 | 6.0091 | 14.3289 | 8.4152 | 22.8114 | 0.39637 | -0.47357 | 26.0709 | 19.5904
42810.4813 | 3567 | 36.0459 | 29.8865 | 19.6697 | 18.1801 | 17.451 | 18.5007 | 22.1536 | 53.5455 | 27.6681 | 19.9421 | 17.546 | 16.4594 | 15.8555 | 16.1968 | 110.0766 | 169.9588 | 256.6879 | 352.8893 | 237.8921 | 469.4717 |  |  |  | 98.2225 | 219.2344 | 524.2367 | 508.6871 | 404.6739 | 476.8174 | 135.003 | 302.564 | 461.6301 | 144.5396 | 345.2249 | 552.8462 | 544.0115 | 479.1303 |  | 472.9453 | 425.3732 | 449.7574 | 549.6616 |  | 55.2885 | 124.4403 | 59.411 | 115.3005 | 233.6835 | 312.3827 | 368.9344 | 10.3904 | 74.6733 | 13.2629 | 139.9004 | 13.052 | 44.0923 | 52.3026 | 60.9773 | 17.8357 |  |  | 4.4627 | -0.47961 | 1.3844 | 0.025626 | 5.6638 | 3.3206 | 12.9885 | -6.821 | 0.44331 | 4.4833 | 15.9052 | -0.00034334 | -0.00029406 | -0.00045505 | 422.0636 | 186.9168 | 93.6332 | 39.6393 | 18.5221 | 16.3809 | 16.4616 | 38.8199 | 26.0468 | 19.3052 | 17.7398 | 17.1056 | 17.1723 | 22.2976 | 195.1949 | 166.3225 | 133.7694 | 88.2344 | 77.5215 | 181.5511 | 117.119 | 92.5357 | 112.7643 | 120.2564 | 263.122 | 573.0936 | 479.312 |  |  |  | 534.9567 | 515.0878 | 483.6716 | 700.7795 | 4.4441 | 3.7941 | 427.7216 |  |  | 399.8101 |  |  | 159.4561 | 324.1952 | 482.4396 | 144.3327 | 320.3965 | 504.8316 | 753.3968 | 520.5403 | 486.7042 | 472.4629 | 726.66 |  | 502.4354 | 720.8965 | 453.7055 | 587.506 | 535.4954 | 692.5739 |  | 671.3528 |  |  | 697.9716 | 698.071 | 694.9842 | [6 empty] | 538.9682 |  |  | 537.2752 |  |  | 412.7678 | 483.4065 | 462.2997 | 233.465 | 398.3102 | 473.68 | 312.4887 | 440.3389 | 488.8149 | 467.3257 | 488.942 | 353.8345 | 443.467 | 412.7364 | 480.7932 | 235.6037 | 405.3656 |  | 483.1458 | 441.8975 | 610.4884 | 309.6237 | 416.5433 | 451.7926 | 337.9246 | 420.974 | 447.3247 | 490.6768 | 363.3358 | 446.1292 | 0.52925 | 18.058 | 2.2 | 0.057656 | -38.2421 | 3.1143 | 1815.26 | 0.4 | 4.0317 | -0.96234 | 1.635 | 0.22245 | 4.0133 | 3.0729 | 6.0774 | 14.288 | 8.4042 | 22.7999 | 0.90778 | -0.5347 | 25.1252 | 19.5739
42810.4813 | 3568 | 36.0523 | 29.8893 | 19.6678 | 18.1749 | 17.4421 | 18.5004 | 22.1509 | 53.5627 | 27.68 | 19.9406 | 17.5329 | 16.4588 | 15.8458 | 16.1886 | 110.1006 | 170.032 | 256.7207 | 352.679 | 237.8398 | 469.2473 |  |  |  | 98.2327 | 219.2613 | 524.3019 | 508.6021 | 404.4512 | 476.7806 | 121.6656 | 306.7376 | 469.9008 | 134.0219 | 333.0876 | 550.634 | 536.0571 | 478.5734 |  | 488.1466 | 421.3749 | 433.3298 | 553.6793 |  | 54.9847 | 124.3132 | 59.2595 | 115.1104 | 233.7647 | 311.9941 | 368.9441 | 10.0769 | 74.6374 | 12.8975 | 139.9508 | 13.0511 | 44.098 | 52.2968 | 60.9801 | 17.8185 |  |  | 4.4739 | -0.30547 | 1.6276 | 0.067026 | 5.3425 | 3.2345 | 12.744 | -7.009 | 0.92398 | 3.7991 | 15.6749 | -0.00035156 | -0.00032199 | -0.00045341 | 422.0098 | 186.962 | 93.6665 | 39.6736 | 18.5356 | 16.3898 | 16.472 | 38.8316 | 26.0629 | 19.3061 | 17.7481 | 17.1162 | 17.1737 | 22.3074 | 192.9519 | 166.4889 | 133.9971 | 89.7133 | 78.2001 | 181.4104 | 117.0083 | 92.5283 | 112.7846 | 120.278 | 263.1082 | 572.9146 | 479.0202 |  |  |  | 534.8777 | 515.6528 | 484.8232 | 699.8758 | 4.4961 | 4.568 | 428.6407 |  |  | 388.4945 |  |  | 156.1024 | 327.4456 | 484.1897 | 144.8389 | 320.8684 | 495.928 | 775.8564 | 541.9041 | 489.7186 | 469.2933 | 726.6855 |  | 502.2156 | 720.5678 | 453.571 | 586.7015 | 535.2061 | 691.0631 |  | 670.9119 |  |  | 697.7152 | 697.983 | 695.0205 | [6 empty] | 539.49 |  |  | 537.6944 |  |  | 412.8838 | 483.3449 | 461.2609 | 232.7651 | 398.3156 | 473.7465 | 313.5981 | 440.6223 | 488.64 | 467.6266 | 488.2945 | 353.6506 | 443.5002 | 412.2595 | 480.7252 | 234.1053 | 405.1 |  | 481.6406 | 442.3968 | 610.3742 | 307.8251 | 415.9244 | 451.7853 | 336.9866 | 420.9272 | 446.9795 | 491.3897 | 364.2681 | 445.9423 | 0.52675 | 18.0578 | 2.1995 | 0.05746 | -38.1439 | 3.1144 | 1819.84 | 0.14 | 4.0366 | -0.76789 | 1.7725 | 0.3597 | 3.8965 | 3.0318 | 6.018 | 14.2579 | 8.3979 | 22.7795 | 1.1384 | -0.57379 | 23.8226 | 19.5873
42810.4813 | 3569 | 36.076 | 29.9092 | 19.679 | 18.1767 | 17.4479 | 18.5038 | 22.1567 | 53.5755 | 27.6932 | 19.9512 | 17.5437 | 16.4585 | 15.8532 | 16.1915 | 110.1126 | 170.1262 | 256.7727 | 352.4818 | 237.8155 | 469.1734 |  |  |  | 98.218 | 219.298 | 524.3066 | 508.3602 | 402.1499 | 474.1395 | 144.5398 | 303.399 | 471.5699 | 128.2504 | 321.9613 | 545.7511 | 536.7993 | 480.9323 |  | 488.6871 | 447.2731 | 453.2495 | 554.8854 |  | 54.6573 | 124.275 | 59.1083 | 114.9358 | 233.7451 | 311.0673 | 369.1134 | 10.0116 | 74.6039 | 12.6653 | 139.9523 | 13.0478 | 44.0924 | 52.3099 | 60.9979 | 17.7955 |  |  | 4.439 | -0.30153 | 1.7964 | 0.12485 | 5.0343 | 2.9842 | 12.5883 | -6.6075 | 0.63441 | 5.3332 | 15.5349 | -0.0003072 | -0.00033677 | -0.0004222 | 421.9389 | 186.9934 | 93.6868 | 39.7009 | 18.532 | 16.385 | 16.4612 | 38.8353 | 26.0658 | 19.3043 | 17.7408 | 17.1034 | 17.1632 | 22.293 | 191.5714 | 170.2494 | 141.88 | 93.5362 | 79.8265 | 181.2983 | 116.9986 | 92.5239 | 112.8353 | 120.336 | 263.1063 | 572.6652 | 478.712 |  |  |  | 534.7413 | 514.7397 | 479.863 | 701.0409 | 6.7511 | 3.5152 | 430.4763 |  |  | 401.0315 |  |  | 148.7181 | 321.245 | 474.5871 | 141.5676 | 320.4521 | 507.4956 | 755.7143 | 533.4585 | 471.7173 | 453.6695 | 726.6554 |  | 502.0633 | 720.4177 | 453.4068 | 586.0558 | 534.9011 | 689.87 |  | 670.5469 |  |  | 697.9049 | 698.0967 | 695.3153 | [6 empty] | 537.5141 |  |  | 536.91 |  |  | 413.032 | 483.0728 | 460.3919 | 232.9604 | 397.9958 | 473.5538 | 312.6978 | 440.1619 | 488.0953 | 467.7956 | 487.7259 | 353.3356 | 443.6456 | 412.0306 | 480.9432 | 233.9728 | 404.709 |  | 481.4125 | 443.2537 | 610.1873 | 307.0924 | 415.6565 | 451.6815 | 337.2119 | 420.663 | 445.9956 | 492.2642 | 364.4363 | 445.9875 | 0.37228 | 18.0575 | 2.1984 | 0.056186 | -38.2125 | 3.1143 | 1842.07 | 0.47 | 4.0138 | -0.76289 | 1.8621 | 0.4909 | 3.7794 | 2.9098 | 5.9764 | 14.2384 | 8.3832 | 22.7525 | 1.2769 | -1.4509 | 23.899 | 19.5349
42810.4814 | 3570 | 36.0907 | 29.9298 | 19.6784 | 18.1854 | 17.4546 | 18.5132 | 22.1547 | 53.5972 | 27.703 | 19.9555 | 17.5562 | 16.461 | 15.8607 | 16.1969 | 110.1301 | 170.201 | 256.819 | 352.2845 | 237.7855 | 469.1216 |  |  |  | 98.2344 | 219.3038 | 524.0966 | 508.6073 | 401.782 | 471.2822 | 160.651 | 315.2252 | 467.2419 | 133.0745 | 331.0384 | 543.8854 | 534.1096 | 481.1072 |  | 485.3213 | 442.6499 | 456.9309 | 555.555 |  | 54.6437 | 124.3235 | 58.9889 | 114.6475 | 233.3891 | 310.15 | 369.2951 | 10.0437 | 74.5876 | 12.7247 | 139.89 | 13.0578 | 44.0956 | 52.3027 | 61.0212 | 17.7782 |  |  | 4.7012 | -0.49801 | 2.0606 | -0.000658 | 5.4542 | 3.0492 | 13.041 | -6.4248 | 0.51629 | 4.5475 | 15.7725 | -0.00029734 | -0.00033513 | -0.0004337 | 421.9064 | 187.0326 | 93.7144 | 39.7259 | 18.5308 | 16.3817 | 16.4585 | 38.8358 | 26.0658 | 19.3057 | 17.7366 | 17.0971 | 17.162 | 22.2998 | 196.1951 | 169.4858 | 140.911 | 92.1246 | 77.7515 | 181.2625 | 116.9296 | 92.5169 | 112.8564 | 120.366 | 263.0889 | 572.2892 | 478.4376 |  |  |  | 534.5633 | 514.0257 | 478.3748 | 700.9928 | 4.0982 | 4.0578 | 416.9071 |  |  | 394.9359 |  |  | 148.4544 | 330.3502 | 481.4708 | 152.272 | 334.1644 | 500.7221 | 760.3117 | 540.6052 | 473.9349 | 474.0215 | 726.7187 |  | 501.8185 | 721.9056 | 453.2264 | 585.6322 | 534.8395 | 688.8388 |  | 670.3611 |  |  | 698.1745 | 698.1141 | 695.2943 | [6 empty] | 536.723 |  |  | 536.2502 |  |  | 413.0153 | 482.8211 | 459.6449 | 232.1278 | 397.4291 | 473.4229 | 311.6742 | 440.0902 | 488.0717 | 468.2404 | 487.6301 | 353.3833 | 443.813 | 411.8667 | 480.58 | 233.6733 | 404.2369 |  | 482.4321 | 443.1764 | 609.932 | 306.8093 | 414.95 | 451.354 | 337.0192 | 420.4643 | 444.5471 | 493.2895 | 362.8783 | 445.5584 | 0.61438 | 18.0568 | 2.1967 | 0.056092 | -38.1434 | 3.1143 | 1862.16 | 0.29 | 4.1227 | -0.98048 | 1.9944 | -0.03564 | 3.9308 | 2.9391 | 6.0781 | 14.204 | 8.3212 | 22.7552 | 0.75841 | -1.3518 | 23.4832 | 19.51
42810.4814 | 3571 | 36.0986 | 29.9367 | 19.6805 | 18.1782 | 17.4467 | 18.5046 | 22.1379 | 53.6082 | 27.7043 | 19.9585 | 17.5522 | 16.46 | 15.8503 | 16.1859 | 110.1385 | 170.2643 | 256.8604 | 352.0912 | 237.7585 | 469.0455 |  |  |  | 98.2325 | 219.301 | 524.2114 | 509.9721 | 404.0784 | 472.1364 | 154.2681 | 337.1728 | 453.1167 | 146.0383 | 335.2066 | 547.2425 | 522.2273 | 473.3507 |  | 504.4241 | 449.1693 | 451.0151 | 556.2632 |  | 54.7522 | 124.3587 | 59.201 | 114.2576 | 233.1092 | 310.1374 | 369.4612 | 10.125 | 74.5702 | 12.6071 | 139.8287 | 13.0563 | 44.0777 | 52.2999 | 61.0398 | 17.779 |  |  | 3.6525 | -0.78582 | 1.9397 | 0.060454 | 5.079 | 3.1215 | 12.286 | -6.1081 | 0.86248 | 4.4963 | 15.8411 | -0.0003302 | -0.00024477 | -0.00046491 | 421.8858 | 187.0676 | 93.7432 | 39.7608 | 18.5389 | 16.3908 | 16.4589 | 38.8588 | 26.0819 | 19.3057 | 17.7508 | 17.11 | 17.1738 | 22.3051 | 197.9121 | 170.5848 | 144.2993 | 91.7081 | 78.755 | 181.1868 | 116.8823 | 92.5098 | 112.8848 | 120.3935 | 263.0711 | 572.0443 | 478.1361 |  |  |  | 534.4216 | 514.1407 | 480.5343 | 700.5113 | 4.3894 | 4.2264 | 437.5988 |  |  | 396.6946 |  |  | 159.716 | 331.46 | 480.081 | 147.0708 | 318.806 | 509.5061 | 740.045 | 522.9141 | 469.2146 | 458.4186 | 726.8394 |  | 501.566 | 722.1758 | 453.0725 | 585.4466 | 534.7553 | 688.1279 |  | 670.3091 |  |  | 697.8283 | 697.8071 | 694.8835 | [6 empty] | 537.739 |  |  | 535.4075 |  |  | 413.8097 | 483.0792 | 459.7898 | 232.4432 | 397.2471 | 473.4499 | 311.6847 | 438.9075 | 488.3932 | 468.4863 | 487.0518 | 353.2557 | 443.7249 | 412.0422 | 479.7519 | 233.0922 | 404.0836 |  | 480.9628 | 443.5559 | 609.7801 | 305.5263 | 415.0435 | 451.1173 | 337.1589 | 420.5136 | 442.6774 | 494.4231 | 362.182 | 445.2475 | 0.18816 | 18.056 | 2.1972 | 0.057185 | -38.177 | 3.1143 | 1844.17 | 0.18 | 3.636 | -1.2317 | 1.9351 | 0.34163 | 3.7931 | 2.9736 | 5.8995 | 14.167 | 8.296 | 22.7479 | 0.55762 | -1.7342 | 21.7467 | 19.5025
42810.4814 | 3572 | 36.1118 | 29.9584 | 19.6877 | 18.1832 | 17.4538 | 18.512 | 22.1521 | 53.6295 | 27.717 | 19.9699 | 17.5549 | 16.464 | 15.8587 | 16.1934 | 110.1577 | 170.3463 | 256.9044 | 351.8934 | 237.7347 | 468.9265 |  |  |  | 98.2566 | 219.3194 | 523.5841 | 509.5079 | 402.851 | 470.9437 | 151.178 | 335.845 | 435.5005 | 171.0126 | 357.0129 | 546.6179 | 547.1765 | 478.2801 |  | 494.0194 | 446.8561 | 458.6281 | 554.4233 |  | 54.6171 | 124.4077 | 59.3783 | 113.6226 | 233.7199 | 310.9524 | 369.5384 | 10.2257 | 74.549 | 12.5708 | 139.8253 | 13.053 | 44.0272 | 52.2809 | 61.0463 | 17.7625 |  |  | 4.1085 | -0.25553 | 1.7176 | 0.10711 | 5.1822 | 3.3403 | 12.6527 | -5.976 | 0.078634 | 3.8115 | 15.5754 | -0.00031049 | -0.0003302 | -0.00045998 | 421.8459 | 187.1159 | 93.7716 | 39.7923 | 18.5478 | 16.3956 | 16.4621 | 38.8712 | 26.091 | 19.3195 | 17.746 | 17.1115 | 17.1733 | 22.3038 | 195.4665 | 170.8217 | 145.7996 | 91.4561 | 80.681 | 181.1361 | 116.8312 | 92.5065 | 112.9127 | 120.435 | 263.0611 | 571.615 | 477.8636 |  |  |  | 534.251 | 514.3521 | 482.1022 | 700.0925 | 5.8185 | 3.94 | 423.4831 |  |  | 401.7266 |  |  | 160.7478 | 329.2637 | 485.679 | 153.341 | 339.7791 | 478.5064 | 770.408 | 545.4393 | 497.1833 | 468.3008 | 726.7055 |  | 501.3427 | 721.0547 | 452.9337 | 586.0502 | 534.6791 | 687.0319 |  | 669.9713 |  |  | 697.0628 | 697.3024 | 694.2639 | [6 empty] | 537.1513 |  |  | 533.9316 |  |  | 413.6074 | 483.6018 | 459.5804 | 232.0234 | 396.9158 | 473.4542 | 311.3634 | 437.9568 | 488.392 | 468.2979 | 486.6618 | 353.0311 | 443.5277 | 412.4137 | 479.0953 | 232.5947 | 403.9803 |  | 480.1265 | 443.7176 | 609.7129 | 305.1767 | 415.1212 | 451.7326 | 337.4013 | 420.3943 | 442.3979 | 494.6063 | 362.0283 | 445.2488 | 0.30815 | 18.0591 | 2.1971 | 0.059284 | -38.2928 | 3.1143 | 1816.91 | 0.52 | 3.8532 | -0.7024 | 1.8211 | 0.45476 | 3.8341 | 3.0783 | 5.991 | 14.141 | 8.3112 | 22.7199 | 0.82263 | -1.9072 | 25.4749 | 19.489
42810.4814 | 3573 | 36.1249 | 29.974 | 19.6934 | 18.1857 | 17.457 | 18.5122 | 22.1518 | 53.6398 | 27.7282 | 19.9731 | 17.56 | 16.4688 | 15.872 | 16.1951 | 110.1685 | 170.4122 | 256.942 | 351.6938 | 237.6934 | 468.8114 |  |  |  | 98.2545 | 219.3303 | 523.1795 | 508.892 | 401.8354 | 471.4854 | 146.5443 | 325.6672 | 447.2749 | 163.3799 | 363.1984 | 531.3385 | 521.1451 | 477.4002 |  | 491.1863 | 453.0452 | 457.4748 | 554.2289 |  | 54.4038 | 124.4122 | 59.3781 | 113.5505 | 234.0617 | 311.077 | 369.4644 | 10.3405 | 74.51 | 12.5957 | 139.8151 | 13.0472 | 44.004 | 52.2719 | 61.0789 | 17.7671 |  |  | 4.7124 | -0.38498 | 1.5599 | -0.010514 | 5.0284 | 3.0821 | 12.4102 | -5.9057 | 0.34329 | 4.2455 | 15.6447 | -0.00028913 | -0.00032034 | -0.00044848 | 421.7151 | 187.1488 | 93.7954 | 39.8206 | 18.5487 | 16.3866 | 16.4525 | 38.8734 | 26.0868 | 19.3109 | 17.7449 | 17.1082 | 17.1731 | 22.3036 | 200.216 | 173.5262 | 147.9273 | 91.9358 | 79.7812 | 181.1613 | 116.8247 | 92.5009 | 112.9417 | 120.4764 | 263.0488 | 571.1468 | 477.5458 |  |  |  | 534.1241 | 514.317 | 482.5587 | 699.9781 | 4.3347 | 5.1379 | 433.3556 |  |  | 410.7822 |  |  | 160.2419 | 328.4299 | 486.5218 | 149.9781 | 334.6636 | 486.9811 | 763.6884 | 542.1582 | 487.2075 | 455.8326 | 726.4193 |  | 501.1624 | 720.9391 | 452.7802 | 587.53 | 534.5613 | 685.6515 |  | 669.4008 |  |  | 696.7585 | 697.3344 | 693.9868 | [6 empty] | 536.9309 |  |  | 533.4679 |  |  | 413.1052 | 483.897 | 459.3838 | 232.2518 | 396.7201 | 473.1259 | 310.5082 | 438.0396 | 487.9994 | 467.7023 | 486.5438 | 352.9564 | 443.1094 | 413.068 | 478.8856 | 232.3835 | 403.779 |  | 480.1302 | 443.2836 | 609.646 | 304.7649 | 415.3289 | 451.5351 | 336.8355 | 420.1299 | 441.5658 | 494.738 | 361.8924 | 445.2008 | 0.68795 | 18.0555 | 2.1963 | 0.05885 | -38.1909 | 3.1143 | 1787.7 | 0.08 | 4.1282 | -0.86216 | 1.7355 | -0.14248 | 3.7772 | 2.9572 | 5.934 | 14.1249 | 8.2969 | 22.6614 | 0.29826 | -2.1445 | 21.6499 | 19.4735
42810.4814 | 3574 | 36.1432 | 29.9878 | 19.6991 | 18.1868 | 17.4581 | 18.5142 | 22.1577 | 53.659 | 27.7257 | 19.9719 | 17.5604 | 16.4732 | 15.8602 | 16.2012 | 110.1891 | 170.482 | 256.9821 | 351.496 | 237.6635 | 468.5598 |  |  |  | 98.2616 | 219.3546 | 522.8531 | 507.832 | 403.3007 | 473.455 | 133.5844 | 323.8437 | 457.5652 | 146.921 | 342.3066 | 552.4394 | 526.8745 | 464.3336 |  | 479.8338 | 443.5144 | 460.1401 | 547.9396 |  | 54.401 | 124.3565 | 59.2823 | 113.5449 | 233.871 | 310.558 | 368.874 | 10.3966 | 74.4582 | 12.666 | 139.8134 | 13.0345 | 43.9824 | 52.2516 | 61.1204 | 17.7702 |  |  | 3.5329 | -0.22267 | 1.8562 | 0.21751 | 5.2144 | 3.5309 | 12.9057 | -6.6153 | 0.81772 | 4.8812 | 15.5257 | -0.00033348 | -0.00030884 | -0.00046162 | 421.5062 | 187.1797 | 93.8185 | 39.8367 | 18.5509 | 16.3847 | 16.4559 | 38.8739 | 26.0885 | 19.3154 | 17.7453 | 17.103 | 17.169 | 22.3055 | 202.8013 | 171.338 | 147.0576 | 89.8246 | 79.0569 | 181.088 | 116.7983 | 92.4939 | 112.9673 | 120.5087 | 263.0464 | 570.8914 | 477.2063 |  |  |  | 533.9772 | 514.5541 | 483.9529 | 699.5799 | 4.1444 | 2.5379 | 436.1679 |  |  | 409.3066 |  |  | 146.845 | 327.558 | 489.4025 | 149.9256 | 331.0073 | 495.813 | 746.8631 | 529.313 | 469.6112 | 454.3372 | 725.9915 |  | 501.068 | 720.6317 | 452.5662 | 587.3219 | 534.2794 | 684.5655 |  | 669.0833 |  |  | 696.5469 | 697.1836 | 693.8933 | [6 empty] | 537.2461 |  |  | 533.6636 |  |  | 413.3888 | 483.6974 | 459.2432 | 233.1187 | 396.4307 | 472.708 | 310.4098 | 437.9967 | 488.0201 | 467.0616 | 486.2212 | 352.9265 | 442.7225 | 412.2443 | 479.1319 | 232.3757 | 403.7256 |  | 479.6115 | 442.6606 | 609.5764 | 305.2555 | 415.5096 | 451.4792 | 336.2025 | 419.9619 | 441.7242 | 495.0108 | 361.673 | 445.1132 | 0.312 | 18.0565 | 2.196 | 0.058046 | -38.251 | 3.1144 | 1759.59 | 0.31 | 3.5791 | -0.65565 | 1.893 | 0.648 | 3.8447 | 3.1638 | 6.0486 | 14.1242 | 8.2809 | 22.6257 | 0.0012975 | -2.0511 | 22.642 | 19.463
42810.4814 | 3575 | 36.1628 | 29.9897 | 19.6973 | 18.1838 | 17.4496 | 18.5109 | 22.1465 | 53.6766 | 27.7334 | 19.9712 | 17.5535 | 16.4631 | 15.8529 | 16.1988 | 110.208 | 170.5562 | 257.0228 | 351.2984 | 237.629 | 468.1014 |  |  |  | 98.2667 | 219.3773 | 522.2782 | 506.0572 | 403.8427 | 475.8662 | 125.8396 | 299.4237 | 475.0126 | 133.6396 | 343.7909 | 552.5926 | 533.2946 | 479.2603 |  | 483.3526 | 427.8707 | 442.2158 | 555.5249 |  | 54.4027 | 124.4333 | 59.1549 | 113.6269 | 233.8912 | 310.2869 | 368.2455 | 10.3964 | 74.4206 | 12.7888 | 139.7853 | 13.0112 | 43.9655 | 52.2293 | 61.1664 | 17.7773 |  |  | 3.8706 | -0.13593 | 1.8385 | 0.44881 | 5.0705 | 3.751 | 12.6178 | -6.5181 | 0.40167 | 4.0811 | 15.3666 | -0.00037127 | -0.00033184 | -0.00050269 | 421.4413 | 187.2265 | 93.8456 | 39.8835 | 18.5567 | 16.3921 | 16.4667 | 38.8936 | 26.1047 | 19.3236 | 17.7489 | 17.102 | 17.1742 | 22.3101 | 202.5155 | 164.7484 | 139.3789 | 84.3752 | 75.0781 | 180.9998 | 116.6634 | 92.4878 | 113.0002 | 120.5478 | 263.0486 | 570.5318 | 476.9298 |  |  |  | 533.7785 | 514.9411 | 484.7756 | 698.6147 | 5.5869 | 5.3767 | 426.1415 |  |  | 403.5934 |  |  | 129.5876 | 308.7624 | 482.6085 | 152.3682 | 331.2285 | 508.6583 | 750.8312 | 519.254 | 462.9944 | 441.0663 | 725.8347 |  | 500.9701 | 721.7453 | 452.4054 | 587.9847 | 534.0852 | 684.3991 |  | 669.326 |  |  | 696.7609 | 697.4445 | 694.0733 | [6 empty] | 538.9677 |  |  | 536.0567 |  |  | 413.9428 | 482.8346 | 459.648 | 233.9855 | 396.392 | 472.3585 | 310.4483 | 438.3857 | 487.9504 | 467.2084 | 486.0068 | 352.9017 | 442.4729 | 410.729 | 479.6675 | 231.9284 | 403.5942 |  | 479.6426 | 442.1845 | 609.4745 | 305.1745 | 415.0987 | 451.8278 | 336.6384 | 420.0507 | 442.4617 | 495.491 | 361.6076 | 444.8605 | 0.22745 | 18.0571 | 2.1946 | 0.056056 | -38.2943 | 3.1143 | 1717.8 | 0.34 | 3.7524 | -0.51232 | 1.8841 | 0.93092 | 3.7904 | 3.2602 | 5.9794 | 14.1156 | 8.2316 | 22.5787 | 0.021379 | -1.2147 | 23.3643 | 19.4606
42810.4814 | 3576 | 36.1682 | 30.0081 | 19.6977 | 18.1806 | 17.4528 | 18.5191 | 22.1447 | 53.6946 | 27.7377 | 19.9721 | 17.5528 | 16.4653 | 15.8554 | 16.203 | 110.2248 | 170.6327 | 257.0764 | 351.109 | 237.5905 | 467.6508 |  |  |  | 98.2709 | 219.4125 | 522.3378 | 506.9524 | 404.0051 | 477.402 | 133.4398 | 299.9908 | 472.9052 | 129.0265 | 330.6259 | 550.1481 | 536.0685 | 478.4345 |  | 490.6483 | 447.6468 | 442.9108 | 552.9713 |  | 54.6479 | 124.4497 | 59.0614 | 113.4594 | 234.2417 | 310.1874 | 368.0545 | 10.5544 | 74.3945 | 13.3501 | 139.7682 | 12.9514 | 43.9403 | 52.1743 | 61.1894 | 17.7842 |  |  | 4.2176 | -0.36132 | 1.6966 | 0.3141 | 5.5443 | 3.4698 | 12.8531 | -6.7139 | 0.95356 | 4.4776 | 15.4425 | -0.00029077 | -0.00030556 | -0.00044848 | 421.3487 | 187.269 | 93.8847 | 39.9121 | 18.5708 | 16.3924 | 16.4685 | 38.9068 | 26.1157 | 19.3242 | 17.7489 | 17.1082 | 17.1766 | 22.3076 | 207.6018 | 165.4255 | 143.2079 | 85.9457 | 80.7312 | 180.9882 | 116.6648 | 92.4846 | 113.028 | 120.5864 | 263.0331 | 570.0675 | 476.6443 |  |  |  | 533.5995 | 514.8767 | 483.3184 | 698.983 | 5.916 | 3.9165 | 425.0581 |  |  | 396.2714 |  |  | 134.1071 | 313.3688 | 486.1323 | 150.9017 | 332.3747 | 502.0961 | 751.2141 | 524.7306 | 474.2574 | 469.2865 | 725.8295 |  | 500.8809 | 721.3508 | 452.2486 | 588.7172 | 533.8805 | 683.96 |  | 669.2351 |  |  | 696.9216 | 697.937 | 694.2517 | [6 empty] | 539.1606 |  |  | 537.1126 |  |  | 414.5982 | 482.2557 | 459.7897 | 234.6008 | 396.1974 | 471.9922 | 311.4588 | 438.9755 | 487.9577 | 467.5352 | 485.6075 | 352.5519 | 442.1975 | 410.0771 | 479.9326 | 231.9002 | 403.5255 |  | 480.4441 | 442.0436 | 609.2075 | 304.4719 | 414.4627 | 451.8342 | 336.9208 | 420.1149 | 442.3503 | 496.2097 | 361.6903 | 444.6615 | 0.56662 | 18.0564 | 2.193 | 0.054949 | -38.2613 | 3.1143 | 1704.96 | 0.21 | 3.9209 | -0.83529 | 1.81 | 0.7788 | 3.9632 | 3.1353 | 6.0344 | 14.1039 | 8.2246 | 22.5283 | -0.54531 | -1.64 | 23.8439 | 19.4241
42810.4814 | 3577 | 36.1809 | 30.0186 | 19.7027 | 18.1913 | 17.4551 | 18.5176 | 22.15 | 53.7071 | 27.7475 | 19.9793 | 17.5552 | 16.4726 | 15.8614 | 16.202 | 110.2461 | 170.7075 | 257.1251 | 350.9288 | 237.5521 | 467.394 |  |  |  | 98.2741 | 219.4144 | 522.3445 | 507.1846 | 403.8859 | 478.052 | 155.6625 | 304.3342 | 471.2477 | 138.5531 | 326.8376 | 549.512 | 535.7783 | 479.3799 |  | 485.513 | 450.2736 | 459.2622 | 550.9364 |  | 55.0471 | 124.5001 | 59.0762 | 113.4463 | 233.4932 | 309.787 | 368.0236 | 10.6716 | 74.3613 | 14.1086 | 139.7224 | 12.8894 | 43.9112 | 52.1387 | 61.2001 | 17.7872 |  |  | 3.9206 | -0.15696 | 1.5053 | -0.20896 | 5.5232 | 3.1327 | 12.7644 | -6.5516 | 0.2421 | 4.2489 | 15.5982 | -0.0003532 | -0.00034006 | -0.00044355 | 421.2647 | 187.3153 | 93.9118 | 39.9441 | 18.5643 | 16.4001 | 16.4672 | 38.9203 | 26.1191 | 19.3292 | 17.7502 | 17.1161 | 17.179 | 22.3114 | 212.0154 | 167.8217 | 143.157 | 85.145 | 79.0093 | 181.0216 | 116.6181 | 92.479 | 113.0505 | 120.6142 | 263.0312 | 569.4763 | 476.339 |  |  |  | 533.5338 | 515.4182 | 483.6934 | 700.2382 | 5.1844 | 3.9573 | 424.456 |  |  | 411.8097 |  |  | 146.148 | 319.8679 | 486.3133 | 145.0053 | 335.7862 | 498.0647 | 755.7719 | 531.2021 | 483.2291 | 458.2534 | 726.0375 |  | 500.6449 | 720.936 | 452.119 | 588.5147 | 533.6682 | 682.9735 |  | 668.8393 |  |  | 696.9496 | 698.1455 | 694.309 | [6 empty] | 535.9792 |  |  | 534.7417 |  |  | 414.2488 | 481.9527 | 459.9458 | 235.2102 | 396.0635 | 471.5533 | 312.2062 | 438.8915 | 488.5326 | 467.6647 | 485.5734 | 352.1272 | 441.8752 | 409.7529 | 479.7804 | 231.9844 | 403.4319 |  | 480.3475 | 442.3602 | 608.9184 | 304.7254 | 413.8195 | 451.7092 | 337.1091 | 419.9889 | 442.4149 | 496.1494 | 362.0529 | 444.5446 | 0.51712 | 18.0576 | 2.1943 | 0.056404 | -38.2631 | 3.1143 | 1668.29 | 0.14 | 3.782 | -0.55057 | 1.705 | -0.63526 | 3.9543 | 2.9781 | 6.0114 | 14.0667 | 8.2213 | 22.5027 | -1.0313 | -1.6402 | 23.8575 | 19.3796
42810.4814 | 3578 | 36.1937 | 30.0275 | 19.7152 | 18.1935 | 17.4591 | 18.5146 | 22.1534 | 53.7234 | 27.7605 | 19.9914 | 17.563 | 16.475 | 15.8659 | 16.2026 | 110.2682 | 170.7857 | 257.1634 | 350.7466 | 237.5211 | 467.3343 |  |  |  | 98.2883 | 219.438 | 522.5093 | 506.4603 | 407.1276 | 481.2435 | 140.3991 | 324.6326 | 463.7308 | 139.8649 | 330.7815 | 547.1437 | 535.9121 | 476.6657 |  | 500.9603 | 452.8783 | 462.2178 | 554.1869 |  | 55.2071 | 124.5098 | 59.0834 | 113.5999 | 232.8193 | 308.8942 | 367.5184 | 10.7333 | 74.2885 | 14.1299 | 139.6016 | 12.8252 | 43.9001 | 52.1346 | 61.2054 | 17.7962 |  |  | 4.7196 | -0.005825 | 1.7248 | -0.077538 | 5.6921 | 3.546 | 12.627 | -6.8237 | 0.29775 | 4.6559 | 15.415 | -0.00030063 | -0.00029077 | -0.00045669 | 421.1344 | 187.3488 | 93.934 | 39.972 | 18.5727 | 16.3932 | 16.4689 | 38.9233 | 26.1269 | 19.3295 | 17.7456 | 17.1095 | 17.1725 | 22.317 | 213.7962 | 166.8113 | 139.6866 | 88.0656 | 79.5644 | 180.9527 | 116.5207 | 92.4654 | 113.076 | 120.6496 | 263.0305 | 568.8488 | 476.0495 |  |  |  | 533.4838 | 514.7886 | 481.4865 | 701.3383 | 3.6951 | 3.0154 | 421.9951 |  |  | 393.0651 |  |  | 117.7975 | 294.159 | 485.5704 | 156.5304 | 337.5317 | 491.8006 | 758.6071 | 524.8194 | 481.1308 | 455.4188 | 725.6553 |  | 500.3647 | 721.7156 | 452.0222 | 588.4866 | 533.5347 | 682.6883 |  | 668.8582 |  |  | 696.7687 | 697.5605 | 693.9608 | [6 empty] | 536.0028 |  |  | 534.9245 |  |  | 413.9137 | 481.8076 | 459.297 | 235.5658 | 395.9609 | 471.1335 | 312.9332 | 438.3151 | 488.8449 | 467.173 | 485.4338 | 351.83 | 441.6001 | 409.2993 | 479.7112 | 231.8684 | 403.1994 |  | 480.1895 | 442.646 | 608.6721 | 305.1584 | 413.8691 | 451.4788 | 337.0149 | 419.7303 | 441.781 | 495.831 | 362.3334 | 444.4712 | 0.2885 | 18.0595 | 2.1959 | 0.057721 | -38.2558 | 3.1143 | 1654.71 | 0.52 | 4.1583 | -0.10606 | 1.8251 | -0.38697 | 4.0113 | 3.166 | 5.9744 | 14.0401 | 8.1886 | 22.4839 | -1.2383 | -1.2667 | 23.787 | 19.3417
42810.4815 | 3579 | 36.2037 | 30.0318 | 19.7138 | 18.1957 | 17.4592 | 18.5144 | 22.1467 | 53.7352 | 27.7617 | 19.9931 | 17.5549 | 16.4659 | 15.8574 | 16.2011 | 110.2883 | 170.8611 | 257.2111 | 350.5603 | 237.5006 | 467.3101 |  |  |  | 98.2983 | 219.4629 | 522.4426 | 506.6521 | 408.1885 | 481.9035 | 134.2766 | 334.8876 | 431.7281 | 154.5756 | 345.9002 | 550.584 | 534.7164 | 466.4801 |  | 526.0556 | 454.7182 | 462.5227 | 554.4228 |  | 55.3757 | 124.4634 | 59.0632 | 113.4483 | 232.5968 | 308.9248 | 366.877 | 10.5081 | 74.2138 | 13.8695 | 139.4206 | 12.7831 | 43.8733 | 52.1214 | 61.1867 | 17.793 |  |  | 4.6066 | -0.084681 | 1.6381 | 0.058482 | 5.5265 | 2.9868 | 12.7506 | -6.6929 | 0.59783 | 3.7943 | 15.506 | -0.00032856 | -0.00033513 | -0.00041891 | 421.0105 | 187.3807 | 93.958 | 39.9941 | 18.5691 | 16.3898 | 16.461 | 38.921 | 26.1288 | 19.3274 | 17.7455 | 17.1024 | 17.1755 | 22.3145 | 207.2964 | 165.0432 | 136.396 | 87.3663 | 80.8974 | 180.7447 | 116.3812 | 92.464 | 113.1042 | 120.6923 | 263.027 | 568.1561 | 475.7856 |  |  |  | 533.3437 | 513.8105 | 479.0987 | 702.0547 | 4.3987 | 3.9146 | 418.033 |  |  | 395.6891 |  |  | 129.1727 | 319.2341 | 491.4976 | 157.8937 | 336.2096 | 480.8388 | 762.1693 | 531.2339 | 465.0644 | 442.3298 | 724.9982 |  | 500.0275 | 721.9782 | 451.8895 | 588.5726 | 533.4339 | 682.5305 |  | 669.1697 |  |  | 696.3206 | 696.4259 | 693.8039 | [6 empty] | 535.9982 |  |  | 536.1406 |  |  | 413.9839 | 481.7019 | 458.8709 | 235.1121 | 395.7606 | 470.6687 | 313.8456 | 438.1595 | 488.2109 | 466.8603 | 485.684 | 351.8189 | 441.4794 | 408.7197 | 479.5055 | 232.263 | 402.738 |  | 478.8818 | 442.9898 | 608.398 | 305.1686 | 413.7153 | 451.6159 | 336.4202 | 419.4318 | 442.4847 | 495.9519 | 362.8741 | 444.4394 | 0.53426 | 18.0582 | 2.1956 | 0.05649 | -38.1812 | 3.1142 | 1661.44 | 0.14 | 4.11 | -0.40438 | 1.7785 | 0.33605 | 3.9526 | 2.9058 | 6.0037 | 14.0136 | 8.1661 | 22.4667 | -0.54359 | -0.91844 | 23.6039 | 19.3012
42810.4815 | 3580 | 36.2159 | 30.0588 | 19.7202 | 18.189 | 17.4571 | 18.5219 | 22.1443 | 53.7467 | 27.7651 | 19.993 | 17.5579 | 16.4665 | 15.8551 | 16.206 | 110.3039 | 170.9329 | 257.2421 | 350.3787 | 237.4571 | 467.3084 |  |  |  | 98.2955 | 219.4641 | 522.1654 | 506.3371 | 407.036 | 481.668 | 144.7045 | 306.5526 | 467.0708 | 154.0135 | 362.6777 | 543.7335 | 547.1509 | 478.2588 |  | 534.0114 | 453.6027 | 461.7727 | 551.2566 |  | 55.3261 | 124.4037 | 59.2097 | 113.6318 | 232.1663 | 309.2992 | 366.5847 | 9.9708 | 74.1364 | 14.0686 | 139.1946 | 12.7589 | 43.8634 | 52.0938 | 61.1466 | 17.7833 |  |  | 4.2419 | -0.079425 | 1.7248 | 0.13142 | 5.1598 | 2.9664 | 12.5626 | -6.1771 | 0.7465 | 4.1895 | 15.4111 | -0.00031213 | -0.00033841 | -0.00044848 | 420.9361 | 187.4227 | 93.9904 | 40.03 | 18.5768 | 16.3922 | 16.4727 | 38.9383 | 26.1406 | 19.3336 | 17.7485 | 17.1062 | 17.1773 | 22.3128 | 203.225 | 167.0025 | 138.8023 | 90.3169 | 82.2787 | 180.6713 | 116.342 | 92.4707 | 113.1395 | 120.7326 | 263.016 | 567.5735 | 475.5231 |  |  |  | 533.1989 | 513.9689 | 479.4 | 702.6025 | 5.8359 | 5.7337 | 412.0313 |  |  | 404.8278 |  |  | 119.367 | 302.6062 | 483.1689 | 160.693 | 339.3706 | 487.4502 | 744.4356 | 513.84 | 466.7357 | 441.727 | 724.2614 |  | 499.8114 | 720.5953 | 451.7261 | 588.1072 | 533.3337 | 681.8969 |  | 668.9302 |  |  | 695.1346 | 695.0527 | 692.9004 | [6 empty] | 534.4794 |  |  | 536.2099 |  |  | 413.5673 | 481.7261 | 458.5464 | 234.2114 | 395.1117 | 470.2468 | 313.9851 | 438.003 | 488.1829 | 467.4888 | 485.7167 | 351.7447 | 441.237 | 408.9931 | 479.346 | 232.3085 | 402.3835 |  | 476.8008 | 443.5916 | 608.1649 | 305.3325 | 413.7843 | 451.5948 | 335.6646 | 419.3356 | 443.1724 | 496.203 | 362.9393 | 444.1224 | 0.42005 | 18.0599 | 2.1956 | 0.056512 | -38.1284 | 3.1143 | 1677.88 | 0.2 | 3.9434 | -0.3916 | 1.8249 | 0.50373 | 3.8204 | 2.8968 | 5.9612 | 14.0054 | 8.1859 | 22.4649 | -0.10092 | -1.1907 | 25.5589 | 19.2647
42810.4815 | 3581 | 36.24 | 30.0711 | 19.7184 | 18.2009 | 17.4639 | 18.5257 | 22.1467 | 53.7727 | 27.779 | 20.0031 | 17.562 | 16.4796 | 15.8645 | 16.2077 | 110.3085 | 170.9882 | 257.2769 | 350.1711 | 237.4086 | 467.2644 |  |  |  | 98.2967 | 219.4755 | 521.6062 | 506.3271 | 404.2819 | 479.233 | 138.3111 | 321.856 | 458.4603 | 145.7292 | 342.0632 | 548.2826 | 551.9965 | 475.068 |  | 482.5744 | 447.012 | 458.6499 | 556.0257 |  | 55.204 | 124.3737 | 59.1999 | 113.7603 | 232.0457 | 308.733 | 366.7762 | 9.5611 | 74.0708 | 13.3253 | 139.0255 | 12.7024 | 43.87 | 52.0639 | 61.1243 | 17.7683 |  |  | 4.5987 | 0.036231 | 1.1873 | -0.10711 | 5.2821 | 3.3482 | 12.9418 | -6.2947 | 0.53886 | 4.0016 | 15.3791 | -0.00031706 | -0.00035977 | -0.00041398 | 420.8658 | 187.4667 | 94.0197 | 40.0584 | 18.5825 | 16.3935 | 16.4727 | 38.9547 | 26.1473 | 19.333 | 17.7524 | 17.1122 | 17.1805 | 22.3157 | 203.1039 | 174.5466 | 153.3449 | 90.8807 | 84.5743 | 180.6991 | 116.4468 | 92.4693 | 113.1698 | 120.7627 | 263.0128 | 566.925 | 475.231 |  |  |  | 533.0713 | 514.9255 | 483.2796 | 702.4382 | 4.8286 | 4.8006 | 447.7585 |  |  | 403.3747 |  |  | 138.0186 | 314.4684 | 479.2638 | 153.7469 | 338.0254 | 488.0172 | 766.5043 | 538.2718 | 484.6311 | 466.9081 | 723.6845 |  | 499.7181 | 718.4762 | 451.5293 | 588.0592 | 533.0514 | 680.9291 |  | 668.7389 |  |  | 694.0085 | 694.7806 | 692.0705 | [6 empty] | 532.9129 |  |  | 535.3554 |  |  | 412.8432 | 481.5558 | 457.7645 | 234.0083 | 394.6513 | 470.0678 | 313.4872 | 437.8362 | 487.833 | 467.5724 | 485.6831 | 351.6873 | 441.1138 | 409.0735 | 479.4543 | 232.4791 | 402.3841 |  | 475.116 | 442.2972 | 608.0519 | 305.5634 | 413.9113 | 451.1785 | 335.433 | 419.3738 | 442.338 | 495.5274 | 361.9057 | 444.1185 | 0.49362 | 18.0609 | 2.1952 | 0.055361 | -38.1724 | 3.1143 | 1688.06 | 0.31 | 4.0993 | 0.26448 | 1.514 | -0.45474 | 3.8635 | 3.076 | 6.0476 | 14.0091 | 8.2223 | 22.4249 | -0.083785 | -2.7935 | 26.173 | 19.2506
42810.4815 | 3582 | 36.249 | 30.0904 | 19.7321 | 18.1979 | 17.4565 | 18.5231 | 22.1492 | 53.786 | 27.7924 | 20.007 | 17.5667 | 16.4677 | 15.8651 | 16.2158 | 110.3399 | 171.0718 | 257.3352 | 349.9853 | 237.379 | 467.2305 |  |  |  | 98.3255 | 219.5122 | 521.1807 | 506.9433 | 403.2212 | 476.1831 | 121.3061 | 313.1771 | 466.2435 | 138.095 | 328.0012 | 552.479 | 538.8307 | 476.2884 |  | 469.7299 | 427.314 | 451.3807 | 556.7476 |  | 55.2531 | 124.3028 | 59.1584 | 113.9123 | 231.4751 | 308.7368 | 366.9168 | 9.3769 | 73.9717 | 12.6381 | 138.9407 | 12.6928 | 43.8872 | 52.0491 | 61.1237 | 17.7678 |  |  | 5.104 | -0.77268 | 0.92378 | -0.64792 | 5.1428 | 3.2713 | 12.7013 | -6.1015 | 0.59393 | 3.7852 | 15.5355 | -0.00035977 | -0.00034334 | -0.00044191 | 420.8331 | 187.4869 | 94.0382 | 40.0774 | 18.5855 | 16.39 | 16.4624 | 38.9621 | 26.1536 | 19.3313 | 17.7482 | 17.1084 | 17.1808 | 22.3177 | 205.8924 | 176.9043 | 151.6198 | 90.7308 | 83.7749 | 180.7709 | 116.488 | 92.4594 | 113.1913 | 120.7923 | 262.9952 | 566.2359 | 474.8988 |  |  |  | 532.8252 | 515.3676 | 486.0791 | 702.1923 | 6.7243 | 4.4329 | 423.8202 |  |  | 403.0821 |  |  | 129.7406 | 302.0811 | 485.2756 | 160.1703 | 346.78 | 473.1499 | 757.2449 | 534.9047 | 472.9659 | 458.5258 | 723.5523 |  | 499.6219 | 716.4506 | 451.3274 | 588.3867 | 532.8899 | 680.0628 |  | 668.7585 |  |  | 693.5085 | 694.9697 | 691.8042 | [6 empty] | 533.1459 |  |  | 536.3406 |  |  | 413.0651 | 481.4932 | 457.8804 | 233.7916 | 394.738 | 469.7894 | 313.1658 | 438.1595 | 487.3924 | 467.6243 | 485.7536 | 351.5541 | 441.075 | 408.4758 | 479.489 | 232.8488 | 402.4977 |  | 474.2545 | 442.0519 | 608.0503 | 304.9089 | 412.9373 | 451.0377 | 335.6174 | 419.4279 | 442.1987 | 494.3288 | 360.7981 | 443.9584 | 0.35649 | 18.061 | 2.1945 | 0.054819 | -38.172 | 3.1143 | 1672.15 | 0.39 | 4.3098 | -1.2213 | 1.3353 | -1.1183 | 3.8123 | 3.0405 | 5.9912 | 14 | 8.2555 | 22.3921 | -0.38413 | -2.5967 | 24.1494 | 19.2213
42810.4815 | 3583 | 36.2521 | 30.0924 | 19.7244 | 18.1907 | 17.4514 | 18.5204 | 22.1404 | 53.7937 | 27.7926 | 19.998 | 17.5671 | 16.462 | 15.8614 | 16.2028 | 110.3508 | 171.154 | 257.4064 | 349.7944 | 237.3404 | 466.9214 |  |  |  | 98.3256 | 219.4859 | 520.4923 | 505.3706 | 398.3011 | 472.6638 | 127.6211 | 295.6804 | 467.8412 | 137.8494 | 327.2233 | 553.6018 | 547.4233 | 480.9706 |  | 487.3745 | 441.2365 | 450.3098 | 557.4686 |  | 55.3329 | 123.9546 | 58.9401 | 113.8058 | 232.018 | 309.1945 | 366.64 | 9.2956 | 73.9067 | 12.6574 | 138.9053 | 12.659 | 43.8568 | 52.0408 | 61.113 | 17.7694 |  |  | 5.0521 | 0.16042 | 1.6637 | -0.35287 | 5.1441 | 2.1141 | 12.3182 | -5.33 | -0.058559 | 4.4182 | 15.6127 | -0.0002842 | -0.00034991 | -0.00047148 | 420.7158 | 187.5206 | 94.0667 | 40.1095 | 18.5841 | 16.3809 | 16.4564 | 38.969 | 26.1568 | 19.3406 | 17.7517 | 17.1082 | 17.1792 | 22.3155 | 213.9276 | 180.4927 | 149.7823 | 93.7374 | 81.3913 | 181.0659 | 116.5238 | 92.4521 | 113.2125 | 120.8406 | 262.9828 | 565.052 | 474.511 |  |  |  | 532.6824 | 514.9552 | 485.1569 | 701.4064 | 5.5302 | 4.0448 | 420.2331 |  |  | 395.564 |  |  | 137.9483 | 305.0251 | 469.8118 | 152.279 | 339.1701 | 473.9482 | 769.4052 | 539.8901 | 494.4824 | 454.0414 | 723.4849 |  | 499.4391 | 714.3325 | 451.1934 | 588.565 | 532.8838 | 679.1213 |  | 668.2612 |  |  | 693.1924 | 695.3203 | 691.6637 | [6 empty] | 530.9617 |  |  | 536.0264 |  |  | 413.7812 | 481.4523 | 457.2264 | 234.0999 | 394.6309 | 469.4307 | 311.6506 | 438.3805 | 487.3866 | 468.163 | 485.3399 | 351.292 | 440.6958 | 408.9454 | 479.4961 | 233.6057 | 402.4446 |  | 475.6188 | 441.8129 | 608.0072 | 304.8741 | 413.0102 | 450.9378 | 336.3936 | 419.2754 | 441.0608 | 493.6589 | 360.1704 | 443.7365 | 0.28465 | 18.0625 | 2.1941 | 0.055137 | -38.1798 | 3.1143 | 1687.55 | 0.51 | 4.2778 | 0.55623 | 1.7913 | -0.82495 | 3.8143 | 2.4453 | 5.9024 | 13.9777 | 8.2991 | 22.3862 | -1.2379 | -2.3881 | 25.428 | 19.2222
42810.4815 | 3584 | 36.2663 | 30.0939 | 19.7296 | 18.1899 | 17.4594 | 18.5219 | 22.142 | 53.8144 | 27.7974 | 20.0036 | 17.5687 | 16.4663 | 15.859 | 16.2055 | 110.3674 | 171.2258 | 257.4553 | 349.598 | 237.3131 | 466.8362 |  |  |  | 98.3525 | 219.5219 | 520.3732 | 505.2564 | 395.4252 | 471.4705 | 152.8365 | 306.1114 | 468.7833 | 143.3786 | 331.8544 | 552.1936 | 530.7526 | 470.7728 |  | 500.7771 | 454.2614 | 457.9798 | 556.5346 |  | 55.3645 | 123.75 | 58.8031 | 113.6523 | 232.6711 | 309.7725 | 366.3111 | 9.4316 | 73.8322 | 12.9383 | 138.8799 | 12.6433 | 43.8293 | 52.0433 | 61.0955 | 17.7692 |  |  | 4.4003 | 0.070399 | 1.4613 | -0.35747 | 4.7426 | 1.8198 | 12.2972 | -5.5962 | -0.11305 | 4.5323 | 15.5269 | -0.00030884 | -0.00032856 | -0.00044355 | 420.6305 | 187.5581 | 94.0962 | 40.1372 | 18.5907 | 16.3916 | 16.4566 | 38.9834 | 26.1581 | 19.3397 | 17.7472 | 17.107 | 17.1734 | 22.3145 | 216.899 | 178.8326 | 147.3551 | 93.6209 | 82.5098 | 181.111 | 116.5171 | 92.4555 | 113.2473 | 120.8924 | 262.9813 | 563.8927 | 474.1806 |  |  |  | 532.6013 | 514.8826 | 485.4047 | 701.5469 | 3.3928 | 2.856 | 434.4724 |  |  | 408.7287 |  |  | 141.2228 | 303.4858 | 475.5159 | 155.3019 | 343.4984 | 463.7721 | 773.4322 | 538.9963 | 484.2696 | 465.3485 | 723.3428 |  | 499.2595 | 712.4662 | 451.0534 | 588.3076 | 532.7969 | 678.1398 |  | 667.4322 |  |  | 692.7573 | 694.9651 | 691.2906 | [6 empty] | 530.2156 |  |  | 534.8486 |  |  | 413.5356 | 481.7831 | 456.6024 | 233.0869 | 394.6386 | 469.4517 | 311.6853 | 437.6786 | 487.791 | 468.4247 | 485.1248 | 351.3405 | 440.6232 | 409.0347 | 479.3503 | 233.136 | 402.1262 |  | 477.23 | 441.9462 | 607.8783 | 304.5837 | 413.2882 | 450.5572 | 336.7397 | 419.1394 | 440.8876 | 492.5319 | 360.5434 | 443.6073 | 0.44162 | 18.0633 | 2.1945 | 0.056425 | -38.1378 | 3.1143 | 1702.14 | 0.25 | 3.9891 | 0.36838 | 1.6783 | -0.83009 | 3.6642 | 2.2698 | 5.9003 | 13.9579 | 8.335 | 22.3807 | -1.5621 | -2.1192 | 22.9647 | 19.2065
42810.4815 | 3585 | 36.2793 | 30.1149 | 19.7323 | 18.1999 | 17.4586 | 18.5287 | 22.1397 | 53.8267 | 27.81 | 20.0121 | 17.5683 | 16.464 | 15.8609 | 16.2042 | 110.3852 | 171.2969 | 257.5128 | 349.407 | 237.2955 | 466.7908 |  |  |  | 98.3459 | 219.5489 | 521.1157 | 506.1664 | 396.4959 | 472.2497 | 155.9041 | 317.052 | 476.2159 | 133.2115 | 329.3387 | 547.0513 | 512.2325 | 453.9032 |  | 512.3896 | 456.5291 | 464.6235 | 552.1103 |  | 55.6481 | 123.6735 | 58.7315 | 113.3207 | 233.2612 | 310.2542 | 365.763 | 9.3744 | 73.7385 | 12.7455 | 138.8468 | 12.5946 | 43.8111 | 52.0419 | 61.0868 | 17.7809 |  |  | 4.7807 | -0.23976 | 1.5638 | -0.59075 | 4.9364 | 3.1353 | 12.4588 | -6.1501 | 0.67411 | 4.3139 | 15.4524 | -0.00034334 | -0.00032527 | -0.00042548 | 420.5961 | 187.6008 | 94.13 | 40.1737 | 18.6014 | 16.3971 | 16.4689 | 39.0021 | 26.1843 | 19.3562 | 17.7573 | 17.1071 | 17.1899 | 22.3261 | 201.4051 | 165.5125 | 134.9574 | 90.415 | 78.3663 | 180.8075 | 116.3605 | 92.4504 | 113.2655 | 120.9237 | 262.9615 | 562.5615 | 473.8817 |  |  |  | 532.495 | 514.4577 | 485.1519 | 702.5995 | 2.6545 | 2.7252 | 435.8814 |  |  | 380.8433 |  |  | 131.9239 | 296.2415 | 463.7726 | 138.4875 | 331.6883 | 499.8148 | 764.9433 | 530.4344 | 470.8769 | 449.717 | 723.1623 |  | 499.2406 | 711.439 | 450.9051 | 588.0424 | 532.7192 | 677.6655 |  | 667.1933 |  |  | 692.3651 | 694.9493 | 691.1838 | [6 empty] | 531.3683 |  |  | 536.0017 |  |  | 413.2991 | 481.772 | 456.5281 | 232.1958 | 394.9899 | 469.434 | 312.6092 | 437.5906 | 487.7671 | 467.2567 | 485.4534 | 351.2337 | 440.412 | 408.9647 | 479.0572 | 233.324 | 401.7772 |  | 476.0658 | 441.948 | 607.6684 | 303.9949 | 413.4433 | 450.2323 | 335.6081 | 418.966 | 441.382 | 491.1033 | 362.3192 | 443.2132 | 0.69123 | 18.0642 | 2.1939 | 0.058285 | -38.1396 | 3.1143 | 1724.18 | 0.32 | 4.1602 | -0.67976 | 1.736 | -1.067 | 3.7399 | 2.9805 | 5.9414 | 13.9604 | 8.3466 | 22.3766 | 0.11931 | -0.76117 | 20.4652 | 19.1617
42810.4815 | 3586 | 36.2841 | 30.1345 | 19.7289 | 18.1951 | 17.4542 | 18.5328 | 22.1353 | 53.8422 | 27.8151 | 20.0142 | 17.5668 | 16.4611 | 15.8639 | 16.2063 | 110.4098 | 171.3668 | 257.5602 | 349.2106 | 237.252 | 466.7144 |  |  |  | 98.3351 | 219.5677 | 521.2556 | 506.2608 | 396.7084 | 472.6539 | 126.0394 | 315.6644 | 467.2303 | 144.5525 | 328.3168 | 535.2563 | 508.6631 | 446.86 |  | 537.7064 | 457.9905 | 468.8268 | 543.49 |  | 55.634 | 123.6444 | 58.6534 | 113.4028 | 233.686 | 310.0727 | 365.5073 | 9.3217 | 73.6495 | 12.6 | 138.8315 | 12.5785 | 43.8017 | 52.0377 | 61.0699 | 17.7929 |  |  | 5.3748 | -0.39878 | 1.5658 | -0.24773 | 4.3641 | 3.0551 | 12.4128 | -6.2552 | 0.61768 | 4.2676 | 15.487 | -0.00036634 | -0.00031377 | -0.00040905 | 420.5387 | 187.636 | 94.1618 | 40.1993 | 18.6055 | 16.3986 | 16.4623 | 39.0059 | 26.188 | 19.3504 | 17.75 | 17.111 | 17.193 | 22.3229 | 188.348 | 159.103 | 126.5452 | 85.7739 | 73.5777 | 180.4295 | 116.1359 | 92.4481 | 113.2896 | 120.9634 | 262.9412 | 560.9407 | 473.59 |  |  |  | 532.3597 | 514.8566 | 488.1323 | 702.0813 | 3.4442 | 2.2582 | 420.8371 |  |  | 381.9235 |  |  | 111.0648 | 278.2273 | 446.6911 | 126.3781 | 335.0749 | 488.1755 | 768.6609 | 518.9926 | 459.9004 | 440.1004 | 723.0524 |  | 499.2696 | 710.6389 | 450.7532 | 587.3959 | 532.6637 | 676.7324 |  | 666.6053 |  |  | 692.3321 | 694.8513 | 691.1818 | [6 empty] | 534.8812 |  |  | 535.6751 |  |  | 412.9136 | 481.4699 | 456.8799 | 232.3488 | 394.8799 | 469.1868 | 312.4159 | 437.6362 | 487.8979 | 466.2643 | 485.2438 | 351.3937 | 440.2028 | 408.819 | 479.1618 | 233.5841 | 401.3435 |  | 476.2591 | 441.4296 | 607.4946 | 303.4231 | 413.4784 | 449.9213 | 335.0584 | 418.6973 | 440.3446 | 490.6677 | 363.6211 | 443.0779 | 0.32028 | 18.0653 | 2.1937 | 0.057699 | -38.1683 | 3.1143 | 1746.16 | 0.29 | 4.4122 | -0.87663 | 1.7371 | -0.69094 | 3.5158 | 2.9417 | 5.9295 | 13.9673 | 8.3515 | 22.3865 | 1.5201 | 0.14556 | 20.216 | 19.1563
42810.4816 | 3587 | 36.3126 | 30.1514 | 19.7509 | 18.2013 | 17.4628 | 18.5373 | 22.1521 | 53.8697 | 27.8337 | 20.0215 | 17.5773 | 16.4708 | 15.8713 | 16.2193 | 110.4283 | 171.4393 | 257.6045 | 349.0154 | 237.2018 | 466.6566 |  |  |  | 98.3294 | 219.5841 | 520.8184 | 506.0453 | 395.7856 | 471.6055 | 149.7917 | 322.6972 | 445.3866 | 170.6495 | 358.7232 | 545.8862 | 549.7893 | 474.0709 |  | 505.2939 | 459.5103 | 462.1555 | 556.1011 |  | 55.8357 | 123.7352 | 58.6759 | 113.7273 | 234.1191 | 309.9796 | 365.4097 | 9.4343 | 73.5612 | 12.5985 | 138.8152 | 12.5884 | 43.8098 | 52.018 | 61.0369 | 17.8042 |  |  | 4.4239 | -0.27065 | 1.136 | -0.21093 | 5.1474 | 3.4816 | 12.5975 | -6.5858 | 0.73366 | 3.826 | 15.7554 | -0.00030063 | -0.00033348 | -0.00043698 | 420.4833 | 187.6694 | 94.1726 | 40.2226 | 18.5961 | 16.3843 | 16.4521 | 39.0037 | 26.1835 | 19.3469 | 17.7443 | 17.104 | 17.1869 | 22.3161 | 180.9542 | 154.829 | 120.0443 | 82.2662 | 69.6303 | 180.1792 | 115.9034 | 92.4538 | 113.3275 | 121.005 | 262.9347 | 558.9594 | 473.2937 |  |  |  | 532.1847 | 515.8572 | 491.1565 | 701.4078 | 4.2305 | 4.1948 | 412.0015 |  |  | 398.7683 |  |  | 132.1044 | 312.0899 | 471.9671 | 161.4737 | 351.2469 | 460.6898 | 787.8663 | 551.7737 | 493.1226 | 474.3259 | 723.1457 |  | 499.2086 | 709.8177 | 450.6355 | 587.9768 | 532.6903 | 675.7644 |  | 666.1045 |  |  | 692.5038 | 694.8849 | 691.2016 | [6 empty] | 538.1929 |  |  | 538.7053 |  |  | 412.4368 | 481.3645 | 457.4909 | 231.6311 | 394.7761 | 469.0618 | 311.8652 | 437.7474 | 488.0465 | 465.6194 | 484.542 | 351.5135 | 440.0171 | 408.6659 | 478.9655 | 233.6587 | 400.9259 |  | 476.0824 | 440.5051 | 607.3062 | 303.7402 | 413.6081 | 449.9941 | 334.8372 | 418.5382 | 439.5751 | 490.611 | 364.1812 | 443.3934 | 0.50248 | 18.0664 | 2.1929 | 0.058054 | -38.1655 | 3.1142 | 1775.64 | 0.59 | 4.0002 | -0.72227 | 1.4798 | -0.63764 | 3.818 | 3.1401 | 5.973 | 13.9566 | 8.361 | 22.3742 | 2.3085 | 0.83893 | 25.8295 | 19.1494
42810.4816 | 3588 | 36.3284 | 30.1656 | 19.7486 | 18.2019 | 17.471 | 18.5328 | 22.1469 | 53.8841 | 27.8368 | 20.0218 | 17.5795 | 16.4755 | 15.8684 | 16.2135 | 110.4443 | 171.516 | 257.6498 | 348.8326 | 237.161 | 466.6031 |  |  |  | 98.3459 | 219.6045 | 521.2565 | 507.2063 | 397 | 472.3736 | 148.813 | 326.3424 | 452.9704 | 154.1537 | 351.3178 | 549.3072 | 551.6662 | 476.7718 |  | 491.8782 | 447.6173 | 467.579 | 554.7503 |  | 56.0306 | 123.6717 | 58.6595 | 113.2555 | 233.1561 | 310.6981 | 365.597 | 9.675 | 73.4925 | 12.3949 | 138.7816 | 12.5439 | 43.812 | 51.968 | 61.009 | 17.8159 |  |  | 3.9245 | -1.0014 | 0.97438 | 0.33841 | 4.6933 | 3.7425 | 12.719 | -6.4478 | 0.34913 | 4.6484 | 15.5819 | -0.00036798 | -0.00028749 | -0.00042055 | 420.506 | 187.7069 | 94.1956 | 40.251 | 18.6029 | 16.3841 | 16.4505 | 39.015 | 26.192 | 19.3499 | 17.7515 | 17.0995 | 17.1901 | 22.3208 | 185.3063 | 163.3984 | 123.9102 | 82.5979 | 71.0629 | 180.1332 | 115.7465 | 92.4491 | 113.3591 | 121.0502 | 262.9134 | 556.6199 | 472.963 |  |  |  | 531.9586 | 515.9683 | 490.1725 | 701.4832 | 4.4921 | 4.1749 | 441.1376 |  |  | 402.1568 |  |  | 149.7531 | 312.7744 | 469.7761 | 152.3382 | 343.8575 | 469.0973 | 790.1911 | 553.8125 | 494.8112 | 474.3124 | 723.2269 |  | 499.1578 | 708.6707 | 450.4703 | 587.3559 | 532.7496 | 674.8416 |  | 665.6304 |  |  | 692.7406 | 694.9656 | 691.2321 | [6 empty] | 537.6303 |  |  | 539.005 |  |  | 411.6028 | 481.3358 | 457.8694 | 231.7656 | 394.4694 | 469.1007 | 312.6952 | 438.228 | 488.122 | 465.2505 | 483.8649 | 350.7902 | 439.984 | 408.6848 | 478.8141 | 233.7521 | 400.8749 |  | 477.1119 | 440.0777 | 607.146 | 304.1231 | 413.7368 | 449.9847 | 334.8439 | 418.5845 | 439.4821 | 490.0154 | 364.77 | 443.2716 | 0.63075 | 18.0668 | 2.1916 | 0.056621 | -38.2155 | 3.1143 | 1784.71 | 0.24 | 3.7696 | -1.3892 | 1.3703 | 0.80759 | 3.648 | 3.2576 | 6.0054 | 13.9477 | 8.374 | 22.4002 | 1.8189 | 0.38987 | 26.1572 | 19.1142
42810.4816 | 3589 | 36.3328 | 30.172 | 19.7518 | 18.1942 | 17.4568 | 18.532 | 22.1407 | 53.8949 | 27.8464 | 20.0304 | 17.584 | 16.4682 | 15.8677 | 16.2103 | 110.4588 | 171.5867 | 257.704 | 348.6534 | 237.1 | 466.4929 |  |  |  | 98.3535 | 219.6199 | 521.8528 | 508.674 | 399.1096 | 472.9214 | 131.3514 | 316.4207 | 459.2278 | 152.7218 | 344.7461 | 555.1318 | 539.3967 | 481.5781 |  | 462.2803 | 427.5212 | 451.6322 | 559.1916 |  | 56.041 | 123.5472 | 58.5914 | 112.6106 | 231.7718 | 310.8492 | 365.7797 | 9.6133 | 73.4214 | 12.653 | 138.8078 | 12.4587 | 43.7986 | 51.9105 | 60.9913 | 17.8246 |  |  | 3.5138 | -0.80685 | 1.2379 | -0.17545 | 5.1539 | 3.8108 | 12.8649 | -6.6903 | 0.74339 | 4.0458 | 15.5138 | -0.00030556 | -0.00030884 | -0.00041891 | 420.5222 | 187.7434 | 94.2226 | 40.2753 | 18.6073 | 16.3883 | 16.4502 | 39.0364 | 26.1972 | 19.3532 | 17.7594 | 17.1012 | 17.1864 | 22.3268 | 190.5571 | 165.798 | 127.813 | 83.6193 | 74.5124 | 180.0696 | 115.6367 | 92.4443 | 113.387 | 121.0875 | 262.908 | 554.0831 | 472.6555 |  |  |  | 531.8373 | 516.6112 | 489.2979 | 701.1389 | 5.3446 | 4.8812 | 432.1731 |  |  | 398.0986 |  |  | 140.9686 | 298.2478 | 454.2598 | 139.2097 | 331.7982 | 458.1417 | 787.6428 | 560.2339 | 492.6843 | 463.2274 | 723.4224 |  | 499.0308 | 708.5173 | 450.3728 | 587.2704 | 532.7307 | 674.2671 |  | 665.3934 |  |  | 693.2285 | 694.8349 | 691.3439 | [6 empty] | 537.1688 |  |  | 538.7424 |  |  | 411.559 | 481.5815 | 457.9571 | 231.1377 | 394.0787 | 469.1966 | 313.098 | 438.4085 | 487.9542 | 464.5381 | 483.6145 | 350.3513 | 440.137 | 408.8093 | 479.0605 | 234.3907 | 401.0329 |  | 477.9692 | 439.8854 | 607.0012 | 303.6919 | 413.7609 | 449.9577 | 334.6466 | 418.5486 | 440.2284 | 489.8474 | 365.8548 | 442.8314 | 0.29293 | 18.0699 | 2.1899 | 0.056671 | -38.1989 | 3.1142 | 1804.7 | 0.34 | 3.5682 | -1.2468 | 1.5443 | -0.5814 | 3.8233 | 3.2876 | 6.0406 | 13.9254 | 8.3672 | 22.3998 | 1.227 | -0.057453 | 24.166 | 19.1061
42810.4816 | 3590 | 36.3463 | 30.187 | 19.7602 | 18.205 | 17.4672 | 18.5334 | 22.1366 | 53.9107 | 27.8573 | 20.0277 | 17.5772 | 16.4703 | 15.864 | 16.2117 | 110.481 | 171.6666 | 257.7622 | 348.4738 | 237.0545 | 466.4231 |  |  |  | 98.3596 | 219.6287 | 522.025 | 508.7002 | 399.102 | 472.7622 | 133.3847 | 310.7886 | 465.2066 | 151.4943 | 347.9162 | 553.8963 | 545.1901 | 481.1993 |  | 477.7848 | 433.6512 | 436.1771 | 556.214 |  | 55.9779 | 123.3955 | 58.5669 | 112.6274 | 231.4438 | 310.4214 | 365.798 | 9.3218 | 73.3207 | 12.8027 | 138.7588 | 12.399 | 43.7847 | 51.8707 | 60.9745 | 17.8259 |  |  | 4.7926 | -0.47435 | 1.9016 | 0.005258 | 5.2873 | 3.8174 | 12.7164 | -6.1199 | 0.53945 | 4.8722 | 15.3739 | -0.00032034 | -0.00035977 | -0.00045012 | 420.6047 | 187.7772 | 94.2546 | 40.3075 | 18.6145 | 16.3866 | 16.4605 | 39.0383 | 26.2063 | 19.358 | 17.7582 | 17.1065 | 17.1901 | 22.3265 | 196.1113 | 175.1215 | 139.1433 | 87.5716 | 78.9205 | 180.1831 | 115.6258 | 92.4425 | 113.4165 | 121.1308 | 262.9191 | 551.163 | 472.3848 |  |  |  | 531.7185 | 516.5147 | 488.3149 | 700.9364 | 6.046 | 5.0698 | 417.0107 |  |  | 416.0337 |  |  | 144.2818 | 304.2142 | 457.8417 | 134.1405 | 340.3415 | 458.5038 | 785.7433 | 557.6772 | 495.0251 | 468.5151 | 723.3023 |  | 498.8777 | 708.9058 | 450.2388 | 587.7343 | 532.7223 | 674.0322 |  | 664.9905 |  |  | 693.0359 | 694.1731 | 691.0239 | [6 empty] | 537.894 |  |  | 538.8892 |  |  | 412.0567 | 481.3 | 458.1061 | 230.2602 | 394.0158 | 469.4666 | 312.4261 | 438.3225 | 488.0627 | 464.1505 | 483.8171 | 350.4193 | 440.4959 | 408.8885 | 478.9927 | 234.1068 | 401.0268 |  | 477.3682 | 440.06 | 606.7727 | 303.5917 | 413.8095 | 449.5216 | 334.4569 | 418.5122 | 440.5177 | 489.0324 | 366.6516 | 442.5282 | 0.60995 | 18.0714 | 2.1888 | 0.05628 | -38.0993 | 3.1142 | 1810.65 | 0.31 | 4.1667 | -0.95579 | 1.9137 | 0.10063 | 3.8711 | 3.2893 | 6.0034 | 13.9085 | 8.3412 | 22.3857 | 0.62491 | -1.3177 | 25.1221 | 19.0943
42810.4816 | 3591 | 36.3662 | 30.1995 | 19.769 | 18.2113 | 17.4744 | 18.5382 | 22.1439 | 53.9361 | 27.8655 | 20.0444 | 17.5834 | 16.4729 | 15.8721 | 16.2145 | 110.4967 | 171.7384 | 257.8149 | 348.2869 | 237.0162 | 466.381 |  |  |  | 98.3697 | 219.6375 | 521.862 | 508.3414 | 398.6785 | 471.9366 | 155.9378 | 301.1312 | 480.4613 | 127.523 | 331.9714 | 553.7067 | 544.2535 | 481.3784 |  | 475.4884 | 442.1448 | 448.7382 | 557.9149 |  | 56.1047 | 123.1976 | 58.6688 | 112.7759 | 231.5019 | 309.9736 | 365.9842 | 8.9722 | 73.2153 | 12.6702 | 138.6852 | 12.3618 | 43.7816 | 51.8329 | 60.9653 | 17.8396 |  |  | 5.0541 | -0.19508 | 2.0481 | -0.26219 | 5.1257 | 3.7668 | 13.0029 | -5.863 | 0.75798 | 4.2103 | 15.2338 | -0.00031541 | -0.00030063 | -0.00045012 | 420.5738 | 187.8026 | 94.2705 | 40.3338 | 18.6137 | 16.3818 | 16.4551 | 39.0385 | 26.2136 | 19.3603 | 17.7506 | 17.104 | 17.187 | 22.3282 | 202.6897 | 180.9597 | 145.9433 | 93.1813 | 81.6648 | 180.3624 | 115.6711 | 92.4297 | 113.4384 | 121.1625 | 262.9114 | 547.9498 | 472.084 |  |  |  | 531.6437 | 515.8916 | 487.5466 | 700.4181 | 5.9267 | 5.0549 | 419.6174 |  |  | 395.0998 |  |  | 137.3004 | 314.1579 | 471.5536 | 141.8999 | 345.2728 | 465.1211 | 784.0205 | 562.1038 | 482.626 | 462.641 | 723.0042 |  | 498.7155 | 708.7895 | 450.1294 | 586.9265 | 532.6334 | 673.5182 |  | 664.5994 |  |  | 692.4072 | 693.3454 | 690.4471 | [6 empty] | 538.9894 |  |  | 539.7565 |  |  | 412.6591 | 481.0876 | 458.1089 | 229.7403 | 394.0318 | 469.9085 | 311.3151 | 438.7965 | 488.3679 | 464.6915 | 483.6564 | 350.5215 | 440.5152 | 408.4738 | 478.5965 | 233.7155 | 400.74 |  | 476.6716 | 439.7132 | 606.5308 | 302.6552 | 413.8295 | 449.0299 | 334.3523 | 418.3879 | 439.7535 | 488.004 | 366.9392 | 442.2916 | 0.56854 | 18.0722 | 2.1892 | 0.057858 | -38.1085 | 3.1142 | 1800.85 | 0.24 | 4.2765 | -0.61278 | 1.9856 | -0.71042 | 3.81 | 3.2661 | 6.0683 | 13.8954 | 8.332 | 22.3951 | -0.082307 | -2.0676 | 24.9327 | 19.0978
42810.4816 | 3592 | 36.3717 | 30.2048 | 19.7628 | 18.2017 | 17.4649 | 18.5297 | 22.1429 | 53.9424 | 27.8628 | 20.0404 | 17.5807 | 16.468 | 15.8665 | 16.2087 | 110.507 | 171.8085 | 257.8568 | 348.1054 | 236.9694 | 466.2959 |  |  |  | 98.3826 | 219.6544 | 521.3564 | 508.0756 | 397.7724 | 471.3448 | 170.3237 | 319.7364 | 470.8835 | 138.3153 | 331.7007 | 554.8625 | 542.5187 | 481.3403 |  | 479.3931 | 443.4454 | 449.4947 | 560.2125 |  | 55.963 | 122.714 | 58.8358 | 113.0175 | 231.9628 | 309.1751 | 365.9664 | 8.6608 | 73.1147 | 13.1214 | 138.5922 | 12.2767 | 43.7829 | 51.8142 | 60.9463 | 17.8457 |  |  | 4.8589 | -0.11885 | 1.897 | 0.13339 | 5.3313 | 2.8192 | 12.4582 | -6.0785 | 0.59452 | 4.0658 | 15.5597 | -0.00031541 | -0.00024806 | -0.00041562 | 420.6261 | 187.8477 | 94.3065 | 40.3676 | 18.6173 | 16.3891 | 16.4535 | 39.0494 | 26.2163 | 19.3623 | 17.7493 | 17.1103 | 17.1899 | 22.3236 | 209.961 | 188.9055 | 151.1898 | 91.3079 | 79.3132 | 180.6665 | 115.7112 | 92.4292 | 113.4697 | 121.1969 | 262.8991 | 544.2771 | 471.7647 |  |  |  | 531.6441 | 515.3776 | 489.1288 | 699.7283 | 6.7578 | 4.5885 | 431.5295 |  |  | 401.7112 |  |  | 153.701 | 317.4433 | 471.1969 | 145.0881 | 345.6752 | 455.7587 | 789.0249 | 568.785 | 500.799 | 480.2872 | 722.5576 |  | 498.5944 | 708.8966 | 449.9979 | 586.9788 | 532.5072 | 673.3579 |  | 664.5298 |  |  | 691.3108 | 692.4547 | 689.6683 | [6 empty] | 540.8264 |  |  | 541.4159 |  |  | 412.3637 | 481.0063 | 457.6027 | 229.3388 | 394.182 | 470.2149 | 309.808 | 439.3388 | 488.3841 | 465.2188 | 483.37 | 350.5388 | 440.3116 | 407.7703 | 478.323 | 233.3488 | 400.5779 |  | 475.5208 | 439.0922 | 606.3941 | 301.6795 | 413.7499 | 449.0558 | 334.4718 | 418.0771 | 440.0016 | 487.8021 | 366.9889 | 442.4827 | 0.55275 | 18.0741 | 2.1886 | 0.057837 | -38.1116 | 3.1142 | 1774.43 | 0.35 | 4.1915 | -0.47801 | 1.9097 | 0.50642 | 3.883 | 2.8237 | 5.9358 | 13.8918 | 8.3141 | 22.3752 | -0.85 | -2.6456 | 24.6065 | 19.117
42810.4816 | 3593 | 36.3788 | 30.212 | 19.755 | 18.1942 | 17.4575 | 18.5272 | 22.1393 | 53.9497 | 27.8751 | 20.0426 | 17.5744 | 16.4705 | 15.8625 | 16.2087 | 110.5202 | 171.8709 | 257.8993 | 347.9284 | 236.9217 | 466.227 |  |  |  | 98.3955 | 219.6756 | 521.499 | 507.6249 | 398.9277 | 472.9853 | 157.2271 | 336.6225 | 438.1411 | 164.3236 | 345.2743 | 550.9851 | 550.3937 | 481.6333 |  | 477.4234 | 443.9414 | 445.1198 | 558.8981 |  | 55.8708 | 122.3805 | 58.8977 | 113.7067 | 232.1574 | 308.6507 | 365.7223 | 8.6229 | 72.9905 | 12.9268 | 138.5002 | 12.2464 | 43.7958 | 51.8249 | 60.9114 | 17.8613 |  |  | 4.6362 | -0.047881 | 1.8444 | 0.009198 | 5.1566 | 3.1622 | 12.2196 | -6.0837 | 0.66963 | 3.7479 | 15.292 | -0.00029734 | -0.00032034 | -0.00044191 | 420.929 | 187.8853 | 94.3313 | 40.3983 | 18.6245 | 16.3961 | 16.4646 | 39.0657 | 26.2283 | 19.3636 | 17.7538 | 17.1146 | 17.1927 | 22.3307 | 221.2814 | 191.5518 | 149.688 | 90.6794 | 78.4084 | 181.0049 | 115.7176 | 92.4155 | 113.4929 | 121.2335 | 262.8982 | 540.6078 | 471.4457 |  |  |  | 531.5895 | 515.335 | 487.8165 | 700.0164 | 3.4594 | 3.1129 | 436.895 |  |  | 402.0927 |  |  | 149.7292 | 315.3376 | 468.0502 | 139.9374 | 343.1721 | 452.1809 | 785.2246 | 569.8583 | 503.3687 | 481.872 | 721.9457 |  | 498.4509 | 708.5391 | 449.8783 | 586.47 | 532.4325 | 673.075 |  | 664.2018 |  |  | 690.2578 | 691.6757 | 688.8674 | [6 empty] | 541.604 |  |  | 541.0102 |  |  | 410.8849 | 481.1367 | 457.0038 | 229.4578 | 394.2976 | 470.1002 | 309.0498 | 439.9072 | 488.3627 | 465.9271 | 483.3198 | 350.5568 | 440.1227 | 408.057 | 478.3852 | 233.5016 | 400.5474 |  | 473.2326 | 438.6458 | 606.3963 | 301.6186 | 413.7068 | 449.5234 | 334.1976 | 417.9673 | 439.9266 | 488.2002 | 367.1179 | 442.7443 | 0.66638 | 18.0764 | 2.1864 | 0.057923 | -38.0296 | 3.1142 | 1762.93 | 0.13 | 4.0988 | -0.30328 | 1.8823 | 0.13292 | 3.8171 | 2.9892 | 5.876 | 13.8899 | 8.3104 | 22.3783 | -2.063 | -2.4779 | 25.8451 | 19.1011
42810.4816 | 3594 | 36.4036 | 30.2357 | 19.7683 | 18.2012 | 17.4715 | 18.5374 | 22.1424 | 53.9817 | 27.8891 | 20.0523 | 17.5863 | 16.4793 | 15.8707 | 16.2095 | 110.5445 | 171.9348 | 257.9428 | 347.7525 | 236.8944 | 466.0265 |  |  |  | 98.4058 | 219.696 | 521.0627 | 507.0236 | 399.5586 | 473.4478 | 155.5015 | 327.7377 | 442.9123 | 164.5948 | 351.0016 | 555.8799 | 533.9627 | 480.4085 |  | 475.6019 | 452.9801 | 462.2781 | 559.0502 |  | 55.8202 | 122.39 | 59.0038 | 114.3222 | 232.424 | 308.8175 | 365.2735 | 8.6831 | 72.9254 | 12.5584 | 138.5341 | 12.2564 | 43.8052 | 51.8408 | 60.8865 | 17.8736 |  |  | 4.4377 | -0.37973 | 2.0836 | 0.35747 | 5.215 | 3.5112 | 12.516 | -6.0561 | 1.4465 | 3.8675 | 15.4105 | -0.00029406 | -0.00038113 | -0.00041562 | 421.0386 | 187.9147 | 94.353 | 40.4245 | 18.6316 | 16.3865 | 16.4622 | 39.0759 | 26.2327 | 19.3684 | 17.7546 | 17.1088 | 17.19 | 22.3324 | 218.3536 | 182.7271 | 145.9039 | 88.6207 | 78.7863 | 181.1785 | 115.6595 | 92.4151 | 113.5229 | 121.2664 | 262.8813 | 537.1839 | 471.0967 |  |  |  | 531.3819 | 514.0537 | 483.6774 | 700.5916 | 4.2492 | 3.207 | 451.1068 |  |  | 404.2773 |  |  | 150.6752 | 313.8579 | 471.7028 | 143.478 | 339.3732 | 466.6567 | 772.9846 | 555.0774 | 485.5054 | 461.3434 | 721.0926 |  | 498.4417 | 709.127 | 449.7126 | 584.1762 | 532.3676 | 672.417 |  | 663.8266 |  |  | 689.3398 | 690.6863 | 688.1791 | [6 empty] | 542.0937 |  |  | 539.2463 |  |  | 409.9976 | 481.5584 | 457.6331 | 228.5504 | 393.9467 | 469.8088 | 309.2532 | 439.6699 | 488.7106 | 465.5311 | 483.6248 | 350.7686 | 439.805 | 408.4509 | 478.4443 | 232.6827 | 400.2646 |  | 472.4271 | 438.2829 | 606.4358 | 302.3057 | 413.969 | 450.2478 | 334.142 | 418.164 | 439.4568 | 488.4379 | 366.9376 | 442.8561 | 0.42814 | 18.077 | 2.1848 | 0.058017 | -38.1481 | 3.1142 | 1754.07 | 0.29 | 4.0113 | -0.85408 | 2.0006 | 0.82867 | 3.8392 | 3.1502 | 5.9477 | 13.9123 | 8.2753 | 22.4326 | -1.7148 | -2.0647 | 23.3645 | 19.0548
42810.4816 | 3595 | 36.4126 | 30.252 | 19.7709 | 18.2102 | 17.47 | 18.5374 | 22.1436 | 53.9916 | 27.8931 | 20.0494 | 17.594 | 16.468 | 15.8722 | 16.2108 | 110.5569 | 171.9978 | 257.9921 | 347.5812 | 236.8475 | 465.7863 |  |  |  | 98.4028 | 219.7052 | 521.1345 | 507.3122 | 400.7295 | 474.6791 | 144.3097 | 331.7718 | 458.1177 | 157.5457 | 355.8136 | 552.6753 | 548.5799 | 474.0673 |  | 476.8006 | 455.4407 | 470.8592 | 544.102 |  | 56.043 | 122.4072 | 58.924 | 114.2252 | 232.901 | 308.9892 | 365.2 | 8.6834 | 72.8836 | 12.2499 | 138.5856 | 12.2031 | 43.8314 | 51.8467 | 60.8801 | 17.8836 |  |  | 3.5552 | -0.35213 | 1.1958 | -0.11039 | 5.1934 | 3.1537 | 12.8091 | -6.2158 | 0.35808 | 3.9392 | 15.0629 | -0.00031049 | -0.00028913 | -0.00042055 | 421.0632 | 187.9396 | 94.3718 | 40.4513 | 18.6322 | 16.3853 | 16.4513 | 39.0798 | 26.2319 | 19.3636 | 17.7561 | 17.1046 | 17.1894 | 22.3335 | 218.3033 | 179.4047 | 140.4076 | 88.2828 | 77.3589 | 181.486 | 115.5695 | 92.4268 | 113.5678 | 121.3169 | 262.8887 | 533.8306 | 470.762 |  |  |  | 531.2292 | 512.9795 | 481.7006 | 701.1418 | 3.8667 | 4.0597 | 430.0462 |  |  | 382.871 |  |  | 148.3049 | 319.0372 | 477.214 | 144.8908 | 337.8916 | 472.9872 | 767.3142 | 561.3456 | 505.1228 | 473.2594 | 720.5043 |  | 498.495 | 710.6932 | 449.6322 | 584.4851 | 532.3188 | 672.5363 |  | 663.9041 |  |  | 689.0652 | 690.5598 | 687.9177 | [6 empty] | 541.2697 |  |  | 539.2784 |  |  | 408.512 | 481.5703 | 457.6928 | 228.675 | 393.7607 | 469.6229 | 309.717 | 439.5996 | 488.4523 | 465.4068 | 483.7425 | 350.7343 | 439.6364 | 408.4525 | 478.5545 | 232.2312 | 400.0832 |  | 470.9186 | 438.7254 | 606.3624 | 302.2549 | 414.1479 | 450.412 | 333.1826 | 418.4329 | 439.7707 | 488.3789 | 366.5586 | 442.8482 | 0.26115 | 18.0774 | 2.1829 | 0.056461 | -38.0814 | 3.1142 | 1729.86 | 0.19 | 3.5934 | -0.82247 | 1.5157 | -0.46052 | 3.8318 | 2.986 | 6.0178 | 13.9357 | 8.2227 | 22.4168 | -1.6684 | -1.4652 | 25.9767 | 19.0172
42810.4817 | 3596 | 36.4209 | 30.2638 | 19.7767 | 18.2046 | 17.4698 | 18.5442 | 22.1327 | 54.0009 | 27.9023 | 20.0586 | 17.584 | 16.4738 | 15.8651 | 16.2078 | 110.571 | 172.0669 | 258.0331 | 347.404 | 236.8193 | 465.6863 |  |  |  | 98.4153 | 219.7149 | 521.3667 | 507.416 | 400.0319 | 474.3838 | 137.2868 | 320.698 | 460.2099 | 149.2767 | 348.8074 | 554.9991 | 551.8728 | 476.4728 |  | 463.0524 | 455.3646 | 466.4728 | 555.8921 |  | 56.1914 | 122.5575 | 58.9885 | 114.2534 | 233.0346 | 308.0764 | 365.234 | 8.7661 | 72.8692 | 12.0429 | 138.5589 | 12.1508 | 43.8333 | 51.8408 | 60.8568 | 17.8895 |  |  | 4.1184 | 0.036231 | 1.0802 | -0.32264 | 5.3307 | 2.858 | 12.4384 | -6.3367 | 0.43105 | 4.5074 | 15.4256 | -0.00034827 | -0.0003417 | -0.00042548 | 421.1714 | 187.9809 | 94.3994 | 40.4829 | 18.6331 | 16.38 | 16.4529 | 39.0924 | 26.2455 | 19.3664 | 17.7558 | 17.1139 | 17.1915 | 22.3319 | 215.096 | 180.9055 | 143.9972 | 92.1247 | 79.4449 | 181.6496 | 115.5564 | 92.4181 | 113.5879 | 121.3415 | 262.8711 | 530.5639 | 470.4452 |  |  |  | 531.0864 | 512.7029 | 481.7675 | 701.5578 | 5.0261 | 5.3891 | 428.5192 |  |  | 374.8194 |  |  | 139.3355 | 310.1411 | 464.3909 | 140.757 | 334.8373 | 469.0788 | 779.0594 | 563.2283 | 498.7041 | 453.2662 | 720.2269 |  | 498.4717 | 712.1077 | 449.5327 | 585.4345 | 532.3724 | 672.582 |  | 664.0939 |  |  | 689.2884 | 690.5448 | 687.8403 | [6 empty] | 541.0663 |  |  | 540.4996 |  |  | 408.0398 | 480.8945 | 457.9414 | 228.9249 | 393.8044 | 469.3432 | 310.0218 | 439.6022 | 487.81 | 464.9769 | 483.2903 | 350.8337 | 439.639 | 408.5085 | 478.4254 | 231.6585 | 400.0475 |  | 471.2608 | 440.2971 | 606.2368 | 300.9267 | 413.7816 | 450.7179 | 333.1129 | 418.6973 | 439.3316 | 489.1521 | 367.0348 | 442.9638 | 0.6086 | 18.079 | 2.1803 | 0.056244 | -37.9906 | 3.1142 | 1732.94 | 0.47 | 3.8667 | 0.26387 | 1.4408 | -0.78743 | 3.8791 | 2.8403 | 5.9255 | 13.9404 | 8.1721 | 22.3983 | -1.2904 | -1.8657 | 26.1576 | 18.9849
42810.4817 | 3597 | 36.4356 | 30.2711 | 19.7709 | 18.205 | 17.4602 | 18.5385 | 22.1326 | 54.0143 | 27.9042 | 20.0544 | 17.5848 | 16.4677 | 15.8679 | 16.2099 | 110.5888 | 172.1307 | 258.0672 | 347.2202 | 236.7597 | 465.4944 |  |  |  | 98.4059 | 219.7223 | 520.8965 | 505.8507 | 399.7959 | 473.6055 | 144.5358 | 317.8838 | 472.5271 | 142.5951 | 342.8032 | 556.3225 | 542.0879 | 481.5312 |  | 463.3705 | 433.263 | 439.7179 | 560.3885 |  | 56.2382 | 122.3992 | 59.0899 | 114.0226 | 233.2017 | 306.7586 | 365.3445 | 8.6522 | 72.773 | 11.9286 | 138.5033 | 12.142 | 43.8065 | 51.8183 | 60.8417 | 17.9001 |  |  | 5.127 | 0.12231 | 1.9029 | 0.062426 | 5.5646 | 3.0959 | 12.6724 | -5.9786 | 0.93954 | 4.1923 | 14.968 | -0.00026613 | -0.00036306 | -0.00045998 | 421.2463 | 188.0195 | 94.437 | 40.5129 | 18.6476 | 16.3857 | 16.4562 | 39.1046 | 26.2628 | 19.37 | 17.7617 | 17.1154 | 17.1965 | 22.3364 | 214.8848 | 180.1913 | 145.094 | 95.2904 | 80.7921 | 181.7887 | 115.5615 | 92.427 | 113.6211 | 121.3916 | 262.8667 | 527.0395 | 470.1001 |  |  |  | 531.0293 | 512.7238 | 482.4485 | 701.1151 | 5.5067 | 2.6484 | 423.5258 |  |  | 388.8654 |  |  | 129.5869 | 305.1856 | 467.5562 | 138.0975 | 338.4531 | 464.4392 | 778.6548 | 563.6481 | 500.5278 | 455.4574 | 720.0036 |  | 498.5084 | 712.0362 | 449.4805 | 585.8547 | 532.3134 | 672.0848 |  | 663.8227 |  |  | 689.2108 | 690.7609 | 687.6163 | [6 empty] | 542.0143 |  |  | 542.5605 |  |  | 408.4518 | 481.1077 | 457.4086 | 229.1539 | 393.9714 | 468.882 | 310.5414 | 439.6535 | 486.9838 | 464.6429 | 482.4435 | 350.9145 | 439.5065 | 408.2316 | 477.9888 | 232.7416 | 400.1458 |  | 472.2073 | 441.4371 | 606.1198 | 301.0381 | 413.8742 | 450.7563 | 333.0959 | 418.8323 | 438.6536 | 489.023 | 367.9579 | 442.6682 | 0.50691 | 18.0786 | 2.1791 | 0.058647 | -38.0602 | 3.1143 | 1696.65 | 0.26 | 4.3121 | 0.48473 | 1.9119 | 0.3463 | 3.9588 | 2.9528 | 5.9741 | 13.9514 | 8.1682 | 22.378 | -1.2485 | -1.9869 | 24.5366 | 18.9888
42810.4817 | 3598 | 36.4587 | 30.2852 | 19.7927 | 18.2121 | 17.4666 | 18.5475 | 22.1461 | 54.0412 | 27.9163 | 20.069 | 17.597 | 16.4847 | 15.8717 | 16.2167 | 110.6072 | 172.1989 | 258.1241 | 347.0309 | 236.7236 | 465.4732 |  |  |  | 98.4332 | 219.7362 | 521.5827 | 507.1905 | 403.7607 | 476.2048 | 147.3437 | 305.9736 | 479.9153 | 136.7764 | 336.4421 | 556.4905 | 529.7871 | 479.4511 |  | 471.4404 | 432.0427 | 441.1117 | 558.7674 |  | 56.4367 | 122.3038 | 59.1096 | 114.0067 | 233.5481 | 306.3066 | 365.2372 | 8.7368 | 72.627 | 11.7453 | 138.4439 | 12.1481 | 43.7686 | 51.7722 | 60.8227 | 17.9173 |  |  | 4.5494 | -0.13659 | 2.0751 | 0.01577 | 5.7289 | 3.3758 | 12.6257 | -5.7269 | 0.64648 | 4.2206 | 15.1716 | -0.00031213 | -0.00037455 | -0.00045669 | 421.1487 | 188.0518 | 94.4509 | 40.5447 | 18.6529 | 16.3899 | 16.4567 | 39.1111 | 26.2618 | 19.3726 | 17.7564 | 17.1059 | 17.1972 | 22.3324 | 213.7069 | 174.1323 | 137.1712 | 93.2943 | 79.9896 | 181.96 | 115.4744 | 92.4167 | 113.6452 | 121.433 | 262.8552 | 524.0199 | 469.782 |  |  |  | 531.0002 | 512.0924 | 480.2307 | 701.2181 | 7.026 | 4.2462 | 417.6589 |  |  | 386.3327 |  |  | 127.0721 | 299.5769 | 467.0159 | 141.1716 | 340.0071 | 468.8896 | 779.5845 | 558.1318 | 501.0345 | 455.4421 | 719.9141 |  | 498.5144 | 713.7559 | 449.3926 | 586.6061 | 532.1787 | 672.5028 |  | 664.3818 |  |  | 689.4357 | 691.1293 | 687.8517 | [6 empty] | 542.1956 |  |  | 541.7258 |  |  | 408.7905 | 480.4375 | 457.0229 | 228.4782 | 393.8192 | 468.6335 | 310.732 | 439.9009 | 487.0986 | 465.5249 | 482.1988 | 351.08 | 439.4044 | 408.0479 | 478.0604 | 233.7208 | 399.9492 |  | 473.8867 | 440.9327 | 606.0172 | 301.4066 | 414.0684 | 450.6028 | 333.7564 | 418.5161 | 438.9132 | 487.0742 | 368.1822 | 442.6939 | 0.51134 | 18.0874 | 2.1786 | 0.06042 | -38.1067 | 3.1142 | 1672.3 | 0.28 | 4.069 | -0.51219 | 1.9963 | 0.17403 | 4.0153 | 3.0822 | 5.9608 | 13.9547 | 8.1104 | 22.3374 | -1.095 | -1.1174 | 22.7623 | 18.9817
42810.4817 | 3599 | 36.4616 | 30.2878 | 19.7939 | 18.2064 | 17.4646 | 18.5375 | 22.1374 | 54.0523 | 27.9215 | 20.0647 | 17.5882 | 16.4719 | 15.8662 | 16.2102 | 110.6286 | 172.2575 | 258.1637 | 346.8641 | 236.6758 | 465.3657 |  |  |  | 98.4433 | 219.7682 | 521.5702 | 507.1272 | 403.1584 | 475.326 | 156.7263 | 306.9888 | 475.756 | 140.4328 | 332.0269 | 556.0827 | 535.5849 | 477.7876 |  | 470.505 | 438.4189 | 450.1814 | 560.6834 |  | 56.1604 | 122.4787 | 59.1622 | 114.0804 | 233.1123 | 306.5072 | 365.0848 | 9.2569 | 72.5028 | 11.3158 | 138.3875 | 12.1474 | 43.7379 | 51.6944 | 60.8172 | 17.92 |  |  | 4.8977 | -0.12477 | 1.8339 | 0.013798 | 5.4003 | 3.8378 | 12.5337 | -5.9011 | -0.22845 | 4.1826 | 15.1494 | -0.00035813 | -0.00029899 | -0.00044355 | 420.9923 | 188.0896 | 94.4796 | 40.5753 | 18.65 | 16.3869 | 16.4548 | 39.1272 | 26.2665 | 19.3833 | 17.7606 | 17.11 | 17.2014 | 22.3323 | 217.0649 | 178.7861 | 144.0452 | 95.4473 | 79.5012 | 182.2427 | 115.4663 | 92.4156 | 113.6684 | 121.4754 | 262.8483 | 521.2179 | 469.4887 |  |  |  | 530.9527 | 512.2975 | 479.1457 | 701.4099 | 5.7711 | 5.2738 | 415.4628 |  |  | 393.6481 |  |  | 137.8326 | 308.5969 | 481.284 | 153.6095 | 339.3119 | 464.849 | 777.2845 | 557.8528 | 498.7017 | 473.8956 | 719.7934 |  | 498.4799 | 714.0291 | 449.2996 | 586.7106 | 532.2287 | 672.1773 |  | 664.2869 |  |  | 689.0923 | 690.7861 | 687.4979 | [6 empty] | 541.5593 |  |  | 540.576 |  |  | 409.0809 | 480.7728 | 457.1652 | 228.9371 | 393.9569 | 469.1967 | 311.5196 | 439.674 | 487.4358 | 465.5384 | 482.4311 | 350.8702 | 439.3954 | 407.6875 | 478.1926 | 233.727 | 399.8237 |  | 475.6792 | 440.1362 | 606.0081 | 301.5357 | 414.6612 | 450.7825 | 333.3192 | 418.1833 | 439.022 | 485.6279 | 368.3899 | 442.868 | 0.72936 | 18.0927 | 2.1771 | 0.060811 | -38.112 | 3.1143 | 1630.79 | 0.33 | 4.2194 | -0.48962 | 1.8771 | 0.16282 | 3.8991 | 3.2869 | 5.9401 | 13.9535 | 8.0923 | 22.3418 | -1.4306 | -1.8822 | 23.5582 | 18.9695
42810.4817 | 3600 | 36.476 | 30.3079 | 19.7924 | 18.2093 | 17.4688 | 18.5416 | 22.1375 | 54.0695 | 27.9257 | 20.073 | 17.5885 | 16.4766 | 15.8716 | 16.2109 | 110.6458 | 172.3123 | 258.208 | 346.6886 | 236.6406 | 465.2447 |  |  |  | 98.4509 | 219.7837 | 521.3031 | 506.7054 | 404.5442 | 475.9763 | 163.512 | 327.3978 | 447.2699 | 154.8969 | 341.3909 | 557.8751 | 540.3672 | 478.3571 |  | 479.7844 | 454.873 | 463.1448 | 562.7971 |  | 55.822 | 122.6783 | 59.0733 | 114.3148 | 232.6781 | 306.4405 | 364.8694 | 10.1769 | 72.3918 | 11.1466 | 138.3063 | 12.1625 | 43.7164 | 51.6197 | 60.8032 | 17.9271 |  |  | 5.2755 | -0.13857 | 1.2951 | -0.010514 | 5.3517 | 3.2615 | 12.6855 | -5.7841 | 0.62157 | 3.8916 | 15.9472 | -0.00036306 | -0.00034006 | -0.00046162 | 420.9111 | 188.1283 | 94.51 | 40.6025 | 18.6607 | 16.3982 | 16.4547 | 39.1393 | 26.2759 | 19.3821 | 17.7632 | 17.1051 | 17.2014 | 22.3422 | 219.0531 | 179.1682 | 154.8633 | 98.7842 | 84.4234 | 182.4099 | 115.5683 | 92.4189 | 113.6977 | 121.5123 | 262.849 | 518.579 | 469.1973 |  |  |  | 530.8912 | 512.4717 | 481.8634 | 700.859 | 3.7224 | 5.2508 | 434.607 |  |  | 390.8194 |  |  | 142.2395 | 309.1029 | 469.2442 | 138.9711 | 330.8694 | 469.5081 | 774.6375 | 559.3936 | 506.8218 | 477.0553 | 719.9654 |  | 498.3194 | 715.4576 | 449.1904 | 586.4623 | 532.1576 | 672.1001 |  | 664.4093 |  |  | 688.6257 | 691.1552 | 687.3661 | [6 empty] | 538.6705 |  |  | 538.8122 |  |  | 409.0223 | 481.4673 | 457.6422 | 229.9953 | 394.0214 | 469.9038 | 311.1367 | 439.3253 | 487.6368 | 465.6327 | 483.0201 | 350.5634 | 439.5091 | 406.8007 | 478.4339 | 233.3542 | 399.5503 |  | 476.2677 | 439.1512 | 605.8892 | 301.4566 | 414.8134 | 450.4119 | 332.7817 | 417.9615 | 439.1154 | 485.8986 | 367.8656 | 442.6964 | 0.44605 | 18.0935 | 2.1751 | 0.060333 | -38.1419 | 3.1142 | 1608.04 | 0.09 | 4.3811 | -0.51612 | 1.5778 | -0.14217 | 3.8813 | 3.0299 | 5.9756 | 13.9275 | 8.0402 | 22.3383 | -1.6294 | -3.0715 | 24.2111 | 18.9758
42810.4817 | 3601 | 36.4864 | 30.3249 | 19.804 | 18.2086 | 17.464 | 18.5471 | 22.147 | 54.0796 | 27.9317 | 20.0774 | 17.5872 | 16.4756 | 15.8676 | 16.2141 | 110.6626 | 172.3746 | 258.2499 | 346.5187 | 236.6078 | 465.1903 |  |  |  | 98.4651 | 219.7907 | 520.5334 | 505.2297 | 401.221 | 474.0552 | 147.3271 | 328.2744 | 450.0619 | 157.9905 | 347.354 | 556.5074 | 533.5882 | 475.1698 |  | 503.9995 | 466.2032 | 477.1661 | 543.2935 |  | 55.5778 | 122.5727 | 58.6987 | 114.0869 | 232.0317 | 306.7888 | 364.7772 | 10.7333 | 72.321 | 11.4606 | 138.233 | 12.1747 | 43.7039 | 51.5632 | 60.7854 | 17.9436 |  |  | 4.9214 | -0.16813 | 1.0986 | -0.28847 | 5.2163 | 2.653 | 12.0882 | -5.5607 | 0.45363 | 3.3491 | 15.3183 | -0.00031049 | -0.00030391 | -0.00046327 | 420.8454 | 188.1687 | 94.5404 | 40.6325 | 18.6652 | 16.401 | 16.4606 | 39.1514 | 26.2872 | 19.3897 | 17.7635 | 17.1082 | 17.2057 | 22.3434 | 212.4877 | 175.3832 | 159.7625 | 99.1264 | 87.4497 | 182.3478 | 115.6757 | 92.4104 | 113.7314 | 121.5445 | 262.8453 | 516.0181 | 468.8797 |  |  |  | 530.825 | 512.1593 | 482.4683 | 700.7496 | 2.9469 | 4.3591 | 434.4487 |  |  | 393.1509 |  |  | 129.4893 | 300.9924 | 455.2183 | 123.5976 | 312.6104 | 501.3945 | 770.78 | 554.9478 | 490.3851 | 458.0363 | 719.9104 |  | 498.1258 | 714.6843 | 449.062 | 587.2984 | 532.1041 | 671.9137 |  | 664.4416 |  |  | 688.4742 | 690.9205 | 687.0831 | [6 empty] | 540.05 |  |  | 538.983 |  |  | 409.448 | 481.4513 | 458.3223 | 229.824 | 393.7566 | 470.1155 | 311.7565 | 439.267 | 487.4907 | 465.5862 | 483.1178 | 350.7393 | 439.4938 | 406.975 | 478.3196 | 232.475 | 399.3176 |  | 475.7455 | 439.0231 | 605.6608 | 301.7491 | 414.6156 | 449.9414 | 332.7009 | 417.8964 | 438.5798 | 486.5416 | 367.0182 | 442.5399 | 0.75845 | 18.0962 | 2.1737 | 0.059559 | -38.0588 | 3.1142 | 1613.6 | 0.21 | 4.226 | -0.56845 | 1.453 | -0.74459 | 3.833 | 2.7335 | 5.835 | 13.9035 | 8.0472 | 22.3073 | -0.9081 | -3.6025 | 23.7471 | 18.9692
42810.4817 | 3602 | 36.5014 | 30.3351 | 19.8003 | 18.2177 | 17.4608 | 18.5433 | 22.1381 | 54.0963 | 27.9372 | 20.0746 | 17.5942 | 16.4703 | 15.8709 | 16.2058 | 110.6732 | 172.4274 | 258.2919 | 346.343 | 236.5667 | 465.1099 |  |  |  | 98.466 | 219.7908 | 520.4021 | 505.586 | 400.4158 | 472.359 | 152.9743 | 318.275 | 477.5977 | 160.7164 | 358.8193 | 550.3475 | 454.7062 | 480.4943 |  | 499.7611 | 467.786 | 478.8628 | 532.945 |  | 55.3944 | 122.0937 | 58.4173 | 113.7886 | 231.7712 | 306.7929 | 364.828 | 10.6594 | 72.2395 | 12.2126 | 138.193 | 12.1696 | 43.6774 | 51.531 | 60.7518 | 17.943 |  |  | 4.6644 | 0.040831 | 1.9916 | 0.06177 | 5.5718 | 3.2444 | 12.3511 | -6.0759 | 0.72471 | 4.0962 | 15.398 | -0.00035484 | -0.00033348 | -0.00045834 | 420.8516 | 188.1916 | 94.5592 | 40.6578 | 18.6685 | 16.3968 | 16.457 | 39.1554 | 26.2891 | 19.3883 | 17.7646 | 17.1097 | 17.1946 | 22.3396 | 200.5268 | 171.4007 | 157.8047 | 101.4412 | 87.6495 | 182.1038 | 115.7406 | 92.3909 | 113.7461 | 121.5831 | 262.8113 | 513.4509 | 468.532 |  |  |  | 530.7728 | 512.0043 | 481.4884 | 701.7391 | 3.2526 | 3.0037 | 416.4104 |  |  | 366.5994 |  |  | 116.6239 | 300.4097 | 455.1193 | 120.2131 | 310.5087 | 500.4461 | 773.582 | 563.1475 | 500.0927 | 479.3357 | 719.6678 |  | 498.0041 | 713.2008 | 448.9717 | 587.8969 | 532.0166 | 671.2748 |  | 664.1133 |  |  | 688.1135 | 690.4955 | 686.5764 | [6 empty] | 542.651 |  |  | 540.5149 |  |  | 408.8946 | 481.6178 | 457.8119 | 230.2705 | 393.0831 | 469.9629 | 311.9043 | 438.9508 | 486.7607 | 464.9475 | 482.511 | 350.4425 | 439.5235 | 407.4753 | 477.7781 | 231.5676 | 399.1478 |  | 475.1293 | 438.8906 | 605.5187 | 301.8252 | 414.2651 | 449.2371 | 332.3746 | 417.8928 | 437.5601 | 486.3933 | 366.5658 | 442.3612 | 0.61111 | 18.0975 | 2.1717 | 0.058539 | -38.0739 | 3.1143 | 1638.94 | 0.48 | 4.1095 | 0.27996 | 1.9552 | 0.34434 | 3.9615 | 3.0229 | 5.8981 | 13.8942 | 8.0782 | 22.2779 | 0.38856 | -3.3769 | 13.7402 | 18.9341
42810.4817 | 3603 | 36.5038 | 30.3327 | 19.8023 | 18.2188 | 17.4652 | 18.5456 | 22.1298 | 54.1156 | 27.9522 | 20.0825 | 17.5945 | 16.4738 | 15.8728 | 16.2169 | 110.6926 | 172.4837 | 258.3353 | 346.1747 | 236.5461 | 465.0487 |  |  |  | 98.4625 | 219.8017 | 520.6182 | 505.1633 | 398.8947 | 471.8093 | 140.0205 | 311.6067 | 489.1878 | 141.6909 | 340.9663 | 554.8298 | 501.4035 | 483.895 |  | 475.4435 | 465.1456 | 477.1433 | 537.6029 |  | 55.4623 | 121.8276 | 58.3074 | 113.582 | 231.312 | 306.6415 | 365.0279 | 10.4572 | 72.1742 | 13.3611 | 138.141 | 12.1683 | 43.6583 | 51.5247 | 60.7151 | 17.9479 |  |  | 4.3451 | -0.12739 | 1.7511 | 0.12814 | 5.518 | 3.042 | 12.2742 | -6.5056 | 0.38046 | 4.2124 | 15.2324 | -0.00042548 | -0.00030227 | -0.00047641 | 420.9614 | 188.2305 | 94.5864 | 40.6924 | 18.6712 | 16.4009 | 16.4574 | 39.1598 | 26.2932 | 19.3913 | 17.7657 | 17.1096 | 17.2017 | 22.3412 | 188.0517 | 161.819 | 147.849 | 98.1916 | 83.3258 | 181.7455 | 115.6846 | 92.4009 | 113.7822 | 121.6303 | 262.8218 | 511.2235 | 468.2831 |  |  |  | 530.665 | 512.284 | 482.8062 | 702.3005 | 3.7698 | 4.0397 | 433.5476 |  |  | 369.1121 |  |  | 112.3002 | 285.9558 | 434.2708 | 106.6721 | 304.7059 | 512.0525 | 768.2565 | 558.1398 | 483.1058 | 464.1684 | 719.3899 |  | 497.995 | 713.0495 | 448.9316 | 587.4788 | 531.8965 | 670.489 |  | 663.4754 |  |  | 687.5335 | 689.8938 | 685.9793 | [6 empty] | 543.2742 |  |  | 541.6288 |  |  | 408.2402 | 481.7676 | 457.1167 | 230.1637 | 392.856 | 469.8371 | 312.1166 | 438.8021 | 486.28 | 464.4969 | 481.7212 | 350.1708 | 439.6265 | 407.5949 | 477.618 | 230.9336 | 398.965 |  | 474.9997 | 438.6948 | 605.365 | 301.5885 | 414.1455 | 448.8649 | 332.4967 | 417.8321 | 437.0007 | 485.5157 | 366.3152 | 441.81 | 0.45934 | 18.1004 | 2.1694 | 0.0578 | -38.125 | 3.1143 | 1641.78 | 0.41 | 3.9649 | -0.49434 | 1.8328 | 0.49578 | 3.9418 | 2.9267 | 5.8789 | 13.9007 | 8.0778 | 22.2719 | 1.7272 | -2.2777 | 19.4019 | 18.9029
42810.4817 | 3604 | 36.5242 | 30.3517 | 19.8035 | 18.2071 | 17.466 | 18.5421 | 22.1294 | 54.1284 | 27.9634 | 20.0863 | 17.595 | 16.4699 | 15.8667 | 16.2133 | 110.7135 | 172.5431 | 258.3755 | 346.0063 | 236.5191 | 464.9928 |  |  |  | 98.4628 | 219.8295 | 520.8652 | 504.8292 | 398.3167 | 472.1819 | 125.1426 | 306.1629 | 488.7785 | 141.8754 | 331.2378 | 548.2406 | 528.6425 | 481.1054 |  | 466.5652 | 441.8818 | 456.4719 | 546.051 |  | 55.757 | 122.0174 | 58.3135 | 113.4384 | 231.2145 | 306.771 | 365.3309 | 10.5005 | 72.1636 | 14.4296 | 138.1532 | 12.1604 | 43.6559 | 51.5264 | 60.6921 | 17.9473 |  |  | 3.0374 | -0.47895 | 1.5507 | 0.40084 | 5.127 | 2.8948 | 12.2821 | -6.3505 | 0.61768 | 4.2697 | 15.4295 | -0.00032856 | -0.00030556 | -0.00046327 | 421.0053 | 188.271 | 94.6189 | 40.7183 | 18.6781 | 16.3981 | 16.4574 | 39.168 | 26.3056 | 19.3924 | 17.7707 | 17.1071 | 17.2003 | 22.3474 | 181.1356 | 163.1382 | 145.2387 | 95.1948 | 77.9807 | 181.494 | 115.653 | 92.3986 | 113.8025 | 121.6631 | 262.8092 | 509.106 | 467.9919 |  |  |  | 530.5525 | 512.8784 | 487.5135 | 701.5452 | 3.1164 | 3.9759 | 425.5051 |  |  | 365.9138 |  |  | 113.7702 | 285.633 | 438.1128 | 106.7757 | 297.5796 | 527.0083 | 768.9808 | 564.413 | 494.7215 | 475.2623 | 718.9431 |  | 498.1098 | 712.5275 | 448.7831 | 588.199 | 531.7271 | 670.2624 |  | 663.2119 |  |  | 687.1783 | 689.5023 | 685.7516 | [6 empty] | 544.2559 |  |  | 543.1631 |  |  | 408.3065 | 481.7942 | 456.5826 | 230.254 | 393.0707 | 469.747 | 311.1272 | 438.9237 | 486.0021 | 464.1828 | 481.5438 | 350.2597 | 439.5673 | 407.4196 | 477.6343 | 231.0798 | 398.7928 |  | 474.3339 | 438.6485 | 605.2096 | 302.1258 | 414.2572 | 448.8041 | 332.6775 | 417.8415 | 437.2328 | 484.4046 | 366.4766 | 441.6021 | 0.48919 | 18.101 | 2.1696 | 0.057323 | -38.2014 | 3.1143 | 1659.65 | 0.28 | 3.3158 | -0.95874 | 1.7251 | 0.87709 | 3.8 | 2.8554 | 5.8815 | 13.9283 | 8.0755 | 22.2272 | 2.4624 | -1.9916 | 22.9496 | 18.9075
42810.4818 | 3605 | 36.5387 | 30.3691 | 19.8051 | 18.2122 | 17.4657 | 18.5454 | 22.1337 | 54.1456 | 27.9727 | 20.0896 | 17.5986 | 16.4747 | 15.8698 | 16.2163 | 110.7282 | 172.6052 | 258.4203 | 345.8322 | 236.488 | 464.9683 |  |  |  | 98.4641 | 219.8499 | 521.0411 | 506.0998 | 399.1035 | 472.664 | 134.1297 | 301.365 | 489.4718 | 143.4424 | 336.3923 | 555.6757 | 532.2307 | 474.6554 |  | 496.21 | 440.1348 | 450.1146 | 561.5561 |  | 55.9051 | 122.1163 | 58.4001 | 113.0479 | 231.641 | 307.1273 | 365.7237 | 10.7143 | 72.1491 | 15.1857 | 138.1283 | 12.154 | 43.6423 | 51.5271 | 60.674 | 17.9595 |  |  | 3.6406 | -0.50195 | 1.7439 | 0.10251 | 5.4739 | 3.5105 | 12.8892 | -6.1843 | -0.37148 | 4.4432 | 15.0878 | -0.00032199 | -0.00041562 | -0.00045177 | 421.0294 | 188.298 | 94.6393 | 40.7437 | 18.6774 | 16.3917 | 16.4471 | 39.1843 | 26.3033 | 19.3902 | 17.7587 | 17.1062 | 17.1907 | 22.3396 | 175.5861 | 161.9345 | 143.4069 | 93.8496 | 76.3225 | 181.1588 | 115.5982 | 92.3942 | 113.8322 | 121.6988 | 262.801 | 507.027 | 467.7013 |  |  |  | 530.45 | 513.7103 | 491.4643 | 700.3523 | 3.3361 | 3.4377 | 421.7202 |  |  | 372.4511 |  |  | 120.1305 | 285.5521 | 438.0702 | 112.088 | 302.0264 | 513.4892 | 773.3719 | 573.3926 | 500.3011 | 476.0766 | 719.0839 |  | 498.1016 | 710.8273 | 448.6864 | 587.9319 | 531.5346 | 669.4443 |  | 662.1136 |  |  | 687.9026 | 689.8533 | 686.1855 | [6 empty] | 548.2209 |  |  | 545.7945 |  |  | 407.6388 | 481.576 | 456.3804 | 229.8816 | 393.2147 | 469.6635 | 310.363 | 439.2405 | 486.0455 | 464.1494 | 481.4793 | 350.0955 | 439.4392 | 407.0899 | 477.7364 | 231.4712 | 398.8848 |  | 474.3609 | 438.6259 | 605.0136 | 302.9529 | 414.6959 | 448.5458 | 332.7085 | 417.8444 | 438.6885 | 482.8682 | 366.7572 | 441.5058 | 0.35013 | 18.106 | 2.1709 | 0.060276 | -38.204 | 3.1143 | 1657.59 | 0.29 | 3.6314 | -0.98162 | 1.8297 | 0.4436 | 3.9277 | 3.1454 | 6.027 | 13.9233 | 8.1118 | 22.2065 | 3.0346 | -1.7949 | 23.0409 | 18.9257
42810.4818 | 3606 | 36.5475 | 30.3843 | 19.8104 | 18.2195 | 17.4685 | 18.5513 | 22.1318 | 54.1622 | 27.9749 | 20.0925 | 17.5992 | 16.4727 | 15.876 | 16.2123 | 110.7448 | 172.6666 | 258.46 | 345.6602 | 236.4522 | 464.8917 |  |  |  | 98.4759 | 219.8639 | 521.2733 | 506.6971 | 399.9302 | 473.2453 | 148.8423 | 299.1757 | 489.561 | 143.6058 | 331.6475 | 555.9526 | 525.7915 | 468.6627 |  | 504.8992 | 462.492 | 471.9209 | 558.3754 |  | 55.7821 | 122.1333 | 58.6474 | 113.1703 | 231.4148 | 307.5082 | 366.2488 | 10.8856 | 72.1642 | 15.7089 | 138.0944 | 12.1441 | 43.5988 | 51.5082 | 60.6387 | 17.9679 |  |  | 3.6972 | -0.29167 | 1.7432 | 0.14194 | 5.7374 | 3.3686 | 12.6218 | -6.3315 | 0.42346 | 4.8342 | 15.2612 | -0.00027106 | -0.00029077 | -0.00047312 | 421.0796 | 188.3383 | 94.6699 | 40.7808 | 18.6944 | 16.4031 | 16.4626 | 39.1986 | 26.3216 | 19.405 | 17.7632 | 17.1153 | 17.212 | 22.3502 | 174.8285 | 161.9805 | 140.301 | 93.4224 | 76.6846 | 180.9169 | 115.4991 | 92.3921 | 113.8559 | 121.7376 | 262.8029 | 504.8272 | 467.3855 |  |  |  | 530.3861 | 513.7012 | 491.1642 | 700.1736 | 5.6783 | 2.7122 | 426.0186 |  |  | 375.063 |  |  | 119.1699 | 282.4982 | 440.3647 | 112.1897 | 302.788 | 507.552 | 762.43 | 567.9615 | 495.9965 | 465.2954 | 719.1712 |  | 498.0688 | 710.8181 | 448.6525 | 587.4411 | 531.3076 | 669.2315 |  | 661.8014 |  |  | 688.518 | 689.667 | 686.3406 | [6 empty] | 548.4601 |  |  | 545.9374 |  |  | 406.7896 | 481.3939 | 456.5771 | 229.9906 | 393.2898 | 469.7133 | 310.123 | 439.3387 | 486.4079 | 464.9083 | 481.2844 | 349.9627 | 439.2864 | 406.9264 | 477.5402 | 231.6011 | 398.8826 |  | 473.1058 | 438.5371 | 604.8031 | 303.1116 | 415.2871 | 448.0397 | 332.7831 | 417.8491 | 440.0405 | 482.527 | 366.4063 | 441.3219 | 0.32279 | 18.1068 | 2.1713 | 0.060449 | -38.2118 | 3.1143 | 1671.6 | 0.26 | 3.6609 | -0.74829 | 1.8293 | 0.522 | 4.0224 | 3.0821 | 5.9661 | 13.9165 | 8.1083 | 22.187 | 3.0867 | -1.4621 | 22.1965 | 18.9214
42810.4818 | 3607 | 36.5669 | 30.3915 | 19.8216 | 18.2135 | 17.4684 | 18.5527 | 22.1295 | 54.1709 | 27.9815 | 20.0908 | 17.5945 | 16.4692 | 15.8722 | 16.2134 | 110.7577 | 172.7266 | 258.5068 | 345.4866 | 236.4231 | 464.832 |  |  |  | 98.4792 | 219.8654 | 521.3388 | 506.6491 | 400.4562 | 473.3908 | 155.7507 | 314.1056 | 483.49 | 128.6514 | 326.4779 | 544.1075 | 524.3686 | 467.9395 |  | 499.8089 | 462.8956 | 476.8738 | 556.5473 |  | 55.5515 | 122.2108 | 58.6581 | 113.2778 | 231.4607 | 307.9428 | 366.5736 | 10.7703 | 72.1738 | 15.7304 | 138.007 | 12.1342 | 43.5818 | 51.4957 | 60.5983 | 17.9634 |  |  | 4.4706 | -0.36987 | 1.594 | 0.19582 | 5.2696 | 3.9206 | 12.8899 | -6.022 | 0.70875 | 4.2766 | 15.1688 | -0.00034991 | -0.00032199 | -0.00041562 | 421.1727 | 188.3758 | 94.6933 | 40.811 | 18.6987 | 16.4015 | 16.4532 | 39.2039 | 26.3269 | 19.4062 | 17.7688 | 17.1173 | 17.2123 | 22.3502 | 180.7072 | 159.6543 | 128.5669 | 90.3736 | 75.5975 | 180.8187 | 115.3278 | 92.3918 | 113.8886 | 121.7815 | 262.8015 | 502.6868 | 467.0766 |  |  |  | 530.398 | 512.8081 | 486.3116 | 701.2592 | 4.9534 | 3.0061 | 425.1723 |  |  | 366.1785 |  |  | 113.0462 | 285.5176 | 444.5845 | 122.6744 | 306.1408 | 517.8547 | 747.1443 | 563.4236 | 492.2507 | 470.6923 | 719.1828 |  | 497.9958 | 711.4429 | 448.5509 | 586.905 | 531.1627 | 669.0495 |  | 661.3745 |  |  | 688.5694 | 689.5404 | 686.311 | [6 empty] | 547.8168 |  |  | 545.4254 |  |  | 406.6146 | 481.0805 | 457.5661 | 230.5842 | 393.4071 | 469.6034 | 309.347 | 439.3154 | 486.263 | 465.364 | 481.3833 | 350.2119 | 439.1407 | 407.3245 | 477.2022 | 232.0277 | 398.8298 |  | 471.5159 | 438.4916 | 604.6252 | 302.3482 | 415.2376 | 447.374 | 332.7202 | 417.7641 | 440.0558 | 483.6033 | 365.0707 | 441.1387 | 0.47147 | 18.1087 | 2.1703 | 0.058068 | -38.1648 | 3.1143 | 1703.98 | 0.28 | 4.026 | -0.84273 | 1.7495 | 0.61319 | 3.8564 | 3.3263 | 6.0313 | 13.9066 | 8.0794 | 22.1808 | 2.4206 | -0.17966 | 22.0437 | 18.8929
42810.4818 | 3608 | 36.5665 | 30.3976 | 19.8223 | 18.2032 | 17.4587 | 18.5485 | 22.1284 | 54.1889 | 27.9814 | 20.0878 | 17.5948 | 16.4715 | 15.8637 | 16.2013 | 110.7756 | 172.795 | 258.5604 | 345.3188 | 236.3931 | 464.7555 |  |  |  | 98.4851 | 219.8843 | 521.0727 | 506.6718 | 400.1227 | 471.9744 | 137.1115 | 330.2354 | 464.0605 | 149.245 | 337.08 | 541.1713 | 530.9823 | 469.4374 |  | 513.491 | 467.3655 | 480.3205 | 551.8526 |  | 55.485 | 122.093 | 58.5545 | 113.0424 | 231.0722 | 308.0574 | 366.2751 | 10.1749 | 72.1539 | 15.1868 | 137.8916 | 12.1134 | 43.5679 | 51.4848 | 60.5558 | 17.9525 |  |  | 4.7985 | -0.17668 | 1.345 | -0.22868 | 5.5245 | 3.569 | 12.654 | -5.8393 | 0.65621 | 3.8157 | 15.292 | -0.00028913 | -0.00031706 | -0.00048791 | 421.1776 | 188.41 | 94.7181 | 40.8415 | 18.6971 | 16.4062 | 16.454 | 39.212 | 26.3339 | 19.3981 | 17.7742 | 17.1167 | 17.2124 | 22.3542 | 189.9102 | 158.4193 | 126.342 | 88.7855 | 75.9695 | 180.8062 | 115.1776 | 92.3797 | 113.9077 | 121.8123 | 262.7822 | 500.8169 | 466.7826 |  |  |  | 530.3105 | 511.6365 | 483.8657 | 702.047 | 6.3058 | 3.6368 | 438.2221 |  |  | 371.416 |  |  | 118.6128 | 277.5647 | 439.1475 | 119.864 | 296.1164 | 525.4196 | 746.4348 | 563.0362 | 491.627 | 470.5381 | 719.3066 |  | 497.7348 | 712.0669 | 448.4253 | 588.0485 | 530.9648 | 669.0072 |  | 661.3175 |  |  | 688.9204 | 689.856 | 686.4825 | [6 empty] | 549.6831 |  |  | 547.0439 |  |  | 406.8631 | 480.5274 | 458.2142 | 230.6198 | 393.135 | 469.2007 | 308.7274 | 439.2467 | 485.8382 | 465.4119 | 481.8723 | 350.5228 | 438.6771 | 407.6286 | 476.7674 | 232.1747 | 398.9981 |  | 471.9425 | 438.7124 | 604.4777 | 301.8993 | 414.6882 | 447.3372 | 333.0085 | 417.606 | 439.4641 | 484.4564 | 364.026 | 441.205 | 0.38827 | 18.1109 | 2.1696 | 0.058893 | -38.1227 | 3.1143 | 1704.83 | 0.43 | 4.1671 | -0.58236 | 1.6068 | -0.66254 | 3.9489 | 3.174 | 5.9765 | 13.8688 | 8.0479 | 22.1202 | 1.3964 | 0.048875 | 23.1282 | 18.8583
42810.4818 | 3609 | 36.5956 | 30.4174 | 19.8285 | 18.2229 | 17.4667 | 18.5577 | 22.133 | 54.2056 | 27.9916 | 20.1058 | 17.5994 | 16.4791 | 15.8746 | 16.2113 | 110.7896 | 172.8536 | 258.5979 | 345.1482 | 236.3612 | 464.6729 |  |  |  | 98.4975 | 219.9042 | 520.4648 | 504.9745 | 396.944 | 470.6431 | 131.6601 | 299.2198 | 480.3292 | 155.4091 | 346.5959 | 558.8499 | 541.3296 | 464.7843 |  | 515.8545 | 467.0623 | 480.5117 | 539.9429 |  | 55.6046 | 122.0253 | 58.5245 | 112.8818 | 230.2991 | 307.3412 | 366.0593 | 9.6537 | 72.1557 | 14.5981 | 137.8286 | 12.1015 | 43.5448 | 51.473 | 60.533 | 17.9333 |  |  | 4.4535 | 0.001403 | 1.4869 | 0.045342 | 5.401 | 3.0709 | 12.3918 | -6.2001 | -0.015747 | 3.7286 | 14.8704 | -0.00029734 | -0.0003302 | -0.00043041 | 421.1524 | 188.4361 | 94.7356 | 40.8638 | 18.6981 | 16.4014 | 16.4539 | 39.2183 | 26.3367 | 19.3994 | 17.7772 | 17.1087 | 17.2067 | 22.3522 | 196.4112 | 163.5144 | 131.9341 | 86.4277 | 76.618 | 180.7979 | 115.0891 | 92.3739 | 113.9309 | 121.8487 | 262.7751 | 499.0506 | 466.5 |  |  |  | 530.1189 | 512.3901 | 485.8782 | 702.3223 | 3.8967 | 2.6725 | 439.1809 |  |  | 365.0499 |  |  | 108.8289 | 271.3856 | 431.3895 | 108.761 | 294.1443 | 536.7783 | 731.2232 | 547.9474 | 476.8583 | 461.3953 | 719.0929 |  | 497.5345 | 712.6146 | 448.2964 | 588.5483 | 530.8261 | 669.1192 |  | 661.3767 |  |  | 688.8275 | 689.8266 | 686.3676 | [6 empty] | 547.4888 |  |  | 545.8822 |  |  | 406.8649 | 480.5024 | 457.4708 | 230.2023 | 393.0306 | 468.8923 | 309.5712 | 439.5719 | 485.3054 | 465.3595 | 481.9394 | 350.657 | 438.3705 | 407.7804 | 476.4645 | 231.4352 | 398.8822 |  | 472.5773 | 438.8468 | 604.318 | 301.3512 | 414.2817 | 447.5534 | 333.3946 | 417.3821 | 439.6188 | 485.2924 | 364.1575 | 441.4103 | 0.57875 | 18.1085 | 2.1692 | 0.05691 | -38.0691 | 3.1143 | 1743.67 | 0.13 | 4.0109 | 0.051891 | 1.6893 | 0.29499 | 3.9021 | 2.9424 | 5.9106 | 13.8483 | 8.0181 | 22.0861 | 0.67291 | -0.58348 | 24.9904 | 18.8228
42810.4818 | 3610 | 36.598 | 30.4241 | 19.8355 | 18.2195 | 17.4688 | 18.5583 | 22.1374 | 54.2246 | 28.0073 | 20.1049 | 17.6029 | 16.4703 | 15.8665 | 16.2166 | 110.8058 | 172.9014 | 258.643 | 344.9906 | 236.3101 | 464.4185 |  |  |  | 98.5029 | 219.9101 | 520.0678 | 502.8612 | 396.0825 | 470.6931 | 132.5886 | 303.7167 | 490.0241 | 135.0038 | 335.0376 | 559.2596 | 542.1412 | 481.7385 |  | 510.1169 | 464.4726 | 480.7967 | 535.5618 |  | 55.6511 | 121.7515 | 58.5848 | 112.9152 | 229.965 | 307.5124 | 366.3025 | 9.2384 | 72.0985 | 13.7721 | 137.8241 | 12.1008 | 43.544 | 51.4691 | 60.5233 | 17.9038 |  |  | 4.5619 | -0.20165 | 2.0015 | 0.28256 | 5.5206 | 3.293 | 12.1184 | -6.1889 | 0.60678 | 3.9959 | 14.9982 | -0.00032199 | -0.00028913 | -0.00045998 | 421.1265 | 188.4752 | 94.7685 | 40.8987 | 18.7026 | 16.4045 | 16.4607 | 39.2316 | 26.3486 | 19.4105 | 17.7774 | 17.1179 | 17.2212 | 22.364 | 198.6 | 163.2166 | 132.3668 | 84.7187 | 73.1833 | 180.849 | 114.995 | 92.3766 | 113.9612 | 121.8918 | 262.7697 | 497.3446 | 466.25 |  |  |  | 529.954 | 512.9672 | 486.3392 | 701.8264 | 5.127 | 4.9544 | 434.3177 |  |  | 364.7483 |  |  | 104.5496 | 273.8615 | 428.5979 | 109.0278 | 299.1991 | 530.3636 | 731.7011 | 547.4353 | 483.933 | 466.4739 | 718.9034 |  | 497.3545 | 710.8798 | 448.1961 | 588.5706 | 530.6879 | 668.4943 |  | 659.4205 |  |  | 688.658 | 689.733 | 686.4448 | [6 empty] | 547.7041 |  |  | 545.7651 |  |  | 405.6538 | 480.3345 | 456.6848 | 229.6876 | 392.986 | 468.6265 | 309.4905 | 439.6165 | 484.7628 | 465.5897 | 482.1984 | 351.1026 | 438.1834 | 407.4522 | 476.3955 | 230.2309 | 398.5141 |  | 472.6618 | 439.7648 | 604.2241 | 302.3032 | 414.259 | 447.4141 | 333.2028 | 417.2471 | 438.7722 | 485.9805 | 364.3388 | 441.4978 | 0.67081 | 18.1138 | 2.1689 | 0.057395 | -38.096 | 3.1143 | 1757.24 | 0.22 | 4.0596 | -0.62188 | 1.9592 | 0.73615 | 3.9457 | 3.0474 | 5.8459 | 13.8299 | 8.055 | 22.0653 | 0.43648 | -0.64326 | 25.2343 | 18.8126
42810.4818 | 3611 | 36.6186 | 30.4438 | 19.8342 | 18.2206 | 17.466 | 18.5622 | 22.1309 | 54.2402 | 28.01 | 20.1085 | 17.6018 | 16.4755 | 15.8774 | 16.2235 | 110.823 | 172.9599 | 258.6814 | 344.8046 | 236.2857 | 464.2503 |  |  |  | 98.5084 | 219.9339 | 520.2851 | 503.2222 | 397.1155 | 473.053 | 136.4121 | 288.8732 | 488.3522 | 142.0112 | 336.5097 | 549.1315 | 543.2533 | 472.0328 |  | 464.4675 | 437.0819 | 475.7992 | 559.1344 |  | 55.5883 | 121.5574 | 58.6175 | 113.6122 | 230.1289 | 307.0213 | 366.0995 | 9.2617 | 72.005 | 13.1284 | 137.8247 | 12.11 | 43.5438 | 51.4732 | 60.5248 | 17.875 |  |  | 3.6255 | -0.057081 | 1.9916 | 0.24379 | 5.127 | 2.9697 | 12.3734 | -6.8026 | 0.58751 | 3.1424 | 15.1061 | -0.00038277 | -0.00030227 | -0.00043698 | 421.132 | 188.5014 | 94.7874 | 40.9201 | 18.6981 | 16.3955 | 16.4565 | 39.2414 | 26.3508 | 19.4049 | 17.7711 | 17.1157 | 17.2118 | 22.3543 | 199.2093 | 160.6593 | 138.4635 | 84.8168 | 72.791 | 180.822 | 115.0132 | 92.3749 | 113.9992 | 121.9348 | 262.7789 | 495.5095 | 465.9408 |  |  |  | 529.7342 | 513.4787 | 487.3086 | 702.5738 | 5.9046 | 3.7763 | 435.8858 |  |  | 370.2643 |  |  | 104.6309 | 276.5348 | 426.4844 | 113.1848 | 308.8842 | 528.6101 | 735.6696 | 550.3656 | 499.6979 | 479.1892 | 718.783 |  | 497.245 | 707.5806 | 448.1045 | 588.4782 | 530.584 | 666.8409 |  | 656.3873 |  |  | 688.3712 | 689.7601 | 686.3091 | [6 empty] | 544.129 |  |  | 543.2776 |  |  | 404.9918 | 480.4205 | 455.3965 | 229.1934 | 392.5663 | 468.019 | 308.6023 | 439.2008 | 484.5802 | 465.9774 | 481.6674 | 351.0998 | 437.9434 | 406.2715 | 476.3665 | 229.3138 | 398.413 |  | 472.4248 | 440.2302 | 604.1023 | 302.853 | 414.2659 | 446.8812 | 332.9308 | 417.1098 | 438.6869 | 486.4142 | 364.0947 | 441.5802 | 0.68353 | 18.1161 | 2.1683 | 0.058068 | -38.0649 | 3.1143 | 1757.53 | 0.22 | 3.6248 | -0.33079 | 1.9539 | 0.68362 | 3.8008 | 2.8927 | 5.9046 | 13.8189 | 8.1363 | 22.0528 | 0.36521 | -1.3184 | 24.7473 | 18.76
42810.4818 | 3612 | 36.6222 | 30.4486 | 19.83 | 18.2099 | 17.4713 | 18.5536 | 22.1283 | 54.2533 | 28.0149 | 20.1034 | 17.6028 | 16.4701 | 15.8742 | 16.2154 | 110.8484 | 173.016 | 258.7209 | 344.6427 | 236.2524 | 464.1894 |  |  |  | 98.5193 | 219.9481 | 519.9077 | 502.1818 | 399.4829 | 473.0077 | 140.0405 | 294.3108 | 489.7651 | 134.183 | 340.2305 | 557.9334 | 540.6532 | 477.7252 |  | 482.5937 | 450.1178 | 459.2384 | 562.6119 |  | 55.7825 | 121.3647 | 58.5245 | 114.2993 | 230.1838 | 306.5741 | 365.6389 | 9.5111 | 71.9177 | 12.6839 | 137.818 | 12.1275 | 43.5513 | 51.4559 | 60.5289 | 17.8452 |  |  | 4.7236 | -0.26407 | 2.0402 | -0.023658 | 5.0981 | 3.3101 | 12.4384 | -6.1455 | 0.76577 | 4.2676 | 15.231 | -0.0002957 | -0.00027599 | -0.00047476 | 421.1377 | 188.5459 | 94.8088 | 40.9523 | 18.7103 | 16.397 | 16.4652 | 39.2518 | 26.3568 | 19.4167 | 17.7718 | 17.1209 | 17.2189 | 22.3584 | 197.5112 | 159.584 | 139.4664 | 85.6864 | 71.6342 | 180.786 | 114.9851 | 92.3736 | 114.0227 | 121.9681 | 262.7442 | 493.8246 | 465.6465 |  |  |  | 529.5755 | 512.6481 | 485.0747 | 703.501 | 3.2793 | 3.7414 | 444.8635 |  |  | 370.5285 |  |  | 106.1396 | 287.7397 | 434.2126 | 129.9835 | 311.4304 | 522.9463 | 737.8381 | 535.1137 | 488.525 | 476.6424 | 718.6717 |  | 497.1544 | 705.4763 | 448.0058 | 588.6861 | 530.2641 | 665.4539 |  | 653.5733 |  |  | 688.3878 | 689.8387 | 686.2697 | [6 empty] | 543.0129 |  |  | 543.1321 |  |  | 405.0534 | 480.5168 | 456.0595 | 228.0445 | 391.8764 | 467.3946 | 307.8503 | 438.5475 | 484.6719 | 465.3603 | 482.0291 | 350.7573 | 437.7242 | 405.0367 | 476.1586 | 229.3581 | 398.1711 |  | 473.4157 | 440.1168 | 603.9516 | 302.2209 | 414.3494 | 446.8677 | 332.1413 | 416.6801 | 439.7226 | 487.2294 | 363.3134 | 441.6378 | 0.49227 | 18.1167 | 2.1672 | 0.056852 | -38.0774 | 3.1143 | 1769.3 | 0.33 | 4.1373 | -0.71131 | 1.9771 | -0.21291 | 3.7886 | 3.0528 | 5.9178 | 13.8101 | 8.1836 | 22.0005 | 0.54912 | -1.4333 | 24.2592 | 18.7112
42810.4819 | 3613 | 36.6405 | 30.4581 | 19.8403 | 18.2179 | 17.4694 | 18.5566 | 22.1298 | 54.273 | 28.0297 | 20.1149 | 17.6025 | 16.465 | 15.8695 | 16.2181 | 110.8657 | 173.0761 | 258.7787 | 344.4617 | 236.2224 | 464.2096 |  |  |  | 98.5241 | 219.9677 | 520.077 | 502.7652 | 397.4102 | 472.6813 | 147.1439 | 302.927 | 490.8413 | 124.4196 | 326.0008 | 555.9346 | 539.6549 | 481.5384 |  | 492.5089 | 468.6701 | 475.4499 | 556.569 |  | 55.9394 | 121.3998 | 58.4523 | 114.1819 | 230.5541 | 306.659 | 365.0779 | 9.6873 | 71.8389 | 12.7295 | 137.7634 | 12.1253 | 43.5441 | 51.4233 | 60.5235 | 17.8205 |  |  | 4.83 | -0.40404 | 1.3457 | -0.078854 | 5.1112 | 3.249 | 12.3392 | -6.156 | 0.55735 | 3.9386 | 14.809 | -0.0003417 | -0.00033677 | -0.00042712 | 421.2205 | 188.5635 | 94.8315 | 40.9742 | 18.7039 | 16.3954 | 16.4517 | 39.247 | 26.3579 | 19.4102 | 17.7613 | 17.1046 | 17.2106 | 22.3497 | 190.067 | 158.0402 | 137.2358 | 84.5614 | 74.4288 | 180.5738 | 114.9136 | 92.3754 | 114.0555 | 122.0125 | 262.7685 | 492.2787 | 465.3543 |  |  |  | 529.4696 | 511.6045 | 482.2638 | 703.7126 | 3.6898 | 2.6706 | 444.1285 |  |  | 367.3141 |  |  | 110.1109 | 284.5245 | 433.7197 | 125.0152 | 308.0735 | 528.9699 | 738.0238 | 529.6163 | 486.8211 | 483.3157 | 718.4861 |  | 496.8832 | 703.2361 | 447.8728 | 588.7104 | 529.9979 | 664.0064 |  | 650.9528 |  |  | 687.7536 | 689.4095 | 685.6305 | [6 empty] | 541.319 |  |  | 540.5866 |  |  | 404.7484 | 480.5949 | 456.2885 | 227.3732 | 391.8116 | 466.9452 | 306.8803 | 438.3277 | 485.2196 | 465.0759 | 482.1794 | 350.525 | 437.531 | 404.461 | 476.2462 | 229.5637 | 397.7931 |  | 472.5511 | 439.7705 | 603.8404 | 302.5276 | 415.1086 | 447.2683 | 331.825 | 416.4151 | 440.2818 | 487.6478 | 363.1695 | 441.757 | 0.33858 | 18.1189 | 2.1659 | 0.05649 | -38.1232 | 3.1143 | 1760.48 | 0.61 | 4.1827 | -0.87989 | 1.6058 | -0.38871 | 3.7938 | 3.0247 | 5.8946 | 13.7796 | 8.2308 | 21.9611 | 1.3482 | -1.1944 | 24.2775 | 18.6899
42810.4819 | 3614 | 36.6556 | 30.4751 | 19.8495 | 18.2244 | 17.4682 | 18.5619 | 22.132 | 54.292 | 28.04 | 20.1195 | 17.6056 | 16.4739 | 15.8696 | 16.2225 | 110.8738 | 173.1371 | 258.8291 | 344.2936 | 236.1769 | 464.1661 |  |  |  | 98.5404 | 220.002 | 519.9294 | 502.5078 | 395.435 | 471.9237 | 164.2066 | 318.5224 | 490.0885 | 134.122 | 315.3575 | 552.8744 | 535.8968 | 470.5433 |  | 486.4987 | 468.1292 | 481.8911 | 551.0359 |  | 56.0255 | 121.379 | 58.2545 | 113.592 | 231.1485 | 306.9206 | 364.7097 | 9.7424 | 71.7582 | 12.9766 | 137.6911 | 12.1283 | 43.5328 | 51.3967 | 60.5086 | 17.8037 |  |  | 5.7605 | -0.75231 | 0.78776 | -0.14785 | 5.2426 | 3.6623 | 12.6441 | -6.2362 | 0.85236 | 4.2787 | 15.273 | -0.00030227 | -0.00029734 | -0.00044027 | 421.4013 | 188.6113 | 94.871 | 41.0086 | 18.725 | 16.4094 | 16.459 | 39.2813 | 26.3746 | 19.4272 | 17.7819 | 17.1185 | 17.2198 | 22.3674 | 182.3089 | 150.2902 | 129.14 | 81.266 | 71.9115 | 180.2567 | 114.7756 | 92.3759 | 114.0755 | 122.0421 | 262.7588 | 490.7961 | 465.0556 |  |  |  | 529.3496 | 511.4556 | 481.3301 | 703.0373 | 4.2439 | 2.2701 | 445.8969 |  |  | 369.8379 |  |  | 112.7145 | 285.7935 | 432.3169 | 121.9136 | 307.3716 | 529.3812 | 735.7789 | 526.3484 | 497.3648 | 486.2279 | 718.4259 |  | 496.6253 | 700.075 | 447.7838 | 587.4829 | 529.7244 | 662.3746 |  | 648.2266 |  |  | 686.6647 | 688.9139 | 684.8544 | [6 empty] | 542.6581 |  |  | 541.4905 |  |  | 403.3845 | 480.4408 | 455.9452 | 227.282 | 391.7702 | 466.469 | 306.3443 | 437.5577 | 485.4359 | 464.6023 | 482.0521 | 350.3441 | 437.371 | 404.074 | 476.4182 | 230.0404 | 397.4772 |  | 473.8398 | 439.211 | 603.7724 | 301.9128 | 415.6706 | 447.5386 | 331.8183 | 416.2432 | 440.6327 | 487.9882 | 362.9861 | 441.6847 | 0.67659 | 18.1189 | 2.1644 | 0.056498 | -38.1495 | 3.1143 | 1761.13 | 0.29 | 4.5656 | -1.2006 | 1.2286 | -0.53225 | 3.8431 | 3.2121 | 5.9683 | 13.7474 | 8.3086 | 21.9555 | 2.1682 | -0.31201 | 23.8723 | 18.6913
42810.4819 | 3615 | 36.659 | 30.4819 | 19.8402 | 18.2142 | 17.4669 | 18.5469 | 22.1258 | 54.304 | 28.0359 | 20.1197 | 17.6043 | 16.4708 | 15.8661 | 16.2126 | 110.893 | 173.1976 | 258.8716 | 344.1218 | 236.1343 | 464.1077 |  |  |  | 98.5461 | 220.0158 | 519.7864 | 501.4494 | 395.018 | 472.623 | 152.8173 | 328.8234 | 467.5184 | 158.6525 | 338.4369 | 555.8502 | 543.7156 | 476.4928 |  | 498.2541 | 469.2715 | 482.935 | 543.0073 |  | 55.686 | 121.0616 | 57.9862 | 113.0174 | 232.1392 | 307.305 | 364.375 | 9.7006 | 71.7151 | 13.5995 | 137.6175 | 12.1309 | 43.5068 | 51.3674 | 60.4919 | 17.7937 |  |  | 4.9049 | -0.17011 | 1.7196 | -0.42187 | 5.3281 | 3.3213 | 12.5778 | -6.3236 | 0.63169 | 3.4901 | 15.2507 | -0.00028913 | -0.00037291 | -0.00044191 | 421.5627 | 188.6426 | 94.9012 | 41.0422 | 18.7334 | 16.4087 | 16.4607 | 39.2824 | 26.3809 | 19.4277 | 17.7782 | 17.1172 | 17.2273 | 22.3639 | 175.4227 | 144.4478 | 120.0167 | 77.2125 | 68.9284 | 179.807 | 114.58 | 92.3779 | 114.1055 | 122.0832 | 262.7516 | 489.3566 | 464.7723 |  |  |  | 529.2599 | 511.7431 | 481.2739 | 704.0135 | 3.796 | 3.2548 | 447.2936 |  |  | 376.8408 |  |  | 104.7895 | 280.198 | 425.0952 | 115.0281 | 303.5716 | 533.362 | 732.8279 | 527.9635 | 486.6079 | 477.4569 | 718.3818 |  | 496.3694 | 698.5117 | 447.7378 | 587.0949 | 529.7294 | 661.3437 |  | 645.7435 |  |  | 686.8255 | 689.0786 | 684.9287 | [6 empty] | 543.1092 |  |  | 541.8268 |  |  | 402.3489 | 479.7655 | 456.0647 | 226.8179 | 391.9462 | 466.1951 | 306.6268 | 437.6786 | 485.2923 | 463.8672 | 481.9514 | 350.3151 | 437.3958 | 403.7229 | 476.1696 | 230.8132 | 397.4784 |  | 476.3011 | 438.9872 | 603.6867 | 301.1795 | 415.394 | 447.6754 | 331.7652 | 416.0228 | 439.5085 | 488.1683 | 362.8664 | 441.2661 | 0.18238 | 18.1212 | 2.1632 | 0.05644 | -38.2063 | 3.1143 | 1759.64 | 0.19 | 4.2149 | -0.57068 | 1.8144 | -0.89871 | 3.8756 | 3.0599 | 5.9546 | 13.7151 | 8.3468 | 21.967 | 2.8739 | 0.67737 | 25.2653 | 18.6512
42810.4819 | 3616 | 36.6761 | 30.4869 | 19.8338 | 18.2153 | 17.4593 | 18.5491 | 22.1169 | 54.3171 | 28.0412 | 20.1203 | 17.6001 | 16.4654 | 15.8659 | 16.2066 | 110.9148 | 173.2561 | 258.9133 | 343.9559 | 236.0898 | 463.9494 |  |  |  | 98.5493 | 220.0263 | 519.4054 | 501.4534 | 394.7287 | 471.5625 | 145.1234 | 304.7851 | 479.5727 | 159.7038 | 352.7703 | 559.3592 | 542.5768 | 476.6507 |  | 501.0866 | 471.0479 | 484.5307 | 547.3713 |  | 55.5345 | 120.9723 | 57.8796 | 112.6734 | 232.2765 | 306.9599 | 364.0069 | 9.6039 | 71.6935 | 14.0335 | 137.5193 | 12.144 | 43.4894 | 51.3281 | 60.4778 | 17.789 |  |  | 4.5889 | -0.24699 | 1.9062 | 0.17217 | 5.0291 | 3.5256 | 12.765 | -6.271 | 0.37287 | 4.739 | 15.0256 | -0.00031377 | -0.00024477 | -0.0004337 | 421.6625 | 188.6769 | 94.9175 | 41.0733 | 18.7271 | 16.4059 | 16.4613 | 39.2922 | 26.3977 | 19.4342 | 17.7795 | 17.1159 | 17.2316 | 22.3621 | 172.243 | 147.9092 | 122.9544 | 75.5638 | 66.7886 | 179.4781 | 114.4505 | 92.3721 | 114.1337 | 122.1062 | 262.7411 | 487.7536 | 464.4198 |  |  |  | 529.1235 | 510.69 | 480.4996 | 704.2777 | 5.0569 | 4.6307 | 439.368 |  |  | 384.8113 |  |  | 103.2892 | 274.201 | 429.124 | 111.8314 | 302.6875 | 530.4919 | 730.8122 | 518.3091 | 468.1112 | 470.6785 | 718.2306 |  | 496.1014 | 698.1692 | 447.7117 | 587.355 | 529.7372 | 660.9787 |  | 644.2286 |  |  | 686.5831 | 688.6439 | 684.6615 | [6 empty] | 543.4005 |  |  | 541.1066 |  |  | 401.6937 | 479.3821 | 456.1372 | 227.1917 | 391.844 | 466.0984 | 306.4655 | 437.923 | 484.9539 | 463.276 | 481.7741 | 350.3638 | 437.2381 | 403.5769 | 475.8461 | 230.1526 | 397.3771 |  | 477.8851 | 438.7362 | 603.6655 | 300.8601 | 414.8088 | 447.6333 | 331.5365 | 415.7835 | 439.1076 | 487.8294 | 362.591 | 440.8833 | 0.36208 | 18.1213 | 2.1624 | 0.056411 | -38.1837 | 3.1143 | 1747.18 | 0.1 | 4.0739 | -0.68758 | 1.9101 | 0.57406 | 3.7641 | 3.1517 | 5.997 | 13.6841 | 8.3534 | 21.9609 | 3.1837 | 0.33486 | 24.9719 | 18.6241
42810.4819 | 3617 | 36.6849 | 30.4994 | 19.8478 | 18.2249 | 17.4687 | 18.5596 | 22.1266 | 54.3343 | 28.0568 | 20.1367 | 17.6083 | 16.4695 | 15.8809 | 16.2171 | 110.9209 | 173.3147 | 258.955 | 343.7869 | 236.0369 | 463.7009 |  |  |  | 98.5515 | 220.0449 | 519.0789 | 500.498 | 393.6153 | 470.5087 | 144.945 | 306.7959 | 490.4048 | 146.6068 | 350.7178 | 554.6043 | 546.3099 | 480.7709 |  | 499.7901 | 469.5441 | 482.0283 | 547.4226 |  | 55.5908 | 121.0013 | 57.8883 | 112.4917 | 231.8911 | 306.3513 | 363.4575 | 9.6547 | 71.6471 | 14.1839 | 137.429 | 12.1512 | 43.4676 | 51.3068 | 60.4602 | 17.7795 |  |  | 3.8687 | -0.038681 | 1.9141 | 0.33119 | 5.3859 | 3.4527 | 12.3037 | -6.3512 | 0.76382 | 3.8383 | 15.3195 | -0.00036141 | -0.00027106 | -0.00045834 | 421.7457 | 188.7114 | 94.9383 | 41.1068 | 18.7317 | 16.4047 | 16.4599 | 39.3011 | 26.4014 | 19.432 | 17.7762 | 17.1132 | 17.2275 | 22.3669 | 176.7488 | 150.4852 | 129.5008 | 81.7543 | 68.8871 | 179.3276 | 114.3876 | 92.3704 | 114.168 | 122.1497 | 262.7289 | 486.4078 | 464.1464 |  |  |  | 529.063 | 510.6066 | 480.5407 | 704.6544 | 3.6043 | 4.3975 | 434.7584 |  |  | 368.9564 |  |  | 105.0955 | 283.2062 | 441.1585 | 109.7644 | 303.4695 | 528.308 | 729.2521 | 527.0389 | 482.4443 | 481.6803 | 718.1201 |  | 495.8785 | 698.552 | 447.6511 | 587.8857 | 529.6657 | 660.5808 |  | 643.2999 |  |  | 686.2786 | 688.4918 | 684.5534 | [6 empty] | 543.776 |  |  | 541.4153 |  |  | 401.7352 | 479.4162 | 456.334 | 227.3345 | 391.6882 | 465.991 | 306.5274 | 437.9052 | 484.9217 | 463.4656 | 481.6283 | 350.0725 | 437.2632 | 403.016 | 475.714 | 230.2278 | 397.1751 |  | 479.5326 | 438.3366 | 603.6122 | 300.2014 | 414.223 | 447.7596 | 331.6769 | 415.4789 | 439.1391 | 487.0607 | 362.3119 | 440.7393 | 0.31701 | 18.124 | 2.1618 | 0.055854 | -38.1736 | 3.1143 | 1764.06 | 0.31 | 3.738 | -0.27211 | 1.9141 | 0.79622 | 3.8933 | 3.1173 | 5.8845 | 13.658 | 8.3359 | 21.9358 | 2.6632 | -0.40035 | 25.5369 | 18.6048
42810.4819 | 3618 | 36.7037 | 30.5209 | 19.8538 | 18.2229 | 17.4706 | 18.5575 | 22.1256 | 54.3519 | 28.0619 | 20.1418 | 17.6108 | 16.4698 | 15.8753 | 16.217 | 110.9363 | 173.3629 | 258.996 | 343.6125 | 235.9962 | 463.6096 |  |  |  | 98.5571 | 220.0513 | 518.9589 | 500.0655 | 393.4401 | 469.0015 | 135.3307 | 310.3981 | 485.3998 | 139.3025 | 341.2326 | 561.1197 | 546.5529 | 475.911 |  | 474.2943 | 463.9154 | 477.9066 | 553.8237 |  | 55.8914 | 121.1814 | 57.9749 | 112.4403 | 232.018 | 306.7861 | 363.1561 | 9.8808 | 71.5881 | 15.1794 | 137.3865 | 12.1654 | 43.4267 | 51.3069 | 60.4361 | 17.7806 |  |  | 4.761 | -0.19508 | 1.2241 | 0.19516 | 4.9982 | 2.8981 | 12.3156 | -6.3939 | 0.57156 | 4.1597 | 14.5753 | -0.00036141 | -0.00030884 | -0.00045012 | 421.8233 | 188.7406 | 94.9577 | 41.1273 | 18.7338 | 16.405 | 16.4621 | 39.3071 | 26.4023 | 19.4306 | 17.7744 | 17.1122 | 17.2211 | 22.3614 | 179.6564 | 152.5313 | 136.0017 | 83.8095 | 70.2067 | 179.121 | 114.3714 | 92.3662 | 114.1916 | 122.1859 | 262.7156 | 485.0737 | 463.8855 |  |  |  | 528.9532 | 510.5211 | 479.5627 | 704.8135 | 4.9334 | 4.6574 | 438.7696 |  |  | 374.0274 |  |  | 111.7715 | 283.9471 | 445.9933 | 113.169 | 305.554 | 517.3672 | 731.321 | 524.9359 | 474.3503 | 475.5737 | 717.9647 |  | 495.7292 | 698.227 | 447.5271 | 587.8119 | 529.5795 | 659.4632 |  | 641.7046 |  |  | 686.654 | 688.5521 | 684.7894 | [6 empty] | 542.3014 |  |  | 540.2616 |  |  | 401.6639 | 479.415 | 455.8841 | 226.8037 | 391.786 | 465.8574 | 306.7903 | 437.6753 | 484.899 | 464.2395 | 481.4564 | 350.0316 | 437.3483 | 402.8842 | 475.4897 | 230.3065 | 397.008 |  | 479.0812 | 438.3021 | 603.4746 | 300.3507 | 414.0172 | 447.5063 | 331.8874 | 415.2671 | 438.9591 | 487.0631 | 362.1339 | 440.4177 | 0.52925 | 18.1247 | 2.161 | 0.056389 | -38.1834 | 3.1143 | 1745.6 | 0.42 | 4.1425 | -0.61122 | 1.5311 | 0.61136 | 3.752 | 2.857 | 5.8896 | 13.6428 | 8.331 | 21.9253 | 2.3129 | -1.1247 | 25.3962 | 18.5845
42810.4819 | 3619 | 36.7171 | 30.5289 | 19.8629 | 18.2246 | 17.4659 | 18.5644 | 22.1282 | 54.3645 | 28.067 | 20.1371 | 17.6122 | 16.4746 | 15.8739 | 16.2227 | 110.9582 | 173.4198 | 259.0409 | 343.4423 | 235.9622 | 463.5476 |  |  |  | 98.5684 | 220.061 | 518.9027 | 500.3536 | 393.6807 | 468.4527 | 129.7047 | 311.9844 | 481.8686 | 142.2121 | 343.5671 | 558.1562 | 531.6221 | 468.2285 |  | 476.6688 | 449.3237 | 457.5732 | 559.2977 |  | 55.7905 | 121.3145 | 58.1245 | 112.9326 | 232.0234 | 306.7346 | 363.0127 | 10.1226 | 71.5684 | 15.3917 | 137.382 | 12.1804 | 43.3789 | 51.3255 | 60.4098 | 17.7651 |  |  | 4.5074 | -0.57226 | 1.182 | -0.56118 | 5.4253 | 3.0216 | 12.6303 | -6.4846 | 0.76246 | 3.5446 | 14.9974 | -0.00031377 | -0.00039755 | -0.00044684 | 421.8031 | 188.7666 | 94.9849 | 41.15 | 18.7375 | 16.3957 | 16.4583 | 39.3155 | 26.4037 | 19.4282 | 17.7695 | 17.1097 | 17.2177 | 22.3634 | 182.062 | 150.8387 | 136.9038 | 87.5524 | 73.0785 | 178.9552 | 114.3333 | 92.3686 | 114.2206 | 122.2282 | 262.7114 | 483.756 | 463.6076 |  |  |  | 528.8725 | 509.8705 | 478.3586 | 704.693 | 5.4707 | 2.6384 | 433.2271 |  |  | 376.1794 |  |  | 113.4999 | 279.4739 | 441.233 | 115.4775 | 304.7679 | 512.058 | 731.5928 | 513.6043 | 464.9267 | 464.63 | 718.0468 |  | 495.5883 | 698.2243 | 447.4476 | 587.529 | 529.4242 | 658.1573 |  | 640.3536 |  |  | 686.9914 | 688.7751 | 684.9756 | [6 empty] | 540.3141 |  |  | 539.179 |  |  | 401.5471 | 478.9075 | 455.3717 | 226.3764 | 392.0725 | 465.8982 | 306.7595 | 437.1051 | 484.9056 | 465.0842 | 481.6842 | 350.1298 | 437.4272 | 403.1578 | 475.5355 | 230.223 | 396.7457 |  | 478.2825 | 438.5693 | 603.1971 | 300.5537 | 414.0608 | 446.8095 | 331.7659 | 415.2256 | 438.1956 | 487.8338 | 362.6928 | 440.1532 | 0.42313 | 18.1255 | 2.159 | 0.055028 | -38.1384 | 3.1143 | 1766.7 | 0.34 | 4.0292 | -1.0471 | 1.5048 | -1.0369 | 3.9089 | 2.9171 | 5.9641 | 13.6221 | 8.3221 | 21.9107 | 2.0237 | -1.2296 | 23.0147 | 18.5762
42810.4819 | 3620 | 36.7269 | 30.5406 | 19.8603 | 18.2274 | 17.467 | 18.5698 | 22.1176 | 54.3781 | 28.0738 | 20.1399 | 17.611 | 16.4705 | 15.8722 | 16.2145 | 110.978 | 173.4782 | 259.0887 | 343.281 | 235.9269 | 463.4129 |  |  |  | 98.5726 | 220.0769 | 518.6975 | 500.9047 | 393.73 | 467.8688 | 146.4332 | 297.9716 | 490.677 | 128.9715 | 334.3641 | 553.267 | 530.7838 | 467.907 |  | 494.1226 | 461.448 | 460.7486 | 564.0678 |  | 55.3771 | 121.1915 | 58.1353 | 112.5429 | 231.4968 | 305.9166 | 363.1445 | 10.2686 | 71.555 | 15.1019 | 137.3579 | 12.1847 | 43.3216 | 51.3277 | 60.3717 | 17.7509 |  |  | 3.757 | -0.69777 | 1.4173 | -0.11894 | 5.7664 | 3.1333 | 12.445 | -6.5707 | 0.0222 | 3.6967 | 15.2495 | -0.00033841 | -0.00038113 | -0.00043698 | 421.7372 | 188.8126 | 95.0195 | 41.1911 | 18.7448 | 16.3977 | 16.4587 | 39.3351 | 26.4112 | 19.4394 | 17.7745 | 17.1209 | 17.2252 | 22.3718 | 188.9827 | 151.2054 | 130.0674 | 88.4894 | 74.6179 | 178.9178 | 114.2035 | 92.3708 | 114.244 | 122.2592 | 262.7046 | 482.4342 | 463.307 |  |  |  | 528.8037 | 509.0515 | 474.9262 | 705.576 | 4.5555 | 3.8892 | 435.4198 |  |  | 375.0002 |  |  | 108.7531 | 273.0114 | 425.154 | 108.8923 | 296.9323 | 525.496 | 729.2413 | 518.1931 | 473.4131 | 471.1729 | 718.3553 |  | 495.4668 | 698.6996 | 447.3431 | 587.1778 | 529.3328 | 656.909 |  | 639.1633 |  |  | 687.3528 | 689.2105 | 685.217 | [6 empty] | 542.8083 |  |  | 539.9332 |  |  | 401.544 | 478.3683 | 456.0255 | 226.408 | 392.0321 | 466.2782 | 306.8166 | 435.9402 | 484.8913 | 465.1989 | 481.7187 | 349.8578 | 437.4596 | 403.3348 | 475.7547 | 229.8832 | 396.4142 |  | 477.6796 | 439.5046 | 602.9453 | 300.598 | 414.0787 | 446.2639 | 331.1681 | 415.0393 | 437.7122 | 488.814 | 363.7247 | 440.2205 | 0.73245 | 18.1256 | 2.1585 | 0.055665 | -38.1741 | 3.1143 | 1785.87 | 0.17 | 3.677 | -1.156 | 1.6475 | -0.47727 | 4.027 | 2.9685 | 5.916 | 13.5976 | 8.2971 | 21.9072 | 1.2498 | -0.48618 | 22.7599 | 18.5417
42810.4819 | 3621 | 36.7414 | 30.5664 | 19.8724 | 18.2322 | 17.4782 | 18.5756 | 22.1257 | 54.4026 | 28.0916 | 20.155 | 17.6227 | 16.4843 | 15.8841 | 16.2262 | 110.9963 | 173.536 | 259.1312 | 343.1144 | 235.8949 | 463.2741 |  |  |  | 98.5821 | 220.0909 | 518.6638 | 501.7611 | 393.9671 | 468.5014 | 159.4279 | 308.0063 | 489.1113 | 136.6241 | 338.9989 | 552.5498 | 531.9005 | 466.8878 |  | 497.868 | 465.1944 | 475.1346 | 556.9193 |  | 55.2704 | 121.071 | 57.9493 | 112.1373 | 231.7157 | 306.0665 | 362.9981 | 10.1474 | 71.5222 | 14.8316 | 137.3426 | 12.1888 | 43.2607 | 51.3151 | 60.318 | 17.7292 |  |  | 3.9403 | -0.36855 | 1.2747 | -0.48035 | 5.6408 | 3.6117 | 12.4516 | -6.8171 | 0.74786 | 3.8142 | 15.2573 | -0.00032856 | -0.00031049 | -0.00046491 | 421.6684 | 188.8458 | 95.0334 | 41.2139 | 18.7543 | 16.4022 | 16.4513 | 39.3378 | 26.4168 | 19.4366 | 17.7696 | 17.1169 | 17.2179 | 22.3567 | 190.8408 | 152.9775 | 131.9146 | 89.9611 | 77.2809 | 178.7834 | 114.139 | 92.3643 | 114.2726 | 122.3075 | 262.6961 | 481.0888 | 463.0112 |  |  |  | 528.634 | 508.8202 | 473.305 | 706.1103 | 5.2085 | 3.9368 | 440.6032 |  |  | 379.9787 |  |  | 111.929 | 275.6234 | 427.3057 | 108.5319 | 301.8495 | 519.5047 | 735.6432 | 525.5787 | 473.4767 | 466.4466 | 718.1781 |  | 495.4666 | 699.5955 | 447.2194 | 585.7315 | 529.2785 | 655.9319 |  | 637.9345 |  |  | 687.5624 | 689.0638 | 685.3231 | [6 empty] | 545.2516 |  |  | 540.6421 |  |  | 401.7933 | 477.7113 | 456.4083 | 226.5006 | 391.8155 | 466.6701 | 306.7696 | 434.6816 | 484.4633 | 464.9693 | 481.7444 | 349.5605 | 437.3144 | 403.4568 | 475.8501 | 229.2194 | 396.2261 |  | 477.2897 | 440.7944 | 602.7251 | 300.7331 | 414.1221 | 446.1015 | 330.784 | 414.7554 | 437.8844 | 489.6577 | 364.1884 | 440.3601 | 0.4187 | 18.1276 | 2.1571 | 0.057605 | -38.1638 | 3.1143 | 1783.9 | 0.39 | 3.7673 | -0.84001 | 1.5622 | -0.95899 | 3.9835 | 3.1875 | 5.9183 | 13.6025 | 8.2583 | 21.9395 | 1.0256 | -0.69944 | 23.1214 | 18.5023
42810.482 | 3622 | 36.7652 | 30.5794 | 19.8788 | 18.2357 | 17.4803 | 18.5748 | 22.1305 | 54.4263 | 28.1106 | 20.1586 | 17.6299 | 16.4906 | 15.8829 | 16.2331 | 111.0102 | 173.5912 | 259.1784 | 342.9448 | 235.8564 | 463.206 |  |  |  | 98.5953 | 220.1169 | 518.2841 | 500.0838 | 391.3679 | 468.6837 | 154.1906 | 321.3119 | 472.569 | 150.3602 | 339.352 | 555.2838 | 536.6635 | 463.883 |  | 490.2836 | 466.6712 | 479.5252 | 551.805 |  | 55.1136 | 120.7474 | 57.8585 | 112.3492 | 232.1135 | 306.4082 | 363.0375 | 10.2594 | 71.4751 | 14.5491 | 137.3378 | 12.185 | 43.2156 | 51.31 | 60.2691 | 17.709 |  |  | 4.7078 | -0.69974 | 1.3963 | -0.35419 | 5.3879 | 3.5171 | 12.5337 | -6.344 | 0.4978 | 2.5116 | 14.9072 | -0.00035977 | -0.00038934 | -0.00048134 | 421.5785 | 188.881 | 95.0674 | 41.25 | 18.754 | 16.4132 | 16.4624 | 39.3516 | 26.4304 | 19.435 | 17.784 | 17.1166 | 17.2278 | 22.3637 | 189.3467 | 153.0085 | 131.9498 | 90.3208 | 79.0335 | 178.6823 | 114.0725 | 92.377 | 114.3109 | 122.3563 | 262.6943 | 479.9086 | 462.7386 |  |  |  | 528.46 | 509.3694 | 474.8104 | 705.3646 | 4.8487 | 3.8444 | 438.2302 |  |  | 382.3092 |  |  | 108.3124 | 277.4653 | 427.7381 | 109.2851 | 301.047 | 513.2156 | 741.2806 | 525.1683 | 467.6516 | 462.4723 | 718.0512 |  | 495.4224 | 700.3687 | 447.0884 | 585.6185 | 529.0717 | 655.4179 |  | 637.31 |  |  | 687.5299 | 688.8189 | 685.2592 | [6 empty] | 545.286 |  |  | 541.1582 |  |  | 401.5386 | 477.5186 | 455.7251 | 226.6616 | 391.6892 | 466.8546 | 307.6552 | 434.3505 | 484.4631 | 464.7364 | 481.5785 | 349.4143 | 437.1737 | 403.3925 | 475.5243 | 228.7958 | 396.079 |  | 476.3024 | 441.7181 | 602.5251 | 300.5204 | 413.914 | 445.7032 | 330.415 | 414.6695 | 439.3264 | 490.0628 | 364.714 | 440.3967 | 0.70124 | 18.1276 | 2.1571 | 0.056425 | -38.0901 | 3.1143 | 1799.98 | 0.2 | 4.1184 | -1.157 | 1.6343 | -0.82314 | 3.8942 | 3.1463 | 5.9396 | 13.6002 | 8.2221 | 21.9126 | 1.1782 | -0.71161 | 23.9644 | 18.4978
42810.482 | 3623 | 36.7735 | 30.5844 | 19.8805 | 18.2373 | 17.4764 | 18.5683 | 22.1231 | 54.439 | 28.1156 | 20.1569 | 17.621 | 16.4801 | 15.8784 | 16.2348 | 111.0221 | 173.6443 | 259.2172 | 342.776 | 235.8185 | 463.0991 |  |  |  | 98.596 | 220.1313 | 517.96 | 499.3975 | 390.5224 | 467.8607 | 149.525 | 321.4146 | 470.0786 | 159.0871 | 351.2249 | 551.0036 | 528.2611 | 464.7936 |  | 510.0089 | 470.1601 | 482.9049 | 545.9787 |  | 55.127 | 120.5142 | 57.6795 | 112.2506 | 231.4868 | 305.7764 | 363.1273 | 10.3147 | 71.3717 | 14.4878 | 137.3036 | 12.1777 | 43.1855 | 51.2926 | 60.2006 | 17.6937 |  |  | 5.0607 | -0.2621 | 1.0657 | -0.36339 | 5.7631 | 4.0737 | 12.2354 | -6.7389 | 0.84147 | 4.3221 | 15.1514 | -0.00032527 | -0.00031213 | -0.00041234 | 421.4058 | 188.9097 | 95.0879 | 41.267 | 18.7578 | 16.4057 | 16.4529 | 39.3527 | 26.4351 | 19.4375 | 17.7786 | 17.1122 | 17.2238 | 22.3638 | 193.7847 | 156.5654 | 136.0392 | 90.1138 | 79.2954 | 178.6273 | 114.0429 | 92.3783 | 114.3359 | 122.3912 | 262.683 | 478.7595 | 462.4499 |  |  |  | 528.2824 | 509.1379 | 474.4212 | 704.3591 | 4.2078 | 5.1708 | 433.6028 |  |  | 379.2231 |  |  | 105.0906 | 276.376 | 428.4244 | 112.0825 | 294.5992 | 519.2426 | 743.5244 | 519.2751 | 463.6796 | 453.0245 | 718.0028 |  | 495.2798 | 701.2372 | 446.9497 | 586.1313 | 528.9088 | 655.3109 |  | 636.9629 |  |  | 687.6151 | 688.65 | 685.1937 | [6 empty] | 543.9471 |  |  | 540.4089 |  |  | 400.9914 | 477.4022 | 454.5769 | 226.2644 | 391.6969 | 466.9138 | 307.5094 | 434.3663 | 484.1013 | 464.9528 | 481.3143 | 349.2267 | 436.9821 | 403.2366 | 475.2312 | 228.5713 | 396.0058 |  | 475.7437 | 441.4279 | 602.3247 | 300.7367 | 414.0794 | 445.1538 | 330.1057 | 414.6723 | 439.897 | 490.4056 | 364.7341 | 440.1528 | 0.29736 | 18.1307 | 2.1563 | 0.056396 | -38.1129 | 3.1143 | 1792.24 | 0.3 | 4.2676 | -0.70789 | 1.4274 | -0.83352 | 4.0254 | 3.3843 | 5.8653 | 13.5829 | 8.1824 | 21.8748 | 0.67785 | -1.1697 | 22.8965 | 18.5001
42810.482 | 3624 | 36.7868 | 30.5969 | 19.8814 | 18.2341 | 17.48 | 18.5647 | 22.124 | 54.4522 | 28.1168 | 20.158 | 17.6212 | 16.4797 | 15.8749 | 16.2233 | 111.0393 | 173.7011 | 259.264 | 342.6199 | 235.7863 | 462.9737 |  |  |  | 98.6058 | 220.149 | 517.1326 | 499.6876 | 390.2046 | 466.5421 | 143.2954 | 304.3088 | 487.7287 | 144.8986 | 350.2374 | 557.3292 | 545.4231 | 477.7544 |  | 500.9189 | 471.3771 | 483.8091 | 549.9941 |  | 55.1738 | 120.3887 | 57.5773 | 111.7664 | 230.8595 | 305.2203 | 362.8371 | 10.1413 | 71.3428 | 14.7777 | 137.2405 | 12.1967 | 43.1743 | 51.2802 | 60.1474 | 17.6903 |  |  | 4.282 | -0.16682 | 1.1341 | 0.32724 | 5.4227 | 2.9303 | 12.702 | -7.0162 | 0.4836 | 3.8121 | 14.9654 | -0.00034006 | -0.0003072 | -0.0004337 | 421.3003 | 188.9446 | 95.1106 | 41.3015 | 18.7671 | 16.4132 | 16.4589 | 39.3694 | 26.4446 | 19.4478 | 17.7807 | 17.1196 | 17.2311 | 22.3721 | 192.4794 | 160.664 | 143.0211 | 91.7668 | 79.1035 | 178.4557 | 114.0743 | 92.3713 | 114.3667 | 122.434 | 262.6764 | 477.6257 | 462.1874 |  |  |  | 528.2005 | 509.4082 | 475.7907 | 704.8188 | 3.6959 | 4.9277 | 420.6236 |  |  | 372.8619 |  |  | 109.1544 | 276.6439 | 422.6039 | 112.4889 | 294.7777 | 529.0934 | 740.222 | 518.1193 | 463.5812 | 451.5938 | 717.8785 |  | 495.0289 | 702.4976 | 446.7963 | 586.5563 | 528.9218 | 655.2832 |  | 636.2602 |  |  | 687.6115 | 688.6851 | 685.2525 | [6 empty] | 541.0518 |  |  | 539.6714 |  |  | 400.0423 | 477.2996 | 453.8456 | 226.0655 | 391.4588 | 467.0521 | 308.0027 | 434.4725 | 483.7466 | 465.1309 | 481.3607 | 349.3615 | 436.9377 | 402.7307 | 474.8096 | 227.9709 | 395.9768 |  | 477.1216 | 440.6366 | 602.1825 | 300.7246 | 414.1139 | 445.2966 | 329.788 | 414.5704 | 438.788 | 490.8699 | 364.056 | 440.2314 | 0.79157 | 18.1317 | 2.1566 | 0.057931 | -38.0839 | 3.1143 | 1825.66 | 0.33 | 3.9221 | -0.56466 | 1.4722 | 0.79085 | 3.9028 | 2.869 | 5.9732 | 13.5536 | 8.1301 | 21.8649 | 0.80024 | -1.9415 | 25.3304 | 18.4755
42810.482 | 3625 | 36.8029 | 30.6168 | 19.8907 | 18.2407 | 17.4893 | 18.5737 | 22.1296 | 54.4744 | 28.1335 | 20.1707 | 17.6354 | 16.4818 | 15.8877 | 16.2363 | 111.0669 | 173.7578 | 259.317 | 342.4816 | 235.7452 | 462.9004 |  |  |  | 98.6254 | 220.1733 | 517.1224 | 499.687 | 392.8637 | 467.6852 | 133.825 | 307.187 | 489.2115 | 143.4022 | 337.1509 | 557.3618 | 543.8076 | 481.2266 |  | 474.3211 | 469.4431 | 484.0855 | 552.2633 |  | 55.089 | 120.1504 | 57.4629 | 111.293 | 229.5542 | 304.1672 | 362.0541 | 9.9617 | 71.3179 | 14.9113 | 137.145 | 12.2002 | 43.1265 | 51.2511 | 60.0833 | 17.6736 |  |  | 5.4563 | -0.6314 | 1.4606 | -0.092654 | 5.1112 | 3.2969 | 12.3839 | -6.5588 | 0.40615 | 3.8971 | 15.1486 | -0.00033184 | -0.00033184 | -0.00040412 | 421.25 | 188.9805 | 95.1352 | 41.3326 | 18.7733 | 16.4156 | 16.4623 | 39.3896 | 26.4497 | 19.4563 | 17.7863 | 17.1237 | 17.2349 | 22.3739 | 190.8888 | 166.8098 | 150.7075 | 93.7689 | 79.1969 | 178.3568 | 114.1322 | 92.3786 | 114.3923 | 122.4812 | 262.6738 | 476.4091 | 461.8673 |  |  |  | 528.1026 | 508.9384 | 474.5005 | 706.1062 | 3.9641 | 5.8877 | 420.2091 |  |  | 372.9544 |  |  | 111.8624 | 276.6118 | 423.4427 | 109.035 | 291.3137 | 538.0816 | 735.0375 | 513.9673 | 462.2803 | 457.2186 | 717.8905 |  | 494.9152 | 703.5465 | 446.6966 | 586.7976 | 528.773 | 654.8966 |  | 636.0496 |  |  | 688.0463 | 688.9204 | 685.5313 | [6 empty] | 538.5483 |  |  | 540.17 |  |  | 401.0067 | 477.4935 | 453.2558 | 225.3435 | 391.0867 | 466.8624 | 307.5131 | 434.5205 | 483.2307 | 464.9211 | 481.4801 | 349.5429 | 436.6726 | 402.5417 | 474.6755 | 227.2675 | 395.8895 |  | 476.8446 | 440.2694 | 602.0644 | 300.5382 | 413.849 | 445.0742 | 329.6315 | 414.7332 | 438.1588 | 491.0195 | 363.4499 | 440.4289 | 0.42506 | 18.1339 | 2.1565 | 0.059501 | -38.1798 | 3.1143 | 1803.72 | 0.37 | 4.4307 | -1.0982 | 1.6703 | -0.42069 | 3.7856 | 3.0404 | 5.8925 | 13.5384 | 8.0898 | 21.8366 | 0.96391 | -2.7884 | 25.0221 | 18.4256
42810.482 | 3626 | 36.8121 | 30.6214 | 19.8882 | 18.2354 | 17.4741 | 18.5765 | 22.1199 | 54.4872 | 28.1334 | 20.1799 | 17.6245 | 16.4841 | 15.8732 | 16.225 | 111.0801 | 173.8131 | 259.3649 | 342.2939 | 235.7191 | 462.8143 |  |  |  | 98.6236 | 220.1856 | 516.8843 | 498.5951 | 395.559 | 471.8405 | 130.6059 | 305.5694 | 490.5349 | 141.2781 | 326.9308 | 548.801 | 539.102 | 477.841 |  | 457.6662 | 447.6949 | 465.8148 | 559.7117 |  | 55.0263 | 120.0484 | 57.3911 | 110.8532 | 229.0224 | 303.6785 | 361.8441 | 9.8174 | 71.3142 | 14.4252 | 137.0601 | 12.2076 | 43.0769 | 51.222 | 60.0058 | 17.6737 |  |  | 5.1468 | -0.3909 | 1.3693 | -0.074254 | 5.3123 | 3.6025 | 12.4996 | -6.687 | 0.35477 | 4.4998 | 15.1722 | -0.0003302 | -0.00035648 | -0.00043698 | 421.2012 | 189.0108 | 95.1615 | 41.3676 | 18.7748 | 16.4091 | 16.464 | 39.3972 | 26.462 | 19.4601 | 17.7857 | 17.1283 | 17.2323 | 22.3779 | 193.868 | 170.1648 | 155.1601 | 98.8664 | 86.1339 | 178.3488 | 114.2119 | 92.3658 | 114.4211 | 122.518 | 262.6656 | 475.2385 | 461.5703 |  |  |  | 527.9171 | 507.861 | 474.6479 | 706.3594 | 4.8179 | 4.1843 | 433.0891 |  |  | 373.842 |  |  | 111.9818 | 273.6902 | 425.4734 | 109.5192 | 296.9441 | 523.2633 | 741.9784 | 508.9369 | 463.4555 | 457.434 | 717.9816 |  | 494.8387 | 704.7555 | 446.6169 | 586.3443 | 528.7644 | 654.5667 |  | 635.9421 |  |  | 687.7312 | 688.3616 | 685.2925 | [6 empty] | 538.3443 |  |  | 538.9143 |  |  | 401.1752 | 477.039 | 453.3037 | 225.927 | 390.4761 | 466.3192 | 308.0723 | 434.3362 | 482.7147 | 464.5819 | 481.1585 | 349.0495 | 436.3948 | 402.8375 | 474.3795 | 227.6033 | 395.6237 |  | 475.3902 | 439.8583 | 602.0497 | 301.4605 | 413.6228 | 445.7094 | 329.8028 | 414.7588 | 438.7776 | 490.436 | 363.2267 | 440.2319 | 0.5254 | 18.1358 | 2.156 | 0.058285 | -38.1511 | 3.1143 | 1790.97 | 0.18 | 4.3153 | -0.86398 | 1.617 | -0.37656 | 3.8577 | 3.1768 | 5.9175 | 13.5259 | 8.0472 | 21.848 | 0.63183 | -3.2732 | 24.1076 | 18.3917
42810.482 | 3627 | 36.8227 | 30.627 | 19.8905 | 18.2348 | 17.4758 | 18.5744 | 22.1182 | 54.5 | 28.1398 | 20.1728 | 17.6266 | 16.4862 | 15.8766 | 16.2276 | 111.0973 | 173.8742 | 259.4059 | 342.1262 | 235.6645 | 462.6921 |  |  |  | 98.6407 | 220.1983 | 516.5272 | 498.1668 | 394.0556 | 471.7089 | 149.1187 | 305.9053 | 491.5707 | 147.6216 | 338.6623 | 560.4483 | 539.4909 | 477.3338 |  | 479.9572 | 460.0687 | 464.4241 | 562.7751 |  | 54.813 | 120.0351 | 57.3582 | 110.6019 | 229.0095 | 303.4017 | 361.8396 | 9.7036 | 71.3139 | 13.8568 | 136.9462 | 12.2177 | 43.0425 | 51.2004 | 59.9439 | 17.6796 |  |  | 3.9166 | -0.58014 | 1.4587 | 0.11697 | 4.8635 | 3.2825 | 12.4601 | -6.7882 | 0.68365 | 3.4957 | 14.8221 | -0.00030556 | -0.00034006 | -0.00045669 | 421.1284 | 189.043 | 95.1842 | 41.3982 | 18.7824 | 16.4141 | 16.4596 | 39.4088 | 26.4661 | 19.461 | 17.7993 | 17.1263 | 17.2359 | 22.3762 | 194.9349 | 171.9617 | 153.5969 | 101.9574 | 88.1388 | 178.3768 | 114.2813 | 92.3682 | 114.4534 | 122.5638 | 262.6587 | 474.1832 | 461.2811 |  |  |  | 527.7499 | 507.7167 | 474.4765 | 706.0083 | 5.2798 | 4.5904 | 430.9684 |  |  | 375.9521 |  |  | 113.656 | 282.1246 | 432.9568 | 110.9774 | 302.4603 | 511.7932 | 754.7181 | 518.7955 | 469.1545 | 457.7859 | 718.8077 |  | 494.8011 | 705.6572 | 446.5165 | 586.1659 | 528.685 | 653.9404 |  | 635.3378 |  |  | 689.2045 | 689.3985 | 686.0209 | [6 empty] | 535.2677 |  |  | 539.2944 |  |  | 401.512 | 477.4629 | 452.9768 | 226.0597 | 389.8267 | 465.7866 | 307.8427 | 433.8876 | 482.3056 | 465.1608 | 481.1509 | 348.6312 | 436.387 | 402.804 | 474.0413 | 227.4206 | 395.4801 |  | 476.4601 | 440.9395 | 601.9092 | 301.6194 | 413.6373 | 444.7752 | 329.7772 | 414.5601 | 438.378 | 490.4445 | 362.1764 | 440.0814 | 0.45799 | 18.1384 | 2.1571 | 0.060167 | -38.1773 | 3.1143 | 1767.18 | 0.35 | 3.7641 | -1.0525 | 1.669 | 0.4726 | 3.6903 | 3.0317 | 5.9067 | 13.4981 | 8.0109 | 21.8414 | 0.51699 | -3.0909 | 24.0806 | 18.3774
42810.482 | 3628 | 36.8335 | 30.644 | 19.8965 | 18.2323 | 17.4809 | 18.5707 | 22.1212 | 54.5217 | 28.1515 | 20.1809 | 17.6299 | 16.4826 | 15.8758 | 16.2281 | 111.1044 | 173.9159 | 259.4567 | 341.9655 | 235.6254 | 462.5788 |  |  |  | 98.6373 | 220.2293 | 515.9517 | 497.1376 | 394.1644 | 471.1282 | 159.1433 | 305.2476 | 489.4466 | 144.1327 | 336.9283 | 554.9059 | 534.885 | 478.1678 |  | 485.6121 | 468.7585 | 479.856 | 549.4783 |  | 54.7112 | 119.7797 | 57.1764 | 110.8492 | 229.196 | 304.2852 | 361.9465 | 9.7201 | 71.2855 | 13.4102 | 136.8127 | 12.2248 | 43.0133 | 51.1939 | 59.8732 | 17.6764 |  |  | 4.9601 | -0.50261 | 1.4173 | 0.017742 | 5.656 | 3.6768 | 12.7578 | -6.8013 | 0.61631 | 3.6422 | 14.9851 | -0.00030063 | -0.00026777 | -0.00042877 | 421.069 | 189.0749 | 95.211 | 41.4225 | 18.7917 | 16.4061 | 16.4516 | 39.4146 | 26.4728 | 19.4669 | 17.7885 | 17.1138 | 17.2343 | 22.3729 | 198.8928 | 169.0023 | 153.7389 | 101.6768 | 91.3241 | 178.4177 | 114.3318 | 92.3697 | 114.4683 | 122.5965 | 262.6388 | 473.1322 | 460.9684 |  |  |  | 527.5949 | 507.1742 | 473.6527 | 705.4617 | 6.6496 | 5.1751 | 428.8571 |  |  | 373.3071 |  |  | 111.9496 | 282.6944 | 437.3946 | 113.3845 | 299.2057 | 521.8307 | 752.3029 | 513.7867 | 463.1482 | 450.8437 | 719.7132 |  | 494.5869 | 706.2838 | 446.3929 | 586.4799 | 528.724 | 653.628 |  | 635.2138 |  |  | 690.9714 | 690.6402 | 687.0307 | [6 empty] | 534.0445 |  |  | 537.288 |  |  | 402.6242 | 477.2414 | 452.3269 | 225.3516 | 389.52 | 465.3179 | 307.9426 | 432.935 | 482.78 | 464.5958 | 480.7613 | 348.3995 | 436.3563 | 403.2497 | 473.6218 | 227.6814 | 395.2786 |  | 475.6911 | 442.6713 | 601.7451 | 300.7447 | 412.981 | 444.8596 | 329.8795 | 414.4092 | 437.9474 | 490.3448 | 361.5334 | 439.8773 | 0.32722 | 18.139 | 2.1579 | 0.059805 | -38.1572 | 3.1143 | 1761.26 | 0.21 | 4.2343 | -0.97935 | 1.6446 | 0.184 | 3.9826 | 3.2111 | 5.9815 | 13.445 | 7.9796 | 21.8384 | 0.082612 | -3.1004 | 23.7661 | 18.3702
42810.482 | 3629 | 36.8362 | 30.6509 | 19.8991 | 18.2362 | 17.4767 | 18.5676 | 22.1226 | 54.5316 | 28.1524 | 20.1782 | 17.6257 | 16.4714 | 15.878 | 16.2203 | 111.1241 | 173.9753 | 259.4955 | 341.798 | 235.5889 | 462.3592 |  |  |  | 98.6474 | 220.2433 | 515.5808 | 497.3235 | 392.9174 | 470.5703 | 162.6464 | 319.153 | 484.3307 | 146.6496 | 339.0125 | 556.1544 | 544.6828 | 478.0501 |  | 471.2883 | 455.2205 | 472.1741 | 553.7459 |  | 54.8218 | 119.7786 | 57.0966 | 111.1289 | 229.2078 | 305.0614 | 361.6768 | 9.5974 | 71.2956 | 13.1013 | 136.7252 | 12.2364 | 42.9685 | 51.1884 | 59.8134 | 17.675 |  |  | 4.7807 | -0.19442 | 1.2701 | 0.028914 | 4.9831 | 3.1675 | 12.3832 | -6.8473 | 0.77919 | 3.8314 | 15.2056 | -0.00031213 | -0.00031213 | -0.00050105 | 421.034 | 189.1042 | 95.2217 | 41.4479 | 18.783 | 16.4036 | 16.4468 | 39.4152 | 26.4714 | 19.4529 | 17.779 | 17.1039 | 17.2256 | 22.3701 | 204.5941 | 170.7253 | 153.1487 | 99.5383 | 88.2277 | 178.5342 | 114.3877 | 92.3695 | 114.4985 | 122.6323 | 262.6367 | 472.1217 | 460.7082 |  |  |  | 527.4238 | 506.3938 | 472.4895 | 705.6621 | 4.7024 | 5.6551 | 425.1215 |  |  | 378.9619 |  |  | 123.5083 | 289.9178 | 441.4527 | 126.2839 | 314.9538 | 514.5877 | 760.593 | 521.3428 | 470.3661 | 457.7754 | 720.183 |  | 494.2462 | 707.1242 | 446.2892 | 586.9455 | 528.7358 | 653.0074 |  | 634.8615 |  |  | 691.4325 | 691.0908 | 687.3876 | [6 empty] | 534.0498 |  |  | 535.3699 |  |  | 402.9473 | 477.4091 | 451.8488 | 224.0944 | 389.1502 | 464.8385 | 308.4414 | 432.8597 | 482.5946 | 463.8582 | 480.3273 | 347.9925 | 436.1103 | 404.4208 | 473.3984 | 227.7184 | 394.9689 |  | 475.2136 | 441.8359 | 601.7163 | 300.4831 | 412.5108 | 444.6256 | 329.9384 | 414.0864 | 438.9776 | 490.1374 | 361.0917 | 439.7413 | 0.36208 | 18.1411 | 2.1574 | 0.059298 | -38.1813 | 3.1143 | 1772.67 | 0.19 | 4.1555 | -0.6091 | 1.5568 | 0.2349 | 3.7408 | 2.9824 | 5.897 | 13.3875 | 7.9446 | 21.8271 | -0.53549 | -3.0279 | 25.1136 | 18.34
42810.482 | 3630 | 36.8557 | 30.6618 | 19.9081 | 18.2374 | 17.4774 | 18.571 | 22.1176 | 54.5495 | 28.1557 | 20.1802 | 17.6301 | 16.4854 | 15.883 | 16.2279 | 111.1376 | 174.0227 | 259.5393 | 341.641 | 235.5381 | 462.1302 |  |  |  | 98.6622 | 220.2521 | 515.4042 | 497.5472 | 392.0523 | 469.1567 | 161.644 | 330.3455 | 458.1413 | 160.6534 | 348.1401 | 559.3211 | 544.7185 | 480.7465 |  | 478.3258 | 463.2446 | 473.3456 | 564.3639 |  | 54.4321 | 119.7746 | 57.2109 | 110.9805 | 228.9746 | 305.2613 | 361.4874 | 9.4249 | 71.3115 | 13.175 | 136.6214 | 12.2485 | 42.9114 | 51.1814 | 59.7659 | 17.6756 |  |  | 4.468 | -0.22793 | 1.4974 | -0.31213 | 5.4523 | 3.3495 | 12.4214 | -6.6541 | 1.2209 | 4.2531 | 15.0949 | -0.00033513 | -0.00040412 | -0.00044191 | 420.9662 | 189.1399 | 95.2476 | 41.4815 | 18.7861 | 16.4021 | 16.4538 | 39.4326 | 26.4849 | 19.4612 | 17.7818 | 17.111 | 17.2342 | 22.377 | 204.9213 | 173.5223 | 157.2615 | 103.7836 | 88.558 | 178.519 | 114.5284 | 92.366 | 114.5248 | 122.6703 | 262.6292 | 471.0275 | 460.3915 |  |  |  | 527.3544 | 505.9949 | 472.2583 | 704.3659 | 5.0788 | 4.9047 | 427.5479 |  |  | 386.7863 |  |  | 127.7507 | 291.7665 | 443.2873 | 127.1978 | 325.1599 | 500.2377 | 763.7485 | 534.509 | 487.3805 | 472.66 | 720.8438 |  | 493.855 | 707.8657 | 446.1297 | 586.6388 | 528.6599 | 652.473 |  | 634.3958 |  |  | 692.2735 | 691.9863 | 688.2979 | [6 empty] | 535.8806 |  |  | 535.0511 |  |  | 403.2 | 477.4405 | 452.2227 | 223.5483 | 389.1376 | 464.5147 | 308.5887 | 432.1969 | 482.3148 | 463.855 | 480.1524 | 347.6456 | 435.8416 | 405.0436 | 473.1598 | 227.029 | 394.7666 |  | 474.0861 | 441.1966 | 601.7144 | 299.9856 | 412.0376 | 444.3366 | 329.4761 | 413.8124 | 439.9482 | 490.3474 | 360.752 | 439.5812 | 0.50884 | 18.1432 | 2.1569 | 0.057735 | -38.1767 | 3.1144 | 1770.5 | 0.13 | 4.0134 | -0.65952 | 1.6904 | -0.77177 | 3.9136 | 3.0674 | 5.907 | 13.3182 | 7.9061 | 21.8247 | -0.57385 | -3.4674 | 24.8241 | 18.366
42810.4821 | 3631 | 36.8666 | 30.6723 | 19.9012 | 18.229 | 17.4722 | 18.5659 | 22.1169 | 54.5603 | 28.1603 | 20.187 | 17.6278 | 16.479 | 15.8773 | 16.2209 | 111.1592 | 174.074 | 259.5823 | 341.4797 | 235.4992 | 462.0337 |  |  |  | 98.6657 | 220.2736 | 514.934 | 497.3447 | 392.1192 | 467.6868 | 158.5696 | 327.6808 | 463.5165 | 163.41 | 355.9292 | 557.6578 | 549.219 | 474.5806 |  | 474.0636 | 469.8283 | 477.7572 | 559.3126 |  | 54.0968 | 119.8034 | 57.106 | 110.889 | 229.6051 | 305.2104 | 361.3738 | 9.3243 | 71.31 | 13.7964 | 136.5198 | 12.2551 | 42.8568 | 51.1648 | 59.7219 | 17.6479 |  |  | 4.7301 | -0.16091 | 1.3555 | 0.010514 | 5.288 | 2.9033 | 12.5416 | -6.9419 | -0.02392 | 4.1811 | 14.8732 | -0.00034991 | -0.00033513 | -0.00047805 | 420.907 | 189.1656 | 95.2709 | 41.5078 | 18.7897 | 16.4011 | 16.4519 | 39.4366 | 26.4823 | 19.4531 | 17.7841 | 17.1088 | 17.2277 | 22.3778 | 205.1561 | 171.5527 | 153.586 | 101.9578 | 86.811 | 178.4693 | 114.5939 | 92.3644 | 114.5549 | 122.7072 | 262.6277 | 470.0327 | 460.1081 |  |  |  | 527.2212 | 505.9372 | 471.73 | 702.9479 | 3.9027 | 4.8334 | 438.9313 |  |  | 386.3546 |  |  | 121.7136 | 285.0317 | 443.4498 | 114.3746 | 310.0014 | 503.2859 | 756.7808 | 529.0032 | 486.9292 | 468.0624 | 721.3647 |  | 493.4777 | 707.0024 | 445.9548 | 586.2471 | 528.5491 | 651.9955 |  | 633.7323 |  |  | 693.09 | 692.4364 | 688.7635 | [6 empty] | 535.3039 |  |  | 534.8645 |  |  | 403.3875 | 477.1722 | 452.9033 | 223.0343 | 389.1853 | 464.4288 | 307.8749 | 432.2471 | 482.2454 | 463.8393 | 480.2041 | 347.3152 | 435.6326 | 404.8623 | 473.105 | 227.1632 | 394.555 |  | 475.7377 | 441.3886 | 601.6276 | 299.2544 | 411.8362 | 444.6049 | 329.152 | 413.514 | 439.7132 | 490.4737 | 361.1019 | 439.4438 | 0.43642 | 18.1454 | 2.1561 | 0.056295 | -38.2535 | 3.1143 | 1777.01 | 0.37 | 4.1254 | -0.55414 | 1.6084 | 0.14165 | 3.854 | 2.8557 | 5.9353 | 13.2547 | 7.9105 | 21.8195 | -0.60651 | -3.0508 | 25.6525 | 18.3862
42810.4821 | 3632 | 36.8875 | 30.6879 | 19.9171 | 18.2346 | 17.4795 | 18.5903 | 22.1164 | 54.5947 | 28.1772 | 20.1958 | 17.6391 | 16.4898 | 15.893 | 16.2344 | 111.1702 | 174.1273 | 259.6283 | 341.3289 | 235.4674 | 461.9327 |  |  |  | 98.6808 | 220.2846 | 514.9148 | 497.2995 | 393.7724 | 468.0913 | 157.8144 | 323.176 | 468.7391 | 154.757 | 352.7677 | 557.3848 | 550.6203 | 480.3804 |  | 469.2233 | 465.4356 | 481.6805 | 563.7149 |  | 53.7988 | 119.791 | 57.0753 | 110.5817 | 230.4591 | 305.0337 | 360.7071 | 9.2297 | 71.3212 | 13.7886 | 136.4198 | 12.2821 | 42.8056 | 51.159 | 59.6831 | 17.6295 |  |  | 4.9207 | -0.42967 | 1.5691 | -0.086738 | 5.1191 | 3.1944 | 12.1736 | -6.7126 | 1.0209 | 4.464 | 14.8489 | -0.0003417 | -0.00029242 | -0.00045669 | 420.9296 | 189.2005 | 95.2931 | 41.5375 | 18.7974 | 16.4056 | 16.4466 | 39.4469 | 26.4911 | 19.4572 | 17.7906 | 17.1133 | 17.2358 | 22.3803 | 196.4409 | 167.6384 | 151.5332 | 100.3472 | 86.4353 | 178.2963 | 114.6459 | 92.3589 | 114.5825 | 122.7464 | 262.6102 | 469.0958 | 459.8301 |  |  |  | 527.1633 | 505.4503 | 470.8054 | 702.2458 | 3.9147 | 4.2332 | 430.3458 |  |  | 389.5977 |  |  | 124.6745 | 292.2529 | 446.1073 | 110.7539 | 298.5139 | 516.5699 | 749.1167 | 526.3396 | 474.4761 | 452.7272 | 721.6341 |  | 493.3648 | 706.4798 | 445.8162 | 585.9512 | 528.3849 | 651.5524 |  | 633.7343 |  |  | 693.0651 | 692.2019 | 688.7593 | [6 empty] | 535.3633 |  |  | 535.2255 |  |  | 403.1955 | 476.7354 | 452.4127 | 223.7454 | 388.5573 | 464.3133 | 307.3133 | 432.6283 | 481.7942 | 463.4104 | 480.3686 | 347.3207 | 435.5296 | 404.7386 | 472.9374 | 226.4016 | 394.3083 |  | 475.8964 | 442.1809 | 601.3672 | 298.9639 | 411.7798 | 444.4011 | 329.3787 | 413.466 | 439.7131 | 490.7265 | 360.8757 | 439.0711 | 0.68795 | 18.1492 | 2.1556 | 0.056519 | -38.2479 | 3.1143 | 1742.25 | 0.14 | 4.2088 | -0.90552 | 1.7304 | -0.40685 | 3.7914 | 2.995 | 5.8467 | 13.2325 | 7.9095 | 21.804 | 0.33901 | -2.8163 | 25.7463 | 18.3973
42810.4821 | 3633 | 36.895 | 30.7012 | 19.9148 | 18.2386 | 17.4755 | 18.5784 | 22.1184 | 54.5983 | 28.1819 | 20.1918 | 17.6313 | 16.483 | 15.8826 | 16.2277 | 111.1832 | 174.1732 | 259.6709 | 341.1667 | 235.4151 | 461.8806 |  |  |  | 98.6925 | 220.2942 | 514.6472 | 497.182 | 393.2251 | 467.6093 | 153.7533 | 309.12 | 484.5692 | 156.3553 | 344.2475 | 558.498 | 544.7208 | 479.7777 |  | 466.2502 | 453.2296 | 485.1222 | 553.8737 |  | 54.005 | 119.819 | 57.0157 | 110.5967 | 231.3617 | 304.4006 | 360.2614 | 9.3106 | 71.3554 | 13.283 | 136.3195 | 12.3507 | 42.756 | 51.1731 | 59.6454 | 17.6192 |  |  | 4.3963 | -0.76545 | 1.7754 | 0.11434 | 5.1184 | 2.8337 | 11.8976 | -6.3348 | 0.70427 | 4.4797 | 14.8652 | -0.00035156 | -0.00030556 | -0.00044027 | 420.9199 | 189.2399 | 95.325 | 41.5702 | 18.8064 | 16.4207 | 16.4588 | 39.468 | 26.5122 | 19.477 | 17.8012 | 17.1261 | 17.2438 | 22.3859 | 194.8832 | 167.8213 | 152.3721 | 98.3339 | 86.6906 | 178.2618 | 114.6831 | 92.3536 | 114.6028 | 122.7782 | 262.5906 | 468.1588 | 459.5445 |  |  |  | 527.0464 | 505.2104 | 471.0843 | 702.0402 | 4.7018 | 3.5028 | 416.5117 |  |  | 385.4273 |  |  | 127.8966 | 287.8002 | 450.1207 | 116.8223 | 302.5321 | 518.0304 | 747.3848 | 526.098 | 469.8865 | 451.0346 | 721.9293 |  | 493.3523 | 705.8845 | 445.6653 | 586.1586 | 528.3141 | 651.3229 |  | 633.6572 |  |  | 692.5896 | 691.839 | 688.5754 | [6 empty] | 536.5654 |  |  | 535.5686 |  |  | 402.2753 | 476.5291 | 451.6917 | 224.1381 | 388.108 | 464.0595 | 307.2749 | 431.9838 | 481.652 | 463.3625 | 480.0978 | 347.0884 | 435.5211 | 404.6239 | 472.361 | 225.7469 | 394.2285 |  | 474.548 | 442.6203 | 601.1006 | 299.0303 | 411.6889 | 443.6795 | 329.9384 | 413.616 | 439.4289 | 490.7153 | 360.1615 | 438.9453 | 0.3095 | 18.1466 | 2.1575 | 0.058307 | -38.2045 | 3.1143 | 1749.39 | 0.19 | 3.977 | -1.2087 | 1.8408 | 0.46713 | 3.7891 | 2.8193 | 5.7769 | 13.2227 | 7.9091 | 21.788 | 0.50754 | -2.9049 | 25.1158 | 18.3862
42810.4821 | 3634 | 36.9054 | 30.7059 | 19.9173 | 18.2395 | 17.4858 | 18.5808 | 22.1145 | 54.6213 | 28.1885 | 20.1955 | 17.6365 | 16.4757 | 15.8918 | 16.2346 | 111.2043 | 174.2288 | 259.7181 | 341.008 | 235.3801 | 461.7925 |  |  |  | 98.709 | 220.3067 | 514.3358 | 496.4138 | 393.2037 | 467.9555 | 148.5796 | 313.1465 | 485.6768 | 148.7126 | 343.7715 | 558.7794 | 542.993 | 476.2531 |  | 463.7946 | 447.417 | 462.8738 | 565.2544 |  | 54.5032 | 119.9023 | 56.9142 | 110.5514 | 231.4841 | 303.7735 | 359.8983 | 9.5551 | 71.3469 | 12.9398 | 136.3047 | 12.3795 | 42.7065 | 51.1796 | 59.6183 | 17.6036 |  |  | 5.269 | -0.77991 | 1.3108 | -0.11828 | 5.376 | 2.9651 | 12.1677 | -6.6344 | 0.52719 | 4.045 | 14.8621 | -0.00032527 | -0.00028913 | -0.00044684 | 420.9246 | 189.2662 | 95.342 | 41.5973 | 18.8123 | 16.4194 | 16.4494 | 39.4744 | 26.5146 | 19.4726 | 17.7878 | 17.1167 | 17.2364 | 22.3835 | 195.0567 | 161.0828 | 144.2908 | 98.8508 | 88.8755 | 178.2002 | 114.6539 | 92.3554 | 114.6339 | 122.8189 | 262.5785 | 467.2379 | 459.2489 |  |  |  | 526.9766 | 505.2042 | 470.5699 | 701.5636 | 5.0555 | 3.6628 | 419.1635 |  |  | 383.3021 |  |  | 122.1967 | 278.3966 | 440.762 | 117.3907 | 298.2894 | 522.8439 | 745.9141 | 517.6245 | 464.4358 | 459.3223 | 722.3701 |  | 493.2348 | 704.737 | 445.5171 | 587.2024 | 528.2448 | 650.3287 |  | 632.7831 |  |  | 692.7925 | 692.0151 | 688.7158 | [6 empty] | 537.2094 |  |  | 536.5 |  |  | 401.7698 | 476.499 | 451.3566 | 224.6793 | 388.2046 | 463.6475 | 308.816 | 431.7829 | 481.5768 | 463.2237 | 479.935 | 346.7957 | 435.4262 | 404.2505 | 472.1585 | 225.4323 | 394.2362 |  | 475.4067 | 442.421 | 600.9719 | 298.6238 | 411.4861 | 443.4275 | 330.1012 | 413.6104 | 438.7074 | 490.5485 | 359.6278 | 439.0415 | 0.54312 | 18.1535 | 2.1576 | 0.059313 | -38.1471 | 3.1143 | 1724.8 | 0.33 | 4.3548 | -1.2202 | 1.5818 | -0.47517 | 3.8811 | 2.8823 | 5.8389 | 13.1952 | 7.9244 | 21.749 | 0.48013 | -2.0106 | 24.538 | 18.3894
42810.4821 | 3635 | 36.923 | 30.7242 | 19.9255 | 18.2487 | 17.4826 | 18.5857 | 22.1176 | 54.6414 | 28.205 | 20.2034 | 17.6403 | 16.4799 | 15.8969 | 16.2377 | 111.2248 | 174.2768 | 259.7698 | 340.8454 | 235.3518 | 461.6928 |  |  |  | 98.7266 | 220.3211 | 513.9129 | 495.7554 | 392.0071 | 467.1437 | 143.8564 | 309.1763 | 487.1708 | 141.4296 | 331.6948 | 559.5207 | 537.2894 | 473.2095 |  | 467.4851 | 460.6582 | 471.7657 | 561.3745 |  | 54.6307 | 119.9366 | 56.8599 | 110.4153 | 232.1764 | 303.7814 | 359.3535 | 9.4911 | 71.3476 | 12.9001 | 136.2858 | 12.4108 | 42.6691 | 51.2025 | 59.6027 | 17.5971 |  |  | 4.5639 | -0.30416 | 1.3069 | 0.067026 | 5.1559 | 3.1636 | 12.3695 | -6.8874 | 0.36003 | 3.9462 | 15.1782 | -0.00035648 | -0.00034991 | -0.0004337 | 420.9063 | 189.2962 | 95.3725 | 41.6179 | 18.8161 | 16.408 | 16.4495 | 39.4688 | 26.5186 | 19.4787 | 17.7865 | 17.1128 | 17.2417 | 22.3899 | 196.6259 | 160.6258 | 142.7097 | 98.5989 | 86.3195 | 178.1932 | 114.6424 | 92.3619 | 114.6647 | 122.8716 | 262.5807 | 466.1992 | 458.9145 |  |  |  | 526.7929 | 504.9637 | 470.2148 | 702.5547 | 4.9968 | 4.3523 | 421.5136 |  |  | 384.8897 |  |  | 122.2747 | 284.945 | 428.0048 | 119.0447 | 297.6329 | 530.0594 | 742.4132 | 526.7969 | 470.6931 | 461.1832 | 722.4027 |  | 493.0171 | 704.9808 | 445.4215 | 586.846 | 528.0688 | 649.6524 |  | 632.3127 |  |  | 692.4204 | 691.717 | 688.3775 | [6 empty] | 537.8286 |  |  | 537.3455 |  |  | 401.7071 | 476.4613 | 450.9057 | 225.6394 | 388.3869 | 463.4405 | 309.5716 | 431.6782 | 481.5836 | 462.8608 | 479.8832 | 346.8419 | 434.9675 | 403.8171 | 472.0188 | 225.2716 | 394.0103 |  | 476.5096 | 441.7123 | 600.886 | 299.05 | 411.519 | 443.166 | 330.2936 | 413.4149 | 438.388 | 489.8266 | 359.4007 | 439.0106 | 0.46184 | 18.154 | 2.1577 | 0.059834 | -38.1198 | 3.1143 | 1703.19 | 0.4 | 4.0508 | -0.76201 | 1.5795 | 0.35771 | 3.8009 | 2.9773 | 5.8871 | 13.166 | 7.9069 | 21.7335 | 0.30486 | -1.8363 | 23.7915 | 18.3354
42810.4821 | 3636 | 36.932 | 30.7288 | 19.9178 | 18.2428 | 17.4714 | 18.5864 | 22.1138 | 54.6458 | 28.2088 | 20.2045 | 17.6389 | 16.4743 | 15.8851 | 16.2314 | 111.2413 | 174.33 | 259.8194 | 340.6878 | 235.3116 | 461.5713 |  |  |  | 98.739 | 220.3491 | 513.6768 | 495.8877 | 391.266 | 465.4988 | 155.4495 | 319.7471 | 489.7035 | 141.9592 | 335.0822 | 556.0901 | 539.9593 | 476.2974 |  | 468.4621 | 464.6999 | 480.0941 | 560.6989 |  | 54.6535 | 119.8472 | 56.7681 | 110.0425 | 232.3286 | 303.6559 | 359.0739 | 9.283 | 71.3307 | 13.568 | 136.2218 | 12.421 | 42.6266 | 51.2055 | 59.5731 | 17.5997 |  |  | 4.6644 | -0.49866 | 1.5336 | -0.050598 | 5.3839 | 3.7727 | 12.4306 | -6.7625 | 0.14266 | 3.8736 | 14.9097 | -0.00027106 | -0.00035977 | -0.00042877 | 420.8809 | 189.3159 | 95.3849 | 41.6487 | 18.81 | 16.4141 | 16.4565 | 39.4845 | 26.5281 | 19.4792 | 17.7898 | 17.1093 | 17.2323 | 22.3918 | 196.2877 | 158.5809 | 139.7549 | 100.0601 | 84.1486 | 178.0211 | 114.6177 | 92.3683 | 114.6984 | 122.9132 | 262.5792 | 465.3392 | 458.6072 |  |  |  | 526.6269 | 505.081 | 471.6599 | 703.7935 | 4.6524 | 2.6279 | 409.7716 |  |  | 387.198 |  |  | 115.7395 | 279.6934 | 425.7792 | 118.6701 | 298.4039 | 526.3652 | 743.921 | 530.3274 | 475.4417 | 458.218 | 722.1465 |  | 492.77 | 706.0859 | 445.2732 | 584.8548 | 527.8567 | 649.5762 |  | 632.2236 |  |  | 691.4329 | 691.0468 | 687.8224 | [6 empty] | 539.3872 |  |  | 537.8969 |  |  | 401.8684 | 476.0468 | 451.0684 | 225.3392 | 388.4827 | 463.4848 | 309.2915 | 431.6114 | 482.1402 | 463.3906 | 479.8886 | 346.8691 | 434.4982 | 403.0928 | 471.9985 | 225.0543 | 393.9661 |  | 475.8984 | 440.9433 | 600.7558 | 299.7032 | 411.747 | 442.7661 | 330.2969 | 413.3086 | 438.1544 | 489.1249 | 359.1488 | 438.8415 | 1.0824 | 18.1562 | 2.1574 | 0.059725 | -38.087 | 3.1143 | 1715.97 | 0.32 | 4.0906 | -0.97558 | 1.7109 | -0.31076 | 3.8836 | 3.2509 | 5.901 | 13.1411 | 7.8596 | 21.7582 | 0.31974 | -1.5111 | 24.2083 | 18.2771
42810.4821 | 3637 | 36.951 | 30.7406 | 19.9352 | 18.2458 | 17.482 | 18.5882 | 22.1163 | 54.6591 | 28.2177 | 20.2138 | 17.6478 | 16.4798 | 15.8849 | 16.2268 | 111.2592 | 174.3789 | 259.8568 | 340.5256 | 235.2734 | 461.4248 |  |  |  | 98.746 | 220.3631 | 513.4754 | 494.2289 | 389.6767 | 465.17 | 158.0272 | 326.5424 | 484.5821 | 151.6994 | 329.3733 | 549.6171 | 540.0184 | 473.5571 |  | 483.2844 | 474.3358 | 487.02 | 549.8389 |  | 54.6478 | 119.7746 | 56.7796 | 109.6806 | 232.0985 | 303.3626 | 359.1486 | 9.0747 | 71.2859 | 13.3374 | 136.129 | 12.4347 | 42.5772 | 51.1886 | 59.5491 | 17.6037 |  |  | 5.1849 | -0.046569 | 1.2504 | 0.11697 | 5.2847 | 3.2319 | 11.9739 | -6.6449 | 0.049055 | 3.9606 | 15.1899 | -0.00034334 | -0.00035484 | -0.00044684 | 420.8584 | 189.3661 | 95.4187 | 41.6834 | 18.8197 | 16.4074 | 16.4537 | 39.5021 | 26.5363 | 19.4841 | 17.7936 | 17.1149 | 17.2441 | 22.3922 | 196.733 | 156.6096 | 134.4423 | 95.3976 | 82.8182 | 177.9734 | 114.5137 | 92.3593 | 114.725 | 122.9562 | 262.5901 | 464.4869 | 458.2938 |  |  |  | 526.5206 | 505.2727 | 471.6626 | 704.2964 | 4.6463 | 4.3808 | 409.274 |  |  | 387.3959 |  |  | 109.1565 | 276.3138 | 425.2615 | 110.5552 | 291.0349 | 543.8788 | 735.6963 | 512.9947 | 458.6131 | 445.292 | 721.8507 |  | 492.4221 | 707.0279 | 445.11 | 584.5595 | 527.7248 | 649.5115 |  | 631.9224 |  |  | 690.7573 | 690.647 | 687.4922 | [6 empty] | 540.0761 |  |  | 537.8038 |  |  | 401.7455 | 476.159 | 451.0235 | 224.7662 | 388.5483 | 463.4922 | 308.5058 | 431.7788 | 482.6171 | 463.0099 | 479.6004 | 346.9106 | 434.2363 | 402.7357 | 472.2676 | 225.0219 | 393.9388 |  | 476.6598 | 440.4556 | 600.5778 | 299.8202 | 411.5912 | 442.5974 | 330.2141 | 413.2008 | 438.0966 | 489.1031 | 358.7892 | 438.6222 | 0.47975 | 18.1536 | 2.1569 | 0.057308 | -38.127 | 3.1143 | 1740.02 | 0.35 | 4.3118 | -0.29811 | 1.5447 | 0.47245 | 3.8466 | 3.0082 | 5.7901 | 13.1042 | 7.8152 | 21.7473 | 0.26396 | -0.93371 | 24.5188 | 18.2479
42810.4821 | 3638 | 36.963 | 30.7609 | 19.9323 | 18.2397 | 17.4835 | 18.5929 | 22.1239 | 54.68 | 28.2256 | 20.2118 | 17.6439 | 16.4737 | 15.8894 | 16.2374 | 111.2724 | 174.4264 | 259.9007 | 340.3606 | 235.2287 | 461.1371 |  |  |  | 98.7607 | 220.3692 | 512.8246 | 493.45 | 387.4595 | 463.4046 | 151.7788 | 321.6956 | 483.7686 | 156.7292 | 342.7472 | 558.372 | 522.4137 | 458.7616 |  | 499.7086 | 475.4161 | 491.2929 | 545.1211 |  | 54.5882 | 119.7251 | 56.9382 | 109.5921 | 231.3757 | 302.6339 | 358.8745 | 8.9528 | 71.2802 | 12.7037 | 135.9889 | 12.4305 | 42.5325 | 51.1887 | 59.5297 | 17.6039 |  |  | 4.6631 | -0.051169 | 1.6098 | 0.11959 | 5.1815 | 3.4816 | 12.4904 | -6.5621 | 0.75487 | 4.573 | 14.9491 | -0.00034991 | -0.00027106 | -0.00044027 | 420.7166 | 189.3948 | 95.4403 | 41.716 | 18.8281 | 16.4078 | 16.456 | 39.503 | 26.5454 | 19.484 | 17.797 | 17.1213 | 17.2427 | 22.3939 | 199.1519 | 156.9226 | 138.6073 | 94.1627 | 78.4101 | 177.8983 | 114.5063 | 92.3588 | 114.7421 | 122.9815 | 262.5586 | 463.6109 | 457.9772 |  |  |  | 526.4523 | 505.1964 | 471.3612 | 703.7561 | 4.1872 | 4.769 | 402.1686 |  |  | 379.1249 |  |  | 108.5042 | 277.2567 | 419.6984 | 103.9829 | 289.9095 | 555.0189 | 729.4372 | 509.3597 | 456.371 | 438.9068 | 721.4674 |  | 492.0352 | 707.7757 | 444.9628 | 585.6995 | 527.6122 | 649.4553 |  | 631.4565 |  |  | 690.1723 | 690.2696 | 687.113 | [6 empty] | 541.1989 |  |  | 538.7503 |  |  | 401.2869 | 476.1913 | 450.5585 | 224.7671 | 388.4925 | 463.3233 | 307.7493 | 432.1592 | 482.1111 | 463.1836 | 479.1316 | 346.777 | 434.1616 | 402.6077 | 472.2764 | 225.1806 | 393.8497 |  | 477.62 | 439.8009 | 600.4502 | 298.333 | 411.3881 | 442.3044 | 330.4091 | 412.8936 | 438.5239 | 488.3698 | 358.1324 | 438.5503 | 0.66773 | 18.1542 | 2.1565 | 0.056664 | -38.1073 | 3.1143 | 1759 | 0.2 | 4.0842 | -0.31246 | 1.7526 | 0.47769 | 3.8065 | 3.1202 | 5.91 | 13.0648 | 7.778 | 21.6994 | -0.014723 | -1.3974 | 22.0827 | 18.2531
42810.4822 | 3639 | 36.9682 | 30.7693 | 19.9306 | 18.2343 | 17.4776 | 18.5874 | 22.1119 | 54.6959 | 28.2364 | 20.22 | 17.6398 | 16.4779 | 15.8846 | 16.2361 | 111.295 | 174.4707 | 259.9477 | 340.2064 | 235.1973 | 461.0467 |  |  |  | 98.7769 | 220.3805 | 513.0645 | 493.8785 | 387.9043 | 462.3347 | 135.6988 | 312.325 | 497.347 | 141.5669 | 348.3484 | 559.473 | 542.2 | 478.4517 |  | 503.2618 | 475.7136 | 491.9417 | 536.5423 |  | 54.4064 | 119.7273 | 56.9192 | 109.3886 | 230.6628 | 301.8427 | 358.6911 | 8.9096 | 71.2734 | 12.2621 | 135.8802 | 12.424 | 42.4969 | 51.1881 | 59.5086 | 17.6145 |  |  | 4.2228 | -0.38827 | 1.6184 | -0.20305 | 5.288 | 3.1412 | 12.0698 | -6.2263 | 0.58167 | 3.7244 | 14.75 | -0.00034991 | -0.00026285 | -0.0004337 | 420.684 | 189.4288 | 95.4608 | 41.7519 | 18.8334 | 16.417 | 16.4561 | 39.5136 | 26.5507 | 19.4871 | 17.8012 | 17.1243 | 17.2488 | 22.4 | 200.243 | 160.1841 | 139.3879 | 97.8783 | 80.0663 | 177.8412 | 114.5143 | 92.3609 | 114.7763 | 123.0253 | 262.5595 | 462.7354 | 457.6751 |  |  |  | 526.3166 | 505.9621 | 472.2608 | 703.3675 | 5.1611 | 5.1162 | 392.6369 |  |  | 376.5225 |  |  | 107.0235 | 274.4831 | 415.7521 | 101.4338 | 288.9841 | 548.1068 | 733.5983 | 512.5015 | 460.6593 | 437.1886 | 721.2312 |  | 491.8691 | 708.8661 | 444.8166 | 586.4484 | 527.5109 | 649.8353 |  | 631.871 |  |  | 690.0605 | 690.3104 | 687.2722 | [6 empty] | 540.4232 |  |  | 538.4676 |  |  | 401.41 | 476.4689 | 450.659 | 224.7619 | 388.2271 | 463.1318 | 307.1213 | 431.9169 | 481.6726 | 463.3776 | 478.8662 | 346.9349 | 434.2092 | 402.7417 | 472.1362 | 225.2499 | 393.739 |  | 478.1887 | 439.0358 | 600.4336 | 297.4949 | 411.2368 | 441.8395 | 329.7561 | 412.8122 | 438.3511 | 487.7204 | 357.6352 | 438.5229 | 0.43969 | 18.1547 | 2.1583 | 0.057786 | -38.1343 | 3.1143 | 1788.39 | 0.14 | 3.8838 | -0.86072 | 1.7572 | -0.62244 | 3.8428 | 2.9617 | 5.8056 | 13.0499 | 7.7314 | 21.664 | -0.14348 | -1.4832 | 25.2159 | 18.2444
42810.4822 | 3640 | 36.9898 | 30.7824 | 19.9407 | 18.2433 | 17.4878 | 18.5948 | 22.115 | 54.722 | 28.2469 | 20.2271 | 17.6427 | 16.4911 | 15.8929 | 16.2356 | 111.3155 | 174.5181 | 259.9929 | 340.0418 | 235.1432 | 460.6528 |  |  |  | 98.7886 | 220.3981 | 513.0259 | 494.6136 | 388.584 | 462.6243 | 142.2812 | 318.1119 | 490.5141 | 144.0893 | 337.1536 | 551.8728 | 538.1299 | 474.9102 |  | 460.6735 | 467.3198 | 487.6297 | 541.8227 |  | 54.4527 | 119.9439 | 56.9656 | 109.1207 | 230.1248 | 301.3166 | 358.4638 | 9.1178 | 71.222 | 11.95 | 135.8058 | 12.4261 | 42.4573 | 51.2045 | 59.4934 | 17.6207 |  |  | 3.435 | -0.35279 | 1.4054 | 0.22539 | 5.6993 | 2.8744 | 12.2827 | -6.2415 | 0.42094 | 3.6331 | 14.7206 | -0.00030391 | -0.00034498 | -0.00044355 | 420.6807 | 189.4638 | 95.4859 | 41.7768 | 18.8417 | 16.4202 | 16.4587 | 39.5278 | 26.5569 | 19.4905 | 17.7991 | 17.1176 | 17.2513 | 22.3977 | 201.0324 | 161.6566 | 143.8605 | 103.5808 | 85.7264 | 177.7659 | 114.5584 | 92.3506 | 114.8027 | 123.0606 | 262.5507 | 461.8659 | 457.3405 |  |  |  | 526.083 | 507.0277 | 473.9759 | 703.6867 | 4.4514 | 3.8538 | 389.2163 |  |  | 385.5828 |  |  | 104.4592 | 271.9295 | 417.7307 | 112.8049 | 318.6504 | 525.8707 | 746.5759 | 530.0174 | 465.0089 | 440.2758 | 721.3953 |  | 491.8405 | 709.6055 | 444.7284 | 586.2245 | 527.4703 | 649.9958 |  | 632.1182 |  |  | 690.6027 | 690.6695 | 687.6517 | [6 empty] | 541.188 |  |  | 538.8231 |  |  | 401.4576 | 476.4775 | 450.9761 | 224.8804 | 388.0459 | 463.1591 | 306.5283 | 431.7354 | 481.1775 | 463.4834 | 478.5933 | 346.8668 | 434.3797 | 403.179 | 472.1573 | 225.8031 | 393.6874 |  | 478.1189 | 438.4018 | 600.3042 | 297.4367 | 411.4485 | 442.4368 | 329.9145 | 412.7479 | 437.345 | 486.6157 | 358.0604 | 438.357 | 0.47513 | 18.1569 | 2.1593 | 0.059306 | -38.1542 | 3.1143 | 1813.36 | 0.27 | 3.5035 | -0.82067 | 1.638 | 0.65597 | 3.9876 | 2.8319 | 5.8539 | 13.0416 | 7.701 | 21.6644 | -0.24112 | -1.9746 | 24.4595 | 18.2019
42810.4822 | 3641 | 37.0038 | 30.7991 | 19.9428 | 18.2531 | 17.4841 | 18.5942 | 22.1229 | 54.733 | 28.2525 | 20.2242 | 17.6503 | 16.4884 | 15.8919 | 16.2359 | 111.338 | 174.5726 | 260.0506 | 339.8826 | 235.1075 | 459.9078 |  |  |  | 98.8097 | 220.4297 | 513.3098 | 495.8051 | 389.7364 | 462.5631 | 140.9911 | 315.5451 | 480.6436 | 151.9402 | 345.4279 | 556.502 | 530.2572 | 467.6002 |  | 474.9567 | 454.9726 | 468.1756 | 562.1327 |  | 54.3848 | 119.8983 | 56.9615 | 109.1338 | 229.8509 | 301.5389 | 358.7058 | 9.2359 | 71.1868 | 11.7774 | 135.7595 | 12.4377 | 42.4162 | 51.2147 | 59.4707 | 17.63 |  |  | 3.8069 | -0.11425 | 1.1465 | -0.21751 | 5.1651 | 3.0394 | 12.1769 | -6.4662 | 0.73054 | 3.8943 | 15.0578 | -0.00034334 | -0.00031049 | -0.00047805 | 420.6052 | 189.475 | 95.5033 | 41.7985 | 18.8334 | 16.4157 | 16.4513 | 39.5296 | 26.5568 | 19.4895 | 17.7966 | 17.1115 | 17.2439 | 22.3946 | 202.0967 | 161.0992 | 138.5958 | 101.2668 | 82.5828 | 177.5594 | 114.5143 | 92.3602 | 114.8354 | 123.109 | 262.558 | 461.0608 | 457.0251 |  |  |  | 525.9797 | 506.3838 | 472.056 | 703.8478 | 3.5304 | 3.8073 | 391.8765 |  |  | 397.0807 |  |  | 103.0967 | 269.6926 | 417.9058 | 108.892 | 308.2811 | 538.3144 | 737.7293 | 521.1719 | 458.011 | 432.0328 | 721.4859 |  | 491.8247 | 710.2784 | 444.6499 | 585.1045 | 527.3711 | 649.8524 |  | 632.0559 |  |  | 691.3683 | 690.9732 | 687.9041 | [6 empty] | 540.8549 |  |  | 538.0603 |  |  | 401.4437 | 477.0465 | 450.7675 | 224.7081 | 388.6299 | 463.6047 | 306.2636 | 431.8295 | 481.0537 | 463.0836 | 478.4012 | 346.8641 | 434.423 | 402.7224 | 472.031 | 226.3222 | 393.941 |  | 478.3284 | 438.5428 | 600.1954 | 298.1332 | 411.5751 | 442.3323 | 330.1172 | 412.784 | 438.6946 | 485.8277 | 357.526 | 438.1682 | 0.60552 | 18.1568 | 2.1595 | 0.058973 | -38.195 | 3.1143 | 1822.11 | 0.45 | 3.6881 | -0.467 | 1.4794 | -0.64436 | 3.7968 | 2.9126 | 5.8298 | 13.037 | 7.6735 | 21.6812 | -0.38662 | -1.3951 | 22.7371 | 18.1826
42810.4822 | 3642 | 37.0045 | 30.8079 | 19.9443 | 18.2501 | 17.4785 | 18.5903 | 22.1214 | 54.7473 | 28.2556 | 20.2333 | 17.6475 | 16.4906 | 15.8896 | 16.2364 | 111.3391 | 174.622 | 260.0906 | 339.7182 | 235.072 | 459.8327 |  |  |  | 98.8124 | 220.4327 | 512.479 | 495.2085 | 388.7467 | 460.8782 | 140.7688 | 304.9086 | 500.218 | 134.4372 | 331.7457 | 555.3994 | 533.4529 | 472.5251 |  | 490.9041 | 474.1727 | 481.6714 | 562.464 |  | 54.5584 | 119.8851 | 56.9111 | 108.949 | 229.6491 | 302.483 | 359.3784 | 9.1112 | 71.1773 | 11.6912 | 135.7271 | 12.4466 | 42.3543 | 51.2186 | 59.438 | 17.6279 |  |  | 4.2031 | -0.72077 | 1.0874 | -0.053226 | 5.2709 | 3.6242 | 12.4759 | -6.3814 | 0.92475 | 3.8549 | 14.6572 | -0.00030556 | -0.00028913 | -0.00045505 | 420.6951 | 189.4927 | 95.5322 | 41.8228 | 18.8429 | 16.4126 | 16.4581 | 39.5333 | 26.5615 | 19.4867 | 17.7965 | 17.1112 | 17.2443 | 22.3887 | 202.8999 | 157.5727 | 138.3963 | 98.3511 | 80.5723 | 177.4823 | 114.4764 | 92.3532 | 114.865 | 123.1378 | 262.549 | 460.2711 | 456.7041 |  |  |  | 525.8347 | 505.3957 | 470.1491 | 703.3845 | 5.7618 | 3.8997 | 394.4055 |  |  | 392.3316 |  |  | 108.3113 | 274.6764 | 420.684 | 103.3013 | 288.3259 | 547.9878 | 735.2467 | 514.1464 | 461.5148 | 433.6282 | 721.4395 |  | 491.7871 | 711.1416 | 444.5718 | 585.6926 | 527.2852 | 649.9568 |  | 632.1188 |  |  | 690.7759 | 690.7009 | 687.2756 | [6 empty] | 542.2691 |  |  | 539.5495 |  |  | 401.8246 | 477.0377 | 450.8754 | 225.5284 | 389.0996 | 463.9262 | 306.2058 | 431.7156 | 481.2991 | 462.9751 | 478.52 | 346.8199 | 434.3152 | 402.1938 | 472.1519 | 227.5133 | 394.0183 |  | 477.2035 | 437.9808 | 600.1045 | 298.2363 | 411.029 | 441.8911 | 329.8735 | 412.7294 | 439.268 | 486.2659 | 357.449 | 438.1314 | 0.3875 | 18.1583 | 2.1602 | 0.059161 | -38.2259 | 3.1143 | 1837.1 | 0.33 | 3.8709 | -1.173 | 1.4407 | -0.31875 | 3.8387 | 3.1831 | 5.9058 | 13.0335 | 7.6408 | 21.6525 | -0.48603 | -1.3777 | 23.1947 | 18.1747
42810.4822 | 3643 | 37.0233 | 30.8162 | 19.9547 | 18.2497 | 17.4821 | 18.5912 | 22.1125 | 54.7651 | 28.2625 | 20.2362 | 17.6478 | 16.4846 | 15.8944 | 16.2321 | 111.3532 | 174.6726 | 260.1432 | 339.5616 | 235.0267 | 459.9634 |  |  |  | 98.833 | 220.4435 | 512.2975 | 495.2488 | 388.1025 | 461.0138 | 159.2726 | 309.1651 | 497.5575 | 139.0594 | 329.5329 | 549.7828 | 532.9187 | 465.9252 |  | 476.8271 | 465.7346 | 490.3321 | 553.6455 |  | 54.4793 | 119.735 | 56.8356 | 108.8619 | 229.7076 | 302.4992 | 359.531 | 9.0337 | 71.1526 | 11.587 | 135.7509 | 12.4409 | 42.3172 | 51.2264 | 59.4167 | 17.6316 |  |  | 4.3168 | -0.68594 | 1.3588 | 0.39558 | 5.2262 | 3.7011 | 12.5948 | -6.5036 | 0.54139 | 3.9344 | 14.6518 | -0.00037127 | -0.00032034 | -0.00046655 | 420.8078 | 189.5077 | 95.5442 | 41.8478 | 18.8383 | 16.411 | 16.4529 | 39.5465 | 26.5727 | 19.4907 | 17.7926 | 17.1167 | 17.2451 | 22.3822 | 204.4254 | 152.6303 | 136.1153 | 98.2451 | 79.6303 | 177.4548 | 114.4233 | 92.3492 | 114.8968 | 123.1768 | 262.5443 | 459.4811 | 456.4048 |  |  |  | 525.7465 | 505.1857 | 470.2973 | 703.5084 | 8.3812 | 3.9727 | 390.2998 |  |  | 389.2665 |  |  | 114.1167 | 280.9644 | 419.4851 | 103.624 | 287.2866 | 546.5931 | 733.4709 | 528.6984 | 470.4381 | 447.2728 | 721.3296 |  | 491.7188 | 711.7752 | 444.5032 | 585.581 | 527.2183 | 650.1835 |  | 632.478 |  |  | 690.0143 | 689.9502 | 686.5432 | [6 empty] | 542.8452 |  |  | 540.0799 |  |  | 401.3725 | 476.5054 | 450.7934 | 225.058 | 388.7709 | 463.6815 | 307.26 | 431.1129 | 481.0782 | 463.2628 | 478.8503 | 346.7393 | 433.946 | 402.4914 | 471.8799 | 227.8899 | 393.8808 |  | 474.3253 | 437.669 | 599.9999 | 299.2633 | 410.4133 | 442.0024 | 330.15 | 412.4582 | 438.2187 | 486.531 | 356.7108 | 437.9997 | 0.42506 | 18.1582 | 2.1595 | 0.0583 | -38.2424 | 3.1143 | 1834.01 | 0.42 | 3.9232 | -1.144 | 1.6102 | 0.8688 | 3.8224 | 3.2167 | 5.9339 | 13.0277 | 7.6156 | 21.6459 | -0.65916 | -1.1308 | 23.3613 | 18.1586
42810.4822 | 3644 | 37.0406 | 30.8224 | 19.9583 | 18.2585 | 17.4867 | 18.5988 | 22.1084 | 54.7801 | 28.2698 | 20.2372 | 17.6559 | 16.4907 | 15.8999 | 16.2396 | 111.378 | 174.7212 | 260.1928 | 339.4155 | 234.9822 | 460.0583 |  |  |  | 98.8499 | 220.4786 | 512.2679 | 496.3931 | 388.4148 | 460.1432 | 156.0084 | 318.6648 | 484.0281 | 142.2479 | 327.1176 | 542.3447 | 520.8262 | 460.5005 |  | 476.3001 | 467.4342 | 490.7079 | 541.0637 |  | 54.4536 | 119.5488 | 56.7439 | 109.0746 | 229.2191 | 303.0585 | 359.2863 | 9.0959 | 71.1033 | 11.6505 | 135.7172 | 12.409 | 42.2937 | 51.2283 | 59.4013 | 17.6259 |  |  | 3.9285 | -0.58277 | 1.4626 | 0.12091 | 5.4661 | 3.086 | 12.4897 | -6.5753 | 0.60036 | 4.4818 | 14.6997 | -0.00033184 | -0.00038934 | -0.00047312 | 420.8333 | 189.5459 | 95.5784 | 41.8867 | 18.8602 | 16.4128 | 16.4544 | 39.5646 | 26.5779 | 19.5027 | 17.8028 | 17.1143 | 17.252 | 22.4 | 210.953 | 161.9958 | 136.9738 | 97.9511 | 78.7259 | 177.6811 | 114.3797 | 92.3414 | 114.9184 | 123.211 | 262.5348 | 458.6155 | 456.068 |  |  |  | 525.6242 | 504.2491 | 473.3092 | 704.0226 | 7.0074 | 4.2165 | 392.1439 |  |  | 390.4867 |  |  | 108.8889 | 275.1507 | 415.7752 | 103.2382 | 290.0538 | 543.1154 | 741.5086 | 520.2194 | 455.6356 | 435.179 | 720.9949 |  | 491.6178 | 711.6313 | 444.3807 | 585.4216 | 527.2327 | 650.3578 |  | 632.6063 |  |  | 689.1797 | 689.4495 | 685.9996 | [6 empty] | 542.0495 |  |  | 539.6632 |  |  | 400.8289 | 476.3722 | 450.8601 | 224.2403 | 389.0702 | 463.373 | 307.3343 | 430.6014 | 481.1638 | 463.5383 | 478.6369 | 346.5719 | 433.491 | 402.517 | 471.5026 | 227.9601 | 393.6966 |  | 472.7638 | 437.2613 | 599.9229 | 298.9699 | 410.0152 | 441.973 | 330.4446 | 412.2995 | 438.5753 | 486.8474 | 356.3394 | 437.7312 | 0.41485 | 18.16 | 2.1583 | 0.056925 | -38.1477 | 3.1143 | 1800.63 | 0.58 | 3.7404 | -1.0543 | 1.6702 | 0.48021 | 3.9111 | 2.9387 | 5.912 | 13.0239 | 7.6059 | 21.6524 | -1.3546 | -1.2317 | 21.9705 | 18.1268
42810.4822 | 3645 | 37.0522 | 30.8296 | 19.9532 | 18.2542 | 17.4882 | 18.5946 | 22.1074 | 54.7926 | 28.2853 | 20.2424 | 17.6505 | 16.4814 | 15.8929 | 16.2474 | 111.3888 | 174.7601 | 260.2425 | 339.2559 | 234.9295 | 460.0476 |  |  |  | 98.8745 | 220.5062 | 512.0653 | 496.2357 | 387.0824 | 459.1522 | 123.0915 | 311.5575 | 484.6834 | 149.9164 | 328.4512 | 530.9563 | 516.7457 | 457.1366 |  | 517.5107 | 477.3196 | 496.8204 | 521.3981 |  | 54.6723 | 119.448 | 56.6539 | 109.0252 | 228.6216 | 302.608 | 358.9303 | 9.4772 | 71.0832 | 11.6858 | 135.6555 | 12.3517 | 42.2991 | 51.2407 | 59.3907 | 17.6149 |  |  | 4.2807 | -0.37184 | 1.6361 | 0.19122 | 5.5889 | 3.7162 | 12.5048 | -6.6955 | 0.31254 | 3.8868 | 14.9411 | -0.00034498 | -0.00035648 | -0.00049776 | 420.8657 | 189.5768 | 95.6072 | 41.9151 | 18.866 | 16.4122 | 16.4543 | 39.5788 | 26.5887 | 19.5098 | 17.8085 | 17.125 | 17.2505 | 22.397 | 216.9576 | 169.0202 | 138.7438 | 97.4657 | 76.1973 | 177.9067 | 114.3551 | 92.3484 | 114.9478 | 123.2432 | 262.5324 | 457.8236 | 455.7221 |  |  |  | 525.489 | 505.8426 | 482.4616 | 705.3619 | 3.2066 | 3.9146 | 387.038 |  |  | 383.3969 |  |  | 103.7254 | 269.9161 | 414.1632 | 101.8652 | 287.9713 | 561.9243 | 732.8361 | 509.4108 | 450.1074 | 428.0976 | 720.7989 |  | 491.6222 | 711.0628 | 444.2628 | 585.3243 | 527.2616 | 650.1387 |  | 632.524 |  |  | 688.9138 | 689.3361 | 685.7386 | [6 empty] | 541.9327 |  |  | 541.4024 |  |  | 400.7968 | 476.5214 | 449.6772 | 222.9822 | 388.9628 | 463.0219 | 307.7039 | 431.1556 | 480.9919 | 463.0675 | 478.4335 | 346.348 | 432.9181 | 402.737 | 471.6752 | 227.1317 | 393.5966 |  | 471.3263 | 437.1939 | 599.8507 | 298.7159 | 409.8884 | 442.2164 | 330.4129 | 412.3423 | 439.045 | 486.804 | 355.7667 | 437.474 | 0.24209 | 18.1595 | 2.159 | 0.058343 | -38.1645 | 3.1142 | 1765.96 | 0.43 | 3.9018 | -0.84201 | 1.7662 | 0.60382 | 3.9532 | 3.2236 | 5.9132 | 13.0299 | 7.6085 | 21.6593 | -1.992 | -1.4314 | 21.9438 | 18.0702
42810.4822 | 3646 | 37.0665 | 30.8536 | 19.9663 | 18.2571 | 17.4895 | 18.5999 | 22.1167 | 54.8154 | 28.2951 | 20.253 | 17.6574 | 16.4867 | 15.8974 | 16.2443 | 111.4037 | 174.808 | 260.2915 | 339.0968 | 234.8836 | 459.9639 |  |  |  | 98.8863 | 220.5095 | 511.6063 | 495.3898 | 385.5042 | 458.3602 | 140.8979 | 296.6104 | 494.3269 | 141.8263 | 339.2145 | 546.6158 | 534.4904 | 455.4646 |  | 502.7689 | 479.7358 | 496.5687 | 521.3482 |  | 54.8498 | 119.4218 | 56.6305 | 108.9525 | 227.8329 | 302.1085 | 358.7086 | 10.2271 | 71.063 | 11.7157 | 135.5801 | 12.3021 | 42.2883 | 51.2665 | 59.3854 | 17.5888 |  |  | 4.4423 | -0.30021 | 1.6532 | 0.24445 | 5.5541 | 3.5552 | 12.4115 | -6.2789 | 0.89206 | 4.2718 | 14.8338 | -0.00030391 | -0.00030556 | -0.00044519 | 420.8249 | 189.5983 | 95.6206 | 41.9433 | 18.8594 | 16.4101 | 16.4588 | 39.5824 | 26.5936 | 19.5075 | 17.7996 | 17.1193 | 17.2508 | 22.3989 | 209.2156 | 168.2499 | 138.7585 | 95.4947 | 73.3894 | 177.7339 | 114.2696 | 92.3447 | 114.9738 | 123.2847 | 262.5261 | 457.077 | 455.377 |  |  |  | 525.4333 | 506.0607 | 480.1427 | 705.9896 | 4.3993 | 3.2691 | 383.2361 |  |  | 371.3986 |  |  | 102.9069 | 271.1646 | 414.4205 | 101.1018 | 286.0742 | 572.3226 | 725.4838 | 511.212 | 447.3322 | 428.8378 | 720.8077 |  | 491.5192 | 711.4454 | 444.1493 | 585.2836 | 527.1453 | 649.9833 |  | 632.6268 |  |  | 688.7139 | 689.4115 | 685.6188 | [6 empty] | 543.0448 |  |  | 542.6173 |  |  | 401.5272 | 476.7667 | 449.2094 | 221.989 | 388.56 | 462.6083 | 307.298 | 431.3958 | 480.9452 | 462.2105 | 478.0844 | 346.137 | 432.7882 | 402.6847 | 471.7022 | 226.6955 | 393.4664 |  | 470.3437 | 437.0646 | 599.7946 | 299.286 | 409.9641 | 442.4274 | 329.4909 | 412.3889 | 439.7055 | 486.4039 | 355.5434 | 437.251 | 0.56931 | 18.1613 | 2.1594 | 0.059552 | -38.1866 | 3.1143 | 1736.57 | 0.71 | 3.9727 | -0.75656 | 1.7754 | 0.68268 | 3.9392 | 3.1516 | 5.8886 | 13.0164 | 7.5853 | 21.6437 | -1.1546 | -1.4436 | 24.4894 | 18.0448
42810.4822 | 3647 | 37.073 | 30.8606 | 19.9657 | 18.2459 | 17.4834 | 18.5965 | 22.1094 | 54.8239 | 28.2964 | 20.2395 | 17.645 | 16.4851 | 15.8905 | 16.2408 | 111.4214 | 174.8549 | 260.3363 | 338.9375 | 234.8438 | 460.0086 |  |  |  | 98.8937 | 220.5162 | 511.6788 | 495.1555 | 384.7617 | 458.4742 | 131.9898 | 307.5178 | 489.3276 | 149.2183 | 338.8358 | 557.0115 | 437.4574 | 476.6594 |  | 471.9792 | 472.5515 | 484.0853 | 563.1627 |  | 54.6487 | 119.4218 | 56.5932 | 108.9161 | 227.7381 | 302.9416 | 358.4732 | 10.9038 | 71.0336 | 11.9699 | 135.5733 | 12.2547 | 42.2758 | 51.3268 | 59.3735 | 17.5779 |  |  | 4.4088 | -0.11097 | 1.617 | -0.064398 | 4.9811 | 3.3331 | 12.403 | -6.0588 | 0.74708 | 4.3893 | 14.9471 | -0.00027599 | -0.00038113 | -0.00044519 | 420.6516 | 189.6195 | 95.6378 | 41.9727 | 18.8636 | 16.4072 | 16.4584 | 39.5918 | 26.6019 | 19.5108 | 17.7964 | 17.1119 | 17.2548 | 22.4007 | 202.3614 | 167.6487 | 139.2509 | 92.2781 | 72.3 | 177.5993 | 114.2261 | 92.3422 | 115.0002 | 123.3242 | 262.5228 | 456.3504 | 455.0457 |  |  |  | 525.3358 | 506.0272 | 479.394 | 706.6333 | 4.4007 | 4.1154 | 392.8112 |  |  | 396.2657 |  |  | 112.9814 | 285.677 | 433.7991 | 119.726 | 296.5508 | 545.553 | 743.3991 | 524.4521 | 452.8877 | 440.5869 | 721.0344 |  | 491.3393 | 712.2696 | 444.0304 | 585.6251 | 526.9853 | 650.2921 |  | 632.4549 |  |  | 688.8689 | 689.7411 | 685.8301 | [6 empty] | 541.9697 |  |  | 542.641 |  |  | 401.8341 | 476.3678 | 449.6074 | 221.914 | 388.3105 | 462.2178 | 306.5014 | 430.6356 | 481.1676 | 461.8612 | 477.4768 | 345.8074 | 432.8238 | 402.9298 | 471.2775 | 226.0045 | 393.26 |  | 470.895 | 436.7794 | 599.7009 | 299.1023 | 410.3983 | 441.9185 | 328.0565 | 412.2727 | 439.9165 | 485.9027 | 355.6928 | 437.2983 | 0.58896 | 18.1598 | 2.1597 | 0.059233 | -38.1325 | 3.1143 | 1674 | 0.36 | 3.958 | -0.45996 | 1.7558 | -0.3504 | 3.7332 | 3.0538 | 5.8908 | 12.9869 | 7.5491 | 21.6112 | -0.41076 | -1.5038 | 10.966 | 18.0129
42810.4823 | 3648 | 37.0907 | 30.8679 | 19.9762 | 18.2513 | 17.4835 | 18.5942 | 22.0992 | 54.8419 | 28.3014 | 20.2388 | 17.6526 | 16.4889 | 15.8904 | 16.2432 | 111.4459 | 174.8997 | 260.4077 | 338.7857 | 234.8103 | 459.9287 |  |  |  | 98.9107 | 220.5441 | 511.395 | 495.0326 | 383.6364 | 457.1635 | 147.6608 | 310.8781 | 492.4448 | 152.1326 | 343.2618 | 556.6052 | 540.4147 | 478.5178 |  | 465.0745 | 446.5687 | 480.6741 | 560.7948 |  | 54.2452 | 119.477 | 56.4908 | 109.1869 | 229.0107 | 303.7038 | 358.425 | 11.42 | 71.0128 | 12.7308 | 135.6018 | 12.1644 | 42.2748 | 51.3736 | 59.353 | 17.569 |  |  | 4.7269 | -0.40995 | 1.3989 | 0.028914 | 5.0862 | 3.8496 | 12.7315 | -5.9779 | 0.65621 | 4.6083 | 14.8803 | -0.00032199 | -0.0003302 | -0.00046819 | 420.556 | 189.648 | 95.6675 | 42.0024 | 18.869 | 16.4151 | 16.4577 | 39.608 | 26.6096 | 19.5134 | 17.8027 | 17.1249 | 17.2646 | 22.4072 | 203.5066 | 167.2972 | 140.3156 | 89.7079 | 71.3818 | 177.4899 | 114.2144 | 92.3417 | 115.0221 | 123.3629 | 262.5169 | 455.6147 | 454.7197 |  |  |  | 525.261 | 505.8569 | 476.1968 | 707.4727 | 4.1136 | 4.4218 | 399.3777 |  |  | 403.9761 |  |  | 121.0102 | 295.5229 | 433.1609 | 113.221 | 297.8523 | 544.8481 | 735.7374 | 528.9179 | 460.218 | 444.6826 | 721.3336 |  | 491.1894 | 711.4962 | 443.9197 | 585.5145 | 526.8748 | 649.9478 |  | 632.7579 |  |  | 689.0718 | 690.0242 | 685.9191 | [6 empty] | 539.8009 |  |  | 541.5526 |  |  | 401.3555 | 476.0871 | 450.1544 | 221.3976 | 387.9891 | 461.9672 | 305.7281 | 430.5303 | 481.3362 | 462.0683 | 476.6735 | 345.75 | 432.9867 | 403.1379 | 471.0729 | 225.5747 | 393.0249 |  | 470.7552 | 436.2005 | 599.6342 | 298.9618 | 410.5819 | 441.4533 | 327.1601 | 412.145 | 439.5568 | 485.1829 | 356.4274 | 437.1211 | 0.085887 | 18.1608 | 2.1574 | 0.057214 | -38.1706 | 3.1143 | 1669.15 | 0.23 | 4.0946 | -0.88415 | 1.6332 | 0.23481 | 3.7748 | 3.284 | 5.9723 | 12.9592 | 7.5583 | 21.5983 | -0.55243 | -1.6235 | 24.2739 | 17.9789
42810.4823 | 3649 | 37.101 | 30.8879 | 19.9744 | 18.2565 | 17.4816 | 18.6028 | 22.0999 | 54.859 | 28.3073 | 20.2588 | 17.653 | 16.485 | 15.894 | 16.2485 | 111.4645 | 174.9427 | 260.4742 | 338.6406 | 234.766 | 459.8434 |  |  |  | 98.9349 | 220.5766 | 510.7112 | 494.0797 | 382.0204 | 455.1758 | 139.2602 | 303.9017 | 499.9227 | 147.684 | 337.9455 | 558.662 | 539.1208 | 472.1941 |  | 495.6361 | 465.2899 | 473.0748 | 562.8431 |  | 54.1328 | 119.4257 | 56.3703 | 109.2054 | 228.7888 | 303.535 | 358.3576 | 11.6013 | 70.9979 | 13.6547 | 135.5859 | 12.1156 | 42.3055 | 51.4153 | 59.3512 | 17.5644 |  |  | 3.707 | -0.7464 | 1.6216 | 0.021686 | 5.2821 | 3.2812 | 12.5561 | -6.3867 | 0.62468 | 4.2495 | 15.0361 | -0.0003762 | -0.00029077 | -0.00047312 | 420.5264 | 189.6731 | 95.6859 | 42.0227 | 18.8713 | 16.4181 | 16.4504 | 39.6141 | 26.6092 | 19.516 | 17.7996 | 17.1165 | 17.262 | 22.3981 | 203.4672 | 167.3545 | 141.9802 | 89.6173 | 71.7602 | 177.4899 | 114.2228 | 92.346 | 115.0671 | 123.4137 | 262.5363 | 454.8105 | 454.3485 |  |  |  | 525.1773 | 505.8708 | 474.6703 | 707.563 | 5.1349 | 4.0751 | 402.7103 |  |  | 400.867 |  |  | 115.2592 | 277.4754 | 418.4792 | 106.9025 | 290.7741 | 549.5707 | 731.7026 | 517.2448 | 462.8201 | 447.2124 | 721.4002 |  | 491.0663 | 711.094 | 443.8132 | 585.4514 | 526.6624 | 649.5212 |  | 633.4165 |  |  | 689.043 | 690.215 | 685.8735 | [6 empty] | 537.2127 |  |  | 539.8895 |  |  | 400.339 | 476.6579 | 450.0137 | 221.3807 | 387.6914 | 462.0392 | 305.2648 | 430.6453 | 481.0345 | 462.2412 | 476.1511 | 345.8868 | 433.2458 | 402.8939 | 471.087 | 225.4308 | 392.9952 |  | 469.7486 | 435.6335 | 599.5826 | 298.2304 | 410.4014 | 441.3646 | 326.749 | 412.1638 | 439.5669 | 484.9438 | 356.4273 | 436.9881 | 0.39963 | 18.1594 | 2.1566 | 0.057323 | -38.1893 | 3.1143 | 1684.61 | 0.27 | 3.6211 | -1.1929 | 1.7584 | 0.20334 | 3.8463 | 3.0315 | 5.9301 | 12.9415 | 7.5576 | 21.5695 | -0.54805 | -1.8074 | 24.0234 | 17.9644
42810.4823 | 3650 | 37.1201 | 30.8961 | 19.979 | 18.2607 | 17.4921 | 18.6052 | 22.1077 | 54.8851 | 28.3208 | 20.2725 | 17.6612 | 16.4915 | 15.9001 | 16.2488 | 111.4787 | 174.9834 | 260.5288 | 338.4897 | 234.7184 | 459.7766 |  |  |  | 98.9497 | 220.6002 | 510.5572 | 493.334 | 383.1973 | 455.9887 | 144.8405 | 308.1287 | 496.678 | 139.3854 | 330.4934 | 551.8177 | 534.0037 | 471.0903 |  | 483.8403 | 476.2993 | 492.5276 | 548.6747 |  | 54.2668 | 119.3438 | 56.099 | 108.6023 | 227.4409 | 303.6741 | 358.4557 | 11.5708 | 70.9617 | 14.5909 | 135.519 | 12.0751 | 42.3514 | 51.4551 | 59.356 | 17.5685 |  |  | 3.9791 | -0.30219 | 1.5618 | 0.14259 | 5.0468 | 3.9889 | 12.7328 | -5.9793 | 0.93487 | 4.0546 | 14.8056 | -0.0003647 | -0.00031706 | -0.00043862 | 420.6467 | 189.7096 | 95.7138 | 42.0515 | 18.8808 | 16.4109 | 16.4526 | 39.6245 | 26.6261 | 19.5158 | 17.8058 | 17.125 | 17.2572 | 22.3992 | 204.5204 | 167.8992 | 144.5273 | 91.4501 | 75.4707 | 177.4585 | 114.2128 | 92.3427 | 115.082 | 123.449 | 262.51 | 454.1025 | 454.0195 |  |  |  | 525.0599 | 506.0966 | 475.9046 | 707.4827 | 2.9515 | 3.8649 | 406.5206 |  |  | 403.9257 |  |  | 111.936 | 271.2335 | 425.3613 | 112.206 | 288.9658 | 545.3307 | 729.5762 | 512.8528 | 456.9326 | 444.8539 | 721.3202 |  | 491.0423 | 711.3079 | 443.6611 | 584.7787 | 526.539 | 649.3976 |  | 633.3785 |  |  | 688.8814 | 690.4192 | 685.7076 | [6 empty] | 538.6014 |  |  | 541.0715 |  |  | 399.1635 | 477.1601 | 449.4459 | 221.4756 | 387.5325 | 462.3562 | 304.4994 | 430.8566 | 480.598 | 462.8621 | 476.3592 | 345.7021 | 433.4448 | 402.2102 | 471.2282 | 225.1124 | 392.844 |  | 469.3985 | 435.4675 | 599.4597 | 296.8617 | 410.2237 | 441.3218 | 326.7587 | 412.1352 | 439.2895 | 485.714 | 355.6643 | 436.9243 | 0.099755 | 18.1629 | 2.1568 | 0.05835 | -38.2163 | 3.1142 | 1672.45 | 0.3 | 3.7537 | -0.75896 | 1.7254 | 0.52136 | 3.7601 | 3.3428 | 5.9724 | 12.9406 | 7.5347 | 21.5705 | -0.66922 | -2.0917 | 23.6587 | 17.9498
42810.4823 | 3651 | 37.1263 | 30.896 | 19.9777 | 18.2531 | 17.4912 | 18.6042 | 22.1035 | 54.8997 | 28.3238 | 20.2644 | 17.6586 | 16.4867 | 15.8955 | 16.2387 | 111.4945 | 175.0182 | 260.579 | 338.3319 | 234.6695 | 459.6826 |  |  |  | 98.9571 | 220.6209 | 510.396 | 492.8468 | 384.0041 | 457.1673 | 160.154 | 319.0557 | 496.0265 | 144.4168 | 332.3745 | 549.0159 | 527.627 | 456.596 |  | 482.9345 | 467.6986 | 491.996 | 551.6793 |  | 54.1752 | 119.359 | 55.9959 | 107.9065 | 225.8268 | 303.5136 | 358.8206 | 11.4669 | 70.9098 | 15.0923 | 135.4825 | 12.024 | 42.4228 | 51.4887 | 59.3714 | 17.5675 |  |  | 3.8601 | -0.10768 | 1.7268 | 0.11171 | 5.4509 | 2.9132 | 12.4227 | -6.3939 | 0.69007 | 3.5087 | 15.3469 | -0.00027763 | -0.00041891 | -0.00047148 | 420.8593 | 189.7419 | 95.7368 | 42.0926 | 18.8871 | 16.4179 | 16.4618 | 39.64 | 26.6349 | 19.5235 | 17.8054 | 17.1267 | 17.2572 | 22.411 | 199.4794 | 167.1621 | 143.4129 | 93.3376 | 75.0313 | 177.2534 | 114.1875 | 92.3514 | 115.115 | 123.4898 | 262.5014 | 453.4003 | 453.6882 |  |  |  | 524.9255 | 506.2518 | 477.1316 | 708.0044 | 5.0843 | 5.1671 | 409.528 |  |  | 395.5502 |  |  | 126.826 | 276.9014 | 423.8742 | 112.1892 | 291.1842 | 547.0975 | 727.3664 | 512.1472 | 458.9785 | 447.5378 | 721.0318 |  | 491.173 | 713.0221 | 443.4862 | 584.7638 | 526.5039 | 649.5289 |  | 633.5505 |  |  | 688.283 | 690.0678 | 685.2647 | [6 empty] | 538.674 |  |  | 542.0211 |  |  | 398.8211 | 477.0466 | 449.4509 | 221.2381 | 387.1081 | 462.7375 | 304.5472 | 431.1016 | 480.3956 | 463.218 | 476.2274 | 345.8075 | 433.453 | 402.0461 | 471.2768 | 224.9957 | 392.8437 |  | 468.7917 | 435.2138 | 599.39 | 296.4096 | 410.1243 | 441.3151 | 327.0685 | 412.1078 | 438.5873 | 486.4616 | 355.7591 | 436.7352 | 0.44412 | 18.1602 | 2.1564 | 0.058662 | -38.1548 | 3.1143 | 1665.1 | 0.24 | 3.7002 | -0.45306 | 1.8143 | 0.46146 | 3.9072 | 2.8564 | 5.8984 | 12.9655 | 7.4676 | 21.5658 | -0.13615 | -1.971 | 22.6466 | 17.9161
42810.4823 | 3652 | 37.1352 | 30.9115 | 19.9775 | 18.2498 | 17.4891 | 18.6034 | 22.0998 | 54.9084 | 28.3288 | 20.2722 | 17.6595 | 16.4864 | 15.8935 | 16.2358 | 111.5059 | 175.0593 | 260.6343 | 338.1779 | 234.6259 | 459.6311 |  |  |  | 98.9642 | 220.6333 | 509.8478 | 493.1322 | 383.687 | 456.2729 | 142.8957 | 327.648 | 472.5962 | 154.8909 | 328.6416 | 540.6976 | 524.4474 | 451.9533 |  | 503.1461 | 477.283 | 496.4055 | 552.854 |  | 54.1178 | 119.4134 | 55.9826 | 107.5117 | 224.5547 | 302.8663 | 359.0105 | 11.5992 | 70.865 | 15.4566 | 135.445 | 11.9808 | 42.4772 | 51.5164 | 59.3739 | 17.5694 |  |  | 4.0513 | -0.40667 | 1.3213 | 0.12485 | 5.3478 | 3.8634 | 12.3392 | -6.2664 | 0.7465 | 3.9676 | 15.0007 | -0.00036141 | -0.00034663 | -0.00045834 | 420.9177 | 189.776 | 95.7517 | 42.1271 | 18.8917 | 16.4163 | 16.4611 | 39.65 | 26.6428 | 19.5307 | 17.8063 | 17.1302 | 17.2679 | 22.4079 | 200.3722 | 170.6437 | 149.0741 | 94.6981 | 75.313 | 177.1128 | 114.2204 | 92.3453 | 115.1342 | 123.5279 | 262.4966 | 452.7106 | 453.3538 |  |  |  | 524.8676 | 507.1473 | 478.68 | 707.5979 | 4.7024 | 3.4606 | 412.6408 |  |  | 395.6559 |  |  | 123.0588 | 271.5617 | 419.0165 | 105.1298 | 288.2576 | 556.7032 | 728.6191 | 511.7063 | 446.6157 | 435.5744 | 720.9654 |  | 491.2603 | 713.2382 | 443.3404 | 583.1653 | 526.2545 | 649.3386 |  | 633.5257 |  |  | 687.773 | 689.8015 | 685.0544 | [6 empty] | 539.3889 |  |  | 541.9789 |  |  | 398.7033 | 476.6958 | 449.0288 | 220.875 | 387.0314 | 462.96 | 305.5824 | 431.3291 | 480.2576 | 463.2221 | 475.7832 | 345.8595 | 433.424 | 402.3627 | 470.9456 | 225.8809 | 393.0655 |  | 469.3983 | 434.6836 | 599.2821 | 295.9452 | 410.17 | 442.0159 | 326.8036 | 412.045 | 437.8645 | 486.328 | 355.4103 | 436.5963 | 0.32221 | 18.1611 | 2.1561 | 0.058401 | -38.1884 | 3.1143 | 1656.6 | 0.35 | 3.7884 | -0.88052 | 1.5872 | 0.48789 | 3.8679 | 3.2875 | 5.8753 | 12.9786 | 7.4454 | 21.5744 | -0.25389 | -2.5959 | 22.1575 | 17.9191
42810.4823 | 3653 | 37.1495 | 30.9193 | 19.9805 | 18.2533 | 17.4832 | 18.6049 | 22.1093 | 54.936 | 28.3421 | 20.2769 | 17.6595 | 16.4777 | 15.8969 | 16.2411 | 111.5118 | 175.099 | 260.6847 | 338.0197 | 234.5883 | 459.5876 |  |  |  | 98.9785 | 220.6409 | 510.128 | 492.7996 | 387.7399 | 458.3207 | 140.7334 | 308.5869 | 489.6287 | 157.7571 | 347.0029 | 556.8752 | 523.4173 | 459.7124 |  | 484.2701 | 478.9955 | 497.9939 | 555.8367 |  | 54.371 | 119.4599 | 56.177 | 107.7263 | 223.4385 | 302.1937 | 359.2108 | 11.911 | 70.8208 | 15.4841 | 135.417 | 11.9196 | 42.5297 | 51.54 | 59.3713 | 17.5734 |  |  | 3.5782 | -0.37973 | 1.3687 | 0.14851 | 5.5633 | 3.4941 | 12.3892 | -6.2881 | 0.70155 | 3.5668 | 14.6395 | -0.00029077 | -0.00030063 | -0.00044191 | 420.969 | 189.7996 | 95.7697 | 42.1511 | 18.8937 | 16.4158 | 16.4577 | 39.6518 | 26.646 | 19.5233 | 17.8061 | 17.1225 | 17.2693 | 22.4071 | 200.1322 | 166.6986 | 144.075 | 94.6566 | 75.2171 | 176.9703 | 114.171 | 92.3403 | 115.1654 | 123.5712 | 262.4935 | 452.0104 | 453.0242 |  |  |  | 524.837 | 508.1575 | 478.7193 | 707.0451 | 4.7838 | 4.3672 | 401.0909 |  |  | 393.4052 |  |  | 122.9283 | 271.3144 | 432.0453 | 117.5668 | 301.0041 | 550.8772 | 744.8305 | 515.4066 | 439.1809 | 432.1454 | 721.0419 |  | 491.3361 | 713.1404 | 443.2478 | 582.6955 | 526.0942 | 649.2029 |  | 632.9534 |  |  | 689.0861 | 690.5041 | 686.1212 | [6 empty] | 536.8515 |  |  | 540.379 |  |  | 399.0633 | 476.2616 | 448.9677 | 220.2445 | 386.9445 | 462.8941 | 304.8319 | 431.0387 | 480.0378 | 463.3296 | 475.3001 | 346.1463 | 433.2928 | 402.374 | 470.7778 | 225.6444 | 393.0493 |  | 472.0413 | 434.5342 | 599.0601 | 295.0038 | 409.7398 | 442.5087 | 327.4007 | 412.0121 | 438.3069 | 486.5888 | 354.6259 | 436.5446 | 0.66253 | 18.1594 | 2.1538 | 0.055151 | -38.2323 | 3.1143 | 1643.55 | 0.42 | 3.5653 | -0.85091 | 1.6155 | 0.53214 | 3.9427 | 3.1246 | 5.8837 | 12.9862 | 7.4378 | 21.5644 | -0.246 | -2.0466 | 21.9277 | 17.9301
42810.4823 | 3654 | 37.1628 | 30.946 | 19.9868 | 18.2649 | 17.4844 | 18.6116 | 22.1047 | 54.9469 | 28.3528 | 20.2774 | 17.6584 | 16.4906 | 15.9055 | 16.244 | 111.5423 | 175.148 | 260.7408 | 337.8851 | 234.5883 | 459.4519 |  |  |  | 99.0055 | 220.6845 | 511.202 | 493.5745 | 392.1736 | 463.4671 | 140.2495 | 311.4903 | 492.5684 | 148.0851 | 345.0436 | 552.6802 | 526.773 | 474.3348 |  | 481.9841 | 476.7657 | 489.69 | 545.6477 |  | 54.399 | 119.3918 | 56.249 | 108.037 | 223.3876 | 301.9999 | 358.9241 | 11.9302 | 70.7907 | 14.9476 | 135.3358 | 11.8411 | 42.5528 | 51.5678 | 59.3676 | 17.5729 |  |  | 4.0165 | -0.77268 | 1.623 | 0.15771 | 5.2853 | 2.9014 | 12.1211 | -6.1679 | 0.53555 | 3.7424 | 14.8273 | -0.00034006 | -0.00033348 | -0.00042877 | 420.9585 | 189.8297 | 95.7872 | 42.1835 | 18.8992 | 16.4269 | 16.4611 | 39.6633 | 26.6523 | 19.5274 | 17.8077 | 17.129 | 17.2666 | 22.413 | 204.1286 | 170.5997 | 145.2859 | 93.2484 | 74.7734 | 177.0637 | 114.1702 | 92.35 | 115.1925 | 123.5981 | 262.5001 | 451.2937 | 452.7109 |  |  |  | 524.784 | 508.5819 | 477.9646 | 706.8157 | 6.5935 | 4.0224 | 403.9671 |  |  | 394.3893 |  |  | 142.4872 | 289.9754 | 435.9511 | 120.4081 | 303.8864 | 544.3898 | 744.3432 | 517.6481 | 446.513 | 437.5708 | 721.0478 |  | 491.4322 | 712.9641 | 443.1004 | 581.7271 | 525.924 | 649.2557 |  | 632.9717 |  |  | 689.5941 | 690.9829 | 686.5654 | [6 empty] | 536.9499 |  |  | 539.503 |  |  | 400.2878 | 475.9025 | 449.5867 | 219.3005 | 387.0065 | 462.5881 | 304.1635 | 430.5705 | 480.298 | 463.1481 | 475.8577 | 346.1983 | 433.2245 | 402.3184 | 470.724 | 225.7103 | 392.8444 |  | 472.751 | 433.952 | 598.8796 | 295.506 | 409.5161 | 442.4967 | 327.4588 | 411.8996 | 438.3672 | 487.2089 | 355.1747 | 436.226 | 0.3615 | 18.163 | 2.1535 | 0.055991 | -38.1626 | 3.1143 | 1669.6 | 0.25 | 3.7906 | -1.2137 | 1.759 | 0.54832 | 3.8423 | 2.8468 | 5.8187 | 12.9985 | 7.4263 | 21.5669 | -0.67773 | -2.1813 | 22.6911 | 17.9289
42810.4823 | 3655 | 37.1754 | 30.9555 | 20.0003 | 18.2657 | 17.4892 | 18.6109 | 22.1045 | 54.9712 | 28.3592 | 20.2798 | 17.6704 | 16.4867 | 15.9016 | 16.2463 | 111.5594 | 175.2091 | 260.799 | 337.7441 | 234.5418 | 459.3454 |  |  |  | 99.0118 | 220.6918 | 510.8737 | 493.6283 | 388.6248 | 461.8198 | 144.3533 | 311.3134 | 485.4529 | 150.9842 | 332.4101 | 550.165 | 540.0141 | 472.3029 |  | 457.4405 | 459.4716 | 491.4332 | 553.9893 |  | 54.3363 | 119.3128 | 56.2615 | 108.0747 | 223.3893 | 301.9626 | 358.6889 | 11.7133 | 70.7267 | 15.0911 | 135.2345 | 11.8248 | 42.5668 | 51.583 | 59.3634 | 17.5654 |  |  | 4.5606 | -0.27065 | 1.3798 | 0.12879 | 4.8753 | 2.7542 | 12.2591 | -6.6745 | 0.52407 | 4.5972 | 14.9183 | -0.00035156 | -0.00035156 | -0.00041398 | 420.9464 | 189.8504 | 95.8034 | 42.2055 | 18.9014 | 16.4179 | 16.4603 | 39.6646 | 26.6538 | 19.5288 | 17.807 | 17.1262 | 17.2629 | 22.4122 | 212.4175 | 170.0586 | 143.7503 | 92.842 | 74.5862 | 177.2747 | 114.1478 | 92.346 | 115.2137 | 123.6248 | 262.5039 | 450.6287 | 452.4265 |  |  |  | 524.7027 | 507.2521 | 474.9489 | 705.7826 | 4.9415 | 3.6231 | 403.3839 |  |  | 395.8351 |  |  | 145.2703 | 291.2824 | 433.5808 | 118.7767 | 296.3607 | 555.9637 | 739.7199 | 513.7265 | 446.2146 | 442.8425 | 721.2352 |  | 491.4189 | 713.3115 | 442.9942 | 582.131 | 525.8568 | 649.1416 |  | 633.4807 |  |  | 689.6144 | 691.1927 | 686.5961 | [6 empty] | 539.8671 |  |  | 540.8495 |  |  | 400.4131 | 476.0948 | 449.5113 | 218.4924 | 386.7407 | 462.1765 | 302.7063 | 430.4028 | 480.6972 | 462.5481 | 475.3385 | 345.9842 | 432.9823 | 402.4663 | 470.5385 | 226.9098 | 392.7265 |  | 471.409 | 434.1862 | 598.6816 | 296.9064 | 409.2334 | 442.5847 | 327.1259 | 411.7926 | 439.9271 | 487.8673 | 355.8608 | 436.2254 | 0.56546 | 18.1608 | 2.1535 | 0.058314 | -38.2049 | 3.1143 | 1706.8 | 0.48 | 4.0347 | -0.71823 | 1.6217 | 0.49547 | 3.6902 | 2.7736 | 5.8516 | 12.9916 | 7.4049 | 21.546 | -1.5709 | -2.0134 | 24.4029 | 17.946
42810.4823 | 3656 | 37.1865 | 30.9705 | 20.0025 | 18.2657 | 17.4931 | 18.6039 | 22.0999 | 54.9846 | 28.3691 | 20.2851 | 17.6708 | 16.4884 | 15.8941 | 16.2454 | 111.571 | 175.2441 | 260.913 | 337.5642 | 234.4833 | 459.2926 |  |  |  | 99.0266 | 220.7062 | 511.1794 | 494.239 | 389.2482 | 461.7488 | 130.8927 | 299.2778 | 495.851 | 143.1066 | 330.5364 | 548.1215 | 534.7731 | 464.6167 |  | 479.5289 | 462.4508 | 479.223 | 560.291 |  | 54.4397 | 119.5075 | 56.3809 | 107.9822 | 223.0167 | 301.357 | 358.1712 | 11.3541 | 70.662 | 15.5761 | 135.1723 | 11.804 | 42.5879 | 51.5813 | 59.3549 | 17.5542 |  |  | 4.6027 | -0.66951 | 1.0598 | 0.16888 | 5.0304 | 3.7918 | 12.5521 | -6.4294 | 0.35555 | 4.1169 | 14.6598 | -0.00036963 | -0.00025463 | -0.00044848 | 420.8669 | 189.8845 | 95.8197 | 42.2437 | 18.9085 | 16.4148 | 16.4514 | 39.6761 | 26.6614 | 19.5275 | 17.8057 | 17.1181 | 17.2636 | 22.4158 | 209.2086 | 166.2008 | 140.2517 | 90.2917 | 74.3733 | 177.2215 | 114.0975 | 92.3445 | 115.2315 | 123.6472 | 262.4972 | 449.9711 | 452.1183 |  |  |  | 524.6445 | 506.8739 | 472.8703 | 706.7434 | 3.9155 | 3.3204 | 401.6161 |  |  | 384.927 |  |  | 135.8304 | 280.7037 | 424.2571 | 105.4971 | 294.7511 | 546.5451 | 734.1653 | 508.6542 | 440.5526 | 427.3442 | 721.7811 |  | 491.3486 | 713.1803 | 442.9066 | 582.2532 | 525.7588 | 649.0059 |  | 633.6565 |  |  | 690.2492 | 691.6668 | 687.3128 | [6 empty] | 540.188 |  |  | 541.0535 |  |  | 400.4505 | 475.7302 | 449.2744 | 217.9685 | 386.6816 | 461.5786 | 301.7137 | 431.2652 | 480.9589 | 462.6385 | 475.37 | 346.0757 | 432.6282 | 402.6798 | 470.541 | 225.9653 | 392.5219 |  | 469.2291 | 434.5444 | 598.5672 | 297.6504 | 409.7007 | 442.5006 | 327.0308 | 411.3727 | 440.1285 | 488.4778 | 355.812 | 436.3317 | 0.27964 | 18.1608 | 2.1533 | 0.058365 | -38.2175 | 3.1143 | 1701.02 | 0.14 | 4.0531 | -1.1299 | 1.4216 | 0.56749 | 3.7464 | 3.2526 | 5.918 | 12.9673 | 7.3988 | 21.5286 | -1.2214 | -1.6309 | 23.4493 | 17.911
42810.4824 | 3657 | 37.1991 | 30.9791 | 20.0086 | 18.2622 | 17.4957 | 18.6073 | 22.1034 | 54.9919 | 28.3792 | 20.2916 | 17.6734 | 16.487 | 15.8963 | 16.2454 | 111.5888 | 175.3079 | 260.9923 | 337.4224 | 234.4428 | 459.2503 |  |  |  | 99.0544 | 220.7186 | 511.1427 | 494.4746 | 388.0451 | 460.6239 | 145.003 | 302.5375 | 499.1408 | 121.5776 | 321.2596 | 543.605 | 527.0198 | 470.6517 |  | 490.7483 | 480.8434 | 494.4446 | 555.1769 |  | 54.4365 | 119.6119 | 56.471 | 108.0044 | 223.4153 | 300.9102 | 357.2502 | 11.0415 | 70.6053 | 15.7171 | 135.0891 | 11.7427 | 42.6167 | 51.5806 | 59.3518 | 17.5306 |  |  | 3.9035 | -0.20493 | 1.05 | -0.046654 | 5.2288 | 2.9993 | 12.3918 | -6.8651 | 0.60619 | 3.9925 | 14.8319 | -0.00034663 | -0.00033184 | -0.00045505 | 420.8119 | 189.9144 | 95.8457 | 42.262 | 18.9221 | 16.4259 | 16.4589 | 39.6876 | 26.6784 | 19.5353 | 17.8131 | 17.1263 | 17.2626 | 22.4203 | 202.7037 | 164.3989 | 140.6498 | 88.2142 | 74.9031 | 177.1893 | 114.0549 | 92.3441 | 115.2508 | 123.6827 | 262.4905 | 449.3279 | 451.8115 |  |  |  | 524.5072 | 505.7221 | 470.3967 | 706.8271 | 6.0602 | 4.4378 | 389.9575 |  |  | 371.969 |  |  | 139.1614 | 296.0055 | 427.5637 | 105.1418 | 292.5227 | 559.0876 | 730.2193 | 511.2369 | 440.0103 | 420.8188 | 722.2107 |  | 491.256 | 712.2877 | 442.8247 | 583.1993 | 525.4837 | 648.5719 |  | 633.613 |  |  | 690.8792 | 691.5121 | 687.5054 | [6 empty] | 541.1111 |  |  | 541.4264 |  |  | 400.2565 | 475.7892 | 449.3479 | 218.3143 | 386.6705 | 461.2661 | 301.0773 | 431.7044 | 480.6266 | 463.1785 | 475.7556 | 346.0231 | 432.4204 | 402.6078 | 470.7846 | 226.0935 | 392.3408 |  | 468.0102 | 434.4692 | 598.4592 | 298.4152 | 409.9202 | 442.655 | 326.261 | 410.7783 | 439.7538 | 488.0185 | 355.8696 | 436.4076 | 0.66138 | 18.1632 | 2.1522 | 0.057931 | -38.1927 | 3.1143 | 1719.97 | 0.1 | 3.7297 | -0.62523 | 1.4152 | -0.29832 | 3.8181 | 2.8917 | 5.8778 | 12.9434 | 7.4145 | 21.4629 | -0.50285 | -1.6805 | 22.4619 | 17.889
42810.4824 | 3658 | 37.2134 | 30.9839 | 20.0145 | 18.2564 | 17.4968 | 18.6128 | 22.1016 | 55.0139 | 28.3862 | 20.2904 | 17.6665 | 16.488 | 15.8934 | 16.2503 | 111.6043 | 175.3505 | 261.0506 | 337.2811 | 234.3998 | 459.1731 |  |  |  | 99.0719 | 220.7482 | 511.0687 | 493.9946 | 386.6667 | 460.3064 | 163.1398 | 309.5097 | 499.067 | 127.4809 | 326.8383 | 534.3094 | 520.4493 | 463.3167 |  | 478.5141 | 479.6787 | 497.3899 | 543.074 |  | 54.5967 | 119.5271 | 56.3806 | 107.9012 | 223.2897 | 300.8327 | 356.6581 | 10.669 | 70.5194 | 15.243 | 134.9807 | 11.6183 | 42.6334 | 51.6107 | 59.3606 | 17.5287 |  |  | 3.8056 | -0.35147 | 1.1426 | -0.06637 | 5.2926 | 3.3436 | 12.4003 | -6.3972 | 0.57272 | 4.5143 | 15.0689 | -0.00031541 | -0.00036798 | -0.00043862 | 420.793 | 189.9384 | 95.8526 | 42.2921 | 18.9291 | 16.4229 | 16.4651 | 39.6961 | 26.6797 | 19.5455 | 17.8122 | 17.123 | 17.2724 | 22.4176 | 204.7669 | 168.0301 | 143.1031 | 89.125 | 76.5084 | 177.1717 | 114.037 | 92.3524 | 115.2844 | 123.7243 | 262.482 | 448.6285 | 451.4754 |  |  |  | 524.4046 | 505.7944 | 471.4904 | 706.3498 | 3.2913 | 3.4544 | 389.5381 |  |  | 368.8896 |  |  | 136.7876 | 294.2965 | 424.0141 | 104.2275 | 288.3433 | 559.0296 | 730.2171 | 509.3945 | 442.0854 | 424.6251 | 722.4648 |  | 491.1549 | 712.3851 | 442.7355 | 583.7511 | 525.4349 | 648.8543 |  | 633.7371 |  |  | 690.3902 | 691.3941 | 687.1561 | [6 empty] | 542.3043 |  |  | 542.8235 |  |  | 400.3327 | 475.4542 | 448.85 | 218.4523 | 386.6247 | 461.3461 | 301.5486 | 431.7441 | 480.4744 | 463.1528 | 475.4876 | 345.9081 | 432.435 | 402.3015 | 470.7031 | 227.132 | 392.1896 |  | 467.8945 | 434.439 | 598.3284 | 298.2602 | 410.3693 | 442.7248 | 325.9578 | 410.6103 | 439.0579 | 487.3249 | 356.7552 | 436.2588 | 0.35899 | 18.1618 | 2.1499 | 0.055897 | -38.1796 | 3.1143 | 1715.36 | 0.08 | 3.6818 | -0.81871 | 1.4762 | -0.35577 | 3.841 | 3.053 | 5.8794 | 12.9233 | 7.4019 | 21.4405 | -0.73442 | -1.9553 | 21.8615 | 17.8876
42810.4824 | 3659 | 37.2308 | 30.9952 | 20.01 | 18.2669 | 17.4969 | 18.6196 | 22.0952 | 55.028 | 28.3944 | 20.2994 | 17.6657 | 16.4892 | 15.9004 | 16.2477 | 111.6185 | 175.3927 | 261.1077 | 337.1299 | 234.3678 | 459.0468 |  |  |  | 99.0872 | 220.7653 | 511.125 | 493.4654 | 388.9596 | 462.4334 | 139.2996 | 322.2039 | 488.7066 | 144.5043 | 321.3855 | 538.6421 | 524.124 | 456.3497 |  | 482.8968 | 482.3191 | 496.8547 | 549.7844 |  | 54.6447 | 119.4124 | 56.2665 | 107.7805 | 223.2023 | 300.6015 | 356.2836 | 10.3292 | 70.4662 | 14.5831 | 134.8415 | 11.5839 | 42.6501 | 51.6384 | 59.3606 | 17.5178 |  |  | 3.0433 | -0.47895 | 1.0072 | -0.36799 | 5.1336 | 3.1636 | 12.2755 | -6.2835 | 0.44273 | 3.6629 | 15.1329 | -0.00031541 | -0.00035156 | -0.00045177 | 420.705 | 189.9677 | 95.8586 | 42.3166 | 18.9257 | 16.4228 | 16.4587 | 39.7026 | 26.6788 | 19.5389 | 17.8098 | 17.1179 | 17.2662 | 22.4107 | 194.444 | 165.2016 | 140.6887 | 90.7615 | 77.488 | 176.9028 | 113.9868 | 92.3489 | 115.3038 | 123.7553 | 262.4701 | 447.9671 | 451.1549 |  |  |  | 524.3475 | 505.5257 | 470.2896 | 705.8176 | 2.7313 | 3.4507 | 393.436 |  |  | 365.1135 |  |  | 139.3894 | 287.1638 | 421.5339 | 102.0391 | 286.3176 | 558.2157 | 732.8775 | 512.6801 | 443.4446 | 426.3926 | 722.7178 |  | 491.1891 | 712.8673 | 442.688 | 583.5788 | 525.4195 | 649.0221 |  | 633.7403 |  |  | 690.2127 | 691.4661 | 687.0837 | [6 empty] | 543.5372 |  |  | 542.9274 |  |  | 400.8038 | 475.5606 | 449.1307 | 218.8852 | 386.5102 | 461.6411 | 302.0425 | 431.6703 | 480.692 | 462.5394 | 475.1783 | 345.7804 | 432.2847 | 402.0973 | 470.8531 | 227.2393 | 392.1555 |  | 468.882 | 434.3866 | 598.2179 | 298.4033 | 410.8684 | 442.7133 | 325.6265 | 410.4944 | 437.5981 | 486.4821 | 357.157 | 436.1114 | 0.46435 | 18.1635 | 2.1506 | 0.05644 | -38.2409 | 3.1143 | 1715.34 | 0.34 | 3.2973 | -0.95558 | 1.3858 | -0.8376 | 3.7821 | 2.969 | 5.8486 | 12.9207 | 7.3832 | 21.4431 | 0.37712 | -1.6933 | 22.1966 | 17.8942
42810.4824 | 3660 | 37.2417 | 31.0083 | 20.0284 | 18.2736 | 17.5033 | 18.616 | 22.0989 | 55.0536 | 28.4115 | 20.3064 | 17.6742 | 16.4903 | 15.9034 | 16.2478 | 111.6331 | 175.4354 | 261.1541 | 336.9817 | 234.3283 | 458.9697 |  |  |  | 99.1001 | 220.7871 | 510.9436 | 492.5026 | 391.5482 | 465.82 | 141.9211 | 318.544 | 472.6414 | 160.6676 | 343.5346 | 548.9024 | 511.8442 | 444.1068 |  | 498.6817 | 484.811 | 502.7286 | 538.3642 |  | 54.5925 | 119.3626 | 56.0196 | 107.4859 | 223.7792 | 300.3857 | 355.8569 | 10.186 | 70.4599 | 14.0175 | 134.6662 | 11.5232 | 42.6862 | 51.6693 | 59.3567 | 17.5158 |  |  | 4.1151 | -0.37644 | 0.97635 | -0.97976 | 5.01 | 2.6221 | 12.035 | -6.1251 | 0.49138 | 3.9332 | 15.0518 | -0.00035156 | -0.00032034 | -0.00044684 | 420.6331 | 190.001 | 95.872 | 42.3501 | 18.9293 | 16.4294 | 16.4576 | 39.718 | 26.6915 | 19.5424 | 17.8166 | 17.1163 | 17.276 | 22.4201 | 185.5248 | 160.499 | 137.7255 | 90.1337 | 77.7301 | 176.6444 | 113.9199 | 92.354 | 115.3302 | 123.7938 | 262.4815 | 447.3446 | 450.8604 |  |  |  | 524.2284 | 504.7327 | 468.3805 | 706.5943 | 4.9941 | 2.9459 | 396.5264 |  |  | 364.5935 |  |  | 135.4395 | 281.7138 | 419.7744 | 101.1159 | 285.2642 | 546.2336 | 731.2872 | 509.0284 | 436.0164 | 416.4871 | 722.9887 |  | 491.1976 | 712.9457 | 442.5907 | 582.7821 | 525.3988 | 648.4682 |  | 633.4616 |  |  | 691.0479 | 691.7473 | 687.5342 | [6 empty] | 545.1888 |  |  | 542.7314 |  |  | 401.4977 | 475.6365 | 449.6591 | 219.5943 | 386.2943 | 461.7714 | 302.446 | 431.742 | 481.5652 | 462.0516 | 474.893 | 345.6135 | 431.8609 | 401.7975 | 471.0364 | 227.9267 | 392.0118 |  | 468.6999 | 433.7606 | 598.1206 | 298.6441 | 411.3113 | 442.9082 | 325.9024 | 410.3424 | 437.0151 | 485.1773 | 357.4503 | 436.065 | 0.26944 | 18.1648 | 2.1503 | 0.056816 | -38.2153 | 3.1143 | 1726.29 | 0.14 | 3.843 | -0.84711 | 1.3643 | -1.3666 | 3.7357 | 2.7025 | 5.7899 | 12.9143 | 7.3702 | 21.4623 | 1.3341 | -1.3723 | 20.7936 | 17.8557
42810.4824 | 3661 | 37.2481 | 31.0179 | 20.0213 | 18.2696 | 17.4871 | 18.615 | 22.098 | 55.07 | 28.4061 | 20.3044 | 17.6761 | 16.4941 | 15.8969 | 16.249 | 111.6498 | 175.4736 | 261.2066 | 336.8355 | 234.2912 | 458.9446 |  |  |  | 99.1171 | 220.8035 | 511.5874 | 493.9568 | 395.1046 | 469.8222 | 136.3869 | 313.3095 | 502.0522 | 144.7519 | 348.1246 | 559.3334 | 540.2639 | 475.1372 |  | 495.0628 | 483.7481 | 503.5501 | 530.4171 |  | 54.3244 | 119.0156 | 55.7978 | 107.2181 | 224.2903 | 299.8774 | 355.4574 | 10.1042 | 70.463 | 14.066 | 134.5467 | 11.4389 | 42.6847 | 51.6755 | 59.3554 | 17.5126 |  |  | 4.7045 | -0.24633 | 0.97767 | -0.39624 | 5.1612 | 3.1563 | 11.9693 | -6.3479 | 0.79457 | 4.0341 | 15.0466 | -0.00031049 | -0.00037784 | -0.00049612 | 420.5143 | 190.0279 | 95.888 | 42.3782 | 18.9332 | 16.4293 | 16.4564 | 39.7277 | 26.7056 | 19.5451 | 17.8206 | 17.124 | 17.2799 | 22.4256 | 185.804 | 157.2532 | 135.1887 | 88.1816 | 77.4663 | 176.4853 | 113.8184 | 92.3573 | 115.3629 | 123.8277 | 262.483 | 446.7355 | 450.5625 |  |  |  | 524.1462 | 503.8225 | 467.6257 | 706.7411 | 5.2431 | 3.703 | 384.5014 |  |  | 359.9087 |  |  | 121.8335 | 294.0924 | 430.7139 | 101.7199 | 286.3475 | 544.0956 | 731.3979 | 506.3458 | 440.3977 | 419.4219 | 723.4102 |  | 491.1402 | 712.6002 | 442.5149 | 582.5985 | 525.1942 | 647.916 |  | 633.0858 |  |  | 692.0305 | 692.2 | 688.0483 | [6 empty] | 542.3905 |  |  | 541.5571 |  |  | 402.4134 | 475.5691 | 449.8132 | 219.7064 | 386.1422 | 461.4457 | 303.2389 | 432.1979 | 482.0918 | 461.5442 | 474.4658 | 345.2559 | 431.4397 | 401.4997 | 471.092 | 227.5726 | 391.8252 |  | 468.6277 | 433.4723 | 598.0369 | 298.249 | 411.9215 | 442.6431 | 325.8406 | 410.2835 | 436.9487 | 484.9676 | 357.7606 | 436.2252 | 0.47147 | 18.166 | 2.1497 | 0.057822 | -38.2321 | 3.1143 | 1729.04 | 0.24 | 4.1201 | -0.68495 | 1.3646 | -0.86872 | 3.7899 | 2.9638 | 5.7715 | 12.8952 | 7.3714 | 21.4381 | 1.2821 | -1.1031 | 25.0951 | 17.8399
42810.4824 | 3662 | 37.2594 | 31.0181 | 20.0255 | 18.2691 | 17.4933 | 18.6107 | 22.092 | 55.085 | 28.4179 | 20.3112 | 17.6702 | 16.4852 | 15.8932 | 16.245 | 111.6612 | 175.5157 | 261.2585 | 336.6899 | 234.2537 | 458.8978 |  |  |  | 99.1399 | 220.8244 | 511.9301 | 494.6537 | 395.1406 | 471.0079 | 147.7901 | 319.1235 | 495.9794 | 151.9089 | 344.9913 | 559.2593 | 497.1968 | 477.7357 |  | 469.4153 | 477.4501 | 500.4302 | 552.4311 |  | 54.0798 | 118.8048 | 55.6622 | 107.0663 | 223.5832 | 298.7971 | 354.8831 | 10.1251 | 70.4678 | 14.0296 | 134.4704 | 11.4299 | 42.6875 | 51.6659 | 59.3183 | 17.5094 |  |  | 4.445 | -0.12608 | 1.3128 | 0.007886 | 4.807 | 2.54 | 11.8319 | -6.181 | 0.026676 | 3.9705 | 14.8632 | -0.00034663 | -0.00038277 | -0.00046327 | 420.3716 | 190.0585 | 95.898 | 42.4055 | 18.9328 | 16.4256 | 16.4614 | 39.7389 | 26.713 | 19.5465 | 17.8163 | 17.1228 | 17.2783 | 22.423 | 187.8575 | 158.8964 | 137.0622 | 86.2185 | 76.1726 | 176.4544 | 113.7424 | 92.3611 | 115.3925 | 123.8668 | 262.4541 | 446.1296 | 450.2737 |  |  |  | 524.042 | 503.6778 | 468.8092 | 706.8659 | 4.9234 | 5.381 | 388.1317 |  |  | 371.0081 |  |  | 128.9435 | 290.7222 | 437.868 | 107.7137 | 291.784 | 528.835 | 740.952 | 524.5819 | 442.8306 | 419.5422 | 723.6594 |  | 491.1244 | 712.7381 | 442.4582 | 582.9526 | 525.0367 | 647.7175 |  | 633.5051 |  |  | 692.3941 | 692.3632 | 688.3556 | [6 empty] | 542.6745 |  |  | 542.1704 |  |  | 403.2131 | 475.4207 | 449.8622 | 219.7017 | 385.7841 | 460.9639 | 303.1492 | 432.4626 | 482.5136 | 461.1859 | 474.4751 | 344.9892 | 431.088 | 401.2768 | 471.1871 | 228.2084 | 391.5191 |  | 468.8231 | 433.0825 | 597.9773 | 297.2591 | 412.7212 | 442.2538 | 325.34 | 410.2527 | 436.6644 | 484.5091 | 358.9838 | 436.3966 | 0.40021 | 18.1662 | 2.1466 | 0.056201 | -38.1538 | 3.1144 | 1748.53 | 0.22 | 4.008 | -0.48989 | 1.5808 | 0.12252 | 3.6541 | 2.6562 | 5.7329 | 12.8862 | 7.3613 | 21.4057 | 1.0499 | -1.3207 | 18.4334 | 17.8215
42810.4824 | 3663 | 37.2761 | 31.0371 | 20.032 | 18.2738 | 17.4961 | 18.6129 | 22.098 | 55.0962 | 28.4212 | 20.3131 | 17.6763 | 16.4935 | 15.8992 | 16.2476 | 111.6784 | 175.5584 | 261.3076 | 336.5404 | 234.2213 | 458.6961 |  |  |  | 99.1599 | 220.8511 | 511.8235 | 494.7623 | 394.1867 | 470.2955 | 156.1509 | 301.0666 | 506.4214 | 142.733 | 341.3578 | 557.2897 | 528.7865 | 472.6293 |  | 464.9246 | 464.9188 | 490.1399 | 555.014 |  | 54.0525 | 118.7248 | 55.6317 | 107.4617 | 223.8124 | 297.5771 | 354.2179 | 10.427 | 70.4851 | 13.7515 | 134.3867 | 11.4154 | 42.6971 | 51.676 | 59.3075 | 17.5093 |  |  | 3.6229 | -0.43164 | 1.3397 | -0.2543 | 5.0816 | 3.4947 | 12.0396 | -6.7717 | 0.56825 | 4.139 | 14.6977 | -0.00036141 | -0.00036141 | -0.00048298 | 420.3211 | 190.0907 | 95.9027 | 42.4383 | 18.9445 | 16.4248 | 16.4623 | 39.7464 | 26.7144 | 19.5553 | 17.8171 | 17.1289 | 17.2802 | 22.4195 | 188.0639 | 162.1752 | 141.0573 | 87.9083 | 75.8066 | 176.3839 | 113.7667 | 92.3578 | 115.4198 | 123.9074 | 262.4262 | 445.4426 | 449.9049 |  |  |  | 523.901 | 504.5304 | 471.6145 | 705.9858 | 3.7372 | 4.418 | 390.0991 |  |  | 380.7602 |  |  | 135.602 | 294.1741 | 442.6361 | 105.018 | 300.8599 | 519.4148 | 743.2447 | 512.146 | 437.61 | 416.8281 | 723.8665 |  | 491.2099 | 712.4936 | 442.3396 | 582.6167 | 525.0215 | 647.2985 |  | 633.8774 |  |  | 693.1368 | 692.9405 | 689.5956 | [6 empty] | 543.6409 |  |  | 542.4785 |  |  | 403.3864 | 475.1832 | 449.9414 | 219.4747 | 385.3012 | 460.7118 | 302.9131 | 432.5461 | 482.559 | 461.1746 | 475.0253 | 344.6727 | 430.8499 | 400.6665 | 471.1167 | 229.1762 | 391.2951 |  | 468.1603 | 432.673 | 597.9436 | 296.6145 | 413.1477 | 441.9502 | 325.2316 | 410.4829 | 436.966 | 483.6891 | 360.2061 | 436.4899 | 0.52983 | 18.1664 | 2.1444 | 0.055767 | -38.1697 | 3.1143 | 1721.57 | 0.22 | 3.6168 | -0.90636 | 1.5968 | -0.69569 | 3.753 | 3.1124 | 5.7768 | 12.8915 | 7.355 | 21.4129 | 1.0177 | -1.7616 | 22.7215 | 17.8259
42810.4824 | 3664 | 37.2976 | 31.0528 | 20.0356 | 18.2801 | 17.5038 | 18.6209 | 22.1052 | 55.1241 | 28.4408 | 20.3255 | 17.6877 | 16.5028 | 15.9027 | 16.2543 | 111.6873 | 175.592 | 261.3521 | 336.3998 | 234.1978 | 458.558 |  |  |  | 99.1683 | 220.8622 | 511.9583 | 494.1794 | 393.1615 | 469.719 | 158.3375 | 296.1458 | 508.0845 | 130.3705 | 332.6858 | 549.1227 | 530.5853 | 463.9596 |  | 488.133 | 472.8826 | 490.0623 | 561.67 |  | 54.2888 | 118.666 | 55.6557 | 107.6234 | 224.1608 | 297.2196 | 354.423 | 10.6263 | 70.4765 | 13.4655 | 134.2657 | 11.4543 | 42.7193 | 51.69 | 59.3081 | 17.5168 |  |  | 4.4588 | -0.56766 | 1.5579 | -0.22079 | 4.9029 | 2.4532 | 11.7964 | -6.4944 | 0.67722 | 3.7976 | 14.5857 | -0.00039098 | -0.00034827 | -0.00045669 | 420.3063 | 190.1156 | 95.9151 | 42.4718 | 18.951 | 16.4373 | 16.4646 | 39.7565 | 26.7232 | 19.5577 | 17.8176 | 17.1233 | 17.2778 | 22.4279 | 184.2424 | 158.6749 | 140.2347 | 87.6542 | 73.7285 | 176.2219 | 113.7463 | 92.3539 | 115.4413 | 123.945 | 262.4274 | 444.8109 | 449.6139 |  |  |  | 523.8276 | 504.472 | 472.6467 | 705.5345 | 4.155 | 4.4615 | 382.9373 |  |  | 367.6466 |  |  | 138.3909 | 303.4647 | 448.7438 | 108.9242 | 287.9003 | 550.3126 | 737.9902 | 505.5412 | 440.0849 | 422.4781 | 724.6423 |  | 491.1687 | 711.8977 | 442.2399 | 582.0182 | 524.8534 | 647.1706 |  | 633.9717 |  |  | 694.8156 | 694.2174 | 691.0958 | [6 empty] | 540.637 |  |  | 539.2873 |  |  | 403.4797 | 474.6183 | 450.3278 | 218.7785 | 385.0669 | 460.7957 | 302.2459 | 432.0884 | 482.9864 | 461.1106 | 475.6422 | 344.1866 | 430.8634 | 399.9429 | 470.8577 | 228.785 | 391.1415 |  | 468.5734 | 431.9915 | 597.8492 | 295.9674 | 413.0348 | 441.594 | 325.2009 | 410.6789 | 437.6728 | 483.8193 | 360.703 | 436.7262 | 0.23823 | 18.1689 | 2.1447 | 0.05704 | -38.2184 | 3.1144 | 1720.99 | 0.34 | 4.0108 | -1.0393 | 1.7218 | -0.64818 | 3.6853 | 2.6068 | 5.7164 | 12.8646 | 7.3605 | 21.4054 | 1.4209 | -1.6727 | 22.7976 | 17.8279
42810.4825 | 3665 | 37.3124 | 31.0622 | 20.0397 | 18.2803 | 17.5014 | 18.6197 | 22.1049 | 55.1374 | 28.4467 | 20.3256 | 17.6812 | 16.4985 | 15.9074 | 16.2554 | 111.7013 | 175.6378 | 261.409 | 336.2569 | 234.1587 | 458.5501 |  |  |  | 99.1897 | 220.8822 | 511.5577 | 493.3101 | 390.3134 | 467.9685 | 163.4759 | 308.4554 | 504.6309 | 145.3703 | 344.4055 | 552.6738 | 538.7327 | 470.8657 |  | 470.5238 | 464.9838 | 491.5148 | 560.664 |  | 54.2762 | 118.6091 | 55.8716 | 107.7282 | 224.1082 | 296.9556 | 355.0286 | 10.5878 | 70.4545 | 13.1548 | 134.0935 | 11.4812 | 42.76 | 51.7168 | 59.2988 | 17.5125 |  |  | 4.4088 | -0.56832 | 1.1531 | 0.049942 | 5.4378 | 3.5486 | 12.353 | -6.2697 | 0.70291 | 4.2946 | 14.7677 | -0.00034498 | -0.00039427 | -0.00049119 | 420.1132 | 190.1313 | 95.9067 | 42.4846 | 18.9406 | 16.4177 | 16.4384 | 39.7485 | 26.7142 | 19.5423 | 17.8053 | 17.1112 | 17.2559 | 22.4037 | 183.031 | 155.515 | 140.8098 | 88.7931 | 72.8087 | 175.9506 | 113.7211 | 92.3466 | 115.4584 | 123.9808 | 262.4262 | 444.1952 | 449.3284 |  |  |  | 523.6762 | 504.0728 | 473.604 | 704.8255 | 3.2445 | 3.385 | 384.8968 |  |  | 366.9271 |  |  | 152.9154 | 312.9857 | 454.0606 | 114.1408 | 292.2964 | 535.9775 | 757.45 | 513.6049 | 449.2119 | 431.4325 | 725.2225 |  | 491.0232 | 710.6166 | 442.1405 | 581.9459 | 524.7725 | 647.1358 |  | 633.5938 |  |  | 695.414 | 694.5258 | 691.4299 | [6 empty] | 536.3758 |  |  | 536.1421 |  |  | 403.0095 | 474.7911 | 450.8548 | 217.8659 | 385.22 | 461.1952 | 302.3655 | 431.1812 | 483.6427 | 460.7602 | 475.6793 | 344.0825 | 431.0226 | 399.4218 | 470.7089 | 228.076 | 391.0331 |  | 468.5072 | 431.3856 | 597.6926 | 296.3371 | 412.6823 | 441.2548 | 325.4241 | 410.531 | 437.5476 | 483.2985 | 360.4866 | 436.576 | 0.53426 | 18.1685 | 2.1436 | 0.058835 | -38.0783 | 3.1144 | 1718.41 | 0.23 | 3.9836 | -1.0399 | 1.4812 | 0.30825 | 3.8802 | 3.1345 | 5.8483 | 12.8297 | 7.385 | 21.3959 | 1.5198 | -1.7397 | 24.026 | 17.826
42810.4825 | 3666 | 37.3204 | 31.0696 | 20.0476 | 18.2813 | 17.5069 | 18.6221 | 22.1022 | 55.1562 | 28.455 | 20.3349 | 17.6786 | 16.4993 | 15.905 | 16.2658 | 111.7155 | 175.6719 | 261.4555 | 336.1074 | 234.1145 | 458.4033 |  |  |  | 99.1992 | 220.8907 | 511.2121 | 493.6463 | 388.5698 | 465.797 | 167.8569 | 322.7073 | 488.1787 | 153.6506 | 348.1738 | 558.7879 | 542.3255 | 468.6192 |  | 473.3759 | 473.6898 | 495.8416 | 557.3118 |  | 54.4677 | 118.6761 | 55.8745 | 107.7354 | 224.7101 | 297.3237 | 355.5553 | 10.1254 | 70.4321 | 12.9913 | 133.9105 | 11.457 | 42.7994 | 51.74 | 59.2853 | 17.5137 |  |  | 5.018 | -0.85416 | 1.3141 | 0.21028 | 5.2742 | 3.7635 | 11.8392 | -6.1278 | 0.60289 | 4.0519 | 14.8869 | -0.00037127 | -0.00035156 | -0.00041891 | 419.913 | 190.17 | 95.9252 | 42.5246 | 18.954 | 16.4269 | 16.4504 | 39.7709 | 26.7337 | 19.5634 | 17.8202 | 17.1236 | 17.2721 | 22.4213 | 176.3349 | 151.8127 | 135.5215 | 89.9943 | 74.8967 | 175.539 | 113.6257 | 92.3462 | 115.4859 | 124.0178 | 262.4051 | 443.6013 | 449.0318 |  |  |  | 523.5952 | 503.4147 | 473.0089 | 704.2242 | 5.4253 | 2.9435 | 410.2384 |  |  | 387.2192 |  |  | 142.93 | 305.2898 | 450.1924 | 116.6203 | 294.0283 | 528.2231 | 755.7093 | 502.2176 | 437.439 | 425.3151 | 725.4846 |  | 490.9733 | 710.4539 | 442.0262 | 581.9668 | 524.7952 | 646.6949 |  | 633.3198 |  |  | 695.2383 | 694.3383 | 691.2856 | [6 empty] | 534.022 |  |  | 532.1359 |  |  | 402.2201 | 474.805 | 451.6017 | 217.9452 | 385.2289 | 461.737 | 301.5779 | 431.2378 | 483.1358 | 460.7624 | 476.0841 | 344.43 | 431.015 | 399.3559 | 470.9199 | 228.8728 | 390.9202 |  | 468.0061 | 430.5343 | 597.6097 | 296.2136 | 412.0501 | 441.3278 | 325.6762 | 410.4956 | 437.1822 | 482.1957 | 360.2477 | 436.448 | 0.45876 | 18.1687 | 2.1423 | 0.058242 | -38.1301 | 3.1144 | 1698.16 | 0.28 | 4.2436 | -1.2749 | 1.5814 | 0.63257 | 3.8226 | 3.2291 | 5.7272 | 12.816 | 7.3769 | 21.3985 | 2.2096 | -1.164 | 24.6579 | 17.8312
42810.4825 | 3667 | 37.3224 | 31.0721 | 20.0487 | 18.274 | 17.494 | 18.6165 | 22.0953 | 55.1644 | 28.4608 | 20.3301 | 17.6797 | 16.4936 | 15.8947 | 16.2478 | 111.7351 | 175.7116 | 261.5082 | 335.9624 | 234.0668 | 458.3009 |  |  |  | 99.2165 | 220.9246 | 510.9892 | 493.256 | 389.0912 | 465.1095 | 161.3631 | 326.5324 | 477.184 | 159.4172 | 344.3458 | 548.0786 | 535.4075 | 470.3575 |  | 481.4988 | 484.8948 | 503.4991 | 553.058 |  | 54.8793 | 118.6899 | 55.8181 | 107.5176 | 224.9665 | 297.1444 | 355.7297 | 9.8038 | 70.428 | 13.0241 | 133.7812 | 11.4037 | 42.8565 | 51.7741 | 59.2777 | 17.505 |  |  | 4.8077 | -0.88636 | 1.071 | 0.06637 | 5.4996 | 3.7175 | 12.2374 | -6.5293 | 0.56124 | 4.166 | 14.7134 | -0.00040084 | -0.00031049 | -0.00050269 | 419.7578 | 190.1945 | 95.9214 | 42.5513 | 18.9524 | 16.4288 | 16.4505 | 39.7764 | 26.738 | 19.5561 | 17.8185 | 17.1238 | 17.2676 | 22.4216 | 180.1075 | 150.6314 | 128.4726 | 92.5641 | 78.9607 | 175.3061 | 113.4694 | 92.3467 | 115.5048 | 124.0542 | 262.4022 | 443.0134 | 448.7364 |  |  |  | 523.638 | 503.1324 | 472.5691 | 704.2808 | 4.1957 | 3.0645 | 387.9767 |  |  | 381.5567 |  |  | 137.9706 | 296.4332 | 432.5658 | 110.0104 | 288.9355 | 539.1795 | 751.3516 | 504.6336 | 439.9009 | 423.8865 | 726.0543 |  | 490.9369 | 710.3116 | 441.8943 | 581.3717 | 524.9032 | 645.9688 |  | 633.0582 |  |  | 695.7208 | 694.4685 | 691.489 | [6 empty] | 531.8823 |  |  | 529.6842 |  |  | 400.9599 | 474.3782 | 451.0757 | 218.9788 | 385.2216 | 461.9442 | 300.5098 | 430.7648 | 482.5219 | 461.501 | 476.0762 | 344.4666 | 430.9248 | 399.3619 | 470.7737 | 229.1427 | 391.0347 |  | 466.3609 | 430.8259 | 597.5969 | 295.5507 | 411.7369 | 441.6756 | 324.7957 | 410.7013 | 435.9424 | 481.842 | 359.7624 | 436.5392 | 0.52598 | 18.1716 | 2.1395 | 0.057627 | -38.1968 | 3.1143 | 1691.8 | 0.21 | 4.1518 | -1.2988 | 1.4276 | 0.35539 | 3.9028 | 3.2088 | 5.8218 | 12.7955 | 7.3662 | 21.4305 | 1.7598 | -0.40019 | 23.7438 | 17.8357
42810.4825 | 3668 | 37.3414 | 31.0837 | 20.0577 | 18.2727 | 17.499 | 18.6191 | 22.0945 | 55.1824 | 28.4735 | 20.3314 | 17.6822 | 16.4867 | 15.8989 | 16.2523 | 111.7459 | 175.7693 | 261.5652 | 335.8156 | 234.0358 | 458.2738 |  |  |  | 99.2236 | 220.9387 | 511.1857 | 494.6891 | 390.8389 | 463.7431 | 161.0314 | 323.6394 | 483.999 | 163.2139 | 353.6106 | 555.663 | 535.1698 | 475.8793 |  | 468.5166 | 469.8568 | 491.7291 | 552.7906 |  | 54.6494 | 118.558 | 55.8212 | 107.1901 | 224.7184 | 296.1503 | 355.7845 | 9.7404 | 70.4169 | 12.9968 | 133.6472 | 11.3715 | 42.9008 | 51.8043 | 59.2605 | 17.4787 |  |  | 4.508 | -0.2483 | 1.1538 | -0.26416 | 5.5863 | 3.0985 | 12.1322 | -6.292 | 0.32344 | 3.5115 | 14.4404 | -0.00034827 | -0.00034991 | -0.00045505 | 419.5968 | 190.2139 | 95.9288 | 42.5822 | 18.9605 | 16.4291 | 16.4491 | 39.79 | 26.7447 | 19.5574 | 17.8116 | 17.12 | 17.2729 | 22.4257 | 181.9682 | 150.143 | 126.5521 | 89.4087 | 77.6322 | 175.1591 | 113.3261 | 92.3571 | 115.5355 | 124.0861 | 262.3964 | 442.3865 | 448.3938 |  |  |  | 523.6578 | 502.9542 | 471.3405 | 705.8717 | 6.1836 | 3.6244 | 391.4984 |  |  | 380.1076 |  |  | 140.9192 | 305.2783 | 445.7654 | 125.6067 | 296.7612 | 535.1083 | 759.6081 | 523.0578 | 449.7957 | 426.7206 | 726.3721 |  | 490.9828 | 710.6615 | 441.797 | 580.7635 | 524.994 | 645.3288 |  | 633.0164 |  |  | 695.5432 | 694.4995 | 691.2458 | [6 empty] | 535.6968 |  |  | 531.5377 |  |  | 400.1934 | 474.4662 | 451.0709 | 218.7974 | 384.8039 | 461.9839 | 300.102 | 430.0114 | 482.3605 | 461.4311 | 475.408 | 344.5297 | 431.049 | 398.8292 | 470.7873 | 228.4483 | 390.79 |  | 465.7788 | 430.8125 | 597.6234 | 295.8621 | 411.3145 | 441.7549 | 324.0236 | 410.8362 | 435.5419 | 480.8186 | 359.2137 | 436.757 | 0.39385 | 18.1729 | 2.137 | 0.05691 | -38.1688 | 3.1144 | 1696.26 | 0.29 | 4.0166 | -0.68729 | 1.4815 | -0.7089 | 3.9301 | 2.9269 | 5.7917 | 12.7926 | 7.3458 | 21.4604 | 1.5337 | -0.20461 | 23.7161 | 17.7944
42810.4825 | 3669 | 37.3506 | 31.0928 | 20.0529 | 18.271 | 17.4994 | 18.62 | 22.0904 | 55.1988 | 28.4702 | 20.3331 | 17.6816 | 16.4871 | 15.8992 | 16.2512 | 111.7522 | 175.7849 | 261.6094 | 335.6493 | 233.9952 | 458.0595 |  |  |  | 99.2288 | 220.9514 | 511.0794 | 495.1587 | 391.5893 | 463.74 | 156.0387 | 319.8157 | 500.0217 | 154.9268 | 347.7628 | 554.4998 | 523.715 | 474.2102 |  | 466.1556 | 480.1316 | 503.3047 | 539.3454 |  | 54.4471 | 118.3113 | 55.7173 | 107.1668 | 224.6588 | 296.4684 | 356.0293 | 9.9014 | 70.3861 | 12.8042 | 133.5385 | 11.4058 | 42.931 | 51.8236 | 59.2602 | 17.4592 |  |  | 4.0789 | -0.25422 | 1.4199 | -0.004598 | 5.6533 | 3.5815 | 12.1552 | -6.5234 | 0.71128 | 3.8868 | 14.5386 | -0.00031213 | -0.00030884 | -0.00043862 | 419.5719 | 190.2496 | 95.9365 | 42.6157 | 18.9688 | 16.4259 | 16.4484 | 39.8012 | 26.751 | 19.5672 | 17.8164 | 17.1227 | 17.2833 | 22.4285 | 187.0813 | 153.0034 | 126.1604 | 89.1894 | 79.4036 | 175.1325 | 113.2066 | 92.3477 | 115.5621 | 124.1366 | 262.3898 | 441.8335 | 448.093 |  |  |  | 523.5725 | 503.2163 | 472.2875 | 706.3343 | 5.3406 | 3.6801 | 400.4752 |  |  | 370.3522 |  |  | 136.5656 | 304.268 | 452.4723 | 126.3226 | 303.4389 | 539.6435 | 737.6634 | 511.3864 | 438.8061 | 419.2656 | 726.5144 |  | 490.9305 | 710.641 | 441.7152 | 580.7984 | 525.0443 | 645.2319 |  | 633.2923 |  |  | 695.4356 | 694.3573 | 691.2225 | [6 empty] | 538.0328 |  |  | 531.633 |  |  | 399.7805 | 474.452 | 450.8419 | 218.1113 | 384.677 | 462.1059 | 301.2348 | 430.1446 | 482.0364 | 461.5687 | 475.1053 | 344.8117 | 431.155 | 398.5423 | 470.4109 | 228.6419 | 391.0184 |  | 467.7294 | 430.8043 | 597.5207 | 296.0584 | 410.9828 | 442.8025 | 323.7568 | 410.9288 | 435.4819 | 480.9674 | 359.3665 | 437.0538 | 0.43719 | 18.1733 | 2.1373 | 0.057424 | -38.1774 | 3.1143 | 1686.95 | 0.19 | 3.8207 | -0.69521 | 1.643 | -0.093497 | 3.9547 | 3.1477 | 5.7988 | 12.7819 | 7.3373 | 21.4666 | 0.96211 | -0.17593 | 22.4282 | 17.7693
42810.4825 | 3670 | 37.3668 | 31.1073 | 20.0544 | 18.2791 | 17.4975 | 18.6292 | 22.0911 | 55.2149 | 28.4836 | 20.3424 | 17.6911 | 16.4987 | 15.9045 | 16.2533 | 111.766 | 175.829 | 261.6586 | 335.5053 | 233.9343 | 457.8579 |  |  |  | 99.2433 | 220.9765 | 511.2281 | 495.7918 | 390.7174 | 462.9818 | 129.9822 | 303.0784 | 498.8864 | 151.7179 | 323.7739 | 544.7802 | 534.746 | 470.1058 |  | 475.8688 | 476.5763 | 497.2828 | 536.8402 |  | 54.3259 | 118.0938 | 55.6531 | 107.228 | 225.5452 | 297.1396 | 356.4904 | 9.5186 | 70.3457 | 12.762 | 133.416 | 11.4606 | 42.9597 | 51.8598 | 59.2616 | 17.4389 |  |  | 3.4954 | -0.54203 | 1.5526 | 0.07951 | 5.0468 | 2.8363 | 11.9804 | -5.8787 | 0.82415 | 4.978 | 14.805 | -0.00033184 | -0.00030063 | -0.00044848 | 419.5987 | 190.2792 | 95.9366 | 42.6401 | 18.9692 | 16.4276 | 16.454 | 39.8072 | 26.762 | 19.567 | 17.8196 | 17.127 | 17.2834 | 22.4271 | 191.7607 | 154.9049 | 127.8005 | 92.1625 | 80.1547 | 175.0979 | 113.1077 | 92.3521 | 115.5862 | 124.1798 | 262.3939 | 441.2797 | 447.7904 |  |  |  | 523.4956 | 503.8235 | 474.7295 | 706.1025 | 4.7058 | 3.8092 | 395.4611 |  |  | 359.3522 |  |  | 131.1617 | 291.9808 | 442.4834 | 117.7579 | 288.3291 | 556.3924 | 734.4428 | 505.5601 | 436.8564 | 415.9038 | 726.6314 |  | 490.9466 | 711.0522 | 441.6518 | 581.0727 | 525.056 | 645.2207 |  | 633.0862 |  |  | 695.4325 | 694.474 | 691.3313 | [6 empty] | 537.5898 |  |  | 532.3006 |  |  | 399.5624 | 474.531 | 449.9795 | 219.6668 | 385.0021 | 462.3633 | 301.6922 | 430.3888 | 481.3115 | 461.691 | 474.5472 | 344.5185 | 431.4329 | 398.3096 | 469.789 | 227.9558 | 391.4639 |  | 470.2546 | 430.935 | 597.4065 | 296.9878 | 410.6557 | 442.4634 | 323.8116 | 410.9784 | 435.5268 | 481.3488 | 358.8527 | 436.7883 | 0.47975 | 18.1755 | 2.136 | 0.057619 | -38.167 | 3.1144 | 1695.19 | 0.32 | 3.535 | -1.0149 | 1.7176 | 0.38869 | 3.7387 | 2.8028 | 5.7604 | 12.7807 | 7.3188 | 21.4607 | 0.43762 | -0.37044 | 24.0967 | 17.7648
42810.4825 | 3671 | 37.3784 | 31.1156 | 20.0736 | 18.2797 | 17.5003 | 18.6277 | 22.0869 | 55.2357 | 28.4885 | 20.3425 | 17.6853 | 16.4949 | 15.9105 | 16.254 | 111.7925 | 175.8821 | 261.7116 | 335.3639 | 233.9065 | 457.7523 |  |  |  | 99.2682 | 220.995 | 511.5973 | 494.8407 | 393.5157 | 466.463 | 139.7623 | 295.8651 | 506.7356 | 142.17 | 336.4044 | 552.4971 | 532.7186 | 465.2873 |  | 478.6416 | 472.9643 | 481.3291 | 560.1551 |  | 54.2144 | 118.0576 | 55.6696 | 107.1235 | 225.1689 | 296.3717 | 356.7713 | 9.3972 | 70.2646 | 13.2959 | 133.2557 | 11.5049 | 42.9788 | 51.8882 | 59.2755 | 17.4389 |  |  | 3.4468 | -0.28313 | 1.3798 | 0.18793 | 5.2788 | 3.4448 | 12.6514 | -5.9352 | 0.64706 | 3.8667 | 14.6689 | -0.00031049 | -0.0003302 | -0.00044191 | 419.5161 | 190.3088 | 95.951 | 42.6753 | 18.983 | 16.4361 | 16.4571 | 39.8169 | 26.7664 | 19.5793 | 17.8293 | 17.1306 | 17.2933 | 22.4335 | 194.1986 | 153.1917 | 128.8519 | 89.8463 | 76.4254 | 175.0351 | 113.0062 | 92.3496 | 115.6106 | 124.2151 | 262.3916 | 440.728 | 447.5038 |  |  |  | 523.4899 | 504.4869 | 475.7524 | 706.115 | 4.4121 | 2.6062 | 384.8024 |  |  | 362.5579 |  |  | 118.3308 | 290.5751 | 455.8956 | 150.9568 | 307.0896 | 551.6943 | 736.3947 | 512.6791 | 449.0303 | 419.6165 | 727.0377 |  | 490.9271 | 712.1894 | 441.5366 | 581.796 | 525.0146 | 645.1777 |  | 633.5621 |  |  | 696.0387 | 694.5852 | 691.7151 | [6 empty] | 538.3343 |  |  | 534.7766 |  |  | 398.1459 | 473.8107 | 449.7468 | 219.5971 | 385.1089 | 462.3044 | 301.7319 | 430.3598 | 481.2466 | 461.2514 | 474.09 | 343.9595 | 431.3571 | 398.3308 | 469.6335 | 226.9929 | 391.6839 |  | 470.8601 | 430.5625 | 597.2931 | 297.1696 | 410.3257 | 442.6674 | 323.9628 | 411.0172 | 435.8074 | 481.778 | 358.3803 | 436.3508 | 0.51211 | 18.1844 | 2.135 | 0.057902 | -38.1757 | 3.1144 | 1656.14 | 0.46 | 3.5187 | -0.73344 | 1.6191 | 0.59755 | 3.8211 | 3.0868 | 5.9155 | 12.7669 | 7.2745 | 21.4347 | 0.15849 | -0.49987 | 23.1512 | 17.7637
42810.4825 | 3672 | 37.3964 | 31.1364 | 20.069 | 18.2815 | 17.4997 | 18.6304 | 22.0884 | 55.2505 | 28.5003 | 20.3513 | 17.6875 | 16.4954 | 15.914 | 16.2578 | 111.8074 | 175.9276 | 261.7551 | 335.2226 | 233.876 | 457.7095 |  |  |  | 99.2643 | 221.0038 | 511.9106 | 495.0199 | 395.7292 | 468.7861 | 154.695 | 308.7651 | 508.371 | 146.0062 | 336.5448 | 552.1876 | 539.411 | 468.8358 |  | 472.1244 | 473.2575 | 488.9893 | 554.5427 |  | 54.1672 | 118.0211 | 55.612 | 106.6709 | 224.9795 | 295.7457 | 357.0034 | 9.6509 | 70.1904 | 13.4558 | 133.1113 | 11.528 | 42.9815 | 51.9106 | 59.2854 | 17.4223 |  |  | 4.6671 | -0.35213 | 1.5908 | 0.19648 | 5.3767 | 3.8529 | 12.7552 | -5.9155 | 0.92534 | 3.9732 | 14.8056 | -0.00026613 | -0.00032363 | -0.00043534 | 419.3429 | 190.3383 | 95.9524 | 42.6968 | 18.9837 | 16.4304 | 16.4631 | 39.8307 | 26.7774 | 19.5755 | 17.827 | 17.1258 | 17.2905 | 22.43 | 189.521 | 146.0348 | 121.6223 | 86.8333 | 73.1263 | 174.81 | 112.8305 | 92.3435 | 115.627 | 124.2478 | 262.3816 | 440.154 | 447.1887 |  |  |  | 523.5348 | 503.9112 | 472.9338 | 707.0095 | 4.0849 | 3.6914 | 392.0369 |  |  | 377.2538 |  |  | 148.888 | 313.3211 | 452.2031 | 134.5568 | 310.6645 | 550.2129 | 740.7496 | 512.6767 | 442.4193 | 423.7187 | 726.8481 |  | 490.7676 | 713.3108 | 441.4558 | 581.8097 | 524.8039 | 644.952 |  | 633.8214 |  |  | 695.2821 | 694.0852 | 691.1401 | [6 empty] | 536.8443 |  |  | 533.2276 |  |  | 398.5348 | 472.0565 | 450.4187 | 219.0167 | 384.9013 | 462.0487 | 302.1036 | 429.9921 | 481.545 | 460.7725 | 474.3878 | 343.6541 | 431.2934 | 398.9283 | 469.5637 | 227.1875 | 391.5709 |  | 468.4367 | 430.1827 | 597.1117 | 297.4395 | 410.0466 | 442.9331 | 323.7069 | 410.7618 | 436.3732 | 481.7693 | 357.7983 | 436.0632 | 0.37036 | 18.185 | 2.1336 | 0.057931 | -38.1368 | 3.1143 | 1663.98 | 0.27 | 4.1008 | -0.8179 | 1.7384 | 0.61095 | 3.8543 | 3.2627 | 5.9364 | 12.7516 | 7.2344 | 21.4041 | 0.64862 | 0.2816 | 24.2973 | 17.7452
42810.4825 | 3673 | 37.4135 | 31.1481 | 20.0771 | 18.2896 | 17.5116 | 18.64 | 22.1009 | 55.274 | 28.5199 | 20.3641 | 17.6924 | 16.5026 | 15.9154 | 16.2642 | 111.8255 | 175.9599 | 261.8011 | 335.0662 | 233.8349 | 457.5742 |  |  |  | 99.2784 | 221.0125 | 511.5616 | 494.6104 | 393.0161 | 467.9129 | 164.306 | 315.5121 | 505.5805 | 146.2344 | 334.3201 | 547.0373 | 537.7947 | 464.146 |  | 478.2527 | 480.4309 | 497.2602 | 548.1487 |  | 54.1708 | 118.031 | 55.562 | 106.4327 | 224.5939 | 296.2989 | 357.0091 | 9.3889 | 70.0779 | 13.5782 | 132.9938 | 11.5816 | 43.0039 | 51.9237 | 59.2878 | 17.4164 |  |  | 4.4581 | -0.000569 | 1.9528 | 0.52175 | 4.7649 | 3.2516 | 11.9101 | -5.8301 | 0.12222 | 3.8792 | 14.894 | -0.0003302 | -0.00036141 | -0.00045834 | 419.2958 | 190.3637 | 95.9465 | 42.7282 | 18.9885 | 16.4324 | 16.4468 | 39.8355 | 26.7811 | 19.5818 | 17.8233 | 17.1286 | 17.2792 | 22.434 | 185.7714 | 150.1644 | 124.5638 | 86.0233 | 73.0536 | 174.6465 | 112.7366 | 92.3457 | 115.6528 | 124.2814 | 262.3636 | 439.5552 | 446.8847 |  |  |  | 523.4189 | 502.707 | 470.7108 | 707.8718 | 5.1143 | 4.1018 | 402.8391 |  |  | 371.9886 |  |  | 142.5057 | 318.4585 | 462.3331 | 142.8192 | 308.7734 | 545.7022 | 745.5289 | 508.5539 | 441.4895 | 439.9861 | 726.4254 |  | 490.6984 | 713.3469 | 441.3399 | 581.9472 | 524.5532 | 644.2665 |  | 633.2099 |  |  | 694.0404 | 693.4832 | 690.372 | [6 empty] | 535.0118 |  |  | 533.0548 |  |  | 397.9167 | 471.7824 | 451.1425 | 218.708 | 384.9543 | 461.5508 | 301.3899 | 429.1559 | 481.6604 | 460.0726 | 474.4801 | 343.4377 | 431.1239 | 399.3571 | 469.128 | 227.0795 | 391.0635 |  | 468.8646 | 430.0773 | 596.8964 | 297.3839 | 409.8218 | 442.532 | 323.8519 | 410.5172 | 437.2508 | 482.3055 | 357.8376 | 435.7482 | 0.37614 | 18.1887 | 2.13 | 0.055854 | -38.1315 | 3.1143 | 1666.83 | 0.39 | 4.0056 | -0.032879 | 1.9261 | 0.99561 | 3.6301 | 2.9988 | 5.7392 | 12.7544 | 7.2206 | 21.3645 | 1.0437 | -0.05689 | 24.234 | 17.7048
42810.4826 | 3674 | 37.4205 | 31.1558 | 20.074 | 18.2867 | 17.515 | 18.6402 | 22.0961 | 55.2924 | 28.519 | 20.3598 | 17.6919 | 16.5077 | 15.9138 | 16.2623 | 111.8362 | 175.997 | 261.8526 | 334.9176 | 233.7863 | 457.3343 |  |  |  | 99.2871 | 221.0303 | 511.2253 | 495.325 | 393.5403 | 466.6904 | 153.9321 | 321.1037 | 485.4417 | 157.0657 | 340.112 | 546.752 | 537.154 | 463.6956 |  | 486.1782 | 482.3872 | 500.9277 | 545.4839 |  | 54.0001 | 118.1278 | 55.6382 | 106.2214 | 223.8584 | 297.2408 | 357.047 | 9.2026 | 70.0377 | 13.6763 | 132.8346 | 11.6223 | 43.0327 | 51.948 | 59.2832 | 17.4153 |  |  | 4.623 | -0.43755 | 1.5244 | 0.2589 | 4.8655 | 3.3029 | 12.1013 | -6.0141 | 0.88233 | 3.6732 | 14.9425 | -0.00032856 | -0.00035484 | -0.00046984 | 419.1853 | 190.388 | 95.9552 | 42.7603 | 18.9868 | 16.425 | 16.4462 | 39.8501 | 26.7858 | 19.5752 | 17.8245 | 17.1322 | 17.2883 | 22.4346 | 189.754 | 157.6337 | 129.3822 | 87.3104 | 75.2917 | 174.6256 | 112.6578 | 92.3496 | 115.6779 | 124.3242 | 262.3597 | 439.015 | 446.6121 |  |  |  | 523.3095 | 502.8454 | 470.9139 | 707.7739 | 2.5437 | 4.1116 | 392.0869 |  |  | 378.3188 |  |  | 123.4376 | 298.5788 | 444.9502 | 144.2212 | 308.168 | 540.2616 | 743.2635 | 517.5765 | 445.8775 | 425.2594 | 726.1981 |  | 490.6931 | 713.5424 | 441.1986 | 582.7499 | 524.3401 | 644.0358 |  | 633.1127 |  |  | 693.434 | 693.2496 | 689.9334 | [6 empty] | 534.3749 |  |  | 533.2969 |  |  | 396.7897 | 472.0345 | 451.7303 | 217.8977 | 384.8928 | 460.982 | 301.0708 | 428.6026 | 480.9814 | 459.323 | 474.6678 | 343.2158 | 430.7334 | 399.3374 | 468.8162 | 227.1844 | 390.8094 |  | 469.4806 | 431.3056 | 596.6571 | 297.263 | 409.5281 | 442.3903 | 323.7634 | 410.0957 | 437.523 | 483.0252 | 358.0229 | 435.6549 | 0.46512 | 18.1893 | 2.1299 | 0.056577 | -38.1478 | 3.1144 | 1685.81 | 0.39 | 4.0757 | -0.91185 | 1.702 | 0.70142 | 3.6713 | 3.0248 | 5.7899 | 12.7601 | 7.1996 | 21.3117 | 0.59849 | -0.60204 | 24.2128 | 17.6919
42810.4826 | 3675 | 37.4294 | 31.1644 | 20.0738 | 18.2775 | 17.5012 | 18.6311 | 22.0899 | 55.3088 | 28.5192 | 20.3572 | 17.6908 | 16.4971 | 15.906 | 16.2551 | 111.8518 | 176.0505 | 261.9058 | 334.794 | 233.74 | 457.1926 |  |  |  | 99.3048 | 221.0561 | 511.4042 | 495.3257 | 393.7081 | 467.0439 | 151.8412 | 311.5323 | 494.0376 | 159.0514 | 343.9853 | 557.6034 | 536.1807 | 455.5501 |  | 508.0224 | 485.7737 | 505.2653 | 540.3816 |  | 53.9196 | 118.0723 | 55.6323 | 105.9648 | 223.0624 | 297.2173 | 356.55 | 9.0873 | 70.022 | 13.0901 | 132.693 | 11.635 | 43.0637 | 51.9877 | 59.2911 | 17.4188 |  |  | 3.4987 | -0.30153 | 1.7754 | -0.2635 | 5.0416 | 2.3146 | 11.5638 | -6.0791 | 0.66438 | 4.4493 | 14.7691 | -0.00040248 | -0.00036306 | -0.00045669 | 419.131 | 190.4103 | 95.9502 | 42.786 | 18.9931 | 16.4259 | 16.447 | 39.8594 | 26.7941 | 19.5783 | 17.8164 | 17.1298 | 17.288 | 22.435 | 185.1631 | 160.3362 | 131.4149 | 90.6382 | 78.0741 | 174.5527 | 112.576 | 92.3474 | 115.703 | 124.3587 | 262.3557 | 438.47 | 446.3379 |  |  |  | 523.3179 | 502.9897 | 470.299 | 708.2183 | 2.8875 | 3.8662 | 393.0009 |  |  | 372.1616 |  |  | 120.2329 | 295.9114 | 448.9189 | 121.6361 | 311.7949 | 543.1228 | 735.2866 | 504.8134 | 437.8611 | 413.1457 | 725.8037 |  | 490.6731 | 714.2813 | 441.0934 | 582.9591 | 524.1076 | 644.0625 |  | 633.2396 |  |  | 693.1269 | 693.0038 | 689.7339 | [6 empty] | 534.8045 |  |  | 534.0197 |  |  | 396.0101 | 472.3353 | 451.8441 | 217.5301 | 384.7396 | 460.57 | 301.4427 | 427.8743 | 480.5702 | 459.4342 | 474.5591 | 343.1072 | 430.5632 | 399.042 | 468.4102 | 226.745 | 390.622 |  | 469.8492 | 433.2652 | 596.4456 | 296.293 | 409.4914 | 442.1868 | 323.4499 | 409.9229 | 437.7041 | 483.386 | 358.0159 | 435.68 | 0.43449 | 18.1923 | 2.1295 | 0.057808 | -38.1817 | 3.1144 | 1738.74 | 0.33 | 3.5464 | -0.75691 | 1.8367 | -0.70757 | 3.737 | 2.5321 | 5.6597 | 12.7685 | 7.1674 | 21.2727 | 1.099 | -0.83805 | 24.2102 | 17.6808
42810.4826 | 3676 | 37.4365 | 31.1837 | 20.0877 | 18.2824 | 17.5084 | 18.6386 | 22.0903 | 55.3245 | 28.5256 | 20.3704 | 17.6993 | 16.4976 | 15.9018 | 16.2594 | 111.8623 | 176.0866 | 261.9454 | 334.6551 | 233.6939 | 457.1816 |  |  |  | 99.3126 | 221.0743 | 511.4503 | 495.5182 | 392.4097 | 466.9823 | 148.1261 | 308.1445 | 499.0442 | 130.5426 | 335.7385 | 556.7693 | 511.8418 | 474.5157 |  | 483.4243 | 485.7804 | 506.2058 | 537.9822 |  | 54.0197 | 118.2352 | 55.6682 | 106.5289 | 223.6911 | 297.162 | 356.4409 | 8.989 | 70.0156 | 12.4293 | 132.6359 | 11.6001 | 43.0497 | 51.9847 | 59.2751 | 17.4112 |  |  | 3.7563 | -0.64783 | 1.1584 | 0.13734 | 5.1428 | 2.5242 | 11.738 | -5.857 | 0.67722 | 4.5592 | 14.593 | -0.00037291 | -0.00034663 | -0.00050105 | 419.113 | 190.4391 | 95.9513 | 42.8161 | 18.9987 | 16.4271 | 16.4527 | 39.8661 | 26.8027 | 19.5851 | 17.8127 | 17.1243 | 17.291 | 22.4361 | 179.424 | 160.5647 | 133.6217 | 93.5314 | 80.4946 | 174.4943 | 112.5041 | 92.3455 | 115.7154 | 124.393 | 262.344 | 437.9492 | 446.0733 |  |  |  | 523.2916 | 503.5615 | 472.1059 | 709.497 | 3.9734 | 3.3174 | 381.124 |  |  | 370.4765 |  |  | 106.9454 | 288.7775 | 457.7119 | 141.5349 | 315.6668 | 525.473 | 734.2356 | 505.4206 | 442.8606 | 414.0961 | 725.366 |  | 490.6227 | 715.4397 | 440.9914 | 583.3278 | 523.846 | 644.3809 |  | 633.7192 |  |  | 692.8113 | 692.54 | 689.4737 | [6 empty] | 534.8045 |  |  | 533.5068 |  |  | 396.1954 | 472.825 | 451.1601 | 217.7439 | 384.8538 | 460.5074 | 301.059 | 427.6878 | 480.3422 | 459.1972 | 473.753 | 343.4424 | 430.3376 | 398.3991 | 468.4195 | 225.891 | 390.4032 |  | 470.1842 | 433.2648 | 596.3898 | 295.5264 | 409.4616 | 441.5212 | 323.8491 | 409.7554 | 436.8615 | 482.6721 | 358.6053 | 435.4796 | 0.51404 | 18.1891 | 2.1286 | 0.057699 | -38.1194 | 3.1144 | 1736.51 | 0.37 | 3.6745 | -1.1097 | 1.4839 | 0.51093 | 3.7742 | 2.6441 | 5.7019 | 12.7741 | 7.124 | 21.2252 | 1.729 | -1.0922 | 20.8039 | 17.6415
42810.4826 | 3677 | 37.4452 | 31.1792 | 20.0861 | 18.2711 | 17.491 | 18.6309 | 22.0833 | 55.3326 | 28.5285 | 20.3644 | 17.6866 | 16.4941 | 15.9024 | 16.2613 | 111.8779 | 176.1239 | 261.9968 | 334.5107 | 233.654 | 457.132 |  |  |  | 99.3225 | 221.0846 | 511.8396 | 496.4669 | 392.8528 | 466.5457 | 146.4827 | 309.7202 | 503.1965 | 148.0335 | 334.4661 | 543.4789 | 530.5694 | 472.2151 |  | 458.4878 | 464.2223 | 501.6452 | 543.9239 |  | 54.2866 | 118.3301 | 55.6342 | 106.4078 | 224.5228 | 297.4719 | 356.2453 | 9.3343 | 70.0116 | 12.1257 | 132.6701 | 11.5381 | 43.0296 | 51.9672 | 59.2546 | 17.4205 |  |  | 4.4082 | -0.45267 | 1.5053 | -0.36207 | 5.0987 | 3.636 | 12.1079 | -5.6671 | 0.37851 | 4.3118 | 14.3756 | -0.0004222 | -0.00030391 | -0.00049284 | 419.0402 | 190.4671 | 95.9595 | 42.8451 | 19.004 | 16.43 | 16.4572 | 39.8789 | 26.8131 | 19.5871 | 17.8245 | 17.1196 | 17.2915 | 22.4388 | 172.9696 | 153.2435 | 125.8927 | 91.3191 | 78.3748 | 174.1829 | 112.3549 | 92.3448 | 115.7503 | 124.4398 | 262.3389 | 437.3773 | 445.7521 |  |  |  | 523.1696 | 504.8869 | 472.5936 | 709.5003 | 2.5637 | 2.3363 | 379.5596 |  |  | 372.0808 |  |  | 120.6049 | 304.8025 | 461.8082 | 145.8954 | 320.9373 | 532.148 | 734.2297 | 512.5684 | 451.5963 | 418.6922 | 725.0879 |  | 490.5192 | 716.2407 | 440.8618 | 583.479 | 523.7105 | 644.6769 |  | 634.1112 |  |  | 692.4513 | 692.2772 | 689.2832 | [6 empty] | 533.25 |  |  | 533.1071 |  |  | 396.5404 | 473.0405 | 451.2195 | 217.4961 | 385.0934 | 460.7505 | 300.2257 | 427.744 | 480.1759 | 458.8279 | 473.2687 | 343.4979 | 429.9028 | 397.3801 | 468.2763 | 224.7912 | 390.4307 |  | 469.4797 | 432.5065 | 596.366 | 296.2833 | 409.6036 | 441.3523 | 324.1086 | 409.5307 | 435.9024 | 481.4415 | 359.07 | 435.3175 | 0.45298 | 18.1971 | 2.1272 | 0.057547 | -38.1098 | 3.1143 | 1751.24 | 0.18 | 3.9794 | -0.92771 | 1.6918 | -0.82969 | 3.759 | 3.1743 | 5.7926 | 12.7685 | 7.0874 | 21.2017 | 2.4052 | -0.25191 | 23.2883 | 17.624
42810.4826 | 3678 | 37.4759 | 31.2061 | 20.0947 | 18.2896 | 17.5071 | 18.6388 | 22.0922 | 55.3587 | 28.5533 | 20.3837 | 17.7028 | 16.5073 | 15.9158 | 16.2648 | 111.8963 | 176.1649 | 262.0418 | 334.3665 | 233.6088 | 457.1368 |  |  |  | 99.3342 | 221.0952 | 511.766 | 495.7789 | 391.8918 | 465.2895 | 145.4166 | 304.171 | 504.9771 | 139.3477 | 331.6574 | 545.1129 | 529.0472 | 463.5967 |  | 471.8061 | 467.8377 | 489.7155 | 555.5976 |  | 54.7867 | 118.4071 | 55.7722 | 106.2307 | 224.1579 | 297.6125 | 355.7481 | 9.9269 | 69.945 | 12.159 | 132.7402 | 11.5032 | 43.0486 | 51.9522 | 59.2493 | 17.4154 |  |  | 3.7261 | -0.39221 | 1.0815 | -0.77868 | 5.8952 | 3.9639 | 12.1973 | -5.8768 | 0.87922 | 3.9227 | 14.6361 | -0.00034006 | -0.00032856 | -0.00049941 | 419.0266 | 190.4944 | 95.9618 | 42.8693 | 19.0081 | 16.4298 | 16.4496 | 39.8813 | 26.8171 | 19.5844 | 17.8245 | 17.1285 | 17.2891 | 22.4297 | 162.6216 | 147.2846 | 119.1171 | 87.5494 | 76.5294 | 173.764 | 112.1573 | 92.344 | 115.7786 | 124.488 | 262.3428 | 436.8468 | 445.4567 |  |  |  | 522.9884 | 505.2734 | 472.797 | 709.0736 | 3.2445 | 4.2381 | 386.2356 |  |  | 374.2931 |  |  | 121.1083 | 289.8617 | 455.3147 | 136.4088 | 316.1082 | 533.7354 | 731.0549 | 506.7726 | 451.0487 | 417.0231 | 725.0681 |  | 490.3219 | 717.3433 | 440.7135 | 583.8021 | 523.7678 | 645.3625 |  | 634.5465 |  |  | 692.2605 | 692.2007 | 689.1313 | [6 empty] | 533.9194 |  |  | 533.8472 |  |  | 396.6951 | 472.9368 | 451.6633 | 217.7855 | 385.4034 | 461.0873 | 299.9177 | 428.0146 | 479.7455 | 458.3317 | 473.26 | 343.4576 | 429.5447 | 396.4627 | 468.3134 | 224.4486 | 390.5769 |  | 468.0041 | 432.2659 | 596.2893 | 297.6293 | 409.9799 | 441.0356 | 324.5891 | 409.4101 | 435.2736 | 480.9316 | 358.9241 | 435.2612 | 0.52983 | 18.1979 | 2.1244 | 0.056309 | -38.1577 | 3.1143 | 1730.93 | 0.13 | 3.6555 | -0.86362 | 1.4341 | -1.2169 | 4.0424 | 3.3148 | 5.8147 | 12.7437 | 7.0404 | 21.2009 | 3.5 | 0.47641 | 22.743 | 17.6101
42810.4826 | 3679 | 37.482 | 31.2117 | 20.0978 | 18.2916 | 17.5012 | 18.6388 | 22.0934 | 55.3729 | 28.5559 | 20.3808 | 17.7021 | 16.4988 | 15.9107 | 16.2618 | 111.9166 | 176.2146 | 262.0876 | 334.2278 | 233.5769 | 457.1127 |  |  |  | 99.3441 | 221.1302 | 511.7843 | 495.233 | 393.4295 | 465.6751 | 148.2248 | 303.3162 | 504.0112 | 128.4226 | 317.0139 | 539.4706 | 529.1546 | 469.6984 |  | 479.4294 | 481.5492 | 502.7311 | 547.9661 |  | 54.811 | 118.269 | 55.8678 | 106.5344 | 224.5899 | 298.2855 | 355.5746 | 10.037 | 69.8636 | 12.379 | 132.7182 | 11.5033 | 43.0911 | 51.962 | 59.2541 | 17.4227 |  |  | 4.2997 | -0.23845 | 1.1433 | -0.014458 | 5.1322 | 3.1517 | 11.6893 | -5.8564 | 0.24774 | 3.7141 | 14.6244 | -0.00031213 | -0.00032199 | -0.00045505 | 419.1012 | 190.5132 | 95.9616 | 42.8968 | 19.011 | 16.4259 | 16.4454 | 39.899 | 26.8235 | 19.5916 | 17.8248 | 17.1295 | 17.2842 | 22.4336 | 163.2079 | 153.8529 | 125.5093 | 86.6577 | 76.3725 | 173.6072 | 112.0962 | 92.3433 | 115.8017 | 124.5265 | 262.3383 | 436.3404 | 445.1612 |  |  |  | 522.8115 | 506.058 | 474.9729 | 709.1677 | 5.6315 | 4.6617 | 376.2881 |  |  | 379.3928 |  |  | 116.7425 | 280.4907 | 442.0566 | 136.7945 | 307.524 | 503.3772 | 746.9888 | 506.1492 | 445.8632 | 419.8589 | 724.9873 |  | 490.2207 | 718.6442 | 440.5995 | 584.175 | 523.6635 | 645.5959 |  | 634.9436 |  |  | 692.0623 | 691.9545 | 688.8132 | [6 empty] | 533.9715 |  |  | 535.0991 |  |  | 396.7895 | 472.534 | 451.2976 | 218.7112 | 385.656 | 461.3265 | 299.0996 | 427.6482 | 478.9483 | 458.2303 | 473.0099 | 343.429 | 429.4659 | 396.3704 | 468.5519 | 225.0729 | 390.5481 |  | 467.4501 | 432.3252 | 596.1232 | 297.9492 | 410.4237 | 440.7943 | 324.5734 | 409.3749 | 434.684 | 481.2138 | 358.9811 | 435.1131 | 0.66195 | 18.2002 | 2.1238 | 0.058075 | -38.1755 | 3.1143 | 1723.92 | 0.19 | 3.9279 | -0.67326 | 1.4742 | -0.16578 | 3.774 | 2.9575 | 5.6957 | 12.7329 | 6.9917 | 21.1756 | 3.4142 | -0.24142 | 22.9705 | 17.5823
42810.4826 | 3680 | 37.4876 | 31.2171 | 20.1009 | 18.2887 | 17.5027 | 18.6371 | 22.0852 | 55.3899 | 28.5683 | 20.3779 | 17.6938 | 16.495 | 15.9077 | 16.2572 | 111.9254 | 176.2542 | 262.135 | 334.0821 | 233.5363 | 457.0295 |  |  |  | 99.358 | 221.1455 | 512.0203 | 495.0511 | 393.6256 | 466.157 | 160.7688 | 315.2631 | 501.916 | 136.8419 | 332.6924 | 544.0714 | 529.6854 | 466.0568 |  | 474.2855 | 476.9929 | 493.1185 | 545.3866 |  | 54.8037 | 118.0504 | 55.9657 | 107.0538 | 224.3991 | 297.9524 | 355.6838 | 9.7393 | 69.8047 | 13.104 | 132.6348 | 11.5161 | 43.1564 | 51.9936 | 59.2684 | 17.4098 |  |  | 5.1783 | -0.52889 | 0.5926 | -0.36601 | 5.0843 | 2.5288 | 12.1552 | -6.3334 | 0.21952 | 3.8163 | 14.4013 | -0.00030391 | -0.00033513 | -0.00045177 | 419.0596 | 190.546 | 95.9656 | 42.9314 | 19.0206 | 16.439 | 16.4625 | 39.907 | 26.8411 | 19.5969 | 17.8288 | 17.1271 | 17.2948 | 22.4447 | 175.3717 | 158.9947 | 135.1715 | 89.3935 | 77.2795 | 173.6957 | 112.1243 | 92.3373 | 115.8216 | 124.5618 | 262.3242 | 435.8266 | 444.8742 |  |  |  | 522.6623 | 506.0721 | 474.7165 | 709.5262 | 3.5156 | 2.5976 | 376.4743 |  |  | 385.0521 |  |  | 109.1707 | 280.1885 | 437.6249 | 145.863 | 321.667 | 515.2375 | 754.0325 | 508.9226 | 435.0626 | 430.8878 | 724.6193 |  | 490.1813 | 719.8137 | 440.4649 | 583.5931 | 523.5959 | 645.8289 |  | 635.0741 |  |  | 691.3792 | 691.5199 | 688.3311 | [6 empty] | 536.0973 |  |  | 536.5362 |  |  | 397.3173 | 471.9677 | 450.8276 | 219.6756 | 385.5093 | 461.4058 | 299.144 | 427.3933 | 478.1196 | 458.6577 | 472.8303 | 343.103 | 429.3636 | 396.8684 | 468.5699 | 225.0942 | 390.4928 |  | 466.6839 | 432.0866 | 595.9846 | 297.2806 | 410.7983 | 440.9521 | 324.1113 | 409.3263 | 434.4362 | 482.0269 | 359.0922 | 435.2286 | 0.48091 | 18.2005 | 2.124 | 0.059393 | -38.1613 | 3.1144 | 1697.1 | 0.45 | 4.3119 | -1.0024 | 1.0611 | -0.8339 | 3.7552 | 2.6484 | 5.8064 | 12.738 | 6.9444 | 21.1822 | 2.0743 | -1.3115 | 23.1192 | 17.5512
42810.4826 | 3681 | 37.5038 | 31.2358 | 20.1095 | 18.2909 | 17.5141 | 18.6469 | 22.0917 | 55.411 | 28.5798 | 20.3927 | 17.7024 | 16.5076 | 15.9195 | 16.2629 | 111.9377 | 176.2896 | 262.1923 | 333.9331 | 233.4976 | 456.9252 |  |  |  | 99.3687 | 221.1635 | 511.6558 | 493.5943 | 393.0175 | 466.9076 | 146.6778 | 325.6894 | 485.9822 | 156.2632 | 335.9401 | 548.445 | 537.3278 | 458.9704 |  | 480.8158 | 483.3194 | 498.8044 | 553.034 |  | 54.6807 | 117.7851 | 55.9117 | 107.3451 | 224.8488 | 297.3278 | 355.8769 | 9.4464 | 69.7775 | 13.7833 | 132.6159 | 11.5447 | 43.1971 | 52.0546 | 59.2687 | 17.4034 |  |  | 4.7255 | -0.44741 | 1.0927 | 0.26613 | 4.9055 | 1.9446 | 11.7688 | -5.9681 | 0.34329 | 3.5475 | 14.8829 | -0.0003647 | -0.0003072 | -0.00044027 | 419.0322 | 190.5786 | 95.9722 | 42.962 | 19.0236 | 16.4294 | 16.4594 | 39.9146 | 26.8467 | 19.607 | 17.8326 | 17.1349 | 17.3066 | 22.444 | 181.4307 | 159.5181 | 130.0732 | 87.9781 | 75.6148 | 173.6732 | 112.0223 | 92.3423 | 115.8498 | 124.5954 | 262.3171 | 435.3377 | 444.5901 |  |  |  | 522.5254 | 506.013 | 474.6256 | 710.5009 | 4.3513 | 5.2724 | 382.7084 |  |  | 383.5347 |  |  | 107.5128 | 278.013 | 438.3415 | 143.3342 | 323.1189 | 506.2877 | 752.3597 | 504.8513 | 447.6444 | 424.8426 | 724.5534 |  | 490.1299 | 719.284 | 440.3331 | 583.2907 | 523.3874 | 645.8586 |  | 635.3124 |  |  | 691.0018 | 691.7387 | 688.2029 | [6 empty] | 533.8284 |  |  | 535.9726 |  |  | 397.5788 | 471.9083 | 450.1982 | 219.2435 | 385.3438 | 461.5032 | 300.1224 | 427.0295 | 478.1183 | 459.6015 | 472.8268 | 342.8015 | 429.3635 | 397.365 | 468.4418 | 224.257 | 390.6825 |  | 468.77 | 432.3583 | 595.8763 | 297.4404 | 410.7184 | 441.8861 | 324.3048 | 409.2072 | 435.3798 | 482.7646 | 359.638 | 434.9327 | 0.53484 | 18.2049 | 2.1235 | 0.059892 | -38.1793 | 3.1143 | 1690.66 | 0.06 | 4.1212 | -0.92166 | 1.4403 | 0.71084 | 3.6866 | 2.3211 | 5.7102 | 12.7333 | 6.9446 | 21.1609 | 1.3981 | -0.75769 | 24.0288 | 17.5047
42810.4827 | 3682 | 37.5251 | 31.2425 | 20.111 | 18.2944 | 17.5142 | 18.6478 | 22.083 | 55.4328 | 28.5838 | 20.3888 | 17.7103 | 16.4968 | 15.9143 | 16.2659 | 111.9496 | 176.3279 | 262.232 | 333.7877 | 233.4525 | 456.4115 |  |  |  | 99.3774 | 221.1868 | 510.963 | 493.5514 | 391.0817 | 464.4098 | 149.3757 | 314.4803 | 480.8688 | 163.1098 | 348.6573 | 557.8471 | 528.2496 | 450.8792 |  | 485.3749 | 486.7963 | 507.4219 | 536.2778 |  | 54.465 | 117.4879 | 55.7252 | 107.2103 | 225.2001 | 296.3338 | 355.6935 | 9.4266 | 69.7639 | 13.8647 | 132.5995 | 11.5818 | 43.2251 | 52.116 | 59.2678 | 17.3887 |  |  | 4.1617 | -0.2759 | 1.5986 | -0.22539 | 4.853 | 3.4448 | 12.2637 | -6.7001 | 0.74455 | 3.7051 | 14.8495 | -0.00028913 | -0.00036141 | -0.00044848 | 418.9925 | 190.6032 | 95.9671 | 42.9878 | 19.027 | 16.4287 | 16.4594 | 39.921 | 26.8433 | 19.5973 | 17.8331 | 17.1308 | 17.2948 | 22.4378 | 180.386 | 160.3139 | 139.2754 | 93.4429 | 80.0897 | 173.4144 | 112.0817 | 92.3552 | 115.8826 | 124.6448 | 262.3266 | 434.7661 | 444.2646 |  |  |  | 522.4411 | 506.8169 | 476.0397 | 712.2133 | 4.2751 | 2.4171 | 374.468 |  |  | 383.6359 |  |  | 107.9865 | 274.6395 | 440.5106 | 141.5632 | 316.5402 | 504.766 | 743.526 | 499.2621 | 430.6169 | 420.0846 | 724.5743 |  | 490.1639 | 718.9112 | 440.2439 | 582.957 | 523.2261 | 645.6567 |  | 635.5399 |  |  | 690.7745 | 691.6392 | 688.0643 | [6 empty] | 530.2218 |  |  | 535.0432 |  |  | 398.2676 | 472.0597 | 449.9372 | 218.0969 | 385.5407 | 461.6551 | 300.1932 | 426.3655 | 478.1856 | 460.5455 | 473.1539 | 342.3512 | 429.4597 | 397.3694 | 468.5675 | 224.3172 | 390.7762 |  | 467.5652 | 432.3424 | 595.7933 | 297.6882 | 410.6574 | 441.8878 | 324.0385 | 409.0658 | 436.3654 | 483.2842 | 359.327 | 435.0588 | 0.21108 | 18.2077 | 2.1213 | 0.058379 | -38.3007 | 3.1144 | 1676.51 | 0.32 | 3.861 | -0.72349 | 1.7415 | -0.65392 | 3.6636 | 3.0867 | 5.824 | 12.737 | 6.9451 | 21.1472 | 1.4802 | -1.7728 | 23.1643 | 17.4451
42810.4827 | 3683 | 37.522 | 31.2521 | 20.1034 | 18.2958 | 17.498 | 18.634 | 22.074 | 55.4376 | 28.5785 | 20.3913 | 17.7066 | 16.4915 | 15.9108 | 16.2603 | 111.9635 | 176.3653 | 262.2742 | 333.6426 | 233.3963 | 456.3178 |  |  |  | 99.3867 | 221.2087 | 510.8517 | 494.4024 | 391.5106 | 462.0242 | 143.6406 | 302.199 | 503.1471 | 154.5419 | 351.6812 | 559.7335 | 542.8728 | 465.3267 |  | 504.345 | 483.9668 | 499.0041 | 541.5838 |  | 54.2435 | 117.48 | 55.5945 | 108.115 | 225.9661 | 296.4775 | 355.7601 | 9.7469 | 69.7557 | 13.6323 | 132.5268 | 11.6169 | 43.2664 | 52.1478 | 59.2795 | 17.3856 |  |  | 3.8299 | -0.013713 | 0.87056 | -0.12814 | 4.9049 | 2.881 | 11.9042 | -6.1836 | 0.78756 | 3.8419 | 14.9457 | -0.00028584 | -0.0003302 | -0.00044027 | 418.9641 | 190.6319 | 95.9683 | 43.0122 | 19.0338 | 16.429 | 16.4553 | 39.9319 | 26.8482 | 19.5996 | 17.8352 | 17.133 | 17.2946 | 22.439 | 178.7034 | 149.4805 | 129.9389 | 88.2188 | 75.1679 | 173.264 | 111.9596 | 92.354 | 115.9047 | 124.6839 | 262.3169 | 434.2728 | 443.9943 |  |  |  | 522.3357 | 506.5577 | 477.6444 | 711.3997 | 4.4194 | 3.0099 | 382.9811 |  |  | 367.6283 |  |  | 108.991 | 278.3036 | 444.7449 | 147.9831 | 318.7654 | 520.4467 | 744.6587 | 503.168 | 434.9115 | 429.948 | 724.6942 |  | 490.0884 | 717.9293 | 440.1054 | 582.8032 | 523.142 | 645.1836 |  | 635.7339 |  |  | 690.7452 | 691.4545 | 688.0131 | [6 empty] | 531.01 |  |  | 536.3461 |  |  | 398.3604 | 472.5648 | 450.3855 | 216.7241 | 385.5835 | 461.5074 | 300.0561 | 425.8074 | 479.1069 | 460.0099 | 473.4494 | 342.1217 | 429.3006 | 397.5965 | 468.6981 | 224.4294 | 390.7216 |  | 468.0216 | 432.6486 | 595.709 | 297.2721 | 410.6532 | 442.2556 | 324.51 | 409.0007 | 436.9078 | 483.8961 | 359.7507 | 435.3429 | 0.50768 | 18.2091 | 2.1212 | 0.058169 | -38.236 | 3.1143 | 1660.42 | 0.08 | 3.6979 | -0.16129 | 1.2851 | -0.49305 | 3.6836 | 2.8231 | 5.7387 | 12.724 | 6.9572 | 21.1395 | 1.6474 | -0.75055 | 25.1774 | 17.4528
42810.4827 | 3684 | 37.5423 | 31.257 | 20.1128 | 18.2864 | 17.4981 | 18.633 | 22.0835 | 55.4511 | 28.5886 | 20.3983 | 17.7014 | 16.4985 | 15.9092 | 16.2668 | 111.9714 | 176.4099 | 262.3236 | 333.5046 | 233.346 | 456.247 |  |  |  | 99.421 | 221.2372 | 510.2117 | 492.0424 | 388.812 | 459.8811 | 142.8017 | 316.1642 | 490.2464 | 143.026 | 333.525 | 541.4578 | 536.9805 | 467.2236 |  | 457.9617 | 471.5954 | 501.9749 | 541.3915 |  | 54.2777 | 117.3664 | 55.5274 | 108.2576 | 226.5179 | 296.8807 | 355.4985 | 10.0204 | 69.7128 | 13.8474 | 132.4083 | 11.6561 | 43.3116 | 52.1545 | 59.2835 | 17.3835 |  |  | 4.3746 | -0.31467 | 0.52229 | -0.39361 | 5.0678 | 2.0721 | 11.5809 | -6.0568 | -0.2047 | 4.0534 | 14.6787 | -0.00031541 | -0.00033348 | -0.00046984 | 418.9363 | 190.6643 | 95.9734 | 43.0408 | 19.0405 | 16.4293 | 16.4512 | 39.9428 | 26.8548 | 19.6097 | 17.8328 | 17.1334 | 17.2946 | 22.4431 | 183.0013 | 150.4914 | 125.928 | 85.4712 | 72.1023 | 173.2641 | 111.8671 | 92.3555 | 115.9288 | 124.7144 | 262.3126 | 433.7704 | 443.7046 |  |  |  | 522.2522 | 506.3729 | 477.1439 | 711.534 | 2.6965 | 3.0756 | 393.9472 |  |  | 366.1554 |  |  | 110.1198 | 272.2191 | 422.734 | 134.5451 | 314.4767 | 495.7203 | 760.3277 | 511.7463 | 437.8392 | 418.5537 | 724.6031 |  | 490.0087 | 716.3415 | 439.9586 | 582.5344 | 523.1154 | 644.2922 |  | 635.4252 |  |  | 690.5584 | 691.0318 | 687.864 | [6 empty] | 534.7236 |  |  | 538.5081 |  |  | 397.8233 | 472.7376 | 451.4994 | 216.8859 | 385.4359 | 461.0963 | 300.1863 | 424.4449 | 480.0768 | 459.1368 | 473.7418 | 341.7311 | 429.2826 | 397.5729 | 468.3901 | 224.3601 | 390.2122 |  | 468.4963 | 432.1699 | 595.5662 | 296.8912 | 410.9152 | 441.8714 | 324.4404 | 408.8138 | 436.2411 | 483.4473 | 358.8743 | 435.5591 | 0.30372 | 18.2107 | 2.122 | 0.058756 | -38.2111 | 3.1144 | 1641.9 | 0.35 | 3.9464 | -0.77253 | 0.99527 | -0.86402 | 3.7457 | 2.3951 | 5.6622 | 12.7163 | 6.9851 | 21.1432 | 1.1699 | -0.31637 | 24.3007 | 17.4372
42810.4827 | 3685 | 37.5572 | 31.2693 | 20.1233 | 18.2947 | 17.5099 | 18.6412 | 22.0865 | 55.4743 | 28.6052 | 20.3982 | 17.7074 | 16.5013 | 15.9125 | 16.2636 | 112.0048 | 176.4602 | 262.3531 | 333.3819 | 233.2968 | 456.1359 |  |  |  | 99.4346 | 221.2531 | 510.4403 | 492.0257 | 389.4117 | 460.5865 | 135.8361 | 305.4951 | 499.5658 | 152.4228 | 342.431 | 540.0312 | 523.4937 | 452.1905 |  | 456.726 | 460.1369 | 476.8853 | 553.4822 |  | 54.2028 | 117.0427 | 55.253 | 107.6519 | 226.6678 | 297.4885 | 355.1746 | 10.4073 | 69.6475 | 14.1293 | 132.2999 | 11.6936 | 43.3399 | 52.1754 | 59.282 | 17.3814 |  |  | 3.0939 | -0.54466 | 1.0874 | -0.33447 | 4.9607 | 3.6827 | 12.2433 | -6.0778 | 1.0913 | 4.3995 | 14.5936 | -0.00032527 | -0.00030227 | -0.00042384 | 418.9379 | 190.684 | 95.9693 | 43.0782 | 19.0451 | 16.4285 | 16.4518 | 39.9451 | 26.8652 | 19.6098 | 17.8339 | 17.1314 | 17.2942 | 22.4474 | 178.8594 | 150.3124 | 127.3921 | 86.1557 | 72.4873 | 173.0829 | 111.7727 | 92.3638 | 115.9544 | 124.758 | 262.3201 | 433.2838 | 443.4283 |  |  |  | 522.2221 | 505.5403 | 474.6071 | 712.2807 | 3.0149 | 3.4098 | 381.2263 |  |  | 375.2748 |  |  | 107.5332 | 270.4419 | 427.9 | 144.6061 | 327.4613 | 495.5494 | 764.2759 | 512.4317 | 436.4806 | 419.9543 | 724.3809 |  | 489.8808 | 715.6984 | 439.8586 | 582.8624 | 523.1062 | 644.0014 |  | 635.1101 |  |  | 690.2214 | 690.609 | 687.5368 | [6 empty] | 535.7443 |  |  | 538.4759 |  |  | 398.6908 | 473.3109 | 451.2516 | 217.1659 | 385.4444 | 460.6901 | 299.6803 | 424.6331 | 480.1613 | 458.6632 | 473.0463 | 341.62 | 429.2266 | 397.7503 | 468.607 | 223.9995 | 389.7603 |  | 468.5134 | 431.4676 | 595.4864 | 296.2379 | 410.9897 | 442.1813 | 323.9997 | 408.7649 | 436.5041 | 482.2739 | 358.5369 | 434.8732 | 0.57567 | 18.2128 | 2.122 | 0.058365 | -38.1371 | 3.1143 | 1630.96 | 0.29 | 3.3204 | -1.0159 | 1.4355 | -0.79613 | 3.7078 | 3.1947 | 5.825 | 12.706 | 6.992 | 21.1327 | 1.6063 | -0.49075 | 22.004 | 17.4122
42810.4827 | 3686 | 37.5674 | 31.2778 | 20.1325 | 18.2966 | 17.5061 | 18.6459 | 22.0877 | 55.4947 | 28.6181 | 20.4025 | 17.7124 | 16.4996 | 15.9106 | 16.262 | 112.0174 | 176.4845 | 262.3504 | 333.2218 | 233.2527 | 455.9293 |  |  |  | 99.4579 | 221.2753 | 510.7444 | 491.3575 | 391.2798 | 464.0212 | 144.7984 | 305.1666 | 501.764 | 145.4127 | 332.8525 | 542.6637 | 534.1693 | 458.1667 |  | 472.5134 | 478.6297 | 493.8089 | 553.3781 |  | 54.5531 | 116.8819 | 54.9934 | 107.203 | 227.4672 | 298.3802 | 354.9361 | 10.7223 | 69.6148 | 13.9313 | 132.2223 | 11.7111 | 43.3685 | 52.1658 | 59.2551 | 17.366 |  |  | 3.6439 | -0.80357 | 0.82456 | -0.63149 | 5.0317 | 3.0164 | 11.9877 | -6.2415 | 0.61125 | 4.0748 | 14.5616 | -0.00031049 | -0.00029406 | -0.00044355 | 418.8975 | 190.701 | 95.9628 | 43.11 | 19.045 | 16.4181 | 16.4496 | 39.9574 | 26.8699 | 19.6121 | 17.8293 | 17.1268 | 17.2965 | 22.4442 | 175.5529 | 146.1131 | 123.6494 | 86.3455 | 74.5217 | 172.8725 | 111.6356 | 92.3672 | 115.9872 | 124.8116 | 262.3143 | 432.8026 | 443.1381 |  |  |  | 522.1753 | 505.2358 | 473.5659 | 711.5602 | 3.9027 | 3.1964 | 380.8772 |  |  | 367.8493 |  |  | 115.9579 | 278.8235 | 436.6362 | 135.5524 | 322.3997 | 505.5766 | 761.7765 | 500.5988 | 442.9103 | 421.2425 | 724.278 |  | 489.8108 | 714.3045 | 439.7062 | 582.5768 | 523.1392 | 643.5176 |  | 634.729 |  |  | 689.7647 | 690.4039 | 687.2972 | [6 empty] | 531.0196 |  |  | 535.2127 |  |  | 398.1013 | 472.9612 | 451.526 | 216.5486 | 385.1217 | 460.3202 | 299.7291 | 425.3419 | 479.5239 | 458.6305 | 473.5398 | 341.7351 | 429.1952 | 398.5023 | 468.5629 | 224.8965 | 389.5804 |  | 466.9715 | 431.0071 | 595.4713 | 295.95 | 411.0694 | 442.3414 | 324.508 | 408.6594 | 435.3259 | 482.0405 | 358.8052 | 434.5288 | 0.78137 | 18.2139 | 2.1211 | 0.057294 | -38.2062 | 3.1144 | 1618.17 | 0.19 | 3.6119 | -1.2338 | 1.2498 | -1.0937 | 3.7372 | 2.8935 | 5.7684 | 12.6999 | 7.0139 | 21.1454 | 1.9461 | -0.091909 | 23.5524 | 17.4255
42810.4827 | 3687 | 37.5843 | 31.2917 | 20.1317 | 18.3008 | 17.5124 | 18.6486 | 22.0922 | 55.5185 | 28.6241 | 20.412 | 17.7101 | 16.4984 | 15.9127 | 16.2662 | 112.0275 | 176.5275 | 262.3374 | 333.0831 | 233.2106 | 455.9291 |  |  |  | 99.4636 | 221.2971 | 511.0037 | 492.042 | 393.9404 | 465.5521 | 160.1985 | 307.9419 | 503.2756 | 142.6821 | 331.701 | 540.2017 | 523.7578 | 457.4272 |  | 475.828 | 481.7574 | 505.844 | 539.3295 |  | 54.6457 | 116.7406 | 54.8486 | 106.9638 | 227.3717 | 297.9627 | 354.9343 | 10.928 | 69.5911 | 13.5322 | 132.2161 | 11.7229 | 43.4199 | 52.1571 | 59.2675 | 17.3644 |  |  | 4.9161 | -0.22662 | 0.9803 | -0.32264 | 4.8674 | 2.8895 | 11.8825 | -6.3269 | 0.73755 | 4.1459 | 14.5112 | -0.00034006 | -0.0003302 | -0.00044027 | 418.7969 | 190.7433 | 95.9695 | 43.1289 | 19.0416 | 16.4306 | 16.4474 | 39.9662 | 26.8808 | 19.614 | 17.828 | 17.1266 | 17.3083 | 22.4403 | 176.356 | 148.0263 | 125.6351 | 86.793 | 75.8659 | 172.7074 | 111.5494 | 92.357 | 116.0062 | 124.8453 | 262.2941 | 432.267 | 442.8346 |  |  |  | 522.1724 | 505.3369 | 472.6476 | 710.5442 | 2.5257 | 3.2139 | 394.6749 |  |  | 382.5602 |  |  | 120.8843 | 275.0394 | 429.9023 | 134.7494 | 317.9545 | 495.5995 | 761.4719 | 507.49 | 447.8108 | 422.476 | 724.0542 |  | 489.8524 | 712.9236 | 439.5778 | 581.8301 | 523.2246 | 643.0735 |  | 634.5514 |  |  | 689.6683 | 690.2526 | 687.222 | [6 empty] | 528.5352 |  |  | 533.0572 |  |  | 397.5798 | 472.68 | 451.5197 | 215.357 | 385.0653 | 460.2491 | 299.3545 | 426.0778 | 479.2728 | 459.4355 | 474.0092 | 341.3167 | 429.2159 | 398.4919 | 468.7303 | 225.1726 | 389.3498 |  | 465.2397 | 430.4634 | 595.448 | 296.7576 | 410.6851 | 442.4176 | 324.3468 | 408.2829 | 435.2059 | 482.09 | 358.7294 | 434.287 | 0.48341 | 18.2163 | 2.121 | 0.056505 | -38.1692 | 3.1144 | 1612.23 | 0.3 | 4.1996 | -0.65507 | 1.3624 | -0.78163 | 3.6743 | 2.831 | 5.7409 | 12.7114 | 7.0382 | 21.1783 | 1.8352 | -0.32323 | 22.4348 | 17.4533
42810.4827 | 3688 | 37.5904 | 31.2961 | 20.1284 | 18.299 | 17.5124 | 18.6477 | 22.0802 | 55.5299 | 28.6301 | 20.4136 | 17.7099 | 16.4995 | 15.9107 | 16.2705 | 112.0533 | 176.5679 | 262.3472 | 332.9464 | 233.1637 | 455.956 |  |  |  | 99.4878 | 221.3251 | 510.5451 | 490.9608 | 392.4828 | 463.7947 | 159.4528 | 316.6552 | 491.1885 | 151.504 | 335.4706 | 546.3496 | 534.1544 | 459.9325 |  | 484.0657 | 481.9075 | 501.7882 | 541.682 |  | 54.7339 | 116.5994 | 54.6952 | 106.5532 | 226.5152 | 297.371 | 354.9085 | 11.1102 | 69.5858 | 13.2237 | 132.263 | 11.7154 | 43.4383 | 52.1728 | 59.2682 | 17.3628 |  |  | 4.8129 | -0.51772 | 1.324 | -0.45209 | 5.2735 | 3.5368 | 11.9016 | -6.3558 | 0.65037 | 3.875 | 14.3856 | -0.0003532 | -0.00032034 | -0.00045669 | 418.8386 | 190.7642 | 95.9743 | 43.1561 | 19.0516 | 16.4272 | 16.4452 | 39.98 | 26.8775 | 19.6174 | 17.8325 | 17.1342 | 17.3007 | 22.4494 | 174.1398 | 145.8507 | 126.9182 | 86.2073 | 74.3469 | 172.457 | 111.4854 | 92.3554 | 116.0305 | 124.8914 | 262.2914 | 431.8022 | 442.5574 |  |  |  | 522.1338 | 504.7547 | 471.7893 | 710.082 | 4.079 | 2.7252 | 389.5806 |  |  | 373.7203 |  |  | 113.9612 | 272.1143 | 428.8458 | 134.4743 | 320.8554 | 498.2415 | 755.5217 | 524.2323 | 444.3854 | 429.3771 | 723.8859 |  | 489.7805 | 711.5646 | 439.4717 | 581.9358 | 523.3789 | 642.8399 |  | 634.6897 |  |  | 689.1358 | 689.6584 | 686.8176 | [6 empty] | 528.6723 |  |  | 532.3622 |  |  | 398.6246 | 472.3607 | 451.2709 | 214.4112 | 385.0175 | 460.595 | 298.7151 | 426.1669 | 479.1532 | 459.914 | 474.3599 | 341.1548 | 429.4593 | 397.9525 | 468.8449 | 225.8152 | 388.9302 |  | 465.6224 | 430.2139 | 595.3991 | 297.065 | 410.1413 | 442.1744 | 323.5943 | 407.969 | 434.9011 | 482.3893 | 358.5645 | 434.1561 | 0.30179 | 18.2198 | 2.1228 | 0.058032 | -38.2223 | 3.1144 | 1603.25 | 0.28 | 4.1504 | -0.98994 | 1.5831 | -0.92507 | 3.8225 | 3.1305 | 5.7426 | 12.7069 | 7.0643 | 21.1973 | 2.0486 | -0.47374 | 23.8751 | 17.4607
42810.4827 | 3689 | 37.6022 | 31.3038 | 20.1366 | 18.3017 | 17.5083 | 18.6447 | 22.0733 | 55.5382 | 28.6419 | 20.4178 | 17.7162 | 16.5024 | 15.9139 | 16.2675 | 112.0707 | 176.5966 | 262.3537 | 332.7983 | 233.1297 | 455.9898 |  |  |  | 99.5033 | 221.3467 | 510.1131 | 490.6504 | 392.1097 | 462.5439 | 155.0102 | 322.8361 | 478.7401 | 159.2531 | 336.1236 | 549.6623 | 537.5981 | 460.2862 |  | 489.5814 | 486.3803 | 509.1526 | 539.4454 |  | 54.9121 | 116.4919 | 54.6938 | 106.148 | 226.1347 | 297.7218 | 355.0312 | 11.1122 | 69.6224 | 13.2539 | 132.3062 | 11.7205 | 43.4604 | 52.2161 | 59.2716 | 17.3605 |  |  | 4.876 | -0.31467 | 1.414 | -0.10383 | 5.1217 | 3.3153 | 11.874 | -6.3781 | 1.2318 | 3.7727 | 14.7422 | -0.00032363 | -0.0003187 | -0.00047148 | 418.7617 | 190.7882 | 95.9732 | 43.1926 | 19.0628 | 16.429 | 16.4485 | 39.9905 | 26.8926 | 19.6224 | 17.8396 | 17.1322 | 17.3125 | 22.4505 | 173.1835 | 143.2108 | 124.0762 | 84.1817 | 72.1838 | 172.2622 | 111.3639 | 92.3567 | 116.0663 | 124.9368 | 262.2952 | 431.334 | 442.2891 |  |  |  | 522.0151 | 504.1596 | 470.0773 | 710.2558 | 4.9601 | 3.9492 | 401.3448 |  |  | 373.8603 |  |  | 124.9722 | 288.9761 | 438.6621 | 138.2449 | 317.4914 | 509.6171 | 745.0265 | 511.1685 | 451.8065 | 429.8453 | 723.9468 |  | 489.7624 | 709.9146 | 439.3765 | 581.9862 | 523.4664 | 642.0555 |  | 634.2572 |  |  | 689.0041 | 689.7375 | 686.576 | [6 empty] | 527.219 |  |  | 531.3782 |  |  | 398.3946 | 471.8171 | 451.1054 | 214.5503 | 385.0895 | 460.9132 | 297.5639 | 426.3025 | 479.4071 | 460.4315 | 474.4206 | 341.2653 | 429.5429 | 397.3827 | 468.8201 | 226.0874 | 388.6275 |  | 465.6669 | 430.1672 | 595.302 | 297.8798 | 409.763 | 442.5027 | 323.1953 | 407.8933 | 434.8101 | 482.3693 | 358.0259 | 434.2243 | 0.43199 | 18.2202 | 2.1238 | 0.058336 | -38.2435 | 3.1143 | 1619.3 | 0.35 | 4.174 | -0.77166 | 1.6358 | -0.44325 | 3.7683 | 3.0318 | 5.7377 | 12.7029 | 7.0997 | 21.2083 | 2.1293 | -0.17302 | 24.4465 | 17.439
42810.4827 | 3690 | 37.603 | 31.3141 | 20.124 | 18.2811 | 17.5049 | 18.6409 | 22.0697 | 55.5485 | 28.6375 | 20.4162 | 17.7064 | 16.4884 | 15.8997 | 16.2613 | 112.0808 | 176.6338 | 262.3634 | 332.6543 | 233.086 | 455.9053 |  |  |  | 99.509 | 221.3644 | 509.7659 | 489.864 | 391.0757 | 461.6304 | 149.3631 | 302.2124 | 488.8228 | 160.698 | 349.3686 | 558.3622 | 537.0363 | 454.2622 |  | 486.7382 | 483.3806 | 500.9109 | 545.5669 |  | 54.8843 | 116.4926 | 54.6652 | 105.8542 | 226.0035 | 298.5736 | 355.3159 | 10.8618 | 69.6203 | 13.0656 | 132.2874 | 11.7216 | 43.4678 | 52.251 | 59.2864 | 17.3551 |  |  | 5.1671 | -0.22399 | 1.2044 | -0.026286 | 5.0987 | 3.3811 | 11.8484 | -6.3433 | 0.49916 | 3.9317 | 14.4829 | -0.0003302 | -0.00039591 | -0.00045998 | 418.7406 | 190.8113 | 95.9768 | 43.2201 | 19.0678 | 16.43 | 16.453 | 39.9975 | 26.8965 | 19.6246 | 17.8415 | 17.128 | 17.3113 | 22.4464 | 179.3875 | 153.2303 | 134.2324 | 82.4293 | 73.1113 | 172.2323 | 111.3656 | 92.3653 | 116.0876 | 124.9654 | 262.2786 | 430.8702 | 442.0145 |  |  |  | 521.8328 | 503.282 | 468.3786 | 710.173 | 5.8171 | 4.2364 | 393.3681 |  |  | 362.3774 |  |  | 108.6638 | 276.185 | 423.732 | 131.8704 | 311.8223 | 503.1736 | 756.0127 | 510.2199 | 442.7106 | 428.3981 | 724.0136 |  | 489.7325 | 708.4618 | 439.3029 | 581.2956 | 523.4986 | 641.377 |  | 633.7029 |  |  | 689.0248 | 689.9046 | 686.613 | [6 empty] | 528.6549 |  |  | 532.2179 |  |  | 397.7734 | 471.8795 | 450.8663 | 214.5589 | 384.631 | 460.7082 | 297.7625 | 426.5295 | 479.5122 | 460.459 | 474.343 | 341.3969 | 429.3304 | 397.2495 | 468.7608 | 226.4347 | 388.6887 |  | 466.0903 | 430.527 | 595.2117 | 297.1376 | 409.5896 | 442.2523 | 323.5152 | 407.8567 | 434.002 | 482.5357 | 357.5054 | 434.1121 | 0.56219 | 18.2214 | 2.1235 | 0.056186 | -38.2194 | 3.1143 | 1624.43 | 0.3 | 4.2941 | -0.65105 | 1.5097 | -0.22303 | 3.7626 | 3.064 | 5.7357 | 12.6972 | 7.1319 | 21.2321 | 1.4361 | -1.3013 | 24.193 | 17.4155
42810.4828 | 3691 | 37.6278 | 31.3266 | 20.1401 | 18.3027 | 17.5028 | 18.6484 | 22.0784 | 55.5784 | 28.6525 | 20.419 | 17.7115 | 16.4912 | 15.9077 | 16.2601 | 112.0909 | 176.671 | 262.3811 | 332.5177 | 233.037 | 455.7416 |  |  |  | 99.5249 | 221.3741 | 509.7994 | 489.9402 | 389.7306 | 461.6219 | 139.7445 | 317.7558 | 509.8687 | 148.1916 | 329.6813 | 554.4157 | 464.9699 | 472.035 |  | 451.3654 | 458.2373 | 481.3775 | 550.2847 |  | 54.9117 | 116.4862 | 54.72 | 105.6156 | 225.7726 | 298.8949 | 355.3096 | 10.5052 | 69.6262 | 12.9617 | 132.2021 | 11.722 | 43.4651 | 52.2892 | 59.2902 | 17.338 |  |  | 5.7763 | -0.20099 | 1.3825 | -0.017086 | 5.4417 | 3.4067 | 11.9502 | -6.6673 | 0.72334 | 4.1667 | 14.4974 | -0.00035813 | -0.0003072 | -0.00042877 | 418.7824 | 190.8418 | 95.9786 | 43.2421 | 19.0712 | 16.4351 | 16.4583 | 40.0133 | 26.8953 | 19.6228 | 17.8405 | 17.1292 | 17.3089 | 22.4439 | 186.8309 | 159.0102 | 137.1377 | 85.9552 | 73.7938 | 172.2781 | 111.3477 | 92.379 | 116.1211 | 125.0216 | 262.2939 | 430.379 | 441.7224 |  |  |  | 521.6751 | 502.9847 | 468.4249 | 710.3381 | 5.8746 | 3.7136 | 382.6286 |  |  | 357.3288 |  |  | 115.995 | 273.9176 | 414.9136 | 109.5978 | 311.7719 | 499.4556 | 769.0101 | 537.0733 | 472.2546 | 457.7946 | 723.9221 |  | 489.579 | 707.8762 | 439.1771 | 580.536 | 523.2888 | 641.415 |  | 633.5218 |  |  | 689.0139 | 689.8755 | 686.6834 | [6 empty] | 529.1484 |  |  | 531.2442 |  |  | 397.0589 | 471.8837 | 450.4261 | 213.772 | 384.2524 | 460.3006 | 298.9437 | 426.3122 | 479.1363 | 460.1512 | 474.4103 | 341.5305 | 429.077 | 397.3052 | 468.5862 | 226.0234 | 388.905 |  | 466.8425 | 430.8691 | 595.1065 | 295.9616 | 409.4849 | 442.1058 | 323.6376 | 407.8446 | 433.1571 | 481.8912 | 357.6706 | 434.0107 | 0.62825 | 18.2238 | 2.125 | 0.057424 | -38.2826 | 3.1142 | 1640.73 | 0.2 | 4.5401 | -0.61671 | 1.6174 | -0.17981 | 3.8882 | 3.0764 | 5.762 | 12.68 | 7.1344 | 21.2233 | 0.61502 | -1.6263 | 14.4604 | 17.3886
42810.4828 | 3692 | 37.6399 | 31.3428 | 20.1495 | 18.3029 | 17.507 | 18.648 | 22.077 | 55.5938 | 28.6565 | 20.4247 | 17.7168 | 16.5005 | 15.9112 | 16.2676 | 112.1089 | 176.7055 | 262.4086 | 332.3756 | 232.9955 | 455.6143 |  |  |  | 99.537 | 221.3983 | 509.6345 | 489.5998 | 387.4384 | 460.7677 | 154.1322 | 312.0377 | 498.6878 | 150.9443 | 338.4599 | 548.5624 | 531.3929 | 466.0344 |  | 454.1823 | 458.3452 | 488.8379 | 545.3043 |  | 54.9197 | 116.3411 | 54.7069 | 105.584 | 225.9636 | 299.3133 | 355.3064 | 10.3916 | 69.6199 | 12.756 | 132.107 | 11.7174 | 43.467 | 52.3198 | 59.3035 | 17.3232 |  |  | 5.1284 | -0.31073 | 1.4035 | 0.032198 | 4.7597 | 2.9316 | 11.6401 | -7.2114 | 0.5844 | 3.6822 | 14.7089 | -0.00036634 | -0.0003417 | -0.00046819 | 418.7727 | 190.8762 | 95.9868 | 43.2793 | 19.076 | 16.437 | 16.4557 | 40.0226 | 26.9096 | 19.6321 | 17.842 | 17.1346 | 17.3086 | 22.4577 | 195.3484 | 164.0935 | 141.71 | 90.0585 | 76.0611 | 172.4246 | 111.3661 | 92.3871 | 116.132 | 125.063 | 262.2835 | 429.8883 | 441.4323 |  |  |  | 521.5584 | 502.5746 | 468.2109 | 710.8968 | 5.4534 | 3.8749 | 403.0608 |  |  | 362.968 |  |  | 122.7546 | 279.557 | 427.4267 | 115.9521 | 322.4113 | 487.2428 | 771.7692 | 526.7237 | 449.0956 | 423.7968 | 723.5014 |  | 489.3077 | 707.159 | 439.0212 | 580.2336 | 523.1334 | 641.5076 |  | 633.0773 |  |  | 688.5947 | 689.2012 | 686.249 | [6 empty] | 528.1208 |  |  | 529.5851 |  |  | 396.9008 | 471.7148 | 450.0576 | 213.5509 | 384.1716 | 460.0698 | 298.4979 | 426.2944 | 479.0103 | 460.3093 | 474.5975 | 341.3435 | 428.9061 | 397.3716 | 468.7287 | 225.8644 | 389.031 |  | 468.5143 | 430.4101 | 594.9869 | 296.0732 | 409.4731 | 442.0658 | 323.9616 | 407.7854 | 432.6348 | 481.58 | 357.2496 | 434.0349 | 0.55718 | 18.2244 | 2.1267 | 0.059653 | -38.2532 | 3.1143 | 1677.21 | 0.27 | 4.2754 | -0.76667 | 1.6294 | 0.24679 | 3.6377 | 2.8549 | 5.6888 | 12.6569 | 7.1372 | 21.2096 | -0.31216 | -2.1321 | 23.3699 | 17.3565
42810.4828 | 3693 | 37.6521 | 31.3465 | 20.1448 | 18.2927 | 17.5044 | 18.6483 | 22.0763 | 55.6102 | 28.6656 | 20.4278 | 17.7147 | 16.4955 | 15.9059 | 16.2609 | 112.1172 | 176.7488 | 262.4378 | 332.2298 | 232.9591 | 455.5108 |  |  |  | 99.543 | 221.4241 | 509.45 | 489.159 | 385.853 | 459.4467 | 141.4017 | 312.1849 | 504.4056 | 144.3812 | 334.8432 | 543.5267 | 522.4352 | 461.248 |  | 477.7384 | 473.8323 | 491.9057 | 549.4634 |  | 54.9863 | 116.3842 | 54.7039 | 105.2559 | 227.2152 | 299.8165 | 356.1151 | 10.2524 | 69.5666 | 12.3917 | 132.0223 | 11.6594 | 43.47 | 52.3211 | 59.3123 | 17.3018 |  |  | 4.2938 | -0.30416 | 1.2997 | 0.12025 | 4.8661 | 3.2674 | 12.4798 | -6.7073 | 0.7356 | 3.665 | 14.7089 | -0.00033513 | -0.00034334 | -0.00046819 | 418.7222 | 190.8966 | 95.9805 | 43.3111 | 19.0723 | 16.4269 | 16.4403 | 40.0266 | 26.916 | 19.6257 | 17.8369 | 17.1258 | 17.3054 | 22.4532 | 201.0107 | 169.9363 | 143.022 | 90.2082 | 78.443 | 172.6173 | 111.4051 | 92.3905 | 116.1562 | 125.0989 | 262.2736 | 429.4277 | 441.1548 |  |  |  | 521.4339 | 502.7525 | 469.024 | 711.6864 | 5.8578 | 4.0851 | 380.1573 |  |  | 361.6322 |  |  | 117.3202 | 277.8459 | 430.124 | 110.727 | 306.1432 | 508.3378 | 766.117 | 517.5221 | 450.634 | 419.9557 | 723.0465 |  | 489.1085 | 706.4883 | 438.8913 | 580.3396 | 523.0049 | 641.8078 |  | 632.7646 |  |  | 687.5591 | 688.1653 | 685.3679 | [6 empty] | 528.7789 |  |  | 529.6758 |  |  | 397.6691 | 471.8169 | 449.6942 | 213.9398 | 384.252 | 460.0867 | 297.6732 | 426.4969 | 479.0491 | 459.8318 | 474.2703 | 341.0566 | 428.8693 | 397.1084 | 468.6722 | 225.5136 | 388.9934 |  | 469.7591 | 429.8802 | 594.9126 | 295.8266 | 409.0914 | 441.9226 | 324.1352 | 407.7158 | 432.8124 | 481.1031 | 356.8303 | 433.9908 | 0.25538 | 18.2275 | 2.1277 | 0.060456 | -38.2099 | 3.1143 | 1688.34 | 0.1 | 3.9086 | -0.75856 | 1.568 | 0.47697 | 3.6798 | 3.0153 | 5.893 | 12.6439 | 7.1416 | 21.1884 | -0.91602 | -2.273 | 21.9651 | 17.317
42810.4828 | 3694 | 37.6645 | 31.3596 | 20.1456 | 18.2986 | 17.5063 | 18.6442 | 22.077 | 55.63 | 28.6713 | 20.4318 | 17.7138 | 16.498 | 15.9078 | 16.2592 | 112.1362 | 176.7922 | 262.465 | 332.1027 | 232.9315 | 455.2866 |  |  |  | 99.5632 | 221.4471 | 509.0399 | 488.2352 | 384.7596 | 458.6059 | 151.9194 | 311.2967 | 507.9482 | 146.3787 | 331.2635 | 536.9015 | 521.4395 | 460.8824 |  | 474.5074 | 481.7874 | 509.5762 | 532.4437 |  | 55.1854 | 116.5015 | 54.713 | 104.9565 | 226.6188 | 299.5846 | 356.4211 | 9.8558 | 69.5404 | 12.1256 | 131.9962 | 11.5368 | 43.4894 | 52.3076 | 59.3237 | 17.2838 |  |  | 4.5705 | -0.51969 | 1.4173 | 0.19516 | 5.0468 | 3.3462 | 11.6282 | -6.4491 | 0.9195 | 3.9835 | 14.2938 | -0.00029406 | -0.00036963 | -0.00045012 | 418.658 | 190.933 | 95.9893 | 43.339 | 19.0781 | 16.4421 | 16.4446 | 40.0348 | 26.9253 | 19.6386 | 17.8371 | 17.135 | 17.3138 | 22.4529 | 203.618 | 173.5957 | 145.8252 | 88.7761 | 76.9464 | 172.8141 | 111.4384 | 92.4008 | 116.1795 | 125.1399 | 262.269 | 428.9766 | 440.892 |  |  |  | 521.3132 | 503.014 | 471.9479 | 711.6157 | 5.7344 | 4.3553 | 374.7341 |  |  | 356.4992 |  |  | 123.6983 | 295.9173 | 431.2121 | 109.539 | 295.813 | 510.6787 | 766.5476 | 532.4971 | 481.8987 | 443.3888 | 722.4783 |  | 489.0263 | 705.6494 | 438.7836 | 580.4461 | 522.869 | 642.109 |  | 633.149 |  |  | 686.9207 | 687.5718 | 684.8561 | [6 empty] | 528.4632 |  |  | 529.8832 |  |  | 396.9894 | 471.5642 | 449.5451 | 214.6221 | 384.3259 | 460.2043 | 297.0552 | 426.4719 | 479.2734 | 459.7584 | 473.9124 | 340.677 | 428.8038 | 396.6344 | 468.3626 | 224.6925 | 388.9346 |  | 470.892 | 429.1143 | 594.9441 | 295.6578 | 408.1024 | 441.4746 | 323.9189 | 407.5562 | 433.7009 | 479.2428 | 356.7741 | 433.8885 | 0.75016 | 18.2251 | 2.1279 | 0.059204 | -38.2275 | 3.1143 | 1686.83 | 0.33 | 4.0302 | -0.99169 | 1.6377 | 0.60772 | 3.7467 | 3.0509 | 5.6872 | 12.6492 | 7.1531 | 21.1661 | -1.1799 | -2.5803 | 22.2967 | 17.3018
42810.4828 | 3695 | 37.6783 | 31.3717 | 20.1527 | 18.3054 | 17.5053 | 18.6421 | 22.0793 | 55.6461 | 28.6828 | 20.4405 | 17.7206 | 16.4965 | 15.9143 | 16.2609 | 112.1574 | 176.8337 | 262.4921 | 331.9689 | 232.9014 | 455.0602 |  |  |  | 99.5741 | 221.4539 | 508.5192 | 487.7128 | 382.5703 | 457.5557 | 165.8448 | 318.1445 | 505.8592 | 141.2741 | 319.2543 | 539.4848 | 528.7235 | 457.6078 |  | 481.0663 | 484.2782 | 509.7258 | 534.8216 |  | 55.3139 | 116.4188 | 54.6994 | 104.7861 | 226.1528 | 299.3813 | 356.2971 | 9.3486 | 69.4697 | 12.01 | 131.9517 | 11.3904 | 43.5272 | 52.3055 | 59.3319 | 17.2724 |  |  | 4.6059 | -0.705 | 1.1203 | -0.2543 | 5.0895 | 2.6786 | 11.9995 | -6.2152 | 0.35283 | 3.994 | 15.15 | -0.00036798 | -0.00027434 | -0.00047312 | 418.6952 | 190.9568 | 95.9908 | 43.3653 | 19.0946 | 16.4383 | 16.4511 | 40.0503 | 26.9293 | 19.6419 | 17.8397 | 17.133 | 17.3207 | 22.4638 | 208.0079 | 172.9176 | 144.7728 | 87.5287 | 76.7827 | 172.95 | 111.4578 | 92.3956 | 116.2026 | 125.1792 | 262.2607 | 428.5217 | 440.6188 |  |  |  | 521.2666 | 502.7708 | 473.924 | 711.3007 | 4.0729 | 3.5034 | 382.6851 |  |  | 362.4028 |  |  | 122.9444 | 282.443 | 413.7724 | 103.2653 | 298.1938 | 497.268 | 760.8778 | 525.7078 | 463.1959 | 417.6968 | 722.0176 |  | 488.945 | 704.8314 | 438.667 | 580.5403 | 522.7913 | 641.9052 |  | 633.4293 |  |  | 686.5683 | 686.9039 | 684.375 | [6 empty] | 531.1457 |  |  | 531.1047 |  |  | 396.3246 | 471.0336 | 449.4629 | 215.0564 | 384.2762 | 460.1963 | 296.784 | 426.164 | 479.1681 | 460.4778 | 473.2732 | 340.2287 | 428.4649 | 396.7679 | 468.2826 | 225.2707 | 388.7171 |  | 469.8843 | 428.521 | 594.8891 | 295.7683 | 407.3553 | 441.3281 | 323.9343 | 407.3307 | 433.6749 | 478.9012 | 356.1724 | 433.765 | 0.53946 | 18.2281 | 2.1304 | 0.060341 | -38.1589 | 3.1144 | 1683.95 | 0.49 | 4.0429 | -1.1549 | 1.4559 | -0.69364 | 3.7619 | 2.7291 | 5.7763 | 12.6516 | 7.163 | 21.1524 | -1.6498 | -2.461 | 23.2733 | 17.304
42810.4828 | 3696 | 37.6916 | 31.3752 | 20.1614 | 18.3049 | 17.5072 | 18.6475 | 22.0826 | 55.657 | 28.6903 | 20.4439 | 17.716 | 16.4921 | 15.9163 | 16.2637 | 112.1698 | 176.8634 | 262.5187 | 331.8296 | 232.8573 | 455.0557 |  |  |  | 99.5913 | 221.4683 | 507.9071 | 486.989 | 379.9447 | 455.9755 | 145.5613 | 322.9592 | 492.2764 | 149.8749 | 330.4625 | 533.9715 | 517.9573 | 449.1349 |  | 491.9774 | 491.5084 | 501.905 | 548.1618 |  | 55.0271 | 116.2873 | 54.64 | 104.7402 | 225.7915 | 298.6131 | 356.0002 | 8.9944 | 69.4184 | 12.1136 | 131.9076 | 11.269 | 43.5726 | 52.3071 | 59.3302 | 17.266 |  |  | 4.9759 | -0.43952 | 0.91458 | 0.010514 | 5.2098 | 2.9612 | 12.1874 | -6.4563 | 0.88875 | 4.1874 | 14.2507 | -0.0003532 | -0.00031706 | -0.00045998 | 418.6473 | 190.9877 | 95.9978 | 43.3949 | 19.1031 | 16.4402 | 16.4526 | 40.0565 | 26.9402 | 19.6444 | 17.8387 | 17.1374 | 17.3223 | 22.4603 | 207.5077 | 168.1022 | 141.7463 | 87.1242 | 74.3934 | 172.993 | 111.4123 | 92.3919 | 116.2339 | 125.2136 | 262.2484 | 428.0167 | 440.3118 |  |  |  | 521.1889 | 501.7368 | 471.4738 | 709.9524 | 3.085 | 3.6423 | 373.7129 |  |  | 362.5945 |  |  | 120.4018 | 286.8222 | 418.1404 | 108.3714 | 293.5542 | 515.1122 | 762.8958 | 522.5345 | 455.9954 | 419.3077 | 721.7669 |  | 488.9022 | 704.3922 | 438.533 | 580.2395 | 522.7064 | 641.7418 |  | 633.5936 |  |  | 687.0097 | 687.1958 | 684.6421 | [6 empty] | 531.1285 |  |  | 530.8924 |  |  | 397.0822 | 470.6013 | 449.3242 | 215.103 | 383.7032 | 460.1757 | 297.2347 | 425.4059 | 478.8652 | 459.8681 | 472.2801 | 340.3891 | 428.1547 | 397.2618 | 468.1164 | 225.6895 | 388.6174 |  | 468.1558 | 428.8323 | 594.7513 | 295.4131 | 407.0397 | 440.6465 | 323.9379 | 406.9412 | 433.0423 | 478.9303 | 356.4483 | 433.6913 | 0.5489 | 18.2281 | 2.1316 | 0.061542 | -38.306 | 3.1144 | 1675.45 | 0.67 | 4.1976 | -0.91175 | 1.3152 | 0.14102 | 3.8035 | 2.8675 | 5.8174 | 12.653 | 7.1606 | 21.1487 | -1.5886 | -2.1304 | 21.3698 | 17.3305
42810.4828 | 3697 | 37.6981 | 31.3898 | 20.1612 | 18.2933 | 17.5127 | 18.6499 | 22.0688 | 55.6755 | 28.7026 | 20.4457 | 17.7195 | 16.5086 | 15.9146 | 16.2624 | 112.1804 | 176.9018 | 262.5475 | 331.6915 | 232.8038 | 455.1087 |  |  |  | 99.6121 | 221.4749 | 508.149 | 488.2617 | 382.4039 | 456.7174 | 154.3357 | 315.2546 | 491.6467 | 162.4546 | 350.2341 | 554.0732 | 536.7004 | 449.4093 |  | 488.1956 | 485.7444 | 511.751 | 542.4994 |  | 54.8955 | 116.0407 | 54.4105 | 104.5775 | 225.283 | 297.8775 | 355.7462 | 8.9444 | 69.3639 | 12.1957 | 131.8934 | 11.1663 | 43.6081 | 52.2966 | 59.3361 | 17.274 |  |  | 4.7801 | -0.32321 | 1.1557 | -0.60257 | 5.6172 | 3.3712 | 12.2932 | -6.1192 | 0.54645 | 3.3761 | 14.2966 | -0.00037291 | -0.00031706 | -0.00046984 | 418.6651 | 191.0115 | 95.9969 | 43.4306 | 19.1029 | 16.4498 | 16.4585 | 40.0649 | 26.9494 | 19.6409 | 17.8412 | 17.1364 | 17.3196 | 22.4582 | 205.8428 | 169.2403 | 143.7102 | 89.8171 | 74.9555 | 172.9849 | 111.3902 | 92.3996 | 116.2626 | 125.262 | 262.2399 | 427.584 | 440.0554 |  |  |  | 521.095 | 501.8078 | 472.467 | 708.8265 | 3.5417 | 3.5958 | 373.9579 |  |  | 362.8845 |  |  | 120.5198 | 286.9172 | 432.3667 | 117.5708 | 303.6133 | 515.9133 | 767.6642 | 529.4339 | 464.0749 | 422.3458 | 721.9939 |  | 488.8065 | 703.3133 | 438.4416 | 580.1792 | 522.5861 | 641.654 |  | 633.0063 |  |  | 688.0768 | 688.1186 | 685.217 | [6 empty] | 530.5839 |  |  | 530.4609 |  |  | 397.6477 | 469.8865 | 449.2136 | 215.1537 | 382.833 | 459.9718 | 298.2665 | 424.9929 | 478.4231 | 459.3282 | 472.5039 | 340.2482 | 427.957 | 397.3219 | 467.9711 | 225.8927 | 388.809 |  | 466.3785 | 428.9599 | 594.7019 | 294.7815 | 406.7386 | 440.2701 | 323.4524 | 406.5529 | 432.7112 | 479.1504 | 356.8677 | 433.468 | 0.16716 | 18.2283 | 2.1316 | 0.059422 | -38.276 | 3.1144 | 1662.47 | 0.16 | 4.1163 | -0.78161 | 1.478 | -1.0672 | 3.9469 | 3.0576 | 5.8389 | 12.6345 | 7.1805 | 21.1333 | -1.4047 | -2.3513 | 24.2284 | 17.3485
42810.4828 | 3698 | 37.7245 | 31.4063 | 20.1771 | 18.3084 | 17.5102 | 18.6582 | 22.0733 | 55.701 | 28.7157 | 20.4496 | 17.7275 | 16.5089 | 15.9182 | 16.2735 | 112.2001 | 176.9338 | 262.5901 | 331.5596 | 232.7546 | 455.0281 |  |  |  | 99.6326 | 221.5155 | 507.7448 | 487.736 | 381.2276 | 456.2749 | 153.7346 | 318.1706 | 510.5883 | 145.1071 | 341.2485 | 555.2774 | 535.0715 | 464.4751 |  | 487.6667 | 490.1644 | 514.3775 | 527.5379 |  | 54.8452 | 115.7662 | 54.2557 | 104.3804 | 224.404 | 297.3175 | 355.951 | 9.0924 | 69.314 | 11.8914 | 131.9128 | 11.1115 | 43.6483 | 52.2848 | 59.3448 | 17.2619 |  |  | 4.3792 | -0.2345 | 1.5369 | -0.10514 | 4.9528 | 2.9355 | 12.1013 | -6.384 | 0.12592 | 3.835 | 14.6741 | -0.00035813 | -0.00034006 | -0.00045834 | 418.5996 | 191.0377 | 96.0002 | 43.4596 | 19.1052 | 16.4407 | 16.4582 | 40.0761 | 26.9563 | 19.6454 | 17.8429 | 17.1366 | 17.3183 | 22.4547 | 200.5676 | 169.8925 | 143.7592 | 90.2425 | 77.5536 | 172.9574 | 111.3654 | 92.3971 | 116.2864 | 125.2985 | 262.2266 | 427.1492 | 439.8026 |  |  |  | 521.0422 | 502.0817 | 471.6636 | 708.6785 | 3.7332 | 3.8792 | 376.1034 |  |  | 362.4159 |  |  | 108.8537 | 286.3911 | 423.8658 | 106.534 | 294.4698 | 517.8454 | 759.7155 | 516.0277 | 457.3179 | 422.9779 | 722.1783 |  | 488.793 | 702.6025 | 438.3484 | 581.0902 | 522.3668 | 641.8411 |  | 633.0531 |  |  | 688.3484 | 688.3795 | 685.2586 | [6 empty] | 531.241 |  |  | 530.7798 |  |  | 397.7592 | 469.8039 | 448.1989 | 214.76 | 382.1456 | 459.8644 | 299.0313 | 424.5147 | 478.3327 | 459.577 | 471.8203 | 339.901 | 427.9245 | 396.6162 | 467.8441 | 225.5559 | 388.6487 |  | 466.0972 | 429.1193 | 594.6854 | 295.2665 | 405.7043 | 440.1394 | 323.2586 | 406.3514 | 433.3649 | 479.8404 | 356.595 | 433.5029 | 0.28465 | 18.2285 | 2.1328 | 0.05746 | -38.2423 | 3.1144 | 1645.39 | 0.25 | 3.9387 | -0.66553 | 1.7038 | -0.44563 | 3.7043 | 2.8518 | 5.7903 | 12.6276 | 7.19 | 21.0769 | -0.82215 | -2.3598 | 24.4031 | 17.3451
42810.4828 | 3699 | 37.7242 | 31.4184 | 20.1687 | 18.3119 | 17.5087 | 18.6577 | 22.0798 | 55.7193 | 28.7235 | 20.4596 | 17.725 | 16.5022 | 15.918 | 16.2738 | 112.206 | 176.9621 | 262.6111 | 331.4166 | 232.6891 | 454.9699 |  |  |  | 99.642 | 221.5126 | 508.0674 | 488.5812 | 382.0423 | 458.2293 | 152.6473 | 310.4906 | 512.1296 | 141.5069 | 325.0557 | 528.6178 | 535.9318 | 465.5574 |  | 461.5237 | 473.4319 | 507.9908 | 537.0002 |  | 54.8545 | 115.6478 | 54.1378 | 104.1254 | 223.9754 | 296.5396 | 355.9302 | 8.945 | 69.2651 | 11.5831 | 131.9688 | 11.0435 | 43.6973 | 52.2806 | 59.3655 | 17.2645 |  |  | 3.8706 | -0.17668 | 1.3167 | 0.069654 | 4.7373 | 2.5978 | 12.1125 | -6.4563 | 0.74786 | 4.179 | 14.6433 | -0.00032856 | -0.00029899 | -0.00043698 | 418.4585 | 191.0525 | 95.997 | 43.4788 | 19.1052 | 16.4346 | 16.4488 | 40.0811 | 26.9566 | 19.6429 | 17.8421 | 17.1314 | 17.3143 | 22.4571 | 196.2322 | 164.8621 | 141.474 | 88.2267 | 75.6537 | 172.8684 | 111.3268 | 92.397 | 116.311 | 125.3507 | 262.2268 | 426.7176 | 439.5631 |  |  |  | 521.0214 | 502.2677 | 470.4216 | 708.8954 | 3.6051 | 3.5387 | 377.6239 |  |  | 361.6377 |  |  | 115.6267 | 277.4968 | 414.5149 | 107.0488 | 286.8383 | 521.1913 | 761.7854 | 528.9482 | 457.774 | 422.917 | 722.1141 |  | 488.8197 | 702.15 | 438.2762 | 580.8386 | 522.2856 | 641.5565 |  | 633.1541 |  |  | 688.08 | 688.0277 | 684.9352 | [6 empty] | 529.8416 |  |  | 529.6263 |  |  | 398.1666 | 469.8046 | 447.8994 | 214.2597 | 382.0159 | 459.8338 | 298.0318 | 424.0797 | 478.3276 | 459.9966 | 472.3998 | 339.6583 | 428.2212 | 395.3661 | 467.6272 | 225.0845 | 388.1487 |  | 467.9642 | 429.4777 | 594.5401 | 294.5456 | 405.1126 | 440.357 | 323.3451 | 406.1279 | 433.748 | 480.2083 | 356.0279 | 433.1879 | 0.51847 | 18.2291 | 2.1352 | 0.059436 | -38.2634 | 3.1143 | 1667.42 | 0.17 | 3.7079 | -0.57759 | 1.5768 | 0.36266 | 3.6204 | 2.6809 | 5.789 | 12.6328 | 7.1947 | 21.0723 | -0.35213 | -2.1107 | 24.2673 | 17.3361
42810.4829 | 3700 | 37.7411 | 31.4195 | 20.174 | 18.3073 | 17.5115 | 18.6574 | 22.0703 | 55.7334 | 28.7279 | 20.4577 | 17.7226 | 16.4985 | 15.9117 | 16.2676 | 112.2379 | 177.0122 | 262.6631 | 331.2986 | 232.6321 | 454.9284 |  |  |  | 99.6707 | 221.5469 | 507.8568 | 489.044 | 383.2367 | 457.8125 | 146.351 | 306.7433 | 505.8243 | 150.5514 | 333.2045 | 546.5085 | 534.391 | 457.9116 |  | 468.0069 | 463.882 | 490.5073 | 548.9581 |  | 54.5818 | 115.4112 | 54.0779 | 104.0365 | 223.7356 | 296.1872 | 355.703 | 8.8317 | 69.2136 | 11.4545 | 132.0075 | 10.9426 | 43.7515 | 52.2945 | 59.3678 | 17.2604 |  |  | 4.6585 | -0.43624 | 1.5776 | 0.45473 | 5.0698 | 3.7609 | 12.081 | -6.3288 | 1.2464 | 4.1025 | 14.7317 | -0.00031541 | -0.00035813 | -0.00043862 | 418.4571 | 191.0863 | 96 | 43.5106 | 19.1226 | 16.4542 | 16.4492 | 40.1004 | 26.9639 | 19.6523 | 17.8485 | 17.135 | 17.3152 | 22.4608 | 190.0934 | 156.0504 | 137.7804 | 89.1313 | 74.8193 | 172.7079 | 111.2857 | 92.3976 | 116.3333 | 125.39 | 262.2137 | 426.267 | 439.3207 |  |  |  | 520.9594 | 501.9177 | 468.6927 | 710.5494 | 3.6718 | 3.1177 | 376.0748 |  |  | 364.7506 |  |  | 114.1633 | 279.9031 | 428.1705 | 121.8293 | 291.3273 | 530.0294 | 768.7602 | 534.017 | 456.444 | 427.9783 | 722.0249 |  | 488.6479 | 701.5481 | 438.1656 | 580.8083 | 522.2857 | 641.0097 |  | 632.872 |  |  | 687.8627 | 687.8318 | 685.024 | [6 empty] | 532.828 |  |  | 531.2253 |  |  | 398.4878 | 469.3682 | 447.1986 | 214.6444 | 381.5435 | 459.6334 | 297.5265 | 424.4898 | 478.4428 | 459.1078 | 472.7987 | 339.6224 | 428.3061 | 394.4251 | 467.8294 | 225.8585 | 387.5547 |  | 467.925 | 429.5139 | 594.2795 | 293.2549 | 403.9931 | 440.0786 | 323.4975 | 406.1614 | 434.4353 | 480.7062 | 356.3556 | 433.0711 | 0.49998 | 18.2281 | 2.1367 | 0.060428 | -38.3301 | 3.1144 | 1654.46 | 0.24 | 4.0667 | -0.90731 | 1.7254 | 0.92634 | 3.7441 | 3.2247 | 5.7797 | 12.6133 | 7.1993 | 21.0732 | 0.3089 | -1.7054 | 23.7078 | 17.2814
42810.4829 | 3701 | 37.7533 | 31.4215 | 20.1835 | 18.3048 | 17.5082 | 18.6623 | 22.0711 | 55.7519 | 28.7315 | 20.4645 | 17.7299 | 16.5061 | 15.9198 | 16.2692 | 112.2455 | 177.04 | 262.6847 | 331.1482 | 232.5818 | 454.7867 |  |  |  | 99.666 | 221.5542 | 507.4356 | 488.7774 | 382.8341 | 457.1719 | 149.8573 | 300.8821 | 505.1627 | 148.51 | 331.4158 | 542.0059 | 527.3223 | 463.04 |  | 477.3128 | 484.5931 | 505.6705 | 547.3102 |  | 54.3622 | 115.2862 | 54.0818 | 103.919 | 222.9056 | 296.3336 | 355.9035 | 8.883 | 69.1904 | 11.1812 | 131.988 | 10.8337 | 43.7937 | 52.3066 | 59.3844 | 17.2444 |  |  | 4.2872 | -0.36527 | 1.7182 | 0.51912 | 5.2078 | 3.2345 | 11.7255 | -6.2822 | 0.88817 | 3.2448 | 14.5773 | -0.00035813 | -0.00035813 | -0.00046984 | 418.4172 | 191.1215 | 96.0039 | 43.5287 | 19.1261 | 16.4377 | 16.4526 | 40.1044 | 26.9752 | 19.6512 | 17.8411 | 17.138 | 17.3227 | 22.4626 | 186.7623 | 151.201 | 133.8369 | 88.9871 | 73.1623 | 172.5483 | 111.1922 | 92.3988 | 116.3642 | 125.435 | 262.2183 | 425.786 | 439.0286 |  |  |  | 520.8396 | 501.6335 | 468.9773 | 711.3468 | 4.7879 | 3.8303 | 380.8516 |  |  | 374.7269 |  |  | 112.9834 | 286.2349 | 432.6888 | 119.1398 | 290.1027 | 545.276 | 757.3065 | 524.4407 | 464.6102 | 436.5871 | 721.9511 |  | 488.4661 | 700.4419 | 438.0648 | 580.8121 | 522.1723 | 640.4011 |  | 632.8521 |  |  | 688.8428 | 688.3096 | 685.4871 | [6 empty] | 532.6704 |  |  | 531.7383 |  |  | 398.4927 | 468.4574 | 447.3226 | 214.678 | 380.959 | 459.422 | 297.247 | 423.9707 | 478.1107 | 457.7974 | 473.1049 | 339.536 | 428.3793 | 394.3229 | 467.9253 | 226.0782 | 387.2355 |  | 468.6927 | 429.5684 | 594.0894 | 293.5402 | 403.9872 | 439.6851 | 323.5408 | 406.1637 | 433.4138 | 480.7851 | 356.6192 | 433.1709 | 0.60475 | 18.2281 | 2.1366 | 0.05851 | -38.2693 | 3.1144 | 1651 | 0.13 | 3.8995 | -0.83011 | 1.8004 | 0.9896 | 3.7952 | 2.991 | 5.6947 | 12.5921 | 7.219 | 21.057 | 0.65808 | -1.2788 | 22.724 | 17.2424
42810.4829 | 3702 | 37.7686 | 31.4357 | 20.1872 | 18.3089 | 17.5133 | 18.663 | 22.0734 | 55.7714 | 28.7482 | 20.4702 | 17.7305 | 16.5014 | 15.92 | 16.2634 | 112.2505 | 177.0731 | 262.7157 | 331.0144 | 232.5366 | 454.6927 |  |  |  | 99.6765 | 221.5699 | 507.8442 | 489.7686 | 385.1952 | 458.3937 | 166.9279 | 307.1824 | 513.0263 | 142.0186 | 338.8451 | 545.8738 | 534.1827 | 460.6393 |  | 467.2815 | 473.7406 | 495.1449 | 544.891 |  | 54.4126 | 115.4317 | 54.1928 | 103.8763 | 222.2418 | 296.5238 | 355.6998 | 9.3185 | 69.1371 | 10.9591 | 131.9472 | 10.7602 | 43.8265 | 52.3297 | 59.4129 | 17.2347 |  |  | 3.8213 | -0.45201 | 1.8214 | 0.32987 | 4.8313 | 3.1668 | 12.217 | -6.6567 | 0.58693 | 3.334 | 14.6932 | -0.00032527 | -0.0002842 | -0.00044027 | 418.3585 | 191.1418 | 96.0058 | 43.5607 | 19.122 | 16.4357 | 16.4545 | 40.1146 | 26.9827 | 19.6529 | 17.8423 | 17.1313 | 17.3203 | 22.4655 | 189.2095 | 155.7604 | 134.8519 | 86.5792 | 73.3225 | 172.5459 | 111.1643 | 92.4075 | 116.3918 | 125.4837 | 262.2108 | 425.368 | 438.7696 |  |  |  | 520.7753 | 500.8347 | 467.4651 | 711.5609 | 4.077 | 2.6589 | 390.7098 |  |  | 365.013 |  |  | 133.5271 | 297.2294 | 439.1672 | 127.8206 | 300.5775 | 535.879 | 768.0182 | 531.7472 | 456.0672 | 428.3276 | 721.9901 |  | 488.3853 | 700.4162 | 437.975 | 580.7274 | 522.0296 | 640.1727 |  | 632.5172 |  |  | 688.7663 | 688.187 | 685.4469 | [6 empty] | 531.0322 |  |  | 531.8506 |  |  | 398.0267 | 468.0572 | 446.9117 | 213.9611 | 380.3437 | 459.3771 | 297.6543 | 423.3072 | 478.6756 | 457.0636 | 473.4386 | 339.2545 | 428.3897 | 394.3907 | 467.8204 | 226.1922 | 387.0786 |  | 469.6265 | 430.0191 | 593.9169 | 294.0952 | 404.3169 | 439.5623 | 323.6398 | 406.0048 | 433.3077 | 480.1998 | 356.4529 | 433.0481 | 0.36593 | 18.2281 | 2.1386 | 0.060167 | -38.2214 | 3.1144 | 1681.04 | 0.15 | 3.6846 | -0.9236 | 1.854 | 0.78901 | 3.656 | 2.96 | 5.8138 | 12.5806 | 7.2099 | 21.0391 | 0.38585 | -1.3951 | 23.7901 | 17.2273
42810.4829 | 3703 | 37.7813 | 31.4525 | 20.1843 | 18.307 | 17.52 | 18.6635 | 22.0673 | 55.7787 | 28.756 | 20.4723 | 17.7256 | 16.5023 | 15.919 | 16.263 | 112.2659 | 177.1144 | 262.7577 | 330.8895 | 232.4892 | 454.604 |  |  |  | 99.6948 | 221.5835 | 508.4848 | 490.97 | 388.4378 | 461.6739 | 162.2635 | 320.3304 | 496.4668 | 148.5589 | 331.511 | 541.2701 | 534.0665 | 461.5654 |  | 474.8991 | 483.2714 | 501.2129 | 546.1267 |  | 54.5427 | 115.4321 | 54.2058 | 104.0599 | 222.438 | 296.9783 | 355.4979 | 9.5576 | 69.0791 | 10.77 | 131.8716 | 10.6754 | 43.8501 | 52.3725 | 59.413 | 17.2266 |  |  | 4.0816 | -0.45989 | 1.6538 | 0.28256 | 5.1658 | 3.1044 | 12.217 | -5.9333 | 0.7465 | 3.929 | 14.6963 | -0.00027927 | -0.00029406 | -0.00042384 | 418.3487 | 191.1668 | 96.013 | 43.6005 | 19.1238 | 16.4363 | 16.455 | 40.1304 | 26.986 | 19.6513 | 17.849 | 17.136 | 17.3265 | 22.471 | 193.8089 | 158.1953 | 134.0905 | 85.8836 | 73.0902 | 172.633 | 111.0804 | 92.4144 | 116.4202 | 125.5243 | 262.1996 | 424.946 | 438.5113 |  |  |  | 520.6732 | 499.8336 | 464.0861 | 711.8701 | 4.9194 | 3.6325 | 380.1208 |  |  | 374.5032 |  |  | 131.9518 | 296.8908 | 441.6224 | 123.1284 | 308.7289 | 523.6698 | 765.0687 | 525.6144 | 461.2474 | 432.5669 | 722.3214 |  | 488.2345 | 700.4926 | 437.876 | 581.2311 | 521.8351 | 640.4589 |  | 632.8088 |  |  | 689.6168 | 688.5813 | 686.0574 | [6 empty] | 529.2362 |  |  | 531.0236 |  |  | 397.4582 | 468.0692 | 446.7532 | 214.0012 | 380.0124 | 459.1225 | 298.1647 | 422.8664 | 478.8971 | 457.3817 | 473.3789 | 339.3632 | 428.1013 | 394.4979 | 467.8144 | 226.0583 | 387.062 |  | 471.1366 | 430.2427 | 593.7249 | 294.5777 | 404.4898 | 438.9033 | 323.8895 | 405.8275 | 433.2562 | 479.5452 | 356.1682 | 433.0187 | 0.42448 | 18.2284 | 2.1405 | 0.059783 | -38.2447 | 3.1144 | 1681.3 | 0.2 | 3.8166 | -0.93162 | 1.7667 | 0.73023 | 3.782 | 2.9319 | 5.8161 | 12.5522 | 7.197 | 20.9976 | -0.11376 | -1.3209 | 23.7387 | 17.2043
42810.4829 | 3704 | 37.7933 | 31.459 | 20.1921 | 18.3079 | 17.5154 | 18.661 | 22.0735 | 55.7916 | 28.7632 | 20.4725 | 17.7356 | 16.506 | 15.9157 | 16.2723 | 112.2859 | 177.1469 | 262.7968 | 330.7693 | 232.4519 | 454.5616 |  |  |  | 99.7123 | 221.6039 | 508.8837 | 492.1595 | 389.4083 | 463.5936 | 152.3852 | 323.0014 | 484.3242 | 157.7895 | 342.9046 | 544.1753 | 517.5072 | 441.1376 |  | 476.5479 | 480.3067 | 514.5404 | 526.7233 |  | 54.7039 | 115.387 | 54.0937 | 103.7151 | 221.4291 | 296.7435 | 355.0261 | 9.595 | 69.0444 | 10.7518 | 131.7843 | 10.6301 | 43.8703 | 52.4044 | 59.4199 | 17.2105 |  |  | 4.3484 | -0.036709 | 1.6729 | 0.40807 | 5.1631 | 3.3397 | 12.3037 | -5.9037 | 0.6241 | 3.9774 | 14.4706 | -0.00029242 | -0.00033841 | -0.00045834 | 418.2599 | 191.1881 | 96.0109 | 43.627 | 19.1314 | 16.4418 | 16.4518 | 40.1341 | 26.9926 | 19.6606 | 17.8484 | 17.1359 | 17.3231 | 22.4697 | 197.9825 | 163.1132 | 140.5439 | 87.2481 | 73.949 | 172.7829 | 111.0843 | 92.414 | 116.4431 | 125.5675 | 262.1986 | 424.5254 | 438.253 |  |  |  | 520.5447 | 499.8326 | 465.6732 | 711.2693 | 4.8045 | 3.6479 | 373.8002 |  |  | 374.9561 |  |  | 125.6126 | 285.7622 | 431.9525 | 118.9974 | 297.2235 | 533.083 | 758.3313 | 513.3623 | 450.3824 | 425.2801 | 722.5776 |  | 487.9383 | 701.1129 | 437.7825 | 580.8888 | 521.553 | 640.8322 |  | 633.2767 |  |  | 690.2973 | 688.7907 | 686.4894 | [6 empty] | 529.7815 |  |  | 531.1319 |  |  | 397.3285 | 467.8361 | 446.2398 | 214.4893 | 380.0438 | 458.7634 | 297.7623 | 422.7082 | 479.2273 | 457.2344 | 473.4223 | 339.5647 | 427.9029 | 394.4566 | 467.6146 | 225.6468 | 387.1294 |  | 471.192 | 430.6094 | 593.6343 | 294.2411 | 404.5866 | 438.3317 | 323.9955 | 405.7053 | 433.8425 | 478.8018 | 355.2734 | 433.0971 | 0.48091 | 18.2284 | 2.1406 | 0.057764 | -38.2518 | 3.1144 | 1720.12 | 0.18 | 3.9445 | -0.26319 | 1.7767 | 0.87751 | 3.7802 | 3.0403 | 5.8356 | 12.5072 | 7.1695 | 20.9671 | -0.55783 | -2.0374 | 21.9023 | 17.2028
42810.4829 | 3705 | 37.8025 | 31.4646 | 20.1908 | 18.3053 | 17.5174 | 18.6557 | 22.0663 | 55.8118 | 28.7594 | 20.4817 | 17.7331 | 16.4896 | 15.9138 | 16.2706 | 112.2948 | 177.1805 | 262.8255 | 330.6369 | 232.4129 | 454.534 |  |  |  | 99.7191 | 221.6147 | 508.9181 | 492.9364 | 388.2647 | 462.3093 | 149.2923 | 310.2827 | 507.1363 | 139.4608 | 331.7621 | 542.3673 | 520.2775 | 450.1139 |  | 513.0658 | 492.1769 | 515.5206 | 523.5345 |  | 54.7474 | 115.373 | 54.1449 | 103.5045 | 219.8896 | 296.5383 | 354.1095 | 9.5927 | 68.9885 | 10.8478 | 131.757 | 10.6641 | 43.8911 | 52.4231 | 59.4424 | 17.2043 |  |  | 5.1086 | -0.1287 | 1.0881 | -0.085426 | 5.606 | 3.843 | 11.9686 | -6.0108 | -0.081133 | 4.0416 | 14.4182 | -0.00030391 | -0.00031377 | -0.00042384 | 418.2719 | 191.2112 | 96.0071 | 43.6542 | 19.1361 | 16.4406 | 16.45 | 40.1453 | 27.0013 | 19.6671 | 17.8494 | 17.1347 | 17.3301 | 22.4685 | 198.5599 | 163.471 | 142.1607 | 91.3335 | 74.6414 | 172.83 | 111.041 | 92.4055 | 116.4688 | 125.6108 | 262.192 | 424.077 | 437.955 |  |  |  | 520.4622 | 500.6497 | 467.7142 | 712.1593 | 4.5581 | 2.9527 | 375.1629 |  |  | 364.2375 |  |  | 114.2989 | 277.3424 | 431.4284 | 114.1118 | 296.3838 | 551.6559 | 735.8946 | 502.3043 | 438.4409 | 415.6597 | 722.5944 |  | 487.6566 | 700.6826 | 437.6737 | 581.2069 | 521.3758 | 640.5251 |  | 633.3681 |  |  | 689.8433 | 688.4802 | 686.3673 | [6 empty] | 530.4506 |  |  | 532.4415 |  |  | 396.7858 | 467.4967 | 445.8339 | 214.5317 | 380.3227 | 458.6099 | 297.07 | 422.575 | 479.3242 | 457.4778 | 473.1923 | 339.5451 | 427.7417 | 394.7415 | 467.2558 | 226.1885 | 387.0969 |  | 469.3653 | 430.5575 | 593.4945 | 294.9084 | 404.7105 | 437.67 | 323.8613 | 405.5255 | 434.4109 | 478.4408 | 354.7143 | 432.9959 | 0.25422 | 18.2287 | 2.1432 | 0.058169 | -38.2328 | 3.1144 | 1734.99 | 0.15 | 4.2717 | -0.4928 | 1.4329 | -0.40149 | 3.9383 | 3.2608 | 5.7545 | 12.4707 | 7.1696 | 20.9332 | -0.6158 | -2.2224 | 22.38 | 17.1665
42810.4829 | 3706 | 37.8125 | 31.4725 | 20.1877 | 18.3052 | 17.5055 | 18.6623 | 22.0683 | 55.8289 | 28.7689 | 20.4694 | 17.7304 | 16.502 | 15.9133 | 16.2551 | 112.3015 | 177.2234 | 262.8664 | 330.4993 | 232.3882 | 454.4744 |  |  |  | 99.7316 | 221.6362 | 508.6985 | 493.5049 | 389.395 | 460.8278 | 144.5098 | 312.5363 | 498.8741 | 155.9995 | 340.4424 | 546.8683 | 538.3924 | 459.2051 |  | 470.2158 | 483.849 | 508.379 | 535.2034 |  | 54.75 | 115.2303 | 54.1855 | 103.5559 | 219.5158 | 296.657 | 353.7493 | 9.5061 | 68.9307 | 11.2724 | 131.6835 | 10.633 | 43.9038 | 52.4542 | 59.4604 | 17.206 |  |  | 4.3536 | -0.064309 | 0.90604 | 0.23196 | 5.2558 | 3.7944 | 12.309 | -6.2152 | 0.37598 | 4.0934 | 14.4347 | -0.00034498 | -0.00031049 | -0.00043534 | 418.2534 | 191.2362 | 96.0137 | 43.6775 | 19.1361 | 16.438 | 16.4505 | 40.1522 | 27.0031 | 19.6642 | 17.8462 | 17.1369 | 17.3264 | 22.468 | 197.5758 | 161.5586 | 139.3823 | 89.0865 | 73.8071 | 172.8343 | 110.9731 | 92.423 | 116.5002 | 125.6582 | 262.1991 | 423.6452 | 437.6787 |  |  |  | 520.3569 | 501.1535 | 468.3037 | 712.636 | 3.6497 | 4.0503 | 382.1589 |  |  | 356.2704 |  |  | 113.9614 | 284.2293 | 442.2108 | 125.6796 | 302.1959 | 534.6015 | 755.8734 | 524.0019 | 455.0389 | 437.7686 | 722.7736 |  | 487.5738 | 699.6449 | 437.5838 | 581.3337 | 521.3703 | 639.8569 |  | 632.975 |  |  | 690.3073 | 688.749 | 686.5339 | [6 empty] | 530.3551 |  |  | 531.7754 |  |  | 396.5199 | 467.6214 | 445.5656 | 214.1454 | 380.43 | 458.4881 | 297.8577 | 422.6458 | 478.7958 | 457.6028 | 472.8172 | 339.6143 | 427.4818 | 394.5587 | 466.8103 | 226.0653 | 387.0108 |  | 468.685 | 429.8673 | 593.3289 | 295.1188 | 405.0854 | 437.1603 | 323.8413 | 405.4548 | 433.8723 | 478.5653 | 353.7369 | 432.8173 | 0.52347 | 18.2277 | 2.1449 | 0.058944 | -38.2307 | 3.1145 | 1738.6 | 0.12 | 3.9394 | -0.34828 | 1.3073 | 0.66146 | 3.8137 | 3.2404 | 5.8364 | 12.4552 | 7.1886 | 20.9289 | -0.50588 | -1.9222 | 24.6825 | 17.1384
42810.4829 | 3707 | 37.8273 | 31.4905 | 20.2024 | 18.3111 | 17.5073 | 18.6598 | 22.0685 | 55.8547 | 28.7807 | 20.4839 | 17.7333 | 16.5087 | 15.9164 | 16.2664 | 112.3202 | 177.2567 | 262.905 | 330.3619 | 232.3498 | 454.4067 |  |  |  | 99.7511 | 221.6627 | 508.1398 | 492.2176 | 387.5324 | 458.8189 | 152.2549 | 303.9013 | 502.9397 | 154.3869 | 345.6769 | 551.7676 | 517.7513 | 465.0466 |  | 449.4054 | 449.4028 | 467.402 | 552.8652 |  | 54.5619 | 114.9766 | 54.116 | 103.66 | 219.5672 | 296.583 | 353.8092 | 9.4364 | 68.918 | 11.7334 | 131.6474 | 10.5993 | 43.942 | 52.4779 | 59.4606 | 17.2019 |  |  | 5.5161 | -0.27327 | 1.1281 | -0.22276 | 5.4923 | 3.6012 | 12.0613 | -6.5667 | 0.65679 | 3.7991 | 14.2658 | -0.00028584 | -0.00032363 | -0.00043862 | 418.2467 | 191.2678 | 96.0175 | 43.7 | 19.1423 | 16.4364 | 16.4426 | 40.1625 | 27.0164 | 19.6676 | 17.8499 | 17.1355 | 17.3248 | 22.4696 | 194.6908 | 162.5991 | 143.7805 | 90.4275 | 76.7886 | 172.8326 | 110.9453 | 92.4352 | 116.5242 | 125.7066 | 262.1965 | 423.2403 | 437.427 |  |  |  | 520.2112 | 500.7054 | 467.8339 | 713.312 | 4.3347 | 3.6174 | 398.8678 |  |  | 373.81 |  |  | 120.1307 | 287.9354 | 444.271 | 130.9584 | 304.9738 | 524.6258 | 774.2855 | 538.3828 | 475.6532 | 464.5897 | 723.0252 |  | 487.5108 | 698.8939 | 437.416 | 581.0634 | 521.3509 | 639.2808 |  | 632.709 |  |  | 690.5721 | 689.1975 | 686.5713 | [6 empty] | 528.6539 |  |  | 528.9749 |  |  | 397.0446 | 467.6981 | 445.4539 | 214.9953 | 380.405 | 458.213 | 298.5738 | 422.8092 | 478.3139 | 457.6189 | 472.5987 | 339.4759 | 427.2539 | 394.2119 | 466.567 | 224.9181 | 387.0658 |  | 468.6347 | 429.7452 | 593.1345 | 294.1952 | 405.093 | 436.9169 | 323.7755 | 405.6412 | 433.5761 | 478.6371 | 352.7974 | 432.7438 | 0.6036 | 18.2274 | 2.1453 | 0.057185 | -38.305 | 3.1144 | 1727.3 | 0.15 | 4.4282 | -0.71772 | 1.4583 | -0.648 | 3.8984 | 3.1566 | 5.777 | 12.4402 | 7.1912 | 20.9336 | -0.18556 | -2.4143 | 21.2103 | 17.099
42810.483 | 3708 | 37.8369 | 31.5007 | 20.2024 | 18.3103 | 17.5126 | 18.6651 | 22.0587 | 55.8687 | 28.7922 | 20.4884 | 17.7335 | 16.5021 | 15.9108 | 16.269 | 112.3381 | 177.2968 | 262.9457 | 330.2218 | 232.3029 | 454.363 |  |  |  | 99.769 | 221.683 | 507.956 | 489.5906 | 387.5913 | 459.9473 | 157.1066 | 318.7496 | 487.4605 | 158.5435 | 347.1849 | 552.3865 | 501.4289 | 466.3817 |  | 459.7938 | 463.5397 | 488.4027 | 553.4472 |  | 54.4774 | 114.7785 | 54.0786 | 103.6437 | 219.1707 | 295.7211 | 353.8391 | 9.4228 | 68.8688 | 11.9305 | 131.575 | 10.5697 | 43.9835 | 52.4979 | 59.4583 | 17.2061 |  |  | 4.7867 | -0.6314 | 1.3292 | -0.038114 | 5.102 | 3.5637 | 12.1993 | -6.4813 | 0.74708 | 4.3886 | 14.3436 | -0.00032856 | -0.00031049 | -0.00044191 | 418.1846 | 191.2909 | 96.0221 | 43.7302 | 19.1478 | 16.4272 | 16.4412 | 40.1705 | 27.0203 | 19.6718 | 17.8489 | 17.1282 | 17.3208 | 22.4687 | 198.2113 | 162.875 | 142.4948 | 89.7114 | 76.1779 | 172.9332 | 110.9109 | 92.4325 | 116.5468 | 125.7451 | 262.1858 | 422.8388 | 437.1677 |  |  |  | 520.0505 | 501.1458 | 469.2136 | 713.2301 | 4.6777 | 3.9195 | 423.9567 |  |  | 397.6677 |  |  | 140.8434 | 308.1516 | 455.5724 | 145.5811 | 318.3053 | 524.6639 | 767.4208 | 530.0506 | 479.9427 | 459.0677 | 723.1606 |  | 487.3765 | 696.5844 | 437.2149 | 581.2577 | 521.2805 | 638.4502 |  | 632.005 |  |  | 690.4233 | 689.1636 | 686.5413 | [6 empty] | 524.5481 |  |  | 527.062 |  |  | 397.0736 | 467.7488 | 445.8157 | 215.2424 | 380.2354 | 458.0197 | 299.0558 | 422.8427 | 478.6037 | 457.6471 | 472.3936 | 339.0978 | 427.177 | 393.9009 | 466.4765 | 224.6254 | 387.0527 |  | 467.7178 | 430.0515 | 592.9539 | 293.4587 | 404.9366 | 436.8181 | 323.7998 | 405.8964 | 433.4793 | 479.0972 | 353.1857 | 432.4963 | 0.50056 | 18.2262 | 2.1472 | 0.057576 | -38.3635 | 3.1145 | 1730.57 | 0.36 | 4.1282 | -1.0907 | 1.5825 | -0.26797 | 3.7544 | 3.1378 | 5.8055 | 12.4193 | 7.2334 | 20.9183 | -0.56352 | -2.2757 | 18.9652 | 17.0787
42810.483 | 3709 | 37.8519 | 31.506 | 20.2083 | 18.3069 | 17.5124 | 18.6698 | 22.0563 | 55.8882 | 28.7988 | 20.4924 | 17.7354 | 16.4978 | 15.9115 | 16.268 | 112.3412 | 177.327 | 262.9702 | 330.0815 | 232.2355 | 454.2773 |  |  |  | 99.7625 | 221.68 | 507.9016 | 488.2158 | 387.0069 | 461.3842 | 166.216 | 311.6073 | 504.3224 | 150.4728 | 343.7878 | 548.3639 | 531.0978 | 462.0625 |  | 464.4774 | 472.3376 | 498.9938 | 546.7901 |  | 54.558 | 114.7567 | 54.0596 | 103.6605 | 218.4846 | 295.3214 | 354.0451 | 9.4086 | 68.8289 | 11.9254 | 131.4637 | 10.5275 | 44.0056 | 52.5005 | 59.4518 | 17.2073 |  |  | 4.512 | -0.2989 | 1.3213 | 0.082798 | 4.7932 | 3.1254 | 11.6565 | -6.7146 | 0.43748 | 4.0934 | 14.591 | -0.0003532 | -0.00032363 | -0.00044684 | 417.9975 | 191.3214 | 96.0249 | 43.7664 | 19.1503 | 16.4233 | 16.4369 | 40.1724 | 27.0253 | 19.6714 | 17.8525 | 17.1364 | 17.3238 | 22.4717 | 204.2709 | 170.2916 | 147.0738 | 88.578 | 74.6182 | 173.0481 | 110.8875 | 92.4327 | 116.5708 | 125.7987 | 262.1837 | 422.4444 | 436.9161 |  |  |  | 519.927 | 500.9948 | 469.3394 | 713.2995 | 4.4654 | 3.7941 | 419.4486 |  |  | 388.155 |  |  | 128.8701 | 301.4087 | 447.7651 | 143.2805 | 315.4285 | 540.0131 | 752.937 | 529.2087 | 483.0982 | 462.3637 | 723.1376 |  | 487.2504 | 695.6672 | 437.0459 | 580.4187 | 521.2375 | 638.0492 |  | 632.029 |  |  | 690.3363 | 688.8779 | 686.2835 | [6 empty] | 522.785 |  |  | 527.0933 |  |  | 397.2018 | 467.8494 | 446.0695 | 214.8496 | 380.002 | 458.0342 | 299.6376 | 422.7805 | 478.7231 | 458.1281 | 472.4309 | 338.6172 | 426.9815 | 393.8729 | 466.366 | 224.8799 | 387.0438 |  | 468.3041 | 431.5785 | 592.6896 | 292.2308 | 405.1977 | 436.8503 | 323.9304 | 405.9574 | 433.4111 | 479.4821 | 353.8293 | 432.4331 | 0.38384 | 18.2268 | 2.1495 | 0.058437 | -38.2826 | 3.1145 | 1714.21 | 0.43 | 4.012 | -0.7504 | 1.5777 | 0.39495 | 3.6377 | 2.9375 | 5.6729 | 12.4038 | 7.2404 | 20.9355 | -1.2217 | -2.7874 | 23.2856 | 17.0593
42810.483 | 3710 | 37.8636 | 31.5122 | 20.212 | 18.3086 | 17.512 | 18.6657 | 22.0542 | 55.8978 | 28.8045 | 20.4994 | 17.7385 | 16.5017 | 15.9193 | 16.2666 | 112.3563 | 177.3632 | 263.0075 | 329.9493 | 232.1788 | 454.1763 |  |  |  | 99.7779 | 221.7023 | 507.4259 | 487.2296 | 384.5511 | 459.7596 | 159.268 | 319.5754 | 498.5827 | 148.3822 | 328.9731 | 543.3425 | 536.9911 | 456.7262 |  | 478.5206 | 482.7597 | 495.3827 | 545.6329 |  | 54.3838 | 114.7022 | 53.8944 | 103.3636 | 217.8821 | 295.6095 | 353.8761 | 9.3289 | 68.8086 | 12.3903 | 131.3982 | 10.4895 | 44.0262 | 52.4871 | 59.4376 | 17.2068 |  |  | 3.5381 | -0.28181 | 1.4974 | -0.06637 | 4.8517 | 3.4211 | 11.7636 | -6.8243 | 1.0086 | 4.132 | 14.6912 | -0.00033841 | -0.00030884 | -0.00045341 | 417.8442 | 191.3512 | 96.0397 | 43.7954 | 19.1556 | 16.4321 | 16.4438 | 40.191 | 27.0294 | 19.676 | 17.8607 | 17.1356 | 17.3346 | 22.4715 | 204.3361 | 167.9593 | 142.5 | 88.1774 | 73.2502 | 173.107 | 110.8574 | 92.4484 | 116.5968 | 125.8407 | 262.1655 | 422.0003 | 436.6288 |  |  |  | 519.7718 | 500.5458 | 468.8048 | 713.8682 | 5.436 | 3.3968 | 422.482 |  |  | 386.0062 |  |  | 124.7932 | 296.0615 | 445.4904 | 139.8786 | 315.0066 | 534.1447 | 736.4263 | 512.0774 | 481.8644 | 458.779 | 723.0417 |  | 487.1188 | 694.608 | 436.8954 | 579.6235 | 521.21 | 637.8202 |  | 632.2989 |  |  | 689.4004 | 688.1057 | 685.7467 | [6 empty] | 523.4331 |  |  | 526.855 |  |  | 398.1668 | 468.0176 | 446.0248 | 214.0813 | 379.8692 | 457.8714 | 299.2003 | 422.225 | 478.4675 | 458.4528 | 471.8059 | 338.6135 | 426.7146 | 393.788 | 466.2616 | 224.457 | 387.0783 |  | 469.184 | 433.1326 | 592.4056 | 292.2396 | 405.385 | 436.3776 | 324.16 | 406.1642 | 433.1059 | 479.382 | 353.2199 | 432.2697 | 0.45433 | 18.2255 | 2.1496 | 0.057931 | -38.247 | 3.1144 | 1705.91 | 0.37 | 3.5488 | -0.72859 | 1.6795 | -0.35358 | 3.6608 | 3.0741 | 5.7003 | 12.3897 | 7.2534 | 20.9537 | -1.2212 | -2.2829 | 24.1845 | 17.0217
42810.483 | 3711 | 37.8826 | 31.5246 | 20.2279 | 18.3214 | 17.5118 | 18.6678 | 22.0689 | 55.9268 | 28.828 | 20.51 | 17.7475 | 16.5113 | 15.9196 | 16.2747 | 112.3765 | 177.3969 | 263.0525 | 329.816 | 232.1374 | 454.1192 |  |  |  | 99.7916 | 221.7186 | 507.4686 | 486.7557 | 384.1116 | 460.2032 | 157.5695 | 323.3595 | 470.3506 | 160.0344 | 337.247 | 539.5458 | 518.2322 | 440.7772 |  | 476.4267 | 474.8127 | 503.5035 | 543.4505 |  | 54.0045 | 114.6618 | 53.7752 | 103.1081 | 218.519 | 296.5099 | 353.7768 | 9.6334 | 68.7981 | 12.5903 | 131.3135 | 10.4779 | 44.0282 | 52.4665 | 59.4231 | 17.2129 |  |  | 3.6926 | -0.11097 | 1.3259 | 0.45078 | 5.0823 | 3.5427 | 11.9285 | -6.4169 | 0.63947 | 3.6856 | 14.4136 | -0.00033677 | -0.00031377 | -0.00044684 | 417.7184 | 191.3838 | 96.0367 | 43.8229 | 19.1684 | 16.4322 | 16.4445 | 40.1957 | 27.042 | 19.6729 | 17.8645 | 17.1376 | 17.3337 | 22.4689 | 207.305 | 164.6505 | 140.0476 | 86.8139 | 73.4279 | 173.2189 | 110.839 | 92.4682 | 116.6222 | 125.8965 | 262.172 | 421.5884 | 436.3766 |  |  |  | 519.678 | 500.4198 | 469.6618 | 714.2851 | 6.3351 | 4.3145 | 411.3462 |  |  | 381.3184 |  |  | 119.2698 | 296.6241 | 444.0008 | 128.9386 | 312.628 | 534.326 | 731.0237 | 512.0692 | 480.8809 | 458.1483 | 722.649 |  | 486.9585 | 693.3021 | 436.7278 | 579.3196 | 521.1127 | 637.2008 |  | 632.3432 |  |  | 688.147 | 687.187 | 684.763 | [6 empty] | 524.266 |  |  | 525.0447 |  |  | 398.0536 | 467.9756 | 446.1801 | 213.2392 | 379.708 | 457.6185 | 298.7874 | 422.4928 | 477.8077 | 458.7411 | 471.8944 | 338.258 | 426.606 | 393.5645 | 466.1606 | 224.529 | 386.9813 |  | 467.3121 | 432.8725 | 592.1885 | 291.7738 | 405.2292 | 436.4012 | 323.7695 | 406.2927 | 432.7584 | 479.6867 | 352.5979 | 432.3201 | 0.46435 | 18.2257 | 2.1508 | 0.057496 | -38.265 | 3.1145 | 1722.29 | 0.34 | 3.6265 | -0.45716 | 1.5803 | 0.92143 | 3.7498 | 3.1307 | 5.7447 | 12.3802 | 7.2714 | 20.9484 | -1.5364 | -2.0127 | 21.5392 | 16.9969
42810.483 | 3712 | 37.8952 | 31.5364 | 20.2231 | 18.3136 | 17.5105 | 18.6677 | 22.0662 | 55.9395 | 28.8205 | 20.5057 | 17.7442 | 16.5038 | 15.9174 | 16.2699 | 112.383 | 177.4423 | 263.0885 | 329.6867 | 232.0823 | 454.063 |  |  |  | 99.8027 | 221.7427 | 507.4507 | 486.5501 | 386.4135 | 461.2046 | 155.2272 | 311.066 | 500.2624 | 163.6021 | 349.7066 | 551.5854 | 535.924 | 435.4665 |  | 502.9881 | 484.3829 | 509.6546 | 531.3902 |  | 53.9684 | 114.7322 | 53.7606 | 103.0877 | 219.5827 | 296.0476 | 353.1791 | 9.8806 | 68.7585 | 12.2869 | 131.2336 | 10.451 | 44.0436 | 52.4551 | 59.4268 | 17.2048 |  |  | 4.7255 | -1.1439 | 1.4758 | 0.11762 | 5.3083 | 3.4303 | 11.6111 | -6.6574 | 0.59705 | 3.4313 | 14.6033 | -0.00035648 | -0.00034827 | -0.00045341 | 417.6105 | 191.4142 | 96.0428 | 43.8488 | 19.1703 | 16.4352 | 16.441 | 40.2063 | 27.0463 | 19.6796 | 17.8603 | 17.1404 | 17.3359 | 22.4722 | 208.17 | 164.6965 | 140.2795 | 84.8339 | 71.7994 | 173.3239 | 110.8357 | 92.4651 | 116.6447 | 125.9385 | 262.1666 | 421.1968 | 436.1413 |  |  |  | 519.6213 | 501.5581 | 472.7315 | 714.613 | 5.6836 | 4.7001 | 402.4183 |  |  | 379.8136 |  |  | 125.9993 | 291.3401 | 437.7173 | 125.8559 | 303.7424 | 537.0039 | 735.9755 | 511.2634 | 468.4513 | 455.6528 | 722.2393 |  | 486.8869 | 692.4328 | 436.6236 | 577.888 | 520.9953 | 637.3594 |  | 632.5206 |  |  | 687.1637 | 686.7557 | 684.0592 | [6 empty] | 526.6283 |  |  | 524.7746 |  |  | 397.3952 | 468.0253 | 445.3971 | 212.9362 | 379.5387 | 457.667 | 298.2194 | 422.2558 | 477.5147 | 458.5862 | 472.1251 | 338.3153 | 426.525 | 393.3116 | 466.3249 | 224.6365 | 387.0536 |  | 466.6272 | 432.5801 | 592.0219 | 291.2795 | 405.0277 | 436.4646 | 323.2631 | 406.2398 | 433.0262 | 480.4864 | 353.2341 | 432.2018 | 0.50325 | 18.2255 | 2.1531 | 0.059016 | -38.215 | 3.1145 | 1708.43 | 0.39 | 4.1053 | -1.468 | 1.6673 | 0.47072 | 3.8307 | 3.0794 | 5.6655 | 12.3825 | 7.2842 | 20.9715 | -1.6188 | -2.0389 | 24.422 | 16.9798
42810.483 | 3713 | 37.904 | 31.5407 | 20.2181 | 18.3201 | 17.518 | 18.6695 | 22.0676 | 55.9635 | 28.8388 | 20.5168 | 17.7385 | 16.5073 | 15.9198 | 16.2705 | 112.3987 | 177.4731 | 263.1293 | 329.5253 | 232.0394 | 453.8732 |  |  |  | 99.8141 | 221.7591 | 506.2856 | 484.5388 | 383.1566 | 458.4336 | 147.4226 | 317.6568 | 504.0889 | 150.8096 | 333.6095 | 546.0017 | 514.4283 | 464.264 |  | 453.1586 | 473.215 | 509.0165 | 534.9491 |  | 53.6238 | 114.8849 | 53.7573 | 103.2099 | 219.9716 | 296.4551 | 353.0894 | 10.1315 | 68.735 | 11.9861 | 131.1272 | 10.4287 | 44.042 | 52.4489 | 59.4518 | 17.2 |  |  | 4.5343 | -1.3174 | 1.4902 | -0.19911 | 4.8234 | 3.5007 | 12.1276 | -6.0759 | 0.61378 | 4.0714 | 14.7311 | -0.00033513 | -0.00034334 | -0.00042877 | 417.5595 | 191.4321 | 96.0519 | 43.8792 | 19.1787 | 16.4311 | 16.4432 | 40.2173 | 27.0509 | 19.6841 | 17.8564 | 17.1414 | 17.3371 | 22.4759 | 208.8753 | 169.0008 | 145.1899 | 86.3543 | 74.1661 | 173.4463 | 110.8962 | 92.4633 | 116.6742 | 125.9901 | 262.164 | 420.8159 | 435.9025 |  |  |  | 519.6208 | 501.2085 | 471.3263 | 715.3364 | 5.3179 | 4.7517 | 400.908 |  |  | 377.5052 |  |  | 125.3872 | 290.9722 | 435.7957 | 137.9976 | 310.7732 | 536.3822 | 733.2862 | 498.7472 | 462.8039 | 457.0847 | 721.9678 |  | 486.8658 | 692.2859 | 436.539 | 577.5838 | 520.7835 | 637.6939 |  | 632.912 |  |  | 686.4692 | 686.3413 | 683.4781 | [6 empty] | 523.576 |  |  | 523.2797 |  |  | 396.7708 | 468.715 | 444.7935 | 212.828 | 380.0878 | 458.0237 | 297.168 | 422.1998 | 476.9838 | 457.4818 | 472.8901 | 338.7309 | 426.6637 | 392.496 | 466.6793 | 224.5276 | 386.8653 |  | 466.3508 | 432.7741 | 591.8889 | 292.5669 | 404.5447 | 436.5776 | 323.9989 | 406.1494 | 433.7008 | 480.9594 | 352.9731 | 431.9682 | 0.20145 | 18.2255 | 2.1542 | 0.05788 | -38.2336 | 3.1144 | 1721.07 | 0.26 | 4.0138 | -1.5757 | 1.6758 | -0.61255 | 3.6528 | 3.1119 | 5.7922 | 12.3873 | 7.2791 | 20.9501 | -1.6811 | -2.577 | 21.2451 | 16.9596
42810.483 | 3714 | 37.9181 | 31.5623 | 20.2384 | 18.3188 | 17.5175 | 18.6789 | 22.0617 | 55.9771 | 28.8466 | 20.5231 | 17.748 | 16.5105 | 15.9246 | 16.2829 | 112.4063 | 177.4978 | 263.172 | 329.4078 | 231.9884 | 453.6588 |  |  |  | 99.8227 | 221.7713 | 505.5658 | 484.1066 | 381.7902 | 455.7548 | 148.8865 | 322.3624 | 488.0181 | 162.5982 | 345.6343 | 546.8644 | 530.6626 | 458.3162 |  | 448.7616 | 448.5994 | 475.4043 | 538.3569 |  | 53.4589 | 114.8474 | 53.818 | 103.0145 | 219.5284 | 297.5863 | 353.0485 | 10.443 | 68.712 | 11.7302 | 131.0414 | 10.4109 | 44.0608 | 52.4487 | 59.4798 | 17.1868 |  |  | 5.5246 | -0.46384 | 1.7031 | 0.22736 | 5.3846 | 3.1721 | 11.7163 | -6.1711 | 0.66243 | 4.119 | 14.2572 | -0.00034006 | -0.00027599 | -0.00047641 | 417.6106 | 191.4557 | 96.0541 | 43.9082 | 19.1818 | 16.4311 | 16.4441 | 40.228 | 27.0608 | 19.6868 | 17.854 | 17.1379 | 17.3411 | 22.4815 | 211.1259 | 169.3631 | 147.4475 | 89.6344 | 77.3407 | 173.5512 | 110.9653 | 92.4673 | 116.697 | 126.0358 | 262.1556 | 420.4311 | 435.6578 |  |  |  | 519.5182 | 500.5365 | 469.6576 | 715.5852 | 4.0837 | 3.615 | 406.531 |  |  | 376.1813 |  |  | 132.2561 | 304.4237 | 447.5983 | 144.9405 | 318.9892 | 517.6512 | 742.6515 | 510.1083 | 473.9181 | 459.8783 | 721.7402 |  | 486.8461 | 691.3046 | 436.4523 | 577.8397 | 520.602 | 637.2539 |  | 633.1157 |  |  | 686.2851 | 686.3974 | 683.4904 | [6 empty] | 527.9657 |  |  | 523.1367 |  |  | 397.5552 | 469.3661 | 444.7001 | 213.043 | 380.6521 | 458.079 | 296.212 | 422.2905 | 476.4162 | 457.6943 | 473.2485 | 338.79 | 426.688 | 392.2272 | 466.5356 | 224.6692 | 387.0689 |  | 465.0427 | 432.5866 | 591.7798 | 293.1301 | 403.8511 | 435.9769 | 324.0001 | 406.1393 | 434.4175 | 481.2045 | 352.6975 | 431.812 | 0.63653 | 18.2259 | 2.1553 | 0.057808 | -38.2097 | 3.1144 | 1720.71 | 0.26 | 4.4223 | -0.9349 | 1.7914 | 0.65455 | 3.8633 | 2.9652 | 5.6987 | 12.3911 | 7.2969 | 20.9173 | -1.9173 | -2.8193 | 23.4565 | 16.9383
42810.483 | 3715 | 37.9239 | 31.5738 | 20.2404 | 18.313 | 17.518 | 18.6689 | 22.0547 | 55.9938 | 28.8494 | 20.5203 | 17.7455 | 16.5058 | 15.9233 | 16.2758 | 112.4233 | 177.5336 | 263.2103 | 329.2905 | 231.9339 | 453.4998 |  |  |  | 99.8296 | 221.7948 | 504.7616 | 482.4437 | 380.4779 | 454.2447 | 151.6001 | 322.0221 | 491.598 | 158.5901 | 341.9023 | 549.0479 | 540.1041 | 460.2086 |  | 456.8254 | 454.8952 | 478.4133 | 550.5846 |  | 53.478 | 114.9031 | 53.8962 | 102.6277 | 219.028 | 297.2882 | 353.052 | 10.7628 | 68.6801 | 11.9394 | 130.9987 | 10.3897 | 44.0852 | 52.4583 | 59.4822 | 17.1699 |  |  | 4.8156 | -0.58474 | 1.8957 | 0.16559 | 5.4082 | 3.59 | 12.3977 | -6.5418 | 0.42911 | 3.788 | 14.4555 | -0.00033513 | -0.00034991 | -0.00046819 | 417.6774 | 191.4924 | 96.0548 | 43.9338 | 19.1825 | 16.4386 | 16.4393 | 40.2342 | 27.07 | 19.6883 | 17.8596 | 17.1412 | 17.3466 | 22.4814 | 209.2763 | 169.1354 | 149.033 | 91.7934 | 78.0664 | 173.5608 | 111.0208 | 92.4689 | 116.7315 | 126.1002 | 262.1371 | 419.9866 | 435.3858 |  |  |  | 519.3542 | 501.1824 | 471.8092 | 714.5304 | 4.5488 | 3.7625 | 419.1643 |  |  | 375.8975 |  |  | 128.9259 | 290.4836 | 442.4351 | 140.8861 | 316.251 | 510.8713 | 758.4838 | 522.8047 | 476.7895 | 460.8769 | 721.662 |  | 486.8384 | 691.0732 | 436.3422 | 578.7928 | 520.4387 | 636.8996 |  | 633.3915 |  |  | 686.7219 | 686.5786 | 683.658 | [6 empty] | 528.8795 |  |  | 524.1317 |  |  | 397.2391 | 469.0539 | 444.0745 | 213.2929 | 380.558 | 457.8337 | 295.865 | 422.5134 | 476.2617 | 457.5065 | 472.8121 | 338.3621 | 426.6807 | 392.1427 | 466.5833 | 223.9496 | 387.0373 |  | 465.7874 | 432.1544 | 591.6071 | 293.858 | 403.3771 | 435.3432 | 322.8669 | 405.7502 | 434.8343 | 481.2581 | 352.8956 | 431.6525 | 0.29351 | 18.2241 | 2.1571 | 0.059704 | -38.1933 | 3.1144 | 1721.78 | 0.21 | 4.1245 | -1.0498 | 1.8901 | 0.55864 | 3.8708 | 3.1537 | 5.8606 | 12.3923 | 7.2914 | 20.8678 | -1.7106 | -2.9885 | 24.511 | 16.9445
42810.483 | 3716 | 37.9409 | 31.5807 | 20.2444 | 18.3191 | 17.5202 | 18.666 | 22.0568 | 56.011 | 28.854 | 20.5178 | 17.7406 | 16.5066 | 15.9181 | 16.2705 | 112.4289 | 177.5571 | 263.235 | 329.1492 | 231.893 | 453.4765 |  |  |  | 99.8431 | 221.8148 | 504.8978 | 482.1196 | 382.2229 | 455.604 | 159.2535 | 316.785 | 495.2975 | 161.0062 | 342.3015 | 544.2295 | 511.7055 | 457.5193 |  | 455.5624 | 463.4991 | 484.3853 | 540.2571 |  | 53.6174 | 114.8992 | 53.9219 | 102.3244 | 218.6036 | 297.0459 | 352.7084 | 11.1607 | 68.6574 | 12.5004 | 130.8728 | 10.3896 | 44.1307 | 52.4741 | 59.5217 | 17.1663 |  |  | 4.1394 | -0.36395 | 1.7209 | -0.16559 | 5.1 | 3.203 | 11.8589 | -6.4478 | 0.70096 | 4.2821 | 14.5406 | -0.00035156 | -0.0002842 | -0.00044519 | 417.765 | 191.5156 | 96.0542 | 43.9613 | 19.1842 | 16.4317 | 16.4361 | 40.2331 | 27.071 | 19.6901 | 17.8637 | 17.1336 | 17.3301 | 22.4692 | 207.6858 | 167.9832 | 146.3447 | 91.8243 | 75.9854 | 173.6641 | 111.0478 | 92.4808 | 116.766 | 126.147 | 262.1406 | 419.605 | 435.1405 |  |  |  | 519.2047 | 501.8389 | 472.9229 | 713.6666 | 5.1524 | 4.8309 | 415.9798 |  |  | 375.3958 |  |  | 124.405 | 287.7677 | 438.6954 | 140.171 | 313.3667 | 507.6267 | 752.5371 | 506.4445 | 455.5235 | 440.8927 | 721.3788 |  | 486.7564 | 690.8763 | 436.1931 | 578.2221 | 520.3105 | 636.5413 |  | 633.3486 |  |  | 686.4149 | 686.2605 | 683.2789 | [6 empty] | 529.8867 |  |  | 523.505 |  |  | 395.8803 | 468.2026 | 443.6587 | 213.481 | 380.4072 | 457.6559 | 295.8579 | 422.2158 | 476.33 | 457.3158 | 471.9848 | 338.287 | 426.4373 | 392.2993 | 466.451 | 223.2895 | 386.7505 |  | 466.8224 | 431.088 | 591.4781 | 294.1483 | 403.1541 | 435.4447 | 322.7702 | 405.5577 | 435.5447 | 481.399 | 353.2604 | 431.7552 | 0.3457 | 18.2258 | 2.1566 | 0.058871 | -38.2112 | 3.1144 | 1722.19 | 0.33 | 3.8276 | -0.8282 | 1.8009 | -0.55864 | 3.7581 | 2.9782 | 5.7306 | 12.3897 | 7.2806 | 20.8655 | -1.5203 | -2.6865 | 20.7219 | 16.9475
42810.4831 | 3717 | 37.9573 | 31.5956 | 20.2468 | 18.3246 | 17.5288 | 18.6692 | 22.0563 | 56.0296 | 28.8695 | 20.5285 | 17.7492 | 16.5104 | 15.9227 | 16.2798 | 112.4432 | 177.601 | 263.2711 | 329.0238 | 231.853 | 453.3471 |  |  |  | 99.8601 | 221.8326 | 504.6975 | 482.414 | 382.9287 | 455.7705 | 152.6307 | 322.5109 | 484.9082 | 163.8939 | 344.1923 | 546.5018 | 511.2519 | 452.0845 |  | 457.7328 | 451.983 | 485.0078 | 540.7032 |  | 53.8658 | 114.9353 | 53.9793 | 102.5873 | 218.971 | 297.1895 | 352.5258 | 11.5792 | 68.6652 | 13.0429 | 130.7574 | 10.3966 | 44.154 | 52.4922 | 59.5422 | 17.1648 |  |  | 5.3853 | -0.66294 | 1.1387 | -0.000658 | 5.194 | 3.2601 | 11.8819 | -6.2415 | 0.55988 | 3.6946 | 14.3822 | -0.00037455 | -0.00034663 | -0.00045998 | 417.7677 | 191.5536 | 96.0721 | 44.0015 | 19.1943 | 16.4413 | 16.4431 | 40.2548 | 27.0899 | 19.6959 | 17.8623 | 17.1357 | 17.3443 | 22.4799 | 208.673 | 171.998 | 146.32 | 94.5058 | 77.6794 | 173.824 | 111.114 | 92.4674 | 116.789 | 126.1998 | 262.1448 | 419.2246 | 434.892 |  |  |  | 519.0911 | 501.7361 | 473.7663 | 712.9313 | 4.8714 | 4.7566 | 411.6599 |  |  | 371.4773 |  |  | 128.1615 | 301.5014 | 447.446 | 147.9881 | 322.8572 | 504.9017 | 751.3849 | 493.1166 | 443.537 | 435.928 | 720.7231 |  | 486.5825 | 690.0684 | 436.0641 | 577.4382 | 520.1128 | 636.1405 |  | 633.0851 |  |  | 684.9733 | 685.3174 | 682.1479 | [6 empty] | 528.4532 |  |  | 520.8193 |  |  | 394.4043 | 468.2536 | 442.5806 | 213.4814 | 380.2313 | 457.5509 | 295.9681 | 421.1603 | 476.8484 | 457.0562 | 471.5678 | 337.9371 | 426.2431 | 392.1503 | 466.1488 | 223.6377 | 386.812 |  | 465.0269 | 430.7851 | 591.3262 | 292.2161 | 403.1927 | 435.3687 | 322.7845 | 405.3657 | 435.4549 | 481.2421 | 353.3558 | 431.5622 | 0.20645 | 18.2263 | 2.1564 | 0.058119 | -38.293 | 3.1143 | 1711.35 | 0.26 | 4.3663 | -1.1178 | 1.465 | -0.035216 | 3.793 | 3.0051 | 5.7369 | 12.3858 | 7.2891 | 20.8594 | -1.609 | -2.6755 | 20.6472 | 16.9519
42810.4831 | 3718 | 37.9655 | 31.6013 | 20.2458 | 18.3167 | 17.5199 | 18.6725 | 22.0535 | 56.0389 | 28.8756 | 20.5312 | 17.7487 | 16.5034 | 15.9211 | 16.2724 | 112.4638 | 177.6246 | 263.3095 | 328.8933 | 231.7925 | 453.248 |  |  |  | 99.8733 | 221.851 | 504.7082 | 482.9485 | 382.6599 | 455.3461 | 148.4597 | 328.6789 | 468.5889 | 162.8257 | 339.9601 | 539.895 | 526.1827 | 446.7533 |  | 476.8089 | 482.6361 | 504.5108 | 542.826 |  | 53.8954 | 114.8945 | 54.0671 | 103.1693 | 218.5813 | 296.2819 | 352.0365 | 11.4374 | 68.6619 | 13.9775 | 130.6568 | 10.3787 | 44.1646 | 52.508 | 59.5446 | 17.1545 |  |  | 2.7923 | -0.86205 | 1.2287 | 0.091998 | 5.1914 | 3.5723 | 12.0153 | -6.7823 | 0.57019 | 3.6151 | 14.356 | -0.00034334 | -0.0003187 | -0.00047805 | 417.6049 | 191.5811 | 96.0741 | 44.0338 | 19.2018 | 16.4399 | 16.446 | 40.2637 | 27.0925 | 19.6982 | 17.8678 | 17.1374 | 17.3458 | 22.4797 | 206.854 | 173.5538 | 146.8714 | 94.5246 | 77.5913 | 173.8503 | 111.1656 | 92.4789 | 116.8116 | 126.2594 | 262.131 | 418.8547 | 434.6463 |  |  |  | 518.9566 | 502.5981 | 478.7934 | 711.7764 | 4.2338 | 3.1853 | 413.1425 |  |  | 362.0133 |  |  | 115.7667 | 286.9225 | 444.8081 | 135.4031 | 316.2848 | 515.5383 | 746.7837 | 494.9795 | 453.8906 | 452.5028 | 719.8513 |  | 486.3039 | 690.7539 | 435.9636 | 576.8323 | 519.9775 | 635.9263 |  | 632.647 |  |  | 683.3945 | 684.1171 | 680.8537 | [6 empty] | 526.616 |  |  | 519.2617 |  |  | 393.528 | 467.9699 | 442.0144 | 214.0211 | 380.0926 | 457.6675 | 296.5384 | 420.2204 | 477.5215 | 456.6558 | 471.5968 | 337.8093 | 426.2552 | 392.5349 | 465.8406 | 223.7826 | 386.5369 |  | 463.6981 | 430.8253 | 591.2112 | 291.1433 | 403.4606 | 435.1337 | 322.5914 | 404.9462 | 434.3956 | 480.6561 | 353.156 | 431.403 | 0.67081 | 18.2246 | 2.1568 | 0.060558 | -38.244 | 3.1144 | 1696.5 | 0.31 | 3.1431 | -1.2746 | 1.5217 | 0.41639 | 3.789 | 3.1431 | 5.7644 | 12.3746 | 7.2591 | 20.8572 | -1.4034 | -2.7304 | 22.6846 | 16.9651
42810.4831 | 3719 | 37.9712 | 31.6032 | 20.2462 | 18.317 | 17.5158 | 18.6763 | 22.05 | 56.0518 | 28.8757 | 20.5212 | 17.7509 | 16.5014 | 15.9186 | 16.2667 | 112.4743 | 177.6507 | 263.3468 | 328.7688 | 231.7311 | 453.0074 |  |  |  | 99.8802 | 221.8704 | 504.8749 | 483.8967 | 382.3229 | 454.6593 | 160.2946 | 308.494 | 491.0557 | 162.0063 | 350.6284 | 553.0016 | 536.0919 | 446.4361 |  | 493.9913 | 472.7603 | 508.4043 | 537.2707 |  | 53.7041 | 114.6627 | 54.0648 | 103.2576 | 218.4838 | 295.7599 | 351.7034 | 11.1135 | 68.6195 | 14.3594 | 130.5821 | 10.3841 | 44.1647 | 52.5274 | 59.5545 | 17.154 |  |  | 4.0586 | -0.52889 | 1.4574 | 0.14654 | 5.8557 | 3.2969 | 12.056 | -6.3026 | 0.71245 | 3.7672 | 14.5243 | -0.00032691 | -0.0003532 | -0.00046655 | 417.4097 | 191.6105 | 96.0827 | 44.063 | 19.2131 | 16.436 | 16.4421 | 40.2822 | 27.0986 | 19.7038 | 17.8693 | 17.1433 | 17.3504 | 22.4807 | 202.6422 | 173.1994 | 141.3159 | 91.4424 | 77.9975 | 173.9091 | 111.105 | 92.4743 | 116.837 | 126.3036 | 262.1048 | 418.4689 | 434.3902 |  |  |  | 518.9851 | 503.1242 | 478.5864 | 711.9778 | 7.5708 | 3.9033 | 417.2239 |  |  | 357.5714 |  |  | 118.1111 | 282.6734 | 428.4694 | 116.1695 | 304.304 | 527.6726 | 741.6654 | 491.277 | 436.8101 | 436.6896 | 718.9815 |  | 486.0402 | 690.0755 | 435.8795 | 576.9264 | 519.9123 | 635.4183 |  | 632.4122 |  |  | 682.1595 | 683.2746 | 679.8625 | [6 empty] | 525.4923 |  |  | 519.2422 |  |  | 393.2457 | 467.3673 | 442.4162 | 214.6876 | 379.8286 | 457.9569 | 295.7762 | 419.5569 | 478.1595 | 456.74 | 471.6024 | 337.6708 | 426.2204 | 392.7278 | 465.5521 | 223.2954 | 385.8129 |  | 462.7699 | 430.0186 | 591.1434 | 291.1435 | 403.7457 | 435.2635 | 322.3984 | 404.413 | 434.4484 | 480.6695 | 352.3929 | 431.2461 | 0.48534 | 18.2277 | 2.1556 | 0.060616 | -38.2667 | 3.1144 | 1687.97 | 0.29 | 3.7876 | -0.99807 | 1.6568 | 0.52536 | 4.0223 | 3.0182 | 5.7715 | 12.3653 | 7.2688 | 20.8454 | -0.9277 | -2.1207 | 24.2835 | 16.9635
42810.4831 | 3720 | 37.9946 | 31.6261 | 20.2569 | 18.3261 | 17.5225 | 18.6775 | 22.0504 | 56.0816 | 28.888 | 20.5469 | 17.7555 | 16.5084 | 15.9267 | 16.2637 | 112.4856 | 177.6885 | 263.3821 | 328.6474 | 231.69 | 452.7428 |  |  |  | 99.8954 | 221.8889 | 505.241 | 483.9888 | 382.6275 | 455.4136 | 151.0238 | 313.2378 | 505.1057 | 137.5783 | 331.1241 | 549.9891 | 537.6275 | 457.798 |  | 488.4703 | 492.6132 | 519.3568 | 538.9188 |  | 53.5641 | 114.4761 | 54.1474 | 103.4043 | 217.9094 | 294.7256 | 350.7896 | 11.416 | 68.6204 | 14.6142 | 130.5027 | 10.4126 | 44.1572 | 52.5491 | 59.5647 | 17.1555 |  |  | 3.364 | -0.7004 | 1.1985 | 0.2911 | 5.2577 | 3.3955 | 11.6309 | -6.7133 | 0.37209 | 4.0928 | 14.5263 | -0.0003187 | -0.00031706 | -0.00043862 | 417.2533 | 191.6262 | 96.08 | 44.0832 | 19.2072 | 16.4331 | 16.4358 | 40.2866 | 27.101 | 19.7008 | 17.8619 | 17.142 | 17.3417 | 22.4778 | 208.6285 | 177.3074 | 145.1822 | 93.0434 | 79.2397 | 174.1287 | 111.1403 | 92.485 | 116.8727 | 126.3671 | 262.1244 | 418.061 | 434.1263 |  |  |  | 519.0341 | 502.6688 | 473.9258 | 711.8856 | 4.9581 | 3.5196 | 408.4694 |  |  | 356.2823 |  |  | 117.8715 | 283.06 | 419.9342 | 115.3636 | 293.6963 | 537.9131 | 742.2175 | 494.2934 | 431.7744 | 433.3376 | 718.2769 |  | 485.8612 | 689.4311 | 435.7773 | 577.4378 | 519.8421 | 634.9932 |  | 632.1125 |  |  | 681.809 | 682.8995 | 679.6042 | [6 empty] | 524.789 |  |  | 518.1838 |  |  | 393.7164 | 466.4229 | 442.7183 | 214.8362 | 379.3443 | 457.9706 | 295.6526 | 419.4332 | 478.6329 | 456.1521 | 471.4514 | 337.6022 | 425.9412 | 392.5661 | 465.6193 | 222.5182 | 385.2602 |  | 462.1729 | 429.7006 | 590.9899 | 291.7454 | 403.5475 | 435.013 | 322.2385 | 404.1574 | 435.0431 | 480.9624 | 351.251 | 431.0648 | 0.46435 | 18.2244 | 2.1543 | 0.059422 | -38.2449 | 3.1144 | 1690.77 | 0.12 | 3.4501 | -1.1483 | 1.5021 | 0.74028 | 3.808 | 3.0602 | 5.6637 | 12.3621 | 7.2756 | 20.8213 | -1.564 | -2.5459 | 24.4655 | 16.973
42810.4831 | 3721 | 37.9986 | 31.6208 | 20.2513 | 18.3187 | 17.5159 | 18.6719 | 22.0518 | 56.0971 | 28.8925 | 20.5361 | 17.7525 | 16.5012 | 15.9151 | 16.2681 | 112.4957 | 177.7103 | 263.4159 | 328.5212 | 231.6493 | 452.6377 |  |  |  | 99.9073 | 221.9057 | 505.7045 | 484.6432 | 384.6255 | 457.7823 | 148.1328 | 309.493 | 507.5891 | 157.7591 | 341.5234 | 535.7074 | 533.3436 | 453.9414 |  | 461.673 | 484.4681 | 509.3364 | 533.3837 |  | 53.3803 | 114.4191 | 54.1793 | 103.5005 | 217.1526 | 294.4334 | 350.2761 | 11.6575 | 68.6134 | 15.2807 | 130.4187 | 10.4232 | 44.1362 | 52.5659 | 59.5728 | 17.1609 |  |  | 3.6433 | -0.54598 | 1.1866 | -0.06571 | 5.5147 | 3.3502 | 12.0547 | -6.3242 | 1.5144 | 3.5945 | 14.5596 | -0.00031049 | -0.00033677 | -0.0004337 | 417.0813 | 191.6629 | 96.0828 | 44.107 | 19.2128 | 16.4366 | 16.4471 | 40.2924 | 27.1089 | 19.7062 | 17.8702 | 17.1342 | 17.3487 | 22.4837 | 208.6108 | 173.2568 | 138.9916 | 91.3568 | 80.0463 | 174.2419 | 111.0952 | 92.4756 | 116.8944 | 126.4158 | 262.1151 | 417.6971 | 433.8997 |  |  |  | 518.894 | 502.6133 | 472.2093 | 712.5641 | 4.904 | 3.5971 | 405.1803 |  |  | 357.2669 |  |  | 110.6055 | 274.9816 | 420.9939 | 115.6548 | 300.1128 | 526.8664 | 742.4622 | 491.762 | 433.1404 | 430.3663 | 717.4284 |  | 485.6377 | 689.2336 | 435.6364 | 577.2773 | 519.5971 | 634.6951 |  | 632.0425 |  |  | 681.2616 | 682.5303 | 679.1744 | [6 empty] | 524.8605 |  |  | 518.8147 |  |  | 393.621 | 466.0612 | 442.2987 | 214.1901 | 378.8884 | 457.7833 | 297.1127 | 419.563 | 478.9668 | 456.3034 | 471.2678 | 337.251 | 425.5097 | 392.0757 | 465.7216 | 221.9838 | 385.0083 |  | 462.6282 | 430.1779 | 590.7537 | 291.4446 | 403.0708 | 434.7771 | 321.5498 | 404.3187 | 434.5786 | 481.0038 | 350.4132 | 430.6146 | 0.47706 | 18.2252 | 2.1546 | 0.060543 | -38.2703 | 3.1144 | 1686.1 | 0.23 | 3.5963 | -1.0137 | 1.4945 | -0.35169 | 3.8989 | 3.0389 | 5.7645 | 12.3573 | 7.2658 | 20.7913 | -1.5471 | -1.8636 | 23.9865 | 16.9344
42810.4831 | 3722 | 38.012 | 31.6284 | 20.256 | 18.3195 | 17.5189 | 18.6684 | 22.0441 | 56.1117 | 28.9022 | 20.5332 | 17.7488 | 16.5004 | 15.9195 | 16.2731 | 112.5162 | 177.7385 | 263.4511 | 328.3947 | 231.5762 | 452.6508 |  |  |  | 99.9151 | 221.9205 | 505.5384 | 485.1815 | 383.8954 | 458.485 | 150.8391 | 299.86 | 519.8657 | 146.9075 | 341.0491 | 547.2988 | 532.4842 | 437.3001 |  | 479.4271 | 479.1621 | 485.9973 | 548.6708 |  | 53.1347 | 114.3842 | 54.0961 | 103.656 | 217.1357 | 293.6566 | 349.8627 | 11.9384 | 68.6286 | 15.5322 | 130.4038 | 10.4431 | 44.108 | 52.5753 | 59.5629 | 17.1574 |  |  | 3.4974 | -0.56569 | 1.205 | 0.035486 | 5.1375 | 2.9322 | 11.801 | -6.4149 | 0.48554 | 4.1419 | 14.3999 | -0.00032363 | -0.00034663 | -0.00044519 | 417.0111 | 191.687 | 96.0848 | 44.1304 | 19.2118 | 16.4411 | 16.4443 | 40.2975 | 27.1101 | 19.7069 | 17.8683 | 17.1344 | 17.3466 | 22.4758 | 207.2932 | 171.7757 | 134.3095 | 88.3904 | 77.9833 | 174.2881 | 111.0131 | 92.4814 | 116.9238 | 126.4805 | 262.1158 | 417.3298 | 433.6759 |  |  |  | 518.6953 | 502.4979 | 472.7811 | 713.0155 | 3.5656 | 2.6192 | 399.6555 |  |  | 356.1574 |  |  | 110.422 | 269.1173 | 422.2339 | 118.4232 | 301.396 | 532.8811 | 735.2358 | 490.7445 | 428.4354 | 421.0773 | 716.7435 |  | 485.505 | 688.5269 | 435.5136 | 577.6092 | 519.4464 | 634.1604 |  | 632.1738 |  |  | 680.6498 | 682.1537 | 678.6186 | [6 empty] | 522.9848 |  |  | 518.0621 |  |  | 393.3055 | 465.9994 | 441.9507 | 214.4915 | 378.5206 | 457.5931 | 297.9457 | 419.3466 | 479.5173 | 456.8942 | 470.8067 | 336.903 | 425.3357 | 391.4519 | 465.3513 | 221.3765 | 384.691 |  | 462.284 | 430.4416 | 590.583 | 292.0077 | 402.856 | 434.5085 | 320.6629 | 404.6239 | 435.0041 | 480.839 | 350.2095 | 430.2532 | 0.42313 | 18.2226 | 2.1533 | 0.060579 | -38.1375 | 3.1144 | 1684.55 | 0.55 | 3.5252 | -1.0318 | 1.506 | 0.25843 | 3.7606 | 2.8411 | 5.6996 | 12.3595 | 7.2721 | 20.7608 | -1.3947 | -1.3536 | 23.4359 | 16.894
42810.4831 | 3723 | 38.0269 | 31.6479 | 20.2642 | 18.3278 | 17.5204 | 18.6741 | 22.0509 | 56.1309 | 28.9176 | 20.5465 | 17.7563 | 16.5064 | 15.9258 | 16.2711 | 112.5283 | 177.7697 | 263.4973 | 328.2747 | 231.5075 | 452.6112 |  |  |  | 99.9378 | 221.9488 | 505.1593 | 484.9005 | 381.8664 | 458.026 | 155.9774 | 297.6485 | 519.5293 | 143.9106 | 337.0978 | 541.056 | 527.7012 | 449.1692 |  | 487.6621 | 490.3719 | 502.5435 | 540.5678 |  | 52.9188 | 114.2603 | 54.1489 | 103.7879 | 218.0103 | 293.0542 | 349.8119 | 11.7163 | 68.6034 | 15.917 | 130.3652 | 10.4671 | 44.0842 | 52.5917 | 59.5759 | 17.1568 |  |  | 4.9391 | -0.51575 | 1.2438 | 0.12945 | 5.5337 | 3.6156 | 11.9239 | -6.2237 | 0.45032 | 3.9097 | 14.712 | -0.0003187 | -0.00032856 | -0.00046819 | 416.9592 | 191.7135 | 96.0973 | 44.1753 | 19.2208 | 16.4481 | 16.4512 | 40.3187 | 27.1218 | 19.7144 | 17.8699 | 17.1407 | 17.3496 | 22.4907 | 202.2706 | 169.4339 | 126.8647 | 86.6512 | 74.5025 | 174.1945 | 110.8723 | 92.4835 | 116.9453 | 126.5302 | 262.1078 | 416.9631 | 433.4451 |  |  |  | 518.5574 | 502.3417 | 473.1946 | 713.2522 | 4.986 | 3.8128 | 401.9097 |  |  | 356.3861 |  |  | 116.6071 | 273.5253 | 419.1637 | 118.4773 | 297.3917 | 539.6363 | 736.7113 | 492.8377 | 434.4235 | 423.6488 | 716.2964 |  | 485.4027 | 687.9093 | 435.3872 | 577.7072 | 519.4155 | 633.671 |  | 632.4013 |  |  | 680.5792 | 681.9949 | 678.5313 | [6 empty] | 521.8688 |  |  | 517.3529 |  |  | 393.0871 | 466.1485 | 442.1869 | 215.2215 | 378.4367 | 457.9043 | 297.1524 | 419.0655 | 479.5347 | 456.9784 | 470.8109 | 336.885 | 425.1163 | 390.916 | 465.2362 | 221.3247 | 384.3306 |  | 461.4126 | 430.1728 | 590.4692 | 293.0089 | 402.8164 | 434.1408 | 320.0495 | 404.7447 | 435.0704 | 480.9277 | 350.9222 | 430.0957 | 0.68102 | 18.2174 | 2.1507 | 0.058104 | -38.1417 | 3.1144 | 1668.73 | 0.07 | 4.188 | -0.98508 | 1.5298 | 0.49352 | 3.9009 | 3.1532 | 5.7262 | 12.359 | 7.2755 | 20.7538 | -0.84891 | -0.5438 | 22.9659 | 16.868
42810.4831 | 3724 | 38.0325 | 31.6549 | 20.271 | 18.3276 | 17.5148 | 18.6845 | 22.0521 | 56.1496 | 28.9234 | 20.5577 | 17.7625 | 16.5046 | 15.9239 | 16.2741 | 112.5318 | 177.7983 | 263.5225 | 328.1473 | 231.4648 | 452.5853 |  |  |  | 99.942 | 221.9691 | 504.6043 | 484.9042 | 379.4929 | 456.2959 | 166.2564 | 300.0797 | 519.2157 | 143.9525 | 334.4405 | 538.7694 | 527.5336 | 448.0214 |  | 482.2623 | 489.1533 | 509.4826 | 538.0125 |  | 52.5895 | 114.2593 | 54.0426 | 103.8077 | 218.909 | 292.7866 | 350.1123 | 11.4705 | 68.5886 | 16.3029 | 130.2959 | 10.4731 | 44.0788 | 52.5901 | 59.5882 | 17.1515 |  |  | 4.3569 | -0.27262 | 1.3549 | 0.23525 | 5.3543 | 3.4481 | 12.3129 | -6.0233 | 0.56766 | 4.1555 | 14.1531 | -0.0003877 | -0.00031049 | -0.00043534 | 416.941 | 191.7371 | 96.0886 | 44.1949 | 19.219 | 16.4375 | 16.4402 | 40.3092 | 27.1188 | 19.7124 | 17.8651 | 17.13 | 17.3421 | 22.473 | 201.0949 | 170.0746 | 134.2904 | 85.1864 | 73.9169 | 174.1844 | 110.8019 | 92.4881 | 116.9696 | 126.591 | 262.1078 | 416.5679 | 433.1844 |  |  |  | 518.5011 | 502.7068 | 475.0263 | 713.2876 | 6.1763 | 4.2091 | 412.7094 |  |  | 353.8984 |  |  | 121.7222 | 282.8485 | 416.78 | 107.9238 | 291.8081 | 543.6463 | 744.4348 | 496.6734 | 436.2023 | 424.0345 | 715.7813 |  | 485.319 | 687.33 | 435.2323 | 578.1902 | 519.2905 | 633.0157 |  | 632.0529 |  |  | 680.4567 | 681.6906 | 678.3004 | [6 empty] | 521.6286 |  |  | 518.1536 |  |  | 392.6516 | 466.5388 | 441.8039 | 214.8792 | 378.5437 | 458.6948 | 297.2931 | 419.1836 | 479.1751 | 457.1771 | 470.5283 | 336.8669 | 424.9185 | 390.5039 | 465.2753 | 220.2449 | 384.1367 |  | 461.611 | 430.7261 | 590.2544 | 293.4095 | 402.9699 | 434.0008 | 319.3981 | 404.7108 | 434.2928 | 480.5516 | 351.3221 | 430.0634 | 0.72359 | 18.2186 | 2.1508 | 0.060022 | -38.1551 | 3.1144 | 1665.41 | 0.12 | 3.9287 | -0.71619 | 1.5966 | 0.66529 | 3.8362 | 3.0785 | 5.8174 | 12.3627 | 7.2748 | 20.7228 | -0.7196 | -1.3776 | 23.0127 | 16.8592
42810.4831 | 3725 | 38.0504 | 31.6611 | 20.2755 | 18.3315 | 17.5139 | 18.6838 | 22.0487 | 56.1674 | 28.9291 | 20.5637 | 17.7634 | 16.4996 | 15.9229 | 16.2745 | 112.548 | 177.8364 | 263.5597 | 328.0229 | 231.419 | 452.5649 |  |  |  | 99.9683 | 221.9882 | 505.0095 | 484.7827 | 381.0989 | 458.4306 | 152.2979 | 318.5473 | 505.7444 | 149.9172 | 332.6665 | 528.2373 | 520.6654 | 447.4533 |  | 500.3858 | 492.0372 | 506.1194 | 539.3929 |  | 52.3196 | 114.213 | 53.8548 | 103.941 | 218.5036 | 292.0655 | 349.7956 | 11.4559 | 68.5853 | 16.6287 | 130.2458 | 10.4973 | 44.0862 | 52.5912 | 59.589 | 17.14 |  |  | 4.8964 | -0.24699 | 1.3798 | 0.19976 | 5.0126 | 2.7055 | 12.0278 | -5.9227 | 0.9664 | 3.9178 | 14.7323 | -0.00028092 | -0.00037291 | -0.00044191 | 416.9608 | 191.7727 | 96.1112 | 44.2307 | 19.2354 | 16.4381 | 16.4426 | 40.3264 | 27.1345 | 19.7221 | 17.868 | 17.1441 | 17.355 | 22.4894 | 202.1414 | 171.3825 | 138.5909 | 86.7428 | 77.8626 | 174.2587 | 110.7601 | 92.4932 | 117.0065 | 126.6492 | 262.1 | 416.1954 | 432.895 |  |  |  | 518.54 | 502.2671 | 473.1982 | 713.4164 | 4.7932 | 3.5295 | 412.0135 |  |  | 356.5942 |  |  | 119.9143 | 279.8412 | 416.3399 | 110.3479 | 299.1766 | 541.7419 | 749.8725 | 499.2507 | 433.0909 | 424.3722 | 715.302 |  | 485.2715 | 686.8547 | 435.068 | 578.1362 | 519.2148 | 632.8 |  | 631.9084 |  |  | 680.477 | 681.5007 | 678.3122 | [6 empty] | 522.6494 |  |  | 518.7326 |  |  | 391.8868 | 466.491 | 441.4334 | 215.403 | 378.5173 | 458.9971 | 297.8698 | 419.233 | 478.6384 | 457.3194 | 470.6181 | 337.0085 | 424.6769 | 390.8253 | 465.0704 | 219.7743 | 384.2589 |  | 462.7904 | 432.6654 | 590.0377 | 293.2576 | 403.1867 | 433.6431 | 318.8752 | 404.6909 | 433.8061 | 480.6719 | 351.4985 | 430.1213 | 0.19567 | 18.2167 | 2.1494 | 0.060637 | -38.2956 | 3.1144 | 1654.83 | 0.29 | 4.171 | -0.68166 | 1.6112 | 0.61303 | 3.7094 | 2.7252 | 5.746 | 12.37 | 7.2702 | 20.7136 | -0.82612 | -1.8606 | 21.9942 | 16.861
42810.4832 | 3726 | 38.0669 | 31.6735 | 20.2724 | 18.3291 | 17.5203 | 18.6833 | 22.0448 | 56.1805 | 28.936 | 20.5653 | 17.7666 | 16.5028 | 15.9193 | 16.2774 | 112.5485 | 177.8547 | 263.5935 | 327.8978 | 231.3718 | 452.5437 |  |  |  | 99.9699 | 221.9972 | 505.5617 | 484.8879 | 383.0716 | 461.6829 | 158.312 | 314.4342 | 489.4598 | 165.5634 | 347.0141 | 544.5231 | 522.2205 | 436.1555 |  | 491.1553 | 493.4071 | 516.0825 | 524.1687 |  | 52.3617 | 114.1843 | 53.7496 | 103.91 | 218.0354 | 290.869 | 349.4251 | 11.3412 | 68.5966 | 16.4317 | 130.211 | 10.5183 | 44.0971 | 52.596 | 59.586 | 17.1329 |  |  | 4.949 | -0.3587 | 1.1492 | 0.46721 | 5.2413 | 3.5039 | 12.2577 | -5.6744 | 0.30671 | 3.9724 | 14.7599 | -0.00031541 | -0.00036634 | -0.00046327 | 417.0225 | 191.8016 | 96.121 | 44.2609 | 19.2414 | 16.4471 | 16.4454 | 40.3388 | 27.1477 | 19.7257 | 17.8766 | 17.1519 | 17.3644 | 22.4929 | 201.2289 | 167.6038 | 137.2738 | 87.1978 | 80.654 | 174.1931 | 110.6765 | 92.5053 | 117.028 | 126.6844 | 262.0882 | 415.8283 | 432.6815 |  |  |  | 518.5682 | 502.0511 | 472.2827 | 712.2967 | 3.3067 | 3.5939 | 403.8682 |  |  | 360.0225 |  |  | 114.2936 | 277.3039 | 417.1393 | 109.4082 | 301.7859 | 541.6362 | 741.7052 | 494.3024 | 433.185 | 420.6545 | 714.474 |  | 485.2903 | 687.2763 | 434.9142 | 577.7399 | 519.2329 | 632.4116 |  | 631.7123 |  |  | 680.0859 | 681.0862 | 678.4924 | [6 empty] | 522.7119 |  |  | 516.5639 |  |  | 392.3459 | 466.0817 | 440.7888 | 216.2791 | 378.5846 | 459.2101 | 297.0336 | 418.0808 | 478.9636 | 456.7779 | 470.7058 | 336.56 | 424.3537 | 391.2216 | 463.9641 | 218.8366 | 384.1776 |  | 463.9753 | 434.1381 | 589.8371 | 293.5588 | 403.3923 | 433.2628 | 318.4945 | 404.5103 | 433.8228 | 481.3436 | 351.0232 | 430.0089 | 0.46435 | 18.2192 | 2.1468 | 0.058835 | -38.2614 | 3.1144 | 1641.89 | 0.26 | 4.2026 | -0.82144 | 1.4703 | 0.93749 | 3.7891 | 3.0981 | 5.7945 | 12.3953 | 7.2419 | 20.7272 | -0.73335 | -1.7246 | 22.6373 | 16.8961
42810.4832 | 3727 | 38.0711 | 31.6821 | 20.2617 | 18.3234 | 17.5245 | 18.6761 | 22.0416 | 56.1883 | 28.9386 | 20.5621 | 17.7577 | 16.503 | 15.9076 | 16.2672 | 112.5858 | 177.8966 | 263.64 | 327.7638 | 231.3405 | 452.4935 |  |  |  | 99.9943 | 222.0294 | 505.6263 | 485.2552 | 381.2987 | 461.2995 | 154.6972 | 293.1358 | 514.2886 | 154.367 | 346.8566 | 554.0176 | 524.0963 | 450.4803 |  | 517.061 | 493.2785 | 504.5204 | 533.3193 |  | 52.3509 | 114.1006 | 53.6533 | 103.3676 | 217.552 | 290.7358 | 349.1589 | 11.3723 | 68.5988 | 15.844 | 130.1365 | 10.5225 | 44.1045 | 52.5873 | 59.587 | 17.134 |  |  | 3.5329 | -0.15236 | 1.2537 | 0.26153 | 5.4109 | 4.0855 | 12.4522 | -5.7473 | 0.74261 | 3.441 | 14.2938 | -0.00029242 | -0.00030884 | -0.00043862 | 416.9873 | 191.832 | 96.1195 | 44.2865 | 19.2405 | 16.447 | 16.4433 | 40.3461 | 27.1452 | 19.7288 | 17.8777 | 17.1456 | 17.3619 | 22.4909 | 195.1103 | 165.0393 | 137.2204 | 88.6061 | 80.6498 | 174.0531 | 110.6666 | 92.5186 | 117.0643 | 126.7282 | 262.0858 | 415.4728 | 432.4808 |  |  |  | 518.5916 | 502.0978 | 472.8806 | 709.1665 | 5.2364 | 4.2556 | 400.687 |  |  | 358.0938 |  |  | 122.0245 | 284.7554 | 432.809 | 108.505 | 293.8177 | 546.0299 | 734.1144 | 498.8976 | 437.0707 | 421.4869 | 713.7363 |  | 485.3199 | 687.8593 | 434.7663 | 577.105 | 519.1811 | 632.1417 |  | 631.493 |  |  | 679.8027 | 680.6158 | 678.6027 | [6 empty] | 524.8009 |  |  | 516.7013 |  |  | 392.4208 | 465.419 | 441.0532 | 215.8867 | 378.8447 | 459.4223 | 297.4883 | 418.0243 | 478.4692 | 456.7789 | 470.5602 | 336.2041 | 423.9851 | 391.4833 | 463.6414 | 217.3986 | 384.057 |  | 463.7706 | 435.1707 | 589.64 | 293.3067 | 403.534 | 433.6602 | 318.3974 | 404.2393 | 432.6487 | 481.9593 | 350.1377 | 429.7345 | 0.91099 | 18.2178 | 2.1456 | 0.057641 | -38.2442 | 3.1144 | 1647.3 | 0.37 | 3.5499 | -0.5353 | 1.5355 | 0.70134 | 3.8494 | 3.3449 | 5.8396 | 12.4196 | 7.2097 | 20.7375 | -0.071907 | -1.7199 | 22.65 | 16.9863
42810.4832 | 3728 | 38.0855 | 31.6993 | 20.2745 | 18.3275 | 17.5284 | 18.6829 | 22.0437 | 56.2162 | 28.9519 | 20.5711 | 17.7555 | 16.5062 | 15.926 | 16.2704 | 112.5934 | 177.9254 | 263.6793 | 327.6395 | 231.3017 | 452.4735 |  |  |  | 100.0034 | 222.0581 | 505.3893 | 485.6895 | 380.7908 | 460.1048 | 156.7556 | 304.3385 | 494.069 | 150.2305 | 334.5499 | 544.4019 | 528.9206 | 453.7309 |  | 469.3934 | 463.9725 | 513.0647 | 531.7136 |  | 52.3691 | 113.959 | 53.6993 | 102.7961 | 217.8491 | 291.6254 | 348.8281 | 11.5964 | 68.5894 | 15.2619 | 129.9787 | 10.5172 | 44.129 | 52.5869 | 59.5839 | 17.1203 |  |  | 4.3385 | -0.72143 | 1.297 | 0.25825 | 5.5587 | 3.914 | 11.9758 | -6.1468 | 0.69143 | 4.0769 | 14.3913 | -0.00033841 | -0.00035484 | -0.00048791 | 416.9768 | 191.8564 | 96.1205 | 44.3149 | 19.2451 | 16.4403 | 16.4409 | 40.3513 | 27.1499 | 19.7268 | 17.8712 | 17.1398 | 17.3559 | 22.4851 | 196.3397 | 165.8453 | 143.0342 | 89.8302 | 80.4007 | 174.0059 | 110.7259 | 92.5202 | 117.0775 | 126.7564 | 262.0717 | 415.1095 | 432.2451 |  |  |  | 518.5932 | 501.6705 | 471.6154 | 705.3442 | 4.4988 | 4.1359 | 402.0429 |  |  | 366.4261 |  |  | 138.4851 | 290.7287 | 441.6141 | 112.4026 | 301.02 | 529.8887 | 745.1868 | 515.4673 | 448.2865 | 415.4081 | 713.5762 |  | 485.2915 | 687.2988 | 434.6368 | 577.1681 | 519.1227 | 631.7197 |  | 631.4662 |  |  | 679.9524 | 680.9116 | 678.6865 | [6 empty] | 526.0993 |  |  | 516.8348 |  |  | 392.6635 | 464.8665 | 440.2616 | 214.9313 | 378.5716 | 459.3294 | 297.1501 | 418.4652 | 477.6116 | 457.1037 | 470.7661 | 335.9351 | 423.4656 | 391.3466 | 463.3646 | 217.124 | 383.9943 |  | 464.6072 | 434.9957 | 589.5336 | 291.6876 | 403.4107 | 433.4118 | 318.2807 | 404.2501 | 431.7279 | 482.6682 | 349.9286 | 429.4842 | 0.43006 | 18.2274 | 2.1447 | 0.059523 | -38.2106 | 3.1143 | 1662.32 | 0.41 | 3.9306 | -1.1646 | 1.5616 | 0.69679 | 3.9047 | 3.2765 | 5.7314 | 12.4204 | 7.2112 | 20.7276 | -0.21471 | -2.3586 | 23.3881 | 17.0927
42810.4832 | 3729 | 38.0939 | 31.7038 | 20.2819 | 18.3323 | 17.5168 | 18.6815 | 22.0425 | 56.2416 | 28.964 | 20.5747 | 17.7565 | 16.5045 | 15.9259 | 16.2651 | 112.6055 | 177.9597 | 263.717 | 327.5274 | 231.2565 | 452.3237 |  |  |  | 100.0125 | 222.0703 | 505.6097 | 485.2769 | 380.5965 | 460.411 | 149.0774 | 295.4282 | 496.0547 | 151.3041 | 342.4585 | 544.2607 | 521.8408 | 430.7856 |  | 492.3997 | 473.8976 | 495.939 | 532.2892 |  | 52.514 | 113.9314 | 53.6785 | 102.2812 | 218.24 | 291.5085 | 348.4642 | 11.6801 | 68.5929 | 15.15 | 129.8795 | 10.5147 | 44.1401 | 52.5999 | 59.5714 | 17.123 |  |  | 3.6091 | -0.78648 | 1.37 | 0.057826 | 4.9588 | 3.4487 | 12.01 | -6.271 | 0.6889 | 3.9636 | 14.3311 | -0.00029406 | -0.00034498 | -0.00046162 | 416.9966 | 191.8924 | 96.1423 | 44.3468 | 19.262 | 16.4488 | 16.4473 | 40.3796 | 27.172 | 19.7401 | 17.8809 | 17.1547 | 17.3619 | 22.4934 | 195.727 | 164.4956 | 145.2444 | 90.9084 | 82.4934 | 173.9161 | 110.7576 | 92.5495 | 117.1214 | 126.8083 | 262.0831 | 414.7244 | 432.0069 |  |  |  | 518.5973 | 500.5019 | 469.6965 | 701.7314 | 6.233 | 4.1724 | 393.5663 |  |  | 367.5998 |  |  | 124.6778 | 282.3787 | 425.4646 | 107.9408 | 296.3517 | 532.1312 | 736.2105 | 502.7503 | 443.5462 | 409.3453 | 713.5787 |  | 485.2448 | 686.7534 | 434.4892 | 577.902 | 519.0222 | 631.4009 |  | 631.2526 |  |  | 680.625 | 681.4455 | 678.7232 | [6 empty] | 527.4527 |  |  | 519.0093 |  |  | 392.8295 | 464.6383 | 440.6551 | 214.9264 | 378.5779 | 459.2595 | 297.3856 | 418.6395 | 476.9475 | 456.6519 | 470.1795 | 336.0006 | 423.3604 | 391.4171 | 462.8762 | 216.3892 | 383.7557 |  | 462.6852 | 434.7117 | 589.3923 | 291.6427 | 403.5413 | 433.3889 | 318.5401 | 404.2283 | 431.9414 | 482.4011 | 350.0881 | 429.0002 | 0.6296 | 18.2167 | 2.1432 | 0.060601 | -38.2164 | 3.1143 | 1690.51 | 0.42 | 3.5858 | -1.2159 | 1.6048 | 0.32971 | 3.6876 | 3.0753 | 5.7389 | 12.4144 | 7.2104 | 20.6931 | -0.15843 | -2.6002 | 22.3578 | 17.1937
42810.4832 | 3730 | 38.1122 | 31.7149 | 20.2849 | 18.3397 | 17.526 | 18.6829 | 22.0377 | 56.2579 | 28.975 | 20.5788 | 17.7665 | 16.5099 | 15.9251 | 16.2751 | 112.6137 | 177.9802 | 263.7478 | 327.4044 | 231.1878 | 452.1454 |  |  |  | 100.0194 | 222.0881 | 505.4245 | 484.2874 | 381.8954 | 460.5251 | 128.0558 | 275.0281 | 519.0793 | 130.618 | 321.4517 | 518.4761 | 515.238 | 433.5565 |  | 501.9919 | 491.2018 | 510.8967 | 529.9494 |  | 52.3908 | 113.8216 | 53.5618 | 102.1327 | 217.702 | 291.3302 | 347.9486 | 11.7244 | 68.5764 | 14.8301 | 129.8629 | 10.5031 | 44.1486 | 52.6124 | 59.5826 | 17.1282 |  |  | 4.397 | -0.57949 | 1.3588 | -0.10514 | 5.3925 | 3.41 | 11.9443 | -6.043 | 0.49975 | 3.8778 | 14.2473 | -0.00033677 | -0.00032199 | -0.00041234 | 416.9424 | 191.909 | 96.143 | 44.3773 | 19.2566 | 16.4426 | 16.4439 | 40.3744 | 27.1739 | 19.7328 | 17.8747 | 17.1343 | 17.3555 | 22.4942 | 197.8961 | 164.4312 | 146.1555 | 91.5827 | 82.6085 | 173.9396 | 110.8115 | 92.5417 | 117.1496 | 126.8533 | 262.0576 | 414.3609 | 431.7902 |  |  |  | 518.5922 | 500.6492 | 471.2265 | 699.1337 | 3.2078 | 3.7111 | 381.8949 |  |  | 355.3039 |  |  | 108.7103 | 273.9304 | 412.884 | 102.5062 | 281.7404 | 554.0995 | 722.5425 | 488.201 | 436.9005 | 409.9826 | 713.4557 |  | 485.0506 | 685.5579 | 434.3801 | 578.2904 | 518.9743 | 630.9654 |  | 631.2073 |  |  | 680.075 | 681.0359 | 678.259 | [6 empty] | 523.7962 |  |  | 517.3406 |  |  | 393.2195 | 464.3994 | 440.5194 | 215.2014 | 378.5585 | 458.9892 | 296.5245 | 418.717 | 476.4149 | 456.6799 | 469.9157 | 335.9438 | 423.2904 | 390.7357 | 462.7535 | 215.9365 | 383.5937 |  | 463.493 | 434.6716 | 589.2971 | 290.6333 | 403.3538 | 432.9645 | 318.1555 | 404.0838 | 431.9681 | 481.7016 | 350.6257 | 428.9861 | 0.5254 | 18.2221 | 2.1405 | 0.058437 | -38.2118 | 3.1144 | 1708.51 | 0.07 | 3.9582 | -1.0436 | 1.598 | -0.44451 | 3.8449 | 3.0575 | 5.7223 | 12.3933 | 7.2318 | 20.6755 | -0.39635 | -2.6948 | 21.4963 | 17.2651
42810.4832 | 3731 | 38.1257 | 31.7279 | 20.2927 | 18.3326 | 17.5259 | 18.6838 | 22.0396 | 56.2656 | 28.9782 | 20.5789 | 17.769 | 16.5108 | 15.9236 | 16.2795 | 112.6309 | 178.0055 | 263.7961 | 327.261 | 231.1458 | 451.9792 |  |  |  | 100.0293 | 222.1124 | 505.5793 | 484.3726 | 382.9676 | 461.164 | 147.6366 | 296.6067 | 518.7556 | 138.2164 | 327.9486 | 524.6707 | 528.4685 | 441.8069 |  | 475.9658 | 483.8064 | 513.2124 | 526.3629 |  | 52.4828 | 113.5913 | 53.4982 | 102.0626 | 217.1906 | 291.428 | 347.5742 | 11.5014 | 68.5459 | 14.6096 | 129.784 | 10.5059 | 44.1775 | 52.6345 | 59.5974 | 17.1379 |  |  | 4.2472 | -0.79699 | 1.7452 | 0.20699 | 5.0337 | 3.2326 | 11.8201 | -6.0634 | 0.60036 | 4.2013 | 14.2381 | -0.00035977 | -0.00036141 | -0.00045012 | 416.8022 | 191.9426 | 96.1508 | 44.4136 | 19.2648 | 16.4517 | 16.4537 | 40.3982 | 27.1881 | 19.7405 | 17.8923 | 17.1586 | 17.3656 | 22.5008 | 195.1407 | 163.697 | 142.0106 | 89.191 | 83.3777 | 173.7954 | 110.803 | 92.5502 | 117.1746 | 126.9083 | 262.0437 | 414.0138 | 431.5932 |  |  |  | 518.6214 | 500.8584 | 472.2915 | 696.386 | 3.5717 | 3.3664 | 378.6893 |  |  | 367.2566 |  |  | 118.0541 | 286.8716 | 431.379 | 119.6578 | 292.2101 | 544.433 | 735.8694 | 498.4929 | 441.998 | 421.169 | 713.2697 |  | 484.7836 | 685.1044 | 434.2885 | 577.5653 | 518.9794 | 630.5888 |  | 631.3872 |  |  | 680.2983 | 680.959 | 678.1214 | [6 empty] | 521.5212 |  |  | 516.8161 |  |  | 392.8988 | 464.4906 | 440.6407 | 214.4318 | 378.6084 | 458.7551 | 296.0807 | 419.0042 | 476.5582 | 456.5571 | 470.1731 | 335.4382 | 423.3016 | 390.097 | 462.8744 | 216.1259 | 383.524 |  | 463.2802 | 434.3594 | 589.2136 | 289.5879 | 403.0707 | 432.5985 | 317.8916 | 404.0433 | 432.0852 | 480.9106 | 351.1308 | 428.7152 | 0.4212 | 18.2191 | 2.1407 | 0.059074 | -38.2504 | 3.1143 | 1707.16 | 0.15 | 3.8919 | -1.2235 | 1.8105 | 0.62352 | 3.7151 | 2.9772 | 5.693 | 12.3646 | 7.2345 | 20.6964 | -0.10913 | -2.2353 | 23.4713 | 17.3455
42810.4832 | 3732 | 38.1339 | 31.7341 | 20.2989 | 18.3306 | 17.5255 | 18.6851 | 22.0448 | 56.2829 | 28.9857 | 20.5861 | 17.7709 | 16.5126 | 15.921 | 16.2804 | 112.6451 | 178.0349 | 263.8322 | 327.1296 | 231.0935 | 451.8082 |  |  |  | 100.0332 | 222.1341 | 505.4648 | 484.5331 | 381.3351 | 460.7625 | 158.7267 | 321.2407 | 500.529 | 145.1431 | 323.7575 | 536.0263 | 535.953 | 448.7677 |  | 485.6807 | 483.251 | 512.6349 | 531.8115 |  | 52.3235 | 113.6642 | 53.4192 | 102.1097 | 217.5058 | 292.1603 | 347.5396 | 11.5259 | 68.5255 | 14.5344 | 129.709 | 10.4887 | 44.1926 | 52.648 | 59.6113 | 17.1424 |  |  | 4.4522 | -0.27393 | 0.81273 | -0.086082 | 4.7708 | 3.4829 | 12.5245 | -6.0798 | 0.11833 | 4.1522 | 14.2284 | -0.00035977 | -0.00037127 | -0.00045505 | 416.7287 | 191.9705 | 96.16 | 44.4339 | 19.2693 | 16.453 | 16.4547 | 40.4003 | 27.1899 | 19.747 | 17.885 | 17.1504 | 17.3716 | 22.5023 | 186.5746 | 159.7232 | 139.8007 | 86.4734 | 80.6756 | 173.4704 | 110.772 | 92.557 | 117.2035 | 126.9564 | 262.0224 | 413.6657 | 431.3812 |  |  |  | 518.6309 | 501.4724 | 475.7836 | 693.8272 | 5.0081 | 3.1989 | 388.7031 |  |  | 381.6292 |  |  | 120.9023 | 298.2756 | 444.6892 | 125.5536 | 298.6321 | 537.7592 | 739.5093 | 497.9989 | 450.867 | 433.4998 | 713.2077 |  | 484.6754 | 685.2279 | 434.1515 | 577.4088 | 518.8158 | 630.2993 |  | 631.2339 |  |  | 680.3657 | 680.7025 | 677.8499 | [6 empty] | 521.2706 |  |  | 515.0306 |  |  | 392.4478 | 464.5294 | 440.307 | 213.9803 | 378.452 | 458.6012 | 295.4644 | 418.8651 | 476.2756 | 456.1931 | 470.0871 | 334.9351 | 423.3214 | 389.9773 | 462.7543 | 216.4536 | 383.2626 |  | 464.3824 | 434.7437 | 589.1084 | 290.8977 | 403.0705 | 432.1888 | 317.6445 | 403.8523 | 432.6633 | 480.3207 | 351.5407 | 428.5696 | 0.32914 | 18.2206 | 2.14 | 0.060471 | -38.2317 | 3.1143 | 1689.86 | 0.13 | 3.9836 | -0.71736 | 1.2356 | -0.40214 | 3.6192 | 3.0923 | 5.864 | 12.3527 | 7.2163 | 20.6778 | 0.79996 | -1.9936 | 24.4146 | 17.418
42810.4832 | 3733 | 38.1391 | 31.7334 | 20.3097 | 18.3351 | 17.516 | 18.6852 | 22.0438 | 56.2981 | 28.9964 | 20.5913 | 17.7736 | 16.501 | 15.9178 | 16.2775 | 112.6533 | 178.0618 | 263.8643 | 326.995 | 231.0317 | 451.6754 |  |  |  | 100.0402 | 222.1503 | 505.2831 | 483.8998 | 380.4138 | 460.2006 | 158.4213 | 320.6307 | 483.4185 | 161.2889 | 335.6496 | 532.4682 | 529.5704 | 437.4013 |  | 478.8324 | 489.4673 | 521.903 | 528.5979 |  | 52.2519 | 113.5591 | 53.5635 | 102.3595 | 218.6592 | 292.8255 | 347.2993 | 11.6788 | 68.505 | 14.5004 | 129.6574 | 10.4661 | 44.2089 | 52.6515 | 59.6259 | 17.15 |  |  | 4.9076 | -0.10702 | 1.0716 | -0.28847 | 5.1158 | 3.2326 | 11.9121 | -5.863 | 0.2203 | 4.4556 | 14.1545 | -0.0003302 | -0.00032691 | -0.00045177 | 416.6877 | 191.9923 | 96.1614 | 44.4589 | 19.2725 | 16.4448 | 16.4419 | 40.3984 | 27.1867 | 19.7381 | 17.8749 | 17.1468 | 17.3602 | 22.4995 | 187.6182 | 157.8427 | 136.4881 | 86.1303 | 78.8393 | 173.3419 | 110.7306 | 92.5626 | 117.2245 | 127.0028 | 262.0315 | 413.312 | 431.1646 |  |  |  | 518.7384 | 501.1776 | 474.9828 | 691.4716 | 5.7357 | 4.1719 | 390.8414 |  |  | 376.0295 |  |  | 111.437 | 295.6702 | 433.6876 | 114.4866 | 288.7002 | 548.4308 | 737.7456 | 494.0744 | 450.1355 | 433.2621 | 713.3624 |  | 484.5165 | 685.5252 | 433.9766 | 577.4616 | 518.7299 | 630.1049 |  | 630.9917 |  |  | 680.4572 | 680.8185 | 677.8479 | [6 empty] | 521.6347 |  |  | 515.4669 |  |  | 392.0423 | 464.4132 | 440.0785 | 213.8951 | 378.456 | 458.4019 | 294.2139 | 419.0072 | 475.9806 | 455.4659 | 469.9106 | 334.7151 | 423.1901 | 389.9413 | 462.7333 | 216.5064 | 383.1731 |  | 465.2182 | 435.997 | 588.9236 | 291.4703 | 403.195 | 431.8813 | 317.6398 | 403.7006 | 431.7584 | 480.5451 | 351.0609 | 428.4915 | 0.39328 | 18.2144 | 2.1389 | 0.060442 | -38.1712 | 3.1143 | 1684.44 | 0.3 | 4.1808 | -0.44833 | 1.4187 | -0.73606 | 3.7499 | 2.9808 | 5.7222 | 12.3283 | 7.1891 | 20.6642 | 0.66713 | -1.6306 | 23.5688 | 17.4985
42810.4833 | 3734 | 38.1736 | 31.7652 | 20.3161 | 18.3482 | 17.5284 | 18.688 | 22.0423 | 56.3274 | 29.007 | 20.5911 | 17.7729 | 16.5165 | 15.9305 | 16.2819 | 112.6718 | 178.097 | 263.9061 | 326.8695 | 230.9872 | 451.6007 |  |  |  | 100.0526 | 222.1701 | 504.9367 | 482.4598 | 380.3365 | 459.5183 | 157.8119 | 311.6802 | 512.9788 | 154.1965 | 345.792 | 545.5078 | 532.4956 | 443.6696 |  | 500.1526 | 493.4394 | 513.2521 | 527.4244 |  | 52.0507 | 113.2903 | 53.4245 | 102.2456 | 219.6278 | 292.9452 | 347.2855 | 11.7641 | 68.4894 | 13.8915 | 129.5893 | 10.4411 | 44.2355 | 52.6564 | 59.6267 | 17.1509 |  |  | 4.0908 | -0.42178 | 1.0559 | 0.06177 | 5.0823 | 3.2404 | 11.8569 | -5.9201 | 0.45616 | 3.9802 | 14.1982 | -0.00036798 | -0.0003532 | -0.00049119 | 416.6674 | 192.0203 | 96.167 | 44.4919 | 19.2787 | 16.4466 | 16.4442 | 40.4158 | 27.1928 | 19.7427 | 17.8748 | 17.1442 | 17.3651 | 22.4967 | 191.2704 | 163.6693 | 140.3878 | 85.5009 | 77.4958 | 173.3009 | 110.7732 | 92.5703 | 117.2486 | 127.0735 | 262.0328 | 412.9297 | 430.9286 |  |  |  | 518.9298 | 500.6723 | 474.8584 | 689.9232 | 3.8513 | 4.1346 | 384.8025 |  |  | 378.35 |  |  | 105.4601 | 291.0546 | 426.8818 | 109.2543 | 284.7855 | 551.2789 | 741.2004 | 502.4957 | 453.5281 | 433.2101 | 713.7272 |  | 484.327 | 685.7655 | 433.7838 | 577.5786 | 518.6473 | 629.9615 |  | 630.8177 |  |  | 680.3966 | 681.0794 | 677.7815 | [6 empty] | 521.9826 |  |  | 516.2121 |  |  | 391.8069 | 464.7911 | 440.1987 | 213.9014 | 378.2348 | 458.1778 | 293.0909 | 418.9872 | 475.9832 | 454.759 | 470.1319 | 334.4457 | 423.0013 | 390.2661 | 462.5837 | 217.061 | 383.1775 |  | 464.031 | 437.2438 | 588.6729 | 291.1524 | 403.2952 | 431.6674 | 317.4843 | 403.4906 | 430.8103 | 481.0461 | 350.6526 | 428.4973 | 0.55333 | 18.2171 | 2.1374 | 0.058394 | -38.1568 | 3.1143 | 1660.12 | 0.07 | 3.8153 | -0.88972 | 1.4077 | 0.34048 | 3.738 | 2.9848 | 5.7095 | 12.2942 | 7.1616 | 20.6494 | 0.25595 | -2.0587 | 24.0277 | 17.5684
42810.4833 | 3735 | 38.1833 | 31.7577 | 20.338 | 18.3445 | 17.5249 | 18.6906 | 22.0519 | 56.348 | 29.0197 | 20.5944 | 17.7801 | 16.513 | 15.9331 | 16.2788 | 112.69 | 178.1327 | 263.9479 | 326.7592 | 230.943 | 451.5445 |  |  |  | 100.0625 | 222.1932 | 504.5088 | 482.4199 | 378.9915 | 457.7575 | 145.0717 | 316.677 | 496.3547 | 154.3981 | 340.4771 | 547.9781 | 504.8998 | 460.5792 |  | 455.923 | 480.1749 | 513.5536 | 531.7459 |  | 52.0236 | 113.1202 | 53.3347 | 102.0765 | 219.6175 | 292.4073 | 347.1947 | 11.924 | 68.4722 | 13.3856 | 129.5338 | 10.4138 | 44.2734 | 52.6677 | 59.6216 | 17.1558 |  |  | 4.0625 | -0.57817 | 1.1426 | 0.3601 | 5.0021 | 3.1622 | 12.2814 | -5.8248 | 0.52349 | 3.5364 | 14.1636 | -0.00033513 | -0.00033841 | -0.00050598 | 416.5681 | 192.0512 | 96.1683 | 44.5215 | 19.2847 | 16.4526 | 16.4376 | 40.427 | 27.1998 | 19.7474 | 17.8818 | 17.143 | 17.3648 | 22.4979 | 188.9873 | 164.4361 | 142.0669 | 86.363 | 76.916 | 173.0135 | 110.7697 | 92.5714 | 117.2803 | 127.1315 | 262.0269 | 412.5992 | 430.7051 |  |  |  | 519.147 | 500.8266 | 473.7784 | 688.0817 | 4.0743 | 4.2772 | 387.893 |  |  | 392.312 |  |  | 112.9916 | 293.3359 | 427.8016 | 114.2525 | 293.6785 | 542.7 | 748.1488 | 512.1031 | 459.1241 | 433.4783 | 713.8705 |  | 484.3283 | 684.2115 | 433.6077 | 577.437 | 518.6071 | 629.4639 |  | 630.7691 |  |  | 680.1171 | 681.2537 | 677.6562 | [6 empty] | 521.9711 |  |  | 516.4807 |  |  | 391.8202 | 465.2424 | 439.8489 | 213.8015 | 377.7434 | 458.0655 | 292.4022 | 418.2138 | 476.2152 | 453.8675 | 469.7242 | 334.5792 | 422.9237 | 390.6693 | 462.5854 | 217.9283 | 383.247 |  | 463.2988 | 437.4974 | 588.4595 | 290.5482 | 403.49 | 431.1734 | 317.5738 | 403.2428 | 431.1679 | 481.1244 | 350.167 | 428.4704 | 0.31007 | 18.2169 | 2.1379 | 0.059306 | -38.1928 | 3.1144 | 1635.5 | 0.18 | 3.7975 | -1.0415 | 1.4641 | 0.82191 | 3.7067 | 2.9472 | 5.808 | 12.2904 | 7.1858 | 20.6477 | 0.47191 | -2.2456 | 20.0327 | 17.65
42810.4833 | 3736 | 38.1911 | 31.7755 | 20.3225 | 18.3413 | 17.5221 | 18.6894 | 22.0475 | 56.3544 | 29.0187 | 20.6032 | 17.772 | 16.5062 | 15.9243 | 16.2738 | 112.7036 | 178.1656 | 263.9892 | 326.6387 | 230.8975 | 451.5075 |  |  |  | 100.0747 | 222.2159 | 504.3817 | 482.2324 | 378.7538 | 457.3005 | 147.4231 | 312.0857 | 498.0209 | 160.7796 | 342.8517 | 541.4825 | 507.0733 | 452.0104 |  | 443.2733 | 444.1981 | 483.3313 | 536.5911 |  | 51.9858 | 112.9612 | 53.2765 | 102.0205 | 218.9395 | 291.8111 | 347.48 | 12.1209 | 68.4383 | 13.008 | 129.4674 | 10.4307 | 44.3037 | 52.6801 | 59.6205 | 17.1495 |  |  | 5.3248 | -0.44281 | 1.253 | 0.20173 | 4.9962 | 2.7312 | 11.3772 | -6.1757 | 0.70155 | 3.4548 | 14.3317 | -0.00030556 | -0.00041891 | -0.00045505 | 416.5744 | 192.0839 | 96.1757 | 44.548 | 19.29 | 16.4489 | 16.4411 | 40.4324 | 27.2123 | 19.7514 | 17.886 | 17.1438 | 17.3771 | 22.4959 | 187.059 | 162.8773 | 143.9935 | 89.0852 | 77.8051 | 172.8452 | 110.8156 | 92.5785 | 117.3098 | 127.2014 | 262.0219 | 412.2589 | 430.4987 |  |  |  | 519.2235 | 501.123 | 473.5075 | 687.0255 | 3.6351 | 4.6828 | 385.9144 |  |  | 398.8508 |  |  | 116.7598 | 288.7099 | 432.2166 | 121.1236 | 293.7125 | 538.7385 | 750.9804 | 519.8031 | 465.5475 | 440.638 | 713.9006 |  | 484.3038 | 682.4357 | 433.4394 | 578.057 | 518.5288 | 628.9597 |  | 630.5262 |  |  | 680.3227 | 681.2706 | 677.7776 | [6 empty] | 523.4418 |  |  | 518.74 |  |  | 392.2152 | 465.4158 | 439.6224 | 213.4125 | 377.4072 | 458.1286 | 292.7387 | 417.1711 | 475.9797 | 453.9688 | 469.2834 | 334.5573 | 422.9072 | 390.6628 | 462.5346 | 218.2389 | 383.2096 |  | 463.4516 | 438.2311 | 588.3072 | 290.4327 | 403.643 | 430.8911 | 317.9489 | 402.9759 | 432.1462 | 480.2302 | 349.5448 | 428.3106 | 0.24729 | 18.2174 | 2.1387 | 0.059617 | -38.2294 | 3.1144 | 1647.7 | 0.3 | 4.3463 | -0.91124 | 1.5328 | 0.61505 | 3.7025 | 2.7375 | 5.5872 | 12.2864 | 7.217 | 20.6195 | 0.66407 | -2.454 | 20.1916 | 17.6901
42810.4833 | 3737 | 38.1943 | 31.7805 | 20.3303 | 18.3363 | 17.5192 | 18.6844 | 22.0353 | 56.372 | 29.0235 | 20.5984 | 17.7682 | 16.502 | 15.9223 | 16.2737 | 112.7154 | 178.1891 | 264.0263 | 326.52 | 230.8441 | 451.4744 |  |  |  | 100.0807 | 222.2342 | 504.2046 | 481.2266 | 380.1424 | 458.9308 | 143.8823 | 308.1114 | 512.2903 | 154.9525 | 338.114 | 544.2217 | 498.6708 | 454.208 |  | 450.251 | 451.5335 | 481.871 | 542.278 |  | 51.5491 | 112.7767 | 53.1699 | 101.8191 | 218.5478 | 291.7349 | 347.2671 | 12.0869 | 68.3993 | 13.0805 | 129.4553 | 10.4537 | 44.3104 | 52.6895 | 59.6146 | 17.1423 |  |  | 4.5369 | -0.60906 | 1.2241 | 0.12748 | 4.7183 | 3.4054 | 11.9778 | -6.045 | 0.5914 | 3.8618 | 14.1157 | -0.00039263 | -0.00041562 | -0.00048791 | 416.5216 | 192.1129 | 96.1875 | 44.5769 | 19.2933 | 16.4573 | 16.4496 | 40.4465 | 27.2339 | 19.7553 | 17.8935 | 17.1498 | 17.3759 | 22.5079 | 187.7769 | 162.3081 | 142.561 | 91.1572 | 80.9414 | 172.5992 | 110.8335 | 92.5746 | 117.3294 | 127.2593 | 262.0244 | 411.9289 | 430.291 |  |  |  | 519.2677 | 502.2058 | 473.5295 | 686.3072 | 3.9801 | 4.0497 | 404.1555 |  |  | 396.4619 |  |  | 122.7498 | 287.4826 | 435.3791 | 120.7089 | 287.9764 | 552.4371 | 738.5373 | 515.381 | 470.2683 | 451.3938 | 713.8315 |  | 484.1468 | 680.8475 | 433.2376 | 578.7911 | 518.401 | 628.703 |  | 630.5365 |  |  | 680.033 | 680.8644 | 677.4825 | [6 empty] | 525.2373 |  |  | 519.1601 |  |  | 392.4331 | 465.4826 | 439.2774 | 212.814 | 377.415 | 458.1207 | 292.857 | 416.8098 | 475.8399 | 454.2537 | 469.1052 | 334.5316 | 422.9168 | 390.4564 | 462.4541 | 217.4979 | 382.9562 |  | 464.0297 | 438.4717 | 588.1718 | 290.6827 | 403.9482 | 430.9566 | 317.7004 | 402.7187 | 432.6603 | 479.4676 | 349.3804 | 428.1611 | 0.48033 | 18.2186 | 2.1383 | 0.060051 | -38.2105 | 3.1143 | 1649.36 | 0.2 | 4.0163 | -1.0684 | 1.5147 | 0.48881 | 3.5978 | 3.0565 | 5.7324 | 12.2685 | 7.2394 | 20.5811 | 0.55203 | -2.2926 | 18.9097 | 17.7163
42810.4833 | 3738 | 38.212 | 31.7941 | 20.3364 | 18.3435 | 17.528 | 18.6911 | 22.0407 | 56.3943 | 29.0426 | 20.6086 | 17.7743 | 16.5086 | 15.9241 | 16.2784 | 112.7298 | 178.2156 | 264.0679 | 326.402 | 230.8064 | 451.3063 |  |  |  | 100.0843 | 222.2561 | 503.5463 | 480.9277 | 380.7091 | 459.8938 | 155.8784 | 309.9372 | 505.4816 | 153.9052 | 329.8231 | 537.273 | 531.2294 | 445.9221 |  | 462.5134 | 469.1115 | 494.2809 | 540.8411 |  | 51.2164 | 112.8618 | 53.0219 | 101.188 | 218.5197 | 291.2841 | 346.8975 | 11.5007 | 68.3429 | 13.2392 | 129.4581 | 10.4524 | 44.3051 | 52.6953 | 59.6019 | 17.1312 |  |  | 4.2826 | -0.48224 | 1.5395 | -0.037454 | 5.4023 | 3.7714 | 11.8944 | -6.0364 | 0.96309 | 3.8295 | 13.8914 | -0.00032363 | -0.00033841 | -0.00046491 | 416.5103 | 192.1358 | 96.2013 | 44.6096 | 19.3106 | 16.4562 | 16.4469 | 40.4579 | 27.2328 | 19.7574 | 17.8881 | 17.1593 | 17.3773 | 22.504 | 187.4125 | 163.466 | 138.4945 | 89.9221 | 79.1404 | 172.4043 | 110.8003 | 92.5833 | 117.3688 | 127.3301 | 262.0127 | 411.5859 | 430.0862 |  |  |  | 519.2027 | 501.8372 | 472.0429 | 684.4637 | 2.4015 | 4.1589 | 414.8561 |  |  | 395.154 |  |  | 125.6636 | 293.3248 | 437.0769 | 120.8949 | 302.7677 | 556.3431 | 730.9594 | 504.6554 | 466.7337 | 449.5271 | 713.3767 |  | 483.8981 | 679.6507 | 433.0756 | 578.1999 | 518.1838 | 628.1354 |  | 630.3662 |  |  | 679.2211 | 680.194 | 676.8617 | [6 empty] | 523.7904 |  |  | 518.2338 |  |  | 392.9556 | 465.5 | 438.8185 | 212.6088 | 377.4371 | 458.2725 | 292.8526 | 416.9945 | 475.5878 | 453.9457 | 468.9881 | 334.8419 | 423.022 | 390.2415 | 462.3668 | 217.2223 | 382.5651 |  | 465.5473 | 437.9675 | 587.976 | 291.4528 | 404.2053 | 430.7722 | 317.1708 | 402.4778 | 432.4214 | 479.1537 | 348.6368 | 428.1564 | 0.37671 | 18.2167 | 2.136 | 0.057974 | -38.2235 | 3.1143 | 1634.07 | 0.03 | 3.9047 | -0.95082 | 1.6989 | -0.26498 | 3.8483 | 3.2153 | 5.7101 | 12.2498 | 7.2552 | 20.5671 | 0.56695 | -1.8449 | 23.4701 | 17.7584
42810.4833 | 3739 | 38.2231 | 31.8001 | 20.3278 | 18.3394 | 17.5245 | 18.693 | 22.0274 | 56.4087 | 29.0452 | 20.6077 | 17.7727 | 16.5109 | 15.9231 | 16.274 | 112.7456 | 178.2479 | 264.0967 | 326.2829 | 230.7611 | 451.044 |  |  |  | 100.0943 | 222.2932 | 503.8921 | 483.0143 | 385.3835 | 462.4724 | 167.2849 | 311.4493 | 504.9913 | 141.2071 | 334.3976 | 541.176 | 528.996 | 441.9111 |  | 480.6723 | 476.0593 | 503.2481 | 539.5492 |  | 51.2753 | 112.9082 | 53.1193 | 100.8711 | 218.3424 | 290.4737 | 346.7341 | 11.0587 | 68.3178 | 13.2515 | 129.4232 | 10.4442 | 44.3069 | 52.6924 | 59.5925 | 17.1265 |  |  | 4.3924 | -0.36724 | 1.159 | -0.13274 | 5.2137 | 3.4586 | 12.0284 | -6.0088 | 0.60736 | 3.6925 | 14.409 | -0.00035648 | -0.00037784 | -0.00044684 | 416.4039 | 192.1618 | 96.1974 | 44.6316 | 19.2951 | 16.4504 | 16.4375 | 40.4678 | 27.2352 | 19.7497 | 17.8816 | 17.1433 | 17.3754 | 22.5064 | 180.4457 | 163.6685 | 142.6917 | 90.652 | 79.2951 | 172.1021 | 110.8518 | 92.5956 | 117.3932 | 127.3977 | 262.0114 | 411.2109 | 429.8642 |  |  |  | 518.9951 | 501.217 | 470.5941 | 682.378 | 3.3873 | 3.8363 | 418.7239 |  |  | 388.1865 |  |  | 113.7471 | 292.4819 | 434.0566 | 122.7516 | 305.5702 | 555.7785 | 731.4586 | 501.5125 | 455.2179 | 448.1625 | 712.7265 |  | 483.6322 | 679.1888 | 432.9745 | 578.4907 | 517.989 | 627.771 |  | 630.1579 |  |  | 678.1547 | 679.4666 | 675.9898 | [6 empty] | 525.3008 |  |  | 520.2348 |  |  | 393.1261 | 465.6785 | 438.3428 | 212.5261 | 377.1461 | 458.6828 | 292.6593 | 416.9178 | 475.3935 | 453.1362 | 468.6664 | 334.6699 | 422.9781 | 389.9247 | 462.4185 | 217.1495 | 382.2923 |  | 466.4673 | 437.0429 | 587.7885 | 291.8009 | 404.125 | 430.2403 | 317.1197 | 402.4254 | 432.3323 | 479.1304 | 347.6022 | 428.136 | 0.54447 | 18.2132 | 2.1361 | 0.058112 | -38.2136 | 3.1143 | 1643.6 | 0.17 | 3.9614 | -0.82979 | 1.4741 | -0.49887 | 3.7778 | 3.0769 | 5.7381 | 12.2343 | 7.2571 | 20.5317 | 1.3014 | -2.3049 | 23.1814 | 17.7871
42810.4833 | 3740 | 38.2303 | 31.803 | 20.3426 | 18.3426 | 17.522 | 18.6946 | 22.037 | 56.4301 | 29.0485 | 20.6092 | 17.7785 | 16.5128 | 15.9274 | 16.2792 | 112.7562 | 178.2692 | 264.1397 | 326.1596 | 230.7144 | 450.9802 |  |  |  | 100.1112 | 222.3083 | 504.1244 | 483.7098 | 387.1059 | 463.7938 | 164.6201 | 321.9658 | 492.4899 | 151.894 | 341.7681 | 539.4854 | 528.4304 | 436.4606 |  | 476.2675 | 489.4278 | 520.4572 | 532.6072 |  | 51.1836 | 112.8321 | 53.1818 | 101.0151 | 217.8758 | 289.6068 | 346.3748 | 10.8168 | 68.283 | 12.8954 | 129.3127 | 10.4435 | 44.3097 | 52.7034 | 59.6104 | 17.1147 |  |  | 5.1159 | -0.62877 | 1.3739 | 0.33447 | 5.102 | 3.3745 | 12.0264 | -6.181 | 0.62468 | 3.985 | 14.3174 | -0.00033513 | -0.00038934 | -0.00047805 | 416.3106 | 192.1892 | 96.209 | 44.6666 | 19.3081 | 16.4462 | 16.441 | 40.4744 | 27.2403 | 19.7602 | 17.8899 | 17.1498 | 17.3739 | 22.5104 | 179.1979 | 163.9626 | 142.448 | 89.1325 | 77.1529 | 171.9272 | 110.8597 | 92.6082 | 117.4244 | 127.4682 | 262.0171 | 410.8895 | 429.6439 |  |  |  | 518.9699 | 500.9166 | 469.226 | 681.375 | 5.9113 | 4.7504 | 422.4429 |  |  | 387.4938 |  |  | 117.9702 | 286.7423 | 437.1192 | 134.3158 | 300.1999 | 554.3601 | 723.4663 | 510.74 | 465.9657 | 448.9594 | 712.021 |  | 483.4475 | 677.7845 | 432.8413 | 578.1936 | 517.8056 | 627.0334 |  | 630.0149 |  |  | 677.1244 | 678.4542 | 675.0821 | [6 empty] | 525.0667 |  |  | 519.4774 |  |  | 392.0213 | 465.5305 | 437.3079 | 212.3206 | 377.0931 | 458.9243 | 292.6918 | 416.8353 | 475.2746 | 453.6847 | 468.4125 | 334.5198 | 422.8316 | 389.9308 | 462.5832 | 216.9606 | 382.0957 |  | 465.5051 | 436.3162 | 587.6325 | 291.7872 | 404.1897 | 429.8173 | 317.1477 | 402.3694 | 432.9887 | 478.4096 | 346.8955 | 428.1293 | 0.38943 | 18.2095 | 2.137 | 0.0589 | -38.232 | 3.1143 | 1644.84 | 0.41 | 4.279 | -1.0857 | 1.6048 | 0.79183 | 3.7342 | 3.0369 | 5.7332 | 12.2306 | 7.2818 | 20.5143 | 1.4171 | -2.2768 | 23.2924 | 17.8115
42810.4833 | 3741 | 38.2461 | 31.8203 | 20.3454 | 18.3458 | 17.5313 | 18.6969 | 22.0362 | 56.4434 | 29.0662 | 20.6206 | 17.7879 | 16.5056 | 15.9336 | 16.2774 | 112.7686 | 178.3061 | 264.1659 | 326.0233 | 230.6773 | 450.9155 |  |  |  | 100.1265 | 222.3246 | 504.426 | 482.9505 | 388.0636 | 465.3688 | 163.3139 | 322.5038 | 472.7408 | 165.5082 | 349.2103 | 546.0306 | 537.1477 | 439.6876 |  | 479.6433 | 485.4946 | 515.0333 | 525.1844 |  | 51.2904 | 112.8781 | 53.0736 | 101.3655 | 217.5181 | 288.8453 | 346.1123 | 10.8008 | 68.2773 | 12.5095 | 129.1613 | 10.437 | 44.3239 | 52.7218 | 59.6316 | 17.1092 |  |  | 5.1678 | -0.26145 | 1.3397 | -0.09791 | 5.2735 | 3.4507 | 12.0626 | -5.9569 | 0.59646 | 3.7485 | 14.2381 | -0.00036141 | -0.00035813 | -0.00048462 | 416.2752 | 192.2171 | 96.219 | 44.6879 | 19.3109 | 16.4468 | 16.4367 | 40.4813 | 27.245 | 19.7626 | 17.8928 | 17.1505 | 17.372 | 22.5087 | 185.0568 | 167.3543 | 146.7984 | 89.9789 | 77.7644 | 171.8842 | 110.9137 | 92.6097 | 117.4489 | 127.5344 | 262.0074 | 410.5599 | 429.4248 |  |  |  | 518.9821 | 500.4676 | 467.8255 | 679.8491 | 3.9222 | 4.0646 | 415.0647 |  |  | 395.4562 |  |  | 116.7908 | 283.5352 | 434.1203 | 135.005 | 297.8887 | 554.5509 | 719.5577 | 510.3478 | 473.8639 | 459.007 | 711.3486 |  | 483.3103 | 676.3988 | 432.7077 | 577.4243 | 517.5896 | 626.5637 |  | 629.8967 |  |  | 676.2958 | 678.3 | 674.7318 | [6 empty] | 527.762 |  |  | 520.6923 |  |  | 391.5663 | 465.8622 | 436.4046 | 212.3161 | 377.4728 | 459.0652 | 292.4308 | 416.5179 | 475.1552 | 454.086 | 468.2418 | 334.1463 | 422.7425 | 389.6338 | 462.5939 | 216.3962 | 381.9514 |  | 464.9129 | 435.2238 | 587.4729 | 290.5533 | 404.1285 | 430.114 | 317.1399 | 402.5474 | 432.99 | 478.9417 | 346.3215 | 428.0619 | 0.39578 | 18.2106 | 2.137 | 0.059219 | -38.2151 | 3.1143 | 1636.91 | 0.57 | 4.3053 | -0.70011 | 1.5848 | -0.42844 | 3.7939 | 3.0689 | 5.7379 | 12.232 | 7.3059 | 20.5054 | 0.76049 | -2.7535 | 24.7757 | 17.8555
42810.4833 | 3742 | 38.2643 | 31.8437 | 20.3567 | 18.359 | 17.5306 | 18.6999 | 22.0456 | 56.4641 | 29.0776 | 20.635 | 17.7803 | 16.5171 | 15.9351 | 16.2852 | 112.7796 | 178.3241 | 264.2128 | 325.9022 | 230.6461 | 450.8127 |  |  |  | 100.1542 | 222.3562 | 504.3916 | 483.5755 | 387.208 | 465.0565 | 148.4347 | 324.3355 | 476.1096 | 160.764 | 344.0328 | 550.6635 | 434.681 | 457.0166 |  | 452.2913 | 473.0485 | 511.0261 | 533.3256 |  | 51.3019 | 112.846 | 53.0328 | 101.2526 | 217.4772 | 288.2064 | 345.9798 | 10.6698 | 68.2601 | 12.2512 | 129.0253 | 10.4111 | 44.3396 | 52.7299 | 59.644 | 17.1101 |  |  | 3.8857 | -0.27262 | 1.3673 | 0.18465 | 5.7381 | 3.6538 | 11.7544 | -5.6172 | 0.6638 | 3.5475 | 14.0281 | -0.00034663 | -0.00033513 | -0.00048791 | 416.2569 | 192.2372 | 96.2208 | 44.7109 | 19.3139 | 16.4468 | 16.438 | 40.4866 | 27.2517 | 19.7633 | 17.8907 | 17.1486 | 17.3786 | 22.5023 | 189.7049 | 166.7413 | 142.4277 | 93.0444 | 78.8133 | 171.8387 | 110.8603 | 92.6158 | 117.4708 | 127.5996 | 262.002 | 410.2324 | 429.1901 |  |  |  | 518.9792 | 499.0935 | 463.7688 | 678.3186 | 4.2064 | 3.2845 | 421.5283 |  |  | 404.8314 |  |  | 134.9459 | 296.2879 | 434.9951 | 134.1142 | 287.054 | 559.8603 | 724.0015 | 509.1194 | 466.9221 | 452.6337 | 711.1941 |  | 483.0832 | 676.3041 | 432.5616 | 577.4395 | 517.3884 | 627.3921 |  | 629.9837 |  |  | 677.0312 | 678.833 | 675.1914 | [6 empty] | 529.5535 |  |  | 522.5831 |  |  | 391.2286 | 465.5882 | 436.8358 | 212.3791 | 377.1671 | 459.1635 | 291.0325 | 415.3991 | 475.585 | 453.2955 | 468.0816 | 334.2997 | 422.6323 | 389.3684 | 462.1226 | 215.8598 | 382.1203 |  | 465.106 | 434.7775 | 587.3086 | 289.2065 | 404.1851 | 430.0354 | 317.2535 | 402.5056 | 433.2347 | 479.4485 | 346.5495 | 427.5697 | 0.49304 | 18.2097 | 2.136 | 0.059725 | -38.2192 | 3.1143 | 1629.55 | 0.51 | 3.7324 | -0.71488 | 1.601 | 0.58835 | 3.9552 | 3.1561 | 5.6609 | 12.2077 | 7.2928 | 20.4769 | 0.23806 | -2.2745 | 11.493 | 17.8977
42810.4834 | 3743 | 38.2684 | 31.8408 | 20.3498 | 18.3464 | 17.5342 | 18.7013 | 22.0305 | 56.479 | 29.0789 | 20.634 | 17.7805 | 16.5086 | 15.9244 | 16.2773 | 112.7869 | 178.3576 | 264.2509 | 325.7682 | 230.5829 | 450.7955 |  |  |  | 100.1657 | 222.3607 | 504.467 | 483.5496 | 386.7329 | 463.4973 | 137.4475 | 315.7988 | 493.3276 | 155.1004 | 336.4522 | 541.9017 | 394.1192 | 453.0449 |  | 454.413 | 468.0205 | 508.3867 | 524.7038 |  | 51.5945 | 112.9275 | 52.9719 | 101.1416 | 217.6979 | 288.0087 | 346.1433 | 10.5755 | 68.236 | 12.029 | 128.8665 | 10.392 | 44.3409 | 52.7465 | 59.6641 | 17.121 |  |  | 3.1235 | -0.37053 | 1.4048 | 0.28913 | 5.2098 | 3.4777 | 11.5947 | -6.3288 | 0.64142 | 4.4453 | 14.2075 | -0.0003762 | -0.00038113 | -0.00048462 | 416.2299 | 192.2659 | 96.2315 | 44.7421 | 19.3286 | 16.4443 | 16.4432 | 40.4973 | 27.2613 | 19.7747 | 17.893 | 17.1562 | 17.3844 | 22.5057 | 192.3092 | 165.4685 | 138.9848 | 90.2747 | 73.831 | 171.8389 | 110.8057 | 92.611 | 117.4984 | 127.6738 | 261.9942 | 409.88 | 428.9439 |  |  |  | 519.0647 | 498.3066 | 461.072 | 677.4806 | 5.0596 | 4.2754 | 408.2905 |  |  | 404.7698 |  |  | 134.5532 | 286.2356 | 422.4989 | 130.226 | 304.5978 | 529.3004 | 747.271 | 507.1428 | 453.004 | 434.5348 | 711.2055 |  | 482.8183 | 676.5033 | 432.4251 | 577.4866 | 517.2275 | 627.967 |  | 630.6082 |  |  | 677.5693 | 679.1425 | 675.4361 | [6 empty] | 529.2439 |  |  | 522.7339 |  |  | 390.5999 | 465.6336 | 436.5404 | 212.5635 | 377.1396 | 459.0225 | 290.3833 | 415.153 | 476.3433 | 453.406 | 467.714 | 334.4675 | 422.4412 | 389.1739 | 461.967 | 216.2722 | 382.1851 |  | 465.8126 | 434.778 | 587.1619 | 287.9804 | 403.9778 | 429.0659 | 317.5725 | 402.4794 | 433.4084 | 479.7073 | 346.6566 | 427.5267 | 0.46762 | 18.2117 | 2.1337 | 0.05759 | -38.2104 | 3.1143 | 1621.68 | 0.3 | 3.3429 | -0.83351 | 1.623 | 0.73629 | 3.7681 | 3.0786 | 5.6213 | 12.1741 | 7.2726 | 20.4531 | -0.051272 | -1.8987 | 7.6132 | 17.933
42810.4834 | 3744 | 38.2878 | 31.8445 | 20.3537 | 18.3503 | 17.5238 | 18.6969 | 22.0335 | 56.4949 | 29.0907 | 20.6347 | 17.7889 | 16.5103 | 15.9284 | 16.2721 | 112.8039 | 178.3772 | 264.2793 | 325.6555 | 230.5335 | 450.6757 |  |  |  | 100.1756 | 222.3922 | 504.6571 | 484.3109 | 387.7469 | 463.5154 | 145.5199 | 320.3673 | 495.7539 | 150.763 | 339.3475 | 538.3404 | 532.4098 | 439.6887 |  | 456.9729 | 451.5361 | 487.723 | 541.414 |  | 51.833 | 112.97 | 52.9526 | 101.2442 | 218.2847 | 287.7578 | 346.4258 | 10.427 | 68.2479 | 11.9247 | 128.7905 | 10.3848 | 44.3083 | 52.7558 | 59.6728 | 17.1274 |  |  | 3.8588 | -0.41718 | 1.0125 | -0.059142 | 5.3103 | 3.8581 | 11.7695 | -6.3729 | 0.56377 | 3.8813 | 14.2107 | -0.00034991 | -0.0002842 | -0.00045834 | 416.2469 | 192.292 | 96.2412 | 44.7743 | 19.3368 | 16.4523 | 16.4394 | 40.5072 | 27.2738 | 19.7783 | 17.9 | 17.1572 | 17.3842 | 22.5121 | 193.5218 | 165.112 | 138.7774 | 91.2706 | 74.2028 | 171.7788 | 110.8081 | 92.6153 | 117.5264 | 127.7512 | 261.9631 | 409.5525 | 428.6967 |  |  |  | 519.1204 | 497.6769 | 456.9736 | 676.789 | 3.9761 | 3.2393 | 390.5741 |  |  | 402.6477 |  |  | 132.0574 | 293.0726 | 441.0751 | 146.418 | 320.886 | 508.3215 | 765.5133 | 524.968 | 461.3872 | 440.2134 | 711.3729 |  | 482.548 | 677.103 | 432.2936 | 578.3097 | 517.167 | 628.1453 |  | 630.7144 |  |  | 678.7825 | 679.9449 | 676.2282 | [6 empty] | 528.9567 |  |  | 522.6196 |  |  | 391.1049 | 465.5161 | 437.1517 | 212.4018 | 377.0539 | 458.5537 | 290.6605 | 414.8774 | 476.445 | 453.1938 | 467.0719 | 334.3732 | 422.1368 | 389.0258 | 461.6537 | 216.0299 | 382.1219 |  | 465.3541 | 433.8142 | 587.0743 | 287.5156 | 403.5058 | 428.8493 | 317.6175 | 402.4492 | 433.0721 | 480.5217 | 346.5608 | 427.5532 | 0.50499 | 18.2126 | 2.1345 | 0.05788 | -38.2222 | 3.1143 | 1633.02 | 0.26 | 3.7156 | -0.88448 | 1.3779 | -0.33302 | 3.8034 | 3.2419 | 5.6623 | 12.1354 | 7.2418 | 20.4218 | -0.19388 | -1.8754 | 23.6266 | 17.96
42810.4834 | 3745 | 38.303 | 31.8585 | 20.3626 | 18.3507 | 17.5289 | 18.7022 | 22.0381 | 56.5192 | 29.098 | 20.633 | 17.7916 | 16.5172 | 15.9308 | 16.2759 | 112.8125 | 178.4068 | 264.3211 | 325.5321 | 230.4823 | 450.5966 |  |  |  | 100.1846 | 222.4092 | 504.4091 | 484.3724 | 385.7698 | 461.9568 | 161.765 | 311.9284 | 500.8684 | 155.3557 | 341.2356 | 539.9915 | 529.9786 | 444.1747 |  | 465.9482 | 468.2981 | 490.7536 | 541.7258 |  | 51.9511 | 112.8522 | 52.8872 | 101.2772 | 218.8017 | 287.9114 | 346.0033 | 10.06 | 68.2404 | 12.024 | 128.7153 | 10.4008 | 44.2739 | 52.764 | 59.657 | 17.1256 |  |  | 4.0776 | -0.69185 | 1.002 | -0.29636 | 5.2387 | 3.1162 | 11.7228 | -6.0929 | 0.59452 | 3.9386 | 14.2775 | -0.00040084 | -0.00030063 | -0.00048462 | 416.2038 | 192.3131 | 96.2433 | 44.8057 | 19.3345 | 16.4547 | 16.438 | 40.5157 | 27.2718 | 19.7762 | 17.8923 | 17.145 | 17.3871 | 22.5096 | 191.1391 | 157.6069 | 132.0082 | 89.3865 | 74.7212 | 171.6252 | 110.7141 | 92.6282 | 117.5579 | 127.8225 | 261.9643 | 409.2365 | 428.4913 |  |  |  | 519.0136 | 497.8769 | 455.7418 | 676.8137 | 5.1937 | 2.4914 | 399.1707 |  |  | 404.5356 |  |  | 128.7738 | 287.3427 | 435.4697 | 127.0789 | 305.2525 | 534.7886 | 743.8124 | 517.0054 | 466.2103 | 446.4947 | 711.3093 |  | 482.3418 | 677.0558 | 432.1425 | 578.7493 | 517.0952 | 627.5475 |  | 630.6229 |  |  | 679.6217 | 680.3619 | 676.6351 | [6 empty] | 528.4702 |  |  | 521.5074 |  |  | 390.9554 | 465.3481 | 437.3347 | 212.7345 | 376.5536 | 457.8626 | 291.144 | 414.8667 | 476.0991 | 452.4911 | 466.855 | 334.5063 | 421.8362 | 388.5746 | 461.5373 | 215.4025 | 382.0327 |  | 464.3177 | 433.2306 | 586.9662 | 287.6104 | 403.0029 | 428.4682 | 317.3971 | 402.4203 | 434.0909 | 480.5609 | 346.883 | 427.3907 | 0.31893 | 18.2138 | 2.134 | 0.059407 | -38.2365 | 3.1142 | 1624.96 | 0.2 | 3.8154 | -1.1389 | 1.3705 | -0.74537 | 3.7782 | 2.914 | 5.6518 | 12.1113 | 7.2269 | 20.3995 | 0.050722 | -1.1349 | 23.2634 | 17.9443
42810.4834 | 3746 | 38.311 | 31.8707 | 20.3622 | 18.3497 | 17.5345 | 18.6991 | 22.0372 | 56.5368 | 29.1068 | 20.6357 | 17.7876 | 16.5105 | 15.9289 | 16.2781 | 112.822 | 178.4334 | 264.3559 | 325.3982 | 230.4421 | 450.3358 |  |  |  | 100.1969 | 222.4297 | 503.9558 | 483.9905 | 382.5644 | 459.6127 | 173.0967 | 309.0414 | 509.6433 | 150.0167 | 330.9379 | 538.2183 | 525.2601 | 440.9068 |  | 467.7061 | 469.5149 | 492.9087 | 535.1931 |  | 51.6524 | 112.5795 | 52.7728 | 100.8996 | 218.3093 | 288.5481 | 345.7764 | 9.681 | 68.2511 | 12.2103 | 128.6481 | 10.4057 | 44.2561 | 52.7608 | 59.6468 | 17.1315 |  |  | 3.87 | -0.2483 | 1.1676 | 0.14259 | 5.2019 | 3.1629 | 11.9371 | -6.2644 | 1.0228 | 3.8066 | 14.5032 | -0.0003532 | -0.00034498 | -0.00049284 | 416.174 | 192.3444 | 96.2608 | 44.8321 | 19.3451 | 16.4543 | 16.4502 | 40.5343 | 27.2881 | 19.7794 | 17.9013 | 17.159 | 17.3838 | 22.5197 | 193.2649 | 152.5299 | 126.0804 | 88.9253 | 74.1568 | 171.4896 | 110.5657 | 92.6358 | 117.5914 | 127.8993 | 261.9836 | 408.9348 | 428.3007 |  |  |  | 518.8582 | 498.099 | 456.188 | 676.3819 | 3.5877 | 3.9573 | 411.5159 |  |  | 407.4358 |  |  | 132.1182 | 295.7002 | 431.9946 | 126.0228 | 312.7002 | 529.7078 | 736.9597 | 512.7788 | 462.0197 | 453.3863 | 711.5937 |  | 482.2809 | 676.2206 | 432.022 | 578.5558 | 517.0767 | 626.7254 |  | 630.1601 |  |  | 680.1708 | 680.8897 | 677.1902 | [6 empty] | 527.1849 |  |  | 520.2879 |  |  | 389.9856 | 465.3119 | 437.619 | 212.9844 | 375.9138 | 457.2772 | 291.5935 | 415.348 | 475.8507 | 451.6953 | 467.0372 | 334.2606 | 421.6144 | 388.147 | 461.2481 | 215.9893 | 381.9361 |  | 462.8361 | 433.2453 | 586.8603 | 288.4188 | 402.4828 | 428.4639 | 317.2391 | 402.5261 | 433.9637 | 480.2094 | 345.9623 | 427.1559 | 0.34628 | 18.2177 | 2.134 | 0.058886 | -38.2181 | 3.1143 | 1618.12 | 0.32 | 3.7111 | -0.68202 | 1.4789 | 0.51684 | 3.767 | 2.9374 | 5.7065 | 12.0957 | 7.2372 | 20.4023 | -0.20324 | -0.49466 | 22.7643 | 17.9345
42810.4834 | 3747 | 38.3221 | 31.8813 | 20.3649 | 18.3591 | 17.5316 | 18.7013 | 22.0298 | 56.5536 | 29.1184 | 20.6471 | 17.7898 | 16.5126 | 15.9316 | 16.282 | 112.8385 | 178.4681 | 264.3934 | 325.2815 | 230.4077 | 450.104 |  |  |  | 100.2192 | 222.4572 | 503.2401 | 483.6139 | 380.8057 | 456.892 | 161.6125 | 325.6901 | 477.1398 | 162.1571 | 334.802 | 531.3053 | 516.3895 | 433.3461 |  | 485.6748 | 477.4877 | 501.2871 | 530.9403 |  | 51.4854 | 112.3542 | 52.6804 | 100.5722 | 217.9754 | 288.7909 | 345.9177 | 9.5856 | 68.2307 | 12.4626 | 128.5896 | 10.4081 | 44.2411 | 52.7449 | 59.6326 | 17.11 |  |  | 2.9257 | -0.54861 | 0.97044 | 0.01183 | 5.1868 | 3.3705 | 11.6394 | -6.7198 | 0.60036 | 3.8826 | 14.1519 | -0.00035156 | -0.00037127 | -0.00047476 | 416.1152 | 192.3689 | 96.2627 | 44.8617 | 19.3456 | 16.4483 | 16.438 | 40.537 | 27.2925 | 19.7841 | 17.8966 | 17.1536 | 17.3903 | 22.5167 | 192.042 | 157.5082 | 125.3505 | 89.0587 | 74.1796 | 171.3629 | 110.4754 | 92.6517 | 117.6129 | 127.9791 | 261.9797 | 408.6246 | 428.0951 |  |  |  | 518.7731 | 497.8869 | 458.1084 | 675.5683 | 5.4206 | 3.3379 | 414.5097 |  |  | 406.1438 |  |  | 141.5062 | 291.5444 | 426.0218 | 119.9574 | 303.1609 | 544.4649 | 739.4964 | 517.0976 | 463.5411 | 442.7579 | 711.9865 |  | 482.1953 | 675.1483 | 431.909 | 578.6386 | 517.1016 | 625.9567 |  | 629.8663 |  |  | 680.9787 | 681.2641 | 677.6856 | [6 empty] | 526.3963 |  |  | 519.1219 |  |  | 389.4838 | 465.4483 | 436.9733 | 212.9258 | 375.4923 | 456.7327 | 291.3844 | 415.7236 | 475.3777 | 451.05 | 466.8438 | 334.0063 | 421.3936 | 388.3131 | 460.9728 | 216.1911 | 381.8008 |  | 462.5844 | 433.3173 | 586.7417 | 288.9129 | 402.1634 | 428.8285 | 316.8517 | 402.6146 | 433.162 | 480.0489 | 345.4373 | 427.0583 | 0.53041 | 18.2293 | 2.1329 | 0.05809 | -38.2517 | 3.1143 | 1588.63 | 0.28 | 3.2207 | -1.0135 | 1.3479 | 0.14882 | 3.7624 | 3.0329 | 5.6361 | 12.0741 | 7.2549 | 20.4035 | -0.083975 | -0.42475 | 21.6291 | 17.9451
42810.4834 | 3748 | 38.345 | 31.8938 | 20.3775 | 18.3702 | 17.5365 | 18.7097 | 22.0371 | 56.5777 | 29.1306 | 20.659 | 17.7971 | 16.5211 | 15.9366 | 16.2907 | 112.8442 | 178.4891 | 264.4262 | 325.1547 | 230.3704 | 449.9881 |  |  |  | 100.2236 | 222.4663 | 503.0868 | 483.156 | 381.963 | 456.1501 | 152.9505 | 316.4972 | 470.9457 | 171.7511 | 348.2901 | 542.3639 | 525.1652 | 429.2125 |  | 480.8626 | 481.1457 | 519.4637 | 521.9605 |  | 51.3192 | 111.991 | 52.5833 | 100.0917 | 217.077 | 288.6294 | 345.5482 | 9.7991 | 68.2175 | 12.7761 | 128.5487 | 10.3973 | 44.2324 | 52.7525 | 59.6288 | 17.0999 |  |  | 3.7024 | -0.50589 | 1.0992 | -0.16362 | 5.2775 | 3.6242 | 11.7163 | -6.1343 | 0.79963 | 4.1404 | 14.2395 | -0.0003647 | -0.00031049 | -0.00047312 | 416.1284 | 192.3954 | 96.266 | 44.897 | 19.3551 | 16.45 | 16.4393 | 40.5464 | 27.2971 | 19.7905 | 17.9045 | 17.15 | 17.3917 | 22.5153 | 191.297 | 161.2318 | 124.36 | 89.1106 | 74.4076 | 171.2437 | 110.3843 | 92.653 | 117.6479 | 128.0688 | 261.9714 | 408.267 | 427.8242 |  |  |  | 518.7669 | 497.3829 | 457.9645 | 674.6096 | 5.1771 | 4.0348 | 407.2278 |  |  | 405.3381 |  |  | 142.5352 | 286.4403 | 422.2319 | 111.2653 | 309.8893 | 545.6042 | 734.1231 | 503.4891 | 461.7093 | 443.0011 | 712.0979 |  | 482.1871 | 674.0875 | 431.7531 | 578.4121 | 517.1222 | 625.2119 |  | 629.7229 |  |  | 681.0548 | 681.157 | 677.596 | [6 empty] | 526.0822 |  |  | 518.2649 |  |  | 389.5286 | 465.5354 | 436.5649 | 212.3861 | 375.3775 | 456.3725 | 291.8851 | 416.0433 | 475.1971 | 450.7708 | 466.7479 | 333.6474 | 421.2646 | 388.4883 | 460.9761 | 216.0128 | 381.6474 |  | 462.3715 | 433.7907 | 586.6012 | 288.6425 | 401.7183 | 428.9375 | 316.5741 | 402.7742 | 432.5973 | 479.9918 | 345.1932 | 427.1817 | 0.35514 | 18.2316 | 2.1319 | 0.05691 | -38.2383 | 3.1143 | 1579.45 | 0.11 | 3.6213 | -0.97276 | 1.4339 | -0.55322 | 3.7946 | 3.1445 | 5.6539 | 12.07 | 7.2676 | 20.4126 | -0.016815 | -0.32598 | 23.1183 | 17.9709
42810.4834 | 3749 | 38.3527 | 31.9 | 20.388 | 18.3655 | 17.5373 | 18.7095 | 22.0336 | 56.5879 | 29.1348 | 20.6548 | 17.797 | 16.5228 | 15.938 | 16.2819 | 112.8537 | 178.512 | 264.4647 | 325.0281 | 230.3351 | 449.9071 |  |  |  | 100.2362 | 222.4821 | 503.0316 | 482.7958 | 382.3081 | 456.3614 | 152.8852 | 310.7289 | 507.7982 | 155.4163 | 347.0962 | 552.3442 | 523.1269 | 448.548 |  | 499.505 | 496.6893 | 526.7569 | 525.6525 |  | 51.1801 | 111.8023 | 52.6107 | 100.0418 | 216.3141 | 288.4041 | 345.576 | 9.8831 | 68.1885 | 12.9829 | 128.5198 | 10.3953 | 44.2208 | 52.7546 | 59.6191 | 17.0948 |  |  | 3.7892 | -0.16353 | 1.2385 | -0.086738 | 4.9785 | 3.5933 | 12.0238 | -6.2014 | 1.0882 | 3.5633 | 14.3083 | -0.00040905 | -0.00033513 | -0.00046327 | 416.1022 | 192.4258 | 96.2752 | 44.9152 | 19.3506 | 16.4497 | 16.4417 | 40.5634 | 27.3009 | 19.7845 | 17.9008 | 17.1513 | 17.3841 | 22.5158 | 190.615 | 164.8425 | 131.9927 | 89.3645 | 74.4983 | 171.1759 | 110.364 | 92.6543 | 117.6644 | 128.1389 | 261.9662 | 407.9563 | 427.6115 |  |  |  | 518.6149 | 498.6991 | 460.7477 | 674.6369 | 5.1044 | 4.3858 | 417.3312 |  |  | 408.2216 |  |  | 137.4893 | 278.6995 | 418.1933 | 107.1943 | 293.1976 | 526.1656 | 752.3852 | 511.5541 | 468.0256 | 446.7326 | 711.9384 |  | 482.2098 | 673.0949 | 431.6454 | 578.9716 | 517.1433 | 624.438 |  | 629.3689 |  |  | 680.1152 | 680.5243 | 676.8367 | [6 empty] | 525.6215 |  |  | 516.7738 |  |  | 389.6255 | 465.7002 | 436.3975 | 211.8166 | 375.556 | 456.3933 | 292.5013 | 415.8657 | 475.8722 | 450.3878 | 467.1011 | 333.5838 | 421.3237 | 388.8831 | 460.8896 | 215.5094 | 381.6591 |  | 461.7834 | 433.9228 | 586.4804 | 288.2494 | 401.5698 | 429.5752 | 316.6707 | 402.7494 | 432.0329 | 480.124 | 345.1591 | 427.1121 | 0.68795 | 18.2331 | 2.1334 | 0.057837 | -38.2205 | 3.1143 | 1571.8 | 0.34 | 3.664 | -0.55293 | 1.5217 | -0.40269 | 3.6848 | 3.1305 | 5.7264 | 12.0772 | 7.2836 | 20.4001 | 0.050089 | -1.1766 | 22.7248 | 17.9488
42810.4834 | 3750 | 38.356 | 31.901 | 20.3844 | 18.3542 | 17.5318 | 18.6995 | 22.03 | 56.6097 | 29.1424 | 20.654 | 17.791 | 16.509 | 15.9275 | 16.2804 | 112.8725 | 178.5432 | 264.5072 | 324.9073 | 230.307 | 449.8621 |  |  |  | 100.2489 | 222.5122 | 502.4887 | 482.194 | 380.9533 | 454.9063 | 158.6287 | 316.8961 | 488.286 | 145.8259 | 327.4991 | 527.8254 | 526.739 | 451.8314 |  | 453.7765 | 466.9173 | 505.6628 | 527.4857 |  | 50.9315 | 111.7534 | 52.7541 | 100.2953 | 215.5803 | 288.8287 | 345.9451 | 9.9327 | 68.1684 | 13.1264 | 128.4887 | 10.4004 | 44.2288 | 52.767 | 59.6199 | 17.0886 |  |  | 3.9455 | -0.45201 | 1.5066 | 0.025626 | 5.8676 | 3.4264 | 11.8464 | -6.1442 | 0.65484 | 3.8813 | 14.0621 | -0.00034006 | -0.00036634 | -0.00048955 | 415.8866 | 192.4508 | 96.2845 | 44.9451 | 19.3594 | 16.4474 | 16.4386 | 40.5745 | 27.3111 | 19.7856 | 17.8988 | 17.1535 | 17.3873 | 22.514 | 191.9477 | 165.237 | 134.5307 | 91.7856 | 75.2828 | 171.0067 | 110.3463 | 92.6597 | 117.6929 | 128.2116 | 261.9663 | 407.6443 | 427.4089 |  |  |  | 518.5435 | 498.1803 | 460.5334 | 672.8716 | 4.6096 | 4.1303 | 420.7329 |  |  | 408.7834 |  |  | 148.1517 | 295.9256 | 429.2543 | 118.8355 | 303.8509 | 520.9228 | 761.0804 | 515.3323 | 464.1895 | 437.5746 | 711.4785 |  | 482.1262 | 672.3273 | 431.5358 | 578.6833 | 517.2001 | 623.4004 |  | 628.8844 |  |  | 679.3299 | 680.2198 | 676.393 | [6 empty] | 523.7543 |  |  | 514.8904 |  |  | 389.8365 | 465.8294 | 436.3326 | 211.3571 | 375.6136 | 456.87 | 291.7495 | 415.4795 | 476.3536 | 449.7286 | 466.8053 | 333.6352 | 421.2316 | 389.0138 | 460.6467 | 215.0871 | 381.8255 |  | 461.1411 | 433.5993 | 586.3862 | 288.591 | 401.8197 | 430.213 | 316.8113 | 402.5299 | 430.4846 | 480.1145 | 345.3237 | 426.8502 | 0.51596 | 18.2331 | 2.1341 | 0.058097 | -38.2217 | 3.1143 | 1556.99 | 0.22 | 3.7351 | -0.91921 | 1.6782 | 0.21887 | 4.0018 | 3.0581 | 5.6862 | 12.0795 | 7.2932 | 20.416 | -0.12016 | -1.4608 | 23.1907 | 17.9878
42810.4834 | 3751 | 38.3687 | 31.9136 | 20.383 | 18.3639 | 17.5363 | 18.7115 | 22.0304 | 56.6258 | 29.145 | 20.6564 | 17.7997 | 16.5158 | 15.9342 | 16.2861 | 112.8886 | 178.5744 | 264.5471 | 324.7911 | 230.265 | 449.78 |  |  |  | 100.264 | 222.541 | 502.049 | 481.4847 | 379.9425 | 453.9679 | 152.0081 | 311.6937 | 511.0668 | 151.5565 | 339.8118 | 533.7649 | 517.6062 | 432.7965 |  | 458.457 | 453.5835 | 485.0937 | 533.2951 |  | 50.4651 | 111.7002 | 52.7995 | 100.6672 | 215.3514 | 289.1912 | 346.1149 | 10.0271 | 68.1823 | 13.3811 | 128.4478 | 10.4227 | 44.2403 | 52.7707 | 59.6198 | 17.0852 |  |  | 3.6406 | -0.12411 | 1.55 | 0.18531 | 5.1211 | 3.224 | 11.9758 | -6.6167 | 0.47095 | 4.1004 | 14.1825 | -0.0003532 | -0.00037784 | -0.00049284 | 415.6634 | 192.4791 | 96.2963 | 44.9733 | 19.3635 | 16.4503 | 16.4332 | 40.5736 | 27.3209 | 19.7962 | 17.9045 | 17.1531 | 17.3919 | 22.5193 | 191.7723 | 167.5263 | 136.5102 | 89.7876 | 73.3736 | 170.9487 | 110.3316 | 92.6587 | 117.7271 | 128.3008 | 261.9631 | 407.3321 | 427.1948 |  |  |  | 518.3932 | 496.0399 | 458.617 | 671.2285 | 4.6538 | 3.0186 | 405.376 |  |  | 394.4434 |  |  | 149.1339 | 291.5689 | 424.7156 | 110.0782 | 302.823 | 527.4365 | 730.3712 | 503.8872 | 455.7592 | 445.0726 | 711.2598 |  | 481.9525 | 671.4082 | 431.382 | 578.1741 | 516.9397 | 622.4042 |  | 628.7204 |  |  | 678.9216 | 680.1234 | 676.1947 | [6 empty] | 523.9701 |  |  | 515.3567 |  |  | 391.0791 | 466.2746 | 436.0112 | 210.791 | 375.6795 | 457.3827 | 290.7528 | 415.7636 | 475.9232 | 449.1061 | 466.3648 | 333.5396 | 421.1562 | 388.8213 | 460.403 | 215.1949 | 381.8185 |  | 461.5856 | 432.5513 | 586.3444 | 289.4268 | 402.0367 | 430.4379 | 317.162 | 402.5744 | 429.9639 | 480.0274 | 345.6441 | 426.8282 | 0.42313 | 18.2352 | 2.1344 | 0.058589 | -38.2167 | 3.1143 | 1570.45 | 0.25 | 3.5856 | -0.48162 | 1.7021 | 0.58852 | 3.7398 | 2.9673 | 5.719 | 12.0638 | 7.3023 | 20.3938 | -0.10826 | -1.6825 | 21.7336 | 18.0123
42810.4835 | 3752 | 38.3805 | 31.9206 | 20.3893 | 18.3682 | 17.5348 | 18.7084 | 22.0301 | 56.6459 | 29.1557 | 20.6639 | 17.7987 | 16.5107 | 15.927 | 16.2791 | 112.9021 | 178.5957 | 264.5832 | 324.6692 | 230.1998 | 449.6348 |  |  |  | 100.2641 | 222.5476 | 502.1714 | 481.4366 | 380.0759 | 455.6815 | 148.339 | 308.023 | 514.0308 | 149.0471 | 335.1904 | 538.6703 | 518.8286 | 443.0518 |  | 468.6918 | 468.9245 | 496.9073 | 534.0291 |  | 50.4362 | 111.8017 | 52.7891 | 100.7215 | 215.9271 | 288.4943 | 346.0419 | 10.0634 | 68.1783 | 13.5762 | 128.3748 | 10.4564 | 44.2462 | 52.7771 | 59.6227 | 17.0894 |  |  | 3.9869 | -0.34753 | 1.3154 | -0.015114 | 5.3911 | 3.3094 | 12.3386 | -6.4274 | 0.49839 | 3.7389 | 14.3796 | -0.00040084 | -0.00035813 | -0.00045505 | 415.5062 | 192.4959 | 96.2961 | 45.0039 | 19.3707 | 16.4491 | 16.4359 | 40.5827 | 27.3217 | 19.7935 | 17.906 | 17.1485 | 17.3884 | 22.5241 | 196.6452 | 166.9542 | 135.7273 | 88.0816 | 71.2403 | 171.0155 | 110.2621 | 92.6582 | 117.7496 | 128.3791 | 261.9551 | 407.0021 | 426.9685 |  |  |  | 518.3355 | 495.0058 | 458.0528 | 670.3049 | 5.8232 | 3.8879 | 412.2892 |  |  | 400.957 |  |  | 150.4555 | 296.3598 | 429.5375 | 118.3938 | 306.6337 | 530.1797 | 724.7283 | 496.5891 | 448.1301 | 429.7224 | 711.2554 |  | 481.8029 | 670.561 | 431.2579 | 577.5336 | 516.7835 | 621.5051 |  | 628.5252 |  |  | 678.8293 | 680.072 | 676.1135 | [6 empty] | 526.5075 |  |  | 515.9326 |  |  | 391.3864 | 466.5314 | 435.9409 | 210.8846 | 375.4427 | 457.363 | 291.1505 | 415.2905 | 475.7325 | 448.9285 | 465.8053 | 333.4144 | 420.9755 | 388.8382 | 460.1266 | 216.146 | 381.6252 |  | 461.2877 | 432.0109 | 586.29 | 290.6799 | 401.6722 | 430.2104 | 317.0975 | 402.648 | 430.015 | 479.4512 | 345.6229 | 426.9971 | 0.46627 | 18.2372 | 2.1342 | 0.058365 | -38.2266 | 3.1143 | 1580.57 | 0.3 | 3.7566 | -0.80605 | 1.5682 | -0.1681 | 3.8348 | 3.0045 | 5.8014 | 12.0452 | 7.3125 | 20.3898 | -0.64094 | -1.6042 | 21.8845 | 18.0299
42810.4835 | 3753 | 38.3894 | 31.9304 | 20.3938 | 18.3634 | 17.5304 | 18.7061 | 22.0296 | 56.6626 | 29.171 | 20.6678 | 17.8006 | 16.5133 | 15.9306 | 16.2832 | 112.9209 | 178.6387 | 264.6314 | 324.5541 | 230.1418 | 449.5631 |  |  |  | 100.2845 | 222.5775 | 501.8171 | 480.8449 | 377.7067 | 455.0816 | 163.2468 | 305.6708 | 510.5853 | 143.6954 | 329.6958 | 533.5463 | 524.6637 | 436.0701 |  | 475.1685 | 479.1692 | 519.4579 | 523.3906 |  | 50.7744 | 111.7717 | 52.8027 | 100.8216 | 216.1583 | 287.825 | 345.7272 | 10.1404 | 68.1788 | 14.1959 | 128.3295 | 10.458 | 44.2606 | 52.784 | 59.6262 | 17.0873 |  |  | 3.5624 | -0.10439 | 1.2326 | 0.035486 | 5.1211 | 2.467 | 11.2747 | -6.3446 | 0.93877 | 3.8612 | 14.1859 | -0.00036306 | -0.00036634 | -0.00045505 | 415.457 | 192.5294 | 96.3077 | 45.035 | 19.3711 | 16.448 | 16.4356 | 40.602 | 27.3247 | 19.7972 | 17.9036 | 17.1562 | 17.3913 | 22.5194 | 203.4851 | 173.0421 | 143.0316 | 91.5109 | 73.1957 | 171.186 | 110.3052 | 92.6739 | 117.7837 | 128.4678 | 261.9467 | 406.672 | 426.7353 |  |  |  | 518.2768 | 494.8477 | 455.057 | 669.8897 | 4.7972 | 4.0051 | 409.6936 |  |  | 382.9337 |  |  | 151.0081 | 294.3312 | 421.1188 | 123.0517 | 289.7945 | 534.6122 | 730.5594 | 496.7244 | 441.6224 | 431.6875 | 711.3468 |  | 481.6686 | 669.6867 | 431.1426 | 577.6771 | 516.7215 | 620.7185 |  | 628.2902 |  |  | 679.3394 | 680.0982 | 676.3985 | [6 empty] | 525.7656 |  |  | 515.351 |  |  | 391.2907 | 466.0538 | 436.0263 | 211.6999 | 375.3563 | 456.9408 | 290.9083 | 414.4301 | 475.6995 | 449.7754 | 464.8714 | 333.1265 | 420.8864 | 388.9024 | 459.7306 | 215.4372 | 381.3817 |  | 460.2022 | 431.4339 | 586.1144 | 290.8414 | 401.935 | 429.9265 | 316.5145 | 402.3545 | 430.1134 | 479.4075 | 345.2248 | 426.9852 | 0.57105 | 18.2369 | 2.1335 | 0.056201 | -38.2333 | 3.1143 | 1560.62 | 0.26 | 3.5496 | -0.44176 | 1.518 | 0.25756 | 3.7352 | 2.5925 | 5.5423 | 12.0258 | 7.3245 | 20.3771 | -1.3786 | -2.4104 | 23.0068 | 18.0332
42810.4835 | 3754 | 38.4016 | 31.9388 | 20.3923 | 18.3638 | 17.5306 | 18.7015 | 22.0218 | 56.6821 | 29.1751 | 20.6642 | 17.7989 | 16.5108 | 15.9306 | 16.2763 | 112.9283 | 178.6615 | 264.6593 | 324.4328 | 230.0859 | 449.4902 |  |  |  | 100.2809 | 222.597 | 501.9313 | 481.6439 | 378.3199 | 454.6621 | 154.7519 | 315.8765 | 499.4114 | 146.2404 | 320.8167 | 529.7543 | 524.1896 | 438.934 |  | 487.8469 | 487.3912 | 517.8679 | 527.353 |  | 50.8082 | 111.7711 | 52.7843 | 100.9442 | 216.1123 | 287.3523 | 345.5092 | 10.1666 | 68.1406 | 14.512 | 128.2563 | 10.4647 | 44.2667 | 52.7858 | 59.6429 | 17.089 |  |  | 2.9842 | -0.15696 | 1.0099 | 0.27796 | 5.194 | 3.0157 | 11.897 | -6.2861 | 0.14402 | 4.2462 | 14.0555 | -0.00031706 | -0.00037948 | -0.00045505 | 415.6136 | 192.5623 | 96.3137 | 45.0615 | 19.3778 | 16.4541 | 16.4427 | 40.6118 | 27.3451 | 19.8011 | 17.9067 | 17.1595 | 17.3999 | 22.5188 | 206.8235 | 172.0586 | 143.7546 | 90.5821 | 72.6911 | 171.3235 | 110.3369 | 92.6756 | 117.8069 | 128.5469 | 261.9406 | 406.3735 | 426.5355 |  |  |  | 518.2062 | 494.9157 | 453.1614 | 668.9434 | 4.9101 | 2.6538 | 411.7788 |  |  | 389.2774 |  |  | 153.0865 | 301.2821 | 415.8312 | 115.4074 | 288.5729 | 532.2124 | 742.4923 | 499.7286 | 441.3328 | 437.347 | 711.2814 |  | 481.5624 | 668.7256 | 430.9985 | 578.0229 | 516.5768 | 619.9408 |  | 628.1232 |  |  | 678.7113 | 679.7325 | 676.0149 | [6 empty] | 525.9714 |  |  | 515.1733 |  |  | 390.9379 | 465.4356 | 436.2367 | 211.3603 | 375.2159 | 456.5311 | 290.6261 | 414.5887 | 475.5109 | 450.3543 | 464.1731 | 332.9473 | 420.8805 | 388.3071 | 459.868 | 215.8248 | 381.116 |  | 460.1232 | 431.1286 | 586.0209 | 291.3501 | 402.1313 | 428.988 | 316.4296 | 401.8718 | 430.4685 | 479.8596 | 344.5627 | 426.5248 | 0.4447 | 18.2385 | 2.1354 | 0.056765 | -38.24 | 3.1143 | 1578.57 | 0.25 | 3.2478 | -0.54169 | 1.374 | 0.72085 | 3.7602 | 2.8652 | 5.6908 | 12.0143 | 7.3357 | 20.3473 | -1.7315 | -2.4868 | 22.8291 | 18.0496
42810.4835 | 3755 | 38.4149 | 31.952 | 20.3929 | 18.36 | 17.5427 | 18.7057 | 22.0282 | 56.7007 | 29.1857 | 20.6765 | 17.795 | 16.5098 | 15.9288 | 16.2702 | 112.9443 | 178.6849 | 264.6935 | 324.3219 | 230.0516 | 449.4229 |  |  |  | 100.2935 | 222.6068 | 502.0974 | 482.0119 | 377.9769 | 454.8647 | 150.7215 | 322.9471 | 474.4866 | 162.4212 | 336.576 | 526.6567 | 519.2942 | 429.546 |  | 478.3824 | 497.3785 | 528.5261 | 522.1078 |  | 50.3926 | 111.7911 | 52.828 | 100.8764 | 216.6314 | 287.4264 | 345.541 | 10.1111 | 68.1156 | 14.1952 | 128.2274 | 10.4918 | 44.2906 | 52.7803 | 59.6561 | 17.0862 |  |  | 4.5606 | -0.84102 | 1.3779 | -0.31081 | 5.0777 | 3.1944 | 11.8497 | -6.0423 | 0.37851 | 4.4079 | 14.2552 | -0.00031541 | -0.00035484 | -0.00043534 | 415.6957 | 192.5831 | 96.3194 | 45.0867 | 19.3873 | 16.4539 | 16.4383 | 40.62 | 27.3441 | 19.8021 | 17.9011 | 17.1541 | 17.3969 | 22.5226 | 201.3746 | 161.3193 | 132.9364 | 87.6418 | 71.7958 | 171.2395 | 110.2369 | 92.6842 | 117.8419 | 128.6368 | 261.9351 | 406.0803 | 426.3304 |  |  |  | 518.1355 | 494.7688 | 451.0299 | 668.2381 | 4.1142 | 2.623 | 404.3653 |  |  | 398.8104 |  |  | 150.0256 | 301.7614 | 415.9612 | 118.4202 | 286.1287 | 535.759 | 741.0055 | 493.801 | 436.2298 | 428.3466 | 711.1991 |  | 481.4338 | 667.8812 | 430.8743 | 578.4937 | 516.4788 | 619.4764 |  | 628.1031 |  |  | 678.3848 | 679.4489 | 675.5276 | [6 empty] | 527.3597 |  |  | 514.544 |  |  | 391.5251 | 465.538 | 436.2891 | 211.3574 | 375.256 | 455.8726 | 291.2501 | 414.7864 | 475.8797 | 450.8622 | 464.4343 | 333.245 | 420.7556 | 388.1001 | 460.1644 | 216.3636 | 381.1292 |  | 459.9193 | 430.3193 | 585.8794 | 290.386 | 401.7233 | 428.6453 | 316.368 | 401.8398 | 431.1901 | 479.9263 | 343.7717 | 426.3946 | 0.46242 | 18.2415 | 2.1361 | 0.058864 | -38.228 | 3.1143 | 1603.97 | 0.29 | 4.0156 | -1.2539 | 1.605 | -0.76228 | 3.7181 | 2.949 | 5.6799 | 12.0005 | 7.3459 | 20.3206 | -1.1371 | -1.2972 | 22.2811 | 18.0593
42810.4835 | 3756 | 38.4331 | 31.966 | 20.4078 | 18.3616 | 17.5406 | 18.7096 | 22.0333 | 56.7121 | 29.1913 | 20.6776 | 17.8054 | 16.5175 | 15.924 | 16.2839 | 112.9583 | 178.722 | 264.736 | 324.1848 | 230.0156 | 449.2912 |  |  |  | 100.2966 | 222.626 | 502.6518 | 483.0118 | 380.3349 | 456.4399 | 155.8735 | 299.5758 | 516.6101 | 157.2776 | 340.0418 | 544.92 | 528.8498 | 434.3965 |  | 505.1887 | 501.6496 | 514.9835 | 519.9811 |  | 49.904 | 111.7533 | 52.7306 | 100.4888 | 216.5273 | 287.1597 | 345.6014 | 9.9467 | 68.102 | 13.7551 | 128.1958 | 10.4805 | 44.3139 | 52.7611 | 59.6704 | 17.0938 |  |  | 2.4591 | -0.45201 | 1.4068 | -0.049282 | 5.2341 | 3.2082 | 11.8359 | -6.0601 | 0.61067 | 3.7347 | 14.1648 | -0.00037127 | -0.00030556 | -0.00046327 | 415.758 | 192.6119 | 96.3366 | 45.121 | 19.3934 | 16.4546 | 16.4411 | 40.6312 | 27.3543 | 19.8069 | 17.9095 | 17.1538 | 17.4027 | 22.5265 | 196.458 | 159.1423 | 125.7267 | 86.7434 | 72.7733 | 171.0998 | 110.1182 | 92.6908 | 117.8677 | 128.7166 | 261.9249 | 405.7808 | 426.1049 |  |  |  | 517.9699 | 494.8176 | 450.9326 | 667.6006 | 4.2832 | 3.5914 | 403.6102 |  |  | 381.1298 |  |  | 152.5183 | 298.2637 | 422.2157 | 109.1865 | 279.8685 | 542.4717 | 739.1224 | 484.2735 | 430.1594 | 419.4302 | 711.1627 |  | 481.4003 | 667.1004 | 430.7511 | 577.9245 | 516.3936 | 618.9303 |  | 627.8625 |  |  | 678.1169 | 679.5311 | 675.4434 | [6 empty] | 525.0024 |  |  | 512.4939 |  |  | 391.2262 | 466.3599 | 436.1366 | 211.534 | 375.1204 | 455.4362 | 291.0167 | 415.0302 | 476.195 | 450.8666 | 464.3406 | 332.795 | 420.4894 | 388.0387 | 459.9539 | 216.1142 | 380.8636 |  | 460.5405 | 429.5531 | 585.6665 | 290.3322 | 401.0273 | 428.2554 | 316.2055 | 401.9817 | 432.157 | 479.8685 | 343.1221 | 426.3651 | 0.39963 | 18.2411 | 2.1371 | 0.058719 | -38.2221 | 3.1143 | 1615.22 | 0.17 | 2.9519 | -0.91921 | 1.6216 | -0.30352 | 3.774 | 2.9547 | 5.6752 | 11.9973 | 7.3544 | 20.3245 | -0.6091 | -0.51081 | 23.7038 | 18.0538
42810.4835 | 3757 | 38.443 | 31.9692 | 20.4049 | 18.3599 | 17.5435 | 18.7123 | 22.0269 | 56.7343 | 29.197 | 20.681 | 17.7963 | 16.5104 | 15.9342 | 16.2784 | 112.962 | 178.7488 | 264.771 | 324.0683 | 229.9654 | 449.2464 |  |  |  | 100.3177 | 222.6479 | 502.278 | 482.8722 | 379.341 | 456.5564 | 141.4561 | 309.4779 | 513.852 | 146.7288 | 321.1571 | 535.2419 | 457.713 | 448.6082 |  | 460.7959 | 497.0172 | 525.8132 | 519.7397 |  | 49.5493 | 111.8524 | 52.8488 | 100.45 | 216.7686 | 287.2268 | 345.2089 | 9.8827 | 68.0824 | 13.2778 | 128.1637 | 10.4819 | 44.3255 | 52.7411 | 59.6815 | 17.0905 |  |  | 3.5848 | -0.37973 | 0.96781 | -0.42318 | 5.1092 | 3.5559 | 11.6841 | -6.0916 | 0.69338 | 3.7112 | 14.1616 | -0.00035484 | -0.00037784 | -0.00044191 | 415.8498 | 192.6401 | 96.3471 | 45.1479 | 19.4063 | 16.4588 | 16.446 | 40.639 | 27.3628 | 19.8122 | 17.9123 | 17.1609 | 17.4009 | 22.523 | 193.5399 | 155.3722 | 124.9512 | 88.302 | 74.7731 | 171.0228 | 110.005 | 92.6942 | 117.9032 | 128.8236 | 261.9278 | 405.4621 | 425.9015 |  |  |  | 517.7996 | 496.1905 | 456.3606 | 667.61 | 5.5227 | 3.8754 | 399.3977 |  |  | 364.6076 |  |  | 155.7653 | 310.4552 | 430.898 | 109.4411 | 294.2906 | 551.5501 | 745.4305 | 508.2707 | 437.5749 | 426.3232 | 711.5861 |  | 481.3721 | 665.8836 | 430.6358 | 576.9918 | 516.3148 | 617.7561 |  | 627.4245 |  |  | 678.7551 | 679.8455 | 676.1465 | [6 empty] | 525.6414 |  |  | 512.832 |  |  | 390.8759 | 466.3259 | 436.74 | 210.8787 | 374.9235 | 455.1027 | 290.3592 | 414.3878 | 476.5554 | 451.7082 | 464.2204 | 332.4499 | 420.2756 | 388.0651 | 460.1027 | 215.6544 | 380.6286 |  | 461.0767 | 428.923 | 585.5141 | 290.1557 | 400.8087 | 428.7955 | 316.3752 | 401.9352 | 432.2021 | 478.6461 | 342.1255 | 426.4496 | 0.078954 | 18.2429 | 2.1377 | 0.059248 | -38.2198 | 3.1143 | 1647.21 | 0.32 | 3.5643 | -0.84262 | 1.3452 | -0.88953 | 3.7289 | 3.1108 | 5.639 | 11.982 | 7.3759 | 20.3394 | -0.29496 | -0.43865 | 14.4551 | 18.0297
42810.4835 | 3758 | 38.4383 | 31.9559 | 20.4035 | 18.3518 | 17.5243 | 18.7023 | 22.0142 | 56.7368 | 29.1931 | 20.6773 | 17.7946 | 16.5047 | 15.9176 | 16.2723 | 112.9758 | 178.7702 | 264.8093 | 323.9423 | 229.9141 | 449.1647 |  |  |  | 100.3297 | 222.6693 | 501.6977 | 482.0938 | 378.085 | 454.6174 | 153.7903 | 308.3956 | 514.2505 | 154.1767 | 336.7312 | 531.0899 | 524.2862 | 439.187 |  | 461.5504 | 473.6581 | 506.9019 | 527.2652 |  | 49.0922 | 111.6952 | 53.04 | 100.6095 | 216.7131 | 287.9767 | 345.3108 | 10.1175 | 68.0948 | 12.6798 | 128.1531 | 10.4916 | 44.3502 | 52.7243 | 59.6982 | 17.0798 |  |  | 3.8069 | -0.38038 | 1.0454 | 0.11959 | 4.8838 | 3.2674 | 11.7025 | -6.2796 | 0.5735 | 3.8383 | 13.8992 | -0.00032527 | -0.0003417 | -0.00045341 | 415.7913 | 192.67 | 96.3587 | 45.1792 | 19.4054 | 16.4601 | 16.4464 | 40.6472 | 27.3652 | 19.816 | 17.909 | 17.1617 | 17.4031 | 22.5208 | 194.9248 | 155.1 | 128.5191 | 90.9451 | 75.4778 | 170.9592 | 109.9618 | 92.6908 | 117.9189 | 128.8925 | 261.915 | 405.1329 | 425.664 |  |  |  | 517.6473 | 496.6507 | 461.4169 | 666.5137 | 3.8434 | 3.1437 | 403.7057 |  |  | 374.0944 |  |  | 155.1456 | 305.9091 | 425.5169 | 124.741 | 291.6078 | 554.8228 | 755.2568 | 502.182 | 431.0599 | 432.2711 | 711.9593 |  | 481.2514 | 664.4934 | 430.5082 | 576.1915 | 516.1483 | 616.6559 |  | 627.1165 |  |  | 679.716 | 680.102 | 676.4541 | [6 empty] | 526.6189 |  |  | 512.1732 |  |  | 390.9087 | 465.8804 | 436.929 | 211.4419 | 374.3929 | 454.6608 | 289.9906 | 413.1597 | 476.5003 | 451.9266 | 464.241 | 332.1438 | 419.8375 | 387.9458 | 460.0443 | 215.0718 | 380.6772 |  | 460.9299 | 428.6744 | 585.4584 | 289.2981 | 400.1707 | 428.9811 | 316.9969 | 401.6592 | 431.4404 | 478.3885 | 341.8935 | 426.0927 | 0.46627 | 18.2427 | 2.137 | 0.057388 | -38.2231 | 3.1143 | 1666.06 | 0.33 | 3.6682 | -0.84318 | 1.3978 | 0.47279 | 3.6482 | 2.984 | 5.6472 | 11.9565 | 7.4009 | 20.3385 | -0.45716 | -0.84044 | 22.8453 | 18.0388
42810.4835 | 3759 | 38.455 | 31.98 | 20.4066 | 18.355 | 17.5247 | 18.708 | 22.0153 | 56.7603 | 29.2065 | 20.6887 | 17.796 | 16.5091 | 15.9258 | 16.2786 | 112.9892 | 178.8061 | 264.8561 | 323.8373 | 229.8529 | 449.1143 |  |  |  | 100.3488 | 222.6858 | 501.6822 | 482.2391 | 380.7848 | 454.914 | 140.8243 | 300.6783 | 522.8981 | 151.8603 | 334.7937 | 531.6327 | 528.6109 | 435.1219 |  | 485.9757 | 487.8146 | 485.7938 | 541.7077 |  | 48.6419 | 111.5074 | 52.9194 | 100.4942 | 217.1831 | 288.6267 | 345.4652 | 10.3291 | 68.1019 | 12.3066 | 128.1121 | 10.4869 | 44.3879 | 52.7229 | 59.7238 | 17.0803 |  |  | 3.9055 | -0.50983 | 1.1183 | 0.27665 | 5.4799 | 3.7642 | 11.3949 | -6.1665 | 0.43183 | 3.4196 | 14.0406 | -0.00037455 | -0.00026449 | -0.00046327 | 415.5408 | 192.6955 | 96.3608 | 45.217 | 19.4145 | 16.4653 | 16.4512 | 40.6613 | 27.3744 | 19.8199 | 17.9072 | 17.1628 | 17.4092 | 22.5334 | 189.167 | 151.8854 | 122.3509 | 91.3526 | 74.299 | 170.7293 | 109.8367 | 92.7011 | 117.9451 | 128.9849 | 261.9149 | 404.8487 | 425.4532 |  |  |  | 517.5575 | 497.4103 | 465.7911 | 665.7226 | 3.7465 | 3.2834 | 411.6826 |  |  | 368.9104 |  |  | 162.2254 | 313.1113 | 432.6278 | 120.7915 | 290.6025 | 560.4869 | 744.1676 | 498.2584 | 426.2508 | 418.4059 | 711.9209 |  | 481.1302 | 664.8584 | 430.3679 | 576.2191 | 516.1352 | 616.5339 |  | 627.034 |  |  | 679.3797 | 679.7873 | 676.204 | [6 empty] | 526.3874 |  |  | 511.3408 |  |  | 391.4455 | 465.8403 | 437.0959 | 211.6912 | 374.1244 | 454.5083 | 290.2261 | 413.1419 | 475.9888 | 451.6699 | 464.2114 | 331.8941 | 419.7404 | 387.7525 | 460.1126 | 215.3455 | 380.9194 |  | 458.6904 | 428.7032 | 585.4484 | 288.0807 | 399.7897 | 429.0318 | 317.0156 | 401.5902 | 430.5573 | 478.732 | 342.2463 | 426.0218 | 0.7858 | 18.2452 | 2.1378 | 0.058046 | -38.202 | 3.1143 | 1695.12 | 0.18 | 3.7161 | -0.97593 | 1.4454 | 0.7189 | 3.8666 | 3.2047 | 5.5758 | 11.9424 | 7.3758 | 20.3359 | 0.15248 | -0.17059 | 23.0657 | 18.0482
42810.4836 | 3760 | 38.4675 | 31.9863 | 20.411 | 18.3537 | 17.5272 | 18.7096 | 22.0186 | 56.7797 | 29.222 | 20.6935 | 17.7981 | 16.5111 | 15.9283 | 16.2752 | 112.9917 | 178.8306 | 264.8834 | 323.7179 | 229.795 | 449.0341 |  |  |  | 100.3452 | 222.6985 | 501.4862 | 481.431 | 379.2638 | 455.5584 | 160.7772 | 299.5184 | 522.5977 | 139.2123 | 326.3771 | 531.5758 | 529.1304 | 435.5786 |  | 471.508 | 482.7593 | 502.8855 | 532.848 |  | 48.2859 | 111.4084 | 52.6969 | 100.4833 | 218.2095 | 289.7164 | 345.277 | 10.6888 | 68.1073 | 12.076 | 128.1553 | 10.5019 | 44.4171 | 52.7163 | 59.7488 | 17.0747 |  |  | 3.1623 | -0.48552 | 1.3128 | 0.27073 | 5.2755 | 3.9889 | 11.6867 | -6.1238 | 0.51824 | 3.4674 | 13.9699 | -0.00038605 | -0.00036963 | -0.00043534 | 415.4727 | 192.7151 | 96.3578 | 45.2295 | 19.4074 | 16.4481 | 16.4266 | 40.6612 | 27.3724 | 19.8151 | 17.9065 | 17.1543 | 17.4003 | 22.5219 | 188.4803 | 156.8411 | 123.445 | 88.983 | 74.2219 | 170.6114 | 109.7482 | 92.6994 | 117.9851 | 129.0714 | 261.9141 | 404.56 | 425.2438 |  |  |  | 517.4591 | 497.9633 | 468.0939 | 665.4537 | 5.1183 | 3.6479 | 399.0005 |  |  | 381.9562 |  |  | 166.1226 | 321.8181 | 445.8308 | 120.7603 | 284.3958 | 573.6662 | 730.5812 | 500.4785 | 464.3097 | 435.6677 | 711.7443 |  | 481.0939 | 664.3957 | 430.2174 | 576.1184 | 516.1222 | 616.4843 |  | 626.8894 |  |  | 678.6185 | 679.2423 | 675.564 | [6 empty] | 529.5703 |  |  | 515.015 |  |  | 391.5693 | 465.8819 | 437.0761 | 212.1051 | 373.9931 | 454.5096 | 290.7894 | 413.1492 | 475.6936 | 450.9067 | 464.1521 | 331.8067 | 419.7861 | 387.9114 | 460.0967 | 215.7418 | 380.9431 |  | 459.3464 | 428.8371 | 585.4199 | 287.9225 | 399.8049 | 429.3144 | 316.8342 | 401.555 | 429.25 | 478.837 | 342.763 | 425.6186 | 0.49555 | 18.246 | 2.1388 | 0.059986 | -38.2343 | 3.1143 | 1686.79 | 0.31 | 3.3454 | -0.95225 | 1.5658 | 0.71108 | 3.7975 | 3.3021 | 5.6522 | 11.9428 | 7.3726 | 20.3369 | 0.21334 | -0.30311 | 23.387 | 18.0419
42810.4836 | 3761 | 38.4834 | 31.9973 | 20.4173 | 18.3585 | 17.5318 | 18.7151 | 22.0191 | 56.8013 | 29.2333 | 20.6997 | 17.798 | 16.5093 | 15.9253 | 16.2733 | 113.0068 | 178.8577 | 264.9299 | 323.5965 | 229.7669 | 448.9636 |  |  |  | 100.352 | 222.7225 | 501.7806 | 481.1977 | 378.6126 | 456.6866 | 169.5452 | 309.8339 | 518.957 | 138.0472 | 328.8006 | 520.2046 | 530.1176 | 436.1689 |  | 482.2375 | 480.8178 | 516.1848 | 529.1066 |  | 48.1895 | 111.2045 | 52.4862 | 100.7153 | 219.2136 | 290.7693 | 345.1875 | 11.0228 | 68.1008 | 11.9988 | 128.1881 | 10.5076 | 44.4188 | 52.679 | 59.7625 | 17.0614 |  |  | 3.9607 | -0.10176 | 1.2609 | 0.07491 | 5.0764 | 3.6787 | 12.0921 | -6.11 | 0.58304 | 3.9166 | 14.1414 | -0.00032199 | -0.00036634 | -0.00047969 | 415.5413 | 192.7296 | 96.3751 | 45.2569 | 19.4096 | 16.4541 | 16.4337 | 40.6594 | 27.3846 | 19.8169 | 17.914 | 17.1537 | 17.3918 | 22.5272 | 189.9028 | 158.9105 | 125.5039 | 87.4093 | 73.903 | 170.6086 | 109.6807 | 92.7018 | 118.0077 | 129.1706 | 261.907 | 404.2674 | 425.0406 |  |  |  | 517.3624 | 497.8744 | 466.9172 | 664.3703 | 6.663 | 4.0168 | 402.1711 |  |  | 376.1834 |  |  | 161.3294 | 318.5175 | 448.2125 | 114.7574 | 289.3808 | 573.5512 | 728.5861 | 518.1973 | 444.3277 | 412.2102 | 711.5012 |  | 481.1452 | 663.8268 | 430.0856 | 576.8904 | 516.137 | 615.7627 |  | 626.7441 |  |  | 678.2079 | 679.0615 | 675.1915 | [6 empty] | 533.0688 |  |  | 519.5703 |  |  | 391.6692 | 465.6323 | 436.7084 | 212.3254 | 374.0519 | 454.5128 | 290.8784 | 413.244 | 474.9959 | 450.5298 | 463.9573 | 331.5104 | 419.8496 | 387.9701 | 459.8169 | 215.7404 | 380.5216 |  | 459.723 | 428.6649 | 585.2905 | 287.8263 | 399.9191 | 429.2518 | 316.5678 | 401.4424 | 428.8279 | 478.9205 | 342.5741 | 425.4959 | 0.35649 | 18.2459 | 2.1386 | 0.059841 | -38.2542 | 3.1143 | 1667.86 | 0.22 | 3.7468 | -0.43585 | 1.5342 | 0.37394 | 3.7287 | 3.1741 | 5.7548 | 11.956 | 7.3743 | 20.3175 | 0.054919 | -0.54024 | 23.6342 | 18.0585
42810.4836 | 3762 | 38.4928 | 32.0062 | 20.4244 | 18.3644 | 17.5372 | 18.7116 | 22.0176 | 56.8142 | 29.2413 | 20.6997 | 17.8061 | 16.5058 | 15.9179 | 16.2715 | 113.0251 | 178.9032 | 264.9796 | 323.477 | 229.7412 | 448.8988 |  |  |  | 100.3641 | 222.7505 | 501.8257 | 480.8496 | 378.0969 | 457.6939 | 147.161 | 320.3957 | 478.4448 | 158.2115 | 337.7434 | 530 | 524.1101 | 426.6282 |  | 476.2496 | 489.1177 | 523.0179 | 532.4375 |  | 48.4214 | 111.0904 | 52.4256 | 100.9793 | 219.1171 | 290.8946 | 345.6112 | 11.0665 | 68.0953 | 11.9473 | 128.2013 | 10.5439 | 44.4183 | 52.6639 | 59.7922 | 17.0643 |  |  | 5.7881 | -0.063653 | 1.6663 | -0.025626 | 5.3024 | 3.1471 | 11.665 | -5.8741 | 0.58304 | 4.1314 | 14.0098 | -0.00033184 | -0.0003072 | -0.00047148 | 415.5844 | 192.772 | 96.3883 | 45.2945 | 19.4253 | 16.4608 | 16.4452 | 40.6782 | 27.4002 | 19.8278 | 17.9164 | 17.1615 | 17.4096 | 22.5323 | 196.362 | 162.2156 | 128.8171 | 87.4977 | 74.2746 | 170.7175 | 109.6328 | 92.7115 | 118.0428 | 129.2598 | 261.9091 | 403.951 | 424.8275 |  |  |  | 517.3375 | 496.672 | 463.3891 | 663.7595 | 5.8959 | 3.8922 | 398.4437 |  |  | 371.0451 |  |  | 162.1593 | 322.8739 | 451.6995 | 133.6287 | 302.577 | 562.1592 | 735.2881 | 521.3227 | 448.7902 | 421.5929 | 711.2486 |  | 481.1328 | 663.9942 | 429.9492 | 577.0553 | 516.0776 | 615.3875 |  | 626.5728 |  |  | 677.8948 | 679.0565 | 674.913 | [6 empty] | 533.1034 |  |  | 520.9018 |  |  | 392.2312 | 465.0152 | 436.201 | 212.255 | 374.0927 | 454.4158 | 290.3964 | 413.8914 | 474.6881 | 450.26 | 463.999 | 331.2376 | 419.8155 | 388.0966 | 459.7972 | 215.8513 | 380.249 |  | 460.5123 | 428.6275 | 585.1899 | 287.184 | 400.0302 | 429.0105 | 316.643 | 401.2027 | 428.7503 | 478.8225 | 342.1006 | 425.3799 | 0.52598 | 18.2452 | 2.1388 | 0.059711 | -38.2072 | 3.1143 | 1680.02 | 0.22 | 4.5326 | -0.34465 | 1.7634 | -0.21868 | 3.8112 | 2.9362 | 5.6528 | 11.9614 | 7.3551 | 20.3046 | -0.6485 | -0.91431 | 22.6765 | 18.072
42810.4836 | 3763 | 38.5053 | 32.001 | 20.4331 | 18.3638 | 17.5241 | 18.7096 | 22.0108 | 56.825 | 29.2358 | 20.6993 | 17.797 | 16.494 | 15.9206 | 16.2669 | 113.0386 | 178.9388 | 265.0182 | 323.3522 | 229.695 | 448.8443 |  |  |  | 100.366 | 222.7734 | 501.4609 | 479.2456 | 375.9414 | 458.2178 | 160.2109 | 310.0794 | 492.6872 | 164.866 | 349.1796 | 548.7182 | 519.039 | 438.6565 |  | 491.6054 | 501.6808 | 510.0288 | 531.4369 |  | 48.8633 | 111.0733 | 52.4937 | 100.5266 | 218.3617 | 290.1092 | 345.4462 | 11.1134 | 68.0603 | 11.8607 | 128.1745 | 10.5624 | 44.4128 | 52.6607 | 59.8112 | 17.0622 |  |  | 4.2209 | -0.19311 | 1.3555 | 0.23853 | 4.9588 | 3.3206 | 11.6755 | -6.1343 | 0.92923 | 3.6268 | 13.9888 | -0.00037455 | -0.00032691 | -0.00046327 | 415.463 | 192.7866 | 96.3929 | 45.3135 | 19.4213 | 16.4523 | 16.4332 | 40.6869 | 27.3923 | 19.8235 | 17.9085 | 17.1563 | 17.4074 | 22.5224 | 202.8661 | 161.8649 | 129.1836 | 86.9753 | 76.8444 | 170.7869 | 109.5542 | 92.7194 | 118.0739 | 129.3616 | 261.9058 | 403.6627 | 424.6092 |  |  |  | 517.3817 | 495.9477 | 460.6811 | 663.354 | 3.1906 | 3.3458 | 404.7114 |  |  | 374.971 |  |  | 155.4376 | 325.7603 | 461.9943 | 147.7339 | 305.6995 | 560.7282 | 728.0757 | 516.6377 | 458.1186 | 431.2969 | 711.3301 |  | 481.0104 | 663.3956 | 429.803 | 576.6982 | 516.0367 | 615.3398 |  | 626.4877 |  |  | 678.581 | 679.7019 | 675.4713 | [6 empty] | 532.9214 |  |  | 520.7336 |  |  | 392.8729 | 464.4651 | 436.3815 | 212.2156 | 374.1272 | 454.2895 | 290.2774 | 413.9565 | 474.968 | 450.1287 | 464.2543 | 331.1769 | 419.5829 | 387.9555 | 459.8359 | 215.993 | 380.0078 |  | 461.6752 | 428.8352 | 585.0531 | 287.3443 | 400.0925 | 428.2819 | 316.5204 | 400.8633 | 428.6663 | 478.5878 | 341.7364 | 425.304 | 0.56989 | 18.2461 | 2.1375 | 0.058191 | -38.2208 | 3.1143 | 1670.15 | 0.27 | 3.872 | -0.60028 | 1.5904 | 0.66717 | 3.6831 | 3.0139 | 5.6514 | 11.9439 | 7.3562 | 20.3089 | -1.3621 | -0.96476 | 21.9861 | 18.0894
42810.4836 | 3764 | 38.526 | 32.0281 | 20.4383 | 18.3746 | 17.541 | 18.716 | 22.0173 | 56.8581 | 29.2615 | 20.7152 | 17.8129 | 16.5106 | 15.9332 | 16.2871 | 113.0506 | 178.9676 | 265.0559 | 323.2258 | 229.6456 | 448.7102 |  |  |  | 100.3783 | 222.7991 | 501.1963 | 478.2252 | 374.7617 | 458.1621 | 158.1732 | 311.7698 | 504.7648 | 151.6947 | 334.5167 | 538.9612 | 500.2381 | 445.5622 |  | 477.4039 | 497.716 | 526.576 | 513.7107 |  | 49.0327 | 111.1234 | 52.5041 | 100.3522 | 218.5732 | 289.7197 | 344.9111 | 11.0867 | 68.0287 | 11.7005 | 128.1039 | 10.5859 | 44.4079 | 52.669 | 59.8104 | 17.0685 |  |  | 4.6605 | -0.11097 | 1.1669 | 0.16691 | 4.8694 | 2.9684 | 11.3503 | -6.1705 | 1.0536 | 3.4666 | 13.926 | -0.00038113 | -0.00038113 | -0.00045669 | 415.2986 | 192.8118 | 96.4049 | 45.3466 | 19.4271 | 16.4581 | 16.435 | 40.7009 | 27.4004 | 19.8228 | 17.9135 | 17.1588 | 17.4034 | 22.5308 | 201.3871 | 160.3341 | 129.0236 | 85.6684 | 79.2637 | 170.7821 | 109.4942 | 92.7188 | 118.0998 | 129.4484 | 261.8985 | 403.3719 | 424.3897 |  |  |  | 517.2654 | 494.6014 | 459.6875 | 662.8671 | 3.88 | 3.7819 | 398.3422 |  |  | 378.6014 |  |  | 158.2922 | 320.0943 | 457.2182 | 145.9188 | 294.9213 | 550.4265 | 727.9313 | 505.7574 | 442.3902 | 432.699 | 711.3456 |  | 480.645 | 662.7851 | 429.6641 | 577.0359 | 515.9647 | 615.3745 |  | 626.5241 |  |  | 678.921 | 679.8881 | 675.8221 | [6 empty] | 531.7793 |  |  | 521.2819 |  |  | 392.8913 | 464.2589 | 436.7635 | 212.0354 | 373.9588 | 454.0901 | 290.6391 | 413.8236 | 474.9316 | 449.6136 | 464.7733 | 331.2951 | 419.3272 | 387.8767 | 459.6598 | 215.8007 | 379.8154 |  | 463.1951 | 429.1644 | 584.8574 | 286.7938 | 400.2567 | 427.9532 | 316.1332 | 400.5875 | 428.8957 | 478.7027 | 341.3663 | 425.2868 | 0.5801 | 18.2455 | 2.1366 | 0.056823 | -38.1937 | 3.1143 | 1659.01 | 0.36 | 4.0685 | -0.45507 | 1.4757 | 0.55811 | 3.6484 | 2.8486 | 5.5702 | 11.8978 | 7.3583 | 20.2894 | -1.1984 | -0.95441 | 19.9107 | 18.0867
42810.4836 | 3765 | 38.5398 | 32.032 | 20.4469 | 18.3714 | 17.5381 | 18.7226 | 22.0159 | 56.87 | 29.2717 | 20.7095 | 17.8108 | 16.5116 | 15.9307 | 16.2834 | 113.0687 | 178.9959 | 265.0882 | 323.112 | 229.6032 | 448.5663 |  |  |  | 100.4002 | 222.8212 | 501.148 | 476.7311 | 375.4726 | 459.5072 | 145.3674 | 309.4406 | 509.3132 | 149.4799 | 329.6395 | 510.5159 | 516.9004 | 424.268 |  | 474.884 | 491.4624 | 527.2631 | 502.9791 |  | 49.071 | 111.1031 | 52.5072 | 100.6753 | 218.9089 | 290.2302 | 344.4181 | 11.1762 | 67.9855 | 11.632 | 128.0303 | 10.5911 | 44.4088 | 52.6566 | 59.8202 | 17.0745 |  |  | 4.1157 | -0.43295 | 1.5737 | 0.20896 | 4.9206 | 3.2601 | 11.8924 | -6.3157 | 0.087585 | 3.716 | 14.0261 | -0.00032856 | -0.00038605 | -0.00044848 | 415.1482 | 192.844 | 96.4155 | 45.3782 | 19.4439 | 16.4624 | 16.4381 | 40.7131 | 27.4107 | 19.829 | 17.9095 | 17.1512 | 17.4067 | 22.5301 | 197.7511 | 158.444 | 132.4805 | 85.6422 | 76.5354 | 170.689 | 109.4637 | 92.7251 | 118.1318 | 129.5337 | 261.892 | 403.0764 | 424.1912 |  |  |  | 517.1019 | 494.3358 | 462.5225 | 662.3053 | 5.1751 | 2.7197 | 388.1893 |  |  | 355.071 |  |  | 141.0984 | 304.3228 | 432.2178 | 127.0492 | 279.3873 | 572.1262 | 722.2267 | 493.0097 | 437.5359 | 421.6709 | 711.1072 |  | 480.2925 | 661.2657 | 429.5129 | 578.0842 | 515.8956 | 614.8245 |  | 626.7278 |  |  | 678.6427 | 679.5114 | 675.6693 | [6 empty] | 528.3949 |  |  | 521.1669 |  |  | 392.6775 | 463.9447 | 436.6175 | 211.7592 | 373.5794 | 453.6807 | 290.8172 | 413.7065 | 474.8183 | 448.8539 | 465.444 | 331.336 | 419.0522 | 387.7547 | 459.6913 | 215.3555 | 379.694 |  | 464.2122 | 429.4347 | 584.63 | 285.7124 | 400.1661 | 427.9523 | 315.8567 | 400.4274 | 429.6968 | 478.7916 | 341.7069 | 425.1908 | 0.68545 | 18.2449 | 2.1373 | 0.058539 | -38.2282 | 3.1143 | 1640.92 | 0.2 | 3.8268 | -0.89887 | 1.7137 | 0.62447 | 3.6693 | 2.9867 | 5.7043 | 11.8604 | 7.3844 | 20.2507 | -0.80658 | -1.3423 | 22.477 | 18.0794
42810.4836 | 3766 | 38.5541 | 32.0424 | 20.4495 | 18.3717 | 17.5445 | 18.7191 | 22.0149 | 56.8925 | 29.2757 | 20.7176 | 17.8125 | 16.5133 | 15.9398 | 16.2861 | 113.0789 | 179.0244 | 265.1236 | 322.996 | 229.5565 | 448.4412 |  |  |  | 100.4054 | 222.8462 | 500.9996 | 475.8328 | 376.4862 | 461.2068 | 129.4897 | 293.3082 | 523.4507 | 136.0758 | 327.8979 | 527.9335 | 518.1349 | 411.8289 |  | 493.0374 | 497.0693 | 515.0678 | 533.9091 |  | 49.085 | 110.8448 | 52.328 | 101.0837 | 219.1788 | 289.8457 | 344.1065 | 11.2039 | 67.9183 | 11.7433 | 127.9554 | 10.5965 | 44.4175 | 52.657 | 59.8375 | 17.0753 |  |  | 3.5204 | -0.31861 | 1.1781 | 0.15968 | 5.2144 | 2.8777 | 11.5415 | -5.7112 | 0.49722 | 3.5081 | 14.0033 | -0.00031377 | -0.00031541 | -0.00044848 | 414.9611 | 192.8582 | 96.4195 | 45.4013 | 19.4417 | 16.4594 | 16.4279 | 40.7157 | 27.4143 | 19.828 | 17.9093 | 17.1515 | 17.4041 | 22.5219 | 198.6806 | 157.7195 | 130.2357 | 84.4656 | 76.1609 | 170.6851 | 109.4004 | 92.7259 | 118.1551 | 129.6235 | 261.8801 | 402.7887 | 423.9751 |  |  |  | 517.0548 | 494.4487 | 462.4752 | 661.6094 | 2.9815 | 3.9406 | 378.4813 |  |  | 353.7228 |  |  | 123.7493 | 300.768 | 439.6191 | 127.5502 | 280.9132 | 575.8369 | 717.4473 | 482.5402 | 426.8673 | 415.2529 | 711.2079 |  | 480.1058 | 660.4743 | 429.3262 | 578.7059 | 515.9319 | 614.3339 |  | 626.5319 |  |  | 679.2854 | 679.6599 | 676.0169 | [6 empty] | 525.033 |  |  | 519.2449 |  |  | 392.3917 | 464.1265 | 436.695 | 211.8481 | 373.421 | 453.2993 | 290.1013 | 413.5837 | 474.809 | 449.0894 | 465.8518 | 331.3209 | 418.8717 | 387.5164 | 459.5666 | 215.0057 | 379.6835 |  | 464.7618 | 430.1545 | 584.4042 | 286.0718 | 400.0301 | 427.7087 | 315.8965 | 400.2907 | 430.0624 | 478.8229 | 342.2255 | 425.2294 | 0.5177 | 18.2449 | 2.1381 | 0.060239 | -38.1903 | 3.1143 | 1645.76 | 0.2 | 3.5434 | -0.77083 | 1.4822 | 0.5457 | 3.7759 | 2.8051 | 5.6176 | 11.8343 | 7.3865 | 20.2385 | -0.91037 | -1.1007 | 21.7906 | 18.0922
42810.4836 | 3767 | 38.5588 | 32.0504 | 20.4421 | 18.3675 | 17.5382 | 18.7254 | 22.0127 | 56.9076 | 29.2836 | 20.7199 | 17.8161 | 16.5134 | 15.9359 | 16.2796 | 113.0927 | 179.055 | 265.1658 | 322.8812 | 229.5053 | 448.3619 |  |  |  | 100.411 | 222.8618 | 501.0504 | 475.9298 | 376.5136 | 461.7176 | 151.6499 | 304.5162 | 503.2488 | 153.1338 | 338.9715 | 539.7351 | 512.4623 | 430.6565 |  | 491.8563 | 489.2024 | 515.9426 | 540.9787 |  | 49.2287 | 110.7275 | 52.3663 | 100.8946 | 218.8696 | 289.371 | 344.014 | 10.8059 | 67.8807 | 12.1832 | 127.9331 | 10.5938 | 44.4143 | 52.6559 | 59.8427 | 17.0802 |  |  | 3.1143 | -0.39418 | 1.2983 | -0.041398 | 4.8976 | 3.4349 | 11.481 | -5.9996 | 0.52018 | 3.8778 | 13.9796 | -0.00038277 | -0.00034991 | -0.00042877 | 414.8356 | 192.8922 | 96.4289 | 45.4419 | 19.4521 | 16.4637 | 16.4321 | 40.7294 | 27.4323 | 19.844 | 17.9198 | 17.1609 | 17.406 | 22.5299 | 195.6536 | 160.372 | 132.5974 | 83.3954 | 74.5781 | 170.562 | 109.3568 | 92.7206 | 118.1866 | 129.741 | 261.8721 | 402.464 | 423.738 |  |  |  | 517.0938 | 494.8115 | 463.546 | 661.3836 | 3.3588 | 3.432 | 378.389 |  |  | 354.5355 |  |  | 152.8823 | 329.0445 | 466.3855 | 158.595 | 322.8155 | 513.5896 | 758.9881 | 530.3682 | 475.5178 | 463.1037 | 711.2348 |  | 479.9423 | 660.1044 | 429.194 | 579.2067 | 515.9543 | 613.6956 |  | 626.2228 |  |  | 679.3435 | 679.6505 | 675.9631 | [6 empty] | 526.3032 |  |  | 519.9857 |  |  | 391.7827 | 464.514 | 436.7086 | 212.5719 | 373.1974 | 453.0794 | 290.1905 | 413.3494 | 474.9947 | 449.4724 | 466.23 | 331.1934 | 418.9139 | 387.2084 | 459.1528 | 215.0344 | 379.4436 |  | 463.6443 | 429.9828 | 584.1887 | 287.4993 | 399.7816 | 427.1961 | 315.5439 | 400.2376 | 429.9232 | 478.7242 | 342.5344 | 425.2733 | 0.33742 | 18.2449 | 2.1379 | 0.060276 | -38.2284 | 3.1143 | 1631.43 | 0.23 | 3.3339 | -0.85726 | 1.5558 | -0.27781 | 3.6579 | 3.0633 | 5.6005 | 11.8132 | 7.3828 | 20.2277 | -0.59016 | -1.3685 | 20.806 | 18.1039
42810.4836 | 3768 | 38.5611 | 32.0619 | 20.4427 | 18.3664 | 17.5298 | 18.7177 | 22.0119 | 56.9231 | 29.2883 | 20.7206 | 17.8154 | 16.5091 | 15.9282 | 16.2763 | 113.105 | 179.0857 | 265.204 | 322.7619 | 229.4561 | 448.2848 |  |  |  | 100.4238 | 222.8717 | 501.2114 | 474.8101 | 377.8129 | 464.7967 | 173.7625 | 321.4779 | 494.7938 | 162.7653 | 341.6218 | 541.2871 | 519.0009 | 441.019 |  | 472.0375 | 476.9448 | 508.388 | 531.9304 |  | 49.4081 | 110.6794 | 52.6362 | 100.2475 | 218.5621 | 288.8653 | 343.5758 | 10.2874 | 67.8504 | 12.2205 | 127.819 | 10.6047 | 44.4151 | 52.6557 | 59.8403 | 17.08 |  |  | 4.209 | -0.5716 | 1.2129 | 0.10383 | 5.1704 | 3.1064 | 11.5224 | -5.8032 | 0.49916 | 3.8371 | 13.8449 | -0.00033184 | -0.00038277 | -0.00046162 | 414.5586 | 192.9133 | 96.4412 | 45.4638 | 19.4444 | 16.4614 | 16.4307 | 40.7247 | 27.423 | 19.8366 | 17.9108 | 17.1529 | 17.4119 | 22.5249 | 192.7698 | 163.47 | 134.6927 | 80.9323 | 72.8497 | 170.5022 | 109.3053 | 92.7141 | 118.2098 | 129.8366 | 261.8945 | 402.1966 | 423.5305 |  |  |  | 517.027 | 494.616 | 462.6738 | 660.6754 | 5.4328 | 3.6317 | 424.559 |  |  | 393.1328 |  |  | 160.6999 | 323.7378 | 451.2493 | 158.7468 | 318.8097 | 534.9214 | 749.1425 | 504.6775 | 458.0536 | 445.3811 | 711.2651 |  | 479.7593 | 660.6849 | 429.0439 | 579.4453 | 515.8554 | 613.6905 |  | 626.6189 |  |  | 679.7158 | 679.7858 | 676.2111 | [6 empty] | 527.1662 |  |  | 520.5881 |  |  | 391.1998 | 464.9883 | 435.7455 | 212.2347 | 372.614 | 452.9088 | 289.33 | 413.1173 | 474.4471 | 448.9684 | 466.3089 | 331.056 | 418.8328 | 386.6425 | 459.3607 | 215.3557 | 379.0996 |  | 463.4657 | 429.8933 | 583.9771 | 287.5653 | 399.9443 | 426.8422 | 315.1915 | 400.1537 | 430.566 | 478.4492 | 342.284 | 425.2875 | 0.40348 | 18.2448 | 2.1366 | 0.058763 | -38.2112 | 3.1143 | 1610.68 | 0.19 | 3.8839 | -1.0322 | 1.5037 | 0.43994 | 3.7567 | 2.9118 | 5.6081 | 11.7895 | 7.3507 | 20.2073 | -0.27756 | -1.6077 | 21.967 | 18.1143
42810.4837 | 3769 | 38.5856 | 32.0807 | 20.4554 | 18.3815 | 17.5397 | 18.7191 | 22.007 | 56.948 | 29.2958 | 20.7297 | 17.8173 | 16.52 | 15.9325 | 16.2828 | 113.1203 | 179.1098 | 265.2479 | 322.6425 | 229.4104 | 448.1926 |  |  |  | 100.439 | 222.8915 | 501.5572 | 473.9522 | 379.9134 | 468.5946 | 157.7389 | 324.1951 | 486.5848 | 161.2377 | 332.1262 | 528.7263 | 523.971 | 432.1907 |  | 464.7288 | 481.1896 | 507.5113 | 528.4702 |  | 49.5813 | 110.5981 | 52.659 | 100.0557 | 218.4177 | 288.4267 | 343.1126 | 9.8757 | 67.8242 | 12.1419 | 127.679 | 10.6225 | 44.418 | 52.6538 | 59.8353 | 17.0806 |  |  | 3.6682 | -0.2851 | 1.0894 | -0.12617 | 4.7669 | 3.0617 | 11.7077 | -5.8958 | 0.78114 | 3.9802 | 14.1408 | -0.00040741 | -0.00039098 | -0.00046327 | 414.4691 | 192.9349 | 96.4549 | 45.4886 | 19.4561 | 16.4622 | 16.4379 | 40.7378 | 27.4346 | 19.8461 | 17.9131 | 17.1589 | 17.4127 | 22.5295 | 194.2274 | 162.8707 | 135.7883 | 79.6698 | 70.423 | 170.54 | 109.2807 | 92.7188 | 118.2467 | 129.94 | 261.8942 | 401.9269 | 423.3404 |  |  |  | 516.9177 | 494.6702 | 463.6548 | 660.4033 | 3.5028 | 3.8544 | 402.8035 |  |  | 388.8876 |  |  | 160.3249 | 326.2461 | 465.0459 | 156.3382 | 313.0964 | 556.0162 | 741.1628 | 492.5112 | 449.9362 | 453.5628 | 711.3051 |  | 479.6663 | 659.8263 | 428.9486 | 579.4126 | 515.7623 | 613.1793 |  | 626.4553 |  |  | 679.991 | 679.8517 | 676.4123 | [6 empty] | 524.8018 |  |  | 520.0459 |  |  | 392.3244 | 464.917 | 435.622 | 212.3568 | 372.3989 | 452.626 | 289.2262 | 412.1683 | 474.7383 | 448.9591 | 466.2284 | 330.7368 | 418.6466 | 387.0087 | 459.0896 | 215.5907 | 379.0297 |  | 463.7258 | 429.2919 | 583.8025 | 287.8449 | 400.4191 | 426.4034 | 314.5158 | 399.9648 | 431.4527 | 477.7993 | 342.2771 | 425.3593 | 0.54639 | 18.2456 | 2.1356 | 0.057077 | -38.226 | 3.1143 | 1609.39 | 0.14 | 3.6352 | -0.72894 | 1.4249 | -0.48491 | 3.6057 | 2.8897 | 5.6508 | 11.7768 | 7.3644 | 20.1953 | -0.43457 | -1.7325 | 22.7668 | 18.1065
42810.4837 | 3770 | 38.6007 | 32.0745 | 20.4664 | 18.3672 | 17.5395 | 18.7181 | 22.012 | 56.9626 | 29.3007 | 20.7349 | 17.8182 | 16.5161 | 15.9314 | 16.283 | 113.1294 | 179.1264 | 265.271 | 322.5 | 229.3484 | 447.9184 |  |  |  | 100.4406 | 222.9164 | 501.5457 | 474.8747 | 379.4261 | 468.3098 | 163.1122 | 313.0884 | 498.6233 | 160.9532 | 346.043 | 538.7155 | 530.5619 | 433.9064 |  | 496.4145 | 488.5296 | 507.0905 | 522.4468 |  | 49.6136 | 110.486 | 52.6049 | 100.0584 | 218.8878 | 287.9512 | 342.7519 | 9.5106 | 67.793 | 11.8761 | 127.5512 | 10.6285 | 44.4512 | 52.6504 | 59.8445 | 17.0714 |  |  | 3.6137 | -0.21282 | 1.1794 | -0.12288 | 4.7261 | 3.5138 | 11.7754 | -5.857 | 1.0734 | 3.6034 | 13.9639 | -0.00041398 | -0.00029899 | -0.00046162 | 414.4149 | 192.9725 | 96.4691 | 45.5197 | 19.4671 | 16.4647 | 16.4445 | 40.7596 | 27.4478 | 19.8501 | 17.919 | 17.1688 | 17.4166 | 22.5388 | 192.1995 | 156.5642 | 135.1656 | 80.967 | 69.3424 | 170.4358 | 109.2519 | 92.7242 | 118.2712 | 130.0259 | 261.8852 | 401.652 | 423.1449 |  |  |  | 516.847 | 495.0626 | 462.7668 | 660.4248 | 3.7739 | 2.941 | 412.4509 |  |  | 397.1021 |  |  | 144.6819 | 313.1315 | 453.0734 | 154.5825 | 318.4639 | 531.0778 | 741.322 | 485.0603 | 437.9626 | 445.6789 | 711.2194 |  | 479.546 | 658.5615 | 428.8449 | 578.9329 | 515.6223 | 612.873 |  | 626.3929 |  |  | 679.7742 | 679.6652 | 676.3364 | [6 empty] | 523.6376 |  |  | 518.0348 |  |  | 392.4546 | 464.7388 | 435.7245 | 211.8268 | 372.269 | 452.1605 | 289.6295 | 411.2372 | 475.3513 | 448.9091 | 465.3273 | 330.5969 | 418.1531 | 387.3886 | 459.0708 | 215.9638 | 379.0449 |  | 462.9366 | 429.2665 | 583.6525 | 286.9599 | 400.5559 | 426.4706 | 313.7476 | 399.9707 | 431.8419 | 477.2097 | 343.2512 | 425.29 | 0.61438 | 18.2457 | 2.1368 | 0.059306 | -38.2431 | 3.1143 | 1602.43 | 0.26 | 3.6073 | -0.62969 | 1.4824 | -0.47849 | 3.5887 | 3.0944 | 5.6647 | 11.7642 | 7.3885 | 20.1891 | -0.22289 | -1.6669 | 23.8838 | 18.0961
42810.4837 | 3771 | 38.6189 | 32.1081 | 20.4716 | 18.3705 | 17.5496 | 18.7272 | 22.0131 | 56.9912 | 29.3254 | 20.7385 | 17.8245 | 16.516 | 15.9417 | 16.282 | 113.1326 | 179.1499 | 265.3005 | 322.3849 | 229.291 | 447.6361 |  |  |  | 100.4414 | 222.9364 | 500.5096 | 474.5228 | 376.666 | 464.4157 | 152.1956 | 302.5127 | 517.4027 | 157.2463 | 345.0077 | 538.8112 | 512.5803 | 431.4344 |  | 499.557 | 500.7853 | 533.5043 | 520.3239 |  | 49.5785 | 110.4182 | 52.5486 | 99.8846 | 219.123 | 287.9072 | 342.5805 | 9.2191 | 67.7397 | 11.5256 | 127.4648 | 10.6237 | 44.4886 | 52.6552 | 59.8483 | 17.0653 |  |  | 4.1906 | 0.078943 | 0.97438 | -0.68471 | 4.9594 | 3.6807 | 11.5421 | -5.7092 | 0.49527 | 3.4735 | 13.6093 | -0.0003647 | -0.00029734 | -0.00048626 | 414.2591 | 192.9998 | 96.4728 | 45.5462 | 19.4739 | 16.4651 | 16.4419 | 40.7693 | 27.454 | 19.8514 | 17.9226 | 17.1602 | 17.4118 | 22.5319 | 189.6822 | 156.9339 | 134.5818 | 79.4578 | 69.5961 | 170.3635 | 109.1888 | 92.7198 | 118.295 | 130.1218 | 261.8801 | 401.3385 | 422.9224 |  |  |  | 516.7376 | 495.6291 | 461.9497 | 659.997 | 3.6985 | 3.2269 | 405.9755 |  |  | 377.0226 |  |  | 148.0827 | 311.3177 | 448.5064 | 137.5548 | 287.9389 | 569.5654 | 728.4863 | 493.8812 | 439.0924 | 426.9101 | 711.3552 |  | 479.4689 | 658.1475 | 428.6999 | 578.2847 | 515.4976 | 612.2818 |  | 626.0409 |  |  | 679.8574 | 679.9911 | 676.6203 | [6 empty] | 521.8167 |  |  | 514.258 |  |  | 392.1482 | 464.186 | 436.0622 | 211.6785 | 372.0425 | 451.8149 | 289.0777 | 410.9665 | 475.0801 | 448.4921 | 465.2136 | 330.6601 | 417.7888 | 388.0008 | 459.4007 | 215.6438 | 378.7155 |  | 462.4411 | 429.2704 | 583.5305 | 286.8735 | 400.4952 | 426.656 | 314.0098 | 399.874 | 431.9886 | 477.2226 | 344.4999 | 425.3687 | 0.30121 | 18.246 | 2.1368 | 0.061144 | -38.2799 | 3.1144 | 1608.8 | 0.11 | 3.8744 | 0.38348 | 1.3473 | -1.1294 | 3.6761 | 3.1669 | 5.6081 | 11.7508 | 7.3846 | 20.1898 | 0.04734 | -1.6098 | 21.396 | 18.0927
42810.4837 | 3772 | 38.621 | 32.1016 | 20.4693 | 18.3793 | 17.5402 | 18.7175 | 22.0104 | 57.0026 | 29.3273 | 20.7426 | 17.8288 | 16.5075 | 15.9316 | 16.2811 | 113.138 | 179.1707 | 265.3323 | 322.264 | 229.2224 | 447.5398 |  |  |  | 100.4524 | 222.9694 | 500.0901 | 475.963 | 375.5538 | 461.5152 | 155.0274 | 313.626 | 498.5432 | 156.7215 | 331.3219 | 531.3951 | 521.1928 | 445.3832 |  | 457.4759 | 491.9576 | 532.5079 | 518.3795 |  | 49.4046 | 110.3152 | 52.5123 | 99.8916 | 219.8131 | 288.0744 | 342.458 | 9.1316 | 67.6876 | 11.2844 | 127.4847 | 10.6129 | 44.5046 | 52.639 | 59.8606 | 17.0602 |  |  | 3.9442 | -0.060365 | 1.0992 | -0.32724 | 4.1058 | 3.0847 | 11.7058 | -5.8787 | 0.72334 | 3.6885 | 13.6301 | -0.0003302 | -0.00036141 | -0.00046162 | 414.1549 | 193.0203 | 96.4809 | 45.5658 | 19.4754 | 16.4642 | 16.4395 | 40.7709 | 27.4492 | 19.8486 | 17.9249 | 17.1592 | 17.4149 | 22.5275 | 186.9362 | 159.7021 | 134.5626 | 80.157 | 71.4087 | 170.2395 | 109.1078 | 92.7015 | 118.318 | 130.234 | 261.8643 | 401.0507 | 422.7 |  |  |  | 516.6428 | 495.5252 | 459.3691 | 659.0162 | 2.2366 | 2.9845 | 411.1757 |  |  | 391.5724 |  |  | 137.5839 | 312.0359 | 466.0777 | 156.3826 | 316.5108 | 562.9495 | 726.942 | 496.3541 | 431.6636 | 432.002 | 711.4182 |  | 479.4404 | 658.1377 | 428.5615 | 578.5962 | 515.3458 | 612.195 |  | 626.1199 |  |  | 679.9806 | 679.9806 | 676.68 | [6 empty] | 522.9294 |  |  | 513.8627 |  |  | 392.1021 | 463.6256 | 435.2559 | 210.8878 | 371.7049 | 451.5148 | 288.4702 | 410.9765 | 474.8464 | 448.1263 | 464.5872 | 330.2349 | 417.6999 | 387.6895 | 459.4557 | 215.6781 | 378.5365 |  | 462.5276 | 429.0956 | 583.5143 | 287.0851 | 400.108 | 427.1153 | 314.1077 | 399.712 | 430.9357 | 476.7879 | 345.7319 | 425.1259 | 0.11439 | 18.2442 | 2.1364 | 0.061144 | -38.278 | 3.1144 | 1611.85 | 0.27 | 3.7514 | -0.33529 | 1.4308 | -0.78066 | 3.3453 | 2.8996 | 5.6485 | 11.7455 | 7.3702 | 20.16 | 0.33623 | -1.6177 | 22.6525 | 18.1067
42810.4837 | 3773 | 38.6427 | 32.1106 | 20.4781 | 18.3775 | 17.5459 | 18.7269 | 22.0103 | 57.0206 | 29.3408 | 20.7537 | 17.829 | 16.5159 | 15.9398 | 16.286 | 113.151 | 179.1896 | 265.3645 | 322.1529 | 229.1818 | 447.3959 |  |  |  | 100.4741 | 222.9744 | 499.696 | 475.4034 | 373.0551 | 458.2523 | 148.9078 | 308.7026 | 512.0653 | 152.4207 | 332.9205 | 532.8452 | 529.6817 | 437.7002 |  | 466.8776 | 474.4806 | 506.0934 | 524.2883 |  | 49.2151 | 110.1693 | 52.372 | 99.9051 | 220.1958 | 287.6774 | 342.3506 | 9.2067 | 67.6447 | 11.0908 | 127.4925 | 10.6134 | 44.525 | 52.6202 | 59.868 | 17.0531 |  |  | 4.0487 | -0.65834 | 0.95007 | -0.46589 | 4.874 | 3.5164 | 11.8043 | -5.7788 | 0.70875 | 3.8012 | 13.9639 | -0.00038934 | -0.00035813 | -0.00048134 | 414.1558 | 193.0415 | 96.4875 | 45.6024 | 19.4816 | 16.464 | 16.4407 | 40.7752 | 27.4669 | 19.8532 | 17.919 | 17.1556 | 17.4132 | 22.5299 | 177.866 | 154.355 | 125.6186 | 79.2434 | 74.789 | 169.9626 | 108.9685 | 92.7066 | 118.3431 | 130.3273 | 261.8615 | 400.7792 | 422.5149 |  |  |  | 516.4606 | 497.1872 | 458.6979 | 659.7668 | 3.8861 | 1.9345 | 417.9772 |  |  | 377.7212 |  |  | 137.9222 | 300.3476 | 448.7258 | 152.7286 | 317.4292 | 557.838 | 747.9024 | 500.4646 | 444.8685 | 442.3458 | 712.1779 |  | 479.3509 | 658.2904 | 428.4387 | 578.0115 | 515.2142 | 612.1929 |  | 626.2593 |  |  | 681.7959 | 681.498 | 677.7866 | [6 empty] | 520.9794 |  |  | 511.7183 |  |  | 391.9165 | 463.2867 | 434.8989 | 210.956 | 371.144 | 451.3761 | 288.392 | 411.5281 | 474.3216 | 448.1218 | 464.5973 | 329.9776 | 417.6229 | 387.5893 | 459.4929 | 215.4834 | 378.3518 |  | 463.0157 | 429.0871 | 583.4466 | 287.3236 | 400.0519 | 427.0082 | 314.171 | 399.5821 | 430.2815 | 476.3254 | 345.7775 | 425.0896 | 0.47841 | 18.2432 | 2.1358 | 0.059841 | -38.2156 | 3.1144 | 1610.27 | 0.25 | 3.7923 | -1.1071 | 1.3299 | -0.9313 | 3.6435 | 3.0948 | 5.6703 | 11.7133 | 7.3529 | 20.158 | 1.3078 | -0.64115 | 23.7047 | 18.0605
42810.4837 | 3774 | 38.6503 | 32.1264 | 20.4783 | 18.3745 | 17.5446 | 18.728 | 22.0112 | 57.0372 | 29.3466 | 20.7483 | 17.8286 | 16.5121 | 15.9373 | 16.2861 | 113.1675 | 179.2208 | 265.403 | 322.031 | 229.155 | 447.2355 |  |  |  | 100.4972 | 222.994 | 500.0355 | 477.4878 | 376.302 | 458.1805 | 155.7103 | 308.3812 | 514.4736 | 157.2542 | 342.5778 | 534.7496 | 532.5225 | 441.9336 |  | 462.0852 | 472.097 | 506.6392 | 530.3584 |  | 49.0371 | 109.8647 | 52.1663 | 100.4119 | 220.41 | 287.7896 | 342.3658 | 9.4206 | 67.6312 | 11.0498 | 127.5201 | 10.6109 | 44.5546 | 52.5943 | 59.8815 | 17.0456 |  |  | 4.807 | -0.19179 | 1.0138 | -0.36996 | 5.0567 | 3.4921 | 11.6276 | -6.1527 | 0.73697 | 3.3858 | 13.8461 | -0.00039098 | -0.00035813 | -0.00047969 | 414.0861 | 193.0674 | 96.5007 | 45.6315 | 19.4882 | 16.4664 | 16.4369 | 40.7862 | 27.4729 | 19.8593 | 17.9216 | 17.1631 | 17.4159 | 22.5416 | 175.1934 | 153.4316 | 121.2896 | 78.3247 | 71.8623 | 169.7979 | 108.7731 | 92.712 | 118.3734 | 130.4304 | 261.8682 | 400.5131 | 422.3254 |  |  |  | 516.283 | 497.5295 | 457.1939 | 659.3416 | 4.0976 | 3.8246 | 409.6895 |  |  | 397.277 |  |  | 149.7899 | 312.4453 | 438.9006 | 150.293 | 313.5695 | 559.1243 | 741.749 | 482.6832 | 437.7075 | 435.0649 | 713.1229 |  | 479.3172 | 657.8067 | 428.3352 | 577.4895 | 515.1213 | 612.0809 |  | 625.8997 |  |  | 684.208 | 682.9487 | 679.1478 | [6 empty] | 520.1972 |  |  | 511.6828 |  |  | 391.148 | 463.6938 | 434.5636 | 210.1383 | 370.8138 | 451.4039 | 288.0796 | 411.8881 | 474.466 | 447.9881 | 464.6825 | 329.7974 | 417.7403 | 387.6859 | 459.2809 | 215.6426 | 378.3626 |  | 462.7843 | 429.3914 | 583.3621 | 287.35 | 400.1085 | 426.5557 | 314.187 | 399.4594 | 429.8366 | 475.9928 | 345.6424 | 424.974 | 0.37228 | 18.244 | 2.1344 | 0.057475 | -38.2229 | 3.1143 | 1621.41 | 0.25 | 4.132 | -0.59729 | 1.3733 | -0.82957 | 3.7116 | 3.0844 | 5.6282 | 11.6829 | 7.3554 | 20.1596 | 1.5832 | -0.18434 | 23.9502 | 18.0475
42810.4837 | 3775 | 38.6512 | 32.1273 | 20.4758 | 18.3724 | 17.5398 | 18.7221 | 22.0023 | 57.0472 | 29.3477 | 20.7529 | 17.8264 | 16.5156 | 15.9275 | 16.281 | 113.1893 | 179.2431 | 265.4409 | 321.9106 | 229.1114 | 447.2128 |  |  |  | 100.5064 | 223.0143 | 499.7426 | 477.4292 | 375.5461 | 456.5981 | 162.7639 | 303.0558 | 518.5741 | 156.7134 | 332.7234 | 536.5066 | 463.4468 | 438.7253 |  | 457.5426 | 475.184 | 504.3281 | 530.1216 |  | 48.8142 | 109.6038 | 52.0227 | 100.2414 | 220.1734 | 287.6236 | 342.1807 | 9.7731 | 67.6539 | 11.1474 | 127.6065 | 10.6293 | 44.5841 | 52.5781 | 59.8823 | 17.0459 |  |  | 3.1885 | -0.36395 | 1.0151 | -0.20371 | 5.2308 | 3.4823 | 11.897 | -6.3315 | 0.15102 | 4.0485 | 14.0478 | -0.0003762 | -0.00043205 | -0.00051583 | 413.9915 | 193.1006 | 96.5177 | 45.6661 | 19.4974 | 16.4647 | 16.4449 | 40.8112 | 27.4918 | 19.8661 | 17.929 | 17.173 | 17.4288 | 22.5416 | 179.252 | 152.6836 | 124.8215 | 78.5808 | 70.8652 | 169.6591 | 108.6886 | 92.7196 | 118.4039 | 130.5391 | 261.8751 | 400.2459 | 422.1313 |  |  |  | 516.1667 | 496.7109 | 455.0029 | 658.0074 | 4.2925 | 3.5841 | 403.9193 |  |  | 400.0548 |  |  | 144.4419 | 313.8734 | 456.0994 | 152.9672 | 317.7226 | 542.837 | 751.3834 | 492.5181 | 437.4824 | 411.6037 | 714.2329 |  | 479.2028 | 658.2882 | 428.2623 | 576.9103 | 515.086 | 611.8185 |  | 625.9484 |  |  | 686.782 | 684.4992 | 680.8807 | [6 empty] | 517.8168 |  |  | 509.8181 |  |  | 389.5511 | 464.0936 | 434.411 | 209.9507 | 370.8482 | 451.5332 | 287.3824 | 412.0482 | 474.504 | 448.4656 | 465.0956 | 329.6141 | 417.6811 | 387.3394 | 459.4111 | 215.689 | 378.303 |  | 462.6353 | 429.3654 | 583.281 | 287.8714 | 400.2346 | 426.1505 | 313.5773 | 399.2131 | 429.5702 | 476.0428 | 345.7968 | 424.7561 | 0.36978 | 18.2452 | 2.1349 | 0.057909 | -38.2301 | 3.1143 | 1614.35 | 0.27 | 3.3616 | -0.82253 | 1.3737 | -0.61536 | 3.7744 | 3.0796 | 5.6922 | 11.6378 | 7.3343 | 20.1708 | 1.1141 | -0.58723 | 14.8397 | 18.0684
42810.4837 | 3776 | 38.6668 | 32.1278 | 20.488 | 18.3769 | 17.5365 | 18.7243 | 22.0075 | 57.0611 | 29.3551 | 20.7565 | 17.8268 | 16.5163 | 15.9291 | 16.2782 | 113.1942 | 179.2608 | 265.4728 | 321.7794 | 229.0772 | 447.1684 |  |  |  | 100.5148 | 223.032 | 499.6385 | 477.126 | 373.7199 | 455.5471 | 166.5926 | 315.1612 | 500.5117 | 151.1836 | 327.5942 | 530.981 | 478.8844 | 439.9696 |  | 464.4898 | 476.0413 | 509.3394 | 529.7461 |  | 48.6046 | 109.3952 | 51.8623 | 99.8152 | 219.9191 | 287.4011 | 342.2657 | 10.0635 | 67.6294 | 11.3493 | 127.6945 | 10.6594 | 44.6 | 52.5531 | 59.9019 | 17.0441 |  |  | 4.6565 | -0.37315 | 0.99147 | -0.36076 | 4.8648 | 3.3935 | 11.6473 | -6.1685 | 0.72977 | 4.1341 | 14.0247 | -0.00032527 | -0.00033677 | -0.00044848 | 413.8303 | 193.1246 | 96.5236 | 45.6941 | 19.4905 | 16.4576 | 16.4386 | 40.8113 | 27.4895 | 19.8635 | 17.9263 | 17.1643 | 17.4177 | 22.5351 | 175.849 | 152.2535 | 127.4783 | 78.2529 | 70.0703 | 169.4119 | 108.6128 | 92.743 | 118.4387 | 130.6508 | 261.8594 | 399.9547 | 421.9178 |  |  |  | 516.1173 | 496.883 | 455.4525 | 658.0191 | 4.627 | 2.9694 | 416.3205 |  |  | 396.7066 |  |  | 143.3169 | 322.9482 | 457.6945 | 154.7329 | 321.3843 | 530.5638 | 737.5281 | 496.7625 | 428.5724 | 433.6227 | 714.8038 |  | 478.999 | 658.1005 | 428.1134 | 577.0286 | 514.9553 | 611.7365 |  | 625.8303 |  |  | 687.4717 | 684.5206 | 681.2645 | [6 empty] | 517.8056 |  |  | 509.5755 |  |  | 388.6632 | 464.5622 | 434.1606 | 209.0865 | 371.0184 | 451.757 | 287.312 | 412.0949 | 474.583 | 449.1286 | 464.9275 | 329.5309 | 417.6156 | 386.7851 | 459.5831 | 215.9868 | 378.0749 |  | 461.0586 | 429.0216 | 583.1765 | 287.9934 | 400.1653 | 426.1392 | 312.8521 | 398.9721 | 429.3393 | 476.1484 | 346.1234 | 424.6591 | 0.73495 | 18.2437 | 2.1358 | 0.059624 | -38.2096 | 3.1144 | 1602.5 | 0.28 | 4.0595 | -0.83263 | 1.3572 | -0.81868 | 3.6392 | 3.0395 | 5.631 | 11.5966 | 7.3237 | 20.1493 | 1.4599 | -0.89181 | 16.7229 | 18.0612
42810.4837 | 3777 | 38.6846 | 32.1467 | 20.4928 | 18.3768 | 17.541 | 18.7267 | 22.006 | 57.0833 | 29.3669 | 20.7524 | 17.8289 | 16.5122 | 15.9324 | 16.2825 | 113.1963 | 179.2922 | 265.5158 | 321.663 | 229.0354 | 446.783 |  |  |  | 100.531 | 223.0518 | 499.7632 | 478.6504 | 373.3449 | 455.8648 | 160.4815 | 321.9066 | 488.1281 | 157.2306 | 336.0254 | 528.5787 | 528.2535 | 436.3752 |  | 472.6385 | 493.2441 | 524.159 | 524.2295 |  | 48.6317 | 109.1985 | 51.7427 | 99.6436 | 219.6952 | 287.3267 | 342.3567 | 10.247 | 67.5832 | 11.6963 | 127.7466 | 10.6802 | 44.6127 | 52.5395 | 59.9141 | 17.053 |  |  | 5.6672 | -0.14053 | 1.1117 | -0.57695 | 5.2827 | 3.5138 | 12.1914 | -6.453 | 0.68423 | 3.5467 | 14.0675 | -0.00041727 | -0.0003877 | -0.00051419 | 413.8865 | 193.143 | 96.535 | 45.7211 | 19.5028 | 16.4668 | 16.4381 | 40.8236 | 27.494 | 19.8641 | 17.9287 | 17.1648 | 17.4282 | 22.541 | 177.6607 | 149.9453 | 124.109 | 78.3803 | 72.117 | 169.319 | 108.5087 | 92.7488 | 118.4725 | 130.7528 | 261.871 | 399.6834 | 421.7008 |  |  |  | 516.175 | 496.1018 | 451.8683 | 657.206 | 3.7445 | 3.6404 | 412.6676 |  |  | 386.6843 |  |  | 147.7622 | 321.0236 | 456.002 | 145.4284 | 310.293 | 551.7982 | 749.6699 | 497.4678 | 441.2825 | 422.224 | 714.8409 |  | 478.8385 | 657.5085 | 427.9544 | 577.0115 | 514.8007 | 611.904 |  | 625.8375 |  |  | 686.4361 | 683.7938 | 681.4388 | [6 empty] | 518.4808 |  |  | 510.124 |  |  | 387.7552 | 464.8479 | 433.8943 | 208.4207 | 371.1909 | 451.8291 | 286.9672 | 412.0163 | 474.4046 | 449.5449 | 464.2531 | 329.3456 | 417.5206 | 386.4474 | 459.5475 | 215.917 | 377.8373 |  | 459.1169 | 428.381 | 583.05 | 287.6245 | 400.2592 | 426.5832 | 312.4706 | 398.8958 | 429.0932 | 476.2125 | 346.685 | 424.716 | 0.42448 | 18.2444 | 2.1356 | 0.060116 | -38.2164 | 3.1143 | 1605.62 | 0.22 | 4.4794 | -0.51084 | 1.4368 | -1.0351 | 3.7921 | 3.0927 | 5.7607 | 11.5756 | 7.3233 | 20.1284 | 1.2464 | -0.53032 | 23.4995 | 18.0918
42810.4838 | 3778 | 38.6824 | 32.1518 | 20.483 | 18.3772 | 17.5385 | 18.7162 | 22.003 | 57.0972 | 29.3666 | 20.7583 | 17.8224 | 16.5062 | 15.9297 | 16.281 | 113.2035 | 179.3136 | 265.5505 | 321.5371 | 228.9794 | 445.8446 |  |  |  | 100.5362 | 223.0631 | 499.8088 | 479.6837 | 373.34 | 455.4678 | 164.5414 | 316.1465 | 503.1066 | 161.8152 | 341.6803 | 528.32 | 531.2648 | 428.7188 |  | 493.4544 | 508.3067 | 532.6059 | 517.7427 |  | 48.4736 | 108.9781 | 51.6435 | 99.5369 | 219.4541 | 287.2175 | 341.99 | 10.5565 | 67.5306 | 12.6976 | 127.8128 | 10.6731 | 44.5995 | 52.5337 | 59.9276 | 17.0508 |  |  | 4.1998 | -0.20296 | 1.0191 | -0.025626 | 5.0619 | 3.5926 | 11.6696 | -5.9477 | 0.9304 | 3.6172 | 14.199 | -0.00033184 | -0.0003532 | -0.00049448 | 413.8101 | 193.165 | 96.5392 | 45.7403 | 19.5028 | 16.4611 | 16.4318 | 40.8341 | 27.5046 | 19.8693 | 17.9307 | 17.1645 | 17.4252 | 22.5389 | 180.2752 | 152.7245 | 127.8081 | 78.9991 | 71.4292 | 169.2777 | 108.4802 | 92.7507 | 118.4889 | 130.8546 | 261.8658 | 399.4171 | 421.4855 |  |  |  | 516.0612 | 496.6417 | 451.6782 | 657.2521 | 4.653 | 4.3269 | 396.1549 |  |  | 399.5845 |  |  | 139.1254 | 307.6506 | 443.9341 | 135.1546 | 305.9698 | 536.4757 | 732.2717 | 474.0258 | 429.8685 | 413.7633 | 714.8754 |  | 478.6106 | 657.1537 | 427.8219 | 577.1496 | 514.5827 | 612.1166 |  | 626.0586 |  |  | 686.0496 | 683.6383 | 681.969 | [6 empty] | 518.6208 |  |  | 511.288 |  |  | 386.7354 | 464.8332 | 433.751 | 207.536 | 371.3238 | 451.6556 | 286.6388 | 412.162 | 474.2635 | 450.0133 | 463.8213 | 329.5322 | 417.4419 | 386.4831 | 459.7164 | 215.9088 | 377.5528 |  | 457.2983 | 427.56 | 582.977 | 287.7416 | 400.2017 | 426.8281 | 312.8799 | 398.9756 | 428.1965 | 475.6832 | 346.792 | 424.8302 | 0.29351 | 18.2427 | 2.135 | 0.060869 | -38.2497 | 3.1144 | 1605.86 | 0.12 | 3.8551 | -0.61373 | 1.3752 | -0.21808 | 3.7116 | 3.1269 | 5.6355 | 11.5464 | 7.3191 | 20.0943 | 0.95052 | -0.94484 | 24.1168 | 18.0747
42810.4838 | 3779 | 38.7014 | 32.1544 | 20.496 | 18.3854 | 17.5383 | 18.7265 | 21.9997 | 57.1233 | 29.3853 | 20.7694 | 17.8272 | 16.5166 | 15.9299 | 16.2827 | 113.2202 | 179.3406 | 265.5964 | 321.42 | 228.9378 | 445.4418 |  |  |  | 100.5509 | 223.0894 | 499.5261 | 479.5939 | 371.7007 | 453.8365 | 145.437 | 314.2396 | 510.7571 | 149.8063 | 332.8307 | 538.3855 | 531.1831 | 440.2307 |  | 466.2373 | 502.9919 | 533.6636 | 511.0521 |  | 48.273 | 108.6836 | 51.6406 | 99.4106 | 219.392 | 287.135 | 342.012 | 10.4371 | 67.4961 | 13.1986 | 127.843 | 10.6774 | 44.613 | 52.5305 | 59.9389 | 17.0485 |  |  | 3.6505 | -0.37907 | 1.2431 | -0.23722 | 4.8714 | 3.8075 | 11.6742 | -6.367 | 0.082331 | 3.6145 | 14.1905 | -0.0003302 | -0.00040248 | -0.00047312 | 413.7974 | 193.1884 | 96.5512 | 45.7719 | 19.5069 | 16.46 | 16.428 | 40.8436 | 27.508 | 19.8753 | 17.9272 | 17.168 | 17.4184 | 22.545 | 181.6977 | 158.3933 | 126.4064 | 79.0841 | 70.8456 | 169.1431 | 108.4225 | 92.7554 | 118.5274 | 130.9653 | 261.8541 | 399.1611 | 421.274 |  |  |  | 515.911 | 496.0213 | 450.1789 | 656.6699 | 4.1357 | 3.1196 | 387.8162 |  |  | 388.4294 |  |  | 121.8859 | 296.9923 | 449.0386 | 140.4512 | 320.8337 | 525.2636 | 738.6539 | 478.1118 | 432.9981 | 406.2616 | 714.8846 |  | 478.4032 | 655.8057 | 427.7412 | 576.8935 | 514.4558 | 611.8438 |  | 626.1633 |  |  | 685.5895 | 683.4612 | 681.6397 | [6 empty] | 520.7283 |  |  | 512.5902 |  |  | 386.4495 | 464.5962 | 433.8126 | 206.9565 | 371.4494 | 451.3339 | 286.6857 | 412.1663 | 474.1809 | 450.0417 | 463.7924 | 329.6225 | 417.4805 | 386.4434 | 459.6502 | 216.1932 | 377.4025 |  | 455.708 | 426.689 | 582.9019 | 287.5597 | 400.0918 | 427.1155 | 313.2206 | 399.1051 | 427.0484 | 475.0667 | 346.7321 | 424.7205 | 0.14752 | 18.2424 | 2.1332 | 0.05945 | -38.2397 | 3.1143 | 1587.22 | 0.37 | 3.5901 | -0.83842 | 1.5183 | -0.66325 | 3.6408 | 3.2188 | 5.6362 | 11.5204 | 7.348 | 20.0838 | 0.77488 | -0.79625 | 24.2908 | 18.0699
42810.4838 | 3780 | 38.7114 | 32.1676 | 20.5073 | 18.386 | 17.5487 | 18.7271 | 22.0043 | 57.1452 | 29.3935 | 20.7709 | 17.8276 | 16.5117 | 15.9317 | 16.2847 | 113.2363 | 179.3692 | 265.6436 | 321.3043 | 228.9077 | 445.5919 |  |  |  | 100.575 | 223.1096 | 499.1498 | 478.6727 | 370.9079 | 452.111 | 141.5943 | 311.5586 | 503.0876 | 156.7151 | 336.1395 | 530.9607 | 518.1392 | 431.2032 |  | 458.0954 | 470.6548 | 501.8849 | 521.1673 |  | 48.1831 | 108.418 | 51.6526 | 99.2238 | 219.5985 | 287.69 | 342.2773 | 10.2018 | 67.4441 | 13.3472 | 127.8347 | 10.6937 | 44.6337 | 52.5393 | 59.9866 | 17.0586 |  |  | 2.8955 | -0.36132 | 1.0532 | -0.25496 | 4.9719 | 3.6623 | 11.6276 | -6.1803 | 0.48749 | 3.8841 | 13.8586 | -0.00040577 | -0.00031706 | -0.0004337 | 413.7811 | 193.2147 | 96.5658 | 45.8043 | 19.5209 | 16.4572 | 16.4388 | 40.8569 | 27.5159 | 19.8739 | 17.9342 | 17.1732 | 17.4338 | 22.5431 | 181.1034 | 153.8951 | 122.1515 | 76.3654 | 69.7418 | 168.9688 | 108.3026 | 92.7576 | 118.5552 | 131.0711 | 261.8442 | 398.8971 | 421.0853 |  |  |  | 515.7404 | 495.1072 | 449.7366 | 655.9203 | 4.4882 | 4.0435 | 383.9442 |  |  | 382.5856 |  |  | 123.3024 | 275.6006 | 441.4051 | 152.6156 | 320.6061 | 517.2864 | 753.3046 | 487.9286 | 429.8701 | 403.9986 | 714.8124 |  | 478.215 | 654.6077 | 427.6819 | 576.9558 | 514.2854 | 611.7351 |  | 626.1736 |  |  | 684.7551 | 683.047 | 681.0036 | [6 empty] | 524.2891 |  |  | 513.6524 |  |  | 385.2816 | 464.5901 | 433.6777 | 206.8471 | 371.3544 | 451.0561 | 286.3257 | 412.1962 | 473.5572 | 449.0573 | 464.0173 | 329.4777 | 417.3735 | 386.2028 | 459.1207 | 216.4491 | 377.351 |  | 455.7088 | 426.3519 | 582.7966 | 287.6739 | 400.0625 | 427.1159 | 313.4472 | 399.1318 | 427.3696 | 474.9591 | 346.8209 | 424.4252 | 0.70201 | 18.2428 | 2.131 | 0.058314 | -38.2215 | 3.1143 | 1570.81 | 0.27 | 3.1936 | -0.81828 | 1.3971 | -0.68737 | 3.68 | 3.1584 | 5.6277 | 11.4991 | 7.375 | 20.0585 | 0.81812 | -0.33832 | 22.1451 | 18.067
42810.4838 | 3781 | 38.7388 | 32.182 | 20.519 | 18.394 | 17.552 | 18.7391 | 22.0172 | 57.1678 | 29.4084 | 20.7804 | 17.839 | 16.5192 | 15.9463 | 16.2877 | 113.2465 | 179.3945 | 265.6859 | 321.1914 | 228.8702 | 445.7284 |  |  |  | 100.5861 | 223.1199 | 499.1142 | 478.5004 | 371.3373 | 451.776 | 135.101 | 306.2415 | 511.2815 | 158.1033 | 334.0233 | 529.1222 | 526.2836 | 435.543 |  | 479.0479 | 491.6041 | 511.7471 | 529.5887 |  | 48.0076 | 108.288 | 51.6495 | 99.1097 | 219.1214 | 287.2429 | 342.4184 | 10.0716 | 67.377 | 13.5214 | 127.8004 | 10.6811 | 44.6624 | 52.5175 | 60.0292 | 17.0457 |  |  | 3.9843 | 0.032943 | 1.1551 | 0.042714 | 5.0922 | 3.4974 | 11.504 | -6.0759 | 0.74144 | 3.296 | 14.0851 | -0.0003992 | -0.00042384 | -0.00046327 | 413.7183 | 193.2338 | 96.5705 | 45.8235 | 19.5113 | 16.4544 | 16.4316 | 40.8544 | 27.514 | 19.8807 | 17.9287 | 17.164 | 17.4289 | 22.5344 | 179.4398 | 151.1547 | 123.3148 | 78.1058 | 68.4187 | 168.7473 | 108.2214 | 92.7644 | 118.5826 | 131.1898 | 261.8429 | 398.5864 | 420.8522 |  |  |  | 515.5755 | 494.7545 | 450.6424 | 655.1074 | 4.4493 | 4.077 | 377.7991 |  |  | 369.7735 |  |  | 115.8547 | 286.865 | 440.6483 | 148.3671 | 319.0056 | 540.3132 | 724.6998 | 483.0885 | 428.3077 | 403.0225 | 714.5609 |  | 477.988 | 653.739 | 427.6362 | 577.3023 | 514.1167 | 611.5607 |  | 626.2157 |  |  | 683.5712 | 682.3998 | 680.0843 | [6 empty] | 523.9436 |  |  | 515.2188 |  |  | 384.9819 | 464.6516 | 434.0383 | 207.5227 | 371.0157 | 450.7819 | 285.8064 | 412.3929 | 472.7682 | 448.0671 | 463.704 | 329.5279 | 417.0101 | 385.4238 | 458.7609 | 216.6398 | 377.3457 |  | 455.899 | 426.1607 | 582.6117 | 287.8537 | 400.1328 | 426.7141 | 313.157 | 399.0567 | 427.6868 | 475.4001 | 345.8678 | 424.1625 | 0.42506 | 18.2426 | 2.1313 | 0.05898 | -38.23 | 3.1144 | 1591.2 | 0.32 | 3.7453 | 0.24704 | 1.4628 | 0.2813 | 3.7228 | 3.0852 | 5.5955 | 11.4779 | 7.3943 | 20.0255 | 0.97401 | -0.47761 | 23.0668 | 18.0666
42810.4838 | 3782 | 38.7477 | 32.1902 | 20.5084 | 18.3914 | 17.5443 | 18.7341 | 22.0036 | 57.1822 | 29.417 | 20.7869 | 17.8361 | 16.5206 | 15.94 | 16.2885 | 113.2526 | 179.4128 | 265.7231 | 321.0759 | 228.8282 | 445.911 |  |  |  | 100.5864 | 223.1368 | 498.84 | 476.6382 | 370.2904 | 451.8952 | 152.8954 | 293.4098 | 525.7786 | 149.5065 | 331.3751 | 530.9504 | 527.3496 | 434.106 |  | 472.7777 | 495.8135 | 515.5116 | 528.559 |  | 48.128 | 108.3473 | 51.6347 | 98.9393 | 219.3196 | 287.3146 | 342.1981 | 10.0405 | 67.3179 | 13.2703 | 127.7243 | 10.6756 | 44.664 | 52.4874 | 60.0862 | 17.0314 |  |  | 3.7083 | -0.64586 | 1.2806 | 0.21291 | 5.0462 | 2.5518 | 11.0243 | -6.3604 | 0.54781 | 3.3692 | 13.8318 | -0.0003417 | -0.00040905 | -0.00050598 | 413.5746 | 193.2678 | 96.5838 | 45.8564 | 19.5178 | 16.4643 | 16.4312 | 40.862 | 27.5369 | 19.8842 | 17.9258 | 17.1645 | 17.4349 | 22.5452 | 181.4916 | 152.9018 | 127.5771 | 82.9418 | 71.0821 | 168.6005 | 108.1764 | 92.7578 | 118.6157 | 131.2942 | 261.8524 | 398.3357 | 420.6466 |  |  |  | 515.4867 | 495.3834 | 455.1467 | 655.2647 | 4.424 | 3.8841 | 376.8272 |  |  | 364.0071 |  |  | 110.165 | 278.8782 | 436.1153 | 143.9192 | 331.3293 | 514.0029 | 757.3743 | 491.6082 | 434.6981 | 417.8176 | 714.3395 |  | 477.8087 | 653.3274 | 427.5983 | 576.7798 | 513.9606 | 611.3544 |  | 626.1615 |  |  | 682.7993 | 681.8958 | 679.5251 | [6 empty] | 522.9054 |  |  | 512.6628 |  |  | 384.4342 | 464.4381 | 434.6546 | 207.3778 | 370.5947 | 450.5637 | 285.9355 | 412.6214 | 472.0776 | 447.3524 | 463.881 | 329.4791 | 416.4713 | 385.145 | 458.6025 | 216.1688 | 377.4521 |  | 455.9827 | 427.2326 | 582.5276 | 286.9733 | 399.8156 | 426.1457 | 313.1223 | 398.9411 | 428.1399 | 475.8989 | 345.5711 | 424.0043 | 0.36342 | 18.242 | 2.1303 | 0.06063 | -38.2166 | 3.1144 | 1585.07 | 0.26 | 3.6136 | -1.0939 | 1.5403 | 0.62807 | 3.7061 | 2.6355 | 5.4779 | 11.4618 | 7.4017 | 20.0184 | 0.72684 | -0.95677 | 23.2488 | 18.0499
42810.4838 | 3783 | 38.7492 | 32.1994 | 20.5067 | 18.3845 | 17.5424 | 18.7301 | 21.9984 | 57.1911 | 29.4132 | 20.7864 | 17.8348 | 16.5168 | 15.9307 | 16.2888 | 113.2721 | 179.4534 | 265.7629 | 320.9637 | 228.7966 | 446.0076 |  |  |  | 100.6112 | 223.1615 | 498.2438 | 475.6726 | 368.1558 | 450.2699 | 176.1699 | 312.4963 | 520.1434 | 149.8145 | 338.2444 | 530.8022 | 527.9437 | 437.9523 |  | 464.6894 | 478.4456 | 502.801 | 530.4547 |  | 48.4722 | 108.4958 | 51.7455 | 98.9708 | 219.7789 | 286.9212 | 341.8382 | 9.7147 | 67.2875 | 12.8795 | 127.5699 | 10.6564 | 44.6512 | 52.4577 | 60.1456 | 17.0209 |  |  | 3.7964 | -0.21085 | 1.366 | -0.31607 | 4.7721 | 2.6135 | 11.2668 | -5.9641 | 0.59899 | 3.7611 | 13.928 | -0.00035977 | -0.00037455 | -0.00047312 | 413.3654 | 193.2955 | 96.5842 | 45.8882 | 19.5272 | 16.4622 | 16.433 | 40.876 | 27.5303 | 19.8841 | 17.9367 | 17.1659 | 17.429 | 22.5451 | 184.6722 | 158.7489 | 131.1794 | 84.2291 | 70.1669 | 168.6175 | 108.1401 | 92.7568 | 118.6403 | 131.3967 | 261.8446 | 398.0753 | 420.4411 |  |  |  | 515.5194 | 495.4138 | 454.6277 | 654.8273 | 4.9407 | 3.6714 | 385.5289 |  |  | 386.7425 |  |  | 147.392 | 301.0451 | 456.8882 | 163.4794 | 328.4657 | 506.5528 | 761.248 | 498.8911 | 446.7905 | 427.7509 | 714.078 |  | 477.6778 | 652.3834 | 427.4398 | 576.4861 | 513.7727 | 611.4787 |  | 626.6398 |  |  | 681.4634 | 681.1747 | 678.3434 | [6 empty] | 525.2088 |  |  | 514.7882 |  |  | 384.5879 | 464.1076 | 435.0022 | 207.0497 | 370.596 | 450.3045 | 285.694 | 412.7175 | 471.3272 | 446.5198 | 464.7563 | 329.2106 | 416.0025 | 385.7783 | 458.7542 | 216.8348 | 377.5217 |  | 456.2467 | 428.2911 | 582.4885 | 286.2705 | 399.2505 | 426.1115 | 313.6106 | 398.9827 | 427.9849 | 476.6181 | 345.6881 | 423.7926 | 0.70009 | 18.2428 | 2.1285 | 0.060912 | -38.2129 | 3.1143 | 1591.12 | 0.26 | 3.6521 | -0.62514 | 1.5912 | -0.76541 | 3.6028 | 2.6663 | 5.5359 | 11.4529 | 7.4112 | 20.0006 | 0.37567 | -1.3615 | 23.2818 | 18.0666
42810.4838 | 3784 | 38.7649 | 32.2051 | 20.5108 | 18.3899 | 17.5495 | 18.7391 | 21.9957 | 57.2079 | 29.4199 | 20.7879 | 17.8352 | 16.5144 | 15.9343 | 16.2801 | 113.2881 | 179.4708 | 265.8031 | 320.8499 | 228.7405 | 446.0164 |  |  |  | 100.6359 | 223.1945 | 498.5772 | 476.8288 | 367.9541 | 449.3047 | 163.0821 | 322.5025 | 485.6327 | 163.7449 | 340.9338 | 530.3234 | 524.0906 | 426.8591 |  | 468.0492 | 487.8502 | 513.5448 | 530.8369 |  | 48.7003 | 108.6676 | 51.8796 | 98.8382 | 219.6232 | 286.9097 | 341.7187 | 9.4001 | 67.2152 | 12.9613 | 127.4148 | 10.6521 | 44.6288 | 52.4217 | 60.1787 | 17.012 |  |  | 4.8491 | -0.34161 | 1.2339 | -0.23327 | 4.9174 | 2.7496 | 11.1656 | -6.501 | 0.41004 | 3.8197 | 13.9502 | -0.0004337 | -0.00031541 | -0.00045012 | 413.2428 | 193.315 | 96.6045 | 45.9172 | 19.5315 | 16.458 | 16.4366 | 40.8892 | 27.5426 | 19.8886 | 17.9324 | 17.1657 | 17.433 | 22.5494 | 189.3357 | 164.9011 | 134.8872 | 82.7505 | 70.2309 | 168.6409 | 108.0864 | 92.778 | 118.6747 | 131.5154 | 261.8524 | 397.8272 | 420.2655 |  |  |  | 515.5304 | 494.9254 | 453.3862 | 654.4299 | 3.344 | 3.3248 | 385.549 |  |  | 387.9191 |  |  | 136.9207 | 294.2847 | 446.743 | 151.0237 | 329.9824 | 504.7807 | 761.9453 | 505.4904 | 447.3915 | 411.944 | 713.6162 |  | 477.5116 | 651.0986 | 427.3188 | 575.7379 | 513.6319 | 610.7794 |  | 626.6647 |  |  | 680.4772 | 680.2987 | 677.5062 | [6 empty] | 524.5816 |  |  | 514.2582 |  |  | 385.0052 | 463.6886 | 435.2172 | 206.3346 | 370.7208 | 449.9032 | 286.2985 | 411.9567 | 471.5538 | 446.0299 | 465.3195 | 328.9286 | 415.7568 | 385.8994 | 458.7974 | 218.1674 | 377.4655 |  | 454.3429 | 427.8222 | 582.5126 | 285.219 | 398.9881 | 425.9881 | 314.0325 | 398.7656 | 428.2206 | 476.2696 | 345.405 | 423.8494 | 0.66138 | 18.2418 | 2.1267 | 0.061173 | -38.2329 | 3.1143 | 1592.66 | 0.24 | 4.1248 | -0.79591 | 1.5127 | -0.6577 | 3.6572 | 2.7347 | 5.5109 | 11.4452 | 7.4341 | 20.0019 | -0.13944 | -1.7801 | 22.7181 | 18.0792
42810.4838 | 3785 | 38.7793 | 32.208 | 20.5311 | 18.3898 | 17.5468 | 18.7347 | 21.9938 | 57.2265 | 29.4281 | 20.7922 | 17.833 | 16.5182 | 15.939 | 16.282 | 113.2901 | 179.4823 | 265.8303 | 320.7133 | 228.6936 | 445.974 |  |  |  | 100.6379 | 223.2055 | 498.5416 | 476.4255 | 368.747 | 449.3196 | 157.6991 | 309.1382 | 508.333 | 164.9268 | 346.2447 | 536.7387 | 525.7096 | 419.0766 |  | 504.9583 | 510.0565 | 529.9775 | 525.4221 |  | 48.6227 | 108.6844 | 51.91 | 98.6745 | 220.0487 | 286.7653 | 341.6272 | 9.1398 | 67.1782 | 13.0303 | 127.3052 | 10.6483 | 44.5953 | 52.402 | 60.199 | 17.001 |  |  | 3.9607 | -0.27919 | 0.80944 | -0.050598 | 5.2459 | 3.0854 | 11.3043 | -6.3913 | 1.3145 | 3.3298 | 13.9083 | -0.0003647 | -0.00036963 | -0.00049448 | 413.2338 | 193.3357 | 96.6093 | 45.94 | 19.5299 | 16.4532 | 16.4289 | 40.8898 | 27.5427 | 19.8879 | 17.9293 | 17.1601 | 17.4243 | 22.5402 | 185.3476 | 159.101 | 131.4892 | 82.2735 | 70.2282 | 168.5331 | 108.0058 | 92.7811 | 118.7094 | 131.6338 | 261.8565 | 397.5709 | 420.0696 |  |  |  | 515.5901 | 494.354 | 451.8539 | 653.5967 | 4.2739 | 3.1277 | 381.5958 |  |  | 386.6987 |  |  | 134.6123 | 282.8772 | 429.0254 | 135.9545 | 316.6164 | 516.2626 | 751.8272 | 480.533 | 427.4898 | 402.7886 | 713.4513 |  | 477.312 | 649.8841 | 427.2348 | 575.8576 | 513.5966 | 609.7271 |  | 625.8019 |  |  | 680.2986 | 680.1068 | 677.4607 | [6 empty] | 521.8901 |  |  | 510.6468 |  |  | 385.1939 | 462.637 | 435.5257 | 205.953 | 370.4364 | 449.6173 | 286.6642 | 412.5384 | 471.5121 | 445.7179 | 464.6944 | 329.531 | 415.609 | 385.0035 | 458.2509 | 218.8442 | 377.3802 |  | 451.8586 | 427.3331 | 582.5771 | 285.1599 | 398.4326 | 425.9097 | 313.6796 | 398.4911 | 427.429 | 475.7459 | 345.0262 | 424.0972 | 0.3355 | 18.2437 | 2.1235 | 0.058589 | -38.2195 | 3.1144 | 1605.84 | 0.21 | 3.7279 | -0.71953 | 1.2252 | -0.30632 | 3.7769 | 2.8965 | 5.5443 | 11.4251 | 7.4589 | 19.9937 | 0.2896 | -1.4125 | 23.1002 | 18.1106
42810.4839 | 3786 | 38.7924 | 32.2121 | 20.5281 | 18.3924 | 17.5458 | 18.7334 | 21.9964 | 57.2553 | 29.4487 | 20.8 | 17.8319 | 16.5239 | 15.9403 | 16.2853 | 113.3045 | 179.515 | 265.8797 | 320.6033 | 228.6727 | 445.9508 |  |  |  | 100.6566 | 223.2176 | 497.4347 | 474.0486 | 368.4699 | 448.4603 | 150.4297 | 312.4632 | 505.9282 | 152.2388 | 332.9523 | 526.5373 | 503.6749 | 444.5262 |  | 461.3204 | 489.0635 | 527.9972 | 509.1233 |  | 48.5543 | 108.7087 | 51.7631 | 98.3868 | 220.5445 | 286.3836 | 341.1484 | 8.832 | 67.1338 | 12.7904 | 127.1899 | 10.64 | 44.556 | 52.4106 | 60.2195 | 16.9907 |  |  | 5.0883 | -0.54138 | 1.1097 | 0.15245 | 4.8536 | 3.4514 | 11.9883 | -6.4787 | 0.4869 | 4.148 | 13.676 | -0.00032363 | -0.00034827 | -0.00045341 | 413.2215 | 193.3652 | 96.623 | 45.971 | 19.5509 | 16.4641 | 16.4385 | 40.903 | 27.5588 | 19.8995 | 17.9447 | 17.1627 | 17.4319 | 22.5454 | 182.581 | 149.5233 | 126.7276 | 83.2286 | 67.2041 | 168.4209 | 107.8827 | 92.7825 | 118.7341 | 131.7499 | 261.8474 | 397.2813 | 419.8617 |  |  |  | 515.4488 | 494.2789 | 451.279 | 653.2534 | 3.4507 | 3.395 | 366.9182 |  |  | 365.6244 |  |  | 136.5788 | 295.4971 | 417.1662 | 129.4903 | 304.9301 | 508.4282 | 770.3059 | 508.164 | 461.348 | 424.4805 | 713.735 |  | 477.0712 | 649.7715 | 427.2144 | 576.0623 | 513.6544 | 609.4486 |  | 625.77 |  |  | 680.5118 | 680.4573 | 677.727 | [6 empty] | 520.2329 |  |  | 508.4131 |  |  | 385.6797 | 461.7987 | 435.278 | 206.1227 | 369.964 | 449.4368 | 286.8679 | 412.9532 | 471.1374 | 445.9121 | 465.2539 | 329.987 | 415.6379 | 384.6705 | 458.4725 | 218.4967 | 377.2437 |  | 453.1658 | 427.8365 | 582.5775 | 284.5427 | 398.1749 | 426.1649 | 313.0279 | 398.2826 | 427.027 | 475.7089 | 343.9836 | 423.7691 | 0.40907 | 18.2429 | 2.1214 | 0.058466 | -38.2725 | 3.1144 | 1593.18 | 0.3 | 4.2228 | -1.002 | 1.4346 | 0.53172 | 3.6317 | 3.0625 | 5.7077 | 11.3874 | 7.4599 | 19.996 | 0.58234 | -0.89869 | 20.4965 | 18.1005
42810.4839 | 3787 | 38.7991 | 32.217 | 20.5225 | 18.3809 | 17.5373 | 18.7302 | 21.9937 | 57.2553 | 29.4505 | 20.7884 | 17.8325 | 16.5061 | 15.9358 | 16.2772 | 113.3115 | 179.5363 | 265.9161 | 320.4879 | 228.6385 | 445.9417 |  |  |  | 100.6681 | 223.2393 | 497.2444 | 473.4352 | 370.2909 | 450.6746 | 153.4813 | 309.8579 | 493.5806 | 159.3548 | 342.948 | 534.6824 | 526.1366 | 439.6368 |  | 452.6921 | 469.5109 | 516.7149 | 514.5736 |  | 48.6958 | 108.8441 | 51.6191 | 98.0255 | 220.1379 | 285.7111 | 340.5046 | 8.7889 | 67.0989 | 12.3294 | 127.0819 | 10.6356 | 44.5283 | 52.4263 | 60.2415 | 16.9915 |  |  | 4.5402 | -0.53875 | 0.98227 | -0.33447 | 4.9134 | 3.1195 | 11.2839 | -6.4452 | 0.82084 | 2.9544 | 13.7944 | -0.00037948 | -0.0003532 | -0.00047148 | 413.2605 | 193.3892 | 96.6328 | 46.0021 | 19.556 | 16.4664 | 16.4362 | 40.9193 | 27.5669 | 19.8985 | 17.9421 | 17.164 | 17.4377 | 22.5475 | 181.0256 | 148.302 | 126.4898 | 82.5829 | 67.5898 | 168.2641 | 107.772 | 92.7866 | 118.7671 | 131.8583 | 261.8359 | 397.0181 | 419.6665 |  |  |  | 515.2305 | 493.9562 | 451.3343 | 652.9098 | 3.2032 | 3.2758 | 378.1079 |  |  | 370.5394 |  |  | 140.5823 | 307.1578 | 428.7372 | 145.6075 | 324.343 | 523.5874 | 774.7205 | 510.7819 | 434.0386 | 407.9052 | 714.2433 |  | 476.97 | 650.2282 | 427.143 | 576.4057 | 513.7893 | 609.4917 |  | 625.1661 |  |  | 682.5609 | 681.5039 | 678.5835 | [6 empty] | 521.786 |  |  | 509.3832 |  |  | 385.2479 | 460.9997 | 435.0963 | 205.4975 | 369.0806 | 449.1297 | 286.3054 | 412.3408 | 470.676 | 445.9933 | 465.9011 | 330.1768 | 415.5164 | 384.6666 | 458.3774 | 218.4921 | 377.1748 |  | 455.0035 | 427.918 | 582.5208 | 284.5192 | 398.2218 | 425.9081 | 312.889 | 398.2309 | 426.8341 | 474.7914 | 343.7425 | 423.5102 | 0.28407 | 18.2438 | 2.1207 | 0.059458 | -38.2236 | 3.1144 | 1591.85 | 0.22 | 3.9951 | -0.99974 | 1.3499 | -0.78772 | 3.6518 | 2.9098 | 5.5341 | 11.3608 | 7.4397 | 20.0051 | 0.73468 | -0.88597 | 23.4628 | 18.0797
42810.4839 | 3788 | 38.8133 | 32.2353 | 20.5385 | 18.3962 | 17.5521 | 18.7351 | 21.9976 | 57.2863 | 29.4667 | 20.8021 | 17.8357 | 16.5221 | 15.9388 | 16.2885 | 113.3253 | 179.5623 | 265.9583 | 320.3718 | 228.5978 | 445.8823 |  |  |  | 100.6736 | 223.2598 | 497.1472 | 473.6159 | 369.114 | 451.3301 | 139.212 | 308.6508 | 515.4974 | 156.387 | 339.2176 | 531.927 | 529.6966 | 426.8306 |  | 466.7171 | 473.7271 | 490.3437 | 527.5886 |  | 48.5799 | 108.7336 | 51.5723 | 98.0945 | 219.3246 | 285.5367 | 340.4879 | 8.6096 | 67.0375 | 11.9077 | 126.9398 | 10.6302 | 44.5307 | 52.4486 | 60.2573 | 16.9863 |  |  | 4.7564 | -0.16616 | 1.0151 | 0.01643 | 4.7452 | 2.2732 | 11.2767 | -5.8196 | 0.65037 | 3.5771 | 13.619 | -0.00042548 | -0.00036141 | -0.00050105 | 413.3212 | 193.4126 | 96.6411 | 46.0228 | 19.5602 | 16.468 | 16.4333 | 40.9282 | 27.5697 | 19.893 | 17.941 | 17.1749 | 17.4322 | 22.5437 | 181.0446 | 149.9813 | 124.4974 | 82.5609 | 69.2904 | 168.0412 | 107.681 | 92.7867 | 118.7962 | 131.9709 | 261.8424 | 396.7677 | 419.4656 |  |  |  | 515.1366 | 493.5619 | 450.88 | 652.3531 | 2.1873 | 3.5771 | 368.2273 |  |  | 372.0026 |  |  | 136.4033 | 291.7133 | 417.146 | 136.6395 | 319.6453 | 506.7434 | 771.7101 | 506.2237 | 431.2858 | 411.6777 | 714.5993 |  | 476.9938 | 650.096 | 427.0671 | 576.7597 | 513.7335 | 609.8522 |  | 625.9873 |  |  | 683.4983 | 681.7679 | 678.9294 | [6 empty] | 521.5999 |  |  | 509.7588 |  |  | 384.8277 | 459.9404 | 434.6413 | 205.1963 | 368.7788 | 449.0432 | 286.4666 | 411.898 | 471.071 | 446.2938 | 465.4254 | 330.0327 | 415.3634 | 384.299 | 457.8315 | 218.7122 | 377.1273 |  | 456.3056 | 428.9834 | 582.5188 | 283.9146 | 398.5429 | 425.5346 | 312.9522 | 398.2279 | 426.0796 | 474.7967 | 343.7113 | 423.2567 | 0.54697 | 18.244 | 2.1192 | 0.059769 | -38.2278 | 3.1144 | 1585.27 | 0.22 | 4.0909 | -0.55513 | 1.3721 | 0.17456 | 3.5882 | 2.4835 | 5.5315 | 11.3538 | 7.4353 | 19.9875 | 0.70345 | -0.67584 | 23.6152 | 18.0822
42810.4839 | 3789 | 38.8259 | 32.2475 | 20.5417 | 18.3939 | 17.5512 | 18.7416 | 21.9964 | 57.2983 | 29.4689 | 20.8046 | 17.8348 | 16.519 | 15.939 | 16.2836 | 113.3396 | 179.5735 | 265.9953 | 320.266 | 228.5603 | 445.6738 |  |  |  | 100.6863 | 223.2758 | 497.0801 | 473.5732 | 368.5789 | 451.4094 | 147.4452 | 294.8879 | 520.7558 | 149.8681 | 335.3213 | 526.5712 | 520.8954 | 426.9023 |  | 473.9683 | 492.9982 | 514.7034 | 520.5431 |  | 48.3866 | 108.435 | 51.4702 | 98.2223 | 219.2831 | 284.8979 | 340.1997 | 8.5041 | 67.0001 | 11.8607 | 126.835 | 10.6064 | 44.5565 | 52.461 | 60.2675 | 16.9777 |  |  | 4.4469 | -0.11031 | 1.0933 | -0.78591 | 4.5757 | 2.4026 | 11.6098 | -5.9569 | 0.74203 | 3.7666 | 13.8127 | -0.00032691 | -0.00038441 | -0.00047148 | 413.3681 | 193.4124 | 96.6353 | 46.043 | 19.5516 | 16.454 | 16.4181 | 40.9247 | 27.5688 | 19.8921 | 17.9313 | 17.1606 | 17.4302 | 22.5367 | 178.7856 | 151.007 | 122.7116 | 82.9976 | 70.7221 | 167.7864 | 107.5651 | 92.7879 | 118.8151 | 132.0739 | 261.8502 | 396.5194 | 419.276 |  |  |  | 515.1189 | 492.4943 | 449.8824 | 652.2203 | 2.9416 | 1.9477 | 368.956 |  |  | 369.4833 |  |  | 130.3417 | 288.7506 | 421.6025 | 139.9114 | 312.1228 | 531.8176 | 747.6064 | 483.3013 | 423.6423 | 402.19 | 714.9454 |  | 476.8914 | 649.6724 | 426.9961 | 576.4649 | 513.6614 | 609.6445 |  | 626.5251 |  |  | 683.8457 | 682.1216 | 679.275 | [6 empty] | 519.8613 |  |  | 508.4288 |  |  | 384.3232 | 459.8871 | 434.446 | 204.8214 | 368.5236 | 449.3019 | 286.5611 | 412.0565 | 471.6989 | 446.3993 | 465.3156 | 330.2803 | 415.2177 | 384.1882 | 458.0337 | 219.3482 | 376.8894 |  | 456.6719 | 429.3314 | 582.4998 | 283.3837 | 398.8272 | 425.0577 | 312.7215 | 397.9662 | 424.7203 | 474.7598 | 343.406 | 423.295 | 0.21608 | 18.2445 | 2.1179 | 0.060478 | -38.2228 | 3.1144 | 1575.07 | 0.25 | 3.9558 | -0.45213 | 1.4234 | -1.2068 | 3.5215 | 2.5518 | 5.6094 | 11.3316 | 7.4396 | 19.9857 | 0.92119 | -0.49175 | 22.5503 | 18.0834
42810.4839 | 3790 | 38.841 | 32.2569 | 20.5506 | 18.3927 | 17.5504 | 18.7407 | 21.9998 | 57.3167 | 29.4763 | 20.817 | 17.8411 | 16.5195 | 15.9424 | 16.2802 | 113.3534 | 179.5989 | 266.0345 | 320.1583 | 228.5087 | 445.5602 |  |  |  | 100.704 | 223.297 | 497.7979 | 474.9515 | 371.9416 | 454.3838 | 158.2611 | 293.9052 | 533.211 | 139.8061 | 327.9693 | 512.8667 | 512.4086 | 426.3867 |  | 477.45 | 501.0336 | 530.7267 | 515.6277 |  | 48.2331 | 108.3001 | 51.3167 | 98.1087 | 219.298 | 284.6091 | 339.624 | 8.5783 | 66.9629 | 11.7501 | 126.7732 | 10.5953 | 44.5606 | 52.456 | 60.2611 | 16.9766 |  |  | 3.7589 | 0.035571 | 1.1709 | -0.074254 | 4.6788 | 2.7239 | 11.1255 | -5.7815 | 0.36839 | 3.6671 | 13.746 | -0.00033348 | -0.00034991 | -0.00047641 | 413.4856 | 193.4586 | 96.6662 | 46.0846 | 19.5769 | 16.4771 | 16.4386 | 40.9486 | 27.5903 | 19.9059 | 17.9421 | 17.1694 | 17.4372 | 22.543 | 176.1801 | 147.4204 | 116.0748 | 80.283 | 69.2795 | 167.5627 | 107.3885 | 92.7866 | 118.8443 | 132.1951 | 261.8279 | 396.2491 | 419.0622 |  |  |  | 515.1863 | 491.8491 | 449.0638 | 651.4782 | 2.1199 | 3.5952 | 363.3137 |  |  | 351.9307 |  |  | 132.5334 | 297.9337 | 415.474 | 122.0747 | 309.8539 | 513.771 | 768.0147 | 504.1479 | 434.5862 | 409.7856 | 715.2637 |  | 476.656 | 648.7791 | 426.9343 | 576.4926 | 513.5796 | 608.9136 |  | 626.1343 |  |  | 684.6235 | 682.7401 | 679.9666 | [6 empty] | 520.5701 |  |  | 507.1555 |  |  | 383.3669 | 459.9422 | 434.2537 | 204.0612 | 368.6554 | 449.4903 | 286.4468 | 412.1927 | 472.1209 | 445.7602 | 465.6371 | 330.7038 | 414.9593 | 384.5135 | 458.3851 | 219.6604 | 376.7996 |  | 457.3933 | 428.8686 | 582.4132 | 283.5747 | 398.906 | 424.8815 | 312.6445 | 397.6317 | 423.825 | 473.4951 | 342.9616 | 423.3282 | 0.66696 | 18.2532 | 2.1162 | 0.060659 | -38.2142 | 3.1144 | 1549.66 | 0.24 | 3.6444 | 0.2567 | 1.4728 | -0.37089 | 3.5601 | 2.7164 | 5.4897 | 11.2937 | 7.4579 | 19.9737 | 1.1815 | 0.22384 | 21.5028 | 18.1134
42810.4839 | 3791 | 38.8511 | 32.269 | 20.5498 | 18.4001 | 17.5448 | 18.7392 | 22.0018 | 57.3356 | 29.4919 | 20.8185 | 17.8499 | 16.5155 | 15.9427 | 16.2883 | 113.3598 | 179.6177 | 266.0667 | 320.0278 | 228.4635 | 445.486 |  |  |  | 100.7174 | 223.3109 | 498.2396 | 475.2168 | 374.1104 | 456.266 | 148.9825 | 311.2996 | 508.5512 | 152.8485 | 330.3252 | 518.7891 | 516.2614 | 436.4303 |  | 462.0112 | 485.9752 | 504.8167 | 525.851 |  | 48.038 | 108.2428 | 51.2795 | 97.9041 | 219.4814 | 283.7584 | 339.0108 | 9.2952 | 66.9017 | 11.3489 | 126.7029 | 10.6071 | 44.5748 | 52.4322 | 60.2296 | 16.9798 |  |  | 4.0487 | -0.37841 | 1.1728 | -0.52109 | 4.5408 | 2.7883 | 11.3154 | -6.3735 | 0.55735 | 3.5985 | 13.9896 | -0.0003877 | -0.00032691 | -0.00046327 | 413.4449 | 193.4803 | 96.6741 | 46.112 | 19.5724 | 16.4581 | 16.4296 | 40.9525 | 27.583 | 19.9036 | 17.932 | 17.1606 | 17.4334 | 22.5459 | 173.4086 | 148.4808 | 116.5391 | 79.5141 | 70.82 | 167.289 | 107.2247 | 92.7915 | 118.8775 | 132.3278 | 261.8313 | 395.9956 | 418.8513 |  |  |  | 515.2904 | 491.3984 | 448.1924 | 650.9402 | 3.0844 | 3.4526 | 373.2241 |  |  | 362.1001 |  |  | 129.4795 | 282.4932 | 409.3968 | 118.43 | 308.8583 | 520.6057 | 764.7894 | 515.1705 | 446.6512 | 427.3477 | 715.3038 |  | 476.3998 | 648.2826 | 426.8229 | 576.2603 | 513.44 | 608.732 |  | 626.1676 |  |  | 684.8919 | 682.8193 | 680.3315 | [6 empty] | 521.4692 |  |  | 507.2464 |  |  | 383.0074 | 459.8026 | 434.4611 | 203.5447 | 368.5385 | 449.3322 | 287.232 | 411.6134 | 473.0018 | 445.0899 | 465.853 | 330.6016 | 414.7171 | 384.7241 | 458.5906 | 219.9974 | 376.7815 |  | 458.1793 | 428.2993 | 582.3082 | 283.0607 | 398.9898 | 424.5512 | 312.4858 | 397.1445 | 424.215 | 472.2193 | 343.0052 | 423.0501 | 0.41234 | 18.2537 | 2.1134 | 0.058777 | -38.2324 | 3.1144 | 1545.39 | 0.24 | 3.7872 | -0.83721 | 1.4739 | -0.98245 | 3.5045 | 2.7462 | 5.5322 | 11.261 | 7.4599 | 19.9608 | 1.4537 | 0.15202 | 21.7526 | 18.1428
42810.4839 | 3792 | 38.8563 | 32.2727 | 20.5454 | 18.391 | 17.5379 | 18.7349 | 21.9866 | 57.3498 | 29.4886 | 20.8155 | 17.846 | 16.5205 | 15.9348 | 16.2874 | 113.3709 | 179.6436 | 266.1037 | 319.911 | 228.4117 | 445.4555 |  |  |  | 100.736 | 223.3282 | 498.4647 | 475.75 | 375.9144 | 457.1111 | 158.1041 | 311.3831 | 483.005 | 176.3985 | 346.0356 | 536.1569 | 522.3431 | 429.7799 |  | 465.8652 | 468.9427 | 498.96 | 529.4644 |  | 48.0752 | 108.1275 | 51.3544 | 97.8598 | 219.5401 | 283.5385 | 338.7179 | 9.7484 | 66.8705 | 11.2438 | 126.71 | 10.5876 | 44.5551 | 52.3762 | 60.1738 | 16.9709 |  |  | 4.2826 | -0.38893 | 1.1689 | -0.07951 | 4.7511 | 2.8843 | 11.2773 | -6.4879 | 0.48885 | 3.8784 | 13.8298 | -0.00040084 | -0.00038605 | -0.00047805 | 413.6354 | 193.5072 | 96.6913 | 46.1424 | 19.5784 | 16.4686 | 16.4365 | 40.9589 | 27.5969 | 19.9082 | 17.9431 | 17.1691 | 17.4367 | 22.5509 | 170.8254 | 146.9441 | 121.3476 | 76.7445 | 68.5023 | 167.0682 | 107.143 | 92.8025 | 118.9146 | 132.4306 | 261.8227 | 395.7567 | 418.6637 |  |  |  | 515.3056 | 491.4599 | 448.1853 | 651.5213 | 3.1604 | 4.5334 | 382.5113 |  |  | 386.3403 |  |  | 149.9104 | 301.6794 | 422.8992 | 130.7009 | 310.3102 | 501.9014 | 776.8699 | 522.9716 | 466.5494 | 432.289 | 715.3283 |  | 476.1336 | 648.3996 | 426.6678 | 576.7026 | 513.2758 | 608.6374 |  | 626.3704 |  |  | 684.3778 | 682.5046 | 680.1928 | [6 empty] | 520.4747 |  |  | 507.2222 |  |  | 383.377 | 459.8472 | 434.4341 | 203.0803 | 367.9479 | 449.1865 | 287.4475 | 411.1893 | 473.5986 | 445.4898 | 465.9174 | 330.5277 | 414.4304 | 384.8153 | 458.2671 | 220.4655 | 376.7281 |  | 456.6978 | 428.0975 | 582.2109 | 283.5381 | 398.919 | 424.4775 | 311.9211 | 396.7607 | 425.0683 | 471.8053 | 343.2348 | 423.1202 | 0.27078 | 18.2565 | 2.1124 | 0.058191 | -38.265 | 3.1144 | 1562.25 | 0.29 | 3.8973 | -0.84863 | 1.4712 | -0.38371 | 3.584 | 2.7925 | 5.5217 | 11.2275 | 7.4403 | 19.9259 | 1.7119 | -0.39237 | 22.5076 | 18.1287
42810.4839 | 3793 | 38.869 | 32.2794 | 20.5544 | 18.4034 | 17.5415 | 18.7377 | 21.9987 | 57.3708 | 29.4997 | 20.8176 | 17.8425 | 16.5158 | 15.9414 | 16.283 | 113.3875 | 179.6704 | 266.1466 | 319.8031 | 228.3718 | 445.4491 |  |  |  | 100.7634 | 223.3489 | 498.4692 | 476.1061 | 378.012 | 457.4489 | 160.5005 | 319.0729 | 513.715 | 152.9535 | 333.1941 | 528.3723 | 525.6616 | 440.1668 |  | 479.9687 | 511.2231 | 541.8623 | 509.7342 |  | 48.0283 | 108.0828 | 51.2663 | 97.7921 | 219.3781 | 283.469 | 338.6768 | 10.0757 | 66.8505 | 11.2362 | 126.7427 | 10.5938 | 44.5011 | 52.3418 | 60.1019 | 16.9751 |  |  | 4.3155 | -0.51509 | 1.3227 | 0.20633 | 4.9436 | 3.0348 | 11.366 | -6.4642 | 0.76324 | 3.3304 | 13.7126 | -0.00034498 | -0.00039427 | -0.00049119 | 413.7498 | 193.525 | 96.6932 | 46.1693 | 19.576 | 16.4701 | 16.4316 | 40.9703 | 27.5959 | 19.9049 | 17.9378 | 17.1624 | 17.4363 | 22.543 | 168.0722 | 147.9866 | 121.2995 | 79.8848 | 67.7748 | 166.7959 | 107.0799 | 92.8067 | 118.9389 | 132.5478 | 261.8161 | 395.5083 | 418.4882 |  |  |  | 515.156 | 492.3321 | 447.5441 | 651.7589 | 2.9542 | 3.5401 | 372.4256 |  |  | 383.5843 |  |  | 149.1209 | 316.4918 | 443.9495 | 133.5776 | 297.9851 | 545.9361 | 758.6734 | 512.3233 | 467.5056 | 434.9563 | 715.3585 |  | 475.9487 | 648.2976 | 426.5457 | 576.949 | 513.0784 | 608.2242 |  | 626.2697 |  |  | 683.8648 | 682.2208 | 679.8772 | [6 empty] | 519.6461 |  |  | 506.5788 |  |  | 383.8902 | 460.1033 | 434.5436 | 202.384 | 367.4214 | 448.9846 | 286.9497 | 411.4277 | 473.6363 | 446.194 | 466.118 | 330.394 | 414.1419 | 384.9963 | 458.1102 | 219.6045 | 376.7327 |  | 455.8401 | 429.204 | 582.122 | 284.6363 | 398.7135 | 424.7398 | 311.3842 | 396.6077 | 424.6192 | 472.0045 | 343.5254 | 423.2525 | 0.44162 | 18.2564 | 2.1124 | 0.058575 | -38.2447 | 3.1144 | 1582.96 | 0.3 | 3.9131 | -0.97657 | 1.5649 | 0.61808 | 3.6557 | 2.8642 | 5.5431 | 11.2039 | 7.4302 | 19.8918 | 1.9823 | -0.39481 | 23.5291 | 18.1014
42810.4839 | 3794 | 38.8838 | 32.2805 | 20.5562 | 18.392 | 17.5424 | 18.7322 | 21.989 | 57.3858 | 29.5083 | 20.8163 | 17.8347 | 16.5064 | 15.9371 | 16.2806 | 113.4067 | 179.6857 | 266.1947 | 319.7006 | 228.3113 | 445.3497 |  |  |  | 100.7782 | 223.3691 | 498.8089 | 476.947 | 379.7785 | 458.181 | 158.66 | 314.2146 | 510.3105 | 160.9574 | 341.4263 | 537.9048 | 420.6822 | 446.3495 |  | 454.5915 | 491.1981 | 531.0075 | 514.9534 |  | 48.0388 | 107.9541 | 51.1228 | 97.5632 | 219.3605 | 283.4725 | 338.4993 | 10.3171 | 66.8413 | 11.337 | 126.6967 | 10.5989 | 44.4387 | 52.2808 | 60.0403 | 16.9574 |  |  | 4.8182 | -0.42375 | 1.3825 | 0.12551 | 4.5559 | 3.4711 | 11.849 | -6.7823 | 0.34387 | 3.7099 | 13.5936 | -0.00036634 | -0.00039263 | -0.00047476 | 413.8291 | 193.5448 | 96.7057 | 46.191 | 19.5804 | 16.4644 | 16.426 | 40.9737 | 27.6048 | 19.9037 | 17.938 | 17.162 | 17.4349 | 22.5388 | 169.2674 | 147.2616 | 120.8138 | 77.8481 | 67.2533 | 166.5076 | 106.9723 | 92.8095 | 118.973 | 132.6647 | 261.823 | 395.259 | 418.307 |  |  |  | 514.8993 | 492.497 | 447.2504 | 651.4725 | 3.0731 | 4.0949 | 373.743 |  |  | 363.3077 |  |  | 147.4227 | 308.3829 | 434.8085 | 151.8519 | 326.4511 | 493.9165 | 776.7425 | 521.0352 | 457.0111 | 428.3728 | 715.3743 |  | 475.858 | 648.0608 | 426.4367 | 577.6192 | 512.9379 | 607.6798 |  | 626.3899 |  |  | 683.7715 | 682.1243 | 679.8454 | [6 empty] | 520.1367 |  |  | 506.4771 |  |  | 383.967 | 460.4836 | 434.3561 | 201.9465 | 367.0259 | 448.7406 | 286.0728 | 411.5353 | 473.6355 | 446.1287 | 465.7069 | 329.9283 | 414.0686 | 384.7243 | 457.9439 | 219.127 | 376.8088 |  | 456.443 | 429.6757 | 582.027 | 285.3436 | 398.717 | 424.7666 | 311.3533 | 396.6932 | 423.8835 | 472.816 | 343.481 | 423.2649 | 0.49112 | 18.2583 | 2.1115 | 0.058929 | -38.228 | 3.1144 | 1587.37 | 0.25 | 4.1368 | -0.88562 | 1.5996 | 0.48198 | 3.5094 | 3.0632 | 5.6596 | 11.1923 | 7.4253 | 19.8538 | 1.8119 | -0.35414 | 10.5215 | 18.0737
42810.484 | 3795 | 38.8901 | 32.2874 | 20.5633 | 18.3955 | 17.5392 | 18.734 | 21.9855 | 57.4024 | 29.5195 | 20.8268 | 17.8483 | 16.5088 | 15.9341 | 16.2816 | 113.4135 | 179.7189 | 266.2347 | 319.5977 | 228.269 | 445.2454 |  |  |  | 100.792 | 223.391 | 498.6677 | 475.9323 | 377.8085 | 457.1965 | 152.896 | 301.539 | 513.5793 | 159.9764 | 340.7334 | 537.5276 | 351.3975 | 438.4064 |  | 452.9963 | 471.5583 | 501.511 | 521.9462 |  | 48.1258 | 107.9634 | 51.0222 | 97.1208 | 219.7041 | 283.1775 | 338.4951 | 10.2437 | 66.8206 | 12.022 | 126.6489 | 10.6026 | 44.4027 | 52.2217 | 59.9622 | 16.9379 |  |  | 4.8412 | -0.35935 | 1.3351 | 0.12091 | 5.0376 | 3.5283 | 11.7991 | -6.5122 | 0.76888 | 3.6566 | 14.1237 | -0.00040741 | -0.00032527 | -0.00050598 | 413.8291 | 193.5774 | 96.7238 | 46.2239 | 19.5925 | 16.4717 | 16.43 | 40.9868 | 27.614 | 19.9102 | 17.9431 | 17.1728 | 17.4436 | 22.5478 | 172.4009 | 149.5422 | 122.7523 | 80.3257 | 68.3037 | 166.3227 | 106.9037 | 92.8155 | 118.9845 | 132.7913 | 261.826 | 394.9847 | 418.0853 |  |  |  | 514.6556 | 491.4041 | 446.4552 | 650.9036 | 5.872 | 3.9127 | 378.2823 |  |  | 355.749 |  |  | 147.2833 | 313.6677 | 454.5437 | 147.7455 | 327.9293 | 499.9635 | 772.8432 | 524.0018 | 460.0537 | 422.6346 | 715.4636 |  | 475.7667 | 647.6014 | 426.2725 | 577.9169 | 512.7849 | 607.7574 |  | 626.8448 |  |  | 684.2309 | 682.0811 | 680.1629 | [6 empty] | 520.5724 |  |  | 508.0848 |  |  | 384.0251 | 460.7403 | 434.1242 | 201.4923 | 366.5247 | 448.8718 | 285.1434 | 411.6502 | 473.3838 | 446.0875 | 465.1781 | 329.5653 | 414.013 | 384.3361 | 457.5507 | 219.0046 | 376.786 |  | 455.3387 | 429.3285 | 581.9441 | 284.9612 | 398.8144 | 424.7914 | 311.3644 | 396.9563 | 424.3163 | 473.3836 | 343.885 | 423.2538 | 0.43719 | 18.2651 | 2.1103 | 0.059364 | -38.2061 | 3.1144 | 1570.18 | 0.35 | 4.1439 | -0.81556 | 1.572 | 0.47307 | 3.6893 | 3.0875 | 5.6462 | 11.1786 | 7.4208 | 19.8244 | 1.4396 | -0.57802 | 3.8892 | 18.0557
42810.484 | 3796 | 38.9047 | 32.3027 | 20.5627 | 18.4005 | 17.5421 | 18.7397 | 21.9927 | 57.43 | 29.5314 | 20.8385 | 17.8552 | 16.5123 | 15.9365 | 16.2848 | 113.4151 | 179.7377 | 266.2651 | 319.4801 | 228.2258 | 445.1782 |  |  |  | 100.7998 | 223.4092 | 498.3496 | 476.1852 | 375.0495 | 455.3922 | 150.8239 | 299.5083 | 526.3452 | 151.5131 | 337.8858 | 529.1514 | 509.1223 | 430.0773 |  | 474.1526 | 480.8467 | 510.2565 | 527.831 |  | 48.2361 | 108.1846 | 50.8954 | 96.9718 | 219.3921 | 282.8789 | 338.6916 | 10.0824 | 66.7965 | 12.6706 | 126.578 | 10.5837 | 44.3777 | 52.195 | 59.8753 | 16.9261 |  |  | 4.9437 | -0.30153 | 1.1893 | -0.045998 | 4.9246 | 3.7385 | 11.782 | -6.5082 | 0.086807 | 3.3382 | 13.7539 | -0.00034991 | -0.00041234 | -0.00044519 | 413.8366 | 193.6099 | 96.7341 | 46.2605 | 19.6019 | 16.478 | 16.4405 | 41.0059 | 27.6361 | 19.9184 | 17.9513 | 17.1695 | 17.45 | 22.5614 | 179.1264 | 152.7911 | 125.6507 | 82.3965 | 70.8658 | 166.2989 | 106.8802 | 92.8128 | 119.0131 | 132.9095 | 261.8215 | 394.7412 | 417.8793 |  |  |  | 514.52 | 491.0079 | 446.9059 | 650.9764 | 4.9854 | 3.2615 | 388.0773 |  |  | 362.4539 |  |  | 140.8332 | 297.938 | 435.4309 | 133.9378 | 312.0926 | 512.8437 | 774.8626 | 526.4474 | 456.1264 | 417.2242 | 715.6123 |  | 475.6785 | 646.16 | 426.1793 | 578.4441 | 512.6124 | 607.1474 |  | 626.7368 |  |  | 684.3657 | 682.3276 | 680.1447 | [6 empty] | 525.9136 |  |  | 513.6499 |  |  | 384.1952 | 460.4913 | 433.1046 | 201.3861 | 366.2821 | 449.2763 | 284.6694 | 411.8406 | 473.2205 | 446.4401 | 464.804 | 329.2965 | 414.0934 | 384.5104 | 457.2121 | 217.4047 | 376.5806 |  | 455.518 | 429.3423 | 581.8293 | 284.7485 | 398.9895 | 424.82 | 311.3315 | 396.9712 | 424.0543 | 473.6454 | 344.682 | 423.0807 | 0.55834 | 18.2721 | 2.1085 | 0.059327 | -38.2442 | 3.1144 | 1577.15 | 0.32 | 4.1824 | -0.74728 | 1.4841 | -0.29187 | 3.6467 | 3.1774 | 5.6406 | 11.1636 | 7.451 | 19.786 | 0.68926 | -0.90296 | 20.7135 | 18.0348
42810.484 | 3797 | 38.9263 | 32.3157 | 20.5775 | 18.4081 | 17.5481 | 18.7441 | 21.9944 | 57.4519 | 29.5463 | 20.847 | 17.8587 | 16.5169 | 15.9452 | 16.2872 | 113.4428 | 179.766 | 266.3185 | 319.3759 | 228.1716 | 445.1955 |  |  |  | 100.8149 | 223.439 | 497.9932 | 475.9105 | 373.6143 | 452.7241 | 161.2592 | 283.6119 | 530.353 | 153.1822 | 329.9262 | 524.1296 | 523.8334 | 424.9194 |  | 477.707 | 486.6189 | 524.7272 | 524.7437 |  | 48.2872 | 108.2339 | 50.9437 | 96.8713 | 219.059 | 282.8706 | 338.5139 | 10.0889 | 66.7893 | 13.1307 | 126.517 | 10.5741 | 44.3672 | 52.1715 | 59.8025 | 16.9149 |  |  | 3.665 | -0.28707 | 1.4206 | 0.10843 | 5.1322 | 3.4093 | 12.0521 | -6.6213 | 0.3575 | 4.0167 | 13.9063 | -0.00039755 | -0.00035484 | -0.00046491 | 413.8391 | 193.6248 | 96.7399 | 46.2874 | 19.6088 | 16.4716 | 16.4293 | 41.0073 | 27.6236 | 19.9207 | 17.9474 | 17.1642 | 17.4469 | 22.541 | 184.0661 | 152.7037 | 125.8889 | 83.1622 | 71.2411 | 166.2328 | 106.8106 | 92.8133 | 119.0637 | 133.0235 | 261.8139 | 394.505 | 417.6894 |  |  |  | 514.5085 | 490.8935 | 448.0868 | 651.7844 | 3.2759 | 3.2691 | 370.1766 |  |  | 367.3675 |  |  | 133.188 | 287.3375 | 437.9737 | 136.2003 | 306.7057 | 509.7344 | 775.2159 | 532.6715 | 466.4703 | 422.6004 | 715.4141 |  | 475.61 | 644.6969 | 426.1144 | 577.6053 | 512.4054 | 606.0511 |  | 626.1317 |  |  | 683.3831 | 681.6484 | 679.2811 | [6 empty] | 528.1748 |  |  | 514.4346 |  |  | 383.9156 | 460.4277 | 433.0849 | 201.8949 | 366.3013 | 449.4026 | 284.593 | 410.8904 | 473.1499 | 446.5588 | 464.3378 | 329.0292 | 414.0574 | 384.998 | 457.0022 | 217.1768 | 376.6754 |  | 456.1477 | 429.2801 | 581.5735 | 284.4505 | 399.3596 | 425.1519 | 311.2076 | 396.8717 | 424.0012 | 474.0826 | 344.421 | 423.026 | 0.33607 | 18.2737 | 2.1067 | 0.056664 | -38.2117 | 3.1145 | 1613.33 | 0.3 | 3.5944 | -0.7292 | 1.6221 | 0.44814 | 3.7228 | 3.0342 | 5.7048 | 11.1607 | 7.4848 | 19.7808 | 0.13179 | -0.93803 | 22.8507 | 18.0108
42810.484 | 3798 | 38.9398 | 32.3223 | 20.5804 | 18.4036 | 17.5493 | 18.7502 | 21.9933 | 57.4653 | 29.5541 | 20.8426 | 17.8525 | 16.5171 | 15.9447 | 16.2873 | 113.4514 | 179.7887 | 266.3559 | 319.2577 | 228.1075 | 445.1452 |  |  |  | 100.8338 | 223.4525 | 498.1295 | 476.5286 | 376.6173 | 455.2101 | 161.6916 | 307.763 | 508.4123 | 148.6056 | 327.9061 | 522.0851 | 513.1583 | 425.2203 |  | 481.7837 | 493.5552 | 521.3095 | 520.6825 |  | 48.2918 | 108.2715 | 50.9093 | 96.7895 | 218.3676 | 282.6065 | 338.4319 | 9.978 | 66.778 | 13.4411 | 126.4413 | 10.5714 | 44.3451 | 52.1666 | 59.7442 | 16.9135 |  |  | 4.6579 | -0.25027 | 1.3503 | -0.031542 | 4.9883 | 3.4921 | 11.6828 | -6.4064 | 0.32539 | 3.8419 | 14.049 | -0.00037948 | -0.00031706 | -0.00049284 | 413.792 | 193.6477 | 96.7544 | 46.3069 | 19.6056 | 16.4703 | 16.4346 | 41.0228 | 27.6332 | 19.9252 | 17.9383 | 17.1706 | 17.439 | 22.5471 | 179.6738 | 148.3863 | 127.2382 | 84.5172 | 71.9979 | 165.9961 | 106.7343 | 92.8227 | 119.0982 | 133.1425 | 261.7803 | 394.272 | 417.5011 |  |  |  | 514.6073 | 490.8829 | 448.4463 | 651.8673 | 3.5237 | 3.1445 | 367.6046 |  |  | 358.2255 |  |  | 142.1626 | 304.9271 | 435.4246 | 129.3606 | 296.5368 | 517.1743 | 779.2857 | 532.8251 | 471.9653 | 431.0239 | 714.9478 |  | 475.5467 | 644.9181 | 425.9868 | 577.5968 | 512.1335 | 605.2603 |  | 625.6202 |  |  | 682.0078 | 680.6305 | 678.4467 | [6 empty] | 526.2198 |  |  | 512.7428 |  |  | 383.816 | 460.6113 | 432.2804 | 202.1988 | 366.4299 | 449.1385 | 283.9895 | 411.1366 | 473.4991 | 446.2544 | 463.7115 | 328.7257 | 413.95 | 384.7853 | 457.1417 | 217.8964 | 376.6406 |  | 457.4752 | 428.8651 | 581.2722 | 284.1457 | 399.0142 | 425.1245 | 310.2832 | 396.9375 | 424.4974 | 474.0487 | 343.9341 | 422.9361 | 0.26558 | 18.2789 | 2.1048 | 0.05649 | -38.2302 | 3.1144 | 1613.47 | 0.22 | 4.0591 | -0.68089 | 1.5815 | -0.24172 | 3.6693 | 3.0701 | 5.6154 | 11.1658 | 7.4652 | 19.7436 | 0.58897 | -1.0974 | 21.4658 | 18.0222
42810.484 | 3799 | 38.953 | 32.331 | 20.5848 | 18.4025 | 17.5509 | 18.7482 | 21.9862 | 57.483 | 29.5572 | 20.8445 | 17.8585 | 16.5139 | 15.9383 | 16.2895 | 113.4522 | 179.8093 | 266.3931 | 319.138 | 228.0747 | 444.9123 |  |  |  | 100.844 | 223.4703 | 497.9474 | 476.0025 | 374.7315 | 456.0705 | 151.3845 | 315.8884 | 497.1182 | 165.0067 | 342.6437 | 526.0398 | 515.7712 | 413.7649 |  | 486.4883 | 505.1368 | 526.8418 | 522.0842 |  | 48.3111 | 108.3399 | 50.8798 | 96.8678 | 217.781 | 282.0655 | 338.2201 | 9.9603 | 66.7775 | 13.328 | 126.3299 | 10.5708 | 44.316 | 52.1699 | 59.7108 | 16.9093 |  |  | 4.4003 | -0.59526 | 1.4784 | 0.22802 | 5.0843 | 3.0328 | 11.8102 | -6.3597 | 0.87922 | 3.703 | 13.5202 | -0.00034991 | -0.0003532 | -0.00046327 | 413.6798 | 193.6784 | 96.7669 | 46.3467 | 19.6079 | 16.4742 | 16.4332 | 41.0294 | 27.6417 | 19.9381 | 17.9443 | 17.1684 | 17.445 | 22.5476 | 180.7087 | 148.4528 | 125.1862 | 82.0616 | 69.6109 | 165.9573 | 106.6554 | 92.8196 | 119.1262 | 133.2489 | 261.7946 | 394.0159 | 417.2924 |  |  |  | 514.6304 | 491.2421 | 450.9429 | 651.8618 | 4.4307 | 3.6993 | 375.319 |  |  | 354.5632 |  |  | 135.1072 | 300.152 | 432.0017 | 122.2954 | 287.0455 | 543.8953 | 765.8031 | 537.9198 | 467.9347 | 442.1283 | 714.6965 |  | 475.4313 | 645.9904 | 425.9019 | 578.3949 | 511.9021 | 604.696 |  | 625.379 |  |  | 681.799 | 680.6036 | 678.3441 | [6 empty] | 528.1453 |  |  | 516.4877 |  |  | 383.1912 | 460.4813 | 431.7933 | 201.3305 | 365.9196 | 448.627 | 283.6999 | 411.1101 | 474.123 | 446.4311 | 463.7012 | 328.6015 | 413.671 | 384.6144 | 457.3891 | 217.7571 | 376.5723 |  | 456.4586 | 428.465 | 581.0077 | 283.645 | 399.1258 | 424.9402 | 309.8325 | 396.7909 | 424.0157 | 473.1208 | 344.3992 | 422.678 | 0.41234 | 18.2807 | 2.1044 | 0.057728 | -38.2427 | 3.1145 | 1613.75 | 0.17 | 3.9476 | -1.0502 | 1.655 | 0.64997 | 3.7026 | 2.8597 | 5.6432 | 11.1586 | 7.4265 | 19.6896 | 0.46893 | -0.87913 | 21.7889 | 18.0256
42810.484 | 3800 | 38.9588 | 32.337 | 20.5811 | 18.4045 | 17.5452 | 18.7415 | 21.9903 | 57.4985 | 29.563 | 20.8495 | 17.8518 | 16.5107 | 15.9436 | 16.2814 | 113.4623 | 179.8236 | 266.4303 | 319.018 | 228.038 | 444.8418 |  |  |  | 100.8519 | 223.4901 | 497.7925 | 477.5561 | 374.9705 | 455.6929 | 160.2071 | 303.5998 | 529.2522 | 164.9722 | 351.278 | 539.8687 | 482.7078 | 414.5878 |  | 509.969 | 516.9238 | 542.7515 | 518.662 |  | 48.4242 | 108.312 | 50.8495 | 97.051 | 218.1362 | 281.7489 | 338.0602 | 9.942 | 66.7629 | 13.137 | 126.1865 | 10.5778 | 44.2869 | 52.1372 | 59.6805 | 16.9003 |  |  | 3.4626 | -0.55058 | 1.3036 | -0.012486 | 5.0067 | 3.3653 | 11.5927 | -6.5799 | 0.80157 | 3.7265 | 13.8906 | -0.00031541 | -0.00040084 | -0.00046491 | 413.5021 | 193.6982 | 96.7747 | 46.3668 | 19.6155 | 16.4659 | 16.4256 | 41.0307 | 27.6478 | 19.93 | 17.9446 | 17.1661 | 17.446 | 22.5481 | 183.4077 | 150.9781 | 126.5228 | 81.5771 | 69.5796 | 165.9001 | 106.617 | 92.8101 | 119.1454 | 133.3722 | 261.7942 | 393.7541 | 417.0773 |  |  |  | 514.6238 | 491.3401 | 449.5237 | 651.6872 | 5.1704 | 3.6993 | 379.119 |  |  | 359.7456 |  |  | 137.8663 | 300.649 | 430.7716 | 130.3787 | 286.7749 | 547.6479 | 776.5378 | 537.1768 | 473.6498 | 435.2562 | 714.5021 |  | 475.2105 | 646.4207 | 425.7191 | 578.5277 | 511.676 | 604.7408 |  | 625.6812 |  |  | 681.7716 | 680.7873 | 678.515 | [6 empty] | 526.6218 |  |  | 515.0492 |  |  | 382.6253 | 460.3339 | 432.8456 | 201.6058 | 365.7445 | 448.2505 | 284.3682 | 409.832 | 474.5463 | 446.1988 | 463.4523 | 328.3839 | 413.229 | 384.7898 | 456.6722 | 217.874 | 376.386 |  | 455.8212 | 427.8508 | 580.962 | 283.6793 | 399.5232 | 425.6373 | 309.8267 | 396.5705 | 424.1087 | 472.7699 | 344.681 | 422.3395 | 0.33607 | 18.2831 | 2.1037 | 0.058821 | -38.2481 | 3.1145 | 1586.75 | 0.25 | 3.5009 | -1.01 | 1.554 | -0.15209 | 3.6733 | 3.0115 | 5.5894 | 11.1369 | 7.3953 | 19.6548 | 0.16158 | -1.0324 | 17.5086 | 18.0295
42810.484 | 3801 | 38.9591 | 32.3278 | 20.5849 | 18.3942 | 17.5399 | 18.7358 | 21.9764 | 57.4999 | 29.5665 | 20.8465 | 17.8486 | 16.5079 | 15.9268 | 16.2774 | 113.4756 | 179.8534 | 266.4665 | 318.9095 | 228.0046 | 444.7751 |  |  |  | 100.8637 | 223.5168 | 498.109 | 477.359 | 375.8874 | 457.1087 | 140.3138 | 304.5314 | 529.3297 | 151.6536 | 335.026 | 531.609 | 491.5355 | 438.2633 |  | 466.0132 | 503.0286 | 531.84 | 512.0214 |  | 48.2397 | 108.3255 | 50.8204 | 96.9832 | 218.4667 | 281.8286 | 337.8603 | 9.8594 | 66.7337 | 12.8579 | 126.02 | 10.5968 | 44.2535 | 52.0948 | 59.6631 | 16.9075 |  |  | 5.0002 | -0.15499 | 1.4672 | 0.07557 | 5.4365 | 2.7575 | 11.6624 | -6.1317 | 0.78873 | 3.8792 | 13.7559 | -0.00037127 | -0.00034334 | -0.00046819 | 413.3229 | 193.7148 | 96.7878 | 46.3904 | 19.6219 | 16.4617 | 16.4216 | 41.0406 | 27.6575 | 19.9293 | 17.9463 | 17.1673 | 17.4482 | 22.5476 | 183.062 | 147.1228 | 126.3797 | 82.0891 | 69.2167 | 165.7383 | 106.592 | 92.8218 | 119.1785 | 133.49 | 261.7903 | 393.5153 | 416.8992 |  |  |  | 514.4582 | 491.1746 | 450.0821 | 651.4726 | 5.0255 | 4.0316 | 371.6619 |  |  | 357.1897 |  |  | 128.6753 | 293.4979 | 426.2554 | 123.0781 | 291.9103 | 540.6202 | 768.0734 | 527.572 | 467.3106 | 443.9769 | 714.4692 |  | 475.1312 | 645.9253 | 425.5624 | 577.491 | 511.554 | 604.1462 |  | 625.4871 |  |  | 681.8365 | 681.2916 | 678.606 | [6 empty] | 523.3126 |  |  | 512.9223 |  |  | 383.2249 | 459.8791 | 432.9349 | 201.8589 | 365.7062 | 447.9037 | 285.2273 | 409.7098 | 474.7594 | 445.7189 | 463.1163 | 328.2864 | 412.81 | 384.3431 | 456.8089 | 217.3895 | 376.2773 |  | 454.4007 | 426.464 | 580.8479 | 283.765 | 399.8917 | 425.4437 | 309.5936 | 396.5174 | 424.6154 | 472.7727 | 344.6107 | 422.6635 | 0.43526 | 18.2856 | 2.1028 | 0.059023 | -38.2272 | 3.1144 | 1557.93 | 0.26 | 4.2111 | -0.53587 | 1.6487 | 0.37418 | 3.8279 | 2.7262 | 5.6066 | 11.1281 | 7.3926 | 19.6668 | 0.17892 | -1.0196 | 18.8181 | 18.0125
42810.484 | 3802 | 38.9777 | 32.3526 | 20.5933 | 18.4075 | 17.5479 | 18.7425 | 21.9775 | 57.5331 | 29.5824 | 20.8588 | 17.8633 | 16.5112 | 15.9443 | 16.2922 | 113.4894 | 179.8805 | 266.5292 | 318.7973 | 227.9663 | 444.748 |  |  |  | 100.8849 | 223.5292 | 497.4582 | 476.3496 | 372.642 | 454.2584 | 145.8137 | 302.7174 | 526.6934 | 159.2656 | 339.9283 | 526.1769 | 520.8495 | 430.4844 |  | 461.9766 | 470.6412 | 506.0395 | 515.3279 |  | 48.0611 | 108.3293 | 50.7706 | 96.861 | 218.7919 | 281.3624 | 337.9154 | 9.782 | 66.7148 | 13.1878 | 125.9136 | 10.6272 | 44.2259 | 52.0647 | 59.6619 | 16.9158 |  |  | 4.2182 | -0.24436 | 1.3838 | 0.01643 | 5.0087 | 3.0282 | 11.3963 | -6.4274 | 0.98761 | 3.2918 | 14.0498 | -0.0003647 | -0.00033184 | -0.00045505 | 413.2378 | 193.7401 | 96.8027 | 46.4105 | 19.6296 | 16.4648 | 16.4254 | 41.0623 | 27.671 | 19.9336 | 17.9468 | 17.1759 | 17.4537 | 22.5554 | 185.3471 | 149.1369 | 128.0333 | 79.5005 | 66.627 | 165.717 | 106.5787 | 92.8256 | 119.2083 | 133.6016 | 261.7834 | 393.2806 | 416.7223 |  |  |  | 514.3676 | 491.1396 | 451.0909 | 651.3452 | 3.6325 | 3.4085 | 383.7539 |  |  | 362.2555 |  |  | 119.1987 | 303.8873 | 432.6556 | 133.7817 | 289.8331 | 553.2364 | 767.126 | 533.0643 | 459.8153 | 446.8128 | 714.6118 |  | 475.0541 | 645.8846 | 425.4067 | 577.4108 | 511.4717 | 603.5241 |  | 625.2039 |  |  | 682.2086 | 681.8037 | 678.8375 | [6 empty] | 524.285 |  |  | 513.8872 |  |  | 383.6202 | 459.603 | 432.7781 | 201.2407 | 365.6725 | 447.7999 | 284.5854 | 409.3429 | 474.2769 | 445.9396 | 462.7157 | 327.967 | 412.8731 | 382.9016 | 456.892 | 216.742 | 375.8558 |  | 454.4855 | 425.5862 | 580.8528 | 283.8969 | 399.7798 | 425.0746 | 309.0797 | 396.6281 | 424.0601 | 472.1162 | 344.0299 | 422.7896 | 0.35129 | 18.2878 | 2.1026 | 0.059385 | -38.2304 | 3.1144 | 1564.34 | 0.18 | 3.8603 | -0.67285 | 1.6012 | 0.17447 | 3.6727 | 2.8557 | 5.5399 | 11.1146 | 7.3774 | 19.6578 | -0.077764 | -1.205 | 22.6887 | 18.0035
42810.4841 | 3803 | 38.9958 | 32.3575 | 20.6001 | 18.4081 | 17.5501 | 18.7445 | 21.9747 | 57.5561 | 29.5859 | 20.8661 | 17.8606 | 16.5177 | 15.9415 | 16.2916 | 113.4964 | 179.9025 | 266.5757 | 318.6936 | 227.9284 | 444.7287 |  |  |  | 100.8912 | 223.5429 | 496.9124 | 475.1211 | 370.5273 | 451.7326 | 141.5643 | 300.1412 | 528.0206 | 156.8768 | 336.6684 | 519.8737 | 523.8985 | 426.6818 |  | 475.2844 | 491.2814 | 509.7923 | 525.8204 |  | 48.1579 | 108.4441 | 50.8646 | 97.1179 | 219.3592 | 281.4346 | 337.8441 | 9.7471 | 66.7027 | 13.6217 | 125.799 | 10.6275 | 44.2032 | 52.0639 | 59.6505 | 16.9198 |  |  | 2.8587 | -0.19179 | 1.3332 | 0.030886 | 5.083 | 3.0591 | 11.7196 | -6.7921 | 0.67859 | 4.5219 | 13.7931 | -0.00033348 | -0.00038113 | -0.00049448 | 413.2041 | 193.7543 | 96.804 | 46.4397 | 19.6337 | 16.466 | 16.427 | 41.0597 | 27.6666 | 19.9242 | 17.9502 | 17.1652 | 17.4449 | 22.5508 | 185.1929 | 149.9279 | 124.1784 | 80.6101 | 66.0804 | 165.5754 | 106.4548 | 92.8246 | 119.2472 | 133.7257 | 261.7987 | 393.0556 | 416.5563 |  |  |  | 514.2953 | 491.1907 | 451.2107 | 651.3672 | 4.095 | 2.4909 | 380.1427 |  |  | 365.805 |  |  | 129.7218 | 300.5914 | 425.4518 | 127.9535 | 290.6319 | 558.6196 | 753.7357 | 531.7583 | 466.6776 | 439.9417 | 714.5279 |  | 475.068 | 646.1374 | 425.228 | 577.1252 | 511.2823 | 603.1674 |  | 624.9644 |  |  | 681.5997 | 681.4948 | 678.5981 | [6 empty] | 525.0159 |  |  | 513.3621 |  |  | 383.4478 | 459.6049 | 432.9132 | 202.0696 | 365.6065 | 447.9332 | 284.643 | 409.3794 | 474.0072 | 446.4702 | 462.0861 | 327.4615 | 412.9696 | 382.2064 | 456.755 | 216.5868 | 375.2261 |  | 455.5154 | 425.0689 | 580.7796 | 284.4478 | 399.9166 | 425.0487 | 308.7391 | 396.6681 | 424.0746 | 472.1855 | 343.5022 | 422.6335 | 0.72224 | 18.2904 | 2.1016 | 0.06016 | -38.2231 | 3.1144 | 1550.57 | 0.31 | 3.1724 | -0.59618 | 1.5718 | 0.23925 | 3.7001 | 2.8704 | 5.6183 | 11.1187 | 7.3516 | 19.6397 | -0.079079 | -0.79193 | 22.8301 | 17.9929
42810.4841 | 3804 | 39.0121 | 32.3688 | 20.6093 | 18.41 | 17.5509 | 18.7541 | 21.9864 | 57.5676 | 29.5959 | 20.8739 | 17.8657 | 16.517 | 15.9465 | 16.2886 | 113.5053 | 179.9317 | 266.6213 | 318.5872 | 227.8733 | 444.5972 |  |  |  | 100.9019 | 223.5608 | 496.8194 | 475.2279 | 369.2228 | 450.9299 | 155.0048 | 296.6374 | 529.0782 | 144.5564 | 327.83 | 516.2542 | 526.0449 | 424.2069 |  | 470.6961 | 509.4006 | 531.3533 | 511.8917 |  | 48.1657 | 108.4705 | 50.9335 | 97.2146 | 219.2449 | 281.342 | 337.5633 | 9.7257 | 66.6906 | 13.7711 | 125.6939 | 10.6254 | 44.1728 | 52.0763 | 59.6322 | 16.9231 |  |  | 3.1984 | -0.028825 | 1.345 | 0.004598 | 5.1382 | 3.2937 | 11.3982 | -6.7921 | 0.49916 | 3.8295 | 13.8618 | -0.00034663 | -0.00034663 | -0.00044519 | 413.1157 | 193.7862 | 96.818 | 46.4763 | 19.6357 | 16.4647 | 16.4247 | 41.0798 | 27.6774 | 19.9385 | 17.9459 | 17.1696 | 17.4585 | 22.5591 | 186.4053 | 148.1888 | 118.6104 | 80.3955 | 66.8359 | 165.4305 | 106.3015 | 92.831 | 119.2766 | 133.8423 | 261.8025 | 392.8032 | 416.3546 |  |  |  | 514.27 | 490.824 | 450.4878 | 650.3962 | 4.4348 | 2.1393 | 383.0519 |  |  | 372.4012 |  |  | 117.6518 | 300.7147 | 428.156 | 131.1235 | 293.0247 | 560.0818 | 751.981 | 529.9892 | 468.4618 | 450.2312 | 714.4377 |  | 475.0589 | 646.2934 | 425.066 | 576.3108 | 511.1467 | 603.5587 |  | 625.3863 |  |  | 681.1318 | 681.1935 | 678.3386 | [6 empty] | 523.8641 |  |  | 510.9475 |  |  | 383.6873 | 459.3659 | 432.7009 | 202.2942 | 365.4984 | 448.3284 | 286.0486 | 409.6171 | 473.5804 | 446.7977 | 462.2547 | 327.1729 | 413.0726 | 382.4307 | 456.6053 | 216.7039 | 375.0263 |  | 456.2587 | 425.0277 | 580.6823 | 284.886 | 400.0172 | 425.0226 | 308.8622 | 396.6776 | 423.8543 | 472.2142 | 343.1586 | 422.6071 | 0.55968 | 18.295 | 2.1001 | 0.060739 | -38.2021 | 3.1145 | 1552.5 | 0.32 | 3.3537 | -0.23114 | 1.5789 | 0.092314 | 3.7198 | 2.9782 | 5.5403 | 11.1201 | 7.3302 | 19.6437 | -0.23266 | -0.1922 | 23.5241 | 18.0163
42810.4841 | 3805 | 39.0212 | 32.3798 | 20.5981 | 18.4146 | 17.5472 | 18.7496 | 21.9824 | 57.5883 | 29.6063 | 20.8777 | 17.8647 | 16.5218 | 15.9494 | 16.2913 | 113.519 | 179.9575 | 266.6419 | 318.4724 | 227.8076 | 444.4717 |  |  |  | 100.9093 | 223.5744 | 496.929 | 476.0612 | 370.7692 | 451.1097 | 166.3568 | 308.6089 | 534.1061 | 128.8021 | 321.9408 | 509.5747 | 522.2839 | 422.5813 |  | 479.7004 | 504.5759 | 537.6329 | 510.2409 |  | 48.1317 | 108.5416 | 51.0283 | 97.2919 | 219.6658 | 281.8828 | 337.315 | 9.7385 | 66.6854 | 14.1367 | 125.5984 | 10.6315 | 44.1501 | 52.0762 | 59.6024 | 16.924 |  |  | 4.2248 | -0.074825 | 1.46 | 0.06637 | 4.8306 | 3.4731 | 11.5106 | -6.5602 | 0.72276 | 3.9193 | 13.6164 | -0.0003877 | -0.00035977 | -0.00048298 | 413.1197 | 193.8111 | 96.8405 | 46.4934 | 19.6415 | 16.4649 | 16.4265 | 41.0779 | 27.6762 | 19.9333 | 17.9448 | 17.163 | 17.4406 | 22.5507 | 188.5861 | 148.4418 | 117.7974 | 81.9007 | 69.7609 | 165.3642 | 106.1465 | 92.8344 | 119.3078 | 133.9628 | 261.7818 | 392.5528 | 416.1541 |  |  |  | 514.1423 | 490.181 | 449.6373 | 650.0789 | 5.498 | 3.6174 | 395.033 |  |  | 368.3482 |  |  | 129.1118 | 291.3367 | 424.6034 | 128.5111 | 293.0503 | 569.4079 | 755.7282 | 525.3455 | 471.0524 | 448.6168 | 714.4938 |  | 474.9994 | 646.2323 | 424.9204 | 576.3476 | 511.0809 | 603.6503 |  | 625.7895 |  |  | 681.0808 | 681.2141 | 678.2037 | [6 empty] | 522.2117 |  |  | 509.55 |  |  | 384.4116 | 459.0983 | 432.2301 | 201.6094 | 365.4654 | 448.9339 | 286.1989 | 409.1488 | 473.4518 | 446.7102 | 462.4595 | 327.0222 | 412.972 | 382.6533 | 456.3088 | 216.9429 | 375.0422 |  | 456.7804 | 424.894 | 580.577 | 285.1867 | 399.9269 | 425.0367 | 309.1358 | 396.8122 | 423.7226 | 471.6773 | 342.6474 | 422.3718 | 0.46242 | 18.294 | 2.099 | 0.058951 | -38.2428 | 3.1144 | 1579 | 0.25 | 3.8549 | -0.37243 | 1.6451 | 0.35076 | 3.6085 | 3.0597 | 5.5703 | 11.1112 | 7.3166 | 19.6337 | -0.4836 | -0.12101 | 23.0332 | 18.0074
42810.4841 | 3806 | 39.0351 | 32.3996 | 20.6029 | 18.4158 | 17.5536 | 18.7565 | 21.9835 | 57.6172 | 29.6233 | 20.8805 | 17.8699 | 16.525 | 15.9444 | 16.2894 | 113.5329 | 179.9829 | 266.665 | 318.3596 | 227.7654 | 444.4172 |  |  |  | 100.9272 | 223.5918 | 496.8304 | 475.6944 | 371.5718 | 450.5947 | 156.813 | 320.81 | 498.8127 | 156.5989 | 335.5365 | 517.8318 | 520.4815 | 419.6408 |  | 468.7979 | 499.8648 | 539.75 | 516.5371 |  | 47.9895 | 108.5878 | 51.0544 | 97.5627 | 220.2024 | 282.5297 | 336.884 | 9.7528 | 66.6969 | 14.064 | 125.5027 | 10.6218 | 44.1252 | 52.0372 | 59.5675 | 16.9113 |  |  | 4.4975 | -0.63535 | 1.4455 | 0.12551 | 5.0212 | 3.1938 | 11.7511 | -6.1836 | 1.7061 | 3.4741 | 13.7217 | -0.00037784 | -0.00034498 | -0.00047148 | 413.1211 | 193.8385 | 96.8425 | 46.5328 | 19.6455 | 16.4739 | 16.4293 | 41.092 | 27.687 | 19.94 | 17.9438 | 17.1649 | 17.4541 | 22.5529 | 193.4693 | 151.2857 | 122.63 | 82.5388 | 70.9278 | 165.4396 | 106.03 | 92.8376 | 119.3326 | 134.0775 | 261.7883 | 392.3246 | 415.9754 |  |  |  | 514.0186 | 490.1557 | 449.1291 | 650.3556 | 5.1637 | 2.3725 | 406.2062 |  |  | 374.9939 |  |  | 128.5094 | 293.3791 | 428.7268 | 137.1014 | 300.2784 | 554.6079 | 749.5127 | 523.678 | 468.1915 | 449.2849 | 714.3141 |  | 474.991 | 646.281 | 424.8109 | 576.6208 | 510.959 | 603.3671 |  | 625.9744 |  |  | 680.4866 | 680.9256 | 677.7785 | [6 empty] | 523.2715 |  |  | 510.3368 |  |  | 385.1096 | 458.9009 | 432.1552 | 201.6719 | 365.5649 | 449.5174 | 285.5697 | 408.7529 | 473.3105 | 446.2064 | 462.3326 | 326.9812 | 412.7064 | 383.194 | 456.1476 | 216.717 | 374.9404 |  | 457.9825 | 425.2403 | 580.4809 | 285.451 | 399.7689 | 425.188 | 309.347 | 397.0066 | 424.2673 | 471.4084 | 342.3418 | 422.15 | 0.45433 | 18.2955 | 2.0969 | 0.058032 | -38.2199 | 3.1145 | 1580.62 | 0.29 | 3.976 | -1.0853 | 1.6371 | 0.48238 | 3.6811 | 2.9358 | 5.6314 | 11.1152 | 7.3038 | 19.6094 | -1.0164 | -0.67234 | 22.6032 | 17.9826
42810.4841 | 3807 | 39.0505 | 32.4025 | 20.6283 | 18.4177 | 17.5565 | 18.7554 | 21.9863 | 57.641 | 29.6366 | 20.8878 | 17.8767 | 16.5303 | 15.9469 | 16.301 | 113.5494 | 180.0168 | 266.6992 | 318.2649 | 227.7267 | 444.3014 |  |  |  | 100.941 | 223.6156 | 496.5366 | 474.6335 | 369.8265 | 449.5661 | 158.377 | 308.7732 | 502.0071 | 160.121 | 348.3147 | 536.4735 | 530.6346 | 424.2906 |  | 506.949 | 515.6546 | 545.9413 | 514.614 |  | 47.7227 | 108.7038 | 50.9116 | 97.6711 | 221.1473 | 283.5978 | 336.793 | 9.8196 | 66.6862 | 13.8616 | 125.4156 | 10.6256 | 44.0999 | 51.9913 | 59.5321 | 16.9033 |  |  | 3.408 | -0.28904 | 1.4337 | 0.030226 | 5.0041 | 3.0794 | 11.4501 | -6.6896 | 0.3645 | 4.8674 | 13.6347 | -0.00034498 | -0.0003992 | -0.00048298 | 413.096 | 193.8654 | 96.8516 | 46.5594 | 19.6524 | 16.4662 | 16.4242 | 41.0993 | 27.6914 | 19.9436 | 17.9475 | 17.1589 | 17.4598 | 22.555 | 194.3554 | 149.1434 | 116.6429 | 79.6187 | 70.3603 | 165.4998 | 105.8278 | 92.8372 | 119.3604 | 134.1941 | 261.7819 | 392.0949 | 415.8039 |  |  |  | 513.8666 | 490.1779 | 448.9846 | 650.1727 | 4.1351 | 3.0681 | 417.0567 |  |  | 374.603 |  |  | 124.1957 | 296.9995 | 430.9365 | 132.6691 | 297.1977 | 557.148 | 746.693 | 518.8426 | 459.5842 | 455.9514 | 714.1905 |  | 474.9057 | 646.0181 | 424.6846 | 575.8821 | 510.8387 | 603.4129 |  | 626.1929 |  |  | 679.6308 | 680.3332 | 677.1413 | [6 empty] | 524.3402 |  |  | 511.2439 |  |  | 384.6925 | 458.986 | 431.9183 | 202.6308 | 365.4247 | 449.8286 | 285.3573 | 408.5911 | 473.7006 | 445.6721 | 462.1905 | 326.8252 | 412.5767 | 383.864 | 455.9353 | 215.7536 | 374.8093 |  | 457.7113 | 425.9075 | 580.3707 | 285.7711 | 399.5582 | 424.7939 | 309.8327 | 397.0211 | 424.3504 | 471.5507 | 341.7877 | 421.996 | 0.38057 | 18.2983 | 2.0965 | 0.059183 | -38.2432 | 3.1144 | 1610.56 | 0.33 | 3.4586 | -0.73214 | 1.6306 | 0.23676 | 3.6784 | 2.8856 | 5.5642 | 11.1081 | 7.2978 | 19.6134 | -1.107 | -0.032074 | 24.1119 | 17.9667
42810.4841 | 3808 | 39.0582 | 32.4072 | 20.624 | 18.4245 | 17.555 | 18.7646 | 21.9847 | 57.6567 | 29.6443 | 20.8979 | 17.8818 | 16.532 | 15.9507 | 16.2939 | 113.5616 | 180.0373 | 266.7231 | 318.164 | 227.6963 | 444.1173 |  |  |  | 100.9524 | 223.6291 | 496.9948 | 475.4086 | 371.2177 | 451.228 | 153.9188 | 306.5491 | 529.7328 | 151.5075 | 339.054 | 533.4892 | 478.0062 | 435.7886 |  | 497.0312 | 507.4736 | 535.9324 | 505.8242 |  | 47.7095 | 108.699 | 50.891 | 97.9024 | 221.19 | 283.5643 | 336.6725 | 9.8717 | 66.6647 | 13.6859 | 125.3228 | 10.6209 | 44.0824 | 51.954 | 59.5014 | 16.8899 |  |  | 4.2353 | -0.17142 | 1.2523 | -0.11762 | 4.9693 | 3.8279 | 11.5849 | -6.3873 | 0.71069 | 3.994 | 14.2133 | -0.00036634 | -0.00037784 | -0.00045834 | 413.0076 | 193.8812 | 96.8716 | 46.5837 | 19.6636 | 16.4692 | 16.4234 | 41.1095 | 27.698 | 19.9465 | 17.9548 | 17.1649 | 17.4545 | 22.5564 | 190.3794 | 149.5464 | 117.3661 | 76.0312 | 68.1167 | 165.4096 | 105.6918 | 92.8339 | 119.3951 | 134.3037 | 261.78 | 391.8628 | 415.6307 |  |  |  | 513.7335 | 490.3618 | 449.5661 | 650.4649 | 4.641 | 2.626 | 417.899 |  |  | 364.0617 |  |  | 118.7022 | 295.9332 | 424.4231 | 128.2309 | 303.9442 | 544.2797 | 746.2752 | 520.6714 | 464.8832 | 444.6136 | 714.1771 |  | 474.7064 | 644.5656 | 424.5511 | 575.7669 | 510.721 | 602.9211 |  | 626.1558 |  |  | 679.6012 | 680.1423 | 676.9671 | [6 empty] | 525.9622 |  |  | 511.4404 |  |  | 383.9623 | 458.9092 | 431.1672 | 203.1968 | 364.9545 | 449.7257 | 286.4331 | 408.3074 | 474.156 | 445.5371 | 461.7673 | 326.8459 | 412.4674 | 383.9993 | 455.832 | 215.0699 | 374.8269 |  | 457.0099 | 426.025 | 580.2971 | 285.3031 | 399.3204 | 424.501 | 310.0596 | 396.9434 | 423.6436 | 471.0334 | 341.4436 | 421.7783 | 0.37614 | 18.3008 | 2.0961 | 0.059125 | -38.2299 | 3.1144 | 1609.55 | 0.24 | 3.8601 | -0.56383 | 1.524 | -0.46704 | 3.6655 | 3.2171 | 5.5967 | 11.084 | 7.3242 | 19.6005 | -0.67694 | -0.12922 | 17.2784 | 17.9402
42810.4841 | 3809 | 39.0697 | 32.4222 | 20.6329 | 18.4252 | 17.5681 | 18.764 | 21.9821 | 57.67 | 29.6504 | 20.9009 | 17.8807 | 16.5307 | 15.9516 | 16.2929 | 113.5775 | 180.0556 | 266.7474 | 318.0553 | 227.6697 | 444.0125 |  |  |  | 100.9639 | 223.6565 | 496.7319 | 476.7059 | 371.0229 | 449.8964 | 161.0766 | 304.7567 | 518.1013 | 164.7367 | 345.0217 | 533.4993 | 466.0698 | 431.5816 |  | 460.8971 | 466.2092 | 497.0598 | 520.7314 |  | 47.8119 | 108.6992 | 51.0088 | 97.5122 | 221.2394 | 283.1549 | 336.3495 | 10.0362 | 66.6275 | 13.5965 | 125.2151 | 10.6213 | 44.0632 | 51.9176 | 59.4561 | 16.8892 |  |  | 5.6153 | -0.16945 | 1.504 | 0.18399 | 5.2315 | 3.6557 | 11.6532 | -6.5779 | 0.51901 | 3.6352 | 13.7094 | -0.00040412 | -0.00032363 | -0.00045998 | 412.9537 | 193.9073 | 96.8811 | 46.6146 | 19.6709 | 16.4628 | 16.4227 | 41.1147 | 27.7058 | 19.9499 | 17.9542 | 17.1647 | 17.4559 | 22.5554 | 188.2279 | 146.8814 | 115.9552 | 74.0122 | 66.8675 | 165.3183 | 105.5554 | 92.8329 | 119.4297 | 134.4318 | 261.7956 | 391.6169 | 415.4406 |  |  |  | 513.5269 | 491.5834 | 452.7845 | 651.8109 | 3.4234 | 3.2096 | 410.0228 |  |  | 370.4805 |  |  | 119.5878 | 293.7215 | 430.3507 | 145.6451 | 317.9648 | 518.4694 | 761.1224 | 517.4908 | 460.7015 | 441.1444 | 714.1237 |  | 474.4964 | 644.0271 | 424.4825 | 576.0535 | 510.5507 | 602.6908 |  | 626.1586 |  |  | 679.3225 | 680.2797 | 676.8534 | [6 empty] | 525.9008 |  |  | 510.9267 |  |  | 384.3007 | 458.4926 | 430.2848 | 202.7885 | 364.3266 | 449.3119 | 286.6466 | 408.319 | 474.4729 | 445.653 | 461.384 | 326.7079 | 412.4364 | 383.8108 | 455.7062 | 214.1689 | 374.9663 |  | 456.6643 | 426.6099 | 580.2579 | 285.2607 | 399.264 | 424.3034 | 309.9959 | 396.7135 | 423.4706 | 470.8849 | 341.9287 | 421.5886 | 0.29871 | 18.3014 | 2.0953 | 0.060087 | -38.2564 | 3.1144 | 1617.53 | 0.32 | 4.4405 | -0.56057 | 1.6701 | 0.58414 | 3.7595 | 3.1428 | 5.6111 | 11.0598 | 7.332 | 19.5692 | -0.44978 | 0.010708 | 15.4124 | 17.8742
42810.4841 | 3810 | 39.0824 | 32.4208 | 20.6339 | 18.4191 | 17.5567 | 18.7555 | 21.9745 | 57.6858 | 29.6521 | 20.8949 | 17.8783 | 16.5307 | 15.9479 | 16.2904 | 113.5779 | 180.0687 | 266.7692 | 317.941 | 227.6204 | 444.0059 |  |  |  | 100.9857 | 223.671 | 496.049 | 476.707 | 369.3811 | 446.7689 | 152.5586 | 311.1457 | 519.6728 | 161.2924 | 340.5419 | 530.0411 | 487.7887 | 431.926 |  | 449.3939 | 476.2663 | 501.8337 | 521.8316 |  | 47.8609 | 108.7606 | 51.0234 | 97.3703 | 220.7028 | 282.6571 | 336.1059 | 10.4096 | 66.6028 | 13.6327 | 125.0883 | 10.6214 | 44.058 | 51.8978 | 59.4145 | 16.8885 |  |  | 4.6723 | -0.23713 | 1.1886 | -0.019058 | 5.1815 | 3.4619 | 11.4147 | -6.2487 | 0.9843 | 3.9097 | 13.7382 | -0.00029242 | -0.00038277 | -0.00046491 | 412.8972 | 193.9304 | 96.8912 | 46.6311 | 19.6642 | 16.4608 | 16.4222 | 41.121 | 27.7159 | 19.9496 | 17.9442 | 17.1612 | 17.4528 | 22.5523 | 187.2173 | 149.5041 | 119.0696 | 74.2986 | 66.1041 | 165.1857 | 105.4471 | 92.8418 | 119.4571 | 134.544 | 261.7838 | 391.3843 | 415.2517 |  |  |  | 513.4003 | 490.5818 | 451.3832 | 650.8304 | 3.6278 | 3.2926 | 413.6848 |  |  | 370.5417 |  |  | 128.0819 | 299.1258 | 440.5862 | 145.4451 | 319.3611 | 525.4609 | 760.3748 | 520.1753 | 460.8698 | 443.3241 | 714.3122 |  | 474.2341 | 643.8486 | 424.3578 | 576.4882 | 510.4137 | 602.1017 |  | 625.9288 |  |  | 680.01 | 681.1179 | 677.6666 | [6 empty] | 526.6823 |  |  | 511.8336 |  |  | 383.9739 | 457.7591 | 430.4628 | 202.8555 | 363.8408 | 448.7763 | 286.2329 | 408.5606 | 474.3645 | 445.1737 | 461.6042 | 326.5454 | 412.4121 | 383.6733 | 455.596 | 213.9211 | 375.1566 |  | 454.2276 | 427.4062 | 580.2212 | 284.2965 | 399.1719 | 424.1546 | 309.524 | 396.4764 | 423.3376 | 471.2015 | 342.4942 | 421.3567 | 0.30757 | 18.3036 | 2.0947 | 0.060471 | -38.2362 | 3.1145 | 1625.76 | 0.19 | 4.0418 | -0.66319 | 1.4848 | -0.18801 | 3.7399 | 3.0569 | 5.5509 | 11.0224 | 7.3239 | 19.5383 | -0.35476 | -0.3487 | 18.0643 | 17.884
42810.4841 | 3811 | 39.0924 | 32.4287 | 20.6311 | 18.4159 | 17.5513 | 18.7569 | 21.9747 | 57.705 | 29.6629 | 20.9003 | 17.879 | 16.5213 | 15.9448 | 16.2943 | 113.5865 | 180.0956 | 266.8035 | 317.8319 | 227.5696 | 443.9414 |  |  |  | 100.9912 | 223.6892 | 496.2211 | 477.9595 | 370.5192 | 445.0051 | 150.1744 | 303.8674 | 517.9295 | 151.522 | 329.5469 | 526.4838 | 523.044 | 430.0628 |  | 459.3826 | 491.7313 | 516.4342 | 520.4664 |  | 47.7759 | 108.7187 | 51.0933 | 97.5596 | 220.6366 | 281.9291 | 335.983 | 10.8707 | 66.5872 | 13.5852 | 124.9575 | 10.6171 | 44.0615 | 51.8816 | 59.3705 | 16.8821 |  |  | 4.7071 | -0.76414 | 1.2241 | -0.027598 | 4.9949 | 2.8251 | 11.6532 | -6.4031 | 0.39778 | 3.875 | 13.7171 | -0.00033677 | -0.00036634 | -0.00046327 | 412.8833 | 193.9508 | 96.9057 | 46.6612 | 19.6717 | 16.4664 | 16.427 | 41.1342 | 27.7226 | 19.9578 | 17.9504 | 17.1773 | 17.4597 | 22.5616 | 186.9771 | 145.9776 | 118.951 | 75.7904 | 68.44 | 165.0351 | 105.3403 | 92.8481 | 119.4857 | 134.656 | 261.7781 | 391.1622 | 415.0691 |  |  |  | 513.2722 | 490.5259 | 451.6756 | 649.9855 | 4.8126 | 2.2596 | 411.617 |  |  | 365.4291 |  |  | 128.6007 | 295.5318 | 433.2212 | 140.149 | 315.296 | 522.933 | 762.0416 | 514.6013 | 456.1368 | 438.257 | 714.4613 |  | 473.9662 | 643.458 | 424.1845 | 576.9283 | 510.459 | 601.7774 |  | 625.8159 |  |  | 681.1478 | 681.3694 | 678.3386 | [6 empty] | 526.7741 |  |  | 513.2741 |  |  | 384.2116 | 457.1263 | 431.1433 | 202.9035 | 363.6638 | 448.4626 | 286.0215 | 408.0839 | 474.2068 | 444.8576 | 462.1022 | 326.3127 | 411.9561 | 383.4633 | 455.1034 | 213.6149 | 375.2059 |  | 454.0127 | 427.0688 | 580.1046 | 283.2784 | 399.357 | 423.706 | 309.8186 | 396.3939 | 423.2317 | 471.5415 | 343.4489 | 420.9094 | 0.6009 | 18.3036 | 2.0946 | 0.060601 | -38.2065 | 3.1145 | 1617.68 | 0.39 | 4.0519 | -1.1904 | 1.5067 | -0.22624 | 3.6695 | 2.7597 | 5.6049 | 10.9855 | 7.3166 | 19.5323 | -0.34767 | -0.3487 | 22.8571 | 17.8897
42810.4842 | 3812 | 39.0977 | 32.4283 | 20.6272 | 18.4088 | 17.5457 | 18.7566 | 21.9686 | 57.7173 | 29.6635 | 20.8967 | 17.8715 | 16.506 | 15.9395 | 16.2875 | 113.6123 | 180.1156 | 266.8425 | 317.7417 | 227.508 | 443.8787 |  |  |  | 101.0189 | 223.7078 | 495.7919 | 475.9865 | 368.8092 | 443.93 | 161.3214 | 311.545 | 515.6659 | 151.2508 | 331.8217 | 527.3812 | 522.5875 | 429.6378 |  | 464.4905 | 486.8391 | 512.2373 | 517.6055 |  | 47.9023 | 108.6484 | 51.1064 | 97.5856 | 220.3076 | 281.0062 | 335.553 | 11.0491 | 66.576 | 13.7021 | 124.8501 | 10.6116 | 44.0644 | 51.866 | 59.3334 | 16.8863 |  |  | 3.4869 | -0.31599 | 1.2734 | -0.15968 | 4.8884 | 2.9506 | 11.3647 | -6.2533 | 0.2458 | 3.7638 | 13.7964 | -0.00034991 | -0.00034991 | -0.00045998 | 412.8561 | 193.9825 | 96.9179 | 46.7009 | 19.6734 | 16.4778 | 16.4263 | 41.1493 | 27.7287 | 19.9656 | 17.9599 | 17.1746 | 17.4666 | 22.5575 | 188.4268 | 144.5329 | 116.3016 | 74.4747 | 66.4944 | 164.947 | 105.2362 | 92.8413 | 119.5131 | 134.7599 | 261.7682 | 390.9324 | 414.8766 |  |  |  | 513.1157 | 490.4929 | 453.2163 | 649.1334 | 4.0415 | 2.683 | 401.9238 |  |  | 373.0318 |  |  | 142.6626 | 293.766 | 438.7614 | 145.2632 | 308.643 | 531.9447 | 760.4798 | 519.4319 | 461.3147 | 452.2867 | 714.4449 |  | 473.7229 | 642.9201 | 424.044 | 577.3774 | 510.4716 | 602.2056 |  | 626.1274 |  |  | 681.169 | 681.5256 | 678.3387 | [6 empty] | 525.6683 |  |  | 513.8771 |  |  | 384.2719 | 456.3453 | 431.9213 | 202.6218 | 363.4974 | 448.5338 | 285.3914 | 408.3818 | 473.8274 | 444.9603 | 462.1128 | 325.9163 | 411.8639 | 383.63 | 454.7815 | 212.8403 | 375.1087 |  | 453.9574 | 426.365 | 579.8637 | 282.4637 | 399.564 | 423.1117 | 310.1666 | 396.3105 | 424.4101 | 472.1703 | 343.7089 | 420.8582 | 0.27078 | 18.3057 | 2.0936 | 0.060543 | -38.2214 | 3.1145 | 1603.78 | 0.22 | 3.4847 | -0.76545 | 1.5366 | -0.54413 | 3.6272 | 2.818 | 5.5305 | 10.9562 | 7.3168 | 19.5216 | -0.52022 | -0.067166 | 22.8717 | 17.8918
42810.4842 | 3813 | 39.1083 | 32.4435 | 20.6381 | 18.4144 | 17.5491 | 18.7597 | 21.9739 | 57.7269 | 29.6778 | 20.8945 | 17.8715 | 16.5141 | 15.9443 | 16.2889 | 113.6165 | 180.1374 | 266.8594 | 317.6128 | 227.4565 | 443.8268 |  |  |  | 101.013 | 223.7259 | 496.0303 | 476.3712 | 369.6258 | 444.8832 | 164.8166 | 319.7813 | 491.5862 | 160.3032 | 332.9001 | 522.3462 | 520.8668 | 415.4049 |  | 461.7197 | 494.2561 | 519.1043 | 517.0736 |  | 47.7093 | 108.5671 | 51.0623 | 97.5134 | 219.7833 | 280.6641 | 335.3518 | 10.9816 | 66.5485 | 14.2873 | 124.7434 | 10.6053 | 44.0591 | 51.844 | 59.2998 | 16.8849 |  |  | 4.261 | -0.57423 | 1.3345 | -0.11368 | 4.8832 | 3.4139 | 11.5914 | -6.1107 | 0.43183 | 4.2634 | 13.7134 | -0.00032691 | -0.00035977 | -0.00046819 | 412.7561 | 194.0021 | 96.9274 | 46.7296 | 19.6981 | 16.4741 | 16.4213 | 41.1586 | 27.7365 | 19.9635 | 17.9652 | 17.1749 | 17.4588 | 22.554 | 187.984 | 141.8768 | 113.5668 | 76.2496 | 66.8357 | 164.7847 | 105.0976 | 92.8299 | 119.545 | 134.8681 | 261.7661 | 390.7117 | 414.6845 |  |  |  | 513.0503 | 490.4485 | 455.7433 | 648.1313 | 3.3306 | 1.898 | 419.5843 |  |  | 374.7193 |  |  | 150.4938 | 299.8765 | 436.3902 | 146.579 | 308.8377 | 537.9894 | 756.6217 | 513.8221 | 466.5464 | 449.0822 | 714.3676 |  | 473.5555 | 642.4262 | 423.8779 | 576.8881 | 510.4389 | 602.37 |  | 626.2664 |  |  | 680.9299 | 681.6336 | 678.5862 | [6 empty] | 523.0029 |  |  | 511.2483 |  |  | 384.1268 | 456.0215 | 432.1485 | 202.2681 | 363.2819 | 449.1268 | 285.1031 | 408.3135 | 473.6569 | 445.1351 | 462.216 | 325.6779 | 411.9931 | 383.9925 | 454.9284 | 213.5482 | 374.9569 |  | 452.6895 | 425.5472 | 579.6151 | 282.2791 | 399.1429 | 422.5888 | 310.3129 | 396.3726 | 423.9287 | 472.0077 | 343.9458 | 420.8896 | 0.69951 | 18.307 | 2.0931 | 0.06008 | -38.1997 | 3.1144 | 1606.5 | 0.28 | 3.8547 | -1.0318 | 1.5729 | -0.45908 | 3.6241 | 3.0302 | 5.5836 | 10.9379 | 7.3131 | 19.5307 | -0.49214 | 0.21958 | 22.6427 | 17.9106
42810.4842 | 3814 | 39.1269 | 32.4532 | 20.6491 | 18.4172 | 17.5607 | 18.7511 | 21.9781 | 57.7514 | 29.6888 | 20.9097 | 17.883 | 16.5241 | 15.9388 | 16.2852 | 113.6252 | 180.1506 | 266.9032 | 317.5083 | 227.4314 | 443.7421 |  |  |  | 101.0312 | 223.7457 | 495.8896 | 477.2659 | 371.059 | 444.456 | 161.1779 | 320.0153 | 487.2597 | 162.9872 | 338.3205 | 522.9822 | 516.3819 | 412.1636 |  | 479.0975 | 509.4115 | 521.5021 | 513.9993 |  | 47.3726 | 108.5958 | 51.0179 | 97.2348 | 220.2987 | 280.775 | 335.1876 | 10.9219 | 66.5128 | 14.5686 | 124.6736 | 10.5975 | 44.0415 | 51.814 | 59.252 | 16.8829 |  |  | 4.558 | -0.80357 | 1.4455 | -0.003286 | 4.5237 | 3.5572 | 11.646 | -6.522 | 0.63247 | 3.4997 | 13.6858 | -0.00034334 | -0.00037948 | -0.00046327 | 412.8882 | 194.0218 | 96.9356 | 46.757 | 19.6926 | 16.4661 | 16.418 | 41.1583 | 27.7361 | 19.9667 | 17.9575 | 17.1637 | 17.4587 | 22.5496 | 182.4215 | 139.6545 | 109.8866 | 75.6622 | 67.1727 | 164.4764 | 104.9253 | 92.8385 | 119.5822 | 134.9973 | 261.7587 | 390.4705 | 414.4883 |  |  |  | 513.0253 | 492.3398 | 456.4789 | 647.4837 | 3.75 | 2.8405 | 414.3312 |  |  | 362.7886 |  |  | 148.7768 | 295.5028 | 428.9811 | 139.0943 | 308.3169 | 547.1626 | 750.4659 | 509.2974 | 467.9422 | 444.0071 | 714.3701 |  | 473.3366 | 642.2232 | 423.7168 | 576.62 | 510.3123 | 601.9252 |  | 626.1498 |  |  | 680.6427 | 681.3786 | 678.8341 | [6 empty] | 522.9462 |  |  | 510.2919 |  |  | 383.8646 | 455.8488 | 431.4959 | 201.8834 | 363.1473 | 449.5924 | 285.2321 | 408.0843 | 473.6122 | 445.1523 | 462.2556 | 325.0948 | 411.8996 | 384.63 | 455.2649 | 213.5271 | 374.8207 |  | 452.0625 | 424.8924 | 579.46 | 282.7421 | 398.8575 | 422.6396 | 309.3698 | 396.3131 | 424.5496 | 471.2746 | 343.9638 | 420.7748 | 0.56989 | 18.309 | 2.0919 | 0.061412 | -38.2385 | 3.1145 | 1625.06 | 0.37 | 3.9856 | -1.2206 | 1.6371 | -0.078053 | 3.4885 | 3.0935 | 5.5973 | 10.911 | 7.3019 | 19.5208 | 0.08579 | 0.60725 | 22.0986 | 17.9251
42810.4842 | 3815 | 39.14 | 32.4677 | 20.6575 | 18.4139 | 17.5542 | 18.755 | 21.973 | 57.7755 | 29.6959 | 20.9128 | 17.8814 | 16.5216 | 15.9504 | 16.2905 | 113.6334 | 180.1657 | 266.9274 | 317.3955 | 227.3929 | 443.6394 |  |  |  | 101.0227 | 223.7639 | 495.4028 | 475.9197 | 371.7668 | 444.614 | 155.06 | 307.7019 | 514.3215 | 159.6074 | 340.3238 | 528.5164 | 518.6155 | 426.4824 |  | 482.4321 | 517.2079 | 542.4884 | 503.5564 |  | 47.2435 | 108.6315 | 50.9249 | 96.839 | 219.8177 | 280.2463 | 334.7362 | 10.8072 | 66.4976 | 14.6034 | 124.6183 | 10.6077 | 44.0404 | 51.7989 | 59.2108 | 16.8907 |  |  | 4.0724 | -0.70171 | 1.7235 | -0.053226 | 4.893 | 3.6419 | 11.6716 | -6.1159 | 0.71128 | 3.6629 | 13.9757 | -0.00034498 | -0.00036963 | -0.00050433 | 412.968 | 194.0432 | 96.9508 | 46.7811 | 19.694 | 16.4656 | 16.419 | 41.1689 | 27.7418 | 19.9652 | 17.9584 | 17.1651 | 17.462 | 22.5519 | 178.8174 | 140.5149 | 113.19 | 76.1865 | 67.7894 | 164.1709 | 104.8095 | 92.836 | 119.6104 | 135.1034 | 261.7454 | 390.2462 | 414.3051 |  |  |  | 513.0972 | 499.3907 | 455.8784 | 646.5892 | 2.6545 | 3.1053 | 406.1581 |  |  | 363.7881 |  |  | 149.5275 | 293.6918 | 421.4596 | 134.8659 | 310.4532 | 548.4729 | 747.8866 | 493.2979 | 449.9347 | 441.3267 | 714.1431 |  | 473.1862 | 642.1354 | 423.5749 | 575.9755 | 510.1414 | 601.5294 |  | 626.101 |  |  | 680.144 | 680.7879 | 678.808 | [6 empty] | 521.5997 |  |  | 507.9111 |  |  | 383.7637 | 456.3273 | 431.318 | 201.9231 | 363.5972 | 449.8386 | 285.153 | 408.2026 | 473.9504 | 445.2494 | 461.7014 | 325.0305 | 411.7164 | 385.0649 | 455.414 | 213.0611 | 374.4054 |  | 452.2606 | 424.1092 | 579.2988 | 282.2362 | 399.0733 | 422.4525 | 309.2121 | 396.0709 | 424.3593 | 471.2742 | 344.4537 | 420.7583 | 0.86842 | 18.3084 | 2.0924 | 0.060623 | -38.1782 | 3.1144 | 1626.62 | 0.29 | 3.7677 | -1.1407 | 1.7876 | -0.31415 | 3.6264 | 3.1286 | 5.6008 | 10.899 | 7.2896 | 19.5153 | 0.44649 | 0.22591 | 22.7011 | 17.9599
42810.4842 | 3816 | 39.1453 | 32.4659 | 20.6495 | 18.4185 | 17.5509 | 18.7581 | 21.9703 | 57.7946 | 29.6989 | 20.9189 | 17.8805 | 16.5167 | 15.9441 | 16.2845 | 113.6344 | 180.1864 | 266.9574 | 317.2961 | 227.36 | 443.5477 |  |  |  | 101.013 | 223.7814 | 496.2003 | 477.5116 | 375.7893 | 448.4767 | 160.9141 | 313.4458 | 508.9382 | 160.6075 | 332.9701 | 518.4131 | 524.4352 | 432.3578 |  | 453.0207 | 487.1928 | 528.0389 | 502.9843 |  | 47.2022 | 108.7344 | 50.9022 | 96.2424 | 219.6585 | 280.2471 | 334.019 | 10.5381 | 66.472 | 14.3646 | 124.572 | 10.6136 | 44.0448 | 51.7862 | 59.1761 | 16.8849 |  |  | 4.0421 | -0.35015 | 1.2339 | 0.20633 | 5.3143 | 3.4566 | 11.6624 | -6.1403 | 1.0055 | 4.0215 | 13.7611 | -0.00037948 | -0.0003532 | -0.00047641 | 412.9953 | 194.0688 | 96.9629 | 46.8093 | 19.7022 | 16.4695 | 16.4204 | 41.1846 | 27.7613 | 19.9625 | 17.9553 | 17.1701 | 17.4659 | 22.5552 | 175.6326 | 144.3424 | 117.8113 | 76.0205 | 67.0546 | 163.8879 | 104.7107 | 92.8351 | 119.64 | 135.2053 | 261.7445 | 390.0239 | 414.1266 |  |  |  | 513.2418 | 498.511 | 453.8424 | 646.1743 | 2.9448 | 3.2615 | 412.9031 |  |  | 357.5904 |  |  | 144.7993 | 304.2773 | 431.7395 | 140.9493 | 311.2252 | 535.4997 | 748.628 | 483.7522 | 443.5174 | 444.3213 | 713.9899 |  | 472.9993 | 642.0381 | 423.4766 | 576.0591 | 510.0584 | 600.4915 |  | 625.7034 |  |  | 680.1052 | 680.6971 | 678.4532 | [6 empty] | 519.0868 |  |  | 506.0954 |  |  | 384.0126 | 456.5786 | 431.2031 | 202.0463 | 363.607 | 449.8626 | 284.5261 | 407.8602 | 474.3829 | 445.5149 | 461.6913 | 325.0696 | 411.7975 | 385.0123 | 455.4417 | 212.8294 | 373.8092 |  | 453.5252 | 423.6456 | 579.2033 | 281.2328 | 399.3291 | 422.1426 | 308.9254 | 395.6853 | 423.9893 | 470.4324 | 344.549 | 420.5419 | 0.26366 | 18.3098 | 2.0919 | 0.061144 | -38.2477 | 3.1145 | 1618.1 | 0.29 | 3.7638 | -0.80586 | 1.5128 | 0.61861 | 3.7793 | 3.048 | 5.5986 | 10.8804 | 7.282 | 19.5016 | 0.76355 | -0.29975 | 23.541 | 17.9914
42810.4842 | 3817 | 39.1578 | 32.4735 | 20.6502 | 18.4203 | 17.5566 | 18.7602 | 21.9629 | 57.8143 | 29.7074 | 20.9222 | 17.8783 | 16.5248 | 15.9474 | 16.2969 | 113.6555 | 180.2127 | 266.9907 | 317.1898 | 227.3276 | 443.5255 |  |  |  | 101.0206 | 223.8032 | 495.9479 | 477.6616 | 373.7267 | 448.4557 | 142.756 | 309.0381 | 499.7349 | 162.9671 | 342.079 | 528.4787 | 484.8351 | 427.6147 |  | 452.0543 | 470.9171 | 497.3395 | 522.2798 |  | 47.2873 | 108.696 | 50.9603 | 95.9529 | 219.0813 | 280.58 | 334.2329 | 10.4004 | 66.4541 | 14.1389 | 124.4882 | 10.6055 | 44.0762 | 51.7665 | 59.1475 | 16.8866 |  |  | 4.0651 | -0.89556 | 1.4639 | 0.00657 | 5.0928 | 3.8253 | 11.6433 | -6.2842 | 0.78425 | 3.5662 | 13.7827 | -0.0003532 | -0.00038934 | -0.00045834 | 413.0577 | 194.0828 | 96.9754 | 46.8342 | 19.7099 | 16.4707 | 16.4231 | 41.194 | 27.7628 | 19.9643 | 17.9545 | 17.1681 | 17.4632 | 22.5599 | 173.067 | 148.79 | 124.8122 | 76.6218 | 66.2091 | 163.6804 | 104.6546 | 92.8307 | 119.6663 | 135.3086 | 261.7534 | 389.8141 | 413.9458 |  |  |  | 513.3806 | 497.7064 | 452.7638 | 646.2929 | 2.7747 | 2.7519 | 418.6248 |  |  | 362.649 |  |  | 139.415 | 301.8229 | 439.5151 | 145.5994 | 317.4803 | 522.6224 | 757.7479 | 492.5392 | 440.3395 | 442.7458 | 714.0265 |  | 472.8899 | 642.452 | 423.3657 | 575.7601 | 510.0159 | 600.3218 |  | 625.7234 |  |  | 680.4498 | 681.4533 | 678.6797 | [6 empty] | 518.1815 |  |  | 506.0088 |  |  | 384.3873 | 456.5092 | 431.0402 | 202.3654 | 363.6922 | 449.6486 | 283.6671 | 407.7527 | 474.6484 | 445.261 | 461.5839 | 325.1988 | 411.6719 | 384.5824 | 455.243 | 212.3909 | 373.5472 |  | 454.8634 | 423.2103 | 579.1528 | 280.3591 | 399.5873 | 422.1137 | 308.8456 | 395.3462 | 423.6105 | 469.6667 | 344.5207 | 420.472 | 0.51596 | 18.3121 | 2.0909 | 0.061368 | -38.2218 | 3.1145 | 1618.34 | 0.29 | 3.7745 | -1.2887 | 1.6477 | 0.11038 | 3.7008 | 3.2074 | 5.5957 | 10.8661 | 7.2589 | 19.5041 | 1.0216 | -1.0845 | 17.6764 | 18.0073
42810.4842 | 3818 | 39.1644 | 32.4849 | 20.6494 | 18.4158 | 17.5572 | 18.7614 | 21.9597 | 57.8249 | 29.7113 | 20.9237 | 17.8815 | 16.5146 | 15.9432 | 16.289 | 113.6572 | 180.2206 | 267.0207 | 317.0782 | 227.3007 | 443.4383 |  |  |  | 101.0238 | 223.813 | 495.4952 | 476.7822 | 371.7472 | 446.6951 | 163.893 | 307.1957 | 511.0842 | 155.4804 | 340.0625 | 526.1467 | 445.8278 | 431.8199 |  | 475.5893 | 503.796 | 520.6403 | 519.7755 |  | 47.3617 | 108.6563 | 50.8658 | 95.9335 | 218.1736 | 280.3316 | 334.5432 | 10.2888 | 66.4654 | 13.6773 | 124.4222 | 10.603 | 44.0913 | 51.7582 | 59.1131 | 16.8796 |  |  | 3.5638 | -0.63468 | 1.2622 | 0.06571 | 4.968 | 3.5407 | 11.8819 | -6.457 | 0.56124 | 3.39 | 13.6484 | -0.00032856 | -0.0003302 | -0.00048134 | 413.0419 | 194.1172 | 96.9819 | 46.8583 | 19.7138 | 16.4717 | 16.4207 | 41.1966 | 27.7566 | 19.9797 | 17.9596 | 17.1682 | 17.461 | 22.5557 | 170.1505 | 145.7842 | 124.3702 | 77.1247 | 65.3672 | 163.3868 | 104.5869 | 92.8389 | 119.6999 | 135.4241 | 261.7412 | 389.5921 | 413.7702 |  |  |  | 513.2965 | 497.1336 | 451.7611 | 646.3627 | 3.3821 | 3.3255 | 422.4511 |  |  | 373.634 |  |  | 136.8135 | 303.0191 | 427.4557 | 139.6824 | 312.1722 | 528.99 | 753.7833 | 498.5111 | 437.001 | 441.0164 | 714.1421 |  | 472.8048 | 642.6011 | 423.2163 | 575.5677 | 510.036 | 599.9957 |  | 625.6819 |  |  | 681.2767 | 682.2608 | 679.0519 | [6 empty] | 518.544 |  |  | 507.2568 |  |  | 383.8999 | 455.8868 | 431.446 | 202.7689 | 363.6047 | 449.3286 | 282.9346 | 407.9082 | 474.0104 | 444.9271 | 461.7681 | 325.2663 | 411.3548 | 384.2214 | 455.1707 | 212.4461 | 373.6404 |  | 455.1423 | 423.2941 | 579.0909 | 280.1019 | 399.6342 | 421.9473 | 309.2927 | 395.1974 | 423.0925 | 469.8981 | 344.7477 | 420.1309 | 0.33049 | 18.3134 | 2.0901 | 0.061984 | -38.2617 | 3.1144 | 1618.37 | 0.35 | 3.5297 | -1.0848 | 1.5299 | 0.34906 | 3.6543 | 3.0851 | 5.6515 | 10.8525 | 7.2392 | 19.5122 | 1.3075 | -1.0438 | 13.097 | 17.9937
42810.4842 | 3819 | 39.1782 | 32.4903 | 20.6666 | 18.4271 | 17.5546 | 18.7642 | 21.9611 | 57.8434 | 29.7219 | 20.9297 | 17.8878 | 16.5173 | 15.9477 | 16.2881 | 113.6693 | 180.2336 | 267.0515 | 316.9804 | 227.2637 | 443.3076 |  |  |  | 101.0378 | 223.834 | 495.7229 | 477.4534 | 371.3746 | 447.1717 | 170.8817 | 303.5461 | 533.5467 | 142.8675 | 329.9117 | 515.8347 | 523.1561 | 419.2914 |  | 475.4082 | 504.0538 | 522.9874 | 514.7723 |  | 47.4849 | 108.5906 | 50.7763 | 96.0689 | 217.7226 | 280.5355 | 335.0414 | 10.3038 | 66.4784 | 13.2738 | 124.3364 | 10.6065 | 44.1056 | 51.7486 | 59.0909 | 16.8759 |  |  | 4.6638 | -0.10176 | 1.6249 | 0.31739 | 5.2525 | 3.4356 | 12.0376 | -6.3505 | 0.77024 | 3.1487 | 14.0261 | -0.00029242 | -0.00035484 | -0.00047476 | 412.9336 | 194.1452 | 97.0127 | 46.8914 | 19.7189 | 16.4785 | 16.4261 | 41.212 | 27.7749 | 19.9812 | 17.9699 | 17.1765 | 17.4692 | 22.5585 | 175.9652 | 150.899 | 127.8026 | 79.9562 | 65.7259 | 163.2432 | 104.5581 | 92.8435 | 119.7358 | 135.55 | 261.7549 | 389.3595 | 413.5992 |  |  |  | 513.1484 | 496.5751 | 451.7294 | 646.3157 | 5.0041 | 3.1307 | 414.1311 |  |  | 370.8423 |  |  | 127.1038 | 294.3325 | 417.2523 | 127.0394 | 298.4002 | 554.6008 | 746.9052 | 494.3874 | 441.3424 | 445.8362 | 714.6667 |  | 472.6745 | 642.6697 | 423.0653 | 575.7521 | 509.9227 | 600.5794 |  | 626.3466 |  |  | 682.345 | 683.0894 | 679.8434 | [6 empty] | 515.7786 |  |  | 506.9763 |  |  | 383.5056 | 455.2307 | 431.9156 | 203.2647 | 363.5624 | 449.0511 | 282.9669 | 408.0493 | 473.8468 | 445.5239 | 461.3917 | 325.1397 | 411.2527 | 384.4783 | 454.9995 | 212.7556 | 373.7585 |  | 453.9303 | 423.2627 | 579.0591 | 279.7016 | 399.7267 | 421.5394 | 309.9439 | 395.1894 | 422.5555 | 469.9879 | 344.9 | 419.6913 | 0.78137 | 18.3155 | 2.09 | 0.0616 | -38.2149 | 3.1145 | 1613.7 | 0.35 | 4.0392 | -0.43436 | 1.7357 | 0.76709 | 3.7582 | 3.0395 | 5.6894 | 10.822 | 7.2215 | 19.4916 | 0.64279 | -1.4287 | 23.0312 | 17.9746
42810.4842 | 3820 | 39.1942 | 32.4945 | 20.6694 | 18.4251 | 17.5573 | 18.7619 | 21.9669 | 57.8591 | 29.7315 | 20.9361 | 17.8879 | 16.5207 | 15.943 | 16.2916 | 113.6856 | 180.2554 | 267.0828 | 316.879 | 227.1961 | 443.2446 |  |  |  | 101.0486 | 223.8486 | 495.9465 | 477.1385 | 371.9029 | 448.7673 | 160.2733 | 314.5192 | 501.0312 | 153.7133 | 332.511 | 505.7264 | 508.0745 | 418.1648 |  | 447.1286 | 471.7167 | 497.5474 | 519.915 |  | 47.8061 | 108.5222 | 50.7801 | 96.4533 | 217.3191 | 281.2738 | 335.4733 | 10.189 | 66.4769 | 12.9722 | 124.2927 | 10.6246 | 44.0994 | 51.7469 | 59.0542 | 16.8616 |  |  | 3.8135 | -0.39484 | 1.1919 | 0.02497 | 4.458 | 3.64 | 11.7925 | -6.5398 | 0.86579 | 3.6338 | 13.8238 | -0.00039591 | -0.00034663 | -0.00044519 | 412.9097 | 194.1546 | 97.013 | 46.918 | 19.7225 | 16.4673 | 16.4157 | 41.2248 | 27.7751 | 19.986 | 17.9656 | 17.1661 | 17.4688 | 22.5461 | 181.6633 | 153.2675 | 129.5357 | 79.4113 | 66.8754 | 163.1595 | 104.5353 | 92.843 | 119.7608 | 135.6556 | 261.7519 | 389.1515 | 413.4121 |  |  |  | 513.0241 | 496.8264 | 451.6483 | 646.5001 | 3.8373 | 3.207 | 416.1475 |  |  | 366.4857 |  |  | 126.299 | 304.1168 | 437.473 | 139.6021 | 314.2866 | 531.6198 | 768.2841 | 501.3721 | 450.6788 | 453.6516 | 714.8148 |  | 472.5483 | 641.6542 | 422.9147 | 576.1251 | 509.8785 | 600.7779 |  | 626.6247 |  |  | 682.4816 | 683.1579 | 679.9825 | [6 empty] | 514.9983 |  |  | 506.4056 |  |  | 383.5874 | 455.0148 | 431.9897 | 203.1271 | 363.4873 | 448.8974 | 284.1216 | 407.9658 | 474.2517 | 445.8594 | 461.1638 | 324.914 | 411.1178 | 384.5931 | 455.09 | 212.8872 | 373.6205 |  | 454.2458 | 423.0732 | 579.0335 | 279.6168 | 400.0924 | 421.4698 | 310.4523 | 395.0547 | 422.3953 | 469.4941 | 344.7479 | 419.5682 | 0.64423 | 18.3142 | 2.0899 | 0.061759 | -38.2096 | 3.1145 | 1605.24 | 0.27 | 3.6565 | -0.8555 | 1.4864 | 0.21514 | 3.4647 | 3.1307 | 5.635 | 10.8025 | 7.234 | 19.4752 | -0.0012109 | -1.6241 | 20.7907 | 17.9523
42810.4843 | 3821 | 39.1973 | 32.4989 | 20.6607 | 18.421 | 17.5519 | 18.7615 | 21.9624 | 57.8742 | 29.7352 | 20.9305 | 17.8846 | 16.5179 | 15.9391 | 16.2832 | 113.6995 | 180.2802 | 267.1177 | 316.7711 | 227.13 | 443.1903 |  |  |  | 101.0646 | 223.8676 | 496.0688 | 475.9397 | 373.0241 | 451.5387 | 165.6733 | 326.7335 | 474.1257 | 171.3092 | 343.3225 | 521.7334 | 524.6016 | 421.8256 |  | 452.3189 | 469.1316 | 507.6571 | 517.0163 |  | 48.0771 | 108.3688 | 50.7754 | 97.0315 | 217.6129 | 281.3751 | 335.45 | 10.0324 | 66.4819 | 12.7508 | 124.3109 | 10.6346 | 44.0659 | 51.7377 | 59.0066 | 16.8548 |  |  | 3.7747 | -0.54992 | 1.2977 | 0.019058 | 5.0665 | 3.0512 | 11.7248 | -6.5109 | 0.80741 | 3.8148 | 13.9123 | -0.0003532 | -0.0003302 | -0.00045998 | 412.9883 | 194.1809 | 97.0294 | 46.9393 | 19.7285 | 16.4771 | 16.4181 | 41.2284 | 27.79 | 19.9843 | 17.9648 | 17.17 | 17.4726 | 22.5573 | 182.4326 | 157.0369 | 134.8378 | 82.0082 | 68.2749 | 163.1127 | 104.5479 | 92.84 | 119.7854 | 135.7564 | 261.7476 | 388.9304 | 413.2382 |  |  |  | 512.8671 | 496.2826 | 450.787 | 646.1107 | 4.1003 | 5.0511 | 426.9826 |  |  | 377.8466 |  |  | 140.2345 | 321.5317 | 456.1284 | 159.4826 | 322.8648 | 525.1285 | 768.5353 | 510.4809 | 465.3888 | 460.9384 | 714.8864 |  | 472.422 | 639.3221 | 422.832 | 575.8128 | 509.7489 | 600.3969 |  | 626.6851 |  |  | 682.6304 | 683.3068 | 680.2882 | [6 empty] | 514.6221 |  |  | 506.2448 |  |  | 383.4844 | 455.3654 | 431.8714 | 202.6661 | 363.2717 | 448.9431 | 284.3172 | 407.8527 | 474.9165 | 445.398 | 460.9283 | 324.7375 | 410.9173 | 384.4642 | 455.2157 | 213.2851 | 373.2716 |  | 453.9843 | 423.2709 | 578.9076 | 279.559 | 400.4672 | 421.5111 | 310.141 | 394.828 | 422.1352 | 469.2462 | 344.4244 | 419.6464 | 0.50961 | 18.3156 | 2.0892 | 0.061571 | -38.2201 | 3.1145 | 1600.5 | 0.32 | 3.6449 | -1.0094 | 1.5506 | 0.18792 | 3.6939 | 2.8666 | 5.6193 | 10.7852 | 7.2902 | 19.4662 | -0.09278 | -2.2117 | 23.175 | 17.9415
42810.4843 | 3822 | 39.212 | 32.5139 | 20.6647 | 18.4277 | 17.548 | 18.7492 | 21.9508 | 57.8988 | 29.7502 | 20.9306 | 17.8807 | 16.516 | 15.9335 | 16.2845 | 113.7014 | 180.2945 | 267.1542 | 316.6632 | 227.0611 | 443.0577 |  |  |  | 101.0673 | 223.8885 | 496.1067 | 475.8744 | 374.6131 | 454.3037 | 162.8934 | 316.5877 | 489.6729 | 172.5463 | 350.4807 | 532.4882 | 456.0026 | 422.3498 |  | 480.7874 | 490.4121 | 519.0133 | 516.6607 |  | 47.9982 | 108.2185 | 50.7087 | 97.0961 | 217.3054 | 280.8831 | 335.4783 | 9.8761 | 66.4511 | 13.0202 | 124.2723 | 10.6403 | 44.0481 | 51.7309 | 58.9738 | 16.8557 |  |  | 4.6211 | -0.41915 | 1.2773 | 0.17085 | 4.6217 | 3.0827 | 11.7866 | -6.4425 | 0.44137 | 4.0989 | 13.5824 | -0.00037291 | -0.00034498 | -0.00048298 | 412.9987 | 194.2063 | 97.0458 | 46.9733 | 19.7326 | 16.4767 | 16.4293 | 41.2418 | 27.7944 | 19.9901 | 17.969 | 17.173 | 17.4812 | 22.5588 | 187.0721 | 158.4801 | 144.9276 | 85.9652 | 74.003 | 163.0879 | 104.6368 | 92.8382 | 119.8186 | 135.8561 | 261.7377 | 388.7112 | 413.0522 |  |  |  | 512.7558 | 495.734 | 452.4964 | 646.0843 | 3.3053 | 3.0891 | 432.0088 |  |  | 370.6623 |  |  | 148.9772 | 314.5454 | 440.4829 | 141.9209 | 309.2192 | 538.812 | 765.9948 | 505.9324 | 457.5552 | 448.316 | 715.1942 |  | 472.2672 | 637.7195 | 422.7424 | 576.2865 | 509.6416 | 599.4156 |  | 626.4049 |  |  | 683.4877 | 683.567 | 680.5028 | [6 empty] | 513.6644 |  |  | 505.6198 |  |  | 383.1524 | 455.6536 | 431.2979 | 202.6687 | 363.2968 | 448.8315 | 284.1214 | 407.8533 | 475.3156 | 444.8572 | 460.6854 | 324.4409 | 410.5667 | 384.2001 | 455.2011 | 213.123 | 373.0307 |  | 453.8279 | 424.2313 | 578.7219 | 279.6662 | 400.606 | 421.1703 | 309.8451 | 394.7106 | 422.1216 | 469.1718 | 344.0925 | 419.5476 | 0.48476 | 18.3177 | 2.0892 | 0.06092 | -38.2064 | 3.1145 | 1610.85 | 0.32 | 4.0405 | -0.8811 | 1.5381 | 0.56253 | 3.5264 | 2.8801 | 5.6316 | 10.7578 | 7.3253 | 19.4384 | -0.6115 | -3.3218 | 14.3422 | 17.9268
42810.4843 | 3823 | 39.2353 | 32.522 | 20.6859 | 18.4258 | 17.5572 | 18.7631 | 21.965 | 57.9179 | 29.7608 | 20.9432 | 17.8867 | 16.5184 | 15.9449 | 16.2857 | 113.7117 | 180.3107 | 267.1887 | 316.5469 | 227.0152 | 442.936 |  |  |  | 101.0726 | 223.9129 | 495.7883 | 475.0812 | 375.088 | 454.0948 | 157.7561 | 313.1296 | 502.0293 | 162.333 | 336.4813 | 526.6795 | 226.2869 | 438.6129 |  | 451.7789 | 497.7164 | 537.8625 | 503.7493 |  | 47.645 | 108.2169 | 50.5503 | 96.6136 | 216.967 | 280.8403 | 335.4522 | 9.8944 | 66.401 | 12.9971 | 124.1851 | 10.6543 | 44.052 | 51.7244 | 58.9531 | 16.8586 |  |  | 4.1033 | -0.45332 | 1.2392 | 0.11105 | 5.0961 | 3.4165 | 12.0527 | -6.6896 | 0.72471 | 3.3277 | 13.8207 | -0.00033348 | -0.00032199 | -0.00050926 | 413.0401 | 194.2298 | 97.0491 | 47.0015 | 19.7353 | 16.4718 | 16.425 | 41.2527 | 27.8002 | 19.9923 | 17.9651 | 17.1718 | 17.4685 | 22.5579 | 188.2792 | 159.7335 | 140.1317 | 86.6207 | 75.1964 | 163.0457 | 104.5924 | 92.8468 | 119.8494 | 135.9627 | 261.7392 | 388.4884 | 412.8642 |  |  |  | 512.678 | 495.4828 | 452.0808 | 646.6723 | 3.7806 | 3.0521 | 428.8017 |  |  | 361.0254 |  |  | 130.5731 | 306.2435 | 435.9519 | 123.0816 | 296.8991 | 544.6736 | 757.7719 | 500.5095 | 447.7076 | 439.2819 | 714.9435 |  | 472.108 | 636.634 | 422.6125 | 576.3502 | 509.58 | 598.6744 |  | 626.3481 |  |  | 683.1835 | 682.7619 | 680.0532 | [6 empty] | 514.3318 |  |  | 505.6879 |  |  | 383.1147 | 455.6153 | 430.4271 | 202.8882 | 363.3718 | 448.5251 | 283.7828 | 407.8171 | 474.7901 | 443.9276 | 460.1067 | 324.2198 | 410.1969 | 384.0479 | 454.9528 | 212.9728 | 373.0289 |  | 454.0831 | 424.6587 | 578.6033 | 279.1708 | 400.3233 | 420.8053 | 309.8442 | 394.6102 | 420.7956 | 468.6024 | 343.6084 | 419.4894 | 0.55968 | 18.3171 | 2.0886 | 0.061643 | -38.2494 | 3.1145 | 1608.14 | 0.3 | 3.8069 | -0.91631 | 1.515 | 0.45353 | 3.7029 | 3.0319 | 5.6946 | 10.7454 | 7.342 | 19.4282 | -0.75111 | -2.7944 | -4.1795 | 17.8998
42810.4843 | 3824 | 39.2407 | 32.5386 | 20.6909 | 18.4334 | 17.5585 | 18.7638 | 21.9607 | 57.9372 | 29.7726 | 20.9394 | 17.8868 | 16.5246 | 15.9465 | 16.2863 | 113.7246 | 180.3273 | 267.2193 | 316.4533 | 226.9729 | 442.829 |  |  |  | 101.1025 | 223.9295 | 495.3072 | 474.2822 | 373.6203 | 452.7456 | 154.8928 | 307.2505 | 526.5769 | 156.3962 | 336.0655 | 522.2298 | 513.2204 | 429.3161 |  | 454.051 | 486.1284 | 525.4179 | 505.3436 |  | 47.522 | 108.2133 | 50.7206 | 96.271 | 216.7434 | 281.1173 | 335.3841 | 10.1933 | 66.3897 | 12.8973 | 124.1539 | 10.649 | 44.0456 | 51.697 | 58.921 | 16.852 |  |  | 4.0178 | -0.61366 | 1.3365 | 0.21948 | 5.0672 | 3.5447 | 12.1033 | -6.089 | 0.75993 | 4.0028 | 13.7539 | -0.00034663 | -0.00038441 | -0.00048134 | 413.0941 | 194.2483 | 97.0551 | 47.0244 | 19.7425 | 16.4672 | 16.4146 | 41.2554 | 27.8002 | 19.9896 | 17.9632 | 17.1666 | 17.4618 | 22.5541 | 185.4755 | 159.0648 | 137.4956 | 86.6297 | 74.9236 | 162.9316 | 104.5516 | 92.8455 | 119.8866 | 136.0727 | 261.7373 | 388.2602 | 412.6748 |  |  |  | 512.4844 | 495.3468 | 450.4217 | 646.8894 | 3.8152 | 4.2513 | 430.6079 |  |  | 369.2098 |  |  | 115.2196 | 297.4627 | 429.0214 | 119.2601 | 294.4972 | 547.2201 | 752.9827 | 497.0646 | 446.1293 | 434.9422 | 714.8087 |  | 471.8865 | 635.4428 | 422.4934 | 576.361 | 509.6345 | 598.1904 |  | 626.2257 |  |  | 682.6564 | 682.397 | 679.6743 | [6 empty] | 514.5011 |  |  | 504.7801 |  |  | 383.2943 | 455.5607 | 430.3124 | 202.9097 | 363.3158 | 448.0684 | 283.2859 | 407.5155 | 474.901 | 443.6072 | 459.9574 | 324.3887 | 409.981 | 383.8091 | 454.6104 | 212.6555 | 373.124 |  | 454.6114 | 423.8251 | 578.496 | 279.0532 | 400.2406 | 420.4435 | 309.8909 | 394.5191 | 419.2296 | 468.26 | 343.2134 | 419.2705 | 0.30372 | 18.3185 | 2.0892 | 0.061882 | -38.2151 | 3.1145 | 1596.99 | 0.3 | 3.7636 | -1.0661 | 1.5733 | 0.63758 | 3.6933 | 3.089 | 5.7079 | 10.7222 | 7.3626 | 19.4353 | -0.4544 | -2.5065 | 21.9004 | 17.8671
42810.4843 | 3825 | 39.2548 | 32.5377 | 20.6877 | 18.4376 | 17.5573 | 18.7677 | 21.9596 | 57.9519 | 29.7747 | 20.9538 | 17.8904 | 16.5198 | 15.9479 | 16.2833 | 113.7375 | 180.3471 | 267.2541 | 316.3534 | 226.938 | 442.7551 |  |  |  | 101.1073 | 223.9438 | 495.0217 | 473.5483 | 373.9877 | 451.8185 | 140.8128 | 297.4907 | 531.868 | 149.9612 | 329.3039 | 519.7529 | 521.8203 | 419.2138 |  | 480.1129 | 502.6012 | 531.046 | 508.0853 |  | 47.6729 | 108.1654 | 50.9179 | 96.306 | 216.5337 | 280.7916 | 335.2106 | 10.3931 | 66.363 | 12.7471 | 124.1009 | 10.6597 | 44.0299 | 51.6856 | 58.8998 | 16.8586 |  |  | 3.8588 | -0.52363 | 1.0874 | -0.14259 | 5.3589 | 3.3791 | 12.1447 | -6.3939 | 0.57992 | 3.8633 | 13.5359 | -0.00037127 | -0.00033513 | -0.00046819 | 412.9898 | 194.269 | 97.0725 | 47.0536 | 19.7599 | 16.4724 | 16.4202 | 41.2683 | 27.8091 | 19.9888 | 17.9662 | 17.1771 | 17.4662 | 22.5629 | 185.0378 | 161.8597 | 143.1334 | 87.0987 | 74.8636 | 162.834 | 104.6316 | 92.8434 | 119.9054 | 136.1727 | 261.7306 | 388.0475 | 412.5073 |  |  |  | 512.2828 | 495.0583 | 452.2303 | 646.1589 | 5.9834 | 4.8285 | 423.381 |  |  | 364.5405 |  |  | 111.1229 | 280.8306 | 417.2772 | 119.369 | 296.8894 | 551.2816 | 742.9511 | 485.9579 | 434.032 | 415.9385 | 714.6477 |  | 471.6684 | 634.3646 | 422.3828 | 576.5184 | 509.5334 | 597.2291 |  | 625.958 |  |  | 682.8608 | 682.6957 | 679.9053 | [6 empty] | 513.7014 |  |  | 503.6362 |  |  | 382.7264 | 455.5389 | 430.1619 | 204.1995 | 363.0788 | 447.7673 | 282.8063 | 407.6652 | 475.3549 | 443.5611 | 460.191 | 324.2828 | 409.7814 | 383.4837 | 454.4956 | 211.3908 | 373.2399 |  | 455.5597 | 423.3426 | 578.3442 | 279.057 | 400.1617 | 420.1954 | 310.1364 | 394.4612 | 418.4577 | 467.6354 | 343.0302 | 419.0477 | 0.47648 | 18.3196 | 2.0895 | 0.062461 | -38.2204 | 3.1145 | 1597.36 | 0.31 | 3.686 | -0.98474 | 1.4191 | -0.51388 | 3.797 | 3.0151 | 5.716 | 10.7001 | 7.3811 | 19.4171 | -0.41846 | -3.1231 | 23.0273 | 17.8596
42810.4843 | 3826 | 39.2683 | 32.5501 | 20.6961 | 18.4354 | 17.5599 | 18.7755 | 21.9605 | 57.9724 | 29.787 | 20.9586 | 17.8953 | 16.5185 | 15.9517 | 16.2863 | 113.7564 | 180.3675 | 267.2892 | 316.2471 | 226.9043 | 442.6402 |  |  |  | 101.123 | 223.967 | 494.6618 | 473.2647 | 372.0501 | 450.1884 | 145.9569 | 277.8519 | 545.4918 | 128.2824 | 313.6529 | 509.9507 | 512.6272 | 406.9225 |  | 486.1716 | 520.4127 | 551.7756 | 500.5073 |  | 47.8291 | 107.9542 | 50.8923 | 96.1494 | 216.398 | 280.8358 | 334.8995 | 10.5522 | 66.3181 | 12.6993 | 124.0142 | 10.6446 | 43.9854 | 51.6766 | 58.8537 | 16.8627 |  |  | 4.0395 | -0.49275 | 1.0953 | 0.25233 | 5.1349 | 3.5046 | 11.5809 | -5.9957 | 0.55871 | 3.8757 | 13.6623 | -0.00038934 | -0.00032034 | -0.00050269 | 412.9096 | 194.2819 | 97.0882 | 47.0781 | 19.7589 | 16.4691 | 16.4193 | 41.2783 | 27.8258 | 19.9967 | 17.9657 | 17.1653 | 17.466 | 22.5553 | 190.0811 | 168.3918 | 149.0578 | 87.8172 | 77.358 | 162.8867 | 104.7713 | 92.8432 | 119.9383 | 136.2702 | 261.7293 | 387.8465 | 412.3248 |  |  |  | 512.0769 | 495.127 | 454.5662 | 645.6307 | 5.3732 | 4.3418 | 401.2413 |  |  | 353.9275 |  |  | 104.4554 | 270.8957 | 405.6169 | 108.4267 | 290.4851 | 568.9954 | 728.8852 | 470.876 | 426.2503 | 405.9085 | 714.5013 |  | 471.4711 | 634.237 | 422.2906 | 576.5061 | 509.4122 | 597.1427 |  | 625.9638 |  |  | 682.7847 | 683.1082 | 679.6933 | [6 empty] | 515.9368 |  |  | 505.6555 |  |  | 382.7479 | 455.8702 | 429.2205 | 204.4548 | 362.5255 | 447.8575 | 282.2719 | 407.8849 | 475.1825 | 443.484 | 460.1423 | 324.4121 | 409.5606 | 382.8461 | 454.7133 | 211.3109 | 373.4833 |  | 456.4678 | 422.7849 | 578.2685 | 278.429 | 399.9503 | 420.0227 | 309.9739 | 394.2791 | 418.3683 | 467.9396 | 342.5138 | 419.1167 | 0.56411 | 18.3201 | 2.0902 | 0.062382 | -38.2226 | 3.1145 | 1598.35 | 0.23 | 3.7671 | -0.955 | 1.4238 | 0.6834 | 3.7169 | 3.0707 | 5.582 | 10.6802 | 7.375 | 19.4009 | -0.97198 | -3.7641 | 21.9529 | 17.846
42810.4843 | 3827 | 39.2845 | 32.5601 | 20.7005 | 18.4343 | 17.5626 | 18.7715 | 21.9659 | 57.9944 | 29.8048 | 20.9634 | 17.8959 | 16.5233 | 15.9562 | 16.2934 | 113.765 | 180.3822 | 267.325 | 316.1418 | 226.8597 | 442.4154 |  |  |  | 101.1245 | 223.9844 | 494.0063 | 472.5978 | 368.9433 | 447.7802 | 156.4904 | 305.1049 | 514.0899 | 144.1679 | 325.2947 | 516.0249 | 514.8734 | 419.5664 |  | 469.1148 | 497.2618 | 524.0147 | 506.3956 |  | 47.9723 | 107.8389 | 50.8082 | 96.1891 | 216.5434 | 280.1323 | 334.5007 | 10.314 | 66.3064 | 13.3177 | 124.0035 | 10.637 | 43.9292 | 51.6698 | 58.8157 | 16.8642 |  |  | 3.891 | -0.75757 | 1.3562 | 0.15311 | 4.6493 | 3.153 | 11.096 | -6.5148 | 1.1927 | 3.5759 | 13.7493 | -0.00040412 | -0.00032856 | -0.00046162 | 413.0469 | 194.3112 | 97.0984 | 47.1045 | 19.7621 | 16.4723 | 16.4142 | 41.2912 | 27.8285 | 20.0053 | 17.9701 | 17.1672 | 17.468 | 22.5585 | 191.1981 | 166.4161 | 148.9128 | 87.4083 | 78.5696 | 162.9572 | 104.8498 | 92.8397 | 119.9685 | 136.3679 | 261.7427 | 387.6461 | 412.1499 |  |  |  | 511.8896 | 495.4538 | 455.359 | 645.4487 | 4.0156 | 2.6025 | 388.0142 |  |  | 372.0378 |  |  | 121.6356 | 288.7431 | 429.8616 | 132.3342 | 300.733 | 550.6704 | 749.5469 | 492.825 | 443.9296 | 428.0346 | 714.2603 |  | 471.3273 | 633.6365 | 422.2018 | 576.7317 | 509.4665 | 596.535 |  | 625.5877 |  |  | 681.9778 | 682.3362 | 679.026 | [6 empty] | 519.5825 |  |  | 508.8401 |  |  | 382.8133 | 456.2637 | 429.1192 | 204.4845 | 362.071 | 447.5735 | 282.4259 | 407.9244 | 475.4436 | 443.4551 | 460.5416 | 324.6423 | 409.2455 | 382.3155 | 454.6466 | 212.0753 | 373.186 |  | 458.0373 | 422.7455 | 578.1128 | 277.3851 | 399.5369 | 420.4723 | 309.4735 | 394.2083 | 417.8048 | 468.293 | 341.0044 | 419.0512 | 0.60668 | 18.3206 | 2.0899 | 0.06257 | -38.2313 | 3.1145 | 1605.19 | 0.22 | 3.691 | -1.1839 | 1.5841 | 0.53226 | 3.5345 | 2.9108 | 5.4604 | 10.6695 | 7.3825 | 19.4021 | -1.0869 | -3.7383 | 22.1 | 17.8252
42810.4843 | 3828 | 39.2928 | 32.5623 | 20.702 | 18.4342 | 17.5642 | 18.7761 | 21.9584 | 58.0093 | 29.8067 | 20.9709 | 17.8959 | 16.5225 | 15.9562 | 16.291 | 113.7861 | 180.4138 | 267.3665 | 316.0417 | 226.8073 | 442.2746 |  |  |  | 101.1343 | 224.0106 | 493.0377 | 472.5086 | 366.3196 | 443.5366 | 163.9241 | 323.4347 | 476.6946 | 171.1579 | 345.1676 | 530.1501 | 361.4988 | 435.3527 |  | 452.1842 | 478.0213 | 508.3311 | 517.5482 |  | 48.3643 | 107.7508 | 50.6515 | 95.9468 | 215.9205 | 279.3382 | 333.9802 | 10.0526 | 66.2945 | 13.7848 | 123.9494 | 10.6324 | 43.8802 | 51.6511 | 58.7841 | 16.8524 |  |  | 3.3022 | -0.36855 | 1.6368 | 0.16691 | 5.0554 | 3.0794 | 11.6788 | -6.685 | 0.44273 | 3.8473 | 13.7328 | -0.00038277 | -0.0004337 | -0.00050105 | 413.1938 | 194.3438 | 97.1123 | 47.1421 | 19.7702 | 16.4718 | 16.4211 | 41.2965 | 27.8352 | 20.0036 | 17.9713 | 17.1744 | 17.4806 | 22.5602 | 192.0582 | 157.0767 | 137.7672 | 84.1254 | 74.9922 | 162.9531 | 104.8297 | 92.8445 | 119.9961 | 136.4781 | 261.7377 | 387.4062 | 411.9662 |  |  |  | 511.8725 | 495.1412 | 455.2508 | 644.9126 | 3.4035 | 2.8516 | 405.8454 |  |  | 399.543 |  |  | 153.5205 | 315.5232 | 452.5255 | 156.3446 | 319.8862 | 518.1731 | 767.2697 | 510.4677 | 459.6035 | 441.4207 | 713.9261 |  | 471.1719 | 632.2114 | 422.0583 | 576.6754 | 509.3501 | 595.5159 |  | 624.6543 |  |  | 681.2881 | 681.8894 | 678.7779 | [6 empty] | 520.9166 |  |  | 510.9182 |  |  | 382.4811 | 456.4594 | 428.4594 | 203.7215 | 361.3753 | 447.2592 | 282.6512 | 406.5053 | 475.6531 | 444.0919 | 460.4468 | 324.3622 | 408.8514 | 381.7734 | 454.3024 | 211.7445 | 372.8821 |  | 459.5408 | 423.1936 | 577.9585 | 276.22 | 399.4055 | 420.7062 | 308.6222 | 394.0556 | 418.2875 | 468.8071 | 340.3132 | 419.1177 | 0.48033 | 18.3227 | 2.0903 | 0.062924 | -38.9947 | 3.1145 | 1595.5 | 0.22 | 3.3903 | -0.8257 | 1.7401 | 0.55566 | 3.683 | 2.8745 | 5.5979 | 10.6599 | 7.4071 | 19.3878 | -1.183 | -2.5024 | 4.8638 | 17.8378
42810.4844 | 3829 | 39.2991 | 32.5733 | 20.6953 | 18.4293 | 17.5604 | 18.7691 | 21.9472 | 58.0276 | 29.8067 | 20.9652 | 17.9014 | 16.5193 | 15.9444 | 16.2834 | 113.7891 | 180.4167 | 267.3905 | 315.9445 | 226.7538 | 442.0368 |  |  |  | 101.144 | 224.0238 | 493.6418 | 474.4587 | 366.3418 | 442.8963 | 165.2249 | 308.3815 | 511.4423 | 177.6093 | 350.1049 | 528.5574 | 391.5599 | 424.3581 |  | 481.8721 | 515.5378 | 536.6167 | 507.9475 |  | 48.4047 | 107.7512 | 50.6631 | 95.8766 | 215.842 | 279.0717 | 333.6381 | 9.8476 | 66.2826 | 13.576 | 123.9102 | 10.647 | 43.8243 | 51.6452 | 58.7568 | 16.8519 |  |  | 3.8884 | -0.71748 | 1.6177 | 0.18596 | 5.0876 | 3.8417 | 11.4554 | -6.1725 | 0.38883 | 3.969 | 13.89 | -0.00033184 | -0.00035977 | -0.00045669 | 413.2424 | 194.3575 | 97.1217 | 47.1549 | 19.7783 | 16.4737 | 16.4202 | 41.3009 | 27.8383 | 19.9974 | 17.9705 | 17.1667 | 17.4785 | 22.5527 | 184.2545 | 153.4883 | 133.0528 | 84.7517 | 73.013 | 162.7222 | 104.7702 | 92.8482 | 120.0313 | 136.5771 | 261.7306 | 387.2043 | 411.7973 |  |  |  | 511.757 | 494.6127 | 451.6136 | 644.6416 | 3.2279 | 3.3775 | 407.1887 |  |  | 394.8917 |  |  | 139.7372 | 301.7533 | 434.5009 | 140.9374 | 309.5139 | 525.2203 | 759.0161 | 501.447 | 450.3152 | 423.2409 | 713.42 |  | 470.957 | 630.5381 | 421.9653 | 576.7377 | 509.0893 | 594.6499 |  | 624.3021 |  |  | 680.7746 | 681.3892 | 679.4062 | [6 empty] | 518.2772 |  |  | 509.2209 |  |  | 382.3318 | 456.1223 | 428.5804 | 204.7239 | 360.6215 | 447.2072 | 284.4074 | 405.4379 | 475.5674 | 445.1796 | 460.2765 | 324.4962 | 409.0335 | 381.9504 | 454.089 | 211.4014 | 372.703 |  | 459.6752 | 423.7893 | 577.8841 | 275.8819 | 399.4033 | 420.5205 | 308.1187 | 394.0795 | 418.517 | 468.6531 | 340.9174 | 419.1488 | 0.80043 | 18.3248 | 2.0908 | 0.06249 | -39.7032 | 3.1145 | 1575.28 | 0.21 | 3.6772 | -1.1521 | 1.7299 | 0.58652 | 3.6938 | 3.2099 | 5.5428 | 10.6479 | 7.444 | 19.3505 | -0.34594 | -1.9859 | 7.8361 | 17.8294
42810.4844 | 3830 | 39.3085 | 32.5721 | 20.7183 | 18.4392 | 17.5521 | 18.7683 | 21.9515 | 58.0402 | 29.8193 | 20.9744 | 17.8992 | 16.5202 | 15.9427 | 16.2943 | 113.8077 | 180.4411 | 267.4282 | 315.8471 | 226.7139 | 441.9905 |  |  |  | 101.1653 | 224.0412 | 493.925 | 474.3898 | 365.7199 | 443.2518 | 162.6556 | 306.9625 | 526.3049 | 150.3677 | 338.4434 | 526.4038 | 409.0039 | 430.0747 |  | 488.4502 | 522.8326 | 554.7028 | 494.5748 |  | 48.1866 | 107.9293 | 50.7591 | 95.7191 | 215.9112 | 279.2618 | 333.7312 | 10.0851 | 66.2284 | 13.0454 | 123.8569 | 10.6412 | 43.788 | 51.6429 | 58.7219 | 16.8375 |  |  | 3.9915 | -0.19442 | 1.4153 | -0.22933 | 4.9377 | 3.3042 | 11.8484 | -6.4011 | 0.39836 | 2.9095 | 14.1237 | -0.00036798 | -0.00032527 | -0.00045341 | 413.3385 | 194.3737 | 97.1315 | 47.1848 | 19.7829 | 16.4758 | 16.4181 | 41.31 | 27.8405 | 20.001 | 17.9743 | 17.1665 | 17.4744 | 22.5605 | 177.5784 | 153.542 | 133.5956 | 86.5113 | 71.9806 | 162.64 | 104.7701 | 92.8573 | 120.0645 | 136.67 | 261.7321 | 386.9958 | 411.627 |  |  |  | 511.6714 | 494.0679 | 449.2387 | 644.4908 | 5.9794 | 3.6993 | 393.0671 |  |  | 373.0463 |  |  | 110.3532 | 277.5 | 419.4994 | 133.7575 | 299.3426 | 542.1579 | 744.754 | 488.598 | 438.062 | 421.1685 | 712.9354 |  | 470.7519 | 630.158 | 421.8569 | 576.0711 | 508.8017 | 594.7036 |  | 624.1979 |  |  | 680.3119 | 680.5993 | 678.8263 | [6 empty] | 517.0059 |  |  | 507.9372 |  |  | 382.6153 | 456.0172 | 428.6016 | 203.939 | 360.1365 | 447.0176 | 285.3561 | 404.7022 | 475.9163 | 445.7215 | 460.1804 | 324.1741 | 409.221 | 382.0301 | 454.0796 | 211.0662 | 372.6839 |  | 458.1363 | 423.5054 | 577.922 | 275.6802 | 399.6551 | 420.6175 | 307.7815 | 393.8596 | 417.7658 | 469.2599 | 341.1898 | 419.254 | 0.47205 | 18.3227 | 2.091 | 0.062476 | -40.1114 | 3.1145 | 1572.01 | 0.27 | 3.7266 | -0.59985 | 1.6185 | -0.65149 | 3.6397 | 2.9774 | 5.638 | 10.6365 | 7.4432 | 19.3298 | 0.38517 | -2.0462 | 9.9006 | 17.8219
42810.4844 | 3831 | 39.3193 | 32.5949 | 20.7186 | 18.4442 | 17.5605 | 18.7685 | 21.949 | 58.0663 | 29.8319 | 20.9793 | 17.9031 | 16.5262 | 15.9468 | 16.2864 | 113.8143 | 180.4638 | 267.4598 | 315.7297 | 226.6794 | 441.9925 |  |  |  | 101.1634 | 224.0623 | 493.7756 | 475.4926 | 367.181 | 443.3411 | 159.1185 | 308.6502 | 526.9312 | 152.2822 | 337.5099 | 516.9224 | 490.2907 | 423.9257 |  | 462.2282 | 501.733 | 537.4171 | 501.6047 |  | 48.1617 | 108.1246 | 50.9403 | 95.9806 | 215.2418 | 279.0818 | 333.5527 | 10.5433 | 66.1871 | 12.5101 | 123.7964 | 10.6513 | 43.779 | 51.6536 | 58.6984 | 16.8277 |  |  | 4.786 | -0.48092 | 1.0283 | -0.20502 | 5.2807 | 2.9704 | 11.3299 | -6.2296 | 0.7395 | 3.7389 | 13.587 | -0.00034991 | -0.00033184 | -0.00049776 | 413.4345 | 194.388 | 97.1475 | 47.2169 | 19.7779 | 16.4647 | 16.4107 | 41.3158 | 27.8456 | 20.0032 | 17.9722 | 17.1619 | 17.4703 | 22.5552 | 185.3181 | 158.3954 | 136.5693 | 87.0715 | 72.0573 | 162.7197 | 104.7994 | 92.8579 | 120.0834 | 136.7571 | 261.7311 | 386.7865 | 411.4582 |  |  |  | 511.6146 | 493.1079 | 445.9155 | 643.8694 | 2.8942 | 3.6255 | 392.7095 |  |  | 362.377 |  |  | 107.6414 | 280.5928 | 416.9462 | 127.3635 | 298.7795 | 542.0607 | 741.2074 | 489.94 | 437.0756 | 424.8935 | 712.3412 |  | 470.5247 | 630.4036 | 421.7429 | 575.245 | 508.635 | 594.9344 |  | 624.3556 |  |  | 679.8699 | 680.1058 | 678.2654 | [6 empty] | 516.007 |  |  | 506.8786 |  |  | 382.6612 | 456.4212 | 427.6852 | 204.6188 | 360.2026 | 446.9193 | 285.9713 | 405.1149 | 475.2308 | 444.9093 | 459.7974 | 324.2282 | 409.4159 | 382.0242 | 454.0599 | 210.3489 | 372.5577 |  | 456.8278 | 423.085 | 577.9428 | 276.22 | 399.6319 | 420.4439 | 307.3475 | 393.542 | 417.4623 | 468.7395 | 340.481 | 419.4721 | 0.4499 | 18.326 | 2.0914 | 0.062859 | -40.3602 | 3.1145 | 1552.6 | 0.24 | 4.0809 | -0.94368 | 1.3799 | -0.61615 | 3.7634 | 2.8225 | 5.5124 | 10.6255 | 7.4246 | 19.33 | -0.46445 | -2.373 | 18.947 | 17.8313
42810.4844 | 3832 | 39.3279 | 32.5886 | 20.7196 | 18.4444 | 17.5578 | 18.7679 | 21.952 | 58.0854 | 29.8375 | 20.9803 | 17.9003 | 16.515 | 15.9414 | 16.2874 | 113.8302 | 180.4782 | 267.4971 | 315.6348 | 226.6415 | 441.9916 |  |  |  | 101.1764 | 224.091 | 493.5956 | 475.941 | 365.8971 | 442.4001 | 150.4328 | 301.1958 | 521.9319 | 162.1157 | 339.7357 | 520.2723 | 521.9832 | 416.1919 |  | 470.9145 | 489.9704 | 507.8086 | 515.0986 |  | 48.0546 | 107.8841 | 50.8563 | 96.3159 | 214.6902 | 279.3897 | 333.3072 | 11.0288 | 66.1494 | 12.086 | 123.795 | 10.6618 | 43.7798 | 51.6798 | 58.6931 | 16.8295 |  |  | 5.1901 | -0.22202 | 1.3036 | -0.099226 | 5.1014 | 3.5329 | 11.5605 | -6.4235 | 0.41257 | 3.7437 | 13.4946 | -0.00028584 | -0.00037784 | -0.00044355 | 413.5116 | 194.4144 | 97.1656 | 47.2501 | 19.7865 | 16.4757 | 16.416 | 41.3362 | 27.8617 | 20.0139 | 17.9735 | 17.1724 | 17.478 | 22.5618 | 184.8175 | 156.4735 | 139.1389 | 88.6933 | 75.1595 | 162.7113 | 104.8359 | 92.8612 | 120.1133 | 136.8586 | 261.7257 | 386.5832 | 411.2823 |  |  |  | 511.5704 | 491.7989 | 443.1248 | 643.5576 | 3.7445 | 3.9473 | 383.4143 |  |  | 365.9453 |  |  | 109.023 | 277.7999 | 407.897 | 124.0826 | 298.7846 | 545.3526 | 745.5819 | 495.0366 | 434.1442 | 416.968 | 711.9547 |  | 470.2919 | 629.4383 | 421.6405 | 574.9801 | 508.4575 | 594.7567 |  | 624.3003 |  |  | 679.7372 | 680.2593 | 678.2252 | [6 empty] | 516.7489 |  |  | 506.8776 |  |  | 383.1674 | 456.2576 | 427.3189 | 204.6947 | 360.1993 | 447.1264 | 284.9427 | 405.7912 | 474.3193 | 443.7752 | 459.1577 | 324.4646 | 409.6463 | 382.1864 | 453.9247 | 209.5243 | 372.2199 |  | 455.2362 | 422.7485 | 578.0756 | 276.1326 | 399.0538 | 420.3867 | 307.261 | 393.4597 | 417.8901 | 467.8088 | 339.6074 | 419.2532 | 0.37479 | 18.3257 | 2.0923 | 0.062092 | -40.5489 | 3.1145 | 1532.61 | 0.24 | 4.2469 | -0.64098 | 1.5532 | -0.42851 | 3.6999 | 3.079 | 5.5698 | 10.6081 | 7.4407 | 19.3132 | -0.40991 | -2.654 | 22.8556 | 17.8339
42810.4844 | 3833 | 39.342 | 32.5989 | 20.7225 | 18.4438 | 17.5614 | 18.7667 | 21.9498 | 58.0997 | 29.8459 | 20.9803 | 17.9031 | 16.5152 | 15.9476 | 16.2842 | 113.838 | 180.4899 | 267.5299 | 315.5301 | 226.5949 | 441.9354 |  |  |  | 101.1785 | 224.1015 | 493.4035 | 476.0434 | 365.2656 | 440.5423 | 150.4401 | 291.78 | 541.5119 | 154.554 | 333.281 | 516.2506 | 520.7119 | 420.0512 |  | 477.0446 | 499.8722 | 519.7182 | 511.4656 |  | 47.6669 | 107.6574 | 50.7262 | 96.3226 | 214.4751 | 279.3631 | 333.3846 | 11.0638 | 66.1113 | 11.754 | 123.7696 | 10.661 | 43.7818 | 51.6822 | 58.6782 | 16.8253 |  |  | 3.5335 | -0.41258 | 1.2464 | -0.12419 | 4.9042 | 3.021 | 11.7531 | -6.4734 | 0.49975 | 3.9441 | 13.89 | -0.00037127 | -0.00034334 | -0.00044848 | 413.3928 | 194.4392 | 97.1751 | 47.2715 | 19.792 | 16.4777 | 16.4252 | 41.3396 | 27.8667 | 20.0068 | 17.9697 | 17.1633 | 17.4797 | 22.5567 | 178.1066 | 149.7928 | 136.6607 | 90.8106 | 76.5946 | 162.4933 | 104.8577 | 92.845 | 120.1552 | 136.952 | 261.7202 | 386.3477 | 411.0883 |  |  |  | 511.4756 | 491.2812 | 443.6884 | 643.866 | 4.5282 | 2.8964 | 383.3636 |  |  | 369.6672 |  |  | 108.4646 | 273.6243 | 400.1783 | 118.6845 | 290.6203 | 554.5562 | 741.582 | 493.8594 | 437.3069 | 424.5412 | 711.6821 |  | 470.0995 | 628.6637 | 421.5342 | 575.7285 | 508.3082 | 594.8499 |  | 624.2863 |  |  | 679.3074 | 680.4742 | 677.7906 | [6 empty] | 519.9769 |  |  | 509.0597 |  |  | 383.8382 | 455.7313 | 428.2309 | 204.3621 | 360.2901 | 447.3233 | 284.1072 | 405.9135 | 474.1311 | 443.0357 | 459.0563 | 324.3716 | 409.7903 | 382.2488 | 453.6886 | 209.3974 | 371.9875 |  | 455.54 | 422.7228 | 578.0034 | 275.3072 | 398.3593 | 420.0132 | 307.0188 | 393.5125 | 418.2399 | 467.5913 | 339.6231 | 419.0131 | 0.69816 | 18.327 | 2.0927 | 0.060341 | -40.5484 | 3.1144 | 1564.25 | 0.25 | 3.4997 | -0.87352 | 1.5183 | -0.47926 | 3.6276 | 2.8472 | 5.6158 | 10.5924 | 7.4512 | 19.2721 | 0.30743 | -2.376 | 22.7766 | 17.8123
42810.4844 | 3834 | 39.3599 | 32.6138 | 20.7289 | 18.4457 | 17.561 | 18.7685 | 21.9555 | 58.1178 | 29.8556 | 20.984 | 17.9066 | 16.5194 | 15.9504 | 16.2908 | 113.8459 | 180.5113 | 267.5694 | 315.4258 | 226.5594 | 441.8725 |  |  |  | 101.1861 | 224.1145 | 493.5795 | 477.3853 | 367.921 | 441.5881 | 160.7482 | 300.3047 | 536.9724 | 146.7297 | 321.1461 | 508.5678 | 518.3396 | 417.3876 |  | 467.2828 | 501.2875 | 530.334 | 504.8568 |  | 47.2838 | 107.4609 | 50.5972 | 96.4314 | 214.4762 | 278.9288 | 333.3446 | 11.0236 | 66.0926 | 11.6048 | 123.8013 | 10.6447 | 43.7771 | 51.6807 | 58.6732 | 16.8282 |  |  | 4.1118 | -0.14908 | 1.6072 | 0.08411 | 4.5356 | 3.5611 | 11.5658 | -6.6889 | 0.77725 | 3.0526 | 13.5759 | -0.00037948 | -0.00033677 | -0.00044191 | 413.5657 | 194.4691 | 97.1889 | 47.301 | 19.7986 | 16.4739 | 16.4201 | 41.3557 | 27.8713 | 20.0151 | 17.9726 | 17.1712 | 17.4865 | 22.5577 | 179.5002 | 151.9289 | 135.5548 | 90.5583 | 76.0894 | 162.417 | 104.8428 | 92.8501 | 120.1856 | 137.0471 | 261.7199 | 386.1513 | 410.921 |  |  |  | 511.453 | 491.5932 | 444.7715 | 643.6124 | 3.1444 | 2.9913 | 387.6114 |  |  | 365.9671 |  |  | 107.2981 | 273.6847 | 404.8976 | 114.7087 | 280.7134 | 546.2273 | 742.4348 | 498.8145 | 445.362 | 428.1352 | 711.6108 |  | 469.8988 | 628.0452 | 421.4541 | 575.9133 | 508.1407 | 594.7228 |  | 624.4016 |  |  | 679.3173 | 681.0289 | 677.8329 | [6 empty] | 520.0418 |  |  | 509.0732 |  |  | 384.1894 | 455.4663 | 428.2528 | 204.2846 | 360.3141 | 447.2815 | 283.4403 | 405.8987 | 474.8103 | 443.0744 | 458.756 | 324.2903 | 409.7464 | 382.1205 | 453.3288 | 209.1315 | 371.7511 |  | 455.4921 | 422.6364 | 577.8594 | 274.821 | 397.8288 | 419.9092 | 306.7307 | 393.6007 | 417.6827 | 467.9096 | 340.2837 | 418.8166 | 0.4994 | 18.3278 | 2.0926 | 0.059899 | -40.6326 | 3.1145 | 1563.11 | 0.2 | 3.7779 | -0.52494 | 1.7236 | 0.3943 | 3.4873 | 3.09 | 5.5687 | 10.5701 | 7.4601 | 19.2442 | 0.14268 | -2.2549 | 22.6263 | 17.8163
42810.4844 | 3835 | 39.3718 | 32.62 | 20.7321 | 18.4503 | 17.5592 | 18.7712 | 21.9507 | 58.132 | 29.8672 | 20.9846 | 17.9103 | 16.5182 | 15.9437 | 16.2845 | 113.8504 | 180.5257 | 267.6009 | 315.3199 | 226.5207 | 441.8816 |  |  |  | 101.1965 | 224.1322 | 493.873 | 478.2502 | 369.0012 | 443.2683 | 154.3765 | 313.8573 | 514.4356 | 154.1808 | 324.8412 | 507.4024 | 504.9142 | 411.7266 |  | 464.8934 | 495.7194 | 521.9854 | 509.6299 |  | 47.2875 | 107.4339 | 50.5015 | 96.3507 | 214.3202 | 279.9907 | 333.2014 | 10.7882 | 66.0598 | 11.8456 | 123.8106 | 10.6415 | 43.7735 | 51.6844 | 58.6631 | 16.8389 |  |  | 4.0711 | -0.23779 | 1.2149 | -0.16625 | 5.2124 | 3.5841 | 11.3253 | -6.5943 | 0.55735 | 4.0678 | 13.922 | -0.00034334 | -0.00033348 | -0.00045505 | 413.5256 | 194.4886 | 97.1999 | 47.3385 | 19.8122 | 16.4928 | 16.4215 | 41.3655 | 27.8882 | 20.0257 | 17.9765 | 17.1759 | 17.4913 | 22.5657 | 179.0603 | 152.0172 | 134.5927 | 87.1955 | 74.2335 | 162.3035 | 104.7935 | 92.8497 | 120.206 | 137.1342 | 261.7153 | 385.9476 | 410.7339 |  |  |  | 511.597 | 491.5106 | 444.0898 | 643.5803 | 3.4015 | 2.8846 | 383.2686 |  |  | 367.0942 |  |  | 107.4158 | 271.528 | 410.5263 | 117.0869 | 292.8859 | 541.0635 | 752.5182 | 499.9716 | 442.3022 | 420.7331 | 711.4249 |  | 469.6248 | 627.8602 | 421.3478 | 576.0997 | 507.9506 | 595.2932 |  | 625.0244 |  |  | 679.4925 | 681.0842 | 677.83 | [6 empty] | 517.9581 |  |  | 508.6854 |  |  | 384.4137 | 454.9751 | 427.8218 | 204.1104 | 360.3694 | 446.9297 | 283.4173 | 405.9613 | 474.9726 | 442.9022 | 458.2954 | 324.2257 | 409.445 | 381.8945 | 453.2937 | 208.7807 | 371.5426 |  | 454.8098 | 422.5864 | 577.7787 | 274.4956 | 397.5355 | 419.5409 | 306.6574 | 393.34 | 417.7104 | 468.4889 | 340.2417 | 418.8843 | 0.48861 | 18.3292 | 2.093 | 0.059045 | -40.6098 | 3.1145 | 1586.64 | 0.17 | 3.7636 | -0.66296 | 1.4985 | -0.55434 | 3.742 | 3.103 | 5.5158 | 10.5422 | 7.4542 | 19.2132 | 0.17682 | -2.1541 | 20.649 | 17.8369
42810.4844 | 3836 | 39.3756 | 32.6185 | 20.7313 | 18.4383 | 17.5613 | 18.7691 | 21.9452 | 58.1481 | 29.8727 | 20.9906 | 17.9052 | 16.5187 | 15.9407 | 16.2825 | 113.8529 | 180.5431 | 267.625 | 315.2064 | 226.4719 | 441.8926 |  |  |  | 101.1949 | 224.1501 | 493.6084 | 477.4635 | 368.0888 | 442.5933 | 156.6376 | 309.5017 | 495.0224 | 168.9754 | 343.2998 | 518.0474 | 519.6649 | 404.2799 |  | 481.0209 | 508.6807 | 533.7055 | 507.0863 |  | 47.3076 | 107.0743 | 50.4268 | 95.9843 | 214.2913 | 280.4832 | 333.2582 | 10.488 | 66.0259 | 12.4755 | 123.7788 | 10.6488 | 43.7612 | 51.6869 | 58.6662 | 16.8458 |  |  | 2.7503 | -0.27262 | 1.3332 | -0.098566 | 4.987 | 3.1938 | 11.4094 | -6.4241 | 0.47153 | 3.6159 | 13.8364 | -0.00033184 | -0.00034827 | -0.00045669 | 413.6939 | 194.5061 | 97.2061 | 47.36 | 19.8113 | 16.4811 | 16.4179 | 41.3682 | 27.8898 | 20.0248 | 17.9705 | 17.1624 | 17.4842 | 22.5618 | 179.4787 | 155.1061 | 131.5924 | 84.0837 | 72.9139 | 162.2512 | 104.7228 | 92.8591 | 120.2426 | 137.2344 | 261.7176 | 385.7517 | 410.5697 |  |  |  | 511.7852 | 491.203 | 443.531 | 644.3866 | 5.0328 | 2.8878 | 381.3842 |  |  | 376.005 |  |  | 106.714 | 271.2784 | 417.3544 | 120.2779 | 297.2507 | 543.8171 | 752.3252 | 497.9855 | 448.0921 | 422.0606 | 711.1421 |  | 469.4844 | 627.2656 | 421.1911 | 576.7203 | 507.7552 | 595.1 |  | 625.0395 |  |  | 678.8614 | 680.3621 | 677.0246 | [6 empty] | 517.1976 |  |  | 508.3251 |  |  | 384.2524 | 454.7009 | 427.3675 | 204.031 | 360.112 | 446.4416 | 284.1422 | 406.0086 | 475.0147 | 442.0202 | 457.5202 | 324.1062 | 409.2666 | 381.6846 | 453.3757 | 209.2347 | 371.4133 |  | 454.0363 | 423.1956 | 577.716 | 274.6839 | 397.4602 | 419.3817 | 306.3884 | 393.0734 | 418.2657 | 469.282 | 339.6089 | 418.6494 | 0.29043 | 18.3264 | 2.0944 | 0.060775 | -40.6511 | 3.1145 | 1624.83 | 0.25 | 3.0919 | -0.70952 | 1.569 | -0.42663 | 3.6618 | 2.9304 | 5.5387 | 10.5331 | 7.4545 | 19.1694 | 0.12354 | -1.8295 | 22.7505 | 17.8404
42810.4844 | 3837 | 39.3862 | 32.6336 | 20.7363 | 18.4386 | 17.5697 | 18.7717 | 21.9512 | 58.1747 | 29.8819 | 20.9965 | 17.9037 | 16.5246 | 15.9491 | 16.2886 | 113.862 | 180.5628 | 267.661 | 315.1046 | 226.4243 | 441.892 |  |  |  | 101.2034 | 224.1637 | 493.8213 | 477.1078 | 369.6031 | 443.9533 | 159.5567 | 305.812 | 532.7509 | 157.4246 | 343.2838 | 525.2321 | 500.5334 | 423.9397 |  | 506.5085 | 527.3004 | 558.2978 | 487.3229 |  | 47.374 | 106.9192 | 50.4471 | 96.0061 | 213.7823 | 280.1207 | 332.877 | 10.4077 | 66.0014 | 12.7228 | 123.739 | 10.6448 | 43.7313 | 51.669 | 58.6582 | 16.8475 |  |  | 3.617 | -0.49143 | 1.1669 | 0.035486 | 4.9206 | 2.6806 | 10.8443 | -6.6949 | 0.79398 | 4.4128 | 13.6818 | -0.00045012 | -0.00032856 | -0.00047476 | 413.8326 | 194.5318 | 97.2228 | 47.3794 | 19.8155 | 16.4752 | 16.4103 | 41.3722 | 27.8957 | 20.0244 | 17.9679 | 17.1626 | 17.4796 | 22.5617 | 184.5614 | 154.6962 | 132.1489 | 81.6729 | 72.418 | 162.2 | 104.6432 | 92.8489 | 120.2696 | 137.3208 | 261.7152 | 385.5379 | 410.4074 |  |  |  | 511.8147 | 491.0115 | 442.1247 | 644.7314 | 4.1791 | 3.3577 | 384.3891 |  |  | 380.4915 |  |  | 105.5673 | 270.4405 | 407.269 | 113.1028 | 296.9002 | 547.6888 | 754.6976 | 495.3922 | 446.8344 | 422.9424 | 710.6874 |  | 469.3854 | 625.3847 | 421.0888 | 576.7809 | 507.5409 | 594.3052 |  | 624.673 |  |  | 677.8742 | 679.9035 | 676.6278 | [6 empty] | 516.2462 |  |  | 507.8052 |  |  | 384.7098 | 454.8969 | 427.2073 | 203.5545 | 359.6126 | 445.9396 | 284.2671 | 405.5053 | 475.4774 | 441.2512 | 457.3051 | 323.7766 | 409.021 | 381.7417 | 453.4537 | 209.2327 | 371.3046 |  | 453.6861 | 423.52 | 577.6079 | 275.9855 | 397.5157 | 419.4756 | 306.1557 | 392.9161 | 418.262 | 469.7309 | 338.9945 | 418.2799 | 0.36477 | 18.3293 | 2.0955 | 0.061723 | -40.603 | 3.1145 | 1636.72 | 0.3 | 3.5492 | -0.95242 | 1.4676 | 0.25593 | 3.6362 | 2.6838 | 5.398 | 10.5338 | 7.4961 | 19.1387 | -0.44786 | -1.9011 | 20.6829 | 17.8349
42810.4845 | 3838 | 39.4146 | 32.6406 | 20.7484 | 18.451 | 17.5602 | 18.7779 | 21.947 | 58.199 | 29.895 | 21.0096 | 17.919 | 16.5299 | 15.9478 | 16.2957 | 113.8794 | 180.5796 | 267.7048 | 315.0058 | 226.3791 | 441.8319 |  |  |  | 101.2134 | 224.1824 | 493.6121 | 476.3333 | 370.0752 | 445.0873 | 160.6191 | 306.4958 | 529.0071 | 154.1106 | 322.098 | 514.5237 | 521.1322 | 427.9641 |  | 462.195 | 516.153 | 554.2727 | 501.1203 |  | 47.3323 | 106.8455 | 50.5207 | 96.0487 | 214.0338 | 280.2792 | 332.4579 | 10.364 | 65.9724 | 12.9376 | 123.6629 | 10.6453 | 43.7033 | 51.6516 | 58.6483 | 16.8482 |  |  | 4.0257 | -0.37315 | 1.3141 | -0.27993 | 4.9213 | 3.7609 | 11.4501 | -6.6745 | 0.61826 | 3.5108 | 13.6989 | -0.00041727 | -0.00036306 | -0.00044684 | 413.8421 | 194.5482 | 97.2348 | 47.4093 | 19.8143 | 16.4777 | 16.4141 | 41.379 | 27.8959 | 20.0239 | 17.9694 | 17.1648 | 17.4838 | 22.5602 | 182.0833 | 155.4068 | 131.3949 | 79.6882 | 70.6169 | 162.1407 | 104.5709 | 92.8548 | 120.3063 | 137.4173 | 261.7074 | 385.3319 | 410.2289 |  |  |  | 511.6841 | 491.3794 | 443.9504 | 645.0735 | 3.8067 | 2.7419 | 381.6525 |  |  | 384.8308 |  |  | 108.519 | 277.3623 | 402.1487 | 122.0531 | 295.5387 | 561.7181 | 756.3784 | 496.3345 | 439.6766 | 430.9666 | 710.3822 |  | 469.1725 | 625.3405 | 420.9849 | 576.6185 | 507.2447 | 594.2715 |  | 624.723 |  |  | 677.9858 | 679.8433 | 677.1 | [6 empty] | 516.9923 |  |  | 507.687 |  |  | 385.4895 | 454.7443 | 427.5285 | 202.5497 | 359.7795 | 445.7696 | 282.9956 | 405.4706 | 475.1816 | 440.8622 | 457.2987 | 323.5004 | 408.9519 | 381.8144 | 453.5605 | 209.4384 | 371.1381 |  | 453.7399 | 423.0104 | 577.508 | 276.8459 | 397.7542 | 419.7976 | 306.3581 | 392.8549 | 417.8921 | 469.9848 | 339.3676 | 418.3324 | 0.77251 | 18.3262 | 2.0959 | 0.061253 | -40.5381 | 3.1146 | 1670.27 | 0.28 | 3.7473 | -0.82985 | 1.5573 | -0.71876 | 3.637 | 3.1794 | 5.5476 | 10.5166 | 7.4866 | 19.103 | -0.1802 | -1.8263 | 23.1233 | 17.8074
42810.4845 | 3839 | 39.4139 | 32.6459 | 20.744 | 18.4465 | 17.5673 | 18.7756 | 21.9434 | 58.2102 | 29.9047 | 21.0105 | 17.917 | 16.5267 | 15.9457 | 16.2932 | 113.8929 | 180.6093 | 267.7531 | 314.9081 | 226.3412 | 441.6432 |  |  |  | 101.2236 | 224.2064 | 493.7721 | 475.7766 | 370.6502 | 446.7372 | 151.2378 | 303.5695 | 516.6647 | 157.324 | 338.8462 | 519.3755 | 518.4385 | 416.4863 |  | 462.5898 | 496.1652 | 528.7835 | 510.524 |  | 47.3013 | 106.8126 | 50.5999 | 96.3893 | 214.7485 | 280.8253 | 332.4316 | 10.198 | 65.9321 | 12.7246 | 123.5638 | 10.635 | 43.7197 | 51.6623 | 58.6286 | 16.8469 |  |  | 4.4555 | -0.11162 | 1.3917 | -0.23722 | 5.2656 | 3.0939 | 11.6282 | -6.6055 | 0.58051 | 3.7859 | 13.8284 | -0.00032199 | -0.00035648 | -0.00046819 | 413.9111 | 194.57 | 97.2501 | 47.4358 | 19.8195 | 16.4819 | 16.4195 | 41.3923 | 27.9045 | 20.0237 | 17.9816 | 17.1669 | 17.4837 | 22.5639 | 181.2769 | 155.0735 | 130.079 | 81.169 | 70.4687 | 162.0935 | 104.4969 | 92.8557 | 120.3277 | 137.4967 | 261.6995 | 385.1287 | 410.0793 |  |  |  | 511.462 | 491.5593 | 445.5915 | 645.2002 | 5.7664 | 3.5369 | 389.6948 |  |  | 381.9441 |  |  | 118.2126 | 275.6978 | 402.9917 | 120.976 | 286.1691 | 555.2217 | 751.8111 | 495.015 | 442.5177 | 427.5888 | 710.2655 |  | 468.9674 | 624.745 | 420.8267 | 576.4384 | 507.0211 | 593.8409 |  | 624.6892 |  |  | 678.071 | 679.4618 | 677.5553 | [6 empty] | 515.4078 |  |  | 505.5037 |  |  | 385.4278 | 454.5341 | 427.8136 | 202.882 | 359.8503 | 445.6441 | 282.1413 | 405.2634 | 475.22 | 440.2522 | 457.2327 | 323.6189 | 408.748 | 381.6686 | 453.3136 | 209.7941 | 370.828 |  | 453.0533 | 423.3418 | 577.5298 | 276.4784 | 397.8829 | 419.755 | 306.2566 | 392.8847 | 418.5938 | 470.1344 | 339.4628 | 418.4441 | 0.46955 | 18.3285 | 2.0952 | 0.060608 | -40.5018 | 3.1145 | 1679.86 | 0.28 | 3.9468 | -0.45385 | 1.6025 | -0.66162 | 3.7639 | 2.8851 | 5.5933 | 10.4951 | 7.4867 | 19.0777 | -0.096735 | -1.6892 | 22.4827 | 17.7734
42810.4845 | 3840 | 39.4267 | 32.6573 | 20.7459 | 18.4504 | 17.5582 | 18.7711 | 21.9426 | 58.224 | 29.9124 | 21.0127 | 17.9078 | 16.5204 | 15.9414 | 16.29 | 113.8968 | 180.6199 | 267.7694 | 314.7917 | 226.2948 | 441.371 |  |  |  | 101.2282 | 224.2185 | 493.9869 | 475.1088 | 370.8988 | 448.4011 | 152.1944 | 296.2515 | 536.168 | 160.7688 | 339.0476 | 517.4596 | 512.3048 | 417.9497 |  | 485.2684 | 519.4838 | 528.2292 | 508.883 |  | 47.18 | 106.7527 | 50.6905 | 96.4938 | 214.7163 | 280.4137 | 332.3986 | 9.9629 | 65.8933 | 12.3423 | 123.5365 | 10.6434 | 43.731 | 51.6666 | 58.6064 | 16.8438 |  |  | 4.5271 | -0.15236 | 1.4613 | 0.082798 | 5.1644 | 3.9606 | 11.3805 | -6.5036 | 0.54256 | 3.5247 | 13.5405 | -0.00032034 | -0.00034663 | -0.00043862 | 413.9863 | 194.5857 | 97.2657 | 47.4654 | 19.8323 | 16.4743 | 16.4189 | 41.4085 | 27.9082 | 20.033 | 17.9751 | 17.1659 | 17.4877 | 22.5549 | 188.059 | 158.6311 | 132.9682 | 82.7138 | 71.939 | 162.2014 | 104.4877 | 92.8544 | 120.3583 | 137.5945 | 261.6938 | 384.9323 | 409.9085 |  |  |  | 511.2651 | 491.1619 | 448.8379 | 644.8763 | 5.9753 | 3.643 | 392.5695 |  |  | 385.0408 |  |  | 119.7049 | 271.6077 | 403.079 | 120.8355 | 291.216 | 556.3 | 743.842 | 496.7761 | 443.1785 | 416.4504 | 710.0856 |  | 468.8063 | 624.5098 | 420.7028 | 576.1904 | 506.8695 | 593.4117 |  | 624.3396 |  |  | 678.5543 | 679.2023 | 677.6219 | [6 empty] | 515.7215 |  |  | 507.6335 |  |  | 384.9448 | 453.6585 | 427.9845 | 202.989 | 359.6038 | 445.6606 | 282.0506 | 405.307 | 474.8187 | 440.4609 | 457.452 | 323.4055 | 408.8373 | 380.8569 | 453.2305 | 209.5147 | 370.7601 |  | 453.3668 | 423.1107 | 577.5738 | 276.3057 | 397.8262 | 419.5812 | 306.5479 | 392.8737 | 418.0292 | 470.1276 | 338.9024 | 418.4238 | 0.47898 | 18.3275 | 2.0954 | 0.060181 | -40.4945 | 3.1145 | 1676.23 | 0.29 | 3.983 | -0.5302 | 1.642 | 0.39085 | 3.7262 | 3.2631 | 5.5314 | 10.4807 | 7.4804 | 19.0641 | -0.83629 | -2.0113 | 21.6759 | 17.7554
42810.4845 | 3841 | 39.4383 | 32.6683 | 20.7578 | 18.4512 | 17.5625 | 18.7756 | 21.9438 | 58.24 | 29.9162 | 21.0177 | 17.9137 | 16.5168 | 15.9422 | 16.2878 | 113.9039 | 180.6368 | 267.802 | 314.6823 | 226.2754 | 441.2594 |  |  |  | 101.2295 | 224.2307 | 493.5801 | 474.9692 | 368.8001 | 447.0002 | 166.2507 | 293.2901 | 547.4482 | 146.4699 | 329.3573 | 511.3227 | 513.5032 | 416.3078 |  | 473.5181 | 518.6823 | 540.8742 | 504.6156 |  | 46.9433 | 106.7864 | 50.6809 | 96.6631 | 215.0991 | 281.2825 | 332.2833 | 9.7883 | 65.8499 | 11.8635 | 123.5367 | 10.6458 | 43.7328 | 51.6613 | 58.5979 | 16.8393 |  |  | 4.5369 | 0.17488 | 1.5684 | -0.28125 | 5.0534 | 3.7044 | 11.2169 | -6.2618 | 0.70427 | 3.0927 | 13.5326 | -0.00038605 | -0.00032034 | -0.00047148 | 413.9322 | 194.6197 | 97.2743 | 47.4906 | 19.8303 | 16.4783 | 16.4188 | 41.4221 | 27.914 | 20.0344 | 17.9778 | 17.1655 | 17.4892 | 22.5621 | 192.521 | 160.22 | 133.1832 | 81.6213 | 70.7482 | 162.3615 | 104.4873 | 92.8557 | 120.3947 | 137.6894 | 261.6966 | 384.7451 | 409.749 |  |  |  | 511.1769 | 491.0229 | 448.7686 | 644.3743 | 5.143 | 3.1048 | 386.7147 |  |  | 390.3961 |  |  | 111.205 | 272.1699 | 401.8173 | 119.043 | 291.3172 | 559.9159 | 731.6828 | 497.3025 | 443.3872 | 420.376 | 709.8115 |  | 468.59 | 624.4924 | 420.5856 | 576.851 | 506.7412 | 592.6811 |  | 623.9293 |  |  | 678.4409 | 678.673 | 677.3567 | [6 empty] | 520.2085 |  |  | 511.2237 |  |  | 384.3595 | 453.3369 | 427.5527 | 203.8135 | 359.2067 | 445.8853 | 281.7923 | 406.2372 | 473.8665 | 440.5995 | 457.2541 | 323.4715 | 408.6987 | 380.0833 | 453.0446 | 209.7074 | 371.0128 |  | 452.2575 | 422.8587 | 577.6937 | 276.7375 | 397.5124 | 419.6289 | 306.8331 | 392.8392 | 417.1407 | 469.088 | 338.3197 | 418.5451 | 0.32336 | 18.3278 | 2.095 | 0.060399 | -40.459 | 3.1145 | 1659.03 | 0.36 | 3.9835 | 0.56806 | 1.7012 | -0.72039 | 3.6888 | 3.1583 | 5.4958 | 10.4623 | 7.4688 | 19.0283 | -1.3113 | -2.0353 | 21.9597 | 17.7572
42810.4845 | 3842 | 39.4433 | 32.6716 | 20.7593 | 18.4447 | 17.5573 | 18.7717 | 21.9398 | 58.2607 | 29.9259 | 21.0166 | 17.9116 | 16.514 | 15.9469 | 16.2821 | 113.9339 | 180.6536 | 267.8555 | 314.5891 | 226.2279 | 441.1575 |  |  |  | 101.2429 | 224.2571 | 493.8375 | 474.0903 | 369.7751 | 448.054 | 159.8285 | 308.0267 | 529.0878 | 148.3799 | 326.0774 | 505.4516 | 511.9301 | 408.5763 |  | 469.2305 | 505.271 | 526.546 | 505.4419 |  | 46.7762 | 106.8321 | 50.7133 | 96.6933 | 215.729 | 281.7528 | 332.1381 | 9.6637 | 65.8023 | 11.4873 | 123.5314 | 10.6455 | 43.7481 | 51.6641 | 58.5874 | 16.8267 |  |  | 3.7458 | -0.50392 | 1.0795 | -0.02957 | 4.7452 | 3.4244 | 11.4363 | -6.25 | 0.80157 | 3.3719 | 13.4861 | -0.00031213 | -0.00037784 | -0.00044191 | 413.8856 | 194.639 | 97.2847 | 47.5199 | 19.846 | 16.4837 | 16.4168 | 41.4292 | 27.918 | 20.0433 | 17.9814 | 17.1677 | 17.4938 | 22.5641 | 195.8093 | 162.3796 | 134.1355 | 81.9561 | 70.4873 | 162.5239 | 104.4937 | 92.8544 | 120.4204 | 137.7871 | 261.6775 | 384.5301 | 409.5695 |  |  |  | 510.9074 | 491.2178 | 449.2547 | 644.9327 | 6.7371 | 3.1208 | 397.5758 |  |  | 389.0452 |  |  | 111.2954 | 276.8465 | 402.5277 | 108.8596 | 286.3147 | 563.5727 | 732.8006 | 507.7217 | 442.4349 | 421.7236 | 709.6356 |  | 468.5192 | 624.9662 | 420.4664 | 577.9306 | 506.543 | 592.8375 |  | 624.1473 |  |  | 678.5051 | 678.207 | 677.0059 | [6 empty] | 522.9594 |  |  | 514.4871 |  |  | 384.4378 | 452.8706 | 427.2881 | 202.9607 | 358.933 | 445.6028 | 282.4974 | 406.4507 | 473.7731 | 441.4101 | 456.695 | 323.147 | 408.2341 | 380.4191 | 452.7059 | 210.3688 | 370.8587 |  | 453.5456 | 422.7203 | 577.6616 | 277.2166 | 397.5132 | 420.0241 | 306.2972 | 392.8711 | 417.4106 | 468.7028 | 338.3114 | 418.4571 | 0.31893 | 18.3275 | 2.0946 | 0.059422 | -40.427 | 3.1145 | 1652.82 | 0.25 | 3.6222 | -0.96434 | 1.4114 | -0.2336 | 3.576 | 3.0379 | 5.5516 | 10.4586 | 7.4433 | 18.9715 | -1.6556 | -2.1403 | 21.7199 | 17.7047
42810.4845 | 3843 | 39.4567 | 32.6837 | 20.7625 | 18.4512 | 17.5599 | 18.7837 | 21.9414 | 58.2817 | 29.9354 | 21.0129 | 17.9135 | 16.5264 | 15.9528 | 16.2864 | 113.928 | 180.6665 | 267.8842 | 314.4737 | 226.1851 | 441.0582 |  |  |  | 101.2435 | 224.2574 | 493.8902 | 475.375 | 371.7219 | 448.4885 | 153.8183 | 316.3238 | 500.3607 | 168.2084 | 339.6963 | 514.9816 | 521.6076 | 414.5603 |  | 461.3676 | 492.2162 | 512.1014 | 509.9248 |  | 46.5759 | 106.7848 | 50.5803 | 96.7141 | 215.6922 | 280.9294 | 331.7241 | 9.5285 | 65.7695 | 11.1725 | 123.5568 | 10.6425 | 43.7685 | 51.6705 | 58.578 | 16.8243 |  |  | 5.0199 | -0.44281 | 1.3319 | -0.080826 | 5.0961 | 3.4133 | 11.4482 | -6.4103 | 0.48827 | 3.3768 | 13.7291 | -0.00032691 | -0.00035648 | -0.00045177 | 413.7189 | 194.663 | 97.3006 | 47.5511 | 19.8493 | 16.4886 | 16.4189 | 41.4274 | 27.9269 | 20.0415 | 17.9778 | 17.1671 | 17.4915 | 22.5626 | 199.5918 | 165.7726 | 130.8602 | 80.8863 | 69.9343 | 162.7035 | 104.4358 | 92.8551 | 120.4504 | 137.8601 | 261.6763 | 384.3297 | 409.3948 |  |  |  | 510.7823 | 490.4937 | 448.4425 | 644.5039 | 5.5102 | 2.6019 | 390.8556 |  |  | 390.9816 |  |  | 125.5491 | 289.9987 | 407.9024 | 122.1561 | 301.672 | 544.0238 | 752.4814 | 511.4613 | 452.1622 | 428.4282 | 709.2756 |  | 468.5335 | 623.871 | 420.3479 | 577.656 | 506.4518 | 592.9381 |  | 624.2507 |  |  | 678.3984 | 677.6992 | 676.7658 | [6 empty] | 524.8896 |  |  | 517.1244 |  |  | 384.4919 | 452.7803 | 427.1044 | 203.0624 | 358.6976 | 445.3025 | 283.6729 | 405.6394 | 474.0308 | 441.749 | 456.2532 | 323.2791 | 408.0436 | 379.7342 | 452.5417 | 210.9616 | 370.4854 |  | 455.4324 | 422.7992 | 577.4921 | 277.0578 | 397.7573 | 419.771 | 305.2497 | 392.4915 | 417.4654 | 468.1034 | 339.0317 | 418.2241 | 0.49304 | 18.3274 | 2.0927 | 0.05927 | -40.3668 | 3.1145 | 1640.25 | 0.32 | 4.1945 | -0.90392 | 1.5677 | -0.38619 | 3.7032 | 3.0307 | 5.5504 | 10.4704 | 7.4614 | 18.9668 | -2.0525 | -1.7835 | 22.9461 | 17.6995
42810.4845 | 3844 | 39.4753 | 32.6839 | 20.7808 | 18.4582 | 17.5674 | 18.785 | 21.9405 | 58.3073 | 29.9416 | 21.028 | 17.9224 | 16.5186 | 15.9421 | 16.2914 | 113.9367 | 180.6968 | 267.9133 | 314.3699 | 226.145 | 441.0183 |  |  |  | 101.252 | 224.2771 | 493.7093 | 473.898 | 369.9011 | 447.4169 | 162.7674 | 313.801 | 527.2357 | 163.9865 | 347 | 525.2074 | 472.3892 | 422.0212 |  | 476.487 | 522.6323 | 552.5485 | 501.3558 |  | 46.5424 | 106.7322 | 50.415 | 96.7083 | 215.4512 | 280.1434 | 331.4667 | 9.4762 | 65.7409 | 10.9536 | 123.5557 | 10.641 | 43.7852 | 51.6615 | 58.5681 | 16.8212 |  |  | 4.4542 | -0.12739 | 1.0263 | 0.18268 | 4.8648 | 3.2266 | 11.2602 | -6.2106 | 1.0176 | 3.5129 | 13.9057 | -0.00037784 | -0.00034006 | -0.00048626 | 413.7144 | 194.6858 | 97.3134 | 47.5724 | 19.8533 | 16.484 | 16.4134 | 41.4436 | 27.9366 | 20.0423 | 17.9792 | 17.1669 | 17.4928 | 22.558 | 199.8579 | 162.5932 | 128.2661 | 80.1644 | 70.1055 | 162.8462 | 104.3702 | 92.8542 | 120.4801 | 137.9575 | 261.6732 | 384.1407 | 409.2323 |  |  |  | 510.6436 | 490.0414 | 447.5612 | 644.3242 | 4.9741 | 4.4007 | 391.8342 |  |  | 390.3249 |  |  | 126.9797 | 293.7603 | 408.4786 | 115.7734 | 290.757 | 553.0304 | 738.2455 | 502.6376 | 458.3379 | 430.6254 | 708.9003 |  | 468.4499 | 622.4549 | 420.2357 | 577.4261 | 506.288 | 592.9039 |  | 623.9292 |  |  | 677.8841 | 676.9945 | 676.4016 | [6 empty] | 523.008 |  |  | 516.1746 |  |  | 385.1629 | 453.1331 | 426.8107 | 202.8865 | 358.5033 | 445.0161 | 283.1737 | 405.9705 | 473.6286 | 441.8474 | 456.493 | 322.8002 | 407.8594 | 378.8392 | 452.8797 | 211.3176 | 370.225 |  | 453.2393 | 422.172 | 577.4165 | 277.2907 | 397.8958 | 419.2776 | 304.9832 | 392.1126 | 418.336 | 468.345 | 339.4284 | 418.0662 | 0.81449 | 18.3273 | 2.0934 | 0.060659 | -40.285 | 3.1145 | 1618.3 | 0.34 | 3.9481 | -0.4848 | 1.376 | 0.58054 | 3.6156 | 2.9446 | 5.5007 | 10.4707 | 7.4892 | 18.9511 | -2.0635 | -1.5034 | 16.7126 | 17.6855
42810.4845 | 3845 | 39.4888 | 32.7019 | 20.7772 | 18.45 | 17.5641 | 18.7787 | 21.9402 | 58.3181 | 29.9574 | 21.0285 | 17.9145 | 16.5234 | 15.947 | 16.2923 | 113.96 | 180.7216 | 267.9626 | 314.2685 | 226.0927 | 440.8812 |  |  |  | 101.267 | 224.3021 | 493.9872 | 474.1466 | 371.0425 | 448.0861 | 156.9891 | 317.2342 | 492.3789 | 169.3149 | 343.3273 | 522.7407 | 283.3992 | 434.2639 |  | 451.8899 | 497.9851 | 525.9269 | 509.7843 |  | 46.5477 | 106.6978 | 50.3022 | 96.7755 | 215.424 | 279.2681 | 331.1426 | 9.4507 | 65.7238 | 10.952 | 123.5005 | 10.6314 | 43.7756 | 51.6554 | 58.5478 | 16.8198 |  |  | 6.1804 | -0.61432 | 1.2057 | -0.14851 | 4.5645 | 3.7793 | 11.4074 | -6.6587 | 0.56903 | 3.4473 | 13.3913 | -0.00032691 | -0.0003647 | -0.00045998 | 413.7827 | 194.7077 | 97.3283 | 47.6015 | 19.8676 | 16.4804 | 16.4146 | 41.4542 | 27.9451 | 20.0481 | 17.9859 | 17.1723 | 17.4935 | 22.5667 | 195.688 | 162.9003 | 131.2736 | 81.7208 | 70.1714 | 162.899 | 104.4018 | 92.851 | 120.5121 | 138.0497 | 261.6871 | 383.9531 | 409.0687 |  |  |  | 510.4655 | 490.2683 | 448.4727 | 644.4203 | 4.5508 | 2.9043 | 407.338 |  |  | 394.1075 |  |  | 137.9396 | 296.7969 | 429.8641 | 126.0481 | 282.5658 | 552.8758 | 737.1525 | 497.0683 | 460.1718 | 439.8285 | 708.2467 |  | 468.3667 | 621.4938 | 420.0832 | 577.2225 | 506.2483 | 592.9121 |  | 624.3973 |  |  | 677.4645 | 676.3176 | 676.5259 | [6 empty] | 522.8033 |  |  | 516.5754 |  |  | 384.619 | 453.4018 | 427.4826 | 202.4792 | 358.2725 | 444.6072 | 283.06 | 406.4536 | 473.4972 | 442.3188 | 456.7032 | 322.6258 | 407.8626 | 378.4188 | 452.8786 | 210.4796 | 369.9249 |  | 451.273 | 421.5754 | 577.4295 | 276.5779 | 397.7494 | 418.9135 | 305.0734 | 391.8727 | 418.6458 | 468.4508 | 339.5268 | 417.933 | 0.45626 | 18.3278 | 2.0934 | 0.061578 | -40.2864 | 3.1145 | 1616.24 | 0.36 | 4.6528 | -1.0646 | 1.4914 | -0.52342 | 3.4994 | 3.1842 | 5.5322 | 10.4789 | 7.5001 | 18.9513 | -1.5934 | -1.8337 | -0.84849 | 17.6584
42810.4845 | 3846 | 39.4971 | 32.7058 | 20.7806 | 18.4578 | 17.5602 | 18.786 | 21.9405 | 58.3426 | 29.963 | 21.0373 | 17.9209 | 16.5229 | 15.9489 | 16.2862 | 113.9653 | 180.7518 | 268.02 | 314.169 | 226.033 | 440.7341 |  |  |  | 101.2687 | 224.3215 | 493.661 | 472.9733 | 366.6732 | 446.4463 | 158.6004 | 317.0396 | 501.7951 | 167.6255 | 342.4226 | 521.938 | 489.6493 | 423.9734 |  | 445.5996 | 481.0445 | 518.2565 | 505.2577 |  | 46.3231 | 106.57 | 50.0823 | 97.1182 | 216.3147 | 279.4257 | 330.704 | 9.5221 | 65.7012 | 11.0839 | 123.4375 | 10.6302 | 43.7586 | 51.6317 | 58.5327 | 16.823 |  |  | 4.7735 | -0.46909 | 1.2543 | 0.062426 | 4.8057 | 3.0794 | 11.6499 | -6.6699 | 0.72159 | 3.5931 | 13.4501 | -0.00034663 | -0.00038605 | -0.00048626 | 413.8664 | 194.7261 | 97.3388 | 47.6285 | 19.8779 | 16.4791 | 16.4137 | 41.4631 | 27.955 | 20.0472 | 17.9844 | 17.1693 | 17.4973 | 22.5645 | 194.5187 | 162.2186 | 128.6609 | 80.3057 | 68.4162 | 163.0103 | 104.3565 | 92.845 | 120.5364 | 138.1262 | 261.6809 | 383.7626 | 408.8884 |  |  |  | 510.3334 | 490.3453 | 448.3975 | 644.593 | 4.4455 | 3.6833 | 406.7772 |  |  | 394.4492 |  |  | 141.5105 | 288.7447 | 424.9954 | 126.1701 | 282.806 | 547.248 | 748.726 | 502.0508 | 454.4772 | 431.9841 | 707.6398 |  | 468.3713 | 621.7455 | 419.9347 | 577.1729 | 506.1882 | 592.4368 |  | 624.1647 |  |  | 677.2312 | 675.8883 | 677.692 | [6 empty] | 522.1122 |  |  | 515.5734 |  |  | 383.829 | 452.992 | 427.9001 | 202.6849 | 358.2639 | 444.424 | 282.9232 | 406.5276 | 473.1302 | 442.0299 | 456.1729 | 322.393 | 407.8297 | 378.3733 | 452.8383 | 210.4026 | 369.8251 |  | 450.3189 | 421.2991 | 577.366 | 275.8495 | 397.6813 | 418.9574 | 305.1189 | 391.892 | 418.4622 | 467.4121 | 338.7388 | 417.8182 | 0.36593 | 18.3286 | 2.0926 | 0.061969 | -40.2765 | 3.1146 | 1594.78 | 0.3 | 4.0844 | -0.9301 | 1.5209 | 0.3393 | 3.5912 | 2.8747 | 5.5914 | 10.4963 | 7.4778 | 18.9446 | -1.449 | -1.549 | 18.763 | 17.6355
42810.4846 | 3847 | 39.5097 | 32.7051 | 20.7816 | 18.4534 | 17.563 | 18.7873 | 21.9432 | 58.3599 | 29.974 | 21.0453 | 17.9205 | 16.5179 | 15.9535 | 16.2829 | 113.972 | 180.7783 | 268.0882 | 314.0652 | 225.9516 | 440.5587 |  |  |  | 101.2771 | 224.3376 | 493.4078 | 472.0452 | 364.8684 | 445.1288 | 159.422 | 312.685 | 517.9478 | 164.8117 | 338.3768 | 517.2365 | 476.8904 | 423.0991 |  | 450.549 | 489.1966 | 516.2642 | 511.7299 |  | 46.2534 | 106.4445 | 50.0761 | 97.9565 | 216.8315 | 279.4616 | 330.598 | 9.8346 | 65.669 | 11.4128 | 123.3996 | 10.6363 | 43.7368 | 51.605 | 58.5313 | 16.8321 |  |  | 3.9633 | 0.10851 | 1.3089 | 0.15968 | 5.0034 | 2.8803 | 11.0756 | -6.271 | 0.433 | 3.6084 | 13.3507 | -0.00037784 | -0.00035156 | -0.00046819 | 413.9752 | 194.7273 | 97.3499 | 47.6495 | 19.8668 | 16.4711 | 16.4039 | 41.4604 | 27.9526 | 20.0476 | 17.9706 | 17.1604 | 17.4896 | 22.5574 | 195.5847 | 162.131 | 129.3636 | 79.6596 | 66.2438 | 163.0965 | 104.3318 | 92.8529 | 120.5681 | 138.2244 | 261.676 | 383.5516 | 408.7082 |  |  |  | 510.0707 | 491.2607 | 451.5309 | 644.7261 | 3.2293 | 2.9837 | 397.8984 |  |  | 390.9615 |  |  | 131.3506 | 292.3211 | 420.1478 | 121.9714 | 296.4777 | 550.9199 | 739.5012 | 495.2238 | 453.8826 | 435.4432 | 707.3289 |  | 468.2517 | 621.636 | 419.7981 | 576.955 | 506.191 | 592.1565 |  | 624.2315 |  |  | 677.7711 | 675.9557 | 677.9452 | [6 empty] | 520.312 |  |  | 513.2931 |  |  | 383.6202 | 453.1961 | 427.6037 | 202.2207 | 358.4862 | 444.5788 | 282.3551 | 406.6235 | 473.3367 | 442.4383 | 455.6056 | 322.5765 | 407.7869 | 377.9579 | 452.7749 | 210.2649 | 369.7028 |  | 448.5472 | 421.0815 | 577.2236 | 275.1114 | 397.3944 | 418.834 | 304.9841 | 392.2053 | 418.0385 | 466.9356 | 338.2253 | 417.8335 | 0.47841 | 18.3287 | 2.0915 | 0.060934 | -40.1243 | 3.1146 | 1573.75 | 0.28 | 3.7183 | 0.44726 | 1.5534 | 0.54256 | 3.6645 | 2.7803 | 5.4521 | 10.4905 | 7.4667 | 18.951 | -1.5562 | -1.6301 | 16.9763 | 17.5959
42810.4846 | 3848 | 39.5207 | 32.7173 | 20.7901 | 18.4496 | 17.5634 | 18.7783 | 21.9381 | 58.3729 | 29.978 | 21.0387 | 17.9203 | 16.5124 | 15.9468 | 16.2787 | 113.9803 | 180.8103 | 268.1434 | 313.954 | 225.9048 | 440.4335 |  |  |  | 101.2899 | 224.3507 | 493.1425 | 472.1014 | 363.6851 | 443.5614 | 160.1981 | 302.2884 | 537.2861 | 148.169 | 327.0388 | 513.6906 | 445.2946 | 420.9528 |  | 458.2847 | 507.1192 | 531.3603 | 507.6643 |  | 46.3266 | 106.5867 | 50.1716 | 97.6974 | 216.7789 | 278.5734 | 330.7824 | 10.1013 | 65.626 | 11.9598 | 123.3841 | 10.6375 | 43.6986 | 51.5748 | 58.5211 | 16.8379 |  |  | 4.5008 | -0.016341 | 1.163 | -0.24445 | 5.1966 | 3.4409 | 11.4515 | -6.6213 | 1.2285 | 3.5545 | 13.4481 | -0.00035484 | -0.00033348 | -0.00044684 | 414.0864 | 194.7555 | 97.3664 | 47.6748 | 19.8747 | 16.4705 | 16.4055 | 41.4652 | 27.9587 | 20.0481 | 17.9686 | 17.1618 | 17.4916 | 22.5548 | 190.1591 | 159.8477 | 126.319 | 79.789 | 64.7144 | 162.9755 | 104.2297 | 92.8615 | 120.5983 | 138.3126 | 261.6749 | 383.364 | 408.5442 |  |  |  | 509.9704 | 492.0905 | 452.7653 | 644.6907 | 3.2433 | 2.66 | 399.1163 |  |  | 385.7174 |  |  | 129.3544 | 287.8911 | 404.0789 | 109.0432 | 280.5936 | 565.7978 | 735.366 | 492.6456 | 446.2712 | 435.3185 | 707.0415 |  | 468.1287 | 621.7963 | 419.6754 | 576.0444 | 506.2502 | 591.7119 |  | 624.1715 |  |  | 677.9329 | 675.9272 | 678.0655 | [6 empty] | 520.0028 |  |  | 512.2957 |  |  | 383.8835 | 453.3866 | 427.1641 | 202.2571 | 358.9015 | 445.0141 | 282.338 | 406.3377 | 473.3269 | 443.2103 | 455.3298 | 322.563 | 407.6737 | 377.7933 | 452.7471 | 209.5349 | 369.8097 |  | 447.8028 | 421.1555 | 577.0552 | 275.2776 | 397.2189 | 418.8577 | 304.8223 | 392.4026 | 418.4793 | 466.3209 | 338.3736 | 417.7118 | 0.64096 | 18.3259 | 2.0913 | 0.059762 | -40.0523 | 3.1146 | 1569.78 | 0.21 | 3.9581 | -0.1736 | 1.4645 | -0.67143 | 3.7315 | 3.0364 | 5.5393 | 10.4837 | 7.4496 | 18.9843 | -0.96911 | -1.3044 | 13.3737 | 17.5832
42810.4846 | 3849 | 39.5262 | 32.7164 | 20.7953 | 18.4498 | 17.5616 | 18.7744 | 21.9227 | 58.3853 | 29.9821 | 21.0368 | 17.9118 | 16.5099 | 15.9445 | 16.2755 | 113.9937 | 180.8342 | 268.2052 | 313.8557 | 225.8703 | 440.3709 |  |  |  | 101.2995 | 224.3755 | 493.3208 | 473.4732 | 364.8185 | 443.8548 | 164.7619 | 291.233 | 550.7041 | 122.9306 | 314.8197 | 499.3001 | 503.1496 | 412.6009 |  | 468.8977 | 515.3452 | 551.0638 | 502.4654 |  | 46.6339 | 106.6714 | 50.2527 | 97.4048 | 216.1082 | 278.2212 | 330.8743 | 10.3386 | 65.5582 | 11.9364 | 123.35 | 10.6322 | 43.6647 | 51.5394 | 58.5027 | 16.8429 |  |  | 4.0329 | -0.15565 | 1.1682 | -0.45801 | 5.0646 | 3.2227 | 11.7209 | -6.7376 | 1.1933 | 3.0816 | 13.5385 | -0.00033184 | -0.00040412 | -0.00047476 | 413.9874 | 194.7787 | 97.3748 | 47.7037 | 19.8718 | 16.4671 | 16.3974 | 41.4783 | 27.9668 | 20.0556 | 17.9826 | 17.1641 | 17.482 | 22.5565 | 185.6974 | 155.4145 | 122.9593 | 81.7995 | 65.8893 | 162.8742 | 104.1261 | 92.8557 | 120.6273 | 138.3905 | 261.6742 | 383.175 | 408.3721 |  |  |  | 509.8815 | 492.3211 | 453.7488 | 644.3038 | 5.3165 | 3.2653 | 401.372 |  |  | 386.3384 |  |  | 112.395 | 273.5285 | 396.1853 | 104.018 | 272.6667 | 580.2402 | 728.0082 | 483.4068 | 431.667 | 414.2721 | 706.4211 |  | 468.0369 | 621.2655 | 419.5444 | 575.5523 | 506.1908 | 591.8547 |  | 624.4548 |  |  | 677.3429 | 675.2472 | 677.7295 | [6 empty] | 517.5949 |  |  | 510.3364 |  |  | 383.8358 | 453.2591 | 427.4642 | 203.0249 | 359.1597 | 445.4778 | 282.4694 | 405.5719 | 473.2955 | 443.7351 | 455.4033 | 322.4532 | 407.6636 | 377.8092 | 452.817 | 209.3757 | 369.8147 |  | 448.3164 | 421.1671 | 576.8726 | 275.1013 | 397.4353 | 418.68 | 304.9494 | 392.2133 | 419.2068 | 466.1743 | 338.8413 | 417.5206 | 0.35399 | 18.329 | 2.0905 | 0.058625 | -40.0355 | 3.1146 | 1550.08 | 0.27 | 3.7475 | -0.53583 | 1.468 | -0.91917 | 3.6826 | 2.9376 | 5.6023 | 10.4899 | 7.4508 | 18.99 | -0.48652 | -0.94385 | 20.6111 | 17.5818
42810.4846 | 3850 | 39.5372 | 32.7235 | 20.7868 | 18.4537 | 17.5587 | 18.774 | 21.9234 | 58.3977 | 29.9857 | 21.0421 | 17.9155 | 16.5116 | 15.9415 | 16.273 | 113.9993 | 180.8507 | 268.2534 | 313.751 | 225.826 | 440.2604 |  |  |  | 101.3036 | 224.3979 | 493.4253 | 473.4325 | 365.6526 | 444.9322 | 162.0666 | 304.9552 | 535.3743 | 133.0606 | 318.469 | 491.9413 | 510.0128 | 397.141 |  | 484.0938 | 523.4225 | 560.0777 | 497.7196 |  | 46.8892 | 106.5714 | 50.3301 | 97.314 | 215.5288 | 278.4345 | 330.5512 | 10.3968 | 65.5202 | 11.8749 | 123.3406 | 10.6261 | 43.6407 | 51.5209 | 58.488 | 16.846 |  |  | 4.5632 | -0.2207 | 1.1715 | 0.12485 | 4.8944 | 3.1307 | 11.8753 | -6.867 | 0.65874 | 3.8633 | 13.3533 | -0.00032199 | -0.00034991 | -0.00046655 | 413.9062 | 194.7987 | 97.3914 | 47.7336 | 19.8901 | 16.474 | 16.3984 | 41.4948 | 27.9826 | 20.058 | 17.9835 | 17.1702 | 17.49 | 22.5623 | 186.9999 | 158.5371 | 125.7949 | 81.7542 | 67.1054 | 162.8674 | 104.0798 | 92.8542 | 120.6587 | 138.4823 | 261.6778 | 382.9981 | 408.2131 |  |  |  | 509.8281 | 492.3133 | 455.5627 | 644.1346 | 5.1195 | 3.4445 | 380.9513 |  |  | 373.3452 |  |  | 105.8442 | 269.8578 | 397.8949 | 105.0399 | 271.7734 | 585.5825 | 716.05 | 468.8207 | 421.6159 | 404.6182 | 705.6875 |  | 467.8725 | 620.5656 | 419.4657 | 575.2157 | 505.9364 | 591.6144 |  | 624.5765 |  |  | 676.2902 | 674.2401 | 676.6316 | [6 empty] | 515.5955 |  |  | 508.6304 |  |  | 382.8481 | 453.6766 | 427.6851 | 203.4276 | 359.3343 | 446.0152 | 281.812 | 405.1282 | 473.5094 | 444.1248 | 455.6394 | 322.7124 | 407.7774 | 377.9094 | 453.025 | 209.7831 | 369.7272 |  | 449.3285 | 421.5514 | 576.702 | 273.8265 | 397.6455 | 418.3985 | 304.8617 | 391.9636 | 419.3489 | 466.6013 | 338.5574 | 417.2943 | 0.23631 | 18.3283 | 2.0889 | 0.058017 | -39.9786 | 3.1145 | 1545.37 | 0.35 | 3.9892 | -0.63797 | 1.4699 | 0.47984 | 3.6209 | 2.896 | 5.6402 | 10.4906 | 7.4621 | 18.965 | -0.63212 | -1.2646 | 21.6715 | 17.5792
42810.4846 | 3851 | 39.5516 | 32.7303 | 20.797 | 18.4587 | 17.5629 | 18.7825 | 21.9238 | 58.4281 | 30.0018 | 21.0525 | 17.9224 | 16.5174 | 15.943 | 16.2821 | 114.0026 | 180.8714 | 268.3025 | 313.6438 | 225.7801 | 440.1807 |  |  |  | 101.3128 | 224.4133 | 493.2161 | 471.9536 | 365.2384 | 445.6273 | 157.454 | 292.6357 | 539.1184 | 151.3256 | 323.1822 | 502.2163 | 518.5338 | 397.6569 |  | 515.7348 | 530.5166 | 547.211 | 507.0476 |  | 46.7258 | 106.3469 | 50.425 | 97.2447 | 214.8981 | 277.5649 | 330.0894 | 10.4043 | 65.4731 | 12.0219 | 123.2942 | 10.6211 | 43.6282 | 51.5089 | 58.4814 | 16.8494 |  |  | 3.9219 | -0.47501 | 1.1807 | -0.11828 | 4.669 | 2.1279 | 11.2326 | -6.7159 | 0.79788 | 3.3484 | 13.6039 | -0.0003762 | -0.00031377 | -0.00048462 | 413.823 | 194.8186 | 97.4072 | 47.7657 | 19.8979 | 16.4803 | 16.4026 | 41.5056 | 27.9799 | 20.0639 | 17.9823 | 17.1659 | 17.4941 | 22.5593 | 190.7294 | 162.9243 | 127.3107 | 79.0274 | 68.8014 | 162.9693 | 104.0624 | 92.8576 | 120.6917 | 138.5752 | 261.6717 | 382.8165 | 408.0474 |  |  |  | 509.6843 | 492.7752 | 460.0613 | 643.9913 | 6.261 | 3.545 | 376.1283 |  |  | 359.8623 |  |  | 114.9512 | 273.7452 | 398.8785 | 103.8564 | 270.9897 | 589.2311 | 730.5759 | 488.9101 | 440.9022 | 431.3001 | 704.8097 |  | 467.7475 | 620.2943 | 419.4001 | 575.1079 | 505.818 | 591.1132 |  | 624.4658 |  |  | 675.29 | 673.4425 | 675.7322 | [6 empty] | 515.3972 |  |  | 507.0367 |  |  | 382.3843 | 453.9323 | 427.447 | 203.1673 | 359.5929 | 446.4751 | 281.1774 | 405.1395 | 473.2687 | 443.7408 | 455.569 | 322.6612 | 407.8717 | 378.0587 | 453.1569 | 209.8656 | 369.6326 |  | 448.8075 | 422.1621 | 576.6496 | 273.6086 | 397.2285 | 418.2496 | 304.2409 | 391.8713 | 419.0778 | 467.0423 | 337.8167 | 417.1065 | 0.56026 | 18.329 | 2.0867 | 0.05835 | -39.9956 | 3.1146 | 1528.41 | 0.27 | 3.7001 | -0.93566 | 1.4752 | -0.46691 | 3.5338 | 2.3857 | 5.4811 | 10.5 | 7.4629 | 18.952 | -1.0333 | -1.4352 | 22.5926 | 17.5635
42810.4846 | 3852 | 39.5665 | 32.7491 | 20.8124 | 18.4595 | 17.5675 | 18.7793 | 21.9237 | 58.4446 | 30.0112 | 21.0655 | 17.9232 | 16.5163 | 15.9521 | 16.2844 | 114.0118 | 180.9008 | 268.3515 | 313.5543 | 225.738 | 440.1209 |  |  |  | 101.3176 | 224.4261 | 493.2676 | 471.5263 | 364.5959 | 445.923 | 168.6744 | 308.3414 | 528.7492 | 155.2115 | 334.8935 | 521.4782 | 451.3305 | 420.9349 |  | 484.1569 | 531.7416 | 562.7522 | 489.1241 |  | 46.6755 | 106.1395 | 50.3703 | 97.0447 | 215.0532 | 277.0333 | 329.7004 | 10.4225 | 65.4326 | 12.3073 | 123.2517 | 10.6268 | 43.6158 | 51.5081 | 58.4664 | 16.8512 |  |  | 3.3594 | -0.44741 | 1.1781 | -0.28322 | 5.2118 | 3.3876 | 11.8162 | -6.9754 | 0.58304 | 3.5765 | 13.5745 | -0.00037291 | -0.00039098 | -0.00044848 | 413.7356 | 194.842 | 97.4171 | 47.7843 | 19.8955 | 16.4823 | 16.4052 | 41.5132 | 27.9804 | 20.0574 | 17.978 | 17.1592 | 17.4881 | 22.554 | 195.8588 | 163.512 | 129.711 | 80.2413 | 69.3127 | 163.0683 | 104.0522 | 92.8607 | 120.7166 | 138.6625 | 261.6775 | 382.6114 | 407.8814 |  |  |  | 509.8443 | 492.2371 | 458.6201 | 643.1122 | 4.4019 | 2.1845 | 392.6404 |  |  | 370.3514 |  |  | 120.8396 | 274.8772 | 399.4228 | 104.6586 | 271.0738 | 585.0448 | 723.2548 | 483.3319 | 428.0965 | 425.3512 | 704.2157 |  | 467.6994 | 619.6327 | 419.3548 | 574.9632 | 505.7884 | 591.1467 |  | 624.6741 |  |  | 674.9214 | 673.1549 | 675.0932 | [6 empty] | 517.0373 |  |  | 507.3574 |  |  | 381.4205 | 454.0025 | 427.5727 | 202.7058 | 359.7862 | 446.6777 | 280.5135 | 404.7636 | 472.9143 | 443.3046 | 455.665 | 322.4281 | 407.7178 | 378.2171 | 453.1958 | 209.4602 | 369.4942 |  | 447.7803 | 423.3816 | 576.5469 | 274.0459 | 396.7739 | 417.8194 | 303.8926 | 391.7913 | 418.7022 | 466.6799 | 337.5575 | 416.9346 | 0.58068 | 18.3269 | 2.0849 | 0.058372 | -40.0124 | 3.1146 | 1503.02 | 0.44 | 3.4252 | -0.90783 | 1.4731 | -0.72229 | 3.7318 | 3.0086 | 5.619 | 10.5107 | 7.4766 | 18.952 | -1.5903 | -1.7031 | 14.5705 | 17.6098
42810.4846 | 3853 | 39.578 | 32.7475 | 20.8086 | 18.4509 | 17.558 | 18.7806 | 21.9288 | 58.4551 | 30.0164 | 21.0552 | 17.9217 | 16.5102 | 15.9394 | 16.2746 | 114.0308 | 180.9187 | 268.4053 | 313.4405 | 225.6713 | 439.986 |  |  |  | 101.3212 | 224.4485 | 493.0576 | 471.9974 | 364.0681 | 445.3747 | 157.3283 | 310.4825 | 532.288 | 161.419 | 340.9765 | 515.6558 | 496.3472 | 427.2126 |  | 458.8896 | 509.4184 | 532.0127 | 498.0496 |  | 46.8388 | 106.005 | 50.2445 | 97.3813 | 215.8861 | 277.1956 | 329.7602 | 10.3748 | 65.3723 | 12.6195 | 123.2045 | 10.6194 | 43.594 | 51.5097 | 58.4652 | 16.8432 |  |  | 3.6058 | -0.57489 | 1.4672 | -0.24773 | 4.8576 | 2.3218 | 10.5617 | -6.4793 | 0.79846 | 3.6955 | 13.6341 | -0.00031213 | -0.00038605 | -0.00048955 | 413.7016 | 194.8608 | 97.4285 | 47.8117 | 19.9039 | 16.4827 | 16.4087 | 41.5235 | 27.9897 | 20.0561 | 17.9867 | 17.1654 | 17.4923 | 22.5555 | 191.2754 | 155.5926 | 124.0751 | 78.2184 | 67.7316 | 162.9443 | 103.9487 | 92.8633 | 120.7429 | 138.7448 | 261.6709 | 382.4379 | 407.7273 |  |  |  | 510.0224 | 491.6898 | 455.4278 | 643.0136 | 4.9775 | 2.773 | 387.0509 |  |  | 373.7162 |  |  | 124.6734 | 285.7495 | 408.773 | 108.7936 | 278.2319 | 583.7803 | 711.8076 | 486.306 | 432.0591 | 422.612 | 703.8157 |  | 467.6399 | 618.0541 | 419.2709 | 575.4216 | 505.7578 | 590.6302 |  | 624.3615 |  |  | 674.7551 | 672.8211 | 674.6577 | [6 empty] | 519.9828 |  |  | 510.4439 |  |  | 381.7116 | 454.4873 | 427.3157 | 202.2656 | 359.896 | 446.5725 | 280.8416 | 404.4074 | 472.6392 | 442.4879 | 455.8007 | 322.2327 | 407.4775 | 378.6174 | 453.2245 | 209.3961 | 369.145 |  | 445.9326 | 425.0493 | 576.3327 | 273.7789 | 396.9394 | 417.9466 | 303.7853 | 391.7123 | 418.0089 | 466.7554 | 337.3769 | 416.9007 | 0.35572 | 18.3163 | 2.0855 | 0.059023 | -39.9419 | 3.1146 | 1499.85 | 0.28 | 3.5472 | -1.0289 | 1.6437 | -0.67541 | 3.6032 | 2.4911 | 5.3132 | 10.5147 | 7.5118 | 18.9351 | -1.0972 | -1.0897 | 19.8325 | 17.6369
42810.4846 | 3854 | 39.5869 | 32.753 | 20.7967 | 18.4653 | 17.5623 | 18.7852 | 21.9241 | 58.4871 | 30.0241 | 21.0608 | 17.9246 | 16.5236 | 15.9451 | 16.2761 | 114.0476 | 180.9479 | 268.459 | 313.3424 | 225.6272 | 439.9396 |  |  |  | 101.3396 | 224.472 | 493.0606 | 472.2449 | 365.4465 | 447.2909 | 154.4372 | 310.2675 | 534.3088 | 165.8967 | 341.4772 | 518.1253 | 503.831 | 420.433 |  | 454.6289 | 491.9522 | 514.6419 | 511.2611 |  | 46.8855 | 105.8996 | 50.1873 | 97.2993 | 215.9663 | 277.2429 | 329.5786 | 10.3098 | 65.3358 | 12.5805 | 123.0933 | 10.6138 | 43.569 | 51.5052 | 58.4627 | 16.84 |  |  | 3.9672 | -0.93433 | 1.6295 | 0.00263 | 4.7058 | 2.6293 | 11.4896 | -6.3058 | 0.53244 | 3.904 | 13.7754 | -0.00040412 | -0.00032034 | -0.00044684 | 413.5542 | 194.8921 | 97.4438 | 47.8426 | 19.9075 | 16.474 | 16.402 | 41.5374 | 28.0039 | 20.0669 | 17.9933 | 17.166 | 17.489 | 22.5589 | 185.3158 | 150.8385 | 121.4798 | 77.4484 | 66.973 | 162.7699 | 103.8841 | 92.8652 | 120.7691 | 138.8313 | 261.6707 | 382.2539 | 407.5879 |  |  |  | 510.0209 | 491.0965 | 451.7672 | 643.2523 | 4.5288 | 2.3717 | 394.9821 |  |  | 375.6419 |  |  | 142.7544 | 296.4433 | 419.9811 | 113.811 | 273.4447 | 582.8466 | 726.6997 | 494.7886 | 444.5875 | 438.0598 | 703.4651 |  | 467.5127 | 616.759 | 419.2075 | 575.695 | 505.6328 | 590.1887 |  | 624.2385 |  |  | 674.0802 | 672.15 | 673.6026 | [6 empty] | 519.4328 |  |  | 510.2448 |  |  | 381.244 | 454.7557 | 427.3431 | 202.482 | 360.0113 | 446.4077 | 281.3927 | 403.8917 | 472.473 | 442.0068 | 455.9497 | 322.1343 | 407.2979 | 378.4137 | 452.7362 | 209.5584 | 368.8028 |  | 444.3554 | 426.3218 | 576.2175 | 273.6207 | 396.7487 | 418.0479 | 303.8961 | 391.4576 | 418.8537 | 466.8908 | 337.0946 | 416.8405 | 0.33607 | 18.3298 | 2.085 | 0.060999 | -39.9348 | 3.1146 | 1510.38 | 0.24 | 3.7257 | -1.3115 | 1.732 | 0.069581 | 3.5467 | 2.6511 | 5.5419 | 10.5091 | 7.5413 | 18.9107 | -0.45767 | -0.80929 | 20.4581 | 17.63
42810.4847 | 3855 | 39.6021 | 32.7653 | 20.807 | 18.4619 | 17.5692 | 18.7859 | 21.9203 | 58.5031 | 30.0351 | 21.0701 | 17.9256 | 16.5218 | 15.9473 | 16.2823 | 114.0447 | 180.9608 | 268.4922 | 313.2398 | 225.586 | 439.8859 |  |  |  | 101.3397 | 224.4842 | 492.7825 | 472.3345 | 364.9527 | 445.846 | 162.3481 | 302.6155 | 532.745 | 158.5633 | 334.934 | 516.3484 | 506.5983 | 421.1441 |  | 463.7347 | 509.0209 | 536.1825 | 508.941 |  | 46.9919 | 105.8889 | 50.1407 | 96.9335 | 215.0793 | 277.2211 | 329.2826 | 10.2882 | 65.2961 | 12.4871 | 122.9642 | 10.6156 | 43.5438 | 51.4988 | 58.4544 | 16.8298 |  |  | 4.7117 | -0.52495 | 1.4731 | -0.12091 | 5.0284 | 2.7075 | 11.1781 | -5.9549 | 0.73366 | 3.3484 | 13.6021 | -0.00036634 | -0.00039098 | -0.00046819 | 413.522 | 194.9014 | 97.4524 | 47.8614 | 19.9101 | 16.4771 | 16.3981 | 41.5401 | 28.013 | 20.0636 | 17.9839 | 17.1583 | 17.489 | 22.5514 | 186.4556 | 146.3122 | 116.3178 | 75.2839 | 64.5342 | 162.7552 | 103.752 | 92.8625 | 120.8 | 138.9163 | 261.6597 | 382.0637 | 407.4416 |  |  |  | 509.924 | 491.0894 | 449.368 | 643.2645 | 4.2131 | 2.6546 | 409.9109 |  |  | 368.017 |  |  | 155.6017 | 301.4109 | 422.2501 | 107.2076 | 274.4061 | 579.1642 | 714.5682 | 478.8729 | 437.177 | 418.0472 | 703.0992 |  | 467.2139 | 615.3394 | 419.1234 | 575.3901 | 505.5488 | 589.6441 |  | 623.8096 |  |  | 673.8055 | 671.7626 | 673.1173 | [6 empty] | 520.4203 |  |  | 511.136 |  |  | 382.1357 | 455.1962 | 427.6829 | 201.936 | 360.2116 | 446.4474 | 280.9319 | 403.5167 | 472.607 | 440.8287 | 456.2382 | 321.8269 | 407.3831 | 378.0118 | 452.1924 | 209.2956 | 368.8348 |  | 443.9017 | 425.9899 | 576.0968 | 274.2324 | 396.3972 | 417.5729 | 303.5301 | 391.2157 | 419.1346 | 466.814 | 336.9694 | 416.9139 | 0.60726 | 18.3383 | 2.0846 | 0.061354 | -39.8901 | 3.1146 | 1520.12 | 0.24 | 4.0562 | -0.98303 | 1.6468 | -0.47178 | 3.6662 | 2.6902 | 5.4661 | 10.4835 | 7.572 | 18.9078 | -0.58622 | -0.25201 | 20.8954 | 17.6164
42810.4847 | 3856 | 39.6151 | 32.7759 | 20.8114 | 18.4605 | 17.5671 | 18.7857 | 21.9302 | 58.5217 | 30.0475 | 21.074 | 17.9311 | 16.5187 | 15.9477 | 16.2844 | 114.0575 | 180.9898 | 268.5293 | 313.1352 | 225.561 | 439.8026 |  |  |  | 101.356 | 224.5026 | 493.3075 | 473.9526 | 367.8385 | 446.3569 | 171.3786 | 301.3019 | 548.8786 | 141.9852 | 323.2086 | 504.7166 | 517.2391 | 416.7559 |  | 463.7979 | 513.955 | 545.3865 | 503.3557 |  | 47.0085 | 105.9056 | 50.1366 | 96.8038 | 213.9742 | 276.3945 | 329.317 | 10.3237 | 65.2515 | 12.7368 | 122.8648 | 10.6223 | 43.5127 | 51.4879 | 58.4408 | 16.8162 |  |  | 4.7144 | -0.19376 | 1.4751 | 0.10448 | 4.9298 | 3.475 | 11.8602 | -6.3453 | 0.60094 | 2.7935 | 13.6355 | -0.00035977 | -0.00040741 | -0.00046984 | 413.2747 | 194.9138 | 97.4579 | 47.8893 | 19.91 | 16.4704 | 16.4022 | 41.5431 | 28.0049 | 20.0664 | 17.9748 | 17.1547 | 17.4901 | 22.5429 | 187.2047 | 146.189 | 112.6968 | 74.8031 | 63.9462 | 162.7033 | 103.6262 | 92.8677 | 120.8285 | 139.0057 | 261.6676 | 381.8606 | 407.2552 |  |  |  | 509.6958 | 491.3429 | 448.1849 | 643.4335 | 2.569 | 2.7841 | 397.7265 |  |  | 363.8444 |  |  | 152.5932 | 294.1983 | 409.0475 | 104.8947 | 271.7578 | 576.3528 | 710.0804 | 472.996 | 440.5694 | 418.364 | 702.8769 |  | 466.8351 | 613.7986 | 419.0394 | 575.0723 | 505.4472 | 589.1458 |  | 623.2124 |  |  | 673.9462 | 672.6147 | 673.5272 | [6 empty] | 519.0198 |  |  | 508.1964 |  |  | 381.7947 | 455.4219 | 427.1113 | 201.1021 | 359.9837 | 446.547 | 281.7615 | 403.6707 | 471.6801 | 439.9406 | 455.9267 | 321.5152 | 407.6037 | 378.0322 | 452.2377 | 210.0862 | 368.704 |  | 444.4156 | 425.8199 | 576.0226 | 274.6076 | 396.6622 | 417.5604 | 303.4953 | 391.1819 | 419.7266 | 467.0882 | 336.7031 | 417.0903 | 0.50826 | 18.3254 | 2.084 | 0.061709 | -39.8153 | 3.1146 | 1536.49 | 0.2 | 4.0588 | -0.59724 | 1.6479 | 0.43857 | 3.6273 | 3.0454 | 5.6262 | 10.4443 | 7.6062 | 18.9029 | -0.67619 | 0.13481 | 22.5139 | 17.5806
42810.4847 | 3857 | 39.6214 | 32.7792 | 20.8144 | 18.4581 | 17.5642 | 18.7917 | 21.9274 | 58.5262 | 30.0488 | 21.0746 | 17.928 | 16.5123 | 15.946 | 16.2803 | 114.0814 | 181.0087 | 268.5756 | 313.0237 | 225.5305 | 439.779 |  |  |  | 101.3569 | 224.5332 | 493.2966 | 474.0578 | 368.2969 | 447.2036 | 162.6863 | 313.9916 | 533.0465 | 152.8604 | 329.7953 | 498.1084 | 509.9285 | 409.3877 |  | 471.6779 | 522.4767 | 549.4835 | 501.3133 |  | 47.0841 | 105.9856 | 50.2496 | 96.8746 | 213.6611 | 276.4994 | 329.3769 | 10.5448 | 65.2107 | 13.4441 | 122.763 | 10.6318 | 43.4979 | 51.4915 | 58.4248 | 16.8268 |  |  | 4.4022 | -0.5164 | 1.368 | -0.000658 | 4.9312 | 2.7693 | 11.5106 | -6.2868 | 0.46647 | 3.6187 | 13.9739 | -0.00037455 | -0.00033841 | -0.00050926 | 412.9739 | 194.9522 | 97.4814 | 47.9255 | 19.9244 | 16.4824 | 16.4068 | 41.5549 | 28.0151 | 20.0678 | 17.9804 | 17.1661 | 17.4968 | 22.5497 | 183.8846 | 148.4732 | 114.8776 | 74.8383 | 62.8273 | 162.5841 | 103.5289 | 92.8648 | 120.8666 | 139.0856 | 261.6683 | 381.6629 | 407.0896 |  |  |  | 509.4153 | 490.2148 | 449.807 | 643.174 | 3.111 | 3.0178 | 391.1852 |  |  | 363.0113 |  |  | 145.7293 | 282.7889 | 421.5245 | 108.1916 | 272.8158 | 584.0021 | 712.7321 | 466.6125 | 433.9471 | 412.8569 | 702.9352 |  | 466.63 | 612.8809 | 418.9274 | 574.6573 | 505.4287 | 588.3708 |  | 622.9457 |  |  | 674.6888 | 673.1775 | 674.0168 | [6 empty] | 517.308 |  |  | 508.2192 |  |  | 381.5224 | 455.9296 | 426.4968 | 201.6361 | 359.8531 | 446.5574 | 281.9425 | 402.7889 | 471.6958 | 440.2148 | 456.1743 | 321.4294 | 407.5073 | 377.8837 | 451.6177 | 210.0654 | 368.3496 |  | 446.1836 | 425.7901 | 575.9207 | 274.1145 | 396.2013 | 417.9677 | 303.4513 | 391.0849 | 420.0639 | 467.1679 | 336.1488 | 416.9318 | 0.39963 | 18.3304 | 2.0838 | 0.061426 | -39.7497 | 3.1145 | 1563.68 | 0.29 | 3.9244 | -0.97512 | 1.5871 | -0.034808 | 3.6281 | 2.7189 | 5.5432 | 10.4182 | 7.6201 | 18.912 | -0.32278 | -0.11949 | 21.5601 | 17.5495
42810.4847 | 3858 | 39.6281 | 32.7801 | 20.8092 | 18.4585 | 17.557 | 18.7794 | 21.9163 | 58.5436 | 30.0473 | 21.0715 | 17.9228 | 16.5093 | 15.9362 | 16.2766 | 114.0896 | 181.0374 | 268.6131 | 312.9252 | 225.4932 | 439.701 |  |  |  | 101.3714 | 224.5479 | 492.778 | 473.4426 | 366.1356 | 445.4238 | 159.0853 | 306.7593 | 503.7001 | 169.8045 | 340.8263 | 508.6102 | 510.2881 | 395.2414 |  | 481.5612 | 516.7437 | 530.7163 | 506.1171 |  | 46.9495 | 105.9103 | 50.2389 | 96.7889 | 213.4533 | 276.3764 | 329.4991 | 10.8981 | 65.1758 | 13.2938 | 122.6798 | 10.6304 | 43.4929 | 51.4867 | 58.413 | 16.8339 |  |  | 4.6513 | -0.69777 | 1.3995 | 0.14785 | 4.9548 | 3.199 | 11.7498 | -6.5227 | 0.54198 | 3.6386 | 13.2734 | -0.00039755 | -0.00035484 | -0.00049612 | 412.8146 | 194.9693 | 97.4941 | 47.9507 | 19.9273 | 16.4828 | 16.4048 | 41.5641 | 28.0234 | 20.076 | 17.9878 | 17.163 | 17.4976 | 22.5539 | 183.1463 | 151.429 | 116.6695 | 75.9185 | 63.7989 | 162.4836 | 103.4337 | 92.8735 | 120.8892 | 139.1627 | 261.668 | 381.492 | 406.9245 |  |  |  | 509.3702 | 490.8659 | 454.13 | 643.2704 | 3.9888 | 3.6349 | 388.7341 |  |  | 350.8528 |  |  | 150.2282 | 292.6745 | 420.5663 | 105.2512 | 277.986 | 576.8446 | 721.7584 | 486.757 | 450.7381 | 430.641 | 703.0995 |  | 466.5203 | 611.6126 | 418.7464 | 574.9426 | 505.3793 | 588.2156 |  | 622.9578 |  |  | 675.5215 | 673.3578 | 674.3469 | [6 empty] | 514.1595 |  |  | 507.3655 |  |  | 382.324 | 455.7842 | 426.394 | 200.8735 | 359.8213 | 446.4271 | 281.7353 | 402.2162 | 472.307 | 441.2718 | 455.4104 | 321.2993 | 407.5528 | 378.2047 | 451.1693 | 210.1168 | 368.2481 |  | 446.1185 | 425.6023 | 575.8092 | 272.9539 | 396.1783 | 417.7807 | 303.5041 | 390.9259 | 420.8564 | 466.5084 | 335.3598 | 416.807 | 0.37614 | 18.3277 | 2.0831 | 0.061057 | -39.6293 | 3.1145 | 1560.19 | 0.27 | 4.0289 | -1.1334 | 1.6051 | 0.52171 | 3.6364 | 2.9219 | 5.5998 | 10.4005 | 7.6367 | 18.8974 | -0.2538 | -0.33032 | 21.4759 | 17.5407
42810.4847 | 3859 | 39.6476 | 32.7914 | 20.8269 | 18.4596 | 17.5611 | 18.7842 | 21.9158 | 58.5666 | 30.0681 | 21.0778 | 17.9268 | 16.5116 | 15.9435 | 16.277 | 114.1097 | 181.052 | 268.6545 | 312.8247 | 225.44 | 439.6564 |  |  |  | 101.3789 | 224.569 | 492.6496 | 473.1449 | 366.048 | 445.9198 | 165.9509 | 313.8913 | 521.5495 | 163.727 | 349.1817 | 525.4618 | 474.5898 | 421.7466 |  | 479.3889 | 530.2778 | 560.6342 | 490.1739 |  | 46.658 | 105.7332 | 50.0715 | 96.7467 | 213.3437 | 276.2833 | 329.265 | 11.16 | 65.1451 | 12.8373 | 122.5854 | 10.6418 | 43.5074 | 51.4884 | 58.3924 | 16.8353 |  |  | 3.9758 | -0.51969 | 1.7005 | 0.13011 | 4.874 | 3.5894 | 11.4482 | -6.4412 | 0.60172 | 3.2475 | 13.3833 | -0.00038277 | -0.00034827 | -0.00048955 | 412.6264 | 194.9833 | 97.5023 | 47.9781 | 19.9332 | 16.4802 | 16.3998 | 41.5748 | 28.0284 | 20.0799 | 17.9808 | 17.1594 | 17.4921 | 22.5514 | 182.4287 | 150.527 | 120.3901 | 80.2331 | 65.3157 | 162.3495 | 103.3694 | 92.8715 | 120.9188 | 139.2365 | 261.6663 | 381.3086 | 406.7539 |  |  |  | 509.3483 | 491.6353 | 455.6663 | 642.5671 | 3.2305 | 2.7513 | 405.5303 |  |  | 359.026 |  |  | 162.3642 | 310.1297 | 429.0485 | 111.799 | 277.0615 | 583.0948 | 718.1107 | 469.4085 | 440.1303 | 424.1907 | 703.4177 |  | 466.3975 | 609.9009 | 418.6016 | 575.0609 | 505.3584 | 587.6646 |  | 622.6234 |  |  | 676.9117 | 673.8087 | 675.0907 | [6 empty] | 515.2025 |  |  | 506.683 |  |  | 382.4394 | 455.0331 | 426.6015 | 201.2294 | 359.4796 | 446.3051 | 280.7456 | 402.7189 | 472.148 | 441.202 | 454.927 | 321.3457 | 407.4848 | 378.1461 | 451.2316 | 210.2766 | 368.1517 |  | 445.0125 | 424.7673 | 575.7385 | 273.0507 | 396.4145 | 417.4611 | 303.3762 | 390.9275 | 421.8117 | 466.5139 | 335.2561 | 416.5478 | 0.42756 | 18.3274 | 2.0819 | 0.061224 | -39.5841 | 3.1146 | 1549.13 | 0.23 | 3.7262 | -0.97789 | 1.7689 | 0.4893 | 3.6063 | 3.0948 | 5.527 | 10.3769 | 7.6694 | 18.8913 | -0.19147 | -0.75164 | 17.2921 | 17.5572
42810.4847 | 3860 | 39.6664 | 32.8021 | 20.8323 | 18.459 | 17.5602 | 18.7909 | 21.9227 | 58.5916 | 30.0832 | 21.0898 | 17.9345 | 16.5206 | 15.9521 | 16.2827 | 114.1116 | 181.058 | 268.6912 | 312.724 | 225.3949 | 439.5925 |  |  |  | 101.3881 | 224.5859 | 492.5815 | 472.8069 | 366.0267 | 446.2547 | 157.8877 | 311.7041 | 522.4558 | 160.5701 | 336.5741 | 511.0144 | 423.3672 | 425.0928 |  | 445.384 | 490.5384 | 540.7141 | 492.8767 |  | 46.5537 | 105.3926 | 49.9316 | 96.2311 | 213.1652 | 276.5693 | 328.9508 | 11.2287 | 65.1092 | 12.5558 | 122.5033 | 10.6681 | 43.5126 | 51.4881 | 58.3815 | 16.8494 |  |  | 3.5999 | -0.50129 | 1.4219 | 0.38179 | 5.1119 | 3.5769 | 11.7084 | -6.574 | 0.74339 | 4.0292 | 13.4443 | -0.00033513 | -0.00039591 | -0.00050762 | 412.6044 | 195.0059 | 97.5192 | 48.0027 | 19.9414 | 16.484 | 16.4007 | 41.5867 | 28.0354 | 20.0804 | 17.9849 | 17.1598 | 17.4945 | 22.5533 | 182.3281 | 147.6959 | 120.0626 | 81.3517 | 68.4636 | 162.2916 | 103.2995 | 92.8642 | 120.9431 | 139.314 | 261.6613 | 381.1236 | 406.5889 |  |  |  | 509.306 | 491.0042 | 455.3607 | 641.8106 | 3.549 | 2.8078 | 401.2515 |  |  | 349.6807 |  |  | 162.8015 | 316.4953 | 441.3355 | 134.4903 | 279.2229 | 582.8008 | 725.7412 | 466.1946 | 441.1171 | 426.0053 | 703.7962 |  | 466.2861 | 607.852 | 418.4591 | 574.8499 | 505.4394 | 586.6955 |  | 622.0944 |  |  | 678.8862 | 674.6972 | 676.2996 | [6 empty] | 517.7749 |  |  | 506.4928 |  |  | 382.7799 | 454.5654 | 426.008 | 201.2185 | 359.1512 | 446.2241 | 280.2888 | 402.558 | 472.1046 | 440.8374 | 454.3816 | 321.0567 | 407.2522 | 378.2639 | 451.0279 | 210.0654 | 367.9917 |  | 445.4106 | 423.9932 | 575.6755 | 272.4513 | 396.4785 | 417.1159 | 303.3757 | 390.8491 | 422.3977 | 465.2958 | 335.382 | 416.4269 | 0.52213 | 18.3288 | 2.0806 | 0.062157 | -39.5616 | 3.1145 | 1538.04 | 0.29 | 3.5465 | -0.96 | 1.6168 | 0.83779 | 3.6943 | 3.0902 | 5.591 | 10.3531 | 7.7117 | 18.9081 | -0.18782 | -0.72387 | 11.4139 | 17.5724
42810.4847 | 3861 | 39.6724 | 32.8065 | 20.8406 | 18.4665 | 17.5625 | 18.7839 | 21.9173 | 58.6142 | 30.0844 | 21.0888 | 17.9331 | 16.5148 | 15.9408 | 16.2837 | 114.1181 | 181.0687 | 268.7263 | 312.6148 | 225.3488 | 439.5035 |  |  |  | 101.3868 | 224.5984 | 492.7851 | 473.1212 | 366.9075 | 446.8277 | 148.8108 | 309.6903 | 516.9527 | 163.6841 | 340.1881 | 512.0423 | 497.4952 | 413.4747 |  | 451.3803 | 484.6918 | 521.3107 | 506.7399 |  | 46.4423 | 105.255 | 49.7956 | 95.7244 | 211.6276 | 277.0313 | 328.7266 | 11.4289 | 65.0626 | 12.3811 | 122.4135 | 10.6756 | 43.5165 | 51.4793 | 58.3618 | 16.8597 |  |  | 4.1111 | -0.58146 | 1.5559 | 0.21816 | 4.6407 | 3.2148 | 11.3378 | -6.3288 | 0.80352 | 4.8634 | 13.6184 | -0.00035977 | -0.00033841 | -0.00047476 | 412.5181 | 195.033 | 97.5384 | 48.0389 | 19.9508 | 16.488 | 16.4036 | 41.5983 | 28.0506 | 20.0856 | 17.9903 | 17.168 | 17.4968 | 22.5608 | 183.4737 | 149.3096 | 120.8937 | 82.7009 | 67.1836 | 162.189 | 103.2237 | 92.8717 | 120.981 | 139.411 | 261.6517 | 380.9223 | 406.4098 |  |  |  | 509.3285 | 490.6171 | 452.5687 | 641.9111 | 2.8687 | 3.5585 | 389.7375 |  |  | 342.3566 |  |  | 161.9913 | 317.1734 | 431.8305 | 126.3547 | 276.055 | 582.4873 | 726.8117 | 463.3753 | 439.6039 | 429.9851 | 704.223 |  | 466.1126 | 606.2691 | 418.3302 | 573.6998 | 505.4427 | 585.8342 |  | 622.1409 |  |  | 679.8688 | 675.3642 | 676.8226 | [6 empty] | 516.198 |  |  | 503.5907 |  |  | 383.5686 | 454.8809 | 425.9836 | 201.3437 | 358.8745 | 445.961 | 279.8077 | 402.1181 | 472.4954 | 440.8719 | 454.3515 | 320.6922 | 407.0365 | 378.1921 | 450.1568 | 209.3519 | 367.7957 |  | 444.7227 | 423.1639 | 575.552 | 272.3175 | 396.3349 | 416.942 | 303.4088 | 390.6788 | 422.5009 | 465.0558 | 336.3116 | 416.4886 | 0.34936 | 18.328 | 2.0794 | 0.062128 | -39.4517 | 3.1145 | 1521.41 | 0.31 | 3.7915 | -1.0337 | 1.691 | 0.63319 | 3.5214 | 2.9309 | 5.5041 | 10.3205 | 7.7424 | 18.9405 | -0.32842 | -0.82555 | 19.7419 | 17.5727
42810.4847 | 3862 | 39.6801 | 32.8129 | 20.8389 | 18.4645 | 17.5593 | 18.7779 | 21.9076 | 58.6243 | 30.0882 | 21.087 | 17.9298 | 16.5097 | 15.9389 | 16.2776 | 114.1228 | 181.0806 | 268.7613 | 312.5046 | 225.2918 | 439.4324 |  |  |  | 101.3904 | 224.608 | 492.7086 | 472.889 | 366.536 | 445.7855 | 154.9137 | 303.3498 | 538.2506 | 160.505 | 341.2092 | 512.5238 | 499.2816 | 418.5655 |  | 467.5837 | 502.2102 | 516.9974 | 507.3012 |  | 46.6382 | 105.1553 | 49.6113 | 95.5253 | 211.4973 | 277.2657 | 328.3847 | 11.611 | 65.0198 | 12.3569 | 122.3089 | 10.6594 | 43.522 | 51.4349 | 58.3377 | 16.8694 |  |  | 5.2019 | -0.50852 | 1.2786 | -0.11762 | 5.0744 | 3.546 | 11.2688 | -6.4544 | 0.469 | 3.3644 | 13.5065 | -0.0004222 | -0.00033677 | -0.00044355 | 412.3405 | 195.0404 | 97.536 | 48.0531 | 19.9468 | 16.4842 | 16.402 | 41.5963 | 28.0437 | 20.0833 | 17.9824 | 17.1588 | 17.4888 | 22.545 | 183.9848 | 150.6443 | 122.9554 | 87.1068 | 71.8269 | 161.9656 | 103.1528 | 92.8624 | 121.0159 | 139.4933 | 261.6391 | 380.7417 | 406.2509 |  |  |  | 509.3038 | 490.1441 | 449.994 | 642.0261 | 3.2273 | 2.4641 | 383.4001 |  |  | 341.3253 |  |  | 165.2663 | 319.9861 | 430.8331 | 123.5432 | 274.2252 | 582.847 | 725.3554 | 466.1615 | 439.3436 | 422.3318 | 704.7563 |  | 465.8744 | 604.8562 | 418.1696 | 573.6557 | 505.3632 | 585.7514 |  | 622.5756 |  |  | 680.5384 | 675.794 | 677.1099 | [6 empty] | 515.3464 |  |  | 501.3706 |  |  | 383.5365 | 454.9366 | 426.4014 | 200.9242 | 358.6998 | 445.6352 | 279.9253 | 401.7761 | 472.6929 | 440.8689 | 454.5314 | 320.5434 | 406.9303 | 377.7061 | 449.9333 | 209.0535 | 367.6166 |  | 444.8853 | 422.3922 | 575.4247 | 271.9023 | 396.1279 | 416.3627 | 303.582 | 390.5884 | 422.2624 | 464.6914 | 336.8913 | 416.4588 | 0.59782 | 18.3286 | 2.0778 | 0.060912 | -39.3673 | 3.1146 | 1525.18 | 0.34 | 4.2618 | -0.96659 | 1.5327 | -0.46487 | 3.683 | 3.0788 | 5.4885 | 10.2773 | 7.7651 | 18.931 | -0.41422 | -1.0634 | 19.962 | 17.5662
42810.4847 | 3863 | 39.689 | 32.8242 | 20.8358 | 18.4683 | 17.5593 | 18.7899 | 21.909 | 58.6451 | 30.0994 | 21.0913 | 17.9335 | 16.5147 | 15.9381 | 16.2746 | 114.1319 | 181.1013 | 268.8003 | 312.4094 | 225.2418 | 439.341 |  |  |  | 101.4065 | 224.6228 | 492.1917 | 472.5414 | 365.9529 | 444.2372 | 167.4387 | 301.9088 | 549.0568 | 143.0731 | 327.4246 | 499.4013 | 514.1722 | 413.4983 |  | 469.4671 | 507.2804 | 542.2364 | 499.6882 |  | 47.0554 | 105.2021 | 49.5481 | 95.374 | 211.7911 | 276.9341 | 328.3042 | 11.6696 | 64.9805 | 12.6026 | 122.2394 | 10.651 | 43.5344 | 51.4158 | 58.3142 | 16.8725 |  |  | 4.4745 | -0.2759 | 1.4278 | 0.24773 | 5.0409 | 3.8502 | 11.4712 | -6.6692 | 0.78698 | 3.1867 | 13.3414 | -0.00032363 | -0.0003302 | -0.00044191 | 412.0995 | 195.0684 | 97.5644 | 48.078 | 19.9477 | 16.4765 | 16.3984 | 41.6141 | 28.059 | 20.0819 | 17.9894 | 17.1564 | 17.4977 | 22.5424 | 182.2104 | 146.5185 | 117.0766 | 84.7423 | 71.8145 | 161.8153 | 103.0112 | 92.8709 | 121.0433 | 139.5698 | 261.6407 | 380.5688 | 406.115 |  |  |  | 509.2232 | 490.4525 | 447.7681 | 642.2295 | 5.0008 | 2.2503 | 374.4022 |  |  | 357.0732 |  |  | 148.0737 | 314.8455 | 421.4988 | 111.79 | 274.6587 | 595.8116 | 716.3711 | 460.5721 | 423.8765 | 411.4332 | 705.122 |  | 465.6398 | 604.1027 | 418.0203 | 573.6813 | 505.2602 | 585.0795 |  | 622.4535 |  |  | 680.6846 | 676.0504 | 677.3841 | [6 empty] | 514.9485 |  |  | 500.3837 |  |  | 382.8447 | 455.1035 | 426.2568 | 200.564 | 358.3377 | 444.9908 | 280.0705 | 402.1332 | 472.3741 | 440.4771 | 454.7791 | 321.0122 | 406.7437 | 377.3573 | 450.2277 | 208.4917 | 367.3316 |  | 444.6613 | 421.9433 | 575.2749 | 271.1292 | 396.0738 | 416.0775 | 304.1519 | 390.5325 | 421.306 | 464.5234 | 337.2064 | 416.1007 | 0.21358 | 18.3296 | 2.0758 | 0.059906 | -39.4864 | 3.1145 | 1543.17 | 0.24 | 3.9484 | -0.71202 | 1.6197 | 0.6747 | 3.6697 | 3.2072 | 5.5359 | 10.2392 | 7.7707 | 18.9164 | -0.23656 | -0.42761 | 22.1891 | 17.5495
42810.4848 | 3864 | 39.6979 | 32.8222 | 20.8393 | 18.461 | 17.5624 | 18.7877 | 21.9083 | 58.654 | 30.1122 | 21.097 | 17.9307 | 16.5115 | 15.9362 | 16.2746 | 114.1418 | 181.1142 | 268.8346 | 312.3235 | 225.1888 | 439.2401 |  |  |  | 101.415 | 224.6407 | 492.2052 | 472.6276 | 367.5073 | 445.4687 | 160.791 | 310.8214 | 527.2276 | 151.3885 | 324.6142 | 494.1185 | 516.3516 | 406.9114 |  | 470.9261 | 504.0738 | 532.2742 | 500.676 |  | 47.3472 | 105.2082 | 49.5548 | 95.7373 | 212.2579 | 276.6407 | 328.402 | 11.8079 | 64.922 | 12.7061 | 122.1402 | 10.6465 | 43.5559 | 51.405 | 58.2877 | 16.8736 |  |  | 3.8956 | -0.26999 | 1.6479 | -0.14128 | 5.1612 | 3.4244 | 11.2228 | -6.2848 | -0.11188 | 3.6795 | 13.2027 | -0.00032691 | -0.00040577 | -0.00044191 | 411.9476 | 195.0916 | 97.5647 | 48.1114 | 19.9582 | 16.4745 | 16.4016 | 41.6221 | 28.0573 | 20.0885 | 17.9855 | 17.1577 | 17.494 | 22.5542 | 183.149 | 142.6614 | 114.5488 | 80.9392 | 70.4484 | 161.6384 | 102.8694 | 92.8733 | 121.0684 | 139.6458 | 261.6459 | 380.3853 | 405.9712 |  |  |  | 509.1169 | 490.1283 | 446.4918 | 641.9877 | 2.9329 | 2.5144 | 363.2495 |  |  | 345.7078 |  |  | 145.0288 | 307.5168 | 433.3913 | 133.046 | 285.2438 | 582.7265 | 716.5128 | 467.7025 | 424.0594 | 409.7428 | 705.4475 |  | 465.4004 | 603.8216 | 417.8332 | 573.6361 | 505.1799 | 584.9858 |  | 622.7838 |  |  | 680.6398 | 676.5539 | 677.506 | [6 empty] | 514.8934 |  |  | 499.9401 |  |  | 383.0644 | 455.1519 | 426.1098 | 200.5256 | 358.173 | 444.5792 | 279.5947 | 402.4965 | 472.3816 | 440.2125 | 454.7215 | 321.2884 | 406.5367 | 377.2723 | 450.2146 | 208.2419 | 367.0286 |  | 445.4227 | 421.9367 | 575.0856 | 270.8814 | 396.29 | 415.8932 | 304.3591 | 390.4308 | 420.2424 | 464.7268 | 337.4027 | 415.9683 | 0.86149 | 18.3291 | 2.0737 | 0.059747 | -39.4537 | 3.1146 | 1569.87 | 0.31 | 3.6873 | -0.70435 | 1.7402 | -0.50951 | 3.7123 | 3.0238 | 5.4741 | 10.2016 | 7.7593 | 18.9068 | -0.36381 | -0.1642 | 22.4645 | 17.5417
42810.4848 | 3865 | 39.7094 | 32.8241 | 20.8494 | 18.4665 | 17.559 | 18.7818 | 21.9123 | 58.6679 | 30.1151 | 21.0996 | 17.9291 | 16.5093 | 15.9336 | 16.2725 | 114.1527 | 181.1203 | 268.8742 | 312.2129 | 225.1327 | 439.1452 |  |  |  | 101.4248 | 224.6631 | 492.2426 | 471.3564 | 367.4452 | 447.4227 | 159.7173 | 313.9504 | 490.2802 | 172.402 | 337.5041 | 504.0917 | 512.643 | 404.6134 |  | 491.747 | 513.1875 | 535.1958 | 498.201 |  | 47.3385 | 105.2957 | 49.5843 | 95.667 | 211.4701 | 276.6724 | 328.6788 | 12.0417 | 64.8706 | 12.6498 | 122.028 | 10.6399 | 43.5587 | 51.4035 | 58.2655 | 16.8721 |  |  | 3.5546 | -0.009113 | 1.2372 | -0.053226 | 4.8523 | 2.8836 | 11.2142 | -6.2106 | 0.79593 | 3.7458 | 13.6923 | -0.00034498 | -0.00034827 | -0.00044191 | 411.7844 | 195.1148 | 97.59 | 48.1439 | 19.9755 | 16.4774 | 16.4002 | 41.6285 | 28.0718 | 20.0918 | 17.9907 | 17.1677 | 17.5012 | 22.5607 | 180.1671 | 143.0769 | 113.642 | 79.6302 | 69.8976 | 161.3447 | 102.7237 | 92.8745 | 121.1006 | 139.7371 | 261.5982 | 380.2011 | 405.8133 |  |  |  | 509.0251 | 488.9764 | 444.8401 | 640.916 | 2.9955 | 2.6954 | 381.5129 |  |  | 342.3969 |  |  | 153.2951 | 322.8372 | 436.2444 | 131.5351 | 277.7968 | 585.8881 | 716.3975 | 460.4815 | 425.7253 | 425.2643 | 705.7167 |  | 465.0625 | 602.9889 | 417.6434 | 573.5199 | 505.119 | 585.0234 |  | 622.7784 |  |  | 680.1608 | 676.3582 | 677.1206 | [6 empty] | 515.9026 |  |  | 500.1047 |  |  | 383.1175 | 454.7238 | 425.9742 | 200.9781 | 358.2696 | 444.5354 | 279.5116 | 402.5306 | 472.3601 | 440.0682 | 454.9325 | 321.1569 | 406.391 | 377.3254 | 449.9994 | 208.5267 | 366.8524 |  | 445.7729 | 421.9156 | 574.8958 | 270.3327 | 396.4005 | 416.0446 | 304.2004 | 390.3775 | 418.495 | 465.3209 | 336.8486 | 415.8697 | 0.3927 | 18.3291 | 2.0732 | 0.061282 | -39.4448 | 3.1146 | 1587.99 | 0.27 | 3.5269 | -0.12942 | 1.508 | -0.31277 | 3.5996 | 2.7749 | 5.4722 | 10.1539 | 7.763 | 18.9018 | -0.070587 | -0.081392 | 22.0192 | 17.559
42810.4848 | 3866 | 39.7176 | 32.8337 | 20.8592 | 18.4667 | 17.5637 | 18.7801 | 21.9082 | 58.6891 | 30.1203 | 21.1101 | 17.9366 | 16.5103 | 15.9343 | 16.272 | 114.1663 | 181.144 | 268.9111 | 312.1147 | 225.0964 | 439.0439 |  |  |  | 101.4362 | 224.6878 | 492.3352 | 470.2199 | 366.9928 | 448.7815 | 158.1135 | 310.9397 | 519.582 | 169.2233 | 349.4049 | 516.4553 | 518.7526 | 410.2814 |  | 484.2819 | 529.8367 | 562.5194 | 488.7123 |  | 47.4996 | 105.151 | 49.6939 | 95.7011 | 211.1367 | 276.0827 | 328.9417 | 12.1606 | 64.8193 | 12.5704 | 121.8721 | 10.6357 | 43.5744 | 51.4029 | 58.2406 | 16.867 |  |  | 3.1872 | -0.13593 | 1.4823 | -0.19056 | 5.2144 | 3.408 | 11.0013 | -6.3532 | 0.63616 | 3.1653 | 13.6661 | -0.00033184 | -0.00033841 | -0.00045834 | 411.7217 | 195.1239 | 97.6011 | 48.1639 | 19.9713 | 16.4857 | 16.3938 | 41.632 | 28.0719 | 20.0876 | 17.9848 | 17.1633 | 17.4971 | 22.5485 | 179.9318 | 146.1532 | 116.4767 | 78.9814 | 69.8403 | 161.1975 | 102.6084 | 92.8824 | 121.1331 | 139.8166 | 261.634 | 380.0219 | 405.6381 |  |  |  | 508.6911 | 488.7869 | 446.4559 | 640.8053 | 2.9207 | 3.3961 | 382.3897 |  |  | 346.4792 |  |  | 156.2343 | 322.194 | 434.818 | 124.7816 | 278.439 | 590.7816 | 723.7285 | 462.0355 | 424.5198 | 413.8348 | 705.7328 |  | 464.8773 | 602.33 | 417.5339 | 573.9562 | 505.0468 | 584.5064 |  | 622.8459 |  |  | 680.146 | 676.2232 | 676.9668 | [6 empty] | 515.9749 |  |  | 501.3685 |  |  | 383.1343 | 454.2927 | 425.3218 | 201.0395 | 358.3307 | 444.6972 | 279.4976 | 402.4279 | 471.7653 | 440.0779 | 455.1143 | 321.1384 | 406.2726 | 377.0299 | 449.9108 | 208.6812 | 366.7568 |  | 444.7172 | 421.3383 | 574.7456 | 270.2764 | 396.4626 | 416.1508 | 304.2787 | 390.4139 | 417.1553 | 465.7377 | 336.5604 | 415.9127 | 0.65117 | 18.3329 | 2.0716 | 0.062758 | -39.4357 | 3.1146 | 1576.72 | 0.18 | 3.3429 | -0.49974 | 1.6503 | -0.5917 | 3.7295 | 3.0151 | 5.4171 | 10.1314 | 7.7701 | 18.88 | -0.063538 | -0.41056 | 23.1327 | 17.5166
42810.4848 | 3867 | 39.7343 | 32.8561 | 20.8506 | 18.4668 | 17.5604 | 18.7888 | 21.9113 | 58.7129 | 30.1363 | 21.1095 | 17.939 | 16.5046 | 15.9432 | 16.2761 | 114.1692 | 181.154 | 268.936 | 312.0288 | 225.048 | 438.932 |  |  |  | 101.431 | 224.6916 | 492.1173 | 471.6308 | 365.3409 | 447.7631 | 151.3727 | 310.5128 | 528.9915 | 159.8243 | 333.9786 | 507.9906 | 516.9695 | 421.5142 |  | 461.1226 | 525.6815 | 561.7597 | 489.8708 |  | 47.494 | 105.0603 | 49.7149 | 95.6282 | 211.3477 | 275.631 | 328.8556 | 12.2491 | 64.7642 | 12.6062 | 121.7299 | 10.6235 | 43.5835 | 51.3859 | 58.2167 | 16.8552 |  |  | 2.8869 | -0.38827 | 1.5592 | -0.049942 | 4.9147 | 3.2897 | 11.8024 | -6.5063 | 0.851 | 3.428 | 13.617 | -0.00035977 | -0.00030063 | -0.00045341 | 411.8081 | 195.1515 | 97.6082 | 48.1913 | 19.973 | 16.4801 | 16.3902 | 41.6363 | 28.0761 | 20.0859 | 17.9862 | 17.1561 | 17.4917 | 22.5447 | 176.5429 | 145.8756 | 117.5277 | 81.4166 | 72.1864 | 161.0039 | 102.5106 | 92.8829 | 121.1721 | 139.9001 | 261.6496 | 379.85 | 405.4831 |  |  |  | 508.6661 | 489.2901 | 448.4807 | 641.3179 | 5.0683 | 2.7954 | 374.7678 |  |  | 356.6946 |  |  | 133.1519 | 311.1871 | 438.5051 | 131.0735 | 285.6528 | 590.6009 | 715.3269 | 472.9446 | 429.7125 | 409.2039 | 705.5591 |  | 464.7645 | 601.7004 | 417.441 | 573.9737 | 504.9911 | 583.3454 |  | 622.2999 |  |  | 679.3867 | 675.3352 | 676.1444 | [6 empty] | 517.212 |  |  | 502.307 |  |  | 383.1128 | 454.3553 | 424.2123 | 200.6131 | 358.5379 | 444.6932 | 279.8061 | 402.709 | 471.1342 | 439.4046 | 454.937 | 321.224 | 406.1612 | 376.6074 | 449.9443 | 208.4182 | 366.5846 |  | 443.3436 | 421.123 | 574.6034 | 270.0293 | 396.3078 | 416.0679 | 304.74 | 390.521 | 415.9888 | 465.9063 | 336.2127 | 415.8566 | 0.58453 | 18.3363 | 2.07 | 0.064314 | -39.4578 | 3.1146 | 1588.19 | 0.22 | 3.1793 | -0.8445 | 1.6923 | -0.30288 | 3.6192 | 2.9611 | 5.6086 | 10.1228 | 7.778 | 18.872 | 0.2879 | -0.53938 | 22.8508 | 17.4989
42810.4848 | 3868 | 39.7454 | 32.8576 | 20.8586 | 18.4624 | 17.5645 | 18.7865 | 21.9092 | 58.727 | 30.1494 | 21.1117 | 17.9376 | 16.5112 | 15.9372 | 16.2713 | 114.1881 | 181.1696 | 268.975 | 311.9296 | 225.0142 | 438.8577 |  |  |  | 101.4386 | 224.7071 | 492.6989 | 473.2722 | 368.4171 | 449.1591 | 146.9677 | 314.0898 | 517.9316 | 164.4268 | 339.8257 | 509.4775 | 494.3929 | 413.7196 |  | 464.8114 | 500.3988 | 527.2486 | 499.2502 |  | 47.5386 | 105.0133 | 49.7518 | 95.4842 | 211.5108 | 275.8213 | 328.7105 | 12.2871 | 64.7029 | 12.8154 | 121.5919 | 10.6251 | 43.5999 | 51.3908 | 58.2 | 16.8528 |  |  | 3.8838 | -0.47435 | 1.1525 | 0.021686 | 4.9174 | 3.4901 | 11.1958 | -6.4465 | 0.32149 | 3.4445 | 13.2224 | -0.00040741 | -0.0004222 | -0.00046655 | 411.9022 | 195.1748 | 97.6212 | 48.2175 | 19.9826 | 16.4796 | 16.3963 | 41.653 | 28.0883 | 20.0956 | 17.9913 | 17.1591 | 17.4956 | 22.5464 | 179.238 | 147.8012 | 118.8147 | 81.7872 | 73.1772 | 160.9629 | 102.4293 | 92.8822 | 121.1948 | 139.9679 | 261.6363 | 379.6641 | 405.3276 |  |  |  | 508.6345 | 489.5538 | 448.6766 | 641.2104 | 6.5047 | 3.9381 | 377.3697 |  |  | 358.6709 |  |  | 130.3078 | 306.2794 | 440.3683 | 149.128 | 300.5226 | 578.872 | 711.8815 | 467.1136 | 440.5632 | 430.9168 | 705.5585 |  | 464.743 | 600.9074 | 417.3454 | 573.6254 | 504.9092 | 582.6721 |  | 621.7035 |  |  | 678.6386 | 674.7918 | 675.3688 | [6 empty] | 520.0481 |  |  | 503.9168 |  |  | 382.4821 | 454.3224 | 423.752 | 200.4292 | 358.7806 | 444.6799 | 279.9083 | 402.9426 | 470.8857 | 438.4959 | 454.4628 | 321.0823 | 406.1013 | 376.8133 | 449.5839 | 207.5182 | 366.448 |  | 443.3274 | 421.6638 | 574.4493 | 269.5399 | 395.8987 | 415.8836 | 304.806 | 390.4206 | 415.3875 | 465.5762 | 336.3553 | 415.5006 | 0.53676 | 18.3387 | 2.0687 | 0.064994 | -39.4726 | 3.1145 | 1582.62 | 0.2 | 3.6911 | -0.93337 | 1.4549 | 0.19957 | 3.6208 | 3.0504 | 5.4635 | 10.1203 | 7.7903 | 18.8706 | -0.016875 | -0.69239 | 19.5437 | 17.4976
42810.4848 | 3869 | 39.7595 | 32.8634 | 20.8609 | 18.4675 | 17.5715 | 18.7894 | 21.9089 | 58.7464 | 30.1572 | 21.1137 | 17.9322 | 16.5115 | 15.941 | 16.2745 | 114.1981 | 181.1916 | 269.0148 | 311.8339 | 224.9753 | 438.798 |  |  |  | 101.4503 | 224.7212 | 492.3921 | 470.5961 | 369.2303 | 451.1145 | 150.7997 | 305.252 | 530.306 | 162.4079 | 338.1506 | 510.7401 | 423.5816 | 413.5829 |  | 478.7322 | 525.4625 | 537.853 | 505.7298 |  | 47.7158 | 105.0005 | 49.8695 | 95.3002 | 211.3961 | 276.1069 | 328.3931 | 12.3086 | 64.6886 | 13.0998 | 121.4549 | 10.6244 | 43.6033 | 51.3848 | 58.1676 | 16.8442 |  |  | 3.2582 | -0.055109 | 1.1295 | -0.18531 | 4.9804 | 2.9355 | 11.3023 | -6.6502 | 0.56319 | 3.4361 | 13.6512 | -0.00045669 | -0.00035156 | -0.00048298 | 412.0086 | 195.1924 | 97.6396 | 48.2429 | 19.9885 | 16.4734 | 16.4065 | 41.6561 | 28.0899 | 20.1031 | 17.983 | 17.1603 | 17.4975 | 22.5522 | 189.0815 | 153.8147 | 127.7397 | 85.7418 | 73.369 | 161.0872 | 102.4438 | 92.8919 | 121.228 | 140.0569 | 261.6499 | 379.4989 | 405.1839 |  |  |  | 508.6602 | 489.2279 | 448.9271 | 640.6883 | 4.8752 | 3.3477 | 387.8534 |  |  | 358.8871 |  |  | 109.1967 | 279.8869 | 444.1644 | 139.2787 | 311.7885 | 552.2488 | 711.1634 | 464.3668 | 422.4538 | 403.6413 | 705.4564 |  | 464.7122 | 600.1038 | 417.2219 | 573.8251 | 504.7487 | 581.7371 |  | 621.1159 |  |  | 677.6246 | 674.2689 | 674.7807 | [6 empty] | 522.0574 |  |  | 505.437 |  |  | 382.1711 | 454.5771 | 423.9922 | 199.4456 | 358.7124 | 445.0028 | 279.6806 | 402.2612 | 471.339 | 437.8827 | 454.39 | 320.7363 | 406.2678 | 376.8459 | 448.7026 | 208.1346 | 366.4531 |  | 445.5456 | 421.2276 | 574.3965 | 269.912 | 395.6361 | 415.5248 | 304.7379 | 390.2175 | 415.7259 | 465.5013 | 336.7848 | 415.3028 | 0.69874 | 18.3391 | 2.0658 | 0.063938 | -39.4465 | 3.1145 | 1578.39 | 0.29 | 3.3854 | -0.31813 | 1.4402 | -0.58337 | 3.6449 | 2.7983 | 5.4908 | 10.1194 | 7.7999 | 18.8435 | -1.0945 | -1.6823 | 11.0793 | 17.5156
42810.4848 | 3870 | 39.7682 | 32.8715 | 20.867 | 18.4679 | 17.5677 | 18.7928 | 21.9042 | 58.7659 | 30.1652 | 21.1225 | 17.9321 | 16.5114 | 15.9412 | 16.2724 | 114.2063 | 181.2078 | 269.0516 | 311.736 | 224.9373 | 438.7778 |  |  |  | 101.4555 | 224.741 | 492.4525 | 470.7972 | 369.063 | 451.8597 | 168.8839 | 292.0406 | 553.412 | 149.2933 | 331.568 | 508.4185 | 462.0425 | 408.2833 |  | 471.3732 | 516.8253 | 539.1884 | 500.729 |  | 47.6357 | 104.9518 | 49.8256 | 95.1927 | 211.0856 | 275.44 | 328.3369 | 12.3067 | 64.6746 | 13.2613 | 121.3278 | 10.6199 | 43.6115 | 51.3932 | 58.1371 | 16.8412 |  |  | 3.5756 | 0.030971 | 1.044 | -0.34301 | 4.9745 | 3.0512 | 11.1768 | -6.7862 | 0.78562 | 3.4605 | 13.5987 | -0.00036798 | -0.00037784 | -0.00047312 | 411.9685 | 195.2068 | 97.6488 | 48.2645 | 19.991 | 16.4808 | 16.3964 | 41.6696 | 28.0921 | 20.097 | 17.9872 | 17.1548 | 17.4991 | 22.5364 | 190.4024 | 153.3705 | 129.1498 | 84.9192 | 73.0731 | 161.0501 | 102.4428 | 92.8915 | 121.2504 | 140.1331 | 261.6567 | 379.3149 | 405.0198 |  |  |  | 508.7136 | 489.1795 | 447.2773 | 640.7477 | 4.061 | 3.3677 | 369.1442 |  |  | 353.0184 |  |  | 149.0733 | 317.9965 | 448.3898 | 136.0972 | 290.4539 | 586.9095 | 711.7335 | 466.5283 | 423.4087 | 414.8215 | 705.1415 |  | 464.7119 | 600.4502 | 417.0979 | 573.6064 | 504.5295 | 581.7413 |  | 620.9312 |  |  | 676.9383 | 673.9643 | 674.2267 | [6 empty] | 522.8768 |  |  | 504.9945 |  |  | 381.7688 | 454.3192 | 423.6937 | 199.0427 | 358.4217 | 445.6563 | 279.2763 | 402.0773 | 471.2931 | 438.1729 | 453.8111 | 321.0304 | 406.198 | 376.7118 | 448.2529 | 208.4744 | 366.4133 |  | 447.526 | 421.3982 | 574.4425 | 270.0424 | 395.5366 | 415.2173 | 304.2616 | 390.0478 | 416.6112 | 464.9027 | 337.2373 | 415.3676 | 0.75209 | 18.3416 | 2.0637 | 0.063873 | -39.3536 | 3.1145 | 1602.66 | 0.26 | 3.5482 | 0.23848 | 1.3846 | -0.79365 | 3.6406 | 2.8512 | 5.4569 | 10.1281 | 7.7776 | 18.8201 | -1.2461 | -1.8391 | 15.4902 | 17.5212
42810.4848 | 3871 | 39.7815 | 32.8827 | 20.8709 | 18.4653 | 17.5646 | 18.7943 | 21.8976 | 58.7886 | 30.1725 | 21.1206 | 17.9373 | 16.5182 | 15.9343 | 16.2787 | 114.2134 | 181.2198 | 269.0844 | 311.6281 | 224.9018 | 438.6961 |  |  |  | 101.457 | 224.7592 | 492.4075 | 471.3667 | 366.9982 | 449.9046 | 161.6563 | 305.1105 | 543.55 | 147.0904 | 322.9193 | 490.6947 | 495.5823 | 405.6401 |  | 462.1572 | 497.3173 | 534.1499 | 497.9294 |  | 47.7174 | 104.8036 | 49.6714 | 94.829 | 211.6955 | 274.9951 | 328.2681 | 12.4272 | 64.6551 | 13.069 | 121.1798 | 10.6055 | 43.599 | 51.3885 | 58.1064 | 16.8435 |  |  | 4.0481 | -0.007797 | 1.1387 | -0.31476 | 4.8838 | 3.1314 | 11.2865 | -6.4517 | 0.2349 | 3.8834 | 13.5399 | -0.00038934 | -0.00036963 | -0.00044848 | 411.9454 | 195.2406 | 97.6637 | 48.3018 | 20.0033 | 16.4878 | 16.3975 | 41.6811 | 28.1005 | 20.1062 | 17.9896 | 17.1667 | 17.5032 | 22.5446 | 187.7594 | 152.2193 | 130.2301 | 82.5536 | 72.1959 | 160.953 | 102.4459 | 92.8858 | 121.2899 | 140.2153 | 261.6406 | 379.134 | 404.8599 |  |  |  | 508.6689 | 488.9648 | 444.471 | 641.0335 | 3.5557 | 3.3453 | 394.115 |  |  | 351.6866 |  |  | 117.2791 | 292.137 | 445.3672 | 141.9219 | 291.1509 | 583.114 | 710.6698 | 465.8285 | 420.6158 | 402.9755 | 704.952 |  | 464.681 | 601.0422 | 416.8922 | 574.0069 | 504.2462 | 582.2347 |  | 621.1713 |  |  | 675.9396 | 673.3706 | 673.5048 | [6 empty] | 523.8043 |  |  | 505.9593 |  |  | 381.672 | 454.3147 | 424.3861 | 200.0617 | 358.0076 | 445.777 | 279.4314 | 402.4281 | 471.6837 | 438.3888 | 454.2448 | 320.739 | 406.1006 | 376.318 | 448.3499 | 208.5986 | 366.4035 |  | 448.6881 | 423.8113 | 574.4614 | 270.05 | 395.3314 | 414.9193 | 303.7884 | 390.0937 | 416.2646 | 464.9967 | 338.0367 | 415.1091 | 0.50248 | 18.3429 | 2.0615 | 0.063771 | -39.3764 | 3.1145 | 1615.35 | 0.23 | 3.7703 | -0.11963 | 1.4457 | -0.76011 | 3.6058 | 2.8872 | 5.4814 | 10.1297 | 7.7401 | 18.7709 | -0.96498 | -1.9587 | 19.7356 | 17.5072
42810.4848 | 3872 | 39.7912 | 32.8858 | 20.8794 | 18.4688 | 17.5627 | 18.7917 | 21.8927 | 58.8055 | 30.1771 | 21.1237 | 17.9403 | 16.5069 | 15.9375 | 16.2791 | 114.2302 | 181.242 | 269.1233 | 311.5328 | 224.8342 | 438.6304 |  |  |  | 101.4574 | 224.7702 | 491.8882 | 471.6193 | 366.4013 | 447.7404 | 162.8578 | 321.7857 | 502.2541 | 163.8339 | 337.2336 | 501.9416 | 519.5417 | 414.8885 |  | 458.07 | 489.768 | 524.5356 | 502.5761 |  | 47.728 | 104.5829 | 49.5235 | 94.712 | 211.933 | 275.1766 | 328.1455 | 12.4989 | 64.6137 | 12.9579 | 121.0999 | 10.6031 | 43.6096 | 51.3929 | 58.0699 | 16.8544 |  |  | 5.1119 | -0.023569 | 1.0624 | 0.10645 | 5.0744 | 2.9855 | 10.8706 | -6.7395 | 0.60172 | 2.8466 | 13.6615 | -0.00031706 | -0.00035156 | -0.00047476 | 411.8985 | 195.2609 | 97.6787 | 48.3218 | 20.0077 | 16.4786 | 16.3923 | 41.6916 | 28.1097 | 20.1067 | 17.9926 | 17.1596 | 17.5008 | 22.5511 | 183.9678 | 149.7886 | 125.8391 | 77.7606 | 73.3731 | 160.767 | 102.4032 | 92.8983 | 121.3254 | 140.3014 | 261.6378 | 378.9741 | 404.7389 |  |  |  | 508.5293 | 488.1789 | 444.2573 | 642.1155 | 3.1944 | 1.196 | 372.9121 |  |  | 357.9349 |  |  | 146.48 | 323.8044 | 453.9324 | 154.5909 | 305.234 | 555.6674 | 731.7281 | 485.7236 | 444.7576 | 420.8949 | 704.8485 |  | 464.6117 | 601.052 | 416.711 | 573.6154 | 504.121 | 582.462 |  | 621.6676 |  |  | 676.1676 | 673.1445 | 673.663 | [6 empty] | 522.4642 |  |  | 504.6564 |  |  | 382.3041 | 454.5004 | 424.8562 | 199.7702 | 357.6957 | 445.3488 | 278.566 | 402.7913 | 471.6484 | 438.5347 | 455.1771 | 320.4012 | 406.0351 | 376.286 | 448.0888 | 208.1343 | 366.4562 |  | 447.6917 | 424.0274 | 574.3699 | 271.1325 | 395.6638 | 414.2468 | 304.0648 | 390.1261 | 415.4521 | 465.0325 | 338.7872 | 414.8306 | 0.3145 | 18.3434 | 2.0583 | 0.064017 | -39.3773 | 3.1146 | 1610.47 | 0.33 | 4.2305 | -0.20794 | 1.3961 | 0.44192 | 3.676 | 2.8196 | 5.3804 | 10.1244 | 7.7213 | 18.765 | -0.5678 | -1.4761 | 22.8585 | 17.4581
42810.4849 | 3873 | 39.8054 | 32.8994 | 20.8964 | 18.4779 | 17.5681 | 18.8 | 21.9056 | 58.8251 | 30.1973 | 21.1389 | 17.9418 | 16.5118 | 15.9432 | 16.2803 | 114.2355 | 181.2629 | 269.1554 | 311.4225 | 224.7813 | 438.4277 |  |  |  | 101.4669 | 224.7961 | 491.4218 | 471.3709 | 366.0234 | 446.9087 | 166.4896 | 315.3954 | 500.8388 | 174.896 | 349.1184 | 513.5511 | 351.2724 | 421.0503 |  | 470.5786 | 506.6139 | 528.3692 | 500.4665 |  | 47.7889 | 104.4434 | 49.4705 | 94.905 | 211.8201 | 275.5192 | 328.0435 | 12.6539 | 64.5376 | 13.271 | 121.0467 | 10.6016 | 43.6247 | 51.3901 | 58.037 | 16.8562 |  |  | 4.3983 | -0.15433 | 1.3062 | 0.14325 | 4.8214 | 3.0269 | 11.4554 | -6.7823 | 0.59977 | 3.6808 | 13.5091 | -0.00036634 | -0.00032199 | -0.00043534 | 411.8223 | 195.2878 | 97.693 | 48.3615 | 20.0217 | 16.489 | 16.4001 | 41.7029 | 28.1288 | 20.1133 | 18.0027 | 17.1648 | 17.5027 | 22.5545 | 176.5138 | 140.2177 | 115.4223 | 73.3725 | 69.6241 | 160.433 | 102.2314 | 92.9022 | 121.3468 | 140.3752 | 261.6164 | 378.7945 | 404.5881 |  |  |  | 508.4044 | 487.7648 | 446.4579 | 642.7619 | 3.1324 | 3.2051 | 385.4356 |  |  | 365.5893 |  |  | 138.0013 | 314.3833 | 446.8687 | 153.1903 | 305.8684 | 544.8102 | 739.3403 | 479.0432 | 434.9804 | 429.1438 | 704.7622 |  | 464.4399 | 600.9823 | 416.5703 | 573.527 | 504.1711 | 582.3732 |  | 621.6688 |  |  | 676.0119 | 672.8638 | 673.5472 | [6 empty] | 521.3431 |  |  | 503.0454 |  |  | 382.4021 | 454.4577 | 424.0274 | 199.7947 | 357.4756 | 444.9189 | 278.1791 | 402.9383 | 471.5447 | 439.4117 | 455.1583 | 320.102 | 405.7047 | 376.7026 | 447.9296 | 208.3039 | 366.4203 |  | 446.8881 | 423.5235 | 574.3036 | 271.8975 | 395.8687 | 414.6035 | 304.087 | 390.0735 | 414.7895 | 464.469 | 338.6454 | 414.6123 | 0.64096 | 18.345 | 2.0566 | 0.062078 | -39.3299 | 3.1146 | 1614.01 | 0.25 | 3.9219 | -0.532 | 1.5477 | 0.51254 | 3.5843 | 2.84 | 5.5249 | 10.1064 | 7.7089 | 18.7741 | 0.21713 | -0.33982 | 4.4755 | 17.4232
42810.4849 | 3874 | 39.8108 | 32.9001 | 20.8912 | 18.4702 | 17.5662 | 18.7846 | 21.8969 | 58.8411 | 30.1884 | 21.1356 | 17.9414 | 16.51 | 15.936 | 16.2706 | 114.2438 | 181.2703 | 269.1967 | 311.3263 | 224.7328 | 438.3041 |  |  |  | 101.4743 | 224.811 | 491.3922 | 470.3112 | 364.3531 | 446.0179 | 172.9129 | 315.2045 | 510.921 | 164.4132 | 342.1982 | 514.9376 | 210.6325 | 422.2779 |  | 472.3184 | 526.7721 | 559.5548 | 480.7691 |  | 47.8097 | 104.3187 | 49.5093 | 94.7902 | 210.9415 | 275.2933 | 328.1009 | 12.6755 | 64.4773 | 13.8106 | 121.0269 | 10.6013 | 43.6417 | 51.382 | 57.9964 | 16.8566 |  |  | 4.5199 | -0.30613 | 1.2596 | 0.20962 | 4.6302 | 2.6924 | 10.9514 | -6.3387 | 0.72412 | 3.6084 | 13.1616 | -0.00036963 | -0.00034663 | -0.00047148 | 411.8406 | 195.3013 | 97.7056 | 48.3805 | 20.0259 | 16.4889 | 16.3988 | 41.7088 | 28.1287 | 20.1181 | 17.9957 | 17.1581 | 17.5076 | 22.5568 | 169.766 | 142.568 | 117.0878 | 71.8731 | 68.1384 | 160.1042 | 102.1577 | 92.9083 | 121.3873 | 140.4522 | 261.6017 | 378.6213 | 404.455 |  |  |  | 508.3099 | 488.1612 | 448.5616 | 643.2843 | 3.1991 | 3.9951 | 378.4161 |  |  | 363.4593 |  |  | 130.0379 | 310.1542 | 441.4174 | 148.1701 | 305.1367 | 567.6815 | 717.5957 | 471.435 | 427.2337 | 402.5291 | 704.4549 |  | 464.2515 | 600.9054 | 416.436 | 574.2805 | 504.094 | 582.4524 |  | 621.9449 |  |  | 675.2514 | 672.1137 | 672.7659 | [6 empty] | 521.5174 |  |  | 502.8104 |  |  | 381.8049 | 454.099 | 423.7438 | 199.7256 | 357.4933 | 444.6114 | 278.7708 | 402.0328 | 471.4202 | 439.7364 | 454.9157 | 319.7836 | 405.7105 | 376.8601 | 447.3973 | 208.8166 | 366.2071 |  | 447.3634 | 422.7817 | 574.2237 | 271.5608 | 395.3195 | 414.3195 | 304.1363 | 390.1492 | 414.9826 | 463.2271 | 338.2525 | 414.6354 | 0.40156 | 18.3467 | 2.0536 | 0.062476 | -39.3715 | 3.1146 | 1591.93 | 0.27 | 3.9732 | -0.74913 | 1.5196 | 0.61991 | 3.5118 | 2.678 | 5.4009 | 10.0925 | 7.6973 | 18.7429 | 0.92428 | -0.53394 | -4.3979 | 17.3958
42810.4849 | 3875 | 39.8217 | 32.918 | 20.8947 | 18.479 | 17.5696 | 18.7975 | 21.8997 | 58.8604 | 30.2071 | 21.1384 | 17.9395 | 16.5105 | 15.9334 | 16.2731 | 114.2582 | 181.2764 | 269.2342 | 311.2177 | 224.6899 | 438.2045 |  |  |  | 101.4773 | 224.8138 | 491.0633 | 469.2813 | 361.5952 | 444.5941 | 155.7429 | 313.0398 | 536.5462 | 158.609 | 338.4689 | 504.657 | 493.9761 | 420.9757 |  | 454.7755 | 494.3924 | 539.7499 | 487.7344 |  | 47.9173 | 104.1717 | 49.5659 | 94.4483 | 210.3598 | 274.9829 | 328.3831 | 12.8519 | 64.4454 | 14.0151 | 121.0143 | 10.6092 | 43.6431 | 51.3718 | 57.9656 | 16.8558 |  |  | 4.6664 | -0.16485 | 1.2077 | 0.14128 | 4.9482 | 3.176 | 11.4534 | -6.6259 | -0.22397 | 3.6208 | 13.2669 | -0.00034827 | -0.00035813 | -0.00047148 | 411.7547 | 195.318 | 97.7228 | 48.4007 | 20.0228 | 16.4837 | 16.3908 | 41.7162 | 28.1246 | 20.1178 | 17.987 | 17.1604 | 17.5051 | 22.5502 | 167.1871 | 146.6266 | 121.559 | 76.6749 | 68.146 | 159.8162 | 102.1377 | 92.906 | 121.4094 | 140.5218 | 261.5791 | 378.4237 | 404.2899 |  |  |  | 508.0992 | 487.4735 | 447.1883 | 644.0043 | 2.5583 | 2.5225 | 361.6117 |  |  | 338.5751 |  |  | 120.8236 | 310.9345 | 436.0586 | 135.5757 | 300.0788 | 564.2754 | 711.8687 | 467.5556 | 423.8813 | 396.8272 | 704.011 |  | 463.9685 | 600.4763 | 416.3314 | 573.9045 | 503.8476 | 582.2254 |  | 622.0069 |  |  | 674.7877 | 671.5779 | 672.1342 | [6 empty] | 520.8562 |  |  | 501.5627 |  |  | 381.3044 | 454.1399 | 423.9768 | 199.3073 | 357.838 | 444.5625 | 278.7383 | 401.1196 | 471.8957 | 439.6808 | 454.62 | 319.5782 | 405.6913 | 376.5146 | 447.0373 | 209.0706 | 366.1257 |  | 448.6717 | 421.5822 | 574.0808 | 271.504 | 394.5426 | 414.675 | 303.8786 | 390.2672 | 415.9766 | 463.0649 | 338.5544 | 414.5782 | 0.52733 | 18.3531 | 2.0519 | 0.063076 | -39.4164 | 3.1146 | 1570.37 | 0.25 | 4.0331 | -0.54962 | 1.4876 | 0.50882 | 3.6294 | 2.9077 | 5.5218 | 10.0713 | 7.6985 | 18.7202 | 1.1735 | -1.0332 | 19.8092 | 17.3472
42810.4849 | 3876 | 39.8413 | 32.9212 | 20.906 | 18.4821 | 17.5814 | 18.8015 | 21.8965 | 58.8808 | 30.2136 | 21.1476 | 17.9493 | 16.5149 | 15.9391 | 16.2819 | 114.2594 | 181.2853 | 269.2679 | 311.1168 | 224.6428 | 438.1077 |  |  |  | 101.4903 | 224.8264 | 491.0013 | 469.9233 | 361.8665 | 443.8165 | 149.4992 | 310.8805 | 535.9927 | 165.1409 | 339.2631 | 506.1342 | 514.6492 | 411.8828 |  | 457.677 | 484.5843 | 503.0369 | 504.2353 |  | 47.982 | 104.134 | 49.7121 | 94.3867 | 210.2776 | 275.113 | 327.7941 | 13.0227 | 64.3937 | 14.173 | 120.9619 | 10.6061 | 43.6414 | 51.3667 | 57.9565 | 16.8473 |  |  | 4.9398 | -0.22859 | 1.2057 | -0.014458 | 5.0376 | 3.0578 | 11.2655 | -6.2033 | 0.65426 | 3.2677 | 13.2367 | -0.00036963 | -0.00032034 | -0.00048134 | 411.7371 | 195.3465 | 97.7407 | 48.4361 | 20.0312 | 16.4879 | 16.3967 | 41.7323 | 28.1421 | 20.1217 | 17.9954 | 17.1617 | 17.5024 | 22.5524 | 167.672 | 148.7238 | 121.6931 | 77.5011 | 69.2663 | 159.6128 | 102.0745 | 92.9084 | 121.4393 | 140.6072 | 261.5763 | 378.2485 | 404.1405 |  |  |  | 507.9884 | 486.6638 | 446.3582 | 644.6921 | 3.5737 | 3.0594 | 357.1285 |  |  | 344.7641 |  |  | 115.9397 | 284.4814 | 440.3466 | 161.7777 | 318.2756 | 564.7014 | 722.5479 | 468.2441 | 419.7028 | 395.1273 | 703.7345 |  | 463.8253 | 600.6186 | 416.2383 | 573.2187 | 503.6254 | 581.5601 |  | 621.5238 |  |  | 674.7869 | 671.5866 | 672.0462 | [6 empty] | 519.7426 |  |  | 499.1057 |  |  | 381.2889 | 454.1846 | 423.7896 | 198.9046 | 357.9141 | 444.7697 | 278.0638 | 400.7687 | 472.286 | 439.5157 | 454.3292 | 319.5339 | 405.5423 | 376.3963 | 446.8574 | 209.1466 | 366.0029 |  | 450.2585 | 420.5802 | 574.0183 | 272.2372 | 394.5517 | 415.3203 | 303.4661 | 390.4175 | 416.1485 | 463.0031 | 338.3741 | 414.6365 | 0.51712 | 18.3601 | 2.0498 | 0.063098 | -39.3529 | 3.1146 | 1563.42 | 0.18 | 4.1473 | -0.64719 | 1.4863 | -0.16276 | 3.6625 | 2.8534 | 5.4769 | 10.062 | 7.6851 | 18.7095 | 1.0933 | -1.0559 | 22.1289 | 17.313
42810.4849 | 3877 | 39.8383 | 32.9239 | 20.8944 | 18.4661 | 17.5621 | 18.7861 | 21.8829 | 58.8984 | 30.2176 | 21.1452 | 17.9405 | 16.507 | 15.9321 | 16.2689 | 114.2692 | 181.3043 | 269.3009 | 311.0303 | 224.6007 | 437.9429 |  |  |  | 101.4998 | 224.8427 | 490.9804 | 471.0695 | 363.2509 | 443.2199 | 160.3587 | 305.5526 | 548.2115 | 159.1971 | 336.0006 | 505.8273 | 515.9189 | 411.0346 |  | 470.1566 | 514.6428 | 533.217 | 501.466 |  | 47.6192 | 104.1832 | 49.8487 | 94.9351 | 210.4666 | 275.4149 | 327.5611 | 12.9777 | 64.3813 | 14.2235 | 120.9126 | 10.6018 | 43.6261 | 51.3553 | 57.9463 | 16.8358 |  |  | 4.8616 | -0.21479 | 1.1387 | 0.022998 | 4.7991 | 2.8265 | 11.1735 | -6.5549 | 0.59783 | 2.5481 | 13.411 | -0.00032691 | -0.00040248 | -0.00048134 | 411.6051 | 195.3734 | 97.747 | 48.4573 | 20.0365 | 16.484 | 16.3966 | 41.7347 | 28.144 | 20.1234 | 17.9934 | 17.1553 | 17.5054 | 22.5535 | 169.4315 | 148.263 | 122.3653 | 78.6618 | 72.0715 | 159.4605 | 102.0143 | 92.9078 | 121.4656 | 140.6816 | 261.5762 | 378.0785 | 403.993 |  |  |  | 507.8987 | 486.1925 | 445.9047 | 645.1976 | 3.5036 | 2.8635 | 364.9666 |  |  | 340.6775 |  |  | 120.3404 | 300.4178 | 444.1176 | 151.6625 | 294.9337 | 575.2922 | 709.4426 | 468.6847 | 420.1064 | 394.4221 | 703.7709 |  | 463.6539 | 600.7932 | 416.152 | 573.318 | 503.4312 | 581.1266 |  | 621.6581 |  |  | 674.976 | 671.8171 | 672.1382 | [6 empty] | 519.5956 |  |  | 498.688 |  |  | 380.7443 | 454.143 | 423.792 | 199.2861 | 357.8129 | 444.8617 | 277.9897 | 400.4794 | 472.0466 | 439.4972 | 454.1426 | 319.5215 | 405.3035 | 376.5069 | 446.9351 | 208.4627 | 365.8934 |  | 451.5636 | 419.7821 | 574.0372 | 272.7879 | 394.6968 | 415.342 | 303.3401 | 390.6396 | 415.791 | 462.7618 | 337.9308 | 414.6904 | 0.58318 | 18.3626 | 2.0479 | 0.061766 | -39.3017 | 3.1146 | 1583.1 | 0.22 | 4.1127 | -0.62739 | 1.4445 | 0.20529 | 3.5757 | 2.7441 | 5.456 | 10.0406 | 7.6714 | 18.6807 | 0.87808 | -1.138 | 22.3822 | 17.2868
42810.4849 | 3878 | 39.8549 | 32.9348 | 20.9058 | 18.4795 | 17.565 | 18.7982 | 21.8961 | 58.9246 | 30.2354 | 21.1583 | 17.9482 | 16.5161 | 15.9443 | 16.2748 | 114.2855 | 181.3195 | 269.3448 | 310.93 | 224.5715 | 437.7703 |  |  |  | 101.5141 | 224.8579 | 491.029 | 471.1093 | 362.2159 | 443.3029 | 165.9668 | 303.0108 | 539.6515 | 152.4947 | 324.9143 | 497.0754 | 512.8094 | 413.8933 |  | 457.7036 | 502.0677 | 538.8727 | 494.3013 |  | 47.2269 | 104.1676 | 49.7337 | 94.9341 | 211.014 | 275.0025 | 327.2721 | 12.9087 | 64.3609 | 14.1779 | 120.8284 | 10.6136 | 43.6067 | 51.3465 | 57.9306 | 16.8358 |  |  | 4.1887 | -0.24962 | 1.1577 | 0.032198 | 4.9923 | 3.5085 | 11.2839 | -6.6015 | 0.64648 | 3.8834 | 13.5306 | -0.00033841 | -0.00039591 | -0.00047312 | 411.5565 | 195.387 | 97.7591 | 48.4831 | 20.0331 | 16.483 | 16.3945 | 41.7379 | 28.1463 | 20.1186 | 17.9931 | 17.1546 | 17.5089 | 22.551 | 169.9611 | 149.8474 | 123.3509 | 79.5101 | 73.316 | 159.2898 | 101.9344 | 92.901 | 121.4957 | 140.7536 | 261.5648 | 377.9139 | 403.8432 |  |  |  | 507.976 | 485.7639 | 445.8184 | 645.3966 | 2.5891 | 2.7716 | 362.1281 |  |  | 337.7598 |  |  | 115.7789 | 279.588 | 418.5515 | 142.0354 | 305.6061 | 577.8341 | 721.7246 | 471.9467 | 422.003 | 396.6289 | 703.641 |  | 463.4789 | 600.5106 | 416.0349 | 573.2566 | 503.2704 | 581.029 |  | 621.7995 |  |  | 674.8768 | 671.8407 | 672.1283 | [6 empty] | 520.7369 |  |  | 499.7813 |  |  | 380.3486 | 454.3769 | 424.018 | 199.5509 | 357.5084 | 444.7237 | 277.4744 | 400.288 | 471.0131 | 439.5932 | 453.963 | 319.3159 | 405.2258 | 376.5383 | 446.7731 | 208.0596 | 365.861 |  | 452.4368 | 419.176 | 574.0252 | 273.1094 | 394.5381 | 415.1309 | 303.1378 | 390.8326 | 415.4575 | 463.1481 | 337.2511 | 414.7784 | 0.57182 | 18.3657 | 2.0458 | 0.061484 | -39.3029 | 3.1146 | 1585.53 | 0.21 | 3.8177 | -0.67633 | 1.4565 | 0.2429 | 3.6456 | 3.0562 | 5.4808 | 10.0235 | 7.6673 | 18.6609 | 0.79714 | -1.2573 | 22.1504 | 17.2917
42810.4849 | 3879 | 39.8736 | 32.946 | 20.9171 | 18.4895 | 17.5717 | 18.8023 | 21.8932 | 58.9458 | 30.245 | 21.1638 | 17.9534 | 16.5129 | 15.9422 | 16.2755 | 114.2925 | 181.3385 | 269.3796 | 310.8314 | 224.5275 | 437.6894 |  |  |  | 101.5271 | 224.875 | 491.0208 | 471.0403 | 362.1211 | 442.7423 | 162.3077 | 317.2458 | 504.0786 | 162.506 | 326.1962 | 489.032 | 513.8417 | 402.1464 |  | 459.0636 | 502.574 | 532.4432 | 496.8663 |  | 47.1304 | 104.082 | 49.6104 | 95.2557 | 212.248 | 275.0882 | 327.1954 | 12.6294 | 64.326 | 14.6124 | 120.7074 | 10.6286 | 43.5535 | 51.3273 | 57.9176 | 16.8252 |  |  | 4.328 | -0.20296 | 1.2563 | 0.16231 | 5.0823 | 3.1622 | 11.1374 | -6.4721 | 0.50092 | 3.3761 | 13.6623 | -0.00038277 | -0.00032527 | -0.00048791 | 411.5354 | 195.4043 | 97.7692 | 48.5068 | 20.0422 | 16.4763 | 16.3836 | 41.7494 | 28.1474 | 20.1224 | 17.9895 | 17.1562 | 17.5049 | 22.5483 | 165.1984 | 144.2436 | 123.8739 | 78.5217 | 71.3797 | 159.0515 | 101.8716 | 92.9114 | 121.5256 | 140.8316 | 261.5607 | 377.7502 | 403.6989 |  |  |  | 508.0848 | 485.368 | 444.6967 | 645.8561 | 3.4155 | 3.215 | 359.1961 |  |  | 364.6556 |  |  | 112.4364 | 280.8599 | 421.6268 | 149.0276 | 322.3174 | 542.1524 | 723.5405 | 469.0543 | 421.5615 | 396.7797 | 703.6016 |  | 463.4072 | 599.8316 | 415.9462 | 573.0851 | 503.1818 | 581.0373 |  | 621.6219 |  |  | 674.6293 | 671.7477 | 672.062 | [6 empty] | 523.1105 |  |  | 501.5655 |  |  | 380.0617 | 454.2897 | 424.0259 | 199.8918 | 357.3082 | 444.8508 | 277.1311 | 400.3622 | 470.0768 | 439.6985 | 453.4948 | 319.0387 | 405.3264 | 376.4622 | 446.606 | 207.5275 | 365.9473 |  | 451.3521 | 419.6219 | 573.8261 | 272.7538 | 394.0709 | 414.757 | 302.271 | 391.0534 | 415.0662 | 463.7406 | 337.5034 | 414.7639 | 0.34493 | 18.3686 | 2.0433 | 0.06147 | -39.3437 | 3.1146 | 1590.4 | 0.27 | 3.8791 | -0.60979 | 1.5171 | 0.5453 | 3.6786 | 2.9017 | 5.4456 | 10.0161 | 7.6771 | 18.6538 | 1.2955 | -1.3232 | 22.2218 | 17.2938
42810.4849 | 3880 | 39.8751 | 32.94 | 20.9093 | 18.4724 | 17.5641 | 18.7881 | 21.8949 | 58.9529 | 30.2463 | 21.153 | 17.9444 | 16.5071 | 15.933 | 16.2739 | 114.3067 | 181.3454 | 269.4125 | 310.7218 | 224.463 | 437.6088 |  |  |  | 101.534 | 224.8914 | 491.0776 | 470.5805 | 361.8 | 442.656 | 158.0034 | 314.0546 | 504.4856 | 173.784 | 343.7144 | 502.1904 | 515.9139 | 401.3919 |  | 497.3249 | 532.8412 | 561.1431 | 503.2109 |  | 47.1863 | 104.1299 | 49.5992 | 95.3573 | 212.0353 | 274.9216 | 327.4699 | 12.7267 | 64.3014 | 15.0477 | 120.5758 | 10.6337 | 43.515 | 51.3248 | 57.8979 | 16.8224 |  |  | 4.3142 | -0.089281 | 1.0828 | 0.008542 | 4.9561 | 3.36 | 11.0881 | -6.2073 | 1.2632 | 3.535 | 13.3488 | -0.00033184 | -0.00031377 | -0.00043205 | 411.4831 | 195.4268 | 97.7893 | 48.5409 | 20.0497 | 16.4844 | 16.3915 | 41.7642 | 28.156 | 20.1264 | 17.9955 | 17.1587 | 17.5065 | 22.5547 | 168.3648 | 146.8833 | 124.7032 | 78.2492 | 73.3504 | 159.0011 | 101.8188 | 92.9171 | 121.5663 | 140.9201 | 261.5711 | 377.5668 | 403.5307 |  |  |  | 508.0742 | 485.2379 | 444.9652 | 646.2986 | 6.0629 | 3.2374 | 358.7119 |  |  | 353.1297 |  |  | 109.7296 | 281.826 | 424.6441 | 152.95 | 318.6014 | 557.6151 | 717.2154 | 469.7022 | 421.2564 | 396.4502 | 703.6173 |  | 463.295 | 599.1964 | 415.8722 | 573.3957 | 503.0809 | 579.9698 |  | 621.2982 |  |  | 674.1752 | 671.5654 | 671.7459 | [6 empty] | 523.9741 |  |  | 501.9725 |  |  | 379.729 | 453.788 | 423.541 | 200.3846 | 357.0514 | 445.1204 | 276.7065 | 400.1535 | 469.362 | 440.2109 | 453.2301 | 318.9844 | 405.2472 | 376.471 | 446.6745 | 206.7007 | 365.8338 |  | 449.5278 | 420.2286 | 573.647 | 273.0672 | 393.8609 | 414.4988 | 301.8814 | 391.2176 | 414.6316 | 464.0374 | 337.4465 | 414.4483 | 0.56469 | 18.3719 | 2.0413 | 0.059537 | -39.359 | 3.1146 | 1584.41 | 0.21 | 3.8727 | -0.40446 | 1.4086 | 0.12511 | 3.6321 | 2.9906 | 5.4327 | 10.0024 | 7.6872 | 18.6316 | 0.93713 | -1.4218 | 22.3331 | 17.28
42810.485 | 3881 | 39.8963 | 32.9521 | 20.9205 | 18.479 | 17.5726 | 18.79 | 21.8912 | 58.9735 | 30.2564 | 21.1631 | 17.9532 | 16.5093 | 15.94 | 16.2753 | 114.3125 | 181.3511 | 269.4457 | 310.6052 | 224.4291 | 437.4491 |  |  |  | 101.5246 | 224.8896 | 490.8577 | 469.3241 | 361.4083 | 441.5769 | 158.6332 | 307.8608 | 523.839 | 164.3039 | 344.6048 | 511.3363 | 507.4971 | 415.3516 |  | 480.914 | 528.9505 | 540.0116 | 493.674 |  | 47.0745 | 104.0101 | 49.5122 | 95.3981 | 210.6241 | 274.4366 | 327.5225 | 13.0933 | 64.2496 | 15.0022 | 120.4175 | 10.6272 | 43.4501 | 51.3276 | 57.882 | 16.8232 |  |  | 3.9232 | -0.043937 | 1.1446 | 0.22671 | 4.8983 | 2.881 | 11.1308 | -6.1074 | -0.11052 | 3.027 | 13.3565 | -0.00035648 | -0.00036963 | -0.00047476 | 411.4309 | 195.4522 | 97.8092 | 48.5697 | 20.0606 | 16.4905 | 16.399 | 41.7739 | 28.1693 | 20.1301 | 18.0005 | 17.1605 | 17.5157 | 22.5506 | 178.6136 | 149.9912 | 127.3 | 77.676 | 70.9964 | 159.1398 | 101.8103 | 92.91 | 121.5844 | 140.9853 | 261.5376 | 377.3855 | 403.3712 |  |  |  | 508.1183 | 485.3876 | 443.1343 | 646.4902 | 6.9746 | 4.6183 | 359.7657 |  |  | 344.9109 |  |  | 127.5372 | 289.2123 | 421.7059 | 145.8948 | 313.441 | 560.9761 | 735.8439 | 470.8441 | 427.0433 | 411.3783 | 703.6288 |  | 463.1072 | 598.5681 | 415.7815 | 573.2584 | 503.0857 | 579.3424 |  | 621.1132 |  |  | 673.8237 | 671.3256 | 671.2861 | [6 empty] | 524.1672 |  |  | 502.3278 |  |  | 379.1292 | 453.5546 | 423.4822 | 200.3235 | 356.8381 | 445.346 | 276.3577 | 399.8168 | 469.4261 | 439.881 | 453.6093 | 318.9543 | 405.127 | 376.2219 | 446.6257 | 206.3923 | 365.7341 |  | 449.5971 | 420.5125 | 573.576 | 272.5993 | 393.4441 | 413.9803 | 302.0503 | 391.0604 | 414.2872 | 463.9216 | 336.4909 | 414.2491 | 0.78772 | 18.3745 | 2.0395 | 0.059834 | -39.3748 | 3.1146 | 1595.03 | 0.24 | 3.6903 | -0.28369 | 1.4479 | 0.64441 | 3.6092 | 2.768 | 5.4407 | 9.9799 | 7.6954 | 18.6361 | -0.18367 | -1.7114 | 21.4412 | 17.2807
42810.485 | 3882 | 39.9068 | 32.9598 | 20.9261 | 18.4906 | 17.5702 | 18.8005 | 21.8866 | 58.988 | 30.268 | 21.1672 | 17.9457 | 16.5094 | 15.938 | 16.2758 | 114.3169 | 181.3736 | 269.4806 | 310.5259 | 224.3687 | 436.747 |  |  |  | 101.5312 | 224.8948 | 491.322 | 470.2091 | 366.9768 | 444.3285 | 160.951 | 316.1082 | 504.3754 | 169.2129 | 340.7243 | 506.6754 | 419.846 | 417.859 |  | 440.8444 | 494.3415 | 537.1076 | 495.2606 |  | 47.1295 | 103.9764 | 49.5521 | 95.1664 | 209.6315 | 274.0859 | 327.4762 | 13.1045 | 64.2571 | 14.9592 | 120.2852 | 10.6184 | 43.401 | 51.3201 | 57.8543 | 16.8208 |  |  | 3.5473 | -0.070225 | 1.3614 | 0.14654 | 4.784 | 3.1675 | 10.8279 | -6.0147 | 0.6638 | 4.3574 | 13.1197 | -0.00042384 | -0.00032527 | -0.00046984 | 411.3699 | 195.4665 | 97.8224 | 48.5916 | 20.0677 | 16.4906 | 16.3956 | 41.7783 | 28.173 | 20.136 | 17.9995 | 17.1621 | 17.5082 | 22.5505 | 189.3832 | 155.5194 | 137.7239 | 79.298 | 73.9297 | 159.3223 | 101.9156 | 92.9131 | 121.6197 | 141.0672 | 261.5069 | 377.2261 | 403.2347 |  |  |  | 508.0538 | 484.9538 | 443.2398 | 646.4392 | 3.9882 | 4.2686 | 378.42 |  |  | 368.9282 |  |  | 136.9273 | 294.7223 | 415.7253 | 133.8687 | 310.074 | 528.7233 | 753.2377 | 490.5737 | 443.4764 | 407.3015 | 703.8686 |  | 462.8361 | 597.7574 | 415.6655 | 573.3551 | 502.997 | 579.222 |  | 620.9403 |  |  | 674.8303 | 672.4273 | 672.046 | [6 empty] | 525.7664 |  |  | 501.633 |  |  | 378.6099 | 453.7735 | 423.8576 | 199.3241 | 356.9548 | 445.4106 | 277.3464 | 399.3598 | 469.8563 | 438.9584 | 454.0126 | 319.0546 | 404.8257 | 376.5573 | 446.4822 | 206.5223 | 365.6724 |  | 450.3787 | 419.4948 | 573.4636 | 272.4466 | 393.1634 | 414.073 | 302.1699 | 390.8911 | 414.9425 | 464.2878 | 336.1594 | 414.3624 | 0.25865 | 18.3755 | 2.0371 | 0.05919 | -39.3685 | 3.1146 | 1599.19 | 0.28 | 3.5158 | -0.35864 | 1.5791 | 0.51807 | 3.5657 | 2.9014 | 5.3645 | 9.9411 | 7.7061 | 18.6215 | -1.3567 | -2.8566 | 10.9821 | 17.2734
42810.485 | 3883 | 39.9181 | 32.9685 | 20.9381 | 18.4861 | 17.5716 | 18.805 | 21.8955 | 59.0175 | 30.2822 | 21.1735 | 17.9529 | 16.5108 | 15.9438 | 16.2864 | 114.3334 | 181.3686 | 269.515 | 310.4144 | 224.3241 | 436.5083 |  |  |  | 101.5457 | 224.9015 | 491.15 | 468.4763 | 368.7383 | 447.1527 | 153.0402 | 313.6165 | 514.111 | 166.5965 | 342.782 | 508.2503 | 375.1595 | 418.4517 |  | 445.8178 | 481.369 | 511.8212 | 499.237 |  | 47.34 | 104.0382 | 49.6761 | 95.1236 | 209.1285 | 273.944 | 327.3138 | 13.0239 | 64.2453 | 14.8956 | 120.1555 | 10.6076 | 43.3644 | 51.3255 | 57.8463 | 16.8336 |  |  | 4.37 | 0.004687 | 1.1525 | 0.091998 | 4.9338 | 3.4507 | 11.4804 | -6.089 | 0.53439 | 3.3795 | 13.223 | -0.00034498 | -0.00035156 | -0.00052076 | 411.2752 | 195.4904 | 97.8356 | 48.6211 | 20.0721 | 16.4907 | 16.3995 | 41.7975 | 28.1903 | 20.1455 | 18.0032 | 17.1615 | 17.5088 | 22.5526 | 188.0494 | 155.0742 | 138.7173 | 80.5485 | 73.0892 | 159.2576 | 101.9608 | 92.9159 | 121.6662 | 141.1421 | 261.534 | 377.0634 | 403.0967 |  |  |  | 507.9106 | 485.1862 | 446.2134 | 646.3774 | 3.8827 | 4.144 | 355.6521 |  |  | 360.4154 |  |  | 143.1206 | 297.443 | 427.5089 | 142.2164 | 319.9272 | 537.1538 | 752.1857 | 475.0307 | 420.0818 | 399.9599 | 704.163 |  | 462.6684 | 597.6575 | 415.5675 | 574.0072 | 502.8993 | 578.9983 |  | 621.0946 |  |  | 676.1646 | 672.8293 | 672.5786 | [6 empty] | 525.5122 |  |  | 502.5041 |  |  | 378.4063 | 453.8589 | 423.8224 | 197.902 | 357.0143 | 445.0856 | 277.3998 | 399.0977 | 469.4808 | 438.0881 | 454.1713 | 319.1003 | 404.1242 | 376.7232 | 446.6007 | 206.4886 | 365.5675 |  | 450.2265 | 418.7867 | 573.3444 | 274.0385 | 393.6589 | 414.8785 | 302.4597 | 390.8119 | 415.3053 | 463.3505 | 336.0974 | 414.5811 | 0.58318 | 18.3783 | 2.0354 | 0.05877 | -39.3648 | 3.1146 | 1585.44 | 0.24 | 3.9099 | 0.09266 | 1.453 | 0.41052 | 3.6207 | 3.028 | 5.523 | 9.9131 | 7.6989 | 18.5903 | -1.2168 | -2.9615 | 6.5698 | 17.2556
42810.485 | 3884 | 39.9324 | 32.9751 | 20.9399 | 18.4908 | 17.577 | 18.8064 | 21.8964 | 59.0341 | 30.2883 | 21.1827 | 17.9564 | 16.5156 | 15.9367 | 16.2836 | 114.3531 | 181.3991 | 269.5643 | 310.3419 | 224.2869 | 436.4925 |  |  |  | 101.5549 | 224.9276 | 490.7942 | 467.5811 | 367.6713 | 447.8545 | 156.0109 | 309.9132 | 527.0492 | 163.085 | 338.082 | 504.0459 | 406.4851 | 420.0367 |  | 450.5889 | 488.1515 | 514.6081 | 500.713 |  | 47.3231 | 104.0591 | 49.7468 | 95.2747 | 208.9798 | 274.29 | 326.8474 | 12.837 | 64.2329 | 14.2803 | 120.0235 | 10.6 | 43.3451 | 51.3276 | 57.8466 | 16.8369 |  |  | 3.4231 | -0.19902 | 1.41 | 0.20502 | 4.8635 | 3.2864 | 10.8397 | -6.1955 | 0.89965 | 3.8501 | 13.0718 | -0.0003302 | -0.00032856 | -0.00048955 | 411.3869 | 195.5089 | 97.8381 | 48.6315 | 20.0731 | 16.4778 | 16.3922 | 41.8032 | 28.1859 | 20.1309 | 17.9919 | 17.1542 | 17.5065 | 22.5516 | 185.8672 | 155.6498 | 138.9425 | 79.8897 | 72.8477 | 159.2588 | 101.991 | 92.9103 | 121.6922 | 141.2307 | 261.5492 | 376.8944 | 402.9553 |  |  |  | 507.8268 | 485.0346 | 445.1822 | 646.2757 | 5.3039 | 4.1081 | 361.2495 |  |  | 357.2181 |  |  | 136.3896 | 290.0476 | 440.5789 | 156.0425 | 319.3853 | 540.8268 | 733.7181 | 470.595 | 424.1967 | 401.895 | 704.3137 |  | 462.4821 | 597.7599 | 415.4626 | 574.2171 | 502.8473 | 579.1586 |  | 621.4771 |  |  | 676.6702 | 672.7709 | 672.7381 | [6 empty] | 524.8761 |  |  | 503.2794 |  |  | 378.7705 | 453.562 | 423.5891 | 197.0313 | 356.7067 | 444.4065 | 276.6542 | 399.0506 | 468.238 | 438.4476 | 453.5873 | 319.2383 | 403.5503 | 377.202 | 446.5606 | 206.2353 | 365.6754 |  | 449.007 | 418.2977 | 573.3105 | 274.9399 | 393.9588 | 415.0735 | 302.3325 | 391.039 | 414.5644 | 463.0422 | 335.8519 | 414.3013 | 0.66003 | 18.3815 | 2.0336 | 0.059356 | -39.2894 | 3.1146 | 1592.6 | 0.45 | 3.4622 | -0.60381 | 1.6072 | 0.61286 | 3.5959 | 2.956 | 5.3684 | 9.887 | 7.6854 | 18.5775 | -0.97423 | -2.9828 | 9.4798 | 17.2471
42810.485 | 3885 | 39.9348 | 32.9793 | 20.9329 | 18.4878 | 17.5681 | 18.7988 | 21.8918 | 59.0439 | 30.2895 | 21.1789 | 17.9565 | 16.5099 | 15.9323 | 16.2748 | 114.3658 | 181.4154 | 269.6014 | 310.244 | 224.2567 | 436.5386 |  |  |  | 101.5671 | 224.9498 | 490.9336 | 468.7365 | 367.5819 | 447.2975 | 165.7108 | 294.7781 | 549.1465 | 139.2579 | 317.3168 | 489.2597 | 504.3742 | 411.7349 |  | 461.5021 | 506.5825 | 538.6738 | 492.3508 |  | 47.1999 | 104.0574 | 49.763 | 95.4018 | 208.5177 | 274.0566 | 326.7408 | 12.4843 | 64.2256 | 13.8347 | 119.9152 | 10.5848 | 43.3225 | 51.3225 | 57.8364 | 16.8442 |  |  | 4.5652 | -0.26342 | 1.391 | 0.10448 | 5.0061 | 2.998 | 11.0592 | -6.3019 | 0.53497 | 3.4382 | 13.2852 | -0.00034827 | -0.00037291 | -0.00047148 | 411.3261 | 195.5235 | 97.8595 | 48.6722 | 20.0794 | 16.4834 | 16.3807 | 41.8118 | 28.1969 | 20.1364 | 17.9994 | 17.1666 | 17.5063 | 22.5459 | 189.1644 | 160.1231 | 142.0418 | 83.1452 | 75.4383 | 159.2734 | 102.1026 | 92.9259 | 121.7304 | 141.3067 | 261.5402 | 376.7216 | 402.8032 |  |  |  | 507.7027 | 484.487 | 441.6537 | 646.3006 | 4.1604 | 2.8108 | 364.9567 |  |  | 364.7937 |  |  | 141.8631 | 298.513 | 424.5602 | 137.9825 | 308.1711 | 548.7522 | 719.1152 | 465.3483 | 417.2108 | 391.4191 | 704.3974 |  | 462.3442 | 597.1371 | 415.3228 | 574.3449 | 502.8578 | 579.1977 |  | 621.7346 |  |  | 676.0586 | 672.2997 | 672.3555 | [6 empty] | 524.1716 |  |  | 503.567 |  |  | 377.9451 | 453.8123 | 423.3473 | 196.6765 | 356.4833 | 444.0582 | 276.5666 | 399.61 | 467.6861 | 439.0219 | 453.2214 | 319.029 | 403.4189 | 377.1505 | 446.2547 | 206.7122 | 365.7751 |  | 447.8588 | 417.1862 | 573.3114 | 273.5308 | 393.8962 | 414.6014 | 302.2641 | 391.1525 | 414.3284 | 463.6415 | 335.6419 | 414.1377 | 0.51712 | 18.3849 | 2.0317 | 0.058857 | -39.3604 | 3.1146 | 1593.78 | 0.34 | 3.9967 | -0.69467 | 1.5963 | 0.4375 | 3.6475 | 2.8226 | 5.4213 | 9.8684 | 7.6885 | 18.5754 | -1.3387 | -3.3134 | 21.0563 | 17.2295
42810.485 | 3886 | 39.9452 | 32.9913 | 20.9343 | 18.4843 | 17.5665 | 18.796 | 21.8872 | 59.056 | 30.2907 | 21.1753 | 17.9489 | 16.5028 | 15.9351 | 16.2635 | 114.3682 | 181.418 | 269.6352 | 310.1388 | 224.2018 | 436.5131 |  |  |  | 101.5679 | 224.9474 | 490.8529 | 468.9885 | 366.7867 | 446.5199 | 163.85 | 303.9369 | 538.5993 | 142.139 | 308.5188 | 488.897 | 507.6559 | 401.4603 |  | 470.3795 | 529.9894 | 556.4436 | 492.2076 |  | 47.293 | 103.8632 | 49.7045 | 96.1001 | 208.8451 | 273.5773 | 326.5808 | 11.9822 | 64.1862 | 13.5648 | 119.7923 | 10.5763 | 43.2986 | 51.306 | 57.8289 | 16.8534 |  |  | 3.4948 | -0.46318 | 1.3877 | 0.29505 | 4.7781 | 3.2687 | 10.9724 | -6.3551 | 1.3599 | 3.8813 | 13.1085 | -0.00047476 | -0.00038113 | -0.00050105 | 411.2048 | 195.5465 | 97.8779 | 48.7099 | 20.0813 | 16.4865 | 16.3907 | 41.8233 | 28.2064 | 20.1463 | 18.0022 | 17.1602 | 17.5106 | 22.5545 | 186.4455 | 148.0615 | 128.5412 | 79.9731 | 74.2101 | 159.2632 | 102.042 | 92.9188 | 121.7531 | 141.3746 | 261.5333 | 376.5537 | 402.6653 |  |  |  | 507.5746 | 484.4335 | 440.5941 | 646.4561 | 4.9113 | 2.6775 | 359.3212 |  |  | 346.7119 |  |  | 115.864 | 277.0242 | 400.1981 | 131.7919 | 308.9038 | 560.6596 | 731.1246 | 476.2989 | 418.0145 | 392.893 | 704.4992 |  | 462.2854 | 596.1586 | 415.2413 | 574.1677 | 502.7277 | 578.4617 |  | 621.4223 |  |  | 676.2708 | 672.092 | 672.635 | [6 empty] | 522.1071 |  |  | 501.6878 |  |  | 376.8107 | 453.5347 | 422.4494 | 196.5618 | 356.7336 | 443.6915 | 275.6976 | 400.2374 | 466.5506 | 439.2241 | 452.4179 | 319.2538 | 403.3494 | 376.9154 | 445.8442 | 207.2286 | 365.7928 |  | 447.7855 | 416.8726 | 573.1814 | 274.1855 | 393.8386 | 414.2547 | 302.3233 | 391.0659 | 414.0633 | 463.8235 | 336.1026 | 413.9396 | 0.48534 | 18.3882 | 2.0307 | 0.059407 | -39.3255 | 3.1146 | 1607.97 | 0.31 | 3.495 | -0.92091 | 1.594 | 0.735 | 3.5619 | 2.946 | 5.3976 | 9.8586 | 7.7073 | 18.5629 | -1.0379 | -1.8208 | 21.5035 | 17.2078
42810.485 | 3887 | 39.9491 | 33 | 20.9255 | 18.479 | 17.5651 | 18.7932 | 21.8757 | 59.0721 | 30.2966 | 21.1725 | 17.9502 | 16.5005 | 15.9345 | 16.2637 | 114.3781 | 181.4366 | 269.6724 | 310.0509 | 224.1646 | 436.4332 |  |  |  | 101.5697 | 224.9744 | 491.1035 | 469.0197 | 368.2023 | 447.15 | 161.9378 | 311.1531 | 515.0322 | 160.1519 | 327.1709 | 493.6127 | 517.5203 | 413.6323 |  | 462.9873 | 520.8013 | 531.6447 | 498.1577 |  | 47.2321 | 103.8845 | 49.6528 | 96.1741 | 209.7821 | 273.5692 | 326.1945 | 11.6769 | 64.1613 | 13.5532 | 119.6853 | 10.5946 | 43.2846 | 51.3113 | 57.8502 | 16.8641 |  |  | 4.0021 | -0.18456 | 1.1203 | -0.092654 | 5.056 | 3.5565 | 11.2221 | -6.3446 | 0.89206 | 3.2274 | 13.3939 | -0.00038605 | -0.00036141 | -0.00049776 | 411.3131 | 195.5697 | 97.8899 | 48.7291 | 20.0872 | 16.4827 | 16.3887 | 41.8347 | 28.2118 | 20.1464 | 17.9982 | 17.1534 | 17.5108 | 22.5509 | 187.2981 | 146.5174 | 122.469 | 77.8385 | 72.0033 | 159.3245 | 101.9641 | 92.9184 | 121.7863 | 141.4473 | 261.5334 | 376.3966 | 402.5269 |  |  |  | 507.5293 | 484.5675 | 440.1909 | 646.576 | 5.0355 | 3.5623 | 367.321 |  |  | 345.4287 |  |  | 124.7204 | 283.1255 | 401.667 | 112.3291 | 298.2666 | 560.0811 | 725.5629 | 465.9472 | 422.7877 | 405.4129 | 704.4914 |  | 462.2857 | 595.7961 | 415.1506 | 573.8781 | 502.631 | 577.9505 |  | 621.1336 |  |  | 676.3784 | 672.3412 | 672.9247 | [6 empty] | 520.2512 |  |  | 501.1234 |  |  | 376.2126 | 453.2837 | 422.3788 | 196.429 | 356.9319 | 443.3534 | 275.1169 | 399.5938 | 466.197 | 439.3865 | 451.7736 | 319.206 | 403.0673 | 376.7259 | 445.8069 | 206.4151 | 365.6939 |  | 446.2017 | 416.8934 | 573.085 | 274.4198 | 393.4852 | 413.8681 | 302.5122 | 390.9312 | 414.5237 | 463.3396 | 336.1145 | 413.9785 | 0.70702 | 18.3906 | 2.0289 | 0.058401 | -39.3734 | 3.1146 | 1606.36 | 0.28 | 3.7417 | -0.58134 | 1.4322 | -0.4119 | 3.664 | 3.073 | 5.4587 | 9.8588 | 7.7082 | 18.558 | -1.1247 | -1.1557 | 22.6976 | 17.1983
42810.485 | 3888 | 39.9682 | 33 | 20.9487 | 18.4931 | 17.5745 | 18.7915 | 21.8774 | 59.099 | 30.3165 | 21.187 | 17.9615 | 16.5126 | 15.9443 | 16.2698 | 114.3774 | 181.452 | 269.7024 | 309.9388 | 224.1224 | 436.2501 |  |  |  | 101.5737 | 224.9809 | 490.9069 | 467.8131 | 366.9677 | 447.5561 | 169.766 | 314.42 | 522.9068 | 166.5674 | 347.0812 | 510.6977 | 282.2464 | 419.2262 |  | 476.0707 | 545.2161 | 561.2354 | 494.9164 |  | 46.8618 | 103.8298 | 49.5746 | 95.9858 | 210.4248 | 274.1649 | 325.6757 | 11.6102 | 64.1441 | 13.5406 | 119.5669 | 10.5929 | 43.2773 | 51.3102 | 57.875 | 16.8648 |  |  | 4.2458 | -0.18062 | 1.1794 | 0.01577 | 5.0271 | 3.7142 | 11.2241 | -6.3091 | 0.62799 | 4.0754 | 13.4797 | -0.00039591 | -0.0003762 | -0.00046327 | 411.361 | 195.5872 | 97.8987 | 48.748 | 20.0952 | 16.4849 | 16.3808 | 41.8447 | 28.2184 | 20.1485 | 17.9953 | 17.1543 | 17.5061 | 22.5496 | 185.0914 | 145.3788 | 122.3492 | 77.4341 | 71.6962 | 159.339 | 101.9347 | 92.9224 | 121.8173 | 141.52 | 261.5283 | 376.2228 | 402.3864 |  |  |  | 507.3739 | 484.5151 | 442.1986 | 646.6421 | 3.3306 | 2.6384 | 370.5706 |  |  | 370.0179 |  |  | 138.8162 | 297.0729 | 421.3442 | 125.5619 | 309.4043 | 534.2922 | 758.2736 | 492.0841 | 424.5313 | 392.4937 | 704.4333 |  | 462.3085 | 595.0896 | 415.044 | 573.1957 | 502.6699 | 577.383 |  | 621.0989 |  |  | 676.2889 | 672.4796 | 672.987 | [6 empty] | 519.8563 |  |  | 501.0648 |  |  | 377.0156 | 453.3129 | 422.9135 | 196.3178 | 356.9032 | 443.0278 | 274.8294 | 399.5385 | 466.5607 | 438.9775 | 451.5172 | 318.9984 | 402.9493 | 376.7602 | 445.3858 | 205.8999 | 365.8362 |  | 446.8631 | 416.1791 | 572.9396 | 273.6363 | 392.8999 | 413.3154 | 302.1604 | 390.5661 | 414.7777 | 462.5177 | 336.1127 | 413.9238 | 0.62517 | 18.4055 | 2.0265 | 0.059132 | -39.3231 | 3.1146 | 1591.11 | 0.29 | 3.855 | -0.57505 | 1.4695 | 0.16992 | 3.6555 | 3.1421 | 5.4621 | 9.8631 | 7.717 | 18.5822 | -0.87764 | -1.146 | -0.51245 | 17.1754
42810.485 | 3889 | 39.9876 | 33.013 | 20.952 | 18.4947 | 17.5601 | 18.801 | 21.8873 | 59.1241 | 30.3273 | 21.1952 | 17.9633 | 16.5084 | 15.9377 | 16.2624 | 114.3922 | 181.4706 | 269.7415 | 309.8541 | 224.0872 | 436.3099 |  |  |  | 101.5805 | 225.0105 | 490.4789 | 466.484 | 365.1428 | 446.1722 | 162.9382 | 309.2136 | 554.2288 | 162.1223 | 336.7226 | 504.414 | 377.798 | 420.9047 |  | 469.3918 | 542.8271 | 575.8259 | 475.8297 |  | 46.4873 | 103.7909 | 49.4185 | 95.8112 | 211.2547 | 274.9938 | 325.501 | 11.6385 | 64.148 | 13.3726 | 119.4281 | 10.6048 | 43.2756 | 51.2997 | 57.9156 | 16.8552 |  |  | 3.9731 | -0.51246 | 1.1847 | -0.097254 | 4.922 | 2.9368 | 11.023 | -6.4925 | 0.59335 | 3.4674 | 13.3414 | -0.00032691 | -0.00035648 | -0.00047476 | 411.2653 | 195.6102 | 97.9188 | 48.7738 | 20.1044 | 16.4847 | 16.3855 | 41.8503 | 28.2206 | 20.1551 | 18.001 | 17.1575 | 17.517 | 22.5569 | 181.8545 | 145.7896 | 118.7748 | 78.284 | 73.6538 | 159.279 | 101.8721 | 92.9402 | 121.849 | 141.6066 | 261.5284 | 376.0564 | 402.2488 |  |  |  | 507.1808 | 484.8103 | 443.3979 | 646.3866 | 4.4135 | 2.8443 | 360.296 |  |  | 346.7252 |  |  | 109.7036 | 278.281 | 403.3827 | 113.2563 | 295.3546 | 550.7375 | 738.5033 | 469.2653 | 421.6258 | 392.0081 | 704.29 |  | 462.1587 | 594.13 | 414.9535 | 573.2086 | 502.6996 | 577.5707 |  | 621.4367 |  |  | 675.5819 | 672.1994 | 672.5656 | [6 empty] | 518.4264 |  |  | 500.3546 |  |  | 377.3771 | 452.9837 | 423.0517 | 196.4527 | 357.0158 | 443.0444 | 274.6584 | 399.7075 | 466.5215 | 438.8803 | 451.5277 | 318.7949 | 403.0534 | 376.6116 | 445.3937 | 206.1328 | 365.872 |  | 447.5215 | 415.4233 | 572.8346 | 272.1985 | 392.7488 | 412.8587 | 302.128 | 389.9038 | 415.8152 | 462.576 | 336.3948 | 413.7507 | 0.6556 | 18.4077 | 2.0241 | 0.0605 | -39.4124 | 3.1147 | 1589.49 | 0.21 | 3.7256 | -0.96858 | 1.4727 | -0.42195 | 3.6198 | 2.7961 | 5.4171 | 9.8494 | 7.7344 | 18.5858 | -0.52576 | -0.75655 | 7.4574 | 17.1563
42810.4851 | 3890 | 39.9891 | 33.0124 | 20.9495 | 18.4942 | 17.5647 | 18.804 | 21.8848 | 59.1361 | 30.3334 | 21.1982 | 17.9667 | 16.5091 | 15.9301 | 16.2664 | 114.4132 | 181.4815 | 269.7816 | 309.7672 | 224.0368 | 436.3267 |  |  |  | 101.5808 | 225.0353 | 490.5193 | 466.3636 | 365.4744 | 446.8136 | 155.0165 | 308.2729 | 535.4571 | 166.2451 | 338.3785 | 504.6847 | 495.5583 | 412.4796 |  | 450.507 | 513.5444 | 536.0296 | 495.2849 |  | 46.3786 | 103.7083 | 49.3112 | 95.6266 | 212.4792 | 275.4575 | 325.7996 | 11.6387 | 64.1202 | 13.2551 | 119.289 | 10.5841 | 43.2896 | 51.3133 | 57.9529 | 16.8495 |  |  | 4.6073 | -0.45267 | 1.2418 | -0.2497 | 5.0462 | 3.6498 | 10.9396 | -6.6206 | 0.62604 | 3.7024 | 13.2669 | -0.00034827 | -0.00034498 | -0.00046655 | 411.2314 | 195.6281 | 97.9214 | 48.7904 | 20.1001 | 16.4804 | 16.3804 | 41.8494 | 28.2164 | 20.1502 | 17.9961 | 17.1562 | 17.5166 | 22.548 | 182.4981 | 147.3621 | 117.6934 | 78.5478 | 73.7114 | 159.2252 | 101.8226 | 92.9317 | 121.8653 | 141.6843 | 261.5192 | 375.881 | 402.107 |  |  |  | 507.0119 | 485.2358 | 446.0281 | 645.8827 | 4.4976 | 3.1518 | 361.2466 |  |  | 347.5844 |  |  | 115.4377 | 276.29 | 405.5271 | 107.9727 | 284.0257 | 554.046 | 734.4373 | 480.2392 | 433.0644 | 396.4719 | 704.0813 |  | 461.9804 | 593.6866 | 414.8692 | 573.319 | 502.6032 | 577.6985 |  | 621.5399 |  |  | 674.9791 | 671.8886 | 672.0776 | [6 empty] | 518.7778 |  |  | 500.7088 |  |  | 377.1803 | 453.0415 | 422.7038 | 197.6381 | 357.1772 | 443.1247 | 274.5579 | 399.6117 | 466.9365 | 438.8071 | 451.2195 | 318.5835 | 403.1707 | 376.6675 | 445.4954 | 205.4797 | 365.8412 |  | 447.0268 | 414.7624 | 572.8052 | 271.3888 | 392.8131 | 412.4027 | 302.1103 | 389.5618 | 415.2903 | 461.7448 | 336.7237 | 413.6367 | 0.51462 | 18.4097 | 2.0204 | 0.06016 | -39.3175 | 3.1146 | 1577.1 | 0.24 | 4.0137 | -0.91022 | 1.5076 | -0.67603 | 3.6667 | 3.1184 | 5.3988 | 9.8342 | 7.7382 | 18.5698 | -0.60424 | -0.64248 | 19.806 | 17.1474
42810.4851 | 3891 | 39.9976 | 33.013 | 20.9524 | 18.4946 | 17.5618 | 18.8022 | 21.8801 | 59.1482 | 30.3409 | 21.1987 | 17.9626 | 16.5091 | 15.9357 | 16.2711 | 114.4127 | 181.4969 | 269.8144 | 309.6695 | 223.9888 | 436.3226 |  |  |  | 101.5996 | 225.0508 | 490.5423 | 466.3673 | 365.7368 | 447.727 | 161.392 | 303.2311 | 542.4545 | 164.2087 | 341.3636 | 506.0576 | 430.5666 | 411.8247 |  | 464.9349 | 522.4128 | 532.3982 | 499.8874 |  | 46.081 | 103.6818 | 49.3915 | 95.3424 | 213.2456 | 275.0332 | 326.1228 | 11.6108 | 64.0741 | 13.2255 | 119.1856 | 10.583 | 43.3001 | 51.3264 | 57.9626 | 16.8371 |  |  | 4.3122 | -0.24633 | 1.2142 | -0.51321 | 4.7951 | 3.0216 | 10.751 | -6.6101 | 0.85159 | 3.528 | 13.5639 | -0.00035484 | -0.0003877 | -0.00043041 | 411.2258 | 195.6462 | 97.9353 | 48.8259 | 20.1014 | 16.4836 | 16.3731 | 41.8591 | 28.2232 | 20.1557 | 18.0048 | 17.156 | 17.5184 | 22.5467 | 182.3094 | 146.7181 | 116.9827 | 78.3206 | 71.6533 | 159.1149 | 101.7373 | 92.9426 | 121.9103 | 141.7648 | 261.5185 | 375.7175 | 401.9806 |  |  |  | 507.0223 | 485.2708 | 445.6454 | 645.536 | 3.7038 | 3.3756 | 368.5833 |  |  | 360.5658 |  |  | 127.8635 | 274.5851 | 400.634 | 111.9804 | 283.2729 | 553.2402 | 754.3575 | 484.2907 | 441.9263 | 395.3077 | 703.772 |  | 461.8362 | 592.5963 | 414.7733 | 573.2702 | 502.602 | 577.713 |  | 621.7902 |  |  | 674.4257 | 671.808 | 671.9397 | [6 empty] | 517.0013 |  |  | 499.9844 |  |  | 376.6939 | 453.1344 | 423.1113 | 198.2356 | 356.8997 | 442.8816 | 274.253 | 399.4271 | 466.8194 | 438.4788 | 450.979 | 318.405 | 403.2515 | 376.7507 | 445.4612 | 204.7557 | 365.8697 |  | 446.2976 | 414.2192 | 572.7136 | 271.4707 | 392.9115 | 412.0921 | 301.4451 | 389.4075 | 414.5216 | 461.3504 | 337.3233 | 413.5299 | 0.52598 | 18.4131 | 2.0177 | 0.05974 | -39.3632 | 3.1147 | 1572.59 | 0.27 | 3.8855 | -0.67143 | 1.4907 | -0.96914 | 3.573 | 2.8363 | 5.35 | 9.8258 | 7.7587 | 18.5711 | -0.59754 | -0.57401 | 11.9795 | 17.1585
42810.4851 | 3892 | 40.0094 | 33.0291 | 20.9549 | 18.4932 | 17.5671 | 18.7993 | 21.8757 | 59.1703 | 30.3463 | 21.2046 | 17.9597 | 16.4979 | 15.9316 | 16.2724 | 114.4151 | 181.5073 | 269.8531 | 309.5659 | 223.9458 | 436.181 |  |  |  | 101.6048 | 225.0724 | 489.8726 | 465.2501 | 363.4841 | 446.5314 | 166.4445 | 296.6338 | 559.8036 | 149.9787 | 328.3754 | 497.5849 | 471.1217 | 412.5148 |  | 472.2719 | 530.285 | 566.1317 | 493.3301 |  | 45.8347 | 103.6142 | 49.4665 | 95.2065 | 213.1813 | 274.3227 | 326.2702 | 11.6457 | 64.0314 | 13.0976 | 119.0937 | 10.5848 | 43.2845 | 51.3328 | 57.9749 | 16.8308 |  |  | 3.8627 | -0.50392 | 1.1143 | -0.021026 | 5.1244 | 2.8468 | 10.8863 | -6.6377 | 0.14266 | 3.7334 | 13.6752 | -0.00034827 | -0.00039098 | -0.00045341 | 411.4172 | 195.673 | 97.949 | 48.8492 | 20.1226 | 16.4905 | 16.3833 | 41.8723 | 28.2381 | 20.1564 | 18.0083 | 17.1537 | 17.5134 | 22.5359 | 181.363 | 147.8477 | 119.4794 | 78.7394 | 72.3272 | 158.9983 | 101.6562 | 92.9312 | 121.931 | 141.8265 | 261.5128 | 375.5516 | 401.8236 |  |  |  | 506.9762 | 484.7403 | 444.6348 | 645.0713 | 4.4348 | 3.6317 | 360.8008 |  |  | 351.3636 |  |  | 120.5186 | 278.2265 | 408.4914 | 110.4071 | 286.902 | 551.9923 | 752.437 | 485.7305 | 439.4665 | 396.615 | 703.8523 |  | 461.8049 | 590.9028 | 414.6364 | 573.0144 | 502.5813 | 577.7737 |  | 621.9418 |  |  | 674.8744 | 672.1447 | 672.4455 | [6 empty] | 516.7623 |  |  | 500.8481 |  |  | 376.5909 | 453.3269 | 423.1979 | 198.5464 | 356.6239 | 442.4007 | 274.0946 | 400.0048 | 465.8754 | 438.4492 | 451.0402 | 318.2175 | 403.106 | 376.9757 | 445.461 | 204.4837 | 365.8332 |  | 446.4551 | 413.55 | 572.618 | 270.9781 | 393.2884 | 411.9841 | 300.7986 | 389.1388 | 414.6553 | 461.458 | 337.0876 | 413.2791 | 0.59339 | 18.4168 | 2.0151 | 0.060203 | -39.3206 | 3.1146 | 1593.44 | 0.3 | 3.6744 | -0.96025 | 1.4279 | -0.19615 | 3.6912 | 2.7512 | 5.3801 | 9.8199 | 7.7918 | 18.5754 | -0.50748 | -0.8614 | 16.7815 | 17.1652
42810.4851 | 3893 | 40.0262 | 33.0422 | 20.9633 | 18.4918 | 17.5706 | 18.8 | 21.8724 | 59.1954 | 30.3562 | 21.2127 | 17.9583 | 16.4953 | 15.937 | 16.2652 | 114.4264 | 181.5217 | 269.8868 | 309.4675 | 223.9205 | 436.0233 |  |  |  | 101.6151 | 225.087 | 489.3167 | 465.0654 | 361.4034 | 445.5951 | 168.3403 | 308.4536 | 555.2167 | 143.1234 | 325.8162 | 492.696 | 509.0066 | 413.3272 |  | 467.5153 | 527.2456 | 561.2173 | 489.3197 |  | 45.6078 | 103.4678 | 49.3395 | 95.1198 | 213.1611 | 273.9512 | 326.0701 | 11.6287 | 64.0176 | 12.9369 | 118.9731 | 10.5927 | 43.2746 | 51.3549 | 57.993 | 16.8315 |  |  | 3.2983 | -0.71354 | 1.3759 | -0.17019 | 4.9594 | 3.1445 | 11.343 | -6.2237 | 0.60425 | 3.9187 | 13.4797 | -0.00036963 | -0.00035156 | -0.00049284 | 411.5723 | 195.6998 | 97.9694 | 48.8877 | 20.1305 | 16.4897 | 16.3826 | 41.8895 | 28.2545 | 20.1669 | 18.0119 | 17.1614 | 17.5234 | 22.5552 | 181.9212 | 148.7588 | 120.2154 | 83.3168 | 75.2285 | 158.9721 | 101.6002 | 92.946 | 121.9741 | 141.9069 | 261.5205 | 375.3956 | 401.6938 |  |  |  | 506.8404 | 484.5853 | 444.1032 | 644.913 | 4.4828 | 3.8811 | 360.775 |  |  | 345.9733 |  |  | 113.121 | 280.3339 | 401.8204 | 115.3841 | 280.6097 | 560.3445 | 754.0014 | 488.0282 | 439.7196 | 398.9726 | 703.8552 |  | 461.7274 | 589.6165 | 414.485 | 572.9047 | 502.6612 | 576.8153 |  | 621.4088 |  |  | 675.0022 | 672.0127 | 672.3758 | [6 empty] | 519.0309 |  |  | 503.3549 |  |  | 376.5088 | 453.1752 | 422.9648 | 199 | 356.6172 | 441.9962 | 273.9636 | 399.9167 | 465.4981 | 438.6874 | 451.1935 | 318.1814 | 402.8109 | 377.213 | 445.3107 | 204.0263 | 365.6208 |  | 446.8652 | 413.065 | 572.5707 | 270.6153 | 393.6641 | 412.0049 | 300.5359 | 388.9773 | 414.8807 | 461.2095 | 336.5343 | 413.0059 | 0.71145 | 18.4201 | 2.0124 | 0.060811 | -39.2967 | 3.1146 | 1586.14 | 0.32 | 3.3931 | -1.1424 | 1.5864 | -0.55794 | 3.6301 | 2.8905 | 5.4899 | 9.8107 | 7.8122 | 18.5891 | -0.57288 | -0.95008 | 21.7675 | 17.1512
42810.4851 | 3894 | 40.0489 | 33.0467 | 20.9744 | 18.495 | 17.5664 | 18.8099 | 21.8754 | 59.2192 | 30.3727 | 21.2197 | 17.9706 | 16.5049 | 15.9457 | 16.2703 | 114.4324 | 181.5357 | 269.9137 | 309.3968 | 223.8674 | 435.7924 |  |  |  | 101.6222 | 225.11 | 489.2668 | 465.6769 | 360.6629 | 444.259 | 166.1172 | 314.6811 | 514.123 | 164.336 | 341.7389 | 500.3876 | 495.2545 | 414.8442 |  | 478.1291 | 528.1677 | 564.8457 | 487.038 |  | 45.3402 | 103.1939 | 49.2416 | 95.3037 | 213.0465 | 273.6412 | 325.5181 | 11.802 | 63.9914 | 12.7767 | 118.8078 | 10.5979 | 43.2604 | 51.3637 | 57.9974 | 16.836 |  |  | 3.8227 | -0.37447 | 1.3246 | -0.11499 | 5.0665 | 3.1149 | 10.9146 | -6.2835 | 0.53692 | 3.4036 | 13.3651 | -0.00041398 | -0.00037455 | -0.00047641 | 411.6142 | 195.709 | 97.9708 | 48.8992 | 20.1221 | 16.4777 | 16.3737 | 41.8802 | 28.2392 | 20.155 | 18.0025 | 17.144 | 17.5094 | 22.5395 | 184.6708 | 151.2052 | 123.2466 | 89.2097 | 79.0381 | 158.9764 | 101.582 | 92.9476 | 122.0042 | 141.9904 | 261.5163 | 375.2213 | 401.5365 |  |  |  | 506.6601 | 484.0415 | 442.745 | 645.1292 | 3.7945 | 3.4061 | 366.0545 |  |  | 345.9809 |  |  | 117.6793 | 278.1088 | 416.6997 | 118.6503 | 278.7362 | 566.725 | 747.3098 | 497.7407 | 453.3162 | 418.0328 | 703.7443 |  | 461.5952 | 588.9258 | 414.3523 | 572.871 | 502.7561 | 575.9967 |  | 620.9075 |  |  | 674.2973 | 671.5117 | 671.6737 | [6 empty] | 518.9901 |  |  | 503.7907 |  |  | 376.265 | 452.7502 | 423.3127 | 199.2954 | 356.6649 | 441.6675 | 273.7354 | 398.8262 | 465.769 | 438.9953 | 451.5243 | 318.133 | 402.375 | 377.2251 | 445.0365 | 202.9961 | 365.5456 |  | 444.8984 | 413.1026 | 572.4912 | 270.1205 | 393.9332 | 412.1309 | 300.3863 | 388.8024 | 414.4358 | 461.3795 | 336.479 | 412.714 | 0.45163 | 18.4224 | 2.0096 | 0.06042 | -39.3021 | 3.1146 | 1591.83 | 0.21 | 3.6495 | -0.82731 | 1.556 | -0.45846 | 3.668 | 2.8761 | 5.3837 | 9.7982 | 7.8179 | 18.6027 | -0.87785 | -1.2891 | 19.9953 | 17.1207
42810.4851 | 3895 | 40.0502 | 33.0475 | 20.9726 | 18.497 | 17.5719 | 18.8024 | 21.8668 | 59.2287 | 30.3813 | 21.2119 | 17.9641 | 16.508 | 15.9354 | 16.2665 | 114.4469 | 181.5492 | 269.9439 | 309.2836 | 223.7952 | 435.7375 |  |  |  | 101.6245 | 225.1175 | 489.4513 | 465.9341 | 360.2081 | 443.4811 | 164.5325 | 309.7619 | 519.3404 | 168.3213 | 343.9869 | 504.9627 | 352.3473 | 402.323 |  | 468.5922 | 536.7126 | 562.641 | 490.8716 |  | 45.2661 | 102.9701 | 49.1445 | 95.0587 | 212.2858 | 273.6184 | 325.3312 | 11.6549 | 63.9545 | 12.7114 | 118.6748 | 10.6016 | 43.2431 | 51.3684 | 58.012 | 16.8425 |  |  | 3.891 | -0.3633 | 1.3075 | 0.064398 | 4.9561 | 3.4777 | 11.2077 | -6.6029 | 0.8222 | 3.387 | 13.2826 | -0.00035977 | -0.00042055 | -0.00045669 | 411.5373 | 195.7271 | 97.9982 | 48.9288 | 20.1317 | 16.4823 | 16.3791 | 41.898 | 28.2473 | 20.1634 | 18.0028 | 17.1492 | 17.5149 | 22.5453 | 184.8069 | 154.0402 | 122.7261 | 92.304 | 81.0118 | 158.9726 | 101.514 | 92.9485 | 122.0249 | 142.0479 | 261.5144 | 375.0615 | 401.3883 |  |  |  | 506.5588 | 483.82 | 442.642 | 645.1316 | 3.7779 | 2.9478 | 382.9838 |  |  | 342.9819 |  |  | 125.6787 | 290.1045 | 415.9686 | 112.7177 | 279.1566 | 560.2728 | 741.5232 | 480.3311 | 443.687 | 398.1171 | 703.4795 |  | 461.4201 | 588.9301 | 414.2269 | 572.3176 | 502.6696 | 575.0645 |  | 620.6084 |  |  | 673.3987 | 671.0368 | 671.1978 | [6 empty] | 517.0875 |  |  | 503.3907 |  |  | 375.9769 | 452.7056 | 423.6252 | 199.0886 | 356.7241 | 441.287 | 274.09 | 398.6517 | 465.3637 | 439.3107 | 451.841 | 318.2557 | 401.8405 | 377.2886 | 444.937 | 202.5804 | 365.518 |  | 444.614 | 413.2456 | 572.4627 | 269.5382 | 393.8295 | 411.9088 | 300.6128 | 388.5138 | 414.072 | 462.0337 | 336.6926 | 412.6751 | 0.62825 | 18.4246 | 2.0066 | 0.060543 | -39.307 | 3.1146 | 1570.36 | 0.26 | 3.68 | -0.81463 | 1.5455 | 0.34298 | 3.6278 | 3.0389 | 5.4554 | 9.785 | 7.8051 | 18.6065 | -0.89346 | -1.2397 | 4.8314 | 17.107
42810.4851 | 3896 | 40.0595 | 33.0629 | 20.9775 | 18.4839 | 17.5739 | 18.8015 | 21.869 | 59.2421 | 30.3888 | 21.2207 | 17.9634 | 16.4984 | 15.9384 | 16.2668 | 114.4568 | 181.5707 | 269.9777 | 309.1778 | 223.76 | 435.8002 |  |  |  | 101.6313 | 225.1315 | 489.1344 | 465.8056 | 358.2267 | 440.7223 | 165.9395 | 309.2651 | 542.5615 | 161.161 | 334.3792 | 504.377 | 211.2912 | 417.6232 |  | 480.7284 | 542.6898 | 574.2876 | 481.2418 |  | 45.0294 | 102.9923 | 49.1687 | 94.4412 | 210.9677 | 273.3477 | 325.2384 | 11.372 | 63.9144 | 12.605 | 118.5644 | 10.5977 | 43.2174 | 51.3817 | 58.0062 | 16.84 |  |  | 3.8792 | 0.028343 | 1.1393 | 0.26679 | 4.6315 | 2.8389 | 10.703 | -6.4544 | 0.2312 | 3.3969 | 13.2349 | -0.00039755 | -0.00036798 | -0.00048298 | 411.4695 | 195.7543 | 98.0188 | 48.9599 | 20.1382 | 16.4861 | 16.3836 | 41.9143 | 28.2623 | 20.1687 | 18.0112 | 17.1495 | 17.5196 | 22.5475 | 184.0208 | 155.5691 | 122.5991 | 91.9921 | 80.8645 | 158.8646 | 101.4644 | 92.9491 | 122.0599 | 142.1204 | 261.5072 | 374.9061 | 401.2599 |  |  |  | 506.5441 | 484.0857 | 442.144 | 645.7297 | 3.5362 | 3.1648 | 361.6146 |  |  | 347.7549 |  |  | 129.9474 | 293.656 | 403.4745 | 113.5826 | 276.5905 | 574.7533 | 743.8283 | 487.2165 | 447.7144 | 405.8079 | 702.9264 |  | 461.3747 | 588.8505 | 414.0913 | 571.8722 | 502.5765 | 575.1269 |  | 620.559 |  |  | 672.4675 | 670.4068 | 671.0347 | [6 empty] | 515.3394 |  |  | 501.6486 |  |  | 376.0767 | 453.1706 | 423.7943 | 199.0037 | 356.8426 | 440.8505 | 275.5969 | 398.8376 | 465.0446 | 439.4169 | 451.9355 | 318.1791 | 401.3666 | 377.3198 | 445.0601 | 202.4853 | 365.4937 |  | 445.0178 | 413.4113 | 572.4464 | 268.7003 | 393.3374 | 411.6027 | 300.5964 | 388.2109 | 413.6414 | 462.3716 | 335.9592 | 412.762 | 0.57933 | 18.4288 | 2.0035 | 0.060826 | -39.3477 | 3.1146 | 1548.94 | 0.27 | 3.6673 | 0.22754 | 1.4427 | 0.69812 | 3.5061 | 2.745 | 5.3298 | 9.795 | 7.7935 | 18.6065 | -0.82008 | -1.2316 | -4.3758 | 17.0884
42810.4851 | 3897 | 40.0723 | 33.0701 | 20.9831 | 18.4973 | 17.5709 | 18.8091 | 21.8703 | 59.2699 | 30.3988 | 21.2262 | 17.9654 | 16.5053 | 15.9336 | 16.271 | 114.4736 | 181.5844 | 270.0181 | 309.0958 | 223.7093 | 435.8683 |  |  |  | 101.639 | 225.1546 | 488.8757 | 465.9799 | 357.265 | 439.0755 | 160.3338 | 314.5946 | 513.4669 | 165.0425 | 338.3474 | 499.8972 | 476.4159 | 418.226 |  | 438.8582 | 492.7024 | 531.0053 | 489.2221 |  | 44.7185 | 102.825 | 49.1124 | 94.3622 | 210.5163 | 272.7414 | 324.8858 | 11.3207 | 63.8703 | 12.5129 | 118.5293 | 10.593 | 43.2004 | 51.3954 | 58.0023 | 16.8475 |  |  | 2.1549 | -0.20822 | 1.2346 | 0.2543 | 4.8792 | 3.111 | 10.818 | -6.3584 | 0.80488 | 3.4964 | 13.3239 | -0.00035156 | -0.00036634 | -0.00048134 | 411.4175 | 195.7769 | 98.032 | 48.9855 | 20.1459 | 16.4863 | 16.3844 | 41.9275 | 28.275 | 20.1739 | 18.0125 | 17.1536 | 17.5259 | 22.549 | 183.8286 | 155.2363 | 121.4234 | 90.9977 | 77.9681 | 158.8296 | 101.4131 | 92.9586 | 122.0915 | 142.1962 | 261.5066 | 374.7503 | 401.1339 |  |  |  | 506.4803 | 484.222 | 441.1303 | 646.4105 | 4.4514 | 3.2485 | 365.8972 |  |  | 355.9725 |  |  | 133.0096 | 303.3798 | 404.3979 | 120.6455 | 288.7477 | 555.5008 | 754.0482 | 497.634 | 453.895 | 423.9832 | 702.1514 |  | 461.4661 | 588.9765 | 413.9908 | 571.4793 | 502.4521 | 575.0983 |  | 620.6752 |  |  | 671.7688 | 669.6477 | 670.9021 | [6 empty] | 514.6573 |  |  | 499.6791 |  |  | 376.0367 | 453.5182 | 423.6415 | 198.9872 | 356.6546 | 440.4997 | 275.6333 | 398.4645 | 465.1498 | 439.1327 | 451.9275 | 317.813 | 401.1412 | 377.6373 | 445.0289 | 202.5621 | 365.2364 |  | 445.3817 | 413.5711 | 572.3796 | 267.7511 | 393.5555 | 411.5077 | 300.2823 | 388.0247 | 414.3355 | 462.4307 | 335.202 | 412.8611 | 0.28407 | 18.4391 | 2.0009 | 0.06118 | -39.2573 | 3.1146 | 1533.21 | 0.34 | 2.7302 | -0.6166 | 1.5014 | 0.68143 | 3.5966 | 2.8719 | 5.3554 | 9.8272 | 7.7798 | 18.6008 | -0.80327 | -1.1073 | 17.543 | 17.0608
42810.4852 | 3898 | 40.0803 | 33.07 | 20.9853 | 18.4946 | 17.5736 | 18.8079 | 21.8702 | 59.282 | 30.4077 | 21.2237 | 17.9658 | 16.5081 | 15.9301 | 16.2634 | 114.4784 | 181.5909 | 270.0407 | 308.9904 | 223.6773 | 435.933 |  |  |  | 101.638 | 225.1541 | 489.4819 | 467.0392 | 359.9275 | 440.9617 | 157.9585 | 310.0945 | 528.8712 | 165.9677 | 340.1207 | 499.7241 | 493.6116 | 415.0327 |  | 448.1313 | 489.4411 | 516.8383 | 496.871 |  | 44.5052 | 102.5881 | 49.0427 | 94.3386 | 210.9177 | 272.1746 | 324.5973 | 11.458 | 63.8224 | 12.6049 | 118.4724 | 10.5872 | 43.1846 | 51.4084 | 57.9915 | 16.8601 |  |  | 3.0782 | -0.26933 | 1.324 | 0.082798 | 5.037 | 3.3745 | 11.0697 | -6.342 | 0.42736 | 3.09 | 13.2081 | -0.00040248 | -0.00037127 | -0.00049941 | 411.5259 | 195.8034 | 98.0461 | 49.0239 | 20.1587 | 16.4966 | 16.3868 | 41.9357 | 28.2856 | 20.1814 | 18.0146 | 17.1594 | 17.532 | 22.5533 | 183.5 | 149.1349 | 120.3189 | 88.377 | 76.9025 | 158.8489 | 101.3477 | 92.9684 | 122.1193 | 142.2651 | 261.4894 | 374.5867 | 401.0057 |  |  |  | 506.4035 | 484.5166 | 440.1984 | 647.5059 | 5.2551 | 3.0221 | 380.9046 |  |  | 352.8769 |  |  | 126.7867 | 297.238 | 409.0333 | 122.9849 | 291.4073 | 557.2268 | 753.4124 | 498.6059 | 456.66 | 420.8439 | 701.5562 |  | 461.5099 | 588.4026 | 413.8696 | 571.5982 | 502.3128 | 574.9649 |  | 620.8046 |  |  | 671.881 | 669.9448 | 671.1255 | [6 empty] | 514.1523 |  |  | 498.523 |  |  | 375.9429 | 453.4019 | 423.1803 | 199.4183 | 356.5328 | 440.1963 | 274.4922 | 398.5431 | 464.9233 | 439.333 | 451.6823 | 317.8117 | 401.1626 | 377.859 | 445.2851 | 201.5093 | 364.7658 |  | 445.5601 | 413.3158 | 572.3017 | 267.252 | 393.6761 | 412.0776 | 300.0913 | 387.9041 | 415.2025 | 462.2217 | 335.6668 | 412.6242 | 0.3405 | 18.4453 | 1.9993 | 0.061904 | -39.3536 | 3.1147 | 1535.13 | 0.27 | 3.2673 | -0.70105 | 1.5543 | 0.3887 | 3.6524 | 2.9895 | 5.4145 | 9.8489 | 7.7835 | 18.5789 | -0.76425 | -0.99264 | 19.508 | 17.02
42810.4852 | 3899 | 40.0944 | 33.0795 | 21.0023 | 18.4985 | 17.5699 | 18.81 | 21.8678 | 59.3105 | 30.4216 | 21.2356 | 17.9714 | 16.5079 | 15.9335 | 16.2679 | 114.4826 | 181.6052 | 270.0735 | 308.8769 | 223.6471 | 435.8155 |  |  |  | 101.6421 | 225.1755 | 489.4405 | 467.8471 | 358.6304 | 440.2931 | 163.6662 | 303.544 | 542.3288 | 160.8574 | 339.0117 | 502.6999 | 355.6226 | 416.0718 |  | 450.7217 | 500.679 | 518.9186 | 497.29 |  | 44.2906 | 102.5578 | 49.2119 | 94.6567 | 211.2711 | 272.2148 | 324.1663 | 11.5251 | 63.7688 | 12.837 | 118.4381 | 10.5871 | 43.1966 | 51.4088 | 57.9705 | 16.8675 |  |  | 3.7188 | -0.39155 | 1.5743 | -0.032198 | 4.6013 | 2.7174 | 10.5289 | -6.2401 | 0.82473 | 3.434 | 13.2983 | -0.0003532 | -0.0003417 | -0.00043698 | 411.4537 | 195.8066 | 98.0435 | 49.0345 | 20.144 | 16.4803 | 16.3745 | 41.9326 | 28.2766 | 20.1684 | 18.0038 | 17.1433 | 17.5141 | 22.5354 | 187.6986 | 154.2149 | 125.0624 | 85.6243 | 76.386 | 159.0162 | 101.3215 | 92.9558 | 122.1507 | 142.3485 | 261.4947 | 374.4174 | 400.8639 |  |  |  | 506.0927 | 484.121 | 438.1932 | 647.9905 | 4.3012 | 3.9095 | 375.984 |  |  | 358.1971 |  |  | 134.5189 | 307.1722 | 427.4941 | 135.201 | 295.8176 | 556.1409 | 755.5167 | 498.781 | 462.3869 | 428.4675 | 701.2818 |  | 461.3416 | 587.852 | 413.7345 | 571.3226 | 502.189 | 575.1461 |  | 621.0336 |  |  | 671.6153 | 670.1778 | 670.7544 | [6 empty] | 511.9674 |  |  | 497.2233 |  |  | 376.0556 | 452.5451 | 423.2184 | 200.4269 | 356.46 | 439.8696 | 273.8509 | 398.7227 | 464.0397 | 439.8833 | 451.8853 | 318.1526 | 401.1321 | 376.8918 | 445.6025 | 201.2311 | 364.6717 |  | 447.0041 | 413.4788 | 572.2537 | 267.0046 | 393.5617 | 412.0095 | 300.0923 | 387.9347 | 415.5858 | 462.6045 | 336.5625 | 412.421 | 0.45433 | 18.4508 | 1.9967 | 0.061984 | -39.2446 | 3.1146 | 1526.43 | 0.17 | 3.5896 | -0.84525 | 1.6949 | -0.24239 | 3.491 | 2.6828 | 5.2808 | 9.8368 | 7.7851 | 18.57 | -1.2091 | -1.5229 | 4.9273 | 16.9645
42810.4852 | 3900 | 40.1043 | 33.0889 | 21.0033 | 18.4992 | 17.5694 | 18.8063 | 21.8578 | 59.3231 | 30.4243 | 21.24 | 17.9725 | 16.5089 | 15.9316 | 16.2681 | 114.5127 | 181.631 | 270.131 | 308.7901 | 223.6242 | 435.776 |  |  |  | 101.6584 | 225.1944 | 489.8533 | 467.704 | 359.6005 | 440.7242 | 174.1567 | 308.4538 | 544.7392 | 155.1207 | 333.8697 | 498.6379 | 378.5305 | 411.3893 |  | 450.5533 | 493.4708 | 508.0875 | 494.6431 |  | 44.1669 | 102.7064 | 49.2168 | 94.9945 | 211.5157 | 271.9929 | 324.0682 | 11.121 | 63.7068 | 13.2548 | 118.4192 | 10.5868 | 43.188 | 51.4049 | 57.9596 | 16.8731 |  |  | 4.3477 | -0.21216 | 1.3529 | 0.13208 | 4.2938 | 2.883 | 11.0322 | -6.0995 | 0.65543 | 3.578 | 13.3599 | -0.00039591 | -0.00032691 | -0.00049776 | 411.485 | 195.8456 | 98.0684 | 49.0743 | 20.1681 | 16.4825 | 16.3871 | 41.9556 | 28.2928 | 20.1856 | 18.0093 | 17.1544 | 17.5226 | 22.552 | 192.527 | 157.7722 | 130.0521 | 86.3333 | 73.2596 | 159.1478 | 101.3644 | 92.958 | 122.1797 | 142.419 | 261.4853 | 374.2535 | 400.7364 |  |  |  | 505.8832 | 484.3898 | 440.5179 | 648.4582 | 4.2018 | 2.9845 | 379.4907 |  |  | 362.2125 |  |  | 138.7706 | 312.0952 | 438.9095 | 151.2049 | 307.1067 | 550.3663 | 746.3151 | 495.3966 | 461.1207 | 426.6405 | 700.9633 |  | 461.2495 | 586.8073 | 413.6386 | 571.2778 | 502.1188 | 575.2831 |  | 621.1648 |  |  | 671.5299 | 669.7294 | 670.7533 | [6 empty] | 514.6353 |  |  | 497.6556 |  |  | 374.5806 | 452.2979 | 422.8637 | 200.5416 | 356.2902 | 439.4642 | 273.7626 | 398.6123 | 464.1819 | 440.9084 | 452.0393 | 318.3175 | 400.9837 | 376.5639 | 445.2722 | 200.7381 | 364.7318 |  | 448.4892 | 413.0656 | 572.3177 | 266.1129 | 393.5576 | 411.8628 | 299.3135 | 387.9879 | 414.4884 | 462.2716 | 336.6034 | 412.1638 | 0.42891 | 18.4522 | 1.9954 | 0.063344 | -39.2347 | 3.1147 | 1535.77 | 0.24 | 3.8825 | -0.62232 | 1.5715 | 0.49102 | 3.3716 | 2.7628 | 5.4045 | 9.8348 | 7.8044 | 18.5619 | -1.7286 | -2.0721 | 7.001 | 16.9233
42810.4852 | 3901 | 40.1141 | 33.0817 | 21.0084 | 18.4944 | 17.571 | 18.8008 | 21.8597 | 59.3415 | 30.4289 | 21.2361 | 17.967 | 16.5022 | 15.9344 | 16.2649 | 114.525 | 181.6478 | 270.166 | 308.7088 | 223.6173 | 435.64 |  |  |  | 101.6649 | 225.2074 | 489.9195 | 466.5534 | 361.2833 | 442.6792 | 167.3469 | 314.4031 | 516.8545 | 164.4631 | 334.154 | 491.6803 | 509.7464 | 406.4282 |  | 468.9473 | 509.3991 | 522.6048 | 492.4849 |  | 44.1222 | 102.8093 | 49.2162 | 95.0007 | 211.6809 | 271.7656 | 324.1765 | 10.4393 | 63.6782 | 13.6579 | 118.4245 | 10.5857 | 43.1541 | 51.3932 | 57.931 | 16.8728 |  |  | 4.0849 | 0.000747 | 1.5783 | 0.2589 | 4.4797 | 2.26 | 10.6471 | -6.0134 | 1.0049 | 3.5289 | 13.1046 | -0.00039755 | -0.00035977 | -0.00052569 | 411.4564 | 195.8637 | 98.0798 | 49.0976 | 20.1677 | 16.4898 | 16.3765 | 41.9554 | 28.2981 | 20.1855 | 18.0054 | 17.1585 | 17.5327 | 22.5534 | 190.4748 | 155.4563 | 124.9703 | 85.0903 | 70.3 | 159.1585 | 101.3203 | 92.9656 | 122.2142 | 142.4973 | 261.4766 | 374.1074 | 400.6046 |  |  |  | 505.7658 | 484.6959 | 441.1741 | 648.4449 | 2.7726 | 4.2413 | 385.9391 |  |  | 341.03 |  |  | 138.1522 | 309.7411 | 438.7345 | 136.6306 | 289.4423 | 565.5192 | 737.3095 | 493.923 | 458.57 | 432.896 | 700.4066 |  | 461.2866 | 585.7525 | 413.5594 | 571.6623 | 502.0713 | 574.8187 |  | 620.9615 |  |  | 670.7369 | 669.0772 | 670.8342 | [6 empty] | 515.329 |  |  | 500.2162 |  |  | 374.931 | 452.2472 | 422.8277 | 201.5874 | 355.9838 | 439.1006 | 274.3546 | 398.6932 | 463.5271 | 441.3479 | 452.349 | 318.5971 | 400.9882 | 376.45 | 445.372 | 200.4583 | 364.492 |  | 448.8817 | 413.0717 | 572.3119 | 266.375 | 393.8917 | 411.9244 | 299.3146 | 387.8623 | 413.541 | 461.7241 | 336.7399 | 412.1122 | 0.45626 | 18.4536 | 1.9952 | 0.063525 | -39.2814 | 3.1147 | 1545.61 | 0.28 | 3.7684 | 0.036932 | 1.6976 | 0.68755 | 3.4432 | 2.4456 | 5.3082 | 9.8546 | 7.8257 | 18.5448 | -1.4992 | -1.5128 | 21.7805 | 16.9078
42810.4852 | 3902 | 40.1192 | 33.1 | 21.0025 | 18.5014 | 17.5678 | 18.7994 | 21.8664 | 59.3539 | 30.44 | 21.251 | 17.9685 | 16.5046 | 15.9335 | 16.2613 | 114.5214 | 181.6519 | 270.1847 | 308.6176 | 223.5448 | 435.6183 |  |  |  | 101.6611 | 225.2235 | 489.5515 | 467.3673 | 360.7007 | 441.9221 | 162.4852 | 308.9556 | 509.5855 | 175.4779 | 344.649 | 501.3985 | 516.0421 | 393.0042 |  | 485.8302 | 540.1758 | 551.5736 | 490.0269 |  | 44.2624 | 102.9047 | 49.2643 | 94.8359 | 212.3679 | 272.0236 | 324.0526 | 10.0718 | 63.6628 | 13.8215 | 118.3823 | 10.5751 | 43.1338 | 51.3751 | 57.8996 | 16.8692 |  |  | 3.2148 | -0.12739 | 1.0578 | -0.25759 | 4.5448 | 2.2232 | 10.7339 | -6.2329 | 0.46706 | 3.365 | 13.2794 | -0.00040905 | -0.00039427 | -0.00048626 | 411.5327 | 195.8762 | 98.0919 | 49.1144 | 20.165 | 16.4839 | 16.3763 | 41.9637 | 28.3039 | 20.1853 | 18.0045 | 17.1568 | 17.5235 | 22.5436 | 185.7879 | 157.0256 | 127.3466 | 85.4735 | 71.3938 | 159.1584 | 101.3448 | 92.9791 | 122.2513 | 142.5724 | 261.4698 | 373.958 | 400.4701 |  |  |  | 505.6715 | 484.8324 | 439.9786 | 648.5976 | 3.5028 | 4.4515 | 393.4643 |  |  | 339.8813 |  |  | 141.7411 | 297.8186 | 420.3431 | 113.5983 | 280.2813 | 574.6655 | 718.6668 | 495.3869 | 462.2789 | 433.5412 | 700.0012 |  | 461.3524 | 584.4434 | 413.4555 | 571.5975 | 501.9693 | 574.2163 |  | 620.4572 |  |  | 670.2802 | 668.5406 | 670.078 | [6 empty] | 513.5491 |  |  | 499.8868 |  |  | 374.7315 | 452.0482 | 423.0253 | 201.8702 | 355.6599 | 438.7974 | 274.1938 | 398.8115 | 462.8863 | 441.6124 | 452.546 | 318.307 | 400.8129 | 376.9594 | 445.2645 | 199.1432 | 364.3725 |  | 448.1605 | 412.9293 | 572.2629 | 267.2445 | 393.9447 | 411.9346 | 299.4299 | 387.6391 | 411.7678 | 461.7176 | 337.0724 | 412.1 | 0.48611 | 18.4566 | 1.9923 | 0.061383 | -39.3289 | 3.1146 | 1539.48 | 0.33 | 3.3413 | -0.48235 | 1.39 | -0.68589 | 3.4689 | 2.4262 | 5.3311 | 9.8736 | 7.8515 | 18.533 | -0.97841 | -1.7738 | 22.7171 | 16.8908
42810.4852 | 3903 | 40.1441 | 33.1022 | 21.0159 | 18.4985 | 17.5757 | 18.8093 | 21.8688 | 59.3764 | 30.4528 | 21.2558 | 17.9767 | 16.5086 | 15.9361 | 16.2663 | 114.5334 | 181.6775 | 270.2268 | 308.5017 | 223.5226 | 435.5883 |  |  |  | 101.6701 | 225.2416 | 489.4727 | 467.8322 | 358.6302 | 440.5535 | 169.742 | 307.7795 | 546.4409 | 164.8091 | 342.7003 | 503.7321 | 406.9868 | 414.1841 |  | 500.2542 | 547.8852 | 574.6814 | 474.4985 |  | 44.3666 | 102.9653 | 49.2561 | 94.562 | 212.5624 | 272.5322 | 324.0658 | 10.0393 | 63.659 | 13.5566 | 118.2946 | 10.575 | 43.1278 | 51.3714 | 57.8751 | 16.8607 |  |  | 4.1282 | -0.11294 | 1.0618 | -0.39821 | 4.1538 | 2.0254 | 10.337 | -6.4859 | 0.55424 | 3.6864 | 13.409 | -0.00036798 | -0.00038277 | -0.00050433 | 411.6153 | 195.9019 | 98.1123 | 49.1474 | 20.1797 | 16.4844 | 16.3814 | 41.9782 | 28.3197 | 20.1935 | 18.0134 | 17.1616 | 17.5257 | 22.547 | 184.5604 | 155.4046 | 130.8121 | 87.0371 | 71.6485 | 159.1572 | 101.4211 | 92.9773 | 122.2677 | 142.6392 | 261.4555 | 373.7878 | 400.3129 |  |  |  | 505.5452 | 485.5417 | 442.0386 | 649.1975 | 3.1025 | 3.2156 | 391.3539 |  |  | 343.5514 |  |  | 133.9528 | 295.828 | 418.2246 | 117.1561 | 278.8301 | 578.3496 | 726.1749 | 479.2511 | 457.942 | 429.2708 | 699.8678 |  | 461.3087 | 583.2576 | 413.3568 | 571.5766 | 501.8298 | 574.088 |  | 620.354 |  |  | 670.2506 | 668.5854 | 669.9313 | [6 empty] | 512.6613 |  |  | 498.6116 |  |  | 373.9266 | 451.8646 | 423.1156 | 201.6297 | 355.4851 | 438.5984 | 274.237 | 398.6139 | 463.0344 | 441.8848 | 452.6605 | 317.8319 | 400.782 | 377.2446 | 445.0297 | 198.5516 | 364.4329 |  | 446.8047 | 412.4086 | 572.1833 | 267.6744 | 393.9132 | 412.1526 | 299.4785 | 387.1597 | 409.9252 | 461.8628 | 337.0986 | 412.0071 | 0.62266 | 18.4599 | 1.9906 | 0.061832 | -39.3104 | 3.1146 | 1547.82 | 0.22 | 3.7827 | -0.4542 | 1.3927 | -0.85288 | 3.3179 | 2.3168 | 5.234 | 9.8722 | 7.8745 | 18.515 | -0.84218 | -2.1495 | 10.2577 | 16.8571
42810.4852 | 3904 | 40.15 | 33.1047 | 21.0244 | 18.5093 | 17.5723 | 18.8173 | 21.8647 | 59.4025 | 30.4603 | 21.2482 | 17.9736 | 16.5095 | 15.9357 | 16.2684 | 114.5447 | 181.6937 | 270.2543 | 308.4027 | 223.4773 | 435.4899 |  |  |  | 101.6732 | 225.2574 | 489.4685 | 468.2292 | 358.8381 | 439.7057 | 159.0945 | 309.1373 | 533.1269 | 161.1205 | 335.2253 | 495.0968 | 422.4049 | 414.3236 |  | 448.3746 | 509.8981 | 568.2739 | 473.3871 |  | 44.7527 | 103.1413 | 49.218 | 94.3891 | 212.9807 | 272.8478 | 323.8071 | 9.8155 | 63.6023 | 12.898 | 118.1948 | 10.5674 | 43.1164 | 51.3619 | 57.8343 | 16.8561 |  |  | 3.9738 | -0.013053 | 1.2024 | -0.72414 | 5.081 | 2.9046 | 10.7766 | -6.1363 | 0.73054 | 3.0444 | 13.4515 | -0.00036634 | -0.00034991 | -0.00045669 | 411.671 | 195.9225 | 98.1282 | 49.1727 | 20.1822 | 16.4841 | 16.3792 | 41.9912 | 28.3261 | 20.1918 | 18.0186 | 17.1638 | 17.5332 | 22.5478 | 176.7125 | 147.616 | 127.0151 | 83.476 | 71.8004 | 158.9594 | 101.4165 | 92.982 | 122.3038 | 142.7314 | 261.4671 | 373.6352 | 400.179 |  |  |  | 505.4007 | 486.0023 | 441.2629 | 649.7103 | 4.0863 | 2.7829 | 388.2712 |  |  | 339.1405 |  |  | 124.2862 | 281.0037 | 416.1987 | 114.9303 | 278.5612 | 580.2092 | 723.5001 | 472.511 | 454.0318 | 423.3408 | 699.7993 |  | 461.2193 | 582.0343 | 413.2581 | 571.501 | 501.8075 | 574.2093 |  | 620.3186 |  |  | 670.6942 | 668.8285 | 669.9509 | [6 empty] | 512.8588 |  |  | 498.7816 |  |  | 373.6389 | 451.329 | 422.9663 | 201.5802 | 355.1276 | 438.5192 | 274.4545 | 398.9681 | 463.0676 | 442.2716 | 452.762 | 317.6254 | 400.6138 | 377.1485 | 445.1919 | 198.6353 | 364.5248 |  | 446.8497 | 412.2636 | 572.0599 | 267.898 | 393.8436 | 412.4219 | 299.3928 | 386.8117 | 409.9489 | 462.0736 | 337.0375 | 411.9543 | 0.33049 | 18.4637 | 1.9894 | 0.061578 | -39.2978 | 3.1147 | 1548.34 | 0.27 | 3.7091 | -0.15445 | 1.4824 | -1.1504 | 3.6706 | 2.7753 | 5.3457 | 9.8636 | 7.8985 | 18.5141 | 0.0042148 | -1.7282 | 11.855 | 16.8234
42810.4852 | 3905 | 40.1486 | 33.1047 | 21.016 | 18.496 | 17.561 | 18.7996 | 21.8536 | 59.4127 | 30.4579 | 21.248 | 17.9679 | 16.4946 | 15.9284 | 16.2557 | 114.5564 | 181.7149 | 270.2877 | 308.3046 | 223.4196 | 435.3639 |  |  |  | 101.6797 | 225.2732 | 489.2431 | 467.1905 | 357.1767 | 438.9812 | 156.0118 | 307.5026 | 527.8562 | 161.4945 | 339.1665 | 494.6598 | 463.7204 | 409.9535 |  | 449.3903 | 495.9151 | 534.2791 | 488.5967 |  | 45.2473 | 103.1569 | 49.229 | 94.6584 | 213.2573 | 273.3666 | 323.6625 | 9.5028 | 63.5529 | 12.4711 | 118.1277 | 10.5691 | 43.1247 | 51.3347 | 57.8021 | 16.855 |  |  | 4.4673 | -0.66163 | 1.0631 | -0.17677 | 4.7721 | 3.084 | 10.9376 | -5.9852 | 0.67664 | 3.6913 | 13.3494 | -0.00034334 | -0.00038605 | -0.00050269 | 411.6772 | 195.9479 | 98.1362 | 49.1913 | 20.1868 | 16.4848 | 16.3847 | 41.9965 | 28.3242 | 20.1927 | 18.0164 | 17.1622 | 17.5309 | 22.5482 | 173.8094 | 143.5834 | 121.8629 | 79.0123 | 68.5081 | 158.8423 | 101.3678 | 92.9963 | 122.3344 | 142.8076 | 261.4776 | 373.4916 | 400.0513 |  |  |  | 505.2653 | 485.6388 | 441.1141 | 649.3708 | 4.2998 | 2.4536 | 391.1813 |  |  | 339.1081 |  |  | 126.5821 | 287.2737 | 415.3376 | 115.4344 | 278.7799 | 578.0747 | 722.3046 | 473.9169 | 462.6357 | 429.3714 | 700.065 |  | 461.1559 | 580.2934 | 413.1473 | 571.7863 | 501.8463 | 574.1755 |  | 620.3411 |  |  | 672.0578 | 669.5914 | 670.6934 | [6 empty] | 514.4016 |  |  | 499.6562 |  |  | 374.2949 | 450.5682 | 422.5951 | 201.5351 | 354.8723 | 438.2303 | 273.99 | 399.5663 | 463.5558 | 442.2069 | 452.8076 | 317.527 | 400.5532 | 376.8012 | 445.5287 | 198.6212 | 364.4179 |  | 446.1367 | 412.4909 | 571.9576 | 268.4708 | 393.8696 | 412.4222 | 298.9465 | 386.7047 | 410.0158 | 462.462 | 337.5332 | 411.6762 | 0.39328 | 18.4666 | 1.988 | 0.061803 | -39.3582 | 3.1146 | 1541.55 | 0.27 | 3.9307 | -1.0996 | 1.3939 | -0.56838 | 3.559 | 2.8611 | 5.388 | 9.8487 | 7.9357 | 18.5114 | 0.31163 | -1.1617 | 16.0256 | 16.8146
42810.4852 | 3906 | 40.1669 | 33.1247 | 21.0209 | 18.4975 | 17.5715 | 18.8073 | 21.8572 | 59.4324 | 30.4742 | 21.2568 | 17.9739 | 16.5017 | 15.9334 | 16.2586 | 114.5655 | 181.7344 | 270.3201 | 308.203 | 223.3651 | 435.2906 |  |  |  | 101.6918 | 225.2876 | 489.0891 | 466.4606 | 356.8726 | 438.7732 | 156.1006 | 297.9966 | 549.4474 | 151.5153 | 336.3262 | 497.8786 | 464.3266 | 408.1522 |  | 472.163 | 518.6823 | 544.1655 | 489.9842 |  | 45.1751 | 103.1552 | 49.2962 | 94.7446 | 212.7133 | 273.4116 | 323.4083 | 9.3012 | 63.4668 | 11.9887 | 118.0829 | 10.5693 | 43.1114 | 51.3091 | 57.7803 | 16.8625 |  |  | 4.4298 | -0.26736 | 0.85413 | 0.44224 | 4.7314 | 2.718 | 10.678 | -6.2993 | 0.69843 | 3.3822 | 13.2061 | -0.00034991 | -0.00037455 | -0.00046162 | 411.5451 | 195.9728 | 98.1457 | 49.226 | 20.2033 | 16.4913 | 16.3821 | 42.0053 | 28.3362 | 20.1991 | 18.0172 | 17.1599 | 17.5283 | 22.5435 | 174.3296 | 138.0997 | 116.3806 | 76.5356 | 67.0848 | 158.7904 | 101.2474 | 92.9957 | 122.3644 | 142.8779 | 261.4841 | 373.3456 | 399.9215 |  |  |  | 505.2068 | 485.6642 | 442.0865 | 648.897 | 2.7659 | 2.5641 | 391.3745 |  |  | 335.4199 |  |  | 119.4674 | 288.5114 | 415.2838 | 117.5487 | 277.2772 | 585.9474 | 717.0225 | 470.8472 | 456.6922 | 431.6612 | 700.5302 |  | 461.0039 | 578.6872 | 412.997 | 571.209 | 501.9171 | 574.0473 |  | 620.2694 |  |  | 673.184 | 670.292 | 670.9588 | [6 empty] | 516.4541 |  |  | 501.0565 |  |  | 374.1357 | 449.8737 | 422.881 | 201.2367 | 354.6073 | 437.8367 | 274.3023 | 400.0214 | 463.7118 | 442.192 | 453.1264 | 317.3279 | 400.2587 | 376.8256 | 445.5588 | 198.892 | 364.1442 |  | 445.2997 | 412.2041 | 571.9484 | 268.4564 | 393.7787 | 412.5841 | 298.9308 | 386.6349 | 409.6848 | 462.8056 | 338.3772 | 411.3785 | 0.39905 | 18.4683 | 1.9871 | 0.060044 | -39.322 | 3.1147 | 1552.77 | 0.16 | 3.9136 | -0.69901 | 1.2494 | 0.89901 | 3.5439 | 2.686 | 5.3239 | 9.8179 | 7.9651 | 18.5369 | 0.24711 | -0.56739 | 16.0589 | 16.8199
42810.4853 | 3907 | 40.1797 | 33.1294 | 21.0234 | 18.4996 | 17.5669 | 18.804 | 21.8542 | 59.4489 | 30.4804 | 21.2558 | 17.9758 | 16.5013 | 15.9283 | 16.2604 | 114.5773 | 181.7534 | 270.3558 | 308.1094 | 223.3125 | 435.2672 |  |  |  | 101.7009 | 225.3007 | 488.7009 | 467.2717 | 357.6787 | 437.2527 | 167.5558 | 299.472 | 563.4884 | 140.992 | 323.4512 | 489.5673 | 501.8908 | 411.3987 |  | 467.4441 | 516.7747 | 557.2487 | 481.9091 |  | 44.9877 | 102.9876 | 49.1211 | 94.7538 | 212.4618 | 273.6388 | 323.0736 | 9.3094 | 63.3783 | 11.7671 | 118.0709 | 10.5589 | 43.085 | 51.2866 | 57.7525 | 16.8649 |  |  | 4.1289 | -0.58737 | 0.54791 | -0.42253 | 4.3963 | 2.8363 | 10.9192 | -6.1705 | 0.61378 | 3.3394 | 13.28 | -0.00037784 | -0.00034827 | -0.00045012 | 411.539 | 195.997 | 98.1673 | 49.2584 | 20.2043 | 16.4979 | 16.3801 | 42.0199 | 28.3406 | 20.203 | 18.0212 | 17.159 | 17.5337 | 22.5471 | 169.7845 | 133.2616 | 112.3434 | 77.6723 | 65.2216 | 158.6612 | 101.1224 | 92.9934 | 122.3829 | 142.9435 | 261.4755 | 373.1915 | 399.7824 |  |  |  | 505.0298 | 485.7133 | 442.6031 | 648.8701 | 3.4187 | 2.3501 | 395.9303 |  |  | 334.5084 |  |  | 130.2495 | 292.2818 | 408.507 | 131.3682 | 275.2237 | 581.2148 | 716.2659 | 472.2581 | 458.0972 | 432.3698 | 700.6737 |  | 460.9122 | 577.711 | 412.8761 | 571.0208 | 501.8159 | 573.7016 |  | 620.2796 |  |  | 672.5011 | 670.1264 | 670.5843 | [6 empty] | 517.7689 |  |  | 502.2611 |  |  | 374.088 | 449.3754 | 422.8684 | 201.4914 | 354.5439 | 437.8168 | 275.6808 | 399.7698 | 463.8187 | 442.5051 | 453.181 | 317.1895 | 399.8862 | 376.9976 | 445.4846 | 199.6137 | 363.9966 |  | 445.0504 | 412.4458 | 571.9297 | 268.3355 | 393.7168 | 412.8182 | 299.2157 | 386.5191 | 409.4631 | 462.8283 | 339.1797 | 411.153 | 0.62074 | 18.4711 | 1.9845 | 0.059023 | -39.2751 | 3.1147 | 1537.83 | 0.31 | 3.7743 | -1.0359 | 1.0005 | -0.87855 | 3.4168 | 2.7444 | 5.3848 | 9.8032 | 7.98 | 18.5286 | 0.73541 | -0.13419 | 21.0139 | 16.7967
42810.4853 | 3908 | 40.1921 | 33.1397 | 21.0303 | 18.5073 | 17.5718 | 18.8098 | 21.8546 | 59.4728 | 30.492 | 21.2656 | 17.9782 | 16.5043 | 15.9353 | 16.263 | 114.5903 | 181.7692 | 270.3914 | 308.0232 | 223.2733 | 435.196 |  |  |  | 101.7063 | 225.3178 | 488.5446 | 467.6288 | 358.5439 | 436.958 | 165.785 | 311.8343 | 531.9786 | 153.7967 | 320.2953 | 477.0348 | 513.9055 | 408.6358 |  | 464.573 | 511.5132 | 541.8725 | 482.8224 |  | 44.8137 | 102.6305 | 48.8803 | 94.7178 | 213.2897 | 273.8599 | 322.9273 | 9.2945 | 63.2739 | 11.6488 | 118.028 | 10.5529 | 43.061 | 51.2543 | 57.7382 | 16.8654 |  |  | 4.1755 | -0.74508 | 1.0664 | -0.16099 | 4.46 | 3.5631 | 11.5395 | -5.9418 | 0.65231 | 3.1198 | 13.1203 | -0.00039427 | -0.00037291 | -0.00047641 | 411.5506 | 196.0161 | 98.1814 | 49.2763 | 20.2079 | 16.4922 | 16.3803 | 42.0287 | 28.3388 | 20.1949 | 18.0181 | 17.1545 | 17.5313 | 22.5459 | 164.8709 | 132.3388 | 107.5767 | 76.146 | 61.6989 | 158.4864 | 100.9496 | 92.987 | 122.4091 | 143.0125 | 261.4614 | 373.023 | 399.6332 |  |  |  | 504.8603 | 485.9727 | 443.9892 | 648.3526 | 3.4402 | 2.5944 | 403.4253 |  |  | 337.0418 |  |  | 128.0465 | 295.2164 | 407.1533 | 135.1937 | 278.1454 | 586.2368 | 726.9834 | 473.6515 | 462.7793 | 440.64 | 701.3408 |  | 460.8327 | 576.9393 | 412.7427 | 570.8728 | 501.6731 | 573.504 |  | 620.4287 |  |  | 671.8726 | 670.0441 | 670.2962 | [6 empty] | 516.3852 |  |  | 502.06 |  |  | 373.8291 | 449.3213 | 422.7922 | 201.9897 | 354.5311 | 438.0221 | 276.2032 | 399.2348 | 464.3185 | 442.6141 | 453.1641 | 317.2968 | 399.7455 | 377.0481 | 445.4829 | 200.2442 | 364.0856 |  | 446.1374 | 413.0025 | 571.8468 | 268.1615 | 393.5474 | 412.7703 | 299.4761 | 386.4562 | 409.164 | 462.3049 | 339.2178 | 411.0995 | 0.32413 | 18.4724 | 1.9837 | 0.059631 | -39.2142 | 3.1147 | 1534.87 | 0.22 | 3.7948 | -1.1661 | 1.3951 | -0.54205 | 3.4422 | 3.0766 | 5.5368 | 9.7753 | 7.9879 | 18.5137 | 1.2587 | 0.37419 | 22.6207 | 16.7883
42810.4853 | 3909 | 40.2031 | 33.1386 | 21.0354 | 18.5099 | 17.5741 | 18.8112 | 21.8559 | 59.4854 | 30.5014 | 21.2677 | 17.9807 | 16.4969 | 15.9342 | 16.2583 | 114.5989 | 181.7829 | 270.4116 | 307.9511 | 223.2201 | 435.0938 |  |  |  | 101.716 | 225.3275 | 488.7851 | 467.3641 | 359.2134 | 437.4643 | 162.4931 | 314.0436 | 510.239 | 170.1496 | 335.2709 | 492.8038 | 501.7947 | 388.7244 |  | 492.2137 | 537.416 | 561.1297 | 482.5959 |  | 45.062 | 102.4131 | 48.803 | 96.3685 | 213.5383 | 273.9121 | 322.8763 | 9.1043 | 63.1239 | 11.7147 | 117.9795 | 10.54 | 43.0422 | 51.229 | 57.7198 | 16.8694 |  |  | 3.9653 | -0.72603 | 0.88962 | -0.009198 | 4.3568 | 2.9658 | 11.4705 | -5.5495 | 0.71517 | 3.2842 | 13.0783 | -0.0003302 | -0.0003417 | -0.00044848 | 411.505 | 196.0423 | 98.1908 | 49.3013 | 20.2183 | 16.4916 | 16.3793 | 42.0374 | 28.3522 | 20.2039 | 18.0215 | 17.1588 | 17.5379 | 22.5468 | 163.4774 | 134.2261 | 108.2553 | 76.5932 | 61.2911 | 158.2916 | 100.8315 | 92.9994 | 122.4439 | 143.0937 | 261.4746 | 372.8808 | 399.5054 |  |  |  | 504.7261 | 485.2287 | 444.4335 | 647.5316 | 2.3688 | 4.3559 | 396.7771 |  |  | 336.6382 |  |  | 121.1196 | 293.8376 | 403.9733 | 128.0008 | 281.8064 | 586.2409 | 722.3951 | 460.7562 | 446.3977 | 432.1724 | 701.4483 |  | 460.7809 | 575.4751 | 412.6134 | 571.0659 | 501.6886 | 572.854 |  | 620.1922 |  |  | 672.7864 | 670.4647 | 670.7566 | [6 empty] | 516.3906 |  |  | 502.7724 |  |  | 373.7963 | 449.7295 | 423.5163 | 202.3985 | 354.4319 | 438.2988 | 276.7392 | 398.8241 | 464.8093 | 442.6433 | 453.159 | 317.3957 | 399.7947 | 376.6065 | 445.5684 | 199.81 | 364.1964 |  | 446.0356 | 413.2554 | 571.7933 | 267.9342 | 393.2064 | 412.4864 | 299.0631 | 386.5206 | 409.5616 | 461.4421 | 338.5128 | 411.1023 | 0.39193 | 18.4744 | 1.9844 | 0.059494 | -39.2368 | 3.1147 | 1530.58 | 0.36 | 3.6993 | -1.1508 | 1.2738 | -0.12953 | 3.4023 | 2.8071 | 5.5205 | 9.7662 | 8.0156 | 18.5104 | 1.3884 | 0.28427 | 20.982 | 16.7931
42810.4853 | 3910 | 40.2131 | 33.147 | 21.0376 | 18.5022 | 17.5717 | 18.8064 | 21.8526 | 59.5084 | 30.5112 | 21.275 | 17.9804 | 16.5032 | 15.9252 | 16.2594 | 114.6067 | 181.796 | 270.4522 | 307.8394 | 223.1715 | 435.009 |  |  |  | 101.7193 | 225.3456 | 488.9719 | 467.0847 | 359.6984 | 437.1349 | 158.011 | 297.1695 | 550.2696 | 155.6294 | 340.1072 | 495.8206 | 514.9659 | 409.8118 |  | 502.6032 | 545.4305 | 576.3763 | 469.6733 |  | 45.2094 | 102.3007 | 48.8119 | 97.1682 | 212.711 | 273.2214 | 323.0057 | 9.0502 | 63.0081 | 11.548 | 117.9614 | 10.5378 | 43.0302 | 51.2111 | 57.7149 | 16.8781 |  |  | 4.0967 | -0.92513 | 0.97241 | -0.01577 | 4.4902 | 2.9842 | 11.0381 | -5.8656 | 0.66769 | 3.347 | 13.1171 | -0.00033348 | -0.00038277 | -0.00041727 | 411.3657 | 196.0535 | 98.2077 | 49.3293 | 20.2211 | 16.4896 | 16.3757 | 42.0433 | 28.356 | 20.2084 | 18.0206 | 17.1596 | 17.5302 | 22.5427 | 164.7749 | 139.0474 | 115.726 | 80.3042 | 67.5474 | 158.1754 | 100.8297 | 93.0093 | 122.4731 | 143.1674 | 261.4774 | 372.7308 | 399.37 |  |  |  | 504.7653 | 484.8581 | 446.1519 | 647.2147 | 2.8881 | 3.0321 | 383.3236 |  |  | 329.5725 |  |  | 113.1593 | 276.9142 | 394.5537 | 113.5585 | 274.2341 | 602.1539 | 711.7027 | 449.2784 | 436.9873 | 417.3113 | 701.4597 |  | 460.7467 | 574.459 | 412.555 | 571.1981 | 501.7278 | 571.9769 |  | 620.0807 |  |  | 672.6539 | 670.4801 | 670.611 | [6 empty] | 518.4164 |  |  | 503.4556 |  |  | 373.387 | 449.6253 | 424.2113 | 202.0361 | 354.2464 | 438.7761 | 276.7947 | 398.9768 | 464.7673 | 442.5389 | 453.0791 | 317.2437 | 399.9392 | 375.9769 | 445.5632 | 199.1253 | 364.1688 |  | 446.0524 | 413.0266 | 571.6666 | 268.177 | 393.0244 | 412.0836 | 298.7888 | 386.4193 | 410.6968 | 461.6161 | 337.7173 | 410.9032 | 0.43334 | 18.4757 | 1.9833 | 0.060247 | -39.2883 | 3.1146 | 1517.72 | 0.15 | 3.7592 | -1.2988 | 1.3316 | -0.16957 | 3.4518 | 2.814 | 5.412 | 9.7619 | 8.0379 | 18.5119 | 1.2292 | -0.54604 | 23.1329 | 16.8071
42810.4853 | 3911 | 40.2223 | 33.1587 | 21.029 | 18.4991 | 17.5694 | 18.8149 | 21.8528 | 59.5269 | 30.5179 | 21.269 | 17.9771 | 16.4961 | 15.9279 | 16.254 | 114.6149 | 181.809 | 270.4843 | 307.7283 | 223.1589 | 434.8299 |  |  |  | 101.7375 | 225.3528 | 489.4265 | 467.8433 | 363.144 | 439.1453 | 152.5883 | 307.7706 | 552.6742 | 154.7746 | 327.5367 | 485.5055 | 512.6505 | 412.1234 |  | 472.0654 | 538.3417 | 568.5198 | 458.869 |  | 45.229 | 102.1 | 48.7012 | 96.7473 | 212.6885 | 272.5681 | 323.0458 | 8.9814 | 62.9064 | 11.4838 | 117.8941 | 10.5345 | 43.0182 | 51.2033 | 57.7078 | 16.8758 |  |  | 3.9199 | -0.86402 | 0.93758 | 0.004598 | 4.7761 | 3.3627 | 11.4679 | -5.6954 | 0.55677 | 3.7416 | 13.3128 | -0.00034334 | -0.00031213 | -0.00044191 | 411.2877 | 196.0749 | 98.2188 | 49.3541 | 20.2257 | 16.4885 | 16.382 | 42.0467 | 28.3682 | 20.2067 | 18.0204 | 17.1604 | 17.5313 | 22.5426 | 163.7141 | 140.843 | 118.2261 | 82.902 | 72.1508 | 158.021 | 100.799 | 93.0019 | 122.4982 | 143.2308 | 261.4669 | 372.5776 | 399.2305 |  |  |  | 504.7328 | 485.5037 | 448.7726 | 647.4781 | 3.0484 | 3.3472 | 374.1141 |  |  | 329.2491 |  |  | 112.2721 | 287.0348 | 409.7514 | 121.6209 | 285.8838 | 589.215 | 719.3007 | 455.1165 | 440.7247 | 422.2117 | 701.5547 |  | 460.7189 | 573.9941 | 412.4624 | 571.3867 | 501.7037 | 571.5318 |  | 620.3092 |  |  | 672.8211 | 670.8927 | 671.1548 | [6 empty] | 518.1498 |  |  | 503.0968 |  |  | 372.7425 | 449.2089 | 424.3927 | 201.8535 | 353.9742 | 438.8993 | 276.3277 | 399.662 | 464.8117 | 442.5472 | 453.4285 | 317.3459 | 399.8284 | 375.0268 | 445.704 | 199.1242 | 364.0952 |  | 447.5802 | 412.5183 | 571.5549 | 268.6183 | 392.7709 | 411.6948 | 298.6805 | 386.3369 | 410.4148 | 461.9137 | 337.9715 | 410.7901 | 0.64096 | 18.4773 | 1.9833 | 0.061991 | -39.2981 | 3.1147 | 1548.43 | 0.25 | 3.6824 | -1.2548 | 1.3072 | 0.09154 | 3.5578 | 2.9853 | 5.5131 | 9.756 | 8.0415 | 18.5035 | 1.3271 | -0.8276 | 23.1128 | 16.7954
42810.4853 | 3912 | 40.2322 | 33.1577 | 21.0452 | 18.5046 | 17.5679 | 18.8054 | 21.8502 | 59.5409 | 30.5194 | 21.2801 | 17.9723 | 16.4926 | 15.9247 | 16.2546 | 114.6313 | 181.8314 | 270.527 | 307.6564 | 223.1323 | 434.6438 |  |  |  | 101.7451 | 225.3836 | 489.6781 | 468.3308 | 364.7747 | 441.9799 | 133.2697 | 314.1203 | 506.2638 | 170.6543 | 338.9685 | 495.6106 | 513.4163 | 413.4725 |  | 443.251 | 486.673 | 519.3665 | 483.9392 |  | 45.1838 | 101.9212 | 48.4777 | 96.5174 | 212.5199 | 272.0593 | 322.7338 | 9.1042 | 62.8616 | 11.4593 | 117.8599 | 10.533 | 43.014 | 51.2011 | 57.7089 | 16.8731 |  |  | 4.1125 | -0.19968 | 0.80288 | -0.39493 | 4.7774 | 3.2858 | 11.3122 | -5.675 | 0.33823 | 3.1701 | 13.3631 | -0.00036141 | -0.00032691 | -0.00046162 | 411.2841 | 196.0977 | 98.24 | 49.3823 | 20.2342 | 16.4901 | 16.3746 | 42.0568 | 28.3766 | 20.2084 | 18.0203 | 17.1623 | 17.5336 | 22.545 | 163.6364 | 137.6106 | 117.0658 | 81.6319 | 73.5196 | 157.9023 | 100.71 | 93.0047 | 122.5185 | 143.2997 | 261.4646 | 372.4262 | 399.0863 |  |  |  | 504.7792 | 485.7568 | 448.1102 | 647.2869 | 3.8567 | 2.5411 | 383.3883 |  |  | 331.3018 |  |  | 119.6283 | 307.0197 | 431.1725 | 138.541 | 299.0782 | 570.9516 | 727.1386 | 464.3178 | 454.4022 | 441.8648 | 701.9391 |  | 460.8193 | 573.5997 | 412.4051 | 571.3176 | 501.7016 | 570.8336 |  | 620.4603 |  |  | 674.1827 | 672.5522 | 672.1454 | [6 empty] | 515.423 |  |  | 500.0699 |  |  | 373.0391 | 448.7719 | 424.0701 | 202.3808 | 353.8779 | 438.8768 | 275.4947 | 400.1582 | 465.2289 | 443.0438 | 453.4921 | 317.1039 | 399.3582 | 374.5197 | 445.728 | 199.2642 | 364.1163 |  | 449.378 | 411.7022 | 571.4631 | 268.7535 | 392.5886 | 411.7005 | 298.5652 | 386.3533 | 409.2707 | 461.4225 | 338.6621 | 410.6183 | 0.35765 | 18.4774 | 1.9828 | 0.061955 | -39.2633 | 3.1147 | 1570.69 | 0.2 | 3.7793 | -0.6031 | 1.2093 | -0.84817 | 3.5567 | 2.9496 | 5.4729 | 9.7571 | 8.0466 | 18.5051 | 1.3204 | -0.70962 | 22.522 | 16.807
42810.4853 | 3913 | 40.2489 | 33.1698 | 21.052 | 18.507 | 17.5737 | 18.8046 | 21.8516 | 59.5537 | 30.5317 | 21.2888 | 17.9796 | 16.4964 | 15.9272 | 16.2586 | 114.6464 | 181.8371 | 270.5503 | 307.5406 | 223.1074 | 434.5079 |  |  |  | 101.7481 | 225.3873 | 489.6984 | 467.1222 | 364.1869 | 442.2294 | 151.0438 | 307.0506 | 531.5333 | 162.9515 | 337.4867 | 495.6633 | 467.7068 | 409.0747 |  | 455.1772 | 496.1305 | 520.2429 | 490.8911 |  | 44.9294 | 101.7531 | 48.3427 | 96.266 | 212.6077 | 271.6158 | 322.6222 | 9.6175 | 62.82 | 11.2539 | 117.8187 | 10.5315 | 42.9945 | 51.2064 | 57.7065 | 16.8693 |  |  | 2.0721 | -0.17273 | 0.98687 | 0.16757 | 4.4081 | 2.7055 | 10.5019 | -5.8833 | 0.58557 | 3.484 | 13.3748 | -0.00037455 | -0.00036634 | -0.00044027 | 411.206 | 196.1101 | 98.2452 | 49.3976 | 20.2244 | 16.4848 | 16.3713 | 42.0558 | 28.3722 | 20.1976 | 18.0063 | 17.1476 | 17.5217 | 22.5372 | 166.0674 | 140.8898 | 116.2328 | 80.7993 | 70.9319 | 157.9375 | 100.6221 | 93.0199 | 122.5574 | 143.3974 | 261.4644 | 372.2711 | 398.9332 |  |  |  | 504.8385 | 485.4148 | 444.2516 | 647.8801 | 3.5002 | 4.0721 | 401.6342 |  |  | 336.0044 |  |  | 127.268 | 297.4584 | 416.5111 | 122.1892 | 292.6655 | 573.0229 | 722.8547 | 467.0288 | 451.9073 | 439.833 | 702.4639 |  | 460.6992 | 572.8289 | 412.3347 | 571.0134 | 501.6367 | 570.5119 |  | 620.4352 |  |  | 675.2257 | 673.6311 | 672.292 | [6 empty] | 512.4166 |  |  | 499.1215 |  |  | 373.239 | 448.5013 | 424.2403 | 201.8357 | 353.7381 | 438.9703 | 275.5488 | 399.5303 | 464.9991 | 442.5655 | 452.803 | 316.7393 | 399.0596 | 374.5081 | 445.3849 | 199.8008 | 364.0809 |  | 450.594 | 411.1441 | 571.3567 | 268.9827 | 392.608 | 411.2429 | 298.4938 | 386.4679 | 408.6526 | 461.1519 | 337.9796 | 410.6468 | 0.59589 | 18.4792 | 1.9829 | 0.062432 | -39.2377 | 3.1146 | 1569.91 | 0.22 | 2.6831 | -0.56081 | 1.3405 | 0.55236 | 3.4151 | 2.6755 | 5.2712 | 9.7284 | 8.061 | 18.5049 | 1.0548 | -0.62788 | 16.4373 | 16.7985
42810.4853 | 3914 | 40.2629 | 33.1881 | 21.0656 | 18.5139 | 17.5779 | 18.8085 | 21.8491 | 59.5759 | 30.5412 | 21.2904 | 17.9804 | 16.5001 | 15.9323 | 16.2622 | 114.6642 | 181.867 | 270.5845 | 307.4632 | 223.0841 | 434.5546 |  |  |  | 101.762 | 225.4119 | 489.9622 | 466.9004 | 365.5238 | 445.2212 | 168.7168 | 296.2393 | 561.6179 | 149.0087 | 327.5892 | 484.4752 | 462.7518 | 413.8946 |  | 461.3865 | 524.3473 | 554.3943 | 483.5067 |  | 45.0038 | 101.5656 | 48.2241 | 96.3473 | 212.9428 | 271.374 | 322.2831 | 10.3825 | 62.751 | 11.1689 | 117.7471 | 10.5153 | 42.9769 | 51.2207 | 57.7128 | 16.8595 |  |  | 3.0282 | 0.013887 | 1.2261 | 0.12617 | 4.7827 | 2.4039 | 10.8791 | -6.5989 | 0.72977 | 3.3491 | 13.3776 | -0.0003647 | -0.00037127 | -0.00047969 | 411.0898 | 196.1392 | 98.268 | 49.4362 | 20.2484 | 16.4896 | 16.3836 | 42.0778 | 28.3857 | 20.2256 | 18.0224 | 17.1572 | 17.5367 | 22.5441 | 169.3031 | 145.8714 | 125.3238 | 85.2107 | 75.329 | 157.9969 | 100.6693 | 93.0303 | 122.5898 | 143.4718 | 261.4705 | 372.1327 | 398.8139 |  |  |  | 504.6508 | 485.5498 | 443.4463 | 648.6789 | 4.5342 | 3.576 | 399.9554 |  |  | 336.7517 |  |  | 114.9355 | 290.5265 | 420.2568 | 120.5262 | 296.7079 | 575.0361 | 725.4786 | 459.6309 | 440.7863 | 424.2808 | 702.8474 |  | 460.5885 | 571.417 | 412.2198 | 571.4877 | 501.5469 | 569.9686 |  | 620.2986 |  |  | 675.5006 | 673.954 | 672.3975 | [6 empty] | 515.3376 |  |  | 502.5055 |  |  | 372.5026 | 447.8366 | 423.8726 | 201.6858 | 353.9185 | 439.0814 | 275.9938 | 399.3027 | 464.2051 | 442.135 | 452.5394 | 317.0448 | 399.1752 | 374.5892 | 445.1913 | 199.703 | 363.8588 |  | 449.1833 | 411.0394 | 571.1642 | 269.4234 | 392.6287 | 411.0862 | 298.3226 | 386.5708 | 408.5155 | 459.6685 | 337.0346 | 410.8275 | 0.4162 | 18.4784 | 1.9822 | 0.061955 | -39.2155 | 3.1146 | 1553.5 | 0.19 | 3.2504 | 0.15897 | 1.4937 | 0.47917 | 3.5564 | 2.5214 | 5.3638 | 9.7048 | 8.0886 | 18.4798 | 0.70298 | -1.6322 | 16.0523 | 16.7511
42810.4853 | 3915 | 40.2699 | 33.1933 | 21.0583 | 18.5111 | 17.5712 | 18.8087 | 21.8463 | 59.5899 | 30.5487 | 21.2845 | 17.9696 | 16.494 | 15.9246 | 16.2534 | 114.6643 | 181.8733 | 270.6248 | 307.3707 | 223.0432 | 434.4481 |  |  |  | 101.7669 | 225.4093 | 490.4406 | 468.9739 | 368.612 | 447.5885 | 169.0146 | 303.0524 | 548.8249 | 142.7823 | 319.8493 | 474.9883 | 509.3296 | 408.735 |  | 462.1551 | 517.0249 | 534.9723 | 485.6403 |  | 44.8495 | 101.4602 | 48.1048 | 96.1953 | 212.9047 | 271.2586 | 321.8171 | 10.7478 | 62.7226 | 11.1851 | 117.6954 | 10.4899 | 42.9639 | 51.2167 | 57.723 | 16.8525 |  |  | 4.468 | -0.36987 | 1.3135 | 0.28125 | 4.9436 | 2.7844 | 10.5834 | -6.227 | 0.4836 | 3.278 | 12.9678 | -0.00039755 | -0.00037291 | -0.00046984 | 411.2119 | 196.1617 | 98.2738 | 49.4617 | 20.2452 | 16.487 | 16.3734 | 42.084 | 28.3899 | 20.2116 | 18.0193 | 17.1519 | 17.5303 | 22.5437 | 173.1767 | 145.3176 | 123.5629 | 85.3396 | 76.4863 | 158.0131 | 100.6374 | 93.0379 | 122.6144 | 143.5367 | 261.465 | 371.9844 | 398.6886 |  |  |  | 504.4217 | 485.2414 | 441.4579 | 648.7537 | 5.1044 | 2.8945 | 389.4609 |  |  | 328.2446 |  |  | 107.0808 | 283.7229 | 417.6872 | 132.4895 | 294.8366 | 577.7795 | 727.4332 | 453.2167 | 434.8479 | 423.522 | 703.1134 |  | 460.6166 | 570.2481 | 412.1689 | 571.7855 | 501.3609 | 568.9051 |  | 619.5337 |  |  | 675.1846 | 673.605 | 672.0444 | [6 empty] | 515.4369 |  |  | 504.2738 |  |  | 371.4322 | 447.9381 | 424.2241 | 201.5602 | 353.692 | 438.7753 | 275.4729 | 398.822 | 463.6028 | 442.2608 | 452.1724 | 317.1821 | 399.155 | 374.0881 | 444.7206 | 199.9278 | 364.0198 |  | 449.2894 | 410.5975 | 570.9781 | 269.9842 | 392.3652 | 410.8753 | 297.7957 | 386.6637 | 409.0961 | 458.6612 | 337.1045 | 410.6465 | 0.50576 | 18.4788 | 1.9814 | 0.062295 | -39.2564 | 3.1147 | 1552.22 | 0.2 | 3.9547 | -0.82032 | 1.5458 | 0.71532 | 3.6154 | 2.7133 | 5.2898 | 9.7007 | 8.1159 | 18.4467 | 0.27468 | -1.4404 | 21.9137 | 16.7182
42810.4854 | 3916 | 40.2808 | 33.1979 | 21.0635 | 18.5147 | 17.5723 | 18.8106 | 21.8452 | 59.6066 | 30.5606 | 21.292 | 17.9773 | 16.4974 | 15.9213 | 16.2616 | 114.6706 | 181.8871 | 270.6534 | 307.2897 | 223.0247 | 434.4108 |  |  |  | 101.7644 | 225.4207 | 490.1623 | 468.696 | 364.8841 | 446.0712 | 164.2115 | 319.2134 | 498.6611 | 167.9265 | 335.8303 | 482.502 | 511.8631 | 398.3185 |  | 461.8426 | 512.0062 | 526.0657 | 486.0993 |  | 44.7946 | 101.4562 | 48.2572 | 96.2838 | 212.3501 | 271.0133 | 322.0253 | 10.9628 | 62.7133 | 11.2923 | 117.6861 | 10.5014 | 42.9882 | 51.2102 | 57.7443 | 16.8546 |  |  | 4.7531 | -0.18325 | 1.4206 | 0.21882 | 4.7242 | 2.6011 | 11.115 | -6.1909 | 0.6529 | 3.5337 | 13.2637 | -0.00029077 | -0.00037291 | -0.00046162 | 411.2658 | 196.1876 | 98.291 | 49.4886 | 20.2609 | 16.495 | 16.3753 | 42.0977 | 28.3904 | 20.2253 | 18.0237 | 17.1528 | 17.5376 | 22.5445 | 175.2173 | 149.2388 | 121.8282 | 84.2767 | 74.5334 | 158.0616 | 100.6155 | 93.0487 | 122.6405 | 143.6099 | 261.4641 | 371.834 | 398.5634 |  |  |  | 504.2458 | 484.9644 | 438.9468 | 648.8243 | 4.2431 | 3.411 | 396.7073 |  |  | 327.9965 |  |  | 111.2658 | 289.1192 | 419.7435 | 134.5062 | 299.8822 | 562.9466 | 731.2713 | 463.7336 | 440.4417 | 431.7574 | 703.2389 |  | 460.679 | 570.2999 | 412.0907 | 571.7498 | 501.2213 | 567.8245 |  | 618.5601 |  |  | 674.8388 | 673.3008 | 671.8546 | [6 empty] | 514.2032 |  |  | 501.6478 |  |  | 371.5777 | 447.7178 | 424.1799 | 201.0575 | 353.6219 | 438.5418 | 275.7826 | 398.4467 | 462.7866 | 442.6355 | 452.0229 | 316.9054 | 399.0965 | 373.7455 | 443.8502 | 200.3829 | 364.2304 |  | 448.3649 | 410.3613 | 570.9517 | 269.4607 | 392.1614 | 410.6366 | 297.7901 | 386.6414 | 409.4817 | 458.6127 | 337.6283 | 410.6237 | 0.33685 | 18.4798 | 1.9819 | 0.062975 | -39.3196 | 3.1146 | 1547.62 | 0.17 | 4.0746 | -0.5774 | 1.6076 | 0.63095 | 3.5334 | 2.6218 | 5.4198 | 9.7045 | 8.1066 | 18.4291 | 0.054213 | -1.2504 | 22.248 | 16.6926
42810.4854 | 3917 | 40.2904 | 33.1944 | 21.0491 | 18.5087 | 17.5626 | 18.8105 | 21.8386 | 59.6282 | 30.5568 | 21.2936 | 17.9817 | 16.4911 | 15.9191 | 16.2485 | 114.6807 | 181.9058 | 270.6797 | 307.2057 | 222.9402 | 434.4184 |  |  |  | 101.7735 | 225.4464 | 489.4363 | 467.0607 | 361.9528 | 443.1276 | 167.5381 | 312.7371 | 499.555 | 181.7989 | 346.159 | 495.3903 | 520.9685 | 399.517 |  | 460.9771 | 507.1249 | 541.9721 | 482.3472 |  | 44.6955 | 101.5854 | 48.26 | 96.426 | 212.3337 | 270.8154 | 322.5137 | 10.8552 | 62.6789 | 11.8143 | 117.6474 | 10.4969 | 43.0036 | 51.1562 | 57.7419 | 16.8376 |  |  | 4.031 | -0.50655 | 1.117 | -0.29899 | 5.1474 | 3.1044 | 11.1183 | -5.9024 | 0.45227 | 3.6587 | 13.2033 | -0.00032856 | -0.00041562 | -0.00046655 | 411.331 | 196.2039 | 98.3081 | 49.5183 | 20.2753 | 16.5023 | 16.3808 | 42.1091 | 28.4049 | 20.2281 | 18.0268 | 17.1557 | 17.5408 | 22.5437 | 177.3785 | 153.7474 | 125.1068 | 82.2596 | 71.49 | 158.1441 | 100.6533 | 93.0566 | 122.6688 | 143.6899 | 261.4621 | 371.6975 | 398.4337 |  |  |  | 503.9606 | 483.9549 | 436.4839 | 648.4999 | 2.6839 | 4.1203 | 406.2163 |  |  | 331.3578 |  |  | 117.5857 | 297.0408 | 422.0709 | 125.7813 | 295.3675 | 550.6471 | 738.8929 | 476.3296 | 450.559 | 432.9722 | 703.3206 |  | 460.6695 | 570.5181 | 412.0081 | 571.513 | 501.2634 | 566.9729 |  | 618.164 |  |  | 674.6474 | 673.1962 | 671.6585 | [6 empty] | 513.3823 |  |  | 500.1298 |  |  | 371.4349 | 447.3773 | 423.4739 | 200.1849 | 353.6183 | 438.5637 | 275.5183 | 399.121 | 462.4908 | 442.7827 | 451.5141 | 316.8221 | 398.898 | 373.7909 | 444.092 | 200.6533 | 364.147 |  | 447.0559 | 409.9002 | 570.9799 | 269.2345 | 391.8676 | 410.388 | 298.0888 | 386.4952 | 409.897 | 458.6089 | 337.562 | 410.5508 | 0.42949 | 18.4806 | 1.9815 | 0.062063 | -39.1686 | 3.1147 | 1524.06 | 0.27 | 3.7447 | -0.96015 | 1.4258 | -0.73766 | 3.6876 | 2.8638 | 5.4197 | 9.7011 | 8.0922 | 18.4413 | -0.17526 | -1.61 | 23.6217 | 16.6633
42810.4854 | 3918 | 40.306 | 33.2132 | 21.0742 | 18.5279 | 17.5707 | 18.8119 | 21.8447 | 59.6664 | 30.578 | 21.3075 | 17.9949 | 16.5048 | 15.9292 | 16.2643 | 114.681 | 181.9152 | 270.7099 | 307.0983 | 222.9084 | 434.3761 |  |  |  | 101.7791 | 225.4572 | 488.699 | 466.3883 | 360.5704 | 440.8208 | 166.6266 | 320.7266 | 492.7339 | 179.0991 | 346.7673 | 499.9823 | 166.5057 | 417.0419 |  | 448.9249 | 513.8063 | 555.9553 | 476.2071 |  | 44.9675 | 101.5681 | 48.2734 | 96.4487 | 212.5048 | 270.9817 | 322.9495 | 10.6578 | 62.6676 | 12.0732 | 117.6342 | 10.5036 | 43.0411 | 51.1218 | 57.745 | 16.8467 |  |  | 3.5434 | -0.32913 | 1.1617 | 0.033514 | 5.1388 | 3.7681 | 11.5001 | -6.4984 | 0.80741 | 3.3277 | 13.2027 | -0.00037291 | -0.0003532 | -0.00044848 | 411.1748 | 196.228 | 98.3246 | 49.5442 | 20.2798 | 16.5053 | 16.3761 | 42.1175 | 28.4156 | 20.2326 | 18.0272 | 17.1618 | 17.5428 | 22.5427 | 170.6474 | 148.9558 | 124.3032 | 82.642 | 72.6097 | 157.9712 | 100.6328 | 93.0613 | 122.6986 | 143.7565 | 261.4648 | 371.5351 | 398.3011 |  |  |  | 503.8405 | 483.4989 | 435.9315 | 648.0232 | 5.2304 | 2.9094 | 400.8798 |  |  | 338.8421 |  |  | 122.4589 | 289.9418 | 420.4771 | 137.4327 | 305.1396 | 523.5863 | 759.9724 | 483.9302 | 449.972 | 428.8511 | 703.2132 |  | 460.6289 | 570.7842 | 411.9184 | 572.0912 | 501.185 | 566.8899 |  | 618.2194 |  |  | 674.1616 | 672.9028 | 671.1715 | [6 empty] | 512.4759 |  |  | 501.3028 |  |  | 371.0659 | 447.0322 | 423.3822 | 200.0545 | 354.0834 | 438.5763 | 275.58 | 399.7045 | 462.6761 | 442.5332 | 451.2509 | 316.8714 | 398.9525 | 373.5842 | 444.4937 | 200.4619 | 364.0705 |  | 447.3364 | 409.8609 | 570.9044 | 269.4746 | 391.7002 | 410.5991 | 297.7994 | 386.2356 | 409.2229 | 457.5098 | 336.8899 | 410.3305 | 0.36843 | 18.4794 | 1.9804 | 0.060717 | -39.2586 | 3.1147 | 1512.88 | 0.25 | 3.5052 | -0.77393 | 1.454 | 0.24696 | 3.6851 | 3.1556 | 5.5128 | 9.6994 | 8.0758 | 18.4148 | 0.55029 | -1.5233 | -6.4843 | 16.6604
42810.4854 | 3919 | 40.314 | 33.2161 | 21.0643 | 18.5162 | 17.575 | 18.8129 | 21.8349 | 59.6723 | 30.5858 | 21.308 | 17.9896 | 16.4921 | 15.9267 | 16.2553 | 114.6844 | 181.9267 | 270.7479 | 307.0066 | 222.8628 | 434.3034 |  |  |  | 101.784 | 225.4793 | 488.4292 | 466.5788 | 361.5539 | 440.674 | 167.5029 | 318.577 | 497.6557 | 173.4007 | 341.9137 | 493.9802 | 398.395 | 418.3255 |  | 437.9378 | 488.643 | 511.7817 | 485.5803 |  | 44.946 | 101.4303 | 48.1803 | 96.9792 | 213.2508 | 270.7522 | 322.9841 | 10.3847 | 62.6664 | 11.8613 | 117.5826 | 10.5209 | 43.0637 | 51.1099 | 57.7598 | 16.8407 |  |  | 4.51 | -0.23385 | 1.2287 | -0.068338 | 4.9528 | 2.9454 | 11.2379 | -6.5345 | 0.26701 | 3.4964 | 13.227 | -0.00039098 | -0.00035813 | -0.00048955 | 411.081 | 196.2405 | 98.3318 | 49.5603 | 20.2728 | 16.4877 | 16.3652 | 42.1166 | 28.4157 | 20.2256 | 18.0174 | 17.1507 | 17.5287 | 22.536 | 173.3889 | 149.3399 | 125.9721 | 82.6984 | 71.9404 | 158.0035 | 100.6169 | 93.0645 | 122.726 | 143.8151 | 261.4536 | 371.3978 | 398.1682 |  |  |  | 503.7911 | 483.6556 | 437.6461 | 648.173 | 5.5756 | 4.2513 | 396.0805 |  |  | 342.1109 |  |  | 135.1011 | 297.55 | 424.777 | 144.508 | 306.0868 | 541.6183 | 743.3241 | 476.598 | 439.1271 | 424.0229 | 702.8735 |  | 460.7214 | 570.4395 | 411.8205 | 572.5326 | 501.0963 | 567.5323 |  | 618.5913 |  |  | 673.5594 | 672.3149 | 670.38 | [6 empty] | 512.0684 |  |  | 500.6866 |  |  | 370.8299 | 446.553 | 422.8603 | 200.6906 | 354.46 | 438.4176 | 275.334 | 399.7287 | 463.5332 | 442.9289 | 450.8478 | 316.746 | 398.8244 | 373.1972 | 444.4001 | 199.7702 | 364.0199 |  | 445.8562 | 410.3093 | 570.869 | 269.8815 | 391.81 | 410.3231 | 297.4928 | 386.0159 | 408.2466 | 456.3987 | 336.182 | 410.2622 | 0.46627 | 18.4791 | 1.9792 | 0.059175 | -39.2988 | 3.1146 | 1482.9 | 0.31 | 3.9541 | -0.65223 | 1.4951 | -0.35259 | 3.6171 | 2.7893 | 5.4484 | 9.7197 | 8.0755 | 18.3907 | 0.24986 | -1.7107 | 9.1096 | 16.6496
42810.4854 | 3920 | 40.3225 | 33.2157 | 21.0672 | 18.5128 | 17.5707 | 18.8052 | 21.8319 | 59.6911 | 30.5908 | 21.312 | 17.9812 | 16.4946 | 15.9249 | 16.2536 | 114.7022 | 181.9361 | 270.787 | 306.9166 | 222.8188 | 434.278 |  |  |  | 101.7901 | 225.4989 | 488.6006 | 467.0129 | 363.2818 | 440.8646 | 167.5951 | 312.5522 | 524.4439 | 167.0816 | 339.0673 | 492.5469 | 318.8766 | 419.4392 |  | 444.4154 | 491.9436 | 510.7479 | 486.9586 |  | 45.039 | 101.3314 | 48.1129 | 97.3323 | 214.0312 | 271.3234 | 323.0294 | 10.13 | 62.6771 | 11.6984 | 117.5495 | 10.5231 | 43.0887 | 51.0991 | 57.7742 | 16.849 |  |  | 4.1138 | -0.25619 | 1.1281 | 0.004598 | 4.9141 | 2.3619 | 11.09 | -6.434 | 0.85801 | 3.6015 | 13.1085 | -0.00034334 | -0.00035648 | -0.00049119 | 411.0721 | 196.2678 | 98.3491 | 49.5888 | 20.2823 | 16.4928 | 16.3807 | 42.1343 | 28.4282 | 20.2291 | 18.0313 | 17.1603 | 17.5418 | 22.5441 | 181.4285 | 149.8586 | 128.6053 | 84.5072 | 72.4877 | 158.0972 | 100.5939 | 93.0668 | 122.7514 | 143.8852 | 261.4425 | 371.2576 | 398.0347 |  |  |  | 503.7701 | 483.4505 | 437.0361 | 648.256 | 3.6866 | 3.2982 | 391.4517 |  |  | 338.1219 |  |  | 130.1784 | 296.2546 | 423.2471 | 133.6903 | 303.3628 | 543.9401 | 742.793 | 478.4549 | 445.3343 | 425.0081 | 702.5792 |  | 460.7439 | 569.7508 | 411.7314 | 572.0687 | 501.0544 | 567.3989 |  | 618.6874 |  |  | 672.774 | 671.6604 | 669.5628 | [6 empty] | 509.3964 |  |  | 497.0031 |  |  | 370.2024 | 446.5622 | 422.6237 | 200.2104 | 354.4085 | 438.1196 | 274.9597 | 399.3818 | 464.4348 | 443.5333 | 450.6761 | 316.6271 | 398.6519 | 373.1636 | 444.1515 | 199.4367 | 363.7718 |  | 443.8899 | 410.8546 | 570.8632 | 269.5884 | 391.6135 | 409.2881 | 297.359 | 385.9186 | 407.6574 | 456.6543 | 335.5905 | 410.2576 | 0.66003 | 18.48 | 1.9783 | 0.058372 | -39.1769 | 3.1146 | 1488.82 | 0.28 | 3.7769 | -0.68259 | 1.4324 | 0.091446 | 3.6048 | 2.4991 | 5.4153 | 9.7305 | 8.0857 | 18.3981 | -0.63132 | -2.0061 | 2.2965 | 16.6445
42810.4854 | 3921 | 40.332 | 33.2265 | 21.0762 | 18.5103 | 17.5658 | 18.8099 | 21.836 | 59.7027 | 30.6029 | 21.3127 | 17.9869 | 16.4988 | 15.9292 | 16.2582 | 114.7148 | 181.9477 | 270.8136 | 306.8316 | 222.7838 | 434.2731 |  |  |  | 101.8004 | 225.5106 | 488.1747 | 466.5239 | 363.9516 | 440.4888 | 168.1075 | 300.5519 | 551.0794 | 160.9662 | 335.3848 | 494.802 | 372.5718 | 421.1348 |  | 444.6712 | 497.6768 | 514.406 | 488.2341 |  | 44.8098 | 101.3836 | 48.0986 | 97.0074 | 214.5671 | 271.0713 | 322.8673 | 9.8803 | 62.6986 | 11.5375 | 117.508 | 10.5276 | 43.1053 | 51.0746 | 57.7876 | 16.8495 |  |  | 4.6105 | -0.22662 | 1.2208 | 0.22736 | 4.8884 | 2.8389 | 10.724 | -6.4202 | 0.43631 | 3.5786 | 13.496 | -0.00035648 | -0.00038277 | -0.00045834 | 410.8609 | 196.2924 | 98.3639 | 49.619 | 20.2859 | 16.4949 | 16.3762 | 42.1487 | 28.4315 | 20.2305 | 18.0279 | 17.1616 | 17.5488 | 22.5419 | 179.415 | 149.663 | 126.3003 | 83.6969 | 71.4186 | 158.0465 | 100.584 | 93.073 | 122.7787 | 143.9611 | 261.4373 | 371.1202 | 397.9049 |  |  |  | 503.6708 | 482.9245 | 436.1002 | 648.0678 | 3.878 | 3.4861 | 387.0191 |  |  | 329.3377 |  |  | 114.3087 | 284.6065 | 423.4499 | 132.3527 | 305.9338 | 532.2391 | 753.2673 | 481.0897 | 447.3627 | 429.4589 | 702.4122 |  | 460.6358 | 569.1267 | 411.6418 | 572.1111 | 500.9745 | 567.1063 |  | 618.9938 |  |  | 672.3991 | 671.3204 | 669.3077 | [6 empty] | 508.6761 |  |  | 496.0875 |  |  | 370.197 | 446.9646 | 422.2898 | 199.6095 | 354.179 | 437.5839 | 275.6534 | 399.0281 | 464.9248 | 443.9799 | 450.4856 | 316.4762 | 398.3556 | 372.9705 | 443.9976 | 198.9667 | 363.6533 |  | 444.1604 | 411.9156 | 570.8316 | 269.1044 | 391.177 | 408.7601 | 297.1685 | 385.7876 | 407.3421 | 457.1413 | 335.8365 | 410.2682 | 0.50499 | 18.4821 | 1.9782 | 0.058958 | -39.2896 | 3.1147 | 1510.89 | 0.15 | 3.9974 | -0.64203 | 1.4902 | 0.64309 | 3.5945 | 2.7393 | 5.3239 | 9.7224 | 8.094 | 18.3863 | -0.41415 | -1.7512 | 6.6446 | 16.6364
42810.4854 | 3922 | 40.3504 | 33.234 | 21.0868 | 18.5178 | 17.5717 | 18.8174 | 21.8362 | 59.723 | 30.6114 | 21.3172 | 17.9907 | 16.4968 | 15.9267 | 16.2544 | 114.7194 | 181.9621 | 270.8449 | 306.7323 | 222.7415 | 434.2568 |  |  |  | 101.8017 | 225.521 | 488.0669 | 467.0685 | 364.1073 | 440.1599 | 180.1433 | 301.5418 | 555.7398 | 147.2891 | 328.7166 | 486.1158 | 475.6694 | 409.0266 |  | 452.3031 | 495.5787 | 515.2452 | 491.5356 |  | 44.5449 | 101.386 | 48.043 | 96.8208 | 214.7449 | 270.8983 | 322.9216 | 9.6279 | 62.7012 | 11.5655 | 117.4919 | 10.5044 | 43.1061 | 51.0523 | 57.7806 | 16.8477 |  |  | 4.443 | -0.19508 | 1.184 | 0.15114 | 4.9864 | 3.1189 | 10.8357 | -6.4971 | 0.8798 | 3.5026 | 13.399 | -0.0003762 | -0.00033841 | -0.00048134 | 410.5463 | 196.3221 | 98.3815 | 49.6514 | 20.294 | 16.4952 | 16.3766 | 42.1518 | 28.4458 | 20.2436 | 18.0423 | 17.1654 | 17.5533 | 22.5469 | 178.3351 | 149.018 | 125.6898 | 84.535 | 72.2131 | 158.0443 | 100.5608 | 93.0746 | 122.8113 | 144.0364 | 261.4291 | 370.9643 | 397.7667 |  |  |  | 503.6083 | 482.1185 | 435.8204 | 648.5806 | 5.5643 | 3.3931 | 393.2552 |  |  | 321.9721 |  |  | 114.7314 | 282.6311 | 422.4709 | 134.8379 | 296.1164 | 549.752 | 753.8095 | 481.4508 | 453.1045 | 428.4808 | 702.8316 |  | 460.3345 | 568.1973 | 411.507 | 571.8714 | 500.8647 | 565.9571 |  | 618.6003 |  |  | 672.0346 | 671.0903 | 669.0071 | [6 empty] | 509.0527 |  |  | 495.4097 |  |  | 371.0354 | 447.4129 | 421.7612 | 199.4042 | 353.5962 | 437.0418 | 275.3648 | 398.6122 | 465.0389 | 444.0577 | 450.0829 | 316.3548 | 398.1679 | 372.6137 | 444.0647 | 198.3161 | 363.5165 |  | 445.0561 | 412.5738 | 570.6894 | 269.3665 | 390.8975 | 408.8015 | 297.0468 | 385.6329 | 407.8917 | 458.0482 | 336.9668 | 410.2961 | 0.079532 | 18.481 | 1.9784 | 0.059783 | -39.277 | 3.1147 | 1514.72 | 0.2 | 3.9232 | -0.59569 | 1.4675 | 0.52433 | 3.6298 | 2.8707 | 5.3508 | 9.6754 | 8.1063 | 18.3783 | -0.29445 | -1.6862 | 17.3868 | 16.6138
42810.4854 | 3923 | 40.3625 | 33.2401 | 21.1003 | 18.5248 | 17.5732 | 18.8138 | 21.8357 | 59.7407 | 30.6203 | 21.3265 | 17.9941 | 16.4989 | 15.9286 | 16.2525 | 114.7279 | 181.9704 | 270.8844 | 306.6524 | 222.7115 | 434.2235 |  |  |  | 101.8066 | 225.5472 | 488.2867 | 467.2571 | 363.9063 | 439.9975 | 177.8682 | 312.6889 | 530.2124 | 158.9743 | 333.831 | 485.2332 | 499.6286 | 403.8329 |  | 470.8583 | 515.7825 | 526.4136 | 491.8343 |  | 44.3256 | 101.4411 | 47.9898 | 96.7679 | 214.6573 | 271.0812 | 322.8282 | 9.4105 | 62.7132 | 11.4652 | 117.4775 | 10.4956 | 43.1156 | 51.0222 | 57.7857 | 16.8479 |  |  | 4.0007 | -0.26276 | 1.3312 | 0.20765 | 5.0902 | 2.6766 | 10.4868 | -6.3873 | 0.29775 | 3.2635 | 13.1707 | -0.0003532 | -0.00040741 | -0.00046491 | 410.5487 | 196.3395 | 98.3912 | 49.677 | 20.3057 | 16.496 | 16.3801 | 42.168 | 28.4509 | 20.2424 | 18.0341 | 17.1602 | 17.5493 | 22.5503 | 181.974 | 148.435 | 124.2128 | 82.9871 | 72.3255 | 158.1365 | 100.5407 | 93.082 | 122.8333 | 144.1092 | 261.4368 | 370.8128 | 397.6398 |  |  |  | 503.5717 | 481.5255 | 434.0106 | 649.4723 | 6.3651 | 3.114 | 395.8017 |  |  | 325.8107 |  |  | 110.9012 | 277.3993 | 407.5062 | 123.0917 | 299.2827 | 544.8501 | 762.8178 | 482.9145 | 452.2112 | 419.3365 | 703.1416 |  | 460.0568 | 567.8721 | 411.3764 | 571.8739 | 500.6594 | 566.0414 |  | 618.4206 |  |  | 671.4382 | 670.9984 | 668.6009 | [6 empty] | 509.4599 |  |  | 496.208 |  |  | 371.4152 | 447.7882 | 421.4815 | 198.9336 | 353.0015 | 436.64 | 274.5343 | 397.7721 | 465.5428 | 444.0542 | 449.8481 | 316.3219 | 398.083 | 372.6534 | 444.0513 | 198.0425 | 363.3691 |  | 445.7165 | 412.5107 | 570.5062 | 269.4686 | 390.6677 | 408.8579 | 297.0408 | 385.6123 | 407.8188 | 458.8539 | 336.9045 | 410.3732 | 0.36535 | 18.4827 | 1.9794 | 0.058553 | -39.1654 | 3.1147 | 1535.59 | 0.27 | 3.7224 | -0.69139 | 1.5562 | 0.61463 | 3.668 | 2.6598 | 5.2648 | 9.6342 | 8.1022 | 18.351 | -0.68685 | -1.5245 | 20.4375 | 16.5841
42810.4855 | 3924 | 40.3779 | 33.2528 | 21.104 | 18.5212 | 17.5714 | 18.8173 | 21.8266 | 59.7639 | 30.6298 | 21.3298 | 17.9946 | 16.4977 | 15.9208 | 16.2473 | 114.7406 | 181.988 | 270.9244 | 306.5837 | 222.6466 | 434.1913 |  |  |  | 101.8116 | 225.5655 | 488.4781 | 466.7289 | 362.9923 | 439.892 | 186.5188 | 312.5438 | 505.451 | 170.8173 | 343.4928 | 489.8735 | 497.0893 | 401.202 |  | 463.2426 | 507.7812 | 535.1371 | 485.1512 |  | 44.1953 | 101.5481 | 47.9405 | 96.5241 | 213.7682 | 270.3916 | 322.6623 | 9.1661 | 62.6923 | 11.194 | 117.4572 | 10.4925 | 43.1297 | 50.9865 | 57.7896 | 16.832 |  |  | 4.5619 | -0.2759 | 1.1893 | 0.24051 | 4.9693 | 2.787 | 10.3173 | -6.1955 | 0.46005 | 3.5985 | 13.2198 | -0.00041891 | -0.00037127 | -0.00045834 | 410.5191 | 196.3534 | 98.399 | 49.6906 | 20.3029 | 16.4807 | 16.3677 | 42.1705 | 28.4485 | 20.2407 | 18.0246 | 17.1523 | 17.5395 | 22.5416 | 186.5395 | 152.9715 | 127.9874 | 82.0276 | 72.3583 | 158.3501 | 100.5547 | 93.0835 | 122.8563 | 144.1724 | 261.4195 | 370.6675 | 397.5195 |  |  |  | 503.4986 | 480.9027 | 431.5429 | 651.0655 | 4.0743 | 4.1397 | 388.8046 |  |  | 332.3563 |  |  | 119.2453 | 287.0855 | 406.793 | 125.2667 | 301.1312 | 540.3153 | 761.1315 | 471.5614 | 434.1643 | 413.6136 | 703.5616 |  | 459.8635 | 567.4306 | 411.2703 | 571.7177 | 500.5561 | 565.5229 |  | 618.0973 |  |  | 670.7636 | 671.0785 | 668.5135 | [6 empty] | 508.173 |  |  | 494.9186 |  |  | 370.2256 | 447.6801 | 421.3606 | 198.4499 | 352.7414 | 436.4491 | 273.8521 | 397.1146 | 464.9268 | 443.8056 | 449.8379 | 316.1332 | 398.0264 | 372.7266 | 444.3192 | 198.4293 | 363.3344 |  | 445.33 | 412.1191 | 570.3155 | 269.8857 | 390.5288 | 408.977 | 297.1561 | 385.7491 | 407.7104 | 457.9113 | 336.3284 | 410.2367 | 0.30622 | 18.4853 | 1.9794 | 0.059118 | -39.1717 | 3.1146 | 1541.45 | 0.18 | 3.9746 | -0.70857 | 1.4711 | 0.66156 | 3.6218 | 2.7124 | 5.2187 | 9.5999 | 8.1038 | 18.3416 | -1.1665 | -1.9422 | 20.2882 | 16.5301
42810.4855 | 3925 | 40.3856 | 33.2534 | 21.0938 | 18.5168 | 17.5721 | 18.8142 | 21.8241 | 59.7727 | 30.636 | 21.3274 | 17.9964 | 16.4972 | 15.9171 | 16.2567 | 114.7497 | 181.9962 | 270.9548 | 306.4868 | 222.5666 | 434.0925 |  |  |  | 101.8227 | 225.575 | 488.1228 | 465.3218 | 361.1072 | 438.7329 | 169.9899 | 308.6076 | 519.5447 | 168.7154 | 346.2081 | 505.6861 | 329.0301 | 416.785 |  | 477.9562 | 538.5281 | 567.1927 | 459.4429 |  | 44.4095 | 101.528 | 48.0518 | 96.3466 | 213.6132 | 269.5541 | 322.3096 | 9.0828 | 62.6892 | 10.99 | 117.5159 | 10.4846 | 43.1525 | 50.9844 | 57.8117 | 16.8274 |  |  | 3.0729 | -0.038025 | 1.297 | -0.17677 | 4.8017 | 3.3337 | 10.8515 | -6.133 | 0.51006 | 3.2433 | 13.2329 | -0.00032363 | -0.00037455 | -0.00045505 | 410.4941 | 196.3699 | 98.4144 | 49.7138 | 20.3062 | 16.4848 | 16.3639 | 42.1722 | 28.4541 | 20.2416 | 18.0201 | 17.1509 | 17.5349 | 22.5423 | 185.0721 | 150.7642 | 126.4675 | 85.1729 | 74.2231 | 158.3744 | 100.5362 | 93.0858 | 122.8882 | 144.2407 | 261.4165 | 370.5289 | 397.3932 |  |  |  | 503.2101 | 480.8645 | 430.2526 | 651.7515 | 4.0435 | 2.4387 | 386.6098 |  |  | 331.3976 |  |  | 117.7761 | 283.3837 | 405.2515 | 125.3617 | 293.8118 | 553.4388 | 755.8824 | 465.5898 | 430.7664 | 417.7461 | 703.8391 |  | 459.5715 | 567.008 | 411.1988 | 571.4885 | 500.4599 | 564.8066 |  | 617.6054 |  |  | 670.3419 | 671.0564 | 668.6291 | [6 empty] | 509.1842 |  |  | 495.9718 |  |  | 369.0252 | 447.6555 | 421.2483 | 198.6718 | 352.4839 | 436.3672 | 274.0963 | 397.2113 | 464.4212 | 443.0711 | 449.7456 | 316.1866 | 398.1707 | 372.5668 | 444.1763 | 198.3033 | 363.2886 |  | 445.7424 | 411.8813 | 570.1548 | 270.2855 | 390.6559 | 408.8786 | 296.8768 | 385.8134 | 407.9021 | 456.587 | 335.954 | 410.0305 | 0.29293 | 18.486 | 1.98 | 0.06021 | -39.1616 | 3.1146 | 1545.6 | 0.27 | 3.2595 | -0.26305 | 1.5363 | -0.56715 | 3.5575 | 2.9643 | 5.348 | 9.558 | 8.1083 | 18.3352 | -1.0003 | -1.7756 | 3.8331 | 16.4724
42810.4855 | 3926 | 40.402 | 33.268 | 21.1093 | 18.5301 | 17.5777 | 18.8188 | 21.8292 | 59.8012 | 30.6508 | 21.3329 | 17.9967 | 16.4922 | 15.9233 | 16.2526 | 114.7633 | 182.0085 | 270.9731 | 306.3665 | 222.5644 | 434.0331 |  |  |  | 101.8338 | 225.5836 | 488.2639 | 465.7613 | 362.592 | 438.9366 | 156.784 | 313.4815 | 496.2883 | 166.2778 | 343.471 | 496.7694 | 333.1632 | 422.7602 |  | 434.2119 | 494.2229 | 532.06 | 484.3799 |  | 44.4682 | 101.4451 | 48.0398 | 96.6328 | 213.3604 | 269.1174 | 322.2602 | 8.9989 | 62.6749 | 10.7102 | 117.5557 | 10.4672 | 43.1634 | 50.9744 | 57.8203 | 16.8015 |  |  | 3.1813 | -0.2253 | 1.2188 | 0.24182 | 4.8398 | 3.525 | 11.0099 | -6.1698 | 0.87533 | 3.2482 | 13.0954 | -0.0003417 | -0.00029242 | -0.00043698 | 410.4276 | 196.3855 | 98.4242 | 49.735 | 20.3116 | 16.488 | 16.362 | 42.1829 | 28.4558 | 20.2422 | 18.0225 | 17.1527 | 17.5323 | 22.5341 | 182.3844 | 149.9017 | 121.5057 | 84.8432 | 73.4404 | 158.4026 | 100.4444 | 93.0938 | 122.9208 | 144.3146 | 261.4218 | 370.3942 | 397.2618 |  |  |  | 503.1003 | 480.7159 | 430.2683 | 652.1601 | 5.1751 | 3.532 | 391.2054 |  |  | 341.2176 |  |  | 109.3813 | 281.4588 | 405.1715 | 122.4829 | 294.7046 | 546.9957 | 757.5469 | 480.3786 | 444.8923 | 421.328 | 704.1115 |  | 459.436 | 567.0142 | 411.1163 | 571.6679 | 500.3229 | 564.5778 |  | 617.8291 |  |  | 670.6065 | 670.9072 | 668.3563 | [6 empty] | 509.564 |  |  | 498.2957 |  |  | 368.7501 | 447.7494 | 420.8586 | 198.6425 | 352.411 | 436.2823 | 274.1726 | 397.6007 | 464.373 | 443.1052 | 449.7755 | 316.1869 | 397.8878 | 372.3023 | 443.9873 | 197.5028 | 363.2347 |  | 446.206 | 411.8133 | 569.9714 | 269.6497 | 390.6451 | 408.6762 | 296.9655 | 386.0965 | 407.4121 | 455.8865 | 334.8515 | 409.7705 | 0.15253 | 18.4867 | 1.9799 | 0.060652 | -39.2084 | 3.1147 | 1555.19 | 0.24 | 3.3169 | -0.64022 | 1.4891 | 0.66327 | 3.5702 | 3.0469 | 5.3847 | 9.5346 | 8.0999 | 18.312 | -0.69803 | -1.2356 | 3.4621 | 16.4463
42810.4855 | 3927 | 40.4171 | 33.2756 | 21.109 | 18.53 | 17.5828 | 18.815 | 21.8311 | 59.8253 | 30.6609 | 21.3425 | 18.0083 | 16.4996 | 15.9311 | 16.2585 | 114.7674 | 182.0196 | 271.0007 | 306.3208 | 222.4874 | 434.0656 |  |  |  | 101.8334 | 225.5917 | 488.3021 | 465.5169 | 363.111 | 439.5358 | 160.946 | 310.6356 | 508.9478 | 177.9011 | 348.2698 | 497.8427 | 129.4806 | 415.9646 |  | 439.5897 | 472.8956 | 495.7844 | 491.8675 |  | 44.2281 | 101.4474 | 47.9374 | 96.568 | 213.415 | 269.3029 | 322.297 | 8.859 | 62.6835 | 10.4394 | 117.6012 | 10.4617 | 43.182 | 50.9887 | 57.8343 | 16.7943 |  |  | 4.0349 | -0.31927 | 1.1479 | -0.27665 | 4.8451 | 2.722 | 10.655 | -6.1751 | 0.54139 | 3.1433 | 13.28 | -0.00034827 | -0.0003762 | -0.00045834 | 410.2712 | 196.4129 | 98.4409 | 49.7628 | 20.3161 | 16.4954 | 16.3646 | 42.1924 | 28.4571 | 20.244 | 18.0258 | 17.1431 | 17.5318 | 22.5281 | 185.6868 | 152.9226 | 124.3828 | 84.3552 | 72.1956 | 158.5547 | 100.4407 | 93.1055 | 122.9514 | 144.4054 | 261.4099 | 370.2354 | 397.1301 |  |  |  | 503.0555 | 482.0144 | 432.8108 | 652.928 | 6.2723 | 3.7266 | 387.9383 |  |  | 354.4374 |  |  | 116.281 | 289.3957 | 410.5473 | 124.4135 | 299.2359 | 540.5779 | 755.7229 | 482.3746 | 447.8914 | 418.2384 | 704.557 |  | 459.3724 | 566.5441 | 411.0676 | 571.2282 | 500.1606 | 564.7187 |  | 618.1568 |  |  | 670.4062 | 671.0265 | 668.1354 | [6 empty] | 512.4094 |  |  | 498.8177 |  |  | 369.7376 | 447.4301 | 420.0058 | 199.064 | 352.5426 | 436.4362 | 275.7792 | 398.1871 | 464.522 | 442.5787 | 449.9275 | 316.1093 | 397.9213 | 372.0967 | 443.9474 | 197.822 | 363.4519 |  | 445.9693 | 411.1532 | 569.8343 | 269.7814 | 390.8022 | 408.5565 | 297.2298 | 386.1943 | 407.1302 | 454.7332 | 334.4643 | 409.6088 | 0.5019 | 18.4873 | 1.9802 | 0.060985 | -39.1482 | 3.1146 | 1585.17 | 0.23 | 3.7371 | -0.76213 | 1.4451 | -0.70943 | 3.5727 | 2.6779 | 5.2982 | 9.5148 | 8.108 | 18.3027 | -1.0453 | -1.5557 | -8.5762 | 16.419
42810.4855 | 3928 | 40.4204 | 33.2831 | 21.1094 | 18.5262 | 17.5748 | 18.8178 | 21.8277 | 59.8424 | 30.67 | 21.3398 | 17.9984 | 16.4933 | 15.9207 | 16.2495 | 114.7916 | 182.0345 | 271.0595 | 306.194 | 222.4768 | 434.0905 |  |  |  | 101.8425 | 225.6083 | 488.5287 | 466.3763 | 361.5446 | 439.2938 | 163.3106 | 298.0701 | 536.5884 | 164.9792 | 336.9351 | 488.8714 | 308.9309 | 412.8849 |  | 456.2182 | 493.248 | 512.5875 | 490.1435 |  | 43.9825 | 101.4821 | 47.9767 | 96.3651 | 214.1114 | 269.7095 | 322.2823 | 8.8237 | 62.7112 | 10.3597 | 117.6625 | 10.4861 | 43.1777 | 51.0128 | 57.8572 | 16.7803 |  |  | 3.6203 | -0.15433 | 1.2162 | 0.08477 | 4.784 | 3.5283 | 10.9599 | -5.9543 | 0.74592 | 3.4244 | 13.1942 | -0.00032363 | -0.00037455 | -0.00047969 | 410.225 | 196.4491 | 98.4596 | 49.7978 | 20.3299 | 16.4895 | 16.3675 | 42.2047 | 28.4615 | 20.2518 | 18.0411 | 17.1529 | 17.5319 | 22.5283 | 190.2753 | 152.5494 | 129.7195 | 85.5022 | 73.2713 | 158.6805 | 100.4683 | 93.1176 | 122.9813 | 144.4772 | 261.4142 | 370.0907 | 397.007 |  |  |  | 502.8662 | 481.8723 | 434.4102 | 652.7077 | 3.5737 | 3.6052 | 386.0082 |  |  | 344.1736 |  |  | 111.5601 | 286.0566 | 402.9771 | 114.3517 | 286.4649 | 562.4437 | 738.7318 | 462.6269 | 432.6204 | 412.0443 | 705.1494 |  | 459.1127 | 566.2719 | 410.9984 | 570.729 | 499.9955 | 564.6585 |  | 618.429 |  |  | 670.7262 | 671.4567 | 668.2483 | [6 empty] | 512.7611 |  |  | 498.4784 |  |  | 369.3332 | 447.11 | 419.812 | 198.9848 | 352.2833 | 436.424 | 276.803 | 398.1242 | 464.7678 | 441.7392 | 449.9051 | 316.0109 | 397.8808 | 372.0675 | 443.6535 | 197.5788 | 363.6013 |  | 447.1664 | 410.1218 | 569.852 | 269.5981 | 390.7352 | 408.4218 | 296.7811 | 386.1015 | 406.9823 | 453.6727 | 334.143 | 409.3344 | 0.7153 | 18.4878 | 1.9801 | 0.061043 | -39.1744 | 3.1146 | 1564.96 | 0.19 | 3.5393 | -0.52991 | 1.4876 | 0.39273 | 3.5514 | 3.0499 | 5.3754 | 9.468 | 8.1086 | 18.2946 | -1.5389 | -2.1453 | 1.4754 | 16.3998
42810.4855 | 3929 | 40.4297 | 33.2816 | 21.1098 | 18.521 | 17.5665 | 18.816 | 21.8187 | 59.8538 | 30.6747 | 21.3423 | 17.9913 | 16.4879 | 15.9121 | 16.2436 | 114.797 | 182.0499 | 271.0784 | 306.1156 | 222.4461 | 434.0276 |  |  |  | 101.8498 | 225.6254 | 488.3992 | 465.6822 | 361.29 | 439.8438 | 172.2104 | 290.1555 | 549.9179 | 155.2763 | 326.574 | 475.7159 | 503.614 | 403.5696 |  | 464.4038 | 509.1099 | 537.6603 | 481.6591 |  | 43.9843 | 101.4848 | 47.963 | 95.885 | 213.9395 | 269.5613 | 322.2621 | 8.8235 | 62.7188 | 10.3581 | 117.6977 | 10.4761 | 43.176 | 51.0285 | 57.8546 | 16.7787 |  |  | 4.7236 | -0.13593 | 1.2208 | 0.34499 | 4.6624 | 3.1189 | 10.866 | -5.9655 | 1.2472 | 2.8273 | 12.9756 | -0.00034498 | -0.00033513 | -0.00047476 | 410.1697 | 196.4756 | 98.4778 | 49.8252 | 20.3297 | 16.4908 | 16.3692 | 42.2182 | 28.4789 | 20.2504 | 18.0366 | 17.1491 | 17.5383 | 22.5362 | 186.5817 | 156.3053 | 131.8453 | 85.4015 | 72.9151 | 158.6483 | 100.5 | 93.1308 | 123.0117 | 144.5555 | 261.4268 | 369.9678 | 396.8964 |  |  |  | 502.8129 | 481.8956 | 436.3227 | 653.0067 | 3.0202 | 4.1359 | 387.2058 |  |  | 335.4814 |  |  | 105.6101 | 277.7942 | 395.1275 | 105.9547 | 273.1744 | 574.7781 | 728.3633 | 459.1901 | 419.6942 | 401.086 | 705.4715 |  | 458.9401 | 565.7477 | 410.9153 | 570.5425 | 499.9372 | 564.4334 |  | 618.3664 |  |  | 670.5811 | 671.2736 | 668.002 | [6 empty] | 511.1948 |  |  | 497.7443 |  |  | 368.9783 | 447.1944 | 419.9473 | 199.1732 | 351.9536 | 436.2196 | 276.3488 | 398.1732 | 464.7351 | 441.1918 | 450.0279 | 315.9075 | 397.7865 | 371.3257 | 443.6271 | 197.1949 | 363.604 |  | 447.6933 | 409.5621 | 570.0494 | 269.5282 | 390.9718 | 408.2771 | 296.4685 | 386.1977 | 407.1997 | 453.5447 | 334.8646 | 409.1915 | 0.33935 | 18.4892 | 1.9805 | 0.061441 | -39.1636 | 3.1146 | 1552.01 | 0.18 | 4.0443 | -0.49732 | 1.4904 | 0.79227 | 3.5056 | 2.8671 | 5.3516 | 9.4389 | 8.1149 | 18.2921 | -1.1326 | -2.3776 | 21.2513 | 16.3843
42810.4855 | 3930 | 40.4416 | 33.2974 | 21.1199 | 18.5248 | 17.5759 | 18.8179 | 21.824 | 59.8697 | 30.6874 | 21.3522 | 17.993 | 16.4922 | 15.9186 | 16.2458 | 114.8005 | 182.0505 | 271.1173 | 306.0269 | 222.4054 | 433.9612 |  |  |  | 101.8611 | 225.646 | 488.0562 | 465.3338 | 360.7763 | 438.8837 | 167.6071 | 311.0903 | 520.7721 | 154.1552 | 319.4909 | 474.7732 | 502.4861 | 402.4309 |  | 459.1925 | 511.7857 | 540.6065 | 480.6216 |  | 44.2379 | 101.5053 | 47.9955 | 95.7007 | 213.4837 | 269.028 | 322.3604 | 8.8932 | 62.7168 | 10.4359 | 117.6868 | 10.4755 | 43.16 | 51.0309 | 57.8587 | 16.776 |  |  | 4.464 | -0.22727 | 1.667 | 0.12814 | 4.8576 | 3.3357 | 11.5126 | -6.0207 | 0.43689 | 3.7569 | 12.9665 | -0.00040577 | -0.00038113 | -0.00046819 | 410.2444 | 196.4929 | 98.4931 | 49.8596 | 20.3418 | 16.4965 | 16.369 | 42.2322 | 28.4882 | 20.2644 | 18.0364 | 17.1556 | 17.5481 | 22.5362 | 186.9051 | 157.3942 | 135.1995 | 85.0579 | 72.4521 | 158.7353 | 100.5657 | 93.1356 | 123.0291 | 144.6177 | 261.4145 | 369.8364 | 396.7651 |  |  |  | 502.8471 | 482.0299 | 436.4312 | 654.0399 | 3.1104 | 4.0181 | 372.5095 |  |  | 346.6378 |  |  | 105.7436 | 270.7584 | 397.4384 | 112.8206 | 277.4421 | 571.093 | 731.5482 | 463.2757 | 417.5406 | 393.2726 | 706.2761 |  | 458.8893 | 565.3469 | 410.8292 | 571.1368 | 499.8897 | 564.0678 |  | 618.2275 |  |  | 671.4158 | 671.7156 | 668.6161 | [6 empty] | 511.5254 |  |  | 498.4039 |  |  | 369.4941 | 446.9411 | 420.1366 | 198.8117 | 352.0308 | 436.0596 | 276.4695 | 398.3803 | 465.1203 | 441.2973 | 449.2481 | 316.0072 | 397.6193 | 371.0965 | 443.5195 | 196.6764 | 363.586 |  | 448.3566 | 409.1574 | 570.1207 | 268.8347 | 390.9113 | 407.6618 | 296.3605 | 386.1996 | 406.5534 | 452.5322 | 335.1159 | 409.0579 | 0.49555 | 18.4886 | 1.9811 | 0.061296 | -39.1982 | 3.1146 | 1551.41 | 0.31 | 3.929 | -0.64307 | 1.7416 | 0.48286 | 3.5764 | 2.9637 | 5.5058 | 9.4106 | 8.1174 | 18.2693 | -1.1573 | -2.7422 | 21.1291 | 16.3602
42810.4855 | 3931 | 40.4472 | 33.2922 | 21.1278 | 18.5261 | 17.5735 | 18.8178 | 21.8251 | 59.8923 | 30.6897 | 21.3467 | 18.0002 | 16.4924 | 15.9127 | 16.2491 | 114.8024 | 182.0547 | 271.1312 | 305.9356 | 222.3542 | 433.7528 |  |  |  | 101.8619 | 225.6647 | 488.1035 | 464.5245 | 360.5209 | 439.6289 | 158.3246 | 317.0346 | 498.0009 | 172.3377 | 337.5009 | 484.1092 | 505.4496 | 399.191 |  | 460.3507 | 519.3744 | 559.0965 | 475.9091 |  | 44.4362 | 101.5994 | 48.1039 | 95.554 | 212.6368 | 268.5345 | 322.0254 | 9.0279 | 62.7084 | 10.5565 | 117.6573 | 10.4818 | 43.1649 | 51.0263 | 57.8631 | 16.7785 |  |  | 4.073 | 0.14005 | 1.2878 | -0.26547 | 4.9476 | 3.2069 | 10.613 | -5.9799 | 0.63558 | 3.2945 | 12.8009 | -0.00031049 | -0.00036634 | -0.00046491 | 410.2847 | 196.5 | 98.5075 | 49.8827 | 20.3493 | 16.4951 | 16.3626 | 42.2356 | 28.49 | 20.2621 | 18.0331 | 17.1515 | 17.5452 | 22.5362 | 185.3419 | 156.9984 | 137.831 | 86.4943 | 70.407 | 158.8033 | 100.6447 | 93.1394 | 123.0496 | 144.6724 | 261.4091 | 369.6897 | 396.6391 |  |  |  | 502.9192 | 481.1067 | 434.2592 | 654.8855 | 4.9775 | 3.5666 | 361.8854 |  |  | 350.3749 |  |  | 106.3476 | 274.4464 | 403.4734 | 116.6045 | 279.1152 | 572.8553 | 726.427 | 458.3406 | 430.7112 | 403.2556 | 707.0315 |  | 458.8521 | 565.5256 | 410.7492 | 571.172 | 499.8855 | 563.9514 |  | 618.2086 |  |  | 671.7842 | 672.0598 | 668.884 | [6 empty] | 513.3004 |  |  | 499.2984 |  |  | 369.1368 | 446.3664 | 419.8823 | 198.7444 | 351.7238 | 435.8423 | 276.6639 | 398.4026 | 464.6786 | 440.3731 | 449.3523 | 315.9936 | 397.2602 | 371.5154 | 443.5197 | 197.5841 | 363.5321 |  | 446.9587 | 409.5861 | 570.1234 | 267.6252 | 390.8743 | 407.6225 | 296.1859 | 386.419 | 406.7287 | 452.8314 | 335.4575 | 408.7663 | 0.73938 | 18.4888 | 1.9814 | 0.06105 | -39.1246 | 3.1146 | 1564.89 | 0.34 | 3.7549 | 0.50488 | 1.531 | -0.6951 | 3.6078 | 2.9046 | 5.284 | 9.3853 | 8.1044 | 18.2678 | -0.97481 | -3.0249 | 21.6578 | 16.3464
42810.4855 | 3932 | 40.4618 | 33.3093 | 21.1408 | 18.5354 | 17.5714 | 18.814 | 21.8234 | 59.9116 | 30.7048 | 21.3515 | 17.9984 | 16.4872 | 15.9233 | 16.2445 | 114.8187 | 182.078 | 271.1709 | 305.8464 | 222.2891 | 433.3228 |  |  |  | 101.8673 | 225.6817 | 488.1901 | 465.819 | 360.3648 | 439.303 | 161.8488 | 313.3411 | 502.3557 | 175.3374 | 345.6434 | 494.4543 | 426.2085 | 412.839 |  | 463.2729 | 515.4447 | 549.7939 | 474.943 |  | 44.6354 | 101.5641 | 48.2186 | 95.767 | 212.2095 | 267.9461 | 321.6624 | 9.2329 | 62.6924 | 10.5384 | 117.6283 | 10.4711 | 43.1577 | 50.999 | 57.8771 | 16.7831 |  |  | 4.0605 | -0.047225 | 1.1932 | -0.4015 | 4.4962 | 3.067 | 10.8923 | -6.0706 | 0.26 | 3.3388 | 13.191 | -0.00034006 | -0.00033841 | -0.00043862 | 410.3632 | 196.5214 | 98.5218 | 49.9088 | 20.3561 | 16.4965 | 16.3661 | 42.2404 | 28.4938 | 20.266 | 18.032 | 17.1581 | 17.5537 | 22.5386 | 186.9385 | 156.7536 | 136.2434 | 87.1273 | 72.4207 | 158.8799 | 100.6724 | 93.1425 | 123.0834 | 144.7595 | 261.403 | 369.5409 | 396.4951 |  |  |  | 502.9648 | 480.3259 | 433.3117 | 655.9211 | 4.1011 | 2.4649 | 373.3511 |  |  | 351.2206 |  |  | 112.9116 | 281.901 | 408.4366 | 110.6051 | 272.2141 | 578.6536 | 730.0905 | 464.4428 | 440.1345 | 405.9568 | 707.733 |  | 458.7707 | 565.9854 | 410.6889 | 570.4427 | 499.6883 | 563.4032 |  | 618.104 |  |  | 672.0856 | 672.2023 | 669.1873 | [6 empty] | 513.1806 |  |  | 496.9123 |  |  | 368.5714 | 446.5434 | 419.8191 | 198.6782 | 351.5044 | 435.9183 | 276.0193 | 398.2491 | 464.9673 | 440.0949 | 449.7792 | 315.8244 | 397.1355 | 371.7818 | 443.5825 | 198.1309 | 363.5304 |  | 447.2474 | 409.5257 | 570.059 | 267.2884 | 390.5452 | 407.1572 | 296.3107 | 386.4809 | 407.0982 | 453.6966 | 335.2721 | 408.7006 | 0.38557 | 18.4888 | 1.9813 | 0.061607 | -39.1357 | 3.1146 | 1558.45 | 0.22 | 3.7483 | -0.29316 | 1.4736 | -0.85479 | 3.4374 | 2.839 | 5.3501 | 9.3563 | 8.0855 | 18.2619 | -1.1423 | -2.8451 | 12.2101 | 16.3237
42810.4856 | 3933 | 40.4688 | 33.3033 | 21.1304 | 18.5212 | 17.5649 | 18.8045 | 21.8111 | 59.9221 | 30.7026 | 21.3489 | 17.999 | 16.4873 | 15.9087 | 16.2447 | 114.8279 | 182.0833 | 271.2069 | 305.7513 | 222.2682 | 433.1701 |  |  |  | 101.8714 | 225.6927 | 488.1728 | 466.8775 | 360.5319 | 438.6529 | 157.6417 | 314.9463 | 522.4274 | 161.2013 | 334.593 | 485.4512 | 376.5471 | 416.9098 |  | 455.0226 | 520.6774 | 561.1513 | 458.6879 |  | 45.1071 | 101.5339 | 48.169 | 96.3972 | 212.9394 | 268.5888 | 321.6782 | 9.2831 | 62.6952 | 10.6522 | 117.603 | 10.4356 | 43.1546 | 50.9665 | 57.8816 | 16.7766 |  |  | 3.8273 | -0.041969 | 1.0079 | -0.29965 | 4.8924 | 3.475 | 11.0204 | -6.1416 | 0.95803 | 3.4376 | 12.8806 | -0.00037455 | -0.00032527 | -0.00046655 | 410.4801 | 196.5538 | 98.5325 | 49.9339 | 20.358 | 16.5013 | 16.3665 | 42.2495 | 28.5077 | 20.2706 | 18.0307 | 17.159 | 17.5529 | 22.5396 | 184.9727 | 147.3155 | 123.7618 | 82.181 | 70.7086 | 158.8905 | 100.5969 | 93.1513 | 123.1127 | 144.8339 | 261.4023 | 369.4176 | 396.3763 |  |  |  | 503.0929 | 480.2568 | 432.1328 | 656.7257 | 3.814 | 2.1455 | 367.2446 |  |  | 356.2953 |  |  | 111.0603 | 276.8674 | 400.9387 | 107.9341 | 273.1315 | 568.1621 | 745.1123 | 476.9097 | 440.1741 | 397.1479 | 708.1424 |  | 458.7958 | 567.0176 | 410.6601 | 570.4457 | 499.4966 | 563.4128 |  | 618.3055 |  |  | 672.4209 | 672.2503 | 669.4616 | [6 empty] | 510.4166 |  |  | 494.4639 |  |  | 368.371 | 446.8859 | 419.7187 | 198.2115 | 351.524 | 436.51 | 275.7805 | 397.9525 | 465.5989 | 441.0398 | 450.016 | 315.7483 | 397.1857 | 371.7244 | 443.4912 | 198.4362 | 363.4821 |  | 446.9517 | 409.4067 | 570.045 | 267.8894 | 390.4773 | 407.2984 | 296.5292 | 386.5364 | 407.8349 | 453.9386 | 334.8962 | 408.843 | 0.37036 | 18.4888 | 1.9818 | 0.062041 | -39.1682 | 3.1146 | 1551.28 | 0.24 | 3.6374 | -0.27635 | 1.3543 | -0.73842 | 3.5878 | 3.0237 | 5.3847 | 9.3479 | 8.054 | 18.2364 | -0.9225 | -1.4675 | 7.8208 | 16.3185
42810.4856 | 3934 | 40.4887 | 33.3197 | 21.1355 | 18.5334 | 17.5736 | 18.8118 | 21.8116 | 59.9471 | 30.7206 | 21.3616 | 17.9988 | 16.4917 | 15.9175 | 16.2478 | 114.8372 | 182.0983 | 271.2434 | 305.6658 | 222.2453 | 433.1643 |  |  |  | 101.8793 | 225.7059 | 488.2387 | 466.6081 | 362.9813 | 439.8452 | 149.532 | 310.1556 | 514.2166 | 168.6892 | 334.0525 | 481.5121 | 503.2896 | 409.9266 |  | 436.4566 | 476.1099 | 509.476 | 472.7301 |  | 45.3758 | 101.462 | 48.1402 | 96.5894 | 212.9092 | 268.3175 | 321.197 | 9.0324 | 62.6991 | 11.1364 | 117.5745 | 10.4499 | 43.1262 | 50.9361 | 57.8863 | 16.7799 |  |  | 3.9699 | -0.10637 | 0.83113 | -0.57563 | 5.0212 | 3.109 | 10.7851 | -6.459 | 0.72782 | 3.4376 | 13.1222 | -0.0003647 | -0.00035484 | -0.00045012 | 410.5349 | 196.5754 | 98.5442 | 49.9591 | 20.3628 | 16.4999 | 16.3678 | 42.2552 | 28.513 | 20.2723 | 18.027 | 17.1527 | 17.5478 | 22.538 | 183.7676 | 147.7478 | 119.0616 | 77.6703 | 68.1758 | 158.7886 | 100.52 | 93.1582 | 123.1387 | 144.8968 | 261.4024 | 369.2828 | 396.2525 |  |  |  | 503.2076 | 480.2607 | 430.0463 | 657.0583 | 3.6497 | 3.5071 | 360.54 |  |  | 366.6736 |  |  | 108.3398 | 272.3539 | 399.629 | 119.924 | 275.5708 | 567.1188 | 740.5793 | 473.0018 | 442.0905 | 399.2796 | 708.684 |  | 458.7922 | 567.6346 | 410.6424 | 570.2489 | 499.3143 | 563.769 |  | 618.44 |  |  | 672.746 | 672.4541 | 669.7973 | [6 empty] | 508.6797 |  |  | 491.8477 |  |  | 368.4197 | 446.7001 | 419.7136 | 197.8 | 351.7167 | 437.0453 | 276.699 | 397.7891 | 466.209 | 441.2668 | 449.9926 | 315.7395 | 397.3378 | 371.3961 | 443.8496 | 198.6423 | 363.3006 |  | 445.9163 | 410.3327 | 569.9899 | 268.53 | 390.441 | 407.5069 | 296.4146 | 386.4881 | 408.5115 | 454.5654 | 334.6208 | 409.0373 | 0.49998 | 18.4898 | 1.9819 | 0.061376 | -39.1576 | 3.1146 | 1543.36 | 0.25 | 3.7076 | -0.4399 | 1.2297 | -1.0234 | 3.6338 | 2.8593 | 5.3256 | 9.3324 | 8.0351 | 18.2178 | -0.80179 | -0.95473 | 21.4558 | 16.3246
42810.4856 | 3935 | 40.498 | 33.3221 | 21.143 | 18.5331 | 17.5788 | 18.8137 | 21.8174 | 59.961 | 30.7309 | 21.3656 | 17.9987 | 16.4924 | 15.9172 | 16.2462 | 114.8523 | 182.1171 | 271.2757 | 305.5772 | 222.2045 | 433.1558 |  |  |  | 101.8837 | 225.7152 | 487.8939 | 465.761 | 363.8561 | 439.9965 | 159.0621 | 306.044 | 533.1941 | 161.8065 | 336.7455 | 486.988 | 422.4634 | 412.4569 |  | 444.7464 | 482.099 | 492.2791 | 499.0757 |  | 45.4019 | 101.3652 | 48.0728 | 96.5457 | 213.204 | 267.9581 | 321.0387 | 8.873 | 62.706 | 11.5158 | 117.5188 | 10.4595 | 43.0988 | 50.9249 | 57.8807 | 16.7788 |  |  | 4.3227 | -0.13528 | 0.83113 | -0.54935 | 4.9384 | 3.4685 | 10.6005 | -5.8373 | 0.635 | 3.4431 | 13.2184 | -0.00034498 | -0.00033513 | -0.00047969 | 410.4996 | 196.5968 | 98.565 | 49.9802 | 20.3678 | 16.4967 | 16.371 | 42.2711 | 28.5205 | 20.2685 | 18.0364 | 17.1464 | 17.549 | 22.5383 | 180.3189 | 147.3221 | 121.4497 | 78.7207 | 67.4198 | 158.7366 | 100.4906 | 93.1579 | 123.1622 | 144.9705 | 261.3828 | 369.1351 | 396.1354 |  |  |  | 503.1777 | 480.181 | 428.2878 | 657.5326 | 5.0503 | 3.6325 | 363.855 |  |  | 377.679 |  |  | 113.5577 | 276.1503 | 412.8752 | 130.3257 | 284.098 | 554.2885 | 742.6606 | 473.956 | 451.6069 | 408.8945 | 709.1021 |  | 458.7206 | 567.6785 | 410.5765 | 570.0479 | 499.3057 | 563.8848 |  | 618.9754 |  |  | 673.2649 | 672.7062 | 670.1209 | [6 empty] | 509.494 |  |  | 491.3497 |  |  | 369.1753 | 446.9802 | 419.9376 | 197.6978 | 351.9688 | 437.3663 | 277.1447 | 397.5978 | 466.9354 | 440.578 | 450.0239 | 315.9339 | 397.3779 | 370.7289 | 444.3047 | 199.2552 | 363.0856 |  | 445.2852 | 411.0156 | 569.8425 | 269.2288 | 390.1999 | 407.3941 | 296.1947 | 386.4393 | 408.7623 | 455.0451 | 334.6414 | 408.9366 | 0.51134 | 18.4885 | 1.9816 | 0.061593 | -39.1494 | 3.1146 | 1576.59 | 0.21 | 3.8693 | -0.49604 | 1.2295 | -0.9996 | 3.6025 | 3.0191 | 5.278 | 9.3124 | 8.0272 | 18.2222 | -0.42533 | -1.2237 | 11.1475 | 16.3074
42810.4856 | 3936 | 40.5045 | 33.3265 | 21.1397 | 18.5336 | 17.5739 | 18.8119 | 21.8137 | 59.9785 | 30.7381 | 21.3657 | 17.9987 | 16.4842 | 15.9148 | 16.2418 | 114.8571 | 182.1211 | 271.3003 | 305.4933 | 222.1495 | 433.0581 |  |  |  | 101.8886 | 225.7162 | 487.7794 | 466.0261 | 362.2922 | 439.1361 | 189.6464 | 304.6647 | 530.7706 | 157.7257 | 335.1203 | 486.5203 | 384.6866 | 414.3317 |  | 446.9318 | 489.817 | 516.8829 | 489.8396 |  | 45.2254 | 101.0657 | 48.0405 | 96.3969 | 213.5858 | 268.5279 | 321.2818 | 8.7982 | 62.6727 | 11.5437 | 117.4149 | 10.446 | 43.0761 | 50.8914 | 57.8573 | 16.7636 |  |  | 4.6848 | 0.11837 | 1.1603 | 0.25299 | 4.669 | 3.454 | 11.1354 | -5.8124 | 0.74845 | 3.2454 | 13.2126 | -0.00036798 | -0.00035813 | -0.00047805 | 410.4898 | 196.6173 | 98.584 | 50.006 | 20.3744 | 16.4994 | 16.367 | 42.2844 | 28.5337 | 20.2771 | 18.0361 | 17.1445 | 17.5493 | 22.5332 | 185.4346 | 150.5619 | 125.5907 | 81.3327 | 68.7895 | 158.847 | 100.5091 | 93.1738 | 123.1923 | 145.042 | 261.3891 | 369.003 | 396.0029 |  |  |  | 502.9996 | 480.3211 | 430.0049 | 658.3209 | 4.0423 | 3.4874 | 374.6224 |  |  | 380.9885 |  |  | 116.5997 | 278.3064 | 407.22 | 124.3561 | 292.3822 | 545.4778 | 745.9124 | 482.3418 | 456.6535 | 412.5498 | 709.3114 |  | 458.6443 | 566.8802 | 410.5259 | 570.5715 | 499.3847 | 563.982 |  | 619.1059 |  |  | 673.466 | 672.7736 | 670.0424 | [6 empty] | 512.5767 |  |  | 493.3094 |  |  | 369.7115 | 447.2822 | 420.4927 | 197.3003 | 351.9348 | 437.4104 | 276.8018 | 397.3611 | 467.261 | 439.74 | 450.1267 | 316.4104 | 397.0899 | 369.8622 | 444.4248 | 199.5489 | 362.9935 |  | 444.0506 | 411.2384 | 569.7329 | 269.1667 | 390.1171 | 408.0843 | 296.165 | 386.4973 | 408.6373 | 455.6357 | 334.8324 | 408.7426 | 0.37864 | 18.489 | 1.9817 | 0.062107 | -39.1807 | 3.1146 | 1555.42 | 0.31 | 4.0257 | 0.46381 | 1.4522 | 0.67808 | 3.5047 | 3.0144 | 5.4124 | 9.2977 | 8.0443 | 18.2181 | -0.97945 | -1.6815 | 7.6974 | 16.2617
42810.4856 | 3937 | 40.5163 | 33.3357 | 21.1468 | 18.5304 | 17.5712 | 18.8172 | 21.8116 | 60.004 | 30.7452 | 21.3734 | 18.0074 | 16.4883 | 15.9135 | 16.2405 | 114.8729 | 182.1356 | 271.3438 | 305.4149 | 222.1084 | 432.8656 |  |  |  | 101.9079 | 225.7384 | 487.5234 | 465.9978 | 361.5992 | 438.4828 | 190.5579 | 316.0534 | 526.9666 | 152.3292 | 329.3123 | 474.2346 | 481.432 | 412.4866 |  | 448.5422 | 497.4236 | 519.3792 | 482.6584 |  | 45.003 | 100.8674 | 48.0155 | 96.0098 | 213.3644 | 268.7024 | 321.1411 | 9.0802 | 62.6401 | 11.5129 | 117.3059 | 10.4335 | 43.0534 | 50.8754 | 57.8263 | 16.7563 |  |  | 4.7321 | 0.036231 | 1.1702 | 0.22671 | 4.8208 | 2.9934 | 10.8476 | -5.9793 | 0.83368 | 3.262 | 12.8532 | -0.00036798 | -0.0003417 | -0.00045341 | 410.3908 | 196.6433 | 98.5958 | 50.0279 | 20.3865 | 16.4938 | 16.3539 | 42.2877 | 28.5345 | 20.2678 | 18.0335 | 17.1402 | 17.5443 | 22.5307 | 186.6028 | 153.7598 | 127.2809 | 80.5279 | 70.1163 | 158.9232 | 100.5243 | 93.1842 | 123.2136 | 145.1136 | 261.3905 | 368.8649 | 395.8849 |  |  |  | 502.8423 | 481.3232 | 431.1153 | 658.6348 | 3.8687 | 3.4396 | 381.6485 |  |  | 380.0705 |  |  | 113.4388 | 280.0997 | 393.423 | 122.18 | 297.7811 | 549.1492 | 743.8953 | 476.2084 | 449.7553 | 412.7354 | 709.4848 |  | 458.6359 | 565.8189 | 410.4965 | 570.6893 | 499.4266 | 563.5343 |  | 619.0067 |  |  | 673.4623 | 672.9021 | 669.9733 | [6 empty] | 513.3221 |  |  | 493.9309 |  |  | 370.2902 | 447.3158 | 420.7348 | 196.5309 | 351.7053 | 437.497 | 276.0862 | 397.3414 | 466.5984 | 439.204 | 450.2025 | 316.6615 | 396.8917 | 368.6665 | 444.4028 | 199.5583 | 362.8713 |  | 442.7709 | 411.0477 | 569.6582 | 269.0537 | 390.1233 | 409.0407 | 296.3381 | 386.3987 | 408.4413 | 456.5878 | 335.0661 | 408.8405 | 0.52598 | 18.4865 | 1.9812 | 0.061477 | -39.1656 | 3.1146 | 1546.26 | 0.26 | 4.0441 | 0.25654 | 1.458 | 0.64172 | 3.5618 | 2.8066 | 5.3429 | 9.2919 | 8.0709 | 18.2204 | -1.0994 | -1.8675 | 18.3486 | 16.2319
42810.4856 | 3938 | 40.5286 | 33.3408 | 21.154 | 18.5348 | 17.5756 | 18.8223 | 21.8091 | 60.0199 | 30.7484 | 21.3768 | 18.0056 | 16.4877 | 15.9156 | 16.2413 | 114.8782 | 182.1391 | 271.3716 | 305.3257 | 222.0808 | 432.7629 |  |  |  | 101.9111 | 225.7523 | 487.8175 | 466.1592 | 363.8144 | 440.4084 | 166.1496 | 321.877 | 498.1199 | 168.1147 | 336.3841 | 469.5728 | 512.7423 | 404.4588 |  | 458.1552 | 513.5077 | 535.0685 | 478.3666 |  | 44.926 | 100.7604 | 48.0024 | 95.9859 | 213.0133 | 268.8226 | 321.0347 | 9.3519 | 62.5931 | 11.8139 | 117.2233 | 10.4406 | 43.0454 | 50.8674 | 57.8012 | 16.7483 |  |  | 5.0508 | 0.078943 | 1.4009 | 0.16954 | 4.9673 | 3.5992 | 11.5198 | -6.0805 | 0.83563 | 3.3214 | 12.7433 | -0.00034991 | -0.00040412 | -0.00050598 | 410.3214 | 196.6618 | 98.6012 | 50.0549 | 20.3889 | 16.4953 | 16.3612 | 42.2983 | 28.5431 | 20.2726 | 18.0407 | 17.1518 | 17.5451 | 22.5335 | 186.5989 | 155.9867 | 129.2717 | 80.755 | 69.3548 | 158.9896 | 100.5106 | 93.1934 | 123.2416 | 145.1823 | 261.3797 | 368.7366 | 395.7687 |  |  |  | 502.831 | 481.5438 | 431.8543 | 657.8791 | 4.1971 | 2.9826 | 373.7369 |  |  | 374.4207 |  |  | 109.227 | 282.4568 | 393.5419 | 118.7999 | 292.7932 | 565.2088 | 732.7688 | 469.6143 | 448.7209 | 417.1002 | 709.6042 |  | 458.5141 | 564.5656 | 410.4364 | 570.6252 | 499.498 | 562.8209 |  | 618.8421 |  |  | 673.7816 | 672.9672 | 670.2287 | [6 empty] | 513.808 |  |  | 494.0753 |  |  | 370.1698 | 447.2179 | 420.9705 | 195.8037 | 351.2838 | 437.7371 | 276.4942 | 397.5781 | 465.6298 | 438.6388 | 450.3141 | 316.5589 | 396.7913 | 368.4042 | 444.357 | 200.1681 | 362.7368 |  | 443.4137 | 411.2429 | 569.5608 | 269.3084 | 390.2334 | 409.1777 | 296.59 | 386.2467 | 408.4262 | 457.3888 | 335.4999 | 408.72 | 0.71222 | 18.4858 | 1.9814 | 0.062628 | -39.1751 | 3.1146 | 1543.3 | 0.31 | 4.1837 | 0.37862 | 1.5949 | 0.55486 | 3.6159 | 3.0779 | 5.5065 | 9.2744 | 8.0997 | 18.2316 | -1.0904 | -2.0903 | 22.5838 | 16.2514
42810.4856 | 3939 | 40.5417 | 33.3494 | 21.1571 | 18.5335 | 17.5783 | 18.8217 | 21.8027 | 60.0406 | 30.7607 | 21.3824 | 18.008 | 16.4921 | 15.9138 | 16.249 | 114.8876 | 182.1525 | 271.3997 | 305.255 | 222.0185 | 432.7901 |  |  |  | 101.9136 | 225.7586 | 488.8278 | 467.1559 | 366.5965 | 444.813 | 173.0531 | 312.6779 | 500.1704 | 180.6977 | 349.2006 | 490.6296 | 490.3762 | 406.5988 |  | 481.9614 | 526.449 | 542.9973 | 472.9937 |  | 44.8617 | 100.7859 | 48.0235 | 96.831 | 213.178 | 269.3317 | 320.5613 | 9.2281 | 62.5537 | 12.0867 | 117.1494 | 10.4345 | 43.0647 | 50.8656 | 57.7864 | 16.7292 |  |  | 4.4082 | -0.090593 | 1.2543 | 0.27599 | 4.922 | 2.6996 | 10.638 | -5.8505 | 1.1201 | 3.6871 | 13.1445 | -0.00037784 | -0.00036634 | -0.00045177 | 410.282 | 196.6854 | 98.6135 | 50.0788 | 20.3947 | 16.4975 | 16.3604 | 42.3063 | 28.5509 | 20.2767 | 18.0382 | 17.1533 | 17.5439 | 22.532 | 186.8946 | 159.8695 | 129.5922 | 83.6581 | 69.9957 | 159.078 | 100.5088 | 93.1987 | 123.2628 | 145.2526 | 261.3712 | 368.6049 | 395.6544 |  |  |  | 502.8124 | 481.7547 | 432.421 | 657.9676 | 3.7465 | 3.6703 | 368.5544 |  |  | 370.9084 |  |  | 112.4672 | 276.5995 | 397.0121 | 121.4948 | 279.618 | 576.5504 | 736.8469 | 472.9726 | 447.1045 | 422.3707 | 709.2881 |  | 458.375 | 563.7306 | 410.3461 | 570.6947 | 499.5067 | 562.3452 |  | 618.8303 |  |  | 673.04 | 672.6278 | 670.1137 | [6 empty] | 512.173 |  |  | 491.6478 |  |  | 370.3006 | 447.0119 | 421.0515 | 195.0333 | 351.0979 | 437.9794 | 276.3022 | 397.7417 | 465.1311 | 438.5309 | 450.9759 | 316.1351 | 396.8473 | 368.855 | 444.1129 | 200.2926 | 362.6186 |  | 445.4494 | 411.3887 | 569.4636 | 269.731 | 390.1737 | 409.1892 | 296.8329 | 386.0487 | 408.7326 | 457.472 | 335.3953 | 408.581 | 0.45799 | 18.4903 | 1.9812 | 0.062389 | -39.1948 | 3.1146 | 1547.58 | 0.27 | 3.9205 | -0.40561 | 1.5093 | 0.70797 | 3.601 | 2.6669 | 5.2941 | 9.267 | 8.1138 | 18.2308 | -1.1118 | -2.1262 | 19.7527 | 16.2465
42810.4856 | 3940 | 40.5558 | 33.3638 | 21.1588 | 18.5347 | 17.5773 | 18.8217 | 21.7975 | 60.0643 | 30.772 | 21.3887 | 18.0055 | 16.4891 | 15.9091 | 16.241 | 114.8888 | 182.1607 | 271.417 | 305.1275 | 221.9816 | 432.8387 |  |  |  | 101.9125 | 225.7715 | 489.0597 | 467.658 | 367.4006 | 445.6993 | 165.8573 | 307.1524 | 532.6786 | 161.5907 | 337.0394 | 488.9255 | 145.6412 | 418.7268 |  | 464.3697 | 539.1487 | 566.5707 | 453.8998 |  | 44.8816 | 100.8653 | 47.9409 | 96.6109 | 213.1903 | 269.2803 | 320.5464 | 9.3257 | 62.5298 | 12.2757 | 117.1029 | 10.4414 | 43.0825 | 50.8731 | 57.7821 | 16.7128 |  |  | 3.6065 | -0.77925 | 0.95467 | 0.14851 | 4.7399 | 2.4683 | 10.6478 | -5.7118 | 0.88116 | 2.5474 | 13.1824 | -0.00037784 | -0.00032527 | -0.00046491 | 410.3319 | 196.704 | 98.6331 | 50.1069 | 20.4052 | 16.4972 | 16.3596 | 42.3139 | 28.5513 | 20.2817 | 18.043 | 17.1551 | 17.5457 | 22.5321 | 186.6661 | 158.8414 | 130.0717 | 84.4822 | 68.4722 | 159.1126 | 100.5137 | 93.2086 | 123.288 | 145.3105 | 261.3732 | 368.4746 | 395.5272 |  |  |  | 502.8534 | 481.1133 | 431.5805 | 657.897 | 2.9082 | 2.954 | 364.3504 |  |  | 368.148 |  |  | 108.8985 | 271.9597 | 397.0406 | 111.6052 | 269.2688 | 600.9082 | 745.4728 | 470.5231 | 440.6731 | 416.6968 | 709.1129 |  | 458.2777 | 562.5431 | 410.2793 | 570.3857 | 499.3726 | 562.1738 |  | 619.0133 |  |  | 671.7776 | 672.2143 | 669.787 | [6 empty] | 511.4301 |  |  | 489.5598 |  |  | 369.7622 | 447.2946 | 421.2842 | 194.6976 | 351.3168 | 438.3757 | 275.8109 | 398.2097 | 465.182 | 438.8912 | 451.6986 | 315.6942 | 397.1022 | 368.8137 | 444.2969 | 200.8451 | 362.5363 |  | 444.5425 | 410.9919 | 569.2137 | 269.3712 | 390.2092 | 408.9585 | 296.6057 | 385.9825 | 408.7436 | 457.0086 | 335.3767 | 408.5223 | 0.57239 | 18.4903 | 1.9808 | 0.062411 | -39.1342 | 3.1146 | 1550.33 | 0.24 | 3.5484 | -1.1897 | 1.3169 | 0.51939 | 3.5337 | 2.55 | 5.2963 | 9.2605 | 8.1401 | 18.2217 | -1.0819 | -2.1789 | -6.8186 | 16.2539
42810.4856 | 3941 | 40.5671 | 33.3729 | 21.1747 | 18.5457 | 17.5839 | 18.8246 | 21.8179 | 60.0835 | 30.7788 | 21.3946 | 18.0071 | 16.4915 | 15.9172 | 16.2439 | 114.9136 | 182.1786 | 271.4416 | 305.0365 | 221.9971 | 432.6165 |  |  |  | 101.9211 | 225.7831 | 489.2278 | 467.4217 | 367.0174 | 445.3881 | 138.5736 | 307.4363 | 514.7332 | 165.8932 | 337.2102 | 484.7527 | 456.628 | 419.5126 |  | 429.5621 | 473.878 | 521.4912 | 475.7912 |  | 45.0911 | 100.7848 | 47.8183 | 96.1782 | 213.8027 | 269.0293 | 320.6339 | 9.4595 | 62.4971 | 12.4204 | 117.106 | 10.4595 | 43.1094 | 50.8816 | 57.7931 | 16.7147 |  |  | 5.2217 | -0.49472 | 0.86727 | -0.20699 | 4.4745 | 2.973 | 10.6629 | -6.0535 | 0.82784 | 3.994 | 13.1491 | -0.00034006 | -0.00038934 | -0.00045341 | 410.4041 | 196.7254 | 98.6441 | 50.1409 | 20.4072 | 16.4912 | 16.3555 | 42.3171 | 28.556 | 20.2868 | 18.0361 | 17.1518 | 17.5447 | 22.5314 | 182.763 | 151.8612 | 122.6749 | 83.6551 | 68.7869 | 159.0212 | 100.4348 | 93.216 | 123.3204 | 145.3791 | 261.3775 | 368.3332 | 395.3983 |  |  |  | 502.7055 | 479.7103 | 432.0751 | 657.7114 | 3.3841 | 1.8899 | 363.9983 |  |  | 362.8443 |  |  | 116.5335 | 275.8645 | 398.8943 | 104.5499 | 269.8218 | 596.3466 | 735.8426 | 467.5023 | 435.8246 | 408.3071 | 709.6912 |  | 458.1154 | 561.2826 | 410.1971 | 569.8782 | 499.1857 | 562.369 |  | 619.2397 |  |  | 672.413 | 673.3133 | 670.3819 | [6 empty] | 509.483 |  |  | 489.3813 |  |  | 368.2192 | 447.8582 | 421.0251 | 194.7733 | 351.6183 | 438.589 | 275.7832 | 397.9862 | 465.7173 | 438.682 | 451.202 | 315.6375 | 397.2419 | 369.0024 | 443.978 | 200.2516 | 362.6308 |  | 445.0373 | 410.5978 | 568.9426 | 268.5083 | 390.5935 | 409.2597 | 296.105 | 385.8484 | 408.9126 | 456.8413 | 336.3305 | 408.279 | 0.47455 | 18.489 | 1.9802 | 0.062693 | -39.1636 | 3.1146 | 1545.25 | 0.18 | 4.2687 | -0.94786 | 1.255 | -0.61311 | 3.4325 | 2.7979 | 5.2988 | 9.2255 | 8.1669 | 18.211 | -0.66007 | -1.3667 | 15.5499 | 16.2393
42810.4857 | 3942 | 40.576 | 33.3716 | 21.1717 | 18.5451 | 17.5745 | 18.8187 | 21.8047 | 60.0984 | 30.7874 | 21.3871 | 18.0092 | 16.488 | 15.9114 | 16.2351 | 114.9287 | 182.1925 | 271.4862 | 304.969 | 221.9447 | 432.3843 |  |  |  | 101.9722 | 225.7834 | 489.3209 | 468.2684 | 367.2755 | 445.6917 | 152.2837 | 301.3062 | 529.2732 | 160.7345 | 335.5267 | 481.0147 | 482.4675 | 412.8068 |  | 438.3701 | 476.3706 | 494.4001 | 489.3172 |  | 45.3371 | 100.7354 | 47.7243 | 96.3711 | 214.7324 | 268.9982 | 321.0328 | 9.3548 | 62.4701 | 12.1479 | 117.0732 | 10.4533 | 43.1358 | 50.8757 | 57.7806 | 16.7037 |  |  | 4.4607 | 0.054627 | 1.115 | -0.076226 | 4.4981 | 2.998 | 11.2681 | -6.2842 | 0.53808 | 3.2303 | 12.9953 | -0.00032527 | -0.0003187 | -0.00046327 | 410.5394 | 196.7483 | 98.653 | 50.1608 | 20.4159 | 16.4946 | 16.357 | 42.3316 | 28.5664 | 20.2817 | 18.039 | 17.151 | 17.5471 | 22.5271 | 176.0954 | 143.4818 | 116.0474 | 79.9768 | 68.6178 | 158.9693 | 100.2993 | 93.2195 | 123.3308 | 145.4484 | 261.356 | 368.2021 | 395.2498 |  |  |  | 502.6069 | 480.03 | 433.5934 | 658.6267 | 2.599 | 2.8816 | 363.6087 |  |  | 367.8111 |  |  | 124.3844 | 291.1947 | 401.262 | 107.4221 | 280.816 | 579.7089 | 735.3347 | 471.6838 | 441.5273 | 419.2687 | 710.0866 |  | 458.0748 | 559.7786 | 410.0977 | 569.4237 | 498.9201 | 562.7018 |  | 618.9927 |  |  | 673.2073 | 673.6187 | 670.5832 | [6 empty] | 511.9447 |  |  | 490.7631 |  |  | 368.8801 | 448.1162 | 420.5456 | 195.0294 | 351.5415 | 438.7607 | 275.863 | 397.7256 | 465.8845 | 438.9942 | 450.0446 | 315.5623 | 397.157 | 369.2026 | 444.006 | 200.1995 | 362.6507 |  | 445.2711 | 410.9734 | 568.7577 | 267.32 | 390.6108 | 409.2107 | 296.0388 | 385.5477 | 410.4239 | 456.8682 | 336.9615 | 408.0649 | 0.5749 | 18.4896 | 1.9793 | 0.062005 | -39.1689 | 3.1146 | 1535.11 | 0.3 | 3.9463 | 0.31495 | 1.4229 | -0.37204 | 3.4415 | 2.8096 | 5.4469 | 9.2098 | 8.1987 | 18.1886 | 0.074057 | -0.64696 | 18.2935 | 16.2007
42810.4857 | 3943 | 40.5964 | 33.3751 | 21.1873 | 18.5508 | 17.5825 | 18.8287 | 21.8077 | 60.1199 | 30.8032 | 21.3991 | 18.0161 | 16.4934 | 15.9189 | 16.2432 | 114.9235 | 182.1979 | 271.5149 | 304.8511 | 221.8979 | 432.2208 |  |  |  | 101.9681 | 225.803 | 489.2892 | 468.7649 | 366.8517 | 445.621 | 171.7458 | 300.5327 | 543.9761 | 152.9608 | 334.0409 | 480.4612 | 468.0769 | 412.9704 |  | 459.2704 | 512.3078 | 516.0768 | 485.4118 |  | 45.4943 | 100.6563 | 47.6171 | 96.0324 | 215.4473 | 268.7721 | 321.0836 | 9.1891 | 62.4498 | 12.0162 | 117.0921 | 10.4367 | 43.1465 | 50.8861 | 57.7746 | 16.702 |  |  | 4.3332 | -0.26145 | 1.5599 | -0.11631 | 4.7695 | 3.4014 | 10.9948 | -6.0778 | 0.54334 | 3.7223 | 12.8192 | -0.00039263 | -0.00032856 | -0.00044848 | 410.5782 | 196.7712 | 98.671 | 50.1891 | 20.421 | 16.4987 | 16.3642 | 42.3372 | 28.5622 | 20.2917 | 18.0408 | 17.1616 | 17.5563 | 22.5359 | 171.5614 | 140.5004 | 114.0318 | 78.032 | 67.3091 | 158.8435 | 100.208 | 93.2312 | 123.3569 | 145.5156 | 261.3766 | 368.0876 | 395.1363 |  |  |  | 502.5033 | 480.577 | 434.0586 | 658.7253 | 4.9101 | 2.626 | 360.6036 |  |  | 368.4838 |  |  | 123.2884 | 288.6017 | 398.2766 | 105.6632 | 275.7273 | 570.6264 | 735.0298 | 471.3925 | 440.3934 | 411.9103 | 710.4708 |  | 458.0371 | 558.6725 | 410.0323 | 569.6226 | 498.6781 | 561.7216 |  | 618.179 |  |  | 673.5131 | 673.6354 | 670.5924 | [6 empty] | 513.0494 |  |  | 494.8377 |  |  | 369.6556 | 448.7238 | 419.7877 | 195.0903 | 351.5854 | 438.7444 | 274.7836 | 397.9374 | 464.7292 | 439.186 | 449.7288 | 315.3312 | 397.0452 | 368.5335 | 443.8637 | 200.5045 | 362.6491 |  | 447.4285 | 411.8023 | 568.6711 | 265.9127 | 390.4274 | 409.0071 | 295.1254 | 385.0793 | 410.6774 | 456.6913 | 336.1657 | 408.2523 | 0.52039 | 18.4893 | 1.9789 | 0.061665 | -39.1546 | 3.1147 | 1504.91 | 0.25 | 3.8893 | -0.68894 | 1.6828 | -0.45951 | 3.543 | 2.992 | 5.3793 | 9.1948 | 8.2229 | 18.1511 | 0.56157 | -0.43423 | 16.6339 | 16.1841
42810.4857 | 3944 | 40.6002 | 33.3813 | 21.1821 | 18.5491 | 17.5807 | 18.8262 | 21.8037 | 60.1382 | 30.8135 | 21.3997 | 18.0132 | 16.4923 | 15.9143 | 16.2365 | 114.9355 | 182.2168 | 271.5482 | 304.7829 | 221.8565 | 432.1562 |  |  |  | 101.9765 | 225.817 | 489.1252 | 469.1156 | 365.6231 | 445.8422 | 185.5075 | 303.9646 | 555.0656 | 150.3521 | 320.5472 | 476.1954 | 454.2956 | 414.6402 |  | 451.0374 | 506.6934 | 524.1831 | 480.4097 |  | 45.5135 | 100.5881 | 47.7176 | 96.0167 | 215.043 | 268.1787 | 320.9209 | 9.0349 | 62.4271 | 12.1598 | 117.1468 | 10.4418 | 43.1335 | 50.9121 | 57.7747 | 16.7054 |  |  | 3.9646 | -0.44609 | 1.0624 | -0.60257 | 4.7662 | 3.3206 | 10.6452 | -6.3236 | 0.31118 | 3.356 | 13.2846 | -0.00036306 | -0.00039263 | -0.00046984 | 410.6286 | 196.7772 | 98.6843 | 50.2042 | 20.4119 | 16.4912 | 16.3527 | 42.3461 | 28.5626 | 20.2811 | 18.03 | 17.1367 | 17.54 | 22.5174 | 172.3847 | 140.4083 | 115.0504 | 77.954 | 67.0265 | 158.8589 | 100.1148 | 93.2406 | 123.3829 | 145.5805 | 261.371 | 367.9532 | 395.0331 |  |  |  | 502.4018 | 481.0463 | 435.3821 | 658.5046 | 3.9842 | 2.9572 | 353.6901 |  |  | 367.1331 |  |  | 116.7412 | 275.8986 | 399.1121 | 105.4186 | 280.1934 | 547.4133 | 745.7807 | 477.9996 | 444.9848 | 415.886 | 710.6443 |  | 457.9632 | 557.7118 | 409.949 | 569.7364 | 498.5113 | 561.0685 |  | 617.9066 |  |  | 673.3265 | 673.8094 | 670.5699 | [6 empty] | 516.5136 |  |  | 495.5058 |  |  | 369.54 | 448.7038 | 419.4746 | 195.1571 | 351.2539 | 438.3243 | 273.885 | 398.3837 | 464.7713 | 439.0745 | 449.7236 | 315.3473 | 396.8819 | 368.7393 | 443.8104 | 200.7463 | 362.4534 |  | 448.5047 | 411.3076 | 568.5298 | 266.3053 | 390.4346 | 408.655 | 295.0975 | 384.9223 | 410.3214 | 457.1667 | 336.3757 | 408.1132 | 0.45163 | 18.4892 | 1.9788 | 0.061585 | -39.1658 | 3.1146 | 1486.92 | 0.3 | 3.7207 | -0.89984 | 1.3887 | -1.0458 | 3.5398 | 2.9547 | 5.2902 | 9.1813 | 8.2412 | 18.1259 | 0.47208 | -0.55886 | 15.1522 | 16.1767
42810.4857 | 3945 | 40.6041 | 33.3807 | 21.1771 | 18.5418 | 17.5757 | 18.8209 | 21.7986 | 60.1476 | 30.8173 | 21.4027 | 18.0066 | 16.4865 | 15.9099 | 16.2346 | 114.9463 | 182.2199 | 271.5709 | 304.6957 | 221.8258 | 432.0662 |  |  |  | 101.9859 | 225.8275 | 489.2703 | 468.2444 | 365.2062 | 446.2813 | 175.588 | 310.5528 | 506.9232 | 171.4826 | 334.9998 | 477.4229 | 471.9773 | 398.9971 |  | 482.6688 | 517.8542 | 531.6913 | 479.8364 |  | 45.5436 | 100.5736 | 47.8329 | 96.0418 | 215.0508 | 268.4378 | 320.7456 | 9.0827 | 62.3895 | 12.003 | 117.1504 | 10.4357 | 43.1401 | 50.9496 | 57.7721 | 16.7103 |  |  | 3.9396 | -0.085993 | 1.1623 | 0.00197 | 4.8963 | 3.9501 | 11.4035 | -6.528 | 0.15608 | 3.7597 | 12.7034 | -0.00035484 | -0.00037291 | -0.00049776 | 410.6331 | 196.8188 | 98.7048 | 50.241 | 20.4237 | 16.5067 | 16.3618 | 42.3638 | 28.5806 | 20.2987 | 18.046 | 17.1506 | 17.5587 | 22.5296 | 176.7712 | 142.4253 | 121.8773 | 77.9338 | 67.9544 | 159.0535 | 100.0775 | 93.2541 | 123.4141 | 145.6503 | 261.3648 | 367.8452 | 394.9228 |  |  |  | 502.2744 | 481.3749 | 435.9577 | 658.0828 | 5.6617 | 3.7774 | 372.5639 |  |  | 354.4736 |  |  | 142.5383 | 291.6732 | 401.2178 | 104.9134 | 271.6677 | 590.0403 | 724.1893 | 464.6394 | 438.8725 | 413.5728 | 710.5579 |  | 457.8969 | 557.2409 | 409.8405 | 569.6496 | 498.2802 | 560.1758 |  | 617.3561 |  |  | 673.1142 | 673.7641 | 670.401 | [6 empty] | 517.3879 |  |  | 494.7879 |  |  | 369.4907 | 448.7911 | 419.254 | 195.1021 | 350.9446 | 437.9491 | 273.5032 | 398.6582 | 464.9792 | 438.6726 | 449.1217 | 315.2871 | 396.8153 | 368.7051 | 443.5754 | 200.8888 | 362.4336 |  | 448.7784 | 411.2213 | 568.438 | 266.9352 | 390.2953 | 408.5111 | 294.4971 | 385.0639 | 409.6426 | 457.301 | 336.2938 | 408.1006 | 0.22552 | 18.489 | 1.9793 | 0.061774 | -39.1448 | 3.1147 | 1488.46 | 0.27 | 3.7101 | -0.39507 | 1.4525 | 0.059796 | 3.5887 | 3.2233 | 5.4767 | 9.176 | 8.2435 | 18.0978 | 0.0098572 | -1.322 | 17.2602 | 16.1714
42810.4857 | 3946 | 40.6245 | 33.3937 | 21.1919 | 18.5418 | 17.5802 | 18.8353 | 21.8051 | 60.1726 | 30.8369 | 21.4089 | 18.0215 | 16.4914 | 15.9195 | 16.2458 | 114.9575 | 182.2328 | 271.6117 | 304.6236 | 221.7954 | 432.0359 |  |  |  | 101.9935 | 225.8511 | 489.4763 | 468.2753 | 366.5705 | 446.7135 | 160.0717 | 304.8839 | 498.5776 | 185.4633 | 341.8635 | 480.6516 | 510.1823 | 387.0435 |  | 508.9295 | 539.1114 | 544.3525 | 469.4243 |  | 45.6434 | 100.5187 | 47.7312 | 95.7646 | 215.1642 | 268.8061 | 320.6413 | 9.3249 | 62.3691 | 11.8126 | 117.1756 | 10.4383 | 43.1134 | 50.9611 | 57.7575 | 16.7065 |  |  | 3.3719 | -0.12739 | 1.2655 | -0.17677 | 5.0678 | 2.7726 | 10.8305 | -6.5365 | 0.62215 | 3.1716 | 12.8512 | -0.00032034 | -0.00037291 | -0.00046327 | 410.7333 | 196.8359 | 98.7126 | 50.2599 | 20.4306 | 16.4898 | 16.3562 | 42.3702 | 28.5825 | 20.3004 | 18.0343 | 17.1446 | 17.55 | 22.5321 | 184.5975 | 148.9164 | 129.7145 | 78.9914 | 69.8653 | 159.3067 | 100.1126 | 93.2672 | 123.4387 | 145.7357 | 261.3718 | 367.6941 | 394.8 |  |  |  | 502.2613 | 481.4828 | 435.3454 | 658.1649 | 4.9328 | 3.1834 | 361.5809 |  |  | 362.2797 |  |  | 133.5394 | 280.0405 | 400.0593 | 104.3525 | 266.0236 | 596.6936 | 716.1042 | 459.2879 | 422.7317 | 394.9116 | 710.1368 |  | 457.8237 | 557.3401 | 409.7608 | 569.3486 | 498.1024 | 559.9872 |  | 617.2821 |  |  | 672.1556 | 673.0668 | 669.7076 | [6 empty] | 515.7431 |  |  | 493.1531 |  |  | 369.363 | 448.9473 | 419.4936 | 195.079 | 350.8578 | 437.9937 | 273.4065 | 398.6829 | 465.1872 | 438.0534 | 448.9284 | 315.2556 | 396.4295 | 368.4818 | 443.5329 | 200.0679 | 362.2343 |  | 447.345 | 411.2166 | 568.2947 | 267.2299 | 389.989 | 408.0615 | 294.152 | 384.9983 | 409.5021 | 457.6221 | 335.5257 | 408.3192 | 0.29428 | 18.4896 | 1.9791 | 0.062172 | -39.1886 | 3.1147 | 1470.1 | 0.29 | 3.4334 | -0.48082 | 1.5154 | -0.56638 | 3.6522 | 2.7014 | 5.3392 | 9.1792 | 8.2327 | 18.0827 | -0.82695 | -2.1885 | 22.4807 | 16.1674
42810.4857 | 3947 | 40.6167 | 33.3813 | 21.1723 | 18.5195 | 17.5586 | 18.8135 | 21.7866 | 60.1755 | 30.8274 | 21.3988 | 17.996 | 16.4674 | 15.9015 | 16.2238 | 114.958 | 182.2378 | 271.635 | 304.528 | 221.7254 | 432.0762 |  |  |  | 101.9898 | 225.8465 | 489.6037 | 467.6754 | 366.8467 | 447.9436 | 153.6988 | 287.6257 | 543.0947 | 161.1372 | 339.1506 | 485.9893 | 505.6908 | 408.8241 |  | 498.3772 | 527.2026 | 539.084 | 476.014 |  | 45.6933 | 100.4998 | 47.6063 | 95.4988 | 214.9541 | 269.4183 | 320.3967 | 9.5079 | 62.3403 | 11.7689 | 117.162 | 10.4297 | 43.0917 | 50.9649 | 57.7385 | 16.7087 |  |  | 3.7432 | -0.058397 | 1.2333 | -0.014458 | 4.6309 | 3.525 | 11.37 | -6.6121 | 0.80605 | 3.2343 | 12.975 | -0.00041398 | -0.00040084 | -0.00047805 | 410.8238 | 196.8588 | 98.7231 | 50.2865 | 20.4407 | 16.4872 | 16.3595 | 42.3782 | 28.5931 | 20.2993 | 18.0408 | 17.1522 | 17.5492 | 22.5311 | 190.3629 | 146.6704 | 124.8857 | 80.1538 | 72.2129 | 159.5706 | 100.0385 | 93.2848 | 123.4725 | 145.7989 | 261.3592 | 367.578 | 394.6936 |  |  |  | 502.1793 | 480.7477 | 433.0577 | 657.9268 | 3.5757 | 2.0004 | 347.8047 |  |  | 358.939 |  |  | 121.6844 | 271.1096 | 401.5701 | 112.0575 | 280.5689 | 570.462 | 713.9763 | 458.4885 | 430.9083 | 410.719 | 709.6186 |  | 457.8139 | 557.2432 | 409.6808 | 569.2637 | 498.0284 | 560.6153 |  | 617.5553 |  |  | 671.5183 | 672.282 | 669.2422 | [6 empty] | 515.6058 |  |  | 492.9474 |  |  | 369.5047 | 449.369 | 419.4883 | 194.4474 | 350.7385 | 438.1849 | 273.653 | 398.4046 | 465.2071 | 437.3499 | 448.945 | 315.5395 | 396.4615 | 368.2574 | 443.7725 | 199.9591 | 362.3111 |  | 446.7058 | 411.2339 | 568.2138 | 267.1952 | 389.0607 | 407.5959 | 294.0908 | 384.9762 | 409.5821 | 457.9144 | 335.4952 | 408.4426 | 0.38827 | 18.4898 | 1.9789 | 0.061549 | -39.1571 | 3.1146 | 1478 | 0.33 | 3.6206 | -0.32553 | 1.496 | -0.16198 | 3.4932 | 3.0477 | 5.4736 | 9.1924 | 8.2274 | 18.0753 | -1.4334 | -1.661 | 21.6874 | 16.163
42810.4857 | 3948 | 40.6386 | 33.395 | 21.1958 | 18.5334 | 17.5756 | 18.8207 | 21.794 | 60.2045 | 30.8414 | 21.4164 | 18.0069 | 16.4849 | 15.9158 | 16.2328 | 114.9625 | 182.2429 | 271.663 | 304.4349 | 221.6897 | 432.0971 |  |  |  | 101.9976 | 225.8639 | 489.1927 | 466.5918 | 367.5411 | 448.9205 | 158.626 | 316.3503 | 506.7815 | 163.4518 | 341.1584 | 481.4585 | 373.6139 | 423.8127 |  | 426.3895 | 482.2151 | 536.9992 | 470.7657 |  | 45.7796 | 100.5543 | 47.497 | 95.2324 | 214.5864 | 269.5633 | 320.4771 | 9.4839 | 62.3235 | 11.8189 | 117.158 | 10.4219 | 43.084 | 50.9442 | 57.7298 | 16.708 |  |  | 4.098 | -0.3035 | 1.2254 | 0.072282 | 5.012 | 2.5222 | 10.6255 | -6.4714 | 0.54898 | 2.987 | 13.0549 | -0.00031541 | -0.00032856 | -0.00048298 | 410.8534 | 196.8762 | 98.736 | 50.3109 | 20.4452 | 16.4975 | 16.3605 | 42.3877 | 28.5935 | 20.3012 | 18.0422 | 17.1527 | 17.5516 | 22.5375 | 193.04 | 144.0231 | 117.2682 | 76.3887 | 68.4318 | 159.658 | 99.9157 | 93.2906 | 123.4887 | 145.8627 | 261.3616 | 367.4489 | 394.5779 |  |  |  | 502.0562 | 480.6046 | 433.3451 | 658.4838 | 3.7165 | 2.8778 | 376.3489 |  |  | 359.4255 |  |  | 148.2933 | 291.5231 | 405.1087 | 107.6474 | 271.8809 | 579.2343 | 710.6497 | 460.5844 | 439.4779 | 409.2044 | 708.9703 |  | 457.7563 | 556.4473 | 409.5912 | 569.2264 | 497.9546 | 560.5478 |  | 617.8718 |  |  | 670.6134 | 671.4247 | 668.3745 | [6 empty] | 513.0353 |  |  | 490.5987 |  |  | 369.3007 | 449.078 | 419.0944 | 193.8315 | 350.6411 | 438.0448 | 274.9475 | 398.629 | 464.8987 | 437.6428 | 448.8944 | 315.3494 | 396.4903 | 367.8191 | 443.7813 | 199.3425 | 362.3669 |  | 445.3878 | 410.9647 | 568.1012 | 267.5111 | 388.677 | 407.5495 | 294.1743 | 385.2154 | 410.1461 | 458.0818 | 336.3596 | 408.6285 | 0.27829 | 18.489 | 1.9782 | 0.061122 | -39.138 | 3.1147 | 1462.76 | 0.25 | 3.7909 | -0.74218 | 1.4913 | 0.3622 | 3.6346 | 2.5784 | 5.2921 | 9.2038 | 8.2406 | 18.0666 | -1.7195 | -0.82974 | 7.2226 | 16.1311
42810.4857 | 3949 | 40.6521 | 33.4089 | 21.1989 | 18.545 | 17.5719 | 18.819 | 21.7955 | 60.2248 | 30.8549 | 21.4201 | 18.0115 | 16.4829 | 15.9108 | 16.2281 | 114.9774 | 182.2596 | 271.6957 | 304.3712 | 221.6705 | 432.0822 |  |  |  | 102.0106 | 225.893 | 488.5949 | 465.5133 | 365.3806 | 447.7965 | 158.2435 | 313.2952 | 513.6561 | 169.3072 | 339.2409 | 474.5303 | 373.1707 | 407.6372 |  | 431.5507 | 472.5245 | 504.5159 | 479.1478 |  | 45.8227 | 100.513 | 47.5994 | 94.937 | 212.5487 | 268.7998 | 320.357 | 9.5115 | 62.3094 | 11.9216 | 117.1381 | 10.4216 | 43.0935 | 50.9324 | 57.7193 | 16.7098 |  |  | 5.0935 | -0.3035 | 1.1387 | -0.072938 | 4.368 | 3.2726 | 10.5335 | -6.5667 | 1.076 | 3.562 | 13.0398 | -0.0003877 | -0.00036634 | -0.00047641 | 410.7996 | 196.9047 | 98.7564 | 50.338 | 20.4625 | 16.5001 | 16.3634 | 42.4002 | 28.6148 | 20.309 | 18.0459 | 17.1552 | 17.5582 | 22.5364 | 186.1734 | 146.7417 | 118.4858 | 77.0759 | 67.6704 | 159.618 | 99.8536 | 93.3042 | 123.5107 | 145.9253 | 261.3599 | 367.3253 | 394.4638 |  |  |  | 502.0278 | 481.1017 | 433.7567 | 658.5554 | 3.3393 | 3.703 | 375.8945 |  |  | 363.2703 |  |  | 143.0225 | 285.6022 | 403.9441 | 104.894 | 271.1945 | 562.9525 | 732.4546 | 465.7941 | 432.0117 | 399.5984 | 708.5054 |  | 457.7103 | 555.7049 | 409.4993 | 569.0571 | 497.8746 | 559.8968 |  | 618.0125 |  |  | 670.0264 | 670.9513 | 667.7425 | [6 empty] | 512.0808 |  |  | 489.4357 |  |  | 369.3751 | 448.9756 | 419.0235 | 193.6042 | 350.6505 | 437.9142 | 275.3406 | 398.3102 | 464.8997 | 438.5213 | 449.2889 | 315.0682 | 396.5267 | 367.541 | 443.6401 | 199.6311 | 362.3612 |  | 445.6002 | 410.624 | 567.9341 | 267.988 | 388.6704 | 407.4425 | 293.8313 | 385.2967 | 410.6515 | 458.0752 | 336.5156 | 408.6689 | 0.55968 | 18.489 | 1.9777 | 0.060283 | -39.1539 | 3.1147 | 1456.68 | 0.31 | 4.2231 | -0.74214 | 1.4375 | -0.36382 | 3.3907 | 2.9349 | 5.2654 | 9.2113 | 8.252 | 18.0608 | -0.96174 | -0.97267 | 6.9503 | 16.1253
42810.4858 | 3950 | 40.6671 | 33.414 | 21.2045 | 18.5463 | 17.5731 | 18.8227 | 21.7972 | 60.2401 | 30.8625 | 21.4271 | 18.0147 | 16.4817 | 15.9121 | 16.2365 | 114.99 | 182.2706 | 271.7205 | 304.2842 | 221.6446 | 432.0762 |  |  |  | 102.0162 | 225.9063 | 488.5531 | 465.3642 | 365.313 | 447.2299 | 162.3235 | 312.5047 | 522.287 | 164.4581 | 337.0281 | 480.0178 | 358.3281 | 407.1211 |  | 448.5838 | 494.0196 | 505.3973 | 482.3995 |  | 45.2772 | 100.3684 | 47.641 | 94.758 | 211.8255 | 268.6139 | 320.0551 | 9.501 | 62.302 | 12.061 | 117.1018 | 10.4185 | 43.0894 | 50.9262 | 57.6987 | 16.7083 |  |  | 4.8195 | -0.48749 | 0.9987 | 0.16757 | 5.1257 | 3.5112 | 11.2083 | -6.5503 | 0.54256 | 3.5102 | 12.9979 | -0.0003187 | -0.00032363 | -0.00047805 | 410.6149 | 196.9306 | 98.7754 | 50.3699 | 20.461 | 16.5 | 16.3553 | 42.4137 | 28.6143 | 20.3109 | 18.0544 | 17.1465 | 17.5569 | 22.5313 | 182.8953 | 149.6361 | 122.3007 | 76.8188 | 69.0813 | 159.5029 | 99.8064 | 93.3155 | 123.5379 | 145.988 | 261.3479 | 367.1968 | 394.3461 |  |  |  | 501.9769 | 481.6077 | 435.2392 | 658.1294 | 4.1817 | 2.4233 | 366.4299 |  |  | 358.5823 |  |  | 138.9846 | 291.7363 | 399.3946 | 117.9305 | 282.3079 | 574.6743 | 723.0096 | 454.4241 | 424.5194 | 396.3611 | 708.3438 |  | 457.5354 | 554.9276 | 409.4072 | 568.5786 | 497.7779 | 559.8787 |  | 618.24 |  |  | 670.1141 | 671.1061 | 667.8071 | [6 empty] | 510.7277 |  |  | 487.1759 |  |  | 369.44 | 448.8277 | 418.4799 | 193.4795 | 350.6963 | 438.0133 | 274.8549 | 397.5124 | 465.1569 | 439.1998 | 449.6443 | 315.2563 | 396.5961 | 367.5307 | 443.7061 | 199.9238 | 362.38 |  | 446.1194 | 410.7411 | 567.8533 | 268.202 | 388.9682 | 407.592 | 293.4119 | 385.0735 | 410.9117 | 457.8669 | 336.1506 | 408.787 | 0.65695 | 18.4899 | 1.9767 | 0.060507 | -39.1735 | 3.1147 | 1440.66 | 0.3 | 4.1063 | -0.94039 | 1.346 | 0.55134 | 3.6724 | 3.0395 | 5.4305 | 9.1955 | 8.2644 | 18.0613 | -0.61241 | -1.4024 | 5.5696 | 16.1304
42810.4858 | 3951 | 40.6725 | 33.4167 | 21.211 | 18.5501 | 17.5761 | 18.8293 | 21.7944 | 60.2636 | 30.8689 | 21.432 | 18.0199 | 16.4844 | 15.9125 | 16.2384 | 114.9967 | 182.2816 | 271.7487 | 304.1957 | 221.5939 | 432.0223 |  |  |  | 102.02 | 225.9157 | 488.333 | 465.2967 | 362.6091 | 445.9592 | 173.4569 | 308.3457 | 543.4638 | 153.4004 | 325.6265 | 468.3381 | 488.719 | 401.2698 |  | 453.0995 | 500.651 | 540.3382 | 472.0253 |  | 44.734 | 100.2468 | 47.4989 | 95.1585 | 211.9804 | 268.5411 | 319.9767 | 9.3813 | 62.294 | 12.2458 | 117.052 | 10.4228 | 43.0888 | 50.9237 | 57.6781 | 16.7054 |  |  | 3.9883 | -0.28641 | 1.0414 | -0.60717 | 4.9726 | 3.2621 | 10.8311 | -6.7034 | 0.99014 | 3.0658 | 12.8526 | -0.00037291 | -0.00034334 | -0.00046984 | 410.5253 | 196.9548 | 98.7987 | 50.3996 | 20.4769 | 16.516 | 16.3632 | 42.4261 | 28.626 | 20.325 | 18.0564 | 17.1552 | 17.5695 | 22.5379 | 179.3134 | 143.6982 | 117.7224 | 75.3451 | 69.917 | 159.4165 | 99.7059 | 93.3279 | 123.568 | 146.07 | 261.3505 | 367.0616 | 394.2163 |  |  |  | 501.6905 | 481.7175 | 436.3713 | 657.2999 | 4.298 | 3.3174 | 365.9706 |  |  | 346.2505 |  |  | 131.7376 | 290.7907 | 399.0192 | 111.8859 | 270.5912 | 604.172 | 709.4746 | 441.4647 | 414.6737 | 397.94 | 707.8514 |  | 457.2666 | 554.3283 | 409.3142 | 568.0817 | 497.6754 | 559.6283 |  | 618.2737 |  |  | 669.929 | 671.217 | 668.3649 | [6 empty] | 508.8684 |  |  | 484.9259 |  |  | 368.3435 | 448.5191 | 418.2245 | 194.1655 | 350.7833 | 438.225 | 274.9877 | 396.9206 | 465.5474 | 439.4316 | 449.7157 | 315.6408 | 396.5996 | 367.7857 | 443.6042 | 199.9499 | 362.4818 |  | 446.5949 | 410.4994 | 567.7421 | 268.8241 | 389.5252 | 407.8098 | 293.2468 | 384.8002 | 411.4909 | 457.9032 | 335.9259 | 409.0529 | 0.35071 | 18.489 | 1.976 | 0.060095 | -39.1876 | 3.1146 | 1418.24 | 0.23 | 3.7321 | -0.72069 | 1.3742 | -1.0493 | 3.6169 | 2.9295 | 5.338 | 9.1779 | 8.2718 | 18.0616 | -0.22561 | -0.906 | 19.5668 | 16.1152
42810.4858 | 3952 | 40.6834 | 33.4231 | 21.206 | 18.5464 | 17.5717 | 18.8249 | 21.7976 | 60.2813 | 30.8798 | 21.4337 | 18.0197 | 16.4809 | 15.912 | 16.2282 | 115.0054 | 182.2885 | 271.7796 | 304.0974 | 221.5416 | 431.9664 |  |  |  | 102.0223 | 225.9264 | 488.0264 | 465.291 | 360.0449 | 443.4201 | 167.3526 | 314.2478 | 516.7238 | 159.4785 | 331.3892 | 467.3149 | 507.076 | 401.0278 |  | 452.3246 | 496.2313 | 537.649 | 472.996 |  | 44.428 | 100.2438 | 47.3621 | 96.1553 | 212.3387 | 268.4303 | 320.1338 | 9.4638 | 62.3013 | 12.7049 | 116.9305 | 10.4194 | 43.0998 | 50.9102 | 57.6551 | 16.7111 |  |  | 3.8989 | -0.659 | 1.1143 | -0.045998 | 4.6493 | 3.5769 | 11.1255 | -6.3249 | 0.88116 | 3.4708 | 13.0902 | -0.00033841 | -0.00038441 | -0.00048462 | 410.3882 | 196.9678 | 98.7967 | 50.4264 | 20.4671 | 16.507 | 16.3554 | 42.4243 | 28.6226 | 20.3158 | 18.0447 | 17.1492 | 17.5595 | 22.5272 | 184.0318 | 147.479 | 120.1425 | 73.2038 | 68.4971 | 159.4557 | 99.6691 | 93.3314 | 123.5926 | 146.1371 | 261.3417 | 366.9446 | 394.1122 |  |  |  | 501.5747 | 481.1787 | 436.5489 | 656.1475 | 3.8995 | 4.1954 | 366.7696 |  |  | 337.4281 |  |  | 145.0983 | 294.6244 | 414.1286 | 115.661 | 266.4072 | 597.274 | 723.0873 | 450.1532 | 429.482 | 409.4129 | 707.119 |  | 456.9634 | 553.8301 | 409.2315 | 567.506 | 497.6336 | 559.0759 |  | 618.2434 |  |  | 669.5372 | 671.0284 | 668.714 | [6 empty] | 507.089 |  |  | 482.432 |  |  | 367.8671 | 448.4251 | 418.4345 | 195.2331 | 350.867 | 438.0303 | 275.1453 | 396.7502 | 465.9234 | 439.5377 | 449.3822 | 315.6118 | 396.4175 | 367.7577 | 443.1977 | 199.0731 | 362.3466 |  | 446.8992 | 409.9105 | 567.6031 | 268.9645 | 389.5385 | 408.5476 | 293.3173 | 384.6774 | 412.6092 | 458.2696 | 335.0041 | 409.2514 | 0.25095 | 18.4901 | 1.9751 | 0.060999 | -39.1739 | 3.1147 | 1437.04 | 0.26 | 3.6836 | -1.0932 | 1.4215 | -0.28882 | 3.497 | 3.0673 | 5.4095 | 9.163 | 8.2773 | 18.0721 | -0.7448 | -1.1794 | 21.9585 | 16.1318
42810.4858 | 3953 | 40.7009 | 33.4355 | 21.2262 | 18.5451 | 17.5774 | 18.8294 | 21.7954 | 60.3041 | 30.8936 | 21.4437 | 18.0235 | 16.4893 | 15.9159 | 16.2319 | 115.0209 | 182.3016 | 271.8089 | 304.0201 | 221.5335 | 431.8983 |  |  |  | 102.0247 | 225.9496 | 487.3778 | 465.0453 | 357.9184 | 440.4677 | 164.1263 | 318.5461 | 486.6176 | 182.8337 | 342.6331 | 478.2548 | 435.959 | 405.2578 |  | 445.6805 | 498.8805 | 518.4556 | 476.1971 |  | 44.3161 | 100.1681 | 47.268 | 95.904 | 212.6002 | 268.5528 | 320.1135 | 9.6067 | 62.3113 | 12.9469 | 116.8537 | 10.4283 | 43.1122 | 50.8753 | 57.639 | 16.7159 |  |  | 4.006 | -0.40667 | 1.1958 | -0.05717 | 4.968 | 3.4422 | 10.8929 | -6.3946 | 0.48885 | 3.5136 | 12.8133 | -0.00041398 | -0.00041398 | -0.00049448 | 410.4203 | 196.9981 | 98.8163 | 50.4503 | 20.4786 | 16.5055 | 16.3568 | 42.4436 | 28.6381 | 20.3117 | 18.0444 | 17.1573 | 17.5658 | 22.5288 | 189.0778 | 154.9403 | 126.5046 | 77.8309 | 71.6953 | 159.5812 | 99.7029 | 93.3369 | 123.6179 | 146.1939 | 261.3365 | 366.8232 | 393.9909 |  |  |  | 501.4192 | 481.3871 | 437.6916 | 655.9422 | 5.6457 | 4.1538 | 366.238 |  |  | 350.4051 |  |  | 155.0525 | 301.1692 | 417.2441 | 125.8399 | 270.4116 | 568.048 | 731.2725 | 463.2341 | 442.8615 | 415.2261 | 706.495 |  | 456.7657 | 553.5662 | 409.1926 | 567.6076 | 497.5665 | 558.5666 |  | 618.0829 |  |  | 669.017 | 670.8793 | 668.7874 | [6 empty] | 506.7575 |  |  | 479.4954 |  |  | 368.2604 | 448.1439 | 418.5203 | 195.4474 | 350.7695 | 437.6037 | 275.4995 | 396.7248 | 465.4452 | 439.3661 | 448.87 | 315.3906 | 396.2838 | 367.5035 | 442.913 | 198.0873 | 362.1787 |  | 447.1693 | 410.0019 | 567.4093 | 268.8675 | 388.5596 | 408.9271 | 293.5558 | 384.6514 | 412.4437 | 458.6633 | 333.927 | 409.2332 | 0.53676 | 18.4901 | 1.9743 | 0.061173 | -39.1755 | 3.1146 | 1441.96 | 0.2 | 3.7261 | -0.85867 | 1.4725 | -0.32195 | 3.6152 | 3.0093 | 5.3533 | 9.1574 | 8.2808 | 18.0605 | -1.2892 | -1.8822 | 13.2185 | 16.1168
42810.4858 | 3954 | 40.7081 | 33.4372 | 21.2313 | 18.5556 | 17.5744 | 18.8224 | 21.7926 | 60.3159 | 30.9003 | 21.4355 | 18.0161 | 16.4791 | 15.9043 | 16.2322 | 115.0319 | 182.3174 | 271.8427 | 303.9811 | 221.4643 | 431.9067 |  |  |  | 102.0387 | 225.9578 | 487.2207 | 464.9086 | 356.8153 | 439.4394 | 183.1874 | 317.5427 | 490.936 | 177.3519 | 346.0646 | 486.9731 | 185.6168 | 408.4449 |  | 453.5832 | 518.1672 | 516.3765 | 471.7714 |  | 44.266 | 100.085 | 47.283 | 95.8526 | 212.924 | 268.854 | 320.2458 | 9.895 | 62.3 | 12.6795 | 116.7612 | 10.4145 | 43.1195 | 50.8284 | 57.6254 | 16.719 |  |  | 4.2524 | -0.29693 | 1.1617 | -0.27993 | 5.1066 | 2.1904 | 10.4986 | -6.4254 | 0.50286 | 3.4334 | 12.8715 | -0.00039591 | -0.00033677 | -0.00049612 | 410.4073 | 197.0151 | 98.8241 | 50.4697 | 20.4802 | 16.4977 | 16.3442 | 42.4406 | 28.637 | 20.3068 | 18.0452 | 17.1491 | 17.5613 | 22.5228 | 193.4535 | 158.2231 | 132.033 | 81.1606 | 75.353 | 159.7661 | 99.7724 | 93.348 | 123.637 | 146.2663 | 261.3336 | 366.7064 | 393.8731 |  |  |  | 501.392 | 481.6052 | 435.3882 | 655.7699 | 4.6931 | 4.5855 | 383.0756 |  |  | 360.8317 |  |  | 152.9832 | 304.7392 | 416.4078 | 131.069 | 278.7514 | 566.6302 | 739.9861 | 460.0854 | 428.7779 | 410.9129 | 705.971 |  | 456.5834 | 553.4906 | 409.1314 | 567.5167 | 497.4421 | 558.4494 |  | 617.9108 |  |  | 668.6969 | 670.7691 | 668.3737 | [6 empty] | 507.4096 |  |  | 480.8576 |  |  | 368.4415 | 447.8514 | 418.8391 | 195.8496 | 350.4449 | 437.2055 | 275.4098 | 396.7568 | 464.9159 | 439.3234 | 448.8876 | 315.2719 | 396.24 | 367.8001 | 442.7807 | 197.0758 | 361.989 |  | 445.8274 | 409.8266 | 567.1807 | 268.2914 | 388.3567 | 408.6203 | 293.7776 | 384.7546 | 411.5046 | 459.0818 | 332.3625 | 408.9409 | 0.6868 | 18.491 | 1.973 | 0.061108 | -39.1529 | 3.1147 | 1467.47 | 0.15 | 3.8362 | -0.73364 | 1.4511 | -0.71233 | 3.6664 | 2.4012 | 5.257 | 9.1509 | 8.2768 | 18.0466 | -1.7515 | -2.4879 | -5.4371 | 16.118
42810.4858 | 3955 | 40.719 | 33.4522 | 21.2283 | 18.5431 | 17.5767 | 18.83 | 21.7934 | 60.3433 | 30.9104 | 21.4449 | 18.0122 | 16.4775 | 15.9112 | 16.229 | 115.0384 | 182.3245 | 271.8776 | 303.8751 | 221.3848 | 431.912 |  |  |  | 102.0432 | 225.9768 | 486.5978 | 465.6278 | 357.4304 | 438.6075 | 165.6608 | 313.2161 | 499.1703 | 180.0043 | 343.683 | 485.106 | 237.1448 | 414.3992 |  | 460.2638 | 506.955 | 544.3001 | 463.5731 |  | 44.2129 | 100.0877 | 47.3987 | 95.8124 | 213.5743 | 268.5865 | 320.2033 | 9.9624 | 62.2579 | 12.7381 | 116.6665 | 10.4134 | 43.1261 | 50.7968 | 57.6194 | 16.7157 |  |  | 3.8089 | -0.29233 | 0.98752 | -0.05651 | 5.0153 | 3.4691 | 10.6846 | -6.3499 | 0.20863 | 3.4003 | 12.8729 | -0.00038605 | -0.00039427 | -0.00052898 | 410.3708 | 197.04 | 98.8445 | 50.5048 | 20.4938 | 16.5032 | 16.3517 | 42.4534 | 28.6512 | 20.322 | 18.0569 | 17.1624 | 17.5633 | 22.5298 | 195.3535 | 161.3643 | 137.5144 | 80.3985 | 73.5797 | 159.8647 | 99.8734 | 93.3613 | 123.6587 | 146.3273 | 261.3359 | 366.5713 | 393.7428 |  |  |  | 501.3363 | 481.2423 | 433.6686 | 655.7161 | 3.0877 | 4.555 | 379.8905 |  |  | 364.3304 |  |  | 151.585 | 300.3427 | 407.9145 | 119.4724 | 277.8934 | 582.6784 | 714.4803 | 447.4426 | 412.8977 | 397.7059 | 705.3539 |  | 456.3803 | 553.0322 | 409.029 | 567.4854 | 497.326 | 558.4155 |  | 617.9057 |  |  | 668.0336 | 670.2627 | 667.8137 | [6 empty] | 507.1478 |  |  | 482.8018 |  |  | 367.7869 | 447.957 | 418.4406 | 195.9225 | 349.8357 | 436.9603 | 275.423 | 397.2127 | 464.7281 | 439.3632 | 449.357 | 315.0142 | 396.0485 | 368.0174 | 442.5355 | 196.8192 | 361.8549 |  | 444.5866 | 409.3875 | 567.1246 | 267.3805 | 388.1513 | 408.3259 | 293.9032 | 384.7042 | 410.6042 | 457.8296 | 331.1103 | 408.7379 | 0.43199 | 18.4917 | 1.9716 | 0.061839 | -39.1798 | 3.1147 | 1496.16 | 0.24 | 3.6285 | -0.72794 | 1.3379 | -0.32005 | 3.6325 | 3.0211 | 5.302 | 9.1445 | 8.2793 | 18.0322 | -1.9498 | -3.0845 | -2.4449 | 16.112
42810.4858 | 3956 | 40.7289 | 33.4531 | 21.2311 | 18.5504 | 17.5813 | 18.8294 | 21.7813 | 60.3572 | 30.9101 | 21.4483 | 18.0151 | 16.4775 | 15.9108 | 16.2268 | 115.0441 | 182.3328 | 271.9 | 303.755 | 221.3641 | 431.7498 |  |  |  | 102.0501 | 225.9811 | 486.559 | 466.6859 | 359.2337 | 438.7597 | 157.906 | 313.8126 | 498.0129 | 172.8121 | 338.9079 | 480.0976 | 359.3577 | 410.3194 |  | 438.0701 | 485.2314 | 513.6531 | 468.7566 |  | 44.0388 | 100.0751 | 47.4623 | 95.6283 | 214.2957 | 268.8579 | 320.0693 | 9.6683 | 62.244 | 13.3837 | 116.5675 | 10.4163 | 43.1147 | 50.7762 | 57.5908 | 16.7159 |  |  | 3.6301 | 0.087483 | 1.0086 | 0.053226 | 5.0606 | 2.9112 | 10.7976 | -6.3729 | 0.42852 | 3.544 | 13.0515 | -0.00037291 | -0.00035484 | -0.00047476 | 410.3222 | 197.0585 | 98.8593 | 50.5244 | 20.4955 | 16.5083 | 16.3559 | 42.4692 | 28.6634 | 20.3297 | 18.0571 | 17.1564 | 17.5706 | 22.5321 | 190.2095 | 156.1384 | 134.5321 | 78.153 | 70.6808 | 159.7757 | 99.9117 | 93.3726 | 123.6895 | 146.4028 | 261.3219 | 366.4456 | 393.6309 |  |  |  | 501.2625 | 480.567 | 432.3067 | 656.2807 | 5.8572 | 3.3261 | 384.9196 |  |  | 355.4756 |  |  | 149.1572 | 304.3428 | 416.4865 | 114.4586 | 289.1341 | 566.3964 | 735.0444 | 472.7747 | 443.7662 | 417.1948 | 705.0895 |  | 456.1645 | 551.9257 | 408.8944 | 567.8373 | 497.2343 | 557.7598 |  | 617.4765 |  |  | 667.9897 | 670.1565 | 667.4411 | [6 empty] | 508.4686 |  |  | 484.9769 |  |  | 367.6937 | 447.7719 | 418.3455 | 196.3177 | 349.6753 | 436.9406 | 275.8623 | 396.9324 | 464.6946 | 439.4569 | 449.8056 | 315.1538 | 395.7475 | 367.5817 | 442.4493 | 195.6859 | 361.908 |  | 445.4188 | 408.7938 | 567.1233 | 267.2307 | 388.0088 | 407.9867 | 293.9367 | 384.858 | 410.4427 | 456.4009 | 331.0231 | 408.6061 | 0.24266 | 18.4904 | 1.9704 | 0.061086 | -39.1695 | 3.1147 | 1468.68 | 0.37 | 3.5427 | 0.39821 | 1.3521 | 0.31061 | 3.6498 | 2.7683 | 5.3313 | 9.1268 | 8.2966 | 18.0104 | -1.3898 | -2.7485 | 6.0361 | 16.0865
42810.4858 | 3957 | 40.7398 | 33.462 | 21.2257 | 18.5554 | 17.5814 | 18.8267 | 21.7832 | 60.376 | 30.9246 | 21.4552 | 18.0184 | 16.4779 | 15.9098 | 16.2327 | 115.0481 | 182.3426 | 271.932 | 303.7057 | 221.276 | 431.4904 |  |  |  | 102.0554 | 226.0078 | 486.6976 | 467.1132 | 360.5769 | 440.0284 | 166.0632 | 313.0925 | 509.2473 | 167.003 | 336.8363 | 477.163 | 386.3126 | 412.9567 |  | 442.4816 | 478.6922 | 505.6084 | 473.3475 |  | 43.959 | 100.1116 | 47.4738 | 95.4932 | 214.4947 | 268.7971 | 320.1525 | 9.4094 | 62.2154 | 13.6298 | 116.3977 | 10.4323 | 43.0913 | 50.7767 | 57.5837 | 16.7296 |  |  | 4.0218 | 0.047399 | 1.1124 | -0.099882 | 4.4186 | 2.994 | 10.772 | -6.3328 | 0.61067 | 2.9593 | 13.0646 | -0.00040577 | -0.00028913 | -0.00049776 | 410.1994 | 197.0683 | 98.8557 | 50.5467 | 20.4925 | 16.5012 | 16.3509 | 42.4723 | 28.6554 | 20.3261 | 18.0519 | 17.1411 | 17.5628 | 22.5246 | 190.6401 | 157.88 | 136.6029 | 77.878 | 70.6177 | 159.8886 | 99.972 | 93.3798 | 123.7114 | 146.4646 | 261.3166 | 366.3263 | 393.515 |  |  |  | 501.1507 | 480.3928 | 434.0221 | 656.8218 | 2.9509 | 4.1489 | 384.0219 |  |  | 359.8208 |  |  | 146.5113 | 294.2453 | 405.4067 | 126.7154 | 285.8625 | 575.3964 | 735.179 | 454.4078 | 417.4703 | 405.8328 | 704.8994 |  | 456.0447 | 551.7138 | 408.806 | 568.0382 | 497.1224 | 556.6469 |  | 617.2076 |  |  | 667.9621 | 670.2072 | 667.2149 | [6 empty] | 511.4898 |  |  | 488.084 |  |  | 367.4476 | 447.8665 | 418.8779 | 196.0376 | 349.8153 | 437.4031 | 275.6724 | 396.9865 | 464.7233 | 439.4449 | 449.863 | 315.1088 | 395.8566 | 367.2359 | 442.0172 | 195.1611 | 361.8255 |  | 445.8788 | 409.0086 | 567.0368 | 266.7893 | 387.8655 | 407.5569 | 294.6438 | 384.8019 | 409.6384 | 455.9559 | 331.1675 | 408.4106 | 0.37363 | 18.491 | 1.9696 | 0.060724 | -39.1489 | 3.1146 | 1466.93 | 0.25 | 3.7323 | 0.29313 | 1.42 | -0.42552 | 3.4103 | 2.8072 | 5.3247 | 9.1182 | 8.2937 | 17.9901 | -1.423 | -2.9711 | 8.306 | 16.0566
42810.4858 | 3958 | 40.753 | 33.4755 | 21.2279 | 18.5552 | 17.5784 | 18.8287 | 21.7831 | 60.3907 | 30.9336 | 21.4552 | 18.0207 | 16.48 | 15.9052 | 16.2333 | 115.0717 | 182.3633 | 271.9665 | 303.5733 | 221.2502 | 431.4076 |  |  |  | 102.0555 | 226.0181 | 486.5801 | 468.0245 | 359.3531 | 438.4881 | 174.8326 | 306.2149 | 539.2625 | 146.4411 | 331.1347 | 469.0049 | 351.6326 | 409.4688 |  | 448.4634 | 494.0083 | 522.527 | 473.0805 |  | 44.0566 | 100.2158 | 47.51 | 95.2429 | 214.2999 | 269.141 | 320.3316 | 9.2035 | 62.1765 | 13.2754 | 116.2548 | 10.4364 | 43.0732 | 50.7734 | 57.5615 | 16.7302 |  |  | 4.3346 | -0.21085 | 1.1715 | -0.07031 | 4.7413 | 2.5899 | 10.6334 | -5.8833 | 0.70602 | 2.8709 | 12.886 | -0.00040577 | -0.00035484 | -0.00050926 | 410.1892 | 197.101 | 98.8713 | 50.5668 | 20.5075 | 16.4982 | 16.3567 | 42.4824 | 28.662 | 20.3251 | 18.0552 | 17.1537 | 17.5665 | 22.5295 | 188.5216 | 154.2724 | 135.8072 | 80.0406 | 70.6844 | 159.9047 | 100.0164 | 93.3891 | 123.7313 | 146.5266 | 261.2945 | 366.2108 | 393.4087 |  |  |  | 501.1443 | 480.9855 | 437.1807 | 656.7907 | 4.4194 | 3.1605 | 372.1108 |  |  | 361.2464 |  |  | 153.4815 | 305.5617 | 423.9836 | 121.6522 | 276.4129 | 597.7353 | 712.6968 | 447.4924 | 408.12 | 388.752 | 704.8109 |  | 455.8644 | 551.6774 | 408.7156 | 568.2886 | 497.054 | 556.7798 |  | 617.412 |  |  | 667.6932 | 669.9727 | 666.5954 | [6 empty] | 512.1816 |  |  | 490.2558 |  |  | 367.364 | 448.071 | 418.6509 | 195.6989 | 349.6754 | 437.4692 | 276.4651 | 397.2142 | 464.8058 | 439.057 | 449.7065 | 315.2038 | 395.829 | 367.0212 | 441.6931 | 195.8414 | 361.7564 |  | 442.8315 | 408.9739 | 566.8242 | 267.2385 | 387.8658 | 407.087 | 294.5249 | 384.683 | 407.8668 | 455.4034 | 330.1784 | 408.0516 | 0.57625 | 18.492 | 1.969 | 0.061224 | -39.148 | 3.1146 | 1471.4 | 0.14 | 3.8705 | -0.61832 | 1.4575 | -0.35706 | 3.5337 | 2.6117 | 5.292 | 9.0998 | 8.2857 | 17.9742 | -1.1855 | -2.8773 | 5.2661 | 16.0566
42810.4859 | 3959 | 40.7608 | 33.4701 | 21.235 | 18.5476 | 17.5667 | 18.8286 | 21.7789 | 60.4121 | 30.9365 | 21.4506 | 18.015 | 16.4748 | 15.902 | 16.2253 | 115.0811 | 182.374 | 271.9934 | 303.5095 | 221.2093 | 431.3515 |  |  |  | 102.086 | 226.0405 | 487.0527 | 468.2136 | 360.2701 | 439.616 | 181.1419 | 310.8005 | 543.0499 | 148.1127 | 322.4842 | 455.5887 | 506.2654 | 405.3473 |  | 448.6547 | 499.4824 | 526.8925 | 470.8653 |  | 44.4253 | 100.3258 | 47.6034 | 94.965 | 213.8927 | 268.8915 | 319.956 | 9.2605 | 62.0957 | 12.4401 | 116.1269 | 10.4168 | 43.0588 | 50.7582 | 57.5477 | 16.7301 |  |  | 4.2386 | -0.24896 | 1.0795 | -0.21356 | 4.4896 | 2.9309 | 10.4264 | -5.0974 | 0.74203 | 3.2538 | 13.0457 | -0.00036963 | -0.00041398 | -0.00046819 | 410.0589 | 197.1202 | 98.9001 | 50.5993 | 20.5099 | 16.4978 | 16.3494 | 42.4926 | 28.6655 | 20.3286 | 18.054 | 17.1467 | 17.5651 | 22.5313 | 185.6738 | 151.3582 | 131.7795 | 82.5721 | 74.3663 | 159.8931 | 99.9795 | 93.4092 | 123.7682 | 146.5981 | 261.299 | 366.1018 | 393.3125 |  |  |  | 501.0285 | 481.7941 | 440.1755 | 656.8032 | 2.569 | 3.2647 | 369.6344 |  |  | 340.6195 |  |  | 150.7133 | 314.6601 | 423.0715 | 111.7211 | 267.3005 | 604.2871 | 705.8488 | 449.9619 | 427.2587 | 392.6634 | 704.7756 |  | 455.6824 | 550.606 | 408.6029 | 568.5934 | 496.9402 | 556.8682 |  | 617.3795 |  |  | 666.8864 | 669.7812 | 665.8489 | [6 empty] | 512.9586 |  |  | 491.8863 |  |  | 367.1404 | 447.9848 | 418.1896 | 196.0703 | 349.6453 | 436.921 | 277.6825 | 396.842 | 465.187 | 438.9998 | 449.6459 | 315.0949 | 395.7462 | 366.8171 | 441.4078 | 195.9234 | 361.6179 |  | 442.5776 | 408.7938 | 566.6631 | 266.0794 | 388.121 | 406.9795 | 293.9306 | 384.5407 | 408.2082 | 455.8651 | 329.7142 | 407.9761 | 0.38384 | 18.4921 | 1.9683 | 0.061216 | -39.1698 | 3.1146 | 1487.5 | 0.33 | 3.8305 | -0.67199 | 1.3993 | -0.62239 | 3.4378 | 2.7777 | 5.239 | 9.0798 | 8.3042 | 17.9507 | -0.8706 | -2.4343 | 21.908 | 16.0409
42810.4859 | 3960 | 40.7769 | 33.4764 | 21.2487 | 18.5484 | 17.5699 | 18.8253 | 21.7814 | 60.4299 | 30.946 | 21.4594 | 18.0159 | 16.4728 | 15.9017 | 16.2253 | 115.0901 | 182.377 | 272.0221 | 303.4147 | 221.1666 | 431.1496 |  |  |  | 102.0941 | 226.041 | 486.8006 | 468.1459 | 360.1591 | 440.9737 | 168.0101 | 315.9109 | 511.4584 | 163.3309 | 330.051 | 461.564 | 511.2914 | 397.8901 |  | 451.7719 | 508.6499 | 531.5014 | 468.7039 |  | 44.6401 | 100.5331 | 47.701 | 94.9738 | 214.1074 | 268.4289 | 319.8204 | 9.136 | 62.0013 | 12.1497 | 116.0438 | 10.4123 | 43.0368 | 50.76 | 57.5362 | 16.7337 |  |  | 4.3786 | -0.76874 | 0.94613 | 0.23591 | 4.3148 | 2.1477 | 10.3495 | -4.9995 | 0.76324 | 3.2054 | 12.9494 | -0.00036963 | -0.00040248 | -0.00048298 | 409.8215 | 197.1438 | 98.9055 | 50.6237 | 20.5203 | 16.4973 | 16.3492 | 42.5003 | 28.6693 | 20.3348 | 18.0537 | 17.1475 | 17.5634 | 22.5265 | 183.0626 | 151.5156 | 130.5939 | 82.7616 | 72.8903 | 159.8785 | 99.9696 | 93.4206 | 123.7895 | 146.6645 | 261.3162 | 365.9642 | 393.1914 |  |  |  | 500.9133 | 482.9742 | 440.1692 | 657.2884 | 2.5443 | 3.6163 | 368.7135 |  |  | 339.3197 |  |  | 142.9189 | 306.9368 | 416.4405 | 110.2825 | 269.3029 | 573.2109 | 704.8348 | 443.9868 | 433.24 | 393.7033 | 704.5298 |  | 455.553 | 550.0522 | 408.4907 | 568.3816 | 496.8707 | 556.6415 |  | 617.2779 |  |  | 666.2264 | 669.2388 | 665.0357 | [6 empty] | 513.1852 |  |  | 490.0695 |  |  | 367.4036 | 448.1407 | 418.2091 | 195.8815 | 349.3573 | 436.4012 | 278.1197 | 396.3372 | 465.8051 | 439.3884 | 449.6904 | 314.7771 | 395.614 | 367.0489 | 441.4428 | 195.6863 | 361.3646 |  | 442.8603 | 408.2959 | 566.4815 | 265.1197 | 388.4239 | 407.2604 | 294.0202 | 384.2143 | 408.4865 | 456.7524 | 330.248 | 407.9126 | 0.51404 | 18.4915 | 1.9667 | 0.061158 | -39.1735 | 3.1146 | 1500.84 | 0.29 | 3.8969 | -1.1812 | 1.3104 | 0.65432 | 3.3688 | 2.3767 | 5.2174 | 9.0717 | 8.3084 | 17.9475 | -0.58236 | -2.3038 | 22.6526 | 16.0121
42810.4859 | 3961 | 40.788 | 33.4733 | 21.2555 | 18.5553 | 17.581 | 18.8267 | 21.7847 | 60.4457 | 30.9604 | 21.4637 | 18.0321 | 16.4772 | 15.9105 | 16.2304 | 115.0972 | 182.3885 | 272.0486 | 303.3253 | 221.1186 | 431.0026 |  |  |  | 102.0996 | 226.0606 | 486.6809 | 467.9433 | 358.6143 | 440.9474 | 161.1124 | 310.7266 | 520.2438 | 171.2754 | 340.9424 | 473.4769 | 499.7333 | 408.156 |  | 470.3336 | 532.4011 | 555.3421 | 460.801 |  | 44.8231 | 100.6214 | 47.8064 | 94.9161 | 213.8579 | 268.6149 | 319.4376 | 9.0572 | 61.9417 | 11.4625 | 115.9559 | 10.3982 | 43.0003 | 50.7732 | 57.5231 | 16.7246 |  |  | 3.5677 | -1.1696 | 0.44278 | -0.56906 | 4.3858 | 2.1779 | 9.7344 | -5.6244 | 0.89323 | 1.9931 | 13.0418 | -0.00041727 | -0.0003302 | -0.00048955 | 409.6396 | 197.1613 | 98.9241 | 50.6479 | 20.5325 | 16.4999 | 16.3518 | 42.5162 | 28.6827 | 20.3389 | 18.0594 | 17.1524 | 17.5667 | 22.5299 | 178.99 | 152.3098 | 130.8089 | 80.171 | 71.1079 | 159.8161 | 99.9723 | 93.4357 | 123.8134 | 146.7315 | 261.3115 | 365.8464 | 393.0674 |  |  |  | 500.8004 | 483.644 | 442.1659 | 658.0249 | 2.1705 | 2.0796 | 357.3793 |  |  | 341.1194 |  |  | 145.9774 | 300.8159 | 411.7711 | 130.5737 | 275.763 | 588.7408 | 705.9311 | 443.0442 | 415.767 | 382.5461 | 704.3254 |  | 455.3712 | 548.9588 | 408.3899 | 567.9778 | 496.789 | 556.8908 |  | 617.4135 |  |  | 665.3739 | 668.8453 | 664.5208 | [6 empty] | 511.571 |  |  | 487.9357 |  |  | 368.071 | 448.4328 | 417.5692 | 195.6905 | 349.6691 | 435.9139 | 277.6112 | 396.3361 | 466.2042 | 438.4764 | 448.9949 | 314.3446 | 395.4702 | 367.2349 | 441.5776 | 196.603 | 361.2134 |  | 444.0708 | 407.8662 | 566.2472 | 265.4812 | 388.709 | 408.2255 | 294.3518 | 383.783 | 408.7999 | 457.2417 | 331.0861 | 407.9569 | 0.25672 | 18.4928 | 1.9655 | 0.060666 | -39.1986 | 3.1147 | 1531.95 | 0.23 | 3.5175 | -1.4571 | 0.89652 | -1.0164 | 3.397 | 2.3938 | 5.0609 | 9.0563 | 8.3287 | 17.948 | -0.13793 | -2.3273 | 21.3135 | 15.9766
42810.4859 | 3962 | 40.7859 | 33.4886 | 21.2479 | 18.544 | 17.5725 | 18.8174 | 21.7677 | 60.4578 | 30.9529 | 21.4622 | 18.0155 | 16.4706 | 15.8986 | 16.2201 | 115.1085 | 182.3886 | 272.0624 | 303.2443 | 221.0456 | 430.9465 |  |  |  | 102.1037 | 226.0751 | 486.3423 | 466.5038 | 354.6063 | 438.4803 | 160.0487 | 311.2486 | 520.2438 | 163.2797 | 336.7326 | 477.2559 | 146.4264 | 412.153 |  | 469.3276 | 533.4586 | 564.1637 | 453.0935 |  | 44.9545 | 100.3356 | 47.6648 | 94.7306 | 213.1092 | 269.2642 | 319.0031 | 9.0378 | 61.8814 | 11.0504 | 115.8819 | 10.4034 | 42.9741 | 50.806 | 57.5216 | 16.7169 |  |  | 4.5291 | -1.2583 | 0.3291 | -1.2787 | 4.0427 | 2.3093 | 9.8343 | -5.6908 | 0.58693 | 2.846 | 12.8794 | -0.00037948 | -0.00038605 | -0.00048626 | 409.6672 | 197.1933 | 98.9419 | 50.6793 | 20.5347 | 16.5063 | 16.3564 | 42.526 | 28.6974 | 20.3459 | 18.0615 | 17.1543 | 17.5685 | 22.5329 | 171.1965 | 147.0608 | 123.057 | 76.1971 | 68.7028 | 159.666 | 99.8666 | 93.4479 | 123.8366 | 146.7953 | 261.3093 | 365.7298 | 392.9633 |  |  |  | 500.7068 | 483.7778 | 442.9803 | 658.1046 | 3.0164 | 1.7907 | 344.1794 |  |  | 338.6597 |  |  | 142.3084 | 303.8233 | 419.3493 | 112.4492 | 268.0622 | 592.914 | 705.9181 | 436.538 | 412.8517 | 380.1308 | 704.4062 |  | 455.1649 | 548.0021 | 408.2488 | 567.7599 | 496.7084 | 557.6374 |  | 617.7052 |  |  | 665.1366 | 668.6372 | 664.3361 | [6 empty] | 509.2471 |  |  | 484.6449 |  |  | 368.8736 | 448.7581 | 417.0732 | 195.735 | 349.7485 | 435.4756 | 277.2273 | 396.6594 | 466.233 | 436.7924 | 448.784 | 314.1125 | 395.2181 | 368.0365 | 441.6012 | 196.8938 | 360.8573 |  | 444.4113 | 408.817 | 566.018 | 265.3703 | 388.7947 | 408.775 | 294.493 | 383.689 | 409.4227 | 457.2815 | 331.3988 | 407.7797 | 0.68487 | 18.4931 | 1.9645 | 0.060181 | -39.1505 | 3.1147 | 1539.11 | 0.32 | 3.9564 | -1.5108 | 0.77262 | -1.523 | 3.2634 | 2.4665 | 5.0898 | 9.0303 | 8.3413 | 17.9435 | 0.70857 | -1.479 | -6.7613 | 15.962
42810.4859 | 3963 | 40.8005 | 33.499 | 21.2532 | 18.5563 | 17.5753 | 18.8232 | 21.7669 | 60.4843 | 30.9701 | 21.4661 | 18.0238 | 16.4687 | 15.9024 | 16.2199 | 115.1195 | 182.3988 | 272.0871 | 303.1487 | 220.9997 | 430.8319 |  |  |  | 102.1042 | 226.0943 | 485.9096 | 465.9189 | 353.4058 | 435.9302 | 154.221 | 308.0457 | 527.6379 | 160.935 | 332.1851 | 469.6503 | 499.0082 | 410.9255 |  | 434.7384 | 489.2739 | 546.7018 | 463.8913 |  | 45.1172 | 100.0929 | 47.4695 | 94.4652 | 212.5763 | 269.3542 | 318.9249 | 8.9608 | 61.8117 | 10.8979 | 115.8097 | 10.401 | 42.9567 | 50.8192 | 57.5187 | 16.7037 |  |  | 4.1972 | -0.42441 | -0.37074 | -1.7295 | 4.4436 | 2.1155 | 10.4172 | -5.5127 | 0.76518 | 3.1086 | 12.8192 | -0.0003762 | -0.00038934 | -0.00048462 | 409.6651 | 197.2129 | 98.9515 | 50.6986 | 20.5359 | 16.5025 | 16.3491 | 42.5259 | 28.7025 | 20.3417 | 18.0576 | 17.1511 | 17.569 | 22.5245 | 162.4606 | 139.3285 | 113.1342 | 72.3223 | 64.4113 | 159.4508 | 99.726 | 93.4557 | 123.8559 | 146.8548 | 261.311 | 365.6142 | 392.8499 |  |  |  | 500.7115 | 482.9075 | 442.3924 | 658.0823 | 3.0891 | 2.3506 | 347.8378 |  |  | 327.3529 |  |  | 138.6117 | 306.98 | 437.3608 | 121.4977 | 266.0741 | 588.7338 | 706.1227 | 435.7306 | 417.3425 | 386.643 | 704.5966 |  | 455.0991 | 546.8514 | 408.1503 | 568.0169 | 496.6503 | 557.9258 |  | 617.6611 |  |  | 665.1572 | 668.5888 | 664.5472 | [6 empty] | 508.7415 |  |  | 485.3558 |  |  | 369.2569 | 448.4101 | 416.5887 | 196.0646 | 349.5086 | 434.9962 | 277.3371 | 396.4678 | 466.3818 | 436.4075 | 448.9386 | 313.7993 | 395.1713 | 369.001 | 441.4652 | 197.9654 | 360.5403 |  | 444.7735 | 410.0553 | 565.7664 | 265.9341 | 389.1583 | 408.7637 | 294.764 | 383.7229 | 409.6729 | 456.9178 | 331.9177 | 407.8073 | 0.53753 | 18.4935 | 1.9639 | 0.060659 | -39.1838 | 3.1147 | 1534.64 | 0.2 | 3.8019 | -0.87711 | -0.81978 | -1.7706 | 3.4216 | 2.3609 | 5.2389 | 9.0174 | 8.3634 | 17.9287 | 1.6514 | -0.39372 | 21.1317 | 15.9632
42810.4859 | 3964 | 40.8174 | 33.5038 | 21.2648 | 18.563 | 17.5782 | 18.8341 | 21.7767 | 60.5087 | 30.9828 | 21.4748 | 18.025 | 16.4808 | 15.8978 | 16.2255 | 115.1321 | 182.4128 | 272.121 | 303.0729 | 220.9697 | 430.8062 |  |  |  | 102.1125 | 226.1127 | 486.1092 | 466.1212 | 356.534 | 437.3619 | 147.0098 | 304.9131 | 537.7657 | 160.8139 | 335.3736 | 470.7495 | 494.445 | 410.1631 |  | 441.8978 | 489.5526 | 509.7952 | 477.035 |  | 45.0122 | 99.6828 | 47.2228 | 93.9468 | 211.7942 | 268.9027 | 318.5891 | 8.599 | 61.7273 | 10.9983 | 115.7217 | 10.3945 | 42.9297 | 50.8201 | 57.5068 | 16.6857 |  |  | 4.2373 | -0.044597 | 0.7457 | -0.74714 | 4.506 | 2.2258 | 10.0242 | -5.5653 | 0.68617 | 3.428 | 12.888 | -0.00041398 | -0.00035484 | -0.00046984 | 409.5368 | 197.2288 | 98.9638 | 50.7252 | 20.5411 | 16.4994 | 16.3492 | 42.5392 | 28.7099 | 20.3443 | 18.0539 | 17.1523 | 17.5713 | 22.5261 | 159.9838 | 135.6984 | 109.6393 | 68.8027 | 62.3048 | 159.2771 | 99.5992 | 93.4761 | 123.8829 | 146.9288 | 261.3158 | 365.4985 | 392.7312 |  |  |  | 500.6775 | 482.6246 | 444.5149 | 658.2268 | 3.0929 | 2.5454 | 344.6852 |  |  | 328.1895 |  |  | 150.872 | 308.1321 | 434.6696 | 123.5671 | 265.9557 | 586.0633 | 708.4148 | 438.1603 | 418.061 | 384.0643 | 705.2741 |  | 454.9937 | 545.9914 | 407.9998 | 567.7418 | 496.668 | 557.8826 |  | 617.3447 |  |  | 665.7006 | 669.0786 | 665.2819 | [6 empty] | 508.4288 |  |  | 485.7597 |  |  | 369.9694 | 448.0939 | 416.4487 | 196.3122 | 349.3993 | 434.7305 | 277.7856 | 395.805 | 466.6751 | 436.4041 | 448.964 | 313.4692 | 395.0392 | 369.4757 | 441.2023 | 199.6802 | 360.2726 |  | 446.1568 | 410.0932 | 565.5853 | 266.126 | 389.3735 | 408.8059 | 295.1366 | 383.7303 | 409.802 | 456.2481 | 332.1771 | 408.1425 | 0.27521 | 18.4951 | 1.963 | 0.060341 | -39.1464 | 3.1147 | 1525.15 | 0.26 | 3.8238 | -0.28417 | 1.162 | -1.1631 | 3.4442 | 2.4207 | 5.137 | 8.9864 | 8.3723 | 17.9387 | 1.9041 | -0.020977 | 20.1675 | 15.9547
42810.4859 | 3965 | 40.8291 | 33.5151 | 21.2622 | 18.5582 | 17.5782 | 18.832 | 21.7744 | 60.5247 | 30.993 | 21.4792 | 18.028 | 16.4736 | 15.904 | 16.2224 | 115.1457 | 182.4227 | 272.1489 | 302.9879 | 220.9355 | 430.8403 |  |  |  | 102.121 | 226.1296 | 486.3775 | 465.871 | 360.1871 | 439.5545 | 159.1562 | 299.3822 | 551.3078 | 158.3473 | 330.3708 | 466.7277 | 489.8472 | 411.26 |  | 450.938 | 507.6816 | 531.3111 | 475.5179 |  | 44.9161 | 99.4989 | 47.0658 | 93.5104 | 211.8045 | 268.7445 | 318.1611 | 8.3184 | 61.6574 | 11.0255 | 115.6366 | 10.3942 | 42.9139 | 50.8133 | 57.5091 | 16.6711 |  |  | 2.9816 | 0.15714 | 1.1051 | -0.095282 | 4.8254 | 2.6832 | 10.6511 | -5.7946 | 0.815 | 3.155 | 13.0883 | -0.0003762 | -0.00039427 | -0.00046655 | 409.4691 | 197.2547 | 98.9836 | 50.752 | 20.5503 | 16.5028 | 16.3537 | 42.5511 | 28.7129 | 20.3543 | 18.062 | 17.1505 | 17.5739 | 22.5301 | 158.3455 | 133.89 | 108.312 | 67.3146 | 60.5693 | 159.027 | 99.4834 | 93.4825 | 123.9126 | 146.9854 | 261.3306 | 365.3643 | 392.6141 |  |  |  | 500.6494 | 482.7154 | 444.4236 | 657.9962 | 3.3681 | 2.4809 | 340.4875 |  |  | 332.7092 |  |  | 141.1131 | 301.3457 | 425.9757 | 120.9349 | 268.4238 | 596.007 | 708.5013 | 435.4489 | 409.2182 | 378.3099 | 706.1872 |  | 454.8268 | 545.1869 | 407.8508 | 567.9052 | 496.7338 | 557.1205 |  | 616.8736 |  |  | 666.6645 | 669.6516 | 665.7938 | [6 empty] | 508.5866 |  |  | 485.0827 |  |  | 370.1139 | 448.2084 | 416.681 | 195.9862 | 349.4195 | 434.4344 | 277.6975 | 395.6275 | 466.8083 | 436.2037 | 448.8534 | 313.5142 | 394.6844 | 369.5919 | 441.3815 | 200.8499 | 359.9 |  | 447.8771 | 410.2435 | 565.4937 | 265.997 | 389.503 | 408.6253 | 294.9641 | 383.6771 | 410.1704 | 455.6831 | 332.3897 | 408.4583 | 0.47398 | 18.5005 | 1.9619 | 0.060391 | -39.1677 | 3.1147 | 1515.05 | 0.25 | 3.2125 | 0.53328 | 1.4143 | -0.41526 | 3.5636 | 2.6574 | 5.2945 | 8.9418 | 8.3799 | 17.9428 | 2.0537 | 0.11228 | 19.6146 | 15.9574
42810.4859 | 3966 | 40.8369 | 33.5189 | 21.2633 | 18.5615 | 17.5824 | 18.8336 | 21.7738 | 60.5401 | 30.9993 | 21.4934 | 18.0357 | 16.4715 | 15.9101 | 16.2192 | 115.1633 | 182.4347 | 272.1787 | 302.9086 | 220.9016 | 430.8426 |  |  |  | 102.1369 | 226.1506 | 486.7878 | 466.5042 | 363.3545 | 441.3553 | 168.0554 | 303.3697 | 551.7305 | 154.8418 | 320.1584 | 460.0751 | 511.0987 | 406.3602 |  | 451.1641 | 518.1804 | 551.6211 | 469.831 |  | 44.9597 | 99.4809 | 46.9506 | 93.2662 | 211.8348 | 268.6941 | 317.6366 | 8.1955 | 61.5729 | 10.943 | 115.6181 | 10.3894 | 42.9132 | 50.8079 | 57.5195 | 16.6583 |  |  | 3.8029 | 0.009287 | 1.3818 | -0.068338 | 4.6861 | 3.042 | 10.7115 | -5.6645 | 0.90802 | 2.9966 | 13.0318 | -0.00034991 | -0.00039755 | -0.00047312 | 409.4455 | 197.2739 | 98.9972 | 50.7827 | 20.5561 | 16.5082 | 16.3509 | 42.5631 | 28.7247 | 20.356 | 18.0604 | 17.1569 | 17.5758 | 22.5242 | 154.88 | 133.0138 | 104.6205 | 65.0773 | 60.2152 | 158.7401 | 99.3238 | 93.5026 | 123.9335 | 147.0519 | 261.3286 | 365.272 | 392.4973 |  |  |  | 500.6424 | 482.2883 | 442.68 | 657.7931 | 3.8446 | 2.556 | 340.5395 |  |  | 327.4903 |  |  | 122.9517 | 292.1699 | 430.6246 | 127.7955 | 275.471 | 592.3278 | 708.0598 | 432.0886 | 406.7611 | 377.9656 | 706.5983 |  | 454.7134 | 545.0117 | 407.7255 | 568.2855 | 496.6764 | 557.2331 |  | 616.7306 |  |  | 666.9348 | 669.6973 | 665.6954 | [6 empty] | 508.322 |  |  | 485.4575 |  |  | 369.8966 | 448.1013 | 416.8464 | 195.5622 | 349.4716 | 433.9867 | 277.6595 | 395.4795 | 467.1524 | 436.6218 | 448.4457 | 313.5033 | 394.5438 | 369.7043 | 441.3521 | 201.2655 | 359.6748 |  | 447.7508 | 410.0079 | 565.494 | 265.6057 | 389.6992 | 408.5686 | 294.6269 | 383.7362 | 410.4605 | 455.2383 | 332.4014 | 408.5145 | 0.67409 | 18.4995 | 1.9603 | 0.059574 | -39.151 | 3.1147 | 1492.17 | 0.25 | 3.6327 | 0.12964 | 1.5813 | -0.35167 | 3.5116 | 2.8293 | 5.3092 | 8.9173 | 8.3723 | 17.9247 | 2.4017 | 0.50283 | 22.5949 | 15.9621
42810.4859 | 3967 | 40.8456 | 33.5227 | 21.2798 | 18.557 | 17.578 | 18.8264 | 21.7729 | 60.5619 | 31.0103 | 21.4901 | 18.0299 | 16.4702 | 15.9018 | 16.2224 | 115.1711 | 182.4445 | 272.2076 | 302.827 | 220.8656 | 430.7433 |  |  |  | 102.1348 | 226.1677 | 487.557 | 467.3678 | 366.5913 | 445.3193 | 164.4971 | 312.6406 | 518.5988 | 160.6882 | 323.5797 | 466.3982 | 505.501 | 399.7504 |  | 455.6001 | 527.9391 | 547.1868 | 472.9462 |  | 45.0125 | 99.5594 | 46.8459 | 93.291 | 212.2946 | 268.729 | 317.2324 | 8.4033 | 61.5101 | 10.7106 | 115.5957 | 10.364 | 42.8985 | 50.7831 | 57.4932 | 16.6465 |  |  | 4.8024 | 0.000747 | 1.3884 | -0.11697 | 4.5743 | 3.2174 | 10.6419 | -5.7913 | 0.69785 | 3.875 | 12.9873 | -0.00029899 | -0.00033184 | -0.00044848 | 409.4821 | 197.3082 | 99.0113 | 50.8134 | 20.5681 | 16.515 | 16.3645 | 42.5743 | 28.7316 | 20.3621 | 18.0703 | 17.1593 | 17.5751 | 22.5334 | 156.4527 | 133.2772 | 105.4543 | 69.0576 | 61.0676 | 158.6202 | 99.2032 | 93.5122 | 123.9491 | 147.1121 | 261.3218 | 365.158 | 392.388 |  |  |  | 500.6869 | 482.1199 | 441.7006 | 658.4804 | 4.0656 | 3.5655 | 340.1382 |  |  | 315.5701 |  |  | 137.2204 | 300.014 | 430.2029 | 122.3139 | 270.1422 | 599.7927 | 711.2117 | 434.5132 | 407.1579 | 379.7386 | 706.9313 |  | 454.7416 | 544.9238 | 407.6195 | 568.6342 | 496.6129 | 557.0407 |  | 616.3747 |  |  | 667.0019 | 669.5748 | 665.7343 | [6 empty] | 506.7869 |  |  | 487.7276 |  |  | 369.5803 | 448.3595 | 416.775 | 194.9265 | 349.7169 | 433.7294 | 276.6136 | 395.8576 | 467.0234 | 436.8706 | 447.857 | 313.3873 | 394.6003 | 369.4942 | 441.4891 | 201.3688 | 359.6813 |  | 447.7358 | 410.1303 | 565.5158 | 265.9511 | 389.8333 | 408.7896 | 294.0874 | 383.7889 | 410.3061 | 454.9498 | 331.986 | 408.4391 | 0.53176 | 18.5014 | 1.9591 | 0.059906 | -39.1412 | 3.1147 | 1490.73 | 0.26 | 4.0936 | 0.036772 | 1.5853 | -0.46013 | 3.4696 | 2.9099 | 5.2921 | 8.9113 | 8.3642 | 17.9066 | 2.2114 | 0.39538 | 21.747 | 15.9489
42810.486 | 3968 | 40.8638 | 33.5211 | 21.2821 | 18.5565 | 17.5772 | 18.8291 | 21.7707 | 60.5707 | 31.0251 | 21.4803 | 18.0265 | 16.4778 | 15.9017 | 16.2246 | 115.1767 | 182.4497 | 272.226 | 302.7385 | 220.847 | 430.5818 |  |  |  | 102.1412 | 226.1803 | 488.3399 | 468.58 | 368.9635 | 448.0173 | 164.8362 | 310.5487 | 501.2756 | 169.7883 | 337.7733 | 475.6652 | 491.7487 | 407.3965 |  | 476.6087 | 528.9024 | 546.8728 | 471.8193 |  | 45.1501 | 99.6317 | 46.8399 | 92.9957 | 211.9705 | 268.5102 | 317.2726 | 8.4528 | 61.4191 | 10.5276 | 115.5846 | 10.357 | 42.9153 | 50.7622 | 57.4689 | 16.6409 |  |  | 4.7899 | -0.066281 | 1.2911 | 0.05717 | 4.6065 | 3.0348 | 10.7497 | -5.6008 | 0.51376 | 3.2566 | 12.9559 | -0.00039427 | -0.00027763 | -0.00043205 | 409.4193 | 197.3205 | 99.0318 | 50.8341 | 20.5714 | 16.5098 | 16.3555 | 42.5836 | 28.7352 | 20.3543 | 18.0598 | 17.1595 | 17.5805 | 22.5252 | 161.4081 | 141.4854 | 114.7323 | 73.8152 | 63.6384 | 158.6889 | 99.1756 | 93.5247 | 123.9645 | 147.174 | 261.3173 | 365.0449 | 392.2774 |  |  |  | 500.6 | 482.5776 | 443.9713 | 659.6103 | 4.0843 | 4.3473 | 345.3228 |  |  | 321.9625 |  |  | 128.4212 | 306.1402 | 429.5906 | 122.3122 | 277.4224 | 588.7502 | 712.0351 | 435.8837 | 407.0872 | 379.7057 | 707.058 |  | 454.6878 | 544.9381 | 407.5106 | 569.0374 | 496.5664 | 556.6354 |  | 616.3503 |  |  | 667.5456 | 669.759 | 666.0299 | [6 empty] | 506.1032 |  |  | 488.4335 |  |  | 368.9889 | 448.7712 | 416.6811 | 194.6238 | 349.7901 | 433.8467 | 276.1944 | 396.3097 | 466.5189 | 437.0545 | 448.0959 | 313.4145 | 394.6018 | 369.3858 | 441.6937 | 201.3043 | 359.739 |  | 448.0646 | 410.3817 | 565.4971 | 265.9622 | 389.8406 | 409.0852 | 293.3547 | 383.8047 | 410.385 | 455.1342 | 331.8883 | 408.2203 | 0.41543 | 18.5026 | 1.9593 | 0.060565 | -39.1766 | 3.1146 | 1502.94 | 0.3 | 4.0959 | -0.34641 | 1.5289 | 0.32172 | 3.4811 | 2.8255 | 5.3177 | 8.9016 | 8.353 | 17.8893 | 1.6697 | -0.6389 | 19.9624 | 15.9059
42810.486 | 3969 | 40.8653 | 33.5396 | 21.2818 | 18.5614 | 17.5769 | 18.8355 | 21.7695 | 60.5989 | 31.0303 | 21.494 | 18.0323 | 16.4769 | 15.9021 | 16.2224 | 115.1842 | 182.4594 | 272.2458 | 302.6945 | 220.8008 | 430.2646 |  |  |  | 102.1515 | 226.1944 | 488.3519 | 468.3391 | 367.105 | 446.9115 | 166.0187 | 301.2157 | 537.8616 | 163.6732 | 339.4302 | 476.0686 | 299.0577 | 416.8762 |  | 458.5354 | 542.9309 | 573.6356 | 457.0428 |  | 45.3998 | 99.6308 | 46.907 | 92.9299 | 211.7972 | 268.0894 | 317.2747 | 8.3982 | 61.2863 | 10.3618 | 115.6061 | 10.3588 | 42.9298 | 50.7395 | 57.4559 | 16.6263 |  |  | 5.0475 | -0.080081 | 1.1781 | -0.032198 | 4.4081 | 2.6904 | 10.9994 | -5.7782 | 0.78309 | 2.9828 | 12.9514 | -0.00037784 | -0.00035156 | -0.00046327 | 409.1325 | 197.3365 | 99.0389 | 50.8579 | 20.5763 | 16.5035 | 16.3483 | 42.589 | 28.7399 | 20.3563 | 18.0615 | 17.157 | 17.5714 | 22.5253 | 164.724 | 141.8402 | 120.2109 | 76.9064 | 66.0193 | 158.6476 | 99.1802 | 93.5457 | 123.9911 | 147.2474 | 261.3252 | 364.9234 | 392.1713 |  |  |  | 500.5571 | 481.5755 | 444.5283 | 659.6666 | 3.8501 | 3.416 | 347.8079 |  |  | 317.9265 |  |  | 118.5659 | 289.9916 | 435.375 | 136.7781 | 288.1177 | 573.0699 | 710.9378 | 434.7952 | 404.8437 | 375.9877 | 707.2046 |  | 454.5507 | 544.0256 | 407.3691 | 569.2076 | 496.3423 | 556.5587 |  | 616.4277 |  |  | 667.6183 | 669.8706 | 665.8377 | [6 empty] | 506.9593 |  |  | 488.156 |  |  | 368.9501 | 448.8495 | 417.2568 | 194.0568 | 349.5861 | 434.3064 | 275.9819 | 396.5181 | 466.5068 | 437.7532 | 448.5821 | 313.2599 | 394.8639 | 369.2126 | 441.8133 | 201.5668 | 359.5937 |  | 446.7843 | 410.8467 | 565.3934 | 265.5179 | 389.4873 | 408.7462 | 293.1935 | 383.8052 | 409.9626 | 455.74 | 331.6402 | 407.8885 | 0.56662 | 18.5032 | 1.9591 | 0.060898 | -39.1941 | 3.1147 | 1510.58 | 0.23 | 4.2014 | -0.38077 | 1.4604 | -0.24144 | 3.404 | 2.6593 | 5.3771 | 8.8817 | 8.3643 | 17.8552 | 1.2959 | -1.2471 | 1.69 | 15.8987
42810.486 | 3970 | 40.8929 | 33.5555 | 21.2877 | 18.5661 | 17.5921 | 18.8416 | 21.772 | 60.6181 | 31.046 | 21.4981 | 18.0415 | 16.4774 | 15.9003 | 16.2232 | 115.1947 | 182.4658 | 272.2718 | 302.5758 | 220.746 | 430.2261 |  |  |  | 102.1601 | 226.199 | 488.4055 | 467.4962 | 365.0512 | 445.8765 | 142.5105 | 299.7136 | 549.1617 | 151.1843 | 333.9373 | 469.3648 | 497.5971 | 411.0592 |  | 446.6344 | 515.1233 | 556.6809 | 469.8255 |  | 45.6405 | 99.6663 | 46.9038 | 92.9873 | 212.5679 | 267.8952 | 317.3968 | 8.5023 | 61.1874 | 10.4482 | 115.636 | 10.3515 | 42.9269 | 50.7111 | 57.4635 | 16.6289 |  |  | 4.6802 | -0.061681 | 1.0867 | 0.12025 | 4.4896 | 3.0131 | 10.7943 | -5.6132 | 0.52096 | 3.3726 | 12.9893 | -0.00037784 | -0.00033513 | -0.00047969 | 409.0387 | 197.3606 | 99.0519 | 50.884 | 20.5816 | 16.5013 | 16.3499 | 42.5947 | 28.742 | 20.3572 | 18.0643 | 17.1498 | 17.5666 | 22.5242 | 166.0444 | 142.4481 | 120.5034 | 80.5092 | 67.6423 | 158.6021 | 99.1905 | 93.55 | 124.0104 | 147.302 | 261.3121 | 364.7959 | 392.0436 |  |  |  | 500.4917 | 480.5505 | 444.4163 | 659.4577 | 3.2305 | 3.9014 | 338.7408 |  |  | 318.0921 |  |  | 109.1452 | 275.2897 | 408.7931 | 112.7161 | 274.72 | 580.0019 | 711.7033 | 435.261 | 405.2593 | 377.2809 | 707.178 |  | 454.6191 | 543.0096 | 407.2874 | 569.2037 | 496.2534 | 555.9733 |  | 616.3569 |  |  | 667.515 | 669.7288 | 665.6365 | [6 empty] | 508.2789 |  |  | 488.7076 |  |  | 368.2336 | 449.1422 | 417.6792 | 194.2881 | 349.1507 | 434.8767 | 276.4216 | 396.9065 | 467.1208 | 438.5685 | 448.7301 | 313.0538 | 395.0523 | 368.7214 | 442.3239 | 202.6575 | 359.4361 |  | 446.1906 | 411.674 | 565.3018 | 266.3446 | 389.4051 | 408.3177 | 293.2008 | 383.8571 | 410.0045 | 456.2573 | 332.2483 | 407.9307 | 0.14367 | 18.5041 | 1.9586 | 0.062288 | -39.1771 | 3.1147 | 1541.04 | 0.3 | 4.0427 | -0.33419 | 1.4027 | 0.46662 | 3.4347 | 2.8138 | 5.3258 | 8.8903 | 8.3844 | 17.8437 | 1.1433 | -1.2783 | 20.7807 | 15.8958
42810.486 | 3971 | 40.8956 | 33.5547 | 21.3016 | 18.5733 | 17.5887 | 18.8391 | 21.7713 | 60.6407 | 31.0513 | 21.5104 | 18.0399 | 16.4801 | 15.9081 | 16.2289 | 115.211 | 182.4924 | 272.3021 | 302.4871 | 220.7477 | 430.227 |  |  |  | 102.1685 | 226.2321 | 488.2357 | 468.0864 | 364.0721 | 444.5048 | 146.3131 | 296.2671 | 560.4565 | 152.3676 | 332.3401 | 469.0743 | 378.2669 | 410.799 |  | 438.7739 | 501.2517 | 533.8101 | 475.5121 |  | 45.7015 | 99.5838 | 46.7749 | 93.0436 | 213.3135 | 267.9985 | 317.4485 | 8.72 | 61.0726 | 10.4646 | 115.6166 | 10.3485 | 42.9055 | 50.6831 | 57.4698 | 16.6253 |  |  | 4.1565 | -0.88965 | -0.028376 | -0.90353 | 4.1899 | 2.8462 | 10.7608 | -5.9076 | 0.74144 | 3.2461 | 13.2315 | -0.00036141 | -0.00029406 | -0.00044355 | 409.0563 | 197.3864 | 99.0658 | 50.9042 | 20.5909 | 16.5026 | 16.3507 | 42.6058 | 28.7477 | 20.3619 | 18.0736 | 17.1546 | 17.5813 | 22.5304 | 166.623 | 144.3297 | 123.4522 | 82.3459 | 67.9256 | 158.5074 | 99.213 | 93.5696 | 124.0385 | 147.3578 | 261.3107 | 364.6874 | 391.9349 |  |  |  | 500.4529 | 480.5582 | 444.8361 | 659.1716 | 3.6278 | 3.3831 | 338.9315 |  |  | 318.9683 |  |  | 108.4338 | 281.4299 | 420.9396 | 124.0991 | 272.3588 | 576.1566 | 710.1037 | 434.9161 | 405.057 | 379.1739 | 707.4973 |  | 454.7002 | 542.7417 | 407.208 | 569.4941 | 496.2102 | 556.1272 |  | 616.5953 |  |  | 667.4334 | 669.6207 | 665.4812 | [6 empty] | 508.3568 |  |  | 489.5518 |  |  | 367.5723 | 449.4685 | 418.4985 | 194.1468 | 348.9783 | 435.2615 | 276.4829 | 397.6354 | 467.6636 | 438.5598 | 448.9171 | 312.9621 | 395.0702 | 368.7184 | 442.4976 | 201.1265 | 359.455 |  | 447.9845 | 411.7814 | 565.3409 | 266.8418 | 389.0972 | 408.3376 | 293.2667 | 383.9096 | 409.3972 | 456.9549 | 332.1626 | 408.0965 | 0.56546 | 18.5059 | 1.9574 | 0.063583 | -39.1904 | 3.1147 | 1542.83 | 0.21 | 3.8062 | -1.269 | -0.22664 | -1.2789 | 3.3184 | 2.735 | 5.318 | 8.8908 | 8.384 | 17.83 | 1.0668 | -1.6032 | 7.5086 | 15.8986
42810.486 | 3972 | 40.8996 | 33.5563 | 21.2977 | 18.5701 | 17.5794 | 18.8288 | 21.7628 | 60.6557 | 31.0639 | 21.509 | 18.036 | 16.472 | 15.8996 | 16.2169 | 115.2239 | 182.4952 | 272.3292 | 302.4192 | 220.6528 | 430.2981 |  |  |  | 102.1786 | 226.2536 | 487.8446 | 467.4244 | 362.9374 | 443.156 | 162.2356 | 295.0467 | 567.0262 | 151.4163 | 332.0232 | 473.2461 | 252.9151 | 413.3212 |  | 450.0916 | 513.1421 | 524.7513 | 472.2886 |  | 45.5691 | 99.4311 | 46.6129 | 92.8068 | 213.8038 | 268.2247 | 317.4312 | 8.6018 | 60.9953 | 10.4663 | 115.5836 | 10.3514 | 42.8768 | 50.6856 | 57.4893 | 16.6206 |  |  | 3.7234 | -0.2529 | 0.59851 | -0.3049 | 4.5297 | 2.7837 | 10.5946 | -5.8038 | 0.54645 | 2.2669 | 12.8917 | -0.0003187 | -0.00036634 | -0.00045341 | 409.2312 | 197.4048 | 99.0802 | 50.9329 | 20.5873 | 16.502 | 16.3502 | 42.6172 | 28.7593 | 20.3689 | 18.071 | 17.1597 | 17.5776 | 22.531 | 169.6021 | 147.6418 | 124.3744 | 80.3931 | 67.8424 | 158.5586 | 99.1962 | 93.5847 | 124.0635 | 147.4241 | 261.3037 | 364.5721 | 391.8253 |  |  |  | 500.4067 | 480.6147 | 443.4405 | 659.1681 | 3.4688 | 3.6665 | 340.515 |  |  | 333.9455 |  |  | 112.6942 | 294.2142 | 430.9924 | 118.4423 | 288.1845 | 586.3384 | 710.2241 | 433.9189 | 405.3833 | 378.8035 | 708.5102 |  | 454.6526 | 542.5884 | 407.1187 | 569.9906 | 496.2403 | 555.8783 |  | 616.6989 |  |  | 668.513 | 670.1608 | 666.0331 | [6 empty] | 507.1801 |  |  | 489.2739 |  |  | 367.4812 | 449.2858 | 418.3535 | 194.4128 | 348.4933 | 435.3826 | 276.6651 | 397.1501 | 468.0712 | 438.5974 | 449.3899 | 312.9712 | 395.2375 | 368.8641 | 442.451 | 201.6415 | 359.6584 |  | 449.2881 | 411.339 | 565.225 | 266.5537 | 388.6776 | 408.2844 | 294.0177 | 383.6293 | 408.6961 | 457.5026 | 331.7203 | 408.2564 | 0.44913 | 18.5058 | 1.9567 | 0.064162 | -39.1624 | 3.1147 | 1566.61 | 0.31 | 3.5991 | -0.67648 | 1.0407 | -0.74278 | 3.451 | 2.7054 | 5.2779 | 8.8572 | 8.3794 | 17.8201 | 0.7424 | -1.7077 | -1.7512 | 15.8926
42810.486 | 3973 | 40.9172 | 33.564 | 21.305 | 18.5735 | 17.5806 | 18.8303 | 21.7635 | 60.6785 | 31.0706 | 21.5113 | 18.0333 | 16.4743 | 15.8949 | 16.2171 | 115.2284 | 182.4975 | 272.3593 | 302.2901 | 220.638 | 430.2619 |  |  |  | 102.1795 | 226.2631 | 487.9033 | 467.1024 | 363.5006 | 444.1577 | 171.9756 | 308.2962 | 553.3676 | 158.9107 | 328.2849 | 463.2023 | 464.3439 | 409.6732 |  | 443.4416 | 501.522 | 530.8811 | 468.2698 |  | 45.5281 | 99.1716 | 46.5193 | 93.3002 | 214.2546 | 268.2677 | 317.4536 | 8.3681 | 60.9352 | 10.4403 | 115.5474 | 10.3409 | 42.8653 | 50.7059 | 57.4925 | 16.6133 |  |  | 4.0927 | -0.004513 | 1.1715 | -0.49678 | 4.8812 | 2.7653 | 10.6609 | -5.5075 | 0.63169 | 3.8578 | 13.2132 | -0.0003302 | -0.00034991 | -0.00044027 | 409.3073 | 197.4346 | 99.1027 | 50.9601 | 20.6044 | 16.5085 | 16.3516 | 42.6308 | 28.7693 | 20.3783 | 18.064 | 17.1594 | 17.5894 | 22.5317 | 174.0317 | 151.2189 | 127.7845 | 80.232 | 66.6625 | 158.6792 | 99.2352 | 93.5931 | 124.0796 | 147.4795 | 261.2884 | 364.4588 | 391.7107 |  |  |  | 500.3131 | 480.2966 | 440.4809 | 659.7718 | 3.2546 | 3.2188 | 343.3595 |  |  | 327.1346 |  |  | 108.6813 | 274.8032 | 439.3368 | 144.0907 | 308.1405 | 553.5311 | 714.9548 | 435.6935 | 405.5057 | 379.3977 | 708.5866 |  | 454.544 | 542.1627 | 407.0645 | 570.086 | 496.2649 | 555.4621 |  | 616.8695 |  |  | 668.4199 | 670.386 | 665.8192 | [6 empty] | 508.1224 |  |  | 485.7292 |  |  | 368.4612 | 448.6129 | 418.0725 | 194.0612 | 348.2335 | 435.4743 | 277.7149 | 397.0275 | 468.4871 | 438.6316 | 449.6028 | 312.9307 | 395.6386 | 369.1258 | 442.952 | 200.85 | 359.7276 |  | 447.2753 | 411.0136 | 565.0099 | 265.7715 | 387.824 | 408.663 | 294.0912 | 383.5786 | 409.4218 | 458.1698 | 331.0271 | 408.6682 | 0.43969 | 18.508 | 1.9556 | 0.063496 | -39.181 | 3.1146 | 1579.31 | 0.25 | 3.776 | -0.090336 | 1.4555 | -0.94778 | 3.5826 | 2.6965 | 5.2946 | 8.8426 | 8.3858 | 17.8207 | 0.26582 | -2.0818 | 16.6642 | 15.8634
42810.486 | 3974 | 40.9231 | 33.5593 | 21.3147 | 18.574 | 17.5754 | 18.8333 | 21.7565 | 60.693 | 31.0813 | 21.5152 | 18.0327 | 16.4744 | 15.8991 | 16.2123 | 115.2302 | 182.5021 | 272.3728 | 302.2221 | 220.5908 | 430.2281 |  |  |  | 102.1939 | 226.2749 | 487.6629 | 466.9149 | 361.9248 | 443.6512 | 172.2686 | 315.0326 | 512.8514 | 166.1693 | 329.5933 | 464.2132 | 503.2167 | 403.7167 |  | 441.816 | 490.3441 | 521.3174 | 471.709 |  | 45.4034 | 99.0443 | 46.4494 | 93.3868 | 213.9527 | 268.4265 | 318.0424 | 8.4927 | 60.8956 | 10.4759 | 115.5004 | 10.3365 | 42.8415 | 50.7281 | 57.4813 | 16.5951 |  |  | 4.351 | 0.10391 | 1.0828 | -0.49612 | 4.7629 | 3.2766 | 10.5492 | -5.3399 | 0.41899 | 3.2255 | 13.1793 | -0.00036634 | -0.00039263 | -0.00043862 | 409.2146 | 197.455 | 99.1143 | 50.9867 | 20.6104 | 16.5073 | 16.3575 | 42.6386 | 28.7738 | 20.3833 | 18.0717 | 17.1627 | 17.5839 | 22.5334 | 174.9589 | 147.9139 | 124.6272 | 78.2866 | 68.6546 | 158.7042 | 99.2179 | 93.6195 | 124.1142 | 147.5505 | 261.298 | 364.3492 | 391.6105 |  |  |  | 500.2698 | 480.5028 | 440.1718 | 660.8694 | 3.9167 | 2.6371 | 344.0986 |  |  | 348.4027 |  |  | 121.342 | 300.8942 | 436.143 | 142.5861 | 298.0989 | 552.3836 | 716.5964 | 432.8788 | 408.7121 | 381.6073 | 708.5625 |  | 454.5302 | 541.2654 | 407.0361 | 569.9908 | 496.147 | 555.3291 |  | 617.0259 |  |  | 668.7375 | 670.5136 | 666.1523 | [6 empty] | 507.3394 |  |  | 484.2406 |  |  | 369.1884 | 448.4601 | 418.3188 | 194.2486 | 347.7165 | 435.6818 | 278.4772 | 395.9211 | 468.8327 | 438.1418 | 449.2555 | 312.7626 | 395.9029 | 368.9258 | 443.0995 | 200.8508 | 359.7176 |  | 447.4726 | 410.8511 | 564.8821 | 265.0381 | 387.3547 | 409.3843 | 293.9627 | 383.5502 | 410.176 | 457.7193 | 330.5136 | 408.6751 | 0.3432 | 18.5078 | 1.9531 | 0.060413 | -39.1911 | 3.1146 | 1574.87 | 0.21 | 3.8919 | 0.43339 | 1.399 | -0.94699 | 3.5394 | 2.9357 | 5.2675 | 8.8417 | 8.4079 | 17.8079 | 0.16603 | -1.7331 | 21.4744 | 15.8271
42810.486 | 3975 | 40.9413 | 33.5678 | 21.317 | 18.5757 | 17.5729 | 18.8387 | 21.757 | 60.7088 | 31.0975 | 21.5194 | 18.0438 | 16.4701 | 15.8939 | 16.216 | 115.2445 | 182.5205 | 272.4094 | 302.143 | 220.5626 | 430.1334 |  |  |  | 102.2037 | 226.3035 | 487.1814 | 466.1755 | 361.5123 | 442.5422 | 165.7017 | 315.8211 | 491.0306 | 177.3757 | 340.4328 | 471.6376 | 513.9098 | 403.3405 |  | 464.8484 | 522.9675 | 538.7306 | 467.1277 |  | 45.4724 | 98.8692 | 46.3297 | 93.2877 | 214.3246 | 268.5826 | 318.4642 | 8.488 | 60.8319 | 10.526 | 115.4333 | 10.335 | 42.8407 | 50.7674 | 57.4869 | 16.5798 |  |  | 4.3464 | 0.078943 | 1.3128 | -1.0139 | 4.5987 | 2.8324 | 10.3659 | -5.744 | 0.85295 | 3.797 | 13.1379 | -0.00034498 | -0.00029734 | -0.00044848 | 409.3175 | 197.4732 | 99.1269 | 51.0104 | 20.6153 | 16.5095 | 16.355 | 42.653 | 28.7846 | 20.3833 | 18.073 | 17.163 | 17.5886 | 22.5322 | 170.271 | 140.4661 | 119.19 | 73.6209 | 67.2639 | 158.616 | 99.1498 | 93.6248 | 124.132 | 147.6135 | 261.2833 | 364.2268 | 391.4977 |  |  |  | 500.2106 | 480.3295 | 441.5901 | 661.6389 | 4.5502 | 2.4747 | 340.2543 |  |  | 336.6041 |  |  | 122.2509 | 290.0095 | 439.0706 | 149.8011 | 298.058 | 559.5298 | 722.0507 | 431.8499 | 409.9832 | 380.6445 | 708.799 |  | 454.5263 | 539.7412 | 406.9804 | 569.9003 | 495.894 | 555.0123 |  | 617.0406 |  |  | 669.5588 | 674.0759 | 666.7115 | [6 empty] | 507.0602 |  |  | 483.3068 |  |  | 368.9696 | 448.2381 | 418.9603 | 193.9101 | 347.2341 | 435.7454 | 278.2462 | 395.9202 | 469.0701 | 438.1708 | 448.7548 | 312.8227 | 395.8492 | 368.5169 | 443.2445 | 200.4589 | 359.8774 |  | 448.4647 | 410.8079 | 564.8414 | 264.785 | 387.2681 | 408.8065 | 294.2746 | 383.5126 | 409.6193 | 456.9878 | 329.7757 | 408.5098 | 0.43392 | 18.5085 | 1.9525 | 0.060789 | -39.1858 | 3.1146 | 1566.12 | 0.24 | 3.8868 | 0.37766 | 1.5401 | -1.3535 | 3.4784 | 2.7298 | 5.2223 | 8.8346 | 8.4447 | 17.7772 | 0.6755 | -1.1374 | 23.0572 | 15.7979
42810.4861 | 3976 | 40.945 | 33.5766 | 21.3168 | 18.5655 | 17.5749 | 18.8364 | 21.7552 | 60.7235 | 31.0984 | 21.5141 | 18.0406 | 16.462 | 15.8934 | 16.2118 | 115.2557 | 182.526 | 272.4337 | 302.0544 | 220.5347 | 430.0678 |  |  |  | 102.2114 | 226.3151 | 487.4168 | 466.2403 | 362.1445 | 441.7603 | 168.8804 | 309.612 | 520.8384 | 169.526 | 343.2148 | 474.684 | 153.7204 | 409.8237 |  | 458.716 | 531.4529 | 567.5837 | 463.2889 |  | 45.4619 | 98.5784 | 46.3107 | 92.9873 | 213.3614 | 268.2251 | 318.3741 | 8.643 | 60.7997 | 10.4346 | 115.3573 | 10.3232 | 42.8433 | 50.8036 | 57.5171 | 16.5671 |  |  | 3.9797 | -0.091253 | 1.2563 | -0.083454 | 4.7419 | 2.4946 | 10.3784 | -5.7788 | 1.319 | 3.278 | 13.0908 | -0.00039263 | -0.00038113 | -0.00045177 | 409.4166 | 197.4933 | 99.1454 | 51.0342 | 20.6184 | 16.5103 | 16.3538 | 42.6599 | 28.7908 | 20.3866 | 18.0764 | 17.1569 | 17.5836 | 22.5285 | 170.9101 | 141.4786 | 119.8533 | 74.1811 | 67.6964 | 158.5885 | 99.1173 | 93.642 | 124.1505 | 147.6722 | 261.2829 | 364.1263 | 391.396 |  |  |  | 500.124 | 480.1926 | 442.36 | 661.4065 | 2.9268 | 2.8821 | 339.4111 |  |  | 327.3048 |  |  | 116.1268 | 277.4464 | 417.653 | 131.9538 | 285.3483 | 564.4015 | 712.3615 | 431.7351 | 413.1556 | 380.3427 | 708.8199 |  | 454.5011 | 539.2679 | 406.8925 | 569.4029 | 495.7149 | 554.0544 |  | 616.5734 |  |  | 669.5739 | 683.112 | 666.7279 | [6 empty] | 507.1539 |  |  | 483.6775 |  |  | 368.6991 | 447.6039 | 419.2514 | 194.2196 | 347.3993 | 435.4755 | 278.82 | 396.1455 | 469.1696 | 438.0254 | 448.6276 | 312.9916 | 395.628 | 368.0624 | 443.3325 | 200.7951 | 360.0156 |  | 447.7016 | 410.9252 | 564.7434 | 264.3392 | 387.1827 | 408.4916 | 293.887 | 383.5225 | 407.3475 | 456.5131 | 329.8406 | 408.4686 | 0.5566 | 18.5098 | 1.9529 | 0.061535 | -39.1438 | 3.1146 | 1557.46 | 0.26 | 3.7172 | -0.40589 | 1.506 | -0.38815 | 3.531 | 2.561 | 5.2237 | 8.8311 | 8.4492 | 17.7676 | 0.60094 | -1.2151 | -6.7165 | 15.7929
42810.4861 | 3977 | 40.9674 | 33.5844 | 21.3226 | 18.5812 | 17.5831 | 18.835 | 21.7592 | 60.7455 | 31.106 | 21.5312 | 18.037 | 16.4686 | 15.8989 | 16.2128 | 115.266 | 182.5292 | 272.4643 | 301.9674 | 220.4833 | 430.0258 |  |  |  | 102.2239 | 226.3327 | 487.8013 | 466.059 | 362.787 | 442.9934 | 161.3106 | 309.0936 | 535.5695 | 166.3953 | 337.7588 | 470.0865 | 206.461 | 413.2357 |  | 441.6039 | 531.6479 | 560.0851 | 455.4571 |  | 45.3378 | 98.489 | 46.336 | 92.6666 | 212.9531 | 268.0146 | 318.534 | 8.7995 | 60.7362 | 10.6731 | 115.2746 | 10.308 | 42.8456 | 50.8336 | 57.5561 | 16.5601 |  |  | 3.3548 | -0.42178 | 1.2793 | -0.031542 | 4.2938 | 2.3842 | 10.563 | -5.5672 | 0.89401 | 4.1986 | 12.791 | -0.00039098 | -0.00034006 | -0.00049119 | 409.6999 | 197.5175 | 99.1573 | 51.0609 | 20.6275 | 16.5066 | 16.3528 | 42.6638 | 28.7943 | 20.3818 | 18.073 | 17.1551 | 17.5852 | 22.5294 | 162.0385 | 137.4421 | 116.9437 | 76.528 | 70.0572 | 158.2123 | 99.0455 | 93.6565 | 124.171 | 147.7362 | 261.2771 | 364.0062 | 391.2973 |  |  |  | 500.1219 | 479.9266 | 440.3682 | 661.4746 | 2.4248 | 2.7252 | 337.2917 |  |  | 327.8867 |  |  | 110.5441 | 276.4552 | 414.263 | 128.9195 | 295.6034 | 563.8601 | 718.9901 | 429.92 | 409.506 | 380.1678 | 708.6709 |  | 454.5395 | 539.1513 | 406.7911 | 569.091 | 495.6958 | 553.6003 |  | 616.4894 |  |  | 669.2055 | 685.0646 | 666.6313 | [6 empty] | 507.7272 |  |  | 483.1446 |  |  | 367.9478 | 446.8581 | 419.1802 | 194.102 | 347.8455 | 435.3187 | 279.2607 | 396.3888 | 468.9851 | 437.8213 | 448.756 | 312.7772 | 395.3959 | 367.9248 | 443.2967 | 201.0499 | 359.8821 |  | 446.6668 | 410.2753 | 564.6724 | 263.9362 | 387.1318 | 408.236 | 293.4855 | 383.6868 | 406.2824 | 454.8868 | 330.1706 | 408.4192 | 0.56161 | 18.5109 | 1.9524 | 0.062338 | -39.1553 | 3.1147 | 1557.38 | 0.32 | 3.4159 | -0.87251 | 1.5195 | -0.2386 | 3.3593 | 2.5032 | 5.269 | 8.8397 | 8.4424 | 17.7738 | 1.538 | -0.90059 | -3.9164 | 15.7907
42810.4861 | 3978 | 40.9712 | 33.5916 | 21.3252 | 18.5817 | 17.5856 | 18.8444 | 21.7619 | 60.769 | 31.1171 | 21.5305 | 18.0448 | 16.4738 | 15.8958 | 16.215 | 115.2741 | 182.5462 | 272.4933 | 301.8745 | 220.4517 | 429.9812 |  |  |  | 102.238 | 226.3509 | 487.546 | 465.8614 | 360.926 | 442.584 | 149.395 | 302.8824 | 541.8003 | 168.6517 | 337.9765 | 467.5031 | 473.0015 | 409.1358 |  | 438.8318 | 492.4016 | 519.7229 | 467.4763 |  | 45.2114 | 98.496 | 46.2577 | 92.3563 | 213.2556 | 268.7367 | 318.5924 | 8.6231 | 60.6486 | 11.2824 | 115.2006 | 10.3097 | 42.8278 | 50.8494 | 57.5974 | 16.5505 |  |  | 3.2674 | -0.17142 | 0.59786 | -0.23853 | 4.4981 | 2.7016 | 10.6563 | -5.5988 | 0.59004 | 3.7922 | 13.0652 | -0.0004107 | -0.00036798 | -0.00050598 | 409.9954 | 197.5407 | 99.1687 | 51.0854 | 20.6314 | 16.5087 | 16.3503 | 42.6753 | 28.805 | 20.3881 | 18.0703 | 17.1587 | 17.5874 | 22.5367 | 152.783 | 137.5629 | 113.1921 | 75.745 | 72.8109 | 157.7734 | 98.9312 | 93.6669 | 124.198 | 147.7955 | 261.2724 | 363.8984 | 391.1912 |  |  |  | 500.1535 | 479.219 | 438.4213 | 662.6766 | 2.9341 | 2.7252 | 337.3421 |  |  | 328.0293 |  |  | 106.2023 | 272.604 | 414.5262 | 129.7446 | 282.9353 | 563.069 | 725.4849 | 433.853 | 411.0345 | 382.0072 | 708.824 |  | 454.6336 | 538.321 | 406.7078 | 569.5003 | 495.7043 | 553.1546 |  | 617.0114 |  |  | 669.0673 | 685.2457 | 666.5041 | [6 empty] | 506.1847 |  |  | 484.6972 |  |  | 368.0268 | 446.4939 | 419.0096 | 194.0416 | 348.2809 | 435.4535 | 279.1545 | 396.724 | 468.8443 | 437.5784 | 448.6127 | 312.7743 | 395.4287 | 368.2073 | 443.408 | 201.1986 | 359.6427 |  | 446.0538 | 409.4975 | 564.5685 | 263.0131 | 387.0397 | 407.4987 | 293.0333 | 383.7348 | 407.0088 | 453.9857 | 329.6145 | 408.26 | 0.21608 | 18.5112 | 1.9516 | 0.061846 | -39.1539 | 3.1147 | 1556.84 | 0.27 | 3.3701 | -0.55624 | 1.0388 | -0.65616 | 3.4406 | 2.6664 | 5.2957 | 8.8463 | 8.4572 | 17.7635 | 2.5096 | -0.49778 | 17.7283 | 15.7615
42810.4861 | 3979 | 40.9887 | 33.6014 | 21.3361 | 18.5779 | 17.5832 | 18.843 | 21.755 | 60.7894 | 31.1267 | 21.5335 | 18.0479 | 16.4751 | 15.8984 | 16.2137 | 115.2857 | 182.5549 | 272.5201 | 301.8058 | 220.4163 | 429.9702 |  |  |  | 102.2378 | 226.3719 | 487.5615 | 466.4221 | 361.5686 | 443.1204 | 155.4542 | 294.6835 | 545.736 | 168.3134 | 339.4001 | 471.3212 | 425.31 | 407.9474 |  | 445.1242 | 487.1926 | 512.0913 | 470.5058 |  | 45.1676 | 98.3408 | 46.1514 | 92.0991 | 214.1001 | 268.8308 | 318.6994 | 8.2152 | 60.5495 | 11.4158 | 115.1518 | 10.3348 | 42.8243 | 50.8604 | 57.6508 | 16.5534 |  |  | 3.6814 | -0.28839 | 0.61822 | -0.56381 | 4.8017 | 2.5708 | 10.5992 | -5.5817 | 0.70233 | 3.1647 | 13.0352 | -0.00044684 | -0.00034663 | -0.00049448 | 410.1381 | 197.5576 | 99.1889 | 51.1077 | 20.6388 | 16.5073 | 16.3536 | 42.6845 | 28.8019 | 20.3784 | 18.0841 | 17.1567 | 17.5818 | 22.5377 | 155.1214 | 138.167 | 110.7285 | 75.357 | 71.5103 | 157.5517 | 98.8328 | 93.6941 | 124.2278 | 147.8739 | 261.2769 | 363.7971 | 391.0905 |  |  |  | 500.027 | 479.1001 | 439.2049 | 663.8187 | 3.5162 | 3.0632 | 336.2196 |  |  | 325.6315 |  |  | 107.8909 | 275.1805 | 423.8287 | 137.8727 | 289.7175 | 560.7246 | 724.6128 | 435.4791 | 412.749 | 382.5074 | 709.3065 |  | 454.6005 | 537.0852 | 406.6163 | 569.6792 | 495.756 | 552.3721 |  | 616.9489 |  |  | 669.7505 | 686.0233 | 666.9689 | [6 empty] | 506.9385 |  |  | 485.4649 |  |  | 368.8558 | 446.1885 | 419.1271 | 194.5297 | 348.8153 | 435.75 | 278.6791 | 396.695 | 469.11 | 437.5802 | 448.4194 | 313.0464 | 395.6692 | 368.1912 | 443.2974 | 200.8982 | 359.5087 |  | 444.816 | 409.266 | 564.3994 | 262.8131 | 386.9103 | 407.154 | 292.5446 | 383.6702 | 408.425 | 454.3145 | 329.0927 | 408.2955 | 0.56797 | 18.5118 | 1.9496 | 0.060022 | -39.1617 | 3.1147 | 1533.57 | 0.16 | 3.5786 | -0.72132 | 1.0561 | -1.0086 | 3.5551 | 2.6013 | 5.282 | 8.8291 | 8.4824 | 17.7653 | 2.2212 | -0.23613 | 12.2388 | 15.713
42810.4861 | 3980 | 40.9939 | 33.6029 | 21.3419 | 18.5764 | 17.5737 | 18.8369 | 21.7514 | 60.8015 | 31.1335 | 21.5368 | 18.0455 | 16.4636 | 15.8929 | 16.2087 | 115.2947 | 182.5563 | 272.5501 | 301.7211 | 220.3702 | 429.9622 |  |  |  | 102.2384 | 226.3866 | 487.6401 | 466.8749 | 361.6532 | 442.9461 | 171.9495 | 301.4387 | 548.7003 | 167.3233 | 337.5974 | 467.1212 | 368.749 | 410.1784 |  | 440.4185 | 483.4059 | 510.1206 | 470.413 |  | 45.0109 | 98.0634 | 46.0453 | 91.9447 | 214.3113 | 268.3986 | 318.5164 | 8.0283 | 60.4676 | 11.2953 | 115.0647 | 10.3168 | 42.8173 | 50.878 | 57.681 | 16.5446 |  |  | 4.4607 | -0.38498 | 1.0217 | -0.13668 | 4.9811 | 3.4415 | 10.6997 | -6.0943 | 0.77413 | 3.1445 | 12.8584 | -0.0003647 | -0.00042712 | -0.00048462 | 410.1927 | 197.5829 | 99.1903 | 51.1342 | 20.6343 | 16.5015 | 16.3398 | 42.6771 | 28.8089 | 20.3875 | 18.0755 | 17.1529 | 17.5731 | 22.524 | 163.0644 | 138.3839 | 110.9308 | 75.0292 | 70.7167 | 157.4297 | 98.7175 | 93.7083 | 124.2492 | 147.9361 | 261.2766 | 363.6844 | 390.9838 |  |  |  | 499.9289 | 479.2824 | 439.7428 | 663.5131 | 2.7272 | 2.587 | 336.2938 |  |  | 331.5672 |  |  | 127.0502 | 304.0268 | 428.9971 | 137.8952 | 301.7066 | 558.7386 | 730.102 | 439.3186 | 409.6716 | 385.9523 | 709.1407 |  | 454.5778 | 536.4464 | 406.5457 | 569.2678 | 495.7364 | 551.27 |  | 616.2669 |  |  | 669.7555 | 685.8964 | 667.0329 | [6 empty] | 509.081 |  |  | 485.8936 |  |  | 369.5391 | 445.56 | 419.0686 | 194.8581 | 349.0966 | 436.1857 | 278.0956 | 396.3842 | 469.5541 | 437.8168 | 448.1757 | 313.0935 | 395.7405 | 368.224 | 443.3018 | 200.3281 | 359.4121 |  | 444.9609 | 409.0129 | 564.2864 | 263.5359 | 387.1088 | 407.2827 | 292.4008 | 383.7326 | 409.3698 | 454.839 | 328.6151 | 408.1803 | 0.44027 | 18.5146 | 1.9506 | 0.059935 | -39.161 | 3.1147 | 1537.09 | 0.34 | 3.9387 | -0.8331 | 1.3572 | -0.4964 | 3.6195 | 3.0086 | 5.3048 | 8.8311 | 8.4932 | 17.7742 | 1.3229 | -0.27277 | 6.8021 | 15.7085
42810.4861 | 3981 | 40.9988 | 33.6048 | 21.3398 | 18.5735 | 17.5722 | 18.8292 | 21.7498 | 60.8162 | 31.133 | 21.5329 | 18.0411 | 16.4637 | 15.8899 | 16.2013 | 115.3041 | 182.5712 | 272.5705 | 301.6416 | 220.326 | 429.975 |  |  |  | 102.2446 | 226.4028 | 487.6959 | 467.4065 | 360.8261 | 441.5449 | 175.2369 | 312.2095 | 511.5855 | 167.2363 | 336.279 | 464.6115 | 416.4688 | 403.2283 |  | 434.7652 | 486.9777 | 509.7638 | 469.097 |  | 44.8588 | 97.7899 | 45.9169 | 91.7726 | 214.633 | 268.4359 | 318.2704 | 7.912 | 60.3989 | 11.0351 | 115.0323 | 10.2974 | 42.8003 | 50.8961 | 57.7064 | 16.5413 |  |  | 4.0658 | 0.15714 | 0.93627 | -0.44093 | 4.9811 | 2.7331 | 10.6268 | -5.6211 | 0.24015 | 3.3671 | 12.876 | -0.00034334 | -0.00034006 | -0.00046327 | 410.142 | 197.6082 | 99.2148 | 51.1627 | 20.6516 | 16.5122 | 16.3432 | 42.7024 | 28.817 | 20.3942 | 18.0797 | 17.1574 | 17.5856 | 22.5293 | 158.2307 | 136.0732 | 113.8806 | 75.8485 | 69.4727 | 157.1701 | 98.6389 | 93.7203 | 124.2666 | 148.0019 | 261.2741 | 363.5733 | 390.8853 |  |  |  | 499.8055 | 479.5491 | 439.2029 | 662.9439 | 5.0788 | 3.6447 | 342.0688 |  |  | 326.3565 |  |  | 131.5024 | 300.8945 | 432.3507 | 138.7132 | 298.7641 | 546.6348 | 752.9704 | 455.3134 | 410.7172 | 378.6326 | 708.6236 |  | 454.4878 | 536.3023 | 406.4673 | 569.1993 | 495.6904 | 551.2425 |  | 616.207 |  |  | 668.6815 | 684.8421 | 666.3101 | [6 empty] | 510.9872 |  |  | 485.9606 |  |  | 370.5644 | 445.4864 | 418.4274 | 194.1394 | 349.1381 | 436.613 | 278.2078 | 396.2696 | 469.496 | 437.7408 | 448.1947 | 313.1263 | 395.7658 | 368.4691 | 443.6595 | 199.7019 | 359.5663 |  | 445.836 | 408.9602 | 564.1808 | 264.1025 | 387.008 | 407.1312 | 292.4161 | 384.0394 | 409.7277 | 454.994 | 328.0343 | 408.1779 | 0.58183 | 18.5145 | 1.9505 | 0.061781 | -39.1915 | 3.1147 | 1552.7 | 0.33 | 3.7566 | 0.53206 | 1.2987 | -0.89125 | 3.6196 | 2.6812 | 5.2869 | 8.8351 | 8.4894 | 17.7701 | 1.8264 | -0.61017 | 11.362 | 15.7079
42810.4861 | 3982 | 41.0096 | 33.6139 | 21.342 | 18.5753 | 17.5716 | 18.8258 | 21.7444 | 60.8333 | 31.1428 | 21.5433 | 18.0438 | 16.4742 | 15.8915 | 16.2048 | 115.3058 | 182.5808 | 272.6036 | 301.5713 | 220.2837 | 430.0002 |  |  |  | 102.254 | 226.4282 | 487.5676 | 467.2861 | 360.7745 | 440.952 | 167.8969 | 318.6925 | 494.2412 | 171.1884 | 339.2763 | 465.5906 | 488.895 | 391.4043 |  | 458.0817 | 523.0393 | 529.5423 | 464.3589 |  | 44.6585 | 97.6597 | 45.7756 | 91.5114 | 214.2786 | 267.5807 | 318.8037 | 7.8938 | 60.378 | 10.673 | 115.057 | 10.3012 | 42.8011 | 50.8865 | 57.7395 | 16.5447 |  |  | 4.0435 | 0.21037 | 0.69576 | -0.53226 | 4.8313 | 2.835 | 10.8062 | -5.8242 | 1.4471 | 2.9731 | 12.9068 | -0.0003417 | -0.00031049 | -0.00048791 | 410.1305 | 197.6295 | 99.2304 | 51.1866 | 20.6607 | 16.517 | 16.3441 | 42.7094 | 28.8225 | 20.4022 | 18.0745 | 17.1608 | 17.5889 | 22.5312 | 162.6601 | 143.7279 | 119.5315 | 78.5576 | 71.3484 | 157.1286 | 98.6182 | 93.7378 | 124.2932 | 148.0679 | 261.2714 | 363.466 | 390.7874 |  |  |  | 499.7249 | 479.6389 | 437.8759 | 663.2782 | 4.7364 | 3.4637 | 338.9257 |  |  | 343.6632 |  |  | 107.1933 | 280.9259 | 412.0498 | 142.4049 | 302.7115 | 553.7397 | 728.915 | 442.2555 | 407.2004 | 376.2116 | 708.3878 |  | 454.5212 | 536.7045 | 406.3768 | 569.0226 | 495.5768 | 550.764 |  | 616.0232 |  |  | 668.2986 | 684.2525 | 666.0974 | [6 empty] | 510.5231 |  |  | 483.9935 |  |  | 371.1834 | 445.0759 | 418.0443 | 193.7895 | 349.1893 | 436.7292 | 278.213 | 396.4 | 469.2395 | 437.3826 | 448.6237 | 313.0692 | 395.8074 | 369.1118 | 443.7385 | 199.734 | 359.861 |  | 447.2026 | 408.9214 | 564.0742 | 264.1335 | 386.3878 | 407.1067 | 292.4404 | 384.244 | 409.8299 | 454.2319 | 327.7671 | 408.1944 | 0.22494 | 18.5162 | 1.9502 | 0.061911 | -39.1737 | 3.1146 | 1535.95 | 0.3 | 3.7448 | 0.6155 | 1.1194 | -0.97905 | 3.562 | 2.7286 | 5.3271 | 8.8455 | 8.4693 | 17.7601 | 1.3289 | -1.2406 | 19.8023 | 15.688
42810.4861 | 3983 | 41.0383 | 33.6233 | 21.3529 | 18.5888 | 17.5887 | 18.8392 | 21.748 | 60.8603 | 31.1685 | 21.5478 | 18.0488 | 16.4688 | 15.9001 | 16.2105 | 115.3179 | 182.5837 | 272.6262 | 301.4831 | 220.2718 | 429.8262 |  |  |  | 102.2558 | 226.4492 | 487.5019 | 468.2298 | 359.774 | 441.2203 | 166.1165 | 311.6632 | 510.5946 | 170.2051 | 341.4894 | 468.4912 | 455.5043 | 401.201 |  | 469.7046 | 541.5803 | 566.8244 | 458.1815 |  | 44.4484 | 97.4835 | 45.6661 | 91.49 | 214.1202 | 266.9037 | 318.8484 | 7.9585 | 60.3863 | 10.4242 | 115.0915 | 10.3014 | 42.7776 | 50.8848 | 57.7568 | 16.5376 |  |  | 4.4423 | 0.32273 | 1.163 | -0.39098 | 4.7432 | 3.0407 | 10.9074 | -5.8078 | 0.53886 | 3.4825 | 13.0241 | -0.00040248 | -0.00034991 | -0.00045341 | 410.1632 | 197.6545 | 99.2457 | 51.2179 | 20.6711 | 16.5167 | 16.3563 | 42.7309 | 28.8296 | 20.4109 | 18.0799 | 17.1595 | 17.5923 | 22.5344 | 169.4599 | 150.2022 | 127.8642 | 81.1687 | 72.0217 | 157.2066 | 98.6456 | 93.742 | 124.3097 | 148.1277 | 261.2607 | 363.3474 | 390.6509 |  |  |  | 499.4502 | 479.8986 | 437.8696 | 664.431 | 4.083 | 3.9641 | 340.2098 |  |  | 324.6824 |  |  | 105.4092 | 275.5332 | 410.2283 | 123.8651 | 278.5701 | 563.4621 | 721.072 | 432.1624 | 405.5671 | 377.2141 | 708.8891 |  | 454.6863 | 536.1836 | 406.3048 | 568.529 | 495.455 | 551.0123 |  | 616.037 |  |  | 669.3045 | 684.7176 | 666.6241 | [6 empty] | 508.2001 |  |  | 480.7987 |  |  | 371.1225 | 444.9127 | 418.1989 | 192.7549 | 349.1848 | 436.8251 | 277.298 | 396.182 | 469.1661 | 437.95 | 448.8091 | 312.8218 | 395.9014 | 369.5971 | 443.4897 | 199.8727 | 359.9715 |  | 447.9657 | 408.8567 | 564.031 | 264.177 | 385.9849 | 407.4952 | 292.287 | 384.0887 | 409.5253 | 453.9521 | 328.2664 | 408.1009 | 0.40348 | 18.5168 | 1.9486 | 0.061448 | -39.1806 | 3.1147 | 1526.66 | 0.23 | 3.9259 | 0.76218 | 1.4469 | -0.83891 | 3.5271 | 2.824 | 5.3487 | 8.8506 | 8.4767 | 17.7579 | 0.58341 | -2.1631 | 15.909 | 15.6196
42810.4861 | 3984 | 41.0434 | 33.6374 | 21.3547 | 18.5943 | 17.5932 | 18.8491 | 21.7586 | 60.8895 | 31.1822 | 21.5564 | 18.0546 | 16.4777 | 15.903 | 16.2165 | 115.3361 | 182.5988 | 272.6539 | 301.4364 | 220.2116 | 429.6451 |  |  |  | 102.2684 | 226.4783 | 486.8796 | 467.0571 | 358.4476 | 439.0711 | 164.833 | 310.671 | 528.2224 | 167.6824 | 338.1923 | 469.3099 | 330.918 | 409.1865 |  | 454.743 | 534.7889 | 562.5643 | 444.3455 |  | 44.6178 | 97.4672 | 45.5723 | 91.2982 | 214.384 | 267.2018 | 318.6114 | 8.1444 | 60.4165 | 10.2255 | 115.1541 | 10.2985 | 42.7631 | 50.8686 | 57.7577 | 16.5401 |  |  | 4.7393 | -0.11819 | 1.0408 | -0.093966 | 4.9956 | 3.2056 | 11.092 | -5.7828 | 0.75098 | 3.4328 | 12.8395 | -0.00036634 | -0.00032527 | -0.00044519 | 410.085 | 197.6844 | 99.2631 | 51.246 | 20.6799 | 16.5172 | 16.3602 | 42.7431 | 28.8432 | 20.4111 | 18.0871 | 17.1632 | 17.5985 | 22.5357 | 174.8547 | 155.1077 | 134.2937 | 85.7372 | 75.7049 | 157.3068 | 98.735 | 93.7689 | 124.3451 | 148.2177 | 261.2632 | 363.2394 | 390.5495 |  |  |  | 499.3741 | 480.1169 | 437.7098 | 665.4649 | 5.8011 | 3.5728 | 338.5599 |  |  | 322.7022 |  |  | 109.6515 | 278.7022 | 407.8347 | 113.5363 | 287.0833 | 562.3554 | 719.6421 | 429.9024 | 406.3801 | 377.9255 | 708.9775 |  | 454.8014 | 535.5444 | 406.2202 | 568.5696 | 495.3743 | 550.3518 |  | 615.6616 |  |  | 669.3303 | 684.7855 | 666.4017 | [6 empty] | 506.2184 |  |  | 478.4621 |  |  | 371.039 | 444.9714 | 418.7689 | 192.4796 | 349.204 | 437.1171 | 276.4105 | 395.2171 | 469.3123 | 437.6244 | 448.1596 | 312.619 | 395.9638 | 369.5759 | 443.6441 | 199.9724 | 359.9631 |  | 448.8827 | 409.417 | 563.9511 | 263.8046 | 386.1475 | 407.8591 | 292.273 | 383.8926 | 409.396 | 454.4388 | 329.0307 | 408.0979 | 0.3405 | 18.5182 | 1.9485 | 0.060008 | -39.1851 | 3.1147 | 1525.69 | 0.2 | 4.0489 | -0.46124 | 1.3687 | -0.41126 | 3.6207 | 2.9004 | 5.3952 | 8.8614 | 8.4861 | 17.7462 | -0.0030551 | -2.8665 | 4.3989 | 15.5808
42810.4862 | 3985 | 41.0424 | 33.6434 | 21.3512 | 18.5768 | 17.5895 | 18.8391 | 21.7451 | 60.894 | 31.1826 | 21.5544 | 18.049 | 16.4711 | 15.8961 | 16.2097 | 115.3401 | 182.6112 | 272.6767 | 301.3266 | 220.1404 | 429.6753 |  |  |  | 102.2695 | 226.4833 | 486.8826 | 467.3183 | 356.6823 | 438.4615 | 155.2067 | 309.4211 | 517.6899 | 166.5202 | 334.2835 | 463.937 | 459.6525 | 406.3756 |  | 429.8033 | 484.3526 | 528.9279 | 459.4287 |  | 44.7612 | 97.5295 | 45.5828 | 90.9359 | 213.9907 | 267.7273 | 318.7085 | 8.3238 | 60.4366 | 10.1839 | 115.2014 | 10.3031 | 42.762 | 50.8535 | 57.7691 | 16.5376 |  |  | 4.6697 | -0.35739 | 1.0427 | -0.023658 | 5.1329 | 3.5381 | 10.705 | -5.6126 | 0.36003 | 3.0719 | 12.8572 | -0.0003877 | -0.00033677 | -0.00046984 | 410.0881 | 197.6996 | 99.283 | 51.2693 | 20.6843 | 16.5181 | 16.3469 | 42.7482 | 28.8567 | 20.4129 | 18.0866 | 17.1695 | 17.5969 | 22.5317 | 179.2769 | 154.8576 | 132.2318 | 84.9252 | 76.0306 | 157.4382 | 98.7633 | 93.7818 | 124.3676 | 148.2757 | 261.2612 | 363.1316 | 390.448 |  |  |  | 499.236 | 479.567 | 435.0074 | 666.8415 | 5.8284 | 3.9902 | 338.6911 |  |  | 322.4059 |  |  | 106.1439 | 271.1857 | 399.6013 | 110.7089 | 271.7727 | 553.2513 | 736.9809 | 447.6901 | 407.907 | 377.5837 | 708.8261 |  | 454.9986 | 535.2231 | 406.1265 | 568.6363 | 495.2421 | 550.1426 |  | 615.8698 |  |  | 668.6148 | 684.5068 | 665.9768 | [6 empty] | 506.2991 |  |  | 479.9184 |  |  | 370.8216 | 444.8077 | 419.6557 | 191.5793 | 349.2406 | 437.2813 | 275.2596 | 395.1666 | 469.6636 | 436.2409 | 447.8615 | 312.7068 | 396.0938 | 369.9898 | 443.9221 | 199.9931 | 360.0234 |  | 448.8261 | 410.0047 | 563.7899 | 264.0392 | 386.3267 | 407.8784 | 292.1432 | 383.5544 | 409.8881 | 455.1671 | 329.724 | 408.0165 | 0.43449 | 18.5204 | 1.9496 | 0.062034 | -39.1567 | 3.1146 | 1539.54 | 0.21 | 4.0173 | -0.80211 | 1.3701 | -0.20637 | 3.672 | 3.0486 | 5.3028 | 8.8883 | 8.4857 | 17.7271 | -0.47744 | -2.6339 | 16.3567 | 15.5243
42810.4862 | 3986 | 41.056 | 33.6432 | 21.3636 | 18.5859 | 17.5807 | 18.8409 | 21.743 | 60.9168 | 31.1907 | 21.5577 | 18.0521 | 16.469 | 15.8976 | 16.206 | 115.3548 | 182.6226 | 272.686 | 301.224 | 220.1273 | 429.5217 |  |  |  | 102.2743 | 226.4989 | 486.7343 | 465.2903 | 358.399 | 440.3219 | 155.8368 | 304.9238 | 530.2345 | 166.0778 | 336.9972 | 465.6666 | 294.2391 | 403.338 |  | 447.8147 | 497.5577 | 511.0154 | 465.8748 |  | 44.5471 | 97.4001 | 45.5265 | 90.6049 | 213.7711 | 268.2858 | 318.9422 | 8.5204 | 60.4744 | 10.3239 | 115.2786 | 10.2915 | 42.7468 | 50.8392 | 57.7508 | 16.5274 |  |  | 3.4284 | -0.35081 | 1.2629 | 0.032854 | 5.2229 | 2.9815 | 10.5768 | -5.7907 | 1.0433 | 3.1273 | 12.7131 | -0.00037455 | -0.00035977 | -0.00044191 | 409.978 | 197.7165 | 99.29 | 51.2793 | 20.6777 | 16.5026 | 16.337 | 42.7438 | 28.842 | 20.408 | 18.0734 | 17.1546 | 17.5954 | 22.5212 | 186.8677 | 161.5336 | 138.3845 | 84.7129 | 75.5364 | 157.6496 | 98.8509 | 93.7967 | 124.3779 | 148.3364 | 261.2547 | 363.0221 | 390.3347 |  |  |  | 499.0953 | 478.7367 | 431.587 | 668.6627 | 5.5094 | 4.4261 | 341.1815 |  |  | 327.6538 |  |  | 108.0983 | 272.0906 | 398.9345 | 110.6788 | 275.2394 | 551.3457 | 736.5703 | 440.7371 | 412.4951 | 378.3051 | 709.2875 |  | 455.0692 | 534.7165 | 406.0212 | 568.5724 | 495.072 | 550.5041 |  | 616.0952 |  |  | 668.8003 | 684.7215 | 666.1735 | [6 empty] | 505.692 |  |  | 483.0683 |  |  | 369.8751 | 445.0907 | 419.2897 | 191.3805 | 349.2302 | 436.9516 | 274.956 | 395.5733 | 469.9978 | 435.6785 | 447.6762 | 312.8669 | 396.0536 | 370.423 | 443.8937 | 200.7376 | 359.9721 |  | 450.5388 | 410.7861 | 563.6506 | 264.1485 | 386.4881 | 407.5397 | 291.4988 | 383.4568 | 410.4527 | 455.6509 | 329.8427 | 408.1664 | 0.48149 | 18.5218 | 1.9499 | 0.06118 | -39.1401 | 3.1147 | 1517.13 | 0.25 | 3.4467 | -0.79456 | 1.5075 | 0.24316 | 3.7059 | 2.8 | 5.2737 | 8.8836 | 8.4894 | 17.7066 | -1.2935 | -3.3068 | 1.1087 | 15.4551
42810.4862 | 3987 | 41.0662 | 33.6449 | 21.3617 | 18.5774 | 17.5782 | 18.8402 | 21.7372 | 60.9321 | 31.1947 | 21.5612 | 18.0487 | 16.4654 | 15.8922 | 16.2029 | 115.3654 | 182.6365 | 272.7232 | 301.1937 | 220.0553 | 429.4565 |  |  |  | 102.2872 | 226.5305 | 486.4656 | 464.5355 | 359.0174 | 441.1372 | 165.3623 | 303.7034 | 554.0036 | 158.6725 | 332.0389 | 461.8174 | 187.4529 | 408.3885 |  | 447.2676 | 512.5953 | 536.1929 | 462.5939 |  | 44.5054 | 97.3327 | 45.4915 | 90.5686 | 213.2781 | 267.9725 | 318.7025 | 8.5735 | 60.4844 | 10.5032 | 115.3535 | 10.2824 | 42.7333 | 50.8224 | 57.7378 | 16.5226 |  |  | 4.0395 | -0.51509 | 1.138 | -0.19385 | 4.32 | 3.0269 | 10.6813 | -5.6067 | 0.40809 | 3.1867 | 12.7688 | -0.00037455 | -0.0004337 | -0.00045341 | 409.7723 | 197.7393 | 99.3046 | 51.3172 | 20.686 | 16.514 | 16.3432 | 42.7583 | 28.857 | 20.417 | 18.079 | 17.16 | 17.602 | 22.528 | 190.8274 | 165.076 | 139.425 | 83.6411 | 77.1752 | 157.8544 | 98.9544 | 93.8112 | 124.4015 | 148.4029 | 261.249 | 362.9111 | 390.2256 |  |  |  | 498.9728 | 478.3633 | 431.5487 | 669.699 | 3.5275 | 3.5901 | 341.7368 |  |  | 319.2742 |  |  | 112.2275 | 278.2148 | 406.0425 | 110.1014 | 280.3178 | 562.3859 | 721.2257 | 458.8795 | 415.7586 | 378.7144 | 709.426 |  | 455.0182 | 533.792 | 405.9328 | 568.3353 | 494.9506 | 550.1614 |  | 616.1118 |  |  | 669.0116 | 684.9963 | 666.7416 | [6 empty] | 508.203 |  |  | 483.5129 |  |  | 371.1515 | 445.0978 | 418.7935 | 191.4672 | 349.1994 | 436.7086 | 274.0255 | 395.3462 | 470.2208 | 435.7464 | 447.85 | 312.7785 | 395.7339 | 370.4998 | 443.7808 | 201.1402 | 359.8309 |  | 449.0175 | 410.9055 | 563.5335 | 264.6175 | 386.3798 | 408.0531 | 291.3566 | 383.3071 | 409.9978 | 455.5312 | 329.5112 | 408.5997 | 0.34936 | 18.5229 | 1.9487 | 0.060109 | -39.1527 | 3.1147 | 1522.84 | 0.28 | 3.7434 | -0.9627 | 1.4309 | -0.59059 | 3.3694 | 2.8204 | 5.2982 | 8.8739 | 8.5063 | 17.6974 | -1.707 | -3.4097 | -5.0908 | 15.4101
42810.4862 | 3988 | 41.0766 | 33.65 | 21.3584 | 18.5831 | 17.5799 | 18.8395 | 21.7372 | 60.9553 | 31.2121 | 21.5721 | 18.0502 | 16.465 | 15.8908 | 16.2054 | 115.378 | 182.6414 | 272.761 | 301.0611 | 220.0382 | 429.353 |  |  |  | 102.2843 | 226.545 | 486.8321 | 464.8465 | 359.2928 | 442.0836 | 173.4625 | 306.7927 | 557.2826 | 155.0401 | 323.7323 | 452.5333 | 389.1391 | 402.2563 |  | 454.0608 | 515.7859 | 540.6716 | 459.523 |  | 44.5246 | 97.2616 | 45.4605 | 90.3266 | 213.0715 | 267.9755 | 318.8816 | 8.4659 | 60.4717 | 10.775 | 115.3833 | 10.2719 | 42.7193 | 50.8003 | 57.716 | 16.5122 |  |  | 3.5414 | -0.52889 | 0.9895 | -0.53883 | 4.7143 | 2.9145 | 10.4914 | -5.8465 | 0.61573 | 3.9199 | 12.6917 | -0.00033348 | -0.0003992 | -0.00046327 | 409.641 | 197.7528 | 99.3219 | 51.3371 | 20.6974 | 16.5101 | 16.347 | 42.7645 | 28.8645 | 20.4161 | 18.0836 | 17.1554 | 17.5993 | 22.5316 | 187.2456 | 160.8327 | 133.8455 | 83.3627 | 78.1041 | 157.9291 | 98.99 | 93.8344 | 124.4241 | 148.4726 | 261.2545 | 362.8017 | 390.1404 |  |  |  | 498.8343 | 478.805 | 434.2702 | 669.6744 | 3.8667 | 2.9378 | 340.9948 |  |  | 323.8541 |  |  | 112.4353 | 276.7171 | 405.1485 | 106.7083 | 287.4823 | 548.2787 | 744.085 | 470.0674 | 411.8339 | 379.2879 | 709.1827 |  | 455.0359 | 533.3618 | 405.8405 | 568.4068 | 494.9464 | 550.0715 |  | 616.1331 |  |  | 668.58 | 684.6216 | 667.0052 | [6 empty] | 502.4895 |  |  | 482.0652 |  |  | 370.6778 | 445.16 | 418.4998 | 191.6265 | 349.238 | 436.6068 | 272.9475 | 394.9228 | 470.4316 | 436.3974 | 447.5316 | 312.7351 | 395.5357 | 370.415 | 444.1832 | 200.7991 | 359.8455 |  | 445.1016 | 410.8353 | 563.3765 | 263.6223 | 386.3672 | 408.4393 | 291.7457 | 383.3006 | 409.6186 | 455.99 | 329.2867 | 408.7249 | 0.40849 | 18.5243 | 1.9488 | 0.059935 | -39.1859 | 3.1147 | 1520.32 | 0.21 | 3.5074 | -0.97542 | 1.3342 | -0.98455 | 3.5199 | 2.7676 | 5.2509 | 8.8827 | 8.5091 | 17.6948 | -1.2994 | -2.7854 | 8.9536 | 15.3925
42810.4862 | 3989 | 41.0893 | 33.6551 | 21.3651 | 18.5907 | 17.5811 | 18.8427 | 21.738 | 60.9796 | 31.2225 | 21.5791 | 18.0492 | 16.4705 | 15.8969 | 16.2063 | 115.3758 | 182.6489 | 272.7746 | 300.994 | 219.9887 | 429.2787 |  |  |  | 102.3032 | 226.5591 | 487.2298 | 465.3813 | 360.3668 | 443.0432 | 168.9217 | 312.6124 | 524.5673 | 163.4077 | 331.1064 | 456.095 | 508.9589 | 392.2878 |  | 462.5151 | 531.6164 | 540.9461 | 458.619 |  | 44.661 | 97.4031 | 45.5553 | 90.1319 | 213.6128 | 267.6725 | 318.9051 | 8.3748 | 60.4019 | 11.0336 | 115.4107 | 10.2647 | 42.7048 | 50.7806 | 57.6816 | 16.511 |  |  | 3.113 | -0.51772 | 0.77199 | -0.27073 | 4.577 | 2.9986 | 10.7976 | -5.8873 | 0.60736 | 2.8888 | 12.7936 | -0.00040412 | -0.00036963 | -0.00047969 | 409.5801 | 197.7914 | 99.3441 | 51.369 | 20.7128 | 16.5257 | 16.3544 | 42.7851 | 28.8765 | 20.4256 | 18.0956 | 17.1679 | 17.6051 | 22.5448 | 183.597 | 161.3749 | 129.7086 | 81.8181 | 77.8935 | 157.952 | 98.9966 | 93.8654 | 124.4475 | 148.545 | 261.2531 | 362.6978 | 390.0342 |  |  |  | 498.6356 | 479.9375 | 438.3588 | 668.9162 | 3.7518 | 4.0919 | 342.1252 |  |  | 319.1811 |  |  | 113.6294 | 273.4082 | 405.2478 | 111.9548 | 277.0413 | 562.365 | 729.1486 | 468.7203 | 414.2216 | 380.4105 | 709.3204 |  | 455.0644 | 532.7362 | 405.7309 | 567.8108 | 494.7842 | 550.579 |  | 616.1179 |  |  | 668.0828 | 684.622 | 667.1969 | [6 empty] | 499.2142 |  |  | 479.7488 |  |  | 369.8235 | 444.688 | 417.9925 | 192.0398 | 349.206 | 436.8748 | 272.0545 | 395.2277 | 470.613 | 436.9735 | 447.495 | 312.5948 | 395.4408 | 370.4053 | 444.3678 | 200.2331 | 359.7941 |  | 444.2503 | 411.6423 | 563.2717 | 263.7651 | 386.5992 | 408.3858 | 291.0087 | 383.2282 | 409.7699 | 455.9999 | 328.7514 | 408.6992 | 0.34243 | 18.5258 | 1.9505 | 0.06118 | -39.1604 | 3.1146 | 1524.86 | 0.24 | 3.2906 | -0.96525 | 1.1787 | -0.69801 | 3.4672 | 2.8064 | 5.3255 | 8.8822 | 8.5157 | 17.6902 | -0.89104 | -2.3249 | 22.6138 | 15.3873
42810.4862 | 3990 | 41.0959 | 33.6618 | 21.3759 | 18.5895 | 17.5901 | 18.8417 | 21.7329 | 60.9871 | 31.2243 | 21.5766 | 18.0506 | 16.4593 | 15.8882 | 16.1984 | 115.375 | 182.6613 | 272.809 | 300.9155 | 219.9513 | 429.1566 |  |  |  | 102.3178 | 226.5749 | 486.8015 | 465.1411 | 358.7188 | 441.0556 | 170.5456 | 312.2881 | 508.9228 | 168.0696 | 341.7962 | 465.8503 | 502.3024 | 403.0263 |  | 468.471 | 513.1452 | 522.7168 | 459.9338 |  | 44.8566 | 97.4282 | 45.5744 | 89.9955 | 213.8508 | 267.53 | 318.8459 | 8.2091 | 60.3448 | 11.3045 | 115.3881 | 10.2596 | 42.7004 | 50.7713 | 57.6398 | 16.5033 |  |  | 4.4831 | -0.51772 | 0.91064 | -0.36536 | 4.8155 | 3.7497 | 10.9527 | -5.3714 | 0.97477 | 3.1888 | 12.7262 | -0.00034006 | -0.00035977 | -0.00046819 | 409.3709 | 197.8 | 99.3474 | 51.3905 | 20.7146 | 16.5114 | 16.3429 | 42.7903 | 28.8832 | 20.419 | 18.093 | 17.1533 | 17.597 | 22.5328 | 181.0011 | 157.7054 | 129.3881 | 80.5464 | 75.2306 | 157.9786 | 99.0407 | 93.8724 | 124.4611 | 148.5975 | 261.2404 | 362.5832 | 389.9186 |  |  |  | 498.5998 | 480.2964 | 438.9386 | 668.5973 | 5.45 | 2.9678 | 341.8559 |  |  | 322.9046 |  |  | 128.0817 | 281.6255 | 418.9421 | 122.9709 | 285.9367 | 559.2842 | 727.055 | 481.1401 | 418.4049 | 381.198 | 709.191 |  | 454.9977 | 532.627 | 405.6963 | 567.1917 | 494.5455 | 550.1292 |  | 615.8488 |  |  | 667.6473 | 684.674 | 668.1649 | [6 empty] | 496.0081 |  |  | 475.5098 |  |  | 369.9125 | 444.595 | 417.9038 | 192.1434 | 348.8703 | 437.3583 | 271.5501 | 395.6142 | 470.6968 | 437.0164 | 447.6063 | 312.4892 | 395.3721 | 370.3653 | 444.1928 | 200.0288 | 359.4402 |  | 444.686 | 412.7546 | 563.2149 | 263.7817 | 386.6441 | 408.2515 | 290.9736 | 383.3419 | 409.4182 | 456.7911 | 328.3525 | 408.5261 | 0.32856 | 18.5287 | 1.9504 | 0.061108 | -39.1938 | 3.1147 | 1512.46 | 0.27 | 3.9434 | -0.96528 | 1.2802 | -0.8109 | 3.556 | 3.1379 | 5.3629 | 8.8781 | 8.5153 | 17.6763 | -0.59916 | -2.2839 | 21.6793 | 15.3914
42810.4862 | 3991 | 41.1165 | 33.6738 | 21.3845 | 18.5909 | 17.5831 | 18.8445 | 21.7418 | 61.0037 | 31.235 | 21.5853 | 18.0625 | 16.4732 | 15.8935 | 16.2094 | 115.3935 | 182.6694 | 272.84 | 300.848 | 219.9002 | 428.9955 |  |  |  | 102.322 | 226.5965 | 486.6171 | 465.9195 | 358.3044 | 439.1651 | 168.1275 | 309.38 | 503.4765 | 171.9441 | 342.6492 | 470.2404 | 145.206 | 408.7925 |  | 460.0549 | 515.8964 | 557.3889 | 457.5163 |  | 44.8634 | 97.2693 | 45.494 | 89.817 | 214.1739 | 267.69 | 318.8261 | 8.0951 | 60.3152 | 11.4772 | 115.3667 | 10.2515 | 42.6761 | 50.7675 | 57.5846 | 16.5032 |  |  | 3.7616 | -0.45595 | 0.77068 | -0.48429 | 4.9404 | 3.1399 | 10.5282 | -5.215 | 0.37734 | 3.108 | 12.914 | -0.00034663 | -0.00039427 | -0.00046162 | 409.1418 | 197.8224 | 99.3605 | 51.4139 | 20.717 | 16.5086 | 16.3399 | 42.7992 | 28.8936 | 20.4282 | 18.0922 | 17.1656 | 17.5958 | 22.5313 | 181.7959 | 157.8688 | 128.9719 | 81.037 | 74.0673 | 158.0192 | 99.0558 | 93.8931 | 124.4774 | 148.6654 | 261.2379 | 362.4794 | 389.8307 |  |  |  | 498.6075 | 479.2676 | 436.2235 | 668.2262 | 4.8225 | 3.5736 | 344.4193 |  |  | 328.8874 |  |  | 130.1563 | 279.2037 | 410.2536 | 128.5731 | 286.7927 | 556.7701 | 735.4754 | 478.5052 | 416.495 | 379.25 | 709.9604 |  | 454.905 | 532.8782 | 405.6325 | 566.9123 | 494.3524 | 549.7083 |  | 615.8468 |  |  | 668.1086 | 685.0956 | 669.5416 | [6 empty] | 494.2855 |  |  | 473.6294 |  |  | 369.783 | 444.3015 | 417.5164 | 192.7644 | 348.7067 | 437.8491 | 271.0593 | 395.3778 | 470.9632 | 437.5013 | 447.6766 | 312.279 | 395.2719 | 370.2587 | 444.0012 | 199.7848 | 359.0013 |  | 445.088 | 412.9151 | 563.1327 | 263.9949 | 386.3164 | 408.3503 | 291.4791 | 383.4385 | 409.7536 | 457.351 | 327.5739 | 408.461 | 0.39578 | 18.5278 | 1.9494 | 0.060449 | -39.1481 | 3.1147 | 1516.64 | 0.17 | 3.6073 | -0.90567 | 1.1775 | -0.9334 | 3.6023 | 2.8718 | 5.2587 | 8.846 | 8.502 | 17.6589 | -0.68224 | -2.2358 | -6.9384 | 15.4027
42810.4862 | 3992 | 41.1132 | 33.6642 | 21.3852 | 18.5794 | 17.5702 | 18.8325 | 21.7279 | 61.0172 | 31.2405 | 21.5696 | 18.0441 | 16.4527 | 15.8771 | 16.1933 | 115.4077 | 182.6739 | 272.8671 | 300.7675 | 219.8305 | 428.9482 |  |  |  | 102.3185 | 226.6135 | 486.2047 | 465.5486 | 357.8137 | 437.7539 | 156.7656 | 310.3041 | 500.1803 | 169.7952 | 342.321 | 466.6295 | 184.9708 | 409.8767 |  | 437.07 | 490.1838 | 520.3178 | 460.6045 |  | 44.9296 | 97.2422 | 45.4743 | 89.9374 | 214.3146 | 267.2609 | 318.9417 | 8.1499 | 60.2634 | 11.3163 | 115.2858 | 10.2624 | 42.6496 | 50.7612 | 57.5282 | 16.5058 |  |  | 3.1163 | -0.54269 | 0.84033 | 0.041398 | 5.102 | 3.0111 | 10.2923 | -5.1999 | 1.1799 | 3.1888 | 12.8937 | -0.00031706 | -0.00032363 | -0.00045177 | 409.0093 | 197.8488 | 99.3796 | 51.442 | 20.7257 | 16.5131 | 16.3384 | 42.8062 | 28.8969 | 20.434 | 18.0887 | 17.1667 | 17.5983 | 22.5333 | 183.9945 | 157.3405 | 130.8323 | 82.2056 | 76.1817 | 158.0629 | 99.098 | 93.9063 | 124.4994 | 148.7336 | 261.2325 | 362.3925 | 389.7234 |  |  |  | 498.5499 | 478.428 | 434.3367 | 668.4857 | 4.6797 | 3.8382 | 344.8548 |  |  | 322.1666 |  |  | 129.4911 | 291.6199 | 412.7228 | 126.4163 | 281.1963 | 569.0929 | 725.0087 | 481.4011 | 430.4481 | 389.2393 | 709.9499 |  | 454.8813 | 532.9475 | 405.5372 | 566.7718 | 494.2183 | 548.8133 |  | 615.7802 |  |  | 669.0867 | 685.8601 | 670.4931 | [6 empty] | 493.5165 |  |  | 471.7386 |  |  | 369.6789 | 443.9468 | 417.1207 | 192.8548 | 348.8099 | 438.5667 | 271.5642 | 395.2334 | 470.9891 | 437.4076 | 447.507 | 312.1251 | 395.2592 | 370.1364 | 443.8245 | 200.2981 | 358.7 |  | 444.1106 | 412.5188 | 563.0889 | 263.8654 | 386.4023 | 408.5682 | 291.7514 | 383.6198 | 409.6235 | 457.1776 | 327.0392 | 408.5554 | 0.63268 | 18.5312 | 1.9501 | 0.059233 | -39.1557 | 3.1147 | 1523.37 | 0.22 | 3.2801 | -0.98804 | 1.2295 | 0.27289 | 3.6593 | 2.8112 | 5.1974 | 8.8436 | 8.4907 | 17.6453 | -0.92087 | -2.4373 | -5.159 | 15.3879
42810.4863 | 3993 | 41.1292 | 33.6782 | 21.3868 | 18.5904 | 17.5828 | 18.8374 | 21.7374 | 61.0433 | 31.2574 | 21.589 | 18.0513 | 16.4633 | 15.884 | 16.2015 | 115.4189 | 182.6947 | 272.8911 | 300.6766 | 219.8079 | 428.9501 |  |  |  | 102.3342 | 226.6459 | 485.8665 | 465.6133 | 356.8567 | 436.7786 | 158.6015 | 307.3106 | 512.268 | 172.7558 | 341.6009 | 466.2292 | 252.7787 | 408.9594 |  | 432.3456 | 490.9067 | 509.0725 | 462.5304 |  | 44.7637 | 97.098 | 45.4141 | 90.3068 | 214.4626 | 266.6105 | 319.076 | 8.4014 | 60.2454 | 11.0907 | 115.1913 | 10.2582 | 42.6184 | 50.7319 | 57.4613 | 16.4992 |  |  | 4.8773 | -0.17273 | 1.0907 | -0.48561 | 4.4541 | 2.2843 | 10.0991 | -5.7677 | 0.73054 | 2.9318 | 12.571 | -0.00033348 | -0.00026285 | -0.00047805 | 408.8959 | 197.8635 | 99.3944 | 51.464 | 20.7259 | 16.5129 | 16.3399 | 42.8131 | 28.9054 | 20.4265 | 18.0964 | 17.159 | 17.6006 | 22.5306 | 187.136 | 160.7724 | 134.103 | 83.6463 | 78.5072 | 158.2503 | 99.1427 | 93.9332 | 124.5286 | 148.8143 | 261.2255 | 362.2703 | 389.6024 |  |  |  | 498.3642 | 477.9741 | 432.4364 | 668.9465 | 3.7759 | 3.4277 | 350.2749 |  |  | 319.349 |  |  | 127.4885 | 294.0904 | 409.6079 | 118.6068 | 272.9778 | 561.5575 | 741.196 | 496.8704 | 431.2716 | 379.3961 | 710.1307 |  | 454.8369 | 532.7134 | 405.4213 | 566.3574 | 494.092 | 548.3916 |  | 615.6085 |  |  | 669.3469 | 686.3812 | 670.8265 | [6 empty] | 490.659 |  |  | 469.2949 |  |  | 369.4783 | 443.9372 | 416.9781 | 192.7679 | 348.5926 | 439.3285 | 272.2496 | 395.0516 | 470.1299 | 436.9513 | 447.346 | 311.9942 | 395.15 | 370.0769 | 443.6753 | 200.3037 | 358.483 |  | 444.0389 | 411.6176 | 563.0095 | 263.1774 | 386.3556 | 408.3002 | 291.5805 | 383.6806 | 409.0425 | 456.7075 | 326.7368 | 408.4819 | 0.47975 | 18.5325 | 1.9515 | 0.06092 | -39.166 | 3.1147 | 1534.68 | 0.23 | 4.1008 | -0.55732 | 1.4004 | -0.93445 | 3.417 | 2.4471 | 5.1453 | 8.8334 | 8.4858 | 17.6404 | -1.2457 | -2.7952 | -1.4884 | 15.3506
42810.4863 | 3994 | 41.1488 | 33.6923 | 21.4009 | 18.6021 | 17.5877 | 18.8462 | 21.7401 | 61.0691 | 31.2693 | 21.5981 | 18.0636 | 16.4664 | 15.8923 | 16.2046 | 115.4286 | 182.7027 | 272.9176 | 300.6001 | 219.7725 | 428.8915 |  |  |  | 102.3458 | 226.6657 | 485.4788 | 465.52 | 354.9845 | 434.949 | 166.061 | 301.5284 | 531.7824 | 167.2748 | 336.4206 | 462.8373 | 379.8759 | 408.1069 |  | 434.8967 | 492.4286 | 502.2701 | 463.6967 |  | 44.6809 | 97.2104 | 45.3969 | 90.7806 | 214.7424 | 266.2694 | 318.6799 | 8.6438 | 60.2182 | 11.103 | 115.1075 | 10.2644 | 42.6019 | 50.7125 | 57.4043 | 16.5017 |  |  | 4.6316 | -1.1702 | 0.89553 | -0.88382 | 4.6854 | 2.5432 | 10.5354 | -6.0121 | 0.77608 | 2.8156 | 12.6772 | -0.00038277 | -0.00041891 | -0.00046327 | 408.6615 | 197.8949 | 99.4087 | 51.4893 | 20.7308 | 16.5209 | 16.3379 | 42.8256 | 28.9086 | 20.4353 | 18.0916 | 17.1607 | 17.6064 | 22.5302 | 186.2869 | 157.5728 | 129.4038 | 80.9213 | 77.3444 | 158.3754 | 99.1024 | 93.9614 | 124.5579 | 148.8952 | 261.2272 | 362.1717 | 389.5096 |  |  |  | 498.2571 | 478.0388 | 434.8725 | 668.8632 | 4.8385 | 3.7211 | 335.6326 |  |  | 326.7807 |  |  | 123.4701 | 293.9389 | 410.096 | 130.3414 | 278.9122 | 559.4692 | 743.9532 | 497.599 | 422.9691 | 381.0022 | 709.9769 |  | 454.8469 | 532.45 | 405.3129 | 565.9008 | 493.9497 | 547.1932 |  | 614.6471 |  |  | 669.3231 | 686.6308 | 670.8113 | [6 empty] | 489.093 |  |  | 468.3785 |  |  | 369.4563 | 444.5205 | 416.8527 | 192.5442 | 348.2435 | 439.6847 | 273.0286 | 394.9348 | 468.9566 | 436.5521 | 447.4582 | 312.0147 | 395.1347 | 370.3124 | 443.3699 | 200.0285 | 358.3555 |  | 443.7246 | 411.0732 | 562.9149 | 262.8235 | 385.8036 | 408.1162 | 291.5915 | 383.7876 | 408.6286 | 456.0289 | 326.8295 | 408.2723 | 0.19201 | 18.5322 | 1.953 | 0.061064 | -39.143 | 3.1146 | 1526.47 | 0.3 | 3.991 | -1.4508 | 1.2692 | -1.2608 | 3.5035 | 2.5812 | 5.2536 | 8.8389 | 8.4824 | 17.6345 | -1.1352 | -2.2781 | 7.9827 | 15.3388
42810.4863 | 3995 | 41.1664 | 33.6964 | 21.4102 | 18.6012 | 17.5907 | 18.8502 | 21.7407 | 61.0933 | 31.284 | 21.6054 | 18.0608 | 16.4653 | 15.8971 | 16.2093 | 115.4381 | 182.7054 | 272.9418 | 300.528 | 219.723 | 428.8629 |  |  |  | 102.3464 | 226.6811 | 484.9759 | 464.7958 | 353.3637 | 433.8101 | 169.442 | 302.574 | 526.3974 | 166.6822 | 334.2163 | 459.5669 | 432.5123 | 407.0906 |  | 438.5837 | 494.4193 | 523.7862 | 457.3377 |  | 44.965 | 97.3632 | 45.4068 | 91.2564 | 215.1411 | 265.882 | 318.5416 | 8.7353 | 60.1842 | 11.2741 | 115.0807 | 10.2635 | 42.5931 | 50.704 | 57.3425 | 16.4976 |  |  | 4.0001 | -1.186 | 0.79762 | -0.47509 | 4.5599 | 1.8835 | 9.9421 | -5.6073 | 0.5554 | 3.2773 | 12.6267 | -0.00037127 | -0.00038113 | -0.00042877 | 408.5409 | 197.9106 | 99.4171 | 51.5152 | 20.7423 | 16.5141 | 16.3328 | 42.8364 | 28.913 | 20.4326 | 18.0928 | 17.1666 | 17.5966 | 22.5245 | 184.4201 | 160.9015 | 130.2912 | 80.3604 | 75.5386 | 158.439 | 99.0804 | 93.9757 | 124.5739 | 148.9606 | 261.2175 | 362.0566 | 389.4042 |  |  |  | 498.1154 | 478.0404 | 435.6448 | 668.7209 | 3.4548 | 3.1723 | 336.9697 |  |  | 311.7205 |  |  | 110.2814 | 286.7254 | 419.1321 | 133.5653 | 284.4552 | 560.2049 | 730.6084 | 494.843 | 417.8958 | 378.8479 | 709.5878 |  | 454.8744 | 532.5054 | 405.1747 | 565.755 | 493.7854 | 546.7349 |  | 614.5223 |  |  | 668.6554 | 686.1103 | 669.9864 | [6 empty] | 488.3721 |  |  | 468.1792 |  |  | 369.4061 | 445.1921 | 416.8973 | 192.2492 | 348.3493 | 439.7329 | 273.2447 | 395.3005 | 468.0946 | 436.5488 | 447.5843 | 312.0616 | 395.1812 | 370.6613 | 443.2424 | 200.5954 | 358.2966 |  | 442.5947 | 410.8187 | 562.8996 | 262.7755 | 385.2067 | 408.1795 | 291.8841 | 383.903 | 408.4493 | 454.7556 | 327.4218 | 408.162 | 0.35899 | 18.5332 | 1.9525 | 0.059718 | -39.1683 | 3.1147 | 1552.71 | 0.22 | 3.7059 | -1.4609 | 1.198 | -0.92461 | 3.455 | 2.2205 | 5.1017 | 8.8528 | 8.4672 | 17.6172 | -0.91952 | -2.3794 | 13.3699 | 15.3241
42810.4863 | 3996 | 41.1724 | 33.7108 | 21.4131 | 18.5949 | 17.5886 | 18.8437 | 21.7428 | 61.1133 | 31.2903 | 21.6082 | 18.0629 | 16.4711 | 15.8946 | 16.2069 | 115.4482 | 182.7134 | 272.9594 | 300.4614 | 219.6666 | 428.795 |  |  |  | 102.3425 | 226.7049 | 484.5863 | 463.0151 | 352.3014 | 434.3083 | 166.3061 | 313.1514 | 500.822 | 167.9716 | 332.9515 | 458.0198 | 455.8071 | 400.161 |  | 455.0901 | 518.1897 | 548.9284 | 457.3767 |  | 45.1081 | 97.3635 | 45.308 | 91.2859 | 214.872 | 266.1033 | 318.6967 | 8.6386 | 60.1666 | 11.4285 | 115.0254 | 10.2656 | 42.6033 | 50.6976 | 57.2905 | 16.489 |  |  | 3.613 | -0.94747 | 1.0145 | -1.2794 | 4.5172 | 2.9368 | 10.4494 | -5.2637 | 0.84964 | 3.3008 | 12.583 | -0.00038441 | -0.0003532 | -0.00045834 | 408.4786 | 197.9286 | 99.4397 | 51.5417 | 20.7378 | 16.5086 | 16.3384 | 42.8431 | 28.9139 | 20.4354 | 18.0893 | 17.1584 | 17.5963 | 22.5178 | 179.4699 | 160.6181 | 128.3402 | 81.1199 | 75.8622 | 158.4002 | 99.056 | 93.9955 | 124.59 | 149.0267 | 261.214 | 361.9589 | 389.2941 |  |  |  | 498.0654 | 477.2698 | 433.6054 | 669.1803 | 2.8101 | 4.0924 | 339.5403 |  |  | 311.465 |  |  | 110.0286 | 280.7373 | 393.7893 | 106.1787 | 268.1735 | 578.7578 | 742.4784 | 515.7463 | 429.1219 | 393.5012 | 710.1834 |  | 454.9143 | 531.8252 | 405.0651 | 565.6654 | 493.5785 | 548.1504 |  | 614.7368 |  |  | 668.3331 | 685.8542 | 669.3004 | [6 empty] | 488.5679 |  |  | 468.4726 |  |  | 369.3683 | 445.5067 | 416.6328 | 191.8804 | 348.6326 | 439.6717 | 272.5802 | 395.4171 | 467.6673 | 436.0904 | 447.347 | 311.8105 | 395.3572 | 371.0466 | 443.2093 | 201.009 | 358.4794 |  | 443.4337 | 410.5051 | 562.9025 | 263.2553 | 384.8526 | 408.0811 | 292.4358 | 383.9366 | 408.5796 | 454.1316 | 327.578 | 408.0543 | 0.24151 | 18.5334 | 1.9531 | 0.059204 | -39.1758 | 3.1147 | 1537.08 | 0.27 | 3.5233 | -1.3057 | 1.3511 | -1.5173 | 3.4395 | 2.7733 | 5.2313 | 8.8409 | 8.4753 | 17.5928 | -0.3745 | -2.1656 | 15.9664 | 15.3047
42810.4863 | 3997 | 41.1781 | 33.7119 | 21.4145 | 18.5971 | 17.5832 | 18.8404 | 21.732 | 61.1281 | 31.293 | 21.6028 | 18.0652 | 16.4624 | 15.8851 | 16.2034 | 115.4624 | 182.7189 | 272.9973 | 300.3919 | 219.6333 | 428.7027 |  |  |  | 102.3523 | 226.7192 | 484.7767 | 462.3273 | 352.6703 | 436.5721 | 164.2414 | 314.2621 | 487.1187 | 172.7148 | 337.544 | 458.7753 | 505.1335 | 389.7391 |  | 467.8638 | 532.4033 | 545.8702 | 454.2549 |  | 44.9518 | 97.1738 | 45.2262 | 91.3803 | 214.4282 | 267.1327 | 318.9634 | 8.4995 | 60.1098 | 11.4273 | 114.9597 | 10.2636 | 42.6036 | 50.6842 | 57.2359 | 16.475 |  |  | 3.7031 | -0.14645 | 0.34421 | -1.5094 | 4.232 | 2.1969 | 10.5604 | -5.2071 | 0.33823 | 3.3975 | 12.9847 | -0.00035484 | -0.00033348 | -0.00043862 | 408.4658 | 197.9586 | 99.4539 | 51.5693 | 20.756 | 16.5203 | 16.3484 | 42.8507 | 28.9288 | 20.4376 | 18.0932 | 17.166 | 17.6065 | 22.5275 | 175.758 | 156.3527 | 126.6746 | 81.675 | 73.9234 | 158.4322 | 99.0446 | 94.0191 | 124.6154 | 149.1152 | 261.212 | 361.8574 | 389.2 |  |  |  | 497.8259 | 477.3681 | 433.0525 | 669.7414 | 3.0164 | 3.3069 | 329.7894 |  |  | 302.8799 |  |  | 106.7555 | 278.0739 | 392.4898 | 107.4295 | 270.1515 | 570.4278 | 738.1096 | 511.212 | 424.681 | 378.7145 | 711.5767 |  | 454.8126 | 532.6439 | 404.9578 | 565.376 | 493.3819 | 547.7092 |  | 614.804 |  |  | 668.5096 | 686.1126 | 669.0529 | [6 empty] | 489.2475 |  |  | 468.4051 |  |  | 369.6672 | 445.4867 | 415.9785 | 191.4402 | 348.9549 | 439.6493 | 272.857 | 395.1505 | 467.3685 | 435.5576 | 446.8195 | 311.4058 | 395.5788 | 371.3614 | 443.0438 | 201.5511 | 358.6911 |  | 443.4565 | 410.0896 | 562.8498 | 262.5831 | 384.768 | 407.8265 | 292.8774 | 383.7641 | 408.228 | 453.8808 | 327.4319 | 407.8727 | 0.70953 | 18.5356 | 1.9561 | 0.061166 | -39.156 | 3.1147 | 1551.81 | 0.25 | 3.5727 | -0.51322 | 0.78681 | -1.6476 | 3.3323 | 2.401 | 5.264 | 8.7905 | 8.442 | 17.5753 | 0.042062 | -1.9819 | 22.2167 | 15.2576
42810.4863 | 3998 | 41.1792 | 33.7097 | 21.4102 | 18.6001 | 17.574 | 18.8379 | 21.7174 | 61.1386 | 31.3013 | 21.6126 | 18.0626 | 16.4593 | 15.8811 | 16.1995 | 115.4779 | 182.7397 | 273.0124 | 300.318 | 219.6418 | 428.6039 |  |  |  | 102.3524 | 226.7551 | 484.6845 | 463.878 | 354.5959 | 435.6342 | 165.2067 | 309.6203 | 513.7175 | 171.0912 | 340.627 | 464.3312 | 297.542 | 404.6721 |  | 455.8112 | 542.9888 | 566.1835 | 453.2917 |  | 44.8848 | 96.9812 | 45.1239 | 91.0102 | 212.8174 | 267.5333 | 319.006 | 8.3328 | 60.0475 | 11.4719 | 114.9271 | 10.2547 | 42.6019 | 50.6738 | 57.177 | 16.4706 |  |  | 4.1499 | -1.1525 | -0.014576 | -1.5698 | 4.3509 | 2.9907 | 10.8633 | -5.4181 | 0.61962 | 3.0285 | 12.9736 | -0.00035648 | -0.00037455 | -0.00048791 | 408.3423 | 197.9757 | 99.4703 | 51.5882 | 20.7595 | 16.5212 | 16.3398 | 42.8541 | 28.9307 | 20.4366 | 18.0924 | 17.1648 | 17.5995 | 22.5279 | 172.5262 | 154.171 | 126.3136 | 83.2393 | 72.7772 | 158.3501 | 99.0164 | 94.03 | 124.6301 | 149.182 | 261.2038 | 361.7291 | 389.0775 |  |  |  | 497.7947 | 478.0393 | 433.9199 | 669.1904 | 3.332 | 3.1313 | 327.2008 |  |  | 303.3975 |  |  | 107.1609 | 274.4205 | 391.2936 | 107.0481 | 271.4232 | 571.5057 | 726.8721 | 499.8879 | 428.0384 | 380.8408 | 712.0064 |  | 454.8032 | 534.7361 | 404.8488 | 565.413 | 493.2662 | 547.0588 |  | 615.1336 |  |  | 668.7329 | 686.4076 | 668.9902 | [6 empty] | 488.3226 |  |  | 468.0681 |  |  | 370.1107 | 445.3677 | 415.1095 | 191.1327 | 349.0967 | 439.4828 | 272.9601 | 394.9718 | 467.4728 | 435.9211 | 446.8001 | 311.0266 | 395.5894 | 371.4992 | 442.7964 | 202.3751 | 358.7423 |  | 442.3976 | 409.6093 | 562.7628 | 262.3795 | 385.0311 | 407.2503 | 293.2204 | 383.6637 | 408.0043 | 453.8027 | 327.586 | 407.3155 | 0.37479 | 18.5355 | 1.9585 | 0.061607 | -39.1861 | 3.1147 | 1532.9 | 0.33 | 3.7796 | -1.4393 | -0.16187 | -1.6799 | 3.3801 | 2.8024 | 5.341 | 8.7774 | 8.3732 | 17.5592 | 0.39053 | -1.9453 | 1.688 | 15.2688
42810.4863 | 3999 | 41.1945 | 33.7289 | 21.4126 | 18.5948 | 17.5821 | 18.8422 | 21.7273 | 61.1559 | 31.3146 | 21.6184 | 18.0611 | 16.4643 | 15.883 | 16.2027 | 115.4826 | 182.7471 | 273.039 | 300.2724 | 219.5976 | 428.3969 |  |  |  | 102.3679 | 226.7586 | 484.6391 | 466.3622 | 357.7246 | 434.6928 | 150.3556 | 306.4079 | 529.6467 | 165.0977 | 336.1508 | 460.9318 | 342.7485 | 412.2865 |  | 451.2228 | 524.6191 | 558.9569 | 448.0619 |  | 44.8183 | 96.7309 | 44.9476 | 90.4436 | 211.6349 | 267.0425 | 318.7587 | 8.2848 | 59.9875 | 11.463 | 114.861 | 10.25 | 42.5952 | 50.6704 | 57.1208 | 16.4507 |  |  | 4.255 | -1.4048 | 0.38758 | -0.74451 | 4.5973 | 2.1168 | 10.0617 | -5.5213 | 0.49839 | 3.6621 | 12.763 | -0.00034334 | -0.0003877 | -0.00042384 | 408.1437 | 198.0063 | 99.492 | 51.622 | 20.7672 | 16.5249 | 16.3467 | 42.8759 | 28.9378 | 20.4482 | 18.1001 | 17.1632 | 17.6043 | 22.5294 | 172.8302 | 155.1047 | 127.6493 | 82.2537 | 71.3786 | 158.3965 | 99.0385 | 94.058 | 124.6582 | 149.2619 | 261.22 | 361.6506 | 388.9921 |  |  |  | 497.8019 | 477.6962 | 431.7486 | 669.0747 | 3.8373 | 3.6852 | 327.5125 |  |  | 305.4647 |  |  | 109.6331 | 274.5355 | 394.1203 | 109.6445 | 266.8675 | 580.2983 | 721.5938 | 503.3398 | 430.6227 | 384.7175 | 712.0558 |  | 454.7994 | 536.0378 | 404.7587 | 565.2558 | 493.1351 | 548.0709 |  | 615.6926 |  |  | 668.4347 | 686.0952 | 668.4438 | [6 empty] | 485.8244 |  |  | 466.4739 |  |  | 370.439 | 446.1383 | 415.151 | 190.7218 | 348.9767 | 439.0685 | 271.9725 | 394.4438 | 467.7926 | 436.1361 | 447.0176 | 310.936 | 395.269 | 370.2685 | 442.1299 | 202.7176 | 358.661 |  | 442.9906 | 409.3686 | 562.7413 | 262.6945 | 385.2087 | 406.8325 | 293.0933 | 383.5237 | 407.6166 | 453.9131 | 328.3396 | 406.8605 | 0.1271 | 18.537 | 1.9585 | 0.060218 | -39.11 | 3.1147 | 1543.34 | 0.22 | 3.8246 | -1.5886 | 0.8344 | -1.1565 | 3.4729 | 2.3566 | 5.1378 | 8.7756 | 8.3281 | 17.5466 | 0.36275 | -2.091 | 5.2333 | 15.2729
42810.4863 | 4000 | 41.2077 | 33.7252 | 21.4177 | 18.6023 | 17.5827 | 18.8404 | 21.7205 | 61.173 | 31.31 | 21.6141 | 18.0597 | 16.4584 | 15.8828 | 16.194 | 115.4835 | 182.7458 | 273.0597 | 300.1548 | 219.5169 | 428.2681 |  |  |  | 102.3655 | 226.7672 | 485.1297 | 466.2366 | 358.9986 | 436.0225 | 149.7395 | 300.4398 | 525.9485 | 170.0202 | 334.0959 | 453.573 | 473.7922 | 405.5714 |  | 430.5935 | 487.4952 | 515.9564 | 461.4733 |  | 44.7357 | 96.5029 | 44.8136 | 90.1735 | 210.7669 | 266.7577 | 318.1158 | 8.1512 | 59.9299 | 11.4692 | 114.7886 | 10.2456 | 42.614 | 50.6559 | 57.0767 | 16.4405 |  |  | 4.4022 | -0.47304 | 0.31267 | -1.0179 | 4.0802 | 2.603 | 10.3002 | -5.6737 | 0.65037 | 3.3415 | 12.5907 | -0.00034991 | -0.00031213 | -0.0004222 | 407.8641 | 198.033 | 99.5025 | 51.6505 | 20.7731 | 16.5197 | 16.3495 | 42.8892 | 28.9442 | 20.4505 | 18.0925 | 17.1718 | 17.6098 | 22.531 | 177.247 | 157.1677 | 128.4271 | 79.988 | 69.0183 | 158.5642 | 99.0512 | 94.0831 | 124.6784 | 149.3406 | 261.2252 | 361.5481 | 388.8883 |  |  |  | 497.7552 | 477.4907 | 429.5863 | 669.6067 | 3.2939 | 2.7016 | 332.8274 |  |  | 308.4481 |  |  | 120.1004 | 275.904 | 392.6317 | 105.0379 | 264.3209 | 585.9532 | 722.7923 | 508.4299 | 441.9658 | 391.5246 | 711.9042 |  | 454.733 | 535.7727 | 404.6977 | 565.5981 | 492.9601 | 548.7296 |  | 616.2818 |  |  | 668.0313 | 685.6052 | 667.7904 | [6 empty] | 485.2553 |  |  | 467.0325 |  |  | 370.2296 | 446.2754 | 415.8823 | 190.5943 | 349.1034 | 438.4685 | 272.4026 | 394.4823 | 467.9726 | 436.3357 | 447.1313 | 310.6946 | 395.1331 | 369.848 | 441.8451 | 203.8288 | 358.5938 |  | 443.4225 | 409.1604 | 562.7272 | 263.6008 | 385.4672 | 406.5816 | 293.1447 | 383.209 | 407.5272 | 453.6512 | 328.4791 | 406.5729 | 0.43584 | 18.5365 | 1.9606 | 0.060232 | -39.1583 | 3.1147 | 1532.74 | 0.27 | 3.8939 | -0.92153 | 0.74921 | -1.3518 | 3.2709 | 2.6126 | 5.197 | 8.7722 | 8.3295 | 17.5143 | -0.10631 | -2.1758 | 17.9916 | 15.252
42810.4863 | 4001 | 41.2195 | 33.7324 | 21.4133 | 18.6001 | 17.5903 | 18.8415 | 21.7214 | 61.195 | 31.3289 | 21.6172 | 18.068 | 16.4635 | 15.8811 | 16.2027 | 115.4934 | 182.7637 | 273.0917 | 300.0764 | 219.5262 | 428.0519 |  |  |  | 102.3767 | 226.7831 | 485.5713 | 466.3818 | 359.2972 | 437.1684 | 157.4088 | 294.7939 | 537.1318 | 174.1475 | 335.5772 | 456.4763 | 425.5112 | 402.7053 |  | 445.4354 | 495.2907 | 507.6978 | 465.2967 |  | 44.6394 | 96.3142 | 44.7481 | 89.8454 | 211.0118 | 267.1432 | 317.7561 | 8.0879 | 59.8668 | 11.1772 | 114.7557 | 10.2423 | 42.6177 | 50.629 | 57.036 | 16.4374 |  |  | 4.0086 | -0.60577 | 0.34552 | -0.27927 | 4.4278 | 2.2732 | 10.3068 | -5.7986 | 0.73502 | 3.0132 | 12.634 | -0.0004222 | -0.00045998 | -0.00045505 | 407.6986 | 198.0542 | 99.5182 | 51.6706 | 20.7789 | 16.5133 | 16.349 | 42.8963 | 28.9496 | 20.4552 | 18.111 | 17.1727 | 17.6147 | 22.5268 | 171.4834 | 148.0986 | 118.2796 | 76.4234 | 66.4411 | 158.5128 | 98.9463 | 94.1054 | 124.6978 | 149.4223 | 261.2109 | 361.4361 | 388.7878 |  |  |  | 497.76 | 476.6751 | 428.0866 | 670.4976 | 2.9149 | 2.5659 | 341.0182 |  |  | 309.1072 |  |  | 133.3052 | 272.8174 | 392.3726 | 106.785 | 265.1525 | 580.8586 | 733.3386 | 522.45 | 444.2563 | 391.9494 | 711.7309 |  | 454.7233 | 535.3995 | 404.6099 | 566.1063 | 492.8588 | 549.0678 |  | 616.3906 |  |  | 667.6905 | 685.4186 | 667.374 | [6 empty] | 486.8395 |  |  | 467.5267 |  |  | 369.5421 | 445.2908 | 415.7322 | 190.4697 | 348.869 | 437.6105 | 272.2926 | 394.7592 | 468.0877 | 436.2936 | 446.6866 | 310.7616 | 394.7021 | 369.4868 | 441.9182 | 204.1402 | 358.51 |  | 444.1727 | 408.7286 | 562.7847 | 262.7725 | 385.477 | 406.7826 | 292.5473 | 382.8776 | 407.6815 | 453.1211 | 328.7111 | 406.4222 | 0.5177 | 18.5357 | 1.9632 | 0.061701 | -39.1813 | 3.1148 | 1503.2 | 0.3 | 3.7187 | -1.0426 | 0.78739 | -0.70789 | 3.4086 | 2.4423 | 5.2005 | 8.7759 | 8.3312 | 17.4871 | 0.52744 | -1.0612 | 12.4047 | 15.2279
42810.4864 | 4002 | 41.2371 | 33.745 | 21.4419 | 18.6097 | 17.5889 | 18.8448 | 21.7312 | 61.2201 | 31.3464 | 21.6317 | 18.0735 | 16.4738 | 15.8952 | 16.2098 | 115.5084 | 182.7616 | 273.1049 | 300.0227 | 219.4503 | 427.7925 |  |  |  | 102.378 | 226.8036 | 486.3819 | 466.9892 | 360.7542 | 438.8467 | 168.6274 | 304.5701 | 549.6581 | 161.1481 | 331.7982 | 450.8267 | 461.0142 | 405.4491 |  | 443.5266 | 509.9688 | 537.9113 | 455.2264 |  | 44.4602 | 96.0748 | 44.598 | 89.4125 | 210.8675 | 267.1961 | 317.6472 | 7.9796 | 59.7985 | 10.8829 | 114.7531 | 10.2374 | 42.6107 | 50.6176 | 56.9793 | 16.4262 |  |  | 3.8621 | -0.72471 | 0.48154 | -0.49415 | 4 | 1.9229 | 10.3429 | -5.8978 | 0.50617 | 3.1957 | 12.7622 | -0.0003992 | -0.00036306 | -0.00046162 | 407.6192 | 198.0647 | 99.5243 | 51.705 | 20.7883 | 16.515 | 16.3414 | 42.9069 | 28.9599 | 20.4617 | 18.105 | 17.1751 | 17.6135 | 22.5243 | 167.2141 | 145.9011 | 113.0556 | 74.7063 | 65.7128 | 158.4655 | 98.8391 | 94.127 | 124.7255 | 149.5068 | 261.2009 | 361.3392 | 388.6827 |  |  |  | 497.6874 | 476.3757 | 429.628 | 671.1839 | 2.286 | 2.3358 | 340.1059 |  |  | 310.8181 |  |  | 106.8611 | 277.2671 | 402.216 | 110.9766 | 268.2625 | 582.3868 | 721.0337 | 508.2551 | 431.0366 | 392.3299 | 711.7157 |  | 454.683 | 534.6355 | 404.5338 | 566.0869 | 492.7506 | 548.4605 |  | 616.0733 |  |  | 668.0016 | 685.5113 | 667.3605 | [6 empty] | 488.1368 |  |  | 467.8053 |  |  | 369.2811 | 444.7177 | 416.4599 | 190.0245 | 348.6076 | 437.0392 | 271.8088 | 395.2404 | 467.7032 | 436.1626 | 446.5512 | 310.9646 | 394.5255 | 370.5514 | 441.9034 | 205.0232 | 358.3701 |  | 444.9202 | 408.1389 | 562.792 | 262.2734 | 385.5083 | 406.5947 | 292.2965 | 382.6209 | 407.6486 | 452.6892 | 328.7692 | 406.3653 | 0.34185 | 18.5372 | 1.9646 | 0.062085 | -39.2082 | 3.1147 | 1490.92 | 0.29 | 3.6544 | -1.14 | 0.92925 | -0.94133 | 3.2399 | 2.2464 | 5.2098 | 8.7717 | 8.345 | 17.4736 | 0.99569 | -0.49393 | 16.6331 | 15.1993
42810.4864 | 4003 | 41.2378 | 33.7411 | 21.4444 | 18.6073 | 17.5834 | 18.842 | 21.7269 | 61.235 | 31.3474 | 21.6236 | 18.0663 | 16.4644 | 15.8855 | 16.2004 | 115.5194 | 182.7776 | 273.143 | 299.9282 | 219.4405 | 427.6955 |  |  |  | 102.3979 | 226.8334 | 486.055 | 467.2026 | 360.5143 | 439.6707 | 169.6068 | 308.8052 | 539.1407 | 160.1129 | 326.1486 | 449.2649 | 492.9965 | 400.7789 |  | 453.9468 | 510.5177 | 539.0645 | 456.7312 |  | 44.5406 | 95.8291 | 44.431 | 89.3345 | 211.2699 | 267.079 | 317.59 | 7.8615 | 59.7546 | 10.517 | 114.7321 | 10.231 | 42.5892 | 50.6142 | 56.9234 | 16.414 |  |  | 3.4435 | -1.029 | 0.71416 | -0.94822 | 4.1012 | 2.2232 | 9.8908 | -5.2591 | 1.1947 | 3.1384 | 12.8774 | -0.00035484 | -0.00034827 | -0.00045505 | 407.5904 | 198.0912 | 99.5401 | 51.7232 | 20.7977 | 16.5239 | 16.3431 | 42.9245 | 28.9681 | 20.4545 | 18.1035 | 17.1624 | 17.6152 | 22.5231 | 161.6654 | 141.3202 | 107.4984 | 72.3697 | 64.0249 | 158.3456 | 98.6823 | 94.1448 | 124.7373 | 149.5767 | 261.2138 | 361.2269 | 388.5613 |  |  |  | 497.6026 | 475.7755 | 429.4639 | 670.9718 | 2.4355 | 2.0028 | 350.4635 |  |  | 308.9397 |  |  | 106.4127 | 282.997 | 414.0919 | 109.4113 | 264.4196 | 601.8707 | 714.493 | 508.6047 | 434.9071 | 396.7875 | 712.3598 |  | 454.7995 | 534.5731 | 404.445 | 565.9478 | 492.7079 | 548.4649 |  | 616.093 |  |  | 668.0848 | 685.6207 | 667.2812 | [6 empty] | 487.9323 |  |  | 467.079 |  |  | 369.2372 | 443.982 | 416.4917 | 189.4805 | 348.2439 | 436.626 | 271.0027 | 395.5047 | 467.3093 | 436.3275 | 445.9216 | 310.8731 | 394.2956 | 371.0307 | 441.6326 | 206.2126 | 358.4348 |  | 443.0416 | 407.7493 | 562.7399 | 262.7358 | 385.6714 | 406.41 | 292.251 | 382.4688 | 407.7447 | 452.5396 | 328.8399 | 405.8876 | 0.34763 | 18.5375 | 1.9649 | 0.060898 | -39.1807 | 3.1147 | 1460.05 | 0.37 | 3.4527 | -1.3579 | 1.1313 | -1.3035 | 3.2803 | 2.4152 | 5.0942 | 8.7672 | 8.338 | 17.4719 | 1.5967 | 0.10429 | 20.5431 | 15.194
42810.4864 | 4004 | 41.2414 | 33.7461 | 21.4381 | 18.5984 | 17.5756 | 18.8427 | 21.7214 | 61.2517 | 31.3469 | 21.6188 | 18.0582 | 16.4569 | 15.8807 | 16.1908 | 115.5275 | 182.7891 | 273.1529 | 299.8608 | 219.3904 | 427.66 |  |  |  | 102.3962 | 226.8494 | 485.8674 | 467.1817 | 359.555 | 437.6797 | 162.5602 | 315.0993 | 505.5834 | 168.3066 | 333.8993 | 451.6006 | 508.1388 | 399.4296 |  | 459.1656 | 533.5027 | 555.4914 | 459.0889 |  | 44.5243 | 95.5578 | 44.2844 | 89.5491 | 211.267 | 266.8709 | 317.5485 | 7.9428 | 59.7196 | 10.214 | 114.7114 | 10.2156 | 42.5624 | 50.6259 | 56.8856 | 16.4158 |  |  | 4.1775 | -0.91331 | 0.2601 | -1.3333 | 3.8325 | 1.9223 | 9.6924 | -5.3925 | 0.70155 | 2.5046 | 12.6601 | -0.00038441 | -0.00039427 | -0.00047312 | 407.7722 | 198.1165 | 99.5594 | 51.7499 | 20.8011 | 16.5249 | 16.3409 | 42.9276 | 28.9736 | 20.4662 | 18.1073 | 17.168 | 17.6158 | 22.5224 | 155.6656 | 140.6742 | 102.2262 | 72.2902 | 63.1421 | 158.1162 | 98.4903 | 94.1735 | 124.7578 | 149.6786 | 261.2009 | 361.1314 | 388.4683 |  |  |  | 497.6514 | 474.8455 | 426.0528 | 671.6412 | 2.7892 | 1.8602 | 344.4477 |  |  | 307.2281 |  |  | 107.1403 | 278.2472 | 399.3533 | 109.4987 | 263.9116 | 595.0937 | 719.1532 | 529.1425 | 437.0325 | 405.7294 | 713.5397 |  | 454.8564 | 533.9409 | 404.3562 | 565.6871 | 492.5848 | 548.2925 |  | 615.958 |  |  | 668.8166 | 685.7079 | 667.626 | [6 empty] | 489.1958 |  |  | 467.9103 |  |  | 368.581 | 443.5888 | 416.2168 | 189.3241 | 348.1715 | 436.3314 | 270.5139 | 395.6622 | 466.8783 | 436.5798 | 445.752 | 310.9454 | 394.3013 | 370.9987 | 441.4617 | 206.3858 | 358.4004 |  | 442.1025 | 407.1536 | 562.64 | 263.0714 | 385.7636 | 405.9146 | 292.1624 | 382.4524 | 407.3865 | 452.4519 | 328.7456 | 405.6892 | 0.3043 | 18.5376 | 1.9665 | 0.061376 | -39.1779 | 3.1148 | 1458.67 | 0.25 | 3.7976 | -1.2788 | 0.68246 | -1.5451 | 3.1704 | 2.2453 | 5.0418 | 8.741 | 8.3468 | 17.4632 | 2.2337 | 0.66653 | 22.4891 | 15.1818
42810.4864 | 4005 | 41.2493 | 33.75 | 21.4487 | 18.6009 | 17.5783 | 18.84 | 21.726 | 61.2656 | 31.36 | 21.6243 | 18.0714 | 16.4574 | 15.8769 | 16.1861 | 115.5373 | 182.7967 | 273.1902 | 299.7758 | 219.3635 | 427.6809 |  |  |  | 102.405 | 226.8708 | 485.5829 | 466.4613 | 359.0659 | 435.8233 | 165.6959 | 309.3943 | 501.1833 | 173.5498 | 342.4122 | 461.0156 | 449.2722 | 408.6105 |  | 467.3837 | 541.3893 | 573.3195 | 438.5043 |  | 44.5649 | 95.3518 | 44.1963 | 89.6828 | 211.436 | 267.1772 | 317.4951 | 8.2621 | 59.715 | 10.0491 | 114.6905 | 10.2054 | 42.5308 | 50.5988 | 56.8449 | 16.4039 |  |  | 3.5283 | -0.68791 | -0.093432 | -1.0455 | 3.866 | 2.2975 | 10.4316 | -6.2053 | 0.78231 | 3.4798 | 12.8041 | -0.00033513 | -0.00034991 | -0.00045341 | 408.0152 | 198.1465 | 99.5777 | 51.7751 | 20.8101 | 16.5228 | 16.3417 | 42.9341 | 28.9803 | 20.4709 | 18.1087 | 17.1762 | 17.6113 | 22.5301 | 154.5879 | 133.4237 | 94.5862 | 69.9805 | 61.4453 | 157.888 | 98.2401 | 94.198 | 124.7751 | 149.7546 | 261.2045 | 361.0376 | 388.3726 |  |  |  | 497.7251 | 474.9392 | 426.1595 | 672.2195 | 3.7038 | 1.9118 | 338.5662 |  |  | 307.2229 |  |  | 105.5052 | 272.1249 | 395.2436 | 107.744 | 264.3434 | 594.8418 | 718.8977 | 516.7829 | 430.0098 | 394.4618 | 713.8782 |  | 454.9723 | 533.8154 | 404.2551 | 566.0156 | 492.4679 | 548.0715 |  | 616.1122 |  |  | 669.5373 | 686.0138 | 668.0229 | [6 empty] | 486.9418 |  |  | 467.5458 |  |  | 367.8503 | 443.9173 | 415.9325 | 189.5707 | 348.4207 | 436.5197 | 270.4791 | 395.4894 | 467.4983 | 436.9896 | 445.9167 | 310.8605 | 394.5893 | 371.0147 | 441.4369 | 206.5894 | 358.2996 |  | 440.8962 | 406.3628 | 562.5664 | 262.9289 | 385.3712 | 405.5641 | 291.6749 | 382.5225 | 407.1349 | 451.9662 | 329.4346 | 405.8707 | 0.5826 | 18.5357 | 1.9682 | 0.062136 | -39.1731 | 3.1148 | 1448.73 | 0.24 | 3.4855 | -1.1096 | -0.40892 | -1.3679 | 3.1851 | 2.4554 | 5.232 | 8.7449 | 8.3403 | 17.4389 | 2.3239 | 1.4847 | 15.7427 | 15.1755
42810.4864 | 4006 | 41.2733 | 33.7611 | 21.4648 | 18.612 | 17.5927 | 18.8576 | 21.7345 | 61.295 | 31.3855 | 21.6404 | 18.0742 | 16.4597 | 15.8959 | 16.1975 | 115.5489 | 182.8037 | 273.2102 | 299.706 | 219.3243 | 427.6415 |  |  |  | 102.4145 | 226.8918 | 485.6285 | 466.2809 | 358.237 | 435.2421 | 145.3054 | 305.0154 | 547.9204 | 158.9132 | 334.0104 | 462.1586 | 158.6321 | 410.9894 |  | 453.74 | 544.1851 | 572.9621 | 444.7306 |  | 44.5581 | 95.132 | 44.0495 | 89.3747 | 211.2664 | 267.3097 | 317.5486 | 8.38 | 59.7046 | 10.1933 | 114.6389 | 10.1973 | 42.5174 | 50.572 | 56.8186 | 16.3997 |  |  | 3.1478 | -0.16156 | 0.80879 | -0.46392 | 4.642 | 2.5176 | 10.477 | -5.9556 | 0.50033 | 3.3147 | 12.6726 | -0.0003992 | -0.00034991 | -0.00049941 | 408.0251 | 198.1635 | 99.5942 | 51.808 | 20.8203 | 16.5317 | 16.3471 | 42.955 | 28.9966 | 20.4785 | 18.1121 | 17.1789 | 17.6167 | 22.5376 | 153.5664 | 130.559 | 90.7228 | 66.2935 | 56.8588 | 157.6599 | 97.9898 | 94.2291 | 124.7995 | 149.8409 | 261.206 | 360.9542 | 388.2768 |  |  |  | 497.6872 | 475.6989 | 428.9804 | 671.0593 | 2.8273 | 2.2819 | 336.2593 |  |  | 307.3446 |  |  | 104.9832 | 270.5319 | 393.9649 | 107.8603 | 263.7395 | 600.8358 | 713.0081 | 504.2048 | 423.6664 | 386.5744 | 714.9632 |  | 455.0761 | 533.7576 | 404.1856 | 565.7949 | 492.2892 | 548.044 |  | 615.3443 |  |  | 670.2722 | 686.4555 | 668.3932 | [6 empty] | 484.792 |  |  | 466.7116 |  |  | 367.7022 | 444.323 | 415.9356 | 189.4423 | 348.7173 | 437.2932 | 270.5448 | 395.6601 | 468.1483 | 437.1402 | 446.0111 | 310.8827 | 394.7991 | 370.4141 | 441.7481 | 206.7913 | 358.182 |  | 440.067 | 405.6819 | 562.5532 | 262.3018 | 385.5825 | 405.3339 | 291.5358 | 382.4331 | 407.0692 | 452.0907 | 329.9878 | 405.8981 | 0.42313 | 18.5375 | 1.9694 | 0.063728 | -39.3066 | 3.1147 | 1418.64 | 0.21 | 3.2908 | -0.53756 | 1.2027 | -0.91092 | 3.4906 | 2.5706 | 5.244 | 8.7268 | 8.3351 | 17.4219 | 2.4079 | 1.8832 | -5.9764 | 15.2027
42810.4864 | 4007 | 41.2821 | 33.7688 | 21.4609 | 18.6094 | 17.5878 | 18.8493 | 21.7274 | 61.3074 | 31.3862 | 21.6495 | 18.0767 | 16.4597 | 15.8825 | 16.1864 | 115.5615 | 182.8082 | 273.2377 | 299.6367 | 219.2858 | 427.6695 |  |  |  | 102.4176 | 226.9122 | 485.4765 | 466.001 | 357.0881 | 435.5559 | 146.8264 | 302.7602 | 532.0327 | 163.5946 | 331.0663 | 456.1183 | 377.2068 | 413.927 |  | 428.3391 | 500.2714 | 549.0394 | 445.7144 |  | 44.4537 | 95.0217 | 43.8686 | 88.8604 | 210.9701 | 266.7941 | 317.661 | 8.395 | 59.7029 | 9.9924 | 114.5962 | 10.2043 | 42.4965 | 50.5791 | 56.8198 | 16.3887 |  |  | 3.7635 | -0.4001 | 1.0197 | -0.69786 | 4.826 | 2.6352 | 10.132 | -5.8347 | 1.0248 | 3.0484 | 12.6432 | -0.0003762 | -0.00039098 | -0.00044684 | 407.9268 | 198.1835 | 99.6021 | 51.8264 | 20.8262 | 16.5322 | 16.3433 | 42.9539 | 29 | 20.4757 | 18.1119 | 17.1752 | 17.6152 | 22.5352 | 154.4468 | 134.0412 | 92.1258 | 64.7827 | 54.6679 | 157.4846 | 97.7768 | 94.2431 | 124.8208 | 149.927 | 261.2101 | 360.8491 | 388.1636 |  |  |  | 497.6952 | 475.6867 | 428.7511 | 672.8462 | 2.8602 | 3.362 | 332.4181 |  |  | 305.3203 |  |  | 107.7891 | 278.078 | 396.572 | 114.7458 | 270.6354 | 589.8049 | 717.7567 | 510.5174 | 432.766 | 399.8351 | 716.2604 |  | 454.9892 | 534.5148 | 404.1212 | 565.5152 | 492.2507 | 548.3576 |  | 615.5148 |  |  | 671.0501 | 686.908 | 669.0577 | [6 empty] | 485.1442 |  |  | 466.2861 |  |  | 367.7851 | 444.6527 | 416.3484 | 188.98 | 348.9083 | 437.7913 | 270.2499 | 395.7434 | 468.7548 | 437.2581 | 445.8757 | 311.0058 | 394.7397 | 369.5691 | 441.9954 | 207.3838 | 358.1325 |  | 439.4787 | 405.2385 | 562.5542 | 261.3163 | 385.792 | 405.2834 | 292.0387 | 382.1016 | 407.011 | 452.0028 | 330.1812 | 405.8682 | 0.041397 | 18.5369 | 1.9703 | 0.062078 | -39.9702 | 3.1148 | 1402.28 | 0.31 | 3.5991 | -0.84581 | 1.3503 | -1.1171 | 3.5574 | 2.6288 | 5.1545 | 8.6807 | 8.3078 | 17.4247 | 2.2875 | 1.7012 | 8.2406 | 15.1541
42810.4864 | 4008 | 41.2874 | 33.7797 | 21.4536 | 18.6094 | 17.5941 | 18.8458 | 21.7131 | 61.3258 | 31.3915 | 21.656 | 18.0781 | 16.4614 | 15.8881 | 16.1887 | 115.5677 | 182.8238 | 273.2609 | 299.5416 | 219.258 | 427.6593 |  |  |  | 102.416 | 226.9352 | 485.6111 | 466.4213 | 357.1824 | 436.0201 | 154.8052 | 307.677 | 515.0279 | 168.1933 | 340.874 | 461.779 | 260.9441 | 412.4036 |  | 432.0848 | 479.1244 | 493.1526 | 468.8086 |  | 44.2268 | 94.9914 | 43.8012 | 88.5389 | 210.9222 | 267.1271 | 318.2595 | 8.3598 | 59.6818 | 9.7029 | 114.6176 | 10.1936 | 42.4682 | 50.5886 | 56.8036 | 16.3737 |  |  | 4.3792 | -0.34884 | 1.0138 | -0.43698 | 5.035 | 2.9066 | 10.7037 | -6.1081 | 0.9446 | 3.4487 | 12.6988 | -0.00038113 | -0.00041398 | -0.00045177 | 407.8295 | 198.2025 | 99.6287 | 51.8482 | 20.8313 | 16.5283 | 16.3389 | 42.9648 | 29.0019 | 20.4818 | 18.1165 | 17.1759 | 17.6129 | 22.5299 | 149.7755 | 135.0065 | 99.4258 | 67.7789 | 56.2584 | 157.2519 | 97.6396 | 94.2673 | 124.8361 | 150.0124 | 261.188 | 360.7483 | 388.0523 |  |  |  | 497.5408 | 475.2737 | 427.1476 | 673.8958 | 3.0743 | 2.022 | 351.6265 |  |  | 304.5408 |  |  | 112.6407 | 289.5752 | 402.7692 | 127.7927 | 280.4023 | 575.7336 | 722.9221 | 518.4524 | 449.4055 | 412.8627 | 717.0054 |  | 454.9254 | 535.1148 | 404.0395 | 565.3781 | 492.1094 | 548.3762 |  | 615.7179 |  |  | 671.3343 | 687.3268 | 669.346 | [6 empty] | 483.8244 |  |  | 463.8838 |  |  | 367.8396 | 444.9144 | 416.8255 | 188.2249 | 348.8317 | 437.5028 | 270.3697 | 395.7451 | 468.5561 | 437.2047 | 445.4725 | 311.136 | 394.5988 | 368.8718 | 442.2547 | 207.5842 | 358.1277 |  | 439.4543 | 404.5558 | 562.6097 | 260.3584 | 385.4819 | 405.4083 | 291.7028 | 381.8538 | 406.4397 | 452.4671 | 330.4036 | 405.9522 | 0.35264 | 18.5376 | 1.9699 | 0.060782 | -40.4834 | 3.1148 | 1393.91 | 0.33 | 3.8837 | -0.78975 | 1.3463 | -0.88391 | 3.6347 | 2.7617 | 5.2996 | 8.6527 | 8.2831 | 17.4102 | 2.7764 | 0.87329 | -1.1603 | 15.1046
42810.4864 | 4009 | 41.3005 | 33.7854 | 21.4578 | 18.6162 | 17.5879 | 18.8521 | 21.7104 | 61.3524 | 31.4071 | 21.6577 | 18.0782 | 16.4643 | 15.8934 | 16.1952 | 115.5783 | 182.8314 | 273.2793 | 299.4695 | 219.2231 | 427.6504 |  |  |  | 102.424 | 226.956 | 485.7878 | 466.8425 | 358.1941 | 436.3597 | 171.0813 | 301.9682 | 545.3545 | 166.4084 | 333.6986 | 454.172 | 367.5606 | 410.881 |  | 459.0838 | 522.5933 | 529.663 | 462.9323 |  | 43.8031 | 94.7041 | 43.6968 | 88.3159 | 211.3873 | 267.3249 | 318.5214 | 8.5178 | 59.6746 | 9.5671 | 114.5978 | 10.197 | 42.4435 | 50.6008 | 56.8117 | 16.365 |  |  | 3.9298 | -0.10899 | 1.0394 | -0.062426 | 5.1894 | 3.0413 | 10.6557 | -6.3256 | 0.52466 | 3.1481 | 12.6189 | -0.00036963 | -0.00038113 | -0.00049612 | 407.8005 | 198.2154 | 99.6354 | 51.8661 | 20.8339 | 16.5273 | 16.3338 | 42.9674 | 28.995 | 20.4708 | 18.0971 | 17.1589 | 17.6075 | 22.5255 | 147.7307 | 135.0266 | 97.1346 | 68.8586 | 56.8645 | 157.0293 | 97.4535 | 94.2928 | 124.863 | 150.0997 | 261.1919 | 360.6552 | 387.959 |  |  |  | 497.5851 | 475.3224 | 428.2536 | 674.8486 | 5.392 | 2.8816 | 374.7827 |  |  | 306.4682 |  |  | 109.0537 | 279.2102 | 398.5582 | 116.1668 | 266.7511 | 593.6935 | 718.5553 | 502.3623 | 431.4071 | 404.3132 | 717.1549 |  | 455.0186 | 535.7114 | 403.9289 | 565.3136 | 491.9387 | 549.0794 |  | 616.5333 |  |  | 671.6207 | 687.8044 | 669.5116 | [6 empty] | 483.7448 |  |  | 461.9455 |  |  | 367.3456 | 445.1621 | 416.9499 | 187.46 | 348.4718 | 437.0443 | 270.4012 | 396.0195 | 467.5805 | 436.5553 | 445.6516 | 311.1815 | 394.5196 | 368.5208 | 442.4059 | 206.6972 | 357.8711 |  | 440.9972 | 404.0972 | 562.649 | 259.8271 | 385.2198 | 405.4374 | 291.0423 | 381.583 | 406.3232 | 452.9811 | 331.0929 | 405.7502 | 0.25422 | 18.5377 | 1.9726 | 0.061984 | -40.9075 | 3.1147 | 1401.81 | 0.16 | 3.6798 | -0.44127 | 1.3627 | -0.33395 | 3.6907 | 2.8254 | 5.2887 | 8.6593 | 8.2556 | 17.3899 | 2.9749 | 1.105 | 6.9058 | 15.084
42810.4864 | 4010 | 41.3056 | 33.7823 | 21.459 | 18.6106 | 17.5828 | 18.8531 | 21.7103 | 61.3692 | 31.4114 | 21.6596 | 18.081 | 16.4562 | 15.8816 | 16.197 | 115.5827 | 182.8353 | 273.3114 | 299.4043 | 219.1834 | 427.6856 |  |  |  | 102.4247 | 226.9782 | 485.7568 | 467.3843 | 358.9053 | 436.1516 | 177.9249 | 302.9748 | 561.1412 | 155.1591 | 325.3165 | 446.4959 | 474.9968 | 404.6471 |  | 460.6969 | 529.5456 | 546.4208 | 455.4778 |  | 43.5238 | 94.5255 | 43.6751 | 89.2956 | 212.3294 | 267.3285 | 318.4884 | 8.7172 | 59.6522 | 9.5851 | 114.5941 | 10.1969 | 42.4132 | 50.5896 | 56.8149 | 16.3547 |  |  | 4.1309 | -0.33899 | 1.0795 | -0.33579 | 4.8674 | 3.0676 | 10.569 | -6.3236 | 0.71322 | 2.8321 | 12.4971 | -0.00040412 | -0.00035156 | -0.00048626 | 407.8707 | 198.2428 | 99.6516 | 51.9016 | 20.8426 | 16.5213 | 16.3341 | 42.9767 | 29.0088 | 20.4721 | 18.1 | 17.1622 | 17.6142 | 22.5258 | 156.0834 | 139.7511 | 102.1293 | 69.0231 | 58.5981 | 157.0514 | 97.3283 | 94.3185 | 124.8844 | 150.1841 | 261.207 | 360.5742 | 387.8875 |  |  |  | 497.6436 | 475.1248 | 428.3689 | 676.5789 | 4.7684 | 3.6536 | 364.7174 |  |  | 308.6918 |  |  | 105.4064 | 273.6179 | 390.4188 | 109.7364 | 264.4733 | 598.4494 | 717.1439 | 494.2144 | 426.9672 | 402.7192 | 717.5227 |  | 455.1855 | 536.1467 | 403.8577 | 565.4044 | 491.7742 | 549.0148 |  | 616.679 |  |  | 672.5222 | 688.2946 | 669.8359 | [6 empty] | 485.6907 |  |  | 462.76 |  |  | 367.2317 | 445.0817 | 417.2792 | 187.1179 | 347.8624 | 436.5124 | 269.9812 | 396.2014 | 466.5064 | 436.3931 | 446.0844 | 311.0648 | 394.5394 | 368.4676 | 442.4183 | 205.6681 | 357.3586 |  | 440.1587 | 403.8313 | 562.6101 | 259.4706 | 384.5371 | 405.3205 | 290.9013 | 381.5075 | 406.9064 | 452.0799 | 331.6299 | 405.5825 | 0.4994 | 18.5364 | 1.9745 | 0.063532 | -41.0326 | 3.1147 | 1422.1 | 0.28 | 3.7723 | -0.77802 | 1.3884 | -0.77434 | 3.5744 | 2.8376 | 5.2671 | 8.6683 | 8.2366 | 17.3661 | 2.0497 | 0.53472 | 18.3058 | 15.0436
42810.4865 | 4011 | 41.3226 | 33.8096 | 21.4731 | 18.6158 | 17.5962 | 18.8546 | 21.7204 | 61.3903 | 31.4325 | 21.6693 | 18.0787 | 16.4677 | 15.8884 | 16.1933 | 115.603 | 182.8597 | 273.3412 | 299.3372 | 219.1642 | 427.6205 |  |  |  | 102.4431 | 227.0164 | 485.7293 | 467.6395 | 359.8366 | 435.9964 | 167.7293 | 312.0978 | 509.5356 | 164.8315 | 332.0075 | 453.8717 | 395.692 | 404.5721 |  | 450.6659 | 521.9052 | 533.6095 | 458.7838 |  | 43.3039 | 94.4553 | 43.5835 | 90.1637 | 211.9841 | 267.0264 | 318.5792 | 8.5819 | 59.6022 | 9.7942 | 114.5688 | 10.1898 | 42.3971 | 50.5769 | 56.8096 | 16.3481 |  |  | 4.0796 | -0.43295 | 1.1354 | 0.03417 | 4.487 | 3.0762 | 10.5722 | -6.5937 | 0.77978 | 3.4105 | 12.6483 | -0.00035156 | -0.0003417 | -0.00047641 | 407.9647 | 198.266 | 99.665 | 51.9229 | 20.8422 | 16.5287 | 16.3418 | 42.9939 | 29.0161 | 20.4788 | 18.1156 | 17.1575 | 17.6227 | 22.527 | 166.8323 | 146.5837 | 109.8087 | 71.2692 | 58.8548 | 157.2016 | 97.2651 | 94.3447 | 124.9034 | 150.2737 | 261.1966 | 360.4814 | 387.7871 |  |  |  | 497.6623 | 474.347 | 427.0727 | 677.8204 | 3.926 | 3.9381 | 361.8328 |  |  | 313.233 |  |  | 106.9126 | 272.1371 | 395.4239 | 113.1339 | 266.357 | 592.0082 | 715.962 | 495.4928 | 426.0209 | 400.2137 | 717.6228 |  | 455.2627 | 537.3137 | 403.8127 | 565.6764 | 491.678 | 548.2045 |  | 616.5631 |  |  | 673.0364 | 688.5083 | 670.0497 | [6 empty] | 487.8724 |  |  | 465.6044 |  |  | 366.6885 | 445.1594 | 417.0082 | 186.8649 | 347.2606 | 436.2518 | 269.3248 | 396.1647 | 466.2194 | 436.6558 | 446.1309 | 311.2039 | 394.6916 | 368.2522 | 442.6308 | 204.7733 | 357.1309 |  | 440.0699 | 403.22 | 562.4959 | 259.3721 | 383.797 | 404.9665 | 290.8586 | 381.4856 | 407.025 | 451.1035 | 332.405 | 405.6064 | 0.39385 | 18.538 | 1.9766 | 0.06435 | -41.1891 | 3.1147 | 1437.78 | 0.27 | 3.7484 | -0.87918 | 1.4237 | 0.24699 | 3.4309 | 2.8408 | 5.2665 | 8.6744 | 8.1997 | 17.3461 | 0.87473 | -0.32631 | 9.5944 | 15.0116
42810.4865 | 4012 | 41.3385 | 33.8095 | 21.4866 | 18.6154 | 17.5816 | 18.8494 | 21.7187 | 61.4029 | 31.4344 | 21.6675 | 18.0869 | 16.4656 | 15.8891 | 16.2002 | 115.5997 | 182.8606 | 273.3669 | 299.2633 | 219.121 | 427.6571 |  |  |  | 102.4426 | 227.0439 | 485.7873 | 468.3534 | 358.848 | 435.297 | 164.5827 | 310.8077 | 488.7368 | 177.5292 | 342.1944 | 458.9455 | 316.5411 | 406.9061 |  | 448.3368 | 503.8786 | 538.2702 | 458.1615 |  | 43.2098 | 94.3891 | 43.4873 | 89.71 | 211.3122 | 266.7498 | 319.0026 | 8.4666 | 59.5672 | 10.4067 | 114.5523 | 10.1628 | 42.3616 | 50.5607 | 56.8052 | 16.3282 |  |  | 3.7326 | -0.019625 | 1.0007 | -0.068998 | 4.8609 | 2.6825 | 10.6274 | -6.0824 | 0.68617 | 3.2607 | 12.8152 | -0.00033841 | -0.00038934 | -0.00048955 | 408.0625 | 198.2874 | 99.6796 | 51.946 | 20.8498 | 16.5222 | 16.3421 | 42.9993 | 29.0181 | 20.4854 | 18.1095 | 17.1634 | 17.6194 | 22.5177 | 173.4701 | 145.4105 | 119.1166 | 75.0086 | 62.3132 | 157.2835 | 97.2944 | 94.3725 | 124.929 | 150.3862 | 261.1955 | 360.3824 | 387.675 |  |  |  | 497.5629 | 474.7985 | 428.6039 | 677.8762 | 5.0369 | 4.3883 | 363.7853 |  |  | 317.4114 |  |  | 109.1002 | 278.8292 | 410.0028 | 118.2064 | 271.6973 | 584.2374 | 717.5907 | 499.6454 | 423.7819 | 409.4595 | 717.3746 |  | 455.2804 | 537.7225 | 403.742 | 565.9268 | 491.588 | 547.2538 |  | 616.5292 |  |  | 673.0932 | 688.6604 | 671.0427 | [6 empty] | 485.8515 |  |  | 464.4861 |  |  | 365.6889 | 445.2446 | 416.3477 | 186.6097 | 347.0181 | 436.3681 | 268.4691 | 395.7392 | 466.385 | 437.1656 | 446.2927 | 311.2892 | 394.744 | 368.4416 | 442.8296 | 204.4188 | 357.2259 |  | 441.753 | 402.9159 | 562.4239 | 259.0852 | 383.3484 | 404.5363 | 290.9827 | 381.3617 | 406.6253 | 450.265 | 331.7185 | 405.5468 | 0.32587 | 18.538 | 1.9779 | 0.064148 | -41.2104 | 3.1147 | 1437.14 | 0.25 | 3.5837 | -0.18716 | 1.3365 | -0.35094 | 3.5701 | 2.6521 | 5.2788 | 8.6834 | 8.1814 | 17.3275 | 0.14778 | -1.3569 | 2.9223 | 14.997
42810.4865 | 4013 | 41.3434 | 33.8119 | 21.4845 | 18.6122 | 17.5917 | 18.8575 | 21.7132 | 61.4242 | 31.4405 | 21.6678 | 18.0788 | 16.4666 | 15.8822 | 16.1873 | 115.5996 | 182.8686 | 273.3792 | 299.1817 | 219.126 | 427.6642 |  |  |  | 102.4449 | 227.0634 | 485.7062 | 467.7132 | 358.2919 | 435.2479 | 173.8988 | 308.9014 | 516.2839 | 170.0956 | 343.4134 | 465.2995 | 211.7195 | 415.8527 |  | 448.4253 | 525.4374 | 558.983 | 456.2321 |  | 43.374 | 94.4783 | 43.4684 | 89.3464 | 210.254 | 266.8503 | 320.1755 | 8.3925 | 59.5267 | 10.5883 | 114.5345 | 10.1667 | 42.3423 | 50.5657 | 56.8006 | 16.3325 |  |  | 4.0651 | -0.3219 | 1.0164 | -0.17085 | 5.0054 | 3.3824 | 10.5578 | -6.315 | 0.36256 | 3.6759 | 12.5456 | -0.00038605 | -0.00039427 | -0.00045834 | 408.0155 | 198.3164 | 99.6988 | 51.9711 | 20.8632 | 16.5242 | 16.342 | 43.0115 | 29.0285 | 20.4957 | 18.1104 | 17.1678 | 17.6205 | 22.5195 | 179.7327 | 148.0322 | 124.2583 | 77.3026 | 65.0452 | 157.3289 | 97.3538 | 94.3894 | 124.9389 | 150.4715 | 261.1875 | 360.2855 | 387.5751 |  |  |  | 497.4865 | 475.0301 | 429.2263 | 676.2249 | 2.9114 | 3.6677 | 373.5383 |  |  | 317.7613 |  |  | 106.6067 | 279.3637 | 409.6939 | 120.8934 | 278.7941 | 580.4049 | 719.5436 | 500.8812 | 418.7779 | 408.6487 | 717.373 |  | 455.2495 | 538.015 | 403.6819 | 566.0631 | 491.5734 | 546.6346 |  | 616.5838 |  |  | 673.307 | 688.9293 | 671.3807 | [6 empty] | 488.1067 |  |  | 465.9056 |  |  | 364.6187 | 445.7918 | 416.3154 | 186.9921 | 347.1125 | 436.5379 | 269.3507 | 395.1498 | 466.5029 | 437.0838 | 445.9734 | 311.6284 | 394.529 | 368.3276 | 442.8963 | 204.2935 | 357.2305 |  | 441.517 | 402.8939 | 562.4124 | 257.6795 | 383.1197 | 404.4619 | 291.5678 | 380.9705 | 406.0643 | 450.4891 | 330.9837 | 405.2678 | 0.27964 | 18.537 | 1.9781 | 0.06168 | -41.2202 | 3.1147 | 1445.17 | 0.32 | 3.7398 | -0.75811 | 1.3471 | -0.5523 | 3.6231 | 2.9783 | 5.262 | 8.6798 | 8.1674 | 17.3219 | -0.5422 | -1.9209 | -3.6581 | 15.0328
42810.4865 | 4014 | 41.3703 | 33.8249 | 21.4883 | 18.6258 | 17.5979 | 18.8649 | 21.7103 | 61.4427 | 31.463 | 21.6787 | 18.0916 | 16.4648 | 15.8883 | 16.1966 | 115.6192 | 182.8748 | 273.4135 | 299.1418 | 219.0656 | 427.5356 |  |  |  | 102.4634 | 227.0856 | 485.6764 | 466.596 | 359.7399 | 436.1587 | 160.5131 | 306.6568 | 523.351 | 159.0621 | 331.2822 | 455.4901 | 347.6804 | 415.8594 |  | 432.491 | 501.0309 | 554.1036 | 452.9755 |  | 43.3879 | 94.4557 | 43.4407 | 89.5937 | 210.4816 | 267.7851 | 320.8282 | 8.4696 | 59.4906 | 10.5587 | 114.4655 | 10.1557 | 42.3481 | 50.5666 | 56.7858 | 16.3316 |  |  | 4.6046 | -0.044597 | 1.0966 | 0.25693 | 5.0002 | 3.1918 | 10.7766 | -5.8551 | 0.71186 | 3.1542 | 12.668 | -0.00035977 | -0.00032363 | -0.00047641 | 407.9303 | 198.3357 | 99.7096 | 51.9924 | 20.8618 | 16.5128 | 16.3379 | 43.0163 | 29.0298 | 20.4877 | 18.1095 | 17.1646 | 17.6221 | 22.5259 | 176.5869 | 148.2802 | 125.9243 | 80.5453 | 67.537 | 157.2629 | 97.3722 | 94.4171 | 124.9527 | 150.5636 | 261.1874 | 360.1979 | 387.4771 |  |  |  | 497.4868 | 475.5516 | 429.1706 | 675.4762 | 4.3653 | 4.3983 | 377.2876 |  |  | 316.0695 |  |  | 105.2443 | 270.2231 | 394.5983 | 108.0123 | 268.7499 | 585.1753 | 716.5412 | 494.1352 | 411.3234 | 399.0509 | 717.2228 |  | 455.2399 | 537.2151 | 403.5927 | 566.4443 | 491.5796 | 546.5965 |  | 617.0223 |  |  | 674.1353 | 689.048 | 671.7953 | [6 empty] | 488.4621 |  |  | 467.5413 |  |  | 365.1249 | 445.7716 | 416.5992 | 187.1089 | 346.7301 | 436.0388 | 269.6232 | 394.3295 | 466.5582 | 437.2014 | 445.945 | 311.8144 | 394.4091 | 368.0304 | 442.4455 | 203.7115 | 357.2965 |  | 441.8783 | 402.9283 | 562.3794 | 257.9294 | 382.4655 | 405.055 | 292.7332 | 380.6515 | 404.9402 | 451.2721 | 330.29 | 405.4368 | 0.49805 | 18.5355 | 1.9794 | 0.062374 | -41.1097 | 3.1147 | 1484.56 | 0.33 | 3.9827 | -0.28217 | 1.3992 | 0.67728 | 3.6244 | 2.8957 | 5.3208 | 8.6829 | 8.1809 | 17.3121 | -0.20119 | -2.1038 | 5.4983 | 15.0536
42810.4865 | 4015 | 41.3737 | 33.8231 | 21.4951 | 18.6222 | 17.5948 | 18.8608 | 21.7136 | 61.4642 | 31.4676 | 21.6837 | 18.0888 | 16.469 | 15.8889 | 16.2009 | 115.6279 | 182.8927 | 273.4378 | 299.0356 | 218.9942 | 427.6062 |  |  |  | 102.4572 | 227.1129 | 485.6803 | 465.7373 | 359.6831 | 437.903 | 159.1072 | 297.4073 | 540.8394 | 162.4681 | 336.595 | 453.9758 | 351.9454 | 408.9449 |  | 431.8022 | 486.4686 | 513.0674 | 462.321 |  | 43.2384 | 94.3266 | 43.3659 | 89.1769 | 208.9549 | 268.1956 | 320.7339 | 8.7617 | 59.4477 | 10.4393 | 114.4475 | 10.1719 | 42.3606 | 50.582 | 56.7713 | 16.3269 |  |  | 4.2012 | -0.43032 | 1.0546 | -0.10448 | 5.0488 | 2.7483 | 10.337 | -6.0134 | 0.79262 | 3.6864 | 12.7433 | -0.00036141 | -0.00043698 | -0.00044848 | 407.8993 | 198.3613 | 99.7258 | 52.0248 | 20.8707 | 16.5188 | 16.3434 | 43.0341 | 29.0467 | 20.4937 | 18.1127 | 17.1648 | 17.6265 | 22.5265 | 177.8723 | 152.9899 | 131.9509 | 84.6603 | 70.6481 | 157.4198 | 97.4893 | 94.4378 | 124.9622 | 150.6585 | 261.1791 | 360.1091 | 387.3933 |  |  |  | 497.3591 | 474.868 | 428.861 | 672.9882 | 4.7332 | 4.4764 | 363.8582 |  |  | 314.9935 |  |  | 104.9052 | 270.3947 | 395.2186 | 106.8496 | 265.9023 | 585.0096 | 717.958 | 494.7793 | 409.0158 | 402.7566 | 717.3497 |  | 455.2246 | 535.7934 | 403.5156 | 566.5526 | 491.427 | 547.5125 |  | 617.8067 |  |  | 674.8238 | 689.329 | 672.2228 | [6 empty] | 487.4284 |  |  | 467.6908 |  |  | 366.1028 | 445.6309 | 416.8127 | 187.1231 | 346.0992 | 435.2978 | 269.8467 | 393.9701 | 466.3657 | 436.2849 | 445.5185 | 312.3215 | 394.2863 | 367.8451 | 442.5122 | 202.8251 | 357.4555 |  | 441.0209 | 402.4997 | 562.3345 | 257.2715 | 382.307 | 404.6414 | 293.745 | 380.6748 | 405.3923 | 451.2206 | 329.7923 | 405.1983 | 0.096673 | 18.5343 | 1.9824 | 0.062671 | -41.1151 | 3.1147 | 1507.71 | 0.31 | 3.8089 | -0.87635 | 1.3719 | -0.43182 | 3.6433 | 2.688 | 5.2132 | 8.6776 | 8.2128 | 17.2893 | -0.32374 | -2.7591 | 5.591 | 15.1059
42810.4865 | 4016 | 41.3824 | 33.8241 | 21.5046 | 18.625 | 17.5939 | 18.864 | 21.7129 | 61.4883 | 31.4802 | 21.6981 | 18.0935 | 16.4732 | 15.8957 | 16.1971 | 115.6322 | 182.9059 | 273.4608 | 298.9491 | 219.0064 | 427.4954 |  |  |  | 102.4742 | 227.138 | 485.6072 | 466.6522 | 361.9811 | 437.8448 | 166.603 | 301.0725 | 547.6355 | 164.5959 | 333.3274 | 450.2674 | 320.7448 | 408.7894 |  | 449.8177 | 499.776 | 510.6589 | 462.4039 |  | 43.0985 | 94.2375 | 43.4085 | 89.172 | 207.8104 | 268.0261 | 320.7362 | 8.8688 | 59.4268 | 10.38 | 114.4211 | 10.1787 | 42.358 | 50.5937 | 56.7518 | 16.3182 |  |  | 3.9804 | -0.13988 | 1.1925 | -0.18662 | 4.8372 | 2.4677 | 10.3284 | -6.2782 | 0.44779 | 3.2324 | 12.8375 | -0.00037291 | -0.00039591 | -0.00045341 | 408.0523 | 198.3815 | 99.7407 | 52.0527 | 20.8737 | 16.5332 | 16.3477 | 43.0386 | 29.0524 | 20.4997 | 18.1215 | 17.1751 | 17.6265 | 22.5272 | 181.7595 | 156.434 | 134.9256 | 87.7328 | 74.7642 | 157.5983 | 97.5955 | 94.4606 | 124.9984 | 150.757 | 261.169 | 360.0117 | 387.298 |  |  |  | 497.1318 | 474.8744 | 431.937 | 670.5481 | 3.0362 | 3.5841 | 366.5295 |  |  | 314.9667 |  |  | 105.2275 | 270.4614 | 395.1535 | 108.92 | 268.1571 | 588.9161 | 720.8188 | 496.3641 | 410.0085 | 410.2829 | 717.7647 |  | 455.2454 | 534.6929 | 403.4487 | 566.3529 | 491.355 | 548.2987 |  | 618.4458 |  |  | 675.3663 | 689.8112 | 672.5269 | [6 empty] | 487.122 |  |  | 467.8452 |  |  | 366.4489 | 445.8833 | 417.2091 | 187.2527 | 345.6246 | 434.7551 | 269.6015 | 394.604 | 466.0069 | 435.6537 | 444.9172 | 312.7455 | 394.3428 | 367.2263 | 442.6338 | 202.2438 | 357.6386 |  | 440.2834 | 402.4583 | 562.2242 | 257.6074 | 382.1721 | 404.3534 | 293.6467 | 380.6101 | 405.7674 | 451.7936 | 328.8062 | 404.8889 | 0.21166 | 18.5356 | 1.9846 | 0.063554 | -41.1007 | 3.1146 | 1532.58 | 0.25 | 3.7073 | -0.49958 | 1.4587 | -0.57705 | 3.5656 | 2.5467 | 5.2102 | 8.6685 | 8.2368 | 17.2856 | -0.73258 | -3.0765 | 3.1188 | 15.1438
42810.4865 | 4017 | 41.3858 | 33.8196 | 21.4944 | 18.619 | 17.581 | 18.8571 | 21.7074 | 61.5027 | 31.4794 | 21.6922 | 18.0846 | 16.4599 | 15.8859 | 16.1889 | 115.6362 | 182.9075 | 273.4867 | 298.9143 | 218.9326 | 427.5081 |  |  |  | 102.4707 | 227.1543 | 484.8585 | 465.1699 | 359.3594 | 435.0432 | 176.1496 | 305.843 | 542.6638 | 164.9828 | 330.2753 | 444.707 | 468.937 | 406.3317 |  | 450.1899 | 515.9989 | 532.9296 | 454.4452 |  | 42.9844 | 94.0888 | 43.3907 | 89.1202 | 208.1465 | 267.8009 | 320.1475 | 9.1866 | 59.4188 | 10.6017 | 114.4391 | 10.1815 | 42.3412 | 50.6026 | 56.7315 | 16.313 |  |  | 3.1728 | -0.54138 | 0.93298 | -0.10251 | 4.918 | 2.7246 | 10.498 | -6.1928 | 0.84458 | 3.3988 | 12.6189 | -0.00039098 | -0.00033513 | -0.00048626 | 408.1618 | 198.4038 | 99.7574 | 52.0726 | 20.8868 | 16.5242 | 16.3425 | 43.0425 | 29.0596 | 20.501 | 18.1203 | 17.1664 | 17.6271 | 22.527 | 178.3779 | 154.6329 | 132.2045 | 85.4102 | 72.9085 | 157.5806 | 97.6343 | 94.4926 | 125.0224 | 150.8748 | 261.1754 | 359.9234 | 387.1977 |  |  |  | 497.0854 | 475.3404 | 436.0373 | 667.98 | 3.1965 | 2.9516 | 377.2514 |  |  | 314.9277 |  |  | 105.1613 | 270.4222 | 393.4512 | 107.86 | 265.9215 | 587.5449 | 725.0989 | 497.0683 | 409.1461 | 394.8342 | 718.6416 |  | 455.1649 | 533.7098 | 403.3856 | 566.4233 | 491.379 | 547.543 |  | 618.2045 |  |  | 676.0663 | 690.3992 | 673.3862 | [6 empty] | 489.6456 |  |  | 470.5705 |  |  | 366.6606 | 445.6161 | 417.2983 | 187.295 | 345.198 | 434.3146 | 269.3008 | 394.9008 | 465.2792 | 434.9952 | 444.775 | 312.8339 | 394.3366 | 367.0736 | 442.3649 | 201.9146 | 357.5128 |  | 440.1384 | 402.2414 | 562.0493 | 257.6943 | 381.5405 | 404.0527 | 293.2241 | 380.4735 | 406.0763 | 451.9084 | 328.6287 | 404.7002 | 0.31701 | 18.5303 | 1.9857 | 0.063453 | -41.057 | 3.1147 | 1545.04 | 0.32 | 3.3034 | -0.98263 | 1.29 | -0.42759 | 3.5945 | 2.6755 | 5.2517 | 8.6348 | 8.258 | 17.2867 | -0.35913 | -2.7694 | 17.5976 | 15.2091
42810.4865 | 4018 | 41.3994 | 33.842 | 21.509 | 18.6164 | 17.5855 | 18.8526 | 21.7075 | 61.5233 | 31.4904 | 21.6905 | 18.0801 | 16.4619 | 15.8801 | 16.1888 | 115.6588 | 182.9216 | 273.5127 | 298.8186 | 218.9336 | 427.425 |  |  |  | 102.4836 | 227.1781 | 484.3557 | 464.4059 | 357.704 | 433.8243 | 171.6597 | 309.8942 | 525.9853 | 160.8025 | 330.0059 | 445.0934 | 499.3176 | 402.5821 |  | 456.6362 | 523.5815 | 546.943 | 453.5982 |  | 42.9818 | 93.9669 | 43.2929 | 88.7572 | 208.7812 | 267.6455 | 319.6809 | 9.1529 | 59.3915 | 11.0206 | 114.4686 | 10.1828 | 42.3359 | 50.6186 | 56.7136 | 16.3151 |  |  | 3.3417 | -0.69185 | 1.1597 | -0.37784 | 4.7662 | 2.6996 | 10.7004 | -6.2993 | 1.3509 | 3.0933 | 12.7499 | -0.00036634 | -0.00038605 | -0.00049941 | 408.3924 | 198.4184 | 99.7705 | 52.1027 | 20.8927 | 16.5223 | 16.3354 | 43.0579 | 29.0599 | 20.4985 | 18.1231 | 17.1654 | 17.6288 | 22.5216 | 173.0805 | 147.2192 | 124.9181 | 83.3943 | 71.7463 | 157.4694 | 97.5784 | 94.5246 | 125.0423 | 150.9602 | 261.1605 | 359.8298 | 387.0974 |  |  |  | 497.1698 | 475.7289 | 436.6295 | 669.0666 | 3.2599 | 2.5398 | 365.6695 |  |  | 314.942 |  |  | 104.9779 | 270.7811 | 393.0078 | 106.906 | 264.0805 | 573.1607 | 724.6551 | 495.9984 | 403.049 | 378.179 | 718.8132 |  | 455.0408 | 533.0387 | 403.3003 | 566.5116 | 491.2517 | 546.3327 |  | 617.6326 |  |  | 676.3256 | 690.5174 | 673.3473 | [6 empty] | 492.7803 |  |  | 472.5309 |  |  | 367.3336 | 445.4964 | 417.4667 | 186.8478 | 345.1227 | 434.0613 | 269.8636 | 395.2302 | 464.6196 | 434.332 | 445.1097 | 312.6559 | 394.3048 | 366.6814 | 442.4771 | 202.681 | 357.4277 |  | 440.301 | 402.6088 | 561.88 | 257.8821 | 380.8504 | 404.0664 | 293.0135 | 380.3673 | 406.0429 | 451.7962 | 328.7074 | 404.4995 | 0.81449 | 18.5252 | 1.987 | 0.06333 | -41.1018 | 3.1147 | 1552.54 | 0.38 | 3.3873 | -1.1106 | 1.4379 | -0.82078 | 3.5381 | 2.6628 | 5.3013 | 8.6158 | 8.2682 | 17.2679 | 0.21509 | -1.9667 | 21.4585 | 15.19
42810.4866 | 4019 | 41.4075 | 33.8513 | 21.511 | 18.6232 | 17.5881 | 18.8613 | 21.7082 | 61.5414 | 31.5009 | 21.7011 | 18.0902 | 16.4581 | 15.8852 | 16.1854 | 115.6648 | 182.9204 | 273.5225 | 298.7544 | 218.8965 | 427.2871 |  |  |  | 102.4849 | 227.198 | 484.1522 | 463.3372 | 356.4227 | 433.942 | 164.5247 | 312.3515 | 496.4058 | 171.7143 | 338.8647 | 454.3194 | 509.6836 | 404.5721 |  | 460.5076 | 540.5702 | 561.3572 | 455.0334 |  | 43.124 | 94.0308 | 43.2183 | 88.3176 | 208.9899 | 267.5288 | 319.5568 | 8.8993 | 59.3481 | 11.3806 | 114.4324 | 10.1891 | 42.3201 | 50.6297 | 56.706 | 16.3109 |  |  | 4.0218 | -0.44741 | 0.98424 | -0.29373 | 4.7899 | 2.5866 | 10.6156 | -6.2526 | 0.42094 | 3.0119 | 12.6962 | -0.00037948 | -0.0003762 | -0.00046655 | 408.5869 | 198.4481 | 99.7827 | 52.1181 | 20.8901 | 16.5258 | 16.3355 | 43.0689 | 29.0725 | 20.5065 | 18.1191 | 17.1664 | 17.6355 | 22.523 | 165.9822 | 139.2099 | 118.4413 | 81.4693 | 68.1124 | 157.2476 | 97.5223 | 94.5429 | 125.0669 | 151.0571 | 261.169 | 359.7359 | 387.0006 |  |  |  | 497.1808 | 474.9456 | 433.8583 | 670.7993 | 3.1752 | 3.5406 | 362.4852 |  |  | 314.1164 |  |  | 104.984 | 270.2555 | 394.356 | 108.1753 | 266.0974 | 565.6186 | 722.6239 | 496.7666 | 402.3081 | 372.0112 | 718.9328 |  | 454.805 | 532.3173 | 403.2132 | 566.7497 | 491.1986 | 545.8804 |  | 617.4602 |  |  | 676.3446 | 690.3622 | 673.091 | [6 empty] | 492.8617 |  |  | 470.8362 |  |  | 367.5478 | 445.6561 | 417.2135 | 186.7348 | 344.9399 | 434.3921 | 270.4139 | 394.6874 | 464.4448 | 434.1592 | 445.263 | 312.4599 | 394.2855 | 366.2356 | 442.4005 | 202.1392 | 357.2944 |  | 441.5035 | 404.228 | 561.6853 | 258.399 | 380.9279 | 403.6273 | 292.597 | 380.2563 | 405.8883 | 452.0042 | 329.7179 | 404.55 | 0.45163 | 18.5242 | 1.9879 | 0.061803 | -41.0336 | 3.1147 | 1550.71 | 0.18 | 3.7163 | -0.89322 | 1.3248 | -0.72374 | 3.5465 | 2.6062 | 5.2797 | 8.5852 | 8.2797 | 17.2544 | 0.97512 | -1.2539 | 22.8122 | 15.1433
42810.4866 | 4020 | 41.4248 | 33.8466 | 21.5136 | 18.6271 | 17.5969 | 18.8606 | 21.7156 | 61.5596 | 31.5142 | 21.7076 | 18.0921 | 16.4675 | 15.8856 | 16.1974 | 115.6683 | 182.9269 | 273.5541 | 298.673 | 218.8758 | 427.1885 |  |  |  | 102.4815 | 227.2189 | 484.3853 | 463.017 | 357.5109 | 435.6373 | 169.9793 | 301.8181 | 540.6661 | 170.7552 | 342.9031 | 457.3325 | 162.3585 | 409.3586 |  | 467.8284 | 523.523 | 532.3109 | 455.7693 |  | 43.1203 | 93.997 | 43.1878 | 88.1212 | 208.9115 | 267.594 | 319.869 | 8.6959 | 59.3452 | 11.5968 | 114.402 | 10.2106 | 42.2905 | 50.6301 | 56.6966 | 16.3121 |  |  | 3.7924 | -0.46318 | 1.0874 | 0.21685 | 4.7347 | 2.8357 | 10.6839 | -6.3893 | 0.68112 | 3.1798 | 12.674 | -0.00041234 | -0.0003647 | -0.00048791 | 408.6859 | 198.4612 | 99.7935 | 52.1455 | 20.8953 | 16.5257 | 16.3359 | 43.0756 | 29.0781 | 20.5081 | 18.1202 | 17.1693 | 17.6309 | 22.5241 | 160.8523 | 140.353 | 117.6306 | 80.0461 | 67.5429 | 157.0365 | 97.5118 | 94.5644 | 125.0873 | 151.1589 | 261.1631 | 359.639 | 386.9036 |  |  |  | 497.1586 | 474.0476 | 432.927 | 670.6089 | 2.7447 | 2.8306 | 367.2728 |  |  | 315.1608 |  |  | 112.0514 | 272.6257 | 396.7381 | 107.8714 | 268.2939 | 570.2581 | 718.9709 | 497.1988 | 402.9638 | 370.267 | 718.7128 |  | 454.7292 | 532.3365 | 403.1362 | 566.4328 | 491.1505 | 545.1409 |  | 617.4623 |  |  | 675.9079 | 690.1093 | 672.7887 | [6 empty] | 489.6464 |  |  | 469.3897 |  |  | 366.8896 | 445.5522 | 416.9397 | 186.4695 | 345.0579 | 435.2186 | 269.7466 | 393.778 | 464.5683 | 433.9861 | 445.1469 | 312.4089 | 394.4194 | 366.0799 | 442.0332 | 201.5775 | 357.096 |  | 442.8932 | 406.1269 | 561.5424 | 259.3351 | 380.9357 | 403.1482 | 292.2387 | 379.9458 | 406.6575 | 452.4579 | 330.6102 | 404.6496 | 0.24459 | 18.5227 | 1.989 | 0.061216 | -40.9335 | 3.1147 | 1562.61 | 0.29 | 3.6131 | -0.90878 | 1.3925 | 0.62182 | 3.5262 | 2.7289 | 5.297 | 8.5826 | 8.2717 | 17.257 | 1.5178 | -1.1652 | -6.1106 | 15.1457
42810.4866 | 4021 | 41.438 | 33.8621 | 21.5118 | 18.6349 | 17.5986 | 18.8578 | 21.7 | 61.578 | 31.5285 | 21.7125 | 18.0905 | 16.4618 | 15.888 | 16.1905 | 115.6772 | 182.9382 | 273.5851 | 298.6114 | 218.838 | 427.0873 |  |  |  | 102.4742 | 227.2419 | 484.7094 | 462.9479 | 358.6322 | 437.5408 | 167.126 | 308.2351 | 532.6307 | 166.2945 | 334.6974 | 451.9487 | 426.026 | 411.3176 |  | 420.0287 | 482.295 | 534.1278 | 450.4727 |  | 43.1788 | 93.9069 | 43.1191 | 87.8224 | 208.8515 | 268.182 | 319.6061 | 8.5739 | 59.3396 | 11.3396 | 114.3325 | 10.2114 | 42.2633 | 50.6084 | 56.6858 | 16.3108 |  |  | 4.5231 | -0.54269 | 1.027 | -0.074254 | 4.6782 | 2.6924 | 10.5151 | -6.1639 | 0.72665 | 2.8032 | 12.9168 | -0.00038277 | -0.00039263 | -0.00047641 | 408.9745 | 198.4863 | 99.8167 | 52.1757 | 20.9039 | 16.5279 | 16.3378 | 43.0942 | 29.0853 | 20.5171 | 18.1312 | 17.1744 | 17.6334 | 22.5271 | 155.8944 | 138.8331 | 115.4175 | 79.0732 | 70.2021 | 156.8024 | 97.4863 | 94.5954 | 125.1075 | 151.2558 | 261.1501 | 359.5367 | 386.8015 |  |  |  | 497.2207 | 473.7463 | 434.7067 | 670.3571 | 3.3561 | 3.6447 | 348.6235 |  |  | 322.249 |  |  | 113.6323 | 273.3486 | 397.2007 | 106.5733 | 266.7761 | 575.3114 | 719.8694 | 499.706 | 405.0479 | 372.1965 | 718.9971 |  | 454.638 | 532.0864 | 403.0531 | 565.9254 | 491.0213 | 544.6067 |  | 617.6939 |  |  | 675.9499 | 690.2345 | 672.9171 | [6 empty] | 489.3365 |  |  | 470.3738 |  |  | 366.3048 | 445.0542 | 416.6936 | 186.2213 | 345.4496 | 436.1063 | 269.3873 | 393.4394 | 464.7822 | 434.2313 | 445.2423 | 312.2962 | 394.321 | 366.212 | 442.1482 | 201.8122 | 356.9771 |  | 443.1898 | 406.8053 | 561.4449 | 259.4291 | 380.8834 | 402.747 | 292.2603 | 379.7031 | 406.8062 | 453.1051 | 330.9392 | 404.6359 | 0.40464 | 18.5199 | 1.9926 | 0.061752 | -40.8377 | 3.1147 | 1582.78 | 0.39 | 3.9512 | -0.98358 | 1.353 | -0.36383 | 3.507 | 2.6605 | 5.2578 | 8.5642 | 8.2705 | 17.2544 | 2.0385 | -0.92238 | 12.8706 | 15.1608
42810.4866 | 4022 | 41.4472 | 33.8736 | 21.5337 | 18.6338 | 17.5994 | 18.8658 | 21.7123 | 61.6041 | 31.5397 | 21.719 | 18.0908 | 16.4734 | 15.8936 | 16.194 | 115.6859 | 182.948 | 273.61 | 298.5304 | 218.7722 | 426.841 |  |  |  | 102.468 | 227.2659 | 484.628 | 462.5722 | 357.3333 | 437.4377 | 158.1121 | 304.5212 | 533.2729 | 167.2486 | 335.3024 | 451.7616 | 416.1276 | 409.6389 |  | 437.1403 | 502.6365 | 533.6223 | 449.8965 |  | 43.3481 | 93.9263 | 43.168 | 87.6641 | 208.8492 | 269.0833 | 319.6591 | 8.7447 | 59.2936 | 10.8839 | 114.2806 | 10.2011 | 42.2538 | 50.5981 | 56.6865 | 16.3169 |  |  | 4.3503 | -0.11622 | 0.97964 | -0.2911 | 4.3069 | 2.4072 | 10.1694 | -5.882 | 0.79788 | 3.3 | 12.7445 | -0.00037127 | -0.00033677 | -0.00047641 | 409.1984 | 198.5175 | 99.838 | 52.2024 | 20.9151 | 16.533 | 16.3426 | 43.1059 | 29.0945 | 20.5207 | 18.1284 | 17.1814 | 17.6376 | 22.5278 | 159.7298 | 146.3014 | 120.707 | 79.7712 | 72.1699 | 156.7317 | 97.5392 | 94.6257 | 125.1268 | 151.3618 | 261.1486 | 359.44 | 386.7089 |  |  |  | 497.2984 | 472.987 | 433.3888 | 670.938 | 2.6418 | 3.9454 | 340.318 |  |  | 322.4369 |  |  | 105.2268 | 270.6813 | 393.875 | 106.2398 | 264.5887 | 574.9485 | 727.4407 | 500.8166 | 404.601 | 372.5446 | 719.1472 |  | 454.5454 | 531.146 | 402.9937 | 566.4708 | 490.8024 | 544.8053 |  | 617.4737 |  |  | 676.3377 | 690.4282 | 673.3655 | [6 empty] | 491.1597 |  |  | 470.8109 |  |  | 365.9417 | 444.6078 | 416.6182 | 186.3852 | 345.4758 | 436.343 | 269.7758 | 392.6983 | 465.0929 | 434.4498 | 445.3053 | 312.2042 | 394.1265 | 365.8916 | 442.2139 | 201.8302 | 356.8669 |  | 442.7794 | 406.993 | 561.3153 | 259.2352 | 380.9063 | 402.4778 | 292.1874 | 379.7192 | 406.2297 | 453.2526 | 330.4758 | 404.6516 | 0.37479 | 18.5145 | 1.9939 | 0.064176 | -40.7993 | 3.1147 | 1597.12 | 0.22 | 3.8747 | -0.45518 | 1.3215 | -0.72039 | 3.3678 | 2.5178 | 5.175 | 8.5494 | 8.2908 | 17.211 | 1.6032 | -1.5036 | 11.8605 | 15.1549
42810.4866 | 4023 | 41.4546 | 33.8729 | 21.529 | 18.6292 | 17.5864 | 18.8636 | 21.7038 | 61.6164 | 31.5439 | 21.7111 | 18.0942 | 16.4599 | 15.8816 | 16.1908 | 115.6956 | 182.9605 | 273.6287 | 298.446 | 218.7244 | 426.562 |  |  |  | 102.4733 | 227.2936 | 484.9515 | 463.303 | 358.2369 | 438.7147 | 160.8179 | 297.3981 | 553.1219 | 159.1709 | 328.8023 | 452.6427 | 350.0806 | 407.007 |  | 453.5268 | 511.5791 | 541.6671 | 455.9475 |  | 43.406 | 93.8895 | 43.2596 | 87.9556 | 208.6969 | 268.9217 | 319.1221 | 8.7331 | 59.2451 | 10.759 | 114.3105 | 10.2127 | 42.2674 | 50.6006 | 56.6946 | 16.3183 |  |  | 5.0265 | -0.55781 | 1.0677 | -0.36536 | 4.642 | 2.4276 | 10.2706 | -6.0732 | 0.2421 | 3.2177 | 12.7773 | -0.00036634 | -0.0004107 | -0.00046655 | 409.3337 | 198.5268 | 99.844 | 52.2175 | 20.927 | 16.5284 | 16.3402 | 43.1054 | 29.0859 | 20.527 | 18.1251 | 17.1739 | 17.6298 | 22.5339 | 159.7851 | 148.8461 | 123.939 | 80.8891 | 70.2843 | 156.5983 | 97.5519 | 94.6566 | 125.1506 | 151.4595 | 261.143 | 359.3514 | 386.6164 |  |  |  | 497.4289 | 472.6366 | 431.5291 | 671.7706 | 2.9576 | 2.319 | 345.5878 |  |  | 313.8718 |  |  | 105.0658 | 270.6246 | 395.318 | 105.9236 | 264.3304 | 581.8809 | 729.5285 | 500.1328 | 403.8451 | 372.9477 | 719.9377 |  | 454.4866 | 530.2703 | 402.95 | 566.805 | 490.7277 | 544.4671 |  | 617.3856 |  |  | 677.4741 | 691.02 | 674.0042 | [6 empty] | 492.084 |  |  | 470.6469 |  |  | 365.0813 | 444.2565 | 416.4293 | 186.2808 | 345.1927 | 435.8725 | 269.5727 | 392.2394 | 465.0287 | 434.1182 | 445.1605 | 312.2288 | 394.0137 | 365.4541 | 441.8276 | 201.4231 | 356.9785 |  | 443.0429 | 407.597 | 561.1715 | 258.9651 | 380.8752 | 402.2897 | 292.575 | 379.7615 | 405.8548 | 453.704 | 329.3043 | 404.72 | 0.22379 | 18.5167 | 1.9954 | 0.063945 | -40.7812 | 3.1147 | 1629.46 | 0.33 | 4.1687 | -0.99716 | 1.3796 | -0.80702 | 3.4958 | 2.528 | 5.1999 | 8.5206 | 8.3108 | 17.1921 | 1.5798 | -1.8612 | 5.6134 | 15.149
42810.4866 | 4024 | 41.4633 | 33.876 | 21.5307 | 18.6327 | 17.5889 | 18.8624 | 21.7041 | 61.6349 | 31.5511 | 21.7198 | 18.0955 | 16.4612 | 15.8827 | 16.1892 | 115.6995 | 182.9653 | 273.65 | 298.3753 | 218.6705 | 426.3322 |  |  |  | 102.4835 | 227.3168 | 485.4416 | 464.1318 | 359.4044 | 440.4134 | 169.3168 | 298.0403 | 562.8813 | 153.8098 | 327.1349 | 444.7566 | 470.236 | 404.9875 |  | 451.626 | 526.6219 | 566.4792 | 448.5218 |  | 43.379 | 93.8094 | 43.2479 | 88.3643 | 208.3256 | 268.3729 | 318.6549 | 8.5522 | 59.2149 | 10.7996 | 114.329 | 10.2143 | 42.3055 | 50.6246 | 56.7054 | 16.319 |  |  | 3.2339 | -0.16222 | 1.0578 | -0.42581 | 4.115 | 2.6517 | 10.1944 | -6.0791 | 0.53808 | 3.2509 | 12.7767 | -0.00042055 | -0.00037948 | -0.00047969 | 409.2861 | 198.5552 | 99.8647 | 52.246 | 20.9339 | 16.5324 | 16.3373 | 43.1222 | 29.1058 | 20.5263 | 18.125 | 17.1752 | 17.6424 | 22.5296 | 157.2582 | 143.9149 | 116.8377 | 78.9213 | 68.989 | 156.4778 | 97.4948 | 94.6897 | 125.1743 | 151.5598 | 261.1456 | 359.2686 | 386.53 |  |  |  | 497.4385 | 472.5124 | 430.4179 | 672.5874 | 2.8768 | 3.4966 | 342.7677 |  |  | 312.5572 |  |  | 105.0329 | 270.3235 | 395.2246 | 104.8766 | 264.0665 | 591.1106 | 723.9416 | 498.74 | 405.004 | 373.2858 | 721.275 |  | 454.4097 | 528.2475 | 402.8788 | 567.2222 | 490.7093 | 544.4545 |  | 617.3886 |  |  | 678.3513 | 692.0317 | 674.6519 | [6 empty] | 491.3231 |  |  | 470.8636 |  |  | 364.5941 | 443.873 | 416.2584 | 186.0271 | 344.9806 | 435.2535 | 268.7959 | 392.1844 | 464.4077 | 433.8206 | 445.0956 | 312.3043 | 393.8586 | 364.8255 | 441.486 | 201.6765 | 356.9258 |  | 443.5149 | 407.3948 | 561.0103 | 259.1061 | 380.766 | 402.0458 | 293.2659 | 379.7608 | 405.9153 | 454.0925 | 328.3778 | 404.5979 | 0.35842 | 18.5161 | 1.9971 | 0.063308 | -40.7069 | 3.1146 | 1630.53 | 0.21 | 3.3477 | -0.53769 | 1.373 | -0.87113 | 3.2897 | 2.6408 | 5.1779 | 8.4747 | 8.36 | 17.1782 | 1.845 | -1.0791 | 17.9189 | 15.1275
42810.4866 | 4025 | 41.4761 | 33.8852 | 21.5443 | 18.6408 | 17.6006 | 18.8694 | 21.7109 | 61.6639 | 31.5723 | 21.7315 | 18.1071 | 16.4723 | 15.8895 | 16.2006 | 115.7091 | 182.9669 | 273.6751 | 298.3049 | 218.6209 | 426.1647 |  |  |  | 102.4843 | 227.338 | 485.4144 | 464.4533 | 359.138 | 440.7628 | 173.2812 | 307.9792 | 549.2832 | 158.0915 | 328.6191 | 438.5633 | 498.066 | 394.1226 |  | 457.1562 | 524.4189 | 560.5999 | 445.6846 |  | 43.4346 | 93.7934 | 43.2496 | 88.2321 | 208.4881 | 267.792 | 318.5393 | 8.4231 | 59.2041 | 10.5955 | 114.3591 | 10.2099 | 42.3259 | 50.6344 | 56.6988 | 16.3221 |  |  | 2.9868 | -0.64848 | 1.4022 | -0.36536 | 4.669 | 3.2115 | 10.5006 | -5.9714 | 0.72471 | 3.1451 | 12.888 | -0.00037948 | -0.00037455 | -0.00048626 | 409.4291 | 198.5768 | 99.8755 | 52.2712 | 20.9441 | 16.5229 | 16.3442 | 43.1316 | 29.1205 | 20.523 | 18.1319 | 17.1686 | 17.6331 | 22.5331 | 155.4739 | 143.2711 | 116.3977 | 78.9358 | 69.7187 | 156.3311 | 97.4549 | 94.7206 | 125.1908 | 151.6487 | 261.1359 | 359.1668 | 386.4156 |  |  |  | 497.3579 | 472.9188 | 432.3933 | 672.3474 | 2.7258 | 2.2998 | 334.7817 |  |  | 310.2963 |  |  | 105.0546 | 270.2739 | 394.1613 | 104.6261 | 262.4112 | 598.4195 | 723.5107 | 498.9452 | 404.8412 | 372.8346 | 722.5855 |  | 454.2139 | 526.6861 | 402.8268 | 567.4126 | 490.5502 | 543.4097 |  | 616.8713 |  |  | 679.4672 | 692.8901 | 675.6659 | [6 empty] | 490.6011 |  |  | 469.3552 |  |  | 364.9943 | 443.571 | 416.1294 | 186.3831 | 344.8719 | 434.6592 | 268.7729 | 392.0805 | 464.1104 | 434.4797 | 445.2901 | 312.155 | 393.6538 | 364.3546 | 441.2616 | 202.632 | 356.8008 |  | 442.1271 | 406.2031 | 560.8797 | 259.3133 | 380.8901 | 401.6629 | 293.5322 | 379.5292 | 406.4872 | 453.321 | 327.4493 | 404.2501 | 0.37036 | 18.5073 | 1.9969 | 0.060652 | -40.6376 | 3.1147 | 1649.79 | 0.27 | 3.2181 | -1.075 | 1.5808 | -0.80691 | 3.5023 | 2.9047 | 5.2523 | 8.4157 | 8.3983 | 17.1524 | 2.0244 | -1.0351 | 21.513 | 15.1236
42810.4866 | 4026 | 41.4842 | 33.8839 | 21.5447 | 18.6353 | 17.5986 | 18.8627 | 21.7015 | 61.6851 | 31.5744 | 21.7379 | 18.1045 | 16.464 | 15.8853 | 16.1983 | 115.7305 | 182.9729 | 273.7081 | 298.2466 | 218.576 | 426.1588 |  |  |  | 102.4928 | 227.3732 | 485.3802 | 464.4375 | 357.3325 | 440.5697 | 165.8339 | 311.2602 | 516.1202 | 166.0828 | 334.6918 | 445.1485 | 472.8091 | 400.158 |  | 455.2367 | 529.8547 | 560.9999 | 447.2323 |  | 43.5464 | 93.8241 | 43.3211 | 87.9645 | 208.0814 | 267.169 | 318.3646 | 8.3905 | 59.1707 | 10.4326 | 114.4304 | 10.2238 | 42.337 | 50.6522 | 56.7124 | 16.3188 |  |  | 2.7562 | -0.47567 | 1.1373 | -0.42844 | 4.8812 | 3.021 | 10.774 | -6.0489 | 0.61184 | 2.8646 | 12.308 | -0.00042877 | -0.00034663 | -0.00049941 | 409.5726 | 198.6024 | 99.8936 | 52.3005 | 20.9433 | 16.5274 | 16.3471 | 43.1402 | 29.1213 | 20.5312 | 18.1338 | 17.1807 | 17.6388 | 22.5261 | 153.2215 | 143.2508 | 116.1914 | 75.1076 | 66.8826 | 156.1021 | 97.3837 | 94.7415 | 125.2153 | 151.7611 | 261.1384 | 359.079 | 386.3036 |  |  |  | 497.2218 | 472.5678 | 431.5743 | 671.9417 | 3.0696 | 3.7403 | 333.8468 |  |  | 310.773 |  |  | 105.157 | 270.9331 | 394.5787 | 104.6942 | 262.4378 | 588.8434 | 732.1804 | 504.6156 | 411.4182 | 373.862 | 723.06 |  | 454.0324 | 525.6709 | 402.725 | 567.6919 | 490.4468 | 542.8219 |  | 616.6171 |  |  | 680.0951 | 693.6334 | 676.1915 | [6 empty] | 492.1937 |  |  | 469.3553 |  |  | 365.4743 | 443.2679 | 415.5563 | 186.0492 | 344.6744 | 434.259 | 268.558 | 392.0066 | 464.1368 | 434.2563 | 445.2798 | 311.6879 | 393.5364 | 364.5188 | 441.2412 | 202.9532 | 356.5564 |  | 442.4067 | 405.4715 | 560.8639 | 259.8526 | 381.1385 | 401.3947 | 293.11 | 379.3469 | 406.6936 | 452.3512 | 327.0101 | 403.9643 | 0.46126 | 18.502 | 1.9974 | 0.060587 | -40.613 | 3.1147 | 1646.74 | 0.35 | 3.0909 | -0.92074 | 1.4237 | -0.87383 | 3.579 | 2.8156 | 5.3172 | 8.3817 | 8.4166 | 17.1313 | 2.2451 | -1.021 | 18.2672 | 15.117
42810.4866 | 4027 | 41.4982 | 33.8928 | 21.5549 | 18.6338 | 17.5966 | 18.8669 | 21.6929 | 61.7001 | 31.5902 | 21.7341 | 18.1083 | 16.46 | 15.8919 | 16.1936 | 115.7378 | 182.9879 | 273.7217 | 298.1698 | 218.5422 | 426.1951 |  |  |  | 102.4938 | 227.3949 | 485.3053 | 463.9779 | 356.3664 | 439.6499 | 168.3553 | 307.2645 | 513.0991 | 170.8233 | 337.4316 | 452.0733 | 291.0128 | 401.8483 |  | 455.6184 | 523.9568 | 550.5454 | 445.8537 |  | 43.7172 | 93.9657 | 43.3874 | 87.6215 | 208.0158 | 267.285 | 318.0954 | 8.6584 | 59.1363 | 10.2279 | 114.5272 | 10.2236 | 42.3441 | 50.6638 | 56.709 | 16.3156 |  |  | 3.0887 | -0.65111 | 1.2497 | -0.13537 | 4.9193 | 2.651 | 10.8016 | -5.9339 | 0.48827 | 3.5219 | 12.632 | -0.00039098 | -0.00035484 | -0.00048462 | 409.557 | 198.6219 | 99.9105 | 52.3264 | 20.9518 | 16.5321 | 16.3457 | 43.1536 | 29.1302 | 20.5413 | 18.1293 | 17.1726 | 17.6422 | 22.5256 | 150.1182 | 141.5089 | 118.0793 | 78.9563 | 68.5253 | 155.8117 | 97.3795 | 94.7619 | 125.2401 | 151.8627 | 261.131 | 358.9908 | 386.2328 |  |  |  | 497.1643 | 472.5855 | 430.2182 | 671.6229 | 3.4329 | 2.8951 | 334.6752 |  |  | 312.3307 |  |  | 105.5026 | 275.3776 | 393.6044 | 104.7344 | 263.247 | 579.3258 | 742.9572 | 510.0537 | 414.3595 | 375.1786 | 723.2378 |  | 453.8521 | 525.7451 | 402.6258 | 567.6708 | 490.3728 | 542.7837 |  | 616.5701 |  |  | 680.3214 | 693.8864 | 676.4187 | [6 empty] | 492.7059 |  |  | 469.732 |  |  | 367.0539 | 442.9533 | 415.2835 | 185.6086 | 344.5721 | 434.4143 | 268.3914 | 392.1118 | 464.346 | 433.812 | 444.8499 | 311.1912 | 393.3864 | 364.787 | 441.317 | 202.8247 | 356.3387 |  | 442.8387 | 405.0148 | 560.7738 | 260.3382 | 381.3599 | 401.2713 | 293.0356 | 379.2092 | 406.2946 | 452.1855 | 326.7213 | 403.6864 | 0.48341 | 18.4993 | 1.9989 | 0.061332 | -40.5788 | 3.1147 | 1617.86 | 0.28 | 3.2699 | -1.0774 | 1.4927 | -0.49127 | 3.5933 | 2.6378 | 5.3245 | 8.356 | 8.4048 | 17.1224 | 2.5524 | -1.2312 | 1.4427 | 15.1183
42810.4867 | 4028 | 41.5065 | 33.9094 | 21.5485 | 18.6449 | 17.6051 | 18.8672 | 21.701 | 61.7327 | 31.6099 | 21.7489 | 18.1217 | 16.476 | 15.903 | 16.2001 | 115.7481 | 182.9947 | 273.7409 | 298.0979 | 218.5562 | 426.1892 |  |  |  | 102.5058 | 227.4277 | 485.1808 | 464.2806 | 358.5182 | 439.6402 | 166.732 | 309.8586 | 527.2955 | 165.1685 | 337.0059 | 453.0772 | 333.0229 | 409.3317 |  | 446.7983 | 515.3959 | 563.3931 | 447.0635 |  | 43.7027 | 94.1265 | 43.4111 | 87.5551 | 208.3735 | 266.915 | 317.9302 | 8.9346 | 59.1348 | 10.081 | 114.5381 | 10.2082 | 42.3532 | 50.6736 | 56.7052 | 16.301 |  |  | 4.5139 | -0.60906 | 1.0973 | -0.35287 | 4.8714 | 3.3988 | 10.6268 | -5.5653 | 0.71128 | 3.1999 | 12.4612 | -0.00035977 | -0.00033348 | -0.00044355 | 409.4812 | 198.6351 | 99.9198 | 52.3464 | 20.9538 | 16.529 | 16.3418 | 43.1629 | 29.1328 | 20.5414 | 18.1282 | 17.1716 | 17.6425 | 22.526 | 152.8118 | 139.2169 | 115.5108 | 78.4491 | 70.5822 | 155.6809 | 97.3315 | 94.8014 | 125.2622 | 151.9641 | 261.1368 | 358.9014 | 386.1547 |  |  |  | 497.0344 | 473.0848 | 429.3367 | 671.506 | 2.6746 | 3.2615 | 331.367 |  |  | 310.8516 |  |  | 105.4594 | 275.9845 | 393.3792 | 104.8579 | 263.3684 | 585.5159 | 738.5755 | 507.352 | 409.6045 | 374.7721 | 723.4235 |  | 453.7388 | 524.4886 | 402.5135 | 567.6916 | 490.3821 | 542.3556 |  | 616.3315 |  |  | 680.8362 | 694.2161 | 676.7491 | [6 empty] | 494.124 |  |  | 471.8428 |  |  | 367.0086 | 443.1435 | 415.039 | 185.9138 | 344.5306 | 434.5611 | 268.0567 | 392.4169 | 464.9062 | 433.4768 | 444.2923 | 311.1458 | 393.0357 | 365.515 | 441.1065 | 202.8953 | 356.1883 |  | 441.9365 | 404.4372 | 560.7166 | 259.9811 | 381.5569 | 401.3049 | 292.3532 | 379.0797 | 406.1207 | 452.4583 | 327.4815 | 403.6232 | 0.23188 | 18.4977 | 1.9994 | 0.062251 | -40.4414 | 3.1147 | 1592.33 | 0.37 | 3.953 | -1.0423 | 1.399 | -0.79336 | 3.5745 | 2.9857 | 5.2795 | 8.3378 | 8.4287 | 17.123 | 2.2363 | -0.95173 | 4.4876 | 15.1044
42810.4867 | 4029 | 41.5266 | 33.9073 | 21.5587 | 18.6531 | 17.604 | 18.8661 | 21.7031 | 61.7417 | 31.6093 | 21.745 | 18.1185 | 16.4698 | 15.8935 | 16.198 | 115.7543 | 183.0001 | 273.7704 | 298.0465 | 218.4889 | 426.1738 |  |  |  | 102.5187 | 227.4432 | 484.9553 | 464.2868 | 357.7624 | 438.3519 | 162.6128 | 304.0414 | 531.2346 | 163.1659 | 332.7648 | 445.9506 | 463.9479 | 407.5734 |  | 432.2822 | 497.2427 | 539.8465 | 444.0208 |  | 43.5768 | 94.2561 | 43.3685 | 87.3785 | 207.9066 | 266.5838 | 317.7485 | 9.218 | 59.1319 | 10.2176 | 114.543 | 10.1982 | 42.3623 | 50.6872 | 56.6956 | 16.2957 |  |  | 4.5797 | -0.21085 | 0.87647 | -0.37259 | 4.9351 | 2.9283 | 10.6859 | -5.6947 | 0.72276 | 3.5973 | 12.401 | -0.00035648 | -0.00041234 | -0.00048462 | 409.2279 | 198.6508 | 99.9286 | 52.3718 | 20.9604 | 16.5311 | 16.3411 | 43.166 | 29.139 | 20.5383 | 18.1246 | 17.1689 | 17.6418 | 22.5313 | 155.7102 | 145.0954 | 118.6449 | 77.4465 | 72.6233 | 155.5562 | 97.3208 | 94.8335 | 125.2878 | 152.0626 | 261.1421 | 358.8151 | 386.0727 |  |  |  | 496.8733 | 473.1428 | 426.6811 | 669.6675 | 2.9681 | 3.2504 | 328.9972 |  |  | 317.0113 |  |  | 105.0796 | 271.7254 | 393.1756 | 104.7166 | 262.3855 | 604.0175 | 727.059 | 502.2513 | 407.3209 | 372.8573 | 723.4962 |  | 453.5759 | 523.394 | 402.4218 | 567.6421 | 490.4583 | 541.5309 |  | 616.3083 |  |  | 681.3345 | 694.3975 | 677.0806 | [6 empty] | 494.153 |  |  | 472.3846 |  |  | 366.8601 | 443.1692 | 415.4676 | 186.662 | 344.2147 | 434.5152 | 267.3134 | 392.888 | 465.0698 | 433.6837 | 444.1327 | 310.8929 | 392.5899 | 364.5899 | 440.885 | 203.4533 | 356.1389 |  | 441.9984 | 404.4128 | 560.632 | 259.9282 | 381.6379 | 401.8095 | 291.7774 | 378.847 | 406.8948 | 452.2556 | 328.5076 | 403.6111 | 0.39828 | 18.495 | 2.0001 | 0.063424 | -40.3528 | 3.1148 | 1586.35 | 0.29 | 3.9781 | -0.61337 | 1.2506 | -0.81537 | 3.5967 | 2.7705 | 5.2925 | 8.3171 | 8.4502 | 17.1342 | 1.8981 | -1.3013 | 17.2908 | 15.1343
42810.4867 | 4030 | 41.5226 | 33.9053 | 21.5535 | 18.6478 | 17.5963 | 18.8639 | 21.6923 | 61.7539 | 31.6155 | 21.7471 | 18.111 | 16.4703 | 15.8857 | 16.1941 | 115.77 | 183.0037 | 273.7927 | 297.9419 | 218.4274 | 426.1777 |  |  |  | 102.5281 | 227.4851 | 484.6575 | 464.6452 | 355.2178 | 435.7317 | 158.1477 | 290.8153 | 568.7305 | 153.2151 | 330.7015 | 441.726 | 491.1951 | 391.5167 |  | 449.9424 | 518.7554 | 535.8059 | 451.1712 |  | 43.4629 | 94.2505 | 43.3005 | 87.1464 | 207.1275 | 266.1427 | 317.2871 | 9.1671 | 59.1236 | 10.584 | 114.5747 | 10.2071 | 42.3907 | 50.6963 | 56.6912 | 16.2948 |  |  | 5.0653 | -0.1655 | 1.0493 | -0.028254 | 4.7919 | 3.3324 | 10.9317 | -5.8406 | 0.42989 | 3.3228 | 12.9017 | -0.00034991 | -0.00043534 | -0.00044355 | 409.031 | 198.6728 | 99.9432 | 52.3949 | 20.9619 | 16.5266 | 16.3339 | 43.1699 | 29.1431 | 20.5303 | 18.1318 | 17.1761 | 17.6402 | 22.5263 | 154.6737 | 140.9841 | 119.1221 | 74.8177 | 71.4875 | 155.3547 | 97.2968 | 94.8585 | 125.3073 | 152.1604 | 261.1323 | 358.7219 | 385.9697 |  |  |  | 496.6893 | 473.0076 | 425.3683 | 668.6759 | 2.489 | 2.8797 | 328.4369 |  |  | 317.8674 |  |  | 105.1386 | 270.5192 | 392.3929 | 104.6539 | 262.1658 | 616.0925 | 722.3021 | 499.6489 | 407.9979 | 372.8151 | 723.702 |  | 453.5665 | 522.7196 | 402.3286 | 567.0616 | 490.46 | 541.2421 |  | 616.3329 |  |  | 680.418 | 694.1634 | 676.8239 | [6 empty] | 492.9957 |  |  | 468.0625 |  |  | 366.5779 | 443.0195 | 415.2925 | 186.7822 | 343.7077 | 434.022 | 266.8983 | 392.833 | 463.9642 | 433.9652 | 443.3415 | 311.0532 | 392.5479 | 364.1193 | 440.6607 | 203.3328 | 355.8077 |  | 443.4353 | 404.1331 | 560.5252 | 260.6834 | 381.7465 | 401.8097 | 291.2244 | 378.8139 | 406.5772 | 451.9282 | 329.0164 | 403.722 | 0.61246 | 18.4929 | 1.9983 | 0.063236 | -40.2344 | 3.1147 | 1566.99 | 0.29 | 4.1759 | -0.54343 | 1.3683 | -0.22453 | 3.5427 | 2.9543 | 5.3508 | 8.3103 | 8.4598 | 17.1505 | 1.9873 | -1.3572 | 20.4645 | 15.1377
42810.4867 | 4031 | 41.5455 | 33.9225 | 21.568 | 18.6493 | 17.597 | 18.8673 | 21.6964 | 61.7819 | 31.6239 | 21.7586 | 18.1199 | 16.4688 | 15.8901 | 16.1987 | 115.7785 | 183.0203 | 273.8165 | 297.8623 | 218.4217 | 426.1093 |  |  |  | 102.5284 | 227.5018 | 484.4419 | 464.2474 | 354.4629 | 434.6554 | 162.0212 | 298.7656 | 560.7881 | 152.3983 | 324.9188 | 433.1226 | 480.7177 | 399.1145 |  | 458.9945 | 512.9025 | 519.0773 | 452.2149 |  | 43.3939 | 94.2764 | 43.2773 | 87.0183 | 206.6328 | 265.8831 | 317.0662 | 9.1923 | 59.1069 | 10.9976 | 114.5155 | 10.2186 | 42.3835 | 50.704 | 56.6895 | 16.2875 |  |  | 4.6966 | -0.41981 | 1.1439 | -0.01577 | 4.8313 | 3.0683 | 10.565 | -5.6146 | 0.62857 | 3.7576 | 12.6772 | -0.00039427 | -0.00033513 | -0.00045505 | 408.9643 | 198.7006 | 99.9634 | 52.423 | 20.977 | 16.5355 | 16.3425 | 43.1763 | 29.1612 | 20.543 | 18.1382 | 17.1781 | 17.6452 | 22.5298 | 155.5616 | 137.8494 | 115.3099 | 71.3398 | 69.2831 | 155.239 | 97.2368 | 94.8871 | 125.3257 | 152.2689 | 261.127 | 358.6213 | 385.8446 |  |  |  | 496.6907 | 473.0191 | 426.8915 | 667.7315 | 3.5577 | 3.0513 | 329.2762 |  |  | 314.1148 |  |  | 105.558 | 270.7894 | 390.5723 | 104.8694 | 262.2959 | 620.6799 | 722.6925 | 500.002 | 409.9245 | 392.1569 | 724.2729 |  | 453.5143 | 521.5634 | 402.2361 | 566.8263 | 490.4568 | 540.9434 |  | 616.353 |  |  | 680.3623 | 694.6006 | 676.9618 | [6 empty] | 493.5012 |  |  | 467.0901 |  |  | 365.9054 | 442.027 | 415.6119 | 186.7801 | 343.8006 | 433.6907 | 267.1945 | 393.051 | 463.7806 | 433.4742 | 443.8046 | 310.9195 | 392.5523 | 363.8965 | 440.7358 | 202.3655 | 355.6706 |  | 443.2635 | 403.8185 | 560.4016 | 260.4109 | 381.3505 | 401.5773 | 291.1298 | 378.9961 | 406.7988 | 451.5888 | 330.0182 | 403.6912 | 0.45241 | 18.4928 | 1.9975 | 0.061701 | -40.1246 | 3.1147 | 1553.47 | 0.26 | 4.0181 | -0.86552 | 1.4287 | -0.16775 | 3.5564 | 2.8341 | 5.2591 | 8.2884 | 8.4829 | 17.1566 | 1.8737 | -0.94103 | 19.1049 | 15.1642
42810.4867 | 4032 | 41.5572 | 33.9322 | 21.5695 | 18.6474 | 17.6061 | 18.8725 | 21.7005 | 61.7983 | 31.6382 | 21.7677 | 18.1122 | 16.4672 | 15.8948 | 16.1915 | 115.7874 | 183.0247 | 273.8319 | 297.8023 | 218.3588 | 426.0293 |  |  |  | 102.5311 | 227.5274 | 484.3513 | 463.6726 | 354.0125 | 434.9383 | 171.5831 | 307.1908 | 552.4519 | 161.2983 | 331.2644 | 436.2646 | 503.0098 | 394.2787 |  | 452.3767 | 501.7696 | 519.6639 | 450.3308 |  | 43.383 | 94.1964 | 43.2617 | 87.1912 | 206.5137 | 265.4144 | 317.0248 | 9.1123 | 59.0585 | 11.6289 | 114.43 | 10.2029 | 42.386 | 50.7269 | 56.6863 | 16.2893 |  |  | 4.4903 | -0.58737 | 1.0427 | -0.78197 | 5.0849 | 3.6564 | 10.8127 | -5.7907 | 0.91697 | 3.3331 | 13.0346 | -0.00036963 | -0.00036963 | -0.00048134 | 408.7904 | 198.721 | 99.9765 | 52.4572 | 20.9941 | 16.539 | 16.3468 | 43.1941 | 29.1639 | 20.5533 | 18.1316 | 17.1799 | 17.647 | 22.5287 | 154.6861 | 138.7422 | 117.7228 | 75.8648 | 73.4541 | 155.1157 | 97.2205 | 94.9165 | 125.3503 | 152.3726 | 261.1254 | 358.5291 | 385.7488 |  |  |  | 496.6391 | 472.8648 | 427.6722 | 666.0115 | 4.0642 | 3.4742 | 339.7 |  |  | 320.1629 |  |  | 105.7441 | 271.2782 | 389.0611 | 104.7955 | 262.1282 | 616.4572 | 724.6415 | 503.0748 | 417.8072 | 391.5711 | 724.3575 |  | 453.3938 | 521.1406 | 402.1366 | 566.9135 | 490.4186 | 540.5447 |  | 616.2356 |  |  | 680.0413 | 694.7362 | 676.8568 | [6 empty] | 491.3166 |  |  | 467.1802 |  |  | 365.3347 | 441.868 | 415.9725 | 186.502 | 343.8322 | 433.5777 | 267.4418 | 392.5427 | 463.7274 | 432.9816 | 444.0227 | 310.5004 | 392.4378 | 363.6345 | 440.3849 | 201.5571 | 355.8277 |  | 444.9078 | 403.5438 | 560.3842 | 260.3586 | 381.1931 | 402.2682 | 290.6785 | 379.2785 | 406.6315 | 451.3677 | 329.6404 | 403.619 | 0.1818 | 18.491 | 1.9984 | 0.0627 | -40.2024 | 3.1147 | 1557.62 | 0.23 | 3.9296 | -1.0237 | 1.3639 | -1.1811 | 3.6469 | 3.0925 | 5.3181 | 8.2723 | 8.4849 | 17.1493 | 1.9551 | -1.2111 | 22.0406 | 15.2052
42810.4867 | 4033 | 41.5511 | 33.9314 | 21.5707 | 18.6431 | 17.5962 | 18.8701 | 21.6922 | 61.8137 | 31.646 | 21.7669 | 18.1091 | 16.4611 | 15.8859 | 16.1879 | 115.7999 | 183.0236 | 273.8584 | 297.7158 | 218.3325 | 426.0201 |  |  |  | 102.5343 | 227.5561 | 484.5777 | 464.3081 | 355.7945 | 436.2702 | 169.7513 | 309.7385 | 523.6855 | 169.1627 | 333.4854 | 443.107 | 501.2714 | 397.1039 |  | 454.6438 | 533.8438 | 545.353 | 447.6548 |  | 43.3215 | 94.1293 | 43.3236 | 87.6238 | 206.0911 | 264.8653 | 316.6329 | 8.7278 | 58.996 | 11.8918 | 114.3168 | 10.1848 | 42.3926 | 50.751 | 56.6948 | 16.29 |  |  | 3.3988 | -0.51378 | 0.99804 | -0.36996 | 4.8431 | 3.4257 | 10.5197 | -5.9162 | 0.82668 | 3.2129 | 12.4526 | -0.00030391 | -0.0004222 | -0.00048298 | 408.4464 | 198.7437 | 99.9961 | 52.4805 | 20.9924 | 16.5385 | 16.3399 | 43.2107 | 29.1702 | 20.5469 | 18.1301 | 17.1766 | 17.6416 | 22.5254 | 159.455 | 140.5854 | 117.968 | 78.9019 | 77.1923 | 155.0569 | 97.1961 | 94.9442 | 125.366 | 152.4786 | 261.1199 | 358.4421 | 385.6612 |  |  |  | 496.6025 | 472.3017 | 427.4071 | 664.7269 | 5.4948 | 3.3515 | 342.9005 |  |  | 329.5023 |  |  | 106.1506 | 272.0337 | 388.1387 | 104.8237 | 262.1925 | 608.4216 | 726.362 | 504.0668 | 421.0277 | 378.5907 | 724.3603 |  | 453.3413 | 521.4849 | 402.035 | 566.7924 | 490.3578 | 539.9596 |  | 616.1548 |  |  | 680.0502 | 694.5902 | 676.894 | [6 empty] | 489.9584 |  |  | 467.3741 |  |  | 365.2921 | 441.4958 | 415.932 | 186.3266 | 343.8028 | 433.4092 | 267.0353 | 392.3772 | 462.8969 | 432.8434 | 443.8967 | 310.3813 | 392.2515 | 363.5842 | 440.0744 | 201.5158 | 355.8126 |  | 445.2889 | 403.419 | 560.3898 | 259.2766 | 381.0031 | 402.4798 | 291.0027 | 379.3602 | 406.7613 | 451.0486 | 328.9655 | 403.7334 | 0.46435 | 18.488 | 1.9987 | 0.063199 | -40.1408 | 3.1147 | 1551.23 | 0.3 | 3.422 | -0.95731 | 1.3343 | -0.81235 | 3.5573 | 2.9919 | 5.2428 | 8.2661 | 8.4654 | 17.1448 | 1.4176 | -1.2414 | 21.8829 | 15.236
42810.4867 | 4034 | 41.5698 | 33.9498 | 21.5866 | 18.6554 | 17.6052 | 18.8753 | 21.6967 | 61.8354 | 31.6587 | 21.7791 | 18.1209 | 16.4692 | 15.8918 | 16.2003 | 115.8076 | 183.0306 | 273.8686 | 297.6466 | 218.2937 | 426.0539 |  |  |  | 102.5373 | 227.5815 | 484.5657 | 464.433 | 355.775 | 435.965 | 170.2328 | 308.3654 | 503.2119 | 178.4519 | 341.2298 | 449.2491 | 168.683 | 399.6182 |  | 442.6174 | 533.8145 | 544.4874 | 445.3253 |  | 43.3243 | 94.1917 | 43.4426 | 87.8307 | 205.9868 | 265.1378 | 316.3537 | 8.6343 | 58.9315 | 11.7037 | 114.2196 | 10.1752 | 42.3755 | 50.7657 | 56.6836 | 16.2888 |  |  | 2.8219 | -0.38893 | 0.84099 | -0.24182 | 4.4344 | 2.306 | 10.615 | -5.5672 | 0.23937 | 3.4114 | 12.5488 | -0.00038113 | -0.00039427 | -0.00047476 | 408.3653 | 198.769 | 100.021 | 52.5115 | 21.0034 | 16.5364 | 16.3407 | 43.2179 | 29.1791 | 20.5517 | 18.1436 | 17.1786 | 17.6469 | 22.5323 | 170.1613 | 142.4092 | 117.6801 | 79.9853 | 79.897 | 155.1598 | 97.1785 | 94.9735 | 125.3876 | 152.5885 | 261.107 | 358.3658 | 385.5515 |  |  |  | 496.3944 | 472.6584 | 427.9309 | 663.8728 | 3.2773 | 2.8684 | 338.8802 |  |  | 339.9849 |  |  | 105.8333 | 273.5774 | 388.7727 | 105.9174 | 265.3848 | 600.7476 | 726.3675 | 505.7865 | 411.7382 | 375.373 | 724.7052 |  | 453.1817 | 521.5373 | 401.9656 | 566.5108 | 490.1954 | 540.1716 |  | 616.1219 |  |  | 680.3541 | 694.7203 | 677.0829 | [6 empty] | 489.2687 |  |  | 467.0483 |  |  | 365.9285 | 441.2467 | 415.8377 | 185.5483 | 343.9483 | 432.9536 | 266.1496 | 392.5637 | 462.7121 | 432.697 | 443.7978 | 310.5463 | 392.0365 | 363.6259 | 440.2321 | 201.0545 | 355.6726 |  | 445.7971 | 404.0182 | 560.2371 | 259.7429 | 380.5958 | 402.216 | 291.3275 | 379.409 | 406.4318 | 451.2725 | 329.3391 | 403.602 | 0.19702 | 18.4891 | 1.9988 | 0.063764 | -40.1407 | 3.1147 | 1552.2 | 0.29 | 3.1174 | -0.83298 | 1.2249 | -0.65682 | 3.4048 | 2.4553 | 5.2678 | 8.2383 | 8.4572 | 17.1318 | 0.24133 | -1.2115 | -5.5237 | 15.2325
42810.4867 | 4035 | 41.5946 | 33.952 | 21.5977 | 18.659 | 17.5952 | 18.8718 | 21.7073 | 61.8562 | 31.6726 | 21.7787 | 18.1231 | 16.4666 | 15.8904 | 16.1953 | 115.8169 | 183.0334 | 273.8962 | 297.5775 | 218.2706 | 426.0516 |  |  |  | 102.5458 | 227.6165 | 485.111 | 465.1622 | 357.2431 | 437.8733 | 168.422 | 306.7056 | 532.0515 | 166.2778 | 341.1492 | 451.3522 | 136.8553 | 408.7764 |  | 440.0117 | 528.5783 | 569.5962 | 439.1817 |  | 43.0099 | 94.2943 | 43.4573 | 87.5484 | 206.4104 | 264.754 | 315.9821 | 8.6058 | 58.8931 | 11.4337 | 114.1597 | 10.1813 | 42.3586 | 50.7703 | 56.6681 | 16.2855 |  |  | 3.4737 | -0.45464 | 0.63794 | -0.14917 | 4.2997 | 2.5446 | 10.3311 | -5.5324 | 0.29912 | 3.3665 | 12.458 | -0.0003877 | -0.00033677 | -0.00047805 | 408.309 | 198.7956 | 100.0363 | 52.5383 | 21.0049 | 16.5438 | 16.3398 | 43.2296 | 29.1772 | 20.5595 | 18.1446 | 17.1801 | 17.645 | 22.5338 | 169.4708 | 139.2314 | 114.546 | 76.9684 | 75.2596 | 155.0457 | 97.1232 | 94.9826 | 125.4149 | 152.7012 | 261.0626 | 358.2633 | 385.4504 |  |  |  | 496.1517 | 473.5342 | 428.4866 | 661.094 | 3.2852 | 2.4525 | 338.567 |  |  | 344.3653 |  |  | 108.7318 | 272.4969 | 390.1697 | 105.923 | 264.5597 | 605.5556 | 725.6226 | 507.5543 | 405.0835 | 372.5404 | 724.8906 |  | 453.0447 | 522.454 | 401.9103 | 566.5735 | 490.2109 | 540.0285 |  | 615.427 |  |  | 680.4293 | 694.7561 | 677.1062 | [6 empty] | 490.2355 |  |  | 467.3585 |  |  | 365.9425 | 441.1779 | 415.8465 | 185.0707 | 344.0495 | 432.3587 | 265.4554 | 392.7682 | 462.8532 | 432.7931 | 443.9399 | 310.1491 | 391.8508 | 363.6642 | 440.314 | 200.6447 | 355.488 |  | 445.6483 | 404.869 | 560.0626 | 260.0933 | 380.5661 | 401.4788 | 290.959 | 379.3992 | 405.6562 | 451.7123 | 330.623 | 403.3167 | 0.50633 | 18.4864 | 1.9981 | 0.062013 | -40.0992 | 3.1147 | 1538.22 | 0.31 | 3.4634 | -0.90073 | 1.067 | -0.51594 | 3.3515 | 2.5783 | 5.1951 | 8.2174 | 8.4264 | 17.132 | 0.30334 | -0.87008 | -6.7957 | 15.2778
42810.4867 | 4036 | 41.6005 | 33.9564 | 21.6007 | 18.6624 | 17.6051 | 18.8717 | 21.6966 | 61.8752 | 31.6842 | 21.786 | 18.1152 | 16.4694 | 15.9 | 16.2001 | 115.8332 | 183.0434 | 273.9212 | 297.5227 | 218.2291 | 425.9634 |  |  |  | 102.5594 | 227.6497 | 484.936 | 465.2073 | 356.8532 | 437.1792 | 160.13 | 309.0845 | 529.9597 | 165.5039 | 331.777 | 442.1104 | 254.6363 | 408.0038 |  | 437.7951 | 510.2718 | 572.0178 | 433.7017 |  | 42.9459 | 94.2479 | 43.3846 | 87.302 | 206.8727 | 265.1682 | 315.7374 | 8.694 | 58.861 | 11.2237 | 114.0529 | 10.1964 | 42.3528 | 50.7904 | 56.6703 | 16.2836 |  |  | 3.3962 | -0.36593 | 0.56434 | -0.36076 | 4.7735 | 2.419 | 10.2759 | -6.3716 | 0.62799 | 2.8349 | 12.4794 | -0.00034006 | -0.00040248 | -0.00044355 | 408.184 | 198.8107 | 100.04 | 52.5559 | 21.0051 | 16.5367 | 16.337 | 43.2364 | 29.1836 | 20.5608 | 18.1451 | 17.1794 | 17.6497 | 22.5268 | 166.7841 | 129.5527 | 106.3996 | 76.6719 | 73.1082 | 154.8168 | 96.9943 | 95.0229 | 125.4274 | 152.8148 | 261.0791 | 358.1587 | 385.365 |  |  |  | 496.1058 | 474.3706 | 431.3968 | 659.5196 | 2.866 | 1.771 | 336.1606 |  |  | 333.7683 |  |  | 107.5023 | 270.9265 | 390.2629 | 105.1184 | 262.3214 | 608.5261 | 724.709 | 504.6669 | 405.0906 | 371.367 | 724.7823 |  | 452.9167 | 523.7343 | 401.8339 | 567.3941 | 490.083 | 539.4063 |  | 615.0148 |  |  | 679.9474 | 694.7271 | 677.0874 | [6 empty] | 492.6814 |  |  | 468.4257 |  |  | 366.1848 | 440.9518 | 415.63 | 185.0476 | 343.9936 | 432.1048 | 264.995 | 393.1003 | 462.7456 | 433.444 | 444.0967 | 309.7958 | 391.6297 | 363.7082 | 440.0529 | 200.2626 | 355.1333 |  | 445.121 | 405.7341 | 559.9136 | 259.8725 | 380.4478 | 400.9039 | 290.6393 | 379.2092 | 404.9394 | 451.7444 | 331.828 | 403.1654 | 0.19008 | 18.4864 | 1.9956 | 0.060008 | -40.1516 | 3.1147 | 1520.15 | 0.3 | 3.4229 | -0.80804 | 1.0035 | -0.80231 | 3.5327 | 2.5148 | 5.1832 | 8.2057 | 8.3833 | 17.0928 | 0.57236 | 0.019279 | -0.57442 | 15.3156
42810.4868 | 4037 | 41.602 | 33.9598 | 21.5932 | 18.6597 | 17.6025 | 18.8716 | 21.692 | 61.8953 | 31.6838 | 21.7849 | 18.1212 | 16.4677 | 15.8932 | 16.1963 | 115.8423 | 183.0501 | 273.95 | 297.4349 | 218.1661 | 425.8598 |  |  |  | 102.5636 | 227.6699 | 484.3736 | 464.6731 | 356.5424 | 435.8959 | 158.8419 | 300.4175 | 554.4383 | 165.1288 | 337.1499 | 443.8112 | 460.1687 | 400.8264 |  | 446.0186 | 496.3773 | 520.7449 | 449.058 |  | 43.029 | 94.101 | 43.3544 | 87.7654 | 207.8449 | 265.7602 | 315.5721 | 8.8599 | 58.8178 | 11.1648 | 113.9523 | 10.193 | 42.3538 | 50.7982 | 56.6541 | 16.2793 |  |  | 3.7596 | -0.22793 | 0.93364 | -0.21159 | 4.4396 | 2.5899 | 10.2936 | -5.5403 | 0.87591 | 3.484 | 12.7727 | -0.00036798 | -0.00032363 | -0.00040741 | 408.131 | 198.8337 | 100.0597 | 52.5809 | 21.0283 | 16.543 | 16.3475 | 43.2486 | 29.2015 | 20.5679 | 18.1468 | 17.184 | 17.6589 | 22.5311 | 159.8944 | 123.9627 | 99.7772 | 74.2903 | 71.2841 | 154.5455 | 96.8355 | 95.0587 | 125.4471 | 152.9031 | 261.1103 | 358.0947 | 385.3367 |  |  |  | 496.0624 | 474.6523 | 431.5309 | 658.971 | 4.9834 | 2.696 | 333.9998 |  |  | 337.0568 |  |  | 105.4313 | 270.8498 | 388.797 | 104.9219 | 262.1371 | 605.7765 | 724.4305 | 501.399 | 406.5046 | 369.8417 | 724.8097 |  | 452.9335 | 524.8884 | 401.7499 | 567.3527 | 489.9698 | 539.9594 |  | 615.6585 |  |  | 680.4421 | 694.9835 | 677.6099 | [6 empty] | 491.7788 |  |  | 466.8944 |  |  | 366.8501 | 440.99 | 415.5635 | 185.6206 | 343.9108 | 431.9485 | 264.488 | 393.5186 | 462.5117 | 433.9184 | 444.1046 | 309.5795 | 391.4248 | 363.8963 | 439.7939 | 200.2914 | 354.8159 |  | 443.6461 | 406.2967 | 559.8092 | 259.6114 | 380.1335 | 400.6924 | 290.2078 | 378.935 | 404.9972 | 451.2166 | 332.6581 | 403.1815 | 0.29043 | 18.4855 | 1.9954 | 0.060645 | -40.0406 | 3.1148 | 1490.9 | 0.29 | 3.5981 | -0.63761 | 1.2904 | -0.61432 | 3.4088 | 2.6036 | 5.1905 | 8.2069 | 8.3431 | 17.0793 | 1.3029 | 0.73562 | 16.7052 | 15.3251
42810.4868 | 4038 | 41.6229 | 33.9606 | 21.5923 | 18.662 | 17.6055 | 18.8738 | 21.6892 | 61.9095 | 31.6957 | 21.7918 | 18.1249 | 16.472 | 15.8834 | 16.1943 | 115.8597 | 183.0709 | 273.9667 | 297.3763 | 218.1404 | 425.7533 |  |  |  | 102.5779 | 227.6982 | 483.816 | 463.6294 | 354.8712 | 434.6975 | 163.6668 | 299.4116 | 549.2337 | 161.6148 | 335.3457 | 444.9561 | 390.7893 | 403.8021 |  | 454.3029 | 506.9838 | 513.0048 | 449.5926 |  | 43.0755 | 94.0613 | 43.3305 | 87.7161 | 207.785 | 265.9342 | 315.5971 | 8.9239 | 58.8353 | 11.2044 | 113.884 | 10.1939 | 42.3735 | 50.8082 | 56.6404 | 16.2697 |  |  | 3.686 | -0.18456 | 0.92904 | -0.26482 | 4.5835 | 2.1746 | 9.8468 | -6.0483 | 0.6241 | 3.4204 | 12.8846 | -0.0003762 | -0.00034334 | -0.00050269 | 408.2511 | 198.8466 | 100.0854 | 52.5934 | 21.0284 | 16.5344 | 16.3444 | 43.2567 | 29.2095 | 20.5642 | 18.1499 | 17.1815 | 17.662 | 22.5329 | 165.9925 | 131.8961 | 99.9352 | 73.1833 | 69.1383 | 154.5512 | 96.73 | 95.0848 | 125.4716 | 153.015 | 261.1144 | 358.0203 | 385.252 |  |  |  | 496.0164 | 475.1358 | 431.2939 | 658.1159 | 4.6678 | 2.8851 | 334.1598 |  |  | 344.0901 |  |  | 106.2519 | 271.1364 | 392.2244 | 105.9866 | 262.494 | 597.6261 | 725.6122 | 502.123 | 411.4901 | 373.1674 | 724.9584 |  | 453.0255 | 524.5033 | 401.6695 | 566.9728 | 489.965 | 540.8557 |  | 616.1415 |  |  | 681.3378 | 695.4178 | 678.1978 | [6 empty] | 490.2634 |  |  | 465.8367 |  |  | 366.8871 | 441.217 | 415.7037 | 185.3856 | 343.7576 | 431.58 | 264.4078 | 393.2946 | 462.3184 | 433.9759 | 444.2685 | 309.6862 | 391.323 | 363.768 | 439.725 | 200.3505 | 354.7895 |  | 441.8633 | 405.7771 | 559.8129 | 260.0505 | 379.7955 | 400.062 | 289.8844 | 378.7143 | 404.7325 | 451.0131 | 331.8308 | 402.9901 | 0.39328 | 18.4872 | 1.9952 | 0.061868 | -40.0855 | 3.1147 | 1489.81 | 0.31 | 3.5597 | -0.57371 | 1.2872 | -0.68722 | 3.4641 | 2.3861 | 5.0774 | 8.2133 | 8.3459 | 17.0893 | 0.62608 | 0.70514 | 9.3844 | 15.3428
42810.4868 | 4039 | 41.6217 | 33.9718 | 21.6024 | 18.6555 | 17.5991 | 18.876 | 21.6908 | 61.9265 | 31.7035 | 21.7922 | 18.1242 | 16.4695 | 15.8848 | 16.1918 | 115.8754 | 183.0751 | 273.9935 | 297.3178 | 218.1037 | 425.7149 |  |  |  | 102.5812 | 227.7335 | 483.2801 | 462.5052 | 352.6523 | 432.3795 | 170.1164 | 307.4904 | 533.9697 | 164.9082 | 331.0438 | 442.1061 | 417.4325 | 404.0864 |  | 439.9527 | 493.8775 | 522.2768 | 446.4576 |  | 43.2331 | 94.0898 | 43.2932 | 87.7727 | 207.2877 | 265.2392 | 314.9078 | 9.0165 | 58.8385 | 11.2581 | 113.8209 | 10.1945 | 42.3992 | 50.8164 | 56.6378 | 16.2684 |  |  | 3.548 | -0.10176 | 1.0276 | -0.27139 | 4.8155 | 2.1733 | 10.0242 | -5.8518 | 0.55618 | 3.0761 | 12.6654 | -0.00032199 | -0.00033677 | -0.00044848 | 408.5875 | 198.8687 | 100.0888 | 52.6302 | 21.0343 | 16.5358 | 16.3291 | 43.268 | 29.2095 | 20.571 | 18.1559 | 17.1843 | 17.654 | 22.5283 | 165.7281 | 133.0177 | 100.6937 | 72.9349 | 67.6286 | 154.4417 | 96.6174 | 95.128 | 125.4972 | 153.1222 | 261.1184 | 357.9549 | 385.1623 |  |  |  | 495.8913 | 475.6284 | 430.9609 | 656.7727 | 3.5429 | 2.5168 | 343.9721 |  |  | 334.1038 |  |  | 108.2426 | 273.4294 | 389.9435 | 105.3837 | 262.1827 | 601.8947 | 727.2752 | 502.3698 | 409.9718 | 385.4468 | 725.8673 |  | 453.0878 | 523.8601 | 401.5738 | 566.4918 | 489.8617 | 540.1661 |  | 616.0716 |  |  | 681.726 | 695.9977 | 678.4724 | [6 empty] | 490.4818 |  |  | 465.674 |  |  | 366.9835 | 440.8758 | 415.8377 | 185.1783 | 343.4842 | 431.1677 | 264.6883 | 393.1385 | 461.6556 | 433.7584 | 444.4909 | 309.8692 | 391.155 | 363.3575 | 439.7111 | 200.8191 | 354.9083 |  | 439.9128 | 404.7067 | 559.8849 | 260.6056 | 379.7407 | 399.5696 | 289.9105 | 378.6298 | 404.0429 | 450.9779 | 330.5275 | 402.8003 | 0.5229 | 18.486 | 1.9942 | 0.062801 | -39.9773 | 3.1147 | 1469.47 | 0.31 | 3.4867 | -0.42603 | 1.3538 | -0.69573 | 3.5484 | 2.3838 | 5.1196 | 8.1952 | 8.3545 | 17.0894 | 0.64136 | 0.60706 | 12.0895 | 15.3638
42810.4868 | 4040 | 41.6288 | 33.9808 | 21.6111 | 18.6578 | 17.6014 | 18.8752 | 21.6914 | 61.9458 | 31.715 | 21.7959 | 18.1198 | 16.4709 | 15.8896 | 16.1899 | 115.8738 | 183.0662 | 274.0156 | 297.2427 | 218.0614 | 425.7147 |  |  |  | 102.5792 | 227.752 | 483.0595 | 461.9197 | 351.5906 | 430.6373 | 165.6689 | 309.5016 | 511.5254 | 168.6457 | 332.0652 | 437.9084 | 475.5474 | 395.5814 |  | 452.5384 | 526.5288 | 527.0536 | 446.186 |  | 43.3973 | 94.1816 | 43.3853 | 87.598 | 206.5935 | 265.3306 | 314.9203 | 9.0466 | 58.8528 | 11.0484 | 113.7457 | 10.168 | 42.4324 | 50.8229 | 56.632 | 16.2604 |  |  | 3.6525 | 0.015859 | 1.1538 | 0.059798 | 4.7275 | 3.3015 | 10.4973 | -6.0088 | 0.74066 | 2.9857 | 12.7242 | -0.0003187 | -0.00037948 | -0.00047641 | 408.85 | 198.8852 | 100.1021 | 52.6388 | 21.035 | 16.527 | 16.3292 | 43.2772 | 29.2102 | 20.5685 | 18.145 | 17.1746 | 17.6525 | 22.5275 | 160.5957 | 130.8986 | 103.0134 | 73.4917 | 67.0094 | 154.2083 | 96.5216 | 95.1511 | 125.5217 | 153.224 | 261.1005 | 357.8525 | 385.0355 |  |  |  | 495.6414 | 475.9303 | 435.5522 | 653.9926 | 3.0257 | 3.4904 | 351.3464 |  |  | 325.9947 |  |  | 110.0374 | 272.2928 | 386.2638 | 104.8259 | 261.9196 | 609.3324 | 727.1989 | 499.0245 | 409.8794 | 379.3437 | 727.0182 |  | 453.0039 | 523.0498 | 401.4979 | 566.174 | 489.8002 | 540.5091 |  | 616.093 |  |  | 682.5998 | 696.9184 | 678.9984 | [6 empty] | 487.2876 |  |  | 462.8273 |  |  | 366.2156 | 440.2676 | 416.072 | 184.9726 | 343.5942 | 430.752 | 264.1833 | 392.906 | 461.5365 | 434.0419 | 444.4624 | 309.7928 | 391.1229 | 363.4826 | 439.3849 | 200.5677 | 354.9765 |  | 438.9157 | 403.5783 | 559.9483 | 260.7074 | 379.7225 | 399.6789 | 290.0701 | 378.3746 | 403.3732 | 450.4699 | 329.6858 | 402.544 | 0.37922 | 18.4857 | 1.9928 | 0.063142 | -40.0282 | 3.1147 | 1447.52 | 0.29 | 3.5333 | 0.1682 | 1.4347 | 0.32662 | 3.5161 | 2.9384 | 5.2395 | 8.1536 | 8.3696 | 17.0903 | 1.1816 | 0.33758 | 18.6315 | 15.4083
42810.4868 | 4041 | 41.6413 | 33.9739 | 21.6147 | 18.6652 | 17.6042 | 18.8758 | 21.6939 | 61.9643 | 31.7228 | 21.8044 | 18.1275 | 16.4667 | 15.8911 | 16.1975 | 115.8836 | 183.0673 | 274.0299 | 297.17 | 218.0144 | 425.6701 |  |  |  | 102.5831 | 227.7798 | 483.2311 | 462.6275 | 353.5988 | 431.9759 | 168.6958 | 311.3618 | 511.0353 | 169.3175 | 337.8026 | 442.717 | 476.0137 | 397.1576 |  | 452.7819 | 534.2019 | 566.3855 | 443.8094 |  | 43.4441 | 94.2987 | 43.4868 | 87.3698 | 206.0737 | 265.9091 | 315.0826 | 9.0508 | 58.8731 | 10.941 | 113.6836 | 10.1694 | 42.471 | 50.8392 | 56.6457 | 16.2567 |  |  | 3.3265 | -0.30021 | 1.3259 | -0.10908 | 4.7781 | 3.0808 | 10.6012 | -5.8117 | 0.45363 | 3.3147 | 12.3539 | -0.00037784 | -0.0003532 | -0.00050598 | 409.5927 | 198.913 | 100.1248 | 52.6762 | 21.0422 | 16.5388 | 16.342 | 43.2879 | 29.2196 | 20.5827 | 18.1474 | 17.1789 | 17.6566 | 22.5291 | 159.2645 | 132.6202 | 106.1057 | 76.1685 | 68.3845 | 154.0664 | 96.4752 | 95.1773 | 125.5419 | 153.3314 | 261.1052 | 357.7757 | 384.9469 |  |  |  | 495.6376 | 475.5241 | 435.3697 | 651.9905 | 4.2058 | 3.3677 | 346.2614 |  |  | 326.9476 |  |  | 108.0494 | 271.1462 | 387.3255 | 104.8799 | 262.523 | 607.9304 | 726.2916 | 499.3538 | 407.76 | 372.0346 | 727.3771 |  | 452.8991 | 521.9769 | 401.4481 | 566.1722 | 489.8151 | 539.8566 |  | 615.9952 |  |  | 682.6949 | 697.2269 | 679.1427 | [6 empty] | 487.5702 |  |  | 462.4579 |  |  | 366.1098 | 439.5381 | 416.0978 | 185.2703 | 343.7174 | 430.3089 | 264.2908 | 392.2922 | 461.3545 | 434.6047 | 444.6683 | 309.9383 | 390.9742 | 363.5299 | 439.2282 | 201.2024 | 355.1107 |  | 437.7942 | 402.852 | 559.9802 | 260.3262 | 379.6987 | 400.6782 | 290.4823 | 378.0165 | 402.747 | 449.8059 | 329.0771 | 402.375 | 0.39463 | 18.4857 | 1.9903 | 0.064039 | -40.0919 | 3.1147 | 1467.05 | 0.35 | 3.3752 | -0.73195 | 1.5383 | -0.44121 | 3.5368 | 2.84 | 5.2682 | 8.1317 | 8.3946 | 17.0923 | 1.3112 | -0.011708 | 18.7549 | 15.4634
42810.4868 | 4042 | 41.6597 | 33.9795 | 21.6165 | 18.667 | 17.6069 | 18.8791 | 21.6912 | 61.9912 | 31.7393 | 21.8092 | 18.144 | 16.4737 | 15.8882 | 16.1961 | 115.8821 | 183.0693 | 274.0449 | 297.0962 | 217.9749 | 425.5692 |  |  |  | 102.6561 | 227.7941 | 481.8628 | 462.6751 | 354.9712 | 430.1074 | 169.5583 | 305.7536 | 546.2384 | 166.6706 | 341.0267 | 448.0122 | 325.029 | 404.2916 |  | 464.7465 | 534.7571 | 564.8219 | 432.501 |  | 43.5932 | 94.4604 | 43.5673 | 87.4979 | 205.2542 | 266.5075 | 314.9373 | 8.909 | 58.8577 | 11.0436 | 113.6558 | 10.1752 | 42.5075 | 50.8499 | 56.6567 | 16.2503 |  |  | 4.922 | -0.21216 | 1.2155 | -0.069654 | 4.6907 | 2.7187 | 10.5387 | -6.0995 | 0.56766 | 3.074 | 12.3139 | -0.00034663 | -0.00036141 | -0.00048955 | 410.3121 | 198.9323 | 100.1403 | 52.7056 | 21.053 | 16.546 | 16.3429 | 43.2982 | 29.2272 | 20.588 | 18.1539 | 17.1824 | 17.6605 | 22.5257 | 167.4091 | 140.8969 | 111.0088 | 79.3128 | 71.1401 | 154.1074 | 96.4222 | 95.2029 | 125.5669 | 153.4233 | 261.09 | 357.6884 | 384.8561 |  |  |  | 495.6153 | 474.7632 | 432.484 | 650.9523 | 2.8527 | 3.2269 | 335.3466 |  |  | 332.1877 |  |  | 106.6545 | 270.9366 | 387.0215 | 105.4763 | 262.2537 | 613.951 | 726.3242 | 500.8342 | 402.2078 | 368.9606 | 727.2602 |  | 452.7668 | 522.1037 | 401.3648 | 566.3307 | 489.7289 | 539.3594 |  | 615.8834 |  |  | 682.7619 | 697.2194 | 679.2053 | [6 empty] | 490.0104 |  |  | 464.7456 |  |  | 366.6879 | 439.2813 | 415.7763 | 185.0543 | 343.7523 | 429.9261 | 264.8678 | 392.0297 | 460.4607 | 434.3904 | 443.9832 | 310.0997 | 390.8227 | 364.1057 | 439.202 | 200.7833 | 355.1073 |  | 437.632 | 402.9769 | 559.9584 | 260.4231 | 379.6913 | 400.6592 | 290.5292 | 377.8684 | 402.99 | 450.3775 | 329.198 | 402.0123 | 0.26809 | 18.4983 | 1.9875 | 0.06325 | -39.9878 | 3.1147 | 1490.2 | 0.21 | 4.1001 | -0.61545 | 1.4731 | -0.35264 | 3.5062 | 2.6693 | 5.2556 | 8.1197 | 8.3829 | 17.0768 | 0.41151 | -0.56299 | 4.2742 | 15.4893
42810.4868 | 4043 | 41.6694 | 33.9879 | 21.62 | 18.6661 | 17.6039 | 18.8702 | 21.6881 | 61.9999 | 31.7441 | 21.8088 | 18.1386 | 16.4681 | 15.8886 | 16.1949 | 115.9028 | 183.0873 | 274.0751 | 297.0324 | 217.9806 | 425.4344 |  |  |  | 102.5751 | 227.8273 | 481.9939 | 463.7524 | 357.7096 | 428.7568 | 166.581 | 308.7222 | 541.3865 | 165.8105 | 333.6666 | 443.8965 | 372.6958 | 406.3175 |  | 448.0408 | 542.0224 | 568.7028 | 436.0152 |  | 43.7631 | 94.6527 | 43.6271 | 87.6418 | 204.98 | 266.296 | 314.8256 | 8.7609 | 58.8311 | 11.0426 | 113.6226 | 10.1759 | 42.5349 | 50.8646 | 56.6627 | 16.2486 |  |  | 4.3806 | -0.27196 | 1.1387 | 0.23196 | 4.736 | 3.0118 | 10.5611 | -5.5725 | 0.70291 | 3.1978 | 12.4212 | -0.00035648 | -0.00037291 | -0.00048134 | 410.8796 | 198.9535 | 100.1595 | 52.7336 | 21.0599 | 16.5436 | 16.3364 | 43.3058 | 29.236 | 20.5915 | 18.1534 | 17.1821 | 17.6581 | 22.529 | 171.1178 | 141.3574 | 115.9826 | 78.6718 | 72.2251 | 154.0811 | 96.4111 | 95.2297 | 125.5983 | 153.53 | 261.091 | 357.6221 | 384.7758 |  |  |  | 495.588 | 474.2551 | 430.5133 | 649.8626 | 2.8221 | 3.6325 | 332.3512 |  |  | 326.6432 |  |  | 105.8034 | 270.8415 | 386.8598 | 105.1927 | 261.8975 | 621.258 | 725.3725 | 501.2578 | 401.836 | 368.5024 | 726.9308 |  | 452.7236 | 522.0006 | 401.3212 | 566.4831 | 489.7308 | 539.3974 |  | 616.113 |  |  | 682.7242 | 697.0043 | 678.9468 | [6 empty] | 491.5164 |  |  | 465.0591 |  |  | 366.1429 | 439.7677 | 415.5151 | 185.4717 | 343.8098 | 429.399 | 265.3714 | 392.1055 | 460.4651 | 433.9334 | 444.0071 | 309.8175 | 390.5016 | 364.0814 | 439.0145 | 199.6951 | 355.176 |  | 439.2312 | 404.4295 | 559.8605 | 260.176 | 379.9148 | 400.0929 | 289.4364 | 377.7695 | 403.0729 | 451.2419 | 328.5649 | 401.5446 | 0.27887 | 18.488 | 1.9838 | 0.061238 | -40.0084 | 3.1147 | 1508.28 | 0.24 | 3.8643 | -0.69699 | 1.4262 | 0.6437 | 3.5225 | 2.809 | 5.2601 | 8.1239 | 8.3815 | 17.0728 | -0.0039556 | -1.117 | 8.1062 | 15.516
42810.4868 | 4044 | 41.6741 | 33.9879 | 21.6243 | 18.6635 | 17.6003 | 18.8727 | 21.6862 | 62.0114 | 31.7526 | 21.816 | 18.1259 | 16.4644 | 15.885 | 16.191 | 115.9132 | 183.088 | 274.1001 | 296.974 | 217.876 | 425.327 |  |  |  | 102.5762 | 227.8456 | 481.5899 | 464.7145 | 356.9337 | 427.303 | 158.953 | 302.6948 | 544.4263 | 169.5549 | 336.518 | 439.7221 | 352.6172 | 399.7365 |  | 444.2768 | 497.552 | 509.2982 | 445.0683 |  | 43.9685 | 94.7924 | 43.6799 | 87.2891 | 204.7347 | 265.9445 | 314.3636 | 8.5141 | 58.7934 | 11.0064 | 113.5893 | 10.1737 | 42.549 | 50.8661 | 56.6641 | 16.2507 |  |  | 4.4187 | -0.30087 | 0.94218 | -0.15902 | 5.0639 | 3.1445 | 10.4218 | -5.7657 | 0.30476 | 3.2482 | 12.2903 | -0.00035813 | -0.00036963 | -0.00046984 | 411.2115 | 198.9806 | 100.1763 | 52.7578 | 21.0664 | 16.5473 | 16.3302 | 43.3144 | 29.2417 | 20.5871 | 18.1528 | 17.1819 | 17.6596 | 22.5303 | 165.7581 | 139.5319 | 118.9796 | 78.6038 | 71.3509 | 153.9318 | 96.4107 | 95.2453 | 125.6098 | 153.6263 | 261.0816 | 357.5296 | 384.6881 |  |  |  | 495.4823 | 474.1988 | 429.0604 | 648.6621 | 3.8033 | 3.4526 | 330.9153 |  |  | 316.6866 |  |  | 118.142 | 270.9173 | 386.0137 | 104.904 | 261.8007 | 614.8291 | 725.6746 | 507.3928 | 404.4579 | 369.0365 | 726.7026 |  | 452.6904 | 521.2617 | 401.259 | 566.5611 | 489.7886 | 539.9064 |  | 616.2646 |  |  | 681.7919 | 696.4264 | 678.3072 | [6 empty] | 489.5912 |  |  | 465.9547 |  |  | 367.114 | 440.1597 | 415.0717 | 184.868 | 343.5929 | 429.0792 | 265.6289 | 392.4872 | 460.8579 | 433.7052 | 444.0769 | 309.4788 | 390.1456 | 364.1082 | 439.0062 | 199.4122 | 354.9899 |  | 440.0354 | 405.8313 | 559.6972 | 259.9584 | 379.8895 | 399.8184 | 288.5513 | 377.6903 | 403.1821 | 452.0332 | 329.2406 | 401.2402 | 0.4212 | 18.4898 | 1.9816 | 0.06084 | -39.9826 | 3.1147 | 1548.02 | 0.16 | 3.8771 | -0.73324 | 1.2976 | -0.53307 | 3.6412 | 2.8693 | 5.2236 | 8.1265 | 8.396 | 17.0781 | 0.57233 | -1.45 | 6.1262 | 15.5355
42810.4869 | 4045 | 41.6852 | 34.0041 | 21.6313 | 18.6607 | 17.6046 | 18.8816 | 21.6862 | 62.0414 | 31.7627 | 21.821 | 18.1308 | 16.468 | 15.89 | 16.1943 | 115.9228 | 183.1004 | 274.1336 | 296.8576 | 217.8178 | 425.3308 |  |  |  | 102.5949 | 227.8922 | 481.5036 | 465.0636 | 356.9849 | 425.9646 | 161.4238 | 303.1181 | 535.1327 | 168.5199 | 334.6188 | 441.1727 | 211.713 | 405.1748 |  | 442.2393 | 492.9767 | 520.5181 | 447.8633 |  | 43.7716 | 94.7423 | 43.7687 | 87.0731 | 204.8537 | 266.0138 | 313.7695 | 8.2334 | 58.7622 | 10.6627 | 113.5814 | 10.1787 | 42.5768 | 50.8876 | 56.698 | 16.2548 |  |  | 4.4167 | -0.061681 | 1.1945 | 0.048626 | 5.0396 | 2.5958 | 10.3974 | -5.9392 | 0.51259 | 2.9104 | 12.5645 | -0.00039755 | -0.00033841 | -0.00046655 | 411.4153 | 198.9979 | 100.1896 | 52.78 | 21.0718 | 16.5491 | 16.3275 | 43.325 | 29.2525 | 20.594 | 18.1533 | 17.1853 | 17.6685 | 22.5319 | 165.9595 | 137.4954 | 120.0111 | 78.6579 | 70.2492 | 153.8639 | 96.401 | 95.2856 | 125.6447 | 153.7589 | 261.0805 | 357.4471 | 384.5845 |  |  |  | 495.4157 | 474.6212 | 427.9006 | 648.1888 | 3.5464 | 2.7594 | 332.5107 |  |  | 327.0091 |  |  | 112.8679 | 270.8439 | 385.1031 | 104.9002 | 261.7164 | 603.0854 | 723.723 | 502.3849 | 403.9673 | 375.4048 | 726.3445 |  | 452.698 | 520.9259 | 401.1727 | 566.7648 | 489.7999 | 539.9365 |  | 616.2356 |  |  | 681.292 | 696.2469 | 678.02 | [6 empty] | 488.4745 |  |  | 465.5189 |  |  | 366.4964 | 440.5057 | 415.2215 | 184.8191 | 343.7434 | 428.8707 | 266.3104 | 392.1225 | 461.0593 | 433.4233 | 444.4693 | 309.1408 | 390.0498 | 363.6867 | 438.7831 | 199.8688 | 354.7204 |  | 439.0168 | 405.7471 | 559.5576 | 259.9814 | 380.0588 | 399.5581 | 288.0713 | 377.5654 | 402.407 | 452.3694 | 329.4835 | 400.9323 | 0.44278 | 18.4879 | 1.9804 | 0.060999 | -40.0717 | 3.1147 | 1560.53 | 0.29 | 3.8725 | -0.33197 | 1.4609 | 0.29476 | 3.6327 | 2.6071 | 5.2178 | 8.1373 | 8.3969 | 17.0738 | 0.54121 | -1.5658 | -3.426 | 15.54
42810.4869 | 4046 | 41.7047 | 34.0167 | 21.6432 | 18.6708 | 17.612 | 18.8814 | 21.6902 | 62.0705 | 31.7752 | 21.8275 | 18.137 | 16.4698 | 15.8898 | 16.2004 | 115.9324 | 183.1106 | 274.1405 | 296.7729 | 217.8176 | 425.2237 |  |  |  | 102.5943 | 227.9136 | 481.314 | 464.5516 | 354.3363 | 424.9782 | 166.6743 | 305.7171 | 532.3072 | 168.7108 | 332.7994 | 437.2787 | 396.2809 | 401.7972 |  | 425.8206 | 494.3583 | 536.8731 | 444.8345 |  | 43.6713 | 94.744 | 43.818 | 87.085 | 204.6758 | 265.5579 | 313.2351 | 8.1058 | 58.7764 | 10.3798 | 113.5854 | 10.1757 | 42.603 | 50.8805 | 56.7234 | 16.2514 |  |  | 3.55 | -0.45464 | 1.1886 | 0.090682 | 4.7794 | 2.9631 | 10.8653 | -6.0437 | 0.75234 | 2.8881 | 12.793 | -0.00037127 | -0.00038605 | -0.00046327 | 411.5401 | 199.0328 | 100.2082 | 52.8193 | 21.0886 | 16.5594 | 16.3398 | 43.3498 | 29.2668 | 20.5906 | 18.1645 | 17.1866 | 17.6722 | 22.5311 | 171.5668 | 136.9171 | 119.9176 | 76.8645 | 69.2237 | 153.9045 | 96.3516 | 95.3055 | 125.6685 | 153.858 | 261.0752 | 357.3699 | 384.4965 |  |  |  | 495.1542 | 475.3249 | 428.9524 | 646.1755 | 4.33 | 3.2615 | 342.5494 |  |  | 320.1448 |  |  | 118.9847 | 280.551 | 394.1036 | 117.6371 | 264.0047 | 603.9624 | 722.2403 | 498.4824 | 404.0157 | 371.2031 | 725.8141 |  | 452.681 | 519.8086 | 401.0795 | 566.4024 | 489.8237 | 540.0915 |  | 616.2879 |  |  | 680.4942 | 695.7071 | 677.3874 | [6 empty] | 488.9517 |  |  | 465.9546 |  |  | 366.0151 | 440.8792 | 415.2227 | 185.617 | 343.8007 | 428.6277 | 265.6703 | 392.2301 | 460.7248 | 433.6022 | 444.6863 | 308.7814 | 390.0061 | 363.0328 | 438.327 | 198.8586 | 354.4769 |  | 438.5923 | 405.3309 | 559.5162 | 260.4034 | 379.9623 | 399.4948 | 288.3566 | 377.4186 | 401.6258 | 452.6699 | 329.7466 | 401.0299 | 0.40791 | 18.4872 | 1.9792 | 0.061557 | -40.0165 | 3.1147 | 1542.88 | 0.25 | 3.4693 | -0.90128 | 1.4573 | 0.40252 | 3.5361 | 2.7843 | 5.3317 | 8.1501 | 8.4189 | 17.087 | -0.076593 | -1.5615 | 10.0382 | 15.5617
42810.4869 | 4047 | 41.7128 | 34.0147 | 21.6425 | 18.6685 | 17.6076 | 18.8786 | 21.6829 | 62.089 | 31.7852 | 21.8294 | 18.132 | 16.4661 | 15.8942 | 16.1953 | 115.943 | 183.1205 | 274.1566 | 296.7172 | 217.735 | 425.1983 |  |  |  | 102.5994 | 227.9311 | 481.5985 | 464.3929 | 353.9366 | 425.6199 | 170.6651 | 309.9779 | 521.8637 | 164.935 | 328.4924 | 433.0496 | 503.3076 | 390.3176 |  | 457.359 | 508.6753 | 537.3576 | 444.9555 |  | 43.7099 | 94.7674 | 43.8695 | 87.726 | 204.4096 | 264.7515 | 313.0117 | 8.0786 | 58.738 | 10.1279 | 113.5935 | 10.1728 | 42.6134 | 50.8768 | 56.7558 | 16.2558 |  |  | 4.2209 | -0.76283 | 1.4626 | 0.023658 | 4.7176 | 3.2023 | 10.59 | -5.9753 | 0.77141 | 2.94 | 12.7727 | -0.00041891 | -0.00036963 | -0.00046655 | 411.874 | 199.0361 | 100.2104 | 52.8252 | 21.084 | 16.5423 | 16.3322 | 43.3413 | 29.2533 | 20.5842 | 18.1507 | 17.1816 | 17.6635 | 22.5193 | 177.3035 | 139.8165 | 120.4542 | 76.2074 | 69.6614 | 154.0101 | 96.3274 | 95.3352 | 125.6866 | 153.9647 | 261.0756 | 357.2923 | 384.4155 |  |  |  | 495.02 | 475.0629 | 429.2248 | 644.2414 | 3.0717 | 2.4182 | 349.0463 |  |  | 319.4598 |  |  | 113.1533 | 274.9306 | 388.9577 | 109.7187 | 262.2387 | 615.6176 | 722.369 | 498.6289 | 402.4921 | 369.8315 | 725.8129 |  | 452.6591 | 518.7342 | 400.9998 | 566.3002 | 489.8137 | 539.6361 |  | 616.1625 |  |  | 679.5589 | 695.4967 | 676.9101 | [6 empty] | 487.1648 |  |  | 466.3248 |  |  | 366.1892 | 441.15 | 415.5354 | 185.1646 | 343.574 | 428.3522 | 266.3866 | 392.2567 | 460.3202 | 433.9423 | 444.5333 | 308.7669 | 389.984 | 362.731 | 438.2728 | 198.6373 | 354.4222 |  | 438.5701 | 404.9115 | 559.4079 | 259.984 | 380.06 | 399.5402 | 288.5014 | 377.2407 | 401.5153 | 453.1207 | 329.8301 | 400.8119 | 0.38442 | 18.4871 | 1.9778 | 0.0627 | -40.0066 | 3.1147 | 1528.44 | 0.15 | 3.7847 | -1.1675 | 1.6166 | 0.2056 | 3.5106 | 2.8924 | 5.2598 | 8.1476 | 8.441 | 17.0885 | -0.7004 | -1.6241 | 22.2298 | 15.5979
42810.4869 | 4048 | 41.7211 | 34.0194 | 21.649 | 18.6679 | 17.6097 | 18.8807 | 21.6804 | 62.1062 | 31.8022 | 21.8342 | 18.1401 | 16.4647 | 15.8919 | 16.1905 | 115.9532 | 183.123 | 274.1807 | 296.6386 | 217.7024 | 425.1259 |  |  |  | 102.6108 | 227.9632 | 481.7588 | 464.8657 | 353.6764 | 425.8528 | 165.7944 | 309.3671 | 520.9946 | 167.6013 | 335.201 | 437.5813 | 463.7613 | 393.0955 |  | 474.4422 | 541.3802 | 551.0663 | 442.1939 |  | 43.7497 | 94.7477 | 43.8507 | 88.0526 | 204.3161 | 264.5848 | 312.889 | 8.1444 | 58.7157 | 10.0359 | 113.5901 | 10.1664 | 42.6307 | 50.879 | 56.7884 | 16.2515 |  |  | 4.97 | -0.57292 | 0.99344 | 0.069654 | 4.3279 | 2.4394 | 10.2108 | -5.9812 | 0.3357 | 3.3753 | 12.6118 | -0.00034991 | -0.00032363 | -0.00048626 | 411.9861 | 199.0616 | 100.2355 | 52.8565 | 21.0973 | 16.5507 | 16.3323 | 43.3584 | 29.2659 | 20.5964 | 18.1514 | 17.1815 | 17.6675 | 22.5295 | 179.3974 | 144.0033 | 117.4366 | 74.4311 | 67.722 | 154.1809 | 96.2564 | 95.3579 | 125.7001 | 154.0624 | 261.0786 | 357.2073 | 384.3262 |  |  |  | 494.9223 | 473.9552 | 427.6595 | 642.3829 | 3.2767 | 2.9689 | 339.2127 |  |  | 316.3665 |  |  | 109.7355 | 273.5547 | 386.1486 | 104.7153 | 261.2835 | 616.3029 | 722.3946 | 499.4173 | 402.5522 | 367.0376 | 725.8668 |  | 452.6189 | 518.8831 | 400.9286 | 566.4335 | 489.7469 | 539.607 |  | 615.9618 |  |  | 679.6064 | 695.6632 | 677.0355 | [6 empty] | 488.8759 |  |  | 469.1067 |  |  | 366.1455 | 441.4001 | 415.5661 | 184.9559 | 343.4793 | 428.0154 | 266.8849 | 391.9454 | 459.885 | 434.0201 | 444.0765 | 308.952 | 390.002 | 362.5531 | 438.1344 | 198.8358 | 354.2592 |  | 438.5037 | 404.7741 | 559.2562 | 259.925 | 380.0082 | 399.2418 | 288.7196 | 377.1318 | 402.2759 | 453.6014 | 329.982 | 400.5968 | 0.37922 | 18.4875 | 1.9761 | 0.063019 | -39.9743 | 3.1147 | 1548.02 | 0.28 | 4.1076 | -1.0118 | 1.3323 | 0.35278 | 3.3619 | 2.524 | 5.1639 | 8.1415 | 8.4299 | 17.0762 | -0.91105 | -1.2975 | 17.3194 | 15.6368
42810.4869 | 4049 | 41.7203 | 34.0201 | 21.6511 | 18.6727 | 17.6036 | 18.8808 | 21.6844 | 62.116 | 31.8048 | 21.8343 | 18.1387 | 16.4714 | 15.889 | 16.1908 | 115.9657 | 183.1258 | 274.2013 | 296.5823 | 217.6537 | 425.0191 |  |  |  | 102.6193 | 227.9933 | 481.8004 | 464.4178 | 353.2209 | 425.1944 | 168.4492 | 302.1534 | 530.2905 | 170.5745 | 339.1017 | 441.9245 | 259.5564 | 403.8148 |  | 458.5798 | 514.9883 | 551.0826 | 439.9309 |  | 43.5746 | 94.7591 | 43.8982 | 88.124 | 203.618 | 264.1766 | 312.9594 | 8.4508 | 58.7065 | 10.0849 | 113.5761 | 10.1696 | 42.6556 | 50.882 | 56.8209 | 16.2511 |  |  | 4.5429 | -0.057081 | 1.1709 | 0.051254 | 4.6512 | 2.9644 | 10.6918 | -5.5351 | 1.1746 | 2.9544 | 12.6058 | -0.00036141 | -0.00036141 | -0.00048791 | 412.2299 | 199.0802 | 100.2457 | 52.8817 | 21.1052 | 16.5431 | 16.3283 | 43.364 | 29.2736 | 20.5942 | 18.1525 | 17.1797 | 17.6602 | 22.5228 | 180.1767 | 148.9615 | 118.927 | 73.3613 | 65.0421 | 154.3073 | 96.2028 | 95.3893 | 125.7207 | 154.1613 | 261.0695 | 357.1239 | 384.2427 |  |  |  | 494.7633 | 473.1352 | 426.2869 | 640.7814 | 2.3741 | 3.4718 | 331.4746 |  |  | 322.3213 |  |  | 107.4263 | 272.7273 | 385.528 | 104.8338 | 263.5065 | 593.3615 | 723.938 | 500.8722 | 403.3117 | 365.2547 | 726.1778 |  | 452.5837 | 519.9168 | 400.8246 | 567.0251 | 489.7113 | 539.5396 |  | 616.0619 |  |  | 679.324 | 695.8177 | 676.7542 | [6 empty] | 491.9429 |  |  | 471.5504 |  |  | 365.6518 | 440.9813 | 415.1231 | 185.4789 | 343.6402 | 427.8526 | 266.5067 | 392.081 | 459.3651 | 433.3455 | 444.382 | 308.9966 | 389.9639 | 362.357 | 438.0677 | 198.6568 | 354.1758 |  | 438.1993 | 404.3612 | 559.134 | 260.3579 | 380.0421 | 399.1664 | 289.5681 | 377.1466 | 402.8361 | 453.5004 | 329.2371 | 400.2518 | 0.40021 | 18.4876 | 1.9748 | 0.06317 | -40.0152 | 3.1147 | 1531.07 | 0.24 | 3.9252 | -0.31936 | 1.4464 | 0.30262 | 3.4839 | 2.7814 | 5.2822 | 8.1288 | 8.3911 | 17.0552 | -0.98137 | -1.4697 | -0.44442 | 15.6605
42810.4869 | 4050 | 41.7348 | 34.0325 | 21.6473 | 18.6806 | 17.6093 | 18.8796 | 21.6823 | 62.1308 | 31.8221 | 21.8432 | 18.1412 | 16.469 | 15.895 | 16.1916 | 115.9718 | 183.1354 | 274.2246 | 296.5097 | 217.6273 | 424.9055 |  |  |  | 102.6301 | 228.0183 | 481.8708 | 464.9021 | 353.6103 | 424.733 | 163.1183 | 307.3686 | 525.7489 | 167.5233 | 335.9127 | 444.1192 | 217.8591 | 408.1452 |  | 427.7977 | 527.5812 | 552.2027 | 439.7626 |  | 43.3457 | 94.7814 | 43.8698 | 87.8787 | 203.3252 | 264.0865 | 313.0193 | 8.7232 | 58.7025 | 10.3149 | 113.5739 | 10.1745 | 42.6523 | 50.8674 | 56.8498 | 16.2395 |  |  | 3.7773 | -0.25356 | 1.299 | -0.054542 | 4.7314 | 3.1747 | 10.5985 | -6.2244 | 0.057422 | 3.0367 | 12.4147 | -0.00037291 | -0.00036963 | -0.00047805 | 412.8088 | 199.1063 | 100.2703 | 52.9111 | 21.1116 | 16.5561 | 16.3401 | 43.3791 | 29.2872 | 20.605 | 18.1681 | 17.1911 | 17.6717 | 22.5338 | 175.5178 | 146.6634 | 122.8552 | 75.6789 | 65.4785 | 154.241 | 96.207 | 95.4177 | 125.7539 | 154.283 | 261.0652 | 357.036 | 384.1532 |  |  |  | 494.8314 | 472.5779 | 425.9779 | 639.4814 | 3.7299 | 2.8151 | 334.2782 |  |  | 321.1781 |  |  | 115.0606 | 280.8515 | 386.7213 | 105.1142 | 263.5243 | 598.2354 | 726.2271 | 501.4744 | 403.4299 | 365.303 | 727.1003 |  | 452.5635 | 519.8739 | 400.7771 | 567.3114 | 489.6189 | 538.855 |  | 616.2065 |  |  | 679.6159 | 696.9074 | 677.1953 | [6 empty] | 494.3346 |  |  | 472.5781 |  |  | 365.6432 | 440.7118 | 414.596 | 186.2909 | 343.7971 | 427.7866 | 266.403 | 391.7937 | 459.534 | 432.9159 | 444.8046 | 308.7738 | 389.7963 | 362.4877 | 437.8294 | 197.7096 | 354.1333 |  | 438.144 | 403.9333 | 559.0913 | 260.7374 | 380.2399 | 398.9313 | 289.887 | 377.0363 | 402.9134 | 452.6699 | 328.2395 | 400.2122 | 0.38191 | 18.4874 | 1.9738 | 0.062903 | -39.9798 | 3.1148 | 1512.95 | 0.25 | 3.5781 | -0.67311 | 1.5235 | -0.31219 | 3.5135 | 2.8781 | 5.2586 | 8.1009 | 8.3877 | 17.0354 | -0.47225 | -1.9056 | -2.8683 | 15.7055
42810.4869 | 4051 | 41.7512 | 34.0394 | 21.6604 | 18.6699 | 17.6132 | 18.8886 | 21.6872 | 62.1605 | 31.8321 | 21.852 | 18.1468 | 16.4679 | 15.8933 | 16.1976 | 115.9908 | 183.1359 | 274.24 | 296.4621 | 217.573 | 424.8362 |  |  |  | 102.6347 | 228.0422 | 481.4583 | 465.7949 | 354.8218 | 423.7678 | 160.4812 | 307.1491 | 507.3429 | 171.1816 | 337.4187 | 440.3235 | 355.6653 | 405.7096 |  | 422.8144 | 484.6005 | 517.8671 | 438.0474 |  | 43.1225 | 94.7984 | 43.9538 | 87.6719 | 203.6575 | 264.846 | 313.1176 | 9.054 | 58.6921 | 10.7414 | 113.5403 | 10.1779 | 42.6535 | 50.8504 | 56.8639 | 16.2247 |  |  | 4.0724 | -0.2805 | 1.1327 | 0.17873 | 4.6111 | 3.2207 | 10.4586 | -6.227 | 0.48749 | 3.2289 | 12.6489 | -0.00039755 | -0.0004222 | -0.00044848 | 413.1916 | 199.1264 | 100.2835 | 52.9364 | 21.1177 | 16.554 | 16.3361 | 43.39 | 29.2931 | 20.6095 | 18.17 | 17.1906 | 17.6698 | 22.531 | 174.5806 | 143.8065 | 118.4506 | 76.651 | 67.1514 | 154.2476 | 96.1522 | 95.4375 | 125.7715 | 154.382 | 261.0678 | 356.944 | 384.0603 |  |  |  | 494.8582 | 472.4193 | 427.2541 | 636.7839 | 4.4135 | 2.9775 | 334.102 |  |  | 318.0372 |  |  | 126.883 | 288.0962 | 387.2783 | 104.7213 | 261.5329 | 613.0186 | 727.4015 | 503.1231 | 403.6929 | 366.7753 | 728.7384 |  | 452.5316 | 518.9309 | 400.713 | 567.2784 | 489.5948 | 539.213 |  | 616.7247 |  |  | 680.6465 | 698.7144 | 678.3004 | [6 empty] | 495.7124 |  |  | 473.8904 |  |  | 364.9289 | 440.5591 | 414.3349 | 186.4714 | 343.996 | 427.9046 | 266.614 | 391.0002 | 460.0248 | 432.8183 | 444.5889 | 308.696 | 389.7151 | 362.5833 | 437.704 | 196.8285 | 354.0098 |  | 438.2848 | 403.6112 | 559.0069 | 260.3691 | 380.0159 | 398.7198 | 289.3827 | 376.9831 | 403.0247 | 451.7137 | 327.3797 | 400.3267 | 0.73495 | 18.4882 | 1.9721 | 0.062447 | -40.024 | 3.1148 | 1524.32 | 0.31 | 3.7126 | -0.70799 | 1.4227 | 0.56515 | 3.4711 | 2.9009 | 5.2275 | 8.0518 | 8.4076 | 17.0332 | -0.36727 | -1.4229 | 6.5765 | 15.784
42810.4869 | 4052 | 41.77 | 34.0429 | 21.6724 | 18.6779 | 17.612 | 18.8897 | 21.6804 | 62.1778 | 31.8455 | 21.8619 | 18.1475 | 16.4698 | 15.8987 | 16.1991 | 116.0002 | 183.1381 | 274.2628 | 296.3642 | 217.5181 | 424.8462 |  |  |  | 102.639 | 228.0605 | 481.4461 | 466.2373 | 354.1509 | 423.5179 | 162.4591 | 304.8009 | 541.7376 | 165.8323 | 336.9544 | 442.2895 | 257.2098 | 400.759 |  | 433.429 | 496.671 | 508.9428 | 442.5991 |  | 42.968 | 94.8369 | 44.0028 | 87.548 | 204.0885 | 265.3942 | 312.6774 | 9.4761 | 58.6746 | 11.0697 | 113.5311 | 10.1598 | 42.6699 | 50.8593 | 56.8831 | 16.2321 |  |  | 4.8031 | -0.45595 | 1.3253 | 0.21948 | 4.7452 | 2.7962 | 10.431 | -6.1902 | 0.53555 | 3.4741 | 12.787 | -0.00038441 | -0.0003417 | -0.00047148 | 413.2544 | 199.1444 | 100.2944 | 52.9519 | 21.1327 | 16.5461 | 16.3353 | 43.4003 | 29.2989 | 20.6121 | 18.1667 | 17.1845 | 17.6766 | 22.5288 | 179.3569 | 147.8081 | 123.8572 | 78.6724 | 68.0307 | 154.4029 | 96.1365 | 95.46 | 125.8006 | 154.4765 | 261.0692 | 356.8545 | 383.9724 |  |  |  | 494.9192 | 472.9967 | 428.457 | 634.5274 | 6.3872 | 4.8906 | 333.824 |  |  | 321.4557 |  |  | 122.9455 | 277.4875 | 387.9442 | 105.3638 | 261.3989 | 607.7817 | 729.9294 | 503.5888 | 400.9571 | 366.3125 | 729.7296 |  | 452.4529 | 518.3699 | 400.623 | 567.0002 | 489.6193 | 539.5647 |  | 617.2157 |  |  | 682.2014 | 700.0771 | 679.6021 | [6 empty] | 496.7002 |  |  | 474.1827 |  |  | 364.5308 | 440.1766 | 414.4971 | 186.5477 | 343.9974 | 427.9518 | 266.8962 | 390.3012 | 460.582 | 432.8631 | 443.9563 | 308.7942 | 389.6409 | 362.4084 | 437.5412 | 195.9701 | 353.8436 |  | 438.7572 | 403.3099 | 558.842 | 259.4392 | 379.5991 | 398.5979 | 289.1644 | 376.9751 | 403.0301 | 451.4313 | 327.1844 | 400.3288 | 0.27579 | 18.4876 | 1.9695 | 0.062845 | -40.0824 | 3.1147 | 1510.04 | 0.33 | 4.0313 | -0.9027 | 1.539 | 0.62629 | 3.5229 | 2.7044 | 5.2232 | 8.0152 | 8.4145 | 17.0441 | -0.87796 | -2.0256 | -0.66364 | 15.8546
42810.4869 | 4053 | 41.7736 | 34.0447 | 21.6841 | 18.6784 | 17.6079 | 18.885 | 21.6844 | 62.1974 | 31.8579 | 21.8674 | 18.1524 | 16.4672 | 15.8948 | 16.1994 | 116.0041 | 183.1463 | 274.2781 | 296.2872 | 217.4885 | 424.8188 |  |  |  | 102.6507 | 228.0831 | 481.1735 | 465.5416 | 351.5368 | 422.7184 | 169.3251 | 303.5369 | 547.9548 | 162.5617 | 328.0118 | 434.391 | 241.9132 | 401.4178 |  | 438.1666 | 519.22 | 526.1182 | 438.1159 |  | 42.7286 | 94.8439 | 44.008 | 87.4095 | 204.3563 | 265.6298 | 312.8596 | 9.764 | 58.6548 | 11.5191 | 113.4875 | 10.1413 | 42.6859 | 50.8787 | 56.8833 | 16.2239 |  |  | 3.9304 | -0.24436 | 0.97635 | 0.022998 | 4.9719 | 3.2161 | 10.3008 | -6.388 | 0.80041 | 3.3442 | 12.5037 | -0.0003647 | -0.00035484 | -0.0004337 | 413.47 | 199.1594 | 100.3114 | 52.9852 | 21.1288 | 16.5495 | 16.3354 | 43.4123 | 29.3074 | 20.6087 | 18.1658 | 17.1797 | 17.6632 | 22.5318 | 185.1209 | 155.8657 | 133.2644 | 83.2442 | 72.4793 | 154.6314 | 96.2725 | 95.4948 | 125.8203 | 154.5771 | 261.068 | 356.7783 | 383.8949 |  |  |  | 494.7913 | 473.0373 | 430.2711 | 632.0064 | 5.1896 | 4.3969 | 337.3686 |  |  | 327.504 |  |  | 117.0663 | 274.4979 | 385.886 | 105.1841 | 261.3454 | 605.0432 | 731.1911 | 503.6534 | 400.5603 | 367.0138 | 729.7788 |  | 452.4236 | 517.3384 | 400.5266 | 566.996 | 489.6256 | 540.1532 |  | 617.5009 |  |  | 684.1407 | 700.6821 | 680.7979 | [6 empty] | 496.7152 |  |  | 474.8497 |  |  | 364.4901 | 439.867 | 414.858 | 186.5092 | 343.676 | 427.7404 | 266.6848 | 390.2275 | 460.3126 | 432.5923 | 443.6599 | 308.9882 | 389.5987 | 362.0435 | 437.4956 | 195.3791 | 353.8011 |  | 440.2051 | 402.6347 | 558.6856 | 258.6939 | 378.8355 | 398.4777 | 288.9157 | 376.8389 | 403.5022 | 451.3173 | 326.5271 | 400.2077 | 0.49998 | 18.4875 | 1.966 | 0.061926 | -39.9308 | 3.1147 | 1483.76 | 0.2 | 3.6446 | -0.66085 | 1.321 | 0.20274 | 3.6069 | 2.9009 | 5.1917 | 8.0105 | 8.4338 | 17.045 | -1.489 | -3.0542 | -1.4596 | 15.9079
42810.487 | 4054 | 41.7828 | 34.0536 | 21.6903 | 18.6813 | 17.6047 | 18.886 | 21.6852 | 62.2255 | 31.8638 | 21.8679 | 18.1495 | 16.4662 | 15.8945 | 16.2001 | 116.0163 | 183.1494 | 274.2985 | 296.2466 | 217.464 | 424.7915 |  |  |  | 102.6509 | 228.1108 | 481.1643 | 465.6433 | 351.5572 | 423.7476 | 171.2972 | 306.7868 | 529.3399 | 164.4196 | 325.455 | 429.3885 | 448.741 | 391.849 |  | 448.2514 | 512.78 | 525.0984 | 434.8366 |  | 42.4129 | 94.7932 | 44.1167 | 88.2592 | 204.4912 | 265.659 | 313.3929 | 9.6516 | 58.6368 | 12.1401 | 113.4352 | 10.1501 | 42.7267 | 50.8891 | 56.8793 | 16.2274 |  |  | 4.1683 | -0.34819 | 0.99475 | -0.007886 | 5.0442 | 3.0873 | 10.2128 | -6.0193 | 0.55171 | 3.3831 | 12.4337 | -0.00033348 | -0.0003877 | -0.00045341 | 413.5494 | 199.1748 | 100.3249 | 53.0072 | 21.1381 | 16.5557 | 16.3367 | 43.4092 | 29.3069 | 20.6165 | 18.1611 | 17.1902 | 17.6769 | 22.5326 | 187.1316 | 157.4611 | 135.0292 | 85.3666 | 72.2857 | 154.7575 | 96.3881 | 95.5159 | 125.8353 | 154.6883 | 261.0572 | 356.6983 | 383.8072 |  |  |  | 494.8284 | 473.4538 | 432.1501 | 629.4282 | 3.7084 | 3.6863 | 338.5121 |  |  | 324.6457 |  |  | 114.5824 | 279.2912 | 390.2621 | 108.7099 | 261.1116 | 613.9862 | 731.3767 | 504.3328 | 402.6371 | 369.0074 | 729.8101 |  | 452.3342 | 515.8861 | 400.4319 | 567.7431 | 489.5776 | 540.2782 |  | 617.4603 |  |  | 685.4946 | 701.2609 | 681.7382 | [6 empty] | 496.6094 |  |  | 474.9317 |  |  | 363.8521 | 439.4834 | 415.037 | 186.5444 | 343.0654 | 427.3772 | 266.9655 | 390.5829 | 460.1105 | 432.2172 | 443.7642 | 309.1245 | 389.7032 | 361.8637 | 437.6385 | 195.1098 | 353.7501 |  | 440.9158 | 401.8038 | 558.6113 | 257.8692 | 378.454 | 398.3972 | 288.4673 | 376.6212 | 404.2843 | 450.8109 | 325.7977 | 399.9922 | 0.45683 | 18.4871 | 1.9621 | 0.060565 | -39.9297 | 3.1147 | 1512.77 | 0.23 | 3.756 | -0.78879 | 1.3333 | -0.11871 | 3.6331 | 2.8423 | 5.1696 | 7.9994 | 8.4649 | 17.0181 | -1.6961 | -3.2361 | 15.7844 | 15.9844
42810.487 | 4055 | 41.7899 | 34.0692 | 21.6889 | 18.6836 | 17.6066 | 18.8913 | 21.6787 | 62.237 | 31.8748 | 21.868 | 18.1529 | 16.469 | 15.8956 | 16.1968 | 116.0332 | 183.1484 | 274.3328 | 296.1808 | 217.434 | 424.6242 |  |  |  | 102.6528 | 228.1414 | 481.1624 | 465.5622 | 353.1337 | 424.8775 | 162.4946 | 311.7605 | 505.4151 | 167.5982 | 326.0174 | 421.5717 | 485.3784 | 386.6203 |  | 464.7233 | 537.1585 | 540.4875 | 430.8556 |  | 42.2165 | 94.6158 | 44.1816 | 88.48 | 205.1353 | 265.4273 | 313.6345 | 9.4187 | 58.5955 | 12.5446 | 113.413 | 10.1557 | 42.7581 | 50.8876 | 56.8653 | 16.2272 |  |  | 3.4514 | -0.42901 | 1.1321 | -0.10645 | 4.4462 | 2.6582 | 10.2516 | -6.4005 | 1.0458 | 3.4114 | 12.787 | -0.00034334 | -0.00035977 | -0.00045998 | 413.6192 | 199.2086 | 100.3428 | 53.0395 | 21.1479 | 16.5596 | 16.334 | 43.4311 | 29.3264 | 20.6279 | 18.1783 | 17.1941 | 17.6812 | 22.531 | 184.4967 | 156.1658 | 133.4559 | 84.3345 | 70.7341 | 154.8525 | 96.4784 | 95.5329 | 125.8691 | 154.7921 | 261.0496 | 356.609 | 383.7262 |  |  |  | 494.817 | 473.7223 | 432.0239 | 627.9443 | 5.8485 | 4.0335 | 336.9931 |  |  | 322.3253 |  |  | 117.2223 | 282.3941 | 386.2747 | 105.8029 | 260.9869 | 623.5467 | 731.0895 | 502.4452 | 403.235 | 369.4173 | 730.0165 |  | 452.2833 | 515.0813 | 400.3484 | 567.7223 | 489.5109 | 540.1113 |  | 617.502 |  |  | 685.8262 | 701.0218 | 681.6627 | [6 empty] | 495.0784 |  |  | 471.9683 |  |  | 363.4916 | 439.0101 | 414.8934 | 186.4545 | 342.8678 | 427.0799 | 266.4272 | 390.7635 | 460.3121 | 431.9555 | 443.8394 | 309.2485 | 389.7573 | 362.082 | 437.6179 | 194.5166 | 353.5051 |  | 440.7443 | 401.1499 | 558.5827 | 257.2758 | 378.0263 | 398.137 | 288.5582 | 376.295 | 404.6194 | 449.7623 | 325.5366 | 400.0967 | 0.54389 | 18.488 | 1.9577 | 0.060167 | -40.0095 | 3.1147 | 1491.81 | 0.26 | 3.4206 | -0.87536 | 1.422 | -0.43605 | 3.4102 | 2.6369 | 5.1783 | 7.9878 | 8.4792 | 17.0101 | -1.3911 | -3.0502 | 20.2848 | 16.0241
42810.487 | 4056 | 41.7964 | 34.0686 | 21.6776 | 18.6731 | 17.6078 | 18.8864 | 21.6698 | 62.2512 | 31.8727 | 21.8654 | 18.1516 | 16.4567 | 15.8858 | 16.1899 | 116.043 | 183.154 | 274.3462 | 296.0892 | 217.3879 | 424.5014 |  |  |  | 102.6588 | 228.167 | 481.5637 | 465.7686 | 354.1342 | 428.4085 | 165.2827 | 305.6893 | 501.9793 | 170.3167 | 335.6038 | 434.9445 | 505.5907 | 390.6666 |  | 472.7176 | 532.3218 | 553.2068 | 421.7387 |  | 41.9487 | 94.5897 | 44.1507 | 88.6967 | 205.9253 | 265.0603 | 313.5581 | 9.1927 | 58.5544 | 12.5127 | 113.3717 | 10.1666 | 42.7778 | 50.8936 | 56.8524 | 16.2306 |  |  | 3.4672 | -0.42375 | 1.0506 | -0.33907 | 4.5244 | 2.4466 | 10.1201 | -6.0831 | 0.39525 | 3.9227 | 12.757 | -0.00039591 | -0.00033841 | -0.00046491 | 413.5883 | 199.2236 | 100.3559 | 53.0528 | 21.1485 | 16.55 | 16.3281 | 43.4373 | 29.3209 | 20.6278 | 18.1657 | 17.1863 | 17.6816 | 22.5266 | 187.6231 | 155.5586 | 133.9838 | 85.2959 | 74.1623 | 155.063 | 96.5578 | 95.5563 | 125.89 | 154.8891 | 261.0513 | 356.5255 | 383.6373 |  |  |  | 494.6941 | 473.6643 | 432.5221 | 625.5111 | 4.609 | 3.6187 | 337.6248 |  |  | 320.7588 |  |  | 108.4073 | 277.1788 | 391.0364 | 104.9585 | 261.1161 | 620.2938 | 731.7369 | 498.3519 | 404.0132 | 369.9358 | 730.9804 |  | 452.2028 | 514.0584 | 400.2832 | 566.6851 | 489.4913 | 540.0277 |  | 617.6972 |  |  | 686.0002 | 701.025 | 681.7481 | [6 empty] | 490.6359 |  |  | 467.7432 |  |  | 363.6513 | 438.7671 | 415.2505 | 186.9265 | 342.9529 | 427.2877 | 265.8583 | 390.6651 | 460.5031 | 431.4324 | 444.3296 | 309.0754 | 390.0257 | 362.3496 | 437.173 | 194.1512 | 353.2759 |  | 441.4753 | 400.6667 | 558.5048 | 256.943 | 377.816 | 398.0222 | 288.6529 | 376.0134 | 404.1719 | 449.4095 | 325.3563 | 400.3022 | 0.57817 | 18.4883 | 1.9552 | 0.059805 | -39.9553 | 3.1147 | 1493.31 | 0.23 | 3.4371 | -0.86995 | 1.3698 | -0.77818 | 3.4389 | 2.5289 | 5.1432 | 7.9519 | 8.5013 | 17.0364 | -1.7113 | -3.0991 | 23.1815 | 16.0757
42810.487 | 4057 | 41.8144 | 34.0752 | 21.6887 | 18.6974 | 17.6156 | 18.8899 | 21.6756 | 62.2878 | 31.8976 | 21.8759 | 18.1572 | 16.4738 | 15.9004 | 16.2063 | 116.0421 | 183.1608 | 274.3661 | 296.0208 | 217.35 | 424.5519 |  |  |  | 102.6702 | 228.1942 | 481.5095 | 466.0402 | 355.479 | 429.0003 | 165.7563 | 302.6161 | 551.3078 | 164.964 | 338.352 | 439.0342 | 374.443 | 400.819 |  | 460.2371 | 548.7582 | 576.7425 | 428.1872 |  | 41.7777 | 94.3629 | 44.1474 | 89.1229 | 206.8358 | 265.3352 | 313.5537 | 9.0558 | 58.5439 | 12.3617 | 113.2776 | 10.152 | 42.8039 | 50.9006 | 56.8387 | 16.2298 |  |  | 3.3601 | -0.33832 | 1.1163 | 0.2589 | 4.596 | 2.4328 | 10.2601 | -5.7841 | 0.73054 | 3.0885 | 12.5542 | -0.00032691 | -0.00033184 | -0.00045669 | 413.6694 | 199.231 | 100.3734 | 53.0785 | 21.1544 | 16.5482 | 16.3279 | 43.4439 | 29.3248 | 20.6259 | 18.1632 | 17.1912 | 17.6752 | 22.5268 | 187.4739 | 153.2627 | 130.9373 | 82.618 | 73.5726 | 155.1712 | 96.572 | 95.5907 | 125.9129 | 155.0026 | 261.0692 | 356.4537 | 383.5587 |  |  |  | 494.5905 | 474.1338 | 432.3046 | 623.9187 | 5.1637 | 2.7822 | 338.6455 |  |  | 322.4017 |  |  | 115.862 | 279.281 | 390.9481 | 104.9988 | 261.0752 | 624.675 | 730.7802 | 497.6592 | 404.1484 | 369.8001 | 731.532 |  | 452.1296 | 513.9194 | 400.1669 | 566.6523 | 489.4427 | 539.5002 |  | 617.3646 |  |  | 686.7201 | 701.4645 | 682.2341 | [6 empty] | 492.382 |  |  | 469.7626 |  |  | 363.6483 | 439.1709 | 415.252 | 187.4388 | 342.79 | 427.7184 | 265.9291 | 391.0673 | 459.9089 | 430.8998 | 444.7231 | 309.1577 | 389.8202 | 362.3417 | 437.1251 | 194.0254 | 353.0682 |  | 440.9157 | 400.4967 | 558.373 | 256.9728 | 377.6146 | 397.9374 | 288.8005 | 375.8495 | 404.8803 | 449.4926 | 325.1042 | 400.3063 | 0.53484 | 18.4978 | 1.9528 | 0.059704 | -39.9509 | 3.1147 | 1497.64 | 0.29 | 3.385 | -0.77709 | 1.4116 | 0.67978 | 3.4669 | 2.5224 | 5.18 | 7.9282 | 8.4938 | 17.0311 | -1.6808 | -2.7589 | 8.4793 | 16.1064
42810.487 | 4058 | 41.8281 | 34.086 | 21.6935 | 18.6989 | 17.6215 | 18.9009 | 21.6831 | 62.3113 | 31.9153 | 21.8851 | 18.1695 | 16.4759 | 15.8933 | 16.2049 | 116.064 | 183.1611 | 274.3923 | 295.9548 | 217.3463 | 424.4692 |  |  |  | 102.6722 | 228.227 | 481.1659 | 464.3047 | 354.0388 | 428.5345 | 158.134 | 303.6768 | 542.153 | 163.3141 | 330.9 | 430.707 | 255.2577 | 401.7427 |  | 437.1431 | 518.0733 | 560.1642 | 428.278 |  | 41.7341 | 94.432 | 44.2291 | 88.9268 | 207.1561 | 265.2638 | 313.5823 | 9.0863 | 58.5505 | 12.3597 | 113.2066 | 10.1423 | 42.8534 | 50.9333 | 56.8414 | 16.2388 |  |  | 3.412 | -0.038681 | 1.3496 | 0.19779 | 4.6624 | 2.651 | 10.0097 | -5.8754 | 0.47601 | 3.3518 | 12.5279 | -0.00036634 | -0.00039427 | -0.00045341 | 413.9325 | 199.2511 | 100.3819 | 53.0929 | 21.1564 | 16.5389 | 16.3229 | 43.4466 | 29.3321 | 20.6228 | 18.1636 | 17.19 | 17.6699 | 22.5228 | 185.4579 | 151.0786 | 127.4718 | 79.7835 | 71.7201 | 155.289 | 96.5813 | 95.6206 | 125.9378 | 155.1062 | 261.0673 | 356.3713 | 383.4841 |  |  |  | 494.3546 | 474.2623 | 432.1919 | 621.1751 | 3.4201 | 3.9517 | 339.8462 |  |  | 322.7175 |  |  | 113.8724 | 277.2099 | 387.5493 | 105.3523 | 261.1021 | 616.3957 | 729.4629 | 500.8027 | 404.9015 | 370.8588 | 731.4586 |  | 451.9966 | 513.1387 | 400.0566 | 567.1576 | 489.3354 | 539.1163 |  | 617.3935 |  |  | 685.9044 | 700.8917 | 681.593 | [6 empty] | 495.7414 |  |  | 473.3508 |  |  | 363.1336 | 439.3949 | 414.8821 | 188.1017 | 342.4336 | 427.5221 | 265.5701 | 390.8592 | 459.9981 | 429.7116 | 444.8076 | 309.1257 | 389.633 | 362.7182 | 436.6767 | 193.4268 | 352.9706 |  | 439.6043 | 400.7333 | 558.239 | 256.3314 | 377.8771 | 397.3836 | 289.1622 | 375.917 | 404.6384 | 449.6388 | 325.1019 | 400.3809 | 0.59204 | 18.5053 | 1.9496 | 0.060261 | -39.9214 | 3.1147 | 1481.12 | 0.32 | 3.4099 | -0.26278 | 1.5522 | 0.59422 | 3.4916 | 2.6329 | 5.1161 | 7.915 | 8.5048 | 17.0033 | -1.4416 | -2.3727 | -0.38574 | 16.1519
42810.487 | 4059 | 41.8328 | 34.0872 | 21.6908 | 18.6865 | 17.6209 | 18.8946 | 21.678 | 62.3199 | 31.9188 | 21.8898 | 18.1584 | 16.4733 | 15.8911 | 16.2025 | 116.0606 | 183.1691 | 274.4056 | 295.9346 | 217.2618 | 424.3399 |  |  |  | 102.6638 | 228.2322 | 481.6799 | 464.939 | 355.7218 | 431.4788 | 157.6023 | 301.2474 | 545.1433 | 166.8137 | 336.5361 | 436.4881 | 267.3389 | 397.5723 |  | 447.1817 | 499.8083 | 513.6501 | 434.2232 |  | 41.6842 | 94.7282 | 44.3448 | 88.8658 | 206.2857 | 264.5906 | 313.4298 | 8.9382 | 58.5064 | 12.1036 | 113.1202 | 10.1256 | 42.8994 | 50.995 | 56.8435 | 16.244 |  |  | 3.3936 | -0.019625 | 1.2221 | 0.07951 | 4.7202 | 2.3888 | 9.7784 | -5.8938 | 0.52213 | 3.1023 | 12.5345 | -0.0003417 | -0.00036634 | -0.00045669 | 414.3167 | 199.2814 | 100.3952 | 53.1201 | 21.1629 | 16.5527 | 16.3369 | 43.4589 | 29.3426 | 20.6295 | 18.1771 | 17.1899 | 17.6764 | 22.5248 | 184.3271 | 152.1114 | 127.9856 | 77.0735 | 68.4135 | 155.3654 | 96.6358 | 95.6456 | 125.9562 | 155.2145 | 261.0653 | 356.2883 | 383.3919 |  |  |  | 494.2094 | 474.8361 | 432.1886 | 619.5631 | 2.7619 | 3.6039 | 339.1334 |  |  | 321.3356 |  |  | 109.0181 | 279.1889 | 395.8631 | 105.8566 | 261.0251 | 615.6875 | 729.0917 | 500.5266 | 405.5858 | 370.8668 | 730.8733 |  | 451.9253 | 511.841 | 399.9731 | 567.654 | 489.2486 | 538.3474 |  | 617.2161 |  |  | 684.658 | 700.2943 | 680.814 | [6 empty] | 495.2123 |  |  | 472.1883 |  |  | 363.2431 | 438.9109 | 413.921 | 187.9739 | 342.1884 | 427.4738 | 265.9626 | 390.1982 | 459.862 | 430.1001 | 443.9185 | 308.8636 | 389.7343 | 362.3605 | 436.5774 | 192.7121 | 352.9377 |  | 437.3993 | 400.4403 | 558.1238 | 256.5241 | 377.6936 | 397.2296 | 289.6001 | 375.8177 | 404.7278 | 448.9868 | 324.9707 | 400.3089 | 0.69316 | 18.5073 | 1.9467 | 0.060724 | -39.9104 | 3.1147 | 1448.59 | 0.29 | 3.4078 | -0.18725 | 1.4777 | 0.3769 | 3.511 | 2.4977 | 5.0535 | 7.9231 | 8.5328 | 16.9784 | -1.3061 | -2.4231 | 0.20304 | 16.1777
42810.487 | 4060 | 41.8514 | 34.0964 | 21.7021 | 18.6938 | 17.6259 | 18.8917 | 21.6808 | 62.344 | 31.9292 | 21.898 | 18.1683 | 16.4757 | 15.8991 | 16.2066 | 116.0771 | 183.1778 | 274.4311 | 295.8127 | 217.2183 | 424.1509 |  |  |  | 102.6779 | 228.265 | 481.983 | 465.2059 | 355.7696 | 433.0849 | 161.7034 | 301.663 | 554.2354 | 160.9115 | 331.6264 | 428.4294 | 400.6894 | 399.3312 |  | 448.9622 | 507.642 | 511.3537 | 434.7358 |  | 41.7661 | 94.9338 | 44.5601 | 88.7098 | 205.307 | 263.5392 | 312.9745 | 8.757 | 58.5146 | 11.7889 | 113.0613 | 10.1223 | 42.9503 | 51.0304 | 56.8432 | 16.2386 |  |  | 3.5197 | -0.029481 | 1.1446 | -0.32067 | 4.9358 | 3.1156 | 10.4599 | -6.1199 | 0.91892 | 3.3291 | 12.3904 | -0.00038441 | -0.0003532 | -0.00046327 | 414.4759 | 199.2987 | 100.4074 | 53.1431 | 21.1723 | 16.5498 | 16.3311 | 43.4706 | 29.3496 | 20.6281 | 18.1664 | 17.1785 | 17.6734 | 22.5213 | 182.1407 | 150.944 | 128.0999 | 75.4079 | 64.9671 | 155.3826 | 96.6758 | 95.6648 | 125.9829 | 155.3167 | 261.0641 | 356.2001 | 383.3127 |  |  |  | 494.0862 | 474.4847 | 432.6434 | 616.1011 | 3.2726 | 3.3088 | 338.1791 |  |  | 319.1 |  |  | 133.5323 | 276.2484 | 394.3344 | 105.2861 | 260.9889 | 610.2945 | 730.017 | 499.6876 | 403.3926 | 369.1795 | 730.991 |  | 451.8896 | 511.0784 | 399.9428 | 567.7002 | 489.1818 | 537.6836 |  | 617.014 |  |  | 684.5842 | 700.8013 | 681.044 | [6 empty] | 494.3262 |  |  | 470.4399 |  |  | 363.473 | 439.1311 | 413.7991 | 187.7549 | 342.0344 | 427.8024 | 267.2846 | 389.8972 | 459.9553 | 430.8012 | 443.5233 | 308.7262 | 389.7268 | 361.8145 | 436.4805 | 193.5424 | 352.9969 |  | 437.5422 | 399.972 | 558.0716 | 256.4122 | 377.4646 | 397.4052 | 289.5255 | 375.7809 | 404.4565 | 447.8611 | 324.8462 | 400.3232 | 0.6346 | 18.5096 | 1.9442 | 0.061477 | -39.9261 | 3.1147 | 1434.85 | 0.22 | 3.4745 | -0.22957 | 1.4304 | -0.75713 | 3.5868 | 2.8497 | 5.2215 | 7.9158 | 8.551 | 16.9685 | -1.061 | -2.4309 | 10.7441 | 16.2578
42810.487 | 4061 | 41.8595 | 34.0997 | 21.7151 | 18.6963 | 17.626 | 18.8947 | 21.6821 | 62.3631 | 31.941 | 21.9015 | 18.1695 | 16.4797 | 15.8992 | 16.2015 | 116.0898 | 183.1763 | 274.4385 | 295.7334 | 217.2191 | 424.0202 |  |  |  | 102.6782 | 228.2915 | 481.6766 | 463.6358 | 352.6703 | 431.3998 | 170.1481 | 304.7801 | 543.2964 | 158.2421 | 328.8988 | 426.6479 | 395.2046 | 397.6573 |  | 443.518 | 492.617 | 521.6842 | 431.2244 |  | 41.8714 | 94.9279 | 44.6846 | 88.9509 | 205.82 | 263.4804 | 312.7445 | 8.7418 | 58.5328 | 11.6523 | 113.0358 | 10.1048 | 42.9816 | 51.0139 | 56.8443 | 16.2292 |  |  | 3.7195 | -0.11622 | 1.2944 | 0.11368 | 5.175 | 3.3436 | 10.5874 | -5.884 | 0.54003 | 3.5364 | 12.8375 | -0.00033677 | -0.00037291 | -0.00045505 | 414.7321 | 199.3255 | 100.4377 | 53.1883 | 21.1915 | 16.5526 | 16.3397 | 43.4967 | 29.3641 | 20.6439 | 18.1859 | 17.2 | 17.6874 | 22.5402 | 179.5373 | 148.0842 | 127.7363 | 77.0935 | 65.4857 | 155.4003 | 96.6973 | 95.6857 | 126.0065 | 155.4064 | 261.0559 | 356.1213 | 383.2067 |  |  |  | 493.981 | 473.7884 | 432.6659 | 614.2304 | 4.5904 | 4.8006 | 341.0703 |  |  | 325.1715 |  |  | 116.7572 | 292.9943 | 395.7529 | 109.6556 | 263.6686 | 603.633 | 730.327 | 499.9388 | 404.0732 | 368.5044 | 730.6947 |  | 451.7312 | 510.7203 | 399.8731 | 567.4245 | 489.1768 | 537.7899 |  | 617.2499 |  |  | 685.6264 | 701.1591 | 681.6949 | [6 empty] | 495.066 |  |  | 470.6077 |  |  | 362.8598 | 439.1622 | 413.7106 | 187.3116 | 341.8652 | 428.473 | 267.3879 | 389.7605 | 460.327 | 430.8246 | 443.4629 | 308.79 | 389.8085 | 361.3742 | 436.634 | 193.7442 | 352.7912 |  | 436.3052 | 399.4528 | 558.0665 | 256.3332 | 377.4211 | 397.609 | 288.8224 | 376.0278 | 403.8964 | 447.3201 | 324.3424 | 400.1373 | 0.48341 | 18.5217 | 1.9418 | 0.061108 | -39.9448 | 3.1147 | 1423.51 | 0.25 | 3.5675 | -0.45581 | 1.5211 | 0.4508 | 3.6725 | 2.952 | 5.2529 | 7.9059 | 8.5542 | 16.9755 | -0.76943 | -2.3879 | 10.3133 | 16.2961
42810.487 | 4062 | 41.8684 | 34.1035 | 21.7105 | 18.6903 | 17.6116 | 18.8923 | 21.6789 | 62.375 | 31.947 | 21.905 | 18.1655 | 16.4823 | 15.894 | 16.1986 | 116.0993 | 183.1816 | 274.465 | 295.6831 | 217.1599 | 423.9401 |  |  |  | 102.6804 | 228.3162 | 481.3809 | 463.5604 | 351.3151 | 430.2199 | 169.6277 | 309.481 | 509.4264 | 164.7718 | 331.8719 | 430.9363 | 423.4336 | 390.5385 |  | 445.2896 | 504.6338 | 518.4436 | 432.194 |  | 41.8072 | 95.0194 | 44.6568 | 89.3648 | 206.3813 | 262.6988 | 312.8394 | 8.8189 | 58.496 | 11.3624 | 112.9744 | 10.1107 | 43.0173 | 50.986 | 56.8553 | 16.2201 |  |  | 2.8179 | -0.5164 | 1.1873 | 0.023658 | 4.9936 | 2.7055 | 10.8265 | -6.271 | 0.66243 | 3.3117 | 12.5836 | -0.00037948 | -0.00035977 | -0.00049776 | 414.8214 | 199.3457 | 100.4521 | 53.2018 | 21.1902 | 16.5572 | 16.3276 | 43.4956 | 29.3651 | 20.6421 | 18.1803 | 17.1952 | 17.687 | 22.5294 | 182.5128 | 151.7267 | 133.2353 | 83.9253 | 69.935 | 155.5418 | 96.7849 | 95.6996 | 126.0228 | 155.5054 | 261.0498 | 356.0436 | 383.1064 |  |  |  | 493.9061 | 473.134 | 431.6592 | 611.8311 | 7.9659 | 3.359 | 338.8862 |  |  | 323.1502 |  |  | 117.105 | 280.0481 | 402.0751 | 115.156 | 262.5246 | 597.5025 | 730.0268 | 500.7135 | 402.2302 | 369.0408 | 730.5592 |  | 451.5511 | 510.6765 | 399.8084 | 567.4369 | 489.1509 | 537.4019 |  | 617.2207 |  |  | 685.9505 | 700.868 | 681.6649 | [6 empty] | 494.8694 |  |  | 470.9928 |  |  | 362.3931 | 439.1755 | 413.9858 | 186.9499 | 341.7152 | 429.3515 | 267.0649 | 389.672 | 460.1086 | 430.4567 | 443.1912 | 308.9558 | 389.8361 | 360.4258 | 436.648 | 193.8018 | 352.5223 |  | 436.3035 | 399.3756 | 558.1403 | 256.2525 | 377.3806 | 398.12 | 287.9705 | 376.0408 | 405.2423 | 446.9503 | 323.881 | 399.9373 | 0.93949 | 18.5248 | 1.9393 | 0.061614 | -39.8791 | 3.1147 | 1384.87 | 0.26 | 3.1026 | -0.96092 | 1.457 | 0.20567 | 3.6049 | 2.6535 | 5.308 | 7.8891 | 8.5492 | 16.9719 | -1.0818 | -2.9881 | 13.1065 | 16.353
42810.4871 | 4063 | 41.8793 | 34.1051 | 21.7109 | 18.6892 | 17.6174 | 18.8904 | 21.6661 | 62.391 | 31.9554 | 21.9108 | 18.1692 | 16.476 | 15.8995 | 16.1987 | 116.1149 | 183.1945 | 274.4796 | 295.5987 | 217.1322 | 423.8864 |  |  |  | 102.6898 | 228.3418 | 481.2026 | 463.7939 | 351.0704 | 429.6728 | 169.1666 | 309.135 | 495.8357 | 173.2364 | 337.8386 | 433.6308 | 381.4529 | 390.5682 |  | 451.7249 | 525.6383 | 529.3894 | 426.6866 |  | 41.8413 | 95.1265 | 44.5783 | 89.8302 | 206.0396 | 261.7628 | 312.3903 | 9.1046 | 58.4935 | 11.2299 | 112.9411 | 10.1163 | 43.0648 | 50.9798 | 56.8616 | 16.2215 |  |  | 3.4934 | -0.40338 | 1.4153 | -0.005914 | 4.7603 | 3.6833 | 10.7805 | -6.3722 | 0.41004 | 2.8218 | 12.5011 | -0.00034334 | -0.0003647 | -0.00046819 | 414.7529 | 199.3559 | 100.464 | 53.2183 | 21.1889 | 16.5455 | 16.3283 | 43.5006 | 29.3679 | 20.6361 | 18.1758 | 17.1892 | 17.6825 | 22.529 | 190.6339 | 152.0094 | 135.525 | 85.5715 | 70.3414 | 155.8128 | 96.8842 | 95.7379 | 126.0521 | 155.6121 | 261.0597 | 355.969 | 383.0314 |  |  |  | 493.8225 | 473.4276 | 430.1196 | 610.5572 | 6.0801 | 3.649 | 336.3945 |  |  | 320.5772 |  |  | 117.6274 | 294.2562 | 405.281 | 115.2694 | 263.4571 | 605.6706 | 729.598 | 501.3329 | 401.0871 | 368.0086 | 729.9615 |  | 451.5934 | 509.8507 | 399.7085 | 567.4143 | 489.0239 | 537.1826 |  | 617.1471 |  |  | 685.3863 | 700.202 | 681.1026 | [6 empty] | 494.232 |  |  | 471.2557 |  |  | 362.4743 | 438.6943 | 414.1096 | 187.0743 | 341.6502 | 429.749 | 266.5443 | 389.8341 | 459.1454 | 430.5881 | 443.5251 | 309.279 | 389.8538 | 359.6296 | 436.4781 | 193.1673 | 352.4774 |  | 435.4867 | 400.2103 | 558.0978 | 256.3137 | 377.6968 | 397.9896 | 287.8809 | 375.9076 | 406.0845 | 447.2462 | 323.7634 | 399.8299 | 0.84049 | 18.5282 | 1.9356 | 0.059668 | -39.7742 | 3.1147 | 1373.72 | 0.34 | 3.4532 | -0.8494 | 1.591 | -0.10285 | 3.5166 | 3.0933 | 5.2921 | 7.9106 | 8.5624 | 16.9562 | -1.9492 | -3.2304 | 9.1546 | 16.3775
42810.4871 | 4064 | 41.8832 | 34.1095 | 21.7166 | 18.6958 | 17.6106 | 18.8936 | 21.6639 | 62.4072 | 31.9653 | 21.9146 | 18.1697 | 16.4716 | 15.8931 | 16.1908 | 116.1242 | 183.2028 | 274.4938 | 295.5284 | 217.105 | 423.8026 |  |  |  | 102.7012 | 228.3707 | 481.1874 | 464.0346 | 350.3141 | 429.0876 | 163.4625 | 309.5881 | 514.6409 | 168.9128 | 337.8259 | 433.6981 | 386.268 | 399.1848 |  | 454.88 | 515.1566 | 554.7294 | 423.9186 |  | 42.1083 | 95.1718 | 44.4224 | 89.696 | 205.9901 | 261.6388 | 312.2098 | 9.2627 | 58.4912 | 11.2939 | 112.8698 | 10.1245 | 43.0828 | 50.9643 | 56.8618 | 16.2054 |  |  | 4.0205 | -0.50852 | 1.3049 | 0.32461 | 4.9187 | 3.2286 | 10.609 | -6.1219 | 0.98313 | 3.3713 | 12.6241 | -0.0004222 | -0.00033677 | -0.00047312 | 414.5339 | 199.3727 | 100.4799 | 53.2487 | 21.2025 | 16.5498 | 16.3324 | 43.5153 | 29.3748 | 20.6369 | 18.1778 | 17.1968 | 17.6831 | 22.5288 | 197.8575 | 148.3398 | 133.7964 | 82.9674 | 68.9968 | 156.0151 | 96.9607 | 95.7519 | 126.0603 | 155.7211 | 261.0469 | 355.8794 | 382.9366 |  |  |  | 493.763 | 474.0425 | 428.172 | 610.2605 | 7.2756 | 3.1748 | 340.444 |  |  | 326.5313 |  |  | 109.1564 | 277.6364 | 390.6468 | 108.6277 | 266.9945 | 607.826 | 730.6838 | 503.6682 | 401.1038 | 367.0884 | 729.5802 |  | 451.6002 | 509.4275 | 399.6182 | 567.5787 | 488.8764 | 537.1664 |  | 617.1448 |  |  | 684.9216 | 699.9015 | 680.8486 | [6 empty] | 495.334 |  |  | 471.0014 |  |  | 363.4285 | 437.8784 | 413.9253 | 187.1524 | 341.7893 | 429.5014 | 265.9472 | 390.0908 | 458.5917 | 431.0545 | 443.8842 | 309.2202 | 389.8081 | 359.6749 | 436.1425 | 192.0209 | 352.5657 |  | 435.6435 | 400.5201 | 557.9591 | 256.6912 | 377.9677 | 398.0146 | 287.986 | 375.7831 | 406.6665 | 447.8698 | 323.516 | 399.6713 | 0.31007 | 18.5307 | 1.934 | 0.059972 | -39.8885 | 3.1147 | 1364.11 | 0.25 | 3.7029 | -0.95375 | 1.5278 | 0.76202 | 3.5742 | 2.8958 | 5.2492 | 7.9219 | 8.5654 | 16.9327 | -2.7257 | -3.0289 | 9.6749 | 16.378
42810.4871 | 4065 | 41.8911 | 34.1209 | 21.7218 | 18.7004 | 17.616 | 18.8992 | 21.6685 | 62.4409 | 31.9755 | 21.9266 | 18.1786 | 16.4696 | 15.8968 | 16.1995 | 116.1379 | 183.2 | 274.5183 | 295.4583 | 217.0963 | 423.6784 |  |  |  | 102.704 | 228.3904 | 481.0969 | 463.6843 | 349.2756 | 429.5866 | 158.4225 | 307.1337 | 507.8483 | 167.0701 | 333.5869 | 429.2311 | 316.7896 | 401.1375 |  | 436.3379 | 534.1849 | 561.5562 | 423.4605 |  | 42.2988 | 95.1735 | 44.3709 | 89.4973 | 205.2506 | 261.1283 | 312.1143 | 9.0148 | 58.4592 | 11.7547 | 112.8234 | 10.1196 | 43.0994 | 50.9593 | 56.8731 | 16.2159 |  |  | 4.0145 | -0.39615 | 1.0164 | 0.000658 | 4.644 | 2.9566 | 10.657 | -5.629 | 0.5484 | 3.4831 | 12.7964 | -0.0003417 | -0.00040741 | -0.00048462 | 414.4957 | 199.4028 | 100.5002 | 53.2764 | 21.2123 | 16.5622 | 16.3412 | 43.5279 | 29.388 | 20.6537 | 18.1808 | 17.1936 | 17.6891 | 22.5321 | 203.7415 | 151.7691 | 136.2242 | 79.7608 | 67.3229 | 156.2729 | 97.0577 | 95.776 | 126.0769 | 155.8259 | 261.0442 | 355.8076 | 382.8679 |  |  |  | 493.6224 | 472.888 | 425.5034 | 605.842 | 4.8574 | 4.4193 | 337.7893 |  |  | 331.4145 |  |  | 110.6679 | 288.863 | 404.0736 | 116.3449 | 262.7288 | 615.2151 | 729.7192 | 499.9052 | 402.0954 | 369.36 | 729.3821 |  | 451.5747 | 508.7559 | 399.5462 | 567.6596 | 488.7717 | 537.4653 |  | 617.0501 |  |  | 685.0965 | 699.9368 | 681.0082 | [6 empty] | 494.8448 |  |  | 468.4745 |  |  | 364.1452 | 437.6975 | 413.948 | 187.0006 | 341.8966 | 429.2482 | 266.1115 | 389.7346 | 458.5356 | 431.3733 | 444.025 | 308.9083 | 389.7327 | 359.8963 | 435.8586 | 191.3455 | 352.6263 |  | 434.9415 | 400.3705 | 557.8878 | 256.7795 | 377.7626 | 398.0543 | 287.8482 | 375.7744 | 406.9574 | 447.6593 | 323.6974 | 399.4215 | 0.34493 | 18.5359 | 1.9327 | 0.061137 | -39.8547 | 3.1147 | 1400.52 | 0.31 | 3.7015 | -0.84181 | 1.3484 | 0.034308 | 3.4713 | 2.7698 | 5.2586 | 7.9245 | 8.5771 | 16.9171 | -3.3462 | -3.2868 | 3.9046 | 16.4825
42810.4871 | 4066 | 41.9146 | 34.1274 | 21.7268 | 18.7079 | 17.6251 | 18.9086 | 21.6703 | 62.4611 | 31.9911 | 21.9209 | 18.1812 | 16.4836 | 15.9034 | 16.2093 | 116.1547 | 183.2046 | 274.5416 | 295.4088 | 217.0616 | 423.6654 |  |  |  | 102.7121 | 228.4244 | 481.0538 | 463.5652 | 348.7789 | 429.4259 | 158.8419 | 293.0903 | 552.227 | 157.2275 | 326.9885 | 419.7603 | 496.2752 | 390.6473 |  | 436.0762 | 494.9885 | 528.3209 | 421.64 |  | 42.4703 | 95.0982 | 44.4921 | 89.4779 | 204.1221 | 260.675 | 312.0194 | 8.8613 | 58.4306 | 12.1084 | 112.8501 | 10.1152 | 43.0989 | 50.9576 | 56.8708 | 16.2104 |  |  | 5.4227 | -0.67477 | 1.1242 | -0.009858 | 5.2597 | 2.9815 | 10.6872 | -6.3709 | 1.0824 | 3.2786 | 12.5102 | -0.0004107 | -0.00032691 | -0.00046327 | 414.7698 | 199.4208 | 100.5166 | 53.2981 | 21.2156 | 16.5604 | 16.3421 | 43.5348 | 29.3983 | 20.6552 | 18.1841 | 17.1923 | 17.6929 | 22.5314 | 204.7159 | 156.8125 | 140.691 | 83.9644 | 71.0196 | 156.5192 | 97.1704 | 95.7921 | 126.1003 | 155.9221 | 261.0318 | 355.7215 | 382.7852 |  |  |  | 493.4467 | 471.9901 | 425.3218 | 602.5463 | 5.8104 | 4.3126 | 337.578 |  |  | 318.3496 |  |  | 106.2205 | 278.0753 | 407.7627 | 118.1128 | 262.1194 | 619.8294 | 728.8398 | 498.9845 | 400.9887 | 367.1187 | 729.0303 |  | 451.4632 | 507.0318 | 399.446 | 567.649 | 488.7484 | 536.6739 |  | 616.6911 |  |  | 685.1641 | 699.743 | 680.8904 | [6 empty] | 494.9127 |  |  | 468.1681 |  |  | 364.5995 | 437.8931 | 413.5925 | 187.0869 | 342.0921 | 429.0954 | 265.9897 | 389.2051 | 458.2213 | 431.2854 | 443.8926 | 308.6096 | 389.673 | 359.8169 | 435.7395 | 191.8166 | 352.4959 |  | 434.3654 | 400.0584 | 557.8637 | 257.0224 | 377.4658 | 398.0982 | 288.1941 | 375.7225 | 406.7197 | 446.4878 | 323.4619 | 399.3065 | 0.53561 | 18.5381 | 1.931 | 0.06194 | -39.881 | 3.1147 | 1406.16 | 0.38 | 4.3015 | -1.0985 | 1.4179 | -0.13278 | 3.6927 | 2.7803 | 5.2638 | 7.9216 | 8.6153 | 16.9144 | -3.4227 | -3.7693 | 21.9455 | 16.5512
42810.4871 | 4067 | 41.9181 | 34.1391 | 21.7335 | 18.7001 | 17.6228 | 18.9103 | 21.6692 | 62.4811 | 32.002 | 21.9282 | 18.1766 | 16.4816 | 15.9085 | 16.2065 | 116.169 | 183.2108 | 274.5609 | 295.3362 | 217.0206 | 423.7014 |  |  |  | 102.7177 | 228.4521 | 480.6129 | 463.8838 | 347.8962 | 427.4756 | 149.1336 | 290.214 | 560.6703 | 150.5202 | 323.6524 | 427.0483 | 406.7784 | 394.2377 |  | 448.2385 | 498.8596 | 511.2328 | 432.8488 |  | 42.1042 | 95.0742 | 44.3169 | 89.1706 | 203.3439 | 261.1144 | 311.9576 | 8.7094 | 58.3913 | 12.1069 | 112.839 | 10.1124 | 43.1287 | 50.9653 | 56.8657 | 16.223 |  |  | 3.2753 | -0.57292 | 1.2155 | -0.055198 | 4.8214 | 2.7719 | 10.1162 | -6.4859 | 0.60347 | 3.1451 | 12.5083 | -0.00037784 | -0.00038113 | -0.00045505 | 414.8063 | 199.4455 | 100.543 | 53.3311 | 21.2285 | 16.5588 | 16.3329 | 43.5517 | 29.4049 | 20.6667 | 18.1994 | 17.2001 | 17.689 | 22.5355 | 206.6857 | 158.415 | 144.9379 | 85.457 | 74.8026 | 156.7671 | 97.343 | 95.8149 | 126.1192 | 156.0274 | 261.0363 | 355.6469 | 382.7171 |  |  |  | 493.3043 | 471.1622 | 425.7034 | 600.8143 | 5.1536 | 4.7169 | 334.2088 |  |  | 316.4116 |  |  | 106.1361 | 284.695 | 408.0658 | 107.1663 | 261.5649 | 610.0323 | 729.7277 | 497.7108 | 401.4707 | 367.5079 | 729.0853 |  | 451.4477 | 506.014 | 399.3849 | 567.127 | 488.7221 | 536.9467 |  | 616.7339 |  |  | 685.4902 | 699.7588 | 681.1087 | [6 empty] | 493.4226 |  |  | 467.6445 |  |  | 364.6429 | 437.9643 | 413.0495 | 187.1464 | 342.1212 | 428.8768 | 265.6201 | 388.992 | 457.7082 | 430.9598 | 443.5891 | 308.3461 | 389.7359 | 359.8484 | 435.9109 | 192.3065 | 352.2465 |  | 435.3161 | 399.5469 | 557.8205 | 256.7932 | 377.3951 | 397.9778 | 288.1016 | 375.6209 | 406.2814 | 445.5637 | 322.9843 | 399.3288 | 0.53676 | 18.549 | 1.9293 | 0.062707 | -39.962 | 3.1147 | 1399.23 | 0.23 | 3.3384 | -1.0122 | 1.4744 | -0.31418 | 3.537 | 2.6819 | 5.1233 | 7.9183 | 8.6377 | 16.9255 | -3.6095 | -4.22 | 11.394 | 16.5808
42810.4871 | 4068 | 41.9222 | 34.137 | 21.7381 | 18.7071 | 17.6177 | 18.9028 | 21.6653 | 62.4977 | 32.0153 | 21.9305 | 18.1744 | 16.4765 | 15.8962 | 16.201 | 116.1785 | 183.2311 | 274.5719 | 295.2782 | 217.0049 | 423.5636 |  |  |  | 102.7255 | 228.4804 | 480.3711 | 463.8179 | 347.6021 | 426.7196 | 173.4356 | 299.9103 | 538.4591 | 160.6164 | 325.8655 | 430.3593 | 292.8616 | 395.0612 |  | 432.9205 | 496.0963 | 525.4689 | 431.4407 |  | 41.8516 | 95.1115 | 44.1679 | 88.7521 | 203.6683 | 261.6507 | 311.9857 | 8.5442 | 58.3835 | 11.7855 | 112.8214 | 10.1041 | 43.1229 | 50.9622 | 56.8515 | 16.2168 |  |  | 3.521 | -0.7372 | 1.1183 | -0.39558 | 4.8615 | 3.2601 | 10.5709 | -6.6232 | 0.79904 | 3.249 | 12.4691 | -0.00031706 | -0.00042548 | -0.00046327 | 414.826 | 199.4598 | 100.5404 | 53.3473 | 21.2175 | 16.5443 | 16.3307 | 43.5538 | 29.3999 | 20.6569 | 18.1813 | 17.2002 | 17.6849 | 22.5201 | 204.7835 | 154.7491 | 144.2305 | 89.6554 | 78.3379 | 156.8907 | 97.5258 | 95.8274 | 126.1533 | 156.1326 | 261.0164 | 355.5626 | 382.6463 |  |  |  | 493.2186 | 470.8932 | 424.4848 | 596.0364 | 3.4943 | 3.2423 | 337.4984 |  |  | 328.3643 |  |  | 122.4369 | 299.1242 | 416.8557 | 132.3644 | 281.2509 | 592.4991 | 733.0696 | 502.0782 | 400.6152 | 367.5577 | 729.4956 |  | 451.4836 | 505.0067 | 399.3108 | 566.8936 | 488.6352 | 536.7406 |  | 616.7308 |  |  | 686.2205 | 700.0616 | 681.6809 | [6 empty] | 490.0003 |  |  | 465.369 |  |  | 365.1195 | 437.8467 | 413.0443 | 186.9789 | 342.188 | 428.6289 | 265.8961 | 388.7388 | 457.6896 | 430.7171 | 443.6924 | 308.1291 | 389.7066 | 359.949 | 435.7385 | 191.7087 | 352.1263 |  | 436.4769 | 399.3527 | 557.705 | 256.6866 | 377.5608 | 397.9145 | 287.5942 | 375.4842 | 405.6718 | 445.3841 | 322.6273 | 399.3742 | 0.27387 | 18.5603 | 1.9285 | 0.063214 | -39.9231 | 3.1147 | 1425.59 | 0.21 | 3.4595 | -1.1483 | 1.4142 | -0.84113 | 3.5534 | 2.9099 | 5.2399 | 7.911 | 8.6585 | 16.9209 | -3.3822 | -4.119 | 1.9701 | 16.7024
42810.4871 | 4069 | 41.9427 | 34.1499 | 21.7563 | 18.7136 | 17.623 | 18.9073 | 21.6695 | 62.5187 | 32.0245 | 21.944 | 18.185 | 16.4841 | 15.9023 | 16.2042 | 116.1783 | 183.2333 | 274.5859 | 295.2083 | 216.9823 | 423.5432 |  |  |  | 102.732 | 228.5048 | 480.8567 | 464.5177 | 347.6002 | 428.7187 | 174.2543 | 309.1525 | 517.4509 | 160.3045 | 328.3174 | 426.2681 | 429.6102 | 389.9509 |  | 456.7039 | 514.9863 | 528.7996 | 423.6343 |  | 41.6828 | 95.1539 | 44.1405 | 88.4987 | 203.7151 | 261.4989 | 312.093 | 8.3932 | 58.3921 | 11.4024 | 112.8208 | 10.0874 | 43.1065 | 50.9701 | 56.8475 | 16.2242 |  |  | 2.9211 | -0.37447 | 1.1985 | -0.32199 | 4.985 | 2.6431 | 10.3245 | -6.4346 | 0.54451 | 3.4632 | 12.4121 | -0.00037455 | -0.00037455 | -0.00042548 | 414.8191 | 199.478 | 100.5583 | 53.3691 | 21.2262 | 16.5494 | 16.3299 | 43.565 | 29.4119 | 20.6588 | 18.1877 | 17.195 | 17.685 | 22.5231 | 197.2097 | 150.9471 | 137.7439 | 90.6209 | 80.7488 | 156.8809 | 97.6215 | 95.8727 | 126.1781 | 156.2378 | 261.0332 | 355.4759 | 382.5604 |  |  |  | 493.0224 | 470.7525 | 424.7783 | 593.843 | 3.2192 | 3.5506 | 339.3294 |  |  | 321.3121 |  |  | 107.8862 | 285.3567 | 407.2777 | 129.9335 | 277.0856 | 595.743 | 728.078 | 494.5545 | 400.702 | 368.1685 | 729.4109 |  | 451.4567 | 504.532 | 399.2184 | 566.5678 | 488.41 | 536.0999 |  | 616.8205 |  |  | 685.4791 | 699.7894 | 681.2564 | [6 empty] | 486.8629 |  |  | 464.1486 |  |  | 365.4243 | 437.6322 | 413.3897 | 187.6241 | 342.4062 | 428.4443 | 266.2421 | 388.5199 | 457.3318 | 430.8856 | 443.864 | 308.1889 | 389.4121 | 360.0359 | 435.554 | 190.3037 | 352.1919 |  | 435.1118 | 398.8191 | 557.5818 | 255.9967 | 377.4154 | 398.1731 | 287.2745 | 375.3593 | 404.9754 | 445.5689 | 322.4906 | 399.4258 | 0.26944 | 18.5633 | 1.9269 | 0.060688 | -39.8755 | 3.1147 | 1430.81 | 0.24 | 3.1555 | -0.81842 | 1.4641 | -0.75891 | 3.5978 | 2.6197 | 5.1777 | 7.9102 | 8.6627 | 16.9011 | -2.542 | -3.3865 | 13.9957 | 16.7378
42810.4871 | 4070 | 41.9442 | 34.1414 | 21.743 | 18.6989 | 17.6163 | 18.8883 | 21.6575 | 62.5225 | 32.0181 | 21.9301 | 18.1715 | 16.4717 | 15.8899 | 16.1953 | 116.19 | 183.2264 | 274.6035 | 295.1412 | 216.942 | 423.5102 |  |  |  | 102.7269 | 228.5356 | 481.4893 | 465.2073 | 350.7559 | 433.147 | 165.1237 | 308.9425 | 496.9816 | 166.9426 | 329.786 | 424.1338 | 502.0213 | 390.2208 |  | 468.0319 | 530.5303 | 550.2063 | 421.8691 |  | 41.7474 | 95.1752 | 44.1454 | 88.3229 | 203.56 | 261.0628 | 312.1227 | 8.3572 | 58.3606 | 11.0922 | 112.8551 | 10.0856 | 43.1025 | 51.0197 | 56.8693 | 16.2231 |  |  | 4.623 | -0.36658 | 1.1557 | -0.12485 | 4.5297 | 2.7469 | 10.1911 | -6.5227 | 0.91055 | 3.2683 | 12.4848 | -0.00040741 | -0.00031213 | -0.00044027 | 415.0481 | 199.5017 | 100.5741 | 53.3969 | 21.2356 | 16.5553 | 16.3305 | 43.5688 | 29.4165 | 20.6647 | 18.184 | 17.1915 | 17.6893 | 22.5236 | 188.2565 | 149.6097 | 135.2615 | 89.9263 | 81.6186 | 156.7393 | 97.7021 | 95.8936 | 126.1867 | 156.3265 | 261.0205 | 355.3868 | 382.4636 |  |  |  | 492.83 | 470.9122 | 425.5597 | 591.5636 | 2.1111 | 2.9286 | 337.8026 |  |  | 319.6641 |  |  | 107.3101 | 277.0281 | 400.8483 | 131.0432 | 265.8293 | 614.535 | 729.3173 | 492.6605 | 399.9302 | 369.2465 | 729.6989 |  | 451.3504 | 504.3707 | 399.1229 | 566.6128 | 488.1345 | 536.5422 |  | 617.2242 |  |  | 684.3832 | 699.7614 | 680.9969 | [6 empty] | 485.8515 |  |  | 464.7767 |  |  | 365.9428 | 437.5408 | 413.7155 | 187.9251 | 342.2665 | 428.1599 | 266.1574 | 388.537 | 456.0724 | 431.4326 | 443.9509 | 307.915 | 389.2768 | 359.6936 | 435.3084 | 189.3552 | 352.2429 |  | 434.0333 | 397.7785 | 557.5558 | 255.3432 | 377.3911 | 398.2077 | 286.892 | 375.266 | 404.848 | 446.0248 | 322.2494 | 399.4225 | 0.62709 | 18.5665 | 1.9247 | 0.059125 | -39.8395 | 3.1147 | 1464.83 | 0.27 | 3.9822 | -0.80978 | 1.4378 | -0.47258 | 3.4281 | 2.6696 | 5.142 | 7.8901 | 8.658 | 16.8646 | -1.5655 | -3.1008 | 22.6991 | 16.7762
42810.4872 | 4071 | 41.9574 | 34.1528 | 21.7495 | 18.714 | 17.6264 | 18.9016 | 21.6723 | 62.5537 | 32.0457 | 21.9441 | 18.1836 | 16.4732 | 15.9004 | 16.2027 | 116.2045 | 183.2231 | 274.6337 | 295.0696 | 216.9213 | 423.4318 |  |  |  | 102.7434 | 228.5514 | 481.3433 | 465.2862 | 349.9599 | 433.5679 | 168.3695 | 294.7867 | 508.1046 | 173.3846 | 340.9968 | 435.0646 | 403.329 | 400.0354 |  | 451.5219 | 523.0116 | 537.3235 | 429.1106 |  | 42.0352 | 95.2659 | 44.1774 | 88.312 | 203.9153 | 260.9205 | 312.1052 | 8.4428 | 58.3323 | 10.7989 | 112.8437 | 10.0972 | 43.1044 | 51.0808 | 56.9249 | 16.2223 |  |  | 4.2169 | -0.41061 | 1.1157 | -0.33776 | 4.7965 | 3.1064 | 10.1964 | -6.3394 | 0.59841 | 3.0222 | 12.5921 | -0.00035648 | -0.00041727 | -0.00047476 | 415.2398 | 199.5318 | 100.5901 | 53.4271 | 21.2518 | 16.5596 | 16.3393 | 43.5877 | 29.4304 | 20.67 | 18.1917 | 17.196 | 17.6977 | 22.5337 | 176.3874 | 144.7524 | 131.0308 | 91.1741 | 83.0982 | 156.4802 | 97.7 | 95.9205 | 126.2057 | 156.4289 | 261.0207 | 355.3077 | 382.3843 |  |  |  | 492.7711 | 470.4871 | 423.2076 | 587.1864 | 3.288 | 3.7706 | 337.81 |  |  | 321.4759 |  |  | 106.3306 | 289.7215 | 412.6538 | 146.3387 | 284.0154 | 569.64 | 739.1586 | 495.9472 | 398.4061 | 372.5866 | 730.2981 |  | 451.2717 | 504.8179 | 399.0364 | 566.5718 | 487.9899 | 536.1461 |  | 617.3023 |  |  | 685.431 | 700.34 | 681.6034 | [6 empty] | 574.3654 |  |  | 461.9459 |  |  | 365.8601 | 437.8967 | 413.2416 | 187.0842 | 342.1282 | 427.7513 | 266.7684 | 388.7447 | 456.1392 | 431.2525 | 443.7102 | 307.8886 | 389.1616 | 359.6097 | 435.1229 | 188.8251 | 352.2682 |  | 433.722 | 398.0009 | 557.5266 | 256.0497 | 377.7278 | 397.7228 | 286.5207 | 375.1702 | 404.7333 | 447.0243 | 322.7802 | 399.3546 | 0.31778 | 18.5714 | 1.9252 | 0.060015 | -39.804 | 3.1147 | 1492.17 | 0.34 | 3.8044 | -0.85714 | 1.4129 | -0.77739 | 3.5272 | 2.8385 | 5.1427 | 7.8645 | 8.6372 | 16.8473 | -0.28012 | -2.631 | 11.1579 | 16.8901
42810.4872 | 4072 | 41.9778 | 34.1692 | 21.7647 | 18.7213 | 17.6278 | 18.906 | 21.6732 | 62.5796 | 32.0594 | 21.9593 | 18.1918 | 16.4829 | 15.9061 | 16.2149 | 116.2099 | 183.233 | 274.6429 | 295.0107 | 216.8777 | 423.3588 |  |  |  | 102.7368 | 228.59 | 481.2331 | 465.0962 | 349.4675 | 430.4987 | 167.3417 | 304.7411 | 525.4408 | 164.8647 | 332.8815 | 433.7862 | 154.3022 | 403.34 |  | 445.8466 | 540.1396 | 553.1282 | 425.7687 |  | 42.3613 | 95.2912 | 44.3191 | 88.7612 | 204.0961 | 261.4429 | 312.4553 | 8.4237 | 58.3282 | 10.4308 | 112.8814 | 10.1062 | 43.1037 | 51.1162 | 56.9844 | 16.2205 |  |  | 3.3916 | -0.068253 | 1.1801 | -0.29833 | 4.7524 | 3.4349 | 10.632 | -6.1173 | 0.22848 | 3.4265 | 12.5311 | -0.00034006 | -0.00036798 | -0.00044848 | 415.4044 | 199.5404 | 100.601 | 53.451 | 21.2575 | 16.5523 | 16.3291 | 43.5887 | 29.43 | 20.6723 | 18.1857 | 17.1944 | 17.6902 | 22.5202 | 173.8999 | 148.158 | 128.5296 | 90.0164 | 83.5706 | 156.4016 | 97.6978 | 95.9405 | 126.2189 | 156.5212 | 261.0316 | 355.2308 | 382.3093 |  |  |  | 492.6652 | 470.2446 | 422.9807 | 582.8272 | 4.4708 | 3.6057 | 346.1989 |  |  | 320.5764 |  |  | 105.5003 | 274.6027 | 412.0663 | 133.3765 | 272.8176 | 588.2559 | 729.5221 | 490.5468 | 399.8884 | 370.5667 | 730.9345 |  | 451.2138 | 504.3919 | 398.9539 | 566.162 | 487.952 | 535.9022 |  | 617.3661 |  |  | 686.0497 | 700.6141 | 682.0324 | [6 empty] | 583.6472 |  |  | 461.5908 |  |  | 365.6555 | 437.8924 | 412.8645 | 186.3952 | 342.1632 | 427.5975 | 265.7014 | 388.5319 | 455.9489 | 431.6992 | 443.0515 | 307.9995 | 389.0849 | 359.524 | 434.5154 | 189.4888 | 352.1903 |  | 435.1878 | 398.1529 | 557.4247 | 256.7425 | 377.9375 | 397.7082 | 286.8581 | 374.9524 | 404.9449 | 447.9716 | 322.7196 | 399.1597 | 0.26693 | 18.5739 | 1.9256 | 0.061636 | -39.8475 | 3.1146 | 1496.1 | 0.23 | 3.4044 | -0.34947 | 1.4531 | -0.73063 | 3.5127 | 2.9863 | 5.254 | 7.8402 | 8.641 | 16.8538 | -0.013871 | -2.3533 | -5.6478 | 16.9975
42810.4872 | 4073 | 41.9842 | 34.1684 | 21.7674 | 18.7111 | 17.6349 | 18.9071 | 21.6675 | 62.5979 | 32.0618 | 21.9619 | 18.1906 | 16.4833 | 15.8985 | 16.2045 | 116.2206 | 183.2451 | 274.6668 | 294.9445 | 216.8852 | 423.2094 |  |  |  | 102.7521 | 228.6209 | 480.9769 | 465.2978 | 348.8359 | 428.6726 | 159.8743 | 300.1725 | 532.6899 | 167.7571 | 333.4284 | 426.3472 | 460.8508 | 399.0317 |  | 438.2643 | 492.5665 | 520.14 | 424.0376 |  | 42.3842 | 95.3224 | 44.3475 | 89.451 | 204.4115 | 262.358 | 312.4618 | 8.4332 | 58.2956 | 10.2251 | 112.9054 | 10.1204 | 43.0904 | 51.1155 | 57.0476 | 16.2227 |  |  | 4.1742 | -0.21873 | 1.14 | -0.48364 | 4.5632 | 2.7969 | 10.5315 | -5.8978 | 0.53497 | 3.2912 | 12.1345 | -0.00038605 | -0.00030884 | -0.00047969 | 415.499 | 199.559 | 100.6164 | 53.4706 | 21.2628 | 16.5546 | 16.3291 | 43.5947 | 29.4307 | 20.6733 | 18.1888 | 17.1894 | 17.6871 | 22.5243 | 177.1299 | 151.624 | 130.5293 | 90.604 | 82.6822 | 156.3874 | 97.747 | 95.966 | 126.2492 | 156.634 | 261.035 | 355.1595 | 382.2218 |  |  |  | 492.4671 | 470.2511 | 425.4221 | 580.1193 | 4.346 | 4.1656 | 338.2995 |  |  | 325.9651 |  |  | 105.7413 | 272.4618 | 403.3662 | 121.2607 | 266.7517 | 569.6347 | 731.3563 | 487.8436 | 397.0294 | 369.1909 | 731.0679 |  | 451.1764 | 504.2871 | 398.8815 | 565.9681 | 487.907 | 535.2239 |  | 617.1825 |  |  | 685.5325 | 700.5373 | 682.06 | [6 empty] | 583.6584 |  |  | 465.1634 |  |  | 365.4984 | 437.3432 | 412.4485 | 186.7999 | 342.2606 | 427.6909 | 264.3356 | 388.6472 | 456.1171 | 432.0502 | 442.438 | 307.8635 | 389.1089 | 359.2424 | 434.2227 | 190.4984 | 352.0721 |  | 435.8795 | 397.9221 | 557.3582 | 256.8481 | 377.9831 | 397.3158 | 287.0877 | 375.0245 | 404.9176 | 448.4768 | 322.6996 | 398.7725 | 0.28908 | 18.5765 | 1.9263 | 0.062237 | -39.8559 | 3.1146 | 1492.51 | 0.21 | 3.772 | -0.62564 | 1.4283 | -0.93031 | 3.445 | 2.697 | 5.2335 | 7.8323 | 8.637 | 16.8534 | -0.37459 | -2.5695 | 17.4803 | 17.047
42810.4872 | 4074 | 42.002 | 34.1781 | 21.7899 | 18.7193 | 17.6359 | 18.9103 | 21.673 | 62.6203 | 32.0806 | 21.9689 | 18.1997 | 16.4803 | 15.9043 | 16.2114 | 116.2333 | 183.2428 | 274.683 | 294.8953 | 216.8077 | 423.1425 |  |  |  | 102.7546 | 228.6481 | 481.278 | 465.7432 | 349.4708 | 428.6932 | 157.2443 | 292.196 | 556.03 | 164.9137 | 333.3117 | 425.6362 | 492.8018 | 392.3328 |  | 455.2213 | 502.5277 | 499.3455 | 433.1057 |  | 42.6045 | 95.3153 | 44.3444 | 90.1101 | 204.1464 | 262.4974 | 312.582 | 8.61 | 58.2634 | 10.1626 | 112.9567 | 10.1075 | 43.0506 | 51.121 | 57.0883 | 16.215 |  |  | 5.0824 | -0.001885 | 1.3417 | -0.22999 | 4.5237 | 2.2837 | 10.3784 | -5.8708 | 0.61184 | 3.3166 | 12.3735 | -0.00038441 | -0.00035977 | -0.0004337 | 415.6366 | 199.574 | 100.6279 | 53.4866 | 21.2631 | 16.5549 | 16.3237 | 43.6006 | 29.4373 | 20.6725 | 18.1824 | 17.1844 | 17.6782 | 22.5197 | 180.2714 | 154.178 | 133.2985 | 91.1684 | 81.6712 | 156.3954 | 97.8197 | 95.9894 | 126.2726 | 156.7313 | 261.0362 | 355.0827 | 382.15 |  |  |  | 492.3471 | 469.7671 | 426.6173 | 575.808 | 3.2165 | 4.1067 | 337.3229 |  |  | 320.5156 |  |  | 105.5589 | 271.1409 | 394.1706 | 133.9124 | 291.9353 | 581.6793 | 729.7898 | 486.636 | 397.7848 | 369.0856 | 731.221 |  | 451.0616 | 503.2108 | 398.814 | 566.062 | 487.8409 | 534.7229 |  | 617.0784 |  |  | 685.8717 | 700.8402 | 682.2729 | [6 empty] | 583.5144 |  |  | 464.9712 |  |  | 364.5095 | 437.2473 | 411.9525 | 187.7848 | 342.1272 | 427.8233 | 264.5351 | 388.4724 | 456.2969 | 431.2592 | 441.9385 | 307.6358 | 389.0608 | 359.5459 | 434.3543 | 191.1667 | 352.0131 |  | 437.1883 | 397.8323 | 557.2474 | 257.7373 | 377.9503 | 396.8442 | 286.957 | 374.9937 | 404.7569 | 448.5283 | 322.917 | 398.7213 | 0.75729 | 18.5781 | 1.9272 | 0.062642 | -39.8812 | 3.1147 | 1528.19 | 0.3 | 4.1622 | -0.058079 | 1.5495 | -0.64153 | 3.4305 | 2.4374 | 5.196 | 7.8149 | 8.6603 | 16.8424 | -0.72262 | -2.8683 | 21.1741 | 17.1512
42810.4872 | 4075 | 42.0043 | 34.1826 | 21.7737 | 18.7223 | 17.6181 | 18.903 | 21.6615 | 62.6316 | 32.0857 | 21.9636 | 18.1944 | 16.4769 | 15.8979 | 16.2032 | 116.2504 | 183.2591 | 274.7021 | 294.7975 | 216.772 | 423.1167 |  |  |  | 102.7472 | 228.6762 | 480.7822 | 465.0984 | 349.1863 | 427.9141 | 166.8415 | 294.1272 | 549.4319 | 161.5147 | 328.2728 | 426.9335 | 491.6173 | 394.7449 |  | 460.8201 | 528.645 | 531.6496 | 429.771 |  | 42.8875 | 95.4126 | 44.353 | 90.1237 | 204.0374 | 261.9843 | 312.6995 | 8.8515 | 58.2368 | 10.168 | 112.9792 | 10.1258 | 43.0189 | 51.1544 | 57.1322 | 16.2154 |  |  | 2.787 | -0.55189 | 1.5566 | -0.2819 | 4.8641 | 3.3429 | 10.4868 | -6.0423 | 0.51318 | 3.2966 | 12.4703 | -0.00033513 | -0.00038934 | -0.00045341 | 415.6567 | 199.5942 | 100.6522 | 53.5221 | 21.281 | 16.553 | 16.3342 | 43.6192 | 29.4519 | 20.6806 | 18.1966 | 17.2007 | 17.695 | 22.5339 | 175.8337 | 146.3227 | 131.0069 | 91.9223 | 80.4213 | 156.2061 | 97.868 | 96.0044 | 126.2823 | 156.8139 | 261.0273 | 355.0098 | 382.0612 |  |  |  | 492.2329 | 469.91 | 428.0296 | 571.8898 | 2.3994 | 1.9118 | 334.3303 |  |  | 317.2264 |  |  | 105.5593 | 275.4557 | 400.5894 | 126.7819 | 276.6842 | 586.6003 | 729.1165 | 483.8209 | 396.692 | 369.1168 | 731.0768 |  | 450.9397 | 502.8986 | 398.7481 | 566.0981 | 487.621 | 534.7498 |  | 617.0157 |  |  | 685.4836 | 700.5263 | 681.8874 | [6 empty] | 583.3363 |  |  | 464.2665 |  |  | 363.3208 | 436.758 | 411.2099 | 187.6368 | 341.8257 | 427.7665 | 264.6285 | 387.7952 | 456.4613 | 430.0788 | 441.5345 | 307.3102 | 389.0567 | 359.9423 | 433.7046 | 191.6159 | 351.9379 |  | 438.1532 | 398.0875 | 557.1867 | 258.3293 | 378.0504 | 397.0212 | 286.7963 | 374.947 | 404.8943 | 448.3921 | 323.288 | 398.8326 | 0.39193 | 18.5801 | 1.9258 | 0.060753 | -39.8168 | 3.1147 | 1540.45 | 0.25 | 3.0805 | -0.99391 | 1.6692 | -0.71035 | 3.5555 | 2.9476 | 5.2206 | 7.8051 | 8.6626 | 16.8133 | -0.25397 | -2.6077 | 21.1134 | 17.2453
42810.4872 | 4076 | 42.0149 | 34.1872 | 21.772 | 18.7233 | 17.6234 | 18.9135 | 21.6634 | 62.6605 | 32.0934 | 21.9732 | 18.1967 | 16.4856 | 15.9051 | 16.2038 | 116.2568 | 183.2708 | 274.7158 | 294.7217 | 216.759 | 423.1286 |  |  |  | 102.7534 | 228.6991 | 481.0612 | 465.6276 | 350.8999 | 429.9191 | 169.2807 | 300.6043 | 535.7451 | 160.9307 | 324.0248 | 423.3677 | 448.0775 | 395.3782 |  | 456.618 | 518.4572 | 535.0498 | 426.8236 |  | 43.0055 | 95.6193 | 44.2443 | 89.9115 | 203.8759 | 261.7258 | 312.6459 | 8.7888 | 58.2113 | 10.3802 | 112.9514 | 10.1135 | 42.9971 | 51.1897 | 57.1428 | 16.2101 |  |  | 4.397 | -0.35279 | 1.05 | -0.48889 | 4.4594 | 2.7995 | 10.2962 | -5.7085 | 0.032319 | 3.4991 | 12.4107 | -0.00034991 | -0.00033348 | -0.00046655 | 415.5439 | 199.6219 | 100.6683 | 53.5483 | 21.2899 | 16.5596 | 16.3251 | 43.6258 | 29.4547 | 20.68 | 18.1964 | 17.1964 | 17.6939 | 22.5202 | 165.3024 | 140.3241 | 121.2122 | 89.9574 | 80.1125 | 155.8414 | 97.7757 | 96.0311 | 126.2964 | 156.9124 | 261.0338 | 354.9286 | 381.986 |  |  |  | 492.2968 | 469.6631 | 426.6442 | 570.3505 | 3.6037 | 3.1332 | 336.7684 |  |  | 319.6909 |  |  | 105.9759 | 271.4309 | 385.1221 | 110.3561 | 293.3445 | 574.2244 | 737.7601 | 480.2302 | 398.147 | 370.4828 | 730.9609 |  | 450.7439 | 503.4295 | 398.6945 | 565.908 | 487.4197 | 534.5566 |  | 616.8655 |  |  | 685.1313 | 700.2595 | 681.524 | [6 empty] | 583.1301 |  |  | 463.0138 |  |  | 363.5044 | 436.6611 | 410.4343 | 187.5825 | 341.9325 | 427.4891 | 264.5965 | 387.0477 | 456.0312 | 429.4708 | 441.0647 | 307.1796 | 388.6783 | 359.929 | 433.1438 | 191.6083 | 351.9024 |  | 436.6319 | 398.2874 | 557.127 | 258.0896 | 378.5504 | 397.8221 | 287.0085 | 374.9601 | 404.7006 | 448.5937 | 323.8138 | 399.1 | 0.30372 | 18.5805 | 1.9256 | 0.060978 | -39.8415 | 3.1146 | 1566.03 | 0.25 | 3.8747 | -0.79488 | 1.3713 | -0.93573 | 3.4035 | 2.6967 | 5.1717 | 7.786 | 8.6427 | 16.7929 | 0.86912 | -1.5307 | 15.932 | 17.2963
42810.4872 | 4077 | 42.0212 | 34.1835 | 21.7697 | 18.7199 | 17.6257 | 18.9093 | 21.656 | 62.6651 | 32.1011 | 21.9676 | 18.1904 | 16.48 | 15.8981 | 16.1931 | 116.2654 | 183.2712 | 274.727 | 294.667 | 216.7123 | 423.1045 |  |  |  | 102.7551 | 228.7202 | 480.6067 | 466.4128 | 350.7438 | 430.2025 | 163.462 | 310.3835 | 500.4926 | 166.7697 | 328.0039 | 418.2692 | 471.6161 | 389.5319 |  | 466.9533 | 538.6579 | 553.0107 | 424.3667 |  | 42.9604 | 95.7199 | 44.3273 | 89.4405 | 203.978 | 261.9239 | 312.3661 | 8.5628 | 58.1971 | 10.5606 | 112.885 | 10.1191 | 42.9931 | 51.2446 | 57.1666 | 16.2124 |  |  | 4.3497 | -0.29496 | 1.1833 | -0.09791 | 4.9325 | 2.766 | 10.6997 | -5.884 | 0.44837 | 3.1638 | 12.5784 | -0.00033677 | -0.00033841 | -0.00047476 | 415.4668 | 199.6401 | 100.6826 | 53.5646 | 21.2876 | 16.5537 | 16.3226 | 43.6417 | 29.4597 | 20.689 | 18.1917 | 17.1925 | 17.6954 | 22.5191 | 166.9588 | 141.5682 | 122.2686 | 89.3836 | 81.37 | 155.7724 | 97.7245 | 96.0468 | 126.3157 | 157.0013 | 261.0289 | 354.8533 | 381.9042 |  |  |  | 492.3071 | 470.2739 | 426.6918 | 568.5651 | 3.4742 | 3.3137 | 337.4113 |  |  | 327.2951 |  |  | 105.6365 | 271.1426 | 386.9912 | 114.0758 | 280.8583 | 572.631 | 730.5648 | 475.4839 | 398.3915 | 370.0708 | 731.5814 |  | 450.441 | 502.1937 | 398.6316 | 565.7515 | 487.3593 | 534.4149 |  | 616.8809 |  |  | 685.8349 | 700.4881 | 682.0388 | [6 empty] | 583.1064 |  |  | 461.2542 |  |  | 363.1576 | 436.4672 | 410.165 | 187.6321 | 341.9926 | 427.2888 | 264.0807 | 387.1751 | 455.9382 | 429.4612 | 440.966 | 307.1434 | 388.6219 | 359.5769 | 432.9888 | 192.3968 | 351.7995 |  | 433.6312 | 397.987 | 557.064 | 257.4826 | 378.8601 | 398.0863 | 287.3668 | 374.953 | 404.2755 | 449.0972 | 323.9745 | 399.089 | 0.51962 | 18.5808 | 1.9268 | 0.061665 | -39.9013 | 3.1146 | 1558.32 | 0.28 | 3.8546 | -0.72691 | 1.456 | -0.41881 | 3.5802 | 2.681 | 5.273 | 7.7343 | 8.671 | 16.7896 | 0.67617 | -1.6544 | 18.7571 | 17.3473
42810.4872 | 4078 | 42.03 | 34.189 | 21.7866 | 18.7243 | 17.6266 | 18.9055 | 21.6611 | 62.6913 | 32.1129 | 21.9743 | 18.1903 | 16.4799 | 15.8967 | 16.1995 | 116.275 | 183.2723 | 274.7489 | 294.5836 | 216.698 | 423.0442 |  |  |  | 102.7634 | 228.7448 | 480.2651 | 465.7746 | 349.1724 | 428.2389 | 157.1074 | 300.986 | 530.316 | 171.3255 | 338.7277 | 429.2011 | 471.8933 | 387.7355 |  | 474.0411 | 552.7713 | 564.2581 | 424.902 |  | 42.8019 | 95.615 | 44.3965 | 89.3217 | 203.7005 | 261.764 | 311.9183 | 8.5 | 58.1803 | 10.4334 | 112.8292 | 10.13 | 42.9837 | 51.2601 | 57.1815 | 16.2165 |  |  | 3.2983 | -0.076137 | 1.2083 | 0.19911 | 4.6985 | 2.9276 | 10.2259 | -5.7769 | 0.44137 | 3.4756 | 12.3787 | -0.00037455 | -0.0003647 | -0.00044191 | 415.4405 | 199.6556 | 100.6928 | 53.5892 | 21.2909 | 16.5592 | 16.3245 | 43.6479 | 29.4694 | 20.6861 | 18.1883 | 17.1962 | 17.693 | 22.5216 | 168.5097 | 141.7911 | 118.1501 | 88.0295 | 79.2548 | 155.7408 | 97.6562 | 96.0806 | 126.3387 | 157.1164 | 261.0203 | 354.7568 | 381.8186 |  |  |  | 492.1216 | 470.8734 | 426.1145 | 566.2264 | 4.2044 | 3.4706 | 333.3364 |  |  | 315.5604 |  |  | 105.5731 | 271.1135 | 385.3758 | 112.3085 | 275.2941 | 570.3718 | 730.6453 | 473.9054 | 398.2914 | 369.6659 | 731.6965 |  | 450.3159 | 501.5529 | 398.5664 | 565.7903 | 487.3394 | 533.7492 |  | 616.7734 |  |  | 686.3961 | 700.3537 | 682.1086 | [6 empty] | 582.9748 |  |  | 461.7071 |  |  | 362.7798 | 436.36 | 410.6698 | 187.3894 | 341.8678 | 427.1375 | 263.7669 | 387.6378 | 455.7755 | 429.3922 | 441.5519 | 307.0134 | 388.5488 | 359.5837 | 433.0758 | 192.0201 | 351.7961 |  | 430.7419 | 397.5403 | 557.0745 | 256.8931 | 378.915 | 397.7976 | 286.908 | 375.0303 | 403.6547 | 448.7603 | 323.7877 | 398.7986 | 0.65425 | 18.5818 | 1.9276 | 0.062172 | -39.8353 | 3.1146 | 1573.75 | 0.24 | 3.3519 | -0.36927 | 1.4711 | 0.59715 | 3.4937 | 2.7578 | 5.1542 | 7.7169 | 8.6825 | 16.7859 | 0.49977 | -1.2052 | 18.776 | 17.3882
42810.4872 | 4079 | 42.0404 | 34.1972 | 21.7947 | 18.718 | 17.6288 | 18.9087 | 21.6656 | 62.7035 | 32.1212 | 21.9786 | 18.1951 | 16.4775 | 15.898 | 16.1981 | 116.2861 | 183.274 | 274.7641 | 294.5242 | 216.6691 | 422.9739 |  |  |  | 102.7756 | 228.7727 | 480.0593 | 465.3152 | 347.3119 | 426.1214 | 163.1898 | 301.0148 | 549.7067 | 158.1844 | 329.3439 | 428.7883 | 290.2543 | 400.8778 |  | 460.1286 | 535.1673 | 565.6318 | 416.8701 |  | 42.7252 | 95.5181 | 44.3337 | 89.2677 | 203.4136 | 261.5622 | 311.7294 | 8.6112 | 58.151 | 10.3548 | 112.7304 | 10.1343 | 42.9858 | 51.272 | 57.1885 | 16.2224 |  |  | 3.2943 | -0.19048 | 1.3647 | 0.32133 | 4.5822 | 2.5853 | 9.693 | -5.8702 | 0.63558 | 3.3795 | 12.5116 | -0.00038605 | -0.00038113 | -0.00048626 | 415.661 | 199.6728 | 100.7035 | 53.6149 | 21.3005 | 16.5517 | 16.329 | 43.66 | 29.4766 | 20.6869 | 18.1899 | 17.1974 | 17.6897 | 22.5192 | 167.3104 | 148.0649 | 120.6312 | 87.043 | 78.4621 | 155.6688 | 97.6453 | 96.1018 | 126.3723 | 157.2089 | 261.0228 | 354.6922 | 381.7593 |  |  |  | 492.0856 | 471.8191 | 428.1367 | 565.3193 | 3.3701 | 3.0824 | 332.5418 |  |  | 315.6129 |  |  | 105.6465 | 271.1792 | 383.3669 | 105.4697 | 266.4947 | 581.5337 | 730.2079 | 475.5438 | 400.9842 | 372.1369 | 731.6434 |  | 450.2318 | 500.403 | 398.4715 | 566.3249 | 487.3269 | 534.0452 |  | 617.0125 |  |  | 685.7216 | 700.0278 | 681.6688 | [6 empty] | 582.64 |  |  | 464.1525 |  |  | 362.4444 | 436.5886 | 411.1025 | 187.099 | 341.9495 | 426.7981 | 264.2154 | 387.7602 | 455.5599 | 428.9095 | 441.5268 | 306.8236 | 388.4976 | 359.3251 | 432.7963 | 191.9712 | 351.8293 |  | 430.458 | 397.1942 | 557.0404 | 257.0619 | 378.651 | 397.5019 | 286.3138 | 375.1322 | 403.0975 | 449.0475 | 323.7283 | 398.5893 | 0.77694 | 18.5829 | 1.9281 | 0.062548 | -39.8409 | 3.1146 | 1553.18 | 0.27 | 3.3448 | -0.58399 | 1.5632 | 0.75851 | 3.4496 | 2.5911 | 5.0171 | 7.7088 | 8.7053 | 16.7695 | 0.62374 | -1.4822 | 2.1959 | 17.4087
42810.4873 | 4080 | 42.0555 | 34.1983 | 21.8002 | 18.7244 | 17.6276 | 18.9137 | 21.656 | 62.7301 | 32.1292 | 21.9881 | 18.2018 | 16.4807 | 15.9074 | 16.2059 | 116.3011 | 183.2909 | 274.7827 | 294.4639 | 216.6549 | 422.8556 |  |  |  | 102.7835 | 228.7985 | 480.1704 | 465.0861 | 346.8944 | 425.6266 | 152.1601 | 304.702 | 528.102 | 164.6829 | 326.0601 | 416.7982 | 439.5321 | 401.0538 |  | 428.8538 | 498.8071 | 554.2332 | 421.9441 |  | 42.9946 | 95.681 | 44.2941 | 89.1442 | 203.2438 | 261.5925 | 311.6701 | 8.77 | 58.1517 | 10.3392 | 112.7002 | 10.1405 | 42.9835 | 51.2689 | 57.1924 | 16.2285 |  |  | 4.5514 | -0.34424 | 1.0296 | -0.000658 | 4.5093 | 3.0939 | 10.6366 | -6.1166 | 0.48243 | 3.3499 | 12.5037 | -0.0003762 | -0.0004107 | -0.00046655 | 415.8964 | 199.6951 | 100.72 | 53.6423 | 21.3097 | 16.5522 | 16.3263 | 43.6671 | 29.4767 | 20.6888 | 18.1925 | 17.1944 | 17.6953 | 22.5204 | 164.5239 | 143.3186 | 117.2974 | 85.3307 | 74.1389 | 155.4794 | 97.5702 | 96.1216 | 126.3928 | 157.2986 | 261.0237 | 354.6192 | 381.6788 |  |  |  | 492.0193 | 471.7958 | 429.279 | 561.1244 | 4.2879 | 1.8961 | 331.4501 |  |  | 314.9723 |  |  | 105.6065 | 271.1366 | 381.984 | 107.0311 | 263.5098 | 566.2422 | 739.892 | 473.6727 | 401.4752 | 372.1926 | 732.7388 |  | 450.0886 | 499.2695 | 398.3645 | 566.1721 | 487.2492 | 534.0336 |  | 617.2058 |  |  | 684.6747 | 700.1616 | 681.6853 | [6 empty] | 582.4106 |  |  | 463.3516 |  |  | 362.739 | 436.8146 | 411.3873 | 187.0315 | 342.0486 | 426.4244 | 264.3261 | 387.5493 | 455.6588 | 428.6857 | 441.6432 | 306.4317 | 388.3971 | 359.2333 | 432.4292 | 192.3367 | 351.9423 |  | 430.784 | 397.2484 | 556.9939 | 256.6438 | 378.0182 | 397.5466 | 286.1328 | 375.0777 | 403.0137 | 449.5688 | 324.0732 | 398.4488 | 0.61361 | 18.5821 | 1.9272 | 0.060232 | -39.8162 | 3.1146 | 1540.54 | 0.18 | 3.9301 | -0.78526 | 1.358 | -0.034332 | 3.4221 | 2.8346 | 5.2558 | 7.6621 | 8.7264 | 16.7638 | 0.90892 | -1.121 | 15.1159 | 17.5167
42810.4873 | 4081 | 42.0726 | 34.2108 | 21.8034 | 18.7317 | 17.6351 | 18.9144 | 21.6518 | 62.7497 | 32.1505 | 22.0039 | 18.2025 | 16.4829 | 15.9102 | 16.2068 | 116.3174 | 183.2933 | 274.7944 | 294.4186 | 216.6092 | 422.8175 |  |  |  | 102.7818 | 228.8234 | 479.664 | 464.2244 | 345.4045 | 424.3888 | 152.6771 | 284.0207 | 545.0785 | 165.4494 | 330.5665 | 424.7606 | 460.1061 | 390.5165 |  | 455.74 | 495.3367 | 514.1899 | 428.8551 |  | 43.2357 | 95.7162 | 44.29 | 89.5666 | 203.1829 | 261.3997 | 311.6684 | 8.9511 | 58.1556 | 10.4127 | 112.668 | 10.1504 | 42.9761 | 51.2321 | 57.1706 | 16.227 |  |  | 4.9069 | -0.13659 | 1.1656 | -0.2497 | 4.2773 | 3.107 | 10.4165 | -5.9852 | 0.7465 | 3.1412 | 12.52 | -0.00035648 | -0.00039591 | -0.00049448 | 415.8183 | 199.7131 | 100.7375 | 53.6628 | 21.3145 | 16.5594 | 16.323 | 43.6763 | 29.4808 | 20.696 | 18.189 | 17.1894 | 17.7044 | 22.5195 | 164.6273 | 141.7709 | 112.4585 | 82.2933 | 68.5117 | 155.3709 | 97.4883 | 96.1389 | 126.4116 | 157.3853 | 261.0189 | 354.5414 | 381.6022 |  |  |  | 491.9928 | 471.2784 | 429.407 | 555.5952 | 4.9842 | 3.9219 | 329.9556 |  |  | 313.2531 |  |  | 105.6935 | 271.1546 | 381.7275 | 105.5363 | 263.9748 | 556.5292 | 740.8295 | 469.5725 | 401.4894 | 372.0879 | 733.7801 |  | 449.9324 | 499.1757 | 398.2922 | 565.8131 | 487.0863 | 533.6395 |  | 617.1246 |  |  | 684.765 | 701.1444 | 682.2664 | [6 empty] | 582.3422 |  |  | 460.777 |  |  | 362.5979 | 437.0804 | 411.1813 | 187.0721 | 341.8416 | 426.1447 | 264.1148 | 388.05 | 455.3053 | 429.1154 | 441.9819 | 306.0726 | 388.2119 | 359.6386 | 432.0675 | 192.3013 | 352.0872 |  | 431.0774 | 397.7225 | 556.9389 | 256.4964 | 377.6265 | 397.3474 | 286.3797 | 374.8563 | 403.1422 | 450.2628 | 324.8076 | 398.4483 | 0.46955 | 18.5827 | 1.9289 | 0.060362 | -39.7139 | 3.1145 | 1507.85 | 0.21 | 4.0771 | -0.49467 | 1.445 | -0.66882 | 3.3323 | 2.8401 | 5.2002 | 7.6154 | 8.7221 | 16.753 | 0.88344 | -0.59336 | 17.2591 | 17.6669
42810.4873 | 4082 | 42.0745 | 34.2148 | 21.8052 | 18.7309 | 17.6333 | 18.9151 | 21.659 | 62.7689 | 32.1564 | 22.0033 | 18.2024 | 16.4843 | 15.9055 | 16.2041 | 116.3205 | 183.2887 | 274.808 | 294.3185 | 216.5686 | 422.771 |  |  |  | 102.7767 | 228.8462 | 479.4931 | 465.0146 | 346.068 | 424.3364 | 159.2721 | 288.9815 | 546.9169 | 162.6417 | 329.1948 | 425.6017 | 408.4432 | 394.1395 |  | 458.1123 | 521.0152 | 538.3404 | 428.5288 |  | 43.3042 | 95.7322 | 44.1935 | 89.6356 | 202.8727 | 260.9488 | 311.5135 | 9.3022 | 58.1526 | 10.6346 | 112.6458 | 10.1516 | 42.962 | 51.2145 | 57.1497 | 16.2328 |  |  | 3.7655 | -0.15368 | 1.163 | -0.05257 | 4.7616 | 3.3771 | 10.5867 | -6.0522 | 0.89595 | 3.2503 | 12.4874 | -0.00033677 | -0.00040577 | -0.00048791 | 415.7698 | 199.7486 | 100.7547 | 53.6997 | 21.3375 | 16.5647 | 16.3322 | 43.6941 | 29.5039 | 20.7017 | 18.2045 | 17.1986 | 17.7087 | 22.524 | 168.1668 | 146.072 | 118.1117 | 84.4599 | 69.0754 | 155.3526 | 97.5123 | 96.1558 | 126.4344 | 157.4782 | 261.0172 | 354.4592 | 381.5109 |  |  |  | 491.8843 | 471.1036 | 428.6789 | 552.4601 | 5.3386 | 2.843 | 330.4264 |  |  | 314.9927 |  |  | 105.6461 | 271.2109 | 382.1268 | 109.8627 | 273.3508 | 564.5783 | 735.2764 | 467.7706 | 403.4005 | 374.1355 | 734.2059 |  | 449.7977 | 498.4685 | 398.2341 | 564.9352 | 487.0135 | 534.3063 |  | 617.3956 |  |  | 685.4935 | 702.0101 | 683.0137 | [6 empty] | 582.2095 |  |  | 460.0739 |  |  | 362.6129 | 437.2709 | 410.6314 | 186.8435 | 341.7064 | 425.8196 | 264.2733 | 388.3798 | 455.3384 | 428.7077 | 441.5664 | 306.2558 | 388.1297 | 359.9153 | 431.7989 | 192.1933 | 352.2385 |  | 431.0735 | 398.6494 | 556.8186 | 256.9352 | 377.4574 | 397.2885 | 286.6723 | 374.5368 | 403.1037 | 450.8596 | 324.7344 | 398.4518 | 0.63018 | 18.5819 | 1.929 | 0.06076 | -39.8099 | 3.1145 | 1503.35 | 0.27 | 3.5715 | -0.52471 | 1.4434 | -0.30689 | 3.5144 | 2.9597 | 5.2403 | 7.5883 | 8.7361 | 16.7681 | 0.4878 | -1.2185 | 11.6793 | 17.7399
42810.4873 | 4083 | 42.0838 | 34.2182 | 21.8158 | 18.7327 | 17.6353 | 18.916 | 21.6595 | 62.7855 | 32.1646 | 22.0103 | 18.2035 | 16.484 | 15.904 | 16.2069 | 116.3301 | 183.3077 | 274.8261 | 294.2484 | 216.5521 | 422.7582 |  |  |  | 102.7943 | 228.8791 | 479.9336 | 464.5711 | 349.5945 | 427.8497 | 169.2319 | 301.0605 | 539.8046 | 161.0012 | 328.5937 | 417.7814 | 490.5642 | 394.3455 |  | 447.3951 | 518.7078 | 557.4968 | 422.8095 |  | 43.2585 | 95.6248 | 44.1058 | 89.336 | 202.6928 | 261.4486 | 311.5686 | 9.581 | 58.148 | 10.9026 | 112.6746 | 10.1569 | 42.9598 | 51.2061 | 57.1113 | 16.2237 |  |  | 4.6178 | -0.19179 | 1.2977 | -0.05651 | 4.8352 | 3.3567 | 10.362 | -6.2355 | 0.71828 | 3.0279 | 12.4304 | -0.00038113 | -0.0003647 | -0.00049284 | 415.6187 | 199.7593 | 100.7766 | 53.7307 | 21.3361 | 16.5688 | 16.3331 | 43.7022 | 29.5054 | 20.7045 | 18.2024 | 17.1982 | 17.7043 | 22.5249 | 172.2418 | 143.4673 | 120.279 | 84.4983 | 72.0055 | 155.358 | 97.4901 | 96.1822 | 126.4598 | 157.5833 | 261.0147 | 354.3689 | 381.4379 |  |  |  | 491.9621 | 470.8577 | 428.0474 | 547.9317 | 3.0376 | 2.1833 | 330.7224 |  |  | 313.975 |  |  | 106.1108 | 271.5536 | 384.4606 | 106.0095 | 264.0263 | 568.3626 | 741.1983 | 469.5938 | 404.0712 | 372.8574 | 734.6196 |  | 449.6333 | 498.0629 | 398.1488 | 564.3408 | 486.9262 | 534.3402 |  | 617.522 |  |  | 686.1261 | 702.7966 | 683.7033 | [6 empty] | 582.1334 |  |  | 458.5262 |  |  | 362.3656 | 436.0454 | 410.8204 | 186.4016 | 341.8319 | 425.6188 | 264.0011 | 388.1057 | 455.7894 | 428.4324 | 441.4931 | 306.3248 | 387.9552 | 360.3137 | 431.5957 | 192.8635 | 352.2841 |  | 430.6487 | 399.3475 | 556.676 | 255.967 | 377.2251 | 397.7772 | 286.1998 | 374.3211 | 402.7307 | 451.1125 | 324.9234 | 398.4551 | 0.50133 | 18.5825 | 1.9304 | 0.061607 | -39.8145 | 3.1145 | 1491.69 | 0.22 | 3.965 | -0.58608 | 1.5245 | -0.31813 | 3.5431 | 2.9522 | 5.1868 | 7.5582 | 8.7391 | 16.7735 | 0.035726 | -1.4621 | 21.1709 | 17.8758
42810.4873 | 4084 | 42.0953 | 34.2342 | 21.8136 | 18.7278 | 17.6374 | 18.9217 | 21.6572 | 62.807 | 32.1723 | 22.0114 | 18.2083 | 16.4821 | 15.8981 | 16.2109 | 116.3469 | 183.3165 | 274.8437 | 294.1736 | 216.5251 | 422.7842 |  |  |  | 102.8012 | 228.8958 | 480.3185 | 463.8456 | 349.6723 | 429.6931 | 165.3995 | 310.251 | 518.1505 | 166.2821 | 327.2028 | 410.2819 | 498.209 | 384.5707 |  | 447.1276 | 527.0913 | 546.3158 | 426.2012 |  | 43.4583 | 95.6361 | 44.2347 | 89.019 | 202.3292 | 261.2984 | 311.3071 | 9.7575 | 58.1229 | 11.0726 | 112.7124 | 10.1614 | 42.9619 | 51.1905 | 57.0651 | 16.2162 |  |  | 4.8215 | -0.43427 | 1.1505 | 0.19319 | 4.8806 | 3.3193 | 10.3994 | -6.3624 | 0.65796 | 2.9276 | 12.5174 | -0.00041562 | -0.00037291 | -0.00046984 | 415.4021 | 199.7833 | 100.7928 | 53.7501 | 21.3445 | 16.5649 | 16.3319 | 43.7136 | 29.5142 | 20.7049 | 18.1956 | 17.1966 | 17.7035 | 22.5343 | 173.4164 | 142.14 | 120.5026 | 83.5521 | 76.472 | 155.3189 | 97.4566 | 96.2073 | 126.4853 | 157.6644 | 261.0083 | 354.2949 | 381.3637 |  |  |  | 492.0326 | 470.6126 | 429.2589 | 543.3415 | 4.5128 | 2.711 | 330.7707 |  |  | 314.3643 |  |  | 105.8097 | 271.2232 | 383.984 | 105.2468 | 260.9591 | 570.4297 | 741.008 | 468.2267 | 399.9334 | 371.3485 | 735.7086 |  | 449.4802 | 498.6335 | 398.0485 | 564.6149 | 486.9427 | 533.232 |  | 617.3342 |  |  | 686.6587 | 703.6817 | 684.2964 | [6 empty] | 582.0616 |  |  | 458.6779 |  |  | 362.5509 | 435.5017 | 410.9619 | 185.7125 | 341.9387 | 425.8202 | 264.4916 | 387.8924 | 456.1866 | 427.8901 | 441.8713 | 306.3276 | 387.8581 | 360.4315 | 431.4399 | 193.3147 | 352.1514 |  | 430.6251 | 399.0766 | 556.5116 | 255.6143 | 377.335 | 397.796 | 285.4095 | 374.2451 | 402.6946 | 450.8229 | 325.5237 | 398.5544 | 0.45799 | 18.5834 | 1.9291 | 0.060818 | -39.8579 | 3.1146 | 1503.06 | 0.25 | 4.0568 | -0.88193 | 1.4355 | 0.58824 | 3.5592 | 2.9352 | 5.1955 | 7.5106 | 8.7136 | 16.768 | -0.099835 | -1.491 | 22.0731 | 18.0124
42810.4873 | 4085 | 42.1002 | 34.2357 | 21.81 | 18.7294 | 17.6206 | 18.9106 | 21.6458 | 62.8265 | 32.1758 | 22.0094 | 18.2046 | 16.4775 | 15.8971 | 16.198 | 116.3452 | 183.3132 | 274.8547 | 294.1008 | 216.4694 | 422.7266 |  |  |  | 102.8476 | 228.9195 | 480.2639 | 462.9806 | 350.4305 | 430.3677 | 166.4445 | 307.1812 | 518.8532 | 170.6146 | 334.9774 | 422.0347 | 505.8076 | 393.0572 |  | 448.6618 | 529.1707 | 554.9337 | 425.4404 |  | 43.3774 | 95.6559 | 44.3434 | 88.7853 | 201.5703 | 260.9275 | 311.0872 | 9.6914 | 58.1052 | 11.2542 | 112.6842 | 10.1557 | 42.9729 | 51.1729 | 57.0231 | 16.2103 |  |  | 4.0973 | -0.67674 | 1.0454 | -0.096594 | 4.4975 | 3.2188 | 10.2378 | -6.2119 | 0.78951 | 2.9005 | 12.615 | -0.00037455 | -0.00037455 | -0.00044191 | 415.1398 | 199.7894 | 100.8034 | 53.7692 | 21.3399 | 16.5544 | 16.3277 | 43.7203 | 29.5186 | 20.7045 | 18.201 | 17.191 | 17.7029 | 22.5228 | 176.1342 | 146.4732 | 124.1339 | 81.9757 | 75.4434 | 155.3104 | 97.4318 | 96.2208 | 126.5106 | 157.7552 | 260.9969 | 354.2156 | 381.2877 |  |  |  | 492.1695 | 470.0424 | 428.6608 | 537.7907 | 3.8655 | 3.2058 | 332.5135 |  |  | 318.8083 |  |  | 106.7156 | 272.3229 | 384.5469 | 105.5156 | 263.6953 | 589.1627 | 737.1224 | 463.6009 | 399.4849 | 372.8804 | 736.4147 |  | 449.3353 | 498.7489 | 397.9555 | 565.1438 | 487.06 | 532.3934 |  | 617.1708 |  |  | 687.5197 | 704.1127 | 684.8137 | [6 empty] | 581.7793 |  |  | 459.4112 |  |  | 362.61 | 435.4891 | 411.6959 | 185.3059 | 341.8497 | 426.1264 | 265.3125 | 387.6008 | 456.3756 | 427.4868 | 441.8003 | 305.8935 | 387.9047 | 360.2356 | 431.5043 | 193.1977 | 352.064 |  | 430.9927 | 399.3183 | 556.4458 | 255.6379 | 377.8006 | 397.9564 | 284.6181 | 374.1465 | 402.1144 | 451.1095 | 325.5332 | 398.3171 | 0.48284 | 18.5813 | 1.9294 | 0.06139 | -39.8213 | 3.1146 | 1473.1 | 0.27 | 3.7416 | -1.101 | 1.3683 | -0.41595 | 3.4155 | 2.8894 | 5.1531 | 7.4745 | 8.7015 | 16.7683 | -0.40292 | -1.8975 | 23.108 | 18.1843
42810.4873 | 4086 | 42.1167 | 34.2396 | 21.8287 | 18.7447 | 17.6278 | 18.9232 | 21.651 | 62.8458 | 32.198 | 22.0245 | 18.2142 | 16.4858 | 15.9036 | 16.2049 | 116.3567 | 183.3298 | 274.877 | 294.0469 | 216.4274 | 422.5162 |  |  |  | 102.8553 | 228.9616 | 480.3374 | 462.1467 | 350.4846 | 431.9091 | 168.3303 | 307.8545 | 548.3768 | 163.7551 | 335.1737 | 428.7452 | 136.9787 | 402.9383 |  | 455.2714 | 541.2514 | 573.2617 | 421.8217 |  | 43.7125 | 95.6589 | 44.3608 | 88.6955 | 200.6246 | 260.6739 | 310.8797 | 9.8556 | 58.1175 | 11.4222 | 112.6233 | 10.1417 | 42.9838 | 51.1601 | 56.9749 | 16.2143 |  |  | 4.5902 | -0.48355 | 1.0697 | -0.22736 | 4.4745 | 3.3291 | 10.2141 | -6.1909 | 0.067736 | 3.2324 | 12.2863 | -0.00033841 | -0.00040084 | -0.00050269 | 414.9802 | 199.8172 | 100.8198 | 53.7952 | 21.3477 | 16.5555 | 16.3246 | 43.7336 | 29.5216 | 20.7118 | 18.2068 | 17.1977 | 17.7109 | 22.5214 | 178.1715 | 152.9513 | 124.8135 | 81.2504 | 75.8981 | 155.3248 | 97.4429 | 96.2377 | 126.5246 | 157.8353 | 260.99 | 354.1325 | 381.2054 |  |  |  | 492.2613 | 469.5955 | 426.5367 | 532.2872 | 4.7998 | 3.6355 | 330.1752 |  |  | 314.4238 |  |  | 110.3362 | 278.2586 | 386.4776 | 105.205 | 260.2132 | 589.6892 | 749.4734 | 473.411 | 404.9236 | 373.4136 | 737.8223 |  | 449.3368 | 497.6999 | 397.8538 | 565.2296 | 487.0202 | 531.8676 |  | 617.0283 |  |  | 688.9023 | 704.8214 | 685.8159 | [6 empty] | 581.2591 |  |  | 458.3994 |  |  | 362.6895 | 435.7817 | 411.8612 | 185.2047 | 341.6038 | 426.0727 | 264.3629 | 386.7314 | 456.8117 | 426.9729 | 441.2627 | 305.7455 | 388.0162 | 359.8661 | 431.6298 | 193.3137 | 352.1193 |  | 430.4922 | 399.7713 | 556.3907 | 255.4774 | 378.2018 | 398.447 | 284.5048 | 374.3066 | 401.1026 | 451.2172 | 326.0167 | 398.3482 | 0.61631 | 18.5813 | 1.9303 | 0.063873 | -39.8989 | 3.1146 | 1449.47 | 0.28 | 3.9646 | -0.93065 | 1.3842 | -0.63816 | 3.4059 | 2.9379 | 5.146 | 7.4356 | 8.7208 | 16.7608 | -0.62741 | -1.9717 | -6.3081 | 18.3491
42810.4873 | 4087 | 42.1254 | 34.2557 | 21.8493 | 18.7427 | 17.6293 | 18.9206 | 21.6582 | 62.8671 | 32.2098 | 22.0299 | 18.217 | 16.4823 | 15.899 | 16.2036 | 116.3548 | 183.3303 | 274.896 | 293.9745 | 216.3689 | 421.9265 |  |  |  | 102.851 | 228.9885 | 480.2964 | 461.5886 | 350.1079 | 433.3006 | 163.5974 | 305.4279 | 542.1839 | 161.0906 | 328.509 | 424.2057 | 169.8765 | 404.2291 |  | 426.0158 | 515.8712 | 543.7282 | 423.3226 |  | 43.9266 | 95.4886 | 44.4129 | 88.4717 | 200.3726 | 261.239 | 310.6059 | 10.1738 | 58.118 | 11.4892 | 112.5706 | 10.1441 | 42.9977 | 51.1436 | 56.9177 | 16.2086 |  |  | 4.0697 | -0.77071 | 1.0723 | -0.018398 | 4.5763 | 2.9533 | 10.4625 | -5.788 | 0.67275 | 3.2412 | 12.5339 | -0.0003647 | -0.00035977 | -0.00049284 | 414.8083 | 199.837 | 100.8325 | 53.8203 | 21.3507 | 16.559 | 16.3291 | 43.7471 | 29.5288 | 20.7182 | 18.2015 | 17.1961 | 17.7038 | 22.5157 | 177.3397 | 150.1627 | 124.6754 | 81.2127 | 77.3004 | 155.2242 | 97.4456 | 96.2523 | 126.5474 | 157.926 | 260.9931 | 354.0549 | 381.1181 |  |  |  | 492.1167 | 469.6107 | 424.8288 | 528.0881 | 3.7433 | 2.4165 | 327.6502 |  |  | 311.3532 |  |  | 105.8847 | 271.364 | 386.1853 | 105.1946 | 260.7126 | 570.6146 | 753.2198 | 468.5313 | 405.7557 | 374.9236 | 739.0793 |  | 449.2749 | 496.521 | 397.7736 | 565.1664 | 487.0894 | 531.7545 |  | 617.1624 |  |  | 689.5638 | 705.0526 | 686.3196 | [6 empty] | 581.1632 |  |  | 459.7611 |  |  | 362.494 | 435.9098 | 411.8369 | 184.3226 | 341.5851 | 425.8328 | 264.6391 | 386.6529 | 457.1833 | 427.361 | 441.4743 | 305.6525 | 387.9962 | 359.7394 | 431.9493 | 192.3935 | 352.1796 |  | 429.5869 | 401.1786 | 556.2991 | 255.1621 | 378.1213 | 398.1583 | 284.2812 | 374.3582 | 400.457 | 451.3296 | 325.975 | 398.6397 | 0.31258 | 18.5798 | 1.9312 | 0.063453 | -39.9171 | 3.1145 | 1447.66 | 0.22 | 3.7367 | -1.1747 | 1.3856 | -0.18149 | 3.4463 | 2.7685 | 5.2109 | 7.3937 | 8.7458 | 16.7714 | -0.54797 | -1.956 | -4.8559 | 18.447
42810.4873 | 4088 | 42.1416 | 34.2508 | 21.8253 | 18.7377 | 17.6326 | 18.914 | 21.6485 | 62.8868 | 32.2179 | 22.0345 | 18.2114 | 16.4806 | 15.902 | 16.2004 | 116.3787 | 183.3443 | 274.9136 | 293.9411 | 216.369 | 421.7479 |  |  |  | 102.8691 | 229.0321 | 479.8144 | 462.0119 | 349.5091 | 432.8969 | 166.1008 | 306.1652 | 526.6229 | 167.1968 | 335.9869 | 426.2158 | 327.9999 | 399.4989 |  | 425.8304 | 484.4637 | 513.7714 | 431.4798 |  | 43.902 | 95.4282 | 44.3837 | 88.34 | 200.0645 | 261.2756 | 310.5842 | 10.2652 | 58.1377 | 11.667 | 112.493 | 10.1518 | 42.9945 | 51.1543 | 56.8827 | 16.2027 |  |  | 3.4934 | -1.0079 | 1.1617 | -0.04337 | 4.7873 | 3.3633 | 10.7221 | -6.0088 | 0.50169 | 2.6173 | 12.4284 | -0.00040741 | -0.00034334 | -0.00048955 | 414.8968 | 199.8559 | 100.848 | 53.8424 | 21.3624 | 16.5602 | 16.3224 | 43.75 | 29.5369 | 20.7139 | 18.2043 | 17.1955 | 17.7034 | 22.521 | 173.7912 | 139.5727 | 118.1913 | 79.5756 | 75.0913 | 155.1116 | 97.3774 | 96.2824 | 126.5842 | 158.0273 | 260.9967 | 353.9834 | 381.0581 |  |  |  | 491.9852 | 469.1658 | 423.328 | 526.1289 | 4.3653 | 2.9689 | 329.733 |  |  | 311.2527 |  |  | 105.9161 | 271.3142 | 383.9704 | 105.1923 | 260.3393 | 588.9302 | 758.1062 | 467.3536 | 407.4306 | 374.0357 | 739.9087 |  | 449.3561 | 496.4142 | 397.7031 | 565.4434 | 487.0715 | 532.0574 |  | 617.4342 |  |  | 691.0442 | 705.7602 | 687.1466 | [6 empty] | 581.2063 |  |  | 460.3141 |  |  | 362.8381 | 436.3717 | 412.0681 | 185.3792 | 341.6382 | 425.8838 | 264.1708 | 386.6033 | 457.4773 | 427.4859 | 441.8833 | 305.5096 | 388.2025 | 359.9174 | 431.639 | 191.9027 | 351.9934 |  | 430.3235 | 402.3757 | 556.1083 | 254.955 | 377.8746 | 398.7821 | 284.1055 | 374.1595 | 399.6188 | 451.3289 | 325.8903 | 398.4648 | 0.31951 | 18.5819 | 1.9306 | 0.062917 | -39.9203 | 3.1146 | 1451.68 | 0.23 | 3.4611 | -1.3432 | 1.442 | -0.27863 | 3.525 | 2.9546 | 5.2753 | 7.3798 | 8.742 | 16.7614 | -0.16821 | -1.2439 | 4.5304 | 18.4844
42810.4874 | 4089 | 42.1494 | 34.2502 | 21.8403 | 18.7418 | 17.6345 | 18.9163 | 21.6534 | 62.9095 | 32.2321 | 22.0336 | 18.2145 | 16.4827 | 15.9043 | 16.2029 | 116.3937 | 183.3476 | 274.9238 | 293.8938 | 216.2779 | 421.7896 |  |  |  | 102.8743 | 229.0513 | 479.5956 | 461.1463 | 350.3438 | 432.671 | 165.1784 | 301.6963 | 560.2179 | 164.1251 | 336.0886 | 421.7964 | 371.7985 | 396.6692 |  | 452.1111 | 515.4509 | 528.0807 | 430.26 |  | 43.7554 | 95.3901 | 44.3654 | 88.1208 | 199.7924 | 261.1804 | 310.5367 | 9.8317 | 58.1167 | 11.8214 | 112.4471 | 10.1486 | 42.9656 | 51.1633 | 56.8508 | 16.2035 |  |  | 4.7853 | -0.50918 | 1.0697 | -0.067026 | 4.6808 | 3.3679 | 10.4395 | -6.0075 | 0.68365 | 3.4168 | 12.3525 | -0.00036634 | -0.00042877 | -0.00047969 | 415.0596 | 199.8797 | 100.8613 | 53.8597 | 21.371 | 16.5621 | 16.3208 | 43.7568 | 29.5455 | 20.7143 | 18.205 | 17.1957 | 17.7121 | 22.521 | 172.0906 | 140.3363 | 118.4267 | 78.4512 | 74.0491 | 155.0617 | 97.3251 | 96.3041 | 126.6083 | 158.1132 | 261.0056 | 353.9122 | 380.9736 |  |  |  | 491.7438 | 468.8266 | 423.2862 | 522.1636 | 4.577 | 4.0503 | 330.4891 |  |  | 312.3671 |  |  | 105.7944 | 271.2688 | 383.6238 | 105.164 | 261.6315 | 566.3953 | 751.9846 | 461.6266 | 403.0033 | 374.8284 | 741.759 |  | 449.1641 | 495.5108 | 397.6323 | 565.1232 | 487.0184 | 532.6302 |  | 617.8196 |  |  | 691.5409 | 706.1023 | 687.4697 | [6 empty] | 581.0258 |  |  | 457.9585 |  |  | 362.9224 | 436.2125 | 411.8503 | 185.7045 | 341.4198 | 426.0453 | 263.3689 | 386.5307 | 457.4316 | 428.027 | 442.3752 | 305.3818 | 388.0718 | 360.01 | 431.6853 | 191.287 | 351.5101 |  | 428.5646 | 401.9932 | 555.9288 | 254.527 | 377.7917 | 399.8334 | 283.9922 | 374.0205 | 399.766 | 451.0059 | 325.0421 | 398.6886 | 0.39193 | 18.5816 | 1.93 | 0.061557 | -39.8682 | 3.1145 | 1470.78 | 0.25 | 4.0501 | -0.95465 | 1.3837 | -0.34636 | 3.4852 | 2.9563 | 5.2049 | 7.3067 | 8.7603 | 16.7636 | 0.014319 | -1.2765 | 8.1864 | 18.5633
42810.4874 | 4090 | 42.1569 | 34.2515 | 21.846 | 18.7397 | 17.6349 | 18.9252 | 21.6401 | 62.9276 | 32.2386 | 22.0415 | 18.2106 | 16.4822 | 15.9097 | 16.2005 | 116.4083 | 183.354 | 274.9462 | 293.7864 | 216.2366 | 421.8093 |  |  |  | 102.8716 | 229.0799 | 479.5482 | 462.2204 | 350.5154 | 432.7814 | 169.0544 | 294.9643 | 561.6278 | 158.7995 | 327.1668 | 412.8889 | 492.9405 | 384.2238 |  | 458.7655 | 554.8455 | 573.4331 | 420.4774 |  | 43.9061 | 95.3272 | 44.274 | 88.0866 | 199.7206 | 261.2906 | 310.6368 | 9.3019 | 58.0762 | 12.152 | 112.3628 | 10.144 | 42.9356 | 51.1621 | 56.8287 | 16.2075 |  |  | 4.2196 | -0.43032 | 1.1209 | -0.38704 | 4.4837 | 3.2109 | 10.3291 | -6.3683 | 0.48185 | 3.0451 | 12.738 | -0.00034663 | -0.0003992 | -0.00048955 | 415.2919 | 199.8904 | 100.8835 | 53.8933 | 21.3803 | 16.5659 | 16.3297 | 43.7762 | 29.5527 | 20.7179 | 18.2072 | 17.1969 | 17.7158 | 22.5235 | 173.6762 | 144.0207 | 123.4971 | 78.954 | 74.5756 | 155.0444 | 97.3482 | 96.3243 | 126.6339 | 158.1986 | 261.0096 | 353.8375 | 380.8987 |  |  |  | 491.5373 | 468.7294 | 425.8774 | 519.1145 | 3.1391 | 3.7012 | 331.3607 |  |  | 313.5849 |  |  | 105.6582 | 271.2585 | 383.1694 | 105.1631 | 259.8773 | 597.627 | 737.8032 | 455.77 | 403.6638 | 375.8148 | 742.8011 |  | 448.959 | 494.2282 | 397.5691 | 564.6841 | 487.1074 | 533.392 |  | 617.9791 |  |  | 691.9544 | 706.635 | 687.8471 | [6 empty] | 580.8896 |  |  | 457.0608 |  |  | 363.1042 | 435.9189 | 411.2502 | 185.6313 | 341.0963 | 426.0071 | 263.3012 | 386.7788 | 457.0249 | 428.2515 | 442.6871 | 305.2657 | 387.9186 | 359.8962 | 431.3813 | 190.9411 | 351.3649 |  | 426.391 | 402.2879 | 555.8644 | 254.2775 | 377.3026 | 400.4885 | 284.0865 | 374.0597 | 400.6461 | 451.011 | 324.0882 | 398.8591 | 0.66638 | 18.5809 | 1.9325 | 0.06262 | -39.8337 | 3.1146 | 1471.84 | 0.18 | 3.8035 | -0.87754 | 1.4163 | -0.83225 | 3.4114 | 2.8869 | 5.1778 | 7.2545 | 8.7898 | 16.7871 | -0.1641 | -1.8371 | 21.5429 | 18.6213
42810.4874 | 4091 | 42.1691 | 34.2604 | 21.8406 | 18.7445 | 17.6326 | 18.9231 | 21.6443 | 62.9401 | 32.2433 | 22.0412 | 18.2161 | 16.4846 | 15.8983 | 16.2027 | 116.4256 | 183.3561 | 274.9568 | 293.7295 | 216.2138 | 421.7209 |  |  |  | 102.8701 | 229.1124 | 479.7114 | 462.6926 | 351.1007 | 433.2403 | 162.8636 | 299.5046 | 557.0834 | 150.2542 | 324.5155 | 409.6237 | 492.7247 | 381.8247 |  | 472.0782 | 555.8751 | 566.0191 | 419.6384 |  | 43.833 | 95.1974 | 44.1864 | 87.946 | 199.959 | 261.3749 | 310.7735 | 9.1136 | 58.0213 | 12.1346 | 112.276 | 10.1361 | 42.9145 | 51.15 | 56.8095 | 16.2061 |  |  | 4.0316 | -0.42441 | 1.1952 | -0.33579 | 4.3562 | 3.1892 | 10.4822 | -6.3788 | 0.5663 | 3.3617 | 12.2543 | -0.00043041 | -0.0003762 | -0.00047148 | 415.5707 | 199.9148 | 100.8895 | 53.9189 | 21.3836 | 16.5577 | 16.3182 | 43.7763 | 29.5547 | 20.7192 | 18.21 | 17.1957 | 17.7102 | 22.5157 | 171.3198 | 145.3046 | 128.6933 | 81.5594 | 75.9777 | 155.0029 | 97.3809 | 96.3485 | 126.6619 | 158.2838 | 261.0088 | 353.7639 | 380.8361 |  |  |  | 491.4032 | 469.4544 | 429.6301 | 518.822 | 4.6803 | 3.1208 | 329.6236 |  |  | 310.772 |  |  | 105.6753 | 271.2588 | 384.3553 | 105.1643 | 259.8989 | 614.4796 | 738.3379 | 459.0326 | 404.1035 | 375.2716 | 743.2354 |  | 448.9068 | 493.5475 | 397.515 | 564.9589 | 487.1403 | 533.1366 |  | 617.691 |  |  | 692.5286 | 707.3557 | 688.5566 | [6 empty] | 580.9545 |  |  | 457.5152 |  |  | 362.8574 | 435.7851 | 411.2185 | 185.8345 | 341.0512 | 425.8042 | 263.4196 | 386.641 | 457.2105 | 428.1288 | 442.7099 | 305.3762 | 387.7255 | 359.6035 | 431.1291 | 191.4474 | 350.9979 |  | 425.7742 | 401.973 | 555.8934 | 253.7151 | 376.5686 | 400.4082 | 284.361 | 374.0087 | 400.1081 | 451.5177 | 323.2862 | 398.9541 | 0.66966 | 18.5819 | 1.9345 | 0.06283 | -39.858 | 3.1145 | 1472.38 | 0.16 | 3.719 | -0.87134 | 1.4622 | -0.77505 | 3.3628 | 2.8773 | 5.2165 | 7.2365 | 8.8035 | 16.7836 | 0.092382 | -2.4104 | 21.5382 | 18.6121
42810.4874 | 4092 | 42.1792 | 34.2722 | 21.8535 | 18.7559 | 17.6347 | 18.9133 | 21.6467 | 62.9567 | 32.2543 | 22.0481 | 18.2232 | 16.4887 | 15.9068 | 16.2067 | 116.4295 | 183.3656 | 274.9703 | 293.6733 | 216.1724 | 421.6246 |  |  |  | 102.8843 | 229.1311 | 479.7335 | 463.364 | 350.8976 | 432.4263 | 158.9894 | 308.6975 | 511.5041 | 166.3867 | 334.5212 | 416.4016 | 500.9617 | 387.2541 |  | 467.5585 | 552.6061 | 572.5535 | 423.3143 |  | 43.6908 | 95.0553 | 44.1723 | 87.5608 | 200.1308 | 261.1408 | 310.3918 | 8.9142 | 57.9794 | 11.8698 | 112.1641 | 10.1571 | 42.9108 | 51.1385 | 56.7945 | 16.2156 |  |  | 5.1822 | -0.10834 | 0.9941 | -0.24839 | 5.0738 | 3.314 | 10.3429 | -6.3302 | 1.1657 | 2.9628 | 12.1476 | -0.00039427 | -0.00044848 | -0.00049776 | 415.648 | 199.934 | 100.9045 | 53.944 | 21.3953 | 16.5617 | 16.3239 | 43.7958 | 29.5653 | 20.7313 | 18.211 | 17.2007 | 17.7142 | 22.5176 | 173.5535 | 148.8333 | 128.4998 | 82.442 | 73.4713 | 155.0734 | 97.3937 | 96.3624 | 126.6768 | 158.3931 | 261.0117 | 353.6785 | 380.7441 |  |  |  | 491.2749 | 470.312 | 431.2697 | 519.1583 | 4.7699 | 3.3379 | 328.6162 |  |  | 311.7115 |  |  | 105.7576 | 271.2736 | 384.3352 | 105.1456 | 259.9891 | 601.1287 | 741.486 | 471.7169 | 404.6974 | 375.9022 | 743.292 |  | 448.903 | 492.9565 | 397.4219 | 564.5978 | 487.016 | 532.931 |  | 617.7312 |  |  | 692.9512 | 707.7884 | 688.7286 | [6 empty] | 580.9423 |  |  | 457.0132 |  |  | 363.7811 | 435.5194 | 410.9543 | 185.9064 | 341.057 | 425.6917 | 264.0703 | 386.3975 | 457.5446 | 427.8621 | 441.8949 | 305.2686 | 387.543 | 359.1044 | 431.1578 | 191.1727 | 350.7354 |  | 426.6176 | 401.36 | 555.8978 | 253.9159 | 376.5187 | 400.0111 | 284.4101 | 373.9825 | 399.5598 | 451.9415 | 322.7291 | 398.8557 | 0.39578 | 18.5811 | 1.9355 | 0.06359 | -39.9247 | 3.1145 | 1476.96 | 0.23 | 4.214 | -0.44015 | 1.3333 | -0.66647 | 3.6284 | 2.9325 | 5.1806 | 7.2345 | 8.811 | 16.7778 | -0.14673 | -2.3873 | 22.5178 | 18.5862
42810.4874 | 4093 | 42.1865 | 34.271 | 21.8455 | 18.75 | 17.6362 | 18.9223 | 21.6484 | 62.9814 | 32.267 | 22.0638 | 18.2227 | 16.4843 | 15.9008 | 16.2118 | 116.4391 | 183.38 | 274.9881 | 293.5932 | 216.135 | 421.5356 |  |  |  | 102.8922 | 229.1491 | 479.5349 | 463.4653 | 351.2004 | 431.0144 | 166.2236 | 304.36 | 545.5245 | 169.7322 | 338.3549 | 425.0533 | 314.593 | 396.7649 |  | 452.9753 | 541.8597 | 578.2942 | 418.07 |  | 43.6404 | 94.9909 | 44.1914 | 87.5205 | 200.105 | 260.5318 | 309.9244 | 8.8116 | 57.9603 | 11.5178 | 112.1705 | 10.1566 | 42.8949 | 51.1328 | 56.7842 | 16.2187 |  |  | 4.8018 | -0.36001 | 1.1571 | -0.14391 | 4.69 | 3.3403 | 10.1267 | -6.0101 | 0.44273 | 3.7672 | 12.3245 | -0.00036798 | -0.0004222 | -0.00045998 | 415.9375 | 199.9449 | 100.9214 | 53.9662 | 21.3973 | 16.5646 | 16.3195 | 43.8019 | 29.5625 | 20.7288 | 18.2131 | 17.199 | 17.7117 | 22.5183 | 177.7468 | 152.7606 | 131.1732 | 83.3769 | 74.7874 | 155.1317 | 97.4331 | 96.393 | 126.7019 | 158.4707 | 261.0158 | 353.6077 | 380.6524 |  |  |  | 491.2055 | 470.0151 | 429.7038 | 519.0789 | 4.5656 | 3.5214 | 329.1386 |  |  | 312.3963 |  |  | 105.7349 | 271.3218 | 384.2109 | 105.1835 | 259.8356 | 614.0207 | 737.5283 | 456.5635 | 404.6582 | 376.8212 | 742.7855 |  | 448.8668 | 491.4889 | 397.3302 | 564.6605 | 486.9285 | 533.5331 |  | 618.2189 |  |  | 693.2641 | 708.1351 | 689.0852 | [6 empty] | 580.8617 |  |  | 454.9332 |  |  | 364.6432 | 434.9635 | 410.4267 | 185.346 | 340.6364 | 425.3138 | 264.3096 | 386.2964 | 457.6579 | 427.4902 | 441.445 | 305.1162 | 387.2216 | 358.9648 | 431.3325 | 190.7421 | 350.5722 |  | 428.0346 | 400.9586 | 555.8001 | 253.0472 | 376.7894 | 399.5855 | 284.2787 | 374.1128 | 399.2375 | 451.7859 | 322.5361 | 398.7653 | 0.59088 | 18.5807 | 1.9352 | 0.061158 | -39.8779 | 3.1145 | 1470.5 | 0.23 | 4.0523 | -0.80229 | 1.4383 | -0.50725 | 3.4865 | 2.9424 | 5.1232 | 7.2445 | 8.843 | 16.7649 | -0.60513 | -2.6795 | 3.8917 | 18.5795
42810.4874 | 4094 | 42.2 | 34.2845 | 21.8585 | 18.7491 | 17.6419 | 18.9268 | 21.6409 | 63.0011 | 32.276 | 22.0573 | 18.2284 | 16.4817 | 15.9088 | 16.2155 | 116.457 | 183.3912 | 275.0054 | 293.5299 | 216.086 | 421.5644 |  |  |  | 102.8988 | 229.1728 | 479.5203 | 462.5861 | 351.2955 | 430.8821 | 161.566 | 306.3965 | 554.5905 | 164.0253 | 330.1747 | 422.1271 | 307.4426 | 400.3349 |  | 445.4132 | 546.8026 | 572.6093 | 413.9013 |  | 43.6962 | 95.1005 | 44.2459 | 87.4524 | 199.0724 | 259.8062 | 309.7215 | 8.9718 | 57.9597 | 11.2639 | 112.2028 | 10.1507 | 42.8923 | 51.1289 | 56.7798 | 16.2121 |  |  | 4.1394 | -0.39615 | 1.2523 | 0.22276 | 4.9739 | 3.5302 | 10.8226 | -6.248 | 0.34971 | 3.7735 | 12.2877 | -0.00039591 | -0.00035813 | -0.00046819 | 416.0865 | 199.9603 | 100.9367 | 53.9879 | 21.4009 | 16.5604 | 16.3186 | 43.8042 | 29.5713 | 20.7245 | 18.2044 | 17.1942 | 17.7098 | 22.5094 | 179.3044 | 151.1249 | 129.4952 | 83.002 | 72.3709 | 155.1556 | 97.5031 | 96.4107 | 126.7307 | 158.5514 | 261.012 | 353.5357 | 380.5711 |  |  |  | 491.0652 | 469.5507 | 428.6928 | 515.5593 | 4.0723 | 3.2293 | 328.3912 |  |  | 314.1007 |  |  | 105.8617 | 271.4551 | 384.3333 | 105.2235 | 259.7224 | 618.1359 | 737.6045 | 457.7592 | 407.2102 | 376.6739 | 742.9298 |  | 448.8612 | 490.6378 | 397.2617 | 565.0027 | 486.7759 | 532.852 |  | 617.9338 |  |  | 692.8072 | 707.6336 | 688.9008 | [6 empty] | 580.6979 |  |  | 453.9247 |  |  | 365.1428 | 434.8714 | 410.4162 | 184.7436 | 340.2843 | 424.8985 | 264.0626 | 386.4418 | 457.6239 | 427.5577 | 440.6934 | 305.1504 | 386.7101 | 358.6815 | 431.4891 | 190.8146 | 350.5685 |  | 430.9294 | 400.3854 | 555.7312 | 252.1499 | 377.1272 | 399.2438 | 284.0168 | 374.1536 | 398.9007 | 451.2158 | 322.5227 | 398.7368 | 0.56797 | 18.5833 | 1.936 | 0.060319 | -39.8882 | 3.1146 | 1475.38 | 0.28 | 3.7621 | -0.84172 | 1.4966 | 0.63119 | 3.5881 | 3.0228 | 5.2927 | 7.2399 | 8.86 | 16.736 | -0.77511 | -2.4845 | 3.4855 | 18.6591
42810.4874 | 4095 | 42.2078 | 34.2907 | 21.8675 | 18.7496 | 17.6411 | 18.9184 | 21.6362 | 63.0208 | 32.29 | 22.0616 | 18.2301 | 16.4861 | 15.9033 | 16.2097 | 116.4755 | 183.3946 | 275.0249 | 293.4669 | 216.0372 | 421.5274 |  |  |  | 102.9066 | 229.2011 | 479.5372 | 461.5855 | 349.6425 | 431.2297 | 161.7451 | 305.2975 | 544.3354 | 164.8422 | 332.0204 | 417.3379 | 489.5381 | 398.5898 |  | 420.8024 | 507.5898 | 554.33 | 416.8322 |  | 43.7545 | 95.2011 | 44.4083 | 87.5408 | 198.2762 | 259.2479 | 309.7439 | 9.1558 | 57.9525 | 11.1894 | 112.1887 | 10.1636 | 42.8741 | 51.1321 | 56.7705 | 16.2037 |  |  | 4.6572 | -0.62286 | 1.0611 | -0.27336 | 4.7445 | 2.5262 | 10.8022 | -5.8761 | 0.62721 | 3.1502 | 12.2891 | -0.00038113 | -0.00036798 | -0.00045669 | 415.9372 | 199.9757 | 100.9547 | 54.0137 | 21.4138 | 16.56 | 16.3219 | 43.8183 | 29.58 | 20.7302 | 18.2063 | 17.1963 | 17.7097 | 22.5155 | 178.5217 | 150.924 | 128.4924 | 82.5551 | 71.5263 | 155.1409 | 97.5351 | 96.4254 | 126.7551 | 158.6351 | 261.0053 | 353.4646 | 380.5002 |  |  |  | 490.7757 | 469.5997 | 430.8368 | 510.513 | 5.2265 | 3.3985 | 328.272 |  |  | 314.0184 |  |  | 105.9069 | 271.3686 | 384.8929 | 105.1914 | 259.7074 | 614.1286 | 739.3903 | 462.1177 | 408.9117 | 376.6059 | 743.2576 |  | 448.7652 | 490.0164 | 397.2037 | 565.433 | 486.6619 | 531.5319 |  | 617.0739 |  |  | 692.8944 | 707.7117 | 689.0637 | [6 empty] | 580.5293 |  |  | 452.1167 |  |  | 365.6257 | 435.1841 | 410.2896 | 184.6918 | 340.0995 | 424.6824 | 263.342 | 386.6145 | 457.4926 | 427.3539 | 440.1569 | 305.1709 | 386.3513 | 357.8514 | 431.3923 | 190.5611 | 350.5064 |  | 432.5331 | 400.0931 | 555.5894 | 252.2663 | 377.0731 | 398.831 | 283.9185 | 374.1195 | 398.797 | 450.9663 | 322.5035 | 398.6568 | 0.64789 | 18.5806 | 1.9386 | 0.061187 | -39.827 | 3.1146 | 1466.66 | 0.36 | 3.9915 | -1.0556 | 1.3778 | -0.69931 | 3.5025 | 2.5557 | 5.285 | 7.2199 | 8.8717 | 16.7096 | -0.69005 | -2.3691 | 21.205 | 18.762
42810.4874 | 4096 | 42.2175 | 34.2939 | 21.8627 | 18.7543 | 17.6374 | 18.9174 | 21.6409 | 63.0316 | 32.2975 | 22.0641 | 18.2278 | 16.4849 | 15.9066 | 16.208 | 116.4802 | 183.3945 | 275.0454 | 293.4196 | 215.9619 | 421.4865 |  |  |  | 102.905 | 229.2226 | 479.5613 | 462.2416 | 349.4256 | 430.6591 | 153.9303 | 302.1981 | 549.6968 | 165.3297 | 332.3532 | 418.3454 | 352.6183 | 394.4791 |  | 441.9079 | 524.2612 | 544.8034 | 423.4975 |  | 43.8595 | 95.1703 | 44.4966 | 87.6588 | 197.9284 | 259.0902 | 309.5221 | 9.2841 | 57.9441 | 11.2496 | 112.1312 | 10.1699 | 42.8762 | 51.1436 | 56.7706 | 16.2013 |  |  | 3.3673 | -0.24436 | 1.1209 | -0.15508 | 4.736 | 3.73 | 10.8837 | -6.0134 | 0.78815 | 3.1493 | 12.3827 | -0.0003532 | -0.0003877 | -0.00047969 | 416.1591 | 199.9989 | 100.9643 | 54.0326 | 21.4132 | 16.5604 | 16.3213 | 43.8272 | 29.5806 | 20.7368 | 18.2119 | 17.1994 | 17.7148 | 22.5146 | 181.5674 | 155.0853 | 132.9311 | 83.4266 | 73.0729 | 155.2158 | 97.6008 | 96.4442 | 126.779 | 158.7263 | 261.003 | 353.3889 | 380.4295 |  |  |  | 490.7181 | 469.8357 | 431.6991 | 509.6573 | 3.8606 | 3.7941 | 326.3658 |  |  | 315.9355 |  |  | 105.7145 | 271.4414 | 384.5728 | 105.2562 | 259.7072 | 616.9828 | 737.7138 | 454.9146 | 405.6098 | 373.2031 | 743.2343 |  | 448.5687 | 489.677 | 397.1241 | 564.9868 | 486.5823 | 531.3617 |  | 617.2894 |  |  | 693.1951 | 708.1577 | 689.3777 | [6 empty] | 580.4515 |  |  | 450.8868 |  |  | 365.5447 | 435.4943 | 410.0751 | 184.7108 | 340.2305 | 424.6444 | 262.3756 | 386.8058 | 457.7743 | 427.4395 | 439.8812 | 305.0033 | 386.1948 | 357.4484 | 431.2516 | 190.4159 | 350.3227 |  | 433.1881 | 400.6477 | 555.3838 | 253.0169 | 376.8036 | 398.196 | 283.861 | 374.2629 | 398.6501 | 451.2177 | 322.8452 | 398.5395 | 0.44855 | 18.5817 | 1.9402 | 0.061824 | -39.8659 | 3.1145 | 1474.09 | 0.38 | 3.3926 | -0.66114 | 1.416 | -0.52669 | 3.4989 | 3.1051 | 5.3041 | 7.1983 | 8.8735 | 16.7118 | -1.0188 | -2.8543 | 6.7255 | 18.7783
42810.4875 | 4097 | 42.2264 | 34.2963 | 21.876 | 18.753 | 17.6378 | 18.9206 | 21.6401 | 63.0525 | 32.3047 | 22.0667 | 18.229 | 16.4848 | 15.9067 | 16.2065 | 116.487 | 183.3954 | 275.056 | 293.3305 | 215.9213 | 421.4339 |  |  |  | 102.9103 | 229.2452 | 479.2312 | 462.0241 | 348.4215 | 430.1159 | 159.1072 | 304.3939 | 539.5031 | 166.0647 | 332.2756 | 414.5495 | 289.8807 | 395.3771 |  | 437.9005 | 542.1654 | 569.3375 | 420.2869 |  | 43.9215 | 95.163 | 44.631 | 87.6496 | 197.2914 | 259.1464 | 309.2446 | 9.2786 | 57.9378 | 11.2058 | 112.0796 | 10.1819 | 42.8701 | 51.1662 | 56.7712 | 16.1902 |  |  | 4.6132 | -0.10308 | 1.2576 | 0.019058 | 4.5671 | 3.4757 | 10.5591 | -5.6454 | 0.30418 | 3.2108 | 12.2994 | -0.00037291 | -0.0003992 | -0.00045998 | 416.5216 | 200.0223 | 100.9836 | 54.0673 | 21.4218 | 16.571 | 16.3222 | 43.8385 | 29.5907 | 20.7462 | 18.2152 | 17.2025 | 17.7168 | 22.5187 | 183.4602 | 158.2099 | 134.23 | 83.5536 | 75.222 | 155.3099 | 97.6435 | 96.4748 | 126.8171 | 158.8242 | 261.0067 | 353.3251 | 380.3538 |  |  |  | 490.7827 | 469.6428 | 431.7821 | 507.0441 | 5.904 | 3.3193 | 327.9203 |  |  | 318.7535 |  |  | 105.7107 | 271.7897 | 385.3602 | 105.4026 | 259.7351 | 614.6769 | 737.3398 | 453.0848 | 402.0637 | 370.7256 | 742.6563 |  | 448.2879 | 489.5959 | 397.0321 | 564.8217 | 486.5943 | 531.6315 |  | 617.0322 |  |  | 692.4726 | 707.9928 | 688.9096 | [6 empty] | 580.4355 |  |  | 450.316 |  |  | 365.0106 | 435.3092 | 409.8464 | 184.5156 | 340.1908 | 424.5541 | 261.7846 | 386.8505 | 458.0215 | 428.0121 | 439.5922 | 304.7274 | 386.1039 | 357.8447 | 431.4497 | 190.5397 | 350.1813 |  | 433.2126 | 400.4104 | 555.1981 | 254.1419 | 376.8475 | 397.8778 | 283.7104 | 374.332 | 398.6066 | 451.5508 | 323.0508 | 398.6792 | 0.26751 | 18.5816 | 1.9426 | 0.061332 | -39.9284 | 3.1145 | 1456.05 | 0.26 | 3.9694 | -0.4294 | 1.4998 | 0.18464 | 3.4361 | 2.9975 | 5.2246 | 7.1827 | 8.8669 | 16.7179 | -1.217 | -2.9934 | 2.0755 | 18.8592
42810.4875 | 4098 | 42.2417 | 34.3049 | 21.8801 | 18.7555 | 17.6398 | 18.9261 | 21.6377 | 63.075 | 32.3201 | 22.0754 | 18.227 | 16.4834 | 15.91 | 16.2029 | 116.5018 | 183.3986 | 275.0509 | 293.2589 | 215.8987 | 421.3394 |  |  |  | 102.907 | 229.2624 | 478.836 | 461.6853 | 346.5511 | 428.8348 | 171.0883 | 305.1407 | 555.1015 | 161.8926 | 329.4914 | 414.7051 | 347.5561 | 392.2616 |  | 443.6435 | 539.2402 | 561.1777 | 420.2421 |  | 44.0331 | 95.1583 | 44.683 | 87.6742 | 196.8978 | 259.1649 | 308.9241 | 9.2313 | 57.9446 | 11.3341 | 112.033 | 10.2024 | 42.8826 | 51.1693 | 56.7677 | 16.1949 |  |  | 4.5823 | -0.31664 | 1.1518 | 0.05717 | 4.897 | 3.3403 | 10.5499 | -6.2796 | 0.61884 | 2.5378 | 12.52 | -0.00035156 | -0.00036306 | -0.00045505 | 416.479 | 200.0418 | 101.0057 | 54.0962 | 21.4272 | 16.5654 | 16.3218 | 43.8418 | 29.5971 | 20.7421 | 18.2151 | 17.1987 | 17.7161 | 22.5132 | 190.2618 | 162.8207 | 135.9684 | 84.921 | 75.6124 | 155.5502 | 97.7072 | 96.4943 | 126.8379 | 158.8971 | 260.999 | 353.2407 | 380.2795 |  |  |  | 490.8031 | 468.8001 | 429.9826 | 501.9528 | 5.7158 | 3.5015 | 328.3473 |  |  | 315.4205 |  |  | 105.7316 | 271.8405 | 385.0361 | 105.2212 | 259.6872 | 620.7171 | 738.7576 | 454.4544 | 402.6441 | 368.4784 | 742.5821 |  | 448.0305 | 490.5533 | 396.9159 | 564.692 | 486.5351 | 530.9365 |  | 616.8809 |  |  | 692.0224 | 708.1459 | 688.8657 | [6 empty] | 580.4069 |  |  | 449.9151 |  |  | 364.965 | 434.6043 | 409.2589 | 184.5631 | 340.0836 | 424.4843 | 261.6686 | 386.5722 | 458.1786 | 427.6172 | 439.4141 | 304.7623 | 386.0466 | 357.9035 | 431.7208 | 189.8107 | 350.141 |  | 432.0487 | 401.1912 | 555.1026 | 253.6884 | 376.7872 | 397.4518 | 283.8646 | 374.4224 | 398.2578 | 451.4158 | 323.0844 | 398.6733 | 0.6086 | 18.5805 | 1.9428 | 0.059617 | -39.9062 | 3.1146 | 1472.66 | 0.24 | 3.9525 | -0.75259 | 1.4354 | 0.31978 | 3.5581 | 2.9386 | 5.2225 | 7.1557 | 8.8291 | 16.714 | -1.9417 | -3.1787 | 6.3974 | 19.0033
42810.4875 | 4099 | 42.2496 | 34.3202 | 21.8887 | 18.7582 | 17.6372 | 18.9271 | 21.6418 | 63.0992 | 32.3263 | 22.0789 | 18.2362 | 16.4839 | 15.9103 | 16.2086 | 116.5264 | 183.4063 | 275.0818 | 293.1969 | 215.8722 | 421.3335 |  |  |  | 102.9184 | 229.2875 | 479.3095 | 462.4727 | 348.6978 | 429.876 | 168.6462 | 308.0153 | 531.3754 | 167.812 | 333.2612 | 416.2516 | 423.6232 | 387.9076 |  | 455.8606 | 547.7864 | 562.332 | 422.0517 |  | 43.9245 | 94.9613 | 44.7195 | 88.1271 | 197.4219 | 259.6822 | 308.9144 | 9.2842 | 57.9302 | 11.8231 | 111.9854 | 10.1951 | 42.9198 | 51.1686 | 56.7556 | 16.1922 |  |  | 4.0152 | -0.016997 | 1.1097 | -0.055198 | 4.5895 | 2.8777 | 10.5611 | -6.0903 | 0.57409 | 3.9892 | 12.2549 | -0.00039098 | -0.00038441 | -0.00045505 | 416.3574 | 200.0609 | 101.0269 | 54.1172 | 21.4414 | 16.5673 | 16.3243 | 43.853 | 29.6093 | 20.7528 | 18.2263 | 17.1983 | 17.7182 | 22.5141 | 194.1825 | 163.5299 | 138.4926 | 86.51 | 78.0027 | 155.8078 | 97.7806 | 96.5052 | 126.8583 | 158.9771 | 260.9951 | 353.1657 | 380.2029 |  |  |  | 490.853 | 468.4573 | 428.5758 | 499.7611 | 4.8813 | 3.6169 | 327.5528 |  |  | 314.4382 |  |  | 105.7632 | 272.4555 | 384.6746 | 105.2195 | 259.6824 | 612.4137 | 738.7419 | 449.8446 | 401.2226 | 367.9707 | 743.7803 |  | 447.8071 | 490.7815 | 396.8096 | 564.6819 | 486.4668 | 530.8818 |  | 616.9928 |  |  | 692.3884 | 709.2056 | 689.4778 | [6 empty] | 580.3961 |  |  | 450.6722 |  |  | 365.1154 | 434.8081 | 408.5982 | 184.7348 | 339.9977 | 424.1626 | 261.3742 | 385.9272 | 458.4774 | 427.297 | 439.4737 | 305.0386 | 385.9473 | 358.0972 | 431.5791 | 190.0622 | 350.14 |  | 430.5689 | 402.0822 | 554.9887 | 252.5637 | 376.367 | 397.1852 | 283.7158 | 374.3306 | 398.2397 | 451.9132 | 323.4632 | 398.4799 | 0.41735 | 18.5812 | 1.9444 | 0.059545 | -39.9366 | 3.1146 | 1469.7 | 0.3 | 3.7026 | -0.17432 | 1.4085 | -0.31414 | 3.4462 | 2.7289 | 5.2278 | 7.0972 | 8.8126 | 16.7056 | -2.3441 | -3.4502 | 13.408 | 19.0706
42810.4875 | 4100 | 42.2501 | 34.3127 | 21.8837 | 18.7573 | 17.6358 | 18.9273 | 21.6388 | 63.1077 | 32.3333 | 22.0739 | 18.2354 | 16.4841 | 15.9017 | 16.2033 | 116.5212 | 183.4039 | 275.0956 | 293.1224 | 215.844 | 421.3501 |  |  |  | 102.9217 | 229.3106 | 479.5217 | 462.5175 | 347.7883 | 430.4999 | 168.7989 | 306.0258 | 544.9608 | 169.9843 | 338.2589 | 421.7412 | 401.5349 | 391.5648 |  | 456.677 | 553.0957 | 569.3176 | 422.1771 |  | 43.9314 | 94.822 | 44.6998 | 88.2502 | 197.6719 | 259.6018 | 308.6777 | 9.4018 | 57.939 | 12.4047 | 111.9161 | 10.1964 | 42.9461 | 51.1573 | 56.7604 | 16.1958 |  |  | 3.4389 | -0.35673 | 1.0105 | -0.26022 | 4.6939 | 3.0946 | 10.3232 | -6.321 | 0.68948 | 3.0472 | 12.1639 | -0.0003532 | -0.00036634 | -0.00047148 | 416.3802 | 200.078 | 101.0361 | 54.1412 | 21.4513 | 16.5642 | 16.3279 | 43.8701 | 29.6136 | 20.7543 | 18.2234 | 17.197 | 17.7201 | 22.511 | 192.869 | 161.1912 | 135.5973 | 86.0289 | 77.3352 | 155.9466 | 97.8273 | 96.5262 | 126.8934 | 159.0656 | 260.9889 | 353.0982 | 380.1369 |  |  |  | 490.7275 | 468.6951 | 427.1058 | 498.7411 | 3.3012 | 3.1561 | 325.3956 |  |  | 310.589 |  |  | 105.7741 | 271.3805 | 384.9756 | 105.1756 | 259.6642 | 613.1517 | 738.1361 | 449.9842 | 399.7776 | 368.2542 | 745.536 |  | 447.652 | 489.6898 | 396.7414 | 564.8716 | 486.2759 | 530.4599 |  | 616.9404 |  |  | 692.6463 | 709.5663 | 689.7245 | [6 empty] | 580.3576 |  |  | 450.9254 |  |  | 363.9777 | 434.5821 | 408.5361 | 184.4043 | 340.0354 | 423.7947 | 261.4552 | 385.6454 | 458.7996 | 426.971 | 439.5805 | 304.8155 | 385.6326 | 357.9395 | 431.4389 | 191.0256 | 349.7796 |  | 429.5554 | 402.0986 | 554.9053 | 252.8783 | 376.2659 | 396.8549 | 283.1689 | 374.1309 | 397.9467 | 452.3022 | 324.3204 | 398.3021 | 0.57682 | 18.5799 | 1.9465 | 0.060789 | -39.8368 | 3.1146 | 1457.13 | 0.33 | 3.4281 | -0.79844 | 1.3438 | -0.68194 | 3.485 | 2.8296 | 5.1682 | 7.0309 | 8.8364 | 16.676 | -2.1803 | -3.1227 | 11.1752 | 19.0828
42810.4875 | 4101 | 42.2602 | 34.3203 | 21.8929 | 18.7625 | 17.6349 | 18.9202 | 21.6385 | 63.1239 | 32.3435 | 22.079 | 18.2292 | 16.4827 | 15.8961 | 16.2042 | 116.5328 | 183.4039 | 275.1064 | 293.0543 | 215.8008 | 421.3184 |  |  |  | 102.9341 | 229.3372 | 479.1663 | 462.0374 | 345.8404 | 429.3045 | 167.9715 | 306.8502 | 543.6747 | 166.9359 | 337.2014 | 423.5236 | 131.3666 | 397.5883 |  | 461.3549 | 551.3103 | 575.9126 | 420.0018 |  | 43.8103 | 94.64 | 44.6598 | 88.2922 | 197.5904 | 259.3007 | 307.9268 | 9.3224 | 57.9339 | 12.7692 | 111.7927 | 10.1899 | 42.9793 | 51.1451 | 56.7675 | 16.1916 |  |  | 3.5526 | -0.36921 | 1.1183 | 0.14391 | 4.9443 | 3.3397 | 10.314 | -6.4465 | 0.48301 | 2.9836 | 12.0206 | -0.00045505 | -0.00041234 | -0.00051091 | 416.4662 | 200.0957 | 101.055 | 54.162 | 21.4574 | 16.5639 | 16.3166 | 43.8762 | 29.6163 | 20.7532 | 18.2229 | 17.1914 | 17.7242 | 22.5074 | 188.9221 | 158.6278 | 133.1777 | 82.6999 | 74.854 | 155.9409 | 97.841 | 96.5483 | 126.919 | 159.1502 | 260.9956 | 353.0204 | 380.0617 |  |  |  | 490.5988 | 470.0814 | 429.1586 | 500.2039 | 3.7652 | 3.0135 | 321.9982 |  |  | 306.1349 |  |  | 105.7438 | 271.3776 | 383.5145 | 105.3154 | 259.7293 | 611.875 | 737.4678 | 449.7493 | 399.9066 | 369.4848 | 745.2458 |  | 447.6068 | 488.6174 | 396.6511 | 564.8881 | 486.1957 | 530.2744 |  | 616.9148 |  |  | 692.4759 | 709.0014 | 689.4047 | [6 empty] | 580.3547 |  |  | 452.1919 |  |  | 364.0744 | 434.0259 | 408.6452 | 183.8967 | 339.3736 | 423.625 | 261.9111 | 385.6285 | 458.1706 | 426.7083 | 438.9908 | 304.9089 | 385.4417 | 358.1225 | 431.2504 | 190.5338 | 349.5326 |  | 429.3045 | 401.6878 | 554.7644 | 253.978 | 376.5976 | 396.7548 | 282.6598 | 373.9306 | 397.5581 | 452.1242 | 324.8545 | 398.2367 | 0.43584 | 18.5793 | 1.9483 | 0.060572 | -39.8309 | 3.1145 | 1462.66 | 0.23 | 3.4814 | -0.81209 | 1.4133 | 0.50701 | 3.5757 | 2.9387 | 5.1644 | 7.0339 | 8.8575 | 16.6654 | -1.7425 | -2.8522 | -6.4994 | 19.0255
42810.4875 | 4102 | 42.2717 | 34.3274 | 21.8939 | 18.7612 | 17.6381 | 18.9292 | 21.6433 | 63.155 | 32.3576 | 22.0967 | 18.2445 | 16.4786 | 15.9061 | 16.2017 | 116.5501 | 183.4119 | 275.1234 | 292.9885 | 215.7722 | 421.3066 |  |  |  | 102.9382 | 229.3728 | 478.43 | 460.4715 | 343.0901 | 428.177 | 164.5202 | 305.4118 | 542.3604 | 169.9718 | 335.5712 | 417.4747 | 225.4774 | 394.4473 |  | 425.9248 | 529.3878 | 568.9376 | 415.8783 |  | 43.9782 | 94.5155 | 44.6622 | 88.4372 | 197.6172 | 259.3692 | 307.698 | 9.3144 | 57.9606 | 13.1901 | 111.6619 | 10.1986 | 43.0041 | 51.1557 | 56.7768 | 16.194 |  |  | 4.6105 | 0.060543 | 0.82522 | -0.29899 | 4.4797 | 2.4749 | 10.0137 | -6.4701 | 1.3369 | 2.8848 | 12.3282 | -0.0004337 | -0.00033677 | -0.00050762 | 416.6839 | 200.1179 | 101.0728 | 54.1789 | 21.4596 | 16.5643 | 16.3136 | 43.8892 | 29.6186 | 20.7558 | 18.2177 | 17.1973 | 17.7237 | 22.5151 | 187.8751 | 152.8512 | 128.7737 | 83.9368 | 74.7753 | 155.9749 | 97.8161 | 96.5652 | 126.9489 | 159.2336 | 260.9978 | 352.9353 | 379.9824 |  |  |  | 490.5361 | 470.5541 | 428.6591 | 499.9212 | 5.6676 | 1.9786 | 323.1756 |  |  | 306.8029 |  |  | 105.7542 | 271.9047 | 381.9449 | 105.4216 | 259.4649 | 619.0932 | 738.1418 | 450.521 | 401.3767 | 372.2792 | 745.5897 |  | 447.4809 | 488.9749 | 396.5534 | 564.8949 | 486.2004 | 530.7917 |  | 617.1698 |  |  | 692.6496 | 708.9848 | 689.7103 | [6 empty] | 580.2277 |  |  | 452.6994 |  |  | 363.4871 | 432.8747 | 408.4958 | 183.7987 | 339.3433 | 423.4034 | 261.6895 | 386.0785 | 457.7189 | 426.629 | 438.9903 | 304.7101 | 385.4093 | 357.9167 | 431.3063 | 190.4637 | 349.2261 |  | 430.7127 | 401.209 | 554.6446 | 255.1002 | 376.2889 | 396.4154 | 282.9833 | 373.9528 | 397.976 | 452.0822 | 324.5707 | 398.0191 | 0.46126 | 18.5797 | 1.95 | 0.060268 | -39.9012 | 3.1146 | 1463.96 | 0.29 | 3.9628 | 0.3288 | 1.2139 | -0.73067 | 3.4038 | 2.53 | 5.089 | 7.0102 | 8.8382 | 16.6658 | -1.6217 | -2.3659 | -1.7839 | 19.0253
42810.4875 | 4103 | 42.2903 | 34.3342 | 21.8966 | 18.7606 | 17.6443 | 18.9267 | 21.6379 | 63.1695 | 32.3702 | 22.101 | 18.2416 | 16.4806 | 15.9018 | 16.2042 | 116.559 | 183.4209 | 275.1397 | 292.9413 | 215.7426 | 421.1238 |  |  |  | 102.9456 | 229.3927 | 477.8279 | 460.3598 | 343.0437 | 426.9938 | 159.5246 | 297.5916 | 547.3977 | 168.5117 | 334.308 | 415.7548 | 421.2245 | 386.939 |  | 433.8825 | 510.6765 | 531.5247 | 421.6728 |  | 43.964 | 94.3991 | 44.5949 | 88.3306 | 197.736 | 258.982 | 307.5201 | 9.2929 | 57.976 | 13.0337 | 111.5473 | 10.2012 | 43.0268 | 51.1495 | 56.7896 | 16.1963 |  |  | 3.7944 | -0.28313 | 0.88304 | -0.2911 | 4.1873 | 2.6924 | 10.4073 | -6.3932 | 0.55093 | 2.9053 | 12.4075 | -0.00036798 | -0.00039591 | -0.00047476 | 416.9265 | 200.1372 | 101.0889 | 54.2094 | 21.466 | 16.5676 | 16.32 | 43.8965 | 29.6373 | 20.7628 | 18.219 | 17.2094 | 17.724 | 22.525 | 190.2921 | 150.343 | 123.6161 | 82.3856 | 72.9714 | 156.1473 | 97.7661 | 96.5859 | 126.9829 | 159.3135 | 260.998 | 352.8736 | 379.9088 |  |  |  | 490.4429 | 469.2417 | 425.834 | 492.4969 | 4.7172 | 2.8008 | 326.7245 |  |  | 308.0803 |  |  | 105.7694 | 272.7314 | 380.4559 | 105.2433 | 259.3381 | 625.0679 | 738.2345 | 450.8342 | 403.0855 | 376.1101 | 744.6796 |  | 447.3617 | 488.6623 | 396.4327 | 564.8786 | 486.155 | 530.9991 |  | 617.3594 |  |  | 693.0693 | 709.4014 | 689.8638 | [6 empty] | 579.9821 |  |  | 454.448 |  |  | 363.245 | 432.0044 | 408.5612 | 183.8038 | 339.2196 | 423.3045 | 261.1112 | 386.3397 | 457.7385 | 425.7821 | 438.8503 | 304.4271 | 385.4089 | 357.8715 | 431.3578 | 190.4484 | 349.0968 |  | 431.486 | 402.5622 | 554.532 | 256.0807 | 375.7254 | 396.6219 | 283.2765 | 373.9755 | 398.0132 | 452.0705 | 324.3462 | 397.5821 | 0.63903 | 18.5794 | 1.9497 | 0.058177 | -39.7505 | 3.1146 | 1437.59 | 0.21 | 3.592 | -0.71091 | 1.2555 | -0.72085 | 3.2896 | 2.6378 | 5.1862 | 7.022 | 8.8353 | 16.6605 | -1.868 | -1.799 | 13.1688 | 19.2196
42810.4875 | 4104 | 42.2976 | 34.3318 | 21.9082 | 18.7629 | 17.6482 | 18.9315 | 21.636 | 63.1945 | 32.3808 | 22.1051 | 18.2438 | 16.4886 | 15.9043 | 16.2039 | 116.5731 | 183.4209 | 275.1607 | 292.8902 | 215.6614 | 421.0106 |  |  |  | 102.95 | 229.4234 | 477.6043 | 460.2048 | 342.4831 | 425.1394 | 160.4037 | 299.2269 | 566.4117 | 160.9282 | 330.0406 | 415.3146 | 382.3113 | 391.0155 |  | 459.3624 | 541.4826 | 545.9205 | 421.7886 |  | 43.9496 | 94.2673 | 44.5552 | 87.9568 | 197.687 | 258.7404 | 307.2159 | 9.1681 | 57.9609 | 12.5669 | 111.4953 | 10.1908 | 43.0734 | 51.1458 | 56.7976 | 16.1963 |  |  | 4.5619 | -0.3173 | 1.0118 | -0.014458 | 5.0087 | 2.63 | 10.22 | -6.2743 | 0.47737 | 3.3056 | 12.3245 | -0.00034663 | -0.00038605 | -0.00049612 | 417.1378 | 200.1555 | 101.1036 | 54.2314 | 21.4682 | 16.5694 | 16.3186 | 43.911 | 29.6454 | 20.7671 | 18.2272 | 17.2064 | 17.7265 | 22.5096 | 191.0836 | 151.5179 | 122.5992 | 81.0569 | 72.6703 | 156.2297 | 97.7123 | 96.607 | 127.0087 | 159.3963 | 260.99 | 352.8021 | 379.8332 |  |  |  | 490.4795 | 468.1843 | 424.3826 | 486.2448 | 4.454 | 3.3701 | 326.1325 |  |  | 307.2125 |  |  | 105.7532 | 271.4117 | 379.8433 | 105.2511 | 259.2471 | 621.0487 | 739.0182 | 452.5652 | 401.7601 | 371.5379 | 744.099 |  | 447.2929 | 487.3918 | 396.36 | 565.1102 | 486.0293 | 531.1875 |  | 617.5959 |  |  | 693.3842 | 709.0066 | 689.6888 | [6 empty] | 579.8116 |  |  | 454.627 |  |  | 363.1665 | 432.2502 | 408.031 | 184.1813 | 339.2328 | 423.5241 | 261.3123 | 386.3944 | 457.5254 | 425.4091 | 438.7554 | 304.4361 | 385.2952 | 358.1283 | 431.3516 | 190.8946 | 349.0615 |  | 432.0866 | 403.5067 | 554.4186 | 256.2808 | 375.7134 | 396.1738 | 283.37 | 373.966 | 397.3432 | 451.6548 | 324.5699 | 397.3466 | 0.48226 | 18.5808 | 1.9504 | 0.059023 | -39.8966 | 3.1146 | 1427.91 | 0.31 | 3.9333 | -0.75245 | 1.3437 | -0.16062 | 3.597 | 2.6065 | 5.1381 | 7.0304 | 8.8636 | 16.6381 | -1.9454 | -1.6926 | 9.3692 | 19.3979
42810.4875 | 4105 | 42.3088 | 34.3322 | 21.908 | 18.7667 | 17.6435 | 18.933 | 21.6296 | 63.2116 | 32.3909 | 22.1123 | 18.2426 | 16.4822 | 15.9077 | 16.206 | 116.586 | 183.4227 | 275.1685 | 292.7935 | 215.6287 | 421.0004 |  |  |  | 102.95 | 229.454 | 477.6353 | 460.2883 | 343.3227 | 424.3925 | 169.3496 | 300.1688 | 569.1708 | 161.6788 | 327.4846 | 412.1985 | 443.8409 | 386.3906 |  | 454.2728 | 544.6236 | 571.5052 | 418.3672 |  | 43.7823 | 94.103 | 44.535 | 88.165 | 197.8737 | 258.5172 | 307.0556 | 9.0532 | 57.9249 | 12.2482 | 111.4403 | 10.1983 | 43.1192 | 51.1608 | 56.8168 | 16.2063 |  |  | 3.3167 | -0.24962 | 1.1084 | -0.01117 | 4.9647 | 3.1176 | 10.6248 | -5.9017 | 0.38182 | 2.7146 | 12.4101 | -0.00039098 | -0.00035156 | -0.00049119 | 417.123 | 200.1804 | 101.1136 | 54.2627 | 21.4857 | 16.5641 | 16.3084 | 43.9221 | 29.6463 | 20.776 | 18.2252 | 17.2039 | 17.7221 | 22.5102 | 190.7771 | 152.6893 | 124.1368 | 79.6553 | 71.6767 | 156.3161 | 97.7042 | 96.6146 | 127.0322 | 159.4718 | 260.9774 | 352.7242 | 379.7497 |  |  |  | 490.5561 | 467.7043 | 423.2644 | 481.1796 | 5.185 | 3.2064 | 323.3501 |  |  | 304.9001 |  |  | 105.7579 | 271.4258 | 379.4847 | 105.2635 | 259.2162 | 621.8426 | 739.8082 | 451.3743 | 402.2483 | 371.3696 | 744.3745 |  | 447.2699 | 486.5261 | 396.2887 | 565.106 | 485.9181 | 531.1396 |  | 617.4328 |  |  | 694.1648 | 709.2775 | 690.1662 | [6 empty] | 579.7384 |  |  | 452.2883 |  |  | 362.8707 | 432.3917 | 407.5124 | 183.9628 | 339.4039 | 424.0195 | 260.8779 | 385.9547 | 457.6259 | 425.2764 | 438.8089 | 304.6438 | 385.1776 | 358.0406 | 431.1938 | 191.8032 | 348.9319 |  | 431.5045 | 403.1784 | 554.3315 | 255.6302 | 375.9085 | 395.6094 | 283.4409 | 373.9414 | 396.7266 | 451.7837 | 324.2257 | 397.155 | 0.41928 | 18.5785 | 1.9521 | 0.06105 | -39.8781 | 3.1146 | 1393.44 | 0.2 | 3.352 | -0.66725 | 1.4061 | -0.14115 | 3.5804 | 2.8372 | 5.2378 | 7.0201 | 8.8809 | 16.6241 | -1.9002 | -1.8645 | 15.6919 | 19.5485
42810.4876 | 4106 | 42.311 | 34.3425 | 21.9105 | 18.7623 | 17.638 | 18.9323 | 21.628 | 63.2262 | 32.3968 | 22.1135 | 18.2354 | 16.4792 | 15.9053 | 16.2006 | 116.5944 | 183.4329 | 275.1824 | 292.7308 | 215.6101 | 420.912 |  |  |  | 102.9604 | 229.4925 | 478.0288 | 460.9623 | 344.5789 | 426.5467 | 165.9356 | 306.7501 | 532.2278 | 166.9914 | 326.8828 | 411.7869 | 418.8062 | 381.8248 |  | 456.2967 | 556.9525 | 563.1341 | 419.0927 |  | 43.8903 | 94.0693 | 44.5119 | 88.2454 | 198.066 | 258.1126 | 306.7552 | 8.9263 | 57.9208 | 12.255 | 111.3826 | 10.1936 | 43.1662 | 51.1704 | 56.826 | 16.1996 |  |  | 3.6163 | -0.054453 | 1.2017 | 0.14325 | 4.5553 | 3.2332 | 10.5716 | -6.344 | 0.69065 | 3.1626 | 12.2615 | -0.00034991 | -0.0003762 | -0.00049612 | 417.0175 | 200.19 | 101.1288 | 54.2845 | 21.4887 | 16.5642 | 16.3127 | 43.9273 | 29.6513 | 20.7679 | 18.2209 | 17.2007 | 17.7267 | 22.5169 | 190.6565 | 152.9124 | 128.7529 | 79.4182 | 73.5415 | 156.4194 | 97.7186 | 96.6362 | 127.0685 | 159.5585 | 260.9841 | 352.6513 | 379.6777 |  |  |  | 490.6495 | 467.7331 | 422.1651 | 478.0788 | 4.0136 | 2.9311 | 324.2349 |  |  | 303.4671 |  |  | 105.7465 | 271.4288 | 380.1889 | 105.2691 | 259.2401 | 624.8522 | 738.8132 | 448.577 | 403.4044 | 371.1593 | 744.3597 |  | 447.219 | 486.13 | 396.1808 | 564.5616 | 485.6873 | 535.711 |  | 617.5715 |  |  | 694.6644 | 709.2103 | 690.1028 | [6 empty] | 579.6851 |  |  | 449.9939 |  |  | 362.8252 | 433.046 | 407.1006 | 183.526 | 339.5571 | 424.4413 | 260.1819 | 385.3538 | 457.9712 | 425.8981 | 439.0471 | 304.3036 | 384.9951 | 358.0035 | 431.1157 | 191.8953 | 348.6511 |  | 431.4959 | 402.9573 | 554.2791 | 255.611 | 376.1142 | 395.5727 | 283.15 | 373.7138 | 396.3192 | 451.8079 | 323.7656 | 397.0597 | 0.34686 | 18.5797 | 1.9522 | 0.061339 | -39.9028 | 3.1146 | 1393.81 | 0.32 | 3.5055 | -0.31163 | 1.464 | 0.50545 | 3.4283 | 2.8883 | 5.2227 | 7.0148 | 8.8815 | 16.6099 | -1.8734 | -2.3756 | 12.9907 | 19.6467
42810.4876 | 4107 | 42.3267 | 34.3539 | 21.9154 | 18.7723 | 17.6468 | 18.939 | 21.6286 | 63.249 | 32.4105 | 22.1115 | 18.2434 | 16.4803 | 15.9028 | 16.2079 | 116.6013 | 183.4302 | 275.1983 | 292.6619 | 215.5632 | 420.7819 |  |  |  | 102.9573 | 229.5139 | 478.5198 | 461.6143 | 346.7143 | 429.741 | 164.6154 | 304.6385 | 540.4887 | 170.1135 | 334.8054 | 414.2895 | 468.3724 | 382.1576 |  | 463.4525 | 557.6153 | 567.8011 | 419.0553 |  | 43.994 | 94.108 | 44.4446 | 88.186 | 197.5052 | 258.1745 | 306.1485 | 8.7307 | 57.9243 | 12.123 | 111.3102 | 10.1886 | 43.2046 | 51.2086 | 56.857 | 16.2023 |  |  | 4.7834 | -0.10899 | 1.2813 | 0.048626 | 4.8569 | 2.7732 | 10.1326 | -6.3512 | 1.1131 | 3.1936 | 12.2058 | -0.00034991 | -0.00037948 | -0.00048462 | 417.0825 | 200.213 | 101.1463 | 54.308 | 21.4925 | 16.5676 | 16.3167 | 43.9318 | 29.657 | 20.7691 | 18.2226 | 17.1992 | 17.7226 | 22.505 | 189.3199 | 150.5641 | 128.1181 | 77.5382 | 72.691 | 156.4506 | 97.6967 | 96.661 | 127.098 | 159.6454 | 260.9891 | 352.5794 | 379.5997 |  |  |  | 490.5517 | 467.774 | 422.3178 | 475.1009 | 2.5824 | 2.6954 | 325.1198 |  |  | 306.0159 |  |  | 105.7926 | 271.4336 | 382.4188 | 105.2375 | 259.2343 | 624.7256 | 737.622 | 446.8321 | 404.6659 | 371.4491 | 743.4526 |  | 446.9959 | 486.8192 | 396.103 | 564.3376 | 485.5516 | 536.4377 |  | 618.6118 |  |  | 693.9761 | 708.7057 | 689.505 | [6 empty] | 579.6293 |  |  | 450.4857 |  |  | 362.3351 | 433.1818 | 406.9298 | 183.2691 | 339.3801 | 424.436 | 260.2577 | 385.2895 | 458.5344 | 426.6202 | 439.321 | 304.125 | 384.7409 | 357.6548 | 431.0941 | 192.1716 | 348.4825 |  | 431.2123 | 402.7385 | 554.2256 | 255.5366 | 375.8375 | 395.6332 | 282.5641 | 373.547 | 395.7361 | 451.7989 | 323.1131 | 396.5458 | 0.69181 | 18.5792 | 1.9529 | 0.062403 | -39.888 | 3.1145 | 1386.81 | 0.3 | 4.0409 | -0.44091 | 1.5117 | 0.2945 | 3.5402 | 2.6751 | 5.1134 | 7.0149 | 8.8549 | 16.5989 | -1.7209 | -2.3077 | 18.5127 | 19.7168
42810.4876 | 4108 | 42.3438 | 34.3644 | 21.9212 | 18.7684 | 17.6437 | 18.9268 | 21.6259 | 63.2621 | 32.4188 | 22.1216 | 18.2367 | 16.4816 | 15.9067 | 16.2026 | 116.6182 | 183.4283 | 275.2045 | 292.5911 | 215.5161 | 420.4673 |  |  |  | 102.9553 | 229.5377 | 478.8745 | 462.5106 | 347.5164 | 430.62 | 168.8523 | 300.5777 | 561.8037 | 169.9372 | 336.9131 | 421.1772 | 288.0408 | 391.0343 |  | 469.1887 | 555.5854 | 575.549 | 416.7804 |  | 43.9841 | 94.1385 | 44.4206 | 88.1114 | 197.4538 | 258.7574 | 306.2271 | 8.4725 | 57.9135 | 11.8575 | 111.2322 | 10.187 | 43.2273 | 51.2487 | 56.8718 | 16.1896 |  |  | 4.6441 | -0.017653 | 1.3976 | -0.026286 | 4.8503 | 3.4993 | 10.5696 | -6.2776 | 0.46258 | 3.4292 | 11.933 | -0.00039098 | -0.00040084 | -0.00050598 | 417.298 | 200.2312 | 101.1568 | 54.3322 | 21.4984 | 16.5667 | 16.3161 | 43.9442 | 29.6642 | 20.7683 | 18.2271 | 17.2015 | 17.7234 | 22.5057 | 182.7789 | 149.5006 | 126.6038 | 78.3341 | 72.3745 | 156.3541 | 97.6783 | 96.6843 | 127.1314 | 159.7203 | 260.9863 | 352.5032 | 379.5459 |  |  |  | 490.3789 | 467.4364 | 421.2358 | 473.3151 | 3.394 | 2.055 | 323.7311 |  |  | 311.8162 |  |  | 105.8607 | 271.4399 | 385.4204 | 105.2615 | 259.1808 | 618.3943 | 735.6631 | 445.8675 | 405.4812 | 369.9213 | 742.0744 |  | 446.6728 | 487.6469 | 396.0085 | 564.1664 | 485.6255 | 537.1239 |  | 620.3705 |  |  | 693.2132 | 708.2253 | 689.4302 | [6 empty] | 579.4553 |  |  | 451.3474 |  |  | 361.8261 | 433.0518 | 407.3907 | 183.1061 | 339.1817 | 424.1886 | 260.8293 | 385.4813 | 458.9379 | 426.5435 | 439.5536 | 304.1479 | 384.4163 | 357.0005 | 431.0009 | 192.4723 | 348.4375 |  | 432.8648 | 402.0613 | 554.1715 | 255.782 | 375.3366 | 395.9864 | 282.3761 | 373.5256 | 395.2249 | 451.9276 | 322.6079 | 396.1701 | 0.51847 | 18.5797 | 1.9522 | 0.062172 | -39.8697 | 3.1145 | 1392.99 | 0.25 | 3.9841 | -0.17745 | 1.5789 | -0.21654 | 3.5397 | 3.0066 | 5.2253 | 7.0169 | 8.8229 | 16.613 | -1.0066 | -2.1417 | 2.0476 | 19.7441
42810.4876 | 4109 | 42.3441 | 34.3695 | 21.9308 | 18.7732 | 17.6466 | 18.9409 | 21.6252 | 63.2793 | 32.4249 | 22.1171 | 18.2349 | 16.4831 | 15.8974 | 16.195 | 116.6296 | 183.4355 | 275.2188 | 292.5275 | 215.4773 | 420.2385 |  |  |  | 102.9558 | 229.5684 | 478.6748 | 462.2343 | 346.5712 | 429.0296 | 162.1938 | 305.3312 | 545.4698 | 166.7202 | 332.1354 | 416.9049 | 350.0419 | 396.4799 |  | 428.6394 | 523.2083 | 563.4166 | 415.2907 |  | 44.1683 | 94.2938 | 44.4488 | 88.3519 | 197.86 | 259.2237 | 306.2114 | 8.2861 | 57.8849 | 11.6328 | 111.1403 | 10.18 | 43.2422 | 51.2788 | 56.8898 | 16.1919 |  |  | 4.0527 | -0.23122 | 1.4284 | 0.022998 | 4.6092 | 3.5421 | 10.6623 | -5.9701 | 0.72081 | 2.3787 | 12.1482 | -0.00043534 | -0.00034991 | -0.00044684 | 417.2799 | 200.253 | 101.1796 | 54.3612 | 21.5063 | 16.57 | 16.317 | 43.9565 | 29.6744 | 20.7782 | 18.2276 | 17.2062 | 17.7278 | 22.5119 | 178.784 | 148.2134 | 123.1233 | 78.3341 | 73.9055 | 156.3574 | 97.6128 | 96.6998 | 127.1618 | 159.7942 | 260.9805 | 352.4259 | 379.4611 |  |  |  | 490.2121 | 467.4034 | 420.7061 | 471.9991 | 6.3232 | 3.5158 | 323.6134 |  |  | 312.6578 |  |  | 105.7644 | 271.4484 | 384.9158 | 105.3039 | 259.1158 | 612.0233 | 733.9673 | 446.9388 | 404.2424 | 368.1073 | 740.4792 |  | 446.3809 | 488.0177 | 395.9118 | 564.5787 | 485.727 | 538.094 |  | 622.6768 |  |  | 692.471 | 707.8204 | 689.5793 | [6 empty] | 579.2645 |  |  | 453.0287 |  |  | 362.2163 | 432.9094 | 407.6703 | 183.1365 | 339.0774 | 423.9406 | 261.4238 | 385.7672 | 458.9834 | 426.1657 | 439.5777 | 304.0684 | 384.119 | 356.2772 | 431.0643 | 192.5419 | 348.4221 |  | 433.8418 | 401.6251 | 554.0843 | 255.2306 | 375.2879 | 396.5788 | 282.1552 | 373.5197 | 395.0408 | 451.7828 | 322.187 | 395.8864 | 0.59454 | 18.5789 | 1.9517 | 0.060558 | -39.8954 | 3.1146 | 1384.06 | 0.28 | 3.7176 | -0.64235 | 1.5966 | 0.20259 | 3.4521 | 3.0262 | 5.2505 | 7.0284 | 8.8033 | 16.6145 | -0.56226 | -1.7631 | 6.7396 | 19.7592
42810.4876 | 4110 | 42.354 | 34.3685 | 21.9409 | 18.7796 | 17.6463 | 18.9352 | 21.6309 | 63.3057 | 32.4453 | 22.1297 | 18.2462 | 16.4844 | 15.9034 | 16.2084 | 116.6404 | 183.4403 | 275.2392 | 292.4608 | 215.4714 | 420.0774 |  |  |  | 102.9643 | 229.6023 | 478.8147 | 462.3934 | 348.3058 | 428.9837 | 163.6445 | 298.8875 | 560.9431 | 167.8947 | 335.8192 | 416.1423 | 396.1075 | 392.6653 |  | 427.1763 | 513.3599 | 554.4069 | 417.8697 |  | 44.4898 | 94.5065 | 44.474 | 88.3322 | 198.0017 | 259.4947 | 306.353 | 8.3073 | 57.8625 | 11.4718 | 111.0469 | 10.1697 | 43.2526 | 51.2777 | 56.9167 | 16.1878 |  |  | 3.9666 | -0.63929 | 1.0631 | -0.009198 | 4.7702 | 2.4795 | 10.2779 | -5.8708 | 0.67216 | 3.0092 | 12.181 | -0.00036634 | -0.00042877 | -0.00046984 | 417.0843 | 200.2758 | 101.1973 | 54.3857 | 21.5217 | 16.5805 | 16.3147 | 43.9747 | 29.6826 | 20.7832 | 18.226 | 17.2124 | 17.7353 | 22.5169 | 184.9153 | 151.3125 | 128.2275 | 79.9544 | 74.4497 | 156.526 | 97.6118 | 96.7316 | 127.1971 | 159.8815 | 260.9849 | 352.3644 | 379.3898 |  |  |  | 490.0533 | 467.3491 | 422.3996 | 470.1989 | 3.3768 | 2.6397 | 323.1674 |  |  | 313.9444 |  |  | 105.7681 | 271.4618 | 383.7827 | 105.3157 | 259.0609 | 616.5051 | 732.9063 | 449.1521 | 404.2818 | 368.319 | 738.9258 |  | 446.1274 | 488.891 | 395.8264 | 564.5514 | 485.7643 | 538.9133 |  | 623.3605 |  |  | 691.731 | 707.4117 | 689.8503 | [6 empty] | 579.0934 |  |  | 453.796 |  |  | 363.0196 | 432.8643 | 407.7871 | 182.8553 | 338.6837 | 423.6139 | 261.9189 | 385.6872 | 458.6077 | 426.3728 | 439.2789 | 304.0401 | 383.9825 | 355.8146 | 431.3158 | 191.757 | 348.4337 |  | 433.535 | 401.1627 | 554.0022 | 254.878 | 375.3277 | 396.6036 | 281.2803 | 373.7129 | 394.6386 | 451.1883 | 321.8739 | 395.9723 | 0.34243 | 18.5802 | 1.9513 | 0.059537 | -39.906 | 3.1145 | 1404.39 | 0.24 | 3.6778 | -1.0684 | 1.3778 | -0.12815 | 3.5128 | 2.5326 | 5.1563 | 7.0431 | 8.7709 | 16.62 | -1.2217 | -2.3303 | 10.7706 | 19.7888
42810.4876 | 4111 | 42.3634 | 34.3683 | 21.9385 | 18.7708 | 17.6384 | 18.9258 | 21.6215 | 63.3187 | 32.4439 | 22.1296 | 18.2408 | 16.4752 | 15.9011 | 16.2014 | 116.6548 | 183.4511 | 275.251 | 292.4254 | 215.4091 | 419.9366 |  |  |  | 102.9663 | 229.6355 | 478.6991 | 462.5399 | 348.4252 | 428.3229 | 162.4525 | 297.4004 | 569.5925 | 162.2551 | 331.5167 | 414.7644 | 165.128 | 394.5435 |  | 436.9109 | 523.3192 | 547.5365 | 423.9691 |  | 44.6384 | 94.6448 | 44.5623 | 88.5487 | 197.8555 | 258.9254 | 306.5209 | 8.2584 | 57.8293 | 11.3133 | 110.9633 | 10.1653 | 43.2508 | 51.2608 | 56.9286 | 16.1864 |  |  | 4.4371 | -0.2943 | 0.86464 | -0.17808 | 4.596 | 3.5296 | 10.563 | -6.1258 | 0.53633 | 2.9897 | 12.4546 | -0.00035156 | -0.00038934 | -0.00045669 | 417.1952 | 200.2938 | 101.2065 | 54.4085 | 21.5294 | 16.5833 | 16.3209 | 43.9826 | 29.6938 | 20.788 | 18.2312 | 17.2076 | 17.728 | 22.5105 | 185.4287 | 147.7061 | 121.8878 | 80.7709 | 73.1643 | 156.5691 | 97.5503 | 96.7505 | 127.2365 | 159.9751 | 260.9925 | 352.2887 | 379.3121 |  |  |  | 489.8344 | 467.1061 | 424.8671 | 468.6022 | 4.9086 | 2.4914 | 324.3748 |  |  | 316.2799 |  |  | 105.7657 | 271.4783 | 382.9917 | 105.2935 | 259.0031 | 610.6592 | 735.5728 | 450.361 | 405.558 | 368.9748 | 738.4226 |  | 445.8668 | 489.6107 | 395.7634 | 563.8874 | 485.7879 | 538.5789 |  | 624.4492 |  |  | 690.7974 | 707.2191 | 689.5986 | [6 empty] | 579.0061 |  |  | 451.0441 |  |  | 362.78 | 432.6069 | 407.4677 | 183.4258 | 338.101 | 423.328 | 261.5242 | 385.3484 | 457.885 | 426.9604 | 438.6668 | 303.9654 | 383.8616 | 355.731 | 431.4158 | 190.6153 | 348.3757 |  | 432.4792 | 400.5651 | 553.8858 | 254.7767 | 375.6192 | 396.1981 | 280.7764 | 373.9213 | 394.6575 | 450.8261 | 322.0831 | 396.1142 | 0.28908 | 18.5802 | 1.952 | 0.060029 | -39.8533 | 3.1145 | 1421.02 | 0.23 | 3.8879 | -0.72505 | 1.2428 | -0.56399 | 3.4462 | 3.0201 | 5.2245 | 7.0279 | 8.7449 | 16.6414 | -1.2732 | -1.6334 | -5.0979 | 19.805
42810.4876 | 4112 | 42.3776 | 34.3788 | 21.9375 | 18.7721 | 17.6473 | 18.9322 | 21.6225 | 63.3422 | 32.4521 | 22.1408 | 18.2475 | 16.4839 | 15.9058 | 16.2053 | 116.6679 | 183.4594 | 275.2819 | 292.309 | 215.3754 | 419.7975 |  |  |  | 102.9725 | 229.6581 | 478.0917 | 461.262 | 345.8566 | 426.6859 | 168.8129 | 304.5663 | 554.7665 | 166.8562 | 328.3788 | 408.3445 | 312.7555 | 389.7135 |  | 431.0258 | 523.5181 | 553.3209 | 420.039 |  | 44.7816 | 94.6606 | 44.5877 | 88.533 | 198.2741 | 259.2014 | 306.2134 | 8.1838 | 57.7974 | 11.3236 | 110.9084 | 10.1708 | 43.2713 | 51.2562 | 56.9575 | 16.1844 |  |  | 4.7978 | -0.3955 | 0.94153 | 0.07951 | 4.7853 | 3.0177 | 10.0433 | -6.1291 | 0.7862 | 3.0547 | 12.3485 | -0.00043041 | -0.0003532 | -0.00045505 | 417.404 | 200.3129 | 101.2272 | 54.4401 | 21.532 | 16.5729 | 16.312 | 43.9898 | 29.6878 | 20.792 | 18.2335 | 17.207 | 17.7267 | 22.509 | 184.5057 | 144.8794 | 118.0209 | 81.1932 | 71.6656 | 156.5839 | 97.4601 | 96.7518 | 127.2527 | 160.0379 | 260.9706 | 352.2119 | 379.2267 |  |  |  | 489.7021 | 467.5177 | 427.5722 | 469.338 | 4.2245 | 2.6303 | 324.0273 |  |  | 316.9246 |  |  | 105.7784 | 271.5001 | 381.567 | 105.3091 | 258.9469 | 608.8471 | 738.3412 | 449.3504 | 406.9525 | 369.22 | 738.5276 |  | 445.6295 | 488.8917 | 395.7026 | 563.067 | 485.815 | 539.7254 |  | 625.6275 |  |  | 691.1001 | 708.0697 | 689.7486 | [6 empty] | 579.1275 |  |  | 449.8871 |  |  | 362.2413 | 432.4292 | 406.8566 | 183.093 | 337.4645 | 423.1555 | 262.0029 | 385.4482 | 457.6381 | 426.7937 | 438.4454 | 303.6966 | 383.9517 | 355.442 | 431.4525 | 190.4813 | 348.2605 |  | 431.1469 | 400.168 | 553.7479 | 255.2813 | 375.9322 | 396.0539 | 280.7641 | 373.7837 | 394.7287 | 450.5942 | 322.6034 | 395.8671 | 0.21608 | 18.5807 | 1.9533 | 0.061166 | -39.8928 | 3.1145 | 1413.26 | 0.29 | 4.0382 | -0.84053 | 1.2969 | 0.37687 | 3.5174 | 2.7932 | 5.0957 | 6.9984 | 8.759 | 16.6676 | -1.1688 | -1.2149 | 3.7017 | 19.7676
42810.4876 | 4113 | 42.3877 | 34.3845 | 21.941 | 18.7782 | 17.65 | 18.9389 | 21.6242 | 63.3601 | 32.464 | 22.1433 | 18.2515 | 16.4855 | 15.8999 | 16.2045 | 116.6908 | 183.4833 | 275.2906 | 292.2526 | 215.3603 | 419.623 |  |  |  | 102.9776 | 229.694 | 478.0968 | 460.609 | 343.9303 | 427.3461 | 169.36 | 307.3144 | 554.8896 | 164.2634 | 326.5882 | 406.3752 | 455.7188 | 386.1786 |  | 464.2873 | 551.2031 | 562.8278 | 418.6171 |  | 44.8726 | 94.6292 | 44.6095 | 88.708 | 198.8301 | 259.0664 | 305.8895 | 8.1364 | 57.7556 | 11.2482 | 110.8771 | 10.1644 | 43.2925 | 51.2635 | 56.9835 | 16.1882 |  |  | 4.4765 | -0.62351 | 1.0375 | 0.13602 | 4.9791 | 3.5545 | 10.7017 | -6.3413 | 0.56903 | 2.8737 | 12.3245 | -0.00037127 | -0.00039098 | -0.00048791 | 417.5509 | 200.327 | 101.243 | 54.453 | 21.5358 | 16.5753 | 16.3182 | 43.9956 | 29.6985 | 20.7919 | 18.2314 | 17.2069 | 17.7298 | 22.5077 | 183.259 | 146.9623 | 119.0144 | 80.0985 | 70.7059 | 156.5999 | 97.419 | 96.7752 | 127.2844 | 160.115 | 260.9722 | 352.1424 | 379.1529 |  |  |  | 489.627 | 467.5568 | 427.0338 | 470.105 | 2.7988 | 2.8851 | 322.5694 |  |  | 316.6368 |  |  | 105.7784 | 271.4967 | 381.5277 | 105.3048 | 258.8229 | 615.9322 | 737.143 | 446.7737 | 407.0161 | 369.6774 | 739.6636 |  | 445.536 | 488.0698 | 395.6426 | 563.1004 | 485.6621 | 539.9785 |  | 626.5537 |  |  | 691.3104 | 708.5291 | 689.968 | [6 empty] | 579.214 |  |  | 448.65 |  |  | 361.252 | 432.7486 | 406.7766 | 182.7489 | 336.9409 | 423.1482 | 262.4101 | 385.3432 | 457.2193 | 426.5987 | 439.1612 | 303.3601 | 384.0112 | 355.2139 | 431.3634 | 190.9571 | 348.141 |  | 432.1686 | 400.2237 | 553.5721 | 256.1832 | 375.8941 | 395.8226 | 281.0217 | 373.5197 | 394.5482 | 450.7607 | 323.4156 | 395.6754 | 0.57374 | 18.5791 | 1.954 | 0.062591 | -39.8726 | 3.1145 | 1430.58 | 0.29 | 3.9025 | -1.0553 | 1.3613 | 0.49291 | 3.5875 | 3.0311 | 5.2594 | 6.9563 | 8.7761 | 16.6473 | -1.0282 | -1.3303 | 17.0328 | 19.7366
42810.4877 | 4114 | 42.3981 | 34.3889 | 21.946 | 18.7797 | 17.6464 | 18.9348 | 21.6229 | 63.3789 | 32.4801 | 22.1482 | 18.2527 | 16.4824 | 15.9014 | 16.2042 | 116.7021 | 183.469 | 275.3037 | 292.1921 | 215.3205 | 419.5654 |  |  |  | 102.9771 | 229.7133 | 477.1337 | 458.9988 | 341.416 | 424.492 | 165.2969 | 306.6641 | 536.143 | 166.6238 | 332.5548 | 408.1143 | 500.3563 | 383.2731 |  | 475.1847 | 558.6447 | 581.7922 | 416.2478 |  | 44.8764 | 94.5324 | 44.617 | 89.2482 | 199.1831 | 259.3012 | 305.6223 | 8.0852 | 57.7282 | 11.1911 | 110.9328 | 10.1621 | 43.3075 | 51.2679 | 57.0013 | 16.1891 |  |  | 3.4757 | -0.56241 | 0.8883 | -0.40873 | 4.6565 | 2.8462 | 10.383 | -5.9825 | 0.28238 | 3.5274 | 12.1319 | -0.00035648 | -0.00037948 | -0.00046491 | 417.3576 | 200.3406 | 101.2517 | 54.4738 | 21.538 | 16.5696 | 16.3126 | 44.0003 | 29.707 | 20.7907 | 18.2272 | 17.205 | 17.7267 | 22.5033 | 182.6808 | 142.0549 | 117.3111 | 78.9407 | 68.1362 | 156.593 | 97.3704 | 96.793 | 127.3073 | 160.1835 | 260.9703 | 352.0801 | 379.0771 |  |  |  | 489.6071 | 467.0787 | 424.7879 | 469.2734 | 4.0837 | 2.8368 | 324.1593 |  |  | 319.5513 |  |  | 105.7842 | 271.5068 | 381.5856 | 105.3122 | 258.7779 | 624.0002 | 738.8364 | 445.997 | 406.1061 | 369.5086 | 741.5758 |  | 445.4383 | 488.0003 | 395.5789 | 562.9332 | 485.4932 | 540.5824 |  | 627.9448 |  |  | 693.4212 | 709.9775 | 691.0605 | [6 empty] | 579.3354 |  |  | 450.1131 |  |  | 361.3441 | 432.8707 | 406.7888 | 182.427 | 336.9107 | 423.3055 | 262.2213 | 385.2355 | 457.4145 | 426.4533 | 439.0395 | 303.185 | 383.8241 | 354.8959 | 431.0174 | 190.9514 | 347.9443 |  | 431.0076 | 399.9369 | 553.4091 | 256.6378 | 375.4992 | 395.6623 | 281.379 | 373.335 | 394.8958 | 451.1133 | 323.6471 | 395.5313 | 0.54582 | 18.5792 | 1.9543 | 0.062664 | -39.8847 | 3.1145 | 1423.74 | 0.29 | 3.4317 | -1.0021 | 1.2595 | -0.85432 | 3.4701 | 2.7129 | 5.1817 | 6.8923 | 8.772 | 16.6305 | -0.96482 | -1.147 | 22.6337 | 19.7572
42810.4877 | 4115 | 42.4092 | 34.4016 | 21.9585 | 18.7742 | 17.641 | 18.9354 | 21.6212 | 63.4034 | 32.484 | 22.1475 | 18.2551 | 16.48 | 15.9052 | 16.2015 | 116.6967 | 183.457 | 275.306 | 292.1118 | 215.2826 | 419.5458 |  |  |  | 102.9764 | 229.7341 | 477.5579 | 460.0466 | 342.7512 | 425.4176 | 166.1148 | 300.9245 | 556.3048 | 170.6846 | 338.4214 | 418.7948 | 165.7799 | 389.89 |  | 458.8574 | 557.5709 | 580.0474 | 413.3877 |  | 44.6669 | 94.3436 | 44.4805 | 89.6486 | 199.1663 | 259.7152 | 305.6677 | 8.1092 | 57.7061 | 11.0213 | 110.9356 | 10.1558 | 43.3103 | 51.2734 | 56.9989 | 16.1886 |  |  | 2.5419 | -0.37118 | 1.0263 | -0.21225 | 4.4942 | 2.8094 | 10.1464 | -6.3131 | 0.69843 | 3.0568 | 12.2752 | -0.00036963 | -0.00035156 | -0.00047148 | 417.3388 | 200.3604 | 101.2622 | 54.5016 | 21.5473 | 16.5737 | 16.3081 | 44.0115 | 29.7131 | 20.7963 | 18.2322 | 17.2036 | 17.7294 | 22.5038 | 180.6256 | 143.0775 | 116.8648 | 78.4511 | 68.5038 | 156.607 | 97.3348 | 96.819 | 127.3487 | 160.2755 | 260.9774 | 352.0048 | 379.0135 |  |  |  | 489.5262 | 466.9106 | 425.4514 | 469.0837 | 3.7413 | 2.7302 | 326.3331 |  |  | 321.5606 |  |  | 105.7807 | 271.516 | 380.6166 | 105.2963 | 258.673 | 624.8064 | 739.274 | 447.6684 | 404.2002 | 368.7804 | 742.965 |  | 445.2742 | 487.1771 | 395.4882 | 563.1469 | 485.4023 | 540.6166 |  | 629.1692 |  |  | 693.5218 | 710.1641 | 691.1406 | [6 empty] | 579.2892 |  |  | 451.4405 |  |  | 361.2792 | 432.5318 | 406.2111 | 181.9253 | 336.7725 | 423.079 | 262.9229 | 384.9704 | 457.6305 | 426.6875 | 438.7117 | 302.8321 | 383.7097 | 354.4796 | 430.6552 | 190.8065 | 347.9288 |  | 430.1557 | 399.8887 | 553.3888 | 256.0807 | 375.4835 | 395.3266 | 281.4995 | 372.9757 | 395.424 | 451.5206 | 323.4871 | 395.3298 | 0.75652 | 18.5779 | 1.9537 | 0.061672 | -39.8179 | 3.1145 | 1427.69 | 0.21 | 2.9367 | -0.81393 | 1.3534 | -0.61548 | 3.4104 | 2.6964 | 5.1243 | 6.8353 | 8.7862 | 16.6131 | -0.73465 | -1.1018 | -4.7734 | 19.7521
42810.4877 | 4116 | 42.4178 | 34.4042 | 21.9608 | 18.7745 | 17.6472 | 18.9402 | 21.6266 | 63.419 | 32.4983 | 22.1573 | 18.2525 | 16.484 | 15.9063 | 16.2032 | 116.7327 | 183.4717 | 275.2373 | 292.0509 | 215.2539 | 419.4768 |  |  |  | 102.9827 | 229.7676 | 477.0249 | 460.1346 | 342.558 | 423.3883 | 163.0534 | 301.1626 | 561.8326 | 166.174 | 332.5623 | 417.3969 | 174.84 | 396.4194 |  | 445.6373 | 556.1108 | 579.9883 | 408.3998 |  | 44.5036 | 94.228 | 44.4163 | 89.4453 | 199.3883 | 259.7284 | 305.584 | 8.1814 | 57.7072 | 10.8628 | 110.9512 | 10.1507 | 43.3089 | 51.2824 | 57.0007 | 16.1975 |  |  | 3.6492 | -0.49735 | 1.1051 | 0.20962 | 4.78 | 2.8902 | 10.3192 | -6.0995 | 0.49449 | 3.1915 | 12.1156 | -0.00034334 | -0.00034827 | -0.00044684 | 417.3308 | 200.3793 | 101.2758 | 54.527 | 21.5552 | 16.5737 | 16.3118 | 44.0265 | 29.7185 | 20.7961 | 18.2347 | 17.199 | 17.7306 | 22.5047 | 177.406 | 143.3183 | 113.4542 | 76.8 | 65.7975 | 156.5015 | 97.2637 | 96.8324 | 127.3838 | 160.341 | 260.9658 | 351.9251 | 378.9324 |  |  |  | 489.3553 | 466.8033 | 425.1415 | 468.6149 | 3.7058 | 2.4077 | 327.9315 |  |  | 322.3331 |  |  | 105.7838 | 271.5173 | 380.5873 | 105.2916 | 258.588 | 624.0182 | 738.7792 | 447.419 | 402.5918 | 367.9434 | 743.4205 |  | 445.1796 | 486.9159 | 395.3509 | 563.2787 | 485.302 | 541.0089 |  | 629.9163 |  |  | 694.3512 | 710.5278 | 691.2787 | [6 empty] | 578.9004 |  |  | 449.3425 |  |  | 361.1834 | 432.3955 | 406.2998 | 181.8192 | 336.7765 | 422.7913 | 262.6262 | 384.5991 | 456.8518 | 426.4156 | 438.7388 | 303.0618 | 383.6707 | 354.7482 | 430.661 | 190.1645 | 347.9772 |  | 429.7108 | 398.6732 | 553.3847 | 256.0945 | 375.68 | 395.202 | 281.6883 | 372.9692 | 395.7744 | 451.184 | 324.2817 | 395.4274 | 0.40599 | 18.5759 | 1.9538 | 0.061889 | -39.7524 | 3.1145 | 1444.9 | 0.21 | 3.5135 | -0.94201 | 1.4042 | 0.61156 | 3.5172 | 2.7349 | 5.1678 | 6.8121 | 8.7803 | 16.5967 | -0.39054 | -0.73153 | -4.204 | 19.7431
42810.4877 | 4117 | 42.4275 | 34.413 | 21.9687 | 18.7861 | 17.6596 | 18.9381 | 21.6205 | 63.4383 | 32.5099 | 22.1635 | 18.2555 | 16.4879 | 15.9042 | 16.2008 | 116.7231 | 183.472 | 275.2371 | 291.979 | 215.2225 | 419.4899 |  |  |  | 102.9879 | 229.7911 | 476.6581 | 459.3152 | 341.7748 | 421.2236 | 163.2065 | 303.4035 | 562.9978 | 165.8512 | 331.5173 | 411.2748 | 375.3024 | 392.8339 |  | 426.9424 | 520.2071 | 563.5355 | 408.8095 |  | 44.3153 | 94.2946 | 44.4752 | 89.3387 | 199.6914 | 259.5897 | 305.4629 | 8.2761 | 57.7496 | 10.7325 | 110.9955 | 10.1523 | 43.3139 | 51.2861 | 57.0181 | 16.2053 |  |  | 4.169 | -0.000569 | 0.79433 | -0.16953 | 4.5908 | 2.2219 | 10.2115 | -6.0542 | 0.70544 | 2.8653 | 12.3604 | -0.00033677 | -0.00035484 | -0.00048462 | 417.3051 | 200.4063 | 101.3018 | 54.5604 | 21.5686 | 16.5832 | 16.3142 | 44.0416 | 29.7317 | 20.8118 | 18.2488 | 17.2112 | 17.7484 | 22.5137 | 177.35 | 142.6904 | 112.1208 | 76.7181 | 64.9175 | 156.4595 | 97.1779 | 96.8458 | 127.414 | 160.4258 | 260.9576 | 351.8526 | 378.8704 |  |  |  | 489.2978 | 467.658 | 425.5568 | 470.9947 | 2.88 | 3.1164 | 329.7592 |  |  | 324.3585 |  |  | 105.7935 | 271.5242 | 378.9805 | 105.3313 | 258.5652 | 623.112 | 738.302 | 446.4793 | 401.3721 | 367.0247 | 743.2698 |  | 445.1873 | 486.6886 | 395.2252 | 563.4853 | 485.2688 | 541.1241 |  | 630.3454 |  |  | 693.4192 | 710.1132 | 690.5796 | [6 empty] | 578.5356 |  |  | 448.3991 |  |  | 360.8405 | 432.4188 | 406.2096 | 181.7061 | 336.9276 | 422.7696 | 262.047 | 384.1548 | 456.2409 | 426.5354 | 438.7302 | 303.4955 | 383.5489 | 355.1268 | 430.738 | 188.9691 | 347.851 |  | 430.0387 | 397.9913 | 553.3307 | 256.8126 | 375.6876 | 394.6499 | 282.147 | 373.2064 | 396.5326 | 451.0333 | 324.1441 | 395.5038 | 0.3902 | 18.5719 | 1.9534 | 0.062056 | -39.8003 | 3.1145 | 1440.98 | 0.29 | 3.7495 | -0.031865 | 1.1906 | -0.55004 | 3.4464 | 2.3977 | 5.1401 | 6.8171 | 8.7746 | 16.5867 | -0.38974 | -0.59391 | 9.0945 | 19.6697
42810.4877 | 4118 | 42.4408 | 34.4133 | 21.9679 | 18.7836 | 17.6498 | 18.9348 | 21.6184 | 63.4545 | 32.5197 | 22.1614 | 18.2554 | 16.4786 | 15.9106 | 16.1967 | 116.7454 | 183.4804 | 275.2699 | 291.9252 | 215.2004 | 419.3824 |  |  |  | 102.9937 | 229.8214 | 477.0227 | 459.585 | 342.6785 | 422.2404 | 158.0306 | 298.3288 | 578.866 | 165.6482 | 331.7394 | 410.6205 | 420.088 | 387.029 |  | 450.0677 | 546.4996 | 541.5185 | 417.679 |  | 44.194 | 94.2603 | 44.4853 | 89.3077 | 199.2207 | 258.9402 | 305.5175 | 8.3448 | 57.7655 | 10.6634 | 111.0774 | 10.1526 | 43.3075 | 51.2733 | 57.0356 | 16.2079 |  |  | 5.1507 | -0.14579 | 1.0243 | -0.25956 | 4.7958 | 3.2976 | 10.2713 | -6.3177 | 0.25553 | 2.9987 | 12.3636 | -0.00037455 | -0.00038277 | -0.00046984 | 417.3147 | 200.4151 | 101.3105 | 54.5818 | 21.5691 | 16.5754 | 16.3114 | 44.0501 | 29.7398 | 20.809 | 18.2478 | 17.2152 | 17.7433 | 22.5101 | 174.4914 | 142.4355 | 113.1955 | 79.3622 | 67.1087 | 156.3763 | 97.137 | 96.8593 | 127.4389 | 160.4896 | 260.9487 | 351.7783 | 378.794 |  |  |  | 489.1273 | 468.2398 | 426.3175 | 472.8374 | 2.7145 | 3.155 | 330.2775 |  |  | 324.8666 |  |  | 105.8072 | 271.5443 | 378.1755 | 105.3453 | 258.5555 | 623.3107 | 739.0984 | 445.0045 | 400.3314 | 365.4944 | 743.8311 |  | 445.2229 | 486.4636 | 395.1083 | 563.5703 | 485.1176 | 540.8287 |  | 631.4792 |  |  | 692.925 | 710.1177 | 690.3471 | [6 empty] | 578.2991 |  |  | 446.4444 |  |  | 360.4669 | 432.516 | 405.7736 | 181.8413 | 336.8207 | 422.6907 | 262.0172 | 384.1974 | 456.3624 | 427.0354 | 438.1291 | 303.5968 | 383.4058 | 355.3947 | 430.2198 | 189.129 | 348.0532 |  | 429.1286 | 398.5252 | 553.3788 | 257.3491 | 375.6331 | 394.4677 | 282.5064 | 373.2924 | 395.7068 | 450.3979 | 323.8478 | 395.2103 | 0.35957 | 18.5742 | 1.9525 | 0.061998 | -39.8688 | 3.1145 | 1455.54 | 0.22 | 4.1708 | -0.51005 | 1.352 | -0.68055 | 3.5204 | 2.9192 | 5.152 | 6.8055 | 8.7697 | 16.5652 | -0.082855 | -0.71833 | 13.1621 | 19.5966
42810.4877 | 4119 | 42.4494 | 34.4156 | 21.9775 | 18.7841 | 17.6511 | 18.9385 | 21.6171 | 63.4725 | 32.5353 | 22.1737 | 18.2595 | 16.4853 | 15.9033 | 16.2028 | 116.7597 | 183.4842 | 275.2949 | 291.8701 | 215.1064 | 419.2101 |  |  |  | 103.0028 | 229.8466 | 477.2294 | 460.4894 | 344.503 | 423.0545 | 163.1435 | 297.2297 | 569.2146 | 165.8776 | 329.7864 | 408.708 | 391.4234 | 385.3114 |  | 452.9055 | 556.8056 | 567.0884 | 413.5789 |  | 43.9136 | 94.1901 | 44.4508 | 89.1309 | 198.7935 | 258.7212 | 305.6257 | 8.455 | 57.7578 | 10.587 | 111.1482 | 10.1569 | 43.2895 | 51.2713 | 57.0423 | 16.2071 |  |  | 4.4568 | -0.52626 | 1.0986 | -0.040742 | 4.3864 | 3.6518 | 10.8193 | -5.9011 | 0.23879 | 2.9282 | 12.4035 | -0.00035813 | -0.00037948 | -0.00046984 | 417.206 | 200.4402 | 101.3264 | 54.6046 | 21.5797 | 16.58 | 16.3182 | 44.0661 | 29.7433 | 20.8109 | 18.2379 | 17.2114 | 17.7472 | 22.5067 | 167.1221 | 138.734 | 113.9991 | 82.1577 | 68.7418 | 156.2497 | 97.1097 | 96.8899 | 127.4831 | 160.5711 | 260.9625 | 351.7054 | 378.7411 |  |  |  | 488.9092 | 467.6269 | 425.8275 | 470.0005 | 5.2417 | 3.024 | 331.2398 |  |  | 327.0802 |  |  | 105.8134 | 271.5587 | 379.1801 | 105.3405 | 258.5285 | 623.5047 | 740.0674 | 443.6186 | 400.1462 | 364.8053 | 744.4804 |  | 445.1478 | 485.8317 | 395.037 | 563.5309 | 484.8923 | 541.7913 |  | 633.1652 |  |  | 693.348 | 710.7924 | 690.7888 | [6 empty] | 578.0463 |  |  | 448.0656 |  |  | 360.0335 | 432.3873 | 405.2938 | 181.809 | 336.7875 | 422.8033 | 261.0887 | 384.0207 | 456.2486 | 427.034 | 437.9133 | 303.5773 | 383.0393 | 355.2636 | 430.0673 | 189.7433 | 348.1827 |  | 428.308 | 397.7797 | 553.4134 | 258.0409 | 375.3485 | 395.1274 | 282.4675 | 373.0676 | 394.6759 | 449.457 | 323.0068 | 395.2168 | 0.49304 | 18.5718 | 1.9517 | 0.060514 | -39.9317 | 3.1145 | 1485.98 | 0.2 | 3.8819 | -0.96895 | 1.4 | -0.2696 | 3.3661 | 3.0713 | 5.2865 | 6.7791 | 8.7804 | 16.5378 | 0.71961 | -0.81096 | 10.4446 | 19.6474
42810.4877 | 4120 | 42.454 | 34.4175 | 21.9749 | 18.7817 | 17.6532 | 18.9355 | 21.6123 | 63.4903 | 32.5404 | 22.1739 | 18.2582 | 16.4814 | 15.9015 | 16.2043 | 116.7754 | 183.4914 | 275.3192 | 291.7695 | 215.0787 | 419.0438 |  |  |  | 103.0087 | 229.874 | 477.0046 | 461.07 | 344.3884 | 421.9388 | 169.0714 | 302.8864 | 548.0498 | 164.6544 | 330.2802 | 401.5903 | 448.7889 | 379.8251 |  | 441.704 | 524.1552 | 548.8715 | 411.3467 |  | 43.6891 | 94.1758 | 44.3881 | 89.1868 | 198.5686 | 259.154 | 305.5903 | 8.6212 | 57.7514 | 10.5712 | 111.2106 | 10.1551 | 43.2833 | 51.279 | 57.0532 | 16.2009 |  |  | 5.0278 | -0.43886 | 1.1058 | 0.037454 | 4.8898 | 3.7346 | 10.3068 | -6.0253 | 0.50422 | 2.4004 | 12.3302 | -0.00037948 | -0.00041891 | -0.00043698 | 416.8706 | 200.4618 | 101.3466 | 54.6277 | 21.5826 | 16.5801 | 16.3142 | 44.0622 | 29.7517 | 20.81 | 18.2399 | 17.2038 | 17.7374 | 22.5037 | 174.5923 | 144.5823 | 116.413 | 81.3123 | 69.5247 | 156.2647 | 97.1167 | 96.9022 | 127.5125 | 160.6534 | 260.954 | 351.6381 | 378.6513 |  |  |  | 488.6563 | 467.0682 | 427.1968 | 468.1784 | 4.7178 | 3.2288 | 332.1879 |  |  | 326.8786 |  |  | 105.8301 | 271.5834 | 379.6385 | 105.3523 | 260.5569 | 613.2038 | 741.2303 | 442.9442 | 400.2479 | 365.0692 | 744.4204 |  | 445.0851 | 484.3235 | 394.9469 | 563.2301 | 484.7194 | 542.2398 |  | 634.1961 |  |  | 694.1892 | 711.3193 | 691.4948 | [6 empty] | 577.9543 |  |  | 448.3355 |  |  | 359.6101 | 432.609 | 405.2402 | 182.5655 | 336.9043 | 422.9137 | 260.194 | 383.8859 | 456.0498 | 426.9825 | 437.3945 | 303.8642 | 382.8855 | 355.2819 | 430.2739 | 189.2085 | 348.1329 |  | 429.0887 | 396.8107 | 553.4781 | 258.6743 | 374.9172 | 394.8481 | 282.2312 | 372.7816 | 393.9849 | 448.3107 | 322.1162 | 395.0605 | 0.49747 | 18.5704 | 1.9513 | 0.059798 | -39.9234 | 3.1145 | 1506.89 | 0.33 | 4.1198 | -0.88483 | 1.4045 | 0.25849 | 3.5554 | 3.1072 | 5.1619 | 6.7738 | 8.8137 | 16.5243 | -0.10847 | -1.0783 | 16.4423 | 19.6657
42810.4877 | 4121 | 42.4683 | 34.4226 | 21.9867 | 18.7885 | 17.651 | 18.9317 | 21.6225 | 63.5155 | 32.553 | 22.1799 | 18.2644 | 16.4836 | 15.9065 | 16.204 | 116.7861 | 183.4989 | 275.3393 | 291.7128 | 215.0566 | 418.8694 |  |  |  | 103.0142 | 229.9085 | 477.0911 | 460.5497 | 344.7673 | 422.3048 | 165.1603 | 307.9785 | 539.0608 | 169.0751 | 331.9033 | 403.6026 | 498.0797 | 380.2271 |  | 450.3249 | 540.6231 | 555.88 | 413.1996 |  | 43.413 | 94.1738 | 44.2877 | 89.3396 | 198.6082 | 259.247 | 305.297 | 8.8387 | 57.7527 | 10.5532 | 111.2651 | 10.1618 | 43.273 | 51.2866 | 57.0695 | 16.1946 |  |  | 3.5651 | -0.24107 | 1.0184 | -0.21553 | 4.7524 | 3.4869 | 10.5124 | -6.3459 | 0.37657 | 3.1168 | 12.2007 | -0.00036634 | -0.0003647 | -0.00047148 | 416.5058 | 200.4754 | 101.3566 | 54.65 | 21.5903 | 16.5763 | 16.3166 | 44.0764 | 29.752 | 20.8114 | 18.2363 | 17.2097 | 17.7393 | 22.5106 | 178.9767 | 145.0424 | 119.7742 | 81.8563 | 70.8502 | 156.2489 | 97.1291 | 96.931 | 127.5531 | 160.7303 | 260.9664 | 351.5754 | 378.5757 |  |  |  | 488.6233 | 466.8069 | 427.1073 | 467.5981 | 4.4662 | 2.4195 | 331.7176 |  |  | 325.6087 |  |  | 105.8389 | 271.5934 | 379.2109 | 105.3519 | 260.8696 | 606.4268 | 741.4129 | 442.0298 | 400.2593 | 365.3766 | 744.3438 |  | 445.0534 | 484.6671 | 394.8497 | 563.0194 | 484.5669 | 542.0711 |  | 635.3638 |  |  | 694.7893 | 711.3914 | 691.8782 | [6 empty] | 577.8002 |  |  | 449.0012 |  |  | 359.4753 | 432.5857 | 405.0899 | 182.6005 | 336.7 | 422.5322 | 260.0252 | 384.0237 | 455.9267 | 426.8796 | 436.7515 | 303.8301 | 382.6388 | 355.2933 | 430.4993 | 188.3743 | 347.9158 |  | 427.4554 | 396.1508 | 553.4428 | 258.3621 | 374.6154 | 394.655 | 282.1556 | 372.6658 | 393.7956 | 447.6973 | 321.7727 | 394.728 | 0.76615 | 18.5708 | 1.9502 | 0.0594 | -39.8579 | 3.1145 | 1526.27 | 0.33 | 3.47 | -0.65579 | 1.3479 | -0.62008 | 3.5054 | 3.0026 | 5.2136 | 6.7723 | 8.7949 | 16.5108 | -0.59767 | -1.4503 | 22.4172 | 19.6776
42810.4877 | 4122 | 42.4776 | 34.4282 | 21.9863 | 18.7845 | 17.6386 | 18.9265 | 21.609 | 63.5253 | 32.56 | 22.1762 | 18.2554 | 16.4768 | 15.8991 | 16.1951 | 116.7996 | 183.4955 | 275.365 | 291.6497 | 215.0242 | 418.8067 |  |  |  | 103.0223 | 229.9324 | 477.0603 | 460.4444 | 344.2339 | 422.2583 | 167.4199 | 306.1547 | 526.566 | 172.3158 | 338.0483 | 413.5505 | 318.5138 | 390.5155 |  | 468.9674 | 553.3668 | 574.1155 | 402.5414 |  | 43.1969 | 94.2206 | 44.1462 | 89.1942 | 198.8143 | 259.1051 | 305.1559 | 8.7678 | 57.739 | 10.5541 | 111.3489 | 10.1598 | 43.2801 | 51.2743 | 57.0762 | 16.1839 |  |  | 4.2071 | -0.20099 | 1.0618 | -0.18925 | 4.7886 | 2.8521 | 10.358 | -6.4386 | 0.2421 | 3.155 | 12.3767 | -0.00037784 | -0.00038441 | -0.00045341 | 416.3381 | 200.4987 | 101.379 | 54.6774 | 21.6046 | 16.5839 | 16.3191 | 44.0905 | 29.7612 | 20.8178 | 18.2399 | 17.2091 | 17.748 | 22.509 | 179.7948 | 144.4319 | 116.4348 | 82.0648 | 69.9664 | 156.1875 | 97.0569 | 96.9559 | 127.5781 | 160.807 | 260.9732 | 351.522 | 378.5068 |  |  |  | 488.5593 | 467.0838 | 427.42 | 468.7805 | 5.109 | 1.5416 | 331.8336 |  |  | 327.2394 |  |  | 105.8098 | 271.5669 | 378.8464 | 105.3223 | 258.4066 | 618.4287 | 740.1834 | 441.031 | 399.9847 | 364.506 | 744.2003 |  | 445.0771 | 484.2782 | 394.7484 | 562.9037 | 484.4377 | 542.6602 |  | 636.3001 |  |  | 695.4401 | 711.4482 | 692.3305 | [6 empty] | 577.6696 |  |  | 448.1206 |  |  | 359.3929 | 432.5104 | 404.5871 | 182.8948 | 336.5557 | 422.0361 | 260.8062 | 384.1101 | 456.0984 | 427.0034 | 436.401 | 303.5043 | 382.389 | 355.2369 | 430.6124 | 188.3313 | 347.8036 |  | 425.6321 | 396.0125 | 553.3411 | 257.1191 | 374.2853 | 394.3098 | 282.0046 | 372.5736 | 393.531 | 447.6594 | 321.3534 | 394.4639 | 0.52097 | 18.5702 | 1.9501 | 0.05953 | -39.8078 | 3.1145 | 1541.69 | 0.21 | 3.7694 | -0.59883 | 1.3764 | -0.58108 | 3.5183 | 2.7152 | 5.1745 | 6.779 | 8.7961 | 16.4977 | -0.6965 | -1.0881 | 4.6143 | 19.6365
42810.4878 | 4123 | 42.4851 | 34.429 | 21.9814 | 18.7843 | 17.6466 | 18.9287 | 21.6008 | 63.5491 | 32.5666 | 22.1814 | 18.2623 | 16.4808 | 15.8996 | 16.1908 | 116.8149 | 183.5016 | 275.3889 | 291.5792 | 214.9874 | 418.8295 |  |  |  | 103.0279 | 229.9518 | 476.9405 | 460.5675 | 344.5901 | 422.3105 | 165.7107 | 303.1299 | 560.8676 | 163.4193 | 336.861 | 415.4033 | 316.6784 | 391.238 |  | 457.3542 | 553.2723 | 577.5039 | 406.1177 |  | 42.9818 | 94.2922 | 44.1119 | 88.8825 | 198.7474 | 258.4988 | 304.9946 | 8.7255 | 57.718 | 10.5869 | 111.3808 | 10.1694 | 43.3069 | 51.273 | 57.105 | 16.1839 |  |  | 3.0571 | -0.43164 | 1.1124 | 0.21751 | 5.054 | 2.7851 | 10.425 | -5.8222 | 0.93487 | 3.1777 | 12.2084 | -0.00035648 | -0.00032199 | -0.00047476 | 416.1267 | 200.5109 | 101.3818 | 54.7025 | 21.6078 | 16.5823 | 16.3035 | 44.1002 | 29.7667 | 20.8202 | 18.2339 | 17.2083 | 17.7385 | 22.5025 | 180.184 | 135.8294 | 107.0676 | 78.1905 | 68.6675 | 156.1824 | 96.911 | 96.9687 | 127.6095 | 160.8725 | 260.9682 | 351.453 | 378.4254 |  |  |  | 488.3969 | 467.2715 | 424.9502 | 468.1032 | 4.3527 | 2.4754 | 330.2327 |  |  | 324.6841 |  |  | 105.7988 | 271.5682 | 377.5316 | 105.2915 | 258.325 | 618.8647 | 740.1276 | 442.4481 | 400.6965 | 364.2961 | 744.4337 |  | 445.0406 | 482.1915 | 394.652 | 563.1962 | 484.3184 | 542.0973 |  | 637.7313 |  |  | 695.2822 | 711.0435 | 692.1581 | [6 empty] | 577.5296 |  |  | 447.8112 |  |  | 359.5937 | 432.0395 | 404.2416 | 183.2653 | 336.4177 | 421.6659 | 260.7916 | 384.014 | 456.2523 | 426.3273 | 436.2776 | 303.1512 | 382.1816 | 355.4302 | 430.7061 | 188.4126 | 347.5605 |  | 425.5304 | 395.8376 | 553.2744 | 255.8767 | 374.3723 | 394.3493 | 282.0902 | 372.6499 | 392.9751 | 447.3443 | 320.6783 | 394.4384 | 0.69316 | 18.5707 | 1.9493 | 0.059023 | -39.8027 | 3.1144 | 1533.92 | 0.26 | 3.2134 | -0.87765 | 1.4089 | 0.62301 | 3.6124 | 2.6816 | 5.1882 | 6.7684 | 8.8448 | 16.4745 | -0.74041 | -0.065159 | 4.3781 | 19.6346
42810.4878 | 4124 | 42.4957 | 34.4418 | 21.9939 | 18.7926 | 17.6506 | 18.9358 | 21.6057 | 63.5658 | 32.5769 | 22.1953 | 18.2672 | 16.4752 | 15.9011 | 16.1989 | 116.8187 | 183.5053 | 275.4009 | 291.5081 | 214.9441 | 418.8471 |  |  |  | 103.0227 | 229.9746 | 477.3756 | 460.8034 | 346.1665 | 424.3912 | 164.1536 | 301.1113 | 558.5844 | 164.6343 | 332.2734 | 408.2123 | 155.0931 | 391.0233 |  | 434.5362 | 520.6934 | 563.8526 | 406.5428 |  | 42.8081 | 94.3944 | 44.157 | 88.7859 | 198.2547 | 258.6757 | 304.7448 | 8.6277 | 57.6899 | 10.6772 | 111.3816 | 10.1697 | 43.3292 | 51.2872 | 57.1366 | 16.1933 |  |  | 3.8128 | -0.35475 | 1.1912 | 0.15968 | 4.9404 | 3.1051 | 10.5926 | -5.8321 | 0.65231 | 3.1307 | 12.2275 | -0.00035156 | -0.00040905 | -0.00046327 | 416.0435 | 200.5317 | 101.3944 | 54.7278 | 21.6122 | 16.5817 | 16.3044 | 44.107 | 29.7779 | 20.8248 | 18.2405 | 17.2131 | 17.7424 | 22.5022 | 180.2077 | 137.2379 | 108.1357 | 75.5562 | 68.8054 | 156.1682 | 96.8241 | 96.9896 | 127.6554 | 160.9425 | 260.9631 | 351.3831 | 378.3556 |  |  |  | 488.1996 | 467.5622 | 423.2868 | 469.133 | 4.862 | 2.7259 | 328.3341 |  |  | 321.3907 |  |  | 105.8341 | 271.6009 | 377.3764 | 105.3247 | 258.376 | 617.4927 | 740.1692 | 445.2184 | 399.6577 | 362.8011 | 743.9741 |  | 445.0276 | 481.0019 | 394.587 | 563.373 | 484.2182 | 542.6949 |  | 638.7066 |  |  | 695.0392 | 710.7773 | 691.9372 | [6 empty] | 577.3239 |  |  | 449.2762 |  |  | 359.3502 | 431.7224 | 404.1199 | 182.8292 | 336.2812 | 421.4668 | 260.693 | 383.9757 | 456.076 | 426.2597 | 436.4892 | 303.1467 | 381.9041 | 355.3735 | 430.729 | 187.592 | 347.3976 |  | 426.9338 | 395.3959 | 553.2322 | 255.9806 | 374.6621 | 395.0047 | 281.6002 | 372.6182 | 392.8599 | 446.5853 | 319.8344 | 394.666 | 0.51269 | 18.5713 | 1.9492 | 0.059074 | -39.8782 | 3.1145 | 1507.43 | 0.2 | 3.594 | -0.79577 | 1.4582 | 0.53388 | 3.5722 | 2.832 | 5.2306 | 6.7797 | 8.8717 | 16.4569 | -0.74486 | -0.19449 | -5.0777 | 19.5807
42810.4878 | 4125 | 42.5078 | 34.4531 | 21.9996 | 18.7885 | 17.658 | 18.9417 | 21.6159 | 63.5884 | 32.5896 | 22.2026 | 18.2673 | 16.4781 | 15.9094 | 16.1986 | 116.8376 | 183.5033 | 275.4197 | 291.4601 | 214.9548 | 418.8222 |  |  |  | 103.0285 | 230.0047 | 477.5397 | 461.093 | 345.9965 | 425.3077 | 162.7236 | 298.9866 | 558.2994 | 161.158 | 330.1578 | 407.4752 | 383.0901 | 381.5844 |  | 436.5792 | 519.5987 | 525.208 | 414.5653 |  | 42.8347 | 94.5132 | 44.1084 | 88.6419 | 197.7262 | 258.7726 | 304.526 | 8.8434 | 57.6614 | 10.8727 | 111.3499 | 10.16 | 43.3411 | 51.2786 | 57.1443 | 16.1895 |  |  | 3.4383 | -0.39024 | 1.0408 | -0.20568 | 5.0094 | 3.3935 | 10.3416 | -6.0082 | 0.74203 | 3.374 | 12.2537 | -0.00038277 | -0.00039427 | -0.00048955 | 415.8344 | 200.545 | 101.4095 | 54.7501 | 21.6164 | 16.5781 | 16.3086 | 44.1113 | 29.7728 | 20.8191 | 18.2418 | 17.2061 | 17.7378 | 22.4959 | 181.4746 | 138.7112 | 112.0655 | 75.0777 | 69.9985 | 156.0815 | 96.7656 | 96.9994 | 127.6895 | 161.0226 | 260.9631 | 351.3103 | 378.2827 |  |  |  | 488.0982 | 468.0715 | 423.3989 | 468.6903 | 2.9402 | 3.0178 | 326.7119 |  |  | 319.4338 |  |  | 105.8511 | 271.6142 | 379.0577 | 105.3792 | 258.3294 | 619.4267 | 741.07 | 444.9769 | 397.0792 | 360.126 | 744.4145 |  | 445.0218 | 479.9833 | 394.5245 | 563.3845 | 484.1386 | 542.6132 |  | 639.7867 |  |  | 694.5325 | 710.5049 | 691.4254 | [6 empty] | 577.1635 |  |  | 447.8945 |  |  | 359.173 | 431.9191 | 404.1972 | 182.6307 | 336.3459 | 421.3461 | 260.7298 | 383.4542 | 455.629 | 426.5427 | 436.6582 | 303.0595 | 381.6386 | 355.2393 | 430.5306 | 187.2363 | 347.4496 |  | 426.9914 | 394.6484 | 553.1992 | 255.8271 | 375.0949 | 396.1818 | 280.9044 | 372.3861 | 392.4543 | 445.3568 | 319.188 | 394.8407 | 0.62825 | 18.5691 | 1.9488 | 0.060044 | -39.8881 | 3.1145 | 1513.74 | 0.23 | 3.4151 | -0.83475 | 1.3632 | -0.60602 | 3.5973 | 2.9609 | 5.1687 | 6.7668 | 8.894 | 16.4466 | -0.89681 | -0.63832 | 9.6413 | 19.58
42810.4878 | 4126 | 42.5168 | 34.4523 | 22.0051 | 18.7924 | 17.6525 | 18.9356 | 21.6099 | 63.6071 | 32.6023 | 22.1984 | 18.2712 | 16.4747 | 15.9007 | 16.1992 | 116.8689 | 183.5128 | 275.4517 | 291.4655 | 214.8791 | 418.835 |  |  |  | 103.0377 | 230.0292 | 477.5377 | 460.8567 | 345.3418 | 426.3546 | 163.0194 | 296.8288 | 570.7317 | 152.4971 | 325.8077 | 402.0626 | 491.6057 | 383.3289 |  | 464.8911 | 543.6535 | 551.704 | 410.1372 |  | 42.8622 | 94.5682 | 44.1518 | 88.5573 | 197.0503 | 258.5976 | 304.664 | 8.9537 | 57.6361 | 10.8733 | 111.3513 | 10.1493 | 43.3652 | 51.2875 | 57.1805 | 16.1819 |  |  | 3.734 | -0.28445 | 1.0263 | -0.55395 | 5.0192 | 2.674 | 10.1497 | -5.6573 | 0.29717 | 2.9324 | 12.2027 | -0.00036141 | -0.00037127 | -0.00050433 | 415.7358 | 200.5605 | 101.4307 | 54.7777 | 21.6242 | 16.5882 | 16.3168 | 44.1283 | 29.7876 | 20.8251 | 18.2433 | 17.2059 | 17.7443 | 22.5006 | 176.7554 | 139.2297 | 115.5763 | 74.2308 | 67.3657 | 155.9244 | 96.7363 | 97.0125 | 127.7216 | 161.09 | 260.9537 | 351.2403 | 378.2114 |  |  |  | 487.9392 | 467.1212 | 421.3336 | 466.346 | 4.5689 | 2.8691 | 323.2487 |  |  | 316.5226 |  |  | 105.8497 | 271.6255 | 379.1142 | 105.3867 | 258.2182 | 622.8803 | 742.3649 | 443.0929 | 397.0688 | 359.8069 | 745.3082 |  | 444.8013 | 478.7476 | 394.4271 | 563.0799 | 483.978 | 541.8117 |  | 640.7732 |  |  | 695.2276 | 711.1648 | 691.8158 | [6 empty] | 577.0408 |  |  | 447.6333 |  |  | 358.4563 | 431.6629 | 404.3474 | 182.9653 | 336.7083 | 421.2959 | 260.1526 | 383.1116 | 455.6193 | 426.466 | 436.7249 | 303.0759 | 381.7109 | 354.9121 | 430.6122 | 186.9104 | 347.2595 |  | 426.5975 | 394.0936 | 553.1778 | 255.3247 | 374.8861 | 396.2017 | 280.6031 | 372.1527 | 392.2302 | 444.7926 | 318.8031 | 394.7208 | 0.31701 | 18.5702 | 1.948 | 0.061021 | -39.8128 | 3.1144 | 1505.93 | 0.25 | 3.5616 | -0.71273 | 1.3538 | -0.99463 | 3.6003 | 2.6278 | 5.1197 | 6.7174 | 8.9191 | 16.4348 | -0.39273 | -1.032 | 21.6573 | 19.6248
42810.4878 | 4127 | 42.5253 | 34.4614 | 22.009 | 18.8025 | 17.6508 | 18.9394 | 21.6036 | 63.6249 | 32.6121 | 22.2049 | 18.272 | 16.4808 | 15.9002 | 16.1938 | 116.8716 | 183.5067 | 275.4662 | 291.3396 | 214.8514 | 418.8523 |  |  |  | 103.0397 | 230.0488 | 477.5731 | 461.6018 | 344.0307 | 426.3771 | 169.0332 | 300.8905 | 566.27 | 159.2461 | 324.7295 | 399.3966 | 499.7076 | 384.2367 |  | 456.0417 | 532.5413 | 554.5311 | 407.7402 |  | 43.11 | 94.5419 | 44.1026 | 88.524 | 196.8959 | 257.8974 | 304.3822 | 9.1256 | 57.5886 | 10.9048 | 111.4042 | 10.1478 | 43.3967 | 51.2987 | 57.2067 | 16.1957 |  |  | 4.1624 | -0.10439 | 1.1676 | -0.19385 | 4.6867 | 3.4159 | 9.7738 | -5.6744 | 0.79398 | 3.3415 | 12.4153 | -0.00042548 | -0.00034827 | -0.00048791 | 415.6908 | 200.5844 | 101.4426 | 54.7913 | 21.6318 | 16.5817 | 16.3129 | 44.132 | 29.7884 | 20.8216 | 18.256 | 17.2053 | 17.7448 | 22.4921 | 177.4809 | 140.2715 | 119.0767 | 75.709 | 65.4879 | 155.8769 | 96.7184 | 97.0325 | 127.7492 | 161.1567 | 260.9556 | 351.1734 | 378.1441 |  |  |  | 487.8945 | 466.6936 | 422.3608 | 465.0591 | 2.772 | 3.091 | 321.0774 |  |  | 315.304 |  |  | 105.8459 | 271.6369 | 379.2599 | 105.3847 | 258.156 | 626.5889 | 743.0477 | 441.6596 | 398.1312 | 359.7482 | 746.9811 |  | 444.7218 | 477.5556 | 394.3073 | 563.13 | 483.8742 | 541.0653 |  | 641.9758 |  |  | 696.181 | 712.2696 | 692.8321 | [6 empty] | 576.8747 |  |  | 445.6378 |  |  | 357.8717 | 431.2516 | 403.8927 | 183.0857 | 336.7895 | 421.4303 | 259.7043 | 383.4463 | 455.1798 | 426.0134 | 436.9402 | 302.9487 | 381.7566 | 354.8013 | 430.6947 | 186.9538 | 346.7311 |  | 424.8768 | 394.1145 | 553.1975 | 255.0521 | 374.9351 | 395.5969 | 280.6097 | 372.1207 | 392.4503 | 444.2983 | 318.4774 | 394.6478 | 0.43969 | 18.57 | 1.9479 | 0.06131 | -39.749 | 3.1145 | 1504.88 | 0.22 | 3.7605 | -0.43176 | 1.4439 | -0.58836 | 3.4767 | 2.9681 | 5.0207 | 6.662 | 8.9408 | 16.4203 | -0.47947 | -1.4231 | 22.784 | 19.6549
42810.4878 | 4128 | 42.5387 | 34.467 | 22.0193 | 18.8028 | 17.659 | 18.9401 | 21.6048 | 63.6486 | 32.6245 | 22.2123 | 18.2767 | 16.482 | 15.9034 | 16.1976 | 116.8951 | 183.5155 | 275.4777 | 291.2797 | 214.8274 | 418.7987 |  |  |  | 103.0463 | 230.0748 | 477.0524 | 460.7824 | 342.3892 | 424.7348 | 169.6856 | 308.4259 | 522.4753 | 167.5675 | 330.2264 | 404.0533 | 431.2831 | 385.267 |  | 451.8722 | 539.6179 | 548.0801 | 407.5099 |  | 43.0808 | 94.503 | 44.0493 | 88.543 | 197.534 | 258.099 | 304.2465 | 9.2212 | 57.5182 | 11.0075 | 111.4435 | 10.1466 | 43.4318 | 51.3126 | 57.2398 | 16.2025 |  |  | 3.8654 | -0.17011 | 0.9159 | -0.27862 | 4.5697 | 2.8935 | 10.2259 | -5.815 | 0.72218 | 3.0713 | 12.0606 | -0.0003992 | -0.00040248 | -0.00044848 | 415.8045 | 200.6085 | 101.4741 | 54.8267 | 21.6461 | 16.5923 | 16.3186 | 44.1512 | 29.7992 | 20.8421 | 18.2592 | 17.2072 | 17.7499 | 22.4956 | 176.6074 | 142.4996 | 121.5097 | 77.6646 | 65.8016 | 155.8066 | 96.7073 | 97.0562 | 127.7895 | 161.2278 | 260.9589 | 351.1098 | 378.0773 |  |  |  | 487.8649 | 466.6402 | 423.4863 | 464.6892 | 3.8413 | 3.4655 | 320.8809 |  |  | 316.6651 |  |  | 105.8488 | 271.6384 | 379.2186 | 105.3855 | 258.1017 | 622.0952 | 743.4448 | 441.7807 | 397.5321 | 358.8287 | 748.0728 |  | 444.744 | 476.8576 | 394.2148 | 563.244 | 483.7847 | 541.1984 |  | 643.0822 |  |  | 696.7451 | 712.9877 | 693.2756 | [6 empty] | 576.7656 |  |  | 446.3527 |  |  | 357.3952 | 430.9219 | 403.4838 | 182.8038 | 336.7149 | 421.8372 | 259.6549 | 383.5094 | 455.1417 | 425.3376 | 436.8668 | 302.8413 | 381.9178 | 354.8975 | 430.2576 | 187.4531 | 346.2583 |  | 426.3833 | 394.1844 | 553.2234 | 254.6726 | 375.2712 | 395.9608 | 280.7014 | 372.2259 | 393.3289 | 444.2457 | 317.8621 | 394.4252 | 0.49497 | 18.5713 | 1.947 | 0.060818 | -39.8301 | 3.1144 | 1508.31 | 0.3 | 3.6196 | -0.55112 | 1.2788 | -0.70533 | 3.4337 | 2.7323 | 5.1365 | 6.6342 | 8.9514 | 16.4058 | -0.39148 | -1.6948 | 14.6222 | 19.6614
42810.4878 | 4129 | 42.546 | 34.4702 | 22.023 | 18.8108 | 17.6605 | 18.939 | 21.6087 | 63.6712 | 32.6329 | 22.2163 | 18.2763 | 16.4824 | 15.9071 | 16.2004 | 116.8993 | 183.5087 | 275.4894 | 291.2066 | 214.7814 | 418.7198 |  |  |  | 103.0435 | 230.1117 | 476.984 | 461.1709 | 344.9864 | 425.3535 | 167.2838 | 307.8426 | 514.5321 | 171.9326 | 336.612 | 408.6299 | 415.6649 | 383.2002 |  | 447.6979 | 551.2541 | 572.7877 | 402.3229 |  | 43.1706 | 94.4091 | 44.0552 | 88.6622 | 198.34 | 258.6599 | 304.2568 | 9.2838 | 57.4357 | 11.4807 | 111.4766 | 10.1312 | 43.4721 | 51.337 | 57.2706 | 16.2117 |  |  | 3.6163 | -0.24765 | 0.97307 | 0.15574 | 4.1669 | 2.534 | 10.0761 | -5.6448 | 0.76693 | 3.3698 | 12.0403 | -0.00040577 | -0.00031213 | -0.00048298 | 415.7963 | 200.6222 | 101.481 | 54.8497 | 21.6498 | 16.5865 | 16.3173 | 44.1602 | 29.8096 | 20.8407 | 18.249 | 17.2148 | 17.7482 | 22.5009 | 175.3577 | 146.1042 | 125.9871 | 77.533 | 66.7562 | 155.8105 | 96.7744 | 97.0731 | 127.8353 | 161.3148 | 260.9555 | 351.0565 | 378.007 |  |  |  | 487.8795 | 467.3705 | 424.2134 | 466.3683 | 4.0916 | 3.6801 | 320.8532 |  |  | 317.0833 |  |  | 105.8642 | 271.6578 | 379.03 | 105.393 | 258.0842 | 622.9661 | 743.9562 | 442.8533 | 396.0686 | 357.5327 | 749.2941 |  | 444.8417 | 476.2959 | 394.1259 | 563.0021 | 483.7851 | 542.0464 |  | 644.3611 |  |  | 696.7456 | 713.183 | 693.2648 | [6 empty] | 576.653 |  |  | 447.1769 |  |  | 356.5689 | 429.937 | 403.6786 | 183.2272 | 336.8447 | 422.303 | 260.3108 | 382.9802 | 455.4409 | 425.498 | 436.6685 | 303.2161 | 381.9271 | 355.2061 | 430.3183 | 187.6475 | 346.2653 |  | 427.999 | 394.5552 | 553.1068 | 253.6307 | 375.2207 | 395.5653 | 280.9665 | 372.4024 | 393.7635 | 444.6363 | 318.1841 | 394.4827 | 0.73302 | 18.5701 | 1.9453 | 0.060847 | -39.8753 | 3.1144 | 1491.2 | 0.32 | 3.5026 | -0.66488 | 1.318 | 0.52726 | 3.2806 | 2.5583 | 5.1014 | 6.6112 | 8.9585 | 16.4126 | -0.25213 | -2.1841 | 13.1348 | 19.6166
42810.4878 | 4130 | 42.5567 | 34.4876 | 22.0351 | 18.8014 | 17.6528 | 18.9488 | 21.6038 | 63.6893 | 32.651 | 22.2207 | 18.2801 | 16.4856 | 15.9077 | 16.1968 | 116.9205 | 183.5133 | 275.4989 | 291.1442 | 214.7549 | 418.556 |  |  |  | 103.0383 | 230.1286 | 476.7755 | 461.1994 | 344.716 | 424.5955 | 169.8889 | 307.7113 | 529.2754 | 169.2346 | 336.1591 | 409.8581 | 340.6567 | 390.2491 |  | 417.8945 | 502.5565 | 531.6193 | 410.2309 |  | 43.5312 | 94.4468 | 44.0865 | 88.4626 | 198.9916 | 259.0065 | 304.1654 | 9.1811 | 57.4024 | 11.8429 | 111.5027 | 10.1193 | 43.4977 | 51.3725 | 57.2755 | 16.2105 |  |  | 2.4046 | -0.37184 | 0.99278 | -0.57498 | 4.5888 | 3.2831 | 10.2082 | -5.6448 | 0.72471 | 3.168 | 12.1254 | -0.00040084 | -0.00034827 | -0.00047969 | 415.8906 | 200.642 | 101.4977 | 54.8794 | 21.6547 | 16.5767 | 16.3073 | 44.1714 | 29.8155 | 20.8385 | 18.244 | 17.2106 | 17.7473 | 22.4983 | 174.253 | 144.2564 | 127.4942 | 78.3904 | 70.088 | 155.7273 | 96.7696 | 97.0954 | 127.8742 | 161.3883 | 260.9557 | 350.9752 | 377.9071 |  |  |  | 487.6642 | 467.7074 | 423.9179 | 466.9035 | 2.7599 | 2.9807 | 319.2173 |  |  | 314.8449 |  |  | 108.618 | 273.3742 | 379.1585 | 105.424 | 258.0474 | 625.4564 | 745.1555 | 444.0272 | 395.4604 | 357.2757 | 751.151 |  | 444.8993 | 475.2427 | 394.0193 | 562.5249 | 483.7441 | 542.4974 |  | 645.7388 |  |  | 697.6403 | 714.0843 | 694.6868 | [6 empty] | 576.5033 |  |  | 448.455 |  |  | 356.962 | 429.9583 | 403.711 | 182.8359 | 337.1244 | 422.4916 | 259.5831 | 382.8934 | 455.882 | 425.4521 | 436.7444 | 303.0497 | 382.0256 | 354.9813 | 430.1803 | 187.3415 | 346.4091 |  | 428.5991 | 396.8571 | 552.8799 | 253.7178 | 374.9792 | 395.7751 | 281.3624 | 372.5545 | 394.6215 | 444.7008 | 318.6284 | 394.4979 | 0.12845 | 18.571 | 1.9439 | 0.060775 | -39.9355 | 3.1144 | 1477.72 | 0.28 | 2.8545 | -0.81476 | 1.3313 | -1.0132 | 3.4438 | 2.9129 | 5.1364 | 6.566 | 8.9776 | 16.4207 | -0.14011 | -2.3521 | 6.1158 | 19.5742
42810.4878 | 4131 | 42.5624 | 34.4786 | 22.0316 | 18.8033 | 17.6557 | 18.935 | 21.6034 | 63.7016 | 32.658 | 22.2231 | 18.2656 | 16.4781 | 15.9077 | 16.2008 | 116.9334 | 183.5155 | 275.5181 | 291.0809 | 214.7176 | 418.5264 |  |  |  | 103.0558 | 230.1487 | 476.8189 | 461.6222 | 344.2526 | 424.0394 | 165.9521 | 304.6634 | 541.3938 | 168.6433 | 332.0054 | 410.764 | 278.4319 | 391.9437 |  | 433.5443 | 531.2794 | 566.1655 | 401.6762 |  | 43.6622 | 94.4781 | 44.1053 | 88.2462 | 198.9163 | 259.0521 | 304.2028 | 8.81 | 57.3985 | 11.9374 | 111.4818 | 10.1155 | 43.5347 | 51.425 | 57.2986 | 16.2212 |  |  | 3.2687 | -0.38761 | 0.98621 | -0.21619 | 4.2616 | 2.8054 | 10.0564 | -5.6652 | 0.70602 | 2.5571 | 12.1764 | -0.00035977 | -0.00033841 | -0.00045012 | 415.8719 | 200.6659 | 101.5123 | 54.901 | 21.6633 | 16.5884 | 16.3116 | 44.1813 | 29.8253 | 20.8443 | 18.2509 | 17.2104 | 17.7473 | 22.5053 | 170.5606 | 143.85 | 125.2253 | 81.9002 | 68.3672 | 155.6124 | 96.785 | 97.1118 | 127.9163 | 161.4614 | 260.958 | 350.9162 | 377.8506 |  |  |  | 487.5023 | 468.3927 | 425.2083 | 467.0119 | 4.2431 | 3.7012 | 318.1215 |  |  | 314.612 |  |  | 107.9796 | 272.9718 | 377.3609 | 105.3842 | 258.0086 | 621.9989 | 746.2788 | 444.1655 | 395.4946 | 357.5389 | 752.6337 |  | 444.9545 | 474.6947 | 393.9469 | 562.4277 | 483.7577 | 542.7139 |  | 646.7487 |  |  | 699.5635 | 715.3926 | 696.1214 | [6 empty] | 576.2651 |  |  | 448.4793 |  |  | 357.1191 | 430.7509 | 403.2339 | 182.4941 | 337.0091 | 422.1738 | 259.6036 | 383.1348 | 456.4657 | 425.5101 | 436.444 | 302.7678 | 381.8485 | 354.6149 | 430.3127 | 187.0635 | 346.5474 |  | 426.81 | 397.5607 | 552.723 | 254.8784 | 374.6002 | 396.6646 | 281.4899 | 372.4393 | 393.9025 | 445.0119 | 318.1255 | 394.6905 | 0.70644 | 18.5706 | 1.9435 | 0.060029 | -39.8149 | 3.1144 | 1465.35 | 0.21 | 3.3268 | -0.83189 | 1.327 | -0.62128 | 3.3189 | 2.6928 | 5.0983 | 6.531 | 8.9859 | 16.4251 | 0.25534 | -2.0981 | 1.8249 | 19.5506
42810.4879 | 4132 | 42.565 | 34.4843 | 22.0258 | 18.7983 | 17.6475 | 18.9359 | 21.5996 | 63.7169 | 32.6634 | 22.2247 | 18.2729 | 16.4799 | 15.8975 | 16.1912 | 116.9426 | 183.5168 | 275.5306 | 291.0284 | 214.6944 | 418.4412 |  |  |  | 103.0563 | 230.1797 | 476.4662 | 461.5535 | 343.8928 | 422.3226 | 165.6714 | 304.0653 | 556.5223 | 163.8604 | 329.5687 | 406.8262 | 354.3156 | 388.2124 |  | 427.8243 | 517.7557 | 535.0267 | 412.4153 |  | 43.8369 | 94.4104 | 44.0728 | 88.2673 | 198.7321 | 259.2675 | 304.0184 | 8.3804 | 57.3391 | 11.8564 | 111.4437 | 10.1165 | 43.5744 | 51.473 | 57.3043 | 16.2207 |  |  | 3.456 | -0.32256 | 0.95992 | 0.085426 | 4.5185 | 2.9947 | 9.9414 | -6.1534 | 0.46647 | 3.108 | 12.2432 | -0.00032363 | -0.00039755 | -0.00049612 | 415.8146 | 200.6806 | 101.5145 | 54.916 | 21.6671 | 16.5883 | 16.3069 | 44.1901 | 29.8273 | 20.8477 | 18.2524 | 17.2049 | 17.7532 | 22.4986 | 172.9196 | 147.1147 | 128.138 | 83.4671 | 68.5371 | 155.6449 | 96.8444 | 97.1215 | 127.9439 | 161.5301 | 260.9557 | 350.8487 | 377.7831 |  |  |  | 487.2937 | 468.9208 | 425.4059 | 467.1787 | 3.8105 | 2.8381 | 318.159 |  |  | 316.1021 |  |  | 105.8836 | 271.6833 | 376.606 | 105.386 | 258.0005 | 625.3133 | 746.8278 | 444.841 | 395.8015 | 357.5049 | 754.5678 |  | 444.9934 | 473.9806 | 393.8767 | 562.7725 | 483.8304 | 543.3203 |  | 648.6196 |  |  | 699.5971 | 716.0292 | 696.6787 | [6 empty] | 576.0916 |  |  | 450.1338 |  |  | 358.0315 | 431.1071 | 403.5156 | 182.8962 | 336.9167 | 421.8689 | 259.8034 | 383.0117 | 456.898 | 425.2909 | 436.408 | 302.7241 | 381.6962 | 353.8245 | 429.9284 | 186.9227 | 346.5586 |  | 425.7151 | 397.7518 | 552.6467 | 255.6763 | 374.9032 | 398.348 | 281.3144 | 372.3461 | 394.4909 | 444.9558 | 317.5832 | 394.9112 | 0.69123 | 18.5706 | 1.9421 | 0.057967 | -39.7659 | 3.1145 | 1473.23 | 0.22 | 3.4166 | -0.75881 | 1.309 | 0.3905 | 3.4181 | 2.7827 | 5.0701 | 6.4816 | 8.9991 | 16.4247 | -0.0025899 | -2.4145 | 7.1752 | 19.5193
42810.4879 | 4133 | 42.5821 | 34.4914 | 22.0327 | 18.8008 | 17.6556 | 18.9392 | 21.5907 | 63.7357 | 32.6667 | 22.2336 | 18.2795 | 16.4739 | 15.9013 | 16.194 | 116.9667 | 183.5254 | 275.5512 | 290.9849 | 214.6779 | 418.4245 |  |  |  | 103.0607 | 230.2114 | 476.6622 | 461.6731 | 345.5854 | 424.5622 | 167.1225 | 299.2289 | 566.1882 | 163.0093 | 328.6331 | 400.6248 | 346.8064 | 386.6986 |  | 447.7473 | 542.4822 | 555.0134 | 410.8308 |  | 43.871 | 94.1779 | 44.041 | 88.5347 | 199.3739 | 259.5632 | 303.9207 | 8.2611 | 57.2824 | 11.3637 | 111.3817 | 10.1208 | 43.6042 | 51.4885 | 57.3022 | 16.2157 |  |  | 4.1808 | 0.019803 | 1.0105 | -0.16822 | 4.577 | 2.4164 | 9.8849 | -5.8413 | 0.8113 | 2.7086 | 12.1621 | -0.00043534 | -0.00035977 | -0.00048462 | 415.7116 | 200.7011 | 101.5429 | 54.9446 | 21.6721 | 16.5934 | 16.3115 | 44.2067 | 29.831 | 20.8501 | 18.2545 | 17.2115 | 17.7572 | 22.4965 | 171.9554 | 147.3873 | 126.6442 | 80.9261 | 65.0785 | 155.5745 | 96.8625 | 97.1432 | 127.9801 | 161.5926 | 260.9576 | 350.78 | 377.7259 |  |  |  | 487.0313 | 469.266 | 427.5739 | 467.6823 | 3.8387 | 2.7122 | 317.9371 |  |  | 315.3294 |  |  | 105.8872 | 271.7039 | 378.4818 | 105.4288 | 257.9505 | 634.7502 | 747.4369 | 445.3276 | 396.5849 | 357.6767 | 755.4598 |  | 444.9411 | 473.4152 | 393.7708 | 562.7276 | 483.6237 | 542.6877 |  | 649.5073 |  |  | 700.1075 | 716.252 | 696.9872 | [6 empty] | 576.0457 |  |  | 450.8728 |  |  | 358.3626 | 430.7908 | 403.143 | 182.8247 | 336.7391 | 421.71 | 260.4467 | 383.3951 | 456.9451 | 425.0962 | 436.3215 | 302.824 | 381.6119 | 353.0496 | 429.8389 | 187.237 | 346.3779 |  | 425.6344 | 397.1209 | 552.6861 | 254.9292 | 375.1657 | 399.1256 | 281.14 | 372.5592 | 394.8786 | 444.5275 | 317.1011 | 395.2483 | 0.32471 | 18.5707 | 1.9403 | 0.058061 | -39.7833 | 3.1144 | 1451.28 | 0.34 | 3.7639 | 0.18796 | 1.3427 | -0.54782 | 3.4411 | 2.5003 | 5.0571 | 6.451 | 9.0047 | 16.3999 | 0.095471 | -2.2463 | 6.5974 | 19.4719
42810.4879 | 4134 | 42.5974 | 34.4968 | 22.0403 | 18.8073 | 17.6576 | 18.9464 | 21.5903 | 63.7587 | 32.6767 | 22.2415 | 18.2789 | 16.4783 | 15.9016 | 16.1911 | 116.9865 | 183.5304 | 275.5728 | 290.9286 | 214.6141 | 418.541 |  |  |  | 103.0664 | 230.2397 | 477.0816 | 461.4574 | 346.5866 | 427.0398 | 169.0879 | 299.478 | 572.1018 | 161.0993 | 325.0372 | 398.2729 | 276.5585 | 390.5532 |  | 448.5655 | 537.6673 | 562.0668 | 409.2144 |  | 43.6147 | 94.0559 | 44.0558 | 89.0026 | 199.867 | 259.5864 | 303.6733 | 8.4043 | 57.2087 | 10.8213 | 111.3758 | 10.1201 | 43.6314 | 51.4907 | 57.3068 | 16.207 |  |  | 4.5521 | -0.57949 | 0.96781 | -0.26482 | 4.5559 | 3.0748 | 10.2062 | -5.5443 | 0.45285 | 2.8288 | 12.0554 | -0.00040741 | -0.0003992 | -0.00046327 | 415.6536 | 200.7132 | 101.5536 | 54.9607 | 21.6871 | 16.5829 | 16.313 | 44.2044 | 29.8333 | 20.8568 | 18.2553 | 17.205 | 17.7544 | 22.4922 | 169.976 | 142.6083 | 119.857 | 77.7362 | 64.4493 | 155.4333 | 96.8524 | 97.1601 | 128.0252 | 161.6761 | 260.956 | 350.7015 | 377.6469 |  |  |  | 486.823 | 469.0836 | 430.534 | 467.6132 | 3.0076 | 2.9881 | 318.8037 |  |  | 314.7795 |  |  | 105.8787 | 271.713 | 380.4807 | 105.4259 | 257.9162 | 620.7614 | 746.2547 | 445.2608 | 396.9925 | 358.0641 | 754.4676 |  | 444.9761 | 473.0706 | 393.658 | 562.3649 | 483.5159 | 542.7208 |  | 650.4599 |  |  | 700.9518 | 716.5918 | 697.5484 | [6 empty] | 575.9433 |  |  | 451.3876 |  |  | 358.1381 | 430.5367 | 402.8436 | 183.1669 | 336.8416 | 421.8883 | 260.6798 | 383.4936 | 456.3208 | 425.0003 | 436.2359 | 302.8467 | 381.5591 | 353.006 | 429.9267 | 187.4509 | 346.2388 |  | 425.7596 | 396.0175 | 552.6299 | 254.0664 | 375.25 | 398.6284 | 280.989 | 372.7669 | 394.7596 | 444.7478 | 317.2621 | 395.0312 | 0.20915 | 18.5699 | 1.9391 | 0.057822 | -39.8664 | 3.1145 | 1462.1 | 0.24 | 3.9344 | -1.0166 | 1.3138 | -0.68722 | 3.4333 | 2.8206 | 5.1387 | 6.4825 | 9.0036 | 16.3963 | 0.29718 | -1.4934 | 1.4925 | 19.4473
42810.4879 | 4135 | 42.6005 | 34.5043 | 22.0489 | 18.8076 | 17.6572 | 18.9445 | 21.6023 | 63.7774 | 32.6877 | 22.2464 | 18.2824 | 16.4793 | 15.8982 | 16.1925 | 116.9892 | 183.5347 | 275.5847 | 290.8405 | 214.5932 | 418.4772 |  |  |  | 103.0637 | 230.2595 | 476.6479 | 459.8011 | 343.4744 | 425.2931 | 170.629 | 305.4372 | 543.0868 | 165.1705 | 326.8153 | 406.0642 | 303.8669 | 390.1592 |  | 444.2591 | 536.1818 | 558.3335 | 410.7453 |  | 43.4366 | 94.0671 | 43.9992 | 89.119 | 199.6888 | 259.3777 | 303.1995 | 8.5681 | 57.1677 | 10.5501 | 111.3493 | 10.1161 | 43.6414 | 51.4735 | 57.3228 | 16.1997 |  |  | 4.5823 | -0.19442 | 0.82587 | -0.36864 | 4.552 | 2.5879 | 9.9815 | -5.5955 | 0.16893 | 3.0367 | 12.0423 | -0.0003647 | -0.00037291 | -0.00048462 | 415.8624 | 200.7301 | 101.563 | 54.9904 | 21.6892 | 16.5874 | 16.3128 | 44.2172 | 29.8422 | 20.8502 | 18.2543 | 17.2072 | 17.7548 | 22.4929 | 170.4012 | 140.2445 | 118.3477 | 74.3225 | 62.2817 | 155.3569 | 96.86 | 97.1799 | 128.0635 | 161.7424 | 260.9491 | 350.6264 | 377.5555 |  |  |  | 486.7811 | 468.5864 | 429.7629 | 465.6641 | 4.2224 | 4.09 | 319.9199 |  |  | 315.1168 |  |  | 105.8816 | 271.7263 | 379.8213 | 105.4239 | 257.8987 | 612.9415 | 744.4135 | 445.5726 | 396.8062 | 357.3754 | 753.4253 |  | 445.0609 | 472.8246 | 393.5732 | 562.5072 | 483.3789 | 542.9375 |  | 651.0837 |  |  | 700.0518 | 715.9424 | 697.4912 | [6 empty] | 575.6996 |  |  | 452.177 |  |  | 357.8806 | 430.5405 | 402.4659 | 183.1697 | 336.9566 | 422.2258 | 260.7847 | 383.6065 | 455.8724 | 424.6539 | 436.1716 | 302.821 | 381.5152 | 352.8497 | 429.7361 | 187.2704 | 346.0976 |  | 426.5076 | 394.9855 | 552.5757 | 254.4172 | 375.4202 | 398.026 | 280.9788 | 372.9104 | 394.5238 | 445.2454 | 317.6068 | 394.6774 | 0.364 | 18.5705 | 1.9373 | 0.058061 | -39.7673 | 3.1144 | 1443.82 | 0.41 | 3.9425 | -0.58884 | 1.2136 | -0.81083 | 3.4311 | 2.5871 | 5.0808 | 6.5209 | 9.0024 | 16.3751 | 0.24009 | -1.3248 | 3.3166 | 19.4961
42810.4879 | 4136 | 42.601 | 34.4972 | 22.0391 | 18.7994 | 17.6539 | 18.9342 | 21.5826 | 63.7811 | 32.6902 | 22.2396 | 18.2757 | 16.4677 | 15.8905 | 16.1866 | 117.0032 | 183.5425 | 275.5976 | 290.7996 | 214.5582 | 418.3765 |  |  |  | 103.0654 | 230.2826 | 476.3406 | 459.2456 | 342.8122 | 423.5777 | 169.9991 | 308.1865 | 526.2667 | 169.6894 | 334.1017 | 408.7529 | 397.3752 | 389.7542 |  | 450.8869 | 550.367 | 575.6714 | 410.1911 |  | 43.298 | 93.9432 | 43.9616 | 88.9769 | 199.3279 | 259.1802 | 302.9302 | 8.7779 | 57.1356 | 10.3151 | 111.254 | 10.1088 | 43.6662 | 51.4534 | 57.3533 | 16.1929 |  |  | 3.6144 | 0.10786 | 0.70628 | -0.76685 | 4.0191 | 2.8008 | 10.1793 | -5.794 | 0.65737 | 2.5212 | 12.3702 | -0.00040412 | -0.00040577 | -0.00049941 | 416.0848 | 200.7488 | 101.5792 | 55.0173 | 21.703 | 16.5898 | 16.3136 | 44.2274 | 29.8579 | 20.8575 | 18.2512 | 17.2066 | 17.7583 | 22.4955 | 171.4577 | 141.2524 | 120.8766 | 75.8535 | 62.0849 | 155.3254 | 96.9096 | 97.2015 | 128.0995 | 161.8141 | 260.9496 | 350.561 | 377.4879 |  |  |  | 486.8269 | 467.7116 | 427.1887 | 462.7087 | 2.8922 | 3.4463 | 320.2833 |  |  | 314.8802 |  |  | 105.8806 | 271.7309 | 377.2601 | 105.4331 | 257.9118 | 623.704 | 743.7288 | 446.5238 | 396.9633 | 356.8163 | 752.8115 |  | 444.9703 | 472.3883 | 393.4832 | 562.2383 | 483.2656 | 541.7566 |  | 652.2967 |  |  | 699.3824 | 715.4049 | 697.2638 | [6 empty] | 575.6032 |  |  | 451.786 |  |  | 358.413 | 430.1536 | 402.5497 | 182.697 | 337.1813 | 422.3469 | 261.3042 | 383.8026 | 455.5134 | 424.5466 | 436.3433 | 303.1473 | 381.4359 | 352.2472 | 429.5796 | 186.999 | 346.1047 |  | 425.7861 | 394.282 | 552.5941 | 254.5105 | 375.7811 | 397.9302 | 280.5776 | 372.8767 | 394.1829 | 445.3879 | 317.9081 | 394.2896 | 0.37363 | 18.5691 | 1.9353 | 0.059089 | -39.707 | 3.1145 | 1441.63 | 0.29 | 3.4971 | 0.43851 | 1.1221 | -1.1693 | 3.2235 | 2.6909 | 5.13 | 6.5278 | 9.0059 | 16.3683 | 0.11864 | -1.5997 | 11.1056 | 19.584
42810.4879 | 4137 | 42.6149 | 34.5044 | 22.0467 | 18.8069 | 17.6541 | 18.9396 | 21.5861 | 63.8071 | 32.7049 | 22.257 | 18.2791 | 16.4694 | 15.8923 | 16.1873 | 117.0206 | 183.5369 | 275.609 | 290.7471 | 214.5105 | 418.3126 |  |  |  | 103.0634 | 230.3036 | 475.9063 | 458.5381 | 342.9162 | 422.4284 | 167.8922 | 305.955 | 538.9065 | 170.5236 | 337.143 | 410.4322 | 142.6635 | 387.516 |  | 455.7071 | 544.509 | 562.6479 | 405.9978 |  | 43.3256 | 93.824 | 43.926 | 88.6903 | 199.7558 | 258.8884 | 302.8282 | 8.9172 | 57.1283 | 10.1889 | 111.2423 | 10.0949 | 43.6624 | 51.4349 | 57.365 | 16.1898 |  |  | 4.5475 | -0.25947 | 1.0881 | -0.64397 | 4.0769 | 2.6917 | 10.1169 | -5.8998 | 0.37345 | 2.9041 | 12.0566 | -0.00039427 | -0.00036963 | -0.00046984 | 415.9733 | 200.7608 | 101.5913 | 55.0375 | 21.6981 | 16.5843 | 16.3074 | 44.2399 | 29.855 | 20.8584 | 18.2545 | 17.2057 | 17.7454 | 22.4912 | 168.7185 | 140.373 | 121.9879 | 76.5077 | 64.1038 | 155.2483 | 96.9513 | 97.2198 | 128.1396 | 161.8833 | 260.9544 | 350.4937 | 377.4135 |  |  |  | 486.7509 | 467.5963 | 426.9014 | 462.3285 | 3.1825 | 2.9813 | 318.6488 |  |  | 312.2739 |  |  | 105.8832 | 271.7394 | 377.2634 | 105.4918 | 257.945 | 628.813 | 743.8161 | 447.6944 | 397.626 | 357.1936 | 751.8747 |  | 444.8415 | 471.6222 | 393.3821 | 562.0713 | 483.1846 | 542.4375 |  | 653.9721 |  |  | 698.9144 | 714.6891 | 696.6472 | [6 empty] | 575.4267 |  |  | 451.866 |  |  | 359.0286 | 430.1875 | 402.656 | 182.1011 | 337.3213 | 422.4929 | 261.5539 | 384.1827 | 455.4043 | 424.3372 | 436.2376 | 303.3878 | 381.4661 | 351.6476 | 429.3745 | 186.833 | 346.1434 |  | 426.2377 | 394.1578 | 552.5846 | 254.6569 | 375.9537 | 397.5756 | 280.1317 | 372.8508 | 393.9639 | 444.9232 | 318.4202 | 394.0092 | 0.40657 | 18.5695 | 1.9341 | 0.061057 | -39.7819 | 3.1145 | 1442.91 | 0.3 | 3.9194 | -0.68003 | 1.3926 | -1.0713 | 3.2457 | 2.6373 | 5.1128 | 6.5395 | 9.0176 | 16.3628 | 0.41304 | -1.718 | -5.6198 | 19.5849
42810.4879 | 4138 | 42.6294 | 34.5109 | 22.0547 | 18.8158 | 17.6565 | 18.9322 | 21.5859 | 63.8268 | 32.7213 | 22.2478 | 18.2796 | 16.471 | 15.8953 | 16.1907 | 117.0406 | 183.5402 | 275.6134 | 290.6628 | 214.4682 | 418.3078 |  |  |  | 103.0627 | 230.3211 | 475.7424 | 456.8499 | 342.8648 | 422.5348 | 166.0494 | 305.1837 | 555.1368 | 170.3571 | 336.6134 | 410.5973 | 160.0584 | 394.4531 |  | 440.4258 | 542.2019 | 559.8022 | 408.6461 |  | 43.2258 | 93.6719 | 43.8869 | 88.6037 | 200.121 | 258.3894 | 302.6959 | 8.8634 | 57.116 | 10.2967 | 111.2881 | 10.1075 | 43.6531 | 51.4333 | 57.3741 | 16.1983 |  |  | 4.4896 | -0.3587 | 1.0486 | -0.23525 | 4.4258 | 2.7417 | 10.385 | -5.8603 | 0.82278 | 3.2331 | 12.3125 | -0.0003647 | -0.00037291 | -0.00047969 | 415.9225 | 200.784 | 101.6067 | 55.0623 | 21.711 | 16.5857 | 16.3124 | 44.2434 | 29.8659 | 20.8637 | 18.2622 | 17.2127 | 17.7504 | 22.4969 | 164.9294 | 135.0093 | 119.1204 | 76.4124 | 64.3767 | 155.0872 | 96.9472 | 97.2417 | 128.1804 | 161.9554 | 260.9594 | 350.4329 | 377.3503 |  |  |  | 486.6234 | 467.048 | 424.6777 | 460.8593 | 2.9722 | 2.2571 | 316.1981 |  |  | 310.6077 |  |  | 105.8935 | 271.7679 | 378.0339 | 105.474 | 257.901 | 626.0754 | 744.9388 | 446.456 | 397.4998 | 357.132 | 751.6571 |  | 444.826 | 471.187 | 393.3194 | 562.2068 | 483.154 | 542.4462 |  | 654.4708 |  |  | 699.107 | 714.7381 | 696.8135 | [6 empty] | 575.2718 |  |  | 451.1096 |  |  | 358.9421 | 430.0219 | 402.3916 | 181.7723 | 337.5082 | 422.5989 | 261.2932 | 384.1767 | 454.887 | 424.1977 | 436.1267 | 303.4989 | 381.4933 | 351.4074 | 429.0438 | 187.2486 | 346.2524 |  | 427.1081 | 394.0226 | 552.5124 | 254.2771 | 375.9036 | 397.0609 | 279.7623 | 372.8627 | 394.2754 | 444.323 | 318.9173 | 393.8309 | 0.66061 | 18.5699 | 1.933 | 0.061846 | -39.7831 | 3.1144 | 1430.73 | 0.25 | 3.8947 | -0.79939 | 1.3668 | -0.64737 | 3.3801 | 2.6604 | 5.1777 | 6.5438 | 9.0238 | 16.3551 | 0.81329 | -1.3999 | -4.9082 | 19.6095
42810.4879 | 4139 | 42.6351 | 34.508 | 22.0594 | 18.8085 | 17.6585 | 18.9412 | 21.5907 | 63.8495 | 32.7337 | 22.2551 | 18.2839 | 16.4722 | 15.8978 | 16.1873 | 117.0424 | 183.5363 | 275.6269 | 290.5946 | 214.4423 | 418.3927 |  |  |  | 103.0653 | 230.3416 | 475.469 | 457.4056 | 341.4687 | 421.4518 | 166.1421 | 302.6973 | 555.1975 | 170.8902 | 334.6292 | 406.2023 | 300.5781 | 391.6114 |  | 422.8012 | 496.2489 | 514.9323 | 412.7564 |  | 43.2661 | 93.5923 | 43.8815 | 88.3135 | 200.2873 | 257.6934 | 302.7739 | 8.6943 | 57.1007 | 10.6333 | 111.3029 | 10.1018 | 43.6395 | 51.441 | 57.366 | 16.194 |  |  | 4.0868 | -0.36067 | 1.0519 | -0.40018 | 4.6157 | 3.5131 | 10.5972 | -5.7112 | 1.0357 | 3.0388 | 12.2831 | -0.00035484 | -0.0003762 | -0.00049776 | 416.0679 | 200.8053 | 101.6253 | 55.0821 | 21.7198 | 16.5796 | 16.3085 | 44.2472 | 29.865 | 20.8661 | 18.2575 | 17.207 | 17.7533 | 22.4984 | 159.2078 | 130.376 | 113.4136 | 73.0214 | 63.4136 | 154.838 | 96.8645 | 97.2579 | 128.2284 | 162.0284 | 260.9544 | 350.3603 | 377.2808 |  |  |  | 486.4666 | 466.5204 | 424.0429 | 460.3548 | 3.7739 | 2.3625 | 316.9222 |  |  | 311.9509 |  |  | 109.5877 | 271.779 | 378.1492 | 105.4068 | 257.8586 | 628.9467 | 745.0428 | 442.5968 | 396.6418 | 356.3712 | 751.4448 |  | 444.8555 | 471.8131 | 393.2509 | 562.1753 | 483.1603 | 541.7036 |  | 654.8875 |  |  | 700.1788 | 715.9129 | 697.8047 | [6 empty] | 575.0245 |  |  | 449.5932 |  |  | 359.124 | 429.8769 | 402.0147 | 182.122 | 337.572 | 422.5153 | 260.4394 | 383.7238 | 454.4277 | 424.1822 | 436.0185 | 303.4564 | 381.4824 | 350.8909 | 428.6277 | 187.9481 | 346.1954 |  | 426.6221 | 393.8398 | 552.4879 | 254.0461 | 375.8935 | 396.4776 | 279.444 | 372.7742 | 394.4798 | 443.4398 | 318.8685 | 393.6798 | 0.27136 | 18.5691 | 1.9303 | 0.060768 | -39.7863 | 3.1144 | 1417.64 | 0.24 | 3.713 | -0.8015 | 1.3688 | -0.84426 | 3.4496 | 3.0095 | 5.2269 | 6.553 | 8.9999 | 16.3568 | 1.4169 | -0.77597 | 3.0273 | 19.6035
42810.488 | 4140 | 42.6521 | 34.5174 | 22.0662 | 18.8173 | 17.6636 | 18.9411 | 21.5903 | 63.8799 | 32.7425 | 22.2685 | 18.2885 | 16.4795 | 15.8928 | 16.1922 | 117.055 | 183.5414 | 275.646 | 290.5425 | 214.4786 | 418.3011 |  |  |  | 103.0725 | 230.3695 | 475.3 | 458.7425 | 340.9495 | 420.6159 | 165.2165 | 297.1163 | 556.5064 | 164.8455 | 331.4082 | 407.8169 | 377.6873 | 385.8073 |  | 433.0628 | 510.5555 | 523.381 | 412.6872 |  | 43.6193 | 93.5532 | 43.9566 | 88.173 | 199.8929 | 256.656 | 302.8877 | 8.4269 | 57.1012 | 10.9314 | 111.2786 | 10.1036 | 43.6296 | 51.4456 | 57.3538 | 16.19 |  |  | 3.2661 | -0.43098 | 1.1387 | -0.17939 | 5.0823 | 3.7385 | 10.6452 | -5.6238 | 0.71965 | 3.656 | 12.3022 | -0.00035156 | -0.00024642 | -0.00047148 | 416.0766 | 200.8246 | 101.6461 | 55.1125 | 21.7277 | 16.5892 | 16.3158 | 44.2696 | 29.8804 | 20.8655 | 18.2657 | 17.2044 | 17.7568 | 22.4922 | 162.5871 | 134.1631 | 114.5251 | 72.2248 | 63.0803 | 154.7291 | 96.7902 | 97.2711 | 128.2667 | 162.0942 | 260.9555 | 350.2914 | 377.219 |  |  |  | 486.404 | 466.2835 | 423.6465 | 460.7084 | 4.6197 | 2.82 | 319.0929 |  |  | 319.2786 |  |  | 107.8073 | 271.7761 | 378.1848 | 105.4248 | 257.8462 | 633.102 | 745.0271 | 440.9865 | 396.2946 | 356.8078 | 751.0751 |  | 444.9304 | 471.3292 | 393.1637 | 561.7789 | 483.2446 | 541.1902 |  | 655.7104 |  |  | 699.9519 | 715.9972 | 697.9409 | [6 empty] | 574.6607 |  |  | 449.4807 |  |  | 358.8931 | 429.973 | 402.0584 | 181.8024 | 337.4208 | 422.3243 | 260.0565 | 383.5604 | 454.4234 | 424.2199 | 435.7804 | 303.3533 | 381.4339 | 349.968 | 428.3167 | 188.5634 | 346.1459 |  | 426.7242 | 393.7257 | 552.498 | 254.4398 | 375.9076 | 397.0346 | 279.4271 | 372.5801 | 394.8498 | 443.0162 | 318.609 | 393.6959 | 0.41735 | 18.5691 | 1.9278 | 0.061607 | -39.734 | 3.1144 | 1429.99 | 0.24 | 3.3173 | -0.8761 | 1.424 | -0.56523 | 3.6162 | 3.1015 | 5.2336 | 6.5716 | 9.005 | 16.3784 | 1.0274 | -0.90858 | 9.2013 | 19.5858
42810.488 | 4141 | 42.6564 | 34.5188 | 22.0677 | 18.8128 | 17.6512 | 18.9384 | 21.5784 | 63.8832 | 32.7468 | 22.2622 | 18.2817 | 16.4683 | 15.8905 | 16.1874 | 117.0684 | 183.5332 | 275.6516 | 290.5167 | 214.3857 | 418.2072 |  |  |  | 103.0746 | 230.3841 | 475.3282 | 458.2644 | 342.5026 | 422.1275 | 165.7318 | 297.4118 | 565.559 | 158.3065 | 325.8392 | 401.7252 | 485.6883 | 388.8837 |  | 452.2071 | 538.8107 | 553.6265 | 408.0762 |  | 43.5021 | 93.5333 | 44.032 | 88.3298 | 199.2588 | 256.4516 | 303.0159 | 8.274 | 57.1126 | 10.8568 | 111.2449 | 10.1066 | 43.6074 | 51.4402 | 57.3269 | 16.1957 |  |  | 4.0211 | -0.24633 | 1.0197 | -0.093966 | 4.6696 | 3.3291 | 10.1668 | -5.857 | 0.28491 | 3.7223 | 12.2158 | -0.00035813 | -0.00040248 | -0.00044684 | 416.0249 | 200.8443 | 101.658 | 55.1355 | 21.7353 | 16.5863 | 16.3056 | 44.2832 | 29.8863 | 20.873 | 18.2588 | 17.2118 | 17.7682 | 22.4932 | 169.8405 | 142.2947 | 120.1731 | 70.8962 | 63.9898 | 154.8145 | 96.7811 | 97.2923 | 128.3081 | 162.1683 | 260.9586 | 350.2196 | 377.1551 |  |  |  | 486.4147 | 466.2979 | 423.4772 | 462.1125 | 5.468 | 3.5623 | 319.4631 |  |  | 317.7641 |  |  | 105.8676 | 271.7741 | 380.0321 | 105.4657 | 257.8299 | 625.238 | 745.6056 | 440.8025 | 396.0918 | 356.4758 | 752.4488 |  | 444.9461 | 470.7486 | 393.0827 | 561.6189 | 483.2039 | 540.3682 |  | 656.044 |  |  | 699.7997 | 716.1738 | 698.0109 | [6 empty] | 574.4678 |  |  | 451.3 |  |  | 358.2306 | 430.4967 | 401.9336 | 181.9857 | 337.451 | 422.1573 | 260.0445 | 384.1725 | 454.4704 | 424.2274 | 435.6451 | 303.1655 | 381.2119 | 348.9979 | 428.4021 | 189.4574 | 346.1175 |  | 426.0891 | 394.1758 | 552.4778 | 253.7057 | 376.0836 | 397.1982 | 279.7854 | 372.3595 | 394.6491 | 442.9156 | 318.1582 | 393.7086 | 0.53946 | 18.5635 | 1.9251 | 0.06181 | -39.7589 | 3.1144 | 1413.43 | 0.31 | 3.6848 | -0.66232 | 1.3476 | -0.40907 | 3.4656 | 2.9262 | 5.1137 | 6.5352 | 9.0135 | 16.3778 | 0.23246 | -1.5373 | 20.9569 | 19.5481
42810.488 | 4142 | 42.666 | 34.5228 | 22.0768 | 18.8162 | 17.6504 | 18.9408 | 21.5764 | 63.9053 | 32.752 | 22.2654 | 18.2782 | 16.4765 | 15.8957 | 16.1852 | 117.0806 | 183.55 | 275.6666 | 290.4201 | 214.3648 | 418.1505 |  |  |  | 103.0813 | 230.4173 | 475.5436 | 457.1024 | 344.6776 | 426.2706 | 169.1837 | 304.4624 | 550.9358 | 163.7187 | 328.4312 | 397.8654 | 470.1361 | 388.1527 |  | 451.0457 | 532.8921 | 560.8532 | 404.4065 |  | 43.2857 | 93.4748 | 44.0327 | 88.2811 | 198.6398 | 257.0647 | 303.0602 | 8.2174 | 57.1082 | 10.608 | 111.2144 | 10.1164 | 43.5949 | 51.4598 | 57.2845 | 16.1968 |  |  | 4.0579 | -0.41521 | 0.84164 | -0.12485 | 4.3713 | 2.5143 | 10.0781 | -5.677 | 0.81695 | 3.4701 | 12.3282 | -0.00038605 | -0.00037127 | -0.00046984 | 416.3354 | 200.8634 | 101.6717 | 55.1649 | 21.7495 | 16.5997 | 16.3169 | 44.2902 | 29.8917 | 20.8879 | 18.2688 | 17.2141 | 17.7626 | 22.4956 | 176.0928 | 147.1218 | 124.0433 | 71.4205 | 65.5555 | 154.9074 | 96.8131 | 97.3025 | 128.3503 | 162.2334 | 260.95 | 350.1572 | 377.0931 |  |  |  | 486.2309 | 466.4212 | 423.2511 | 462.8923 | 3.4068 | 3.3026 | 317.2802 |  |  | 314.0713 |  |  | 106.3712 | 271.8022 | 381.6169 | 105.4693 | 257.7712 | 617.493 | 746.8663 | 439.7426 | 395.9405 | 356.0659 | 754.0671 |  | 444.9047 | 470.5245 | 392.9899 | 561.9755 | 483.0751 | 539.2186 |  | 656.7704 |  |  | 699.8027 | 716.6238 | 697.9386 | [6 empty] | 574.2435 |  |  | 450.5573 |  |  | 357.5094 | 430.9405 | 401.769 | 182.7712 | 337.3626 | 422.0163 | 259.4188 | 384.622 | 454.5296 | 424.3344 | 435.3189 | 302.8529 | 381.2429 | 348.7626 | 428.1836 | 189.5863 | 346.0087 |  | 426.4579 | 393.4724 | 552.4361 | 252.5743 | 375.7996 | 397.0684 | 279.694 | 372.2908 | 394.3192 | 443.0408 | 317.906 | 393.5712 | 0.62132 | 18.5635 | 1.9225 | 0.061282 | -39.7248 | 3.1144 | 1406.19 | 0.27 | 3.7127 | -0.85983 | 1.2242 | -0.47149 | 3.355 | 2.5445 | 5.0943 | 6.4856 | 9.0109 | 16.3516 | -0.45026 | -1.9634 | 19.1322 | 19.5031
42810.488 | 4143 | 42.6735 | 34.5366 | 22.0787 | 18.8259 | 17.6633 | 18.9503 | 21.5726 | 63.9328 | 32.7711 | 22.2761 | 18.287 | 16.4758 | 15.8931 | 16.1923 | 117.0956 | 183.5616 | 275.69 | 290.3743 | 214.3554 | 418.111 |  |  |  | 103.0962 | 230.45 | 475.5758 | 456.9175 | 345.2732 | 426.9169 | 165.8547 | 308.6925 | 511.1864 | 169.7107 | 331.2909 | 401.3632 | 480.4762 | 384.9827 |  | 446.4804 | 542.1923 | 558.2031 | 407.8242 |  | 43.3067 | 93.3718 | 43.9545 | 88.0043 | 198.6717 | 256.7726 | 303.1163 | 8.209 | 57.1147 | 10.4919 | 111.2035 | 10.1216 | 43.5813 | 51.4805 | 57.2579 | 16.1938 |  |  | 4.4877 | -0.32387 | 0.61954 | -0.25627 | 4.1282 | 2.283 | 9.9329 | -5.9523 | 0.23431 | 3.1328 | 12.1464 | -0.00036634 | -0.00038277 | -0.00045177 | 416.7611 | 200.8804 | 101.6824 | 55.1859 | 21.7486 | 16.596 | 16.3059 | 44.3009 | 29.9023 | 20.8746 | 18.262 | 17.2144 | 17.7583 | 22.4927 | 178.7884 | 149.5639 | 124.6963 | 74.4288 | 66.7985 | 154.9571 | 96.8364 | 97.3173 | 128.4041 | 162.2951 | 260.9462 | 350.0906 | 377.0317 |  |  |  | 485.9748 | 466.2168 | 423.5361 | 462.0408 | 4.0022 | 3.6255 | 315.8806 |  |  | 312.7321 |  |  | 106.1209 | 271.8034 | 381.8378 | 105.4588 | 257.6965 | 615.9269 | 747.5162 | 439.3422 | 396.1943 | 356.9211 | 754.7408 |  | 444.9167 | 469.5449 | 392.8705 | 562.3025 | 482.9674 | 538.3755 |  | 657.6054 |  |  | 699.9707 | 717.5507 | 698.2406 | [6 empty] | 573.9927 |  |  | 450.742 |  |  | 357.1524 | 430.8446 | 401.6077 | 182.4174 | 337.1585 | 421.9834 | 258.8008 | 384.5113 | 454.2818 | 424.169 | 435.2279 | 302.1195 | 381.334 | 348.681 | 427.8659 | 189.4749 | 345.9677 |  | 426.271 | 393.6138 | 552.3547 | 252.568 | 375.5646 | 396.7642 | 279.5819 | 372.3327 | 394.352 | 443.4623 | 318.0184 | 393.5319 | 0.27714 | 18.5636 | 1.9189 | 0.06113 | -39.7346 | 3.1144 | 1386.15 | 0.28 | 3.9061 | -0.75928 | 1.0502 | -0.67541 | 3.2595 | 2.424 | 5.056 | 6.4683 | 9.0268 | 16.329 | -0.74337 | -2.0331 | 20.3078 | 19.4942
42810.488 | 4144 | 42.6768 | 34.5351 | 22.0778 | 18.8219 | 17.6534 | 18.9368 | 21.5786 | 63.9417 | 32.7774 | 22.2717 | 18.2826 | 16.4725 | 15.887 | 16.187 | 117.1074 | 183.5406 | 275.6818 | 290.2953 | 214.325 | 418.0602 |  |  |  | 103.087 | 230.4607 | 476.1674 | 457.321 | 345.6427 | 429.1557 | 165.418 | 304.703 | 516.6034 | 172.5156 | 336.9867 | 407.9152 | 397.4427 | 384.9464 |  | 462.0684 | 551.6578 | 569.9425 | 401.1798 |  | 43.1825 | 93.2391 | 43.8812 | 87.6527 | 198.6683 | 256.2811 | 303.0394 | 8.1668 | 57.0995 | 10.4903 | 111.205 | 10.1098 | 43.5746 | 51.517 | 57.2386 | 16.1881 |  |  | 5.3537 | -0.58343 | 0.45263 | -0.43961 | 4.8339 | 2.5216 | 10.2516 | -5.9444 | 0.63616 | 3.1349 | 12.2046 | -0.0004107 | -0.00034991 | -0.00043041 | 417.0411 | 200.8946 | 101.6911 | 55.2073 | 21.748 | 16.5914 | 16.3015 | 44.3083 | 29.9045 | 20.8804 | 18.2613 | 17.2042 | 17.7516 | 22.4864 | 177.032 | 147.4793 | 124.1919 | 76.5656 | 68.9193 | 154.9352 | 96.8588 | 97.3327 | 128.4332 | 162.3715 | 260.935 | 350.0081 | 376.948 |  |  |  | 485.9088 | 466.0662 | 426.3101 | 460.7826 | 4.0302 | 3.0961 | 315.0535 |  |  | 313.2056 |  |  | 105.994 | 271.8039 | 382.4408 | 105.465 | 257.6407 | 622.3664 | 748.4535 | 440.1492 | 396.2374 | 357.7523 | 755.228 |  | 444.8643 | 468.6999 | 392.7928 | 562.1578 | 482.8618 | 538.8837 |  | 657.9441 |  |  | 700.5138 | 717.8764 | 698.8892 | [6 empty] | 573.8351 |  |  | 449.9835 |  |  | 358.0345 | 430.2723 | 401.6073 | 183.2372 | 336.3885 | 422.0168 | 258.9638 | 384.6497 | 454.1186 | 424.262 | 435.3248 | 301.5673 | 381.3778 | 348.1512 | 427.7808 | 189.8461 | 346.0426 |  | 427.6229 | 393.376 | 552.3042 | 253.258 | 375.4518 | 396.1482 | 279.8481 | 372.4689 | 394.7934 | 442.7255 | 317.9222 | 393.1088 | 0.68353 | 18.5696 | 1.9161 | 0.061354 | -39.7662 | 3.1144 | 1392.51 | 0.31 | 4.2733 | -1.0189 | 0.89745 | -0.88445 | 3.5255 | 2.5463 | 5.1341 | 6.4489 | 9.0429 | 16.3197 | -0.55104 | -1.9743 | 11.3624 | 19.5208
42810.488 | 4145 | 42.6969 | 34.5448 | 22.087 | 18.8115 | 17.6455 | 18.9414 | 21.5776 | 63.9581 | 32.7859 | 22.2762 | 18.2818 | 16.4647 | 15.8928 | 16.1871 | 117.1232 | 183.5554 | 275.7014 | 290.2461 | 214.3117 | 417.9654 |  |  |  | 103.0956 | 230.4914 | 475.8637 | 457.4631 | 344.6304 | 428.9134 | 162.7897 | 299.7707 | 556.4061 | 166.4254 | 332.7943 | 408.702 | 363.8385 | 393.4969 |  | 455.658 | 546.2206 | 573.0421 | 396.1162 |  | 43.1358 | 93.1429 | 43.77 | 87.56 | 198.4893 | 256.0625 | 303.0951 | 8.1704 | 57.0798 | 10.3953 | 111.1693 | 10.1009 | 43.548 | 51.5453 | 57.2082 | 16.1754 |  |  | 4.1506 | -0.19508 | 0.60377 | -0.086738 | 4.278 | 2.9132 | 9.7416 | -5.8419 | 0.51065 | 2.3561 | 12.003 | -0.00034334 | -0.0003992 | -0.00049284 | 417.3842 | 200.9113 | 101.7079 | 55.2308 | 21.7602 | 16.592 | 16.3025 | 44.3172 | 29.9136 | 20.8854 | 18.2649 | 17.2099 | 17.7589 | 22.4824 | 174.6574 | 141.9626 | 119.889 | 75.1748 | 68.1409 | 154.894 | 96.8155 | 97.3544 | 128.4896 | 162.4451 | 260.9395 | 349.9533 | 376.8783 |  |  |  | 485.8386 | 465.4607 | 425.3086 | 458.8449 | 4.0002 | 3.1302 | 315.6147 |  |  | 313.4813 |  |  | 106.007 | 271.8241 | 382.0361 | 105.4805 | 257.5937 | 629.297 | 749.3855 | 439.5368 | 395.81 | 357.9761 | 756.3281 |  | 444.7187 | 469.1165 | 392.7149 | 561.8349 | 482.7128 | 539.8682 |  | 658.9969 |  |  | 701.3428 | 718.1687 | 698.914 | [6 empty] | 574.0087 |  |  | 449.6693 |  |  | 358.6773 | 430.3155 | 401.6063 | 182.9338 | 336.0154 | 421.933 | 259.4618 | 384.6635 | 454.3678 | 423.9515 | 435.4691 | 301.619 | 381.2854 | 347.5584 | 427.4244 | 189.4165 | 346.1698 |  | 427.9121 | 392.8941 | 552.2674 | 253.9058 | 375.5354 | 395.5228 | 279.9789 | 372.6134 | 394.9241 | 442.1182 | 316.7657 | 392.9546 | 0.30873 | 18.5739 | 1.9139 | 0.060312 | -39.8139 | 3.1144 | 1401.64 | 0.3 | 3.7619 | -0.58909 | 1.0364 | -0.39281 | 3.3159 | 2.7363 | 5.0038 | 6.402 | 9.024 | 16.31 | -0.2925 | -1.5015 | 8.4383 | 19.5657
42810.488 | 4146 | 42.7145 | 34.5501 | 22.0855 | 18.8228 | 17.6598 | 18.9513 | 21.5811 | 63.9867 | 32.806 | 22.2886 | 18.292 | 16.4726 | 15.8938 | 16.1906 | 117.1527 | 183.5611 | 275.7355 | 290.1956 | 214.2917 | 417.9069 |  |  |  | 103.1041 | 230.5306 | 476.1088 | 458.1376 | 345.2198 | 428.9982 | 162.1482 | 302.4893 | 556.2995 | 162.9023 | 328.1294 | 397.7734 | 411.7981 | 392.9462 |  | 431.4285 | 524.3576 | 560.9047 | 401.1748 |  | 43.1847 | 93.072 | 43.7387 | 87.5914 | 198.2687 | 256.1323 | 303.1824 | 8.2171 | 57.0646 | 10.3988 | 111.1138 | 10.1026 | 43.5205 | 51.5754 | 57.192 | 16.1663 |  |  | 4.579 | -0.041309 | 0.83704 | -0.39098 | 4.3588 | 2.9382 | 10.1044 | -6.2355 | 0.36372 | 3.4617 | 12.0534 | -0.0003877 | -0.0003762 | -0.00047641 | 417.7225 | 200.9257 | 101.724 | 55.2572 | 21.7689 | 16.5918 | 16.3032 | 44.326 | 29.9186 | 20.8828 | 18.2646 | 17.2098 | 17.7629 | 22.4832 | 174.7592 | 145.3912 | 121.6392 | 75.7901 | 69.3606 | 154.9228 | 96.8028 | 97.3725 | 128.5292 | 162.517 | 260.9426 | 349.8836 | 376.8125 |  |  |  | 485.7391 | 464.6291 | 423.7951 | 457.243 | 3.9982 | 2.5219 | 317.2541 |  |  | 313.1828 |  |  | 105.972 | 271.8556 | 383.0747 | 105.4796 | 257.5704 | 624.0513 | 750.3602 | 438.879 | 396.1221 | 358.4262 | 756.2731 |  | 444.5677 | 469.6609 | 392.6081 | 561.4874 | 482.5531 | 539.6469 |  | 659.4676 |  |  | 701.5666 | 718.3754 | 698.875 | [6 empty] | 573.8316 |  |  | 449.2515 |  |  | 358.1351 | 429.4038 | 401.3985 | 182.3229 | 335.9556 | 421.9914 | 259.5758 | 384.4314 | 454.7972 | 424.1224 | 435.5597 | 301.5242 | 381.0752 | 348.0076 | 427.3915 | 189.3865 | 346.2856 |  | 427.16 | 392.3888 | 552.2214 | 254.691 | 375.3005 | 394.8165 | 279.7561 | 372.697 | 394.3089 | 442.8506 | 316.1255 | 393.188 | 0.32086 | 18.5757 | 1.9113 | 0.059711 | -39.834 | 3.1144 | 1401.32 | 0.27 | 3.9515 | -0.27106 | 1.2202 | -0.83391 | 3.3473 | 2.7482 | 5.0964 | 6.3867 | 8.9987 | 16.2996 | -0.30009 | -1.6975 | 12.7751 | 19.5975
42810.488 | 4147 | 42.7139 | 34.5597 | 22.093 | 18.8269 | 17.6623 | 18.9522 | 21.5791 | 64.0085 | 32.8164 | 22.2986 | 18.3 | 16.476 | 15.8928 | 16.1898 | 117.1659 | 183.5596 | 275.7443 | 290.14 | 214.2623 | 417.8418 |  |  |  | 103.1168 | 230.552 | 476.3457 | 459.1164 | 346.4203 | 429.8012 | 163.5705 | 300.0901 | 553.9911 | 166.2771 | 330.3975 | 397.3958 | 454.7549 | 386.1736 |  | 428.5704 | 500.6124 | 515.4871 | 410.5468 |  | 43.1598 | 93.0627 | 43.7061 | 87.5046 | 198.1496 | 256.3773 | 303.0784 | 8.1543 | 57.0294 | 10.8529 | 111.0314 | 10.1041 | 43.5029 | 51.5936 | 57.1729 | 16.1632 |  |  | 2.9822 | -0.011081 | 0.69708 | -0.65711 | 4.435 | 2.7614 | 10.0176 | -5.9911 | 0.60931 | 3.2268 | 12.1613 | -0.00035977 | -0.00039098 | -0.00047148 | 418.1142 | 200.943 | 101.7416 | 55.2784 | 21.781 | 16.5897 | 16.3019 | 44.3358 | 29.9201 | 20.8935 | 18.2651 | 17.209 | 17.7581 | 22.4881 | 176.8847 | 145.4859 | 119.4696 | 74.2737 | 66.3657 | 155.057 | 96.7662 | 97.3837 | 128.5692 | 162.5767 | 260.9361 | 349.8093 | 376.7388 |  |  |  | 485.8105 | 463.6798 | 422.3706 | 454.833 | 5.6903 | 3.9697 | 317.5838 |  |  | 313.1182 |  |  | 118.4327 | 275.2091 | 384.9782 | 105.6471 | 257.8454 | 606.8875 | 750.4013 | 439.2222 | 396.4738 | 358.9871 | 755.8451 |  | 444.4735 | 470.0141 | 392.5005 | 561.709 | 482.2871 | 538.8903 |  | 659.8627 |  |  | 702.493 | 718.5393 | 699.1158 | [6 empty] | 573.8141 |  |  | 449.5213 |  |  | 356.9481 | 429.1548 | 401.1885 | 181.9018 | 336.0345 | 422.0415 | 258.8771 | 383.6615 | 455.3524 | 423.639 | 435.1713 | 301.4841 | 380.8831 | 348.2157 | 427.8563 | 189.9032 | 346.2856 |  | 429.083 | 392.1527 | 552.1729 | 254.9887 | 375.2329 | 394.8301 | 279.966 | 372.827 | 393.9787 | 442.8511 | 315.4963 | 393.0655 | 0.25865 | 18.5793 | 1.9082 | 0.059993 | -39.794 | 3.1144 | 1414.84 | 0.28 | 3.1908 | -0.14039 | 1.1135 | -1.0811 | 3.3772 | 2.6649 | 5.0757 | 6.3881 | 8.9787 | 16.26 | -0.51897 | -1.4609 | 17.1458 | 19.6736
42810.488 | 4148 | 42.723 | 34.5615 | 22.0982 | 18.8205 | 17.6514 | 18.9431 | 21.572 | 64.0172 | 32.82 | 22.2918 | 18.2938 | 16.4735 | 15.8965 | 16.184 | 117.1826 | 183.5624 | 275.7567 | 290.093 | 214.2469 | 417.5161 |  |  |  | 103.1196 | 230.5818 | 476.0837 | 459.7069 | 346.7826 | 428.4041 | 170.3625 | 297.1156 | 559.2579 | 162.5975 | 325.9295 | 398.3808 | 487.4497 | 385.5854 |  | 453.9133 | 543.0827 | 556.9682 | 405.6007 |  | 43.0416 | 93.0877 | 43.6986 | 87.4258 | 197.8719 | 256.4278 | 302.8743 | 7.9535 | 56.9652 | 10.9997 | 110.9279 | 10.0943 | 43.4912 | 51.6131 | 57.158 | 16.1614 |  |  | 3.8305 | -0.35804 | 0.56368 | -0.64989 | 4.458 | 3.0433 | 9.8698 | -5.7348 | 1.0799 | 2.8875 | 12.3342 | -0.00035156 | -0.0003302 | -0.00046327 | 418.6508 | 200.9592 | 101.7561 | 55.3017 | 21.7767 | 16.5899 | 16.2988 | 44.34 | 29.929 | 20.8887 | 18.2651 | 17.2105 | 17.7634 | 22.4862 | 180.4854 | 150.186 | 122.8097 | 73.8107 | 65.5159 | 155.2323 | 96.7653 | 97.408 | 128.6203 | 162.645 | 260.9345 | 349.7446 | 376.6651 |  |  |  | 485.665 | 463.3843 | 422.6749 | 453.264 | 4.1837 | 2.4425 | 318.4092 |  |  | 313.0441 |  |  | 110.6304 | 273.1838 | 386.3643 | 105.5451 | 257.65 | 623.6238 | 751.3617 | 438.3095 | 396.5236 | 359.3694 | 755.0466 |  | 444.4617 | 470.0328 | 392.4042 | 561.8368 | 482.0405 | 538.2323 |  | 659.713 |  |  | 703.1018 | 718.6782 | 699.2942 | [6 empty] | 573.7983 |  |  | 448.6704 |  |  | 357.0121 | 429.5367 | 401.0242 | 181.8217 | 335.8995 | 421.7634 | 258.3016 | 383.0316 | 455.8346 | 424.1445 | 434.899 | 301.3581 | 380.7714 | 348.7677 | 428.1522 | 190.641 | 346.2733 |  | 430.2384 | 392.4511 | 552.1059 | 254.7569 | 375.2924 | 395.1573 | 280.1166 | 372.9637 | 395.1057 | 441.7508 | 315.4396 | 393.0468 | 0.53041 | 18.5882 | 1.9058 | 0.059335 | -39.7454 | 3.1144 | 1447.48 | 0.32 | 3.6127 | -0.79802 | 1.0013 | -1.0751 | 3.3861 | 2.7977 | 5.0383 | 6.409 | 8.9691 | 16.2255 | -0.89644 | -1.8321 | 21.2497 | 19.6987
42810.4881 | 4149 | 42.7311 | 34.5538 | 22.1037 | 18.8162 | 17.6525 | 18.9475 | 21.5699 | 64.0359 | 32.8234 | 22.2969 | 18.2908 | 16.4729 | 15.8908 | 16.1832 | 117.1886 | 183.565 | 275.7689 | 290.0371 | 214.1895 | 417.1507 |  |  |  | 103.1168 | 230.6009 | 476.3805 | 461.0507 | 347.5012 | 429.7376 | 170.8031 | 295.7105 | 568.2665 | 153.128 | 319.2291 | 399.4577 | 492.3918 | 387.3123 |  | 447.7765 | 549.2974 | 574.4081 | 395.7763 |  | 42.9488 | 93.0472 | 43.7016 | 87.6715 | 197.7354 | 256.415 | 302.9384 | 7.7383 | 56.8705 | 10.9307 | 110.7959 | 10.0882 | 43.4748 | 51.5978 | 57.1386 | 16.1539 |  |  | 3.5644 | -0.37315 | 0.61428 | -0.43304 | 4.7327 | 2.4683 | 9.9618 | -5.4595 | 0.90491 | 2.7694 | 12.1955 | -0.00029406 | -0.00039098 | -0.00046162 | 419.0626 | 200.9742 | 101.7678 | 55.3311 | 21.7872 | 16.5956 | 16.296 | 44.352 | 29.9357 | 20.8932 | 18.2627 | 17.203 | 17.7615 | 22.4929 | 181.0406 | 148.88 | 120.0267 | 74.7162 | 64.4869 | 155.2889 | 96.7324 | 97.4284 | 128.6728 | 162.7176 | 260.943 | 349.6787 | 376.5933 |  |  |  | 485.6654 | 463.7455 | 425.1791 | 454.2637 | 3.7692 | 3.1618 | 320.206 |  |  | 316.2944 |  |  | 106.1497 | 271.9288 | 387.6168 | 105.502 | 257.5053 | 633.5244 | 751.2842 | 439.1847 | 395.7842 | 359.1138 | 754.352 |  | 444.2865 | 470.3707 | 392.3221 | 561.8624 | 481.8074 | 537.8074 |  | 660.5637 |  |  | 703.3119 | 719.0705 | 699.6456 | [6 empty] | 573.8374 |  |  | 449.6305 |  |  | 357.3918 | 429.2381 | 401.0867 | 181.6211 | 336.0607 | 421.405 | 258.5156 | 382.8208 | 456.0342 | 424.2943 | 434.4331 | 301.2729 | 380.4456 | 349.035 | 428.2385 | 191.2914 | 346.048 |  | 427.9215 | 393.2787 | 552.0048 | 253.8286 | 375.2467 | 396.3654 | 280.226 | 372.9998 | 395.5485 | 441.4079 | 315.2109 | 393.0224 | 0.40021 | 18.5929 | 1.9034 | 0.058691 | -39.72 | 3.1143 | 1441.34 | 0.26 | 3.4882 | -0.81464 | 1.0452 | -0.87758 | 3.4888 | 2.5196 | 5.0617 | 6.4087 | 8.9519 | 16.1955 | -0.95084 | -1.527 | 22.1579 | 19.671
42810.4881 | 4150 | 42.7439 | 34.5612 | 22.1081 | 18.8165 | 17.6577 | 18.9541 | 21.5723 | 64.0535 | 32.8376 | 22.2982 | 18.2938 | 16.4655 | 15.8865 | 16.1875 | 117.2002 | 183.5621 | 275.7756 | 289.9506 | 214.1563 | 417.1261 |  |  |  | 103.119 | 230.6223 | 476.7984 | 461.7088 | 347.4256 | 430.6699 | 163.7405 | 304.0552 | 551.7636 | 159.3606 | 316.6326 | 387.0895 | 495.9431 | 380.4278 |  | 461.8505 | 558.3196 | 577.4861 | 391.4463 |  | 43.0207 | 92.973 | 43.6198 | 87.7134 | 197.5633 | 256.1361 | 302.9061 | 7.6199 | 56.7881 | 10.5819 | 110.7195 | 10.0854 | 43.4762 | 51.5833 | 57.1275 | 16.1526 |  |  | 3.6597 | -1.0677 | 0.58537 | -0.70246 | 4.3108 | 2.7062 | 9.8724 | -5.5843 | 1.0606 | 3.0056 | 12.1417 | -0.00035484 | -0.00038113 | -0.00045177 | 418.7595 | 201.0009 | 101.7839 | 55.3599 | 21.7967 | 16.5973 | 16.3041 | 44.3611 | 29.9411 | 20.8955 | 18.273 | 17.2122 | 17.7605 | 22.4993 | 181.1567 | 151.3469 | 121.9625 | 73.1889 | 63.333 | 155.403 | 96.7146 | 97.4403 | 128.708 | 162.7859 | 260.9401 | 349.6069 | 376.5237 |  |  |  | 485.668 | 463.5108 | 426.3459 | 453.7291 | 2.6083 | 2.8889 | 320.7369 |  |  | 315.4079 |  |  | 106.0729 | 271.9209 | 389.5247 | 105.4965 | 257.4828 | 633.8142 | 751.3148 | 439.4404 | 396.3439 | 360.2599 | 755.0136 |  | 443.9838 | 469.336 | 392.1858 | 561.6032 | 481.6778 | 537.4655 |  | 660.6796 |  |  | 703.0789 | 719.0546 | 699.5376 | [6 empty] | 573.787 |  |  | 451.1226 |  |  | 356.8808 | 429.0542 | 400.689 | 181.019 | 336.0901 | 421.0867 | 258.6584 | 382.7822 | 456.2015 | 424.5411 | 434.0607 | 301.2742 | 380.0472 | 349.0023 | 428.2021 | 191.5693 | 346.0594 |  | 426.859 | 393.1201 | 551.9456 | 253.5225 | 375.0233 | 396.501 | 280.1016 | 372.7814 | 395.0551 | 441.3533 | 315.3241 | 393.1456 | 0.42063 | 18.5988 | 1.9014 | 0.058618 | -39.7245 | 3.1143 | 1414.66 | 0.31 | 3.5369 | -1.3779 | 1.0202 | -1.1176 | 3.3288 | 2.6375 | 5.0376 | 6.3566 | 8.9678 | 16.1865 | -0.94902 | -1.7442 | 22.7407 | 19.6861
42810.4881 | 4151 | 42.7538 | 34.5692 | 22.1195 | 18.8298 | 17.6533 | 18.9474 | 21.5745 | 64.0753 | 32.8557 | 22.3111 | 18.2956 | 16.4694 | 15.8951 | 16.184 | 117.2192 | 183.5584 | 275.7869 | 289.8935 | 214.1379 | 417.1857 |  |  |  | 103.1375 | 230.6453 | 476.7334 | 461.3018 | 347.7167 | 432.3363 | 152.8965 | 301.6162 | 539.9207 | 166.1463 | 327.548 | 392.8081 | 494.43 | 374.8292 |  | 485.1526 | 567.2337 | 587.2828 | 385.5399 |  | 42.9454 | 92.841 | 43.5439 | 87.3225 | 197.881 | 256.3149 | 302.8109 | 7.79 | 56.7407 | 10.2745 | 110.6722 | 10.0869 | 43.4604 | 51.5854 | 57.1252 | 16.1559 |  |  | 4.2051 | -0.52363 | 0.82522 | -0.44158 | 3.9731 | 2.6149 | 9.8639 | -5.7355 | 0.87786 | 2.6655 | 11.8845 | -0.0003877 | -0.00034006 | -0.00050762 | 418.2217 | 201.0247 | 101.8027 | 55.3812 | 21.8052 | 16.5939 | 16.3092 | 44.3788 | 29.9508 | 20.8982 | 18.2813 | 17.2153 | 17.7684 | 22.4953 | 174.9486 | 149.046 | 119.0836 | 71.3052 | 59.917 | 155.3497 | 96.6542 | 97.459 | 128.7526 | 162.8459 | 260.9458 | 349.5395 | 376.4617 |  |  |  | 485.6494 | 463.2957 | 425.6276 | 453.298 | 3.9374 | 3.1115 | 318.9896 |  |  | 310.7646 |  |  | 105.9325 | 271.8958 | 389.9922 | 105.492 | 257.4477 | 641.9892 | 753.0544 | 441.4469 | 396.5053 | 360.7044 | 756.1701 |  | 443.8468 | 468.6845 | 392.0879 | 562.0045 | 481.6572 | 537.7618 |  | 661.0598 |  |  | 703.0606 | 719.7674 | 700.1082 | [6 empty] | 573.7084 |  |  | 451.7203 |  |  | 355.5847 | 429.2295 | 400.7395 | 180.3153 | 335.8236 | 420.6819 | 258.6494 | 383.1576 | 456.1792 | 425.2319 | 434.0036 | 301.3946 | 379.6364 | 349.0799 | 428.2115 | 192.2472 | 346.0258 |  | 427.4272 | 393.2807 | 551.8724 | 253.2608 | 374.9999 | 395.703 | 279.7937 | 372.6066 | 394.6891 | 440.7438 | 315.5059 | 393.1582 | 0.30179 | 18.6037 | 1.8984 | 0.058618 | -39.7737 | 3.1143 | 1400.78 | 0.25 | 3.7958 | -0.96475 | 1.2111 | -0.88595 | 3.1963 | 2.593 | 5.0363 | 6.3092 | 8.9766 | 16.1728 | -0.26611 | -1.4318 | 22.7071 | 19.6958
42810.4881 | 4152 | 42.763 | 34.5793 | 22.1238 | 18.8303 | 17.6506 | 18.944 | 21.5657 | 64.0992 | 32.8623 | 22.3132 | 18.2951 | 16.4679 | 15.8951 | 16.1792 | 117.2378 | 183.5674 | 275.8066 | 289.8272 | 214.1156 | 417.2447 |  |  |  | 103.1551 | 230.6684 | 476.6497 | 461.0538 | 347.4247 | 433.437 | 153.1471 | 291.4668 | 562.9879 | 161.5411 | 336.9329 | 406.8426 | 282.4076 | 391.6416 |  | 459.3824 | 555.1506 | 573.4105 | 401.4842 |  | 42.8663 | 92.5514 | 43.4026 | 86.9722 | 197.8293 | 256.2913 | 302.3149 | 8.0765 | 56.6624 | 10.4689 | 110.5974 | 10.0752 | 43.443 | 51.5918 | 57.111 | 16.1538 |  |  | 3.1872 | 0.025059 | 0.53477 | -0.32199 | 4.2701 | 2.2298 | 9.7653 | -5.5311 | 0.41821 | 3.0111 | 11.9251 | -0.00037784 | -0.00034334 | -0.00045669 | 418.2093 | 201.0454 | 101.8267 | 55.4079 | 21.8106 | 16.5988 | 16.3088 | 44.3879 | 29.9634 | 20.9067 | 18.2802 | 17.2119 | 17.7639 | 22.4934 | 174.188 | 149.5083 | 120.3308 | 72.2937 | 59.582 | 155.3692 | 96.6361 | 97.4703 | 128.7985 | 162.9083 | 260.9436 | 349.4782 | 376.4007 |  |  |  | 485.5923 | 463.1297 | 425.0741 | 453.0345 | 2.503 | 3.5412 | 318.7367 |  |  | 311.0812 |  |  | 106.2398 | 271.9112 | 389.3308 | 105.5002 | 257.3544 | 631.063 | 752.4747 | 441.9524 | 396.3229 | 359.9457 | 756.9018 |  | 443.6479 | 468.3561 | 392.0008 | 562.4783 | 481.7029 | 537.8423 |  | 661.4844 |  |  | 703.2841 | 720.3368 | 700.4503 | [6 empty] | 573.7115 |  |  | 450.3635 |  |  | 355.3243 | 429.6208 | 401.4323 | 180.7248 | 335.5414 | 420.2396 | 259.3357 | 383.0345 | 456.1722 | 425.5524 | 434.1097 | 301.3491 | 379.436 | 349.2927 | 428.3265 | 192.8774 | 345.7825 |  | 427.0371 | 393.1604 | 551.7837 | 253.0071 | 374.912 | 395.0112 | 279.632 | 372.5682 | 394.5086 | 440.6186 | 315.7838 | 392.993 | 0.41427 | 18.6039 | 1.8961 | 0.058531 | -39.8394 | 3.1143 | 1384.74 | 0.26 | 3.3072 | 0.21097 | 0.97457 | -0.75622 | 3.3136 | 2.3945 | 5.0109 | 6.2667 | 8.9775 | 16.1653 | -0.17909 | -1.5725 | 2.0936 | 19.6958
42810.4881 | 4153 | 42.771 | 34.5687 | 22.119 | 18.8194 | 17.6499 | 18.9367 | 21.5619 | 64.1065 | 32.864 | 22.3157 | 18.2921 | 16.4658 | 15.8779 | 16.1829 | 117.2618 | 183.5667 | 275.8177 | 289.7683 | 214.0881 | 417.2432 |  |  |  | 103.1598 | 230.6925 | 476.6967 | 461.383 | 346.3017 | 433.126 | 165.9003 | 302.862 | 561.4125 | 164.2508 | 328.1304 | 403.7664 | 316.7504 | 394.9251 |  | 434.8285 | 538.04 | 568.4266 | 397.1293 |  | 42.8267 | 92.3241 | 43.2745 | 86.5507 | 196.8665 | 255.8928 | 302.1174 | 8.3963 | 56.5874 | 10.6736 | 110.509 | 10.0695 | 43.4484 | 51.5809 | 57.0919 | 16.1506 |  |  | 3.615 | -0.37118 | 1.1196 | -0.26745 | 3.6859 | 2.5005 | 9.8757 | -5.4983 | 0.69201 | 2.8011 | 11.8498 | -0.00035484 | -0.0004222 | -0.00047148 | 418.1101 | 201.0588 | 101.8366 | 55.4372 | 21.8207 | 16.6004 | 16.3068 | 44.3996 | 29.9709 | 20.9088 | 18.279 | 17.2115 | 17.7714 | 22.499 | 171.4514 | 147.8121 | 122.0561 | 74.2827 | 61.1293 | 155.3207 | 96.627 | 97.4851 | 128.8442 | 162.9795 | 260.9283 | 349.4091 | 376.3106 |  |  |  | 485.5162 | 463.281 | 424.8702 | 453.8397 | 2.4075 | 2.941 | 318.3966 |  |  | 310.3101 |  |  | 106.4354 | 272.0831 | 389.3728 | 105.4947 | 257.3074 | 635.5003 | 750.7215 | 440.3992 | 394.7837 | 358.7621 | 756.0012 |  | 443.5722 | 467.6787 | 391.9335 | 562.6659 | 481.7638 | 539.0499 |  | 661.5677 |  |  | 703.3428 | 720.3352 | 700.2647 | [6 empty] | 573.7384 |  |  | 450.2136 |  |  | 355.4866 | 429.0415 | 401.6528 | 180.9312 | 335.3821 | 420.0717 | 260.4445 | 382.5929 | 456.2509 | 425.0397 | 434.6768 | 301.2714 | 379.3744 | 349.7198 | 428.3949 | 193.5211 | 345.6771 |  | 427.2276 | 392.9573 | 551.6573 | 252.8285 | 374.8634 | 395.1628 | 279.652 | 372.615 | 394.6784 | 441.0259 | 316.5407 | 392.9447 | 0.21223 | 18.6093 | 1.894 | 0.05822 | -39.8313 | 3.1143 | 1353 | 0.24 | 3.5214 | -0.81169 | 1.4097 | -0.68899 | 3.0774 | 2.5347 | 5.0373 | 6.2833 | 8.99 | 16.1678 | 0.11873 | -1.7654 | 4.6332 | 19.6638
42810.4881 | 4154 | 42.7879 | 34.5932 | 22.1238 | 18.8359 | 17.6584 | 18.9495 | 21.5635 | 64.1388 | 32.8805 | 22.3308 | 18.3026 | 16.4764 | 15.8934 | 16.1788 | 117.2784 | 183.5755 | 275.8445 | 289.7124 | 214.0749 | 417.2237 |  |  |  | 103.1748 | 230.7225 | 476.6349 | 460.899 | 346.9256 | 432.9984 | 159.8964 | 302.3467 | 555.0793 | 162.4925 | 327.394 | 395.2136 | 431.1084 | 389.1676 |  | 429.093 | 518.5201 | 535.2658 | 411.8114 |  | 42.7819 | 92.2302 | 43.2708 | 86.1477 | 196.9968 | 255.8136 | 301.9411 | 8.6624 | 56.4983 | 11.1148 | 110.4084 | 10.0669 | 43.4518 | 51.577 | 57.0693 | 16.1491 |  |  | 3.2759 | -0.19245 | 1.0756 | -0.28387 | 5.2558 | 3.0302 | 9.8376 | -5.767 | 0.80683 | 3.1363 | 12.1548 | -0.00040905 | -0.00038605 | -0.00046984 | 417.9494 | 201.0679 | 101.8485 | 55.453 | 21.8271 | 16.5985 | 16.3121 | 44.4131 | 29.9675 | 20.9147 | 18.2787 | 17.2092 | 17.7665 | 22.4928 | 166.7365 | 144.6372 | 119.7157 | 74.0354 | 60.4668 | 155.1388 | 96.5879 | 97.4927 | 128.8857 | 163.0465 | 260.9323 | 349.3285 | 376.2516 |  |  |  | 485.445 | 463.4363 | 422.9102 | 455.6669 | 2.6205 | 2.1139 | 318.6818 |  |  | 313.2514 |  |  | 106.5671 | 272.7 | 390.7091 | 105.514 | 257.2669 | 624.506 | 749.6061 | 437.1074 | 395.5269 | 359.36 | 755.004 |  | 443.4641 | 468.0159 | 391.8451 | 562.1677 | 481.7603 | 538.1618 |  | 661.1173 |  |  | 702.7165 | 719.5303 | 699.7411 | [6 empty] | 573.6318 |  |  | 449.2106 |  |  | 355.9379 | 428.6622 | 401.8192 | 180.5424 | 335.0496 | 420.0294 | 260.6717 | 382.0473 | 456.4832 | 425.0369 | 434.929 | 301.5243 | 379.3162 | 350.2856 | 428.0967 | 194.4468 | 345.668 |  | 429.8648 | 392.9664 | 551.5049 | 253.0624 | 374.9356 | 396.1572 | 278.8082 | 372.5339 | 394.4776 | 441.5613 | 317.282 | 392.9654 | 0.56797 | 18.6121 | 1.8928 | 0.059436 | -39.8289 | 3.1143 | 1359.2 | 0.28 | 3.3518 | -0.58438 | 1.3815 | -0.70974 | 3.6745 | 2.7901 | 5.0272 | 6.299 | 8.9722 | 16.1812 | 0.61915 | -1.5101 | 14.484 | 19.604
42810.4881 | 4155 | 42.7971 | 34.5945 | 22.1244 | 18.8389 | 17.661 | 18.9487 | 21.5647 | 64.155 | 32.8947 | 22.3252 | 18.2991 | 16.4702 | 15.8922 | 16.1808 | 117.2845 | 183.5728 | 275.8489 | 289.6363 | 214.0864 | 417.0487 |  |  |  | 103.1655 | 230.735 | 477.2073 | 460.4495 | 348.0205 | 433.7376 | 160.3845 | 296.2959 | 562.6937 | 160.5369 | 327.2059 | 397.1174 | 368.088 | 386.6011 |  | 448.831 | 530.1608 | 544.9046 | 411.478 |  | 42.8822 | 92.3179 | 43.3198 | 85.7804 | 196.7154 | 255.585 | 301.5436 | 8.7372 | 56.4165 | 11.0942 | 110.3153 | 10.0687 | 43.4379 | 51.5622 | 57.0242 | 16.1409 |  |  | 3.663 | -0.80094 | 1.2182 | -0.57629 | 4.5513 | 3.2996 | 10.3061 | -5.6987 | 0.68365 | 2.9144 | 12.1889 | -0.00040248 | -0.0003187 | -0.00044519 | 417.8644 | 201.097 | 101.8613 | 55.4766 | 21.8326 | 16.5977 | 16.3128 | 44.4209 | 29.9647 | 20.9141 | 18.2818 | 17.2153 | 17.7688 | 22.4869 | 162.127 | 138.2826 | 112.2131 | 71.6432 | 59.2497 | 154.9952 | 96.4489 | 97.5138 | 128.9422 | 163.1175 | 260.92 | 349.2596 | 376.1958 |  |  |  | 485.3508 | 463.1689 | 422.7672 | 455.8731 | 3.7925 | 3.238 | 319.5029 |  |  | 314.8602 |  |  | 107.5718 | 272.1336 | 389.3102 | 105.4751 | 257.1894 | 628.6241 | 748.9546 | 434.6031 | 396.192 | 359.8617 | 753.8454 |  | 443.4336 | 469.2092 | 391.7494 | 561.6812 | 481.8111 | 537.9552 |  | 660.9343 |  |  | 702.0003 | 718.4482 | 699.0903 | [6 empty] | 573.5132 |  |  | 447.0196 |  |  | 356.1103 | 429.01 | 401.5738 | 180.0724 | 334.6729 | 419.7995 | 260.8164 | 381.4146 | 456.8919 | 425.7017 | 434.444 | 300.9593 | 379.2943 | 350.2639 | 427.875 | 195.0251 | 345.5241 |  | 431.1974 | 393.2719 | 551.3826 | 253.2905 | 375.1171 | 397.2933 | 278.3597 | 372.4383 | 394.0294 | 441.6288 | 318.134 | 393.1335 | 0.52405 | 18.6158 | 1.8921 | 0.060869 | -39.8272 | 3.1143 | 1360.73 | 0.27 | 3.5462 | -1.1923 | 1.4704 | -1.0114 | 3.4187 | 2.9108 | 5.1444 | 6.3278 | 8.93 | 16.201 | 1.1128 | -0.69354 | 8.3812 | 19.5864
42810.4881 | 4156 | 42.8055 | 34.5931 | 22.1318 | 18.8366 | 17.6572 | 18.9483 | 21.5619 | 64.1722 | 32.9002 | 22.3329 | 18.3006 | 16.4676 | 15.8904 | 16.1791 | 117.3111 | 183.5776 | 275.8658 | 289.6201 | 214.0058 | 417.042 |  |  |  | 103.184 | 230.762 | 477.6296 | 460.5579 | 349.9112 | 436.1883 | 169.1379 | 296.5169 | 566.2318 | 157.1797 | 322.1601 | 394.2442 | 473.903 | 386.9713 |  | 449.5687 | 546.8231 | 572.3189 | 405.6433 |  | 42.9894 | 92.3573 | 43.3871 | 85.664 | 196.2264 | 255.8257 | 301.308 | 8.877 | 56.3645 | 11.2722 | 110.2484 | 10.0801 | 43.422 | 51.5534 | 56.9887 | 16.1296 |  |  | 4.0507 | -0.43361 | 0.99541 | -0.54146 | 4.6788 | 2.7377 | 10.1622 | -6.2362 | 0.4439 | 3.1376 | 11.8537 | -0.00030391 | -0.00039755 | -0.00048462 | 417.7787 | 201.1134 | 101.8706 | 55.4993 | 21.8372 | 16.5901 | 16.2929 | 44.4367 | 29.9749 | 20.9057 | 18.2775 | 17.2037 | 17.7633 | 22.4816 | 167.484 | 145.3097 | 117.5108 | 73.2119 | 57.3758 | 155.0113 | 96.4124 | 97.5275 | 128.9908 | 163.1808 | 260.9086 | 349.1885 | 376.1379 |  |  |  | 485.1811 | 463.1624 | 422.5314 | 456.0055 | 4.2352 | 4.2116 | 321.2928 |  |  | 315.078 |  |  | 106.4109 | 272.1416 | 390.334 | 105.5284 | 257.1546 | 630.1289 | 749.6522 | 429.396 | 396.0297 | 358.4932 | 753.1509 |  | 443.3543 | 468.9763 | 391.6511 | 561.1357 | 481.9177 | 537.5467 |  | 661.6511 |  |  | 702.0505 | 717.8295 | 698.9829 | [6 empty] | 573.3924 |  |  | 445.0152 |  |  | 356.0973 | 429.4979 | 401.7545 | 179.8007 | 334.7885 | 419.4603 | 260.5065 | 381.0601 | 456.8917 | 425.5373 | 434.5773 | 300.5962 | 379.255 | 349.9147 | 427.9189 | 194.9582 | 345.1036 |  | 428.9165 | 393.2258 | 551.2134 | 252.759 | 374.7143 | 397.6573 | 278.7931 | 372.5243 | 393.7607 | 441.4976 | 318.3368 | 393.2301 | 0.60726 | 18.6289 | 1.8911 | 0.06194 | -39.7402 | 3.1144 | 1377.02 | 0.33 | 3.7356 | -0.87733 | 1.3293 | -0.98039 | 3.467 | 2.652 | 5.1095 | 6.3382 | 8.9272 | 16.2296 | 0.51966 | -1.2866 | 19.556 | 19.5612
42810.4881 | 4157 | 42.8138 | 34.6057 | 22.1388 | 18.8414 | 17.6576 | 18.9512 | 21.5628 | 64.1902 | 32.9092 | 22.3316 | 18.3019 | 16.4696 | 15.8948 | 16.1814 | 117.328 | 183.5802 | 275.8857 | 289.5085 | 213.9995 | 417.1106 |  |  |  | 103.1891 | 230.7881 | 477.9109 | 461.0838 | 351.9205 | 438.0913 | 167.4036 | 303.8919 | 548.3598 | 162.1173 | 323.0523 | 392.567 | 493.0468 | 386.554 |  | 447.0522 | 545.8101 | 570.4973 | 399.7493 |  | 42.9917 | 92.4506 | 43.448 | 85.6896 | 195.5401 | 255.5159 | 301.0811 | 8.865 | 56.318 | 11.5601 | 110.2137 | 10.0887 | 43.4216 | 51.5338 | 56.9787 | 16.1234 |  |  | 4.073 | -0.39944 | 1.1301 | -0.13471 | 4.8306 | 3.3055 | 10.1648 | -5.9392 | 0.74961 | 3.5861 | 12.3453 | -0.00036141 | -0.00036634 | -0.00045669 | 417.6129 | 201.1242 | 101.8891 | 55.5309 | 21.8375 | 16.602 | 16.3075 | 44.4359 | 29.9863 | 20.91 | 18.2784 | 17.21 | 17.7622 | 22.4814 | 173.2577 | 150.7586 | 124.608 | 77.7809 | 60.6029 | 155.0866 | 96.4773 | 97.542 | 129.0425 | 163.2468 | 260.9095 | 349.1246 | 376.0795 |  |  |  | 485.0723 | 463.4707 | 421.2578 | 455.7307 | 4.3487 | 3.9759 | 320.9763 |  |  | 313.1752 |  |  | 106.3088 | 272.1946 | 392.0285 | 105.7454 | 257.1249 | 631.5119 | 750.092 | 428.1846 | 393.3308 | 356.389 | 753.0765 |  | 443.3531 | 468.8603 | 391.5523 | 561.2067 | 481.9109 | 537.9861 |  | 662.1332 |  |  | 703.1493 | 718.5089 | 699.7153 | [6 empty] | 573.2309 |  |  | 446.4753 |  |  | 356.3588 | 429.6929 | 401.9918 | 179.679 | 334.8376 | 418.9894 | 259.6671 | 381.5589 | 456.3899 | 425.1826 | 435.2024 | 300.4649 | 379.1667 | 350.0335 | 428.1037 | 194.8989 | 344.7087 |  | 427.6015 | 392.9362 | 551.1319 | 252.8151 | 374.4751 | 397.7853 | 278.8406 | 372.6708 | 393.2322 | 441.3355 | 318.4949 | 393.3115 | 0.56989 | 18.6368 | 1.8899 | 0.061998 | -39.8245 | 3.1143 | 1402.01 | 0.33 | 3.7509 | -0.84216 | 1.4166 | -0.48907 | 3.5218 | 2.9132 | 5.1087 | 6.3402 | 8.9211 | 16.2267 | -0.11216 | -2.0673 | 22.1325 | 19.555
42810.4882 | 4158 | 42.8234 | 34.6175 | 22.1435 | 18.8424 | 17.6596 | 18.9575 | 21.5623 | 64.2047 | 32.9218 | 22.3365 | 18.3078 | 16.4736 | 15.8886 | 16.1856 | 117.3505 | 183.594 | 275.8938 | 289.4687 | 213.9782 | 417.1078 |  |  |  | 103.2086 | 230.8116 | 477.9595 | 460.9085 | 352.0672 | 438.8882 | 159.1844 | 306.4265 | 519.7742 | 168.7353 | 330.2648 | 397.9888 | 498.0771 | 384.0287 |  | 451.5655 | 545.1923 | 564.2896 | 403.9451 |  | 42.8066 | 92.4839 | 43.4512 | 85.6491 | 195.6471 | 255.3205 | 300.7933 | 8.7199 | 56.2888 | 11.8222 | 110.2157 | 10.0652 | 43.404 | 51.4879 | 56.9537 | 16.1115 |  |  | 4.2603 | -0.061025 | 0.98818 | 0.003286 | 4.3818 | 3.4284 | 10.381 | -6.0588 | 0.65932 | 2.6691 | 12.2164 | -0.00035484 | -0.00032527 | -0.00046327 | 417.3901 | 201.1396 | 101.9105 | 55.5478 | 21.8499 | 16.6014 | 16.3038 | 44.4478 | 29.9942 | 20.9153 | 18.276 | 17.2092 | 17.771 | 22.4805 | 176.3413 | 150.2394 | 129.0335 | 78.8392 | 61.8687 | 155.1704 | 96.5355 | 97.5602 | 129.0764 | 163.3161 | 260.903 | 349.0532 | 375.9913 |  |  |  | 484.9892 | 463.1911 | 419.1335 | 455.5058 | 5.1724 | 3.522 | 318.8705 |  |  | 309.4788 |  |  | 108.2884 | 273.3534 | 392.599 | 105.5918 | 257.0997 | 627.6434 | 750.8076 | 427.1549 | 392.7358 | 356.07 | 753.5467 |  | 443.3268 | 468.5033 | 391.483 | 561.3293 | 481.7828 | 538.3344 |  | 662.0891 |  |  | 703.2725 | 719.1703 | 699.897 | [6 empty] | 573.039 |  |  | 443.6012 |  |  | 357.7709 | 429.7936 | 402.0652 | 179.3975 | 334.5965 | 418.5005 | 259.8452 | 381.868 | 455.9614 | 424.7208 | 435.8038 | 300.5831 | 379.1147 | 349.397 | 428.2073 | 194.2016 | 344.5679 |  | 427.2046 | 392.5548 | 551.0437 | 252.4623 | 374.497 | 397.8144 | 279.4221 | 372.5204 | 392.3415 | 441.6505 | 317.9883 | 393.0544 | 0.47513 | 18.6393 | 1.8882 | 0.062309 | -39.8229 | 3.1143 | 1426.28 | 0.29 | 3.8383 | -0.32919 | 1.3247 | 0.076388 | 3.3535 | 2.9663 | 5.1618 | 6.3242 | 8.9245 | 16.2073 | -0.44398 | -2.5519 | 22.6739 | 19.5508
42810.4882 | 4159 | 42.8375 | 34.6183 | 22.1504 | 18.8385 | 17.6599 | 18.9532 | 21.5576 | 64.2251 | 32.9375 | 22.3475 | 18.3139 | 16.4829 | 15.8913 | 16.1936 | 117.3574 | 183.5914 | 275.9106 | 289.4079 | 213.9599 | 416.9479 |  |  |  | 103.2091 | 230.8376 | 478.1598 | 460.8483 | 351.4401 | 438.3332 | 159.5252 | 303.0054 | 543.844 | 169.1202 | 333.7458 | 401.0418 | 243.7937 | 383.8257 |  | 467.8079 | 553.0915 | 577.8138 | 394.8196 |  | 42.6488 | 92.4024 | 43.378 | 85.765 | 195.4685 | 255.5608 | 300.9867 | 8.6183 | 56.2608 | 12.1163 | 110.1974 | 10.0701 | 43.3837 | 51.4599 | 56.9343 | 16.1011 |  |  | 3.8417 | -0.13068 | 1.0375 | -0.12354 | 5.1947 | 2.8232 | 10.1425 | -5.585 | 0.83757 | 3.1279 | 12.0272 | -0.00030556 | -0.00038441 | -0.00043041 | 417.24 | 201.1713 | 101.9226 | 55.5793 | 21.8615 | 16.5967 | 16.3073 | 44.4597 | 29.9983 | 20.9213 | 18.2821 | 17.2037 | 17.7771 | 22.4818 | 180.3762 | 150.9179 | 129.505 | 80.9716 | 61.3008 | 155.3322 | 96.5802 | 97.5728 | 129.1288 | 163.3793 | 260.922 | 348.9955 | 375.925 |  |  |  | 484.8533 | 463.3344 | 420.0607 | 455.7305 | 5.5622 | 4.304 | 317.7948 |  |  | 308.8146 |  |  | 106.3895 | 272.2311 | 393.9135 | 105.5384 | 256.9811 | 632.2021 | 750.8406 | 427.6105 | 391.1295 | 355.2263 | 753.6412 |  | 443.2979 | 468.232 | 391.3722 | 561.6767 | 481.6844 | 537.9154 |  | 661.7452 |  |  | 703.8698 | 719.0819 | 699.9953 | [6 empty] | 573.1184 |  |  | 442.433 |  |  | 358.2248 | 430.2548 | 402.1314 | 179.2571 | 334.6586 | 418.3413 | 260.1383 | 382.2598 | 455.88 | 423.9116 | 436.1155 | 300.7296 | 379.046 | 349.2286 | 427.9459 | 194.4002 | 344.4212 |  | 428.3921 | 392.1972 | 550.9099 | 251.8283 | 374.6513 | 397.0451 | 280.1824 | 372.5865 | 392.3081 | 441.4828 | 317.5913 | 392.9879 | 0.35842 | 18.6419 | 1.8869 | 0.062816 | -39.7393 | 3.1144 | 1453.33 | 0.37 | 3.6434 | -0.48166 | 1.3572 | -0.46832 | 3.6522 | 2.6924 | 5.1033 | 6.3184 | 8.9216 | 16.1853 | -0.87144 | -2.5988 | -0.14609 | 19.5273
42810.4882 | 4160 | 42.8421 | 34.6188 | 22.1495 | 18.8342 | 17.6556 | 18.9478 | 21.5546 | 64.2467 | 32.9383 | 22.3486 | 18.3039 | 16.4704 | 15.8829 | 16.1666 | 117.3703 | 183.5903 | 275.9189 | 289.3403 | 213.9239 | 416.9299 |  |  |  | 103.2087 | 230.8561 | 477.414 | 459.3606 | 349.9297 | 436.6923 | 162.1529 | 298.3774 | 561.5573 | 162.2091 | 327.0879 | 397.7273 | 214.2943 | 393.4292 |  | 443.2683 | 547.0974 | 573.4485 | 392.2758 |  | 42.5395 | 92.3923 | 43.3069 | 85.567 | 195.1783 | 255.6649 | 301.0873 | 8.7876 | 56.2087 | 12.3624 | 110.1489 | 10.0625 | 43.3574 | 51.4475 | 56.9064 | 16.1043 |  |  | 4.1006 | -0.19311 | 1 | -0.96859 | 5.0481 | 3.3068 | 10.1937 | -5.7618 | -0.098452 | 3.1882 | 12.1667 | -0.00035484 | -0.00035648 | -0.00045341 | 417.1112 | 201.1768 | 101.9378 | 55.6001 | 21.8669 | 16.5928 | 16.3012 | 44.4688 | 30.002 | 20.9229 | 18.2776 | 17.2038 | 17.7677 | 22.4758 | 186.2299 | 155.7362 | 135.0244 | 81.6456 | 62.2446 | 155.5036 | 96.7107 | 97.5932 | 129.1867 | 163.45 | 260.9278 | 348.9329 | 375.8646 |  |  |  | 484.7523 | 463.1066 | 420.3633 | 455.4077 | 3.6165 | 3.452 | 315.2053 |  |  | 307.3715 |  |  | 106.0695 | 272.3766 | 392.6581 | 105.6177 | 256.873 | 626.0306 | 752.6599 | 423.5182 | 392.1165 | 355.5324 | 754.033 |  | 443.2655 | 467.5885 | 391.2689 | 561.5146 | 481.4323 | 537.9118 |  | 661.1648 |  |  | 704.0517 | 719.9476 | 700.6212 | [6 empty] | 573.121 |  |  | 440.5037 |  |  | 357.9561 | 430.7073 | 402.1974 | 179.755 | 334.8799 | 418.7217 | 259.7573 | 382.0475 | 455.6176 | 424.1009 | 435.92 | 300.9596 | 379.0813 | 348.8602 | 427.4533 | 193.8629 | 344.3986 |  | 429.8096 | 392.0838 | 550.732 | 251.674 | 374.4357 | 396.5006 | 280.2364 | 372.5296 | 391.8872 | 441.2838 | 317.5786 | 392.7576 | 0.4734 | 18.6454 | 1.8853 | 0.063019 | -39.7477 | 3.1144 | 1459.43 | 0.26 | 3.7599 | -0.58551 | 1.3324 | -1.3113 | 3.6007 | 2.9142 | 5.1166 | 6.3039 | 8.9297 | 16.1582 | -1.4997 | -3.196 | -1.743 | 19.5235
42810.4882 | 4161 | 42.8438 | 34.6097 | 22.148 | 18.8333 | 17.6559 | 18.9446 | 21.5556 | 64.2589 | 32.9424 | 22.3495 | 18.3121 | 16.4693 | 15.8816 | 16.176 | 117.3864 | 183.595 | 275.9359 | 289.2777 | 213.8961 | 416.9317 |  |  |  | 103.2184 | 230.875 | 476.5621 | 457.7853 | 346.8672 | 434.1101 | 160.7469 | 300.7632 | 560.5223 | 161.2916 | 328.1662 | 396.6671 | 486.8267 | 390.9674 |  | 429.8391 | 517.4992 | 554.6884 | 401.0866 |  | 42.6055 | 92.4608 | 43.3878 | 85.9625 | 195.0901 | 255.6329 | 301.1678 | 8.9401 | 56.1772 | 12.2084 | 110.0869 | 10.0642 | 43.359 | 51.4291 | 56.8812 | 16.1064 |  |  | 3.9225 | -0.21611 | 0.79368 | -0.84637 | 4.8674 | 2.5945 | 10.0492 | -5.8097 | 0.59257 | 3.1472 | 11.9368 | -0.00038113 | -0.00035813 | -0.00045341 | 417.0186 | 201.1943 | 101.9478 | 55.6254 | 21.8704 | 16.5939 | 16.2922 | 44.4744 | 30.0158 | 20.9265 | 18.2719 | 17.2065 | 17.7599 | 22.4764 | 184.8872 | 151.5041 | 132.7715 | 78.217 | 64.4921 | 155.5969 | 96.7674 | 97.6215 | 129.2447 | 163.5195 | 260.9388 | 348.8819 | 375.8061 |  |  |  | 484.6845 | 462.3544 | 420.4164 | 454.7828 | 4.5662 | 3.1531 | 315.144 |  |  | 308.2336 |  |  | 106.1112 | 273.2105 | 390.4183 | 105.9153 | 256.8337 | 629.1683 | 751.8006 | 423.1452 | 394.0428 | 356.6077 | 753.713 |  | 443.2737 | 467.3612 | 391.1923 | 560.9604 | 481.1571 | 537.3463 |  | 661.3639 |  |  | 704.7936 | 721.0443 | 701.4545 | [6 empty] | 573.1697 |  |  | 440.0117 |  |  | 357.8834 | 430.6516 | 402.055 | 180.0975 | 334.7231 | 419.2463 | 259.3222 | 382.2846 | 455.2026 | 424.1355 | 435.3734 | 300.6919 | 379.0731 | 348.319 | 427.6452 | 193.1062 | 344.1229 |  | 428.7059 | 392.0018 | 550.5006 | 251.8877 | 374.368 | 396.6213 | 280.4609 | 372.5893 | 391.372 | 441.5311 | 317.4677 | 392.6642 | 0.37228 | 18.6458 | 1.8846 | 0.063069 | -39.7714 | 3.1143 | 1438.42 | 0.3 | 3.6706 | -0.61945 | 1.1871 | -1.2259 | 3.5355 | 2.5813 | 5.0801 | 6.3137 | 8.9288 | 16.1392 | -1.3385 | -2.9387 | 21.2957 | 19.5323
42810.4882 | 4162 | 42.8616 | 34.6143 | 22.1622 | 18.8397 | 17.6564 | 18.9413 | 21.5534 | 64.2825 | 32.9608 | 22.3519 | 18.3069 | 16.4614 | 15.8854 | 16.1782 | 117.4057 | 183.592 | 275.9562 | 289.2246 | 213.8877 | 416.8636 |  |  |  | 103.2293 | 230.9086 | 476.6309 | 459.1014 | 346.8 | 432.5774 | 152.9448 | 296.5404 | 559.8531 | 164.0528 | 326.825 | 395.3884 | 473.6531 | 386.4627 |  | 445.5548 | 534.7359 | 546.0399 | 404.7042 |  | 42.6607 | 92.5081 | 43.4284 | 86.3384 | 195.5959 | 255.8416 | 301.2878 | 9.1006 | 56.1693 | 12.1154 | 110.0275 | 10.0568 | 43.3546 | 51.4101 | 56.8639 | 16.1035 |  |  | 4.1834 | -0.19179 | 1.0086 | -0.47049 | 4.7833 | 2.8416 | 9.6615 | -5.9556 | 0.42016 | 2.8951 | 11.9513 | -0.00034827 | -0.00041562 | -0.00047969 | 416.9883 | 201.2181 | 101.9637 | 55.652 | 21.8818 | 16.6087 | 16.3044 | 44.4898 | 30.0255 | 20.9295 | 18.2834 | 17.2165 | 17.7698 | 22.4753 | 181.7147 | 149.4005 | 127.8927 | 75.1807 | 65.5149 | 155.6028 | 96.7925 | 97.6374 | 129.298 | 163.5878 | 260.9438 | 348.8316 | 375.7449 |  |  |  | 484.6811 | 462.6011 | 420.9841 | 455.3337 | 4.2846 | 3.0161 | 315.9189 |  |  | 309.1637 |  |  | 106.0454 | 272.9778 | 389.9466 | 105.6061 | 256.7372 | 622.1641 | 752.5411 | 424.4135 | 395.0648 | 357.3061 | 753.9437 |  | 443.1586 | 466.5895 | 391.1131 | 561.47 | 480.8754 | 537.2084 |  | 661.3056 |  |  | 704.5816 | 720.4988 | 701.2601 | [6 empty] | 573.1117 |  |  | 441.1125 |  |  | 357.1967 | 430.4366 | 402.1482 | 179.8772 | 334.5921 | 419.3588 | 260.396 | 382.4847 | 455.3313 | 424.1816 | 435.363 | 300.5234 | 378.9995 | 348.3487 | 427.8866 | 192.7586 | 344.0576 |  | 428.731 | 391.809 | 550.3317 | 251.73 | 374.377 | 396.0209 | 280.3588 | 372.6512 | 391.3244 | 442.3599 | 318.5367 | 392.1762 | 0.41485 | 18.6487 | 1.884 | 0.063981 | -39.7739 | 3.1144 | 1452.56 | 0.3 | 3.7866 | -0.5836 | 1.3383 | -0.91407 | 3.5055 | 2.7019 | 4.9821 | 6.2945 | 8.9428 | 16.0898 | -0.98525 | -2.3936 | 19.5516 | 19.5165
42810.4882 | 4163 | 42.8718 | 34.6276 | 22.1643 | 18.8431 | 17.6652 | 18.9426 | 21.559 | 64.303 | 32.9753 | 22.3575 | 18.3091 | 16.4651 | 15.887 | 16.1801 | 117.4204 | 183.5931 | 275.9625 | 289.1791 | 213.8673 | 416.5559 |  |  |  | 103.2446 | 230.9281 | 476.2478 | 458.2818 | 343.7418 | 430.9215 | 166.9599 | 293.3949 | 569.3715 | 157.0955 | 322.0924 | 395.1223 | 432.795 | 387.2643 |  | 452.3073 | 544.2836 | 560.5634 | 404.4234 |  | 42.7763 | 92.532 | 43.4241 | 86.1504 | 195.833 | 256.2139 | 301.3348 | 9.2809 | 56.157 | 12.6287 | 110.0293 | 10.0676 | 43.3623 | 51.4148 | 56.8509 | 16.0972 |  |  | 4.8642 | -0.41718 | 0.95401 | -0.32133 | 4.1229 | 2.9664 | 9.6523 | -6.2447 | 0.89595 | 2.9532 | 11.9958 | -0.0003302 | -0.00038605 | -0.00045998 | 417.153 | 201.2339 | 101.9739 | 55.6711 | 21.89 | 16.5957 | 16.3032 | 44.4989 | 30.0178 | 20.929 | 18.2803 | 17.2044 | 17.7647 | 22.475 | 179.5752 | 148.0488 | 123.6623 | 74.8283 | 66.8455 | 155.6262 | 96.7707 | 97.6487 | 129.334 | 163.6419 | 260.9389 | 348.7473 | 375.6558 |  |  |  | 484.7289 | 462.1722 | 419.5786 | 453.9599 | 3.3154 | 3.6163 | 314.8787 |  |  | 308.4344 |  |  | 106.0935 | 272.1287 | 388.9404 | 105.5368 | 256.7361 | 629.8339 | 750.9686 | 425.3736 | 396.0209 | 358.573 | 753.1697 |  | 443.0235 | 465.9626 | 391.0304 | 561.6181 | 480.6059 | 536.353 |  | 661.177 |  |  | 704.8441 | 720.3156 | 700.9655 | [6 empty] | 573.0262 |  |  | 443.4203 |  |  | 357.1856 | 430.0248 | 402.2967 | 179.8047 | 334.2841 | 419.2476 | 260.9654 | 382.096 | 455.8253 | 424.6196 | 435.2844 | 300.1836 | 378.8168 | 347.9469 | 427.5914 | 192.6212 | 344.1307 |  | 428.9937 | 391.7841 | 550.219 | 251.2527 | 374.6371 | 396.0276 | 279.9763 | 372.7057 | 391.0996 | 443.0864 | 319.4965 | 391.9878 | 0.32779 | 18.65 | 1.8823 | 0.064046 | -39.9177 | 3.1144 | 1468.56 | 0.2 | 4.0783 | -0.86076 | 1.3017 | -0.75543 | 3.2557 | 2.7616 | 4.9815 | 6.301 | 8.9524 | 16.052 | -0.74451 | -1.9262 | 14.8702 | 19.5608
42810.4882 | 4164 | 42.879 | 34.6346 | 22.1661 | 18.8504 | 17.6584 | 18.9455 | 21.5555 | 64.3185 | 32.9786 | 22.3594 | 18.3129 | 16.4666 | 15.8871 | 16.1752 | 117.4405 | 183.5936 | 275.9738 | 289.111 | 213.8001 | 416.4016 |  |  |  | 103.2522 | 230.9498 | 475.661 | 457.0665 | 341.8028 | 429.2531 | 170.9748 | 301.1872 | 548.6342 | 161.0745 | 327.037 | 397.6945 | 360.5713 | 390.3672 |  | 435.2721 | 521.771 | 548.2099 | 404.4313 |  | 43.0161 | 92.5852 | 43.4837 | 86.0761 | 195.9239 | 256.3513 | 301.1542 | 9.5106 | 56.1226 | 13.1634 | 109.9748 | 10.0697 | 43.3852 | 51.4348 | 56.8521 | 16.0994 |  |  | 3.5381 | -0.36987 | 1.0289 | -0.18531 | 5.1927 | 2.8856 | 10.1274 | -5.8735 | 0.53439 | 3.1707 | 12.1399 | -0.00034006 | -0.00030063 | -0.00046162 | 417.5058 | 201.2533 | 101.9871 | 55.6891 | 21.8894 | 16.5997 | 16.2951 | 44.5089 | 30.031 | 20.9326 | 18.2768 | 17.2056 | 17.7723 | 22.4769 | 175.3497 | 145.4598 | 126.4069 | 76.6573 | 67.8357 | 155.5545 | 96.8154 | 97.6613 | 129.3945 | 163.7084 | 260.9342 | 348.684 | 375.5948 |  |  |  | 484.685 | 461.751 | 420.5912 | 453.6823 | 5.7845 | 3.3756 | 315.943 |  |  | 308.7347 |  |  | 106.8082 | 272.5928 | 387.3775 | 105.815 | 257.4962 | 614.5305 | 749.2322 | 428.7826 | 396.6097 | 358.9657 | 751.9435 |  | 442.9327 | 465.8219 | 390.9669 | 561.7605 | 480.4513 | 536.1885 |  | 661.3264 |  |  | 703.7243 | 719.4142 | 699.9754 | [6 empty] | 572.4472 |  |  | 446.0188 |  |  | 357.9256 | 429.6435 | 402.4583 | 179.7544 | 334.0564 | 419.4765 | 261.1023 | 381.4192 | 455.8398 | 425.0846 | 435.3602 | 299.8656 | 378.6137 | 348.4274 | 427.5061 | 191.9358 | 343.9733 |  | 427.7814 | 391.9483 | 550.1436 | 250.7672 | 374.4468 | 395.5139 | 279.8528 | 372.649 | 391.0922 | 443.2049 | 319.4566 | 392.1119 | 0.61438 | 18.6514 | 1.8814 | 0.063569 | -39.8275 | 3.1144 | 1478.37 | 0.19 | 3.4741 | -0.81054 | 1.3519 | -0.57371 | 3.6542 | 2.7241 | 5.1033 | 6.3249 | 8.9503 | 16.0287 | -0.28427 | -2.2257 | 7.9265 | 19.5629
42810.4882 | 4165 | 42.8827 | 34.6409 | 22.1702 | 18.8476 | 17.6525 | 18.9463 | 21.545 | 64.3385 | 32.99 | 22.3639 | 18.3071 | 16.4658 | 15.8862 | 16.172 | 117.4618 | 183.6077 | 275.9899 | 289.0355 | 213.777 | 416.3521 |  |  |  | 103.2672 | 230.9801 | 475.2549 | 457.2432 | 341.8794 | 427.5223 | 170.8448 | 307.1508 | 518.9272 | 169.906 | 333.7237 | 397.2909 | 414.373 | 388.7203 |  | 448.8479 | 538.8379 | 553.892 | 401.4759 |  | 43.2119 | 92.5711 | 43.5116 | 86.0794 | 195.9612 | 256.1288 | 300.5976 | 9.4865 | 56.0954 | 13.5953 | 109.8587 | 10.0702 | 43.4038 | 51.4576 | 56.8526 | 16.1013 |  |  | 3.7517 | -0.28181 | 1.2142 | -0.19648 | 4.4659 | 2.6142 | 10.2397 | -6.2007 | 0.78056 | 3.2089 | 12.179 | -0.0003417 | -0.00032527 | -0.00044684 | 417.7493 | 201.2675 | 102.0018 | 55.719 | 21.906 | 16.6003 | 16.2956 | 44.5205 | 30.0358 | 20.9337 | 18.2825 | 17.2074 | 17.7705 | 22.4682 | 177.267 | 147.1516 | 128.3998 | 76.6103 | 67.4965 | 155.625 | 96.8561 | 97.672 | 129.4392 | 163.7704 | 260.9323 | 348.6146 | 375.522 |  |  |  | 484.6142 | 462.0293 | 421.8144 | 454.84 | 4.1864 | 2.8605 | 315.6211 |  |  | 307.4279 |  |  | 106.2256 | 272.3338 | 387.851 | 108.1752 | 256.8821 | 617.051 | 750.7915 | 426.7134 | 396.2929 | 357.7283 | 751.4783 |  | 442.8101 | 465.8312 | 390.8951 | 561.4731 | 480.3055 | 535.5597 |  | 660.6505 |  |  | 703.7293 | 719.2809 | 699.9284 | [6 empty] | 572.1406 |  |  | 445.9286 |  |  | 358.1793 | 429.4699 | 401.9826 | 180.1424 | 333.886 | 419.7436 | 260.2312 | 380.9219 | 455.5316 | 425.1548 | 435.1236 | 299.7084 | 378.494 | 348.9134 | 427.5449 | 191.9837 | 343.8353 |  | 425.4979 | 391.6185 | 550.0873 | 249.9582 | 373.8386 | 395.4363 | 279.8882 | 372.5389 | 390.6523 | 442.8605 | 318.8531 | 392.3806 | 0.43449 | 18.6519 | 1.8803 | 0.061918 | -39.7748 | 3.1144 | 1482.12 | 0.18 | 3.573 | -0.70749 | 1.4686 | -0.59074 | 3.3882 | 2.5923 | 5.1304 | 6.3242 | 8.9433 | 16.0185 | -0.48821 | -2.4421 | 13.0269 | 19.5218
42810.4883 | 4166 | 42.8948 | 34.647 | 22.1806 | 18.8463 | 17.6562 | 18.9516 | 21.5484 | 64.3544 | 33.0031 | 22.3712 | 18.3135 | 16.4645 | 15.8813 | 16.1745 | 117.4706 | 183.6079 | 275.9985 | 288.9852 | 213.7465 | 416.2666 |  |  |  | 103.2718 | 231.0004 | 475.192 | 457.1616 | 342.4248 | 426.4873 | 167.9746 | 302.446 | 524.0561 | 171.654 | 336.1392 | 402.7402 | 358.8426 | 383.656 |  | 469.7521 | 556.7186 | 575.1492 | 394.839 |  | 43.4295 | 92.5486 | 43.5117 | 85.9554 | 195.8375 | 256.0743 | 300.443 | 9.6029 | 56.0692 | 13.2622 | 109.772 | 10.0675 | 43.3964 | 51.4503 | 56.8601 | 16.0947 |  |  | 3.9666 | -0.27393 | 1.1176 | -0.11302 | 4.6335 | 2.7338 | 10.0807 | -5.8419 | 0.20104 | 2.8978 | 11.6999 | -0.00034663 | -0.00038605 | -0.00045177 | 417.7445 | 201.2831 | 102.0184 | 55.7421 | 21.9063 | 16.6012 | 16.3025 | 44.5283 | 30.0494 | 20.9321 | 18.2851 | 17.2053 | 17.7717 | 22.4694 | 177.8866 | 143.4616 | 122.6567 | 75.8474 | 68.9977 | 155.6925 | 96.8278 | 97.6736 | 129.4865 | 163.8314 | 260.9259 | 348.5427 | 375.4549 |  |  |  | 484.4466 | 462.388 | 421.5565 | 455.6798 | 3.2733 | 3.1245 | 315.4679 |  |  | 309.2488 |  |  | 106.0651 | 275.151 | 387.2886 | 105.9047 | 256.8076 | 622.0478 | 749.7514 | 429.9859 | 395.9617 | 358.1413 | 750.5988 |  | 442.6246 | 465.8819 | 390.8055 | 561.7163 | 480.2432 | 534.1437 |  | 660.375 |  |  | 703.7335 | 719.2902 | 699.7075 | [6 empty] | 572.7152 |  |  | 447.2063 |  |  | 357.9033 | 429.8218 | 401.5749 | 180.1957 | 334.0084 | 419.6019 | 259.5638 | 380.5617 | 455.3998 | 424.977 | 434.6488 | 299.698 | 378.3592 | 348.9443 | 427.3496 | 192.1885 | 343.8487 |  | 424.4 | 391.2616 | 550.035 | 250.1225 | 373.5245 | 395.7931 | 279.5893 | 372.4497 | 390.0868 | 441.8406 | 318.0293 | 392.2905 | 0.64866 | 18.6526 | 1.8791 | 0.062642 | -39.8159 | 3.1145 | 1487.89 | 0.25 | 3.6712 | -0.69751 | 1.4089 | -0.44803 | 3.451 | 2.6508 | 5.0902 | 6.3281 | 8.9335 | 16.004 | -0.54834 | -1.8075 | 8.0456 | 19.4773
42810.4883 | 4167 | 42.9045 | 34.6551 | 22.1856 | 18.855 | 17.6581 | 18.9541 | 21.5455 | 64.3818 | 33.0095 | 22.3879 | 18.3224 | 16.4742 | 15.8812 | 16.166 | 117.489 | 183.6057 | 276.0115 | 288.9147 | 213.7183 | 416.248 |  |  |  | 103.274 | 231.0202 | 475.4655 | 457.8201 | 343.5621 | 425.7892 | 167.4465 | 297.9798 | 561.1563 | 165.8822 | 334.3012 | 403.8244 | 120.1108 | 392.6788 |  | 461.3472 | 546.3579 | 572.8597 | 390.9878 |  | 43.4183 | 92.5483 | 43.5043 | 85.841 | 196.7138 | 256.2072 | 300.5686 | 9.6707 | 56.0711 | 12.6839 | 109.692 | 10.0552 | 43.3967 | 51.4485 | 56.8637 | 16.0858 |  |  | 3.4527 | -0.37447 | 1.0467 | 0.087398 | 5.0429 | 2.9112 | 10.1589 | -6.0798 | 0.50228 | 3.1812 | 12.0075 | -0.00032691 | -0.00034334 | -0.00044355 | 418.0974 | 201.3069 | 102.0336 | 55.7692 | 21.9106 | 16.5988 | 16.3052 | 44.5364 | 30.0517 | 20.9388 | 18.2867 | 17.2103 | 17.7728 | 22.4692 | 174.8325 | 142.9863 | 119.8832 | 74.9484 | 65.2435 | 155.5652 | 96.7916 | 97.69 | 129.5472 | 163.8947 | 260.9196 | 348.481 | 375.3909 |  |  |  | 484.3303 | 462.9283 | 422.1092 | 456.6012 | 2.3755 | 3.011 | 316.1204 |  |  | 310.6257 |  |  | 105.9651 | 272.3603 | 384.9083 | 105.6271 | 256.7219 | 618.4005 | 749.6294 | 430.8989 | 396.5819 | 357.1609 | 749.9282 |  | 442.4681 | 465.4561 | 390.6972 | 561.44 | 480.167 | 533.5807 |  | 660.2392 |  |  | 702.4263 | 718.6167 | 698.8019 | [6 empty] | 572.8527 |  |  | 447.3666 |  |  | 357.2433 | 430.5401 | 401.2387 | 180.2512 | 334.362 | 419.5561 | 258.8351 | 380.1683 | 454.9803 | 424.7669 | 434.454 | 299.7038 | 378.3683 | 348.5915 | 426.9323 | 191.9979 | 343.7402 |  | 425.3415 | 390.6808 | 550.0474 | 249.7292 | 373.4654 | 395.9009 | 279.6812 | 372.2844 | 390.0882 | 440.7384 | 317.5233 | 392.0908 | 0.5331 | 18.6536 | 1.879 | 0.061528 | -39.7793 | 3.1145 | 1496.26 | 0.36 | 3.4235 | -0.81552 | 1.3634 | 0.39398 | 3.6006 | 2.7358 | 5.1105 | 6.3293 | 8.9351 | 16.0021 | -0.22542 | -1.5038 | -6.1682 | 19.437
42810.4883 | 4168 | 42.9143 | 34.6621 | 22.1818 | 18.8551 | 17.659 | 18.9451 | 21.5436 | 64.3947 | 33.0218 | 22.3793 | 18.3102 | 16.4611 | 15.8855 | 16.1777 | 117.5048 | 183.6115 | 276.0156 | 288.843 | 213.6935 | 416.2018 |  |  |  | 103.276 | 231.0435 | 475.2434 | 458.1847 | 343.6576 | 425.1046 | 162.8896 | 299.7292 | 561.754 | 163.6821 | 331.4678 | 396.5293 | 411.3805 | 389.2243 |  | 433.3891 | 525.2848 | 552.1148 | 397.5917 |  | 43.3982 | 92.5815 | 43.5624 | 85.9541 | 197.4909 | 256.4873 | 300.6994 | 9.5818 | 56.0642 | 12.4156 | 109.5659 | 10.0459 | 43.4088 | 51.4601 | 56.8654 | 16.086 |  |  | 4.5521 | -0.28313 | 1.0013 | 0.13537 | 4.3076 | 2.3376 | 9.3881 | -6.087 | 0.54723 | 3.1659 | 12.0312 | -0.00034663 | -0.0003532 | -0.00048298 | 418.3802 | 201.3256 | 102.0511 | 55.7902 | 21.9156 | 16.5968 | 16.2985 | 44.5479 | 30.0558 | 20.941 | 18.2861 | 17.2082 | 17.7672 | 22.4654 | 166.2273 | 141.9519 | 119.9277 | 76.216 | 64.7492 | 155.3304 | 96.7847 | 97.7157 | 129.6061 | 163.9756 | 260.9354 | 348.4173 | 375.332 |  |  |  | 484.302 | 462.353 | 421.7101 | 456.1368 | 3.5042 | 3.4477 | 315.8212 |  |  | 311.7187 |  |  | 105.9603 | 272.0893 | 384.8729 | 105.5843 | 256.733 | 599.7344 | 751.8453 | 432.27 | 394.0877 | 356.8539 | 749.8669 |  | 442.4258 | 465.7252 | 390.6103 | 561.4356 | 480.0764 | 532.8696 |  | 660.2874 |  |  | 702.9293 | 719.3523 | 699.658 | [6 empty] | 572.8935 |  |  | 448.2077 |  |  | 357.0101 | 430.7551 | 401.7834 | 180.6072 | 334.4879 | 419.629 | 258.1157 | 379.9613 | 454.7842 | 424.28 | 434.4859 | 299.8675 | 378.5755 | 348.7754 | 426.8796 | 191.531 | 343.7036 |  | 426.553 | 390.3239 | 550.0578 | 249.2865 | 373.1681 | 395.0964 | 279.6703 | 371.9935 | 390.449 | 440.1345 | 317.0013 | 392.0609 | 0.48226 | 18.6536 | 1.8795 | 0.061506 | -39.755 | 3.1144 | 1503.29 | 0.28 | 3.929 | -0.70915 | 1.3336 | 0.49035 | 3.3287 | 2.4521 | 4.9141 | 6.3264 | 8.9194 | 15.991 | 0.70044 | -1.5095 | 12.8326 | 19.4463
42810.4883 | 4169 | 42.9245 | 34.656 | 22.186 | 18.8524 | 17.6515 | 18.9409 | 21.5358 | 64.4035 | 33.0266 | 22.3797 | 18.3151 | 16.4629 | 15.8794 | 16.1651 | 117.5143 | 183.6152 | 276.0235 | 288.7856 | 213.6732 | 416.2521 |  |  |  | 103.289 | 231.0707 | 475.2289 | 458.0105 | 344.2734 | 425.7327 | 156.798 | 294.0277 | 553.3911 | 167.4399 | 330.1983 | 398.0059 | 471.1908 | 383.606 |  | 431.6482 | 519.8598 | 529.8805 | 402.6071 |  | 43.4815 | 92.6348 | 43.6195 | 86.0797 | 197.3484 | 255.8911 | 300.4247 | 9.397 | 56.0675 | 12.7131 | 109.4918 | 10.0355 | 43.4095 | 51.4548 | 56.881 | 16.0785 |  |  | 3.9022 | -0.30678 | 0.73585 | -0.43041 | 4.6164 | 2.814 | 9.8402 | -5.9694 | 0.5375 | 3.0505 | 11.9742 | -0.00037784 | -0.00034827 | -0.00044191 | 418.4309 | 201.3388 | 102.0607 | 55.8168 | 21.9328 | 16.5996 | 16.294 | 44.5534 | 30.0603 | 20.9436 | 18.2912 | 17.1995 | 17.7706 | 22.4596 | 166.6371 | 142.7716 | 122.3758 | 76.6752 | 67.1311 | 155.1945 | 96.7997 | 97.7271 | 129.6537 | 164.0373 | 260.9312 | 348.3534 | 375.2662 |  |  |  | 484.3209 | 462.2788 | 419.6303 | 456.3038 | 2.9716 | 3.1686 | 318.6472 |  |  | 315.059 |  |  | 105.9608 | 272.1117 | 384.8737 | 106.8273 | 260.302 | 613.3211 | 749.9116 | 432.4926 | 394.5841 | 357.524 | 749.1071 |  | 442.4624 | 466.083 | 390.532 | 561.5271 | 480.0018 | 532.824 |  | 660.7635 |  |  | 704.3277 | 719.4794 | 700.2838 | [6 empty] | 572.6741 |  |  | 449.3214 |  |  | 356.266 | 430.6457 | 401.7558 | 180.0204 | 334.4854 | 419.5663 | 258.5545 | 380.0577 | 454.8323 | 423.7605 | 434.5191 | 299.7188 | 378.6945 | 349.0553 | 427.1317 | 191.7999 | 343.6674 |  | 426.8494 | 390.5565 | 549.9466 | 249.2822 | 372.7268 | 394.1669 | 279.5919 | 371.7876 | 390.9113 | 440.4222 | 317.3607 | 391.7898 | 0.39655 | 18.6535 | 1.8801 | 0.06257 | -39.7683 | 3.1145 | 1475.75 | 0.29 | 3.6393 | -0.73824 | 1.1433 | -0.87442 | 3.444 | 2.6889 | 5.0282 | 6.3515 | 8.9021 | 15.9791 | 0.63739 | -1.7797 | 19.31 | 19.4441
42810.4883 | 4170 | 42.9349 | 34.6664 | 22.1939 | 18.8513 | 17.6561 | 18.9509 | 21.5425 | 64.4279 | 33.043 | 22.3892 | 18.318 | 16.4676 | 15.885 | 16.1718 | 117.5354 | 183.6246 | 276.0387 | 288.7295 | 213.6974 | 416.1651 |  |  |  | 103.3053 | 231.0965 | 475.1003 | 457.8715 | 344.1389 | 426.5667 | 162.093 | 298.5184 | 558.2882 | 163.8832 | 329.5903 | 397.2772 | 477.781 | 389.2558 |  | 438.9749 | 530.5842 | 539.9798 | 403.2745 |  | 43.5736 | 92.6956 | 43.6505 | 85.9376 | 197.1528 | 255.3001 | 300.1647 | 9.2444 | 56.0821 | 12.8813 | 109.4312 | 10.0341 | 43.4003 | 51.4504 | 56.88 | 16.0784 |  |  | 3.4402 | -0.60972 | 1.0066 | -0.31147 | 4.6381 | 2.8613 | 10.0321 | -5.9418 | 0.91308 | 3.2391 | 11.8204 | -0.00035813 | -0.00041234 | -0.00044848 | 418.3625 | 201.3579 | 102.082 | 55.8345 | 21.9396 | 16.6042 | 16.2993 | 44.5685 | 30.0763 | 20.9491 | 18.2901 | 17.2053 | 17.7735 | 22.4592 | 162.2857 | 136.4035 | 117.5737 | 77.2069 | 66.2769 | 154.9437 | 96.741 | 97.7341 | 129.6992 | 164.0977 | 260.9145 | 348.2811 | 375.1976 |  |  |  | 484.3087 | 461.6631 | 417.8251 | 455.1214 | 2.8727 | 2.5925 | 319.4441 |  |  | 315.2444 |  |  | 105.9866 | 272.3618 | 384.1115 | 105.714 | 256.7445 | 614.9876 | 747.2697 | 435.7753 | 391.7055 | 355.0835 | 747.7164 |  | 442.496 | 465.9358 | 390.4605 | 561.8633 | 479.8567 | 531.7268 |  | 660.7669 |  |  | 703.4028 | 718.1708 | 699.3779 | [6 empty] | 572.4075 |  |  | 450.7631 |  |  | 356.2471 | 430.2046 | 401.8398 | 179.6453 | 334.6154 | 419.4996 | 259.2713 | 379.8593 | 455.0917 | 423.4056 | 434.2354 | 299.4318 | 378.3083 | 349.0782 | 426.9454 | 191.9353 | 343.597 |  | 426.4831 | 392.2577 | 549.7986 | 248.9669 | 372.5905 | 394.2982 | 279.6764 | 371.4948 | 390.6822 | 441.1022 | 318.3747 | 391.6403 | 0.43835 | 18.6551 | 1.8801 | 0.062997 | -39.7301 | 3.1145 | 1483.98 | 0.23 | 3.4192 | -1.0408 | 1.3373 | -0.74392 | 3.4502 | 2.7099 | 5.0742 | 6.3939 | 8.8995 | 15.9517 | 1.0885 | -1.2533 | 20.0991 | 19.4754
42810.4883 | 4171 | 42.9464 | 34.6755 | 22.2065 | 18.861 | 17.6606 | 18.9576 | 21.546 | 64.4529 | 33.0555 | 22.4008 | 18.3289 | 16.4634 | 15.891 | 16.1797 | 117.5496 | 183.6192 | 276.0446 | 288.7133 | 213.5872 | 416.2232 |  |  |  | 103.3039 | 231.1141 | 475.0949 | 458.2569 | 344.3414 | 427.3085 | 171.2885 | 302.1556 | 557.6525 | 164.3246 | 330.7952 | 397.2497 | 271.2866 | 392.0561 |  | 436.7834 | 526.5224 | 542.4992 | 404.045 |  | 43.4323 | 92.665 | 43.6475 | 85.919 | 196.6513 | 254.7505 | 300.0217 | 9.3054 | 56.0976 | 12.7099 | 109.3181 | 10.0282 | 43.3815 | 51.4418 | 56.8739 | 16.0688 |  |  | 3.9311 | -0.24633 | 1.0362 | -0.20305 | 4.575 | 2.1529 | 9.5123 | -6.0851 | 0.2888 | 3.5385 | 11.8126 | -0.00039591 | -0.00035484 | -0.00049284 | 418.5012 | 201.3827 | 102.0931 | 55.8589 | 21.9401 | 16.6006 | 16.3017 | 44.5803 | 30.0754 | 20.9459 | 18.2906 | 17.2104 | 17.7711 | 22.4703 | 162.5452 | 137.2593 | 113.3466 | 75.0943 | 66.9773 | 154.7255 | 96.6508 | 97.758 | 129.757 | 164.1576 | 260.9133 | 348.2248 | 375.1372 |  |  |  | 484.3015 | 461.4679 | 418.2396 | 454.4156 | 3.1924 | 3.0378 | 317.8061 |  |  | 312.765 |  |  | 106.3584 | 272.4775 | 384.5743 | 105.9885 | 256.6193 | 608.0221 | 745.4295 | 435.597 | 392.5225 | 355.2683 | 746.6303 |  | 442.5886 | 465.3594 | 390.3778 | 561.4357 | 479.7946 | 531.0675 |  | 661.5269 |  |  | 701.6171 | 716.8947 | 698.0986 | [6 empty] | 572.3174 |  |  | 451.4359 |  |  | 355.9159 | 430.3773 | 402.3431 | 179.5836 | 334.7502 | 419.5898 | 258.7686 | 379.7351 | 455.137 | 423.7206 | 434.314 | 299.7456 | 378.0626 | 349.3401 | 426.428 | 191.6699 | 343.6139 |  | 427.0172 | 393.1792 | 549.6988 | 248.4453 | 372.5525 | 395.2344 | 279.5201 | 371.5064 | 390.0698 | 440.9508 | 319.466 | 391.6528 | 0.89307 | 18.6551 | 1.8806 | 0.063713 | -39.7457 | 3.1145 | 1449.36 | 0.27 | 3.6569 | -0.66154 | 1.3568 | -0.60062 | 3.4248 | 2.3494 | 4.9384 | 6.4343 | 8.9077 | 15.9558 | 1.0316 | -0.79473 | 1.2939 | 19.4941
42810.4883 | 4172 | 42.9558 | 34.6735 | 22.2052 | 18.8612 | 17.6543 | 18.9496 | 21.5419 | 64.4696 | 33.0558 | 22.4002 | 18.3228 | 16.4649 | 15.8831 | 16.1742 | 117.5637 | 183.6192 | 276.0692 | 288.5964 | 213.5635 | 416.2401 |  |  |  | 103.3033 | 231.1422 | 475.5479 | 457.9242 | 345.5227 | 429.6575 | 170.0832 | 306.2195 | 526.5509 | 170.5485 | 334.9544 | 400.3732 | 132.5354 | 392.6656 |  | 427.4084 | 524.9911 | 548.5571 | 403.1693 |  | 43.413 | 92.5006 | 43.6225 | 86.1451 | 196.8811 | 254.7998 | 300.1268 | 9.2575 | 56.1118 | 12.4713 | 109.2216 | 10.0211 | 43.3659 | 51.4185 | 56.8767 | 16.0677 |  |  | 3.1616 | -0.26605 | 1.0572 | 0.095282 | 4.943 | 2.4834 | 9.8106 | -6.16 | 0.52544 | 2.6408 | 12.2615 | -0.00043041 | -0.00037291 | -0.00048955 | 418.7005 | 201.3957 | 102.1104 | 55.8859 | 21.9551 | 16.6067 | 16.2963 | 44.5865 | 30.0901 | 20.9611 | 18.2916 | 17.2124 | 17.7768 | 22.4657 | 165.8345 | 141.0006 | 114.2381 | 74.209 | 67.2841 | 154.628 | 96.5914 | 97.7792 | 129.8173 | 164.2175 | 260.9236 | 348.1491 | 375.0928 |  |  |  | 484.2324 | 461.785 | 419.8966 | 455.6841 | 3.5435 | 3.1691 | 313.9855 |  |  | 308.5475 |  |  | 105.9818 | 272.1313 | 385.6556 | 105.6242 | 257.2522 | 587.9287 | 744.1639 | 435.6826 | 392.9095 | 354.8239 | 745.9297 |  | 442.6066 | 465.3004 | 390.2946 | 561.869 | 479.715 | 530.6194 |  | 661.1739 |  |  | 700.2469 | 715.7612 | 697.27 | [6 empty] | 572.1228 |  |  | 450.9671 |  |  | 355.6131 | 429.8824 | 402.0655 | 179.3039 | 334.969 | 419.71 | 258.8485 | 379.7983 | 454.9122 | 423.9091 | 434.0014 | 299.9217 | 377.803 | 349.4098 | 426.2312 | 192.1061 | 343.6352 |  | 427.8716 | 392.1685 | 549.6703 | 248.0915 | 372.5931 | 395.2903 | 279.1034 | 371.6221 | 389.5025 | 440.971 | 319.5755 | 391.6667 | 0.39655 | 18.6572 | 1.8804 | 0.063366 | -39.8281 | 3.1144 | 1444.2 | 0.28 | 3.285 | -0.68735 | 1.3702 | 0.41134 | 3.5601 | 2.5234 | 5.0155 | 6.4558 | 8.9015 | 15.9339 | 0.65354 | -0.90106 | -5.9818 | 19.4501
42810.4883 | 4173 | 42.9616 | 34.6718 | 22.2183 | 18.8579 | 17.6643 | 18.9537 | 21.539 | 64.4879 | 33.0738 | 22.4015 | 18.3289 | 16.4644 | 15.8861 | 16.178 | 117.5845 | 183.6369 | 276.0765 | 288.5634 | 213.5403 | 416.2258 |  |  |  | 103.3209 | 231.1767 | 475.0416 | 456.6581 | 344.3459 | 429.2466 | 168.604 | 303.314 | 533.9709 | 171.0243 | 333.6413 | 402.2318 | 197.61 | 392.471 |  | 447.721 | 547.5363 | 573.3894 | 396.0072 |  | 43.4449 | 92.4385 | 43.578 | 86.3479 | 197.0317 | 254.427 | 299.8694 | 9.1876 | 56.0954 | 12.1053 | 109.1398 | 10.014 | 43.316 | 51.405 | 56.8723 | 16.0649 |  |  | 3.8739 | -0.33636 | 1.1051 | -0.040082 | 4.8333 | 2.998 | 9.7502 | -5.8492 | 0.63169 | 3.0749 | 12.0101 | -0.00038934 | -0.00032856 | -0.00049119 | 418.9913 | 201.4062 | 102.1164 | 55.9067 | 21.9554 | 16.6051 | 16.2925 | 44.5935 | 30.0877 | 20.9548 | 18.2866 | 17.2052 | 17.7763 | 22.4606 | 167.985 | 144.6351 | 115.7962 | 73.3885 | 65.0295 | 154.5169 | 96.5303 | 97.7944 | 129.8731 | 164.2882 | 260.9263 | 348.0885 | 375.0322 |  |  |  | 484.2075 | 461.9867 | 418.0357 | 457.6475 | 4.3367 | 2.2185 | 312.7235 |  |  | 309.7276 |  |  | 106.1697 | 272.1521 | 386.5907 | 105.9841 | 256.4481 | 608.9982 | 743.703 | 432.9945 | 393.7637 | 355.6523 | 745.1918 |  | 442.4932 | 465.1489 | 390.1906 | 561.444 | 479.6541 | 529.963 |  | 660.4875 |  |  | 699.2268 | 715.4501 | 697.4132 | [6 empty] | 571.8628 |  |  | 447.3759 |  |  | 354.5643 | 429.4062 | 401.8087 | 179.4707 | 334.7461 | 420.1558 | 258.4935 | 380.3015 | 453.7895 | 423.6357 | 433.5303 | 299.9497 | 377.3893 | 349.7817 | 426.1254 | 193.0878 | 343.5334 |  | 428.4473 | 391.7316 | 549.5835 | 248.2535 | 372.7821 | 395.5848 | 278.4103 | 371.7522 | 389.243 | 440.8059 | 319.2402 | 392.0699 | 0.71858 | 18.6553 | 1.8804 | 0.062577 | -39.8163 | 3.1144 | 1428.8 | 0.33 | 3.6352 | -0.77279 | 1.4008 | -0.26677 | 3.5191 | 2.7716 | 4.9982 | 6.4637 | 8.896 | 15.9381 | 0.40027 | -1.0817 | -2.7263 | 19.3924
42810.4883 | 4174 | 42.9773 | 34.6811 | 22.2194 | 18.8673 | 17.6695 | 18.9624 | 21.5406 | 64.521 | 33.0966 | 22.4206 | 18.3322 | 16.473 | 15.8892 | 16.1785 | 117.5965 | 183.6264 | 276.0913 | 288.5021 | 213.4985 | 416.1212 |  |  |  | 103.3187 | 231.1918 | 474.8966 | 457.2841 | 344.2977 | 428.0082 | 168.0682 | 301.0674 | 556.6879 | 167.6223 | 334.1081 | 399.7644 | 282.4114 | 391.0383 |  | 461.0877 | 561.3955 | 584.9633 | 400.9421 |  | 43.7049 | 92.4352 | 43.6139 | 86.4802 | 196.8583 | 254.4726 | 299.8073 | 9.1675 | 56.0759 | 11.8084 | 109.0548 | 10.0091 | 43.2714 | 51.3898 | 56.8648 | 16.0618 |  |  | 4.1729 | -0.17602 | 1.1584 | 0.013142 | 4.5172 | 2.992 | 9.8553 | -5.6573 | 0.50169 | 3.2026 | 11.821 | -0.00035156 | -0.00039427 | -0.00048462 | 418.9968 | 201.426 | 102.1294 | 55.9313 | 21.9714 | 16.6023 | 16.2924 | 44.6073 | 30.094 | 20.952 | 18.284 | 17.2051 | 17.7734 | 22.464 | 167.4757 | 141.7646 | 111.7012 | 71.3712 | 63.9567 | 154.3842 | 96.425 | 97.8044 | 129.9208 | 164.3484 | 260.9268 | 348.028 | 374.9666 |  |  |  | 484.0887 | 461.9014 | 417.2498 | 458.1624 | 5.0235 | 3.1488 | 314.3697 |  |  | 311.7057 |  |  | 105.9597 | 272.1591 | 385.8485 | 105.6199 | 256.3619 | 609.1095 | 743.577 | 435.0889 | 394.0013 | 356.2498 | 745.8474 |  | 442.3928 | 465.6834 | 390.1212 | 561.4869 | 479.5981 | 529.2166 |  | 660.1322 |  |  | 699.2584 | 715.6821 | 697.6475 | [6 empty] | 571.8657 |  |  | 448.0418 |  |  | 353.5943 | 428.6454 | 402.0165 | 179.1148 | 334.5126 | 420.4654 | 258.3934 | 380.3264 | 453.6571 | 423.8643 | 433.5068 | 300.1344 | 377.5401 | 349.6321 | 426.0976 | 193.3256 | 343.3057 |  | 429.4862 | 392.5996 | 549.4463 | 248.3019 | 372.4982 | 395.2702 | 277.9356 | 371.7062 | 389.5559 | 441.428 | 319.0355 | 392.0398 | 0.49613 | 18.6582 | 1.8808 | 0.061614 | -39.8241 | 3.1144 | 1419.9 | 0.31 | 3.7696 | -0.55904 | 1.4341 | 0.15275 | 3.4022 | 2.7689 | 5.0253 | 6.4344 | 8.8746 | 15.9299 | 0.43976 | -0.63959 | 2.1089 | 19.3631
42810.4884 | 4175 | 42.9833 | 34.6806 | 22.2155 | 18.859 | 17.6564 | 18.958 | 21.5387 | 64.5269 | 33.0937 | 22.4153 | 18.3255 | 16.4672 | 15.8694 | 16.1773 | 117.6079 | 183.6305 | 276.0863 | 288.44 | 213.4674 | 415.765 |  |  |  | 103.3237 | 231.2055 | 474.1836 | 456.702 | 343.6135 | 425.7834 | 163.761 | 299.9627 | 548.1349 | 165.2485 | 334.2227 | 399.5795 | 333.6167 | 394.0648 |  | 440.1107 | 550.4445 | 575.0183 | 402.1472 |  | 43.5557 | 92.3649 | 43.6963 | 86.2218 | 196.3847 | 254.7724 | 299.8281 | 9.1059 | 56.0348 | 11.5052 | 108.9991 | 9.9983 | 43.2329 | 51.3638 | 56.8685 | 16.0606 |  |  | 4.1874 | -0.65637 | 1.0322 | -0.080826 | 4.5592 | 2.423 | 9.8238 | -5.7335 | 0.48632 | 3.3096 | 11.8027 | -0.0004222 | -0.00036963 | -0.00047969 | 418.8955 | 201.4515 | 102.1531 | 55.9583 | 21.9823 | 16.6072 | 16.2959 | 44.617 | 30.1023 | 20.9667 | 18.2888 | 17.2061 | 17.7723 | 22.4646 | 171.3208 | 145.3778 | 112.7444 | 70.7648 | 62.3074 | 154.3735 | 96.3731 | 97.8227 | 129.9803 | 164.4145 | 260.9297 | 347.9724 | 374.9138 |  |  |  | 483.9366 | 462.2173 | 417.4083 | 457.715 | 3.2479 | 3.1996 | 318.342 |  |  | 313.4651 |  |  | 105.9575 | 272.1562 | 384.0671 | 105.6562 | 256.3153 | 614.551 | 743.3723 | 431.7083 | 393.1111 | 355.3352 | 745.4209 |  | 442.4618 | 465.7135 | 390.0193 | 561.6162 | 479.5731 | 528.9825 |  | 660.6174 |  |  | 698.7499 | 715.5592 | 697.0972 | [6 empty] | 571.7541 |  |  | 447.1274 |  |  | 355.0974 | 428.3617 | 401.8117 | 179.0755 | 334.4242 | 420.448 | 258.2453 | 380.2671 | 453.7659 | 423.9084 | 433.1014 | 299.9685 | 377.5941 | 349.5108 | 426.3166 | 193.9331 | 343.4135 |  | 430.0256 | 392.9061 | 549.3351 | 247.9817 | 372.2118 | 395.7997 | 278.0753 | 371.497 | 389.3267 | 441.2975 | 318.8887 | 391.8396 | 0.65367 | 18.6565 | 1.8816 | 0.061745 | -39.7976 | 3.1144 | 1403.85 | 0.32 | 3.7701 | -1.0794 | 1.3536 | -0.37879 | 3.419 | 2.4925 | 5.0187 | 6.4539 | 8.8642 | 15.9232 | 0.011143 | -0.76185 | 5.7818 | 19.3563
42810.4884 | 4176 | 42.9798 | 34.6854 | 22.2191 | 18.858 | 17.6532 | 18.9464 | 21.5334 | 64.5452 | 33.0972 | 22.4124 | 18.3278 | 16.4563 | 15.8752 | 16.1646 | 117.6294 | 183.6345 | 276.0998 | 288.3813 | 213.441 | 415.5512 |  |  |  | 103.335 | 231.2291 | 474.2727 | 456.0909 | 344.7455 | 426.995 | 162.226 | 297.4991 | 547.8808 | 169.5505 | 334.4731 | 398.6563 | 186.8094 | 389.8703 |  | 439.1324 | 528.062 | 543.5026 | 409.1688 |  | 43.5386 | 92.4065 | 43.8399 | 86.3995 | 196.6613 | 254.689 | 300.1554 | 8.9099 | 56.0046 | 11.2762 | 108.9217 | 9.9938 | 43.2054 | 51.3668 | 56.8753 | 16.0643 |  |  | 3.4849 | -0.60052 | 0.83047 | -0.86411 | 4.46 | 2.9828 | 9.9539 | -5.7 | 0.031735 | 2.7459 | 12.0769 | -0.00034991 | -0.00036634 | -0.00047805 | 418.7157 | 201.4627 | 102.1656 | 55.9788 | 21.9823 | 16.6061 | 16.2876 | 44.6271 | 30.11 | 20.9617 | 18.2892 | 17.2089 | 17.7756 | 22.4618 | 168.5999 | 146.5185 | 112.72 | 74.7705 | 60.5453 | 154.2855 | 96.3213 | 97.8397 | 130.0333 | 164.4811 | 260.9286 | 347.9098 | 374.8573 |  |  |  | 483.8951 | 462.128 | 417.7418 | 456.979 | 3.7712 | 2.804 | 314.2603 |  |  | 311.0435 |  |  | 105.9599 | 272.1658 | 383.0269 | 105.6316 | 256.3121 | 599.1441 | 745.2361 | 432.6995 | 392.4228 | 353.9359 | 746.5475 |  | 442.4142 | 465.1596 | 389.9064 | 561.9701 | 479.5972 | 527.6607 |  | 660.6604 |  |  | 698.4469 | 715.4827 | 696.7178 | [6 empty] | 571.4227 |  |  | 445.8051 |  |  | 355.8835 | 428.0842 | 401.7468 | 179.2208 | 334.596 | 420.5993 | 258.4335 | 380.4401 | 453.857 | 423.5712 | 432.9693 | 299.7806 | 377.367 | 349.6477 | 426.6718 | 194.3744 | 343.5054 |  | 429.3127 | 392.4713 | 549.3649 | 247.8504 | 372.4188 | 395.3691 | 277.7542 | 371.0919 | 389.4335 | 440.7522 | 319.6617 | 391.6792 | 0.45356 | 18.6561 | 1.8813 | 0.060681 | -39.8491 | 3.1145 | 1397.5 | 0.28 | 3.4424 | -1.0325 | 1.2142 | -1.2386 | 3.3813 | 2.7652 | 5.0514 | 6.4173 | 8.869 | 15.9164 | 0.30214 | -0.76549 | -3.6388 | 19.3715
42810.4884 | 4177 | 42.9954 | 34.6983 | 22.2225 | 18.8692 | 17.6603 | 18.9572 | 21.5324 | 64.5726 | 33.1143 | 22.4255 | 18.3338 | 16.4697 | 15.8787 | 16.1686 | 117.6521 | 183.629 | 276.1043 | 288.3104 | 213.4232 | 415.4643 |  |  |  | 103.3365 | 231.2535 | 474.2719 | 456.3871 | 346.0676 | 428.1088 | 160.122 | 289.6074 | 569.5619 | 165.1412 | 329.4342 | 394.294 | 283.075 | 384.4965 |  | 461.3242 | 539.6088 | 556.4982 | 408.4232 |  | 43.5003 | 92.3679 | 43.9035 | 87.5796 | 197.2554 | 254.6802 | 300.1172 | 8.6412 | 56.0065 | 11.1228 | 108.8319 | 9.9931 | 43.1793 | 51.3497 | 56.8734 | 16.0558 |  |  | 2.563 | -0.77728 | 0.4224 | -0.87856 | 5.014 | 2.9303 | 9.8336 | -5.4891 | 0.29075 | 3.4292 | 11.9924 | -0.00037784 | -0.00036141 | -0.00049448 | 418.6236 | 201.486 | 102.1781 | 56.007 | 21.9825 | 16.5951 | 16.2866 | 44.6327 | 30.113 | 20.9596 | 18.2858 | 17.2039 | 17.7806 | 22.4605 | 169.5595 | 147.7691 | 112.302 | 74.6528 | 60.9575 | 154.3156 | 96.2617 | 97.8485 | 130.101 | 164.5351 | 260.9104 | 347.8357 | 374.7859 |  |  |  | 483.8778 | 461.76 | 419.7022 | 454.0629 | 5.9826 | 3.2342 | 312.5015 |  |  | 308.4484 |  |  | 105.961 | 272.172 | 385.5658 | 105.8381 | 257.3333 | 606.5345 | 745.2755 | 435.2395 | 391.0377 | 353.8205 | 746.9263 |  | 442.3925 | 464.078 | 389.8202 | 562.2831 | 479.5366 | 527.3626 |  | 660.4633 |  |  | 698.9432 | 715.9656 | 696.962 | [6 empty] | 571.1285 |  |  | 446.687 |  |  | 356.8255 | 428.0689 | 401.7276 | 180.2889 | 334.6755 | 420.8947 | 258.7026 | 380.1851 | 454.0186 | 423.4254 | 433.1881 | 299.7106 | 377.2296 | 349.6728 | 426.7153 | 194.2647 | 343.2088 |  | 428.7867 | 392.06 | 549.3819 | 247.3286 | 372.4252 | 395.4314 | 277.4585 | 371.0156 | 389.5908 | 440.3229 | 320.1321 | 391.732 | 0.57682 | 18.658 | 1.882 | 0.059356 | -39.7706 | 3.1144 | 1373.17 | 0.27 | 2.9545 | -1.1747 | 0.86593 | -1.2488 | 3.5851 | 2.7407 | 5.0208 | 6.4043 | 8.8909 | 15.9002 | 0.1994 | -0.72635 | 1.9454 | 19.4504
42810.4884 | 4178 | 43.0066 | 34.7003 | 22.2244 | 18.8619 | 17.6592 | 18.9577 | 21.5301 | 64.5902 | 33.129 | 22.4292 | 18.3304 | 16.4661 | 15.8747 | 16.1689 | 117.6722 | 183.6257 | 276.1104 | 288.262 | 213.4026 | 415.267 |  |  |  | 103.3564 | 231.2841 | 474.419 | 456.7987 | 346.5579 | 428.1536 | 167.6416 | 293.906 | 573.0715 | 159.0553 | 324.0646 | 390.7941 | 447.4047 | 385.1824 |  | 451.9457 | 554.5317 | 576.8768 | 404.143 |  | 43.4552 | 92.3587 | 43.8284 | 87.7262 | 196.8234 | 254.8031 | 300.1102 | 8.4371 | 56.0091 | 10.9753 | 108.7263 | 9.9903 | 43.1832 | 51.318 | 56.8642 | 16.0654 |  |  | 3.7018 | -0.59789 | 0.62545 | -0.93836 | 4.6079 | 2.6135 | 9.7771 | -5.7953 | 0.77083 | 3.6283 | 11.7379 | -0.0003877 | -0.00036963 | -0.00048462 | 418.5434 | 201.4987 | 102.1936 | 56.0258 | 21.9855 | 16.6032 | 16.2791 | 44.6481 | 30.1122 | 20.9654 | 18.2881 | 17.203 | 17.7671 | 22.4512 | 177.7559 | 145.8973 | 114.175 | 76.2734 | 58.1949 | 154.4379 | 96.2491 | 97.862 | 130.1504 | 164.6036 | 260.9145 | 347.7648 | 374.7136 |  |  |  | 483.8554 | 461.0586 | 418.8794 | 453.0971 | 3.2398 | 3.0705 | 312.4102 |  |  | 309.8485 |  |  | 105.9706 | 272.1917 | 384.7723 | 105.6249 | 256.3082 | 607.7976 | 745.6962 | 433.288 | 393.1656 | 354.5216 | 747.1521 |  | 442.3664 | 462.8138 | 389.7385 | 561.7206 | 479.443 | 527.2147 |  | 660.2381 |  |  | 699.0403 | 716.3672 | 697.0485 | [6 empty] | 571.0299 |  |  | 445.9413 |  |  | 357.4285 | 427.8603 | 401.3457 | 181.3825 | 334.4622 | 420.728 | 258.6291 | 380.2432 | 454.0136 | 423.0563 | 433.3054 | 299.5766 | 377.0666 | 349.5316 | 426.9381 | 193.9773 | 343.0769 |  | 428.8763 | 391.9339 | 549.4107 | 247.7271 | 372.2189 | 395.3005 | 277.7476 | 371.0482 | 389.6628 | 439.2319 | 319.6467 | 391.5662 | 0.35842 | 18.6597 | 1.8817 | 0.059103 | -39.746 | 3.1144 | 1356.5 | 0.27 | 3.5508 | -1.0302 | 1.0537 | -1.2906 | 3.4373 | 2.5887 | 5.0069 | 6.3952 | 8.9184 | 15.9041 | -0.69556 | -0.936 | 16.4862 | 19.4744
42810.4884 | 4179 | 43.0193 | 34.7135 | 22.2292 | 18.8694 | 17.6613 | 18.9578 | 21.5355 | 64.6056 | 33.141 | 22.4317 | 18.3271 | 16.4651 | 15.8753 | 16.1724 | 117.6894 | 183.6357 | 276.1217 | 288.2079 | 213.3535 | 415.0936 |  |  |  | 103.3764 | 231.3109 | 474.7808 | 457.1485 | 345.0782 | 429.0314 | 167.2384 | 302.9036 | 549.035 | 160.0921 | 322.189 | 391.1945 | 473.3401 | 388.2778 |  | 441.1272 | 541.8836 | 562.2176 | 402.2807 |  | 43.4069 | 92.3484 | 43.7771 | 87.7124 | 196.5589 | 254.7878 | 300.0429 | 8.6097 | 56.0066 | 10.7587 | 108.6442 | 9.9576 | 43.1751 | 51.2906 | 56.8614 | 16.0523 |  |  | 4.9016 | -0.56503 | 0.67145 | -0.38835 | 4.4265 | 1.9781 | 9.2738 | -5.5646 | 0.60678 | 2.7866 | 11.8255 | -0.00042712 | -0.00033841 | -0.00047476 | 418.2125 | 201.5212 | 102.2032 | 56.0605 | 21.9937 | 16.6029 | 16.2864 | 44.6614 | 30.1211 | 20.9666 | 18.2907 | 17.2017 | 17.7772 | 22.4556 | 177.9173 | 142.632 | 112.541 | 77.5323 | 59.1711 | 154.4602 | 96.2142 | 97.8753 | 130.2062 | 164.6672 | 260.9222 | 347.7101 | 374.6487 |  |  |  | 483.868 | 460.6335 | 417.9369 | 452.6432 | 5.7825 | 3.4507 | 312.9758 |  |  | 309.9224 |  |  | 105.9856 | 272.1932 | 386.3727 | 105.6131 | 257.0054 | 601.2646 | 747.0126 | 434.4479 | 394.2629 | 355.1307 | 747.6845 |  | 442.3664 | 461.9928 | 389.6852 | 561.8074 | 479.3999 | 527.5479 |  | 660.0429 |  |  | 699.3425 | 716.5284 | 697.1462 | [6 empty] | 571.0166 |  |  | 446.3524 |  |  | 357.5435 | 427.6664 | 400.8857 | 181.7122 | 333.9819 | 420.4712 | 258.7339 | 380.4184 | 454.0511 | 422.5326 | 433.1389 | 299.5101 | 376.9379 | 349.388 | 427.2477 | 194.0509 | 343.0264 |  | 429.6236 | 391.9667 | 549.4121 | 247.5431 | 371.6948 | 395.3046 | 277.8672 | 371.1871 | 389.8059 | 439.2813 | 318.6877 | 391.2468 | 0.55718 | 18.6559 | 1.8824 | 0.059052 | -39.7068 | 3.1144 | 1332.65 | 0.28 | 4.0885 | -1.0015 | 1.0917 | -0.83028 | 3.3689 | 2.2521 | 4.8763 | 6.3804 | 8.9362 | 15.8964 | -0.71063 | -0.75873 | 19.5806 | 19.4886
42810.4884 | 4180 | 43.022 | 34.7103 | 22.2352 | 18.8713 | 17.6666 | 18.9551 | 21.5245 | 64.6216 | 33.1425 | 22.4371 | 18.3336 | 16.4615 | 15.8832 | 16.1631 | 117.7128 | 183.6466 | 276.1244 | 288.1355 | 213.3331 | 415.0652 |  |  |  | 103.389 | 231.338 | 474.8664 | 457.64 | 343.3515 | 428.44 | 164.7872 | 306.746 | 531.6246 | 168.2609 | 328.9205 | 389.1439 | 444.1688 | 385.331 |  | 462.1032 | 556.2588 | 581.2393 | 405.6516 |  | 43.4682 | 92.1613 | 43.7405 | 87.9234 | 196.8295 | 254.1056 | 299.395 | 8.9083 | 55.9723 | 10.6236 | 108.577 | 9.9705 | 43.1931 | 51.2763 | 56.8472 | 16.0385 |  |  | 3.7504 | -0.29693 | 0.86596 | -0.15639 | 4.5369 | 2.5327 | 9.3185 | -5.2209 | 0.58304 | 2.8038 | 11.6463 | -0.00035156 | -0.00041891 | -0.00048626 | 418.1554 | 201.5393 | 102.216 | 56.0822 | 22.0081 | 16.6004 | 16.277 | 44.6724 | 30.1318 | 20.9744 | 18.2957 | 17.2004 | 17.7815 | 22.4576 | 180.8845 | 147.5002 | 114.355 | 80.0684 | 60.6406 | 154.5494 | 96.1596 | 97.8982 | 130.2642 | 164.736 | 260.9356 | 347.6503 | 374.6035 |  |  |  | 483.9061 | 460.2757 | 416.1315 | 451.9129 | 2.4989 | 2.5187 | 314.8975 |  |  | 308.2348 |  |  | 105.9765 | 272.2067 | 385.8485 | 105.7454 | 257.2092 | 605.0693 | 748.9278 | 436.6872 | 393.5821 | 354.7609 | 748.251 |  | 442.2157 | 461.4406 | 389.6244 | 561.9734 | 479.4528 | 526.6331 |  | 659.151 |  |  | 700.3306 | 717.8826 | 698.5041 | [6 empty] | 571.0796 |  |  | 446.5447 |  |  | 358.0694 | 427.5567 | 400.7525 | 181.8233 | 333.54 | 420.6852 | 258.9223 | 380.1792 | 454.0841 | 422.6674 | 433.1634 | 299.0066 | 376.9106 | 349.8108 | 427.0073 | 194.1339 | 342.9159 |  | 429.0153 | 392.1988 | 549.3487 | 247.1839 | 370.9076 | 394.6961 | 277.9113 | 371.2936 | 389.5173 | 439.7738 | 317.6184 | 390.8513 | 0.60668 | 18.6556 | 1.8841 | 0.060131 | -39.7518 | 3.1144 | 1330.28 | 0.19 | 3.5748 | -0.72581 | 1.2395 | -0.52675 | 3.4084 | 2.5467 | 4.8848 | 6.348 | 8.9458 | 15.8983 | -1.0288 | -0.96698 | 16.0817 | 19.5137
42810.4884 | 4181 | 43.0324 | 34.7013 | 22.2409 | 18.871 | 17.6628 | 18.9532 | 21.5245 | 64.6348 | 33.1487 | 22.4435 | 18.3318 | 16.4674 | 15.8761 | 16.1613 | 117.7314 | 183.6364 | 276.1317 | 288.087 | 213.3071 | 415.1165 |  |  |  | 103.3968 | 231.3612 | 474.6636 | 458.1566 | 342.246 | 427.1971 | 165.9409 | 298.2184 | 558.6454 | 166.2278 | 331.1464 | 397.6427 | 213.8838 | 385.7871 |  | 477.4626 | 561.0858 | 587.6869 | 396.0872 |  | 43.5684 | 92.1706 | 43.724 | 87.9016 | 196.809 | 253.8138 | 299.3541 | 8.9366 | 55.9498 | 10.629 | 108.5486 | 9.9414 | 43.2083 | 51.2634 | 56.8332 | 16.0405 |  |  | 2.9612 | -0.10176 | 0.87122 | -0.09791 | 4.6157 | 3.1379 | 9.8967 | -5.2821 | 0.15998 | 3.4431 | 12.2033 | -0.00038934 | -0.0003877 | -0.00048626 | 418.1098 | 201.5512 | 102.2371 | 56.1068 | 22.0191 | 16.6118 | 16.286 | 44.6849 | 30.1462 | 20.9778 | 18.2934 | 17.208 | 17.7854 | 22.4588 | 174.4602 | 145.6394 | 112.0395 | 77.9687 | 60.4689 | 154.4589 | 96.0823 | 97.8979 | 130.324 | 164.783 | 260.9239 | 347.581 | 374.5377 |  |  |  | 483.9593 | 460.0015 | 414.9497 | 450.7804 | 3.7652 | 3.863 | 316.8976 |  |  | 312.7452 |  |  | 105.9836 | 272.2095 | 387.3409 | 105.6524 | 256.1412 | 606.65 | 748.7247 | 437.2234 | 394.7239 | 354.6293 | 748.6857 |  | 442.0926 | 461.9903 | 389.5626 | 561.757 | 479.457 | 526.1228 |  | 658.3643 |  |  | 701.2761 | 718.699 | 699.4909 | [6 empty] | 571.2649 |  |  | 445.9957 |  |  | 358.9026 | 428.3349 | 401.3287 | 181.6307 | 333.2007 | 421.4391 | 259.2909 | 379.8208 | 454.2681 | 423.033 | 433.1863 | 298.7572 | 376.8403 | 350.2725 | 426.6434 | 194.2274 | 342.6899 |  | 429.0481 | 392.1852 | 549.22 | 247.7766 | 370.3053 | 394.2593 | 277.9215 | 371.4325 | 389.3141 | 439.8713 | 317.2212 | 390.5335 | 0.50133 | 18.6555 | 1.8855 | 0.062288 | -39.7966 | 3.1145 | 1328.86 | 0.31 | 3.1736 | -0.42492 | 1.2433 | -0.41679 | 3.437 | 2.8339 | 5.0327 | 6.3222 | 8.9248 | 15.9049 | -0.32666 | -0.71917 | -1.871 | 19.5518
42810.4884 | 4182 | 43.0381 | 34.7227 | 22.2381 | 18.866 | 17.6574 | 18.9563 | 21.5338 | 64.6604 | 33.1591 | 22.4373 | 18.3276 | 16.4622 | 15.8709 | 16.1673 | 117.747 | 183.6421 | 276.1456 | 288.0218 | 213.2784 | 415.1616 |  |  |  | 103.3959 | 231.3743 | 474.6983 | 458.359 | 341.7376 | 425.9298 | 160.3479 | 298.9595 | 567.9708 | 164.3371 | 330.0767 | 399.434 | 264.7044 | 394.2097 |  | 455.2352 | 561.6326 | 579.2762 | 396.266 |  | 43.5535 | 92.2209 | 43.6815 | 87.7556 | 196.7682 | 253.3625 | 299.2302 | 8.6938 | 55.9171 | 10.6926 | 108.5081 | 9.9367 | 43.2288 | 51.2692 | 56.8384 | 16.0274 |  |  | 3.732 | 0.059227 | 0.56566 | -0.70377 | 4.8392 | 3.3055 | 9.9841 | -5.2617 | -0.036764 | 2.7195 | 12.2078 | -0.00040741 | -0.00038277 | -0.00049284 | 418.0294 | 201.5728 | 102.2532 | 56.1326 | 22.024 | 16.6098 | 16.2925 | 44.6912 | 30.1532 | 20.9783 | 18.295 | 17.2085 | 17.7825 | 22.4617 | 173.297 | 147.9314 | 115.7687 | 77.6363 | 61.7663 | 154.442 | 96.0911 | 97.909 | 130.3717 | 164.8484 | 260.9139 | 347.5008 | 374.4692 |  |  |  | 483.8736 | 460.3263 | 416.568 | 451.4482 | 3.8673 | 3.261 | 315.7677 |  |  | 315.6057 |  |  | 105.9836 | 272.2234 | 388.15 | 105.6377 | 256.1949 | 602.1692 | 749.9567 | 437.1969 | 393.7961 | 354.6189 | 750.2001 |  | 441.9353 | 463.0018 | 389.4936 | 560.9802 | 479.3311 | 525.1782 |  | 658.1444 |  |  | 701.552 | 718.7675 | 699.6639 | [6 empty] | 571.5331 |  |  | 444.3966 |  |  | 359.371 | 429.2055 | 401.3893 | 181.7256 | 332.9901 | 421.9796 | 259.218 | 379.6965 | 454.5257 | 422.986 | 433.1804 | 298.4622 | 376.8542 | 350.2697 | 426.1949 | 194.0091 | 342.6785 |  | 428.8932 | 392.2676 | 549.1343 | 248.3978 | 370.2209 | 394.7484 | 277.8652 | 371.6253 | 388.6979 | 439.7755 | 317.8386 | 390.7149 | 0.4499 | 18.6548 | 1.8866 | 0.062635 | -39.7164 | 3.1144 | 1327.65 | 0.21 | 3.5596 | 0.32419 | 1.0019 | -1.1175 | 3.5177 | 2.9073 | 5.0527 | 6.2628 | 8.8902 | 15.9108 | -0.1996 | -1.1324 | 1.0906 | 19.5225
42810.4884 | 4183 | 43.0566 | 34.7236 | 22.2559 | 18.8776 | 17.6631 | 18.9562 | 21.526 | 64.677 | 33.1777 | 22.4615 | 18.3423 | 16.4678 | 15.8769 | 16.1745 | 117.7644 | 183.6527 | 276.1486 | 287.9595 | 213.2474 | 415.1965 |  |  |  | 103.3968 | 231.393 | 474.8583 | 457.8371 | 343.2348 | 426.5528 | 161.0852 | 295.3194 | 562.477 | 160.9558 | 324.9729 | 394.4116 | 488.2737 | 390.5801 |  | 437.9914 | 526.1352 | 566.6765 | 398.012 |  | 43.69 | 92.1292 | 43.584 | 87.4803 | 196.5905 | 253.0228 | 299.2502 | 8.5419 | 55.8909 | 10.9918 | 108.4449 | 9.9436 | 43.2456 | 51.2745 | 56.8243 | 16.0279 |  |  | 3.1649 | -0.6222 | 0.69445 | -0.022342 | 4.048 | 2.6129 | 9.6142 | -5.2236 | 0.43378 | 2.8225 | 11.874 | -0.00036306 | -0.0003877 | -0.00048134 | 417.7214 | 201.5857 | 102.2672 | 56.1517 | 22.0301 | 16.6078 | 16.2864 | 44.6925 | 30.1559 | 20.9864 | 18.3 | 17.2036 | 17.7798 | 22.4607 | 171.7853 | 147.9866 | 115.344 | 75.8119 | 59.8943 | 154.3948 | 96.0236 | 97.927 | 130.4307 | 164.9019 | 260.9172 | 347.4469 | 374.4029 |  |  |  | 483.7771 | 460.9864 | 417.4358 | 452.4617 | 4.065 | 2.8008 | 318.0459 |  |  | 316.4723 |  |  | 105.9918 | 272.2394 | 387.1104 | 105.6389 | 256.1204 | 606.5291 | 751.7903 | 433.4659 | 394.0186 | 355.3893 | 750.8561 |  | 441.8642 | 462.89 | 389.4237 | 560.5165 | 479.0819 | 524.3211 |  | 658.2203 |  |  | 702.5716 | 719.8645 | 700.3453 | [6 empty] | 571.7162 |  |  | 443.5428 |  |  | 358.7869 | 429.401 | 400.9096 | 181.8719 | 332.906 | 421.9066 | 258.8413 | 379.8214 | 454.5664 | 422.6435 | 433.4462 | 298.2686 | 376.8883 | 350.2475 | 425.8719 | 194.494 | 342.726 |  | 429.3268 | 392.0746 | 549.0087 | 248.8924 | 370.4196 | 395.0092 | 277.4121 | 371.7948 | 388.091 | 439.6962 | 318.6526 | 391.1002 | 0.50248 | 18.6541 | 1.8875 | 0.063091 | -39.7332 | 3.1144 | 1355.08 | 0.31 | 3.2795 | -1.0506 | 1.1099 | -0.19909 | 3.2163 | 2.584 | 4.9566 | 6.2367 | 8.8867 | 15.8927 | -0.037713 | -1.0935 | 21.5658 | 19.4821
42810.4885 | 4184 | 43.0656 | 34.7181 | 22.2561 | 18.8709 | 17.6599 | 18.9503 | 21.5199 | 64.7002 | 33.1848 | 22.458 | 18.3386 | 16.4606 | 15.8803 | 16.1617 | 117.7849 | 183.6558 | 276.1645 | 287.9133 | 213.2303 | 415.186 |  |  |  | 103.4053 | 231.4223 | 474.7597 | 457.5132 | 343.264 | 427.1962 | 158.0242 | 288.8883 | 565.9304 | 164.4574 | 329.6647 | 396.1761 | 415.1263 | 385.0097 |  | 452.0953 | 532.3063 | 540.9978 | 406.427 |  | 43.6662 | 91.9933 | 43.4977 | 87.2624 | 197.1039 | 253.1561 | 299.5545 | 8.4557 | 55.8967 | 11.1703 | 108.3917 | 9.9342 | 43.2654 | 51.2662 | 56.7948 | 16.0138 |  |  | 3.7859 | -0.65243 | 0.6478 | -0.7662 | 4.1321 | 2.8843 | 9.7508 | -5.1434 | 1.0966 | 3.1156 | 11.9984 | -0.0003417 | -0.00033513 | -0.00048298 | 417.4354 | 201.601 | 102.2811 | 56.1674 | 22.0442 | 16.6057 | 16.2852 | 44.7047 | 30.1673 | 20.9852 | 18.3017 | 17.2051 | 17.7796 | 22.4519 | 169.3247 | 147.8021 | 114.4658 | 75.4285 | 60.9465 | 154.3411 | 95.956 | 97.9359 | 130.4811 | 164.9591 | 260.912 | 347.3901 | 374.3364 |  |  |  | 483.7064 | 461.5938 | 417.2729 | 454.0183 | 5.1323 | 2.7643 | 318.108 |  |  | 315.9042 |  |  | 105.9907 | 272.253 | 384.8401 | 105.6457 | 256.105 | 596.9545 | 753.8032 | 435.2867 | 392.5751 | 355.3975 | 750.924 |  | 441.7768 | 463.1124 | 389.3426 | 560.7192 | 478.9676 | 524.0498 |  | 657.9334 |  |  | 703.4282 | 720.5688 | 701.1539 | [6 empty] | 571.5468 |  |  | 444.8342 |  |  | 357.7831 | 429.465 | 400.6562 | 181.9377 | 332.4931 | 421.4837 | 259.4484 | 379.8222 | 454.7242 | 422.5959 | 433.3843 | 298.2148 | 376.9127 | 350.6109 | 425.8833 | 194.3203 | 342.822 |  | 429.0506 | 391.6584 | 548.8135 | 249.28 | 370.8277 | 394.6656 | 276.6655 | 371.8626 | 387.9363 | 440.0968 | 319.4273 | 391.0586 | 0.37421 | 18.6571 | 1.8886 | 0.06278 | -39.7592 | 3.1145 | 1372.25 | 0.26 | 3.5884 | -1.0756 | 1.0718 | -1.1657 | 3.2499 | 2.7152 | 4.9924 | 6.2251 | 8.873 | 15.8728 | 0.22877 | -1.0042 | 12.966 | 19.43
42810.4885 | 4185 | 43.08 | 34.7337 | 22.2662 | 18.87 | 17.6569 | 18.9491 | 21.5215 | 64.7197 | 33.1931 | 22.4644 | 18.3413 | 16.4595 | 15.8838 | 16.1657 | 117.8077 | 183.6603 | 276.1837 | 287.8428 | 213.256 | 415.0423 |  |  |  | 103.4127 | 231.4483 | 475.0845 | 457.4442 | 344.4875 | 428.1344 | 163.4352 | 296.5508 | 560.875 | 162.2722 | 322.2805 | 392.6554 | 314.888 | 391.3011 |  | 454.8476 | 555.5855 | 575.6097 | 398.4849 |  | 43.6277 | 91.9941 | 43.4503 | 86.9791 | 196.6968 | 253.566 | 299.8029 | 8.3565 | 55.9185 | 11.0141 | 108.2898 | 9.9415 | 43.3049 | 51.2541 | 56.7864 | 16.0139 |  |  | 4.443 | -0.26605 | 0.77199 | -0.757 | 4.7544 | 2.7897 | 9.831 | -5.5962 | 0.54334 | 3.0637 | 11.7949 | -0.00036141 | -0.0003992 | -0.00047969 | 417.3857 | 201.6172 | 102.2851 | 56.1933 | 22.0448 | 16.6041 | 16.2802 | 44.7135 | 30.1549 | 20.9957 | 18.2954 | 17.2071 | 17.7812 | 22.4482 | 174.1289 | 149.4824 | 115.0291 | 74.2417 | 61.9597 | 154.452 | 95.8857 | 97.9494 | 130.5328 | 165.0214 | 260.9045 | 347.3282 | 374.2779 |  |  |  | 483.5909 | 461.7914 | 416.5677 | 454.8145 | 4.0229 | 2.7637 | 319.6006 |  |  | 316.1985 |  |  | 106.0089 | 272.2659 | 384.4247 | 105.6638 | 256.1859 | 606.2587 | 752.7174 | 435.8724 | 394.5632 | 355.9803 | 751.2488 |  | 441.7386 | 463.7559 | 389.2491 | 560.8632 | 478.8953 | 524.5241 |  | 658.4542 |  |  | 703.6534 | 720.9744 | 701.4104 | [6 empty] | 571.2787 |  |  | 446.1697 |  |  | 356.4807 | 429.6536 | 401.0536 | 181.7412 | 332.5571 | 421.2755 | 260.4381 | 379.6411 | 455.0558 | 422.7065 | 433.1433 | 298.4234 | 377.0144 | 350.2493 | 425.5557 | 193.3615 | 342.9067 |  | 429.162 | 391.4788 | 548.69 | 248.7734 | 370.9125 | 394.3319 | 275.7926 | 371.8145 | 387.6191 | 440.6417 | 319.6236 | 390.8383 | 0.31893 | 18.653 | 1.8899 | 0.062288 | -39.8333 | 3.1145 | 1381.44 | 0.33 | 3.89 | -0.68687 | 1.1701 | -1.1586 | 3.4874 | 2.6713 | 5.0148 | 6.2119 | 8.8463 | 15.8598 | -0.29074 | -1.0754 | 4.4575 | 19.3933
42810.4885 | 4186 | 43.0953 | 34.751 | 22.2747 | 18.8819 | 17.6686 | 18.9574 | 21.5309 | 64.7449 | 33.2111 | 22.4786 | 18.3517 | 16.4745 | 15.8862 | 16.1646 | 117.8257 | 183.6594 | 276.1888 | 287.7925 | 213.1657 | 414.9845 |  |  |  | 103.4222 | 231.4715 | 474.8448 | 457.129 | 344.4273 | 428.8653 | 165.4897 | 296.3137 | 567.7087 | 154.0553 | 317.1618 | 383.1181 | 445.1982 | 375.9638 |  | 470.8703 | 560.3667 | 581.1188 | 390.0321 |  | 43.6485 | 92.0804 | 43.4209 | 86.8694 | 196.2099 | 253.5288 | 299.7595 | 8.3551 | 55.9295 | 11.2187 | 108.1971 | 9.9397 | 43.3147 | 51.2375 | 56.7714 | 15.9996 |  |  | 3.9712 | -0.075481 | 0.68656 | -0.64989 | 4.6985 | 2.8639 | 10.2641 | -5.8505 | 0.78367 | 2.8349 | 11.8643 | -0.00035813 | -0.00035813 | -0.00046491 | 417.1854 | 201.6391 | 102.3117 | 56.2134 | 22.0544 | 16.6057 | 16.2827 | 44.7363 | 30.1747 | 20.9973 | 18.3024 | 17.204 | 17.7802 | 22.4563 | 179.3443 | 146.7295 | 114.3496 | 72.0617 | 61.8433 | 154.6272 | 95.8283 | 97.9711 | 130.6017 | 165.0855 | 260.9168 | 347.2609 | 374.2191 |  |  |  | 483.3917 | 462.5643 | 418.6621 | 455.4987 | 5.2178 | 3.7571 | 319.6931 |  |  | 315.462 |  |  | 105.9972 | 272.2745 | 385.4504 | 105.6407 | 255.9789 | 614.2131 | 754.0296 | 436.296 | 394.6271 | 356.0392 | 752.0194 |  | 441.7082 | 463.3183 | 389.1899 | 560.9337 | 478.9282 | 524.4017 |  | 658.6106 |  |  | 704.5114 | 722.5874 | 702.561 | [6 empty] | 571.0634 |  |  | 446.3667 |  |  | 357.2498 | 429.9541 | 401.0893 | 181.1441 | 332.6477 | 421.1367 | 260.2287 | 379.8612 | 455.1719 | 422.5313 | 433.2903 | 298.8434 | 376.8218 | 349.6444 | 425.6559 | 193.4382 | 342.9536 |  | 429.6751 | 391.264 | 548.5874 | 247.8808 | 370.4094 | 394.6771 | 275.823 | 371.8539 | 387.6003 | 440.3657 | 319.8743 | 390.8004 | 0.41234 | 18.6547 | 1.8915 | 0.062164 | -39.7749 | 3.1145 | 1370.87 | 0.2 | 3.6796 | -0.36591 | 1.1035 | -1.0737 | 3.4667 | 2.7066 | 5.1239 | 6.1871 | 8.8529 | 15.862 | -0.84766 | -1.007 | 16.6305 | 19.3492
42810.4885 | 4187 | 43.0987 | 34.7479 | 22.2652 | 18.877 | 17.6641 | 18.959 | 21.5264 | 64.7499 | 33.2173 | 22.4727 | 18.3439 | 16.4686 | 15.8836 | 16.1641 | 117.8604 | 183.6749 | 276.2007 | 287.6679 | 213.1452 | 414.9606 |  |  |  | 103.4281 | 231.5024 | 473.9615 | 455.5762 | 343.4821 | 427.1021 | 158.4875 | 298.4143 | 551.0142 | 161.8178 | 321.4669 | 377.6666 | 489.9085 | 364.8942 |  | 466.2579 | 559.9545 | 583.6236 | 393.2416 |  | 43.8284 | 92.2397 | 43.5181 | 86.7035 | 196.0267 | 253.4649 | 299.7969 | 8.3943 | 55.9354 | 11.3175 | 108.0877 | 9.9324 | 43.3198 | 51.2377 | 56.7539 | 15.9975 |  |  | 3.1853 | -0.46318 | 0.93036 | -0.40544 | 4.5165 | 2.9329 | 9.6713 | -5.7197 | 0.59841 | 3.3208 | 12.0232 | -0.00036963 | -0.00041727 | -0.00047805 | 417.1214 | 201.654 | 102.319 | 56.2402 | 22.0646 | 16.6072 | 16.2876 | 44.7453 | 30.1827 | 20.996 | 18.3006 | 17.2065 | 17.7888 | 22.4572 | 187.352 | 153.7995 | 121.3759 | 74.609 | 63.5848 | 154.9326 | 95.8344 | 97.9865 | 130.6718 | 165.1625 | 260.9252 | 347.2097 | 374.1532 |  |  |  | 483.322 | 462.9686 | 419.85 | 456.5834 | 5.5029 | 3.5555 | 319.237 |  |  | 313.9975 |  |  | 106.0069 | 272.2843 | 383.1115 | 105.6227 | 256.0847 | 612.3976 | 753.7009 | 436.5402 | 393.834 | 356.0542 | 753.1255 |  | 441.6988 | 463.0416 | 389.1019 | 560.8018 | 478.9546 | 524.9698 |  | 658.032 |  |  | 704.7568 | 723.0889 | 702.9085 | [6 empty] | 570.7175 |  |  | 446.2462 |  |  | 357.9057 | 429.7631 | 401.0408 | 180.7511 | 332.5364 | 421.0207 | 260.6173 | 379.9349 | 455.3325 | 422.7499 | 432.8329 | 299.4265 | 376.52 | 349.3789 | 426.3122 | 193.9155 | 342.8389 |  | 430.5631 | 391.3181 | 548.5931 | 248.5554 | 370.1809 | 394.3814 | 276.0634 | 371.9227 | 387.1947 | 439.9289 | 319.4314 | 390.69 | 0.56797 | 18.6538 | 1.8931 | 0.06202 | -39.7406 | 3.1145 | 1386.38 | 0.27 | 3.2913 | -0.90661 | 1.2849 | -0.84822 | 3.3987 | 2.7388 | 4.9734 | 6.1553 | 8.8524 | 15.8689 | -1.698 | -1.7869 | 21.9079 | 19.3103
42810.4885 | 4188 | 43.1131 | 34.7525 | 22.277 | 18.881 | 17.6676 | 18.9647 | 21.5295 | 64.7798 | 33.2285 | 22.4788 | 18.3521 | 16.4721 | 15.8903 | 16.1678 | 117.8787 | 183.6762 | 276.1945 | 287.5933 | 213.1194 | 414.918 |  |  |  | 103.4349 | 231.5282 | 473.7677 | 454.5939 | 343.4904 | 428.014 | 151.3263 | 303.0518 | 525.0661 | 172.4829 | 334.552 | 394.8437 | 405.3167 | 378.9915 |  | 451.623 | 551.8035 | 576.2611 | 396.2099 |  | 43.855 | 92.2425 | 43.4853 | 86.6011 | 195.7805 | 252.9995 | 299.3845 | 8.487 | 55.9548 | 11.2051 | 108.0102 | 9.9355 | 43.317 | 51.2397 | 56.7366 | 15.9968 |  |  | 4.0467 | -0.11754 | 0.91918 | -0.14654 | 4.6913 | 2.8081 | 9.8599 | -5.7006 | 0.55171 | 3.8432 | 11.6364 | -0.00034498 | -0.00039427 | -0.00047148 | 417.1343 | 201.6765 | 102.3339 | 56.2713 | 22.0669 | 16.6138 | 16.2842 | 44.7512 | 30.1863 | 21.0028 | 18.3009 | 17.2117 | 17.7807 | 22.4552 | 190.8277 | 152.9799 | 121.9371 | 78.8537 | 64.6655 | 155.1323 | 95.7922 | 98.0022 | 130.7239 | 165.2162 | 260.9157 | 347.1531 | 374.0928 |  |  |  | 483.2184 | 462.7406 | 419.5628 | 456.2816 | 5.0343 | 2.5993 | 319.9183 |  |  | 315.7015 |  |  | 106.0006 | 272.2964 | 381.3891 | 105.6666 | 256.5372 | 589.0126 | 752.549 | 436.4659 | 393.4926 | 356.9275 | 753.5433 |  | 441.5875 | 463.0385 | 389.0319 | 560.7823 | 478.9519 | 524.0505 |  | 657.392 |  |  | 704.7823 | 723.0074 | 703.1516 | [6 empty] | 570.417 |  |  | 443.5828 |  |  | 357.0032 | 429.5086 | 400.6281 | 180.5874 | 332.3428 | 420.8071 | 260.1435 | 379.7155 | 455.2123 | 422.5524 | 432.4698 | 299.428 | 376.5126 | 349.1011 | 426.3601 | 194.3839 | 342.9157 |  | 430.5318 | 390.8143 | 548.6053 | 248.4058 | 370.3565 | 395.6928 | 276.5443 | 371.8832 | 387.1454 | 439.9897 | 319.3771 | 390.3607 | 0.56354 | 18.6555 | 1.8945 | 0.060804 | -39.7662 | 3.1145 | 1404.3 | 0.19 | 3.7122 | -0.4567 | 1.2772 | -0.50994 | 3.4623 | 2.6787 | 5.0195 | 6.1314 | 8.8459 | 15.8691 | -2.0585 | -1.8544 | 12.2672 | 19.3056
42810.4885 | 4189 | 43.1037 | 34.7541 | 22.2758 | 18.8818 | 17.663 | 18.9618 | 21.5166 | 64.7913 | 33.2347 | 22.4766 | 18.3443 | 16.4556 | 15.8829 | 16.1644 | 117.8871 | 183.6736 | 276.2067 | 287.5167 | 213.0989 | 414.9105 |  |  |  | 103.4435 | 231.5473 | 473.4616 | 454.7261 | 343.2817 | 426.7512 | 164.8707 | 299.7159 | 560.1386 | 168.4861 | 333.8577 | 399.217 | 151.4358 | 392.9559 |  | 444.7844 | 549.3269 | 568.5837 | 397.4965 |  | 43.6726 | 92.1868 | 43.3218 | 86.3133 | 195.9577 | 253.0337 | 299.241 | 8.6154 | 55.9643 | 11.0889 | 107.8923 | 9.9247 | 43.3015 | 51.2224 | 56.7193 | 15.9915 |  |  | 3.8102 | -0.16945 | 0.97044 | -0.018398 | 4.1781 | 2.6306 | 10.0347 | -5.3386 | 0.66827 | 3.1686 | 11.9284 | -0.00035648 | -0.00034827 | -0.00046655 | 417.0771 | 201.7005 | 102.3527 | 56.2929 | 22.0712 | 16.614 | 16.2871 | 44.7641 | 30.1903 | 21.009 | 18.3043 | 17.2062 | 17.7811 | 22.4493 | 190.1553 | 149.5148 | 119.4179 | 77.5345 | 62.6894 | 155.2575 | 95.7457 | 98.0143 | 130.7827 | 165.2642 | 260.9134 | 347.0877 | 374.0339 |  |  |  | 483.1307 | 462.3925 | 419.6959 | 455.4559 | 3.8661 | 3.2982 | 320.8856 |  |  | 317.9516 |  |  | 105.9983 | 272.3147 | 381.5006 | 105.6767 | 255.7987 | 608.5557 | 749.8061 | 435.1395 | 394.71 | 358.2746 | 752.5526 |  | 441.4191 | 462.7377 | 388.9867 | 560.4725 | 478.9422 | 523.7905 |  | 657.6183 |  |  | 703.5469 | 721.438 | 702.0368 | [6 empty] | 570.1152 |  |  | 443.6354 |  |  | 357.5988 | 429.8017 | 400.797 | 181.0507 | 332.4411 | 420.4193 | 259.5927 | 379.3609 | 455.0839 | 422.3133 | 432.5674 | 299.3621 | 376.3075 | 349.4403 | 426.0905 | 194.5719 | 342.8603 |  | 430.6936 | 390.5575 | 548.4521 | 248.4952 | 370.6422 | 397.109 | 276.8761 | 371.7676 | 387.2395 | 440.0024 | 319.7737 | 390.3366 | 0.42756 | 18.6537 | 1.8955 | 0.061108 | -39.7448 | 3.1145 | 1395.32 | 0.25 | 3.5988 | -0.54832 | 1.3122 | -0.18068 | 3.2676 | 2.5928 | 5.0639 | 6.1403 | 8.85 | 15.8765 | -1.9676 | -1.5802 | -4.9924 | 19.3175
42810.4885 | 4190 | 43.117 | 34.7646 | 22.2804 | 18.8803 | 17.6646 | 18.961 | 21.5217 | 64.8071 | 33.2472 | 22.4836 | 18.3492 | 16.4603 | 15.874 | 16.16 | 117.8962 | 183.6733 | 276.21 | 287.4398 | 213.0495 | 414.8235 |  |  |  | 103.4496 | 231.5556 | 473.794 | 455.733 | 344.792 | 425.8445 | 163.7624 | 303.4952 | 551.3249 | 164.7074 | 329.2548 | 393.4944 | 222.264 | 395.247 |  | 429.1171 | 530.2616 | 557.077 | 400.0563 |  | 43.7072 | 92.1767 | 43.2926 | 86.135 | 197.1599 | 253.2876 | 299.3921 | 8.6926 | 55.9645 | 10.9209 | 107.7276 | 9.935 | 43.2751 | 51.2042 | 56.7212 | 15.9892 |  |  | 3.3837 | -0.17799 | 0.87122 | -0.43961 | 4.6946 | 2.5058 | 9.4985 | -4.9785 | 0.77083 | 2.9414 | 12.1208 | -0.00037948 | -0.00037291 | -0.0004337 | 417.0908 | 201.7192 | 102.3736 | 56.3224 | 22.0858 | 16.6141 | 16.2965 | 44.7761 | 30.204 | 21.0103 | 18.308 | 17.2137 | 17.7915 | 22.4515 | 186.2891 | 150.7359 | 119.8825 | 79.8979 | 64.1775 | 155.3459 | 95.7368 | 98.0337 | 130.8424 | 165.3331 | 260.9228 | 347.0336 | 373.978 |  |  |  | 483.1425 | 461.789 | 420.0745 | 454.6629 | 5.2632 | 4.0746 | 321.3616 |  |  | 316.7801 |  |  | 106.0405 | 272.3374 | 381.2601 | 105.6709 | 255.8008 | 606.4744 | 748.4652 | 436.3165 | 394.3504 | 357.9971 | 751.2738 |  | 441.345 | 462.4816 | 388.9394 | 560.3752 | 478.9569 | 522.638 |  | 657.6916 |  |  | 702.2415 | 719.8934 | 700.5338 | [6 empty] | 569.96 |  |  | 446.1218 |  |  | 357.1681 | 429.8159 | 400.5257 | 180.9104 | 332.7386 | 420.1967 | 259.6473 | 379.0008 | 455.005 | 422.4501 | 432.2629 | 299.847 | 375.9459 | 349.3523 | 425.8419 | 194.5869 | 342.8537 |  | 429.4894 | 390.2536 | 548.3019 | 248.3117 | 371.025 | 396.5798 | 276.2735 | 371.6061 | 386.9282 | 439.9925 | 319.6894 | 390.004 | 0.35013 | 18.6541 | 1.8958 | 0.061426 | -39.7305 | 3.1144 | 1386.91 | 0.24 | 3.3892 | -0.56196 | 1.2433 | -0.88316 | 3.4645 | 2.5311 | 4.928 | 6.1676 | 8.8527 | 15.8811 | -1.5267 | -1.6329 | -1.5232 | 19.341
42810.4885 | 4191 | 43.1308 | 34.7694 | 22.2889 | 18.8877 | 17.6699 | 18.9595 | 21.5215 | 64.8244 | 33.2631 | 22.4904 | 18.3496 | 16.4663 | 15.8779 | 16.1652 | 117.9151 | 183.6635 | 276.2059 | 287.3592 | 213.0182 | 414.7245 |  |  |  | 103.4455 | 231.5777 | 473.7057 | 456.1596 | 345.1214 | 425.5323 | 164.4006 | 300.4804 | 554.1597 | 167.396 | 330.4876 | 391.4335 | 306.4237 | 393.0885 |  | 432.6645 | 524.1916 | 549.2656 | 400.3437 |  | 43.6668 | 92.1459 | 43.2557 | 86.0843 | 197.7852 | 253.0184 | 299.466 | 8.6286 | 55.9581 | 10.676 | 107.6227 | 9.938 | 43.2341 | 51.1953 | 56.7254 | 15.9802 |  |  | 4.6079 | -0.40995 | 1.0598 | -0.52898 | 4.4048 | 2.7115 | 9.6076 | -5.1756 | 0.70933 | 3.2412 | 11.8506 | -0.00033348 | -0.00037784 | -0.00046327 | 417.1612 | 201.7358 | 102.3826 | 56.3478 | 22.0891 | 16.6076 | 16.2833 | 44.7828 | 30.2042 | 21.0013 | 18.2982 | 17.2041 | 17.7872 | 22.4441 | 187.9596 | 154.2488 | 120.9325 | 83.1161 | 66.6164 | 155.4354 | 95.7436 | 98.0345 | 130.8936 | 165.387 | 260.9076 | 346.9565 | 373.9147 |  |  |  | 483.0999 | 461.3779 | 418.202 | 453.8821 | 2.706 | 3.2231 | 322.0009 |  |  | 315.4842 |  |  | 105.9859 | 272.3447 | 381.678 | 105.7005 | 255.7822 | 607.3819 | 748.905 | 437.6316 | 393.2704 | 356.3201 | 750.4823 |  | 441.3884 | 462.0748 | 388.8996 | 560.4188 | 478.9153 | 522.0613 |  | 658.1031 |  |  | 701.4831 | 719.1995 | 699.6835 | [6 empty] | 569.6821 |  |  | 447.7828 |  |  | 356.0946 | 429.9886 | 400.4164 | 180.5925 | 332.8885 | 419.7499 | 259.6148 | 379.4498 | 454.6758 | 422.298 | 431.7404 | 299.6716 | 375.8506 | 349.1207 | 425.851 | 193.4423 | 342.7041 |  | 428.5963 | 390.3114 | 548.2274 | 248.5252 | 371.0798 | 395.7459 | 276.1008 | 371.3782 | 386.4342 | 440.2556 | 319.7905 | 390.0647 | 0.53233 | 18.6559 | 1.8971 | 0.060551 | -39.6782 | 3.1144 | 1407.42 | 0.21 | 3.9542 | -0.85282 | 1.3712 | -0.96874 | 3.355 | 2.6323 | 4.9549 | 6.1944 | 8.8603 | 15.8747 | -1.7007 | -1.7488 | 3.7887 | 19.3574
42810.4886 | 4192 | 43.1464 | 34.7691 | 22.2957 | 18.8883 | 17.6673 | 18.9611 | 21.5205 | 64.847 | 33.2714 | 22.499 | 18.3501 | 16.4665 | 15.8829 | 16.1588 | 117.937 | 183.6793 | 276.2219 | 287.2884 | 213.0035 | 414.5931 |  |  |  | 103.454 | 231.6206 | 473.6713 | 456.7963 | 345.1294 | 425.4292 | 162.1772 | 296.868 | 568.5022 | 160.5479 | 325.2403 | 386.4184 | 427.3384 | 391.1773 |  | 444.5429 | 542.6183 | 554.193 | 398.4451 |  | 43.5922 | 92.0976 | 43.2229 | 85.9445 | 198.2156 | 252.9113 | 299.5234 | 8.7894 | 55.9417 | 10.4938 | 107.5159 | 9.9403 | 43.1973 | 51.1893 | 56.7233 | 15.9812 |  |  | 4.7985 | -1.1012 | 0.36918 | -0.7386 | 4.3194 | 2.6996 | 9.6352 | -5.5364 | 0.11055 | 3.3063 | 11.8303 | -0.00036963 | -0.00037948 | -0.00045341 | 417.0205 | 201.741 | 102.3906 | 56.3565 | 22.0872 | 16.6074 | 16.2779 | 44.7848 | 30.2064 | 20.9996 | 18.2969 | 17.1915 | 17.7814 | 22.4347 | 182.7955 | 153.5327 | 122.7239 | 82.3381 | 69.8298 | 155.3898 | 95.7173 | 98.0527 | 130.9458 | 165.4472 | 260.9242 | 346.9101 | 373.8481 |  |  |  | 483.2022 | 461.0326 | 417.7205 | 453.0878 | 3.4868 | 3.5728 | 319.861 |  |  | 312.0807 |  |  | 105.9917 | 272.3499 | 382.8241 | 105.6798 | 255.6989 | 613.7106 | 750.8812 | 437.3471 | 392.4896 | 355.7997 | 749.8998 |  | 441.3386 | 461.4286 | 388.849 | 560.135 | 478.8705 | 521.8813 |  | 658.425 |  |  | 702.5378 | 719.6747 | 700.2472 | [6 empty] | 569.4768 |  |  | 447.555 |  |  | 355.2522 | 430.3668 | 400.5372 | 180.1586 | 332.7439 | 419.407 | 259.229 | 379.7477 | 454.7896 | 422.0723 | 431.3293 | 299.3948 | 375.7915 | 348.7408 | 425.9515 | 193.7484 | 342.8033 |  | 427.8277 | 390.5476 | 548.2871 | 247.7896 | 371.0287 | 395.1602 | 276.0556 | 371.2978 | 386.4404 | 439.8429 | 320.1685 | 390.0024 | 0.28715 | 18.6541 | 1.8984 | 0.059045 | -39.7765 | 3.1144 | 1413 | 0.28 | 4.0348 | -1.3977 | 0.80924 | -1.1446 | 3.322 | 2.6263 | 4.9615 | 6.2051 | 8.8735 | 15.877 | -1.1328 | -1.951 | 14.4543 | 19.3923
42810.4886 | 4193 | 43.1534 | 34.7741 | 22.2945 | 18.8853 | 17.6673 | 18.9587 | 21.5114 | 64.866 | 33.2724 | 22.5025 | 18.3468 | 16.4617 | 15.8826 | 16.1574 | 117.9583 | 183.6712 | 276.2285 | 287.2222 | 212.9687 | 414.3844 |  |  |  | 103.4482 | 231.6396 | 473.2758 | 456.7748 | 343.8432 | 423.6432 | 168.3853 | 298.5001 | 568.869 | 156.6685 | 319.2235 | 385.1581 | 450.6947 | 386.4525 |  | 445.6135 | 546.6389 | 574.0593 | 391.7485 |  | 43.4981 | 92.0882 | 43.1842 | 85.7064 | 197.5551 | 252.6397 | 299.3582 | 8.6504 | 55.923 | 10.5177 | 107.4361 | 9.9213 | 43.1513 | 51.188 | 56.7207 | 15.9648 |  |  | 3.9646 | -0.92316 | -0.22946 | -0.4337 | 4.1505 | 2.2548 | 8.9524 | -5.1993 | 1.2093 | 2.0747 | 11.8229 | -0.0003762 | -0.00033841 | -0.00045177 | 416.9331 | 201.7669 | 102.407 | 56.393 | 22.0978 | 16.6095 | 16.2768 | 44.7978 | 30.2181 | 21.0034 | 18.3015 | 17.2047 | 17.783 | 22.4442 | 181.1063 | 150.533 | 121.2105 | 81.364 | 70.4453 | 155.5155 | 95.6945 | 98.0648 | 131.0013 | 165.5069 | 260.9163 | 346.8482 | 373.7893 |  |  |  | 483.1695 | 461.2652 | 419.1396 | 452.3881 | 6.5922 | 3.2113 | 318.0783 |  |  | 308.5379 |  |  | 105.9871 | 272.3568 | 381.0823 | 105.6757 | 255.6425 | 614.84 | 750.7791 | 440.869 | 391.2328 | 354.5142 | 750.1114 |  | 441.3508 | 460.3353 | 388.7512 | 560.4774 | 478.6968 | 521.7731 |  | 658.8104 |  |  | 703.1597 | 720.1965 | 700.3745 | [6 empty] | 569.1893 |  |  | 450.8319 |  |  | 354.4574 | 430.5455 | 401.035 | 180.1082 | 332.5077 | 419.2075 | 258.8255 | 379.967 | 455.0389 | 422.548 | 431.3441 | 299.3827 | 375.8104 | 348.2043 | 425.8117 | 194.242 | 342.8718 |  | 427.1032 | 390.0971 | 548.3133 | 247.1177 | 370.9572 | 394.5289 | 275.8886 | 371.1814 | 386.4911 | 439.0011 | 319.974 | 389.94 | 0.54004 | 18.6545 | 1.9004 | 0.060261 | -39.7612 | 3.1144 | 1421.78 | 0.28 | 3.6628 | -1.2797 | -0.63798 | -0.8771 | 3.2555 | 2.3995 | 4.7813 | 6.2006 | 8.8947 | 15.8459 | -0.92891 | -1.7857 | 17.203 | 19.4076
42810.4886 | 4194 | 43.1529 | 34.7737 | 22.2993 | 18.8934 | 17.6626 | 18.961 | 21.5079 | 64.8863 | 33.291 | 22.5051 | 18.3528 | 16.4618 | 15.8739 | 16.1669 | 117.9787 | 183.6736 | 276.2348 | 287.1485 | 212.9248 | 414.362 |  |  |  | 103.4525 | 231.6608 | 473.3566 | 457.1763 | 344.5354 | 423.2227 | 167.5886 | 304.2198 | 546.8796 | 163.7856 | 320.9934 | 384.5415 | 431.9973 | 382.8847 |  | 450.4369 | 551.9839 | 575.3281 | 391.2457 |  | 43.3245 | 91.9773 | 43.0788 | 86.4175 | 197.4295 | 252.9027 | 299.2393 | 8.4592 | 55.9165 | 10.4813 | 107.3432 | 9.9038 | 43.1195 | 51.193 | 56.7297 | 15.9573 |  |  | 3.2155 | -0.88176 | 0.67802 | -0.31345 | 3.9856 | 2.4328 | 8.9143 | -4.8668 | 0.73619 | 4.0437 | 11.7884 | -0.00035156 | -0.00039427 | -0.00044519 | 416.8552 | 201.785 | 102.4247 | 56.4129 | 22.1015 | 16.6016 | 16.2695 | 44.8076 | 30.2168 | 21.0064 | 18.298 | 17.2021 | 17.7804 | 22.4398 | 185.3714 | 151.4902 | 117.2859 | 79.4076 | 67.3806 | 155.6852 | 95.6515 | 98.0809 | 131.0571 | 165.5642 | 260.9088 | 346.7889 | 373.7338 |  |  |  | 483.2695 | 460.9227 | 417.0283 | 451.9846 | 3.4542 | 2.7314 | 315.0599 |  |  | 304.3951 |  |  | 105.9964 | 272.3551 | 381.214 | 105.6744 | 255.6091 | 615.1347 | 750.6394 | 443.0429 | 390.3826 | 353.5524 | 750.9711 |  | 441.3855 | 459.3619 | 388.6413 | 560.8195 | 478.5463 | 521.3034 |  | 658.7367 |  |  | 703.1164 | 720.3735 | 700.4711 | [6 empty] | 568.7335 |  |  | 452.2769 |  |  | 353.8333 | 430.6597 | 401.5143 | 180.0365 | 332.293 | 419.0432 | 258.3573 | 380.1026 | 455.2424 | 423.1021 | 431.1918 | 299.4248 | 375.9254 | 347.9388 | 425.5358 | 194.5004 | 342.8598 |  | 427.1586 | 389.5199 | 548.277 | 247.6526 | 370.734 | 394.1737 | 276.2151 | 371.0904 | 386.0037 | 437.8068 | 319.5752 | 389.8069 | 0.52848 | 18.6541 | 1.9031 | 0.060905 | -39.7943 | 3.1144 | 1447.21 | 0.27 | 3.2977 | -1.2504 | 1.0965 | -0.74554 | 3.191 | 2.4931 | 4.7723 | 6.1805 | 8.9115 | 15.8177 | -1.3809 | -1.3549 | 15.1505 | 19.4314
42810.4886 | 4195 | 43.1656 | 34.779 | 22.3014 | 18.8915 | 17.671 | 18.9632 | 21.5067 | 64.905 | 33.3051 | 22.5174 | 18.3579 | 16.4581 | 15.8845 | 16.1653 | 118.0084 | 183.6827 | 276.2397 | 287.0565 | 212.9066 | 414.3009 |  |  |  | 103.4604 | 231.6896 | 473.478 | 457.3871 | 344.4912 | 422.933 | 162.4253 | 303.4638 | 533.8228 | 170.3521 | 330.9575 | 388.4973 | 341.0875 | 380.7544 |  | 455.7216 | 557.0172 | 580.0133 | 391.1407 |  | 43.226 | 91.7862 | 42.9941 | 86.4523 | 197.6449 | 252.6017 | 298.9621 | 8.612 | 55.9184 | 10.6303 | 107.2779 | 9.8741 | 43.1064 | 51.1911 | 56.7369 | 15.9522 |  |  | 3.2214 | -0.27721 | 0.54726 | -0.14522 | 4.5546 | 2.9914 | 9.5715 | -4.4094 | 0.53555 | 3.4605 | 11.7524 | -0.00037291 | -0.00037455 | -0.00044027 | 417.257 | 201.8046 | 102.4386 | 56.4309 | 22.1039 | 16.6128 | 16.2739 | 44.819 | 30.2263 | 21.0141 | 18.3056 | 17.2016 | 17.777 | 22.4431 | 178.8379 | 141.962 | 112.3943 | 78.92 | 69.1623 | 155.5202 | 95.5894 | 98.099 | 131.1315 | 165.6278 | 260.9134 | 346.7417 | 373.6753 |  |  |  | 483.3812 | 461.5053 | 418.8222 | 453.2216 | 4.2419 | 2.3395 | 312.6789 |  |  | 302.5413 |  |  | 105.9896 | 272.3681 | 381.0421 | 105.6581 | 255.495 | 619.4444 | 750.4067 | 443.5827 | 389.8498 | 353.2217 | 751.5832 |  | 441.2825 | 458.0422 | 388.5224 | 560.5478 | 478.4407 | 519.7306 |  | 657.8622 |  |  | 703.0622 | 720.4179 | 700.6415 | [6 empty] | 568.3742 |  |  | 450.6254 |  |  | 353.369 | 430.4006 | 401.5892 | 179.7923 | 332.1163 | 418.8825 | 257.7718 | 379.9103 | 455.3179 | 423.0342 | 431.0826 | 299.3291 | 375.9934 | 348.0188 | 425.1166 | 195.0104 | 342.989 |  | 428.1193 | 388.6723 | 548.174 | 247.9267 | 370.5754 | 394.7407 | 276.4563 | 371.2143 | 385.9076 | 436.8985 | 319.7519 | 389.6031 | 0.51596 | 18.6546 | 1.9049 | 0.061614 | -39.7944 | 3.1143 | 1439.49 | 0.28 | 3.3 | -0.70094 | 0.98485 | -0.50733 | 3.4102 | 2.7637 | 4.9436 | 6.1521 | 8.937 | 15.8122 | -0.67626 | -0.81896 | 6.6806 | 19.4111
42810.4886 | 4196 | 43.1735 | 34.7901 | 22.3141 | 18.8866 | 17.6701 | 18.9617 | 21.5087 | 64.9299 | 33.3141 | 22.5175 | 18.359 | 16.4548 | 15.8686 | 16.1547 | 118.0317 | 183.6868 | 276.2401 | 286.9874 | 212.88 | 414.2308 |  |  |  | 103.4657 | 231.7045 | 473.6699 | 457.716 | 345.8243 | 423.6039 | 165.5816 | 297.6842 | 558.3047 | 167.5996 | 333.9775 | 395.838 | 334.4309 | 386.8976 |  | 465.5294 | 556.2364 | 585.085 | 378.8793 |  | 43.1102 | 91.6554 | 42.9836 | 86.3399 | 197.741 | 252.2136 | 298.617 | 8.9267 | 55.8959 | 10.9517 | 107.2167 | 9.8616 | 43.0937 | 51.1713 | 56.742 | 15.9426 |  |  | 2.7253 | -0.72734 | 0.67934 | -0.47378 | 4.6282 | 2.9559 | 9.189 | -5.2847 | 0.75876 | 2.9809 | 12.0417 | -0.00041398 | -0.00037948 | -0.00048955 | 417.7902 | 201.8196 | 102.4588 | 56.4568 | 22.1157 | 16.6097 | 16.2773 | 44.8314 | 30.2402 | 21.0211 | 18.3087 | 17.2031 | 17.7822 | 22.4452 | 176.9383 | 139.0251 | 110.3079 | 74.1624 | 66.6381 | 155.4878 | 95.4832 | 98.1164 | 131.1862 | 165.6906 | 260.917 | 346.6677 | 373.6202 |  |  |  | 483.2993 | 461.5045 | 419.0971 | 454.1959 | 4.7652 | 2.8443 | 310.8206 |  |  | 299.7506 |  |  | 105.9859 | 272.3909 | 380.396 | 105.7066 | 255.439 | 621.9961 | 749.7942 | 442.1541 | 389.9532 | 353.8717 | 751.6808 |  | 441.2518 | 457.4783 | 388.3942 | 560.6783 | 478.3349 | 518.7284 |  | 656.4893 |  |  | 702.1184 | 720.2341 | 700.3836 | [6 empty] | 568.1829 |  |  | 449.084 |  |  | 352.3825 | 430.1111 | 401.4841 | 179.6315 | 331.9969 | 418.6907 | 257.1777 | 379.267 | 454.7932 | 422.3484 | 431.2432 | 299.1636 | 376.0913 | 348.3099 | 424.7194 | 195.8327 | 343.1157 |  | 429.33 | 387.9413 | 548.0696 | 247.8622 | 370.2945 | 395.2052 | 276.7834 | 371.3457 | 386.0134 | 435.6971 | 320.3043 | 389.4714 | 0.44027 | 18.6546 | 1.9074 | 0.061137 | -39.6949 | 3.1143 | 1422.32 | 0.3 | 3.0368 | -1.1352 | 1.0971 | -0.91619 | 3.4364 | 2.7463 | 4.8421 | 6.146 | 8.9407 | 15.7954 | -0.46937 | -0.60015 | 6.4921 | 19.3737
42810.4886 | 4197 | 43.188 | 34.7875 | 22.3104 | 18.8922 | 17.6725 | 18.9607 | 21.5083 | 64.9424 | 33.3258 | 22.5196 | 18.362 | 16.4661 | 15.8771 | 16.1703 | 118.051 | 183.6854 | 276.2472 | 286.9142 | 212.8487 | 414.1991 |  |  |  | 103.4702 | 231.7249 | 473.879 | 457.905 | 345.7857 | 425.4693 | 159.7174 | 304.7177 | 540.4418 | 165.0166 | 328.3666 | 393.3194 | 98.4155 | 391.7697 |  | 427.764 | 536.9572 | 555.6553 | 398.7725 |  | 42.9156 | 91.6001 | 42.9694 | 86.7971 | 197.3783 | 251.854 | 298.271 | 8.8107 | 55.8169 | 11.3856 | 107.1855 | 9.8476 | 43.0853 | 51.1409 | 56.7394 | 15.9394 |  |  | 3.5585 | -0.69317 | 0.76082 | -0.44881 | 4.3897 | 2.8882 | 9.5524 | -5.263 | 0.97477 | 2.8674 | 12.1856 | -0.00035813 | -0.00036634 | -0.00049284 | 418.2803 | 201.8374 | 102.4726 | 56.4823 | 22.1234 | 16.6141 | 16.2816 | 44.8451 | 30.2426 | 21.0213 | 18.3078 | 17.2036 | 17.7864 | 22.4412 | 179.6029 | 139.9856 | 112.3866 | 73.7908 | 64.5288 | 155.5582 | 95.4098 | 98.122 | 131.2416 | 165.7501 | 260.9145 | 346.6044 | 373.5516 |  |  |  | 483.1267 | 461.4901 | 420.5183 | 454.1543 | 3.1272 | 3.0321 | 310.4239 |  |  | 299.8545 |  |  | 105.9812 | 272.5422 | 380.8184 | 105.724 | 255.4152 | 621.8587 | 750.3276 | 441.9233 | 390.37 | 355.8364 | 752.7675 |  | 441.226 | 458.2022 | 388.2792 | 561.0244 | 478.1475 | 517.8492 |  | 655.7395 |  |  | 701.9028 | 720.292 | 700.2811 | [6 empty] | 568.0587 |  |  | 447.4941 |  |  | 351.3538 | 430.2143 | 401.6035 | 179.7711 | 332.1753 | 418.6989 | 257.4019 | 378.6028 | 454.57 | 421.9484 | 431.3342 | 299.0225 | 376.1611 | 348.861 | 424.6772 | 196.8412 | 343.0974 |  | 429.9537 | 387.1855 | 548.0021 | 247.7609 | 370.2771 | 395.1309 | 276.677 | 371.4446 | 385.6554 | 435.5733 | 320.3462 | 389.3488 | 0.45549 | 18.6541 | 1.9096 | 0.061947 | -39.7243 | 3.1144 | 1423.95 | 0.19 | 3.4747 | -1.1081 | 1.1609 | -0.89165 | 3.3455 | 2.7137 | 4.9352 | 6.113 | 8.9099 | 15.7626 | -0.75637 | -0.84011 | -7.2625 | 19.3532
42810.4886 | 4198 | 43.195 | 34.7808 | 22.3101 | 18.8937 | 17.6646 | 18.957 | 21.5049 | 64.9599 | 33.3303 | 22.5258 | 18.361 | 16.46 | 15.8693 | 16.1632 | 118.0701 | 183.6851 | 276.2623 | 286.8492 | 212.8176 | 413.4219 |  |  |  | 103.4672 | 231.7511 | 473.9761 | 457.8853 | 346.343 | 427.4296 | 167.1812 | 299.181 | 546.5746 | 169.7125 | 331.9189 | 393.4003 | 164.7128 | 387.0926 |  | 434.6555 | 513.5664 | 511.0718 | 403.5295 |  | 42.885 | 91.561 | 42.9989 | 87.2234 | 197.0473 | 252.2255 | 298.3828 | 8.476 | 55.7946 | 11.9433 | 107.1647 | 9.8303 | 43.075 | 51.1098 | 56.7373 | 15.9396 |  |  | 3.5631 | -1.0559 | 1.0421 | -0.26679 | 4.3976 | 2.4913 | 9.6464 | -5.3182 | 0.98489 | 3.3096 | 11.8543 | -0.00035813 | -0.00037948 | -0.00049612 | 418.4843 | 201.8534 | 102.4852 | 56.5109 | 22.1334 | 16.6127 | 16.2789 | 44.8536 | 30.2443 | 21.029 | 18.3059 | 17.2062 | 17.7849 | 22.4361 | 181.1615 | 138.7703 | 112.5084 | 74.6139 | 64.2433 | 155.66 | 95.3394 | 98.1358 | 131.2969 | 165.8086 | 260.9162 | 346.5505 | 373.4971 |  |  |  | 483.065 | 462.4692 | 423.0687 | 454.1273 | 3.7084 | 2.4822 | 314.2446 |  |  | 302.6047 |  |  | 106.0153 | 272.8262 | 381.107 | 105.7053 | 255.4595 | 620.8058 | 749.2325 | 439.7826 | 391.5299 | 359.3283 | 752.0589 |  | 441.2237 | 458.6666 | 388.1909 | 560.9296 | 478.0751 | 517.2931 |  | 655.0151 |  |  | 701.5962 | 719.758 | 699.8507 | [6 empty] | 568.0853 |  |  | 447.3358 |  |  | 351.425 | 430.5716 | 401.8485 | 179.5838 | 332.3387 | 418.6841 | 257.963 | 378.5017 | 454.4454 | 422.1547 | 430.9554 | 298.8121 | 376.17 | 349.2101 | 424.5462 | 196.9761 | 342.9901 |  | 431.1278 | 386.6876 | 547.9531 | 247.6682 | 370.5681 | 394.9672 | 276.2132 | 371.5472 | 385.2235 | 436.235 | 319.8534 | 389.3091 | 0.62266 | 18.6537 | 1.9109 | 0.062382 | -39.7798 | 3.1143 | 1398.5 | 0.2 | 3.4818 | -1.3676 | 1.3586 | -0.68743 | 3.3497 | 2.5213 | 4.9612 | 6.1324 | 8.8887 | 15.7562 | -0.9164 | -0.86227 | -4.5496 | 19.3461
42810.4886 | 4199 | 43.2108 | 34.8005 | 22.3125 | 18.8975 | 17.6721 | 18.9644 | 21.5037 | 64.9836 | 33.3409 | 22.5257 | 18.36 | 16.4611 | 15.8753 | 16.1568 | 118.0754 | 183.6902 | 276.2552 | 286.7711 | 212.7775 | 413.2424 |  |  |  | 103.4691 | 231.7669 | 474.6868 | 459.3449 | 347.3477 | 431.1461 | 169.1104 | 293.0464 | 575.1386 | 161.09 | 327.0745 | 390.4366 | 279.1195 | 385.9683 |  | 461.2772 | 548.4786 | 539.8098 | 402.2129 |  | 42.9556 | 91.5368 | 43.0341 | 87.5077 | 197.5832 | 253.338 | 298.5459 | 8.2852 | 55.7384 | 12.1936 | 107.1917 | 9.8286 | 43.0672 | 51.0827 | 56.735 | 15.9279 |  |  | 3.5506 | -0.62023 | 0.64188 | -0.72217 | 4.4942 | 2.7798 | 9.4814 | -5.355 | 0.60736 | 3.8129 | 11.9887 | -0.00032034 | -0.00037291 | -0.00045341 | 418.4977 | 201.8795 | 102.5135 | 56.5341 | 22.1461 | 16.6233 | 16.2921 | 44.8673 | 30.2627 | 21.0287 | 18.3125 | 17.213 | 17.7998 | 22.4439 | 178.2826 | 136.3827 | 111.1527 | 73.1096 | 63.5268 | 155.6994 | 95.2276 | 98.1474 | 131.3576 | 165.8549 | 260.9154 | 346.4912 | 373.4346 |  |  |  | 483.0346 | 462.5858 | 424.0417 | 455.3806 | 2.9669 | 2.2974 | 319.9001 |  |  | 303.7891 |  |  | 105.9782 | 272.4182 | 381.868 | 105.6977 | 255.4561 | 628.9248 | 748.9608 | 436.7976 | 390.7719 | 354.9076 | 751.0603 |  | 441.238 | 458.3285 | 388.1074 | 560.8353 | 477.9939 | 517.8695 |  | 655.1026 |  |  | 701.5413 | 718.976 | 699.4297 | [6 empty] | 568.1962 |  |  | 445.3653 |  |  | 351.2421 | 430.8404 | 401.2785 | 178.8166 | 332.5186 | 418.569 | 257.6662 | 378.6001 | 454.3249 | 422.5535 | 430.3882 | 299.0254 | 376.0252 | 348.512 | 424.1556 | 197.6072 | 342.9964 |  | 430.4514 | 386.3984 | 547.9283 | 247.2262 | 370.7169 | 394.3824 | 276.5414 | 371.5978 | 384.8504 | 436.5841 | 319.7893 | 389.5496 | 0.5019 | 18.6546 | 1.9122 | 0.062823 | -39.7784 | 3.1143 | 1408.23 | 0.28 | 3.4849 | -1.0481 | 1.0662 | -1.131 | 3.3899 | 2.666 | 4.9238 | 6.1618 | 8.8903 | 15.7488 | -0.59145 | -0.72532 | 1.8553 | 19.3075
42810.4886 | 4200 | 43.2131 | 34.804 | 22.3181 | 18.8931 | 17.6716 | 18.9699 | 21.5076 | 65.0011 | 33.3531 | 22.5289 | 18.3643 | 16.4621 | 15.8757 | 16.1622 | 118.104 | 183.6872 | 276.2668 | 286.703 | 212.8063 | 413.2282 |  |  |  | 103.4773 | 231.7922 | 475.5275 | 461.1074 | 350.4138 | 435.1121 | 167.6518 | 282.3953 | 578.3424 | 158.7421 | 324.5461 | 382.4497 | 445.6412 | 385.4413 |  | 459.3043 | 554.5263 | 572.8221 | 395.991 |  | 43.1145 | 91.2474 | 42.9154 | 88.4506 | 198.1851 | 254.0889 | 298.8746 | 8.1974 | 55.6554 | 11.9439 | 107.1619 | 9.8293 | 43.0713 | 51.084 | 56.7347 | 15.9367 |  |  | 3.8194 | -0.69449 | 1.1912 | -0.20699 | 3.9823 | 1.5622 | 8.9248 | -5.0508 | 0.44584 | 3.2379 | 12.056 | -0.00038113 | -0.00032691 | -0.00047148 | 418.4585 | 201.8937 | 102.5189 | 56.5582 | 22.1591 | 16.6133 | 16.2837 | 44.8794 | 30.2711 | 21.0381 | 18.3142 | 17.2071 | 17.8008 | 22.4499 | 173.0567 | 136.154 | 105.5585 | 71.9911 | 61.9318 | 155.7746 | 95.0783 | 98.1672 | 131.4299 | 165.9176 | 260.9146 | 346.4384 | 373.3567 |  |  |  | 482.9945 | 462.4547 | 424.7395 | 456.6123 | 1.8549 | 1.8794 | 312.3794 |  |  | 301.4932 |  |  | 105.981 | 272.4424 | 384.1441 | 105.7046 | 255.4064 | 627.5357 | 749.4388 | 436.1734 | 388.1672 | 354.8238 | 751.0715 |  | 441.2927 | 458.0642 | 388.0355 | 560.7373 | 477.8594 | 517.7913 |  | 655.179 |  |  | 701.3814 | 719.0434 | 699.6081 | [6 empty] | 568.0887 |  |  | 448.024 |  |  | 350.8514 | 430.9976 | 401.4761 | 178.1091 | 332.6053 | 418.2136 | 257.3489 | 379.1618 | 454.3888 | 423.059 | 430.5913 | 299.2967 | 375.8957 | 348.0124 | 424.3868 | 198.604 | 343.1575 |  | 430.9568 | 386.8269 | 547.8766 | 246.5521 | 370.9949 | 393.7615 | 277.0727 | 371.5922 | 384.9147 | 436.1388 | 320.2801 | 389.79 | 0.6061 | 18.6536 | 1.9139 | 0.062801 | -39.7449 | 3.1143 | 1392.65 | 0.31 | 3.6246 | -1.1086 | 1.452 | -0.60524 | 3.1933 | 2 | 4.7805 | 6.1675 | 8.8909 | 15.7349 | -0.0010975 | -0.12203 | 16.5146 | 19.2683
42810.4887 | 4201 | 43.2346 | 34.8176 | 22.3402 | 18.9062 | 17.6786 | 18.9768 | 21.5155 | 65.0291 | 33.3723 | 22.5378 | 18.3728 | 16.4659 | 15.8799 | 16.1744 | 118.1181 | 183.6961 | 276.2722 | 286.6559 | 212.6855 | 413.2869 |  |  |  | 103.4845 | 231.8148 | 475.2601 | 460.2789 | 351.414 | 435.1121 | 167.4833 | 293.0286 | 558.2165 | 164.0325 | 325.2977 | 380.8849 | 491.9095 | 383.2548 |  | 447.6147 | 547.3717 | 571.5701 | 394.6405 |  | 43.1872 | 91.1418 | 42.8497 | 89.1071 | 197.6905 | 253.6139 | 298.8086 | 8.0165 | 55.5657 | 11.5489 | 107.1211 | 9.804 | 43.0642 | 51.0563 | 56.6981 | 15.9306 |  |  | 3.5184 | -0.42244 | 0.34486 | -1.6356 | 3.8574 | 2.3546 | 9.4689 | -5.0008 | 0.84322 | 2.7803 | 11.7975 | -0.00033841 | -0.00034827 | -0.00045834 | 418.6042 | 201.9009 | 102.5275 | 56.5832 | 22.1554 | 16.6077 | 16.2784 | 44.8833 | 30.2731 | 21.0302 | 18.3109 | 17.2043 | 17.7873 | 22.4306 | 163.0178 | 138.8697 | 99.8249 | 69.4159 | 58.585 | 155.5859 | 94.8804 | 98.1773 | 131.5043 | 165.9897 | 260.9198 | 346.3842 | 373.3043 |  |  |  | 482.9224 | 461.3104 | 422.185 | 454.5946 | 3.1999 | 1.8564 | 311.7691 |  |  | 302.2339 |  |  | 105.9765 | 272.4602 | 385.153 | 105.7132 | 255.3323 | 632.3869 | 750.2161 | 434.9223 | 388.9208 | 355.1726 | 751.6935 |  | 441.3598 | 457.5621 | 387.9503 | 560.6472 | 477.7489 | 518.4584 |  | 655.2068 |  |  | 702.366 | 719.6814 | 700.2934 | [6 empty] | 568.1619 |  |  | 449.1779 |  |  | 350.534 | 431.471 | 402.0477 | 177.4975 | 332.7239 | 418.0709 | 257.4873 | 379.8021 | 454.5091 | 423.5618 | 430.9414 | 299.0958 | 375.9273 | 348.1051 | 424.7952 | 199.0453 | 343.2234 |  | 431.8492 | 388.0581 | 547.8177 | 245.942 | 371.1191 | 393.4005 | 277.7185 | 371.5647 | 385.4183 | 435.7671 | 320.5245 | 389.8754 | 0.92177 | 18.6547 | 1.9153 | 0.063091 | -39.7776 | 3.1143 | 1382.77 | 0.24 | 3.4789 | -0.86452 | 0.78112 | -1.7011 | 3.1414 | 2.4544 | 4.9218 | 6.1576 | 8.8969 | 15.7237 | 1.09 | 0.49082 | 22.127 | 19.3152
42810.4887 | 4202 | 43.2335 | 34.8183 | 22.3375 | 18.9045 | 17.6682 | 18.9682 | 21.502 | 65.0403 | 33.3777 | 22.5409 | 18.3732 | 16.4678 | 15.8814 | 16.1685 | 118.1465 | 183.7043 | 276.2903 | 286.5456 | 212.6762 | 413.3262 |  |  |  | 103.4887 | 231.836 | 476.0109 | 461.6375 | 354.5375 | 436.9117 | 159.2344 | 303.8189 | 533.037 | 170.2384 | 331.9623 | 389.0507 | 477.2059 | 387.1252 |  | 452.6414 | 543.091 | 567.7101 | 393.659 |  | 43.3206 | 91.065 | 42.8834 | 89.2712 | 197.6606 | 253.2077 | 298.7188 | 7.7934 | 55.4801 | 11.5173 | 107.0262 | 9.795 | 43.0793 | 51.0211 | 56.6816 | 15.928 |  |  | 2.839 | -1.3891 | -0.025092 | -1.5574 | 3.7799 | 2.5781 | 9.7587 | -5.1138 | -0.086776 | 3.0409 | 11.7955 | -0.00031706 | -0.00036141 | -0.00044848 | 418.6822 | 201.933 | 102.5527 | 56.6163 | 22.1705 | 16.6271 | 16.2885 | 44.899 | 30.2811 | 21.0391 | 18.3152 | 17.22 | 17.7986 | 22.4382 | 158.5155 | 138.6275 | 99.9629 | 69.0039 | 57.6586 | 155.5447 | 94.7319 | 98.1921 | 131.5568 | 166.0392 | 260.9106 | 346.3262 | 373.2446 |  |  |  | 482.8335 | 460.8649 | 421.4227 | 454.7262 | 4.3707 | 2.1858 | 310.9961 |  |  | 302.1009 |  |  | 105.9766 | 272.4756 | 383.9924 | 105.7111 | 255.2754 | 634.6882 | 750.2932 | 430.8653 | 388.554 | 355.5765 | 752.1082 |  | 441.4002 | 457.9038 | 387.83 | 560.686 | 477.7545 | 517.7501 |  | 654.5862 |  |  | 702.6822 | 719.748 | 700.6095 | [6 empty] | 568.1648 |  |  | 448.247 |  |  | 349.1336 | 430.4536 | 403.1753 | 176.707 | 332.9566 | 418.4578 | 256.3588 | 380.1655 | 454.9767 | 423.5882 | 431.1657 | 298.3938 | 376.0496 | 348.5176 | 424.7746 | 199.6911 | 343.3947 |  | 430.3732 | 387.8662 | 547.748 | 245.8757 | 371.2954 | 393.3482 | 278.2017 | 371.5465 | 386.0528 | 435.9435 | 320.094 | 389.9822 | 0.54755 | 18.6543 | 1.9171 | 0.062772 | -39.7799 | 3.1143 | 1382.2 | 0.23 | 3.1289 | -1.5675 | -0.21068 | -1.6597 | 3.1085 | 2.5672 | 4.9946 | 6.1506 | 8.8762 | 15.7233 | 1.5849 | 0.45731 | 20.2951 | 19.3004
42810.4887 | 4203 | 43.2394 | 34.8196 | 22.3354 | 18.9064 | 17.6699 | 18.9568 | 21.4976 | 65.0589 | 33.3791 | 22.5439 | 18.365 | 16.4602 | 15.8758 | 16.1589 | 118.1656 | 183.7049 | 276.2768 | 286.5011 | 212.6495 | 413.3622 |  |  |  | 103.4848 | 231.8615 | 476.6892 | 463.0943 | 358.1571 | 440.0573 | 163.579 | 298.7855 | 558.8902 | 170.6451 | 336.0796 | 394.7508 | 313.5316 | 383.25 |  | 454.763 | 563.6143 | 590.7895 | 381.8315 |  | 43.1378 | 90.8811 | 42.7656 | 88.9449 | 197.8933 | 252.9546 | 298.7889 | 7.7643 | 55.4319 | 11.5044 | 106.9128 | 9.7739 | 43.0998 | 51.0006 | 56.668 | 15.9185 |  |  | 2.1851 | -1.3542 | 0.49206 | -0.72677 | 4.1722 | 1.6666 | 9.1936 | -5.5022 | 0.8907 | 3.1764 | 11.7798 | -0.00035813 | -0.00031049 | -0.00046162 | 418.8492 | 201.9469 | 102.5598 | 56.6355 | 22.173 | 16.6132 | 16.2812 | 44.9055 | 30.2837 | 21.0458 | 18.3131 | 17.2073 | 17.7971 | 22.4342 | 163.0696 | 140.0113 | 104.2293 | 70.297 | 60.3918 | 155.6083 | 94.648 | 98.2029 | 131.6131 | 166.1019 | 260.9041 | 346.2664 | 373.1819 |  |  |  | 482.7259 | 461.5274 | 422.2294 | 456.9671 | 3.6718 | 2.6154 | 310.9096 |  |  | 303.7671 |  |  | 105.9852 | 272.4902 | 387.1497 | 105.7043 | 255.2188 | 634.9409 | 750.0819 | 430.7243 | 388.5696 | 354.9447 | 752.2298 |  | 441.4368 | 458.2021 | 387.7077 | 560.7897 | 477.7436 | 516.8033 |  | 653.773 |  |  | 702.5741 | 722.5758 | 700.6741 | [6 empty] | 567.9127 |  |  | 446.3214 |  |  | 348.2038 | 430.3011 | 402.7664 | 177.0705 | 333.28 | 418.8961 | 255.3955 | 380.2297 | 455.5087 | 423.2858 | 430.9886 | 298.4605 | 376.2305 | 349.3756 | 425.0517 | 200.4872 | 343.2429 |  | 429.8349 | 387.505 | 547.7239 | 245.7344 | 371.4312 | 393.6221 | 278.1073 | 371.5519 | 385.8069 | 434.9314 | 320.484 | 390.1138 | 0.73688 | 18.6548 | 1.9184 | 0.063019 | -39.6974 | 3.1143 | 1362.29 | 0.2 | 2.7511 | -1.5473 | 0.93271 | -1.1335 | 3.265 | 2.0636 | 4.8467 | 6.1512 | 8.8565 | 15.7191 | 1.0871 | -0.027009 | 4.8201 | 19.2246
42810.4887 | 4204 | 43.2478 | 34.8282 | 22.3466 | 18.8995 | 17.6612 | 18.958 | 21.4982 | 65.0853 | 33.3952 | 22.5429 | 18.3698 | 16.4583 | 15.8747 | 16.1567 | 118.1804 | 183.7029 | 276.2823 | 286.4306 | 212.6219 | 413.3596 |  |  |  | 103.4723 | 231.8893 | 477.4999 | 463.2959 | 362.1742 | 443.66 | 154.4235 | 294.9285 | 573.8008 | 162.6352 | 325.8457 | 390.91 | 286.8933 | 392.9938 |  | 438.5291 | 550.7403 | 573.9678 | 390.987 |  | 42.9065 | 90.7486 | 42.5807 | 88.5134 | 198.2662 | 253.4236 | 298.7668 | 7.7597 | 55.4022 | 11.3205 | 106.8792 | 9.7465 | 43.1106 | 50.9814 | 56.6488 | 15.9068 |  |  | 2.1772 | -0.2621 | 0.48549 | -1.2229 | 4.027 | 2.4618 | 9.3336 | -5.3497 | 0.55482 | 1.8295 | 11.8655 | -0.00036306 | -0.00036306 | -0.00046491 | 418.6427 | 201.9622 | 102.5757 | 56.6537 | 22.1805 | 16.6067 | 16.2804 | 44.9147 | 30.2864 | 21.0447 | 18.3143 | 17.1994 | 17.7959 | 22.4302 | 163.5428 | 142.9857 | 108.3789 | 69.9939 | 60.3511 | 155.5768 | 94.5443 | 98.2088 | 131.6673 | 166.1608 | 260.9088 | 346.2082 | 373.1306 |  |  |  | 482.5718 | 462.439 | 423.1833 | 459.1777 | 2.2534 | 1.9737 | 310.3359 |  |  | 301.9825 |  |  | 105.9805 | 272.4905 | 390.9278 | 105.7628 | 255.1262 | 632.8486 | 749.9092 | 430.6016 | 388.8664 | 354.5276 | 752.9484 |  | 441.5001 | 457.9442 | 387.6084 | 560.4085 | 477.7702 | 517.0479 |  | 653.4966 |  |  | 702.0725 | 737.654 | 706.8694 | [6 empty] | 567.7029 |  |  | 445.8279 |  |  | 348.5381 | 429.7496 | 402.3288 | 176.8279 | 333.3948 | 419.1995 | 255.4351 | 380.2438 | 455.9764 | 423.1705 | 430.8081 | 298.6305 | 376.3423 | 349.9815 | 425.4807 | 200.2775 | 343.2051 |  | 428.9314 | 386.371 | 547.7121 | 246.7748 | 371.62 | 394.2892 | 278.2057 | 371.4637 | 385.4041 | 434.9589 | 321.0596 | 389.9839 | 0.48341 | 18.6541 | 1.9193 | 0.062107 | -39.7921 | 3.1143 | 1362.16 | 0.2 | 2.7531 | -0.6806 | 0.92629 | -1.4701 | 3.2091 | 2.5091 | 4.8856 | 6.1383 | 8.8544 | 15.7329 | 1.0305 | -0.50078 | 2.6864 | 19.1438
42810.4887 | 4205 | 43.2541 | 34.8201 | 22.3512 | 18.8987 | 17.6643 | 18.9617 | 21.4964 | 65.0943 | 33.4063 | 22.554 | 18.3698 | 16.4569 | 15.8757 | 16.1616 | 118.2072 | 183.7024 | 276.2886 | 286.3618 | 212.5884 | 413.3542 |  |  |  | 103.4789 | 231.9163 | 478.1186 | 464.7849 | 365.2459 | 445.722 | 162.3622 | 301.063 | 553.1805 | 168.074 | 327.3431 | 388.6832 | 408.594 | 391.8761 |  | 416.0767 | 508.1342 | 541.8456 | 397.4034 |  | 42.535 | 90.5798 | 42.418 | 88.7152 | 198.084 | 253.8229 | 298.9963 | 7.8699 | 55.338 | 11.1496 | 106.8426 | 9.7453 | 43.1174 | 50.9759 | 56.6303 | 15.8978 |  |  | 2.3856 | -0.16222 | 0.86464 | -0.44881 | 4.78 | 3.0131 | 9.923 | -5.0836 | 0.80235 | 3.1466 | 11.8877 | -0.00033184 | -0.00038934 | -0.00044355 | 418.4008 | 201.9737 | 102.5965 | 56.6797 | 22.1851 | 16.6123 | 16.2751 | 44.9206 | 30.2925 | 21.0445 | 18.3127 | 17.2064 | 17.7984 | 22.4348 | 155.5216 | 138.0249 | 104.9816 | 67.8888 | 59.2667 | 155.3579 | 94.3936 | 98.2321 | 131.7435 | 166.2234 | 260.9228 | 346.1591 | 373.072 |  |  |  | 482.4394 | 463.5156 | 424.8157 | 459.7133 | 3.4062 | 2.9043 | 309.6847 |  |  | 303.6776 |  |  | 105.9733 | 272.5004 | 393.5392 | 105.7833 | 255.0909 | 630.8843 | 749.7267 | 430.9579 | 388.589 | 355.9361 | 752.9821 |  | 441.6425 | 458.0632 | 387.5272 | 560.2908 | 477.7059 | 516.6534 |  | 653.7599 |  |  | 702.0315 | 737.3374 | 733.2518 | [6 empty] | 567.7437 |  |  | 446.7233 |  |  | 348.7493 | 429.7909 | 402.426 | 176.6177 | 333.5343 | 418.9385 | 255.0251 | 380.126 | 456.1311 | 423.8202 | 430.8272 | 298.5716 | 376.2055 | 349.2951 | 425.5023 | 200.4794 | 343.1407 |  | 428.4969 | 385.9508 | 547.7001 | 246.5316 | 371.357 | 394.6569 | 278.5091 | 371.4779 | 384.8397 | 435.1554 | 321.4238 | 389.9599 | 0.60475 | 18.6524 | 1.9202 | 0.061086 | -39.8067 | 3.1144 | 1370.57 | 0.21 | 2.8859 | -0.53532 | 1.2359 | -0.89041 | 3.4976 | 2.7769 | 5.0394 | 6.1531 | 8.8436 | 15.7282 | 1.8935 | -0.14174 | 12.5589 | 19.1123
42810.4887 | 4206 | 43.2658 | 34.8305 | 22.3486 | 18.9026 | 17.6691 | 18.9633 | 21.4903 | 65.111 | 33.4157 | 22.5536 | 18.3727 | 16.4598 | 15.878 | 16.1588 | 118.2238 | 183.7009 | 276.2801 | 286.2967 | 212.552 | 413.3268 |  |  |  | 103.4836 | 231.9304 | 478.3793 | 465.6467 | 366.194 | 445.6283 | 165.1238 | 297.4906 | 566.2726 | 164.8328 | 329.5672 | 391.9906 | 278.2875 | 386.9081 |  | 434.5642 | 514.1354 | 542.1109 | 399.0545 |  | 42.225 | 90.2915 | 42.2828 | 89.1619 | 198.1734 | 253.805 | 298.9928 | 8.171 | 55.2728 | 10.8852 | 106.8346 | 9.7418 | 43.1164 | 50.9603 | 56.6282 | 15.8935 |  |  | 2.5571 | -0.17931 | 1.0099 | -0.4107 | 4.6795 | 2.6471 | 9.8967 | -5.3925 | 0.4618 | 3.0927 | 11.6737 | -0.00042384 | -0.00034498 | -0.00045505 | 418.5182 | 201.9922 | 102.6067 | 56.7011 | 22.1948 | 16.6149 | 16.2797 | 44.933 | 30.3027 | 21.0492 | 18.3221 | 17.2067 | 17.8019 | 22.4351 | 156.3029 | 144.5815 | 116.5268 | 70.0045 | 61.1408 | 155.3683 | 94.3756 | 98.2345 | 131.7996 | 166.2706 | 260.9124 | 346.0974 | 373.0074 |  |  |  | 482.3721 | 464.9551 | 427.5625 | 462.2065 | 2.4716 | 3.3477 | 310.9109 |  |  | 305.8806 |  |  | 105.9689 | 272.5168 | 394.5195 | 105.7441 | 255.0314 | 632.8315 | 750.2145 | 435.4242 | 389.1864 | 358.1868 | 754.6705 |  | 441.7184 | 457.605 | 387.441 | 560.5689 | 477.583 | 516.0833 |  | 653.6939 |  |  | 702.2776 | 737.4405 | 733.6317 | [6 empty] | 567.6078 |  |  | 449.3203 |  |  | 348.3394 | 430.4447 | 402.7454 | 175.992 | 333.2703 | 418.5699 | 254.3927 | 380.1421 | 456.097 | 424.5356 | 431.3187 | 298.7671 | 375.9992 | 348.6553 | 425.3685 | 200.743 | 343.2481 |  | 426.5927 | 385.3884 | 547.754 | 246.3167 | 371.045 | 395.1932 | 278.4135 | 371.4944 | 384.6307 | 434.7087 | 321.313 | 389.947 | 0.25865 | 18.6501 | 1.9212 | 0.059805 | -39.7813 | 3.1144 | 1341.84 | 0.23 | 2.9877 | -0.56257 | 1.3351 | -0.85142 | 3.4606 | 2.6028 | 5.0327 | 6.1146 | 8.8483 | 15.7053 | 1.808 | -1.4267 | 1.8882 | 19.0346
42810.4887 | 4207 | 43.2772 | 34.8351 | 22.3613 | 18.9109 | 17.6817 | 18.9691 | 21.5004 | 65.1322 | 33.4274 | 22.5625 | 18.3753 | 16.464 | 15.8768 | 16.1647 | 118.2515 | 183.7036 | 276.2888 | 286.2371 | 212.5415 | 413.2474 |  |  |  | 103.4856 | 231.9516 | 478.6588 | 467.001 | 368.0845 | 445.8767 | 168.7349 | 296.6928 | 573.3686 | 161.6286 | 327.2632 | 388.7513 | 287.1686 | 388.7433 |  | 446.3031 | 537.2623 | 556.3185 | 397.7438 |  | 42.0696 | 90.042 | 42.132 | 89.867 | 198.8016 | 253.9763 | 298.8057 | 8.6585 | 55.2276 | 10.6474 | 106.7984 | 9.748 | 43.1015 | 50.9515 | 56.622 | 15.8831 |  |  | 3.5526 | -0.60577 | 1.0933 | -0.81154 | 4.6782 | 2.883 | 9.6595 | -5.5134 | 0.39077 | 3.1252 | 12.1719 | -0.0003762 | -0.00033677 | -0.00044519 | 418.3702 | 202.0251 | 102.6323 | 56.7286 | 22.2164 | 16.6219 | 16.2948 | 44.9538 | 30.3136 | 21.0588 | 18.3261 | 17.2128 | 17.8066 | 22.4402 | 156.724 | 145.925 | 121.0734 | 72.5654 | 63.6971 | 155.3351 | 94.3718 | 98.2542 | 131.8563 | 166.3232 | 260.9141 | 346.0396 | 372.9633 |  |  |  | 482.3583 | 465.8463 | 426.8067 | 464.1818 | 3.7084 | 2.8505 | 311.7035 |  |  | 305.9794 |  |  | 105.9834 | 272.5293 | 396.4312 | 105.7571 | 255.0307 | 625.1872 | 751.0572 | 437.8709 | 389.6262 | 355.0757 | 754.253 |  | 441.6441 | 457.9033 | 387.3679 | 560.5446 | 477.5222 | 516.1532 |  | 654.1633 |  |  | 702.8403 | 737.7299 | 734.1513 | [6 empty] | 567.3321 |  |  | 450.3195 |  |  | 347.8465 | 431.4608 | 403.259 | 175.6717 | 332.7794 | 418.2029 | 254.0081 | 380.5258 | 455.9763 | 425.065 | 432.0339 | 298.7333 | 376.0072 | 348.5276 | 425.5599 | 200.4804 | 343.1208 |  | 425.3165 | 384.7638 | 547.8159 | 245.9736 | 371.0376 | 395.5207 | 278.185 | 371.3553 | 385.0395 | 434.4274 | 321.0954 | 389.9947 | 0.53946 | 18.6483 | 1.9228 | 0.059219 | -39.7957 | 3.1144 | 1351.37 | 0.27 | 3.5222 | -1.0337 | 1.3887 | -1.1964 | 3.4607 | 2.7167 | 4.9728 | 6.118 | 8.8332 | 15.6985 | 1.757 | -1.9324 | 2.5173 | 18.978
42810.4887 | 4208 | 43.2843 | 34.836 | 22.3588 | 18.9016 | 17.6666 | 18.9596 | 21.4934 | 65.143 | 33.4315 | 22.5682 | 18.3761 | 16.4575 | 15.869 | 16.1567 | 118.2813 | 183.7105 | 276.2974 | 286.1973 | 212.5044 | 413.11 |  |  |  | 103.4959 | 231.9826 | 478.337 | 466.5946 | 367.6053 | 444.9827 | 169.2829 | 299.9812 | 558.7684 | 165.4353 | 330.0185 | 387.6165 | 472.7638 | 388.4457 |  | 439.2257 | 528.4825 | 544.372 | 397.0295 |  | 41.9252 | 89.9293 | 42.0047 | 90.5249 | 199.3604 | 254.585 | 298.9811 | 8.9841 | 55.194 | 10.9143 | 106.6921 | 9.7666 | 43.0949 | 50.9506 | 56.6206 | 15.871 |  |  | 4.2478 | -0.53086 | 0.65568 | -0.67683 | 4.3792 | 2.8495 | 9.7594 | -5.6454 | 0.68501 | 2.8957 | 11.8674 | -0.00035648 | -0.00038113 | -0.00046162 | 418.0303 | 202.0304 | 102.635 | 56.7413 | 22.2071 | 16.6125 | 16.2742 | 44.9533 | 30.3053 | 21.0484 | 18.318 | 17.208 | 17.7864 | 22.4268 | 157.111 | 142.4372 | 123.6233 | 73.1309 | 62.7486 | 155.3475 | 94.3606 | 98.2649 | 131.921 | 166.3832 | 260.9109 | 345.9773 | 372.9141 |  |  |  | 482.2831 | 466.7815 | 426.842 | 464.9137 | 3.661 | 2.7135 | 312.6222 |  |  | 306.6357 |  |  | 105.9935 | 272.5493 | 396.6397 | 105.7991 | 255.084 | 614.2276 | 751.0774 | 439.6295 | 389.5117 | 354.7606 | 753.1791 |  | 441.5977 | 457.602 | 387.2777 | 560.5029 | 477.3859 | 516.1791 |  | 654.4321 |  |  | 703.3295 | 737.6817 | 734.1996 | [6 empty] | 566.9304 |  |  | 450.9929 |  |  | 346.7979 | 431.9903 | 403.5165 | 175.6225 | 332.4858 | 417.6986 | 254.4122 | 380.5584 | 456.1218 | 424.8152 | 432.2585 | 298.674 | 375.8998 | 348.684 | 426.0442 | 200.1936 | 342.9988 |  | 425.8903 | 384.6204 | 547.8259 | 245.6736 | 370.7419 | 394.9377 | 278.2615 | 371.2725 | 385.5416 | 434.6253 | 320.3766 | 389.8833 | 0.42255 | 18.643 | 1.925 | 0.05987 | -39.8657 | 3.1144 | 1356.1 | 0.2 | 3.849 | -0.96752 | 1.0753 | -1.0925 | 3.3502 | 2.7024 | 5.0013 | 6.1427 | 8.8331 | 15.6828 | 1.7156 | -2.2171 | 19.6562 | 18.9482
42810.4887 | 4209 | 43.3018 | 34.8501 | 22.364 | 18.9064 | 17.6677 | 18.9638 | 21.4995 | 65.1667 | 33.4446 | 22.5684 | 18.382 | 16.4621 | 15.8771 | 16.1607 | 118.296 | 183.716 | 276.3066 | 286.1165 | 212.4445 | 413.1189 |  |  |  | 103.5019 | 232.0061 | 477.9045 | 465.8 | 364.9623 | 443.8905 | 168.08 | 305.2435 | 539.0307 | 169.2222 | 332.3702 | 388.7191 | 416.5055 | 387.524 |  | 437.0172 | 543.8658 | 561.5345 | 395.7352 |  | 42.0089 | 89.8933 | 41.8995 | 90.3033 | 199.8204 | 254.9907 | 299.218 | 8.9622 | 55.1585 | 11.6238 | 106.5984 | 9.7724 | 43.1021 | 50.9755 | 56.6295 | 15.8722 |  |  | 3.9298 | -0.48815 | 0.42175 | -0.90222 | 3.9744 | 2.8449 | 9.8212 | -5.3563 | 0.58167 | 4.6616 | 12.0574 | -0.00038277 | -0.00032691 | -0.00042712 | 418.0295 | 202.0517 | 102.6536 | 56.7729 | 22.2196 | 16.6152 | 16.2711 | 44.9648 | 30.3171 | 21.0508 | 18.32 | 17.2051 | 17.7988 | 22.4213 | 155.1984 | 138.7239 | 119.934 | 72.5946 | 59.9995 | 155.196 | 94.2994 | 98.278 | 131.9892 | 166.4421 | 260.9102 | 345.922 | 372.8615 |  |  |  | 482.0907 | 467.2566 | 428.2983 | 464.8078 | 2.8628 | 2.9975 | 313.0876 |  |  | 307.271 |  |  | 105.9913 | 272.5639 | 396.0821 | 105.8298 | 255.0667 | 620.3198 | 750.0371 | 440.3249 | 388.5273 | 353.6084 | 751.9809 |  | 441.5802 | 457.0899 | 387.202 | 560.2797 | 477.1754 | 515.4182 |  | 654.5724 |  |  | 703.1528 | 737.4845 | 733.9822 | [6 empty] | 566.5793 |  |  | 449.7075 |  |  | 346.6465 | 432.0736 | 403.7739 | 175.9429 | 332.3807 | 417.3837 | 254.8956 | 380.2372 | 456.3569 | 424.7331 | 431.8501 | 298.4307 | 376.0464 | 349.2334 | 426.0911 | 200.3817 | 343.001 |  | 428.085 | 384.5537 | 547.8527 | 245.7464 | 370.262 | 394.0138 | 278.3457 | 371.1768 | 385.69 | 434.6827 | 320.1063 | 389.476 | 0.50633 | 18.6361 | 1.927 | 0.060066 | -39.7839 | 3.1144 | 1340.92 | 0.25 | 3.6993 | -0.92773 | 0.86233 | -1.2613 | 3.1928 | 2.7013 | 5.0191 | 6.174 | 8.8403 | 15.6629 | 1.9085 | -1.8146 | 13.4036 | 18.927
42810.4888 | 4210 | 43.3101 | 34.8504 | 22.3703 | 18.9089 | 17.66 | 18.9571 | 21.4896 | 65.1783 | 33.4512 | 22.566 | 18.381 | 16.4541 | 15.8762 | 16.1581 | 118.3241 | 183.7232 | 276.3096 | 286.0416 | 212.4284 | 413.0199 |  |  |  | 103.5075 | 232.0335 | 477.3314 | 464.447 | 361.2989 | 442.5392 | 166.6478 | 299.281 | 553.3045 | 168.6481 | 330.7553 | 391.2449 | 388.4635 | 385.1445 |  | 455.7989 | 561.8744 | 578.249 | 387.5639 |  | 41.9406 | 89.8237 | 41.7356 | 89.913 | 200.316 | 255.0587 | 299.5783 | 9.0019 | 55.1386 | 12.3708 | 106.5055 | 9.7811 | 43.1132 | 51.0126 | 56.649 | 15.86 |  |  | 4.3668 | -0.61366 | 0.61822 | -0.73071 | 4.7754 | 3.132 | 9.9079 | -5.3839 | 0.69007 | 3.0333 | 12.0894 | -0.00035484 | -0.00033841 | -0.00043862 | 418.0235 | 202.0739 | 102.6695 | 56.7952 | 22.2214 | 16.6174 | 16.2707 | 44.9749 | 30.3258 | 21.053 | 18.3183 | 17.2069 | 17.8007 | 22.4224 | 151.6845 | 131.1486 | 113.1321 | 70.1681 | 58.8804 | 154.9615 | 94.2023 | 98.2858 | 132.0574 | 166.4931 | 260.9094 | 345.8598 | 372.7919 |  |  |  | 481.9368 | 465.4606 | 426.336 | 461.0097 | 3.1304 | 1.9291 | 312.752 |  |  | 307.6003 |  |  | 105.9883 | 272.5803 | 394.7061 | 105.7554 | 254.9874 | 622.4977 | 749.5355 | 440.323 | 388.2268 | 352.9487 | 751.961 |  | 441.6883 | 456.2915 | 387.1639 | 560.6077 | 476.9998 | 514.4887 |  | 655.0756 |  |  | 702.0466 | 737.223 | 733.6001 | [6 empty] | 566.3897 |  |  | 449.5131 |  |  | 348.1686 | 432.0076 | 403.4819 | 176.0361 | 332.3373 | 417.4816 | 255.2142 | 379.8738 | 456.2122 | 424.876 | 431.0694 | 298.3752 | 376.3529 | 349.6962 | 426.0179 | 199.786 | 342.9139 |  | 428.9442 | 384.2248 | 547.8679 | 245.7693 | 369.9625 | 393.5732 | 278.2103 | 371.0786 | 385.4025 | 435.2351 | 319.7242 | 389.0931 | 0.411 | 18.6332 | 1.9286 | 0.059834 | -39.7936 | 3.1144 | 1344.64 | 0.37 | 3.8959 | -1.0401 | 1.0439 | -1.135 | 3.5001 | 2.8345 | 5.0415 | 6.1865 | 8.8589 | 15.6321 | 2.2687 | -1.0708 | 10.8893 | 19.0132
42810.4888 | 4211 | 43.3049 | 34.8487 | 22.3608 | 18.9079 | 17.6678 | 18.9663 | 21.4763 | 65.1964 | 33.4602 | 22.5723 | 18.3752 | 16.4513 | 15.8642 | 16.1537 | 118.3413 | 183.7125 | 276.3071 | 285.9957 | 212.3975 | 412.8802 |  |  |  | 103.5034 | 232.0433 | 476.9552 | 463.3887 | 358.8895 | 442.0609 | 162.2431 | 300.2097 | 571.029 | 158.0613 | 322.505 | 388.3185 | 192.9884 | 388.6404 |  | 474.2141 | 573.9764 | 603.4679 | 379.7303 |  | 41.758 | 89.7117 | 41.643 | 89.4658 | 200.6333 | 255.1337 | 300.0221 | 9.0415 | 55.1366 | 12.515 | 106.4427 | 9.7911 | 43.0948 | 51.0118 | 56.6426 | 15.8531 |  |  | 4.3431 | -0.75757 | 0.63268 | -0.72743 | 4.5855 | 3.3725 | 9.99 | -5.3642 | 0.83115 | 2.9165 | 11.5847 | -0.0003532 | -0.0003187 | -0.00050762 | 418.0079 | 202.0874 | 102.6831 | 56.8252 | 22.2298 | 16.6185 | 16.2692 | 44.9885 | 30.3362 | 21.0546 | 18.3185 | 17.2026 | 17.8033 | 22.4286 | 150.9869 | 127.0281 | 111.2971 | 69.1835 | 60.2506 | 154.7524 | 94.0966 | 98.3127 | 132.1177 | 166.5538 | 260.9115 | 345.7994 | 372.7321 |  |  |  | 481.8028 | 464.2063 | 426.312 | 458.2563 | 2.6746 | 2.6081 | 310.5579 |  |  | 307.0301 |  |  | 105.9877 | 272.5915 | 393.6425 | 105.7447 | 255.0238 | 625.1091 | 749.7778 | 439.3228 | 389.2443 | 353.6633 | 753.458 |  | 441.8289 | 455.3923 | 387.1127 | 560.1052 | 476.844 | 514.2655 |  | 654.8796 |  |  | 701.7175 | 737.1296 | 733.686 | [6 empty] | 566.1068 |  |  | 448.2002 |  |  | 349.0312 | 431.8231 | 403.4051 | 175.5978 | 332.3903 | 417.7049 | 255.4556 | 379.3415 | 456.0668 | 424.7102 | 430.5234 | 298.5288 | 376.6379 | 350.1325 | 425.8957 | 199.2856 | 342.8928 |  | 428.7358 | 384.4275 | 547.9001 | 246.0142 | 369.5584 | 393.5083 | 278.3367 | 371.1222 | 384.9459 | 435.5583 | 318.7503 | 389.1189 | 0.3405 | 18.6333 | 1.93 | 0.061976 | -39.8072 | 3.1144 | 1364.61 | 0.31 | 3.884 | -1.1554 | 1.0559 | -1.1322 | 3.43 | 2.9416 | 5.0627 | 6.1605 | 8.8792 | 15.6268 | 2.3193 | -0.8798 | -2.5103 | 19.0729
42810.4888 | 4212 | 43.3243 | 34.8593 | 22.3781 | 18.9192 | 17.6697 | 18.9684 | 21.489 | 65.2266 | 33.4769 | 22.5788 | 18.3749 | 16.455 | 15.8684 | 16.154 | 118.3532 | 183.7169 | 276.3142 | 285.9203 | 212.3686 | 412.7955 |  |  |  | 103.4985 | 232.0665 | 476.8085 | 462.5486 | 355.301 | 441.3751 | 159.3422 | 292.9889 | 569.0607 | 157.0517 | 324.2954 | 379.864 | 482.6083 | 387.0625 |  | 426.131 | 514.2369 | 558.8387 | 387.6166 |  | 41.7174 | 89.7823 | 41.5995 | 88.8543 | 200.9662 | 255.8296 | 300.9405 | 8.8721 | 55.0878 | 12.3742 | 106.3093 | 9.7988 | 43.1078 | 51.014 | 56.6362 | 15.8461 |  |  | 3.4685 | -0.86599 | 1.1794 | -0.11171 | 5.0521 | 3.569 | 9.0083 | -5.2794 | 0.51571 | 2.9635 | 11.8957 | -0.00038441 | -0.00035648 | -0.00045012 | 418.1566 | 202.1043 | 102.7072 | 56.8556 | 22.2449 | 16.6294 | 16.2794 | 45.0015 | 30.3503 | 21.0647 | 18.3298 | 17.2153 | 17.8053 | 22.4335 | 149.4159 | 127.9828 | 114.0146 | 69.8931 | 61.3263 | 154.5776 | 94.055 | 98.3115 | 132.1763 | 166.5999 | 260.9 | 345.7341 | 372.6593 |  |  |  | 481.7354 | 463.986 | 427.8013 | 457.7051 | 3.7018 | 2.8232 | 309.841 |  |  | 307.2002 |  |  | 105.9952 | 272.6068 | 392.1163 | 105.7863 | 255.0223 | 629.9473 | 750.6405 | 439.9918 | 389.7998 | 354.3214 | 754.4592 |  | 441.8423 | 455.4577 | 387.0696 | 560.1746 | 476.7207 | 514.1382 |  | 654.5516 |  |  | 701.8743 | 737.6613 | 734.2401 | [6 empty] | 566.0814 |  |  | 449.0431 |  |  | 348.5242 | 431.9192 | 403.5243 | 174.7263 | 332.4338 | 417.8692 | 256.0542 | 378.5287 | 455.9522 | 424.1485 | 430.1351 | 298.4126 | 376.8679 | 350.5229 | 425.5942 | 199.5811 | 343.1042 |  | 429.3776 | 384.7743 | 547.8788 | 245.8286 | 369.166 | 393.6128 | 278.8429 | 371.003 | 384.592 | 435.2305 | 317.991 | 389.0927 | 0.35071 | 18.6321 | 1.9315 | 0.063308 | -39.8801 | 3.1144 | 1365.88 | 0.27 | 3.4693 | -1.2355 | 1.4418 | -0.44374 | 3.6026 | 3.028 | 4.8107 | 6.1342 | 8.8733 | 15.6097 | 2.4713 | -1.1868 | 21.1362 | 19.0798
42810.4888 | 4213 | 43.3378 | 34.8616 | 22.3866 | 18.918 | 17.6715 | 18.9765 | 21.4911 | 65.2457 | 33.4881 | 22.5844 | 18.3749 | 16.4582 | 15.8726 | 16.1569 | 118.3918 | 183.724 | 276.3196 | 285.8596 | 212.3429 | 412.7796 |  |  |  | 103.5216 | 232.098 | 476.5103 | 461.5751 | 353.7738 | 439.4599 | 162.307 | 297.9364 | 566.5348 | 167.6209 | 329.1704 | 386.0625 | 481.5969 | 384.0765 |  | 428.0292 | 518.1981 | 542.6487 | 393.5268 |  | 41.8668 | 89.8782 | 41.7086 | 88.8322 | 200.6473 | 256.5828 | 301.2603 | 8.8165 | 55.0652 | 12.0193 | 106.1946 | 9.797 | 43.1103 | 51.0095 | 56.6431 | 15.8499 |  |  | 4.165 | -0.92316 | 1.0112 | -0.090026 | 4.7077 | 1.8914 | 9.0977 | -5.0672 | 0.84594 | 3.497 | 11.6155 | -0.00036141 | -0.00040412 | -0.00044191 | 418.4423 | 202.1267 | 102.7214 | 56.8764 | 22.2414 | 16.6244 | 16.2774 | 45.0099 | 30.3514 | 21.0718 | 18.3253 | 17.2111 | 17.801 | 22.4357 | 156.0244 | 132.2779 | 114.8032 | 70.2294 | 59.8065 | 154.4965 | 93.9926 | 98.3228 | 132.2282 | 166.6501 | 260.8892 | 345.6709 | 372.6031 |  |  |  | 481.6917 | 463.3261 | 429.1706 | 457.8241 | 2.6752 | 1.8391 | 310.6169 |  |  | 307.3628 |  |  | 105.9929 | 272.6116 | 389.875 | 105.7905 | 254.9707 | 631.1732 | 752.1777 | 438.4043 | 390.1781 | 354.6814 | 754.6809 |  | 441.7864 | 455.7154 | 387.0239 | 559.5732 | 476.5253 | 513.8455 |  | 654.4677 |  |  | 702.3874 | 738.3436 | 735.273 | [6 empty] | 566.051 |  |  | 446.8965 |  |  | 348.0229 | 431.3806 | 403.3259 | 174.3421 | 332.2512 | 417.8259 | 256.1598 | 378.3228 | 455.8286 | 423.3162 | 430.105 | 298.2556 | 377.0514 | 350.4502 | 425.4485 | 199.0333 | 343.3307 |  | 428.3397 | 384.6314 | 547.8307 | 245.0042 | 368.6084 | 393.5486 | 279.2285 | 370.7048 | 384.2732 | 434.6378 | 317.5657 | 389.0525 | 0.48284 | 18.63 | 1.9325 | 0.063351 | -39.797 | 3.1143 | 1403.72 | 0.33 | 3.7967 | -1.2758 | 1.3352 | -0.3984 | 3.4802 | 2.2059 | 4.8379 | 6.1218 | 8.8619 | 15.6023 | 1.7266 | -1.2821 | 20.8451 | 19.071
42810.4888 | 4214 | 43.3527 | 34.8705 | 22.4057 | 18.9224 | 17.6789 | 18.9753 | 21.492 | 65.2682 | 33.4998 | 22.599 | 18.3882 | 16.4595 | 15.8795 | 16.1635 | 118.4082 | 183.7259 | 276.3196 | 285.7804 | 212.3236 | 412.8647 |  |  |  | 103.5283 | 232.114 | 475.6813 | 460.662 | 349.7417 | 434.8865 | 163.7969 | 293.314 | 574.6664 | 162.3366 | 323.6251 | 385.8855 | 472.9223 | 383.3782 |  | 443.2024 | 546.0154 | 560.8921 | 389.2232 |  | 41.9958 | 90.0901 | 41.8316 | 88.9382 | 200.6044 | 256.828 | 301.5811 | 8.7424 | 55.0579 | 11.5605 | 106.1237 | 9.8076 | 43.1175 | 50.982 | 56.6383 | 15.8509 |  |  | 3.6341 | -1.0152 | 0.8791 | -0.45867 | 4.9108 | 2.3507 | 8.9386 | -4.9292 | 0.85742 | 3.2578 | 11.6161 | -0.00035977 | -0.00034334 | -0.00045177 | 418.7558 | 202.1301 | 102.7272 | 56.8873 | 22.2517 | 16.6202 | 16.2704 | 45.0139 | 30.3611 | 21.0666 | 18.326 | 17.2093 | 17.7934 | 22.4312 | 156.5175 | 135.507 | 109.9446 | 68.4662 | 57.7515 | 154.4025 | 93.8674 | 98.3493 | 132.2888 | 166.7112 | 260.8935 | 345.6135 | 372.5574 |  |  |  | 481.5273 | 463.6582 | 430.1041 | 458.4589 | 3.0403 | 3.0619 | 310.1124 |  |  | 305.7773 |  |  | 105.9824 | 272.6149 | 386.2976 | 105.7792 | 254.949 | 630.2476 | 753.5075 | 435.8716 | 389.6981 | 354.1766 | 755.063 |  | 441.6818 | 454.893 | 386.9848 | 559.7432 | 476.4524 | 513.6629 |  | 653.9031 |  |  | 703.016 | 739.3213 | 736.5672 | [6 empty] | 566.1161 |  |  | 445.7257 |  |  | 348.6811 | 431.0157 | 402.8193 | 174.3404 | 331.822 | 417.564 | 255.2237 | 377.6913 | 455.8865 | 422.946 | 430.4213 | 298.2898 | 377.0599 | 350.6075 | 424.9388 | 198.9085 | 343.5974 |  | 427.4372 | 384.4539 | 547.7905 | 243.9171 | 367.966 | 392.8506 | 279.9376 | 370.4889 | 384.3275 | 434.301 | 317.4511 | 388.7984 | 0.61881 | 18.6282 | 1.9331 | 0.063496 | -39.842 | 3.1143 | 1403 | 0.3 | 3.535 | -1.3382 | 1.2453 | -0.89952 | 3.5553 | 2.4598 | 4.7966 | 6.0996 | 8.8811 | 15.5886 | 1.6597 | -0.75757 | 19.8923 | 19.0328
42810.4888 | 4215 | 43.36 | 34.8726 | 22.4057 | 18.9297 | 17.6783 | 18.9742 | 21.4946 | 65.2835 | 33.5135 | 22.6065 | 18.3892 | 16.4618 | 15.8807 | 16.1641 | 118.4198 | 183.7182 | 276.3106 | 285.7089 | 212.3234 | 412.1301 |  |  |  | 103.5188 | 232.1293 | 474.9858 | 459.3646 | 346.7434 | 430.9339 | 169.4381 | 297.324 | 578.1625 | 162.1492 | 323.4145 | 383.491 | 459.7829 | 382.6692 |  | 441.8049 | 546.7084 | 573.0231 | 386.8664 |  | 42.1747 | 90.2249 | 41.867 | 88.6391 | 200.2161 | 256.7023 | 301.9097 | 8.616 | 55.0491 | 11.2467 | 106.0958 | 9.7868 | 43.1089 | 50.9429 | 56.6269 | 15.8492 |  |  | 4.9076 | -1.2366 | 0.2233 | -1.4358 | 4.9101 | 2.0057 | 9.1305 | -5.1756 | 0.62527 | 2.4266 | 11.5448 | -0.00033677 | -0.00032363 | -0.00041727 | 419.0278 | 202.1557 | 102.7464 | 56.9181 | 22.2663 | 16.6217 | 16.2809 | 45.0292 | 30.3562 | 21.0728 | 18.3253 | 17.2082 | 17.799 | 22.4334 | 160.4242 | 139.6473 | 110.5149 | 66.703 | 55.2866 | 154.4736 | 93.7885 | 98.3574 | 132.3677 | 166.7781 | 260.9091 | 345.5401 | 372.5128 |  |  |  | 481.405 | 464.2775 | 433.0825 | 459.2622 | 3.7887 | 1.844 | 308.7647 |  |  | 304.844 |  |  | 105.9884 | 272.6244 | 383.9346 | 105.7805 | 254.9692 | 624.8554 | 753.6374 | 437.6436 | 388.7622 | 353.9565 | 755.0862 |  | 441.5308 | 454.3844 | 386.9315 | 560.292 | 476.4255 | 513.3916 |  | 653.5248 |  |  | 703.9693 | 740.1058 | 737.273 | [6 empty] | 566.1645 |  |  | 448.8884 |  |  | 348.0825 | 430.9553 | 402.8966 | 174.0756 | 331.3905 | 417.459 | 254.3234 | 377.4982 | 456.2136 | 422.79 | 430.0365 | 298.4611 | 377.1245 | 350.6771 | 424.7925 | 199.1799 | 343.6207 |  | 427.378 | 384.0833 | 547.8077 | 243.0258 | 367.2853 | 392.1007 | 280.9403 | 370.3026 | 383.9643 | 434.0167 | 317.1622 | 388.4678 | 0.53619 | 18.6274 | 1.9336 | 0.063988 | -39.87 | 3.1144 | 1410.68 | 0.21 | 4.0965 | -1.4773 | 0.62775 | -1.5918 | 3.5546 | 2.2718 | 4.8472 | 6.0823 | 8.8903 | 15.57 | 1.2348 | -0.83057 | 18.3876 | 18.9951
42810.4888 | 4216 | 43.3707 | 34.8756 | 22.399 | 18.9297 | 17.675 | 18.9712 | 21.4847 | 65.2951 | 33.524 | 22.6091 | 18.3834 | 16.4557 | 15.878 | 16.1638 | 118.4557 | 183.7297 | 276.3302 | 285.6876 | 212.2464 | 411.4513 |  |  |  | 103.549 | 232.1669 | 473.8951 | 457.9477 | 341.9844 | 428.5941 | 167.2859 | 304.6304 | 547.0892 | 167.6198 | 325.9262 | 381.4365 | 466.6052 | 384.5299 |  | 444.2677 | 546.4358 | 574.0488 | 389.1926 |  | 42.1318 | 90.1936 | 41.8 | 88.6036 | 200.549 | 257.4577 | 302.2765 | 8.49 | 55.0188 | 11.0977 | 106.0523 | 9.7937 | 43.1093 | 50.9267 | 56.616 | 15.8389 |  |  | 2.7338 | -1.0592 | -0.084232 | -1.677 | 4.5533 | 2.1536 | 9.4716 | -5.5048 | 0.54528 | 2.8674 | 11.8897 | -0.00036141 | -0.00036141 | -0.00040412 | 419.6296 | 202.1803 | 102.7585 | 56.9451 | 22.2691 | 16.6274 | 16.2798 | 45.0395 | 30.3705 | 21.0807 | 18.3323 | 17.2113 | 17.8105 | 22.4277 | 162.408 | 136.9274 | 104.0989 | 64.6402 | 52.9095 | 154.507 | 93.6299 | 98.3712 | 132.4302 | 166.8243 | 260.9028 | 345.4783 | 372.4673 |  |  |  | 481.3412 | 465.1067 | 432.6806 | 460.884 | 3.6098 | 2.66 | 310.0305 |  |  | 305.7599 |  |  | 105.9866 | 272.6409 | 383.1296 | 105.7685 | 254.9716 | 622.4078 | 753.3806 | 439.6505 | 388.1886 | 354.4326 | 754.8003 |  | 441.4326 | 454.045 | 386.8988 | 560.5328 | 476.2871 | 513.5896 |  | 653.7128 |  |  | 704.3354 | 740.4395 | 737.414 | [6 empty] | 565.9016 |  |  | 448.9303 |  |  | 347.2454 | 430.7931 | 402.7317 | 174.3488 | 331.2469 | 417.3822 | 254.1123 | 377.7289 | 456.5962 | 423.1667 | 429.6036 | 298.6308 | 377.1834 | 350.6913 | 424.8958 | 199.8089 | 343.5816 |  | 426.2991 | 384.3421 | 547.746 | 243.7482 | 367.239 | 391.738 | 281.7414 | 369.9788 | 384.9914 | 434.5557 | 317.5823 | 388.4957 | 0.47975 | 18.624 | 1.9344 | 0.064263 | -39.8076 | 3.1144 | 1395.14 | 0.24 | 3.0524 | -1.3671 | -0.38554 | -1.7202 | 3.4255 | 2.3558 | 4.9404 | 6.0794 | 8.8967 | 15.5463 | 1.0187 | -0.13709 | 19.1303 | 18.9421
42810.4888 | 4217 | 43.3656 | 34.8772 | 22.4009 | 18.9269 | 17.6701 | 18.9715 | 21.4737 | 65.3086 | 33.5298 | 22.6012 | 18.375 | 16.4559 | 15.8694 | 16.1566 | 118.4749 | 183.7415 | 276.3371 | 285.5517 | 212.2329 | 411.4492 |  |  |  | 103.5424 | 232.1783 | 473.5869 | 458.4357 | 343.0016 | 426.5563 | 165.7199 | 304.429 | 546.1718 | 169.8812 | 330.9707 | 388.447 | 403.2256 | 383.2043 |  | 446.3349 | 561.7445 | 589.2753 | 386.2999 |  | 42.0431 | 90.0559 | 41.6873 | 88.7376 | 200.986 | 257.824 | 302.3321 | 8.3965 | 55.0165 | 10.9945 | 106.0219 | 9.7933 | 43.0869 | 50.9074 | 56.5901 | 15.8422 |  |  | 2.9632 | -0.81671 | 0.5466 | -0.96925 | 4.2898 | 1.6607 | 9.0221 | -5.3005 | 0.35283 | 3.2849 | 11.8831 | -0.00038277 | -0.00035648 | -0.00041727 | 420.0255 | 202.1923 | 102.7792 | 56.9647 | 22.2789 | 16.6271 | 16.2762 | 45.0462 | 30.3813 | 21.084 | 18.3324 | 17.2046 | 17.8049 | 22.4288 | 165.6256 | 141.7447 | 104.7545 | 64.5568 | 51.7585 | 154.6423 | 93.5243 | 98.3936 | 132.4919 | 166.8764 | 260.9026 | 345.4289 | 372.4159 |  |  |  | 481.2018 | 464.6911 | 429.611 | 459.8295 | 2.5216 | 2.4033 | 312.1937 |  |  | 305.6717 |  |  | 105.9972 | 272.6563 | 381.9295 | 105.7675 | 254.9843 | 625.1589 | 753.7503 | 439.2119 | 387.9742 | 354.7209 | 755.2201 |  | 441.3225 | 453.3429 | 386.8557 | 560.3356 | 476.1085 | 513.1382 |  | 653.2863 |  |  | 703.6757 | 740.5146 | 737.2302 | [6 empty] | 565.5968 |  |  | 446.6205 |  |  | 347.5641 | 430.456 | 401.996 | 173.9757 | 331.1094 | 416.9955 | 253.6016 | 377.8776 | 456.1907 | 422.9155 | 428.5973 | 298.8473 | 377.0719 | 350.3173 | 424.7346 | 200.4138 | 343.6212 |  | 425.6652 | 384.2015 | 547.6999 | 243.244 | 366.9461 | 391.2129 | 281.8433 | 369.7666 | 384.4676 | 435.037 | 318.4029 | 388.2829 | 0.38057 | 18.6254 | 1.9351 | 0.063916 | -39.8643 | 3.1144 | 1394.65 | 0.29 | 3.1732 | -1.2003 | 0.98192 | -1.3076 | 3.326 | 2.0694 | 4.8234 | 6.0555 | 8.9122 | 15.5298 | 0.67859 | -0.22284 | 12.337 | 18.9539
42810.4889 | 4218 | 43.3886 | 34.8887 | 22.41 | 18.9262 | 17.6789 | 18.9743 | 21.4901 | 65.3355 | 33.5467 | 22.6188 | 18.3932 | 16.4623 | 15.8868 | 16.1584 | 118.4943 | 183.7412 | 276.3211 | 285.4997 | 212.1954 | 411.4131 |  |  |  | 103.5435 | 232.1912 | 473.8571 | 459.0544 | 346.6336 | 429.2615 | 166.6652 | 299.883 | 574.5122 | 164.042 | 332.4838 | 392.0147 | 316.2032 | 387.4016 |  | 478.0389 | 572.6502 | 593.2006 | 383.2847 |  | 42.0032 | 89.8107 | 41.6153 | 88.8615 | 200.8647 | 257.3676 | 302.3957 | 8.427 | 55.0104 | 10.7941 | 105.9711 | 9.7867 | 43.0709 | 50.8771 | 56.5829 | 15.8343 |  |  | 3.5651 | -0.36067 | 0.62677 | -0.86542 | 4.2103 | 1.39 | 9.2856 | -5.6908 | 0.71517 | 2.8309 | 11.5952 | -0.0003532 | -0.00033184 | -0.00043698 | 420.3405 | 202.2104 | 102.7944 | 56.9916 | 22.2909 | 16.6278 | 16.2801 | 45.0642 | 30.3893 | 21.0909 | 18.3349 | 17.2074 | 17.8042 | 22.4358 | 166.4393 | 145.1893 | 107.943 | 65.9696 | 53.8193 | 154.7105 | 93.4005 | 98.41 | 132.5526 | 166.9331 | 260.8951 | 345.3629 | 372.3554 |  |  |  | 481.021 | 464.1511 | 428.7231 | 457.2555 | 2.7125 | 2.6892 | 311.6866 |  |  | 305.1897 |  |  | 106.007 | 272.6758 | 383.7581 | 105.7517 | 254.9383 | 629.3279 | 754.1892 | 440.2601 | 386.8751 | 353.9861 | 755.8911 |  | 441.2738 | 453.1518 | 386.7914 | 560.1841 | 476.0962 | 512.5527 |  | 653.0151 |  |  | 704.0161 | 741.5663 | 737.8212 | [6 empty] | 565.5035 |  |  | 450.7044 |  |  | 348.2167 | 429.8949 | 401.3743 | 173.6984 | 330.915 | 416.5127 | 252.9529 | 378.0667 | 455.3729 | 422.2447 | 428.232 | 299.2542 | 376.8026 | 350.645 | 424.4817 | 200.4273 | 343.6392 |  | 424.4021 | 384.4399 | 547.6341 | 243.859 | 366.4713 | 391.4604 | 281.0825 | 369.6016 | 383.4626 | 435.1646 | 319.2536 | 388.095 | 0.47975 | 18.6268 | 1.9351 | 0.063836 | -39.8557 | 3.1144 | 1378.28 | 0.31 | 3.4874 | -0.79735 | 1.0511 | -1.2351 | 3.2936 | 1.8924 | 4.8913 | 6.0315 | 8.9115 | 15.5324 | 0.59697 | -0.59226 | 4.9771 | 19.0028
42810.4889 | 4219 | 43.3967 | 34.8945 | 22.4144 | 18.9279 | 17.6728 | 18.9792 | 21.4742 | 65.3586 | 33.5502 | 22.6197 | 18.3925 | 16.4625 | 15.8735 | 16.1533 | 118.5098 | 183.7431 | 276.3324 | 285.4274 | 212.1561 | 411.4055 |  |  |  | 103.5506 | 232.2073 | 474.3184 | 460.5168 | 349.7073 | 431.9172 | 154.4027 | 296.9267 | 574.3919 | 161.8425 | 325.7117 | 388.4075 | 368.352 | 391.1923 |  | 427.4691 | 545.2879 | 579.0788 | 388.6515 |  | 41.9203 | 89.5882 | 41.4933 | 88.3351 | 200.2568 | 256.8351 | 302.2797 | 8.4953 | 55.004 | 10.6448 | 105.9349 | 9.7982 | 43.0817 | 50.8258 | 56.5934 | 15.828 |  |  | 4.1289 | -1.3726 | 0.48943 | -0.64069 | 4.1472 | 2.3159 | 9.4919 | -5.6573 | 0.61709 | 3.9829 | 11.5142 | -0.00038441 | -0.00038934 | -0.00045669 | 420.7805 | 202.2278 | 102.8097 | 57.0155 | 22.2941 | 16.6221 | 16.2749 | 45.0752 | 30.3946 | 21.0958 | 18.3291 | 17.2023 | 17.8015 | 22.429 | 161.0215 | 137.3844 | 105.6416 | 66.3858 | 55.9278 | 154.5176 | 93.2737 | 98.4097 | 132.6214 | 166.9771 | 260.8714 | 345.2951 | 372.2906 |  |  |  | 480.8387 | 464.1604 | 428.1491 | 456.6927 | 1.7801 | 1.5205 | 310.9604 |  |  | 302.9436 |  |  | 106.0106 | 272.6896 | 386.2463 | 105.753 | 254.8397 | 632.2215 | 754.1829 | 442.154 | 386.1285 | 353.4289 | 757.2155 |  | 441.3071 | 452.4141 | 386.7196 | 560.0018 | 476.0212 | 512.5831 |  | 652.3297 |  |  | 704.4073 | 742.1911 | 738.3764 | [6 empty] | 565.1588 |  |  | 451.0015 |  |  | 347.8352 | 430.1241 | 401.5659 | 173.3421 | 330.9759 | 416.0994 | 252.5737 | 377.6414 | 455.3797 | 422.2488 | 428.224 | 299.2663 | 376.5541 | 351.0764 | 423.7192 | 200.8849 | 343.4893 |  | 425.2963 | 384.0833 | 547.5584 | 243.3569 | 366.7577 | 391.8872 | 280.2349 | 369.4896 | 383.7681 | 435.0174 | 319.3089 | 387.9853 | 0.32779 | 18.6211 | 1.9348 | 0.061397 | -39.8452 | 3.1143 | 1391.91 | 0.33 | 3.7601 | -1.555 | 0.92856 | -1.0624 | 3.2672 | 2.4415 | 4.9428 | 5.9984 | 8.9253 | 15.5283 | 1.1741 | -0.35205 | 9.0384 | 18.9957
42810.4889 | 4220 | 43.4082 | 34.9035 | 22.4252 | 18.9376 | 17.681 | 18.9776 | 21.4772 | 65.3823 | 33.5719 | 22.6277 | 18.402 | 16.4676 | 15.8828 | 16.1612 | 118.5377 | 183.7511 | 276.3415 | 285.3655 | 212.1327 | 411.1861 |  |  |  | 103.5599 | 232.2374 | 474.5695 | 462.1519 | 351.4934 | 432.256 | 152.9777 | 293.5844 | 579.988 | 163.9208 | 322.4763 | 389.5007 | 373.0458 | 384.7061 |  | 436.0851 | 538.1014 | 564.1519 | 391.7692 |  | 42.0694 | 89.5673 | 41.3322 | 87.8595 | 200.2061 | 256.817 | 302.2663 | 8.6266 | 54.9776 | 10.59 | 105.8869 | 9.8278 | 43.0741 | 50.799 | 56.5952 | 15.8094 |  |  | 3.82 | -1.1006 | 0.35932 | -0.73531 | 4.4732 | 2.7364 | 10.2943 | -5.7184 | 0.75993 | 3.412 | 11.8748 | -0.0003532 | -0.00038277 | -0.00045177 | 420.9336 | 202.2396 | 102.8173 | 57.036 | 22.2975 | 16.6174 | 16.2726 | 45.0793 | 30.395 | 21.0872 | 18.3294 | 17.2009 | 17.7997 | 22.4191 | 153.0786 | 126.7484 | 94.0801 | 65.6819 | 58.0364 | 154.2092 | 93.059 | 98.4218 | 132.6839 | 167.0385 | 260.8919 | 345.2386 | 372.2193 |  |  |  | 480.7588 | 463.4159 | 427.3968 | 455.1886 | 3.131 | 1.9061 | 310.0029 |  |  | 300.9806 |  |  | 106.0159 | 272.6989 | 388.7673 | 105.786 | 254.7136 | 636.0349 | 753.8457 | 440.9798 | 386.3836 | 352.9908 | 758.0287 |  | 441.3913 | 451.9465 | 386.632 | 559.1893 | 475.9308 | 513.1172 |  | 651.8943 |  |  | 704.4448 | 742.032 | 738.4456 | [6 empty] | 565.0743 |  |  | 448.8812 |  |  | 347.9528 | 429.9892 | 401.8796 | 173.251 | 331.3455 | 415.9532 | 251.6736 | 377.2232 | 455.8403 | 422.4917 | 428.0829 | 299.0788 | 376.1947 | 350.7772 | 423.2018 | 201.3605 | 343.5654 |  | 424.9287 | 383.4886 | 547.5804 | 243.2432 | 366.786 | 393.0507 | 279.8996 | 369.4273 | 383.6439 | 433.4927 | 319.3374 | 388.1262 | 0.65252 | 18.6206 | 1.934 | 0.059957 | -39.7737 | 3.1143 | 1388.48 | 0.31 | 3.6176 | -1.3924 | 0.79559 | -1.1381 | 3.3931 | 2.6539 | 5.1474 | 5.9851 | 8.9302 | 15.5397 | 2.0169 | 0.90632 | 9.3663 | 19.0274
42810.4889 | 4221 | 43.4105 | 34.8976 | 22.4275 | 18.9307 | 17.6791 | 18.9705 | 21.4756 | 65.3948 | 33.5745 | 22.6334 | 18.3987 | 16.4624 | 15.869 | 16.1606 | 118.557 | 183.7469 | 276.3472 | 285.3055 | 212.0982 | 410.8728 |  |  |  | 103.564 | 232.2588 | 474.9035 | 462.3248 | 352.3146 | 434.0118 | 163.3014 | 290.9013 | 592.3393 | 158.9195 | 323.0406 | 387.4293 | 418.782 | 383.3397 |  | 451.4774 | 549.961 | 566.2784 | 394.0203 |  | 42.1001 | 89.6485 | 41.2725 | 87.349 | 200.1212 | 257.0105 | 302.633 | 8.7135 | 54.9812 | 10.6475 | 105.8502 | 9.8408 | 43.0704 | 50.7746 | 56.5994 | 15.815 |  |  | 3.2313 | -0.682 | 0.59786 | -0.711 | 4.8293 | 2.5748 | 9.582 | -6.0016 | 0.76693 | 3.0505 | 11.9879 | -0.00035977 | -0.00033677 | -0.00044684 | 420.9088 | 202.264 | 102.8296 | 57.0633 | 22.3048 | 16.6259 | 16.2748 | 45.097 | 30.4025 | 21.0903 | 18.331 | 17.2027 | 17.8018 | 22.416 | 155.9859 | 128.3671 | 97.11 | 65.3273 | 57.2508 | 154.0921 | 92.88 | 98.4359 | 132.7367 | 167.0802 | 260.8823 | 345.181 | 372.1458 |  |  |  | 480.6846 | 462.6002 | 426.3241 | 454.5564 | 4.1758 | 3.1791 | 309.3191 |  |  | 301.4997 |  |  | 106.0164 | 272.7023 | 389.4736 | 105.7848 | 254.568 | 636.5255 | 753.3833 | 439.6586 | 386.2852 | 352.5209 | 757.6374 |  | 441.4094 | 452.0358 | 386.5656 | 558.8386 | 475.8089 | 512.5101 |  | 651.4586 |  |  | 704.3355 | 741.5664 | 738.2405 | [6 empty] | 565.1099 |  |  | 449.7569 |  |  | 347.7502 | 429.6043 | 402.0058 | 172.929 | 331.5285 | 416.1377 | 251.0842 | 377.4045 | 456.1969 | 422.1202 | 427.9623 | 298.5088 | 375.7181 | 350.1775 | 423.4028 | 201.3759 | 343.5498 |  | 424.3408 | 383.0235 | 547.5536 | 243.4066 | 366.8656 | 393.6269 | 280.2252 | 369.2186 | 383.4744 | 432.2727 | 319.9501 | 388.1513 | 0.46955 | 18.6176 | 1.9344 | 0.060319 | -39.8799 | 3.1144 | 1402.21 | 0.3 | 3.3313 | -1.0962 | 1.0264 | -1.1193 | 3.5263 | 2.5748 | 4.967 | 5.998 | 8.9215 | 15.5344 | 1.6788 | 0.54777 | 13.6846 | 19.0357
42810.4889 | 4222 | 43.418 | 34.9044 | 22.4277 | 18.9312 | 17.6742 | 18.9657 | 21.4722 | 65.4103 | 33.5845 | 22.6339 | 18.392 | 16.4606 | 15.8658 | 16.1558 | 118.5675 | 183.7518 | 276.351 | 285.236 | 212.0787 | 410.9599 |  |  |  | 103.5689 | 232.2766 | 474.8969 | 462.3659 | 353.6583 | 435.279 | 168.6694 | 291.7064 | 592.1815 | 153.4732 | 321.2162 | 382.5238 | 459.1437 | 384.6174 |  | 448.6176 | 552.4564 | 579.2329 | 390.8254 |  | 42.0339 | 89.6646 | 41.1317 | 86.8579 | 200.4613 | 256.8187 | 302.6702 | 8.9992 | 54.9788 | 10.5848 | 105.7698 | 9.837 | 43.0841 | 50.7574 | 56.5932 | 15.7973 |  |  | 3.1471 | -0.53875 | 1.0362 | -0.19451 | 4.8306 | 2.9552 | 9.4933 | -6.25 | 0.82979 | 2.705 | 11.8374 | -0.00027927 | -0.00037291 | -0.00041562 | 420.9514 | 202.2862 | 102.8554 | 57.0908 | 22.3187 | 16.6276 | 16.2757 | 45.1168 | 30.4123 | 21.093 | 18.3345 | 17.2139 | 17.81 | 22.423 | 157.6741 | 131.8198 | 100.4129 | 65.4817 | 57.0504 | 153.9943 | 92.7547 | 98.4503 | 132.7974 | 167.1321 | 260.892 | 345.1255 | 372.0907 |  |  |  | 480.6531 | 461.966 | 422.5813 | 454.1006 | 4.4368 | 2.6433 | 308.3114 |  |  | 301.4453 |  |  | 106.0154 | 272.6973 | 388.5806 | 105.7669 | 254.483 | 631.9962 | 752.9015 | 439.8439 | 386.4058 | 352.0474 | 756.9882 |  | 441.343 | 452.4799 | 386.5056 | 558.8446 | 475.64 | 512.2569 |  | 650.8649 |  |  | 704.2381 | 741.3159 | 738.0924 | [6 empty] | 565.0773 |  |  | 450.2442 |  |  | 347.0984 | 429.7687 | 402.2854 | 172.7729 | 331.1324 | 416.2399 | 250.9954 | 377.6634 | 456.2541 | 421.7797 | 427.8241 | 297.798 | 375.4687 | 349.8865 | 423.7886 | 201.2491 | 343.2749 |  | 422.6737 | 382.6508 | 547.4917 | 244.1661 | 367.0983 | 393.3201 | 279.9799 | 368.9192 | 382.8147 | 431.6671 | 320.2829 | 387.9459 | 0.39193 | 18.6162 | 1.9348 | 0.061166 | -39.8718 | 3.1143 | 1436.91 | 0.35 | 3.2906 | -0.97432 | 1.3512 | -0.58543 | 3.5261 | 2.758 | 4.9431 | 6.0087 | 8.9036 | 15.5135 | 1.4786 | 0.16547 | 18.2029 | 19.0445
42810.4889 | 4223 | 43.4383 | 34.9198 | 22.4356 | 18.9399 | 17.6806 | 18.9765 | 21.4808 | 65.4392 | 33.6008 | 22.6413 | 18.4021 | 16.4665 | 15.8733 | 16.1602 | 118.5921 | 183.7603 | 276.351 | 285.2076 | 212.0347 | 411.0317 |  |  |  | 103.5789 | 232.2943 | 475.0285 | 463.1152 | 356.3638 | 437.371 | 168.3433 | 298.808 | 566.73 | 160.7165 | 326.7438 | 385.8067 | 457.0966 | 385.6439 |  | 439.3293 | 539.7575 | 568.8457 | 389.7147 |  | 42.0181 | 89.7052 | 41.0292 | 86.6509 | 200.2337 | 256.0435 | 302.3531 | 9.2788 | 54.9614 | 10.4866 | 105.7094 | 9.8312 | 43.0679 | 50.7439 | 56.579 | 15.7827 |  |  | 3.6604 | -0.43229 | 0.60442 | -0.20699 | 4.4548 | 2.9927 | 9.6142 | -6.551 | 1.217 | 3.3602 | 11.5599 | -0.00039263 | -0.00038605 | -0.00048462 | 421.0602 | 202.2997 | 102.875 | 57.1161 | 22.3218 | 16.6282 | 16.2739 | 45.12 | 30.4185 | 21.1035 | 18.3392 | 17.2085 | 17.8112 | 22.4267 | 161.4535 | 139.9129 | 103.502 | 68.0185 | 60.5665 | 154.0254 | 92.6702 | 98.4793 | 132.8665 | 167.1869 | 260.8913 | 345.0749 | 372.0401 |  |  |  | 480.6359 | 461.3431 | 419.9449 | 453.0341 | 3.0397 | 3.2931 | 307.9731 |  |  | 302.4237 |  |  | 106.0217 | 272.6994 | 390.7738 | 105.7657 | 254.4114 | 625.3564 | 752.7059 | 438.9164 | 386.4759 | 351.5509 | 756.9494 |  | 441.3224 | 453.0377 | 386.4114 | 558.8131 | 475.5585 | 512.217 |  | 650.7121 |  |  | 704.1836 | 740.88 | 737.7631 | [6 empty] | 565.1529 |  |  | 447.7353 |  |  | 347.0488 | 429.8522 | 402.7659 | 173.0604 | 330.7357 | 416.0085 | 250.5589 | 377.8215 | 456.3243 | 421.9522 | 427.9128 | 297.5265 | 375.1959 | 349.5835 | 423.904 | 200.6515 | 342.8949 |  | 422.5602 | 382.301 | 547.447 | 244.769 | 367.0952 | 392.3156 | 279.5709 | 368.6942 | 382.2095 | 431.7306 | 319.9239 | 387.6319 | 0.18565 | 18.6119 | 1.9346 | 0.060739 | -39.852 | 3.1143 | 1439.96 | 0.18 | 3.554 | -0.87282 | 1.0321 | -0.60396 | 3.3837 | 2.7734 | 4.9708 | 6.0075 | 8.8794 | 15.5043 | 1.0627 | -0.18809 | 17.9953 | 19.0719
42810.4889 | 4224 | 43.4573 | 34.931 | 22.4415 | 18.9421 | 17.6905 | 18.9727 | 21.4797 | 65.4588 | 33.6142 | 22.6486 | 18.3998 | 16.4635 | 15.8785 | 16.1609 | 118.6141 | 183.7587 | 276.3584 | 285.1203 | 211.978 | 411.0747 |  |  |  | 103.5904 | 232.3182 | 474.7727 | 462.203 | 355.4673 | 437.2834 | 166.39 | 303.2801 | 548.3454 | 171.2317 | 333.0937 | 391.186 | 190.1226 | 383.1208 |  | 445.836 | 553.5596 | 578.3865 | 388.7327 |  | 41.8003 | 89.5185 | 41.0236 | 86.7531 | 199.5115 | 255.2831 | 301.8443 | 9.1949 | 54.935 | 10.5054 | 105.667 | 9.8193 | 43.0699 | 50.749 | 56.5716 | 15.7784 |  |  | 3.155 | -0.62746 | 1.0171 | -0.13931 | 4.4942 | 2.8035 | 9.783 | -6.3269 | 0.96056 | 3.3361 | 11.6135 | -0.00033677 | -0.0003532 | -0.00046491 | 421.5579 | 202.309 | 102.8802 | 57.1349 | 22.3248 | 16.6235 | 16.2685 | 45.1203 | 30.4151 | 21.0918 | 18.3329 | 17.2072 | 17.7961 | 22.4126 | 162.5659 | 140.9224 | 107.5864 | 68.398 | 62.7586 | 154.0013 | 92.6411 | 98.4869 | 132.9278 | 167.2381 | 260.8791 | 345.0258 | 371.9783 |  |  |  | 480.6485 | 461.7886 | 418.8462 | 454.5464 | 4.9153 | 2.1591 | 309.8337 |  |  | 305.1998 |  |  | 106.0218 | 272.7173 | 391.5902 | 105.7753 | 254.3526 | 625.4463 | 753.9574 | 437.0934 | 385.1236 | 350.9898 | 758.2314 |  | 441.2906 | 453.3353 | 386.3209 | 558.2827 | 475.4873 | 511.9148 |  | 651.1597 |  |  | 704.1845 | 741.1595 | 737.9705 | [6 empty] | 565.3934 |  |  | 444.962 |  |  | 347.7323 | 429.4821 | 402.8793 | 173.3474 | 330.627 | 415.9609 | 250.4991 | 378.0241 | 456.2338 | 422.1521 | 428.0469 | 297.8055 | 374.9845 | 348.7403 | 423.9361 | 200.4049 | 342.5783 |  | 423.5221 | 382.4135 | 547.3451 | 244.8977 | 366.7045 | 391.4864 | 279.4486 | 368.5353 | 381.545 | 431.5343 | 319.5383 | 387.3895 | 0.45163 | 18.6119 | 1.9341 | 0.061976 | -39.74 | 3.1143 | 1459.15 | 0.22 | 3.2994 | -1.0513 | 1.3385 | -0.49535 | 3.3962 | 2.6823 | 5.0107 | 5.9684 | 8.8627 | 15.5103 | 0.93598 | -0.64547 | -2.9052 | 19.0315
42810.4889 | 4225 | 43.4623 | 34.9256 | 22.4425 | 18.9476 | 17.6914 | 18.9794 | 21.4695 | 65.4745 | 33.6209 | 22.6562 | 18.4023 | 16.4679 | 15.8757 | 16.1625 | 118.6387 | 183.7724 | 276.358 | 285.044 | 211.964 | 411.0997 |  |  |  | 103.593 | 232.3374 | 474.165 | 461.0119 | 353.8558 | 435.8842 | 168.3038 | 295.4695 | 561.2716 | 171.7101 | 334.0187 | 392.857 | 145.8026 | 385.6694 |  | 450.0837 | 562.3962 | 588.0035 | 385.108 |  | 41.6242 | 89.2985 | 40.9956 | 86.9706 | 199.9604 | 254.9728 | 301.297 | 8.9444 | 54.8976 | 10.5567 | 105.6031 | 9.8056 | 43.0746 | 50.7169 | 56.5813 | 15.7739 |  |  | 3.134 | -0.45989 | 1.1268 | -0.026942 | 5.0304 | 2.9309 | 9.6707 | -5.9267 | 0.66321 | 2.4197 | 11.7747 | -0.00041562 | -0.00036634 | -0.00047641 | 421.7398 | 202.3303 | 102.8956 | 57.1572 | 22.3324 | 16.6325 | 16.2729 | 45.1376 | 30.429 | 21.1015 | 18.3402 | 17.2069 | 17.8067 | 22.4201 | 166.1333 | 144.8611 | 108.8071 | 69.1436 | 65.7568 | 153.9977 | 92.568 | 98.4979 | 132.9954 | 167.2954 | 260.8778 | 344.9685 | 371.913 |  |  |  | 480.6967 | 461.9222 | 418.3458 | 454.6639 | 2.6004 | 2.9738 | 312.2959 |  |  | 307.5359 |  |  | 106.019 | 272.7249 | 389.2652 | 105.7762 | 254.3586 | 634.5843 | 755.7309 | 436.814 | 384.1374 | 350.3659 | 758.4541 |  | 441.2225 | 453.0417 | 386.2559 | 558.2052 | 475.2707 | 511.7245 |  | 651.091 |  |  | 705.0107 | 742.238 | 738.7121 | [6 empty] | 565.5599 |  |  | 443.9021 |  |  | 348.215 | 429.0391 | 403.182 | 173.696 | 330.497 | 416.0428 | 250.7406 | 378.2932 | 456.1462 | 421.869 | 428.3022 | 298.094 | 374.9382 | 348.3889 | 423.9961 | 199.8572 | 342.2878 |  | 423.4018 | 382.2051 | 547.2888 | 244.797 | 366.2803 | 390.8533 | 278.8672 | 368.5163 | 380.8944 | 430.902 | 318.9706 | 387.1931 | 0.21743 | 18.6067 | 1.9339 | 0.061564 | -39.8141 | 3.1144 | 1466.58 | 0.32 | 3.2851 | -0.89974 | 1.4084 | -0.21777 | 3.592 | 2.7418 | 4.9804 | 5.9547 | 8.8648 | 15.4859 | 0.53913 | -0.79005 | -4.9006 | 19.0343
42810.4889 | 4226 | 43.4733 | 34.9383 | 22.4482 | 18.9467 | 17.6873 | 18.9784 | 21.4719 | 65.4934 | 33.6264 | 22.6567 | 18.4036 | 16.4575 | 15.8776 | 16.1602 | 118.664 | 183.7789 | 276.3748 | 285.0067 | 211.9408 | 411.0957 |  |  |  | 103.6042 | 232.3639 | 473.7979 | 460.1657 | 352.8991 | 434.8942 | 159.8989 | 296.7467 | 586.636 | 159.5221 | 327.5682 | 388.5153 | 241.8908 | 390.2791 |  | 434.6857 | 557.0923 | 577.4203 | 385.4254 |  | 41.442 | 89.3343 | 40.9895 | 86.6473 | 199.4825 | 254.7004 | 301.0131 | 8.9025 | 54.8882 | 10.5074 | 105.5264 | 9.8107 | 43.0918 | 50.6846 | 56.5811 | 15.7762 |  |  | 4.2117 | -0.31467 | 1.115 | 0.063742 | 4.9647 | 3.5815 | 10.0216 | -6.2316 | 0.76771 | 3.3449 | 11.6697 | -0.00031049 | -0.00036963 | -0.00044684 | 421.8595 | 202.346 | 102.9098 | 57.1732 | 22.3446 | 16.6267 | 16.2729 | 45.1447 | 30.4341 | 21.1066 | 18.3386 | 17.2046 | 17.806 | 22.4146 | 163.1648 | 140.5047 | 110.7075 | 69.699 | 65.8732 | 153.8901 | 92.5158 | 98.5187 | 133.0593 | 167.3537 | 260.887 | 344.9187 | 371.8558 |  |  |  | 480.6213 | 462.2236 | 419.2968 | 455.5358 | 3.876 | 2.4622 | 311.9767 |  |  | 307.757 |  |  | 106.0198 | 272.7278 | 387.5579 | 105.7539 | 254.3445 | 645.5156 | 756.9908 | 436.8674 | 384.0074 | 350.0513 | 758.0398 |  | 441.2215 | 452.8643 | 386.1944 | 558.1734 | 475.0903 | 510.4329 |  | 650.5068 |  |  | 706.3395 | 743.8208 | 739.9051 | [6 empty] | 565.6342 |  |  | 442.7644 |  |  | 348.2817 | 428.8365 | 403.477 | 173.4689 | 330.2109 | 416.019 | 251.0816 | 378.6679 | 456.3241 | 421.426 | 428.6632 | 298.1209 | 374.9512 | 348.292 | 423.9382 | 198.8541 | 342.0722 |  | 422.122 | 381.8098 | 547.2752 | 243.7575 | 365.8679 | 390.4703 | 278.4238 | 368.54 | 381.3871 | 430.9816 | 318.4757 | 387.2243 | 0.37864 | 18.6122 | 1.9332 | 0.061933 | -39.9272 | 3.1144 | 1473.82 | 0.24 | 3.8056 | -0.74428 | 1.401 | 0.33498 | 3.5675 | 3.0301 | 5.0686 | 5.9661 | 8.864 | 15.4646 | 0.85512 | -1.0076 | 0.0027122 | 19.0006
42810.489 | 4227 | 43.4817 | 34.9467 | 22.464 | 18.9565 | 17.6923 | 18.9792 | 21.4816 | 65.5186 | 33.6444 | 22.664 | 18.4154 | 16.4706 | 15.8758 | 16.1707 | 118.6791 | 183.7713 | 276.3735 | 284.9374 | 211.8988 | 411.092 |  |  |  | 103.6093 | 232.3864 | 473.5432 | 459.6583 | 351.0712 | 434.4304 | 163.0626 | 294.7037 | 571.4398 | 166.6696 | 326.6857 | 383.4697 | 477.2643 | 388.4826 |  | 428.1549 | 533.5573 | 574.406 | 386.878 |  | 41.3438 | 89.4493 | 41.1237 | 86.508 | 198.7121 | 254.6172 | 301.1372 | 8.9857 | 54.8966 | 10.2995 | 105.4934 | 9.8236 | 43.1078 | 50.6613 | 56.6005 | 15.7616 |  |  | 4.3674 | -0.14448 | 1.0723 | -0.10645 | 4.8385 | 3.1833 | 9.6924 | -5.9484 | 0.38377 | 2.833 | 11.8237 | -0.0003302 | -0.00038605 | -0.00047641 | 421.8222 | 202.362 | 102.9275 | 57.1985 | 22.3455 | 16.6284 | 16.2704 | 45.1545 | 30.44 | 21.1049 | 18.3387 | 17.2027 | 17.8104 | 22.4162 | 164.7957 | 139.817 | 109.0751 | 67.6703 | 63.9324 | 153.8636 | 92.4608 | 98.5338 | 133.1126 | 167.3933 | 260.8818 | 344.8633 | 371.7975 |  |  |  | 480.5404 | 462.0208 | 419.349 | 455.2646 | 4.3326 | 4.3045 | 311.6114 |  |  | 307.3427 |  |  | 106.0204 | 272.7383 | 386.7836 | 105.7557 | 254.3091 | 645.2038 | 757.6025 | 436.4725 | 384.2647 | 349.9496 | 757.6159 |  | 441.0975 | 453.2939 | 386.128 | 558.2385 | 475.0229 | 509.7995 |  | 651.1118 |  |  | 707.0667 | 744.5248 | 740.8132 | [6 empty] | 565.7653 |  |  | 442.4306 |  |  | 347.618 | 428.824 | 403.4121 | 173.076 | 330.2002 | 415.8792 | 251.4359 | 379.064 | 456.476 | 420.9828 | 428.7387 | 298.1484 | 375.1232 | 348.5349 | 424.0169 | 198.5262 | 342.1439 |  | 421.6853 | 381.2617 | 547.2034 | 243.4674 | 366.0369 | 390.1121 | 278.1501 | 368.4968 | 382.3834 | 431.1539 | 317.7635 | 387.069 | 0.46878 | 18.6026 | 1.9325 | 0.062476 | -39.8245 | 3.1143 | 1495.68 | 0.26 | 3.8741 | -0.50441 | 1.3742 | -0.43297 | 3.5216 | 2.8564 | 4.9843 | 5.9641 | 8.846 | 15.4545 | 0.67048 | -0.83292 | 20.4906 | 18.9981
42810.489 | 4228 | 43.4842 | 34.9432 | 22.4796 | 18.9524 | 17.6846 | 18.9784 | 21.4796 | 65.528 | 33.6525 | 22.67 | 18.41 | 16.4693 | 15.8807 | 16.1586 | 118.7019 | 183.7704 | 276.3772 | 284.8715 | 211.8593 | 411.1245 |  |  |  | 103.6112 | 232.4096 | 473.2154 | 458.4299 | 349.2063 | 433.7587 | 158.3922 | 296.7283 | 577.5221 | 164.8575 | 327.6051 | 384.1204 | 460.9598 | 380.6218 |  | 445.2633 | 545.2306 | 569.3697 | 391.0016 |  | 41.3135 | 89.6309 | 41.2224 | 86.3659 | 198.3562 | 254.7999 | 301.3284 | 9.0505 | 54.8921 | 10.1789 | 105.4593 | 9.849 | 43.1325 | 50.6673 | 56.6269 | 15.7632 |  |  | 4.7696 | -0.30087 | 1.021 | 0.17742 | 4.6828 | 2.6602 | 9.8764 | -5.8097 | 0.54256 | 3.1569 | 11.7615 | -0.00036634 | -0.00033184 | -0.00043698 | 421.7679 | 202.3788 | 102.9401 | 57.2343 | 22.3574 | 16.626 | 16.2687 | 45.172 | 30.4437 | 21.107 | 18.3395 | 17.2021 | 17.8076 | 22.4156 | 171.8245 | 146.1612 | 121.6156 | 72.6449 | 66.1999 | 153.9613 | 92.5702 | 98.5519 | 133.1752 | 167.462 | 260.8755 | 344.809 | 371.7356 |  |  |  | 480.3959 | 460.5578 | 418.5106 | 453.2724 | 5.9686 | 3.9027 | 312.496 |  |  | 308.6956 |  |  | 106.0241 | 272.7625 | 386.2405 | 105.7899 | 254.2886 | 641.5757 | 757.2607 | 436.9327 | 385.0103 | 349.6476 | 756.8571 |  | 440.9859 | 453.0316 | 386.0569 | 558.2547 | 474.8765 | 509.9912 |  | 651.5875 |  |  | 707.7964 | 744.3723 | 740.7675 | [6 empty] | 565.696 |  |  | 442.4389 |  |  | 347.5647 | 428.6562 | 402.9684 | 172.0033 | 330.1699 | 415.5872 | 251.5163 | 379.0386 | 455.9622 | 420.9153 | 428.5695 | 297.8596 | 375.2417 | 348.6407 | 423.9988 | 197.4064 | 342.2115 |  | 423.3871 | 381.052 | 547.1006 | 243.1765 | 366.2524 | 389.7578 | 277.4188 | 368.6182 | 382.9271 | 430.875 | 317.5306 | 387.2282 | 0.66831 | 18.6403 | 1.9302 | 0.062917 | -39.7763 | 3.1144 | 1512.61 | 0.27 | 4.0466 | -0.72808 | 1.3412 | 0.5591 | 3.4651 | 2.6117 | 5.0322 | 5.9729 | 8.8466 | 15.4361 | -0.097911 | -2.2129 | 18.4108 | 19.0353
42810.489 | 4229 | 43.4997 | 34.9432 | 22.4709 | 18.9506 | 17.6861 | 18.9826 | 21.4754 | 65.5433 | 33.6631 | 22.674 | 18.4107 | 16.4563 | 15.8759 | 16.1604 | 118.7239 | 183.7857 | 276.3859 | 284.8137 | 211.8411 | 411.2535 |  |  |  | 103.6279 | 232.4302 | 473.3531 | 458.875 | 348.2269 | 432.5071 | 162.8841 | 294.3791 | 581.7175 | 160.1076 | 321.7185 | 378.4942 | 437.1725 | 384.7149 |  | 450.7396 | 563.2257 | 587.4401 | 386.288 |  | 41.3559 | 89.6615 | 41.2211 | 86.5045 | 198.1739 | 254.761 | 301.3023 | 9.0484 | 54.881 | 10.0593 | 105.391 | 9.846 | 43.1205 | 50.6875 | 56.648 | 15.7512 |  |  | 4.7295 | -0.24173 | 1.1617 | 0.09331 | 4.7932 | 3.1005 | 9.7528 | -5.38 | 0.38299 | 3.1785 | 11.5305 | -0.0003417 | -0.00037784 | -0.00045669 | 422.0743 | 202.3968 | 102.9553 | 57.251 | 22.3574 | 16.6289 | 16.2703 | 45.1783 | 30.4481 | 21.1145 | 18.3415 | 17.2098 | 17.8083 | 22.4211 | 179.3327 | 150.4706 | 128.5629 | 74.9332 | 67.1944 | 154.1951 | 92.663 | 98.5638 | 133.2537 | 167.5141 | 260.8749 | 344.7508 | 371.6903 |  |  |  | 480.3028 | 460.0806 | 416.6633 | 452.3403 | 4.6736 | 3.8233 | 311.4113 |  |  | 307.5818 |  |  | 106.028 | 272.7887 | 385.5662 | 105.799 | 254.289 | 645.986 | 756.8071 | 438.3712 | 385.7062 | 349.7363 | 756.5782 |  | 440.9037 | 452.4598 | 385.9816 | 558.1643 | 474.7118 | 510.0895 |  | 651.5986 |  |  | 707.4375 | 743.8415 | 740.2395 | [6 empty] | 565.6158 |  |  | 443.4515 |  |  | 347.4769 | 428.2625 | 402.3843 | 171.9249 | 330.145 | 415.4971 | 251.7804 | 379.0004 | 455.0075 | 421.1853 | 428.6879 | 297.5624 | 375.2398 | 348.9741 | 423.8 | 196.4838 | 342.2812 |  | 424.7497 | 380.9674 | 547.0158 | 242.7453 | 366.014 | 389.4502 | 277.0355 | 368.8566 | 382.9142 | 430.6749 | 318.4145 | 387.0844 | 0.37228 | 18.635 | 1.9274 | 0.062309 | -39.8315 | 3.1144 | 1520.72 | 0.34 | 4.026 | -0.65264 | 1.4307 | 0.40548 | 3.5056 | 2.8194 | 5.0005 | 5.9716 | 8.8555 | 15.4184 | -0.90204 | -2.9735 | 15.8481 | 19.0496
42810.489 | 4230 | 43.5176 | 34.9483 | 22.4743 | 18.957 | 17.691 | 18.9824 | 21.476 | 65.5691 | 33.6735 | 22.678 | 18.4091 | 16.4557 | 15.8737 | 16.1651 | 118.7314 | 183.7786 | 276.369 | 284.7469 | 211.8343 | 410.991 |  |  |  | 103.6193 | 232.4354 | 473.3398 | 458.8786 | 346.8231 | 432.3676 | 169.9034 | 298.6438 | 574.4532 | 157.2989 | 324.5299 | 380.5873 | 476.0324 | 381.4662 |  | 442.7272 | 550.3625 | 579.5892 | 382.6849 |  | 41.5605 | 89.7959 | 41.3463 | 87.2212 | 197.9493 | 254.4053 | 300.9874 | 9.2127 | 54.8762 | 10.0355 | 105.3366 | 9.8599 | 43.0986 | 50.7102 | 56.6722 | 15.7575 |  |  | 4.4726 | -0.27262 | 1.0546 | -0.11697 | 4.3818 | 2.6806 | 9.8573 | -5.5975 | 0.5484 | 2.5137 | 11.7778 | -0.0003647 | -0.00034006 | -0.00045998 | 422.2898 | 202.4133 | 102.9712 | 57.2773 | 22.3653 | 16.6306 | 16.27 | 45.1785 | 30.4509 | 21.1053 | 18.3453 | 17.2011 | 17.8053 | 22.4133 | 182.3119 | 153.5581 | 133.5818 | 78.248 | 69.8996 | 154.3467 | 92.7643 | 98.5842 | 133.3147 | 167.5631 | 260.8767 | 344.7015 | 371.6352 |  |  |  | 480.1835 | 459.1641 | 415.1374 | 450.7124 | 4.1596 | 4.3529 | 310.0855 |  |  | 305.9164 |  |  | 106.0256 | 272.8034 | 385.6404 | 105.7952 | 254.275 | 641.3053 | 756.5317 | 439.8898 | 385.9083 | 350.1581 | 757.1671 |  | 440.8234 | 453.5231 | 385.9265 | 559.2665 | 474.4945 | 510.1219 |  | 651.282 |  |  | 707.7088 | 743.8336 | 740.2429 | [6 empty] | 565.4726 |  |  | 446.0829 |  |  | 347.6506 | 428.2151 | 402.6339 | 172.1997 | 330.1955 | 415.6115 | 250.9032 | 378.381 | 454.6458 | 421.4015 | 428.6719 | 297.5607 | 375.3632 | 348.8611 | 423.2794 | 195.6875 | 342.4416 |  | 425.414 | 380.3797 | 547.0355 | 242.8074 | 365.6601 | 388.8954 | 276.8911 | 368.9776 | 382.6686 | 430.5079 | 318.96 | 386.8732 | 0.56854 | 18.5937 | 1.9247 | 0.061224 | -39.8439 | 3.1144 | 1523.69 | 0.29 | 3.9147 | -0.69321 | 1.3634 | -0.45406 | 3.3506 | 2.6207 | 5.0255 | 5.9464 | 8.8209 | 15.3611 | -1.2135 | -3.5188 | 20.4551 | 19.08
42810.489 | 4231 | 43.5249 | 34.9507 | 22.4759 | 18.9586 | 17.689 | 18.9751 | 21.4696 | 65.5841 | 33.6835 | 22.682 | 18.4095 | 16.4539 | 15.8732 | 16.1588 | 118.7547 | 183.7871 | 276.3917 | 284.7177 | 211.7432 | 411.0076 |  |  |  | 103.6189 | 232.4648 | 472.9399 | 458.9418 | 344.5705 | 431.4398 | 163.6287 | 304.1716 | 551.4382 | 167.6066 | 329.9816 | 383.4751 | 480.0738 | 379.1717 |  | 438.9158 | 557.7512 | 583.0021 | 384.3211 |  | 41.4426 | 89.8824 | 41.4127 | 87.1582 | 197.7048 | 254.2771 | 301.1838 | 9.118 | 54.8559 | 10.2118 | 105.281 | 9.8564 | 43.0549 | 50.7278 | 56.6739 | 15.7506 |  |  | 3.0322 | -0.13593 | 0.99607 | -0.66303 | 4.6111 | 2.9612 | 9.3244 | -5.4003 | 0.42794 | 2.4776 | 11.8021 | -0.00029406 | -0.00037784 | -0.00043698 | 422.095 | 202.4304 | 102.9835 | 57.2939 | 22.3773 | 16.6269 | 16.2647 | 45.1924 | 30.4677 | 21.113 | 18.3442 | 17.2075 | 17.8107 | 22.4135 | 184.6795 | 153.2184 | 136.0252 | 83.596 | 70.2168 | 154.4903 | 92.8701 | 98.5982 | 133.3683 | 167.6042 | 260.8674 | 344.6466 | 371.5681 |  |  |  | 480.0218 | 458.7424 | 415.794 | 450.4845 | 4.2733 | 4.9903 | 310.8009 |  |  | 307.4311 |  |  | 106.0239 | 272.8167 | 386.0682 | 105.7869 | 254.2605 | 643.4037 | 756.5524 | 441.3762 | 386.1057 | 351.126 | 757.318 |  | 440.7667 | 454.208 | 385.8431 | 559.0966 | 474.3963 | 509.923 |  | 651.4527 |  |  | 707.9725 | 743.4381 | 740.1202 | [6 empty] | 565.2174 |  |  | 446.1415 |  |  | 347.97 | 427.7079 | 402.2812 | 172.5104 | 330.3126 | 415.7947 | 250.7616 | 377.9527 | 453.7755 | 421.1861 | 428.4013 | 297.4457 | 375.4443 | 348.8188 | 422.8712 | 195.6101 | 342.5423 |  | 423.6147 | 379.6481 | 547.0825 | 242.1389 | 365.6991 | 388.8645 | 277.9068 | 368.9159 | 382.5282 | 430.51 | 318.0008 | 387.0832 | 0.36843 | 18.6139 | 1.9225 | 0.061795 | -39.8574 | 3.1143 | 1529.23 | 0.23 | 3.2211 | -0.48956 | 1.3252 | -1.0812 | 3.4368 | 2.7541 | 4.8872 | 5.9359 | 8.7941 | 15.3538 | -1.4581 | -3.7774 | 20.9105 | 19.0661
42810.489 | 4232 | 43.5273 | 34.9521 | 22.4665 | 18.9506 | 17.6907 | 18.9803 | 21.4596 | 65.5964 | 33.6837 | 22.6787 | 18.4034 | 16.451 | 15.8678 | 16.145 | 118.7801 | 183.7807 | 276.3925 | 284.5924 | 211.7307 | 411.0813 |  |  |  | 103.6313 | 232.4829 | 472.6911 | 458.5284 | 342.2369 | 429.2795 | 164.9428 | 302.2694 | 550.9309 | 171.365 | 332.1657 | 388.3576 | 368.1381 | 384.8428 |  | 450.7248 | 563.5065 | 598.0798 | 379.3653 |  | 41.4981 | 89.8522 | 41.4407 | 87.0208 | 197.7222 | 254.8126 | 301.265 | 8.9882 | 54.8425 | 10.2545 | 105.2203 | 9.8708 | 43.019 | 50.7355 | 56.674 | 15.7374 |  |  | 3.4796 | -0.064965 | 0.95992 | -0.15771 | 5.0028 | 2.0596 | 9.0688 | -4.9726 | 0.77472 | 2.88 | 11.8931 | -0.00038441 | -0.00037784 | -0.00046984 | 421.828 | 202.4436 | 103.004 | 57.3235 | 22.3809 | 16.6322 | 16.2639 | 45.2099 | 30.4765 | 21.1245 | 18.3444 | 17.2125 | 17.8081 | 22.4155 | 187.7672 | 155.4712 | 136.8816 | 86.7915 | 73.5901 | 154.6205 | 93.0164 | 98.6106 | 133.4299 | 167.6604 | 260.8688 | 344.5904 | 371.5102 |  |  |  | 479.9475 | 459.0561 | 417.0386 | 451.5964 | 2.8206 | 4.271 | 311.3148 |  |  | 307.7367 |  |  | 106.0189 | 272.8351 | 385.9796 | 105.7913 | 254.1841 | 650.9194 | 756.3877 | 442.6343 | 385.997 | 351.3652 | 758.9776 |  | 440.7089 | 454.7824 | 385.7596 | 558.6702 | 474.4298 | 510.4939 |  | 651.3978 |  |  | 708.0731 | 743.6399 | 740.5195 | [6 empty] | 565.2952 |  |  | 447.2262 |  |  | 347.6372 | 427.6186 | 401.8449 | 172.7375 | 330.2932 | 415.7766 | 250.347 | 377.7226 | 453.8551 | 420.3344 | 427.5048 | 297.6026 | 375.4775 | 348.6413 | 422.9846 | 195.4673 | 342.4635 |  | 422.9442 | 379.2113 | 547.1487 | 241.5697 | 365.6858 | 388.359 | 278.2307 | 368.9678 | 383.2573 | 429.9975 | 317.3246 | 386.9592 | 0.35456 | 18.6047 | 1.92 | 0.062172 | -39.8938 | 3.1144 | 1527.95 | 0.28 | 3.4454 | -0.33842 | 1.3009 | -0.52729 | 3.5816 | 2.2981 | 4.8222 | 5.8834 | 8.7705 | 15.3698 | -1.7844 | -3.8546 | 9.2776 | 19.026
42810.489 | 4233 | 43.5428 | 34.9589 | 22.4768 | 18.9485 | 17.6854 | 18.9693 | 21.4661 | 65.6211 | 33.6978 | 22.69 | 18.4156 | 16.4538 | 15.8723 | 16.1553 | 118.8041 | 183.7889 | 276.3946 | 284.5631 | 211.7143 | 411.0125 |  |  |  | 103.6361 | 232.5056 | 471.7009 | 457.348 | 338.9846 | 425.2448 | 165.0884 | 293.1979 | 582.5548 | 167.1643 | 332.9552 | 390.7762 | 110.0771 | 387.9613 |  | 464.1163 | 570.7658 | 591.2949 | 378.2799 |  | 41.5952 | 89.9475 | 41.5039 | 86.7604 | 198.2396 | 255.1007 | 301.1205 | 8.9641 | 54.8215 | 10.184 | 105.1678 | 9.8942 | 42.9853 | 50.77 | 56.6812 | 15.7362 |  |  | 3.5335 | 0.32996 | 0.97635 | -0.13931 | 4.5172 | 2.0484 | 8.7823 | -5.5646 | 0.24969 | 2.9622 | 11.7313 | -0.00028913 | -0.00038277 | -0.00048955 | 421.7773 | 202.4672 | 103.0157 | 57.3436 | 22.3849 | 16.6247 | 16.2579 | 45.2168 | 30.477 | 21.1199 | 18.3414 | 17.2068 | 17.8084 | 22.4105 | 184.1738 | 153.6284 | 136.8188 | 88.0096 | 71.6669 | 154.6883 | 93.156 | 98.6347 | 133.488 | 167.7226 | 260.8717 | 344.5416 | 371.4599 |  |  |  | 479.7572 | 460.0087 | 418.1032 | 453.4583 | 3.1505 | 2.8046 | 311.371 |  |  | 308.3932 |  |  | 106.0232 | 272.8572 | 384.5244 | 105.8052 | 254.0794 | 651.7205 | 755.8469 | 442.1963 | 386.3272 | 351.3922 | 759.5205 |  | 440.5759 | 455.3073 | 385.6555 | 558.3564 | 474.5635 | 509.5825 |  | 650.726 |  |  | 707.7377 | 743.4197 | 740.3747 | [6 empty] | 565.1309 |  |  | 445.6837 |  |  | 346.8142 | 426.8657 | 401.8308 | 173.0565 | 330.4089 | 415.3766 | 250.321 | 377.4034 | 454.1719 | 419.5774 | 427.0804 | 297.6823 | 375.2792 | 348.3388 | 422.5399 | 195.428 | 342.2351 |  | 422.3572 | 379.52 | 547.0088 | 241.5986 | 365.733 | 387.7387 | 277.7886 | 369.0582 | 384.777 | 429.5449 | 316.8259 | 386.8506 | 0.26366 | 18.6083 | 1.9165 | 0.062266 | -39.8805 | 3.1143 | 1525.9 | 0.33 | 3.462 | 0.7628 | 1.3121 | -0.49564 | 3.4042 | 2.2924 | 4.7467 | 5.8537 | 8.7462 | 15.3949 | -1.3764 | -3.8306 | -6.2271 | 18.9505
42810.489 | 4234 | 43.5561 | 34.9784 | 22.4879 | 18.9609 | 17.6914 | 18.9813 | 21.4648 | 65.6411 | 33.7112 | 22.6926 | 18.4254 | 16.4653 | 15.8763 | 16.1574 | 118.8392 | 183.7918 | 276.3968 | 284.5011 | 211.6916 | 410.8417 |  |  |  | 103.6338 | 232.52 | 471.5689 | 457.0637 | 339.2517 | 423.8855 | 160.0485 | 296.741 | 580.2586 | 164.6456 | 321.7233 | 385.3147 | 202.3661 | 390.0418 |  | 431.62 | 533.878 | 575.0777 | 384.4404 |  | 41.6344 | 90.0794 | 41.5149 | 86.5222 | 198.4032 | 255.2195 | 300.9723 | 9.0777 | 54.7921 | 10.1662 | 105.106 | 9.8853 | 42.9579 | 50.7871 | 56.6984 | 15.7313 |  |  | 3.0236 | -0.16025 | 0.76476 | -0.64135 | 4.7669 | 2.0833 | 9.3645 | -5.4845 | 0.54587 | 3.1286 | 11.7248 | -0.00036634 | -0.00036306 | -0.00045177 | 421.89 | 202.4812 | 103.0261 | 57.374 | 22.4024 | 16.6244 | 16.2623 | 45.2296 | 30.4866 | 21.127 | 18.3453 | 17.2007 | 17.8159 | 22.4135 | 179.4075 | 149.8551 | 130.7175 | 83.9228 | 67.0106 | 154.6981 | 93.2125 | 98.6376 | 133.5431 | 167.7685 | 260.8644 | 344.4704 | 371.3955 |  |  |  | 479.6008 | 460.1216 | 418.092 | 453.7861 | 3.9222 | 2.6322 | 312.7475 |  |  | 309.0883 |  |  | 106.0324 | 272.8642 | 383.6881 | 105.7848 | 254.003 | 647.8535 | 755.1337 | 440.1229 | 386.1308 | 351.6443 | 758.7479 |  | 440.4223 | 455.5834 | 385.5848 | 558.1264 | 474.5222 | 509.6346 |  | 650.6169 |  |  | 707.2675 | 743.1584 | 740.0524 | [6 empty] | 565.0958 |  |  | 443.51 |  |  | 346.5304 | 427.0069 | 402.2386 | 172.856 | 330.4846 | 414.902 | 250.4997 | 377.065 | 454.3895 | 418.6349 | 427.0433 | 297.4632 | 374.9483 | 348.0775 | 422.5663 | 196.1941 | 342.1574 |  | 421.1855 | 380.0118 | 546.8828 | 241.5925 | 365.383 | 387.5892 | 277.9952 | 369.0738 | 384.9094 | 429.6048 | 317.1553 | 386.6477 | 0.61746 | 18.6056 | 1.9131 | 0.062787 | -39.8538 | 3.1143 | 1525.4 | 0.25 | 3.1993 | -0.53169 | 1.1615 | -1.0637 | 3.4975 | 2.3121 | 4.902 | 5.8582 | 8.732 | 15.3962 | -0.84554 | -3.1457 | -2.1586 | 18.922
42810.4891 | 4235 | 43.5575 | 34.9684 | 22.4817 | 18.9531 | 17.6816 | 18.9746 | 21.4559 | 65.6546 | 33.7162 | 22.6972 | 18.4169 | 16.453 | 15.875 | 16.1486 | 118.8635 | 183.7955 | 276.3927 | 284.4367 | 211.6564 | 410.6614 |  |  |  | 103.6344 | 232.5331 | 471.7072 | 457.3092 | 337.8747 | 422.9413 | 157.6084 | 293.9745 | 569.9212 | 166.0464 | 325.3927 | 381.8586 | 484.6342 | 383.2433 |  | 437.423 | 536.3669 | 561.8339 | 384.9904 |  | 41.836 | 90.267 | 41.6088 | 86.7847 | 198.151 | 254.9966 | 301.0499 | 9.121 | 54.7561 | 10.2135 | 105.0325 | 9.8545 | 42.9271 | 50.8011 | 56.7019 | 15.729 |  |  | 3.6439 | -0.13002 | 0.8147 | -1.351 | 4.7721 | 1.9262 | 8.9032 | -5.6514 | 0.94324 | 2.088 | 11.5901 | -0.00037455 | -0.00033348 | -0.00047476 | 422.282 | 202.5042 | 103.0485 | 57.4017 | 22.4139 | 16.636 | 16.2661 | 45.2412 | 30.4971 | 21.1364 | 18.352 | 17.2092 | 17.8277 | 22.4174 | 179.2287 | 147.9428 | 125.9315 | 76.7446 | 63.4593 | 154.7471 | 93.2566 | 98.6564 | 133.6007 | 167.8239 | 260.8568 | 344.4197 | 371.3334 |  |  |  | 479.5507 | 459.4709 | 419.2417 | 453.4228 | 3.428 | 2.5484 | 314.2028 |  |  | 309.8203 |  |  | 106.0445 | 272.8641 | 382.7626 | 105.7935 | 253.9617 | 642.0745 | 754.1245 | 436.961 | 385.991 | 351.3936 | 757.568 |  | 440.1889 | 455.7446 | 385.5094 | 557.6992 | 474.3574 | 510.38 |  | 650.015 |  |  | 706.5455 | 742.5929 | 739.2656 | [6 empty] | 565.1803 |  |  | 441.4569 |  |  | 346.3606 | 427.4636 | 402.1338 | 172.592 | 330.4509 | 414.2192 | 251.4242 | 376.53 | 454.2166 | 417.7975 | 426.7895 | 297.3011 | 374.6182 | 347.7906 | 422.3129 | 196.3643 | 342.2426 |  | 421.5415 | 379.9554 | 546.7581 | 241.648 | 364.9776 | 387.6868 | 277.8517 | 369.0293 | 384.5089 | 429.3078 | 317.4866 | 386.4339 | 0.60726 | 18.604 | 1.9102 | 0.062599 | -39.8194 | 3.1143 | 1514.18 | 0.28 | 3.5098 | -0.47905 | 1.1991 | -1.5442 | 3.4987 | 2.2228 | 4.7788 | 5.8653 | 8.7205 | 15.3879 | -0.81936 | -2.6086 | 21.4646 | 18.9258
42810.4891 | 4236 | 43.5734 | 34.9693 | 22.493 | 18.9569 | 17.6911 | 18.9843 | 21.4608 | 65.6823 | 33.7392 | 22.7081 | 18.424 | 16.4541 | 15.8833 | 16.1579 | 118.8846 | 183.7934 | 276.3927 | 284.3776 | 211.6241 | 410.6703 |  |  |  | 103.6462 | 232.5494 | 471.2717 | 457.1235 | 336.94 | 421.1722 | 161.4488 | 293.2177 | 584.534 | 160.7756 | 324.4801 | 381.895 | 483.7613 | 384.2132 |  | 452.4837 | 556.9608 | 577.0327 | 384.4298 |  | 42.0159 | 90.474 | 41.7786 | 86.7511 | 197.593 | 254.218 | 301.2274 | 8.9412 | 54.7229 | 10.3318 | 105.0134 | 9.8421 | 42.9189 | 50.8161 | 56.7204 | 15.7233 |  |  | 3.7681 | -0.10308 | 0.014336 | -1.1914 | 4.9147 | 2.6405 | 9.6496 | -5.5561 | 0.4727 | 2.589 | 11.7333 | -0.00037291 | -0.00037455 | -0.00045834 | 422.4029 | 202.5106 | 103.0533 | 57.4165 | 22.4146 | 16.6258 | 16.2613 | 45.2385 | 30.4991 | 21.1358 | 18.3436 | 17.203 | 17.8129 | 22.406 | 179.4062 | 143.4103 | 121.1893 | 72.4676 | 61.1405 | 154.7947 | 93.2376 | 98.677 | 133.6562 | 167.875 | 260.8592 | 344.3702 | 371.2801 |  |  |  | 479.4389 | 460.0519 | 421.8771 | 453.4955 | 3.003 | 2.7376 | 312.8137 |  |  | 309.4154 |  |  | 106.0469 | 272.8664 | 381.8387 | 105.8198 | 253.9182 | 643.8822 | 754.0897 | 434.5138 | 384.7318 | 350.2523 | 756.6635 |  | 440.0377 | 455.332 | 385.4273 | 558.0435 | 474.2328 | 510.4704 |  | 649.6513 |  |  | 705.3169 | 742.0789 | 738.6067 | [6 empty] | 565.0789 |  |  | 439.2355 |  |  | 346.2817 | 427.6324 | 401.5906 | 172.5801 | 330.2164 | 413.6046 | 252.0571 | 376.8381 | 453.9865 | 417.3895 | 426.9158 | 297.3427 | 374.1795 | 347.606 | 422.0532 | 196.8278 | 342.2771 |  | 422.2363 | 380.3718 | 546.6235 | 241.9374 | 364.7881 | 387.3593 | 277.9999 | 368.9769 | 383.8798 | 429.1937 | 317.5313 | 386.2808 | 0.30179 | 18.6073 | 1.9076 | 0.062251 | -39.8371 | 3.1143 | 1486.93 | 0.23 | 3.5646 | -0.42666 | 0.15911 | -1.4505 | 3.5479 | 2.6006 | 4.9714 | 5.8738 | 8.7244 | 15.363 | -0.83296 | -2.084 | 21.3699 | 18.9099
42810.4891 | 4237 | 43.5838 | 34.9776 | 22.4968 | 18.9592 | 17.6933 | 18.9881 | 21.4659 | 65.7017 | 33.7561 | 22.7126 | 18.4227 | 16.4547 | 15.8779 | 16.1567 | 118.8985 | 183.7947 | 276.3928 | 284.3194 | 211.6207 | 410.6707 |  |  |  | 103.6471 | 232.5725 | 470.6352 | 455.2558 | 335.5234 | 420.0365 | 169.665 | 296.2074 | 595.4826 | 156.4644 | 324.7311 | 381.9612 | 431.2434 | 385.2275 |  | 453.1562 | 562.887 | 591.6297 | 378.7423 |  | 42.0401 | 90.5557 | 41.7469 | 86.5179 | 197.5945 | 253.7944 | 301.0692 | 8.6981 | 54.699 | 10.4847 | 104.9819 | 9.8313 | 42.9081 | 50.798 | 56.7231 | 15.7255 |  |  | 3.1793 | -0.34293 | 0.49272 | -0.72085 | 5.2039 | 3.18 | 9.8317 | -5.3405 | 0.67664 | 2.761 | 11.8144 | -0.00035484 | -0.00038277 | -0.00046655 | 422.2686 | 202.5352 | 103.0724 | 57.4416 | 22.4122 | 16.634 | 16.2552 | 45.2499 | 30.5071 | 21.137 | 18.348 | 17.2025 | 17.8155 | 22.3998 | 173.013 | 140.4785 | 118.9568 | 73.3561 | 61.2568 | 154.7018 | 93.244 | 98.7025 | 133.7222 | 167.9268 | 260.8584 | 344.3228 | 371.2322 |  |  |  | 479.4155 | 460.7418 | 420.1396 | 455.026 | 4.7853 | 3.8749 | 311.9615 |  |  | 309.3423 |  |  | 106.0489 | 272.8852 | 379.0118 | 105.8192 | 253.8849 | 647.0244 | 754.3665 | 433.4346 | 384.4426 | 349.6187 | 755.9662 |  | 439.9724 | 454.4591 | 385.3568 | 557.974 | 474.1879 | 510.4504 |  | 650.539 |  |  | 705.282 | 742.0347 | 738.5092 | [6 empty] | 564.8889 |  |  | 439.7496 |  |  | 346.1323 | 427.32 | 401.4656 | 172.4004 | 330.0979 | 413.2057 | 252.2366 | 377.0472 | 453.3955 | 417.583 | 427.109 | 297.2646 | 373.7405 | 347.1823 | 421.9 | 197.8156 | 342.1491 |  | 421.3103 | 380.5085 | 546.4273 | 241.94 | 364.9673 | 387.4469 | 278.0975 | 368.7142 | 383.1896 | 429.5219 | 317.9398 | 386.2545 | 0.38943 | 18.6062 | 1.9049 | 0.062483 | -39.8861 | 3.1143 | 1451.59 | 0.26 | 3.2716 | -0.77829 | 0.93291 | -1.1284 | 3.6493 | 2.8527 | 5.0161 | 5.886 | 8.7421 | 15.3595 | -0.13457 | -1.8351 | 15.417 | 18.8644
42810.4891 | 4238 | 43.593 | 34.9925 | 22.5051 | 18.9687 | 17.6978 | 18.9859 | 21.4599 | 65.7237 | 33.7619 | 22.7203 | 18.4207 | 16.4633 | 15.8712 | 16.1605 | 118.9263 | 183.8036 | 276.3987 | 284.2816 | 211.5964 | 410.5449 |  |  |  | 103.6544 | 232.5945 | 470.661 | 454.8367 | 337.0925 | 420.8564 | 167.8694 | 301.4814 | 572.1915 | 163.7052 | 321.6052 | 383.208 | 291.5001 | 386.4496 |  | 447.3264 | 559.441 | 577.3636 | 382.0467 |  | 42.0843 | 90.4588 | 41.6659 | 85.9814 | 197.5566 | 254.0057 | 300.8882 | 8.529 | 54.6743 | 10.4746 | 104.9442 | 9.8417 | 42.8871 | 50.7595 | 56.7225 | 15.7269 |  |  | 3.4008 | -0.36067 | 0.74374 | -0.75897 | 4.692 | 2.883 | 9.8527 | -5.5324 | 0.52602 | 3.24 | 11.9473 | -0.00032856 | -0.00032363 | -0.00044848 | 422.1189 | 202.5541 | 103.0921 | 57.4665 | 22.4301 | 16.6338 | 16.2599 | 45.2753 | 30.5217 | 21.1403 | 18.351 | 17.2133 | 17.8209 | 22.4128 | 174.0139 | 146.8321 | 123.3234 | 77.4723 | 65.4639 | 154.7614 | 93.2963 | 98.7269 | 133.7913 | 167.9896 | 260.8588 | 344.2702 | 371.1891 |  |  |  | 479.3703 | 459.9858 | 418.0788 | 452.9613 | 4.844 | 2.9602 | 312.2428 |  |  | 307.539 |  |  | 106.0446 | 272.9026 | 377.9213 | 105.8231 | 253.8546 | 642.7432 | 754.255 | 433.7989 | 385.5119 | 349.8753 | 756.0043 |  | 440.0155 | 453.5635 | 385.2986 | 558.2235 | 474.1991 | 510.4431 |  | 651.0493 |  |  | 705.3388 | 742.126 | 738.366 | [6 empty] | 564.812 |  |  | 440.3779 |  |  | 346.2566 | 426.9396 | 401.6862 | 172.7447 | 330.0763 | 412.8268 | 252.9465 | 377.2595 | 452.7038 | 418.0861 | 427.1716 | 297.1026 | 373.5682 | 346.7769 | 421.5294 | 198.5846 | 341.844 |  | 419.7235 | 380.5015 | 546.2272 | 242.2117 | 365.3278 | 387.2087 | 277.7597 | 368.4643 | 383.5144 | 429.7178 | 317.9187 | 386.0676 | 0.3927 | 18.6049 | 1.9026 | 0.063091 | -39.8741 | 3.1143 | 1399.28 | 0.23 | 3.3856 | -0.79807 | 1.146 | -1.1577 | 3.4659 | 2.7168 | 5.0224 | 5.8896 | 8.7616 | 15.3539 | -0.23809 | -2.3139 | 3.2485 | 18.9162
42810.4891 | 4239 | 43.5994 | 34.9893 | 22.5088 | 18.9736 | 17.6953 | 18.9816 | 21.4595 | 65.7404 | 33.7701 | 22.7211 | 18.4304 | 16.4615 | 15.8764 | 16.1617 | 118.953 | 183.8016 | 276.4112 | 284.1981 | 211.5574 | 410.3078 |  |  |  | 103.6678 | 232.6209 | 470.9119 | 455.7215 | 339.5844 | 422.9644 | 164.4333 | 302.2331 | 546.9109 | 169.8013 | 330.8105 | 388.1247 | 268.0882 | 385.0909 |  | 455.0191 | 570.5605 | 584.6089 | 383.3142 |  | 41.8862 | 90.399 | 41.6553 | 85.9273 | 197.7079 | 254.4484 | 300.5361 | 8.471 | 54.679 | 10.4131 | 104.9323 | 9.8496 | 42.8976 | 50.7094 | 56.7033 | 15.728 |  |  | 4.9568 | -0.31007 | 0.99147 | -0.18202 | 4.8011 | 3.3916 | 9.4387 | -5.7171 | 1.3356 | 2.6519 | 11.7707 | -0.00038605 | -0.00034006 | -0.00047148 | 422.2105 | 202.5672 | 103.1033 | 57.4891 | 22.4358 | 16.6224 | 16.2594 | 45.2772 | 30.5187 | 21.1396 | 18.3509 | 17.2109 | 17.8153 | 22.4124 | 178.8227 | 149.5119 | 122.9798 | 79.4078 | 70.3251 | 154.9269 | 93.3075 | 98.741 | 133.848 | 168.028 | 260.8578 | 344.1994 | 371.1324 |  |  |  | 479.2365 | 459.3216 | 418.008 | 451.6045 | 4.3673 | 2.7854 | 312.3711 |  |  | 305.9082 |  |  | 106.0517 | 272.9183 | 378.3038 | 105.8262 | 253.8074 | 648.4521 | 754.8202 | 434.313 | 385.5092 | 349.8958 | 756.3502 |  | 439.9659 | 453.4976 | 385.2371 | 558.115 | 474.1992 | 510.6828 |  | 650.5555 |  |  | 705.223 | 742.3308 | 738.5291 | [6 empty] | 564.6963 |  |  | 441.8733 |  |  | 346.6922 | 426.8072 | 402.1817 | 172.6522 | 330.0922 | 412.5164 | 253.8273 | 377.0019 | 452.6509 | 418.3922 | 426.9765 | 297.1798 | 373.3924 | 346.4501 | 421.022 | 198.7601 | 341.7365 |  | 420.1653 | 380.7613 | 546.0961 | 242.3393 | 365.4927 | 387.5009 | 277.0298 | 368.333 | 383.8408 | 429.4431 | 317.8786 | 385.7592 | 0.44913 | 18.6085 | 1.9006 | 0.062606 | -39.9233 | 3.1143 | 1372.68 | 0.33 | 4.0936 | -0.73991 | 1.3231 | -0.56691 | 3.5074 | 2.9479 | 4.9178 | 5.8746 | 8.7578 | 15.3569 | -0.75108 | -2.2744 | 1.6649 | 18.9372
42810.4891 | 4240 | 43.6214 | 35.0027 | 22.5159 | 18.9748 | 17.6999 | 18.9879 | 21.4572 | 65.7623 | 33.7907 | 22.732 | 18.4381 | 16.46 | 15.8732 | 16.1621 | 118.9678 | 183.8115 | 276.4054 | 284.1341 | 211.5327 | 410.1686 |  |  |  | 103.6662 | 232.6313 | 470.8519 | 455.5961 | 340.8354 | 424.0282 | 166.845 | 290.6513 | 581.9803 | 166.654 | 332.897 | 390.4708 | 280.6259 | 389.8818 |  | 467.0847 | 580.1225 | 615.4415 | 368.1991 |  | 41.9174 | 90.2722 | 41.6343 | 86.1646 | 197.4326 | 254.8668 | 300.3152 | 8.4823 | 54.6904 | 10.3838 | 104.9017 | 9.8468 | 42.9107 | 50.681 | 56.674 | 15.7344 |  |  | 4.9897 | -0.34621 | 1.0624 | 0.21093 | 4.6006 | 2.534 | 9.6372 | -5.9129 | 0.96504 | 3.6235 | 11.573 | -0.00036634 | -0.00042384 | -0.00046655 | 422.3958 | 202.5911 | 103.1247 | 57.5179 | 22.4413 | 16.6316 | 16.2672 | 45.2941 | 30.5272 | 21.151 | 18.3586 | 17.2123 | 17.8201 | 22.4106 | 180.2811 | 145.5276 | 119.5397 | 76.9877 | 69.007 | 155.0511 | 93.299 | 98.7619 | 133.9052 | 168.0748 | 260.8547 | 344.1538 | 371.0773 |  |  |  | 479.1771 | 458.9686 | 418.3702 | 451.5717 | 3.7305 | 3.2318 | 312.1247 |  |  | 306.6794 |  |  | 106.0558 | 272.9325 | 380.0011 | 105.824 | 253.7603 | 660.1065 | 754.2767 | 436.5745 | 384.5643 | 349.3695 | 755.6638 |  | 439.9636 | 452.6856 | 385.1394 | 558.0921 | 474.0946 | 510.0128 |  | 650.7622 |  |  | 705.8642 | 741.9122 | 738.1977 | [6 empty] | 564.5567 |  |  | 442.6223 |  |  | 346.5026 | 426.9343 | 402.3939 | 172.5298 | 330.0544 | 412.3933 | 253.925 | 376.8086 | 452.8031 | 418.5612 | 426.8555 | 297.3456 | 373.239 | 346.2157 | 421.077 | 198.1126 | 341.6755 |  | 421.7662 | 380.6568 | 546.0201 | 242.2762 | 365.5403 | 387.4957 | 276.7806 | 368.0571 | 383.6191 | 428.4785 | 318.0443 | 385.4939 | 0.56931 | 18.6092 | 1.8986 | 0.062041 | -39.8623 | 3.1143 | 1369.01 | 0.31 | 4.1103 | -0.78171 | 1.3694 | 0.61016 | 3.4348 | 2.5492 | 4.9712 | 5.8934 | 8.7713 | 15.3448 | -0.89711 | -1.8932 | 2.8998 | 18.9308
42810.4891 | 4241 | 43.6258 | 35.0011 | 22.5269 | 18.9657 | 17.6928 | 18.9844 | 21.4559 | 65.7838 | 33.7959 | 22.7328 | 18.4278 | 16.4664 | 15.8729 | 16.1529 | 118.9903 | 183.8034 | 276.4018 | 284.0841 | 211.4967 | 410.1531 |  |  |  | 103.66 | 232.6435 | 470.6927 | 454.0916 | 339.7095 | 422.5029 | 154.0744 | 298.7234 | 584.8996 | 161.216 | 326.6698 | 386.5102 | 335.0395 | 391.3174 |  | 431.3092 | 553.0948 | 593.2497 | 380.2326 |  | 41.776 | 90.2712 | 41.5853 | 86.2957 | 197.3515 | 254.525 | 300.1124 | 8.5043 | 54.6793 | 10.3931 | 104.916 | 9.8586 | 42.9005 | 50.6593 | 56.6444 | 15.7416 |  |  | 4.9522 | -0.58409 | 1.0605 | 0.23919 | 4.5527 | 3.0288 | 9.7982 | -6.2152 | 0.85489 | 2.4383 | 11.5684 | -0.00033348 | -0.00038441 | -0.00046984 | 422.584 | 202.6135 | 103.1395 | 57.5422 | 22.4565 | 16.6355 | 16.2675 | 45.3095 | 30.5382 | 21.1553 | 18.3622 | 17.2185 | 17.8291 | 22.416 | 175.1539 | 142.5434 | 120.2577 | 77.8097 | 67.3707 | 154.8969 | 93.3057 | 98.7813 | 133.9654 | 168.1234 | 260.8614 | 344.1057 | 371.0195 |  |  |  | 479.2095 | 459.5813 | 419.0978 | 453.173 | 4.2619 | 2.9324 | 310.5637 |  |  | 306.2121 |  |  | 106.0615 | 272.9441 | 378.4352 | 105.8249 | 253.7257 | 651.9301 | 753.4611 | 437.275 | 384.052 | 348.8215 | 754.7604 |  | 439.9246 | 451.5962 | 385.0715 | 558.2018 | 474.0615 | 509.1748 |  | 650.3484 |  |  | 705.5441 | 741.1837 | 737.5056 | [6 empty] | 564.5347 |  |  | 442.1905 |  |  | 345.7515 | 427.2659 | 402.6063 | 172.1986 | 330.0224 | 412.181 | 253.4805 | 376.5991 | 452.6194 | 418.8521 | 427.3263 | 297.2593 | 373.011 | 345.8343 | 421.4934 | 197.325 | 341.5838 |  | 423.4929 | 380.2206 | 545.9696 | 241.6331 | 365.6219 | 386.4004 | 277.3138 | 367.6641 | 382.9431 | 428.0475 | 317.5056 | 385.4613 | 0.46704 | 18.6121 | 1.8963 | 0.061636 | -39.8493 | 3.1143 | 1353.64 | 0.37 | 4.0904 | -1.0153 | 1.3681 | 0.64975 | 3.4157 | 2.786 | 5.011 | 5.9142 | 8.7953 | 15.3377 | -0.3473 | -1.9722 | 6.5024 | 18.8903
42810.4891 | 4242 | 43.6321 | 35.0063 | 22.5243 | 18.9643 | 17.6922 | 18.9904 | 21.4504 | 65.7961 | 33.8048 | 22.7358 | 18.4335 | 16.4648 | 15.8735 | 16.1503 | 119.0178 | 183.8073 | 276.4083 | 284.0158 | 211.4649 | 410.1938 |  |  |  | 103.6727 | 232.6736 | 470.6937 | 454.0393 | 339.3635 | 420.9545 | 164.3112 | 296.6491 | 575.3443 | 164.5994 | 326.4926 | 385.4978 | 238.1741 | 387.4104 |  | 420.8772 | 533.1821 | 562.0262 | 387.5181 |  | 41.526 | 90.3895 | 41.5878 | 85.74 | 197.008 | 255.0097 | 300.0163 | 8.6063 | 54.6792 | 10.3207 | 104.9358 | 9.8521 | 42.8636 | 50.6395 | 56.6074 | 15.7291 |  |  | 3.6354 | -0.68791 | 0.90998 | 0.27336 | 4.4134 | 2.7174 | 9.2534 | -5.8439 | 0.65231 | 2.7451 | 11.9736 | -0.00036634 | -0.00035156 | -0.00048462 | 423.0022 | 202.6263 | 103.1427 | 57.5586 | 22.4609 | 16.64 | 16.262 | 45.3128 | 30.54 | 21.1508 | 18.3554 | 17.2091 | 17.8231 | 22.4106 | 176.1917 | 143.0787 | 119.2271 | 77.0144 | 64.5241 | 154.8855 | 93.3044 | 98.801 | 134.0294 | 168.1718 | 260.8446 | 344.0644 | 370.9609 |  |  |  | 479.4005 | 460.4445 | 419.1255 | 454.6231 | 5.141 | 4.1638 | 310.4793 |  |  | 305.8775 |  |  | 106.0629 | 272.9541 | 377.0232 | 105.7888 | 253.7144 | 644.7676 | 752.4591 | 435.2301 | 384.2978 | 348.6955 | 754.5167 |  | 439.8724 | 450.9034 | 384.9977 | 557.9474 | 474.0654 | 509.5402 |  | 650.7524 |  |  | 705.3836 | 740.3 | 736.7299 | [6 empty] | 564.609 |  |  | 438.9505 |  |  | 344.8439 | 427.4751 | 402.2513 | 172.2573 | 330.1348 | 411.7937 | 253.6804 | 376.3295 | 452.5172 | 419.2264 | 427.3774 | 297.1708 | 372.9356 | 345.3957 | 421.496 | 196.6206 | 341.367 |  | 424.086 | 379.7946 | 545.8581 | 241.7567 | 365.3516 | 385.6955 | 277.4377 | 367.6098 | 383.1561 | 428.7431 | 317.1829 | 385.5015 | 0.3952 | 18.6131 | 1.8934 | 0.061035 | -39.9167 | 3.1143 | 1360.27 | 0.25 | 3.5007 | -1.1021 | 1.2675 | 0.69472 | 3.3646 | 2.6401 | 4.8719 | 5.9152 | 8.8077 | 15.3452 | -0.46408 | -1.8578 | -0.27259 | 18.8738
42810.4891 | 4243 | 43.647 | 35.0145 | 22.5278 | 18.9766 | 17.6944 | 18.9851 | 21.4505 | 65.818 | 33.8141 | 22.7438 | 18.4343 | 16.4624 | 15.8769 | 16.153 | 119.0461 | 183.8134 | 276.4188 | 283.9419 | 211.4376 | 410.3001 |  |  |  | 103.6714 | 232.6825 | 470.426 | 453.1642 | 339.8209 | 420.3681 | 165.7849 | 297.1224 | 570.9612 | 166.2155 | 330.4646 | 388.1744 | 175.7413 | 388.3606 |  | 427.3999 | 535.1984 | 554.5262 | 388.9792 |  | 41.3637 | 90.4506 | 41.6601 | 84.9306 | 196.3665 | 254.7588 | 300.1329 | 8.7437 | 54.6813 | 10.192 | 104.9045 | 9.8527 | 42.8425 | 50.619 | 56.5851 | 15.7276 |  |  | 3.6899 | -0.50392 | 1.0132 | -0.45275 | 4.4587 | 3.2398 | 9.9007 | -6.3341 | 0.88369 | 2.949 | 11.6403 | -0.00032856 | -0.00034663 | -0.00043862 | 423.2139 | 202.6413 | 103.1657 | 57.5819 | 22.467 | 16.6342 | 16.2607 | 45.3182 | 30.547 | 21.1485 | 18.3599 | 17.2067 | 17.8189 | 22.4037 | 181.9741 | 148.8368 | 124.8164 | 78.9789 | 67.6461 | 155.0641 | 93.3968 | 98.8404 | 134.1135 | 168.2496 | 260.8653 | 344.0185 | 370.9089 |  |  |  | 479.3029 | 460.9819 | 418.1011 | 455.5191 | 3.0571 | 3.6622 | 310.2433 |  |  | 304.1383 |  |  | 106.0585 | 272.9592 | 377.2319 | 105.808 | 253.6996 | 637.4432 | 751.8782 | 432.3346 | 386.1482 | 349.0365 | 754.7455 |  | 439.7481 | 450.3606 | 384.9322 | 557.4838 | 473.9937 | 508.8063 |  | 650.9881 |  |  | 704.2608 | 739.6256 | 735.8006 | [6 empty] | 564.691 |  |  | 436.5723 |  |  | 344.3682 | 427.5447 | 401.7532 | 172.748 | 329.9426 | 411.6418 | 253.824 | 375.5378 | 452.5192 | 419.0449 | 427.5332 | 297.3513 | 372.8187 | 345.6244 | 421.4533 | 195.4603 | 341.1008 |  | 424.0514 | 379.8044 | 545.7046 | 241.4674 | 364.7751 | 385.3282 | 277.1664 | 367.5029 | 383.6081 | 429.5435 | 317.6709 | 385.4908 | 0.42891 | 18.6154 | 1.8902 | 0.059848 | -39.9355 | 3.1142 | 1370.15 | 0.23 | 3.5254 | -0.94332 | 1.3376 | -0.89415 | 3.381 | 2.8821 | 5.0382 | 5.8952 | 8.8167 | 15.3493 | -1.0835 | -2.4675 | -3.6211 | 18.8367
42810.4892 | 4244 | 43.6539 | 35.0168 | 22.5331 | 18.9786 | 17.6956 | 18.9833 | 21.4573 | 65.8331 | 33.8272 | 22.751 | 18.4347 | 16.4601 | 15.8753 | 16.1571 | 119.058 | 183.8197 | 276.4229 | 283.8874 | 211.4101 | 410.3028 |  |  |  | 103.6908 | 232.713 | 470.6971 | 452.9629 | 340.5199 | 421.9958 | 170.1964 | 298.7357 | 575.3285 | 166.4544 | 330.5545 | 386.8264 | 259.7768 | 387.542 |  | 428.2236 | 538.4365 | 565.9748 | 385.7492 |  | 41.2008 | 90.4099 | 41.7623 | 84.5523 | 196.0215 | 254.27 | 300.1452 | 9.026 | 54.6737 | 10.1062 | 104.8697 | 9.8565 | 42.8375 | 50.6074 | 56.5395 | 15.7213 |  |  | 3.1577 | -0.30876 | 0.90604 | -0.29373 | 5.1342 | 3.4744 | 9.7646 | -5.9181 | 0.047692 | 3.0423 | 11.6894 | -0.0003877 | -0.00038113 | -0.00044848 | 423.2318 | 202.6677 | 103.1845 | 57.6119 | 22.486 | 16.6355 | 16.2695 | 45.3392 | 30.5637 | 21.1744 | 18.3634 | 17.2197 | 17.831 | 22.4094 | 179.8691 | 149.7031 | 127.0643 | 79.3585 | 67.9788 | 155.045 | 93.4552 | 98.8434 | 134.1629 | 168.2922 | 260.8476 | 343.946 | 370.8517 |  |  |  | 479.0562 | 460.9749 | 417.1725 | 455.9505 | 3.8667 | 3.1339 | 308.6309 |  |  | 301.5899 |  |  | 106.0735 | 272.9729 | 377.6816 | 105.8462 | 253.6505 | 630.0657 | 752.3512 | 430.0471 | 386.7019 | 348.6785 | 756.2047 |  | 439.7022 | 449.8446 | 384.8838 | 557.3718 | 473.809 | 508.2658 |  | 651.0123 |  |  | 703.9331 | 739.6926 | 735.9297 | [6 empty] | 564.8364 |  |  | 434.1085 |  |  | 344.1195 | 427.5437 | 400.8339 | 172.888 | 329.6969 | 411.7072 | 253.2177 | 375.5352 | 452.3014 | 418.7571 | 427.3705 | 297.5519 | 372.8823 | 345.5199 | 421.2321 | 195.5999 | 341.1484 |  | 425.4022 | 379.8422 | 545.5295 | 241.2555 | 364.5557 | 385.0191 | 276.7911 | 367.2684 | 383.3953 | 430.1604 | 318.255 | 385.2591 | 0.33492 | 18.6192 | 1.8894 | 0.0594 | -39.9341 | 3.1142 | 1360.51 | 0.4 | 3.265 | -0.73835 | 1.2648 | -0.72016 | 3.6265 | 2.9832 | 5.0012 | 5.8496 | 8.8266 | 15.3298 | -0.85212 | -2.7102 | 1.0743 | 18.7941
42810.4892 | 4245 | 43.6602 | 35.0182 | 22.5286 | 18.9745 | 17.6954 | 18.984 | 21.4524 | 65.8466 | 33.8369 | 22.7515 | 18.4356 | 16.4596 | 15.8743 | 16.1559 | 119.0826 | 183.816 | 276.4396 | 283.8325 | 211.4445 | 410.0558 |  |  |  | 103.6901 | 232.7288 | 470.4219 | 452.7217 | 339.1527 | 421.7962 | 170.3126 | 301.2009 | 570.9606 | 165.3533 | 330.4172 | 384.9028 | 385.3826 | 385.7701 |  | 436.0103 | 538.0385 | 563.7502 | 384.2027 |  | 40.7432 | 90.1973 | 41.9572 | 84.4678 | 195.5843 | 254.2798 | 300.1609 | 9.2637 | 54.6428 | 10.0915 | 104.8569 | 9.8496 | 42.8388 | 50.6047 | 56.4948 | 15.7175 |  |  | 4.6927 | -0.4093 | 1.1906 | -0.076882 | 4.9824 | 3.1353 | 10.013 | -6.1094 | 0.57214 | 3.0554 | 11.5553 | -0.00040741 | -0.00033841 | -0.00045998 | 423.1965 | 202.6745 | 103.192 | 57.6314 | 22.4752 | 16.6388 | 16.2684 | 45.3511 | 30.5619 | 21.1676 | 18.356 | 17.2185 | 17.8263 | 22.4066 | 178.1524 | 147.8367 | 125.5306 | 80.2181 | 68.8593 | 154.9969 | 93.4969 | 98.8542 | 134.2233 | 168.3379 | 260.8331 | 343.8879 | 370.8012 |  |  |  | 478.8615 | 460.5238 | 417.2595 | 454.3641 | 3.9728 | 3.2623 | 307.2837 |  |  | 300.143 |  |  | 106.0799 | 272.9836 | 378.9222 | 105.8377 | 253.5937 | 635.2628 | 753.4052 | 429.5803 | 386.1307 | 348.3383 | 756.7198 |  | 439.6724 | 449.3321 | 384.8391 | 557.0903 | 473.7125 | 507.945 |  | 651.5769 |  |  | 704.7485 | 739.9007 | 736.3124 | [6 empty] | 564.8959 |  |  | 435.4275 |  |  | 345.3174 | 428.1854 | 400.4801 | 172.684 | 329.6 | 411.5827 | 253.1246 | 375.5487 | 452.3904 | 418.7209 | 427.5267 | 297.5133 | 372.9922 | 345.4058 | 421.2947 | 195.8084 | 341.1626 |  | 426.693 | 380.1154 | 545.4158 | 241.0161 | 364.2521 | 385.0009 | 275.8489 | 367.0674 | 383.3696 | 429.1212 | 319.0158 | 385.265 | 0.42563 | 18.6224 | 1.8887 | 0.060485 | -39.8766 | 3.1142 | 1357.95 | 0.24 | 3.9797 | -0.84986 | 1.4495 | -0.36833 | 3.5725 | 2.8339 | 5.0644 | 5.832 | 8.8367 | 15.3259 | -0.66758 | -2.5347 | 10.6961 | 18.814
42810.4892 | 4246 | 43.6795 | 35.0333 | 22.545 | 18.9815 | 17.699 | 18.9967 | 21.4584 | 65.8746 | 33.8511 | 22.7636 | 18.4475 | 16.4709 | 15.8743 | 16.158 | 119.0939 | 183.8213 | 276.432 | 283.8094 | 211.3295 | 410.0611 |  |  |  | 103.6914 | 232.7415 | 469.0897 | 450.3055 | 334.9537 | 417.2448 | 167.0861 | 299.5861 | 565.8632 | 167.0995 | 329.3347 | 380.3416 | 473.9273 | 368.6033 |  | 451.7901 | 563.9395 | 582.0991 | 377.8425 |  | 40.5178 | 90.1569 | 41.9382 | 84.426 | 195.1309 | 254.0615 | 300.4732 | 9.5471 | 54.5879 | 10.2405 | 104.8054 | 9.8496 | 42.8439 | 50.607 | 56.4639 | 15.707 |  |  | 4.9976 | 0.14005 | 1.0605 | 0.083454 | 4.7603 | 2.7686 | 9.5616 | -5.9602 | 0.77336 | 3.0147 | 11.7228 | -0.00037291 | -0.00039755 | -0.00044519 | 423.3521 | 202.7056 | 103.206 | 57.6631 | 22.4895 | 16.6397 | 16.2671 | 45.3625 | 30.5635 | 21.1744 | 18.3668 | 17.2172 | 17.8282 | 22.4133 | 181.135 | 150.5601 | 129.2619 | 80.3907 | 68.0989 | 155.0304 | 93.5735 | 98.8677 | 134.2834 | 168.3917 | 260.8419 | 343.8382 | 370.7424 |  |  |  | 478.7696 | 459.8174 | 415.4995 | 453.1452 | 3.0303 | 3.1388 | 307.8806 |  |  | 299.7944 |  |  | 106.0782 | 272.9854 | 376.9129 | 105.8253 | 253.5525 | 641.9112 | 754.1247 | 428.1733 | 386.2589 | 348.247 | 756.6497 |  | 439.6134 | 448.7006 | 384.7713 | 557.1377 | 473.7051 | 506.8298 |  | 651.0591 |  |  | 705.5384 | 740.1585 | 736.6622 | [6 empty] | 564.9815 |  |  | 435.2326 |  |  | 345.3781 | 427.9108 | 400.2358 | 173.0663 | 329.5224 | 411.3444 | 252.4785 | 375.5931 | 452.091 | 417.6217 | 427.2873 | 297.5526 | 372.7451 | 345.9045 | 421.052 | 194.6634 | 341.0954 |  | 425.5829 | 380.1223 | 545.3452 | 241.1719 | 363.8035 | 384.8583 | 275.2212 | 367.0154 | 382.9201 | 428.9634 | 318.8368 | 385.0621 | 0.3952 | 18.6249 | 1.8875 | 0.060449 | -39.8114 | 3.1143 | 1357.85 | 0.31 | 4.0935 | 0.49711 | 1.3679 | 0.38373 | 3.4912 | 2.6625 | 4.9479 | 5.8275 | 8.848 | 15.3236 | -0.99465 | -2.9399 | 20.3312 | 18.8364
42810.4892 | 4247 | 43.6963 | 35.0419 | 22.5486 | 18.9847 | 17.7005 | 18.9935 | 21.4665 | 65.8927 | 33.8715 | 22.7785 | 18.453 | 16.4753 | 15.8822 | 16.1599 | 119.1257 | 183.8208 | 276.4435 | 283.6915 | 211.3415 | 410.0094 |  |  |  | 103.6963 | 232.7665 | 469.0344 | 450.7586 | 334.8836 | 415.3146 | 164.702 | 297.1429 | 571.5412 | 166.8684 | 328.1974 | 379.9934 | 454.1077 | 373.0534 |  | 462.4284 | 569.4414 | 589.9203 | 366.9672 |  | 40.2534 | 90.2278 | 41.9563 | 84.3072 | 195.3338 | 254.5433 | 300.7373 | 9.7858 | 54.5439 | 10.4276 | 104.7439 | 9.8429 | 42.8435 | 50.6082 | 56.4247 | 15.7059 |  |  | 4.5823 | -0.36724 | 1.0493 | -0.25759 | 4.9627 | 3.1281 | 9.5623 | -6.0299 | 0.73755 | 3.0914 | 11.698 | -0.00035156 | -0.0003877 | -0.00046819 | 423.4809 | 202.7179 | 103.2248 | 57.6911 | 22.4973 | 16.6383 | 16.2614 | 45.3729 | 30.5758 | 21.1668 | 18.3664 | 17.2192 | 17.8213 | 22.4033 | 179.3094 | 148.9845 | 128.2086 | 80.3187 | 70.1354 | 155.0196 | 93.6293 | 98.8938 | 134.3371 | 168.4319 | 260.8353 | 343.7758 | 370.6873 |  |  |  | 478.7303 | 459.2253 | 413.6716 | 451.9196 | 3.5409 | 3.3863 | 309.3669 |  |  | 300.2601 |  |  | 106.0848 | 273.0025 | 373.7336 | 105.8328 | 253.488 | 647.9513 | 754.4738 | 428.2371 | 386.5468 | 347.3901 | 757.0408 |  | 439.5129 | 447.6635 | 384.6755 | 556.797 | 473.7456 | 506.1262 |  | 651.6729 |  |  | 706.0964 | 740.7216 | 737.4428 | [6 empty] | 565.2024 |  |  | 434.9346 |  |  | 345.7475 | 426.9724 | 400.131 | 173.397 | 329.3327 | 410.9042 | 252.3341 | 375.622 | 451.5513 | 417.2723 | 427.3887 | 297.7921 | 372.5837 | 345.7383 | 421.1526 | 193.1911 | 340.9807 |  | 424.4192 | 380.1 | 545.2538 | 240.8005 | 363.6364 | 384.6086 | 275.7737 | 366.8949 | 382.3632 | 429.5115 | 317.9724 | 384.9031 | 0.40907 | 18.6299 | 1.8868 | 0.06113 | -39.8363 | 3.1142 | 1333.07 | 0.27 | 3.9143 | -0.80505 | 1.3608 | -0.67423 | 3.5663 | 2.8314 | 4.9504 | 5.8056 | 8.8679 | 15.3381 | -0.7932 | -2.816 | 18.2818 | 18.8656
42810.4892 | 4248 | 43.6976 | 35.0358 | 22.5447 | 18.9888 | 17.6929 | 18.9871 | 21.457 | 65.9124 | 33.8759 | 22.7727 | 18.4407 | 16.4581 | 15.8705 | 16.1566 | 119.1374 | 183.8209 | 276.4332 | 283.6453 | 211.3124 | 409.8552 |  |  |  | 103.6955 | 232.794 | 469.1629 | 450.559 | 334.5668 | 415.5534 | 157.2507 | 298.4249 | 571.116 | 168.1608 | 333.4627 | 389.1486 | 94.2298 | 329.4088 |  | 431.2118 | 553.589 | 571.5748 | 372.0954 |  | 39.9978 | 90.3198 | 42.0374 | 84.2594 | 194.9849 | 254.6387 | 300.975 | 9.7027 | 54.5173 | 10.5311 | 104.6966 | 9.8551 | 42.8469 | 50.5901 | 56.3823 | 15.7081 |  |  | 3.4514 | -0.37184 | 0.99015 | 0.10711 | 4.506 | 3.1583 | 9.6365 | -6.0318 | 0.39719 | 3.2855 | 11.5428 | -0.00037127 | -0.00037948 | -0.00045341 | 423.5181 | 202.7332 | 103.2378 | 57.7117 | 22.5066 | 16.6341 | 16.2599 | 45.3801 | 30.58 | 21.1735 | 18.3721 | 17.2191 | 17.8205 | 22.3965 | 173.3809 | 149.6796 | 130.4536 | 79.8044 | 67.9119 | 154.881 | 93.7283 | 98.9208 | 134.4153 | 168.4991 | 260.8408 | 343.7439 | 370.6365 |  |  |  | 478.6158 | 458.9218 | 413.5895 | 452.3983 | 4.9688 | 3.124 | 307.8472 |  |  | 299.1368 |  |  | 106.0977 | 273.0274 | 372.4098 | 105.8401 | 253.3673 | 646.5086 | 754.5008 | 428.0257 | 385.7029 | 345.8809 | 756.7409 |  | 439.4833 | 447.3564 | 384.5918 | 556.626 | 473.7049 | 505.6176 |  | 652.1952 |  |  | 706.2105 | 741.0254 | 737.794 | [6 empty] | 565.4267 |  |  | 433.9959 |  |  | 346.0591 | 425.9411 | 400.2941 | 173.3081 | 329.1021 | 410.7737 | 252.9937 | 375.8131 | 450.9343 | 416.6764 | 427.4007 | 297.8962 | 372.5354 | 345.659 | 421.4979 | 191.8245 | 340.8308 |  | 425.3284 | 379.7795 | 545.1572 | 240.4002 | 363.4034 | 384.2193 | 275.7425 | 366.921 | 381.702 | 429.1097 | 316.7649 | 384.8218 | 0.48669 | 18.6357 | 1.8864 | 0.061187 | -39.8951 | 3.1143 | 1350.31 | 0.26 | 3.3977 | -0.81018 | 1.3221 | 0.43483 | 3.3985 | 2.8453 | 4.97 | 5.8107 | 8.8687 | 15.3378 | -0.15235 | -3.0533 | -6.6856 | 18.838
42810.4892 | 4249 | 43.7136 | 35.0392 | 22.5626 | 18.9886 | 17.7014 | 19.0011 | 21.4604 | 65.9306 | 33.8778 | 22.7795 | 18.451 | 16.4657 | 15.8801 | 16.1534 | 119.1629 | 183.8229 | 276.4454 | 283.5803 | 211.2767 | 409.8748 |  |  |  | 103.7019 | 232.8098 | 469.0525 | 450.2097 | 333.5196 | 415.6675 | 170.1263 | 301.9532 | 547.0934 | 171.292 | 333.9462 | 386.4781 | 295.1221 | 381.4024 |  | 430.6636 | 536.5972 | 554.6032 | 376.9663 |  | 39.8349 | 90.2369 | 41.9633 | 84.4006 | 194.9945 | 254.5123 | 301.1171 | 9.5425 | 54.4989 | 10.4951 | 104.6229 | 9.8527 | 42.8584 | 50.577 | 56.3358 | 15.7165 |  |  | 4.1473 | -0.16156 | 1.1367 | 0.08477 | 4.228 | 2.517 | 9.6069 | -6.1547 | 0.70427 | 2.8764 | 11.2608 | -0.00035484 | -0.00036634 | -0.00047148 | 423.84 | 202.7502 | 103.2558 | 57.733 | 22.5245 | 16.642 | 16.2708 | 45.3991 | 30.5921 | 21.1821 | 18.3726 | 17.2218 | 17.8357 | 22.4043 | 172.3512 | 147.7539 | 128.1887 | 77.2364 | 65.5338 | 154.908 | 93.7991 | 98.9444 | 134.4765 | 168.5525 | 260.8403 | 343.6778 | 370.5924 |  |  |  | 478.5106 | 458.544 | 415.2383 | 451.1737 | 5.7298 | 3.6174 | 305.7275 |  |  | 296.8156 |  |  | 106.0977 | 273.0458 | 372.8748 | 105.8266 | 253.299 | 649.6984 | 754.0826 | 426.8927 | 387.5857 | 346.1184 | 756.4544 |  | 439.4049 | 446.8129 | 384.506 | 556.3623 | 473.6514 | 505.663 |  | 652.654 |  |  | 705.9699 | 740.7296 | 737.4052 | [6 empty] | 565.6565 |  |  | 432.341 |  |  | 346.061 | 425.3732 | 400.2773 | 173.381 | 328.9105 | 410.7514 | 253.2539 | 375.9892 | 450.4847 | 416.3153 | 427.0011 | 297.8938 | 372.5882 | 345.4702 | 421.5194 | 191.8814 | 340.77 |  | 425.5561 | 379.3731 | 545.0308 | 240.1097 | 362.7876 | 384.0368 | 275.522 | 366.8403 | 381.5785 | 429.6542 | 315.3159 | 384.8394 | 0.46627 | 18.6545 | 1.8852 | 0.060304 | -39.8441 | 3.1142 | 1352.48 | 0.23 | 3.7248 | -0.53397 | 1.4164 | 0.38679 | 3.2917 | 2.5397 | 4.9618 | 5.81 | 8.8759 | 15.3386 | -0.034458 | -2.793 | 3.6396 | 18.859
42810.4892 | 4250 | 43.7084 | 35.0402 | 22.5633 | 18.9897 | 17.6961 | 18.9973 | 21.4516 | 65.9492 | 33.9042 | 22.7792 | 18.4488 | 16.4605 | 15.8754 | 16.149 | 119.1928 | 183.8315 | 276.4487 | 283.5248 | 211.252 | 409.8071 |  |  |  | 103.7073 | 232.8338 | 468.8072 | 449.7248 | 332.4113 | 413.581 | 165.74 | 294.8512 | 580.5159 | 168.1409 | 329.8986 | 384.2174 | 189.1739 | 379.9802 |  | 442.0884 | 530.5917 | 562.8744 | 375.6452 |  | 39.7631 | 90.072 | 41.8959 | 84.3552 | 195.3221 | 253.9762 | 301.3218 | 9.3558 | 54.4883 | 10.4138 | 104.5452 | 9.8235 | 42.8546 | 50.5455 | 56.2817 | 15.7081 |  |  | 3.9988 | -0.26736 | 1.0828 | 0.11237 | 4.1058 | 2.8232 | 9.5425 | -5.8235 | 0.5735 | 2.6725 | 11.66 | -0.00034663 | -0.00035484 | -0.00042877 | 424.4858 | 202.7641 | 103.2715 | 57.7528 | 22.5235 | 16.6375 | 16.2649 | 45.4053 | 30.5919 | 21.176 | 18.3654 | 17.2061 | 17.8288 | 22.399 | 179.4298 | 151.1524 | 131.2819 | 75.8653 | 63.7015 | 155.0039 | 93.8857 | 98.9558 | 134.5249 | 168.6025 | 260.8211 | 343.6145 | 370.5363 |  |  |  | 478.4631 | 458.7606 | 418.2736 | 450.5588 | 3.8353 | 3.0607 | 305.9796 |  |  | 295.4349 |  |  | 106.1265 | 273.0676 | 371.5735 | 105.7965 | 253.2298 | 657.165 | 752.472 | 425.7934 | 389.4679 | 346.1326 | 755.4298 |  | 439.2704 | 445.3287 | 384.418 | 556.3598 | 473.5339 | 505.293 |  | 652.8546 |  |  | 705.9393 | 740.402 | 736.8916 | [6 empty] | 565.7753 |  |  | 430.6542 |  |  | 346.4489 | 425.0979 | 399.8404 | 173.8382 | 328.8135 | 410.8633 | 252.4502 | 376.0082 | 450.1193 | 416.5582 | 426.836 | 298.0161 | 372.3534 | 345.0908 | 420.9833 | 191.8446 | 340.8833 |  | 425.0121 | 379.3704 | 544.8229 | 240.1802 | 362.8063 | 384.7443 | 275.6529 | 366.7282 | 382.1766 | 430.5398 | 314.3687 | 384.7869 | 0.57374 | 18.6572 | 1.884 | 0.059682 | -39.871 | 3.1142 | 1357.54 | 0.26 | 3.6519 | -0.68675 | 1.3821 | 0.44522 | 3.2421 | 2.6884 | 4.9426 | 5.8237 | 8.909 | 15.3243 | -0.80861 | -3.1261 | -2.5893 | 18.8702
42810.4892 | 4251 | 43.717 | 35.0488 | 22.5703 | 18.9883 | 17.6939 | 18.9961 | 21.445 | 65.9657 | 33.913 | 22.7862 | 18.4449 | 16.4609 | 15.8725 | 16.1476 | 119.2124 | 183.8313 | 276.4478 | 283.4644 | 211.2166 | 409.7217 |  |  |  | 103.7102 | 232.844 | 468.7216 | 450.0911 | 331.2821 | 412.2045 | 166.0635 | 291.8324 | 584.969 | 164.485 | 326.1956 | 378.2091 | 280.9998 | 378.5819 |  | 437.0809 | 550.6072 | 578.2141 | 371.9547 |  | 39.7647 | 90.0371 | 41.9269 | 84.1378 | 195.3082 | 253.479 | 301.2147 | 9.1641 | 54.4763 | 10.2514 | 104.5025 | 9.8155 | 42.8392 | 50.534 | 56.2311 | 15.7086 |  |  | 3.9147 | 0.012575 | 1.2287 | 0.11237 | 4.1564 | 3.1143 | 9.925 | -5.6428 | 0.40031 | 2.3643 | 11.7884 | -0.00032527 | -0.00035813 | -0.00044848 | 424.8532 | 202.7958 | 103.2916 | 57.7854 | 22.5335 | 16.6472 | 16.2642 | 45.4134 | 30.5992 | 21.1836 | 18.374 | 17.2166 | 17.8246 | 22.4063 | 177.3574 | 151.9042 | 127.4782 | 75.3147 | 63.138 | 155.036 | 93.9443 | 98.9742 | 134.5891 | 168.6524 | 260.826 | 343.5686 | 370.4864 |  |  |  | 478.4777 | 458.4707 | 418.4905 | 449.023 | 5.1791 | 3.2485 | 305.164 |  |  | 292.6275 |  |  | 106.1119 | 273.0775 | 370.3968 | 105.8314 | 253.1979 | 659.6906 | 750.6046 | 425.1604 | 391.9521 | 346.9609 | 754.15 |  | 439.1711 | 444.499 | 384.3556 | 556.3631 | 473.4699 | 504.9019 |  | 652.491 |  |  | 704.6308 | 739.6377 | 735.8159 | [6 empty] | 565.6073 |  |  | 429.9252 |  |  | 346.9251 | 424.6111 | 399.7724 | 174.1338 | 328.8175 | 411.325 | 252.2132 | 375.9126 | 450.2821 | 416.1573 | 427.0077 | 297.6928 | 372.0546 | 344.7773 | 420.5415 | 192.1108 | 341.0128 |  | 425.4226 | 379.6024 | 544.6403 | 240.6424 | 362.9912 | 386.1816 | 275.669 | 366.6152 | 382.4319 | 431.0698 | 313.8044 | 384.7357 | 0.76923 | 18.6607 | 1.8844 | 0.061651 | -39.8776 | 3.1142 | 1356.36 | 0.28 | 3.6097 | 0.14893 | 1.4722 | 0.44519 | 3.2605 | 2.8223 | 5.0383 | 5.8484 | 8.9263 | 15.3164 | -0.57419 | -2.6963 | 2.8202 | 18.9147
42810.4892 | 4252 | 43.7326 | 35.0556 | 22.576 | 18.9916 | 17.6942 | 18.9957 | 21.4473 | 65.9848 | 33.9258 | 22.7893 | 18.4537 | 16.4664 | 15.8765 | 16.1535 | 119.2296 | 183.8336 | 276.4498 | 283.397 | 211.2085 | 409.724 |  |  |  | 103.7159 | 232.8556 | 468.7397 | 450.5821 | 331.7141 | 411.3432 | 170.2045 | 298.0826 | 577.2268 | 163.0563 | 324.1959 | 375.8257 | 462.0064 | 372.7147 |  | 436.697 | 550.6337 | 572.5136 | 370.1055 |  | 39.7627 | 90.2105 | 41.9609 | 84.2291 | 195.3815 | 253.2197 | 301.0792 | 8.9846 | 54.4546 | 10.1519 | 104.4894 | 9.8092 | 42.822 | 50.5232 | 56.1775 | 15.7096 |  |  | 3.9061 | -0.20231 | 0.89224 | 0.097254 | 4.6427 | 3.1576 | 9.5741 | -5.7368 | 0.57467 | 2.4874 | 11.4597 | -0.00035156 | -0.00032856 | -0.00044519 | 425.4793 | 202.8063 | 103.293 | 57.8106 | 22.5302 | 16.6364 | 16.262 | 45.4249 | 30.6059 | 21.183 | 18.3646 | 17.2191 | 17.8353 | 22.4021 | 179.6492 | 153.8916 | 129.5322 | 77.2944 | 63.5837 | 155.1383 | 94.0232 | 98.9941 | 134.6479 | 168.7023 | 260.8452 | 343.5127 | 370.4298 |  |  |  | 478.4861 | 458.3228 | 417.9652 | 448.3784 | 3.2619 | 3.682 | 308.0535 |  |  | 295.9322 |  |  | 106.1052 | 273.0873 | 370.3495 | 105.8577 | 253.0929 | 655.6797 | 750.556 | 424.4853 | 392.6668 | 345.6268 | 753.8422 |  | 439.0967 | 444.5613 | 384.2962 | 556.3364 | 473.4277 | 504.3691 |  | 652.8544 |  |  | 703.3935 | 738.8766 | 735.0405 | [6 empty] | 565.3241 |  |  | 430.0271 |  |  | 346.6395 | 424.243 | 399.8672 | 174.1059 | 328.69 | 411.6087 | 252.4385 | 375.7921 | 450.6559 | 416.2989 | 427.073 | 297.3575 | 371.8457 | 344.356 | 420.2942 | 192.2982 | 340.9418 |  | 424.9257 | 379.7555 | 544.4252 | 240.4398 | 362.9709 | 386.3884 | 275.2256 | 366.2773 | 381.8518 | 431.2862 | 313.0376 | 384.8285 | 0.47898 | 18.6635 | 1.8837 | 0.061571 | -39.907 | 3.1142 | 1360.16 | 0.18 | 3.6035 | -0.5975 | 1.2548 | 0.41428 | 3.4451 | 2.8411 | 4.9472 | 5.8487 | 8.9191 | 15.312 | -0.81565 | -2.9149 | 19.1144 | 18.9336
42810.4893 | 4253 | 43.7443 | 35.0603 | 22.5798 | 18.9968 | 17.7013 | 18.9964 | 21.4546 | 66.0093 | 33.9344 | 22.7893 | 18.4522 | 16.4611 | 15.8791 | 16.1546 | 119.2513 | 183.8343 | 276.4523 | 283.3634 | 211.1593 | 409.7181 |  |  |  | 103.72 | 232.871 | 468.6308 | 451.0303 | 333.3491 | 411.9301 | 165.4044 | 301.7533 | 558.8283 | 168.4839 | 329.3655 | 376.5632 | 482.268 | 372.6004 |  | 453.5234 | 563.309 | 583.7867 | 371.8962 |  | 39.6312 | 90.455 | 42.0677 | 84.3283 | 195.4632 | 253.2198 | 300.9893 | 8.9042 | 54.422 | 10.1694 | 104.439 | 9.8167 | 42.8217 | 50.5285 | 56.1278 | 15.7157 |  |  | 3.0072 | -0.55123 | 0.99015 | 0.044686 | 4.3306 | 3.4205 | 9.6404 | -5.6323 | 0.76635 | 3.1418 | 11.787 | -0.00036634 | -0.0003417 | -0.00045669 | 425.7781 | 202.8147 | 103.3128 | 57.8251 | 22.545 | 16.638 | 16.2574 | 45.433 | 30.6085 | 21.1819 | 18.3645 | 17.2161 | 17.8357 | 22.394 | 178.9839 | 153.9661 | 131.0003 | 80.2019 | 67.1717 | 155.1747 | 94.1118 | 99.0343 | 134.7158 | 168.7618 | 260.8463 | 343.4641 | 370.38 |  |  |  | 478.6706 | 458.2964 | 417.6783 | 448.3222 | 4.3867 | 3.365 | 308.5298 |  |  | 297.5611 |  |  | 106.1086 | 273.1007 | 370.1457 | 105.8436 | 253.033 | 657.522 | 750.4419 | 425.9791 | 393.9248 | 345.8114 | 753.9578 |  | 439.0077 | 444.417 | 384.1966 | 556.4952 | 473.2874 | 503.8315 |  | 653.3227 |  |  | 703.303 | 738.8518 | 735.0313 | [6 empty] | 565.038 |  |  | 430.1693 |  |  | 346.929 | 424.1016 | 399.4977 | 174.0999 | 328.6536 | 411.5055 | 252.3972 | 375.3668 | 451.0099 | 416.3408 | 427.0646 | 297.0931 | 371.6597 | 344.0424 | 420.239 | 191.36 | 340.6989 |  | 422.5963 | 380.4281 | 544.2392 | 240.3157 | 363.1134 | 385.9859 | 274.7294 | 365.9494 | 381.1413 | 431.8129 | 312.5084 | 384.8503 | 0.4187 | 18.6656 | 1.8821 | 0.062193 | -39.9007 | 3.1142 | 1384.24 | 0.24 | 3.1631 | -0.98662 | 1.3223 | 0.28091 | 3.3272 | 2.957 | 4.9643 | 5.8358 | 8.9139 | 15.2905 | -0.73704 | -3.0672 | 21.5302 | 18.9581
42810.4893 | 4254 | 43.7571 | 35.0701 | 22.5921 | 19.0032 | 17.7114 | 19.0107 | 21.4489 | 66.0385 | 33.9467 | 22.8048 | 18.4641 | 16.47 | 15.8825 | 16.1653 | 119.2727 | 183.8379 | 276.4539 | 283.2641 | 211.116 | 409.7572 |  |  |  | 103.7124 | 232.8873 | 469.031 | 452.1893 | 335.9516 | 415.6563 | 165.1375 | 296.8175 | 567.8024 | 171.4607 | 332.9106 | 381.5467 | 205.3565 | 369.6176 |  | 458.5698 | 555.9644 | 584.6982 | 368.5466 |  | 39.462 | 90.4668 | 42.0139 | 84.2852 | 195.9469 | 253.6204 | 300.8158 | 9.0181 | 54.3732 | 10.2676 | 104.454 | 9.8147 | 42.8513 | 50.5352 | 56.0801 | 15.7176 |  |  | 3.845 | -0.39747 | 0.88962 | -0.017086 | 4.3496 | 2.4841 | 9.2508 | -5.4043 | 0.66516 | 2.7673 | 11.6777 | -0.00030884 | -0.00036634 | -0.00045341 | 425.8047 | 202.8308 | 103.321 | 57.8449 | 22.5481 | 16.6404 | 16.2555 | 45.4374 | 30.6138 | 21.1817 | 18.3643 | 17.2073 | 17.8272 | 22.388 | 179.4756 | 153.161 | 132.6665 | 79.3209 | 66.3474 | 155.2126 | 94.171 | 99.0486 | 134.7718 | 168.8071 | 260.8463 | 343.4154 | 370.3147 |  |  |  | 478.7354 | 458.455 | 417.1545 | 448.4834 | 5.3313 | 3.1718 | 308.8359 |  |  | 299.7848 |  |  | 106.1035 | 273.122 | 372.3596 | 105.8375 | 252.953 | 654.9307 | 750.3355 | 425.503 | 395.7811 | 346.2697 | 753.744 |  | 438.7265 | 443.6543 | 384.1144 | 556.4274 | 473.2146 | 503.9775 |  | 654.0577 |  |  | 702.9065 | 739.1209 | 735.0669 | [6 empty] | 564.8106 |  |  | 431.0992 |  |  | 346.971 | 424.098 | 398.6849 | 174.2364 | 328.9016 | 411.4898 | 252.4922 | 375.0209 | 451.1397 | 415.5481 | 426.6558 | 297.04 | 371.429 | 344.0604 | 420.3244 | 189.8929 | 340.1924 |  | 421.1911 | 381.1357 | 544.1274 | 239.8048 | 363.1991 | 386.6664 | 274.2024 | 365.7869 | 380.9693 | 432.2512 | 312.0803 | 384.9713 | 0.52983 | 18.6675 | 1.8798 | 0.060522 | -39.8378 | 3.1142 | 1399.26 | 0.29 | 3.5864 | -0.8378 | 1.2534 | -0.1737 | 3.3358 | 2.5209 | 4.8648 | 5.8109 | 8.9275 | 15.2835 | -0.78678 | -3.2451 | -1.5605 | 18.9616
42810.4893 | 4255 | 43.7627 | 35.0714 | 22.5834 | 18.9948 | 17.6947 | 18.9891 | 21.4415 | 66.0353 | 33.9458 | 22.8008 | 18.4489 | 16.4615 | 15.8764 | 16.1439 | 119.295 | 183.8513 | 276.4497 | 283.1992 | 211.0907 | 409.7136 |  |  |  | 103.721 | 232.9106 | 469.5341 | 452.6494 | 337.6132 | 418.8706 | 160.7419 | 295.6506 | 578.4638 | 160.5899 | 328.6725 | 383.1158 | 168.1596 | 379.7427 |  | 454.4707 | 571.1167 | 599.8107 | 361.6272 |  | 39.2247 | 90.4376 | 41.9861 | 83.9668 | 196.374 | 253.6139 | 300.312 | 9.1562 | 54.3063 | 10.2371 | 104.4793 | 9.8156 | 42.8806 | 50.5049 | 56.0236 | 15.7183 |  |  | 3.3417 | -0.13922 | 0.80353 | -0.54146 | 4.4916 | 2.7575 | 9.668 | -5.583 | 0.19909 | 3.083 | 11.3518 | -0.00033184 | -0.00034991 | -0.00044848 | 426.1386 | 202.8504 | 103.3474 | 57.8749 | 22.5504 | 16.6419 | 16.2516 | 45.4523 | 30.6262 | 21.1903 | 18.3666 | 17.2098 | 17.8282 | 22.3903 | 180.1866 | 154.9438 | 132.818 | 80.064 | 69.6487 | 155.2677 | 94.2362 | 99.0631 | 134.8217 | 168.8593 | 260.8475 | 343.3592 | 370.2779 |  |  |  | 478.7128 | 458.9418 | 416.3483 | 449.4153 | 2.7005 | 2.8654 | 308.4156 |  |  | 301.0153 |  |  | 106.1092 | 273.1253 | 376.2948 | 105.8435 | 252.8435 | 663.9058 | 750.5936 | 427.7341 | 397.2343 | 346.9104 | 753.9584 |  | 438.4257 | 443.2354 | 384.0185 | 556.5435 | 473.2024 | 504.6951 |  | 654.7193 |  |  | 702.0458 | 738.9933 | 734.9853 | [6 empty] | 564.5858 |  |  | 431.9955 |  |  | 346.6244 | 424.2971 | 398.3388 | 174.7173 | 328.8923 | 411.4821 | 251.9572 | 374.6942 | 451.4322 | 415.3193 | 426.0603 | 297.1781 | 371.213 | 343.9177 | 420.5144 | 189.2853 | 339.9667 |  | 421.4014 | 380.9486 | 544.0546 | 239.7927 | 363.3054 | 387.0549 | 273.6643 | 365.5677 | 380.3938 | 432.8496 | 311.6563 | 384.8816 | 0.46569 | 18.6696 | 1.8774 | 0.060536 | -39.8015 | 3.1142 | 1409.64 | 0.25 | 3.3513 | -0.49582 | 1.1912 | -0.97781 | 3.3898 | 2.656 | 4.9733 | 5.772 | 8.9303 | 15.2787 | -0.85869 | -3.2539 | -3.2235 | 18.933
42810.4893 | 4256 | 43.7734 | 35.0721 | 22.5879 | 19.0005 | 17.6962 | 18.9993 | 21.4391 | 66.0604 | 33.9648 | 22.8061 | 18.4555 | 16.4585 | 15.8712 | 16.1616 | 119.3258 | 183.8427 | 276.4496 | 283.1473 | 211.0403 | 409.5733 |  |  |  | 103.722 | 232.9272 | 469.1532 | 451.793 | 335.4839 | 418.7897 | 158.1658 | 297.8173 | 565.7258 | 166.5108 | 323.8837 | 374.3697 | 411.465 | 381.2094 |  | 431.9629 | 541.4966 | 570.561 | 366.3293 |  | 39.2655 | 90.5121 | 42.0622 | 83.8822 | 196.217 | 253.3527 | 299.6924 | 8.7054 | 54.2572 | 10.2263 | 104.5307 | 9.8225 | 42.8939 | 50.4396 | 55.9782 | 15.7158 |  |  | 3.0368 | -0.13134 | 0.45723 | -0.59272 | 4.5835 | 3.6176 | 9.4026 | -5.7611 | 0.95667 | 2.9622 | 11.7673 | -0.00030884 | -0.00035977 | -0.00044519 | 426.7306 | 202.8748 | 103.3752 | 57.9053 | 22.5657 | 16.6453 | 16.2633 | 45.4648 | 30.641 | 21.2047 | 18.3761 | 17.2183 | 17.8412 | 22.3972 | 177.7625 | 154.5063 | 130.9354 | 78.5276 | 68.8041 | 155.2463 | 94.2813 | 99.0733 | 134.8679 | 168.9005 | 260.8492 | 343.3091 | 370.2375 |  |  |  | 478.5424 | 458.9323 | 418.0281 | 449.1313 | 3.8827 | 3.2113 | 308.3414 |  |  | 302.1561 |  |  | 106.1067 | 273.143 | 375.7404 | 105.8494 | 252.8161 | 657.0424 | 750.0818 | 429.3905 | 398.1061 | 347.8182 | 754.0659 |  | 438.2515 | 442.9444 | 383.9324 | 556.5585 | 473.0908 | 504.645 |  | 654.8121 |  |  | 702.3059 | 738.8689 | 734.8361 | [6 empty] | 564.2791 |  |  | 432.2315 |  |  | 346.1374 | 424.5939 | 398.4838 | 174.2039 | 328.8017 | 411.4811 | 252.5517 | 374.724 | 451.7752 | 415.4282 | 425.6504 | 297.5533 | 370.8827 | 342.95 | 420.1884 | 188.2217 | 339.8418 |  | 422.4071 | 381.1005 | 543.9194 | 239.3604 | 363.6076 | 387.5683 | 273.8011 | 365.233 | 380.1143 | 433.542 | 311.6587 | 384.6596 | 0.27444 | 18.6721 | 1.8771 | 0.063105 | -39.8624 | 3.1142 | 1395.45 | 0.29 | 3.1945 | -0.48163 | 0.89864 | -1.0232 | 3.4235 | 3.0414 | 4.9033 | 5.7499 | 8.9305 | 15.2647 | -0.5921 | -3.0392 | 13.7095 | 18.9197
42810.4893 | 4257 | 43.7827 | 35.0842 | 22.5847 | 19.0071 | 17.7024 | 19.0053 | 21.4453 | 66.0868 | 33.9779 | 22.812 | 18.4625 | 16.4685 | 15.8752 | 16.1578 | 119.3433 | 183.8347 | 276.4547 | 283.0816 | 210.9969 | 409.3785 |  |  |  | 103.7289 | 232.9474 | 469.1876 | 451.6978 | 335.5249 | 418.8053 | 161.838 | 294.9071 | 577.0275 | 164.7477 | 328.4187 | 378.6342 | 399.3219 | 377.0491 |  | 438.2704 | 533.0483 | 553.3164 | 375.0764 |  | 39.3969 | 90.4553 | 42.0106 | 83.6855 | 196.5305 | 253.7293 | 299.2503 | 8.406 | 54.1531 | 10.3736 | 104.5567 | 9.803 | 42.9093 | 50.3736 | 55.9275 | 15.7126 |  |  | 3.734 | -0.28445 | 1.0053 | 0.082138 | 4.4764 | 2.8665 | 9.4742 | -5.698 | 0.59841 | 3.3312 | 11.5467 | -0.00031049 | -0.00033841 | -0.00045998 | 426.8407 | 202.8939 | 103.396 | 57.9195 | 22.5704 | 16.6446 | 16.2616 | 45.4723 | 30.6438 | 21.2024 | 18.3766 | 17.2143 | 17.8398 | 22.3946 | 178.0619 | 153.1549 | 126.5203 | 78.9821 | 68.8524 | 155.3113 | 94.2848 | 99.1033 | 134.9374 | 168.9595 | 260.8457 | 343.2667 | 370.1758 |  |  |  | 478.39 | 459.1853 | 421.6827 | 448.646 | 4.9729 | 3.2467 | 308.6821 |  |  | 302.427 |  |  | 106.1229 | 273.2453 | 376.0868 | 105.8545 | 252.7693 | 651.4425 | 749.4936 | 430.6155 | 398.7354 | 347.3627 | 753.44 |  | 438.0714 | 443.0009 | 383.8409 | 556.4733 | 473.0819 | 504.598 |  | 655.1422 |  |  | 701.641 | 738.4908 | 734.3207 | [6 empty] | 564.0026 |  |  | 432.8116 |  |  | 346.9458 | 424.7382 | 398.4686 | 173.7979 | 328.4246 | 411.3635 | 252.8174 | 375.1076 | 451.9489 | 415.4332 | 425.6985 | 297.6615 | 370.5119 | 342.4499 | 420.1859 | 187.5003 | 339.4168 |  | 423.8953 | 382.3011 | 543.7089 | 239.0733 | 363.8354 | 387.222 | 273.3054 | 365.0233 | 381.2239 | 433.6383 | 312.2946 | 384.7423 | 0.51404 | 18.6718 | 1.8753 | 0.062997 | -39.7871 | 3.1142 | 1376.22 | 0.31 | 3.5423 | -0.70873 | 1.3324 | 0.38085 | 3.3845 | 2.7083 | 4.9237 | 5.7476 | 8.9205 | 15.266 | -0.61699 | -2.5482 | 12.2687 | 18.9143
42810.4893 | 4258 | 43.7978 | 35.0872 | 22.5955 | 19.0079 | 17.7073 | 19.0053 | 21.444 | 66.1033 | 33.9879 | 22.8227 | 18.4642 | 16.4758 | 15.8825 | 16.1571 | 119.3653 | 183.8395 | 276.4566 | 283.0248 | 210.9455 | 409.302 |  |  |  | 103.7434 | 232.9716 | 468.8195 | 450.2562 | 334.9041 | 418.9773 | 165.4838 | 293.2916 | 585.5718 | 160.0691 | 325.2457 | 375.2647 | 436.4712 | 378.4499 |  | 454.8755 | 550.9474 | 559.943 | 374.1934 |  | 39.5266 | 90.4146 | 41.9862 | 83.5867 | 197.1027 | 253.72 | 298.906 | 8.5196 | 54.0797 | 10.1319 | 104.5988 | 9.7988 | 42.9278 | 50.3459 | 55.8826 | 15.7119 |  |  | 4.3083 | -0.3955 | 1.3128 | -0.090026 | 4.416 | 2.7299 | 9.1305 | -5.5994 | 0.6671 | 3.3671 | 11.694 | -0.00038113 | -0.00037291 | -0.00045998 | 426.9091 | 202.913 | 103.4068 | 57.9482 | 22.5799 | 16.6394 | 16.26 | 45.4883 | 30.6485 | 21.196 | 18.378 | 17.2241 | 17.8309 | 22.3925 | 179.724 | 153.7732 | 130.6154 | 80.3444 | 68.1059 | 155.336 | 94.3264 | 99.1188 | 134.988 | 168.9922 | 260.8352 | 343.2055 | 370.1106 |  |  |  | 478.3128 | 458.995 | 420.2252 | 448.6501 | 3.9975 | 3.4104 | 307.5186 |  |  | 300.9833 |  |  | 106.275 | 273.2001 | 375.1751 | 105.782 | 252.7273 | 657.1273 | 750.1314 | 432.6271 | 397.5267 | 346.0194 | 753.4233 |  | 438.0125 | 443.043 | 383.7577 | 556.5177 | 472.9393 | 504.1493 |  | 655.083 |  |  | 701.7394 | 738.2365 | 734.3412 | [6 empty] | 563.9057 |  |  | 433.8589 |  |  | 347.5851 | 424.8093 | 398.2126 | 174.0755 | 327.7092 | 411.0346 | 252.0208 | 374.9462 | 452.0269 | 415.6755 | 425.6591 | 296.9275 | 370.4199 | 342.3664 | 420.2469 | 187.6188 | 338.7806 |  | 423.7236 | 383.0628 | 543.5101 | 239.7011 | 363.9527 | 386.9758 | 273.6708 | 364.9602 | 381.2643 | 433.6471 | 312.2826 | 384.8552 | 0.47205 | 18.6751 | 1.8738 | 0.061766 | -39.819 | 3.1142 | 1383.24 | 0.25 | 3.8055 | -0.83566 | 1.5225 | -0.3987 | 3.3615 | 2.6429 | 4.8336 | 5.7416 | 8.9116 | 15.2473 | -0.79847 | -2.9982 | 16.1076 | 18.9046
42810.4893 | 4259 | 43.8044 | 35.0885 | 22.601 | 19.0029 | 17.7024 | 18.9988 | 21.4362 | 66.1181 | 33.9922 | 22.8222 | 18.4573 | 16.4643 | 15.8729 | 16.1527 | 119.3979 | 183.8394 | 276.4493 | 282.9688 | 210.9226 | 409.2574 |  |  |  | 103.7356 | 232.9888 | 468.3831 | 450.7375 | 333.3989 | 416.041 | 170.2967 | 291.9587 | 584.6669 | 158.8127 | 317.0407 | 375.2872 | 457.1448 | 376.0908 |  | 452.0745 | 555.9436 | 585.5901 | 369.4723 |  | 39.492 | 90.438 | 41.9463 | 83.5039 | 197.4126 | 253.5912 | 298.6604 | 8.6754 | 54.009 | 9.8331 | 104.5976 | 9.7958 | 42.9308 | 50.3092 | 55.8226 | 15.7047 |  |  | 3.6709 | -0.20691 | 0.64188 | -0.031542 | 4.3319 | 2.9953 | 9.5577 | -5.5344 | 0.57409 | 2.9339 | 11.5952 | -0.00032199 | -0.00034498 | -0.00046984 | 426.9597 | 202.9308 | 103.4252 | 57.9768 | 22.592 | 16.6523 | 16.2599 | 45.4992 | 30.6567 | 21.2062 | 18.3834 | 17.2137 | 17.8397 | 22.3928 | 178.219 | 155.3332 | 134.6968 | 82.5213 | 67.5609 | 155.3286 | 94.4032 | 99.1288 | 135.0492 | 169.0407 | 260.8379 | 343.1514 | 370.0573 |  |  |  | 478.3316 | 458.8664 | 418.6825 | 449.5899 | 4.296 | 2.8808 | 305.9303 |  |  | 299.0136 |  |  | 106.1568 | 273.2085 | 372.5386 | 105.8535 | 252.7162 | 648.0011 | 750.2256 | 430.0898 | 396.4875 | 344.4516 | 754.7244 |  | 437.9513 | 443.0346 | 383.6778 | 556.5633 | 472.7334 | 503.6535 |  | 654.8311 |  |  | 702.1046 | 739.0223 | 734.8486 | [6 empty] | 564.115 |  |  | 431.0775 |  |  | 347.0485 | 425.1261 | 397.9804 | 174.1654 | 327.1842 | 410.8554 | 251.3065 | 374.0949 | 451.6744 | 416.0303 | 425.1985 | 296.3453 | 370.3587 | 342.8592 | 419.8491 | 187.7591 | 338.628 |  | 423.6001 | 383.2501 | 543.3306 | 239.2905 | 364.4002 | 386.5953 | 273.4915 | 364.9365 | 380.6052 | 433.2089 | 311.7656 | 384.686 | 0.51019 | 18.676 | 1.8707 | 0.060681 | -39.8084 | 3.1142 | 1368.46 | 0.3 | 3.5053 | -0.60445 | 1.0646 | -0.236 | 3.3289 | 2.7681 | 4.9447 | 5.6988 | 8.9045 | 15.221 | -0.6322 | -3.4422 | 18.5632 | 18.8808
42810.4893 | 4260 | 43.8072 | 35.0913 | 22.6077 | 19.0051 | 17.6991 | 18.9925 | 21.434 | 66.1384 | 34.009 | 22.8253 | 18.4639 | 16.4629 | 15.8732 | 16.1522 | 119.4196 | 183.8483 | 276.4581 | 282.9259 | 210.9408 | 409.1518 |  |  |  | 103.7369 | 233.0093 | 468.5021 | 450.5047 | 333.8444 | 415.1273 | 165.2466 | 299.1307 | 567.7453 | 162.2476 | 320.7912 | 371.8931 | 469.5351 | 374.2773 |  | 462.2071 | 557.3236 | 580.6676 | 370.5455 |  | 39.3937 | 90.384 | 41.9461 | 83.4758 | 197.7096 | 253.2895 | 298.3624 | 8.9358 | 53.9414 | 9.9644 | 104.6428 | 9.7967 | 42.9288 | 50.2708 | 55.7838 | 15.7028 |  |  | 4.2031 | -0.21019 | 1.1741 | -0.28847 | 4.2846 | 2.9184 | 9.743 | -5.5824 | 1.4862 | 2.7969 | 11.9245 | -0.00030227 | -0.00033184 | -0.00046655 | 427.1231 | 202.9471 | 103.4437 | 57.994 | 22.5999 | 16.6431 | 16.2638 | 45.507 | 30.6582 | 21.2033 | 18.376 | 17.2178 | 17.8417 | 22.4024 | 175.9697 | 147.4249 | 128.9631 | 81.7669 | 68.2053 | 155.2945 | 94.4096 | 99.1493 | 135.1062 | 169.0962 | 260.8409 | 343.1047 | 370.0063 |  |  |  | 478.3658 | 458.7419 | 417.6919 | 449.4819 | 4.5889 | 2.2266 | 304.0354 |  |  | 297.3928 |  |  | 106.1147 | 273.21 | 371.8429 | 105.8865 | 252.6187 | 646.4757 | 751.4274 | 427.1222 | 397.2887 | 346.2799 | 755.5266 |  | 437.8519 | 443.103 | 383.5541 | 556.5625 | 472.4592 | 503.0788 |  | 654.4635 |  |  | 702.034 | 739.2094 | 735.1086 | [6 empty] | 564.0122 |  |  | 430.4951 |  |  | 346.5346 | 425.2417 | 397.5461 | 174.7314 | 327.0393 | 410.718 | 250.7971 | 374.3401 | 451.2138 | 416.6571 | 425.2732 | 295.609 | 370.1216 | 342.6994 | 419.7904 | 187.8895 | 338.4935 |  | 424.669 | 383.695 | 543.0976 | 237.795 | 364.0768 | 386.2002 | 273.3461 | 364.9122 | 380.4512 | 432.5349 | 311.3936 | 384.4624 | 0.43526 | 18.6755 | 1.8692 | 0.062555 | -39.8031 | 3.1142 | 1336.03 | 0.25 | 3.7483 | -0.60918 | 1.4398 | -0.71366 | 3.3097 | 2.7316 | 4.991 | 5.6656 | 8.8912 | 15.1876 | -0.38669 | -2.8044 | 20.0002 | 18.888
42810.4894 | 4261 | 43.8237 | 35.1058 | 22.6187 | 19.0148 | 17.7064 | 19.0013 | 21.4485 | 66.1529 | 34.0257 | 22.837 | 18.4627 | 16.4706 | 15.8827 | 16.1586 | 119.4445 | 183.8526 | 276.4572 | 282.8868 | 210.8558 | 409.2018 |  |  |  | 103.7441 | 233.0301 | 469.1111 | 452.5846 | 336.9324 | 417.6379 | 161.3685 | 298.83 | 549.9869 | 170.7009 | 331.367 | 377.8886 | 491.1155 | 367.6586 |  | 468.5142 | 566.4341 | 581.8205 | 367.7632 |  | 39.4861 | 90.4701 | 41.9432 | 83.3755 | 197.766 | 252.4556 | 297.7427 | 8.9229 | 53.9073 | 10.4989 | 104.6358 | 9.7977 | 42.928 | 50.2515 | 55.7436 | 15.7023 |  |  | 4.6868 | -0.46449 | 0.69971 | -0.73794 | 4.3529 | 3.3567 | 9.4262 | -6.2644 | 0.93312 | 3.1894 | 11.9618 | -0.00034827 | -0.00038605 | -0.00045341 | 427.1843 | 202.962 | 103.4611 | 58.011 | 22.602 | 16.6394 | 16.254 | 45.5153 | 30.6683 | 21.2082 | 18.3747 | 17.2149 | 17.8326 | 22.3929 | 176.1983 | 147.6901 | 121.1415 | 79.3658 | 66.8652 | 155.3102 | 94.374 | 99.164 | 135.1592 | 169.1487 | 260.8357 | 343.0465 | 369.9515 |  |  |  | 478.3625 | 458.3844 | 417.3652 | 448.7534 | 3.9335 | 2.8816 | 305.5667 |  |  | 299.6821 |  |  | 106.1363 | 273.39 | 374.4868 | 105.8772 | 252.6237 | 655.8609 | 751.9877 | 423.203 | 398.0596 | 347.6032 | 755.8154 |  | 437.791 | 443.3748 | 383.4516 | 556.635 | 472.2416 | 503.328 |  | 654.5553 |  |  | 702.7954 | 740.0843 | 735.9397 | [6 empty] | 563.9908 |  |  | 429.3275 |  |  | 345.6379 | 425.161 | 397.1901 | 175.2589 | 326.7535 | 410.8702 | 251.0053 | 374.6412 | 451.319 | 417.0301 | 425.3459 | 295.0596 | 369.8961 | 342.8646 | 419.5136 | 187.7742 | 338.3921 |  | 424.3552 | 385.7053 | 542.9115 | 237.7033 | 363.9651 | 386.3871 | 272.8648 | 364.9046 | 380.3677 | 432.4456 | 311.8706 | 384.0523 | 0.38827 | 18.6794 | 1.8694 | 0.064907 | -39.7411 | 3.1142 | 1301.12 | 0.22 | 3.9653 | -0.90569 | 1.1116 | -1.1416 | 3.3334 | 2.9272 | 4.9053 | 5.651 | 8.8743 | 15.1591 | -0.41006 | -1.9397 | 22.7711 | 18.9079
42810.4894 | 4262 | 43.839 | 35.1127 | 22.6337 | 19.0131 | 17.7074 | 19.0057 | 21.4486 | 66.1805 | 34.038 | 22.8491 | 18.4709 | 16.4775 | 15.8866 | 16.1559 | 119.4705 | 183.8546 | 276.4644 | 282.7689 | 210.8578 | 409.1952 |  |  |  | 103.751 | 233.0482 | 469.4587 | 453.7288 | 336.6021 | 419.4703 | 165.4111 | 294.4057 | 577.038 | 167.9813 | 333.0849 | 384.5036 | 129.9956 | 379.0549 |  | 467.7653 | 570.1709 | 592.8442 | 362.6656 |  | 39.5109 | 90.3923 | 41.9225 | 83.8755 | 197.9795 | 252.0787 | 297.2893 | 8.9322 | 53.8971 | 10.631 | 104.6286 | 9.8001 | 42.9181 | 50.2452 | 55.7155 | 15.6965 |  |  | 3.5099 | -0.25882 | 0.26995 | -0.79379 | 4.2504 | 3.1826 | 9.283 | -5.9339 | 0.77608 | 3.0644 | 11.7059 | -0.00039591 | -0.00041234 | -0.00044519 | 427.3566 | 202.9777 | 103.4719 | 58.0335 | 22.6063 | 16.6437 | 16.2515 | 45.5196 | 30.6687 | 21.2075 | 18.3725 | 17.2098 | 17.8273 | 22.3879 | 172.3557 | 145.609 | 118.5743 | 79.9367 | 66.5042 | 155.2406 | 94.375 | 99.1772 | 135.2292 | 169.2083 | 260.835 | 342.9922 | 369.8872 |  |  |  | 478.2415 | 458.8515 | 417.8914 | 449.701 | 4.0883 | 2.6706 | 307.181 |  |  | 300.6706 |  |  | 106.1314 | 273.2548 | 376 | 105.8738 | 252.6435 | 650.5006 | 752.829 | 422.2428 | 395.4991 | 347.8615 | 755.8729 |  | 437.6896 | 444.7203 | 383.3869 | 556.7467 | 472.1454 | 502.9588 |  | 654.5502 |  |  | 702.9704 | 740.7338 | 736.7647 | [6 empty] | 563.9616 |  |  | 429.5341 |  |  | 345.7702 | 425.1752 | 396.4157 | 175.4995 | 326.659 | 411.2655 | 251.1093 | 374.7786 | 451.5026 | 417.326 | 425.1478 | 294.8541 | 370.0088 | 342.7666 | 419.0718 | 187.8297 | 338.0602 |  | 425.162 | 387.04 | 542.7242 | 238.7877 | 364.4151 | 386.8202 | 272.7499 | 364.757 | 380.3876 | 432.9746 | 311.6513 | 383.8265 | 0.24979 | 18.6782 | 1.8678 | 0.063134 | -39.8168 | 3.1142 | 1267.58 | 0.28 | 3.4361 | -0.67599 | 0.69038 | -1.1839 | 3.2927 | 2.8493 | 4.8661 | 5.6383 | 8.8309 | 15.1443 | 0.0079219 | -1.6543 | -4.9653 | 18.8665
42810.4894 | 4263 | 43.8419 | 35.1114 | 22.6262 | 19.0137 | 17.7019 | 18.9971 | 21.4335 | 66.2004 | 34.0422 | 22.8471 | 18.4752 | 16.4627 | 15.8753 | 16.1596 | 119.493 | 183.8614 | 276.4673 | 282.7352 | 210.8392 | 409.1254 |  |  |  | 103.7628 | 233.0689 | 469.2256 | 452.8405 | 336.8095 | 419.9188 | 162.5954 | 297.654 | 575.6375 | 158.2551 | 325.3355 | 377.3861 | 189.004 | 381.4719 |  | 437.348 | 549.3741 | 575.3322 | 365.6616 |  | 39.4018 | 90.0567 | 41.8569 | 84.0504 | 198.1392 | 252.5781 | 297.2505 | 9.0202 | 53.8822 | 10.5673 | 104.6329 | 9.7834 | 42.8932 | 50.2455 | 55.6649 | 15.6965 |  |  | 3.1662 | -0.25159 | 0.71482 | -0.67157 | 4.4502 | 2.8021 | 9.3953 | -5.6224 | 0.8401 | 2.8508 | 11.5919 | -0.0003992 | -0.00034991 | -0.00046327 | 427.5047 | 202.9958 | 103.4951 | 58.0644 | 22.6163 | 16.6459 | 16.2501 | 45.5335 | 30.6804 | 21.2081 | 18.377 | 17.2154 | 17.8283 | 22.387 | 174.3559 | 146.2369 | 120.1142 | 81.8753 | 66.8181 | 155.2538 | 94.3976 | 99.2063 | 135.2862 | 169.257 | 260.8333 | 342.944 | 369.8344 |  |  |  | 478.087 | 458.9221 | 419.6731 | 450.5449 | 4.936 | 2.8938 | 307.8858 |  |  | 302.2233 |  |  | 106.1287 | 273.2329 | 375.1154 | 105.8942 | 252.5329 | 642.3154 | 753.2399 | 425.4675 | 392.9025 | 347.1274 | 755.3738 |  | 437.6376 | 444.931 | 383.3032 | 556.8795 | 472.1061 | 502.9943 |  | 654.4775 |  |  | 703.2403 | 740.6706 | 736.6664 | [6 empty] | 563.874 |  |  | 432.7214 |  |  | 346.1456 | 424.4319 | 396.2042 | 175.7056 | 326.9466 | 411.5643 | 250.8507 | 374.8316 | 451.7043 | 417.2309 | 425.2147 | 294.7101 | 369.8445 | 343.0426 | 419.0067 | 188.1941 | 337.9262 |  | 425.5022 | 386.7816 | 542.6318 | 238.5476 | 364.4276 | 386.8813 | 272.2714 | 364.7963 | 380.039 | 433.1343 | 311.2734 | 383.6254 | 0.54697 | 18.6797 | 1.8665 | 0.062295 | -39.8791 | 3.1142 | 1272.58 | 0.34 | 3.2646 | -0.66618 | 1.1229 | -1.0884 | 3.3708 | 2.6748 | 4.8978 | 5.6465 | 8.8174 | 15.1358 | -0.21262 | -1.8226 | -2.3206 | 18.8239
42810.4894 | 4264 | 43.8511 | 35.1159 | 22.6269 | 19.0103 | 17.7063 | 19.005 | 21.4355 | 66.2172 | 34.0522 | 22.846 | 18.4761 | 16.47 | 15.879 | 16.1511 | 119.5088 | 183.8598 | 276.4695 | 282.6709 | 210.8182 | 409.012 |  |  |  | 103.7603 | 233.0825 | 469.2361 | 452.2889 | 336.4342 | 420.8546 | 161.9252 | 293.0907 | 574.2054 | 163.1645 | 327.2841 | 377.7916 | 463.6537 | 374.1667 |  | 435.4145 | 534.8038 | 553.5043 | 370.3266 |  | 39.3247 | 89.9041 | 41.8254 | 83.8615 | 197.6718 | 252.0989 | 296.9044 | 9.2544 | 53.8574 | 10.5113 | 104.5944 | 9.775 | 42.8839 | 50.2419 | 55.6326 | 15.6959 |  |  | 3.4442 | 0.018487 | 0.59982 | -0.71823 | 4.9693 | 2.8823 | 9.5931 | -5.4089 | 0.85159 | 2.9035 | 11.8597 | -0.00033513 | -0.00037784 | -0.00048134 | 427.4548 | 203.0065 | 103.5085 | 58.0885 | 22.6178 | 16.6419 | 16.247 | 45.5456 | 30.6827 | 21.2155 | 18.3793 | 17.2187 | 17.8332 | 22.3837 | 176.4838 | 147.21 | 118.6011 | 79.2296 | 66.7336 | 155.2098 | 94.3618 | 99.2053 | 135.3326 | 169.2999 | 260.8118 | 342.8845 | 369.7836 |  |  |  | 477.9135 | 458.9797 | 422.3684 | 450.9552 | 2.4142 | 2.3066 | 307.8061 |  |  | 303.214 |  |  | 106.1439 | 273.2469 | 375.5724 | 105.8854 | 252.485 | 633.1016 | 755.3041 | 426.7621 | 389.9274 | 345.6172 | 755.2265 |  | 437.6928 | 445.512 | 383.2379 | 556.907 | 472.0215 | 503.4346 |  | 655.2744 |  |  | 703.3997 | 740.5971 | 736.6614 | [6 empty] | 563.7982 |  |  | 434.3617 |  |  | 346.2112 | 423.8529 | 396.5365 | 175.3647 | 327.063 | 411.4775 | 250.9438 | 374.9183 | 451.7756 | 417.0439 | 425.3322 | 294.4947 | 369.6739 | 343.0886 | 419.2935 | 189.0269 | 338.0252 |  | 425.3725 | 385.9029 | 542.5662 | 238.3734 | 364.4673 | 387.0171 | 271.7876 | 364.7287 | 379.8485 | 432.6068 | 311.073 | 383.5676 | 0.32471 | 18.6886 | 1.8646 | 0.060934 | -39.8776 | 3.1142 | 1283.08 | 0.3 | 3.4071 | 0.18055 | 1.0284 | -1.1253 | 3.5604 | 2.7116 | 4.9469 | 5.6566 | 8.7952 | 15.1248 | -0.45472 | -1.6589 | 19.3029 | 18.7911
42810.4894 | 4265 | 43.8605 | 35.1212 | 22.6403 | 19.0222 | 17.7102 | 19.0058 | 21.4367 | 66.2292 | 34.0657 | 22.8584 | 18.4797 | 16.4806 | 15.8822 | 16.1527 | 119.5346 | 183.861 | 276.4671 | 282.6183 | 210.7918 | 409.0108 |  |  |  | 103.7675 | 233.0968 | 469.3051 | 451.7507 | 335.5164 | 421.0131 | 159.7917 | 285.9266 | 578.2221 | 164.5501 | 327.6814 | 375.8417 | 471.176 | 374.0971 |  | 448.5121 | 534.0183 | 547.1821 | 373.1643 |  | 39.3571 | 89.8249 | 41.7944 | 83.9631 | 197.3224 | 251.2019 | 296.563 | 9.3899 | 53.8255 | 10.7358 | 104.5627 | 9.7673 | 42.8888 | 50.2269 | 55.6011 | 15.6972 |  |  | 4.7485 | -0.25159 | 0.54594 | -0.47509 | 4.7689 | 3.1997 | 9.5222 | -5.1855 | 0.38824 | 3.0719 | 11.5199 | -0.00036634 | -0.00037455 | -0.00046819 | 427.4246 | 203.0281 | 103.5327 | 58.1066 | 22.6344 | 16.647 | 16.2503 | 45.5543 | 30.6867 | 21.2137 | 18.3837 | 17.2101 | 17.8348 | 22.3748 | 170.9726 | 145.5064 | 117.9498 | 74.2552 | 64.185 | 155.0294 | 94.326 | 99.2213 | 135.3958 | 169.3591 | 260.8139 | 342.8419 | 369.7429 |  |  |  | 477.878 | 458.9538 | 423.8805 | 450.8883 | 5.5154 | 2.8721 | 306.9677 |  |  | 299.4062 |  |  | 106.1491 | 273.4959 | 375.1673 | 105.895 | 252.5092 | 632.8457 | 755.2279 | 424.6581 | 389.554 | 346.1981 | 755.1999 |  | 437.5943 | 445.2099 | 383.2014 | 556.7077 | 471.8931 | 503.6767 |  | 655.4108 |  |  | 704.2826 | 741.177 | 737.0891 | [6 empty] | 563.6487 |  |  | 433.7398 |  |  | 346.2675 | 424.1683 | 396.7934 | 174.8582 | 326.9652 | 411.2992 | 251.2757 | 374.9865 | 451.946 | 416.9632 | 425.0947 | 294.4561 | 369.677 | 343.0318 | 419.5023 | 189.6915 | 338.0205 |  | 424.2712 | 385.2322 | 542.4692 | 238.4858 | 364.8775 | 387.9994 | 271.3585 | 364.3695 | 380.2588 | 431.2968 | 311.0107 | 383.5853 | 0.364 | 18.6906 | 1.8655 | 0.061853 | -39.8455 | 3.1142 | 1261.16 | 0.34 | 4.0011 | -0.66596 | 0.98102 | -0.91516 | 3.4849 | 2.8545 | 4.9243 | 5.6466 | 8.8003 | 15.1147 | 0.13437 | -1.5909 | 20.126 | 18.7885
42810.4894 | 4266 | 43.8718 | 35.127 | 22.6513 | 19.0246 | 17.7052 | 19.0064 | 21.4355 | 66.2551 | 34.0763 | 22.864 | 18.482 | 16.476 | 15.8832 | 16.1513 | 119.5535 | 183.8611 | 276.4638 | 282.5661 | 210.7643 | 409.0183 |  |  |  | 103.7772 | 233.1173 | 469.5471 | 451.9228 | 336.9317 | 422.1975 | 170.5956 | 284.0526 | 577.8042 | 163.4536 | 325.8246 | 375.9155 | 448.3659 | 373.11 |  | 449.2302 | 543.977 | 570.5826 | 369.2731 |  | 39.4027 | 89.7526 | 41.7597 | 84.344 | 197.9747 | 251.1074 | 296.2493 | 9.269 | 53.8194 | 11.1184 | 104.5527 | 9.7599 | 42.9116 | 50.2309 | 55.5828 | 15.699 |  |  | 4.077 | -0.77268 | 0.13262 | -1.1026 | 3.9948 | 3.1215 | 9.3533 | -4.9364 | 0.96757 | 2.8017 | 11.531 | -0.00036634 | -0.00034334 | -0.00045505 | 427.9055 | 203.0383 | 103.5503 | 58.1364 | 22.6426 | 16.6469 | 16.256 | 45.5637 | 30.7036 | 21.2193 | 18.3674 | 17.2092 | 17.8402 | 22.3891 | 175.1143 | 142.8314 | 115.7679 | 74.4832 | 64.5238 | 155.0276 | 94.2755 | 99.2528 | 135.462 | 169.425 | 260.8311 | 342.793 | 369.6851 |  |  |  | 477.8197 | 459.1902 | 425.4798 | 449.7716 | 4.657 | 2.6335 | 308.3412 |  |  | 299.844 |  |  | 106.1544 | 273.2923 | 373.2231 | 105.8009 | 252.4549 | 637.7882 | 755.379 | 423.261 | 389.0474 | 345.5283 | 755.0525 |  | 437.4472 | 444.2367 | 383.1196 | 556.3173 | 471.8381 | 503.8775 |  | 654.9074 |  |  | 704.356 | 741.551 | 737.3018 | [6 empty] | 563.5992 |  |  | 433.3577 |  |  | 346.6535 | 424.4472 | 396.3168 | 174.625 | 326.8969 | 411.3012 | 251.9536 | 374.5473 | 451.8548 | 416.7665 | 424.911 | 294.703 | 369.5813 | 342.5406 | 419.5489 | 189.4674 | 337.8278 |  | 424.1581 | 384.473 | 542.3616 | 238.9327 | 365.0358 | 389.69 | 271.3535 | 363.8679 | 380.3519 | 430.6753 | 311.0503 | 383.6474 | 0.26366 | 18.6917 | 1.866 | 0.063199 | -39.8985 | 3.1142 | 1296.97 | 0.31 | 3.7105 | -1.167 | 0.48346 | -1.3941 | 3.1892 | 2.8192 | 4.88 | 5.6346 | 8.8198 | 15.1188 | -0.32604 | -1.3547 | 17.5632 | 18.8123
42810.4894 | 4267 | 43.8902 | 35.1364 | 22.6478 | 19.0229 | 17.7074 | 19.0048 | 21.4438 | 66.2765 | 34.095 | 22.8686 | 18.4923 | 16.4779 | 15.8844 | 16.1592 | 119.5735 | 183.8571 | 276.4568 | 282.5116 | 210.7553 | 408.9836 |  |  |  | 103.7796 | 233.1374 | 469.6533 | 452.2764 | 338.4998 | 423.5363 | 169.4755 | 297.1733 | 563.3056 | 166.7861 | 326.0587 | 372.3007 | 434.5577 | 373.8397 |  | 454.1865 | 542.1918 | 572.6715 | 368.3958 |  | 39.2399 | 89.4654 | 41.6703 | 84.3561 | 198.3988 | 251.4399 | 295.9995 | 9.0377 | 53.7847 | 11.2775 | 104.5631 | 9.7553 | 42.9223 | 50.2368 | 55.5645 | 15.7023 |  |  | 4.6487 | -0.68726 | 0.4592 | -0.92062 | 4.2537 | 2.9296 | 9.0326 | -5.056 | 0.54781 | 2.1763 | 11.6777 | -0.00035484 | -0.00030884 | -0.00047969 | 428.5334 | 203.0752 | 103.5667 | 58.1663 | 22.6498 | 16.6525 | 16.255 | 45.586 | 30.7167 | 21.225 | 18.3865 | 17.2224 | 17.8469 | 22.385 | 179.4151 | 146.8568 | 118.8424 | 74.584 | 65.6744 | 155.1144 | 94.2734 | 99.2591 | 135.5061 | 169.4611 | 260.8273 | 342.7263 | 369.6197 |  |  |  | 477.8026 | 458.5229 | 422.9878 | 448.8979 | 4.9127 | 3.2659 | 308.1656 |  |  | 302.0873 |  |  | 106.1739 | 273.2977 | 376.7099 | 105.9014 | 252.4384 | 628.5449 | 756.5032 | 421.783 | 386.6133 | 344.6165 | 754.7703 |  | 437.3091 | 444.8149 | 383.0471 | 556.5512 | 471.954 | 502.6305 |  | 654.6938 |  |  | 704.961 | 741.93 | 737.8036 | [6 empty] | 563.4458 |  |  | 431.3701 |  |  | 346.7731 | 424.2505 | 395.6733 | 174.7726 | 326.9235 | 411.2333 | 251.8566 | 374.3632 | 451.5267 | 416.4619 | 424.9654 | 294.5215 | 369.351 | 342.3233 | 419.4593 | 189.6796 | 337.6912 |  | 424.7031 | 384.3861 | 542.2594 | 238.7637 | 365.0789 | 390.6941 | 271.3743 | 363.5717 | 380.2173 | 430.7981 | 310.645 | 383.816 | 0.85956 | 18.6942 | 1.8664 | 0.0627 | -39.852 | 3.1142 | 1299.79 | 0.28 | 3.966 | -1.1001 | 0.89928 | -1.2733 | 3.292 | 2.732 | 4.7972 | 5.6274 | 8.7971 | 15.1264 | -0.79272 | -1.6965 | 16.0611 | 18.8345
42810.4894 | 4268 | 43.8848 | 35.1279 | 22.6524 | 19.0131 | 17.7039 | 18.998 | 21.4326 | 66.289 | 34.0948 | 22.8655 | 18.4799 | 16.4651 | 15.8786 | 16.1522 | 119.5991 | 183.8603 | 276.453 | 282.4813 | 210.6866 | 408.9024 |  |  |  | 103.7777 | 233.1561 | 470.3421 | 453.3414 | 341.3826 | 425.7623 | 163.7074 | 302.8306 | 541.8899 | 171.3628 | 330.0988 | 371.9988 | 477.8163 | 371.0706 |  | 450.6623 | 550.0155 | 583.3849 | 366.2677 |  | 39.2506 | 89.2419 | 41.6088 | 84.6009 | 198.0418 | 251.3541 | 295.6399 | 8.7407 | 53.7564 | 11.3934 | 104.5774 | 9.763 | 42.9354 | 50.2236 | 55.5459 | 15.7044 |  |  | 4.2945 | -0.6314 | 0.64911 | -0.40215 | 3.9862 | 2.1056 | 8.9984 | -5.311 | 0.70038 | 2.7306 | 11.4945 | -0.00037948 | -0.00037784 | -0.00047641 | 428.8623 | 203.0831 | 103.5798 | 58.1923 | 22.6611 | 16.649 | 16.2546 | 45.6019 | 30.7143 | 21.2357 | 18.3917 | 17.2199 | 17.8566 | 22.3902 | 183.4751 | 148.6916 | 121.0476 | 75.093 | 65.7966 | 155.2468 | 94.2835 | 99.293 | 135.5661 | 169.5118 | 260.8431 | 342.6876 | 369.5766 |  |  |  | 477.8092 | 458.178 | 419.6756 | 448.4136 | 4.1777 | 2.9237 | 309.958 |  |  | 303.9252 |  |  | 106.165 | 273.3009 | 375.5509 | 106.1197 | 252.2685 | 631.9558 | 756.1659 | 420.128 | 384.8986 | 343.9418 | 754.8695 |  | 437.2983 | 443.9256 | 382.9553 | 556.7433 | 471.9601 | 503.1667 |  | 655.139 |  |  | 706.2406 | 742.0893 | 738.2531 | [6 empty] | 563.211 |  |  | 429.6783 |  |  | 346.7254 | 423.9329 | 395.2354 | 175.22 | 326.5791 | 410.9595 | 251.7255 | 374.4739 | 451.3083 | 416.3044 | 425.0403 | 294.0536 | 369.1214 | 341.8197 | 419.5248 | 189.6485 | 337.4879 |  | 425.7681 | 384.7026 | 542.218 | 237.8289 | 365.2105 | 390.7454 | 270.6875 | 363.3714 | 380.1729 | 431.5216 | 310.2393 | 383.8272 | 0.64346 | 18.6955 | 1.8664 | 0.061745 | -39.8406 | 3.1142 | 1308.34 | 0.32 | 3.818 | -1.0542 | 1.0688 | -0.8413 | 3.1866 | 2.3159 | 4.7877 | 5.6234 | 8.8133 | 15.1218 | -1.2268 | -1.9403 | 21.1314 | 18.8487
42810.4894 | 4269 | 43.9013 | 35.1452 | 22.654 | 19.0214 | 17.7116 | 19.0166 | 21.4297 | 66.3088 | 34.1111 | 22.8813 | 18.4832 | 16.4727 | 15.8786 | 16.1533 | 119.6231 | 183.862 | 276.465 | 282.3881 | 210.638 | 408.8755 |  |  |  | 103.781 | 233.1733 | 470.3234 | 453.0802 | 342.1919 | 426.1014 | 163.8334 | 293.5139 | 565.6531 | 169.8478 | 331.9795 | 380.2955 | 474.7286 | 375.1803 |  | 467.6246 | 570.1273 | 593.8848 | 355.9033 |  | 39.328 | 88.9962 | 41.56 | 84.8111 | 197.7302 | 250.7081 | 295.1518 | 8.4445 | 53.7624 | 11.3433 | 104.5915 | 9.7757 | 42.9441 | 50.1856 | 55.534 | 15.7007 |  |  | 4.3714 | -0.67214 | 0.94941 | -0.82468 | 3.9599 | 2.126 | 8.911 | -5.8314 | 0.5305 | 2.4121 | 11.6044 | -0.00035484 | -0.00039098 | -0.00044848 | 429.2683 | 203.1033 | 103.5973 | 58.2187 | 22.6726 | 16.6551 | 16.2576 | 45.6102 | 30.7252 | 21.2329 | 18.3943 | 17.2246 | 17.8544 | 22.3904 | 182.4005 | 144.7448 | 121.2942 | 75.9762 | 64.8088 | 155.3086 | 94.2942 | 99.3004 | 135.6174 | 169.5512 | 260.8441 | 342.6409 | 369.5183 |  |  |  | 477.8224 | 458.1624 | 419.4736 | 448.5618 | 3.1517 | 3.0954 | 308.3357 |  |  | 301.7395 |  |  | 106.1726 | 273.3205 | 378.1666 | 105.9228 | 252.1871 | 635.4107 | 755.2683 | 420.1757 | 384.4735 | 344.1714 | 755.6669 |  | 437.1862 | 443.4131 | 382.8774 | 556.6822 | 471.9261 | 503.1308 |  | 655.7387 |  |  | 706.7777 | 741.8459 | 738.3435 | [6 empty] | 562.9844 |  |  | 431.1029 |  |  | 346.9031 | 424.0325 | 394.5326 | 174.9338 | 326.259 | 410.5549 | 251.5962 | 374.8034 | 451.3892 | 416.017 | 424.6268 | 293.6269 | 368.8812 | 340.9486 | 419.8513 | 189.1965 | 337.0971 |  | 425.6048 | 384.3 | 542.2097 | 237.682 | 365.5433 | 390.5682 | 270.3502 | 363.1197 | 379.9627 | 431.8431 | 310.5863 | 383.6024 | 0.45298 | 18.6974 | 1.8668 | 0.060478 | -39.8683 | 3.1142 | 1324.67 | 0.3 | 3.8529 | -1.0873 | 1.2922 | -1.2043 | 3.1741 | 2.3257 | 4.7614 | 5.5891 | 8.8204 | 15.1194 | -1.0994 | -1.9664 | 21.0388 | 18.8462
42810.4895 | 4270 | 43.9065 | 35.1468 | 22.6407 | 19.019 | 17.708 | 19.0044 | 21.4282 | 66.3355 | 34.118 | 22.8837 | 18.4855 | 16.4807 | 15.8749 | 16.153 | 119.6417 | 183.8694 | 276.4648 | 282.331 | 210.6245 | 408.7339 |  |  |  | 103.7864 | 233.1944 | 470.5887 | 452.8251 | 344.4168 | 428.3838 | 158.6572 | 294.8461 | 584.0351 | 160.9034 | 317.3277 | 375.9187 | 371.4974 | 380.1461 |  | 446.3856 | 564.7237 | 589.5603 | 364.3805 |  | 39.6471 | 88.8398 | 41.5004 | 85.1337 | 197.009 | 250.6734 | 294.7392 | 8.27 | 53.7417 | 11.0049 | 104.6061 | 9.7824 | 42.9451 | 50.1497 | 55.5184 | 15.6947 |  |  | 4.558 | -0.26145 | 0.51966 | -1.9129 | 4.7183 | 2.7345 | 9.1746 | -4.9436 | 0.41198 | 2.8191 | 11.7458 | -0.0003647 | -0.00033677 | -0.00045834 | 429.4082 | 203.1218 | 103.612 | 58.24 | 22.6785 | 16.6533 | 16.255 | 45.6203 | 30.7315 | 21.2394 | 18.3906 | 17.2253 | 17.8485 | 22.3899 | 179.9705 | 146.8351 | 119.514 | 77.7039 | 65.3926 | 155.2257 | 94.2771 | 99.3079 | 135.6726 | 169.5928 | 260.8278 | 342.585 | 369.4629 |  |  |  | 477.7612 | 457.8868 | 419.9096 | 447.8183 | 1.8549 | 2.1641 | 307.3603 |  |  | 296.3338 |  |  | 106.1727 | 273.3347 | 379.224 | 105.9276 | 252.1347 | 632.3786 | 754.6697 | 423.3913 | 384.516 | 344.8182 | 756.2672 |  | 437.0639 | 441.4286 | 382.7858 | 557.1825 | 471.8917 | 502.7496 |  | 655.4202 |  |  | 706.6835 | 741.7385 | 738.5638 | [6 empty] | 562.6335 |  |  | 431.4961 |  |  | 346.5429 | 424.2391 | 393.9736 | 175.0888 | 326.1083 | 410.3475 | 250.9658 | 374.758 | 451.5667 | 415.9308 | 424.2826 | 293.2237 | 368.4391 | 340.2332 | 419.7451 | 189.046 | 336.8281 |  | 423.1949 | 383.2879 | 542.2614 | 238.4522 | 365.7828 | 391.4501 | 270.8029 | 362.9538 | 380.3867 | 431.1044 | 310.9637 | 383.8013 | 0.63538 | 18.6977 | 1.8698 | 0.062476 | -39.8513 | 3.1142 | 1340.4 | 0.36 | 3.9407 | -0.67796 | 0.95581 | -1.8338 | 3.4646 | 2.6375 | 4.8312 | 5.559 | 8.8671 | 15.1013 | -0.84009 | -1.7707 | 9.9897 | 18.8593
42810.4895 | 4271 | 43.9179 | 35.1544 | 22.6628 | 19.024 | 17.7145 | 19.0071 | 21.4368 | 66.3489 | 34.1416 | 22.8884 | 18.4883 | 16.4807 | 15.8801 | 16.1607 | 119.6525 | 183.8551 | 276.4506 | 282.2747 | 210.5913 | 408.5298 |  |  |  | 103.7805 | 233.2039 | 470.5201 | 451.9315 | 343.1396 | 428.9325 | 159.5106 | 290.8574 | 576.62 | 165.8118 | 326.6613 | 378.1805 | 411.9692 | 374.4066 |  | 448.1318 | 547.4961 | 580.5873 | 362.886 |  | 39.7746 | 88.7492 | 41.5019 | 85.5252 | 196.2628 | 250.376 | 294.411 | 8.4351 | 53.7258 | 10.7756 | 104.6183 | 9.7325 | 42.9157 | 50.1208 | 55.5064 | 15.6836 |  |  | 3.5881 | -0.77203 | 0.70234 | -0.71954 | 4.6059 | 2.7588 | 8.4714 | -4.7892 | 0.59257 | 2.5032 | 11.7031 | -0.00034663 | -0.00039098 | -0.00044519 | 429.6243 | 203.1351 | 103.6301 | 58.2614 | 22.6815 | 16.6491 | 16.254 | 45.6289 | 30.7333 | 21.2412 | 18.3885 | 17.2169 | 17.8465 | 22.3839 | 168.5195 | 140.2955 | 108.9792 | 76.6554 | 63.9774 | 154.9271 | 94.1503 | 99.3235 | 135.7269 | 169.646 | 260.832 | 342.5318 | 369.418 |  |  |  | 477.7747 | 458.0933 | 418.6717 | 446.6714 | 2.4742 | 1.4851 | 303.9247 |  |  | 292.9111 |  |  | 106.1715 | 273.3397 | 379.3219 | 105.9532 | 252.0809 | 634.5144 | 755.5044 | 423.6577 | 383.9355 | 344.5059 | 756.9336 |  | 436.8732 | 441.223 | 382.6798 | 557.5568 | 471.8552 | 502.3787 |  | 653.8614 |  |  | 707.2073 | 742.3904 | 739.2449 | [6 empty] | 562.4331 |  |  | 429.9072 |  |  | 346.1269 | 424.3328 | 394.4907 | 174.8585 | 325.8069 | 410.4111 | 249.803 | 374.3609 | 451.7197 | 415.5259 | 424.3715 | 292.9544 | 368.0387 | 339.2347 | 418.9858 | 189.7697 | 336.6696 |  | 423.0054 | 382.4221 | 542.2818 | 238.1575 | 366.0916 | 392.8004 | 271.6136 | 363.0026 | 380.561 | 430.0205 | 310.8056 | 383.9683 | 0.48919 | 18.6987 | 1.871 | 0.063554 | -39.8486 | 3.1142 | 1354.78 | 0.36 | 3.4978 | -1.1649 | 1.111 | -1.1246 | 3.4221 | 2.6485 | 4.641 | 5.5197 | 8.8631 | 15.0865 | 0.39376 | -0.61568 | 13.8559 | 18.8928
42810.4895 | 4272 | 43.9304 | 35.1546 | 22.6666 | 19.0332 | 17.719 | 19.0117 | 21.4297 | 66.3696 | 34.143 | 22.8963 | 18.4968 | 16.4744 | 15.8829 | 16.1603 | 119.6782 | 183.8634 | 276.4497 | 282.2097 | 210.576 | 408.3323 |  |  |  | 103.7807 | 233.2292 | 470.2735 | 451.0918 | 342.3593 | 428.5296 | 158.1454 | 286.3877 | 583.2637 | 159.2156 | 319.1284 | 374.1284 | 451.2476 | 374.331 |  | 454.7495 | 549.5032 | 571.9155 | 372.1304 |  | 40.0392 | 88.7071 | 41.5508 | 85.6543 | 195.3376 | 250.411 | 293.8942 | 8.5008 | 53.6786 | 10.9144 | 104.592 | 9.6975 | 42.9053 | 50.0965 | 55.5052 | 15.6844 |  |  | 3.6222 | -0.75757 | 1.251 | -0.3417 | 4.6052 | 3.0131 | 9.2087 | -4.4534 | 0.21699 | 2.3871 | 11.6358 | -0.00035813 | -0.00035977 | -0.00047148 | 429.6799 | 203.147 | 103.6415 | 58.2817 | 22.6851 | 16.6463 | 16.2487 | 45.6352 | 30.7349 | 21.2318 | 18.3892 | 17.2109 | 17.8388 | 22.3772 | 158.7315 | 127.4699 | 97.5103 | 73.4625 | 62.8224 | 154.521 | 93.9594 | 99.3417 | 135.7882 | 169.7054 | 260.8468 | 342.4884 | 369.3677 |  |  |  | 477.6897 | 457.4569 | 417.9663 | 445.2799 | 2.1178 | 1.0598 | 303.0533 |  |  | 294.5894 |  |  | 106.1681 | 273.3478 | 376.3706 | 105.9322 | 251.9719 | 633.4935 | 756.4231 | 423.1129 | 384.3147 | 346.0373 | 757.3007 |  | 436.7084 | 441.9637 | 382.6025 | 557.4846 | 471.8123 | 502.3088 |  | 652.2569 |  |  | 706.6335 | 742.3904 | 739.2291 | [6 empty] | 562.3188 |  |  | 429.142 |  |  | 346.0335 | 424.2007 | 394.699 | 174.7493 | 325.6045 | 410.3876 | 249.1264 | 374.1393 | 451.8085 | 415.6224 | 424.1633 | 292.9709 | 367.813 | 338.5518 | 418.5126 | 190.8512 | 336.5293 |  | 424.1864 | 382.2714 | 542.2479 | 237.7271 | 366.4334 | 393.9623 | 272.3899 | 363.1726 | 380.7328 | 429.8066 | 311.021 | 384.0037 | 0.67524 | 18.6993 | 1.8722 | 0.06317 | -39.8602 | 3.1142 | 1335.82 | 0.3 | 3.5134 | -1.1538 | 1.4828 | -0.77492 | 3.422 | 2.7679 | 4.8389 | 5.4916 | 8.8355 | 15.0833 | 1.429 | 0.63529 | 17.8109 | 18.921
42810.4895 | 4273 | 43.9449 | 35.1623 | 22.6674 | 19.0302 | 17.7218 | 19.0179 | 21.4345 | 66.3963 | 34.1566 | 22.9076 | 18.4957 | 16.4755 | 15.8814 | 16.1621 | 119.7196 | 183.8846 | 276.47 | 282.1645 | 210.5742 | 408.2347 |  |  |  | 103.8154 | 233.266 | 470.0415 | 452.3168 | 342.6462 | 429.4369 | 169.0034 | 292.784 | 588.0641 | 156.6994 | 325.2451 | 377.4127 | 473.7105 | 379.0019 |  | 448.3245 | 553.0292 | 572.731 | 375.5599 |  | 40.3402 | 88.7645 | 41.5847 | 86.0329 | 195.7258 | 250.9489 | 293.6107 | 8.374 | 53.6223 | 11.2056 | 104.4877 | 9.6603 | 42.8979 | 50.0675 | 55.4927 | 15.6805 |  |  | 3.6282 | -0.10505 | 0.97635 | -0.31739 | 4.9016 | 2.9539 | 9.7817 | -4.3693 | 0.49527 | 3.1135 | 11.4408 | -0.00031213 | -0.00037455 | -0.0004337 | 429.7766 | 203.172 | 103.6629 | 58.3109 | 22.7016 | 16.6561 | 16.251 | 45.6524 | 30.7549 | 21.2443 | 18.3928 | 17.2281 | 17.8489 | 22.3843 | 155.9313 | 128.9189 | 89.7897 | 68.1405 | 58.9593 | 154.3199 | 93.7409 | 99.3561 | 135.8444 | 169.7466 | 260.8444 | 342.4387 | 369.3232 |  |  |  | 477.7001 | 457.0943 | 415.1306 | 444.5519 | 3.2159 | 2.3382 | 305.8497 |  |  | 295.8214 |  |  | 106.1825 | 273.3658 | 376.2513 | 105.9649 | 251.913 | 613.5985 | 756.3924 | 420.7194 | 385.9843 | 346.5362 | 758.0354 |  | 436.4484 | 443.9466 | 382.5031 | 557.1748 | 471.8455 | 501.9931 |  | 651.711 |  |  | 706.825 | 743.6325 | 740.0962 | [6 empty] | 562.1638 |  |  | 426.587 |  |  | 344.934 | 424.1514 | 394.6544 | 174.1766 | 325.6499 | 410.2837 | 248.7655 | 374.4227 | 451.7174 | 415.6101 | 424.2027 | 292.7878 | 367.7002 | 338.6175 | 418.5929 | 192.495 | 336.3649 |  | 424.5525 | 381.8915 | 542.1198 | 238.2681 | 366.6492 | 393.044 | 273.3045 | 363.1234 | 380.7996 | 430.286 | 311.5985 | 384.1589 | 0.53484 | 18.6948 | 1.8736 | 0.061282 | -39.9039 | 3.1142 | 1324.69 | 0.25 | 3.5185 | -0.4297 | 1.31 | -0.7469 | 3.5322 | 2.742 | 4.9898 | 5.4429 | 8.7713 | 15.0959 | 1.7142 | 1.4664 | 20.3681 | 18.9425
42810.4895 | 4274 | 43.9502 | 35.1683 | 22.6741 | 19.0368 | 17.7158 | 19.0238 | 21.4261 | 66.414 | 34.1715 | 22.9118 | 18.4945 | 16.4705 | 15.8835 | 16.1646 | 119.7349 | 183.8782 | 276.4595 | 282.0893 | 210.5344 | 408.2325 |  |  |  | 103.7969 | 233.273 | 470.9878 | 454.9044 | 345.2839 | 431.0353 | 169.8603 | 296.9249 | 556.6272 | 165.5803 | 331.2482 | 381.4618 | 265.3388 | 376.06 |  | 450.5871 | 550.0827 | 571.0925 | 374.5308 |  | 40.554 | 88.9619 | 41.6818 | 86.0141 | 195.5752 | 250.3583 | 293.3352 | 8.115 | 53.5515 | 11.1787 | 104.4279 | 9.6311 | 42.8881 | 50.0392 | 55.493 | 15.6844 |  |  | 2.8068 | -0.19639 | 1.0046 | 0.10974 | 3.7477 | 1.0056 | 9.44 | -3.4303 | 0.69396 | 2.517 | 11.5154 | -0.0004107 | -0.00031377 | -0.00044684 | 430.5072 | 203.1877 | 103.6786 | 58.3315 | 22.7049 | 16.6527 | 16.248 | 45.6617 | 30.7571 | 21.2506 | 18.3979 | 17.2249 | 17.8456 | 22.3826 | 159.153 | 139.6543 | 96.9675 | 65.441 | 57.2989 | 154.299 | 93.6471 | 99.3628 | 135.8792 | 169.7841 | 260.8363 | 342.3789 | 369.2707 |  |  |  | 477.7127 | 456.6857 | 413.8134 | 444.1375 | 3.6345 | 3.7025 | 309.3424 |  |  | 299.572 |  |  | 106.1927 | 273.3974 | 378.3131 | 105.8749 | 251.6352 | 621.5276 | 756.9735 | 419.4411 | 385.1977 | 346.7255 | 757.2356 |  | 436.2545 | 443.9332 | 382.385 | 557.3023 | 471.7624 | 503.8841 |  | 651.823 |  |  | 706.6598 | 743.7179 | 740.2623 | [6 empty] | 562.1493 |  |  | 427.5725 |  |  | 344.4439 | 424.8123 | 393.9218 | 174.1404 | 325.694 | 410.4154 | 249.2721 | 375.037 | 451.3961 | 414.1967 | 423.707 | 292.5121 | 367.724 | 339.1863 | 418.6671 | 193.3421 | 336.2933 |  | 426.6886 | 382.12 | 542.0267 | 238.3955 | 366.8536 | 392.0923 | 272.8767 | 362.924 | 380.6376 | 430.9298 | 312.7033 | 384.123 | 0.43642 | 18.6978 | 1.8741 | 0.060312 | -39.9088 | 3.1142 | 1312.23 | 0.2 | 3.0982 | -0.58769 | 1.3292 | 0.43931 | 3.0868 | 1.599 | 4.8991 | 5.444 | 8.7608 | 15.0823 | 1.3535 | 0.6574 | 1.7344 | 18.9556
42810.4895 | 4275 | 43.9536 | 35.1829 | 22.6864 | 19.0331 | 17.7111 | 19.0115 | 21.4304 | 66.4237 | 34.1838 | 22.9137 | 18.4954 | 16.4731 | 15.879 | 16.159 | 119.7559 | 183.8745 | 276.4545 | 282.0446 | 210.5378 | 408.1659 |  |  |  | 103.8063 | 233.284 | 471.3539 | 456.4981 | 349.17 | 431.7346 | 165.6383 | 301.9916 | 546.11 | 171.376 | 331.245 | 377.8733 | 339.4611 | 376.6887 |  | 455.7635 | 559.1047 | 584.927 | 374.4159 |  | 40.8125 | 89.1555 | 41.7206 | 85.3013 | 193.6566 | 248.2108 | 292.6412 | 7.9919 | 53.4768 | 11.6253 | 104.4034 | 9.6147 | 42.8879 | 50.0252 | 55.4857 | 15.6771 |  |  | 3.2142 | -0.2391 | 1.0427 | -0.66763 | 3.9074 | 2.3816 | 8.4557 | -4.1085 | 0.41763 | 2.6206 | 11.1581 | -0.00032527 | -0.0003762 | -0.00043205 | 430.6706 | 203.2069 | 103.6929 | 58.3627 | 22.7082 | 16.6577 | 16.2522 | 45.6698 | 30.7587 | 21.2489 | 18.3981 | 17.2253 | 17.8467 | 22.3882 | 162.6224 | 145.02 | 112.5852 | 66.7972 | 57.7559 | 154.3354 | 93.6722 | 99.3761 | 135.9319 | 169.8213 | 260.8294 | 342.3321 | 369.215 |  |  |  | 477.7228 | 456.7811 | 414.4305 | 445.1003 | 3.1031 | 3.3186 | 309.3354 |  |  | 299.7399 |  |  | 106.1861 | 273.4044 | 380.2351 | 105.972 | 251.658 | 617.1196 | 756.4746 | 422.8365 | 386.3082 | 347.3187 | 756.9986 |  | 436.1527 | 444.195 | 382.2714 | 557.8247 | 471.7727 | 503.8299 |  | 652.6115 |  |  | 706.387 | 743.3053 | 740.1208 | [6 empty] | 561.9563 |  |  | 430.1144 |  |  | 345.9044 | 425.0015 | 393.6419 | 174.0352 | 325.5207 | 410.7644 | 249.1171 | 375.6094 | 450.7337 | 412.9334 | 423.1813 | 292.0881 | 367.7384 | 339.8192 | 418.6138 | 193.6391 | 335.9659 |  | 427.6062 | 383.0812 | 541.9559 | 239.4998 | 366.8645 | 391.3872 | 272.5543 | 362.6337 | 380.7304 | 431.0651 | 313.2449 | 383.8627 | 0.39828 | 18.6987 | 1.8761 | 0.061962 | -39.8319 | 3.1142 | 1291.62 | 0.21 | 3.3171 | -0.64863 | 1.3545 | -1.0839 | 3.1454 | 2.4557 | 4.6271 | 5.4395 | 8.7431 | 15.069 | 0.97274 | -1.0748 | 7.0149 | 18.9301
42810.4895 | 4276 | 43.9604 | 35.1831 | 22.6796 | 19.0259 | 17.7061 | 19.0072 | 21.4246 | 66.4375 | 34.1762 | 22.9192 | 18.4886 | 16.4744 | 15.8818 | 16.1588 | 119.7796 | 183.8742 | 276.442 | 281.9965 | 210.4517 | 408.1471 |  |  |  | 103.8084 | 233.3053 | 471.9861 | 459.1425 | 353.0144 | 433.3632 | 164.5918 | 295.2757 | 567.4311 | 172.2869 | 333.7484 | 383.3978 | 268.3238 | 378.5677 |  | 468.1957 | 570.3938 | 585.9802 | 371.9244 |  | 40.7918 | 89.1513 | 41.7665 | 85.1141 | 192.8493 | 247.5407 | 292.0207 | 8.0872 | 53.4309 | 11.5517 | 104.3569 | 9.5974 | 42.9123 | 50.0061 | 55.4699 | 15.6768 |  |  | 3.6452 | -0.82657 | -0.065176 | -0.98107 | 4.4935 | 1.8362 | 8.4971 | -5.2853 | 0.81889 | 2.7444 | 11.387 | -0.0003417 | -0.00032034 | -0.00044027 | 430.9772 | 203.2315 | 103.7127 | 58.3941 | 22.7193 | 16.6618 | 16.2542 | 45.6846 | 30.7752 | 21.2615 | 18.4046 | 17.2252 | 17.8613 | 22.3885 | 163.6703 | 147.1626 | 116.4881 | 70.4093 | 60.5351 | 154.3552 | 93.6842 | 99.3997 | 136.0063 | 169.8908 | 260.8395 | 342.2815 | 369.1604 |  |  |  | 477.7549 | 458.1744 | 415.9705 | 448.3342 | 2.3974 | 3.0613 | 310.0538 |  |  | 299.7831 |  |  | 106.1982 | 273.4241 | 384.2853 | 105.9984 | 251.5306 | 620.9832 | 758.3587 | 423.3227 | 386.5358 | 347.3377 | 757.659 |  | 436.1241 | 443.5118 | 382.1466 | 558.2555 | 471.8363 | 504.2936 |  | 654.0536 |  |  | 706.8124 | 743.6405 | 740.6687 | [6 empty] | 561.7451 |  |  | 431.2314 |  |  | 345.1183 | 425.0627 | 393.7057 | 174.027 | 325.8072 | 411.0722 | 248.7407 | 375.5744 | 451.0524 | 412.4872 | 423.6206 | 291.9209 | 367.7716 | 339.9497 | 418.6151 | 192.8425 | 335.7979 |  | 425.5558 | 383.7252 | 541.9561 | 239.8888 | 366.6816 | 391.0693 | 271.711 | 362.6394 | 381.1481 | 430.603 | 313.35 | 383.8341 | 0.5331 | 18.6975 | 1.8776 | 0.062541 | -39.8741 | 3.1142 | 1292.74 | 0.28 | 3.5366 | -1.206 | -0.33865 | -1.3139 | 3.3709 | 2.1548 | 4.6354 | 5.4181 | 8.7507 | 15.0648 | 0.85886 | -1.507 | 1.9963 | 18.8442
42810.4895 | 4277 | 43.9714 | 35.1835 | 22.6955 | 19.0401 | 17.7088 | 19.0077 | 21.4164 | 66.4682 | 34.1974 | 22.9271 | 18.5081 | 16.476 | 15.8766 | 16.1573 | 119.8081 | 183.8824 | 276.4473 | 281.9018 | 210.4627 | 407.9554 |  |  |  | 103.807 | 233.3242 | 471.7237 | 459.3981 | 353.1565 | 432.0411 | 161.4522 | 291.9034 | 586.2307 | 165.5103 | 329.1117 | 385.2736 | 296.6283 | 385.3607 |  | 456.0748 | 562.1125 | 592.2207 | 374.977 |  | 40.8263 | 88.9436 | 41.6773 | 85.1984 | 193.2664 | 247.9167 | 292.139 | 8.6467 | 53.3756 | 11.2202 | 104.3011 | 9.587 | 42.9354 | 50.0049 | 55.4805 | 15.677 |  |  | 3.9403 | -1.1538 | 0.40466 | -1.1283 | 4.1104 | 1.9722 | 9.0182 | -5.7821 | 1.1369 | 3.1038 | 11.5547 | -0.00039755 | -0.00034498 | -0.00044848 | 430.9785 | 203.2426 | 103.7241 | 58.405 | 22.7316 | 16.6561 | 16.251 | 45.6939 | 30.7767 | 21.2632 | 18.3994 | 17.2185 | 17.8583 | 22.3821 | 161.1242 | 142.8242 | 116.4904 | 71.0968 | 60.573 | 154.2978 | 93.6735 | 99.4045 | 136.0535 | 169.9321 | 260.8329 | 342.2299 | 369.1097 |  |  |  | 477.7406 | 459.531 | 418.8461 | 451.6716 | 2.5923 | 2.2409 | 308.232 |  |  | 295.0355 |  |  | 106.1912 | 273.42 | 384.8445 | 105.9787 | 251.4273 | 625.5283 | 759.2622 | 425.6833 | 385.1878 | 346.7455 | 757.3197 |  | 436.0436 | 442.2498 | 382.0054 | 558.3099 | 471.8955 | 504.1625 |  | 654.848 |  |  | 708.6356 | 744.255 | 741.5056 | [6 empty] | 561.6332 |  |  | 433.4139 |  |  | 344.6156 | 424.8624 | 393.5455 | 175.1531 | 326.3194 | 411.3292 | 248.9471 | 375.0056 | 451.6352 | 412.9679 | 423.5552 | 292.2388 | 367.545 | 339.6231 | 418.4234 | 192.0834 | 335.5758 |  | 425.1683 | 383.3914 | 542.0049 | 239.8476 | 366.5305 | 392.3933 | 270.7715 | 362.8323 | 381.3521 | 430.4232 | 312.9951 | 384.0061 | 0.35842 | 18.6981 | 1.8793 | 0.062244 | -39.8943 | 3.1142 | 1330.9 | 0.29 | 3.6735 | -1.4244 | 0.84358 | -1.4086 | 3.2252 | 2.234 | 4.7772 | 5.4187 | 8.7728 | 15.0705 | 1.1344 | -1.5086 | 3.7996 | 18.7497
42810.4895 | 4278 | 43.9767 | 35.1801 | 22.6845 | 19.0439 | 17.7179 | 19.0103 | 21.4164 | 66.4816 | 34.2156 | 22.9188 | 18.5007 | 16.4805 | 15.883 | 16.1542 | 119.8322 | 183.8919 | 276.4478 | 281.8643 | 210.4445 | 407.893 |  |  |  | 103.8171 | 233.3516 | 471.3545 | 457.3124 | 353.0514 | 431.9518 | 158.2551 | 296.8439 | 567.7917 | 167.6699 | 328.0937 | 379.689 | 329.6334 | 386.3729 |  | 420.2317 | 535.1745 | 563.8055 | 372.2006 |  | 40.7858 | 88.6553 | 41.5354 | 85.6688 | 193.7562 | 248.1264 | 292.251 | 8.9415 | 53.3353 | 10.9131 | 104.2284 | 9.5895 | 42.9304 | 50.007 | 55.4698 | 15.6703 |  |  | 4.7078 | -1.0874 | 0.12079 | -1.3011 | 4.1071 | 2.7581 | 9.6286 | -5.6546 | 0.53945 | 3.0423 | 11.2771 | -0.00036634 | -0.00038605 | -0.00047805 | 431.1511 | 203.2596 | 103.7355 | 58.4248 | 22.7377 | 16.6595 | 16.2496 | 45.6991 | 30.7768 | 21.2613 | 18.3934 | 17.2236 | 17.852 | 22.3733 | 160 | 132.2289 | 108.7951 | 69.2048 | 60.0338 | 154.0748 | 93.5658 | 99.4176 | 136.0959 | 169.9691 | 260.8471 | 342.1723 | 369.0634 |  |  |  | 477.6834 | 460.2543 | 420.8223 | 453.5819 | 4.2666 | 1.7529 | 307.2153 |  |  | 296.2727 |  |  | 106.1868 | 273.4183 | 384.479 | 105.9752 | 251.4144 | 614.5486 | 757.1992 | 427.358 | 384.1551 | 346.1232 | 756.069 |  | 436.0377 | 442.3511 | 381.9073 | 557.8955 | 471.9589 | 503.9293 |  | 654.667 |  |  | 708.963 | 743.9247 | 741.0098 | [6 empty] | 561.4693 |  |  | 433.3932 |  |  | 345.8575 | 425.0148 | 394.4738 | 175.2118 | 326.4295 | 411.8774 | 249.4635 | 374.8888 | 452.0656 | 413.3805 | 423.5951 | 292.4291 | 367.6322 | 338.6673 | 418.4345 | 191.4849 | 335.3841 |  | 424.9991 | 383.0407 | 542.0056 | 239.8493 | 366.1759 | 393.1609 | 270.7174 | 362.9225 | 381.1768 | 430.383 | 312.5649 | 384.6122 | 0.48919 | 18.6956 | 1.8805 | 0.062034 | -39.8768 | 3.1142 | 1335.35 | 0.3 | 4.0152 | -1.3823 | 0.4607 | -1.512 | 3.2246 | 2.6425 | 4.9372 | 5.4528 | 8.761 | 15.0897 | 1.2305 | -0.66672 | 6.3032 | 18.6896
42810.4896 | 4279 | 43.9898 | 35.1875 | 22.6895 | 19.0441 | 17.7194 | 19.0093 | 21.4148 | 66.4978 | 34.2239 | 22.928 | 18.5019 | 16.4764 | 15.8854 | 16.165 | 119.8475 | 183.8863 | 276.4554 | 281.8104 | 210.4129 | 407.8588 |  |  |  | 103.8188 | 233.3745 | 471.1456 | 456.9552 | 351.5343 | 431.02 | 165.6019 | 298.0655 | 572.311 | 169.3151 | 330.785 | 379.1576 | 155.4858 | 379.5372 |  | 427.8387 | 526.7728 | 546.2005 | 375.9447 |  | 40.684 | 88.452 | 41.4648 | 86.1064 | 194.212 | 248.0117 | 292.3866 | 9.1585 | 53.3211 | 10.82 | 104.1977 | 9.6007 | 42.9416 | 50.0391 | 55.4699 | 15.674 |  |  | 3.937 | -0.65111 | 0.86596 | -0.70311 | 4.8668 | 2.9073 | 7.8005 | -5.3281 | 0.70155 | 3.2882 | 11.3792 | -0.00037291 | -0.00037784 | -0.00045505 | 431.25 | 203.2763 | 103.751 | 58.4567 | 22.7442 | 16.6583 | 16.2594 | 45.7182 | 30.7969 | 21.2698 | 18.4011 | 17.2251 | 17.8542 | 22.3792 | 162.7041 | 135.0095 | 108.1419 | 67.4459 | 58.6896 | 154.0075 | 93.4736 | 99.4361 | 136.1543 | 170.0119 | 260.8521 | 342.1269 | 369.0075 |  |  |  | 477.655 | 460.2399 | 421.1355 | 452.5112 | 2.8954 | 3.6025 | 308.5057 |  |  | 297.9245 |  |  | 106.1987 | 273.4387 | 386.3919 | 105.9833 | 251.4234 | 608.6846 | 757.6718 | 425.3315 | 383.855 | 345.8497 | 756.5173 |  | 436.0176 | 443.0809 | 381.821 | 557.801 | 472.0186 | 502.865 |  | 654.0885 |  |  | 708.402 | 743.352 | 740.8055 | [6 empty] | 561.5194 |  |  | 431.3255 |  |  | 345.6281 | 425.2139 | 395.99 | 174.8015 | 326.2168 | 412.1782 | 249.7534 | 375.1763 | 452.3576 | 414.2281 | 423.6756 | 292.2273 | 367.745 | 338.3208 | 418.7783 | 191.8875 | 335.3206 |  | 424.6206 | 382.6484 | 541.9558 | 239.3953 | 365.5083 | 392.3183 | 270.9289 | 362.864 | 381.3954 | 430.4849 | 311.8533 | 385.1376 | 0.42891 | 18.6953 | 1.8806 | 0.060029 | -39.8707 | 3.1142 | 1358.39 | 0.25 | 3.6693 | -1.0693 | 1.2332 | -1.1112 | 3.5097 | 2.7127 | 4.4434 | 5.4382 | 8.7328 | 15.0996 | 0.92142 | -0.60542 | -4.2099 | 18.7158
42810.4896 | 4280 | 44.001 | 35.1993 | 22.6998 | 19.0501 | 17.7266 | 19.012 | 21.4266 | 66.521 | 34.2342 | 22.935 | 18.509 | 16.4776 | 15.8874 | 16.1667 | 119.8689 | 183.8861 | 276.4543 | 281.7551 | 210.3981 | 407.7675 |  |  |  | 103.8239 | 233.3999 | 470.4244 | 456.6335 | 349.2045 | 427.5385 | 167.231 | 295.8841 | 576.0491 | 168.1989 | 329.586 | 378.8436 | 223.0647 | 380.3062 |  | 439.3991 | 542.6832 | 557.736 | 376.0606 |  | 40.7023 | 88.1224 | 41.5006 | 87.5702 | 194.3204 | 248.2612 | 292.698 | 9.3979 | 53.2877 | 10.6834 | 104.1506 | 9.6047 | 42.9081 | 50.0758 | 55.469 | 15.6685 |  |  | 2.7443 | -0.47238 | 0.9343 | 0.18268 | 4.7399 | 1.9577 | 8.4458 | -5.9622 | 0.63363 | 3.4831 | 11.1921 | -0.0003187 | -0.00034663 | -0.00045998 | 431.0927 | 203.2932 | 103.7776 | 58.4766 | 22.7542 | 16.6675 | 16.2574 | 45.7281 | 30.8099 | 21.2647 | 18.4105 | 17.2332 | 17.8615 | 22.3829 | 163.6218 | 138.534 | 114.5339 | 66.7339 | 58.8338 | 153.8879 | 93.4584 | 99.4461 | 136.2141 | 170.068 | 260.8483 | 342.0846 | 368.9576 |  |  |  | 477.6282 | 459.5889 | 419.4579 | 451.0115 | 2.4402 | 1.7367 | 310.4776 |  |  | 297.6226 |  |  | 106.2016 | 273.4455 | 383.984 | 105.9814 | 251.4641 | 629.0076 | 757.488 | 425.2234 | 382.5442 | 344.5405 | 757.8234 |  | 435.7918 | 442.3561 | 381.7098 | 557.7444 | 472.0948 | 501.6739 |  | 653.2512 |  |  | 708.634 | 743.6401 | 741.3732 | [6 empty] | 561.6926 |  |  | 431.9844 |  |  | 345.197 | 425.8907 | 397.2673 | 174.7288 | 325.7562 | 412.0731 | 249.6803 | 375.4207 | 452.3844 | 414.5902 | 423.1937 | 291.7593 | 367.6921 | 338.855 | 419.0397 | 192.0573 | 335.2719 |  | 426.1062 | 382.8277 | 541.8368 | 239.5333 | 364.8992 | 391.8525 | 271.0733 | 362.9061 | 381.6431 | 431.0656 | 311.6558 | 385.4357 | 0.73187 | 18.6923 | 1.8808 | 0.059479 | -39.8469 | 3.1142 | 1346.71 | 0.32 | 3.056 | -0.91039 | 1.2803 | 0.56614 | 3.4645 | 2.2266 | 4.6246 | 5.3774 | 8.7428 | 15.1104 | 0.80405 | -1.3175 | -0.81224 | 18.7542
42810.4896 | 4281 | 44.0076 | 35.1975 | 22.7075 | 19.0486 | 17.7229 | 19.0101 | 21.4251 | 66.538 | 34.2396 | 22.9365 | 18.5013 | 16.4721 | 15.8808 | 16.1589 | 119.887 | 183.8935 | 276.452 | 281.6929 | 210.3768 | 407.7024 |  |  |  | 103.8255 | 233.4146 | 470.3258 | 456.694 | 349.1959 | 426.2251 | 169.8265 | 299.7929 | 563.8709 | 169.7812 | 328.566 | 381.504 | 300.069 | 381.5833 |  | 424.8471 | 528.1406 | 548.7771 | 376.4019 |  | 40.8863 | 88.1491 | 41.6285 | 87.8426 | 194.4465 | 248.7247 | 292.8663 | 9.5647 | 53.2533 | 10.9402 | 104.0697 | 9.5759 | 42.8906 | 50.0976 | 55.4663 | 15.6665 |  |  | 2.9533 | -0.41586 | 0.92247 | -0.21751 | 4.0546 | 1.7028 | 8.89 | -5.6487 | 0.95044 | 2.7098 | 11.4492 | -0.00037455 | -0.00034334 | -0.00042712 | 431.1488 | 203.3105 | 103.7881 | 58.5094 | 22.7681 | 16.6594 | 16.2571 | 45.7379 | 30.8021 | 21.2669 | 18.4035 | 17.2337 | 17.8522 | 22.3777 | 158.6387 | 129.3239 | 106.7087 | 65.8169 | 56.7454 | 153.6957 | 93.3269 | 99.4626 | 136.2641 | 170.1066 | 260.8364 | 342.0203 | 368.8965 |  |  |  | 477.6712 | 458.7245 | 418.072 | 450.2009 | 1.77 | 2.5149 | 306.6415 |  |  | 292.5888 |  |  | 106.211 | 273.5027 | 384.2615 | 105.9893 | 251.4545 | 620.2252 | 758.1358 | 424.2286 | 383.5446 | 345.5944 | 757.9511 |  | 435.7531 | 442.049 | 381.655 | 557.7398 | 472.1293 | 501.6888 |  | 652.1211 |  |  | 708.4554 | 743.8994 | 741.6125 | [6 empty] | 561.633 |  |  | 432.4617 |  |  | 345.4465 | 425.6217 | 397.7024 | 174.5814 | 325.4316 | 411.9397 | 248.9701 | 375.36 | 451.4135 | 414.618 | 422.9996 | 291.5128 | 367.6098 | 339.3723 | 419.0679 | 192.3631 | 335.35 |  | 426.5696 | 383.0956 | 541.6606 | 239.626 | 364.6778 | 391.2188 | 271.4465 | 363.1043 | 381.9124 | 431.1562 | 312.3486 | 385.4162 | 0.061812 | 18.6931 | 1.8832 | 0.059125 | -39.9648 | 3.1142 | 1339.45 | 0.31 | 3.1672 | -0.85423 | 1.2723 | -0.61778 | 3.2057 | 2.0774 | 4.7468 | 5.3696 | 8.7463 | 15.1147 | 1.333 | -0.46412 | 4.0012 | 18.782
42810.4896 | 4282 | 44.0218 | 35.2061 | 22.7124 | 19.0544 | 17.7203 | 19.0196 | 21.4183 | 66.5597 | 34.2526 | 22.9477 | 18.5089 | 16.4772 | 15.8854 | 16.1664 | 119.9029 | 183.8944 | 276.448 | 281.6407 | 210.3716 | 407.7013 |  |  |  | 103.825 | 233.4363 | 470.3132 | 457.6844 | 348.8308 | 424.6577 | 170.05 | 302.269 | 550.3851 | 170.2789 | 329.684 | 379.7898 | 313.2441 | 381.8196 |  | 431.3139 | 535.5317 | 554.0915 | 375.4474 |  | 41.0671 | 88.2923 | 41.59 | 87.9978 | 194.466 | 248.6339 | 293.0662 | 9.4885 | 53.2168 | 11.2285 | 103.9909 | 9.5706 | 42.8738 | 50.0951 | 55.4761 | 15.6593 |  |  | 3.4402 | -0.48487 | 0.76345 | -1.1072 | 4.257 | 2.5078 | 9.3066 | -5.861 | 0.32149 | 3.39 | 11.1795 | -0.00031541 | -0.0003532 | -0.00046984 | 431.3299 | 203.3243 | 103.7955 | 58.5254 | 22.7621 | 16.6589 | 16.252 | 45.7411 | 30.8017 | 21.2723 | 18.3955 | 17.223 | 17.8493 | 22.3726 | 149.0626 | 127.0659 | 108.8656 | 67.1388 | 55.16 | 153.3887 | 93.2504 | 99.4646 | 136.3104 | 170.1502 | 260.8412 | 341.9733 | 368.8509 |  |  |  | 477.6804 | 458.8781 | 418.5084 | 452.5193 | 2.1626 | 2.6967 | 305.7294 |  |  | 291.8625 |  |  | 106.2509 | 273.4823 | 384.6533 | 105.9094 | 251.4055 | 622.271 | 758.2668 | 425.8788 | 385.0986 | 346.3963 | 758.1418 |  | 435.8131 | 442.7117 | 381.6347 | 557.705 | 471.9709 | 501.8564 |  | 651.2858 |  |  | 708.6835 | 743.9008 | 741.8779 | [6 empty] | 561.5536 |  |  | 430.6046 |  |  | 345.7939 | 425.0501 | 397.2487 | 174.5557 | 325.4847 | 411.9259 | 248.6373 | 374.8499 | 450.3165 | 414.7698 | 423.42 | 291.2536 | 367.823 | 340.1347 | 419.1952 | 192.6237 | 335.705 |  | 427.0988 | 382.767 | 541.4413 | 239.2213 | 364.7262 | 390.6167 | 271.8742 | 363.4288 | 382.1101 | 430.5923 | 313.3833 | 385.3098 | 0.45626 | 18.6923 | 1.8852 | 0.061636 | -39.9476 | 3.1143 | 1332.65 | 0.29 | 3.4145 | -0.92256 | 1.1576 | -1.3941 | 3.2844 | 2.5209 | 4.8563 | 5.3709 | 8.726 | 15.0964 | 2.3575 | -0.71314 | 4.9762 | 18.7187
42810.4896 | 4283 | 44.0322 | 35.206 | 22.7126 | 19.0531 | 17.7192 | 19.0142 | 21.4207 | 66.5747 | 34.2673 | 22.9568 | 18.5132 | 16.4766 | 15.8808 | 16.1698 | 119.9303 | 183.9101 | 276.4573 | 281.6239 | 210.3118 | 407.7041 |  |  |  | 103.8415 | 233.4593 | 470.5542 | 458.9124 | 349.0747 | 424.382 | 168.9042 | 301.5827 | 553.5886 | 170.9776 | 331.376 | 380.392 | 174.5052 | 376.9135 |  | 435.4322 | 544.2001 | 575.5148 | 370.9208 |  | 41.2074 | 88.3705 | 41.5444 | 87.5409 | 194.7317 | 249.0838 | 293.2984 | 9.224 | 53.1836 | 11.4066 | 103.9632 | 9.5804 | 42.8426 | 50.0487 | 55.4839 | 15.6484 |  |  | 3.7734 | -1.1039 | 0.37969 | -0.94493 | 4.8543 | 2.6543 | 9.373 | -5.4332 | 0.73171 | 2.9137 | 11.4363 | -0.0003417 | -0.00035484 | -0.00045505 | 431.3453 | 203.3361 | 103.8127 | 58.5524 | 22.7697 | 16.6631 | 16.2473 | 45.7539 | 30.8138 | 21.2769 | 18.4056 | 17.2229 | 17.8545 | 22.3776 | 140.0513 | 122.5532 | 110.4996 | 68.8561 | 56.9223 | 152.9546 | 93.1793 | 99.481 | 136.3684 | 170.197 | 260.8455 | 341.9316 | 368.8125 |  |  |  | 477.5999 | 458.6707 | 417.1459 | 452.7943 | 2.3601 | 2.5336 | 303.4281 |  |  | 289.0862 |  |  | 106.212 | 273.5068 | 385.6673 | 106.0124 | 251.4166 | 623.7083 | 758.3817 | 422.1534 | 384.2608 | 346.0164 | 758.4542 |  | 435.8687 | 443.7366 | 381.6209 | 557.216 | 471.7329 | 502.7266 |  | 650.7675 |  |  | 708.9502 | 744.5416 | 742.1344 | [6 empty] | 561.5976 |  |  | 426.4606 |  |  | 345.9375 | 424.7418 | 396.2997 | 174.2763 | 325.6596 | 412.1973 | 248.3897 | 374.4509 | 449.7304 | 414.1182 | 423.5585 | 291.2274 | 368.1681 | 341.0491 | 419.578 | 192.1558 | 336.1452 |  | 427.7891 | 382.5189 | 541.2486 | 238.9103 | 364.4919 | 390.27 | 271.733 | 363.745 | 382.2654 | 430.3287 | 314.1606 | 385.3299 | 0.66388 | 18.6911 | 1.8874 | 0.060623 | -39.8834 | 3.1143 | 1331.8 | 0.25 | 3.5753 | -1.3922 | 0.81649 | -1.2881 | 3.5088 | 2.5946 | 4.8757 | 5.3682 | 8.6963 | 15.0811 | 3.3029 | -0.90338 | -3.179 | 18.7011
42810.4896 | 4284 | 44.0525 | 35.2196 | 22.7326 | 19.0616 | 17.7314 | 19.0279 | 21.4321 | 66.601 | 34.2914 | 22.973 | 18.5202 | 16.4869 | 15.8913 | 16.1698 | 119.9596 | 183.9149 | 276.4661 | 281.5253 | 210.2786 | 407.7458 |  |  |  | 103.8412 | 233.4864 | 470.7013 | 458.6883 | 348.1983 | 424.28 | 165.8697 | 296.6698 | 580.155 | 168.5521 | 332.5696 | 381.863 | 193.9294 | 380.3305 |  | 451.0181 | 560.3409 | 577.9759 | 371.7638 |  | 41.2752 | 88.2425 | 41.3944 | 87.1251 | 195.2231 | 249.5002 | 293.8549 | 8.9451 | 53.1848 | 11.2527 | 103.9112 | 9.595 | 42.8113 | 49.9962 | 55.4968 | 15.651 |  |  | 3.4566 | -0.33373 | 0.7871 | -0.61375 | 4.7406 | 3.176 | 9.8028 | -6.3203 | 0.63694 | 2.658 | 11.8027 | -0.0003762 | -0.0003877 | -0.00044191 | 431.1428 | 203.3668 | 103.8386 | 58.579 | 22.7823 | 16.6739 | 16.2533 | 45.7793 | 30.8259 | 21.2853 | 18.4104 | 17.2317 | 17.8653 | 22.3843 | 139.03 | 124.0783 | 112.1284 | 69.8845 | 58.9678 | 152.6204 | 93.1024 | 99.4957 | 136.4132 | 170.2427 | 260.84 | 341.8669 | 368.7692 |  |  |  | 477.4849 | 458.726 | 417.101 | 452.272 | 3.039 | 3.1878 | 303.5948 |  |  | 290.2054 |  |  | 106.2117 | 273.5216 | 386.1373 | 106.0146 | 251.4162 | 622.2794 | 759.8414 | 418.035 | 383.1467 | 346.3583 | 758.0288 |  | 435.9193 | 445.4681 | 381.5941 | 556.3906 | 471.4784 | 501.6194 |  | 650.5287 |  |  | 709.484 | 745.1924 | 742.4785 | [6 empty] | 561.8509 |  |  | 425.3495 |  |  | 345.9924 | 424.4803 | 395.9936 | 175.0044 | 326.0748 | 412.7944 | 248.5436 | 374.0208 | 449.6102 | 413.4389 | 423.3151 | 291.5751 | 368.497 | 341.7467 | 419.643 | 192.5589 | 336.3075 |  | 428.8413 | 383.36 | 541.0981 | 238.9448 | 364.373 | 389.7671 | 270.8608 | 363.8926 | 382.027 | 430.7784 | 314.3384 | 385.4844 | 0.64982 | 18.691 | 1.888 | 0.060855 | -39.8645 | 3.1143 | 1319.19 | 0.27 | 3.4217 | -0.76533 | 1.1754 | -1.0379 | 3.4689 | 2.8393 | 4.9882 | 5.3855 | 8.6458 | 15.0731 | 3.3733 | -1.0937 | -2.2412 | 18.7014
42810.4896 | 4285 | 44.0603 | 35.2269 | 22.7351 | 19.0674 | 17.7289 | 19.0248 | 21.427 | 66.625 | 34.298 | 22.9734 | 18.5174 | 16.4812 | 15.8953 | 16.1664 | 119.9762 | 183.9162 | 276.4557 | 281.463 | 210.2601 | 407.7256 |  |  |  | 103.8545 | 233.5031 | 470.6692 | 458.504 | 346.9449 | 425.1169 | 165.2998 | 298.5481 | 565.3208 | 167.613 | 326.4411 | 372.8588 | 298.9864 | 383.5532 |  | 427.0892 | 539.1017 | 578.6717 | 369.1415 |  | 41.2643 | 88.0811 | 41.2609 | 86.6393 | 195.6394 | 250.2329 | 294.7752 | 8.6576 | 53.1653 | 11.1642 | 103.8251 | 9.6165 | 42.7703 | 49.9191 | 55.506 | 15.652 |  |  | 3.2431 | -0.29824 | 1.1143 | -0.27796 | 4.6926 | 2.5754 | 9.5117 | -5.401 | 0.90744 | 2.6215 | 11.6823 | -0.00032527 | -0.0003532 | -0.00047148 | 431.1134 | 203.3761 | 103.8476 | 58.6019 | 22.7868 | 16.6687 | 16.2521 | 45.7805 | 30.8283 | 21.2859 | 18.411 | 17.2203 | 17.8544 | 22.3785 | 140.7385 | 129.7465 | 117.0834 | 72.1127 | 62.1078 | 152.4412 | 93.0779 | 99.5104 | 136.4776 | 170.2881 | 260.838 | 341.8208 | 368.7075 |  |  |  | 477.4285 | 458.4596 | 417.7467 | 450.9782 | 4.4795 | 3.5499 | 303.5018 |  |  | 291.4176 |  |  | 106.2251 | 273.5372 | 385.1517 | 106.0071 | 251.4674 | 619.6769 | 760.2046 | 419.2859 | 381.5838 | 345.1197 | 757.4873 |  | 435.923 | 446.5627 | 381.5598 | 556.2148 | 471.3544 | 501.191 |  | 651.384 |  |  | 710.7604 | 745.7647 | 743.0258 | [6 empty] | 562.0209 |  |  | 425.9473 |  |  | 345.7969 | 424.5963 | 396.0188 | 175.1654 | 326.1759 | 413.649 | 248.7814 | 373.4504 | 449.972 | 413.6702 | 423.1255 | 291.8528 | 368.6414 | 342.3499 | 419.3769 | 192.5514 | 336.371 |  | 429.8025 | 383.1818 | 540.9948 | 238.5944 | 364.4072 | 389.224 | 270.3205 | 363.729 | 381.4763 | 431.5941 | 314.6806 | 385.1769 | 0.2808 | 18.6922 | 1.8893 | 0.060789 | -39.9288 | 3.1143 | 1315.97 | 0.34 | 3.3163 | -0.72334 | 1.3982 | -0.69831 | 3.4537 | 2.5586 | 4.9171 | 5.401 | 8.6122 | 15.0629 | 3.1605 | -1.6473 | 4.1267 | 18.7304
42810.4896 | 4286 | 44.0653 | 35.2303 | 22.7366 | 19.0626 | 17.7199 | 19.0141 | 21.4194 | 66.6357 | 34.303 | 22.9703 | 18.5179 | 16.4725 | 15.8877 | 16.1661 | 120.0038 | 183.917 | 276.45 | 281.4143 | 210.2339 | 407.5961 |  |  |  | 103.8635 | 233.5166 | 470.9267 | 457.0747 | 346.8803 | 426.576 | 164.9754 | 293.7026 | 572.0496 | 165.9979 | 324.4214 | 370.2717 | 461.3399 | 376.7935 |  | 432.1576 | 535.0403 | 560.6771 | 372.4946 |  | 41.2888 | 88.0623 | 41.1921 | 86.1651 | 195.0972 | 250.6358 | 295.2372 | 8.4498 | 53.1249 | 10.9338 | 103.7798 | 9.6204 | 42.7595 | 49.8606 | 55.5121 | 15.6468 |  |  | 2.8771 | -0.83051 | 1.2096 | 0.10711 | 4.9371 | 3.2378 | 10.2043 | -5.518 | 0.47464 | 2.7409 | 11.2608 | -0.00033513 | -0.00035156 | -0.00045998 | 430.8533 | 203.392 | 103.862 | 58.6218 | 22.7962 | 16.6632 | 16.2492 | 45.7867 | 30.8353 | 21.2852 | 18.4138 | 17.2241 | 17.855 | 22.3739 | 151.9917 | 135.7778 | 118.6329 | 73.5296 | 62.8695 | 152.4284 | 93.067 | 99.5188 | 136.5228 | 170.3324 | 260.8443 | 341.7806 | 368.6569 |  |  |  | 477.3373 | 458.8228 | 420.5734 | 450.6587 | 4.81 | 3.6993 | 304.8081 |  |  | 291.7633 |  |  | 106.2217 | 273.5584 | 385.4815 | 106.0227 | 251.4593 | 624.0265 | 760.8889 | 421.5155 | 380.7909 | 343.8835 | 757.3401 |  | 435.7912 | 446.2774 | 381.5335 | 556.1266 | 471.2824 | 501.0488 |  | 651.9722 |  |  | 711.1988 | 746.7078 | 743.9343 | [6 empty] | 562.0754 |  |  | 428.0991 |  |  | 345.1971 | 424.0418 | 396.6501 | 174.7425 | 325.9279 | 414.1068 | 249.2127 | 373.3986 | 450.2645 | 413.057 | 423.3929 | 291.9509 | 368.552 | 342.5252 | 419.318 | 192.9397 | 336.5352 |  | 428.2128 | 382.597 | 540.9604 | 238.4939 | 364.4073 | 390.5912 | 270.8606 | 363.5609 | 380.5327 | 431.7819 | 314.651 | 384.8921 | 0.45549 | 18.6866 | 1.8894 | 0.061629 | -39.826 | 3.1143 | 1301.6 | 0.27 | 3.1268 | -1.207 | 1.4567 | 0.43347 | 3.5439 | 2.8699 | 5.0949 | 5.3908 | 8.6177 | 15.0566 | 1.9085 | -1.8208 | 18.9695 | 18.728
42810.4897 | 4287 | 44.0753 | 35.2308 | 22.7426 | 19.0639 | 17.7313 | 19.0205 | 21.424 | 66.6564 | 34.3187 | 22.9772 | 18.5244 | 16.4834 | 15.8855 | 16.1739 | 120.0149 | 183.8973 | 276.4422 | 281.3514 | 210.2048 | 407.5528 |  |  |  | 103.8634 | 233.5295 | 470.5136 | 456.296 | 344.5604 | 426.3631 | 162.9478 | 290.0567 | 583.6562 | 166.1824 | 326.0946 | 370.4739 | 398.9231 | 373.9698 |  | 456.5129 | 549.7343 | 572.7085 | 372.6619 |  | 41.159 | 88.26 | 41.2489 | 85.904 | 194.5504 | 251.2522 | 295.69 | 8.6156 | 53.0582 | 10.431 | 103.721 | 9.634 | 42.7555 | 49.8294 | 55.5154 | 15.6433 |  |  | 4.1473 | -0.61497 | 1.0447 | 0.019714 | 5.4529 | 3.2234 | 9.8021 | -5.265 | 0.44915 | 2.8584 | 11.48 | -0.00033348 | -0.00034991 | -0.00046162 | 430.3528 | 203.4061 | 103.8744 | 58.6417 | 22.8 | 16.6685 | 16.239 | 45.7944 | 30.8412 | 21.294 | 18.4079 | 17.2257 | 17.856 | 22.3728 | 159.4208 | 137.7864 | 118.1647 | 73.7792 | 62.3703 | 152.4148 | 93.0294 | 99.5263 | 136.5625 | 170.3763 | 260.8452 | 341.728 | 368.5931 |  |  |  | 477.3998 | 459.6824 | 421.4597 | 451.6857 | 5.0101 | 3.1599 | 303.8199 |  |  | 291.8664 |  |  | 106.2337 | 273.56 | 385.6473 | 106.0277 | 251.3343 | 629.3486 | 758.8737 | 422.2791 | 379.5442 | 342.0739 | 756.4144 |  | 435.6891 | 446.314 | 381.4847 | 556.5617 | 471.3092 | 500.572 |  | 653.018 |  |  | 711.0849 | 746.4109 | 743.3527 | [6 empty] | 562.0265 |  |  | 428.5954 |  |  | 344.8076 | 424.3551 | 397.799 | 175.0352 | 325.7687 | 414.0458 | 250.328 | 372.8162 | 450.4848 | 413.159 | 424.264 | 292.2028 | 368.3641 | 342.3297 | 419.2722 | 193.2222 | 336.7269 |  | 428.1729 | 381.9153 | 540.9387 | 237.572 | 364.3223 | 391.5379 | 270.6084 | 363.4583 | 379.8428 | 431.792 | 313.6492 | 384.7395 | 0.30179 | 18.6909 | 1.889 | 0.060782 | -39.7691 | 3.1143 | 1331.31 | 0.27 | 3.7536 | -1.039 | 1.3541 | 0.18602 | 3.7266 | 2.8652 | 4.9964 | 5.4054 | 8.6123 | 15.0478 | 1.0813 | -1.7734 | 12.2972 | 18.7072
42810.4897 | 4288 | 44.0882 | 35.2384 | 22.7573 | 19.0684 | 17.7305 | 19.0271 | 21.4264 | 66.6784 | 34.3254 | 22.9835 | 18.5308 | 16.48 | 15.8968 | 16.1703 | 120.0432 | 183.9075 | 276.4498 | 281.2889 | 210.1826 | 407.5418 |  |  |  | 103.8706 | 233.567 | 469.7583 | 454.2017 | 342.688 | 423.3513 | 168.4929 | 287.7716 | 583.4662 | 164.7185 | 323.0411 | 372.8775 | 367.8793 | 373.8169 |  | 451.8028 | 557.3132 | 582.7514 | 366.7074 |  | 40.9093 | 88.4081 | 41.3539 | 85.8428 | 193.6835 | 250.6708 | 296.04 | 8.543 | 53.0008 | 10.3211 | 103.6529 | 9.6298 | 42.7577 | 49.8003 | 55.5209 | 15.6371 |  |  | 4.8386 | -0.35607 | 1.0815 | -0.21948 | 4.4042 | 3.2766 | 10.2667 | -5.4529 | 0.51629 | 2.3483 | 11.624 | -0.00036141 | -0.00037127 | -0.00048791 | 430.1845 | 203.4416 | 103.9022 | 58.678 | 22.8256 | 16.6731 | 16.2576 | 45.8262 | 30.862 | 21.2956 | 18.4204 | 17.2348 | 17.8787 | 22.3805 | 164.415 | 144.2064 | 124.4823 | 74.4327 | 62.6812 | 152.4463 | 93.0438 | 99.5416 | 136.6032 | 170.4199 | 260.8425 | 341.6772 | 368.5394 |  |  |  | 477.2972 | 459.8233 | 420.7887 | 451.9225 | 5.8252 | 3.4947 | 303.1106 |  |  | 291.2956 |  |  | 106.2336 | 273.5704 | 383.789 | 106.0337 | 251.1789 | 627.9363 | 759.0843 | 422.4381 | 378.482 | 341.6183 | 756.6194 |  | 435.6305 | 445.889 | 381.431 | 556.2422 | 471.3231 | 499.8609 |  | 653.6692 |  |  | 710.6153 | 746.0402 | 742.9384 | [6 empty] | 561.8647 |  |  | 426.0493 |  |  | 344.4752 | 424.2322 | 397.485 | 174.399 | 325.6773 | 413.4273 | 250.4622 | 372.5953 | 451.0308 | 413.9919 | 424.6961 | 291.5666 | 368.4284 | 341.325 | 419.1458 | 192.2988 | 336.6419 |  | 428.4194 | 381.4657 | 540.8949 | 237.8585 | 363.9853 | 391.1359 | 269.6081 | 363.464 | 380.5466 | 430.2305 | 313.1856 | 384.4617 | 0.19008 | 18.6897 | 1.8894 | 0.059689 | -39.8944 | 3.1143 | 1344.23 | 0.34 | 4.0456 | -0.79072 | 1.3781 | -0.6208 | 3.3473 | 2.8871 | 5.1106 | 5.3933 | 8.6192 | 15.0584 | 0.5304 | -2.4736 | 9.6066 | 18.6879
42810.4897 | 4289 | 44.1053 | 35.238 | 22.7698 | 19.0746 | 17.7294 | 19.0253 | 21.419 | 66.6955 | 34.3397 | 22.9856 | 18.5338 | 16.4863 | 15.8911 | 16.1684 | 120.0634 | 183.9115 | 276.4494 | 281.2232 | 210.1649 | 407.5914 |  |  |  | 103.8775 | 233.5891 | 469.3989 | 454.0408 | 341.8905 | 422.0556 | 168.4569 | 296.7172 | 570.8654 | 164.1675 | 322.3605 | 375.5833 | 416.7032 | 374.5923 |  | 465.3403 | 556.7828 | 580.0443 | 363.3238 |  | 40.7794 | 88.4192 | 41.376 | 85.6617 | 192.7573 | 250.0691 | 296.0431 | 8.5572 | 52.9265 | 10.2248 | 103.5474 | 9.6602 | 42.7492 | 49.786 | 55.5342 | 15.639 |  |  | 3.9692 | -0.26539 | 1.0716 | -0.38179 | 4.1315 | 3.7017 | 10.1116 | -5.6093 | 0.82473 | 3.2876 | 12.0751 | -0.00032199 | -0.00032199 | -0.00045341 | 430.4362 | 203.4479 | 103.9049 | 58.6925 | 22.8167 | 16.6597 | 16.2459 | 45.8286 | 30.8575 | 21.2929 | 18.4122 | 17.2263 | 17.8584 | 22.3719 | 166.9043 | 145.8339 | 126.7049 | 73.5073 | 64.5956 | 152.4785 | 93.0884 | 99.5694 | 136.6672 | 170.4736 | 260.8442 | 341.6285 | 368.4872 |  |  |  | 477.0912 | 459.5181 | 421.8703 | 451.2092 | 4.6517 | 3.3782 | 301.0355 |  |  | 290.9169 |  |  | 106.225 | 273.5598 | 382.1295 | 106.0184 | 251.1677 | 628.8891 | 759.3983 | 421.4301 | 379.1492 | 341.4979 | 756.7278 |  | 435.5763 | 445.6542 | 381.3723 | 556.2491 | 471.2836 | 499.3526 |  | 654.1017 |  |  | 711.0364 | 746.2886 | 743.2337 | [6 empty] | 561.9837 |  |  | 427.3715 |  |  | 343.9981 | 424.1562 | 397.6121 | 174.2292 | 325.444 | 412.632 | 250.1748 | 372.194 | 451.1763 | 413.857 | 424.5179 | 291.2907 | 368.4956 | 340.9159 | 418.9369 | 192.6025 | 336.1872 |  | 427.8806 | 381.4572 | 540.8591 | 238.5137 | 363.9784 | 391.2601 | 269.0752 | 363.2825 | 380.5997 | 428.8774 | 313.692 | 384.4041 | 0.48226 | 18.6908 | 1.8914 | 0.062338 | -39.845 | 3.1143 | 1362.76 | 0.25 | 3.6608 | -0.68265 | 1.3718 | -0.81879 | 3.2401 | 3.067 | 5.069 | 5.3844 | 8.6203 | 15.0534 | 0.25796 | -2.7151 | 14.3241 | 18.6823
42810.4897 | 4290 | 44.1169 | 35.2425 | 22.7627 | 19.0741 | 17.7325 | 19.0194 | 21.4087 | 66.71 | 34.3485 | 22.9817 | 18.5253 | 16.473 | 15.8874 | 16.1669 | 120.0867 | 183.9111 | 276.4444 | 281.1869 | 210.1609 | 407.3896 |  |  |  | 103.8778 | 233.6132 | 469.4079 | 454.6303 | 343.841 | 423.5786 | 163.865 | 300.4967 | 554.5835 | 169.2165 | 328.966 | 377.1662 | 481.7283 | 370.1662 |  | 458.2148 | 559.1879 | 581.5476 | 363.4995 |  | 40.5926 | 88.0524 | 41.0409 | 85.1336 | 192.8362 | 250.0695 | 296.4073 | 8.6748 | 52.8606 | 10.0888 | 103.4345 | 9.6538 | 42.7764 | 49.791 | 55.5314 | 15.6413 |  |  | 4.4141 | -0.71551 | 1.1965 | -0.00197 | 3.7871 | 2.9198 | 9.49 | -5.8419 | 0.21952 | 2.8716 | 11.8577 | -0.00034663 | -0.00037784 | -0.00045177 | 430.3985 | 203.465 | 103.9264 | 58.7135 | 22.8245 | 16.6622 | 16.2411 | 45.8338 | 30.8598 | 21.2958 | 18.4114 | 17.2194 | 17.8612 | 22.3691 | 173.1364 | 147.3581 | 126.2555 | 74.2896 | 67.1604 | 152.5466 | 93.0991 | 99.5741 | 136.719 | 170.522 | 260.8282 | 341.5676 | 368.4328 |  |  |  | 477.0255 | 458.3575 | 420.0267 | 448.8642 | 4.8793 | 2.99 | 300.0364 |  |  | 290.6643 |  |  | 106.2391 | 273.5847 | 381.2338 | 105.9848 | 251.1694 | 634.9593 | 760.0452 | 422.9826 | 380.1964 | 340.5589 | 756.2434 |  | 435.4221 | 444.9389 | 381.2731 | 555.9559 | 471.2621 | 499.0777 |  | 654.8523 |  |  | 710.9791 | 746.2915 | 743.5591 | [6 empty] | 561.854 |  |  | 429.178 |  |  | 344.2483 | 424.0873 | 397.4953 | 173.5214 | 325.4834 | 412.0086 | 250.6434 | 371.9993 | 450.9117 | 413.6695 | 424.6187 | 290.8446 | 368.5208 | 340.2255 | 418.3292 | 192.9469 | 335.9553 |  | 428.4991 | 381.1354 | 540.7455 | 238.723 | 363.6481 | 391.0843 | 268.9794 | 362.9892 | 380.0442 | 428.3747 | 313.4154 | 384.7993 | 0.4734 | 18.6908 | 1.893 | 0.064198 | -39.8534 | 3.1143 | 1367.73 | 0.25 | 3.8647 | -1.1203 | 1.4488 | -0.058786 | 3.1022 | 2.7238 | 4.9107 | 5.3812 | 8.6311 | 15.0589 | -0.42574 | -2.6638 | 21.6957 | 18.7393
42810.4897 | 4291 | 44.1302 | 35.2472 | 22.7717 | 19.0797 | 17.7282 | 19.0218 | 21.4151 | 66.7285 | 34.3599 | 22.9961 | 18.5372 | 16.4864 | 15.8964 | 16.168 | 120.1234 | 183.9207 | 276.4433 | 281.144 | 210.088 | 407.4101 |  |  |  | 103.8836 | 233.6272 | 469.3483 | 454.1485 | 341.9635 | 424.2046 | 165.6955 | 294.6606 | 568.8097 | 168.1163 | 333.0757 | 379.8164 | 159.1048 | 375.4749 |  | 463.0349 | 564.3981 | 577.7759 | 360.0813 |  | 40.5925 | 87.8313 | 40.7408 | 85.2153 | 193.1716 | 250.4344 | 296.8166 | 8.5665 | 52.7782 | 10.4025 | 103.3885 | 9.6602 | 42.7731 | 49.7884 | 55.506 | 15.6447 |  |  | 3.7602 | -0.58277 | 1.1676 | 0.07097 | 4.7491 | 2.8495 | 9.1437 | -6.0364 | 1.0094 | 2.974 | 11.5336 | -0.00040084 | -0.0003072 | -0.00047641 | 430.3064 | 203.4857 | 103.9383 | 58.7418 | 22.8391 | 16.6671 | 16.2452 | 45.8495 | 30.8735 | 21.3005 | 18.4161 | 17.2286 | 17.8651 | 22.3748 | 181.9693 | 149.9751 | 124.196 | 74.2175 | 67.7385 | 152.7595 | 93.113 | 99.5794 | 136.7604 | 170.5576 | 260.8247 | 341.5196 | 368.3654 |  |  |  | 477.0548 | 457.0936 | 417.8386 | 446.9785 | 4.6631 | 2.8932 | 299.5169 |  |  | 291.0344 |  |  | 106.2342 | 273.5808 | 383.1809 | 106.027 | 251.1987 | 637.852 | 758.7456 | 421.3268 | 381.1071 | 341.9575 | 755.5376 |  | 435.2961 | 445.2193 | 381.2159 | 555.4071 | 471.2461 | 499.3637 |  | 654.9551 |  |  | 711.3969 | 746.2789 | 743.4206 | [6 empty] | 561.8333 |  |  | 427.5783 |  |  | 344.0867 | 423.9068 | 397.3346 | 173.3155 | 325.5297 | 411.7202 | 251.0941 | 371.7897 | 450.0976 | 413.1625 | 424.5808 | 290.7173 | 368.4751 | 339.9944 | 418.1227 | 192.2567 | 335.6026 |  | 428.9106 | 380.8842 | 540.702 | 237.8423 | 363.5378 | 390.6263 | 268.9108 | 362.8717 | 379.7831 | 427.8398 | 313.3366 | 384.8963 | 0.74323 | 18.69 | 1.894 | 0.064777 | -39.8301 | 3.1143 | 1397.7 | 0.3 | 3.5686 | -1.0108 | 1.4307 | 0.35273 | 3.4751 | 2.6918 | 4.8219 | 5.3871 | 8.6181 | 15.0722 | -1.3798 | -2.4333 | -3.6032 | 18.7953
42810.4897 | 4292 | 44.1372 | 35.2648 | 22.7906 | 19.0851 | 17.737 | 19.0272 | 21.4249 | 66.7519 | 34.3728 | 23.0079 | 18.5271 | 16.4884 | 15.8988 | 16.1719 | 120.1386 | 183.9241 | 276.4431 | 281.0484 | 210.0855 | 407.3059 |  |  |  | 103.8888 | 233.6394 | 469.3278 | 453.6841 | 340.6757 | 425.3472 | 162.7136 | 295.5057 | 574.9448 | 164.8852 | 325.153 | 377.7766 | 188.3494 | 380.1331 |  | 436.3787 | 545.4591 | 577.4938 | 362.0072 |  | 40.5675 | 88.0252 | 40.3384 | 85.9406 | 192.84 | 250.7428 | 296.7315 | 8.4074 | 52.7057 | 10.842 | 103.3034 | 9.6686 | 42.7701 | 49.7701 | 55.488 | 15.6459 |  |  | 3.5454 | -0.21742 | 1.069 | -0.37193 | 4.3299 | 3.1103 | 9.7246 | -5.8531 | 0.78056 | 2.8993 | 11.5696 | -0.00033841 | -0.0003877 | -0.00046162 | 430.1189 | 203.5021 | 103.9567 | 58.7646 | 22.8444 | 16.6649 | 16.2518 | 45.8596 | 30.8805 | 21.3019 | 18.4183 | 17.2285 | 17.8681 | 22.3766 | 188.3558 | 151.1103 | 123.0173 | 72.0875 | 66.2418 | 152.9374 | 93.1112 | 99.5936 | 136.8091 | 170.6001 | 260.8248 | 341.4677 | 368.3216 |  |  |  | 476.9918 | 456.4444 | 416.6547 | 446.1706 | 4.1677 | 3.075 | 302.2316 |  |  | 293.9108 |  |  | 106.2465 | 273.5992 | 383.0572 | 106.0453 | 251.188 | 639.1343 | 757.7409 | 419.1572 | 384.0365 | 343.2361 | 754.8913 |  | 435.2354 | 445.7164 | 381.1727 | 555.2367 | 471.2336 | 499.0706 |  | 655.5401 |  |  | 710.2499 | 745.3256 | 742.3188 | [6 empty] | 561.6222 |  |  | 426.8031 |  |  | 344.4231 | 423.7296 | 397.2776 | 173.5402 | 325.5934 | 411.5907 | 250.3862 | 371.7739 | 448.9333 | 413.0731 | 424.8443 | 291.047 | 368.5641 | 339.8869 | 418.2724 | 190.2311 | 335.3444 |  | 429.067 | 380.3304 | 540.6907 | 237.127 | 363.2086 | 389.8079 | 268.9037 | 362.8736 | 379.2518 | 428.2 | 312.5408 | 384.9188 | 0.44855 | 18.6909 | 1.8947 | 0.064032 | -39.8119 | 3.1143 | 1406.08 | 0.31 | 3.468 | -0.61755 | 1.3694 | -0.80771 | 3.3192 | 2.8131 | 4.9742 | 5.3985 | 8.6004 | 15.0754 | -2.0665 | -2.3026 | -2.2518 | 18.8099
42810.4897 | 4293 | 44.1546 | 35.2695 | 22.7817 | 19.0888 | 17.7384 | 19.0377 | 21.4145 | 66.7721 | 34.3885 | 23.0158 | 18.533 | 16.4809 | 15.8954 | 16.1748 | 120.1622 | 183.9257 | 276.4374 | 281.0083 | 210.068 | 407.1841 |  |  |  | 103.897 | 233.6567 | 469.2947 | 453.5079 | 340.9033 | 427.325 | 163.006 | 292.1057 | 570.1891 | 167.3683 | 326.9697 | 373.2522 | 457.2432 | 376.0984 |  | 433.9851 | 529.2757 | 560.1764 | 357.1444 |  | 40.472 | 88.1967 | 40.1541 | 86.0142 | 192.5712 | 250.7667 | 296.5873 | 8.5489 | 52.6084 | 10.7803 | 103.1869 | 9.6638 | 42.7583 | 49.7565 | 55.4713 | 15.6422 |  |  | 3.7445 | -0.41718 | 1.2635 | -0.23722 | 4.759 | 3.2069 | 9.693 | -5.8117 | 0.23684 | 2.4977 | 11.4297 | -0.00036634 | -0.00035977 | -0.00044684 | 430.3216 | 203.5189 | 103.9706 | 58.788 | 22.8519 | 16.6723 | 16.2531 | 45.8713 | 30.8836 | 21.3063 | 18.4234 | 17.2261 | 17.8697 | 22.3762 | 188.0892 | 151.8542 | 124.6538 | 73.9537 | 67.5834 | 152.9869 | 93.1561 | 99.6028 | 136.8668 | 170.6557 | 260.8184 | 341.4231 | 368.2791 |  |  |  | 476.9496 | 455.5038 | 416.6821 | 444.7453 | 4.1692 | 4.0273 | 303.5931 |  |  | 295.3372 |  |  | 106.2415 | 273.6194 | 383.3076 | 106.0365 | 251.19 | 636.3778 | 757.1252 | 421.0527 | 386.3603 | 343.3075 | 754.2139 |  | 435.275 | 444.334 | 381.1416 | 555.7384 | 471.293 | 498.8348 |  | 656.6316 |  |  | 709.3958 | 744.7696 | 741.5835 | [6 empty] | 561.3247 |  |  | 427.7942 |  |  | 344.7388 | 423.7127 | 396.9948 | 173.2867 | 325.5389 | 411.6481 | 249.8447 | 371.9779 | 448.4202 | 413.4462 | 424.5523 | 291.074 | 368.5591 | 339.6995 | 418.4199 | 188.7597 | 335.2442 |  | 428.1709 | 380.3146 | 540.6455 | 236.2543 | 362.452 | 389.2095 | 268.6213 | 363.0336 | 378.5196 | 428.1362 | 312.199 | 384.8636 | 0.47975 | 18.6913 | 1.8955 | 0.063945 | -39.7672 | 3.1142 | 1402.24 | 0.19 | 3.5691 | -0.85564 | 1.4891 | -0.64521 | 3.4798 | 2.8566 | 4.9662 | 5.4216 | 8.6359 | 15.0687 | -2.0305 | -2.4789 | 18.917 | 18.8443
42810.4897 | 4294 | 44.1506 | 35.2611 | 22.7943 | 19.0834 | 17.7408 | 19.0351 | 21.4104 | 66.7946 | 34.3961 | 23.0068 | 18.5267 | 16.481 | 15.8892 | 16.1697 | 120.1894 | 183.927 | 276.4475 | 280.9568 | 210.046 | 407.0802 |  |  |  | 103.903 | 233.6796 | 469.2348 | 451.9582 | 339.049 | 427.8555 | 161.0583 | 292.433 | 574.7038 | 166.5158 | 325.9448 | 372.1248 | 450.5732 | 371.0463 |  | 443.3573 | 530.6307 | 553.9133 | 362.4921 |  | 40.4021 | 88.168 | 40.1274 | 85.8937 | 192.4338 | 250.6613 | 296.6988 | 8.646 | 52.5595 | 10.3211 | 103.1238 | 9.6772 | 42.7341 | 49.7495 | 55.4655 | 15.6464 |  |  | 4.3536 | -0.39813 | 0.97504 | -0.28913 | 4.8379 | 3.0026 | 9.7068 | -5.7223 | 0.7644 | 2.8785 | 11.7288 | -0.00034991 | -0.0003417 | -0.00041727 | 430.5182 | 203.5379 | 103.9846 | 58.817 | 22.8619 | 16.6743 | 16.2533 | 45.8755 | 30.8918 | 21.3071 | 18.4219 | 17.2318 | 17.8665 | 22.3708 | 186.6137 | 156.1269 | 128.8485 | 74.5397 | 69.5741 | 153.0995 | 93.2528 | 99.6137 | 136.913 | 170.702 | 260.8137 | 341.3703 | 368.2305 |  |  |  | 476.8858 | 455.018 | 417.2259 | 444.1237 | 3.3908 | 3.535 | 301.1406 |  |  | 292.118 |  |  | 106.2386 | 273.6264 | 380.9797 | 106.0262 | 251.1902 | 637.2583 | 757.4485 | 422.859 | 385.5435 | 342.2231 | 753.8367 |  | 435.253 | 442.6624 | 381.1259 | 556.1683 | 471.2641 | 499.0821 |  | 657.5319 |  |  | 709.1546 | 744.4274 | 741.0708 | [6 empty] | 561.072 |  |  | 429.3362 |  |  | 344.7345 | 423.2602 | 396.7177 | 172.6867 | 325.7899 | 411.6845 | 250.0982 | 372.1943 | 448.1362 | 413.5567 | 423.9248 | 290.9126 | 368.5632 | 339.2403 | 418.527 | 188.4508 | 335.3401 |  | 426.6619 | 379.9617 | 540.5755 | 237.001 | 361.8482 | 388.4643 | 268.4328 | 363.1859 | 377.3119 | 427.6758 | 312.3606 | 384.7526 | 0.1818 | 18.6909 | 1.8967 | 0.063793 | -39.8744 | 3.1143 | 1405.94 | 0.28 | 3.8499 | -0.83584 | 1.308 | -0.71229 | 3.5082 | 2.7638 | 4.9693 | 5.4297 | 8.6809 | 15.0533 | -1.8521 | -2.9332 | 18.0018 | 18.8537
42810.4897 | 4295 | 44.1706 | 35.2886 | 22.7988 | 19.0937 | 17.7475 | 19.0356 | 21.4109 | 66.8174 | 34.4137 | 23.0285 | 18.5381 | 16.4861 | 15.8973 | 16.1806 | 120.2125 | 183.9337 | 276.4485 | 280.9048 | 210.0301 | 407.0502 |  |  |  | 103.9063 | 233.7005 | 469.2726 | 450.666 | 336.6824 | 426.8307 | 164.0265 | 292.113 | 572.5812 | 158.3734 | 322.2023 | 366.9471 | 486.8262 | 369.3764 |  | 446.7494 | 550.422 | 573.6497 | 358.1332 |  | 40.2897 | 88.1548 | 40.1705 | 85.4469 | 192.7261 | 250.9617 | 296.8324 | 8.5934 | 52.5359 | 10.0732 | 103.0845 | 9.6876 | 42.6985 | 49.7561 | 55.4638 | 15.6477 |  |  | 3.3771 | -0.15762 | 1.0309 | -0.19319 | 5.1204 | 3.0788 | 9.5314 | -5.5541 | 0.80799 | 2.8688 | 11.6634 | -0.00035156 | -0.00036306 | -0.00045998 | 430.6218 | 203.5444 | 103.9997 | 58.8325 | 22.8584 | 16.6672 | 16.25 | 45.8917 | 30.8963 | 21.3108 | 18.4137 | 17.2245 | 17.8664 | 22.366 | 181.1046 | 152.8122 | 130.3145 | 79.1744 | 70.9981 | 153.0495 | 93.3371 | 99.6348 | 136.9631 | 170.7523 | 260.831 | 341.3209 | 368.1766 |  |  |  | 476.8016 | 455.2838 | 415.8307 | 444.9489 | 2.2807 | 4.023 | 298.4629 |  |  | 290.3951 |  |  | 106.2381 | 273.6307 | 379.4164 | 106.0298 | 251.1154 | 641.5208 | 755.6629 | 424.7253 | 385.0377 | 342.3946 | 752.8444 |  | 435.2487 | 442.3637 | 381.0615 | 556.0744 | 471.149 | 499.4571 |  | 657.724 |  |  | 708.4919 | 743.5741 | 740.1267 | [6 empty] | 560.9855 |  |  | 430.5617 |  |  | 344.5328 | 423.0351 | 396.8555 | 172.2655 | 326.1865 | 411.7545 | 250.218 | 372.053 | 448.0792 | 413.5843 | 423.6631 | 290.724 | 368.579 | 338.4503 | 418.2116 | 188.1605 | 335.3455 |  | 424.6796 | 378.963 | 540.5338 | 237.7035 | 361.9367 | 388.2132 | 268.2447 | 363.127 | 376.96 | 427.8983 | 311.6293 | 384.4674 | 0.51076 | 18.6901 | 1.8977 | 0.064119 | -39.8671 | 3.1143 | 1396.34 | 0.26 | 3.3883 | -0.52591 | 1.345 | -0.58223 | 3.6102 | 2.7994 | 4.9256 | 5.4568 | 8.6833 | 15.0419 | -1.2464 | -3.0857 | 22.4888 | 18.8204
42810.4898 | 4296 | 44.183 | 35.2796 | 22.8123 | 19.0988 | 17.7428 | 19.0363 | 21.419 | 66.8321 | 34.4269 | 23.0353 | 18.5399 | 16.489 | 15.8969 | 16.1786 | 120.239 | 183.9389 | 276.4434 | 280.8483 | 210.0124 | 407.1157 |  |  |  | 103.9112 | 233.7189 | 469.1777 | 450.3841 | 336.5929 | 427.0385 | 169.7381 | 297.7655 | 571.4073 | 156.9593 | 320.6369 | 367.7733 | 338.2945 | 374.3057 |  | 442.2308 | 551.1135 | 569.1767 | 356.844 |  | 40.3271 | 88.1202 | 40.2403 | 85.0868 | 192.6992 | 251.3129 | 296.9639 | 8.5248 | 52.5095 | 10.158 | 103.0367 | 9.6918 | 42.6632 | 49.7617 | 55.4485 | 15.6529 |  |  | 3.9317 | -0.044597 | 0.94547 | 0.12748 | 4.4817 | 3.2293 | 9.7075 | -5.6901 | 0.50481 | 2.7438 | 11.4375 | -0.00036798 | -0.00044355 | -0.00045834 | 430.2581 | 203.5634 | 104.0146 | 58.8504 | 22.8753 | 16.6696 | 16.2462 | 45.8935 | 30.9073 | 21.3105 | 18.4197 | 17.2275 | 17.8683 | 22.3661 | 171.5672 | 146.758 | 129.8515 | 81.1875 | 70.4866 | 152.829 | 93.4192 | 99.6495 | 137.0125 | 170.8011 | 260.8448 | 341.2882 | 368.1406 |  |  |  | 476.6364 | 455.2441 | 413.8834 | 445.7909 | 3.049 | 2.8262 | 298.4165 |  |  | 290.7042 |  |  | 106.2362 | 273.6416 | 378.4867 | 106.0328 | 251.0214 | 645.0471 | 756.4843 | 425.4549 | 385.2526 | 341.9962 | 753.6817 |  | 435.1202 | 442.9758 | 381.0027 | 555.8186 | 471.0487 | 499.2229 |  | 657.7785 |  |  | 708.2059 | 743.0373 | 739.8799 | [6 empty] | 561.0202 |  |  | 431.0627 |  |  | 344.749 | 423.0585 | 397.0432 | 172.3802 | 326.4721 | 411.6709 | 250.662 | 371.683 | 447.8339 | 413.7487 | 423.3689 | 290.7052 | 368.4409 | 338.2179 | 417.6097 | 187.8158 | 335.3972 |  | 423.1887 | 378.2511 | 540.4854 | 237.4867 | 362.1157 | 389.2288 | 268.1727 | 362.9215 | 377.0065 | 428.6559 | 310.4741 | 384.3232 | 0.54755 | 18.6891 | 1.8983 | 0.0638 | -39.8032 | 3.1143 | 1393.22 | 0.27 | 3.6565 | -0.27973 | 1.288 | 0.47294 | 3.3787 | 2.868 | 4.9725 | 5.4196 | 8.661 | 15.0368 | -0.21506 | -3.0243 | 7.41 | 18.7766
42810.4898 | 4297 | 44.1969 | 35.296 | 22.822 | 19.1045 | 17.7427 | 19.0365 | 21.4323 | 66.8536 | 34.4362 | 23.0405 | 18.5503 | 16.4939 | 15.901 | 16.1736 | 120.2578 | 183.9399 | 276.443 | 280.798 | 210.0247 | 407.0523 |  |  |  | 103.9142 | 233.7317 | 469.1689 | 450.8766 | 337.9315 | 428.447 | 168.0767 | 301.5371 | 570.054 | 168.1545 | 326.1381 | 371.9903 | 362.0531 | 370.0954 |  | 444.1787 | 557.1742 | 578.3569 | 358.0116 |  | 40.4045 | 88.1771 | 40.2671 | 85.2457 | 192.2791 | 251.7294 | 296.9263 | 8.3703 | 52.5265 | 10.1742 | 103.0317 | 9.7041 | 42.6239 | 49.7634 | 55.4177 | 15.6502 |  |  | 3.521 | -0.38893 | 0.98227 | -0.20633 | 4.9469 | 3.4993 | 9.4814 | -6.1409 | 1.0427 | 3.0258 | 11.3798 | -0.00037455 | -0.00034991 | -0.00046984 | 430.1645 | 203.5898 | 104.0436 | 58.8862 | 22.8835 | 16.6733 | 16.2524 | 45.9177 | 30.9183 | 21.3181 | 18.4296 | 17.2393 | 17.8744 | 22.3775 | 167.116 | 143.5762 | 125.5465 | 77.7533 | 69.9906 | 152.602 | 93.4466 | 99.6645 | 137.0602 | 170.8454 | 260.8449 | 341.2346 | 368.1004 |  |  |  | 476.4331 | 455.1325 | 416.0001 | 446.4145 | 2.8186 | 2.2917 | 300.4576 |  |  | 292.1832 |  |  | 106.2195 | 273.664 | 380.6307 | 105.9998 | 250.9775 | 644.9804 | 756.9763 | 423.9749 | 384.3614 | 340.572 | 754.4426 |  | 434.9693 | 443.6026 | 380.9405 | 556.2205 | 470.9782 | 498.3171 |  | 657.5259 |  |  | 709.2822 | 743.4085 | 740.4728 | [6 empty] | 561.0643 |  |  | 430.6566 |  |  | 344.5859 | 422.693 | 397.169 | 172.5656 | 326.3803 | 411.2939 | 250.8486 | 371.1929 | 447.5523 | 413.3928 | 423.2686 | 290.8271 | 368.2367 | 338.2796 | 417.3985 | 187.7515 | 335.3618 |  | 423.3682 | 378.3948 | 540.3352 | 237.0383 | 362.311 | 389.9015 | 268.4293 | 362.6744 | 377.0718 | 429.3554 | 309.8355 | 384.3774 | 0.286 | 18.6834 | 1.899 | 0.063069 | -39.8323 | 3.1143 | 1392.75 | 0.23 | 3.4638 | -0.82613 | 1.3129 | -0.60173 | 3.5511 | 2.9867 | 4.9162 | 5.3821 | 8.6379 | 15.0171 | 0.25032 | -2.5426 | 9.3429 | 18.7342
42810.4898 | 4298 | 44.1987 | 35.2834 | 22.8031 | 19.1054 | 17.739 | 19.0289 | 21.414 | 66.863 | 34.4495 | 23.0317 | 18.5465 | 16.4846 | 15.8953 | 16.1709 | 120.2757 | 183.937 | 276.4448 | 280.781 | 209.9594 | 407.0044 |  |  |  | 103.9061 | 233.7486 | 468.8013 | 450.8455 | 337.3451 | 427.0241 | 169.2755 | 298.3907 | 562.21 | 171.5664 | 333.095 | 377.5566 | 329.4935 | 374.449 |  | 449.4854 | 556.8489 | 582.3267 | 352.8653 |  | 40.4205 | 88.0415 | 40.2173 | 85.3082 | 191.9594 | 252.0924 | 296.5938 | 8.2289 | 52.5196 | 10.0134 | 103.0153 | 9.6964 | 42.5956 | 49.7825 | 55.3932 | 15.6594 |  |  | 3.4422 | -0.3265 | 1.0059 | 0.00723 | 4.6972 | 2.9901 | 9.624 | -5.9359 | 0.47659 | 2.2495 | 11.5605 | -0.00036306 | -0.00031541 | -0.0004337 | 430.2395 | 203.6061 | 104.0532 | 58.915 | 22.8927 | 16.6728 | 16.2479 | 45.9223 | 30.917 | 21.3207 | 18.4243 | 17.234 | 17.8699 | 22.372 | 165.8055 | 140.4081 | 122.5897 | 75.9001 | 66.3554 | 152.4562 | 93.4548 | 99.6799 | 137.1039 | 170.8804 | 260.8423 | 341.1885 | 368.0424 |  |  |  | 476.2808 | 455.3702 | 418.1913 | 446.5167 | 4.0717 | 3.4166 | 300.9685 |  |  | 292.3967 |  |  | 106.2215 | 273.679 | 381.8072 | 105.9455 | 250.9968 | 646.9985 | 756.9717 | 423.0122 | 384.0591 | 340.6932 | 755.4068 |  | 434.8087 | 443.2818 | 380.875 | 556.1498 | 470.899 | 498.4695 |  | 657.7131 |  |  | 709.3644 | 743.4347 | 740.6587 | [6 empty] | 560.8618 |  |  | 430.7498 |  |  | 344.7825 | 422.0012 | 397.0985 | 172.6275 | 326.2046 | 410.7865 | 251.3869 | 370.7626 | 447.6611 | 412.9489 | 423.3679 | 291.0075 | 368.031 | 338.7558 | 417.1427 | 187.4114 | 335.2483 |  | 423.0573 | 379.4655 | 540.1199 | 236.8899 | 362.2845 | 389.7201 | 268.6348 | 362.6183 | 376.5986 | 429.6141 | 309.0369 | 384.319 | 0.6346 | 18.6825 | 1.8995 | 0.061788 | -39.8542 | 3.1143 | 1381.42 | 0.32 | 3.4213 | -0.75679 | 1.3284 | 0.11262 | 3.4615 | 2.7618 | 4.9548 | 5.3379 | 8.6408 | 15.0095 | 0.37719 | -2.213 | 6.8295 | 18.7126
42810.4898 | 4299 | 44.2168 | 35.2941 | 22.809 | 19.0932 | 17.7442 | 19.0326 | 21.4191 | 66.8817 | 34.4526 | 23.0386 | 18.5461 | 16.4862 | 15.8942 | 16.1698 | 120.2931 | 183.9369 | 276.4475 | 280.677 | 209.9274 | 406.952 |  |  |  | 103.9074 | 233.7661 | 468.5393 | 451.2845 | 337.1512 | 424.6177 | 168.8261 | 296.8454 | 582.3697 | 162.3169 | 328.988 | 377.961 | 180.2963 | 379.2513 |  | 432.6886 | 555.9122 | 571.7887 | 356.1728 |  | 40.3132 | 87.9009 | 40.229 | 85.0369 | 191.5866 | 251.7561 | 296.1886 | 8.0774 | 52.486 | 9.9213 | 103.0122 | 9.7012 | 42.5663 | 49.7868 | 55.3665 | 15.6607 |  |  | 4.2629 | -0.41718 | 1.1157 | -0.3279 | 4.2938 | 2.5794 | 8.9689 | -5.9904 | 0.66516 | 2.9297 | 11.4204 | -0.00034991 | -0.00036306 | -0.00045177 | 430.4133 | 203.6108 | 104.058 | 58.9254 | 22.8924 | 16.6599 | 16.2372 | 45.9236 | 30.917 | 21.3177 | 18.4185 | 17.2225 | 17.8561 | 22.3542 | 169.5838 | 142.8809 | 123.009 | 77.8729 | 66.8119 | 152.4098 | 93.5223 | 99.6729 | 137.1568 | 170.918 | 260.8389 | 341.1377 | 367.9877 |  |  |  | 476.2843 | 455.8917 | 417.9258 | 447.2438 | 4.3193 | 3.5679 | 300.6182 |  |  | 290.4053 |  |  | 106.2253 | 273.6953 | 380.3798 | 106.0452 | 251.0124 | 659.7343 | 757.5328 | 423.5322 | 382.2904 | 340.5714 | 755.4173 |  | 434.6491 | 442.983 | 380.8121 | 555.7664 | 470.8463 | 497.8633 |  | 657.5438 |  |  | 709.5824 | 743.4112 | 740.5223 | [6 empty] | 560.6344 |  |  | 430.704 |  |  | 344.4667 | 421.6289 | 396.7391 | 172.1545 | 326.0042 | 410.2871 | 251.5242 | 370.3713 | 447.791 | 412.6074 | 423.1027 | 291.1377 | 367.6587 | 339.1946 | 417.3141 | 187.2508 | 335.0918 |  | 422.4525 | 380.6968 | 539.913 | 237.9897 | 362.3193 | 390.0404 | 268.8301 | 362.7036 | 375.9174 | 429.6595 | 307.96 | 384.2781 | 0.49054 | 18.682 | 1.9001 | 0.062172 | -39.9133 | 3.1143 | 1388.23 | 0.31 | 3.8008 | -0.85529 | 1.3987 | -0.75827 | 3.3085 | 2.5643 | 4.7816 | 5.3204 | 8.6434 | 15.0138 | -0.048606 | -2.2514 | -2.4884 | 18.6928
42810.4898 | 4300 | 44.2307 | 35.3051 | 22.8211 | 19.104 | 17.7346 | 19.0336 | 21.4108 | 66.901 | 34.4609 | 23.0436 | 18.552 | 16.4775 | 15.8928 | 16.1663 | 120.3246 | 183.9545 | 276.4396 | 280.6147 | 209.9091 | 406.8507 |  |  |  | 103.9126 | 233.7861 | 468.4419 | 450.5071 | 338.5996 | 425.6162 | 168.4398 | 297.3158 | 580.6763 | 162.7773 | 324.2955 | 367.6855 | 347.3412 | 376.4338 |  | 425.6049 | 542.1297 | 582.1869 | 344.0151 |  | 40.3914 | 87.6947 | 40.1823 | 84.8938 | 191.7134 | 251.14 | 295.907 | 7.9037 | 52.4262 | 9.9314 | 103.0414 | 9.7058 | 42.5384 | 49.8029 | 55.3306 | 15.6662 |  |  | 3.9344 | -0.34424 | 0.9389 | -0.005914 | 4.8333 | 3.0512 | 9.3507 | -5.7953 | 0.5881 | 3.1252 | 11.4814 | -0.0002842 | -0.00036141 | -0.00045834 | 430.6549 | 203.6332 | 104.0704 | 58.9499 | 22.9058 | 16.6679 | 16.2385 | 45.9355 | 30.9258 | 21.3205 | 18.4203 | 17.2226 | 17.8637 | 22.3535 | 173.6192 | 147.8364 | 125.4277 | 76.9117 | 65.9473 | 152.4811 | 93.6014 | 99.7025 | 137.2028 | 170.9673 | 260.8339 | 341.0978 | 367.9589 |  |  |  | 476.1169 | 456.1798 | 418.2607 | 448.2863 | 5.5168 | 2.7779 | 300.5404 |  |  | 289.6172 |  |  | 106.2236 | 273.7124 | 379.466 | 106.0555 | 250.9543 | 660.3295 | 757.6599 | 422.4372 | 381.5011 | 341.2872 | 754.5678 |  | 434.547 | 442.8844 | 380.7397 | 555.5177 | 470.7778 | 498.2313 |  | 656.9144 |  |  | 708.2541 | 742.9507 | 740.0446 | [6 empty] | 560.6832 |  |  | 429.5101 |  |  | 344.0535 | 420.5078 | 396.0299 | 171.278 | 326.0023 | 409.9216 | 251.4684 | 370.0237 | 447.7182 | 412.1721 | 422.958 | 291.124 | 367.385 | 339.355 | 417.2103 | 187.4498 | 335.0707 |  | 419.9406 | 380.5853 | 539.7701 | 238.6942 | 362.1509 | 391.2147 | 268.9297 | 362.8309 | 375.5226 | 429.6807 | 306.9511 | 384.1391 | 0.39828 | 18.6807 | 1.9003 | 0.060883 | -39.8908 | 3.1143 | 1397.85 | 0.35 | 3.654 | -0.77671 | 1.2827 | -0.1018 | 3.5081 | 2.7873 | 4.8795 | 5.3329 | 8.6395 | 15.0124 | -0.48781 | -2.5104 | 8.4972 | 18.6433
42810.4898 | 4301 | 44.2507 | 35.3152 | 22.8327 | 19.1106 | 17.7462 | 19.0266 | 21.4157 | 66.9286 | 34.4843 | 23.0517 | 18.5561 | 16.4883 | 15.8964 | 16.1724 | 120.339 | 183.9484 | 276.4395 | 280.5685 | 209.9037 | 406.7542 |  |  |  | 103.9186 | 233.7902 | 468.5037 | 450.861 | 339.8702 | 426.9203 | 162.1993 | 291.5713 | 588.418 | 168.7433 | 325.9074 | 370.3378 | 426.6715 | 372.4876 |  | 434.6756 | 540.782 | 570.0328 | 356.7144 |  | 40.1791 | 87.6224 | 40.1331 | 84.5533 | 192.1402 | 250.598 | 295.7108 | 7.9161 | 52.3901 | 9.8998 | 103.0987 | 9.7233 | 42.4954 | 49.7975 | 55.2907 | 15.6758 |  |  | 4.8044 | -0.57949 | 1.0749 | -0.15639 | 4.9042 | 3.0558 | 9.4689 | -5.9779 | 0.49274 | 3.1611 | 11.2908 | -0.00040248 | -0.0003302 | -0.00047312 | 431.4273 | 203.6549 | 104.0871 | 58.9854 | 22.9129 | 16.6794 | 16.2507 | 45.9571 | 30.9363 | 21.3346 | 18.4285 | 17.2331 | 17.8743 | 22.3562 | 177.2555 | 147.0721 | 123.8299 | 76.4463 | 67.2701 | 152.5313 | 93.6268 | 99.7185 | 137.2432 | 171.0138 | 260.8411 | 341.0514 | 367.9177 |  |  |  | 475.8887 | 456.3457 | 417.7279 | 448.2814 | 3.0117 | 3.1078 | 300.8484 |  |  | 291.9786 |  |  | 106.2244 | 273.7219 | 378.4851 | 106.0487 | 250.8975 | 658.1418 | 758.9024 | 419.333 | 381.6994 | 341.7005 | 754.5295 |  | 434.3979 | 443.7026 | 380.6366 | 555.2016 | 470.6539 | 498.1723 |  | 656.7169 |  |  | 709.4767 | 744.698 | 741.581 | [6 empty] | 560.6639 |  |  | 427.4754 |  |  | 343.5409 | 420.2159 | 395.3257 | 170.7214 | 325.8526 | 409.6081 | 250.829 | 370.2427 | 447.6238 | 411.7698 | 422.9706 | 290.8033 | 367.1435 | 339.2074 | 416.6403 | 186.9138 | 334.9295 |  | 418.478 | 380.359 | 539.6534 | 238.5321 | 361.7878 | 391.7816 | 269.0105 | 362.674 | 374.9768 | 429.8036 | 307.0385 | 384.321 | 0.57047 | 18.6786 | 1.901 | 0.060572 | -39.8724 | 3.1144 | 1361.97 | 0.26 | 4.0416 | -1.0076 | 1.3724 | -0.52347 | 3.5319 | 2.788 | 4.9077 | 5.3179 | 8.6074 | 15.0061 | -0.88538 | -2.3298 | 15.543 | 18.6153
42810.4898 | 4302 | 44.2679 | 35.3177 | 22.8318 | 19.1162 | 17.7537 | 19.0422 | 21.4122 | 66.955 | 34.5006 | 23.0597 | 18.5655 | 16.4934 | 15.9029 | 16.1816 | 120.3702 | 183.956 | 276.452 | 280.5371 | 209.9288 | 406.7086 |  |  |  | 103.9246 | 233.8306 | 468.1634 | 449.6164 | 338.247 | 425.9015 | 165.7896 | 289.7423 | 596.4942 | 158.6424 | 319.628 | 367.1562 | 420.068 | 373.6592 |  | 453.2514 | 557.0476 | 578.0087 | 353.7836 |  | 39.9146 | 87.5023 | 40.1611 | 84.228 | 192.2852 | 250.4097 | 295.3708 | 7.9506 | 52.3613 | 10.1812 | 103.1535 | 9.7191 | 42.4398 | 49.7868 | 55.2521 | 15.6698 |  |  | 4.6782 | -0.84168 | 0.97372 | -0.16559 | 4.713 | 3.3949 | 9.3796 | -6.1324 | 0.99267 | 3.2289 | 11.5299 | -0.0003532 | -0.00030884 | -0.00045998 | 431.3011 | 203.6717 | 104.1185 | 59.0058 | 22.922 | 16.6718 | 16.2483 | 45.9666 | 30.942 | 21.3415 | 18.4276 | 17.2367 | 17.8653 | 22.3591 | 174.5999 | 144.3299 | 120.602 | 73.6023 | 66.2582 | 152.4349 | 93.6246 | 99.7175 | 137.2853 | 171.0541 | 260.84 | 340.9934 | 367.8653 |  |  |  | 475.7598 | 455.7779 | 416.2259 | 446.9375 | 4.4007 | 2.9484 | 301.7304 |  |  | 293.8451 |  |  | 106.2264 | 273.7261 | 377.9507 | 106.0409 | 250.8716 | 655.9662 | 756.9965 | 417.5018 | 380.6559 | 340.9615 | 753.6815 |  | 434.2821 | 444.0332 | 380.5558 | 554.9291 | 470.4903 | 497.5966 |  | 656.6719 |  |  | 709.1121 | 744.0109 | 740.6892 | [6 empty] | 560.5387 |  |  | 427.6617 |  |  | 343.7743 | 420.3591 | 395.3241 | 171.355 | 325.6665 | 409.5272 | 250.326 | 370.5219 | 447.1573 | 411.8984 | 422.6155 | 291.0342 | 367.0473 | 338.8126 | 416.7303 | 186.1928 | 334.5956 |  | 417.928 | 379.8973 | 539.5766 | 238.1532 | 362.0329 | 391.9764 | 268.9038 | 362.4495 | 374.4831 | 429.8674 | 307.6254 | 384.7062 | 0.41485 | 18.6727 | 1.9016 | 0.061021 | -39.9162 | 3.1143 | 1365.2 | 0.19 | 3.9853 | -1.2142 | 1.306 | -0.53856 | 3.4618 | 2.9381 | 4.8836 | 5.3289 | 8.5908 | 14.9939 | -0.60271 | -1.9714 | 14.9349 | 18.6368
42810.4898 | 4303 | 44.2712 | 35.3231 | 22.8337 | 19.1149 | 17.7515 | 19.0423 | 21.4105 | 66.9734 | 34.5021 | 23.0682 | 18.5637 | 16.4958 | 15.9048 | 16.1791 | 120.4075 | 183.9587 | 276.4483 | 280.4826 | 209.8872 | 406.5894 |  |  |  | 103.9283 | 233.8376 | 467.5162 | 450.1183 | 335.7635 | 422.4842 | 170.2723 | 292.1392 | 596.2488 | 154.8567 | 314.5534 | 368.0313 | 472.5674 | 373.7591 |  | 448.2682 | 561.4004 | 587.3227 | 347.7112 |  | 39.7214 | 87.3207 | 40.2442 | 84.1818 | 192.6878 | 250.5458 | 294.8336 | 7.8939 | 52.3582 | 10.4237 | 103.1702 | 9.7253 | 42.4004 | 49.7798 | 55.2089 | 15.6844 |  |  | 3.1176 | -0.26342 | 0.8423 | -0.072282 | 4.2846 | 2.994 | 9.651 | -6.3315 | 1.0349 | 2.967 | 11.3379 | -0.00038277 | -0.00036141 | -0.00046162 | 431.1043 | 203.6937 | 104.1226 | 59.0369 | 22.928 | 16.6722 | 16.2426 | 45.9758 | 30.952 | 21.3349 | 18.4331 | 17.2289 | 17.8702 | 22.3608 | 175.2374 | 141.2018 | 115.6589 | 73.0298 | 66.5193 | 152.4324 | 93.5689 | 99.7307 | 137.3349 | 171.0927 | 260.8357 | 340.9533 | 367.8094 |  |  |  | 475.6672 | 454.8263 | 413.8985 | 444.8828 | 3.4489 | 2.4852 | 301.2659 |  |  | 293.6762 |  |  | 106.2281 | 273.7425 | 375.5535 | 106.0419 | 250.8458 | 660.9574 | 757.6594 | 417.0542 | 378.76 | 340.1676 | 752.7971 |  | 434.1828 | 444.4868 | 380.4569 | 554.9605 | 470.3618 | 498.0947 |  | 656.7199 |  |  | 708.1935 | 743.9788 | 740.5341 | [6 empty] | 560.3416 |  |  | 428.2149 |  |  | 344.0012 | 420.4394 | 395.5634 | 171.4862 | 325.7173 | 409.6327 | 249.0062 | 371.0105 | 447.3358 | 411.5263 | 422.4539 | 290.8196 | 367.0466 | 338.6379 | 416.9517 | 186.0138 | 334.2767 |  | 418.3836 | 379.1696 | 539.4207 | 238.6167 | 362.3455 | 390.9349 | 268.9102 | 362.3108 | 374.0733 | 428.5142 | 308.2926 | 384.6302 | 0.45163 | 18.6626 | 1.9019 | 0.061267 | -39.9036 | 3.1143 | 1366.46 | 0.28 | 3.2454 | -0.67908 | 1.2143 | -0.35573 | 3.3011 | 2.7595 | 4.9544 | 5.3427 | 8.5692 | 14.9775 | -0.67388 | -1.429 | 21.0022 | 18.6825
42810.4898 | 4304 | 44.2857 | 35.3283 | 22.8384 | 19.1212 | 17.7527 | 19.0407 | 21.4109 | 66.9883 | 34.5182 | 23.0732 | 18.5644 | 16.4977 | 15.9008 | 16.1781 | 120.4101 | 183.9608 | 276.4436 | 280.4252 | 209.867 | 406.5679 |  |  |  | 103.9344 | 233.8587 | 467.2282 | 449.3665 | 334.0087 | 419.8517 | 166.6049 | 299.9736 | 574.6381 | 162.4288 | 317.8694 | 365.7021 | 436.1319 | 370.5916 |  | 450.4774 | 561.3684 | 589.3571 | 346.9234 |  | 39.6945 | 87.269 | 40.3148 | 84.0207 | 192.778 | 250.1606 | 294.7802 | 7.8792 | 52.3581 | 10.3523 | 103.1939 | 9.7383 | 42.3638 | 49.7648 | 55.168 | 15.6778 |  |  | 4.1282 | -0.48618 | 0.65897 | -0.47247 | 4.343 | 3.3351 | 9.2652 | -6.1173 | 0.6638 | 3.2295 | 11.4309 | -0.00033841 | -0.00037784 | -0.00043534 | 431.2918 | 203.7037 | 104.1422 | 59.0569 | 22.9273 | 16.6742 | 16.2442 | 45.9822 | 30.9612 | 21.3311 | 18.432 | 17.2194 | 17.8719 | 22.3523 | 173.5837 | 141.0652 | 117.3988 | 72.8088 | 67.318 | 152.3553 | 93.5379 | 99.7451 | 137.3837 | 171.144 | 260.8344 | 340.8981 | 367.7502 |  |  |  | 475.5437 | 454.7955 | 416.6772 | 444.8288 | 2.7112 | 2.4641 | 301.6509 |  |  | 294.3414 |  |  | 106.2284 | 273.7497 | 374.3421 | 106.0436 | 250.8133 | 666.5442 | 758.4814 | 417.5958 | 376.9154 | 340.3433 | 753.1737 |  | 434.2085 | 445.8094 | 380.3484 | 554.7367 | 470.3389 | 498.7736 |  | 656.1569 |  |  | 708.7201 | 743.9768 | 741.1541 | [6 empty] | 560.1771 |  |  | 429.0805 |  |  | 344.1558 | 419.7523 | 395.1452 | 171.1583 | 325.567 | 409.6366 | 248.6653 | 371.6138 | 447.191 | 411.3178 | 422.5271 | 290.7172 | 366.9351 | 338.6412 | 416.7948 | 185.6706 | 334.1458 |  | 418.4026 | 378.6648 | 539.2716 | 238.2767 | 362.3091 | 390.1782 | 268.4608 | 362.2592 | 374.1247 | 428.1686 | 308.0386 | 384.1733 | -0.041806 | 18.6682 | 1.9019 | 0.062201 | -39.8875 | 3.1143 | 1369.24 | 0.25 | 3.7275 | -0.9225 | 1.074 | -0.9094 | 3.3223 | 2.9114 | 4.8526 | 5.335 | 8.5226 | 14.9809 | -0.50003 | -1.6261 | 16.8282 | 18.6688
42810.4899 | 4305 | 44.2903 | 35.3261 | 22.8458 | 19.1262 | 17.7491 | 19.0451 | 21.4084 | 66.9969 | 34.5223 | 23.0645 | 18.5588 | 16.4952 | 15.8975 | 16.1762 | 120.4337 | 183.9649 | 276.4479 | 280.3726 | 209.868 | 406.4609 |  |  |  | 103.9358 | 233.8699 | 466.8429 | 447.41 | 331.7823 | 418.8284 | 164.9755 | 300.687 | 551.1192 | 172.0627 | 329.4592 | 372.1687 | 241.35 | 367.119 |  | 448.7625 | 563.1922 | 588.6677 | 349.6737 |  | 39.5865 | 87.0386 | 40.3365 | 83.695 | 192.1007 | 249.6838 | 294.5919 | 7.8616 | 52.3799 | 10.2506 | 103.2267 | 9.7538 | 42.3119 | 49.7696 | 55.1286 | 15.6814 |  |  | 4.7788 | -0.54072 | 0.85479 | -0.11565 | 4.3371 | 2.1437 | 9.1706 | -5.7539 | 0.61631 | 2.8869 | 11.1849 | -0.00038113 | -0.00037948 | -0.00046655 | 432.1828 | 203.7208 | 104.1538 | 59.0779 | 22.9368 | 16.6741 | 16.2473 | 46.0011 | 30.9661 | 21.3405 | 18.4358 | 17.2283 | 17.8775 | 22.3523 | 171.7463 | 141.7297 | 116.4816 | 71.2119 | 69.4112 | 152.2585 | 93.5054 | 99.7477 | 137.4252 | 171.1831 | 260.8282 | 340.8517 | 367.6937 |  |  |  | 475.5692 | 454.3739 | 416.2481 | 443.9666 | 3.519 | 2.9994 | 304.0616 |  |  | 296.9159 |  |  | 106.2321 | 273.753 | 373.3918 | 106.0292 | 250.768 | 649.8515 | 758.5249 | 419.1417 | 377.1232 | 341.3695 | 753.9267 |  | 434.1983 | 446.0847 | 380.2405 | 554.9145 | 470.3607 | 498.5683 |  | 655.7571 |  |  | 710.358 | 744.8627 | 741.9027 | [6 empty] | 559.87 |  |  | 430.2316 |  |  | 344.1964 | 418.8817 | 394.9697 | 171.0948 | 325.5777 | 409.5885 | 248.7376 | 371.516 | 447.4082 | 411.6327 | 422.3483 | 290.3058 | 366.5852 | 338.6802 | 416.6564 | 185.3864 | 333.8597 |  | 418.6385 | 380.2853 | 539.0472 | 237.8445 | 362.1266 | 390.2731 | 267.7159 | 362.1719 | 374.2472 | 427.4303 | 307.4308 | 383.7938 | 0.66889 | 18.6673 | 1.9024 | 0.061889 | -39.9084 | 3.1144 | 1344.86 | 0.25 | 4.0075 | -0.97256 | 1.2228 | -0.44979 | 3.3186 | 2.3331 | 4.8256 | 5.313 | 8.5051 | 14.9786 | -0.30833 | -1.5282 | 0.96407 | 18.6959
42810.4899 | 4306 | 44.3031 | 35.3309 | 22.8413 | 19.1174 | 17.7547 | 19.0457 | 21.4036 | 67.0175 | 34.5337 | 23.074 | 18.5594 | 16.4845 | 15.8915 | 16.1716 | 120.4611 | 183.968 | 276.4491 | 280.3375 | 209.7944 | 406.3736 |  |  |  | 103.9401 | 233.8885 | 466.9566 | 447.8977 | 331.5312 | 418.6958 | 167.8332 | 297.32 | 582.2177 | 165.2362 | 329.006 | 373.3279 | 246.7594 | 371.279 |  | 475.0998 | 584.8119 | 609.6358 | 330.593 |  | 39.5348 | 86.8514 | 40.2703 | 83.5187 | 191.926 | 249.3258 | 294.4968 | 7.8202 | 52.3933 | 10.1141 | 103.249 | 9.7691 | 42.2338 | 49.7805 | 55.0854 | 15.6872 |  |  | 4.234 | -0.41653 | 1.0197 | -0.49678 | 4.0414 | 2.5912 | 9.3316 | -5.8978 | 0.84594 | 2.9758 | 11.3629 | -0.00031213 | -0.00038934 | -0.00048134 | 432.6187 | 203.7439 | 104.1682 | 59.0991 | 22.9472 | 16.6757 | 16.2409 | 46.0115 | 30.969 | 21.3452 | 18.4339 | 17.229 | 17.8734 | 22.3505 | 168.1919 | 143.3501 | 116.3806 | 71.9504 | 68.1139 | 152.1262 | 93.492 | 99.7633 | 137.4784 | 171.2354 | 260.8221 | 340.8131 | 367.6394 |  |  |  | 475.5626 | 453.8672 | 415.9579 | 443.002 | 3.4414 | 1.7015 | 305.5556 |  |  | 297.2854 |  |  | 106.2376 | 273.7687 | 371.2402 | 106.0224 | 250.6717 | 652.71 | 757.6442 | 420.6158 | 376.6229 | 341.1031 | 754.3766 |  | 434.2776 | 444.529 | 380.1758 | 554.8025 | 470.5196 | 498.2662 |  | 655.4854 |  |  | 710.2917 | 745.1715 | 741.9039 | [6 empty] | 559.7239 |  |  | 429.6499 |  |  | 343.5828 | 418.2731 | 394.4919 | 171.0112 | 325.3548 | 409.5918 | 248.2878 | 370.9948 | 447.359 | 411.2298 | 421.7386 | 289.6904 | 366.3861 | 338.574 | 416.5572 | 184.9986 | 333.7371 |  | 418.2758 | 381.2143 | 538.8045 | 236.6741 | 362.0941 | 391.3813 | 267.2671 | 362.0664 | 374.6678 | 427.5027 | 306.0908 | 383.7063 | 0.4499 | 18.666 | 1.9025 | 0.060949 | -39.8522 | 3.1144 | 1325.65 | 0.31 | 3.7718 | -0.85337 | 1.3352 | -0.93197 | 3.2023 | 2.5642 | 4.8661 | 5.3091 | 8.5425 | 15.001 | 0.069602 | -1.5186 | 1.8141 | 18.7218
42810.4899 | 4307 | 44.3282 | 35.3499 | 22.8552 | 19.1313 | 17.7625 | 19.0475 | 21.4106 | 67.0399 | 34.5479 | 23.0952 | 18.5778 | 16.4959 | 15.9029 | 16.1799 | 120.4857 | 183.9651 | 276.4465 | 280.2389 | 209.7767 | 406.2469 |  |  |  | 103.939 | 233.8992 | 467.0213 | 448.8404 | 332.6107 | 419.7269 | 159.2208 | 292.3168 | 590.2589 | 158.3475 | 320.7809 | 367.9181 | 340.8335 | 371.3243 |  | 441.7224 | 574.974 | 595.1801 | 338.7106 |  | 39.5046 | 86.704 | 40.2131 | 83.8292 | 192.0411 | 249.0637 | 294.1101 | 7.8416 | 52.3875 | 9.966 | 103.2697 | 9.7745 | 42.1384 | 49.7935 | 55.0347 | 15.6827 |  |  | 4.1703 | -0.74968 | 0.85019 | -0.46589 | 4.51 | 2.8199 | 8.8736 | -6.1179 | -0.016331 | 3.2891 | 11.054 | -0.00033677 | -0.0004107 | -0.00045834 | 432.6236 | 203.7581 | 104.1768 | 59.1216 | 22.9517 | 16.6611 | 16.2311 | 46.0144 | 30.9725 | 21.3392 | 18.4251 | 17.2199 | 17.8662 | 22.3448 | 163.0872 | 136.8698 | 110.361 | 70.1283 | 65.8376 | 151.9432 | 93.3768 | 99.7713 | 137.5191 | 171.2755 | 260.8239 | 340.7647 | 367.5907 |  |  |  | 475.3733 | 453.9501 | 419.0385 | 442.0126 | 3.3893 | 2.0301 | 305.6978 |  |  | 296.6014 |  |  | 106.2417 | 273.7855 | 372.2647 | 106.0548 | 250.6486 | 663.7003 | 757.2583 | 421.0737 | 376.5477 | 341.1849 | 755.3522 |  | 434.2015 | 443.8925 | 380.0674 | 554.7933 | 470.5502 | 499.2771 |  | 655.0088 |  |  | 709.4787 | 745.0632 | 741.7382 | [6 empty] | 559.6828 |  |  | 431.2067 |  |  | 343.341 | 418.0306 | 393.7504 | 170.8481 | 325.1567 | 409.9703 | 247.641 | 370.5181 | 447.4189 | 411.026 | 421.4321 | 289.4722 | 366.5279 | 338.4847 | 415.9936 | 184.9345 | 333.754 |  | 418.756 | 383.0402 | 538.5904 | 235.9354 | 361.9877 | 392.8199 | 266.9749 | 361.9208 | 375.3573 | 427.585 | 305.4711 | 383.7669 | 0.40271 | 18.666 | 1.9028 | 0.059921 | -39.8475 | 3.1144 | 1336.62 | 0.28 | 3.7461 | -1.1446 | 1.219 | -0.90235 | 3.382 | 2.6743 | 4.744 | 5.2738 | 8.5503 | 15.0049 | 0.61325 | -0.86383 | 8.1166 | 18.726
42810.4899 | 4308 | 44.3351 | 35.338 | 22.8696 | 19.1298 | 17.7567 | 19.0479 | 21.4107 | 67.0577 | 34.5613 | 23.0942 | 18.572 | 16.4959 | 15.9004 | 16.1755 | 120.5146 | 183.976 | 276.4434 | 280.194 | 209.753 | 406.2039 |  |  |  | 103.9443 | 233.913 | 467.0008 | 448.9101 | 334.2735 | 420.1019 | 159.3587 | 292.4067 | 597.9543 | 161.9826 | 326.5733 | 365.8836 | 394.1731 | 365.6275 |  | 430.5433 | 541.089 | 550.5959 | 351.2973 |  | 39.4983 | 86.6234 | 40.2359 | 83.8039 | 191.7421 | 248.3458 | 293.2191 | 7.9528 | 52.3889 | 9.8407 | 103.3165 | 9.7743 | 42.0612 | 49.7976 | 54.9954 | 15.682 |  |  | 3.636 | -0.14777 | 0.91853 | -0.69786 | 4.4942 | 2.4578 | 9.5222 | -6.2802 | 0.32928 | 3.1466 | 11.3641 | -0.0003877 | -0.00035484 | -0.00045012 | 432.4876 | 203.774 | 104.1881 | 59.1531 | 22.9579 | 16.6761 | 16.238 | 46.026 | 30.9789 | 21.3439 | 18.4287 | 17.2196 | 17.8718 | 22.3464 | 160.5293 | 134.2961 | 107.8894 | 67.7252 | 64.4644 | 151.6957 | 93.2427 | 99.792 | 137.5732 | 171.319 | 260.8293 | 340.7173 | 367.5489 |  |  |  | 475.2544 | 454.4005 | 421.4314 | 442.1464 | 1.6318 | 2.014 | 306.0647 |  |  | 298.4518 |  |  | 106.2462 | 273.7928 | 372.3948 | 106.0642 | 250.6392 | 659.2913 | 757.5207 | 421.8512 | 375.947 | 340.3739 | 755.1833 |  | 434.0578 | 444.8789 | 379.9844 | 554.7651 | 470.4463 | 499.991 |  | 654.7761 |  |  | 708.9898 | 745.0818 | 741.6811 | [6 empty] | 559.6453 |  |  | 431.3571 |  |  | 342.5596 | 418.4794 | 393.2747 | 170.496 | 325.0259 | 410.5846 | 247.2243 | 369.8273 | 447.829 | 410.9837 | 421.2007 | 289.4747 | 366.5978 | 337.9069 | 415.7372 | 185.1898 | 333.714 |  | 419.0939 | 384.2705 | 538.3753 | 236.4112 | 362.112 | 394.0219 | 267.0025 | 361.7671 | 375.5455 | 427.9746 | 305.5661 | 384.0857 | 0.28658 | 18.6649 | 1.9023 | 0.060522 | -39.9392 | 3.1144 | 1340.74 | 0.26 | 3.4989 | -0.50812 | 1.2669 | -1.1042 | 3.3738 | 2.495 | 4.9109 | 5.2629 | 8.5153 | 14.9931 | 0.86567 | -0.6056 | 12.4352 | 18.7077
42810.4899 | 4309 | 44.3457 | 35.3496 | 22.8679 | 19.1376 | 17.7549 | 19.053 | 21.4032 | 67.0807 | 34.5751 | 23.097 | 18.5742 | 16.4886 | 15.901 | 16.174 | 120.5368 | 183.9781 | 276.4439 | 280.142 | 209.7346 | 406.1925 |  |  |  | 103.95 | 233.9255 | 467.4334 | 449.7417 | 336.245 | 421.7346 | 167.466 | 293.4294 | 584.5385 | 168.833 | 328.4361 | 370.2985 | 152.1216 | 367.7406 |  | 452.7015 | 559.2917 | 565.3354 | 350.9307 |  | 39.4406 | 86.4958 | 40.2769 | 83.5387 | 191.8141 | 247.8613 | 292.548 | 8.0854 | 52.398 | 9.7759 | 103.3388 | 9.7876 | 41.9994 | 49.8021 | 54.9575 | 15.6725 |  |  | 4.5356 | -0.61432 | 1.0414 | -0.035486 | 4.7643 | 2.7989 | 8.6784 | -5.8669 | 0.58751 | 3.0824 | 11.5279 | -0.00033677 | -0.00041398 | -0.00044848 | 432.4789 | 203.7938 | 104.2081 | 59.1866 | 22.9727 | 16.6878 | 16.244 | 46.051 | 30.9963 | 21.3503 | 18.4302 | 17.2266 | 17.8752 | 22.3501 | 155.9045 | 130.4736 | 103.3418 | 67.0011 | 62.7379 | 151.3593 | 93.0902 | 99.7885 | 137.6153 | 171.3616 | 260.8206 | 340.6647 | 367.4829 |  |  |  | 475.2024 | 454.8263 | 422.3578 | 443.0178 | 2.7953 | 1.58 | 306.9186 |  |  | 298.7578 |  |  | 106.2513 | 273.8073 | 373.0465 | 106.0586 | 250.5506 | 653.2019 | 758.0595 | 419.5212 | 377.2768 | 341.3795 | 754.7716 |  | 434.0164 | 445.4503 | 379.8684 | 554.4636 | 470.3631 | 500.5456 |  | 654.9474 |  |  | 709.3359 | 745.4019 | 741.9277 | [6 empty] | 559.6347 |  |  | 429.3386 |  |  | 341.9492 | 419.106 | 393.0243 | 169.98 | 324.8929 | 410.6894 | 247.1118 | 369.6972 | 448.2629 | 411.069 | 421.3106 | 289.429 | 366.3616 | 336.9143 | 415.6338 | 184.9385 | 333.4734 |  | 418.861 | 384.7057 | 538.1568 | 237.2682 | 362.2545 | 394.8728 | 266.8463 | 361.7666 | 375.4501 | 429.0105 | 305.6716 | 384.5297 | 0.33742 | 18.6642 | 1.902 | 0.06139 | -39.9397 | 3.1144 | 1325.9 | 0.24 | 3.9124 | -1.0359 | 1.3487 | -0.24896 | 3.4721 | 2.6612 | 4.6861 | 5.2699 | 8.4889 | 14.9914 | 1.3363 | -0.11896 | -3.6679 | 18.6771
42810.4899 | 4310 | 44.3645 | 35.3685 | 22.8721 | 19.1472 | 17.7663 | 19.0599 | 21.4077 | 67.1067 | 34.5825 | 23.1082 | 18.5776 | 16.5009 | 15.9098 | 16.1758 | 120.5606 | 183.987 | 276.4395 | 280.0819 | 209.7059 | 406.1791 |  |  |  | 103.9507 | 233.9455 | 467.4614 | 449.1546 | 336.459 | 423.0828 | 169.965 | 291.5175 | 598.2837 | 157.5211 | 320.4482 | 366.7551 | 334.149 | 364.6388 |  | 454.5043 | 563.5476 | 593.5609 | 348.3695 |  | 39.141 | 86.349 | 40.2909 | 83.3321 | 191.9969 | 247.637 | 291.8445 | 8.2113 | 52.3839 | 9.7784 | 103.3525 | 9.793 | 41.9694 | 49.815 | 54.9149 | 15.6608 |  |  | 3.9048 | -0.45332 | 1.0486 | -0.097254 | 4.1919 | 2.7542 | 8.8164 | -6.2651 | 0.8907 | 2.9523 | 11.3832 | -0.00035813 | -0.00037948 | -0.00044191 | 432.3991 | 203.8 | 104.23 | 59.2015 | 22.9724 | 16.6802 | 16.2407 | 46.0555 | 30.9908 | 21.3517 | 18.4387 | 17.2292 | 17.8712 | 22.3498 | 153.8478 | 127.6548 | 97.2116 | 66.446 | 60.8808 | 151.0825 | 92.9087 | 99.7999 | 137.6558 | 171.4026 | 260.8215 | 340.6152 | 367.4323 |  |  |  | 475.1453 | 455.0297 | 421.5417 | 444.3214 | 4.5889 | 2.5087 | 308.5431 |  |  | 298.2883 |  |  | 106.2526 | 273.8229 | 373.0805 | 106.067 | 250.432 | 656.2875 | 757.8482 | 419.0896 | 378.0697 | 342.4786 | 754.1589 |  | 433.9229 | 445.7336 | 379.7219 | 554.4674 | 470.3205 | 500.0082 |  | 655.253 |  |  | 709.7164 | 745.5085 | 742.0252 | [6 empty] | 559.6771 |  |  | 430.8038 |  |  | 341.7157 | 419.3059 | 393.0387 | 169.1921 | 324.6359 | 410.1659 | 247.1334 | 369.7232 | 448.3542 | 411.0965 | 421.8261 | 289.4109 | 366.0123 | 336.5779 | 415.7076 | 185.1593 | 333.1368 |  | 418.6588 | 384.5266 | 537.9605 | 238.1513 | 362.2529 | 394.8375 | 266.0485 | 361.7256 | 375.3647 | 429.1851 | 306.2664 | 384.8987 | 0.40406 | 18.6619 | 1.9011 | 0.060225 | -39.9588 | 3.1144 | 1323.11 | 0.2 | 3.6337 | -0.88965 | 1.3531 | -0.41207 | 3.2561 | 2.6393 | 4.7222 | 5.2768 | 8.4677 | 14.9862 | 1.5293 | 0.53999 | 7.3174 | 18.6339
42810.4899 | 4311 | 44.374 | 35.3709 | 22.8739 | 19.1396 | 17.7628 | 19.0516 | 21.4045 | 67.1181 | 34.5911 | 23.1071 | 18.5699 | 16.5003 | 15.9031 | 16.178 | 120.5791 | 183.9959 | 276.4523 | 280.026 | 209.681 | 406.1415 |  |  |  | 103.9711 | 233.9693 | 467.2109 | 448.6754 | 335.5749 | 423.2057 | 168.782 | 298.0404 | 583.6597 | 161.8671 | 323.523 | 366.1513 | 482.0076 | 361.1063 |  | 456.1608 | 562.7323 | 581.4075 | 349.2352 |  | 39.0257 | 86.2569 | 40.3331 | 83.1113 | 191.3847 | 247.1685 | 291.5606 | 8.3313 | 52.3717 | 9.8121 | 103.3506 | 9.8219 | 41.9515 | 49.8146 | 54.8863 | 15.6665 |  |  | 3.9567 | -0.41258 | 1.1222 | -0.23525 | 4.1367 | 3.3837 | 9.6976 | -6.1955 | 0.38299 | 2.9475 | 10.9499 | -0.00031706 | -0.00038605 | -0.0004222 | 432.2057 | 203.8265 | 104.2517 | 59.2263 | 22.9923 | 16.6794 | 16.2442 | 46.073 | 31.0032 | 21.3587 | 18.4453 | 17.2286 | 17.8809 | 22.3479 | 159.0885 | 133.9128 | 99.649 | 68.3828 | 61.8359 | 151.02 | 92.7916 | 99.8198 | 137.7028 | 171.457 | 260.82 | 340.5707 | 367.3892 |  |  |  | 475.0678 | 454.5838 | 419.6503 | 443.9885 | 3.8768 | 2.5163 | 307.8898 |  |  | 296.6253 |  |  | 106.2584 | 273.8318 | 372.9929 | 106.0672 | 250.4199 | 647.53 | 757.7219 | 418.3311 | 378.7932 | 343.3721 | 753.5345 |  | 433.8527 | 446.121 | 379.6206 | 554.4148 | 470.3028 | 500.0824 |  | 655.0991 |  |  | 709.7228 | 745.14 | 741.6852 | [6 empty] | 559.7746 |  |  | 430.3312 |  |  | 341.6145 | 419.2414 | 392.8483 | 168.7932 | 324.4897 | 409.65 | 246.7893 | 369.6041 | 448.2199 | 411.1115 | 422.3619 | 289.3979 | 365.8694 | 336.0799 | 415.622 | 185.2239 | 332.7448 |  | 420.1011 | 383.9022 | 537.8006 | 238.699 | 362.3635 | 393.6519 | 265.5104 | 361.7243 | 375.3045 | 428.1456 | 307.0237 | 384.9663 | 0.67081 | 18.6639 | 1.9012 | 0.06029 | -39.9099 | 3.1144 | 1336.15 | 0.29 | 3.6581 | -0.84862 | 1.3996 | -0.6408 | 3.2332 | 2.9241 | 4.9503 | 5.2866 | 8.4477 | 14.9855 | 0.93895 | 0.25485 | 22.127 | 18.6336
42810.4899 | 4312 | 44.3878 | 35.3846 | 22.8856 | 19.1495 | 17.7668 | 19.0559 | 21.4067 | 67.1323 | 34.6125 | 23.119 | 18.5788 | 16.5048 | 15.909 | 16.1822 | 120.5939 | 183.9959 | 276.4509 | 279.9743 | 209.6637 | 405.8764 |  |  |  | 103.9745 | 233.9839 | 466.707 | 447.892 | 332.9953 | 420.0075 | 166.5072 | 301.3918 | 569.5408 | 170.4132 | 329.2723 | 367.9271 | 411.509 | 361.981 |  | 455.8761 | 572.4545 | 586.9179 | 348.2362 |  | 39.0139 | 86.2324 | 40.2999 | 83.1011 | 191.1914 | 246.8094 | 291.2078 | 8.5008 | 52.3737 | 9.9067 | 103.3346 | 9.8275 | 41.9009 | 49.7996 | 54.8665 | 15.6695 |  |  | 3.87 | -0.19311 | 1.0762 | -0.10842 | 4.5513 | 2.4926 | 9.2797 | -6.4064 | 1.008 | 3.0126 | 11.4945 | -0.00035977 | -0.00035977 | -0.00044684 | 432.3917 | 203.8407 | 104.2583 | 59.2501 | 22.9953 | 16.6834 | 16.2461 | 46.0729 | 31.0053 | 21.3577 | 18.438 | 17.2316 | 17.8753 | 22.3446 | 163.8508 | 136.0123 | 101.8425 | 68.2904 | 62.4622 | 151.0561 | 92.6691 | 99.8289 | 137.7456 | 171.4987 | 260.8242 | 340.532 | 367.3399 |  |  |  | 474.9167 | 453.9192 | 418.9841 | 442.2334 | 5.388 | 2.3866 | 306.36 |  |  | 297.0462 |  |  | 106.2636 | 273.8439 | 371.1783 | 106.0635 | 250.3477 | 646.7825 | 758.8907 | 416.7286 | 378.323 | 343.5369 | 753.8972 |  | 433.7269 | 445.9392 | 379.5223 | 554.4855 | 470.2411 | 499.6122 |  | 655.4039 |  |  | 710.0802 | 745.605 | 742.4065 | [6 empty] | 559.7984 |  |  | 429.4827 |  |  | 341.1465 | 419.2905 | 392.9335 | 168.5246 | 324.4537 | 409.2756 | 246.5304 | 369.4031 | 448.1498 | 411.0207 | 422.4943 | 289.5308 | 365.7101 | 335.286 | 415.4303 | 185.1498 | 332.4607 |  | 421.1861 | 383.0483 | 537.7068 | 238.7289 | 362.6036 | 393.037 | 265.633 | 361.5785 | 374.9457 | 427.5784 | 307.6065 | 384.6403 | 0.38692 | 18.6642 | 1.9015 | 0.060905 | -39.9621 | 3.1145 | 1346.54 | 0.26 | 3.6094 | -0.58055 | 1.3706 | -0.43501 | 3.3902 | 2.5089 | 4.8408 | 5.263 | 8.4439 | 14.9761 | 0.41443 | -0.0038391 | 14.2165 | 18.6638
42810.49 | 4313 | 44.3976 | 35.3816 | 22.8938 | 19.1517 | 17.7624 | 19.0596 | 21.4042 | 67.155 | 34.6122 | 23.1211 | 18.5911 | 16.4951 | 15.9027 | 16.1792 | 120.6117 | 183.9872 | 276.4435 | 279.9594 | 209.5757 | 405.6459 |  |  |  | 103.9676 | 233.9861 | 466.4185 | 446.8704 | 332.9404 | 418.2291 | 167.0483 | 292.5713 | 581.7687 | 170.2548 | 330.7432 | 373.5495 | 163.3586 | 370.1279 |  | 466.3923 | 580.3291 | 605.2776 | 337.4899 |  | 39.0105 | 86.1291 | 40.2719 | 82.7288 | 191.1773 | 245.8455 | 290.5963 | 8.7326 | 52.3824 | 9.9897 | 103.2919 | 9.8457 | 41.8543 | 49.7895 | 54.8423 | 15.6706 |  |  | 3.705 | -0.20231 | 1.1439 | 0.02497 | 4.3062 | 3.0065 | 8.8848 | -5.9471 | 0.84322 | 2.6981 | 11.4426 | -0.00027927 | -0.00034663 | -0.00042055 | 432.5688 | 203.857 | 104.2726 | 59.2827 | 23.0034 | 16.6804 | 16.2416 | 46.0802 | 31.0112 | 21.3573 | 18.432 | 17.2245 | 17.8706 | 22.3354 | 172.1287 | 142.5209 | 111.3241 | 70.6411 | 64.0971 | 151.2087 | 92.6409 | 99.8386 | 137.7893 | 171.538 | 260.8215 | 340.4788 | 367.2869 |  |  |  | 474.7602 | 454.0773 | 420.4623 | 442.8808 | 3.906 | 3.6957 | 305.3145 |  |  | 297.4434 |  |  | 106.2664 | 273.8651 | 370.0764 | 106.0501 | 250.2429 | 651.2938 | 759.8442 | 417.3066 | 376.9914 | 342.8422 | 754.2178 |  | 433.5214 | 445.7039 | 379.4369 | 554.3681 | 470.1629 | 499.6592 |  | 655.8331 |  |  | 711.5545 | 746.8627 | 743.4976 | [6 empty] | 559.8765 |  |  | 428.8266 |  |  | 340.5951 | 418.9518 | 392.7362 | 168.381 | 324.299 | 409.0141 | 245.9395 | 369.2353 | 447.9295 | 410.9836 | 422.0851 | 289.4968 | 365.519 | 334.8146 | 415.4019 | 185.1677 | 332.2375 |  | 421.2377 | 382.2976 | 537.6343 | 238.9546 | 362.7352 | 393.4735 | 266.0072 | 361.2803 | 374.6821 | 426.7353 | 307.6951 | 384.3165 | 0.4264 | 18.6636 | 1.9017 | 0.061752 | -39.9406 | 3.1144 | 1329.02 | 0.36 | 3.5271 | -0.59414 | 1.4128 | 0.20873 | 3.2946 | 2.7528 | 4.7323 | 5.2319 | 8.4426 | 14.9699 | -0.48572 | -1.0608 | -2.7785 | 18.6267
42810.49 | 4314 | 44.4173 | 35.3861 | 22.904 | 19.156 | 17.7691 | 19.0612 | 21.4053 | 67.1798 | 34.639 | 23.1235 | 18.5839 | 16.502 | 15.9005 | 16.1842 | 120.6384 | 183.9848 | 276.443 | 279.854 | 209.5467 | 405.5656 |  |  |  | 103.9617 | 234.0042 | 465.4676 | 445.4586 | 331.3837 | 416.983 | 164.5816 | 293.4488 | 590.3306 | 165.2063 | 323.796 | 371.5221 | 203.8942 | 375.6882 |  | 440.8688 | 565.8168 | 602.8357 | 340.9457 |  | 39.026 | 86.1899 | 40.2091 | 82.4547 | 191.2162 | 245.2548 | 290.1573 | 8.665 | 52.3905 | 10.0868 | 103.2526 | 9.8559 | 41.7942 | 49.7861 | 54.8152 | 15.6711 |  |  | 4.0461 | -0.26342 | 0.8929 | -0.040082 | 4.3391 | 2.9382 | 9.2725 | -6.3479 | 0.38104 | 3.1535 | 11.4277 | -0.00041234 | -0.0003532 | -0.00042548 | 432.1806 | 203.874 | 104.2901 | 59.3263 | 23.0162 | 16.6801 | 16.2442 | 46.0962 | 31.0221 | 21.3623 | 18.4419 | 17.2215 | 17.8747 | 22.3357 | 173.8032 | 143.6571 | 120.173 | 71.4257 | 64.3264 | 151.2267 | 92.691 | 99.8569 | 137.8322 | 171.5945 | 260.8243 | 340.4467 | 367.2395 |  |  |  | 474.6563 | 453.6837 | 417.0452 | 442.7728 | 5.0101 | 2.6117 | 304.6862 |  |  | 296.6103 |  |  | 106.271 | 273.8727 | 370.7797 | 106.05 | 250.192 | 655.908 | 758.4755 | 418.2055 | 377.8057 | 342.6849 | 754.1082 |  | 433.379 | 445.8323 | 379.3388 | 554.3043 | 470.0596 | 499.0676 |  | 655.767 |  |  | 711.8685 | 747.023 | 743.5962 | [6 empty] | 559.9057 |  |  | 427.1941 |  |  | 339.5151 | 418.8473 | 392.628 | 168.3132 | 323.8986 | 409.0016 | 245.4232 | 369.0795 | 447.5054 | 411.1275 | 421.5902 | 289.5336 | 365.4206 | 335.0252 | 415.3245 | 184.6192 | 331.8728 |  | 419.1123 | 381.9463 | 537.5445 | 239.0779 | 362.9664 | 394.2436 | 265.8517 | 361.1963 | 374.4606 | 425.5924 | 307.4547 | 384.3025 | 0.24266 | 18.6644 | 1.9023 | 0.062968 | -39.9175 | 3.1144 | 1350.17 | 0.37 | 3.6826 | -0.67802 | 1.2483 | -0.26448 | 3.3052 | 2.7198 | 4.8317 | 5.2196 | 8.4302 | 14.9592 | -0.66947 | -2.0379 | -0.87057 | 18.6169
42810.49 | 4315 | 44.4254 | 35.3949 | 22.8985 | 19.1521 | 17.778 | 19.0556 | 21.404 | 67.1927 | 34.6537 | 23.1376 | 18.5876 | 16.494 | 15.8973 | 16.1777 | 120.6679 | 183.9875 | 276.4458 | 279.8151 | 209.5403 | 405.5171 |  |  |  | 103.9704 | 234.029 | 464.6891 | 444.4661 | 328.9308 | 413.9472 | 162.0194 | 296.5658 | 585.2707 | 165.9207 | 326.2752 | 367.0717 | 357.2243 | 375.1963 |  | 432.6604 | 547.6453 | 582.7278 | 343.0856 |  | 38.9123 | 86.2146 | 40.2957 | 82.3304 | 191.6716 | 245.1625 | 289.8074 | 8.3564 | 52.4166 | 10.1873 | 103.1977 | 9.8796 | 41.7634 | 49.7978 | 54.7971 | 15.6748 |  |  | 4.4029 | -0.48552 | 1.0164 | -0.18202 | 4.5192 | 3.0282 | 9.582 | -6.2198 | 0.58557 | 2.3989 | 11.4414 | -0.00034991 | -0.00034991 | -0.00045505 | 431.9058 | 203.903 | 104.3142 | 59.3558 | 23.0235 | 16.6908 | 16.2436 | 46.117 | 31.0355 | 21.3694 | 18.4513 | 17.2263 | 17.8777 | 22.3419 | 174.6243 | 142.868 | 115.5925 | 72.8523 | 63.9773 | 151.2529 | 92.6576 | 99.8642 | 137.8682 | 171.6362 | 260.8151 | 340.3955 | 367.1894 |  |  |  | 474.5882 | 454.2248 | 416.5626 | 444.4343 | 4.2899 | 2.8802 | 306.3149 |  |  | 297.6583 |  |  | 106.2789 | 273.8792 | 369.7635 | 106.0852 | 250.1694 | 646.2201 | 756.7762 | 418.8235 | 378.1588 | 342.95 | 753.2017 |  | 433.2952 | 445.3977 | 379.246 | 554.5572 | 469.995 | 498.3971 |  | 655.7999 |  |  | 710.3603 | 745.9357 | 742.4368 | [6 empty] | 559.974 |  |  | 426.3411 |  |  | 338.7469 | 418.4581 | 393.0693 | 168.3131 | 323.4602 | 408.5968 | 245.0163 | 368.4471 | 446.8176 | 411.0643 | 421.369 | 289.3207 | 365.1114 | 335.2649 | 415.3333 | 183.8222 | 331.6351 |  | 418.4371 | 381.8154 | 537.4016 | 239.0761 | 362.9879 | 394.7278 | 265.9085 | 361.3084 | 374.4603 | 425.5018 | 307.357 | 384.0865 | 0.6009 | 18.6642 | 1.9025 | 0.063091 | -39.9602 | 3.1145 | 1343.73 | 0.33 | 3.8331 | -0.92053 | 1.3319 | -0.56363 | 3.3728 | 2.7609 | 4.9112 | 5.2357 | 8.4338 | 14.9443 | -0.75734 | -1.533 | 9.3459 | 18.5624
42810.49 | 4316 | 44.4436 | 35.4127 | 22.9119 | 19.1567 | 17.7759 | 19.0554 | 21.3968 | 67.2105 | 34.6615 | 23.1449 | 18.5906 | 16.4971 | 15.8998 | 16.167 | 120.6887 | 183.9921 | 276.4377 | 279.7635 | 209.504 | 405.422 |  |  |  | 103.9703 | 234.0364 | 464.4156 | 444.0708 | 327.7207 | 412.689 | 163.6121 | 295.2638 | 585.2492 | 167.8418 | 331.5919 | 372.6917 | 296.3896 | 374.9617 |  | 435.4116 | 546.7409 | 583.6435 | 351.5773 |  | 38.6962 | 86.2443 | 40.2511 | 82.3493 | 192.1041 | 245.1876 | 289.6555 | 8.1795 | 52.4226 | 10.2509 | 103.1359 | 9.8991 | 41.7571 | 49.8183 | 54.7945 | 15.6836 |  |  | 3.3456 | -0.27065 | 1.113 | -0.32264 | 4.1748 | 2.7653 | 9.3198 | -6.0213 | 0.85859 | 3.0279 | 11.4257 | -0.00039755 | -0.00031213 | -0.00044684 | 432.0457 | 203.9146 | 104.3214 | 59.3614 | 23.0376 | 16.6834 | 16.2438 | 46.1177 | 31.0385 | 21.3737 | 18.4406 | 17.2329 | 17.8759 | 22.3423 | 176.9583 | 146.2361 | 119.5434 | 72.7309 | 62.5059 | 151.2902 | 92.6793 | 99.8816 | 137.9167 | 171.6759 | 260.8245 | 340.3578 | 367.1535 |  |  |  | 474.5223 | 454.3422 | 415.4391 | 444.6512 | 4.2786 | 4.0013 | 307.1064 |  |  | 297.1732 |  |  | 106.2857 | 273.8913 | 368.4209 | 106.0932 | 250.1279 | 634.6108 | 756.6306 | 419.0758 | 377.4728 | 342.4835 | 753.2745 |  | 433.1568 | 444.5181 | 379.1678 | 554.7743 | 469.9361 | 498.1085 |  | 655.8541 |  |  | 709.5333 | 745.1128 | 742.0936 | [6 empty] | 559.8952 |  |  | 426.5649 |  |  | 338.7566 | 418.0076 | 393.5432 | 169.6154 | 323.0516 | 408.2618 | 245.5978 | 368.1574 | 446.6183 | 410.3928 | 420.9397 | 288.9589 | 364.9401 | 334.9111 | 414.733 | 182.6326 | 331.5458 |  | 417.921 | 381.5566 | 537.2796 | 239.5303 | 362.754 | 395.1459 | 265.5574 | 361.3754 | 374.2329 | 426.0515 | 306.659 | 383.82 | 0.21474 | 18.6634 | 1.9034 | 0.063286 | -39.9019 | 3.1145 | 1343.85 | 0.31 | 3.3382 | -0.68731 | 1.3938 | -0.75043 | 3.2418 | 2.6384 | 4.8437 | 5.2188 | 8.4512 | 14.9312 | -1.0119 | -1.9694 | 4.4329 | 18.5483
42810.49 | 4317 | 44.4465 | 35.405 | 22.9162 | 19.154 | 17.7682 | 19.0533 | 21.392 | 67.2236 | 34.6586 | 23.1434 | 18.5811 | 16.497 | 15.8953 | 16.1682 | 120.7172 | 183.9869 | 276.4384 | 279.7089 | 209.4845 | 405.1799 |  |  |  | 103.9748 | 234.0476 | 464.3042 | 444.7091 | 327.5998 | 411.2647 | 167.4934 | 295.5236 | 587.3299 | 165.2423 | 325.4002 | 364.3126 | 261.1294 | 372.6718 |  | 436.8458 | 552.387 | 581.8796 | 349.5374 |  | 38.4934 | 86.2065 | 40.1908 | 82.827 | 192.3458 | 244.9014 | 289.5414 | 8.0866 | 52.426 | 10.2249 | 103.0512 | 9.9042 | 41.7625 | 49.8093 | 54.7642 | 15.6862 |  |  | 2.8771 | 0.086171 | 0.87976 | 0.05257 | 4.5251 | 2.6451 | 9.0418 | -6.2198 | 0.59841 | 2.3187 | 11.393 | -0.00024806 | -0.0004107 | -0.00042548 | 432.363 | 203.9159 | 104.3314 | 59.3692 | 23.0412 | 16.6767 | 16.2309 | 46.1262 | 31.0435 | 21.3729 | 18.4464 | 17.2261 | 17.8669 | 22.3362 | 178.2575 | 149.8775 | 123.5129 | 75.0903 | 62.4916 | 151.2949 | 92.7805 | 99.894 | 137.9669 | 171.7132 | 260.8253 | 340.3148 | 367.1027 |  |  |  | 474.3297 | 453.4809 | 415.7455 | 443.1027 | 3.4888 | 3.1345 | 307.2488 |  |  | 297.3873 |  |  | 106.294 | 273.8996 | 368.0154 | 106.0912 | 250.0882 | 641.8626 | 756.4328 | 417.951 | 376.427 | 341.6728 | 752.7405 |  | 433.0729 | 445.672 | 379.09 | 554.6075 | 469.9187 | 498.1902 |  | 656.0643 |  |  | 709.058 | 744.8371 | 741.495 | [6 empty] | 559.7828 |  |  | 427.9206 |  |  | 340.0607 | 418.3742 | 393.8964 | 170.1988 | 323.0455 | 408.3828 | 247.4484 | 367.8322 | 446.5914 | 410.3984 | 420.5267 | 288.4926 | 364.7985 | 335.1954 | 414.6773 | 182.3521 | 331.6651 |  | 416.2988 | 381.1256 | 537.1896 | 238.9741 | 362.4011 | 395.2 | 265.5905 | 361.2552 | 374.0721 | 426.3672 | 305.5235 | 383.867 | 0.25865 | 18.663 | 1.9036 | 0.063648 | -39.8497 | 3.1145 | 1349.99 | 0.35 | 3.0924 | 0.3878 | 1.2391 | 0.3029 | 3.3742 | 2.5797 | 4.7696 | 5.2246 | 8.412 | 14.9337 | -1.1556 | -2.398 | 2.1644 | 18.5677
42810.49 | 4318 | 44.4585 | 35.4081 | 22.9186 | 19.1636 | 17.7725 | 19.0556 | 21.3882 | 67.2413 | 34.6717 | 23.148 | 18.5887 | 16.4935 | 15.8912 | 16.1705 | 120.74 | 183.9947 | 276.4427 | 279.6515 | 209.4471 | 405.1383 |  |  |  | 103.9765 | 234.0684 | 464.3978 | 444.9205 | 327.6863 | 410.9975 | 170.2214 | 296.8765 | 589.0874 | 161.4591 | 321.0228 | 363.2743 | 224.6006 | 368.7651 |  | 431.3484 | 546.9905 | 578.4028 | 349.4416 |  | 38.4509 | 86.1621 | 40.2123 | 82.734 | 192.2188 | 244.3939 | 289.4136 | 8.1643 | 52.4579 | 10.2639 | 103.0037 | 9.9271 | 41.7818 | 49.8187 | 54.7556 | 15.688 |  |  | 3.2155 | -0.14185 | 0.58734 | -0.18859 | 4.7038 | 2.5301 | 9.2212 | -6.5358 | 0.06326 | 2.9339 | 11.264 | -0.00035156 | -0.00031049 | -0.00043862 | 432.1314 | 203.9442 | 104.3525 | 59.3953 | 23.0371 | 16.6812 | 16.2413 | 46.1429 | 31.0477 | 21.3754 | 18.4486 | 17.2173 | 17.8766 | 22.3302 | 174.5418 | 148.6242 | 121.9358 | 75.0005 | 62.9521 | 151.227 | 92.8057 | 99.9119 | 138.0119 | 171.763 | 260.8287 | 340.2749 | 367.0548 |  |  |  | 474.0784 | 453.1727 | 414.7706 | 441.1124 | 2.4762 | 2.6521 | 306.9258 |  |  | 298.2817 |  |  | 106.2964 | 273.9005 | 367.3589 | 106.096 | 250.0794 | 643.0239 | 757.0872 | 418.2725 | 375.7488 | 340.6067 | 752.6151 |  | 432.9458 | 445.2283 | 379.0015 | 554.2126 | 469.9298 | 498.1164 |  | 656.4515 |  |  | 708.974 | 744.7211 | 741.2254 | [6 empty] | 559.7362 |  |  | 427.3969 |  |  | 339.8025 | 418.7059 | 394.3903 | 170.1995 | 323.0041 | 408.2749 | 247.1255 | 367.8399 | 446.555 | 409.563 | 420.2401 | 288.2058 | 364.7352 | 335.3361 | 414.7269 | 182.3676 | 331.665 |  | 416.7836 | 381.1142 | 537.1366 | 239.413 | 362.1874 | 394.1445 | 265.5004 | 361.2779 | 373.4518 | 427.3256 | 304.0229 | 383.8585 | 0.56354 | 18.6635 | 1.9039 | 0.064423 | -39.882 | 3.1145 | 1329.98 | 0.23 | 3.2686 | -0.49753 | 1.0124 | -0.57368 | 3.4385 | 2.5218 | 4.8143 | 5.2144 | 8.4163 | 14.946 | -0.7515 | -2.2197 | 0.012602 | 18.5922
42810.49 | 4319 | 44.466 | 35.413 | 22.9257 | 19.1712 | 17.7729 | 19.0607 | 21.3966 | 67.2657 | 34.6823 | 23.1507 | 18.6001 | 16.496 | 15.898 | 16.1761 | 120.7602 | 184.0025 | 276.4406 | 279.6027 | 209.4263 | 405.1834 |  |  |  | 103.982 | 234.0927 | 464.6012 | 445.3563 | 327.4551 | 412.6267 | 169.6814 | 301.169 | 560.1462 | 169.4085 | 328.7788 | 368.2501 | 333.6669 | 370.473 |  | 437.7807 | 546.096 | 583.7846 | 348.829 |  | 38.3242 | 86.0743 | 40.3174 | 82.7039 | 192.0281 | 244.0387 | 289.1193 | 8.1664 | 52.4792 | 10.2349 | 102.9579 | 9.9363 | 41.7741 | 49.813 | 54.7414 | 15.6938 |  |  | 4.5948 | -0.097821 | 0.81339 | -0.65055 | 4.4245 | 3.1944 | 9.4808 | -6.1495 | 0.63947 | 2.4182 | 11.45 | -0.0003302 | -0.00032199 | -0.00044848 | 432.0353 | 203.9585 | 104.3685 | 59.421 | 23.0532 | 16.6768 | 16.2269 | 46.1534 | 31.0536 | 21.3774 | 18.4438 | 17.2191 | 17.8732 | 22.3265 | 170.25 | 144.6372 | 117.9485 | 74.151 | 61.061 | 151.0484 | 92.7671 | 99.9226 | 138.0652 | 171.8086 | 260.8281 | 340.242 | 366.987 |  |  |  | 474.0192 | 453.1592 | 415.5845 | 440.4228 | 2.9047 | 2.1523 | 306.6609 |  |  | 298.6197 |  |  | 106.2961 | 273.9077 | 366.7507 | 106.0924 | 250.0686 | 642.3122 | 758.8063 | 420.0527 | 374.8923 | 339.9455 | 752.5164 |  | 432.8255 | 445.0667 | 378.8895 | 554.321 | 469.9256 | 498.0186 |  | 656.6964 |  |  | 709.8929 | 745.6355 | 741.9783 | [6 empty] | 559.8979 |  |  | 426.0821 |  |  | 340.5425 | 418.4285 | 394.6499 | 169.9525 | 322.6571 | 407.9341 | 246.753 | 367.7764 | 445.9512 | 408.8059 | 419.8883 | 288.2556 | 364.6747 | 335.6256 | 414.8996 | 181.8241 | 331.6338 |  | 417.1848 | 381.5046 | 537.1186 | 239.4704 | 362.0789 | 393.33 | 265.6538 | 361.1547 | 373.357 | 427.9663 | 303.1955 | 383.7149 | 0.47975 | 18.6633 | 1.9038 | 0.064328 | -39.9718 | 3.1145 | 1344.06 | 0.26 | 3.9119 | -0.41311 | 1.1912 | -1.0653 | 3.3337 | 2.8326 | 4.8799 | 5.2042 | 8.4107 | 14.9425 | -0.29757 | -1.7814 | 7.2668 | 18.6041
42810.49 | 4320 | 44.4838 | 35.4243 | 22.9389 | 19.1677 | 17.7789 | 19.0633 | 21.3978 | 67.2854 | 34.7051 | 23.1618 | 18.5963 | 16.4959 | 15.8997 | 16.173 | 120.7849 | 184.0023 | 276.4317 | 279.5593 | 209.4127 | 405.053 |  |  |  | 103.9852 | 234.1128 | 464.7684 | 445.2045 | 326.704 | 412.9058 | 168.5603 | 299.7898 | 554.0149 | 173.1053 | 333.1466 | 372.7575 | 331.9805 | 369.5387 |  | 445.0019 | 562.2545 | 592.223 | 349.4881 |  | 38.0629 | 86.012 | 40.2974 | 82.6922 | 191.8727 | 244.6398 | 289.1406 | 8.1586 | 52.4798 | 10.1387 | 102.9202 | 9.9413 | 41.757 | 49.8122 | 54.7311 | 15.6906 |  |  | 4.1328 | -0.40798 | 0.9527 | -0.44553 | 4.3772 | 2.9244 | 9.2863 | -6.2093 | 0.85159 | 3.1101 | 11.3478 | -0.00029406 | -0.00035813 | -0.00045834 | 431.9016 | 203.9774 | 104.3865 | 59.439 | 23.059 | 16.6828 | 16.223 | 46.1537 | 31.0515 | 21.3831 | 18.4452 | 17.2233 | 17.8691 | 22.3251 | 166.8593 | 138.3538 | 115.5325 | 71.5135 | 58.2858 | 150.8768 | 92.7084 | 99.9217 | 138.1022 | 171.8505 | 260.815 | 340.1746 | 366.9368 |  |  |  | 473.9565 | 452.8448 | 415.6387 | 440.4656 | 2.8448 | 2.6792 | 306.2293 |  |  | 298.184 |  |  | 106.305 | 273.9313 | 366.1569 | 106.1037 | 250.058 | 646.5167 | 758.9202 | 420.5857 | 375.0777 | 340.2443 | 751.9149 |  | 432.7291 | 443.9296 | 378.7524 | 554.5354 | 469.8885 | 497.7728 |  | 657.0723 |  |  | 711.338 | 747.2414 | 743.0133 | [6 empty] | 560.0701 |  |  | 426.3234 |  |  | 340.6405 | 418.06 | 394.0589 | 170.1621 | 322.5493 | 407.9418 | 246.8138 | 367.7485 | 445.89 | 408.9125 | 419.3929 | 288.5152 | 364.8302 | 335.8224 | 414.8988 | 181.8402 | 331.7682 |  | 417.2689 | 381.8228 | 537.0508 | 240.2594 | 362.285 | 392.526 | 265.3702 | 360.9473 | 373.5992 | 428.0653 | 303.0992 | 383.4627 | 0.46242 | 18.6621 | 1.9038 | 0.064119 | -39.8615 | 3.1145 | 1362.12 | 0.23 | 3.7108 | -0.84359 | 1.2891 | -0.88155 | 3.3177 | 2.7118 | 4.8324 | 5.2105 | 8.4298 | 14.9321 | 0.057138 | -1.5201 | 7.1166 | 18.5953
42810.49 | 4321 | 44.4934 | 35.4226 | 22.9299 | 19.1653 | 17.7747 | 19.0579 | 21.3912 | 67.303 | 34.7071 | 23.1591 | 18.5951 | 16.4938 | 15.8963 | 16.1656 | 120.8 | 183.996 | 276.426 | 279.5332 | 209.3237 | 405.03 |  |  |  | 103.9862 | 234.1252 | 464.5195 | 445.4086 | 325.2538 | 412.0008 | 167.3386 | 296.6539 | 590.1574 | 165.167 | 330.4214 | 373.025 | 150.7249 | 372.2119 |  | 454.2503 | 574.1692 | 599.7433 | 342.9061 |  | 37.8464 | 85.9545 | 40.2036 | 82.6739 | 192.2881 | 244.9508 | 289.0003 | 8.2197 | 52.4902 | 10.099 | 102.8935 | 9.9344 | 41.747 | 49.8094 | 54.734 | 15.6906 |  |  | 4.2465 | -0.48158 | 0.80944 | -0.40281 | 4.1958 | 3.6156 | 9.2757 | -6.0325 | 0.60678 | 2.6773 | 11.531 | -0.00033513 | -0.00033841 | -0.00047476 | 432.0008 | 203.9926 | 104.4052 | 59.4646 | 23.0649 | 16.6862 | 16.2334 | 46.169 | 31.0632 | 21.3845 | 18.4426 | 17.2241 | 17.8699 | 22.3269 | 164.4457 | 138.3855 | 117.807 | 70.7442 | 56.8491 | 150.6297 | 92.7011 | 99.9384 | 138.14 | 171.8986 | 260.8112 | 340.1272 | 366.8962 |  |  |  | 473.7789 | 453.1553 | 418.1679 | 441.343 | 3.5476 | 2.5671 | 304.7352 |  |  | 296.1826 |  |  | 106.3048 | 273.9413 | 365.2291 | 106.0907 | 250.0404 | 652.9632 | 758.838 | 419.4955 | 376.2761 | 340.767 | 751.4449 |  | 432.6003 | 443.279 | 378.6435 | 554.31 | 469.7232 | 497.5949 |  | 657.4498 |  |  | 710.0969 | 747.0486 | 742.9065 | [6 empty] | 560.0991 |  |  | 425.0176 |  |  | 340.8933 | 418.0132 | 393.5661 | 170.2174 | 322.5814 | 408.2921 | 246.5034 | 367.4651 | 445.8723 | 409.33 | 419.3374 | 288.4954 | 364.8069 | 336.2449 | 414.5073 | 181.8011 | 331.8624 |  | 416.8184 | 382.2168 | 536.9727 | 240.6596 | 362.471 | 391.4019 | 265.3689 | 360.7563 | 373.6343 | 428.2033 | 303.6111 | 383.4286 | 0.53484 | 18.6624 | 1.9035 | 0.064198 | -39.8828 | 3.1145 | 1362.25 | 0.28 | 3.759 | -0.91645 | 1.1881 | -0.83816 | 3.2493 | 3.0162 | 4.8311 | 5.2097 | 8.438 | 14.9184 | 0.29359 | -1.7738 | -3.508 | 18.5492
42810.4901 | 4322 | 44.5088 | 35.4259 | 22.9501 | 19.1665 | 17.7678 | 19.0638 | 21.3956 | 67.3199 | 34.7228 | 23.1646 | 18.598 | 16.5053 | 15.8939 | 16.1729 | 120.8239 | 183.9974 | 276.4247 | 279.4412 | 209.3289 | 405.018 |  |  |  | 103.9794 | 234.1348 | 464.3209 | 445.1452 | 324.6114 | 410.9081 | 159.4942 | 295.6554 | 568.6432 | 169.5815 | 328.5804 | 365.3299 | 290.6393 | 373.2868 |  | 424.9885 | 538.0193 | 575.0824 | 345.0713 |  | 37.7278 | 85.8936 | 40.1828 | 82.4278 | 192.3583 | 245.1165 | 288.9061 | 8.2524 | 52.4705 | 10.1141 | 102.8953 | 9.9291 | 41.7305 | 49.8351 | 54.7181 | 15.6855 |  |  | 3.5066 | -0.54006 | 0.91458 | -0.26416 | 4.3391 | 2.858 | 9.2587 | -5.9103 | 0.39194 | 2.967 | 11.45 | -0.00039263 | -0.00034334 | -0.00045998 | 432.1206 | 204.0115 | 104.4122 | 59.4811 | 23.0655 | 16.6787 | 16.229 | 46.1807 | 31.0696 | 21.3823 | 18.4395 | 17.2168 | 17.8677 | 22.3193 | 165.1272 | 139.649 | 116.1785 | 70.7173 | 56.3106 | 150.4936 | 92.6657 | 99.9475 | 138.1751 | 171.9279 | 260.8096 | 340.0837 | 366.8326 |  |  |  | 473.628 | 454.2195 | 423.2811 | 442.4099 | 5.0983 | 2.2509 | 304.9262 |  |  | 294.5057 |  |  | 106.297 | 273.9453 | 364.2462 | 106.0956 | 250.0397 | 649.2226 | 760.1074 | 418.3486 | 376.3536 | 340.7142 | 752.0606 |  | 432.5209 | 443.4926 | 378.5585 | 553.9856 | 469.547 | 497.7823 |  | 657.6383 |  |  | 710.3092 | 747.2488 | 743.3819 | [6 empty] | 560.1437 |  |  | 424.8897 |  |  | 340.5278 | 418.0988 | 393.0257 | 170.2759 | 322.6068 | 408.8629 | 246.5967 | 367.2964 | 445.9832 | 409.416 | 419.2467 | 288.2085 | 364.7906 | 336.4268 | 414.0387 | 181.4998 | 331.7225 |  | 417.6581 | 382.2307 | 536.9106 | 241.321 | 362.2335 | 390.9338 | 265.407 | 360.7314 | 373.3655 | 428.0034 | 304.0875 | 383.17 | 0.30507 | 18.6621 | 1.9043 | 0.063228 | -39.9136 | 3.1144 | 1352.33 | 0.25 | 3.4132 | -0.97043 | 1.2629 | -0.6787 | 3.3048 | 2.6821 | 4.8274 | 5.1841 | 8.4244 | 14.9061 | 0.20041 | -1.5971 | 4.2166 | 18.5011
42810.4901 | 4323 | 44.5218 | 35.4406 | 22.9417 | 19.1707 | 17.7724 | 19.063 | 21.3971 | 67.3442 | 34.733 | 23.1743 | 18.6011 | 16.49 | 15.9003 | 16.1662 | 120.8517 | 183.9986 | 276.4216 | 279.3989 | 209.3159 | 404.9881 |  |  |  | 103.9895 | 234.1541 | 463.7863 | 444.2765 | 324.581 | 410.0841 | 163.6693 | 295.7571 | 577.1896 | 171.6923 | 330.8185 | 369.8046 | 252.5127 | 372.5709 |  | 425.2102 | 537.8441 | 561.9594 | 349.2688 |  | 37.7308 | 85.9034 | 40.1202 | 81.8513 | 191.9534 | 244.5588 | 288.6446 | 8.2312 | 52.4432 | 10.2136 | 102.9377 | 9.9229 | 41.7067 | 49.8646 | 54.7124 | 15.6881 |  |  | 4.2721 | -0.58869 | 0.93298 | -0.15179 | 4.6473 | 3.0032 | 9.6234 | -6.183 | 1.2818 | 2.7604 | 11.5299 | -0.00032527 | -0.00033841 | -0.00042384 | 432.11 | 204.031 | 104.4302 | 59.5044 | 23.0857 | 16.6843 | 16.2294 | 46.1983 | 31.0732 | 21.3911 | 18.4448 | 17.2242 | 17.8796 | 22.3223 | 168.4981 | 142.1452 | 118.1333 | 71.4677 | 57.8223 | 150.4247 | 92.6266 | 99.9621 | 138.2312 | 171.9772 | 260.8061 | 340.0425 | 366.7799 |  |  |  | 473.6515 | 453.9996 | 426.646 | 441.748 | 2.9108 | 2.1709 | 306.1265 |  |  | 293.7352 |  |  | 106.301 | 273.9568 | 362.491 | 106.1329 | 249.9986 | 647.8131 | 761.8285 | 416.6391 | 375.4783 | 340.1098 | 752.8365 |  | 432.2423 | 443.4678 | 378.457 | 553.2189 | 469.3572 | 496.7232 |  | 657.453 |  |  | 711.5717 | 748.2082 | 744.4855 | [6 empty] | 560.154 |  |  | 424.9382 |  |  | 340.5585 | 418.142 | 392.5534 | 170.1859 | 322.4627 | 409.1783 | 247.5017 | 367.223 | 445.8586 | 409.3183 | 419.3465 | 287.8746 | 364.7449 | 336.2893 | 413.9789 | 181.3732 | 331.694 |  | 416.8593 | 381.6295 | 536.8832 | 240.7881 | 362.0513 | 390.8423 | 265.0005 | 360.8037 | 373.7933 | 426.9156 | 303.9927 | 382.9025 | 0.5331 | 18.6624 | 1.9039 | 0.063127 | -39.8831 | 3.1145 | 1361.85 | 0.29 | 3.7651 | -1.0132 | 1.2755 | -0.51449 | 3.4183 | 2.7479 | 4.919 | 5.1326 | 8.4159 | 14.9045 | -0.18299 | -1.8191 | 1.6416 | 18.5224
42810.4901 | 4324 | 44.5399 | 35.4465 | 22.953 | 19.1736 | 17.7768 | 19.0694 | 21.3921 | 67.3576 | 34.7476 | 23.1786 | 18.603 | 16.4927 | 15.8988 | 16.172 | 120.8771 | 184.0052 | 276.4273 | 279.3426 | 209.2934 | 404.9389 |  |  |  | 103.9961 | 234.1832 | 463.4763 | 443.7432 | 324.3756 | 409.4258 | 166.2398 | 293.3067 | 589.4772 | 168.7924 | 327.748 | 368.5836 | 307.5707 | 371.3305 |  | 441.6824 | 553.0259 | 575.5401 | 346.9748 |  | 37.6839 | 85.8946 | 40.1303 | 81.4251 | 191.442 | 243.999 | 288.394 | 8.1832 | 52.4247 | 10.4232 | 102.9277 | 9.9324 | 41.6983 | 49.9093 | 54.701 | 15.6938 |  |  | 3.6544 | -0.23647 | 0.86202 | -0.17939 | 4.5934 | 2.7831 | 9.1023 | -5.7749 | 0.47153 | 3.3843 | 11.4545 | -0.00032363 | -0.00033348 | -0.00046491 | 431.871 | 204.0455 | 104.4493 | 59.5356 | 23.0931 | 16.6815 | 16.2284 | 46.2005 | 31.0849 | 21.3898 | 18.4433 | 17.2261 | 17.876 | 22.3199 | 166.2499 | 137.3425 | 112.9163 | 71.5925 | 57.3623 | 150.2408 | 92.5311 | 99.98 | 138.2737 | 172.0219 | 260.8144 | 340.0075 | 366.7401 |  |  |  | 473.6544 | 454.6187 | 425.6054 | 443.0258 | 3.4475 | 1.6878 | 305.4292 |  |  | 293.3738 |  |  | 106.3152 | 273.9729 | 360.8493 | 106.1423 | 249.9308 | 648.479 | 762.1823 | 416.3033 | 374.2921 | 338.6156 | 753.013 |  | 431.8932 | 443.4135 | 378.3478 | 553.0211 | 469.2172 | 496.0203 |  | 657.9555 |  |  | 712.445 | 749.0713 | 744.9841 | [6 empty] | 560.1138 |  |  | 425.5331 |  |  | 341.0385 | 417.9415 | 392.2444 | 170.0801 | 322.5991 | 408.9065 | 247.9058 | 367.1577 | 445.7829 | 409.4346 | 419.3675 | 287.8297 | 364.6677 | 336.0441 | 413.7865 | 181.4864 | 331.5727 |  | 414.6807 | 381.2923 | 536.8557 | 239.4499 | 361.6734 | 389.8241 | 264.9209 | 360.9673 | 374.8959 | 426.8855 | 303.0519 | 382.565 | 0.63846 | 18.6618 | 1.9035 | 0.063098 | -39.8905 | 3.1145 | 1345.58 | 0.31 | 3.4806 | -0.64214 | 1.226 | -0.5593 | 3.3966 | 2.6439 | 4.7813 | 5.0903 | 8.4075 | 14.8931 | 0.043212 | -1.2511 | 5.3538 | 18.4872
42810.4901 | 4325 | 44.5471 | 35.4495 | 22.955 | 19.175 | 17.775 | 19.0671 | 21.3861 | 67.3757 | 34.7512 | 23.1786 | 18.5987 | 16.4923 | 15.9002 | 16.1642 | 120.9007 | 184.01 | 276.424 | 279.2874 | 209.2622 | 404.9248 |  |  |  | 103.9984 | 234.2039 | 463.8135 | 443.9896 | 326.2601 | 410.5956 | 169.1515 | 293.3775 | 583.1134 | 166.1501 | 325.6144 | 366.855 | 344.3444 | 369.6402 |  | 448.1246 | 556.1235 | 580.3026 | 343.7349 |  | 37.6417 | 85.8304 | 40.3117 | 81.1931 | 191.4312 | 243.758 | 288.2427 | 8.1951 | 52.4287 | 10.4815 | 102.9436 | 9.9453 | 41.6932 | 49.9325 | 54.706 | 15.695 |  |  | 3.3942 | -0.027509 | 1.209 | 0.01643 | 4.3634 | 3.3121 | 9.2238 | -6.0778 | 0.84263 | 3.3415 | 11.4041 | -0.00038113 | -0.00034498 | -0.00040741 | 431.7153 | 204.062 | 104.4697 | 59.5618 | 23.1004 | 16.6886 | 16.2308 | 46.2245 | 31.0955 | 21.3982 | 18.45 | 17.2216 | 17.8825 | 22.3248 | 163.7666 | 133.1175 | 107.0113 | 69.9124 | 58.449 | 150.0637 | 92.429 | 99.9874 | 138.3146 | 172.0627 | 260.8113 | 339.966 | 366.6856 |  |  |  | 473.5925 | 454.4415 | 422.1592 | 442.6118 | 2.7212 | 2.0915 | 304.3664 |  |  | 292.3775 |  |  | 106.3176 | 273.9815 | 361.6017 | 106.1417 | 249.9071 | 653.199 | 762.6531 | 415.6492 | 374.3343 | 337.9761 | 752.648 |  | 431.7336 | 442.7726 | 378.2514 | 553.2927 | 469.2201 | 496.3248 |  | 658.4079 |  |  | 712.4868 | 749.016 | 745.1386 | [6 empty] | 560.0568 |  |  | 424.8244 |  |  | 340.8933 | 417.6004 | 392.3161 | 170.1804 | 322.7758 | 408.4303 | 248.1276 | 367.394 | 445.8684 | 409.5896 | 419.2476 | 288.0273 | 364.4885 | 335.6816 | 413.5229 | 181.0163 | 331.5126 |  | 414.6474 | 380.9302 | 536.7551 | 238.9694 | 361.0603 | 389.1068 | 264.8339 | 360.9144 | 376.1403 | 427.6118 | 301.9686 | 382.0318 | 0.67967 | 18.6624 | 1.903 | 0.062881 | -39.923 | 3.1145 | 1346.47 | 0.3 | 3.3573 | -0.219 | 1.4518 | 0.16925 | 3.3097 | 2.8835 | 4.812 | 5.0833 | 8.4166 | 14.8859 | 0.29641 | -0.60749 | 8.2605 | 18.4911
42810.4901 | 4326 | 44.553 | 35.4512 | 22.9677 | 19.1756 | 17.7812 | 19.0632 | 21.3858 | 67.3997 | 34.764 | 23.1893 | 18.6054 | 16.4979 | 15.8928 | 16.1655 | 120.9106 | 184.0033 | 276.4168 | 279.2291 | 209.233 | 404.9967 |  |  |  | 104.0001 | 234.2076 | 464.0507 | 444.5345 | 327.6168 | 412.5131 | 167.1169 | 299.7706 | 573.0895 | 168.1491 | 324.6812 | 362.4687 | 431.5357 | 364.1021 |  | 455.7791 | 569.0806 | 593.1926 | 343.0791 |  | 37.5656 | 85.8903 | 40.4159 | 81.2636 | 191.0416 | 243.3899 | 288.1366 | 8.21 | 52.4398 | 10.4362 | 102.9517 | 9.9662 | 41.7059 | 49.9702 | 54.7217 | 15.7093 |  |  | 4.6644 | -0.82262 | 1.1354 | -0.076882 | 4.4166 | 3.2923 | 9.2593 | -6.1679 | 0.642 | 2.3718 | 11.3484 | -0.00037455 | -0.00034498 | -0.00045505 | 431.8637 | 204.083 | 104.4866 | 59.5939 | 23.1047 | 16.6886 | 16.2308 | 46.2272 | 31.1026 | 21.3949 | 18.4493 | 17.2257 | 17.8858 | 22.3228 | 161.9344 | 136.6471 | 110.3678 | 69.0822 | 59.9317 | 150.0187 | 92.3711 | 99.9921 | 138.3584 | 172.1064 | 260.8139 | 339.9276 | 366.6395 |  |  |  | 473.4204 | 453.8836 | 420.1399 | 442.4685 | 4.2559 | 2.0288 | 303.8638 |  |  | 291.933 |  |  | 106.3172 | 273.9935 | 364.5814 | 106.1462 | 249.9016 | 670.0513 | 764.0884 | 414.0459 | 375.7549 | 338.0698 | 752.5861 |  | 431.6149 | 442.5115 | 378.1515 | 553.6964 | 469.1354 | 496.8575 |  | 658.5183 |  |  | 712.9949 | 749.4353 | 745.6981 | [6 empty] | 560.0519 |  |  | 424.1125 |  |  | 340.546 | 417.4879 | 392.8482 | 170.6005 | 322.5733 | 408.3072 | 248.1621 | 367.5259 | 445.8188 | 409.7728 | 419.2082 | 287.9558 | 364.3275 | 335.2984 | 413.891 | 180.42 | 331.4726 |  | 415.7162 | 380.4387 | 536.7057 | 239.7639 | 360.7259 | 388.4174 | 264.2454 | 360.6378 | 376.6359 | 428.3873 | 302.1269 | 381.7349 | 0.23072 | 18.6615 | 1.9029 | 0.062237 | -39.94 | 3.1146 | 1344.07 | 0.34 | 3.9411 | -1.1977 | 1.407 | -0.36614 | 3.3286 | 2.8739 | 4.8196 | 5.0723 | 8.4148 | 14.8645 | 0.49422 | -0.98752 | 16.439 | 18.4741
42810.4901 | 4327 | 44.564 | 35.4615 | 22.9734 | 19.1816 | 17.7799 | 19.0658 | 21.3881 | 67.4168 | 34.7811 | 23.1921 | 18.608 | 16.4997 | 15.8947 | 16.1604 | 120.9278 | 184.0045 | 276.4145 | 279.1768 | 209.2304 | 404.9213 |  |  |  | 104 | 234.231 | 463.5816 | 444.7986 | 327.1302 | 411.789 | 160.8271 | 299.8983 | 564.0613 | 171.7389 | 329.7351 | 366.1868 | 445.5515 | 359.4452 |  | 459.6164 | 582.9781 | 602.0684 | 342.4312 |  | 37.446 | 85.7659 | 40.4243 | 82.3197 | 191.4057 | 243.6903 | 288.1413 | 8.235 | 52.4568 | 10.3975 | 102.9591 | 9.9819 | 41.7122 | 49.9802 | 54.7199 | 15.7197 |  |  | 4.7301 | -0.24567 | 0.99607 | -0.47312 | 4.4804 | 2.6293 | 9.1884 | -6.0929 | 0.82337 | 2.62 | 11.3544 | -0.00030063 | -0.00031706 | -0.00045998 | 431.9001 | 204.0935 | 104.503 | 59.6094 | 23.1141 | 16.6892 | 16.2349 | 46.2373 | 31.1038 | 21.3977 | 18.4511 | 17.2201 | 17.8773 | 22.3124 | 165.9482 | 133.8744 | 106.2822 | 66.5144 | 58.0131 | 149.9948 | 92.3042 | 100.0008 | 138.3965 | 172.1331 | 260.803 | 339.8656 | 366.5875 |  |  |  | 473.1781 | 454.372 | 422.7021 | 442.1074 | 2.6752 | 2.5708 | 303.0736 |  |  | 291.3283 |  |  | 106.3295 | 274.0037 | 364.9969 | 106.1429 | 249.8888 | 675.9566 | 763.9155 | 413.8921 | 376.3884 | 338.8765 | 752.3488 |  | 431.4563 | 440.9568 | 378.0612 | 553.7568 | 469.0982 | 497.0975 |  | 658.4875 |  |  | 713.9061 | 750.6684 | 746.5568 | [6 empty] | 560.0246 |  |  | 423.9251 |  |  | 339.9243 | 417.1852 | 392.8887 | 170.848 | 322.5096 | 408.256 | 247.9969 | 367.3609 | 445.9685 | 410.2921 | 419.1973 | 287.8566 | 364.3462 | 334.4496 | 414.5162 | 180.144 | 331.2085 |  | 416.4163 | 379.9474 | 536.699 | 240.3199 | 360.4193 | 387.8581 | 264.0402 | 360.3811 | 376.5035 | 428.248 | 303.0489 | 381.6872 | 0.40599 | 18.6627 | 1.9034 | 0.062309 | -39.8926 | 3.1146 | 1354.12 | 0.18 | 3.9667 | -0.6544 | 1.3177 | -0.90813 | 3.3535 | 2.569 | 4.8025 | 5.0619 | 8.4499 | 14.8583 | 0.045177 | -0.54173 | 17.9923 | 18.4545
42810.4901 | 4328 | 44.5806 | 35.4771 | 22.989 | 19.1847 | 17.7855 | 19.071 | 21.4005 | 67.4402 | 34.7979 | 23.2022 | 18.6192 | 16.5006 | 15.8968 | 16.1662 | 120.9503 | 184.0028 | 276.4138 | 279.1628 | 209.1229 | 404.7786 |  |  |  | 104.0073 | 234.2601 | 463.7139 | 444.2698 | 327.5108 | 412.2949 | 162.0553 | 291.8097 | 585.5786 | 170.7477 | 332.419 | 369.8584 | 281.5474 | 367.2566 |  | 472.964 | 585.421 | 609.7389 | 337.5274 |  | 37.3666 | 85.4997 | 40.4547 | 82.6223 | 191.5877 | 242.8747 | 288.1801 | 8.2891 | 52.4692 | 10.3391 | 102.959 | 9.966 | 41.7308 | 50.0046 | 54.7156 | 15.7141 |  |  | 4.2373 | -0.39484 | 1.0381 | -0.30359 | 4.3904 | 3.1143 | 9.4394 | -6.0667 | 0.37987 | 3.0188 | 11.4506 | -0.00035156 | -0.0003647 | -0.00045341 | 432.2014 | 204.1136 | 104.5125 | 59.6334 | 23.1209 | 16.688 | 16.2275 | 46.2441 | 31.1086 | 21.3971 | 18.4505 | 17.2167 | 17.8731 | 22.3141 | 163.9405 | 130.643 | 105.4342 | 65.6721 | 56.6398 | 149.8964 | 92.2353 | 100.0127 | 138.4374 | 172.1842 | 260.8077 | 339.8196 | 366.5313 |  |  |  | 473.0369 | 454.4159 | 423.8402 | 441.3846 | 2.9489 | 1.7413 | 302.7875 |  |  | 289.2759 |  |  | 106.3327 | 274.0174 | 364.3909 | 106.1476 | 249.9018 | 680.4909 | 763.336 | 415.0543 | 377.5767 | 341.3858 | 751.8637 |  | 431.4187 | 441.2968 | 377.962 | 553.6343 | 469.0529 | 496.9891 |  | 658.4075 |  |  | 713.5901 | 751.2177 | 747.3087 | [6 empty] | 559.9409 |  |  | 423.9895 |  |  | 340.4283 | 417.1407 | 392.2988 | 171.2029 | 322.5139 | 408.0192 | 247.9377 | 367.2451 | 446.1605 | 410.6148 | 419.2974 | 287.8107 | 364.4086 | 334.3009 | 415.0401 | 180.2796 | 331.0456 |  | 417.2994 | 379.503 | 536.6376 | 240.4023 | 360.2308 | 387.1455 | 263.9253 | 360.3251 | 376.7863 | 427.4703 | 303.9019 | 381.6134 | 0.48226 | 18.662 | 1.9039 | 0.062041 | -39.8816 | 3.1145 | 1335.71 | 0.24 | 3.7558 | -0.8293 | 1.3447 | -0.72718 | 3.3171 | 2.7937 | 4.8638 | 5.0713 | 8.4314 | 14.8563 | 0.25562 | -0.45592 | 3.8129 | 18.4574
42810.4901 | 4329 | 44.5936 | 35.4668 | 22.9842 | 19.1877 | 17.7794 | 19.065 | 21.3915 | 67.4504 | 34.7968 | 23.2065 | 18.6168 | 16.4914 | 15.8945 | 16.1655 | 120.9747 | 184.015 | 276.4144 | 279.0616 | 209.0902 | 404.6813 |  |  |  | 104.0171 | 234.278 | 463.5842 | 442.603 | 325.6928 | 412.352 | 162.9378 | 293.7303 | 599.6054 | 165.73 | 327.4233 | 367.1174 | 321.946 | 369.7185 |  | 440.0702 | 571.601 | 599.6282 | 336.4879 |  | 37.2677 | 85.4406 | 40.5269 | 82.6536 | 191.5077 | 242.0418 | 288.5344 | 8.3338 | 52.4736 | 10.3066 | 102.9682 | 9.9629 | 41.7388 | 50.0224 | 54.7206 | 15.7177 |  |  | 2.6714 | -0.13725 | 1.0309 | -0.27139 | 4.2938 | 3.4586 | 9.0655 | -6.0377 | 0.94772 | 2.7279 | 11.4112 | -0.00033677 | -0.00026449 | -0.00045177 | 432.342 | 204.1382 | 104.5343 | 59.6642 | 23.1332 | 16.6911 | 16.2351 | 46.2653 | 31.1214 | 21.4074 | 18.4519 | 17.2195 | 17.8784 | 22.3194 | 162.6296 | 126.7866 | 99.6875 | 63.9905 | 54.2728 | 149.7798 | 92.0838 | 100.0244 | 138.4774 | 172.2279 | 260.808 | 339.7749 | 366.4746 |  |  |  | 472.9777 | 454.3973 | 423.915 | 441.1587 | 4.1057 | 2.5554 | 305.7006 |  |  | 285.0487 |  |  | 106.331 | 274.0387 | 361.7843 | 106.1209 | 249.9024 | 684.7452 | 762.8259 | 416.8201 | 378.7542 | 343.4667 | 751.9235 |  | 431.347 | 441.6448 | 377.9164 | 554.2687 | 469.0214 | 496.7526 |  | 658.2035 |  |  | 713.8545 | 751.404 | 747.6331 | [6 empty] | 559.7828 |  |  | 424.6286 |  |  | 340.8234 | 417.2856 | 391.7886 | 171.2843 | 322.5645 | 407.6964 | 248.0786 | 366.4101 | 446.15 | 409.7046 | 419.14 | 287.539 | 364.4545 | 334.609 | 414.8195 | 179.9516 | 330.9783 |  | 415.3176 | 379.6568 | 536.5472 | 240.8795 | 360.0896 | 387.477 | 264.1764 | 360.0671 | 376.7431 | 426.8789 | 304.8833 | 381.5154 | 0.23823 | 18.6625 | 1.9037 | 0.062693 | -39.9294 | 3.1146 | 1354.9 | 0.25 | 2.9822 | -0.4889 | 1.3399 | -0.68749 | 3.2777 | 2.9417 | 4.7626 | 5.062 | 8.4177 | 14.8348 | 0.38632 | 0.16409 | 6.7071 | 18.4565
42810.4902 | 4330 | 44.6045 | 35.4793 | 22.9863 | 19.1926 | 17.7842 | 19.0688 | 21.3884 | 67.4703 | 34.8176 | 23.2031 | 18.6164 | 16.4912 | 15.9029 | 16.1644 | 121.0089 | 184.0135 | 276.4 | 279.0099 | 209.0639 | 404.63 |  |  |  | 104.0198 | 234.2906 | 463.5307 | 442.9497 | 325.7133 | 411.0268 | 162.2699 | 292.8282 | 605.311 | 165.1999 | 328.0576 | 364.1392 | 287.0655 | 366.0747 |  | 446.5712 | 566.7141 | 586.987 | 345.6043 |  | 37.2205 | 85.4994 | 40.5278 | 82.7354 | 191.3056 | 241.782 | 288.816 | 8.3852 | 52.4628 | 10.3233 | 102.9631 | 9.9753 | 41.7326 | 50.0442 | 54.7302 | 15.7218 |  |  | 3.6564 | -0.12148 | 1.0894 | -0.42647 | 4.7281 | 3.3699 | 9.3441 | -5.8958 | 0.60036 | 3.043 | 11.3053 | -0.00033184 | -0.00032691 | -0.00044519 | 432.7633 | 204.1501 | 104.5478 | 59.6857 | 23.1398 | 16.6871 | 16.2318 | 46.2819 | 31.1258 | 21.4065 | 18.4572 | 17.2202 | 17.8797 | 22.3184 | 165.0953 | 132.7659 | 108.0819 | 65.9177 | 57.9382 | 149.7455 | 92.0303 | 100.0368 | 138.5177 | 172.2593 | 260.8054 | 339.7328 | 366.4248 |  |  |  | 472.9994 | 454.4355 | 424.1984 | 441.2836 | 3.7305 | 2.8667 | 309.6877 |  |  | 280.2154 |  |  | 106.3281 | 274.0535 | 359.386 | 106.1236 | 249.8868 | 681.0273 | 761.8757 | 419.1051 | 379.3584 | 345.1797 | 752.8272 |  | 431.2046 | 441.3675 | 377.8881 | 554.5878 | 468.9862 | 496.9365 |  | 657.8408 |  |  | 714.005 | 751.0876 | 747.6303 | [6 empty] | 559.6769 |  |  | 426.002 |  |  | 340.5591 | 416.7234 | 391.5839 | 171.3109 | 322.6794 | 407.6154 | 247.9924 | 365.5995 | 446.1716 | 409.7188 | 419.3165 | 287.5539 | 364.5555 | 334.6317 | 414.3491 | 178.9271 | 330.4461 |  | 414.8806 | 379.4066 | 536.3515 | 240.5956 | 360.128 | 387.9241 | 264.6379 | 359.8431 | 376.7242 | 427.2099 | 305.5979 | 381.4111 | 0.30815 | 18.6621 | 1.9035 | 0.062895 | -39.9251 | 3.1145 | 1365.71 | 0.19 | 3.4856 | -0.45999 | 1.3775 | -0.86188 | 3.4386 | 2.903 | 4.834 | 5.0216 | 8.4228 | 14.8217 | 0.10795 | -0.77516 | 3.9587 | 18.4556
42810.4902 | 4331 | 44.611 | 35.4913 | 22.9948 | 19.1982 | 17.7849 | 19.0638 | 21.3889 | 67.4963 | 34.8216 | 23.2154 | 18.6212 | 16.49 | 15.8981 | 16.16 | 121.0238 | 184.0059 | 276.389 | 278.9757 | 209.0355 | 404.6003 |  |  |  | 104.0187 | 234.302 | 463.3893 | 442.3487 | 326.5329 | 409.7212 | 155.7033 | 282.768 | 612.5385 | 162.5108 | 323.9105 | 362.1332 | 355.4049 | 357.913 |  | 455.7273 | 575.1991 | 592.0947 | 345.6268 |  | 37.0898 | 85.5933 | 40.5574 | 82.7093 | 191.1522 | 241.8887 | 288.8628 | 8.4464 | 52.4533 | 10.321 | 102.9735 | 9.9799 | 41.715 | 50.0453 | 54.715 | 15.7189 |  |  | 4.1125 | -0.26867 | 1.1347 | -0.2911 | 4.3398 | 2.7903 | 9.4354 | -5.7006 | 0.82337 | 2.7526 | 11.1416 | -0.00035156 | -0.00032691 | -0.00041562 | 432.9483 | 204.1728 | 104.5652 | 59.7031 | 23.1459 | 16.6851 | 16.2318 | 46.2836 | 31.1302 | 21.4078 | 18.4556 | 17.2267 | 17.8733 | 22.3078 | 169.3603 | 138.982 | 113.6869 | 67.6581 | 59.2622 | 149.8247 | 92.0109 | 100.0474 | 138.5525 | 172.3031 | 260.8186 | 339.6894 | 366.3868 |  |  |  | 472.9487 | 454.6638 | 423.6019 | 441.2659 | 4.6917 | 3.2869 | 312.9498 |  |  | 277.9425 |  |  | 106.3351 | 274.0703 | 358.3808 | 106.1589 | 249.8641 | 686.5834 | 760.5073 | 421.6684 | 380.6862 | 347.3956 | 752.9686 |  | 431.0746 | 442.1949 | 377.8643 | 554.2234 | 468.9161 | 497.0242 |  | 658.06 |  |  | 713.6007 | 750.0839 | 746.8079 | [6 empty] | 559.6705 |  |  | 427.3445 |  |  | 341.3034 | 416.5757 | 390.7167 | 170.8817 | 322.5309 | 407.5497 | 247.9329 | 365.636 | 446.4498 | 409.6534 | 419.0746 | 287.5445 | 364.199 | 333.995 | 413.6932 | 179.1269 | 330.3773 |  | 415.1777 | 379.1952 | 536.1836 | 239.3109 | 360.3611 | 387.5539 | 265.1013 | 359.8029 | 377.128 | 427.5519 | 304.6981 | 381.3272 | 0.20915 | 18.6626 | 1.9032 | 0.06359 | -39.9253 | 3.1145 | 1359.69 | 0.3 | 3.6931 | -0.68418 | 1.4061 | -0.71217 | 3.2947 | 2.6419 | 4.8581 | 5.0038 | 8.3977 | 14.8234 | -0.35577 | -1.4003 | 9.1219 | 18.4499
42810.4902 | 4332 | 44.6313 | 35.4957 | 23.0044 | 19.1926 | 17.7863 | 19.0747 | 21.3957 | 67.5233 | 34.8379 | 23.2267 | 18.6177 | 16.4893 | 15.8971 | 16.1611 | 121.0493 | 184.0102 | 276.3906 | 278.9125 | 209.0031 | 404.6062 |  |  |  | 104.0176 | 234.3181 | 462.8616 | 443.3455 | 325.6462 | 407.9082 | 166.2047 | 284.8269 | 610.6665 | 161.7703 | 326.1888 | 361.5899 | 464.4256 | 362.9881 |  | 447.2556 | 568.433 | 596.8149 | 342.9108 |  | 36.9741 | 85.6219 | 40.56 | 82.4888 | 190.6553 | 241.7426 | 288.7761 | 8.4484 | 52.4452 | 10.3105 | 102.9581 | 9.999 | 41.7204 | 50.0608 | 54.7283 | 15.7247 |  |  | 3.1787 | -0.13857 | 0.89947 | -0.50335 | 4.3319 | 2.8311 | 9.1798 | -5.8735 | 0.39778 | 2.6553 | 11.1664 | -0.00035484 | -0.0003762 | -0.00045012 | 433.2422 | 204.1811 | 104.5787 | 59.7277 | 23.1561 | 16.6843 | 16.2324 | 46.2987 | 31.1366 | 21.4093 | 18.4489 | 17.2158 | 17.8767 | 22.3044 | 175.5118 | 143.2532 | 117.2845 | 67.2262 | 61.1223 | 149.9515 | 92.0009 | 100.0583 | 138.5924 | 172.3342 | 260.81 | 339.6432 | 366.334 |  |  |  | 473.0042 | 454.5641 | 422.0972 | 442.1889 | 4.2739 | 2.5144 | 317.3317 |  |  | 275.6744 |  |  | 106.3363 | 274.0777 | 357.0564 | 106.1689 | 249.8315 | 677.6511 | 759.5273 | 423.7146 | 383.871 | 350.2312 | 752.0646 |  | 430.9871 | 441.4805 | 377.7923 | 554.2131 | 468.8903 | 497.9296 |  | 658.2692 |  |  | 711.9744 | 748.7393 | 745.3458 | [6 empty] | 559.5288 |  |  | 428.7192 |  |  | 341.0188 | 416.8881 | 390.9245 | 170.8365 | 322.142 | 407.3229 | 249.2212 | 365.5765 | 447.0809 | 409.5613 | 419.027 | 287.7141 | 364.0941 | 333.8446 | 413.1188 | 178.811 | 330.2743 |  | 416.8631 | 378.9841 | 536.1103 | 238.3493 | 360.1934 | 388.7868 | 264.7143 | 359.6619 | 377.1241 | 427.7784 | 304.2879 | 381.5836 | 0.50961 | 18.6616 | 1.9032 | 0.064365 | -39.9014 | 3.1145 | 1383.42 | 0.26 | 3.2425 | -0.49136 | 1.2519 | -0.93651 | 3.2913 | 2.6607 | 4.7912 | 5.0195 | 8.411 | 14.8206 | -1.023 | -1.8013 | 20.1561 | 18.4311
42810.4902 | 4333 | 44.6344 | 35.5004 | 23.0055 | 19.199 | 17.7854 | 19.0739 | 21.3887 | 67.528 | 34.8422 | 23.2236 | 18.6167 | 16.4886 | 15.8952 | 16.1533 | 121.076 | 184.0022 | 276.3904 | 278.8596 | 208.9728 | 404.5939 |  |  |  | 104.0265 | 234.3294 | 462.847 | 443.2442 | 324.9542 | 407.515 | 170.3323 | 298.267 | 588.4567 | 167.1379 | 327.0536 | 362.6314 | 419.037 | 367.8928 |  | 436.4182 | 554.0221 | 575.6361 | 345.0634 |  | 36.8985 | 85.6422 | 40.5632 | 82.2083 | 190.1231 | 241.483 | 288.1317 | 8.4956 | 52.4133 | 10.2697 | 102.9772 | 9.983 | 41.733 | 50.0779 | 54.7205 | 15.7324 |  |  | 3.3285 | -0.3357 | 0.96387 | -0.14062 | 4.1919 | 2.9546 | 9.6464 | -6.0069 | 0.79145 | 2.6691 | 11.3981 | -0.0003762 | -0.00035648 | -0.00044519 | 433.5527 | 204.1962 | 104.5901 | 59.7402 | 23.1575 | 16.6869 | 16.2225 | 46.3027 | 31.1321 | 21.4071 | 18.4481 | 17.2132 | 17.8707 | 22.3042 | 175.684 | 141.4151 | 115.8701 | 67.4219 | 60.4905 | 149.9707 | 91.9539 | 100.0692 | 138.6409 | 172.3901 | 260.8054 | 339.5926 | 366.2804 |  |  |  | 472.8754 | 454.3146 | 420.4607 | 443.2638 | 3.7238 | 2.5306 | 320.5723 |  |  | 272.7723 |  |  | 106.3358 | 274.0892 | 357.1803 | 106.1643 | 249.8045 | 662.3599 | 757.8883 | 425.5515 | 386.853 | 352.7099 | 750.6925 |  | 430.9221 | 440.7774 | 377.7012 | 553.9898 | 468.8786 | 497.9835 |  | 658.2332 |  |  | 711.2244 | 748.2865 | 744.6023 | [6 empty] | 559.6048 |  |  | 430.458 |  |  | 341.1509 | 417.5089 | 391.1587 | 170.998 | 322.1137 | 407.3016 | 248.6089 | 365.9511 | 447.2736 | 409.7677 | 419.032 | 287.6298 | 363.9819 | 334.2288 | 412.4883 | 179.0323 | 330.1886 |  | 417.0609 | 378.3551 | 536.0319 | 238.2478 | 359.9868 | 389.8261 | 264.9105 | 359.5375 | 376.543 | 426.6608 | 304.1968 | 382.1261 | 0.22379 | 18.6628 | 1.9032 | 0.06422 | -39.8465 | 3.1145 | 1368.48 | 0.31 | 3.3171 | -0.76483 | 1.296 | -0.49501 | 3.2368 | 2.7175 | 4.9102 | 5.0507 | 8.4223 | 14.8254 | -1.0397 | -1.6499 | 15.0708 | 18.3855
42810.4902 | 4334 | 44.6465 | 35.5044 | 23.0063 | 19.1967 | 17.7913 | 19.0717 | 21.3815 | 67.5444 | 34.8563 | 23.2316 | 18.6141 | 16.4885 | 15.8963 | 16.1591 | 121.0971 | 184.0148 | 276.3858 | 278.8192 | 208.9701 | 404.4684 |  |  |  | 104.0348 | 234.3478 | 463.6051 | 443.8328 | 327.954 | 410.2618 | 170.7924 | 302.6798 | 559.281 | 171.9421 | 331.7681 | 368.6623 | 167.324 | 366.9651 |  | 449.6154 | 568.0104 | 588.8046 | 342.2274 |  | 36.8284 | 85.5997 | 40.4802 | 81.9074 | 189.4474 | 241.3428 | 287.8904 | 8.5637 | 52.395 | 10.1486 | 103.0059 | 9.988 | 41.747 | 50.1001 | 54.7271 | 15.7335 |  |  | 3.6098 | -0.094537 | 0.90078 | 0.071626 | 4.395 | 2.6793 | 9.1719 | -5.4877 | 0.98683 | 2.7589 | 11.1442 | -0.00035977 | -0.00040412 | -0.00045834 | 433.6512 | 204.2109 | 104.6061 | 59.7771 | 23.163 | 16.6885 | 16.2199 | 46.3125 | 31.142 | 21.4141 | 18.4478 | 17.2215 | 17.877 | 22.3029 | 170.7355 | 137.3433 | 113.7901 | 66.0179 | 58.4454 | 149.8388 | 91.8787 | 100.0943 | 138.6845 | 172.434 | 260.8107 | 339.5642 | 366.2436 |  |  |  | 472.6786 | 453.9733 | 419.4997 | 442.4639 | 3.2299 | 2.2309 | 322.7665 |  |  | 272.0414 |  |  | 106.3371 | 274.101 | 359.3084 | 106.162 | 249.7353 | 667.6864 | 756.5398 | 425.5505 | 389.0484 | 353.7642 | 749.4016 |  | 430.7107 | 441.1318 | 377.5543 | 553.8173 | 468.8455 | 498.0845 |  | 658.2115 |  |  | 708.7814 | 746.9536 | 743.2418 | [6 empty] | 559.658 |  |  | 430.6935 |  |  | 341.7114 | 417.9644 | 391.1902 | 170.6833 | 322.1273 | 407.2101 | 248.2658 | 366.5156 | 446.9307 | 409.6535 | 419.0405 | 287.5173 | 363.8126 | 334.7268 | 412.6188 | 178.6682 | 330.1703 |  | 416.3031 | 377.5008 | 535.9559 | 238.9869 | 360.1377 | 389.0152 | 264.8421 | 359.4669 | 376.2359 | 425.5435 | 303.1655 | 382.3253 | 0.38692 | 18.6619 | 1.9031 | 0.063482 | -39.8767 | 3.1145 | 1362.39 | 0.2 | 3.4614 | -0.40585 | 1.2528 | 0.35326 | 3.3139 | 2.5874 | 4.7873 | 5.064 | 8.3992 | 14.8262 | -0.50677 | -1.4279 | -2.7241 | 18.3837
42810.4902 | 4335 | 44.6512 | 35.5084 | 23.0087 | 19.1999 | 17.7863 | 19.0672 | 21.3727 | 67.5623 | 34.8596 | 23.2271 | 18.6122 | 16.4871 | 15.886 | 16.1484 | 121.1262 | 184.0181 | 276.3848 | 278.7864 | 208.9584 | 403.7453 |  |  |  | 104.0409 | 234.3648 | 463.6845 | 443.1421 | 328.4365 | 413.1793 | 170.5571 | 296.015 | 583.749 | 173.0753 | 333.0254 | 369.8298 | 132.7562 | 364.7009 |  | 469.3342 | 580.411 | 613.1488 | 338.1719 |  | 37.0346 | 85.6157 | 40.4635 | 81.6716 | 188.9183 | 240.8321 | 287.7799 | 8.5769 | 52.4037 | 10.057 | 103.0471 | 9.9898 | 41.7778 | 50.1316 | 54.7348 | 15.7381 |  |  | 3.1642 | -0.036709 | 1.14 | -0.10908 | 4.5855 | 3.2812 | 9.2449 | -5.5173 | 0.63811 | 2.723 | 11.262 | -0.00037291 | -0.00037127 | -0.00045669 | 433.7673 | 204.235 | 104.6257 | 59.8031 | 23.1803 | 16.6931 | 16.2344 | 46.3282 | 31.1513 | 21.4209 | 18.4516 | 17.2192 | 17.875 | 22.3077 | 166.3281 | 134.2002 | 114.3292 | 67.539 | 57.6127 | 149.7134 | 91.8539 | 100.0976 | 138.7231 | 172.4746 | 260.8094 | 339.5181 | 366.191 |  |  |  | 472.4718 | 453.7424 | 419.8728 | 442.753 | 3.3294 | 3.2534 | 325.8951 |  |  | 271.8873 |  |  | 106.3449 | 274.1083 | 359.9525 | 106.1734 | 249.7227 | 679.8033 | 755.8834 | 425.1285 | 392.2387 | 355.3095 | 748.309 |  | 430.4798 | 441.6876 | 377.4534 | 553.7206 | 468.7993 | 498.312 |  | 658.1553 |  |  | 707.6381 | 746.1884 | 742.2738 | [6 empty] | 559.5807 |  |  | 431.4285 |  |  | 341.2826 | 418.2169 | 390.9488 | 170.8219 | 321.9721 | 407.136 | 248.9315 | 366.9975 | 446.4226 | 409.4398 | 418.649 | 287.5265 | 363.8373 | 334.7933 | 412.7672 | 178.1592 | 330.1139 |  | 415.6065 | 376.9884 | 535.7991 | 238.5374 | 359.924 | 387.7665 | 263.6807 | 359.3706 | 375.9719 | 425.7805 | 302.3951 | 382.1791 | 0.1976 | 18.663 | 1.9036 | 0.063084 | -39.8995 | 3.1145 | 1359.77 | 0.28 | 3.2476 | -0.25291 | 1.4094 | -0.43596 | 3.3833 | 2.8619 | 4.8039 | 5.0697 | 8.3747 | 14.8233 | -0.033138 | -1.4908 | -4.1668 | 18.3505
42810.4902 | 4336 | 44.6643 | 35.5086 | 23.0144 | 19.1936 | 17.7864 | 19.0693 | 21.3792 | 67.5859 | 34.8774 | 23.2427 | 18.6192 | 16.4962 | 15.886 | 16.1453 | 121.1549 | 184.0198 | 276.3893 | 278.7408 | 208.8942 | 403.188 |  |  |  | 104.0481 | 234.385 | 463.5953 | 442.6872 | 328.2039 | 414.8931 | 161.2798 | 291.3562 | 596.3882 | 166.7202 | 328.049 | 365.813 | 228.1342 | 368.4256 |  | 431.9772 | 578.5193 | 613.2968 | 336.0665 |  | 37.1537 | 85.5988 | 40.5509 | 81.4816 | 188.7101 | 240.6309 | 287.6701 | 8.5947 | 52.41 | 10.3065 | 103.0912 | 9.9978 | 41.8144 | 50.154 | 54.7433 | 15.7343 |  |  | 2.862 | -0.027509 | 1.0769 | -0.03417 | 4.255 | 2.9441 | 9.3671 | -5.5515 | 0.55988 | 2.6248 | 11.359 | -0.00032199 | -0.0003532 | -0.00040905 | 433.9152 | 204.2576 | 104.6427 | 59.8304 | 23.1961 | 16.6933 | 16.2282 | 46.3441 | 31.1616 | 21.4286 | 18.4595 | 17.2186 | 17.88 | 22.3066 | 163.9425 | 135.7848 | 114.0759 | 69.0292 | 58.4893 | 149.6161 | 91.8439 | 100.1088 | 138.7546 | 172.5011 | 260.7952 | 339.4683 | 366.1348 |  |  |  | 472.3278 | 454.4685 | 420.8296 | 444.1307 | 3.8492 | 3.0743 | 330.6496 |  |  | 272.6668 |  |  | 106.3541 | 274.1244 | 360.4007 | 106.1768 | 249.719 | 685.7541 | 754.431 | 424.0235 | 393.4231 | 356.3283 | 747.0596 |  | 430.3761 | 442.0562 | 377.3601 | 553.6346 | 468.706 | 499.347 |  | 658.4337 |  |  | 706.5179 | 745.387 | 741.395 | [6 empty] | 559.4872 |  |  | 429.0561 |  |  | 341.0628 | 417.8151 | 390.7377 | 171.4197 | 321.7878 | 407.2156 | 248.2737 | 366.5369 | 445.9968 | 409.2133 | 418.6644 | 287.3425 | 363.9608 | 334.976 | 412.721 | 178.1146 | 329.8149 |  | 416.0988 | 376.4493 | 535.608 | 238.1903 | 359.5707 | 386.5959 | 262.8288 | 359.4029 | 375.9783 | 426.0145 | 302.3661 | 382.133 | 0.51327 | 18.6629 | 1.9035 | 0.062092 | -39.7958 | 3.1145 | 1342.66 | 0.28 | 3.0925 | -0.21893 | 1.3698 | -0.244 | 3.2584 | 2.7104 | 4.8346 | 5.0933 | 8.356 | 14.8145 | 0.21945 | -1.4639 | 0.58218 | 18.2947
42810.4902 | 4337 | 44.679 | 35.5175 | 23.0219 | 19.1992 | 17.7861 | 19.0711 | 21.3666 | 67.6068 | 34.8874 | 23.2471 | 18.6232 | 16.4947 | 15.8886 | 16.1481 | 121.1673 | 184.0133 | 276.3759 | 278.6461 | 208.8695 | 402.6946 |  |  |  | 104.0439 | 234.3896 | 464.244 | 443.9821 | 328.7617 | 415.9176 | 160.0189 | 297.1236 | 590.0611 | 168.4634 | 326.4991 | 360.9839 | 470.2831 | 366.0323 |  | 430.1313 | 548.1177 | 584.6114 | 336.7384 |  | 37.2167 | 85.6367 | 40.5726 | 81.3047 | 188.9137 | 240.886 | 287.7227 | 8.712 | 52.3997 | 10.5501 | 103.0857 | 9.9995 | 41.8593 | 50.1642 | 54.7657 | 15.7481 |  |  | 2.7588 | -0.077453 | 0.81602 | 0.15048 | 4.2543 | 3.2463 | 9.4466 | -5.8807 | 0.83757 | 2.9339 | 11.2574 | -0.00031049 | -0.00034334 | -0.00043205 | 433.806 | 204.2757 | 104.6509 | 59.8561 | 23.1965 | 16.6943 | 16.2278 | 46.3532 | 31.1694 | 21.4246 | 18.4527 | 17.2161 | 17.8779 | 22.2997 | 161.6796 | 134.5189 | 113.0505 | 70.1319 | 60.1666 | 149.4485 | 91.8542 | 100.1171 | 138.8002 | 172.5569 | 260.8004 | 339.4223 | 366.0806 |  |  |  | 472.1732 | 454.4808 | 420.6563 | 444.001 | 3.4629 | 2.2812 | 333.1835 |  |  | 272.5221 |  |  | 106.3444 | 274.1271 | 363.2577 | 106.1345 | 249.6959 | 686.3187 | 753.1235 | 423.1776 | 392.7658 | 355.4847 | 745.7175 |  | 430.2942 | 440.627 | 377.2951 | 553.5567 | 468.5638 | 498.6206 |  | 658.9122 |  |  | 705.3357 | 744.2427 | 740.3491 | [6 empty] | 559.462 |  |  | 427.5851 |  |  | 340.9148 | 417.369 | 390.836 | 172.2593 | 321.5753 | 407.0502 | 247.8022 | 365.9989 | 445.7329 | 409.3355 | 418.8882 | 287.2108 | 363.7526 | 335.1559 | 412.8619 | 177.9019 | 329.7914 |  | 416.1373 | 375.9149 | 535.4593 | 237.5714 | 359.3283 | 386.0193 | 262.7849 | 359.5313 | 375.9941 | 425.8195 | 301.9023 | 381.9381 | 0.38827 | 18.6606 | 1.9037 | 0.062078 | -39.7831 | 3.1145 | 1321.06 | 0.27 | 3.0385 | -0.36737 | 1.1924 | 0.51206 | 3.259 | 2.8468 | 4.8563 | 5.1218 | 8.3898 | 14.7995 | 0.4494 | -1.3487 | 21.0297 | 18.2795
42810.4902 | 4338 | 44.6948 | 35.5316 | 23.0343 | 19.2094 | 17.7922 | 19.0744 | 21.3769 | 67.6255 | 34.9017 | 23.2529 | 18.6227 | 16.4959 | 15.896 | 16.1503 | 121.175 | 184.0074 | 276.3597 | 278.5956 | 208.8309 | 402.2911 |  |  |  | 104.0459 | 234.4015 | 464.8338 | 445.0189 | 330.1253 | 417.1966 | 159.9989 | 293.4675 | 599.8294 | 164.7557 | 324.9715 | 360.8804 | 443.3801 | 362.1191 |  | 445.2075 | 557.2521 | 582.4591 | 339.9713 |  | 37.2148 | 85.6891 | 40.687 | 81.2002 | 188.622 | 241.0067 | 287.7091 | 8.8966 | 52.3976 | 10.4702 | 103.0624 | 9.9974 | 41.8907 | 50.1844 | 54.795 | 15.7598 |  |  | 3.7892 | -0.21611 | 1.1439 | -0.13602 | 4.2616 | 3.2812 | 9.691 | -5.8347 | 0.58498 | 2.7589 | 11.2876 | -0.00030227 | -0.00036634 | -0.00043698 | 433.8528 | 204.2944 | 104.6675 | 59.8798 | 23.2045 | 16.6991 | 16.2219 | 46.3613 | 31.177 | 21.422 | 18.4584 | 17.2144 | 17.8738 | 22.298 | 159.2566 | 135.9343 | 113.2175 | 68.5107 | 60.1998 | 149.3603 | 91.835 | 100.1359 | 138.8368 | 172.588 | 260.7974 | 339.3797 | 366.0405 |  |  |  | 471.9603 | 454.083 | 419.0317 | 443.7651 | 4.3326 | 2.9186 | 333.4965 |  |  | 269.5739 |  |  | 106.3485 | 274.1372 | 367.3585 | 106.1635 | 249.6833 | 679.9661 | 753.0176 | 421.3933 | 393.3594 | 356.5125 | 745.389 |  | 430.1323 | 439.5987 | 377.2336 | 553.3934 | 468.427 | 498.7534 |  | 659.4907 |  |  | 704.3362 | 743.1538 | 739.2003 | [6 empty] | 559.4251 |  |  | 425.9704 |  |  | 340.851 | 417.4305 | 391.1388 | 172.9271 | 321.5602 | 406.8564 | 248.2981 | 365.5299 | 445.8134 | 408.9863 | 418.8945 | 287.2142 | 363.3886 | 335.2641 | 413.1176 | 177.5771 | 329.9288 |  | 416.4862 | 375.5102 | 535.3289 | 237.979 | 358.7566 | 386.5632 | 262.627 | 359.6542 | 376.2936 | 426.1744 | 301.5392 | 381.8389 | 0.45433 | 18.6595 | 1.9036 | 0.061245 | -39.8182 | 3.1145 | 1324.07 | 0.24 | 3.5643 | -0.61369 | 1.4119 | -0.48688 | 3.2621 | 2.8624 | 4.9193 | 5.1137 | 8.4129 | 14.7876 | 0.70731 | -1.3696 | 17.8183 | 18.2601
42810.4903 | 4339 | 44.703 | 35.5315 | 23.0406 | 19.2077 | 17.7912 | 19.0724 | 21.3739 | 67.6439 | 34.9076 | 23.2581 | 18.6244 | 16.4883 | 15.8883 | 16.1507 | 121.1986 | 184.0079 | 276.3664 | 278.5458 | 208.807 | 401.979 |  |  |  | 104.0606 | 234.4298 | 464.9954 | 445.5411 | 330.8676 | 417.7145 | 163.8649 | 288.4853 | 614.0399 | 160.9573 | 319.4334 | 359.4257 | 391.6341 | 361.6387 |  | 455.1152 | 579.0693 | 597.8513 | 337.7928 |  | 37.196 | 85.6114 | 40.6932 | 80.983 | 188.8297 | 241.2041 | 287.5422 | 8.7598 | 52.4017 | 10.3229 | 103.0131 | 10.0141 | 41.9163 | 50.2159 | 54.8257 | 15.7741 |  |  | 2.5124 | -0.037369 | 0.89881 | 0.40544 | 4.3733 | 3.3633 | 9.6148 | -5.5272 | -0.056613 | 2.8101 | 11.5835 | -0.00037948 | -0.00034498 | -0.00045177 | 434.5296 | 204.3114 | 104.6855 | 59.8992 | 23.2092 | 16.6975 | 16.2258 | 46.374 | 31.182 | 21.4238 | 18.4526 | 17.2176 | 17.8719 | 22.29 | 161.1086 | 136.5608 | 116.4656 | 70.4177 | 63.9496 | 149.3305 | 91.8421 | 100.1446 | 138.8799 | 172.6295 | 260.7971 | 339.3404 | 365.9914 |  |  |  | 471.7073 | 453.5879 | 420.6941 | 442.8762 | 3.5435 | 2.7792 | 334.0734 |  |  | 267.7534 |  |  | 106.3498 | 274.1507 | 368.7538 | 106.2051 | 249.6349 | 694.511 | 754.2189 | 418.3725 | 395.6599 | 358.7518 | 744.9909 |  | 429.9395 | 439.3284 | 377.1416 | 553.0792 | 468.298 | 499.2666 |  | 659.8109 |  |  | 704.2483 | 742.7902 | 738.7968 | [6 empty] | 559.4026 |  |  | 424.0436 |  |  | 340.6943 | 417.3541 | 391.1967 | 172.7818 | 321.5776 | 406.6208 | 249.1435 | 365.3263 | 446.1085 | 408.237 | 419.1101 | 287.117 | 363.4643 | 334.7894 | 413.5395 | 177.2288 | 329.9007 |  | 415.6628 | 375.1873 | 535.1844 | 238.7567 | 358.074 | 387.357 | 262.5771 | 359.8266 | 376.6652 | 426.1277 | 301.4681 | 381.5516 | 0.35649 | 18.6632 | 1.9033 | 0.061636 | -39.8587 | 3.1145 | 1328.85 | 0.2 | 2.9034 | -0.25517 | 1.2514 | 0.84049 | 3.3052 | 2.8986 | 4.9008 | 5.1042 | 8.4121 | 14.7808 | 0.4977 | -1.7297 | 12.5696 | 18.2541
42810.4903 | 4340 | 44.7196 | 35.5441 | 23.0498 | 19.2164 | 17.7963 | 19.0796 | 21.3755 | 67.6714 | 34.9246 | 23.2662 | 18.625 | 16.4949 | 15.8914 | 16.1538 | 121.2303 | 183.9986 | 276.3505 | 278.4911 | 208.7772 | 401.7414 |  |  |  | 104.0622 | 234.4505 | 464.8439 | 445.4536 | 331.4984 | 417.181 | 170.1916 | 295.0542 | 605.5827 | 161.1037 | 316.9198 | 357.5535 | 428.5442 | 359.9819 |  | 451.2175 | 575.9302 | 607.9073 | 334.3462 |  | 37.3858 | 85.6014 | 40.7906 | 81.0619 | 188.6146 | 241.0284 | 287.6045 | 8.5907 | 52.4067 | 10.1558 | 102.9821 | 10.0158 | 41.9304 | 50.256 | 54.8616 | 15.7724 |  |  | 4.5928 | 0.045431 | 0.54266 | 0.099882 | 4.7662 | 2.9743 | 9.3079 | -5.5856 | 0.73054 | 2.41 | 11.3425 | -0.00032856 | -0.00035484 | -0.0004107 | 434.8095 | 204.327 | 104.7012 | 59.9224 | 23.2162 | 16.702 | 16.2269 | 46.3853 | 31.1829 | 21.4295 | 18.4557 | 17.2223 | 17.876 | 22.2866 | 164.8764 | 138.9186 | 120.2998 | 73.4543 | 63.1591 | 149.3209 | 91.8472 | 100.1635 | 138.9172 | 172.6769 | 260.7965 | 339.3034 | 365.95 |  |  |  | 471.5204 | 453.6742 | 420.242 | 443.2899 | 5.7831 | 3.3918 | 337.0595 |  |  | 268.2733 |  |  | 106.3514 | 274.1681 | 368.7082 | 106.2072 | 249.575 | 691.2793 | 755.5099 | 417.2601 | 395.6491 | 360.1918 | 744.8854 |  | 429.8328 | 439.7677 | 376.9998 | 552.5662 | 468.1986 | 499.2474 |  | 659.6811 |  |  | 705.6839 | 743.942 | 739.7869 | [6 empty] | 559.5021 |  |  | 423.6687 |  |  | 340.5331 | 417.1383 | 391.1681 | 172.5549 | 321.552 | 406.3002 | 249.8666 | 365.2442 | 446.0954 | 407.7237 | 419.2369 | 286.9339 | 363.3586 | 334.3624 | 413.6254 | 177.1791 | 329.8163 |  | 414.6726 | 374.9112 | 535.1209 | 238.9066 | 357.6222 | 387.9584 | 262.3878 | 359.9579 | 376.3923 | 425.1494 | 301.319 | 381.3681 | 0.48861 | 18.6621 | 1.9024 | 0.062874 | -39.92 | 3.1145 | 1325.97 | 0.3 | 3.9241 | 0.28135 | 0.97236 | 0.41716 | 3.4499 | 2.7253 | 4.8212 | 5.0957 | 8.3871 | 14.7831 | 0.077823 | -2.1551 | 16.3626 | 18.2199
42810.4903 | 4341 | 44.7245 | 35.5507 | 23.0476 | 19.2118 | 17.7948 | 19.0763 | 21.3709 | 67.6812 | 34.9344 | 23.27 | 18.6235 | 16.4883 | 15.8907 | 16.1545 | 121.2513 | 184.0054 | 276.3427 | 278.4357 | 208.7517 | 401.6108 |  |  |  | 104.0603 | 234.467 | 464.4873 | 444.6753 | 329.0998 | 416.7508 | 161.0769 | 301.1497 | 580.9971 | 168.6182 | 324.8434 | 354.8678 | 461.6773 | 359.2857 |  | 458.4302 | 570.7691 | 606.313 | 332.3852 |  | 37.6486 | 85.6888 | 40.9163 | 81.3967 | 188.0771 | 240.6269 | 287.8442 | 8.3713 | 52.4098 | 9.853 | 102.9855 | 10.027 | 41.9623 | 50.2945 | 54.8835 | 15.7724 |  |  | 4.3221 | -0.30678 | 0.50126 | -0.17873 | 4.7137 | 3.199 | 9.3888 | -5.8104 | 0.54898 | 3.1854 | 11.4474 | -0.00036306 | -0.00036798 | -0.00047805 | 434.183 | 204.339 | 104.7182 | 59.9486 | 23.2259 | 16.6999 | 16.2272 | 46.3931 | 31.1984 | 21.4363 | 18.4553 | 17.2118 | 17.8736 | 22.2857 | 171.8422 | 141.4076 | 121.472 | 76.5075 | 63.7552 | 149.4032 | 91.8723 | 100.1766 | 138.9532 | 172.707 | 260.7915 | 339.2581 | 365.8983 |  |  |  | 471.3066 | 453.9999 | 417.9156 | 445.0393 | 4.0002 | 2.0766 | 339.2107 |  |  | 266.472 |  |  | 106.3507 | 274.1789 | 368.8856 | 106.1936 | 249.5075 | 695.3358 | 755.4162 | 417.7985 | 396.5058 | 361.716 | 745.1491 |  | 429.742 | 438.7895 | 376.8775 | 552.2183 | 468.0394 | 498.856 |  | 659.5358 |  |  | 706.1371 | 744.1816 | 740.1123 | [6 empty] | 559.7001 |  |  | 423.349 |  |  | 340.6721 | 417.0248 | 391.2811 | 172.2522 | 321.6139 | 406.1976 | 249.7806 | 365.2409 | 445.8503 | 407.6393 | 419.3749 | 286.7388 | 363.325 | 334.2699 | 413.394 | 177.4895 | 329.9174 |  | 415.5209 | 374.4029 | 535.1471 | 238.7713 | 357.6641 | 387.8389 | 261.9244 | 359.9686 | 375.6816 | 424.2498 | 301.4236 | 381.1596 | 0.75151 | 18.6625 | 1.9017 | 0.063192 | -39.9035 | 3.1145 | 1327.56 | 0.29 | 3.8055 | -0.7312 | 0.93465 | -0.55811 | 3.4295 | 2.8253 | 4.8401 | 5.0787 | 8.4032 | 14.7737 | -0.68559 | -2.2822 | 20.1234 | 18.1453
42810.4903 | 4342 | 44.7415 | 35.5468 | 23.061 | 19.2257 | 17.7955 | 19.0789 | 21.3725 | 67.703 | 34.9525 | 23.274 | 18.6296 | 16.4866 | 15.8849 | 16.1512 | 121.2759 | 184.0123 | 276.3378 | 278.3838 | 208.7624 | 401.3926 |  |  |  | 104.0715 | 234.4866 | 464.3789 | 444.6107 | 326.9313 | 415.3287 | 162.4798 | 298.2864 | 577.1417 | 172.172 | 331.2564 | 364.1099 | 479.4508 | 358.1882 |  | 459.1664 | 574.9032 | 613.2681 | 333.942 |  | 37.5026 | 85.6399 | 40.9302 | 81.3272 | 187.7538 | 240.2756 | 287.8194 | 8.1682 | 52.4045 | 9.6689 | 103.0428 | 10.0361 | 41.979 | 50.3161 | 54.9082 | 15.7617 |  |  | 3.9909 | -0.84496 | 1.14 | 0.022342 | 4.0835 | 3.0315 | 8.8992 | -6.0502 | 0.41374 | 2.5149 | 11.0597 | -0.00035977 | -0.00033348 | -0.00046655 | 433.1416 | 204.3631 | 104.7358 | 59.9706 | 23.2406 | 16.7051 | 16.2317 | 46.4047 | 31.202 | 21.4387 | 18.4594 | 17.2152 | 17.8809 | 22.2992 | 174.7701 | 140.9156 | 114.7595 | 75.7265 | 65.7641 | 149.5049 | 91.8319 | 100.1985 | 139.0081 | 172.7685 | 260.8033 | 339.2191 | 365.8494 |  |  |  | 470.9002 | 454.0012 | 419.8764 | 445.056 | 2.8762 | 2.236 | 341.4032 |  |  | 266.7516 |  |  | 106.35 | 274.1884 | 368.6038 | 106.2033 | 249.4417 | 687.98 | 755.7355 | 417.2799 | 396.7185 | 362.1218 | 746.0891 |  | 429.6119 | 438.9266 | 376.7489 | 552.3113 | 467.8291 | 498.7662 |  | 659.6769 |  |  | 706.0067 | 743.9918 | 740.273 | [6 empty] | 559.7464 |  |  | 423.5574 |  |  | 340.3381 | 416.6246 | 391.3769 | 171.4135 | 321.7195 | 406.288 | 248.8299 | 365.5969 | 445.6832 | 406.9631 | 419.4881 | 286.9933 | 363.419 | 334.2377 | 413.3498 | 178.3495 | 330.0637 |  | 417.9872 | 374.1687 | 535.137 | 237.7967 | 357.6308 | 386.9155 | 261.7726 | 359.971 | 375.1524 | 423.9499 | 302.0768 | 381.1324 | 0.47648 | 18.6615 | 1.9015 | 0.062548 | -39.8739 | 3.1145 | 1325.22 | 0.23 | 3.653 | -1.2134 | 1.4094 | 0.19731 | 3.191 | 2.7494 | 4.7107 | 5.0388 | 8.3879 | 14.7458 | -0.99788 | -1.5413 | 22.2323 | 18.0956
42810.4903 | 4343 | 44.7343 | 35.5504 | 23.05 | 19.2154 | 17.7876 | 19.0742 | 21.3718 | 67.7155 | 34.9507 | 23.2701 | 18.6285 | 16.482 | 15.884 | 16.1377 | 121.2949 | 184.0098 | 276.341 | 278.3637 | 208.6795 | 401.2584 |  |  |  | 104.0764 | 234.4996 | 463.8827 | 443.2333 | 325.5656 | 412.3845 | 165.04 | 296.788 | 603.398 | 167.6734 | 330.0267 | 367.1446 | 122.5543 | 367.5449 |  | 447.3506 | 586.9011 | 624.3837 | 329.5335 |  | 37.4951 | 85.6214 | 40.7408 | 80.911 | 187.6597 | 240.4578 | 288.1229 | 8.0001 | 52.4078 | 9.488 | 103.0921 | 10.0432 | 42.025 | 50.353 | 54.947 | 15.7644 |  |  | 3.6689 | -0.63206 | 0.94678 | -0.16822 | 4.1039 | 2.0419 | 8.8039 | -5.9865 | 0.39642 | 3.034 | 11.3302 | -0.00037455 | -0.00034991 | -0.00045341 | 432.8863 | 204.3832 | 104.7509 | 59.998 | 23.2449 | 16.7051 | 16.2244 | 46.4138 | 31.2059 | 21.439 | 18.4602 | 17.2193 | 17.8823 | 22.2939 | 174.1896 | 144.8186 | 114.5698 | 71.5071 | 65.2651 | 149.5128 | 91.7543 | 100.2073 | 139.0411 | 172.7945 | 260.7982 | 339.1698 | 365.7911 |  |  |  | 470.8713 | 454.0529 | 420.2863 | 444.2228 | 1.9128 | 2.2609 | 343.0146 |  |  | 266.3693 |  |  | 106.3545 | 274.1955 | 367.2123 | 106.1994 | 249.3943 | 697.1092 | 756.3336 | 415.2967 | 398.086 | 362.3735 | 747.6233 |  | 429.482 | 438.3286 | 376.6251 | 552.0324 | 467.644 | 498.4387 |  | 659.9742 |  |  | 706.9924 | 744.283 | 740.949 | [6 empty] | 559.4415 |  |  | 421.2915 |  |  | 340.4722 | 416.2256 | 391.3665 | 170.9669 | 321.677 | 406.382 | 248.1227 | 365.6466 | 445.4354 | 406.7418 | 419.6007 | 287.0586 | 363.468 | 334.5224 | 413.4007 | 178.3619 | 330.0467 |  | 420.103 | 374.2234 | 535.0852 | 237.6711 | 357.7662 | 386.6366 | 261.7154 | 359.9501 | 374.7674 | 423.8641 | 302.3938 | 380.914 | 0.57933 | 18.6624 | 1.9008 | 0.061477 | -39.9176 | 3.1144 | 1343.11 | 0.22 | 3.495 | -1.0494 | 1.2844 | -0.5414 | 3.1995 | 2.2568 | 4.6862 | 4.9823 | 8.3933 | 14.7314 | -0.93236 | -1.5297 | -4.3593 | 18.1152
42810.4903 | 4344 | 44.7535 | 35.5649 | 23.0655 | 19.2196 | 17.791 | 19.082 | 21.3685 | 67.7411 | 34.9622 | 23.2823 | 18.6298 | 16.4819 | 15.8878 | 16.1406 | 121.3172 | 184.0127 | 276.3437 | 278.2648 | 208.6674 | 401.1602 |  |  |  | 104.085 | 234.5196 | 463.1754 | 443.651 | 324.8546 | 407.967 | 158.0819 | 296.2569 | 596.7388 | 166.5512 | 322.9845 | 360.6123 | 258.3465 | 368.1616 |  | 427.7675 | 561.5857 | 608.6084 | 334.4004 |  | 37.6834 | 85.6526 | 40.6403 | 81.0098 | 188.4618 | 240.8816 | 288.0572 | 7.8623 | 52.4207 | 9.4256 | 103.1343 | 10.0364 | 42.0786 | 50.3982 | 54.964 | 15.7656 |  |  | 4.0205 | -0.43427 | 0.82324 | -0.069654 | 3.954 | 2.0379 | 8.6942 | -6.068 | 1.0511 | 2.4106 | 11.3943 | -0.00029077 | -0.00036798 | -0.00048298 | 432.8959 | 204.3921 | 104.7706 | 60.0202 | 23.2436 | 16.7003 | 16.2223 | 46.4258 | 31.2123 | 21.4363 | 18.4669 | 17.2204 | 17.8764 | 22.2888 | 162.2679 | 136.4298 | 111.1416 | 71.5566 | 65.4017 | 149.2113 | 91.6715 | 100.2239 | 139.0776 | 172.8388 | 260.7978 | 339.1296 | 365.7479 |  |  |  | 470.8938 | 453.7595 | 417.9721 | 443.1193 | 2.2045 | 1.1812 | 342.5167 |  |  | 264.293 |  |  | 106.355 | 274.1985 | 366.9418 | 106.2084 | 249.3325 | 690.3753 | 757.626 | 415.9167 | 398.8465 | 362.2344 | 748.4116 |  | 429.1684 | 437.7037 | 376.5371 | 551.7404 | 467.5319 | 498.7386 |  | 660.0433 |  |  | 707.0917 | 744.7912 | 741.2061 | [6 empty] | 559.3059 |  |  | 423.2538 |  |  | 340.0676 | 416.2861 | 391.9395 | 170.8547 | 321.6316 | 406.4065 | 247.7894 | 365.6932 | 445.4032 | 406.9009 | 419.4748 | 287.0601 | 363.5525 | 334.6619 | 413.6595 | 177.7235 | 330.0883 |  | 420.8669 | 374.1481 | 534.9678 | 237.8004 | 358.2425 | 386.2922 | 261.3912 | 359.7823 | 374.3003 | 423.43 | 302.5828 | 380.9723 | 0.50691 | 18.661 | 1.8998 | 0.060558 | -39.9252 | 3.1146 | 1315.95 | 0.25 | 3.6468 | -0.86991 | 1.1977 | -0.34839 | 3.1418 | 2.2556 | 4.6588 | 4.9271 | 8.4028 | 14.726 | 0.3536 | -1.1589 | 2.412 | 18.1486
42810.4903 | 4345 | 44.7599 | 35.5633 | 23.0654 | 19.2153 | 17.7977 | 19.0759 | 21.3663 | 67.7554 | 34.9768 | 23.2854 | 18.6419 | 16.4844 | 15.8834 | 16.1436 | 121.3324 | 184.0186 | 276.3263 | 278.2181 | 208.6393 | 401.0441 |  |  |  | 104.0959 | 234.5328 | 462.1621 | 442.5286 | 322.9496 | 404.5653 | 162.4695 | 290.6873 | 610.9538 | 165.6904 | 326.4549 | 361.5322 | 440.9316 | 362.2839 |  | 444.2117 | 562.8834 | 587.3231 | 339.3367 |  | 37.79 | 85.5524 | 40.6263 | 81.9725 | 189.3235 | 241.3642 | 288.1295 | 7.7703 | 52.4227 | 9.3684 | 103.2028 | 10.0338 | 42.1263 | 50.4368 | 54.9768 | 15.7626 |  |  | 3.617 | -0.81539 | 0.95401 | 0.025626 | 4.3233 | 2.9 | 8.8966 | -5.8938 | 0.11892 | 2.4513 | 11.2274 | -0.00039263 | -0.00035648 | -0.00046162 | 432.9797 | 204.4204 | 104.7892 | 60.048 | 23.261 | 16.707 | 16.225 | 46.4452 | 31.225 | 21.4503 | 18.4697 | 17.2245 | 17.8803 | 22.292 | 149.3156 | 122.9871 | 99.7295 | 69.5076 | 63.6132 | 148.7628 | 91.4873 | 100.2239 | 139.1215 | 172.8793 | 260.7913 | 339.0994 | 365.6923 |  |  |  | 470.8242 | 453.2595 | 417.433 | 442.8725 | 2.1452 | 1.1987 | 344.3102 |  |  | 267.7072 |  |  | 106.3622 | 274.2066 | 365.342 | 106.1757 | 249.2617 | 698.2738 | 758.1807 | 417.8428 | 399.1019 | 362.52 | 749.1893 |  | 429.0184 | 438.6886 | 376.4866 | 551.622 | 467.5413 | 498.6983 |  | 660.0127 |  |  | 708.3064 | 746.1505 | 742.5711 | [6 empty] | 559.281 |  |  | 424.805 |  |  | 339.3419 | 416.5 | 391.9709 | 171.0344 | 321.5814 | 406.637 | 246.7562 | 365.7913 | 445.7441 | 406.4865 | 419.5882 | 287.0422 | 363.546 | 334.7959 | 413.2381 | 177.9398 | 329.9749 |  | 420.8099 | 374.222 | 534.8783 | 238.046 | 358.5545 | 385.9898 | 260.985 | 359.7533 | 374.426 | 423.878 | 303.3654 | 380.8539 | 0.40791 | 18.6618 | 1.8992 | 0.060572 | -39.8183 | 3.1145 | 1309.88 | 0.28 | 3.4504 | -1.1918 | 1.2892 | 0.21129 | 3.2868 | 2.692 | 4.715 | 4.8895 | 8.3709 | 14.7304 | 1.7353 | 0.086572 | 17.5647 | 18.147
42810.4903 | 4346 | 44.7669 | 35.5635 | 23.0645 | 19.2224 | 17.7825 | 19.073 | 21.3594 | 67.7675 | 34.9836 | 23.2903 | 18.632 | 16.4854 | 15.8798 | 16.138 | 121.3614 | 184.0187 | 276.3395 | 278.1706 | 208.6265 | 400.9158 |  |  |  | 104.1003 | 234.5584 | 462.4101 | 442.0352 | 324.2328 | 405.4145 | 165.7275 | 289.6062 | 624.1338 | 166.9918 | 326.5201 | 361.1365 | 473.0225 | 362.506 |  | 454.2711 | 575.3514 | 595.5342 | 337.6277 |  | 38.0133 | 85.4357 | 40.7827 | 81.8232 | 189.593 | 241.0982 | 288.0103 | 7.7219 | 52.4224 | 9.3308 | 103.2682 | 10.0355 | 42.1648 | 50.482 | 55.0001 | 15.7678 |  |  | 4.3497 | -0.90805 | 0.72074 | -0.068338 | 4.0835 | 2.8619 | 8.9906 | -5.4339 | 0.69843 | 2.2606 | 11.0899 | -0.0003532 | -0.00034498 | -0.00046491 | 433.4428 | 204.4342 | 104.7838 | 60.0704 | 23.2653 | 16.7028 | 16.2261 | 46.4474 | 31.2211 | 21.451 | 18.4533 | 17.2107 | 17.8739 | 22.2818 | 141.1964 | 117.9627 | 93.5105 | 68.2006 | 60.3671 | 148.3494 | 91.294 | 100.2307 | 139.1495 | 172.9117 | 260.7747 | 339.0396 | 365.6338 |  |  |  | 470.6194 | 453.3119 | 418.6927 | 443.5807 | 3.0463 | 1.3665 | 346.1209 |  |  | 267.6084 |  |  | 106.3643 | 274.2219 | 365.0063 | 106.2041 | 249.2075 | 694.1309 | 757.1913 | 418.1624 | 400.9147 | 363.1177 | 749.4388 |  | 428.873 | 438.6136 | 376.4266 | 551.653 | 467.5494 | 499.15 |  | 659.7763 |  |  | 708.5555 | 746.525 | 742.821 | [6 empty] | 559.2823 |  |  | 425.166 |  |  | 339.3251 | 416.1943 | 392.2097 | 170.4305 | 321.2018 | 406.9677 | 247.029 | 365.7425 | 445.7277 | 406.0913 | 419.9648 | 286.639 | 363.8027 | 335.2944 | 413.5352 | 177.4509 | 329.6544 |  | 419.9918 | 374.5607 | 534.7425 | 237.8314 | 358.686 | 385.7653 | 261.1412 | 359.804 | 373.7351 | 423.6835 | 303.4397 | 380.447 | 0.26058 | 18.663 | 1.8984 | 0.061274 | -39.8753 | 3.1145 | 1307.77 | 0.31 | 3.7861 | -1.2575 | 1.1203 | -0.34498 | 3.1935 | 2.6735 | 4.7386 | 4.8671 | 8.3675 | 14.7305 | 2.5844 | 0.75396 | 21.3378 | 18.1025
42810.4903 | 4347 | 44.7795 | 35.5661 | 23.0737 | 19.2235 | 17.7835 | 19.0748 | 21.3653 | 67.7833 | 34.9988 | 23.2962 | 18.631 | 16.4877 | 15.8772 | 16.1342 | 121.3798 | 184.0053 | 276.3119 | 278.0826 | 208.5807 | 400.8144 |  |  |  | 104.098 | 234.5631 | 462.3185 | 439.9431 | 323.312 | 407.2054 | 167.8009 | 294.1034 | 623.7283 | 159.051 | 317.2333 | 352.9694 | 452.2304 | 361.7932 |  | 445.9209 | 586.7132 | 616.2431 | 331.3915 |  | 37.9622 | 85.4176 | 40.8165 | 81.4615 | 190.0514 | 241.3826 | 287.7382 | 7.6611 | 52.412 | 9.2864 | 103.3292 | 10.0265 | 42.1887 | 50.5089 | 55.0182 | 15.773 |  |  | 3.9981 | -0.19442 | 0.97175 | 0.14062 | 4.2767 | 2.8311 | 9.0398 | -5.5567 | 0.5554 | 2.9026 | 11.1154 | -0.00036798 | -0.0003417 | -0.00046491 | 433.7496 | 204.4408 | 104.7946 | 60.0872 | 23.2709 | 16.6923 | 16.2192 | 46.4582 | 31.2293 | 21.4479 | 18.4599 | 17.2052 | 17.8704 | 22.2743 | 138.6968 | 115.1592 | 93.2735 | 67.6875 | 59.2181 | 148.0522 | 91.147 | 100.2537 | 139.1945 | 172.9646 | 260.7869 | 339.0003 | 365.594 |  |  |  | 470.3554 | 454.284 | 421.0024 | 444.4165 | 3.2218 | 2.5981 | 345.6678 |  |  | 267.4015 |  |  | 106.3688 | 274.2353 | 364.1692 | 106.2339 | 249.0855 | 717.71 | 757.4139 | 418.5284 | 401.2081 | 364.0317 | 749.758 |  | 428.679 | 439.9026 | 376.3321 | 551.9566 | 467.4765 | 499.6305 |  | 659.889 |  |  | 707.1811 | 745.7764 | 742.5331 | [6 empty] | 559.1826 |  |  | 425.2506 |  |  | 339.2775 | 416.6673 | 393.0017 | 169.9214 | 321.1972 | 407.5073 | 246.6859 | 365.0944 | 445.9182 | 405.549 | 419.9462 | 286.5603 | 363.8453 | 335.5041 | 413.3609 | 177.5557 | 329.2831 |  | 419.462 | 374.6062 | 534.6394 | 236.7542 | 358.4412 | 385.196 | 260.7653 | 359.7301 | 373.7766 | 423.6976 | 303.4594 | 380.3843 | 0.46126 | 18.6617 | 1.8976 | 0.061303 | -39.8017 | 3.1145 | 1304.19 | 0.22 | 3.6346 | -0.58186 | 1.3009 | 0.49486 | 3.2691 | 2.6598 | 4.7528 | 4.8377 | 8.3232 | 14.7134 | 2.8241 | 0.76236 | 19.0547 | 18.0474
42810.4904 | 4348 | 44.7903 | 35.5764 | 23.0825 | 19.226 | 17.7913 | 19.0799 | 21.3633 | 67.803 | 35.01 | 23.3038 | 18.6358 | 16.4818 | 15.8749 | 16.1345 | 121.4043 | 184.0222 | 276.3186 | 278.0401 | 208.5541 | 400.7941 |  |  |  | 104.1176 | 234.5764 | 462.075 | 440.1752 | 323.7977 | 406.6903 | 163.8249 | 298.386 | 595.8588 | 164.3444 | 321.0912 | 356.6915 | 425.966 | 359.4776 |  | 449.0669 | 582.7864 | 609.9302 | 333.4561 |  | 37.9575 | 85.4225 | 40.726 | 80.9257 | 190.3495 | 241.2331 | 287.1223 | 7.6662 | 52.394 | 9.4725 | 103.3734 | 10.036 | 42.2176 | 50.5296 | 55.0302 | 15.7763 |  |  | 3.6387 | -0.28445 | 1.3568 | -0.10579 | 4.347 | 2.4802 | 9.1286 | -5.9096 | 0.97146 | 2.6227 | 11.2254 | -0.00030391 | -0.0003762 | -0.00043862 | 433.498 | 204.466 | 104.8199 | 60.1151 | 23.2789 | 16.7036 | 16.2283 | 46.4694 | 31.2438 | 21.4518 | 18.4656 | 17.2185 | 17.8722 | 22.2825 | 138.4311 | 116.768 | 94.0222 | 68.7861 | 57.6833 | 147.786 | 91.0333 | 100.2645 | 139.2348 | 172.9931 | 260.7833 | 338.9494 | 365.5481 |  |  |  | 470.3266 | 454.1386 | 420.7966 | 444.5163 | 2.3154 | 2.6738 | 346.4061 |  |  | 269.4186 |  |  | 106.3731 | 274.2484 | 364.0512 | 106.2236 | 248.9793 | 717.6303 | 757.4364 | 417.4149 | 402.0299 | 364.8374 | 750.3348 |  | 428.6037 | 440.2483 | 376.2445 | 552.0555 | 467.3735 | 499.3036 |  | 660.0815 |  |  | 707.8905 | 746.1142 | 742.904 | [6 empty] | 559.099 |  |  | 422.5705 |  |  | 338.6772 | 416.8158 | 393.3114 | 170.796 | 321.1963 | 408.2083 | 246.2662 | 364.5482 | 446.0686 | 405.821 | 420.0878 | 286.4526 | 363.832 | 335.8557 | 413.1397 | 177.633 | 328.9092 |  | 420.3723 | 375.3285 | 534.5542 | 236.4433 | 358.3909 | 386.3668 | 260.3639 | 359.6935 | 373.5853 | 423.9876 | 302.9804 | 380.2648 | 0.56854 | 18.6631 | 1.8966 | 0.061752 | -39.8571 | 3.1145 | 1318.66 | 0.33 | 3.4661 | -0.70381 | 1.5372 | -0.42923 | 3.2954 | 2.4891 | 4.7754 | 4.8136 | 8.3058 | 14.6983 | 2.8195 | 0.66528 | 16.1148 | 18.0411
42810.4904 | 4349 | 44.8014 | 35.584 | 23.0936 | 19.2323 | 17.8014 | 19.0776 | 21.364 | 67.8245 | 35.0257 | 23.3097 | 18.6401 | 16.4848 | 15.8772 | 16.1332 | 121.417 | 184.026 | 276.3114 | 277.9876 | 208.536 | 400.7232 |  |  |  | 104.1222 | 234.5968 | 462.6721 | 441.3487 | 325.7657 | 409.7311 | 167.8456 | 300.2644 | 583.8566 | 171.1159 | 328.9612 | 362.5689 | 251.5723 | 364.7875 |  | 449.1022 | 575.1622 | 611.8397 | 337.1023 |  | 37.9577 | 85.4132 | 40.7136 | 80.5543 | 189.8472 | 241.1425 | 286.7067 | 7.7648 | 52.3653 | 9.5485 | 103.347 | 10.037 | 42.2433 | 50.552 | 55.0377 | 15.78 |  |  | 3.8746 | -0.15105 | 1.0401 | 0.023658 | 4.14 | 2.8626 | 9.5215 | -5.813 | 0.14713 | 2.6712 | 11.3655 | -0.00037948 | -0.00042877 | -0.00048298 | 433.402 | 204.4892 | 104.8425 | 60.1479 | 23.2918 | 16.709 | 16.2236 | 46.4827 | 31.2523 | 21.4578 | 18.4706 | 17.216 | 17.8787 | 22.2806 | 132.6556 | 116.5547 | 94.7766 | 68.5656 | 56.226 | 147.3221 | 90.9186 | 100.2766 | 139.2759 | 173.0454 | 260.786 | 338.917 | 365.499 |  |  |  | 470.2468 | 453.8535 | 420.3425 | 444.1265 | 2.3721 | 1.7778 | 347.8245 |  |  | 269.8125 |  |  | 106.3849 | 274.2457 | 366.2325 | 106.2137 | 248.9887 | 702.1816 | 755.1459 | 417.5574 | 402.0176 | 364.5261 | 750.192 |  | 428.4532 | 439.5529 | 376.1623 | 552.0253 | 467.3079 | 498.3148 |  | 660.046 |  |  | 707.1514 | 745.9704 | 742.3806 | [6 empty] | 559.0626 |  |  | 421.5865 |  |  | 339.179 | 417.1255 | 392.9841 | 170.9464 | 321.3146 | 408.6253 | 245.6464 | 364.8455 | 445.9369 | 406.6037 | 419.8536 | 286.7781 | 363.8895 | 335.6411 | 413.5874 | 177.3029 | 328.5704 |  | 421.0332 | 375.385 | 534.5398 | 236.5283 | 358.5576 | 387.3415 | 260.4885 | 359.7018 | 373.3984 | 424.1204 | 302.3188 | 380.4606 | 0.42448 | 18.6627 | 1.8958 | 0.061462 | -39.8789 | 3.1145 | 1321.12 | 0.34 | 3.5847 | -0.51287 | 1.3458 | 0.20297 | 3.2157 | 2.6739 | 4.8767 | 4.8016 | 8.3177 | 14.6913 | 3.4019 | 0.56746 | 1.9225 | 18.0423
42810.4904 | 4350 | 44.8076 | 35.5922 | 23.0954 | 19.2293 | 17.7983 | 19.081 | 21.3616 | 67.8405 | 35.0297 | 23.3102 | 18.6319 | 16.4868 | 15.8869 | 16.1394 | 121.4357 | 184.0167 | 276.299 | 277.9339 | 208.5134 | 400.5801 |  |  |  | 104.1225 | 234.6039 | 462.9198 | 441.6341 | 324.9642 | 411.0279 | 169.1441 | 299.8258 | 592.1919 | 169.9335 | 332.1183 | 367.1182 | 253.9449 | 365.9445 |  | 439.0708 | 578.437 | 610.3957 | 332.9204 |  | 38.2217 | 85.4761 | 40.633 | 80.027 | 189.4373 | 241.339 | 286.8084 | 8.0973 | 52.3261 | 9.5822 | 103.382 | 10.0324 | 42.2632 | 50.5901 | 55.0398 | 15.7876 |  |  | 4.1893 | -0.21479 | 0.9619 | -0.033514 | 4.6637 | 3.3121 | 9.212 | -5.7164 | 0.80683 | 3.515 | 11.2876 | -0.00034334 | -0.00034334 | -0.00047805 | 434.1888 | 204.4994 | 104.8548 | 60.1654 | 23.3045 | 16.7 | 16.2219 | 46.4992 | 31.2581 | 21.4636 | 18.4658 | 17.2154 | 17.878 | 22.2792 | 129.901 | 112.0761 | 93.6935 | 67.6836 | 56.8783 | 146.9268 | 90.8214 | 100.2902 | 139.3147 | 173.0857 | 260.7829 | 338.8638 | 365.4504 |  |  |  | 470.2121 | 453.5136 | 418.3434 | 443.4515 | 3.3247 | 2.3879 | 347.6948 |  |  | 269.1452 |  |  | 106.3934 | 274.252 | 366.5753 | 106.2087 | 248.9989 | 691.6284 | 754.6172 | 420.7361 | 401.9449 | 364.4784 | 749.5552 |  | 428.2434 | 439.0653 | 376.047 | 552.6217 | 467.2458 | 497.3542 |  | 660.4952 |  |  | 705.5833 | 744.6072 | 740.9984 | [6 empty] | 558.9629 |  |  | 423.6886 |  |  | 339.1111 | 417.4192 | 393.119 | 170.9574 | 321.4218 | 409.267 | 245.1034 | 365.2634 | 445.6294 | 407.3551 | 419.8361 | 286.9514 | 363.7864 | 335.1919 | 413.7771 | 176.9706 | 328.6038 |  | 421.8112 | 374.9017 | 534.5945 | 236.2365 | 358.8809 | 387.3053 | 260.67 | 359.7849 | 374.0699 | 424.4958 | 301.3728 | 380.7542 | 0.50576 | 18.6629 | 1.8952 | 0.061267 | -39.881 | 3.1145 | 1326.94 | 0.25 | 3.731 | -0.61164 | 1.2944 | -0.2416 | 3.4137 | 2.8768 | 4.7977 | 4.7971 | 8.3209 | 14.6672 | 3.6574 | 0.67595 | 2.1829 | 18.0568
42810.4904 | 4351 | 44.8211 | 35.5926 | 23.1001 | 19.2306 | 17.8005 | 19.0782 | 21.3558 | 67.8612 | 35.0447 | 23.3032 | 18.6382 | 16.4803 | 15.8738 | 16.1309 | 121.4653 | 184.0206 | 276.3031 | 277.8793 | 208.456 | 400.5993 |  |  |  | 104.1357 | 234.628 | 462.558 | 441.9489 | 324.07 | 410.3417 | 163.4823 | 295.8844 | 613.4288 | 164.5722 | 323.6794 | 360.5158 | 296.1506 | 369.1933 |  | 434.3085 | 567.6645 | 621.0791 | 328.7813 |  | 38.519 | 85.5271 | 40.6491 | 79.8318 | 189.106 | 241.3617 | 287.3341 | 8.3552 | 52.3222 | 9.6885 | 103.4278 | 10.0255 | 42.2962 | 50.632 | 55.0396 | 15.794 |  |  | 4.6007 | -0.14513 | 0.44869 | 0.11828 | 4.9864 | 2.9684 | 9.4558 | -5.6119 | 0.64901 | 2.4784 | 11.3622 | -0.00033841 | -0.00034827 | -0.00043698 | 435.204 | 204.5107 | 104.8589 | 60.186 | 23.3054 | 16.6964 | 16.2221 | 46.5008 | 31.2645 | 21.4624 | 18.4585 | 17.2121 | 17.8725 | 22.2798 | 133.3401 | 116.9328 | 97.8511 | 66.8471 | 57.5123 | 146.7024 | 90.7677 | 100.3076 | 139.3645 | 173.1311 | 260.7826 | 338.8206 | 365.407 |  |  |  | 470.0549 | 454.0376 | 418.1187 | 444.5564 | 4.2425 | 3.0191 | 347.1329 |  |  | 268.5268 |  |  | 106.396 | 274.2509 | 366.6616 | 106.2011 | 248.9943 | 707.0312 | 753.9653 | 423.4279 | 402.0144 | 364.7887 | 749.3539 |  | 428.0274 | 438.3925 | 375.9628 | 552.9175 | 467.2295 | 497.4687 |  | 660.8344 |  |  | 705.0925 | 743.979 | 740.5204 | [6 empty] | 558.7875 |  |  | 426.4716 |  |  | 339.0459 | 417.2549 | 393.034 | 171.1185 | 321.4857 | 410.3596 | 244.9018 | 365.4152 | 444.8958 | 407.3886 | 420.1322 | 286.9698 | 363.4957 | 334.7968 | 413.7029 | 177.2967 | 328.9478 |  | 421.574 | 374.6525 | 534.6202 | 235.6574 | 358.7389 | 386.9297 | 260.5868 | 359.8259 | 373.9784 | 424.6655 | 300.4225 | 380.8985 | 0.34493 | 18.663 | 1.8951 | 0.062266 | -39.8691 | 3.1145 | 1340.28 | 0.21 | 3.9079 | -0.50281 | 0.88408 | 0.45392 | 3.5299 | 2.7235 | 4.8609 | 4.7798 | 8.332 | 14.6571 | 3.2466 | 0.20743 | 5.0495 | 18.0071
42810.4904 | 4352 | 44.8284 | 35.5931 | 23.1001 | 19.2293 | 17.7922 | 19.0696 | 21.3586 | 67.8832 | 35.0491 | 23.3158 | 18.6339 | 16.4767 | 15.869 | 16.1271 | 121.4938 | 184.0337 | 276.2966 | 277.8018 | 208.4535 | 400.5756 |  |  |  | 104.1428 | 234.6491 | 462.2863 | 441.3598 | 323.1427 | 410.4241 | 164.5784 | 299.0297 | 594.3066 | 170.5821 | 330.3785 | 363.1866 | 98.2163 | 368.9318 |  | 427.6776 | 563.9841 | 596.1361 | 339.0142 |  | 38.4072 | 85.4819 | 40.7 | 79.8467 | 188.8262 | 241.7773 | 288.1578 | 8.5165 | 52.3043 | 9.7836 | 103.4314 | 10.0343 | 42.3502 | 50.6665 | 55.0492 | 15.8007 |  |  | 3.2924 | -0.042625 | 0.92838 | -0.004598 | 4.6801 | 2.7312 | 9.6726 | -5.8538 | 0.64005 | 2.8957 | 11.2006 | -0.00036141 | -0.00036963 | -0.00043862 | 435.4346 | 204.5351 | 104.8782 | 60.2151 | 23.3149 | 16.7024 | 16.2283 | 46.5182 | 31.2744 | 21.4688 | 18.4714 | 17.212 | 17.8745 | 22.2708 | 139.4514 | 120.1633 | 102.3411 | 67.2348 | 59.5034 | 146.597 | 90.7227 | 100.3215 | 139.4102 | 173.178 | 260.7716 | 338.76 | 365.3643 |  |  |  | 469.9466 | 454.488 | 420.7816 | 446.0636 | 2.9221 | 2.7389 | 347.2557 |  |  | 266.9715 |  |  | 106.4108 | 274.2787 | 365.6357 | 106.2098 | 248.9755 | 694.5977 | 753.8715 | 424.787 | 403.1504 | 365.583 | 749.119 |  | 428.0733 | 438.0381 | 375.8977 | 553.0697 | 467.197 | 497.7085 |  | 660.9293 |  |  | 704.9164 | 743.6103 | 740.1175 | [6 empty] | 558.6536 |  |  | 426.1283 |  |  | 339.4723 | 416.8336 | 392.9517 | 171.3469 | 321.5513 | 411.4177 | 244.7198 | 365.3238 | 444.2663 | 407.2721 | 420.537 | 286.9626 | 363.6934 | 335.0018 | 413.5344 | 177.5826 | 329.2681 |  | 420.6559 | 374.3982 | 534.5528 | 235.2078 | 358.3455 | 386.0555 | 260.8543 | 359.7867 | 373.5314 | 424.7838 | 299.634 | 380.7702 | 0.42255 | 18.6631 | 1.8946 | 0.06346 | -39.8876 | 3.1145 | 1349.29 | 0.21 | 3.3061 | -0.27247 | 1.2716 | -0.08949 | 3.4211 | 2.6135 | 4.9183 | 4.7911 | 8.336 | 14.649 | 2.554 | -0.29695 | -5.6104 | 17.9522
42810.4904 | 4353 | 44.8418 | 35.5957 | 23.1098 | 19.2375 | 17.7982 | 19.0732 | 21.3519 | 67.895 | 35.0558 | 23.3216 | 18.6367 | 16.4802 | 15.8671 | 16.1264 | 121.5068 | 184.03 | 276.2834 | 277.7515 | 208.4235 | 400.5009 |  |  |  | 104.1453 | 234.6624 | 462.3105 | 441.0746 | 324.4397 | 410.4087 | 167.3732 | 295.0107 | 606.0163 | 169.3962 | 328.5894 | 364.2867 | 168.2846 | 366.4295 |  | 434.9512 | 562.5069 | 595.75 | 337.8491 |  | 38.2231 | 85.4647 | 40.7325 | 79.9199 | 188.1951 | 241.7094 | 288.8348 | 8.6477 | 52.287 | 9.9191 | 103.4215 | 10.047 | 42.3957 | 50.6953 | 55.0611 | 15.8008 |  |  | 3.4731 | 0.11771 | 0.98161 | -0.19516 | 4.3536 | 3.0656 | 9.2304 | -5.9372 | 0.31507 | 2.9945 | 11.5213 | -0.00033513 | -0.00039755 | -0.00046655 | 435.9221 | 204.5583 | 104.8962 | 60.2464 | 23.3282 | 16.7023 | 16.2284 | 46.5304 | 31.2736 | 21.4671 | 18.469 | 17.2124 | 17.8737 | 22.2766 | 142.3667 | 123.8537 | 105.8478 | 65.7777 | 59.1459 | 146.4732 | 90.683 | 100.3309 | 139.4405 | 173.2025 | 260.7714 | 338.7173 | 365.3033 |  |  |  | 469.9494 | 454.7553 | 421.3615 | 446.6222 | 4.0676 | 2.8319 | 349.2742 |  |  | 267.7601 |  |  | 106.4074 | 274.2838 | 364.9747 | 106.1762 | 248.9486 | 696.5796 | 753.2892 | 422.6016 | 402.1409 | 364.8185 | 749.3378 |  | 427.9968 | 437.3427 | 375.8425 | 552.803 | 467.2775 | 497.7498 |  | 661.0192 |  |  | 705.0542 | 743.8975 | 740.2726 | [6 empty] | 558.5085 |  |  | 424.1763 |  |  | 340.0317 | 416.5825 | 392.9795 | 171.0066 | 321.5803 | 412.2638 | 244.3429 | 365.3042 | 444.24 | 407.8975 | 420.7718 | 286.9891 | 364.0774 | 335.4456 | 413.4747 | 177.9313 | 329.4721 |  | 421.2201 | 373.9838 | 534.5324 | 234.8049 | 357.9534 | 385.2771 | 261.079 | 359.7562 | 372.9982 | 424.1042 | 299.4373 | 380.5508 | 0.42448 | 18.6645 | 1.8938 | 0.063583 | -39.8502 | 3.1145 | 1323.27 | 0.29 | 3.3956 | 0.45278 | 1.3075 | -0.58301 | 3.2994 | 2.7687 | 4.8042 | 4.777 | 8.3504 | 14.666 | 2.2143 | -0.69142 | -2.5571 | 17.937
42810.4904 | 4354 | 44.8525 | 35.6116 | 23.1173 | 19.2391 | 17.8006 | 19.0825 | 21.353 | 67.9169 | 35.0742 | 23.331 | 18.6381 | 16.4832 | 15.8718 | 16.1241 | 121.5199 | 184.0173 | 276.2747 | 277.6888 | 208.3858 | 400.3688 |  |  |  | 104.139 | 234.6686 | 462.5393 | 441.466 | 326.8089 | 410.8303 | 168.0201 | 296.8948 | 612.8577 | 167.8317 | 327.2912 | 360.922 | 336.4139 | 363.6047 |  | 440.4009 | 569.7022 | 598.6909 | 337.3833 |  | 38.2459 | 85.5645 | 40.7723 | 80.228 | 187.9275 | 241.9395 | 289.0157 | 8.5054 | 52.2759 | 9.9163 | 103.4135 | 10.0543 | 42.4441 | 50.7173 | 55.0848 | 15.8045 |  |  | 2.9967 | -0.14645 | 1.1393 | -0.42187 | 4.5402 | 3.2937 | 9.5984 | -5.9707 | 0.93877 | 2.62 | 11.3832 | -0.00035813 | -0.00028749 | -0.00046819 | 436.1152 | 204.5852 | 104.9067 | 60.2678 | 23.331 | 16.7068 | 16.2206 | 46.5343 | 31.2838 | 21.4675 | 18.4664 | 17.214 | 17.8725 | 22.2645 | 151.5421 | 130.5518 | 108.1704 | 65.6569 | 59.8759 | 146.4988 | 90.6238 | 100.351 | 139.4787 | 173.2444 | 260.7867 | 338.6875 | 365.2469 |  |  |  | 469.9658 | 455.1509 | 419.8407 | 447.6853 | 5.0296 | 2.7227 | 349.639 |  |  | 269.0689 |  |  | 106.4108 | 274.2889 | 365.709 | 106.2186 | 248.9491 | 694.4357 | 752.9958 | 423.6928 | 401.1445 | 363.9634 | 749.5024 |  | 427.9863 | 436.881 | 375.7914 | 552.6913 | 467.2301 | 497.8123 |  | 661.0175 |  |  | 705.7934 | 743.8455 | 740.6655 | [6 empty] | 558.3376 |  |  | 423.7228 |  |  | 339.955 | 416.6817 | 392.8934 | 171.1172 | 321.8111 | 412.9954 | 244.2085 | 365.5228 | 444.5658 | 408.8093 | 420.626 | 287.1533 | 364.2575 | 335.3482 | 413.5085 | 178.4145 | 329.4214 |  | 421.1859 | 373.7541 | 534.5467 | 234.5741 | 357.5797 | 385.4548 | 261.335 | 359.6995 | 373.4973 | 423.1257 | 300.0234 | 380.3507 | 0.35649 | 18.6629 | 1.8926 | 0.064603 | -39.8672 | 3.1146 | 1340.93 | 0.2 | 3.1551 | -0.50511 | 1.4088 | -0.8573 | 3.3701 | 2.8704 | 4.9001 | 4.7713 | 8.3586 | 14.6634 | 1.1981 | -0.95672 | 7.8012 | 17.9095
42810.4904 | 4355 | 44.8617 | 35.6236 | 23.1206 | 19.2446 | 17.7912 | 19.0842 | 21.358 | 67.9337 | 35.0855 | 23.3311 | 18.6415 | 16.483 | 15.8698 | 16.1246 | 121.5395 | 184.0056 | 276.2663 | 277.6258 | 208.3484 | 400.2865 |  |  |  | 104.1343 | 234.6786 | 462.3437 | 440.6905 | 324.4948 | 410.1463 | 169.4974 | 298.9922 | 600.9083 | 167.2335 | 322.3751 | 355.3112 | 470.008 | 363.1603 |  | 448.1574 | 575.1967 | 600.8288 | 336.0668 |  | 38.1299 | 85.6529 | 40.7426 | 80.274 | 187.3427 | 242.0298 | 289.1579 | 8.3287 | 52.2781 | 9.7679 | 103.3561 | 10.0611 | 42.49 | 50.7227 | 55.0973 | 15.8021 |  |  | 3.3936 | 0.014543 | 1.0408 | 0.069654 | 4.2602 | 3.5131 | 9.6174 | -5.9457 | 0.39272 | 2.6303 | 11.298 | -0.00031706 | -0.00036306 | -0.00044191 | 436.2044 | 204.6028 | 104.9217 | 60.293 | 23.3505 | 16.7234 | 16.2229 | 46.555 | 31.2975 | 21.4765 | 18.4785 | 17.2175 | 17.8825 | 22.2696 | 160.3252 | 137.9867 | 118.0093 | 67.1507 | 63.4145 | 146.5822 | 90.6486 | 100.3629 | 139.5161 | 173.2872 | 260.7975 | 338.6561 | 365.1916 |  |  |  | 469.9217 | 455.6736 | 422.2392 | 448.402 | 4.159 | 2.7581 | 349.0889 |  |  | 267.7555 |  |  | 106.4125 | 274.2808 | 364.6978 | 106.2384 | 248.9523 | 711.1609 | 750.4218 | 423.6506 | 400.828 | 362.7021 | 749.1261 |  | 427.9572 | 435.546 | 375.7212 | 552.6925 | 467.107 | 497.2022 |  | 660.988 |  |  | 704.8094 | 742.3528 | 738.4371 | [6 empty] | 558.1206 |  |  | 423.5463 |  |  | 339.73 | 417.1982 | 392.3693 | 171.4362 | 322.0619 | 413.7938 | 243.6749 | 365.5792 | 444.772 | 408.8151 | 420.3093 | 287.182 | 364.4322 | 334.9765 | 413.6259 | 178.5425 | 329.3972 |  | 420.9282 | 373.7183 | 534.4935 | 234.7433 | 357.2586 | 386.7298 | 261.4275 | 359.7238 | 374.303 | 422.8009 | 300.4527 | 380.2747 | 0.53561 | 18.6639 | 1.892 | 0.063952 | -39.8916 | 3.1146 | 1330.67 | 0.28 | 3.3558 | 0.15919 | 1.3467 | 0.34839 | 3.2649 | 2.9648 | 4.9054 | 4.7786 | 8.3894 | 14.6486 | 0.23283 | -2.0469 | 21.0151 | 17.8842
42810.4905 | 4356 | 44.8797 | 35.6224 | 23.1346 | 19.2472 | 17.7975 | 19.0868 | 21.3594 | 67.9501 | 35.1012 | 23.3395 | 18.6455 | 16.4847 | 15.877 | 16.1273 | 121.5614 | 184.0223 | 276.2638 | 277.5821 | 208.3395 | 400.2845 |  |  |  | 104.1431 | 234.7063 | 462.0257 | 440.3245 | 323.1434 | 408.4349 | 166.6989 | 300.8468 | 589.3814 | 171.0025 | 326.7799 | 357.5206 | 449.2273 | 361.9027 |  | 441.1271 | 571.6898 | 594.3668 | 335.9965 |  | 38.0444 | 85.5521 | 40.6249 | 79.8197 | 185.9267 | 241.7639 | 289.394 | 8.3486 | 52.2636 | 9.6107 | 103.2698 | 10.0554 | 42.52 | 50.7127 | 55.1082 | 15.7964 |  |  | 4.5093 | -0.14448 | 1.2037 | 0.15245 | 4.7597 | 2.5229 | 9.1332 | -6.1127 | 0.42852 | 2.9089 | 11.2962 | -0.00034663 | -0.00034663 | -0.00048298 | 436.7224 | 204.6165 | 104.9357 | 60.3159 | 23.3645 | 16.7147 | 16.2241 | 46.5658 | 31.2988 | 21.4779 | 18.4748 | 17.2219 | 17.8808 | 22.2712 | 161.1501 | 137.8267 | 115.8075 | 67.9177 | 62.5058 | 146.6094 | 90.6193 | 100.3683 | 139.5524 | 173.3254 | 260.7881 | 338.6066 | 365.1358 |  |  |  | 469.8788 | 456.9603 | 428.8555 | 447.7749 | 4.8246 | 2.8462 | 348.7697 |  |  | 267.4683 |  |  | 106.4216 | 274.3031 | 363.3052 | 106.2409 | 248.9474 | 707.233 | 746.021 | 424.6041 | 399.3031 | 360.2352 | 746.5385 |  | 427.8841 | 435.4842 | 375.6923 | 552.5744 | 467.1041 | 497.0399 |  | 661.0501 |  |  | 701.7602 | 740.936 | 735.9113 | [6 empty] | 557.9287 |  |  | 425.0002 |  |  | 339.9264 | 417.6082 | 391.969 | 171.2751 | 322.0399 | 414.1887 | 243.0819 | 365.8898 | 444.4926 | 408.5596 | 420.0657 | 286.9618 | 364.4031 | 334.9523 | 413.7081 | 178.6513 | 329.6405 |  | 420.5127 | 373.7303 | 534.432 | 235.0668 | 357.1892 | 386.9888 | 260.9091 | 359.8714 | 375.3777 | 422.2886 | 300.5771 | 380.3718 | 0.38442 | 18.6637 | 1.8917 | 0.064119 | -39.9402 | 3.1146 | 1333.9 | 0.33 | 3.8635 | -0.50169 | 1.4481 | 0.51534 | 3.45 | 2.5118 | 4.7791 | 4.8428 | 8.3885 | 14.6516 | 0.14466 | -1.8058 | 18.585 | 17.8965
42810.4905 | 4357 | 44.8791 | 35.6296 | 23.1302 | 19.2527 | 17.8026 | 19.0837 | 21.3571 | 67.9686 | 35.1127 | 23.3404 | 18.6448 | 16.4813 | 15.8706 | 16.1212 | 121.5859 | 184.033 | 276.2593 | 277.533 | 208.3718 | 400.1152 |  |  |  | 104.1492 | 234.7264 | 461.6676 | 439.5008 | 321.4428 | 406.2846 | 168.8236 | 298.1216 | 591.8876 | 173.1386 | 332.7007 | 365.8348 | 169.1886 | 366.1622 |  | 458.8567 | 582.4771 | 607.257 | 332.4143 |  | 38.0801 | 85.5001 | 40.5582 | 79.3875 | 184.9267 | 241.4494 | 289.6719 | 8.6098 | 52.233 | 9.4812 | 103.2206 | 10.0704 | 42.5451 | 50.7473 | 55.1292 | 15.8071 |  |  | 4.1499 | -0.22136 | 1.0132 | -0.16362 | 4.2997 | 3.3436 | 9.5084 | -5.6625 | 0.54723 | 2.423 | 11.268 | -0.00034498 | -0.0003532 | -0.00047312 | 436.8641 | 204.6401 | 104.9568 | 60.3424 | 23.3747 | 16.7255 | 16.2271 | 46.5819 | 31.3079 | 21.4847 | 18.4752 | 17.2199 | 17.8824 | 22.2739 | 167.722 | 139.0976 | 114.7035 | 71.567 | 61.4208 | 146.654 | 90.5506 | 100.3839 | 139.5893 | 173.3685 | 260.8004 | 338.559 | 365.0917 |  |  |  | 469.8729 | 457.8986 | 429.2829 | 449.4215 | 4.0048 | 2.9484 | 349.0474 |  |  | 267.5742 |  |  | 106.4191 | 274.3137 | 363.2698 | 106.2208 | 248.9538 | 702.9765 | 743.6088 | 423.1179 | 401.8461 | 361.2476 | 744.5565 |  | 427.8495 | 435.0698 | 375.6312 | 552.2523 | 467.1348 | 497.1068 |  | 661.4193 |  |  | 698.6308 | 738.9134 | 734.4288 | [6 empty] | 557.868 |  |  | 423.8472 |  |  | 340.2524 | 417.3597 | 392.638 | 170.9626 | 321.9996 | 413.7869 | 243.0848 | 366.4045 | 443.9092 | 408.5182 | 420.1194 | 287.0122 | 364.1437 | 334.6564 | 413.6616 | 178.3236 | 329.761 |  | 421.2518 | 373.4198 | 534.3927 | 234.4431 | 357.1075 | 386.8997 | 260.5649 | 359.9047 | 375.899 | 421.6521 | 300.3776 | 380.3951 | 0.46184 | 18.6636 | 1.8909 | 0.064061 | -39.7781 | 3.1146 | 1361.51 | 0.3 | 3.7005 | -0.62094 | 1.3284 | -0.53386 | 3.2781 | 2.8907 | 4.8748 | 4.8942 | 8.3945 | 14.6642 | -0.57986 | -1.6915 | -2.3633 | 17.85
42810.4905 | 4358 | 44.8935 | 35.6366 | 23.1429 | 19.2516 | 17.8005 | 19.0826 | 21.3477 | 67.9865 | 35.1209 | 23.3524 | 18.6501 | 16.4766 | 15.8821 | 16.1137 | 121.5971 | 184.0141 | 276.2461 | 277.5023 | 208.2825 | 400.0949 |  |  |  | 104.1558 | 234.7355 | 461.6522 | 439.6754 | 320.8845 | 404.9603 | 167.4271 | 297.8025 | 601.9115 | 167.4055 | 327.6591 | 364.4616 | 191.1249 | 361.3203 |  | 444.0812 | 593.2589 | 623.3555 | 325.536 |  | 38.2486 | 85.585 | 40.6204 | 79.5245 | 184.6315 | 241.3794 | 289.5129 | 8.9565 | 52.1892 | 9.4239 | 103.2015 | 10.0781 | 42.5645 | 50.7917 | 55.155 | 15.8045 |  |  | 3.3029 | -0.27525 | 0.53674 | -0.65909 | 4.8536 | 3.2904 | 9.4998 | -5.9267 | 0.63753 | 2.8128 | 11.6123 | -0.00040084 | -0.00034334 | -0.00048791 | 437.1532 | 204.6401 | 104.9669 | 60.3574 | 23.3671 | 16.7135 | 16.2144 | 46.5813 | 31.3067 | 21.4801 | 18.4765 | 17.2105 | 17.872 | 22.2637 | 170.4545 | 142.6825 | 116.1362 | 72.8545 | 61.3877 | 146.6757 | 90.5388 | 100.394 | 139.6338 | 173.4127 | 260.7983 | 338.527 | 365.0496 |  |  |  | 469.8232 | 457.757 | 429.5124 | 447.1333 | 5.2204 | 3.1655 | 349.0596 |  |  | 267.634 |  |  | 106.4388 | 274.3288 | 361.5453 | 106.2297 | 248.9057 | 710.654 | 741.2897 | 423.3361 | 402.5195 | 360.8982 | 742.504 |  | 427.7657 | 434.7901 | 375.548 | 552.3697 | 467.1848 | 496.5629 |  | 661.5393 |  |  | 695.9402 | 736.9946 | 732.4435 | [6 empty] | 557.8016 |  |  | 423.9683 |  |  | 340.2122 | 417.1563 | 394.1177 | 170.9306 | 321.964 | 413.1877 | 242.7716 | 366.6079 | 443.5469 | 408.4164 | 420.3129 | 287.3656 | 363.9835 | 334.597 | 413.3283 | 177.839 | 329.7605 |  | 421.63 | 373.0217 | 534.331 | 234.8468 | 357.0653 | 386.2472 | 261.04 | 359.8889 | 376.3552 | 422.0426 | 300.0864 | 380.4462 | 0.76615 | 18.6661 | 1.8901 | 0.064053 | -39.7359 | 3.1146 | 1353.8 | 0.29 | 3.2981 | -0.69249 | 0.96702 | -1.0716 | 3.4826 | 2.8674 | 4.8723 | 4.9423 | 8.3948 | 14.6669 | -0.88068 | -1.8522 | -1.0992 | 17.9076
42810.4905 | 4359 | 44.8954 | 35.6377 | 23.136 | 19.2531 | 17.8005 | 19.0776 | 21.3461 | 68.0097 | 35.13 | 23.3543 | 18.6471 | 16.4799 | 15.87 | 16.1234 | 121.6317 | 184.0261 | 276.2509 | 277.3957 | 208.2625 | 400.0956 |  |  |  | 104.1658 | 234.7518 | 461.6677 | 439.9694 | 320.601 | 403.4466 | 165.4913 | 297.417 | 598.7181 | 169.2579 | 326.4853 | 358.9294 | 337.3711 | 365.2802 |  | 429.8451 | 550.6488 | 581.6323 | 333.4905 |  | 38.3759 | 85.609 | 40.6378 | 79.4705 | 184.5266 | 242.0405 | 289.76 | 9.0698 | 52.197 | 9.4947 | 103.2168 | 10.0814 | 42.5855 | 50.8197 | 55.1779 | 15.8113 |  |  | 3.5638 | -0.21413 | 0.98555 | -0.3877 | 4.0073 | 3.0282 | 8.957 | -5.7664 | 0.80936 | 3.0188 | 11.4041 | -0.00033184 | -0.00039591 | -0.00047969 | 437.3194 | 204.657 | 104.9791 | 60.3827 | 23.3725 | 16.7118 | 16.2139 | 46.5864 | 31.3076 | 21.481 | 18.4751 | 17.2073 | 17.8748 | 22.2579 | 173.7168 | 146.9367 | 119.0448 | 73.9315 | 66.1666 | 146.8343 | 90.5442 | 100.3986 | 139.6638 | 173.4452 | 260.801 | 338.4876 | 364.9969 |  |  |  | 469.7496 | 457.7109 | 431.6694 | 445.9154 | 6.6036 | 3.85 | 347.845 |  |  | 263.7254 |  |  | 106.4455 | 274.3379 | 360.304 | 106.2365 | 248.9039 | 689.0591 | 739.613 | 423.567 | 404.1872 | 361.1631 | 741.4453 |  | 427.7583 | 434.6125 | 375.4751 | 552.3744 | 467.1353 | 496.0722 |  | 661.5351 |  |  | 693.2348 | 734.7458 | 729.2847 | [6 empty] | 557.8162 |  |  | 424.515 |  |  | 339.4603 | 417.237 | 394.7179 | 171.5704 | 322.2679 | 412.801 | 242.9343 | 366.5455 | 443.3735 | 408.1056 | 420.408 | 287.7719 | 364.1412 | 334.2943 | 412.8017 | 177.4057 | 329.8016 |  | 420.8458 | 372.7729 | 534.2493 | 235.6258 | 357.1251 | 386.6361 | 261.0534 | 360.0102 | 375.6503 | 422.7326 | 300.4399 | 380.0852 | 0.29678 | 18.6659 | 1.8896 | 0.064719 | -39.8396 | 3.1146 | 1361.11 | 0.21 | 3.422 | -0.61082 | 1.3104 | -0.82189 | 3.1665 | 2.7526 | 4.7341 | 4.9709 | 8.3932 | 14.6609 | -1.2229 | -2.1747 | 7.9852 | 17.9325
42810.4905 | 4360 | 44.9142 | 35.6476 | 23.1484 | 19.2594 | 17.8029 | 19.0837 | 21.3508 | 68.0273 | 35.1453 | 23.3559 | 18.6521 | 16.4763 | 15.8719 | 16.1303 | 121.6632 | 184.0454 | 276.2444 | 277.3669 | 208.2408 | 400.0415 |  |  |  | 104.1806 | 234.7689 | 461.4361 | 440.5508 | 321.0233 | 402.1754 | 167.2699 | 295.8246 | 603.8071 | 165.3964 | 323.2113 | 358.8841 | 238.8069 | 364.1115 |  | 428.4495 | 552.8326 | 576.4997 | 335.0511 |  | 38.5205 | 85.6434 | 40.6986 | 79.2423 | 184.6686 | 242.2933 | 289.9864 | 9.3711 | 52.1946 | 9.7685 | 103.2264 | 10.0894 | 42.6235 | 50.8437 | 55.2137 | 15.8268 |  |  | 2.471 | -0.50589 | 1.3043 | -0.29307 | 4.6946 | 2.8291 | 9.1884 | -5.8748 | 0.59393 | 3.3096 | 11.1154 | -0.00035977 | -0.00033841 | -0.00045669 | 437.6898 | 204.6791 | 104.9905 | 60.4023 | 23.3831 | 16.7127 | 16.2133 | 46.603 | 31.3077 | 21.4834 | 18.4713 | 17.204 | 17.8749 | 22.2535 | 180.5474 | 150.0533 | 123.2599 | 78.7719 | 68.8967 | 147.058 | 90.6307 | 100.4167 | 139.6971 | 173.4936 | 260.7987 | 338.4521 | 364.9488 |  |  |  | 469.8206 | 456.8885 | 429.5347 | 444.387 | 3.2319 | 2.5776 | 346.8292 |  |  | 262.1419 |  |  | 106.447 | 274.3542 | 358.6824 | 106.2442 | 248.882 | 681.4123 | 737.2099 | 424.2164 | 404.3481 | 361.2172 | 741.2704 |  | 427.7573 | 434.871 | 375.3694 | 552.181 | 466.9768 | 495.9652 |  | 661.853 |  |  | 690.0282 | 734.0599 | 727.1209 | [6 empty] | 557.6017 |  |  | 426.1405 |  |  | 339.1467 | 416.7402 | 395.6557 | 171.664 | 322.5224 | 412.4215 | 243.221 | 366.3118 | 443.1078 | 408.3904 | 420.3398 | 288.122 | 364.2501 | 333.8923 | 412.7835 | 177.4473 | 330.0466 |  | 420.6837 | 372.0421 | 534.2153 | 235.3612 | 357.0617 | 387.2084 | 260.8257 | 360.1695 | 375.1368 | 423.3618 | 300.4184 | 379.6717 | 0.14752 | 18.6702 | 1.8889 | 0.065045 | -39.8068 | 3.1146 | 1366.95 | 0.3 | 2.8468 | -0.9389 | 1.5075 | -0.71462 | 3.4281 | 2.6612 | 4.796 | 4.9757 | 8.3766 | 14.6473 | -1.9532 | -2.6325 | 1.2216 | 17.9835
42810.4905 | 4361 | 44.9135 | 35.6453 | 23.1474 | 19.251 | 17.7982 | 19.0795 | 21.3493 | 68.044 | 35.1527 | 23.3622 | 18.6542 | 16.4743 | 15.8707 | 16.1241 | 121.6732 | 184.0352 | 276.2472 | 277.3091 | 208.2157 | 399.8085 |  |  |  | 104.1797 | 234.7858 | 461.383 | 440.6351 | 322.2945 | 402.2876 | 170.8488 | 293.3006 | 615.1068 | 158.5539 | 316.3993 | 356.5503 | 229.934 | 363.2477 |  | 451.6271 | 571.754 | 595.783 | 329.2707 |  | 38.5284 | 85.7392 | 40.7911 | 79.06 | 185.0003 | 242.4703 | 290.321 | 9.9244 | 52.2104 | 10.3463 | 103.1979 | 10.0848 | 42.6531 | 50.8579 | 55.2408 | 15.827 |  |  | 3.2247 | -0.61629 | 0.95336 | -0.21093 | 4.6033 | 3.364 | 9.398 | -6.0062 | 0.44915 | 3.0761 | 11.0428 | -0.00034663 | -0.00034991 | -0.00043534 | 437.7339 | 204.6997 | 105.0145 | 60.4342 | 23.3905 | 16.7126 | 16.2186 | 46.6126 | 31.3264 | 21.4904 | 18.4843 | 17.217 | 17.8784 | 22.2579 | 176.4202 | 140.2834 | 117.9 | 77.1185 | 69.2234 | 147.0158 | 90.6107 | 100.4278 | 139.7375 | 173.5368 | 260.7998 | 338.3975 | 364.8879 |  |  |  | 469.7553 | 456.2926 | 427.1538 | 443.4018 | 3.4629 | 1.9842 | 346.2883 |  |  | 262.9217 |  |  | 106.4653 | 274.3639 | 357.6746 | 106.1626 | 248.8401 | 682.661 | 733.8748 | 423.1552 | 405.4364 | 362.2037 | 738.2987 |  | 427.7292 | 434.377 | 375.268 | 552.3247 | 466.6893 | 496.5007 |  | 662.2897 |  |  | 687.8871 | 731.6365 | 723.4524 | [6 empty] | 557.4798 |  |  | 426.2703 |  |  | 339.1167 | 416.3917 | 396.1115 | 172.3484 | 322.8405 | 412.2242 | 242.8023 | 366.1465 | 443.2513 | 408.3029 | 419.957 | 288.3265 | 364.083 | 333.9595 | 413.0554 | 177.6579 | 330.1511 |  | 419.8159 | 372.1854 | 534.1489 | 234.4245 | 357.4303 | 386.5469 | 260.659 | 360.2873 | 375.5741 | 424.078 | 300.6346 | 379.6805 | 0.57875 | 18.6669 | 1.8876 | 0.064502 | -39.7959 | 3.1146 | 1378.96 | 0.24 | 3.2524 | -1.0364 | 1.2891 | -0.60635 | 3.3952 | 2.9024 | 4.8512 | 5.0553 | 8.3812 | 14.6089 | -1.5 | -2.0394 | 0.87264 | 18.003
42810.4905 | 4362 | 44.9216 | 35.6452 | 23.1582 | 19.2547 | 17.7988 | 19.0882 | 21.3533 | 68.0615 | 35.1604 | 23.3711 | 18.6475 | 16.4715 | 15.8594 | 16.1157 | 121.6933 | 184.0386 | 276.2428 | 277.247 | 208.1698 | 399.7246 |  |  |  | 104.1817 | 234.7953 | 461.5247 | 442.1088 | 324.9442 | 403.368 | 171.6161 | 295.535 | 627.0924 | 157.2158 | 320.017 | 356.7579 | 386.2201 | 360.5441 |  | 446.0348 | 561.4296 | 595.3537 | 328.3707 |  | 38.6884 | 85.8276 | 40.8046 | 79.0383 | 185.2351 | 242.4664 | 290.415 | 10.0386 | 52.2004 | 10.8396 | 103.1514 | 10.0762 | 42.6908 | 50.8846 | 55.282 | 15.8266 |  |  | 4.1079 | -0.27721 | 1.23 | -0.42318 | 4.4081 | 2.7969 | 9.1187 | -5.5712 | 0.62974 | 2.9656 | 11.1541 | -0.00032856 | -0.00037291 | -0.00046491 | 438.1481 | 204.7171 | 105.0282 | 60.4629 | 23.401 | 16.7226 | 16.2223 | 46.6327 | 31.3428 | 21.497 | 18.486 | 17.224 | 17.8788 | 22.2564 | 170.7992 | 133.5999 | 111.8997 | 74.3557 | 66.786 | 146.8709 | 90.5558 | 100.4442 | 139.7804 | 173.5763 | 260.8121 | 338.3708 | 364.8515 |  |  |  | 469.6758 | 456.0182 | 424.6893 | 443.0761 | 3.6537 | 2.7154 | 346.4635 |  |  | 264.8214 |  |  | 106.469 | 274.3775 | 358.6555 | 106.2453 | 248.8854 | 713.926 | 731.9901 | 423.824 | 407.8624 | 363.46 | 736.1493 |  | 427.6198 | 434.3498 | 375.1802 | 552.3667 | 466.5975 | 496.7907 |  | 661.7169 |  |  | 685.4865 | 729.7985 | 721.0253 | [6 empty] | 557.3856 |  |  | 428.0021 |  |  | 338.6611 | 416.0126 | 395.353 | 172.6609 | 322.8756 | 411.8842 | 242.716 | 365.6903 | 443.2608 | 407.2665 | 419.7431 | 288.1828 | 364.2227 | 334.0234 | 412.9818 | 178.3687 | 329.9251 |  | 419.4224 | 372.8815 | 533.993 | 234.1078 | 357.5407 | 385.7943 | 260.523 | 360.2517 | 375.1813 | 422.9803 | 301.5315 | 379.8916 | 0.38307 | 18.676 | 1.8864 | 0.064654 | -39.8618 | 3.1146 | 1377.95 | 0.34 | 3.6738 | -0.6952 | 1.4644 | -0.85894 | 3.3224 | 2.6465 | 4.7786 | 5.1034 | 8.3741 | 14.5967 | -0.89401 | -1.3794 | 12.3246 | 18.0025
42810.4905 | 4363 | 44.9321 | 35.6554 | 23.1614 | 19.2558 | 17.7993 | 19.0897 | 21.3485 | 68.0839 | 35.1734 | 23.3711 | 18.6486 | 16.4655 | 15.8675 | 16.1123 | 121.7207 | 184.0424 | 276.2302 | 277.1906 | 208.1238 | 399.7184 |  |  |  | 104.19 | 234.8123 | 462.0405 | 443.3037 | 327.4082 | 405.6944 | 168.7869 | 299.9316 | 594.6967 | 167.7952 | 326.0844 | 354.531 | 441.4286 | 361.3153 |  | 449.0545 | 558.3383 | 594.6833 | 328.5646 |  | 38.8186 | 85.8492 | 40.8746 | 79.1047 | 185.5521 | 242.7343 | 290.3204 | 9.8822 | 52.186 | 11.5154 | 103.0852 | 10.0499 | 42.7111 | 50.9129 | 55.3093 | 15.833 |  |  | 3.5033 | -0.43164 | 1.2931 | 0.06177 | 4.4962 | 3.0354 | 9.2501 | -5.6376 | 0.55677 | 2.7616 | 11.41 | -0.00039591 | -0.00036798 | -0.00045998 | 438.3785 | 204.7408 | 105.0384 | 60.4829 | 23.4077 | 16.7198 | 16.223 | 46.6379 | 31.3493 | 21.4969 | 18.4791 | 17.2148 | 17.8801 | 22.2582 | 168.9339 | 135.9569 | 109.4535 | 73.9065 | 65.5209 | 146.8213 | 90.5111 | 100.45 | 139.8161 | 173.6163 | 260.8077 | 338.3331 | 364.804 |  |  |  | 469.5712 | 455.4355 | 420.9484 | 442.4083 | 3.4815 | 2.4636 | 347.4159 |  |  | 267.4849 |  |  | 106.4784 | 274.3894 | 360.6248 | 106.2851 | 248.814 | 683.6348 | 730.4677 | 422.9703 | 408.5704 | 364.1445 | 737.2382 |  | 427.4762 | 433.8696 | 375.0806 | 552.2711 | 466.5196 | 496.5876 |  | 661.6002 |  |  | 683.9122 | 728.8023 | 720.1095 | [6 empty] | 557.3784 |  |  | 426.1704 |  |  | 338.6164 | 415.9112 | 394.8569 | 173.2143 | 322.9932 | 411.4015 | 243.169 | 365.0026 | 443.0532 | 406.9288 | 420.0767 | 288.2683 | 364.324 | 333.9503 | 412.901 | 178.872 | 329.8294 |  | 419.3323 | 373.707 | 533.8151 | 233.5896 | 357.1572 | 385.0659 | 261.0414 | 360.2462 | 375.2654 | 422.9064 | 301.5188 | 380.1193 | 0.40907 | 18.6701 | 1.8856 | 0.063757 | -39.8757 | 3.1146 | 1393.83 | 0.3 | 3.3985 | -0.86751 | 1.5015 | 0.32817 | 3.3563 | 2.7577 | 4.8141 | 5.0579 | 8.3785 | 14.5901 | -0.69311 | -1.113 | 17.9188 | 18.0084
42810.4905 | 4364 | 44.9459 | 35.6619 | 23.1701 | 19.2577 | 17.8084 | 19.0888 | 21.3448 | 68.0994 | 35.1884 | 23.3771 | 18.6586 | 16.4761 | 15.8728 | 16.1166 | 121.7348 | 184.0419 | 276.2219 | 277.1442 | 208.1091 | 399.6957 |  |  |  | 104.1921 | 234.8266 | 462.1885 | 444.1208 | 326.6347 | 407.1517 | 168.7003 | 294.5104 | 586.182 | 172.3326 | 330.9869 | 360.9801 | 339.5181 | 359.9445 |  | 461.5569 | 584.826 | 606.784 | 323.9843 |  | 38.6079 | 85.7465 | 40.8322 | 78.903 | 185.9578 | 242.8333 | 290.1945 | 9.7994 | 52.1712 | 11.8952 | 103.0321 | 10.0623 | 42.7187 | 50.9407 | 55.3381 | 15.8401 |  |  | 4.0573 | -0.24633 | 0.77856 | 0.19385 | 4.6374 | 3.7063 | 9.3861 | -5.6796 | 0.51629 | 3.0367 | 11.3014 | -0.00041727 | -0.00033184 | -0.0004337 | 438.2232 | 204.7563 | 105.0549 | 60.5081 | 23.415 | 16.7147 | 16.2156 | 46.6494 | 31.341 | 21.4999 | 18.4824 | 17.2111 | 17.883 | 22.2551 | 168.7949 | 134.1898 | 108.8871 | 76.0191 | 66.7968 | 146.7402 | 90.4553 | 100.4674 | 139.8505 | 173.6552 | 260.8149 | 338.2923 | 364.7578 |  |  |  | 469.4518 | 454.4506 | 417.1873 | 441.3889 | 2.9728 | 2.4822 | 348.3772 |  |  | 268.0813 |  |  | 106.4792 | 274.3888 | 362.6349 | 106.2579 | 248.7335 | 662.7782 | 729.2026 | 420.6359 | 409.542 | 365.6254 | 735.8062 |  | 427.4212 | 434.1089 | 374.9941 | 551.9694 | 466.3596 | 496.7513 |  | 661.566 |  |  | 682.5606 | 727.6562 | 718.9648 | [6 empty] | 557.4366 |  |  | 424.2432 |  |  | 339.3116 | 415.8603 | 394.669 | 172.7019 | 323.0967 | 411.1544 | 243.3775 | 365.2192 | 442.9264 | 407.196 | 420.1665 | 287.9948 | 364.4408 | 334.0255 | 412.8914 | 178.7935 | 330.0064 |  | 420.202 | 374.7666 | 533.6791 | 234.0118 | 356.956 | 384.1951 | 261.1103 | 360.1257 | 375.2231 | 423.6711 | 300.9721 | 379.9075 | 0.33685 | 18.6705 | 1.8841 | 0.064343 | -39.8537 | 3.1145 | 1403.4 | 0.24 | 3.6613 | -0.65525 | 1.1649 | 0.58128 | 3.409 | 3.0476 | 4.8499 | 5.0919 | 8.3641 | 14.5793 | -0.68804 | -1.0569 | 8.4203 | 18.0223
42810.4906 | 4365 | 44.9577 | 35.6666 | 23.1647 | 19.2517 | 17.805 | 19.081 | 21.3432 | 68.1144 | 35.1918 | 23.3844 | 18.6605 | 16.4689 | 15.8569 | 16.1123 | 121.7521 | 184.0402 | 276.2107 | 277.1026 | 208.0867 | 399.583 |  |  |  | 104.1905 | 234.8402 | 461.6312 | 443.474 | 325.0381 | 406.3096 | 168.5795 | 294.4934 | 606.3409 | 164.5779 | 329.5881 | 363.2158 | 339.4993 | 363.1023 |  | 466.2074 | 592.9366 | 626.6432 | 316.5003 |  | 38.6285 | 85.7723 | 40.8121 | 78.9015 | 185.8227 | 242.8359 | 290.0525 | 9.6769 | 52.1782 | 12.2663 | 102.9648 | 10.0604 | 42.716 | 50.9735 | 55.373 | 15.8467 |  |  | 2.6313 | -0.22596 | 1.1853 | -0.18465 | 4.5967 | 2.9329 | 9.4499 | -5.953 | 1.6407 | 2.761 | 11.4021 | -0.00034827 | -0.00033184 | -0.00044027 | 438.7881 | 204.7634 | 105.0722 | 60.5265 | 23.4185 | 16.7148 | 16.2135 | 46.6651 | 31.345 | 21.4971 | 18.4824 | 17.2034 | 17.8851 | 22.2535 | 166.6556 | 134.034 | 110.4366 | 78.0239 | 68.5898 | 146.6843 | 90.412 | 100.4811 | 139.8839 | 173.6856 | 260.8036 | 338.2545 | 364.7105 |  |  |  | 469.3953 | 453.6483 | 412.6059 | 440.7698 | 3.4769 | 2.7705 | 350.3432 |  |  | 271.7247 |  |  | 106.4822 | 274.4012 | 362.4737 | 106.2654 | 248.7238 | 676.705 | 727.3609 | 417.415 | 410.7873 | 366.2793 | 732.5615 |  | 427.324 | 434.0558 | 374.9312 | 551.9273 | 466.2439 | 496.7692 |  | 661.7245 |  |  | 680.497 | 725.9524 | 716.3292 | [6 empty] | 557.4111 |  |  | 423.5278 |  |  | 339.8011 | 415.9945 | 394.1515 | 172.6897 | 323.0887 | 410.8616 | 243.5282 | 365.2381 | 442.7412 | 406.9811 | 420.0446 | 287.7954 | 364.607 | 334.1707 | 412.8713 | 178.8959 | 330.0188 |  | 420.5754 | 375.8436 | 533.5706 | 234.4289 | 357.0285 | 383.5907 | 260.8875 | 359.9369 | 375.3203 | 423.4366 | 300.3928 | 379.7679 | 0.52405 | 18.6722 | 1.8836 | 0.064162 | -39.882 | 3.1146 | 1412.54 | 0.36 | 2.9467 | -0.6276 | 1.4374 | -0.56734 | 3.394 | 2.711 | 4.8663 | 5.1718 | 8.36 | 14.5667 | -0.45749 | -1.2344 | 8.6267 | 18.0327
42810.4906 | 4366 | 44.9611 | 35.6704 | 23.1758 | 19.2631 | 17.8038 | 19.0783 | 21.3372 | 68.1319 | 35.2098 | 23.3951 | 18.6545 | 16.4747 | 15.8609 | 16.1064 | 121.7688 | 184.043 | 276.203 | 277.0498 | 208.0293 | 399.5978 |  |  |  | 104.1892 | 234.8611 | 461.5352 | 443.9319 | 325.8537 | 406.9093 | 159.6163 | 288.6848 | 612.792 | 166.1007 | 324.2979 | 355.5014 | 187.3006 | 360.717 |  | 449.7751 | 573.5501 | 610.3963 | 320.6409 |  | 38.6971 | 85.8885 | 40.8446 | 78.9327 | 185.3986 | 242.9594 | 290.0325 | 9.5157 | 52.1756 | 12.7066 | 102.8732 | 10.0587 | 42.7227 | 51.0265 | 55.3989 | 15.8403 |  |  | 3.8982 | 0.015203 | 0.83244 | -0.046654 | 4.4587 | 2.5702 | 9.3658 | -5.8294 | 0.98313 | 2.8605 | 11.0468 | -0.00038113 | -0.00033348 | -0.00042877 | 439.4949 | 204.7852 | 105.0871 | 60.5483 | 23.4262 | 16.7174 | 16.2128 | 46.6694 | 31.3561 | 21.4988 | 18.4816 | 17.2078 | 17.8899 | 22.2519 | 168.3179 | 137.4609 | 112.9953 | 78.6815 | 70.6692 | 146.671 | 90.3658 | 100.4832 | 139.9253 | 173.7346 | 260.7993 | 338.212 | 364.6732 |  |  |  | 469.2367 | 452.1931 | 410.2982 | 438.5021 | 3.3413 | 2.8132 | 351.2632 |  |  | 270.2979 |  |  | 106.488 | 274.4065 | 362.8394 | 106.2739 | 248.6528 | 678.7101 | 724.9913 | 417.8013 | 410.1985 | 366.4312 | 729.6986 |  | 427.1975 | 433.1378 | 374.8518 | 551.9126 | 466.1594 | 496.7259 |  | 661.8743 |  |  | 678.7941 | 723.7048 | 713.1782 | [6 empty] | 557.3821 |  |  | 422.545 |  |  | 339.9527 | 415.8346 | 394.2124 | 172.7416 | 323.1599 | 410.4541 | 243.4263 | 364.9585 | 442.6293 | 406.3591 | 419.6695 | 287.6899 | 364.5954 | 334.1646 | 412.4491 | 178.9126 | 330.0039 |  | 420.5557 | 376.6893 | 533.3829 | 234.293 | 357.0618 | 383.4901 | 261.0878 | 359.985 | 375.3508 | 423.1657 | 300.4873 | 379.7766 | 0.23323 | 18.6727 | 1.8825 | 0.064003 | -39.8246 | 3.1145 | 1388.82 | 0.27 | 3.5882 | 0.16282 | 1.2048 | -0.28522 | 3.343 | 2.5382 | 4.8452 | 5.2379 | 8.3784 | 14.557 | -0.64388 | -1.5243 | -1.1552 | 18.0765
42810.4906 | 4367 | 44.9675 | 35.6813 | 23.1882 | 19.2699 | 17.8035 | 19.0885 | 21.3452 | 68.1558 | 35.221 | 23.397 | 18.665 | 16.4793 | 15.8619 | 16.1147 | 121.7849 | 184.0425 | 276.1955 | 276.9835 | 207.9971 | 399.56 |  |  |  | 104.2032 | 234.8793 | 461.7005 | 444.0845 | 325.6752 | 408.8223 | 154.9617 | 283.6913 | 615.8773 | 162.5597 | 318.6817 | 351.088 | 478.2201 | 345.8729 |  | 458.8992 | 566.2751 | 595.3866 | 330.7171 |  | 38.6972 | 85.943 | 40.87 | 79.0249 | 184.9996 | 242.5498 | 290.0988 | 9.3438 | 52.1706 | 13.1507 | 102.8404 | 10.0496 | 42.7306 | 51.0652 | 55.4148 | 15.8261 |  |  | 4.3043 | -0.099137 | 0.9895 | -0.33841 | 4.5987 | 2.8652 | 9.4019 | -5.3872 | 0.6708 | 2.4727 | 11.3786 | -0.00033677 | -0.00034334 | -0.00043534 | 439.7247 | 204.8032 | 105.0956 | 60.5777 | 23.4326 | 16.7117 | 16.2109 | 46.6821 | 31.3608 | 21.5058 | 18.4822 | 17.2037 | 17.8848 | 22.2517 | 169.8346 | 140.3893 | 116.1951 | 77.5173 | 72.4993 | 146.6744 | 90.4082 | 100.4925 | 139.9661 | 173.773 | 260.8027 | 338.1707 | 364.6142 |  |  |  | 469.1072 | 450.9437 | 410.0303 | 436.9773 | 4.6611 | 3.1686 | 350.9475 |  |  | 270.7248 |  |  | 106.5146 | 274.4262 | 364.1243 | 106.2706 | 248.5948 | 693.9936 | 722.7783 | 418.0154 | 408.0897 | 364.5538 | 727.0649 |  | 427.0436 | 432.4896 | 374.7503 | 551.6879 | 466.1013 | 496.5323 |  | 661.3832 |  |  | 676.7829 | 721.8236 | 710.5834 | [6 empty] | 557.5165 |  |  | 421.3913 |  |  | 340.3612 | 415.3138 | 394.6317 | 172.3386 | 323.3035 | 410.1424 | 244.3138 | 364.8156 | 442.6734 | 406.1882 | 419.5114 | 287.4141 | 364.4742 | 333.8437 | 411.6403 | 178.409 | 330.1681 |  | 419.6725 | 377.2615 | 533.1832 | 234.6357 | 357.2605 | 384.3377 | 261.0144 | 360.0962 | 375.3493 | 423.5441 | 300.3655 | 379.8275 | 0.5514 | 18.6812 | 1.881 | 0.063836 | -39.8722 | 3.1145 | 1381.63 | 0.27 | 3.7757 | -0.4158 | 1.3136 | -0.76824 | 3.3938 | 2.6788 | 4.8526 | 5.2948 | 8.3873 | 14.5563 | -0.81198 | -1.8747 | 22.169 | 18.1033
42810.4906 | 4368 | 44.9702 | 35.6798 | 23.187 | 19.27 | 17.8014 | 19.0869 | 21.3456 | 68.1698 | 35.23 | 23.3981 | 18.6596 | 16.478 | 15.8641 | 16.1142 | 121.8076 | 184.0415 | 276.1905 | 276.9371 | 207.9641 | 399.4974 |  |  |  | 104.2092 | 234.8896 | 461.6404 | 442.3781 | 324.3787 | 410.2525 | 158.6816 | 288.3779 | 612.4099 | 161.968 | 320.3033 | 354.6358 | 459.6391 | 355.6835 |  | 462.7067 | 579.34 | 603.8154 | 331.9716 |  | 38.7754 | 85.8798 | 40.8969 | 79.1159 | 184.4223 | 241.7544 | 289.9774 | 9.3579 | 52.1512 | 13.4437 | 102.7674 | 10.0589 | 42.7682 | 51.1028 | 55.4367 | 15.8348 |  |  | 3.753 | -0.099793 | 1.0256 | -0.12091 | 4.0493 | 3.0972 | 9.4361 | -5.7374 | 0.69201 | 2.949 | 11.3165 | -0.00037455 | -0.0003532 | -0.00044684 | 439.8793 | 204.8279 | 105.1178 | 60.6095 | 23.4399 | 16.7151 | 16.2124 | 46.7013 | 31.3735 | 21.5161 | 18.486 | 17.2133 | 17.8891 | 22.2523 | 172.5461 | 142.0459 | 118.2145 | 76.4187 | 72.3564 | 146.7307 | 90.4408 | 100.5049 | 139.9999 | 173.8075 | 260.799 | 338.1299 | 364.5594 |  |  |  | 469.021 | 450.8464 | 408.5638 | 437.3561 | 4.6596 | 2.2055 | 350.8259 |  |  | 269.4849 |  |  | 106.5104 | 274.4418 | 363.2114 | 106.2732 | 248.5522 | 660.7055 | 721.8945 | 414.7921 | 406.0426 | 362.9588 | 724.8684 |  | 426.8899 | 431.803 | 374.6577 | 551.555 | 466.044 | 496.3309 |  | 661.5754 |  |  | 674.4733 | 720.7477 | 709.2007 | [6 empty] | 557.5544 |  |  | 418.961 |  |  | 340.0987 | 414.9183 | 394.3656 | 172.2742 | 323.3859 | 409.975 | 244.7447 | 364.7627 | 442.5233 | 406.2981 | 419.4978 | 287.2977 | 364.4776 | 333.5042 | 411.0904 | 178.0598 | 330.4241 |  | 417.6482 | 377.2497 | 533.0816 | 234.6886 | 357.3665 | 384.8405 | 260.8798 | 360.1006 | 375.3856 | 424.1217 | 300.6573 | 380.0911 | 0.29794 | 18.6831 | 1.8795 | 0.063771 | -39.8888 | 3.1145 | 1386 | 0.24 | 3.5294 | -0.41714 | 1.3373 | -0.45916 | 3.1822 | 2.783 | 4.8576 | 5.3396 | 8.3981 | 14.5531 | -1.106 | -2.0951 | 19.8956 | 18.0824
42810.4906 | 4369 | 44.9792 | 35.6825 | 23.1818 | 19.2716 | 17.7987 | 19.0842 | 21.3378 | 68.1857 | 35.2369 | 23.3949 | 18.6517 | 16.4667 | 15.853 | 16.1038 | 121.8245 | 184.0453 | 276.1865 | 276.8817 | 207.9259 | 399.3233 |  |  |  | 104.2098 | 234.9013 | 462.0046 | 441.5077 | 324.5476 | 413.3584 | 171.7354 | 295.3892 | 606.1727 | 162.6987 | 323.6963 | 355.3495 | 400.7117 | 358.8145 |  | 448.762 | 574.383 | 599.4956 | 332.1536 |  | 38.6511 | 85.7637 | 40.8799 | 79.3879 | 184.2622 | 241.6315 | 289.9713 | 9.3081 | 52.1271 | 13.1663 | 102.6597 | 10.0568 | 42.7977 | 51.1504 | 55.4581 | 15.8356 |  |  | 3.5033 | -0.35475 | 1.0046 | -0.00723 | 4.2675 | 2.6747 | 9.1391 | -5.7867 | 0.77336 | 2.3664 | 10.834 | -0.00034827 | -0.00039263 | -0.00045669 | 440.2909 | 204.8288 | 105.1221 | 60.6125 | 23.4372 | 16.7056 | 16.1982 | 46.7017 | 31.3792 | 21.5107 | 18.4729 | 17.205 | 17.876 | 22.2362 | 173.5723 | 139.8986 | 114.895 | 73.2007 | 68.9824 | 146.7981 | 90.3822 | 100.517 | 140.031 | 173.8407 | 260.7923 | 338.0974 | 364.5177 |  |  |  | 468.9586 | 450.7682 | 406.8668 | 437.7727 | 3.9668 | 2.262 | 350.9497 |  |  | 268.2538 |  |  | 106.5042 | 274.4452 | 363.3285 | 106.1484 | 248.5305 | 674.2068 | 721.3668 | 413.2265 | 407.3674 | 363.8444 | 722.7573 |  | 426.8494 | 431.6052 | 374.55 | 551.4391 | 465.9681 | 496.7355 |  | 661.8798 |  |  | 673.2966 | 719.6955 | 708.2061 | [6 empty] | 557.6058 |  |  | 418.0562 |  |  | 340.2682 | 414.6823 | 393.6644 | 172.4393 | 323.5492 | 409.9338 | 244.6698 | 364.3641 | 442.4939 | 406.5086 | 419.4309 | 287.2227 | 364.5711 | 333.5403 | 410.8719 | 177.8633 | 330.5146 |  | 416.2086 | 377.3208 | 533.0213 | 234.6654 | 357.5791 | 384.4505 | 261.0222 | 359.9282 | 375.2067 | 424.5855 | 300.6531 | 380.0502 | 0.48727 | 18.6828 | 1.8779 | 0.063199 | -39.8243 | 3.1144 | 1377.33 | 0.22 | 3.4177 | -0.78637 | 1.3233 | -0.11226 | 3.2664 | 2.5859 | 4.78 | 5.394 | 8.3939 | 14.5473 | -1.2114 | -1.7334 | 13.5958 | 18.0633
42810.4906 | 4370 | 44.9971 | 35.6956 | 23.1866 | 19.2663 | 17.7976 | 19.0861 | 21.3312 | 68.204 | 35.2451 | 23.4021 | 18.6571 | 16.4704 | 15.8569 | 16.1046 | 121.8485 | 184.042 | 276.1821 | 276.8252 | 207.8918 | 399.227 |  |  |  | 104.2145 | 234.9213 | 461.9508 | 441.6771 | 322.152 | 413.6527 | 170.1632 | 299.5227 | 588.5429 | 165.5738 | 324.4339 | 353.571 | 419.1895 | 355.2402 |  | 464.4037 | 586.7986 | 606.3314 | 328.3574 |  | 38.5508 | 85.698 | 40.8554 | 79.4197 | 184.3351 | 241.5662 | 289.8176 | 9.1129 | 52.1446 | 12.5693 | 102.5935 | 10.0539 | 42.8204 | 51.1934 | 55.4731 | 15.8344 |  |  | 3.021 | -0.26145 | 1.0072 | -0.23065 | 4.0697 | 3.0354 | 8.961 | -5.6987 | 0.22848 | 2.9677 | 11.0617 | -0.0003762 | -0.00035977 | -0.00046327 | 440.5679 | 204.8571 | 105.1417 | 60.6404 | 23.4606 | 16.7134 | 16.2124 | 46.7156 | 31.3865 | 21.5115 | 18.4845 | 17.2066 | 17.8813 | 22.2405 | 172.9288 | 138.7358 | 113.0523 | 72.061 | 67.7472 | 146.7167 | 90.3341 | 100.5221 | 140.0733 | 173.875 | 260.7859 | 338.0477 | 364.4577 |  |  |  | 468.8566 | 450.7515 | 404.7438 | 438.4437 | 2.8081 | 2.0648 | 352.6463 |  |  | 267.4989 |  |  | 106.5174 | 274.4663 | 363.2029 | 106.2782 | 248.5805 | 658.4945 | 719.3506 | 413.3805 | 408.5941 | 363.9281 | 720.0422 |  | 426.8468 | 430.87 | 374.4298 | 551.1621 | 465.9914 | 497.2445 |  | 661.9653 |  |  | 672.4646 | 717.9515 | 706.481 | [6 empty] | 557.667 |  |  | 418.0818 |  |  | 340.3726 | 414.3709 | 393.216 | 172.4015 | 323.6882 | 410.3959 | 244.5749 | 363.8801 | 442.2776 | 406.7893 | 419.112 | 287.136 | 364.5327 | 333.4317 | 410.6933 | 177.6799 | 330.4509 |  | 414.9866 | 377.8188 | 532.9472 | 234.3221 | 357.9304 | 384.5114 | 261.5118 | 359.694 | 374.5671 | 424.8951 | 300.1746 | 379.8639 | 0.27387 | 18.686 | 1.8762 | 0.06388 | -39.7994 | 3.1145 | 1372.42 | 0.2 | 3.1744 | -0.67501 | 1.3249 | -0.63401 | 3.1896 | 2.7546 | 4.7329 | 5.4691 | 8.4036 | 14.5578 | -1.1504 | -1.5345 | 15.5506 | 18.0324
42810.4906 | 4371 | 45.0104 | 35.7013 | 23.1949 | 19.2735 | 17.8083 | 19.09 | 21.334 | 68.2292 | 35.2644 | 23.4157 | 18.663 | 16.4712 | 15.8593 | 16.1094 | 121.8639 | 184.0398 | 276.1693 | 276.7633 | 207.8723 | 399.2946 |  |  |  | 104.2143 | 234.9378 | 461.8517 | 441.1433 | 320.039 | 412.7552 | 168.5374 | 299.4864 | 572.0899 | 172.4555 | 329.8742 | 358.9578 | 414.1974 | 353.1574 |  | 466.8325 | 600.2026 | 625.0831 | 332.2264 |  | 38.4401 | 85.671 | 40.8709 | 79.328 | 184.8069 | 241.7388 | 290.0099 | 9.0108 | 52.1737 | 12.0131 | 102.502 | 10.0551 | 42.8498 | 51.23 | 55.496 | 15.8323 |  |  | 3.4849 | -0.2713 | 0.78382 | 0.08017 | 4.3378 | 3.2746 | 9.2409 | -5.5535 | 0.57019 | 2.4757 | 11.0951 | -0.00035648 | -0.00032363 | -0.00045341 | 440.06 | 204.8851 | 105.1609 | 60.6738 | 23.469 | 16.7148 | 16.209 | 46.7335 | 31.3981 | 21.5216 | 18.4926 | 17.2114 | 17.8842 | 22.2445 | 170.1903 | 137.4442 | 111.2345 | 72.278 | 66.8318 | 146.5978 | 90.2552 | 100.5343 | 140.1151 | 173.9232 | 260.7831 | 338 | 364.423 |  |  |  | 468.638 | 450.684 | 404.3375 | 438.3532 | 2.6725 | 2.1274 | 352.6189 |  |  | 266.4191 |  |  | 106.5153 | 274.4673 | 362.0963 | 106.3036 | 248.4759 | 673.3841 | 717.8417 | 409.9575 | 408.7055 | 364.0389 | 717.3465 |  | 426.965 | 430.0134 | 374.3387 | 551.2129 | 466.0017 | 497.5738 |  | 661.9191 |  |  | 671.3707 | 716.4558 | 704.9569 | [6 empty] | 557.7154 |  |  | 417.5316 |  |  | 340.4234 | 414.4604 | 392.9113 | 171.8818 | 323.8178 | 410.827 | 244.7623 | 363.9555 | 441.9193 | 407.6685 | 418.2725 | 286.8985 | 364.4309 | 332.9957 | 410.412 | 178.8731 | 330.6527 |  | 413.0199 | 378.252 | 532.8115 | 234.5065 | 358.2808 | 385.0231 | 262.0957 | 359.5543 | 375.0429 | 425.5405 | 300.0791 | 379.7022 | 0.55333 | 18.6857 | 1.8746 | 0.064394 | -39.8089 | 3.1145 | 1382.73 | 0.32 | 3.4072 | -0.68759 | 1.1687 | 0.37378 | 3.2935 | 2.8616 | 4.8071 | 5.5565 | 8.4193 | 14.5576 | -0.86129 | -1.3422 | 14.9327 | 18.0086
42810.4906 | 4372 | 45.0142 | 35.7059 | 23.2145 | 19.2853 | 17.8134 | 19.0885 | 21.3393 | 68.2527 | 35.2739 | 23.4197 | 18.6723 | 16.4752 | 15.8746 | 16.1125 | 121.8818 | 184.0499 | 276.1658 | 276.7137 | 207.9003 | 399.2051 |  |  |  | 104.2111 | 234.9499 | 462.0049 | 441.6942 | 320.5512 | 413.7296 | 167.6616 | 295.1139 | 604.4586 | 170.745 | 332.3711 | 363.3422 | 266.7419 | 359.4347 |  | 466.0747 | 597.44 | 624.9925 | 325.5655 |  | 38.2434 | 85.6615 | 40.9919 | 79.3328 | 185.0987 | 242.1014 | 290.1664 | 8.8925 | 52.1923 | 11.6327 | 102.4531 | 10.0488 | 42.8956 | 51.2532 | 55.5144 | 15.8326 |  |  | 3.203 | -0.27459 | 0.96978 | -0.18202 | 4.1577 | 3.0545 | 8.9222 | -5.5502 | 0.54392 | 2.8909 | 11.2235 | -0.00034334 | -0.00037948 | -0.00041562 | 439.8121 | 204.8931 | 105.1788 | 60.6971 | 23.4737 | 16.707 | 16.2066 | 46.7384 | 31.4007 | 21.5227 | 18.486 | 17.2154 | 17.8782 | 22.2404 | 164.7883 | 135.5588 | 110.1142 | 71.8497 | 67.2364 | 146.5062 | 90.1996 | 100.534 | 140.1459 | 173.9496 | 260.7761 | 337.9547 | 364.3738 |  |  |  | 468.524 | 450.1548 | 404.4322 | 437.3521 | 3.5109 | 2.9559 | 351.9027 |  |  | 266.9868 |  |  | 106.5181 | 274.4824 | 361.8574 | 106.2821 | 248.4536 | 655.2823 | 715.9524 | 410.0359 | 407.2122 | 363.06 | 715.0734 |  | 427.0926 | 430.6627 | 374.2801 | 551.7044 | 465.9131 | 498.6924 |  | 661.949 |  |  | 670.0224 | 714.5205 | 702.5064 | [6 empty] | 557.6628 |  |  | 417.5483 |  |  | 340.8703 | 414.7261 | 392.8443 | 171.213 | 323.898 | 410.907 | 244.8986 | 363.9835 | 441.5802 | 407.8995 | 417.8509 | 286.6785 | 363.9952 | 333.094 | 410.2725 | 178.4842 | 330.4867 |  | 412.9525 | 377.8018 | 532.7464 | 235.4063 | 358.5876 | 385.9061 | 261.8809 | 359.4051 | 375.7125 | 425.6505 | 300.4738 | 379.6984 | 0.28966 | 18.6863 | 1.8735 | 0.063634 | -39.8473 | 3.1144 | 1358.13 | 0.28 | 3.2688 | -0.69173 | 1.3 | -0.5632 | 3.2256 | 2.7647 | 4.7251 | 5.6331 | 8.396 | 14.5334 | -0.27278 | -1.2245 | 3.1834 | 18.0226
42810.4906 | 4373 | 45.024 | 35.7052 | 23.2183 | 19.2784 | 17.8143 | 19.093 | 21.3412 | 68.2708 | 35.2795 | 23.4304 | 18.6638 | 16.4729 | 15.862 | 16.1066 | 121.8977 | 184.0408 | 276.1498 | 276.6697 | 207.796 | 399.175 |  |  |  | 104.2199 | 234.9468 | 460.6978 | 441.0414 | 316.155 | 409.8007 | 160.6732 | 291.941 | 608.6263 | 166.4119 | 324.531 | 359.0727 | 322.7222 | 364.713 |  | 441.2679 | 581.3507 | 625.5369 | 321.7359 |  | 38.1425 | 85.7237 | 41.1274 | 79.4363 | 185.2809 | 242.261 | 290.1026 | 8.7832 | 52.2117 | 11.3372 | 102.4154 | 10.0501 | 42.9255 | 51.2792 | 55.5499 | 15.8444 |  |  | 3.9547 | -0.60052 | 1.1833 | -0.38507 | 4.2313 | 2.927 | 9.0898 | -5.6862 | 0.6671 | 3.0996 | 11.1193 | -0.00033677 | -0.00037127 | -0.00047148 | 439.6896 | 204.9132 | 105.1951 | 60.7202 | 23.4866 | 16.7121 | 16.2048 | 46.7482 | 31.4066 | 21.5246 | 18.4908 | 17.2139 | 17.8796 | 22.2443 | 166.183 | 139.1468 | 115.7377 | 73.2781 | 68.2407 | 146.5393 | 90.1981 | 100.56 | 140.1854 | 173.9967 | 260.7839 | 337.9222 | 364.3289 |  |  |  | 468.4661 | 450.1803 | 405.6109 | 437.5828 | 3.7465 | 2.2404 | 353.0381 |  |  | 267.083 |  |  | 106.5233 | 274.492 | 361.292 | 106.2838 | 248.3674 | 666.3226 | 714.246 | 408.2933 | 407.2208 | 362.3158 | 713.7567 |  | 427.1437 | 429.6742 | 374.2237 | 551.301 | 465.8668 | 498.6721 |  | 662.2106 |  |  | 668.1844 | 712.3025 | 699.8076 | [6 empty] | 557.6442 |  |  | 416.8451 |  |  | 340.8471 | 415.6239 | 393.0109 | 171.0879 | 324.0365 | 410.7569 | 244.4659 | 363.8579 | 441.478 | 408.3923 | 417.5786 | 286.5387 | 363.8738 | 333.457 | 410.6815 | 178.8729 | 330.2223 |  | 413.5198 | 377.2447 | 532.6939 | 236.3055 | 358.8153 | 386.4669 | 261.6117 | 359.3793 | 376.1115 | 425.7254 | 300.5985 | 379.7062 | 0.41485 | 18.6892 | 1.8725 | 0.063699 | -39.9198 | 3.1145 | 1337 | 0.19 | 3.6218 | -1.0231 | 1.4361 | -0.81923 | 3.2545 | 2.7068 | 4.77 | 5.6751 | 8.4184 | 14.539 | -0.42352 | -1.8495 | 7.1756 | 18.0093
42810.4907 | 4374 | 45.0391 | 35.7073 | 23.2199 | 19.2814 | 17.812 | 19.0933 | 21.33 | 68.2831 | 35.2944 | 23.4333 | 18.6707 | 16.4727 | 15.8614 | 16.1033 | 121.9193 | 184.0548 | 276.162 | 276.5731 | 207.7848 | 399.1405 |  |  |  | 104.2337 | 234.9891 | 460.6871 | 440.6033 | 312.7885 | 408.0742 | 162.3962 | 293.5729 | 612.7713 | 168.5574 | 329.4721 | 360.3381 | 285.9664 | 360.5115 |  | 435.8561 | 554.5363 | 570.7297 | 336.1814 |  | 38.0998 | 85.8445 | 41.1904 | 79.5591 | 185.6296 | 242.3986 | 290.0979 | 8.6371 | 52.2459 | 11.0306 | 102.3962 | 10.061 | 42.9457 | 51.2887 | 55.5662 | 15.8444 |  |  | 4.8721 | -0.18653 | 0.71942 | -0.35616 | 3.9757 | 2.9296 | 9.0267 | -5.7046 | 0.35808 | 2.7977 | 11.0192 | -0.00036141 | -0.00032199 | -0.00043698 | 440.1992 | 204.9315 | 105.2058 | 60.7466 | 23.495 | 16.7228 | 16.2152 | 46.7637 | 31.4128 | 21.5288 | 18.4916 | 17.216 | 17.8851 | 22.2457 | 167.151 | 136.9348 | 114.9832 | 70.2303 | 66.2684 | 146.5187 | 90.1999 | 100.554 | 140.2102 | 174.0317 | 260.7737 | 337.8793 | 364.2741 |  |  |  | 468.405 | 450.6541 | 406.4531 | 437.8019 | 3.9621 | 3.6566 | 349.6843 |  |  | 263.9519 |  |  | 106.5268 | 274.4923 | 363.5364 | 106.2885 | 248.3068 | 647.2192 | 712.3828 | 411.2073 | 407.5424 | 362.1046 | 711.345 |  | 427.0849 | 428.1426 | 374.1871 | 551.2643 | 465.8636 | 497.6022 |  | 662.0209 |  |  | 666.1419 | 710.0265 | 697.0152 | [6 empty] | 557.5302 |  |  | 418.1594 |  |  | 340.7046 | 416.0953 | 392.4597 | 170.2596 | 323.9574 | 410.735 | 243.7474 | 364.0392 | 441.7692 | 407.943 | 416.8274 | 286.0346 | 363.6674 | 333.6053 | 410.974 | 179.5408 | 330.0929 |  | 412.8965 | 377.2531 | 532.6326 | 236.4575 | 358.7626 | 386.2658 | 261.9894 | 359.2948 | 375.8859 | 425.3396 | 300.9583 | 379.5855 | 0.38442 | 18.6894 | 1.871 | 0.063272 | -39.8506 | 3.1145 | 1364.02 | 0.28 | 4.0148 | -0.57028 | 1.12 | -0.78801 | 3.1551 | 2.7084 | 4.7541 | 5.7358 | 8.4577 | 14.5397 | -0.53371 | -1.7654 | 4.1462 | 17.9958
42810.4907 | 4375 | 45.0489 | 35.722 | 23.2297 | 19.2819 | 17.8144 | 19.0957 | 21.3354 | 68.3005 | 35.306 | 23.4366 | 18.6684 | 16.4686 | 15.8593 | 16.1105 | 121.9334 | 184.0536 | 276.1363 | 276.5383 | 207.7417 | 399.0447 |  |  |  | 104.2291 | 234.9884 | 460.7797 | 439.3755 | 312.0707 | 407.2792 | 166.7148 | 297.6299 | 598.4035 | 171.1407 | 329.5242 | 360.2483 | 155.7741 | 360.206 |  | 444.3248 | 560.0181 | 582.3041 | 338.0001 |  | 37.9555 | 85.7988 | 41.2513 | 79.6317 | 186.112 | 243.3976 | 289.8537 | 8.4546 | 52.2772 | 10.7841 | 102.3756 | 10.0647 | 42.9735 | 51.3029 | 55.576 | 15.8422 |  |  | 4.7696 | -0.29364 | 0.83836 | -0.24905 | 4.1794 | 3.4593 | 9.2225 | -5.6422 | 0.47659 | 2.873 | 11.103 | -0.00038113 | -0.00030227 | -0.00045834 | 440.0225 | 204.9597 | 105.2303 | 60.7686 | 23.4979 | 16.7273 | 16.2218 | 46.772 | 31.4181 | 21.5327 | 18.4989 | 17.2138 | 17.8863 | 22.2414 | 167.8305 | 138.839 | 117.0171 | 71.71 | 64.8449 | 146.5145 | 90.2571 | 100.5737 | 140.2614 | 174.0722 | 260.7743 | 337.8275 | 364.2141 |  |  |  | 468.3096 | 450.4831 | 407.0953 | 438.1015 | 2.3567 | 2.8362 | 349.831 |  |  | 264.2896 |  |  | 106.5291 | 274.526 | 360.9736 | 106.3013 | 248.2167 | 655.0076 | 711.1212 | 411.9705 | 406.9014 | 361.4317 | 710.0308 |  | 427.0824 | 428.416 | 374.1429 | 551.2902 | 465.8613 | 496.8064 |  | 661.409 |  |  | 664.6783 | 708.5384 | 695.3476 | [6 empty] | 557.7897 |  |  | 419.4927 |  |  | 340.3174 | 416.032 | 392.4876 | 169.9524 | 323.9443 | 411.3937 | 243.2355 | 363.9291 | 442.2664 | 407.682 | 416.0096 | 285.6766 | 363.3315 | 333.7418 | 410.6043 | 179.7074 | 330.1886 |  | 409.5114 | 378.6581 | 532.5763 | 236.3408 | 358.6288 | 385.6791 | 262.1003 | 359.2 | 375.0937 | 425.0954 | 301.1487 | 379.4662 | 0.2573 | 18.6909 | 1.8697 | 0.062678 | -39.8205 | 3.1145 | 1374.63 | 0.29 | 3.9701 | -0.71547 | 1.2089 | -0.65891 | 3.238 | 2.9459 | 4.81 | 5.7721 | 8.4462 | 14.5387 | -0.60974 | -1.9844 | -3.1427 | 17.976
42810.4907 | 4376 | 45.0526 | 35.731 | 23.233 | 19.2865 | 17.8142 | 19.0938 | 21.3379 | 68.3174 | 35.3208 | 23.444 | 18.6748 | 16.471 | 15.8626 | 16.1035 | 121.9559 | 184.0422 | 276.1356 | 276.491 | 207.7194 | 399.0352 |  |  |  | 104.2339 | 235.0169 | 461.399 | 438.2581 | 314.838 | 410.3938 | 171.3157 | 295.7391 | 609.1082 | 166.5903 | 323.7656 | 357.199 | 334.3931 | 354.5841 |  | 450.9742 | 579.3624 | 599.4793 | 335.1997 |  | 37.7838 | 85.6317 | 41.1768 | 79.6319 | 186.7949 | 244.06 | 289.6007 | 8.3593 | 52.2869 | 10.5448 | 102.3456 | 10.0832 | 43.0024 | 51.3329 | 55.5962 | 15.8458 |  |  | 3.594 | -0.18062 | 1.2057 | -0.28322 | 3.9455 | 2.4453 | 8.9906 | -5.6652 | 0.54898 | 2.3553 | 11.2032 | -0.00033348 | -0.00039591 | -0.00048791 | 440.4681 | 204.9746 | 105.2331 | 60.7901 | 23.5095 | 16.7196 | 16.2075 | 46.7834 | 31.4245 | 21.5263 | 18.4877 | 17.2067 | 17.876 | 22.2336 | 166.3749 | 141.5886 | 112.7082 | 69.884 | 62.1185 | 146.4846 | 90.2504 | 100.5836 | 140.3012 | 174.1037 | 260.7729 | 337.7969 | 364.1775 |  |  |  | 468.1421 | 450.7797 | 408.6131 | 439.4613 | 2.3194 | 2.6117 | 350.2698 |  |  | 265.4194 |  |  | 106.5316 | 274.5292 | 361.5307 | 106.2879 | 248.1905 | 685.6507 | 709.1696 | 411.9568 | 407.8901 | 362.2164 | 708.9082 |  | 427.1508 | 428.425 | 374.0911 | 551.3147 | 465.8259 | 496.4724 |  | 661.2864 |  |  | 663.9135 | 707.2007 | 693.9713 | [6 empty] | 557.8408 |  |  | 418.0985 |  |  | 340.3966 | 415.8568 | 392.5471 | 169.5153 | 323.872 | 412.3738 | 243.7202 | 363.6349 | 442.5636 | 407.6687 | 415.8138 | 285.5199 | 363.1712 | 333.8804 | 410.6721 | 179.4034 | 329.9512 |  | 409.6595 | 378.4378 | 532.5371 | 236.7179 | 358.2827 | 385.1872 | 261.3558 | 359.1063 | 375.0618 | 424.9995 | 301.7984 | 379.5111 | 0.56354 | 18.6915 | 1.8695 | 0.060789 | -39.7373 | 3.1145 | 1381.56 | 0.33 | 3.4541 | -0.561 | 1.4494 | -0.70249 | 3.1481 | 2.4784 | 4.7522 | 5.8105 | 8.4413 | 14.5338 | -0.45183 | -1.5065 | 7.7025 | 17.9181
42810.4907 | 4377 | 45.0619 | 35.7274 | 23.2421 | 19.293 | 17.8184 | 19.0931 | 21.3364 | 68.3406 | 35.3309 | 23.4478 | 18.6744 | 16.4731 | 15.8648 | 16.1061 | 121.9612 | 184.0435 | 276.12 | 276.4264 | 207.6888 | 399.0046 |  |  |  | 104.2314 | 235.0203 | 461.3819 | 438.4672 | 315.511 | 412.8121 | 169.08 | 297.721 | 620.0378 | 163.2708 | 321.8129 | 352.2989 | 479.7459 | 351.3976 |  | 462.914 | 584.996 | 609.6631 | 334.9717 |  | 37.7355 | 85.5331 | 41.2063 | 79.7308 | 187.4035 | 244.0485 | 289.4509 | 8.2959 | 52.2886 | 10.3161 | 102.3155 | 10.0825 | 43.026 | 51.3583 | 55.6405 | 15.8417 |  |  | 4.2215 | -0.66951 | 1.1038 | -0.24905 | 4.0907 | 3.0571 | 9.189 | -5.8321 | 0.31896 | 3.0885 | 11.1219 | -0.00035648 | -0.0003647 | -0.00046655 | 440.5101 | 204.9977 | 105.2583 | 60.813 | 23.5148 | 16.7223 | 16.2146 | 46.7891 | 31.43 | 21.5351 | 18.4912 | 17.2085 | 17.878 | 22.2296 | 165.9173 | 137.5091 | 113.7964 | 71.6323 | 64.5952 | 146.4858 | 90.2648 | 100.5932 | 140.329 | 174.1364 | 260.7661 | 337.7562 | 364.1334 |  |  |  | 468.0455 | 451.209 | 408.8993 | 440.9019 | 4.7806 | 2.1207 | 352.4466 |  |  | 265.4723 |  |  | 106.5345 | 274.5453 | 362.3295 | 106.2198 | 248.1457 | 677.0005 | 707.5267 | 413.0057 | 408.178 | 362.9748 | 706.3591 |  | 427.24 | 427.6111 | 374.0288 | 551.3103 | 465.6395 | 496.1578 |  | 660.9793 |  |  | 662.7957 | 705.6056 | 692.492 | [6 empty] | 557.8258 |  |  | 418.9338 |  |  | 340.8051 | 415.9017 | 392.0215 | 169.9714 | 324.0493 | 413.1515 | 243.8559 | 363.8202 | 442.6471 | 408.0731 | 415.963 | 285.3903 | 363.4158 | 333.9807 | 410.8739 | 178.8254 | 329.6641 |  | 411.052 | 377.7892 | 532.4276 | 237.0985 | 358.3706 | 386.105 | 261.3195 | 359.2219 | 374.5934 | 425.2212 | 301.622 | 379.4751 | 0.3902 | 18.6933 | 1.8685 | 0.061557 | -39.8626 | 3.1145 | 1378.59 | 0.27 | 3.7502 | -1.0799 | 1.3867 | -0.65866 | 3.2055 | 2.7711 | 4.8043 | 5.8907 | 8.4583 | 14.5117 | -0.40083 | -1.6256 | 22.2404 | 17.8665
42810.4907 | 4378 | 45.0687 | 35.7335 | 23.2387 | 19.2959 | 17.8179 | 19.0885 | 21.3241 | 68.3551 | 35.3441 | 23.4426 | 18.6706 | 16.4722 | 15.8519 | 16.1046 | 121.9882 | 184.0431 | 276.12 | 276.3808 | 207.6616 | 399.036 |  |  |  | 104.2509 | 235.0524 | 461.5079 | 439.2407 | 313.6545 | 412.5681 | 168.0178 | 300.5897 | 592.6125 | 170.6186 | 330.6978 | 358.4868 | 408.0937 | 349.8124 |  | 458.1151 | 596.9537 | 626.3352 | 331.6678 |  | 37.6213 | 85.5719 | 41.3322 | 79.669 | 187.9874 | 244.0095 | 289.1082 | 8.2873 | 52.2989 | 10.0323 | 102.2874 | 10.0899 | 43.0634 | 51.4032 | 55.6794 | 15.8424 |  |  | 3.7202 | -0.31139 | 0.99344 | -0.55066 | 4.2228 | 2.8278 | 9.4361 | -5.8084 | 0.3536 | 2.6435 | 10.929 | -0.00040248 | -0.00035813 | -0.00046162 | 440.8216 | 205.0098 | 105.2751 | 60.8376 | 23.5269 | 16.7276 | 16.2059 | 46.8097 | 31.4339 | 21.536 | 18.4877 | 17.2079 | 17.8805 | 22.2319 | 167.4857 | 138.4666 | 107.4453 | 72.7603 | 64.6851 | 146.5071 | 90.1956 | 100.6035 | 140.3689 | 174.187 | 260.7794 | 337.7289 | 364.0943 |  |  |  | 467.8983 | 451.9102 | 409.5115 | 442.3264 | 4.4921 | 2.7295 | 351.8574 |  |  | 265.3796 |  |  | 106.5511 | 274.555 | 364.1379 | 106.3138 | 248.1499 | 672.7613 | 706.0179 | 412.7148 | 408.7268 | 364.1506 | 704.2935 |  | 427.2241 | 427.167 | 373.9785 | 550.8828 | 465.4218 | 496.5644 |  | 660.9927 |  |  | 662.6776 | 703.7067 | 690.5339 | [6 empty] | 557.8989 |  |  | 419.1226 |  |  | 341.3593 | 415.7971 | 391.8534 | 170.4101 | 324.3719 | 413.9667 | 243.7064 | 363.5845 | 442.6433 | 408.7754 | 415.613 | 285.4234 | 363.6116 | 333.9305 | 410.4771 | 178.1488 | 329.5402 |  | 411.0957 | 377.3058 | 532.3678 | 236.2921 | 358.5106 | 387.3546 | 261.3566 | 359.3267 | 375.1874 | 425.3356 | 301.8196 | 379.6545 | 0.45549 | 18.6944 | 1.8689 | 0.061303 | -39.8593 | 3.1145 | 1374.06 | 0.3 | 3.5198 | -0.73654 | 1.3156 | -0.97946 | 3.2567 | 2.665 | 4.8683 | 5.9464 | 8.4662 | 14.4976 | -0.57238 | -0.9284 | 14.3351 | 17.8093
42810.4907 | 4379 | 45.0685 | 35.7386 | 23.2295 | 19.2908 | 17.8158 | 19.082 | 21.3119 | 68.367 | 35.349 | 23.4531 | 18.6732 | 16.4611 | 15.854 | 16.0943 | 121.9971 | 184.0383 | 276.1018 | 276.3197 | 207.6403 | 399.0514 |  |  |  | 104.2495 | 235.0606 | 461.1441 | 439.528 | 312.0748 | 409.4703 | 165.2687 | 297.4655 | 596.5684 | 173.4945 | 331.4012 | 363.1021 | 177.9161 | 353.2089 |  | 472.0579 | 608.8313 | 622.9851 | 329.2725 |  | 37.5237 | 85.5769 | 41.4311 | 79.5481 | 187.9617 | 244.0764 | 289.1681 | 8.2593 | 52.2972 | 9.819 | 102.2643 | 10.088 | 43.1227 | 51.4158 | 55.7142 | 15.8281 |  |  | 3.9133 | -0.28576 | 0.82062 | -0.56578 | 4.3621 | 2.6563 | 8.7934 | -5.9221 | 0.90491 | 2.6318 | 11.0854 | -0.00038277 | -0.00032034 | -0.00047312 | 440.775 | 205.0287 | 105.2824 | 60.8676 | 23.5367 | 16.7248 | 16.2116 | 46.8224 | 31.4479 | 21.5407 | 18.4965 | 17.2087 | 17.885 | 22.2339 | 168.2809 | 142.8238 | 113.6087 | 73.0051 | 64.0583 | 146.5418 | 90.2129 | 100.6075 | 140.3957 | 174.2228 | 260.765 | 337.691 | 364.0481 |  |  |  | 467.7861 | 451.5411 | 409.1256 | 441.7347 | 2.1318 | 2.951 | 353.0775 |  |  | 264.9639 |  |  | 106.5525 | 274.556 | 364.1023 | 106.3444 | 248.0419 | 685.9442 | 703.9076 | 414.6602 | 409.2317 | 364.0417 | 702.5426 |  | 427.1353 | 425.9785 | 373.9065 | 550.876 | 465.3325 | 496.6019 |  | 661.1672 |  |  | 661.2113 | 701.9164 | 688.4936 | [6 empty] | 557.984 |  |  | 420.6225 |  |  | 341.0347 | 415.2375 | 392.192 | 169.8837 | 324.6229 | 414.8436 | 243.8341 | 363.3646 | 442.637 | 409.0143 | 415.3988 | 285.397 | 363.8291 | 333.7372 | 409.8511 | 178.4452 | 329.4193 |  | 412.306 | 377.6506 | 532.3177 | 235.348 | 358.8729 | 387.1932 | 261.2328 | 359.3279 | 375.4682 | 425.5893 | 302.083 | 379.6953 | 0.30815 | 18.6953 | 1.8694 | 0.061759 | -39.8038 | 3.1145 | 1364.91 | 0.27 | 3.6019 | -0.70558 | 1.1957 | -0.99282 | 3.3102 | 2.5831 | 4.6999 | 5.9857 | 8.4928 | 14.4871 | -0.65629 | -1.6111 | -1.8572 | 17.8122
42810.4907 | 4380 | 45.0865 | 35.7474 | 23.2393 | 19.2909 | 17.8115 | 19.0974 | 21.3294 | 68.3929 | 35.3619 | 23.4623 | 18.6779 | 16.4685 | 15.8495 | 16.1012 | 122.0202 | 184.0456 | 276.103 | 276.2872 | 207.6149 | 398.9125 |  |  |  | 104.2511 | 235.0759 | 461.2127 | 439.8301 | 311.6815 | 409.6718 | 162.9681 | 296.5028 | 608.6499 | 168.1298 | 327.5414 | 360.9577 | 228.5803 | 362.9132 |  | 431.6665 | 585.4798 | 629.4815 | 326.1163 |  | 37.34 | 85.5893 | 41.3478 | 79.4887 | 187.9581 | 243.6667 | 289.1306 | 8.2118 | 52.2909 | 9.726 | 102.1745 | 10.0942 | 43.169 | 51.4345 | 55.7399 | 15.8268 |  |  | 4.1808 | 0.10523 | 1.2655 | -0.25167 | 4.0053 | 3.5664 | 9.5669 | -5.8991 | -0.042018 | 2.7576 | 11.1633 | -0.00039263 | -0.00035813 | -0.00046655 | 440.3104 | 205.0437 | 105.3043 | 60.8866 | 23.5426 | 16.7255 | 16.2142 | 46.8293 | 31.4526 | 21.5455 | 18.4981 | 17.2128 | 17.8842 | 22.2337 | 161.2757 | 136.2667 | 112.4204 | 73.671 | 63.9075 | 146.3253 | 90.1779 | 100.6132 | 140.4366 | 174.2625 | 260.7618 | 337.6394 | 363.9975 |  |  |  | 467.7224 | 450.8237 | 408.1015 | 440.1635 | 4.4054 | 1.844 | 350.5793 |  |  | 263.6568 |  |  | 106.5536 | 274.5609 | 365.4722 | 106.3113 | 247.9874 | 678.2789 | 702.0001 | 413.6337 | 409.8979 | 364.8626 | 701.7217 |  | 427.123 | 426.795 | 373.8288 | 551.301 | 465.357 | 497.5032 |  | 661.3477 |  |  | 659.1991 | 700.6074 | 687.3354 | [6 empty] | 557.8263 |  |  | 421.0472 |  |  | 340.1968 | 414.5811 | 392.3587 | 169.9371 | 324.6025 | 415.1663 | 243.9964 | 363.6806 | 442.6331 | 408.7877 | 415.7818 | 285.1004 | 363.9102 | 333.2585 | 409.8053 | 178.5995 | 329.2596 |  | 413.3178 | 377.5849 | 532.2278 | 234.6683 | 359.1388 | 387.1446 | 261.5774 | 359.3739 | 375.2039 | 425.9266 | 301.9112 | 379.3234 | 0.27444 | 18.6969 | 1.871 | 0.062244 | -39.8048 | 3.1145 | 1387.12 | 0.29 | 3.7235 | 0.42817 | 1.4849 | -0.66218 | 3.1707 | 2.9919 | 4.9003 | 6.0072 | 8.4632 | 14.4783 | 0.094369 | -1.4833 | 0.88373 | 17.8482
42810.4907 | 4381 | 45.0854 | 35.742 | 23.2451 | 19.2888 | 17.8042 | 19.0882 | 21.3209 | 68.4131 | 35.3723 | 23.4628 | 18.6813 | 16.4604 | 15.8487 | 16.094 | 122.0386 | 184.047 | 276.1075 | 276.2241 | 207.5507 | 398.8107 |  |  |  | 104.2567 | 235.0943 | 461.086 | 439.9473 | 312.4142 | 410.0547 | 162.2452 | 295.3071 | 627.3672 | 165.8202 | 325.2779 | 356.1555 | 463.4463 | 362.2002 |  | 427.0351 | 566.1999 | 610.1593 | 328.6166 |  | 37.244 | 85.5512 | 41.2429 | 79.5762 | 188.0704 | 243.9509 | 289.0582 | 8.2556 | 52.3031 | 9.7467 | 102.0999 | 10.0916 | 43.187 | 51.4602 | 55.767 | 15.8248 |  |  | 3.2858 | 0.006003 | 1.0841 | -0.15508 | 4.4278 | 3.2877 | 9.2409 | -6.0719 | 0.38883 | 2.6725 | 10.904 | -0.00037948 | -0.00036634 | -0.00043862 | 440.0669 | 205.0634 | 105.3189 | 60.9082 | 23.5374 | 16.7217 | 16.2067 | 46.8382 | 31.4585 | 21.5422 | 18.4973 | 17.2078 | 17.8864 | 22.2286 | 162.6225 | 133.7004 | 107.8073 | 73.2933 | 62.6457 | 146.346 | 90.1048 | 100.6184 | 140.4713 | 174.3041 | 260.7589 | 337.6062 | 363.944 |  |  |  | 467.6995 | 450.4969 | 407.531 | 440.736 | 5.6155 | 2.8338 | 349.9568 |  |  | 266.2259 |  |  | 106.5538 | 274.5709 | 365.554 | 106.3023 | 247.9503 | 673.786 | 701.2013 | 416.7362 | 411.6085 | 366.0929 | 701.701 |  | 427.0068 | 427.5613 | 373.7554 | 551.4324 | 465.4917 | 497.6153 |  | 661.3783 |  |  | 656.9814 | 699.515 | 687.0938 | [6 empty] | 557.7321 |  |  | 422.966 |  |  | 339.166 | 414.4223 | 392.3707 | 170.3915 | 324.4105 | 414.8631 | 243.8149 | 363.9452 | 442.5613 | 408.8347 | 416.047 | 284.9497 | 363.8527 | 333.3399 | 409.7702 | 178.3286 | 329.3175 |  | 413.4583 | 377.5785 | 532.1471 | 234.7887 | 358.962 | 387.7162 | 261.8367 | 359.3753 | 375.2735 | 426.2587 | 301.9058 | 379.3185 | 0.68487 | 18.6984 | 1.8719 | 0.063178 | -39.7608 | 3.1145 | 1380.15 | 0.32 | 3.3019 | 0.10226 | 1.3743 | -0.51977 | 3.3346 | 2.8735 | 4.8174 | 5.9955 | 8.4353 | 14.4906 | -0.052617 | -0.9797 | 20.437 | 17.8296
42810.4908 | 4382 | 45.0975 | 35.7409 | 23.2527 | 19.2875 | 17.8111 | 19.0841 | 21.3153 | 68.4235 | 35.3793 | 23.4672 | 18.6769 | 16.4618 | 15.846 | 16.0919 | 122.0575 | 184.0428 | 276.0894 | 276.1444 | 207.5229 | 398.7391 |  |  |  | 104.2633 | 235.1061 | 461.3884 | 440.7368 | 314.7586 | 411.9597 | 163.2654 | 292.3548 | 628.6741 | 163.9301 | 322.3083 | 356.1566 | 440.7528 | 357.797 |  | 438.9396 | 574.0239 | 598.6937 | 335.2191 |  | 37.2537 | 85.5883 | 41.2571 | 79.8579 | 188.0928 | 243.9298 | 288.9254 | 8.3741 | 52.3228 | 9.8161 | 102.0419 | 10.0848 | 43.2012 | 51.4937 | 55.7803 | 15.8115 |  |  | 3.2897 | -0.21151 | 0.40138 | -0.092654 | 4.2734 | 2.5564 | 9.6069 | -5.9497 | 0.58498 | 2.9849 | 10.9689 | -0.00037291 | -0.00032363 | -0.00045341 | 440.7999 | 205.0831 | 105.3372 | 60.9318 | 23.549 | 16.723 | 16.2021 | 46.8528 | 31.4665 | 21.5427 | 18.4994 | 17.2112 | 17.8864 | 22.225 | 170.2643 | 140.1706 | 114.0697 | 76.3543 | 63.691 | 146.5076 | 90.115 | 100.6289 | 140.508 | 174.3484 | 260.7582 | 337.56 | 363.8987 |  |  |  | 467.6713 | 450.8328 | 409.2526 | 441.7856 | 3.7759 | 3.7273 | 350.5785 |  |  | 266.8159 |  |  | 106.5625 | 274.5749 | 366.7344 | 106.3017 | 247.9197 | 668.7652 | 700.7415 | 418.4038 | 412.4186 | 366.2269 | 702.3071 |  | 426.8871 | 426.3364 | 373.692 | 551.5746 | 465.4985 | 497.9548 |  | 661.604 |  |  | 656.0341 | 698.7734 | 686.822 | [6 empty] | 557.7096 |  |  | 422.6404 |  |  | 339.1365 | 414.9401 | 392.5902 | 170.9155 | 324.2902 | 414.8346 | 244.4968 | 363.7752 | 442.6018 | 408.5035 | 416.0512 | 284.6709 | 363.827 | 333.2774 | 409.5531 | 178.3904 | 329.3731 |  | 412.3398 | 377.5651 | 532.0312 | 235.2136 | 358.6103 | 388.5609 | 261.938 | 359.3321 | 375.4161 | 426.354 | 302.1349 | 379.3971 | 0.35707 | 18.7009 | 1.8726 | 0.064155 | -39.7514 | 3.1145 | 1390.17 | 0.32 | 3.3085 | -0.60704 | 0.83624 | -0.40178 | 3.2759 | 2.5337 | 4.9118 | 5.966 | 8.4637 | 14.4875 | -0.88106 | -1.6743 | 17.6593 | 17.797
42810.4908 | 4383 | 45.0954 | 35.7422 | 23.2577 | 19.29 | 17.8055 | 19.0842 | 21.3157 | 68.4375 | 35.3903 | 23.4684 | 18.6743 | 16.456 | 15.8496 | 16.0866 | 122.0779 | 184.0466 | 276.0742 | 276.1068 | 207.5025 | 398.68 |  |  |  | 104.2705 | 235.1151 | 461.6982 | 440.6292 | 314.5262 | 412.6616 | 169.7451 | 287.2524 | 628.7989 | 159.6847 | 317.5257 | 354.9547 | 406.3111 | 355.706 |  | 452.5695 | 594.049 | 612.7508 | 331.7693 |  | 37.5001 | 85.7817 | 41.314 | 79.7698 | 187.3491 | 243.1805 | 288.5688 | 8.5267 | 52.3389 | 9.8584 | 102.0402 | 10.0816 | 43.2667 | 51.5223 | 55.8165 | 15.8216 |  |  | 4.2347 | -0.18916 | 0.93824 | -0.57629 | 4.5192 | 3.1846 | 9.4183 | -6.1974 | 0.78562 | 2.8053 | 11.1527 | -0.00038441 | -0.00037291 | -0.00048626 | 440.8806 | 205.1049 | 105.3588 | 60.9635 | 23.5696 | 16.7291 | 16.2095 | 46.8794 | 31.4725 | 21.553 | 18.5048 | 17.2176 | 17.8899 | 22.2239 | 172.3617 | 144.5528 | 121.5506 | 75.3095 | 63.6117 | 146.5953 | 90.1833 | 100.6409 | 140.5471 | 174.3829 | 260.7567 | 337.5201 | 363.8671 |  |  |  | 467.6513 | 451.063 | 409.6197 | 441.9996 | 3.1091 | 3.3274 | 352.0062 |  |  | 267.4354 |  |  | 106.569 | 274.5863 | 368.6864 | 106.3163 | 247.8988 | 675.7293 | 701.7063 | 415.6748 | 413.5035 | 366.2246 | 701.7966 |  | 426.7024 | 426.4175 | 373.647 | 551.6926 | 465.3407 | 497.7865 |  | 661.9635 |  |  | 656.0408 | 698.6167 | 686.6734 | [6 empty] | 557.6061 |  |  | 420.4204 |  |  | 339.4114 | 415.7472 | 392.6354 | 171.1895 | 324.1578 | 414.8828 | 245.39 | 363.854 | 442.9339 | 407.9979 | 416.2452 | 284.7371 | 363.9758 | 332.7455 | 409.3354 | 178.4147 | 329.3424 |  | 411.7099 | 377.5687 | 531.9232 | 235.3667 | 358.6716 | 389.3326 | 262.1018 | 359.3352 | 375.4525 | 425.3731 | 301.9094 | 379.5599 | 0.34243 | 18.7012 | 1.872 | 0.063909 | -39.8366 | 3.1146 | 1360.04 | 0.25 | 3.7556 | -0.57423 | 1.2789 | -1.0023 | 3.3664 | 2.8259 | 4.8598 | 5.9607 | 8.4574 | 14.4654 | -1.1029 | -2.4971 | 14.1555 | 17.7887
42810.4908 | 4384 | 45.1124 | 35.7486 | 23.2663 | 19.2959 | 17.8103 | 19.0889 | 21.3168 | 68.4594 | 35.4055 | 23.4747 | 18.6828 | 16.4671 | 15.8494 | 16.0937 | 122.1027 | 184.0533 | 276.0737 | 276.0668 | 207.4662 | 398.6325 |  |  |  | 104.2803 | 235.1365 | 461.272 | 439.4833 | 312.0419 | 410.8871 | 169.7691 | 294.8885 | 621.7717 | 159.9589 | 316.6188 | 348.8219 | 471.4323 | 355.4619 |  | 452.1495 | 594.1812 | 625.671 | 326.2736 |  | 37.6368 | 85.6735 | 41.4218 | 79.6788 | 186.8004 | 242.6966 | 288.327 | 8.3957 | 52.3309 | 9.9266 | 101.9878 | 10.0785 | 43.3216 | 51.5402 | 55.8463 | 15.815 |  |  | 3.8036 | 0.035571 | 0.71614 | -0.7202 | 4.5875 | 3.4179 | 8.8867 | -5.9549 | 0.66127 | 2.9221 | 11.2942 | -0.00041727 | -0.00039263 | -0.00049776 | 440.8729 | 205.1166 | 105.3777 | 60.9876 | 23.5751 | 16.7335 | 16.2121 | 46.8778 | 31.4795 | 21.5594 | 18.501 | 17.2127 | 17.8899 | 22.2262 | 170.5404 | 143.3587 | 122.2266 | 74.6119 | 63.6903 | 146.5787 | 90.2298 | 100.6539 | 140.5757 | 174.4114 | 260.7631 | 337.4762 | 363.8165 |  |  |  | 467.6048 | 451.1987 | 408.4068 | 442.6161 | 3.549 | 3.522 | 352.0088 |  |  | 268.1232 |  |  | 106.5878 | 274.6164 | 365.5525 | 106.3065 | 247.9206 | 690.7154 | 701.2578 | 417.3688 | 410.9707 | 364.526 | 700.2895 |  | 426.632 | 425.3521 | 373.5799 | 551.655 | 465.1983 | 497.7945 |  | 662.1759 |  |  | 655.8969 | 698.7165 | 686.7124 | [6 empty] | 557.5225 |  |  | 422.5461 |  |  | 339.5814 | 415.9424 | 392.0299 | 171.4857 | 324.0054 | 415.0184 | 245.3117 | 364.0463 | 443.1969 | 408.0149 | 415.9795 | 284.7941 | 363.964 | 332.3073 | 409.4479 | 178.7868 | 329.2513 |  | 411.8204 | 377.1485 | 531.8625 | 235.1885 | 358.8452 | 389.7104 | 261.5819 | 359.2617 | 375.386 | 424.0322 | 301.5384 | 379.7196 | 0.4759 | 18.7012 | 1.8717 | 0.064227 | -39.889 | 3.1145 | 1350.2 | 0.21 | 3.5547 | 0.24897 | 1.1171 | -1.1203 | 3.3901 | 2.9262 | 4.7184 | 5.9951 | 8.481 | 14.4495 | -0.90263 | -2.5666 | 21.4596 | 17.766
42810.4908 | 4385 | 45.1269 | 35.7605 | 23.2728 | 19.2982 | 17.8132 | 19.0868 | 21.3225 | 68.4799 | 35.418 | 23.4802 | 18.6862 | 16.4568 | 15.8498 | 16.0906 | 122.1187 | 184.0376 | 276.0559 | 276.0111 | 207.4293 | 398.5885 |  |  |  | 104.2781 | 235.1443 | 461.0534 | 439.1182 | 310.875 | 409.7853 | 167.1079 | 300.3468 | 605.2349 | 167.6501 | 321.5991 | 348.5954 | 478.9057 | 355.2359 |  | 459.1969 | 600.6466 | 638.5388 | 327.0548 |  | 37.8278 | 85.5143 | 41.4924 | 79.8809 | 186.7098 | 242.0958 | 288.4151 | 8.2294 | 52.324 | 10.0908 | 101.9609 | 10.0799 | 43.3492 | 51.577 | 55.8705 | 15.8258 |  |  | 3.0065 | 0.037543 | 0.8239 | -0.48035 | 3.9317 | 3.2043 | 9.1838 | -6.227 | 0.63694 | 3.0824 | 11.2503 | -0.00039755 | -0.0003302 | -0.00046327 | 440.3126 | 205.1365 | 105.3838 | 61.007 | 23.5779 | 16.727 | 16.2042 | 46.8824 | 31.484 | 21.5588 | 18.4948 | 17.2155 | 17.8839 | 22.2185 | 170.8548 | 144.7451 | 123.3142 | 74.6349 | 62.1102 | 146.6055 | 90.2921 | 100.6607 | 140.6167 | 174.4505 | 260.7604 | 337.427 | 363.7678 |  |  |  | 467.5208 | 450.913 | 407.1359 | 442.1864 | 3.2726 | 2.5938 | 351.2247 |  |  | 264.6853 |  |  | 106.5867 | 274.6304 | 364.7035 | 106.2487 | 247.8975 | 679.1086 | 700.9666 | 418.5614 | 411.6636 | 364.5143 | 699.7717 |  | 426.6343 | 424.086 | 373.5273 | 551.4622 | 465.1866 | 497.8738 |  | 661.7051 |  |  | 655.488 | 698.3533 | 686.6437 | [6 empty] | 557.4179 |  |  | 425.0164 |  |  | 340.0135 | 415.3874 | 391.5647 | 171.6772 | 323.8544 | 414.6608 | 245.1744 | 364.0192 | 442.8702 | 407.8412 | 415.6822 | 284.5687 | 363.839 | 332.5326 | 409.4784 | 178.5754 | 329.1382 |  | 412.3119 | 376.6933 | 531.7404 | 234.3998 | 358.6066 | 389.0681 | 260.9956 | 359.2032 | 375.2248 | 423.8715 | 302.0354 | 379.7078 | 0.50576 | 18.7024 | 1.8722 | 0.063981 | -39.844 | 3.1146 | 1335 | 0.27 | 3.1578 | 0.25573 | 1.198 | -0.91472 | 3.1366 | 2.8317 | 4.7938 | 6.0097 | 8.5115 | 14.4535 | -0.93414 | -2.6798 | 22.3558 | 17.7679
42810.4908 | 4386 | 45.1298 | 35.7636 | 23.2835 | 19.3051 | 17.8188 | 19.0863 | 21.3178 | 68.4885 | 35.4271 | 23.4848 | 18.6888 | 16.4578 | 15.8543 | 16.0947 | 122.137 | 184.0355 | 276.0591 | 275.9569 | 207.408 | 398.667 |  |  |  | 104.2845 | 235.1658 | 460.0774 | 438.4345 | 309.1412 | 407.2965 | 168.3805 | 294.8199 | 617.9693 | 170.8896 | 331.8584 | 361.1478 | 374.2825 | 357.9094 |  | 451.8221 | 601.0892 | 628.9457 | 327.7917 |  | 37.9556 | 85.4953 | 41.5522 | 79.8981 | 185.845 | 241.9935 | 288.5538 | 7.9936 | 52.3368 | 10.2327 | 101.949 | 10.0747 | 43.3541 | 51.5877 | 55.8758 | 15.8236 |  |  | 3.2549 | 0.015859 | 0.6478 | -0.38507 | 4.0322 | 3.0354 | 9.421 | -6.2467 | 0.92534 | 2.826 | 11.0532 | -0.00038605 | -0.00032691 | -0.00043862 | 440.3369 | 205.1554 | 105.4042 | 61.0343 | 23.5922 | 16.7352 | 16.2089 | 46.9084 | 31.4986 | 21.5639 | 18.5048 | 17.2159 | 17.8908 | 22.2219 | 170.6199 | 145.0157 | 122.6846 | 72.4547 | 60.3853 | 146.6516 | 90.3092 | 100.6754 | 140.6577 | 174.4893 | 260.7615 | 337.3921 | 363.7328 |  |  |  | 467.4586 | 450.4373 | 405.6531 | 441.1305 | 4.8592 | 2.3798 | 351.7101 |  |  | 266.0384 |  |  | 106.609 | 274.6327 | 364.7869 | 106.3215 | 247.9086 | 695.5313 | 701.0546 | 418.8034 | 412.4076 | 365.3498 | 698.7463 |  | 426.6121 | 424.9492 | 373.4754 | 551.4754 | 464.9917 | 497.493 |  | 661.0728 |  |  | 656.0214 | 698.5707 | 686.7922 | [6 empty] | 557.2595 |  |  | 423.9662 |  |  | 339.7366 | 414.9394 | 391.2141 | 171.4287 | 323.954 | 413.8474 | 246.1684 | 363.7894 | 442.4227 | 406.9138 | 415.451 | 284.4317 | 363.9455 | 333.2711 | 409.8319 | 178.8295 | 329.2031 |  | 411.931 | 377.0844 | 531.641 | 234.4519 | 358.6038 | 388.187 | 261.2206 | 359.2093 | 375.515 | 424.3295 | 302.5407 | 379.6841 | 0.36034 | 18.7034 | 1.8726 | 0.062961 | -39.7669 | 3.1146 | 1318.79 | 0.29 | 3.2797 | 0.1662 | 1.0622 | -0.81897 | 3.1762 | 2.7558 | 4.8549 | 6.0359 | 8.4829 | 14.4299 | -0.90215 | -2.6078 | 11.2537 | 17.7897
42810.4908 | 4387 | 45.1302 | 35.7663 | 23.2801 | 19.3086 | 17.8215 | 19.0899 | 21.3195 | 68.5191 | 35.4412 | 23.4908 | 18.6866 | 16.4694 | 15.8498 | 16.094 | 122.1476 | 184.0321 | 276.0287 | 275.9035 | 207.3926 | 398.5068 |  |  |  | 104.2864 | 235.1738 | 460.1965 | 438.7391 | 309.7821 | 407.6661 | 168.5487 | 295.8265 | 613.9374 | 169.6005 | 330.7989 | 363.0822 | 119.7644 | 360.088 |  | 449.4291 | 606.4849 | 640.3263 | 321.1668 |  | 38.0658 | 85.5126 | 41.5288 | 79.859 | 185.869 | 242.3105 | 288.6461 | 7.8337 | 52.3329 | 10.2802 | 101.9138 | 10.082 | 43.3765 | 51.6009 | 55.9168 | 15.8296 |  |  | 3.1951 | -0.567 | 0.7963 | -0.20896 | 4.4712 | 3.0295 | 9.1568 | -6.3177 | 0.59335 | 2.0278 | 11.2483 | -0.00034498 | -0.00041562 | -0.00045834 | 440.4031 | 205.1763 | 105.4192 | 61.0572 | 23.5973 | 16.7316 | 16.2069 | 46.9211 | 31.498 | 21.5599 | 18.5049 | 17.2118 | 17.8896 | 22.2184 | 172.7144 | 143.4049 | 121.033 | 74.1341 | 61.0041 | 146.7704 | 90.3457 | 100.6833 | 140.6884 | 174.5265 | 260.7615 | 337.3622 | 363.6998 |  |  |  | 467.4009 | 450.9289 | 407.1844 | 441.5091 | 3.298 | 2.9602 | 352.209 |  |  | 267.4547 |  |  | 106.6152 | 274.638 | 364.0174 | 106.3357 | 247.8471 | 680.8293 | 700.2742 | 417.9771 | 412.0242 | 365.1148 | 697.0351 |  | 426.526 | 425.5439 | 373.3987 | 551.9479 | 464.8698 | 496.4972 |  | 660.6903 |  |  | 655.9599 | 697.9581 | 686.0766 | [6 empty] | 557.1145 |  |  | 422.6692 |  |  | 339.7707 | 415.3197 | 390.9692 | 170.9406 | 324.0259 | 413.1866 | 246.3843 | 363.3403 | 442.0596 | 407.0011 | 414.8944 | 284.3408 | 364.0792 | 333.5042 | 409.5729 | 178.4169 | 329.3249 |  | 412.0158 | 377.0166 | 531.6143 | 234.6634 | 358.9506 | 387.4155 | 260.8869 | 359.1361 | 375.6325 | 424.2166 | 302.4642 | 379.292 | 0.58453 | 18.7045 | 1.8724 | 0.062548 | -39.7893 | 3.1145 | 1290.45 | 0.33 | 3.2503 | -0.99381 | 1.1777 | -0.60331 | 3.3456 | 2.7539 | 4.7878 | 6.0743 | 8.4596 | 14.4023 | -1.1197 | -2.4198 | -4.2431 | 17.7723
42810.4908 | 4388 | 45.142 | 35.7709 | 23.2872 | 19.303 | 17.8162 | 19.0927 | 21.3184 | 68.5367 | 35.4456 | 23.4989 | 18.6945 | 16.4664 | 15.8549 | 16.0946 | 122.1643 | 184.0357 | 276.025 | 275.8983 | 207.3047 | 398.5424 |  |  |  | 104.2962 | 235.1881 | 460.6167 | 439.7751 | 308.7758 | 409.8351 | 166.7453 | 298.8212 | 597.939 | 170.8902 | 331.2254 | 360.4915 | 173.0111 | 352.9041 |  | 427.5937 | 568.0153 | 600.0975 | 329.9264 |  | 38.3564 | 85.4311 | 41.6198 | 80.0878 | 185.8877 | 242.4986 | 288.931 | 7.7743 | 52.3127 | 10.088 | 101.8404 | 10.0835 | 43.3911 | 51.6032 | 55.9632 | 15.8251 |  |  | 3.4402 | -0.090593 | 0.6294 | -0.27205 | 4.4521 | 3.176 | 9.3513 | -6.2592 | 0.49839 | 2.7782 | 11.0671 | -0.00033841 | -0.00031706 | -0.00047969 | 440.0719 | 205.1899 | 105.4292 | 61.075 | 23.6075 | 16.727 | 16.2073 | 46.925 | 31.4996 | 21.5607 | 18.4998 | 17.2074 | 17.8833 | 22.2184 | 171.0656 | 138.9828 | 117.5374 | 73.7766 | 62.6082 | 146.6652 | 90.3509 | 100.6933 | 140.7212 | 174.5691 | 260.766 | 337.3341 | 363.6417 |  |  |  | 467.3084 | 451.4276 | 407.2658 | 441.7884 | 2.3587 | 1.3568 | 350.8406 |  |  | 265.9009 |  |  | 106.6123 | 274.6451 | 364.508 | 106.3168 | 247.8137 | 683.7599 | 699.7282 | 416.8395 | 412.5155 | 365.2829 | 695.4893 |  | 426.4528 | 425.8628 | 373.4442 | 551.812 | 464.8216 | 496.2286 |  | 660.1983 |  |  | 655.4746 | 697.233 | 685.2597 | [6 empty] | 557.0264 |  |  | 421.8178 |  |  | 339.5329 | 415.5816 | 390.2795 | 171.0648 | 324.0634 | 412.8711 | 247.0026 | 363.1783 | 441.658 | 406.4982 | 414.1012 | 284.0485 | 363.8544 | 333.852 | 409.1724 | 178.2316 | 329.3389 |  | 411.6164 | 377.0273 | 531.5944 | 235.3105 | 359.1904 | 387.8008 | 260.5005 | 358.9605 | 375.288 | 424.1742 | 302.1584 | 379.2828 | 0.54119 | 18.7048 | 1.8719 | 0.062758 | -39.9146 | 3.1146 | 1250.79 | 0.24 | 3.378 | -0.3972 | 1.0469 | -0.68831 | 3.3391 | 2.8202 | 4.8393 | 6.1096 | 8.4548 | 14.4003 | -0.94993 | -2.0308 | -2.112 | 17.7534
42810.4908 | 4389 | 45.1398 | 35.7685 | 23.2878 | 19.2986 | 17.8074 | 19.0859 | 21.3102 | 68.5469 | 35.455 | 23.4974 | 18.691 | 16.4555 | 15.8435 | 16.0858 | 122.1853 | 184.0327 | 276.0278 | 275.7672 | 207.3073 | 398.5639 |  |  |  | 104.2978 | 235.2078 | 461.0327 | 440.2094 | 310.3722 | 411.3856 | 168.1474 | 292.1463 | 616.7924 | 169.7421 | 328.4804 | 360.0932 | 250.3312 | 358.3561 |  | 434.5587 | 565.5367 | 590.4618 | 331.6446 |  | 38.4504 | 85.4087 | 41.5944 | 80.0371 | 185.9514 | 242.0432 | 289.1036 | 7.752 | 52.3343 | 9.9181 | 101.8048 | 10.0784 | 43.3981 | 51.6068 | 56.0095 | 15.8217 |  |  | 3.4757 | 0.042799 | 0.84427 | -0.35813 | 4.092 | 2.764 | 9.237 | -5.5686 | 0.45733 | 2.2579 | 10.9558 | -0.00037291 | -0.00034334 | -0.00044027 | 440.4687 | 205.2052 | 105.4478 | 61.0974 | 23.611 | 16.7278 | 16.1983 | 46.9263 | 31.5064 | 21.5636 | 18.4962 | 17.2046 | 17.8834 | 22.2118 | 167.3193 | 134.6848 | 109.4326 | 72.4507 | 61.5261 | 146.5321 | 90.2462 | 100.7006 | 140.7571 | 174.6106 | 260.7703 | 337.2892 | 363.588 |  |  |  | 467.2205 | 450.0611 | 406.8556 | 438.439 | 3.1185 | 3.5717 | 350.9948 |  |  | 265.9873 |  |  | 106.6147 | 274.6571 | 366.4132 | 106.3036 | 247.7688 | 689.4958 | 700.4394 | 415.8688 | 412.2247 | 365.5921 | 696.9182 |  | 426.3207 | 426.6246 | 373.4363 | 551.5246 | 464.8076 | 496.3186 |  | 659.7611 |  |  | 655.0147 | 697.001 | 685.8346 | [6 empty] | 557.1087 |  |  | 421.9338 |  |  | 339.3691 | 415.7167 | 390.2462 | 170.8471 | 324.2811 | 412.6392 | 246.4694 | 362.6864 | 441.4558 | 405.9977 | 413.9987 | 283.9761 | 363.8718 | 333.3903 | 409.5675 | 178.9069 | 329.3718 |  | 410.9443 | 377.0704 | 531.5485 | 236.6087 | 358.9944 | 386.9492 | 260.923 | 358.5223 | 375.1657 | 423.6117 | 301.8978 | 379.1941 | 0.3902 | 18.7062 | 1.8714 | 0.06333 | -39.8944 | 3.1145 | 1274.11 | 0.19 | 3.3993 | 0.273 | 1.2125 | -0.78971 | 3.1998 | 2.6298 | 4.8075 | 6.0559 | 8.4329 | 14.4067 | -0.5507 | -1.143 | 1.9991 | 17.836
42810.4908 | 4390 | 45.1541 | 35.7786 | 23.2974 | 19.3062 | 17.818 | 19.0938 | 21.3146 | 68.5712 | 35.4683 | 23.5118 | 18.6953 | 16.4613 | 15.8489 | 16.088 | 122.1968 | 184.0396 | 276.0077 | 275.7242 | 207.2763 | 398.4215 |  |  |  | 104.3014 | 235.2205 | 460.6961 | 440.0157 | 309.9187 | 410.9337 | 167.4435 | 288.3082 | 625.769 | 165.4726 | 322.1916 | 356.713 | 373.0143 | 350.6124 |  | 447.3353 | 579.0774 | 607.3949 | 331.0172 |  | 38.4983 | 85.354 | 41.4799 | 80.717 | 186.8525 | 242.0862 | 289.3075 | 7.7249 | 52.3619 | 9.7477 | 101.7494 | 10.0799 | 43.4275 | 51.6291 | 56.0679 | 15.8238 |  |  | 3.7708 | -0.44609 | 1.0598 | -0.18531 | 3.8384 | 2.9868 | 9.3375 | -5.4431 | 0.72918 | 2.7459 | 11.1396 | -0.00036141 | -0.00035977 | -0.00045998 | 440.6485 | 205.227 | 105.4603 | 61.1187 | 23.613 | 16.7276 | 16.2036 | 46.9425 | 31.5159 | 21.5681 | 18.5054 | 17.2096 | 17.888 | 22.2209 | 169.8103 | 137.9341 | 112.3281 | 74.4538 | 62.7507 | 146.5027 | 90.2442 | 100.7138 | 140.7948 | 174.6425 | 260.77 | 337.2497 | 363.564 |  |  |  | 467.1143 | 448.9183 | 406.5182 | 435.5421 | 2.9201 | 3.0656 | 351.069 |  |  | 269.0502 |  |  | 106.6313 | 274.6609 | 367.1461 | 106.2997 | 247.7296 | 678.7668 | 700.2546 | 414.1897 | 411.7879 | 365.2461 | 697.4714 |  | 426.3235 | 426.8227 | 373.3887 | 551.4119 | 464.8746 | 496.2584 |  | 659.0108 |  |  | 655.0233 | 696.8053 | 685.3757 | [6 empty] | 557.086 |  |  | 420.4501 |  |  | 339.1765 | 416.065 | 390.7811 | 170.9232 | 324.4446 | 413.0101 | 245.9123 | 362.8656 | 441.0547 | 406.4816 | 413.9486 | 283.7731 | 363.9919 | 332.6049 | 409.1104 | 178.8392 | 329.3146 |  | 409.4978 | 376.5837 | 531.4795 | 236.9998 | 358.9019 | 386.564 | 261.5298 | 358.2407 | 376.0803 | 423.9893 | 301.7269 | 378.7114 | 0.4917 | 18.706 | 1.8728 | 0.062678 | -39.9042 | 3.1145 | 1281.9 | 0.28 | 3.5394 | -0.88131 | 1.3584 | -0.56801 | 3.0992 | 2.7338 | 4.8338 | 6.0409 | 8.4232 | 14.4177 | -0.83123 | -1.465 | 11.0511 | 17.9037
42810.4909 | 4391 | 45.1556 | 35.7828 | 23.2918 | 19.3058 | 17.8082 | 19.0885 | 21.3046 | 68.5879 | 35.4777 | 23.5124 | 18.6886 | 16.4594 | 15.8437 | 16.0848 | 122.2044 | 184.0331 | 275.999 | 275.6588 | 207.2334 | 398.3414 |  |  |  | 104.3013 | 235.2235 | 461.1415 | 441.2009 | 311.4408 | 411.5439 | 167.134 | 282.9643 | 637.2126 | 154.2632 | 306.6996 | 343.4787 | 468.3817 | 341.5633 |  | 458.155 | 595.283 | 629.2984 | 326.9991 |  | 38.4364 | 85.2985 | 41.404 | 80.7764 | 187.0677 | 242.3546 | 289.3518 | 7.6594 | 52.3736 | 9.6432 | 101.7288 | 10.0803 | 43.4541 | 51.6826 | 56.1141 | 15.8232 |  |  | 2.628 | -0.13725 | 1.0335 | -0.091338 | 4.1584 | 3.5335 | 9.5813 | -5.5843 | -0.052916 | 2.826 | 11.2543 | -0.00034498 | -0.0003762 | -0.00045834 | 440.8717 | 205.25 | 105.4746 | 61.1449 | 23.6243 | 16.7268 | 16.1992 | 46.9525 | 31.5186 | 21.5727 | 18.5034 | 17.2064 | 17.8874 | 22.2122 | 166.1454 | 136.4147 | 111.0544 | 76.2494 | 62.8506 | 146.4122 | 90.2156 | 100.7173 | 140.8249 | 174.6655 | 260.7586 | 337.2087 | 363.5149 |  |  |  | 467.0113 | 448.6851 | 406.5671 | 434.7633 | 3.2273 | 2.7997 | 352.1014 |  |  | 268.8504 |  |  | 106.6325 | 274.6752 | 368.5581 | 106.3017 | 247.6687 | 716.3917 | 700.4873 | 414.0493 | 410.9722 | 364.8736 | 697.0001 |  | 426.2414 | 426.9006 | 373.3063 | 551.4381 | 464.8038 | 496.13 |  | 658.6202 |  |  | 654.3278 | 696.0758 | 684.2737 | [6 empty] | 557.0103 |  |  | 420.0932 |  |  | 338.9249 | 416.0468 | 390.9809 | 170.6295 | 324.6674 | 413.4923 | 246.0667 | 362.8826 | 441.2842 | 406.704 | 414.2379 | 283.7498 | 363.767 | 332.1456 | 408.4604 | 179.4123 | 329.1371 |  | 409.586 | 376.3023 | 531.4309 | 237.2779 | 358.5569 | 387.7887 | 261.7952 | 357.987 | 376.614 | 424.9242 | 302.0625 | 378.6283 | 0.43334 | 18.7074 | 1.874 | 0.063684 | -39.9204 | 3.1146 | 1296.61 | 0.29 | 2.9562 | -0.4888 | 1.3413 | -0.39876 | 3.2266 | 2.9743 | 4.8977 | 6.0453 | 8.4137 | 14.4086 | -0.43559 | -1.327 | 21.0709 | 17.913
42810.4909 | 4392 | 45.1604 | 35.7869 | 23.2965 | 19.3023 | 17.8012 | 19.0878 | 21.2997 | 68.597 | 35.486 | 23.5051 | 18.6836 | 16.4557 | 15.8361 | 16.0841 | 122.2179 | 184.0367 | 275.9863 | 275.5979 | 207.2002 | 398.2739 |  |  |  | 104.3014 | 235.2424 | 461.2705 | 441.6457 | 312.1289 | 412.4898 | 164.2091 | 295.9896 | 615.4574 | 162.566 | 314.5627 | 341.3826 | 470.827 | 347.1832 |  | 453.7039 | 596.6547 | 618.7067 | 329.7947 |  | 38.5364 | 85.3694 | 41.3692 | 80.5696 | 187.1356 | 242.4361 | 289.0706 | 7.7564 | 52.3975 | 9.636 | 101.776 | 10.0743 | 43.4856 | 51.7322 | 56.1394 | 15.8157 |  |  | 3.8811 | -0.49735 | 0.65174 | -0.30687 | 4.1413 | 3.3153 | 9.3185 | -5.9057 | 0.49527 | 2.6809 | 11.0611 | -0.0003647 | -0.00033513 | -0.00046819 | 441.0564 | 205.2792 | 105.5087 | 61.1771 | 23.6412 | 16.7404 | 16.2085 | 46.9754 | 31.5395 | 21.5834 | 18.5101 | 17.2233 | 17.8933 | 22.2207 | 164.7908 | 135.7917 | 112.8394 | 79.607 | 64.262 | 146.2555 | 90.1925 | 100.7222 | 140.8529 | 174.7085 | 260.7582 | 337.1713 | 363.4667 |  |  |  | 466.7882 | 448.8537 | 407.8962 | 436.1096 | 3.615 | 2.9397 | 352.6553 |  |  | 268.2062 |  |  | 106.6406 | 274.6725 | 369.7815 | 106.294 | 247.5987 | 700.1722 | 701.7477 | 414.8438 | 409.7697 | 363.7471 | 696.774 |  | 426.1888 | 426.0637 | 373.2385 | 551.7356 | 464.7726 | 495.3015 |  | 658.173 |  |  | 654.7573 | 695.6642 | 683.7134 | [6 empty] | 556.7661 |  |  | 421.3314 |  |  | 338.4597 | 415.4244 | 390.7502 | 170.316 | 324.4861 | 413.7277 | 246.4922 | 363.2364 | 441.4457 | 406.7468 | 414.6125 | 283.3076 | 363.5314 | 332.3584 | 408.1354 | 179.0897 | 329.0119 |  | 409.2632 | 376.6299 | 531.4221 | 237.6259 | 358.5396 | 388.929 | 261.2452 | 357.8865 | 375.9826 | 425.2711 | 302.6007 | 378.935 | 0.51019 | 18.7073 | 1.8747 | 0.063909 | -39.8765 | 3.1146 | 1308.04 | 0.34 | 3.595 | -0.93058 | 1.0653 | -0.73098 | 3.2202 | 2.8813 | 4.8305 | 6.0461 | 8.4309 | 14.3966 | -0.3051 | -1.5281 | 21.2884 | 17.8489
42810.4909 | 4393 | 45.1756 | 35.7846 | 23.2982 | 19.3085 | 17.805 | 19.0851 | 21.3039 | 68.6219 | 35.4979 | 23.5094 | 18.691 | 16.4479 | 15.8383 | 16.0803 | 122.237 | 184.0389 | 275.9796 | 275.5487 | 207.169 | 398.2682 |  |  |  | 104.3071 | 235.2696 | 460.8681 | 441.577 | 312.5114 | 412.6208 | 167.6273 | 299.0369 | 590.0858 | 173.3109 | 328.6276 | 357.2345 | 444.5723 | 354.6756 |  | 454.2978 | 603.6362 | 633.8717 | 329.2013 |  | 38.8195 | 85.4071 | 41.397 | 80.4035 | 186.6386 | 241.9398 | 288.891 | 8.178 | 52.4262 | 9.671 | 101.7784 | 10.0597 | 43.4958 | 51.7672 | 56.1552 | 15.8128 |  |  | 3.939 | -0.057081 | 0.5926 | -0.64792 | 4.2865 | 3.4205 | 9.3993 | -5.8025 | 0.38104 | 2.7996 | 11.1581 | -0.00037291 | -0.00044355 | -0.00044684 | 441.1617 | 205.297 | 105.5288 | 61.2077 | 23.6523 | 16.7496 | 16.2074 | 46.9905 | 31.5429 | 21.5901 | 18.5183 | 17.2196 | 17.9033 | 22.221 | 164.3394 | 133.6791 | 113.1145 | 79.0437 | 65.5666 | 146.0933 | 90.204 | 100.7442 | 140.8916 | 174.7586 | 260.7715 | 337.1454 | 363.4265 |  |  |  | 466.7009 | 448.8305 | 408.2314 | 437.1949 | 2.3255 | 3.3428 | 350.9332 |  |  | 267.0712 |  |  | 106.6462 | 274.6805 | 370.7084 | 106.2748 | 247.5769 | 699.3576 | 702.4604 | 414.7647 | 409.8007 | 363.7407 | 695.5325 |  | 426.0668 | 425.5276 | 373.178 | 551.5622 | 464.7838 | 495.4055 |  | 657.7945 |  |  | 654.5873 | 696.2267 | 684.2031 | [6 empty] | 556.4057 |  |  | 421.2587 |  |  | 338.4028 | 415.137 | 390.8267 | 170.0746 | 324.0763 | 413.4073 | 247.0098 | 363.1105 | 441.3724 | 406.869 | 415.0169 | 282.9769 | 363.5157 | 332.6179 | 408.1764 | 178.6056 | 328.805 |  | 409.4061 | 376.383 | 531.3986 | 237.5966 | 358.8159 | 388.7905 | 261.0389 | 357.8233 | 374.9567 | 425.1955 | 302.8073 | 379.3276 | 0.48727 | 18.7066 | 1.875 | 0.064053 | -39.856 | 3.1146 | 1311.06 | 0.23 | 3.622 | -0.31528 | 1.0158 | -1.0622 | 3.2746 | 2.9252 | 4.849 | 6.0677 | 8.4404 | 14.4028 | -0.2757 | -1.5573 | 18.2503 | 17.8083
42810.4909 | 4394 | 45.1916 | 35.7988 | 23.3051 | 19.3208 | 17.8154 | 19.0942 | 21.3106 | 68.6423 | 35.5136 | 23.5258 | 18.7024 | 16.4625 | 15.848 | 16.0768 | 122.2515 | 184.0388 | 275.9667 | 275.4889 | 207.1559 | 398.1872 |  |  |  | 104.3179 | 235.285 | 460.5459 | 441.3855 | 312.601 | 411.0704 | 170.9005 | 295.3212 | 625.8174 | 171.9998 | 333.6174 | 361.0967 | 252.2239 | 344.441 |  | 454.7738 | 607.7365 | 608.4771 | 334.3108 |  | 38.944 | 85.3726 | 41.3998 | 80.2664 | 186.575 | 241.6672 | 288.6759 | 8.8981 | 52.4296 | 9.77 | 101.8266 | 10.0364 | 43.4836 | 51.7869 | 56.1831 | 15.8205 |  |  | 3.9935 | -0.21807 | 0.8975 | -0.52832 | 4.3306 | 2.8429 | 9.0727 | -5.6514 | 0.62468 | 3.0361 | 11.4369 | -0.00038113 | -0.00037948 | -0.00047312 | 441.1823 | 205.3115 | 105.5354 | 61.2191 | 23.6549 | 16.7392 | 16.2033 | 46.9947 | 31.5495 | 21.5888 | 18.5128 | 17.2186 | 17.8975 | 22.2144 | 156.979 | 130.1906 | 114.2448 | 79.6864 | 65.4558 | 145.8181 | 90.2355 | 100.743 | 140.9244 | 174.7836 | 260.7556 | 337.1026 | 363.3586 |  |  |  | 466.7008 | 447.77 | 406.2235 | 436.2781 | 4.2751 | 3.1655 | 351.0641 |  |  | 266.997 |  |  | 106.6551 | 274.6821 | 371.6497 | 106.3172 | 247.5976 | 699.9696 | 701.678 | 416.3558 | 409.2674 | 363.2181 | 694.5927 |  | 425.8765 | 425.3809 | 373.0917 | 551.2404 | 464.7904 | 494.7571 |  | 657.5109 |  |  | 655.0819 | 696.9472 | 685.0447 | [6 empty] | 556.1714 |  |  | 420.6028 |  |  | 339.0097 | 415.4224 | 390.5642 | 169.8181 | 323.8651 | 413.4065 | 247.6716 | 362.8596 | 441.3328 | 407.0566 | 415.1374 | 283.0391 | 363.423 | 332.9315 | 408.2641 | 177.8239 | 328.6728 |  | 410.0157 | 376.1668 | 531.3856 | 237.5515 | 359.0536 | 388.1565 | 261.4803 | 357.7076 | 374.5228 | 425.473 | 302.8914 | 379.3691 | 0.67524 | 18.7091 | 1.8759 | 0.064596 | -39.8118 | 3.1146 | 1328.79 | 0.34 | 3.6429 | -0.61621 | 1.2501 | -0.95912 | 3.2905 | 2.6661 | 4.7628 | 6.0738 | 8.4368 | 14.4125 | 0.50696 | -1.679 | 2.0395 | 17.8338
42810.4909 | 4395 | 45.1985 | 35.799 | 23.3296 | 19.3201 | 17.8194 | 19.0996 | 21.304 | 68.6672 | 35.5356 | 23.5465 | 18.7012 | 16.4618 | 15.8501 | 16.0907 | 122.2744 | 184.0343 | 275.9618 | 275.4585 | 207.1157 | 398.0385 |  |  |  | 104.3239 | 235.2931 | 460.0473 | 439.9982 | 311.611 | 408.7252 | 169.4754 | 294.7704 | 613.7245 | 169.5646 | 328.5264 | 362.1838 | 89.4917 | 359.4886 |  | 425.8805 | 578.2053 | 622.8281 | 328.5961 |  | 38.8251 | 85.4184 | 41.2998 | 80.004 | 186.8017 | 241.856 | 288.4233 | 9.0788 | 52.4207 | 9.8129 | 101.921 | 10.0242 | 43.4708 | 51.8122 | 56.2042 | 15.8143 |  |  | 3.0676 | -0.42441 | 0.66357 | -0.33053 | 4.0664 | 2.6339 | 9.0477 | -6.0607 | 0.41198 | 2.5128 | 11.4263 | -0.00035484 | -0.00038441 | -0.00046984 | 441.1126 | 205.3157 | 105.5434 | 61.2449 | 23.6585 | 16.7311 | 16.1995 | 47.0053 | 31.5564 | 21.5833 | 18.5092 | 17.2167 | 17.8929 | 22.2124 | 159.614 | 133.8791 | 114.9708 | 78.2452 | 65.9597 | 145.7232 | 90.2434 | 100.7548 | 140.9632 | 174.8198 | 260.7623 | 337.0659 | 363.3233 |  |  |  | 466.6219 | 447.8356 | 406.3656 | 436.7078 | 4.1578 | 3.3001 | 350.5004 |  |  | 265.9214 |  |  | 106.6616 | 274.6978 | 368.6815 | 106.3306 | 247.5635 | 697.4313 | 701.1017 | 414.9218 | 409.5191 | 362.6377 | 693.3492 |  | 425.887 | 425.4701 | 373.0145 | 550.915 | 464.8142 | 494.8176 |  | 657.1173 |  |  | 654.4677 | 696.4767 | 684.9532 | [6 empty] | 556.2436 |  |  | 418.8945 |  |  | 339.6966 | 415.671 | 390.4722 | 169.4444 | 324.0373 | 414.3007 | 248.0384 | 362.6206 | 441.63 | 407.5395 | 415.2973 | 283.2178 | 363.3225 | 333.027 | 408.4281 | 177.5395 | 328.7746 |  | 411.4459 | 375.8564 | 531.3557 | 237.076 | 359.1053 | 388.304 | 261.7659 | 357.5823 | 374.312 | 425.8422 | 302.2316 | 379.3288 | 0.38057 | 18.7098 | 1.8769 | 0.064271 | -39.8052 | 3.1146 | 1332.18 | 0.24 | 3.1873 | -0.8597 | 1.075 | -0.75868 | 3.1892 | 2.5667 | 4.7571 | 6.1094 | 8.4274 | 14.4244 | 0.20206 | -1.7587 | -5.6612 | 17.8124
42810.4909 | 4396 | 45.2046 | 35.8036 | 23.3217 | 19.3175 | 17.8143 | 19.0885 | 21.3045 | 68.6802 | 35.5319 | 23.5358 | 18.7022 | 16.4624 | 15.8386 | 16.0756 | 122.2943 | 184.0337 | 275.9624 | 275.3908 | 207.0404 | 398.0614 |  |  |  | 104.3249 | 235.3012 | 459.9308 | 438.6647 | 312.3317 | 409.1641 | 164.9003 | 295.0331 | 614.1127 | 169.8127 | 328.4617 | 359.3849 | 220.4616 | 360.2394 |  | 428.644 | 557.9385 | 579.7911 | 333.9891 |  | 38.8956 | 85.4749 | 41.2124 | 79.4769 | 186.9173 | 242.2062 | 288.3549 | 8.946 | 52.428 | 9.6985 | 102.0034 | 10.0406 | 43.4899 | 51.8404 | 56.2404 | 15.8244 |  |  | 2.6898 | -0.3311 | 1.1347 | -0.44027 | 4.6473 | 2.7686 | 9.3533 | -6.1587 | 1.174 | 2.4031 | 11.1344 | -0.0003762 | -0.00033184 | -0.00047969 | 441.19 | 205.3414 | 105.5616 | 61.2728 | 23.6708 | 16.7361 | 16.2073 | 47.0188 | 31.5705 | 21.5953 | 18.512 | 17.2196 | 17.9006 | 22.218 | 162.7712 | 135.6426 | 114.7675 | 80.0966 | 65.6942 | 145.6617 | 90.2335 | 100.7565 | 140.9983 | 174.8499 | 260.7602 | 337.0281 | 363.2882 |  |  |  | 466.4562 | 447.9626 | 406.4523 | 436.6246 | 2.6586 | 3.0105 | 350.1737 |  |  | 266.8846 |  |  | 106.6586 | 274.6986 | 365.0822 | 106.3136 | 247.4773 | 701.9709 | 701.629 | 411.6433 | 410.0379 | 363.1782 | 693.2505 |  | 425.8667 | 424.7861 | 372.9107 | 550.7684 | 464.7862 | 495.1765 |  | 656.8627 |  |  | 654.2206 | 696.0327 | 684.6902 | [6 empty] | 556.2698 |  |  | 417.1448 |  |  | 340.0767 | 415.4552 | 390.5276 | 169.9221 | 324.0107 | 415.4175 | 248.0528 | 362.4902 | 441.8614 | 407.3195 | 415.1132 | 283.3645 | 363.4302 | 333.2338 | 408.5733 | 177.295 | 328.6497 |  | 412.1683 | 375.3954 | 531.3772 | 236.4006 | 358.729 | 388.8751 | 261.5766 | 357.5296 | 374.1045 | 426.0736 | 301.9594 | 379.3143 | 0.50633 | 18.7095 | 1.8774 | 0.06367 | -39.7937 | 3.1146 | 1324.53 | 0.33 | 2.9855 | -0.75939 | 1.4058 | -0.87568 | 3.4105 | 2.6324 | 4.8384 | 6.11 | 8.4372 | 14.4251 | -0.1566 | -1.7373 | 0.21253 | 17.7949
42810.4909 | 4397 | 45.2147 | 35.8147 | 23.3274 | 19.3317 | 17.8203 | 19.0938 | 21.312 | 68.7038 | 35.5533 | 23.5443 | 18.7094 | 16.461 | 15.8494 | 16.0829 | 122.31 | 184.0438 | 275.9398 | 275.3315 | 207.0207 | 397.9173 |  |  |  | 104.3317 | 235.324 | 459.6639 | 437.7837 | 311.5767 | 409.1062 | 167.3467 | 292.6025 | 627.6211 | 166.6036 | 323.2085 | 352.6438 | 422.3248 | 356.5348 |  | 441.3679 | 576.1016 | 597.4371 | 333.056 |  | 38.9272 | 85.4662 | 41.2246 | 79.2037 | 186.9859 | 241.9253 | 288.5112 | 8.7901 | 52.4357 | 9.6255 | 102.0536 | 10.0536 | 43.5144 | 51.8546 | 56.2652 | 15.8286 |  |  | 3.3173 | -0.41718 | 0.99607 | -0.23591 | 4.0677 | 2.8205 | 9.0766 | -5.9451 | 0.75234 | 2.6248 | 11.2183 | -0.00036306 | -0.00039263 | -0.00042548 | 441.4245 | 205.3583 | 105.5798 | 61.2892 | 23.6802 | 16.7322 | 16.2011 | 47.0305 | 31.5664 | 21.595 | 18.5133 | 17.2193 | 17.8901 | 22.2124 | 159.9965 | 135.865 | 115.6551 | 80.9935 | 65.3831 | 145.483 | 90.2434 | 100.7714 | 141.0358 | 174.8912 | 260.7593 | 337.0015 | 363.2469 |  |  |  | 466.3661 | 448.0074 | 406.3533 | 435.2464 | 2.6906 | 3.6336 | 350.0827 |  |  | 266.241 |  |  | 106.6555 | 274.7038 | 364.9419 | 106.3112 | 247.3609 | 701.3815 | 700.3601 | 410.4853 | 411.0651 | 363.8433 | 692.1573 |  | 425.6466 | 424.6412 | 372.8078 | 550.8508 | 464.7715 | 495.5615 |  | 656.5466 |  |  | 654.0813 | 695.3681 | 683.8914 | [6 empty] | 556.3426 |  |  | 416.5624 |  |  | 340.3806 | 415.0749 | 390.5465 | 170.2657 | 323.8813 | 415.821 | 247.6737 | 362.5309 | 441.7979 | 406.4593 | 414.9573 | 283.2064 | 363.6593 | 333.6669 | 408.6692 | 176.6071 | 328.3312 |  | 411.7836 | 375.2963 | 531.3908 | 236.4438 | 358.3906 | 388.9119 | 261.4245 | 357.6106 | 373.8038 | 425.8477 | 302.0536 | 379.3749 | 0.43719 | 18.7103 | 1.8775 | 0.062903 | -39.7848 | 3.1147 | 1309.1 | 0.27 | 3.3154 | -0.8524 | 1.3171 | -0.64099 | 3.1899 | 2.6562 | 4.765 | 6.1172 | 8.4321 | 14.4211 | 0.12887 | -1.8348 | 15.7447 | 17.8224
42810.4909 | 4398 | 45.2195 | 35.8122 | 23.3339 | 19.3269 | 17.812 | 19.0898 | 21.3047 | 68.7179 | 35.5607 | 23.5459 | 18.7034 | 16.4566 | 15.8462 | 16.0728 | 122.3271 | 184.0232 | 275.9214 | 275.2865 | 206.9846 | 397.7675 |  |  |  | 104.3364 | 235.3479 | 459.5871 | 436.91 | 311.0067 | 408.88 | 169.7691 | 290.9982 | 628.8247 | 165.6008 | 319.0128 | 351.1471 | 443.4133 | 351.7948 |  | 448.8897 | 590.6709 | 618.279 | 328.6598 |  | 38.8684 | 85.4122 | 41.2671 | 79.0545 | 186.8212 | 241.6694 | 288.4484 | 8.6367 | 52.4538 | 9.6964 | 102.1391 | 10.0689 | 43.555 | 51.8651 | 56.2669 | 15.8308 |  |  | 3.41 | -0.37053 | 0.66422 | -0.36667 | 4.1052 | 2.9986 | 9.1397 | -5.6185 | 0.62468 | 4.4279 | 11.0977 | -0.00036141 | -0.00038113 | -0.00045012 | 442.5149 | 205.3883 | 105.6065 | 61.3248 | 23.6983 | 16.7443 | 16.2084 | 47.0509 | 31.5755 | 21.6018 | 18.5237 | 17.2198 | 17.9031 | 22.2131 | 156.8702 | 135.0674 | 118.7093 | 81.2169 | 66.7223 | 145.3545 | 90.288 | 100.7767 | 141.0647 | 174.9311 | 260.7587 | 336.9557 | 363.1882 |  |  |  | 466.2968 | 448.0817 | 409.1718 | 434.0564 | 2.6484 | 2.8932 | 350.1075 |  |  | 266.5423 |  |  | 106.6664 | 274.7129 | 364.0141 | 106.318 | 247.3639 | 702.1911 | 699.9845 | 413.026 | 412.1058 | 364.8212 | 691.4138 |  | 425.4281 | 423.4348 | 372.7336 | 550.8536 | 464.6354 | 494.8109 |  | 656.7091 |  |  | 652.1875 | 694.889 | 683.531 | [6 empty] | 556.3166 |  |  | 417.7215 |  |  | 340.6711 | 414.5689 | 390.1829 | 169.9163 | 323.6539 | 415.445 | 247.2358 | 362.7965 | 441.8213 | 405.742 | 415.0114 | 282.7997 | 363.726 | 334.1635 | 408.8062 | 175.5259 | 328.3695 |  | 411.1912 | 375.6102 | 531.3614 | 236.601 | 358.4001 | 388.1111 | 261.8971 | 357.5547 | 373.926 | 425.6345 | 301.7095 | 379.5048 | 0.51847 | 18.7099 | 1.8782 | 0.061578 | -39.8332 | 3.1146 | 1307.57 | 0.34 | 3.3608 | -0.80326 | 1.0755 | -0.79907 | 3.2038 | 2.7381 | 4.7804 | 6.1149 | 8.459 | 14.4048 | 0.45981 | -2.1687 | 18.1362 | 17.8472
42810.4909 | 4399 | 45.2259 | 35.8133 | 23.3352 | 19.3242 | 17.8135 | 19.093 | 21.2973 | 68.7331 | 35.5734 | 23.5449 | 18.7019 | 16.4518 | 15.8429 | 16.0742 | 122.342 | 184.025 | 275.9224 | 275.2341 | 206.9496 | 397.6872 |  |  |  | 104.3394 | 235.3609 | 459.7603 | 436.7194 | 311.7861 | 410.8918 | 170.1251 | 298.6664 | 616.9024 | 166.592 | 321.6999 | 353.4389 | 417.181 | 350.8736 |  | 451.5744 | 590.8781 | 615.0467 | 328.0125 |  | 38.8277 | 85.4872 | 41.301 | 79.001 | 186.8646 | 241.6009 | 288.2439 | 8.5287 | 52.456 | 9.8749 | 102.1474 | 10.0723 | 43.5903 | 51.8665 | 56.2623 | 15.8297 |  |  | 4.3339 | -0.2759 | 1.0184 | -0.18925 | 4.1958 | 3.4336 | 9.3053 | -5.8406 | 0.46453 | 3.5115 | 11.0663 | -0.00040577 | -0.00040084 | -0.00048462 | 442.8766 | 205.41 | 105.6215 | 61.3493 | 23.7012 | 16.7487 | 16.2119 | 47.0581 | 31.5927 | 21.6061 | 18.5165 | 17.2232 | 17.9028 | 22.2146 | 158.218 | 133.772 | 118.7295 | 80.67 | 67.3877 | 145.2841 | 90.3144 | 100.781 | 141.1022 | 174.9656 | 260.7643 | 336.9189 | 363.1429 |  |  |  | 466.323 | 447.8861 | 407.4163 | 435.0204 | 3.2072 | 3.308 | 349.6831 |  |  | 263.854 |  |  | 106.6716 | 274.7261 | 364.0264 | 106.3265 | 247.3766 | 719.7418 | 701.1202 | 415.571 | 411.732 | 364.049 | 691.5553 |  | 425.2314 | 422.8417 | 372.6796 | 550.9954 | 464.5511 | 494.3457 |  | 656.2901 |  |  | 651.9529 | 695.6615 | 684.3503 | [6 empty] | 556.1532 |  |  | 420.165 |  |  | 340.9411 | 414.1303 | 389.9827 | 170.0743 | 323.5039 | 415.0441 | 248.1089 | 362.947 | 442.0951 | 406.0813 | 414.9369 | 282.4929 | 363.5529 | 334.3387 | 408.6059 | 175.2046 | 328.2651 |  | 410.4881 | 376.4642 | 531.27 | 236.3182 | 358.6798 | 387.2793 | 262.0421 | 357.3918 | 374.2813 | 426.2406 | 301.9641 | 379.2461 | 0.3902 | 18.7118 | 1.8783 | 0.060616 | -39.8283 | 3.1146 | 1275.76 | 0.25 | 3.7944 | -0.69322 | 1.3319 | -0.57413 | 3.2387 | 2.9298 | 4.8232 | 6.0903 | 8.4706 | 14.3909 | 0.30106 | -2.1677 | 15.3538 | 17.8235
42810.491 | 4400 | 45.2312 | 35.8251 | 23.3338 | 19.3221 | 17.819 | 19.0924 | 21.2972 | 68.7528 | 35.581 | 23.551 | 18.7024 | 16.4539 | 15.8417 | 16.073 | 122.355 | 184.0142 | 275.9035 | 275.1858 | 206.919 | 397.6873 |  |  |  | 104.3434 | 235.3636 | 459.7828 | 437.2245 | 313.9224 | 413.3248 | 167.9466 | 300.6913 | 593.3299 | 172.2004 | 329.8801 | 359.2691 | 378.2913 | 352.831 |  | 450.5249 | 587.3818 | 602.069 | 332.7099 |  | 39.0049 | 85.5769 | 41.2477 | 78.9146 | 186.9275 | 241.6518 | 288.1798 | 8.5037 | 52.4732 | 9.9714 | 102.1211 | 10.0638 | 43.6452 | 51.874 | 56.2659 | 15.8306 |  |  | 3.1307 | -0.22333 | 1.0598 | -0.26613 | 4.0237 | 3.1925 | 9.3231 | -6.133 | 0.90354 | 3.0044 | 11.1325 | -0.00038441 | -0.00034006 | -0.00047641 | 443.378 | 205.4227 | 105.6243 | 61.359 | 23.7077 | 16.7425 | 16.2035 | 47.0662 | 31.5893 | 21.6037 | 18.5221 | 17.2158 | 17.8959 | 22.2028 | 158.0588 | 135.6372 | 117.0455 | 79.2743 | 65.3921 | 145.2263 | 90.3354 | 100.7903 | 141.1316 | 175.0064 | 260.7641 | 336.8788 | 363.1011 |  |  |  | 466.226 | 447.8493 | 405.8773 | 435.9507 | 5.7117 | 3.4644 | 348.9601 |  |  | 263.402 |  |  | 106.6694 | 274.7316 | 365.4917 | 106.3101 | 247.4045 | 711.8662 | 700.4462 | 415.9309 | 410.5249 | 363.1226 | 691.2809 |  | 424.9354 | 423.6117 | 372.613 | 551.4301 | 464.4457 | 494.1946 |  | 655.7914 |  |  | 652.2082 | 695.3992 | 683.9472 | [6 empty] | 556.0201 |  |  | 421.0308 |  |  | 340.2266 | 414.7462 | 390.5424 | 170.6278 | 323.3704 | 415.2678 | 248.3998 | 362.7024 | 442.2256 | 406.531 | 414.8054 | 282.4826 | 363.5252 | 333.8139 | 408.3057 | 174.8603 | 327.9656 |  | 411.4834 | 376.8844 | 531.1188 | 236.5511 | 358.8424 | 387.2544 | 261.5742 | 357.4618 | 373.621 | 426.8605 | 301.7603 | 379.1172 | 0.62825 | 18.7113 | 1.8803 | 0.061976 | -39.858 | 3.1146 | 1266.75 | 0.23 | 3.2307 | -0.62377 | 1.3588 | -0.68092 | 3.1718 | 2.8252 | 4.828 | 6.0669 | 8.4433 | 14.3663 | 0.31137 | -1.978 | 11.4775 | 17.7861
42810.491 | 4401 | 45.2311 | 35.8202 | 23.3408 | 19.3292 | 17.8212 | 19.0942 | 21.2949 | 68.7761 | 35.5911 | 23.556 | 18.7016 | 16.4564 | 15.8399 | 16.0778 | 122.3798 | 184.0144 | 275.8958 | 275.1304 | 206.9007 | 397.801 |  |  |  | 104.3528 | 235.3906 | 459.8755 | 437.1044 | 314.5569 | 415.6798 | 167.7629 | 297.1854 | 613.4405 | 171.5251 | 331.3227 | 361.8722 | 228.5345 | 356.6063 |  | 441.7116 | 592.8063 | 617.4936 | 328.1988 |  | 39.0821 | 85.6433 | 41.2563 | 78.841 | 186.8287 | 241.0109 | 287.8523 | 8.545 | 52.4745 | 10.0067 | 102.0667 | 10.0588 | 43.705 | 51.8725 | 56.274 | 15.822 |  |  | 3.4967 | -0.11294 | 0.83836 | -0.067682 | 4.4679 | 3.1386 | 9.2035 | -5.4693 | 0.10743 | 2.7547 | 10.9381 | -0.00034498 | -0.00041398 | -0.00045505 | 443.7034 | 205.4361 | 105.6423 | 61.3812 | 23.7085 | 16.7402 | 16.1926 | 47.0719 | 31.5921 | 21.6031 | 18.5218 | 17.2089 | 17.895 | 22.2018 | 164.7514 | 143.9792 | 122.4304 | 81.0618 | 63.9958 | 145.3398 | 90.4348 | 100.8017 | 141.1611 | 175.0358 | 260.7488 | 336.8409 | 363.0587 |  |  |  | 466.0796 | 447.7117 | 407.1762 | 435.0049 | 3.7966 | 3.6479 | 348.4199 |  |  | 265.5768 |  |  | 106.6837 | 274.7556 | 366.0317 | 106.3141 | 247.4151 | 696.7003 | 698.9387 | 415.013 | 410.3608 | 364.3339 | 689.7393 |  | 424.7183 | 423.1074 | 372.5444 | 551.4782 | 464.3542 | 493.8902 |  | 655.4288 |  |  | 652.0496 | 694.5656 | 682.9822 | [6 empty] | 555.9642 |  |  | 418.6629 |  |  | 339.7495 | 415.1054 | 390.5358 | 170.493 | 323.1914 | 415.9784 | 248.2682 | 362.8102 | 442.4265 | 406.4889 | 414.8203 | 282.6227 | 363.4251 | 333.4064 | 408.3803 | 174.8028 | 327.8348 |  | 411.5871 | 378.2926 | 531.0831 | 237.3588 | 358.8927 | 387.4681 | 261.2481 | 357.5425 | 373.2743 | 426.9393 | 301.3209 | 379.2955 | 0.41292 | 18.7105 | 1.8815 | 0.063453 | -39.8431 | 3.1145 | 1271.39 | 0.23 | 3.4202 | -0.44362 | 1.2087 | -0.34342 | 3.3402 | 2.7995 | 4.7939 | 6.0869 | 8.4513 | 14.3541 | -0.41775 | -2.5642 | 0.8233 | 17.7949
42810.491 | 4402 | 45.2519 | 35.8306 | 23.3474 | 19.3308 | 17.8205 | 19.1024 | 21.2899 | 68.7849 | 35.6105 | 23.5661 | 18.7113 | 16.4582 | 15.8378 | 16.0844 | 122.3965 | 184.0176 | 275.8828 | 275.0769 | 206.9118 | 397.6154 |  |  |  | 104.3457 | 235.4067 | 460.2839 | 436.235 | 313.3594 | 416.139 | 166.3385 | 298.2922 | 610.6764 | 172.994 | 331.0154 | 361.3886 | 277.2262 | 356.7593 |  | 434.4539 | 599.4225 | 633.0361 | 324.3898 |  | 39.1089 | 85.6116 | 41.3473 | 78.8557 | 186.5883 | 240.8674 | 287.7055 | 8.6122 | 52.4783 | 10.1542 | 102.0236 | 10.0502 | 43.7498 | 51.8723 | 56.2799 | 15.8174 |  |  | 4.3595 | -0.19705 | 0.95598 | 0.051254 | 4.1525 | 3.1747 | 9.0714 | -5.811 | 0.92981 | 2.8363 | 11.054 | -0.00041234 | -0.0003532 | -0.00050269 | 443.7372 | 205.4497 | 105.6632 | 61.404 | 23.7123 | 16.7354 | 16.1959 | 47.0829 | 31.5979 | 21.6012 | 18.5171 | 17.2093 | 17.8978 | 22.2072 | 169.3954 | 145.5841 | 124.1299 | 83.1288 | 66.9765 | 145.4519 | 90.5089 | 100.8053 | 141.1953 | 175.0678 | 260.751 | 336.8042 | 363.022 |  |  |  | 466.0018 | 448.2651 | 409.2107 | 435.4951 | 5.0462 | 2.4989 | 349.5273 |  |  | 266.1721 |  |  | 106.6833 | 274.763 | 366.5048 | 106.3486 | 247.3655 | 695.7834 | 697.6856 | 412.4963 | 411.6806 | 366.094 | 688.2026 |  | 424.5954 | 423.3365 | 372.4764 | 551.3681 | 464.2597 | 494.3512 |  | 655.0581 |  |  | 651.6172 | 694.0633 | 682.6141 | [6 empty] | 556.0033 |  |  | 417.2479 |  |  | 340.1291 | 415.0901 | 390.2224 | 169.4619 | 322.794 | 416.1185 | 248.8294 | 363.133 | 442.6776 | 406.7142 | 415.1139 | 282.5688 | 363.4105 | 333.6492 | 408.2813 | 174.7177 | 327.7286 |  | 410.2995 | 379.2902 | 531.1175 | 236.6062 | 358.8747 | 386.5562 | 260.9468 | 357.6452 | 373.9183 | 427.2263 | 301.1589 | 379.4229 | 0.30564 | 18.7115 | 1.8819 | 0.063337 | -39.8519 | 3.1146 | 1276.83 | 0.31 | 3.8202 | -0.58594 | 1.2906 | 0.29884 | 3.2197 | 2.8152 | 4.7587 | 6.1167 | 8.4389 | 14.3459 | -0.91943 | -2.744 | 3.8925 | 17.772
42810.491 | 4403 | 45.2545 | 35.834 | 23.3531 | 19.3398 | 17.8155 | 19.0998 | 21.291 | 68.8097 | 35.6209 | 23.579 | 18.7147 | 16.4596 | 15.8439 | 16.0731 | 122.4199 | 184.0271 | 275.8832 | 275.0594 | 206.8407 | 397.5049 |  |  |  | 104.3565 | 235.4229 | 459.5118 | 435.222 | 308.241 | 411.4319 | 161.205 | 294.3937 | 631.2812 | 168.5788 | 327.0348 | 353.1452 | 350.7764 | 359.5817 |  | 423.5977 | 578.136 | 621.6399 | 326.4402 |  | 38.9948 | 85.6302 | 41.5004 | 79.1429 | 186.5652 | 240.8728 | 287.8012 | 8.7237 | 52.4944 | 10.5372 | 101.9607 | 10.0582 | 43.7868 | 51.8656 | 56.2869 | 15.8204 |  |  | 3.4672 | -0.17273 | 0.78776 | -0.35879 | 4.2116 | 2.6681 | 9.2573 | -5.6862 | 0.21583 | 2.6276 | 10.8928 | -0.00040412 | -0.00044355 | -0.00048791 | 443.5392 | 205.4756 | 105.6799 | 61.4376 | 23.7243 | 16.7416 | 16.2023 | 47.1042 | 31.6078 | 21.6057 | 18.5235 | 17.2133 | 17.9004 | 22.2051 | 171.4991 | 143.0711 | 119.3068 | 81.9153 | 66.9188 | 145.5675 | 90.4822 | 100.8106 | 141.231 | 175.1062 | 260.7561 | 336.7618 | 362.9763 |  |  |  | 465.8863 | 449.1738 | 409.3393 | 436.9899 | 3.4574 | 2.9764 | 351.3935 |  |  | 267.7179 |  |  | 106.6862 | 274.7767 | 365.2696 | 106.3544 | 247.3081 | 714.1163 | 696.6742 | 412.9674 | 412.7765 | 366.7649 | 687.6913 |  | 424.5271 | 423.386 | 372.4055 | 551.0938 | 464.1708 | 494.2223 |  | 654.8959 |  |  | 650.6129 | 693.6632 | 682.1615 | [6 empty] | 556.1163 |  |  | 416.1044 |  |  | 339.7484 | 414.9516 | 390.1502 | 169.4572 | 322.6637 | 415.8816 | 248.5538 | 362.1979 | 442.1842 | 407.5628 | 414.9922 | 282.4461 | 363.5274 | 334.4856 | 408.0919 | 174.7124 | 327.6692 |  | 410.7485 | 380.1578 | 531.1001 | 236.186 | 359.0003 | 385.6975 | 260.362 | 357.4226 | 373.348 | 427.8209 | 300.5464 | 379.3564 | 0.38057 | 18.7111 | 1.8822 | 0.062273 | -39.8703 | 3.1146 | 1283.1 | 0.22 | 3.3952 | -0.54862 | 1.1716 | -0.79068 | 3.2425 | 2.5808 | 4.8073 | 6.1237 | 8.4312 | 14.343 | -1.1384 | -2.2114 | 9.2684 | 17.7167
42810.491 | 4404 | 45.2604 | 35.8371 | 23.3612 | 19.3337 | 17.8214 | 19.0932 | 21.2907 | 68.8253 | 35.6324 | 23.5768 | 18.7055 | 16.4551 | 15.8381 | 16.0723 | 122.4345 | 184.023 | 275.8745 | 274.9535 | 206.8253 | 397.5186 |  |  |  | 104.3642 | 235.4412 | 458.9788 | 436.1772 | 306.539 | 406.8992 | 159.9347 | 289.8876 | 640.7935 | 166.1628 | 323.916 | 356.4215 | 213.9375 | 356 |  | 442.7041 | 581.9852 | 602.4408 | 331.2481 |  | 38.9314 | 85.5687 | 41.5183 | 79.7318 | 186.8583 | 240.6797 | 287.8449 | 8.7604 | 52.5045 | 10.6745 | 101.9073 | 10.0534 | 43.8078 | 51.8547 | 56.2834 | 15.8154 |  |  | 3.636 | -0.057737 | 0.5788 | -1.0823 | 4.464 | 3.4244 | 9.674 | -5.5659 | 0.74144 | 3.3159 | 10.9995 | -0.00037455 | -0.00038441 | -0.00049284 | 443.2549 | 205.4923 | 105.696 | 61.4598 | 23.7328 | 16.7432 | 16.1973 | 47.114 | 31.6257 | 21.6126 | 18.5229 | 17.2197 | 17.9048 | 22.2001 | 171.8012 | 144.1647 | 121.4473 | 82.6736 | 68.4697 | 145.6164 | 90.5349 | 100.8224 | 141.2658 | 175.1524 | 260.7507 | 336.7236 | 362.9409 |  |  |  | 465.8543 | 449.1513 | 409.4573 | 437.1534 | 2.7787 | 3.7625 | 352.7117 |  |  | 268.6575 |  |  | 106.6858 | 274.7853 | 362.3847 | 106.3509 | 247.2985 | 711.4567 | 696.2119 | 412.9131 | 412.5538 | 366.4595 | 689.5538 |  | 424.4818 | 423.444 | 372.323 | 551.3251 | 464.1052 | 493.6679 |  | 654.8061 |  |  | 649.6675 | 693.5693 | 682.0064 | [6 empty] | 556.1789 |  |  | 416.5839 |  |  | 339.8558 | 414.6948 | 390.2566 | 169.9946 | 322.7594 | 415.5431 | 247.6685 | 361.8452 | 441.7517 | 407.2049 | 414.9937 | 282.7394 | 363.7875 | 334.939 | 407.8711 | 174.4206 | 327.545 |  | 412.0657 | 380.5377 | 531.0689 | 237.1259 | 359.3177 | 384.9872 | 260.3798 | 357.355 | 373.1514 | 426.6771 | 300.3965 | 378.9093 | 0.67139 | 18.7118 | 1.883 | 0.061484 | -39.8791 | 3.1146 | 1270.57 | 0.3 | 3.4654 | -0.31715 | 1.0042 | -1.3731 | 3.3376 | 2.9233 | 4.9134 | 6.0673 | 8.4222 | 14.3288 | -1.1657 | -2.4428 | -0.067008 | 17.7083
42810.491 | 4405 | 45.2671 | 35.8369 | 23.3541 | 19.3306 | 17.8233 | 19.0932 | 21.2916 | 68.8481 | 35.6339 | 23.5898 | 18.7132 | 16.4583 | 15.843 | 16.0711 | 122.4487 | 184.0238 | 275.8592 | 274.9084 | 206.8079 | 397.4818 |  |  |  | 104.3691 | 235.4609 | 459.1006 | 436.0706 | 305.8887 | 405.4548 | 169.5795 | 290.0601 | 645.3659 | 161.9311 | 322.7012 | 351.8927 | 449.4476 | 352.4398 |  | 452.9221 | 611.694 | 630.309 | 326.9696 |  | 38.913 | 85.5228 | 41.5037 | 79.9674 | 186.7764 | 240.7484 | 287.9872 | 8.4942 | 52.4984 | 10.5738 | 101.8331 | 10.0515 | 43.8247 | 51.8473 | 56.2893 | 15.8114 |  |  | 3.3771 | -0.42375 | 0.7641 | -0.64857 | 4.2228 | 3.3995 | 8.8276 | -6.0312 | 0.67158 | 2.7742 | 11.2072 | -0.00037455 | -0.00038605 | -0.00047969 | 442.7288 | 205.5231 | 105.7194 | 61.4984 | 23.757 | 16.7518 | 16.2077 | 47.1322 | 31.6289 | 21.6301 | 18.5286 | 17.2225 | 17.9079 | 22.2084 | 170.3592 | 143.6181 | 126.9264 | 84.3619 | 68.7841 | 145.6061 | 90.6311 | 100.8301 | 141.3025 | 175.1888 | 260.7574 | 336.695 | 362.9016 |  |  |  | 465.8335 | 449.6699 | 410.2049 | 437.3942 | 4.113 | 3.1915 | 352.2564 |  |  | 268.4627 |  |  | 106.6933 | 274.7864 | 362.489 | 106.3537 | 247.2858 | 726.4528 | 695.65 | 414.871 | 411.6115 | 365.8715 | 690.3866 |  | 424.4135 | 423.0622 | 372.2723 | 551.4266 | 464.0123 | 493.6877 |  | 654.7338 |  |  | 649.4336 | 692.9681 | 681.7988 | [6 empty] | 556.1706 |  |  | 418.3123 |  |  | 339.2182 | 414.4653 | 390.0442 | 169.6386 | 322.8822 | 415.4699 | 247.0172 | 361.1256 | 441.797 | 406.7138 | 415.4173 | 282.7853 | 363.722 | 334.5077 | 407.6343 | 175.0055 | 327.6338 |  | 411.5026 | 380.6247 | 531.0072 | 237.7647 | 359.5899 | 384.1596 | 260.4977 | 357.2796 | 372.9816 | 426.1001 | 299.534 | 378.7525 | 0.29736 | 18.7117 | 1.8831 | 0.060167 | -39.9244 | 3.1146 | 1309.04 | 0.29 | 3.3362 | -0.85916 | 1.1537 | -1.0629 | 3.2464 | 2.9128 | 4.6938 | 6.037 | 8.4283 | 14.3149 | -1.0068 | -3.0398 | 18.8607 | 17.6991
42810.491 | 4406 | 45.2719 | 35.8435 | 23.3556 | 19.3348 | 17.8179 | 19.0905 | 21.2919 | 68.8608 | 35.6413 | 23.5936 | 18.715 | 16.4583 | 15.8369 | 16.0739 | 122.4642 | 184.0109 | 275.8473 | 274.8533 | 206.7873 | 397.4589 |  |  |  | 104.3749 | 235.4725 | 459.4843 | 435.564 | 307.3954 | 407.7629 | 170.8017 | 295.2067 | 635.6339 | 161.9202 | 317.2878 | 349.0223 | 464.3923 | 352.0049 |  | 448.0953 | 610.9353 | 639.1017 | 322.732 |  | 39.0135 | 85.5333 | 41.5309 | 79.8956 | 186.8008 | 241.2726 | 288.1791 | 8.1853 | 52.5047 | 10.8322 | 101.7537 | 10.0607 | 43.8317 | 51.8371 | 56.2881 | 15.8135 |  |  | 3.5657 | -0.082709 | 0.56894 | -0.44027 | 4.1393 | 2.9993 | 9.2212 | -6.1672 | 0.49722 | 2.9731 | 11.1855 | -0.00042548 | -0.0004222 | -0.00048626 | 442.4318 | 205.5367 | 105.7317 | 61.512 | 23.7622 | 16.7459 | 16.198 | 47.1397 | 31.6402 | 21.6204 | 18.5283 | 17.2204 | 17.907 | 22.1989 | 172.3725 | 145.0669 | 126.3427 | 83.2919 | 67.2942 | 145.7071 | 90.7057 | 100.8408 | 141.332 | 175.2211 | 260.7594 | 336.6626 | 362.8619 |  |  |  | 465.6967 | 450.6371 | 410.5919 | 439.4874 | 3.6704 | 3.0767 | 351.6289 |  |  | 268.608 |  |  | 106.706 | 274.7959 | 363.0371 | 106.3549 | 247.2349 | 722.8873 | 695.9388 | 416.4429 | 412.2289 | 366.1656 | 692.3335 |  | 424.2966 | 424.4681 | 372.217 | 551.5668 | 463.9276 | 493.7459 |  | 654.275 |  |  | 649.4019 | 692.8736 | 681.8659 | [6 empty] | 556.0074 |  |  | 418.2018 |  |  | 338.2745 | 414.4609 | 389.8161 | 169.2069 | 322.9656 | 416.056 | 246.9235 | 361.2468 | 441.6022 | 406.7413 | 416.039 | 282.339 | 363.4617 | 334.0103 | 407.5873 | 174.5942 | 327.6668 |  | 412.3984 | 381.3741 | 530.8916 | 237.5717 | 359.4696 | 384.9598 | 260.4087 | 357.1603 | 372.36 | 425.5112 | 298.9641 | 378.6579 | 0.51847 | 18.7121 | 1.8828 | 0.060978 | -39.8292 | 3.1146 | 1349.79 | 0.27 | 3.4339 | -0.37958 | 0.99553 | -0.87575 | 3.2158 | 2.7374 | 4.7998 | 5.9707 | 8.3844 | 14.301 | -1.2176 | -2.9659 | 20.7126 | 17.6247
42810.491 | 4407 | 45.2706 | 35.8407 | 23.3626 | 19.3315 | 17.8187 | 19.0828 | 21.2827 | 68.8667 | 35.6487 | 23.5824 | 18.7125 | 16.4474 | 15.8338 | 16.0661 | 122.4827 | 184.016 | 275.8361 | 274.7957 | 206.7618 | 397.3705 |  |  |  | 104.3836 | 235.4896 | 459.63 | 435.627 | 309.9178 | 410.5608 | 168.4605 | 299.7723 | 611.5817 | 169.5638 | 324.602 | 351.316 | 475.9827 | 346.8409 |  | 460.051 | 609.3327 | 639.9437 | 324.5548 |  | 39.1439 | 85.4968 | 41.5564 | 79.8172 | 186.6835 | 241.1318 | 287.9431 | 7.9859 | 52.5107 | 10.6231 | 101.653 | 10.0651 | 43.8377 | 51.8345 | 56.2795 | 15.8175 |  |  | 4.0356 | -0.28378 | 0.97701 | -0.78263 | 4.1893 | 3.339 | 9.3934 | -5.9471 | 0.70291 | 2.7409 | 11.1136 | -0.00034663 | -0.00041891 | -0.00049119 | 442.5328 | 205.5532 | 105.7428 | 61.5325 | 23.7563 | 16.7391 | 16.1868 | 47.1421 | 31.6315 | 21.6198 | 18.5192 | 17.2129 | 17.8999 | 22.1937 | 172.4814 | 143.9278 | 128.1534 | 85.1899 | 69.6774 | 145.7769 | 90.779 | 100.8564 | 141.374 | 175.2634 | 260.7669 | 336.624 | 362.8272 |  |  |  | 465.55 | 450.3577 | 410.519 | 439.8579 | 3.8521 | 3.7049 | 352.1777 |  |  | 268.0319 |  |  | 106.7057 | 274.8028 | 363.8013 | 106.3546 | 247.1628 | 729.387 | 696.3927 | 416.9083 | 411.5396 | 365.17 | 692.4436 |  | 424.1997 | 423.588 | 372.1463 | 551.9501 | 463.8429 | 492.9736 |  | 654.4308 |  |  | 649.034 | 693.0303 | 681.7691 | [6 empty] | 555.8143 |  |  | 418.421 |  |  | 337.482 | 413.9163 | 389.7392 | 169.152 | 323.2076 | 416.7241 | 247.121 | 360.9745 | 441.0993 | 406.7005 | 416.3286 | 282.0894 | 363.6437 | 333.6993 | 407.7812 | 175.0386 | 327.458 |  | 413.6864 | 382.2926 | 530.7759 | 236.3823 | 359.3549 | 385.5696 | 260.5813 | 357.1449 | 371.6732 | 425.0226 | 298.5724 | 378.6398 | 0.3145 | 18.711 | 1.8836 | 0.061687 | -39.9123 | 3.1146 | 1372.76 | 0.22 | 3.6606 | -0.70306 | 1.3045 | -1.1676 | 3.2347 | 2.8879 | 4.8437 | 5.9574 | 8.4026 | 14.2803 | -1.2208 | -3.1581 | 22.0637 | 17.5969
42810.4911 | 4408 | 45.281 | 35.8453 | 23.3737 | 19.3324 | 17.8232 | 19.0906 | 21.2814 | 68.889 | 35.6717 | 23.5883 | 18.7156 | 16.4535 | 15.8295 | 16.0654 | 122.4995 | 184.0144 | 275.8265 | 274.7486 | 206.7346 | 397.2175 |  |  |  | 104.3816 | 235.4951 | 459.8541 | 435.0708 | 311.4369 | 413.5665 | 165.7849 | 293.343 | 610.1033 | 173.6374 | 331.7252 | 360.3043 | 181.2789 | 350.4567 |  | 479.362 | 609.8848 | 631.1042 | 321.1028 |  | 39.2664 | 85.462 | 41.5275 | 79.6946 | 186.8425 | 241.1419 | 287.5229 | 7.8174 | 52.4983 | 10.2667 | 101.5189 | 10.0536 | 43.8319 | 51.8238 | 56.2671 | 15.8151 |  |  | 3.3587 | -0.33636 | 0.62282 | -0.44093 | 4.2786 | 3.4593 | 9.1555 | -5.7506 | 1.0075 | 3.2876 | 11.2221 | -0.00040905 | -0.0004222 | -0.00048134 | 442.2926 | 205.5655 | 105.7571 | 61.5532 | 23.7591 | 16.7438 | 16.1943 | 47.1489 | 31.6404 | 21.6206 | 18.5202 | 17.2127 | 17.895 | 22.1991 | 174.3161 | 147.608 | 130.7975 | 84.9577 | 73.4338 | 145.9316 | 90.8737 | 100.8451 | 141.3986 | 175.2861 | 260.7376 | 336.5747 | 362.761 |  |  |  | 465.4219 | 450.6022 | 411.9249 | 440.9972 | 3.6904 | 3.6063 | 351.7455 |  |  | 265.8704 |  |  | 106.711 | 274.8094 | 362.9275 | 106.3414 | 247.1011 | 721.7948 | 696.9851 | 414.3514 | 410.8916 | 364.7198 | 691.4203 |  | 424.0653 | 422.2931 | 372.0921 | 551.91 | 463.7239 | 492.4857 |  | 654.4529 |  |  | 649.5652 | 693.9344 | 682.4856 | [6 empty] | 555.7193 |  |  | 416.7165 |  |  | 337.2297 | 414.0677 | 390.3478 | 169.1675 | 323.4617 | 417.041 | 247.2606 | 360.6642 | 440.604 | 406.871 | 416.039 | 282.1228 | 363.7284 | 333.6742 | 407.7589 | 175.0444 | 327.3955 |  | 414.5757 | 382.8999 | 530.7531 | 236.1349 | 359.7019 | 384.6019 | 261.2688 | 357.218 | 371.2694 | 424.9902 | 298.6499 | 378.3715 | 0.48727 | 18.712 | 1.8846 | 0.063257 | -39.9596 | 3.1146 | 1390.7 | 0.22 | 3.3469 | -0.76538 | 1.0415 | -0.87632 | 3.2691 | 2.9394 | 4.782 | 5.9718 | 8.4337 | 14.2673 | -1.4049 | -3.4403 | -1.4661 | 17.55
42810.4911 | 4409 | 45.3033 | 35.8589 | 23.3893 | 19.3484 | 17.8265 | 19.1079 | 21.2973 | 68.9232 | 35.6885 | 23.6173 | 18.727 | 16.4578 | 15.8433 | 16.0754 | 122.511 | 184.0092 | 275.8166 | 274.7011 | 206.7246 | 397.1714 |  |  |  | 104.3972 | 235.5182 | 459.9502 | 434.3866 | 311.1413 | 415.4608 | 163.6264 | 294.6819 | 630.4429 | 165.8946 | 324.8616 | 358.2329 | 176.4255 | 359.5903 |  | 442.4098 | 597.4392 | 634.6118 | 322.1911 |  | 39.3107 | 85.421 | 41.4834 | 79.6175 | 186.3341 | 241.6143 | 287.7315 | 7.7207 | 52.4711 | 10.0289 | 101.4224 | 10.0629 | 43.8154 | 51.8077 | 56.2647 | 15.8102 |  |  | 3.0013 | -0.080737 | 1.0539 | -0.10251 | 4.4948 | 3.0426 | 8.8473 | -5.6671 | 0.78951 | 2.8516 | 11.1476 | -0.00037948 | -0.0003762 | -0.00049776 | 442.4072 | 205.5952 | 105.7801 | 61.5791 | 23.7769 | 16.7438 | 16.1971 | 47.1637 | 31.6519 | 21.6307 | 18.5257 | 17.2211 | 17.904 | 22.2065 | 174.7353 | 146.9555 | 132.2005 | 83.8178 | 73.1538 | 146.0005 | 90.9555 | 100.8546 | 141.4369 | 175.3245 | 260.7444 | 336.5398 | 362.7293 |  |  |  | 465.2804 | 450.5567 | 412.4858 | 440.7282 | 3.8821 | 2.8108 | 350.2895 |  |  | 264.0879 |  |  | 106.7221 | 274.8328 | 364.4619 | 106.3416 | 247.0064 | 714.2006 | 697.7323 | 411.1132 | 409.9068 | 363.6204 | 690.85 |  | 423.9439 | 421.8766 | 372.036 | 551.6467 | 463.7298 | 492.0517 |  | 654.46 |  |  | 649.5941 | 695.1608 | 683.624 | [6 empty] | 555.6724 |  |  | 415.8838 |  |  | 337.4832 | 414.5218 | 390.3494 | 168.9164 | 323.5021 | 417.2758 | 246.7222 | 360.6468 | 439.9966 | 407.2193 | 415.7307 | 282.1863 | 363.5904 | 333.7586 | 407.2244 | 175.0395 | 327.4244 |  | 415.0087 | 382.4006 | 530.7205 | 236.0175 | 359.9952 | 383.9772 | 261.8647 | 357.1393 | 370.3539 | 425.216 | 298.6753 | 378.3396 | 0.32779 | 18.7119 | 1.885 | 0.062418 | -39.885 | 3.1146 | 1406.22 | 0.23 | 3.1682 | -0.37497 | 1.3547 | -0.42251 | 3.3522 | 2.758 | 4.703 | 5.9749 | 8.4403 | 14.2753 | -1.4426 | -3.5862 | -1.7328 | 17.5406
42810.4911 | 4410 | 45.2985 | 35.8525 | 23.3848 | 19.3403 | 17.821 | 19.0933 | 21.2835 | 68.9354 | 35.6906 | 23.6085 | 18.7133 | 16.4581 | 15.8333 | 16.0672 | 122.5245 | 184.0018 | 275.7992 | 274.668 | 206.6843 | 397.149 |  |  |  | 104.401 | 235.5399 | 459.6759 | 434.0444 | 309.6541 | 413.6419 | 158.2838 | 295.6484 | 630.9585 | 168.6454 | 325.6523 | 354.7888 | 300.0432 | 361.1089 |  | 427.6241 | 586.1475 | 632.0883 | 323.5584 |  | 39.4575 | 85.4287 | 41.4249 | 79.6452 | 185.7951 | 242.0185 | 287.748 | 7.755 | 52.4318 | 9.8619 | 101.3527 | 10.0602 | 43.8051 | 51.79 | 56.27 | 15.8063 |  |  | 3.2201 | -0.19245 | 1.0532 | -0.13602 | 4.1899 | 3.6255 | 9.4433 | -5.2466 | 0.53361 | 2.401 | 10.9022 | -0.00039263 | -0.00037784 | -0.00045012 | 442.5485 | 205.617 | 105.7969 | 61.6113 | 23.7886 | 16.7449 | 16.2021 | 47.1797 | 31.6616 | 21.6337 | 18.5312 | 17.2208 | 17.9072 | 22.1989 | 174.4757 | 148.2056 | 130.5529 | 82.4567 | 70.5018 | 146.1205 | 91.0306 | 100.8667 | 141.4672 | 175.3586 | 260.7422 | 336.499 | 362.6827 |  |  |  | 465.146 | 450.8977 | 414.3434 | 442.2204 | 3.9761 | 3.9313 | 349.0692 |  |  | 262.576 |  |  | 106.7248 | 274.8455 | 363.8775 | 106.3778 | 246.9131 | 714.4128 | 697.8796 | 412.5626 | 410.8099 | 363.6988 | 689.4387 |  | 423.8263 | 422.111 | 371.9722 | 551.5057 | 463.7964 | 492.6936 |  | 654.5329 |  |  | 649.5802 | 696.0781 | 684.6006 | [6 empty] | 555.6153 |  |  | 417.1511 |  |  | 337.7619 | 414.3885 | 389.6 | 167.8187 | 323.6593 | 417.2971 | 246.5802 | 361.0105 | 439.4164 | 407.1539 | 415.4385 | 282.1467 | 363.2549 | 333.9079 | 406.756 | 174.642 | 327.2006 |  | 414.148 | 381.966 | 530.6432 | 236.1907 | 360.2392 | 383.6457 | 262.0133 | 357.0835 | 369.874 | 425.7369 | 298.5273 | 378.4664 | 0.2808 | 18.712 | 1.8849 | 0.061716 | -39.8764 | 3.1146 | 1409.8 | 0.21 | 3.2773 | -0.57891 | 1.3543 | -0.4867 | 3.2378 | 3.0118 | 4.8608 | 6.0018 | 8.4282 | 14.2871 | -1.3985 | -3.394 | 5.4673 | 17.4831
42810.4911 | 4411 | 45.3095 | 35.8686 | 23.3882 | 19.3464 | 17.8269 | 19.1016 | 21.2811 | 68.9464 | 35.7037 | 23.6202 | 18.7188 | 16.4583 | 15.8406 | 16.0725 | 122.541 | 184.0032 | 275.7864 | 274.601 | 206.6379 | 397.1255 |  |  |  | 104.3962 | 235.5547 | 459.2407 | 433.3961 | 307.6234 | 411.9596 | 158.3246 | 291.6929 | 640.6902 | 167.1515 | 324.5378 | 355.8378 | 387.3473 | 357.5219 |  | 432.2507 | 582.8529 | 603.466 | 331.0501 |  | 39.6769 | 85.4847 | 41.5184 | 79.5115 | 185.5016 | 242.2736 | 287.699 | 8.0663 | 52.3841 | 9.7922 | 101.2528 | 10.0661 | 43.7959 | 51.7703 | 56.2978 | 15.8089 |  |  | 3.7326 | -0.12674 | 0.9573 | 0.13602 | 4.4764 | 3.5079 | 9.7456 | -5.7243 | 0.8113 | 2.8447 | 11.141 | -0.00033677 | -0.0004337 | -0.00047969 | 442.6927 | 205.6282 | 105.8138 | 61.633 | 23.7896 | 16.745 | 16.1942 | 47.1889 | 31.6677 | 21.6293 | 18.5232 | 17.2206 | 17.9028 | 22.1936 | 174.68 | 150.8428 | 131.9615 | 85.3548 | 70.6042 | 146.2889 | 91.123 | 100.8727 | 141.4932 | 175.3914 | 260.744 | 336.4682 | 362.6456 |  |  |  | 465.0515 | 451.4116 | 414.3791 | 442.5021 | 4.7451 | 3.127 | 349.0276 |  |  | 262.782 |  |  | 106.7208 | 274.8541 | 362.811 | 106.3895 | 246.841 | 718.2823 | 697.9139 | 413.9952 | 411.7635 | 364.3618 | 688.0646 |  | 423.7453 | 422.3826 | 371.9402 | 551.5668 | 463.8013 | 492.5856 |  | 654.3211 |  |  | 649.3056 | 696.5176 | 685.3389 | [6 empty] | 555.6245 |  |  | 418.6434 |  |  | 337.6432 | 414.3839 | 389.6531 | 167.5379 | 323.7825 | 417.3002 | 246.7991 | 360.9467 | 439.3842 | 407.1039 | 415.1996 | 281.8981 | 363.1447 | 333.9357 | 406.7968 | 175.0567 | 326.9163 |  | 412.7081 | 381.9557 | 530.5488 | 236.0637 | 360.2913 | 383.4006 | 261.8473 | 357.0309 | 370.0914 | 425.785 | 299.0013 | 378.519 | 0.49998 | 18.7123 | 1.886 | 0.061629 | -39.869 | 3.1146 | 1400.06 | 0.36 | 3.5242 | -0.46983 | 1.2913 | 0.48674 | 3.3475 | 2.9633 | 4.9392 | 6.0315 | 8.4178 | 14.286 | -1.3996 | -3.5392 | 12.3549 | 17.4641
42810.4911 | 4412 | 45.3083 | 35.8666 | 23.4002 | 19.3546 | 17.8256 | 19.0964 | 21.2822 | 68.9653 | 35.716 | 23.6205 | 18.724 | 16.4571 | 15.8389 | 16.0702 | 122.5594 | 184.0069 | 275.7753 | 274.5328 | 206.6234 | 397.0778 |  |  |  | 104.3967 | 235.5676 | 458.8098 | 432.5619 | 305.2133 | 410.1175 | 167.4976 | 291.8638 | 633.914 | 165.4609 | 323.539 | 356.8601 | 383.952 | 358.3756 |  | 445.136 | 601.8022 | 615.4472 | 333.1306 |  | 39.7444 | 85.5256 | 41.5884 | 79.3657 | 184.5646 | 242.3056 | 287.659 | 8.4066 | 52.3218 | 9.7641 | 101.1837 | 10.0669 | 43.7966 | 51.7788 | 56.304 | 15.8078 |  |  | 3.9324 | 0.011915 | 1.0683 | -0.28782 | 4.1078 | 2.8396 | 8.5345 | -5.9885 | 0.23178 | 3.1273 | 11.0905 | -0.00038441 | -0.00042712 | -0.00048626 | 442.4718 | 205.6598 | 105.8378 | 61.6629 | 23.8013 | 16.7591 | 16.2064 | 47.214 | 31.6838 | 21.6467 | 18.5446 | 17.2281 | 17.9125 | 22.2055 | 176.9502 | 149.3865 | 131.1371 | 84.4712 | 70.9857 | 146.4062 | 91.1908 | 100.8797 | 141.5267 | 175.4215 | 260.7436 | 336.4223 | 362.6033 |  |  |  | 464.8825 | 451.7425 | 414.8626 | 443.2186 | 3.583 | 3.2213 | 350.0006 |  |  | 263.3584 |  |  | 106.723 | 274.8559 | 362.2299 | 106.3807 | 246.812 | 709.3619 | 698.8433 | 414.7888 | 412.0825 | 364.8935 | 687.7414 |  | 423.7189 | 422.1462 | 371.9151 | 551.5632 | 463.761 | 492.8386 |  | 654.213 |  |  | 648.519 | 696.4687 | 685.3069 | [6 empty] | 555.5516 |  |  | 418.0366 |  |  | 337.9299 | 414.4278 | 389.4032 | 167.4036 | 323.8075 | 417.3528 | 246.336 | 360.9628 | 439.6351 | 407.4079 | 415.212 | 281.7833 | 363.2019 | 333.6637 | 406.894 | 175.1797 | 326.8401 |  | 412.6316 | 381.3901 | 530.5094 | 236.6937 | 360.0365 | 384.0949 | 261.7486 | 356.8636 | 370.0331 | 425.78 | 299.8198 | 378.7172 | 0.43969 | 18.7144 | 1.8858 | 0.061455 | -39.866 | 3.1146 | 1400.05 | 0.16 | 3.6124 | 0.14407 | 1.3642 | -0.70807 | 3.2068 | 2.6662 | 4.6222 | 6.0378 | 8.4221 | 14.2813 | -1.6369 | -3.4394 | 11.9827 | 17.4241
42810.4911 | 4413 | 45.3262 | 35.872 | 23.4099 | 19.3497 | 17.832 | 19.1063 | 21.2813 | 68.9897 | 35.7299 | 23.6275 | 18.73 | 16.4607 | 15.8398 | 16.0776 | 122.5682 | 183.9969 | 275.7701 | 274.4955 | 206.5951 | 397.0482 |  |  |  | 104.4006 | 235.5778 | 458.6099 | 431.5065 | 302.7587 | 407.6144 | 171.5265 | 294.9868 | 629.0578 | 164.1811 | 322.8152 | 354.3868 | 430.3346 | 355.3992 |  | 446.0918 | 600.6545 | 629.9634 | 329.4127 |  | 39.8387 | 85.6038 | 41.6083 | 79.2707 | 184.0679 | 242.3092 | 287.6681 | 8.6237 | 52.2844 | 9.7401 | 101.096 | 10.0639 | 43.7976 | 51.7807 | 56.3039 | 15.8015 |  |  | 3.4238 | -0.051169 | 0.73979 | -0.3647 | 4.2392 | 2.8278 | 9.4137 | -5.6343 | 0.57467 | 2.8384 | 10.9558 | -0.00037948 | -0.00036798 | -0.00047476 | 442.3624 | 205.6675 | 105.8536 | 61.6785 | 23.8051 | 16.747 | 16.208 | 47.2129 | 31.6845 | 21.6409 | 18.5406 | 17.2174 | 17.9096 | 22.1939 | 176.9556 | 149.2249 | 128.4032 | 84.6501 | 73.3461 | 146.4363 | 91.2315 | 100.8866 | 141.5695 | 175.4614 | 260.7363 | 336.3828 | 362.5566 |  |  |  | 464.7703 | 451.2793 | 414.4487 | 442.2464 | 2.1612 | 3.2399 | 350.7039 |  |  | 263.5166 |  |  | 106.7227 | 274.8614 | 359.5447 | 106.3913 | 246.7914 | 712.7414 | 699.493 | 414.3152 | 412.7313 | 364.9815 | 688.4656 |  | 423.6896 | 421.632 | 371.9023 | 551.4601 | 463.7657 | 491.9959 |  | 654.4944 |  |  | 649.0625 | 696.4043 | 685.0137 | [6 empty] | 555.4813 |  |  | 417.361 |  |  | 338.3899 | 414.3878 | 388.7705 | 167.3775 | 324.0892 | 417.5303 | 246.1912 | 360.9769 | 439.801 | 407.3988 | 415.1707 | 281.9401 | 363.2954 | 333.3412 | 406.9232 | 175.0087 | 326.9273 |  | 412.9839 | 380.5781 | 530.4894 | 237.5019 | 359.6797 | 385.4948 | 261.9685 | 356.839 | 369.4941 | 425.4159 | 300.7293 | 378.7449 | 0.48091 | 18.7112 | 1.8865 | 0.060493 | -39.957 | 3.1146 | 1400.58 | 0.2 | 3.3645 | -0.29859 | 1.1353 | -0.79714 | 3.2577 | 2.6606 | 4.8545 | 6.0146 | 8.4353 | 14.2847 | -1.6336 | -3.1306 | 16.6902 | 17.4377
42810.4911 | 4414 | 45.3356 | 35.8782 | 23.4028 | 19.3497 | 17.8257 | 19.103 | 21.2763 | 69.0062 | 35.7378 | 23.6341 | 18.7289 | 16.4511 | 15.8309 | 16.073 | 122.5997 | 184.0093 | 275.7704 | 274.449 | 206.5828 | 397.0205 |  |  |  | 104.4152 | 235.5969 | 458.4371 | 432.0708 | 302.8197 | 406.3159 | 169.5496 | 298.8836 | 616.1856 | 167.5491 | 324.8176 | 353.0506 | 464.0995 | 357.0334 |  | 458.3953 | 601.2825 | 621.8051 | 330.9786 |  | 39.6256 | 85.5044 | 41.5917 | 78.902 | 184.4443 | 242.1195 | 287.8045 | 8.6451 | 52.2753 | 9.8542 | 101.0038 | 10.0721 | 43.8125 | 51.7786 | 56.2992 | 15.7934 |  |  | 3.7241 | -0.27721 | 0.58997 | -0.62097 | 4.2635 | 2.7916 | 8.8966 | -5.7361 | 0.53244 | 2.8605 | 11.0081 | -0.00039591 | -0.00042384 | -0.00051912 | 442.7129 | 205.6901 | 105.8675 | 61.6978 | 23.8124 | 16.7373 | 16.197 | 47.2214 | 31.6826 | 21.6435 | 18.5279 | 17.2073 | 17.909 | 22.1889 | 175.8025 | 148.6703 | 128.7162 | 85.1071 | 72.5366 | 146.5129 | 91.2775 | 100.8894 | 141.5965 | 175.4989 | 260.7383 | 336.3456 | 362.5108 |  |  |  | 464.7553 | 450.3169 | 411.7952 | 440.5384 | 4.1544 | 3.9108 | 348.9706 |  |  | 261.6074 |  |  | 106.7237 | 274.8692 | 358.0443 | 106.3962 | 246.7656 | 717.7492 | 698.685 | 413.2977 | 411.8708 | 364.4796 | 687.8664 |  | 423.5715 | 421.774 | 371.8294 | 551.9872 | 463.7395 | 491.6197 |  | 654.5698 |  |  | 648.8227 | 695.7641 | 684.256 | [6 empty] | 555.4358 |  |  | 417.4984 |  |  | 338.2558 | 414.4232 | 388.8025 | 166.8837 | 324.385 | 417.9058 | 246.1816 | 360.7507 | 439.9332 | 406.9224 | 414.7663 | 282.2621 | 363.3881 | 333.5309 | 407.0284 | 174.893 | 327.04 |  | 413.6767 | 379.8566 | 530.4969 | 237.3612 | 359.6001 | 385.8648 | 262.1266 | 356.9133 | 369.5365 | 425.2511 | 300.9397 | 378.6556 | 0.54582 | 18.7118 | 1.8869 | 0.060283 | -39.8812 | 3.1147 | 1379.55 | 0.3 | 3.5056 | -0.69488 | 1.0137 | -1.04 | 3.2664 | 2.6431 | 4.7184 | 6.0189 | 8.4248 | 14.267 | -1.4957 | -3.1598 | 20.4488 | 17.4834
42810.4911 | 4415 | 45.331 | 35.8735 | 23.4131 | 19.3502 | 17.8251 | 19.0893 | 21.2757 | 69.0191 | 35.7545 | 23.6386 | 18.7358 | 16.4552 | 15.8321 | 16.0748 | 122.6051 | 183.9913 | 275.7412 | 274.3823 | 206.5368 | 397.0396 |  |  |  | 104.407 | 235.6025 | 458.245 | 432.4865 | 302.4018 | 405.4596 | 169.0092 | 298.7798 | 596.0145 | 173.3415 | 330.3611 | 359.3462 | 463.0298 | 356.8519 |  | 455.4125 | 596.908 | 625.8113 | 326.4644 |  | 39.3857 | 85.3763 | 41.5604 | 78.5694 | 184.5907 | 241.4685 | 287.8243 | 8.5584 | 52.235 | 9.9931 | 100.9769 | 10.0626 | 43.8302 | 51.764 | 56.2878 | 15.7783 |  |  | 4.0566 | -0.2943 | 1.048 | -0.32724 | 4.2254 | 2.9796 | 8.9058 | -5.3833 | 0.60872 | 3.484 | 11.0754 | -0.00035813 | -0.00039591 | -0.00048134 | 442.8582 | 205.71 | 105.8857 | 61.7264 | 23.823 | 16.749 | 16.203 | 47.232 | 31.6922 | 21.6497 | 18.5325 | 17.2191 | 17.9123 | 22.1878 | 175.3041 | 148.2877 | 131.1772 | 85.0593 | 72.7137 | 146.4557 | 91.3933 | 100.8952 | 141.6253 | 175.5304 | 260.7367 | 336.3109 | 362.4616 |  |  |  | 464.6909 | 449.7873 | 410.7153 | 440.0807 | 2.2513 | 3.5463 | 347.7061 |  |  | 262.4864 |  |  | 106.7259 | 274.8749 | 357.6264 | 106.393 | 246.724 | 723.4122 | 697.5084 | 415.1692 | 412.0884 | 364.6286 | 687.4445 |  | 423.5016 | 422.2355 | 371.7806 | 552.3884 | 463.6577 | 491.5166 |  | 654.6947 |  |  | 648.0657 | 694.8469 | 683.2786 | [6 empty] | 555.3522 |  |  | 418.7121 |  |  | 338.3037 | 414.7639 | 389.0445 | 166.6392 | 323.9507 | 417.8805 | 245.8554 | 361.0476 | 440.0995 | 407.2971 | 414.3997 | 282.313 | 363.481 | 333.306 | 407.4388 | 174.6291 | 327.1595 |  | 415.8371 | 379.1869 | 530.4991 | 237.6091 | 359.6276 | 385.7851 | 262.1624 | 356.9014 | 369.7789 | 425.124 | 300.5412 | 378.2489 | 0.30121 | 18.7108 | 1.8876 | 0.05945 | -39.9504 | 3.1147 | 1366.38 | 0.17 | 3.6564 | -0.71585 | 1.3508 | -0.75485 | 3.2497 | 2.7289 | 4.7179 | 6.0233 | 8.4077 | 14.2461 | -1.4477 | -3.4191 | 20.4475 | 17.4884
42810.4911 | 4416 | 45.3338 | 35.8748 | 23.4083 | 19.356 | 17.8286 | 19.0892 | 21.2776 | 69.0389 | 35.7616 | 23.6422 | 18.7327 | 16.4572 | 15.8324 | 16.0606 | 122.6072 | 183.9938 | 275.7326 | 274.3257 | 206.5347 | 397.1092 |  |  |  | 104.4216 | 235.6188 | 458.5244 | 432.8604 | 302.3271 | 407.3654 | 167.5998 | 295.2647 | 625.6195 | 171.4504 | 331.7765 | 361.354 | 125.1278 | 358.1404 |  | 459.7588 | 613.0725 | 635.5195 | 326.9581 |  | 39.1453 | 85.2217 | 41.4713 | 78.5302 | 185.0555 | 241.3486 | 287.4709 | 8.4751 | 52.1952 | 10.3148 | 100.9452 | 10.0752 | 43.854 | 51.7427 | 56.2825 | 15.7764 |  |  | 4.3503 | -0.45661 | 0.41846 | -0.43173 | 4.4265 | 3.4225 | 9.3559 | -5.7407 | 0.52213 | 2.7942 | 11.3341 | -0.00039755 | -0.0003762 | -0.00043205 | 443.1292 | 205.7239 | 105.9029 | 61.7473 | 23.8291 | 16.7495 | 16.1967 | 47.2451 | 31.6926 | 21.6508 | 18.5312 | 17.2149 | 17.9042 | 22.1897 | 171.6755 | 145.8536 | 127.8955 | 85.8199 | 73.088 | 146.374 | 91.4614 | 100.9053 | 141.6678 | 175.5674 | 260.7372 | 336.2783 | 362.4123 |  |  |  | 464.6394 | 449.8788 | 410.0434 | 440.8396 | 4.1023 | 2.7146 | 348.0203 |  |  | 264.6563 |  |  | 106.7273 | 274.8799 | 357.8263 | 106.3803 | 246.6734 | 732.0777 | 696.0519 | 415.4355 | 411.0787 | 363.7855 | 685.7225 |  | 423.4374 | 421.7973 | 371.7158 | 552.5161 | 463.6125 | 490.4172 |  | 654.856 |  |  | 647.538 | 693.8648 | 682.3452 | [6 empty] | 555.2278 |  |  | 416.9296 |  |  | 338.4694 | 415.1087 | 389.7151 | 166.3049 | 323.3855 | 417.6577 | 245.5226 | 361.1074 | 440.5295 | 408.0322 | 414.2094 | 282.1484 | 362.991 | 332.9662 | 407.6851 | 174.7739 | 327.0418 |  | 415.0172 | 379.3505 | 530.4491 | 238.2652 | 359.6333 | 386.1895 | 261.9478 | 356.7645 | 369.5442 | 424.7637 | 300.602 | 378.0329 | 0.18373 | 18.7115 | 1.8882 | 0.058358 | -39.9052 | 3.1146 | 1354.51 | 0.25 | 3.7918 | -0.89147 | 0.85342 | -0.86684 | 3.3257 | 2.9243 | 4.8351 | 6.0644 | 8.4141 | 14.2372 | -1.0549 | -3.0461 | -4.1797 | 17.4612
42810.4912 | 4417 | 45.351 | 35.887 | 23.4229 | 19.3521 | 17.836 | 19.102 | 21.2769 | 69.064 | 35.7804 | 23.6486 | 18.7425 | 16.4552 | 15.8413 | 16.0752 | 122.6327 | 183.9793 | 275.7208 | 274.2742 | 206.5245 | 396.8725 |  |  |  | 104.4228 | 235.6237 | 458.4223 | 433.4371 | 302.7394 | 406.568 | 161.3983 | 290.4595 | 631.4815 | 167.6024 | 326.0143 | 357.2242 | 177.2127 | 361.6412 |  | 437.8053 | 593.5654 | 631.3773 | 319.7986 |  | 39.1042 | 85.1233 | 41.4022 | 78.5733 | 185.1597 | 241.6127 | 287.3058 | 8.3656 | 52.181 | 10.7148 | 100.9248 | 10.0671 | 43.8772 | 51.7244 | 56.2809 | 15.7795 |  |  | 4.5008 | -0.36527 | 0.74242 | -0.37193 | 4.2826 | 3.3475 | 9.4847 | -5.4082 | 1.0349 | 2.7507 | 11.0486 | -0.00039591 | -0.00035484 | -0.00046162 | 443.3792 | 205.7494 | 105.9293 | 61.7816 | 23.8474 | 16.7582 | 16.2058 | 47.2654 | 31.7055 | 21.6587 | 18.5374 | 17.222 | 17.9039 | 22.1899 | 172.3826 | 143.6343 | 122.4145 | 84.3053 | 73.6663 | 146.3969 | 91.4826 | 100.9233 | 141.7057 | 175.6174 | 260.7521 | 336.2478 | 362.3807 |  |  |  | 464.4956 | 449.6041 | 409.6328 | 439.8923 | 3.8713 | 2.887 | 347.4228 |  |  | 264.6191 |  |  | 106.721 | 274.883 | 358.5622 | 106.3794 | 246.6691 | 726.6464 | 694.6904 | 413.9162 | 409.3919 | 362.7541 | 683.6912 |  | 423.3883 | 421.9371 | 371.651 | 552.1623 | 463.5438 | 490.0511 |  | 655 |  |  | 648.0734 | 692.5446 | 681.067 | [6 empty] | 555.0498 |  |  | 417.0847 |  |  | 338.5487 | 415.1939 | 390.4826 | 165.509 | 323.1468 | 417.6417 | 245.375 | 361.0674 | 440.4748 | 408.6624 | 414.1352 | 281.9993 | 362.6876 | 332.7443 | 407.3468 | 175.093 | 327.1605 |  | 416.247 | 380.1333 | 530.4175 | 237.9571 | 359.6831 | 386.1011 | 261.6281 | 356.6611 | 369.4525 | 425.0782 | 301.2722 | 378.0123 | 0.45356 | 18.7118 | 1.8898 | 0.059045 | -39.8621 | 3.1147 | 1340.45 | 0.15 | 3.8546 | -0.79722 | 1.1366 | -0.80446 | 3.2721 | 2.8929 | 4.8695 | 6.1157 | 8.4045 | 14.2389 | -1.1306 | -2.4346 | -1.6282 | 17.4705
42810.4912 | 4418 | 45.3554 | 35.8897 | 23.423 | 19.3614 | 17.8296 | 19.0968 | 21.2708 | 69.0742 | 35.7877 | 23.6494 | 18.7376 | 16.4572 | 15.8269 | 16.0688 | 122.6545 | 183.9838 | 275.7075 | 274.2523 | 206.4448 | 396.8537 |  |  |  | 104.4126 | 235.6492 | 458.3205 | 433.0268 | 303.5347 | 407.437 | 158.2664 | 290.8125 | 634.6981 | 166.1474 | 325.952 | 354.6416 | 440.4186 | 355.057 |  | 429.271 | 575.4891 | 604.1073 | 324.5272 |  | 39.0995 | 84.9917 | 41.268 | 78.3424 | 184.8185 | 241.1188 | 286.9227 | 8.2033 | 52.1856 | 11.2457 | 100.9127 | 10.0581 | 43.8829 | 51.7255 | 56.273 | 15.7714 |  |  | 4.9634 | -0.007797 | 0.78842 | -0.14522 | 4.4028 | 3.1747 | 8.821 | -5.2538 | 0.71069 | 2.77 | 10.9361 | -0.0003532 | -0.00043534 | -0.00046327 | 443.256 | 205.7718 | 105.9425 | 61.8028 | 23.8556 | 16.7518 | 16.2009 | 47.2727 | 31.7003 | 21.6548 | 18.5392 | 17.2117 | 17.9126 | 22.1767 | 171.3386 | 142.0528 | 120.3836 | 83.4139 | 73.1607 | 146.3749 | 91.5031 | 100.9269 | 141.7406 | 175.6525 | 260.75 | 336.2151 | 362.3364 |  |  |  | 464.4386 | 449.2305 | 411.3805 | 438.3952 | 3.8527 | 3.1394 | 347.2368 |  |  | 265.7351 |  |  | 106.7146 | 274.8944 | 358.0256 | 106.4153 | 246.6533 | 723.2976 | 694.1072 | 414.4661 | 410.0105 | 363.2825 | 681.8537 |  | 423.3832 | 421.446 | 371.6128 | 551.9063 | 463.4332 | 490.9073 |  | 655.0466 |  |  | 647.7962 | 691.5611 | 680.2473 | [6 empty] | 555.0891 |  |  | 417.9869 |  |  | 338.6565 | 415.1099 | 390.8042 | 165.2718 | 323.0499 | 417.1592 | 244.3815 | 361.4345 | 440.0406 | 408.1513 | 414.1356 | 282.0321 | 362.1419 | 332.9687 | 407.0058 | 174.9203 | 327.0682 |  | 417.6594 | 380.1817 | 530.3812 | 237.1887 | 359.9838 | 384.947 | 261.3005 | 356.8482 | 369.874 | 424.0108 | 300.8322 | 378.1323 | 0.3692 | 18.7126 | 1.891 | 0.059487 | -39.7341 | 3.1147 | 1313.11 | 0.22 | 4.0504 | -0.11646 | 1.171 | -0.50259 | 3.3161 | 2.8159 | 4.6938 | 6.1662 | 8.4148 | 14.2329 | -1.0174 | -2.2064 | 17.9195 | 17.5053
42810.4912 | 4419 | 45.3655 | 35.8963 | 23.4299 | 19.3664 | 17.8244 | 19.0988 | 21.2723 | 69.0964 | 35.7974 | 23.6646 | 18.7374 | 16.4564 | 15.8356 | 16.066 | 122.6702 | 183.9751 | 275.7016 | 274.1563 | 206.4333 | 396.8187 |  |  |  | 104.4288 | 235.672 | 458.8871 | 433.8172 | 302.5374 | 408.6904 | 164.4676 | 293.9986 | 639.3351 | 164.2801 | 320.8844 | 352.2108 | 428.5054 | 355.0278 |  | 451.0635 | 595.3636 | 617.5744 | 327.057 |  | 38.9547 | 84.8707 | 41.147 | 78.1457 | 184.2077 | 240.37 | 286.8706 | 8.1618 | 52.1712 | 11.2058 | 100.8845 | 10.0541 | 43.9023 | 51.7317 | 56.2535 | 15.7724 |  |  | 3.9902 | 0.070399 | 1.0342 | -0.38507 | 4.2392 | 3.1544 | 9.2403 | -5.6744 | 0.54392 | 3.6877 | 11.1495 | -0.00039427 | -0.00037784 | -0.00046984 | 442.9288 | 205.7865 | 105.9553 | 61.826 | 23.8602 | 16.7504 | 16.1946 | 47.2857 | 31.7186 | 21.6617 | 18.5336 | 17.2158 | 17.917 | 22.1805 | 172.1069 | 144.791 | 122.6821 | 82.8434 | 72.8714 | 146.4155 | 91.5641 | 100.9245 | 141.7627 | 175.6749 | 260.7457 | 336.1702 | 362.288 |  |  |  | 464.4369 | 449.8358 | 412.9344 | 438.7928 | 3.1158 | 3.7414 | 347.8811 |  |  | 267.056 |  |  | 106.727 | 274.9107 | 357.7869 | 106.4288 | 246.6062 | 727.8177 | 693.9336 | 415.716 | 412.8599 | 365.1184 | 680.7089 |  | 423.354 | 421.0597 | 371.5677 | 551.8032 | 463.3611 | 491.6974 |  | 655.2392 |  |  | 647.8252 | 691.7759 | 680.6574 | [6 empty] | 555.3 |  |  | 420.3251 |  |  | 338.6441 | 414.9594 | 390.9515 | 165.6963 | 322.8524 | 416.5515 | 243.2944 | 361.0922 | 439.4701 | 408.7387 | 413.948 | 282.0805 | 362.1055 | 333.387 | 407.1102 | 174.9811 | 326.8836 |  | 417.6256 | 379.3999 | 530.3699 | 237.1202 | 360.3557 | 384.2399 | 260.7728 | 357.071 | 369.6306 | 423.1374 | 299.7713 | 378.1131 | 0.17159 | 18.7113 | 1.8923 | 0.060565 | -39.7542 | 3.1147 | 1302.72 | 0.26 | 3.635 | 0.34987 | 1.341 | -0.81826 | 3.2515 | 2.8048 | 4.8005 | 6.195 | 8.4215 | 14.2273 | -1.0976 | -2.4543 | 16.5609 | 17.494
42810.4912 | 4420 | 45.3695 | 35.8961 | 23.4285 | 19.3608 | 17.8331 | 19.0978 | 21.2645 | 69.1147 | 35.8095 | 23.6694 | 18.7401 | 16.4554 | 15.8339 | 16.0634 | 122.6811 | 183.9676 | 275.6701 | 274.1121 | 206.4127 | 396.6733 |  |  |  | 104.4243 | 235.6759 | 458.5277 | 433.082 | 301.7832 | 408.0348 | 170.4328 | 291.8645 | 643.458 | 164.6397 | 319.7983 | 353.0765 | 387.1675 | 351.0468 |  | 445.07 | 598.0355 | 633.0298 | 323.5542 |  | 38.9509 | 84.6724 | 41.0746 | 77.956 | 184.1081 | 240.5319 | 286.8404 | 8.2312 | 52.1703 | 10.9686 | 100.8493 | 10.0284 | 43.9024 | 51.7258 | 56.2381 | 15.7676 |  |  | 3.3778 | 0.051343 | 0.77199 | -0.7386 | 4.2129 | 2.1996 | 8.7198 | -5.3859 | 0.62857 | 2.1853 | 11.2129 | -0.00036306 | -0.00037291 | -0.00046327 | 443.8116 | 205.8077 | 105.9734 | 61.8448 | 23.8671 | 16.7545 | 16.1951 | 47.2976 | 31.732 | 21.6613 | 18.5385 | 17.2178 | 17.9019 | 22.1874 | 170.9545 | 143.893 | 122.3849 | 82.0572 | 70.3971 | 146.4193 | 91.6417 | 100.9375 | 141.7962 | 175.7146 | 260.7487 | 336.1412 | 362.2516 |  |  |  | 464.453 | 450.0649 | 412.6303 | 438.1697 | 3.4943 | 2.7513 | 349.52 |  |  | 267.5805 |  |  | 106.7203 | 274.9222 | 356.5204 | 106.4174 | 246.5718 | 726.042 | 693.8022 | 415.0809 | 414.967 | 366.2785 | 680.8801 |  | 423.4102 | 421.286 | 371.4839 | 551.3839 | 463.288 | 491.7772 |  | 655.7265 |  |  | 647.0757 | 691.5815 | 680.9097 | [6 empty] | 555.5405 |  |  | 418.9797 |  |  | 338.3682 | 414.8592 | 390.4894 | 165.4856 | 322.9237 | 416.7861 | 243.4973 | 361.2569 | 439.1834 | 408.9583 | 413.5547 | 281.8365 | 362.258 | 333.5489 | 406.7872 | 174.543 | 326.7791 |  | 417.0077 | 378.5893 | 530.3144 | 236.2888 | 360.3539 | 383.5864 | 260.9002 | 357.2612 | 369.3099 | 421.9402 | 298.6353 | 378.1083 | 0.22937 | 18.7117 | 1.8937 | 0.060934 | -39.765 | 3.1146 | 1304.55 | 0.34 | 3.3428 | 0.2987 | 1.1583 | -1.1329 | 3.242 | 2.3425 | 4.6641 | 6.1961 | 8.4078 | 14.2303 | -0.96903 | -2.4118 | 12.5464 | 17.5133
42810.4912 | 4421 | 45.3778 | 35.906 | 23.4287 | 19.3635 | 17.8364 | 19.0985 | 21.2707 | 69.1318 | 35.8216 | 23.6707 | 18.744 | 16.4555 | 15.8352 | 16.0674 | 122.7024 | 183.9635 | 275.6672 | 274.0578 | 206.3933 | 396.6271 |  |  |  | 104.4288 | 235.6883 | 458.4879 | 432.9917 | 303.4876 | 408.9686 | 171.5073 | 296.329 | 627.5848 | 162.0471 | 319.2269 | 349.4301 | 429.7568 | 349.2601 |  | 447.9019 | 598.3178 | 631.5909 | 316.9108 |  | 38.8168 | 84.5057 | 41.038 | 77.8801 | 183.3638 | 240.4391 | 287.0042 | 8.3937 | 52.1437 | 10.7613 | 100.8024 | 10.0327 | 43.9081 | 51.7209 | 56.2336 | 15.7673 |  |  | 3.916 | -0.40273 | 0.5834 | -0.39164 | 3.9245 | 2.9428 | 8.6147 | -5.514 | 0.69707 | 2.7914 | 11.0546 | -0.0003647 | -0.00036634 | -0.00049612 | 444.0563 | 205.8324 | 105.989 | 61.8721 | 23.8774 | 16.75 | 16.2037 | 47.3072 | 31.7332 | 21.6673 | 18.5411 | 17.217 | 17.9163 | 22.1818 | 171.1777 | 143.4336 | 121.3235 | 79.4342 | 67.8004 | 146.3909 | 91.6659 | 100.9485 | 141.8265 | 175.7531 | 260.75 | 336.1119 | 362.2031 |  |  |  | 464.51 | 449.6802 | 412.2676 | 437.6342 | 3.268 | 2.2868 | 350.1433 |  |  | 266.3919 |  |  | 106.7219 | 274.9326 | 356.1764 | 106.4187 | 246.5608 | 724.5788 | 693.9011 | 414.8971 | 414.2302 | 365.8487 | 681.882 |  | 423.4483 | 421.4134 | 371.3845 | 550.8474 | 463.1455 | 491.6703 |  | 655.8995 |  |  | 647.3985 | 691.2018 | 680.7857 | [6 empty] | 555.7576 |  |  | 418.9466 |  |  | 338.4154 | 414.9906 | 390.2707 | 164.9194 | 322.9617 | 417.8141 | 244.6166 | 361.1154 | 439.0038 | 408.5119 | 413.2789 | 281.603 | 362.2451 | 333.393 | 406.5481 | 174.3958 | 326.9073 |  | 416.6699 | 377.6466 | 530.158 | 235.6825 | 359.9709 | 383.0172 | 261.0874 | 357.4549 | 369.4514 | 420.8597 | 298.2339 | 377.995 | 0.38692 | 18.7112 | 1.8947 | 0.061405 | -39.7708 | 3.1147 | 1290.79 | 0.22 | 3.6018 | -0.83638 | 1.0067 | -0.82479 | 3.1287 | 2.7093 | 4.6355 | 6.1723 | 8.3955 | 14.2283 | -0.99745 | -2.291 | 16.9758 | 17.5349
42810.4912 | 4422 | 45.3835 | 35.9095 | 23.4388 | 19.3708 | 17.8253 | 19.0989 | 21.2806 | 69.1478 | 35.8339 | 23.6702 | 18.7414 | 16.4546 | 15.8326 | 16.0712 | 122.7175 | 183.9638 | 275.6566 | 274.009 | 206.3594 | 396.5487 |  |  |  | 104.4405 | 235.7098 | 458.8391 | 434.6548 | 305.1515 | 409.1929 | 169.8816 | 298.4132 | 612.8287 | 169.0179 | 327.7952 | 353.9843 | 463.7482 | 350.7313 |  | 460.9619 | 601.3481 | 631.3579 | 315.7905 |  | 38.7919 | 84.453 | 40.9717 | 77.789 | 183.2854 | 240.6236 | 286.8095 | 8.3386 | 52.1188 | 10.6245 | 100.752 | 10.0323 | 43.9217 | 51.7017 | 56.2243 | 15.7683 |  |  | 2.7962 | -0.093881 | 0.85019 | -0.3417 | 4.2642 | 3.5821 | 9.1608 | -5.4996 | 0.61709 | 2.6462 | 10.7855 | -0.00035648 | -0.0004337 | -0.00047476 | 443.7465 | 205.8485 | 106.0135 | 61.8926 | 23.8778 | 16.751 | 16.1975 | 47.3221 | 31.7349 | 21.6688 | 18.5426 | 17.2191 | 17.9085 | 22.178 | 167.5782 | 142.9892 | 116.76 | 75.9959 | 65.8521 | 146.3215 | 91.6349 | 100.9542 | 141.8635 | 175.7849 | 260.7425 | 336.0692 | 362.1578 |  |  |  | 464.5823 | 449.1761 | 410.9545 | 437.5885 | 3.6945 | 3.078 | 350.8126 |  |  | 266.0329 |  |  | 106.7279 | 274.9402 | 357.545 | 106.411 | 246.5788 | 726.1586 | 693.8237 | 415.8219 | 413.882 | 364.7285 | 680.7652 |  | 423.4658 | 421.894 | 371.293 | 550.5914 | 463.0991 | 491.4082 |  | 655.8446 |  |  | 647.7463 | 691.2215 | 680.5037 | [6 empty] | 555.8383 |  |  | 417.7793 |  |  | 338.4374 | 414.9714 | 390.1945 | 163.8448 | 322.9707 | 418.8887 | 244.0224 | 360.6951 | 439.0041 | 407.3918 | 413.4193 | 281.3537 | 362.2387 | 333.2905 | 406.5112 | 174.6973 | 326.9622 |  | 417.8325 | 377.2292 | 530.1015 | 235.4819 | 359.8662 | 383.0872 | 260.9998 | 357.5573 | 369.8855 | 419.6088 | 298.2429 | 377.7566 | 0.21416 | 18.7123 | 1.8953 | 0.0627 | -39.7871 | 3.1147 | 1267.65 | 0.34 | 3.0441 | -0.40379 | 1.2151 | -0.77036 | 3.2619 | 2.9897 | 4.781 | 6.2051 | 8.374 | 14.2299 | -0.60639 | -1.7877 | 20.829 | 17.5448
42810.4912 | 4423 | 45.3851 | 35.9106 | 23.4444 | 19.371 | 17.8321 | 19.098 | 21.2685 | 69.1661 | 35.8437 | 23.675 | 18.7374 | 16.4481 | 15.828 | 16.0695 | 122.7364 | 183.9669 | 275.6456 | 273.9557 | 206.3265 | 396.5979 |  |  |  | 104.4475 | 235.7314 | 459.1632 | 435.0593 | 305.0733 | 409.7265 | 163.0221 | 294.5391 | 620.0874 | 173.1279 | 331.3636 | 358.3453 | 300.1986 | 355.4595 |  | 464.9688 | 613.7207 | 634.6879 | 319.6021 |  | 38.8848 | 84.471 | 40.9337 | 77.8393 | 183.8014 | 241.0442 | 286.7141 | 8.2141 | 52.1104 | 10.5249 | 100.6945 | 10.0288 | 43.9844 | 51.6765 | 56.2028 | 15.766 |  |  | 3.4987 | -0.14711 | 0.87778 | 0.077538 | 4.2635 | 2.6425 | 8.7987 | -5.6054 | 0.62721 | 3.318 | 10.7921 | -0.00041234 | -0.00039591 | -0.00049776 | 443.6636 | 205.867 | 106.031 | 61.9199 | 23.8901 | 16.7623 | 16.199 | 47.3335 | 31.7413 | 21.6678 | 18.5413 | 17.2214 | 17.912 | 22.1811 | 162.9105 | 140.5002 | 115.9982 | 74.1253 | 64.5622 | 146.2752 | 91.6168 | 100.9584 | 141.8949 | 175.8181 | 260.7447 | 336.0391 | 362.1242 |  |  |  | 464.6767 | 448.9457 | 409.6575 | 438.1987 | 5.7158 | 2.9478 | 352.0665 |  |  | 267.1358 |  |  | 106.7235 | 274.9495 | 358.9581 | 106.4164 | 246.5818 | 726.5642 | 693.8211 | 416.5407 | 413.2815 | 363.6674 | 680.024 |  | 423.4436 | 422.3424 | 371.2185 | 550.5556 | 463.0858 | 490.635 |  | 655.7634 |  |  | 648.1406 | 691.2065 | 680.5565 | [6 empty] | 555.9827 |  |  | 416.8003 |  |  | 338.1589 | 414.269 | 389.839 | 163.3591 | 322.9717 | 419.4869 | 243.2464 | 360.5637 | 438.9117 | 406.8048 | 413.4734 | 281.3216 | 362.2234 | 333.0796 | 406.6093 | 175.1696 | 326.9639 |  | 419.0246 | 377.0495 | 530.0519 | 236.0571 | 359.7039 | 382.9437 | 260.8839 | 357.547 | 370.6255 | 419.3083 | 298.5501 | 377.4924 | 0.50441 | 18.7112 | 1.8955 | 0.062816 | -39.7834 | 3.1146 | 1275.5 | 0.25 | 3.4064 | -0.50547 | 1.2347 | 0.36697 | 3.263 | 2.5688 | 4.6875 | 6.2234 | 8.355 | 14.2294 | -0.093675 | -1.7052 | 5.5882 | 17.539
42810.4912 | 4424 | 45.3922 | 35.9134 | 23.4534 | 19.3786 | 17.8275 | 19.1026 | 21.2704 | 69.1876 | 35.8556 | 23.6828 | 18.7392 | 16.4547 | 15.8305 | 16.0629 | 122.7555 | 183.9701 | 275.6322 | 273.9035 | 206.3225 | 396.5953 |  |  |  | 104.4515 | 235.7399 | 459.1961 | 435.8179 | 306.2519 | 409.884 | 166.3581 | 299.9342 | 610.5469 | 171.5057 | 329.602 | 357.9759 | 302.9754 | 358.5497 |  | 433.9219 | 604.4132 | 633.6143 | 314.0914 |  | 38.9562 | 84.5167 | 40.9357 | 77.8886 | 183.7461 | 240.6089 | 286.4713 | 7.9806 | 52.1042 | 10.4322 | 100.6327 | 10.0395 | 44.0362 | 51.6782 | 56.1907 | 15.7754 |  |  | 2.9934 | -0.16091 | 0.92838 | -0.4291 | 4.1301 | 3.3456 | 8.9886 | -6.1166 | 0.30359 | 2.8951 | 10.9093 | -0.00040248 | -0.00039591 | -0.00047805 | 443.4529 | 205.8897 | 106.051 | 61.948 | 23.899 | 16.7708 | 16.1986 | 47.3439 | 31.7549 | 21.6753 | 18.5436 | 17.2225 | 17.9177 | 22.1859 | 168.1918 | 143.6408 | 117.9445 | 75.8248 | 63.3412 | 146.3588 | 91.6249 | 100.9655 | 141.927 | 175.8494 | 260.7404 | 335.9998 | 362.08 |  |  |  | 464.598 | 448.5374 | 409.7812 | 436.4374 | 4.3559 | 3.1629 | 351.9213 |  |  | 268.4896 |  |  | 106.7299 | 274.9591 | 359.5263 | 106.3961 | 246.5697 | 719.3203 | 694.2182 | 417.6134 | 412.0793 | 363.4871 | 679.8311 |  | 423.3729 | 422.361 | 371.1268 | 550.337 | 462.981 | 490.4126 |  | 656.0107 |  |  | 648.1399 | 691.4893 | 680.9999 | [6 empty] | 556.2869 |  |  | 417.2149 |  |  | 337.8594 | 413.7846 | 389.5777 | 163.6681 | 323.0351 | 419.3828 | 242.4112 | 360.5762 | 438.8484 | 406.5766 | 413.5333 | 281.5166 | 362.1397 | 332.7412 | 406.8025 | 175.1348 | 326.9937 |  | 419.0698 | 376.2976 | 530.0479 | 236.3669 | 359.768 | 383.1366 | 260.7976 | 357.4832 | 370.5749 | 420.1798 | 298.2629 | 377.2884 | 0.19124 | 18.7069 | 1.8954 | 0.062874 | -39.7795 | 3.1147 | 1250.93 | 0.32 | 3.1512 | -0.52868 | 1.2699 | -0.86335 | 3.2102 | 2.8892 | 4.7358 | 6.2214 | 8.3463 | 14.223 | -0.6698 | -1.9205 | 5.9379 | 17.5786
42810.4912 | 4425 | 45.4019 | 35.9011 | 23.4639 | 19.3723 | 17.8292 | 19.102 | 21.2637 | 69.2031 | 35.8697 | 23.6906 | 18.7424 | 16.4516 | 15.8289 | 16.0659 | 122.7708 | 183.9633 | 275.6241 | 273.867 | 206.2932 | 396.5133 |  |  |  | 104.4561 | 235.7548 | 458.9961 | 436.9949 | 307.9132 | 409.0691 | 166.9644 | 297.3436 | 621.456 | 172.0176 | 330.2832 | 358.2521 | 100.1432 | 359.3292 |  | 420.9827 | 574.5098 | 612.4842 | 316.3999 |  | 39.0896 | 84.5724 | 40.8896 | 77.8205 | 183.667 | 240.4825 | 286.4535 | 7.8083 | 52.0643 | 10.3852 | 100.5252 | 10.046 | 44.0555 | 51.6691 | 56.1864 | 15.773 |  |  | 3.6696 | -0.016997 | 0.8377 | -0.00263 | 4.5316 | 3.638 | 9.051 | -5.9313 | 0.59004 | 2.3594 | 10.8189 | -0.00039427 | -0.00038605 | -0.00047969 | 442.9642 | 205.9148 | 106.0649 | 61.967 | 23.9042 | 16.7652 | 16.1956 | 47.3588 | 31.7637 | 21.6748 | 18.5441 | 17.2186 | 17.9161 | 22.1839 | 170.4091 | 141.2709 | 116.5017 | 76.3201 | 62.3928 | 146.3953 | 91.6191 | 100.9715 | 141.9547 | 175.8802 | 260.7424 | 335.9693 | 362.0301 |  |  |  | 464.5357 | 448.1697 | 410.3407 | 435.5245 | 3.0429 | 3.1531 | 351.6565 |  |  | 269.0437 |  |  | 106.743 | 274.9734 | 360.5609 | 106.4132 | 246.5683 | 717.5391 | 694.8869 | 418.3641 | 412.9567 | 363.8334 | 678.8229 |  | 423.234 | 422.6647 | 371.055 | 550.2691 | 462.9524 | 490.3644 |  | 655.3167 |  |  | 647.7047 | 691.983 | 681.3113 | [6 empty] | 556.5185 |  |  | 420.114 |  |  | 338.298 | 413.4164 | 389.4932 | 163.8468 | 323.1573 | 418.8572 | 241.5258 | 360.5286 | 438.6094 | 406.3764 | 413.5875 | 281.6528 | 361.8532 | 332.4962 | 406.9096 | 174.9127 | 326.9151 |  | 418.3351 | 375.862 | 530.0469 | 236.5708 | 359.8891 | 383.4636 | 260.9758 | 357.5016 | 370.3983 | 420.2577 | 297.6569 | 377.2606 | 0.5489 | 18.706 | 1.8957 | 0.062751 | -39.7649 | 3.1147 | 1257.16 | 0.3 | 3.4869 | -0.17184 | 1.2064 | -0.067596 | 3.3622 | 3.0125 | 4.7516 | 6.2349 | 8.3316 | 14.2215 | -0.91149 | -1.7609 | -4.9061 | 17.5966
42810.4913 | 4426 | 45.408 | 35.9141 | 23.4664 | 19.3809 | 17.8372 | 19.1037 | 21.2704 | 69.2282 | 35.8826 | 23.6978 | 18.7483 | 16.4546 | 15.8294 | 16.0735 | 122.7841 | 183.9546 | 275.6153 | 273.786 | 206.2467 | 396.4856 |  |  |  | 104.458 | 235.7681 | 458.9072 | 436.7169 | 308.7155 | 408.6305 | 169.2099 | 296.4389 | 630.948 | 166.5906 | 326.3785 | 357.5286 | 230.3082 | 356.1755 |  | 425.1173 | 572.5788 | 597.7739 | 326.6061 |  | 39.4017 | 84.6358 | 40.9469 | 77.6031 | 183.4215 | 240.7275 | 286.3487 | 7.7727 | 52.0232 | 10.1744 | 100.4385 | 10.0611 | 44.0856 | 51.6557 | 56.1793 | 15.7716 |  |  | 3.4599 | -0.19113 | 0.92641 | -0.16231 | 4.0809 | 2.9099 | 8.9294 | -5.8097 | 0.30028 | 2.354 | 10.8308 | -0.00038277 | -0.00041562 | -0.00047148 | 442.2818 | 205.9273 | 106.0876 | 61.9871 | 23.9194 | 16.7563 | 16.1915 | 47.3671 | 31.7667 | 21.6743 | 18.5421 | 17.215 | 17.9171 | 22.1735 | 167.5998 | 139.8168 | 116.6567 | 78.7265 | 64.8885 | 146.2835 | 91.6015 | 100.9841 | 141.9887 | 175.9173 | 260.7423 | 335.9318 | 361.9873 |  |  |  | 464.5296 | 447.5664 | 408.6168 | 433.8906 | 2.4768 | 2.8851 | 351.2609 |  |  | 269.5936 |  |  | 106.7468 | 274.9829 | 361.2428 | 106.4668 | 246.5046 | 727.2696 | 694.9917 | 419.1084 | 414.0386 | 364.2058 | 677.9022 |  | 423.1237 | 422.899 | 370.9807 | 550.6293 | 462.9464 | 490.2883 |  | 655.0643 |  |  | 647.747 | 692.4097 | 681.6391 | [6 empty] | 556.5579 |  |  | 421.8591 |  |  | 338.7941 | 413.0832 | 389.5383 | 164.1043 | 323.2107 | 418.0824 | 241.1327 | 361.121 | 438.313 | 406.2871 | 413.3106 | 281.6964 | 361.6397 | 332.2683 | 406.9822 | 175.6736 | 326.8163 |  | 417.0959 | 376.2133 | 530.0285 | 236.2274 | 359.9835 | 383.1031 | 261.1083 | 357.6325 | 370.5879 | 420.1686 | 296.739 | 377.1678 | 0.16851 | 18.7059 | 1.8947 | 0.0627 | -39.7841 | 3.1146 | 1268.54 | 0.27 | 3.3847 | -0.5763 | 1.2688 | -0.53106 | 3.1913 | 2.6949 | 4.7207 | 6.2489 | 8.3185 | 14.2108 | -0.61365 | -1.7803 | 0.96787 | 17.6412
42810.4913 | 4427 | 45.4153 | 35.9218 | 23.4682 | 19.385 | 17.8322 | 19.1063 | 21.2659 | 69.2439 | 35.8923 | 23.7036 | 18.7537 | 16.4569 | 15.8355 | 16.0671 | 122.796 | 183.9569 | 275.5851 | 273.7226 | 206.2251 | 396.4325 |  |  |  | 104.4606 | 235.779 | 459.0559 | 436.5209 | 309.1098 | 409.9307 | 167.6585 | 286.1943 | 639.5471 | 155.3915 | 315.6299 | 348.9099 | 441.2145 | 351.4718 |  | 446.7233 | 616.5256 | 640.3569 | 321.9446 |  | 39.4908 | 84.6395 | 40.9275 | 77.4527 | 182.9806 | 240.0733 | 286.467 | 7.7624 | 52.0003 | 10.021 | 100.4065 | 10.0621 | 44.1178 | 51.6529 | 56.167 | 15.774 |  |  | 2.9283 | -0.14711 | 0.96387 | -0.022998 | 4.188 | 2.8777 | 9.0497 | -5.5659 | 0.70602 | 2.8516 | 10.8811 | -0.00040412 | -0.00033184 | -0.00051091 | 441.769 | 205.9472 | 106.1035 | 62.0108 | 23.9283 | 16.758 | 16.1928 | 47.3863 | 31.7763 | 21.6798 | 18.5498 | 17.2207 | 17.9185 | 22.1729 | 164.3775 | 138.3763 | 112.4263 | 78.7811 | 64.6336 | 146.2359 | 91.5801 | 100.9911 | 142.0209 | 175.9566 | 260.7318 | 335.8887 | 361.9376 |  |  |  | 464.49 | 446.9891 | 406.3894 | 432.5361 | 4.5288 | 3.4669 | 351.3566 |  |  | 269.4052 |  |  | 106.7372 | 274.9868 | 360.3923 | 106.4623 | 246.4394 | 748.3554 | 694.598 | 419.3768 | 414.9965 | 364.9329 | 677.4383 |  | 423.164 | 422.422 | 370.9291 | 550.8753 | 462.9058 | 490.4067 |  | 655.4539 |  |  | 647.2551 | 692.1042 | 681.1299 | [6 empty] | 556.5951 |  |  | 422.3669 |  |  | 339.1476 | 412.7327 | 389.4228 | 164.9035 | 323.1629 | 417.1081 | 241.5024 | 361.3088 | 438.2001 | 405.8081 | 412.9802 | 281.5539 | 361.4982 | 332.5265 | 407.2099 | 175.8986 | 326.8321 |  | 415.2355 | 376.4434 | 529.9634 | 236.0092 | 360.0468 | 382.3273 | 260.9286 | 357.5647 | 370.9639 | 419.9418 | 296.3751 | 377.1764 | 0.45241 | 18.7038 | 1.8939 | 0.06304 | -39.7266 | 3.1147 | 1270.22 | 0.3 | 3.1168 | -0.50559 | 1.2942 | -0.19991 | 3.2309 | 2.6782 | 4.7494 | 6.266 | 8.3272 | 14.1992 | -0.2617 | -1.3129 | 18.079 | 17.6741
42810.4913 | 4428 | 45.4263 | 35.9242 | 23.4659 | 19.384 | 17.8385 | 19.1003 | 21.2604 | 69.2579 | 35.9008 | 23.7068 | 18.7553 | 16.4554 | 15.8292 | 16.0647 | 122.8079 | 183.9482 | 275.5866 | 273.6867 | 206.203 | 396.3632 |  |  |  | 104.4747 | 235.7907 | 458.4988 | 435.1109 | 308.0093 | 408.3203 | 168.0727 | 286.4873 | 658.2659 | 157.547 | 316.2945 | 351.4623 | 414.3112 | 354.9866 |  | 450.8767 | 621.7315 | 652.4543 | 323.4462 |  | 39.5846 | 84.6821 | 40.8844 | 77.3964 | 183.1275 | 239.9921 | 286.3655 | 7.872 | 51.9937 | 9.7943 | 100.3922 | 10.0678 | 44.1362 | 51.665 | 56.158 | 15.7796 |  |  | 3.2805 | -0.27853 | 1.1774 | -0.032198 | 4.3936 | 2.9309 | 9.2206 | -5.2597 | 0.52213 | 2.4597 | 10.9381 | -0.0003532 | -0.00038934 | -0.00047969 | 441.6079 | 205.9694 | 106.1161 | 62.04 | 23.9301 | 16.762 | 16.188 | 47.398 | 31.7719 | 21.6836 | 18.5418 | 17.2192 | 17.9194 | 22.1743 | 167.1833 | 142.8443 | 116.5818 | 78.2271 | 66.2591 | 146.2898 | 91.5889 | 100.9896 | 142.0532 | 175.986 | 260.7331 | 335.8576 | 361.8983 |  |  |  | 464.4377 | 447.0903 | 406.6722 | 433.4371 | 4.2873 | 3.5344 | 349.8108 |  |  | 267.0123 |  |  | 106.7375 | 274.9968 | 358.5126 | 106.4576 | 246.4222 | 757.7776 | 694.3091 | 419.0201 | 414.3246 | 364.6945 | 677.6709 |  | 423.0835 | 421.7324 | 370.8592 | 550.9307 | 462.9303 | 491.2989 |  | 655.3318 |  |  | 645.8374 | 691.1834 | 679.9032 | [6 empty] | 556.5757 |  |  | 423.8974 |  |  | 338.7262 | 412.7176 | 388.8151 | 164.8164 | 322.8499 | 416.5147 | 242.0752 | 360.5689 | 438.4008 | 405.4702 | 412.8203 | 281.2391 | 361.322 | 332.7921 | 407.3589 | 176.2817 | 326.7399 |  | 416.0356 | 376.2595 | 529.8654 | 236.4872 | 360.2384 | 382.5029 | 260.9155 | 357.3593 | 370.8203 | 420.1678 | 296.7145 | 377.1446 | 0.35899 | 18.7041 | 1.8926 | 0.064024 | -39.813 | 3.1146 | 1290.3 | 0.27 | 3.2951 | -0.69573 | 1.4305 | -0.23655 | 3.309 | 2.7026 | 4.7936 | 6.2511 | 8.3401 | 14.2005 | -0.56656 | -1.7735 | 15.1882 | 17.6429
42810.4913 | 4429 | 45.4324 | 35.9244 | 23.4683 | 19.3838 | 17.8281 | 19.0937 | 21.2623 | 69.283 | 35.9179 | 23.7126 | 18.7541 | 16.4573 | 15.83 | 16.0678 | 122.8262 | 183.9539 | 275.5853 | 273.6363 | 206.1671 | 396.2694 |  |  |  | 104.4957 | 235.8188 | 458.0824 | 435.4098 | 306.9989 | 406.2678 | 171.7378 | 298.1467 | 648.7559 | 170.1392 | 328.5025 | 356.6872 | 238.4656 | 358.2496 |  | 448.846 | 624.8194 | 658.455 | 324.1701 |  | 39.7973 | 84.8137 | 40.8687 | 77.6609 | 183.5044 | 239.8927 | 286.1498 | 7.8509 | 51.9774 | 9.5946 | 100.3984 | 10.0675 | 44.1502 | 51.6564 | 56.1264 | 15.7809 |  |  | 3.5033 | -0.13462 | 0.90341 | -0.12814 | 3.9593 | 2.5971 | 8.8644 | -5.6264 | 0.19715 | 2.3754 | 10.751 | -0.00037127 | -0.00042384 | -0.00048955 | 441.5158 | 205.992 | 106.1395 | 62.0663 | 23.9476 | 16.7597 | 16.206 | 47.4145 | 31.7909 | 21.6889 | 18.5488 | 17.2263 | 17.9276 | 22.1817 | 170.8837 | 145.0549 | 118.6745 | 78.4982 | 64.0473 | 146.2959 | 91.6372 | 100.9994 | 142.0832 | 176.0183 | 260.7425 | 335.8238 | 361.8614 |  |  |  | 464.3644 | 447.5306 | 408.4579 | 435.3045 | 2.8148 | 2.5851 | 346.9895 |  |  | 266.8783 |  |  | 106.7335 | 274.9981 | 357.5314 | 106.4597 | 246.4026 | 754.0322 | 694.9897 | 418.1289 | 413.6404 | 364.3101 | 677.4529 |  | 422.9622 | 422.7509 | 370.8032 | 550.7784 | 462.857 | 491.1238 |  | 655.4014 |  |  | 645.6459 | 690.9563 | 679.9679 | [6 empty] | 556.6935 |  |  | 422.5943 |  |  | 337.4217 | 412.8364 | 388.588 | 165.0423 | 322.6415 | 416.5524 | 242.4728 | 360.3509 | 438.9167 | 405.4813 | 412.6771 | 280.9684 | 361.1746 | 332.7345 | 407.3769 | 176.4572 | 326.3619 |  | 417.9274 | 377.7872 | 529.796 | 237.1763 | 360.4645 | 384.0023 | 260.9014 | 357.1725 | 370.03 | 420.9024 | 297.1842 | 377.2498 | 0.25538 | 18.7039 | 1.8914 | 0.063641 | -39.8763 | 3.1147 | 1301.7 | 0.34 | 3.4 | -0.48377 | 1.2532 | -0.47198 | 3.1409 | 2.5438 | 4.6997 | 6.2446 | 8.3069 | 14.1961 | -0.97694 | -2.0001 | 1.504 | 17.5823
42810.4913 | 4430 | 45.4349 | 35.9261 | 23.4732 | 19.3851 | 17.8291 | 19.0953 | 21.2584 | 69.2981 | 35.9298 | 23.7197 | 18.7528 | 16.4537 | 15.8265 | 16.0713 | 122.8383 | 183.9429 | 275.5653 | 273.583 | 206.1275 | 396.1827 |  |  |  | 104.4882 | 235.826 | 457.476 | 434.9063 | 307.4146 | 404.7388 | 171.9435 | 296.816 | 648.1282 | 174.558 | 331.6924 | 360.2254 | 146.1855 | 353.2313 |  | 471.6331 | 638.0931 | 658.6145 | 317.6659 |  | 39.8492 | 84.957 | 40.813 | 77.8649 | 184.0095 | 239.689 | 285.6832 | 7.7165 | 51.9707 | 9.5044 | 100.4068 | 10.0809 | 44.1612 | 51.6463 | 56.1137 | 15.7876 |  |  | 3.6328 | -0.46647 | 0.70956 | -0.63412 | 4.1952 | 2.9368 | 8.7402 | -5.9701 | 0.62916 | 2.4839 | 11.2431 | -0.0004107 | -0.00033184 | -0.00049119 | 441.5118 | 206.011 | 106.1535 | 62.0848 | 23.9534 | 16.7619 | 16.2004 | 47.416 | 31.7931 | 21.6956 | 18.5514 | 17.2264 | 17.9258 | 22.1757 | 169.9428 | 140.0981 | 114.2302 | 76.9243 | 65.8055 | 146.2063 | 91.5795 | 101.0137 | 142.1242 | 176.0522 | 260.7552 | 335.7948 | 361.8286 |  |  |  | 464.2965 | 448.1914 | 409.7343 | 436.961 | 2.1539 | 2.7246 | 345.2237 |  |  | 266.0313 |  |  | 106.7341 | 274.9981 | 357.5732 | 106.4532 | 246.383 | 755.5631 | 695.1983 | 417.6344 | 413.0529 | 363.9685 | 676.5426 |  | 422.8384 | 421.6243 | 370.7267 | 550.5014 | 462.8093 | 490.0095 |  | 655.4608 |  |  | 646.6851 | 691.7589 | 680.9817 | [6 empty] | 556.9911 |  |  | 422.6738 |  |  | 337.5476 | 412.9824 | 388.6752 | 165.1203 | 322.5731 | 416.8024 | 242.8031 | 360.734 | 439.2629 | 405.8286 | 412.841 | 280.8922 | 361.0277 | 332.8527 | 407.1069 | 176.4858 | 326.2627 |  | 418.849 | 380.131 | 529.6369 | 237.351 | 360.7259 | 385.0757 | 260.6602 | 357.2203 | 369.9027 | 421.2034 | 297.1664 | 377.5525 | 0.21358 | 18.7031 | 1.8896 | 0.063974 | -39.7871 | 3.1147 | 1321.46 | 0.26 | 3.4583 | -0.90071 | 1.1109 | -1.0502 | 3.2325 | 2.7046 | 4.6657 | 6.2569 | 8.3314 | 14.1982 | -0.88384 | -1.5134 | -3.0102 | 17.5282
42810.4913 | 4431 | 45.4393 | 35.9297 | 23.472 | 19.3844 | 17.8281 | 19.1081 | 21.2637 | 69.3148 | 35.926 | 23.7305 | 18.7553 | 16.4483 | 15.8297 | 16.0691 | 122.8597 | 183.9494 | 275.5554 | 273.5317 | 206.106 | 396.1797 |  |  |  | 104.495 | 235.8435 | 457.4369 | 432.1604 | 307.0675 | 407.6382 | 169.6201 | 293.3021 | 662.4792 | 170.6417 | 330.5701 | 360.8589 | 196.9842 | 352.7038 |  | 463.5802 | 640.0767 | 667.5859 | 318.3585 |  | 39.7932 | 85.0149 | 40.6462 | 77.7256 | 184.5949 | 239.7116 | 285.2094 | 7.6208 | 51.9366 | 9.5081 | 100.382 | 10.0938 | 44.1221 | 51.6318 | 56.1014 | 15.7919 |  |  | 4.0527 | -0.49407 | 0.79433 | -0.47049 | 4.2136 | 3.4593 | 9.2179 | -5.748 | 0.61125 | 2.7879 | 11.0049 | -0.00038605 | -0.0003762 | -0.00047312 | 441.3324 | 206.0232 | 106.1694 | 62.1056 | 23.9531 | 16.7637 | 16.1876 | 47.4256 | 31.8031 | 21.6931 | 18.5475 | 17.2199 | 17.916 | 22.1627 | 166.1355 | 133.9284 | 110.392 | 73.35 | 62.1854 | 146.0793 | 91.5234 | 101.0129 | 142.1509 | 176.0906 | 260.7355 | 335.7564 | 361.7792 |  |  |  | 464.2295 | 448.4362 | 408.0898 | 438.2188 | 1.662 | 1.9185 | 344.6566 |  |  | 264.8689 |  |  | 106.7431 | 275.0053 | 356.2797 | 106.4637 | 246.3564 | 754.6307 | 694.0322 | 416.5073 | 413.4758 | 364.1005 | 675.2939 |  | 422.7581 | 420.4734 | 370.6142 | 549.57 | 462.7342 | 489.8706 |  | 655.4323 |  |  | 648.5694 | 691.6835 | 680.8741 | [6 empty] | 557.3076 |  |  | 421.4896 |  |  | 338.1557 | 412.6237 | 388.6137 | 164.8313 | 322.1823 | 416.8781 | 243.1628 | 361.4483 | 439.5578 | 406.3421 | 413.3608 | 280.5135 | 360.8426 | 332.9416 | 407.5399 | 176.3797 | 326.3544 |  | 419.1215 | 380.5023 | 529.5196 | 238.0263 | 360.9994 | 385.2692 | 260.0292 | 357.2767 | 369.2011 | 420.3048 | 297.0573 | 377.6808 | 0.39828 | 18.7002 | 1.8878 | 0.064046 | -39.8491 | 3.1146 | 1342.83 | 0.29 | 3.6605 | -0.92704 | 1.1755 | -0.90466 | 3.2396 | 2.9353 | 4.7916 | 6.2833 | 8.3535 | 14.2152 | -0.47706 | -1.0937 | -0.60157 | 17.4853
42810.4913 | 4432 | 45.4527 | 35.9373 | 23.4831 | 19.3979 | 17.838 | 19.1072 | 21.2577 | 69.3392 | 35.9532 | 23.7341 | 18.7572 | 16.457 | 15.8268 | 16.0681 | 122.8693 | 183.9475 | 275.5488 | 273.4803 | 206.1195 | 395.8498 |  |  |  | 104.5041 | 235.8599 | 456.7859 | 432.9746 | 305.0163 | 404.9238 | 171.1907 | 297.27 | 662.0985 | 172.5178 | 328.9381 | 357.5522 | 275.4316 | 357.6709 |  | 434.2822 | 610.0708 | 634.4366 | 323.3379 |  | 39.9143 | 84.9376 | 40.4566 | 77.6494 | 185.1499 | 240.1992 | 285.0576 | 7.5125 | 51.913 | 9.5641 | 100.4384 | 10.0938 | 44.0919 | 51.6261 | 56.0899 | 15.7979 |  |  | 3.3936 | -0.35804 | 0.91327 | -0.29439 | 3.864 | 3.1754 | 9.2915 | -5.7059 | 0.38688 | 2.3706 | 10.9485 | -0.0003417 | -0.00034498 | -0.00049612 | 441.0954 | 206.0404 | 106.1915 | 62.1324 | 23.9651 | 16.7602 | 16.1935 | 47.4361 | 31.8094 | 21.6929 | 18.5523 | 17.2176 | 17.9137 | 22.1649 | 160.2303 | 132.0579 | 106.7544 | 72.4972 | 61.5927 | 145.8984 | 91.4365 | 101.026 | 142.1791 | 176.1127 | 260.7336 | 335.7134 | 361.7358 |  |  |  | 464.1459 | 448.8878 | 408.4433 | 440.2257 | 3.1924 | 2.5957 | 344.8379 |  |  | 263.8018 |  |  | 106.7482 | 275.0192 | 353.8201 | 106.4336 | 246.3324 | 756.0598 | 693.1533 | 414.4914 | 414.155 | 364.0246 | 674.1948 |  | 422.7117 | 419.496 | 370.5178 | 549.4539 | 462.6813 | 489.5686 |  | 655.6368 |  |  | 647.7368 | 690.6184 | 679.5812 | [6 empty] | 557.499 |  |  | 420.339 |  |  | 337.6554 | 412.1514 | 388.352 | 165.3017 | 322.1127 | 417.071 | 243.2575 | 362.0136 | 439.8577 | 407.0642 | 413.355 | 280.5424 | 360.8138 | 333.2407 | 407.8321 | 176.4023 | 326.1284 |  | 418.396 | 380.3773 | 529.4633 | 238.6563 | 360.7165 | 385.1152 | 259.2591 | 357.2202 | 368.9627 | 420.2347 | 296.4324 | 377.8032 | 0.65945 | 18.7024 | 1.8867 | 0.063974 | -39.8367 | 3.1147 | 1348.41 | 0.37 | 3.343 | -0.78909 | 1.2603 | -0.71552 | 3.1038 | 2.8137 | 4.813 | 6.3089 | 8.3721 | 14.2121 | 0.15597 | -0.70019 | 3.8044 | 17.4197
42810.4913 | 4433 | 45.4625 | 35.9395 | 23.4967 | 19.392 | 17.8347 | 19.1077 | 21.2524 | 69.3567 | 35.9669 | 23.7352 | 18.7661 | 16.4536 | 15.8315 | 16.0643 | 122.8842 | 183.9276 | 275.5367 | 273.4581 | 206.0353 | 395.7753 |  |  |  | 104.5074 | 235.878 | 456.8191 | 434.1875 | 306.22 | 404.1001 | 167.6118 | 294.9591 | 669.3709 | 171.5154 | 329.5911 | 358.6796 | 251.2216 | 357.6226 |  | 427.2965 | 616.4385 | 644.162 | 324.6652 |  | 39.8997 | 84.9458 | 40.276 | 77.5542 | 185.079 | 240.2777 | 284.9623 | 7.4945 | 51.8665 | 9.6571 | 100.5066 | 10.091 | 44.0682 | 51.6267 | 56.0909 | 15.7998 |  |  | 4.7571 | 0.18605 | 0.89158 | -0.19976 | 4.0684 | 2.4631 | 8.8401 | -6.0042 | -0.21502 | 2.8487 | 10.9963 | -0.00036798 | -0.00038441 | -0.00049776 | 441.072 | 206.0735 | 106.2158 | 62.1669 | 23.9842 | 16.7724 | 16.2082 | 47.4578 | 31.8198 | 21.7064 | 18.5678 | 17.2264 | 17.9203 | 22.1766 | 160.2837 | 132.8867 | 106.4842 | 72.1089 | 60.0143 | 145.7987 | 91.3839 | 101.0363 | 142.2074 | 176.1446 | 260.7375 | 335.6742 | 361.7014 |  |  |  | 463.9014 | 449.4008 | 407.9384 | 441.6424 | 3.3166 | 2.9467 | 346.0584 |  |  | 263.3059 |  |  | 106.7533 | 275.028 | 352.9742 | 106.4576 | 246.3493 | 757.3048 | 693.6968 | 413.2835 | 414.177 | 364.2595 | 673.8415 |  | 422.6426 | 418.4732 | 370.4195 | 549.5082 | 462.5823 | 489.368 |  | 656.0146 |  |  | 646.7123 | 690.4576 | 680.1021 | [6 empty] | 557.635 |  |  | 420.2821 |  |  | 337.4177 | 412.3815 | 388.5588 | 165.4384 | 322.2972 | 418.0306 | 243.2019 | 361.7653 | 439.9427 | 407.2696 | 412.9816 | 280.5902 | 360.3904 | 333.466 | 407.7194 | 175.7975 | 326.1613 |  | 416.8011 | 379.8176 | 529.3802 | 238.1542 | 360.4224 | 384.7511 | 259.0231 | 357.1635 | 368.6108 | 420.5625 | 296.0403 | 377.6166 | 0.38191 | 18.6916 | 1.8851 | 0.063011 | -39.9176 | 3.1146 | 1354.55 | 0.31 | 3.9556 | 0.56883 | 1.2452 | -0.58942 | 3.1851 | 2.4782 | 4.695 | 6.3116 | 8.3919 | 14.1989 | 0.13729 | -0.67658 | 2.2468 | 17.3513
42810.4914 | 4434 | 45.4658 | 35.9371 | 23.5018 | 19.3982 | 17.83 | 19.1047 | 21.2442 | 69.3638 | 35.9729 | 23.7388 | 18.7674 | 16.4471 | 15.8272 | 16.0619 | 122.8992 | 183.9405 | 275.5311 | 273.3413 | 206.0281 | 395.7296 |  |  |  | 104.5124 | 235.8901 | 456.7157 | 433.4899 | 304.5364 | 404.4494 | 171.459 | 292.4429 | 675.0506 | 168.6138 | 326.8397 | 354.9005 | 107.0244 | 357.6922 |  | 442.0543 | 634.8473 | 655.6948 | 324.6984 |  | 39.8352 | 84.9263 | 40.2239 | 77.2017 | 184.4066 | 239.7205 | 284.7033 | 7.5318 | 51.8468 | 9.8365 | 100.5367 | 10.0939 | 44.0473 | 51.6235 | 56.0752 | 15.8064 |  |  | 4.0921 | -0.13659 | 1.1262 | -0.3417 | 4.1262 | 3.387 | 9.3848 | -5.9503 | 0.55482 | 2.88 | 11.0172 | -0.00034498 | -0.00034334 | -0.00045341 | 441.3545 | 206.0909 | 106.2263 | 62.1851 | 23.9803 | 16.7633 | 16.1899 | 47.4643 | 31.8233 | 21.7021 | 18.5517 | 17.218 | 17.9198 | 22.1769 | 160.2448 | 135.526 | 110.7125 | 72.5289 | 62.3884 | 145.649 | 91.3666 | 101.0407 | 142.2384 | 176.1768 | 260.7277 | 335.6447 | 361.6553 |  |  |  | 463.7864 | 449.1879 | 406.9588 | 441.7252 | 2.852 | 2.492 | 347.9144 |  |  | 264.6437 |  |  | 106.7587 | 275.0372 | 353.8523 | 106.5018 | 246.3248 | 757.6836 | 693.2708 | 409.9925 | 413.5125 | 363.6774 | 674.9542 |  | 422.6149 | 419.1211 | 370.3792 | 549.2773 | 462.4722 | 488.6449 |  | 656.492 |  |  | 646.3773 | 690.0203 | 679.427 | [6 empty] | 557.7946 |  |  | 419.6143 |  |  | 338.4329 | 411.9139 | 389.3453 | 165.1479 | 322.2127 | 418.6423 | 243.8566 | 361.8046 | 439.7925 | 407.1947 | 413.2077 | 280.5853 | 360.5664 | 333.2413 | 407.6696 | 176.1595 | 326.1207 |  | 416.4828 | 379.7637 | 529.2804 | 237.1996 | 360.4171 | 385.0027 | 258.5 | 357.1237 | 367.896 | 420.6746 | 296.1778 | 377.3699 | 0.36477 | 18.6913 | 1.8836 | 0.061716 | -39.8525 | 3.1147 | 1374.27 | 0.28 | 3.6697 | -0.48738 | 1.3995 | -0.77087 | 3.2059 | 2.9045 | 4.8349 | 6.2778 | 8.3703 | 14.1923 | 0.12248 | -1.1485 | -4.8621 | 17.3354
42810.4914 | 4435 | 45.4733 | 35.9408 | 23.5035 | 19.3972 | 17.8347 | 19.1124 | 21.2488 | 69.3809 | 35.9793 | 23.7397 | 18.7702 | 16.4511 | 15.8259 | 16.0637 | 122.9109 | 183.9326 | 275.4963 | 273.2833 | 206.0003 | 395.6645 |  |  |  | 104.5151 | 235.9031 | 456.8686 | 433.8777 | 305.5856 | 404.3787 | 173.5379 | 294.7599 | 681.0398 | 166.3893 | 324.2499 | 352.3427 | 293.442 | 354.5319 |  | 451.0322 | 639.2106 | 667.2861 | 321.7396 |  | 40.0338 | 85.0521 | 40.2504 | 77.0642 | 184.7184 | 239.6395 | 284.6629 | 7.5564 | 51.8129 | 9.9273 | 100.5189 | 10.0937 | 44.0158 | 51.6181 | 56.0667 | 15.809 |  |  | 3.6847 | -0.13922 | 0.60311 | -0.009858 | 4.6854 | 2.9336 | 8.7862 | -5.9589 | 0.60931 | 1.994 | 11.0931 | -0.00033513 | -0.00033841 | -0.00046491 | 441.7461 | 206.1002 | 106.2355 | 62.1932 | 23.9849 | 16.7588 | 16.1792 | 47.4681 | 31.8219 | 21.7002 | 18.5514 | 17.2127 | 17.9097 | 22.166 | 155.5583 | 136.5557 | 106.984 | 72.6842 | 64.5801 | 145.4462 | 91.2775 | 101.049 | 142.2734 | 176.2111 | 260.7191 | 335.6112 | 361.6025 |  |  |  | 463.7929 | 448.7678 | 406.3757 | 440.5053 | 4.2832 | 2.6416 | 348.9947 |  |  | 264.7315 |  |  | 106.7553 | 275.0469 | 354.4248 | 106.5083 | 246.2668 | 758.211 | 692.3068 | 409.6642 | 411.9297 | 362.2425 | 674.1897 |  | 422.5537 | 418.381 | 370.3026 | 549.1999 | 462.3747 | 487.0719 |  | 657.0242 |  |  | 645.9278 | 688.9535 | 678.0043 | [6 empty] | 557.991 |  |  | 419.4406 |  |  | 338.5366 | 411.4147 | 390.1357 | 164.9797 | 322.0041 | 418.3096 | 243.9315 | 361.8924 | 439.6159 | 406.9462 | 413.6226 | 280.2988 | 360.7577 | 333.4671 | 407.4199 | 175.6437 | 326.1639 |  | 416.6849 | 379.7943 | 529.195 | 237.6858 | 360.2633 | 384.0045 | 258.1485 | 356.9811 | 367.7808 | 420.8565 | 296.2578 | 377.3484 | 0.40907 | 18.6974 | 1.8828 | 0.061955 | -39.8433 | 3.1146 | 1377.61 | 0.27 | 3.482 | -0.49213 | 1.0243 | -0.13096 | 3.4159 | 2.7029 | 4.6777 | 6.2926 | 8.3841 | 14.183 | 0.61728 | -0.7451 | 5.0573 | 17.37
42810.4914 | 4436 | 45.4748 | 35.9463 | 23.4986 | 19.3842 | 17.8313 | 19.1063 | 21.2514 | 69.4036 | 35.9915 | 23.7512 | 18.7653 | 16.446 | 15.8281 | 16.0654 | 122.9289 | 183.9221 | 275.4966 | 273.237 | 205.9702 | 395.6519 |  |  |  | 104.5247 | 235.9179 | 457.1464 | 434.3541 | 306.0648 | 405.5088 | 170.9185 | 298.3983 | 672.6219 | 166.9234 | 320.559 | 345.599 | 451.5391 | 353.128 |  | 461.3188 | 644.1189 | 673.3137 | 317.8102 |  | 40.0606 | 85.1415 | 40.2963 | 76.8375 | 184.4245 | 239.6518 | 284.8478 | 7.5637 | 51.8081 | 9.8718 | 100.4777 | 10.0833 | 43.9935 | 51.612 | 56.0561 | 15.8051 |  |  | 3.8838 | -0.12279 | 0.69314 | -0.23919 | 3.935 | 3.0735 | 9.1371 | -5.6014 | 0.64258 | 3.0105 | 10.8577 | -0.00037291 | -0.00037455 | -0.00049448 | 442.0637 | 206.1332 | 106.2644 | 62.2269 | 24.0009 | 16.7654 | 16.1883 | 47.4959 | 31.8345 | 21.7148 | 18.5635 | 17.2153 | 17.9201 | 22.1745 | 159.6072 | 140.604 | 109.3723 | 71.1898 | 64.2456 | 145.4116 | 91.2353 | 101.0599 | 142.3133 | 176.2488 | 260.7235 | 335.5736 | 361.5421 |  |  |  | 463.7544 | 448.1733 | 406.7238 | 438.9191 | 3.35 | 3.0161 | 348.4181 |  |  | 263.778 |  |  | 106.7551 | 275.0629 | 354.4671 | 106.5012 | 246.2364 | 757.9401 | 691.5862 | 410.4152 | 411.5222 | 362.3812 | 673.4029 |  | 422.4779 | 417.8775 | 370.2174 | 549.1616 | 462.2903 | 487.554 |  | 656.9874 |  |  | 645.3849 | 688.5457 | 677.752 | [6 empty] | 558.0945 |  |  | 419.8368 |  |  | 338.1991 | 411.4403 | 390.4295 | 164.3045 | 321.978 | 417.7453 | 244.1342 | 361.5715 | 439.6135 | 407.0806 | 413.8447 | 279.9063 | 360.7286 | 333.4884 | 407.2361 | 175.2027 | 326.2806 |  | 415.5151 | 379.1873 | 529.1177 | 237.2584 | 359.7103 | 383.4922 | 257.7224 | 356.9483 | 367.89 | 420.0759 | 296.9124 | 377.3403 | 0.079532 | 18.6909 | 1.882 | 0.062099 | -39.901 | 3.1146 | 1376.28 | 0.24 | 3.5778 | -0.46224 | 1.0982 | -0.64514 | 3.1305 | 2.7667 | 4.7703 | 6.3066 | 8.3906 | 14.1741 | 0.163 | -1.0156 | 19.353 | 17.4095
42810.4914 | 4437 | 45.4829 | 35.9491 | 23.5061 | 19.3858 | 17.8312 | 19.1034 | 21.2554 | 69.4166 | 36.0027 | 23.7567 | 18.7669 | 16.452 | 15.827 | 16.0622 | 122.9398 | 183.9227 | 275.4806 | 273.1804 | 205.9412 | 395.6094 |  |  |  | 104.525 | 235.9376 | 456.8777 | 434.348 | 306.4942 | 406.0462 | 169.8705 | 296.5017 | 660.9113 | 172.6509 | 327.8915 | 353.8883 | 360.1359 | 349.8282 |  | 461.6813 | 645.6357 | 673.1789 | 317.5223 |  | 40.0256 | 85.1432 | 40.3907 | 76.6127 | 184.8256 | 239.5343 | 284.818 | 7.5645 | 51.7974 | 9.8589 | 100.4483 | 10.0828 | 43.9864 | 51.6124 | 56.0774 | 15.8044 |  |  | 3.6702 | -0.14185 | 0.8009 | -0.12879 | 4.4094 | 3.1379 | 8.9873 | -5.6803 | 0.642 | 2.7327 | 10.8288 | -0.00038277 | -0.0003647 | -0.00047148 | 442.9419 | 206.1578 | 106.2807 | 62.2508 | 24.009 | 16.7713 | 16.1927 | 47.5016 | 31.851 | 21.718 | 18.5669 | 17.2248 | 17.9271 | 22.1773 | 164.0826 | 139.1795 | 110.12 | 70.4268 | 63.1469 | 145.3953 | 91.2287 | 101.0578 | 142.3317 | 176.2794 | 260.7114 | 335.5412 | 361.496 |  |  |  | 463.7625 | 447.5015 | 405.5882 | 436.8542 | 5.2271 | 2.2774 | 349.9634 |  |  | 265.5551 |  |  | 106.7542 | 275.0687 | 355.1569 | 106.4985 | 246.1997 | 757.8405 | 690.5053 | 409.771 | 411.7279 | 362.6064 | 672.5295 |  | 422.4966 | 418.3678 | 370.1333 | 549.0691 | 462.2429 | 488.475 |  | 656.6511 |  |  | 644.6287 | 688.1859 | 677.4157 | [6 empty] | 558.201 |  |  | 418.1483 |  |  | 338.2258 | 411.0563 | 390.2928 | 164.5098 | 322.0399 | 417.6823 | 244.5123 | 361.5075 | 439.7405 | 406.6462 | 413.8216 | 279.8694 | 360.4892 | 333.4415 | 407.0695 | 174.1066 | 326.2788 |  | 413.7438 | 378.5329 | 529.0048 | 237.3718 | 359.4345 | 384.2902 | 257.4347 | 356.8333 | 367.6238 | 420.3292 | 297.3762 | 377.3123 | 0.46878 | 18.6921 | 1.8821 | 0.061882 | -39.7859 | 3.1146 | 1359.33 | 0.24 | 3.4794 | -0.49682 | 1.1805 | -0.47341 | 3.3135 | 2.7952 | 4.7305 | 6.3328 | 8.3695 | 14.1711 | -0.33635 | -1.0995 | 10.3034 | 17.4678
42810.4914 | 4438 | 45.4964 | 35.9569 | 23.5188 | 19.4051 | 17.8378 | 19.1145 | 21.2596 | 69.4453 | 36.0179 | 23.7633 | 18.7806 | 16.4579 | 15.8281 | 16.0694 | 122.9472 | 183.9145 | 275.4565 | 273.1199 | 205.9017 | 395.653 |  |  |  | 104.5312 | 235.9439 | 456.9922 | 433.9341 | 306.3404 | 406.5745 | 169.2919 | 293.1319 | 674.276 | 169.8592 | 331.262 | 360.0805 | 107.3856 | 353.2911 |  | 467.1819 | 641.0255 | 666.3257 | 316.4054 |  | 39.8067 | 85.1984 | 40.4633 | 76.7611 | 184.5019 | 239.6444 | 284.6646 | 7.8243 | 51.7717 | 9.7079 | 100.4193 | 10.08 | 43.9861 | 51.6174 | 56.0647 | 15.8019 |  |  | 3.9061 | -0.18719 | 0.90538 | -0.17282 | 4.2675 | 2.8291 | 8.9643 | -5.7447 | 0.76635 | 2.6402 | 11.1279 | -0.00036306 | -0.00037127 | -0.00049448 | 443.4026 | 206.1675 | 106.2889 | 62.2763 | 24.0155 | 16.7714 | 16.1909 | 47.508 | 31.8506 | 21.7165 | 18.5624 | 17.2172 | 17.9272 | 22.166 | 170.073 | 133.045 | 109.5326 | 69.8728 | 64.2281 | 145.3801 | 91.1915 | 101.0682 | 142.3594 | 176.3066 | 260.7023 | 335.5073 | 361.4453 |  |  |  | 463.7466 | 447.4483 | 406.0135 | 435.3485 | 3.7666 | 2.0456 | 351.585 |  |  | 267.503 |  |  | 106.7565 | 275.0855 | 356.3253 | 106.5103 | 246.1775 | 757.7083 | 691.2055 | 408.5775 | 412.2327 | 361.7584 | 674.452 |  | 422.5394 | 417.8583 | 370.0654 | 548.7764 | 462.1363 | 488.2892 |  | 656.4037 |  |  | 643.083 | 688.2373 | 677.6899 | [6 empty] | 558.5177 |  |  | 415.7883 |  |  | 338.1162 | 410.5921 | 389.9245 | 165.25 | 322.1979 | 417.7783 | 244.3431 | 361.7422 | 439.6506 | 406.3015 | 413.9935 | 280.0733 | 360.4638 | 333.252 | 407.0913 | 173.814 | 326.2631 |  | 414.1091 | 378.3064 | 528.9131 | 237.9095 | 359.413 | 385.545 | 257.5631 | 356.7237 | 367.5107 | 420.9029 | 298.3604 | 377.1096 | 0.23766 | 18.6998 | 1.8808 | 0.063076 | -39.8198 | 3.1146 | 1381.28 | 0.26 | 3.5909 | -0.57077 | 1.2553 | -0.54843 | 3.26 | 2.6544 | 4.7249 | 6.2839 | 8.3777 | 14.1666 | -1.0039 | -1.0388 | -4.6172 | 17.5078
42810.4914 | 4439 | 45.4944 | 35.9638 | 23.5121 | 19.4023 | 17.8442 | 19.1103 | 21.2466 | 69.4601 | 36.029 | 23.768 | 18.7746 | 16.4622 | 15.8345 | 16.0661 | 122.9637 | 183.9192 | 275.447 | 273.0677 | 205.8809 | 395.6414 |  |  |  | 104.5349 | 235.9595 | 456.6206 | 434.3229 | 304.3289 | 404.6769 | 166.57 | 292.2128 | 666.0748 | 168.8725 | 323.2462 | 356.6751 | 134.8859 | 360.9555 |  | 438.8444 | 632.1857 | 668.1771 | 305.4371 |  | 39.8819 | 85.2636 | 40.5025 | 76.8845 | 184.4352 | 240.0509 | 284.6588 | 8.1002 | 51.7178 | 9.5065 | 100.3746 | 10.0816 | 44.018 | 51.633 | 56.0711 | 15.8086 |  |  | 3.1386 | -0.42967 | 0.87778 | -0.63149 | 4.2938 | 3.1603 | 8.9104 | -5.6185 | 0.56377 | 2.6788 | 10.9002 | -0.00035813 | -0.00040741 | -0.00047148 | 443.3519 | 206.1924 | 106.3022 | 62.3058 | 24.0268 | 16.7741 | 16.1928 | 47.5217 | 31.8573 | 21.718 | 18.5662 | 17.2214 | 17.9265 | 22.1679 | 169.3832 | 132.0803 | 103.4298 | 67.9784 | 65.0954 | 145.359 | 91.1012 | 101.0814 | 142.3979 | 176.3527 | 260.7088 | 335.4736 | 361.4065 |  |  |  | 463.8252 | 446.9123 | 404.8806 | 434.1231 | 4.0897 | 2.1974 | 350.7999 |  |  | 265.5333 |  |  | 106.7592 | 275.1022 | 356.1937 | 106.5071 | 246.1218 | 757.9355 | 691.9958 | 408.6481 | 410.354 | 359.8876 | 676.1196 |  | 422.5287 | 416.7395 | 369.9745 | 548.5397 | 462.0572 | 487.196 |  | 656.359 |  |  | 643.4004 | 689.4601 | 679.1285 | [6 empty] | 558.9257 |  |  | 417.4245 |  |  | 337.3407 | 410.3999 | 389.5778 | 165.4347 | 322.539 | 417.5212 | 244.1281 | 361.6816 | 439.5667 | 406.1051 | 413.9085 | 280.2664 | 360.4369 | 333.1558 | 406.8545 | 174.1443 | 326.3039 |  | 415.2834 | 378.161 | 528.8416 | 238.0538 | 359.2549 | 386.3054 | 257.4252 | 356.7748 | 367.5465 | 421.3228 | 299.467 | 376.8835 | 0.30873 | 18.6968 | 1.88 | 0.063967 | -39.929 | 3.1146 | 1369.82 | 0.26 | 3.2144 | -0.86482 | 1.2361 | -1.0484 | 3.2714 | 2.8065 | 4.7126 | 6.2364 | 8.4008 | 14.1639 | -0.92995 | -0.37171 | -3.1658 | 17.5512
42810.4914 | 4440 | 45.5028 | 35.9627 | 23.5207 | 19.3998 | 17.843 | 19.1114 | 21.2502 | 69.4761 | 36.0399 | 23.7777 | 18.7757 | 16.4572 | 15.8274 | 16.0625 | 122.9859 | 183.9157 | 275.4351 | 273.0597 | 205.838 | 395.5948 |  |  |  | 104.544 | 235.9772 | 456.4056 | 435.126 | 303.3532 | 403.0383 | 160.7737 | 290.6224 | 665.223 | 166.4029 | 324.0586 | 354.9473 | 209.2157 | 356.6253 |  | 431.4759 | 605.4039 | 639.2283 | 321.3658 |  | 39.8197 | 85.3086 | 40.4598 | 77.0538 | 184.9686 | 240.2693 | 284.9417 | 8.1742 | 51.6632 | 9.4947 | 100.3601 | 10.0749 | 44.0695 | 51.6339 | 56.0754 | 15.8099 |  |  | 4.9444 | 0.005343 | 0.79302 | -0.17808 | 4.3884 | 3.0624 | 8.9722 | -5.3846 | 0.79009 | 3.0063 | 11.0375 | -0.00039427 | -0.00040905 | -0.00048955 | 442.7565 | 206.2108 | 106.3259 | 62.3316 | 24.0376 | 16.7736 | 16.1942 | 47.5342 | 31.8637 | 21.7303 | 18.5636 | 17.2305 | 17.9241 | 22.1561 | 169.6174 | 133.0343 | 101.9971 | 66.7471 | 62.4626 | 145.4082 | 90.998 | 101.0859 | 142.419 | 176.3761 | 260.7056 | 335.4393 | 361.3627 |  |  |  | 463.7841 | 446.5658 | 406.0753 | 433.4019 | 3.6764 | 2.7506 | 348.8944 |  |  | 264.653 |  |  | 106.7702 | 275.1083 | 357.2633 | 106.489 | 246.1118 | 754.1277 | 693.4417 | 410.3426 | 407.7784 | 358.346 | 675.9319 |  | 422.5652 | 415.4422 | 369.9056 | 548.4873 | 462.0294 | 485.9579 |  | 656.5503 |  |  | 644.6614 | 690.9381 | 680.2198 | [6 empty] | 559.1814 |  |  | 418.4378 |  |  | 337.0558 | 410.2784 | 389.2244 | 165.7355 | 322.4551 | 416.8086 | 244.7293 | 361.0828 | 439.6095 | 406.3653 | 413.546 | 280.0465 | 360.2867 | 332.9406 | 406.7015 | 174.1187 | 326.3724 |  | 415.8194 | 378.1709 | 528.7815 | 237.6426 | 358.9249 | 386.0035 | 257.4356 | 356.7582 | 367.5963 | 421.8063 | 299.7955 | 376.7442 | 0.055457 | 18.6986 | 1.8793 | 0.063496 | -39.8963 | 3.1146 | 1360.12 | 0.3 | 4.0295 | 0.096445 | 1.175 | -0.55679 | 3.3079 | 2.7633 | 4.7299 | 6.2454 | 8.4307 | 14.1621 | -0.94968 | -0.22512 | -0.04563 | 17.5663
42810.4914 | 4441 | 45.5117 | 35.9638 | 23.5221 | 19.3933 | 17.8376 | 19.1053 | 21.2502 | 69.4893 | 36.0523 | 23.782 | 18.771 | 16.4537 | 15.8311 | 16.0681 | 123.0046 | 183.914 | 275.4368 | 272.9482 | 205.8005 | 395.5559 |  |  |  | 104.5514 | 235.9923 | 456.6156 | 434.7518 | 304.1133 | 403.1081 | 165.7062 | 291.096 | 659.1121 | 167.4443 | 326.2435 | 354.1177 | 271.4279 | 356.215 |  | 444.2933 | 604.7004 | 621.7525 | 321.8213 |  | 39.4941 | 85.3528 | 40.4132 | 77.0146 | 184.9939 | 239.7278 | 284.8973 | 8.0957 | 51.6433 | 9.6003 | 100.3843 | 10.0667 | 44.1279 | 51.6266 | 56.0643 | 15.8058 |  |  | 4.3865 | -0.097165 | 0.89356 | -0.3555 | 4.0296 | 3.0932 | 9.055 | -5.6882 | 0.48243 | 2.2013 | 10.9596 | -0.00034498 | -0.00040905 | -0.00049941 | 443.0786 | 206.2403 | 106.3534 | 62.3563 | 24.0458 | 16.7757 | 16.1908 | 47.551 | 31.879 | 21.7351 | 18.5706 | 17.2302 | 17.9301 | 22.1646 | 171.487 | 136.9562 | 106.6936 | 67.4337 | 62.8082 | 145.474 | 90.9394 | 101.0765 | 142.4563 | 176.4117 | 260.6903 | 335.4026 | 361.3137 |  |  |  | 463.7583 | 447.4204 | 409.4819 | 434.4593 | 4.3687 | 3.2418 | 348.4361 |  |  | 265.1441 |  |  | 106.7769 | 275.1198 | 356.8746 | 106.5085 | 246.1228 | 750.2859 | 694.4192 | 412.4338 | 407.6727 | 358.0537 | 675.6573 |  | 422.5379 | 413.5795 | 369.8194 | 548.4497 | 461.9083 | 484.6182 |  | 656.7447 |  |  | 644.938 | 691.9542 | 681.033 | [6 empty] | 559.4802 |  |  | 419.0292 |  |  | 337.2923 | 409.998 | 389.2644 | 165.7312 | 322.1133 | 415.8273 | 245.8336 | 360.7248 | 439.881 | 406.4643 | 413.5236 | 279.8081 | 360.2855 | 332.3505 | 406.7517 | 174.2518 | 326.3625 |  | 416.2193 | 377.9886 | 528.7313 | 237.8964 | 358.8646 | 386.075 | 257.6407 | 356.7333 | 367.8322 | 421.8292 | 299.7489 | 376.6254 | 0.41485 | 18.6986 | 1.8786 | 0.063214 | -39.8541 | 3.1146 | 1350.35 | 0.32 | 3.7956 | -0.41131 | 1.2473 | -0.78674 | 3.1681 | 2.7758 | 4.7492 | 6.2502 | 8.4749 | 14.1488 | -1.149 | -0.75411 | 3.587 | 17.5339
42810.4914 | 4442 | 45.5151 | 35.9687 | 23.5237 | 19.4008 | 17.8295 | 19.0995 | 21.2407 | 69.5033 | 36.0629 | 23.7793 | 18.7729 | 16.4509 | 15.8247 | 16.0559 | 123.008 | 183.9083 | 275.3999 | 272.8839 | 205.7774 | 395.5135 |  |  |  | 104.5551 | 236.0054 | 456.5358 | 434.0293 | 303.9666 | 403.453 | 172.6389 | 290.961 | 658.7225 | 163.9209 | 323.6024 | 352.5433 | 358.1687 | 351.2511 |  | 455.6774 | 620.0523 | 646.0216 | 316.6935 |  | 39.2019 | 85.4341 | 40.3276 | 77.025 | 185.5149 | 239.7732 | 285.068 | 8.0051 | 51.6115 | 9.6501 | 100.3686 | 10.0892 | 44.1629 | 51.6274 | 56.0507 | 15.8273 |  |  | 3.9968 | -0.14973 | 0.78053 | -0.34761 | 4.0559 | 3.2831 | 8.959 | -5.6711 | 0.90938 | 2.5923 | 10.9008 | -0.00037455 | -0.00037291 | -0.00044027 | 442.9785 | 206.2485 | 106.3593 | 62.3686 | 24.041 | 16.7732 | 16.1903 | 47.5617 | 31.87 | 21.7279 | 18.5708 | 17.2218 | 17.9239 | 22.1626 | 173.01 | 138.5571 | 109.226 | 70.4083 | 63.2673 | 145.5451 | 90.9264 | 101.0858 | 142.4841 | 176.4445 | 260.6956 | 335.3719 | 361.2653 |  |  |  | 463.8619 | 447.5226 | 408.3447 | 435.1659 | 3.6744 | 3.7266 | 348.165 |  |  | 265.2939 |  |  | 106.7872 | 275.1317 | 355.8966 | 106.53 | 246.0792 | 752.9785 | 695.2227 | 413.0431 | 406.3104 | 356.3335 | 675.6487 |  | 422.4312 | 413.02 | 369.7425 | 548.5887 | 461.7697 | 483.5662 |  | 657.2914 |  |  | 645.1942 | 692.8418 | 682.3215 | [6 empty] | 559.6816 |  |  | 416.8821 |  |  | 336.8736 | 409.861 | 389.1708 | 166.1086 | 321.9378 | 415.2137 | 245.9887 | 360.9218 | 440.0212 | 406.3697 | 413.2562 | 279.856 | 360.0653 | 331.5735 | 406.6569 | 174.3334 | 326.5111 |  | 417.2411 | 377.4777 | 528.6699 | 238.0098 | 358.7779 | 386.0065 | 257.3444 | 356.6794 | 367.429 | 421.535 | 298.9789 | 376.4199 | 0.22051 | 18.701 | 1.8772 | 0.062215 | -39.8587 | 3.1145 | 1363.63 | 0.28 | 3.624 | -0.51065 | 1.1659 | -0.77806 | 3.1786 | 2.8598 | 4.7241 | 6.2393 | 8.4837 | 14.1286 | -1.3091 | -1.0371 | 10.159 | 17.5265
42810.4915 | 4443 | 45.5222 | 35.9713 | 23.5419 | 19.4107 | 17.8372 | 19.1105 | 21.2436 | 69.5318 | 36.0775 | 23.7889 | 18.7809 | 16.4496 | 15.8311 | 16.0569 | 123.0236 | 183.8948 | 275.3885 | 272.8515 | 205.7478 | 395.469 |  |  |  | 104.5604 | 236.0236 | 456.4449 | 433.0156 | 301.6859 | 403.3001 | 170.4696 | 295.0821 | 652.451 | 162.8788 | 315.8334 | 342.8038 | 443.1058 | 346.1438 |  | 465.1404 | 620.3776 | 651.3215 | 316.8208 |  | 39.085 | 85.4493 | 40.263 | 77.0672 | 185.437 | 240.2463 | 285.096 | 7.9352 | 51.5926 | 9.6223 | 100.3821 | 10.0744 | 44.1449 | 51.6138 | 56.0464 | 15.8234 |  |  | 2.3967 | -0.10374 | 0.81733 | -0.09791 | 4.4219 | 2.9237 | 9.0977 | -5.7644 | 0.25358 | 3.081 | 10.9689 | -0.00032856 | -0.0003532 | -0.00044191 | 442.6038 | 206.2788 | 106.3762 | 62.4041 | 24.0644 | 16.7754 | 16.1804 | 47.5732 | 31.8905 | 21.7372 | 18.5714 | 17.2331 | 17.9316 | 22.1712 | 171.8516 | 141.8068 | 114.3584 | 73.3704 | 61.9281 | 145.5476 | 90.9652 | 101.1019 | 142.5274 | 176.4779 | 260.705 | 335.3508 | 361.2303 |  |  |  | 463.8805 | 447.4796 | 407.9561 | 435.4872 | 2.5577 | 3.0856 | 346.4815 |  |  | 262.8375 |  |  | 106.7871 | 275.137 | 354.0501 | 106.5255 | 245.975 | 755.2785 | 695.1904 | 410.6758 | 405.3109 | 355.6394 | 675.5441 |  | 422.3798 | 411.4292 | 369.6668 | 548.7455 | 461.6036 | 483.097 |  | 657.7739 |  |  | 645.7188 | 693.1048 | 682.6013 | [6 empty] | 559.857 |  |  | 413.7755 |  |  | 336.4011 | 410.15 | 388.9376 | 166.5092 | 321.988 | 415.2044 | 247.121 | 360.8467 | 439.9733 | 406.3403 | 413.1252 | 279.9232 | 359.984 | 331.5851 | 406.3834 | 174.1381 | 326.6359 |  | 417.9258 | 376.9049 | 528.5933 | 237.9044 | 358.8562 | 386.3687 | 256.7334 | 356.5752 | 366.6669 | 421.1562 | 297.863 | 376.2983 | 0.25865 | 18.6989 | 1.876 | 0.062548 | -39.9058 | 3.1146 | 1374.74 | 0.26 | 2.806 | -0.42505 | 1.1931 | -0.41294 | 3.3205 | 2.7 | 4.7628 | 6.2369 | 8.5212 | 14.1047 | -1.1801 | -1.6026 | 18.4309 | 17.5198
42810.4915 | 4444 | 45.5276 | 35.977 | 23.5407 | 19.4034 | 17.838 | 19.106 | 21.2435 | 69.554 | 36.0814 | 23.796 | 18.785 | 16.4447 | 15.8249 | 16.061 | 123.0383 | 183.8952 | 275.3846 | 272.8002 | 205.7041 | 395.3797 |  |  |  | 104.5646 | 236.0264 | 456.3161 | 432.3833 | 300.8949 | 402.4265 | 169.7065 | 296.4188 | 630.4401 | 169.8535 | 325.2012 | 350.8797 | 463.8066 | 346.3483 |  | 473.2396 | 619.2376 | 651.5384 | 314.0913 |  | 39.0383 | 85.414 | 40.2562 | 76.9447 | 184.3034 | 240.1281 | 285.2449 | 8.0008 | 51.5638 | 9.6002 | 100.4061 | 10.0594 | 44.0902 | 51.5995 | 56.0327 | 15.822 |  |  | 3.939 | -0.063653 | 0.8929 | -0.32921 | 4.3798 | 3.4133 | 9.4735 | -5.6027 | 0.53692 | 2.7616 | 11.2241 | -0.00037948 | -0.00035484 | -0.00045834 | 442.9078 | 206.2865 | 106.3893 | 62.4208 | 24.0641 | 16.7771 | 16.1879 | 47.5835 | 31.8903 | 21.7349 | 18.5681 | 17.2294 | 17.9281 | 22.1647 | 167.095 | 140.0325 | 115.7574 | 75.5619 | 65.3483 | 145.4007 | 90.9872 | 101.0998 | 142.5496 | 176.5126 | 260.6929 | 335.3115 | 361.1831 |  |  |  | 463.8142 | 447.5346 | 407.6548 | 435.4505 | 2.2039 | 2.8332 | 344.6785 |  |  | 260.0946 |  |  | 106.7856 | 275.1538 | 353.6122 | 106.5174 | 245.8975 | 755.8928 | 695.696 | 409.9811 | 407.4656 | 357.1575 | 675.8694 |  | 422.3432 | 410.3041 | 369.6033 | 548.879 | 461.4952 | 483.1464 |  | 657.9274 |  |  | 645.6085 | 693.163 | 682.8266 | [6 empty] | 560.0366 |  |  | 412.2885 |  |  | 336.3184 | 410.4441 | 389.0311 | 166.7985 | 322.0576 | 415.6106 | 247.7526 | 360.3978 | 440.1493 | 405.9679 | 413.5428 | 279.6827 | 360.2006 | 331.5809 | 406.1472 | 174.2922 | 326.5984 |  | 416.9668 | 376.0689 | 528.4433 | 238.7677 | 358.9664 | 387.564 | 256.1316 | 356.4083 | 366.1706 | 420.9614 | 297.3744 | 376.2954 | 0.3145 | 18.6988 | 1.8759 | 0.062143 | -39.9202 | 3.1145 | 1382.91 | 0.22 | 3.595 | -0.33294 | 1.247 | -0.75716 | 3.3042 | 2.9169 | 4.8596 | 6.2241 | 8.5469 | 14.0882 | -0.67037 | -1.7554 | 20.8832 | 17.513
42810.4915 | 4445 | 45.5371 | 35.9707 | 23.5424 | 19.4071 | 17.8382 | 19.1076 | 21.2365 | 69.5614 | 36.091 | 23.7993 | 18.7825 | 16.4504 | 15.8157 | 16.0608 | 123.0541 | 183.8864 | 275.3643 | 272.7547 | 205.6634 | 395.2664 |  |  |  | 104.5787 | 236.0285 | 455.6972 | 431.2148 | 300.3543 | 399.5361 | 167.2358 | 294.5949 | 638.9638 | 173.0531 | 330.7856 | 358.3626 | 269.6316 | 353.0366 |  | 483.6994 | 627.0319 | 657.2488 | 310.4095 |  | 38.9375 | 85.3127 | 40.2715 | 76.9344 | 183.5474 | 240.628 | 285.2774 | 8.0162 | 51.5522 | 9.5938 | 100.405 | 10.0592 | 44.0554 | 51.5885 | 56.0342 | 15.8325 |  |  | 3.6853 | 0.20971 | 1.023 | -0.27665 | 4.2471 | 2.9743 | 8.7231 | -5.7 | 0.85548 | 2.7749 | 10.9892 | -0.00036634 | -0.00037784 | -0.00044355 | 443.0416 | 206.3149 | 106.4063 | 62.438 | 24.0765 | 16.7824 | 16.1924 | 47.5998 | 31.8969 | 21.7421 | 18.5729 | 17.2324 | 17.9298 | 22.1668 | 164.4956 | 140.2594 | 113.0148 | 75.8771 | 67.084 | 145.2747 | 90.9372 | 101.1139 | 142.5778 | 176.5472 | 260.6951 | 335.2722 | 361.1368 |  |  |  | 463.8746 | 447.2846 | 406.9615 | 433.9842 | 2.6385 | 3.2002 | 345.0921 |  |  | 260.613 |  |  | 106.7873 | 275.1635 | 352.5996 | 106.5236 | 245.852 | 749.9911 | 696.353 | 410.5292 | 409.1341 | 357.7006 | 676.3683 |  | 422.2781 | 411.8558 | 369.5651 | 549.0881 | 461.3643 | 484.2272 |  | 657.8982 |  |  | 646.3419 | 694.5716 | 684.2814 | [6 empty] | 560.2298 |  |  | 413.1997 |  |  | 336.5763 | 410.3961 | 388.9416 | 167.0985 | 322.3009 | 416.1775 | 249.1729 | 360.0354 | 440.501 | 405.9985 | 412.7681 | 279.1897 | 360.4321 | 331.0085 | 406.0271 | 174.2678 | 326.4171 |  | 416.8908 | 375.788 | 528.2915 | 239.3932 | 359.321 | 387.0527 | 255.894 | 356.2305 | 366.5402 | 421.0061 | 297.8517 | 376.4295 | 0.54119 | 18.6995 | 1.875 | 0.061926 | -39.8674 | 3.1146 | 1369.3 | 0.34 | 3.4699 | 0.60422 | 1.3345 | -0.69399 | 3.2554 | 2.7243 | 4.6654 | 6.2034 | 8.5004 | 14.067 | -0.39764 | -1.4567 | 3.7886 | 17.5609
42810.4915 | 4446 | 45.5459 | 35.9792 | 23.5425 | 19.412 | 17.8417 | 19.107 | 21.2355 | 69.5784 | 36.1031 | 23.8156 | 18.7876 | 16.4547 | 15.8232 | 16.0634 | 123.063 | 183.8786 | 275.353 | 272.6981 | 205.628 | 395.3012 |  |  |  | 104.5739 | 236.0377 | 456.047 | 431.6446 | 302.6214 | 400.5954 | 165.5257 | 292.1394 | 648.4403 | 167.1617 | 328.0652 | 356.1488 | 297.6407 | 353.3312 |  | 457.8916 | 622.0312 | 655.5362 | 306.0361 |  | 38.8411 | 85.0793 | 40.2363 | 77.0833 | 183.8194 | 240.4089 | 285.1081 | 7.9981 | 51.541 | 9.4885 | 100.3787 | 10.0645 | 44.0258 | 51.5874 | 56.0313 | 15.8394 |  |  | 3.1879 | -0.026853 | 0.97438 | -0.17282 | 3.3469 | 3.0762 | 8.8959 | -6.0121 | 0.60542 | 2.6525 | 10.9958 | -0.00039263 | -0.00040412 | -0.00048791 | 443.1113 | 206.335 | 106.4181 | 62.4631 | 24.0766 | 16.775 | 16.1883 | 47.6052 | 31.898 | 21.7403 | 18.5712 | 17.2244 | 17.9245 | 22.1622 | 162.0183 | 138.3323 | 111.9765 | 75.5935 | 68.0832 | 145.1015 | 90.9021 | 101.1126 | 142.6093 | 176.5749 | 260.6915 | 335.243 | 361.0841 |  |  |  | 463.9662 | 446.7508 | 406.5724 | 432.2345 | 2.4683 | 2.7594 | 346.3376 |  |  | 263.7308 |  |  | 106.804 | 275.17 | 352.5348 | 106.5278 | 245.8014 | 754.5252 | 696.1748 | 410.0097 | 407.7869 | 357.2374 | 675.7595 |  | 422.2244 | 411.7832 | 369.4766 | 548.7372 | 461.2604 | 483.3715 |  | 657.616 |  |  | 646.9244 | 695.2321 | 684.8806 | [6 empty] | 560.3929 |  |  | 412.11 |  |  | 336.4001 | 410.1127 | 389.0353 | 166.7934 | 322.0433 | 416.5076 | 249.9535 | 360.2505 | 440.5081 | 405.6818 | 412.428 | 278.7491 | 360.4591 | 331.1857 | 406.2025 | 174.4133 | 326.1555 |  | 417.7225 | 375.7111 | 528.1786 | 239.8035 | 359.2356 | 387.0824 | 255.8656 | 355.9562 | 366.866 | 420.7459 | 298.3031 | 376.541 | 0.29544 | 18.6999 | 1.8741 | 0.061585 | -39.8834 | 3.1146 | 1377.21 | 0.14 | 3.2297 | -0.21614 | 1.302 | -0.54834 | 2.8892 | 2.7699 | 4.7104 | 6.2147 | 8.4946 | 14.0646 | -0.14451 | -1.3456 | 5.7853 | 17.6203
42810.4915 | 4447 | 45.5528 | 35.9904 | 23.5565 | 19.422 | 17.8464 | 19.1065 | 21.2467 | 69.6022 | 36.1261 | 23.8176 | 18.7933 | 16.459 | 15.8323 | 16.065 | 123.0818 | 183.8799 | 275.3402 | 272.6478 | 205.6147 | 395.0737 |  |  |  | 104.5902 | 236.0499 | 456.6061 | 431.6275 | 304.3 | 403.6987 | 159.887 | 290.5092 | 649.8568 | 169.2187 | 327.9236 | 352.6379 | 309.651 | 353.1414 |  | 436.7796 | 597.5983 | 625.2003 | 314.8422 |  | 38.8937 | 85.1108 | 40.164 | 76.9234 | 183.9266 | 240.4355 | 284.7652 | 7.9933 | 51.5543 | 9.4744 | 100.3538 | 10.0618 | 44.017 | 51.5732 | 56.0245 | 15.8407 |  |  | 2.8422 | -0.14185 | 1.0204 | -0.50138 | 4.0953 | 3.4376 | 9.118 | -5.7033 | 0.39778 | 2.9974 | 10.9669 | -0.00038441 | -0.00035648 | -0.00049776 | 442.8131 | 206.3559 | 106.4337 | 62.4925 | 24.0886 | 16.7794 | 16.1868 | 47.6148 | 31.907 | 21.7449 | 18.5737 | 17.2306 | 17.929 | 22.1595 | 158.8845 | 136.1493 | 110.7869 | 72.738 | 65.4949 | 144.9299 | 90.8465 | 101.1279 | 142.6358 | 176.6001 | 260.6958 | 335.2137 | 361.0579 |  |  |  | 463.9845 | 446.9914 | 409.7706 | 432.0137 | 3.1979 | 3.5933 | 345.9273 |  |  | 265.7831 |  |  | 106.8083 | 275.1797 | 354.6585 | 106.5303 | 245.7999 | 756.3817 | 697.7361 | 410.6643 | 406.1277 | 356.7381 | 677.0589 |  | 422.1499 | 411.2538 | 369.3703 | 548.7025 | 461.1934 | 482.5747 |  | 657.8718 |  |  | 646.5468 | 695.5479 | 686.2509 | [6 empty] | 560.7696 |  |  | 414.7038 |  |  | 336.1388 | 409.4368 | 388.8022 | 166.2153 | 321.8063 | 417.0625 | 249.3698 | 360.0723 | 440.5426 | 405.3898 | 412.7965 | 278.7051 | 360.4187 | 331.2857 | 406.2531 | 174.9971 | 326.0388 |  | 418.3901 | 375.1435 | 528.0625 | 240.6078 | 359.1935 | 387.143 | 256.2806 | 355.5882 | 367.4269 | 419.9184 | 297.7931 | 376.5165 | 0.55968 | 18.6999 | 1.8715 | 0.05987 | -39.8737 | 3.1146 | 1371.27 | 0.25 | 3.0566 | -0.4968 | 1.3324 | -0.93401 | 3.1961 | 2.9282 | 4.769 | 6.1709 | 8.5 | 14.0576 | 0.18177 | -1.2203 | 6.3971 | 17.6286
42810.4915 | 4448 | 45.5547 | 35.9886 | 23.5523 | 19.4088 | 17.8362 | 19.1047 | 21.2418 | 69.6136 | 36.1238 | 23.8115 | 18.7829 | 16.4519 | 15.8302 | 16.0599 | 123.1071 | 183.8777 | 275.3352 | 272.6232 | 205.5494 | 395.0908 |  |  |  | 104.5848 | 236.0595 | 457.1671 | 432.1918 | 305.7176 | 406.9443 | 163.3394 | 290.7017 | 648.0713 | 166.9585 | 325.8186 | 350.7581 | 217.5382 | 350.858 |  | 450.2128 | 594.0148 | 620.4544 | 320.9893 |  | 39.0634 | 85.2546 | 40.067 | 76.6818 | 184.0348 | 240.5754 | 284.5277 | 7.98 | 51.5532 | 9.4868 | 100.306 | 10.0474 | 44.0163 | 51.5492 | 56.0099 | 15.8389 |  |  | 4.0106 | 0.13743 | 1.1676 | -0.13865 | 4.163 | 2.8672 | 8.8276 | -5.8774 | 0.54081 | 2.8571 | 10.955 | -0.00038934 | -0.00034663 | -0.00049284 | 442.8483 | 206.3868 | 106.4612 | 62.5215 | 24.1072 | 16.7858 | 16.1987 | 47.64 | 31.9239 | 21.7573 | 18.5814 | 17.236 | 17.9397 | 22.1663 | 159.7371 | 138.6901 | 115.796 | 73.0736 | 64.0584 | 144.8653 | 90.8608 | 101.1364 | 142.6619 | 176.6382 | 260.6831 | 335.1797 | 361.0056 |  |  |  | 464.1252 | 446.8758 | 409.7778 | 431.947 | 4.3507 | 2.8089 | 343.2267 |  |  | 262.4203 |  |  | 106.8052 | 275.18 | 357.0374 | 106.5067 | 245.7685 | 756.7968 | 699.7516 | 414.0421 | 405.4336 | 356.1033 | 677.0165 |  | 422.0473 | 410.1362 | 369.3026 | 548.8105 | 461.2732 | 481.802 |  | 657.5172 |  |  | 648.4096 | 698.0527 | 688.7829 | [6 empty] | 560.9783 |  |  | 419.3789 |  |  | 336.0597 | 409.6356 | 389.0202 | 165.7425 | 321.9706 | 417.6062 | 248.4639 | 360.1733 | 440.3635 | 405.6335 | 412.9975 | 278.7837 | 360.3474 | 331.303 | 406.2649 | 175.6212 | 326.0442 |  | 417.2223 | 374.0733 | 528.0197 | 240.7682 | 359.2094 | 386.4404 | 256.515 | 355.5052 | 366.6376 | 419.0257 | 297.1767 | 376.573 | 0.26308 | 18.6985 | 1.8697 | 0.06084 | -39.8538 | 3.1146 | 1358.89 | 0.29 | 3.6396 | 0.48909 | 1.4256 | -0.49126 | 3.2228 | 2.6746 | 4.693 | 6.1614 | 8.5251 | 14.064 | 0.078791 | -1.7751 | 0.4134 | 17.6472
42810.4915 | 4449 | 45.5621 | 35.9936 | 23.5613 | 19.4081 | 17.8362 | 19.1065 | 21.2379 | 69.6326 | 36.1332 | 23.8174 | 18.7831 | 16.4541 | 15.8275 | 16.0563 | 123.1186 | 183.8755 | 275.3161 | 272.5274 | 205.5136 | 395.0554 |  |  |  | 104.5891 | 236.0753 | 457.3875 | 432.4599 | 304.8156 | 407.9009 | 169.9663 | 291.5075 | 652.7832 | 162.0133 | 321.871 | 347.3323 | 449.264 | 348.636 |  | 450.4977 | 604.5654 | 636.7626 | 321.2319 |  | 39.0554 | 85.3333 | 40.0178 | 76.8024 | 183.8696 | 240.147 | 284.6549 | 7.8687 | 51.5484 | 9.4676 | 100.2912 | 10.0443 | 44.019 | 51.5411 | 55.9987 | 15.8418 |  |  | 3.6538 | -0.23845 | 0.88502 | -0.19056 | 4.228 | 3.0893 | 9.1194 | -5.7552 | 0.55287 | 2.7291 | 10.8916 | -0.00038934 | -0.00039098 | -0.00048298 | 442.7961 | 206.3936 | 106.4697 | 62.5291 | 24.0967 | 16.7763 | 16.1754 | 47.6338 | 31.9204 | 21.7442 | 18.5722 | 17.2209 | 17.9219 | 22.1521 | 162.0778 | 139.0421 | 114.9887 | 72.9824 | 64.1018 | 144.8703 | 90.8627 | 101.1411 | 142.6891 | 176.6683 | 260.6784 | 335.1429 | 360.966 |  |  |  | 464.2194 | 446.3676 | 409.9525 | 431.5134 | 4.4895 | 3.2077 | 342.5573 |  |  | 260.2215 |  |  | 106.8122 | 275.1913 | 358.0573 | 106.5373 | 245.7558 | 753.4824 | 700.4633 | 416.2048 | 404.4172 | 356.0429 | 676.9235 |  | 421.9058 | 408.8826 | 369.2631 | 549.014 | 461.2185 | 481.2588 |  | 657.2378 |  |  | 649.0976 | 699.9417 | 690.4836 | [6 empty] | 561.0053 |  |  | 420.9741 |  |  | 336.219 | 410.1342 | 389.4787 | 165.5124 | 321.9103 | 417.9986 | 247.9394 | 360.0324 | 440.4272 | 405.7476 | 412.7862 | 278.8205 | 360.0454 | 331.2906 | 405.9896 | 175.5884 | 326.143 |  | 416.829 | 374.0697 | 528.0342 | 240.215 | 358.949 | 385.102 | 256.5185 | 355.355 | 366.9068 | 418.4078 | 296.8209 | 376.7372 | 0.65502 | 18.6981 | 1.8698 | 0.060941 | -39.8664 | 3.1146 | 1348.57 | 0.23 | 3.4764 | -0.64431 | 1.2413 | -0.576 | 3.2465 | 2.7751 | 4.768 | 6.1493 | 8.5564 | 14.0519 | -0.18065 | -1.6852 | 18.9993 | 17.6704
42810.4915 | 4450 | 45.5678 | 35.9962 | 23.5572 | 19.4224 | 17.8438 | 19.1129 | 21.2331 | 69.6509 | 36.1556 | 23.8305 | 18.7846 | 16.4506 | 15.8257 | 16.0625 | 123.1329 | 183.8709 | 275.2941 | 272.4869 | 205.476 | 395.0144 |  |  |  | 104.5881 | 236.082 | 457.4414 | 432.7988 | 305.3227 | 407.9424 | 172.5413 | 295.6201 | 648.6809 | 160.1761 | 311.4057 | 336.3391 | 465.4152 | 339.6853 |  | 463.5733 | 613.691 | 647.424 | 313.7076 |  | 39.0061 | 85.296 | 40.0785 | 76.9001 | 183.6746 | 239.8828 | 284.6044 | 7.7758 | 51.5664 | 9.5857 | 100.2966 | 10.0445 | 44.0112 | 51.5413 | 55.9807 | 15.8346 |  |  | 3.2865 | -0.42113 | 1.0894 | -0.38835 | 4.0125 | 3.4823 | 9.2672 | -6.1028 | 0.27985 | 3.3042 | 10.8517 | -0.00041398 | -0.00042712 | -0.00048955 | 442.7151 | 206.4176 | 106.4944 | 62.5632 | 24.1088 | 16.7812 | 16.1857 | 47.6522 | 31.9356 | 21.7562 | 18.5816 | 17.2334 | 17.9295 | 22.163 | 164.6462 | 139.3815 | 116.5049 | 73.223 | 64.5177 | 144.9071 | 90.8757 | 101.1474 | 142.723 | 176.687 | 260.664 | 335.1062 | 360.9063 |  |  |  | 464.1682 | 446.1353 | 411.993 | 431.313 | 3.3273 | 3.8022 | 341.8954 |  |  | 258.1383 |  |  | 106.8136 | 275.1949 | 358.8008 | 106.572 | 245.7185 | 757.6036 | 699.4193 | 418.8809 | 402.6219 | 354.0315 | 676.5264 |  | 421.8276 | 407.5969 | 369.2278 | 549.1335 | 461.1892 | 480.7749 |  | 657.7369 |  |  | 649.1702 | 699.1386 | 689.3485 | [6 empty] | 561.035 |  |  | 423.8111 |  |  | 336.4338 | 410.271 | 390.3846 | 164.9543 | 321.8593 | 417.8297 | 247.6464 | 360.7371 | 440.4304 | 405.5784 | 412.7692 | 279.2461 | 360.0099 | 331.2845 | 406.0489 | 174.7977 | 326.3147 |  | 417.8378 | 374.0002 | 527.9851 | 240.3693 | 358.6258 | 383.5314 | 256.4145 | 355.3551 | 367.1579 | 417.6543 | 297.637 | 376.4953 | 0.51654 | 18.6985 | 1.8704 | 0.061506 | -39.8098 | 3.1146 | 1346.12 | 0.38 | 3.2971 | -0.85622 | 1.3771 | -0.82223 | 3.1619 | 2.9456 | 4.8052 | 6.1522 | 8.589 | 14.0452 | -0.46132 | -1.852 | 21.085 | 17.6699
42810.4916 | 4451 | 45.5779 | 35.9963 | 23.5602 | 19.4177 | 17.8466 | 19.108 | 21.2269 | 69.6643 | 36.159 | 23.8268 | 18.7926 | 16.4492 | 15.8256 | 16.0599 | 123.1467 | 183.8616 | 275.2798 | 272.4354 | 205.4504 | 394.9497 |  |  |  | 104.5967 | 236.094 | 457.3279 | 433.561 | 305.2266 | 406.6111 | 168.4338 | 298.089 | 641.6955 | 166.7794 | 319.149 | 342.2506 | 477.2944 | 343.4319 |  | 463.6349 | 619.6815 | 651.8164 | 314.5314 |  | 38.94 | 85.1647 | 40.1291 | 76.7805 | 183.2109 | 239.9552 | 284.65 | 7.7333 | 51.5437 | 9.7906 | 100.2835 | 10.0307 | 43.9983 | 51.5469 | 55.9722 | 15.8352 |  |  | 3.7372 | -0.30087 | 1.0881 | -0.31541 | 4.4587 | 3.2976 | 8.9945 | -5.6481 | 0.47464 | 2.6538 | 11.2757 | -0.00038934 | -0.00040084 | -0.00049448 | 442.5312 | 206.4436 | 106.5065 | 62.5999 | 24.1245 | 16.7815 | 16.1914 | 47.6642 | 31.9446 | 21.7544 | 18.5799 | 17.2327 | 17.9397 | 22.1618 | 165.557 | 140.499 | 120.1305 | 75.8669 | 65.2189 | 144.8758 | 90.9218 | 101.1628 | 142.7573 | 176.7429 | 260.668 | 335.0901 | 360.8836 |  |  |  | 464.1372 | 446.4052 | 411.9183 | 432.3327 | 3.1205 | 3.4866 | 339.0554 |  |  | 257.0011 |  |  | 106.8291 | 275.1954 | 359.8553 | 106.5614 | 245.7106 | 748.9006 | 698.6519 | 420.1822 | 400.3728 | 352.4446 | 676.4788 |  | 421.693 | 406.6597 | 369.1455 | 548.8818 | 461.1165 | 479.8708 |  | 657.7806 |  |  | 648.2087 | 697.4409 | 687.2421 | [6 empty] | 561.159 |  |  | 425.5212 |  |  | 336.3991 | 409.8084 | 390.797 | 164.799 | 321.9008 | 417.2944 | 246.9091 | 360.7873 | 440.3939 | 405.3801 | 412.9741 | 279.5261 | 360.0289 | 331.2671 | 405.8363 | 174.2269 | 326.234 |  | 418.7702 | 373.5125 | 527.9274 | 240.4811 | 358.4005 | 382.6838 | 256.6042 | 355.2456 | 367.0143 | 417.3888 | 298.5564 | 376.3911 | 0.4734 | 18.6981 | 1.8703 | 0.06207 | -39.8052 | 3.1146 | 1328.83 | 0.22 | 3.5125 | -0.72359 | 1.376 | -0.74087 | 3.3333 | 2.8666 | 4.7343 | 6.1395 | 8.6078 | 14.0436 | -0.56651 | -2.2492 | 22.504 | 17.6379
42810.4916 | 4452 | 45.5835 | 35.996 | 23.562 | 19.4156 | 17.8394 | 19.0972 | 21.2283 | 69.6814 | 36.1644 | 23.8373 | 18.7901 | 16.4474 | 15.8234 | 16.0531 | 123.1605 | 183.8637 | 275.2742 | 272.383 | 205.4328 | 394.8582 |  |  |  | 104.6091 | 236.1107 | 456.8778 | 432.7622 | 304.0026 | 405.0442 | 159.8422 | 289.0203 | 647.4451 | 171.0507 | 326.6924 | 353.5141 | 273.2725 | 342.719 |  | 481.5025 | 624.6782 | 645.713 | 307.6905 |  | 39.0728 | 85.1381 | 40.0737 | 76.6702 | 182.8654 | 239.9834 | 284.7776 | 7.9254 | 51.5251 | 9.923 | 100.2518 | 10.0309 | 43.9648 | 51.5499 | 55.9551 | 15.835 |  |  | 2.6688 | -0.21085 | 0.9389 | -0.093966 | 4.2353 | 2.8008 | 8.9768 | -5.5587 | 0.46822 | 2.2917 | 11.1501 | -0.0004222 | -0.00046984 | -0.00046819 | 443.5963 | 206.4534 | 106.5198 | 62.6125 | 24.124 | 16.771 | 16.1798 | 47.6716 | 31.9418 | 21.7527 | 18.5749 | 17.2204 | 17.9295 | 22.1517 | 166.2027 | 140.6558 | 120.6709 | 77.8159 | 67.6801 | 144.8878 | 90.9418 | 101.1614 | 142.7841 | 176.7649 | 260.6625 | 335.0492 | 360.8386 |  |  |  | 464.0277 | 446.5139 | 411.0463 | 432.2434 | 4.0869 | 2.69 | 337.1034 |  |  | 256.1507 |  |  | 106.8296 | 275.2151 | 358.2109 | 106.5609 | 245.689 | 752.7352 | 699.949 | 420.7125 | 400.91 | 353.1182 | 676.0834 |  | 421.5115 | 405.8974 | 369.0812 | 548.9579 | 461.0897 | 480.0196 |  | 657.875 |  |  | 647.9487 | 697.1497 | 686.4776 | [6 empty] | 561.2939 |  |  | 426.6348 |  |  | 336.424 | 409.9166 | 390.7926 | 164.1132 | 321.9161 | 416.6316 | 245.9632 | 360.5648 | 440.2994 | 405.2698 | 413.1176 | 279.2951 | 360.0345 | 331.1291 | 405.418 | 173.9872 | 326.2486 |  | 417.7277 | 373.8665 | 527.8277 | 240.7807 | 358.4194 | 383.0478 | 256.6535 | 355.1018 | 367.0876 | 418.0034 | 299.149 | 376.3648 | 0.48226 | 18.6968 | 1.8694 | 0.062425 | -39.8292 | 3.1146 | 1317.65 | 0.23 | 2.9648 | -0.60571 | 1.2782 | -0.40436 | 3.2488 | 2.642 | 4.7298 | 6.1317 | 8.6234 | 14.0384 | -0.63673 | -2.3069 | 4.0987 | 17.6274
42810.4916 | 4453 | 45.5872 | 36.0109 | 23.5843 | 19.4285 | 17.8519 | 19.1126 | 21.2299 | 69.7137 | 36.1903 | 23.8485 | 18.8029 | 16.4549 | 15.8308 | 16.0613 | 123.1728 | 183.868 | 275.2616 | 272.3281 | 205.4056 | 394.9 |  |  |  | 104.6082 | 236.1261 | 457.2385 | 433.2106 | 304.8831 | 407.2045 | 171.0762 | 295.9325 | 641.1969 | 171.1562 | 330.7679 | 358.0747 | 137.6779 | 348.074 |  | 469.1134 | 624.2622 | 644.9711 | 310.4847 |  | 39.321 | 85.2094 | 40.0706 | 76.5915 | 182.5788 | 239.8916 | 285.0609 | 8.148 | 51.5123 | 9.8327 | 100.2373 | 10.0288 | 43.9527 | 51.547 | 55.9432 | 15.8377 |  |  | 3.069 | -0.070881 | 0.9573 | -0.20896 | 4.2379 | 3.1504 | 9.1838 | -5.7269 | 0.60795 | 2.5032 | 11.2143 | -0.00038113 | -0.00036798 | -0.00045341 | 443.6751 | 206.489 | 106.539 | 62.642 | 24.1393 | 16.7842 | 16.1907 | 47.6941 | 31.9577 | 21.771 | 18.5879 | 17.2277 | 17.9432 | 22.1581 | 169.1771 | 139.0844 | 116.0867 | 74.9439 | 64.8413 | 144.9338 | 90.9058 | 101.154 | 142.8075 | 176.7912 | 260.6553 | 335.0159 | 360.7803 |  |  |  | 464.002 | 446.3233 | 409.8369 | 432.1235 | 3.8553 | 2.5857 | 337.6834 |  |  | 256.4453 |  |  | 106.8302 | 275.2259 | 359.1769 | 106.563 | 245.6849 | 748.2275 | 699.1088 | 418.3923 | 403.0145 | 354.003 | 675.4894 |  | 421.4168 | 405.4347 | 369.0163 | 548.9315 | 461.0381 | 480.2557 |  | 657.9911 |  |  | 648.173 | 698.3432 | 687.471 | [6 empty] | 561.2852 |  |  | 425.3717 |  |  | 336.7301 | 410.3903 | 390.5401 | 163.5759 | 321.9274 | 415.8491 | 245.2941 | 360.9181 | 439.5844 | 405.267 | 412.8913 | 279.1047 | 360.2618 | 331.0129 | 404.9436 | 173.6107 | 326.3102 |  | 415.0206 | 374.3344 | 527.7485 | 241.0667 | 358.3841 | 383.9753 | 256.7841 | 354.968 | 367.6681 | 417.9054 | 299.1358 | 376.3106 | 0.48091 | 18.6957 | 1.8691 | 0.062867 | -39.8146 | 3.1145 | 1290.34 | 0.33 | 3.1844 | -0.35123 | 1.2908 | -0.60306 | 3.2495 | 2.8017 | 4.7836 | 6.1383 | 8.6305 | 14.033 | -0.96134 | -1.8019 | -3.185 | 17.6277
42810.4916 | 4454 | 45.5909 | 36.0024 | 23.5679 | 19.42 | 17.8355 | 19.1037 | 21.2263 | 69.7206 | 36.1944 | 23.8441 | 18.7933 | 16.4498 | 15.8302 | 16.0556 | 123.1825 | 183.8584 | 275.242 | 272.2659 | 205.3813 | 394.8675 |  |  |  | 104.6106 | 236.1417 | 457.2054 | 433.5586 | 304.5679 | 407.2156 | 164.947 | 290.8038 | 654.7293 | 170.999 | 328.3181 | 353.9036 | 210.6943 | 345.264 |  | 439.6967 | 602.8415 | 646.4003 | 313.3308 |  | 39.3057 | 85.2498 | 40.0695 | 76.3375 | 182.5371 | 239.8326 | 285.472 | 8.1373 | 51.507 | 9.7067 | 100.2706 | 10.0253 | 43.9493 | 51.5458 | 55.941 | 15.8427 |  |  | 4.4259 | -0.095849 | 0.98227 | -0.24051 | 4.3877 | 3.3344 | 9.2718 | -5.9628 | -0.023337 | 2.7818 | 10.9224 | -0.00037784 | -0.00041891 | -0.00048955 | 442.9973 | 206.5108 | 106.5511 | 62.6674 | 24.149 | 16.7879 | 16.192 | 47.7043 | 31.9602 | 21.7681 | 18.5883 | 17.232 | 17.9417 | 22.161 | 170.2242 | 136.8388 | 110.4993 | 73.4843 | 61.6734 | 144.9849 | 90.8637 | 101.1686 | 142.8427 | 176.8216 | 260.6516 | 334.9875 | 360.7393 |  |  |  | 464.0723 | 446.3341 | 408.4395 | 432.3911 | 3.2331 | 2.4833 | 337.8537 |  |  | 259.0355 |  |  | 106.8327 | 275.2312 | 360.2786 | 106.5695 | 245.6501 | 750.7803 | 698.7945 | 416.3884 | 404.9264 | 354.27 | 674.9883 |  | 421.3406 | 404.1715 | 368.9528 | 548.9216 | 460.957 | 480.2523 |  | 657.7113 |  |  | 647.6519 | 698.5737 | 688.3619 | [6 empty] | 561.2969 |  |  | 423.0161 |  |  | 336.7333 | 410.8198 | 390.5326 | 163.3194 | 321.9667 | 415.2365 | 244.6683 | 361.0145 | 439.1167 | 405.6374 | 412.7807 | 279.1361 | 360.5857 | 331.0827 | 405.1531 | 173.5293 | 326.0916 |  | 413.5013 | 375.0861 | 527.6784 | 241.4237 | 358.0293 | 383.6601 | 256.9361 | 354.9926 | 368.4697 | 417.1526 | 298.73 | 376.1042 | 0.28407 | 18.6963 | 1.8678 | 0.0627 | -39.8281 | 3.1146 | 1304.36 | 0.31 | 3.8242 | -0.40846 | 1.3076 | -0.64701 | 3.3063 | 2.8822 | 4.8062 | 6.1443 | 8.66 | 14.0238 | -1.0712 | -1.1862 | 0.25645 | 17.6286
42810.4916 | 4455 | 45.5938 | 36.0022 | 23.5835 | 19.4235 | 17.8382 | 19.1108 | 21.2181 | 69.7402 | 36.206 | 23.8537 | 18.792 | 16.4386 | 15.8221 | 16.0561 | 123.2005 | 183.8494 | 275.2271 | 272.2511 | 205.3195 | 394.8218 |  |  |  | 104.6138 | 236.155 | 456.6596 | 433.2967 | 304.0023 | 404.6963 | 166.6744 | 293.6888 | 640.9244 | 172.3642 | 330.6213 | 356.3611 | 280.9857 | 353.1679 |  | 446.1401 | 584.0885 | 613.065 | 324.5777 |  | 39.4113 | 85.2265 | 40.0997 | 76.1183 | 182.4605 | 239.8682 | 285.7784 | 8.2134 | 51.5175 | 9.5667 | 100.3085 | 10.0037 | 43.9312 | 51.5165 | 55.9238 | 15.8394 |  |  | 4.0053 | -0.096509 | 0.9527 | -0.35484 | 4.2622 | 2.8731 | 8.8749 | -5.9155 | 0.50286 | 2.4127 | 11.1182 | -0.00038441 | -0.00032363 | -0.00045669 | 442.5517 | 206.5246 | 106.5605 | 62.6839 | 24.1601 | 16.7822 | 16.1816 | 47.7121 | 31.9667 | 21.7667 | 18.5902 | 17.2283 | 17.932 | 22.158 | 170.1563 | 137.9154 | 110.5893 | 71.9297 | 61.6517 | 144.9894 | 90.8145 | 101.1764 | 142.8693 | 176.8612 | 260.6579 | 334.9517 | 360.7092 |  |  |  | 464.0146 | 446.4021 | 408.4568 | 432.8929 | 3.818 | 2.8003 | 339.2243 |  |  | 258.1185 |  |  | 106.8251 | 275.2424 | 360.2939 | 106.5693 | 245.5972 | 751.1107 | 699.7829 | 412.5145 | 404.917 | 353.4973 | 677.8842 |  | 421.2037 | 402.888 | 368.9236 | 548.9122 | 460.9162 | 480.0275 |  | 658.0394 |  |  | 647.7646 | 698.9141 | 689.1667 | [6 empty] | 561.3419 |  |  | 420.9091 |  |  | 335.9406 | 411.046 | 390.5723 | 163.2468 | 322.1767 | 414.9055 | 244.4682 | 360.0078 | 439.0139 | 406.2741 | 413.0008 | 279.2621 | 360.707 | 330.9424 | 405.4554 | 173.4722 | 325.9374 |  | 413.0665 | 376.8787 | 527.5912 | 241.249 | 357.3683 | 383.4399 | 257.1735 | 355.1301 | 368.8097 | 417.1327 | 298.6307 | 375.8 | 0.51847 | 18.6964 | 1.8664 | 0.061043 | -39.8285 | 3.1146 | 1292.23 | 0.27 | 3.6312 | -0.40985 | 1.2877 | -0.78588 | 3.2588 | 2.6755 | 4.7024 | 6.0497 | 8.6931 | 14.0192 | -1.0631 | -1.2022 | 4.1353 | 17.6078
42810.4916 | 4456 | 45.6091 | 36.0147 | 23.5931 | 19.4281 | 17.8448 | 19.1107 | 21.2266 | 69.7586 | 36.2191 | 23.8637 | 18.799 | 16.4422 | 15.8312 | 16.061 | 123.2098 | 183.8394 | 275.222 | 272.1275 | 205.282 | 394.7983 |  |  |  | 104.6134 | 236.1795 | 455.9381 | 433.3026 | 302.6894 | 402.3708 | 170.4836 | 292.5635 | 637.0331 | 170.5687 | 329.7822 | 354.8295 | 328.9946 | 352.233 |  | 452.8005 | 602.8461 | 625.5412 | 323.9216 |  | 39.4993 | 85.2553 | 40.0847 | 75.9917 | 181.9346 | 239.9593 | 285.9352 | 8.253 | 51.5129 | 9.4455 | 100.3304 | 10.008 | 43.9315 | 51.4899 | 55.9137 | 15.8462 |  |  | 3.8503 | -0.038025 | 1.0013 | -0.10054 | 4.0638 | 3.1537 | 9.1864 | -6.6042 | 0.53302 | 2.6802 | 10.8477 | -0.00041562 | -0.00038113 | -0.00045669 | 442.155 | 206.5465 | 106.581 | 62.7156 | 24.1703 | 16.7856 | 16.1926 | 47.7342 | 31.9881 | 21.7754 | 18.5871 | 17.2357 | 17.9397 | 22.1562 | 169.684 | 138.49 | 111.5436 | 71.462 | 62.1814 | 144.954 | 90.7669 | 101.1709 | 142.9065 | 176.8893 | 260.661 | 334.9149 | 360.6765 |  |  |  | 463.963 | 446.8994 | 411.154 | 434.7525 | 2.3622 | 2.5646 | 338.201 |  |  | 256.5952 |  |  | 106.8449 | 275.2527 | 358.5491 | 106.4847 | 245.5792 | 749.6682 | 699.4659 | 408.399 | 406.2326 | 354.1201 | 678.3367 |  | 421.1057 | 401.8908 | 368.8965 | 548.7431 | 460.7917 | 480.4779 |  | 658.0975 |  |  | 647.9381 | 699.1515 | 689.362 | [6 empty] | 561.4273 |  |  | 418.1347 |  |  | 335.0689 | 410.7224 | 390.4428 | 163.5629 | 322.4909 | 414.584 | 244.578 | 359.5104 | 438.9452 | 406.9825 | 413.3399 | 279.3662 | 360.6679 | 330.5969 | 405.0513 | 173.1283 | 326.1672 |  | 412.2971 | 378.8758 | 527.4648 | 240.2222 | 356.8683 | 383.991 | 257.1283 | 355.1011 | 368.2434 | 417.6952 | 298.5937 | 375.6202 | 0.4447 | 18.6979 | 1.8656 | 0.0605 | -39.8519 | 3.1146 | 1292.88 | 0.22 | 3.5541 | -0.25727 | 1.3202 | -0.41833 | 3.1823 | 2.8034 | 4.7846 | 6.027 | 8.7184 | 14.0093 | -1.0151 | -1.314 | 7.5949 | 17.55
42810.4916 | 4457 | 45.6209 | 36.0174 | 23.5834 | 19.4264 | 17.8403 | 19.1128 | 21.2257 | 69.7789 | 36.2304 | 23.871 | 18.81 | 16.4509 | 15.8335 | 16.0611 | 123.221 | 183.8406 | 275.1955 | 272.0754 | 205.2633 | 394.7254 |  |  |  | 104.6176 | 236.189 | 456.0924 | 433.4923 | 303.9236 | 403.7235 | 173.1793 | 294.235 | 639.7921 | 169.3715 | 326.5987 | 350.2829 | 342.1127 | 348.1361 |  | 455.0132 | 611.1401 | 638.0101 | 320.984 |  | 39.4345 | 85.2764 | 39.97 | 75.7695 | 181.636 | 239.8548 | 286.1815 | 8.1716 | 51.5262 | 9.4965 | 100.3477 | 10.0116 | 43.9221 | 51.4762 | 55.9096 | 15.8464 |  |  | 3.8903 | -0.17865 | 0.83376 | -0.085426 | 4.391 | 3.726 | 8.9564 | -6.2415 | 0.69007 | 2.696 | 11.0134 | -0.00034663 | -0.00036306 | -0.00044191 | 442.926 | 206.5717 | 106.5891 | 62.7286 | 24.1732 | 16.7854 | 16.1814 | 47.7362 | 31.9851 | 21.776 | 18.5894 | 17.2297 | 17.9367 | 22.1541 | 167.6331 | 138.0518 | 112.2914 | 71.6229 | 62.5483 | 144.9191 | 90.7337 | 101.1842 | 142.9384 | 176.924 | 260.66 | 334.8893 | 360.6365 |  |  |  | 464.0501 | 447.1572 | 410.4187 | 436.2933 | 3.0042 | 3.5463 | 337.7296 |  |  | 255.301 |  |  | 106.8467 | 275.2596 | 358.687 | 106.5727 | 245.613 | 740.9411 | 699.7652 | 408.8037 | 408.9282 | 356.1916 | 679.1209 |  | 421.0014 | 400.4643 | 368.8657 | 548.4711 | 460.7587 | 480.939 |  | 657.6617 |  |  | 647.9808 | 698.848 | 689.2538 | [6 empty] | 561.4643 |  |  | 417.634 |  |  | 335.5666 | 410.5428 | 390.1766 | 164.0121 | 322.9668 | 414.7451 | 244.7885 | 360.0311 | 438.8939 | 407.0745 | 413.7182 | 279.3247 | 360.4948 | 330.2115 | 404.9585 | 173.0062 | 326.4449 |  | 410.6477 | 380.0888 | 527.3256 | 239.1935 | 357.1204 | 385.1146 | 257.2025 | 355.088 | 367.6202 | 418.416 | 298.3374 | 375.8205 | 0.48534 | 18.699 | 1.8657 | 0.060818 | -39.849 | 3.1145 | 1265.43 | 0.27 | 3.5761 | -0.55766 | 1.2047 | -0.38562 | 3.3076 | 3.0469 | 4.7238 | 5.9944 | 8.7554 | 14.013 | -0.79167 | -1.4012 | 8.7119 | 17.5175
42810.4916 | 4458 | 45.6267 | 36.0257 | 23.5864 | 19.4322 | 17.8438 | 19.1118 | 21.223 | 69.8043 | 36.2519 | 23.8785 | 18.812 | 16.4518 | 15.836 | 16.0616 | 123.2341 | 183.8403 | 275.1885 | 272.0499 | 205.2349 | 394.6925 |  |  |  | 104.624 | 236.2079 | 456.3555 | 433.4779 | 305.1793 | 405.0217 | 170.533 | 299.2655 | 621.4017 | 172.1592 | 323.4608 | 345.4538 | 408.8095 | 345.7058 |  | 455.0644 | 618.4515 | 645.2238 | 315.0963 |  | 39.6055 | 85.3805 | 39.9355 | 75.5891 | 181.8033 | 239.732 | 286.1692 | 8.2156 | 51.5167 | 9.3699 | 100.3698 | 10.0131 | 43.9204 | 51.4605 | 55.9059 | 15.8447 |  |  | 3.4402 | -0.047225 | 0.88698 | -0.24379 | 4.1295 | 3.4034 | 9.6391 | -6.0082 | 0.39972 | 2.7499 | 10.9584 | -0.00038934 | -0.0003532 | -0.00046655 | 442.694 | 206.6002 | 106.6234 | 62.7706 | 24.1871 | 16.7909 | 16.1966 | 47.7557 | 31.9936 | 21.7862 | 18.5977 | 17.238 | 17.9423 | 22.1652 | 164.2463 | 138.5405 | 118.8903 | 73.3391 | 62.7846 | 144.8111 | 90.7733 | 101.1927 | 142.971 | 176.9537 | 260.6644 | 334.8591 | 360.5949 |  |  |  | 464.0394 | 446.7784 | 408.9414 | 436.1107 | 2.6865 | 2.8226 | 339.8809 |  |  | 254.5309 |  |  | 106.8479 | 275.2722 | 356.7129 | 106.6222 | 245.5444 | 750.3135 | 699.8272 | 410.539 | 410.6143 | 357.4527 | 678.1036 |  | 420.9949 | 399.7501 | 368.8309 | 548.3823 | 460.723 | 480.6194 |  | 657.4757 |  |  | 648.2333 | 698.5717 | 689.1111 | [6 empty] | 561.4981 |  |  | 420.0272 |  |  | 336.4403 | 410.2617 | 389.3916 | 163.7519 | 323.3074 | 415.3126 | 244.3622 | 360.5374 | 438.9583 | 406.1327 | 413.3222 | 279.3356 | 360.6694 | 330.2128 | 404.8997 | 172.7611 | 326.2748 |  | 410.4194 | 380.6854 | 527.2283 | 238.6258 | 357.303 | 385.7533 | 257.8609 | 355.0066 | 367.6192 | 419.055 | 298.3669 | 376.2662 | 0.59647 | 18.7008 | 1.8659 | 0.061824 | -39.8694 | 3.1146 | 1233.77 | 0.23 | 3.3661 | -0.28676 | 1.2428 | -0.65154 | 3.2072 | 2.9116 | 4.9 | 6.022 | 8.7721 | 14.0113 | -0.42914 | -2.1296 | 14.8667 | 17.5213
42810.4916 | 4459 | 45.6437 | 36.0319 | 23.5988 | 19.4414 | 17.85 | 19.1111 | 21.2321 | 69.8225 | 36.2692 | 23.8798 | 18.8238 | 16.4558 | 15.8322 | 16.0669 | 123.2482 | 183.8344 | 275.1677 | 272.0098 | 205.1974 | 394.649 |  |  |  | 104.6281 | 236.2127 | 456.7794 | 433.8916 | 306.792 | 406.5542 | 169.408 | 297.6076 | 614.6211 | 174.0333 | 328.6826 | 351.106 | 299.7815 | 344.7871 |  | 462.2432 | 616.1046 | 645.6957 | 308.2714 |  | 39.7438 | 85.4473 | 39.9793 | 75.6511 | 182.5294 | 240.0516 | 286.3378 | 8.2814 | 51.4946 | 9.238 | 100.4056 | 10.0095 | 43.9257 | 51.4592 | 55.9031 | 15.8449 |  |  | 4.1203 | -0.34096 | 0.81668 | -0.45341 | 3.9153 | 3.0315 | 9.1667 | -6.25 | 1.0542 | 2.6345 | 10.749 | -0.0003992 | -0.00034498 | -0.00043698 | 442.5928 | 206.6178 | 106.629 | 62.7803 | 24.1858 | 16.7812 | 16.1777 | 47.7656 | 31.9929 | 21.7802 | 18.5882 | 17.2339 | 17.9394 | 22.1492 | 161.2664 | 138.6246 | 118.6818 | 72.7441 | 63.7008 | 144.6622 | 90.788 | 101.1877 | 142.9944 | 176.9801 | 260.641 | 334.824 | 360.5339 |  |  |  | 464.0182 | 446.9121 | 408.5128 | 435.4953 | 4.4368 | 3.0178 | 340.6288 |  |  | 254.4223 |  |  | 106.8511 | 275.2833 | 356.1135 | 106.5831 | 245.4969 | 749.406 | 699.5355 | 412.9791 | 408.0782 | 355.772 | 676.5772 |  | 420.9153 | 399.1614 | 368.8056 | 548.8156 | 460.6964 | 480.028 |  | 657.6743 |  |  | 648.8054 | 698.0213 | 688.3775 | [6 empty] | 561.389 |  |  | 421.0065 |  |  | 336.9918 | 409.54 | 388.829 | 163.5487 | 323.6344 | 415.2599 | 243.5295 | 360.1693 | 438.8343 | 405.8267 | 413.0417 | 279.2161 | 360.863 | 330.6088 | 404.1981 | 172.7707 | 326.1519 |  | 410.5444 | 380.5386 | 527.1109 | 238.974 | 356.9475 | 386.1025 | 257.9763 | 355.0365 | 367.605 | 419.0607 | 297.9219 | 376.3072 | 0.51211 | 18.7022 | 1.8658 | 0.063091 | -39.8085 | 3.1146 | 1242.54 | 0.28 | 3.688 | -0.77058 | 1.1926 | -0.88862 | 3.1239 | 2.7488 | 4.7799 | 6.0561 | 8.7863 | 13.9961 | -0.11706 | -2.1046 | 5.8735 | 17.5359
42810.4917 | 4460 | 45.6357 | 36.0319 | 23.6044 | 19.4337 | 17.8353 | 19.1085 | 21.217 | 69.8309 | 36.268 | 23.8777 | 18.8114 | 16.4562 | 15.8216 | 16.0587 | 123.2633 | 183.8079 | 275.1549 | 271.9496 | 205.1484 | 394.6675 |  |  |  | 104.6176 | 236.2247 | 457.4552 | 434.3885 | 306.7797 | 407.2023 | 168.281 | 295.3857 | 631.1183 | 171.0135 | 330.8121 | 355.4908 | 295.464 | 347.9267 |  | 459.8262 | 617.4481 | 648.8782 | 313.075 |  | 39.5563 | 85.4959 | 40.0555 | 75.7478 | 182.7293 | 239.9503 | 286.9679 | 8.3304 | 51.4834 | 9.1488 | 100.4994 | 10.0006 | 43.9259 | 51.4415 | 55.897 | 15.841 |  |  | 2.9783 | 0.11443 | 1.1196 | -0.080826 | 4.3358 | 3.5992 | 9.6457 | -6.298 | 0.27537 | 2.7637 | 10.7901 | -0.00039755 | -0.00040248 | -0.00047148 | 443.3621 | 206.6395 | 106.6527 | 62.806 | 24.1959 | 16.7873 | 16.1811 | 47.7781 | 32.0106 | 21.789 | 18.5951 | 17.2347 | 17.9461 | 22.1514 | 162.0887 | 139.6958 | 119.218 | 73.7582 | 66.8424 | 144.6045 | 90.8138 | 101.2034 | 143.0306 | 177.0284 | 260.6495 | 334.7948 | 360.4991 |  |  |  | 463.9789 | 446.3555 | 406.6826 | 434.4029 | 3.7332 | 2.884 | 341.3158 |  |  | 251.7546 |  |  | 106.8524 | 275.3066 | 357.0969 | 106.584 | 245.4802 | 742.4054 | 698.8722 | 416.5659 | 407.0635 | 354.9811 | 675.5273 |  | 420.7686 | 397.3898 | 368.7993 | 549.0514 | 460.6394 | 479.6184 |  | 658.1308 |  |  | 648.3614 | 697.4071 | 687.3352 | [6 empty] | 561.3694 |  |  | 423.1585 |  |  | 337.5358 | 409.3604 | 388.6858 | 164.0023 | 323.8983 | 414.9961 | 243.4151 | 360.2981 | 439.0178 | 405.3888 | 412.7219 | 279.3254 | 360.9847 | 330.7721 | 404.4592 | 172.2118 | 326.2463 |  | 411.3259 | 380.2318 | 526.883 | 240.2729 | 356.6992 | 385.6916 | 258.2134 | 354.951 | 367.7986 | 419.4097 | 296.3995 | 376.1137 | 0.22244 | 18.7023 | 1.8655 | 0.063547 | -39.7517 | 3.1146 | 1247.74 | 0.25 | 3.137 | 0.44644 | 1.3965 | -0.37521 | 3.287 | 2.9948 | 4.9027 | 6.0701 | 8.8349 | 13.9829 | -0.21578 | -2.161 | 5.4381 | 17.5616
42810.4917 | 4461 | 45.6489 | 36.0316 | 23.6095 | 19.4383 | 17.8481 | 19.1089 | 21.2307 | 69.8496 | 36.2792 | 23.8876 | 18.8189 | 16.4628 | 15.8363 | 16.0589 | 123.2701 | 183.828 | 275.1381 | 271.8921 | 205.1344 | 394.7217 |  |  |  | 104.6279 | 236.2353 | 457.7471 | 435.6427 | 308.5988 | 408.2069 | 167.4602 | 295.4952 | 627.0681 | 172.1574 | 331.6956 | 355.5549 | 280.7369 | 335.1472 |  | 438.2672 | 603.5763 | 640.4387 | 311.2696 |  | 39.4319 | 85.4997 | 40.001 | 75.7631 | 182.3893 | 240.6423 | 287.265 | 8.3441 | 51.474 | 9.0103 | 100.5627 | 9.9898 | 43.9095 | 51.3894 | 55.8854 | 15.8392 |  |  | 3.6071 | 0.14203 | 1.092 | -0.27007 | 4.184 | 3.2805 | 8.662 | -6.1777 | 0.56513 | 3.3719 | 10.8791 | -0.00034334 | -0.00031377 | -0.00046984 | 444.1688 | 206.6547 | 106.6679 | 62.8276 | 24.2062 | 16.7915 | 16.1843 | 47.7889 | 32.0101 | 21.7905 | 18.5991 | 17.2362 | 17.9515 | 22.1518 | 162.3972 | 139.0855 | 118.8365 | 74.0014 | 65.5959 | 144.5187 | 90.86 | 101.2147 | 143.0544 | 177.0561 | 260.6417 | 334.7557 | 360.4613 |  |  |  | 463.9092 | 445.999 | 405.9024 | 434.8429 | 3.0844 | 2.897 | 340.4964 |  |  | 253.493 |  |  | 106.8497 | 275.3068 | 358.043 | 106.5874 | 245.4793 | 738.8434 | 697.4541 | 415.2128 | 403.5828 | 352.714 | 674.7979 |  | 420.59 | 397.7467 | 368.7728 | 548.6535 | 460.5696 | 478.5383 |  | 658.5867 |  |  | 649.9884 | 695.7508 | 685.3954 | [6 empty] | 561.2305 |  |  | 420.9844 |  |  | 337.6132 | 409.5106 | 388.4001 | 163.9964 | 323.8466 | 414.3842 | 242.8128 | 360.4561 | 439.4024 | 404.6618 | 412.6825 | 279.2801 | 360.7983 | 330.5343 | 404.8161 | 171.9062 | 326.2533 |  | 412.5068 | 381.5007 | 526.6827 | 239.0769 | 356.2668 | 385.9421 | 258.384 | 354.8147 | 368.2337 | 419.5505 | 295.1157 | 375.9971 | 0.3875 | 18.7081 | 1.8657 | 0.064133 | -39.795 | 3.1146 | 1259.82 | 0.2 | 3.4549 | 0.49738 | 1.3792 | -0.68587 | 3.2312 | 2.8611 | 4.6491 | 6.0718 | 8.8227 | 13.9857 | -0.26101 | -2.113 | 4.4885 | 17.5411
42810.4917 | 4462 | 45.6532 | 36.0305 | 23.6128 | 19.4372 | 17.8395 | 19.1099 | 21.2142 | 69.87 | 36.293 | 23.8951 | 18.8179 | 16.4534 | 15.8297 | 16.058 | 123.2785 | 183.8068 | 275.1207 | 271.849 | 205.1063 | 394.5404 |  |  |  | 104.6252 | 236.2567 | 457.5978 | 434.7246 | 307.2281 | 408.2576 | 166.6835 | 292.0542 | 638.509 | 168.9416 | 329.2765 | 354.4369 | 125.0272 | 348.7655 |  | 436.0539 | 590.6197 | 620.3587 | 316.6419 |  | 39.334 | 85.4989 | 40.0653 | 75.6094 | 182.5775 | 241.1582 | 287.221 | 8.3625 | 51.4821 | 9.1343 | 100.5589 | 9.9924 | 43.9018 | 51.3433 | 55.885 | 15.8365 |  |  | 2.929 | 0.013887 | 0.77462 | 0.007886 | 4.4495 | 3.5486 | 9.394 | -6.0134 | 0.46647 | 2.4935 | 11.0114 | -0.00041398 | -0.00039263 | -0.00045177 | 444.9192 | 206.6844 | 106.6796 | 62.8506 | 24.2162 | 16.782 | 16.181 | 47.8008 | 32.0203 | 21.79 | 18.5937 | 17.2348 | 17.9568 | 22.1487 | 160.9694 | 141.2515 | 121.4075 | 74.9451 | 67.6479 | 144.5053 | 90.9134 | 101.2203 | 143.0923 | 177.0873 | 260.6495 | 334.7219 | 360.4272 |  |  |  | 463.9267 | 445.5507 | 405.9469 | 434.7851 | 4.3993 | 2.569 | 339.1476 |  |  | 252.9219 |  |  | 106.8561 | 275.3133 | 359.3054 | 106.5872 | 245.4741 | 740.9887 | 697.1394 | 412.6112 | 402.0501 | 351.954 | 674.8267 |  | 420.4985 | 397.6479 | 368.7415 | 548.2524 | 460.5502 | 478.409 |  | 659.3882 |  |  | 649.6606 | 694.5313 | 684.1231 | [6 empty] | 561.2269 |  |  | 419.6827 |  |  | 338.3131 | 409.7259 | 388.4626 | 164.2464 | 323.4327 | 413.6737 | 243.1973 | 360.9216 | 439.9877 | 404.4322 | 411.8385 | 279.081 | 360.5903 | 330.1389 | 405.0671 | 172.4662 | 326.1077 |  | 411.2159 | 383.2088 | 526.515 | 238.5415 | 355.9912 | 386.836 | 258.0248 | 354.7423 | 368.1558 | 419.7849 | 294.841 | 376.032 | 0.50441 | 18.715 | 1.8657 | 0.064386 | -39.8736 | 3.1147 | 1303.66 | 0.19 | 3.1134 | 0.15553 | 1.1616 | 0.1172 | 3.3338 | 2.9772 | 4.844 | 6.0616 | 8.8227 | 13.9946 | -0.10407 | -2.3922 | -3.8974 | 17.5448
42810.4917 | 4463 | 45.6558 | 36.032 | 23.6158 | 19.4361 | 17.8378 | 19.1053 | 21.2141 | 69.8893 | 36.2994 | 23.8993 | 18.8212 | 16.4485 | 15.8331 | 16.0596 | 123.3123 | 183.8097 | 275.1245 | 271.8172 | 205.0377 | 394.5933 |  |  |  | 104.6382 | 236.2741 | 456.8225 | 434.3184 | 305.5263 | 406.1683 | 168.3019 | 290.5836 | 645.8165 | 166.2801 | 324.1506 | 349.6918 | 209.9395 | 344.0922 |  | 446.0969 | 599.2199 | 623.3089 | 316.2047 |  | 39.2204 | 85.5306 | 40.1529 | 75.6663 | 182.4358 | 241.2129 | 287.0733 | 8.3951 | 51.4963 | 9.2959 | 100.5521 | 9.9911 | 43.8913 | 51.2929 | 55.8794 | 15.8413 |  |  | 3.7313 | -0.068253 | 0.60311 | -0.69326 | 4.1426 | 2.9434 | 9.1575 | -5.9451 | 1.0586 | 2.8869 | 10.7496 | -0.00038113 | -0.0003417 | -0.00048134 | 446.3191 | 206.693 | 106.6889 | 62.8673 | 24.216 | 16.7823 | 16.1741 | 47.7997 | 32.014 | 21.7887 | 18.5893 | 17.2219 | 17.9484 | 22.1333 | 163.4256 | 138.5898 | 117.876 | 74.1014 | 66.8535 | 144.5869 | 90.9018 | 101.2189 | 143.1087 | 177.1122 | 260.6391 | 334.6882 | 360.3822 |  |  |  | 463.9356 | 445.3403 | 405.3518 | 433.6497 | 4.721 | 2.7773 | 336.8155 |  |  | 252.973 |  |  | 106.8529 | 275.3213 | 358.8839 | 106.581 | 245.4615 | 729.8783 | 695.9301 | 411.8974 | 403.0121 | 352.9399 | 674.2652 |  | 420.401 | 397.0766 | 368.7467 | 547.7356 | 460.4994 | 478.2148 |  | 660.2448 |  |  | 649.4919 | 694.4613 | 684.1411 | [6 empty] | 561.404 |  |  | 419.4526 |  |  | 337.3033 | 409.6002 | 388.3778 | 164.3484 | 323.2103 | 413.2064 | 243.9245 | 360.8079 | 440.5656 | 404.4775 | 411.118 | 278.824 | 360.3756 | 329.9032 | 405.2817 | 172.174 | 325.8902 |  | 409.7382 | 383.4033 | 526.4825 | 237.4347 | 356.0065 | 388.0198 | 257.1313 | 354.6638 | 368.6756 | 419.2422 | 295.1377 | 376.3683 | 0.49112 | 18.7168 | 1.865 | 0.064669 | -39.8305 | 3.1147 | 1328.66 | 0.17 | 3.5086 | -0.34481 | 1.025 | -1.0989 | 3.2169 | 2.7116 | 4.7829 | 6.0671 | 8.839 | 14.003 | -0.36658 | -2.0012 | 0.13631 | 17.5774
42810.4917 | 4464 | 45.6663 | 36.0427 | 23.6255 | 19.444 | 17.8458 | 19.1124 | 21.2177 | 69.9107 | 36.311 | 23.9002 | 18.8204 | 16.4526 | 15.834 | 16.0602 | 123.3366 | 183.8119 | 275.0939 | 271.7321 | 205.029 | 394.5931 |  |  |  | 104.652 | 236.2907 | 456.4499 | 433.2163 | 304.3499 | 405.8271 | 173.23 | 288.6321 | 650.9418 | 166.9808 | 321.2555 | 346.9777 | 310.7294 | 348.1378 |  | 452.9948 | 609.8222 | 634.7605 | 310.8777 |  | 38.9536 | 85.537 | 40.1452 | 75.9063 | 182.4212 | 240.5781 | 286.8322 | 8.4058 | 51.5058 | 9.3939 | 100.5237 | 10.0004 | 43.9056 | 51.2906 | 55.871 | 15.8518 |  |  | 2.931 | 0.10128 | 0.95401 | -0.076882 | 4.0381 | 3.6327 | 9.3119 | -6.2421 | -0.0015414 | 2.5302 | 11.0035 | -0.00032691 | -0.00040905 | -0.00049941 | 447.6309 | 206.7236 | 106.7163 | 62.8952 | 24.235 | 16.7917 | 16.1862 | 47.8284 | 32.0348 | 21.7992 | 18.6019 | 17.2436 | 17.9504 | 22.1475 | 166.5847 | 138.2318 | 117.3769 | 74.1326 | 64.6341 | 144.6428 | 90.873 | 101.2237 | 143.147 | 177.1374 | 260.6391 | 334.6626 | 360.3329 |  |  |  | 463.8505 | 445.8536 | 408.4156 | 434.6555 | 4.1337 | 3.3137 | 335.2861 |  |  | 252.2996 |  |  | 106.8659 | 275.3241 | 356.367 | 106.4534 | 245.447 | 737.3666 | 696.2127 | 410.5406 | 402.7163 | 352.7399 | 674.9941 |  | 420.2936 | 397.0945 | 368.7284 | 547.8176 | 460.4943 | 478.7474 |  | 661.0546 |  |  | 647.9283 | 694.0246 | 684.0999 | [6 empty] | 561.5416 |  |  | 417.8815 |  |  | 337.2185 | 409.3781 | 388.7548 | 163.6866 | 322.9167 | 412.5623 | 244.6927 | 361.1851 | 440.972 | 404.6628 | 411.4616 | 278.3875 | 360.2147 | 329.3386 | 405.4123 | 172.4123 | 325.7734 |  | 408.3368 | 382.9321 | 526.3881 | 235.9908 | 356.2172 | 387.9341 | 257.0372 | 354.51 | 368.8389 | 419.2592 | 294.7964 | 376.2697 | 0.32221 | 18.7182 | 1.8637 | 0.062758 | -39.8814 | 3.1146 | 1355.84 | 0.22 | 3.1088 | 0.42004 | 1.2891 | -0.36596 | 3.1741 | 3.0106 | 4.8201 | 6.0357 | 8.8369 | 14.0001 | -0.71045 | -1.9492 | 6.5857 | 17.5394
42810.4917 | 4465 | 45.6724 | 36.0404 | 23.6323 | 19.4452 | 17.8533 | 19.1152 | 21.2199 | 69.9278 | 36.3276 | 23.9116 | 18.8196 | 16.4517 | 15.8331 | 16.0597 | 123.3544 | 183.8059 | 275.0778 | 271.6956 | 205.004 | 394.5158 |  |  |  | 104.6622 | 236.3097 | 456.4476 | 433.1255 | 304.0443 | 404.6396 | 172.85 | 294.8563 | 643.1997 | 167.2201 | 313.5118 | 343.3316 | 425.3262 | 342.2425 |  | 471.798 | 615.7495 | 640.4044 | 304.3382 |  | 38.8195 | 85.4964 | 40.039 | 76.0674 | 182.8076 | 240.1961 | 286.7338 | 8.3178 | 51.5126 | 9.474 | 100.526 | 9.9894 | 43.9088 | 51.2735 | 55.8594 | 15.8513 |  |  | 3.3824 | 0.093399 | 0.83442 | -0.13142 | 4.2688 | 3.318 | 9.078 | -5.9786 | 0.92339 | 2.7845 | 10.904 | -0.00041234 | -0.00032199 | -0.00047148 | 447.7538 | 206.7518 | 106.7232 | 62.9259 | 24.2355 | 16.7894 | 16.1781 | 47.8397 | 32.0438 | 21.8027 | 18.5956 | 17.2358 | 17.9519 | 22.1463 | 168.5718 | 142.1805 | 122.4417 | 76.5585 | 66.2333 | 144.6813 | 90.9251 | 101.2382 | 143.1722 | 177.1776 | 260.6335 | 334.6268 | 360.2908 |  |  |  | 463.8998 | 446.6601 | 409.3658 | 435.344 | 4.7765 | 3.8792 | 334.448 |  |  | 254.2724 |  |  | 106.8638 | 275.3307 | 355.3819 | 106.5873 | 245.4531 | 737.6465 | 697.7515 | 411.2967 | 403.1547 | 353.5771 | 677.002 |  | 420.2116 | 397.8602 | 368.7323 | 547.86 | 460.5237 | 479.8839 |  | 661.1025 |  |  | 647.4537 | 695.0458 | 685.4456 | [6 empty] | 561.5384 |  |  | 418.0524 |  |  | 337.5294 | 408.8785 | 389.0016 | 163.9801 | 322.587 | 412.088 | 244.3466 | 361.25 | 441.2257 | 404.9753 | 411.7904 | 278.2754 | 359.9136 | 329.0052 | 405.8546 | 172.562 | 325.96 |  | 407.1005 | 382.6592 | 526.2835 | 235.0447 | 356.354 | 387.8009 | 257.2495 | 354.3003 | 369.0496 | 419.9391 | 294.6046 | 375.9786 | 0.49555 | 18.7183 | 1.8639 | 0.062476 | -39.789 | 3.1147 | 1350.3 | 0.21 | 3.3368 | 0.40334 | 1.2056 | -0.47845 | 3.2623 | 2.8761 | 4.7574 | 5.9715 | 8.816 | 14.0024 | -0.92632 | -2.5056 | 16.8563 | 17.5261
42810.4917 | 4466 | 45.6763 | 36.0412 | 23.6328 | 19.4456 | 17.8417 | 19.1134 | 21.2213 | 69.9447 | 36.3322 | 23.9202 | 18.815 | 16.4485 | 15.8237 | 16.058 | 123.3677 | 183.798 | 275.0666 | 271.6377 | 204.978 | 394.4476 |  |  |  | 104.6587 | 236.3291 | 455.941 | 432.6308 | 302.8611 | 402.7011 | 169.0739 | 297.2187 | 627.3619 | 171.6389 | 323.6886 | 348.6815 | 408.1596 | 341.9893 |  | 472.082 | 617.1168 | 642.0069 | 303.3655 |  | 38.9077 | 85.4155 | 39.9203 | 75.9683 | 182.9567 | 239.4959 | 286.7974 | 8.2292 | 51.5187 | 9.5217 | 100.5171 | 9.9701 | 43.9399 | 51.276 | 55.8705 | 15.8611 |  |  | 4.4174 | 0.078283 | 0.76476 | -0.50598 | 3.9054 | 2.8573 | 8.8821 | -6.1508 | 0.7465 | 3.065 | 10.8648 | -0.00040084 | -0.00040412 | -0.00046327 | 448.4397 | 206.77 | 106.7397 | 62.9549 | 24.2526 | 16.793 | 16.181 | 47.8558 | 32.0499 | 21.8023 | 18.606 | 17.2416 | 17.9519 | 22.1438 | 171.5199 | 143.3651 | 127.394 | 81.0802 | 72.1423 | 144.7395 | 91.031 | 101.2433 | 143.2032 | 177.2133 | 260.6345 | 334.5951 | 360.2501 |  |  |  | 463.9052 | 446.5741 | 409.5094 | 434.7764 | 3.0557 | 2.6565 | 337.1319 |  |  | 254.4937 |  |  | 106.8576 | 275.334 | 354.2524 | 106.6149 | 245.379 | 736.6065 | 697.4536 | 413.4971 | 403.4865 | 354.9057 | 676.9263 |  | 420.1285 | 397.9183 | 368.7052 | 547.8683 | 460.4971 | 480.2948 |  | 661.2296 |  |  | 647.6289 | 696.1046 | 686.5946 | [6 empty] | 561.6056 |  |  | 420.6321 |  |  | 337.6612 | 408.8096 | 388.8743 | 164.2067 | 322.4989 | 412.2987 | 243.8485 | 361.6305 | 441.4067 | 405.5476 | 411.924 | 278.4345 | 359.8245 | 328.7705 | 406.1251 | 172.168 | 325.8021 |  | 406.9675 | 382.3764 | 526.1074 | 235.1794 | 356.6272 | 387.9159 | 257.3668 | 354.2838 | 369.5804 | 420.7072 | 294.371 | 376.0883 | 0.48284 | 18.719 | 1.8651 | 0.062121 | -39.7852 | 3.1146 | 1360.1 | 0.24 | 3.8078 | 0.36922 | 1.154 | -0.93868 | 3.1182 | 2.6672 | 4.7026 | 5.965 | 8.812 | 13.999 | -1.2465 | -3.043 | 15.1279 | 17.5425
42810.4917 | 4467 | 45.692 | 36.0484 | 23.6376 | 19.4538 | 17.8439 | 19.1136 | 21.2159 | 69.9616 | 36.3552 | 23.9267 | 18.8286 | 16.4542 | 15.8344 | 16.0567 | 123.3851 | 183.8012 | 275.0565 | 271.5795 | 204.9443 | 394.3914 |  |  |  | 104.6605 | 236.3405 | 455.1903 | 431.8245 | 300.0104 | 400.0198 | 166.4315 | 296.5785 | 634.4828 | 173.5284 | 331.055 | 354.5415 | 184.3459 | 349.1784 |  | 462.7037 | 618.4733 | 642.63 | 308.2673 |  | 38.8444 | 85.3316 | 39.8584 | 75.8911 | 182.9826 | 239.3159 | 286.5876 | 8.2652 | 51.4955 | 9.4712 | 100.5025 | 9.9627 | 43.959 | 51.2548 | 55.8669 | 15.8584 |  |  | 2.6701 | 0.12494 | 1.0506 | -0.14128 | 4.0999 | 3.3686 | 8.7941 | -6.2066 | 0.6708 | 2.4016 | 10.8169 | -0.0003762 | -0.00034827 | -0.00046327 | 448.7826 | 206.7773 | 106.7517 | 62.9815 | 24.25 | 16.7867 | 16.1722 | 47.8569 | 32.0517 | 21.7975 | 18.6007 | 17.2285 | 17.9412 | 22.1354 | 170.4819 | 143.7396 | 124.9243 | 81.5464 | 75.3326 | 144.7052 | 91.079 | 101.2582 | 143.2327 | 177.2427 | 260.6252 | 334.5526 | 360.2132 |  |  |  | 463.8594 | 446.217 | 408.8624 | 434.3777 | 2.9716 | 2.9367 | 338.0752 |  |  | 253.762 |  |  | 106.8678 | 275.3401 | 352.62 | 106.5991 | 245.3591 | 730.2554 | 698.3215 | 414.887 | 403.4674 | 355.862 | 677.6399 |  | 420.0801 | 398.6047 | 368.6701 | 547.7224 | 460.4369 | 480.675 |  | 661.2467 |  |  | 647.1971 | 696.714 | 687.2063 | [6 empty] | 561.6377 |  |  | 421.0117 |  |  | 338.0627 | 408.7673 | 388.3892 | 163.9917 | 322.477 | 413.1778 | 243.3542 | 361.9307 | 441.5465 | 405.7078 | 412.2424 | 278.4888 | 359.6733 | 328.6272 | 406.5417 | 172.0922 | 325.671 |  | 407.2596 | 382.2134 | 525.9344 | 235.4265 | 356.6969 | 388.2044 | 257.2597 | 354.3546 | 369.8684 | 421.0233 | 293.8903 | 376.3533 | 0.26558 | 18.7213 | 1.8656 | 0.063228 | -39.845 | 3.1146 | 1340.17 | 0.22 | 2.9546 | 0.46639 | 1.3524 | -0.49595 | 3.1944 | 2.8955 | 4.6784 | 5.9402 | 8.7898 | 13.996 | -1.1355 | -2.7627 | -0.95837 | 17.5481
42810.4917 | 4468 | 45.6891 | 36.0585 | 23.6368 | 19.4521 | 17.8456 | 19.1201 | 21.2181 | 69.9788 | 36.3666 | 23.9316 | 18.8327 | 16.4564 | 15.8285 | 16.0631 | 123.3963 | 183.794 | 275.041 | 271.5305 | 204.9066 | 394.4105 |  |  |  | 104.6645 | 236.3518 | 455.2051 | 430.811 | 300.1369 | 399.2044 | 164.3539 | 293.6037 | 637.1466 | 171.1715 | 328.8772 | 353.6584 | 205.8554 | 310.8293 |  | 433.4367 | 611.2385 | 640.0005 | 303.0633 |  | 38.9293 | 85.3403 | 39.7855 | 75.8856 | 183.3569 | 239.1233 | 286.4621 | 8.4783 | 51.4767 | 9.403 | 100.4683 | 9.9629 | 43.9852 | 51.2249 | 55.8556 | 15.8571 |  |  | 3.6262 | -0.12739 | 0.86202 | -0.22868 | 4.161 | 3.2043 | 8.7685 | -6.2506 | 0.25222 | 2.705 | 10.9727 | -0.00032363 | -0.00041398 | -0.00050598 | 449.7574 | 206.8081 | 106.7698 | 62.9983 | 24.2521 | 16.7895 | 16.1735 | 47.8693 | 32.057 | 21.8086 | 18.5976 | 17.2303 | 17.9411 | 22.1417 | 166.5397 | 139.4697 | 120.1898 | 80.8452 | 74.0645 | 144.5825 | 91.0707 | 101.2683 | 143.2655 | 177.2669 | 260.6242 | 334.5266 | 360.1922 |  |  |  | 463.7346 | 446.0455 | 408.7702 | 435.4548 | 2.4396 | 2.1517 | 340.4365 |  |  | 258.9762 |  |  | 106.8537 | 275.3434 | 351.7308 | 106.5731 | 245.3731 | 721.6134 | 698.3186 | 414.9169 | 405.4563 | 357.4435 | 678.1805 |  | 420.0553 | 401.8238 | 368.6073 | 547.1462 | 460.338 | 481.4748 |  | 661.2926 |  |  | 647.594 | 697.5397 | 687.737 | [6 empty] | 561.8208 |  |  | 421.6459 |  |  | 338.5363 | 408.5916 | 388.1152 | 163.8584 | 322.5457 | 414.1239 | 243.6686 | 362.0193 | 441.4305 | 405.7654 | 412.6127 | 278.4185 | 359.73 | 328.895 | 406.4545 | 172.1389 | 325.8272 |  | 407.1068 | 382.1383 | 525.7707 | 234.629 | 356.3649 | 387.8817 | 257.0667 | 354.3778 | 370.0176 | 421.073 | 293.7036 | 376.5574 | 0.51847 | 18.7224 | 1.8657 | 0.063952 | -39.7398 | 3.1146 | 1331.6 | 0.22 | 3.441 | -0.47095 | 1.2251 | -0.63098 | 3.2175 | 2.8235 | 4.6707 | 5.9226 | 8.6949 | 14.0004 | -0.71315 | -2.2377 | 0.28478 | 17.5034
42810.4918 | 4469 | 45.6913 | 36.0507 | 23.6339 | 19.4545 | 17.8383 | 19.1113 | 21.2063 | 69.9911 | 36.3712 | 23.9283 | 18.8234 | 16.4556 | 15.8224 | 16.0617 | 123.4038 | 183.7786 | 275.0158 | 271.4743 | 204.8901 | 394.2726 |  |  |  | 104.665 | 236.3693 | 455.2593 | 429.9757 | 300.6426 | 399.7102 | 164.2823 | 294.3839 | 640.4321 | 167.3619 | 326.8219 | 347.6924 | 287.3542 | 350.9935 |  | 423.7943 | 583.695 | 617.6704 | 305.4669 |  | 38.9409 | 85.1217 | 39.7942 | 75.9498 | 183.4162 | 239.0006 | 286.4071 | 8.6981 | 51.4745 | 9.4612 | 100.4405 | 9.9581 | 43.9969 | 51.2066 | 55.8489 | 15.8575 |  |  | 3.4507 | -0.023569 | 0.92576 | -0.21553 | 4.0671 | 3.2365 | 9.3415 | -6.3295 | 1.124 | 2.7713 | 11.0166 | -0.00038441 | -0.00035648 | -0.00049284 | 450.6925 | 206.8299 | 106.7857 | 63.0216 | 24.267 | 16.7877 | 16.1776 | 47.8827 | 32.0599 | 21.8154 | 18.6001 | 17.2308 | 17.9458 | 22.1441 | 162.4738 | 134.9478 | 114.217 | 78.6681 | 71.7952 | 144.4108 | 91.0096 | 101.2631 | 143.3 | 177.3036 | 260.6233 | 334.488 | 360.1483 |  |  |  | 463.5674 | 446.4503 | 408.6983 | 437.322 | 3.0557 | 3.008 | 343.2315 |  |  | 264.0943 |  |  | 106.8654 | 275.3619 | 351.7622 | 106.5816 | 245.421 | 709.3238 | 700.8381 | 415.1753 | 404.4758 | 354.7334 | 680.953 |  | 419.9868 | 403.1918 | 368.5678 | 547.5913 | 460.3523 | 480.1363 |  | 661.2963 |  |  | 648.1163 | 698.8692 | 688.6252 | [6 empty] | 561.9394 |  |  | 419.4083 |  |  | 338.6907 | 408.2358 | 387.6702 | 163.6666 | 322.3371 | 414.7056 | 244.1356 | 362.2127 | 441.5911 | 406.0691 | 412.8764 | 278.1481 | 359.8476 | 328.8736 | 405.633 | 171.9303 | 325.9652 |  | 408.4031 | 382.2739 | 525.6846 | 233.975 | 356.2359 | 388.1952 | 256.5707 | 354.3434 | 369.5689 | 421.3399 | 293.6444 | 376.7056 | 0.28215 | 18.7228 | 1.8653 | 0.063605 | -39.7783 | 3.1146 | 1314.14 | 0.23 | 3.358 | -0.20251 | 1.2692 | -0.61239 | 3.1806 | 2.8373 | 4.8203 | 5.8385 | 8.6534 | 13.9897 | -0.2833 | -1.5815 | 5.0931 | 17.4317
42810.4918 | 4470 | 45.7024 | 36.0534 | 23.6416 | 19.4475 | 17.8438 | 19.1146 | 21.2134 | 70.0143 | 36.3859 | 23.9374 | 18.828 | 16.4487 | 15.8184 | 16.0586 | 123.4146 | 183.7772 | 275.0024 | 271.4675 | 204.8212 | 394.2072 |  |  |  | 104.6704 | 236.379 | 455.4513 | 430.6333 | 299.4594 | 399.7685 | 167.0116 | 292.8811 | 643.7631 | 167.9845 | 325.1196 | 345.5805 | 255.1631 | 349.2183 |  | 440.4466 | 586.9199 | 607.2672 | 313.6934 |  | 38.9284 | 84.9557 | 39.7518 | 76.2671 | 183.7635 | 239.41 | 286.0612 | 9.0269 | 51.4772 | 9.7324 | 100.4154 | 9.9553 | 44.0221 | 51.2119 | 55.8484 | 15.8576 |  |  | 2.8574 | -0.14513 | 0.88436 | -0.46458 | 4.23 | 3.1386 | 9.2107 | -6.3742 | 0.20551 | 2.5951 | 10.828 | -0.00030391 | -0.00042548 | -0.00048955 | 450.1548 | 206.8503 | 106.8058 | 63.0394 | 24.276 | 16.7923 | 16.1767 | 47.8865 | 32.0748 | 21.8212 | 18.6032 | 17.2345 | 17.9429 | 22.1428 | 161.2897 | 137.1031 | 114.5081 | 79.2215 | 70.3391 | 144.3102 | 91.0083 | 101.2737 | 143.3171 | 177.3326 | 260.6106 | 334.4502 | 360.0953 |  |  |  | 463.4549 | 446.3205 | 407.8753 | 438.0775 | 2.88 | 3.3291 | 341.1765 |  |  | 262.1962 |  |  | 106.8706 | 275.3735 | 350.426 | 106.5837 | 245.3854 | 726.292 | 702.7901 | 415.7761 | 402.8364 | 354.3103 | 681.2819 |  | 419.9155 | 402.9952 | 368.5531 | 547.8417 | 460.3598 | 480.1965 |  | 661.351 |  |  | 649.3832 | 700.8422 | 690.4298 | [6 empty] | 561.8644 |  |  | 417.196 |  |  | 338.119 | 408.5025 | 387.7803 | 163.5639 | 321.8527 | 415.2211 | 244.487 | 362.4414 | 441.986 | 406.461 | 412.8803 | 278.0932 | 359.8979 | 328.7391 | 405.1237 | 171.4045 | 325.9387 |  | 408.8829 | 382.5354 | 525.6594 | 233.8933 | 356.0121 | 388.714 | 255.8411 | 354.2643 | 369.0988 | 421.6968 | 293.4117 | 377.0848 | 0.29101 | 18.7249 | 1.8648 | 0.063489 | -39.7266 | 3.1146 | 1323.25 | 0.27 | 3.0558 | -0.50241 | 1.2402 | -0.89888 | 3.245 | 2.7952 | 4.7883 | 5.822 | 8.6576 | 13.9837 | -0.16457 | -1.614 | 2.7914 | 17.3974
42810.4918 | 4471 | 45.7046 | 36.0566 | 23.6488 | 19.4476 | 17.8447 | 19.1122 | 21.2055 | 70.0238 | 36.3959 | 23.9435 | 18.8324 | 16.4564 | 15.8226 | 16.0602 | 123.4325 | 183.7705 | 275.0035 | 271.3702 | 204.7855 | 394.2508 |  |  |  | 104.6755 | 236.3962 | 455.6791 | 431.8371 | 299.7254 | 399.2192 | 172.0273 | 291.7572 | 647.1142 | 164.4929 | 323.3697 | 348.2881 | 111.3776 | 349.487 |  | 442.5789 | 593.5825 | 615.0637 | 315.1154 |  | 38.9148 | 84.8154 | 39.653 | 76.4965 | 183.8719 | 239.368 | 285.7719 | 9.5052 | 51.4799 | 9.9944 | 100.4102 | 9.9568 | 44.0344 | 51.2044 | 55.8402 | 15.8568 |  |  | 3.0742 | -0.28116 | 0.76805 | -0.77408 | 4.3384 | 2.8876 | 8.8835 | -6.3196 | 0.77472 | 2.4866 | 10.9787 | -0.00040248 | -0.00040248 | -0.00047969 | 449.7007 | 206.8785 | 106.8211 | 63.0634 | 24.2951 | 16.7941 | 16.1915 | 47.9106 | 32.0892 | 21.8163 | 18.61 | 17.2401 | 17.9548 | 22.1441 | 158.9085 | 137.9871 | 116.2994 | 81.7573 | 70.0196 | 144.1805 | 91.007 | 101.2733 | 143.3568 | 177.3672 | 260.6156 | 334.4269 | 360.0513 |  |  |  | 463.3506 | 445.7928 | 408.3647 | 437.2761 | 3.0944 | 2.5528 | 339.9213 |  |  | 260.7038 |  |  | 106.8518 | 275.3611 | 351.3923 | 106.573 | 245.3505 | 712.996 | 701.3397 | 415.3458 | 403.3232 | 354.7475 | 679.4778 |  | 419.9023 | 403.2998 | 368.5512 | 547.9628 | 460.2695 | 480.0101 |  | 661.6853 |  |  | 649.7204 | 700.6356 | 689.9942 | [6 empty] | 561.8132 |  |  | 417.3958 |  |  | 337.5043 | 408.7533 | 388.29 | 163.4121 | 321.3765 | 415.8531 | 244.6867 | 362.5686 | 442.103 | 406.6557 | 412.8502 | 278.3078 | 359.6721 | 328.8536 | 405.4197 | 171.6029 | 325.8132 |  | 408.1431 | 382.1179 | 525.6505 | 234.1875 | 355.6929 | 388.4251 | 255.1745 | 354.3501 | 368.5545 | 421.8584 | 293.5472 | 377.1407 | 0.12325 | 18.725 | 1.8645 | 0.062816 | -39.8281 | 3.1147 | 1322.73 | 0.19 | 3.1684 | -0.69914 | 1.1555 | -1.1601 | 3.2862 | 2.6809 | 4.7023 | 5.8708 | 8.649 | 13.9697 | 0.083468 | -1.8132 | -4.4197 | 17.4073
42810.4918 | 4472 | 45.7077 | 36.0611 | 23.6486 | 19.4434 | 17.8454 | 19.1121 | 21.2053 | 70.0441 | 36.4061 | 23.9502 | 18.8301 | 16.4525 | 15.825 | 16.0564 | 123.4439 | 183.7752 | 274.9679 | 271.3199 | 204.7601 | 394.2736 |  |  |  | 104.677 | 236.4016 | 456.0741 | 433.0419 | 301.1353 | 400.7772 | 174.2061 | 296.495 | 629.1455 | 168.5968 | 325.4726 | 348.546 | 296.0073 | 346.6649 |  | 454.662 | 599.4759 | 622.5461 | 312.6907 |  | 39.0503 | 84.6886 | 39.6743 | 76.4596 | 183.9379 | 239.1383 | 285.7457 | 9.8457 | 51.4717 | 10.3273 | 100.3742 | 9.9502 | 44.057 | 51.1969 | 55.8353 | 15.8567 |  |  | 3.8279 | -0.006485 | 0.85544 | -0.29899 | 4.2898 | 2.9138 | 9.3585 | -6.3624 | 0.46569 | 2.7948 | 10.9715 | -0.00040577 | -0.0003762 | -0.00046819 | 449.3691 | 206.8985 | 106.8357 | 63.0896 | 24.2941 | 16.7959 | 16.1728 | 47.9188 | 32.0838 | 21.8225 | 18.6051 | 17.2307 | 17.9542 | 22.1405 | 156.2831 | 135.4111 | 112.8942 | 79.5499 | 67.256 | 144.0062 | 90.9559 | 101.2869 | 143.389 | 177.3976 | 260.6152 | 334.396 | 360.0206 |  |  |  | 463.2756 | 445.9979 | 408.4731 | 437.3913 | 2.304 | 2.0747 | 340.5234 |  |  | 258.7691 |  |  | 106.8772 | 275.3713 | 353.6973 | 106.5203 | 245.328 | 711.5708 | 699.9652 | 415.0636 | 403.0003 | 354.6708 | 677.948 |  | 419.8982 | 403.1587 | 368.5068 | 548.1521 | 460.1848 | 480.0927 |  | 661.875 |  |  | 649.3816 | 699.224 | 688.3222 | [6 empty] | 561.7553 |  |  | 418.0713 |  |  | 336.7743 | 408.8962 | 389.2561 | 163.381 | 321.2088 | 416.5133 | 244.2111 | 362.5179 | 442.3494 | 406.5831 | 413.2742 | 278.4309 | 359.7491 | 328.6363 | 405.4754 | 171.8273 | 325.8266 |  | 407.3335 | 381.4733 | 525.7013 | 233.6772 | 355.3408 | 388.3136 | 255.3482 | 354.5063 | 368.0655 | 422.354 | 293.6537 | 376.8471 | 0.48784 | 18.7264 | 1.863 | 0.061918 | -39.8049 | 3.1146 | 1298 | 0.26 | 3.5396 | -0.10616 | 1.2193 | -0.72084 | 3.267 | 2.6925 | 4.8253 | 5.9128 | 8.649 | 13.9545 | 0.35293 | -1.4411 | 5.4865 | 17.3953
42810.4918 | 4473 | 45.7171 | 36.0628 | 23.6555 | 19.4466 | 17.845 | 19.1143 | 21.2034 | 70.069 | 36.4196 | 23.9607 | 18.8334 | 16.4527 | 15.8261 | 16.0609 | 123.4607 | 183.7631 | 274.9551 | 271.2721 | 204.7297 | 394.3042 |  |  |  | 104.6748 | 236.4132 | 456.4026 | 433.8595 | 301.4534 | 401.5633 | 171.3421 | 299.5776 | 610.9888 | 172.8004 | 327.6165 | 346.74 | 453.5153 | 344.666 |  | 469.0837 | 606.9076 | 636.4922 | 310.775 |  | 39.1429 | 84.6206 | 39.7263 | 76.3685 | 183.9871 | 239.2991 | 285.5634 | 10.0823 | 51.4653 | 10.8316 | 100.2931 | 9.9477 | 44.0718 | 51.2045 | 55.8184 | 15.8511 |  |  | 3.4001 | -0.14777 | 0.9711 | -0.30227 | 3.7589 | 3.0453 | 8.9702 | -6.0581 | 0.71381 | 2.7616 | 11.0879 | -0.00040412 | -0.00033348 | -0.00051748 | 449.1276 | 206.9252 | 106.8561 | 63.1157 | 24.307 | 16.8012 | 16.1886 | 47.9405 | 32.1034 | 21.8347 | 18.6178 | 17.2373 | 17.9625 | 22.1495 | 150.1415 | 131.6028 | 108.6078 | 78.8063 | 65.7493 | 143.7458 | 90.8609 | 101.2917 | 143.4157 | 177.4343 | 260.6091 | 334.3688 | 359.9866 |  |  |  | 463.1658 | 446.23 | 407.2954 | 437.8567 | 2.3468 | 3.1339 | 341.8992 |  |  | 259.8967 |  |  | 106.8685 | 275.3737 | 355.3748 | 106.6059 | 245.3769 | 706.6254 | 701.3427 | 414.821 | 402.0338 | 354.8526 | 676.9262 |  | 419.8519 | 403.7712 | 368.4571 | 547.8525 | 460.1188 | 480.2393 |  | 661.6435 |  |  | 648.2848 | 699.8496 | 689.0278 | [6 empty] | 561.7068 |  |  | 416.4451 |  |  | 336.4256 | 409.3225 | 389.6273 | 163.7501 | 321.4335 | 417.4081 | 243.3758 | 362.2777 | 442.3348 | 406.3062 | 412.8037 | 278.3299 | 359.7371 | 328.3333 | 405.4467 | 171.9376 | 325.7401 |  | 407.3178 | 381.105 | 525.6846 | 232.8287 | 355.5603 | 387.9849 | 255.1011 | 354.5513 | 367.5329 | 422.3202 | 293.4735 | 376.7443 | 0.17602 | 18.7279 | 1.8615 | 0.060608 | -39.8546 | 3.1147 | 1324.1 | 0.32 | 3.3379 | -0.5067 | 1.299 | -0.72472 | 3.0586 | 2.753 | 4.7249 | 5.9364 | 8.6276 | 13.9551 | 1.0021 | -0.97638 | 19.7746 | 17.3693
42810.4918 | 4474 | 45.7265 | 36.0667 | 23.6659 | 19.4568 | 17.849 | 19.1212 | 21.2095 | 70.0899 | 36.433 | 23.9649 | 18.8438 | 16.4518 | 15.8332 | 16.0667 | 123.4744 | 183.7595 | 274.9447 | 271.2377 | 204.7049 | 394.3402 |  |  |  | 104.687 | 236.4251 | 456.7923 | 435.1569 | 305.3305 | 404.6204 | 168.1328 | 295.5111 | 622.1813 | 173.8284 | 330.9326 | 353.3762 | 344.3875 | 350.6759 |  | 467.427 | 609.9898 | 644.0732 | 309.7187 |  | 39.2632 | 84.6634 | 39.7621 | 76.2796 | 183.8886 | 238.7614 | 285.509 | 10.0141 | 51.4518 | 11.2147 | 100.233 | 9.9517 | 44.0758 | 51.205 | 55.812 | 15.844 |  |  | 3.824 | -0.13397 | 0.97372 | -0.30753 | 3.9343 | 2.5419 | 8.5766 | -6.4143 | 1.033 | 2.4362 | 11.0631 | -0.00030884 | -0.0003877 | -0.00049448 | 448.5832 | 206.9428 | 106.8719 | 63.1299 | 24.3054 | 16.793 | 16.1807 | 47.948 | 32.0975 | 21.8282 | 18.6119 | 17.2437 | 17.9562 | 22.1373 | 144.6658 | 131.4371 | 112.991 | 75.0915 | 61.8964 | 143.4914 | 90.8835 | 101.3004 | 143.4524 | 177.4612 | 260.6079 | 334.3308 | 359.9399 |  |  |  | 463.1108 | 445.8462 | 406.3569 | 437.7381 | 3.8219 | 2.6792 | 343.7257 |  |  | 260.5383 |  |  | 106.872 | 275.3841 | 358.2489 | 106.6247 | 245.3086 | 718.5393 | 701.1176 | 414.5586 | 404.946 | 355.8985 | 675.6767 |  | 419.7538 | 402.9149 | 368.4274 | 547.2621 | 459.9861 | 479.9863 |  | 661.9642 |  |  | 649.2194 | 700.3199 | 689.8246 | [6 empty] | 561.8287 |  |  | 416.4315 |  |  | 337.2407 | 409.9938 | 389.2929 | 164.3803 | 321.5043 | 418.6061 | 242.8206 | 362.2458 | 441.8007 | 406.2316 | 412.0035 | 278.0954 | 359.7716 | 328.1804 | 405.449 | 172.5772 | 325.7118 |  | 407.9891 | 380.614 | 525.6372 | 232.2738 | 356.0307 | 388.7909 | 254.8628 | 354.5585 | 366.9066 | 422.0233 | 293.3909 | 376.8644 | 0.30507 | 18.7287 | 1.8615 | 0.061057 | -39.8239 | 3.1147 | 1316.73 | 0.22 | 3.5479 | -0.48249 | 1.3008 | -0.73104 | 3.1275 | 2.5139 | 4.6177 | 5.961 | 8.6488 | 13.956 | 1.5781 | -1.4606 | 9.2089 | 17.3661
42810.4918 | 4475 | 45.7275 | 36.0688 | 23.6631 | 19.4587 | 17.8501 | 19.1186 | 21.2066 | 70.106 | 36.4413 | 23.9619 | 18.8467 | 16.4557 | 15.8281 | 16.0614 | 123.4802 | 183.7507 | 274.9306 | 271.1683 | 204.6589 | 394.35 |  |  |  | 104.7007 | 236.4396 | 456.9264 | 434.4593 | 305.2502 | 407.7115 | 168.5293 | 294.1814 | 637.8406 | 169.4656 | 329.6609 | 355.309 | 96.4717 | 335.8153 |  | 439.3237 | 611.1542 | 632.0091 | 310.7032 |  | 39.3477 | 84.7147 | 39.7569 | 76.1763 | 183.3781 | 238.7042 | 285.6335 | 9.7978 | 51.4562 | 11.4539 | 100.1669 | 9.947 | 44.0777 | 51.2063 | 55.8048 | 15.8416 |  |  | 4.2432 | -0.36527 | 1.0546 | 0.13339 | 3.8955 | 2.6845 | 8.7251 | -6.3334 | 0.31838 | 2.9532 | 10.842 | -0.00036634 | -0.00038605 | -0.00047476 | 447.9351 | 206.9562 | 106.8788 | 63.1512 | 24.3098 | 16.7912 | 16.1736 | 47.9535 | 32.1 | 21.8238 | 18.6094 | 17.2394 | 17.9474 | 22.1343 | 145.9337 | 134.1895 | 114.4238 | 73.9356 | 60.3333 | 143.3309 | 90.8702 | 101.2974 | 143.4735 | 177.4911 | 260.5942 | 334.2966 | 359.8964 |  |  |  | 463.0433 | 446.0554 | 411.0953 | 436.9054 | 3.0944 | 2.5844 | 344.6255 |  |  | 260.8684 |  |  | 106.8807 | 275.4071 | 358.3179 | 106.6213 | 245.335 | 702.7508 | 700.5352 | 413.9264 | 405.034 | 355.1974 | 674.4116 |  | 419.7539 | 402.2416 | 368.3887 | 547.1787 | 459.9725 | 478.8271 |  | 661.8628 |  |  | 648.9794 | 699.878 | 689.1843 | [6 empty] | 561.9266 |  |  | 416.3248 |  |  | 337.5128 | 409.8845 | 388.6141 | 164.1916 | 321.7278 | 419.493 | 242.6969 | 362.2474 | 441.5298 | 406.4008 | 411.6446 | 278.0707 | 360.0207 | 327.9466 | 405.672 | 172.7629 | 325.6554 |  | 406.4338 | 379.8001 | 525.6465 | 233.0111 | 356.3764 | 388.1638 | 254.8985 | 354.4415 | 366.4571 | 421.0177 | 293.1349 | 376.677 | 0.41177 | 18.7305 | 1.8619 | 0.062013 | -39.806 | 3.1147 | 1339.15 | 0.23 | 3.7458 | -0.79677 | 1.3538 | 0.4815 | 3.1119 | 2.5833 | 4.6572 | 5.9962 | 8.6641 | 13.9567 | 1.4167 | -1.6215 | -4.8926 | 17.3813
42810.4918 | 4476 | 45.7393 | 36.0721 | 23.665 | 19.4583 | 17.8475 | 19.1141 | 21.1998 | 70.1214 | 36.4626 | 23.9775 | 18.8458 | 16.449 | 15.8281 | 16.0624 | 123.4916 | 183.75 | 274.9132 | 271.1255 | 204.639 | 394.3829 |  |  |  | 104.6986 | 236.4613 | 456.9138 | 435.4145 | 305.4054 | 407.3686 | 167.4317 | 292.7594 | 639.3211 | 169.9123 | 324.4639 | 350.2473 | 132.0501 | 353.0867 |  | 430.8343 | 593.3947 | 629.6413 | 307.4336 |  | 39.5768 | 84.7759 | 39.8556 | 76.0599 | 183.2072 | 238.1835 | 285.6396 | 9.4464 | 51.4695 | 11.7576 | 100.1103 | 9.9374 | 44.0869 | 51.1981 | 55.8038 | 15.8504 |  |  | 3.8305 | -0.21676 | 0.93627 | -0.15114 | 3.9691 | 2.5873 | 8.4603 | -6.4373 | 0.84653 | 1.7443 | 10.7974 | -0.00038934 | -0.00032527 | -0.00047476 | 447.276 | 206.9891 | 106.894 | 63.1839 | 24.3302 | 16.8011 | 16.1783 | 47.9662 | 32.1136 | 21.8302 | 18.6134 | 17.2396 | 17.9566 | 22.14 | 147.3732 | 132.7342 | 112.1937 | 73.7229 | 59.8268 | 143.2034 | 90.8262 | 101.3143 | 143.5049 | 177.5192 | 260.5979 | 334.2747 | 359.8596 |  |  |  | 463.093 | 446.426 | 411.9463 | 436.4383 | 2.8887 | 3.1469 | 344.6937 |  |  | 260.5117 |  |  | 106.8844 | 275.4088 | 359.8593 | 106.6135 | 245.3554 | 709.0724 | 700.7745 | 412.4076 | 403.7016 | 355.5761 | 673.972 |  | 419.8142 | 401.5158 | 368.3756 | 547.3697 | 459.9587 | 477.776 |  | 661.8012 |  |  | 648.6199 | 699.9585 | 689.8684 | [6 empty] | 561.9166 |  |  | 416.1513 |  |  | 336.7213 | 409.8692 | 388.4187 | 164.4211 | 321.9766 | 419.6979 | 242.1537 | 362.6642 | 441.8178 | 405.8117 | 411.4808 | 278.1697 | 360.3187 | 328.2057 | 405.5102 | 173.1799 | 325.5887 |  | 407.57 | 378.9994 | 525.7254 | 233.0196 | 356.6655 | 387.5998 | 254.8548 | 354.4843 | 366.7262 | 419.6148 | 293.5683 | 376.4915 | 0.37363 | 18.7306 | 1.8616 | 0.062707 | -39.8038 | 3.1146 | 1333.49 | 0.27 | 3.5581 | -0.61384 | 1.2757 | -0.51257 | 3.1396 | 2.5348 | 4.5836 | 6.0146 | 8.6831 | 13.9498 | 1.2405 | -1.3791 | -3.3433 | 17.4001
42810.4919 | 4477 | 45.7513 | 36.0844 | 23.6711 | 19.466 | 17.8541 | 19.1085 | 21.2032 | 70.1433 | 36.4723 | 23.988 | 18.8564 | 16.4498 | 15.8292 | 16.0638 | 123.5098 | 183.7419 | 274.8959 | 271.0898 | 204.6187 | 394.3038 |  |  |  | 104.7029 | 236.4798 | 457.0265 | 435.854 | 307.2659 | 406.8366 | 165.5701 | 295.6636 | 629.4747 | 171.4508 | 322.8836 | 350.9903 | 238.6274 | 349.661 |  | 452.1439 | 596.2274 | 613.7415 | 319.6908 |  | 39.5739 | 84.8249 | 39.9297 | 76.1357 | 183.7955 | 237.9523 | 285.4937 | 9.1571 | 51.4841 | 11.7492 | 100.0639 | 9.9394 | 44.0903 | 51.1613 | 55.8028 | 15.8496 |  |  | 3.822 | -0.13002 | 0.9067 | -0.33841 | 3.9461 | 3.0236 | 8.7448 | -6.0956 | 0.4727 | 2.3934 | 10.87 | -0.00038277 | -0.00037127 | -0.00045177 | 447.2669 | 207.0179 | 106.916 | 63.2081 | 24.3346 | 16.805 | 16.1843 | 47.9894 | 32.1245 | 21.8447 | 18.6184 | 17.2461 | 17.9648 | 22.1426 | 148.5531 | 134.4169 | 117.1088 | 74.6184 | 59.9386 | 143.0997 | 90.8293 | 101.3222 | 143.5335 | 177.5501 | 260.6019 | 334.2471 | 359.8133 |  |  |  | 463.0159 | 446.8305 | 411.2257 | 436.3821 | 2.597 | 2.6979 | 345.1946 |  |  | 261.4137 |  |  | 106.8896 | 275.4167 | 360.4638 | 106.6268 | 245.3799 | 716.2819 | 701.1367 | 408.6565 | 402.641 | 354.0619 | 673.6817 |  | 419.8414 | 400.1995 | 368.4002 | 547.4451 | 459.8213 | 477.0615 |  | 662.0617 |  |  | 648.7307 | 699.4101 | 689.3547 | [6 empty] | 561.8174 |  |  | 414.7452 |  |  | 335.6465 | 409.5371 | 388.3155 | 165.1874 | 321.9832 | 419.3669 | 242.6577 | 362.8734 | 441.8936 | 404.985 | 411.7584 | 278.313 | 360.4064 | 328.3022 | 405.7459 | 173.3203 | 325.599 |  | 408.7042 | 378.2926 | 525.6766 | 233.455 | 356.9172 | 386.9755 | 255.0981 | 354.5194 | 366.8792 | 418.1017 | 293.972 | 376.2969 | 0.36978 | 18.731 | 1.862 | 0.062953 | -39.8022 | 3.1147 | 1358.79 | 0.23 | 3.5527 | -0.47544 | 1.2555 | -0.76704 | 3.1297 | 2.7396 | 4.659 | 6.0255 | 8.7219 | 13.9316 | 1.0962 | -1.9248 | 1.6379 | 17.3926
42810.4919 | 4478 | 45.7557 | 36.0847 | 23.6792 | 19.4657 | 17.8544 | 19.1214 | 21.1998 | 70.1643 | 36.4913 | 23.9903 | 18.8565 | 16.4548 | 15.8379 | 16.0702 | 123.5215 | 183.7469 | 274.8969 | 271.0587 | 204.5735 | 394.2883 |  |  |  | 104.7138 | 236.4942 | 457.3546 | 436.0095 | 306.7981 | 408.2088 | 172.7191 | 292.9364 | 640.0422 | 166.2159 | 321.4407 | 350.4249 | 414.9014 | 347.5222 |  | 461.0854 | 607.5351 | 631.7132 | 319.3239 |  | 39.4582 | 84.8156 | 39.9965 | 76.3292 | 184.0236 | 238.0392 | 285.7681 | 8.9832 | 51.5066 | 11.7422 | 99.9981 | 9.9402 | 44.0854 | 51.117 | 55.8069 | 15.8603 |  |  | 3.7754 | -0.35279 | 1.0184 | -0.16888 | 4.5638 | 2.5886 | 8.6949 | -5.8991 | 0.56903 | 3.0327 | 10.9807 | -0.00034006 | -0.00036634 | -0.00049941 | 447.0271 | 207.022 | 106.9281 | 63.217 | 24.3306 | 16.7892 | 16.159 | 47.9886 | 32.1222 | 21.8318 | 18.6132 | 17.2338 | 17.9567 | 22.1282 | 149.7936 | 136.1263 | 117.0062 | 76.1967 | 61.1885 | 143.0511 | 90.7966 | 101.3318 | 143.5568 | 177.5779 | 260.5964 | 334.2123 | 359.7771 |  |  |  | 463.0252 | 446.2371 | 408.5232 | 435.4728 | 3.36 | 3.1661 | 343.8683 |  |  | 261.1338 |  |  | 106.8924 | 275.4187 | 362.9766 | 106.6242 | 245.3327 | 716.7506 | 700.4173 | 406.3886 | 401.1961 | 354.0459 | 674.1401 |  | 419.8444 | 399.0504 | 368.4003 | 547.4618 | 459.7507 | 476.7731 |  | 662.3605 |  |  | 649.9071 | 699.2256 | 689.4329 | [6 empty] | 561.8227 |  |  | 412.7967 |  |  | 335.1449 | 409.163 | 388.9086 | 165.0176 | 322.0861 | 418.9555 | 242.9654 | 363.0122 | 442.0176 | 404.8794 | 411.6697 | 278.7449 | 360.5273 | 328.7053 | 406.4381 | 173.7109 | 325.7036 |  | 408.5293 | 377.5269 | 525.5688 | 234.7573 | 356.6866 | 386.163 | 255.2198 | 354.6643 | 366.7673 | 417.3808 | 294.3323 | 376.0854 | 0.37228 | 18.7319 | 1.8614 | 0.063626 | -39.8228 | 3.1147 | 1349.1 | 0.34 | 3.5345 | -0.78315 | 1.3306 | -0.54184 | 3.3661 | 2.5351 | 4.6461 | 6.013 | 8.7538 | 13.9228 | 0.95219 | -1.9174 | 15.3626 | 17.4189
42810.4919 | 4479 | 45.7599 | 36.082 | 23.6766 | 19.4601 | 17.8429 | 19.1197 | 21.1972 | 70.1747 | 36.4921 | 23.991 | 18.8544 | 16.4513 | 15.8322 | 16.0624 | 123.5364 | 183.7409 | 274.8726 | 270.9765 | 204.5548 | 394.2499 |  |  |  | 104.7187 | 236.5101 | 457.0446 | 435.2908 | 306.9355 | 407.5761 | 173.6734 | 293.8056 | 641.3426 | 163.466 | 321.724 | 348.1341 | 471.6877 | 350.1899 |  | 460.4614 | 611.502 | 640.1256 | 315.6281 |  | 39.5066 | 84.8925 | 40.0827 | 76.3131 | 183.9774 | 238.1961 | 286.0154 | 8.8983 | 51.5241 | 11.3838 | 99.9306 | 9.9438 | 44.0969 | 51.0645 | 55.8061 | 15.8631 |  |  | 3.7865 | -0.16485 | 0.93824 | -0.19779 | 3.9941 | 3.2923 | 8.6554 | -6.2342 | 0.53439 | 2.8743 | 10.8137 | -0.00042877 | -0.00033513 | -0.00048134 | 446.5261 | 207.0675 | 106.9555 | 63.2649 | 24.3493 | 16.7998 | 16.185 | 48.0044 | 32.143 | 21.8481 | 18.6223 | 17.2384 | 17.9587 | 22.1352 | 152.8853 | 141.8388 | 120.0501 | 74.487 | 63.3323 | 142.9641 | 90.8299 | 101.3351 | 143.5842 | 177.6066 | 260.5922 | 334.1754 | 359.7321 |  |  |  | 462.9961 | 445.8342 | 407.2318 | 433.8623 | 2.475 | 3.6368 | 341.8154 |  |  | 259.2292 |  |  | 106.8957 | 275.4127 | 362.7533 | 106.6294 | 245.2914 | 719.6752 | 700.0552 | 404.1506 | 401.4627 | 354.3314 | 674.2732 |  | 419.8463 | 399.0628 | 368.3919 | 547.2481 | 459.6527 | 477.4232 |  | 662.3163 |  |  | 650.4547 | 699.0468 | 689.5885 | [6 empty] | 561.8427 |  |  | 410.9995 |  |  | 335.6921 | 408.8324 | 389.3836 | 164.9883 | 322.1348 | 418.8498 | 243.7908 | 362.6815 | 442.389 | 404.6255 | 411.6552 | 278.6225 | 360.5913 | 329.1812 | 406.9001 | 173.4786 | 325.716 |  | 407.1552 | 377.2332 | 525.5258 | 235.1467 | 356.3708 | 386.7665 | 255.4198 | 354.8086 | 365.9254 | 417.9515 | 294.3125 | 376.0613 | 0.39963 | 18.7314 | 1.8624 | 0.064075 | -39.8508 | 3.1147 | 1377.14 | 0.38 | 3.5381 | -0.5354 | 1.2773 | -0.58646 | 3.1495 | 2.8594 | 4.6363 | 6.0095 | 8.7527 | 13.9173 | 0.59759 | -2.2515 | 21.7864 | 17.4602
42810.4919 | 4480 | 45.7664 | 36.0847 | 23.6699 | 19.4642 | 17.8456 | 19.1149 | 21.191 | 70.1909 | 36.4969 | 23.9937 | 18.8522 | 16.4497 | 15.83 | 16.0545 | 123.5395 | 183.7323 | 274.8492 | 270.9352 | 204.5348 | 394.2458 |  |  |  | 104.7174 | 236.5218 | 457.0034 | 435.9656 | 307.8333 | 407.518 | 170.2796 | 298.9569 | 626.5429 | 170.225 | 325.3192 | 351.0787 | 237.029 | 350.2236 |  | 460.8113 | 614.1892 | 636.778 | 320.0422 |  | 39.7122 | 84.9798 | 40.199 | 76.3649 | 184.1385 | 238.4182 | 286.1255 | 8.6608 | 51.5249 | 10.9339 | 99.8625 | 9.9557 | 44.0972 | 51.0179 | 55.7952 | 15.8549 |  |  | 3.8227 | -0.080737 | 0.96584 | -0.20173 | 4.4094 | 2.9842 | 9.0313 | -5.8938 | 0.85801 | 2.7369 | 10.9179 | -0.00041891 | -0.00038441 | -0.00051912 | 445.6576 | 207.0831 | 106.9617 | 63.2845 | 24.3611 | 16.7983 | 16.1849 | 48.0179 | 32.148 | 21.8476 | 18.6168 | 17.2439 | 17.9593 | 22.1379 | 150.1717 | 138.5026 | 120.3281 | 72.7612 | 64.9044 | 142.7602 | 90.8676 | 101.3385 | 143.6194 | 177.6345 | 260.5864 | 334.1538 | 359.6912 |  |  |  | 462.8245 | 445.7946 | 406.6913 | 434.38 | 4.611 | 2.6284 | 343.2375 |  |  | 259.9147 |  |  | 106.8907 | 275.424 | 363.6114 | 106.5661 | 245.2234 | 715.4336 | 699.8946 | 403.9171 | 400.0411 | 353.2489 | 674.4721 |  | 419.8472 | 399.6659 | 368.3715 | 547.4045 | 459.5309 | 477.2231 |  | 661.8617 |  |  | 650.2614 | 699.3554 | 690.345 | [6 empty] | 561.7475 |  |  | 411.7798 |  |  | 334.8551 | 408.509 | 389.1905 | 164.8121 | 322.4122 | 419.1856 | 244.3357 | 362.4745 | 442.8744 | 404.9206 | 411.9212 | 278.4561 | 360.5109 | 328.9465 | 406.8487 | 173.2572 | 325.6543 |  | 405.8931 | 377.3457 | 525.5176 | 234.6496 | 355.6999 | 388.1874 | 255.3691 | 354.9011 | 365.9026 | 418.2313 | 294.7796 | 376.2828 | 0.59974 | 18.7326 | 1.8632 | 0.06524 | -39.7438 | 3.1147 | 1370 | 0.29 | 3.5548 | -0.37473 | 1.2961 | -0.59235 | 3.3099 | 2.7229 | 4.7369 | 6.0041 | 8.7342 | 13.8987 | 0.8731 | -2.2778 | 1.5353 | 17.4256
42810.4919 | 4481 | 45.7724 | 36.0941 | 23.6827 | 19.4712 | 17.8526 | 19.1194 | 21.1927 | 70.2116 | 36.5147 | 24.0008 | 18.861 | 16.4547 | 15.8238 | 16.0634 | 123.5563 | 183.7329 | 274.841 | 270.8878 | 204.5149 | 394.2132 |  |  |  | 104.7281 | 236.532 | 456.9265 | 436.4896 | 307.4794 | 405.4898 | 170.052 | 298.889 | 611.0369 | 175.0129 | 330.213 | 355.5682 | 150.4325 | 351.1403 |  | 451.1052 | 604.4726 | 639.0143 | 318.6038 |  | 39.6274 | 84.9768 | 40.2309 | 76.3803 | 184.3168 | 238.2946 | 286.2438 | 8.4111 | 51.5329 | 10.6511 | 99.8269 | 9.9443 | 44.1059 | 50.9909 | 55.8001 | 15.8591 |  |  | 4.2261 | -0.38301 | 0.95664 | -0.21816 | 4.3049 | 3.2601 | 8.4406 | -6.0095 | 0.65231 | 3.1619 | 10.7575 | -0.00039755 | -0.00043698 | -0.00048791 | 445.4555 | 207.1033 | 106.9731 | 63.3056 | 24.3629 | 16.7932 | 16.1715 | 48.0328 | 32.1506 | 21.848 | 18.6089 | 17.2344 | 17.9596 | 22.1308 | 157.0819 | 139.2628 | 115.6956 | 71.1437 | 64.9102 | 142.798 | 90.8472 | 101.3407 | 143.6463 | 177.6579 | 260.5832 | 334.1124 | 359.6476 |  |  |  | 462.6878 | 445.492 | 406.5773 | 433.3684 | 4.4421 | 1.9042 | 342.8879 |  |  | 262.7149 |  |  | 106.9048 | 275.4237 | 363.3061 | 106.6481 | 245.2477 | 708.2967 | 700.012 | 404.9219 | 399.0347 | 352.6926 | 674.3368 |  | 419.7641 | 399.3151 | 368.3847 | 547.4547 | 459.3424 | 477.5703 |  | 661.5627 |  |  | 650.2891 | 699.0812 | 690.1474 | [6 empty] | 561.7075 |  |  | 414.8512 |  |  | 334.3886 | 408.3205 | 388.784 | 164.3367 | 322.5008 | 420.1093 | 244.3791 | 362.7786 | 443.1846 | 405.1996 | 412.2928 | 278.4967 | 360.4032 | 327.9147 | 406.8437 | 173.2369 | 325.6156 |  | 406.9684 | 377.3175 | 525.5297 | 234.6593 | 355.4376 | 389.5141 | 255.1987 | 355.1141 | 365.8347 | 418.4604 | 295.6266 | 376.6025 | 0.3432 | 18.7343 | 1.8638 | 0.064459 | -39.7545 | 3.1146 | 1373.32 | 0.32 | 3.7321 | -0.81619 | 1.2899 | -0.61599 | 3.27 | 2.8457 | 4.5788 | 5.9993 | 8.7451 | 13.8753 | 0.11012 | -1.7656 | -2.8461 | 17.4375
42810.4919 | 4482 | 45.7828 | 36.0951 | 23.6843 | 19.4719 | 17.8577 | 19.1219 | 21.2021 | 70.2368 | 36.529 | 24.0188 | 18.8641 | 16.4679 | 15.836 | 16.0745 | 123.567 | 183.7279 | 274.8215 | 270.832 | 204.4763 | 394.1277 |  |  |  | 104.7318 | 236.5425 | 456.8917 | 436.646 | 306.677 | 404.2344 | 168.515 | 297.1774 | 631.4007 | 173.8204 | 330.2226 | 356.5101 | 214.7745 | 352.2328 |  | 461.1791 | 618.0736 | 645.2931 | 314.9727 |  | 39.4907 | 85.0061 | 40.3285 | 76.2725 | 184.1908 | 238.1551 | 286.2961 | 8.1922 | 51.5326 | 10.5759 | 99.8056 | 9.9367 | 44.0937 | 50.9475 | 55.8013 | 15.8574 |  |  | 4.0198 | -0.080081 | 1.0854 | -0.04337 | 4.0868 | 2.81 | 8.7336 | -6.0305 | 0.4509 | 2.2938 | 10.8255 | -0.00037948 | -0.00033841 | -0.00048626 | 445.3331 | 207.1254 | 106.991 | 63.3298 | 24.375 | 16.7996 | 16.1698 | 48.0437 | 32.1565 | 21.8567 | 18.617 | 17.2417 | 17.9619 | 22.1291 | 158.1372 | 137.3085 | 109.9699 | 68.3093 | 63.3461 | 142.7711 | 90.7803 | 101.3524 | 143.6792 | 177.6916 | 260.5852 | 334.0877 | 359.6148 |  |  |  | 462.6003 | 445.1483 | 406.2708 | 432.5079 | 2.6833 | 2.8789 | 343.0199 |  |  | 264.0772 |  |  | 106.906 | 275.4259 | 363.1953 | 106.6746 | 245.1462 | 729.3185 | 702.305 | 405.5295 | 399.9384 | 354.0421 | 675.7124 |  | 419.6227 | 399.4894 | 368.3602 | 547.7558 | 459.1966 | 477.9151 |  | 661.2264 |  |  | 649.9699 | 700.4412 | 691.1354 | [6 empty] | 561.5462 |  |  | 417.6798 |  |  | 334.4939 | 408.6442 | 388.4589 | 164.4415 | 322.2318 | 421.2647 | 244.9985 | 363.1122 | 443.4911 | 405.5656 | 412.3478 | 278.5703 | 360.5308 | 327.2778 | 406.9431 | 173.3366 | 325.6652 |  | 407.7767 | 376.9403 | 525.5467 | 235.3796 | 355.5599 | 391.0879 | 255.0607 | 355.2353 | 366.7083 | 418.9565 | 296.0307 | 376.9226 | 0.19952 | 18.7345 | 1.8631 | 0.063518 | -39.83 | 3.1147 | 1371.39 | 0.28 | 3.6365 | -0.37322 | 1.3741 | -0.27466 | 3.1856 | 2.6416 | 4.657 | 5.9465 | 8.7381 | 13.8499 | -0.010562 | -1.1376 | 0.43033 | 17.4511
42810.4919 | 4483 | 45.7819 | 36.0949 | 23.6894 | 19.4734 | 17.8516 | 19.117 | 21.188 | 70.2459 | 36.5393 | 24.019 | 18.8617 | 16.4618 | 15.8253 | 16.0731 | 123.5805 | 183.726 | 274.8021 | 270.7856 | 204.4438 | 394.0873 |  |  |  | 104.7359 | 236.5561 | 456.5933 | 435.8423 | 307.2346 | 403.6407 | 164.8997 | 292.2992 | 645.5451 | 169.2615 | 327.4951 | 353.2817 | 304.5346 | 346.1721 |  | 433.2128 | 597.6799 | 642.7031 | 313.7897 |  | 39.4965 | 85.1613 | 40.4607 | 76.2157 | 184.6857 | 238.338 | 286.1445 | 8.0659 | 51.5381 | 10.3483 | 99.8209 | 9.9331 | 44.0827 | 50.9105 | 55.793 | 15.8497 |  |  | 3.2135 | -0.17076 | 0.66488 | -0.39427 | 4.0999 | 3.2805 | 8.8552 | -6.2349 | 0.35672 | 2.2856 | 11.0095 | -0.00040084 | -0.00039755 | -0.00048298 | 446.2596 | 207.1435 | 107.0043 | 63.3518 | 24.3878 | 16.801 | 16.1737 | 48.056 | 32.1668 | 21.8622 | 18.6219 | 17.241 | 17.9648 | 22.1361 | 155.7227 | 134.0835 | 110.7227 | 70.2316 | 63.278 | 142.6759 | 90.7719 | 101.3635 | 143.7098 | 177.733 | 260.5822 | 334.0651 | 359.5651 |  |  |  | 462.6146 | 444.6711 | 404.3511 | 432.2967 | 2.5516 | 3.0935 | 346.9775 |  |  | 266.8834 |  |  | 106.9153 | 275.4295 | 363.5808 | 106.6375 | 245.1331 | 725.7775 | 702.8026 | 408.1381 | 401.174 | 354.6029 | 675.7627 |  | 419.4366 | 400.1908 | 368.3179 | 547.9094 | 459.0652 | 478.4997 |  | 661.0432 |  |  | 649.773 | 702.2686 | 693.2042 | [6 empty] | 561.3681 |  |  | 418.7607 |  |  | 334.3335 | 409.0708 | 388.6389 | 164.8409 | 321.8064 | 422.1462 | 245.6059 | 363.1294 | 443.773 | 405.4657 | 412.1043 | 278.3491 | 360.6531 | 326.9211 | 407.0516 | 173.0945 | 325.7089 |  | 407.912 | 377.3634 | 525.5136 | 235.8169 | 356.0431 | 392.4422 | 254.9057 | 355.1314 | 367.0706 | 419.3315 | 296.0225 | 377.2112 | 0.51519 | 18.7358 | 1.8636 | 0.063605 | -39.8656 | 3.1147 | 1366.78 | 0.29 | 3.25 | -0.54512 | 1.0756 | -0.82831 | 3.1913 | 2.8547 | 4.6901 | 5.9259 | 8.7149 | 13.8302 | 0.24558 | -1.2222 | 6.0575 | 17.4586
42810.4919 | 4484 | 45.7972 | 36.1015 | 23.6927 | 19.475 | 17.848 | 19.1215 | 21.189 | 70.2802 | 36.5556 | 24.0255 | 18.8613 | 16.46 | 15.8286 | 16.0657 | 123.5946 | 183.7237 | 274.7914 | 270.7408 | 204.4424 | 393.9684 |  |  |  | 104.737 | 236.5766 | 456.3975 | 435.5418 | 307.9415 | 403.6408 | 158.2426 | 288.4951 | 644.5719 | 168.6749 | 323.3009 | 350.7616 | 367.1504 | 355.0261 |  | 434.6551 | 583.3948 | 623.7659 | 319.0003 |  | 39.5779 | 85.1225 | 40.5696 | 76.2395 | 185.0221 | 238.6318 | 286.1862 | 8.1347 | 51.5546 | 10.0888 | 99.8683 | 9.9173 | 44.1046 | 50.8935 | 55.7721 | 15.8414 |  |  | 3.1892 | -0.3495 | 1.1019 | -0.16822 | 4.2064 | 2.7463 | 8.5969 | -6.1357 | 0.68306 | 2.5959 | 11.1122 | -0.00040741 | -0.00034827 | -0.00049776 | 448.3704 | 207.1683 | 107.0214 | 63.3678 | 24.3925 | 16.8044 | 16.1803 | 48.0681 | 32.1698 | 21.8603 | 18.63 | 17.2411 | 17.9623 | 22.132 | 157.3051 | 134.2069 | 112.1774 | 72.4532 | 63.3776 | 142.6372 | 90.7804 | 101.3731 | 143.7369 | 177.7639 | 260.5729 | 334.0318 | 359.5173 |  |  |  | 462.4952 | 444.481 | 405.2231 | 432.6002 | 3.2046 | 2.9124 | 348.9691 |  |  | 268.1484 |  |  | 106.9245 | 275.4409 | 362.3153 | 106.6447 | 245.0789 | 729.1908 | 703.8344 | 408.7818 | 400.7628 | 353.7784 | 675.3602 |  | 419.2356 | 400.4894 | 368.2667 | 547.5981 | 459.0617 | 478.1275 |  | 661.2368 |  |  | 649.9734 | 703.5959 | 695.2303 | [6 empty] | 561.3145 |  |  | 420.4677 |  |  | 333.275 | 409.3326 | 389.3579 | 165.4487 | 321.6876 | 422.5083 | 245.6791 | 363.2089 | 443.9371 | 405.1271 | 412.3811 | 278.2058 | 360.398 | 326.5614 | 407.2702 | 172.4242 | 325.7449 |  | 407.5377 | 378.5933 | 525.4352 | 235.655 | 356.4538 | 392.4792 | 254.9209 | 354.9801 | 366.5128 | 419.96 | 296.3349 | 377.2057 | 0.34378 | 18.7352 | 1.8648 | 0.063554 | -39.8734 | 3.1146 | 1344.2 | 0.24 | 3.2377 | -0.77982 | 1.3846 | -0.54102 | 3.2334 | 2.6127 | 4.6225 | 5.9164 | 8.7021 | 13.8385 | 0.064835 | -1.3828 | 10.8681 | 17.4361
42810.4919 | 4485 | 45.8036 | 36.1027 | 23.7066 | 19.4732 | 17.8501 | 19.119 | 21.1906 | 70.2887 | 36.564 | 24.0325 | 18.8662 | 16.463 | 15.8348 | 16.0675 | 123.6058 | 183.7192 | 274.784 | 270.7372 | 204.3824 | 393.8645 |  |  |  | 104.7479 | 236.5939 | 456.5244 | 435.662 | 307.1048 | 404.3548 | 167.0336 | 290.5783 | 651.7972 | 167.8632 | 319.2402 | 348.9261 | 251.9026 | 349.977 |  | 454.1356 | 602.6346 | 627.4196 | 320.6094 |  | 39.6263 | 85.0988 | 40.5095 | 76.1204 | 184.5699 | 238.3433 | 286.1931 | 8.166 | 51.5653 | 9.877 | 99.9291 | 9.8963 | 44.1477 | 50.8954 | 55.7605 | 15.8423 |  |  | 4.5501 | 0.069743 | 0.91261 | -0.17479 | 4.1177 | 2.3829 | 8.8729 | -5.654 | 0.52991 | 2.689 | 11.0657 | -0.00036798 | -0.00039263 | -0.00045505 | 449.8822 | 207.1907 | 107.0321 | 63.3879 | 24.4012 | 16.7975 | 16.1709 | 48.0723 | 32.1742 | 21.8583 | 18.629 | 17.2444 | 17.9677 | 22.1284 | 163.1474 | 137.6358 | 115.6738 | 72.2161 | 63.8684 | 142.6048 | 90.7871 | 101.3764 | 143.7652 | 177.7841 | 260.565 | 333.988 | 359.4776 |  |  |  | 462.446 | 444.9496 | 410.4478 | 434.2986 | 2.5242 | 3.0445 | 348.3307 |  |  | 267.807 |  |  | 106.9281 | 275.4565 | 363.3439 | 106.6459 | 245.0486 | 721.4831 | 703.9005 | 410.8416 | 403.1359 | 354.8825 | 675.2348 |  | 419.1253 | 401.1782 | 368.2289 | 547.3381 | 458.9546 | 478.2998 |  | 661.5159 |  |  | 649.657 | 704.5314 | 696.7952 | [6 empty] | 561.2692 |  |  | 424.0252 |  |  | 332.7179 | 409.7089 | 389.7672 | 165.7436 | 321.7399 | 422.2165 | 245.9254 | 363.3003 | 443.9857 | 404.9206 | 412.4391 | 278.2139 | 360.1225 | 326.6134 | 407.2539 | 172.5222 | 325.8604 |  | 408.0102 | 379.1739 | 525.3443 | 235.6157 | 356.359 | 392.2142 | 254.928 | 354.8424 | 366.3296 | 420.5587 | 296.7451 | 377.0591 | 0.43392 | 18.736 | 1.866 | 0.064879 | -39.8022 | 3.1147 | 1321.13 | 0.26 | 3.8693 | 0.34835 | 1.2601 | -0.55147 | 3.1982 | 2.433 | 4.6948 | 5.9085 | 8.6797 | 13.8332 | -0.58843 | -1.7705 | 2.4007 | 17.3831
42810.492 | 4486 | 45.8071 | 36.1042 | 23.7014 | 19.4695 | 17.8491 | 19.1093 | 21.1892 | 70.2997 | 36.5712 | 24.0309 | 18.865 | 16.4581 | 15.8312 | 16.0662 | 123.6118 | 183.7099 | 274.7692 | 270.6121 | 204.3281 | 393.815 |  |  |  | 104.7398 | 236.5927 | 456.3084 | 434.3852 | 305.506 | 403.2325 | 171.6345 | 289.5979 | 656.3024 | 156.7059 | 312.9862 | 343.6351 | 438.1267 | 345.7722 |  | 465.9954 | 618.1543 | 647.5478 | 315.9812 |  | 39.5215 | 85.1888 | 40.5165 | 76.1549 | 184.1153 | 237.7315 | 286.1553 | 8.1458 | 51.5497 | 9.741 | 99.9539 | 9.8852 | 44.1788 | 50.9087 | 55.7555 | 15.8459 |  |  | 4.3924 | -0.10768 | 0.72074 | -0.69391 | 4.2129 | 3.0959 | 9.1719 | -6.0062 | 0.33181 | 3.3304 | 10.8956 | -0.00036963 | -0.00036798 | -0.00049119 | 450.6858 | 207.2163 | 107.0459 | 63.4192 | 24.4057 | 16.7983 | 16.1707 | 48.0918 | 32.1808 | 21.8683 | 18.6304 | 17.2454 | 17.9641 | 22.1239 | 163.2985 | 134.7967 | 113.8973 | 71.6735 | 67.4219 | 142.5233 | 90.7704 | 101.3827 | 143.7974 | 177.8154 | 260.5657 | 333.9585 | 359.4394 |  |  |  | 462.5472 | 445.5798 | 411.6397 | 436.1571 | 2.7031 | 2.5676 | 349.1334 |  |  | 267.8252 |  |  | 106.936 | 275.4551 | 362.0307 | 106.6435 | 245.0097 | 742.0821 | 703.5601 | 412.9836 | 404.6932 | 355.3225 | 677.3223 |  | 419.0405 | 403.019 | 368.1811 | 547.2727 | 458.7975 | 478.4996 |  | 661.3709 |  |  | 648.7157 | 704.5718 | 696.4689 | [6 empty] | 561.2138 |  |  | 423.1761 |  |  | 332.6093 | 409.8689 | 389.4526 | 166.3026 | 321.4125 | 421.4946 | 246.2609 | 362.6068 | 444.2532 | 404.6155 | 412.1211 | 278.1016 | 359.6517 | 326.8243 | 407.3942 | 172.2611 | 325.9066 |  | 408.9057 | 379.1507 | 525.2376 | 236.2025 | 356.4323 | 393.3076 | 254.7684 | 354.7192 | 366.211 | 420.9836 | 296.8638 | 376.9105 | 0.19124 | 18.7372 | 1.8662 | 0.065204 | -39.8268 | 3.1147 | 1317.16 | 0.31 | 3.7985 | -0.43289 | 1.12 | -1.0989 | 3.2331 | 2.7715 | 4.7704 | 5.8417 | 8.6244 | 13.8167 | -0.6156 | -1.5751 | 17.9053 | 17.3434
42810.492 | 4487 | 45.813 | 36.1112 | 23.7029 | 19.4761 | 17.8431 | 19.1098 | 21.1846 | 70.3125 | 36.5871 | 24.0333 | 18.8644 | 16.4543 | 15.8289 | 16.0634 | 123.6334 | 183.7056 | 274.7419 | 270.5633 | 204.3093 | 393.739 |  |  |  | 104.75 | 236.6033 | 456.0744 | 433.7806 | 304.1892 | 401.5094 | 171.1115 | 291.7864 | 649.1672 | 153.7272 | 310.2064 | 337.5871 | 465.0325 | 340.1165 |  | 486.195 | 624.5572 | 653.4957 | 307.4629 |  | 39.3336 | 85.3054 | 40.5941 | 76.2948 | 184.3408 | 237.498 | 286.0873 | 8.1795 | 51.5438 | 9.8614 | 99.9854 | 9.8603 | 44.2014 | 50.9158 | 55.7465 | 15.8476 |  |  | 3.498 | -0.078765 | 0.63071 | -0.31673 | 4.1604 | 2.9874 | 8.9432 | -6.1127 | 0.51629 | 2.6899 | 10.9427 | -0.00039427 | -0.0004107 | -0.00051419 | 451.5546 | 207.2425 | 107.0591 | 63.4409 | 24.4143 | 16.796 | 16.1759 | 48.0986 | 32.1991 | 21.8621 | 18.6252 | 17.2389 | 17.9664 | 22.1223 | 161.7597 | 134.0154 | 113.7165 | 72.647 | 65.9383 | 142.5002 | 90.731 | 101.3857 | 143.8169 | 177.8451 | 260.5579 | 333.9294 | 359.3923 |  |  |  | 462.6855 | 446.5534 | 412.8236 | 437.7535 | 5.3694 | 3.0786 | 349.8075 |  |  | 269.2709 |  |  | 106.9552 | 275.4702 | 360.2172 | 106.6557 | 245.0184 | 743.9215 | 705.0643 | 413.7509 | 403.3979 | 354.7738 | 679.3053 |  | 418.9079 | 402.8657 | 368.1617 | 547.5292 | 458.6334 | 478.9245 |  | 661.269 |  |  | 649.1965 | 705.3737 | 697.4106 | [6 empty] | 561.0405 |  |  | 421.29 |  |  | 332.7804 | 409.8524 | 389.1727 | 166.6904 | 320.8715 | 420.6404 | 246.3952 | 361.8965 | 444.2838 | 404.1739 | 411.4459 | 277.9801 | 359.5735 | 327.3256 | 407.4463 | 172.5034 | 325.7315 |  | 408.1844 | 378.6886 | 525.1892 | 236.2532 | 356.5265 | 394.4076 | 254.7118 | 354.7437 | 366.2977 | 420.9478 | 296.1394 | 376.8834 | 0.53946 | 18.7364 | 1.867 | 0.064625 | -39.7754 | 3.1147 | 1311.25 | 0.37 | 3.3855 | -0.3703 | 1.0479 | -0.74256 | 3.2121 | 2.7219 | 4.7095 | 5.773 | 8.6269 | 13.7904 | -0.44757 | -1.5599 | 21.2129 | 17.3154
42810.492 | 4488 | 45.8175 | 36.112 | 23.7131 | 19.4758 | 17.8479 | 19.1118 | 21.1891 | 70.3334 | 36.6001 | 24.0347 | 18.8733 | 16.4616 | 15.8275 | 16.0645 | 123.657 | 183.7002 | 274.7278 | 270.5266 | 204.2961 | 393.6911 |  |  |  | 104.7552 | 236.6188 | 456.5211 | 434.7 | 307.4783 | 402.8484 | 160.0179 | 293.1248 | 639.506 | 167.4341 | 321.8348 | 344.5556 | 474.5134 | 338.8363 |  | 468.2926 | 609.1708 | 639.7169 | 312.3065 |  | 39.3078 | 85.3073 | 40.6367 | 76.1829 | 184.4284 | 237.166 | 285.6898 | 8.1541 | 51.5447 | 10.1287 | 99.9738 | 9.8494 | 44.2309 | 50.9246 | 55.7379 | 15.8494 |  |  | 3.1945 | -0.24239 | 0.93298 | -0.19385 | 4.2202 | 3.6833 | 9.0753 | -5.9457 | 0.82084 | 3.1162 | 10.7901 | -0.00037127 | -0.00034991 | -0.00051255 | 452.1524 | 207.2689 | 107.0859 | 63.4659 | 24.4241 | 16.8018 | 16.1779 | 48.1189 | 32.205 | 21.8735 | 18.633 | 17.2414 | 17.9693 | 22.1311 | 166.5844 | 138.4878 | 118.1244 | 74.3089 | 67.915 | 142.5635 | 90.7314 | 101.3944 | 143.8579 | 177.8787 | 260.5524 | 333.8942 | 359.3446 |  |  |  | 462.6002 | 446.0151 | 411.1423 | 435.9943 | 2.6732 | 3.6249 | 349.4676 |  |  | 268.3007 |  |  | 106.9558 | 275.4671 | 358.0998 | 106.6194 | 245.0046 | 742.6507 | 705.2109 | 415.8404 | 404.3737 | 355.33 | 678.7912 |  | 418.8062 | 403.2549 | 368.1433 | 547.9815 | 458.516 | 477.8629 |  | 661.2803 |  |  | 651.4998 | 705.966 | 697.8546 | [6 empty] | 560.8427 |  |  | 421.1687 |  |  | 332.8385 | 409.786 | 389.3904 | 166.5613 | 320.8213 | 419.7909 | 246.7423 | 361.265 | 444.099 | 403.1761 | 411.3567 | 277.9178 | 359.7623 | 328.0811 | 407.5981 | 173.4431 | 325.5787 |  | 409.6886 | 378.0388 | 525.1692 | 236.2109 | 356.3114 | 394.4338 | 254.5033 | 354.7458 | 366.6182 | 420.9057 | 295.6512 | 376.9679 | 0.28407 | 18.7351 | 1.8677 | 0.06532 | -39.8339 | 3.1147 | 1330.08 | 0.24 | 3.2385 | -0.64959 | 1.2744 | -0.58092 | 3.2341 | 3.0214 | 4.7426 | 5.7768 | 8.6145 | 13.7641 | -0.97559 | -2.0496 | 22.2235 | 17.3542
42810.492 | 4489 | 45.8246 | 36.1095 | 23.7105 | 19.4834 | 17.8569 | 19.1152 | 21.1817 | 70.3501 | 36.6094 | 24.0512 | 18.8707 | 16.4567 | 15.8295 | 16.0716 | 123.6735 | 183.6982 | 274.7153 | 270.4729 | 204.2818 | 393.6436 |  |  |  | 104.7647 | 236.6293 | 455.9993 | 433.6504 | 308.2066 | 403.6004 | 168.2213 | 298.3644 | 613.1314 | 175.771 | 331.8847 | 352.3719 | 142.0255 | 301.4987 |  | 446.0676 | 615.9413 | 639.7715 | 313.9317 |  | 39.3866 | 85.3628 | 40.7448 | 75.969 | 184.1682 | 236.8349 | 285.2331 | 8.2416 | 51.5321 | 10.7453 | 99.9345 | 9.8549 | 44.2659 | 50.9482 | 55.722 | 15.8545 |  |  | 3.0052 | -0.20428 | 0.63531 | -0.75765 | 3.9751 | 3.0939 | 8.9774 | -5.6159 | 0.29075 | 3.0457 | 10.8857 | -0.00035648 | -0.00039098 | -0.00050105 | 451.9607 | 207.2959 | 107.1047 | 63.4939 | 24.4381 | 16.8079 | 16.1725 | 48.1365 | 32.2105 | 21.8813 | 18.6331 | 17.2435 | 17.971 | 22.1349 | 162.52 | 134.7532 | 116.1571 | 74.6521 | 66.3671 | 142.4765 | 90.7378 | 101.4102 | 143.8926 | 177.9189 | 260.5592 | 333.8708 | 359.3128 |  |  |  | 462.6013 | 445.8634 | 409.5953 | 436.369 | 3.3067 | 2.6198 | 348.0875 |  |  | 265.1476 |  |  | 106.9539 | 275.4716 | 360.3809 | 106.652 | 245.016 | 713.743 | 705.0169 | 414.5973 | 403.4553 | 354.5157 | 678.861 |  | 418.7928 | 400.9723 | 368.0887 | 547.9317 | 458.4776 | 476.7673 |  | 661.2863 |  |  | 650.622 | 705.0434 | 697.1736 | [6 empty] | 560.7764 |  |  | 420.2648 |  |  | 333.0671 | 410.1155 | 390.1956 | 167.4521 | 320.8269 | 418.9657 | 246.8916 | 361.3541 | 443.6867 | 402.7098 | 411.7552 | 277.9755 | 359.8605 | 328.263 | 407.4921 | 173.7101 | 325.5244 |  | 408.7622 | 377.2372 | 525.1836 | 235.997 | 356.116 | 393.8184 | 254.7707 | 354.7165 | 366.979 | 419.7332 | 296.4804 | 376.7691 | 0.44913 | 18.737 | 1.8685 | 0.064632 | -39.8645 | 3.1147 | 1331.93 | 0.23 | 3.1428 | -0.59639 | 1.0518 | -1.1486 | 3.1377 | 2.7682 | 4.7154 | 5.7735 | 8.6731 | 13.761 | -0.53508 | -1.8302 | -3.0905 | 17.3439
42810.492 | 4490 | 45.837 | 36.1138 | 23.7243 | 19.4823 | 17.857 | 19.1169 | 21.1859 | 70.3762 | 36.6255 | 24.0592 | 18.8788 | 16.4584 | 15.8281 | 16.0609 | 123.6871 | 183.6997 | 274.6929 | 270.4235 | 204.2312 | 393.5892 |  |  |  | 104.766 | 236.6546 | 455.9106 | 434.2137 | 307.5479 | 405.0935 | 168.1673 | 294.2779 | 637.9076 | 172.3368 | 329.2167 | 354.5234 | 127.5635 | 336.7809 |  | 438.223 | 610.6619 | 644.7353 | 306.9481 |  | 39.4902 | 85.4121 | 40.7911 | 75.8922 | 183.2459 | 236.8784 | 285.6837 | 8.2938 | 51.5163 | 10.9311 | 99.8744 | 9.8576 | 44.2833 | 50.9517 | 55.7067 | 15.8497 |  |  | 3.9699 | -0.47961 | 0.42306 | -0.66369 | 3.8009 | 2.7437 | 8.9577 | -5.9273 | 0.40615 | 2.9406 | 10.9191 | -0.00042712 | -0.0003532 | -0.00045998 | 451.958 | 207.308 | 107.1175 | 63.5135 | 24.4431 | 16.8076 | 16.1702 | 48.1404 | 32.2197 | 21.8752 | 18.6323 | 17.242 | 17.9702 | 22.1312 | 158.7362 | 133.1806 | 112.8102 | 74.3976 | 65.5015 | 142.38 | 90.7322 | 101.4089 | 143.9259 | 177.953 | 260.5633 | 333.8373 | 359.2785 |  |  |  | 462.5845 | 446.3942 | 410.2327 | 437.7832 | 2.8046 | 2.6303 | 345.4472 |  |  | 262.3535 |  |  | 106.9636 | 275.4755 | 360.0372 | 106.6696 | 244.9284 | 737.1436 | 705.7713 | 414.2638 | 401.7817 | 353.1012 | 678.5881 |  | 418.8287 | 398.9274 | 368.0615 | 547.8903 | 458.4914 | 475.4574 |  | 661.5216 |  |  | 651.4067 | 705.1445 | 697.1283 | [6 empty] | 560.6061 |  |  | 418.2257 |  |  | 333.5843 | 410.9755 | 391.0838 | 167.7588 | 321.052 | 417.8674 | 247.4189 | 361.4462 | 443.1353 | 402.3789 | 412.1452 | 278.2915 | 359.9827 | 328.3375 | 407.1574 | 173.9207 | 325.4541 |  | 408.4993 | 376.6725 | 525.1873 | 235.8357 | 356.4186 | 392.5974 | 254.9564 | 354.7413 | 367.0914 | 419.1907 | 296.9052 | 376.8169 | 0.31142 | 18.7369 | 1.8686 | 0.063749 | -39.8771 | 3.1147 | 1344.64 | 0.36 | 3.6162 | -0.91388 | 0.85832 | -1.0751 | 3.0684 | 2.6069 | 4.7105 | 5.7848 | 8.7275 | 13.7638 | -0.12694 | -1.459 | -3.521 | 17.3027
42810.492 | 4491 | 45.843 | 36.1286 | 23.7317 | 19.4904 | 17.866 | 19.1261 | 21.1937 | 70.3936 | 36.6372 | 24.0675 | 18.8799 | 16.4652 | 15.8422 | 16.0742 | 123.7014 | 183.6998 | 274.6835 | 270.385 | 204.2232 | 393.6256 |  |  |  | 104.7769 | 236.6675 | 455.0613 | 432.7854 | 304.1765 | 400.6789 | 167.3977 | 294.047 | 651.9016 | 166.8441 | 323.64 | 347.0063 | 227.8429 | 351.2017 |  | 428.0821 | 598.4559 | 633.915 | 308.7662 |  | 39.3846 | 85.3928 | 40.7692 | 75.9671 | 182.4827 | 236.6401 | 285.9306 | 8.2859 | 51.511 | 10.6936 | 99.7752 | 9.845 | 44.2881 | 50.9414 | 55.7081 | 15.8496 |  |  | 3.3344 | -0.77005 | 0.59523 | -0.46589 | 4.2294 | 3.0775 | 9.1417 | -6.3426 | 0.71828 | 2.6574 | 11.0605 | -0.00042712 | -0.00042877 | -0.00046655 | 451.815 | 207.3287 | 107.1316 | 63.5354 | 24.4489 | 16.8091 | 16.1762 | 48.1487 | 32.2218 | 21.8808 | 18.6338 | 17.2375 | 17.9707 | 22.1298 | 154.9629 | 130.6688 | 109.5012 | 72.4761 | 61.8768 | 142.247 | 90.6985 | 101.4033 | 143.9472 | 177.9775 | 260.5396 | 333.7913 | 359.2231 |  |  |  | 462.4537 | 446.8574 | 411.0913 | 438.3603 | 2.7787 | 2.5441 | 343.0945 |  |  | 260.5432 |  |  | 106.9746 | 275.4814 | 359.5476 | 106.6575 | 244.9213 | 740.1874 | 706.6306 | 414.665 | 401.1981 | 353.5244 | 678.0166 |  | 418.9591 | 397.6814 | 368.0821 | 548.0141 | 458.4185 | 474.3497 |  | 661.9398 |  |  | 651.0116 | 705.8079 | 697.4664 | [6 empty] | 560.6588 |  |  | 416.8746 |  |  | 333.5036 | 411.4046 | 391.0906 | 166.9627 | 321.514 | 416.9581 | 247.5849 | 362.1105 | 442.9793 | 402.5144 | 411.9448 | 278.5311 | 359.8868 | 328.5978 | 407.3139 | 174.227 | 325.5619 |  | 407.4318 | 376.0062 | 525.1746 | 236.2439 | 356.359 | 391.2932 | 255.1521 | 354.7728 | 367.3557 | 419.0453 | 297.0143 | 376.7619 | 0.17294 | 18.7366 | 1.8684 | 0.063098 | -39.8345 | 3.1147 | 1375.84 | 0.29 | 3.3033 | -1.158 | 1.0181 | -0.9007 | 3.2359 | 2.7603 | 4.7575 | 5.8141 | 8.7639 | 13.7519 | 0.27536 | -1.0955 | 1.3241 | 17.2712
42810.492 | 4492 | 45.8481 | 36.1292 | 23.7378 | 19.4933 | 17.8658 | 19.1279 | 21.1884 | 70.4173 | 36.6514 | 24.078 | 18.8877 | 16.4718 | 15.8428 | 16.0773 | 123.7108 | 183.6877 | 274.6592 | 270.3423 | 204.2013 | 393.5214 |  |  |  | 104.7823 | 236.6782 | 455.1769 | 430.9013 | 303.4436 | 401.3453 | 163.0139 | 290.4509 | 655.7828 | 167.9723 | 324.3584 | 347.2626 | 376.0777 | 349.6435 |  | 446.3118 | 601.1004 | 630.6651 | 316.1271 |  | 39.3529 | 85.3222 | 40.7362 | 76.0188 | 182.2473 | 236.666 | 285.972 | 8.3439 | 51.4868 | 10.5416 | 99.6916 | 9.8366 | 44.28 | 50.9225 | 55.6918 | 15.8521 |  |  | 3.3785 | -0.73851 | 0.66488 | -0.59141 | 3.9521 | 3.0597 | 8.8854 | -6.206 | 0.81325 | 2.9987 | 11.0625 | -0.00041562 | -0.00037291 | -0.00047641 | 452.0989 | 207.3636 | 107.1524 | 63.5703 | 24.4636 | 16.8179 | 16.1807 | 48.1708 | 32.2371 | 21.8855 | 18.6381 | 17.2459 | 17.9718 | 22.1298 | 155.9076 | 130.3677 | 107.1064 | 72.7966 | 60.8728 | 142.1239 | 90.6216 | 101.4283 | 143.9848 | 178.0089 | 260.5484 | 333.7687 | 359.1946 |  |  |  | 462.4042 | 447.4069 | 411.6168 | 439.697 | 2.4003 | 2.409 | 342.0322 |  |  | 259.2669 |  |  | 106.9682 | 275.495 | 358.3791 | 106.6579 | 244.8742 | 740.4618 | 709.2395 | 414.2262 | 399.6322 | 352.7553 | 678.0826 |  | 418.9562 | 395.9997 | 368.0955 | 547.7822 | 458.3275 | 473.595 |  | 662.1283 |  |  | 651.6937 | 708.29 | 700.47 | [6 empty] | 560.72 |  |  | 415.4209 |  |  | 334.0917 | 412.0049 | 390.9011 | 166.1409 | 321.6662 | 416.2567 | 247.7318 | 361.7963 | 442.6853 | 402.7839 | 412.1193 | 278.5731 | 360.0414 | 328.5066 | 407.2886 | 174.881 | 325.5832 |  | 407.1159 | 376.0517 | 525.1277 | 236.7624 | 356.1271 | 390.2028 | 255.2374 | 354.7534 | 367.2904 | 418.6591 | 297.8476 | 376.5296 | 0.37421 | 18.7369 | 1.8679 | 0.061861 | -39.7958 | 3.1147 | 1360.35 | 0.24 | 3.3267 | -1.1339 | 1.0759 | -1.0147 | 3.1281 | 2.7524 | 4.6904 | 5.812 | 8.8118 | 13.7477 | 0.15473 | -0.83876 | 11.7386 | 17.2282
42810.492 | 4493 | 45.8446 | 36.1239 | 23.7328 | 19.4888 | 17.8481 | 19.1149 | 21.1809 | 70.4238 | 36.6538 | 24.0713 | 18.877 | 16.4643 | 15.8355 | 16.0706 | 123.7212 | 183.6885 | 274.6496 | 270.3024 | 204.1591 | 393.4753 |  |  |  | 104.7905 | 236.7006 | 455.3435 | 430.1161 | 303.7341 | 404.7641 | 169.453 | 290.4325 | 657.2328 | 163.2197 | 322.323 | 349.0744 | 404.8229 | 349.26 |  | 454.9307 | 618.9439 | 647.7685 | 315.6637 |  | 39.1579 | 85.1295 | 40.7138 | 75.9252 | 182.0076 | 236.5195 | 286.0207 | 8.3985 | 51.4904 | 10.6845 | 99.6092 | 9.8285 | 44.2552 | 50.9092 | 55.6699 | 15.8472 |  |  | 4.4509 | -0.15039 | 0.74308 | -0.24182 | 4.3181 | 2.8297 | 8.7921 | -6.2828 | 0.22672 | 2.9884 | 10.688 | -0.00039263 | -0.0003877 | -0.00050269 | 452.9821 | 207.3792 | 107.165 | 63.5918 | 24.4731 | 16.8182 | 16.1692 | 48.1834 | 32.2361 | 21.8943 | 18.6353 | 17.25 | 17.9803 | 22.1299 | 155.1208 | 126.7698 | 104.4855 | 72.8662 | 63.7886 | 141.9722 | 90.5277 | 101.436 | 144.0163 | 178.0448 | 260.5504 | 333.7279 | 359.1641 |  |  |  | 462.3391 | 447.2012 | 411.3767 | 437.8811 | 3.2706 | 1.7486 | 339.9637 |  |  | 256.8966 |  |  | 106.9666 | 275.5041 | 359.7546 | 106.661 | 244.8877 | 739.3357 | 710.248 | 412.8603 | 401.5146 | 353.5208 | 677.8513 |  | 418.8806 | 394.5437 | 368.0876 | 547.5485 | 458.2249 | 473.4782 |  | 662.0838 |  |  | 653.9894 | 710.345 | 702.4212 | [6 empty] | 560.8705 |  |  | 415.292 |  |  | 334.1793 | 411.8688 | 391.1752 | 165.6436 | 322.0343 | 416.2078 | 247.3139 | 361.5851 | 442.4253 | 403.4923 | 412.5323 | 278.6008 | 360.1217 | 328.2818 | 407.1624 | 174.8228 | 325.3368 |  | 407.7751 | 376.1714 | 525.0343 | 236.5244 | 355.6794 | 389.3204 | 254.968 | 354.6873 | 367.3507 | 419.1832 | 298.6684 | 376.3773 | 0.37556 | 18.7369 | 1.869 | 0.062852 | -39.8033 | 3.1147 | 1349.11 | 0.3 | 3.828 | -0.51155 | 1.1371 | -0.64867 | 3.2693 | 2.6466 | 4.6651 | 5.8106 | 8.8516 | 13.7422 | 0.22283 | -0.55901 | 14.456 | 17.271
42810.492 | 4494 | 45.8575 | 36.1294 | 23.7387 | 19.4908 | 17.8491 | 19.1157 | 21.1841 | 70.4448 | 36.6695 | 24.0804 | 18.8841 | 16.465 | 15.8389 | 16.0721 | 123.7364 | 183.6838 | 274.6265 | 270.2165 | 204.1167 | 393.3897 |  |  |  | 104.7852 | 236.7164 | 454.9734 | 430.8383 | 301.9829 | 404.3558 | 171.8763 | 294.271 | 656.1677 | 161.9119 | 320.7253 | 346.0528 | 405.4765 | 346.6619 |  | 460.1441 | 622.2009 | 651.2051 | 314.7422 |  | 38.9648 | 84.9772 | 40.6606 | 75.9627 | 182.4783 | 237.4444 | 286.1689 | 8.4377 | 51.4822 | 10.9099 | 99.5367 | 9.8093 | 44.2392 | 50.8908 | 55.6499 | 15.8403 |  |  | 4.3444 | -0.20953 | 0.66882 | -0.33579 | 4.2346 | 3.1116 | 8.7862 | -6.4721 | 0.75292 | 2.7851 | 10.8517 | -0.00041234 | -0.00039263 | -0.00050926 | 454.462 | 207.4091 | 107.1823 | 63.6087 | 24.4789 | 16.8174 | 16.1721 | 48.1957 | 32.2471 | 21.9009 | 18.6404 | 17.2529 | 17.9805 | 22.1355 | 156.7613 | 128.5953 | 104.3087 | 71.4461 | 62.9071 | 141.9514 | 90.4381 | 101.4424 | 144.0443 | 178.0715 | 260.553 | 333.6989 | 359.1283 |  |  |  | 462.2857 | 446.3607 | 409.4776 | 435.643 | 3.284 | 3.1866 | 339.3971 |  |  | 254.3932 |  |  | 106.9661 | 275.5129 | 360.103 | 106.6571 | 244.8361 | 747.8658 | 710.2559 | 411.4453 | 402.2906 | 354.5073 | 679.0612 |  | 418.7861 | 394.472 | 368.1082 | 547.8421 | 458.1612 | 473.7823 |  | 662.0432 |  |  | 654.7544 | 710.3245 | 702.5529 | [6 empty] | 560.9454 |  |  | 414.3803 |  |  | 333.6319 | 411.3761 | 391.2585 | 164.9794 | 322.4966 | 416.8701 | 247.2532 | 361.1688 | 441.9055 | 403.089 | 412.5775 | 278.7834 | 360.106 | 327.6397 | 407.0546 | 174.4618 | 325.3384 |  | 408.6282 | 376.4278 | 524.881 | 236.5109 | 355.221 | 389.135 | 254.9812 | 354.4735 | 368.2922 | 419.5736 | 299.2805 | 376.0771 | 0.33492 | 18.7373 | 1.8707 | 0.062049 | -39.9166 | 3.1147 | 1347.89 | 0.22 | 3.7808 | -0.60369 | 1.0786 | -0.76422 | 3.2405 | 2.7778 | 4.6677 | 5.7672 | 8.8554 | 13.7267 | 0.037898 | -0.5503 | 14.546 | 17.3268
42810.4921 | 4495 | 45.863 | 36.1366 | 23.7469 | 19.4957 | 17.8598 | 19.12 | 21.1806 | 70.466 | 36.6871 | 24.0907 | 18.8894 | 16.462 | 15.836 | 16.0707 | 123.7504 | 183.6809 | 274.6105 | 270.1733 | 204.0792 | 393.3065 |  |  |  | 104.7956 | 236.7408 | 454.853 | 431.1157 | 301.3637 | 402.3641 | 170.986 | 297.5087 | 635.9841 | 171.8543 | 325.6068 | 348.2819 | 427.4028 | 349.7239 |  | 456.24 | 618.2669 | 647.6489 | 316.7804 |  | 38.7134 | 84.9506 | 40.6806 | 76.0418 | 182.6783 | 237.7515 | 286.2286 | 8.5993 | 51.4808 | 11.2794 | 99.4677 | 9.8074 | 44.2318 | 50.8822 | 55.6431 | 15.8349 |  |  | 3.3259 | -0.39813 | 0.92707 | -0.39493 | 4.3108 | 2.8133 | 8.8046 | -6.133 | 0.815 | 2.5758 | 10.7011 | -0.00034663 | -0.00035156 | -0.00050762 | 455.0423 | 207.4279 | 107.1971 | 63.6395 | 24.4879 | 16.8151 | 16.1704 | 48.2086 | 32.2487 | 21.8959 | 18.6459 | 17.25 | 17.9716 | 22.1284 | 158.6595 | 132.6422 | 110.1954 | 72.7708 | 64.3393 | 141.9101 | 90.4208 | 101.451 | 144.0718 | 178.099 | 260.5466 | 333.6675 | 359.093 |  |  |  | 462.2355 | 446.0739 | 407.5042 | 434.3331 | 2.7819 | 3.2051 | 339.4763 |  |  | 253.6516 |  |  | 106.968 | 275.5116 | 359.5763 | 106.6508 | 244.7536 | 743.4998 | 709.1246 | 412.1908 | 402.4529 | 354.4153 | 678.775 |  | 418.6857 | 393.9682 | 368.1348 | 547.7664 | 458.0983 | 473.7018 |  | 662.2086 |  |  | 654.3269 | 709.1488 | 700.9453 | [6 empty] | 560.9295 |  |  | 414.2911 |  |  | 333.3037 | 410.7071 | 391.2493 | 164.4553 | 322.4981 | 417.1888 | 246.6338 | 360.9117 | 441.6548 | 403.469 | 412.6124 | 278.7727 | 360.0681 | 326.8931 | 406.8474 | 174.6303 | 325.5513 |  | 410.2265 | 376.9667 | 524.7741 | 235.8821 | 354.9688 | 389.3638 | 254.5887 | 354.3268 | 369.6213 | 419.7199 | 299.3882 | 375.918 | 0.20472 | 18.7366 | 1.8709 | 0.063337 | -39.9283 | 3.1147 | 1350.08 | 0.28 | 3.3032 | -0.83211 | 1.2698 | -0.82876 | 3.2705 | 2.6421 | 4.674 | 5.7649 | 8.8717 | 13.7214 | -0.17826 | -1.2065 | 16.7296 | 17.3573
42810.4921 | 4496 | 45.8734 | 36.1363 | 23.7471 | 19.4912 | 17.8554 | 19.1162 | 21.1766 | 70.479 | 36.6936 | 24.091 | 18.8876 | 16.4609 | 15.8346 | 16.0667 | 123.759 | 183.6752 | 274.5975 | 270.1236 | 204.0549 | 393.2499 |  |  |  | 104.8025 | 236.7491 | 454.2073 | 431.6844 | 300.7266 | 399.0019 | 172.4522 | 298.6587 | 626.9626 | 175.4563 | 330.5624 | 356.1735 | 270.215 | 339.2718 |  | 447.9086 | 619.5897 | 650.794 | 320.1584 |  | 38.4883 | 84.8095 | 40.553 | 76.1251 | 182.8083 | 237.5578 | 286.363 | 8.6287 | 51.4778 | 11.644 | 99.3995 | 9.7907 | 44.2205 | 50.8808 | 55.6343 | 15.831 |  |  | 2.9927 | -0.59395 | 0.85939 | -0.26942 | 4.5546 | 2.9743 | 9.026 | -5.9162 | 0.48437 | 3.014 | 10.6049 | -0.00038605 | -0.00039427 | -0.00045505 | 455.9928 | 207.4476 | 107.2066 | 63.6542 | 24.4895 | 16.8113 | 16.1701 | 48.2125 | 32.2511 | 21.8944 | 18.6426 | 17.2466 | 17.9703 | 22.1199 | 158.6611 | 133.352 | 112.8093 | 74.327 | 66.2074 | 141.8143 | 90.4137 | 101.4489 | 144.0895 | 178.1204 | 260.5371 | 333.6308 | 359.0308 |  |  |  | 462.2361 | 445.2669 | 406.474 | 431.933 | 4.1858 | 2.74 | 337.7291 |  |  | 250.25 |  |  | 106.9753 | 275.5027 | 359.3104 | 106.6315 | 244.6998 | 737.3298 | 707.8765 | 410.188 | 401.1681 | 352.7016 | 677.4502 |  | 418.5484 | 393.5821 | 368.1419 | 547.6729 | 458.0084 | 473.1428 |  | 662.146 |  |  | 653.9214 | 707.4796 | 698.8958 | [6 empty] | 560.9226 |  |  | 413.1019 |  |  | 333.2557 | 410.7364 | 391.1431 | 164.4564 | 322.2137 | 416.6645 | 245.7072 | 360.6857 | 441.5405 | 403.858 | 412.3084 | 278.641 | 360.0768 | 327.1969 | 406.9835 | 175.6749 | 325.6533 |  | 410.4652 | 377.8334 | 524.7022 | 234.5464 | 355.1107 | 389.8438 | 253.8583 | 354.387 | 369.9155 | 419.9416 | 299.4896 | 375.9115 | 0.2548 | 18.7354 | 1.871 | 0.06338 | -39.7567 | 3.1146 | 1351.91 | 0.32 | 3.1256 | -1.0161 | 1.2223 | -0.68438 | 3.3611 | 2.7161 | 4.7315 | 5.7875 | 8.883 | 13.7136 | -0.19064 | -1.4978 | 3.5552 | 17.4241
42810.4921 | 4497 | 45.8771 | 36.1312 | 23.7554 | 19.4976 | 17.8556 | 19.1153 | 21.1812 | 70.4993 | 36.7029 | 24.0931 | 18.8954 | 16.464 | 15.8343 | 16.0716 | 123.7762 | 183.6761 | 274.5832 | 270.0723 | 204.0327 | 393.168 |  |  |  | 104.8077 | 236.763 | 453.7763 | 433.0823 | 300.8144 | 396.7804 | 170.7914 | 297.046 | 640.3553 | 173.9417 | 329.2973 | 358.0358 | 287.8252 | 342.907 |  | 451.9961 | 623.6078 | 658.699 | 316.2134 |  | 38.4523 | 84.7287 | 40.5487 | 76.0192 | 182.3849 | 237.0702 | 286.281 | 8.5971 | 51.4669 | 12.0509 | 99.3589 | 9.7838 | 44.217 | 50.856 | 55.6322 | 15.8227 |  |  | 3.1274 | -0.43098 | 1.0217 | -0.57695 | 4.0132 | 2.7417 | 8.7014 | -5.8222 | 0.39583 | 2.7486 | 11.0029 | -0.00036963 | -0.00038113 | -0.00047312 | 456.4128 | 207.4724 | 107.2239 | 63.6794 | 24.5025 | 16.814 | 16.1702 | 48.2262 | 32.2692 | 21.9061 | 18.644 | 17.2498 | 17.9831 | 22.1269 | 158.3641 | 134.9169 | 113.3543 | 73.2806 | 67.3451 | 141.79 | 90.3729 | 101.4742 | 144.1237 | 178.1581 | 260.5344 | 333.6097 | 358.9998 |  |  |  | 462.2311 | 445.4798 | 406.8014 | 431.9632 | 2.0984 | 2.8908 | 334.7821 |  |  | 248.3929 |  |  | 106.9773 | 275.5077 | 359.487 | 106.6877 | 244.6517 | 738.0775 | 707.7916 | 410.6348 | 400.0048 | 351.4148 | 676.2694 |  | 418.4332 | 392.1607 | 368.1395 | 547.8681 | 457.9662 | 473.2395 |  | 662.0742 |  |  | 654.0889 | 706.7457 | 697.9395 | [6 empty] | 560.9109 |  |  | 413.6352 |  |  | 333.8574 | 410.9446 | 390.6189 | 164.6872 | 321.9259 | 416.0111 | 245.0889 | 360.7216 | 441.5621 | 403.925 | 411.6746 | 278.7094 | 359.9434 | 327.8521 | 407.0219 | 176.1234 | 325.4334 |  | 410.5778 | 378.2138 | 524.6036 | 233.9261 | 355.4167 | 390.437 | 253.1387 | 354.365 | 369.6624 | 419.9398 | 299.7693 | 376.0497 | 0.46762 | 18.7356 | 1.8716 | 0.06333 | -39.7949 | 3.1146 | 1348.15 | 0.24 | 3.1899 | -0.86549 | 1.3326 | -1.0014 | 3.1535 | 2.6065 | 4.6435 | 5.8085 | 8.9223 | 13.7032 | -0.16073 | -1.5633 | 4.8265 | 17.4226
42810.4921 | 4498 | 45.884 | 36.1455 | 23.7544 | 19.5027 | 17.8558 | 19.1175 | 21.1737 | 70.5216 | 36.7209 | 24.0996 | 18.8957 | 16.4659 | 15.8354 | 16.0728 | 123.7841 | 183.6682 | 274.5628 | 270.0205 | 204.0043 | 393.0895 |  |  |  | 104.8118 | 236.7728 | 454.0185 | 434.5402 | 301.925 | 396.8145 | 167.8487 | 294.0028 | 646.2292 | 172.1757 | 328.7946 | 357.3004 | 312.1656 | 349.4671 |  | 441.4888 | 606.7466 | 646.6263 | 320.3618 |  | 38.5662 | 84.7063 | 40.5586 | 75.8749 | 182.0876 | 236.9479 | 286.3401 | 8.5681 | 51.4764 | 12.1447 | 99.2984 | 9.773 | 44.2286 | 50.8312 | 55.6236 | 15.8207 |  |  | 3.5408 | -0.003853 | 0.65174 | -0.79248 | 3.885 | 2.7627 | 9.1088 | -5.8367 | 0.59257 | 2.3118 | 11.0087 | -0.00039098 | -0.00039755 | -0.00044848 | 456.1309 | 207.5097 | 107.24 | 63.7094 | 24.5194 | 16.8209 | 16.1736 | 48.2406 | 32.2806 | 21.9127 | 18.6506 | 17.2599 | 17.9902 | 22.1262 | 157.4057 | 136.5923 | 117.4959 | 73.0723 | 67.0769 | 141.7635 | 90.3907 | 101.4723 | 144.1501 | 178.1805 | 260.5321 | 333.5736 | 358.9662 |  |  |  | 462.0819 | 446.5817 | 407.2591 | 432.8805 | 3.659 | 3.4439 | 333.6595 |  |  | 246.1927 |  |  | 106.9777 | 275.5172 | 359.9152 | 106.6874 | 244.5827 | 750.2713 | 708.214 | 408.7334 | 400.3315 | 351.235 | 676.222 |  | 418.3085 | 392.0351 | 368.1265 | 547.8137 | 457.9393 | 473.208 |  | 661.9849 |  |  | 654.5473 | 707.3091 | 698.016 | [6 empty] | 560.8633 |  |  | 414.8478 |  |  | 333.6429 | 411.017 | 390.2977 | 165.123 | 321.7416 | 415.7925 | 244.7598 | 360.9743 | 441.6685 | 403.9589 | 411.373 | 278.8669 | 359.7565 | 328.0077 | 407.0741 | 176.0949 | 325.1124 |  | 411.9752 | 377.8415 | 524.5877 | 234.4901 | 355.62 | 390.8142 | 253.1332 | 354.2931 | 369.4503 | 420.0034 | 299.2977 | 376.2294 | 0.35899 | 18.7374 | 1.8721 | 0.063286 | -39.8392 | 3.1146 | 1374.22 | 0.3 | 3.3942 | -0.081832 | 1.0643 | -1.1736 | 3.1024 | 2.6161 | 4.7503 | 5.797 | 8.9247 | 13.7016 | -0.05762 | -2.0213 | 6.4273 | 17.3795
42810.4921 | 4499 | 45.8811 | 36.1451 | 23.7541 | 19.4981 | 17.8438 | 19.1141 | 21.1732 | 70.5324 | 36.7234 | 24.1039 | 18.8904 | 16.4626 | 15.8303 | 16.0674 | 123.7977 | 183.661 | 274.5461 | 269.9674 | 204.0103 | 392.9513 |  |  |  | 104.8118 | 236.7846 | 454.6358 | 435.3191 | 302.8344 | 397.9468 | 163.0363 | 292.2017 | 649.78 | 171.5327 | 326.5466 | 354.031 | 191.3415 | 352.9495 |  | 431.0676 | 598.8593 | 628.9477 | 325.1391 |  | 38.7468 | 84.709 | 40.4797 | 75.6628 | 181.9774 | 237.0654 | 286.37 | 8.5518 | 51.475 | 11.8769 | 99.2071 | 9.7654 | 44.2298 | 50.8308 | 55.6188 | 15.8178 |  |  | 4.3898 | -0.13462 | 0.79959 | -0.37193 | 4.1065 | 2.8416 | 9.1023 | -5.3859 | 0.69396 | 2.5841 | 11.014 | -0.00035484 | -0.00039427 | -0.00049448 | 454.9297 | 207.5251 | 107.2513 | 63.7273 | 24.5275 | 16.8203 | 16.1785 | 48.2521 | 32.2823 | 21.9115 | 18.6493 | 17.25 | 17.9853 | 22.1271 | 159.3489 | 137.9339 | 120.9476 | 75.0935 | 66.8138 | 141.7868 | 90.4348 | 101.4745 | 144.1824 | 178.2132 | 260.5234 | 333.5418 | 358.9276 |  |  |  | 462.0699 | 446.6375 | 406.5757 | 434.1378 | 4.4408 | 2.6565 | 334.1465 |  |  | 247.1599 |  |  | 106.9774 | 275.5243 | 361.4391 | 106.6822 | 244.5717 | 753.2904 | 709.1365 | 407.5244 | 401.2623 | 352.3073 | 679.7192 |  | 418.1563 | 393.0125 | 368.1377 | 547.7901 | 457.9708 | 473.6496 |  | 662.2244 |  |  | 653.8204 | 708.4536 | 698.8038 | [6 empty] | 560.784 |  |  | 414.5526 |  |  | 332.3538 | 411.2988 | 390.4537 | 164.9855 | 321.8151 | 415.6693 | 244.3753 | 361.1911 | 442.257 | 404.3178 | 411.5916 | 278.4517 | 359.8458 | 328.11 | 406.8394 | 176.8763 | 324.9651 |  | 413.1589 | 377.0148 | 524.5776 | 234.781 | 355.6403 | 390.8514 | 253.057 | 354.3753 | 369.1173 | 419.344 | 298.7988 | 376.4043 | 0.72301 | 18.737 | 1.8726 | 0.063453 | -39.8185 | 3.1147 | 1362.94 | 0.26 | 3.7825 | -0.4837 | 1.1788 | -0.80399 | 3.1899 | 2.6535 | 4.7492 | 5.6842 | 8.8985 | 13.7059 | -0.27056 | -2.3995 | -1.0773 | 17.3432
42810.4921 | 4500 | 45.8911 | 36.153 | 23.7642 | 19.5011 | 17.853 | 19.1185 | 21.1771 | 70.5498 | 36.7405 | 24.1114 | 18.9007 | 16.4626 | 15.8366 | 16.0663 | 123.8114 | 183.6604 | 274.5206 | 269.9732 | 203.9509 | 392.9352 |  |  |  | 104.8155 | 236.7944 | 454.1957 | 435.0535 | 300.6466 | 396.2631 | 167.2119 | 291.7982 | 658.1278 | 169.214 | 324.465 | 352.7626 | 330.2341 | 350.7611 |  | 443.8425 | 611.9448 | 639.1912 | 324.2226 |  | 38.6219 | 84.5494 | 40.3918 | 75.4391 | 182.1662 | 236.697 | 286.288 | 8.5141 | 51.4776 | 11.4181 | 99.1547 | 9.7628 | 44.2265 | 50.8392 | 55.6123 | 15.8232 |  |  | 4.1013 | -0.25225 | 0.69576 | -0.13339 | 4.2169 | 3.6248 | 9.026 | -5.5042 | 0.63753 | 2.886 | 11.0252 | -0.0003877 | -0.00033677 | -0.00046327 | 454.4663 | 207.5505 | 107.2662 | 63.7562 | 24.5318 | 16.8212 | 16.1777 | 48.2666 | 32.2942 | 21.9292 | 18.6518 | 17.2563 | 17.9818 | 22.1188 | 158.5888 | 137.2474 | 118.6308 | 74.2141 | 64.4483 | 141.7497 | 90.4323 | 101.4813 | 144.2062 | 178.2363 | 260.5206 | 333.5112 | 358.8882 |  |  |  | 462.0314 | 446.607 | 406.7937 | 434.0621 | 3.3494 | 2.5349 | 335.6041 |  |  | 249.9425 |  |  | 106.9849 | 275.5291 | 359.1967 | 106.687 | 244.5416 | 751.7918 | 709.8818 | 406.8979 | 402.1861 | 353.3673 | 683.7452 |  | 418.0213 | 394.4988 | 368.1331 | 547.4734 | 457.9513 | 474.1499 |  | 662.5299 |  |  | 653.0461 | 708.9821 | 698.6534 | [6 empty] | 560.7514 |  |  | 414.0635 |  |  | 332.4577 | 411.6461 | 390.9379 | 164.4315 | 321.6077 | 415.3719 | 244.4863 | 361.3073 | 442.8059 | 404.4079 | 411.9145 | 278.2389 | 359.9693 | 328.2582 | 406.5011 | 177.1659 | 324.8532 |  | 413.0673 | 376.1977 | 524.5334 | 234.2163 | 355.6257 | 390.3547 | 253.1769 | 354.2831 | 368.6881 | 418.9959 | 298.9812 | 376.2113 | 0.17795 | 18.7371 | 1.8729 | 0.06448 | -39.8782 | 3.1147 | 1349.64 | 0.21 | 3.6515 | -0.66197 | 1.0994 | -0.48139 | 3.2313 | 2.9959 | 4.7275 | 5.5585 | 8.8568 | 13.7125 | -0.19084 | -2.1424 | 7.6825 | 17.3408
42810.4921 | 4501 | 45.9025 | 36.1603 | 23.7694 | 19.4994 | 17.8567 | 19.1207 | 21.1772 | 70.5658 | 36.7579 | 24.1247 | 18.9083 | 16.4727 | 15.8443 | 16.0744 | 123.8273 | 183.6508 | 274.5115 | 269.8569 | 203.9216 | 392.7712 |  |  |  | 104.8205 | 236.8153 | 454.3725 | 434.4328 | 301.1242 | 395.6878 | 170.9149 | 294.216 | 654.9065 | 166.4842 | 321.5249 | 349.01 | 365.2982 | 351.1172 |  | 451.4423 | 626.7484 | 656.7885 | 317.5692 |  | 38.5279 | 84.3239 | 40.3042 | 75.1933 | 182.2524 | 236.7932 | 286.1965 | 8.5243 | 51.482 | 11.0248 | 99.0955 | 9.7716 | 44.2251 | 50.8403 | 55.6126 | 15.8273 |  |  | 4.376 | -0.21873 | 1.0197 | 0.013798 | 4.2261 | 2.8087 | 8.7593 | -5.7848 | 0.77141 | 2.6276 | 11.1855 | -0.00034334 | -0.00034006 | -0.00046984 | 454.4052 | 207.5723 | 107.2779 | 63.7764 | 24.5292 | 16.8073 | 16.1664 | 48.273 | 32.2846 | 21.9121 | 18.6431 | 17.2538 | 17.974 | 22.1192 | 159.7774 | 136.2648 | 118.111 | 72.5207 | 62.6185 | 141.6964 | 90.4426 | 101.4951 | 144.2393 | 178.2705 | 260.5187 | 333.4878 | 358.8566 |  |  |  | 461.9548 | 446.1414 | 404.6014 | 433.4836 | 4.1363 | 3.1934 | 335.9905 |  |  | 248.4465 |  |  | 106.9925 | 275.5359 | 357.2714 | 106.6886 | 244.5183 | 749.8883 | 711.4889 | 407.6394 | 402.4286 | 354.513 | 685.8127 |  | 417.9471 | 394.6238 | 368.1701 | 546.6329 | 457.9951 | 474.6534 |  | 662.3476 |  |  | 652.6308 | 710.3403 | 699.8816 | [6 empty] | 560.8646 |  |  | 413.9968 |  |  | 332.5005 | 411.9178 | 391.3586 | 164.1114 | 321.5152 | 415.1546 | 244.4569 | 361.5485 | 442.7942 | 404.2121 | 411.584 | 278.3244 | 359.9329 | 328.307 | 406.6979 | 177.2507 | 324.6196 |  | 412.704 | 375.5632 | 524.5603 | 234.0898 | 355.9014 | 390.1429 | 253.4889 | 354.089 | 368.6151 | 419.4684 | 299.7484 | 375.9929 | 0.49998 | 18.7371 | 1.8725 | 0.063366 | -39.7706 | 3.1146 | 1333.52 | 0.28 | 3.7702 | -0.61623 | 1.3305 | 0.15477 | 3.2352 | 2.6374 | 4.6576 | 5.4935 | 8.8566 | 13.7409 | -0.32969 | -2.0833 | 10.7466 | 17.3478
42810.4921 | 4502 | 45.9146 | 36.1645 | 23.7692 | 19.5046 | 17.8569 | 19.1222 | 21.1763 | 70.5896 | 36.7639 | 24.1224 | 18.9021 | 16.4664 | 15.8374 | 16.075 | 123.8434 | 183.6489 | 274.48 | 269.816 | 203.9094 | 392.6196 |  |  |  | 104.8286 | 236.8365 | 454.5211 | 432.9814 | 300.6804 | 396.3699 | 170.3429 | 296.6784 | 651.4714 | 167.9481 | 320.0425 | 343.2613 | 419.0037 | 351.0759 |  | 442.4932 | 624.2527 | 655.1796 | 320.4783 |  | 38.6521 | 84.3138 | 40.2751 | 75.0934 | 182.4688 | 236.9508 | 286.2631 | 8.3999 | 51.4852 | 10.7216 | 99.0823 | 9.7582 | 44.1842 | 50.8289 | 55.5981 | 15.8208 |  |  | 3.7077 | -0.28116 | 1.1485 | 0.051914 | 4.2491 | 3.2759 | 9.5465 | -5.767 | 0.70096 | 3.0312 | 11.0383 | -0.00034991 | -0.00039755 | -0.00042877 | 453.3239 | 207.6042 | 107.3013 | 63.8069 | 24.5458 | 16.8209 | 16.1722 | 48.2918 | 32.3072 | 21.9173 | 18.6527 | 17.2568 | 17.9874 | 22.1283 | 160.264 | 138.8442 | 120.6888 | 72.3397 | 61.6976 | 141.7255 | 90.5114 | 101.5079 | 144.2689 | 178.3059 | 260.5164 | 333.4526 | 358.8196 |  |  |  | 461.9228 | 445.6433 | 402.775 | 433.3691 | 2.8166 | 2.0134 | 336.1771 |  |  | 247.731 |  |  | 107.001 | 275.5521 | 356.1894 | 106.692 | 244.5206 | 753.6849 | 712.8399 | 406.9758 | 403.1089 | 355.2635 | 685.3472 |  | 417.9622 | 394.9437 | 368.1674 | 546.7267 | 457.9627 | 474.4141 |  | 662.4727 |  |  | 654.1238 | 712.1916 | 702.1525 | [6 empty] | 560.792 |  |  | 413.314 |  |  | 332.0673 | 411.7057 | 392.0125 | 163.8377 | 321.2551 | 414.7582 | 244.2347 | 361.0907 | 442.6729 | 403.847 | 411.2436 | 278.1645 | 360.0355 | 328.6981 | 406.5923 | 177.0807 | 324.4375 |  | 411.38 | 375.5371 | 524.608 | 234.0296 | 356.1733 | 389.7217 | 253.6245 | 354.0017 | 368.7186 | 419.6978 | 299.9777 | 375.7637 | 0.22552 | 18.737 | 1.8718 | 0.062114 | -39.8465 | 3.1146 | 1315.34 | 0.32 | 3.4722 | -0.69865 | 1.4121 | 0.30021 | 3.2445 | 2.8488 | 4.8631 | 5.508 | 8.8475 | 13.7345 | -0.38005 | -2.3614 | 15.7503 | 17.3472
42810.4922 | 4503 | 45.9206 | 36.1584 | 23.78 | 19.5149 | 17.861 | 19.1296 | 21.1734 | 70.6145 | 36.7792 | 24.1358 | 18.9008 | 16.4743 | 15.8422 | 16.0744 | 123.8567 | 183.6515 | 274.4784 | 269.7656 | 203.8807 | 392.5212 |  |  |  | 104.8364 | 236.8465 | 454.4278 | 433.0039 | 299.0932 | 395.8189 | 169.1654 | 294.1266 | 653.9752 | 172.1674 | 328.3031 | 353.0103 | 203.3456 | 349.6051 |  | 467.3237 | 631.3434 | 659.7996 | 317.1713 |  | 38.6451 | 84.3252 | 40.2143 | 74.8934 | 182.2409 | 236.6773 | 286.2538 | 8.2331 | 51.4746 | 10.976 | 99.0991 | 9.7658 | 44.1533 | 50.8245 | 55.5898 | 15.8168 |  |  | 3.0512 | -0.026853 | 0.90013 | -0.3187 | 4.0894 | 2.8278 | 8.8329 | -5.604 | 0.73054 | 2.5516 | 10.8131 | -0.0003762 | -0.00037455 | -0.00050433 | 452.0199 | 207.6318 | 107.3148 | 63.8257 | 24.5587 | 16.8216 | 16.172 | 48.3058 | 32.3207 | 21.9261 | 18.6559 | 17.2523 | 17.9829 | 22.1183 | 161.265 | 139.5674 | 115.3104 | 69.7605 | 61.1981 | 141.773 | 90.5025 | 101.5106 | 144.2985 | 178.3352 | 260.5119 | 333.4229 | 358.7764 |  |  |  | 461.9282 | 445.3735 | 401.3175 | 432.2261 | 4.6003 | 3.4204 | 336.9323 |  |  | 246.7426 |  |  | 107.012 | 275.5601 | 355.4668 | 106.6803 | 244.5073 | 753.4823 | 713.4246 | 406.2974 | 402.7828 | 354.9735 | 686.0253 |  | 417.9515 | 395.687 | 368.1418 | 547.1337 | 457.9189 | 474.218 |  | 662.8751 |  |  | 655.8 | 713.8283 | 704.295 | [6 empty] | 560.6246 |  |  | 411.9691 |  |  | 332.713 | 411.3848 | 392.1321 | 162.4946 | 320.8141 | 414.1667 | 244.6579 | 360.2185 | 442.9734 | 402.924 | 411.253 | 277.7449 | 360.1048 | 328.6116 | 406.3816 | 176.5044 | 323.9664 |  | 411.2261 | 375.2697 | 524.527 | 234.1737 | 355.9549 | 388.6224 | 253.7154 | 353.8728 | 368.7067 | 419.7405 | 299.9149 | 375.4094 | 0.72667 | 18.7367 | 1.8733 | 0.062917 | -39.857 | 3.1147 | 1300.54 | 0.36 | 3.1485 | -0.21592 | 1.2501 | -0.74384 | 3.1821 | 2.6461 | 4.6766 | 5.488 | 8.8246 | 13.7181 | -0.48522 | -1.7649 | -0.23889 | 17.3796
42810.4922 | 4504 | 45.922 | 36.1656 | 23.7821 | 19.5115 | 17.8505 | 19.1199 | 21.1674 | 70.622 | 36.7943 | 24.1433 | 18.9123 | 16.4704 | 15.8397 | 16.0787 | 123.8819 | 183.6275 | 274.4541 | 269.7157 | 203.8625 | 392.4219 |  |  |  | 104.8413 | 236.8654 | 454.9644 | 433.315 | 303.0539 | 398.2098 | 169.2662 | 291.7142 | 655.648 | 171.8324 | 330.2767 | 356.9542 | 144.6816 | 353.5244 |  | 464.4173 | 635.4799 | 666.9547 | 318.4286 |  | 38.476 | 84.2862 | 40.1959 | 74.7983 | 182.5042 | 237.1819 | 286.2996 | 8.0863 | 51.4577 | 11.3757 | 99.1106 | 9.7787 | 44.1188 | 50.8209 | 55.5696 | 15.816 |  |  | 4.2235 | -0.21545 | 0.82982 | -0.20239 | 4.2583 | 3.0663 | 8.94 | -5.8906 | 0.53886 | 2.5745 | 10.8883 | -0.00037455 | -0.00035156 | -0.00050105 | 451.3767 | 207.6534 | 107.3307 | 63.8451 | 24.5631 | 16.8209 | 16.172 | 48.3163 | 32.3188 | 21.93 | 18.6566 | 17.2525 | 17.9864 | 22.1203 | 164.4369 | 141.9028 | 119.8062 | 71.8116 | 62.7883 | 141.867 | 90.569 | 101.5162 | 144.3298 | 178.3704 | 260.5119 | 333.3908 | 358.7359 |  |  |  | 461.8716 | 444.6891 | 400.4951 | 430.7424 | 3.9121 | 2.4314 | 337.8778 |  |  | 247.1069 |  |  | 107.0207 | 275.5709 | 355.5236 | 106.6714 | 244.4847 | 753.1072 | 713.0021 | 406.7502 | 402.106 | 353.5147 | 684.9842 |  | 417.9177 | 394.9267 | 368.1398 | 547.1169 | 457.8486 | 473.8011 |  | 662.9615 |  |  | 656.8308 | 712.827 | 703.1151 | [6 empty] | 560.5059 |  |  | 413.5062 |  |  | 333.1216 | 411.3621 | 391.8546 | 162.2685 | 320.8065 | 413.8134 | 245.5515 | 359.3257 | 442.5207 | 403.0184 | 411.0548 | 277.6738 | 360.1426 | 328.9352 | 406.3405 | 175.9917 | 323.4728 |  | 412.9359 | 375.0999 | 524.4089 | 233.7 | 355.8745 | 388.0902 | 254.1109 | 353.8691 | 368.4099 | 420.0621 | 300.0515 | 374.8318 | 0.63595 | 18.737 | 1.8752 | 0.063793 | -39.8769 | 3.1147 | 1305.16 | 0.33 | 3.7109 | -0.61155 | 1.2002 | -0.59274 | 3.2487 | 2.7568 | 4.7072 | 5.5135 | 8.8455 | 13.7104 | -0.82568 | -2.2563 | -3.0981 | 17.4141
42810.4922 | 4505 | 45.9307 | 36.1682 | 23.7788 | 19.5055 | 17.857 | 19.1229 | 21.1674 | 70.6357 | 36.7977 | 24.1428 | 18.9144 | 16.4629 | 15.8376 | 16.0767 | 123.8907 | 183.6298 | 274.4412 | 269.675 | 203.8375 | 392.3003 |  |  |  | 104.8467 | 236.8817 | 454.8709 | 431.9904 | 301.4278 | 398.1453 | 165.9742 | 289.2295 | 667.7804 | 164.0765 | 324.6157 | 355.0537 | 212.6918 | 349.1699 |  | 442.1753 | 631.0688 | 662.2326 | 317.5012 |  | 38.4142 | 84.2319 | 40.1641 | 74.807 | 183.2253 | 237.6945 | 286.1114 | 8.0099 | 51.4301 | 11.438 | 99.1122 | 9.7787 | 44.1149 | 50.825 | 55.5466 | 15.817 |  |  | 2.9237 | -0.3725 | 1.159 | -0.19253 | 4.1223 | 2.9782 | 9.1075 | -6.022 | 0.9843 | 2.5598 | 10.9864 | -0.00033677 | -0.00040577 | -0.00047312 | 450.2329 | 207.6747 | 107.3473 | 63.8756 | 24.5739 | 16.8264 | 16.1701 | 48.3257 | 32.3237 | 21.9342 | 18.6577 | 17.2541 | 17.9851 | 22.1242 | 161.9401 | 140.5515 | 118.0114 | 71.9983 | 65.6436 | 141.9091 | 90.5698 | 101.522 | 144.3686 | 178.4073 | 260.5015 | 333.367 | 358.6889 |  |  |  | 461.8088 | 444.409 | 400.1301 | 430.3395 | 3.7186 | 2.0742 | 336.872 |  |  | 245.6227 |  |  | 107.0293 | 275.5731 | 355.3722 | 106.719 | 244.4668 | 752.9025 | 713.8029 | 407.7181 | 401.6614 | 352.5236 | 685.1387 |  | 417.8631 | 395.1989 | 368.1022 | 546.7633 | 457.8182 | 473.5113 |  | 663.0082 |  |  | 656.9021 | 713.5783 | 704.2046 | [6 empty] | 560.46 |  |  | 415.6626 |  |  | 333.6174 | 411.9816 | 391.5597 | 162.9482 | 320.4543 | 413.3501 | 245.182 | 358.6073 | 442.1936 | 402.7905 | 410.862 | 277.8758 | 359.927 | 329.007 | 406.0105 | 176.6282 | 323.2397 |  | 412.2838 | 375.0265 | 524.3129 | 234.0493 | 355.9236 | 386.9464 | 253.6893 | 353.8503 | 368.6504 | 420.407 | 299.2525 | 374.7881 | 0.58376 | 18.7378 | 1.8767 | 0.06553 | -39.7731 | 3.1146 | 1311.06 | 0.28 | 3.0874 | -0.80407 | 1.4183 | -0.57808 | 3.198 | 2.7183 | 4.7535 | 5.5036 | 8.8347 | 13.7167 | -0.5429 | -2.0567 | 0.24772 | 17.4179
42810.4922 | 4506 | 45.9404 | 36.1742 | 23.7911 | 19.5202 | 17.862 | 19.1161 | 21.1735 | 70.6624 | 36.822 | 24.1582 | 18.9117 | 16.467 | 15.8486 | 16.0772 | 123.9088 | 183.6381 | 274.4264 | 269.6373 | 203.8139 | 392.3227 |  |  |  | 104.8639 | 236.8971 | 454.1188 | 432.2007 | 301.0736 | 395.9375 | 163.5143 | 285.0895 | 665.4306 | 165.0357 | 323.1671 | 349.9253 | 310.4607 | 353.35 |  | 440.2846 | 616.6181 | 639.3278 | 324.8007 |  | 38.3567 | 84.2897 | 40.1181 | 74.8306 | 184.1122 | 237.7647 | 286.0557 | 7.8756 | 51.3925 | 11.2577 | 99.0889 | 9.7702 | 44.0948 | 50.838 | 55.5326 | 15.8068 |  |  | 2.5557 | -0.29561 | 0.90407 | -0.28453 | 4.1525 | 2.3737 | 8.5542 | -5.7894 | 0.90218 | 3.0797 | 10.9604 | -0.00034827 | -0.0004222 | -0.00046655 | 449.1485 | 207.6896 | 107.3502 | 63.8864 | 24.5739 | 16.8192 | 16.1591 | 48.3289 | 32.3213 | 21.924 | 18.6503 | 17.2505 | 17.9779 | 22.1095 | 163.6965 | 144.2046 | 115.1744 | 73.9344 | 65.9664 | 142.0036 | 90.5414 | 101.5176 | 144.3931 | 178.4306 | 260.4952 | 333.3298 | 358.6454 |  |  |  | 461.6826 | 444.3497 | 402.4076 | 430.8109 | 3.7445 | 3.0775 | 336.5477 |  |  | 245.2074 |  |  | 107.0311 | 275.5774 | 354.5195 | 106.7259 | 244.4398 | 752.8274 | 713.8177 | 409.6641 | 400.9759 | 351.8737 | 685.8897 |  | 417.7861 | 394.6093 | 368.0647 | 546.7129 | 457.7792 | 474.1018 |  | 663.2074 |  |  | 656.5045 | 713.3103 | 704.3577 | [6 empty] | 560.3738 |  |  | 418.983 |  |  | 334.0052 | 412.3448 | 390.9314 | 162.6433 | 320.3515 | 412.8638 | 244.4859 | 358.146 | 442.3158 | 402.6482 | 410.5498 | 277.8333 | 359.8234 | 329.0262 | 405.9648 | 175.5511 | 322.7438 |  | 411.4726 | 375.2015 | 524.3188 | 234.9613 | 355.5395 | 386.3152 | 253.2045 | 353.7848 | 368.1634 | 420.6796 | 299.673 | 374.7439 | 0.52848 | 18.7362 | 1.8786 | 0.065414 | -39.8124 | 3.1147 | 1286.23 | 0.28 | 2.8818 | -0.71636 | 1.2528 | -0.7028 | 3.2099 | 2.4269 | 4.6071 | 5.4748 | 8.8478 | 13.7136 | -0.72602 | -1.745 | 6.1794 | 17.39
42810.4922 | 4507 | 45.9476 | 36.1785 | 23.7962 | 19.5134 | 17.8575 | 19.1265 | 21.1673 | 70.6763 | 36.8264 | 24.1565 | 18.9121 | 16.4605 | 15.8472 | 16.0752 | 123.9177 | 183.6288 | 274.4091 | 269.5919 | 203.7948 | 392.2236 |  |  |  | 104.8572 | 236.9074 | 453.6856 | 431.7895 | 300.0587 | 395.3016 | 160.4216 | 291.5539 | 662.3225 | 166.1206 | 325.3253 | 350.985 | 346.1355 | 352.2719 |  | 434.0781 | 614.1464 | 637.7855 | 329.338 |  | 38.5373 | 84.3916 | 40.1702 | 74.9615 | 184.2503 | 237.5362 | 285.9977 | 7.6135 | 51.405 | 10.9302 | 99.0981 | 9.7661 | 44.0659 | 50.86 | 55.5103 | 15.8015 |  |  | 2.7706 | -0.17405 | 0.68328 | -0.53555 | 4.0671 | 2.9861 | 8.7691 | -5.7401 | 0.76888 | 2.9773 | 11.2274 | -0.00040084 | -0.00036306 | -0.00047476 | 449.6901 | 207.718 | 107.3787 | 63.919 | 24.5792 | 16.8162 | 16.1677 | 48.3473 | 32.3349 | 21.9321 | 18.6582 | 17.2413 | 17.9844 | 22.1081 | 167.6133 | 145.9314 | 118.2523 | 75.849 | 68.2446 | 142.0949 | 90.5337 | 101.5406 | 144.427 | 178.4646 | 260.502 | 333.2948 | 358.605 |  |  |  | 461.6217 | 444.3371 | 402.8837 | 431.0381 | 2.1211 | 2.0729 | 337.0586 |  |  | 245.9798 |  |  | 107.0351 | 275.5876 | 354.8352 | 106.7175 | 244.447 | 752.7279 | 714.2129 | 410.4469 | 401.432 | 352.3985 | 685.5085 |  | 417.7067 | 394.5894 | 368.0351 | 546.4462 | 457.6747 | 474.1196 |  | 663.1901 |  |  | 657.6203 | 713.8982 | 705.1922 | [6 empty] | 560.353 |  |  | 419.1538 |  |  | 333.8234 | 412.042 | 390.7831 | 162.7595 | 320.3291 | 412.4213 | 243.6968 | 358.3305 | 441.6629 | 402.2885 | 410.4234 | 277.7014 | 359.9172 | 328.9548 | 406.1257 | 175.857 | 322.8403 |  | 410.1775 | 374.8959 | 524.3144 | 236.1745 | 355.2608 | 386.8853 | 252.3561 | 353.7443 | 367.8532 | 420.6233 | 299.6316 | 374.8441 | 0.57432 | 18.7373 | 1.8811 | 0.065646 | -39.8647 | 3.1147 | 1305.44 | 0.32 | 2.9991 | -0.54975 | 1.0893 | -0.96434 | 3.176 | 2.7214 | 4.6636 | 5.4773 | 8.8457 | 13.7088 | -1.1496 | -2.0879 | 8.8062 | 17.3765
42810.4922 | 4508 | 45.9574 | 36.1776 | 23.8011 | 19.5166 | 17.8542 | 19.1244 | 21.1712 | 70.692 | 36.8441 | 24.162 | 18.9164 | 16.4655 | 15.8429 | 16.0721 | 123.9335 | 183.6227 | 274.3962 | 269.563 | 203.7472 | 392.2269 |  |  |  | 104.8683 | 236.9288 | 453.3372 | 431.3025 | 298.4387 | 395.0144 | 172.2693 | 291.9594 | 664.4989 | 166.8187 | 318.1271 | 350.4305 | 246.9296 | 351.4261 |  | 440.4002 | 624.24 | 651.3619 | 328.5349 |  | 38.74 | 84.4908 | 40.1411 | 74.8611 | 184.2668 | 237.1242 | 285.7096 | 7.4378 | 51.3857 | 10.6853 | 99.1127 | 9.7623 | 44.0475 | 50.8533 | 55.4883 | 15.7934 |  |  | 2.7443 | -0.030797 | 0.86596 | -0.54409 | 3.9396 | 3.0978 | 8.9281 | -6.0397 | 0.5375 | 2.9788 | 10.9761 | -0.0003762 | -0.00039427 | -0.00046162 | 449.5223 | 207.7365 | 107.3815 | 63.9472 | 24.5938 | 16.8204 | 16.1658 | 48.3641 | 32.3371 | 21.9287 | 18.6581 | 17.247 | 17.9854 | 22.1117 | 165.9325 | 144.1732 | 112.8597 | 72.9185 | 67.2027 | 142.051 | 90.4468 | 101.5494 | 144.4567 | 178.4907 | 260.4906 | 333.2685 | 358.5615 |  |  |  | 461.6008 | 444.5289 | 401.0991 | 432.1566 | 2.8942 | 2.3885 | 337.7952 |  |  | 246.5931 |  |  | 107.0379 | 275.5877 | 355.0588 | 106.7184 | 244.4047 | 751.512 | 715.4041 | 410.7568 | 402.0104 | 352.3461 | 685.7909 |  | 417.5966 | 394.816 | 367.9902 | 546.7315 | 457.6485 | 474.4959 |  | 663.1007 |  |  | 657.8791 | 715.285 | 706.9452 | [6 empty] | 560.3379 |  |  | 421.3616 |  |  | 333.148 | 411.8318 | 390.7014 | 162.5678 | 320.0013 | 412.0822 | 243.2868 | 358.6701 | 440.9208 | 402.086 | 410.3297 | 277.7119 | 360.087 | 329.1117 | 406.1124 | 176.0732 | 322.8877 |  | 409.3235 | 374.5861 | 524.2393 | 235.8682 | 354.8415 | 386.5246 | 252.1736 | 353.5487 | 368.4969 | 419.778 | 299.1881 | 374.4825 | 0.26886 | 18.7371 | 1.8829 | 0.065884 | -39.8691 | 3.1147 | 1313.29 | 0.19 | 2.9842 | -0.23128 | 1.2264 | -0.97213 | 3.1246 | 2.7708 | 4.7038 | 5.4581 | 8.8355 | 13.6978 | -0.96843 | -1.4994 | 1.8814 | 17.343
42810.4922 | 4509 | 45.962 | 36.175 | 23.8055 | 19.5194 | 17.8572 | 19.1232 | 21.1667 | 70.7151 | 36.8533 | 24.1637 | 18.9107 | 16.4681 | 15.8399 | 16.0712 | 123.9482 | 183.6112 | 274.3683 | 269.487 | 203.721 | 392.2292 |  |  |  | 104.8621 | 236.9277 | 453.1822 | 431.2951 | 298.0568 | 393.7921 | 172.5488 | 295.0348 | 653.0433 | 168.9263 | 316.6809 | 349.5749 | 378.4862 | 351.753 |  | 451.1259 | 631.0804 | 660.1937 | 327.6947 |  | 38.7862 | 84.5145 | 40.1412 | 74.8115 | 184.0884 | 237.0501 | 285.7496 | 7.4733 | 51.3396 | 10.2644 | 99.1026 | 9.7728 | 44.0161 | 50.8316 | 55.472 | 15.7913 |  |  | 2.6852 | 0.051343 | 1.0296 | -0.15114 | 3.9383 | 2.9888 | 9.0885 | -6.0377 | 0.69707 | 2.486 | 10.8537 | -0.00038934 | -0.00045669 | -0.00046819 | 450.571 | 207.7689 | 107.3971 | 63.9686 | 24.5958 | 16.8224 | 16.1602 | 48.3748 | 32.3452 | 21.9381 | 18.6619 | 17.2526 | 17.9786 | 22.1023 | 163.5555 | 141.975 | 109.8867 | 72.0703 | 64.7709 | 142.0372 | 90.3719 | 101.5616 | 144.4886 | 178.5177 | 260.4936 | 333.2354 | 358.5431 |  |  |  | 461.5324 | 444.2984 | 400.8745 | 432.0819 | 2.7773 | 2.4444 | 336.1668 |  |  | 245.8992 |  |  | 107.0493 | 275.5913 | 355.2421 | 106.7254 | 244.3655 | 750.786 | 716.3477 | 411.6193 | 401.6795 | 351.5989 | 687.2563 |  | 417.6316 | 394.7806 | 367.955 | 546.7997 | 457.6648 | 473.9549 |  | 663.1078 |  |  | 657.5543 | 715.8547 | 707.4684 | [6 empty] | 560.2003 |  |  | 420.2054 |  |  | 333.8829 | 411.8497 | 390.2242 | 162.4388 | 319.6591 | 412.0929 | 243.3054 | 358.5789 | 440.7112 | 402.2593 | 410.4634 | 277.8303 | 360.2597 | 329.324 | 405.6003 | 176.2706 | 322.9556 |  | 409.1301 | 374.2415 | 524.1961 | 235.07 | 354.5713 | 386.4188 | 252.5851 | 353.3175 | 368.7274 | 419.4943 | 298.8642 | 373.9533 | 0.29158 | 18.7361 | 1.8833 | 0.063822 | -39.7719 | 3.1147 | 1295.92 | 0.24 | 2.9492 | 0.29864 | 1.3373 | -0.51238 | 3.1238 | 2.7213 | 4.7455 | 5.421 | 8.8334 | 13.6978 | -0.70608 | -1.1782 | 11.6345 | 17.337
42810.4922 | 4510 | 45.9647 | 36.1772 | 23.8068 | 19.5143 | 17.8542 | 19.12 | 21.1638 | 70.7231 | 36.8594 | 24.1665 | 18.9147 | 16.4693 | 15.8337 | 16.0689 | 123.9619 | 183.608 | 274.3432 | 269.4354 | 203.6927 | 392.1957 |  |  |  | 104.8627 | 236.9362 | 453.7918 | 431.913 | 299.7531 | 395.5565 | 170.1358 | 297.511 | 640.8126 | 174.0323 | 327.8261 | 354.7894 | 402.9143 | 351.0767 |  | 466.8971 | 636.033 | 664.7124 | 323.8185 |  | 38.7453 | 84.4857 | 40.1306 | 74.8054 | 183.8635 | 237.5405 | 285.9198 | 7.7355 | 51.2992 | 10.0761 | 99.0705 | 9.7727 | 43.9757 | 50.7963 | 55.4569 | 15.7831 |  |  | 3.3949 | 0.10194 | 0.9021 | 0.031542 | 4.2556 | 2.3599 | 8.7678 | -6.1376 | 0.55287 | 2.9939 | 11.0337 | -0.00039098 | -0.00039755 | -0.00050762 | 450.0786 | 207.7998 | 107.423 | 63.9957 | 24.6146 | 16.8276 | 16.1717 | 48.3889 | 32.3573 | 21.938 | 18.6588 | 17.2622 | 17.992 | 22.1198 | 163.1873 | 144.2423 | 110.5047 | 74.1544 | 66.2431 | 142.0747 | 90.3214 | 101.5716 | 144.5078 | 178.5333 | 260.4875 | 333.2065 | 358.4954 |  |  |  | 461.4272 | 444.0264 | 400.4302 | 431.5695 | 3.7887 | 3.0594 | 335.1467 |  |  | 245.3204 |  |  | 107.0553 | 275.5995 | 355.6867 | 106.7309 | 244.3304 | 752.4983 | 717.3536 | 409.4083 | 400.9187 | 351.2443 | 687.2168 |  | 417.7269 | 393.7811 | 367.9472 | 546.4582 | 457.6047 | 474.085 |  | 662.692 |  |  | 658.1228 | 716.5081 | 708.1047 | [6 empty] | 560.0907 |  |  | 417.0236 |  |  | 334.9252 | 411.901 | 389.7821 | 162.4138 | 319.6054 | 412.1673 | 243.336 | 358.5449 | 440.3854 | 402.1731 | 410.1686 | 278.0445 | 359.9577 | 329.1771 | 405.1938 | 175.9345 | 323.1219 |  | 409.939 | 373.8801 | 524.1401 | 234.7345 | 354.2586 | 386.1389 | 252.8044 | 353.189 | 368.4627 | 419.2114 | 298.2123 | 373.4977 | 0.47975 | 18.7373 | 1.8855 | 0.062758 | -39.7913 | 3.1147 | 1285.71 | 0.23 | 3.3204 | 0.42078 | 1.2517 | 0.23406 | 3.2488 | 2.4193 | 4.6633 | 5.4319 | 8.8605 | 13.7003 | -0.6604 | -1.253 | 14.0421 | 17.3388
42810.4922 | 4511 | 45.9759 | 36.1824 | 23.8099 | 19.5213 | 17.8619 | 19.1267 | 21.1676 | 70.7527 | 36.879 | 24.1828 | 18.9237 | 16.47 | 15.8432 | 16.0763 | 123.9636 | 183.601 | 274.325 | 269.3925 | 203.6743 | 392.1777 |  |  |  | 104.8638 | 236.9503 | 454.5981 | 432.2228 | 300.9904 | 398.4083 | 165.3043 | 291.2936 | 659.5101 | 173.0892 | 329.8049 | 357.4184 | 325.6484 | 352.7262 |  | 477.776 | 637.8548 | 668.9888 | 320.0082 |  | 38.804 | 84.4306 | 40.1271 | 75.1596 | 183.2768 | 237.9641 | 285.8038 | 7.9493 | 51.2648 | 10.1384 | 99.0358 | 9.7814 | 43.951 | 50.7842 | 55.4541 | 15.7773 |  |  | 3.6295 | -0.082053 | 1.0151 | -0.47707 | 4.1229 | 3.0065 | 8.9071 | -6.3394 | 1.2618 | 2.8336 | 10.8169 | -0.00047476 | -0.00038113 | -0.00049776 | 449.9772 | 207.8236 | 107.4423 | 64.0174 | 24.6198 | 16.8274 | 16.1664 | 48.3978 | 32.3649 | 21.9426 | 18.6659 | 17.2622 | 17.9938 | 22.1097 | 164.1061 | 143.868 | 112.2247 | 75.766 | 66.5096 | 142.1249 | 90.3077 | 101.5662 | 144.5284 | 178.5748 | 260.4819 | 333.1755 | 358.4552 |  |  |  | 461.3666 | 444.002 | 400.5516 | 431.0649 | 3.1043 | 1.9861 | 334.2084 |  |  | 244.9991 |  |  | 107.0691 | 275.6134 | 357.297 | 106.7287 | 244.3368 | 752.3683 | 718.0214 | 406.861 | 401.7903 | 352.7062 | 688.5712 |  | 417.8732 | 394.338 | 367.9424 | 545.9511 | 457.6134 | 474.4641 |  | 662.3899 |  |  | 658.6732 | 717.4375 | 709.0374 | [6 empty] | 560.0597 |  |  | 415.9155 |  |  | 335.0981 | 412.2185 | 389.2566 | 162.3532 | 319.6506 | 411.8732 | 243.6121 | 358.8353 | 440.355 | 401.6017 | 409.8144 | 278.1568 | 359.5454 | 329.0457 | 405.4413 | 175.7772 | 323.1709 |  | 410.0464 | 374.1144 | 524.0318 | 234.6242 | 353.8995 | 384.9485 | 252.8393 | 353.1311 | 368.1827 | 419.4508 | 297.7536 | 373.1605 | 0.27521 | 18.7366 | 1.8885 | 0.063576 | -39.8547 | 3.1147 | 1265.79 | 0.32 | 3.4406 | -0.37749 | 1.3277 | -0.91021 | 3.1991 | 2.7318 | 4.7021 | 5.4093 | 8.8446 | 13.7154 | -0.75609 | -1.4458 | 7.4463 | 17.3457
42810.4923 | 4512 | 45.9764 | 36.1823 | 23.8109 | 19.5253 | 17.8582 | 19.1248 | 21.1587 | 70.7653 | 36.886 | 24.1809 | 18.9235 | 16.4692 | 15.8408 | 16.0678 | 123.9799 | 183.604 | 274.315 | 269.3365 | 203.6572 | 392.097 |  |  |  | 104.8752 | 236.9679 | 454.5479 | 431.9461 | 301.1341 | 398.6513 | 155.6329 | 279.9452 | 672.9018 | 169.6291 | 325.5203 | 355.694 | 334.0687 | 356.9803 |  | 451.6329 | 632.591 | 662.3039 | 317.0338 |  | 38.9716 | 84.4566 | 40.1418 | 75.3859 | 182.9197 | 237.8647 | 285.6355 | 8.0714 | 51.2349 | 10.0992 | 99.0032 | 9.7889 | 43.9345 | 50.774 | 55.4434 | 15.7707 |  |  | 3.0453 | 0.047399 | 0.29098 | -0.18202 | 3.8029 | 2.6707 | 8.5516 | -5.907 | 0.7644 | 2.8535 | 10.6731 | -0.00035977 | -0.0004337 | -0.00046819 | 449.561 | 207.844 | 107.4518 | 64.0351 | 24.626 | 16.8274 | 16.1585 | 48.4106 | 32.3718 | 21.9482 | 18.6648 | 17.2646 | 17.9918 | 22.1064 | 162.1044 | 142.1248 | 111.6894 | 73.7246 | 64.7354 | 142.1674 | 90.2598 | 101.5818 | 144.5573 | 178.5905 | 260.476 | 333.1427 | 358.4208 |  |  |  | 461.2944 | 444.2922 | 401.473 | 431.1541 | 4.7071 | 2.9043 | 334.4939 |  |  | 244.8631 |  |  | 107.0766 | 275.6224 | 357.6356 | 106.7275 | 244.3406 | 751.2607 | 719.0858 | 406.6901 | 402.4253 | 353.9671 | 688.442 |  | 417.9706 | 393.4531 | 367.9188 | 546.1317 | 457.6612 | 474.3137 |  | 662.6544 |  |  | 660.0833 | 718.225 | 709.9376 | [6 empty] | 560.0561 |  |  | 416.3574 |  |  | 335.3937 | 412.5608 | 388.6802 | 162.0069 | 319.7098 | 411.2017 | 243.9367 | 358.7709 | 440.557 | 400.9475 | 409.6244 | 278.2429 | 359.4247 | 329.1049 | 405.6825 | 175.6329 | 322.9509 |  | 409.7546 | 374.7204 | 523.9206 | 235.1651 | 353.6891 | 383.79 | 252.9326 | 353.1028 | 367.9866 | 419.8106 | 297.8095 | 373.1831 | 0.45876 | 18.7373 | 1.8908 | 0.065197 | -39.8074 | 3.1147 | 1268.89 | 0.23 | 3.1521 | 0.28692 | 0.71089 | -0.56225 | 3.0721 | 2.5745 | 4.6069 | 5.4229 | 8.8671 | 13.716 | -0.52827 | -1.3921 | 8.1816 | 17.3348
42810.4923 | 4513 | 45.9874 | 36.1914 | 23.8132 | 19.5253 | 17.8611 | 19.1265 | 21.1651 | 70.7859 | 36.8985 | 24.1961 | 18.9323 | 16.4737 | 15.8431 | 16.0695 | 123.9887 | 183.599 | 274.298 | 269.274 | 203.6315 | 392.0571 |  |  |  | 104.8785 | 236.9753 | 453.9422 | 430.3198 | 299.1001 | 397.7756 | 161.2088 | 286.6903 | 669.7311 | 171.3998 | 326.978 | 355.9123 | 153.3689 | 356.5131 |  | 426.537 | 624.999 | 658.0887 | 323.123 |  | 39.0599 | 84.4737 | 40.1662 | 75.4004 | 183.2953 | 237.5344 | 285.34 | 8.6102 | 51.2206 | 9.9238 | 98.9531 | 9.7769 | 43.8935 | 50.7649 | 55.4428 | 15.7703 |  |  | 3.8338 | -0.52035 | 0.51374 | -0.31739 | 3.9061 | 2.8817 | 8.8079 | -5.6698 | 0.61962 | 3.4066 | 10.9296 | -0.0003647 | -0.00041727 | -0.00048462 | 449.8647 | 207.8697 | 107.4661 | 64.0571 | 24.6309 | 16.8299 | 16.154 | 48.4214 | 32.376 | 21.9505 | 18.665 | 17.2579 | 17.9924 | 22.1036 | 166.1071 | 143.5731 | 114.814 | 71.4551 | 63.3262 | 142.2383 | 90.2941 | 101.5843 | 144.5939 | 178.627 | 260.4775 | 333.1171 | 358.3871 |  |  |  | 461.2974 | 444.109 | 401.2758 | 430.1102 | 3.5356 | 2.6582 | 334.1897 |  |  | 241.6432 |  |  | 107.0767 | 275.6222 | 356.5301 | 106.7655 | 244.316 | 750.8348 | 720.537 | 407.9167 | 401.516 | 353.1923 | 688.3472 |  | 418.0799 | 392.465 | 367.8844 | 546.3729 | 457.6124 | 473.9382 |  | 662.8988 |  |  | 661.8587 | 719.5881 | 711.3968 | [6 empty] | 560.0902 |  |  | 418.8798 |  |  | 335.1736 | 412.5729 | 388.7424 | 161.6574 | 319.8994 | 410.4959 | 244.0013 | 358.1541 | 440.819 | 400.9035 | 409.6122 | 278.228 | 359.3026 | 329.1193 | 405.491 | 175.1403 | 322.6814 |  | 410.8428 | 374.6224 | 523.8014 | 235.3708 | 353.7575 | 383.2999 | 252.7078 | 353.1404 | 367.7094 | 419.4465 | 297.9822 | 373.2391 | 0.32221 | 18.7369 | 1.8921 | 0.065378 | -39.8523 | 3.1147 | 1284.39 | 0.23 | 3.5344 | -0.95067 | 0.94461 | -0.74246 | 3.1125 | 2.6734 | 4.6739 | 5.4367 | 8.8915 | 13.7036 | -0.96399 | -1.7351 | -2.8389 | 17.3641
42810.4923 | 4514 | 45.9854 | 36.1996 | 23.8166 | 19.5188 | 17.8574 | 19.1255 | 21.1558 | 70.7976 | 36.9035 | 24.1977 | 18.9319 | 16.4677 | 15.8334 | 16.0671 | 124.0094 | 183.5936 | 274.2872 | 269.2349 | 203.6459 | 391.7645 |  |  |  | 104.8823 | 236.9932 | 454.0631 | 429.8186 | 298.3834 | 397.5054 | 165.3615 | 287.4888 | 673.0865 | 167.9508 | 326.0949 | 353.3938 | 283.3787 | 353.3198 |  | 447.4269 | 633.0609 | 653.4986 | 327.255 |  | 38.939 | 84.3533 | 40.091 | 75.466 | 183.865 | 237.2824 | 285.2152 | 9.04 | 51.2131 | 9.8077 | 98.9071 | 9.7699 | 43.8729 | 50.7509 | 55.4353 | 15.7621 |  |  | 4.2189 | -0.19836 | 0.44409 | -0.22342 | 4.1617 | 3.0873 | 8.8296 | -5.949 | 0.54723 | 2.3664 | 10.7267 | -0.00036634 | -0.0003072 | -0.00043698 | 449.4237 | 207.8969 | 107.4851 | 64.0831 | 24.6381 | 16.8255 | 16.1605 | 48.4346 | 32.3895 | 21.9524 | 18.6732 | 17.2599 | 17.9872 | 22.1104 | 163.8471 | 137.5951 | 112.1619 | 71.9204 | 62.2714 | 142.1583 | 90.2857 | 101.6028 | 144.6225 | 178.6582 | 260.4737 | 333.096 | 358.3446 |  |  |  | 461.2387 | 444.6637 | 402.4213 | 431.2397 | 1.7941 | 1.526 | 333.376 |  |  | 240.9963 |  |  | 107.0838 | 275.6222 | 356.2789 | 106.774 | 244.2685 | 752.3778 | 721.8958 | 408.9887 | 401.453 | 353.008 | 688.3071 |  | 418.0088 | 391.8083 | 367.8529 | 546.2171 | 457.5761 | 473.3667 |  | 663.2895 |  |  | 663.865 | 721.0479 | 713.4145 | [6 empty] | 559.9625 |  |  | 418.9028 |  |  | 334.8325 | 412.8312 | 389.4162 | 161.1574 | 320.0865 | 409.9336 | 243.332 | 357.8014 | 441.0297 | 400.8029 | 409.6265 | 278.2348 | 359.1433 | 328.793 | 405.1896 | 175.1884 | 322.6487 |  | 410.7336 | 374.0789 | 523.6951 | 235.7621 | 353.8497 | 383.5833 | 252.8201 | 353.2278 | 367.0612 | 419.416 | 298.3957 | 373.2998 | 0.36785 | 18.7367 | 1.8943 | 0.065363 | -39.8684 | 3.1147 | 1271.86 | 0.25 | 3.7069 | -0.58686 | 0.8781 | -0.62283 | 3.212 | 2.7665 | 4.6785 | 5.4305 | 8.907 | 13.7037 | -0.72307 | -1.4415 | 4.2204 | 17.3258
42810.4923 | 4515 | 45.9977 | 36.1944 | 23.8238 | 19.5141 | 17.8526 | 19.1205 | 21.1533 | 70.8123 | 36.9112 | 24.1986 | 18.9263 | 16.4601 | 15.8338 | 16.0688 | 124.0249 | 183.5977 | 274.2719 | 269.2596 | 203.6026 | 391.7528 |  |  |  | 104.8906 | 237.0123 | 454.4317 | 431.1181 | 299.93 | 399.473 | 171.4344 | 288.36 | 672.3813 | 166.6259 | 323.8974 | 351.4452 | 292.2428 | 350.7235 |  | 458.1546 | 641.6176 | 667.9128 | 325.1309 |  | 38.8095 | 84.2942 | 40.0716 | 75.4466 | 183.8534 | 237.0022 | 284.9553 | 9.2872 | 51.2132 | 9.7386 | 98.8807 | 9.7502 | 43.8468 | 50.7238 | 55.4306 | 15.7642 |  |  | 3.0841 | 0.040171 | 0.72008 | -0.44749 | 4.0158 | 3.1668 | 9.0221 | -6.2066 | 0.49839 | 2.7851 | 11.0357 | -0.00039098 | -0.00039427 | -0.00047148 | 449.649 | 207.9246 | 107.4949 | 64.1134 | 24.6539 | 16.8317 | 16.1689 | 48.4507 | 32.3996 | 21.9543 | 18.676 | 17.2649 | 17.9922 | 22.1143 | 159.0298 | 134.4484 | 109.4663 | 70.0973 | 62.2492 | 142.0437 | 90.202 | 101.6002 | 144.6436 | 178.6793 | 260.4645 | 333.0588 | 358.318 |  |  |  | 461.1405 | 445.2117 | 404.4299 | 431.9301 | 2.4475 | 2.2917 | 333.8361 |  |  | 242.3411 |  |  | 107.0858 | 275.6292 | 357.5564 | 106.7684 | 244.2552 | 752.2618 | 722.1906 | 409.2061 | 400.8155 | 352.8284 | 688.8234 |  | 417.9126 | 390.3164 | 367.8266 | 546.3789 | 457.5635 | 472.563 |  | 663.666 |  |  | 663.9826 | 722.621 | 715.3762 | [6 empty] | 559.7108 |  |  | 417.5144 |  |  | 334.6662 | 413.2723 | 390.0446 | 161.3375 | 320.1783 | 409.5552 | 242.6732 | 357.7973 | 441.151 | 400.8338 | 409.3373 | 278.6029 | 358.9299 | 328.2521 | 405.4643 | 175.2212 | 322.8362 |  | 411.4606 | 373.8492 | 523.6696 | 235.7758 | 354.0497 | 384.9214 | 252.8766 | 353.166 | 366.7461 | 419.3267 | 299.0944 | 373.4404 | 0.53946 | 18.7367 | 1.8956 | 0.065139 | -39.9087 | 3.1147 | 1283.31 | 0.16 | 3.1741 | 0.26408 | 1.1181 | -0.88138 | 3.1543 | 2.8011 | 4.7279 | 5.4063 | 8.9462 | 13.6978 | -0.20239 | -1.1522 | 4.8805 | 17.2951
42810.4923 | 4516 | 46.0005 | 36.1954 | 23.819 | 19.5154 | 17.8527 | 19.1133 | 21.1437 | 70.8256 | 36.9161 | 24.2007 | 18.9224 | 16.4624 | 15.8299 | 16.0664 | 124.0363 | 183.5957 | 274.2668 | 269.1106 | 203.5838 | 391.832 |  |  |  | 104.8903 | 237.0247 | 453.9615 | 430.3623 | 298.3178 | 398.8981 | 173.2017 | 293.0361 | 670.9308 | 167.3334 | 321.846 | 347.1926 | 397.6015 | 347.6521 |  | 458.306 | 642.403 | 671.7626 | 322.2321 |  | 38.6061 | 84.2071 | 40.0547 | 76.2696 | 183.9475 | 237.1159 | 284.6558 | 9.4869 | 51.2028 | 9.6901 | 98.8611 | 9.7329 | 43.8135 | 50.7222 | 55.4183 | 15.7454 |  |  | 3.5795 | -0.29167 | 1.1045 | -0.072282 | 3.9718 | 2.9007 | 8.6311 | -5.9142 | 0.85411 | 2.457 | 10.5375 | -0.00034663 | -0.00038934 | -0.00048298 | 449.2998 | 207.9577 | 107.5138 | 64.1373 | 24.6569 | 16.8302 | 16.1691 | 48.4705 | 32.404 | 21.9671 | 18.6809 | 17.2661 | 18.0015 | 22.1115 | 157.529 | 133.3763 | 106.8945 | 70.4029 | 64.4802 | 142.0085 | 90.116 | 101.605 | 144.6809 | 178.7109 | 260.4644 | 333.0298 | 358.2919 |  |  |  | 461.06 | 445.1068 | 406.4164 | 430.9278 | 3.7011 | 1.8521 | 332.9423 |  |  | 242.7036 |  |  | 107.0894 | 275.6374 | 357.7801 | 106.7749 | 244.1961 | 752.0261 | 720.8511 | 407.9963 | 399.4516 | 351.9115 | 687.5763 |  | 417.9119 | 389.5907 | 367.8028 | 546.4761 | 457.5017 | 471.5974 |  | 663.7808 |  |  | 663.7904 | 721.8427 | 714.094 | [6 empty] | 559.4504 |  |  | 416.4175 |  |  | 334.2036 | 413.6277 | 390.5569 | 161.1649 | 319.9337 | 409.9076 | 243.3294 | 358.3306 | 441.1806 | 400.787 | 409.546 | 278.7331 | 358.8355 | 328.086 | 405.8268 | 175.1948 | 322.9808 |  | 411.2898 | 373.8196 | 523.6632 | 235.1411 | 354.4809 | 386.0698 | 252.4866 | 352.9828 | 366.4762 | 419.269 | 299.8768 | 373.5791 | 0.32086 | 18.7351 | 1.8964 | 0.063004 | -39.8709 | 3.1147 | 1292.14 | 0.22 | 3.4181 | -0.71149 | 1.3845 | -0.35419 | 3.1373 | 2.6811 | 4.6249 | 5.4409 | 8.9642 | 13.6879 | -0.040126 | -0.8769 | 13.5706 | 17.3135
42810.4923 | 4517 | 46.0078 | 36.1898 | 23.8291 | 19.5198 | 17.8552 | 19.1204 | 21.1471 | 70.84 | 36.9342 | 24.2114 | 18.9209 | 16.4673 | 15.8373 | 16.0659 | 124.0636 | 183.5937 | 274.2341 | 269.0774 | 203.5781 | 391.8684 |  |  |  | 104.897 | 237.0458 | 453.7652 | 430.5046 | 298.3294 | 397.9043 | 169.5844 | 295.4518 | 665.1819 | 171.3084 | 323.9198 | 345.7569 | 425.7744 | 341.1649 |  | 462.4676 | 640.3513 | 672.4025 | 322.7064 |  | 38.4134 | 84.1069 | 39.972 | 76.6026 | 184.2923 | 237.0045 | 284.4416 | 9.6022 | 51.1969 | 9.866 | 98.8524 | 9.7444 | 43.7833 | 50.7521 | 55.4029 | 15.7408 |  |  | 3.7694 | -0.30087 | 0.61166 | -0.12879 | 4.0316 | 2.9592 | 8.6377 | -5.8327 | 0.80488 | 3.1384 | 10.7333 | -0.00033513 | -0.0003647 | -0.00044027 | 449.8581 | 207.9715 | 107.5227 | 64.1745 | 24.6694 | 16.8285 | 16.1613 | 48.4791 | 32.4104 | 21.9634 | 18.6724 | 17.2563 | 17.9904 | 22.109 | 159.6406 | 129.1318 | 102.384 | 69.8456 | 64.8449 | 142.0136 | 90.0021 | 101.6146 | 144.7104 | 178.7301 | 260.4522 | 332.9943 | 358.2304 |  |  |  | 461.001 | 445.4976 | 406.8177 | 430.8175 | 3.0978 | 2.218 | 331.0012 |  |  | 243.2468 |  |  | 107.0889 | 275.642 | 356.2471 | 106.7782 | 244.0982 | 751.7839 | 719.4815 | 403.9258 | 398.9239 | 350.8342 | 685.9193 |  | 417.9153 | 389.6993 | 367.7704 | 546.0126 | 457.4459 | 470.8402 |  | 663.9416 |  |  | 663.3018 | 720.6694 | 712.8228 | [6 empty] | 559.3365 |  |  | 411.7175 |  |  | 334.1917 | 414.1475 | 391.7288 | 161.3538 | 319.6677 | 410.4911 | 243.6496 | 358.2361 | 440.8344 | 400.7586 | 409.6327 | 278.5201 | 358.8541 | 327.6885 | 405.8679 | 175.8383 | 322.8993 |  | 410.3319 | 373.4558 | 523.5791 | 234.9013 | 354.627 | 385.7706 | 251.8518 | 352.7738 | 365.9526 | 419.225 | 300.1306 | 373.6202 | 0.22995 | 18.7321 | 1.8984 | 0.063771 | -39.835 | 3.1147 | 1302.02 | 0.16 | 3.505 | -0.72252 | 1.0302 | -0.47272 | 3.1605 | 2.7077 | 4.6261 | 5.4873 | 8.9584 | 13.6943 | -0.2741 | -0.38963 | 16.3932 | 17.3096
42810.4923 | 4518 | 46.017 | 36.2009 | 23.8373 | 19.5292 | 17.853 | 19.1224 | 21.1453 | 70.8619 | 36.9499 | 24.22 | 18.9325 | 16.4642 | 15.8298 | 16.0693 | 124.0572 | 183.5796 | 274.229 | 269.0226 | 203.5586 | 391.7827 |  |  |  | 104.8948 | 237.0535 | 454.727 | 431.2822 | 301.6326 | 401.6074 | 165.2271 | 295.2407 | 664.742 | 174.5396 | 329.5938 | 355.053 | 211.3839 | 349.9046 |  | 457.0687 | 638.0465 | 672.6221 | 322.3476 |  | 38.2811 | 84.1338 | 39.88 | 76.636 | 184.4833 | 236.6489 | 284.1358 | 9.4225 | 51.1876 | 10.3804 | 98.839 | 9.7425 | 43.7655 | 50.7729 | 55.3983 | 15.7307 |  |  | 3.4507 | -0.13988 | 0.86399 | 0.040742 | 4.2859 | 3.5184 | 9.0057 | -5.8623 | 0.96582 | 3.1059 | 10.8491 | -0.00041891 | -0.00037784 | -0.00048626 | 450.3267 | 207.9964 | 107.5396 | 64.1847 | 24.6739 | 16.8308 | 16.1683 | 48.489 | 32.4134 | 21.9694 | 18.678 | 17.258 | 17.9907 | 22.1058 | 158.976 | 126.6671 | 101.4096 | 68.4743 | 62.7033 | 141.9721 | 89.9167 | 101.6203 | 144.7344 | 178.7685 | 260.4545 | 332.9704 | 358.1906 |  |  |  | 460.9616 | 444.9536 | 406.5884 | 429.6676 | 4.7038 | 2.636 | 330.5408 |  |  | 244.1291 |  |  | 107.092 | 275.6608 | 356.6052 | 106.7871 | 244.0801 | 751.6644 | 719.516 | 399.4203 | 397.5 | 349.3334 | 684.8725 |  | 417.9008 | 389.3163 | 367.7531 | 545.5064 | 457.3849 | 470.2501 |  | 664.1566 |  |  | 662.2187 | 719.4846 | 711.7426 | [6 empty] | 559.3308 |  |  | 408.5834 |  |  | 334.2095 | 414.643 | 392.4273 | 161.8509 | 319.8083 | 410.6023 | 243.6198 | 358.6495 | 440.9728 | 400.337 | 409.8267 | 278.7984 | 358.6745 | 327.6439 | 405.3537 | 175.5995 | 322.811 |  | 409.9543 | 372.9422 | 523.513 | 234.4969 | 354.6329 | 385.5377 | 251.7927 | 352.6182 | 366.1858 | 418.0637 | 300.5062 | 373.5343 | 0.42698 | 18.7292 | 1.9008 | 0.065457 | -39.8054 | 3.1148 | 1334.4 | 0.27 | 3.3628 | -0.49266 | 1.2244 | 0.26589 | 3.2575 | 2.9515 | 4.722 | 5.5148 | 8.9675 | 13.7012 | -0.20553 | -0.29178 | 0.042889 | 17.3369
42810.4923 | 4519 | 46.0261 | 36.2055 | 23.8429 | 19.5373 | 17.86 | 19.1251 | 21.1562 | 70.8886 | 36.976 | 24.2272 | 18.9485 | 16.4744 | 15.8363 | 16.079 | 124.0801 | 183.5802 | 274.2092 | 268.9768 | 203.5308 | 391.628 |  |  |  | 104.8897 | 237.0548 | 455.1237 | 430.3727 | 303.1038 | 404.6512 | 164.6041 | 291.8204 | 675.1727 | 172.3485 | 329.1529 | 357.6271 | 197.1746 | 339.9672 |  | 449.5977 | 641.3844 | 668.8848 | 313.4179 |  | 38.2703 | 84.127 | 39.8888 | 76.5408 | 184.3423 | 236.3342 | 283.9963 | 9.203 | 51.1839 | 10.8702 | 98.7734 | 9.7447 | 43.7434 | 50.7934 | 55.3977 | 15.7267 |  |  | 3.8345 | -0.020941 | 0.90276 | 0.13274 | 4.0927 | 3.0196 | 8.5897 | -6.1626 | 0.65095 | 3.1135 | 10.8916 | -0.00038277 | -0.00042384 | -0.00046327 | 450.1185 | 208.0237 | 107.5555 | 64.2034 | 24.6833 | 16.8331 | 16.1713 | 48.5002 | 32.4261 | 21.9698 | 18.68 | 17.2571 | 17.9916 | 22.1031 | 160.9479 | 130.9555 | 105.2524 | 68.7746 | 61.6312 | 142.0297 | 89.8617 | 101.6262 | 144.7634 | 178.7867 | 260.447 | 332.9366 | 358.1463 |  |  |  | 460.9618 | 444.3684 | 404.9439 | 428.8677 | 5.1858 | 3.7657 | 328.8475 |  |  | 242.4043 |  |  | 107.0943 | 275.6755 | 358.3608 | 106.7714 | 244.0823 | 751.618 | 720.6835 | 397.2815 | 396.157 | 348.5846 | 685.3914 |  | 417.8735 | 388.5323 | 367.7771 | 545.331 | 457.2411 | 470.0135 |  | 664.4262 |  |  | 662.1261 | 719.9389 | 713.1249 | [6 empty] | 559.3481 |  |  | 407.3379 |  |  | 334.0536 | 414.4547 | 392.5633 | 161.3012 | 320.0315 | 410.2548 | 243.3687 | 358.7462 | 440.9665 | 400.3019 | 409.6298 | 278.6788 | 358.7131 | 327.7619 | 405.1565 | 176.0933 | 322.7359 |  | 411.3987 | 372.6136 | 523.4347 | 234.352 | 354.6617 | 385.2872 | 251.9234 | 352.6912 | 366.3988 | 418.1596 | 300.9181 | 373.275 | 0.3902 | 18.7287 | 1.9023 | 0.066051 | -39.845 | 3.1148 | 1310.91 | 0.3 | 3.5528 | -0.19062 | 1.2516 | 0.47992 | 3.1823 | 2.7334 | 4.6102 | 5.4976 | 8.9914 | 13.6894 | -0.4173 | -0.72547 | -0.45455 | 17.3592
42810.4923 | 4520 | 46.0294 | 36.2163 | 23.8509 | 19.538 | 17.8643 | 19.1274 | 21.1511 | 70.9039 | 36.9864 | 24.2302 | 18.9421 | 16.4719 | 15.8424 | 16.0781 | 124.1095 | 183.5794 | 274.195 | 268.9413 | 203.4974 | 391.5223 |  |  |  | 104.9006 | 237.0827 | 455.5608 | 430.7855 | 303.9041 | 405.3295 | 162.0594 | 291.2333 | 678.0968 | 169.554 | 324.2883 | 353.4822 | 273.609 | 355.0946 |  | 434.2452 | 641.7057 | 671.4686 | 318.4846 |  | 38.1605 | 84.1601 | 39.8727 | 76.4862 | 184.1561 | 236.3153 | 283.7421 | 9.1429 | 51.1725 | 11.1354 | 98.753 | 9.7482 | 43.7262 | 50.8205 | 55.3896 | 15.7181 |  |  | 3.6912 | -0.001225 | 1.1012 | -0.15771 | 4.2524 | 2.9894 | 8.8283 | -6.0312 | 0.60172 | 2.8342 | 11.0494 | -0.00038441 | -0.00036634 | -0.00047641 | 449.3033 | 208.0474 | 107.5779 | 64.2278 | 24.6971 | 16.8379 | 16.1705 | 48.5142 | 32.4336 | 21.9793 | 18.6839 | 17.2587 | 17.9985 | 22.1015 | 166.2379 | 136.3153 | 110.8268 | 72.3117 | 61.5212 | 142.0995 | 89.8894 | 101.6302 | 144.7909 | 178.8253 | 260.4422 | 332.906 | 358.1037 |  |  |  | 460.9697 | 443.9576 | 405.3878 | 428.7085 | 5.482 | 3.2269 | 329.1064 |  |  | 240.867 |  |  | 107.0916 | 275.6793 | 359.206 | 106.778 | 244.081 | 751.4626 | 721.2787 | 395.9453 | 396.8301 | 349.0464 | 685.7156 |  | 417.8754 | 387.7572 | 367.8033 | 545.1928 | 457.1344 | 470.8186 |  | 664.4194 |  |  | 663.4034 | 720.9059 | 714.2093 | [6 empty] | 559.4572 |  |  | 408.895 |  |  | 334.2997 | 414.5851 | 392.1223 | 160.6231 | 320.0252 | 409.8124 | 243.7383 | 358.5671 | 441.1642 | 400.4805 | 409.8941 | 278.3127 | 358.7356 | 327.7416 | 405.0169 | 176.3096 | 322.5584 |  | 410.0929 | 372.904 | 523.3088 | 233.8672 | 354.5381 | 386.2412 | 252.0663 | 352.8013 | 366.6298 | 418.2687 | 301.163 | 373.0917 | 0.4187 | 18.7266 | 1.9037 | 0.066529 | -39.8996 | 3.1148 | 1322.96 | 0.33 | 3.4876 | -0.046106 | 1.3824 | -0.52313 | 3.2437 | 2.7197 | 4.6737 | 5.4888 | 9.0152 | 13.6808 | -0.99619 | -1.3415 | 3.8206 | 17.3645
42810.4924 | 4521 | 46.0347 | 36.2108 | 23.8521 | 19.5255 | 17.8546 | 19.1233 | 21.1493 | 70.9232 | 36.9913 | 24.2366 | 18.9409 | 16.47 | 15.8372 | 16.0735 | 124.1101 | 183.5686 | 274.1781 | 268.9007 | 203.4804 | 391.4332 |  |  |  | 104.9017 | 237.0931 | 455.7926 | 430.2366 | 304.5699 | 405.3908 | 162.7457 | 289.1255 | 678.7399 | 169.3561 | 323.074 | 351.7448 | 252.9565 | 355.1351 |  | 432.7848 | 637.3953 | 671.0618 | 322.2095 |  | 37.8729 | 84.237 | 39.8375 | 76.4709 | 183.9605 | 236.3469 | 283.6186 | 8.9562 | 51.1467 | 11.4379 | 98.7705 | 9.7486 | 43.7111 | 50.8354 | 55.3777 | 15.7221 |  |  | 3.4258 | 0.14334 | 1.0204 | 0.045998 | 4.1531 | 2.998 | 8.8033 | -5.974 | 0.7862 | 2.8038 | 10.7213 | -0.00040905 | -0.00033513 | -0.00051091 | 449.0327 | 208.0698 | 107.588 | 64.254 | 24.7013 | 16.8329 | 16.1621 | 48.5254 | 32.4339 | 21.975 | 18.6754 | 17.2529 | 17.9903 | 22.0923 | 169.4668 | 139.215 | 116.4429 | 77.0855 | 63.5533 | 142.2212 | 89.9533 | 101.6274 | 144.832 | 178.8541 | 260.4534 | 332.8719 | 358.0736 |  |  |  | 461.0741 | 443.7171 | 405.3327 | 429.493 | 4.0549 | 2.9429 | 331.0779 |  |  | 241.3295 |  |  | 107.0891 | 275.6769 | 358.7835 | 106.8045 | 244.0477 | 751.3083 | 720.6963 | 396.0979 | 396.1422 | 348.6447 | 684.402 |  | 417.8915 | 385.6141 | 367.8074 | 545.4111 | 456.9956 | 470.2706 |  | 664.1758 |  |  | 662.9245 | 721.2593 | 714.1306 | [6 empty] | 559.4291 |  |  | 407.9839 |  |  | 333.829 | 414.4602 | 391.5283 | 160.2968 | 320.028 | 409.4423 | 243.4064 | 358.583 | 441.029 | 400.4861 | 410.1194 | 278.3022 | 358.6787 | 327.8678 | 405.1996 | 176.1028 | 322.6743 |  | 410.9739 | 373.6596 | 523.1567 | 233.1356 | 354.2475 | 386.9246 | 252.3128 | 352.9054 | 366.4748 | 418.2125 | 301.591 | 373.046 | 0.21917 | 18.7243 | 1.905 | 0.06689 | -39.8758 | 3.1148 | 1358.36 | 0.25 | 3.36 | 0.49879 | 1.3308 | 0.28256 | 3.2057 | 2.7236 | 4.6672 | 5.527 | 9.0751 | 13.6587 | -1.3395 | -1.9577 | 2.4202 | 17.355
42810.4924 | 4522 | 46.0447 | 36.211 | 23.8571 | 19.536 | 17.8545 | 19.1258 | 21.1482 | 70.9414 | 37.0033 | 24.2453 | 18.9413 | 16.4747 | 15.8394 | 16.0753 | 124.1225 | 183.5602 | 274.1511 | 268.8666 | 203.4602 | 391.2657 |  |  |  | 104.8988 | 237.1093 | 456.1031 | 430.2269 | 305.429 | 407.233 | 167.5005 | 285.0747 | 675.6646 | 166.9939 | 322.6144 | 352.1574 | 204.0482 | 352.6562 |  | 446.3759 | 641.6805 | 671.657 | 321.2177 |  | 37.8165 | 84.3561 | 39.784 | 76.3881 | 183.3785 | 236.5175 | 283.5623 | 8.5709 | 51.1379 | 11.3295 | 98.8021 | 9.7675 | 43.7186 | 50.8393 | 55.3666 | 15.7188 |  |  | 3.3088 | -0.13988 | 1.0526 | -0.27927 | 3.9711 | 2.7529 | 9.1976 | -6.0883 | 0.26506 | 2.9496 | 10.8688 | -0.00041562 | -0.0003647 | -0.00049941 | 448.4428 | 208.1056 | 107.6129 | 64.2821 | 24.716 | 16.8411 | 16.1671 | 48.5456 | 32.4501 | 21.977 | 18.6793 | 17.258 | 18.0003 | 22.1031 | 172.0045 | 139.9059 | 119.6577 | 79.1995 | 63.206 | 142.3122 | 89.9814 | 101.6559 | 144.8666 | 178.8938 | 260.4561 | 332.8502 | 358.0344 |  |  |  | 461.1657 | 443.1012 | 402.8338 | 428.5925 | 4.0089 | 3.7317 | 330.9419 |  |  | 240.7222 |  |  | 107.0904 | 275.6804 | 359.2626 | 106.8055 | 244.0108 | 751.1414 | 719.8768 | 396.2262 | 394.5583 | 347.7471 | 683.1217 |  | 417.9117 | 383.9582 | 367.7825 | 545.4347 | 456.8666 | 469.6445 |  | 664.4364 |  |  | 662.7623 | 721.0423 | 713.5412 | [6 empty] | 559.3554 |  |  | 408.0214 |  |  | 333.2586 | 414.4945 | 391.4309 | 160.739 | 319.9092 | 409.4675 | 242.8169 | 358.1468 | 441.0377 | 400.7087 | 410.1559 | 278.4188 | 358.6071 | 327.6551 | 405.2769 | 175.3968 | 322.9 |  | 410.0958 | 374.1219 | 523.0704 | 232.8673 | 354.0295 | 387.8761 | 252.2837 | 352.9728 | 366.1138 | 418.5809 | 301.8855 | 373.3482 | 0.50691 | 18.7217 | 1.9065 | 0.064763 | -39.8462 | 3.1148 | 1350.16 | 0.2 | 3.3066 | -0.49281 | 1.3519 | -0.69634 | 3.1352 | 2.6104 | 4.7714 | 5.5646 | 9.1189 | 13.643 | -1.6098 | -2.3115 | -0.3145 | 17.3908
42810.4924 | 4523 | 46.0582 | 36.2221 | 23.8602 | 19.5407 | 17.8637 | 19.1279 | 21.1585 | 70.9669 | 37.0198 | 24.2572 | 18.9517 | 16.4764 | 15.8473 | 16.0745 | 124.1549 | 183.5622 | 274.142 | 268.8218 | 203.4335 | 391.2003 |  |  |  | 104.9075 | 237.1251 | 456.107 | 430.9587 | 305.4245 | 408.1861 | 173.0901 | 292.1526 | 676.9542 | 169.1488 | 323.2849 | 348.0886 | 331.1778 | 351.6796 |  | 456.9604 | 641.6083 | 673.4593 | 317.4604 |  | 37.9923 | 84.4765 | 39.8224 | 76.4164 | 183.3196 | 236.7112 | 283.4087 | 8.1868 | 51.1328 | 11.2853 | 98.8474 | 9.7602 | 43.7193 | 50.7981 | 55.3513 | 15.7063 |  |  | 3.0814 | -0.20624 | 1.0894 | -0.030886 | 4.1223 | 2.8698 | 8.5969 | -5.6244 | 0.42911 | 2.7665 | 10.8149 | -0.00036306 | -0.00041727 | -0.00048626 | 447.4446 | 208.1231 | 107.6329 | 64.3007 | 24.721 | 16.8387 | 16.1707 | 48.5566 | 32.4543 | 21.989 | 18.6878 | 17.2545 | 18.0025 | 22.1129 | 172.3603 | 139.9693 | 123.2496 | 81.8503 | 64.6538 | 142.3613 | 90.0653 | 101.6569 | 144.8925 | 178.9194 | 260.4435 | 332.8159 | 357.9887 |  |  |  | 461.0592 | 443.2194 | 404.9818 | 428.4717 | 4.7579 | 2.9043 | 331.0976 |  |  | 239.6694 |  |  | 107.0902 | 275.6843 | 360.8983 | 106.8042 | 243.9807 | 750.9862 | 719.5214 | 395.7696 | 395.1509 | 348.6991 | 682.5055 |  | 417.9628 | 382.9597 | 367.7454 | 545.3093 | 456.8456 | 469.2045 |  | 664.8148 |  |  | 661.7232 | 721.0283 | 713.3656 | [6 empty] | 559.3231 |  |  | 407.948 |  |  | 332.6852 | 414.6431 | 391.3546 | 160.9698 | 319.8364 | 409.8337 | 242.4406 | 357.5236 | 440.944 | 401.0284 | 410.4866 | 278.4147 | 358.7104 | 327.5314 | 405.3026 | 175.076 | 322.8882 |  | 408.222 | 373.68 | 522.9808 | 232.5321 | 353.6827 | 387.8654 | 252.1489 | 352.9714 | 365.881 | 418.6096 | 301.4314 | 373.5497 | 0.25364 | 18.727 | 1.9075 | 0.064213 | -39.8517 | 3.1148 | 1371.89 | 0.22 | 3.1932 | -0.59851 | 1.3755 | -0.23161 | 3.1949 | 2.6658 | 4.6139 | 5.587 | 9.1434 | 13.6441 | -1.6431 | -2.7003 | 7.9437 | 17.3816
42810.4924 | 4524 | 46.0654 | 36.2188 | 23.8627 | 19.5428 | 17.871 | 19.1297 | 21.1523 | 70.9873 | 37.027 | 24.2564 | 18.9585 | 16.4736 | 15.8451 | 16.0815 | 124.169 | 183.5585 | 274.1193 | 268.7416 | 203.4161 | 391.1192 |  |  |  | 104.913 | 237.1377 | 456.2083 | 432.3237 | 306.6275 | 409.7914 | 171.0901 | 296.6835 | 679.0252 | 172.3518 | 323.8957 | 344.1835 | 408.839 | 343.0965 |  | 453.9124 | 640.5044 | 672.1258 | 313.7032 |  | 38.0045 | 84.5631 | 39.9397 | 76.6225 | 183.5282 | 236.8903 | 283.3423 | 8.0372 | 51.109 | 11.2728 | 98.8653 | 9.7551 | 43.707 | 50.7704 | 55.3255 | 15.701 |  |  | 3.4941 | 0.097999 | 0.9205 | 0.07031 | 4.025 | 2.9717 | 8.917 | -5.2262 | 0.49002 | 2.9538 | 10.7869 | -0.00033348 | -0.00038441 | -0.00045012 | 446.6007 | 208.1533 | 107.6511 | 64.3285 | 24.7353 | 16.8415 | 16.1655 | 48.5649 | 32.4525 | 21.9892 | 18.6811 | 17.2621 | 18.0092 | 22.1027 | 173.2642 | 140.0543 | 122.8818 | 82.7197 | 66.2899 | 142.4573 | 90.1219 | 101.6572 | 144.9219 | 178.9544 | 260.4331 | 332.7868 | 357.9495 |  |  |  | 460.9835 | 443.5515 | 407.0065 | 428.8109 | 3.9522 | 2.7116 | 331.9069 |  |  | 240.3923 |  |  | 107.0975 | 275.7023 | 361.9544 | 106.8165 | 243.9613 | 750.8797 | 721.3162 | 396.1203 | 396.5763 | 350.0347 | 681.8201 |  | 417.9615 | 381.7961 | 367.6978 | 545.1497 | 456.7884 | 468.7717 |  | 665.1288 |  |  | 660.5512 | 721.0388 | 713.1138 | [6 empty] | 559.2929 |  |  | 408.0016 |  |  | 333.122 | 414.8631 | 390.8381 | 160.9004 | 319.7707 | 409.8384 | 242.1483 | 357.1242 | 440.8697 | 401.7208 | 410.4389 | 278.5041 | 358.823 | 327.358 | 405.2456 | 174.3725 | 323.0426 |  | 407.6592 | 373.0625 | 522.97 | 232.3849 | 353.3763 | 387.7291 | 251.8927 | 352.9433 | 365.7365 | 418.3297 | 300.7178 | 373.6143 | 0.32471 | 18.7244 | 1.9109 | 0.064299 | -39.8415 | 3.1148 | 1364.64 | 0.21 | 3.4043 | 0.41262 | 1.2646 | 0.3495 | 3.1576 | 2.7131 | 4.6998 | 5.6059 | 9.1716 | 13.6419 | -1.7313 | -2.6525 | 14.9084 | 17.3633
42810.4924 | 4525 | 46.0697 | 36.2204 | 23.8608 | 19.5406 | 17.8615 | 19.1226 | 21.1458 | 70.9981 | 37.037 | 24.263 | 18.9505 | 16.4751 | 15.8406 | 16.0749 | 124.1795 | 183.5476 | 274.0972 | 268.7039 | 203.4038 | 391.0827 |  |  |  | 104.9179 | 237.1407 | 456.4775 | 432.4191 | 307.9045 | 411.7445 | 165.9501 | 295.6098 | 680.7795 | 174.7602 | 328.7351 | 351.0333 | 425.4378 | 344.2639 |  | 456.4722 | 638.6308 | 669.2424 | 312.2891 |  | 38.0307 | 84.5914 | 40.0118 | 76.6616 | 183.7194 | 236.7708 | 283.3795 | 8.062 | 51.0953 | 11.1804 | 98.8562 | 9.7517 | 43.6635 | 50.7618 | 55.2866 | 15.7005 |  |  | 3.9745 | -0.12937 | 0.79105 | -0.40478 | 4.6736 | 3.249 | 9.2823 | -5.8794 | 0.50033 | 2.3131 | 10.8131 | -0.0004222 | -0.00036306 | -0.00048626 | 446.1666 | 208.1727 | 107.661 | 64.342 | 24.7318 | 16.8389 | 16.1587 | 48.572 | 32.4583 | 21.9848 | 18.6775 | 17.2582 | 17.9991 | 22.0932 | 172.2589 | 138.1847 | 116.1411 | 81.1761 | 67.8421 | 142.5189 | 90.1273 | 101.666 | 144.9455 | 178.9895 | 260.4278 | 332.7535 | 357.9323 |  |  |  | 461.0062 | 443.381 | 406.7337 | 429.3241 | 5.3098 | 3.8152 | 331.7086 |  |  | 239.8541 |  |  | 107.1106 | 275.7146 | 362.4621 | 106.8226 | 243.9513 | 750.9455 | 722.0355 | 397.725 | 397.7519 | 350.6519 | 682.6409 |  | 417.9099 | 380.9154 | 367.6822 | 545.3253 | 456.6882 | 469.0642 |  | 665.6464 |  |  | 661.7183 | 722.527 | 714.4914 | [6 empty] | 559.2825 |  |  | 409.7981 |  |  | 332.8055 | 414.7003 | 390.6251 | 160.312 | 319.4708 | 409.5837 | 242.5228 | 357.0401 | 440.9114 | 402.4881 | 410.1137 | 278.3373 | 359.0278 | 326.5899 | 405.078 | 174.4929 | 323.1463 |  | 407.0995 | 371.9597 | 522.9803 | 232.0571 | 353.3158 | 388.46 | 251.8196 | 352.8458 | 365.4923 | 417.9381 | 299.5756 | 373.5823 | 0.51462 | 18.7178 | 1.9134 | 0.064589 | -39.8635 | 3.1148 | 1360.38 | 0.26 | 3.6359 | -0.47409 | 1.1723 | -0.83861 | 3.4021 | 2.8366 | 4.7945 | 5.5778 | 9.1947 | 13.6254 | -1.6118 | -1.9029 | 16.6472 | 17.3517
42810.4924 | 4526 | 46.0864 | 36.2398 | 23.872 | 19.5455 | 17.8712 | 19.1365 | 21.1519 | 71.0265 | 37.0535 | 24.275 | 18.9668 | 16.4796 | 15.854 | 16.0897 | 124.1989 | 183.544 | 274.0883 | 268.6722 | 203.3804 | 391.0412 |  |  |  | 104.9215 | 237.1592 | 456.9252 | 431.5012 | 310.2108 | 413.8008 | 168.4874 | 293.5534 | 680.3783 | 173.4699 | 330.5969 | 355.333 | 350.7834 | 351.0333 |  | 453.6909 | 638.672 | 669.4219 | 311.259 |  | 37.9679 | 84.5479 | 40.0374 | 76.6041 | 183.3706 | 236.8996 | 283.3401 | 8.2456 | 51.0824 | 10.6621 | 98.8001 | 9.7461 | 43.6106 | 50.7653 | 55.2545 | 15.6997 |  |  | 4.307 | -0.16616 | 0.96124 | -0.3371 | 4.1426 | 3.1116 | 8.6732 | -5.7394 | 0.65095 | 2.4757 | 10.6409 | -0.00033348 | -0.0003877 | -0.00049119 | 445.9481 | 208.2006 | 107.6754 | 64.3722 | 24.7462 | 16.8475 | 16.1663 | 48.587 | 32.4816 | 21.9993 | 18.686 | 17.2647 | 18.0003 | 22.094 | 175.2797 | 143.0248 | 118.7133 | 83.1869 | 70.109 | 142.6944 | 90.1793 | 101.6815 | 144.9792 | 179.0134 | 260.4369 | 332.7259 | 357.8844 |  |  |  | 460.9897 | 443.0123 | 407.5463 | 428.6331 | 5.0308 | 2.5417 | 331.3391 |  |  | 239.3361 |  |  | 107.122 | 275.7302 | 362.6304 | 106.8239 | 243.917 | 750.9508 | 721.4552 | 399.1405 | 398.2337 | 350.532 | 682.1296 |  | 417.8192 | 381.889 | 367.6591 | 545.7036 | 456.6351 | 470.2395 |  | 665.7014 |  |  | 662.6256 | 722.5547 | 714.4027 | [6 empty] | 559.328 |  |  | 411.7659 |  |  | 332.2158 | 414.2306 | 390.2137 | 159.8598 | 319.3126 | 409.3936 | 242.9491 | 356.8112 | 440.7869 | 402.6322 | 409.7606 | 278.1617 | 359.1231 | 326.1096 | 404.6165 | 174.7841 | 323.0811 |  | 408.0934 | 371.2059 | 522.931 | 231.6632 | 353.5038 | 388.5155 | 252.1459 | 352.7349 | 365.2354 | 417.3726 | 298.9498 | 373.727 | 0.43449 | 18.7165 | 1.9156 | 0.065363 | -39.8869 | 3.1148 | 1366.07 | 0.22 | 3.7907 | -0.53727 | 1.2922 | -0.76525 | 3.2034 | 2.7763 | 4.6351 | 5.5827 | 9.1656 | 13.6087 | -1.9251 | -2.1824 | 9.6907 | 17.369
42810.4924 | 4527 | 46.0791 | 36.233 | 23.871 | 19.5489 | 17.866 | 19.1212 | 21.1456 | 71.0285 | 37.0601 | 24.2766 | 18.9595 | 16.4779 | 15.8425 | 16.0762 | 124.2136 | 183.5438 | 274.0733 | 268.6309 | 203.3338 | 390.992 |  |  |  | 104.9281 | 237.1808 | 456.8792 | 430.8363 | 309.5742 | 412.5141 | 164.5729 | 293.107 | 677.1478 | 170.2595 | 327.2851 | 353.9316 | 113.8513 | 350.4854 |  | 427.2413 | 642.0598 | 671.1775 | 312.9378 |  | 37.8319 | 84.5265 | 40.0062 | 76.5822 | 183.3345 | 237.1965 | 283.0055 | 8.1632 | 51.0535 | 10.3718 | 98.7521 | 9.7341 | 43.5892 | 50.7703 | 55.2312 | 15.6882 |  |  | 3.2917 | -0.17668 | 1.1268 | -0.19779 | 4.1209 | 2.6089 | 8.8729 | -5.8071 | -0.28682 | 2.9207 | 10.7339 | -0.00039098 | -0.00040084 | -0.00048626 | 447.1411 | 208.2338 | 107.6955 | 64.403 | 24.7683 | 16.8484 | 16.1733 | 48.6062 | 32.4966 | 22.0031 | 18.6929 | 17.2714 | 18.0089 | 22.1026 | 174.6465 | 142.0931 | 117.1641 | 83.7621 | 70.722 | 142.8543 | 90.1672 | 101.6887 | 145.011 | 179.0426 | 260.4349 | 332.6996 | 357.8515 |  |  |  | 460.9438 | 442.726 | 408.0977 | 428.5419 | 3.4795 | 2.6168 | 331.6086 |  |  | 242.0221 |  |  | 107.1255 | 275.7468 | 361.4597 | 106.8134 | 243.8935 | 750.7702 | 720.5931 | 399.8366 | 398.0248 | 350.5657 | 680.7378 |  | 417.7464 | 383.0004 | 367.6467 | 545.5326 | 456.5316 | 470.5787 |  | 665.5504 |  |  | 662.8555 | 721.5815 | 713.3298 | [6 empty] | 559.2573 |  |  | 412.9367 |  |  | 331.8349 | 413.7809 | 389.9451 | 159.7488 | 319.2652 | 409.3787 | 242.573 | 356.3992 | 440.7587 | 402.082 | 409.4033 | 278.2034 | 359.0788 | 326.1129 | 404.2987 | 174.7616 | 323.0366 |  | 410.1404 | 371.0437 | 522.8688 | 231.4412 | 353.4955 | 388.6838 | 252.1551 | 352.5797 | 364.8927 | 416.9291 | 299.0766 | 373.9936 | 0.34436 | 18.7143 | 1.9181 | 0.065725 | -39.8142 | 3.1148 | 1356.53 | 0.22 | 3.3108 | -0.55399 | 1.3991 | -0.58616 | 3.1959 | 2.5429 | 4.6896 | 5.6139 | 9.1336 | 13.6015 | -1.8343 | -2.0117 | -4.2583 | 17.3661
42810.4924 | 4528 | 46.0918 | 36.2357 | 23.8828 | 19.5491 | 17.871 | 19.1336 | 21.1471 | 71.0516 | 37.0785 | 24.281 | 18.9658 | 16.4795 | 15.8414 | 16.074 | 124.2184 | 183.5369 | 274.052 | 268.5671 | 203.2913 | 391.125 |  |  |  | 104.9322 | 237.1927 | 456.6454 | 430.4538 | 307.6193 | 410.8673 | 166.4605 | 290.6449 | 678.9819 | 173.194 | 327.2182 | 351.3603 | 177.8279 | 351.5994 |  | 436.6287 | 642.8629 | 674.7547 | 318.7173 |  | 37.7295 | 84.5668 | 40.0447 | 76.6024 | 183.5899 | 237.8015 | 282.9177 | 8.0165 | 51.0257 | 10.1523 | 98.6673 | 9.727 | 43.555 | 50.7821 | 55.2029 | 15.6884 |  |  | 3.847 | -0.060365 | 0.76542 | -0.26022 | 4.3562 | 3.021 | 9.0497 | -5.6021 | 1.3182 | 2.9213 | 10.8785 | -0.00034663 | -0.00032856 | -0.00049941 | 447.4251 | 208.2527 | 107.7096 | 64.4292 | 24.772 | 16.8427 | 16.1669 | 48.6156 | 32.4883 | 22.0043 | 18.6881 | 17.2629 | 18.0091 | 22.0963 | 171.3865 | 135.27 | 109.6094 | 81.5869 | 70.47 | 142.8381 | 90.088 | 101.6913 | 145.0266 | 179.068 | 260.4248 | 332.6654 | 357.8025 |  |  |  | 461.0043 | 442.8221 | 409.2672 | 428.7517 | 3.1906 | 2.2347 | 331.7203 |  |  | 243.4563 |  |  | 107.1232 | 275.7552 | 360.187 | 106.8277 | 243.8991 | 750.4958 | 719.7037 | 402.3398 | 398.4318 | 351.3087 | 681.333 |  | 417.658 | 382.4003 | 367.602 | 545.6472 | 456.3804 | 470.3036 |  | 665.3302 |  |  | 662.7939 | 719.6494 | 711.1762 | [6 empty] | 559.1043 |  |  | 415.1161 |  |  | 332.114 | 413.0959 | 389.7444 | 159.7963 | 319.0727 | 409.1472 | 242.1993 | 356.6392 | 440.6036 | 400.6771 | 409.2273 | 278.0765 | 358.9525 | 326.2054 | 404.4201 | 174.4148 | 323.0512 |  | 410.1466 | 371.0439 | 522.8257 | 231.9111 | 353.5752 | 389.0767 | 252.1641 | 352.3869 | 364.6596 | 415.9793 | 299.0072 | 374.3203 | 0.32279 | 18.7039 | 1.9195 | 0.066246 | -39.8887 | 3.1148 | 1356.17 | 0.17 | 3.5749 | -0.32384 | 1.1532 | -0.67237 | 3.2878 | 2.738 | 4.7389 | 5.5883 | 9.1464 | 13.5808 | -1.4742 | -1.182 | -1.5683 | 17.3674
42810.4925 | 4529 | 46.0948 | 36.241 | 23.8787 | 19.5473 | 17.8675 | 19.1333 | 21.1445 | 71.0706 | 37.0882 | 24.2807 | 18.9614 | 16.4767 | 15.8472 | 16.0744 | 124.2305 | 183.5218 | 274.0308 | 268.5147 | 203.3005 | 390.8643 |  |  |  | 104.9229 | 237.2094 | 456.2111 | 428.2831 | 305.7871 | 407.9472 | 170.0474 | 287.2846 | 671.6979 | 169.6442 | 324.8229 | 350.9119 | 302.6004 | 350.0474 |  | 442.4014 | 641.5302 | 673.7183 | 318.9263 |  | 37.7714 | 84.5664 | 40.0485 | 76.5979 | 183.4155 | 238.0404 | 282.9998 | 7.9951 | 51.0153 | 9.9929 | 98.6204 | 9.7194 | 43.5134 | 50.801 | 55.1719 | 15.6805 |  |  | 3.636 | 0.21693 | 0.35078 | -0.43895 | 4.1301 | 3.4501 | 8.9406 | -5.5981 | 0.58751 | 2.5474 | 10.7587 | -0.00040084 | -0.00039263 | -0.00048626 | 446.783 | 208.2684 | 107.7188 | 64.4341 | 24.7691 | 16.8348 | 16.1636 | 48.6162 | 32.4857 | 22.0045 | 18.6841 | 17.2617 | 17.9985 | 22.0801 | 165.3793 | 134.1108 | 106.8349 | 79.393 | 68.5161 | 142.7924 | 90.0069 | 101.7003 | 145.0519 | 179.092 | 260.4223 | 332.6421 | 357.7721 |  |  |  | 461.0859 | 442.793 | 409.6484 | 428.4209 | 3.4274 | 3.1667 | 331.5044 |  |  | 242.5344 |  |  | 107.1315 | 275.7615 | 358.0184 | 106.8654 | 243.8825 | 750.291 | 717.9247 | 405.6182 | 399.0606 | 351.796 | 681.4191 |  | 417.5715 | 381.7663 | 367.5616 | 545.8524 | 456.2873 | 470.0044 |  | 665.2021 |  |  | 661.5802 | 717.5884 | 708.6959 | [6 empty] | 558.9575 |  |  | 417.2723 |  |  | 332.5335 | 412.6229 | 389.3255 | 159.1096 | 318.8767 | 408.5532 | 241.9443 | 357.304 | 440.6249 | 399.7258 | 408.8347 | 278.2294 | 358.6383 | 326.4701 | 404.4537 | 174.4605 | 323.0247 |  | 409.0884 | 370.6243 | 522.701 | 232.3945 | 353.6677 | 388.5687 | 252.1476 | 352.2493 | 364.6997 | 415.0603 | 298.7309 | 374.4409 | 0.39828 | 18.6986 | 1.9206 | 0.065834 | -39.9951 | 3.1148 | 1358.75 | 0.25 | 3.4681 | 0.61391 | 0.78065 | -0.87326 | 3.2021 | 2.9267 | 4.7113 | 5.577 | 9.1605 | 13.5643 | -0.81252 | -0.88359 | 5.777 | 17.3862
42810.4925 | 4530 | 46.1023 | 36.2424 | 23.8788 | 19.5481 | 17.8638 | 19.1261 | 21.1406 | 71.0836 | 37.0985 | 24.289 | 18.9629 | 16.4749 | 15.8478 | 16.077 | 124.2427 | 183.5179 | 274.0144 | 268.5364 | 203.2252 | 390.8519 |  |  |  | 104.9267 | 237.226 | 456.0731 | 428.6813 | 304.2266 | 406.351 | 172.0903 | 292.541 | 674.3306 | 168.2829 | 323.2961 | 348.7348 | 436.6641 | 351.5998 |  | 451.2122 | 639.6823 | 670.3064 | 315.7622 |  | 37.7436 | 84.4401 | 39.9855 | 76.5094 | 182.9715 | 238.1547 | 282.9882 | 8.0052 | 51.0006 | 9.7682 | 98.5854 | 9.7383 | 43.4687 | 50.8296 | 55.16 | 15.6777 |  |  | 3.7372 | -0.010425 | 0.72008 | -0.27073 | 4.5881 | 2.6411 | 8.5391 | -5.7223 | 0.96387 | 2.8625 | 10.7482 | -0.0003877 | -0.00033841 | -0.00046327 | 445.5371 | 208.3129 | 107.7507 | 64.4725 | 24.7861 | 16.8537 | 16.1679 | 48.6391 | 32.5142 | 22.0201 | 18.6975 | 17.2733 | 18.0133 | 22.0992 | 162.3974 | 134.1004 | 110.4259 | 77.0553 | 63.9846 | 142.7008 | 90.0077 | 101.7112 | 145.0854 | 179.1232 | 260.4214 | 332.6217 | 357.7261 |  |  |  | 461.2344 | 442.6836 | 409.0092 | 427.2697 | 3.874 | 2.8578 | 330.3912 |  |  | 241.8322 |  |  | 107.1336 | 275.7625 | 356.2911 | 106.8684 | 243.848 | 750.1258 | 715.788 | 407.205 | 399.6279 | 352.5046 | 680.1317 |  | 417.4768 | 381.4213 | 367.5088 | 545.762 | 456.2567 | 469.9074 |  | 664.9588 |  |  | 659.6129 | 715.1794 | 705.8218 | [6 empty] | 558.6924 |  |  | 417.3124 |  |  | 332.6275 | 412.3004 | 388.9867 | 159.1733 | 319.0401 | 407.8345 | 241.6188 | 358.0113 | 440.9723 | 399.7883 | 408.2738 | 278.2373 | 358.3352 | 326.5976 | 404.4936 | 174.0911 | 322.7612 |  | 408.5173 | 370.5008 | 522.5544 | 232.1423 | 353.847 | 388.7822 | 252.0194 | 352.1268 | 365.1745 | 415.2605 | 298.1659 | 374.1774 | 0.47975 | 18.6965 | 1.9213 | 0.063692 | -39.8578 | 3.1148 | 1370.41 | 0.27 | 3.5119 | -0.13455 | 1.1183 | -0.68569 | 3.3754 | 2.561 | 4.6048 | 5.603 | 9.1655 | 13.5633 | -0.49288 | -1.2825 | 17.7517 | 17.4356
42810.4925 | 4531 | 46.1102 | 36.2486 | 23.8884 | 19.5498 | 17.8687 | 19.1262 | 21.1425 | 71.1017 | 37.1135 | 24.3033 | 18.9635 | 16.4798 | 15.8477 | 16.0801 | 124.2643 | 183.5099 | 273.9995 | 268.4235 | 203.1879 | 390.8936 |  |  |  | 104.9441 | 237.2313 | 455.5873 | 428.3438 | 303.1599 | 404.5458 | 172.5337 | 296.8171 | 678.7809 | 168.0091 | 322.9194 | 347.4386 | 430.9223 | 349.4076 |  | 455.3025 | 637.8306 | 668.455 | 313.8633 |  | 37.748 | 84.3234 | 39.9188 | 76.3499 | 182.6108 | 237.2923 | 282.745 | 8.0731 | 50.9789 | 9.7966 | 98.5773 | 9.733 | 43.4164 | 50.8621 | 55.1322 | 15.6806 |  |  | 3.2654 | -0.051825 | 0.92641 | -0.17677 | 4.1683 | 2.5892 | 8.3742 | -5.8012 | 0.32402 | 2.8751 | 10.8058 | -0.0003647 | -0.00038441 | -0.00047148 | 444.4661 | 208.3385 | 107.7704 | 64.4992 | 24.7967 | 16.8442 | 16.166 | 48.658 | 32.5192 | 22.0167 | 18.7065 | 17.2718 | 18.0096 | 22.0963 | 160.1523 | 137.5472 | 115.2774 | 76.6479 | 62.7486 | 142.6515 | 90.0119 | 101.7077 | 145.1188 | 179.1485 | 260.4096 | 332.5869 | 357.6877 |  |  |  | 461.3507 | 441.7755 | 406.7177 | 426.3825 | 3.1385 | 2.9448 | 330.4334 |  |  | 241.886 |  |  | 107.137 | 275.7696 | 355.2937 | 106.8611 | 243.8072 | 749.9565 | 713.969 | 408.3981 | 400.1283 | 352.1583 | 679.6425 |  | 417.3636 | 380.1867 | 367.4192 | 546.0779 | 456.2875 | 470.4064 |  | 664.7488 |  |  | 658.9101 | 713.4401 | 704.0968 | [6 empty] | 558.4846 |  |  | 418.6763 |  |  | 333.1947 | 412.45 | 388.8516 | 158.9961 | 318.9013 | 407.2431 | 241.4993 | 358.1708 | 441.2895 | 400.2692 | 407.8036 | 277.9005 | 358.0723 | 326.7339 | 404.6503 | 173.7246 | 322.8258 |  | 409.572 | 370.6308 | 522.4565 | 231.5623 | 353.9284 | 389.9663 | 251.939 | 351.9967 | 365.6779 | 416.0343 | 297.4521 | 374.2396 | 0.28792 | 18.6923 | 1.9241 | 0.064111 | -39.87 | 3.1148 | 1339.64 | 0.26 | 3.2783 | -0.29996 | 1.2682 | -0.55397 | 3.2145 | 2.5335 | 4.5563 | 5.605 | 9.1919 | 13.558 | -0.2497 | -1.821 | 17.1849 | 17.4739
42810.4925 | 4532 | 46.1207 | 36.2553 | 23.9 | 19.5603 | 17.8729 | 19.1346 | 21.1517 | 71.1264 | 37.1317 | 24.3157 | 18.9704 | 16.4869 | 15.8575 | 16.0878 | 124.288 | 183.5367 | 273.9876 | 268.388 | 203.1656 | 390.8619 |  |  |  | 104.9512 | 237.2614 | 455.3278 | 427.8129 | 303.7078 | 404.8636 | 171.739 | 298.2599 | 681.005 | 173.1911 | 328.0124 | 352.6667 | 218.3491 | 350.9859 |  | 449.5724 | 637.3759 | 668.595 | 313.0257 |  | 37.9739 | 84.3048 | 39.9133 | 76.3011 | 182.5627 | 236.9913 | 282.7131 | 8.2729 | 50.9795 | 9.9243 | 98.6259 | 9.7367 | 43.3899 | 50.8824 | 55.1213 | 15.6779 |  |  | 3.8739 | -0.10768 | 0.62874 | -0.12157 | 4.4193 | 3.1478 | 8.7836 | -5.905 | 1.0343 | 2.714 | 10.7241 | -0.00035156 | -0.00039755 | -0.00048298 | 443.5527 | 208.3538 | 107.7824 | 64.5163 | 24.802 | 16.844 | 16.1681 | 48.6686 | 32.5191 | 22.0167 | 18.7035 | 17.2686 | 18.0086 | 22.094 | 154.0513 | 135.1063 | 114.414 | 77.415 | 62.9432 | 142.4986 | 90.0068 | 101.7127 | 145.1422 | 179.175 | 260.4044 | 332.5621 | 357.6596 |  |  |  | 461.4699 | 441.5932 | 405.9153 | 425.9345 | 2.7153 | 2.2236 | 330.6795 |  |  | 240.2318 |  |  | 107.144 | 275.7786 | 353.6472 | 106.8593 | 243.7789 | 749.7414 | 712.8899 | 407.1244 | 399.654 | 351.7666 | 678.5955 |  | 417.3712 | 377.8512 | 367.3715 | 545.8008 | 456.2225 | 469.7125 |  | 665.0505 |  |  | 657.3681 | 711.3021 | 701.7068 | [6 empty] | 558.2498 |  |  | 415.303 |  |  | 332.963 | 412.8839 | 389.0734 | 158.668 | 318.3502 | 406.615 | 241.9425 | 358.3215 | 441.8144 | 400.6691 | 407.1452 | 277.8251 | 357.8844 | 326.4672 | 404.458 | 173.3608 | 322.8973 |  | 410.9444 | 370.4156 | 522.363 | 231.0199 | 354.0352 | 390.4652 | 251.9886 | 351.9568 | 364.8391 | 416.0168 | 297.5562 | 374.4445 | 0.5826 | 18.6912 | 1.9271 | 0.065544 | -39.818 | 3.1147 | 1324.24 | 0.25 | 3.5716 | -0.43235 | 1.0448 | -0.45939 | 3.3089 | 2.7926 | 4.665 | 5.6349 | 9.2526 | 13.5582 | 0.40871 | -1.7257 | 0.67892 | 17.5004
42810.4925 | 4533 | 46.1309 | 36.2531 | 23.9129 | 19.5586 | 17.8644 | 19.1279 | 21.1455 | 71.1396 | 37.1416 | 24.3184 | 18.9744 | 16.4926 | 15.8556 | 16.0838 | 124.2963 | 183.5152 | 273.9686 | 268.3257 | 203.1203 | 390.7893 |  |  |  | 104.9511 | 237.2669 | 455.1602 | 427.9335 | 302.7079 | 405.5013 | 171.9923 | 296.5683 | 679.8441 | 175 | 330.1304 | 354.9661 | 177.7675 | 314.549 |  | 435.3296 | 638.4232 | 667.4263 | 311.7198 |  | 37.8737 | 84.2116 | 39.9691 | 76.3588 | 182.4191 | 236.7542 | 282.6425 | 8.3066 | 50.9732 | 9.8313 | 98.6497 | 9.742 | 43.3768 | 50.8758 | 55.1066 | 15.6807 |  |  | 2.9382 | -0.066281 | 0.97241 | -0.35024 | 4.3943 | 2.8481 | 8.6423 | -5.9188 | 1.01 | 2.4127 | 10.7909 | -0.00039098 | -0.00039755 | -0.00047476 | 443.7171 | 208.3773 | 107.7989 | 64.5369 | 24.807 | 16.8436 | 16.1639 | 48.6755 | 32.5263 | 22.0156 | 18.7002 | 17.2647 | 18.0052 | 22.0899 | 150.9383 | 130.9093 | 108.7725 | 75.4049 | 62.9445 | 142.4039 | 89.9338 | 101.7226 | 145.1728 | 179.1993 | 260.4144 | 332.5383 | 357.6297 |  |  |  | 461.519 | 441.7454 | 407.9133 | 425.7213 | 3.4661 | 3.2088 | 330.9115 |  |  | 238.7953 |  |  | 107.1435 | 275.7846 | 353.6627 | 106.8457 | 243.7573 | 749.4792 | 711.8663 | 406.4743 | 398.3223 | 351.4331 | 677.4933 |  | 417.4035 | 376.582 | 367.3174 | 545.4541 | 456.1039 | 469.6427 |  | 665.3092 |  |  | 657.5677 | 710.6312 | 701.3119 | [6 empty] | 558.1452 |  |  | 413.1178 |  |  | 333.1005 | 413.2192 | 389.3106 | 158.8832 | 318.0736 | 405.9004 | 241.8188 | 358.3853 | 442.0011 | 400.3592 | 406.7898 | 277.9239 | 357.8082 | 326.1335 | 404.7155 | 173.2875 | 322.9832 |  | 410.3422 | 370.403 | 522.2667 | 229.8678 | 354.2381 | 389.3816 | 252.2545 | 351.7051 | 364.3684 | 416.6553 | 297.9796 | 374.2409 | 0.41543 | 18.689 | 1.9294 | 0.066442 | -39.9083 | 3.1147 | 1312.02 | 0.28 | 3.1119 | -0.33917 | 1.2991 | -0.77966 | 3.2988 | 2.6558 | 4.6262 | 5.6688 | 9.2832 | 13.5541 | 0.74253 | -1.1078 | -1.3768 | 17.5121
42810.4925 | 4534 | 46.1294 | 36.2585 | 23.9007 | 19.5523 | 17.866 | 19.1322 | 21.1431 | 71.1547 | 37.1496 | 24.3128 | 18.9739 | 16.472 | 15.8474 | 16.0821 | 124.305 | 183.5047 | 273.9484 | 268.2885 | 203.1088 | 390.7446 |  |  |  | 104.944 | 237.2746 | 455.0044 | 428.3849 | 301.3956 | 405.5358 | 170.9662 | 296.1636 | 678.1172 | 173.5417 | 329.2353 | 355.2345 | 143.3896 | 285.2007 |  | 433.4187 | 638.7193 | 668.4448 | 309.617 |  | 37.7091 | 84.2421 | 40.0032 | 76.3129 | 182.558 | 236.5481 | 282.3141 | 8.1571 | 50.9371 | 9.7883 | 98.6448 | 9.7397 | 43.3758 | 50.8586 | 55.0957 | 15.6783 |  |  | 3.9823 | 0.063171 | 0.49009 | -0.79971 | 4.0368 | 2.5669 | 8.7665 | -5.7657 | 0.61962 | 3.1991 | 10.7798 | -0.00036306 | -0.00040412 | -0.00047148 | 444.1005 | 208.4008 | 107.8135 | 64.5636 | 24.8178 | 16.8516 | 16.1652 | 48.6918 | 32.5357 | 22.0204 | 18.7061 | 17.2617 | 18.0064 | 22.0915 | 153.6175 | 136.0611 | 111.6306 | 76.08 | 62.3268 | 142.4543 | 89.933 | 101.7261 | 145.192 | 179.2277 | 260.413 | 332.5148 | 357.5956 |  |  |  | 461.4684 | 441.9325 | 409.6493 | 425.8243 | 4.8193 | 2.7011 | 330.2631 |  |  | 238.9388 |  |  | 107.1472 | 275.7866 | 354.2689 | 106.853 | 243.7417 | 749.3227 | 711.382 | 405.046 | 397.0524 | 350.496 | 678.0433 |  | 417.2867 | 376.5138 | 367.2428 | 545.2278 | 455.9644 | 469.5184 |  | 665.3476 |  |  | 654.468 | 709.2936 | 701.1879 | [6 empty] | 558.0442 |  |  | 412.2907 |  |  | 332.9745 | 413.4754 | 389.4025 | 158.7937 | 317.8746 | 405.7671 | 242.1063 | 358.835 | 442.4862 | 400.4664 | 406.7698 | 277.8992 | 357.6318 | 326.093 | 405.1434 | 173.6423 | 322.8928 |  | 410.7548 | 370.4011 | 522.2043 | 230.0473 | 354.2239 | 389.0489 | 252.315 | 351.5537 | 364.6858 | 416.6296 | 297.7689 | 374.3273 | 0.50248 | 18.6858 | 1.9311 | 0.066644 | -39.7913 | 3.1148 | 1291.65 | 0.3 | 3.623 | 0.33113 | 0.92231 | -1.1782 | 3.1611 | 2.5207 | 4.6584 | 5.6416 | 9.2785 | 13.5443 | 0.45126 | -1.4255 | -2.9105 | 17.5033
42810.4925 | 4535 | 46.1408 | 36.2597 | 23.9102 | 19.561 | 17.8641 | 19.1202 | 21.1437 | 71.1704 | 37.1595 | 24.3224 | 18.9813 | 16.4737 | 15.8484 | 16.0796 | 124.3225 | 183.5045 | 273.9249 | 268.2439 | 203.0764 | 390.766 |  |  |  | 104.9498 | 237.2805 | 454.7704 | 428.2145 | 299.8544 | 403.6443 | 170.9741 | 295.0856 | 677.8673 | 173.2583 | 329.2123 | 353.6707 | 247.2322 | 336.5677 |  | 423.7983 | 640.5441 | 671.4235 | 313.4637 |  | 37.8299 | 84.2917 | 40.0726 | 76.2473 | 182.5493 | 236.5633 | 282.378 | 7.9804 | 50.9121 | 9.9047 | 98.6701 | 9.7234 | 43.3792 | 50.8102 | 55.0883 | 15.6748 |  |  | 3.5362 | 0.10917 | 0.58668 | -0.36996 | 4.0835 | 2.534 | 8.7363 | -6.02 | 0.62721 | 2.705 | 10.8857 | -0.00035156 | -0.00042877 | -0.00046327 | 443.4187 | 208.4334 | 107.8351 | 64.5876 | 24.8381 | 16.8633 | 16.1709 | 48.7055 | 32.5539 | 22.0348 | 18.7103 | 17.2776 | 18.0212 | 22.0981 | 156.2612 | 137.2173 | 111.1171 | 73.1141 | 60.7395 | 142.451 | 89.9132 | 101.7343 | 145.2246 | 179.2544 | 260.4131 | 332.4744 | 357.5441 |  |  |  | 461.5589 | 441.4852 | 410.2456 | 426.5903 | 3.2799 | 3.1778 | 330.3851 |  |  | 240.4283 |  |  | 107.1576 | 275.7934 | 353.9446 | 106.8332 | 243.6799 | 749.3255 | 713.1157 | 404.1326 | 396.5645 | 350.2986 | 677.6718 |  | 417.1243 | 376.4186 | 367.1826 | 545.3215 | 455.9767 | 470.1389 |  | 665.076 |  |  | 654.8061 | 710.3314 | 702.5865 | [6 empty] | 557.9557 |  |  | 412.8127 |  |  | 332.2608 | 413.7039 | 389.3882 | 158.6015 | 317.8026 | 405.8476 | 242.853 | 358.7314 | 442.5496 | 400.9615 | 406.8324 | 277.6786 | 357.7787 | 326.226 | 405.171 | 174.5784 | 322.8224 |  | 410.3239 | 370.1209 | 522.0233 | 230.2183 | 354.5766 | 389.8596 | 252.3929 | 351.4862 | 365.25 | 417.2135 | 297.1901 | 374.2177 | 0.35707 | 18.6841 | 1.9326 | 0.066232 | -39.8404 | 3.1147 | 1275.03 | 0.32 | 3.4093 | 0.43533 | 1.0092 | -0.80139 | 3.1794 | 2.5046 | 4.6504 | 5.6353 | 9.2759 | 13.5431 | 0.15709 | -1.3708 | 2.3181 | 17.4926
42810.4925 | 4536 | 46.1475 | 36.2538 | 23.9146 | 19.5634 | 17.8589 | 19.1276 | 21.1368 | 71.1917 | 37.167 | 24.3305 | 18.9833 | 16.478 | 15.85 | 16.0778 | 124.3266 | 183.5055 | 273.9129 | 268.1966 | 203.0688 | 390.7837 |  |  |  | 104.9632 | 237.2951 | 454.3096 | 427.4492 | 297.1163 | 401.821 | 169.4617 | 292.3082 | 673.5894 | 171.3551 | 327.9436 | 354.1497 | 93.6419 | 353.4323 |  | 429.3691 | 640.1216 | 671.7332 | 317.5607 |  | 37.9191 | 84.2408 | 40.0152 | 76.1103 | 182.4473 | 235.8795 | 282.7657 | 7.8388 | 50.8659 | 9.8346 | 98.7055 | 9.7191 | 43.3725 | 50.7669 | 55.0728 | 15.6684 |  |  | 2.8915 | 0.013887 | 0.73059 | -0.58615 | 4.1912 | 2.9158 | 8.3946 | -6.0266 | 0.8331 | 2.4562 | 10.5924 | -0.00041234 | -0.00029406 | -0.00046491 | 442.5882 | 208.4637 | 107.8542 | 64.618 | 24.8374 | 16.86 | 16.1719 | 48.7224 | 32.5505 | 22.0332 | 18.7073 | 17.2793 | 18.014 | 22.092 | 153.7441 | 139.2838 | 113.7163 | 73.4763 | 58.896 | 142.3601 | 89.9203 | 101.7512 | 145.2637 | 179.2892 | 260.4185 | 332.4584 | 357.5142 |  |  |  | 461.5783 | 441.962 | 409.3338 | 428.7402 | 3.0016 | 3.5958 | 330.6909 |  |  | 240.4429 |  |  | 107.1605 | 275.8009 | 351.957 | 106.8611 | 243.6455 | 749.4319 | 715.869 | 406.8163 | 396.4154 | 350.1882 | 678.3099 |  | 416.9819 | 374.7206 | 367.169 | 545.4008 | 455.9817 | 470.0268 |  | 664.7838 |  |  | 654.4433 | 713.0356 | 706.2997 | [6 empty] | 557.8668 |  |  | 413.8879 |  |  | 331.7951 | 413.1825 | 389.3008 | 159.3955 | 317.6983 | 406.1102 | 242.4771 | 358.5769 | 442.1034 | 401.2316 | 406.8446 | 277.3836 | 357.8844 | 326.4671 | 405.1437 | 174.9927 | 322.7915 |  | 409.5053 | 370.359 | 521.8538 | 230.4005 | 354.94 | 390.6892 | 252.2338 | 351.5628 | 364.7553 | 418.01 | 297.3658 | 374.2521 | 0.4994 | 18.6815 | 1.9328 | 0.063424 | -39.7633 | 3.1148 | 1249.95 | 0.24 | 3.0787 | 0.15525 | 1.1261 | -1.0087 | 3.2189 | 2.6848 | 4.5555 | 5.603 | 9.3219 | 13.5415 | 0.42521 | -1.6588 | -5.1937 | 17.4352
42810.4925 | 4537 | 46.1544 | 36.2652 | 23.9161 | 19.5683 | 17.8681 | 19.1305 | 21.1358 | 71.2078 | 37.1854 | 24.3387 | 18.9851 | 16.4852 | 15.8551 | 16.0871 | 124.3484 | 183.4943 | 273.9007 | 268.1702 | 203.0355 | 390.7047 |  |  |  | 104.9724 | 237.3102 | 453.9574 | 428.1438 | 296.2836 | 400.2839 | 172.6804 | 289.9761 | 672.6768 | 168.867 | 326.5971 | 353.6329 | 161.7601 | 354.3725 |  | 434.8958 | 638.6689 | 669.9138 | 318.7603 |  | 37.999 | 84.2102 | 39.9205 | 75.9927 | 182.579 | 235.4633 | 282.9045 | 7.8133 | 50.8459 | 9.789 | 98.748 | 9.7171 | 43.3607 | 50.7569 | 55.0707 | 15.6619 |  |  | 3.9672 | -0.008453 | 1.0066 | -0.62032 | 4.0151 | 2.8363 | 8.6528 | -5.7282 | 0.66438 | 2.7686 | 10.6723 | -0.00039427 | -0.0003532 | -0.00045177 | 442.6411 | 208.4824 | 107.8625 | 64.6347 | 24.8458 | 16.851 | 16.1665 | 48.7267 | 32.5595 | 22.0341 | 18.7128 | 17.2729 | 18.0137 | 22.0863 | 153.4126 | 141.6935 | 116.5752 | 74.5084 | 60.1262 | 142.3168 | 89.9725 | 101.7626 | 145.2912 | 179.3249 | 260.4103 | 332.4348 | 357.4819 |  |  |  | 461.6438 | 442.0118 | 408.2338 | 429.3296 | 2.3054 | 3.7093 | 329.9082 |  |  | 239.1967 |  |  | 107.1734 | 275.8046 | 351.6549 | 106.9062 | 243.5692 | 749.0978 | 717.6736 | 407.1055 | 395.4385 | 349.9792 | 678.8512 |  | 416.8732 | 374.1322 | 367.1623 | 545.7465 | 455.9225 | 469.7013 |  | 664.7592 |  |  | 656.8389 | 716.5017 | 709.8678 | [6 empty] | 557.793 |  |  | 413.1513 |  |  | 332.1665 | 412.942 | 389.2084 | 159.5614 | 317.5048 | 406.2602 | 242.1872 | 358.6346 | 441.9318 | 401.797 | 406.7365 | 277.3003 | 357.8654 | 326.5639 | 404.9348 | 175.8281 | 322.8833 |  | 410.4015 | 370.785 | 521.6839 | 230.3744 | 354.7392 | 390.914 | 252.0821 | 351.5252 | 364.5223 | 417.9771 | 297.4669 | 374.2177 | 0.59281 | 18.6791 | 1.934 | 0.062845 | -39.8603 | 3.1148 | 1251.08 | 0.32 | 3.6021 | -0.12112 | 1.3217 | -1.0376 | 3.1493 | 2.6469 | 4.6232 | 5.5768 | 9.3377 | 13.525 | 0.45652 | -1.97 | -2.3326 | 17.4266
42810.4926 | 4538 | 46.1584 | 36.2671 | 23.9174 | 19.5672 | 17.8665 | 19.1299 | 21.1361 | 71.2229 | 37.1972 | 24.3421 | 18.9823 | 16.4845 | 15.8501 | 16.0832 | 124.3601 | 183.4851 | 273.8809 | 268.124 | 202.9851 | 390.6822 |  |  |  | 104.9712 | 237.3131 | 453.9136 | 429.1351 | 296.5951 | 400.2089 | 172.3831 | 293.997 | 676.4238 | 170.1926 | 326.1624 | 348.7348 | 337.5141 | 354.5397 |  | 439.7667 | 637.1499 | 668.0335 | 315.9271 |  | 38.0112 | 84.0584 | 39.7449 | 75.7546 | 182.4311 | 235.2182 | 282.7383 | 7.628 | 50.839 | 10.1808 | 98.7545 | 9.7067 | 43.349 | 50.7746 | 55.0592 | 15.6529 |  |  | 3.5421 | -0.12937 | 0.67868 | -0.6006 | 4.1794 | 2.6898 | 8.5457 | -5.8531 | 0.65426 | 3.0105 | 10.8634 | -0.00037455 | -0.00036141 | -0.00044519 | 443.4802 | 208.5153 | 107.8773 | 64.6651 | 24.8542 | 16.8544 | 16.169 | 48.7439 | 32.5781 | 22.0408 | 18.7097 | 17.2709 | 18.0157 | 22.093 | 153.7518 | 142.1516 | 118.8292 | 73.8689 | 61.4023 | 142.2992 | 90.0535 | 101.7607 | 145.3188 | 179.3471 | 260.4023 | 332.4016 | 357.4499 |  |  |  | 461.5546 | 442.0148 | 406.6912 | 428.5105 | 2.1606 | 2.9478 | 326.9701 |  |  | 237.8045 |  |  | 107.1792 | 275.8039 | 352.6427 | 106.9041 | 243.5236 | 748.9251 | 719.3446 | 407.5864 | 395.3345 | 350.7579 | 678.4681 |  | 416.8705 | 373.2797 | 367.156 | 545.9375 | 455.8993 | 469.8231 |  | 664.9718 |  |  | 658.7449 | 717.853 | 711.1586 | [6 empty] | 557.7519 |  |  | 413.7732 |  |  | 332.0319 | 413.3318 | 389.2423 | 159.6144 | 317.4594 | 406.3472 | 241.9137 | 358.6375 | 442.274 | 401.9914 | 407.0061 | 277.2891 | 357.6961 | 326.6113 | 404.4844 | 175.8291 | 322.8214 |  | 411.8266 | 371.16 | 521.5514 | 229.8158 | 354.7487 | 391.0877 | 251.623 | 351.317 | 364.3505 | 418.2649 | 297.6466 | 374.1317 | 0.239 | 18.6782 | 1.9354 | 0.064712 | -39.8939 | 3.1148 | 1235.99 | 0.18 | 3.4034 | -0.47374 | 1.0851 | -1.0208 | 3.2123 | 2.577 | 4.5934 | 5.5872 | 9.3608 | 13.517 | 0.41658 | -2.2106 | 8.4845 | 17.4388
42810.4926 | 4539 | 46.1666 | 36.2631 | 23.9273 | 19.568 | 17.8657 | 19.1335 | 21.1408 | 71.2437 | 37.2142 | 24.3486 | 18.9822 | 16.4822 | 15.8477 | 16.0845 | 124.3719 | 183.4961 | 273.8597 | 268.0522 | 202.9725 | 390.6626 |  |  |  | 104.9758 | 237.3249 | 453.8748 | 429.3836 | 297.3445 | 400.4405 | 170.2917 | 296.5305 | 678.1142 | 173.1296 | 327.0468 | 350.835 | 413.4326 | 349.8134 |  | 459.2703 | 633.7513 | 662.3518 | 315.1707 |  | 37.8628 | 83.8834 | 39.5953 | 75.4188 | 182.2031 | 234.8244 | 282.0673 | 7.5073 | 50.8283 | 10.6026 | 98.7801 | 9.699 | 43.3711 | 50.7959 | 55.0538 | 15.6511 |  |  | 2.6366 | -0.55977 | 0.76148 | -0.09791 | 4.0809 | 2.787 | 8.6824 | -5.6934 | 0.76187 | 2.9366 | 10.8614 | -0.00039427 | -0.00035648 | -0.00045998 | 443.1455 | 208.5412 | 107.8956 | 64.6851 | 24.8599 | 16.8464 | 16.1651 | 48.7573 | 32.576 | 22.0361 | 18.7127 | 17.2704 | 18.0124 | 22.084 | 151.8641 | 138.3528 | 114.5833 | 73.0118 | 61.6167 | 142.1421 | 90.0716 | 101.7708 | 145.353 | 179.3753 | 260.4056 | 332.3822 | 357.4094 |  |  |  | 461.383 | 442.3947 | 406.0491 | 428.7876 | 2.258 | 3.2709 | 327.1406 |  |  | 239.4585 |  |  | 107.1849 | 275.8118 | 353.716 | 106.8924 | 243.5101 | 748.9792 | 720.6731 | 407.5259 | 394.6102 | 350.248 | 679.2793 |  | 416.8424 | 373.7119 | 367.1529 | 545.6704 | 455.9103 | 469.5686 |  | 665.0682 |  |  | 659.7092 | 718.9046 | 711.9576 | [6 empty] | 557.7008 |  |  | 414.4967 |  |  | 331.4781 | 413.3739 | 389.0493 | 159.3222 | 317.3592 | 406.4235 | 241.5517 | 358.7888 | 442.3416 | 401.7825 | 406.9568 | 277.2978 | 357.3967 | 326.5705 | 403.9488 | 175.9148 | 322.5503 |  | 412.1064 | 370.9505 | 521.5569 | 230.0913 | 354.8147 | 391.4663 | 251.3825 | 351.0931 | 364.1231 | 418.6428 | 297.7311 | 374.1353 | 0.26558 | 18.6755 | 1.9359 | 0.064495 | -39.8957 | 3.1148 | 1204.68 | 0.32 | 2.9369 | -0.98521 | 1.1491 | -0.41204 | 3.173 | 2.6222 | 4.6281 | 5.5618 | 9.3485 | 13.5257 | 0.60632 | -1.7366 | 15.329 | 17.4109
42810.4926 | 4540 | 46.1765 | 36.2758 | 23.9291 | 19.5761 | 17.8754 | 19.1376 | 21.1392 | 71.2697 | 37.2211 | 24.3595 | 18.9932 | 16.4914 | 15.8511 | 16.0929 | 124.381 | 183.487 | 273.8414 | 268.0201 | 202.961 | 390.5904 |  |  |  | 104.9779 | 237.3398 | 454.1294 | 430.3641 | 298.4823 | 401.6158 | 167.9958 | 294.3178 | 676.9068 | 174.7585 | 330.4783 | 355.8982 | 355.7939 | 349.8303 |  | 464.9097 | 629.259 | 662.3156 | 310.0454 |  | 37.7351 | 83.6645 | 39.4921 | 75.3089 | 182.2429 | 234.8614 | 281.511 | 7.4026 | 50.8142 | 10.3988 | 98.7728 | 9.7082 | 43.3967 | 50.8015 | 55.0477 | 15.6576 |  |  | 3.8825 | -0.016997 | 0.8837 | -0.065054 | 3.9908 | 3.2739 | 8.6673 | -5.7828 | 0.61378 | 2.8986 | 10.8791 | -0.00034991 | -0.00035648 | -0.00046327 | 442.1336 | 208.5644 | 107.9171 | 64.7113 | 24.8694 | 16.8583 | 16.1639 | 48.7672 | 32.5817 | 22.0433 | 18.7127 | 17.2693 | 18.0174 | 22.0839 | 150.3597 | 140.084 | 117.7525 | 72.6906 | 59.8634 | 141.9735 | 90.1112 | 101.7754 | 145.3804 | 179.4098 | 260.3992 | 332.3476 | 357.3799 |  |  |  | 461.2512 | 442.7847 | 406.5866 | 429.6945 | 4.8112 | 3.5506 | 328.1972 |  |  | 240.5192 |  |  | 107.1946 | 275.8261 | 354.7749 | 106.9035 | 243.4675 | 749.0528 | 720.9525 | 408.0319 | 395.7392 | 350.2601 | 680.1128 |  | 416.7378 | 371.6422 | 367.1255 | 545.7338 | 455.8202 | 468.8841 |  | 665.4709 |  |  | 660.6218 | 719.7452 | 712.7607 | [6 empty] | 557.608 |  |  | 416.7405 |  |  | 331.0119 | 413.3334 | 389.7025 | 159.0833 | 317.1298 | 406.4087 | 241.4945 | 358.9161 | 442.2075 | 401.4443 | 407.1267 | 277.0469 | 357.0991 | 326.4969 | 404 | 176.5068 | 322.5134 |  | 412.0633 | 370.793 | 521.5012 | 230.7459 | 354.9519 | 391.6567 | 251.1108 | 351.0939 | 363.7832 | 419.2406 | 297.4621 | 374.0611 | 0.65367 | 18.6735 | 1.937 | 0.065327 | -39.8634 | 3.1148 | 1211.34 | 0.19 | 3.5669 | -0.17162 | 1.2375 | -0.33576 | 3.1379 | 2.8421 | 4.6243 | 5.5279 | 9.4036 | 13.5135 | 0.75201 | -2.0839 | 10.143 | 17.3702
42810.4926 | 4541 | 46.1768 | 36.2742 | 23.9305 | 19.5719 | 17.8669 | 19.1328 | 21.137 | 71.2896 | 37.2309 | 24.3546 | 18.9856 | 16.4843 | 15.8516 | 16.0847 | 124.3976 | 183.4803 | 273.8241 | 267.978 | 202.932 | 390.504 |  |  |  | 104.9829 | 237.3506 | 454.3023 | 429.3922 | 297.8341 | 402.0342 | 165.3009 | 291.917 | 672.8373 | 171.1213 | 328.613 | 355.5363 | 115.9672 | 335.108 |  | 442.9726 | 632.5816 | 664.3425 | 310.2859 |  | 37.7053 | 83.3598 | 39.4 | 75.2512 | 182.2705 | 235.004 | 281.4182 | 7.3815 | 50.8155 | 10.2743 | 98.7142 | 9.7239 | 43.4052 | 50.8133 | 55.0549 | 15.6629 |  |  | 4.4726 | 0.046087 | 0.80813 | -0.34104 | 3.9172 | 2.2456 | 8.5404 | -5.6474 | 0.64395 | 2.41 | 11.0069 | -0.00040412 | -0.00040412 | -0.00047476 | 440.8832 | 208.5851 | 107.9293 | 64.7335 | 24.8777 | 16.859 | 16.1574 | 48.7795 | 32.5817 | 22.0499 | 18.7147 | 17.2703 | 18.0187 | 22.08 | 153.9356 | 143.7542 | 122.5257 | 73.5002 | 61.3313 | 141.9789 | 90.1772 | 101.7834 | 145.4027 | 179.4306 | 260.3993 | 332.3247 | 357.3406 |  |  |  | 461.1021 | 442.6748 | 405.1274 | 430.7767 | 3.6791 | 3.1772 | 328.4488 |  |  | 239.5991 |  |  | 107.1965 | 275.8223 | 354.0828 | 106.9165 | 243.4345 | 749.1304 | 721.1802 | 408.755 | 394.7517 | 350.1054 | 680.1178 |  | 416.6242 | 370.8429 | 367.0926 | 545.6373 | 455.6691 | 468.9971 |  | 665.4855 |  |  | 661.1869 | 719.334 | 712.7143 | [6 empty] | 557.5026 |  |  | 415.682 |  |  | 330.7957 | 413.3059 | 390.2745 | 159.0202 | 316.782 | 406.5346 | 241.8789 | 359.0012 | 442.196 | 401.2419 | 407.2626 | 276.7639 | 357.1316 | 326.2861 | 404.1022 | 176.2442 | 322.6413 |  | 413.0042 | 370.5845 | 521.3239 | 230.9057 | 355.0542 | 391.5434 | 251.1347 | 351.0177 | 363.7152 | 419.9267 | 297.1734 | 373.8022 | 0.43526 | 18.6715 | 1.9357 | 0.063887 | -39.8149 | 3.1148 | 1208.09 | 0.21 | 3.8296 | 0.28248 | 1.1829 | -0.76843 | 3.1092 | 2.3541 | 4.591 | 5.5162 | 9.4229 | 13.4988 | 0.35537 | -2.6062 | -4.0979 | 17.3226
42810.4926 | 4542 | 46.1879 | 36.2833 | 23.9383 | 19.562 | 17.869 | 19.1313 | 21.1295 | 71.3011 | 37.2445 | 24.3681 | 18.9977 | 16.4861 | 15.8511 | 16.0843 | 124.411 | 183.4696 | 273.8053 | 267.9355 | 202.8793 | 390.4232 |  |  |  | 104.9936 | 237.3611 | 454.2393 | 428.2497 | 298.4893 | 403.0854 | 168.1109 | 292.2485 | 672.8772 | 169.1242 | 324.8096 | 351.8856 | 166.0226 | 346.2336 |  | 420.4775 | 636.768 | 666.0606 | 313.2402 |  | 37.7601 | 83.3457 | 39.3861 | 75.2694 | 182.0328 | 234.5446 | 281.3146 | 7.4172 | 50.8398 | 10.6039 | 98.6802 | 9.7257 | 43.407 | 50.8296 | 55.0624 | 15.658 |  |  | 3.1314 | -0.11228 | 0.45592 | -0.97779 | 3.8167 | 2.6109 | 8.0331 | -5.8045 | 0.27284 | 2.5716 | 10.5368 | -0.0003992 | -0.00038441 | -0.00049119 | 440.5148 | 208.6013 | 107.9469 | 64.7487 | 24.879 | 16.856 | 16.1602 | 48.7953 | 32.5891 | 22.0539 | 18.7127 | 17.2674 | 18.0172 | 22.077 | 157.4794 | 145.3767 | 123.0895 | 73.9103 | 61.3245 | 142.0672 | 90.2379 | 101.7861 | 145.4321 | 179.4591 | 260.396 | 332.2945 | 357.2943 |  |  |  | 460.9441 | 442.3764 | 404.4488 | 430.4114 | 2.3267 | 2.9019 | 327.7085 |  |  | 239.407 |  |  | 107.2086 | 275.8251 | 354.6895 | 106.9093 | 243.4106 | 749.0893 | 723.0496 | 408.4374 | 393.838 | 349.6795 | 682.1046 |  | 416.5979 | 371.3076 | 367.0741 | 545.3975 | 455.554 | 468.5394 |  | 665.3072 |  |  | 660.527 | 720.4611 | 714.5891 | [6 empty] | 557.4949 |  |  | 414.9717 |  |  | 330.5354 | 412.9968 | 390.381 | 159.0102 | 316.5562 | 407.2559 | 241.8073 | 358.8068 | 442.5161 | 400.8107 | 407.2423 | 276.5873 | 357.2945 | 326.292 | 404.235 | 176.3301 | 322.6654 |  | 412.4428 | 369.9299 | 521.2089 | 230.9496 | 354.8269 | 391.73 | 251.5893 | 350.8823 | 364.1976 | 420.333 | 297.4315 | 373.6475 | 0.38191 | 18.6703 | 1.9348 | 0.063315 | -39.8078 | 3.1148 | 1224.35 | 0.41 | 3.2069 | -0.4409 | 0.88846 | -1.3011 | 3.0677 | 2.5373 | 4.4505 | 5.4583 | 9.4084 | 13.4921 | -0.027133 | -2.6615 | -1.9801 | 17.3142
42810.4926 | 4543 | 46.2013 | 36.2836 | 23.9466 | 19.5792 | 17.8744 | 19.1339 | 21.1251 | 71.3159 | 37.2643 | 24.378 | 19.0079 | 16.4844 | 15.8577 | 16.0859 | 124.4159 | 183.4633 | 273.7928 | 267.8925 | 202.8426 | 390.5438 |  |  |  | 104.9964 | 237.3766 | 454.0541 | 427.5245 | 298.782 | 402.1372 | 166.5459 | 286.0407 | 670.5992 | 169.7235 | 326.1185 | 351.5457 | 254.7978 | 349.7528 |  | 438.3314 | 636.5922 | 669.1671 | 319.4443 |  | 37.7334 | 83.3743 | 39.3262 | 75.2182 | 182.0344 | 234.3435 | 281.2095 | 7.6174 | 50.8367 | 10.6471 | 98.6496 | 9.7177 | 43.411 | 50.8213 | 55.0659 | 15.6592 |  |  | 4.1249 | -0.10111 | 1.0565 | -0.29636 | 4.4791 | 3.1379 | 8.4793 | -5.9116 | 0.58693 | 2.4239 | 10.6075 | -0.0003877 | -0.00033513 | -0.00046655 | 439.6219 | 208.6338 | 107.9621 | 64.7794 | 24.8873 | 16.855 | 16.1604 | 48.7999 | 32.5947 | 22.0537 | 18.7179 | 17.2699 | 18.0192 | 22.0849 | 154.3995 | 140.2422 | 120.3446 | 74.4473 | 61.7318 | 141.9798 | 90.2507 | 101.7886 | 145.4549 | 179.4773 | 260.3961 | 332.2621 | 357.2577 |  |  |  | 460.7649 | 442.4478 | 407.1434 | 429.8932 | 2.3387 | 2.2609 | 329.1498 |  |  | 239.5772 |  |  | 107.2205 | 275.8373 | 353.987 | 106.863 | 243.4235 | 749.048 | 724.2744 | 408.5477 | 394.1299 | 350.3054 | 683.1431 |  | 416.4981 | 370.7355 | 367.0605 | 545.5874 | 455.476 | 468.1439 |  | 665.2886 |  |  | 661.2741 | 722.4643 | 716.688 | [6 empty] | 557.3127 |  |  | 413.9663 |  |  | 329.9827 | 413.1182 | 390.3817 | 158.8338 | 316.6311 | 408.0581 | 241.129 | 358.1157 | 442.4914 | 400.8299 | 407.1267 | 276.4201 | 357.2453 | 326.4057 | 404.1975 | 176.0204 | 322.5362 |  | 410.7996 | 369.5975 | 521.1931 | 231.1248 | 354.6204 | 392.1819 | 252.0134 | 350.8968 | 363.8687 | 420.8272 | 298.1396 | 373.6336 | 0.58318 | 18.6701 | 1.9361 | 0.064133 | -39.8399 | 3.1148 | 1230.71 | 0.28 | 3.6781 | -0.41841 | 1.3525 | -0.71634 | 3.3226 | 2.781 | 4.5715 | 5.4193 | 9.4231 | 13.4778 | 0.30395 | -2.3549 | 2.6093 | 17.3075
42810.4926 | 4544 | 46.2106 | 36.2869 | 23.9559 | 19.5853 | 17.8767 | 19.1387 | 21.1316 | 71.3376 | 37.2771 | 24.3838 | 19.0094 | 16.4914 | 15.8589 | 16.0886 | 124.4389 | 183.47 | 273.7777 | 267.855 | 202.8607 | 390.2311 |  |  |  | 104.9987 | 237.3974 | 453.8489 | 426.1281 | 299.4204 | 401.283 | 169.57 | 286.7238 | 670.6925 | 171.0638 | 326.4867 | 352.9791 | 290.9849 | 349.4466 |  | 458.1822 | 634.6312 | 667.0692 | 319.0476 |  | 37.8238 | 83.3906 | 39.3186 | 75.2217 | 181.9971 | 234.116 | 281.2492 | 7.7622 | 50.844 | 10.3645 | 98.6089 | 9.7203 | 43.4061 | 50.8057 | 55.0697 | 15.6545 |  |  | 3.3909 | -0.13199 | 0.9527 | -0.64397 | 4.0414 | 3.2168 | 8.9919 | -5.7006 | -0.030342 | 1.7777 | 10.5787 | -0.00036634 | -0.00042712 | -0.00048134 | 438.6563 | 208.6577 | 107.9716 | 64.8039 | 24.8993 | 16.8616 | 16.1636 | 48.8195 | 32.6092 | 22.0559 | 18.7203 | 17.2752 | 18.014 | 22.0849 | 148.0565 | 132.4613 | 112.0412 | 74.6692 | 61.2542 | 141.824 | 90.1999 | 101.8007 | 145.4861 | 179.514 | 260.3847 | 332.2403 | 357.2249 |  |  |  | 460.6992 | 442.4709 | 406.819 | 430.5538 | 2.7092 | 2.0382 | 330.0311 |  |  | 239.1327 |  |  | 107.2255 | 275.8436 | 351.106 | 106.9179 | 243.453 | 749.7524 | 724.8305 | 407.4065 | 395.1508 | 350.9061 | 682.8118 |  | 416.3618 | 370.7513 | 367.0373 | 545.1437 | 455.334 | 468.2345 |  | 665.2981 |  |  | 662.4461 | 723.5662 | 717.4058 | [6 empty] | 556.9979 |  |  | 414.0676 |  |  | 329.8521 | 412.8001 | 390.3277 | 158.9634 | 316.4778 | 408.4181 | 240.307 | 358.0301 | 442.3594 | 401.6007 | 406.9641 | 276.2006 | 357.241 | 326.1945 | 403.7994 | 175.8756 | 322.3295 |  | 409.8258 | 369.4476 | 521.2054 | 230.9057 | 354.883 | 392.4748 | 252.2661 | 351.0564 | 363.4384 | 420.8044 | 298.2393 | 373.6529 | 0.31393 | 18.6677 | 1.9357 | 0.064951 | -39.8606 | 3.1148 | 1230.37 | 0.23 | 3.3327 | -0.47808 | 1.2844 | -1.056 | 3.1554 | 2.8151 | 4.7066 | 5.4145 | 9.4207 | 13.4738 | 0.98889 | -1.4385 | 4.9632 | 17.2815
42810.4926 | 4545 | 46.2124 | 36.2908 | 23.9614 | 19.5829 | 17.8791 | 19.1385 | 21.1318 | 71.3535 | 37.2883 | 24.3893 | 19.0072 | 16.4967 | 15.855 | 16.0917 | 124.4571 | 183.4666 | 273.7528 | 267.8557 | 202.7673 | 390.2435 |  |  |  | 105.0123 | 237.3895 | 454.4719 | 428.004 | 303.1812 | 404.1218 | 173.2362 | 291.7065 | 670.7839 | 170.296 | 325.4787 | 351.7154 | 225.2242 | 349.6123 |  | 454.2252 | 634.1049 | 664.5186 | 314.626 |  | 37.9279 | 83.5074 | 39.3486 | 75.1552 | 181.9022 | 234.2205 | 281.423 | 7.7582 | 50.8485 | 10.2998 | 98.5952 | 9.7218 | 43.4038 | 50.8078 | 55.0689 | 15.6576 |  |  | 3.0046 | -0.17208 | 0.75425 | -0.13668 | 4.0329 | 3.0492 | 8.6646 | -5.9471 | 0.51454 | 2.855 | 10.6888 | -0.00039755 | -0.00032856 | -0.00048462 | 437.298 | 208.6844 | 107.9915 | 64.8267 | 24.9036 | 16.8572 | 16.1521 | 48.8249 | 32.6168 | 22.0533 | 18.7132 | 17.2678 | 18.0159 | 22.0849 | 150.404 | 134.2495 | 108.555 | 71.7345 | 58.1024 | 141.767 | 90.1428 | 101.8093 | 145.5137 | 179.535 | 260.384 | 332.2101 | 357.1721 |  |  |  | 460.6767 | 441.8915 | 405.9944 | 429.8881 | 3.2846 | 2.4331 | 328.8457 |  |  | 239.8812 |  |  | 107.2366 | 275.8441 | 353.3266 | 106.9483 | 243.3882 | 749.9901 | 724.5262 | 404.4838 | 394.4777 | 351.0466 | 682.5632 |  | 416.2454 | 371.0529 | 367.0348 | 545.0463 | 455.1017 | 467.3679 |  | 665.1528 |  |  | 663.1814 | 723.986 | 717.6825 | [6 empty] | 556.6286 |  |  | 412.2461 |  |  | 329.1135 | 412.1979 | 390.3302 | 159.0533 | 316.4554 | 409.2196 | 239.6694 | 357.7814 | 442.7772 | 401.7354 | 406.6341 | 276.0377 | 357.3894 | 326.1693 | 403.7627 | 176.1748 | 322.1435 |  | 409.9422 | 369.6951 | 521.2353 | 230.9709 | 355.1352 | 393.2259 | 252.8884 | 351.2154 | 363.373 | 419.8575 | 297.7164 | 373.6596 | 0.46878 | 18.6656 | 1.9361 | 0.064799 | -39.814 | 3.1148 | 1213.69 | 0.23 | 3.1437 | -0.54595 | 1.143 | -0.48657 | 3.1524 | 2.7411 | 4.6207 | 5.4096 | 9.4121 | 13.4496 | 0.72079 | -1.0581 | 1.0145 | 17.2973
42810.4927 | 4546 | 46.2158 | 36.2914 | 23.9552 | 19.5774 | 17.8786 | 19.1342 | 21.1285 | 71.3679 | 37.2896 | 24.3946 | 19.01 | 16.4936 | 15.8546 | 16.0894 | 124.4742 | 183.4504 | 273.7335 | 267.7452 | 202.7454 | 390.1942 |  |  |  | 105.0155 | 237.4004 | 454.5549 | 429.643 | 302.6319 | 405.5621 | 171.1534 | 295.8968 | 675.4993 | 172.6734 | 324.9973 | 349.0244 | 317.3301 | 344.6502 |  | 458.4685 | 632.328 | 663.8559 | 312.485 |  | 38.1136 | 83.5568 | 39.3623 | 75.085 | 182.6513 | 234.9494 | 281.731 | 7.7514 | 50.8229 | 10.5221 | 98.6149 | 9.7107 | 43.3975 | 50.7868 | 55.0623 | 15.6487 |  |  | 3.0144 | -0.35673 | 0.62874 | -0.16822 | 3.5775 | 3.0558 | 8.8434 | -5.8032 | 0.60483 | 2.6664 | 10.5487 | -0.00044027 | -0.00037291 | -0.00049284 | 435.9089 | 208.7158 | 108.0197 | 64.8583 | 24.918 | 16.864 | 16.1637 | 48.8502 | 32.6264 | 22.0684 | 18.7225 | 17.2788 | 18.0275 | 22.0874 | 151.0866 | 135.1037 | 107.3831 | 71.0072 | 58.5344 | 141.7188 | 90.069 | 101.8186 | 145.5499 | 179.568 | 260.3792 | 332.1915 | 357.1297 |  |  |  | 460.6485 | 441.7665 | 405.0821 | 429.2836 | 3.6704 | 3.0043 | 328.1694 |  |  | 238.7122 |  |  | 107.2338 | 275.8551 | 355.3953 | 106.9462 | 243.3436 | 749.9943 | 722.4759 | 404.551 | 395.2694 | 350.7728 | 683.5147 |  | 416.1685 | 370.3029 | 367.0073 | 544.7951 | 454.971 | 466.1206 |  | 665.3384 |  |  | 663.2059 | 722.5943 | 715.393 | [6 empty] | 556.6363 |  |  | 412.9065 |  |  | 328.2876 | 411.8678 | 389.4083 | 158.9271 | 316.5813 | 410.2335 | 239.4209 | 357.1973 | 443.1798 | 402.2168 | 405.9535 | 276.1422 | 357.5733 | 326.0954 | 403.8265 | 175.3799 | 321.9819 |  | 410.2104 | 369.745 | 521.2301 | 231.381 | 355.2127 | 393.8663 | 252.1549 | 351.0372 | 363.232 | 418.9865 | 297.4877 | 373.4781 | 0.3952 | 18.6653 | 1.9351 | 0.064553 | -39.792 | 3.1148 | 1210.3 | 0.21 | 3.1522 | -0.78612 | 1.0437 | -0.53984 | 2.9712 | 2.746 | 4.6714 | 5.3753 | 9.4305 | 13.4415 | 0.63881 | -0.93692 | 7.0275 | 17.3108
42810.4927 | 4547 | 46.2234 | 36.2963 | 23.9641 | 19.5788 | 17.8733 | 19.1321 | 21.1267 | 71.3874 | 37.3027 | 24.3988 | 19.011 | 16.4941 | 15.8547 | 16.0933 | 124.4805 | 183.4565 | 273.7041 | 267.7185 | 202.7029 | 390.0887 |  |  |  | 105.0091 | 237.4252 | 453.7211 | 429.9716 | 300.568 | 402.3101 | 164.6846 | 294.6751 | 677.6236 | 174.537 | 329.0374 | 353.9292 | 232.069 | 347.841 |  | 460.2366 | 632.0758 | 661.4303 | 312.37 |  | 37.9662 | 83.4643 | 39.4244 | 75.0723 | 182.3552 | 234.2744 | 281.8163 | 7.9096 | 50.8317 | 10.7663 | 98.5973 | 9.7073 | 43.3861 | 50.7676 | 55.0579 | 15.6397 |  |  | 3.4225 | 0.48964 | 0.95072 | -0.28256 | 4.4607 | 2.9014 | 8.8427 | -5.7184 | 0.92981 | 2.3913 | 11.3033 | -0.00040084 | -0.00044027 | -0.00051748 | 434.9855 | 208.7426 | 108.0268 | 64.8726 | 24.9268 | 16.8639 | 16.1667 | 48.8542 | 32.6276 | 22.0697 | 18.7269 | 17.2802 | 18.0302 | 22.0789 | 152.7272 | 138.5182 | 108.9633 | 72.9333 | 60.9911 | 141.6839 | 90.025 | 101.8269 | 145.5841 | 179.6064 | 260.3882 | 332.1669 | 357.0977 |  |  |  | 460.6793 | 441.7499 | 404.8467 | 428.9986 | 2.2392 | 2.4709 | 325.7431 |  |  | 236.6288 |  |  | 107.2434 | 275.873 | 356.8747 | 106.9553 | 243.3 | 749.9405 | 720.2678 | 405.6665 | 394.7834 | 349.9384 | 682.84 |  | 416.1292 | 369.3739 | 367.0015 | 544.6338 | 454.9188 | 465.2079 |  | 665.2224 |  |  | 661.2293 | 720.1377 | 711.9292 | [6 empty] | 556.6112 |  |  | 413.2837 |  |  | 327.9964 | 412.5331 | 390.1116 | 160.0456 | 316.6011 | 411.4553 | 240.0148 | 357.3788 | 442.7236 | 402.1857 | 406.0244 | 275.7214 | 357.7321 | 325.9284 | 403.7949 | 175.5702 | 321.4954 |  | 408.2536 | 369.4094 | 521.1498 | 230.7135 | 355.2987 | 393.8546 | 251.2416 | 350.6731 | 362.4286 | 418.2206 | 297.8943 | 373.4269 | 0.44412 | 18.6642 | 1.9336 | 0.063272 | -39.8371 | 3.1147 | 1194.5 | 0.22 | 3.3507 | 0.92088 | 1.2832 | -0.69955 | 3.3155 | 2.674 | 4.6682 | 5.39 | 9.4558 | 13.44 | 0.45208 | -1.1179 | 1.4635 | 17.3223
42810.4927 | 4548 | 46.2275 | 36.3066 | 23.9688 | 19.587 | 17.8804 | 19.1336 | 21.1294 | 71.4091 | 37.333 | 24.4123 | 19.01 | 16.4968 | 15.8636 | 16.0847 | 124.4829 | 183.4408 | 273.6884 | 267.6666 | 202.6717 | 390.0821 |  |  |  | 105.0155 | 237.4277 | 453.5545 | 430.3808 | 300.5881 | 402.0149 | 167.8105 | 288.7353 | 671.3398 | 171.5 | 329.5503 | 356.2116 | 220.7067 | 326.4332 |  | 453.8744 | 628.4432 | 659.7771 | 313.3248 |  | 37.8087 | 83.4606 | 39.3823 | 75.1578 | 182.0957 | 233.6383 | 281.5831 | 8.1841 | 50.8207 | 10.6259 | 98.5871 | 9.7059 | 43.3829 | 50.7565 | 55.0434 | 15.6359 |  |  | 2.994 | 0.091427 | 1.0821 | -0.084766 | 4.366 | 3.0538 | 8.7119 | -5.976 | 0.75156 | 2.4335 | 10.6711 | -0.0003877 | -0.00040412 | -0.00048462 | 435.7777 | 208.7652 | 108.0357 | 64.8927 | 24.9387 | 16.8623 | 16.1584 | 48.866 | 32.6382 | 22.0764 | 18.7211 | 17.2817 | 18.0324 | 22.0799 | 154.4116 | 141.4348 | 111.8234 | 72.1595 | 62.7598 | 141.6018 | 89.9894 | 101.8356 | 145.6069 | 179.6195 | 260.3756 | 332.1346 | 357.0579 |  |  |  | 460.6454 | 442.4481 | 404.9001 | 429.176 | 2.4195 | 3.2758 | 324.8681 |  |  | 235.893 |  |  | 107.2411 | 275.8639 | 356.8589 | 106.9458 | 243.2976 | 750.119 | 718.484 | 404.2399 | 394.0188 | 349.1388 | 681.3955 |  | 416.0334 | 368.5997 | 366.9847 | 544.5653 | 454.9906 | 465.2898 |  | 665.6664 |  |  | 661.0462 | 717.9808 | 709.1276 | [6 empty] | 555.9075 |  |  | 410.4358 |  |  | 327.4536 | 413.301 | 390.3072 | 160.2175 | 316.5927 | 412.4025 | 240.1173 | 357.9711 | 442.5214 | 401.7729 | 406.1872 | 275.5745 | 357.914 | 325.349 | 404.0844 | 174.833 | 321.2338 |  | 408.4479 | 369.2127 | 521.186 | 231.5575 | 355.395 | 394.126 | 250.6542 | 350.5783 | 362.2237 | 418.0749 | 298.8257 | 373.2774 | 0.46184 | 18.6654 | 1.9336 | 0.064061 | -39.8378 | 3.1148 | 1190.88 | 0.21 | 3.1333 | 0.39793 | 1.369 | -0.38316 | 3.2781 | 2.7416 | 4.6306 | 5.4204 | 9.4758 | 13.4502 | 0.25448 | -1.44 | 0.80005 | 17.3134
42810.4927 | 4549 | 46.2402 | 36.3037 | 23.9706 | 19.5865 | 17.8844 | 19.1363 | 21.1267 | 71.416 | 37.3308 | 24.4093 | 19.0175 | 16.4864 | 15.8536 | 16.0853 | 124.5007 | 183.437 | 273.6776 | 267.6255 | 202.6528 | 390.0428 |  |  |  | 105.0162 | 237.4499 | 453.8114 | 430.0443 | 300.0235 | 402.1178 | 171.3839 | 295.6621 | 676.2494 | 173.6703 | 329.839 | 351.9463 | 87.9706 | 163.0332 |  | 412.2955 | 636.7088 | 667.0562 | 315.2892 |  | 37.8574 | 83.5193 | 39.3232 | 75.6778 | 182.5653 | 233.3405 | 281.3911 | 8.3449 | 50.8032 | 10.374 | 98.5716 | 9.7062 | 43.3752 | 50.7522 | 55.0298 | 15.6441 |  |  | 4.0099 | -0.070881 | 1.0473 | 0.05257 | 4.2806 | 2.8212 | 8.4997 | -6.3012 | 0.38435 | 2.8231 | 10.5578 | -0.00041891 | -0.00034827 | -0.00047805 | 435.179 | 208.7937 | 108.0517 | 64.9183 | 24.9418 | 16.8576 | 16.153 | 48.8778 | 32.6451 | 22.0742 | 18.725 | 17.2779 | 18.0298 | 22.0821 | 151.3391 | 139.0237 | 114.1166 | 71.3636 | 61.8963 | 141.4175 | 89.9742 | 101.8235 | 145.6268 | 179.6398 | 260.3725 | 332.1 | 357.0265 |  |  |  | 460.515 | 442.6193 | 403.7073 | 428.7668 | 3.6377 | 2.7333 | 324.9828 |  |  | 237.5554 |  |  | 107.2564 | 275.8739 | 356.3125 | 106.9596 | 243.2947 | 750.3667 | 718.2248 | 403.3785 | 393.2739 | 348.0229 | 680.3109 |  | 415.9676 | 367.9096 | 366.944 | 544.7543 | 455.0282 | 465.2669 |  | 665.6593 |  |  | 660.2155 | 716.2912 | 707.1064 | [6 empty] | 552.5776 |  |  | 410.4697 |  |  | 327.5135 | 413.9462 | 390.8349 | 160.1492 | 316.5018 | 412.8281 | 240.6744 | 357.802 | 442.8194 | 401.6077 | 406.265 | 275.4993 | 358.0721 | 325.0152 | 404.3716 | 174.9639 | 320.9428 |  | 409.3988 | 368.4136 | 521.1437 | 232.2982 | 355.5272 | 393.3948 | 250.668 | 350.5235 | 361.9 | 417.5787 | 298.8925 | 373.1959 | 0.32028 | 18.6636 | 1.9329 | 0.064596 | -39.818 | 3.1148 | 1199.84 | 0.36 | 3.6264 | -0.3504 | 1.3469 | 0.30177 | 3.2449 | 2.6343 | 4.5725 | 5.4438 | 9.4914 | 13.4493 | 0.5724 | -1.6967 | -5.3502 | 17.3095
42810.4927 | 4550 | 46.2466 | 36.3056 | 23.9701 | 19.5898 | 17.8735 | 19.1319 | 21.126 | 71.4317 | 37.3422 | 24.4169 | 19.0141 | 16.4864 | 15.8527 | 16.0881 | 124.5195 | 183.4296 | 273.6616 | 267.5855 | 202.611 | 390.0626 |  |  |  | 105.0115 | 237.4643 | 453.3286 | 429.0269 | 300.6051 | 401.0513 | 170.736 | 294.9276 | 675.698 | 173.3739 | 329.2382 | 354.7106 | 288.5831 | 345.9754 |  | 409.5396 | 637.706 | 669.3535 | 317.9976 |  | 37.846 | 83.5576 | 39.2739 | 76.399 | 183.0361 | 233.27 | 281.5997 | 8.4357 | 50.799 | 10.4122 | 98.5412 | 9.6958 | 43.3478 | 50.7585 | 55.0186 | 15.6357 |  |  | 3.6012 | -0.14382 | 0.74834 | -0.3095 | 4.2004 | 2.7667 | 8.4419 | -6.2139 | 0.48185 | 2.6083 | 10.8491 | -0.00043041 | -0.00034498 | -0.00046491 | 434.0568 | 208.8215 | 108.073 | 64.9414 | 24.9553 | 16.8618 | 16.1602 | 48.8915 | 32.6519 | 22.0841 | 18.7248 | 17.2861 | 18.0262 | 22.0855 | 151.6662 | 140.0588 | 114.4152 | 69.2131 | 60.7501 | 141.3044 | 89.9425 | 101.8384 | 145.6588 | 179.6757 | 260.3596 | 332.0679 | 356.9936 |  |  |  | 460.448 | 442.8421 | 403.4075 | 429.1228 | 2.7287 | 2.4233 | 325.647 |  |  | 237.5687 |  |  | 107.2591 | 275.8732 | 355.1891 | 106.9611 | 243.2925 | 750.6496 | 719.6578 | 402.2701 | 393.2376 | 347.2619 | 680.8055 |  | 415.9643 | 366.8835 | 366.923 | 545.0241 | 455.0374 | 465.0047 |  | 665.7691 |  |  | 660.6435 | 717.1367 | 708.7632 | [6 empty] | 543.5089 |  |  | 409.333 |  |  | 327.549 | 414.0734 | 391.383 | 160.333 | 316.0371 | 412.6997 | 241.068 | 357.6599 | 443.1675 | 402.0744 | 406.2178 | 275.6335 | 358.0838 | 325.2053 | 404.2631 | 174.8454 | 320.7833 |  | 409.2457 | 367.8602 | 521.0907 | 232.1479 | 354.9986 | 391.6308 | 250.7801 | 350.4978 | 361.5194 | 417.2552 | 298.4071 | 372.996 | 0.34185 | 18.6641 | 1.9323 | 0.064907 | -39.8487 | 3.1148 | 1228.42 | 0.25 | 3.4339 | -0.49915 | 1.1386 | -0.73224 | 3.2142 | 2.6086 | 4.5566 | 5.4297 | 9.5181 | 13.4428 | 0.52166 | -1.7337 | 4.8284 | 17.2918
42810.4927 | 4551 | 46.249 | 36.3102 | 23.977 | 19.594 | 17.8801 | 19.136 | 21.1254 | 71.4531 | 37.3512 | 24.4264 | 19.0197 | 16.4925 | 15.8616 | 16.0879 | 124.5261 | 183.423 | 273.6424 | 267.552 | 202.6016 | 390.0972 |  |  |  | 105.0197 | 237.4797 | 452.8278 | 428.0073 | 299.8674 | 398.7519 | 171.3258 | 291.914 | 672.8922 | 171.3895 | 327.5224 | 355.145 | 120.189 | 349.9138 |  | 431.5217 | 635.4315 | 667.9862 | 317.4216 |  | 37.7287 | 83.5358 | 39.2143 | 77.0047 | 183.2649 | 233.3625 | 281.8319 | 8.5537 | 50.7917 | 10.8099 | 98.5319 | 9.6911 | 43.319 | 50.7782 | 55.0164 | 15.6383 |  |  | 4.0651 | -0.40601 | 0.60902 | -0.3785 | 4.3608 | 3.2509 | 9.0964 | -5.9076 | 0.57467 | 3.0845 | 10.7293 | -0.00039098 | -0.00044191 | -0.00045834 | 432.8695 | 208.8462 | 108.0778 | 64.9613 | 24.962 | 16.861 | 16.1552 | 48.9097 | 32.656 | 22.0793 | 18.7211 | 17.2874 | 18.022 | 22.0737 | 147.1911 | 135.8569 | 111.4831 | 68.8592 | 60.4582 | 141.125 | 89.8829 | 101.8523 | 145.6918 | 179.7075 | 260.3684 | 332.0398 | 356.9656 |  |  |  | 460.4021 | 442.2847 | 402.5808 | 428.6315 | 2.7479 | 2.8846 | 325.3682 |  |  | 235.8306 |  |  | 107.2705 | 275.8728 | 354.0243 | 106.902 | 243.229 | 750.9286 | 721.0213 | 403.331 | 392.5531 | 347.3482 | 682.7764 |  | 415.9547 | 366.23 | 366.908 | 545.3392 | 454.9258 | 465.396 |  | 665.8552 |  |  | 661.5899 | 718.9695 | 711.4953 | [6 empty] | 515.5039 |  |  | 411.8716 |  |  | 326.9251 | 413.6793 | 392.3782 | 159.7191 | 315.7417 | 412.1786 | 241.5608 | 357.6568 | 443.2938 | 402.3025 | 406.4687 | 275.6771 | 358.0718 | 325.7656 | 404.257 | 174.6379 | 320.5825 |  | 409.1368 | 367.5188 | 520.9731 | 232.5204 | 354.0137 | 390.2847 | 250.7883 | 350.6296 | 361.7886 | 416.8991 | 297.7267 | 372.9688 | 0.5019 | 18.6643 | 1.9322 | 0.064835 | -39.8488 | 3.1148 | 1254.77 | 0.18 | 3.6421 | -0.83864 | 1.0271 | -0.80973 | 3.2752 | 2.8279 | 4.7304 | 5.374 | 9.535 | 13.4212 | 0.99607 | -1.4152 | -4.1215 | 17.3
42810.4927 | 4552 | 46.2463 | 36.316 | 23.9878 | 19.5887 | 17.8851 | 19.1338 | 21.1139 | 71.4725 | 37.369 | 24.4311 | 19.02 | 16.4946 | 15.8553 | 16.0865 | 124.5415 | 183.4241 | 273.6178 | 267.5343 | 202.5834 | 390.0146 |  |  |  | 105.0274 | 237.498 | 453.0057 | 426.7397 | 299.7931 | 398.4435 | 174.0338 | 292.1474 | 672.7941 | 170.9551 | 325.7372 | 353.0581 | 181.7457 | 345.4988 |  | 443.1045 | 632.574 | 665.1853 | 314.1508 |  | 37.6907 | 83.4489 | 39.2128 | 76.8718 | 183.2158 | 233.2188 | 281.8618 | 8.6134 | 50.7895 | 11.0091 | 98.4969 | 9.686 | 43.2875 | 50.793 | 55.0186 | 15.6252 |  |  | 3.7681 | -0.11885 | 0.73914 | -0.31739 | 4.2379 | 3.0085 | 8.7671 | -6.2526 | 0.38299 | 2.6664 | 10.7076 | -0.00040905 | -0.00038441 | -0.00050105 | 431.2038 | 208.8759 | 108.1076 | 64.9938 | 24.9747 | 16.8696 | 16.1538 | 48.925 | 32.6747 | 22.0805 | 18.7363 | 17.2818 | 18.0215 | 22.0785 | 145.3715 | 138.1257 | 113.2979 | 69.8997 | 60.9061 | 141.0205 | 89.8444 | 101.8585 | 145.7196 | 179.7318 | 260.3671 | 332.0171 | 356.9327 |  |  |  | 460.376 | 441.9112 | 401.3206 | 428.8763 | 4.4654 | 3.9176 | 325.8822 |  |  | 238.1967 |  |  | 107.2795 | 275.882 | 352.2407 | 106.9596 | 243.3014 | 751.2929 | 721.1087 | 404.6155 | 393.6416 | 347.8323 | 683.2519 |  | 415.9598 | 368.0185 | 366.8928 | 545.0348 | 454.9185 | 466.3786 |  | 665.5315 |  |  | 662.3987 | 719.9098 | 712.6379 | [6 empty] | 520.9632 |  |  | 414.4852 |  |  | 326.7774 | 413.5614 | 392.7913 | 159.7223 | 315.6776 | 411.8618 | 242.6654 | 357.3684 | 443.0668 | 402.024 | 406.3418 | 275.6525 | 358.2142 | 326.3429 | 404.0908 | 173.9599 | 320.4279 |  | 407.6886 | 367.1925 | 520.8465 | 233.0925 | 353.1745 | 389.9632 | 250.3658 | 350.8174 | 363.0726 | 417.4359 | 297.1591 | 372.6105 | 0.23323 | 18.6643 | 1.9303 | 0.063257 | -39.9147 | 3.1148 | 1260.92 | 0.35 | 3.5058 | -0.45369 | 1.1314 | -0.7414 | 3.2283 | 2.72 | 4.6433 | 5.3613 | 9.484 | 13.4288 | 1.185 | -1.6215 | -1.25 | 17.2902
42810.4927 | 4553 | 46.2555 | 36.3198 | 23.9874 | 19.5905 | 17.877 | 19.1397 | 21.1211 | 71.4962 | 37.3855 | 24.437 | 19.0216 | 16.4922 | 15.8534 | 16.0881 | 124.5489 | 183.4148 | 273.6071 | 267.4819 | 202.55 | 390.0019 |  |  |  | 105.0328 | 237.5064 | 452.9974 | 426.5658 | 298.5563 | 398.1999 | 173.6176 | 295.9558 | 675.4527 | 172.77 | 328.8753 | 353.3005 | 247.0949 | 341.502 |  | 435.6383 | 632.9435 | 664.9268 | 310.1278 |  | 37.7221 | 83.3891 | 39.2155 | 76.6596 | 182.9335 | 233.5473 | 281.7911 | 8.613 | 50.7883 | 11.0767 | 98.4911 | 9.6889 | 43.2532 | 50.8033 | 55.0132 | 15.6245 |  |  | 3.7694 | -0.19442 | 0.90801 | -0.37784 | 4.1466 | 3.1438 | 8.7921 | -6.1435 | 0.8368 | 2.7444 | 10.9151 | -0.00032691 | -0.00039263 | -0.00049941 | 429.7832 | 208.8936 | 108.1167 | 65.0165 | 24.9738 | 16.8687 | 16.1551 | 48.9393 | 32.669 | 22.0876 | 18.7267 | 17.285 | 18.0317 | 22.0739 | 150.728 | 141.2937 | 119.8011 | 68.6907 | 58.5823 | 141.0532 | 89.9106 | 101.8691 | 145.751 | 179.7557 | 260.3608 | 331.9932 | 356.9012 |  |  |  | 460.3634 | 441.6974 | 398.9349 | 428.9305 | 3.8367 | 3.6584 | 328.8493 |  |  | 240.1195 |  |  | 107.2937 | 275.8962 | 351.2209 | 107.0202 | 243.2388 | 751.779 | 721.9687 | 405.1232 | 392.6912 | 348.0815 | 682.78 |  | 416.0058 | 368.0528 | 366.8622 | 544.7239 | 454.8634 | 465.6532 |  | 665.5792 |  |  | 662.4834 | 721.0832 | 713.5705 | [6 empty] | 508.0826 |  |  | 416.2151 |  |  | 326.7151 | 413.4562 | 392.711 | 159.5783 | 315.8398 | 411.8737 | 243.5209 | 356.733 | 443.1397 | 401.7179 | 406.4028 | 275.418 | 358.3014 | 326.8153 | 404.272 | 173.488 | 320.4863 |  | 407.3224 | 366.9013 | 520.746 | 233.5412 | 352.628 | 390.2377 | 250.214 | 350.9151 | 363.9659 | 417.1996 | 297.0158 | 372.4561 | 0.42949 | 18.6644 | 1.9298 | 0.062447 | -39.8965 | 3.1148 | 1284.62 | 0.2 | 3.5057 | -0.58021 | 1.2539 | -0.80886 | 3.1944 | 2.7815 | 4.6514 | 5.3791 | 9.4803 | 13.4311 | 0.59394 | -2.336 | 2.4026 | 17.2872
42810.4927 | 4554 | 46.2687 | 36.3251 | 23.9887 | 19.603 | 17.8735 | 19.1448 | 21.1163 | 71.5098 | 37.3968 | 24.4471 | 19.0276 | 16.4884 | 15.8569 | 16.0926 | 124.5572 | 183.4092 | 273.5777 | 267.3956 | 202.5272 | 389.9248 |  |  |  | 105.0354 | 237.5166 | 452.542 | 426.1706 | 297.2644 | 397.7457 | 169.2348 | 296.8364 | 677.3671 | 174.4736 | 329.3168 | 350.5547 | 314.1512 | 346.7556 |  | 446.1387 | 630.4624 | 662.4659 | 305.2907 |  | 37.8809 | 83.3945 | 39.2059 | 76.4988 | 182.8663 | 233.957 | 282.2224 | 8.5211 | 50.7586 | 11.1075 | 98.5137 | 9.6977 | 43.2321 | 50.7976 | 55.0119 | 15.6286 |  |  | 3.7077 | 0.15319 | 0.67802 | -0.33053 | 4.1683 | 2.5143 | 8.685 | -6.1186 | 0.93487 | 2.6863 | 10.7247 | -0.00033513 | -0.00039591 | -0.00048134 | 429.2386 | 208.9138 | 108.1255 | 65.0384 | 24.9802 | 16.8586 | 16.1557 | 48.948 | 32.6756 | 22.0848 | 18.7294 | 17.2821 | 18.027 | 22.0738 | 156.7138 | 140.8001 | 120.8055 | 70.8187 | 58.8821 | 141.1232 | 89.9613 | 101.8708 | 145.7708 | 179.7722 | 260.3543 | 331.9624 | 356.8516 |  |  |  | 460.2501 | 441.0572 | 398.8028 | 428.276 | 3.6458 | 3.0972 | 328.2691 |  |  | 238.8296 |  |  | 107.294 | 275.9084 | 352.051 | 106.9835 | 243.1856 | 751.9655 | 723.7791 | 403.7047 | 391.6041 | 347.4983 | 683.4884 |  | 416.0366 | 367.9973 | 366.8425 | 544.5679 | 454.7155 | 465.6275 |  | 665.9563 |  |  | 661.8217 | 722.5077 | 714.6393 | [6 empty] | 507.9991 |  |  | 415.8644 |  |  | 326.3546 | 413.7222 | 392.6646 | 158.6393 | 316.1356 | 411.8716 | 243.7929 | 356.4316 | 443.3341 | 401.8027 | 406.8044 | 275.3265 | 358.3344 | 327.0808 | 404.813 | 174.0222 | 320.3995 |  | 408.4719 | 366.9187 | 520.7061 | 232.8687 | 351.9898 | 389.6541 | 250.4699 | 351.0286 | 364.1279 | 416.3656 | 296.4156 | 372.5641 | 0.37113 | 18.6656 | 1.9297 | 0.063395 | -39.9153 | 3.1148 | 1305.69 | 0.23 | 3.4757 | 0.51505 | 1.0835 | -0.75654 | 3.204 | 2.4884 | 4.6249 | 5.3625 | 9.4802 | 13.4184 | -0.062232 | -2.4414 | 6.9918 | 17.2921
42810.4928 | 4555 | 46.272 | 36.3323 | 24.0034 | 19.6005 | 17.8808 | 19.1394 | 21.1164 | 71.5302 | 37.4047 | 24.4523 | 19.0392 | 16.4894 | 15.861 | 16.0991 | 124.5796 | 183.4068 | 273.56 | 267.3691 | 202.5029 | 389.8344 |  |  |  | 105.0432 | 237.5324 | 451.7051 | 425.0747 | 294.6532 | 395.1355 | 169.9011 | 293.3081 | 674.2004 | 173.7842 | 330.4681 | 353.1749 | 120.0598 | 349.8026 |  | 446.647 | 630.0916 | 660.886 | 307.9649 |  | 38.0005 | 83.4516 | 39.1578 | 76.2818 | 182.8303 | 233.8068 | 282.2683 | 8.4591 | 50.74 | 11.0846 | 98.5011 | 9.6923 | 43.2145 | 50.7861 | 55.0192 | 15.6322 |  |  | 3.6045 | -0.024225 | 0.80288 | -0.050598 | 4.3345 | 3.502 | 8.7941 | -5.7749 | 0.37404 | 3.468 | 10.6468 | -0.00036306 | -0.00039591 | -0.00046327 | 428.6307 | 208.9441 | 108.1441 | 65.0605 | 24.9881 | 16.8601 | 16.1561 | 48.9519 | 32.6927 | 22.0941 | 18.7321 | 17.2864 | 18.0329 | 22.0782 | 157.6031 | 136.1578 | 116.1116 | 71.3903 | 58.4639 | 141.0908 | 89.9284 | 101.8762 | 145.803 | 179.8143 | 260.3453 | 331.9379 | 356.8189 |  |  |  | 460.0986 | 441.3216 | 400.8421 | 429.0648 | 3.7846 | 2.7252 | 327.9014 |  |  | 239.0941 |  |  | 107.2837 | 275.9104 | 349.9785 | 106.9808 | 243.1572 | 752.2818 | 723.4497 | 401.9937 | 392.61 | 348.3743 | 683.6564 |  | 415.8457 | 367.0946 | 366.8352 | 544.0372 | 454.6372 | 465.946 |  | 665.8903 |  |  | 662.1255 | 723.08 | 715.0648 | [6 empty] | 492.4012 |  |  | 415.0062 |  |  | 326.421 | 413.6694 | 392.391 | 157.729 | 316.1802 | 411.618 | 243.6983 | 356.1871 | 443.4256 | 401.2632 | 407.1373 | 275.536 | 358.2734 | 327.0136 | 404.9962 | 174.5288 | 320.4237 |  | 407.7679 | 366.5885 | 520.7311 | 232.5532 | 351.4138 | 389.2327 | 250.7788 | 351.0156 | 364.215 | 415.9643 | 295.5123 | 372.4738 | 0.48476 | 18.6653 | 1.9295 | 0.064039 | -39.8719 | 3.1148 | 1348.39 | 0.37 | 3.4203 | -0.20483 | 1.1792 | -0.29602 | 3.2668 | 2.9364 | 4.6532 | 5.3384 | 9.5046 | 13.4241 | -0.16518 | -1.9239 | -3.8641 | 17.2524
42810.4928 | 4556 | 46.2835 | 36.3293 | 24.0051 | 19.5945 | 17.8894 | 19.1414 | 21.1134 | 71.5425 | 37.4236 | 24.4575 | 19.0357 | 16.4989 | 15.861 | 16.0958 | 124.5883 | 183.3917 | 273.55 | 267.3404 | 202.4835 | 389.7729 |  |  |  | 105.0459 | 237.5459 | 451.65 | 425.6931 | 295.2998 | 394.7702 | 168.2126 | 291.4696 | 671.4091 | 169.8189 | 324.5459 | 354.3836 | 34.4 | 303.1261 |  | 432.2122 | 632.6768 | 663.5331 | 308.5313 |  | 37.9798 | 83.4264 | 39.0944 | 76.0339 | 182.4082 | 233.6564 | 281.8803 | 8.2822 | 50.7309 | 10.8 | 98.4572 | 9.6971 | 43.1911 | 50.7755 | 55.0287 | 15.6244 |  |  | 3.4764 | 0.006659 | 0.84953 | 0.22671 | 4.3509 | 2.9073 | 8.4366 | -5.8952 | 0.61631 | 2.8107 | 10.65 | -0.00039098 | -0.00039591 | -0.00048462 | 428.4342 | 208.9809 | 108.1674 | 65.0909 | 25.0043 | 16.8674 | 16.1547 | 48.979 | 32.7055 | 22.105 | 18.7443 | 17.2878 | 18.0409 | 22.0849 | 155.3948 | 134.4528 | 115.5387 | 72.8146 | 60.1068 | 141.0396 | 89.9196 | 101.8906 | 145.8326 | 179.8402 | 260.3461 | 331.9138 | 356.784 |  |  |  | 459.9706 | 441.7734 | 402.4955 | 430.0295 | 3.6691 | 2.339 | 328.4398 |  |  | 238.8627 |  |  | 107.297 | 275.9076 | 348.5781 | 106.978 | 243.1272 | 752.6625 | 723.0069 | 402.379 | 394.0155 | 349.3272 | 682.6852 |  | 415.6428 | 367.0391 | 366.7853 | 543.7156 | 454.5469 | 466.0227 |  | 665.8762 |  |  | 661.4252 | 722.4476 | 714.3503 | [6 empty] | 490.7872 |  |  | 415.6834 |  |  | 326.5034 | 413.7112 | 392.5127 | 157.885 | 316.0473 | 411.3708 | 242.8367 | 355.5537 | 443.3616 | 401.123 | 407.0872 | 276.0141 | 358.1685 | 326.6092 | 404.7037 | 175.2689 | 320.4663 |  | 407.8263 | 365.9392 | 520.7858 | 233.2551 | 350.976 | 389.3981 | 250.5073 | 350.8953 | 364.2003 | 415.4364 | 294.7699 | 372.4759 | 0.35206 | 18.6666 | 1.9293 | 0.065465 | -39.8295 | 3.1148 | 1364.31 | 0.35 | 3.3581 | 0.10739 | 1.2129 | 0.62658 | 3.2725 | 2.675 | 4.5569 | 5.3447 | 9.5018 | 13.4226 | 0.073675 | -1.8613 | -7.1075 | 17.2106
42810.4928 | 4557 | 46.2856 | 36.3274 | 24.0114 | 19.6022 | 17.8826 | 19.1391 | 21.1209 | 71.5598 | 37.429 | 24.4591 | 19.0367 | 16.4944 | 15.8612 | 16.0959 | 124.6016 | 183.387 | 273.5294 | 267.2954 | 202.4556 | 389.7215 |  |  |  | 105.0384 | 237.5568 | 451.9071 | 426.191 | 297.354 | 396.3961 | 169.9316 | 291.6144 | 669.751 | 170.0337 | 324.7852 | 347.9678 | 207.0101 | 345.7575 |  | 422.4184 | 634.525 | 666.3431 | 310.6401 |  | 37.8191 | 83.3222 | 39.0829 | 75.9321 | 181.881 | 233.718 | 281.8413 | 8.1811 | 50.7212 | 10.5127 | 98.4275 | 9.6913 | 43.1813 | 50.7737 | 55.0298 | 15.6168 |  |  | 3.1984 | -0.076793 | 0.92904 | -0.2865 | 4.5021 | 3.1603 | 8.3926 | -5.5988 | 0.69649 | 2.6215 | 10.8745 | -0.00035648 | -0.00037455 | -0.00041562 | 428.1677 | 209.01 | 108.1757 | 65.113 | 25.012 | 16.8728 | 16.1565 | 48.9905 | 32.7108 | 22.1073 | 18.7503 | 17.2894 | 18.0397 | 22.09 | 156.7922 | 132.803 | 113.0239 | 73.3042 | 61.6967 | 141.0705 | 89.8763 | 101.8938 | 145.8527 | 179.8574 | 260.3409 | 331.891 | 356.7457 |  |  |  | 459.8676 | 441.8561 | 402.7219 | 429.9672 | 2.8867 | 2.8592 | 328.0583 |  |  | 236.7677 |  |  | 107.3054 | 275.9125 | 350.4772 | 106.9528 | 243.1215 | 752.9507 | 724.2669 | 402.4655 | 394.7267 | 349.4524 | 682.5338 |  | 415.5239 | 366.3867 | 366.7564 | 543.7774 | 454.422 | 465.4144 |  | 666.1776 |  |  | 662.1772 | 723.2701 | 715.4675 | [6 empty] | 491.5437 |  |  | 415.2588 |  |  | 326.5324 | 413.3739 | 392.6577 | 158.2441 | 315.755 | 411.3464 | 242.2573 | 354.7011 | 443.5456 | 400.9688 | 406.911 | 276.3117 | 358.3073 | 326.2407 | 404.2273 | 175.4418 | 320.3454 |  | 407.7053 | 365.6957 | 520.8222 | 233.1676 | 350.4301 | 390.5179 | 249.8499 | 350.7827 | 364.0896 | 414.8778 | 294.7332 | 372.6482 | 0.52155 | 18.6654 | 1.928 | 0.064567 | -39.7752 | 3.1149 | 1370.38 | 0.34 | 3.225 | -0.36462 | 1.2682 | -0.70428 | 3.329 | 2.7892 | 4.5453 | 5.3368 | 9.5174 | 13.4066 | -0.077644 | -1.5872 | 0.13528 | 17.2003
42810.4928 | 4558 | 46.2969 | 36.3334 | 24.0129 | 19.6078 | 17.8915 | 19.1407 | 21.1195 | 71.5809 | 37.4453 | 24.4691 | 19.0384 | 16.4993 | 15.8654 | 16.0957 | 124.6053 | 183.3776 | 273.5085 | 267.2376 | 202.4213 | 389.9127 |  |  |  | 105.0384 | 237.5663 | 451.8306 | 425.7763 | 296.7566 | 396.674 | 167.2876 | 285.415 | 664.7433 | 170.9058 | 326.9648 | 350.1164 | 291.4923 | 347.4521 |  | 446.6073 | 632.9707 | 666.6081 | 312.0224 |  | 37.8428 | 83.3352 | 39.0588 | 75.9023 | 181.0307 | 233.3037 | 281.6153 | 8.067 | 50.7193 | 10.2643 | 98.4286 | 9.6999 | 43.1595 | 50.7831 | 55.0352 | 15.6193 |  |  | 3.2779 | -0.013713 | 1.0624 | 0.028258 | 3.9461 | 2.9145 | 8.9084 | -5.8045 | 0.43884 | 2.6339 | 10.9892 | -0.00030884 | -0.00037784 | -0.00046819 | 427.0226 | 209.0287 | 108.1833 | 65.1348 | 25.0168 | 16.8701 | 16.1618 | 48.9958 | 32.7186 | 22.1034 | 18.7451 | 17.2937 | 18.0444 | 22.0759 | 157.4098 | 133.8887 | 112.4117 | 70.7104 | 60.8883 | 141.0297 | 89.8567 | 101.8981 | 145.8801 | 179.8806 | 260.337 | 331.8647 | 356.7153 |  |  |  | 459.7764 | 441.0755 | 401.611 | 427.6429 | 4.1704 | 2.9429 | 327.2836 |  |  | 236.4051 |  |  | 107.3089 | 275.9171 | 350.3925 | 106.9816 | 243.0979 | 753.1029 | 724.4954 | 400.592 | 392.6559 | 347.987 | 682.4375 |  | 415.3814 | 366.87 | 366.7512 | 543.6449 | 454.2855 | 465.9568 |  | 666.2201 |  |  | 662.6711 | 723.7776 | 716.1402 | [6 empty] | 491.121 |  |  | 413.3526 |  |  | 326.448 | 412.8155 | 392.3875 | 157.9961 | 315.5325 | 411.2455 | 242.8584 | 354.917 | 443.1853 | 400.4605 | 406.6921 | 276.3375 | 358.4103 | 326.0852 | 404.1924 | 175.5374 | 320.2999 |  | 405.0655 | 366.0144 | 520.8122 | 232.896 | 350.1434 | 391.4739 | 249.6557 | 350.7319 | 364.2952 | 415.0189 | 295.254 | 372.9001 | 0.66195 | 18.6667 | 1.9258 | 0.062411 | -39.7936 | 3.1149 | 1371.32 | 0.23 | 3.2655 | -0.15408 | 1.3562 | 0.22119 | 3.1155 | 2.6774 | 4.681 | 5.325 | 9.5035 | 13.3945 | -0.15147 | -1.5215 | 5.1931 | 17.2541
42810.4928 | 4559 | 46.3008 | 36.3408 | 24.0187 | 19.6124 | 17.8959 | 19.1486 | 21.1155 | 71.6048 | 37.4608 | 24.4753 | 19.0447 | 16.4994 | 15.8639 | 16.0921 | 124.6272 | 183.3866 | 273.5038 | 267.2067 | 202.4351 | 389.5469 |  |  |  | 105.0485 | 237.5773 | 451.6048 | 425.8799 | 295.3567 | 394.733 | 169.6578 | 289.3932 | 671.2576 | 170.4067 | 325.321 | 348.1509 | 341.6245 | 348.4587 |  | 447.8355 | 629.9373 | 663.4644 | 307.481 |  | 37.8924 | 83.3641 | 39.0447 | 75.882 | 180.5301 | 233.0632 | 281.5005 | 7.9848 | 50.6908 | 10.0587 | 98.4695 | 9.6841 | 43.1401 | 50.7919 | 55.0352 | 15.6193 |  |  | 3.981 | 0.044115 | 0.77068 | -0.030226 | 4.1748 | 2.9934 | 8.3972 | -5.5554 | 0.074742 | 2.7493 | 10.84 | -0.00040905 | -0.00041727 | -0.00047312 | 425.066 | 209.0618 | 108.2105 | 65.1593 | 25.0276 | 16.8741 | 16.1547 | 49.01 | 32.7318 | 22.1111 | 18.7439 | 17.29 | 18.0394 | 22.0739 | 160.3103 | 135.1751 | 110.0344 | 70.1177 | 61.5633 | 141.0519 | 89.7821 | 101.9038 | 145.9068 | 179.9129 | 260.3347 | 331.8275 | 356.669 |  |  |  | 459.7887 | 440.1777 | 400.4585 | 425.9269 | 3.7925 | 3.4501 | 327.7865 |  |  | 237.9977 |  |  | 107.3093 | 275.9195 | 347.6612 | 106.8815 | 243.0618 | 753.314 | 723.098 | 397.7796 | 392.5876 | 347.3791 | 682.5839 |  | 415.2451 | 366.7622 | 366.7401 | 543.3787 | 454.2343 | 466.3054 |  | 666.556 |  |  | 662.5684 | 723.8421 | 716.0342 | [6 empty] | 490.7688 |  |  | 413.2 |  |  | 326.6242 | 412.5467 | 391.9184 | 157.5746 | 315.1549 | 410.9654 | 243.7318 | 355.1838 | 442.7401 | 400.3699 | 406.6394 | 276.2179 | 358.555 | 326.0974 | 403.9766 | 176.2298 | 320.222 |  | 403.6837 | 366.1738 | 520.7446 | 233.7401 | 349.9934 | 392.2214 | 249.8435 | 350.7582 | 364.5704 | 414.8758 | 295.8119 | 373.136 | 0.45433 | 18.6667 | 1.9267 | 0.063185 | -39.7669 | 3.1149 | 1355.15 | 0.39 | 3.5935 | 0.27637 | 1.1552 | -0.22877 | 3.2037 | 2.7128 | 4.5436 | 5.307 | 9.5055 | 13.396 | -0.47091 | -1.2665 | 9.0477 | 17.3033
42810.4928 | 4560 | 46.3149 | 36.3501 | 24.0278 | 19.6164 | 17.8927 | 19.1453 | 21.1199 | 71.6291 | 37.4743 | 24.4842 | 19.0528 | 16.5009 | 15.8683 | 16.0984 | 124.6461 | 183.3727 | 273.4716 | 267.2075 | 202.3634 | 389.643 |  |  |  | 105.0516 | 237.5937 | 451.4502 | 426.2016 | 295.9168 | 392.7019 | 173.0258 | 293.2472 | 673.3516 | 170.2345 | 323.9057 | 347.2047 | 226.4007 | 349.3086 |  | 443.6426 | 629.7327 | 662.0684 | 305.5762 |  | 37.9949 | 83.3878 | 39.025 | 75.6947 | 180.6063 | 233.0797 | 281.4461 | 7.9265 | 50.6894 | 9.9418 | 98.5027 | 9.6831 | 43.1205 | 50.7827 | 55.0325 | 15.6051 |  |  | 4.3234 | -0.28181 | 0.84099 | -0.090026 | 4.5881 | 3.3199 | 8.6147 | -5.6757 | 0.79262 | 1.8467 | 10.8614 | -0.0004107 | -0.0003647 | -0.00051912 | 422.8822 | 209.0771 | 108.2245 | 65.1873 | 25.044 | 16.8728 | 16.1626 | 49.0266 | 32.7297 | 22.1147 | 18.747 | 17.2907 | 18.044 | 22.0802 | 161.9805 | 137.5998 | 114.619 | 74.1558 | 60.9707 | 140.9591 | 89.7784 | 101.912 | 145.9428 | 179.9304 | 260.3272 | 331.8066 | 356.6379 |  |  |  | 459.7632 | 440.7885 | 400.6883 | 427.2244 | 2.9236 | 3.0837 | 330.7526 |  |  | 239.6919 |  |  | 107.3164 | 275.9356 | 347.0265 | 106.9929 | 243.0981 | 753.4863 | 721.3666 | 399.5538 | 391.9221 | 346.0792 | 681.349 |  | 415.1012 | 366.6944 | 366.6935 | 543.2686 | 454.137 | 465.3933 |  | 666.4533 |  |  | 661.1207 | 721.6852 | 713.154 | [6 empty] | 491.6516 |  |  | 412.3687 |  |  | 326.8007 | 412.1875 | 391.4953 | 158.1367 | 314.9588 | 410.8545 | 243.7678 | 354.4003 | 442.4145 | 400.2201 | 406.5128 | 275.9296 | 358.5961 | 326.0074 | 403.5818 | 176.0368 | 319.8936 |  | 403.593 | 365.6453 | 520.6976 | 233.8548 | 349.8885 | 393.1562 | 249.9905 | 350.8044 | 364.6604 | 414.6229 | 295.5407 | 373.2694 | 0.37671 | 18.6674 | 1.9267 | 0.065096 | -39.7693 | 3.1149 | 1340.43 | 0.27 | 3.7391 | -0.69855 | 1.2067 | -0.39482 | 3.3586 | 2.857 | 4.6021 | 5.3267 | 9.5034 | 13.3879 | -0.66831 | -1.7764 | 1.3317 | 17.2642
42810.4928 | 4561 | 46.3193 | 36.3519 | 24.0376 | 19.6146 | 17.889 | 19.1453 | 21.1143 | 71.6372 | 37.4814 | 24.4914 | 19.0515 | 16.5016 | 15.8705 | 16.103 | 124.6617 | 183.3798 | 273.4721 | 267.0925 | 202.3374 | 389.6633 |  |  |  | 105.0677 | 237.6103 | 452.0104 | 426.8374 | 296.0714 | 394.3071 | 171.9419 | 295.8318 | 675.2563 | 172.5713 | 325.9111 | 347.5279 | 250.9836 | 348.0203 |  | 450.6397 | 628.0675 | 660.5644 | 305.3562 |  | 37.932 | 83.365 | 39.043 | 75.6633 | 180.7016 | 233.456 | 281.1503 | 8.0161 | 50.6704 | 9.8118 | 98.5365 | 9.6904 | 43.1274 | 50.7786 | 55.0223 | 15.6097 |  |  | 2.7588 | -0.23976 | 1.0591 | -0.047314 | 4.4258 | 3.2161 | 9.009 | -5.7059 | 0.65095 | 2.3582 | 10.8817 | -0.00037127 | -0.00043041 | -0.00049448 | 420.6609 | 209.1092 | 108.2332 | 65.2107 | 25.043 | 16.8724 | 16.1538 | 49.0269 | 32.737 | 22.1149 | 18.7435 | 17.2873 | 18.0386 | 22.0742 | 155.7855 | 135.9603 | 115.3309 | 73.7805 | 61.499 | 140.7925 | 89.7511 | 101.9233 | 145.9633 | 179.9612 | 260.3209 | 331.7838 | 356.6048 |  |  |  | 459.6084 | 441.71 | 402.0817 | 427.8463 | 2.9615 | 2.9932 | 329.773 |  |  | 240.8272 |  |  | 107.3339 | 275.9254 | 347.9447 | 107.034 | 243.0114 | 753.8466 | 719.6498 | 397.8155 | 393.3748 | 347.0418 | 679.7082 |  | 414.987 | 365.9863 | 366.6541 | 543.1098 | 454.1152 | 464.8695 |  | 666.8616 |  |  | 658.2633 | 720.189 | 710.81 | [6 empty] | 496.1553 |  |  | 408.8671 |  |  | 326.073 | 411.7761 | 391.6519 | 157.6677 | 315.0093 | 411.2489 | 242.8638 | 354.3429 | 442.2378 | 400.4724 | 406.6484 | 275.7205 | 358.481 | 325.9031 | 403.5792 | 175.4671 | 319.7012 |  | 405.1406 | 365.2704 | 520.6162 | 233.7111 | 349.7073 | 393.4499 | 250.2883 | 350.6501 | 364.4516 | 414.3296 | 294.6667 | 373.1911 | 0.30179 | 18.6673 | 1.9262 | 0.065624 | -39.8054 | 3.1148 | 1335.9 | 0.33 | 2.9905 | -0.64431 | 1.3542 | -0.28622 | 3.2999 | 2.813 | 4.708 | 5.3606 | 9.5196 | 13.3898 | -0.0011605 | -1.8588 | 2.7687 | 17.2288
42810.4928 | 4562 | 46.3239 | 36.3502 | 24.0317 | 19.6184 | 17.8864 | 19.1437 | 21.1099 | 71.6586 | 37.4956 | 24.5008 | 19.0533 | 16.5037 | 15.8686 | 16.0996 | 124.6598 | 183.3663 | 273.4243 | 267.0608 | 202.2998 | 389.6445 |  |  |  | 105.0622 | 237.6094 | 452.2442 | 427.0158 | 295.8745 | 395.0802 | 170.0241 | 292.7589 | 673.7126 | 175.0845 | 329.6422 | 351.2628 | 235.9095 | 346.2769 |  | 449.4562 | 628.822 | 659.5571 | 301.3164 |  | 37.8169 | 83.325 | 38.9895 | 75.58 | 180.263 | 233.6329 | 280.8181 | 8.18 | 50.6652 | 9.6998 | 98.5865 | 9.6733 | 43.1332 | 50.7853 | 55.0281 | 15.6027 |  |  | 2.9034 | 0.11968 | 1.027 | 0.20436 | 4.3766 | 3.6426 | 8.7777 | -6.4064 | 0.56183 | 2.8986 | 10.6357 | -0.00037948 | -0.00039098 | -0.00047476 | 419.0551 | 209.1374 | 108.2474 | 65.2311 | 25.0505 | 16.8716 | 16.1544 | 49.0443 | 32.74 | 22.1186 | 18.749 | 17.2876 | 18.0396 | 22.0682 | 151.9719 | 132.3837 | 112.4961 | 72.4667 | 59.4245 | 140.5895 | 89.6984 | 101.9297 | 145.9955 | 179.9896 | 260.3207 | 331.755 | 356.574 |  |  |  | 459.5199 | 441.9927 | 402.6985 | 427.4868 | 2.7747 | 2.1404 | 328.2734 |  |  | 238.1634 |  |  | 107.3422 | 275.9413 | 347.4752 | 107.0101 | 243.0178 | 754.1146 | 718.7345 | 398.8524 | 393.7461 | 346.7221 | 678.1576 |  | 414.929 | 367.1084 | 366.6245 | 542.9094 | 454.1052 | 465.0827 |  | 666.9294 |  |  | 656.9442 | 719.615 | 710.7674 | [6 empty] | 556.1833 |  |  | 410.1406 |  |  | 326.413 | 412.0257 | 391.4363 | 157.7831 | 314.8823 | 411.4308 | 243.418 | 354.4508 | 442.3193 | 400.5472 | 406.68 | 275.7465 | 358.4529 | 325.992 | 403.4056 | 174.9865 | 319.7471 |  | 405.703 | 364.9496 | 520.5819 | 233.3651 | 349.6459 | 393.5201 | 251.1154 | 350.7436 | 364.1058 | 414.5586 | 294.3538 | 372.9566 | 0.47706 | 18.6696 | 1.9253 | 0.065154 | -39.7821 | 3.1148 | 1324.44 | 0.27 | 3.0696 | 0.4552 | 1.3334 | 0.59481 | 3.282 | 2.9942 | 4.648 | 5.3978 | 9.4858 | 13.3942 | 0.39675 | -1.5502 | 1.9908 | 17.2285
42810.4928 | 4563 | 46.3316 | 36.3533 | 24.0369 | 19.6185 | 17.8874 | 19.1489 | 21.1141 | 71.6727 | 37.512 | 24.4981 | 19.0479 | 16.4982 | 15.8694 | 16.0987 | 124.6775 | 183.3468 | 273.419 | 267.0178 | 202.2819 | 389.585 |  |  |  | 105.066 | 237.6252 | 452.5638 | 428.3092 | 296.2013 | 396.3796 | 169.2846 | 290.7277 | 668.6559 | 167.7905 | 328.3017 | 353.2793 | 188.0701 | 209.9344 |  | 448.0169 | 627.5371 | 658.6718 | 299.756 |  | 37.7875 | 83.3705 | 38.9124 | 75.4623 | 180.134 | 233.8304 | 280.5612 | 8.2058 | 50.6776 | 9.7242 | 98.6676 | 9.675 | 43.1213 | 50.7923 | 55.0478 | 15.6024 |  |  | 3.9114 | -0.35935 | 0.83902 | -0.22408 | 4.1361 | 2.9434 | 8.2999 | -6.2638 | 0.66185 | 2.8577 | 10.8326 | -0.00042055 | -0.00032527 | -0.00044684 | 417.5785 | 209.1612 | 108.2607 | 65.2607 | 25.0655 | 16.8839 | 16.1588 | 49.0629 | 32.7513 | 22.1256 | 18.7553 | 17.2917 | 18.0444 | 22.0797 | 149.3876 | 130.0855 | 107.0016 | 70.2367 | 56.9785 | 140.386 | 89.5938 | 101.9273 | 146.0258 | 180.0196 | 260.3206 | 331.7329 | 356.5361 |  |  |  | 459.4559 | 441.599 | 401.6625 | 427.0537 | 4.1003 | 2.2372 | 327.9322 |  |  | 240.4115 |  |  | 107.3315 | 275.9505 | 348.583 | 107.0028 | 242.9715 | 754.2382 | 717.8567 | 397.3636 | 394.9555 | 345.0262 | 676.6989 |  | 414.8669 | 367.209 | 366.5527 | 542.9923 | 454.1048 | 464.7635 |  | 666.9857 |  |  | 655.623 | 718.6119 | 709.971 | [6 empty] | 556.1549 |  |  | 407.4998 |  |  | 326.5214 | 412.459 | 391.0755 | 157.1185 | 314.9373 | 411.421 | 243.528 | 353.6017 | 443.013 | 400.5793 | 406.3707 | 275.8764 | 358.3536 | 325.8969 | 403.0364 | 174.8698 | 319.757 |  | 403.9026 | 364.7052 | 520.5496 | 232.9387 | 349.4748 | 393.5458 | 251.1828 | 350.8671 | 363.8918 | 414.826 | 294.2934 | 373.1051 | 0.24786 | 18.6688 | 1.9236 | 0.063113 | -39.8335 | 3.1149 | 1306.98 | 0.24 | 3.5663 | -0.78881 | 1.2053 | -0.62289 | 3.1912 | 2.6921 | 4.5206 | 5.432 | 9.4768 | 13.3919 | 0.65802 | -0.9525 | -0.53663 | 17.233
42810.4929 | 4564 | 46.346 | 36.3604 | 24.0411 | 19.6208 | 17.8868 | 19.1504 | 21.1142 | 71.694 | 37.5271 | 24.5146 | 19.0582 | 16.5067 | 15.8739 | 16.1015 | 124.6943 | 183.3573 | 273.4032 | 266.9789 | 202.2541 | 389.4541 |  |  |  | 105.0771 | 237.6511 | 452.2988 | 427.989 | 294.5101 | 395.4228 | 167.7365 | 291.4866 | 669.2818 | 169.484 | 325.3462 | 348.6301 | 286.8622 | 338.2485 |  | 418.0316 | 632.5602 | 663.5669 | 302.8008 |  | 37.8082 | 83.3723 | 38.9627 | 75.4195 | 180.3172 | 234.1905 | 280.4678 | 8.1025 | 50.6634 | 9.7972 | 98.7111 | 9.6657 | 43.1169 | 50.8022 | 55.0665 | 15.6061 |  |  | 2.9277 | -0.10965 | 0.87319 | -0.001314 | 4.4778 | 2.9171 | 8.7711 | -5.7815 | 1.1195 | 2.6926 | 10.8372 | -0.00036306 | -0.00035813 | -0.00047641 | 416.5627 | 209.1887 | 108.2807 | 65.2881 | 25.0765 | 16.8866 | 16.1572 | 49.0852 | 32.7621 | 22.132 | 18.7519 | 17.2948 | 18.0434 | 22.0795 | 153.6496 | 133.6331 | 107.4572 | 69.5202 | 58.0256 | 140.3598 | 89.5308 | 101.935 | 146.0549 | 180.0459 | 260.3104 | 331.6984 | 356.4915 |  |  |  | 459.4699 | 441.5005 | 401.0275 | 427.697 | 3.1545 | 3.1661 | 327.8586 |  |  | 240.8339 |  |  | 107.3474 | 275.954 | 347.1737 | 107.0035 | 242.9184 | 754.3922 | 718.5106 | 397.5307 | 395.6277 | 346.0066 | 675.8134 |  | 414.7571 | 367.7558 | 366.4748 | 543.3769 | 454.1782 | 464.8838 |  | 666.8483 |  |  | 655.4931 | 718.4609 | 710.4943 | [6 empty] | 556.0991 |  |  | 408.5522 |  |  | 327.0455 | 413.0181 | 391.3501 | 157.1232 | 314.9239 | 411.3599 | 242.9077 | 353.6103 | 443.5607 | 400.9277 | 406.3762 | 275.9605 | 358.1192 | 325.6536 | 402.507 | 174.4814 | 319.8119 |  | 402.2555 | 364.3194 | 520.5514 | 232.3073 | 349.1877 | 393.5786 | 251.2078 | 350.8487 | 364.1821 | 414.9012 | 293.4586 | 373.2174 | 0.46435 | 18.6694 | 1.9241 | 0.063489 | -39.772 | 3.1149 | 1303.41 | 0.26 | 3.0832 | -0.43573 | 1.2296 | -0.047699 | 3.3216 | 2.681 | 4.6488 | 5.4455 | 9.4548 | 13.3896 | 0.18114 | -1.0108 | 5.1339 | 17.2168
42810.4929 | 4565 | 46.345 | 36.3602 | 24.0373 | 19.622 | 17.8862 | 19.1444 | 21.1075 | 71.7163 | 37.5323 | 24.5175 | 19.0648 | 16.4945 | 15.865 | 16.0951 | 124.7167 | 183.3569 | 273.3827 | 266.9344 | 202.2355 | 389.3619 |  |  |  | 105.0832 | 237.6603 | 452.385 | 428.7545 | 297.1936 | 396.801 | 165.1328 | 290.2362 | 669.7967 | 170.8571 | 325.4247 | 347.2506 | 103.2358 | 345.9389 |  | 427.4529 | 631.982 | 666.1472 | 304.6789 |  | 37.6915 | 83.3435 | 38.9617 | 75.2454 | 180.1 | 233.8966 | 280.3819 | 8.1807 | 50.6633 | 9.8915 | 98.6902 | 9.6684 | 43.124 | 50.805 | 55.0751 | 15.5978 |  |  | 3.2359 | -0.018969 | 0.88764 | -0.055854 | 3.9987 | 2.511 | 8.0233 | -5.702 | 0.67022 | 2.8875 | 10.7732 | -0.00035648 | -0.00040412 | -0.00048134 | 415.3684 | 209.2194 | 108.2996 | 65.3133 | 25.0903 | 16.8847 | 16.1617 | 49.1016 | 32.7741 | 22.1364 | 18.7598 | 17.3028 | 18.053 | 22.0773 | 157.9458 | 138.2464 | 111.8859 | 71.871 | 59.7257 | 140.3558 | 89.4987 | 101.9455 | 146.0834 | 180.0762 | 260.307 | 331.6742 | 356.4564 |  |  |  | 459.51 | 441.0939 | 400.0113 | 427.8504 | 3.1444 | 2.7654 | 330.5261 |  |  | 242.6242 |  |  | 107.3684 | 275.9734 | 349.6255 | 107.0231 | 242.8211 | 755.2893 | 719.0229 | 398.5644 | 397.2976 | 347.268 | 675.1243 |  | 414.6128 | 368.6653 | 366.4119 | 543.4884 | 454.2767 | 464.7309 |  | 667.1767 |  |  | 655.8491 | 719.0611 | 711.293 | [6 empty] | 555.9177 |  |  | 410.1657 |  |  | 327.6945 | 413.0135 | 391.2606 | 157.4973 | 314.7021 | 411.5388 | 242.4858 | 354.0906 | 444.0458 | 401.3954 | 406.6962 | 275.8292 | 357.7141 | 325.4431 | 402.5605 | 173.9032 | 319.8263 |  | 404.5832 | 364.1255 | 520.5154 | 232.4094 | 348.8743 | 393.5732 | 251.1539 | 350.6998 | 364.0558 | 414.368 | 293.2357 | 373.1146 | 0.46512 | 18.6681 | 1.9243 | 0.065291 | -39.8413 | 3.1148 | 1302.79 | 0.24 | 3.2448 | -0.18122 | 1.2397 | -0.31097 | 3.138 | 2.4867 | 4.445 | 5.45 | 9.4241 | 13.3979 | -0.29673 | -1.5068 | -4.4577 | 17.2172
42810.4929 | 4566 | 46.3507 | 36.3572 | 24.0327 | 19.6136 | 17.8786 | 19.1411 | 21.1049 | 71.7269 | 37.5415 | 24.5157 | 19.0605 | 16.4937 | 15.8635 | 16.0936 | 124.7299 | 183.352 | 273.3688 | 266.9024 | 202.2325 | 389.3336 |  |  |  | 105.0925 | 237.681 | 452.4384 | 429.2268 | 298.3257 | 398.4521 | 167.5096 | 289.0255 | 667.3298 | 168.4294 | 323.6251 | 346.3004 | 169.0058 | 344.7678 |  | 444.896 | 628.7922 | 663.0437 | 303.4213 |  | 37.5703 | 83.316 | 38.8995 | 74.9506 | 179.9857 | 233.6345 | 280.1623 | 8.332 | 50.6661 | 9.9923 | 98.6133 | 9.6733 | 43.1397 | 50.8132 | 55.0969 | 15.6019 |  |  | 3.6137 | -0.053797 | 0.91327 | -0.025626 | 4.0605 | 3.3659 | 8.7803 | -5.9326 | 0.56377 | 3.2607 | 10.7359 | -0.00038934 | -0.0003877 | -0.00048462 | 413.5175 | 209.2352 | 108.3113 | 65.3215 | 25.0855 | 16.8821 | 16.1571 | 49.1017 | 32.7716 | 22.1353 | 18.7547 | 17.2919 | 18.0513 | 22.0752 | 158.3769 | 136.5077 | 112.56 | 72.254 | 61.3018 | 140.3025 | 89.4725 | 101.953 | 146.1183 | 180.1072 | 260.3059 | 331.6442 | 356.4296 |  |  |  | 459.4141 | 441.0694 | 400.7791 | 428.1283 | 3.6337 | 1.4765 | 332.8854 |  |  | 244.7235 |  |  | 107.3542 | 275.9658 | 352.6684 | 107.0301 | 242.8183 | 755.2241 | 719.6418 | 398.9657 | 395.3188 | 346.2662 | 675.8016 |  | 414.4852 | 367.5634 | 366.3623 | 543.3893 | 454.33 | 465.0691 |  | 667.599 |  |  | 656.3082 | 720.0597 | 712.4261 | [6 empty] | 555.4794 |  |  | 411.9636 |  |  | 327.2396 | 413.3874 | 391.4114 | 157.6625 | 314.5841 | 411.625 | 242.2346 | 353.6346 | 444.3602 | 401.7665 | 406.4633 | 275.7358 | 357.5205 | 325.5741 | 402.9224 | 173.7368 | 319.7508 |  | 405.5492 | 364.0107 | 520.4717 | 232.7761 | 348.8703 | 393.7864 | 250.7054 | 350.5918 | 364.3207 | 413.8385 | 293.8704 | 373.056 | 0.43969 | 18.6689 | 1.9234 | 0.065834 | -39.854 | 3.1148 | 1297.2 | 0.23 | 3.4332 | -0.30518 | 1.2574 | -0.21063 | 3.1613 | 2.8783 | 4.6487 | 5.4182 | 9.4504 | 13.4067 | -0.35141 | -1.5849 | -1.5666 | 17.1983
42810.4929 | 4567 | 46.3584 | 36.3586 | 24.0402 | 19.6179 | 17.8801 | 19.1404 | 21.1051 | 71.7385 | 37.5516 | 24.522 | 19.0612 | 16.5008 | 15.8628 | 16.0899 | 124.7385 | 183.3386 | 273.3499 | 266.8711 | 202.2058 | 389.2816 |  |  |  | 105.0911 | 237.6902 | 452.8703 | 429.475 | 299.8224 | 398.6393 | 172.9848 | 291.5837 | 668.2389 | 169.4534 | 323.305 | 344.4969 | 234.5778 | 344.3862 |  | 443.0577 | 628.2063 | 660.8614 | 301.0146 |  | 37.5891 | 83.3432 | 38.9173 | 74.709 | 180.2426 | 234.3273 | 280.1236 | 8.2973 | 50.6827 | 9.9566 | 98.5364 | 9.6841 | 43.141 | 50.8003 | 55.1158 | 15.6059 |  |  | 3.8923 | -0.15039 | 0.91327 | -0.098566 | 4.1137 | 2.5695 | 8.528 | -6.2822 | 0.41646 | 2.8384 | 10.8511 | -0.0004107 | -0.00039098 | -0.00048298 | 411.2438 | 209.2702 | 108.3233 | 65.3495 | 25.0939 | 16.8795 | 16.156 | 49.1135 | 32.7864 | 22.1427 | 18.758 | 17.2883 | 18.0508 | 22.0707 | 157.5723 | 129.588 | 102.8475 | 68.6172 | 58.2402 | 140.2149 | 89.3634 | 101.9547 | 146.1472 | 180.1305 | 260.3011 | 331.6197 | 356.3975 |  |  |  | 459.2993 | 441.1343 | 400.1274 | 427.4155 | 2.7907 | 1.5446 | 331.8131 |  |  | 243.4386 |  |  | 107.3702 | 275.9845 | 354.9419 | 106.9771 | 242.8369 | 754.8492 | 720.9167 | 400.9172 | 394.6219 | 346.1235 | 675.9771 |  | 414.326 | 367.4104 | 366.3137 | 543.2672 | 454.3503 | 464.4888 |  | 667.747 |  |  | 656.4995 | 721.0631 | 713.8033 | [6 empty] | 555.3454 |  |  | 412.1763 |  |  | 326.4792 | 413.4391 | 391.2762 | 157.9952 | 314.485 | 412.067 | 241.8488 | 352.7416 | 444.5191 | 401.6481 | 406.4278 | 275.605 | 357.2609 | 325.8042 | 403.1762 | 173.0545 | 319.4454 |  | 405.0398 | 364.1897 | 520.3631 | 232.9831 | 348.7272 | 393.8732 | 250.5765 | 350.5898 | 364.8922 | 413.5481 | 294.2232 | 373.0293 | 0.30372 | 18.6693 | 1.9227 | 0.066268 | -39.8957 | 3.1148 | 1282.9 | 0.28 | 3.5636 | -0.51028 | 1.2575 | -0.4131 | 3.1841 | 2.5165 | 4.5846 | 5.3971 | 9.4504 | 13.4125 | -0.27315 | -0.51902 | 1.9225 | 17.2047
42810.4929 | 4568 | 46.3669 | 36.3749 | 24.058 | 19.6299 | 17.8896 | 19.1443 | 21.1132 | 71.7619 | 37.5736 | 24.533 | 19.0628 | 16.5063 | 15.8727 | 16.099 | 124.7521 | 183.3275 | 273.3301 | 266.8206 | 202.1627 | 389.28 |  |  |  | 105.1025 | 237.7017 | 453.1876 | 429.7169 | 300.9444 | 399.0713 | 170.7412 | 295.4914 | 671.3423 | 172.233 | 322.6135 | 341.5843 | 394.7239 | 341.3954 |  | 454.0527 | 625.762 | 659.3391 | 299.7716 |  | 37.676 | 83.3425 | 38.9447 | 74.4737 | 179.8833 | 234.3177 | 279.6852 | 8.194 | 50.7016 | 10.0242 | 98.4544 | 9.6976 | 43.141 | 50.795 | 55.1366 | 15.6111 |  |  | 3.6479 | -0.066937 | 0.84756 | -0.28453 | 4.2622 | 3.0446 | 8.7113 | -6.1363 | 0.77919 | 2.6538 | 10.6907 | -0.00036306 | -0.00037948 | -0.00047148 | 408.2523 | 209.2947 | 108.3338 | 65.3676 | 25.1041 | 16.8753 | 16.1545 | 49.1292 | 32.7861 | 22.1405 | 18.7577 | 17.2966 | 18.0519 | 22.0706 | 157.9223 | 128.9038 | 99.5135 | 67.4027 | 57.3968 | 140.1375 | 89.2331 | 101.9676 | 146.1737 | 180.1552 | 260.2984 | 331.5963 | 356.3506 |  |  |  | 459.1475 | 441.6199 | 399.1792 | 427.7315 | 2.8968 | 2.2477 | 331.4475 |  |  | 243.2227 |  |  | 107.377 | 275.9911 | 353.8033 | 107.043 | 242.9167 | 755.039 | 722.203 | 398.7363 | 394.0156 | 346.5332 | 676.7273 |  | 414.0946 | 367.0746 | 366.1833 | 543.2194 | 454.2767 | 465.3533 |  | 668.8382 |  |  | 657.4985 | 722.5142 | 715.9762 | [6 empty] | 555.8582 |  |  | 410.2105 |  |  | 325.5605 | 413.2769 | 391.0006 | 157.8356 | 314.362 | 413.0434 | 241.5618 | 352.9325 | 444.4728 | 401.5079 | 406.598 | 275.6091 | 357.1392 | 326.3379 | 403.406 | 172.4183 | 319.3343 |  | 405.6459 | 364.6128 | 520.2483 | 232.918 | 348.4797 | 393.7575 | 250.7719 | 350.6492 | 364.9937 | 413.5752 | 294.0171 | 373.0081 | 0.42448 | 18.6698 | 1.9208 | 0.064632 | -39.8509 | 3.1148 | 1269.35 | 0.23 | 3.451 | -0.34043 | 1.2114 | -0.70187 | 3.2411 | 2.7393 | 4.6335 | 5.3528 | 9.4483 | 13.4053 | -0.32187 | -0.16445 | 13.9189 | 17.1781
42810.4929 | 4569 | 46.3787 | 36.3787 | 24.0654 | 19.6344 | 17.8975 | 19.1506 | 21.111 | 71.7792 | 37.5923 | 24.5451 | 19.0761 | 16.5037 | 15.8768 | 16.1019 | 124.7703 | 183.3259 | 273.309 | 266.7572 | 202.1318 | 389.2289 |  |  |  | 105.105 | 237.71 | 453.7689 | 430.6562 | 303.2696 | 401.9248 | 168.3173 | 293.9738 | 671.9025 | 173.8577 | 328.1755 | 345.5296 | 388.032 | 343.0231 |  | 448.5359 | 625.5593 | 658.8562 | 297.9516 |  | 37.8565 | 83.3844 | 38.9371 | 74.3892 | 179.5503 | 234.2125 | 279.2734 | 8.1407 | 50.7086 | 10.5685 | 98.3782 | 9.6996 | 43.1256 | 50.792 | 55.151 | 15.605 |  |  | 2.6083 | -0.3219 | 0.82982 | -0.22671 | 4.0979 | 2.9874 | 8.8618 | -5.9451 | 0.46706 | 2.7921 | 10.6528 | -0.00033677 | -0.00038277 | -0.00046491 | 406.034 | 209.3236 | 108.3502 | 65.3913 | 25.1122 | 16.8792 | 16.1573 | 49.1432 | 32.8039 | 22.1551 | 18.7674 | 17.305 | 18.0543 | 22.0703 | 157.9302 | 131.4747 | 103.2575 | 67.4804 | 56.3522 | 140.0687 | 89.1574 | 101.9731 | 146.2024 | 180.178 | 260.3045 | 331.5626 | 356.3213 |  |  |  | 459.0161 | 441.4272 | 400.5347 | 427.3602 | 2.7191 | 2.6143 | 330.7639 |  |  | 243.7057 |  |  | 107.3724 | 275.9865 | 356.6335 | 107.0363 | 242.7807 | 754.0612 | 724.559 | 399.2001 | 394.7755 | 346.8728 | 678.4991 |  | 413.9363 | 368.1261 | 366.0862 | 543.2858 | 454.2406 | 465.663 |  | 669.5146 |  |  | 658.4488 | 724.3652 | 718.1562 | [6 empty] | 555.8313 |  |  | 410.3083 |  |  | 325.3947 | 412.8501 | 390.9573 | 158.3553 | 314.3435 | 413.7923 | 241.9085 | 353.2802 | 444.3792 | 401.578 | 406.5936 | 275.5828 | 357.1317 | 326.7865 | 403.6775 | 171.9842 | 319.3862 |  | 406.9266 | 365.3752 | 520.1477 | 233.1676 | 348.1061 | 394.3353 | 250.4831 | 350.73 | 364.5818 | 413.629 | 293.8244 | 373.0643 | 0.61746 | 18.6693 | 1.9207 | 0.064119 | -39.871 | 3.1149 | 1284.38 | 0.25 | 2.9243 | -0.74658 | 1.1987 | -0.62654 | 3.1777 | 2.7132 | 4.6729 | 5.2876 | 9.4107 | 13.3993 | -0.3315 | -0.58968 | 13.3382 | 17.1731
42810.4929 | 4570 | 46.3825 | 36.3758 | 24.0669 | 19.6403 | 17.8981 | 19.1551 | 21.1024 | 71.7984 | 37.5977 | 24.5501 | 19.0777 | 16.515 | 15.8744 | 16.1023 | 124.7767 | 183.324 | 273.2839 | 266.7159 | 202.0982 | 389.1641 |  |  |  | 105.1054 | 237.7197 | 453.6332 | 430.2875 | 302.8212 | 402.9596 | 172.1264 | 294.107 | 670.2624 | 174.1573 | 330.2496 | 349.2959 | 113.883 | 323.8687 |  | 433.4691 | 627.5463 | 659.7009 | 298.2834 |  | 37.7869 | 83.3647 | 38.9199 | 74.3268 | 180.0528 | 234.2702 | 279.2061 | 8.1196 | 50.7033 | 10.8022 | 98.2848 | 9.6953 | 43.1178 | 50.7939 | 55.1627 | 15.6002 |  |  | 3.9574 | -0.13331 | 0.69774 | -0.088054 | 4.23 | 2.6556 | 8.7034 | -5.7289 | 0.87221 | 2.7008 | 10.7607 | -0.00040412 | -0.00033677 | -0.00045998 | 404.4478 | 209.3491 | 108.3593 | 65.41 | 25.1207 | 16.8787 | 16.1511 | 49.1485 | 32.8097 | 22.1474 | 18.7673 | 17.2913 | 18.0511 | 22.076 | 153.4883 | 130.2434 | 103.0584 | 67.0071 | 56.102 | 139.916 | 89.081 | 101.9854 | 146.2297 | 180.2101 | 260.2972 | 331.5479 | 356.283 |  |  |  | 458.9717 | 441.4793 | 401.3955 | 427.7902 | 3.6991 | 2.409 | 332.5279 |  |  | 243.3646 |  |  | 107.3789 | 275.991 | 359.8213 | 107.0504 | 242.7714 | 753.7522 | 726.0098 | 400.605 | 392.8986 | 344.9762 | 679.4954 |  | 413.822 | 366.9885 | 366.0384 | 543.005 | 454.1552 | 465.2506 |  | 669.7827 |  |  | 659.037 | 726.7977 | 720.7451 | [6 empty] | 555.7157 |  |  | 411.8834 |  |  | 325.5483 | 412.1838 | 390.8651 | 158.6571 | 314.296 | 413.9644 | 241.6747 | 352.7956 | 444.2751 | 401.6601 | 406.2841 | 275.4422 | 356.9037 | 327.026 | 403.667 | 171.6141 | 319.3559 |  | 407.5202 | 365.3837 | 520.0758 | 234.424 | 348.2388 | 395.2281 | 249.9412 | 350.748 | 363.9638 | 413.7394 | 293.451 | 373.0914 | 0.33492 | 18.6691 | 1.9223 | 0.06498 | -39.8671 | 3.1148 | 1291.21 | 0.28 | 3.6048 | -0.48043 | 1.0991 | -0.39046 | 3.2287 | 2.5582 | 4.6312 | 5.2483 | 9.4381 | 13.3973 | 0.14264 | -0.57687 | -3.85 | 17.156
42810.4929 | 4571 | 46.3899 | 36.3772 | 24.0698 | 19.6302 | 17.8868 | 19.1503 | 21.1072 | 71.8166 | 37.6081 | 24.5491 | 19.0725 | 16.5043 | 15.8705 | 16.102 | 124.7869 | 183.3138 | 273.2605 | 266.685 | 202.0652 | 389.1147 |  |  |  | 105.1147 | 237.7354 | 452.8306 | 428.6078 | 300.1809 | 401.3326 | 166.6106 | 291.3102 | 666.6843 | 170.3903 | 324.0183 | 344.9249 | 178.8073 | 334.987 |  | 430.7408 | 627.7547 | 658.8639 | 293.0289 |  | 37.9701 | 83.339 | 38.9245 | 74.2414 | 180.2778 | 234.2027 | 279.0687 | 8.1584 | 50.7177 | 10.5868 | 98.1902 | 9.6863 | 43.1017 | 50.8075 | 55.1834 | 15.5978 |  |  | 3.5 | -0.15696 | 0.64714 | -0.32199 | 4.1347 | 2.7686 | 8.3256 | -5.6356 | 0.66963 | 2.2073 | 10.5866 | -0.0004107 | -0.00042877 | -0.00048955 | 402.9227 | 209.3724 | 108.3791 | 65.4398 | 25.1296 | 16.8804 | 16.1543 | 49.1651 | 32.8097 | 22.1449 | 18.7662 | 17.2962 | 18.0526 | 22.0736 | 153.043 | 130.6948 | 105.8938 | 67.1575 | 55.8627 | 139.8044 | 89.0282 | 101.986 | 146.2553 | 180.2376 | 260.2928 | 331.5236 | 356.2485 |  |  |  | 458.879 | 441.493 | 400.4444 | 428.6165 | 2.8026 | 3.2901 | 329.3187 |  |  | 240.9164 |  |  | 107.3927 | 276.0011 | 358.0061 | 107.0579 | 242.8182 | 753.2104 | 728.7011 | 403.9613 | 392.6495 | 345.5271 | 680.3607 |  | 413.7175 | 366.3717 | 366.0088 | 542.9436 | 454.1221 | 464.9844 |  | 669.9656 |  |  | 660.6975 | 729.2023 | 723.6497 | [6 empty] | 555.8031 |  |  | 414.5162 |  |  | 325.3159 | 411.7948 | 391.1728 | 158.632 | 314.4161 | 413.574 | 241.1347 | 351.921 | 444.4841 | 401.7857 | 405.9533 | 275.5993 | 356.6021 | 327.1118 | 403.5937 | 171.5456 | 319.2862 |  | 407.2752 | 365.0161 | 519.9957 | 235.1266 | 348.5335 | 395.4132 | 249.5062 | 350.7506 | 363.5883 | 413.9173 | 292.934 | 373.2016 | 0.50961 | 18.6687 | 1.9224 | 0.065479 | -39.8625 | 3.1149 | 1306.16 | 0.32 | 3.386 | -0.5213 | 1.0585 | -0.74664 | 3.1919 | 2.6119 | 4.5293 | 5.2137 | 9.4527 | 13.3952 | 0.17794 | -0.89835 | -0.80705 | 17.1222
42810.493 | 4572 | 46.3965 | 36.383 | 24.0648 | 19.6367 | 17.8919 | 19.1544 | 21.1106 | 71.8364 | 37.6207 | 24.5604 | 19.08 | 16.51 | 15.875 | 16.1087 | 124.8004 | 183.3058 | 273.2421 | 266.6406 | 202.0289 | 389.0298 |  |  |  | 105.1102 | 237.7467 | 452.2224 | 427.0134 | 297.5424 | 398.7804 | 158.0503 | 287.5109 | 664.0985 | 168.0119 | 323.0334 | 341.0675 | 280.8786 | 344.2497 |  | 423.9635 | 627.9588 | 659.6127 | 296.8962 |  | 37.9525 | 83.3131 | 38.9232 | 74.1577 | 180.1953 | 234.3064 | 279.06 | 8.3177 | 50.7555 | 10.4437 | 98.131 | 9.69 | 43.0716 | 50.8118 | 55.1906 | 15.5979 |  |  | 3.2221 | -0.23582 | 0.97898 | -0.38704 | 4.1932 | 2.7601 | 8.5989 | -5.6882 | 0.7753 | 2.8122 | 10.8346 | -0.0003647 | -0.00040905 | -0.00049119 | 401.28 | 209.403 | 108.4003 | 65.467 | 25.1429 | 16.8861 | 16.1603 | 49.1847 | 32.8226 | 22.1549 | 18.7695 | 17.3068 | 18.0583 | 22.0733 | 148.8431 | 131.9774 | 107.6969 | 68.3906 | 57.3238 | 139.6166 | 89.0438 | 101.998 | 146.2849 | 180.2599 | 260.2968 | 331.4986 | 356.2295 |  |  |  | 458.7549 | 441.388 | 401.3733 | 428.6005 | 3.0856 | 2.1931 | 327.1455 |  |  | 240.625 |  |  | 107.3924 | 275.9974 | 354.7931 | 107.0601 | 242.8337 | 753.2319 | 730.4615 | 406.3761 | 391.4995 | 345.1669 | 681.7887 |  | 413.6795 | 367.2346 | 366.0011 | 543.156 | 454.0681 | 465.3204 |  | 670.2409 |  |  | 662.1164 | 731.4493 | 725.5834 | [6 empty] | 555.8781 |  |  | 417.4678 |  |  | 325.5342 | 411.7326 | 391.3708 | 158.6742 | 314.9992 | 412.8341 | 241.3251 | 352.0424 | 444.5776 | 401.7684 | 406.0667 | 275.8094 | 356.5446 | 326.8912 | 403.7369 | 171.4077 | 319.1794 |  | 408.0615 | 364.8727 | 519.9566 | 236.0206 | 348.6421 | 395.593 | 248.9538 | 350.8923 | 363.5375 | 414.4797 | 292.9665 | 373.3551 | 0.0076918 | 18.6686 | 1.9233 | 0.065313 | -39.8397 | 3.1149 | 1309.16 | 0.34 | 3.2426 | -0.63894 | 1.3019 | -0.81857 | 3.2147 | 2.6081 | 4.6035 | 5.1702 | 9.428 | 13.3831 | 0.62072 | -1.0968 | 4.8972 | 17.1081
42810.493 | 4573 | 46.4013 | 36.3836 | 24.0762 | 19.6362 | 17.8947 | 19.1529 | 21.1015 | 71.8497 | 37.6274 | 24.5697 | 19.0813 | 16.5116 | 15.8716 | 16.1058 | 124.8141 | 183.3048 | 273.2316 | 266.5867 | 201.9898 | 389.2267 |  |  |  | 105.1217 | 237.7645 | 451.6115 | 426.079 | 295.3717 | 394.2765 | 163.1609 | 286.0748 | 659.4544 | 165.528 | 321.287 | 344.4743 | 313.3366 | 341.8188 |  | 436.5314 | 627.5531 | 660.7027 | 300.9291 |  | 37.8769 | 83.259 | 38.9272 | 74.0756 | 180.5045 | 234.4977 | 279.1926 | 8.457 | 50.7657 | 10.3813 | 98.0674 | 9.6877 | 43.0349 | 50.8038 | 55.1976 | 15.5857 |  |  | 4.1256 | -0.24896 | 0.86662 | -0.70706 | 4.023 | 2.7989 | 8.5424 | -5.5909 | 0.29386 | 2.5911 | 10.8569 | -0.00038934 | -0.00040412 | -0.00046819 | 400.0175 | 209.4371 | 108.4093 | 65.4951 | 25.1628 | 16.8928 | 16.168 | 49.1961 | 32.841 | 22.1644 | 18.7739 | 17.3091 | 18.0672 | 22.073 | 146.8996 | 128.6674 | 102.78 | 66.3463 | 57.0681 | 139.4452 | 88.9294 | 102.0002 | 146.3124 | 180.2862 | 260.2793 | 331.4615 | 356.1824 |  |  |  | 458.5758 | 442.6852 | 404.133 | 431.4695 | 2.6205 | 2.6416 | 327.0642 |  |  | 242.3687 |  |  | 107.4099 | 276.013 | 350.0498 | 107.0777 | 242.821 | 752.5373 | 728.564 | 406.6307 | 393.4097 | 345.5859 | 682.4432 |  | 413.6347 | 368.3306 | 365.9411 | 543.2285 | 454.0278 | 465.7536 |  | 670.4896 |  |  | 662.2632 | 730.9702 | 724.6163 | [6 empty] | 555.8578 |  |  | 418.5177 |  |  | 325.4083 | 411.9148 | 391.3756 | 158.4018 | 315.1263 | 412.1607 | 241.1571 | 352.5571 | 444.6214 | 401.5113 | 406.5767 | 275.9383 | 356.5728 | 326.831 | 404.1215 | 171.4906 | 319.2872 |  | 407.1282 | 364.7883 | 519.8629 | 236.5755 | 348.6335 | 396.3114 | 248.8713 | 350.9392 | 363.2878 | 415.1795 | 292.4061 | 373.5804 | 0.41292 | 18.6686 | 1.9236 | 0.065334 | -39.7743 | 3.1149 | 1297.59 | 0.14 | 3.6569 | -0.65645 | 1.2248 | -1.1063 | 3.1494 | 2.6269 | 4.5892 | 5.1475 | 9.3924 | 13.3764 | 0.8149 | -0.56441 | 7.053 | 17.0076
42810.493 | 4574 | 46.4161 | 36.3838 | 24.078 | 19.6426 | 17.8878 | 19.1538 | 21.0977 | 71.8677 | 37.6436 | 24.5803 | 19.0883 | 16.5112 | 15.8783 | 16.11 | 124.8331 | 183.3 | 273.2063 | 266.5431 | 202.0039 | 388.8797 |  |  |  | 105.1296 | 237.7766 | 450.6385 | 424.3671 | 291.3708 | 390.8136 | 173.2683 | 291.4953 | 665.5405 | 170.6751 | 324.8637 | 345.1472 | 310.4837 | 343.1002 |  | 433.3704 | 626.177 | 657.7456 | 298.578 |  | 37.9094 | 83.2135 | 38.9424 | 73.9738 | 180.2337 | 234.1998 | 279.3412 | 8.6203 | 50.7757 | 10.5634 | 98.0194 | 9.6815 | 43.0072 | 50.8184 | 55.201 | 15.5824 |  |  | 4.2623 | 0.050027 | 0.92313 | -0.24182 | 3.9389 | 2.858 | 8.7382 | -5.7401 | 0.6529 | 2.8399 | 10.8614 | -0.00051583 | -0.00040905 | -0.00053719 | 398.7194 | 209.4629 | 108.4313 | 65.515 | 25.1712 | 16.8943 | 16.1601 | 49.2099 | 32.8371 | 22.1708 | 18.7801 | 17.3106 | 18.0693 | 22.0812 | 148.2123 | 129.4068 | 102.4938 | 66.8276 | 56.1839 | 139.2631 | 88.8599 | 102.0101 | 146.339 | 180.3159 | 260.2728 | 331.4424 | 356.1585 |  |  |  | 458.4825 | 443.2152 | 404.4025 | 432.9754 | 4.0275 | 2.8027 | 329.396 |  |  | 243.0169 |  |  | 107.4196 | 276.0256 | 347.8733 | 107.0779 | 242.798 | 752.0182 | 725.6109 | 407.6411 | 392.5673 | 345.9827 | 681.6499 |  | 413.6079 | 368.3885 | 365.8915 | 543.4921 | 454.0074 | 465.8354 |  | 671.0521 |  |  | 662.0709 | 728.5934 | 721.6233 | [6 empty] | 555.934 |  |  | 417.8692 |  |  | 324.3508 | 411.9968 | 391.4531 | 158.5683 | 315.1184 | 411.8242 | 240.5522 | 352.0354 | 444.7513 | 401.4521 | 406.5418 | 276.0018 | 356.3989 | 326.3662 | 404.13 | 171.4171 | 319.1309 |  | 406.5824 | 364.75 | 519.7784 | 236.7261 | 348.7484 | 396.7726 | 249.431 | 350.9 | 363.0157 | 415.7103 | 291.8862 | 373.8318 | 0.36785 | 18.6695 | 1.9222 | 0.063851 | -39.8305 | 3.1149 | 1314.08 | 0.28 | 3.7073 | 0.29425 | 1.264 | -0.64693 | 3.1154 | 2.6537 | 4.6402 | 5.1668 | 9.3865 | 13.3668 | 0.6459 | -0.54109 | 6.9095 | 16.9549
42810.493 | 4575 | 46.4216 | 36.3877 | 24.083 | 19.6416 | 17.8879 | 19.1479 | 21.0946 | 71.8813 | 37.6544 | 24.5779 | 19.0905 | 16.5032 | 15.8747 | 16.1071 | 124.8307 | 183.2853 | 273.1872 | 266.5429 | 201.911 | 388.9216 |  |  |  | 105.1295 | 237.784 | 450.6721 | 424.4662 | 291.9523 | 389.2602 | 172.1806 | 295.5958 | 667.4977 | 171.5644 | 324.3666 | 342.7808 | 348.511 | 342.9214 |  | 439.6816 | 626.059 | 656.7352 | 297.1029 |  | 37.7898 | 83.1841 | 38.8926 | 73.7528 | 179.4065 | 233.6596 | 279.6373 | 8.6696 | 50.7748 | 10.8533 | 97.9426 | 9.6946 | 42.9915 | 50.8334 | 55.2058 | 15.5853 |  |  | 2.8015 | 0.31287 | 0.98818 | -0.23459 | 3.9908 | 2.7772 | 8.5201 | -5.7394 | 1.5426 | 2.9083 | 10.9624 | -0.00034827 | -0.0003647 | -0.00050105 | 396.7947 | 209.4785 | 108.4439 | 65.5282 | 25.1717 | 16.8906 | 16.1565 | 49.2193 | 32.8413 | 22.1619 | 18.7683 | 17.2991 | 18.0571 | 22.0715 | 149.5687 | 128.6354 | 103.9965 | 68.2826 | 56.593 | 139.1255 | 88.7937 | 102.0137 | 146.3609 | 180.3383 | 260.2701 | 331.4124 | 356.1228 |  |  |  | 458.3038 | 443.4355 | 404.6661 | 433.5433 | 3.8655 | 2.5106 | 330.3735 |  |  | 244.8162 |  |  | 107.4357 | 276.027 | 344.6748 | 107.0218 | 242.7363 | 751.5779 | 722.803 | 409.2517 | 392.3861 | 345.5513 | 680.6846 |  | 413.6211 | 368.3336 | 365.8488 | 543.7663 | 453.9692 | 466.2973 |  | 671.3597 |  |  | 660.1257 | 725.6479 | 717.9632 | [6 empty] | 555.8396 |  |  | 417.5745 |  |  | 324.1931 | 412.086 | 391.3377 | 158.1897 | 315.568 | 411.5175 | 240.6104 | 351.6426 | 444.7944 | 401.1495 | 406.5427 | 275.6861 | 356.4669 | 326.2566 | 403.9275 | 170.796 | 319.0834 |  | 407.9955 | 365.4824 | 519.702 | 236.8814 | 348.9929 | 397.276 | 249.0843 | 350.8923 | 362.8069 | 416.1135 | 291.88 | 374.0937 | 0.27964 | 18.6687 | 1.922 | 0.064712 | -39.8129 | 3.1149 | 1304.24 | 0.34 | 3.0021 | 0.73584 | 1.3077 | -0.63716 | 3.1342 | 2.6145 | 4.5794 | 5.1949 | 9.3843 | 13.3548 | 0.47772 | -0.71612 | 9.8963 | 16.9182
42810.493 | 4576 | 46.4214 | 36.3897 | 24.0805 | 19.6388 | 17.8862 | 19.1509 | 21.101 | 71.9007 | 37.6731 | 24.5845 | 19.0878 | 16.5033 | 15.8677 | 16.1017 | 124.8569 | 183.2909 | 273.184 | 266.4218 | 201.8941 | 388.9191 |  |  |  | 105.1418 | 237.8103 | 450.7656 | 422.4249 | 292.7552 | 390.9057 | 170.5955 | 295.423 | 670.0318 | 174.7373 | 328.2993 | 346.4871 | 255.3956 | 342.2047 |  | 445.8119 | 624.8109 | 653.3412 | 297.4117 |  | 37.6893 | 82.9672 | 38.9189 | 73.8964 | 179.0049 | 233.1863 | 279.8414 | 8.6511 | 50.8006 | 11.2776 | 97.8568 | 9.7036 | 42.9601 | 50.8498 | 55.2052 | 15.5823 |  |  | 2.7621 | 0.3983 | 0.86859 | -0.70114 | 4.3654 | 2.9086 | 8.3019 | -5.5456 | 0.84263 | 3.1481 | 10.6665 | -0.00037784 | -0.00040084 | -0.00044684 | 396.3211 | 209.5011 | 108.4465 | 65.5544 | 25.17 | 16.8809 | 16.15 | 49.2269 | 32.8415 | 22.1607 | 18.7669 | 17.2942 | 18.0492 | 22.0588 | 154.603 | 131.9511 | 109.0595 | 70.5076 | 61.2225 | 139.0711 | 88.7485 | 102.0157 | 146.3847 | 180.353 | 260.2727 | 331.3804 | 356.093 |  |  |  | 458.1056 | 443.2907 | 405.5713 | 432.5823 | 2.6819 | 3.478 | 330.0297 |  |  | 243.8808 |  |  | 107.4448 | 276.0379 | 343.4547 | 107.0798 | 242.7898 | 751.3803 | 720.5514 | 407.8942 | 392.6145 | 346.5863 | 679.6351 |  | 413.7816 | 367.9322 | 365.8092 | 543.5456 | 453.9492 | 466.3942 |  | 671.6439 |  |  | 658.8918 | 723.0475 | 714.7271 | [6 empty] | 555.7609 |  |  | 415.4541 |  |  | 324.1385 | 412.4461 | 390.408 | 157.952 | 315.8724 | 411.2896 | 240.6643 | 351.5811 | 444.0447 | 401.0175 | 406.1326 | 275.2559 | 356.6012 | 326.1683 | 403.6218 | 170.9336 | 319.122 |  | 408.2551 | 365.2588 | 519.644 | 236.0507 | 348.8673 | 397.4433 | 248.248 | 350.8865 | 362.1794 | 416.3515 | 291.6902 | 373.9729 | 0.4447 | 18.6687 | 1.9226 | 0.065761 | -39.8341 | 3.1148 | 1285.68 | 0.33 | 2.9846 | 0.82998 | 1.2257 | -1.1012 | 3.2764 | 2.6744 | 4.5183 | 5.2403 | 9.392 | 13.3586 | -0.088556 | -1.2842 | 3.2579 | 16.9218
42810.493 | 4577 | 46.4285 | 36.3967 | 24.0895 | 19.6511 | 17.8936 | 19.1585 | 21.1079 | 71.919 | 37.6871 | 24.6005 | 19.0971 | 16.5139 | 15.8771 | 16.1083 | 124.8548 | 183.2834 | 273.1364 | 266.3988 | 201.8626 | 388.9072 |  |  |  | 105.1422 | 237.8188 | 451.0182 | 423.8599 | 294.9451 | 393.5039 | 171.1048 | 292.989 | 667.1862 | 175.7418 | 323.1658 | 351.3862 | 104.5544 | 259.7035 |  | 453.3351 | 622.7711 | 655.1595 | 300.3832 |  | 37.5911 | 82.7671 | 38.9376 | 74.2656 | 178.7134 | 232.9099 | 279.831 | 8.5006 | 50.7859 | 11.8807 | 97.7579 | 9.71 | 42.9402 | 50.8627 | 55.2007 | 15.5825 |  |  | 3.8673 | 0.14991 | 0.68591 | -0.26153 | 4.0283 | 2.7108 | 8.5069 | -5.61 | 0.61184 | 2.3007 | 10.7921 | -0.00039755 | -0.00039098 | -0.00049612 | 395.4345 | 209.53 | 108.4696 | 65.5825 | 25.1851 | 16.8916 | 16.1512 | 49.2461 | 32.8539 | 22.1671 | 18.772 | 17.2977 | 18.0595 | 22.0601 | 155.367 | 132.4832 | 116.2024 | 73.4816 | 63.5314 | 138.9606 | 88.794 | 102.0251 | 146.4184 | 180.3884 | 260.2688 | 331.3559 | 356.0442 |  |  |  | 458.0847 | 443.2354 | 404.8649 | 432.1505 | 3.1357 | 3.5084 | 328.7167 |  |  | 245.8507 |  |  | 107.4442 | 276.034 | 344.1179 | 107.1031 | 242.6294 | 750.6987 | 719.384 | 405.8921 | 392.8748 | 346.5458 | 679.0425 |  | 413.8487 | 369.2867 | 365.7413 | 543.6374 | 453.9418 | 466.7905 |  | 671.7357 |  |  | 656.8963 | 721.3474 | 713.1625 | [6 empty] | 555.8667 |  |  | 414.7753 |  |  | 325.2391 | 412.6595 | 390.5507 | 157.4374 | 315.8677 | 410.9443 | 240.5538 | 352.5766 | 443.7609 | 401.0294 | 406.1359 | 275.2467 | 356.5664 | 325.9196 | 402.9859 | 171.1375 | 319.4737 |  | 407.2622 | 364.8345 | 519.5811 | 235.1158 | 349.255 | 398.4774 | 248.301 | 350.8371 | 362.1174 | 416.44 | 291.4784 | 374.0797 | 0.4187 | 18.6692 | 1.9233 | 0.067014 | -39.8085 | 3.1149 | 1285.31 | 0.3 | 3.5385 | 0.50905 | 1.0889 | -0.67236 | 3.1465 | 2.5812 | 4.5725 | 5.2636 | 9.3485 | 13.3552 | -0.18749 | -2.0723 | -4.2857 | 16.9314
42810.493 | 4578 | 46.4453 | 36.4121 | 24.1009 | 19.6531 | 17.9088 | 19.1621 | 21.1052 | 71.9422 | 37.7039 | 24.6129 | 19.1099 | 16.5192 | 15.8908 | 16.1208 | 124.8735 | 183.274 | 273.1321 | 266.3718 | 201.8362 | 388.8568 |  |  |  | 105.1471 | 237.8433 | 451.1881 | 424.404 | 295.0688 | 394.5648 | 170.2485 | 293.9606 | 665.7953 | 171.5923 | 326.7218 | 350.5393 | 57.9082 | 259.2128 |  | 424.5117 | 624.9707 | 655.0271 | 301.192 |  | 37.5362 | 82.677 | 38.9205 | 74.362 | 178.7039 | 232.5098 | 279.6141 | 8.3606 | 50.7798 | 12.0902 | 97.6667 | 9.7173 | 42.9423 | 50.8644 | 55.1847 | 15.5814 |  |  | 2.4072 | -0.2805 | 0.83639 | -0.02037 | 4.2129 | 3.0932 | 8.5562 | -5.8432 | 0.66633 | 2.5959 | 10.6919 | -0.00043534 | -0.00038605 | -0.00053062 | 393.478 | 209.5603 | 108.4836 | 65.6049 | 25.1921 | 16.8905 | 16.1513 | 49.2592 | 32.8607 | 22.174 | 18.7718 | 17.3048 | 18.0641 | 22.0618 | 155.2533 | 131.8231 | 116.9187 | 74.5703 | 66.3015 | 138.8667 | 88.821 | 102.043 | 146.4627 | 180.4224 | 260.2707 | 331.3269 | 356.0113 |  |  |  | 458.0923 | 442.8879 | 404.0337 | 431.74 | 3.129 | 2.2515 | 330.1664 |  |  | 245.9287 |  |  | 107.4639 | 276.0489 | 344.9307 | 107.0874 | 242.6394 | 750.3248 | 720.7685 | 403.4462 | 391.8245 | 345.4337 | 678.2426 |  | 413.8284 | 368.2436 | 365.7035 | 543.8689 | 453.8784 | 466.2681 |  | 671.8139 |  |  | 656.0785 | 721.9393 | 714.0395 | [6 empty] | 555.7738 |  |  | 413.9922 |  |  | 325.2701 | 412.6863 | 390.8431 | 156.8229 | 316.0368 | 410.8828 | 240.121 | 353.2944 | 443.9318 | 400.5852 | 405.8061 | 275.0668 | 356.5807 | 325.8243 | 402.4234 | 171.4102 | 319.3175 |  | 405.8051 | 364.6748 | 519.4912 | 235.1146 | 349.1661 | 399.1968 | 248.5755 | 350.7147 | 362.2272 | 416.0773 | 291.2028 | 374.3867 | 0.50325 | 18.669 | 1.9235 | 0.067216 | -39.7761 | 3.1149 | 1283.3 | 0.35 | 2.794 | -0.69623 | 1.2022 | -0.18762 | 3.2165 | 2.7562 | 4.5839 | 5.2838 | 9.3741 | 13.3415 | -0.18678 | -2.1486 | -6.0768 | 16.9437
42810.493 | 4579 | 46.4401 | 36.4043 | 24.0959 | 19.6461 | 17.9009 | 19.1465 | 21.0946 | 71.9541 | 37.7049 | 24.6078 | 19.0977 | 16.5129 | 15.8786 | 16.1157 | 124.8803 | 183.2636 | 273.1105 | 266.3176 | 201.7973 | 388.7861 |  |  |  | 105.1495 | 237.8434 | 451.5006 | 424.6338 | 296.4396 | 396.302 | 170.8172 | 293.7857 | 665.6861 | 173.1034 | 327.5192 | 346.1984 | 90.2112 | 342.8168 |  | 411.8974 | 627.6975 | 659.1979 | 303.9199 |  | 37.6983 | 82.6419 | 38.8835 | 74.3352 | 178.6809 | 232.7513 | 279.3687 | 8.1634 | 50.7593 | 12.1078 | 97.6201 | 9.7261 | 42.9462 | 50.8807 | 55.171 | 15.5936 |  |  | 3.4192 | -0.27787 | 0.44803 | -0.51715 | 4.1321 | 3.0387 | 8.436 | -5.5357 | 0.51901 | 2.7493 | 10.65 | -0.00039591 | -0.00043534 | -0.00050269 | 391.7292 | 209.5971 | 108.4979 | 65.6347 | 25.2041 | 16.8991 | 16.158 | 49.2808 | 32.8675 | 22.1851 | 18.7786 | 17.3085 | 18.0682 | 22.0695 | 154.8511 | 126.4259 | 108.487 | 71.4225 | 64.3703 | 138.7808 | 88.756 | 102.0431 | 146.4798 | 180.4374 | 260.2545 | 331.2908 | 355.9775 |  |  |  | 458.0472 | 442.9296 | 404.0901 | 432.0725 | 2.8622 | 2.556 | 328.154 |  |  | 242.7326 |  |  | 107.4635 | 276.0588 | 345.6485 | 107.0717 | 242.661 | 749.9761 | 722.3535 | 404.6877 | 389.8452 | 343.3301 | 678.361 |  | 413.8037 | 365.5689 | 365.6552 | 544.0494 | 453.787 | 465.3043 |  | 671.8171 |  |  | 657.9159 | 724.1935 | 716.9688 | [6 empty] | 555.7915 |  |  | 414.1723 |  |  | 325.3002 | 412.0306 | 391.2602 | 156.5709 | 316.0666 | 411.1426 | 240.5473 | 353.9986 | 444.2133 | 400.2177 | 406.0909 | 274.88 | 356.4768 | 325.4654 | 402.4949 | 171.5795 | 319.1336 |  | 406.074 | 364.4623 | 519.4113 | 235.6943 | 348.662 | 399.4168 | 248.6574 | 350.7077 | 362.7949 | 415.7654 | 290.9005 | 374.5551 | 0.45298 | 18.6703 | 1.9231 | 0.066507 | -39.77 | 3.1149 | 1284.78 | 0.25 | 3.3342 | -0.69293 | 0.87987 | -0.94531 | 3.1863 | 2.7324 | 4.5527 | 5.278 | 9.4442 | 13.326 | -0.15299 | -1.2197 | -4.9479 | 16.9292
42810.493 | 4580 | 46.4449 | 36.406 | 24.1054 | 19.6426 | 17.9015 | 19.153 | 21.0941 | 71.9723 | 37.7175 | 24.6149 | 19.1064 | 16.5158 | 15.8802 | 16.1111 | 124.8893 | 183.2528 | 273.0887 | 266.2751 | 201.7687 | 388.7575 |  |  |  | 105.1556 | 237.8559 | 451.7257 | 425.194 | 295.7317 | 396.7864 | 166.8427 | 288.2118 | 659.9017 | 171.121 | 325.4259 | 346.5965 | 142.9548 | 343.2012 |  | 431.3058 | 626.5172 | 658.5499 | 305.8011 |  | 37.8163 | 82.6717 | 38.8808 | 74.3577 | 178.4289 | 232.6454 | 279.2503 | 8.0391 | 50.7342 | 11.9499 | 97.5803 | 9.7126 | 42.9445 | 50.8886 | 55.16 | 15.5892 |  |  | 2.8284 | -0.15696 | 0.066904 | -0.64135 | 4.4738 | 3.7471 | 8.5615 | -5.9181 | 0.34524 | 3.0249 | 10.8759 | -0.00040577 | -0.00039098 | -0.00049448 | 390.9532 | 209.6262 | 108.5197 | 65.6583 | 25.2192 | 16.8942 | 16.1594 | 49.2891 | 32.8884 | 22.1875 | 18.7877 | 17.3067 | 18.0681 | 22.0654 | 157.5102 | 131.1213 | 106.2821 | 65.4552 | 60.7727 | 138.7801 | 88.6948 | 102.0508 | 146.4945 | 180.4595 | 260.2464 | 331.2624 | 355.9411 |  |  |  | 457.9989 | 443.1434 | 404.4527 | 431.0327 | 4.3059 | 3.2132 | 326.3313 |  |  | 242.6004 |  |  | 107.4744 | 276.0549 | 345.9834 | 107.078 | 242.6349 | 749.4852 | 722.8155 | 406.0133 | 387.4717 | 341.4697 | 679.23 |  | 413.8786 | 364.5068 | 365.598 | 543.8929 | 453.7352 | 464.6334 |  | 671.5823 |  |  | 658.5911 | 724.4583 | 717.0829 | [6 empty] | 555.7081 |  |  | 415.8775 |  |  | 325.7262 | 411.9482 | 391.2027 | 156.4852 | 316.1004 | 411.7535 | 241.0167 | 354.3464 | 444.6632 | 400.0055 | 405.9064 | 274.9268 | 356.1957 | 324.9785 | 402.4437 | 171.6256 | 319.1394 |  | 406.2858 | 364.7341 | 519.313 | 235.4167 | 348.7921 | 399.3057 | 248.4428 | 350.6706 | 363.4903 | 415.5989 | 291.1173 | 374.6482 | 0.36785 | 18.6666 | 1.922 | 0.065827 | -39.8197 | 3.1149 | 1309.33 | 0.28 | 3.0336 | -0.52081 | 0.34002 | -1.0528 | 3.3151 | 3.0339 | 4.5859 | 5.2614 | 9.4688 | 13.3244 | -0.44854 | -0.98214 | -2.8237 | 16.9525
42810.4931 | 4581 | 46.4634 | 36.419 | 24.1126 | 19.6545 | 17.9018 | 19.1564 | 21.0903 | 71.9985 | 37.7375 | 24.6237 | 19.1129 | 16.524 | 15.8858 | 16.1185 | 124.9025 | 183.2487 | 273.073 | 266.242 | 201.7509 | 388.7008 |  |  |  | 105.1668 | 237.8744 | 452.2608 | 425.7998 | 297.5621 | 399.7998 | 169.292 | 289.8954 | 660.0569 | 168.5678 | 324.4123 | 345.318 | 298.8216 | 344.5781 |  | 442.3402 | 624.3676 | 654.4623 | 303.2861 |  | 37.6568 | 82.5561 | 38.8374 | 74.4638 | 178.77 | 232.7869 | 279.035 | 7.9173 | 50.6989 | 11.4455 | 97.4793 | 9.7027 | 42.9414 | 50.8901 | 55.1519 | 15.5909 |  |  | 3.3936 | -0.11754 | 0.82324 | -0.38507 | 4.0342 | 2.3987 | 8.4866 | -5.7059 | 0.66321 | 2.0187 | 11.0971 | -0.00037127 | -0.00037948 | -0.00050269 | 390.0358 | 209.6446 | 108.5337 | 65.6864 | 25.2156 | 16.9061 | 16.1644 | 49.3009 | 32.8896 | 22.1909 | 18.7904 | 17.3143 | 18.0718 | 22.0737 | 159.7748 | 132.1707 | 110.6493 | 66.3979 | 61.9862 | 138.8498 | 88.6795 | 102.0667 | 146.5438 | 180.4966 | 260.2427 | 331.2424 | 355.9065 |  |  |  | 458.0125 | 443.1245 | 405.8063 | 430.1179 | 4.2713 | 3.375 | 324.8057 |  |  | 242.2441 |  |  | 107.4839 | 276.0594 | 348.7753 | 107.0583 | 242.5568 | 749.2449 | 721.7897 | 406.4689 | 388.0331 | 342.5837 | 678.5111 |  | 413.8574 | 363.3723 | 365.4984 | 543.4149 | 453.6896 | 464.6151 |  | 671.4647 |  |  | 658.6744 | 724.1641 | 716.6154 | [6 empty] | 555.7048 |  |  | 418.0281 |  |  | 325.7384 | 412.2409 | 390.6228 | 156.8602 | 316.0506 | 412.0575 | 241.3987 | 353.9706 | 444.9749 | 399.6788 | 405.5026 | 274.8625 | 356.0028 | 325.2067 | 401.9974 | 170.889 | 319.0272 |  | 406.2881 | 365.8309 | 519.2073 | 234.7132 | 349.1376 | 399.8173 | 247.9624 | 350.5798 | 363.2834 | 415.665 | 291.3609 | 374.983 | 0.62132 | 18.6713 | 1.9204 | 0.064176 | -39.8082 | 3.1149 | 1315.81 | 0.2 | 3.3303 | -0.45061 | 1.1926 | -0.81561 | 3.1484 | 2.4277 | 4.5665 | 5.2792 | 9.4916 | 13.3324 | -0.69131 | -1.4692 | 5.9445 | 16.9795
42810.4931 | 4582 | 46.4663 | 36.4159 | 24.1191 | 19.6563 | 17.8964 | 19.1623 | 21.1003 | 72.0175 | 37.749 | 24.631 | 19.1105 | 16.5257 | 15.8818 | 16.1108 | 124.9236 | 183.2539 | 273.0589 | 266.2178 | 201.7303 | 388.6049 |  |  |  | 105.1774 | 237.894 | 452.275 | 425.7625 | 299.8123 | 402.3795 | 172.963 | 292.5732 | 659.6217 | 167.558 | 322.3159 | 345.4066 | 400.8609 | 342.7573 |  | 445.747 | 623.4989 | 652.097 | 301.2979 |  | 37.6795 | 82.5376 | 38.844 | 74.6648 | 178.7864 | 232.3905 | 278.8628 | 7.8612 | 50.6795 | 11.093 | 97.4569 | 9.7099 | 42.9462 | 50.8939 | 55.1428 | 15.5903 |  |  | 3.1649 | 0.35887 | 0.63137 | -0.66369 | 4.0243 | 2.1845 | 8.6088 | -5.8426 | 0.49002 | 1.5496 | 10.5807 | -0.00039755 | -0.00043534 | -0.00049612 | 388.9689 | 209.684 | 108.5552 | 65.7142 | 25.2348 | 16.9056 | 16.1593 | 49.3153 | 32.9112 | 22.2048 | 18.7979 | 17.3152 | 18.0831 | 22.0783 | 163.0804 | 132.5619 | 113.5521 | 70.1337 | 63.7939 | 138.9414 | 88.6936 | 102.0569 | 146.5656 | 180.5135 | 260.2432 | 331.2094 | 355.8711 |  |  |  | 458.0389 | 442.5127 | 406.5594 | 429.1717 | 3.4341 | 2.7276 | 324.5398 |  |  | 239.8629 |  |  | 107.4886 | 276.0603 | 351.9844 | 107.07 | 242.4683 | 748.9024 | 720.2814 | 406.487 | 389.9131 | 343.993 | 676.947 |  | 413.9517 | 363.6064 | 365.4071 | 543.7588 | 453.6073 | 464.91 |  | 671.6667 |  |  | 658.4977 | 722.8715 | 715.3117 | [6 empty] | 555.7125 |  |  | 418.455 |  |  | 325.678 | 412.2138 | 390.1906 | 156.5852 | 315.8267 | 412.1305 | 241.293 | 353.4977 | 445.3673 | 398.8783 | 405.1495 | 275.0001 | 355.9588 | 325.0168 | 401.9293 | 170.3095 | 318.9201 |  | 405.8857 | 366.8333 | 519.1136 | 234.8257 | 349.2963 | 400.0655 | 247.8196 | 350.4407 | 363.0981 | 416.2368 | 292.1811 | 375.2906 | 0.43141 | 18.6726 | 1.9188 | 0.063807 | -39.8699 | 3.1149 | 1337.14 | 0.37 | 3.2223 | 0.78736 | 1.0443 | -1.0707 | 3.1433 | 2.3159 | 4.5974 | 5.3322 | 9.4772 | 13.3134 | -1.047 | -1.7901 | 14.4674 | 17.0088
42810.4931 | 4583 | 46.474 | 36.4198 | 24.1265 | 19.6651 | 17.9027 | 19.1617 | 21.1019 | 72.0392 | 37.765 | 24.6385 | 19.1139 | 16.5208 | 15.888 | 16.1213 | 124.9353 | 183.2581 | 273.043 | 266.1667 | 201.6794 | 388.5879 |  |  |  | 105.1828 | 237.9053 | 452.4026 | 426.3467 | 300.8715 | 404.4115 | 170.8682 | 295.3729 | 662.5104 | 172.5669 | 325.645 | 345.6694 | 421.2612 | 338.33 |  | 456.6717 | 623.1945 | 653.7491 | 304.3104 |  | 37.8376 | 82.5589 | 38.8527 | 74.5254 | 178.9536 | 232.1484 | 278.6157 | 7.807 | 50.6825 | 10.8951 | 97.4429 | 9.7091 | 42.9592 | 50.897 | 55.1281 | 15.5911 |  |  | 3.6459 | 0.11443 | 0.81208 | -0.35484 | 4.0756 | 2.5853 | 8.6633 | -5.9287 | 0.49527 | 2.4646 | 10.5833 | -0.00033348 | -0.00043698 | -0.00051255 | 387.9842 | 209.7024 | 108.555 | 65.7304 | 25.2439 | 16.8974 | 16.1579 | 49.3227 | 32.9089 | 22.2036 | 18.7987 | 17.3058 | 18.0696 | 22.0643 | 159.8347 | 134.4033 | 112.2339 | 68.5797 | 61.673 | 138.8249 | 88.6753 | 102.0639 | 146.603 | 180.5401 | 260.2427 | 331.1856 | 355.8296 |  |  |  | 458.0863 | 442.7466 | 406.7389 | 429.3715 | 2.1632 | 3.2058 | 323.0799 |  |  | 240.6875 |  |  | 107.4973 | 276.0743 | 354.0002 | 107.0151 | 242.5041 | 748.5108 | 720.2667 | 405.3994 | 389.3392 | 343.7395 | 676.1868 |  | 414.0365 | 363.9781 | 365.3464 | 543.6539 | 453.6533 | 464.8561 |  | 671.4146 |  |  | 658.3405 | 721.8717 | 714.321 | [6 empty] | 555.6724 |  |  | 416.9505 |  |  | 325.8118 | 412.0116 | 389.9605 | 155.9556 | 315.9597 | 412.6457 | 240.9057 | 353.1598 | 445.7586 | 397.9381 | 404.9042 | 275.2295 | 355.8405 | 324.8459 | 402.1983 | 170.4499 | 318.8689 |  | 406.4339 | 367.0262 | 519.0092 | 234.6904 | 349.2459 | 400.2564 | 247.9218 | 350.3285 | 362.9593 | 416.7854 | 292.7377 | 375.3205 | 0.63788 | 18.6683 | 1.9182 | 0.064328 | -39.823 | 3.1149 | 1344.81 | 0.33 | 3.4637 | 0.44461 | 1.1844 | -0.78295 | 3.1625 | 2.5188 | 4.6109 | 5.362 | 9.4616 | 13.3216 | -0.70113 | -1.6458 | 16.4327 | 17.0088
42810.4931 | 4584 | 46.479 | 36.4228 | 24.1266 | 19.6586 | 17.8984 | 19.1572 | 21.0942 | 72.0446 | 37.7723 | 24.6363 | 19.1129 | 16.5246 | 15.8826 | 16.1118 | 124.9527 | 183.2603 | 273.0222 | 266.1137 | 201.6508 | 388.591 |  |  |  | 105.1919 | 237.9324 | 452.5223 | 425.2041 | 301.6 | 404.9915 | 169.8987 | 294.7798 | 664.3477 | 176.7347 | 330.2314 | 348.6455 | 142.8842 | 341.2365 |  | 455.4537 | 623.2364 | 654.6765 | 300.8298 |  | 37.7398 | 82.4972 | 38.8424 | 74.2953 | 179.2007 | 232.0647 | 278.5933 | 7.7863 | 50.6684 | 10.6674 | 97.419 | 9.7047 | 42.9746 | 50.8917 | 55.114 | 15.5847 |  |  | 2.8508 | 0.22482 | 0.52426 | -0.49349 | 3.8896 | 2.8889 | 8.6981 | -6.252 | 0.46511 | 2.6968 | 10.7555 | -0.00041398 | -0.00040412 | -0.00045505 | 386.6429 | 209.722 | 108.5718 | 65.7474 | 25.2451 | 16.8988 | 16.1577 | 49.3342 | 32.9097 | 22.1984 | 18.7906 | 17.3145 | 18.0772 | 22.0605 | 154.4907 | 130.7763 | 112.253 | 70.9497 | 62.9331 | 138.6566 | 88.6746 | 102.07 | 146.6272 | 180.5715 | 260.236 | 331.1605 | 355.7844 |  |  |  | 458.0565 | 442.6193 | 406.495 | 429.2595 | 3.3748 | 1.9812 | 322.8922 |  |  | 241.9427 |  |  | 107.4956 | 276.0885 | 355.8809 | 107.105 | 242.5503 | 748.3328 | 720.7933 | 405.6423 | 389.4991 | 344.1131 | 675.8261 |  | 414.0604 | 364.7764 | 365.3185 | 543.0605 | 453.7103 | 464.4206 |  | 671.141 |  |  | 658.5258 | 721.9138 | 714.4718 | [6 empty] | 555.6794 |  |  | 415.5643 |  |  | 326.2358 | 411.9509 | 390.0496 | 155.783 | 316.1256 | 413.3504 | 239.9798 | 352.8311 | 445.7703 | 397.3241 | 404.7524 | 275.2132 | 355.757 | 324.984 | 402.4191 | 170.9245 | 318.7272 |  | 405.9366 | 367.1026 | 518.9459 | 234.3618 | 349.2897 | 400.1344 | 247.8618 | 350.3248 | 362.5386 | 416.9069 | 292.585 | 375.4079 | 0.60167 | 18.6753 | 1.9184 | 0.063844 | -39.8355 | 3.1149 | 1350.63 | 0.26 | 3.0641 | 0.62316 | 0.95159 | -0.92325 | 3.0893 | 2.6624 | 4.6197 | 5.3744 | 9.437 | 13.3446 | -0.1287 | -1.648 | -2.6887 | 17.0084
42810.4931 | 4585 | 46.4746 | 36.4233 | 24.1297 | 19.6516 | 17.8896 | 19.1408 | 21.0852 | 72.0576 | 37.7821 | 24.6416 | 19.1147 | 16.5149 | 15.8789 | 16.1064 | 124.9594 | 183.2414 | 272.9969 | 266.0758 | 201.6215 | 388.5683 |  |  |  | 105.1904 | 237.9436 | 452.0645 | 424.6374 | 301.0869 | 404.0726 | 171.0459 | 294.3172 | 662.0601 | 174.3851 | 330.3513 | 346.2115 | 33.9495 | 120.0849 |  | 429.5499 | 624.3227 | 652.2616 | 301.9429 |  | 37.6239 | 82.3806 | 38.8474 | 74.2862 | 179.3009 | 231.7766 | 278.3242 | 7.8406 | 50.638 | 10.4165 | 97.3938 | 9.7167 | 42.9939 | 50.8949 | 55.0988 | 15.5921 |  |  | 3.2332 | -0.069565 | 0.56434 | -0.45932 | 4.3214 | 3.1235 | 8.5247 | -5.7374 | 0.64706 | 2.439 | 10.3569 | -0.00040412 | -0.00040084 | -0.00047148 | 385.4295 | 209.7428 | 108.5767 | 65.7677 | 25.2485 | 16.896 | 16.1576 | 49.3459 | 32.9171 | 22.1956 | 18.786 | 17.3056 | 18.0749 | 22.06 | 152.7554 | 128.3243 | 108.6749 | 68.8008 | 61.8369 | 138.5417 | 88.6141 | 102.0797 | 146.6564 | 180.5917 | 260.2207 | 331.1356 | 355.748 |  |  |  | 458.018 | 442.3979 | 405.8445 | 429.7036 | 3.4128 | 2.3123 | 323.3178 |  |  | 240.6679 |  |  | 107.4924 | 276.0917 | 354.0667 | 107.124 | 242.466 | 748.0619 | 721.2012 | 402.5479 | 389.463 | 344.8454 | 675.1708 |  | 413.9589 | 363.7529 | 365.2747 | 542.8763 | 453.689 | 464.2029 |  | 670.6541 |  |  | 658.6644 | 722.0623 | 714.7058 | [6 empty] | 555.7526 |  |  | 413.503 |  |  | 326.8444 | 412.2439 | 389.7133 | 155.7847 | 316.0575 | 413.8035 | 239.2623 | 352.6228 | 446.2075 | 396.9504 | 404.6247 | 275.1816 | 355.5353 | 324.909 | 402.1837 | 171.4175 | 318.5061 |  | 404.3067 | 367.0541 | 518.9126 | 234.0416 | 349.4516 | 400.1281 | 247.7494 | 350.2818 | 362.629 | 416.6376 | 292.5797 | 375.6881 | 0.19837 | 18.6776 | 1.9168 | 0.064509 | -39.8744 | 3.1148 | 1333.15 | 0.3 | 3.261 | -0.34658 | 0.98713 | -0.89056 | 3.2553 | 2.7676 | 4.5721 | 5.3823 | 9.4616 | 13.3473 | 0.049516 | -1.2578 | -6.9399 | 16.9916
42810.4931 | 4586 | 46.4988 | 36.4261 | 24.1335 | 19.6523 | 17.899 | 19.1438 | 21.0891 | 72.0771 | 37.7902 | 24.6511 | 19.1155 | 16.5164 | 15.8812 | 16.1172 | 124.9702 | 183.2388 | 272.9868 | 266.0409 | 201.5982 | 388.4956 |  |  |  | 105.1959 | 237.96 | 452.0473 | 424.6413 | 301.0688 | 404.6831 | 167.9777 | 294.0101 | 661.8496 | 173.6623 | 326.8869 | 348.1611 | 231.8711 | 286.5918 |  | 408.5538 | 626.8632 | 656.6832 | 302.1558 |  | 37.6794 | 82.3367 | 38.8271 | 74.244 | 179.0328 | 231.8336 | 278.1962 | 7.8986 | 50.6244 | 10.2839 | 97.373 | 9.7291 | 43.0227 | 50.8983 | 55.0861 | 15.5928 |  |  | 3.4691 | -0.22793 | 0.75688 | -0.52307 | 4.1637 | 2.6398 | 8.7573 | -5.5981 | -0.14204 | 2.5523 | 10.4805 | -0.00037784 | -0.00036963 | -0.00046327 | 384.1572 | 209.7725 | 108.5912 | 65.7933 | 25.2555 | 16.9009 | 16.1564 | 49.3575 | 32.9242 | 22.2016 | 18.7945 | 17.3023 | 18.0733 | 22.0588 | 152.2393 | 131.7916 | 107.6505 | 68.482 | 61.7136 | 138.4844 | 88.5409 | 102.0812 | 146.669 | 180.6075 | 260.2072 | 331.0982 | 355.7064 |  |  |  | 457.916 | 442.9596 | 407.3186 | 430.8019 | 3.1091 | 2.951 | 322.2205 |  |  | 240.5515 |  |  | 107.5026 | 276.1114 | 352.2361 | 107.1139 | 242.5025 | 747.6245 | 723.4512 | 402.1825 | 390.7656 | 345.9045 | 676.2405 |  | 413.8587 | 363.2273 | 365.2591 | 542.9196 | 453.6632 | 464.5495 |  | 670.578 |  |  | 658.6406 | 723.5148 | 717.1001 | [6 empty] | 555.9157 |  |  | 412.9398 |  |  | 327.4865 | 411.9971 | 389.655 | 155.3633 | 315.8844 | 413.7588 | 239.7038 | 352.7999 | 446.7952 | 396.3701 | 404.5544 | 275.1235 | 355.3821 | 324.3962 | 401.8499 | 171.8138 | 318.6523 |  | 404.4652 | 366.8188 | 518.8446 | 233.451 | 349.6604 | 400.5416 | 247.4712 | 350.3169 | 363.2547 | 416.9871 | 292.9561 | 375.7642 | 0.33742 | 18.6783 | 1.9159 | 0.066196 | -39.7919 | 3.1148 | 1337.11 | 0.24 | 3.3794 | -0.62731 | 1.1431 | -0.95029 | 3.1955 | 2.5444 | 4.6344 | 5.3424 | 9.4749 | 13.3431 | 0.099588 | -1.1529 | 1.7359 | 16.9492
42810.4931 | 4587 | 46.4949 | 36.4232 | 24.1326 | 19.6595 | 17.8956 | 19.1501 | 21.0858 | 72.0995 | 37.8083 | 24.6635 | 19.1143 | 16.5202 | 15.8821 | 16.1124 | 124.9905 | 183.2197 | 272.9574 | 265.9752 | 201.5507 | 388.3495 |  |  |  | 105.1993 | 237.9643 | 452.3243 | 425.3054 | 301.6158 | 406.143 | 170.2248 | 293.2748 | 660.6892 | 173.0266 | 328.8449 | 349.7844 | 296.2735 | 308.772 |  | 420.4356 | 626.4785 | 657.1979 | 303.9777 |  | 37.8619 | 82.3561 | 38.8194 | 74.1257 | 178.5732 | 231.7822 | 278.3395 | 7.9047 | 50.6198 | 10.3534 | 97.3815 | 9.7349 | 43.0423 | 50.9043 | 55.0692 | 15.5913 |  |  | 3.4573 | -0.039337 | 0.75819 | -0.60652 | 4.5724 | 2.8403 | 8.4484 | -5.6376 | 0.6638 | 2.8336 | 10.5958 | -0.0003647 | -0.0003762 | -0.00047641 | 383.4421 | 209.8057 | 108.621 | 65.8197 | 25.2721 | 16.9092 | 16.1601 | 49.3802 | 32.9409 | 22.2171 | 18.8028 | 17.3125 | 18.0714 | 22.0662 | 151.7753 | 134.8025 | 107.6892 | 71.5626 | 62.2282 | 138.4659 | 88.5135 | 102.0863 | 146.7094 | 180.6369 | 260.221 | 331.076 | 355.6653 |  |  |  | 457.9017 | 442.4325 | 405.8055 | 429.4847 | 3.2639 | 2.4771 | 324.2879 |  |  | 242.2619 |  |  | 107.506 | 276.1103 | 353.0892 | 107.1082 | 242.4773 | 747.2747 | 724.74 | 403.5867 | 390.8492 | 345.5318 | 676.7849 |  | 413.7611 | 363.3927 | 365.2315 | 543.0299 | 453.5953 | 465.1017 |  | 670.7802 |  |  | 659.0865 | 725.6322 | 719.6263 | [6 empty] | 556.0688 |  |  | 413.6372 |  |  | 327.1807 | 411.9315 | 389.9884 | 154.7188 | 315.8123 | 413.7061 | 239.8492 | 353.0909 | 446.9472 | 396.1343 | 404.7802 | 274.8878 | 355.5456 | 324.2649 | 401.744 | 171.7222 | 318.7363 |  | 405.4303 | 366.3355 | 518.7732 | 233.8126 | 350.0269 | 401.174 | 246.8614 | 350.3213 | 363.5445 | 417.3507 | 292.7539 | 375.6521 | 0.44528 | 18.678 | 1.9151 | 0.066608 | -39.7601 | 3.1148 | 1328.38 | 0.35 | 3.3773 | -0.26061 | 1.1441 | -1.0233 | 3.3485 | 2.6391 | 4.5517 | 5.3174 | 9.4679 | 13.3323 | 0.14879 | -1.1606 | 5.7471 | 16.9842
42810.4931 | 4588 | 46.4973 | 36.4328 | 24.136 | 19.652 | 17.8944 | 19.148 | 21.0845 | 72.1148 | 37.8155 | 24.6579 | 19.109 | 16.5172 | 15.8754 | 16.1067 | 125.0013 | 183.2267 | 272.9493 | 265.9483 | 201.5297 | 388.4718 |  |  |  | 105.2029 | 237.984 | 452.5222 | 425.1331 | 301.1895 | 406.9109 | 171.8762 | 292.093 | 657.3376 | 168.6935 | 325.6023 | 346.3525 | 343.4072 | 342.5307 |  | 443.7054 | 624.1385 | 654.9933 | 302.5128 |  | 37.8963 | 82.3664 | 38.8432 | 74.1235 | 178.7719 | 231.2029 | 278.5821 | 7.8467 | 50.603 | 10.3668 | 97.3721 | 9.7325 | 43.0557 | 50.9099 | 55.067 | 15.5872 |  |  | 3.548 | -0.22596 | 0.97438 | -0.42713 | 4.1045 | 2.8442 | 8.2618 | -5.6757 | 0.52349 | 2.5992 | 10.5093 | -0.00043041 | -0.00035813 | -0.00047805 | 381.6466 | 209.8234 | 108.6232 | 65.8356 | 25.2829 | 16.9026 | 16.1574 | 49.3887 | 32.9385 | 22.2128 | 18.7931 | 17.3102 | 18.0717 | 22.0572 | 151.2768 | 135.5084 | 105.8147 | 69.9915 | 61.5597 | 138.4673 | 88.4378 | 102.0997 | 146.7452 | 180.6762 | 260.2206 | 331.0537 | 355.6486 |  |  |  | 457.9432 | 441.955 | 404.2754 | 429.1185 | 3.0871 | 2.4387 | 324.1877 |  |  | 244.5813 |  |  | 107.5145 | 276.1049 | 353.6698 | 107.1139 | 242.491 | 746.9472 | 725.101 | 403.5271 | 391.2756 | 345.5368 | 676.7113 |  | 413.7521 | 364.1873 | 365.1743 | 543.2378 | 453.5329 | 464.2449 |  | 670.2074 |  |  | 659.8475 | 726.9585 | 721.0922 | [6 empty] | 555.899 |  |  | 413.1146 |  |  | 326.5368 | 412.2292 | 390.088 | 154.5985 | 315.7725 | 414.0315 | 239.8605 | 353.1203 | 446.9126 | 396.2142 | 405.1239 | 274.3753 | 355.7021 | 324.5225 | 401.7252 | 171.7232 | 318.8696 |  | 405.99 | 365.5881 | 518.7338 | 234.4103 | 350.3442 | 401.9001 | 246.7332 | 350.236 | 364.3658 | 416.3817 | 293.1601 | 375.7313 | 0.35707 | 18.6771 | 1.914 | 0.065863 | -39.8821 | 3.1148 | 1331.87 | 0.26 | 3.4232 | -0.62462 | 1.2971 | -0.85877 | 3.1708 | 2.6395 | 4.4985 | 5.3186 | 9.4409 | 13.3193 | 0.20436 | -0.96151 | 9.3296 | 16.9992
42810.4931 | 4589 | 46.5054 | 36.4363 | 24.1479 | 19.6615 | 17.9045 | 19.1553 | 21.0854 | 72.1375 | 37.8301 | 24.6756 | 19.1224 | 16.5231 | 15.8878 | 16.1167 | 125.0138 | 183.2092 | 272.9198 | 265.8985 | 201.525 | 388.2334 |  |  |  | 105.2065 | 237.9914 | 452.531 | 425.378 | 301.4783 | 405.5892 | 174.5194 | 293.7338 | 657.5131 | 168.9498 | 323.3413 | 343.7174 | 248.1121 | 343.1663 |  | 437.8839 | 622.6868 | 651.173 | 301.0211 |  | 37.9392 | 82.3596 | 38.8781 | 74.3927 | 178.6486 | 230.5428 | 278.6737 | 7.822 | 50.5945 | 10.2525 | 97.3014 | 9.7301 | 43.0702 | 50.916 | 55.0638 | 15.5815 |  |  | 2.8022 | -0.28313 | 0.29624 | -1.2531 | 4.3476 | 2.9874 | 8.6613 | -5.8446 | 0.89323 | 2.4549 | 10.4571 | -0.00035977 | -0.0003877 | -0.00050762 | 380.7237 | 209.8548 | 108.6369 | 65.8566 | 25.2835 | 16.8963 | 16.162 | 49.4028 | 32.9479 | 22.2264 | 18.8022 | 17.3153 | 18.0772 | 22.0579 | 150.5406 | 136.5523 | 104.6344 | 68.4417 | 58.7877 | 138.4558 | 88.3654 | 102.0981 | 146.768 | 180.6946 | 260.2152 | 331.0291 | 355.6131 |  |  |  | 457.849 | 442.2923 | 403.7892 | 430.3247 | 3.5048 | 2.5449 | 323.8951 |  |  | 244.6702 |  |  | 107.5358 | 276.1175 | 353.1443 | 107.1335 | 242.4905 | 746.7261 | 724.6458 | 403.3159 | 390.1791 | 345.5649 | 676.4381 |  | 413.6943 | 363.7579 | 365.1148 | 543.2454 | 453.4734 | 463.9865 |  | 670.3015 |  |  | 659.8392 | 726.7147 | 720.581 | [6 empty] | 555.8479 |  |  | 412.9256 |  |  | 326.4325 | 412.4202 | 390.0923 | 154.253 | 315.747 | 414.4841 | 239.484 | 353.8111 | 446.9938 | 396.0023 | 405.2107 | 274.1363 | 355.547 | 324.3528 | 401.6665 | 172.2673 | 318.9072 |  | 406.6792 | 365.1444 | 518.6085 | 234.1552 | 350.6215 | 402.4042 | 246.7185 | 350.0234 | 364.5173 | 415.7542 | 293.6771 | 375.7646 | 0.65945 | 18.6795 | 1.9128 | 0.066058 | -39.8428 | 3.1149 | 1315.38 | 0.29 | 3.0392 | -0.69917 | 0.71518 | -1.4709 | 3.2612 | 2.7033 | 4.603 | 5.3203 | 9.4476 | 13.3123 | 0.28471 | -0.83919 | 2.7164 | 16.9547
42810.4932 | 4590 | 46.5133 | 36.4448 | 24.1531 | 19.6714 | 17.9055 | 19.1595 | 21.0885 | 72.1535 | 37.8413 | 24.6796 | 19.1245 | 16.525 | 15.8881 | 16.1146 | 125.0252 | 183.2088 | 272.8958 | 265.9198 | 201.4348 | 388.2967 |  |  |  | 105.2107 | 238.0135 | 453.0373 | 425.2807 | 304.5559 | 408.13 | 171.0312 | 293.5709 | 661.3963 | 173.2351 | 324.5198 | 345.7326 | 219.2701 | 341.8285 |  | 445.0694 | 619.8214 | 650.974 | 302.8595 |  | 37.801 | 82.3022 | 38.8632 | 74.4895 | 178.7044 | 230.4946 | 278.5652 | 7.8782 | 50.5842 | 10.1633 | 97.2859 | 9.7325 | 43.0847 | 50.9291 | 55.0809 | 15.5737 |  |  | 3.1623 | -0.14908 | 0.46446 | -0.65055 | 4.2635 | 2.7338 | 8.7251 | -5.7821 | 0.072796 | 2.8751 | 10.6842 | -0.00040084 | -0.0003877 | -0.00046819 | 380.9376 | 209.8899 | 108.6584 | 65.8952 | 25.2991 | 16.9101 | 16.1585 | 49.4164 | 32.9524 | 22.2235 | 18.8033 | 17.3219 | 18.0803 | 22.062 | 152.6058 | 138.4958 | 106.0605 | 67.9433 | 57.9985 | 138.4684 | 88.3485 | 102.112 | 146.7971 | 180.7125 | 260.2058 | 331.0093 | 355.5902 |  |  |  | 457.7168 | 442.7908 | 405.4859 | 431.1903 | 2.4236 | 3.3775 | 322.519 |  |  | 241.415 |  |  | 107.5413 | 276.1209 | 355.4382 | 107.1149 | 242.4993 | 746.4269 | 725.2374 | 401.5416 | 389.4272 | 344.7714 | 675.9022 |  | 413.7385 | 362.4234 | 365.0506 | 543.1097 | 453.3843 | 463.1509 |  | 670.2232 |  |  | 660.4188 | 726.6193 | 720.8782 | [6 empty] | 555.9112 |  |  | 409.2138 |  |  | 325.8922 | 412.478 | 390.25 | 153.9386 | 315.7296 | 414.3859 | 238.9837 | 353.4493 | 447.2909 | 395.5995 | 405.1721 | 273.9602 | 355.3115 | 324.4443 | 402.0907 | 172.4947 | 318.9226 |  | 406.3228 | 365.0743 | 518.4634 | 234.6727 | 350.928 | 402.4958 | 246.42 | 349.9295 | 364.199 | 415.8947 | 294.1166 | 375.5831 | 0.5566 | 18.6788 | 1.9121 | 0.06634 | -39.8709 | 3.1148 | 1314.39 | 0.29 | 3.2347 | -0.5073 | 0.89543 | -1.0597 | 3.2293 | 2.5859 | 4.6197 | 5.3397 | 9.4791 | 13.3058 | 0.056824 | -0.9997 | 1.0118 | 16.9153
42810.4932 | 4591 | 46.5262 | 36.4439 | 24.1603 | 19.6761 | 17.9052 | 19.1585 | 21.0887 | 72.1658 | 37.8644 | 24.6844 | 19.133 | 16.5245 | 15.8938 | 16.1132 | 125.0418 | 183.1985 | 272.8858 | 265.7767 | 201.4145 | 388.2739 |  |  |  | 105.22 | 238.0279 | 453.0048 | 425.6378 | 302.2688 | 408.1774 | 169.3429 | 292.8057 | 661.9902 | 175.4514 | 328.9367 | 349.639 | 275.485 | 340.0237 |  | 461.577 | 617.6373 | 648.8743 | 299.19 |  | 37.6967 | 82.1606 | 38.7905 | 74.5415 | 178.3639 | 230.2665 | 278.6146 | 8.0061 | 50.5279 | 10.0602 | 97.2649 | 9.735 | 43.0907 | 50.9331 | 55.079 | 15.5698 |  |  | 2.4177 | -0.070225 | 0.17796 | -1.0198 | 4.0611 | 3.0164 | 8.5779 | -5.9464 | 0.049055 | 2.4908 | 10.6343 | -0.0004107 | -0.00035484 | -0.00046491 | 380.9152 | 209.9217 | 108.6734 | 65.922 | 25.3075 | 16.9114 | 16.1544 | 49.429 | 32.9616 | 22.2239 | 18.8 | 17.3197 | 18.0789 | 22.0614 | 151.3999 | 140.3246 | 112.4536 | 68.6162 | 56.3327 | 138.3844 | 88.3777 | 102.1226 | 146.8193 | 180.7387 | 260.2033 | 330.987 | 355.5591 |  |  |  | 457.6686 | 442.771 | 407.731 | 431.1634 | 2.5637 | 3.4055 | 321.4598 |  |  | 240.8615 |  |  | 107.5366 | 276.1201 | 358.5603 | 107.0674 | 242.5353 | 746.1718 | 724.8639 | 401.1779 | 390.7344 | 345.5653 | 675.5735 |  | 413.6461 | 363.1245 | 364.9717 | 543.1339 | 453.3025 | 463.3694 |  | 670.0644 |  |  | 662.3476 | 727.0147 | 721.3127 | [6 empty] | 555.9091 |  |  | 406.1048 |  |  | 325.1793 | 412.0832 | 389.9719 | 153.919 | 315.3665 | 413.8079 | 238.5537 | 352.866 | 447.3939 | 395.1212 | 404.9528 | 273.5128 | 355.3833 | 324.5736 | 402.7794 | 172.6475 | 318.9587 |  | 407.8488 | 365.4839 | 518.3902 | 234.502 | 351.0126 | 402.6487 | 246.2874 | 349.9346 | 364.2914 | 415.9671 | 294.6723 | 375.6577 | 0.31335 | 18.6837 | 1.9111 | 0.066116 | -39.7833 | 3.1148 | 1301.77 | 0.25 | 2.8285 | -0.34811 | 0.55415 | -1.3266 | 3.151 | 2.7156 | 4.5795 | 5.3394 | 9.4528 | 13.2958 | 0.18016 | -1.7065 | 4.4786 | 16.9104
42810.4932 | 4592 | 46.5381 | 36.4515 | 24.1633 | 19.6714 | 17.9033 | 19.1591 | 21.0814 | 72.188 | 37.8677 | 24.6942 | 19.1414 | 16.5328 | 15.8921 | 16.1197 | 125.059 | 183.2086 | 272.8526 | 265.7828 | 201.3962 | 388.2807 |  |  |  | 105.2261 | 238.0483 | 453.4783 | 425.8369 | 303.7378 | 409.2847 | 170.5083 | 292.1029 | 659.0103 | 172.6196 | 327.1004 | 342.9124 | 237.5485 | 296.4386 |  | 442.7519 | 620.5794 | 650.6243 | 299.9444 |  | 37.4967 | 81.9659 | 38.7104 | 74.4911 | 178.9136 | 230.4949 | 278.4235 | 8.063 | 50.48 | 10.1612 | 97.2266 | 9.7184 | 43.0901 | 50.937 | 55.08 | 15.5585 |  |  | 3.1419 | -0.047225 | 0.30741 | -0.72085 | 4.255 | 2.2659 | 8.1606 | -5.8084 | 0.4151 | 2.3685 | 10.6999 | -0.00039263 | -0.00039591 | -0.00049119 | 380.3664 | 209.9372 | 108.6891 | 65.9524 | 25.3167 | 16.9129 | 16.1604 | 49.4422 | 32.9665 | 22.234 | 18.8053 | 17.3227 | 18.0812 | 22.0623 | 146.8246 | 140.7418 | 113.4148 | 68.7231 | 55.8736 | 138.2762 | 88.3817 | 102.1235 | 146.842 | 180.7692 | 260.2024 | 330.9582 | 355.5092 |  |  |  | 457.6334 | 442.1754 | 405.3228 | 430.794 | 3.2218 | 2.7135 | 322.3477 |  |  | 242.4881 |  |  | 107.5433 | 276.1308 | 359.4409 | 107.1589 | 242.6019 | 745.9315 | 723.1862 | 397.9473 | 392.0822 | 345.5741 | 674.7277 |  | 413.4271 | 362.2861 | 364.9075 | 543.2627 | 453.2841 | 462.4855 |  | 669.7275 |  |  | 661.6803 | 725.4422 | 719.4091 | [6 empty] | 555.8346 |  |  | 404.2783 |  |  | 324.4842 | 412.2669 | 390.2689 | 154.3345 | 314.8716 | 412.9065 | 238.8584 | 352.9223 | 447.7572 | 395.3908 | 405.2686 | 273.5101 | 355.1234 | 324.5349 | 403.0439 | 172.5224 | 318.6348 |  | 408.489 | 365.7259 | 518.3662 | 234.3652 | 350.5988 | 403.0431 | 246.1813 | 350.0636 | 364.3742 | 416.273 | 294.4316 | 375.7326 | 0.47455 | 18.6863 | 1.9107 | 0.067014 | -39.8625 | 3.1149 | 1293.32 | 0.21 | 3.227 | -0.28539 | 0.72813 | -1.115 | 3.2261 | 2.3543 | 4.4678 | 5.3408 | 9.4705 | 13.2901 | 0.6748 | -1.8128 | 2.1237 | 16.9166
42810.4932 | 4593 | 46.5335 | 36.4522 | 24.1613 | 19.6772 | 17.9016 | 19.1502 | 21.0847 | 72.2018 | 37.8818 | 24.6887 | 19.1427 | 16.5249 | 15.8812 | 16.1127 | 125.0701 | 183.1885 | 272.8374 | 265.7489 | 201.37 | 388.2122 |  |  |  | 105.2272 | 238.053 | 453.7643 | 426.5318 | 303.9687 | 410.5065 | 169.9163 | 292.912 | 656.1499 | 170.7638 | 326.8348 | 348.1358 | 109.8745 | 339.3208 |  | 424.8345 | 621.6491 | 650.4148 | 302.465 |  | 37.2961 | 81.7412 | 38.5649 | 74.5437 | 179.3319 | 229.9499 | 278.1208 | 8.0628 | 50.4093 | 10.3733 | 97.1854 | 9.7052 | 43.115 | 50.9539 | 55.0815 | 15.5583 |  |  | 3.1747 | -0.36855 | 0.4224 | -0.83257 | 3.6071 | 1.915 | 7.6343 | -5.6198 | 0.58362 | 3.0963 | 10.6101 | -0.00037291 | -0.0004107 | -0.00046819 | 379.7272 | 209.9645 | 108.6973 | 65.9718 | 25.3216 | 16.9069 | 16.1556 | 49.446 | 32.9781 | 22.233 | 18.8001 | 17.3154 | 18.0858 | 22.0585 | 144.6804 | 139.0615 | 110.5134 | 69.9365 | 58.1177 | 138.1792 | 88.353 | 102.1335 | 146.8754 | 180.8013 | 260.1988 | 330.9337 | 355.4845 |  |  |  | 457.6074 | 441.2672 | 402.6414 | 428.9558 | 2.5303 | 3.0824 | 321.6826 |  |  | 240.6856 |  |  | 107.5517 | 276.144 | 361.3492 | 107.1725 | 242.5506 | 745.5911 | 721.5033 | 396.857 | 391.6229 | 345.7254 | 673.8007 |  | 413.2617 | 361.0185 | 364.8369 | 543.2834 | 453.2736 | 462.782 |  | 669.7176 |  |  | 660.5236 | 723.7426 | 717.1266 | [6 empty] | 555.7703 |  |  | 405.6706 |  |  | 323.9359 | 412.5311 | 389.5539 | 154.8451 | 314.4275 | 412.039 | 239.572 | 353.0615 | 448.1262 | 395.8648 | 405.3173 | 273.6845 | 354.9224 | 324.4613 | 402.9443 | 172.2537 | 318.592 |  | 407.195 | 365.7201 | 518.2854 | 234.9617 | 350.2565 | 403.7292 | 245.7867 | 350.2148 | 364.5267 | 416.3495 | 294.8786 | 375.8572 | 0.36285 | 18.6885 | 1.91 | 0.066558 | -39.7526 | 3.1148 | 1297.67 | 0.28 | 3.2467 | -0.79701 | 0.85325 | -1.1979 | 2.9687 | 2.1631 | 4.3189 | 5.3498 | 9.4996 | 13.2883 | 0.90074 | -1.4939 | -4.1294 | 16.9646
42810.4932 | 4594 | 46.5447 | 36.4558 | 24.1682 | 19.6907 | 17.912 | 19.1646 | 21.0914 | 72.2232 | 37.8963 | 24.7029 | 19.1473 | 16.5243 | 15.893 | 16.1176 | 125.0901 | 183.1899 | 272.8244 | 265.7092 | 201.3449 | 388.0627 |  |  |  | 105.2373 | 238.064 | 453.9349 | 425.064 | 303.812 | 411.9407 | 164.9949 | 289.0054 | 655.6897 | 170.4184 | 325.1618 | 345.0841 | 250.6148 | 344.131 |  | 419.3831 | 622.9614 | 652.381 | 303.3987 |  | 37.2353 | 81.6128 | 38.4489 | 74.4149 | 179.4551 | 229.5884 | 277.953 | 8.1192 | 50.3617 | 10.4883 | 97.1736 | 9.6943 | 43.1342 | 50.9497 | 55.0884 | 15.5607 |  |  | 3.1563 | -0.069565 | 0.40072 | -0.47049 | 3.6945 | 2.8054 | 8.4787 | -6.0437 | 0.49722 | 2.3968 | 10.5407 | -0.00042055 | -0.00038605 | -0.00048791 | 378.9618 | 209.9891 | 108.7136 | 65.9867 | 25.3293 | 16.9173 | 16.1541 | 49.462 | 32.9899 | 22.2281 | 18.803 | 17.3162 | 18.0765 | 22.0575 | 140.8697 | 132.2761 | 105.0849 | 69.3688 | 59.2912 | 137.9698 | 88.3009 | 102.1352 | 146.9115 | 180.8253 | 260.1968 | 330.9184 | 355.4433 |  |  |  | 457.5987 | 441.0726 | 400.8466 | 428.9071 | 1.8654 | 1.0765 | 320.676 |  |  | 239.0313 |  |  | 107.5593 | 276.1457 | 361.9003 | 107.1657 | 242.5372 | 745.2224 | 720.2971 | 399.1811 | 391.348 | 345.1732 | 672.5423 |  | 413.1611 | 361.4539 | 364.7914 | 543.1378 | 453.2853 | 462.917 |  | 669.766 |  |  | 658.6139 | 721.9768 | 714.756 | [6 empty] | 555.6481 |  |  | 409.814 |  |  | 323.6122 | 412.6782 | 389.4609 | 155.6107 | 314.1246 | 411.4591 | 239.6465 | 353.3463 | 448.1848 | 395.8422 | 405.7429 | 273.7394 | 354.9549 | 324.402 | 402.8365 | 172.0553 | 318.7199 |  | 404.2202 | 365.5524 | 518.2515 | 234.3755 | 350.1407 | 404.2648 | 245.7526 | 350.252 | 364.0022 | 416.4853 | 294.7987 | 375.9808 | 0.52405 | 18.6869 | 1.9084 | 0.064958 | -39.835 | 3.1149 | 1278.58 | 0.2 | 3.2407 | -0.3462 | 0.83091 | -0.90035 | 3.0034 | 2.6172 | 4.5499 | 5.3746 | 9.4836 | 13.2937 | 1.2976 | -0.89711 | 2.8008 | 16.9649
42810.4932 | 4595 | 46.5497 | 36.463 | 24.1711 | 19.6853 | 17.9118 | 19.1645 | 21.0858 | 72.2401 | 37.9017 | 24.716 | 19.141 | 16.5253 | 15.8893 | 16.1215 | 125.1009 | 183.1843 | 272.8073 | 265.6647 | 201.3247 | 388.0561 |  |  |  | 105.2468 | 238.0777 | 454.1494 | 425.2983 | 303.2386 | 412.4386 | 166.6979 | 289.2416 | 652.742 | 167.2573 | 323.0208 | 344.9006 | 341.6201 | 344.2455 |  | 442.4992 | 620.6069 | 650.8941 | 305.7856 |  | 37.2794 | 81.4894 | 38.389 | 74.3369 | 179.4586 | 229.5114 | 277.9007 | 8.1168 | 50.3411 | 10.5006 | 97.1874 | 9.7052 | 43.1493 | 50.9371 | 55.0939 | 15.5698 |  |  | 3.5769 | -0.13397 | 0.78382 | -0.84177 | 4.0086 | 2.6931 | 8.9978 | -6.0364 | 0.81831 | 2.7721 | 10.7168 | -0.00035156 | -0.0003877 | -0.00050105 | 378.6066 | 210.0174 | 108.7294 | 66.0154 | 25.342 | 16.9152 | 16.1429 | 49.4874 | 32.9967 | 22.2335 | 18.8122 | 17.3205 | 18.0893 | 22.0621 | 131.4073 | 118.6081 | 92.6984 | 64.778 | 57.2362 | 137.5637 | 88.1242 | 102.1374 | 146.9279 | 180.8367 | 260.1858 | 330.8867 | 355.3957 |  |  |  | 457.6074 | 441.115 | 400.1631 | 430.2538 | 1.7874 | 0.52642 | 321.3771 |  |  | 239.1444 |  |  | 107.5698 | 276.1611 | 361.0598 | 107.1739 | 242.5642 | 744.9362 | 720.3208 | 399.6966 | 390.2813 | 344.3032 | 671.5028 |  | 413.0646 | 361.0464 | 364.7629 | 543.0994 | 453.419 | 462.571 |  | 669.3356 |  |  | 657.3318 | 721.4413 | 714.6374 | [6 empty] | 555.6149 |  |  | 412.0941 |  |  | 323.8973 | 413.1361 | 390.6934 | 155.6831 | 313.6929 | 411.1622 | 239.5649 | 353.5824 | 447.8911 | 395.8649 | 406.669 | 273.7206 | 354.9222 | 324.4845 | 402.6682 | 172.6667 | 318.4878 |  | 402.8764 | 365.416 | 518.289 | 234.0744 | 350.1681 | 404.3212 | 245.9778 | 350.1857 | 363.6703 | 416.8476 | 294.8893 | 376.3572 | 0.43892 | 18.6896 | 1.9072 | 0.063576 | -39.7692 | 3.1148 | 1292.26 | 0.25 | 3.4511 | -0.48035 | 1.1619 | -1.2041 | 3.1282 | 2.5641 | 4.6868 | 5.3937 | 9.4924 | 13.3101 | 2.2974 | 0.45765 | 9.0945 | 16.9285
42810.4932 | 4596 | 46.5517 | 36.4579 | 24.1689 | 19.6808 | 17.9016 | 19.1556 | 21.082 | 72.248 | 37.9163 | 24.7149 | 19.1385 | 16.5277 | 15.8881 | 16.1188 | 125.1118 | 183.1866 | 272.7919 | 265.631 | 201.3148 | 388.0416 |  |  |  | 105.2602 | 238.0885 | 454.231 | 426.2318 | 301.9015 | 411.4402 | 173.0815 | 290.7268 | 653.9269 | 167.9232 | 322.1309 | 345.4726 | 300.5066 | 344.5773 |  | 447.7647 | 619.1314 | 647.099 | 302.7317 |  | 37.1998 | 81.3372 | 38.3174 | 74.2907 | 178.9626 | 229.6953 | 278.075 | 8.097 | 50.3015 | 10.4496 | 97.1765 | 9.7059 | 43.1649 | 50.9278 | 55.0929 | 15.5665 |  |  | 3.0197 | -0.26802 | 0.73256 | -0.38638 | 3.7162 | 2.4355 | 8.4005 | -5.6343 | 1.1131 | 2.5191 | 10.7031 | -0.00037455 | -0.00044027 | -0.00047148 | 377.8067 | 210.0486 | 108.7429 | 66.0273 | 25.3509 | 16.9114 | 16.1501 | 49.4922 | 33.0077 | 22.2387 | 18.8154 | 17.3197 | 18.084 | 22.0563 | 128.0854 | 111.7782 | 85.4814 | 61.9198 | 55.0239 | 137.2151 | 87.9364 | 102.1483 | 146.9633 | 180.8694 | 260.1815 | 330.8586 | 355.3592 |  |  |  | 457.4742 | 440.1651 | 396.8218 | 428.366 | 2.5544 | 1.9861 | 321.646 |  |  | 238.7945 |  |  | 107.5738 | 276.1581 | 360.9939 | 107.1819 | 242.5556 | 744.612 | 721.4218 | 400.0297 | 390.489 | 344.1544 | 671.6499 |  | 413.0448 | 360.9062 | 364.7621 | 543.3577 | 453.4639 | 462.4538 |  | 669.364 |  |  | 657.7469 | 721.3693 | 714.7277 | [6 empty] | 555.604 |  |  | 412.0787 |  |  | 324.9288 | 413.7956 | 391.9737 | 155.2839 | 313.3072 | 411.0381 | 239.9569 | 353.6705 | 447.9177 | 396.465 | 407.1545 | 273.7071 | 354.9866 | 324.4187 | 402.7608 | 172.9781 | 318.0788 |  | 403.8597 | 365.5179 | 518.2683 | 233.7017 | 350.1462 | 404.3032 | 246.1523 | 350.1545 | 363.4162 | 416.8116 | 295.3623 | 377.0051 | 0.56026 | 18.6906 | 1.9079 | 0.064256 | -39.8807 | 3.1148 | 1284.3 | 0.28 | 3.1686 | -0.67928 | 1.123 | -0.8156 | 3.0125 | 2.4388 | 4.5294 | 5.3876 | 9.4963 | 13.3081 | 2.6223 | 1.2367 | 6.0785 | 16.9655
42810.4932 | 4597 | 46.5574 | 36.4574 | 24.1718 | 19.6786 | 17.9016 | 19.1531 | 21.0853 | 72.2667 | 37.9279 | 24.7174 | 19.1475 | 16.5283 | 15.8871 | 16.1076 | 125.1353 | 183.1789 | 272.7743 | 265.6077 | 201.2869 | 388.0045 |  |  |  | 105.2624 | 238.1086 | 454.3315 | 426.5591 | 300.8707 | 409.8115 | 172.6076 | 294.6167 | 655.8774 | 168.8874 | 322.9147 | 345.0817 | 182.5907 | 343.0429 |  | 449.4542 | 618.6905 | 645.5588 | 302.0456 |  | 37.0348 | 81.1714 | 38.264 | 74.3163 | 177.8977 | 229.6625 | 278.1746 | 8.1567 | 50.2622 | 10.3736 | 97.1629 | 9.7069 | 43.1729 | 50.9375 | 55.0815 | 15.5603 |  |  | 3.7438 | -0.30678 | 0.91196 | -0.57366 | 4.0473 | 3.1353 | 8.8296 | -5.65 | 0.29386 | 3.2442 | 10.7647 | -0.00041727 | -0.00039098 | -0.00049448 | 376.3927 | 210.0691 | 108.7534 | 66.0505 | 25.3499 | 16.9077 | 16.1436 | 49.499 | 33.0025 | 22.2351 | 18.8117 | 17.3108 | 18.0799 | 22.0545 | 131.8512 | 113.8521 | 88.0129 | 60.8447 | 55.2614 | 137.0057 | 87.7853 | 102.1551 | 146.9951 | 180.9006 | 260.176 | 330.8357 | 355.3261 |  |  |  | 457.2347 | 440.0923 | 397.194 | 427.2942 | 3.2352 | 1.9861 | 321.707 |  |  | 239.0354 |  |  | 107.5798 | 276.1667 | 360.3172 | 107.1885 | 242.5634 | 744.2047 | 722.4591 | 402.3797 | 389.788 | 342.9551 | 671.2096 |  | 412.9776 | 361.3963 | 364.7464 | 543.1278 | 453.4523 | 462.0388 |  | 669.4049 |  |  | 658.8507 | 721.9723 | 715.4967 | [6 empty] | 555.5776 |  |  | 413.4582 |  |  | 325.5655 | 414.1594 | 392.1486 | 154.762 | 313.0346 | 411.2501 | 240.0485 | 354.036 | 448.3707 | 396.9097 | 407.2162 | 273.6745 | 355.1355 | 324.5473 | 403.2003 | 172.8229 | 317.6293 |  | 404.4855 | 365.3125 | 518.2276 | 233.0341 | 350.0466 | 404.5953 | 246.0914 | 350.0774 | 363.3982 | 416.4697 | 295.7698 | 377.424 | 0.5229 | 18.6926 | 1.909 | 0.066492 | -39.7684 | 3.1149 | 1299.86 | 0.23 | 3.5239 | -0.72658 | 1.2527 | -0.99356 | 3.1438 | 2.767 | 4.6434 | 5.393 | 9.4813 | 13.3131 | 2.1774 | 0.93699 | -0.8722 | 16.9674
42810.4933 | 4598 | 46.5691 | 36.4649 | 24.1821 | 19.6803 | 17.9076 | 19.1558 | 21.0859 | 72.2927 | 37.9502 | 24.7251 | 19.1504 | 16.5267 | 15.8917 | 16.1127 | 125.1494 | 183.1727 | 272.76 | 265.5432 | 201.246 | 388.0388 |  |  |  | 105.27 | 238.12 | 454.6344 | 426.9364 | 302.506 | 410.3277 | 169.9991 | 295.5163 | 659.1927 | 173.2477 | 326.9409 | 345.3755 | 298.742 | 336.9606 |  | 463.428 | 617.9975 | 644.8763 | 299.8536 |  | 37.004 | 81.1599 | 38.2415 | 74.1762 | 176.5771 | 229.9564 | 278.2324 | 8.0907 | 50.256 | 10.3373 | 97.1464 | 9.7026 | 43.1859 | 50.9659 | 55.0947 | 15.5577 |  |  | 3.4783 | -0.25619 | 0.68985 | -0.79905 | 4.0283 | 2.787 | 8.5628 | -5.8538 | 0.69785 | 2.0118 | 10.7627 | -0.0003302 | -0.00038441 | -0.00051583 | 374.8527 | 210.0959 | 108.7761 | 66.0833 | 25.3669 | 16.9122 | 16.15 | 49.5149 | 33.0157 | 22.2418 | 18.8134 | 17.3129 | 18.0864 | 22.0584 | 133.7922 | 112.0335 | 89.6104 | 59.2197 | 53.4512 | 136.8315 | 87.6668 | 102.1625 | 147.0225 | 180.9236 | 260.1715 | 330.8152 | 355.2916 |  |  |  | 457.1808 | 440.0934 | 397.735 | 426.8866 | 2.3508 | 2.6565 | 321.1526 |  |  | 237.6593 |  |  | 107.5922 | 276.1769 | 359.5012 | 107.1835 | 242.5585 | 743.9468 | 724.3993 | 404.6289 | 388.0897 | 341.6691 | 671.2856 |  | 412.9549 | 361.6835 | 364.7113 | 543.1916 | 453.4436 | 461.4449 |  | 669.5908 |  |  | 659.587 | 723.8075 | 718.0535 | [6 empty] | 555.5235 |  |  | 413.8437 |  |  | 325.3637 | 414.2151 | 391.7323 | 154.2993 | 313.0587 | 411.832 | 239.5612 | 354.2225 | 448.6081 | 396.8482 | 407.2339 | 273.7129 | 355.2678 | 324.1882 | 403.5305 | 172.8789 | 317.6428 |  | 405.5416 | 365.1052 | 518.229 | 232.9176 | 350.0105 | 405.306 | 246.0588 | 349.9368 | 363.3804 | 416.3776 | 295.8549 | 377.5519 | 0.44355 | 18.6937 | 1.9091 | 0.066087 | -39.8087 | 3.1149 | 1305.01 | 0.32 | 3.3979 | -0.66396 | 1.0895 | -1.1726 | 3.1373 | 2.6096 | 4.5741 | 5.3886 | 9.4703 | 13.3104 | 1.9396 | 0.74505 | 6.0342 | 16.9725
42810.4933 | 4599 | 46.5814 | 36.466 | 24.1837 | 19.69 | 17.9042 | 19.1602 | 21.0795 | 72.3111 | 37.9566 | 24.7365 | 19.1464 | 16.5267 | 15.8936 | 16.1186 | 125.1636 | 183.1806 | 272.727 | 265.482 | 201.2236 | 388.0305 |  |  |  | 105.2772 | 238.1272 | 454.814 | 426.5384 | 304.6465 | 412.692 | 169.2577 | 290.6095 | 656.6725 | 175.4398 | 328.9514 | 349.6831 | 205.7383 | 327.0959 |  | 461.3012 | 615.7944 | 646.1622 | 299.8214 |  | 37.1669 | 81.1865 | 38.2282 | 73.9678 | 176.9179 | 230.0825 | 278.2162 | 7.9555 | 50.2303 | 10.4464 | 97.1146 | 9.7031 | 43.2025 | 50.9843 | 55.1095 | 15.5528 |  |  | 3.5887 | -0.29101 | 0.83244 | -0.68669 | 4.1499 | 2.6116 | 8.3624 | -5.8459 | 0.75681 | 2.7409 | 10.6146 | -0.00041727 | -0.0004222 | -0.00049119 | 373.657 | 210.1273 | 108.7881 | 66.112 | 25.3782 | 16.918 | 16.1549 | 49.5291 | 33.034 | 22.2498 | 18.8171 | 17.3257 | 18.0948 | 22.0559 | 136.5233 | 119.3321 | 98.0206 | 61.3338 | 55.2131 | 136.7405 | 87.6364 | 102.1642 | 147.0399 | 180.9394 | 260.1595 | 330.7836 | 355.2422 |  |  |  | 457.1477 | 440.9231 | 398.9778 | 429.1683 | 2.3575 | 2.9845 | 319.6739 |  |  | 234.9185 |  |  | 107.598 | 276.1848 | 359.8189 | 107.1793 | 242.5517 | 743.7258 | 725.3272 | 404.8347 | 387.6322 | 340.8265 | 672.2839 |  | 412.8523 | 359.8935 | 364.6543 | 543.2081 | 453.375 | 461.3904 |  | 670.1213 |  |  | 660.366 | 725.984 | 720.5931 | [6 empty] | 555.4441 |  |  | 413.5767 |  |  | 325.4029 | 414.2444 | 391.4174 | 153.7461 | 313.2206 | 412.3719 | 239.027 | 354.4686 | 448.7278 | 396.7466 | 407.3314 | 273.8098 | 355.4315 | 323.694 | 403.8978 | 173.04 | 318.0566 |  | 405.8647 | 365.1253 | 518.2548 | 232.6655 | 350.0052 | 406.1492 | 245.7927 | 349.8999 | 363.0245 | 415.8748 | 295.7657 | 377.8245 | 0.26058 | 18.6958 | 1.9092 | 0.066963 | -39.954 | 3.1148 | 1312.47 | 0.25 | 3.4574 | -0.70767 | 1.1969 | -1.0871 | 3.1847 | 2.5264 | 4.5208 | 5.3506 | 9.5151 | 13.302 | 1.6246 | -0.19311 | 0.36867 | 16.9053
42810.4933 | 4600 | 46.5887 | 36.4769 | 24.1938 | 19.6957 | 17.9115 | 19.166 | 21.0755 | 72.3335 | 37.974 | 24.7397 | 19.1578 | 16.5277 | 15.9017 | 16.1281 | 125.1725 | 183.1707 | 272.7062 | 265.4559 | 201.2001 | 388.0214 |  |  |  | 105.2762 | 238.1395 | 454.4361 | 424.6496 | 303.5427 | 412.5241 | 168.8883 | 291.0352 | 652.7012 | 171.1133 | 325.8922 | 347.7462 | 234.1193 | 312.4038 |  | 431.0709 | 619.3196 | 643.7372 | 295.0287 |  | 37.2842 | 81.2193 | 38.2013 | 73.8387 | 177.1729 | 229.5704 | 278.3799 | 7.8693 | 50.1973 | 10.3732 | 97.1081 | 9.7009 | 43.2241 | 50.9964 | 55.1334 | 15.5567 |  |  | 3.3693 | -0.24502 | 0.61625 | -0.42778 | 4.1045 | 2.8573 | 9.2481 | -5.8925 | 0.8368 | 2.5344 | 10.6639 | -0.0002957 | -0.00043698 | -0.00051255 | 372.5274 | 210.1467 | 108.8023 | 66.1294 | 25.3851 | 16.912 | 16.1505 | 49.5435 | 33.0345 | 22.2529 | 18.8136 | 17.327 | 18.0864 | 22.0544 | 140.6856 | 125.0404 | 107.9334 | 64.2705 | 57.1856 | 136.6749 | 87.6439 | 102.177 | 147.0748 | 180.9744 | 260.1629 | 330.7708 | 355.2213 |  |  |  | 457.0614 | 441.4699 | 399.6994 | 430.9628 | 2.0951 | 3.0316 | 317.1428 |  |  | 232.5131 |  |  | 107.6051 | 276.1935 | 359.23 | 107.2361 | 242.5373 | 743.4824 | 724.2482 | 405.9356 | 389.0166 | 340.5589 | 672.4485 |  | 412.7574 | 358.5668 | 364.5812 | 542.9233 | 453.299 | 461.1007 |  | 670.5019 |  |  | 661.1293 | 725.9897 | 720.2897 | [6 empty] | 555.3644 |  |  | 415.4704 |  |  | 325.587 | 414.4232 | 391.4105 | 153.1957 | 313.1822 | 412.4739 | 238.2907 | 354.1156 | 448.9946 | 397.2127 | 407.3535 | 273.955 | 355.557 | 323.7269 | 404.3165 | 172.8529 | 318.2685 |  | 406.6464 | 365.1519 | 518.2556 | 232.3812 | 350.218 | 406.8883 | 245.6589 | 349.9232 | 362.8831 | 415.5068 | 296.046 | 378.1113 | 0.49112 | 18.6962 | 1.9091 | 0.066601 | -39.9083 | 3.1148 | 1331.62 | 0.23 | 3.3496 | -0.64937 | 1.0299 | -0.85804 | 3.1656 | 2.6413 | 4.7518 | 5.3364 | 9.5456 | 13.3012 | 1.1538 | -1.2936 | 2.0624 | 16.8454
42810.4933 | 4601 | 46.595 | 36.4744 | 24.1955 | 19.6962 | 17.9115 | 19.1619 | 21.0774 | 72.3453 | 37.9882 | 24.7501 | 19.1679 | 16.5356 | 15.8964 | 16.1252 | 125.184 | 183.1566 | 272.6963 | 265.4168 | 201.1767 | 388.0196 |  |  |  | 105.2757 | 238.1536 | 454.1109 | 425.3213 | 303.9476 | 410.5539 | 166.8113 | 288.7901 | 651.8926 | 174.2317 | 328.9471 | 344.2873 | 316.9699 | 340.1081 |  | 412.1543 | 620.871 | 649.1157 | 301.3532 |  | 37.3596 | 81.1781 | 38.1503 | 74.9105 | 177.3385 | 229.7707 | 278.7674 | 7.7877 | 50.1769 | 10.2598 | 97.0686 | 9.6915 | 43.2444 | 50.9988 | 55.1349 | 15.5469 |  |  | 2.6609 | -0.28839 | 0.93101 | -0.27796 | 4.2326 | 3.2503 | 8.6607 | -5.3859 | 0.79904 | 2.9475 | 10.6317 | -0.0004107 | -0.0003992 | -0.00052241 | 371.6817 | 210.1715 | 108.8115 | 66.1481 | 25.3928 | 16.9116 | 16.1514 | 49.5549 | 33.0355 | 22.2545 | 18.8129 | 17.3232 | 18.092 | 22.0478 | 141.4489 | 128.052 | 110.3074 | 68.1262 | 61.4137 | 136.4975 | 87.6496 | 102.1757 | 147.0974 | 180.9949 | 260.1542 | 330.7354 | 355.185 |  |  |  | 457.0746 | 440.6943 | 398.7619 | 429.274 | 3.8341 | 2.6049 | 315.9017 |  |  | 231.4118 |  |  | 107.6142 | 276.1897 | 356.8784 | 107.246 | 242.4525 | 743.1758 | 723.2784 | 407.2788 | 387.8363 | 339.912 | 672.0129 |  | 412.653 | 358.8456 | 364.4825 | 542.8211 | 453.09 | 461.6572 |  | 670.5328 |  |  | 660.8537 | 725.2247 | 719.3105 | [6 empty] | 555.3146 |  |  | 415.8116 |  |  | 325.3117 | 414.6223 | 391.7946 | 153.0456 | 312.9913 | 412.071 | 237.4528 | 353.2987 | 449.4331 | 397.6146 | 407.5109 | 274.0704 | 355.5236 | 323.7322 | 404.3524 | 172.7308 | 318.3428 |  | 406.7701 | 364.8061 | 518.2065 | 231.1868 | 350.5333 | 406.9734 | 245.4984 | 350.0605 | 362.6273 | 415.0354 | 295.7374 | 378.1468 | 0.52598 | 18.6979 | 1.908 | 0.065175 | -39.8531 | 3.1148 | 1327.85 | 0.21 | 2.9724 | -0.70446 | 1.2657 | -0.69161 | 3.2153 | 2.8176 | 4.5993 | 5.338 | 9.5293 | 13.2801 | 1.0466 | -1.5567 | 7.3099 | 16.8939
42810.4933 | 4602 | 46.6015 | 36.4813 | 24.2005 | 19.6923 | 17.91 | 19.1682 | 21.0761 | 72.3593 | 38.0022 | 24.7506 | 19.1675 | 16.534 | 15.8978 | 16.1173 | 125.1964 | 183.1486 | 272.6696 | 265.3663 | 201.147 | 387.9721 |  |  |  | 105.2749 | 238.1598 | 454.3211 | 425.9708 | 304.412 | 411.9339 | 168.3052 | 287.0259 | 651.1186 | 170.4933 | 325.9619 | 346.7075 | 277.5727 | 342.3388 |  | 448.1135 | 617.9532 | 647.2638 | 302.9787 |  | 37.3578 | 81.1185 | 38.0998 | 75.1346 | 177.3085 | 229.7936 | 279.1221 | 7.6539 | 50.129 | 10.1057 | 97.0397 | 9.6848 | 43.268 | 50.9864 | 55.1356 | 15.5311 |  |  | 2.4519 | 0.021115 | 0.62611 | -0.58483 | 4.1584 | 3.0433 | 8.6153 | -5.6441 | 0.47017 | 1.3919 | 10.688 | -0.00043205 | -0.0003992 | -0.00048462 | 370.7973 | 210.2019 | 108.825 | 66.1716 | 25.3977 | 16.9153 | 16.1493 | 49.5663 | 33.0437 | 22.2569 | 18.8206 | 17.3261 | 18.0945 | 22.0502 | 144.9852 | 129.8657 | 114.0286 | 69.4246 | 62.0517 | 136.4303 | 87.6601 | 102.1878 | 147.1301 | 181.0239 | 260.1492 | 330.7199 | 355.1508 |  |  |  | 457.0819 | 440.7178 | 399.041 | 429.364 | 3.3902 | 2.3587 | 317.0846 |  |  | 234.1345 |  |  | 107.616 | 276.1894 | 357.8652 | 107.2229 | 242.4267 | 742.8943 | 721.2734 | 406.184 | 387.4371 | 340.3049 | 670.9564 |  | 412.5886 | 359.7169 | 364.3993 | 543.0447 | 452.954 | 461.1567 |  | 670.5005 |  |  | 659.8631 | 724.0519 | 717.8044 | [6 empty] | 555.2509 |  |  | 414.7272 |  |  | 324.7779 | 414.9338 | 391.8799 | 152.8985 | 312.8132 | 411.4442 | 236.6907 | 353.103 | 449.8369 | 398.0467 | 407.4532 | 274.1641 | 355.4479 | 323.9033 | 404.3195 | 172.3644 | 318.173 |  | 405.1589 | 364.4718 | 518.1703 | 231.1499 | 350.867 | 407.1141 | 245.3909 | 350.1896 | 362.4864 | 414.1935 | 295.6402 | 378.1466 | 0.27078 | 18.6994 | 1.9068 | 0.065552 | -39.8277 | 3.1148 | 1347.66 | 0.37 | 2.8562 | 0.1906 | 1.0379 | -1.0031 | 3.1871 | 2.7265 | 4.5874 | 5.3608 | 9.4979 | 13.2583 | 0.64511 | -1.9689 | 4.51 | 16.8922
42810.4933 | 4603 | 46.6039 | 36.4816 | 24.21 | 19.6959 | 17.906 | 19.165 | 21.0771 | 72.3807 | 38.0077 | 24.7604 | 19.1633 | 16.5305 | 15.8922 | 16.1224 | 125.1996 | 183.1446 | 272.6473 | 265.338 | 201.1299 | 388.1833 |  |  |  | 105.2844 | 238.1805 | 454.6527 | 427.3253 | 304.6161 | 411.8615 | 171.2755 | 286.9225 | 649.3729 | 170.4633 | 326.3295 | 347.2211 | 135.5318 | 342.2179 |  | 436.8511 | 616.1147 | 644.8668 | 302.4923 |  | 37.1901 | 81.081 | 38.105 | 74.9086 | 177.4845 | 229.6637 | 279.0924 | 7.6802 | 50.0754 | 9.8502 | 97.0405 | 9.6952 | 43.3087 | 50.9858 | 55.1356 | 15.5354 |  |  | 3.0322 | 0.090111 | 0.97832 | -0.27073 | 4.1091 | 3.4336 | 9.3717 | -5.5042 | 0.54003 | 2.736 | 10.62 | -0.00039591 | -0.00039591 | -0.00050105 | 370.3954 | 210.2349 | 108.8424 | 66.1974 | 25.4099 | 16.9237 | 16.1549 | 49.5883 | 33.0617 | 22.2704 | 18.8267 | 17.333 | 18.0983 | 22.0612 | 146.0577 | 129.8538 | 113.8328 | 70.9483 | 63.5342 | 136.4134 | 87.6512 | 102.2002 | 147.1607 | 181.0521 | 260.1468 | 330.694 | 355.1307 |  |  |  | 457.0578 | 441.3344 | 399.9577 | 430.8727 | 5.1402 | 3.429 | 318.9111 |  |  | 235.7003 |  |  | 107.6115 | 276.1798 | 359.9486 | 107.2194 | 242.4237 | 742.5285 | 719.7051 | 404.8763 | 388.1745 | 341.0899 | 669.8088 |  | 412.5572 | 360.3343 | 364.3733 | 543.0453 | 452.9372 | 461.3817 |  | 670.4651 |  |  | 657.4253 | 721.6009 | 714.6303 | [6 empty] | 555.3352 |  |  | 412.1751 |  |  | 325.3053 | 415.439 | 392.1452 | 152.6994 | 312.9838 | 410.9201 | 236.7339 | 353.2619 | 449.8599 | 398.3527 | 407.2657 | 274.3978 | 355.5694 | 324.3992 | 404.1554 | 172.1911 | 318.1585 |  | 404.3268 | 363.7834 | 518.1406 | 232.3783 | 350.9572 | 407.3622 | 245.9921 | 350.1213 | 362.4448 | 413.0491 | 296.149 | 378.3487 | 0.41485 | 18.6991 | 1.9079 | 0.065646 | -39.7884 | 3.1148 | 1341.05 | 0.3 | 3.1761 | 0.39373 | 1.2973 | -0.68246 | 3.1677 | 2.8957 | 4.7839 | 5.3895 | 9.4785 | 13.2563 | 0.52381 | -1.9482 | -3.0561 | 16.8475
42810.4933 | 4604 | 46.6084 | 36.4877 | 24.2184 | 19.6998 | 17.9079 | 19.1606 | 21.0814 | 72.3985 | 38.014 | 24.7684 | 19.1634 | 16.5287 | 15.8931 | 16.1232 | 125.2126 | 183.1303 | 272.6207 | 265.2869 | 201.1236 | 387.8579 |  |  |  | 105.2926 | 238.1943 | 454.3873 | 425.659 | 300.1386 | 408.5889 | 172.1046 | 281.658 | 655.6547 | 173.9334 | 327.1163 | 348.3421 | 198.6125 | 341.7026 |  | 431.2533 | 616.7847 | 644.8143 | 303.7504 |  | 37.0695 | 81.0586 | 38.1415 | 74.7268 | 177.5805 | 230.1314 | 279.0479 | 7.7724 | 50.0314 | 9.75 | 97.0024 | 9.6942 | 43.3255 | 50.9891 | 55.1326 | 15.5292 |  |  | 3.3489 | -0.049853 | 0.8239 | -0.50335 | 4.3825 | 3.3127 | 8.6607 | -4.9022 | 0.58245 | 2.8418 | 10.9642 | -0.00035484 | -0.00041398 | -0.00050269 | 370.1727 | 210.2559 | 108.8539 | 66.2121 | 25.4135 | 16.9166 | 16.1434 | 49.5923 | 33.0558 | 22.2589 | 18.8192 | 17.317 | 18.0763 | 22.041 | 155.5188 | 138.6776 | 121.4717 | 72.3512 | 63.8954 | 136.5606 | 87.7173 | 102.2016 | 147.1869 | 181.0726 | 260.1464 | 330.6651 | 355.0919 |  |  |  | 457.0485 | 441.142 | 399.7211 | 429.7098 | 5.1343 | 4.3988 | 320.4096 |  |  | 238.0997 |  |  | 107.6244 | 276.1908 | 359.8749 | 107.2266 | 242.44 | 742.4277 | 720.2204 | 404.017 | 388.1658 | 340.8534 | 669.8736 |  | 412.5097 | 361.9072 | 364.3099 | 542.9691 | 452.9024 | 461.5408 |  | 669.9826 |  |  | 654.1669 | 721.2007 | 714.3835 | [6 empty] | 555.3926 |  |  | 412.6228 |  |  | 325.9881 | 416.199 | 392.402 | 152.6945 | 312.7406 | 410.3579 | 237.0711 | 353.8891 | 449.7135 | 398.5011 | 406.9577 | 274.1148 | 355.6522 | 324.6994 | 404.204 | 172.0348 | 317.8592 |  | 403.045 | 363.0582 | 518.0058 | 232.0591 | 350.8558 | 407.9869 | 245.9985 | 349.9999 | 362.0458 | 413.4748 | 296.0874 | 378.3295 | 0.55333 | 18.7008 | 1.9087 | 0.066413 | -39.8617 | 3.1148 | 1342.61 | 0.36 | 3.3299 | -0.29285 | 1.1905 | -0.93053 | 3.2729 | 2.8455 | 4.601 | 5.3829 | 9.4293 | 13.2545 | -0.50878 | -2.7889 | -0.11198 | 16.8787
42810.4933 | 4605 | 46.6188 | 36.4873 | 24.2242 | 19.7034 | 17.9112 | 19.1604 | 21.0802 | 72.4133 | 38.0294 | 24.7753 | 19.1712 | 16.5319 | 15.9013 | 16.1251 | 125.2302 | 183.1278 | 272.5971 | 265.321 | 201.0629 | 388.0081 |  |  |  | 105.3062 | 238.2092 | 453.5183 | 426.9528 | 299.6229 | 403.9004 | 172.6867 | 289.7074 | 657.1814 | 176.5736 | 329.8712 | 348.502 | 266.2753 | 338.2843 |  | 445.6964 | 615.8757 | 643.2927 | 303.5522 |  | 36.974 | 81.0403 | 38.1284 | 74.6911 | 177.6145 | 230.6721 | 279.2471 | 7.8555 | 49.9713 | 9.9592 | 96.9851 | 9.6975 | 43.3466 | 50.9977 | 55.1337 | 15.5356 |  |  | 3.6176 | 0.078283 | 0.69774 | -0.38179 | 4.481 | 3.0696 | 8.6508 | -5.2374 | 0.47601 | 2.8577 | 10.9544 | -0.00040248 | -0.00036963 | -0.00045341 | 369.7503 | 210.2773 | 108.8727 | 66.2415 | 25.4312 | 16.9149 | 16.1525 | 49.6064 | 33.0605 | 22.2666 | 18.82 | 17.3199 | 18.0931 | 22.042 | 163.549 | 146.1103 | 129.7572 | 78.0268 | 69.4744 | 136.7517 | 87.8667 | 102.2058 | 147.211 | 181.0969 | 260.1432 | 330.6403 | 355.0597 |  |  |  | 457.0074 | 440.4787 | 399.9535 | 428.3369 | 4.5695 | 3.7036 | 321.284 |  |  | 240.6163 |  |  | 107.6309 | 276.1957 | 357.4727 | 107.2279 | 242.4542 | 742.4078 | 719.0864 | 403.9714 | 388.7055 | 341.8557 | 669.3858 |  | 412.6145 | 362.9669 | 364.1984 | 542.5967 | 452.875 | 461.4937 |  | 669.7665 |  |  | 652.3293 | 721.678 | 714.456 | [6 empty] | 555.4822 |  |  | 412.3045 |  |  | 325.5987 | 415.6191 | 392.4644 | 152.5681 | 312.5636 | 409.5036 | 238.0101 | 353.9444 | 449.6623 | 397.1824 | 407.1261 | 273.6681 | 355.4448 | 324.8942 | 404.9267 | 170.9742 | 317.6951 |  | 401.9989 | 362.9105 | 517.974 | 231.5389 | 350.5809 | 408.4679 | 245.5075 | 350.0522 | 362.8282 | 413.2582 | 295.8068 | 378.5075 | 0.53484 | 18.7009 | 1.9092 | 0.066905 | -39.8673 | 3.1148 | 1351.14 | 0.32 | 3.449 | 0.36696 | 1.0955 | -0.81039 | 3.3113 | 2.7406 | 4.6008 | 5.407 | 9.3902 | 13.2617 | -1.3768 | -3.6914 | 3.7653 | 16.9121
42810.4933 | 4606 | 46.6262 | 36.494 | 24.2194 | 19.6982 | 17.9118 | 19.163 | 21.0731 | 72.4333 | 38.0461 | 24.7778 | 19.169 | 16.5391 | 15.8982 | 16.1192 | 125.2365 | 183.1177 | 272.5811 | 265.1636 | 201.0315 | 388.0968 |  |  |  | 105.2939 | 238.2035 | 453.3938 | 427.5272 | 299.676 | 401.9275 | 171.3689 | 294.7967 | 654.9748 | 175.3343 | 329.7107 | 350.1418 | 327.3713 | 342.5664 |  | 442.3843 | 616.374 | 642.0672 | 298.6645 |  | 36.8992 | 80.9661 | 38.0579 | 74.7835 | 177.5209 | 230.3062 | 279.4127 | 7.9031 | 49.9132 | 10.0767 | 96.9575 | 9.702 | 43.3731 | 50.9937 | 55.1407 | 15.536 |  |  | 2.5794 | 0.056599 | 1.0322 | -0.55986 | 4.5927 | 3.2404 | 8.5733 | -5.3451 | 0.99131 | 2.4763 | 10.7156 | -0.00039263 | -0.00033677 | -0.00047641 | 369.9044 | 210.307 | 108.8814 | 66.2608 | 25.4344 | 16.9217 | 16.1564 | 49.6151 | 33.072 | 22.2766 | 18.8239 | 17.3287 | 18.0984 | 22.0481 | 168.5578 | 150.811 | 132.5723 | 77.7008 | 72.8622 | 136.9453 | 87.991 | 102.2114 | 147.2446 | 181.1294 | 260.1377 | 330.6317 | 355.0279 |  |  |  | 456.912 | 440.1891 | 404.0782 | 428.393 | 2.7939 | 3.2529 | 322.3403 |  |  | 240.0515 |  |  | 107.6312 | 276.1988 | 357.7948 | 107.2202 | 242.473 | 742.1765 | 717.79 | 403.4014 | 388.9714 | 342.2753 | 668.4345 |  | 412.7302 | 362.0432 | 364.1319 | 542.7308 | 452.8312 | 461.6302 |  | 670.0621 |  |  | 650.9403 | 719.4871 | 711.6922 | [6 empty] | 555.3526 |  |  | 415.2488 |  |  | 326.6304 | 415.736 | 392.5672 | 153.3071 | 312.3904 | 408.6274 | 238.5569 | 352.7215 | 449.5325 | 397.1802 | 407.9287 | 273.2695 | 355.026 | 324.8691 | 404.9631 | 169.9714 | 317.678 |  | 401.3218 | 363.0075 | 517.8668 | 231.2848 | 350.561 | 408.9791 | 245.1602 | 349.9778 | 363.6796 | 413.2926 | 295.7884 | 378.8533 | 0.47398 | 18.7026 | 1.9088 | 0.067933 | -39.855 | 3.1148 | 1345.72 | 0.26 | 2.9081 | 0.31199 | 1.3324 | -0.98125 | 3.3511 | 2.8148 | 4.5785 | 5.4452 | 9.4101 | 13.2529 | -1.9088 | -3.989 | 8.1713 | 16.8995
42810.4934 | 4607 | 46.6231 | 36.4952 | 24.2159 | 19.7011 | 17.9118 | 19.1651 | 21.0637 | 72.4412 | 38.0494 | 24.7774 | 19.1681 | 16.531 | 15.8935 | 16.1176 | 125.2544 | 183.1289 | 272.5561 | 265.1629 | 201.0189 | 388.1487 |  |  |  | 105.3058 | 238.2289 | 452.995 | 426.599 | 299.0629 | 399.8497 | 163.931 | 290.6935 | 648.5489 | 169.0183 | 325.2757 | 347.767 | 115.293 | 346.6898 |  | 435.593 | 611.8243 | 634.5624 | 296.2549 |  | 36.9009 | 81.0172 | 38.0343 | 74.9894 | 176.8992 | 229.9379 | 279.2746 | 7.9769 | 49.8801 | 10.1066 | 96.9562 | 9.6888 | 43.3996 | 50.994 | 55.1327 | 15.531 |  |  | 3.5394 | 0.18605 | 0.92641 | -0.33841 | 4.299 | 3.1636 | 8.8887 | -5.5843 | 0.00994 | 2.5758 | 10.7162 | -0.00034334 | -0.00037784 | -0.00050433 | 369.3416 | 210.3338 | 108.9004 | 66.2913 | 25.4434 | 16.9283 | 16.156 | 49.6352 | 33.0822 | 22.2805 | 18.8262 | 17.3331 | 18.0976 | 22.0481 | 165.792 | 149.7927 | 129.4292 | 77.4211 | 74.5578 | 137.0393 | 88.0797 | 102.214 | 147.2715 | 181.1516 | 260.1281 | 330.6115 | 354.9974 |  |  |  | 456.9568 | 440.956 | 405.8427 | 429.4171 | 5.902 | 2.4555 | 321.8789 |  |  | 238.4789 |  |  | 107.6442 | 276.2068 | 356.8948 | 107.2261 | 242.496 | 741.8532 | 719.6514 | 403.8528 | 388.625 | 341.3862 | 669.3155 |  | 412.7964 | 362.1831 | 364.059 | 543.3858 | 452.7966 | 461.483 |  | 670.2976 |  |  | 649.7709 | 719.3295 | 711.4079 | [6 empty] | 555.2974 |  |  | 413.7065 |  |  | 327.3522 | 415.9447 | 392.5427 | 153.6553 | 312.2498 | 408.007 | 238.26 | 351.8843 | 449.0813 | 397.0132 | 409.0243 | 273.5385 | 354.7427 | 324.8577 | 404.4911 | 170.1279 | 317.7689 |  | 399.7835 | 363.7126 | 517.8209 | 230.6319 | 350.2516 | 409.2206 | 245.3424 | 350.1529 | 363.7826 | 412.7784 | 295.683 | 378.7908 | 0.312 | 18.703 | 1.9085 | 0.067904 | -39.8106 | 3.1149 | 1356.05 | 0.3 | 3.4013 | 0.5657 | 1.2623 | -0.76295 | 3.241 | 2.7802 | 4.6602 | 5.4274 | 9.3999 | 13.2308 | -1.5896 | -3.629 | -3.7358 | 16.8762
42810.4934 | 4608 | 46.6318 | 36.5006 | 24.2227 | 19.6978 | 17.9099 | 19.166 | 21.0615 | 72.4631 | 38.0766 | 24.7932 | 19.1776 | 16.5318 | 15.9001 | 16.1218 | 125.2765 | 183.1182 | 272.5446 | 265.1222 | 201.003 | 388.0973 |  |  |  | 105.3168 | 238.2413 | 453.0374 | 427.7003 | 300.7112 | 399.0455 | 165.6397 | 287.1735 | 648.1453 | 171.2855 | 321.7559 | 345.4824 | 157.3679 | 346.0317 |  | 425.9069 | 615.9716 | 641.1802 | 295.812 |  | 36.8237 | 81.0811 | 38.0182 | 75.0296 | 176.3016 | 229.7882 | 279.2419 | 8.1202 | 49.8494 | 10.0667 | 96.9547 | 9.6735 | 43.4317 | 50.9937 | 55.1208 | 15.5363 |  |  | 3.6531 | 0.10588 | 1.0191 | -0.56249 | 4.1361 | 3.4724 | 8.7665 | -5.2683 | 0.58615 | 2.4383 | 10.8845 | -0.0003532 | -0.00045669 | -0.00047805 | 368.4895 | 210.3458 | 108.9137 | 66.313 | 25.4534 | 16.922 | 16.1502 | 49.6453 | 33.0873 | 22.2801 | 18.8276 | 17.3229 | 18.0922 | 22.0422 | 169.3473 | 151.5348 | 127.3925 | 76.7374 | 72.1982 | 137.3022 | 88.1347 | 102.2237 | 147.3011 | 181.1689 | 260.1253 | 330.5879 | 354.9621 |  |  |  | 456.988 | 441.0874 | 405.8209 | 429.7536 | 4.5429 | 3.7614 | 322.4009 |  |  | 237.691 |  |  | 107.6479 | 276.2104 | 354.6467 | 107.2748 | 242.464 | 741.4834 | 721.9261 | 405.093 | 387.9841 | 340.1345 | 672.0101 |  | 412.7477 | 360.9543 | 363.995 | 543.6217 | 452.7939 | 460.9757 |  | 670.456 |  |  | 650.852 | 721.4038 | 713.262 | [6 empty] | 555.2514 |  |  | 413.4656 |  |  | 327.3841 | 415.4026 | 392.7458 | 153.4737 | 312.2434 | 407.4028 | 238.2263 | 350.912 | 449.4204 | 396.5926 | 409.4214 | 273.7496 | 354.6999 | 324.5838 | 404.7101 | 169.663 | 317.9538 |  | 398.5401 | 363.7826 | 517.8026 | 230.0957 | 349.7371 | 409.2201 | 245.0939 | 350.2467 | 363.2922 | 412.3915 | 294.7369 | 378.7899 | 0.41369 | 18.7036 | 1.9075 | 0.067368 | -39.8327 | 3.1148 | 1356.7 | 0.28 | 3.4534 | 0.4268 | 1.3241 | -0.98371 | 3.1785 | 2.9123 | 4.6274 | 5.3476 | 9.4285 | 13.2239 | -1.9513 | -3.396 | -1.8979 | 16.8705
42810.4934 | 4609 | 46.6498 | 36.4972 | 24.2323 | 19.7055 | 17.911 | 19.1695 | 21.0678 | 72.4786 | 38.0811 | 24.7983 | 19.1787 | 16.5375 | 15.9013 | 16.1282 | 125.2944 | 183.1098 | 272.5181 | 265.0869 | 200.9768 | 388.0093 |  |  |  | 105.3049 | 238.2505 | 452.6583 | 427.5456 | 300.8111 | 398.9898 | 167.8872 | 290.3922 | 646.0693 | 173.7683 | 329.0436 | 347.2706 | 219.9358 | 334.6756 |  | 431.2714 | 617.1464 | 645.4185 | 303.0487 |  | 36.8036 | 81.0653 | 38.0428 | 75.1164 | 175.6881 | 229.7241 | 279.3573 | 8.0925 | 49.8184 | 10.0508 | 96.9212 | 9.6678 | 43.4707 | 51.003 | 55.1298 | 15.5338 |  |  | 3.1353 | 0.37661 | 1.0946 | 0.19253 | 4.2583 | 3.4875 | 9.1174 | -5.7986 | 0.60172 | 2.5462 | 10.5073 | -0.00040248 | -0.0003762 | -0.00047805 | 367.1827 | 210.377 | 108.9308 | 66.3377 | 25.4651 | 16.9252 | 16.1506 | 49.6593 | 33.0981 | 22.2844 | 18.8392 | 17.3244 | 18.1022 | 22.0484 | 170.3292 | 148.5903 | 127.1963 | 77.2526 | 72.6846 | 137.4372 | 88.1985 | 102.2303 | 147.3265 | 181.193 | 260.131 | 330.5611 | 354.9315 |  |  |  | 456.9243 | 441.2764 | 404.5316 | 430.6432 | 3.814 | 2.4555 | 321.8005 |  |  | 237.4514 |  |  | 107.6467 | 276.2104 | 354.0783 | 107.285 | 242.3913 | 741.3191 | 723.1914 | 404.7664 | 388.4851 | 340.3313 | 672.6986 |  | 412.6591 | 360.8428 | 363.976 | 543.1616 | 452.6491 | 460.9505 |  | 670.4669 |  |  | 651.5219 | 722.4581 | 714.5396 | [6 empty] | 555.2233 |  |  | 411.8019 |  |  | 327.5082 | 414.9826 | 392.9992 | 153.6706 | 312.2899 | 406.9512 | 238.6751 | 350.4857 | 449.9078 | 396.6415 | 409.1509 | 273.9415 | 354.8349 | 324.0714 | 405.1865 | 169.2104 | 317.9862 |  | 397.9221 | 363.073 | 517.7856 | 230.7157 | 349.3116 | 409.5335 | 244.9315 | 350.1335 | 362.6782 | 412.0944 | 293.5097 | 378.7587 | 0.43969 | 18.7035 | 1.906 | 0.064661 | -39.841 | 3.1148 | 1368.4 | 0.31 | 3.1992 | 0.80491 | 1.3723 | 0.57551 | 3.2249 | 2.9185 | 4.7188 | 5.3195 | 9.43 | 13.2201 | -2.0433 | -3.3664 | 1.0431 | 16.8384
42810.4934 | 4610 | 46.6539 | 36.501 | 24.2374 | 19.7069 | 17.9085 | 19.1669 | 21.0665 | 72.4994 | 38.0905 | 24.8065 | 19.1778 | 16.5345 | 15.8942 | 16.1215 | 125.2995 | 183.091 | 272.4871 | 265.0404 | 200.9528 | 387.9862 |  |  |  | 105.3013 | 238.2547 | 452.7398 | 427.2101 | 301.3002 | 400.7904 | 173.0968 | 291.3704 | 649.6767 | 173.4068 | 327.7326 | 346.8585 | 287.2059 | 333.0728 |  | 448.0954 | 615.0271 | 642.871 | 300.7671 |  | 36.861 | 81.1478 | 38.0747 | 75.0194 | 175.1277 | 229.5966 | 279.273 | 7.9987 | 49.7897 | 9.9819 | 96.8676 | 9.6561 | 43.4991 | 51.0177 | 55.1238 | 15.5335 |  |  | 3.7405 | 0.002059 | 1.0362 | -0.35813 | 4.4554 | 2.7903 | 8.1192 | -5.7966 | 0.8259 | 2.5965 | 10.8058 | -0.00037784 | -0.0003992 | -0.00049612 | 366.0085 | 210.4034 | 108.9426 | 66.3561 | 25.4715 | 16.9235 | 16.1499 | 49.6719 | 33.1078 | 22.2835 | 18.8343 | 17.3297 | 18.1041 | 22.0545 | 171.4347 | 142.8584 | 121.0839 | 75.2776 | 71.0812 | 137.4847 | 88.194 | 102.2429 | 147.3371 | 181.2173 | 260.1141 | 330.5349 | 354.8906 |  |  |  | 456.81 | 441.6755 | 404.1195 | 430.5086 | 3.531 | 2.2652 | 322.4265 |  |  | 238.1832 |  |  | 107.6404 | 276.2113 | 354.0879 | 107.2719 | 242.3939 | 741.1974 | 724.5589 | 404.3089 | 387.6964 | 340.0989 | 672.5715 |  | 412.5318 | 359.6255 | 363.9726 | 543.1527 | 452.4299 | 461.4477 |  | 670.7169 |  |  | 652.6562 | 723.9499 | 716.6617 | [6 empty] | 555.353 |  |  | 410.1044 |  |  | 327.6692 | 414.9317 | 393.238 | 153.4062 | 312.05 | 406.8813 | 239.2099 | 350.1398 | 450.291 | 396.9177 | 408.7584 | 274.0218 | 355.086 | 323.4882 | 405.4527 | 169.0703 | 317.8538 |  | 398.0138 | 362.4024 | 517.7489 | 231.6953 | 348.8946 | 410.229 | 245.0602 | 350.0178 | 362.3964 | 411.3411 | 293.1893 | 378.9021 | 0.30873 | 18.7054 | 1.9055 | 0.065689 | -39.8942 | 3.1148 | 1366.39 | 0.21 | 3.499 | 0.059522 | 1.3353 | -0.785 | 3.2983 | 2.6102 | 4.4524 | 5.3102 | 9.4635 | 13.1953 | -2.1601 | -2.6878 | 5.2136 | 16.8289
42810.4934 | 4611 | 46.6617 | 36.507 | 24.2448 | 19.7113 | 17.9132 | 19.1657 | 21.0643 | 72.525 | 38.1121 | 24.819 | 19.1805 | 16.5374 | 15.9005 | 16.1333 | 125.315 | 183.0962 | 272.4782 | 265.0053 | 200.9371 | 387.9289 |  |  |  | 105.3178 | 238.2739 | 452.5562 | 426.7695 | 300.5033 | 400.1478 | 174.0675 | 291.998 | 650.5592 | 171.9789 | 325.62 | 344.5627 | 265.127 | 344.036 |  | 442.1458 | 614.5346 | 641.1595 | 297.1668 |  | 36.7897 | 81.2477 | 38.1008 | 74.9179 | 174.5499 | 229.9235 | 279.0625 | 7.9597 | 49.7582 | 9.8898 | 96.85 | 9.6618 | 43.532 | 51.0315 | 55.1267 | 15.5448 |  |  | 3.0828 | -0.2529 | 0.85807 | -0.39427 | 4.485 | 3.0545 | 8.5595 | -5.5383 | 0.25475 | 2.7679 | 10.5461 | -0.00037948 | -0.00038113 | -0.00045669 | 364.941 | 210.4308 | 108.9595 | 66.3861 | 25.4748 | 16.9234 | 16.1549 | 49.6853 | 33.1106 | 22.2885 | 18.8459 | 17.333 | 18.1012 | 22.0522 | 169.5609 | 139.2443 | 116.2498 | 72.4694 | 68.6057 | 137.4821 | 88.1647 | 102.2475 | 147.3767 | 181.2408 | 260.1139 | 330.5146 | 354.8476 |  |  |  | 456.7112 | 441.8662 | 405.3882 | 430.8655 | 2.5271 | 2.5392 | 322.1713 |  |  | 238.223 |  |  | 107.644 | 276.2241 | 354.2126 | 107.2705 | 242.3862 | 741.1031 | 725.9668 | 405.0336 | 386.8964 | 339.9194 | 672.6039 |  | 412.3468 | 357.992 | 363.9794 | 543.2883 | 452.2874 | 461.5741 |  | 670.8374 |  |  | 654.1502 | 726.0823 | 719.4853 | [6 empty] | 555.6229 |  |  | 410.3955 |  |  | 327.7851 | 414.6464 | 393.279 | 153.1167 | 311.8257 | 407.0703 | 238.6573 | 349.7684 | 450.6742 | 397.0629 | 408.2765 | 274.2462 | 355.3051 | 323.5366 | 405.3698 | 169.0703 | 317.6287 |  | 399.4082 | 362.1942 | 517.6803 | 232.2664 | 348.5546 | 410.8125 | 244.9496 | 350.026 | 362.4445 | 410.9078 | 293.2553 | 378.8612 | 0.44721 | 18.7045 | 1.9064 | 0.065776 | -39.8862 | 3.1148 | 1368.95 | 0.25 | 3.175 | -0.65976 | 1.2153 | -0.82378 | 3.3103 | 2.7318 | 4.5731 | 5.2906 | 9.5095 | 13.1752 | -1.9522 | -2.1542 | 3.87 | 16.8075
42810.4934 | 4612 | 46.6597 | 36.507 | 24.2457 | 19.7073 | 17.9151 | 19.1588 | 21.0599 | 72.5364 | 38.1093 | 24.8163 | 19.1779 | 16.5406 | 15.8937 | 16.1272 | 125.336 | 183.1016 | 272.4628 | 264.9941 | 200.8916 | 387.8194 |  |  |  | 105.3295 | 238.2952 | 452.1102 | 425.2902 | 298.6397 | 397.6369 | 171.6587 | 295.2576 | 653.0879 | 173.3147 | 326.7233 | 343.0898 | 230.0259 | 343.5384 |  | 447.8024 | 614.5993 | 641.6704 | 299.3061 |  | 36.7409 | 81.23 | 38.1173 | 74.8218 | 174.8591 | 229.9447 | 279.2543 | 8.0118 | 49.7404 | 9.8842 | 96.8491 | 9.6489 | 43.5774 | 51.0578 | 55.1393 | 15.5508 |  |  | 3.6958 | -0.21019 | 0.83179 | -0.17479 | 4.2819 | 3.295 | 9.1259 | -5.2387 | 1.2651 | 2.5661 | 10.7247 | -0.00036798 | -0.00033348 | -0.00046162 | 364.1866 | 210.4645 | 108.9733 | 66.3984 | 25.4874 | 16.9262 | 16.1457 | 49.6961 | 33.1198 | 22.2908 | 18.8336 | 17.3375 | 18.1017 | 22.0481 | 164.0923 | 137.13 | 110.8682 | 69.7862 | 66.9879 | 137.4558 | 88.1246 | 102.2556 | 147.3974 | 181.2642 | 260.116 | 330.4902 | 354.8106 |  |  |  | 456.5375 | 442.4001 | 406.6158 | 431.159 | 3.9487 | 2.5565 | 321.701 |  |  | 237.5969 |  |  | 107.6509 | 276.2272 | 352.242 | 107.268 | 242.3527 | 740.8637 | 727.2572 | 406.6544 | 383.0967 | 340.7202 | 674.1364 |  | 412.2142 | 357.361 | 363.975 | 543.4545 | 452.1842 | 462.4731 |  | 671.2966 |  |  | 655.7 | 727.41 | 720.9928 | [6 empty] | 555.8431 |  |  | 409.4967 |  |  | 328.193 | 414.4671 | 393.5549 | 152.6471 | 311.7607 | 407.0634 | 238.6564 | 349.6367 | 450.7042 | 397.2317 | 408.5243 | 274.2914 | 355.48 | 324.1339 | 405.2362 | 168.8208 | 317.5205 |  | 400.1927 | 362.1364 | 517.5623 | 232.6685 | 348.4314 | 410.9649 | 244.7864 | 350.156 | 362.1322 | 410.8048 | 292.873 | 378.8684 | 0.40734 | 18.7038 | 1.906 | 0.067317 | -39.9564 | 3.1148 | 1345.94 | 0.21 | 3.4699 | -0.60146 | 1.1965 | -0.54849 | 3.2345 | 2.8374 | 4.722 | 5.2347 | 9.5266 | 13.1588 | -1.3479 | -1.5612 | 1.7102 | 16.7792
42810.4934 | 4613 | 46.6661 | 36.5113 | 24.2373 | 19.712 | 17.9122 | 19.1623 | 21.0613 | 72.5478 | 38.1185 | 24.8199 | 19.1853 | 16.5404 | 15.8943 | 16.1206 | 125.3442 | 183.0885 | 272.4567 | 264.9221 | 200.8351 | 387.7497 |  |  |  | 105.3244 | 238.3062 | 452.1982 | 424.2892 | 299.6314 | 398.6186 | 171.3317 | 295.0452 | 652.8729 | 175.0326 | 329.5231 | 348.0606 | 178.5673 | 336.0844 |  | 450.7677 | 612.8188 | 639.8827 | 297.8121 |  | 36.8799 | 81.2633 | 38.1424 | 74.868 | 175.42 | 230.3581 | 279.2405 | 8.1179 | 49.7287 | 9.8372 | 96.8199 | 9.6353 | 43.6131 | 51.0701 | 55.1547 | 15.5518 |  |  | 2.8482 | -0.14711 | 0.74834 | -0.16165 | 4.2491 | 2.7246 | 8.5996 | -5.3622 | 0.57078 | 1.8991 | 10.7732 | -0.00038441 | -0.00040412 | -0.00046984 | 363.9894 | 210.4833 | 108.9905 | 66.4206 | 25.4939 | 16.9305 | 16.1458 | 49.7061 | 33.1227 | 22.2993 | 18.8354 | 17.3312 | 18.0972 | 22.0388 | 165.3501 | 138.775 | 110.5214 | 69.1277 | 65.0564 | 137.5154 | 88.114 | 102.2635 | 147.4278 | 181.2858 | 260.1134 | 330.4585 | 354.7778 |  |  |  | 456.4919 | 441.5635 | 404.5079 | 429.2161 | 2.1912 | 2.6627 | 323.2794 |  |  | 239.4853 |  |  | 107.6492 | 276.2229 | 352.7389 | 107.274 | 242.3122 | 740.7271 | 728.0546 | 408.0666 | 377.8462 | 341.7131 | 674.5078 |  | 412.1626 | 358.7635 | 363.9182 | 543.3806 | 452.1165 | 462.7292 |  | 671.3005 |  |  | 656.5302 | 728.0771 | 722.0565 | [6 empty] | 555.9994 |  |  | 408.7165 |  |  | 328.4112 | 413.894 | 394.1917 | 153.0964 | 311.6951 | 406.6741 | 238.7584 | 349.2886 | 450.6787 | 396.8746 | 409.1364 | 274.1012 | 355.5923 | 324.7022 | 405.2602 | 168.4501 | 317.3424 |  | 400.669 | 362.5161 | 517.3696 | 232.9576 | 348.23 | 411.0167 | 244.8506 | 350.1286 | 361.831 | 410.6793 | 292.8581 | 379.0651 | 0.55911 | 18.7037 | 1.9059 | 0.067433 | -39.8503 | 3.1148 | 1333.33 | 0.25 | 3.0483 | -0.50319 | 1.1349 | -0.52748 | 3.2234 | 2.5812 | 4.5857 | 5.2192 | 9.4827 | 13.1531 | -1.4801 | -1.5239 | -0.9516 | 16.8279
42810.4934 | 4614 | 46.6733 | 36.5101 | 24.2427 | 19.7154 | 17.9098 | 19.1684 | 21.0602 | 72.5634 | 38.1353 | 24.8232 | 19.1825 | 16.5385 | 15.8879 | 16.1225 | 125.3529 | 183.0805 | 272.4178 | 264.8601 | 200.8021 | 387.6112 |  |  |  | 105.3204 | 238.3163 | 452.3944 | 423.4047 | 300.8996 | 401.2239 | 171.235 | 293.1684 | 648.7559 | 173.5777 | 329.3014 | 348.7179 | 193.4105 | 278.6098 |  | 448.6024 | 609.6838 | 634.6867 | 298.7501 |  | 36.8755 | 81.2588 | 38.1357 | 74.9475 | 176.2102 | 231.31 | 279.2819 | 8.1072 | 49.7223 | 9.8111 | 96.8159 | 9.6143 | 43.6641 | 51.0765 | 55.1846 | 15.5535 |  |  | 3.3896 | -0.1425 | 1.0789 | -0.46524 | 4.368 | 2.881 | 8.572 | -5.5107 | 0.71965 | 3.6352 | 10.7037 | -0.0003992 | -0.00036963 | -0.00047312 | 363.4609 | 210.5113 | 109.0045 | 66.4535 | 25.5052 | 16.9314 | 16.1436 | 49.7213 | 33.1321 | 22.3038 | 18.8378 | 17.3291 | 18.1 | 22.0376 | 164.8681 | 137.4115 | 111.3108 | 69.7495 | 63.0072 | 137.5669 | 88.103 | 102.2793 | 147.4545 | 181.3059 | 260.1124 | 330.4309 | 354.7408 |  |  |  | 456.5164 | 440.9768 | 404.9364 | 428.4092 | 3.4414 | 2.9119 | 325.5347 |  |  | 241.3879 |  |  | 107.6484 | 276.2277 | 353.8619 | 107.2381 | 242.2975 | 740.6075 | 728.8083 | 406.426 | 377.0233 | 341.3241 | 675.4563 |  | 412.1896 | 361.0273 | 363.846 | 543.0696 | 452.046 | 462.4239 |  | 671.6297 |  |  | 658.233 | 729.2276 | 723.6032 | [6 empty] | 556.2145 |  |  | 407.993 |  |  | 328.0133 | 413.0683 | 394.1875 | 153.3415 | 311.3992 | 406.1845 | 238.4948 | 348.776 | 450.7311 | 396.0923 | 409.2299 | 274.0128 | 355.6805 | 325.1716 | 405.1865 | 167.9453 | 317.2281 |  | 400.8737 | 362.8982 | 517.216 | 233.1239 | 347.9699 | 411.1597 | 244.5438 | 350.1094 | 361.5724 | 410.6168 | 293.4659 | 379.0925 | 0.45433 | 18.7046 | 1.9062 | 0.068352 | -39.8388 | 3.1149 | 1311.32 | 0.28 | 3.3319 | -0.49526 | 1.3627 | -0.89486 | 3.2713 | 2.6568 | 4.5827 | 5.1956 | 9.4136 | 13.1537 | -1.42 | -1.613 | -0.23942 | 16.8532
42810.4934 | 4615 | 46.6945 | 36.5304 | 24.2625 | 19.7257 | 17.9209 | 19.1753 | 21.0756 | 72.5855 | 38.1565 | 24.8462 | 19.202 | 16.5387 | 15.9067 | 16.1392 | 125.369 | 183.0753 | 272.3958 | 264.839 | 200.7902 | 387.4761 |  |  |  | 105.3329 | 238.3323 | 452.3049 | 424.2385 | 299.404 | 401.8271 | 169.8278 | 291.5224 | 647.0893 | 171.9221 | 326.1729 | 345.4548 | 293.894 | 323.8109 |  | 418.5355 | 615.7262 | 639.6842 | 295.2907 |  | 36.9955 | 81.2688 | 38.0538 | 75.1722 | 177.0402 | 231.6726 | 279.3163 | 7.8642 | 49.7105 | 9.7335 | 96.8445 | 9.6141 | 43.6898 | 51.0853 | 55.1966 | 15.5451 |  |  | 3.2339 | -0.44215 | 0.90407 | -0.13405 | 4.4764 | 2.948 | 8.9452 | -5.4746 | 0.2997 | 2.658 | 10.5199 | -0.00039427 | -0.00035484 | -0.00045669 | 363.1439 | 210.5357 | 109.0154 | 66.4723 | 25.5123 | 16.9256 | 16.1506 | 49.737 | 33.1419 | 22.3007 | 18.841 | 17.3289 | 18.1038 | 22.0418 | 165.3597 | 133.3965 | 112.3096 | 70.404 | 61.935 | 137.6795 | 88.1027 | 102.2791 | 147.4668 | 181.3261 | 260.1081 | 330.4082 | 354.6882 |  |  |  | 456.5736 | 441.2864 | 405.6008 | 428.1996 | 3.2459 | 2.9851 | 325.3522 |  |  | 240.4316 |  |  | 107.6422 | 276.2364 | 354.4718 | 107.2362 | 242.3202 | 740.4589 | 728.3975 | 404.8997 | 375.9236 | 340.8194 | 675.246 |  | 412.1274 | 362.5312 | 363.7807 | 542.8818 | 451.9841 | 461.6099 |  | 671.579 |  |  | 659.0362 | 730.009 | 724.5281 | [6 empty] | 555.8461 |  |  | 407.7248 |  |  | 327.7404 | 412.8516 | 393.6196 | 153.329 | 311.3593 | 405.7639 | 238.0383 | 348.4222 | 451.1116 | 395.9957 | 408.7679 | 274.3073 | 355.773 | 325.661 | 405.1928 | 167.0514 | 317.23 |  | 401.6834 | 362.7763 | 517.0836 | 232.5939 | 347.9655 | 410.8719 | 244.1749 | 350.2463 | 361.4266 | 409.7875 | 293.6198 | 379.0456 | 0.39328 | 18.7051 | 1.9066 | 0.067708 | -39.8377 | 3.1148 | 1263.51 | 0.22 | 3.2559 | -0.87239 | 1.2475 | -0.48035 | 3.3129 | 2.6884 | 4.6831 | 5.1951 | 9.3662 | 13.1518 | -1.4604 | -1.724 | 5.8233 | 16.8656
42810.4935 | 4616 | 46.6944 | 36.5192 | 24.2551 | 19.722 | 17.9151 | 19.1686 | 21.0679 | 72.6057 | 38.1632 | 24.8403 | 19.1896 | 16.5449 | 15.9025 | 16.1295 | 125.387 | 183.0724 | 272.3856 | 264.8089 | 200.7506 | 387.3174 |  |  |  | 105.338 | 238.3379 | 452.1449 | 423.8813 | 299.1156 | 400.695 | 169.7863 | 290.6693 | 647.5329 | 172.2594 | 325.945 | 343.3697 | 299.336 | 342.5017 |  | 422.3514 | 614.5465 | 641.4992 | 299.0011 |  | 37.0611 | 81.3275 | 38.0624 | 75.2402 | 177.3525 | 231.7717 | 279.5481 | 7.7391 | 49.6703 | 9.64 | 96.8982 | 9.6248 | 43.715 | 51.0913 | 55.2046 | 15.56 |  |  | 3.2529 | -0.3219 | 0.86333 | 0.083454 | 4.4732 | 3.3758 | 8.8427 | -5.3885 | 0.51123 | 2.5841 | 10.3385 | -0.00039591 | -0.00035977 | -0.00046327 | 363.1437 | 210.5646 | 109.0285 | 66.4958 | 25.5229 | 16.9349 | 16.1475 | 49.7518 | 33.1497 | 22.3096 | 18.8446 | 17.3324 | 18.1067 | 22.0472 | 160.2241 | 133.8657 | 114.9511 | 71.7619 | 63.0635 | 137.5805 | 88.1146 | 102.2948 | 147.5061 | 181.3651 | 260.1114 | 330.3937 | 354.6542 |  |  |  | 456.6126 | 441.8741 | 406.5615 | 428.3443 | 2.9963 | 2.4965 | 323.9194 |  |  | 240.2906 |  |  | 107.6364 | 276.2422 | 354.552 | 107.3023 | 242.311 | 740.3862 | 726.4158 | 405.36 | 375.4977 | 340.4286 | 675.0881 |  | 412.0047 | 362.8575 | 363.7068 | 542.9779 | 451.9022 | 461.0768 |  | 671.552 |  |  | 657.9392 | 729.1235 | 722.9341 | [6 empty] | 556.3436 |  |  | 406.2525 |  |  | 327.5113 | 413.1507 | 393.0896 | 153.6189 | 311.4392 | 405.2731 | 237.7065 | 348.5184 | 451.559 | 395.5959 | 408.459 | 274.6718 | 355.6885 | 325.5878 | 404.9825 | 166.2299 | 317.1707 |  | 401.1084 | 362.5314 | 517.0199 | 232.2143 | 347.9872 | 411.0692 | 243.7758 | 350.3159 | 361.1989 | 409.595 | 293.3784 | 379.2762 | 0.46069 | 18.7051 | 1.9061 | 0.0676 | -39.8234 | 3.1148 | 1258.58 | 0.3 | 3.2628 | -0.74442 | 1.2191 | 0.37904 | 3.312 | 2.8772 | 4.6566 | 5.1872 | 9.3508 | 13.1398 | -0.9023 | -2.016 | 6.0997 | 16.8661
42810.4935 | 4617 | 46.6975 | 36.5232 | 24.2694 | 19.7255 | 17.9176 | 19.1714 | 21.0524 | 72.6224 | 38.1789 | 24.8567 | 19.202 | 16.5444 | 15.8988 | 16.1245 | 125.3949 | 183.0674 | 272.3607 | 264.7623 | 200.7227 | 387.1988 |  |  |  | 105.341 | 238.352 | 452.4149 | 423.3398 | 300.79 | 403.0928 | 170.7505 | 288.6929 | 647.5815 | 170.9525 | 322.3586 | 342.6432 | 135.4345 | 341.6836 |  | 447.633 | 612.4617 | 639.5743 | 300.4605 |  | 37.193 | 81.3209 | 38.023 | 75.1487 | 177.3807 | 231.6761 | 279.6161 | 7.6236 | 49.6305 | 9.3854 | 96.927 | 9.6284 | 43.7209 | 51.1126 | 55.2036 | 15.5618 |  |  | 3.8601 | -0.43032 | 0.8055 | -0.29373 | 4.3503 | 3.4809 | 8.8867 | -5.7519 | 1.2215 | 2.8674 | 10.4525 | -0.00037291 | -0.00042877 | -0.00046162 | 362.7461 | 210.5888 | 109.0397 | 66.5184 | 25.5254 | 16.9255 | 16.1415 | 49.7622 | 33.1607 | 22.3143 | 18.8408 | 17.3331 | 18.1047 | 22.0412 | 159.2024 | 135.5753 | 115.0441 | 72.0036 | 64.0613 | 137.5255 | 88.1154 | 102.2931 | 147.5362 | 181.383 | 260.1057 | 330.3674 | 354.62 |  |  |  | 456.6578 | 441.8879 | 406.5623 | 428.5664 | 2.8166 | 2.7376 | 322.3538 |  |  | 238.7243 |  |  | 107.6339 | 276.2447 | 354.5277 | 107.3083 | 242.275 | 740.3241 | 724.237 | 405.9276 | 375.275 | 341.0643 | 674.8848 |  | 411.9185 | 361.891 | 363.6607 | 542.9586 | 451.7954 | 461.5703 |  | 671.5205 |  |  | 655.8169 | 726.4425 | 719.3929 | [6 empty] | 556.5884 |  |  | 406.1326 |  |  | 327.6212 | 413.2129 | 392.8515 | 153.6581 | 311.3501 | 404.9544 | 237.5704 | 348.51 | 451.9018 | 395.2018 | 408.4276 | 274.8872 | 355.6337 | 325.7976 | 404.9892 | 165.6077 | 317.1778 |  | 400.4649 | 362.5298 | 516.8845 | 232.5716 | 348.2758 | 410.9295 | 243.4477 | 350.3194 | 361.0885 | 409.6219 | 293.1732 | 379.34 | 0.38249 | 18.7052 | 1.9063 | 0.064929 | -39.8733 | 3.1148 | 1244.04 | 0.27 | 3.5606 | -0.8607 | 1.1776 | -0.7111 | 3.2658 | 2.9214 | 4.6678 | 5.1841 | 9.3736 | 13.1281 | -0.79575 | -2.0263 | -3.0039 | 16.8652
42810.4935 | 4618 | 46.7058 | 36.5347 | 24.2804 | 19.7196 | 17.9259 | 19.1735 | 21.0566 | 72.6381 | 38.1937 | 24.8689 | 19.2091 | 16.548 | 15.904 | 16.1303 | 125.3973 | 183.0598 | 272.3352 | 264.7192 | 200.6968 | 387.3316 |  |  |  | 105.3471 | 238.3669 | 452.8673 | 422.7633 | 301.8522 | 405.8714 | 172.7342 | 289.1184 | 646.7403 | 169.5562 | 323.1058 | 342.942 | 215.2032 | 343.3049 |  | 446.5397 | 611.7874 | 637.8329 | 299.3823 |  | 37.0731 | 81.2693 | 37.9827 | 75.0112 | 177.4268 | 232.1862 | 279.7868 | 7.5657 | 49.6119 | 9.3638 | 96.967 | 9.637 | 43.7262 | 51.1248 | 55.221 | 15.5638 |  |  | 3.9271 | -0.89162 | 0.75228 | -0.14128 | 4.0592 | 2.58 | 8.7514 | -5.585 | 0.57603 | 2.5938 | 10.6665 | -0.0003532 | -0.00040905 | -0.00050598 | 361.9512 | 210.608 | 109.0496 | 66.5373 | 25.538 | 16.9299 | 16.1474 | 49.7772 | 33.1645 | 22.3052 | 18.8431 | 17.3273 | 18.1095 | 22.0366 | 161.4505 | 137.9417 | 114.1286 | 73.3403 | 64.1736 | 137.5184 | 88.1087 | 102.3026 | 147.561 | 181.4152 | 260.1011 | 330.3431 | 354.5972 |  |  |  | 456.6505 | 441.4056 | 407.3052 | 426.9382 | 3.5816 | 3.1958 | 321.5231 |  |  | 237.0525 |  |  | 107.6264 | 276.2494 | 356.1663 | 107.302 | 242.2616 | 740.19 | 724.4608 | 405.176 | 375.1838 | 341.8384 | 674.3142 |  | 411.8446 | 361.9879 | 363.6124 | 542.8002 | 451.6125 | 462.4189 |  | 671.7864 |  |  | 655.2541 | 725.4759 | 718.4425 | [6 empty] | 554.1948 |  |  | 405.1462 |  |  | 327.5467 | 413.6731 | 392.662 | 154.3436 | 311.3046 | 404.8668 | 238.1389 | 348.3964 | 452.2439 | 395.7581 | 408.4836 | 274.9242 | 355.5363 | 325.666 | 404.8844 | 165.4453 | 317.2271 |  | 401.3401 | 362.7122 | 516.7846 | 233.6436 | 348.2844 | 410.9807 | 243.4903 | 350.307 | 360.627 | 410.2376 | 292.734 | 379.4185 | 0.54505 | 18.7048 | 1.9077 | 0.064734 | -39.8147 | 3.1148 | 1243.29 | 0.23 | 3.5987 | -1.2388 | 1.1379 | -0.49313 | 3.1563 | 2.5163 | 4.6344 | 5.1925 | 9.3668 | 13.1117 | -1.0464 | -1.9254 | 0.88662 | 16.9096
42810.4935 | 4619 | 46.7115 | 36.5301 | 24.2786 | 19.7253 | 17.9265 | 19.1752 | 21.0606 | 72.6607 | 38.2038 | 24.8749 | 19.2093 | 16.5427 | 15.9127 | 16.1315 | 125.4141 | 183.0498 | 272.309 | 264.6801 | 200.6903 | 386.915 |  |  |  | 105.3415 | 238.3772 | 452.7566 | 423.8209 | 301.656 | 406.5733 | 172.8166 | 294.2402 | 648.7577 | 171.4074 | 324.2596 | 341.2215 | 279.4018 | 342.3387 |  | 441.7612 | 612.3518 | 637.854 | 298.6978 |  | 37.0275 | 81.1557 | 37.9563 | 74.8444 | 177.3183 | 233.032 | 279.8855 | 7.5992 | 49.5674 | 9.6832 | 96.9759 | 9.6469 | 43.7526 | 51.1308 | 55.235 | 15.5579 |  |  | 3.2385 | -0.43492 | 0.75293 | 0.06177 | 4.205 | 3.5808 | 9.0188 | -5.8071 | 0.55871 | 2.4169 | 10.5119 | -0.0003762 | -0.00038934 | -0.00052405 | 361.4988 | 210.6432 | 109.074 | 66.5789 | 25.548 | 16.9401 | 16.1567 | 49.7962 | 33.1744 | 22.3194 | 18.8527 | 17.3413 | 18.1204 | 22.0464 | 164.5731 | 142.5961 | 119.7254 | 75.1092 | 66.368 | 137.6515 | 88.18 | 102.3116 | 147.5787 | 181.4425 | 260.0942 | 330.3166 | 354.5599 |  |  |  | 456.6056 | 441.2892 | 407.0628 | 425.824 | 2.4075 | 3.0948 | 321.73 |  |  | 237.3282 |  |  | 107.6289 | 276.2645 | 357.8151 | 107.3088 | 242.2448 | 739.9403 | 726.7889 | 404.0758 | 375.0259 | 342.2558 | 674.5842 |  | 411.7372 | 361.9648 | 363.5382 | 542.5247 | 451.6446 | 462.4613 |  | 671.6651 |  |  | 655.3584 | 727.1726 | 720.7788 | [6 empty] | 557.0097 |  |  | 404.5379 |  |  | 327.8051 | 413.7981 | 391.8977 | 154.2185 | 311.121 | 404.3143 | 238.8373 | 348.5721 | 452.6224 | 395.8877 | 407.9584 | 275.2068 | 355.4478 | 325.5795 | 404.6965 | 164.8818 | 317.26 |  | 403.0075 | 363.0092 | 516.7404 | 233.2005 | 347.4465 | 411.2328 | 243.4815 | 350.4676 | 360.1613 | 410.0818 | 292.6325 | 379.3803 | 0.26173 | 18.7046 | 1.9097 | 0.065696 | -39.8031 | 3.1148 | 1261.04 | 0.23 | 3.2697 | -0.86509 | 1.1382 | 0.32602 | 3.2152 | 2.967 | 4.7086 | 5.1742 | 9.361 | 13.123 | -1.3765 | -2.5386 | 4.7494 | 16.9353
42810.4935 | 4620 | 46.7147 | 36.5378 | 24.2811 | 19.7324 | 17.9184 | 19.1738 | 21.0555 | 72.6709 | 38.2105 | 24.8701 | 19.2075 | 16.5407 | 15.9128 | 16.1272 | 125.433 | 183.0564 | 272.3023 | 264.6983 | 200.6518 | 386.9111 |  |  |  | 105.3603 | 238.403 | 452.4883 | 422.0383 | 299.7665 | 404.2743 | 170.1473 | 295.7686 | 650.7898 | 174.8657 | 327.9447 | 343.3626 | 353.6268 | 339.4883 |  | 445.4704 | 610.6502 | 636.4988 | 295.6383 |  | 36.9906 | 81.0962 | 37.8204 | 74.5572 | 177.3686 | 232.629 | 279.6584 | 7.7781 | 49.5402 | 10.0014 | 96.9694 | 9.6532 | 43.7772 | 51.1402 | 55.254 | 15.5537 |  |  | 3.1373 | -0.32059 | 1.1866 | -0.24576 | 4.004 | 2.7443 | 9.0576 | -5.2702 | 0.77219 | 2.6697 | 10.4905 | -0.00042548 | -0.00042548 | -0.00048298 | 361.2095 | 210.6697 | 109.0947 | 66.6056 | 25.5651 | 16.9418 | 16.1574 | 49.8172 | 33.1877 | 22.3319 | 18.8617 | 17.3473 | 18.1227 | 22.0529 | 162.9604 | 140.8744 | 120.1215 | 75.8762 | 67.9489 | 137.7157 | 88.211 | 102.3141 | 147.6013 | 181.4578 | 260.0865 | 330.2907 | 354.5163 |  |  |  | 456.6749 | 440.0469 | 405.3882 | 424.5643 | 3.627 | 2.7673 | 322.5757 |  |  | 238.1508 |  |  | 107.6354 | 276.2751 | 357.3313 | 107.3167 | 242.1759 | 739.6283 | 729.3588 | 404.3516 | 375.6103 | 343.0405 | 675.3994 |  | 411.611 | 361.5738 | 363.4628 | 542.6302 | 451.632 | 461.6123 |  | 671.6054 |  |  | 654.5483 | 730.188 | 724.5724 | [6 empty] | 556.9624 |  |  | 404.7093 |  |  | 327.92 | 413.8376 | 392.8192 | 153.8714 | 311.0656 | 404.1775 | 239.594 | 347.9708 | 452.5558 | 395.9729 | 408.5874 | 274.7713 | 355.5906 | 326.0674 | 404.5769 | 164.6273 | 317.0534 |  | 404.1666 | 363.2423 | 516.7067 | 233.2906 | 346.8218 | 412.0537 | 243.3862 | 350.556 | 359.9931 | 410.8624 | 292.6136 | 379.1736 | 0.50499 | 18.7065 | 1.9115 | 0.06663 | -39.8925 | 3.1149 | 1275.19 | 0.21 | 3.2127 | -0.74266 | 1.4288 | -0.65024 | 3.1361 | 2.5964 | 4.7169 | 5.1389 | 9.3654 | 13.1186 | -1.1892 | -2.5788 | 10.3613 | 16.9783
42810.4935 | 4621 | 46.7176 | 36.5374 | 24.2806 | 19.7249 | 17.9118 | 19.1757 | 21.0531 | 72.683 | 38.2283 | 24.8763 | 19.2006 | 16.542 | 15.9036 | 16.1286 | 125.4412 | 183.0464 | 272.28 | 264.577 | 200.6245 | 386.8698 |  |  |  | 105.3577 | 238.4146 | 452.4594 | 423.5063 | 300.4728 | 402.3001 | 170.2844 | 290.0896 | 647.6199 | 173.7895 | 329.7817 | 348.0718 | 124.5318 | 340.1304 |  | 454.2784 | 607.7439 | 636.1639 | 296.3796 |  | 36.8606 | 81.125 | 37.8892 | 74.304 | 177.281 | 232.4592 | 279.4521 | 8.06 | 49.5292 | 9.9532 | 96.9743 | 9.6695 | 43.8154 | 51.1522 | 55.2639 | 15.5592 |  |  | 3.4632 | -0.12542 | 1.0775 | -0.051254 | 4.0322 | 2.7134 | 8.7001 | -5.9438 | 1.0765 | 2.5281 | 10.798 | -0.0003417 | -0.00038605 | -0.00047312 | 360.5911 | 210.6846 | 109.1006 | 66.6189 | 25.561 | 16.9353 | 16.1527 | 49.8194 | 33.1897 | 22.3308 | 18.8586 | 17.338 | 18.1104 | 22.0405 | 165.9556 | 142.934 | 123.0446 | 75.9564 | 67.7611 | 137.9166 | 88.287 | 102.3233 | 147.6335 | 181.4743 | 260.0876 | 330.2738 | 354.4825 |  |  |  | 456.7867 | 440.1181 | 406.6501 | 425.4912 | 2.9149 | 2.9373 | 322.1555 |  |  | 238.4021 |  |  | 107.6305 | 276.2772 | 356.2784 | 107.3157 | 242.0989 | 739.3364 | 731.9015 | 402.5108 | 376.6314 | 343.8549 | 676.6799 |  | 411.5245 | 360.8667 | 363.387 | 542.8483 | 451.5603 | 463.0033 |  | 671.8322 |  |  | 653.3585 | 732.7754 | 727.2756 | [6 empty] | 556.8788 |  |  | 403.3628 |  |  | 327.202 | 414.1371 | 393.3673 | 153.3691 | 310.9977 | 404.4495 | 239.3989 | 347.6932 | 452.4415 | 395.1421 | 409.184 | 274.478 | 355.6671 | 326.3009 | 404.6525 | 164.4303 | 316.9328 |  | 403.1129 | 363.4557 | 516.5702 | 232.6318 | 346.8895 | 412.641 | 243.3296 | 350.6482 | 360.6807 | 411.6007 | 293.1041 | 379.2126 | 0.46512 | 18.7059 | 1.9136 | 0.066587 | -39.7676 | 3.1149 | 1299.08 | 0.22 | 3.3706 | -0.46454 | 1.3616 | -0.29696 | 3.1466 | 2.5813 | 4.6221 | 5.0946 | 9.3785 | 13.1044 | -1.4965 | -2.8943 | -3.3554 | 16.9655
42810.4935 | 4622 | 46.7315 | 36.5426 | 24.2885 | 19.7416 | 17.923 | 19.1777 | 21.0619 | 72.7091 | 38.2413 | 24.8887 | 19.2156 | 16.5439 | 15.9061 | 16.1349 | 125.4526 | 183.0402 | 272.2521 | 264.5512 | 200.5923 | 386.8535 |  |  |  | 105.3638 | 238.4151 | 452.4479 | 423.0656 | 298.5199 | 400.7793 | 169.9943 | 291.6967 | 644.2941 | 171.4233 | 326.7685 | 347.5543 | 151.4302 | 323.9155 |  | 426.7788 | 610.8503 | 634.4908 | 294.7179 |  | 36.8868 | 81.2828 | 37.9512 | 74.2263 | 177.1704 | 232.3843 | 279.3057 | 8.2937 | 49.5209 | 9.853 | 97.0174 | 9.6845 | 43.8417 | 51.1536 | 55.2788 | 15.5584 |  |  | 3.5302 | -0.080737 | 0.99278 | -0.41135 | 4.3766 | 2.8685 | 9.0162 | -5.7526 | -0.51762 | 2.676 | 10.5787 | -0.00043205 | -0.00039098 | -0.00044684 | 359.9603 | 210.7046 | 109.1192 | 66.6393 | 25.5777 | 16.9386 | 16.1513 | 49.831 | 33.201 | 22.3362 | 18.8588 | 17.3491 | 18.1165 | 22.0434 | 163.8269 | 142.9198 | 123.4134 | 73.748 | 65.9702 | 138.0358 | 88.3325 | 102.3302 | 147.6605 | 181.5004 | 260.0778 | 330.2526 | 354.4528 |  |  |  | 456.8395 | 440.2259 | 406.8448 | 425.2977 | 3.2398 | 3.0873 | 321.6317 |  |  | 238.9372 |  |  | 107.6307 | 276.2791 | 354.6166 | 107.3047 | 242.1026 | 738.965 | 734.4184 | 399.9382 | 377.351 | 344.2517 | 678.8001 |  | 411.4374 | 361.5719 | 363.3175 | 542.8327 | 451.3789 | 463.347 |  | 671.8171 |  |  | 654.6507 | 735.18 | 730.368 | [6 empty] | 556.8342 |  |  | 402.3219 |  |  | 327.0202 | 413.8362 | 393.5524 | 153.4582 | 311.2045 | 404.7517 | 239.3347 | 347.541 | 452.4027 | 394.7257 | 409.149 | 274.6229 | 355.5466 | 326.3109 | 404.6506 | 164.3869 | 317.1349 |  | 403.876 | 363.5873 | 516.4445 | 232.7315 | 347.1731 | 413.0806 | 243.4117 | 350.5063 | 361.2186 | 412.1833 | 292.8931 | 379.249 | 0.45741 | 18.7068 | 1.9152 | 0.066225 | -39.8566 | 3.1148 | 1315.24 | 0.21 | 3.3992 | -0.3728 | 1.3073 | -0.84148 | 3.278 | 2.6538 | 4.7049 | 5.027 | 9.3529 | 13.0841 | -1.2449 | -2.9298 | -2.1377 | 16.977
42810.4935 | 4623 | 46.7404 | 36.5451 | 24.298 | 19.7353 | 17.9197 | 19.1767 | 21.0575 | 72.7315 | 38.2585 | 24.893 | 19.2133 | 16.5438 | 15.9008 | 16.1329 | 125.467 | 183.0297 | 272.2377 | 264.5156 | 200.5603 | 386.8136 |  |  |  | 105.3669 | 238.4209 | 452.1361 | 422.7796 | 295.7013 | 398.7142 | 169.3773 | 291.827 | 647.0648 | 173.9248 | 326.4827 | 345.2099 | 223.0649 | 331.3102 |  | 413.3802 | 612.4511 | 638.1242 | 301.0794 |  | 37.1994 | 81.4022 | 38.0615 | 74.2036 | 177.3798 | 232.6683 | 279.3825 | 8.5753 | 49.4973 | 9.9413 | 97.0941 | 9.6992 | 43.871 | 51.1445 | 55.2902 | 15.5656 |  |  | 2.856 | -0.20887 | 0.61297 | -0.58089 | 4.0809 | 2.8035 | 8.8191 | -5.6816 | 0.21894 | 2.3643 | 10.836 | -0.00038113 | -0.00034334 | -0.00046819 | 359.8022 | 210.7325 | 109.1279 | 66.6673 | 25.5891 | 16.9394 | 16.1582 | 49.8426 | 33.2135 | 22.336 | 18.8657 | 17.3518 | 18.128 | 22.0435 | 162.7156 | 142.7584 | 122.5947 | 72.5092 | 65.4959 | 138.0983 | 88.3819 | 102.3336 | 147.691 | 181.5245 | 260.0777 | 330.2313 | 354.4168 |  |  |  | 456.8967 | 439.3922 | 403.7321 | 423.9231 | 2.6851 | 2.4592 | 321.6635 |  |  | 238.1201 |  |  | 107.6309 | 276.2814 | 351.6648 | 107.3249 | 242.1415 | 738.7039 | 736.0202 | 397.7742 | 376.9323 | 343.3834 | 680.7304 |  | 411.44 | 360.1295 | 363.2391 | 543.1526 | 451.1595 | 462.4764 |  | 671.8786 |  |  | 657.2591 | 736.5881 | 731.6241 | [6 empty] | 556.7894 |  |  | 401.6129 |  |  | 327.1959 | 413.7731 | 393.7543 | 153.4244 | 311.3312 | 405.0212 | 239.1311 | 347.7565 | 452.231 | 394.604 | 408.7858 | 274.845 | 355.3586 | 326.351 | 404.6687 | 164.2491 | 317.3337 |  | 403.5101 | 363.4171 | 516.3697 | 232.7514 | 347.1501 | 412.8816 | 243.6825 | 350.4013 | 361.6036 | 412.9363 | 292.0904 | 379.1606 | 0.46627 | 18.7054 | 1.9176 | 0.066977 | -39.8733 | 3.1149 | 1330.21 | 0.27 | 3.0527 | -0.59972 | 1.0274 | -1.0001 | 3.1662 | 2.6243 | 4.6545 | 4.9736 | 9.3862 | 13.0502 | -1.1134 | -2.8328 | 1.2706 | 17.0219
42810.4936 | 4624 | 46.7485 | 36.5401 | 24.2964 | 19.7331 | 17.92 | 19.1752 | 21.0598 | 72.7474 | 38.269 | 24.8989 | 19.2112 | 16.5446 | 15.9055 | 16.1282 | 125.4838 | 183.0309 | 272.2207 | 264.4749 | 200.5382 | 386.815 |  |  |  | 105.3716 | 238.4379 | 452.2737 | 423.727 | 296.6445 | 399.6063 | 169.9523 | 291.8579 | 646.274 | 172.7634 | 327.2624 | 346.4019 | 292.3282 | 342.8498 |  | 432.3315 | 610.7433 | 638.4231 | 302.0222 |  | 37.4232 | 81.3176 | 38.0294 | 74.0407 | 177.4264 | 233.2407 | 279.4742 | 8.9385 | 49.4364 | 10.2048 | 97.1593 | 9.709 | 43.9071 | 51.1377 | 55.2898 | 15.5682 |  |  | 3.4665 | -0.11951 | 0.73454 | -0.58943 | 4.0664 | 2.9066 | 8.3709 | -5.6796 | 0.59452 | 2.683 | 10.4976 | -0.00034334 | -0.00039591 | -0.00045834 | 359.5777 | 210.7575 | 109.1321 | 66.6815 | 25.5846 | 16.9271 | 16.1446 | 49.8521 | 33.2129 | 22.3301 | 18.8537 | 17.3347 | 18.1164 | 22.0343 | 161.2638 | 141.6551 | 120.6167 | 70.4691 | 65.1478 | 138.1304 | 88.4362 | 102.333 | 147.7194 | 181.5427 | 260.0761 | 330.2095 | 354.3798 |  |  |  | 457.0226 | 439.1959 | 402.8222 | 425.4481 | 2.971 | 2.8083 | 319.5011 |  |  | 234.813 |  |  | 107.6367 | 276.2808 | 350.7603 | 107.3492 | 242.1187 | 738.5723 | 734.6989 | 396.5208 | 375.9955 | 342.4886 | 681.4277 |  | 411.4661 | 358.8423 | 363.1723 | 543.665 | 450.9341 | 461.9706 |  | 672.0096 |  |  | 659.0654 | 736.1939 | 730.396 | [6 empty] | 556.6498 |  |  | 400.7984 |  |  | 326.9895 | 413.9414 | 393.6986 | 153.7527 | 311.2934 | 404.9546 | 239.6622 | 347.9857 | 451.9433 | 395.0349 | 408.6189 | 274.9206 | 355.2431 | 326.3073 | 404.6024 | 164.2039 | 317.4515 |  | 403.2307 | 363.061 | 516.3482 | 232.1287 | 346.3493 | 412.4933 | 243.7646 | 350.3518 | 361.9136 | 413.9388 | 291.4945 | 379.1963 | 0.48919 | 18.7062 | 1.919 | 0.066608 | -39.93 | 3.1149 | 1319.94 | 0.26 | 3.3654 | -0.45358 | 1.1245 | -1.0073 | 3.1624 | 2.6736 | 4.5373 | 4.9569 | 9.4162 | 13.0103 | -0.94805 | -2.6064 | 5.5283 | 16.9941
42810.4936 | 4625 | 46.7475 | 36.5511 | 24.2944 | 19.7359 | 17.9216 | 19.1653 | 21.0528 | 72.757 | 38.2709 | 24.9033 | 19.2131 | 16.5438 | 15.898 | 16.131 | 125.4929 | 183.0274 | 272.1996 | 264.4371 | 200.519 | 386.8342 |  |  |  | 105.3802 | 238.4496 | 452.2226 | 424.1355 | 296.5173 | 399.5304 | 173.6017 | 291.8097 | 643.7971 | 170.2466 | 327.0849 | 345.6103 | 223.2224 | 344.2672 |  | 442.9682 | 608.9422 | 635.8721 | 298.7967 |  | 37.431 | 81.2073 | 37.9956 | 73.9139 | 177.5372 | 233.1933 | 279.3104 | 8.9674 | 49.4138 | 10.4654 | 97.1872 | 9.7072 | 43.9285 | 51.1398 | 55.2797 | 15.5644 |  |  | 3.3134 | -0.11359 | 0.76345 | -0.35419 | 4.3818 | 3.6616 | 8.6167 | -5.8577 | 0.6638 | 2.7472 | 10.6323 | -0.00034663 | -0.00039755 | -0.00047476 | 359.5873 | 210.7954 | 109.1587 | 66.7118 | 25.6019 | 16.9327 | 16.1456 | 49.879 | 33.2255 | 22.3416 | 18.8655 | 17.3427 | 18.129 | 22.0476 | 156.5781 | 140.2899 | 118.5001 | 72.0473 | 65.149 | 138.0486 | 88.4988 | 102.3536 | 147.7516 | 181.5729 | 260.0679 | 330.1884 | 354.3558 |  |  |  | 457.0039 | 439.1863 | 402.8617 | 426.0329 | 2.6565 | 2.3774 | 318.0799 |  |  | 232.6452 |  |  | 107.657 | 276.2957 | 351.5421 | 107.3528 | 242.1045 | 738.2395 | 733.0986 | 395.7216 | 375.9499 | 342.5057 | 680.9254 |  | 411.5088 | 358.5177 | 363.0927 | 543.3214 | 450.8149 | 462.5696 |  | 672.273 |  |  | 658.3753 | 734.5056 | 728.1359 | [6 empty] | 556.6049 |  |  | 400.8944 |  |  | 327.2872 | 414.3484 | 394.0222 | 153.9249 | 311.2344 | 404.9624 | 240.2139 | 348.3647 | 451.7344 | 395.4998 | 408.8156 | 274.7408 | 355.4669 | 326.1702 | 404.4111 | 164.6427 | 317.2956 |  | 404.5574 | 362.7325 | 516.3181 | 231.2828 | 345.6786 | 412.3849 | 243.3841 | 350.2107 | 361.3771 | 415.1114 | 291.0604 | 379.2848 | 0.66696 | 18.7059 | 1.9213 | 0.066029 | -39.8427 | 3.1149 | 1310.89 | 0.24 | 3.2901 | -0.44214 | 1.1462 | -0.78073 | 3.2826 | 3.0007 | 4.6032 | 4.9751 | 9.4183 | 13.0063 | -0.43781 | -2.3636 | 1.3427 | 16.9757
42810.4936 | 4626 | 46.7556 | 36.5584 | 24.2999 | 19.7396 | 17.9235 | 19.1656 | 21.0491 | 72.7756 | 38.2848 | 24.9108 | 19.2221 | 16.5445 | 15.8992 | 16.1338 | 125.4961 | 183.0218 | 272.1741 | 264.3961 | 200.4968 | 386.7828 |  |  |  | 105.3816 | 238.4613 | 452.4045 | 424.4589 | 298.7941 | 400.4691 | 174.1086 | 294.4129 | 645.2716 | 171.1794 | 325.813 | 344.6413 | 119.1392 | 343.0243 |  | 447.3976 | 608.5212 | 634.21 | 295.3354 |  | 37.5359 | 81.1557 | 38.0183 | 73.8248 | 177.5265 | 233.2789 | 279.1316 | 8.7737 | 49.3789 | 10.6497 | 97.2273 | 9.7125 | 43.9508 | 51.1288 | 55.2621 | 15.5616 |  |  | 3.2983 | -0.095193 | 0.6202 | -0.61637 | 4.0953 | 2.6181 | 8.6581 | -5.8551 | 0.41763 | 3.0216 | 10.4911 | -0.00040248 | -0.00036798 | -0.00047312 | 359.9616 | 210.8118 | 109.1742 | 66.7405 | 25.6097 | 16.9356 | 16.1545 | 49.8877 | 33.2354 | 22.3472 | 18.8672 | 17.35 | 18.1283 | 22.0345 | 153.7211 | 141.5635 | 114.9277 | 69.507 | 62.2344 | 137.9635 | 88.4856 | 102.3515 | 147.7758 | 181.5982 | 260.0651 | 330.1514 | 354.3226 |  |  |  | 456.849 | 439.1985 | 404.5838 | 425.464 | 4.1284 | 2.8772 | 317.685 |  |  | 233.5987 |  |  | 107.6623 | 276.3071 | 352.4556 | 107.3486 | 242.0954 | 737.6287 | 732.2423 | 394.8726 | 376.095 | 342.3231 | 680.3873 |  | 411.5404 | 361.4366 | 363.0287 | 543.3773 | 450.7174 | 463.3369 |  | 672.3222 |  |  | 657.5073 | 734.0817 | 727.7341 | [6 empty] | 556.6695 |  |  | 400.6595 |  |  | 327.4023 | 414.7938 | 394.9776 | 153.7858 | 311.2776 | 405.201 | 239.8171 | 348.4857 | 451.4622 | 395.8806 | 409.3773 | 274.7106 | 355.5895 | 325.9505 | 404.7195 | 165.0137 | 316.95 |  | 405.5186 | 362.5535 | 516.3107 | 231.1784 | 345.7787 | 411.8657 | 242.9473 | 350.0575 | 360.5967 | 415.8598 | 290.7201 | 379.1876 | 0.42814 | 18.7071 | 1.9226 | 0.0649 | -39.8571 | 3.1149 | 1312.57 | 0.29 | 3.2849 | -0.40472 | 1.033 | -1.0299 | 3.1737 | 2.5376 | 4.6146 | 4.9932 | 9.3317 | 12.9936 | -0.13116 | -1.9682 | -3.5515 | 16.9735
42810.4936 | 4627 | 46.7641 | 36.5651 | 24.3121 | 19.743 | 17.9203 | 19.1668 | 21.0525 | 72.789 | 38.3001 | 24.917 | 19.2274 | 16.5487 | 15.9091 | 16.1361 | 125.5156 | 183.0147 | 272.1574 | 264.3982 | 200.4563 | 386.7269 |  |  |  | 105.3912 | 238.4727 | 452.3773 | 424.5051 | 298.2713 | 400.2757 | 171.2538 | 295.1327 | 646.9179 | 174.3073 | 327.3784 | 345.1055 | 189.0121 | 339.7372 |  | 459.356 | 606.4756 | 632.0739 | 295.0656 |  | 37.5323 | 81.0811 | 37.9943 | 73.7744 | 177.8648 | 233.5999 | 279.1308 | 8.6628 | 49.3643 | 10.9974 | 97.255 | 9.7136 | 43.9579 | 51.1125 | 55.2424 | 15.5585 |  |  | 2.5157 | -0.19048 | 0.70431 | -0.49612 | 4.3404 | 2.8409 | 8.5753 | -6.3065 | 1.1908 | 2.6857 | 10.7384 | -0.00037291 | -0.0003762 | -0.00044027 | 360.4934 | 210.8368 | 109.19 | 66.772 | 25.6135 | 16.9408 | 16.143 | 49.9041 | 33.2409 | 22.3529 | 18.8733 | 17.344 | 18.1212 | 22.0403 | 157.4749 | 139.5638 | 116.7542 | 69.3019 | 60.613 | 137.9812 | 88.5105 | 102.3522 | 147.7976 | 181.6167 | 260.0608 | 330.1294 | 354.2833 |  |  |  | 456.7937 | 439.8228 | 406.6047 | 425.873 | 2.3861 | 2.6136 | 318.5616 |  |  | 235.6928 |  |  | 107.6789 | 276.3183 | 352.0807 | 107.3491 | 242.0728 | 736.9592 | 730.1552 | 393.6421 | 375.9452 | 341.669 | 679.6479 |  | 411.5319 | 362.0632 | 362.9572 | 543.3909 | 450.6946 | 463.5151 |  | 672.4676 |  |  | 656.6739 | 733.1014 | 726.3591 | [6 empty] | 556.7223 |  |  | 401.6314 |  |  | 327.3652 | 415.2031 | 396.3189 | 153.6109 | 311.2574 | 405.2686 | 239.1598 | 348.0643 | 451.3293 | 395.8046 | 410.263 | 274.6052 | 355.6475 | 326.1183 | 405.2615 | 165.2159 | 316.8386 |  | 405.5254 | 362.549 | 516.2769 | 231.8036 | 345.8084 | 411.6544 | 243.0238 | 350.0578 | 360.2431 | 415.1663 | 290.7271 | 379.0238 | 0.42063 | 18.7067 | 1.9232 | 0.065443 | -39.8541 | 3.1149 | 1286.37 | 0.31 | 2.8684 | -0.57244 | 1.1008 | -0.92386 | 3.2684 | 2.6442 | 4.594 | 5.0129 | 9.3082 | 12.9906 | -0.54601 | -2.1682 | -0.35914 | 16.9557
42810.4936 | 4628 | 46.7653 | 36.5626 | 24.3064 | 19.7422 | 17.9163 | 19.1662 | 21.0517 | 72.7974 | 38.3103 | 24.9172 | 19.2245 | 16.5423 | 15.9005 | 16.1281 | 125.5264 | 183.0055 | 272.1398 | 264.322 | 200.4135 | 386.7856 |  |  |  | 105.394 | 238.4777 | 452.4155 | 423.9291 | 298.4233 | 399.2525 | 170.4617 | 290.9843 | 645.843 | 175.8984 | 329.2512 | 347.0737 | 245.6143 | 338.6476 |  | 461.8287 | 608.5787 | 634.6255 | 295.125 |  | 37.4159 | 81.0082 | 37.9536 | 73.6013 | 177.9452 | 233.6386 | 279.3812 | 8.8409 | 49.3383 | 11.0398 | 97.2524 | 9.7287 | 43.9684 | 51.1323 | 55.2315 | 15.5614 |  |  | 3.4639 | -0.47172 | 0.7871 | -0.55461 | 4.1945 | 3.0459 | 8.754 | -5.5252 | 0.59588 | 2.3754 | 10.6311 | -0.00036798 | -0.00041234 | -0.00045505 | 360.8219 | 210.858 | 109.2019 | 66.7854 | 25.6266 | 16.9389 | 16.1501 | 49.915 | 33.2453 | 22.3549 | 18.8763 | 17.348 | 18.1267 | 22.0414 | 151.9294 | 131.8564 | 112.898 | 68.7337 | 59.674 | 137.7835 | 88.4768 | 102.3671 | 147.8308 | 181.6448 | 260.0592 | 330.1194 | 354.2599 |  |  |  | 456.8574 | 440.1726 | 405.279 | 426.5592 | 3.6424 | 2.5206 | 319.4984 |  |  | 236.2226 |  |  | 107.6926 | 276.3287 | 351.7841 | 107.3669 | 242.0178 | 736.3535 | 728.6444 | 392.9447 | 374.6463 | 339.8715 | 679.6514 |  | 411.6265 | 361.3953 | 362.8555 | 543.6476 | 450.5994 | 462.1839 |  | 672.2416 |  |  | 654.0215 | 731.001 | 723.7789 | [6 empty] | 556.684 |  |  | 401.755 |  |  | 327.1483 | 414.7355 | 396.4934 | 153.1157 | 311.0799 | 405.2816 | 238.5769 | 347.6021 | 451.5627 | 394.5284 | 410.969 | 274.3878 | 355.697 | 326.6055 | 405.7768 | 164.8529 | 316.7195 |  | 405.1274 | 362.6038 | 516.1705 | 232.019 | 345.5587 | 411.778 | 243.6074 | 350.1705 | 359.9852 | 413.7945 | 290.6783 | 378.9777 | 0.3405 | 18.7068 | 1.9255 | 0.066254 | -39.7914 | 3.1149 | 1274.52 | 0.28 | 3.3633 | -0.90076 | 1.1635 | -0.97669 | 3.2131 | 2.738 | 4.6418 | 5.0223 | 9.318 | 12.9727 | 0.045084 | -1.7438 | 2.7311 | 16.9441
42810.4936 | 4629 | 46.7813 | 36.556 | 24.3088 | 19.7453 | 17.9274 | 19.1792 | 21.0444 | 72.8265 | 38.3318 | 24.9374 | 19.2321 | 16.5479 | 15.9077 | 16.1406 | 125.5399 | 183.0083 | 272.1163 | 264.2754 | 200.3972 | 386.8215 |  |  |  | 105.4039 | 238.5011 | 452.4505 | 423.7295 | 298.7292 | 398.3009 | 170.654 | 291.7537 | 643.8304 | 172.4545 | 328.2608 | 348.0262 | 259.2727 | 294.563 |  | 428.9636 | 610.9021 | 635.4649 | 298.131 |  | 37.4498 | 80.9912 | 37.9986 | 73.4881 | 177.8479 | 233.538 | 279.8513 | 8.8241 | 49.3057 | 10.9268 | 97.213 | 9.739 | 43.9656 | 51.1441 | 55.2149 | 15.5539 |  |  | 4.5797 | -0.31007 | 0.7687 | -0.43041 | 3.9665 | 3.3383 | 8.6995 | -6.0667 | 0.61709 | 3.1674 | 10.6286 | -0.0003647 | -0.0003647 | -0.00046819 | 360.8189 | 210.891 | 109.2108 | 66.8137 | 25.6431 | 16.9482 | 16.1507 | 49.9336 | 33.254 | 22.3608 | 18.8831 | 17.3504 | 18.1319 | 22.044 | 151.9882 | 130.4049 | 110.4683 | 68.1985 | 59.6707 | 137.6855 | 88.4449 | 102.3682 | 147.8637 | 181.6703 | 260.0599 | 330.0989 | 354.2288 |  |  |  | 456.9087 | 440.3036 | 404.373 | 427.6006 | 3.5083 | 3.2455 | 318.7981 |  |  | 234.3609 |  |  | 107.7107 | 276.3515 | 351.7844 | 107.3852 | 241.9605 | 735.6997 | 728.7815 | 391.7715 | 373.5952 | 338.1791 | 679.0733 |  | 411.6327 | 360.6132 | 362.7887 | 544.2146 | 450.4498 | 460.912 |  | 672.1827 |  |  | 652.6381 | 730.0818 | 722.6295 | [6 empty] | 556.6134 |  |  | 401.4441 |  |  | 326.3478 | 414.2679 | 395.9814 | 153.2705 | 311.0039 | 405.4973 | 239.2441 | 347.397 | 451.6706 | 393.4942 | 411.0474 | 274.1883 | 355.8379 | 326.8327 | 405.7916 | 164.9163 | 316.6021 |  | 405.3317 | 362.9217 | 516.0499 | 231.5692 | 345.2296 | 411.9667 | 243.7426 | 350.2819 | 359.7986 | 413.7317 | 291.0518 | 378.9939 | 0.48284 | 18.7063 | 1.9283 | 0.066977 | -39.9288 | 3.1148 | 1250.69 | 0.26 | 3.8645 | -0.73027 | 1.1498 | -0.86039 | 3.1242 | 2.8662 | 4.6268 | 5.039 | 9.3339 | 12.9399 | 0.026118 | -1.4777 | 3.4769 | 16.9211
42810.4936 | 4630 | 46.7848 | 36.5662 | 24.3153 | 19.7477 | 17.9279 | 19.176 | 21.0476 | 72.8484 | 38.3382 | 24.9397 | 19.2314 | 16.5478 | 15.9122 | 16.1332 | 125.5523 | 182.999 | 272.0891 | 264.2521 | 200.3803 | 386.8326 |  |  |  | 105.4136 | 238.5186 | 452.0868 | 423.5526 | 297.0822 | 396.3213 | 171.4207 | 293.9138 | 644.6455 | 171.2867 | 325.521 | 343.7428 | 102.4196 | 341.0026 |  | 410.7353 | 610.8765 | 634.4282 | 296.9745 |  | 37.5345 | 80.9164 | 37.9464 | 73.3257 | 177.7094 | 233.5075 | 279.8824 | 8.6711 | 49.3058 | 10.915 | 97.2055 | 9.7286 | 43.941 | 51.1381 | 55.2048 | 15.551 |  |  | 3.2391 | -0.22136 | 0.91721 | -0.7156 | 4.5323 | 3.1274 | 8.6035 | -5.8682 | 0.60347 | 2.3311 | 10.9878 | -0.0003762 | -0.00041234 | -0.00047312 | 360.6415 | 210.9162 | 109.226 | 66.8375 | 25.6537 | 16.9586 | 16.1548 | 49.9477 | 33.2628 | 22.3651 | 18.8812 | 17.3529 | 18.1287 | 22.045 | 157.5325 | 137.8155 | 117.9578 | 69.4552 | 60.0094 | 137.7402 | 88.4892 | 102.3774 | 147.8932 | 181.6952 | 260.0512 | 330.069 | 354.2021 |  |  |  | 456.8114 | 439.4418 | 401.0942 | 426.7635 | 2.9762 | 3.8227 | 316.0087 |  |  | 231.0644 |  |  | 107.7216 | 276.3624 | 350.7913 | 107.3546 | 241.9247 | 735.3303 | 729.9857 | 390.438 | 373.6303 | 337.7103 | 678.5177 |  | 411.5667 | 359.763 | 362.7566 | 544.293 | 450.3475 | 460.4152 |  | 672.2193 |  |  | 651.5368 | 730.5396 | 723.1564 | [6 empty] | 556.667 |  |  | 401.1997 |  |  | 326.4148 | 414.3227 | 395.3075 | 153.6143 | 310.925 | 405.4168 | 238.9172 | 346.8229 | 451.7382 | 393.9573 | 410.861 | 274.1501 | 355.6786 | 326.7857 | 405.4071 | 165.5978 | 316.3121 |  | 405.4621 | 363.1594 | 515.9486 | 232.0721 | 345.2031 | 412.857 | 243.5565 | 350.2825 | 359.5594 | 413.8717 | 291.4691 | 379.1904 | 0.31007 | 18.7066 | 1.9309 | 0.066232 | -39.8335 | 3.1148 | 1270.81 | 0.29 | 3.2452 | -0.61696 | 1.2559 | -1.1093 | 3.3395 | 2.7741 | 4.6011 | 5.0478 | 9.3548 | 12.9261 | -0.58297 | -2.3045 | -4.2762 | 16.9331
42810.4936 | 4631 | 46.7932 | 36.5648 | 24.3253 | 19.7469 | 17.933 | 19.1789 | 21.0487 | 72.8599 | 38.3515 | 24.94 | 19.2324 | 16.5577 | 15.915 | 16.1395 | 125.5701 | 182.9978 | 272.0818 | 264.2291 | 200.3474 | 386.8514 |  |  |  | 105.4266 | 238.5424 | 451.6299 | 423.5758 | 296.9712 | 395.8081 | 168.8801 | 288.8832 | 640.4558 | 169.7838 | 323.8782 | 341.6964 | 239.3677 | 338.7827 |  | 421.078 | 608.6257 | 633.0976 | 298.9964 |  | 37.5337 | 80.878 | 37.8799 | 73.0809 | 177.2693 | 233.2638 | 280.1664 | 8.3934 | 49.3131 | 10.9736 | 97.2485 | 9.734 | 43.9405 | 51.1573 | 55.1948 | 15.5538 |  |  | 3.7307 | -0.23845 | 0.61625 | -0.98699 | 4.1433 | 3.4665 | 8.6581 | -5.8597 | 0.77413 | 2.6932 | 10.5749 | -0.00037127 | -0.00039098 | -0.00049119 | 360.0586 | 210.9374 | 109.2314 | 66.853 | 25.6531 | 16.9476 | 16.1484 | 49.954 | 33.2631 | 22.3566 | 18.8757 | 17.3444 | 18.1297 | 22.0377 | 157.9816 | 139.0785 | 119.4808 | 73.5681 | 64.2415 | 137.7153 | 88.5457 | 102.3827 | 147.9196 | 181.7137 | 260.0441 | 330.0455 | 354.1666 |  |  |  | 456.7457 | 438.4647 | 399.1587 | 425.2454 | 3.1104 | 3.0867 | 314.2427 |  |  | 230.1905 |  |  | 107.7313 | 276.3646 | 350.1789 | 107.3711 | 241.9764 | 735.0478 | 732.0158 | 389.863 | 374.1835 | 338.3039 | 678.7594 |  | 411.4819 | 359.8079 | 362.7139 | 544.3349 | 450.2846 | 460.8272 |  | 672.2345 |  |  | 651.1419 | 732.3537 | 725.4736 | [6 empty] | 556.8429 |  |  | 402.1486 |  |  | 326.9046 | 414.3447 | 395.8261 | 153.1871 | 310.7717 | 405.3176 | 238.3476 | 346.638 | 451.9388 | 394.6861 | 410.8854 | 274.0699 | 355.2731 | 326.9368 | 405.0791 | 165.8266 | 316.1025 |  | 405.1889 | 363.3789 | 515.9404 | 232.6816 | 344.9508 | 413.3915 | 243.2203 | 350.4 | 359.7018 | 414.1322 | 291.4466 | 379.4738 | 0.47205 | 18.7062 | 1.9334 | 0.067281 | -39.7945 | 3.1149 | 1260.05 | 0.24 | 3.4814 | -0.64029 | 1.0294 | -1.3027 | 3.1922 | 2.9199 | 4.6146 | 5.0326 | 9.3499 | 12.9178 | -0.63604 | -2.4668 | 2.2558 | 16.9676
42810.4936 | 4632 | 46.7959 | 36.5694 | 24.325 | 19.7489 | 17.9264 | 19.172 | 21.0457 | 72.8769 | 38.3595 | 24.9458 | 19.2364 | 16.5535 | 15.9058 | 16.1313 | 125.572 | 182.9848 | 272.0548 | 264.1793 | 200.303 | 386.8759 |  |  |  | 105.4195 | 238.5459 | 451.2848 | 423.2547 | 296.4227 | 395.8022 | 169.7871 | 283.1146 | 637.3673 | 167.9605 | 319.9864 | 340.8285 | 307.5019 | 338.7262 |  | 449.9756 | 604.4129 | 628.9585 | 296.3232 |  | 37.7268 | 80.8378 | 37.838 | 73.0307 | 177.169 | 232.7639 | 279.7649 | 8.0896 | 49.3137 | 10.64 | 97.2429 | 9.7225 | 43.9345 | 51.1683 | 55.1731 | 15.5469 |  |  | 4.0783 | -0.2345 | 0.42175 | -0.37719 | 4.2399 | 3.0814 | 8.5352 | -5.6842 | 0.63889 | 2.8405 | 10.8688 | -0.00036141 | -0.00037948 | -0.00050105 | 359.2414 | 210.9511 | 109.2507 | 66.8753 | 25.6646 | 16.9478 | 16.1504 | 49.9747 | 33.2741 | 22.3657 | 18.8812 | 17.3474 | 18.131 | 22.0417 | 156.9139 | 135.0164 | 115.916 | 75.2147 | 64.5276 | 137.6831 | 88.551 | 102.3908 | 147.9518 | 181.746 | 260.0482 | 330.027 | 354.1309 |  |  |  | 456.7982 | 437.9652 | 398.4437 | 425.1284 | 2.7645 | 2.6346 | 314.8851 |  |  | 231.9589 |  |  | 107.7404 | 276.3713 | 350.6488 | 107.4166 | 241.9805 | 734.6509 | 733.9381 | 389.2078 | 373.7911 | 339.0282 | 679.1611 |  | 411.4549 | 360.3444 | 362.6615 | 544.2459 | 450.1972 | 461.5428 |  | 672.1931 |  |  | 651.9183 | 734.2264 | 728.0363 | [6 empty] | 556.9198 |  |  | 400.5581 |  |  | 326.4883 | 414.7208 | 397.2999 | 153.3022 | 310.9015 | 405.6566 | 238.2771 | 346.4535 | 452.3231 | 394.7732 | 411.3742 | 274.3153 | 355.3081 | 326.4174 | 405.3014 | 165.8701 | 316.094 |  | 404.4669 | 364.3721 | 515.8924 | 232.3602 | 344.8762 | 414.1269 | 242.6744 | 350.5148 | 360.2265 | 414.7348 | 292.0356 | 379.726 | 0.41234 | 18.7062 | 1.9354 | 0.067564 | -39.8317 | 3.1149 | 1252.85 | 0.27 | 3.64 | -0.63494 | 0.85151 | -0.80527 | 3.2276 | 2.7516 | 4.5794 | 5.0187 | 9.3305 | 12.9103 | -0.52149 | -2.0701 | 6.7559 | 16.977
42810.4937 | 4633 | 46.8065 | 36.5771 | 24.3348 | 19.76 | 17.9317 | 19.1811 | 21.0488 | 72.8957 | 38.3804 | 24.9605 | 19.2507 | 16.5513 | 15.9144 | 16.1384 | 125.5765 | 182.9842 | 272.0372 | 264.1338 | 200.2834 | 387.0857 |  |  |  | 105.4338 | 238.5559 | 451.0722 | 423.1481 | 295.9963 | 393.7169 | 173.6106 | 289.8884 | 638.9241 | 169.2153 | 322.5193 | 342.8529 | 315.8346 | 340.7126 |  | 451.9702 | 604.1174 | 627.5849 | 292.2047 |  | 38.1305 | 80.7105 | 37.775 | 73.027 | 177.7317 | 233.0814 | 279.7708 | 7.9981 | 49.2995 | 10.2818 | 97.2338 | 9.7177 | 43.9517 | 51.1835 | 55.1561 | 15.5556 |  |  | 3.5329 | -0.062337 | 0.62085 | -0.54475 | 4.1492 | 2.7016 | 8.5253 | -5.7144 | 0.78503 | 2.9339 | 10.6933 | -0.00038934 | -0.00035156 | -0.00047476 | 359.0543 | 210.9765 | 109.2746 | 66.905 | 25.6701 | 16.9513 | 16.1514 | 49.9789 | 33.2882 | 22.3783 | 18.8852 | 17.3525 | 18.1292 | 22.0376 | 156.3137 | 135.8195 | 116.815 | 76.499 | 67.103 | 137.6504 | 88.556 | 102.4001 | 147.9873 | 181.7686 | 260.0464 | 330.0067 | 354.099 |  |  |  | 456.8335 | 437.8885 | 398.0834 | 425.4518 | 2.9294 | 2.4797 | 317.4782 |  |  | 235.7129 |  |  | 107.7492 | 276.3828 | 349.8034 | 107.4227 | 241.9798 | 734.3261 | 735.1815 | 387.2924 | 374.1515 | 340.1571 | 679.2982 |  | 411.4154 | 361.8944 | 362.6177 | 544.2811 | 450.1221 | 462.1981 |  | 672.1696 |  |  | 654.0069 | 736.5824 | 731.7361 | [6 empty] | 556.7704 |  |  | 400.9387 |  |  | 325.8012 | 415.186 | 399.106 | 153.5101 | 311.2622 | 406.0164 | 237.3277 | 346.6027 | 452.6114 | 394.6914 | 411.9521 | 274.5056 | 355.1334 | 326.0978 | 405.6682 | 166.2172 | 316.1913 |  | 403.4129 | 364.9022 | 515.9416 | 233.1928 | 345.1552 | 414.2937 | 242.9896 | 350.7388 | 360.166 | 414.6503 | 291.6047 | 379.7707 | 0.42448 | 18.7065 | 1.9378 | 0.06765 | -39.8141 | 3.1149 | 1264.09 | 0.24 | 3.3826 | -0.32731 | 1.0329 | -0.96757 | 3.1939 | 2.5772 | 4.5782 | 5.0109 | 9.2836 | 12.9008 | -0.45895 | -2.1694 | 7.4798 | 16.9721
42810.4937 | 4634 | 46.8128 | 36.5733 | 24.3427 | 19.7687 | 17.9293 | 19.1795 | 21.0476 | 72.9136 | 38.3942 | 24.9687 | 19.253 | 16.5513 | 15.9207 | 16.1381 | 125.5959 | 182.978 | 272.0099 | 264.1095 | 200.2761 | 386.7701 |  |  |  | 105.4341 | 238.5751 | 450.8134 | 423.8314 | 295.5523 | 391.1567 | 172.0295 | 294.8106 | 643.5238 | 172.3761 | 324.2934 | 342.5355 | 298.0438 | 341.4366 |  | 446.1542 | 604.6775 | 629.3606 | 292.8696 |  | 37.9837 | 80.6173 | 37.7601 | 72.996 | 178.0456 | 233.6694 | 280.0087 | 8.0838 | 49.2664 | 9.9148 | 97.2784 | 9.7159 | 43.9448 | 51.1894 | 55.1533 | 15.5482 |  |  | 3.3706 | 0.083543 | 0.9619 | -0.34499 | 4.2504 | 3.0341 | 8.4668 | -5.4588 | 0.51123 | 1.9449 | 10.4616 | -0.00036798 | -0.00042548 | -0.00046819 | 358.7879 | 211.0089 | 109.2754 | 66.9261 | 25.6842 | 16.949 | 16.1494 | 49.9902 | 33.2983 | 22.3835 | 18.8852 | 17.3494 | 18.1321 | 22.0337 | 150.7277 | 130.8318 | 113.3135 | 75.816 | 68.6341 | 137.4977 | 88.5372 | 102.4059 | 148.0084 | 181.792 | 260.0426 | 329.9821 | 354.0613 |  |  |  | 456.8513 | 438.4566 | 401.9797 | 425.5307 | 2.7607 | 2.5262 | 320.0851 |  |  | 238.2832 |  |  | 107.7572 | 276.3911 | 348.7127 | 107.4223 | 242.025 | 734.0199 | 737.0303 | 388.4742 | 375.1605 | 340.1465 | 679.4211 |  | 411.4133 | 362.9212 | 362.5768 | 544.7774 | 450.029 | 462.975 |  | 672.3869 |  |  | 654.8847 | 738.1814 | 734.0164 | [6 empty] | 556.6464 |  |  | 403.2719 |  |  | 325.0959 | 415.1529 | 401.6923 | 153.2804 | 311.1187 | 406.1337 | 237.1395 | 346.6991 | 452.2544 | 393.9293 | 413.7153 | 274.8945 | 354.8173 | 326.3257 | 405.9253 | 166.6712 | 316.4153 |  | 402.0215 | 364.731 | 515.9697 | 233.2171 | 344.7696 | 414.1479 | 243.4663 | 350.9547 | 359.5643 | 413.6984 | 290.8271 | 379.8143 | 0.25981 | 18.706 | 1.9411 | 0.068273 | -39.7821 | 3.1149 | 1271.62 | 0.26 | 3.2976 | 0.37886 | 1.2856 | -0.76989 | 3.2345 | 2.7328 | 4.5651 | 5.0073 | 9.2516 | 12.8765 | 0.14237 | -1.7826 | 6.1793 | 16.9719
42810.4937 | 4635 | 46.8112 | 36.5764 | 24.3462 | 19.7638 | 17.9308 | 19.1738 | 21.051 | 72.9238 | 38.3956 | 24.9675 | 19.2448 | 16.5447 | 15.9103 | 16.1373 | 125.6089 | 182.968 | 271.995 | 264.1285 | 200.2045 | 386.8517 |  |  |  | 105.441 | 238.5755 | 451.0028 | 424.8788 | 296.095 | 391.067 | 169.7768 | 292.7074 | 642.5109 | 175.3454 | 328.9353 | 346.0991 | 153.3407 | 336.6525 |  | 463.4427 | 600.4333 | 627.6573 | 290.1198 |  | 38.0243 | 80.6878 | 37.7455 | 73.0025 | 177.8744 | 233.8324 | 280.2167 | 8.096 | 49.2161 | 9.8011 | 97.3231 | 9.7091 | 43.9417 | 51.179 | 55.1496 | 15.5634 |  |  | 3.3298 | 0.027031 | 0.85413 | -0.27467 | 4.1459 | 3.182 | 8.595 | -5.6277 | 0.6599 | 2.5627 | 10.4668 | -0.00035484 | -0.00037127 | -0.00048462 | 358.6152 | 211.0362 | 109.2915 | 66.9529 | 25.6992 | 16.9529 | 16.1466 | 50.0075 | 33.3043 | 22.3788 | 18.8913 | 17.3491 | 18.1362 | 22.0386 | 147.1341 | 131.3804 | 112.4693 | 73.9972 | 70.1777 | 137.4649 | 88.5026 | 102.4139 | 148.0357 | 181.8114 | 260.039 | 329.9635 | 354.0285 |  |  |  | 456.7636 | 438.9114 | 403.2505 | 426.0634 | 2.4963 | 2.9224 | 322.0429 |  |  | 240.2796 |  |  | 107.7642 | 276.3905 | 349.6723 | 107.425 | 242.0567 | 733.5173 | 737.9961 | 391.0402 | 375.3354 | 339.37 | 680.3192 |  | 411.3821 | 362.9409 | 362.4992 | 545.1841 | 449.8838 | 463.4179 |  | 672.3949 |  |  | 655.5931 | 740.0277 | 735.4574 | [6 empty] | 556.5745 |  |  | 404.6247 |  |  | 324.3608 | 415.0092 | 404.0389 | 153.7966 | 311.0442 | 406.0483 | 237.2037 | 346.704 | 452.4193 | 393.4246 | 415.0145 | 274.9841 | 354.8277 | 326.3022 | 405.9914 | 166.4323 | 316.2827 |  | 400.8266 | 364.0384 | 516.0161 | 233.979 | 344.9049 | 414.1062 | 243.5419 | 351.0908 | 359.2182 | 413.0123 | 290.0134 | 379.8406 | 0.46377 | 18.7006 | 1.9435 | 0.067868 | -39.8364 | 3.1149 | 1297.99 | 0.24 | 3.2774 | 0.21553 | 1.2115 | -0.68703 | 3.195 | 2.799 | 4.6003 | 4.9792 | 9.2444 | 12.8487 | 0.53749 | -1.693 | -1.9235 | 16.947
42810.4937 | 4636 | 46.8142 | 36.5815 | 24.3371 | 19.7602 | 17.9239 | 19.1683 | 21.0367 | 72.9412 | 38.4114 | 24.9762 | 19.2475 | 16.5489 | 15.911 | 16.134 | 125.6225 | 182.9559 | 271.9686 | 263.9992 | 200.1757 | 386.7723 |  |  |  | 105.4466 | 238.589 | 450.7184 | 424.2205 | 295.4488 | 390.78 | 169.77 | 289.524 | 639.8249 | 172.3041 | 329.7528 | 346.179 | 82.129 | 171.064 |  | 450.4411 | 599.5487 | 627.2378 | 289.5388 |  | 38.1298 | 80.7464 | 37.8325 | 73.0516 | 177.8598 | 234.1796 | 280.4291 | 8.1142 | 49.1784 | 9.9167 | 97.3362 | 9.7104 | 43.9212 | 51.1548 | 55.1602 | 15.562 |  |  | 2.8114 | -0.053137 | 0.91984 | -0.24511 | 4.7761 | 3.7162 | 9.2895 | -5.9411 | 0.49274 | 2.8854 | 10.6723 | -0.00036141 | -0.00038113 | -0.00046984 | 358.2336 | 211.0617 | 109.3108 | 66.9751 | 25.7053 | 16.9584 | 16.1495 | 50.0192 | 33.3103 | 22.3832 | 18.8904 | 17.3588 | 18.1385 | 22.036 | 148.1166 | 138.5465 | 117.1442 | 73.8972 | 69.81 | 137.5714 | 88.5584 | 102.4174 | 148.0618 | 181.8341 | 260.034 | 329.9368 | 353.9908 |  |  |  | 456.7084 | 439.2045 | 404.8669 | 426.4427 | 2.5082 | 3.5339 | 321.6446 |  |  | 238.7996 |  |  | 107.7693 | 276.4049 | 349.6776 | 107.4204 | 242.0618 | 733.0654 | 739.3229 | 392.6873 | 376.2874 | 339.8989 | 681.5481 |  | 411.3033 | 363.133 | 362.4454 | 545.1176 | 449.7351 | 462.9378 |  | 672.6522 |  |  | 656.5851 | 740.3322 | 735.7196 | [6 empty] | 556.5096 |  |  | 405.7554 |  |  | 323.657 | 414.4526 | 405.0953 | 153.8193 | 310.6897 | 405.815 | 236.9173 | 346.1372 | 452.59 | 393.4924 | 414.9482 | 274.7499 | 354.8602 | 326.0499 | 406.2125 | 166.511 | 316.0363 |  | 399.3031 | 363.592 | 516.0051 | 233.9524 | 344.7702 | 413.9138 | 243.6101 | 351.2854 | 359.1978 | 411.9165 | 289.897 | 380.1496 | 0.47841 | 18.6992 | 1.9455 | 0.067317 | -39.8883 | 3.1149 | 1325.99 | 0.26 | 3.0108 | -0.30221 | 1.2574 | -0.64906 | 3.4304 | 3.0259 | 4.7842 | 4.9372 | 9.2344 | 12.8337 | 0.44183 | -2.2056 | -4.858 | 16.93
42810.4937 | 4637 | 46.8319 | 36.5911 | 24.3543 | 19.7717 | 17.9315 | 19.1811 | 21.0412 | 72.962 | 38.4302 | 24.9894 | 19.2633 | 16.5643 | 15.9215 | 16.1502 | 125.6415 | 182.9584 | 271.9373 | 263.9777 | 200.1567 | 386.7134 |  |  |  | 105.4547 | 238.6072 | 450.5389 | 424.3948 | 295.1565 | 391.6238 | 170.8496 | 290.9081 | 638.8706 | 171.0017 | 325.7519 | 344.3526 | 245.4054 | 285.0797 |  | 435.1627 | 605.4147 | 628.4169 | 288.1948 |  | 38.298 | 80.8392 | 37.9319 | 73.3863 | 177.6651 | 233.9342 | 280.9759 | 8.3693 | 49.1398 | 10.2617 | 97.3106 | 9.7058 | 43.9075 | 51.1344 | 55.1759 | 15.5627 |  |  | 3.1485 | 0.041487 | 1.0618 | -0.47181 | 4.6401 | 3.6932 | 8.8237 | -6.3446 | 0.9446 | 2.723 | 10.7162 | -0.00038934 | -0.00037291 | -0.00046491 | 357.5956 | 211.0804 | 109.3276 | 66.9914 | 25.7079 | 16.9676 | 16.1514 | 50.0307 | 33.31 | 22.3859 | 18.8886 | 17.3669 | 18.142 | 22.035 | 148.2596 | 140.6488 | 121.8971 | 72.4095 | 66.8347 | 137.5739 | 88.6525 | 102.4335 | 148.0898 | 181.8555 | 260.0384 | 329.9247 | 353.96 |  |  |  | 456.7671 | 439.4506 | 403.4049 | 426.4609 | 2.7459 | 3.4731 | 320.913 |  |  | 236.6464 |  |  | 107.7788 | 276.4153 | 349.6935 | 107.4353 | 242.02 | 732.6035 | 739.9889 | 393.1078 | 376.8147 | 339.3672 | 683.1784 |  | 411.2827 | 362.6755 | 362.4001 | 545.3716 | 449.5427 | 462.6553 |  | 673.0573 |  |  | 656.8267 | 741.7891 | 736.8081 | [6 empty] | 556.3768 |  |  | 405.5045 |  |  | 323.7328 | 414.5029 | 405.4248 | 153.5958 | 310.541 | 405.395 | 237.3181 | 346.2306 | 452.5454 | 393.6837 | 414.352 | 274.5185 | 354.6209 | 325.6983 | 406.3958 | 166.4608 | 315.7713 |  | 400.9911 | 363.1807 | 515.9291 | 233.9434 | 344.7258 | 413.9513 | 243.4414 | 351.4673 | 359.3057 | 411.8648 | 290.2952 | 380.5961 | 0.50248 | 18.6965 | 1.948 | 0.068128 | -39.8868 | 3.1149 | 1345.45 | 0.3 | 3.1883 | 0.26707 | 1.3511 | -0.90063 | 3.3804 | 3.0158 | 4.6616 | 4.8898 | 9.2432 | 12.8048 | 0.42625 | -2.7223 | 2.9112 | 16.9363
42810.4937 | 4638 | 46.8385 | 36.5893 | 24.3532 | 19.7663 | 17.9262 | 19.1732 | 21.0379 | 72.9801 | 38.4352 | 24.9948 | 19.2586 | 16.5527 | 15.9117 | 16.142 | 125.65 | 182.9381 | 271.9195 | 263.9455 | 200.1376 | 386.6974 |  |  |  | 105.4539 | 238.6145 | 450.1804 | 424.1288 | 294.4435 | 391.4882 | 167.4483 | 287.912 | 638.8746 | 172.5655 | 326.518 | 341.7347 | 256.1363 | 340.0365 |  | 418.7236 | 607.6088 | 631.7016 | 294.6942 |  | 38.3668 | 80.9126 | 38.0145 | 73.5855 | 176.9361 | 233.2707 | 281.158 | 8.7979 | 49.0861 | 10.3842 | 97.3282 | 9.7086 | 43.902 | 51.1165 | 55.207 | 15.5598 |  |  | 3.4534 | 0.015859 | 0.77922 | -0.12354 | 4.7767 | 3.3383 | 8.9912 | -6.1081 | 0.86326 | 2.1916 | 10.6337 | -0.00039591 | -0.00041562 | -0.00048955 | 357.1298 | 211.099 | 109.3266 | 67.0078 | 25.7094 | 16.9526 | 16.1397 | 50.034 | 33.3108 | 22.3897 | 18.8794 | 17.3558 | 18.1323 | 22.0331 | 149.8283 | 139.092 | 124.0818 | 73.2135 | 66.0089 | 137.609 | 88.7501 | 102.443 | 148.1182 | 181.8865 | 260.0352 | 329.9096 | 353.9266 |  |  |  | 456.8145 | 439.4344 | 401.4895 | 427.0998 | 2.8907 | 2.9826 | 318.4458 |  |  | 233.0292 |  |  | 107.7951 | 276.4231 | 349.7212 | 107.4092 | 241.9941 | 732.1336 | 739.58 | 392.0287 | 375.2025 | 337.5139 | 684.1421 |  | 411.2026 | 361.2679 | 362.3343 | 545.1402 | 449.385 | 461.6877 |  | 673.186 |  |  | 658.0424 | 741.7482 | 736.5119 | [6 empty] | 556.3061 |  |  | 403.478 |  |  | 324.0514 | 414.3814 | 404.7731 | 153.4875 | 310.4079 | 404.9691 | 238.4875 | 346.191 | 452.6348 | 393.8781 | 413.9194 | 274.2655 | 354.2379 | 325.8817 | 406.3898 | 165.9497 | 315.5818 |  | 400.923 | 362.9328 | 515.845 | 232.9075 | 344.7243 | 413.4063 | 243.2014 | 351.6343 | 359.5832 | 411.8109 | 290.8729 | 380.6473 | 0.40791 | 18.6933 | 1.9506 | 0.066731 | -39.806 | 3.1149 | 1341.5 | 0.34 | 3.3387 | 0.16514 | 1.1575 | -0.4609 | 3.4276 | 2.8654 | 4.7025 | 4.855 | 9.2767 | 12.7933 | 0.2564 | -2.9531 | 3.3788 | 16.9241
42810.4937 | 4639 | 46.8453 | 36.5927 | 24.3561 | 19.7671 | 17.9278 | 19.168 | 21.0377 | 72.9932 | 38.4454 | 24.9998 | 19.2632 | 16.5523 | 15.9146 | 16.1451 | 125.656 | 182.9399 | 271.9007 | 263.9029 | 200.1134 | 386.7022 |  |  |  | 105.4601 | 238.6222 | 450.2735 | 424.4831 | 295.8012 | 392.1827 | 167.0223 | 288.8545 | 640.0302 | 171.3502 | 324.7317 | 342.8152 | 98.5379 | 341.362 |  | 424.5912 | 606.4593 | 629.8412 | 295.3612 |  | 38.2282 | 80.9318 | 37.9456 | 73.4951 | 176.5889 | 233.2775 | 280.8607 | 9.2787 | 49.0492 | 10.2267 | 97.36 | 9.7191 | 43.9147 | 51.096 | 55.218 | 15.5593 |  |  | 3.5769 | -0.51246 | 0.46314 | -0.20305 | 4.345 | 2.8935 | 8.2401 | -5.7585 | 0.25611 | 2.6926 | 10.9512 | -0.0003647 | -0.00039755 | -0.00049448 | 356.9938 | 211.1308 | 109.345 | 67.036 | 25.7303 | 16.9579 | 16.147 | 50.0526 | 33.3245 | 22.3938 | 18.8904 | 17.3599 | 18.1378 | 22.0301 | 151.585 | 139.5058 | 123.3552 | 69.8943 | 63.3517 | 137.6604 | 88.8033 | 102.4462 | 148.1444 | 181.898 | 260.025 | 329.8797 | 353.8888 |  |  |  | 456.9253 | 438.969 | 398.1388 | 427.2689 | 3.7986 | 2.386 | 315.4271 |  |  | 230.0821 |  |  | 107.7894 | 276.4315 | 350.834 | 107.4284 | 242.0232 | 731.8357 | 739.6177 | 391.5309 | 374.6448 | 336.7144 | 683.5729 |  | 411.2233 | 361.6298 | 362.2731 | 544.9818 | 449.3183 | 461.3723 |  | 673.102 |  |  | 657.2596 | 741.2898 | 736.141 | [6 empty] | 556.3802 |  |  | 402.5776 |  |  | 324.1935 | 414.6099 | 404.9314 | 153.3445 | 310.2553 | 404.9481 | 239.0417 | 345.5583 | 452.7595 | 393.5999 | 414.4127 | 274.2071 | 353.9793 | 326.5671 | 406.4151 | 165.5296 | 315.5162 |  | 399.0536 | 362.5016 | 515.8115 | 232.0582 | 344.6225 | 413.0004 | 242.5807 | 351.7335 | 359.6704 | 411.5269 | 291.1844 | 380.8511 | 0.47706 | 18.6912 | 1.9533 | 0.06671 | -39.7601 | 3.1149 | 1352.12 | 0.23 | 3.3997 | -0.93875 | 0.89244 | -0.59091 | 3.269 | 2.6677 | 4.5019 | 4.8729 | 9.2613 | 12.7902 | 0.067727 | -2.8659 | -4.3851 | 16.9322
42810.4937 | 4640 | 46.8496 | 36.5997 | 24.3629 | 19.7676 | 17.925 | 19.1718 | 21.039 | 73.0124 | 38.4656 | 24.995 | 19.2608 | 16.5486 | 15.9172 | 16.1421 | 125.6641 | 182.9354 | 271.8874 | 263.8661 | 200.0927 | 386.7269 |  |  |  | 105.4654 | 238.6352 | 450.6412 | 425.4587 | 297.1117 | 393.3545 | 173.7557 | 291.4086 | 639.0226 | 169.7248 | 324.0761 | 343.6937 | 158.0767 | 339.9804 |  | 439.8818 | 605.5264 | 627.8767 | 294.3768 |  | 38.2005 | 80.9135 | 37.907 | 73.5519 | 177.2225 | 232.842 | 280.6869 | 9.3116 | 49.0108 | 10.5907 | 97.4005 | 9.7132 | 43.931 | 51.0835 | 55.2354 | 15.5634 |  |  | 3.0762 | -0.45858 | 0.44672 | -0.81482 | 4.0349 | 2.4578 | 8.4314 | -5.7769 | 0.57272 | 1.9952 | 10.5368 | -0.00034334 | -0.00040412 | -0.00045177 | 357.2285 | 211.1525 | 109.3663 | 67.0581 | 25.7372 | 16.9506 | 16.1586 | 50.0741 | 33.338 | 22.3933 | 18.8872 | 17.3523 | 18.1316 | 22.0299 | 154.8525 | 141.2242 | 119.9049 | 68.6923 | 62.4068 | 137.7279 | 88.7978 | 102.4488 | 148.1784 | 181.9194 | 260.0262 | 329.869 | 353.8631 |  |  |  | 456.8843 | 439.245 | 396.9846 | 428.673 | 3.037 | 3.2356 | 315.3495 |  |  | 230.8532 |  |  | 107.789 | 276.4468 | 351.8839 | 107.48 | 241.9601 | 731.6035 | 739.553 | 390.7592 | 373.9735 | 335.529 | 682.9496 |  | 411.3123 | 361.5612 | 362.2501 | 545.0717 | 449.3918 | 460.7826 |  | 673.3701 |  |  | 658.2021 | 742.0451 | 737.0456 | [6 empty] | 556.4695 |  |  | 403.7072 |  |  | 324.2628 | 415.1028 | 406.6648 | 153.4183 | 310.2733 | 405.2895 | 238.7889 | 345.0457 | 453.2171 | 393.1653 | 415.6148 | 274.3407 | 354.0856 | 327.2587 | 406.2812 | 165.0664 | 315.5558 |  | 397.9154 | 362.4323 | 515.7614 | 231.6646 | 344.4191 | 413.5698 | 241.7868 | 351.7763 | 359.2536 | 411.5532 | 290.8591 | 381.032 | 0.40907 | 18.6892 | 1.955 | 0.066391 | -39.7592 | 3.1149 | 1368.61 | 0.28 | 3.1555 | -0.888 | 0.87644 | -1.1837 | 3.1489 | 2.4576 | 4.5518 | 4.8991 | 9.2613 | 12.796 | -0.28677 | -2.4832 | -1.8254 | 16.8885
42810.4938 | 4641 | 46.857 | 36.6029 | 24.3607 | 19.7713 | 17.9243 | 19.1777 | 21.0352 | 73.0324 | 38.4783 | 25.0091 | 19.2648 | 16.5536 | 15.9171 | 16.1469 | 125.6709 | 182.9362 | 271.8671 | 263.8337 | 200.0818 | 386.6563 |  |  |  | 105.4745 | 238.6527 | 450.7553 | 426.0753 | 296.5163 | 392.3874 | 174.2074 | 293.5972 | 640.3102 | 173.1185 | 325.3581 | 341.8541 | 230.8207 | 339.6655 |  | 442.8225 | 605.6391 | 628.3046 | 294.1392 |  | 38.1443 | 80.8071 | 37.8653 | 73.4193 | 177.8481 | 232.3124 | 280.6868 | 9.1327 | 48.9935 | 11.2299 | 97.4424 | 9.7079 | 43.9484 | 51.0871 | 55.2394 | 15.5555 |  |  | 3.4383 | -0.35607 | 0.2785 | -0.47772 | 4.5711 | 2.7989 | 8.4708 | -5.7677 | 0.56377 | 2.6013 | 10.7627 | -0.00039263 | -0.00034827 | -0.00046984 | 357.5306 | 211.1736 | 109.3749 | 67.0853 | 25.7397 | 16.9522 | 16.1445 | 50.0807 | 33.3482 | 22.3994 | 18.8941 | 17.3611 | 18.1355 | 22.0324 | 154.2061 | 139.6475 | 120.4458 | 67.4266 | 61.5701 | 137.7005 | 88.8516 | 102.4601 | 148.2083 | 181.946 | 260.0196 | 329.8505 | 353.836 |  |  |  | 456.7899 | 439.5544 | 397.3163 | 429.9186 | 3.1718 | 1.8167 | 314.6396 |  |  | 229.7823 |  |  | 107.7936 | 276.457 | 350.7527 | 107.4695 | 241.925 | 731.4902 | 739.9221 | 393.0778 | 372.716 | 334.354 | 682.3097 |  | 411.373 | 360.4923 | 362.2124 | 545.3681 | 449.5493 | 460.749 |  | 673.7324 |  |  | 658.7188 | 741.9765 | 737.0083 | [6 empty] | 556.4889 |  |  | 405.1929 |  |  | 324.5913 | 415.6305 | 408.0738 | 153.7631 | 310.3176 | 405.6081 | 238.8843 | 344.6491 | 453.6684 | 393.0757 | 416.2623 | 274.5316 | 354.2066 | 327.4566 | 406.6373 | 165.1843 | 315.7076 |  | 398.2818 | 362.2927 | 515.6978 | 231.3248 | 344.2884 | 414.3432 | 241.6825 | 351.8518 | 358.5118 | 411.4776 | 291.1924 | 380.8746 | 0.30699 | 18.6821 | 1.9575 | 0.066304 | -39.8153 | 3.1149 | 1362.29 | 0.23 | 3.3337 | -0.78236 | 0.69191 | -0.90621 | 3.3498 | 2.6212 | 4.5601 | 4.923 | 9.2877 | 12.8056 | -0.21841 | -2.5368 | 1.8988 | 16.8429
42810.4938 | 4642 | 46.8592 | 36.6002 | 24.3583 | 19.7684 | 17.9259 | 19.1707 | 21.0365 | 73.0488 | 38.4822 | 25.0161 | 19.2627 | 16.5552 | 15.9106 | 16.1396 | 125.6919 | 182.931 | 271.8506 | 263.848 | 200.0428 | 386.5979 |  |  |  | 105.4782 | 238.6779 | 450.7624 | 426.6226 | 296.1146 | 391.371 | 173.202 | 293.906 | 641.998 | 176.1108 | 328.9681 | 345.218 | 297.0405 | 338.3272 |  | 451.5329 | 602.2504 | 626.3845 | 294.6896 |  | 38.0509 | 80.7034 | 37.7874 | 73.3225 | 177.9974 | 232.3173 | 280.7301 | 9.3212 | 48.9675 | 11.5775 | 97.4685 | 9.6879 | 43.9559 | 51.0812 | 55.2509 | 15.5469 |  |  | 2.8002 | -0.35344 | 0.54923 | -0.18202 | 4.5901 | 3.1123 | 8.7993 | -5.9306 | 0.68501 | 2.6676 | 10.495 | -0.0003417 | -0.0003992 | -0.00045341 | 358.1523 | 211.206 | 109.393 | 67.1126 | 25.7556 | 16.9636 | 16.1558 | 50.1045 | 33.3548 | 22.4043 | 18.903 | 17.3735 | 18.1464 | 22.0375 | 152.9717 | 133.8749 | 109.9859 | 63.511 | 60.107 | 137.6493 | 88.7807 | 102.4595 | 148.2361 | 181.9701 | 260.0152 | 329.8208 | 353.8053 |  |  |  | 456.6553 | 439.8554 | 398.1365 | 430.7284 | 1.7679 | 2.2006 | 314.1078 |  |  | 229.671 |  |  | 107.8058 | 276.4614 | 350.2723 | 107.4601 | 241.9614 | 731.4091 | 741.1716 | 396.1517 | 372.4791 | 334.1109 | 682.472 |  | 411.4646 | 360.6654 | 362.1058 | 545.5554 | 449.6876 | 459.7425 |  | 673.6478 |  |  | 658.7066 | 742.6815 | 737.8144 | [6 empty] | 556.51 |  |  | 406.6773 |  |  | 324.8664 | 416.0076 | 408.4707 | 153.9242 | 310.4255 | 405.6282 | 238.4497 | 344.4463 | 453.7668 | 393.8142 | 416.3316 | 274.9641 | 354.3823 | 327.4673 | 407.0357 | 165.6188 | 315.7394 |  | 397.9771 | 362.1249 | 515.6449 | 230.5649 | 344.2977 | 414.8378 | 242.1432 | 351.8292 | 357.6357 | 411.5819 | 291.6835 | 380.9492 | 0.43006 | 18.6741 | 1.9611 | 0.06621 | -39.8179 | 3.1149 | 1349.87 | 0.29 | 3.0062 | -0.77936 | 0.97153 | -0.55929 | 3.3568 | 2.7641 | 4.6477 | 4.9277 | 9.2737 | 12.8161 | -0.087745 | -1.3832 | 6.0586 | 16.8048
42810.4938 | 4643 | 46.8637 | 36.6009 | 24.3564 | 19.7729 | 17.921 | 19.1684 | 21.0301 | 73.0651 | 38.4953 | 25.0136 | 19.2701 | 16.5527 | 15.9096 | 16.1375 | 125.6978 | 182.9269 | 271.8313 | 263.7646 | 199.9929 | 386.6137 |  |  |  | 105.4836 | 238.68 | 450.5577 | 426.2395 | 295.3168 | 390.2085 | 173.5562 | 293.3332 | 639.4515 | 173.9982 | 329.733 | 346.3888 | 114.6566 | 336.9274 |  | 450.9231 | 598.6352 | 624.5548 | 294.1106 |  | 37.8884 | 80.6347 | 37.7683 | 73.4904 | 177.7852 | 232.4329 | 280.6652 | 9.2924 | 48.9608 | 11.3637 | 97.4818 | 9.6845 | 43.9825 | 51.0641 | 55.2699 | 15.5458 |  |  | 3.1662 | 0.083543 | 0.73388 | -0.23985 | 4.5415 | 3.134 | 8.6857 | -5.9944 | 0.84847 | 3.2461 | 10.5387 | -0.00036798 | -0.00040905 | -0.00045669 | 358.8786 | 211.2229 | 109.4072 | 67.138 | 25.7633 | 16.9633 | 16.1493 | 50.1136 | 33.365 | 22.4033 | 18.901 | 17.359 | 18.1457 | 22.0301 | 149.1194 | 133.0383 | 108.5271 | 65.1761 | 59.1783 | 137.5879 | 88.7234 | 102.4649 | 148.2605 | 181.9997 | 260.0198 | 329.808 | 353.7729 |  |  |  | 456.4802 | 440.4983 | 399.5222 | 431.3024 | 4.6143 | 2.4382 | 314.3207 |  |  | 232.8496 |  |  | 107.8213 | 276.4892 | 349.4352 | 107.4598 | 241.9471 | 731.3262 | 742.755 | 397.6789 | 372.0611 | 333.7873 | 683.1348 |  | 411.6708 | 362.0945 | 362.2542 | 545.3406 | 449.6856 | 454.324 |  | 673.2272 |  |  | 659.1759 | 744.3044 | 739.7521 | [6 empty] | 556.5541 |  |  | 407.3177 |  |  | 325.1661 | 416.3505 | 408.0182 | 153.6704 | 310.5746 | 405.2582 | 238.7247 | 344.3601 | 453.7378 | 394.2089 | 415.8883 | 275.4549 | 354.256 | 327.7507 | 407.4334 | 165.6724 | 315.6403 |  | 397.8335 | 362.1973 | 515.6049 | 230.7314 | 344.3545 | 415.3539 | 242.3746 | 351.8096 | 357.1173 | 411.3649 | 291.2927 | 381.0493 | 0.53233 | 18.6705 | 1.9643 | 0.067556 | -39.8383 | 3.1148 | 1352.09 | 0.36 | 3.1938 | 0.37887 | 1.1229 | -0.64195 | 3.3394 | 2.774 | 4.6181 | 4.93 | 9.2468 | 12.8219 | 0.33249 | -1.2281 | -3.7024 | 16.7686
42810.4938 | 4644 | 46.8773 | 36.6063 | 24.3735 | 19.78 | 17.9237 | 19.176 | 21.0347 | 73.0944 | 38.5119 | 25.0324 | 19.2763 | 16.5599 | 15.9144 | 16.1405 | 125.7078 | 182.9181 | 271.7938 | 263.7071 | 199.9544 | 386.6155 |  |  |  | 105.4922 | 238.6857 | 450.416 | 425.0943 | 294.324 | 390.3315 | 170.9158 | 292.3971 | 638.5252 | 172.5912 | 325.991 | 345.7962 | 130.6658 | 337.8471 |  | 429.943 | 601.788 | 624.0013 | 290.4123 |  | 37.8726 | 80.5851 | 37.7669 | 73.5264 | 177.427 | 232.4915 | 280.9129 | 9.0757 | 48.9459 | 11.1589 | 97.4584 | 9.676 | 43.9777 | 51.0583 | 55.2731 | 15.5391 |  |  | 3.1038 | 0.18802 | 0.91064 | -0.15179 | 4.5987 | 2.8672 | 8.7303 | -6.0752 | 0.89206 | 1.8473 | 10.7168 | -0.00043862 | -0.00036798 | -0.00045505 | 359.6631 | 211.2411 | 109.4301 | 67.1626 | 25.7733 | 16.9643 | 16.1501 | 50.128 | 33.3703 | 22.415 | 18.9022 | 17.363 | 18.1442 | 22.031 | 155.9484 | 137.8143 | 111.3579 | 70.015 | 61.8436 | 137.714 | 88.7233 | 102.4831 | 148.2967 | 182.026 | 260.018 | 329.7847 | 353.7549 |  |  |  | 456.3802 | 439.7017 | 399.2455 | 428.7621 | 3.378 | 3.0267 | 315.9435 |  |  | 235.6259 |  |  | 107.8352 | 276.5133 | 349.9196 | 107.4655 | 241.9424 | 731.2497 | 742.1225 | 399.282 | 372.6655 | 333.6544 | 683.7668 |  | 411.8131 | 360.4584 | 362.2849 | 545.5935 | 449.5911 | 449.1986 |  | 672.9402 |  |  | 659.4533 | 745.0445 | 740.0332 | [6 empty] | 556.4788 |  |  | 408.0637 |  |  | 324.9936 | 416.5 | 406.6668 | 153.6617 | 310.5923 | 404.7465 | 239.0584 | 343.8795 | 453.952 | 392.8146 | 415.5627 | 275.4362 | 354.2309 | 328.2842 | 407.4536 | 165.8079 | 315.6411 |  | 398.5306 | 362.4155 | 515.5713 | 231.8391 | 343.9307 | 415.4926 | 242.4714 | 351.9922 | 357.053 | 410.8116 | 291.3587 | 380.8072 | 0.33415 | 18.6691 | 1.9687 | 0.067889 | -39.8127 | 3.1149 | 1351.18 | 0.24 | 3.1625 | 0.56834 | 1.2508 | -0.51066 | 3.3605 | 2.6535 | 4.6302 | 4.9268 | 9.2949 | 12.8041 | -0.41029 | -1.5426 | -2.9297 | 16.8276
42810.4938 | 4645 | 46.8822 | 36.6107 | 24.382 | 19.774 | 17.9332 | 19.1745 | 21.027 | 73.1062 | 38.5221 | 25.0268 | 19.2799 | 16.5634 | 15.918 | 16.1432 | 125.726 | 182.9005 | 271.7787 | 263.6845 | 199.9358 | 386.6022 |  |  |  | 105.4987 | 238.7053 | 450.9125 | 425.8025 | 296.5234 | 391.8128 | 172.3831 | 291.1756 | 637.0254 | 173.033 | 324.1664 | 342.4865 | 207.4648 | 328.4392 |  | 417.9548 | 603.9058 | 625.6807 | 294.4443 |  | 38.0645 | 80.5985 | 37.7584 | 73.5695 | 177.2473 | 232.7096 | 281.5159 | 8.941 | 48.937 | 11.1057 | 97.4138 | 9.6581 | 43.9405 | 51.0394 | 55.2772 | 15.5377 |  |  | 3.5296 | -0.26013 | 0.7595 | -0.02037 | 5.0126 | 2.948 | 9.0063 | -5.6599 | 0.46005 | 3.3533 | 10.7011 | -0.00039755 | -0.00041891 | -0.00049284 | 359.9496 | 211.2702 | 109.4463 | 67.1913 | 25.7802 | 16.9673 | 16.1555 | 50.1409 | 33.3779 | 22.422 | 18.9059 | 17.3653 | 18.1493 | 22.0417 | 163.1942 | 143.3829 | 119.3217 | 70.1101 | 65.1222 | 137.8983 | 88.7737 | 102.4822 | 148.3205 | 182.0332 | 260.0046 | 329.761 | 353.719 |  |  |  | 456.3964 | 439.6637 | 399.1353 | 429.5716 | 3.613 | 3.1655 | 314.8321 |  |  | 235.2992 |  |  | 107.8421 | 276.5265 | 352.0582 | 107.4602 | 241.9385 | 731.7139 | 741.0223 | 399.4406 | 372.6408 | 333.2467 | 683.6742 |  | 411.8178 | 359.6014 | 362.2827 | 545.5171 | 449.4108 | 445.5782 |  | 672.3119 |  |  | 657.9069 | 744.7218 | 739.8339 | [6 empty] | 556.3389 |  |  | 408.2252 |  |  | 324.4321 | 415.2623 | 406.2833 | 153.648 | 310.4375 | 404.4116 | 238.7841 | 344.164 | 453.8774 | 391.5192 | 415.7209 | 275.2765 | 354.6086 | 328.9175 | 407.2952 | 165.9579 | 315.5033 |  | 398.9325 | 362.626 | 515.5723 | 232.2045 | 343.4928 | 415.6447 | 242.8653 | 352.3227 | 357.1535 | 410.7991 | 291.9679 | 381.1501 | 0.45241 | 18.6655 | 1.9725 | 0.069127 | -39.7742 | 3.1149 | 1348.66 | 0.25 | 3.3762 | -0.66851 | 1.1423 | -0.18707 | 3.5093 | 2.6912 | 4.7039 | 4.9298 | 9.3185 | 12.7858 | -1.192 | -2.4214 | 0.60923 | 16.807
42810.4938 | 4646 | 46.8846 | 36.605 | 24.375 | 19.7746 | 17.9299 | 19.1697 | 21.0285 | 73.1232 | 38.532 | 25.0318 | 19.2725 | 16.5551 | 15.9109 | 16.1337 | 125.7433 | 182.9002 | 271.77 | 263.6547 | 199.9173 | 386.5982 |  |  |  | 105.5103 | 238.725 | 451.3402 | 426.074 | 297.541 | 393.3518 | 171.4481 | 288.3068 | 634.3529 | 170.3227 | 323.4052 | 343.3144 | 272.299 | 329.0165 |  | 439.1581 | 602.5215 | 624.7199 | 294.8397 |  | 38.4217 | 80.7135 | 37.8245 | 73.8294 | 177.1991 | 233.3944 | 282.1417 | 8.8332 | 48.9483 | 11.1322 | 97.4104 | 9.664 | 43.9186 | 51.0367 | 55.3037 | 15.5423 |  |  | 3.0348 | 0.17948 | 0.76805 | -0.45341 | 4.4502 | 2.8731 | 8.9557 | -5.863 | 0.64901 | 2.8993 | 10.8308 | -0.00036634 | -0.00039755 | -0.00046327 | 359.9484 | 211.2795 | 109.4456 | 67.2016 | 25.7827 | 16.9651 | 16.1483 | 50.1464 | 33.3754 | 22.4174 | 18.8989 | 17.3565 | 18.1494 | 22.0296 | 165.6457 | 146.1422 | 124.3307 | 71.7253 | 66.1285 | 138.0919 | 88.8317 | 102.4872 | 148.3447 | 182.0625 | 260.0071 | 329.7396 | 353.692 |  |  |  | 456.372 | 439.6521 | 398.2618 | 430.0818 | 4.0423 | 3.2561 | 313.7495 |  |  | 237.0456 |  |  | 107.8544 | 276.5412 | 353.2613 | 107.3915 | 241.9459 | 732.2713 | 740.6576 | 395.8782 | 371.6145 | 333.267 | 683.8059 |  | 411.7881 | 359.6368 | 362.2955 | 545.477 | 449.421 | 442.7689 |  | 671.7809 |  |  | 656.9655 | 743.2626 | 738.1784 | [6 empty] | 556.2694 |  |  | 404.8771 |  |  | 325.0584 | 414.4057 | 406.0176 | 153.6837 | 310.2521 | 404.1988 | 239.5567 | 344.4543 | 453.8398 | 391.6076 | 415.7845 | 275.254 | 354.7117 | 329.1363 | 406.9416 | 166.4057 | 315.2888 |  | 399.661 | 363.1126 | 515.5305 | 232.3345 | 342.8377 | 416.0166 | 243.3733 | 352.5038 | 357.0375 | 411.8284 | 292.608 | 381.1333 | 0.54447 | 18.6623 | 1.9761 | 0.069025 | -39.8188 | 3.1148 | 1345.78 | 0.26 | 3.1342 | 0.55538 | 1.1489 | -0.88274 | 3.3087 | 2.6586 | 4.6938 | 4.9232 | 9.3186 | 12.7881 | -1.4398 | -2.9708 | 4.3927 | 16.79
42810.4938 | 4647 | 46.9019 | 36.6105 | 24.3901 | 19.7819 | 17.9373 | 19.1757 | 21.034 | 73.1431 | 38.55 | 25.0501 | 19.2785 | 16.5606 | 15.9188 | 16.1466 | 125.7609 | 182.8816 | 271.735 | 263.6186 | 199.8801 | 386.5561 |  |  |  | 105.5057 | 238.7341 | 451.3554 | 425.8312 | 297.4768 | 395.6826 | 172.9392 | 288.2691 | 634.2239 | 168.8389 | 322.7478 | 341.4124 | 220.5127 | 340.0259 |  | 446.7789 | 600.7924 | 623.1584 | 293.4085 |  | 38.7907 | 80.7142 | 37.8751 | 74.653 | 177.5958 | 234.1216 | 282.6362 | 8.8887 | 48.9449 | 11.0977 | 97.3932 | 9.6565 | 43.8759 | 51.0097 | 55.3295 | 15.5365 |  |  | 2.8054 | 0.12494 | 0.91656 | -0.14457 | 4.1479 | 2.9552 | 8.5569 | -5.4095 | 0.19403 | 2.8999 | 10.7601 | -0.00044684 | -0.00039755 | -0.00049941 | 359.6544 | 211.3108 | 109.4628 | 67.2318 | 25.8062 | 16.9685 | 16.1599 | 50.1697 | 33.399 | 22.4299 | 18.9037 | 17.3625 | 18.1477 | 22.034 | 170.2991 | 149.2348 | 128.5217 | 71.9027 | 67.4444 | 138.3536 | 88.9086 | 102.4926 | 148.3719 | 182.086 | 259.9985 | 329.7173 | 353.6594 |  |  |  | 456.3753 | 439.2996 | 398.5712 | 430.1415 | 4.0924 | 3.7379 | 313.3288 |  |  | 234.1894 |  |  | 107.856 | 276.5464 | 354.8571 | 107.4519 | 241.9841 | 732.7229 | 740.0796 | 393.081 | 372.1317 | 333.8087 | 685.0301 |  | 411.7268 | 357.9891 | 362.2897 | 545.4674 | 449.4752 | 439.9174 |  | 671.8732 |  |  | 658.5072 | 743.1025 | 737.6604 | [6 empty] | 556.2348 |  |  | 402.4109 |  |  | 324.9707 | 414.887 | 405.6997 | 154.3514 | 310.2848 | 403.9577 | 239.5755 | 344.9617 | 453.8832 | 391.9152 | 415.7062 | 275.4751 | 354.8202 | 329.171 | 406.6646 | 166.0598 | 315.4697 |  | 400.986 | 363.3319 | 515.4988 | 232.7798 | 342.5776 | 416.0159 | 244.0567 | 352.5676 | 356.4215 | 412.8706 | 292.7133 | 381.4855 | 0.40849 | 18.6606 | 1.9791 | 0.068729 | -39.828 | 3.1149 | 1356.5 | 0.27 | 3.0187 | 0.46338 | 1.2551 | -0.49845 | 3.1967 | 2.6983 | 4.5914 | 4.883 | 9.3639 | 12.7945 | -1.9237 | -3.4271 | 1.3426 | 16.7887
42810.4938 | 4648 | 46.9041 | 36.6191 | 24.3938 | 19.7847 | 17.9347 | 19.1685 | 21.027 | 73.1541 | 38.5552 | 25.0531 | 19.2798 | 16.5639 | 15.9174 | 16.1393 | 125.7767 | 182.897 | 271.7206 | 263.5792 | 199.8761 | 386.6735 |  |  |  | 105.5284 | 238.7594 | 450.4895 | 425.2128 | 296.7293 | 393.7534 | 174.7633 | 293.2501 | 638.4775 | 170.6176 | 324.6942 | 342.6525 | 121.4539 | 339.6499 |  | 444.2726 | 600.2973 | 620.9364 | 293.1014 |  | 38.6706 | 80.596 | 37.8059 | 74.9885 | 177.714 | 233.8116 | 282.6589 | 9.0363 | 48.9548 | 10.8337 | 97.4012 | 9.6647 | 43.8461 | 50.9954 | 55.3432 | 15.5402 |  |  | 2.0879 | -0.33373 | 0.70496 | -0.61703 | 4.5507 | 3.0748 | 8.1961 | -5.6914 | -0.18738 | 2.4652 | 10.6286 | -0.00038934 | -0.00039427 | -0.00047969 | 359.3942 | 211.3329 | 109.4741 | 67.2485 | 25.8074 | 16.966 | 16.1517 | 50.1745 | 33.4006 | 22.4285 | 18.9027 | 17.3627 | 18.149 | 22.0294 | 168.8884 | 146.6339 | 129.9736 | 73.7893 | 66.8892 | 138.4316 | 89.0074 | 102.5037 | 148.3975 | 182.1056 | 259.9926 | 329.693 | 353.6167 |  |  |  | 456.3162 | 438.7505 | 397.8372 | 430.15 | 1.977 | 3.0427 | 311.1533 |  |  | 231.2342 |  |  | 107.8604 | 276.558 | 353.5547 | 107.5009 | 241.9333 | 733.4583 | 738.41 | 391.4323 | 371.3283 | 333.7702 | 685.1832 |  | 411.7036 | 356.3768 | 362.2986 | 545.5227 | 449.4229 | 438.0862 |  | 671.6523 |  |  | 657.9931 | 740.9101 | 734.6111 | [6 empty] | 556.1755 |  |  | 401.2576 |  |  | 324.5714 | 415.0151 | 405.2426 | 154.2155 | 310.2805 | 403.7258 | 239.4367 | 345.735 | 454.0633 | 391.5806 | 415.6495 | 275.7516 | 354.9728 | 328.5664 | 406.3616 | 166.6947 | 315.1345 |  | 402.9285 | 363.863 | 515.4775 | 232.7149 | 343.0006 | 415.9027 | 243.9302 | 352.598 | 356.1988 | 411.9041 | 291.7238 | 381.455 | 0.42371 | 18.6581 | 1.9822 | 0.067614 | -39.7978 | 3.1148 | 1350.06 | 0.31 | 2.6005 | -0.75719 | 1.1005 | -1.0296 | 3.3473 | 2.7515 | 4.4922 | 4.8764 | 9.4094 | 12.787 | -1.757 | -3.5764 | -3.3932 | 16.7816
42810.4938 | 4649 | 46.9077 | 36.6257 | 24.4023 | 19.791 | 17.9358 | 19.1693 | 21.0222 | 73.1741 | 38.5724 | 25.0596 | 19.2807 | 16.5607 | 15.9172 | 16.135 | 125.7856 | 182.8787 | 271.6888 | 263.5479 | 199.8695 | 386.3707 |  |  |  | 105.5233 | 238.7649 | 450.6389 | 424.8511 | 296.3809 | 393.9097 | 171.8452 | 294.9283 | 640.9404 | 174.5691 | 326.9056 | 343.3604 | 188.9983 | 337.9566 |  | 448.7213 | 599.8251 | 620.2846 | 291.229 |  | 38.575 | 80.4526 | 37.7648 | 74.9416 | 177.7202 | 233.6798 | 282.8576 | 9.3356 | 48.9459 | 10.7103 | 97.3275 | 9.6637 | 43.8311 | 50.9806 | 55.3528 | 15.539 |  |  | 3.1163 | -0.13593 | 0.99607 | -0.54672 | 4.1755 | 2.7233 | 8.1317 | -5.675 | 0.61884 | 2.8107 | 10.8594 | -0.0004337 | -0.00044848 | -0.00048134 | 359.1664 | 211.3544 | 109.493 | 67.2808 | 25.8144 | 16.97 | 16.1466 | 50.1951 | 33.4162 | 22.4301 | 18.9067 | 17.369 | 18.1615 | 22.0277 | 160.3545 | 142.0048 | 130.8727 | 72.0179 | 67.3963 | 138.3726 | 89.0959 | 102.5133 | 148.4298 | 182.1351 | 259.9979 | 329.6784 | 353.5814 |  |  |  | 456.2551 | 438.2874 | 397.5358 | 429.5728 | 2.6586 | 3.499 | 309.0228 |  |  | 228.9005 |  |  | 107.8656 | 276.5693 | 352.1158 | 107.4765 | 241.9719 | 734.8453 | 738.1769 | 391.46 | 371.8613 | 334.4578 | 685.2698 |  | 411.67 | 354.9013 | 362.2673 | 546.0823 | 449.398 | 437.1862 |  | 671.6426 |  |  | 656.3971 | 739.6421 | 733.0374 | [6 empty] | 556.3328 |  |  | 402.5981 |  |  | 324.57 | 415.2975 | 406.0839 | 154.3508 | 310.5922 | 403.8909 | 239.549 | 346.3642 | 453.9755 | 392.1265 | 415.8324 | 276.4026 | 355.3052 | 328.7803 | 406.5191 | 166.4984 | 315.1077 |  | 400.9132 | 363.5523 | 515.5142 | 232.7004 | 342.9237 | 415.9492 | 243.3211 | 352.5925 | 355.8116 | 411.7736 | 291.6874 | 381.3624 | 0.37036 | 18.6553 | 1.9847 | 0.067281 | -39.8803 | 3.1149 | 1354.14 | 0.25 | 3.1774 | -0.48316 | 1.3079 | -0.96896 | 3.2059 | 2.5891 | 4.4739 | 4.8706 | 9.4477 | 12.7686 | -0.81629 | -3.6655 | -0.25327 | 16.7906
42810.4939 | 4650 | 46.9052 | 36.6307 | 24.4006 | 19.7831 | 17.9361 | 19.1741 | 21.0226 | 73.1872 | 38.5827 | 25.0682 | 19.2829 | 16.5563 | 15.9242 | 16.1382 | 125.7953 | 182.879 | 271.6756 | 263.5445 | 199.7913 | 386.4675 |  |  |  | 105.5262 | 238.7834 | 451.0526 | 424.3895 | 296.9488 | 396.5831 | 171.7284 | 291.8741 | 640.2188 | 174.7097 | 327.9441 | 347.1504 | 220.9324 | 290.5866 |  | 463.1734 | 598.257 | 618.2648 | 287.0569 |  | 38.3315 | 80.437 | 37.7113 | 74.9796 | 177.8524 | 233.3381 | 283.2066 | 9.5811 | 48.9462 | 10.8658 | 97.2513 | 9.6652 | 43.8217 | 50.9823 | 55.3607 | 15.5456 |  |  | 3.6025 | -0.068909 | 1.0158 | -0.14851 | 4.0027 | 3.0656 | 8.3426 | -5.6533 | 0.55229 | 3.1219 | 10.7353 | -0.00037948 | -0.00035977 | -0.00048791 | 359.0889 | 211.3735 | 109.5019 | 67.2979 | 25.825 | 16.9689 | 16.1406 | 50.209 | 33.4184 | 22.4315 | 18.9119 | 17.3681 | 18.1595 | 22.0284 | 156.1563 | 137.8064 | 127.6896 | 71.5748 | 69.1333 | 138.3122 | 89.1697 | 102.5179 | 148.4571 | 182.157 | 259.9927 | 329.6542 | 353.5362 |  |  |  | 456.2768 | 438.3392 | 396.9507 | 430.3401 | 1.9936 | 2.9559 | 306.9316 |  |  | 225.9059 |  |  | 107.8691 | 276.5896 | 353.033 | 107.4774 | 241.9708 | 734.9272 | 736.9991 | 391.4761 | 371.9546 | 335.0735 | 685.3037 |  | 411.641 | 353.0763 | 362.2535 | 545.9905 | 449.4339 | 436.4372 |  | 671.9565 |  |  | 655.7209 | 739.0143 | 731.9335 | [6 empty] | 556.3345 |  |  | 400.0877 |  |  | 324.3615 | 415.2845 | 407.1695 | 154.871 | 310.8083 | 404.5769 | 239.0224 | 346.2732 | 454.0622 | 392.5535 | 416.8275 | 276.6943 | 355.4084 | 328.9771 | 406.4683 | 166.8155 | 315.0172 |  | 401.1867 | 362.7866 | 515.4862 | 233.0709 | 343.3389 | 415.6495 | 243.6077 | 352.5434 | 356.0556 | 411.3678 | 291.8861 | 381.2483 | 0.36477 | 18.6518 | 1.9872 | 0.067137 | -39.8697 | 3.1149 | 1361.26 | 0.22 | 3.4231 | -0.344 | 1.3207 | -0.505 | 3.1378 | 2.7461 | 4.5301 | 4.8668 | 9.4973 | 12.7753 | -0.3575 | -3.3029 | 1.5421 | 16.7718
42810.4939 | 4651 | 46.9214 | 36.6396 | 24.4066 | 19.7951 | 17.9459 | 19.1779 | 21.026 | 73.2049 | 38.5966 | 25.0728 | 19.2931 | 16.5666 | 15.9169 | 16.1487 | 125.8157 | 182.8873 | 271.6598 | 263.4418 | 199.7681 | 386.4688 |  |  |  | 105.5405 | 238.808 | 450.92 | 423.9265 | 298.2162 | 398.1123 | 171.6153 | 291.8971 | 637.5278 | 172.7201 | 329.0306 | 339.6234 | 158.5027 | 226.0897 |  | 433.7391 | 598.3901 | 619.5781 | 292.1457 |  | 38.2981 | 80.4405 | 37.6673 | 74.6496 | 177.8699 | 233.3004 | 283.3443 | 9.7843 | 48.9622 | 11.4425 | 97.1389 | 9.6598 | 43.8033 | 50.9822 | 55.3629 | 15.5378 |  |  | 3.7892 | -0.41915 | 0.87778 | -0.44289 | 4.0749 | 3.5434 | 8.8204 | -5.8334 | 0.29834 | 2.636 | 10.6651 | -0.0004222 | -0.00038441 | -0.00044519 | 358.9495 | 211.3868 | 109.5113 | 67.315 | 25.8293 | 16.9731 | 16.1395 | 50.2124 | 33.4204 | 22.4334 | 18.9087 | 17.3626 | 18.1531 | 22.0253 | 154.1063 | 139.171 | 127.2171 | 72.7579 | 68.9759 | 138.2725 | 89.27 | 102.5244 | 148.4844 | 182.1843 | 259.9922 | 329.6314 | 353.4993 |  |  |  | 456.1046 | 438.394 | 398.1436 | 430.4105 | 2.6525 | 3.9492 | 306.3769 |  |  | 224.4513 |  |  | 107.8708 | 276.5842 | 352.8608 | 107.4655 | 241.8578 | 733.2634 | 737.175 | 392.2126 | 371.6896 | 334.162 | 684.8433 |  | 411.6029 | 350.6771 | 362.2105 | 545.5717 | 449.5124 | 434.4971 |  | 671.9831 |  |  | 654.1997 | 738.3651 | 730.7986 | [6 empty] | 556.2214 |  |  | 400.2087 |  |  | 324.8505 | 415.1094 | 408.1343 | 155.0186 | 310.6295 | 404.9387 | 239.3696 | 346.6195 | 454.1773 | 393.0154 | 417.6813 | 276.4985 | 355.4517 | 328.7032 | 406.6248 | 166.9969 | 314.5951 |  | 401.1916 | 362.7523 | 515.4066 | 233.0967 | 343.4289 | 415.2192 | 243.6051 | 352.5482 | 356.4253 | 410.745 | 292.6677 | 381.2247 | 0.38191 | 18.635 | 1.9893 | 0.067441 | -39.804 | 3.1148 | 1326.16 | 0.26 | 3.5147 | -0.84841 | 1.2278 | -0.8721 | 3.1659 | 2.9522 | 4.6578 | 4.8757 | 9.5602 | 12.7958 | -0.13475 | -3.2381 | -1.7439 | 16.7499
42810.4939 | 4652 | 46.9361 | 36.6385 | 24.4112 | 19.7968 | 17.9378 | 19.1724 | 21.0309 | 73.2217 | 38.6122 | 25.0729 | 19.2892 | 16.5595 | 15.9204 | 16.1461 | 125.8244 | 182.8701 | 271.6229 | 263.4092 | 199.7394 | 386.415 |  |  |  | 105.5459 | 238.8086 | 451.4173 | 425.244 | 300.5236 | 400.5782 | 172.5511 | 292.0288 | 636.9835 | 173.6021 | 328.4573 | 345.6736 | 105.2704 | 317.292 |  | 416.6385 | 598.9927 | 620.1581 | 295.4376 |  | 38.3742 | 80.4725 | 37.6762 | 74.3698 | 177.8717 | 233.69 | 284.0464 | 9.802 | 48.9454 | 11.7409 | 97.0229 | 9.6667 | 43.8108 | 50.9925 | 55.3731 | 15.5322 |  |  | 3.78 | -0.39813 | 0.69314 | -0.63083 | 3.9705 | 3.8128 | 8.57 | -6.0377 | 0.90413 | 2.8053 | 10.9361 | -0.00034827 | -0.00036634 | -0.00045505 | 358.7529 | 211.4145 | 109.5317 | 67.3426 | 25.8367 | 16.9785 | 16.1472 | 50.23 | 33.4324 | 22.4401 | 18.9109 | 17.3723 | 18.1562 | 22.0297 | 154.8721 | 140.048 | 129.002 | 75.554 | 71.3107 | 138.2817 | 89.3905 | 102.5302 | 148.5054 | 182.2032 | 259.9822 | 329.6135 | 353.4679 |  |  |  | 455.9094 | 438.4488 | 400.2364 | 429.4505 | 4.0048 | 3.0161 | 304.1741 |  |  | 221.5495 |  |  | 107.879 | 276.5935 | 354.1706 | 107.4829 | 241.8557 | 731.8728 | 736.0891 | 393.306 | 371.5527 | 334.2815 | 683.9851 |  | 411.5468 | 347.7325 | 362.2148 | 546.0571 | 449.5558 | 432.6953 |  | 672.4237 |  |  | 653.9042 | 737.8389 | 729.6931 | [6 empty] | 556.1236 |  |  | 401.7397 |  |  | 325.1972 | 415.0644 | 408.7566 | 155.0394 | 310.5429 | 404.7816 | 239.5357 | 346.34 | 454.221 | 393.7776 | 418.2763 | 276.219 | 355.3247 | 328.7834 | 406.9133 | 166.8504 | 314.4753 |  | 400.9501 | 363.3371 | 515.3486 | 233.1829 | 343.6531 | 415.2208 | 243.1933 | 352.5882 | 356.8894 | 410.9479 | 293.2985 | 381.3726 | 0.52213 | 18.63 | 1.9917 | 0.067614 | -39.8145 | 3.1149 | 1319.68 | 0.23 | 3.5168 | -0.82689 | 1.0911 | -1.0409 | 3.1262 | 3.0635 | 4.593 | 4.8939 | 9.6424 | 12.7872 | -0.21868 | -3.4218 | -4.1197 | 16.7539
42810.4939 | 4653 | 46.9419 | 36.636 | 24.4145 | 19.7977 | 17.94 | 19.1837 | 21.0238 | 73.2343 | 38.6193 | 25.0841 | 19.2956 | 16.5595 | 15.9178 | 16.1462 | 125.8367 | 182.8482 | 271.6014 | 263.3695 | 199.7079 | 386.3177 |  |  |  | 105.5497 | 238.8147 | 451.6371 | 426.0464 | 300.8514 | 401.9603 | 168.2088 | 287.0954 | 635.2619 | 172.4097 | 326.4879 | 344.3978 | 171.5313 | 337.2046 |  | 443.7688 | 597.4831 | 619.3535 | 298.6321 |  | 38.1393 | 80.4333 | 37.6629 | 74.1652 | 178.0068 | 234.4153 | 284.3134 | 9.5756 | 48.9289 | 12.0524 | 96.8965 | 9.6565 | 43.8267 | 50.9909 | 55.3866 | 15.5253 |  |  | 2.4624 | -0.21807 | 0.69971 | -0.619 | 4.4764 | 3.3101 | 8.7244 | -5.8807 | 0.21505 | 2.7272 | 10.5886 | -0.00039263 | -0.00040577 | -0.00047312 | 358.2777 | 211.426 | 109.5343 | 67.3608 | 25.8366 | 16.9668 | 16.1406 | 50.2475 | 33.4349 | 22.4316 | 18.9048 | 17.3616 | 18.1567 | 22.0266 | 159.8075 | 137.9245 | 124.0754 | 76.6453 | 73.9346 | 138.3066 | 89.4357 | 102.5424 | 148.5463 | 182.2311 | 259.9876 | 329.6014 | 353.4399 |  |  |  | 455.94 | 438.6926 | 403.3424 | 429.3034 | 3.7172 | 2.6055 | 303.1187 |  |  | 220.6804 |  |  | 107.8882 | 276.6119 | 355.9788 | 107.4761 | 241.872 | 731.3558 | 734.062 | 391.9808 | 371.5024 | 334.3924 | 683.3555 |  | 411.5502 | 346.8406 | 362.2559 | 546.0643 | 449.6476 | 431.3648 |  | 672.5476 |  |  | 654.8341 | 736.1067 | 727.7737 | [6 empty] | 556.0654 |  |  | 401.7874 |  |  | 324.9945 | 414.8418 | 409.6642 | 155.1655 | 310.72 | 404.434 | 239.5084 | 346.0503 | 454.2502 | 394.348 | 419.3276 | 276.0373 | 354.9447 | 328.8403 | 406.8887 | 166.8513 | 314.4518 |  | 401.6053 | 363.9246 | 515.2627 | 232.4781 | 343.8949 | 414.8519 | 243.0168 | 352.4965 | 357.5137 | 410.2231 | 292.7297 | 381.5974 | 0.63403 | 18.6279 | 1.994 | 0.065892 | -39.8041 | 3.1149 | 1327.43 | 0.24 | 2.8414 | -0.61195 | 1.0962 | -1.031 | 3.3218 | 2.8565 | 4.6375 | 4.9118 | 9.6707 | 12.7974 | -0.76389 | -2.8689 | -1.3135 | 16.7616
42810.4939 | 4654 | 46.9453 | 36.6374 | 24.4205 | 19.7948 | 17.9339 | 19.1826 | 21.0184 | 73.2548 | 38.6338 | 25.0926 | 19.2975 | 16.5672 | 15.923 | 16.1427 | 125.8535 | 182.8503 | 271.5849 | 263.3411 | 199.693 | 386.2993 |  |  |  | 105.5629 | 238.8359 | 451.8716 | 425.9576 | 301.3316 | 403.052 | 171.2911 | 285.2774 | 633.9905 | 171.3294 | 325.05 | 343.8581 | 244.4682 | 332.2281 |  | 444.0282 | 594.2146 | 616.748 | 296.4497 |  | 37.9128 | 80.3643 | 37.5942 | 73.8559 | 178.1694 | 234.7971 | 284.1772 | 9.2784 | 48.9144 | 12.2168 | 96.7299 | 9.6522 | 43.8588 | 50.9976 | 55.405 | 15.5289 |  |  | 2.7522 | -0.020281 | 0.65962 | -0.35747 | 4.1735 | 3.6018 | 9.3355 | -5.6284 | 0.58946 | 2.7465 | 10.7273 | -0.00039755 | -0.00036798 | -0.00048134 | 358.55 | 211.4584 | 109.5578 | 67.3933 | 25.8535 | 16.9851 | 16.1476 | 50.2605 | 33.4535 | 22.4544 | 18.9215 | 17.3722 | 18.1647 | 22.0417 | 163.2026 | 137.4981 | 122.0212 | 76.2434 | 71.1261 | 138.3222 | 89.4816 | 102.547 | 148.5812 | 182.2629 | 259.9799 | 329.5745 | 353.4058 |  |  |  | 456.1322 | 438.5846 | 401.0654 | 428.8119 | 3.4268 | 2.5857 | 302.1904 |  |  | 218.9733 |  |  | 107.8805 | 276.6087 | 356.3143 | 107.3499 | 241.8391 | 731.4747 | 732.8051 | 389.1594 | 372.3086 | 335.5885 | 683.0564 |  | 411.6165 | 345.8487 | 362.2559 | 545.6856 | 449.8544 | 430.5013 |  | 672.7506 |  |  | 654.9346 | 734.2874 | 725.2282 | [6 empty] | 556.0025 |  |  | 399.8596 |  |  | 324.8507 | 414.5147 | 409.8293 | 155.3368 | 310.7909 | 404.002 | 239.5357 | 346.166 | 454.1913 | 394.2028 | 420.1123 | 276.2072 | 354.7441 | 329.0355 | 407.0442 | 167.0389 | 314.4845 |  | 401.1806 | 364.504 | 515.1635 | 232.2796 | 343.933 | 414.2394 | 243.0645 | 352.5295 | 357.9466 | 409.355 | 292.0756 | 381.4773 | 0.53176 | 18.6245 | 1.9954 | 0.065537 | -39.8549 | 3.1149 | 1328.99 | 0.22 | 3.0064 | -0.1866 | 1.0642 | -0.78341 | 3.2087 | 2.9808 | 4.7989 | 4.9267 | 9.6982 | 12.8314 | -1.1391 | -2.635 | 2.6263 | 16.7975
42810.4939 | 4655 | 46.9463 | 36.6441 | 24.4177 | 19.7908 | 17.93 | 19.1784 | 21.0204 | 73.2737 | 38.6437 | 25.1004 | 19.2906 | 16.5676 | 15.9236 | 16.1436 | 125.8643 | 182.8528 | 271.5733 | 263.3153 | 199.6811 | 386.3372 |  |  |  | 105.5782 | 238.8621 | 452.1577 | 426.4011 | 301.8817 | 404.3187 | 172.6012 | 289.8852 | 636.4386 | 172.5316 | 324.1887 | 341.9741 | 346.1502 | 330.161 |  | 437.5553 | 593.5769 | 614.8569 | 290.9196 |  | 37.9694 | 80.3213 | 37.6153 | 73.6634 | 177.4826 | 234.9532 | 284.482 | 8.9264 | 48.9131 | 12.0865 | 96.6362 | 9.6478 | 43.8668 | 50.9891 | 55.4089 | 15.5211 |  |  | 2.7824 | -0.082709 | 0.71022 | -0.57169 | 4.5881 | 3.362 | 8.9439 | -5.5029 | 0.70038 | 2.3582 | 10.4956 | -0.00041727 | -0.00039263 | -0.00047805 | 358.8858 | 211.4714 | 109.557 | 67.4112 | 25.8551 | 16.9654 | 16.1346 | 50.2689 | 33.4422 | 22.4384 | 18.9149 | 17.3665 | 18.1514 | 22.023 | 162.2326 | 137.2057 | 120.2796 | 77.5988 | 70.1082 | 138.3601 | 89.5245 | 102.5416 | 148.6061 | 182.2772 | 259.9693 | 329.5487 | 353.3682 |  |  |  | 456.2654 | 438.5575 | 398.1779 | 428.8592 | 3.1965 | 3.7539 | 302.8658 |  |  | 220.5149 |  |  | 107.8815 | 276.6213 | 358.2881 | 107.4703 | 241.9094 | 731.2238 | 735.2029 | 387.5855 | 374.1545 | 336.2422 | 685.2404 |  | 411.6626 | 345.0083 | 362.2012 | 545.8068 | 450.0953 | 429.8345 |  | 672.952 |  |  | 653.7487 | 734.7906 | 726.1087 | [6 empty] | 555.9937 |  |  | 397.678 |  |  | 324.7719 | 414.302 | 410.0098 | 155.3048 | 310.7243 | 403.7798 | 239.9159 | 346.3644 | 454.2354 | 393.9985 | 420.2059 | 276.4296 | 354.89 | 329.2183 | 407.6358 | 166.725 | 314.6977 |  | 400.0887 | 364.7639 | 515.0815 | 232.1239 | 343.6679 | 413.6426 | 243.4209 | 352.6609 | 358.3975 | 409.2288 | 291.3084 | 381.1702 | 0.24151 | 18.6208 | 1.9961 | 0.065219 | -39.8775 | 3.1149 | 1317.6 | 0.22 | 3.0257 | -0.37681 | 1.1042 | -0.99066 | 3.3648 | 2.8803 | 4.6979 | 4.8707 | 9.7169 | 12.8554 | -1.0266 | -2.4363 | 9.8746 | 16.8116
42810.4939 | 4656 | 46.9585 | 36.652 | 24.4248 | 19.8 | 17.9398 | 19.1806 | 21.0214 | 73.294 | 38.6567 | 25.1086 | 19.3059 | 16.5603 | 15.9244 | 16.1464 | 125.875 | 182.851 | 271.5487 | 263.2804 | 199.6606 | 386.289 |  |  |  | 105.5823 | 238.87 | 452.4506 | 427.0267 | 301.1058 | 405.4602 | 170.9604 | 295.3456 | 638.4995 | 174.0939 | 324.1764 | 339.4012 | 277.8466 | 336.4849 |  | 449.2564 | 591.7754 | 612.2426 | 289.0006 |  | 37.8438 | 80.2569 | 37.6287 | 73.7356 | 177.5605 | 235.4356 | 285.0859 | 8.7089 | 48.9003 | 11.6683 | 96.5488 | 9.6427 | 43.8828 | 50.981 | 55.424 | 15.5286 |  |  | 3.0722 | -0.2253 | 0.87778 | -0.36404 | 4.4272 | 3.5315 | 9.2534 | -5.5173 | 0.77783 | 2.6049 | 10.6868 | -0.00035977 | -0.00038277 | -0.00046327 | 358.6499 | 211.489 | 109.5727 | 67.4354 | 25.8741 | 16.9753 | 16.145 | 50.2766 | 33.4531 | 22.4517 | 18.919 | 17.3666 | 18.1539 | 22.0272 | 161.992 | 139.9222 | 123.2443 | 80.9322 | 70.6019 | 138.4525 | 89.6108 | 102.5406 | 148.6414 | 182.2981 | 259.9668 | 329.5265 | 353.3477 |  |  |  | 456.2444 | 438.7845 | 396.754 | 429.5616 | 4.123 | 2.6452 | 303.4954 |  |  | 219.3624 |  |  | 107.8815 | 276.6365 | 360.9247 | 107.5105 | 241.8442 | 730.7323 | 736.9858 | 389.4824 | 374.8968 | 336.4718 | 685.3981 |  | 411.5578 | 344.7651 | 362.1813 | 546.3459 | 450.2368 | 428.7095 |  | 673.4047 |  |  | 651.8991 | 737.1023 | 729.9833 | [6 empty] | 555.8137 |  |  | 398.4534 |  |  | 325.2272 | 414.5488 | 410.1185 | 155.3429 | 310.8351 | 403.8482 | 240.4275 | 346.501 | 454.1809 | 394.353 | 420.0925 | 276.6203 | 354.9148 | 329.5953 | 408.1962 | 166.1686 | 314.4483 |  | 400.3162 | 364.9453 | 514.9888 | 231.3696 | 343.7057 | 413.2561 | 243.4908 | 352.793 | 359.1672 | 409.7141 | 290.6122 | 381.0711 | 0.55468 | 18.6166 | 1.9976 | 0.066188 | -39.8001 | 3.1149 | 1331.98 | 0.23 | 3.182 | -0.62185 | 1.2274 | -0.79046 | 3.3068 | 2.9535 | 4.7808 | 4.8558 | 9.7219 | 12.8565 | -0.9881 | -2.7552 | 4.9163 | 16.7896
42810.4939 | 4657 | 46.9651 | 36.6526 | 24.4304 | 19.8018 | 17.9355 | 19.1799 | 21.0251 | 73.3101 | 38.6693 | 25.1117 | 19.3074 | 16.5546 | 15.9222 | 16.146 | 125.8832 | 182.8335 | 271.5148 | 263.267 | 199.6116 | 386.2667 |  |  |  | 105.5746 | 238.8698 | 452.4772 | 426.0367 | 300.1959 | 405.6854 | 170.6933 | 293.101 | 637.5593 | 175.5841 | 327.9545 | 344.2526 | 171.7358 | 334.7099 |  | 462.1443 | 589.8792 | 608.4522 | 287.4632 |  | 37.8822 | 80.2403 | 37.6352 | 73.893 | 177.4081 | 235.3897 | 285.1006 | 8.6389 | 48.8884 | 11.126 | 96.5108 | 9.6427 | 43.9085 | 50.9787 | 55.4242 | 15.5267 |  |  | 3.6531 | -0.34096 | 0.86924 | -0.73465 | 4.7189 | 3.0256 | 8.6206 | -5.4976 | 0.51629 | 2.4369 | 10.3738 | -0.00034498 | -0.0003762 | -0.00049941 | 358.0522 | 211.5166 | 109.5924 | 67.4633 | 25.8825 | 16.98 | 16.1427 | 50.3086 | 33.4726 | 22.4533 | 18.9244 | 17.3762 | 18.1624 | 22.0274 | 164.152 | 140.8159 | 122.2744 | 78.8205 | 69.5825 | 138.6261 | 89.6911 | 102.5483 | 148.6622 | 182.3267 | 259.9675 | 329.5029 | 353.3237 |  |  |  | 456.1684 | 439.7092 | 398.8315 | 431.5158 | 4.7399 | 3.5052 | 301.9905 |  |  | 218.2391 |  |  | 107.8947 | 276.6553 | 360.6474 | 107.4864 | 241.8119 | 731.1161 | 736.6385 | 389.0839 | 374.2797 | 336.4821 | 685.5204 |  | 411.5341 | 344.1804 | 362.1853 | 546.4048 | 450.2641 | 427.978 |  | 673.6038 |  |  | 652.4433 | 738.3054 | 731.9515 | [6 empty] | 555.6777 |  |  | 399.1206 |  |  | 326.3657 | 414.6829 | 410.2619 | 155.3536 | 310.6819 | 404.0568 | 240.4882 | 346.5113 | 454.342 | 395.2336 | 419.7492 | 276.7228 | 354.5819 | 329.8228 | 408.4772 | 165.839 | 314.1534 |  | 402.0272 | 364.8704 | 514.9028 | 231.3149 | 344.1225 | 412.7943 | 243.4169 | 352.9132 | 359.5125 | 410.1952 | 289.6571 | 381.1869 | 0.42698 | 18.6159 | 1.9995 | 0.065515 | -39.8317 | 3.1149 | 1323.41 | 0.32 | 3.4704 | -0.76497 | 1.2214 | -1.1229 | 3.4139 | 2.7336 | 4.6142 | 4.85 | 9.7385 | 12.858 | -1.2061 | -2.6376 | -0.9935 | 16.7265
42810.4939 | 4658 | 46.9715 | 36.6558 | 24.4289 | 19.8038 | 17.9308 | 19.1789 | 21.0204 | 73.3252 | 38.6883 | 25.1102 | 19.3102 | 16.5599 | 15.918 | 16.1408 | 125.8829 | 182.823 | 271.4928 | 263.1789 | 199.5616 | 386.3487 |  |  |  | 105.5746 | 238.8899 | 452.065 | 424.4988 | 300.0171 | 406.2721 | 170.3639 | 293.0317 | 635.2178 | 174.5987 | 328.4035 | 346.2826 | 69.0793 | 126.4428 |  | 430.8106 | 590.8055 | 610.8899 | 292.8173 |  | 37.8558 | 80.2191 | 37.6847 | 74.165 | 177.3489 | 235.0852 | 284.7935 | 8.5307 | 48.8819 | 10.8261 | 96.4765 | 9.649 | 43.9448 | 50.9813 | 55.4085 | 15.5259 |  |  | 2.4973 | -0.11097 | 0.78908 | -0.29965 | 4.4035 | 2.4887 | 8.2099 | -5.6809 | 1.4638 | 2.7008 | 10.781 | -0.00043862 | -0.0003532 | -0.00048626 | 357.6247 | 211.5458 | 109.6092 | 67.4873 | 25.893 | 16.9783 | 16.1471 | 50.319 | 33.4798 | 22.4567 | 18.9274 | 17.3776 | 18.1619 | 22.0261 | 168.7897 | 143.9043 | 124.3988 | 78.1543 | 68.543 | 138.8133 | 89.7964 | 102.5734 | 148.6919 | 182.3465 | 259.9789 | 329.4851 | 353.2969 |  |  |  | 456.093 | 439.7199 | 399.7842 | 431.8986 | 2.8721 | 3.3485 | 300.0178 |  |  | 217.6064 |  |  | 107.8834 | 276.665 | 358.3209 | 107.4728 | 241.794 | 730.8633 | 735.3622 | 390.3482 | 375.2241 | 337.2892 | 684.7978 |  | 411.5225 | 344.9371 | 362.2035 | 546.4983 | 450.1921 | 428.3125 |  | 673.6006 |  |  | 651.7589 | 737.2169 | 730.8088 | [6 empty] | 555.6104 |  |  | 401.3909 |  |  | 326.541 | 414.7567 | 410.7857 | 155.0729 | 310.6281 | 404.193 | 240.8589 | 346.3818 | 454.5331 | 394.7306 | 419.672 | 276.5958 | 354.7216 | 330.0374 | 408.5838 | 165.4534 | 314.1622 |  | 403.2086 | 365.0428 | 514.8555 | 231.544 | 344.569 | 412.5983 | 243.1009 | 353.1121 | 359.0522 | 410.6298 | 288.9137 | 381.1754 | 0.48341 | 18.6115 | 2.0014 | 0.065776 | -39.7659 | 3.1149 | 1331.56 | 0.16 | 2.8706 | -0.43639 | 1.1637 | -0.71711 | 3.2968 | 2.4785 | 4.5016 | 4.8689 | 9.719 | 12.8472 | -1.6976 | -2.8608 | -5.4372 | 16.7072
42810.494 | 4659 | 46.9719 | 36.6534 | 24.4332 | 19.8005 | 17.9383 | 19.1751 | 21.0104 | 73.3333 | 38.6941 | 25.1183 | 19.3083 | 16.566 | 15.9199 | 16.149 | 125.9036 | 182.8285 | 271.4759 | 263.1391 | 199.5453 | 386.3442 |  |  |  | 105.5938 | 238.8974 | 452.0963 | 424.0776 | 300.3934 | 407.2753 | 171.7887 | 292.7373 | 634.1395 | 173.1035 | 326.8474 | 345.6009 | 141.9333 | 166.4768 |  | 412.5566 | 591.9535 | 610.9321 | 292.6569 |  | 37.8863 | 80.193 | 37.725 | 74.1515 | 178.1818 | 235.437 | 284.8116 | 8.4624 | 48.883 | 10.8573 | 96.4216 | 9.6528 | 43.9959 | 50.9965 | 55.4061 | 15.5299 |  |  | 2.4887 | -0.10308 | 0.76213 | -0.55855 | 4.2754 | 3.0545 | 8.7934 | -5.3675 | 0.88622 | 2.7044 | 10.8517 | -0.00037455 | -0.0004107 | -0.00047641 | 356.9565 | 211.5657 | 109.6226 | 67.5077 | 25.8996 | 16.9739 | 16.1432 | 50.3243 | 33.4825 | 22.4643 | 18.9265 | 17.3719 | 18.1608 | 22.0241 | 164.1556 | 144.2991 | 124.8865 | 78.4945 | 66.7712 | 138.8778 | 89.8602 | 102.5699 | 148.7142 | 182.3657 | 259.9691 | 329.4654 | 353.2658 |  |  |  | 456.0374 | 439.3645 | 398.4968 | 430.6784 | 4.4929 | 2.0729 | 302.7106 |  |  | 219.324 |  |  | 107.8947 | 276.673 | 359.634 | 107.4667 | 241.8042 | 729.4821 | 736.1833 | 393.2317 | 375.3665 | 337.793 | 684.411 |  | 411.4845 | 345.124 | 362.2137 | 546.5585 | 450.2348 | 428.3541 |  | 673.9137 |  |  | 651.5375 | 736.9863 | 730.6442 | [6 empty] | 555.5209 |  |  | 403.1641 |  |  | 325.8244 | 414.7492 | 410.8733 | 154.529 | 310.8124 | 404.1267 | 240.5928 | 346.0572 | 454.5123 | 393.2109 | 420.0307 | 276.3303 | 354.982 | 330.1194 | 408.8424 | 165.2935 | 314.304 |  | 403.0624 | 365.6516 | 514.7974 | 232.0968 | 344.9006 | 412.6818 | 243.3898 | 353.2149 | 358.7351 | 411.0639 | 288.8498 | 381.2343 | 0.32914 | 18.6059 | 2.0047 | 0.066152 | -39.8749 | 3.1149 | 1331.52 | 0.29 | 2.8678 | -0.42059 | 1.1436 | -0.97903 | 3.2496 | 2.7467 | 4.6605 | 4.8758 | 9.7147 | 12.8504 | -1.1745 | -2.9072 | -2.5036 | 16.7346
42810.494 | 4660 | 46.9753 | 36.6545 | 24.436 | 19.8026 | 17.9323 | 19.1743 | 21.0113 | 73.3518 | 38.707 | 25.1236 | 19.3054 | 16.5669 | 15.9184 | 16.1449 | 125.9191 | 182.8139 | 271.4552 | 263.1182 | 199.5381 | 386.3056 |  |  |  | 105.6005 | 238.9168 | 451.6189 | 421.9898 | 299.6315 | 405.5078 | 170.9607 | 292.5943 | 632.2507 | 173.5435 | 327.5557 | 343.0775 | 270.8358 | 312.9265 |  | 417.4062 | 591.333 | 611.9218 | 295.607 |  | 37.9842 | 80.2226 | 37.6928 | 74.2026 | 178.8295 | 235.7861 | 285.3752 | 8.3476 | 48.882 | 10.8046 | 96.3165 | 9.668 | 44.0456 | 51.0043 | 55.3917 | 15.5302 |  |  | 3.1011 | -0.39484 | 0.4914 | -0.78591 | 3.8581 | 2.3658 | 8.1928 | -5.3392 | 0.38688 | 3.913 | 10.6639 | -0.00039427 | -0.00039098 | -0.00048955 | 356.8003 | 211.5874 | 109.6283 | 67.5276 | 25.9135 | 16.9734 | 16.1387 | 50.3393 | 33.4896 | 22.4643 | 18.928 | 17.3748 | 18.1675 | 22.0269 | 163.4687 | 140.5822 | 120.47 | 75.4768 | 63.8952 | 139.0242 | 89.8429 | 102.5854 | 148.7446 | 182.3902 | 259.9718 | 329.4517 | 353.2386 |  |  |  | 456.0327 | 439.0688 | 397.6013 | 429.7795 | 3.2532 | 3.5834 | 302.8788 |  |  | 218.4241 |  |  | 107.9033 | 276.6923 | 356.7824 | 107.5057 | 241.7697 | 727.7467 | 734.7683 | 391.8408 | 375.4262 | 338.1929 | 685.0273 |  | 411.4966 | 344.3957 | 362.234 | 546.6298 | 450.3363 | 428.2727 |  | 674.0058 |  |  | 652.2296 | 737.247 | 730.6856 | [6 empty] | 555.4254 |  |  | 402.3686 |  |  | 326.1114 | 414.5298 | 409.962 | 154.1418 | 311.2033 | 403.7485 | 240.8215 | 346.2269 | 454.54 | 392.5465 | 419.5547 | 276.4097 | 355.159 | 330.3103 | 409.0188 | 165.1842 | 314.4043 |  | 403.7272 | 366.0478 | 514.7248 | 232.5078 | 345.2863 | 413.3124 | 243.7015 | 353.2506 | 358.9655 | 411.8445 | 288.8038 | 381.3519 | 0.62132 | 18.6028 | 2.0069 | 0.067658 | -39.9249 | 3.1149 | 1328.88 | 0.29 | 3.1971 | -0.82318 | 0.91833 | -1.1614 | 3.0881 | 2.4182 | 4.5 | 4.8599 | 9.7367 | 12.8599 | -1.0796 | -2.4186 | 4.2771 | 16.7591
42810.494 | 4661 | 46.9879 | 36.665 | 24.4399 | 19.8005 | 17.935 | 19.1753 | 21.0094 | 73.3766 | 38.7145 | 25.1268 | 19.3076 | 16.5678 | 15.9232 | 16.1415 | 125.9261 | 182.8084 | 271.429 | 263.0775 | 199.5136 | 386.2365 |  |  |  | 105.6039 | 238.9237 | 451.5255 | 421.8973 | 298.7967 | 404.8617 | 171.6037 | 292.0106 | 630.8632 | 173.0325 | 326.4123 | 343.0223 | 93.3069 | 254.8884 |  | 424.1255 | 590.2216 | 610.9204 | 295.6377 |  | 37.9275 | 80.2118 | 37.6836 | 73.9628 | 178.865 | 235.3801 | 285.5541 | 8.2148 | 48.8747 | 10.4118 | 96.253 | 9.665 | 44.0959 | 51.0089 | 55.3766 | 15.5247 |  |  | 2.8429 | 0.000747 | 0.67736 | -1.0593 | 4.0335 | 3.1603 | 8.6929 | -5.514 | 0.58615 | 2.9318 | 10.62 | -0.0003762 | -0.00040248 | -0.00048298 | 356.6543 | 211.6041 | 109.6509 | 67.5522 | 25.9232 | 16.9789 | 16.149 | 50.3485 | 33.5003 | 22.4708 | 18.9321 | 17.3788 | 18.1659 | 22.0234 | 160.7972 | 140.8676 | 119.8128 | 75.8247 | 64.1414 | 139.007 | 89.8732 | 102.603 | 148.7699 | 182.4174 | 259.9696 | 329.4356 | 353.2082 |  |  |  | 456.0549 | 439.0693 | 396.6041 | 430.1002 | 2.6938 | 2.4139 | 302.7511 |  |  | 218.9397 |  |  | 107.9014 | 276.7019 | 353.7435 | 107.4811 | 241.7283 | 727.6369 | 733.6837 | 392.8784 | 375.2331 | 338.6687 | 684.5797 |  | 411.6041 | 344.2944 | 362.2841 | 546.4201 | 450.4217 | 429.1194 |  | 673.9507 |  |  | 650.1496 | 735.2969 | 727.9582 | [6 empty] | 555.4676 |  |  | 402.9849 |  |  | 326.0821 | 415.155 | 409.7979 | 154.0475 | 311.7221 | 403.6332 | 240.5716 | 345.5531 | 454.612 | 392.909 | 419.5767 | 276.326 | 355.3001 | 330.3178 | 409.1519 | 165.4809 | 314.393 |  | 404.1309 | 366.0428 | 514.6747 | 232.9966 | 345.5065 | 413.3625 | 243.7233 | 353.3415 | 359.6283 | 411.3706 | 288.8548 | 381.2935 | 0.43006 | 18.6019 | 2.0095 | 0.066767 | -39.9173 | 3.1149 | 1348.65 | 0.24 | 3.0596 | 0.035804 | 1.0782 | -1.3483 | 3.1562 | 2.7937 | 4.6335 | 4.8832 | 9.7438 | 12.8755 | -0.78494 | -2.3419 | -4.5978 | 16.7527
42810.494 | 4662 | 46.9959 | 36.6622 | 24.4504 | 19.7992 | 17.9361 | 19.1786 | 21.0101 | 73.389 | 38.7276 | 25.14 | 19.3155 | 16.5662 | 15.9209 | 16.1401 | 125.9453 | 182.8066 | 271.4067 | 263.0242 | 199.4902 | 386.2558 |  |  |  | 105.6075 | 238.9409 | 452.0436 | 423.1731 | 297.8619 | 404.9858 | 175.4699 | 292.1483 | 630.6316 | 171.167 | 325.3672 | 344.1161 | 189.6166 | 288.7433 |  | 432.4995 | 588.5535 | 607.6983 | 292.984 |  | 37.9997 | 80.186 | 37.6334 | 73.8739 | 178.7847 | 235.5063 | 285.68 | 8.2538 | 48.8827 | 10.1232 | 96.1754 | 9.6856 | 44.1284 | 51.0184 | 55.3579 | 15.531 |  |  | 3.5158 | -0.28445 | 0.40269 | -1.3425 | 4.3043 | 2.1595 | 8.363 | -5.5029 | 0.66185 | 2.4528 | 10.4014 | -0.0004107 | -0.00033184 | -0.00046327 | 356.8114 | 211.6179 | 109.6566 | 67.5778 | 25.9266 | 16.9732 | 16.1432 | 50.3677 | 33.5125 | 22.4798 | 18.9337 | 17.3691 | 18.1633 | 22.0229 | 156.9616 | 136.4194 | 115.1645 | 72.8045 | 62.5119 | 139.0101 | 89.8527 | 102.6058 | 148.8053 | 182.4341 | 259.9739 | 329.4179 | 353.1802 |  |  |  | 455.9587 | 439.1405 | 394.7769 | 429.5359 | 4.7064 | 2.5571 | 303.2607 |  |  | 221.9238 |  |  | 107.9016 | 276.7337 | 354.0882 | 107.4346 | 241.6501 | 727.4128 | 733.8432 | 394.104 | 375.2487 | 339.4102 | 683.9039 |  | 411.7071 | 345.1314 | 362.313 | 546.0233 | 450.596 | 428.8812 |  | 673.8082 |  |  | 649.6112 | 735.5858 | 728.8181 | [6 empty] | 555.4851 |  |  | 404.3221 |  |  | 325.9653 | 415.4557 | 410.5936 | 154.4595 | 312.1035 | 403.2808 | 240.2417 | 345.8469 | 454.5718 | 392.9936 | 420.317 | 275.8978 | 355.4981 | 330.0119 | 408.9995 | 166.5819 | 314.3144 |  | 404.3925 | 365.84 | 514.6226 | 233.1835 | 345.219 | 413.8455 | 243.1626 | 353.4047 | 359.0994 | 410.3905 | 289.8484 | 381.2444 | 0.44663 | 18.5979 | 2.012 | 0.067252 | -39.9179 | 3.1149 | 1360.67 | 0.19 | 3.4028 | -0.69865 | 0.83128 | -1.5178 | 3.2608 | 2.3097 | 4.5453 | 4.9123 | 9.7231 | 12.9063 | -0.35837 | -1.8279 | -0.27097 | 16.7573
42810.494 | 4663 | 47.002 | 36.6664 | 24.4492 | 19.8057 | 17.9367 | 19.178 | 21.0094 | 73.4032 | 38.7431 | 25.1461 | 19.3175 | 16.5657 | 15.917 | 16.1395 | 125.95 | 182.8034 | 271.3849 | 262.9887 | 199.4619 | 386.3937 |  |  |  | 105.6173 | 238.9515 | 451.6861 | 423.2915 | 299.0609 | 404.6678 | 173.6132 | 293.4929 | 631.2935 | 172.5921 | 325.9002 | 342.3064 | 265.3545 | 329.45 |  | 445.2452 | 586.5154 | 604.2783 | 292.4131 |  | 38.2652 | 80.0721 | 37.5991 | 73.8106 | 178.7979 | 235.5066 | 285.2546 | 8.4674 | 48.8669 | 10.1535 | 96.1162 | 9.7 | 44.1402 | 51.0326 | 55.3446 | 15.5361 |  |  | 3.6163 | 0.14925 | 0.86136 | -1.0126 | 3.7937 | 2.0642 | 7.7723 | -5.5337 | 0.5593 | 2.392 | 10.6796 | -0.0003762 | -0.00039098 | -0.00046327 | 357.0052 | 211.637 | 109.674 | 67.5984 | 25.9319 | 16.9767 | 16.1382 | 50.3834 | 33.5166 | 22.4818 | 18.9316 | 17.3735 | 18.1664 | 22.0247 | 159.8629 | 136.7562 | 112.9969 | 74.8502 | 65.9882 | 139.1132 | 89.8355 | 102.6017 | 148.8255 | 182.4531 | 259.9522 | 329.402 | 353.144 |  |  |  | 455.9625 | 438.5079 | 393.8938 | 429.1596 | 3.5162 | 2.1325 | 303.1577 |  |  | 222.4062 |  |  | 107.9061 | 276.7538 | 354.4755 | 107.5004 | 241.6994 | 725.3612 | 732.55 | 393.9002 | 374.6682 | 339.3011 | 683.2295 |  | 411.7765 | 344.6255 | 362.3088 | 546.5291 | 450.6078 | 428.2606 |  | 673.8111 |  |  | 649.385 | 735.164 | 727.9193 | [6 empty] | 555.4264 |  |  | 403.5489 |  |  | 326.2067 | 415.2052 | 410.9592 | 153.8844 | 312.14 | 402.9991 | 240.5817 | 346.3291 | 454.4625 | 392.9217 | 421.3525 | 275.6677 | 355.5865 | 330.4302 | 409.4303 | 166.1498 | 314.549 |  | 405.1673 | 365.9344 | 514.5906 | 233.0964 | 344.9049 | 413.8394 | 242.577 | 353.3113 | 358.7439 | 410.4379 | 290.489 | 380.8875 | 0.25672 | 18.5965 | 2.0147 | 0.067071 | -39.8761 | 3.1149 | 1368.2 | 0.25 | 3.4503 | 0.50601 | 1.2156 | -1.318 | 3.0613 | 2.2582 | 4.3818 | 4.938 | 9.7368 | 12.8936 | -0.66765 | -1.5892 | 4.0164 | 16.7682
42810.494 | 4664 | 47.0016 | 36.6666 | 24.4582 | 19.8127 | 17.9388 | 19.1763 | 21.0169 | 73.4241 | 38.7574 | 25.158 | 19.3187 | 16.5703 | 15.9266 | 16.1466 | 125.9552 | 182.7946 | 271.3556 | 262.965 | 199.4537 | 386.0207 |  |  |  | 105.6216 | 238.9667 | 451.5914 | 424.8506 | 297.9111 | 402.601 | 169.9819 | 294.8487 | 633.0597 | 175.7594 | 328.7953 | 343.6178 | 334.0857 | 334.9408 |  | 450.2893 | 584.3593 | 601.4714 | 292.0327 |  | 38.5466 | 79.8662 | 37.5375 | 73.6432 | 178.7074 | 235.8675 | 284.8204 | 8.7781 | 48.8541 | 10.8608 | 96.1035 | 9.7139 | 44.1254 | 51.0383 | 55.3242 | 15.5304 |  |  | 3.4455 | -0.21085 | 0.71482 | -0.58681 | 4.2517 | 2.9441 | 8.6153 | -5.6763 | 0.30418 | 2.911 | 10.69 | -0.00040084 | -0.00037784 | -0.00046984 | 356.8408 | 211.6587 | 109.6883 | 67.6235 | 25.9411 | 16.975 | 16.1436 | 50.3902 | 33.5238 | 22.4797 | 18.938 | 17.3757 | 18.1678 | 22.0187 | 157.7785 | 129.3206 | 105.9634 | 73.7301 | 66.0119 | 139.0253 | 89.7459 | 102.5975 | 148.8592 | 182.4714 | 259.9451 | 329.3703 | 353.1115 |  |  |  | 455.9692 | 438.6056 | 394.0524 | 430.0882 | 2.8707 | 1.263 | 303.1682 |  |  | 221.9755 |  |  | 107.9026 | 276.7634 | 355.3607 | 107.4956 | 241.5933 | 724.8218 | 730.5331 | 394.3994 | 374.4968 | 338.7618 | 682.1914 |  | 411.8838 | 345.228 | 362.2779 | 546.4317 | 450.5909 | 428.597 |  | 674.066 |  |  | 648.195 | 733.2879 | 725.4513 | [6 empty] | 555.7931 |  |  | 404.6612 |  |  | 325.5163 | 415.6671 | 410.6893 | 154.2652 | 312.4099 | 402.9609 | 239.9 | 346.1448 | 454.5504 | 393.6423 | 421.138 | 275.4325 | 355.504 | 330.7465 | 409.6434 | 165.9971 | 314.6329 |  | 406.6335 | 366.3424 | 514.5729 | 233.3662 | 344.3093 | 414.1251 | 242.6319 | 353.2542 | 358.9662 | 410.6886 | 290.0344 | 381.1532 | 0.4759 | 18.5956 | 2.0173 | 0.0671 | -39.8637 | 3.1149 | 1378.59 | 0.31 | 3.3627 | -0.60124 | 1.107 | -1.003 | 3.242 | 2.6978 | 4.615 | 4.9777 | 9.7174 | 12.8944 | -0.4472 | -0.81859 | 8.8774 | 16.7431
42810.494 | 4665 | 47.0127 | 36.6711 | 24.4639 | 19.817 | 17.9379 | 19.1765 | 21.0126 | 73.4459 | 38.7707 | 25.1637 | 19.3282 | 16.5731 | 15.9306 | 16.1571 | 125.9845 | 182.7868 | 271.3443 | 262.9574 | 199.4011 | 386.0889 |  |  |  | 105.6308 | 238.9812 | 451.2221 | 424.9884 | 296.5314 | 400.2605 | 169.4675 | 291.2181 | 628.5492 | 175.7546 | 329.5022 | 342.1912 | 90.0009 | 277.1927 |  | 446.8491 | 583.2452 | 601.0985 | 295.629 |  | 38.7199 | 79.9056 | 37.6102 | 73.7731 | 178.9799 | 236.5304 | 284.5911 | 8.7807 | 48.8445 | 11.1176 | 96.0784 | 9.7077 | 44.0918 | 51.0264 | 55.3063 | 15.5272 |  |  | 2.9586 | -0.012397 | 0.71679 | -0.48167 | 3.9304 | 3.3535 | 8.4484 | -5.6349 | 0.72276 | 2.0871 | 10.7502 | -0.00039263 | -0.00033677 | -0.00044848 | 356.7441 | 211.6787 | 109.6948 | 67.6502 | 25.9514 | 16.9786 | 16.1364 | 50.3992 | 33.5247 | 22.4771 | 18.9331 | 17.3735 | 18.1621 | 22.0168 | 153.3395 | 123.561 | 97.5702 | 69.9963 | 62.9789 | 138.9359 | 89.6003 | 102.6101 | 148.8908 | 182.51 | 259.9476 | 329.3579 | 353.1001 |  |  |  | 455.8568 | 438.8473 | 396.1546 | 430.2794 | 3.5563 | 2.4989 | 305.9124 |  |  | 226.8048 |  |  | 107.9094 | 276.775 | 352.9823 | 107.5016 | 241.5288 | 723.362 | 727.697 | 393.65 | 372.9699 | 337.0832 | 681.1662 |  | 411.9892 | 347.9361 | 362.2737 | 546.4556 | 450.6713 | 428.6527 |  | 673.5018 |  |  | 646.4951 | 730.6548 | 722.1476 | [6 empty] | 556.1944 |  |  | 403.9793 |  |  | 325.7303 | 415.9467 | 411.1764 | 154.2029 | 312.6959 | 403.0937 | 240.4539 | 346.5627 | 454.2347 | 393.5296 | 421.6833 | 275.391 | 355.2743 | 330.6304 | 409.5316 | 165.6302 | 314.7701 |  | 406.1844 | 366.1656 | 514.5114 | 233.0538 | 343.7332 | 414.2763 | 243.2306 | 353.2351 | 358.9185 | 410.9579 | 289.457 | 381.5788 | 0.43777 | 18.595 | 2.0197 | 0.067317 | -39.8594 | 3.1149 | 1380.29 | 0.21 | 3.1106 | -0.1458 | 1.1086 | -0.90879 | 3.1191 | 2.8811 | 4.573 | 5.0168 | 9.6418 | 12.9029 | 0.034665 | 0.09623 | -4.7258 | 16.7248
42810.494 | 4666 | 47.0245 | 36.6756 | 24.4643 | 19.8107 | 17.9379 | 19.1798 | 21.0083 | 73.4591 | 38.7765 | 25.1617 | 19.3199 | 16.5726 | 15.9188 | 16.1472 | 125.9945 | 182.7809 | 271.3251 | 262.8439 | 199.3718 | 386.0383 |  |  |  | 105.6293 | 238.9899 | 451.3393 | 424.542 | 298.8088 | 400.1669 | 172.7431 | 292.1563 | 628.7041 | 173.1945 | 327.7653 | 345.1226 | 144.1684 | 137.324 |  | 421.5655 | 583.6596 | 601.1193 | 296.2604 |  | 38.8735 | 79.8287 | 37.6086 | 74.1517 | 178.9369 | 236.8706 | 284.5181 | 8.6685 | 48.8531 | 11.0762 | 96.0242 | 9.7024 | 44.0673 | 51.0278 | 55.2974 | 15.5317 |  |  | 3.6288 | 0.16765 | 0.67342 | -0.03877 | 4.6361 | 2.8665 | 8.5326 | -5.4023 | 0.64395 | 2.7333 | 10.7575 | -0.00043698 | -0.00042055 | -0.00045669 | 356.6587 | 211.699 | 109.7078 | 67.6751 | 25.9593 | 16.9816 | 16.1372 | 50.4164 | 33.533 | 22.484 | 18.9308 | 17.3788 | 18.1689 | 22.0173 | 155.8128 | 128.4575 | 103.2238 | 70.5759 | 63.2803 | 138.9095 | 89.5636 | 102.6316 | 148.9196 | 182.5328 | 259.9454 | 329.3342 | 353.0772 |  |  |  | 455.7934 | 439.1812 | 398.2629 | 430.208 | 4.0322 | 3.0302 | 307.3691 |  |  | 228.2092 |  |  | 107.9014 | 276.7796 | 351.3987 | 107.4836 | 241.4806 | 722.1222 | 728.0936 | 395.405 | 373.2857 | 337.2109 | 680.7492 |  | 412.0386 | 348.1506 | 362.244 | 546.0529 | 450.693 | 428.7033 |  | 673.9285 |  |  | 646.1118 | 728.7029 | 719.7657 | [6 empty] | 556.707 |  |  | 404.8558 |  |  | 325.5267 | 416.2131 | 411.8585 | 154.2693 | 312.6496 | 402.8779 | 241.33 | 346.3028 | 454.2872 | 392.726 | 422.5312 | 275.3049 | 355.0232 | 330.8268 | 409.8032 | 165.6942 | 314.6979 |  | 404.3449 | 366.177 | 514.5069 | 233.1373 | 343.6018 | 414.4623 | 243.2502 | 353.2097 | 358.8794 | 411.5633 | 288.8866 | 381.704 | 0.41292 | 18.5915 | 2.0225 | 0.067404 | -39.8405 | 3.1149 | 1386.05 | 0.31 | 3.4448 | 0.5361 | 1.0744 | -0.2578 | 3.3887 | 2.6646 | 4.5973 | 5.0333 | 9.6333 | 12.9165 | -0.24351 | -0.53642 | -2.5051 | 16.7195
42810.4941 | 4667 | 47.0305 | 36.6764 | 24.4663 | 19.8202 | 17.9351 | 19.1813 | 21.0169 | 73.4714 | 38.7986 | 25.1734 | 19.3279 | 16.5698 | 15.9274 | 16.1442 | 125.9992 | 182.771 | 271.2864 | 262.8415 | 199.3448 | 386.0605 |  |  |  | 105.6302 | 239.0007 | 451.3653 | 424.9571 | 298.9124 | 401.1734 | 170.0279 | 289.8199 | 623.3374 | 170.4885 | 325.1185 | 338.3993 | 411.4614 | 335.8242 |  | 410.3864 | 583.4599 | 600.8756 | 298.1535 |  | 38.8303 | 79.8243 | 37.597 | 74.0893 | 178.5525 | 236.7119 | 285.2548 | 8.7399 | 48.8658 | 10.8774 | 95.9532 | 9.6995 | 44.042 | 51.0394 | 55.2728 | 15.5307 |  |  | 3.5986 | -0.19902 | 1.0289 | -0.098566 | 4.1453 | 3.5881 | 8.7159 | -5.539 | 0.44195 | 2.7182 | 10.6186 | -0.00034663 | -0.00039263 | -0.00046819 | 356.7938 | 211.714 | 109.7235 | 67.6933 | 25.973 | 16.9805 | 16.1528 | 50.4253 | 33.5351 | 22.4856 | 18.9341 | 17.3738 | 18.1603 | 22.0126 | 161.3135 | 137.44 | 111.6595 | 71.0572 | 61.5622 | 139.056 | 89.5691 | 102.6414 | 148.9505 | 182.5563 | 259.9602 | 329.3161 | 353.0521 |  |  |  | 455.8227 | 438.5807 | 397.1416 | 428.2935 | 3.7765 | 2.8902 | 305.4414 |  |  | 226.8959 |  |  | 107.9093 | 276.8082 | 351.4541 | 107.4771 | 241.4803 | 720.1419 | 727.2566 | 394.3055 | 372.3295 | 337.3682 | 680.8973 |  | 412.1681 | 347.9927 | 362.2214 | 545.9696 | 450.7964 | 428.4033 |  | 674.3199 |  |  | 647.381 | 728.3609 | 719.3508 | [6 empty] | 557.1687 |  |  | 404.1948 |  |  | 325.3666 | 416.1279 | 412.4334 | 154.233 | 312.6097 | 402.8434 | 241.0922 | 345.457 | 454.532 | 392.356 | 423.2088 | 274.9273 | 354.792 | 331.3927 | 410.0738 | 166.2541 | 314.7443 |  | 404.1544 | 366.2996 | 514.4614 | 233.1286 | 343.8049 | 414.5599 | 243.2516 | 353.1739 | 359.3757 | 412.0175 | 289.1424 | 381.7493 | 0.18488 | 18.5881 | 2.0251 | 0.066681 | -39.8307 | 3.1149 | 1384.38 | 0.34 | 3.4329 | -0.5841 | 1.3281 | -0.41106 | 3.2038 | 2.9807 | 4.6457 | 5.0423 | 9.6357 | 12.9306 | -0.83609 | -1.473 | 15.6029 | 16.7761
42810.4941 | 4668 | 47.0351 | 36.6825 | 24.4737 | 19.8149 | 17.9407 | 19.1766 | 21.0138 | 73.4947 | 38.811 | 25.1795 | 19.3303 | 16.5706 | 15.9262 | 16.1475 | 126.0128 | 182.7652 | 271.2738 | 262.8089 | 199.323 | 386.0615 |  |  |  | 105.6431 | 239.0161 | 451.4295 | 425.748 | 298.5297 | 400.7686 | 166.1116 | 287.8071 | 620.6881 | 171.5958 | 323.2245 | 339.1393 | 345.7558 | 335.5559 |  | 426.4813 | 581.3327 | 599.8124 | 301.7358 |  | 38.7139 | 79.8443 | 37.6225 | 74.0205 | 178.451 | 236.6356 | 285.5724 | 9.088 | 48.8637 | 10.5352 | 95.9281 | 9.712 | 44.0037 | 51.0424 | 55.2758 | 15.5386 |  |  | 3.4271 | 0.037543 | 0.94218 | -0.51452 | 3.8522 | 2.9651 | 8.4386 | -5.3129 | 0.5196 | 2.5218 | 10.6017 | -0.00042712 | -0.0003762 | -0.00048462 | 356.766 | 211.7376 | 109.7435 | 67.7164 | 25.9805 | 16.9879 | 16.1406 | 50.4472 | 33.5473 | 22.4906 | 18.9392 | 17.3744 | 18.1692 | 22.0136 | 165.7645 | 143.6814 | 117.4611 | 76.189 | 62.9686 | 139.2696 | 89.5731 | 102.6364 | 148.9726 | 182.5722 | 259.9487 | 329.2893 | 353.0209 |  |  |  | 455.7655 | 438.2788 | 397.9828 | 426.841 | 4.3967 | 3.7495 | 309.0331 |  |  | 226.5123 |  |  | 107.9187 | 276.8043 | 351.7046 | 107.5034 | 241.4832 | 716.0364 | 727.5197 | 395.4477 | 371.2597 | 336.5577 | 680.093 |  | 412.3251 | 349.0968 | 362.2158 | 545.8959 | 450.9421 | 429.0412 |  | 674.1599 |  |  | 647.6531 | 727.854 | 718.7934 | [6 empty] | 557.5458 |  |  | 403.3478 |  |  | 325.2512 | 415.4784 | 412.9751 | 154.373 | 312.7599 | 403.0885 | 241.1199 | 345.2568 | 454.333 | 392.1049 | 423.6193 | 274.7864 | 354.6483 | 331.9451 | 410.0122 | 166.7732 | 314.8227 |  | 404.6502 | 366.3755 | 514.4108 | 232.5648 | 343.6389 | 415.038 | 243.2473 | 353.1612 | 360.3498 | 411.7854 | 289.8769 | 381.7396 | 0.48284 | 18.5843 | 2.0271 | 0.067455 | -39.7871 | 3.1148 | 1385.48 | 0.35 | 3.3491 | 0.2537 | 1.2709 | -0.93919 | 3.0883 | 2.7094 | 4.5708 | 5.0804 | 9.6046 | 12.9492 | -1.3035 | -2.1172 | 9.542 | 16.8098
42810.4941 | 4669 | 47.0343 | 36.6833 | 24.4769 | 19.8195 | 17.9407 | 19.1765 | 21.0122 | 73.5066 | 38.8191 | 25.1887 | 19.3319 | 16.5709 | 15.9233 | 16.144 | 126.0245 | 182.7643 | 271.2534 | 262.7815 | 199.2942 | 386.0541 |  |  |  | 105.649 | 239.0298 | 451.4917 | 426.4682 | 300.2067 | 401.3118 | 172.617 | 289.641 | 621.5845 | 170.8417 | 323.7573 | 342.312 | 291.119 | 337.8163 |  | 430.8083 | 578.7441 | 596.7769 | 301.0962 |  | 38.6522 | 79.9322 | 37.8805 | 74.0706 | 178.5126 | 235.7673 | 285.4669 | 9.3526 | 48.86 | 10.3699 | 95.9246 | 9.6989 | 43.9562 | 51.0427 | 55.275 | 15.5362 |  |  | 3.1425 | 0.16568 | 0.86136 | -0.15705 | 4.4035 | 3.2555 | 8.9538 | -5.5397 | 1.6259 | 2.1536 | 10.6363 | -0.00039098 | -0.00033841 | -0.00045998 | 356.3488 | 211.7614 | 109.7551 | 67.7497 | 25.9932 | 16.9949 | 16.1498 | 50.4624 | 33.5655 | 22.5011 | 18.9431 | 17.3767 | 18.1708 | 22.0132 | 170.8503 | 146.6487 | 123.8817 | 77.3581 | 66.3403 | 139.503 | 89.6661 | 102.648 | 149.0042 | 182.5996 | 259.9484 | 329.2758 | 352.9906 |  |  |  | 455.758 | 438.6207 | 400.8821 | 426.1575 | 2.9114 | 3.3012 | 308.0607 |  |  | 229.6622 |  |  | 107.9174 | 276.8216 | 352.4288 | 107.4852 | 241.4851 | 714.0965 | 726.8945 | 395.94 | 371.3219 | 335.0774 | 679.2723 |  | 412.4429 | 350.9195 | 362.2668 | 545.5835 | 451.044 | 429.1195 |  | 674.3172 |  |  | 648.2411 | 727.6884 | 718.9187 | [6 empty] | 557.8394 |  |  | 401.3312 |  |  | 324.4917 | 415.4411 | 413.2699 | 154.4331 | 313.0104 | 403.2611 | 241.0218 | 345.1106 | 454.2283 | 392.0395 | 423.6627 | 274.9646 | 354.5808 | 332.1947 | 409.9418 | 166.8725 | 314.815 |  | 404.4946 | 366.1706 | 514.3775 | 231.5308 | 343.158 | 415.2667 | 243.5069 | 353.2299 | 360.5952 | 411.3612 | 290.7644 | 381.7985 | 0.20645 | 18.5824 | 2.0296 | 0.06849 | -39.8045 | 3.1149 | 1378.57 | 0.25 | 3.2084 | 0.53302 | 1.2153 | -0.51895 | 3.2991 | 2.8366 | 4.7043 | 5.1151 | 9.5583 | 12.9695 | -1.839 | -2.8192 | 5.471 | 16.8279
42810.4941 | 4670 | 47.0405 | 36.6905 | 24.4758 | 19.8294 | 17.9386 | 19.1821 | 21.0003 | 73.5234 | 38.8307 | 25.1947 | 19.3351 | 16.5695 | 15.9226 | 16.1445 | 126.0272 | 182.7509 | 271.2315 | 262.7371 | 199.2658 | 386.0755 |  |  |  | 105.6519 | 239.0415 | 451.7392 | 425.7588 | 299.8847 | 401.5335 | 174.8324 | 294.3334 | 624.2289 | 173.2205 | 325.0573 | 344.0368 | 144.059 | 321.0176 |  | 439.0048 | 575.4575 | 593.3101 | 300.872 |  | 38.4111 | 80.1321 | 38.0936 | 74.2631 | 178.9306 | 235.8266 | 285.5347 | 9.1632 | 48.8737 | 10.5875 | 95.9535 | 9.7047 | 43.9186 | 51.0379 | 55.27 | 15.5409 |  |  | 2.9743 | -0.15039 | 0.65897 | -0.29439 | 4.4193 | 3.1373 | 8.7251 | -5.7434 | 0.71965 | 3.2834 | 10.4126 | -0.00043205 | -0.00041727 | -0.00049941 | 356.2197 | 211.7805 | 109.7791 | 67.7703 | 26.0107 | 16.9997 | 16.1492 | 50.4741 | 33.5752 | 22.5077 | 18.9472 | 17.3914 | 18.1814 | 22.0131 | 170.5505 | 147.352 | 123.8995 | 77.3564 | 66.1947 | 139.6813 | 89.7287 | 102.6503 | 149.0246 | 182.6157 | 259.9389 | 329.2563 | 352.9549 |  |  |  | 455.7748 | 439.2342 | 402.795 | 427.5539 | 3.2785 | 3.2423 | 307.8641 |  |  | 234.1555 |  |  | 107.9168 | 276.8339 | 353.5885 | 107.4279 | 241.4741 | 711.5407 | 729.6414 | 394.1606 | 370.5437 | 333.9761 | 678.7452 |  | 412.5184 | 352.2065 | 362.2705 | 545.372 | 451.0136 | 427.8066 |  | 674.5845 |  |  | 649.0922 | 728.7841 | 720.4066 | [6 empty] | 558.0837 |  |  | 399.7069 |  |  | 324.3703 | 415.4408 | 414.1615 | 154.5442 | 313.2281 | 403.4208 | 240.3096 | 344.6079 | 453.9373 | 392.0465 | 424.1913 | 275.0792 | 354.6141 | 332.3153 | 409.8936 | 166.9448 | 314.5934 |  | 405.1731 | 366.0952 | 514.3189 | 231.2883 | 342.7044 | 415.1446 | 243.3994 | 353.426 | 360.6869 | 411.7633 | 291.5561 | 381.8261 | 0.62266 | 18.58 | 2.0315 | 0.068432 | -39.7441 | 3.1149 | 1358.71 | 0.28 | 3.1218 | -0.50797 | 1.0633 | -0.7107 | 3.3051 | 2.7848 | 4.6441 | 5.1374 | 9.5229 | 12.9719 | -1.783 | -2.8136 | -2.638 | 16.7911
42810.4941 | 4671 | 47.0467 | 36.6867 | 24.4844 | 19.8237 | 17.9447 | 19.1889 | 21.0022 | 73.5405 | 38.8395 | 25.1944 | 19.3356 | 16.5695 | 15.9208 | 16.1447 | 126.0502 | 182.7531 | 271.209 | 262.7049 | 199.2638 | 386.0102 |  |  |  | 105.6688 | 239.0607 | 451.5053 | 425.8146 | 299.4968 | 400.2603 | 172.4679 | 293.4233 | 623.1515 | 175.1909 | 327.1127 | 345.533 | 204.4371 | 318.4471 |  | 433.83 | 573.0323 | 590.1961 | 300.5203 |  | 38.0055 | 80.0798 | 38.3002 | 74.356 | 179.2599 | 236.4651 | 285.3467 | 8.9155 | 48.9023 | 10.9062 | 95.941 | 9.6947 | 43.8929 | 51.0422 | 55.2585 | 15.5358 |  |  | 3.0775 | -0.16288 | 0.48812 | -0.086082 | 4.9187 | 2.9796 | 8.6567 | -5.6875 | 0.4618 | 3.1065 | 10.5224 | -0.00040248 | -0.00040741 | -0.00048298 | 356.1139 | 211.7959 | 109.7824 | 67.7933 | 26.0105 | 16.9937 | 16.1462 | 50.4875 | 33.5772 | 22.5034 | 18.9462 | 17.3851 | 18.1789 | 22.0135 | 168.0528 | 147.2182 | 123.8581 | 79.5287 | 68.0251 | 139.7921 | 89.8005 | 102.654 | 149.0523 | 182.6437 | 259.9328 | 329.238 | 352.9343 |  |  |  | 455.7442 | 439.0547 | 400.3198 | 427.6609 | 3.9021 | 2.9484 | 311.4759 |  |  | 237.3629 |  |  | 107.9229 | 276.8502 | 354.301 | 107.5191 | 241.5848 | 710.1198 | 732.6127 | 392.2028 | 370.2018 | 334.3339 | 678.9239 |  | 412.6301 | 352.194 | 362.1962 | 545.1904 | 450.9423 | 426.2118 |  | 674.8112 |  |  | 649.928 | 731.6486 | 724.3117 | [6 empty] | 558.3717 |  |  | 398.4188 |  |  | 324.4429 | 415.1207 | 413.9848 | 155.0706 | 313.352 | 403.9801 | 239.4151 | 343.9622 | 453.3777 | 392.3056 | 424.0391 | 275.3649 | 354.8081 | 332.7301 | 409.8987 | 166.8289 | 314.3417 |  | 404.8936 | 366.2048 | 514.2347 | 231.3688 | 342.6588 | 415.2058 | 242.8969 | 353.5728 | 360.5168 | 412.2821 | 291.8503 | 381.8564 | 0.45356 | 18.5777 | 2.0334 | 0.068743 | -39.7362 | 3.1149 | 1371.85 | 0.29 | 3.1725 | -0.5286 | 0.91508 | -0.38428 | 3.4891 | 2.7156 | 4.6288 | 5.1437 | 9.5168 | 12.9689 | -1.4914 | -2.8002 | 0.28083 | 16.7846
42810.4941 | 4672 | 47.0577 | 36.6923 | 24.4872 | 19.8275 | 17.9408 | 19.18 | 21.0079 | 73.5557 | 38.8536 | 25.2062 | 19.3474 | 16.5738 | 15.9238 | 16.1533 | 126.0636 | 182.7489 | 271.1888 | 262.7233 | 199.2299 | 385.9791 |  |  |  | 105.6795 | 239.0771 | 451.3283 | 426.0142 | 298.8596 | 398.7908 | 171.5391 | 291.4375 | 620.3769 | 175.7552 | 323.715 | 334.5583 | 164.9324 | 196.788 |  | 447.7733 | 570.2138 | 588.4198 | 299.9218 |  | 37.6964 | 79.769 | 38.4016 | 74.3144 | 179.3295 | 236.8644 | 286.0867 | 8.7385 | 48.9153 | 11.0278 | 95.9338 | 9.6973 | 43.886 | 51.0428 | 55.2472 | 15.5368 |  |  | 3.9002 | -0.56437 | 0.97767 | -0.13339 | 4.7347 | 3.2904 | 8.687 | -5.4785 | 0.5375 | 2.479 | 10.7418 | -0.00041891 | -0.00033513 | -0.00049119 | 355.9591 | 211.812 | 109.795 | 67.8052 | 26.021 | 16.9937 | 16.1414 | 50.5002 | 33.5876 | 22.5082 | 18.9475 | 17.3861 | 18.178 | 22.0184 | 169.4002 | 150.5434 | 127.0778 | 80.5235 | 68.1334 | 140.0126 | 89.8928 | 102.673 | 149.0835 | 182.6612 | 259.9326 | 329.2202 | 352.8995 |  |  |  | 455.7026 | 439.153 | 398.552 | 428.0893 | 4.0249 | 3.6528 | 312.1952 |  |  | 236.4195 |  |  | 107.9398 | 276.8811 | 352.6178 | 107.5582 | 241.5196 | 708.2953 | 734.6565 | 391.8853 | 371.3344 | 336.2174 | 681.4275 |  | 412.7551 | 351.6873 | 362.4715 | 545.2273 | 450.9156 | 425.8178 |  | 674.7477 |  |  | 650.5574 | 734.4284 | 727.9618 | [6 empty] | 558.4976 |  |  | 397.3577 |  |  | 324.9386 | 415.0918 | 413.3934 | 155.9142 | 313.5925 | 404.7494 | 239.5743 | 344.087 | 453.208 | 391.9367 | 423.3893 | 275.3753 | 354.9916 | 332.6334 | 409.7044 | 166.4565 | 314.2962 |  | 403.2775 | 366.4732 | 514.1813 | 231.2306 | 342.9122 | 415.3537 | 242.3331 | 353.6513 | 360.1029 | 412.537 | 291.8594 | 381.9016 | 0.43199 | 18.5745 | 2.0348 | 0.069851 | -39.7402 | 3.1148 | 1365.14 | 0.24 | 3.5676 | -0.98353 | 1.2945 | -0.47816 | 3.4246 | 2.8548 | 4.6387 | 5.0867 | 9.5546 | 12.9648 | -1.6131 | -3.1467 | -1.6613 | 16.7678
42810.4941 | 4673 | 47.0636 | 36.696 | 24.4969 | 19.8233 | 17.9324 | 19.1777 | 20.9967 | 73.564 | 38.8662 | 25.2105 | 19.3415 | 16.575 | 15.9269 | 16.1426 | 126.063 | 182.7366 | 271.1648 | 262.63 | 199.195 | 385.9744 |  |  |  | 105.6686 | 239.0835 | 450.8409 | 423.7429 | 296.1992 | 396.248 | 171.0049 | 290.9848 | 615.529 | 172.6001 | 325.8121 | 341.1844 | 82.2939 | 199.366 |  | 426.3589 | 568.5742 | 586.3776 | 300.4764 |  | 37.6822 | 79.6397 | 38.3836 | 74.2764 | 179.0412 | 236.7328 | 286.2462 | 8.5514 | 48.9206 | 10.9651 | 95.9154 | 9.6899 | 43.885 | 51.0355 | 55.2428 | 15.5327 |  |  | 3.4606 | 0.034915 | 0.9665 | -0.42844 | 4.8845 | 3.1649 | 8.6061 | -5.8163 | 0.97399 | 2.6276 | 10.8183 | -0.00035156 | -0.00034827 | -0.00044684 | 356.0466 | 211.8267 | 109.8141 | 67.8274 | 26.0301 | 16.9991 | 16.1389 | 50.5121 | 33.6002 | 22.5135 | 18.9513 | 17.3866 | 18.1781 | 22.0172 | 169.5265 | 152.076 | 133.4389 | 81.6361 | 70.4937 | 140.2106 | 90.0414 | 102.6723 | 149.109 | 182.6848 | 259.9321 | 329.2008 | 352.8759 |  |  |  | 455.5481 | 439.3578 | 398.1602 | 428.5775 | 5.1844 | 3.1164 | 311.3205 |  |  | 233.8913 |  |  | 107.9323 | 276.8763 | 350.5312 | 107.5127 | 241.5136 | 708.3556 | 736.0988 | 394.2995 | 372.5968 | 337.3164 | 681.8667 |  | 412.7972 | 351.5085 | 362.6415 | 545.0135 | 450.8466 | 431.2318 |  | 674.9856 |  |  | 650.1689 | 735.9562 | 729.8824 | [6 empty] | 558.6275 |  |  | 398.5916 |  |  | 325.3348 | 415.7648 | 412.9302 | 156.9322 | 313.6519 | 405.3011 | 240.1078 | 344.2443 | 453.233 | 391.7151 | 423.1672 | 275.4248 | 355.269 | 332.7257 | 409.3912 | 166.4046 | 314.3259 |  | 401.5525 | 366.2209 | 514.2334 | 231.9554 | 343.2128 | 415.6175 | 242.2476 | 353.7443 | 359.4034 | 412.0767 | 292.4119 | 382.0688 | 0.25229 | 18.5729 | 2.0369 | 0.06988 | -39.8246 | 3.1148 | 1356.64 | 0.22 | 3.3542 | 0.24459 | 1.2868 | -0.85678 | 3.4779 | 2.7995 | 4.6164 | 5.0788 | 9.5742 | 12.9629 | -1.6019 | -3.8354 | -5.1556 | 16.7364
42810.4941 | 4674 | 47.0685 | 36.6979 | 24.492 | 19.8271 | 17.9381 | 19.1733 | 21.0015 | 73.5798 | 38.8736 | 25.2174 | 19.3433 | 16.5669 | 15.9246 | 16.1441 | 126.0729 | 182.7427 | 271.131 | 262.5769 | 199.1627 | 385.9844 |  |  |  | 105.6793 | 239.0943 | 450.5863 | 423.7471 | 294.557 | 394.5495 | 171.8142 | 292.429 | 613.9165 | 173.269 | 326.0806 | 344.769 | 118.4707 | 324.2086 |  | 408.7739 | 569.1744 | 588.3952 | 301.4331 |  | 37.834 | 79.7606 | 38.4216 | 74.4461 | 179.0152 | 236.5586 | 286.2366 | 8.2191 | 48.9302 | 10.8824 | 95.9081 | 9.6945 | 43.8597 | 51.0213 | 55.2354 | 15.5317 |  |  | 2.3507 | 0.074999 | 0.89487 | -0.53029 | 4.5356 | 3.0597 | 8.7494 | -5.3005 | 0.45557 | 2.5565 | 10.7849 | -0.00039755 | -0.00043534 | -0.00048791 | 356.3323 | 211.8398 | 109.8191 | 67.8492 | 26.0283 | 16.9903 | 16.1384 | 50.5156 | 33.595 | 22.5139 | 18.9459 | 17.3778 | 18.1716 | 22.0089 | 177.0248 | 152.0369 | 129.1436 | 79.0923 | 68.2553 | 140.5033 | 90.1094 | 102.6874 | 149.134 | 182.715 | 259.9371 | 329.1835 | 352.8482 |  |  |  | 455.4465 | 439.5433 | 399.473 | 429.7153 | 3.2032 | 3.0699 | 313.0505 |  |  | 234.2569 |  |  | 107.9385 | 276.8893 | 350.7194 | 107.5072 | 241.4838 | 706.829 | 737.4639 | 394.6836 | 374.9558 | 338.058 | 682.0939 |  | 412.8718 | 350.7559 | 362.0037 | 544.6205 | 450.8721 | 435.6346 |  | 675.1218 |  |  | 651.0953 | 737.2056 | 731.5816 | [6 empty] | 558.7552 |  |  | 400.8313 |  |  | 325.2802 | 416.4787 | 412.8066 | 157.123 | 313.6718 | 405.7584 | 240.7459 | 344.3681 | 453.1217 | 392.4046 | 423.2065 | 275.6374 | 355.3612 | 332.8824 | 409.1626 | 166.0978 | 314.3875 |  | 402.0563 | 365.447 | 514.2371 | 231.7775 | 343.3399 | 415.1284 | 242.2275 | 353.8984 | 359.1866 | 412.0768 | 292.3663 | 382.3597 | 0.60167 | 18.5705 | 2.0392 | 0.069018 | -39.8471 | 3.1148 | 1355.12 | 0.24 | 2.7609 | 0.35853 | 1.2385 | -0.95336 | 3.3508 | 2.7521 | 4.6539 | 5.08 | 9.5402 | 12.9767 | -2.3979 | -3.3498 | -3.7486 | 16.6931
42810.4941 | 4675 | 47.0764 | 36.7094 | 24.4977 | 19.8292 | 17.9386 | 19.179 | 20.9912 | 73.6048 | 38.8914 | 25.2178 | 19.3469 | 16.5687 | 15.9255 | 16.1416 | 126.0877 | 182.7232 | 271.1195 | 262.5523 | 199.1551 | 385.978 |  |  |  | 105.6839 | 239.1099 | 450.979 | 424.8739 | 296.1687 | 393.752 | 171.1241 | 289.8117 | 613.1386 | 173.4196 | 326.2619 | 346.0255 | 186.4803 | 336.2193 |  | 429.7019 | 567.4071 | 587.3795 | 304.6903 |  | 38.1326 | 79.9013 | 38.4505 | 74.5265 | 178.8952 | 236.721 | 286.1613 | 8.0467 | 48.9222 | 10.5341 | 95.9365 | 9.6808 | 43.8313 | 51.0045 | 55.2258 | 15.5193 |  |  | 3.1386 | -0.055109 | 0.9803 | -0.42975 | 4.5546 | 2.7732 | 8.5266 | -5.1993 | 0.82025 | 3.1258 | 11.0828 | -0.00034334 | -0.00032199 | -0.00046491 | 356.3636 | 211.8671 | 109.8314 | 67.8745 | 26.0405 | 16.9923 | 16.1414 | 50.5367 | 33.6081 | 22.5202 | 18.9549 | 17.389 | 18.1805 | 22.0169 | 171.6177 | 142.9642 | 123.0757 | 78.3161 | 67.9248 | 140.4651 | 90.1373 | 102.6967 | 149.1589 | 182.7428 | 259.9377 | 329.1626 | 352.8303 |  |  |  | 455.4507 | 439.6995 | 399.9134 | 430.8281 | 4.4228 | 1.7951 | 311.5472 |  |  | 231.8985 |  |  | 107.9398 | 276.901 | 351.3025 | 107.505 | 241.4866 | 704.6873 | 739.3845 | 395.1753 | 373.7944 | 336.9846 | 682.2229 |  | 412.9084 | 348.0222 | 361.956 | 544.8733 | 450.9969 | 437.7834 |  | 675.0094 |  |  | 651.4009 | 738.916 | 734.1589 | [6 empty] | 558.748 |  |  | 401.2452 |  |  | 325.0212 | 417.1479 | 412.8872 | 157.2744 | 313.5144 | 406.3162 | 241.2806 | 345.2467 | 452.5903 | 393.3719 | 423.0365 | 275.7251 | 355.4992 | 332.275 | 409.1508 | 165.6932 | 314.5382 |  | 402.6159 | 365.4518 | 514.2378 | 231.2258 | 342.6505 | 414.889 | 242.0875 | 354.1073 | 359.3844 | 411.3776 | 292.5154 | 382.7264 | 0.37556 | 18.5686 | 2.0416 | 0.068512 | -39.8163 | 3.1148 | 1336.98 | 0.32 | 3.1884 | -0.3074 | 1.2965 | -0.85841 | 3.3583 | 2.6205 | 4.595 | 5.0801 | 9.6121 | 12.9839 | -1.8019 | -2.6722 | -0.75304 | 16.6627
42810.4942 | 4676 | 47.0736 | 36.698 | 24.4945 | 19.8301 | 17.9364 | 19.1718 | 20.9871 | 73.6167 | 38.9047 | 25.2219 | 19.3429 | 16.5702 | 15.9232 | 16.1397 | 126.1009 | 182.7361 | 271.1026 | 262.5152 | 199.1444 | 385.9767 |  |  |  | 105.7003 | 239.1225 | 451.2295 | 425.0721 | 297.1945 | 394.8139 | 172.7114 | 289.3186 | 611.4565 | 172.4588 | 326.0047 | 345.9483 | 250.6991 | 323.071 |  | 438.5312 | 564.9614 | 585.4128 | 304.3448 |  | 38.4019 | 80.0637 | 38.5176 | 74.6794 | 178.9837 | 236.4761 | 286.5612 | 8.082 | 48.9107 | 10.2395 | 95.9369 | 9.6804 | 43.8424 | 51.0182 | 55.2321 | 15.5234 |  |  | 2.5728 | 0.025059 | 0.83047 | -0.26219 | 4.1663 | 3.2201 | 8.9163 | -5.3018 | 0.66516 | 3.0306 | 10.6311 | -0.00039755 | -0.00036306 | -0.00046327 | 356.2807 | 211.8888 | 109.8514 | 67.9002 | 26.0517 | 16.9945 | 16.1431 | 50.562 | 33.6156 | 22.5282 | 18.9577 | 17.3913 | 18.1848 | 22.0143 | 167.9164 | 141.3993 | 116.8154 | 76.718 | 68.0685 | 140.5074 | 90.1376 | 102.6901 | 149.1991 | 182.7581 | 259.9308 | 329.1507 | 352.8009 |  |  |  | 455.4158 | 440.2965 | 398.9714 | 432.0436 | 3.5002 | 2.9789 | 307.7834 |  |  | 228.9973 |  |  | 107.9363 | 276.9148 | 353.1255 | 107.5151 | 241.523 | 704.3492 | 741.4258 | 394.819 | 372.1304 | 335.4805 | 683.3744 |  | 412.943 | 345.549 | 361.9502 | 545.0769 | 450.9678 | 440.9894 |  | 675.3184 |  |  | 650.488 | 741.6072 | 736.9782 | [6 empty] | 558.6628 |  |  | 400.5168 |  |  | 324.3149 | 416.8662 | 413.4537 | 157.3601 | 313.2884 | 406.7892 | 241.2372 | 345.718 | 452.6568 | 393.6281 | 423.7887 | 275.3676 | 355.7418 | 332.5906 | 409.2 | 165.3379 | 314.6599 |  | 403.1021 | 365.3876 | 514.1774 | 230.8932 | 342.51 | 414.3855 | 242.1307 | 354.0141 | 359.1406 | 410.7039 | 292.6364 | 382.899 | 0.33935 | 18.5668 | 2.0438 | 0.068635 | -39.8735 | 3.1148 | 1335.49 | 0.3 | 2.889 | 0.20733 | 1.1936 | -0.67065 | 3.2112 | 2.8231 | 4.6977 | 5.0516 | 9.6803 | 12.9749 | -1.3853 | -1.9766 | 2.7796 | 16.6249
42810.4942 | 4677 | 47.0879 | 36.7042 | 24.5046 | 19.8294 | 17.9415 | 19.1768 | 20.989 | 73.638 | 38.9147 | 25.239 | 19.3515 | 16.578 | 15.9297 | 16.1491 | 126.1249 | 182.72 | 271.0785 | 262.4722 | 199.1164 | 385.9977 |  |  |  | 105.7039 | 239.1366 | 451.2463 | 423.4604 | 297.7847 | 395.81 | 174.3572 | 292.8993 | 611.495 | 173.3865 | 327.4023 | 346.3583 | 316.5928 | 320.3226 |  | 416.9076 | 563.7597 | 582.8084 | 301.8567 |  | 38.4491 | 80.0942 | 38.5655 | 74.7474 | 179.3868 | 236.3749 | 286.6434 | 8.0544 | 48.8803 | 9.9579 | 95.9339 | 9.6731 | 43.8476 | 51.0245 | 55.2188 | 15.5179 |  |  | 3.0295 | -0.055109 | 0.91458 | -0.24051 | 4.1229 | 3.0735 | 8.8979 | -5.4115 | 0.75234 | 2.3299 | 10.5676 | -0.00039098 | -0.00039098 | -0.00047805 | 356.3909 | 211.9071 | 109.8664 | 67.9333 | 26.0659 | 17.0036 | 16.1439 | 50.5709 | 33.6306 | 22.5352 | 18.9701 | 17.3926 | 18.1888 | 22.0154 | 167.871 | 142.5015 | 116.1695 | 79.3277 | 72.0116 | 140.6155 | 90.16 | 102.7066 | 149.2325 | 182.7779 | 259.9273 | 329.1373 | 352.7746 |  |  |  | 455.3953 | 440.801 | 397.7889 | 431.753 | 4.2346 | 2.7489 | 306.651 |  |  | 228.723 |  |  | 107.9378 | 276.9261 | 353.7363 | 107.4924 | 241.4935 | 704.7607 | 742.3674 | 392.7534 | 372.0985 | 334.7326 | 685.096 |  | 412.928 | 344.2465 | 361.9428 | 545.1735 | 450.9064 | 445.0954 |  | 675.7689 |  |  | 651.9948 | 743.2383 | 738.4096 | [6 empty] | 558.6859 |  |  | 398.656 |  |  | 324.6316 | 416.5933 | 415.342 | 157.1434 | 313.551 | 407.1425 | 240.737 | 345.645 | 452.6191 | 394.0423 | 424.5084 | 275.4369 | 356.0671 | 332.6284 | 409.2913 | 165.3907 | 314.1438 |  | 402.7728 | 365.3117 | 514.1247 | 231.1831 | 342.4323 | 414.7243 | 242.0941 | 354.1775 | 358.9728 | 410.8657 | 291.7329 | 382.8672 | 0.3043 | 18.561 | 2.0458 | 0.066731 | -39.8927 | 3.1148 | 1346.6 | 0.3 | 3.1373 | -0.30748 | 1.2526 | -0.64234 | 3.1941 | 2.7578 | 4.6924 | 5.0023 | 9.7158 | 12.9652 | -1.3665 | -1.9021 | 7.2679 | 16.6306
42810.4942 | 4678 | 47.09 | 36.7133 | 24.5046 | 19.8356 | 17.9371 | 19.1722 | 20.9908 | 73.6585 | 38.9252 | 25.2396 | 19.3545 | 16.571 | 15.9243 | 16.1491 | 126.125 | 182.7227 | 271.0648 | 262.4417 | 199.1095 | 386.167 |  |  |  | 105.7195 | 239.147 | 451.5859 | 423.3403 | 298.0191 | 397.7013 | 173.5035 | 295.0875 | 612.4422 | 175.2076 | 328.1533 | 345.0754 | 189.1623 | 335.1509 |  | 409.6523 | 561.3228 | 581.8326 | 300.239 |  | 38.4574 | 80.1342 | 38.515 | 74.7378 | 179.4829 | 236.0729 | 286.684 | 8.0071 | 48.8656 | 9.7946 | 95.9517 | 9.6691 | 43.857 | 51.0328 | 55.2075 | 15.5165 |  |  | 2.5991 | -0.028169 | 0.96584 | -0.40018 | 4.9666 | 3.8029 | 8.8795 | -5.3708 | 0.38824 | 2.7438 | 10.6933 | -0.00034827 | -0.00045012 | -0.00043862 | 357.0971 | 211.9201 | 109.8694 | 67.9474 | 26.0615 | 16.9952 | 16.142 | 50.5812 | 33.6298 | 22.5249 | 18.9552 | 17.387 | 18.182 | 22.0098 | 168.8539 | 144.2145 | 117.8223 | 81.5216 | 72.7105 | 140.6709 | 90.1986 | 102.7088 | 149.2455 | 182.798 | 259.9174 | 329.113 | 352.739 |  |  |  | 455.4356 | 439.9667 | 396.0238 | 429.483 | 1.9029 | 3.111 | 306.5105 |  |  | 228.3399 |  |  | 107.9569 | 276.9451 | 353.7897 | 107.4462 | 241.5019 | 704.9337 | 741.3643 | 390.932 | 372.532 | 335.5434 | 686.0599 |  | 413.0393 | 342.726 | 361.9796 | 545.3141 | 450.7641 | 449.7149 |  | 675.618 |  |  | 655.294 | 742.7919 | 737.5206 | [6 empty] | 558.7239 |  |  | 397.563 |  |  | 324.4592 | 416.7728 | 415.5242 | 157.1466 | 313.8215 | 407.0387 | 240.5655 | 345.418 | 453.0544 | 394.4158 | 423.7947 | 275.4686 | 356.136 | 332.6441 | 409.2767 | 166.3468 | 313.9074 |  | 403.7624 | 365.4765 | 513.9999 | 231.062 | 342.3822 | 415.4702 | 241.8595 | 354.2948 | 358.5808 | 410.5857 | 291.8728 | 382.8607 | 0.45683 | 18.5605 | 2.0474 | 0.065624 | -39.8583 | 3.1148 | 1339.03 | 0.28 | 2.91 | -0.21984 | 1.2873 | -0.82862 | 3.5047 | 3.0668 | 4.6861 | 4.9868 | 9.7612 | 12.9451 | -1.4687 | -2.081 | -0.49532 | 16.6983
42810.4942 | 4679 | 47.1044 | 36.7166 | 24.512 | 19.8382 | 17.9394 | 19.1746 | 20.993 | 73.6719 | 38.9367 | 25.247 | 19.3437 | 16.5677 | 15.9247 | 16.147 | 126.1401 | 182.7141 | 271.0351 | 262.4149 | 199.1143 | 385.8805 |  |  |  | 105.7126 | 239.1463 | 452.24 | 425.1577 | 300.458 | 400.2579 | 173.5581 | 294.6335 | 612.1265 | 175.9099 | 329.071 | 346.2241 | 135.5873 | 186.4945 |  | 420.7125 | 559.7677 | 579.7502 | 296.866 | 1349.3234 | 38.513 | 80.1049 | 38.3936 | 74.5746 | 179.0236 | 236.3431 | 286.6383 | 8.0395 | 48.854 | 9.8789 | 95.9337 | 9.6876 | 43.8942 | 51.0395 | 55.1904 | 15.5221 |  |  | 2.9086 | -0.30284 | 0.83047 | -0.35616 | 4.8326 | 3.4803 | 8.8125 | -5.9109 | 0.76966 | 2.7797 | 10.7051 | -0.00041234 | -0.00035977 | -0.00048462 | 357.7377 | 211.9451 | 109.8911 | 67.9715 | 26.0752 | 17.003 | 16.1412 | 50.5963 | 33.6409 | 22.533 | 18.96 | 17.3905 | 18.1865 | 22.0137 | 166.3747 | 144.7981 | 123.2033 | 84.8804 | 74.7829 | 140.691 | 90.2737 | 102.728 | 149.2865 | 182.8316 | 259.9286 | 329.1079 | 352.7235 |  |  |  | 455.4924 | 439.8942 | 396.6279 | 428.7722 | 3.8928 | 3.9276 | 306.8793 |  |  | 228.7654 |  |  | 107.9495 | 276.9579 | 355.7092 | 107.5207 | 241.5932 | 704.6003 | 740.244 | 390.3258 | 372.4152 | 335.7017 | 685.7134 |  | 413.16 | 342.5278 | 362.008 | 545.1865 | 450.7263 | 452.819 |  | 675.1801 |  |  | 656.1818 | 742.2206 | 736.0965 | [6 empty] | 558.7793 |  |  | 396.9601 |  |  | 325.0122 | 416.8295 | 415.2613 | 156.729 | 313.7145 | 406.5693 | 240.7742 | 344.9968 | 453.048 | 394.9768 | 423.0341 | 275.6981 | 356.1721 | 332.3762 | 409.6316 | 166.5813 | 313.9814 |  | 403.285 | 365.5373 | 513.9337 | 232.0997 | 342.2558 | 415.4838 | 241.886 | 354.3931 | 358.6962 | 410.1095 | 292.9295 | 382.9152 | 0.53676 | 18.5567 | 2.049 | 0.0649 | -39.8302 | 3.1148 | 1350.09 | 0.29 | 3.0842 | -0.72081 | 1.1936 | -0.78169 | 3.458 | 2.9346 | 4.6697 | 5.0086 | 9.7692 | 12.9444 | -1.1906 | -2.6698 | -2.8974 | 16.7246
42810.4942 | 4680 | 47.1154 | 36.7213 | 24.5201 | 19.8495 | 17.946 | 19.1856 | 20.9954 | 73.6852 | 38.9549 | 25.2494 | 19.3694 | 16.5762 | 15.9277 | 16.1561 | 126.145 | 182.6949 | 271.0083 | 262.4056 | 199.0474 | 385.8512 |  |  |  | 105.7098 | 239.1515 | 451.6341 | 424.9824 | 298.0741 | 398.0597 | 172.7292 | 292.4245 | 610.0678 | 175.4295 | 325.1197 | 346.9573 | 52.0057 | 119.4527 |  | 409.207 | 558.6182 | 577.764 | 294.9971 |  | 38.4528 | 80.0494 | 38.3733 | 74.726 | 179.002 | 236.1694 | 286.7631 | 8.0328 | 48.8661 | 9.811 | 95.944 | 9.6942 | 43.9191 | 51.0491 | 55.1776 | 15.5274 |  |  | 3.4856 | -0.15565 | 0.91458 | -0.20239 | 4.2077 | 3.4915 | 8.0962 | -6.1324 | 0.29269 | 2.526 | 10.6003 | -0.00036963 | -0.00039263 | -0.00049119 | 358.4695 | 211.9573 | 109.9044 | 67.9967 | 26.0883 | 17.0056 | 16.1427 | 50.6102 | 33.6482 | 22.5368 | 18.9678 | 17.3863 | 18.1869 | 22.0096 | 167.2522 | 149.3335 | 128.8989 | 84.2728 | 75.0919 | 140.821 | 90.3865 | 102.7292 | 149.3036 | 182.8463 | 259.9224 | 329.0848 | 352.6907 |  |  |  | 455.5208 | 440.1482 | 397.9426 | 428.9354 | 2.8727 | 3.8576 | 307.8369 |  |  | 230.0265 |  |  | 107.9634 | 276.9774 | 354.9507 | 107.5757 | 241.4845 | 704.1467 | 740.5312 | 391.9533 | 373.5477 | 336.6592 | 686.4649 |  | 413.1949 | 341.9813 | 362.013 | 545.1688 | 450.8047 | 455.809 |  | 675.0727 |  |  | 656.1059 | 742.2128 | 735.712 | [6 empty] | 558.7552 |  |  | 400.4698 |  |  | 324.9008 | 417.0171 | 414.9561 | 156.4431 | 313.5603 | 406.2886 | 240.7778 | 344.7118 | 452.9616 | 395.6617 | 422.4697 | 275.9689 | 356.2847 | 332.3918 | 409.7756 | 166.1827 | 314.399 |  | 403.1738 | 365.8695 | 513.8855 | 232.0685 | 342.1279 | 415.554 | 241.817 | 354.5284 | 358.6784 | 410.2673 | 293.1107 | 383.0169 | 0.54312 | 18.5549 | 2.0507 | 0.064307 | -39.8321 | 3.1148 | 1350.47 | 0.25 | 3.3708 | -0.51671 | 1.2525 | -0.58921 | 3.2261 | 2.9388 | 4.4751 | 4.9913 | 9.7848 | 12.9538 | -1.2716 | -3.2888 | -6.116 | 16.7233
42810.4942 | 4681 | 47.1194 | 36.7214 | 24.5309 | 19.8514 | 17.9444 | 19.1796 | 20.9845 | 73.7113 | 38.9713 | 25.2721 | 19.3629 | 16.5752 | 15.9312 | 16.1566 | 126.1708 | 182.6939 | 270.9901 | 262.3093 | 199.027 | 385.8087 |  |  |  | 105.7276 | 239.1708 | 451.3313 | 425.0672 | 296.6934 | 396.3962 | 171.3625 | 293.2839 | 606.1181 | 171.8218 | 326.4244 | 345.4043 | 166.8723 | 162.23 | 934.6624 | 413.3568 | 556.3356 | 575.9706 | 294.5028 |  | 38.466 | 80.0672 | 38.3321 | 74.5562 | 178.7887 | 236.2764 | 287.2704 | 8.0637 | 48.8574 | 9.7196 | 95.9204 | 9.6997 | 43.9362 | 51.0491 | 55.1648 | 15.5369 |  |  | 3.5539 | -0.23187 | 0.99672 | -0.34367 | 4.7623 | 3.0768 | 8.0134 | -5.8294 | 0.46375 | 2.3802 | 10.8157 | -0.00040084 | -0.00039098 | -0.00048298 | 359.378 | 211.9706 | 109.9198 | 68.0106 | 26.1018 | 17.0024 | 16.1373 | 50.6261 | 33.649 | 22.5338 | 18.9623 | 17.3908 | 18.1872 | 22.0059 | 164.7454 | 144.768 | 127.7486 | 83.0361 | 73.4145 | 140.761 | 90.4778 | 102.7308 | 149.3253 | 182.8658 | 259.9089 | 329.0715 | 352.6511 |  |  |  | 455.6017 | 440.0804 | 397.4553 | 429.0412 | 2.7552 | 2.5435 | 307.3507 |  |  | 231.1963 |  |  | 107.9639 | 276.9998 | 352.7378 | 107.5354 | 241.5269 | 705.589 | 740.8134 | 394.7918 | 375.5869 | 337.54 | 686.4286 |  | 413.2077 | 340.9269 | 362.0329 | 545.3515 | 450.8669 | 458.5336 |  | 675.15 |  |  | 655.5948 | 742.1208 | 736.0063 | [6 empty] | 558.8166 |  |  | 401.8225 |  |  | 324.9684 | 417.7506 | 414.8312 | 156.4536 | 313.2807 | 405.981 | 240.2115 | 344.3598 | 453.658 | 395.84 | 421.8106 | 276.1654 | 356.3827 | 332.816 | 410.2042 | 165.6323 | 314.706 |  | 402.0238 | 366.3143 | 513.877 | 231.6034 | 342.0789 | 415.6598 | 241.642 | 354.7438 | 358.3287 | 410.879 | 292.79 | 383.0765 | 0.16909 | 18.5515 | 2.0533 | 0.064285 | -39.917 | 3.1148 | 1336.08 | 0.23 | 3.3995 | -0.63069 | 1.3076 | -0.76782 | 3.4325 | 2.759 | 4.4526 | 4.9936 | 9.8158 | 12.9558 | -1.0007 | -3.1499 | -1.4197 | 16.7297
42810.4942 | 4682 | 47.1195 | 36.7248 | 24.5331 | 19.837 | 17.9412 | 19.1751 | 20.9904 | 73.727 | 38.9758 | 25.2673 | 19.3665 | 16.57 | 15.929 | 16.1443 | 126.1888 | 182.6965 | 270.9684 | 262.3007 | 199.01 | 385.7925 |  |  |  | 105.7337 | 239.1811 | 451.4492 | 425.9361 | 297.8041 | 395.6206 | 171.6579 | 291.6455 | 606.1881 | 174.3515 | 327.8526 | 345.6026 | 275.6787 | 319.2335 | 1084.4554 | 414.3241 | 555.1169 | 575.3152 | 296.5114 |  | 38.5879 | 80.1929 | 38.3208 | 74.2319 | 178.4912 | 236.2298 | 287.6115 | 7.9357 | 48.8603 | 9.6582 | 95.8893 | 9.6906 | 43.9537 | 51.0456 | 55.1473 | 15.533 |  |  | 3.8023 | -0.087309 | 0.75622 | -0.45867 | 4.2813 | 3.3561 | 9.1056 | -5.8419 | 0.54139 | 3.1433 | 10.7659 | -0.00043534 | -0.0003647 | -0.00048955 | 360.3027 | 211.986 | 109.9299 | 68.038 | 26.1059 | 16.9992 | 16.1395 | 50.633 | 33.6634 | 22.5349 | 18.9666 | 17.3939 | 18.1852 | 22.0063 | 158.0797 | 136.5703 | 121.1175 | 81.5564 | 71.9436 | 140.6231 | 90.4722 | 102.7363 | 149.3592 | 182.8816 | 259.9006 | 329.0505 | 352.6232 |  |  |  | 455.4718 | 440.1586 | 399.3059 | 428.9165 | 2.9428 | 2.9881 | 308.8238 |  |  | 232.9435 |  |  | 107.9653 | 277.0181 | 351.2075 | 107.5369 | 241.5322 | 705.9461 | 742.9525 | 394.3782 | 375.0629 | 337.2938 | 686.4362 |  | 413.2344 | 339.2688 | 362.0737 | 545.4578 | 450.9838 | 460.6198 |  | 675.7756 |  |  | 656.2166 | 743.0437 | 737.3852 | [6 empty] | 559.0879 |  |  | 399.6277 |  |  | 325.1486 | 418.2219 | 414.4999 | 156.6453 | 312.9712 | 405.766 | 239.9408 | 343.6711 | 453.4568 | 396.0729 | 421.2199 | 276.1192 | 356.5144 | 333.3954 | 410.3724 | 165.8939 | 314.9877 |  | 403.7659 | 366.2344 | 513.8434 | 231.4394 | 342.3565 | 415.8434 | 241.0791 | 355.0297 | 358.3093 | 410.902 | 293.1144 | 383.1574 | 0.25422 | 18.5499 | 2.056 | 0.064806 | -39.9736 | 3.1148 | 1323.18 | 0.28 | 3.5142 | -0.38707 | 1.1392 | -0.88718 | 3.2544 | 2.8814 | 4.7461 | 4.996 | 9.8653 | 12.9662 | -0.27762 | -2.4138 | 4.5657 | 16.7182
42810.4942 | 4683 | 47.1283 | 36.7343 | 24.5396 | 19.848 | 17.9481 | 19.1831 | 20.987 | 73.7413 | 38.9932 | 25.283 | 19.3733 | 16.5792 | 15.9415 | 16.1531 | 126.197 | 182.6883 | 270.949 | 262.271 | 198.9852 | 385.698 |  |  |  | 105.7372 | 239.1929 | 451.1245 | 425.5529 | 297.9817 | 395.053 | 173.1078 | 292.2452 | 605.3049 | 172.4306 | 326.8572 | 343.8966 | 115.5314 | 317.7265 | 1389.178 | 436.3751 | 552.0232 | 572.662 | 296.4496 | 1259.3146 | 38.5842 | 80.2972 | 38.3671 | 74.2976 | 178.4061 | 236.2423 | 288.0674 | 7.7948 | 48.8513 | 9.5589 | 95.8355 | 9.6991 | 43.9455 | 51.0511 | 55.1287 | 15.5347 |  |  | 4.0264 | 0.031631 | 0.9435 | -0.24051 | 4.2931 | 3.6439 | 9.0057 | -6.1284 | 0.91697 | 2.808 | 10.7849 | -0.00041562 | -0.00039427 | -0.00049612 | 361.0197 | 212.0049 | 109.9426 | 68.0695 | 26.1097 | 17.0081 | 16.1429 | 50.6452 | 33.6669 | 22.5454 | 18.976 | 17.3954 | 18.1933 | 22.0132 | 155.5923 | 130.1856 | 116.7249 | 80.6052 | 68.6515 | 140.5372 | 90.4663 | 102.7436 | 149.3872 | 182.9081 | 259.898 | 329.0302 | 352.6058 |  |  |  | 455.3771 | 439.7668 | 400.8505 | 427.5798 | 4.426 | 2.546 | 307.8364 |  |  | 231.781 |  |  | 107.9713 | 277.0273 | 351.9114 | 107.5264 | 241.5275 | 706.2587 | 744.4792 | 394.4038 | 375.7721 | 338.7604 | 686.5582 |  | 413.3008 | 338.0195 | 362.1195 | 545.3745 | 450.9748 | 463.9781 |  | 675.3254 |  |  | 656.197 | 744.4443 | 739.0804 | [6 empty] | 559.4592 |  |  | 399.4095 |  |  | 325.0476 | 418.7376 | 414.3627 | 156.4984 | 313.0246 | 405.6142 | 239.939 | 343.6171 | 452.9326 | 396.3371 | 420.9407 | 275.8751 | 356.4792 | 333.7215 | 410.3964 | 165.8879 | 315.2419 |  | 405.3575 | 366.4732 | 513.8163 | 231.5637 | 342.5852 | 415.8991 | 240.9679 | 355.2416 | 358.4727 | 411.0248 | 293.4218 | 383.2467 | 0.48784 | 18.5457 | 2.0592 | 0.064777 | -39.8531 | 3.1148 | 1329.8 | 0.24 | 3.6147 | 0.23302 | 1.2726 | -0.64253 | 3.259 | 3.0025 | 4.7201 | 4.9994 | 9.904 | 12.9674 | -0.01216 | -1.9264 | -3.7314 | 16.7444
42810.4942 | 4684 | 47.135 | 36.734 | 24.5407 | 19.8469 | 17.9482 | 19.1829 | 20.9858 | 73.7556 | 39 | 25.2868 | 19.3758 | 16.5794 | 15.9371 | 16.1564 | 126.2075 | 182.6879 | 270.9259 | 262.2349 | 198.9612 | 385.6244 |  |  |  | 105.7469 | 239.1983 | 450.6278 | 424.7196 | 297.2868 | 393.8343 | 173.772 | 291.6818 | 603.9572 | 173.3185 | 325.6777 | 341.4003 | 183.7507 | 327.179 |  | 427.1432 | 550.7836 | 569.9096 | 293.8455 | 1131.6946 | 38.3894 | 80.2919 | 38.2551 | 74.2094 | 178.0015 | 236.2125 | 288.0023 | 7.7161 | 48.8331 | 9.4219 | 95.7989 | 9.7016 | 43.9294 | 51.0307 | 55.1181 | 15.5329 |  |  | 3.4153 | -0.20756 | 1.0204 | 0.013798 | 4.6729 | 3.4974 | 8.9196 | -5.7966 | 0.43884 | 2.3546 | 10.6697 | -0.00034663 | -0.00037784 | -0.00047805 | 362.1765 | 212.0192 | 109.9504 | 68.0807 | 26.1165 | 17.0034 | 16.1417 | 50.6588 | 33.68 | 22.553 | 18.9713 | 17.3943 | 18.1947 | 22.0024 | 159.0313 | 128.7626 | 114.2751 | 82.7991 | 68.6322 | 140.5536 | 90.4677 | 102.7624 | 149.4163 | 182.9295 | 259.9031 | 329.0187 | 352.579 |  |  |  | 455.3866 | 439.4068 | 400.8361 | 426.5753 | 3.9114 | 2.9559 | 310.5791 |  |  | 231.3636 |  |  | 107.9804 | 277.0447 | 350.763 | 107.4941 | 241.551 | 706.7071 | 744.8367 | 394.1305 | 375.9689 | 338.6062 | 686.878 |  | 413.3225 | 336.367 | 362.1229 | 545.5684 | 450.8236 | 465.1746 |  | 675.2681 |  |  | 656.0076 | 745.4297 | 740.0226 | [6 empty] | 559.7717 |  |  | 400.0797 |  |  | 324.3699 | 419.1519 | 415.003 | 156.1772 | 313.1465 | 405.4269 | 240.1178 | 343.8209 | 452.8553 | 396.8931 | 421.4423 | 275.8956 | 356.5172 | 333.7918 | 410.4814 | 165.3946 | 315.3728 |  | 406.4333 | 366.9016 | 513.7696 | 231.7538 | 342.5185 | 415.6402 | 241.2092 | 355.1619 | 358.534 | 411.5727 | 293.5849 | 383.0558 | 0.43199 | 18.5446 | 2.063 | 0.064654 | -39.9269 | 3.1149 | 1307.77 | 0.19 | 3.3261 | -0.5969 | 1.3234 | 0.1539 | 3.4 | 2.9414 | 4.6974 | 4.9927 | 9.9502 | 12.9449 | -0.3922 | -1.6541 | -0.5872 | 16.7734
42810.4943 | 4685 | 47.1405 | 36.7347 | 24.5475 | 19.8511 | 17.955 | 19.1886 | 20.9806 | 73.773 | 39.014 | 25.2895 | 19.3747 | 16.5799 | 15.9291 | 16.1472 | 126.2202 | 182.6749 | 270.9037 | 262.1924 | 198.9411 | 385.74 |  |  |  | 105.7529 | 239.207 | 450.5708 | 424.5653 | 297.3615 | 392.9902 | 173.9499 | 291.9831 | 605.6775 | 175.5301 | 326.9782 | 342.3369 | 249.232 | 308.2798 |  | 416.4543 | 549.9468 | 568.4353 | 292.815 | 1266.0081 | 38.3083 | 80.3241 | 38.1531 | 74.1834 | 177.5564 | 236.625 | 287.9635 | 7.6748 | 48.8528 | 9.3581 | 95.7429 | 9.6941 | 43.8947 | 51.0261 | 55.1059 | 15.531 |  |  | 3.5736 | 0.068427 | 0.87976 | 0.078854 | 4.665 | 3.5664 | 8.9958 | -5.9497 | 0.7574 | 3.1867 | 10.7064 | -0.00039427 | -0.00033513 | -0.00045998 | 364.5578 | 212.0405 | 109.9658 | 68.103 | 26.1331 | 17.0075 | 16.1416 | 50.6716 | 33.6854 | 22.5622 | 18.9652 | 17.3979 | 18.1924 | 22.0055 | 160.1641 | 128.7927 | 113.5312 | 80.9717 | 69.5967 | 140.5876 | 90.4581 | 102.7662 | 149.4355 | 182.9483 | 259.8961 | 328.9972 | 352.5518 |  |  |  | 455.2737 | 439.5206 | 401.8317 | 426.83 | 4.4181 | 2.9521 | 309.2408 |  |  | 229.7185 |  |  | 107.9855 | 277.0643 | 351.6129 | 107.5111 | 241.5529 | 706.5959 | 744.2682 | 394.647 | 375.4848 | 337.9967 | 687.3219 |  | 413.3672 | 334.5791 | 362.1464 | 545.3275 | 450.7356 | 467.4044 |  | 675.3786 |  |  | 656.6736 | 745.324 | 739.7454 | [6 empty] | 559.9921 |  |  | 399.663 |  |  | 324.1821 | 419.0086 | 415.1379 | 156.4812 | 313.0611 | 405.2961 | 240.6585 | 343.5762 | 452.2658 | 397.0852 | 421.2105 | 275.8591 | 356.6451 | 334.0129 | 410.6244 | 164.8753 | 315.4283 |  | 407.2335 | 366.9116 | 513.6957 | 231.4517 | 342.2777 | 415.6024 | 241.1469 | 354.9977 | 358.1163 | 411.6247 | 293.0664 | 382.8394 | 0.5229 | 18.5402 | 2.0657 | 0.066435 | -39.8732 | 3.1149 | 1317.72 | 0.3 | 3.4002 | 0.34274 | 1.2289 | 0.36792 | 3.3985 | 2.9715 | 4.7193 | 4.9849 | 10.0019 | 12.9415 | -0.51373 | -1.5726 | 3.0115 | 16.7533
42810.4943 | 4686 | 47.1406 | 36.736 | 24.555 | 19.8475 | 17.946 | 19.1795 | 20.9781 | 73.7861 | 39.019 | 25.2956 | 19.371 | 16.5754 | 15.933 | 16.1461 | 126.2241 | 182.662 | 270.873 | 262.1663 | 198.9254 | 385.7241 |  |  |  | 105.763 | 239.2142 | 450.8168 | 424.9049 | 299.5551 | 394.8426 | 173.2321 | 288.3552 | 606.1849 | 176.3473 | 328.3514 | 342.8925 | 303.6858 | 306.2269 | 1311.6915 | 423.7064 | 547.3455 | 566.4914 | 292.1095 |  | 38.2151 | 80.3918 | 38.1174 | 73.9125 | 176.8203 | 236.3887 | 287.9892 | 7.6385 | 48.8588 | 9.2784 | 95.7134 | 9.6953 | 43.8561 | 51.0148 | 55.09 | 15.5314 |  |  | 4.0349 | 0.18802 | 0.94153 | -0.32067 | 4.1794 | 3.5079 | 8.5621 | -5.9582 | 0.89518 | 1.9193 | 10.7869 | -0.00038934 | -0.00033184 | -0.00050433 | 366.5297 | 212.0469 | 109.9721 | 68.1292 | 26.1341 | 17.0068 | 16.1406 | 50.6891 | 33.693 | 22.5589 | 18.9763 | 17.3939 | 18.188 | 22.0051 | 161.2657 | 132.3033 | 111.5112 | 80.0721 | 69.0488 | 140.6152 | 90.429 | 102.7679 | 149.4611 | 182.9602 | 259.8887 | 328.9768 | 352.5067 |  |  |  | 455.2719 | 440.1636 | 404.4044 | 426.3739 | 4.5355 | 2.923 | 307.3738 |  |  | 227.9704 |  |  | 107.9897 | 277.0838 | 352.3873 | 107.4485 | 241.541 | 706.1422 | 745.8177 | 392.2202 | 376.7661 | 338.9605 | 687.1042 |  | 413.4133 | 333.3406 | 362.1679 | 544.932 | 450.756 | 469.0866 |  | 675.6427 |  |  | 655.2913 | 746.0017 | 740.5957 | [6 empty] | 560.1744 |  |  | 400.4026 |  |  | 324.0977 | 418.4576 | 414.9401 | 156.3445 | 312.786 | 405.2476 | 241.7829 | 343.1348 | 452.0581 | 396.8884 | 420.5433 | 275.5408 | 356.672 | 334.4089 | 410.4742 | 164.5468 | 315.459 |  | 408.0356 | 366.9498 | 513.6578 | 231.0323 | 341.7895 | 415.3793 | 241.282 | 354.7851 | 357.7021 | 411.9288 | 292.3058 | 382.8621 | 0.29929 | 18.5349 | 2.0681 | 0.067455 | -39.8992 | 3.1149 | 1314.82 | 0.23 | 3.618 | 0.56819 | 1.2715 | -0.74203 | 3.216 | 2.9463 | 4.6031 | 4.9956 | 10.0381 | 12.9548 | -0.63262 | -1.3517 | 6.5991 | 16.7657
42810.4943 | 4687 | 47.1475 | 36.7356 | 24.5419 | 19.8542 | 17.9385 | 19.1773 | 20.9799 | 73.7938 | 39.0303 | 25.2907 | 19.3682 | 16.5736 | 15.9292 | 16.1436 | 126.2422 | 182.6632 | 270.8624 | 262.1832 | 198.8809 | 385.7361 |  |  |  | 105.7664 | 239.2266 | 450.5431 | 423.1076 | 297.9529 | 396.2037 | 172.3434 | 291.7442 | 603.4641 | 175.6376 | 327.8369 | 338.0503 | 74.1551 | 289.5633 | 1397.612 | 449.382 | 542.6149 | 560.7352 | 289.926 |  | 38.106 | 80.4384 | 38.1005 | 73.666 | 176.3364 | 236.0947 | 287.6129 | 7.6135 | 48.8663 | 9.2094 | 95.7204 | 9.6863 | 43.8129 | 51.0018 | 55.0885 | 15.532 |  |  | 2.9172 | -0.23845 | 0.85676 | -0.32921 | 4.4495 | 3.0407 | 8.3558 | -5.8032 | 0.65231 | 2.3769 | 10.584 | -0.00036141 | -0.00044684 | -0.00052241 | 368.653 | 212.0667 | 109.9914 | 68.1487 | 26.1502 | 17.0106 | 16.1454 | 50.7033 | 33.6998 | 22.5611 | 18.981 | 17.3974 | 18.1958 | 22.0031 | 164.4205 | 135.6558 | 114.5171 | 77.6011 | 67.7156 | 140.7257 | 90.4423 | 102.7756 | 149.4945 | 182.9902 | 259.8919 | 328.9726 | 352.4942 |  |  |  | 455.3764 | 440.1931 | 406.1065 | 426.5517 | 3.376 | 3.6869 | 306.8409 |  |  | 225.4685 |  |  | 107.9968 | 277.0944 | 352.8983 | 107.553 | 241.5915 | 704.8343 | 746.5392 | 390.7724 | 376.4044 | 339.2082 | 686.7076 |  | 413.445 | 333.5058 | 362.156 | 544.902 | 450.8203 | 470.5232 |  | 675.5212 |  |  | 655.3038 | 746.4498 | 741.0735 | [6 empty] | 560.2719 |  |  | 400.1523 |  |  | 324.0911 | 417.9353 | 414.4903 | 155.9888 | 312.8819 | 405.0035 | 241.8852 | 343.1994 | 452.7748 | 396.7884 | 420.0621 | 275.6591 | 356.5749 | 334.3475 | 410.0529 | 164.4067 | 315.5282 |  | 409.4115 | 367.1403 | 513.6511 | 230.4481 | 341.4844 | 415.5085 | 241.1566 | 354.5697 | 357.4898 | 412.8216 | 292.3392 | 383.0382 | 0.53619 | 18.5314 | 2.0709 | 0.068237 | -39.9459 | 3.1149 | 1368.14 | 0.26 | 3.0795 | -0.6399 | 1.213 | -0.75189 | 3.3173 | 2.7423 | 4.5459 | 5.0098 | 10.0325 | 12.963 | -0.96911 | -1.6841 | -5.1687 | 16.7729
42810.4943 | 4688 | 47.1602 | 36.7452 | 24.5639 | 19.8588 | 17.946 | 19.1904 | 20.9835 | 73.8287 | 39.0562 | 25.3006 | 19.3787 | 16.58 | 15.9319 | 16.1454 | 126.2541 | 182.6643 | 270.8508 | 262.0979 | 198.8369 | 385.7642 |  |  |  | 105.7781 | 239.2472 | 450.7363 | 423.477 | 297.0477 | 397.67 | 171.8612 | 292.6578 | 600.5399 | 173.2981 | 326.9048 | 343.0643 | 101.0685 | 270.6979 |  | 420.4556 | 542.4868 | 559.3337 | 290.2771 |  | 38.0861 | 80.4343 | 38.1599 | 73.6074 | 176.5753 | 235.5414 | 287.3247 | 7.6558 | 48.8793 | 9.2397 | 95.7521 | 9.6696 | 43.7741 | 50.987 | 55.1017 | 15.5342 |  |  | 2.5919 | 0.13743 | 0.97767 | -0.15245 | 4.4613 | 3.1182 | 8.7179 | -6.0949 | 0.45674 | 2.414 | 10.8104 | -0.0004107 | -0.00037784 | -0.00050926 | 369.5145 | 212.0786 | 109.9959 | 68.1711 | 26.154 | 17.0071 | 16.1361 | 50.7174 | 33.7068 | 22.5639 | 18.9804 | 17.3942 | 18.1897 | 22.0004 | 165.5101 | 140.9938 | 119.5702 | 79.1719 | 69.3152 | 140.8025 | 90.5071 | 102.7844 | 149.527 | 183.0134 | 259.8905 | 328.9554 | 352.468 |  |  |  | 455.4596 | 439.3915 | 404.3615 | 426.1173 | 2.6004 | 3.499 | 307.6109 |  |  | 226.6661 |  |  | 107.9972 | 277.1093 | 350.6181 | 107.574 | 241.4987 | 703.314 | 748.5043 | 389.3053 | 375.1413 | 337.2867 | 688.21 |  | 413.4948 | 332.6654 | 362.1056 | 544.861 | 450.9259 | 471.3943 |  | 675.7719 |  |  | 655.8545 | 748.1673 | 742.7088 | [6 empty] | 560.4297 |  |  | 400.3377 |  |  | 324.2323 | 418.1229 | 413.8729 | 155.8731 | 313.0186 | 404.6585 | 241.8452 | 343.2623 | 453.0094 | 397.2204 | 419.7033 | 276.0301 | 356.4923 | 333.9369 | 409.9484 | 163.5236 | 315.5598 |  | 409.5525 | 367.3494 | 513.6059 | 229.534 | 341.7598 | 416.4389 | 240.9557 | 354.5469 | 357.3991 | 413.8871 | 292.9484 | 382.961 | 0.41543 | 18.5273 | 2.0738 | 0.067665 | -39.8732 | 3.1149 | 1349.01 | 0.28 | 2.9059 | 0.48579 | 1.2957 | -0.51165 | 3.3199 | 2.7755 | 4.6409 | 4.9731 | 10.0515 | 12.9761 | -1.0804 | -2.2376 | -4.1438 | 16.7945
42810.4943 | 4689 | 47.1658 | 36.7408 | 24.5564 | 19.8569 | 17.9445 | 19.1821 | 20.9744 | 73.8447 | 39.0653 | 25.3124 | 19.3822 | 16.5787 | 15.9324 | 16.1508 | 126.2682 | 182.658 | 270.8063 | 262.0612 | 198.811 | 385.7452 |  |  |  | 105.7966 | 239.2615 | 450.7893 | 423.861 | 296.3053 | 396.7139 | 172.2976 | 291.2579 | 598.1125 | 173.1065 | 325.2263 | 339.2828 | 215.8307 | 310.8173 | 1281.8649 | 418.4701 | 538.4575 | 556.8175 | 291.7302 |  | 38.3217 | 80.3913 | 38.1348 | 73.6676 | 176.0009 | 234.9846 | 287.6162 | 7.9038 | 48.8466 | 9.2448 | 95.8248 | 9.6437 | 43.757 | 50.9885 | 55.0959 | 15.5376 |  |  | 1.9972 | -0.049853 | 1.0125 | -0.072938 | 4.5159 | 3.3962 | 8.7481 | -5.5311 | 0.70096 | 2.6402 | 10.4531 | -0.00041234 | -0.00035648 | -0.00050269 | 370.6348 | 212.0875 | 110.0092 | 68.1959 | 26.1577 | 17.0018 | 16.1335 | 50.726 | 33.7112 | 22.559 | 18.9799 | 17.396 | 18.1937 | 21.9968 | 164.3078 | 142.7976 | 118.65 | 76.5804 | 68.4989 | 140.8298 | 90.5241 | 102.7984 | 149.5553 | 183.0409 | 259.8859 | 328.9356 | 352.4357 |  |  |  | 455.5287 | 439.1558 | 404.2285 | 427.0801 | 3.8012 | 3.3212 | 305.0733 |  |  | 225.0694 |  |  | 108.001 | 277.1329 | 351.0783 | 107.5655 | 241.4932 | 701.5848 | 749.3144 | 388.7605 | 375.3379 | 337.2156 | 689.2413 |  | 413.5241 | 331.423 | 362.0372 | 545.1053 | 450.9375 | 471.9281 |  | 676.1486 |  |  | 657.2331 | 748.9853 | 743.3617 | [6 empty] | 560.6004 |  |  | 398.2351 |  |  | 324.3351 | 418.6681 | 413.4515 | 155.5127 | 312.9497 | 404.5889 | 240.9712 | 342.8545 | 453.2647 | 397.6088 | 419.2074 | 276.6698 | 356.4357 | 334.1379 | 410.0437 | 163.0852 | 315.8583 |  | 407.899 | 367.2806 | 513.5821 | 230.2557 | 342.0928 | 416.9011 | 241.2389 | 354.5789 | 356.9293 | 414.5448 | 292.8015 | 382.7734 | 0.37671 | 18.5244 | 2.0765 | 0.067954 | -39.8938 | 3.1149 | 1351.05 | 0.25 | 2.549 | -0.29257 | 1.3185 | -0.35389 | 3.3383 | 2.895 | 4.6464 | 4.9474 | 10.0801 | 12.9707 | -0.94334 | -2.1333 | 1.1332 | 16.7758
42810.4943 | 4690 | 47.1715 | 36.7437 | 24.5668 | 19.8645 | 17.9453 | 19.1832 | 20.977 | 73.858 | 39.0664 | 25.3082 | 19.3889 | 16.5748 | 15.9376 | 16.1472 | 126.2684 | 182.6383 | 270.7855 | 262.0335 | 198.792 | 385.7468 |  |  |  | 105.7849 | 239.2732 | 450.7747 | 423.2203 | 294.932 | 397.1931 | 172.6984 | 290.2597 | 594.6094 | 171.5577 | 324.6824 | 340.8902 | 278.927 | 325.9324 | 1281.0323 | 440.4812 | 534.1545 | 554.3512 | 293.6761 |  | 38.5219 | 80.4061 | 38.3057 | 73.9162 | 175.4266 | 234.8282 | 287.9246 | 7.946 | 48.8322 | 9.247 | 95.8739 | 9.625 | 43.7631 | 50.9913 | 55.0975 | 15.5445 |  |  | 2.6484 | -0.14513 | 0.93496 | -0.15245 | 4.2432 | 3.0998 | 8.8283 | -6.1173 | 0.54898 | 2.1024 | 10.832 | -0.0003647 | -0.00037291 | -0.00049941 | 371.7523 | 212.1 | 110.0223 | 68.2122 | 26.1689 | 17.0035 | 16.1347 | 50.7335 | 33.7181 | 22.5607 | 18.9761 | 17.3996 | 18.1912 | 21.9996 | 164.853 | 142.8998 | 117.5784 | 75.8254 | 67.4957 | 140.9236 | 90.5311 | 102.7972 | 149.5806 | 183.0607 | 259.8865 | 328.9207 | 352.4187 |  |  |  | 455.4541 | 438.683 | 405.2042 | 425.7925 | 3.9341 | 3.9368 | 304.3255 |  |  | 224.6625 |  |  | 108.0155 | 277.1546 | 350.4168 | 107.5715 | 241.4784 | 700.6464 | 751.9288 | 387.6949 | 376.4032 | 338.075 | 690.9033 |  | 413.542 | 330.5525 | 362.005 | 544.7289 | 450.9617 | 472.977 |  | 675.9792 |  |  | 658.3362 | 751.4324 | 745.7659 | [6 empty] | 560.5557 |  |  | 398.7425 |  |  | 323.4525 | 419.2843 | 412.8872 | 155.4336 | 312.7079 | 404.6253 | 240.2826 | 342.1634 | 453.0123 | 397.3399 | 418.738 | 276.3818 | 356.3902 | 334.578 | 409.483 | 163.035 | 315.9181 |  | 407.3704 | 367.4824 | 513.5168 | 230.1749 | 342.325 | 416.668 | 241.3402 | 354.6997 | 357.5384 | 414.6471 | 293.053 | 382.8621 | 0.29101 | 18.5183 | 2.0788 | 0.068765 | -39.8356 | 3.1149 | 1363.5 | 0.27 | 2.9363 | -0.49921 | 1.267 | -0.51163 | 3.2354 | 2.7654 | 4.6669 | 4.9031 | 10.1016 | 12.9839 | -0.99199 | -2.0134 | 4.8575 | 16.8029
42810.4943 | 4691 | 47.1787 | 36.7519 | 24.5715 | 19.864 | 17.9497 | 19.1785 | 20.9776 | 73.8708 | 39.079 | 25.3184 | 19.3898 | 16.5794 | 15.9325 | 16.1452 | 126.2945 | 182.6375 | 270.7675 | 262.0102 | 198.7682 | 385.77 |  |  |  | 105.8094 | 239.2859 | 450.673 | 422.9912 | 294.8735 | 397.0687 | 173.0565 | 288.617 | 589.6388 | 171.1335 | 325.935 | 340.8791 | 213.9759 | 334.5925 |  | 450.5306 | 527.6512 | 548.5035 | 291.1122 |  | 38.5082 | 80.3855 | 38.3807 | 73.8513 | 175.1113 | 234.5461 | 288.1568 | 8.0103 | 48.8095 | 9.2669 | 95.9205 | 9.6073 | 43.7795 | 50.984 | 55.0953 | 15.5395 |  |  | 3.0637 | 0.13414 | 1.071 | -0.26153 | 4.4948 | 3.6616 | 9.1502 | -6.1225 | 0.075909 | 3.1279 | 10.7627 | -0.00037948 | -0.0004107 | -0.00048791 | 373.9029 | 212.1169 | 110.0373 | 68.2405 | 26.1794 | 17.0114 | 16.138 | 50.7572 | 33.7346 | 22.5755 | 18.9771 | 17.395 | 18.197 | 21.9978 | 167.5147 | 143.7978 | 122.1185 | 76.9293 | 69.1194 | 141.0662 | 90.6067 | 102.8131 | 149.6099 | 183.0802 | 259.8853 | 328.8991 | 352.3875 |  |  |  | 455.3609 | 439.084 | 407.8247 | 424.91 | 4.4528 | 3.669 | 304.4814 |  |  | 224.8805 |  |  | 108.0054 | 277.1579 | 350.1931 | 107.556 | 241.4619 | 699.4395 | 753.7574 | 387.7868 | 374.8351 | 336.9728 | 692.7215 |  | 413.5351 | 330.226 | 361.9717 | 544.683 | 450.9404 | 473.811 |  | 676.1851 |  |  | 660.0577 | 753.3441 | 747.9431 | [6 empty] | 560.5575 |  |  | 398.4058 |  |  | 323.073 | 419.5098 | 412.5802 | 156.1132 | 312.3267 | 404.6881 | 240.5432 | 341.9771 | 453.4835 | 396.8029 | 418.2987 | 276.3243 | 356.4652 | 334.5506 | 409.5827 | 163.5237 | 315.9907 |  | 406.4598 | 367.7369 | 513.4061 | 230.0285 | 342.5669 | 416.8535 | 241.7694 | 354.8527 | 358.6424 | 414.1915 | 292.6315 | 383.3746 | 0.31701 | 18.5179 | 2.0809 | 0.068866 | -39.905 | 3.1149 | 1367.45 | 0.28 | 3.1579 | 0.47991 | 1.356 | -0.67011 | 3.3291 | 3.0047 | 4.7499 | 4.8519 | 10.1078 | 12.9827 | -1.2696 | -2.5086 | 1.05 | 16.8167
42810.4943 | 4692 | 47.1833 | 36.7531 | 24.573 | 19.8639 | 17.9504 | 19.1814 | 20.9734 | 73.8854 | 39.0952 | 25.3292 | 19.3909 | 16.5814 | 15.932 | 16.1475 | 126.3081 | 182.6385 | 270.7564 | 261.9747 | 198.7417 | 385.8594 |  |  |  | 105.813 | 239.2985 | 451.0976 | 423.2541 | 297.2163 | 398.7285 | 173.266 | 290.6734 | 589.1419 | 171.6884 | 324.4293 | 339.4689 | 113.6173 | 332.8481 |  | 436.483 | 527.162 | 546.3814 | 289.8667 |  | 38.4994 | 80.3947 | 38.3337 | 73.5994 | 174.8547 | 234.8929 | 288.0625 | 8.2533 | 48.8102 | 9.3487 | 95.9627 | 9.6058 | 43.7869 | 50.9746 | 55.1048 | 15.5448 |  |  | 2.651 | -0.049853 | 1.0703 | -0.20962 | 4.0408 | 3.0459 | 8.6042 | -5.8262 | 0.75876 | 2.3739 | 10.9185 | -0.00038441 | -0.00040577 | -0.00046655 | 377.5266 | 212.1375 | 110.0629 | 68.2668 | 26.192 | 17.0097 | 16.1427 | 50.7669 | 33.7391 | 22.5721 | 18.9806 | 17.4065 | 18.1945 | 22.0029 | 169.218 | 144.4643 | 124.4056 | 77.7027 | 69.8668 | 141.2518 | 90.6964 | 102.8145 | 149.6361 | 183.0999 | 259.876 | 328.888 | 352.3479 |  |  |  | 455.4326 | 440.0044 | 407.9182 | 425.2391 | 4.2905 | 3.3626 | 304.4231 |  |  | 225.0787 |  |  | 108.0179 | 277.1717 | 350.7359 | 107.5693 | 241.46 | 699.1225 | 754.934 | 386.9026 | 374.3671 | 336.8133 | 692.682 |  | 413.5209 | 330.6948 | 362.004 | 544.8524 | 450.9355 | 475.0675 |  | 676.3302 |  |  | 661.8601 | 755.0153 | 749.9337 | [6 empty] | 560.6171 |  |  | 397.2071 |  |  | 322.6809 | 419.7322 | 412.6406 | 156.0667 | 312.2877 | 404.8905 | 240.2855 | 341.4542 | 453.7601 | 396.646 | 418.3568 | 276.3211 | 356.4186 | 334.994 | 409.6681 | 163.7434 | 316.0703 |  | 404.868 | 367.9874 | 513.3596 | 229.419 | 342.6044 | 417.2256 | 242.4067 | 354.908 | 358.5221 | 414.1933 | 292.0197 | 383.8322 | 0.55911 | 18.5141 | 2.0817 | 0.068468 | -39.9461 | 3.1149 | 1371.35 | 0.35 | 2.9412 | -0.29257 | 1.3556 | -0.59993 | 3.1575 | 2.7414 | 4.6076 | 4.8515 | 10.0975 | 12.9775 | -1.4352 | -2.7518 | -3.6271 | 16.8158
42810.4944 | 4693 | 47.1906 | 36.7601 | 24.5802 | 19.8684 | 17.9546 | 19.1841 | 20.9759 | 73.9108 | 39.1074 | 25.3428 | 19.4015 | 16.5855 | 15.9298 | 16.1583 | 126.3122 | 182.6279 | 270.7331 | 261.9435 | 198.7228 | 385.9978 |  |  |  | 105.8184 | 239.3061 | 450.7535 | 423.0455 | 296.4902 | 397.5389 | 171.0304 | 293.1863 | 593.5367 | 175.2743 | 325.1055 | 341.7598 | 172.6015 | 288.7262 |  | 443.9186 | 527.5306 | 544.5338 | 292.7092 |  | 38.4959 | 80.4243 | 38.3172 | 74.0042 | 174.683 | 234.93 | 288.0577 | 8.6856 | 48.8093 | 9.519 | 95.9763 | 9.6034 | 43.7695 | 50.9523 | 55.111 | 15.5425 |  |  | 3.1379 | -0.17339 | 1.0178 | -0.67026 | 4.5343 | 3.4369 | 8.7133 | -5.9694 | 0.5914 | 2.5432 | 11.353 | -0.00037948 | -0.00042548 | -0.00047148 | 384.89 | 212.1551 | 110.0693 | 68.2863 | 26.1965 | 17.0132 | 16.142 | 50.787 | 33.746 | 22.5841 | 18.978 | 17.3999 | 18.1946 | 22.0024 | 171.1037 | 145.2826 | 125.1216 | 78.0857 | 69.033 | 141.4033 | 90.7375 | 102.8173 | 149.6685 | 183.1262 | 259.8819 | 328.8763 | 352.3179 |  |  |  | 455.441 | 440.7484 | 409.1184 | 427.4576 | 3.5383 | 2.7116 | 304.6909 |  |  | 227.9626 |  |  | 108.0129 | 277.1826 | 349.6595 | 107.556 | 241.4291 | 698.9872 | 756.1059 | 388.0944 | 373.7602 | 336.325 | 692.7618 |  | 413.5374 | 330.8158 | 362.0126 | 544.787 | 450.8991 | 475.8305 |  | 676.0403 |  |  | 663.2857 | 756.7131 | 752.3416 | [6 empty] | 560.7461 |  |  | 399.3908 |  |  | 322.3821 | 419.9404 | 412.3305 | 156.1984 | 312.2359 | 404.8669 | 240.4094 | 341.1843 | 453.9116 | 396.8193 | 418.1346 | 276.6757 | 356.282 | 335.4502 | 409.8271 | 163.1112 | 315.6404 |  | 404.0998 | 368.3622 | 513.2704 | 229.8027 | 342.6385 | 417.2877 | 242.3592 | 354.9837 | 358.9743 | 414.6114 | 291.8816 | 383.8767 | 0.48476 | 18.5081 | 2.0822 | 0.06705 | -39.9173 | 3.1149 | 1366.42 | 0.29 | 3.1971 | -0.54565 | 1.322 | -1.0728 | 3.3449 | 2.9122 | 4.6369 | 4.851 | 10.0949 | 12.9751 | -1.6255 | -2.8263 | -1.0978 | 16.7552
42810.4944 | 4694 | 47.2024 | 36.7652 | 24.5808 | 19.8731 | 17.9518 | 19.1815 | 20.9768 | 73.9251 | 39.1176 | 25.3479 | 19.4012 | 16.5792 | 15.9357 | 16.1485 | 126.3197 | 182.6234 | 270.7141 | 261.9311 | 198.7144 | 385.9054 |  |  |  | 105.8269 | 239.3194 | 451.1675 | 423.3826 | 295.3898 | 396.9336 | 172.84 | 292.311 | 590.6083 | 177.1175 | 301.6064 | 344.2399 | 119.6217 | 157.3055 |  | 455.4931 | 523.5787 | 540.5028 | 293.6076 |  | 38.4729 | 80.4208 | 38.3226 | 74.4387 | 173.8863 | 235.1295 | 288.0734 | 8.8993 | 48.8099 | 9.5444 | 95.9432 | 9.6071 | 43.7284 | 50.9383 | 55.1106 | 15.5432 |  |  | 2.3921 | 0.015859 | 0.94021 | -0.45473 | 4.7294 | 3.1728 | 8.9058 | -5.8209 | 0.77919 | 2.7243 | 11.1116 | -0.00035156 | -0.00039755 | -0.00048626 | 423.3357 | 212.1612 | 110.0704 | 68.3002 | 26.2032 | 17.0017 | 16.1303 | 50.7865 | 33.7441 | 22.5847 | 18.9715 | 17.3936 | 18.1914 | 21.9923 | 170.7487 | 143.256 | 121.2079 | 80.0909 | 71.6177 | 141.5558 | 90.7662 | 102.8087 | 149.6941 | 183.1488 | 259.8793 | 328.8653 | 352.301 |  |  |  | 455.4156 | 441.4587 | 409.8176 | 429.404 | 4.2692 | 2.9137 | 304.9328 |  |  | 230.3945 |  |  | 108.0174 | 277.2058 | 349.3353 | 107.5452 | 241.4391 | 697.5288 | 757.3245 | 394.9389 | 371.7242 | 334.6652 | 693.6433 |  | 413.6058 | 331.2251 | 362.0295 | 545.064 | 450.8525 | 476.9182 |  | 675.8633 |  |  | 663.4348 | 757.7448 | 753.1836 | [6 empty] | 560.5264 |  |  | 401.4583 |  |  | 323.4427 | 419.6462 | 412.1164 | 155.82 | 312.2202 | 404.8606 | 240.8366 | 340.8923 | 454.8964 | 396.787 | 418.1699 | 276.7329 | 356.4931 | 335.9195 | 409.9021 | 162.5979 | 315.6033 |  | 405.4478 | 368.3639 | 513.1699 | 230.3579 | 342.9878 | 417.6898 | 242.2554 | 355.0322 | 359.0233 | 414.644 | 292.1788 | 384.4218 | -0.10209 | 18.5087 | 2.0832 | 0.065313 | -39.9081 | 3.1149 | 1360.01 | 0.33 | 2.7901 | 0.16502 | 1.2706 | -0.88365 | 3.4168 | 2.7986 | 4.6887 | 4.8334 | 10.085 | 12.9621 | -1.5666 | -2.388 | -3.4835 | 16.6982
42810.4944 | 4695 | 47.198 | 36.7646 | 24.5771 | 19.8666 | 17.9557 | 19.1869 | 20.9758 | 73.9411 | 39.132 | 25.3547 | 19.3993 | 16.5867 | 15.9333 | 16.1552 | 126.3275 | 182.6146 | 270.6865 | 261.9176 | 198.6615 | 386.1589 |  |  |  | 105.8294 | 239.3361 | 451.0648 | 423.2257 | 295.5095 | 396.7372 | 172.4844 | 291.2226 | 585.2426 | 173.7333 | 325.8622 | 333.3193 | 83.5644 | 188.4701 |  | 437.4698 | 522.4415 | 536.1717 | 290.7472 |  | 38.4842 | 80.3974 | 38.3715 | 74.681 | 173.3223 | 234.8363 | 287.7529 | 8.773 | 48.8091 | 9.7952 | 95.8947 | 9.6049 | 43.6861 | 50.9272 | 55.0988 | 15.5431 |  |  | 2.5242 | 0.026371 | 1.0782 | -0.13208 | 4.115 | 2.9631 | 8.7731 | -5.8971 | 0.64005 | 3.1044 | 11.3584 | -0.00044355 | -0.00037455 | -0.00046327 | 479.4507 | 212.1862 | 110.0918 | 68.3336 | 26.2096 | 17.0058 | 16.1338 | 50.8088 | 33.7594 | 22.5892 | 18.9935 | 17.4019 | 18.2038 | 21.9985 | 169.5128 | 140.6216 | 116.9524 | 76.8621 | 70.4762 | 141.6271 | 90.7665 | 102.8256 | 149.7228 | 183.1731 | 259.8793 | 328.8395 | 352.2798 |  |  |  | 455.3597 | 441.5793 | 408.0214 | 429.9022 | 4.9427 | 3.1283 | 305.0389 |  |  | 232.8717 |  |  | 108.0147 | 277.2129 | 348.307 | 107.5881 | 241.4858 | 696.6824 | 759.074 | 398.5679 | 371.308 | 334.4809 | 695.3499 |  | 413.6848 | 332.487 | 362.0446 | 545.4146 | 450.7838 | 478.5207 |  | 676.0129 |  |  | 663.3879 | 758.9556 | 754.306 | [6 empty] | 560.2948 |  |  | 400.8926 |  |  | 323.4385 | 419.2001 | 413.3624 | 155.4885 | 312.3792 | 404.7423 | 241.4439 | 340.9296 | 456.2343 | 396.8811 | 418.6238 | 276.6503 | 356.501 | 336.0581 | 409.9584 | 162.4939 | 315.6281 |  | 404.4267 | 367.9856 | 513.1149 | 230.4613 | 343.2049 | 418.9647 | 242.133 | 355.0787 | 359.2442 | 415.1125 | 291.9224 | 384.9269 | 0.41812 | 18.5046 | 2.0858 | 0.065552 | -39.928 | 3.115 | 1335.11 | 0.31 | 2.8657 | 0.21279 | 1.3606 | -0.47623 | 3.1862 | 2.7038 | 4.6523 | 4.794 | 10.0512 | 12.9446 | -1.4202 | -1.9151 | -4.837 | 16.6779
42810.4944 | 4696 | 47.2068 | 36.7728 | 24.5829 | 19.8647 | 17.9381 | 19.1796 | 20.9701 | 73.9496 | 39.1427 | 25.3532 | 19.402 | 16.5765 | 15.9261 | 16.1528 | 126.3369 | 182.6114 | 270.6629 | 261.817 | 198.6326 | 386.3871 |  |  |  | 105.8316 | 239.3452 | 451.0379 | 422.4505 | 295.8385 | 398.4647 | 170.744 | 292.7095 | 584.6104 | 172.7534 | 326.3584 | 339.8421 | 86.5232 | 310.6726 |  | 424.6335 | 519.6258 | 533.8746 | 287.4493 |  | 38.4322 | 80.4676 | 38.4556 | 74.841 | 173.3498 | 234.7987 | 287.5332 | 8.6424 | 48.8244 | 10.373 | 95.9012 | 9.6103 | 43.6565 | 50.9309 | 55.1106 | 15.5415 |  |  | 3.4928 | 0.1072 | 1.0243 | -0.10383 | 4.28 | 3.9968 | 9.0885 | -5.7033 | 0.93624 | 2.5059 | 11.7582 | -0.00042877 | -0.00041562 | -0.00048134 | 516.5108 | 212.1994 | 110.0997 | 68.3551 | 26.2221 | 17.012 | 16.1312 | 50.8188 | 33.7753 | 22.5884 | 18.9972 | 17.4037 | 18.2057 | 21.9981 | 172.5093 | 141.6336 | 116.2447 | 80.1896 | 72.0703 | 141.7856 | 90.7568 | 102.8364 | 149.7417 | 183.1948 | 259.873 | 328.8247 | 352.2581 |  |  |  | 455.3826 | 442.1873 | 407.3981 | 431.6874 | 5.1716 | 3.3056 | 307.3177 |  |  | 235.1113 |  |  | 108.0253 | 277.216 | 348.4212 | 107.577 | 241.4214 | 695.1535 | 759.0049 | 398.7127 | 372.4649 | 335.5297 | 696.9069 |  | 413.8307 | 332.0344 | 362.0534 | 545.1453 | 450.7064 | 480.2835 |  | 676.3292 |  |  | 663.8058 | 759.6849 | 755.1044 | [6 empty] | 560.2894 |  |  | 401.1831 |  |  | 323.6028 | 419.5527 | 415.2524 | 155.6149 | 312.5378 | 404.643 | 242.285 | 341.4073 | 457.4276 | 396.7773 | 419.3698 | 276.5582 | 356.5335 | 336.163 | 410.0643 | 162.2609 | 315.41 |  | 403.232 | 367.2985 | 513.0716 | 230.0655 | 343.3589 | 420.7614 | 242.1434 | 355.1595 | 359.9604 | 415.3238 | 292.0966 | 385.005 | 0.33685 | 18.503 | 2.0881 | 0.066587 | -39.9495 | 3.1149 | 1331.89 | 0.33 | 3.3753 | 0.42907 | 1.3263 | -0.42227 | 3.2494 | 3.14 | 4.735 | 4.7655 | 10.0646 | 12.9433 | -1.733 | -1.8376 | -4.6324 | 16.6309
42810.4944 | 4697 | 47.2112 | 36.772 | 24.5857 | 19.8739 | 17.94 | 19.1742 | 20.9713 | 73.9685 | 39.1615 | 25.362 | 19.4057 | 16.5799 | 15.9259 | 16.1507 | 126.3538 | 182.5995 | 270.6344 | 261.8208 | 198.6227 | 386.73 |  |  |  | 105.8362 | 239.3604 | 451.5618 | 423.4952 | 296.516 | 398.6488 | 171.8377 | 291.3653 | 580.8205 | 172.9329 | 326.1393 | 339.8855 | 135.9458 | 330.6076 |  | 420.6342 | 516.7259 | 530.4723 | 288.5076 |  | 38.3475 | 80.5399 | 38.5562 | 75.3463 | 173.4484 | 234.8519 | 287.4543 | 8.46 | 48.8322 | 10.8335 | 95.9283 | 9.6154 | 43.6188 | 50.9155 | 55.1083 | 15.5395 |  |  | 3.8621 | 0.032943 | 0.90276 | -0.23393 | 4.7603 | 4.098 | 9.6017 | -5.7466 | 0.77783 | 3.014 | 12.1248 | -0.00042055 | -0.00041562 | -0.00049284 | 538.5802 | 212.2077 | 110.1145 | 68.3759 | 26.2391 | 17.0119 | 16.1306 | 50.8344 | 33.7875 | 22.5941 | 18.9972 | 17.4084 | 18.204 | 22.0005 | 177.5184 | 144.7602 | 119.5537 | 82.7868 | 74.4476 | 142.0379 | 90.8139 | 102.8498 | 149.7639 | 183.2177 | 259.8734 | 328.8238 | 352.2437 |  |  |  | 455.3783 | 442.1344 | 406.4564 | 431.6884 | 5.9433 | 4.8099 | 307.9028 |  |  | 234.5242 |  |  | 108.0254 | 277.2312 | 349.3785 | 107.5879 | 241.4231 | 694.1018 | 757.9238 | 398.6156 | 373.8025 | 336.6961 | 696.6218 |  | 414.0667 | 332.2016 | 362.0843 | 544.9874 | 450.8322 | 482.179 |  | 676.9705 |  |  | 664.1635 | 759.3495 | 754.7378 | [6 empty] | 560.4992 |  |  | 402.4779 |  |  | 324.5266 | 420.0516 | 417.224 | 155.5566 | 312.7011 | 404.9566 | 242.6521 | 341.5737 | 458.8517 | 396.7785 | 420.3059 | 276.5379 | 356.8532 | 336.557 | 410.589 | 162.0695 | 315.2975 |  | 402.2521 | 366.9846 | 513.0584 | 230.1702 | 343.4748 | 421.5378 | 241.7152 | 355.1949 | 360.7555 | 415.6355 | 292.2458 | 385.1679 | 0.46435 | 18.5002 | 2.0902 | 0.06786 | -39.9495 | 3.1149 | 1304.03 | 0.29 | 3.5498 | 0.23788 | 1.2453 | -0.63391 | 3.427 | 3.1797 | 4.8671 | 4.7974 | 10.0626 | 12.962 | -2.2574 | -2.1983 | -2.6497 | 16.6304
42810.4944 | 4698 | 47.2171 | 36.7763 | 24.5962 | 19.8696 | 17.9413 | 19.1854 | 20.9665 | 73.9904 | 39.1719 | 25.3645 | 19.4023 | 16.578 | 15.9332 | 16.1412 | 126.3627 | 182.5935 | 270.6131 | 261.8095 | 198.6032 | 387.1484 |  |  |  | 105.8444 | 239.3697 | 452.0554 | 424.3464 | 297.332 | 398.4745 | 173.0071 | 289.6642 | 577.3983 | 172.1484 | 324.3987 | 338.3974 | 197.7376 | 324.3053 |  | 442.501 | 512.5544 | 525.9242 | 288.8199 | 1378.7465 | 38.5093 | 80.5937 | 38.7006 | 75.796 | 173.1621 | 235.1142 | 287.4282 | 8.2556 | 48.8321 | 10.8556 | 95.9368 | 9.6153 | 43.6004 | 50.897 | 55.103 | 15.5369 |  |  | 2.9507 | 0.086171 | 0.80616 | -0.011826 | 4.3969 | 3.7655 | 8.9748 | -5.9352 | 0.80235 | 2.799 | 12.2929 | -0.00035156 | -0.00035977 | -0.00047805 | 549.8538 | 212.2243 | 110.1229 | 68.3957 | 26.2391 | 17.0118 | 16.1301 | 50.8424 | 33.7877 | 22.5968 | 18.9921 | 17.3999 | 18.1976 | 21.9904 | 182.5626 | 148.7761 | 126.2706 | 86.105 | 76.6563 | 142.3284 | 90.9756 | 102.8567 | 149.8017 | 183.2366 | 259.8718 | 328.815 | 352.2352 |  |  |  | 455.3601 | 442.029 | 405.7833 | 431.6408 | 4.7551 | 3.94 | 310.6842 |  |  | 234.2196 |  |  | 108.0211 | 277.2491 | 349.2994 | 107.5904 | 241.4771 | 693.2179 | 757.5259 | 397.7546 | 375.3218 | 337.3414 | 695.9757 |  | 414.3953 | 331.0984 | 362.1337 | 544.9734 | 450.9841 | 481.3813 |  | 677.4906 |  |  | 663.7899 | 759.5348 | 755.1264 | [6 empty] | 560.6976 |  |  | 402.7272 |  |  | 325.0702 | 420.1205 | 419.0777 | 155.5719 | 312.877 | 405.4768 | 243.0324 | 341.7894 | 461.3752 | 396.9717 | 421.7094 | 276.789 | 357.1984 | 337.3239 | 411.8216 | 162.2564 | 315.2908 |  | 401.8803 | 367.2537 | 513.0697 | 229.8357 | 343.4061 | 422.5482 | 241.6615 | 355.2173 | 361.0426 | 415.9141 | 292.5335 | 385.2221 | 0.18874 | 18.4992 | 2.0918 | 0.068403 | -39.9091 | 3.1149 | 1332.71 | 0.24 | 3.1023 | 0.38476 | 1.1769 | -0.14254 | 3.2945 | 3.0487 | 4.7068 | 4.8487 | 10.0975 | 12.9797 | -2.7809 | -2.9249 | 0.25768 | 16.6296
42810.4944 | 4699 | 47.2244 | 36.7686 | 24.5923 | 19.8752 | 17.9404 | 19.1804 | 20.9615 | 74.0023 | 39.1787 | 25.3727 | 19.4028 | 16.5692 | 15.9303 | 16.1391 | 126.3795 | 182.5893 | 270.5905 | 261.8093 | 198.5749 | 387.5823 |  |  |  | 105.8535 | 239.3866 | 451.8826 | 424.2218 | 295.8737 | 396.6244 | 174.8551 | 291.3945 | 576.8419 | 172.7036 | 325.1617 | 339.6266 | 244.1751 | 312.01 |  | 435.1629 | 510.9551 | 523.2569 | 288.549 | 1313.1455 | 38.5593 | 80.63 | 38.7511 | 75.8006 | 172.3345 | 235.4101 | 287.7777 | 8.0586 | 48.8082 | 10.6878 | 95.8849 | 9.6145 | 43.5945 | 50.8787 | 55.1102 | 15.531 |  |  | 3.636 | -0.23582 | 0.80813 | -0.074254 | 4.7636 | 3.7044 | 9.1686 | -5.7933 | 0.29581 | 2.7306 | 12.361 | -0.00036634 | -0.0004107 | -0.00048298 | 567.6632 | 212.2406 | 110.1393 | 68.4264 | 26.2487 | 17.0101 | 16.132 | 50.8572 | 33.8003 | 22.6052 | 18.9953 | 17.4065 | 18.2061 | 21.9957 | 182.2501 | 146.0252 | 127.3895 | 87.845 | 76.3378 | 142.4497 | 91.0997 | 102.8489 | 149.8254 | 183.2591 | 259.8587 | 328.8101 | 352.2242 |  |  |  | 455.4334 | 442.0632 | 404.547 | 430.8 | 4.0036 | 3.3639 | 309.6231 |  |  | 231.8884 |  |  | 108.031 | 277.2542 | 347.1588 | 107.5955 | 241.632 | 692.6831 | 756.1618 | 397.4986 | 375.005 | 337.534 | 695.0642 |  | 414.7493 | 330.8181 | 362.2385 | 544.9575 | 451.1487 | 482.0542 |  | 677.1275 |  |  | 661.7689 | 758.75 | 753.8337 | [6 empty] | 560.7831 |  |  | 402.2407 |  |  | 325.4815 | 419.4518 | 421.2012 | 155.0962 | 313.0973 | 405.815 | 243.6276 | 342.6977 | 465.9065 | 397.0612 | 423.1067 | 277.0512 | 357.3907 | 338.3373 | 412.822 | 162.9585 | 315.2598 |  | 402.8812 | 367.4222 | 513.0491 | 229.5618 | 343.2855 | 425.2598 | 241.6294 | 355.3529 | 360.6208 | 415.7638 | 292.5737 | 385.3471 | 0.43584 | 18.4972 | 2.0939 | 0.068454 | -39.8749 | 3.1149 | 1345.85 | 0.24 | 3.4391 | -0.63653 | 1.1784 | -0.35719 | 3.4301 | 3.0248 | 4.7587 | 4.9099 | 10.1142 | 12.9988 | -2.7307 | -3.0341 | 2.8284 | 16.6614
42810.4944 | 4700 | 47.2379 | 36.7739 | 24.6016 | 19.8828 | 17.9466 | 19.1816 | 20.9655 | 74.0287 | 39.1961 | 25.3837 | 19.4087 | 16.5834 | 15.9392 | 16.1481 | 126.3857 | 182.5748 | 270.577 | 261.7987 | 198.5595 | 388.0793 |  |  |  | 105.8584 | 239.396 | 451.5352 | 423.8633 | 295.3053 | 394.8777 | 174.0839 | 290.0505 | 578.9525 | 175.8211 | 324.5478 | 341.4644 | 315.6913 | 302.3856 |  | 433.8739 | 507.6828 | 519.8943 | 288.2273 |  | 38.5375 | 80.6541 | 38.8294 | 76.3668 | 172.4054 | 235.3501 | 287.9615 | 7.996 | 48.795 | 10.4255 | 95.8727 | 9.5975 | 43.5967 | 50.8536 | 55.1191 | 15.5274 |  |  | 3.1629 | -0.12542 | 0.83704 | 0.022998 | 4.4994 | 3.3922 | 9.4735 | -5.5121 | 1.0522 | 3.0216 | 12.4304 | -0.00042384 | -0.00037948 | -0.00046655 | 581.1643 | 212.2535 | 110.1561 | 68.4455 | 26.255 | 17.0121 | 16.1232 | 50.8724 | 33.7925 | 22.607 | 18.9911 | 17.4035 | 18.2036 | 21.9968 | 180.4383 | 146.4494 | 128.2038 | 88.335 | 77.7379 | 142.5708 | 91.2074 | 102.8565 | 149.8641 | 183.2911 | 259.8701 | 328.8138 | 352.2262 |  |  |  | 455.5818 | 441.2492 | 402.4887 | 429.3153 | 5.5628 | 3.5866 | 310.4548 |  |  | 233.2817 |  |  | 108.0326 | 277.2614 | 347.0144 | 107.5964 | 241.7854 | 691.7347 | 755.9692 | 396.8423 | 375.4505 | 338.3154 | 694.2706 |  | 415.0436 | 331.186 | 362.3203 | 544.8582 | 451.2718 | 481.9899 |  | 677.3987 |  |  | 660.2896 | 757.8089 | 752.6005 | [6 empty] | 560.7795 |  |  | 401.8388 |  |  | 325.6612 | 419.1029 | 423.393 | 154.9221 | 313.4834 | 406.1842 | 244.186 | 343.1489 | 468.8539 | 397.1137 | 423.9998 | 277.1453 | 357.4659 | 339.1549 | 413.1969 | 163.8145 | 314.9842 |  | 403.3764 | 367.733 | 513.0668 | 230.4083 | 343.2997 | 429.1676 | 241.6987 | 355.6506 | 361.0676 | 415.6893 | 292.5649 | 385.6755 | 0.2625 | 18.495 | 2.0961 | 0.067969 | -39.8519 | 3.115 | 1362.29 | 0.3 | 3.2034 | -0.46423 | 1.1993 | 0.19879 | 3.3334 | 2.8944 | 4.8369 | 4.9619 | 10.1111 | 13.0156 | -2.514 | -3.1114 | 7.5796 | 16.7198
42810.4944 | 4701 | 47.2451 | 36.7884 | 24.6081 | 19.8801 | 17.9509 | 19.1804 | 20.9623 | 74.0359 | 39.2117 | 25.3889 | 19.4148 | 16.5837 | 15.9322 | 16.1518 | 126.3954 | 182.5768 | 270.5507 | 261.7903 | 198.5427 | 388.4219 |  |  |  | 105.8618 | 239.4073 | 451.6713 | 424.0723 | 296.5329 | 394.6779 | 173.5256 | 293.0579 | 576.8018 | 177.5313 | 323.1638 | 341.4018 | 157.6966 | 313.2873 |  | 448.5237 | 501.524 | 512.8209 | 287.8656 | 1256.9609 | 38.5249 | 80.7514 | 38.9161 | 77.1426 | 172.7302 | 235.4706 | 288.228 | 8.0131 | 48.7992 | 10.2325 | 95.9057 | 9.59 | 43.6172 | 50.8292 | 55.1236 | 15.531 |  |  | 3.1136 | -0.19376 | 0.71416 | -0.00263 | 4.6184 | 3.4317 | 9.1502 | -5.5199 | 0.58051 | 2.8053 | 12.3944 | -0.00041234 | -0.00044848 | -0.00048955 | 589.8362 | 212.2651 | 110.1672 | 68.4674 | 26.2692 | 17.0135 | 16.1329 | 50.8852 | 33.808 | 22.609 | 18.9964 | 17.4052 | 18.2019 | 21.9888 | 181.6932 | 149.5049 | 129.597 | 86.6285 | 78.8341 | 142.8351 | 91.2915 | 102.8619 | 149.8941 | 183.3087 | 259.8658 | 328.8177 | 352.2162 |  |  |  | 455.7453 | 441.6885 | 403.5169 | 430.4759 | 5.1518 | 4.1389 | 311.8498 |  |  | 232.9852 |  |  | 108.0406 | 277.2823 | 348.1384 | 107.5692 | 241.8823 | 691.2548 | 756.4684 | 396.0622 | 375.7029 | 338.6781 | 694.0436 |  | 415.336 | 331.1849 | 362.3922 | 544.8012 | 451.2754 | 481.7193 |  | 677.1759 |  |  | 660.6242 | 758.2895 | 753.1615 | [6 empty] | 560.9533 |  |  | 401.2147 |  |  | 325.785 | 419.4427 | 425.0775 | 154.9941 | 313.9489 | 406.5883 | 245.2101 | 343.6659 | 470.4508 | 397.6768 | 424.8027 | 277.3399 | 357.2743 | 340.0004 | 413.9919 | 164.6856 | 315.064 |  | 403.279 | 369.1533 | 513.0523 | 231.4536 | 343.2148 | 431.1035 | 241.8337 | 356.1199 | 361.3253 | 416.2697 | 292.3597 | 385.8519 | 0.39077 | 18.4925 | 2.0974 | 0.067042 | -39.8984 | 3.115 | 1387.55 | 0.25 | 3.1778 | -0.57709 | 1.1079 | -0.067234 | 3.3776 | 2.9115 | 4.7542 | 4.9979 | 10.1173 | 13.0176 | -2.6197 | -3.256 | -1.662 | 16.7065
42810.4945 | 4702 | 47.2484 | 36.7772 | 24.6119 | 19.8846 | 17.9508 | 19.1774 | 20.9641 | 74.0569 | 39.2225 | 25.396 | 19.4108 | 16.587 | 15.9378 | 16.1596 | 126.4198 | 182.5651 | 270.5266 | 261.8423 | 198.5234 | 388.8369 |  |  |  | 105.8676 | 239.4301 | 452.2444 | 424.5844 | 296.9071 | 395.3487 | 173.2696 | 291.656 | 571.4489 | 175.3044 | 323.5303 | 334.1311 | 38.9129 | 83.5644 |  | 434.558 | 500.3946 | 506.8007 | 286.9786 | 1158.6804 | 38.5869 | 80.8523 | 38.953 | 77.2057 | 172.7304 | 235.9203 | 288.9946 | 8.0984 | 48.8274 | 10.0666 | 95.9579 | 9.5897 | 43.624 | 50.7941 | 55.1342 | 15.5315 |  |  | 3.3535 | -0.25553 | 0.85479 | 0.054542 | 4.5691 | 3.0466 | 9.049 | -5.7427 | 0.41899 | 4.0236 | 12.1713 | -0.00041562 | -0.00036963 | -0.00049119 | 589.3577 | 212.2808 | 110.1819 | 68.4911 | 26.2837 | 17.0171 | 16.135 | 50.9 | 33.8137 | 22.6133 | 19.0011 | 17.4061 | 18.2025 | 21.9856 | 181.7416 | 153.761 | 134.8593 | 86.184 | 77.6299 | 143.0672 | 91.4378 | 102.8676 | 149.9235 | 183.3301 | 259.869 | 328.8041 | 352.2072 |  |  |  | 455.7698 | 441.6723 | 402.6304 | 431.55 | 3.1345 | 3.8284 | 312.5768 |  |  | 233.6348 |  |  | 108.0395 | 277.2977 | 348.7865 | 107.5716 | 242.0199 | 691.3303 | 755.2841 | 396.6094 | 375.3507 | 337.7263 | 693.7625 |  | 415.7391 | 331.6042 | 362.4965 | 545.2455 | 451.2786 | 480.1347 |  | 677.425 |  |  | 660.611 | 757.7771 | 752.1813 | [6 empty] | 561.1034 |  |  | 402.2764 |  |  | 325.8292 | 420.1451 | 426.2514 | 154.8156 | 314.1286 | 406.856 | 245.3513 | 344.1518 | 472.3816 | 398.2394 | 425.3205 | 277.4855 | 357.3679 | 341.0694 | 415.1691 | 165.33 | 315.2887 |  | 401.9735 | 370.4137 | 513.018 | 231.9471 | 342.6283 | 431.3222 | 241.8786 | 356.6023 | 360.7402 | 416.8268 | 291.9022 | 386.021 | 0.4682 | 18.492 | 2.0983 | 0.065457 | -39.8653 | 3.1149 | 1377.97 | 0.22 | 3.2996 | -0.66281 | 1.2123 | 0.30622 | 3.361 | 2.7445 | 4.73 | 5.0468 | 10.1146 | 13.0056 | -2.5955 | -3.8228 | -6.353 | 16.6795
42810.4945 | 4703 | 47.2612 | 36.7815 | 24.6214 | 19.8842 | 17.9438 | 19.1774 | 20.9653 | 74.0693 | 39.2284 | 25.4098 | 19.4145 | 16.5813 | 15.934 | 16.1443 | 126.4232 | 182.5506 | 270.5089 | 261.7651 | 198.4677 | 389.2862 |  |  |  | 105.8732 | 239.4355 | 452.2517 | 424.7283 | 298.2116 | 395.8249 | 170.1818 | 293.2503 | 568.2608 | 174.669 | 327.4418 | 341.9193 | 216.1563 | 160.6671 |  | 414.7273 | 503.5029 | 510.1335 | 288.2729 |  | 38.5646 | 80.9697 | 38.9903 | 77.2533 | 172.6039 | 236.0795 | 288.8884 | 8.0731 | 48.8519 | 10.0148 | 96.0379 | 9.5906 | 43.6159 | 50.7793 | 55.1351 | 15.5285 |  |  | 4.1315 | -0.21939 | 0.86399 | -0.49941 | 4.1308 | 3.0308 | 8.5963 | -6.3748 | 0.36197 | 3.1342 | 12.393 | -0.0004222 | -0.00041234 | -0.00045998 | 590.0409 | 212.2928 | 110.1905 | 68.5151 | 26.2862 | 17.0149 | 16.1357 | 50.9107 | 33.8186 | 22.6124 | 18.997 | 17.4037 | 18.2083 | 21.9887 | 177.2751 | 150.4534 | 134.969 | 86.6637 | 76.5163 | 143.1588 | 91.5697 | 102.8901 | 149.9454 | 183.3537 | 259.8732 | 328.8014 | 352.2017 |  |  |  | 455.7133 | 442.4634 | 404.3129 | 432.8679 | 2.2487 | 3.7706 | 312.5943 |  |  | 235.4248 |  |  | 108.0378 | 277.2966 | 348.3782 | 107.6278 | 242.1877 | 692.2005 | 753.7211 | 398.6742 | 374.9813 | 336.7647 | 693.0026 |  | 416.072 | 330.2412 | 362.5944 | 545.6846 | 451.2706 | 479.5198 |  | 677.6494 |  |  | 660.1346 | 756.9053 | 750.7791 | [6 empty] | 561.2187 |  |  | 405.0039 |  |  | 326.3307 | 420.7398 | 426.1227 | 154.7143 | 314.2649 | 407.4605 | 246.3871 | 344.4762 | 474.9069 | 398.568 | 425.3262 | 277.5986 | 357.9302 | 342.0233 | 415.8576 | 165.7043 | 315.4043 |  | 401.9866 | 370.5012 | 512.9891 | 232.3065 | 342.4188 | 432.5134 | 242.7479 | 357.1548 | 360.4436 | 417.4947 | 292.6764 | 386.4839 | 0.48476 | 18.491 | 2.1014 | 0.067122 | -39.8881 | 3.1149 | 1400.58 | 0.24 | 3.6638 | -0.61426 | 1.219 | -0.92676 | 3.1962 | 2.7378 | 4.6108 | 5.1019 | 10.1609 | 12.9925 | -2.0876 | -3.8189 | 1.2469 | 16.6363
42810.4945 | 4704 | 47.2602 | 36.7844 | 24.6177 | 19.8842 | 17.9425 | 19.1786 | 20.9548 | 74.0877 | 39.2386 | 25.4074 | 19.4198 | 16.5789 | 15.933 | 16.1479 | 126.4331 | 182.559 | 270.4828 | 261.7566 | 198.4458 | 389.6501 |  |  |  | 105.8746 | 239.446 | 451.8504 | 424.9461 | 296.2261 | 393.6477 | 172.1127 | 293.0712 | 565.211 | 174.3935 | 327.828 | 340.7186 | 289.9752 | 296.0537 | 1384.0949 | 406.5777 | 503.6688 | 509.7005 | 290.0894 |  | 38.4899 | 81.1875 | 39.0418 | 77.1448 | 172.6662 | 236.3795 | 289.019 | 8.0233 | 48.874 | 9.8915 | 96.0855 | 9.6025 | 43.6068 | 50.7568 | 55.1327 | 15.5397 |  |  | 2.7562 | -0.44938 | 0.72402 | -0.21291 | 4.414 | 3.1997 | 9.007 | -6.1153 | 0.48048 | 2.6083 | 12.5542 | -0.00038934 | -0.00039591 | -0.00051255 | 592.5999 | 212.3029 | 110.1963 | 68.5325 | 26.2854 | 17.0166 | 16.1268 | 50.9288 | 33.8281 | 22.6121 | 18.9982 | 17.4001 | 18.208 | 21.9917 | 171.9177 | 144.4878 | 131.7265 | 85.4947 | 74.7271 | 143.1221 | 91.6682 | 102.9037 | 149.9796 | 183.3717 | 259.8774 | 328.7944 | 352.1942 |  |  |  | 455.7562 | 442.9901 | 405.6181 | 433.3386 | 2.3014 | 2.9405 | 310.3933 |  |  | 234.6695 |  |  | 108.0455 | 277.312 | 349.1684 | 107.6428 | 242.24 | 692.4348 | 752.1218 | 400.3079 | 374.6181 | 336.5323 | 692.0384 |  | 416.5162 | 330.1128 | 362.6919 | 546.1406 | 451.3005 | 478.0432 |  | 677.676 |  |  | 658.1825 | 754.8527 | 748.1158 | [6 empty] | 561.166 |  |  | 405.6933 |  |  | 326.482 | 421.6373 | 425.8327 | 154.9404 | 314.6965 | 408.2592 | 247.2167 | 344.1526 | 476.4932 | 399.1757 | 425.5257 | 277.8393 | 358.407 | 342.6965 | 416.8173 | 166.0362 | 315.6567 |  | 403.3795 | 371.0336 | 512.9809 | 232.5146 | 342.8238 | 434.4336 | 243.3826 | 357.762 | 360.1822 | 417.5938 | 293.1915 | 386.8859 | 0.24979 | 18.489 | 2.1041 | 0.068816 | -39.907 | 3.1149 | 1407.59 | 0.27 | 2.9876 | -0.87939 | 1.1162 | -0.6053 | 3.305 | 2.8139 | 4.7211 | 5.174 | 10.1728 | 12.9833 | -1.497 | -3.4466 | 5.6985 | 16.6282
42810.4945 | 4705 | 47.2665 | 36.784 | 24.6206 | 19.882 | 17.9447 | 19.1806 | 20.9494 | 74.1038 | 39.2484 | 25.41 | 19.4166 | 16.5818 | 15.9306 | 16.15 | 126.4454 | 182.549 | 270.4615 | 261.7495 | 198.4153 | 389.9045 |  |  |  | 105.8878 | 239.4597 | 451.9308 | 426.1206 | 296.9764 | 391.7402 | 171.525 | 292.2728 | 562.6666 | 174.067 | 327.6765 | 341.3712 | 238.6623 | 318.5296 |  | 428.5876 | 499.9732 | 506.776 | 292.1481 |  | 38.6435 | 81.2962 | 39.0167 | 76.9201 | 173.2606 | 237.0567 | 289.4623 | 8.0373 | 48.8834 | 9.7465 | 96.1746 | 9.5986 | 43.6088 | 50.739 | 55.1377 | 15.5337 |  |  | 2.3566 | -0.16813 | 0.91261 | -0.033514 | 4.4725 | 3.7366 | 9.3848 | -6.1074 | 0.78309 | 2.5239 | 12.6438 | -0.00035484 | -0.00043534 | -0.00049612 | 599.1872 | 212.323 | 110.2152 | 68.562 | 26.3045 | 17.0235 | 16.1339 | 50.9426 | 33.8407 | 22.6298 | 19.0058 | 17.4044 | 18.211 | 21.9832 | 162.6243 | 142.0501 | 125.6423 | 83.3425 | 75.7131 | 143.0316 | 91.6967 | 102.9104 | 149.9937 | 183.3938 | 259.8721 | 328.7954 | 352.1792 |  |  |  | 455.8612 | 442.6773 | 406.7097 | 432.6081 | 1.9148 | 2.3042 | 310.0585 |  |  | 232.8552 |  |  | 108.0379 | 277.3322 | 350.0382 | 107.6091 | 242.2632 | 691.5713 | 752.167 | 399.6128 | 374.9249 | 336.7547 | 691.0928 |  | 416.9815 | 329.7008 | 362.7945 | 546.0414 | 451.2964 | 478.1892 |  | 677.4904 |  |  | 656.7208 | 754.6788 | 747.2423 | [6 empty] | 561.0292 |  |  | 406.7136 |  |  | 325.739 | 422.1338 | 425.562 | 154.8632 | 315.1814 | 408.9762 | 246.8734 | 344.2754 | 479.0583 | 400.5734 | 425.0836 | 278.0357 | 358.6746 | 343.2485 | 417.7586 | 166.2903 | 315.8885 |  | 404.8169 | 371.2 | 512.966 | 232.8612 | 343.3258 | 435.2004 | 242.8604 | 358.5459 | 359.802 | 418.2275 | 293.7711 | 387.3388 | 0.65252 | 18.4863 | 2.1068 | 0.068309 | -39.8009 | 3.115 | 1383.55 | 0.29 | 2.7586 | -0.53798 | 1.2534 | -0.24019 | 3.329 | 3.0428 | 4.8223 | 5.2479 | 10.1931 | 12.9856 | -0.47594 | -2.7671 | 2.405 | 16.6607
42810.4945 | 4706 | 47.2668 | 36.7881 | 24.6261 | 19.8807 | 17.9492 | 19.1764 | 20.95 | 74.1172 | 39.2642 | 25.4213 | 19.4171 | 16.5812 | 15.9311 | 16.1482 | 126.4767 | 182.5454 | 270.4367 | 261.7433 | 198.3964 | 390.084 |  |  |  | 105.8943 | 239.4696 | 452.2088 | 425.0253 | 299.8515 | 395.1877 | 175.5887 | 293.765 | 562.0803 | 173.2627 | 326.4884 | 341.5621 | 113.5804 | 331.9235 |  | 433.2865 | 497.6618 | 502.466 | 290.3582 | 1305.1305 | 38.6613 | 81.4029 | 39.0114 | 76.836 | 173.475 | 237.9609 | 289.5609 | 8.0238 | 48.9018 | 9.6238 | 96.2892 | 9.6081 | 43.6122 | 50.7199 | 55.1395 | 15.5461 |  |  | 2.9664 | -0.3541 | 0.97504 | 0.005258 | 4.3306 | 3.1695 | 9.0339 | -6.3026 | -0.090084 | 2.933 | 12.3924 | -0.00034827 | -0.00038277 | -0.00048462 | 605.3435 | 212.3393 | 110.2335 | 68.5769 | 26.3012 | 17.0183 | 16.1266 | 50.9535 | 33.8435 | 22.6266 | 19.0022 | 17.4067 | 18.2037 | 21.988 | 157.7163 | 138.7718 | 119.4853 | 81.3237 | 75.1704 | 142.9366 | 91.6675 | 102.9107 | 150.0336 | 183.4162 | 259.8661 | 328.7925 | 352.1622 |  |  |  | 455.9836 | 442.8809 | 408.4097 | 432.7471 | 3.3126 | 2.7011 | 309.7012 |  |  | 232.143 |  |  | 108.0268 | 277.34 | 351.3923 | 107.6071 | 242.3104 | 691.1299 | 751.0404 | 400.1607 | 375.8073 | 337.5511 | 690.4353 |  | 417.4625 | 329.1684 | 362.9087 | 545.9948 | 451.4488 | 478.4238 |  | 677.4623 |  |  | 658.3935 | 754.2511 | 746.5251 | [6 empty] | 561.1144 |  |  | 409.7952 |  |  | 325.3139 | 422.4663 | 425.4549 | 154.7376 | 315.5133 | 409.8356 | 247.4583 | 344.8085 | 479.5908 | 400.4189 | 425.4746 | 278.1926 | 359.0067 | 343.9778 | 418.8904 | 166.4986 | 316.3473 |  | 404.7666 | 370.8348 | 512.9261 | 232.8376 | 343.2966 | 435.288 | 242.3955 | 359.066 | 360.1678 | 419.033 | 294.5833 | 388.0201 | 0.40406 | 18.4835 | 2.1093 | 0.067983 | -39.7798 | 3.1149 | 1392.53 | 0.29 | 3.103 | -0.78085 | 1.2957 | 0.095152 | 3.2787 | 2.8049 | 4.7355 | 5.3154 | 10.2177 | 13.0042 | 0.057297 | -2.0865 | -3.6422 | 16.671
42810.4945 | 4707 | 47.2795 | 36.7983 | 24.6375 | 19.8961 | 17.952 | 19.1862 | 20.9632 | 74.1383 | 39.2778 | 25.4301 | 19.4323 | 16.5837 | 15.9379 | 16.1591 | 126.4784 | 182.5472 | 270.4182 | 261.7354 | 198.3684 | 390.354 |  |  |  | 105.8989 | 239.4864 | 452.5182 | 423.6764 | 300.6107 | 399.8159 | 174.8135 | 294.2085 | 559.6316 | 172.946 | 325.6916 | 340.5174 | 173.2754 | 326.9912 |  | 434.8921 | 495.2861 | 499.7899 | 290.8789 | 1303.1286 | 38.5593 | 81.5119 | 39.075 | 77.0114 | 173.1419 | 238.2649 | 289.1532 | 8.0427 | 48.9183 | 9.5697 | 96.3981 | 9.6165 | 43.6017 | 50.704 | 55.1247 | 15.5466 |  |  | 3.6229 | -0.16813 | 0.7687 | -0.24116 | 4.2129 | 2.9382 | 8.436 | -6.3058 | 1.0933 | 2.8951 | 12.4475 | -0.00035977 | -0.00037784 | -0.00046491 | 611.8377 | 212.3486 | 110.2528 | 68.6126 | 26.3191 | 17.0273 | 16.1375 | 50.9754 | 33.8597 | 22.6352 | 19.0143 | 17.4126 | 18.2186 | 22.0013 | 158.7277 | 141.1059 | 118.7751 | 79.2203 | 73.7973 | 142.9558 | 91.6571 | 102.9243 | 150.0622 | 183.4351 | 259.8649 | 328.7801 | 352.1472 |  |  |  | 456.1006 | 442.9955 | 409.7525 | 432.7381 | 2.6926 | 3.3899 | 309.897 |  |  | 231.9986 |  |  | 108.0303 | 277.3559 | 352.8233 | 107.5992 | 242.4284 | 689.9 | 748.54 | 402.3612 | 376.1917 | 338.3276 | 689.9156 |  | 417.8916 | 329.4404 | 363.0169 | 546.3682 | 451.5445 | 479.8729 |  | 677.6498 |  |  | 658.5955 | 752.7465 | 744.2927 | [6 empty] | 561.2609 |  |  | 412.2839 |  |  | 325.7213 | 422.2174 | 427.7218 | 154.3647 | 315.6942 | 410.9363 | 247.4145 | 345.5882 | 481.2857 | 399.8775 | 426.0246 | 278.0079 | 359.5506 | 344.8101 | 419.5583 | 166.4121 | 316.6588 |  | 405.9528 | 371.0503 | 512.8657 | 232.7057 | 343.3971 | 436.4979 | 242.5022 | 359.5149 | 360.8361 | 418.1177 | 294.9712 | 388.9027 | 0.42814 | 18.4819 | 2.1125 | 0.068389 | -39.9154 | 3.115 | 1373.1 | 0.31 | 3.4411 | -0.53815 | 1.1507 | -0.64451 | 3.2348 | 2.7014 | 4.5774 | 5.3738 | 10.2195 | 13.0048 | -0.052628 | -2.0089 | -1.0147 | 16.6847
42810.4945 | 4708 | 47.2869 | 36.7987 | 24.6482 | 19.8977 | 17.9491 | 19.1808 | 20.9585 | 74.1494 | 39.2878 | 25.4354 | 19.4239 | 16.5837 | 15.9358 | 16.1508 | 126.4695 | 182.5355 | 270.3876 | 261.7124 | 198.339 | 390.6239 |  |  |  | 105.9088 | 239.4858 | 452.7581 | 422.965 | 302.5403 | 403.0347 | 173.7535 | 294.2962 | 558.6569 | 175.4033 | 328.0148 | 342.164 | 216.0931 | 303.4867 |  | 445.3776 | 490.9145 | 497.8543 | 292.9155 | 1314.126 | 38.2834 | 81.5651 | 39.1015 | 77.2951 | 173.6243 | 238.0707 | 289.0313 | 8.0312 | 48.9282 | 9.5668 | 96.4806 | 9.6075 | 43.5876 | 50.6931 | 55.1045 | 15.547 |  |  | 3.6012 | -0.43952 | 0.81602 | -0.30885 | 4.2734 | 3.5926 | 8.8085 | -6.066 | 0.62857 | 2.3962 | 12.3708 | -0.00036963 | -0.00037455 | -0.00049776 | 617.567 | 212.3723 | 110.2625 | 68.6351 | 26.3345 | 17.0311 | 16.131 | 50.9832 | 33.8704 | 22.6366 | 19.0175 | 17.4156 | 18.2183 | 21.9929 | 157.0037 | 136.669 | 115.3378 | 77.7979 | 72.7741 | 142.9257 | 91.6251 | 102.9325 | 150.0828 | 183.4549 | 259.8712 | 328.7676 | 352.1319 |  |  |  | 456.19 | 443.1823 | 411.3945 | 432.4988 | 3.9141 | 2.1888 | 311.2368 |  |  | 232.8458 |  |  | 108.0444 | 277.3749 | 353.8635 | 107.5988 | 242.5102 | 688.0967 | 746.0199 | 403.6199 | 376.8405 | 339.6062 | 689.4648 |  | 418.336 | 329.5049 | 363.1108 | 546.8395 | 451.4967 | 479.9922 |  | 678.0109 |  |  | 657.7435 | 749.8211 | 740.7276 | [6 empty] | 561.4141 |  |  | 411.5683 |  |  | 325.685 | 421.7954 | 430.4951 | 154.1796 | 315.926 | 412.046 | 247.5504 | 346.3398 | 482.0062 | 399.6879 | 426.5943 | 278.3643 | 360.2032 | 345.2298 | 420.3873 | 166.3627 | 316.6989 |  | 405.751 | 371.5135 | 512.825 | 232.8348 | 343.662 | 437.2187 | 243.0811 | 359.872 | 360.6275 | 417.7098 | 295.5476 | 389.7734 | 0.22995 | 18.479 | 2.1136 | 0.067477 | -39.8784 | 3.1149 | 1376.99 | 0.25 | 3.4389 | -0.87016 | 1.1856 | -0.72942 | 3.2573 | 2.9866 | 4.6765 | 5.432 | 10.2258 | 12.9862 | 0.13508 | -1.6309 | 1.1145 | 16.7017
42810.4945 | 4709 | 47.2879 | 36.7957 | 24.6325 | 19.893 | 17.9409 | 19.1714 | 20.949 | 74.1633 | 39.293 | 25.433 | 19.4282 | 16.5769 | 15.931 | 16.1447 | 126.4815 | 182.5349 | 270.364 | 261.718 | 198.3272 | 390.438 |  |  |  | 105.9176 | 239.4996 | 452.9857 | 423.2654 | 301.9715 | 403.9778 | 173.9951 | 291.7985 | 553.1321 | 176.078 | 319.8757 | 324.6441 | 129.045 | 211.526 |  | 460.537 | 486.618 | 493.561 | 291.6171 |  | 38.0616 | 81.5032 | 39.0915 | 77.129 | 174.5626 | 239.4098 | 289.6564 | 8.1299 | 48.9641 | 9.5782 | 96.5291 | 9.6143 | 43.5894 | 50.6863 | 55.1049 | 15.5504 |  |  | 3.3456 | -0.14645 | 0.8653 | -0.20633 | 3.9415 | 3.4928 | 9.0576 | -5.8248 | 0.42736 | 2.739 | 12.1927 | -0.00034663 | -0.0004337 | -0.00050433 | 622.9068 | 212.3861 | 110.2761 | 68.6592 | 26.3429 | 17.0283 | 16.1282 | 51.0003 | 33.8693 | 22.6408 | 19.015 | 17.4174 | 18.2182 | 21.9826 | 157.7463 | 137.7141 | 112.5696 | 75.1364 | 69.2777 | 142.9663 | 91.5731 | 102.9401 | 150.1095 | 183.4823 | 259.8673 | 328.7686 | 352.1194 |  |  |  | 456.4615 | 442.9147 | 412.2358 | 432.784 | 2.8861 | 3.398 | 311.281 |  |  | 232.1327 |  |  | 108.0434 | 277.3824 | 353.4926 | 107.5862 | 242.5443 | 686.6178 | 743.8235 | 402.7103 | 377.1141 | 340.5926 | 688.9125 |  | 418.7307 | 328.8981 | 363.2291 | 546.9179 | 451.5695 | 480.0021 |  | 678.3072 |  |  | 657.0206 | 747.5721 | 738.1036 | [6 empty] | 561.8662 |  |  | 411.4688 |  |  | 325.3358 | 422.0966 | 432.6003 | 154.7011 | 316.2338 | 412.9862 | 247.9258 | 347.438 | 483.6167 | 399.803 | 427.1975 | 278.8771 | 360.841 | 345.1886 | 421.3347 | 166.9167 | 317.1503 |  | 405.3445 | 372.4703 | 512.8213 | 232.9332 | 343.9105 | 439.1265 | 243.7612 | 360.3319 | 360.8679 | 418.4247 | 295.9949 | 390.7445 | 0.13153 | 18.4753 | 2.1144 | 0.067549 | -39.8621 | 3.1149 | 1361.6 | 0.32 | 3.317 | -0.50224 | 1.2208 | -0.59615 | 3.1324 | 2.9487 | 4.7484 | 5.4879 | 10.2529 | 12.9924 | 0.057749 | -1.3296 | -3.0322 | 16.7253
42810.4945 | 4710 | 47.3052 | 36.8026 | 24.6482 | 19.8988 | 17.9544 | 19.1904 | 20.9618 | 74.1917 | 39.3156 | 25.4481 | 19.4403 | 16.5867 | 15.9425 | 16.1514 | 126.4949 | 182.5284 | 270.3409 | 261.7047 | 198.2829 | 390.7105 |  |  |  | 105.9142 | 239.5123 | 453.2024 | 425.0844 | 301.9697 | 403.5678 | 170.8182 | 289.7187 | 550.2239 | 173.6927 | 328.3047 | 342.0674 | 81.4263 | 202.8874 |  | 426.1816 | 489.3044 | 495.257 | 292.9802 |  | 38.0116 | 81.5355 | 39.1781 | 77.1075 | 175.1498 | 240.0218 | 289.8706 | 8.2912 | 48.9898 | 9.5864 | 96.5679 | 9.6022 | 43.5623 | 50.6854 | 55.0742 | 15.548 |  |  | 3.4685 | -0.31599 | 0.83967 | -0.33644 | 4.5224 | 3.5381 | 9.2219 | -5.794 | 0.52991 | 2.7845 | 12.4198 | -0.00039427 | -0.00036798 | -0.00048298 | 625.959 | 212.3981 | 110.2844 | 68.6792 | 26.3506 | 17.0277 | 16.1325 | 51.0074 | 33.8756 | 22.6387 | 19.0128 | 17.4139 | 18.2087 | 21.9867 | 160.0559 | 142.1599 | 115.8408 | 73.5674 | 67.9413 | 143.0437 | 91.5861 | 102.9521 | 150.1535 | 183.5151 | 259.88 | 328.7711 | 352.1219 |  |  |  | 456.7364 | 442.9381 | 410.8593 | 432.447 | 3.1345 | 2.1312 | 311.6089 |  |  | 233.2414 |  |  | 108.0451 | 277.3928 | 354.2718 | 107.5766 | 242.6514 | 685.7405 | 741.9795 | 401.4432 | 377.8976 | 340.9144 | 688.3807 |  | 419.1066 | 329.8139 | 363.3529 | 546.8863 | 451.5905 | 480.0957 |  | 677.8591 |  |  | 656.5101 | 745.3133 | 735.4366 | [6 empty] | 562.5662 |  |  | 409.5003 |  |  | 325.6575 | 422.7138 | 434.3723 | 154.7518 | 316.2933 | 413.6002 | 247.525 | 348.2991 | 484.9362 | 400.0301 | 428.321 | 279.0948 | 361.2701 | 345.1077 | 422.34 | 167.0575 | 317.2169 |  | 405.2915 | 373.6925 | 512.8149 | 233.4507 | 344.2165 | 440.5398 | 243.9039 | 360.6048 | 360.8671 | 419.3699 | 296.4276 | 391.7572 | 0.31335 | 18.4722 | 2.1167 | 0.068512 | -39.9566 | 3.115 | 1358.72 | 0.32 | 3.3763 | -0.73777 | 1.2027 | -0.76128 | 3.3573 | 2.9695 | 4.7941 | 5.5414 | 10.2381 | 12.9956 | -0.18901 | -1.6915 | -4.9803 | 16.7665
42810.4946 | 4711 | 47.3089 | 36.8083 | 24.6473 | 19.9036 | 17.9504 | 19.1837 | 20.953 | 74.2032 | 39.328 | 25.457 | 19.4388 | 16.5852 | 15.9387 | 16.1491 | 126.5074 | 182.5298 | 270.3172 | 261.6272 | 198.2507 | 390.9236 |  |  |  | 105.9202 | 239.5193 | 453.0903 | 426.6025 | 302.0321 | 402.735 | 172.837 | 290.9242 | 547.2281 | 174.5573 | 327.8558 | 342.092 | 132.225 | 311.3707 | 1338.7786 | 406.7857 | 487.909 | 493.6898 | 295.2285 | 1366.2694 | 38.1571 | 81.577 | 39.212 | 76.9502 | 175.3019 | 240.2864 | 290.0214 | 8.4361 | 49.0044 | 9.5826 | 96.6009 | 9.5912 | 43.5557 | 50.6981 | 55.0386 | 15.5513 |  |  | 3.0098 | -0.3357 | 0.86727 | 0.032854 | 4.1499 | 3.0407 | 9.9381 | -5.8163 | 0.90354 | 2.564 | 12.2104 | -0.0003992 | -0.00039263 | -0.00049941 | 634.8995 | 212.4179 | 110.3023 | 68.7027 | 26.3606 | 17.0276 | 16.1345 | 51.0168 | 33.8913 | 22.6431 | 19.0182 | 17.4148 | 18.2118 | 21.9896 | 162.137 | 139.5059 | 111.5142 | 73.8701 | 66.3184 | 143.1346 | 91.5465 | 102.9531 | 150.1715 | 183.5252 | 259.8695 | 328.7544 | 352.1058 |  |  |  | 456.9345 | 442.7455 | 410.8672 | 431.5585 | 5.3673 | 3.5512 | 313.2344 |  |  | 233.582 |  |  | 108.0589 | 277.4063 | 355.0574 | 107.6425 | 242.6778 | 685.4123 | 741.6881 | 400.2425 | 378.0944 | 341.0124 | 687.5163 |  | 419.4315 | 329.777 | 363.4243 | 547.0323 | 451.6669 | 480.3838 |  | 677.7591 |  |  | 654.7104 | 743.7719 | 733.7992 | [6 empty] | 563.1605 |  |  | 409.5675 |  |  | 326.7988 | 423.1518 | 435.5763 | 154.8455 | 316.3041 | 414.0155 | 247.9066 | 349.0074 | 486.119 | 400.3106 | 429.7703 | 279.2338 | 361.7462 | 345.2285 | 423.0842 | 166.63 | 317.1268 |  | 405.6315 | 375.2122 | 512.7314 | 234.5097 | 344.4061 | 441.828 | 244.3051 | 361.077 | 361.218 | 420.0627 | 296.7709 | 392.0399 | 0.40156 | 18.4702 | 2.1183 | 0.070024 | -39.8288 | 3.115 | 1375.74 | 0.33 | 3.1432 | -0.76048 | 1.2223 | 0.23791 | 3.2168 | 2.7536 | 4.9781 | 5.5989 | 10.2453 | 13.0003 | -0.40865 | -1.2156 | -2.9967 | 16.8141
42810.4946 | 4712 | 47.3205 | 36.8216 | 24.6616 | 19.9035 | 17.962 | 19.1907 | 20.9599 | 74.2289 | 39.3468 | 25.4572 | 19.4462 | 16.5937 | 15.9449 | 16.1541 | 126.5127 | 182.5211 | 270.2947 | 261.6408 | 198.223 | 391.1026 |  |  |  | 105.9298 | 239.537 | 452.5911 | 426.6371 | 299.9874 | 399.9003 | 170.593 | 291.3365 | 542.2229 | 173.5896 | 324.9518 | 342.8104 | 188.8603 | 264.1396 |  | 418.8233 | 486.9148 | 493.6767 | 297.9982 | 1275.1696 | 38.1652 | 81.6553 | 39.2881 | 76.8477 | 175.2074 | 239.4876 | 291.0255 | 8.5323 | 49.0165 | 9.6116 | 96.6632 | 9.5846 | 43.5656 | 50.71 | 54.9953 | 15.5566 |  |  | 4.1085 | -0.028825 | 0.77988 | -0.20173 | 4.5546 | 1.8112 | 9.03 | -5.5528 | 0.52913 | 3.0243 | 12.5365 | -0.00042712 | -0.00042055 | -0.00046327 | 643.652 | 212.4297 | 110.3111 | 68.7221 | 26.3631 | 17.0374 | 16.1335 | 51.0296 | 33.9025 | 22.6478 | 19.0173 | 17.4129 | 18.2138 | 21.9898 | 166.3901 | 146.8273 | 116.8472 | 73.741 | 67.4187 | 143.4069 | 91.6051 | 102.9622 | 150.1985 | 183.5362 | 259.8657 | 328.746 | 352.0984 |  |  |  | 457.0657 | 442.7782 | 410.7319 | 431.7202 | 4.175 | 3.5325 | 312.7694 |  |  | 232.5588 |  |  | 108.0553 | 277.4084 | 355.8493 | 107.6492 | 242.6554 | 685.2838 | 742.1752 | 401.1505 | 376.7263 | 339.3238 | 686.7289 |  | 419.8431 | 328.5385 | 363.5226 | 547.2701 | 451.8544 | 478.5497 |  | 678.4925 |  |  | 655.1417 | 744.4871 | 734.7502 | [6 empty] | 563.5982 |  |  | 410.9886 |  |  | 327.8894 | 423.9127 | 437.1526 | 155.2461 | 316.3599 | 414.3841 | 247.8491 | 349.3601 | 488.1848 | 400.2623 | 430.9063 | 279.6155 | 362.2927 | 345.1471 | 423.6745 | 166.3517 | 317.1477 |  | 405.4452 | 375.677 | 512.6454 | 234.4148 | 344.4497 | 441.7952 | 245.3383 | 361.7721 | 360.9096 | 420.4473 | 296.3499 | 392.0971 | 0.51519 | 18.4688 | 2.1193 | 0.070227 | -39.8569 | 3.1149 | 1396.77 | 0.3 | 3.6647 | -0.22287 | 1.1592 | -0.58959 | 3.3674 | 2.1235 | 4.7415 | 5.6632 | 10.2882 | 13.0151 | -0.84651 | -1.801 | -0.44822 | 16.8249
42810.4946 | 4713 | 47.3218 | 36.8212 | 24.6575 | 19.8977 | 17.9542 | 19.182 | 20.9523 | 74.239 | 39.3505 | 25.4608 | 19.4433 | 16.5865 | 15.9345 | 16.1497 | 126.5267 | 182.5126 | 270.2752 | 261.6379 | 198.1942 | 391.2739 |  |  |  | 105.9425 | 239.5491 | 452.3645 | 425.3762 | 297.9233 | 397.8898 | 174.9533 | 293.4785 | 539.9236 | 174.0334 | 324.9185 | 343.6738 | 239.8368 | 232.6842 | 1247.6715 | 420.1548 | 484.1574 | 490.7588 | 297.1612 | 1186.5804 | 38.1925 | 81.8027 | 39.3514 | 76.9541 | 174.079 | 237.9719 | 291.7329 | 8.697 | 49.0349 | 9.6502 | 96.6912 | 9.5929 | 43.5787 | 50.725 | 54.9625 | 15.5626 |  |  | 3.2759 | -0.19573 | 0.85873 | -0.41858 | 4.5835 | 3.3922 | 8.7921 | -6.041 | 0.69513 | 2.4411 | 12.5043 | -0.00038605 | -0.00040084 | -0.00048791 | 648.5735 | 212.4345 | 110.3161 | 68.7378 | 26.3659 | 17.0274 | 16.1214 | 51.045 | 33.8896 | 22.6446 | 19.0153 | 17.4104 | 18.2088 | 21.971 | 170.9961 | 143.7343 | 117.7212 | 75.3881 | 67.8958 | 143.5969 | 91.657 | 102.9692 | 150.2296 | 183.5591 | 259.8707 | 328.7466 | 352.0854 |  |  |  | 457.1738 | 443.0936 | 409.2405 | 432.0894 | 3.0257 | 1.9929 | 311.075 |  |  | 232.5246 |  |  | 108.0504 | 277.4175 | 355.4657 | 107.6259 | 242.7314 | 684.1951 | 742.065 | 402.9099 | 375.1859 | 337.3784 | 686.7586 |  | 420.1948 | 328.1084 | 363.6254 | 547.5719 | 452.0109 | 476.5721 |  | 678.8163 |  |  | 657.5732 | 744.7775 | 735.2253 | [6 empty] | 563.95 |  |  | 411.3164 |  |  | 328.2606 | 424.72 | 437.8597 | 155.5283 | 316.4904 | 415.001 | 248.0681 | 349.2042 | 489.8817 | 399.283 | 431.3947 | 279.9265 | 362.6454 | 344.9792 | 424.3582 | 166.2796 | 317.2662 |  | 404.3212 | 376.0974 | 512.59 | 233.5666 | 344.6057 | 442.5379 | 246.19 | 362.5529 | 360.3443 | 420.8825 | 295.9033 | 392.3557 | 0.32914 | 18.4671 | 2.1202 | 0.070951 | -39.8989 | 3.115 | 1396.36 | 0.33 | 3.2675 | -0.58088 | 1.2167 | -0.84946 | 3.3731 | 2.9018 | 4.6717 | 5.6987 | 10.309 | 13.0246 | -1.334 | -1.8918 | 2.3342 | 16.8272
42810.4946 | 4714 | 47.3294 | 36.8234 | 24.6558 | 19.8985 | 17.9548 | 19.1824 | 20.9497 | 74.255 | 39.3657 | 25.4692 | 19.4468 | 16.5928 | 15.9378 | 16.1522 | 126.5493 | 182.5057 | 270.2515 | 261.6292 | 198.1632 | 391.4639 |  |  |  | 105.9431 | 239.554 | 451.7674 | 423.8898 | 295.7794 | 394.7108 | 175.629 | 294.7394 | 538.4695 | 175.2705 | 328.0171 | 343.6661 | 295.6145 | 253.0898 | 1006.839 | 421.6278 | 482.6461 | 489.1414 | 296.4782 | 1147.3698 | 38.0202 | 81.8064 | 39.3226 | 76.9303 | 174.0214 | 238.1785 | 291.8618 | 9.0009 | 49.0816 | 9.7054 | 96.7452 | 9.5874 | 43.5642 | 50.7251 | 54.9319 | 15.5687 |  |  | 2.4092 | -0.36198 | 0.77659 | -0.11237 | 3.9665 | 3.4507 | 8.9623 | -6.2723 | 0.49391 | 2.5357 | 12.3368 | -0.00040905 | -0.0003877 | -0.00048791 | 651.9733 | 212.4426 | 110.3367 | 68.7746 | 26.3801 | 17.0269 | 16.1234 | 51.0619 | 33.9032 | 22.6495 | 19.0171 | 17.4085 | 18.2133 | 21.9775 | 170.7345 | 138.2979 | 109.3634 | 74.7452 | 64.4693 | 143.6726 | 91.5689 | 102.9824 | 150.2554 | 183.5868 | 259.8681 | 328.7516 | 352.0691 |  |  |  | 457.3153 | 442.6765 | 406.5511 | 432.1482 | 5.3993 | 2.5776 | 309.0475 |  |  | 231.633 |  |  | 108.0623 | 277.429 | 353.5806 | 107.6305 | 242.9031 | 683.9941 | 742.9318 | 404.3861 | 375.0643 | 337.7501 | 686.958 |  | 420.5342 | 327.3954 | 363.7465 | 547.9551 | 452.2373 | 477.1321 |  | 678.4632 |  |  | 658.5863 | 744.2589 | 734.8235 | [6 empty] | 564.2156 |  |  | 410.7553 |  |  | 328.4777 | 425.3634 | 437.3626 | 155.8061 | 316.8672 | 415.7029 | 248.3008 | 348.9284 | 490.0179 | 398.4492 | 431.5448 | 280.0632 | 363.0194 | 344.8251 | 425.0508 | 166.4927 | 317.4449 |  | 403.9652 | 376.3851 | 512.5754 | 233.099 | 344.8348 | 443.3691 | 246.8517 | 363.3267 | 359.6565 | 421.6273 | 295.9847 | 392.8774 | 0.33299 | 18.4651 | 2.1202 | 0.069764 | -39.8973 | 3.115 | 1430.13 | 0.29 | 2.7954 | -0.78995 | 1.157 | -0.44012 | 3.1385 | 2.9273 | 4.7177 | 5.7283 | 10.3393 | 13.0398 | -1.2953 | -0.9739 | 5.9095 | 16.842
42810.4946 | 4715 | 47.3342 | 36.8189 | 24.6608 | 19.9011 | 17.9509 | 19.1782 | 20.9451 | 74.2639 | 39.3738 | 25.4777 | 19.4494 | 16.5962 | 15.9331 | 16.1487 | 126.5532 | 182.5012 | 270.2325 | 261.6102 | 198.1401 | 391.7285 |  |  |  | 105.9453 | 239.558 | 452.1606 | 424.7384 | 295.2055 | 394.9922 | 174.8363 | 294.3889 | 536.0734 | 175.6155 | 328.5116 | 343.4422 | 166.6549 | 316.4764 | 1245.5624 | 435.062 | 480.0062 | 487.635 | 297.2058 | 935.8611 | 37.7942 | 81.8706 | 39.2607 | 76.9025 | 174.6723 | 239.0667 | 291.9601 | 8.9819 | 49.1186 | 9.7713 | 96.8224 | 9.5793 | 43.5538 | 50.7326 | 54.9032 | 15.5642 |  |  | 2.7785 | -0.40667 | 0.66094 | -0.48364 | 4.895 | 3.4172 | 8.6508 | -5.744 | 0.85042 | 2.5613 | 12.4238 | -0.00037291 | -0.00044027 | -0.00044684 | 652.7236 | 212.4572 | 110.3384 | 68.7859 | 26.3929 | 17.0291 | 16.1223 | 51.0718 | 33.9063 | 22.657 | 19.0207 | 17.4102 | 18.2177 | 21.9802 | 172.9714 | 140.3338 | 109.0461 | 73.4686 | 63.524 | 143.8234 | 91.5093 | 102.9956 | 150.2882 | 183.6044 | 259.8709 | 328.7561 | 352.0593 |  |  |  | 457.4676 | 442.1095 | 405.0753 | 432.2575 | 3.9394 | 2.9081 | 308.2471 |  |  | 232.8595 |  |  | 108.0708 | 277.4366 | 353.9208 | 107.6421 | 243.1204 | 684.0587 | 744.551 | 404.4133 | 375.6775 | 338.6356 | 686.7161 |  | 421.0222 | 329.1934 | 363.8745 | 548.2876 | 452.5358 | 477.2306 |  | 678.4103 |  |  | 656.7532 | 745.8949 | 736.7802 | [6 empty] | 564.4985 |  |  | 410.0666 |  |  | 328.5624 | 426.1633 | 436.5168 | 155.5426 | 317.2627 | 416.5963 | 248.0497 | 348.6703 | 490.3844 | 398.6272 | 431.6633 | 279.8922 | 363.5316 | 345.0885 | 426.051 | 166.9788 | 317.5566 |  | 404.4281 | 376.4982 | 512.5691 | 233.5656 | 345.0273 | 442.9402 | 247.0577 | 363.9193 | 360.0366 | 422.1894 | 296.0032 | 393.3984 | 0.52405 | 18.4662 | 2.1188 | 0.06828 | -39.8542 | 3.1149 | 1424.69 | 0.28 | 3.0027 | -0.83736 | 1.0675 | -0.91317 | 3.4896 | 2.9156 | 4.639 | 5.7856 | 10.3004 | 13.0647 | -1.5246 | -0.94592 | -1.505 | 16.8566
42810.4946 | 4716 | 47.3394 | 36.8149 | 24.6581 | 19.9025 | 17.9514 | 19.1782 | 20.9407 | 74.287 | 39.3896 | 25.4772 | 19.4458 | 16.5915 | 15.9372 | 16.1448 | 126.5541 | 182.4945 | 270.2052 | 261.5846 | 198.117 | 391.8273 |  |  |  | 105.9483 | 239.5687 | 452.5332 | 424.9304 | 294.3514 | 394.9551 | 175.1356 | 293.693 | 532.6069 | 175.0915 | 328.3805 | 344.8176 | 140.1636 | 269.9696 |  | 449.5815 | 478.2106 | 485.1027 | 296.8676 | 885.3237 | 37.5975 | 81.8698 | 39.2535 | 77.0073 | 175.1209 | 239.7727 | 292.0491 | 8.9619 | 49.1201 | 9.8287 | 96.9152 | 9.5775 | 43.5289 | 50.7263 | 54.8773 | 15.5624 |  |  | 2.9224 | -0.67806 | 0.6754 | -0.12551 | 4.1991 | 3.1287 | 9.1456 | -6.0456 | 0.16757 | 3.0547 | 12.6163 | -0.00043862 | -0.00045012 | -0.00047476 | 656.0793 | 212.4882 | 110.3557 | 68.8143 | 26.4032 | 17.0403 | 16.1326 | 51.0911 | 33.921 | 22.6644 | 19.0254 | 17.42 | 18.2231 | 21.9912 | 173.2902 | 145.8424 | 112.376 | 73.1289 | 62.565 | 144.0508 | 91.4534 | 103.0057 | 150.3132 | 183.6265 | 259.8721 | 328.7533 | 352.0646 |  |  |  | 457.5235 | 441.9676 | 404.9147 | 432.1778 | 5.4153 | 3.5133 | 308.131 |  |  | 232.9354 |  |  | 108.0694 | 277.4484 | 354.6319 | 107.6336 | 243.1922 | 684.2055 | 745.9967 | 403.502 | 375.5784 | 339.0121 | 686.4656 |  | 421.5932 | 329.4838 | 363.9718 | 548.5489 | 452.8348 | 476.2152 |  | 678.5423 |  |  | 656.9552 | 747.4164 | 738.8652 | [6 empty] | 564.7181 |  |  | 411.2303 |  |  | 328.4584 | 426.8735 | 436.5896 | 155.2231 | 317.4673 | 417.2586 | 248.0444 | 348.4413 | 491.4721 | 398.9589 | 431.7076 | 279.7437 | 363.891 | 345.4982 | 426.807 | 167.4762 | 317.7756 |  | 404.5258 | 376.6137 | 512.6052 | 234.5172 | 344.9469 | 442.1176 | 246.9304 | 364.6553 | 361.172 | 422.7314 | 295.1689 | 393.8743 | 0.41735 | 18.4644 | 2.1185 | 0.068678 | -39.7928 | 3.115 | 1438.22 | 0.27 | 3.0794 | -1.0813 | 1.0791 | -0.46519 | 3.2342 | 2.7918 | 4.7731 | 5.8517 | 10.3007 | 13.0917 | -1.5311 | -1.3227 | -2.6983 | 16.8654
42810.4946 | 4717 | 47.3404 | 36.8174 | 24.6641 | 19.9089 | 17.9499 | 19.1821 | 20.9415 | 74.3018 | 39.3978 | 25.4887 | 19.4565 | 16.5896 | 15.9374 | 16.1463 | 126.5628 | 182.4855 | 270.1777 | 261.6185 | 198.0655 | 391.9525 |  |  |  | 105.9576 | 239.5804 | 453.12 | 425.6054 | 297.0647 | 394.4372 | 172.1853 | 291.3209 | 528.9059 | 174.7267 | 325.0345 | 345.0838 | 37.4198 | 87.9815 |  | 421.184 | 479.7913 | 485.7894 | 298.2489 | 1034.0222 | 37.5302 | 81.8881 | 39.3281 | 77.1082 | 175.1488 | 239.9476 | 292.6049 | 9.2438 | 49.1421 | 10.0156 | 97.0447 | 9.5882 | 43.4975 | 50.7069 | 54.8553 | 15.5643 |  |  | 3.0755 | -0.3633 | 0.99804 | -0.14062 | 4.4364 | 3.1498 | 8.4984 | -5.9957 | 0.44915 | 3.0132 | 12.6078 | -0.0004222 | -0.00034827 | -0.00048791 | 663.1572 | 212.5008 | 110.3736 | 68.8392 | 26.4114 | 17.0433 | 16.1246 | 51.1071 | 33.9392 | 22.667 | 19.0319 | 17.4206 | 18.2263 | 21.9889 | 178.9061 | 150.2897 | 120.6436 | 77.6485 | 63.0563 | 144.3306 | 91.5044 | 103.0164 | 150.3355 | 183.643 | 259.867 | 328.7549 | 352.0613 |  |  |  | 457.533 | 442.378 | 404.5766 | 433.5817 | 3.0929 | 3.8303 | 307.8273 |  |  | 232.6166 |  |  | 108.0802 | 277.4621 | 353.986 | 107.5637 | 243.1958 | 684.2517 | 746.7586 | 404.9865 | 375.2599 | 339.3036 | 686.3502 |  | 422.225 | 329.7824 | 364.1122 | 548.6669 | 453.0995 | 476.5032 |  | 678.1683 |  |  | 659.7671 | 748.0897 | 739.3843 | [6 empty] | 565.0516 |  |  | 413.8995 |  |  | 329.659 | 427.3892 | 438.2188 | 155.5988 | 317.9129 | 417.7967 | 248.0577 | 348.6187 | 492.5148 | 399.3748 | 432.1582 | 279.9912 | 364.0017 | 345.7044 | 427.5124 | 167.3468 | 318.2726 |  | 405.2899 | 376.7112 | 512.593 | 234.558 | 344.8152 | 442.8063 | 246.8367 | 365.4648 | 361.9145 | 423.3549 | 294.4614 | 394.0313 | 0.10611 | 18.4644 | 2.1183 | 0.069974 | -39.8306 | 3.1149 | 1438.91 | 0.25 | 3.1578 | -0.79147 | 1.3118 | -0.49241 | 3.3249 | 2.8016 | 4.6019 | 5.9206 | 10.3046 | 13.1188 | -2.1193 | -2.2351 | -6.7178 | 16.8275
42810.4946 | 4718 | 47.3583 | 36.834 | 24.6671 | 19.9093 | 17.9496 | 19.1746 | 20.9393 | 74.3185 | 39.4122 | 25.4904 | 19.4513 | 16.5889 | 15.9326 | 16.1506 | 126.5757 | 182.484 | 270.1696 | 261.5086 | 198.0379 | 392.0738 |  |  |  | 105.9574 | 239.5832 | 453.4557 | 426.389 | 299.8144 | 393.897 | 173.3112 | 293.6522 | 528.12 | 176.216 | 324.8673 | 345.6384 | 123.4211 | 132.2829 | 1046.3707 | 417.2315 | 481.0261 | 488.7634 | 301.2914 | 1161.2912 | 37.6734 | 81.9351 | 39.3861 | 77.0298 | 174.7949 | 240.1997 | 292.8638 | 9.4513 | 49.1642 | 10.3182 | 97.1216 | 9.5864 | 43.4755 | 50.6933 | 54.8323 | 15.5639 |  |  | 4.0329 | -0.25816 | 1.023 | -0.014458 | 4.4876 | 3.2496 | 8.9866 | -5.6678 | 0.59899 | 2.6248 | 12.4959 | -0.00037127 | -0.00040905 | -0.00049448 | 668.6562 | 212.5168 | 110.3897 | 68.861 | 26.4275 | 17.0386 | 16.1267 | 51.1175 | 33.9555 | 22.6723 | 19.0346 | 17.4193 | 18.2258 | 21.9826 | 175.5518 | 148.499 | 120.2634 | 81.1127 | 66.2072 | 144.4289 | 91.5451 | 103.0281 | 150.3653 | 183.6729 | 259.8718 | 328.7549 | 352.0618 |  |  |  | 457.6434 | 442.4597 | 404.5655 | 433.526 | 2.7767 | 2.8189 | 310.3808 |  |  | 236.5076 |  |  | 108.0871 | 277.4761 | 355.4623 | 107.5794 | 243.2918 | 683.8163 | 748.9474 | 408.6865 | 375.5186 | 339.6369 | 686.4265 |  | 422.8562 | 330.2739 | 364.2583 | 548.9798 | 453.2879 | 478.4821 |  | 678.2195 |  |  | 661.3494 | 748.4936 | 740.077 | [6 empty] | 565.1644 |  |  | 414.3633 |  |  | 330.8565 | 427.9141 | 441.2306 | 155.6764 | 318.2922 | 418.4513 | 247.4688 | 349.3212 | 493.1543 | 399.5364 | 432.6199 | 280.0604 | 364.2065 | 346.1186 | 428.0285 | 166.8528 | 318.6354 |  | 405.8853 | 376.4024 | 512.5743 | 234.5998 | 344.8715 | 444.0638 | 246.8744 | 366.3216 | 362.1078 | 423.1596 | 293.9183 | 394.5435 | 0.37999 | 18.4647 | 2.1179 | 0.070929 | -39.8724 | 3.1149 | 1444.58 | 0.2 | 3.6146 | -0.66723 | 1.3282 | -0.1579 | 3.3449 | 2.8464 | 4.7334 | 5.9842 | 10.3035 | 13.1317 | -1.7341 | -2.1879 | -3.5385 | 16.8418
42810.4947 | 4719 | 47.3585 | 36.832 | 24.6667 | 19.9071 | 17.9499 | 19.1776 | 20.9363 | 74.332 | 39.422 | 25.5034 | 19.4567 | 16.5885 | 15.9346 | 16.1431 | 126.5905 | 182.4836 | 270.126 | 261.5047 | 198.0201 | 392.2538 |  |  |  | 105.9698 | 239.6033 | 453.5284 | 427.3612 | 298.5428 | 395.5065 | 172.8233 | 292.2024 | 525.747 | 174.8476 | 328.3265 | 342.7582 | 207.8435 | 269.9966 | 1125.0882 | 416.2035 | 481.496 | 489.4971 | 300.792 | 1354.4301 | 37.8283 | 82.1194 | 39.3991 | 76.7039 | 174.0785 | 240.3181 | 293.5379 | 9.6851 | 49.1863 | 10.6814 | 97.1373 | 9.5948 | 43.4739 | 50.689 | 54.8223 | 15.5718 |  |  | 4.0047 | -0.62615 | 0.99541 | -0.10448 | 4.3549 | 3.5414 | 9.3467 | -6.156 | 0.6023 | 3.1791 | 12.7034 | -0.00037455 | -0.00040577 | -0.00048626 | 674.6656 | 212.5315 | 110.3961 | 68.8751 | 26.4323 | 17.0439 | 16.1292 | 51.1315 | 33.9492 | 22.6756 | 19.0336 | 17.4169 | 18.2262 | 21.975 | 171.5036 | 144.3952 | 117.8544 | 82.4481 | 67.5756 | 144.5174 | 91.5457 | 103.0345 | 150.3972 | 183.691 | 259.8772 | 328.753 | 352.0448 |  |  |  | 457.7945 | 442.5976 | 404.0535 | 435.0982 | 3.7232 | 3.3466 | 313.5413 |  |  | 237.5926 |  |  | 108.0979 | 277.4948 | 357.6744 | 107.659 | 243.3962 | 683.5161 | 752.6165 | 410.4204 | 375.9436 | 340.2855 | 688.9388 |  | 423.728 | 329.5913 | 364.421 | 549.2659 | 453.5474 | 479.2304 |  | 678.7854 |  |  | 661.0281 | 750.9733 | 742.8695 | [6 empty] | 565.3715 |  |  | 416.837 |  |  | 332.0075 | 428.411 | 444.0419 | 155.9412 | 318.4768 | 419.1256 | 247.8735 | 350.4097 | 493.453 | 399.581 | 433.0677 | 280.0025 | 364.6039 | 346.7011 | 428.4229 | 166.9369 | 318.7503 |  | 405.139 | 376.3535 | 512.6218 | 234.06 | 344.7558 | 444.6053 | 247.1861 | 366.9726 | 361.8001 | 423.825 | 294.6033 | 394.9323 | 0.37421 | 18.4652 | 2.1169 | 0.07048 | -39.8445 | 3.1149 | 1413.85 | 0.33 | 3.6062 | -1.0394 | 1.3105 | -0.42459 | 3.2954 | 2.9717 | 4.8278 | 6.0055 | 10.3366 | 13.1535 | -1.273 | -1.9202 | 0.45296 | 16.8157
42810.4947 | 4720 | 47.3625 | 36.8335 | 24.6762 | 19.9162 | 17.9518 | 19.1789 | 20.9448 | 74.3464 | 39.4296 | 25.5113 | 19.4583 | 16.5873 | 15.9369 | 16.1498 | 126.5936 | 182.4663 | 270.1106 | 261.4869 | 197.9948 | 392.4722 |  |  |  | 105.972 | 239.6053 | 454.1061 | 427.4555 | 300.895 | 397.486 | 174.1321 | 291.8744 | 519.4216 | 171.6192 | 327.1463 | 341.5384 | 178.5809 | 330.3782 |  | 426.4765 | 479.8968 | 487.9237 | 299.9652 | 1252.9634 | 37.8157 | 82.2016 | 39.4179 | 77.2508 | 173.7988 | 240.5754 | 294.0944 | 9.8799 | 49.1951 | 11.1928 | 97.1425 | 9.5987 | 43.4707 | 50.6645 | 54.8073 | 15.5622 |  |  | 3.3785 | -0.22333 | 0.99935 | -0.025626 | 4.1315 | 2.8777 | 8.7882 | -6.0851 | 0.39019 | 3.0409 | 12.6332 | -0.00045341 | -0.00040577 | -0.00050433 | 677.2761 | 212.5527 | 110.4074 | 68.898 | 26.4433 | 17.0409 | 16.1311 | 51.1417 | 33.9621 | 22.6835 | 19.0337 | 17.4178 | 18.2285 | 21.9757 | 174.5723 | 148.5533 | 120.1849 | 83.2472 | 72.855 | 144.7079 | 91.6174 | 103.0333 | 150.4221 | 183.6984 | 259.8722 | 328.7489 | 352.0366 |  |  |  | 457.8718 | 442.9248 | 403.6856 | 435.6848 | 4.1343 | 3.8327 | 313.5263 |  |  | 237.3753 |  |  | 108.1013 | 277.5123 | 358.6272 | 107.663 | 243.421 | 682.8172 | 754.6613 | 411.219 | 376.5052 | 340.9022 | 691.5056 |  | 424.4951 | 329.1998 | 364.5526 | 549.4612 | 453.73 | 480.5169 |  | 679.1858 |  |  | 662.787 | 753.181 | 744.618 | [6 empty] | 565.7994 |  |  | 417.2459 |  |  | 331.9822 | 428.985 | 445.4524 | 156.2813 | 319.2639 | 419.7343 | 248.6139 | 350.945 | 494.1813 | 398.825 | 434.1301 | 279.5488 | 364.4997 | 347.6705 | 429.4117 | 167.0476 | 319.1084 |  | 404.5123 | 376.8666 | 512.6059 | 234.5414 | 345.393 | 444.8688 | 246.3284 | 367.2814 | 361.7709 | 424.7906 | 295.9046 | 395.7933 | 0.45241 | 18.4655 | 2.1158 | 0.070292 | -39.7945 | 3.1149 | 1429.76 | 0.32 | 3.3172 | -0.62083 | 1.3133 | -0.2103 | 3.2106 | 2.6795 | 4.6825 | 6.0144 | 10.3588 | 13.1691 | -1.5897 | -2.1704 | -1.0108 | 16.8084
42810.4947 | 4721 | 47.3713 | 36.8359 | 24.6801 | 19.9137 | 17.9494 | 19.1817 | 20.942 | 74.3679 | 39.4471 | 25.5248 | 19.4673 | 16.5959 | 15.9358 | 16.1506 | 126.5984 | 182.4602 | 270.0848 | 261.4803 | 197.9748 | 392.6497 |  |  |  | 105.9788 | 239.623 | 455.1599 | 430.3938 | 304.7454 | 399.9432 | 175.0892 | 292.7067 | 517.4529 | 171.7795 | 321.9648 | 338.4408 | 245.5701 | 331.1311 |  | 429.4543 | 477.3401 | 484.0532 | 296.4092 | 1148.5094 | 37.758 | 82.3074 | 39.4016 | 77.7771 | 173.558 | 239.9562 | 294.3136 | 10.0785 | 49.228 | 11.6079 | 97.1563 | 9.6051 | 43.4675 | 50.6533 | 54.8097 | 15.5644 |  |  | 2.724 | -0.25159 | 0.88896 | -0.081482 | 4.3049 | 3.2089 | 8.6673 | -6.0299 | 1.1254 | 2.8965 | 12.88 | -0.00042055 | -0.0003647 | -0.00052569 | 679.9681 | 212.5594 | 110.4272 | 68.9297 | 26.4449 | 17.0371 | 16.1337 | 51.1562 | 33.9601 | 22.6824 | 19.038 | 17.4228 | 18.2238 | 21.9738 | 177.2168 | 151.4528 | 126.9461 | 81.328 | 72.5283 | 144.811 | 91.72 | 103.0415 | 150.4548 | 183.7264 | 259.8757 | 328.7527 | 352.0355 |  |  |  | 457.92 | 442.4412 | 404.287 | 434.1095 | 2.2947 | 3.9349 | 313.7322 |  |  | 240.291 |  |  | 108.0995 | 277.5252 | 360.7046 | 107.6628 | 243.4566 | 682.0064 | 755.4846 | 411.8708 | 376.7321 | 341.0811 | 693.1094 |  | 425.2932 | 330.7457 | 364.6769 | 549.7006 | 453.8856 | 479.9302 |  | 679.3752 |  |  | 664.7008 | 754.2231 | 745.1071 | [6 empty] | 566.1593 |  |  | 419.3519 |  |  | 332.2535 | 429.527 | 447.1334 | 156.6756 | 319.8566 | 420.2755 | 249.4406 | 351.333 | 496.0443 | 397.9243 | 435.3698 | 279.5074 | 364.9387 | 348.0668 | 430.5657 | 167.3885 | 319.2906 |  | 406.0662 | 377.1891 | 512.6003 | 234.94 | 345.6978 | 446.6887 | 246.4478 | 367.7524 | 362.2003 | 425.4221 | 296.8159 | 397.0747 | 0.47783 | 18.466 | 2.114 | 0.069764 | -39.7987 | 3.1149 | 1414.18 | 0.25 | 2.984 | -0.65903 | 1.2388 | -0.37505 | 3.2753 | 2.8278 | 4.6474 | 6.0536 | 10.3267 | 13.1803 | -1.8703 | -2.9091 | 2.6928 | 16.8578
42810.4947 | 4722 | 47.3767 | 36.8408 | 24.6875 | 19.9115 | 17.9498 | 19.1769 | 20.9312 | 74.3825 | 39.4596 | 25.5288 | 19.4676 | 16.5933 | 15.9328 | 16.1462 | 126.6088 | 182.4564 | 270.0694 | 261.4744 | 197.9386 | 392.9787 |  |  |  | 105.9854 | 239.6329 | 455.5277 | 429.9336 | 306.1472 | 401.1472 | 173.2095 | 294.2481 | 517.5714 | 173.6588 | 324.535 | 340.5714 | 230.9022 | 329.556 |  | 446.9766 | 474.6474 | 482.7968 | 295.8086 |  | 37.8237 | 82.5151 | 39.4032 | 77.3408 | 173.2059 | 240.0535 | 294.9894 | 10.2361 | 49.2481 | 11.8672 | 97.1407 | 9.6262 | 43.475 | 50.646 | 54.8004 | 15.5676 |  |  | 3.5026 | -0.32781 | 1.0204 | -0.17939 | 4.8385 | 3.5007 | 8.6259 | -5.9011 | 0.87669 | 2.8273 | 12.9671 | -0.00039263 | -0.0004337 | -0.00045669 | 679.5484 | 212.5773 | 110.4457 | 68.9529 | 26.4464 | 17.0412 | 16.1328 | 51.1712 | 33.9712 | 22.6849 | 19.0325 | 17.4214 | 18.2271 | 21.9793 | 169.1459 | 144.7231 | 124.4459 | 81.2994 | 73.7821 | 144.7036 | 91.7719 | 103.0492 | 150.4814 | 183.7384 | 259.8736 | 328.7468 | 352.0262 |  |  |  | 458.0679 | 442.0666 | 406.0792 | 432.1528 | 2.5271 | 2.6043 | 313.6201 |  |  | 240.4832 |  |  | 108.1008 | 277.5283 | 361.1081 | 107.6598 | 243.5177 | 681.2123 | 755.4863 | 412.7187 | 376.9174 | 341.9043 | 693.7175 |  | 426.1082 | 330.5115 | 364.823 | 549.7941 | 454.0207 | 478.6271 |  | 679.7619 |  |  | 665.0413 | 754.5535 | 745.295 | [6 empty] | 550.8179 |  |  | 419.1761 |  |  | 332.6622 | 429.5756 | 448.7495 | 157.4716 | 320.5605 | 421.1782 | 249.7407 | 351.7115 | 497.3316 | 397.984 | 436.6486 | 279.5354 | 365.4879 | 348.866 | 431.6443 | 167.4451 | 319.298 |  | 407.2729 | 377.3787 | 512.5189 | 234.6009 | 345.9978 | 447.5676 | 246.9345 | 368.2385 | 363.2706 | 425.6709 | 298.0818 | 397.9751 | 0.27964 | 18.4669 | 2.1116 | 0.067723 | -39.8247 | 3.1149 | 1426.02 | 0.25 | 3.3868 | -0.75249 | 1.3276 | -0.55666 | 3.4727 | 2.9538 | 4.6367 | 6.1225 | 10.3458 | 13.1933 | -0.98726 | -2.6249 | 1.8571 | 16.9294
42810.4947 | 4723 | 47.3848 | 36.8481 | 24.6953 | 19.92 | 17.9613 | 19.1764 | 20.9389 | 74.4056 | 39.4795 | 25.5329 | 19.4673 | 16.594 | 15.9368 | 16.152 | 126.6139 | 182.4509 | 270.0523 | 261.453 | 197.9 | 393.3306 |  |  |  | 105.9836 | 239.6522 | 454.9402 | 429.5537 | 304.6034 | 397.6789 | 172.8328 | 293.9282 | 517.2163 | 176.5879 | 327.1944 | 343.6471 | 296.9271 | 310.7261 |  | 447.1641 | 473.2731 | 481.2564 | 291.6213 |  | 38.0284 | 82.5443 | 39.4677 | 77.1796 | 172.7772 | 239.9082 | 295.5588 | 10.277 | 49.2655 | 12.1028 | 97.1046 | 9.6251 | 43.4886 | 50.6274 | 54.7778 | 15.5613 |  |  | 3.3042 | -0.041969 | 0.88107 | -0.32527 | 4.0756 | 3.7044 | 9.0628 | -6.0903 | 0.82531 | 3.6373 | 12.6752 | -0.00040248 | -0.00038113 | -0.00047641 | 689.1513 | 212.5853 | 110.4451 | 68.9693 | 26.462 | 17.0384 | 16.1261 | 51.1802 | 33.9785 | 22.6783 | 19.0326 | 17.4197 | 18.2245 | 21.9714 | 165.1881 | 141.8258 | 117.8979 | 78.7774 | 73.3687 | 144.7174 | 91.7455 | 103.0618 | 150.508 | 183.7685 | 259.876 | 328.7626 | 352.02 |  |  |  | 458.1708 | 442.2813 | 407.3333 | 431.0892 | 5.1204 | 3.0513 | 313.0144 |  |  | 238.9474 |  |  | 108.1096 | 277.5346 | 358.7664 | 107.674 | 243.6797 | 681.6853 | 754.4684 | 413.5815 | 377.7912 | 343.1017 | 694.1476 |  | 426.8049 | 330.7624 | 364.9725 | 550.0592 | 454.1731 | 479.9301 |  | 679.6541 |  |  | 666.0677 | 754.2787 | 744.5831 | [6 empty] | 513.1522 |  |  | 418.8756 |  |  | 333.5679 | 429.2496 | 449.1074 | 156.6644 | 320.8269 | 422.2171 | 249.8796 | 351.983 | 498.0032 | 397.9968 | 436.5708 | 279.7646 | 366.2796 | 349.1798 | 432.8417 | 167.4189 | 319.3668 |  | 406.4227 | 378.441 | 512.4331 | 234.6091 | 346.3667 | 447.5298 | 247.3916 | 368.717 | 363.9575 | 424.9444 | 298.9274 | 398.4714 | 0.024833 | 18.4679 | 2.1108 | 0.069192 | -39.7922 | 3.115 | 1423.05 | 0.29 | 3.281 | -0.26926 | 1.2337 | -0.7496 | 3.1867 | 3.0381 | 4.7521 | 6.184 | 10.3518 | 13.2034 | -0.54576 | -1.9006 | 6.1359 | 16.9709
42810.4947 | 4724 | 47.3869 | 36.8476 | 24.6934 | 19.915 | 17.9519 | 19.1757 | 20.9278 | 74.4051 | 39.4788 | 25.5276 | 19.4692 | 16.5847 | 15.9258 | 16.1482 | 126.6365 | 182.4485 | 270.0291 | 261.4697 | 197.8807 | 393.3163 |  |  |  | 105.9982 | 239.6571 | 454.8528 | 429.376 | 303.9142 | 395.3803 | 172.1027 | 291.5223 | 509.836 | 175.4418 | 328.2133 | 336.3103 | 101.3912 | 206.8669 |  | 442.2646 | 471.1939 | 479.9211 | 294.7842 |  | 38.2224 | 82.4842 | 39.5298 | 77.1587 | 173.3103 | 240.7031 | 296.939 | 9.9485 | 49.2893 | 12.4925 | 97.0798 | 9.634 | 43.5125 | 50.6276 | 54.7791 | 15.5665 |  |  | 3.8319 | 0.038859 | 1.0835 | 0.090026 | 4.5566 | 3.5434 | 9.5215 | -5.6908 | 0.64395 | 1.938 | 12.7701 | -0.00045012 | -0.00040741 | -0.00050762 | 694.751 | 212.607 | 110.4675 | 68.9933 | 26.4741 | 17.0444 | 16.1387 | 51.1993 | 33.9962 | 22.6924 | 19.0404 | 17.4263 | 18.2293 | 21.9836 | 172.6158 | 148.0783 | 123.956 | 77.9471 | 74.4274 | 144.9733 | 91.8212 | 103.068 | 150.555 | 183.7983 | 259.8718 | 328.7541 | 352.003 |  |  |  | 458.376 | 442.219 | 405.9772 | 431.336 | 4.8432 | 3.2834 | 313.7618 |  |  | 238.2819 |  |  | 108.1154 | 277.5359 | 357.7508 | 107.6714 | 243.9032 | 682.6235 | 752.0506 | 414.486 | 378.4376 | 343.8705 | 694.1381 |  | 427.3451 | 330.7303 | 365.1178 | 550.2102 | 454.3067 | 479.0625 |  | 679.7535 |  |  | 666.3198 | 754.0416 | 743.8615 | [6 empty] | 566.6034 |  |  | 419.0215 |  |  | 334.0528 | 428.3299 | 450.017 | 156.6969 | 320.9906 | 423.4453 | 250.4114 | 352.6758 | 500.281 | 396.9569 | 436.3922 | 280.1755 | 367.0611 | 349.6252 | 433.654 | 167.397 | 319.7818 |  | 407.0362 | 379.5823 | 512.3516 | 234.4334 | 346.5976 | 447.8441 | 247.6173 | 369.3147 | 363.8549 | 424.3453 | 298.9171 | 398.9842 | 0.4422 | 18.4673 | 2.1104 | 0.071544 | -39.7754 | 3.115 | 1430.87 | 0.24 | 3.5272 | 0.25907 | 1.368 | 0.39432 | 3.3722 | 2.9737 | 4.8746 | 6.2413 | 10.3653 | 13.2146 | -1.3384 | -2.5645 | -4.2562 | 16.988
42810.4947 | 4725 | 47.3945 | 36.8481 | 24.7024 | 19.9223 | 17.9511 | 19.186 | 20.9318 | 74.4288 | 39.4956 | 25.5431 | 19.4742 | 16.5875 | 15.9424 | 16.1465 | 126.6562 | 182.4534 | 270.0138 | 261.4673 | 197.8432 | 393.5175 |  |  |  | 106.0187 | 239.6754 | 454.8953 | 427.8674 | 302.8724 | 396.603 | 169.9215 | 291.289 | 510.3818 | 174.9317 | 326.4723 | 343.2672 | 122.4257 | 314.5755 |  | 415.7334 | 474.0002 | 483.5803 | 295.0345 |  | 38.3081 | 82.6054 | 39.6282 | 77.2718 | 173.671 | 241.4152 | 298.045 | 9.614 | 49.3019 | 12.8618 | 97.0905 | 9.6309 | 43.5127 | 50.6135 | 54.7704 | 15.5595 |  |  | 3.8023 | -0.11294 | 0.93036 | -0.24511 | 4.2425 | 3.4777 | 8.7139 | -5.6533 | 0.9376 | 3.1451 | 12.3853 | -0.00038605 | -0.0003877 | -0.00049448 | 693.1706 | 212.6273 | 110.4855 | 69.0183 | 26.487 | 17.0511 | 16.1395 | 51.2224 | 34.0075 | 22.7026 | 19.0475 | 17.43 | 18.231 | 21.9875 | 181.1304 | 154.5146 | 128.0088 | 81.1055 | 76.5141 | 145.3728 | 91.915 | 103.0561 | 150.5806 | 183.8151 | 259.8582 | 328.7428 | 351.9939 |  |  |  | 458.6633 | 442.0112 | 403.9868 | 430.2062 | 6.8131 | 5.7245 | 314.2126 |  |  | 237.1588 |  |  | 108.1122 | 277.5317 | 357.2433 | 107.6417 | 244.0662 | 683.3508 | 749.9754 | 416.5292 | 376.9201 | 342.5909 | 693.2398 |  | 427.7254 | 330.1326 | 365.2909 | 550.7066 | 454.4572 | 477.246 |  | 680.0742 |  |  | 665.3354 | 752.1087 | 741.6484 | [6 empty] | 566.7783 |  |  | 419.7762 |  |  | 334.0583 | 428.0432 | 451.3682 | 157.4988 | 321.1195 | 424.5885 | 250.076 | 353.5667 | 501.9073 | 397.0105 | 436.7378 | 280.5497 | 367.7378 | 350.5306 | 433.9685 | 167.7537 | 320.1206 |  | 408.4145 | 380.1308 | 512.3022 | 233.8855 | 346.9203 | 449.2493 | 247.6693 | 370.0328 | 364.2795 | 424.1944 | 298.7744 | 399.5286 | 0.312 | 18.4681 | 2.1094 | 0.071841 | -39.848 | 3.115 | 1437.27 | 0.24 | 3.5168 | -0.44173 | 1.2678 | -0.65076 | 3.2561 | 2.948 | 4.6665 | 6.3065 | 10.3969 | 13.2181 | -2.2334 | -3.0033 | -3.4063 | 17.0529
42810.4947 | 4726 | 47.4047 | 36.8503 | 24.6951 | 19.919 | 17.9502 | 19.1678 | 20.9265 | 74.447 | 39.4989 | 25.5422 | 19.4728 | 16.5855 | 15.9308 | 16.1466 | 126.663 | 182.4465 | 269.9858 | 261.3858 | 197.8108 | 393.5489 |  |  |  | 106.0197 | 239.6793 | 454.469 | 426.6158 | 301.1044 | 396.2069 | 170.3154 | 292.2523 | 509.2397 | 173.602 | 326.6092 | 343.1167 | 187.3934 | 291.5814 |  | 411.1499 | 476.0505 | 486.6648 | 296.7972 |  | 38.4173 | 82.7922 | 39.7605 | 77.8729 | 174.2656 | 241.4387 | 298.4715 | 9.4173 | 49.3029 | 12.7628 | 97.1171 | 9.6426 | 43.5279 | 50.6249 | 54.765 | 15.566 |  |  | 3.0394 | -0.28773 | 0.93233 | -0.43961 | 4.1676 | 3.5539 | 9.2554 | -5.7624 | 0.07338 | 3.1032 | 12.5162 | -0.00036798 | -0.00043698 | -0.00048955 | 698.9553 | 212.6303 | 110.4881 | 69.0346 | 26.4909 | 17.0472 | 16.1307 | 51.2303 | 34.0058 | 22.6963 | 19.0454 | 17.4262 | 18.2249 | 21.977 | 188.535 | 158.7252 | 138.2144 | 87.2331 | 79.7212 | 145.6926 | 92.131 | 103.0673 | 150.6012 | 183.8305 | 259.8639 | 328.735 | 351.9961 |  |  |  | 458.9319 | 441.5458 | 403.5201 | 428.3168 | 3.7026 | 3.168 | 312.895 |  |  | 235.8082 |  |  | 108.114 | 277.5313 | 356.3404 | 107.6519 | 244.2129 | 683.7584 | 749.2832 | 417.6508 | 376.6055 | 342.0978 | 693.186 |  | 428.1113 | 329.4899 | 365.4683 | 550.987 | 454.5542 | 476.7848 |  | 680.3844 |  |  | 667.097 | 750.5959 | 740.0498 | [6 empty] | 566.9506 |  |  | 420.2152 |  |  | 333.8136 | 428.7752 | 450.7328 | 157.8983 | 321.1397 | 425.592 | 249.4696 | 354.0103 | 502.8232 | 397.5446 | 437.3032 | 280.8914 | 368.0666 | 351.2596 | 433.7735 | 167.7858 | 320.3806 |  | 408.9822 | 380.6889 | 512.2051 | 234.2259 | 347.25 | 451.2203 | 247.6476 | 370.7441 | 365.6107 | 424.9674 | 299.2377 | 399.7156 | 0.38885 | 18.4694 | 2.1083 | 0.071421 | -39.8274 | 3.115 | 1470.93 | 0.3 | 3.1433 | -0.70526 | 1.2695 | -0.87175 | 3.2273 | 2.9802 | 4.8094 | 6.3489 | 10.4302 | 13.2215 | -3.0153 | -4.1109 | -0.48826 | 17.1367
42810.4947 | 4727 | 47.4056 | 36.849 | 24.7099 | 19.9239 | 17.9563 | 19.1752 | 20.9274 | 74.4583 | 39.5204 | 25.554 | 19.4777 | 16.5918 | 15.9321 | 16.155 | 126.6751 | 182.4442 | 269.9579 | 261.3838 | 197.7881 | 393.5896 |  |  |  | 106.023 | 239.6984 | 454.2856 | 426.8457 | 301.8437 | 395.653 | 169.9357 | 288.7902 | 504.103 | 170.1618 | 322.4916 | 339.3881 | 255.8389 | 329.8938 |  | 436.9146 | 473.516 | 483.7891 | 298.217 |  | 38.4959 | 82.9597 | 39.9023 | 78.3491 | 174.632 | 241.5067 | 298.4443 | 9.3912 | 49.3409 | 12.3326 | 97.1472 | 9.638 | 43.5285 | 50.617 | 54.7478 | 15.5693 |  |  | 2.4164 | -0.068909 | 0.82916 | -0.32856 | 4.5809 | 4.1505 | 9.327 | -5.5114 | 0.39719 | 3.0195 | 12.3847 | -0.00044027 | -0.00035977 | -0.00050762 | 699.3808 | 212.6547 | 110.5015 | 69.0546 | 26.5004 | 17.0501 | 16.1233 | 51.2422 | 34.0122 | 22.7083 | 19.0473 | 17.4338 | 18.2326 | 21.9711 | 184.2656 | 150.945 | 130.6325 | 86.0084 | 78.7453 | 145.8729 | 92.1851 | 103.093 | 150.639 | 183.8532 | 259.8745 | 328.7348 | 351.9969 |  |  |  | 459.1506 | 441.8434 | 403.4941 | 428.3436 | 5.2999 | 2.9632 | 311.6944 |  |  | 235.347 |  |  | 108.1258 | 277.5245 | 356.6328 | 107.6893 | 244.3419 | 683.961 | 749.2285 | 418.0171 | 376.8508 | 341.6744 | 694.5537 |  | 428.4725 | 329.2128 | 365.6179 | 551.2118 | 454.7117 | 476.5422 |  | 680.8304 |  |  | 670.5504 | 749.7127 | 738.94 | [6 empty] | 567.2665 |  |  | 420.579 |  |  | 333.4532 | 429.8056 | 450.1821 | 158.0777 | 321.323 | 426.5492 | 249.9988 | 354.3916 | 504.5301 | 397.5964 | 437.8133 | 281.0083 | 368.909 | 351.6573 | 433.7963 | 167.5388 | 320.5609 |  | 409.2755 | 381.8145 | 512.111 | 234.9083 | 347.651 | 452.4096 | 248.123 | 371.4173 | 366.6478 | 425.6377 | 299.7085 | 399.8668 | 0.21358 | 18.4695 | 2.1074 | 0.071848 | -39.8301 | 3.115 | 1490.81 | 0.3 | 2.8016 | -0.34522 | 1.1975 | -0.75382 | 3.3838 | 3.2209 | 4.8283 | 6.3492 | 10.4509 | 13.2334 | -2.5179 | -3.2619 | 3.2627 | 17.1615
42810.4948 | 4728 | 47.4156 | 36.8603 | 24.7165 | 19.9275 | 17.9564 | 19.1732 | 20.9303 | 74.4744 | 39.5326 | 25.5539 | 19.4831 | 16.5875 | 15.9346 | 16.1496 | 126.6823 | 182.4362 | 269.9358 | 261.3587 | 197.7673 | 393.6423 |  |  |  | 106.03 | 239.7073 | 454.3264 | 427.8484 | 302.5795 | 397.674 | 173.0229 | 287.6149 | 502.2648 | 167.6342 | 318.1627 | 339.2547 | 323.4866 | 332.8328 |  | 443.4114 | 472.6887 | 481.222 | 296.0826 |  | 38.5579 | 83.0698 | 40.0365 | 78.5228 | 174.445 | 241.655 | 298.5764 | 9.3694 | 49.362 | 12.1015 | 97.1315 | 9.6506 | 43.5366 | 50.6262 | 54.7397 | 15.5796 |  |  | 2.8744 | 0.011915 | 0.99804 | -0.16757 | 4.2313 | 3.613 | 9.2107 | -6.1179 | 0.71186 | 2.9987 | 12.151 | -0.0004107 | -0.00045012 | -0.00053391 | 690.8226 | 212.6698 | 110.5088 | 69.074 | 26.5095 | 17.0517 | 16.1255 | 51.2519 | 34.022 | 22.7009 | 19.0532 | 17.4238 | 18.2246 | 21.9713 | 188.408 | 151.3616 | 128.3814 | 83.2354 | 75.2518 | 146.1728 | 92.2503 | 103.1078 | 150.6637 | 183.8794 | 259.8848 | 328.718 | 351.9787 |  |  |  | 459.4165 | 442.6392 | 403.7164 | 430.2008 | 7.1182 | 4.1378 | 311.0058 |  |  | 235.8703 |  |  | 108.1306 | 277.5279 | 358.9736 | 107.6864 | 244.3605 | 684.3555 | 748.8123 | 418.1144 | 376.6819 | 340.7927 | 695.4606 |  | 428.8797 | 328.7118 | 365.7749 | 551.2678 | 454.8907 | 477.7537 |  | 680.4838 |  |  | 672.5195 | 748.6759 | 737.6521 | [6 empty] | 567.4228 |  |  | 421.1169 |  |  | 333.5167 | 431.0362 | 450.2469 | 158.6898 | 321.5707 | 427.4497 | 251.4568 | 354.588 | 504.3444 | 397.8748 | 438.2523 | 280.8521 | 369.9332 | 352.2351 | 434.0725 | 167.8093 | 320.8902 |  | 409.005 | 382.5647 | 512.0779 | 235.5296 | 348.2399 | 452.4003 | 249.086 | 372.1067 | 366.8934 | 426.0005 | 299.9661 | 400.027 | 0.45356 | 18.4685 | 2.1061 | 0.070263 | -39.8411 | 3.115 | 1528.66 | 0.24 | 3.0602 | 0.14357 | 1.314 | -0.53842 | 3.2526 | 3.0055 | 4.7988 | 6.3672 | 10.4785 | 13.2525 | -2.9398 | -3.0038 | 7.9462 | 17.141
42810.4948 | 4729 | 47.4209 | 36.8667 | 24.7237 | 19.9302 | 17.9522 | 19.1765 | 20.93 | 74.4874 | 39.5473 | 25.5596 | 19.4816 | 16.5911 | 15.9353 | 16.1495 | 126.6852 | 182.4245 | 269.917 | 261.3297 | 197.7436 | 393.7002 |  |  |  | 106.0375 | 239.7093 | 454.2992 | 426.9308 | 301.3839 | 398.2992 | 174.9037 | 292.3989 | 508.0587 | 173.3869 | 324.9471 | 343.4034 | 172.8408 | 301.985 |  | 437.3576 | 476.8745 | 486.2368 | 298.8114 |  | 38.8456 | 83.275 | 40.2248 | 78.5916 | 174.2211 | 242.6547 | 299.5091 | 9.3056 | 49.3547 | 11.7423 | 97.0792 | 9.652 | 43.5481 | 50.6206 | 54.7198 | 15.5695 |  |  | 3.0545 | -0.18325 | 0.91853 | -0.44881 | 4.4088 | 3.6071 | 8.8605 | -6.1547 | 0.62079 | 2.4721 | 12.2503 | -0.00042712 | -0.00038277 | -0.00054212 | 683.9445 | 212.6808 | 110.5273 | 69.1082 | 26.5189 | 17.0492 | 16.1224 | 51.2702 | 34.0302 | 22.7064 | 19.0598 | 17.4246 | 18.2379 | 21.9737 | 192.6302 | 156.6037 | 136.1774 | 81.1232 | 74.5391 | 146.6118 | 92.386 | 103.1171 | 150.6776 | 183.891 | 259.8934 | 328.7104 | 351.9812 |  |  |  | 459.4537 | 443.241 | 402.6991 | 431.9004 | 5.946 | 4.25 | 312.0186 |  |  | 237.0082 |  |  | 108.1317 | 277.5443 | 359.84 | 107.6738 | 244.402 | 685.1012 | 748.0467 | 417.0961 | 376.9309 | 340.6415 | 696.6158 |  | 429.3181 | 328.6724 | 365.9366 | 551.2754 | 455.0475 | 479.7613 |  | 680.3654 |  |  | 674.7052 | 748.1125 | 736.978 | [6 empty] | 567.4234 |  |  | 419.8363 |  |  | 333.5456 | 432.1309 | 450.811 | 158.4099 | 321.7961 | 428.2676 | 252.2623 | 354.6317 | 503.5897 | 398.2997 | 438.5174 | 280.8321 | 370.6239 | 352.8099 | 434.7021 | 168.0399 | 321.2945 |  | 407.52 | 382.6497 | 512.0131 | 236.2719 | 348.4975 | 451.5855 | 249.8825 | 372.7443 | 367.0672 | 426.6817 | 300.0314 | 400.4281 | 0.33993 | 18.4703 | 2.1043 | 0.067636 | -39.7943 | 3.115 | 1568.45 | 0.39 | 3.156 | -0.56321 | 1.2609 | -0.88142 | 3.3233 | 3.006 | 4.7113 | 6.3818 | 10.4936 | 13.2704 | -3.3528 | -3.8534 | -1.2559 | 17.0981
42810.4948 | 4730 | 47.4241 | 36.8619 | 24.7255 | 19.924 | 17.9584 | 19.1781 | 20.9288 | 74.5054 | 39.5534 | 25.5706 | 19.4867 | 16.591 | 15.9368 | 16.1497 | 126.6908 | 182.4261 | 269.9032 | 261.3139 | 197.7345 | 393.7829 |  |  |  | 106.0439 | 239.7275 | 454.3991 | 425.9631 | 299.9501 | 398.3258 | 173.5401 | 294.5838 | 511.2205 | 176.2443 | 329.3702 | 344.4251 | 62.1298 | 254.613 |  | 425.357 | 479.9592 | 489.569 | 302.5503 |  | 39.1172 | 83.4716 | 40.3684 | 78.6081 | 174.0948 | 243.656 | 300.0339 | 9.1216 | 49.3416 | 11.5978 | 97.0054 | 9.6474 | 43.5703 | 50.6179 | 54.7192 | 15.5616 |  |  | 3.1734 | -0.12345 | 0.8009 | -0.21225 | 4.3851 | 2.8633 | 8.6377 | -5.8597 | 0.44273 | 2.5646 | 12.4246 | -0.00045505 | -0.0003992 | -0.00053555 | 695.8384 | 212.6952 | 110.5385 | 69.1266 | 26.5213 | 17.0511 | 16.1294 | 51.2842 | 34.0442 | 22.7137 | 19.0586 | 17.4253 | 18.235 | 21.9773 | 196.0492 | 160.7998 | 141.8802 | 79.6042 | 73.1484 | 146.9825 | 92.5606 | 103.1164 | 150.7182 | 183.9137 | 259.8867 | 328.7086 | 351.9816 |  |  |  | 459.4615 | 443.4596 | 402.3588 | 432.6819 | 4.3166 | 3.7968 | 312.0444 |  |  | 236.7824 |  |  | 108.1336 | 277.5555 | 357.8003 | 107.6727 | 244.3388 | 686.7999 | 746.9311 | 416.2433 | 375.9371 | 340.3138 | 696.3159 |  | 429.6497 | 327.3864 | 366.1013 | 551.204 | 455.2436 | 480.4893 |  | 680.4555 |  |  | 673.6035 | 747.9875 | 737.102 | [6 empty] | 567.3716 |  |  | 419.7668 |  |  | 333.3665 | 432.5857 | 450.8311 | 158.0808 | 322.077 | 428.9188 | 252.8094 | 354.7387 | 503.3858 | 398.9147 | 438.5242 | 281.1866 | 371.1018 | 353.2517 | 435.2409 | 168.8273 | 321.7693 |  | 407.4338 | 382.6891 | 511.9328 | 236.3961 | 348.5893 | 450.8398 | 250.7235 | 373.3655 | 368.0879 | 427.2665 | 300.8156 | 401.0165 | 0.44721 | 18.4719 | 2.1052 | 0.068295 | -39.7976 | 3.1151 | 1569.68 | 0.26 | 3.217 | -0.4624 | 1.1778 | -0.60631 | 3.3176 | 2.6808 | 4.6562 | 6.4254 | 10.5437 | 13.295 | -3.6853 | -4.4657 | -5.9619 | 17.0773
42810.4948 | 4731 | 47.434 | 36.874 | 24.7317 | 19.9311 | 17.9576 | 19.1782 | 20.9279 | 74.5301 | 39.5654 | 25.5843 | 19.4912 | 16.5869 | 15.933 | 16.1426 | 126.7057 | 182.4285 | 269.8822 | 261.2919 | 197.7361 | 393.7034 |  |  |  | 106.056 | 239.7481 | 454.5563 | 425.3611 | 299.0008 | 398.7478 | 174.0409 | 292.1596 | 508.0311 | 174.8876 | 326.0133 | 345.899 | 30.2593 | 99.4784 |  | 444.7681 | 479.6273 | 486.5713 | 302.7198 |  | 39.1501 | 83.5653 | 40.5574 | 78.7456 | 174.3465 | 244.6562 | 300.5682 | 8.8427 | 49.3442 | 11.5539 | 96.9572 | 9.6301 | 43.5553 | 50.6149 | 54.7085 | 15.5582 |  |  | 2.7161 | -0.56043 | 0.93233 | 0.17413 | 4.853 | 3.8404 | 8.8545 | -6.0515 | 0.70233 | 3.1804 | 12.5051 | -0.00045834 | -0.00040084 | -0.00050105 | 689.2123 | 212.7062 | 110.5485 | 69.1466 | 26.5299 | 17.0482 | 16.1237 | 51.3004 | 34.0452 | 22.7145 | 19.0512 | 17.4263 | 18.2356 | 21.9681 | 194.051 | 153.5662 | 139.0674 | 82.7697 | 71.5114 | 147.1381 | 92.694 | 103.1225 | 150.7448 | 183.9313 | 259.8848 | 328.7003 | 351.9779 |  |  |  | 459.4987 | 443.2789 | 402.0006 | 432.7547 | 3.4469 | 2.9521 | 310.0817 |  |  | 235.9517 |  |  | 108.1379 | 277.5639 | 355.9684 | 107.6606 | 244.2293 | 688.1121 | 745.3828 | 415.819 | 376.7261 | 341.0467 | 695.621 |  | 430.0769 | 326.8566 | 366.2295 | 551.0269 | 455.4011 | 481.341 |  | 680.5925 |  |  | 671.6822 | 746.6359 | 735.4567 | [6 empty] | 567.5233 |  |  | 419.7544 |  |  | 333.3878 | 433.4484 | 450.0705 | 157.7591 | 322.4012 | 429.1032 | 252.9344 | 355.1968 | 503.4703 | 399.3821 | 438.5501 | 281.3089 | 371.3411 | 353.9444 | 435.6711 | 168.6931 | 322.0203 |  | 407.5645 | 382.7975 | 511.9094 | 236.5481 | 348.8339 | 450.6087 | 251.1139 | 373.8642 | 368.4211 | 428.0934 | 301.708 | 401.4654 | 0.33165 | 18.4727 | 2.107 | 0.068881 | -39.8397 | 3.115 | 1588.35 | 0.21 | 2.9771 | -0.98535 | 1.2709 | 0.54925 | 3.4934 | 3.1077 | 4.7188 | 6.4902 | 10.5695 | 13.3181 | -3.4434 | -4.1369 | -7.0878 | 17.0797
42810.4948 | 4732 | 47.4392 | 36.8724 | 24.7294 | 19.9309 | 17.9561 | 19.171 | 20.9134 | 74.5475 | 39.5764 | 25.5845 | 19.4924 | 16.5919 | 15.9379 | 16.1414 | 126.7132 | 182.4185 | 269.8537 | 261.309 | 197.6809 | 393.7883 |  |  |  | 106.06 | 239.7582 | 454.3675 | 426.0708 | 299.3781 | 398.9403 | 172.9201 | 292.5807 | 508.2089 | 174.2334 | 326.9536 | 346.1186 | 166.6595 | 190.6594 | 1330.4891 | 415.1402 | 481.7021 | 488.9742 | 302.4148 |  | 39.2932 | 83.7242 | 40.6405 | 78.9787 | 174.8185 | 245.3958 | 301.1207 | 8.6913 | 49.3429 | 11.2547 | 96.9519 | 9.6205 | 43.5447 | 50.6087 | 54.6924 | 15.5588 |  |  | 3.8805 | -0.096509 | 0.76476 | -0.47969 | 4.7938 | 3.6413 | 8.641 | -6.1665 | 1.1355 | 2.6435 | 12.5561 | -0.00038113 | -0.00043862 | -0.00048462 | 688.3485 | 212.718 | 110.5586 | 69.1668 | 26.5398 | 17.0507 | 16.1251 | 51.3081 | 34.0454 | 22.7159 | 19.0562 | 17.4303 | 18.2379 | 21.9634 | 186.0552 | 148.615 | 130.0964 | 78.8566 | 68.7708 | 147.2181 | 92.7516 | 103.1423 | 150.7796 | 183.9529 | 259.9063 | 328.7075 | 351.9635 |  |  |  | 459.5909 | 443.2594 | 402.7708 | 432.901 | 3.3247 | 3.0662 | 309.3736 |  |  | 235.8102 |  |  | 108.1528 | 277.5745 | 356.0171 | 107.673 | 244.2195 | 687.9297 | 743.0914 | 412.6458 | 377.2208 | 341.534 | 694.5516 |  | 430.5828 | 326.1692 | 366.373 | 550.9122 | 455.5404 | 480.7899 |  | 680.6541 |  |  | 668.7692 | 745.0556 | 733.6816 | [6 empty] | 567.647 |  |  | 417.9693 |  |  | 333.5453 | 434.306 | 450.982 | 157.4083 | 323.0296 | 429.0032 | 252.6041 | 355.7797 | 504.4551 | 399.5918 | 439.0229 | 281.4082 | 371.7196 | 354.5389 | 436.7618 | 168.6747 | 322.1272 |  | 407.7489 | 382.8907 | 511.8365 | 236.2068 | 349.3385 | 450.5997 | 251.6807 | 374.4203 | 368.2341 | 429.1924 | 302.2315 | 402.0495 | 0.4994 | 18.4704 | 2.1063 | 0.069373 | -39.8037 | 3.115 | 1580.24 | 0.32 | 3.559 | -0.40899 | 1.1513 | -0.91181 | 3.4746 | 3.0282 | 4.6649 | 6.5739 | 10.6011 | 13.3374 | -2.5447 | -3.1331 | -1.6495 | 17.0864
42810.4948 | 4733 | 47.4456 | 36.8721 | 24.7408 | 19.9359 | 17.9539 | 19.1783 | 20.9195 | 74.5538 | 39.592 | 25.5838 | 19.4844 | 16.5937 | 15.9284 | 16.1429 | 126.7155 | 182.4206 | 269.8392 | 261.2123 | 197.6419 | 393.8535 |  |  |  | 106.0698 | 239.7711 | 454.0753 | 426.6213 | 300.1503 | 396.9479 | 171.7712 | 291.8949 | 507.8884 | 173.6747 | 327.3542 | 345.232 | 273.1768 | 315.134 | 1251.6243 | 420.9391 | 482.5688 | 491.9816 | 306.8132 |  | 39.4134 | 83.8819 | 40.7592 | 78.8735 | 175.7264 | 245.8903 | 301.8102 | 8.524 | 49.3277 | 11.0641 | 96.9479 | 9.6145 | 43.5309 | 50.5969 | 54.6833 | 15.5486 |  |  | 4.2228 | -0.13725 | 0.64845 | -0.004598 | 4.9239 | 3.3581 | 8.3689 | -6.1054 | 0.44584 | 2.2848 | 12.3827 | -0.0003417 | -0.0003992 | -0.00048791 | 693.545 | 212.7379 | 110.5754 | 69.1934 | 26.5464 | 17.0511 | 16.1201 | 51.3142 | 34.0596 | 22.7209 | 19.0593 | 17.4247 | 18.2343 | 21.963 | 179.5889 | 147.2207 | 125.705 | 76.94 | 69.2167 | 147.3062 | 92.7983 | 103.1496 | 150.7961 | 183.978 | 259.9017 | 328.6995 | 351.9657 |  |  |  | 459.7604 | 443.3663 | 403.724 | 433.1874 | 4.312 | 3.5258 | 308.5155 |  |  | 236.939 |  |  | 108.16 | 277.5778 | 355.1772 | 107.6097 | 244.1088 | 686.5841 | 741.0334 | 410.9502 | 375.6277 | 340.6943 | 693.3686 |  | 430.9926 | 326.706 | 366.5044 | 550.8419 | 455.6658 | 479.2423 |  | 680.4757 |  |  | 666.7193 | 742.8439 | 731.4637 | [6 empty] | 568.0238 |  |  | 415.918 |  |  | 332.4676 | 434.8096 | 452.4159 | 157.5902 | 323.8307 | 428.8883 | 252.3021 | 356.2824 | 505.1987 | 399.8048 | 439.9874 | 281.533 | 372.2874 | 355.1894 | 437.4891 | 169.7921 | 322.5799 |  | 409.3583 | 383.3498 | 511.8202 | 236.1891 | 349.8162 | 452.6572 | 252.4761 | 374.9811 | 368.1078 | 429.8379 | 302.1435 | 402.419 | 0.2573 | 18.4734 | 2.1061 | 0.069887 | -39.7578 | 3.115 | 1578.62 | 0.34 | 3.7071 | -0.48784 | 1.0604 | -0.08929 | 3.5231 | 2.9095 | 4.5931 | 6.6506 | 10.5977 | 13.3538 | -1.815 | -2.6394 | 4.1168 | 17.0983
42810.4948 | 4734 | 47.4601 | 36.8813 | 24.7457 | 19.9466 | 17.9647 | 19.183 | 20.9264 | 74.5739 | 39.6039 | 25.5952 | 19.4888 | 16.6006 | 15.9386 | 16.1519 | 126.726 | 182.4064 | 269.8123 | 261.2034 | 197.6146 | 393.874 |  |  |  | 106.0816 | 239.7762 | 454.0151 | 426.2308 | 298.018 | 394.6798 | 174.4994 | 291.7427 | 507.3375 | 174.3643 | 327.2757 | 346.1165 | 94.4257 | 326.0725 |  | 443.9284 | 480.7106 | 490.8028 | 308.8381 | 1373.6506 | 39.4918 | 83.9674 | 40.8978 | 78.9136 | 177.0816 | 246.0583 | 302.3692 | 8.3257 | 49.3224 | 10.9777 | 96.9279 | 9.616 | 43.5102 | 50.5903 | 54.6594 | 15.5576 |  |  | 3.5782 | -0.18456 | 0.81273 | -0.44158 | 4.416 | 2.7555 | 8.9781 | -6.0364 | 0.72023 | 2.9719 | 12.5162 | -0.00040084 | -0.00042712 | -0.00049941 | 694.7918 | 212.7646 | 110.5892 | 69.2213 | 26.5662 | 17.0644 | 16.1279 | 51.3409 | 34.0783 | 22.7326 | 19.0645 | 17.4406 | 18.2459 | 21.978 | 177.3792 | 148.0514 | 126.5246 | 78.7127 | 68.8545 | 147.4071 | 92.8584 | 103.1523 | 150.8215 | 183.9941 | 259.9004 | 328.6927 | 351.9587 |  |  |  | 459.8874 | 443.5009 | 403.3267 | 433.498 | 3.4929 | 4.2902 | 307.9931 |  |  | 236.6483 |  |  | 108.154 | 277.5894 | 353.7337 | 107.6468 | 244.0582 | 685.9463 | 739.3167 | 410.5955 | 375.1397 | 340.8476 | 692.8604 |  | 431.3959 | 326.8939 | 366.6281 | 550.7448 | 455.8464 | 478.7912 |  | 679.9913 |  |  | 664.0752 | 740.6992 | 729.7203 | [6 empty] | 568.2727 |  |  | 415.3785 |  |  | 332.9009 | 435.5858 | 454.0209 | 158.8407 | 324.4802 | 428.8947 | 252.8662 | 356.9369 | 505.5535 | 399.2637 | 441.3732 | 281.8986 | 372.891 | 355.9219 | 437.7147 | 169.8592 | 322.7166 |  | 410.3792 | 385.4872 | 511.8498 | 236.1316 | 350.1457 | 452.8898 | 252.1736 | 375.5239 | 367.7776 | 430.6472 | 302.0974 | 402.7756 | 0.50826 | 18.4727 | 2.1054 | 0.068823 | -39.8135 | 3.115 | 1561.68 | 0.27 | 3.4067 | -0.56577 | 1.1873 | -0.87514 | 3.337 | 2.6359 | 4.7581 | 6.7079 | 10.6032 | 13.3774 | -1.5565 | -2.7232 | -4.9208 | 17.1045
42810.4948 | 4735 | 47.4595 | 36.877 | 24.7408 | 19.937 | 17.9517 | 19.1707 | 20.9128 | 74.5825 | 39.6087 | 25.5944 | 19.4876 | 16.591 | 15.9323 | 16.1385 | 126.7359 | 182.4062 | 269.7994 | 261.1848 | 197.5815 | 393.9919 |  |  |  | 106.0825 | 239.8014 | 454.223 | 426.9114 | 300.424 | 395.591 | 174.6969 | 290.7905 | 504.8637 | 173.1733 | 325.698 | 345.9976 | 153.1267 | 322.6652 |  | 433.1014 | 478.8341 | 488.4108 | 306.9477 | 1048.287 | 39.4974 | 84.0278 | 40.9456 | 79.4876 | 178.0223 | 246.0773 | 303.0035 | 8.4397 | 49.3145 | 10.774 | 96.8964 | 9.6002 | 43.5038 | 50.5697 | 54.6362 | 15.5521 |  |  | 2.6024 | -0.74048 | 0.49732 | -0.33381 | 4.7965 | 2.6556 | 8.5109 | -5.7834 | 0.63169 | 3.0098 | 12.2195 | -0.00041398 | -0.0004337 | -0.00047312 | 698.5515 | 212.7685 | 110.6038 | 69.243 | 26.5639 | 17.0523 | 16.1241 | 51.3493 | 34.0824 | 22.728 | 19.0648 | 17.4358 | 18.2434 | 21.9638 | 178.6454 | 149.6462 | 130.7593 | 80.3533 | 70.4929 | 147.5782 | 92.9716 | 103.1583 | 150.8549 | 184.0203 | 259.8989 | 328.6935 | 351.9669 |  |  |  | 459.9987 | 444.0137 | 405.8465 | 433.7609 | 2.6525 | 3.2058 | 309.639 |  |  | 236.1822 |  |  | 108.1632 | 277.6101 | 354.0156 | 107.7224 | 244.0241 | 685.0668 | 737.1702 | 408.8994 | 375.8094 | 341.4604 | 691.9142 |  | 431.7275 | 326.4567 | 366.7819 | 550.6512 | 456.0499 | 479.9272 |  | 680.1301 |  |  | 661.4042 | 738.7091 | 727.4067 | [6 empty] | 568.4599 |  |  | 414.6017 |  |  | 333.1716 | 436.3803 | 455.2332 | 159.6337 | 324.4647 | 428.5902 | 253.3993 | 357.5237 | 506.5197 | 398.6767 | 442.2662 | 281.9644 | 373.0856 | 356.2475 | 438.6912 | 169.9112 | 322.707 |  | 410.1236 | 386.3454 | 511.9001 | 236.4121 | 350.2474 | 452.4598 | 252.2012 | 375.7736 | 367.9708 | 431.2218 | 302.1108 | 403.3831 | 0.67601 | 18.4735 | 2.1039 | 0.066992 | -39.7712 | 3.115 | 1565.63 | 0.22 | 2.9073 | -1.1334 | 0.92881 | -0.76096 | 3.4778 | 2.5878 | 4.6327 | 6.7697 | 10.6288 | 13.4035 | -1.6753 | -3.1798 | -2.4006 | 17.1102
42810.4948 | 4736 | 47.4651 | 36.8859 | 24.7449 | 19.9458 | 17.9554 | 19.1777 | 20.9205 | 74.6026 | 39.6203 | 25.6068 | 19.4927 | 16.5937 | 15.9332 | 16.1366 | 126.7512 | 182.3981 | 269.775 | 261.1593 | 197.5595 | 394.04 |  |  |  | 106.0903 | 239.7982 | 454.5713 | 429.1568 | 302.0216 | 396.2295 | 174.3671 | 292.8447 | 505.9288 | 174.7588 | 325.4429 | 345.4094 | 217.8471 | 319.7402 |  | 434.1083 | 478.5688 | 487.5528 | 305.2724 | 1269.1765 | 39.519 | 84.0554 | 40.9738 | 80.049 | 178.5052 | 246.4707 | 303.1931 | 8.598 | 49.3201 | 10.7894 | 96.8624 | 9.6032 | 43.5142 | 50.5632 | 54.6162 | 15.5517 |  |  | 2.3737 | -0.61037 | 0.63662 | -0.37127 | 3.8988 | 3.0433 | 8.5069 | -5.148 | 0.62351 | 2.786 | 12.3721 | -0.0004107 | -0.00036634 | -0.00048134 | 693.4092 | 212.7945 | 110.6173 | 69.27 | 26.5849 | 17.0617 | 16.1297 | 51.3644 | 34.089 | 22.7335 | 19.0686 | 17.4373 | 18.2468 | 21.9704 | 176.0034 | 149.4023 | 131.0425 | 80.5201 | 71.1528 | 147.5959 | 93.0547 | 103.1668 | 150.885 | 184.0391 | 259.8949 | 328.6898 | 351.9613 |  |  |  | 460.0258 | 445.014 | 410.9972 | 434.1544 | 2.1766 | 3.3534 | 309.5683 |  |  | 236.7059 |  |  | 108.1699 | 277.6319 | 356.3343 | 107.7168 | 244.0172 | 684.4886 | 735.4358 | 407.5779 | 375.1984 | 340.806 | 691.0807 |  | 432.1018 | 326.4736 | 366.9731 | 551.4439 | 456.3243 | 479.4966 |  | 679.9904 |  |  | 657.2857 | 736.5517 | 725.2453 | [6 empty] | 568.5075 |  |  | 416.1488 |  |  | 333.1766 | 436.864 | 455.8831 | 159.6966 | 324.7361 | 428.3218 | 253.763 | 358.0705 | 506.7772 | 398.9459 | 443.2609 | 281.4168 | 373.1234 | 356.0307 | 439.4624 | 170.9566 | 323.1228 |  | 408.8221 | 386.8307 | 511.9557 | 235.9527 | 350.5918 | 452.5873 | 253.2111 | 376.1462 | 367.5268 | 431.6831 | 302.0935 | 404.0286 | 0.42178 | 18.4734 | 2.1044 | 0.067462 | -39.7699 | 3.115 | 1574.17 | 0.2 | 2.7779 | -1.029 | 1.0509 | -0.80255 | 3.1367 | 2.7713 | 4.6334 | 6.833 | 10.645 | 13.4133 | -1.3795 | -3.2012 | 0.86685 | 17.1025
42810.4949 | 4737 | 47.4753 | 36.8884 | 24.7514 | 19.9519 | 17.9581 | 19.1794 | 20.9203 | 74.6273 | 39.6343 | 25.613 | 19.4965 | 16.5899 | 15.9357 | 16.1401 | 126.758 | 182.3921 | 269.7516 | 261.1299 | 197.5391 | 394.1655 |  |  |  | 106.0972 | 239.8026 | 454.7448 | 429.8054 | 302.4491 | 394.8249 | 173.0857 | 293.8394 | 507.7419 | 176.4482 | 322.403 | 345.3469 | 275.9669 | 268.9842 |  | 433.1432 | 479.2973 | 488.277 | 307.6459 | 1344.6945 | 39.5016 | 84.1745 | 40.967 | 80.1288 | 178.696 | 246.0719 | 303.2734 | 8.9189 | 49.309 | 10.7052 | 96.8275 | 9.5851 | 43.5079 | 50.5671 | 54.5913 | 15.5483 |  |  | 3.1872 | -0.45201 | 0.56237 | -0.44881 | 4.5579 | 3.1031 | 9.1003 | -5.6776 | 0.7286 | 3.1529 | 12.4135 | -0.00041562 | -0.00043205 | -0.00050269 | 687.8858 | 212.8011 | 110.6225 | 69.2859 | 26.5947 | 17.0662 | 16.1341 | 51.3807 | 34.0887 | 22.7376 | 19.0651 | 17.4341 | 18.2516 | 21.9689 | 167.4853 | 147.3975 | 131.0983 | 79.3385 | 69.919 | 147.5049 | 93.1528 | 103.1735 | 150.9153 | 184.0619 | 259.8942 | 328.6765 | 351.9603 |  |  |  | 460.0889 | 446.2997 | 412.0055 | 436.392 | 2.9369 | 2.8226 | 310.1215 |  |  | 238.1505 |  |  | 108.1663 | 277.6513 | 358.1766 | 107.6976 | 243.8998 | 684.6006 | 733.5723 | 407.747 | 374.0566 | 339.6847 | 691.0506 |  | 432.4172 | 326.5866 | 367.0976 | 551.8984 | 456.493 | 479.371 |  | 680.4376 |  |  | 653.3756 | 734.4588 | 723.5389 | [6 empty] | 568.5341 |  |  | 415.7603 |  |  | 332.9685 | 437.0328 | 456.3883 | 159.4846 | 324.9587 | 428.5941 | 254.187 | 358.8077 | 508.086 | 397.8157 | 444.149 | 281.3032 | 373.2582 | 356.1404 | 440.4311 | 171.5616 | 323.6601 |  | 409.1245 | 387.6243 | 512.0289 | 235.357 | 350.9927 | 453.0878 | 253.8037 | 376.5112 | 368.0037 | 431.8804 | 301.7724 | 404.6641 | 0.1793 | 18.4738 | 2.1051 | 0.068533 | -39.7128 | 3.115 | 1569.85 | 0.27 | 3.2155 | -0.88567 | 0.98789 | -0.88253 | 3.3902 | 2.7973 | 4.7904 | 6.8677 | 10.6527 | 13.4202 | -0.44468 | -3.1954 | 4.2752 | 17.0477
42810.4949 | 4738 | 47.4843 | 36.8887 | 24.7615 | 19.9517 | 17.953 | 19.1764 | 20.9175 | 74.6359 | 39.6558 | 25.6252 | 19.5028 | 16.5895 | 15.9303 | 16.1476 | 126.7705 | 182.3843 | 269.7298 | 261.1007 | 197.5437 | 394.3661 |  |  |  | 106.1075 | 239.8191 | 454.4112 | 428.6816 | 301.6166 | 391.82 | 173.8888 | 293.196 | 507.1201 | 177.4508 | 308.702 | 338.6353 | 207.4485 | 248.7383 |  | 443.9996 | 476.7231 | 487.052 | 307.3123 |  | 39.4596 | 84.2677 | 40.9656 | 80.1414 | 178.5981 | 245.1765 | 303.155 | 8.7978 | 49.2978 | 10.7511 | 96.8475 | 9.5889 | 43.5055 | 50.575 | 54.5727 | 15.55 |  |  | 2.8633 | 0.15254 | 0.72862 | -0.22868 | 4.2077 | 2.9092 | 8.4024 | -5.5771 | 0.19967 | 2.7742 | 12.236 | -0.00040248 | -0.00040248 | -0.00050269 | 691.5678 | 212.8239 | 110.6321 | 69.3032 | 26.5962 | 17.0611 | 16.1276 | 51.3896 | 34.0924 | 22.7379 | 19.0625 | 17.4319 | 18.2392 | 21.9608 | 160.7333 | 138.9678 | 125.184 | 78.5606 | 68.4654 | 147.3801 | 93.1653 | 103.1778 | 150.9388 | 184.0865 | 259.893 | 328.6761 | 351.9579 |  |  |  | 460.2137 | 445.6862 | 409.7758 | 434.8033 | 4.0697 | 3.0018 | 309.4416 |  |  | 238.3668 |  |  | 108.1693 | 277.6637 | 355.5388 | 107.6964 | 243.8054 | 684.0898 | 732.9327 | 407.2099 | 373.9027 | 339.0378 | 690.4872 |  | 432.6136 | 326.5432 | 367.2428 | 551.8692 | 456.6444 | 479.2643 |  | 680.4453 |  |  | 652.9958 | 732.6558 | 721.7839 | [6 empty] | 568.5623 |  |  | 413.8139 |  |  | 333.2812 | 437.2045 | 457.275 | 159.4794 | 325.4213 | 429.1939 | 254.3815 | 359.482 | 509.53 | 397.1317 | 444.549 | 281.0512 | 373.3198 | 356.5538 | 441.1672 | 171.6935 | 323.7658 |  | 409.38 | 387.8077 | 512.023 | 235.1928 | 351.3077 | 454.6196 | 254.1179 | 376.7294 | 369.3607 | 431.8476 | 301.8652 | 404.6973 | 0.37036 | 18.475 | 2.1051 | 0.069221 | -39.7513 | 3.115 | 1556.03 | 0.29 | 3.0409 | 0.51457 | 1.1246 | -0.63004 | 3.2545 | 2.7062 | 4.5991 | 6.9044 | 10.6666 | 13.4385 | 0.28956 | -2.5367 | 0.25092 | 17.1065
42810.4949 | 4739 | 47.4846 | 36.8912 | 24.7442 | 19.9366 | 17.9497 | 19.1728 | 20.9127 | 74.6475 | 39.6617 | 25.6278 | 19.4977 | 16.5856 | 15.9356 | 16.1389 | 126.7749 | 182.3738 | 269.6973 | 261.1033 | 197.5156 | 394.1712 |  |  |  | 106.1135 | 239.8261 | 454.4787 | 429.8596 | 302.3977 | 391.3669 | 173.0872 | 292.7741 | 504.7279 | 174.8587 | 327.3154 | 343.8392 | 34.8324 | 204.8491 |  | 414.4702 | 476.5004 | 485.7523 | 308.1413 | 1173.8919 | 39.4505 | 84.2734 | 40.9223 | 80.0146 | 178.7967 | 244.8957 | 303.4586 | 8.5027 | 49.2353 | 11.0262 | 96.9003 | 9.5894 | 43.4853 | 50.574 | 54.5602 | 15.5506 |  |  | 2.5275 | 0.009287 | 0.67145 | -0.18333 | 4.3969 | 3.362 | 8.5799 | -6.0009 | 0.55346 | 2.6402 | 12.5174 | -0.00043534 | -0.0004107 | -0.00050762 | 688.2971 | 212.8472 | 110.6424 | 69.3317 | 26.605 | 17.064 | 16.1309 | 51.4052 | 34.1074 | 22.7444 | 19.068 | 17.4384 | 18.2492 | 21.9654 | 160.8967 | 139.4276 | 122.2556 | 78.7412 | 69.8128 | 147.3662 | 93.159 | 103.19 | 150.9709 | 184.107 | 259.8902 | 328.671 | 351.95 |  |  |  | 460.3443 | 444.8803 | 407.6491 | 433.7493 | 3.812 | 3.5071 | 309.7022 |  |  | 240.6477 |  |  | 108.1753 | 277.6719 | 356.0115 | 107.7237 | 243.857 | 683.486 | 733.3754 | 403.8814 | 373.3708 | 338.6055 | 691.139 |  | 432.8226 | 325.9761 | 367.4269 | 552.1803 | 456.8171 | 480.7541 |  | 680.1449 |  |  | 657.9411 | 732.5432 | 721.4659 | [6 empty] | 568.4551 |  |  | 411.3833 |  |  | 333.5902 | 437.5404 | 458.11 | 159.6183 | 325.8428 | 429.8913 | 255.2374 | 360.461 | 510.253 | 396.5455 | 445.1326 | 280.9459 | 373.6504 | 356.7278 | 441.6078 | 172.062 | 323.7167 |  | 408.6515 | 388.4585 | 511.9252 | 234.4825 | 351.4266 | 455.0828 | 254.3299 | 377.0329 | 369.6104 | 432.079 | 302.5901 | 404.8295 | 0.78079 | 18.4759 | 2.1048 | 0.069749 | -39.7525 | 3.115 | 1541.11 | 0.29 | 2.856 | 0.12697 | 1.0796 | -0.56413 | 3.326 | 2.9084 | 4.6461 | 6.9088 | 10.6984 | 13.4499 | 0.26964 | -2.2121 | -7.0818 | 17.1511
42810.4949 | 4740 | 47.4949 | 36.8989 | 24.7634 | 19.9504 | 17.9606 | 19.1778 | 20.9178 | 74.6819 | 39.6772 | 25.6359 | 19.5097 | 16.5994 | 15.9394 | 16.1502 | 126.7838 | 182.3727 | 269.6832 | 261.082 | 197.4648 | 394.3162 |  |  |  | 106.1211 | 239.8425 | 454.977 | 430.7683 | 303.5236 | 392.0982 | 173.3655 | 292.1604 | 504.2994 | 175.1556 | 327.9309 | 346.9726 | 164.8208 | 153.5856 | 1374.9387 | 403.0696 | 477.0593 | 486.0967 | 308.6909 | 1333.4332 | 39.4669 | 84.3189 | 40.9068 | 79.7421 | 179.1943 | 244.6537 | 303.6497 | 8.3606 | 49.2157 | 11.2506 | 96.9585 | 9.5991 | 43.4381 | 50.5698 | 54.5489 | 15.5443 |  |  | 3.6742 | -0.17931 | 0.81864 | -0.41661 | 4.968 | 3.6524 | 8.5312 | -5.7296 | 0.44273 | 3.1225 | 11.9008 | -0.0004222 | -0.00042548 | -0.00049119 | 682.8985 | 212.8615 | 110.6616 | 69.3524 | 26.6174 | 17.0607 | 16.1336 | 51.4193 | 34.1191 | 22.7484 | 19.0726 | 17.4348 | 18.2533 | 21.9684 | 159.2546 | 138.3465 | 123.3332 | 78.7136 | 68.5446 | 147.3017 | 93.1717 | 103.1995 | 151.0024 | 184.1361 | 259.8996 | 328.6701 | 351.9455 |  |  |  | 460.604 | 444.6968 | 406.3766 | 434.5049 | 3.3788 | 3.191 | 310.1844 |  |  | 239.1016 |  |  | 108.169 | 277.675 | 356.8452 | 107.695 | 243.9257 | 683.4006 | 734.1672 | 403.9117 | 371.3775 | 337.2507 | 690.921 |  | 433.0795 | 325.152 | 367.5703 | 552.4197 | 456.9225 | 479.4701 |  | 680.4987 |  |  | 662.158 | 733.2896 | 722.146 | [6 empty] | 568.488 |  |  | 410.7244 |  |  | 333.3673 | 438.0825 | 458.6936 | 159.5521 | 326.0779 | 430.3874 | 256.0944 | 361.0406 | 510.6466 | 396.7834 | 445.5453 | 281.4257 | 373.9567 | 356.6199 | 441.7987 | 172.7232 | 323.8214 |  | 408.5908 | 389.2253 | 511.8843 | 234.1667 | 351.5465 | 455.0616 | 254.4794 | 377.2181 | 369.2556 | 432.648 | 302.9835 | 405.0731 | 0.39963 | 18.476 | 2.1038 | 0.069988 | -39.7058 | 3.115 | 1561.45 | 0.27 | 3.4454 | -0.55793 | 1.1922 | -0.85045 | 3.5346 | 3.0307 | 4.6319 | 6.9425 | 10.7339 | 13.4555 | 0.44384 | -2.3303 | -1.9102 | 17.1606
42810.4949 | 4741 | 47.4969 | 36.8967 | 24.77 | 19.9502 | 17.9531 | 19.1818 | 20.9081 | 74.6942 | 39.69 | 25.6375 | 19.512 | 16.5981 | 15.936 | 16.1439 | 126.8027 | 182.3726 | 269.6581 | 260.9973 | 197.4545 | 394.4875 |  |  |  | 106.135 | 239.856 | 455.6201 | 431.8824 | 305.7876 | 394.1656 | 172.8863 | 291.6336 | 502.8913 | 174.4881 | 327.464 | 346.8154 | 229.4808 | 243.384 | 1395.33 | 417.2248 | 477.244 | 487.7779 | 313.5672 | 1169.1919 | 39.4383 | 84.3198 | 40.8965 | 79.5583 | 179.2286 | 244.3925 | 303.7218 | 8.486 | 49.1838 | 11.1517 | 97.0164 | 9.6124 | 43.3956 | 50.5605 | 54.5442 | 15.5509 |  |  | 2.3455 | -0.13593 | 0.82719 | -0.10579 | 4.3207 | 3.2923 | 8.9091 | -5.7315 | 0.62021 | 3.13 | 12.2001 | -0.00044684 | -0.00040412 | -0.00051583 | 682.2694 | 212.8715 | 110.6763 | 69.3726 | 26.6271 | 17.0654 | 16.1255 | 51.4308 | 34.121 | 22.7494 | 19.0696 | 17.4397 | 18.2487 | 21.9682 | 157.8211 | 139.685 | 123.1922 | 81.2486 | 70.9671 | 147.3088 | 93.1943 | 103.2047 | 151.0339 | 184.1552 | 259.9032 | 328.6685 | 351.9374 |  |  |  | 460.8376 | 444.7195 | 404.8713 | 435.3316 | 5.8218 | 3.3466 | 308.4997 |  |  | 236.2357 |  |  | 108.1895 | 277.7079 | 358.1896 | 107.5828 | 244.0047 | 681.9545 | 737.4002 | 404.8533 | 371.6244 | 336.6361 | 692.5241 |  | 433.4409 | 324.7339 | 367.6968 | 552.4468 | 456.9311 | 478.4884 |  | 680.6936 |  |  | 665.3728 | 734.4131 | 723.7245 | [6 empty] | 568.6424 |  |  | 413.7053 |  |  | 333.3262 | 438.2013 | 459.4326 | 159.2248 | 326.3377 | 430.8252 | 256.137 | 361.2048 | 509.8592 | 397.4274 | 445.9497 | 281.5815 | 374.4461 | 356.5369 | 442.1366 | 173.2398 | 323.8532 |  | 409.0891 | 389.9401 | 511.8875 | 234.0412 | 351.6359 | 454.6399 | 254.3723 | 377.4856 | 368.5667 | 433.1102 | 303.2403 | 405.3124 | 0.53619 | 18.4756 | 2.1021 | 0.069525 | -39.7248 | 3.115 | 1535.32 | 0.24 | 2.7571 | -0.48579 | 1.1984 | -0.42857 | 3.2955 | 2.8767 | 4.7321 | 6.9369 | 10.7565 | 13.4557 | 0.60402 | -2.3118 | 1.2832 | 17.165
42810.4949 | 4742 | 47.5053 | 36.9005 | 24.7666 | 19.9575 | 17.9535 | 19.1813 | 20.9016 | 74.7036 | 39.7017 | 25.6414 | 19.5121 | 16.593 | 15.9303 | 16.1407 | 126.8116 | 182.3628 | 269.6329 | 260.9913 | 197.4456 | 394.7035 |  |  |  | 106.1474 | 239.8643 | 455.5439 | 431.9073 | 304.8138 | 394.5838 | 174.7028 | 290.3268 | 499.7405 | 172.9013 | 326.6801 | 345.8943 | 290.6164 | 207.7047 | 1190.4488 | 434.3305 | 474.9661 | 485.0116 | 316.5922 | 1062.3094 | 39.4816 | 84.3075 | 40.8866 | 79.4506 | 179.4498 | 244.0499 | 304.5353 | 8.5811 | 49.142 | 10.9746 | 97.0866 | 9.6118 | 43.3817 | 50.5574 | 54.5381 | 15.5404 |  |  | 3.1945 | -0.16616 | 0.55514 | -0.23722 | 4.6433 | 2.856 | 8.4116 | -5.9175 | 1.0285 | 2.6255 | 12.3179 | -0.0004337 | -0.00040084 | -0.00048626 | 679.7539 | 212.8906 | 110.6934 | 69.3981 | 26.6458 | 17.0731 | 16.1294 | 51.4471 | 34.12 | 22.7518 | 19.0793 | 17.4454 | 18.2505 | 21.9713 | 163.799 | 144.3748 | 123.5523 | 82.0568 | 72.2814 | 147.5132 | 93.2272 | 103.2052 | 151.0604 | 184.1705 | 259.9013 | 328.663 | 351.9348 |  |  |  | 460.895 | 445.1914 | 403.1529 | 437.232 | 3.8687 | 4.4105 | 308.1188 |  |  | 235.4223 |  |  | 108.2045 | 277.7239 | 359.7326 | 107.688 | 244.1702 | 681.1028 | 739.6452 | 405.3076 | 370.4477 | 334.7289 | 696.9257 |  | 433.8274 | 324.9415 | 367.844 | 551.9671 | 456.9322 | 476.5943 |  | 681.0764 |  |  | 666.2379 | 736.0472 | 725.9126 | [6 empty] | 568.9366 |  |  | 414.5306 |  |  | 332.7341 | 438.1371 | 460.9426 | 159.0675 | 326.707 | 431.3554 | 256.1239 | 361.7524 | 508.7001 | 397.9803 | 446.5551 | 281.5901 | 375.1378 | 356.2744 | 442.5863 | 173.5496 | 323.9756 |  | 407.9709 | 390.4572 | 511.8864 | 234.0875 | 351.6156 | 454.3441 | 253.9218 | 377.9155 | 367.6804 | 433.3392 | 303.9467 | 405.6134 | 0.38442 | 18.4762 | 2.0997 | 0.068222 | -39.7375 | 3.115 | 1523.14 | 0.3 | 3.2186 | -0.53709 | 0.98171 | -0.64173 | 3.4152 | 2.6784 | 4.5966 | 6.8563 | 10.7637 | 13.4692 | -0.034042 | -2.3478 | 5.0061 | 17.119
42810.4949 | 4743 | 47.5168 | 36.9108 | 24.7784 | 19.9666 | 17.9605 | 19.1882 | 20.9156 | 74.7205 | 39.7125 | 25.6535 | 19.5195 | 16.5914 | 15.9391 | 16.1483 | 126.8113 | 182.3632 | 269.6055 | 260.9763 | 197.4278 | 394.8582 |  |  |  | 106.1471 | 239.8695 | 455.7562 | 432.0557 | 305.1966 | 394.3904 | 175.8018 | 291.7796 | 499.749 | 172.24 | 327.7892 | 348.0803 | 207.2454 | 327.4165 |  | 431.9189 | 472.163 | 482.1916 | 316.8128 | 1148.6368 | 39.4295 | 84.4012 | 40.8794 | 79.3753 | 179.5018 | 244.1092 | 305.1687 | 8.7797 | 49.0992 | 11.0481 | 97.1341 | 9.5953 | 43.3802 | 50.56 | 54.535 | 15.527 |  |  | 3.247 | -0.2713 | 0.59063 | -0.56906 | 5.125 | 3.638 | 8.9708 | -5.9306 | 0.45363 | 2.5627 | 12.3113 | -0.00038605 | -0.00044848 | -0.00048134 | 680.8028 | 212.8974 | 110.689 | 69.411 | 26.6338 | 17.0572 | 16.1217 | 51.453 | 34.1312 | 22.7473 | 19.0643 | 17.4339 | 18.2351 | 21.9556 | 166.8242 | 143.6022 | 124.1456 | 84.3306 | 74.4568 | 147.5607 | 93.2752 | 103.2054 | 151.0819 | 184.184 | 259.8843 | 328.6524 | 351.9247 |  |  |  | 460.8605 | 445.8371 | 403.1765 | 438.46 | 3.268 | 2.6527 | 307.538 |  |  | 235.6035 |  |  | 108.2015 | 277.7182 | 359.8256 | 107.7455 | 244.0336 | 679.2368 | 738.54 | 405.5904 | 371.7169 | 335.3999 | 698.5086 |  | 434.3091 | 325.9822 | 368.0028 | 552.1062 | 457.0022 | 476.3106 |  | 681.1928 |  |  | 663.7599 | 736.1992 | 726.0592 | [6 empty] | 569.2626 |  |  | 414.7646 |  |  | 332.2803 | 438.0715 | 462.7041 | 158.5334 | 327.0044 | 431.9491 | 257.2327 | 362.5294 | 508.619 | 398.7568 | 447.0483 | 281.7455 | 375.6795 | 356.442 | 443.2449 | 173.6453 | 324.4619 |  | 407.8299 | 390.1095 | 511.9042 | 234.9169 | 351.7607 | 453.7388 | 253.3114 | 378.462 | 367.2687 | 433.3479 | 304.2131 | 406.1842 | 0.30237 | 18.4756 | 2.1 | 0.068164 | -39.7635 | 3.115 | 1538.36 | 0.36 | 3.2445 | -0.68638 | 1.0127 | -0.99407 | 3.5881 | 3.0231 | 4.7472 | 6.8644 | 10.7486 | 13.4735 | -0.36408 | -2.4079 | -0.023735 | 17.0808
42810.4949 | 4744 | 47.5221 | 36.9068 | 24.7807 | 19.9595 | 17.9596 | 19.1851 | 20.9136 | 74.7351 | 39.7233 | 25.6622 | 19.5148 | 16.5877 | 15.9409 | 16.1479 | 126.8188 | 182.3508 | 269.5856 | 260.9515 | 197.4041 | 394.9061 |  |  |  | 106.1579 | 239.8792 | 456.2458 | 432.8542 | 304.9779 | 394.9832 | 173.4629 | 294.0209 | 501.4066 | 175.189 | 328.664 | 349.5324 | 122.7613 | 325.8781 |  | 430.7447 | 469.401 | 480.7949 | 318.1553 | 939.7273 | 39.2668 | 84.3479 | 40.7933 | 79.7485 | 180.2653 | 244.2182 | 305.4067 | 8.889 | 49.0476 | 10.8926 | 97.1277 | 9.5835 | 43.39 | 50.5569 | 54.5317 | 15.5363 |  |  | 3.2989 | -0.18391 | 0.73191 | -0.69457 | 5.0554 | 3.3784 | 8.7967 | -6.1784 | 0.31955 | 2.873 | 12.4592 | -0.00038441 | -0.00037784 | -0.00048626 | 691.2505 | 212.9244 | 110.7114 | 69.4384 | 26.652 | 17.0744 | 16.123 | 51.4658 | 34.1463 | 22.7638 | 19.0742 | 17.438 | 18.253 | 21.956 | 165.5144 | 137.438 | 118.3383 | 80.8384 | 72.4015 | 147.5677 | 93.2588 | 103.2244 | 151.1205 | 184.2129 | 259.906 | 328.6586 | 351.9267 |  |  |  | 460.873 | 446.2689 | 403.8222 | 438.9907 | 4.4968 | 3.3577 | 308.7092 |  |  | 237.783 |  |  | 108.1984 | 277.7291 | 361.1451 | 107.7293 | 243.9843 | 677.6662 | 738.877 | 405.9298 | 372.3326 | 336.3318 | 697.0845 |  | 434.8582 | 326.0933 | 368.1567 | 552.3764 | 457.1406 | 477.4165 |  | 681.4165 |  |  | 663.8091 | 735.1611 | 724.9378 | [6 empty] | 569.1492 |  |  | 415.5275 |  |  | 332.5912 | 437.6427 | 464.7808 | 159.0832 | 327.2916 | 432.3296 | 257.6947 | 363.13 | 509.7509 | 399.8065 | 447.828 | 281.8183 | 375.5621 | 356.8084 | 443.6993 | 173.3584 | 324.8121 |  | 409.2013 | 389.3393 | 511.9306 | 235.201 | 352.1105 | 453.2387 | 252.6643 | 379.1568 | 366.9883 | 433.2927 | 304.2328 | 406.9919 | 0.42005 | 18.4759 | 2.0992 | 0.06967 | -39.6935 | 3.1151 | 1525.91 | 0.31 | 3.2718 | -0.56507 | 1.1273 | -1.0982 | 3.564 | 2.9136 | 4.7014 | 6.9634 | 10.759 | 13.482 | -0.21765 | -1.7646 | -4.0345 | 17.0675
42810.495 | 4745 | 47.5302 | 36.9133 | 24.7933 | 19.9623 | 17.9614 | 19.1864 | 20.9153 | 74.758 | 39.7353 | 25.6693 | 19.5193 | 16.5984 | 15.941 | 16.1476 | 126.8302 | 182.353 | 269.5805 | 260.9372 | 197.3976 | 395.0447 |  |  |  | 106.1675 | 239.9027 | 456.4939 | 433.0357 | 306.1574 | 396.6359 | 173.6439 | 293.7686 | 501.3071 | 176.9704 | 321.0593 | 350.5365 | 179.7875 | 247.1637 |  | 431.4179 | 468.4916 | 479.7023 | 317.6679 | 1074.1207 | 39.1255 | 84.314 | 40.726 | 80.4368 | 180.8791 | 244.3849 | 305.5358 | 8.6472 | 49.0265 | 10.7352 | 97.1381 | 9.5825 | 43.3977 | 50.554 | 54.5272 | 15.5354 |  |  | 4.4351 | -0.25882 | 0.85939 | -0.64003 | 4.3424 | 3.4349 | 8.5891 | -5.9957 | 0.36061 | 3.1032 | 12.3008 | -0.00039755 | -0.00041562 | -0.00052241 | 698.6324 | 212.9501 | 110.7241 | 69.4623 | 26.6663 | 17.0697 | 16.1319 | 51.4892 | 34.1561 | 22.7621 | 19.081 | 17.441 | 18.2504 | 21.962 | 170.429 | 141.6663 | 122.2845 | 81.9343 | 69.6217 | 147.7166 | 93.3345 | 103.2274 | 151.1429 | 184.2299 | 259.9055 | 328.6502 | 351.9244 |  |  |  | 460.8871 | 445.8345 | 403.0497 | 438.2818 | 5.0247 | 3.7087 | 309.9519 |  |  | 239.2411 |  |  | 108.1968 | 277.7415 | 361.4063 | 107.7237 | 243.9705 | 677.6225 | 740.141 | 404.509 | 371.916 | 336.6003 | 698.3404 |  | 435.3641 | 327.4446 | 368.3121 | 551.6587 | 457.3368 | 477.5278 |  | 680.6692 |  |  | 667.0063 | 737.071 | 727.329 | [6 empty] | 569.0957 |  |  | 414.0893 |  |  | 333.0398 | 437.4121 | 466.0158 | 159.383 | 327.4149 | 432.2493 | 257.1269 | 363.3626 | 510.9315 | 400.2969 | 448.9431 | 281.3373 | 375.3423 | 356.7632 | 444.2273 | 174.0193 | 325.2378 |  | 408.9614 | 388.9326 | 511.9719 | 235.2258 | 352.2918 | 455.5781 | 252.3861 | 379.7562 | 366.4901 | 433.6651 | 304.1774 | 407.3653 | 0.58068 | 18.4758 | 2.0984 | 0.069177 | -39.7741 | 3.115 | 1504.47 | 0.26 | 3.7983 | -0.67032 | 1.2215 | -1.0541 | 3.3037 | 2.9383 | 4.6463 | 6.9833 | 10.7351 | 13.5247 | -0.74467 | -2.1938 | -1.4437 | 17.0889
42810.495 | 4746 | 47.5311 | 36.9128 | 24.788 | 19.9564 | 17.9632 | 19.1835 | 20.9073 | 74.7697 | 39.7389 | 25.6719 | 19.5179 | 16.5952 | 15.9359 | 16.1482 | 126.8416 | 182.3415 | 269.5411 | 260.9251 | 197.4009 | 394.9459 |  |  |  | 106.1764 | 239.9206 | 456.4066 | 432.7477 | 306.1859 | 395.7777 | 173.1005 | 291.6731 | 495.1744 | 175.1063 | 323.1319 | 352.2489 | 58.8295 | 130.6021 | 1281.352 | 431.8427 | 466.4998 | 476.4949 | 314.3815 |  | 38.9786 | 84.3403 | 40.7285 | 80.4129 | 181.3316 | 244.8124 | 306.2227 | 8.3279 | 49.0113 | 10.806 | 97.156 | 9.5882 | 43.3999 | 50.5568 | 54.5205 | 15.5333 |  |  | 3.6374 | 0.061855 | 0.58734 | -0.58417 | 4.5967 | 3.1222 | 9.0405 | -6.2415 | 0.89771 | 2.7824 | 12.308 | -0.0003992 | -0.00037455 | -0.00049448 | 703.1068 | 212.9693 | 110.7348 | 69.4893 | 26.6738 | 17.0698 | 16.1283 | 51.5049 | 34.1641 | 22.7688 | 19.0857 | 17.44 | 18.2473 | 21.9579 | 177.1826 | 145.0229 | 126.0123 | 83.2624 | 70.515 | 147.9326 | 93.405 | 103.2428 | 151.1682 | 184.2419 | 259.9112 | 328.6547 | 351.9146 |  |  |  | 460.9009 | 445.0422 | 402.7756 | 437.606 | 3.4216 | 4.1483 | 312.566 |  |  | 240.9663 |  |  | 108.2088 | 277.7473 | 361.1605 | 107.7257 | 244.0144 | 677.4069 | 742.2447 | 404.2274 | 373.0168 | 337.826 | 697.9718 |  | 435.7527 | 328.9355 | 368.4669 | 551.8446 | 457.6066 | 478.8627 |  | 680.5836 |  |  | 669.4979 | 738.6145 | 729.2831 | [6 empty] | 569.1932 |  |  | 412.7614 |  |  | 333.0005 | 437.7485 | 466.2842 | 159.4737 | 327.2006 | 432.3109 | 257.129 | 363.6853 | 511.3198 | 400.1592 | 450.0066 | 281.0201 | 375.6856 | 356.815 | 444.3571 | 174.414 | 325.2592 |  | 408.6462 | 388.8612 | 512.0561 | 235.5034 | 352.13 | 456.6588 | 252.678 | 380.2774 | 366.2245 | 433.9454 | 304.4574 | 407.3256 | 0.35013 | 18.4774 | 2.0974 | 0.069843 | -39.8304 | 3.1151 | 1497.83 | 0.3 | 3.4376 | 0.32771 | 1.0098 | -1.0071 | 3.4005 | 2.8025 | 4.7688 | 7.0357 | 10.7073 | 13.5509 | -1.4674 | -2.5994 | -6.41 | 17.1093
42810.495 | 4747 | 47.5304 | 36.926 | 24.7933 | 19.9687 | 17.9679 | 19.184 | 20.9043 | 74.7924 | 39.7582 | 25.686 | 19.5349 | 16.601 | 15.9407 | 16.144 | 126.8544 | 182.35 | 269.5295 | 260.9478 | 197.3714 | 395.0628 |  |  |  | 106.1862 | 239.9332 | 455.9644 | 431.4019 | 305.8988 | 393.0051 | 171.6618 | 292.0903 | 495.81 | 173.6705 | 325.8291 | 349.836 | 286.0622 | 276.0954 | 1063.7903 | 419.2869 | 466.8633 | 476.0968 | 316.4802 |  | 38.8303 | 84.2326 | 40.6549 | 80.3734 | 182.0651 | 245.315 | 307.4784 | 8.0179 | 48.9687 | 10.9661 | 97.1755 | 9.6005 | 43.3885 | 50.5604 | 54.5239 | 15.5319 |  |  | 3.2332 | -0.11622 | 0.77396 | -0.57103 | 3.9941 | 2.8915 | 8.7034 | -6.3394 | 0.97282 | 2.6137 | 12.3439 | -0.00035648 | -0.00041234 | -0.00048298 | 699.7276 | 212.9887 | 110.7494 | 69.5139 | 26.6799 | 17.0716 | 16.1265 | 51.5173 | 34.1704 | 22.7726 | 19.0814 | 17.4475 | 18.249 | 21.9597 | 178.5439 | 146.0653 | 128.4905 | 86.4554 | 75.349 | 148.0257 | 93.5007 | 103.2559 | 151.1885 | 184.2577 | 259.9063 | 328.6565 | 351.9081 |  |  |  | 460.9444 | 445.1513 | 403.1777 | 437.2392 | 3.8259 | 4.421 | 314.0031 |  |  | 241.728 |  |  | 108.2167 | 277.767 | 358.8631 | 107.7536 | 244.0994 | 675.7573 | 742.7875 | 405.9513 | 374.8792 | 338.5697 | 697.8451 |  | 436.0269 | 329.1579 | 368.6025 | 551.6171 | 457.707 | 478.8687 |  | 680.7081 |  |  | 669.7285 | 740.457 | 730.9872 | [6 empty] | 569.3551 |  |  | 411.8249 |  |  | 333.223 | 438.4234 | 466.0696 | 160.398 | 327.5257 | 432.5632 | 257.4375 | 364.1602 | 509.7394 | 400.2056 | 450.94 | 280.9289 | 376.1862 | 356.7775 | 443.9378 | 175.3833 | 325.0441 |  | 409.1191 | 389.5207 | 512.1346 | 235.5359 | 352.0781 | 455.7163 | 253.0954 | 380.7046 | 365.9031 | 433.8006 | 304.3906 | 407.1934 | 0.42814 | 18.4759 | 2.0962 | 0.069416 | -39.8755 | 3.1151 | 1517.1 | 0.34 | 3.2342 | -0.44913 | 1.159 | -0.99555 | 3.1713 | 2.6983 | 4.6814 | 7.069 | 10.713 | 13.5689 | -1.6067 | -2.8631 | 4.6999 | 17.1246
42810.495 | 4748 | 47.5368 | 36.9191 | 24.7964 | 19.9673 | 17.9591 | 19.1838 | 20.8995 | 74.8017 | 39.7752 | 25.6918 | 19.5253 | 16.596 | 15.9325 | 16.1408 | 126.8628 | 182.3472 | 269.5147 | 260.8598 | 197.3521 | 395.1755 |  |  |  | 106.1866 | 239.9413 | 455.3712 | 429.7325 | 304.3938 | 391.4612 | 172.0207 | 290.5765 | 492.574 | 173.2509 | 327.8975 | 350.5185 | 90.1527 | 330.9839 | 1301.2712 | 416.6931 | 465.2313 | 477.179 | 315.659 |  | 38.8306 | 84.1981 | 40.6424 | 80.6255 | 182.4615 | 245.1312 | 307.7112 | 7.9412 | 48.9588 | 11.0136 | 97.1826 | 9.6029 | 43.3727 | 50.5289 | 54.5227 | 15.526 |  |  | 2.8488 | -0.007797 | 0.7503 | -0.33316 | 4.6256 | 3.0466 | 8.6607 | -6.4116 | 0.37929 | 2.6028 | 12.2563 | -0.00036306 | -0.00032363 | -0.00049612 | 688.0633 | 213.0076 | 110.766 | 69.5364 | 26.6896 | 17.0821 | 16.1287 | 51.5295 | 34.1803 | 22.7787 | 19.0873 | 17.4464 | 18.2618 | 21.9597 | 177.3385 | 146.2956 | 131.1176 | 89.9268 | 78.7936 | 148.0868 | 93.6152 | 103.2533 | 151.2284 | 184.2964 | 259.9148 | 328.6505 | 351.9056 |  |  |  | 461.1495 | 445.1985 | 403.8573 | 437.2147 | 4.3245 | 4.054 | 314.2477 |  |  | 241.2213 |  |  | 108.2187 | 277.7874 | 357.1068 | 107.7294 | 244.2041 | 675.106 | 740.4983 | 406.6721 | 374.3257 | 337.4121 | 696.4311 |  | 436.3959 | 328.589 | 368.7488 | 551.5753 | 457.812 | 477.9433 |  | 680.677 |  |  | 667.1879 | 739.9993 | 729.4943 | [6 empty] | 569.4549 |  |  | 411.2619 |  |  | 332.6882 | 438.9732 | 466.1304 | 160.3889 | 327.6388 | 432.7416 | 257.1949 | 363.7783 | 508.7203 | 400.2722 | 451.8156 | 280.9344 | 376.7766 | 356.7507 | 443.8783 | 175.43 | 325.1124 |  | 411.4529 | 389.9444 | 512.1736 | 235.5979 | 351.8427 | 454.2431 | 252.9035 | 380.8453 | 366.1247 | 433.6474 | 303.7066 | 407.2703 | 0.49747 | 18.4757 | 2.0939 | 0.067028 | -39.788 | 3.1151 | 1518.4 | 0.21 | 3.0324 | -0.11633 | 1.1411 | -0.76039 | 3.4122 | 2.7692 | 4.669 | 7.1484 | 10.7416 | 13.5823 | -1.465 | -3.141 | -5.2763 | 17.1494
42810.495 | 4749 | 47.5508 | 36.9231 | 24.8092 | 19.9695 | 17.9598 | 19.1837 | 20.9078 | 74.8216 | 39.7847 | 25.6936 | 19.534 | 16.6025 | 15.939 | 16.1423 | 126.8862 | 182.3369 | 269.4753 | 260.8634 | 197.3457 | 395.2483 |  |  |  | 106.2099 | 239.9553 | 454.8423 | 428.1481 | 299.2741 | 388.7022 | 172.6549 | 290.5247 | 489.6293 | 171.9324 | 327.4954 | 349.0973 | 140.9732 | 328.1692 |  | 437.5058 | 463.4029 | 475.1492 | 313.5194 | 991.9821 | 39.0731 | 84.1712 | 40.6677 | 80.611 | 182.8319 | 245.4062 | 307.9392 | 7.9733 | 48.9362 | 10.8051 | 97.2052 | 9.6149 | 43.3535 | 50.5137 | 54.5135 | 15.5305 |  |  | 3.8851 | -0.20691 | 0.67736 | -0.024314 | 4.9114 | 3.6373 | 8.9242 | -6.5115 | 0.48243 | 2.0368 | 12.4514 | -0.00037127 | -0.00039755 | -0.00048134 | 689.4438 | 213.0261 | 110.7778 | 69.558 | 26.6979 | 17.0872 | 16.1333 | 51.5488 | 34.1855 | 22.7862 | 19.0867 | 17.4413 | 18.2623 | 21.9563 | 173.7389 | 143.4765 | 129.5055 | 90.031 | 79.5307 | 148.0337 | 93.7195 | 103.266 | 151.255 | 184.3164 | 259.92 | 328.661 | 351.9086 |  |  |  | 461.3806 | 445.6917 | 404.8608 | 437.1069 | 2.3093 | 3.4593 | 313.0324 |  |  | 239.8511 |  |  | 108.2206 | 277.7848 | 356.3867 | 107.6726 | 244.3055 | 675.5272 | 737.6974 | 406 | 372.9235 | 336.0981 | 694.6864 |  | 436.8169 | 327.6369 | 368.915 | 551.6744 | 457.9495 | 477.0381 |  | 680.8406 |  |  | 661.9167 | 738.2392 | 726.9501 | [6 empty] | 569.6826 |  |  | 410.95 |  |  | 332.8548 | 439.7629 | 466.3716 | 159.8997 | 327.8986 | 432.9002 | 257.2355 | 363.935 | 508.7247 | 400.2828 | 451.9163 | 281.5455 | 377.0863 | 356.2851 | 443.9931 | 175.5339 | 325.4153 |  | 411.81 | 389.5981 | 512.1895 | 236.2183 | 351.6059 | 453.7553 | 253.1694 | 380.7656 | 366.1962 | 434.4786 | 303.7385 | 407.4051 | 0.37671 | 18.4776 | 2.0934 | 0.067216 | -39.7848 | 3.1151 | 1528.87 | 0.22 | 3.5338 | -0.59921 | 1.0842 | -0.20541 | 3.517 | 3.0266 | 4.7408 | 7.2427 | 10.7827 | 13.5956 | -1.0718 | -2.9491 | -3.1253 | 17.1795
42810.495 | 4750 | 47.5624 | 36.9317 | 24.8173 | 19.9788 | 17.9698 | 19.1892 | 20.9132 | 74.8409 | 39.8031 | 25.7046 | 19.5373 | 16.6077 | 15.9471 | 16.1507 | 126.896 | 182.3253 | 269.4626 | 260.8517 | 197.3416 | 395.3024 |  |  |  | 106.2219 | 239.9734 | 455.1524 | 425.7304 | 298.7876 | 390.2176 | 173.4197 | 289.4157 | 490.6325 | 173.659 | 326.954 | 347.5707 | 200.1001 | 290.8762 |  | 434.7306 | 463.9309 | 474.5888 | 313.1612 | 1170.6685 | 39.1644 | 84.1457 | 40.7695 | 80.4805 | 182.7962 | 245.8706 | 308.4379 | 8.0379 | 48.9442 | 10.5301 | 97.2019 | 9.6137 | 43.3264 | 50.4966 | 54.4896 | 15.5308 |  |  | 3.7957 | -0.12608 | 0.85282 | -0.27796 | 4.3161 | 3.4685 | 9.0352 | -6.524 | 0.60483 | 3.0298 | 12.2478 | -0.00039755 | -0.00038934 | -0.00049941 | 698.3653 | 213.0421 | 110.7886 | 69.5793 | 26.7137 | 17.086 | 16.1274 | 51.5463 | 34.19 | 22.779 | 19.0854 | 17.4414 | 18.2574 | 21.9581 | 165.4455 | 137.0546 | 126.2767 | 90.5655 | 78.4134 | 147.8838 | 93.7505 | 103.2749 | 151.2749 | 184.3335 | 259.917 | 328.6615 | 351.9015 |  |  |  | 461.6179 | 445.0153 | 403.8 | 435.8853 | 4.6765 | 2.9583 | 311.2517 |  |  | 238.2724 |  |  | 108.2269 | 277.8003 | 356.7499 | 107.7532 | 244.3558 | 675.659 | 736.7787 | 407.9117 | 372.0511 | 336.2245 | 692.9851 |  | 437.1458 | 327.4127 | 369.0493 | 551.6292 | 458.1497 | 477.4459 |  | 680.9552 |  |  | 658.8656 | 739.0495 | 724.0331 | [6 empty] | 569.8446 |  |  | 412.1811 |  |  | 332.9427 | 440.1563 | 468.199 | 159.6552 | 328.3784 | 433.0811 | 257.9049 | 363.729 | 509.742 | 399.9892 | 451.9071 | 282.0287 | 377.231 | 356.7233 | 444.5228 | 176.2224 | 325.8977 |  | 412.4779 | 389.5795 | 512.2569 | 237.0235 | 351.8632 | 454.1368 | 253.4912 | 380.8376 | 366.9593 | 434.7272 | 304.0403 | 407.8823 | 0.34821 | 18.4765 | 2.0934 | 0.068396 | -39.7684 | 3.1151 | 1535.89 | 0.22 | 3.497 | -0.46773 | 1.2165 | -0.6945 | 3.2984 | 2.9568 | 4.7723 | 7.3258 | 10.8007 | 13.6201 | -0.16954 | -2.5865 | -0.29648 | 17.2414
42810.495 | 4751 | 47.566 | 36.9319 | 24.8116 | 19.9725 | 17.9673 | 19.183 | 20.909 | 74.8479 | 39.8175 | 25.7088 | 19.5353 | 16.6046 | 15.9395 | 16.1517 | 126.9039 | 182.3248 | 269.4396 | 260.8333 | 197.3293 | 395.3585 |  |  |  | 106.2383 | 239.979 | 455.5261 | 427.0088 | 299.7336 | 391.6268 | 172.4093 | 291.2441 | 491.7429 | 173.7198 | 326.8516 | 347.8778 | 266.6514 | 303.6171 |  | 434.0917 | 464.8623 | 477.372 | 312.7877 |  | 38.9531 | 84.077 | 40.7979 | 80.4801 | 182.4882 | 246.5876 | 309.7455 | 8.0583 | 48.9668 | 10.3223 | 97.1849 | 9.6098 | 43.3122 | 50.4658 | 54.4743 | 15.5236 |  |  | 4.623 | -0.043937 | 0.74308 | -0.48232 | 4.6604 | 3.7786 | 9.4427 | -6.2178 | 0.36314 | 2.5143 | 12.179 | -0.00035977 | -0.0003992 | -0.00047805 | 700.095 | 213.0675 | 110.8081 | 69.5992 | 26.7163 | 17.0856 | 16.1311 | 51.562 | 34.1987 | 22.7837 | 19.0782 | 17.4463 | 18.2514 | 21.9505 | 167.6902 | 137.123 | 121.7388 | 88.5993 | 73.8914 | 148.0482 | 93.739 | 103.2885 | 151.297 | 184.3471 | 259.9224 | 328.6614 | 351.9023 |  |  |  | 461.8216 | 444.7229 | 402.0475 | 434.7663 | 6.1644 | 4.0633 | 313.3096 |  |  | 239.915 |  |  | 108.2262 | 277.8144 | 359.2618 | 107.812 | 244.2982 | 676.1744 | 739.5863 | 407.5164 | 373.4159 | 338.3555 | 691.9201 |  | 437.5452 | 327.7536 | 369.187 | 551.6667 | 458.3475 | 478.6758 |  | 681.0511 |  |  | 660.7964 | 737.0444 | 726.4428 | [6 empty] | 569.9461 |  |  | 412.0675 |  |  | 332.8767 | 439.607 | 468.9461 | 160.1394 | 328.7472 | 433.2607 | 258.6681 | 363.3259 | 510.1695 | 400.1753 | 452.5237 | 282.3062 | 377.5122 | 357.2198 | 445.0084 | 176.4899 | 326.18 |  | 412.7335 | 389.7508 | 512.3304 | 236.8079 | 352.2784 | 454.0872 | 253.8692 | 381.1896 | 366.6775 | 434.253 | 304.1998 | 408.2739 | 0.31585 | 18.4756 | 2.0934 | 0.069619 | -39.8055 | 3.1151 | 1533.08 | 0.28 | 3.8634 | -0.27609 | 1.1354 | -0.91476 | 3.4298 | 3.0883 | 4.8821 | 7.399 | 10.8033 | 13.6421 | -0.39789 | -2.0837 | 3.5326 | 17.2965
42810.495 | 4752 | 47.5675 | 36.9316 | 24.8056 | 19.9722 | 17.9647 | 19.1766 | 20.8988 | 74.8508 | 39.8149 | 25.712 | 19.5308 | 16.5865 | 15.9327 | 16.1426 | 126.9125 | 182.3174 | 269.4169 | 260.8088 | 197.3067 | 395.4687 |  |  |  | 106.2438 | 239.9943 | 456.0144 | 427.0102 | 302.4009 | 394.9286 | 171.6952 | 293.5601 | 493.7994 | 175.599 | 328.144 | 347.4387 | 337.714 | 334.9982 |  | 438.0269 | 461.8107 | 471.5271 | 309.3848 |  | 38.9033 | 84.1129 | 40.7331 | 80.4481 | 182.6968 | 247.5532 | 310.4568 | 8.0312 | 49.0015 | 10.3277 | 97.1946 | 9.6172 | 43.3348 | 50.4592 | 54.4707 | 15.5261 |  |  | 4.2248 | 0.12888 | 0.82719 | -0.23459 | 4.8017 | 3.4862 | 8.7152 | -6.1797 | 1.0036 | 2.8017 | 12.2537 | -0.00044355 | -0.00035977 | -0.00048134 | 697.7668 | 213.0869 | 110.8109 | 69.6219 | 26.7202 | 17.0781 | 16.13 | 51.5848 | 34.2109 | 22.7906 | 19.0947 | 17.4452 | 18.2587 | 21.9508 | 178.1717 | 142.8319 | 123.3937 | 89.4147 | 68.0294 | 148.2911 | 93.7984 | 103.2837 | 151.3301 | 184.3538 | 259.9126 | 328.6568 | 351.899 |  |  |  | 461.9969 | 444.5662 | 401.5673 | 433.7612 | 5.0636 | 3.7142 | 312.9609 |  |  | 237.9385 |  |  | 108.2091 | 277.8206 | 360.7623 | 107.7656 | 244.357 | 675.036 | 739.8676 | 407.8428 | 375.5413 | 340.3695 | 694.3028 |  | 438.0232 | 326.4724 | 369.3526 | 551.969 | 458.521 | 479.3405 |  | 681.2367 |  |  | 663.0583 | 738.6401 | 727.9148 | [6 empty] | 569.9249 |  |  | 412.5144 |  |  | 333.0425 | 440.0178 | 469.3518 | 160.051 | 329.0154 | 433.4315 | 259.1419 | 362.8915 | 509.7245 | 400.2868 | 453.3414 | 282.5516 | 377.6052 | 357.1335 | 445.3258 | 176.6851 | 326.2098 |  | 412.3215 | 389.6136 | 512.3566 | 236.8966 | 352.5691 | 453.6901 | 253.2229 | 381.271 | 367.1446 | 434.2791 | 303.2872 | 408.0285 | 0.26693 | 18.4786 | 2.0931 | 0.069749 | -39.8396 | 3.1151 | 1530.8 | 0.25 | 3.7024 | 0.47289 | 1.198 | -0.63799 | 3.4847 | 2.9692 | 4.6946 | 7.385 | 10.8535 | 13.654 | -1.5314 | -2.2603 | 8.6821 | 17.3451
42810.495 | 4753 | 47.5722 | 36.9413 | 24.8164 | 19.9756 | 17.972 | 19.1779 | 20.8962 | 74.8791 | 39.8335 | 25.7206 | 19.5388 | 16.5919 | 15.9326 | 16.1411 | 126.9248 | 182.3228 | 269.4084 | 260.7925 | 197.3231 | 395.5402 |  |  |  | 106.2593 | 240.0182 | 456.9124 | 428.8695 | 307.3803 | 399.9077 | 172.2509 | 289.9513 | 489.7993 | 173.4982 | 327.5518 | 348.7587 | 139.1121 | 323.7895 |  | 443.163 | 462.2723 | 472.7921 | 313.0737 |  | 38.7812 | 84.2775 | 40.8092 | 80.2965 | 182.4875 | 247.8886 | 310.2394 | 7.9408 | 49.03 | 10.4927 | 97.2058 | 9.6154 | 43.3464 | 50.4492 | 54.4685 | 15.5155 |  |  | 3.0683 | -0.064309 | 0.95796 | -0.16099 | 4.4022 | 3.4461 | 8.8164 | -6.2966 | 1.1254 | 2.5288 | 12.2078 | -0.00034991 | -0.00041727 | -0.00050926 | 690.8202 | 213.1144 | 110.831 | 69.6439 | 26.742 | 17.0769 | 16.1248 | 51.6028 | 34.2151 | 22.7916 | 19.0929 | 17.4516 | 18.2685 | 21.9525 | 180.5029 | 145.863 | 127.6565 | 89.5764 | 65.8829 | 148.4554 | 93.8981 | 103.2884 | 151.3613 | 184.3754 | 259.9101 | 328.6553 | 351.8997 |  |  |  | 462.1534 | 443.9953 | 402.0977 | 432.1536 | 5.3325 | 3.8258 | 314.4709 |  |  | 238.8749 |  |  | 108.2157 | 277.8305 | 365.4261 | 107.7584 | 244.4761 | 673.7961 | 738.5986 | 404.9127 | 376.1401 | 340.9483 | 694.2077 |  | 438.4233 | 326.4981 | 369.5021 | 552.0544 | 458.6479 | 479.8246 |  | 681.8205 |  |  | 662.7139 | 739.0155 | 726.6538 | [6 empty] | 569.695 |  |  | 409.8692 |  |  | 333.0401 | 440.9099 | 470.2136 | 160.2739 | 329.3421 | 433.5214 | 259.7017 | 362.8933 | 509.1964 | 401.2674 | 453.7364 | 282.7193 | 377.5487 | 357.069 | 445.5865 | 176.2938 | 326.2685 |  | 413.2751 | 390.3838 | 512.3652 | 237.4308 | 352.5823 | 453.4077 | 252.5693 | 381.2136 | 367.4883 | 435.0003 | 303.1549 | 407.9881 | 0.25615 | 18.4787 | 2.0922 | 0.067325 | -39.8684 | 3.1152 | 1498.93 | 0.29 | 3.167 | -0.33412 | 1.2895 | -0.52865 | 3.3376 | 2.953 | 4.7233 | 7.4314 | 10.8659 | 13.6664 | -1.7694 | -2.7218 | -3.1944 | 17.4082
42810.4951 | 4754 | 47.5885 | 36.9424 | 24.8302 | 19.9762 | 17.9787 | 19.191 | 20.8979 | 74.9023 | 39.8516 | 25.731 | 19.5515 | 16.6063 | 15.9439 | 16.154 | 126.9417 | 182.322 | 269.3891 | 260.8293 | 197.3173 | 395.4632 |  |  |  | 106.2668 | 240.0266 | 457.4749 | 430.7201 | 307.943 | 403.5198 | 172.6256 | 291.8768 | 490.3507 | 174.8445 | 327.6294 | 349.6773 | 53.0468 | 218.1638 |  | 422.1442 | 458.9846 | 472.1943 | 315.5276 | 1281.4964 | 38.8703 | 84.3488 | 40.8438 | 80.1596 | 181.894 | 248.3936 | 310.1146 | 7.9068 | 49.0522 | 10.5722 | 97.2248 | 9.6091 | 43.3678 | 50.4546 | 54.4738 | 15.5096 |  |  | 3.912 | 0.19065 | 1.0118 | -0.16757 | 4.4055 | 3.64 | 8.9787 | -6.5319 | 0.57798 | 2.47 | 12.3505 | -0.0003532 | -0.00038605 | -0.00048462 | 692.1991 | 213.1327 | 110.8399 | 69.6712 | 26.7473 | 17.0824 | 16.1222 | 51.6146 | 34.2291 | 22.7951 | 19.09 | 17.4514 | 18.2658 | 21.9544 | 180.47 | 145.7537 | 128.328 | 91.0179 | 68.8662 | 148.5902 | 93.966 | 103.3049 | 151.3841 | 184.3996 | 259.9126 | 328.6565 | 351.9047 |  |  |  | 462.2612 | 444.0874 | 403.5051 | 432.0483 | 3.378 | 2.9 | 312.1289 |  |  | 237.3299 |  |  | 108.2269 | 277.8563 | 368.9775 | 107.7701 | 244.5763 | 673.2786 | 736.6888 | 402.1312 | 377.4083 | 341.8837 | 692.5956 |  | 438.7609 | 327.4876 | 369.6549 | 551.7458 | 458.8737 | 479.447 |  | 682.1246 |  |  | 662.0314 | 739.487 | 724.439 | [6 empty] | 569.621 |  |  | 407.4842 |  |  | 332.6371 | 441.3583 | 470.6489 | 160.7198 | 329.705 | 433.483 | 260.2314 | 363.4222 | 509.2037 | 401.8669 | 453.7887 | 282.932 | 377.3683 | 357.2427 | 445.4609 | 176.0639 | 326.4627 |  | 412.8636 | 391.4883 | 512.4111 | 238.1629 | 352.6662 | 453.3663 | 252.2467 | 381.1465 | 367.9483 | 435.2449 | 303.7914 | 408.051 | 0.42756 | 18.4794 | 2.0908 | 0.066702 | -39.8603 | 3.1151 | 1502.35 | 0.34 | 3.5856 | 0.57534 | 1.3254 | -0.53938 | 3.3405 | 3.0364 | 4.7689 | 7.5132 | 10.8519 | 13.7013 | -1.7484 | -2.7881 | -6.6492 | 17.4238
42810.4951 | 4755 | 47.5964 | 36.9479 | 24.8344 | 19.9858 | 17.974 | 19.1895 | 20.8951 | 74.9265 | 39.8686 | 25.7466 | 19.5549 | 16.6088 | 15.9441 | 16.1468 | 126.9449 | 182.3065 | 269.3618 | 260.7941 | 197.2688 | 395.5473 |  |  |  | 106.2681 | 240.0368 | 457.4494 | 431.5459 | 305.9971 | 403.6316 | 172.4534 | 290.6744 | 488.7809 | 175.5884 | 327.6686 | 349.9637 | 205.9837 | 249.4188 |  | 418.3435 | 459.4319 | 473.6158 | 314.8561 | 1398.3838 | 38.9064 | 84.3503 | 40.8396 | 79.9805 | 181.6849 | 248.3625 | 310.1932 | 8.0512 | 49.0794 | 10.6591 | 97.2571 | 9.6084 | 43.3718 | 50.4668 | 54.475 | 15.5156 |  |  | 3.2727 | 0.025715 | 1.0959 | -0.3417 | 4.5566 | 3.3535 | 8.7908 | -6.3052 | 0.55813 | 2.7161 | 12.217 | -0.00033184 | -0.00034991 | -0.00049612 | 694.0464 | 213.159 | 110.8512 | 69.6881 | 26.753 | 17.0825 | 16.1237 | 51.6258 | 34.2343 | 22.8017 | 19.0931 | 17.4516 | 18.2617 | 21.9494 | 177.9018 | 141.9107 | 122.7348 | 88.1281 | 70.0096 | 148.5573 | 93.9776 | 103.3112 | 151.4175 | 184.4245 | 259.9227 | 328.6682 | 351.9045 |  |  |  | 462.4228 | 445.6022 | 407.1632 | 434.7204 | 3.2814 | 3.3664 | 312.3306 |  |  | 238.4513 |  |  | 108.231 | 277.8726 | 368.0066 | 107.7603 | 244.564 | 672.9329 | 739.6322 | 400.8304 | 377.1406 | 340.5474 | 693.3842 |  | 439.114 | 328.2815 | 369.7926 | 551.6913 | 459.1331 | 477.8794 |  | 682.1792 |  |  | 663.0031 | 739.7934 | 725.2307 | [6 empty] | 569.6368 |  |  | 406.2435 |  |  | 332.5551 | 441.3795 | 470.5291 | 161.4355 | 329.99 | 433.2594 | 260.1021 | 363.4936 | 508.8265 | 401.6504 | 453.5409 | 283.1221 | 377.3627 | 357.6255 | 445.1648 | 175.783 | 326.5247 |  | 411.8871 | 392.0781 | 512.43 | 238.2444 | 352.6664 | 454.2568 | 252.6091 | 381.2162 | 368.2664 | 435.1452 | 304.0601 | 408.1472 | 0.35765 | 18.48 | 2.0926 | 0.067498 | -39.7892 | 3.1151 | 1502.4 | 0.26 | 3.2798 | 0.2113 | 1.3794 | -0.77025 | 3.3972 | 2.9144 | 4.7186 | 7.53 | 10.8419 | 13.7331 | -1.4673 | -2.1652 | -0.03603 | 17.3687
42810.4951 | 4756 | 47.5891 | 36.9398 | 24.8371 | 19.9769 | 17.9695 | 19.1829 | 20.8891 | 74.9369 | 39.8718 | 25.7427 | 19.5487 | 16.6029 | 15.932 | 16.1454 | 126.945 | 182.3036 | 269.3307 | 260.7067 | 197.2198 | 395.5534 |  |  |  | 106.2809 | 240.0545 | 457.274 | 431.5639 | 305.3548 | 403.0024 | 173.2358 | 289.6621 | 485.6641 | 173.865 | 327.482 | 350.7538 | 244.1031 | 220.4829 |  | 444.5577 | 457.8511 | 472.3519 | 315.5051 | 1208.3457 | 38.9729 | 84.2886 | 40.9538 | 79.809 | 181.3624 | 248.9185 | 310.6941 | 8.2067 | 49.0903 | 10.7128 | 97.2734 | 9.5937 | 43.3808 | 50.4559 | 54.4767 | 15.5107 |  |  | 2.5505 | 0.23862 | 1.0053 | -0.11499 | 4.8319 | 3.113 | 8.915 | -6.4084 | 0.68559 | 3.2469 | 12.4697 | -0.00043041 | -0.00040577 | -0.00048955 | 697.486 | 213.1844 | 110.8592 | 69.7039 | 26.7632 | 17.0799 | 16.1236 | 51.6343 | 34.2434 | 22.7991 | 19.0969 | 17.4423 | 18.2682 | 21.9483 | 176.3556 | 142.5697 | 120.7154 | 86.2685 | 69.8702 | 148.529 | 93.9887 | 103.3174 | 151.4425 | 184.4457 | 259.9279 | 328.6667 | 351.8996 |  |  |  | 462.4721 | 446.3973 | 407.5725 | 436.143 | 4.6556 | 2.9981 | 310.5818 |  |  | 236.1009 |  |  | 108.2305 | 277.8741 | 366.6448 | 107.7445 | 244.4681 | 672.7243 | 742.0509 | 402.832 | 376.7858 | 339.5859 | 695.7424 |  | 439.4286 | 326.9603 | 369.9493 | 551.5256 | 459.4189 | 475.6484 |  | 682.114 |  |  | 664.1725 | 742.1045 | 728.4933 | [6 empty] | 569.7299 |  |  | 406.8023 |  |  | 333.1484 | 441.2939 | 469.5815 | 161.7021 | 329.982 | 433.1353 | 259.6119 | 363.2671 | 508.5217 | 401.1477 | 453.6299 | 283.4615 | 377.3753 | 357.7855 | 444.8892 | 174.8315 | 326.7165 |  | 412.0417 | 391.7366 | 512.4443 | 238.1921 | 352.4839 | 454.2246 | 253.4858 | 381.2191 | 367.7472 | 435.4792 | 304.1459 | 408.3071 | 0.15388 | 18.4827 | 2.093 | 0.069366 | -39.8356 | 3.1151 | 1505.93 | 0.25 | 2.894 | 0.64361 | 1.321 | -0.44679 | 3.5002 | 2.8094 | 4.7544 | 7.4991 | 10.8924 | 13.7711 | -1.2991 | -1.9395 | 2.0754 | 17.335
42810.4951 | 4757 | 47.5945 | 36.9442 | 24.8303 | 19.972 | 17.9636 | 19.1763 | 20.8868 | 74.9553 | 39.8807 | 25.7445 | 19.5475 | 16.593 | 15.9327 | 16.1391 | 126.961 | 182.2979 | 269.3088 | 260.7057 | 197.1976 | 395.6053 |  |  |  | 106.2996 | 240.066 | 457.6991 | 431.9887 | 307.178 | 404.7513 | 174.714 | 289.2474 | 485.0377 | 173.0543 | 326.6539 | 348.6988 | 217.1432 | 330.1923 |  | 442.8186 | 456.9117 | 470.7504 | 313.4543 | 1255.0708 | 38.9996 | 84.1617 | 41.0828 | 80.0918 | 181.3681 | 249.5348 | 310.3238 | 8.4529 | 49.1111 | 10.6802 | 97.2812 | 9.5924 | 43.3825 | 50.4498 | 54.4801 | 15.516 |  |  | 3.2234 | -0.26473 | 0.79368 | -0.28519 | 4.7413 | 3.546 | 9.0168 | -6.1343 | 0.5735 | 2.6622 | 12.4572 | -0.00034334 | -0.00035813 | -0.00046327 | 707.9111 | 213.2111 | 110.8879 | 69.742 | 26.7691 | 17.0915 | 16.1306 | 51.6522 | 34.2572 | 22.817 | 19.1077 | 17.4583 | 18.2678 | 21.9534 | 180.8605 | 146.1342 | 123.801 | 85.1379 | 68.399 | 148.6522 | 94.0321 | 103.3269 | 151.4743 | 184.4635 | 259.9322 | 328.655 | 351.9056 |  |  |  | 462.5184 | 445.8416 | 406.1634 | 435.9073 | 3.4434 | 3.0513 | 310.6785 |  |  | 236.8086 |  |  | 108.2317 | 277.8955 | 366.5349 | 107.6354 | 244.5022 | 673.406 | 741.8465 | 405.9308 | 377.3372 | 338.7415 | 696.0966 |  | 439.6752 | 325.8943 | 370.088 | 551.7902 | 459.465 | 476.1729 |  | 682.2604 |  |  | 663.9228 | 740.9064 | 729.9338 | [6 empty] | 569.7297 |  |  | 408.7826 |  |  | 333.9484 | 441.3071 | 468.6975 | 161.7147 | 329.833 | 433.2743 | 259.5133 | 363.0579 | 507.8335 | 400.5397 | 454.0642 | 283.7849 | 377.3181 | 357.9798 | 444.5476 | 174.2053 | 327.0005 |  | 411.9591 | 391.1511 | 512.4551 | 238.6497 | 352.7284 | 454.4554 | 253.7052 | 381.3323 | 367.2813 | 436.0398 | 304.3079 | 408.2084 | 0.4682 | 18.4827 | 2.0931 | 0.068975 | -39.82 | 3.1152 | 1516.51 | 0.29 | 3.2577 | -0.67778 | 1.1736 | -0.70349 | 3.4692 | 3.0002 | 4.7843 | 7.5163 | 10.9343 | 13.7692 | -1.7839 | -2.277 | 0.60117 | 17.347
42810.4951 | 4758 | 47.5962 | 36.9471 | 24.8346 | 19.9732 | 17.9641 | 19.174 | 20.8846 | 74.9593 | 39.8937 | 25.7513 | 19.5495 | 16.5958 | 15.9328 | 16.1385 | 126.9729 | 182.2967 | 269.2891 | 260.7029 | 197.1858 | 395.6929 |  |  |  | 106.3064 | 240.0818 | 457.8459 | 432.5828 | 308.5842 | 405.2847 | 174.3323 | 290.5689 | 485.097 | 173.7198 | 326.6348 | 348.2891 | 109.0624 | 333.414 |  | 435.7018 | 457.1651 | 471.2643 | 312.9591 | 1129.7973 | 39.1627 | 84.1759 | 41.2051 | 80.6757 | 181.7299 | 250.1132 | 310.4725 | 8.5086 | 49.1395 | 10.6456 | 97.2768 | 9.606 | 43.3969 | 50.4198 | 54.4901 | 15.5206 |  |  | 4.008 | 0.058571 | 0.72271 | -0.2819 | 4.4153 | 3.4717 | 8.9524 | -6.3748 | -0.071403 | 3.2973 | 12.2937 | -0.00040741 | -0.00042712 | -0.00047148 | 708.5952 | 213.23 | 110.8895 | 69.7591 | 26.7726 | 17.0833 | 16.1273 | 51.6583 | 34.2626 | 22.8082 | 19.1003 | 17.4463 | 18.2605 | 21.9419 | 181.4896 | 147.5749 | 122.497 | 82.9537 | 68.6059 | 148.7327 | 94.0426 | 103.3368 | 151.4947 | 184.4851 | 259.9362 | 328.6643 | 351.9024 |  |  |  | 462.5941 | 444.9441 | 405.3298 | 434.2315 | 3.41 | 3.2156 | 308.8553 |  |  | 236.5987 |  |  | 108.2399 | 277.9138 | 368.2789 | 107.7644 | 244.6476 | 673.452 | 739.0106 | 406.7022 | 375.3421 | 337.8896 | 694.8964 |  | 439.9019 | 325.5713 | 370.2026 | 551.6699 | 459.4261 | 474.2635 |  | 682.4396 |  |  | 661.0353 | 738.7325 | 728.8496 | [6 empty] | 569.7173 |  |  | 408.8751 |  |  | 334.3433 | 441.4654 | 468.7862 | 161.5702 | 329.8634 | 433.559 | 260.473 | 362.6099 | 506.9992 | 400.0563 | 454.0176 | 283.6035 | 377.4659 | 358.1773 | 444.3819 | 173.9965 | 327.406 |  | 412.1179 | 391.0304 | 512.399 | 238.4943 | 353.4915 | 454.0535 | 253.2169 | 381.36 | 367.4036 | 436.328 | 303.8667 | 408.2202 | 0.48611 | 18.4826 | 2.0934 | 0.068968 | -39.8539 | 3.1152 | 1509.91 | 0.33 | 3.634 | 0.31882 | 1.1199 | -0.69944 | 3.3497 | 2.9703 | 4.7698 | 7.5746 | 10.9533 | 13.768 | -1.8435 | -2.1308 | -4.4537 | 17.4025
42810.4951 | 4759 | 47.6124 | 36.9554 | 24.8451 | 19.9847 | 17.9677 | 19.1806 | 20.8892 | 74.9865 | 39.909 | 25.7531 | 19.5537 | 16.5979 | 15.9355 | 16.1484 | 126.986 | 182.2797 | 269.2659 | 260.6778 | 197.1673 | 395.7372 |  |  |  | 106.3152 | 240.0958 | 458.3455 | 432.318 | 308.9675 | 406.8575 | 172.797 | 293.0139 | 487.4813 | 175.4402 | 327.6795 | 348.3404 | 168.2694 | 317.1819 |  | 442.5834 | 455.8665 | 469.2402 | 312.7832 | 1164.9998 | 39.3024 | 84.2152 | 41.1931 | 80.9264 | 181.3032 | 250.2328 | 310.7293 | 8.4864 | 49.1589 | 10.741 | 97.2934 | 9.603 | 43.4366 | 50.3846 | 54.4874 | 15.5231 |  |  | 3.9285 | -0.46975 | 0.94284 | -0.38507 | 4.8779 | 3.4947 | 8.7921 | -6.641 | 0.7644 | 2.9116 | 12.4383 | -0.00039755 | -0.0003762 | -0.00049612 | 697.8222 | 213.2547 | 110.9019 | 69.7767 | 26.7885 | 17.0882 | 16.1253 | 51.6752 | 34.2692 | 22.8191 | 19.1079 | 17.4562 | 18.2718 | 21.9461 | 177.1501 | 146.8291 | 124.7605 | 80.7559 | 68.1694 | 148.808 | 94.0798 | 103.3379 | 151.5223 | 184.5061 | 259.9408 | 328.6745 | 351.8951 |  |  |  | 462.7654 | 444.7884 | 405.2741 | 433.2363 | 3.9516 | 3.6901 | 308.0096 |  |  | 237.082 |  |  | 108.2446 | 277.9344 | 367.4658 | 107.8329 | 244.5537 | 672.6416 | 736.5289 | 407.0999 | 374.3739 | 336.6349 | 692.2422 |  | 440.2766 | 325.1056 | 370.3337 | 551.7145 | 459.5022 | 472.9751 |  | 682.2181 |  |  | 657.4282 | 736.4853 | 726.1618 | [6 empty] | 569.8953 |  |  | 409.0441 |  |  | 334.4328 | 441.5988 | 468.6259 | 161.134 | 330.0272 | 433.7916 | 261.0517 | 362.7066 | 507.1525 | 399.7859 | 453.5836 | 283.3448 | 377.7183 | 357.8322 | 444.6112 | 174.3532 | 327.8259 |  | 412.1317 | 391.5195 | 512.3948 | 238.8011 | 354.3065 | 453.6328 | 253.034 | 381.203 | 367.5261 | 436.6472 | 303.33 | 408.4039 | 0.44355 | 18.4819 | 2.0929 | 0.066796 | -39.8243 | 3.1151 | 1493.91 | 0.32 | 3.6019 | -0.90293 | 1.2792 | -0.81751 | 3.5212 | 2.9805 | 4.7274 | 7.6895 | 10.9778 | 13.7756 | -1.3517 | -2.3778 | -1.8615 | 17.4503
42810.4951 | 4760 | 47.6198 | 36.9607 | 24.8468 | 19.9891 | 17.9714 | 19.187 | 20.8928 | 75.0029 | 39.9222 | 25.7691 | 19.5584 | 16.6 | 15.9455 | 16.1487 | 126.986 | 182.277 | 269.2544 | 260.6626 | 197.1553 | 395.832 |  |  |  | 106.323 | 240.1113 | 458.3562 | 432.2519 | 309.4145 | 407.8494 | 171.1717 | 291.1992 | 485.5221 | 176.2291 | 318.4919 | 350.3896 | 215.0801 | 273.9082 |  | 442.0684 | 454.6574 | 468.4436 | 310.8635 |  | 39.2403 | 84.2352 | 41.1928 | 80.9457 | 181.244 | 250.3958 | 311.1247 | 8.4606 | 49.1748 | 10.7118 | 97.2865 | 9.5967 | 43.4515 | 50.3592 | 54.4954 | 15.5265 |  |  | 3.5966 | -0.18325 | 0.70234 | -0.25102 | 4.7445 | 2.7916 | 8.8039 | -6.5306 | 0.82142 | 3.1861 | 12.3616 | -0.00036141 | -0.00043862 | -0.00047805 | 697.4557 | 213.2805 | 110.9175 | 69.8059 | 26.8035 | 17.0959 | 16.1257 | 51.6964 | 34.2811 | 22.8248 | 19.1124 | 17.4571 | 18.2714 | 21.9504 | 176.4515 | 148.5802 | 125.6232 | 80.5597 | 68.3262 | 148.913 | 94.1511 | 103.3442 | 151.5527 | 184.5345 | 259.9457 | 328.6818 | 351.9054 |  |  |  | 462.9279 | 444.419 | 405.7494 | 432.4119 | 3.2512 | 3.883 | 307.7461 |  |  | 235.948 |  |  | 108.2434 | 277.9501 | 366.3586 | 107.7827 | 244.607 | 673.6446 | 736.573 | 405.489 | 372.8013 | 335.7149 | 690.4742 |  | 440.6483 | 324.5607 | 370.4387 | 551.866 | 459.643 | 472.0003 |  | 682.2307 |  |  | 658.7448 | 736.2709 | 725.9203 | [6 empty] | 570.0811 |  |  | 407.1196 |  |  | 334.3934 | 441.4809 | 468.048 | 160.6376 | 330.3261 | 433.7615 | 261.4003 | 362.8101 | 508.0079 | 399.3668 | 453.658 | 283.3879 | 378.1061 | 357.6426 | 444.8004 | 174.895 | 327.9935 |  | 412.5715 | 391.5312 | 512.4206 | 239.7187 | 354.7772 | 454.6895 | 252.6039 | 381.3679 | 366.9395 | 436.668 | 303.1751 | 408.5875 | 0.17988 | 18.4831 | 2.0929 | 0.066854 | -39.7876 | 3.1151 | 1491.98 | 0.17 | 3.449 | -0.56397 | 1.1041 | -0.66007 | 3.4733 | 2.6642 | 4.7313 | 7.7796 | 11.0022 | 13.7879 | -1.2606 | -2.4649 | 0.56102 | 17.4925
42810.4951 | 4761 | 47.6157 | 36.9613 | 24.8485 | 19.9883 | 17.9698 | 19.1946 | 20.8966 | 75.0187 | 39.9305 | 25.7745 | 19.5562 | 16.6011 | 15.9342 | 16.1433 | 127.003 | 182.282 | 269.227 | 260.6537 | 197.1584 | 395.7198 |  |  |  | 106.3297 | 240.1262 | 458.3668 | 431.7746 | 309.3719 | 408.6881 | 172.3294 | 289.6455 | 482.2865 | 171.5454 | 327.0051 | 349.8228 | 91.7481 | 196.6628 |  | 443.5839 | 452.71 | 464.1023 | 310.5245 |  | 39.3268 | 84.2527 | 41.2192 | 80.9869 | 181.1644 | 250.0418 | 311.0781 | 8.5109 | 49.1791 | 10.6035 | 97.272 | 9.6031 | 43.4797 | 50.3481 | 54.5131 | 15.5252 |  |  | 3.6853 | -0.27919 | 0.87516 | -0.17019 | 4.23 | 2.6668 | 8.411 | -6.7323 | 0.65348 | 3.2068 | 12.4932 | -0.00041727 | -0.00039591 | -0.00046819 | 700.8148 | 213.3085 | 110.9249 | 69.824 | 26.8097 | 17.0927 | 16.1203 | 51.7105 | 34.2804 | 22.8274 | 19.1111 | 17.4542 | 18.2659 | 21.9447 | 171.6873 | 148.4927 | 130.4413 | 81.1262 | 67.5624 | 148.8836 | 94.2226 | 103.3602 | 151.5814 | 184.5569 | 259.9508 | 328.6892 | 351.9021 |  |  |  | 463.1831 | 444.1699 | 406.991 | 431.3518 | 2.7994 | 2.9484 | 307.8574 |  |  | 236.3892 |  |  | 108.2468 | 277.9622 | 367.501 | 107.7835 | 244.5419 | 672.8579 | 736.5867 | 402.8353 | 373.7773 | 336.7758 | 689.4253 |  | 440.9635 | 324.8128 | 370.5442 | 551.5966 | 459.8526 | 473.0473 |  | 681.972 |  |  | 659.5616 | 736.3899 | 725.892 | [6 empty] | 570.0472 |  |  | 406.4069 |  |  | 335.2999 | 441.151 | 468.94 | 160.5376 | 330.9039 | 433.6349 | 261.5021 | 363.0799 | 508.3956 | 399.078 | 454.0931 | 282.8553 | 378.3722 | 357.7263 | 445.1934 | 174.9456 | 328.3914 |  | 412.8821 | 391.4992 | 512.4438 | 239.6724 | 354.827 | 456.1811 | 251.8822 | 381.7396 | 366.7575 | 436.355 | 302.9194 | 409.1013 | 0.38114 | 18.4849 | 2.0947 | 0.067954 | -39.8569 | 3.1151 | 1501.53 | 0.29 | 3.4934 | -0.69613 | 1.2325 | -0.54352 | 3.2785 | 2.6031 | 4.623 | 7.8435 | 11.0045 | 13.8199 | -0.73499 | -2.9915 | -5.0719 | 17.5521
42810.4952 | 4762 | 47.6344 | 36.9604 | 24.8593 | 19.9893 | 17.9822 | 19.1949 | 20.8899 | 75.0333 | 39.9583 | 25.7897 | 19.5721 | 16.6065 | 15.9383 | 16.1535 | 127.0192 | 182.2776 | 269.2053 | 260.6834 | 197.1275 | 395.8125 |  |  |  | 106.3455 | 240.1444 | 458.739 | 430.9211 | 310.0526 | 408.9276 | 171.1833 | 289.9853 | 482.5904 | 172.6247 | 325.927 | 349.4687 | 312.9322 | 279.3647 |  | 411.9688 | 455.3931 | 469.9962 | 312.1444 |  | 39.0772 | 84.2423 | 41.3487 | 80.9402 | 181.3085 | 249.4242 | 310.8035 | 8.5638 | 49.2055 | 10.5462 | 97.2463 | 9.5953 | 43.5186 | 50.3323 | 54.5203 | 15.5261 |  |  | 3.1728 | -0.12608 | 0.64911 | -0.52109 | 4.644 | 3.4192 | 8.8821 | -6.1922 | 0.54645 | 2.9186 | 12.7556 | -0.00040741 | -0.00039427 | -0.00048462 | 707.191 | 213.3413 | 110.937 | 69.846 | 26.8212 | 17.0932 | 16.1257 | 51.7222 | 34.2863 | 22.8315 | 19.113 | 17.4575 | 18.2639 | 21.944 | 164.3225 | 141.6946 | 124.0921 | 80.3418 | 66.7078 | 148.7233 | 94.1931 | 103.3642 | 151.613 | 184.5767 | 259.9579 | 328.6905 | 351.8968 |  |  |  | 463.3282 | 444.119 | 407.4253 | 431.2149 | 2.2607 | 2.8289 | 311.5892 |  |  | 238.7316 |  |  | 108.2659 | 277.9842 | 366.0508 | 107.7979 | 244.458 | 672.7337 | 737.0631 | 405.8025 | 374.1897 | 337.2531 | 689.4465 |  | 441.3645 | 325.3893 | 370.7013 | 551.9331 | 460.1717 | 473.0228 |  | 681.3653 |  |  | 660.8352 | 737.1315 | 726.5882 | [6 empty] | 569.7507 |  |  | 407.972 |  |  | 335.8556 | 441.4635 | 469.5538 | 160.5098 | 331.2346 | 433.5452 | 261.4903 | 363.5843 | 507.9629 | 399.4368 | 454.438 | 282.7073 | 378.6293 | 358.4446 | 444.8946 | 175.2933 | 328.8489 |  | 414.8134 | 391.5852 | 512.4044 | 240.0211 | 355.0452 | 456.6457 | 251.8826 | 382.0562 | 367.0337 | 436.3429 | 302.8591 | 409.5465 | 0.19567 | 18.4851 | 2.096 | 0.068164 | -39.8503 | 3.1152 | 1525.45 | 0.24 | 3.2419 | -0.4678 | 1.0614 | -0.95104 | 3.4331 | 2.9458 | 4.7479 | 7.8872 | 11.0024 | 13.848 | 0.062777 | -2.2897 | 6.7117 | 17.5731
42810.4952 | 4763 | 47.6431 | 36.969 | 24.8561 | 19.9986 | 17.9701 | 19.1874 | 20.8853 | 75.0515 | 39.9598 | 25.7938 | 19.57 | 16.6011 | 15.9463 | 16.1465 | 127.0164 | 182.2701 | 269.1927 | 260.6175 | 197.0974 | 395.9359 |  |  |  | 106.3598 | 240.1531 | 458.7349 | 431.4831 | 310.2192 | 410.1367 | 171.9017 | 289.4378 | 482.9466 | 174.3322 | 327.6384 | 350.5985 | 122.4699 | 324.4125 |  | 418.6573 | 454.7464 | 471.3019 | 311.8287 | 1276.8737 | 38.8505 | 84.2503 | 41.4371 | 81.0849 | 181.3364 | 249.3997 | 310.5574 | 8.5515 | 49.2212 | 10.5323 | 97.2177 | 9.5749 | 43.5465 | 50.307 | 54.5186 | 15.5173 |  |  | 3.9193 | -0.28313 | 0.79368 | -0.43961 | 4.9029 | 3.7674 | 9.0096 | -5.9858 | 0.17477 | 2.7893 | 12.7602 | -0.00037948 | -0.00039098 | -0.00047148 | 706.7544 | 213.3689 | 110.9525 | 69.8624 | 26.8217 | 17.0932 | 16.1269 | 51.7439 | 34.2973 | 22.8312 | 19.1196 | 17.462 | 18.272 | 21.9415 | 159.0233 | 139.671 | 122.6031 | 79.2062 | 65.3863 | 148.5605 | 94.1879 | 103.3713 | 151.6362 | 184.5937 | 259.9535 | 328.6865 | 351.8971 |  |  |  | 463.447 | 443.7206 | 405.8533 | 430.8208 | 2.5376 | 3.3353 | 313.6518 |  |  | 239.9567 |  |  | 108.2618 | 277.9989 | 368.5744 | 107.8564 | 244.3232 | 671.5815 | 735.9327 | 406.5234 | 374.586 | 337.712 | 688.9443 |  | 441.7241 | 325.8006 | 370.8187 | 552.1992 | 460.3198 | 472.3679 |  | 681.6434 |  |  | 658.8837 | 736.464 | 726.0187 | [6 empty] | 569.6305 |  |  | 407.384 |  |  | 335.9112 | 441.5996 | 470.2399 | 161.2024 | 331.2916 | 433.507 | 262.408 | 364.0764 | 507.601 | 400.5048 | 455.5612 | 282.8043 | 378.7716 | 358.349 | 445.0939 | 176.4221 | 329.1212 |  | 416.3238 | 391.1328 | 512.3637 | 239.8122 | 354.8065 | 455.7591 | 252.0441 | 382.1116 | 366.9463 | 436.0597 | 303.1781 | 409.5772 | 0.30699 | 18.4857 | 2.0972 | 0.069742 | -39.8046 | 3.1151 | 1514.13 | 0.29 | 3.6064 | -0.70103 | 1.1737 | -0.87353 | 3.5274 | 3.0921 | 4.7817 | 7.9409 | 11.0013 | 13.8579 | 0.63072 | -2.1249 | -3.871 | 17.5981
42810.4952 | 4764 | 47.643 | 36.9672 | 24.8652 | 19.9986 | 17.9758 | 19.19 | 20.8841 | 75.067 | 39.9739 | 25.8042 | 19.5702 | 16.605 | 15.943 | 16.1434 | 127.0339 | 182.2749 | 269.1566 | 260.6057 | 197.078 | 396.1072 |  |  |  | 106.3661 | 240.1691 | 458.4251 | 430.214 | 306.1047 | 407.8859 | 172.9148 | 289.6647 | 480.6702 | 173.5311 | 326.197 | 347.3952 | 193.6545 | 317.168 |  | 435.4418 | 452.9953 | 468.8804 | 310.0952 | 1248.8476 | 38.6943 | 84.2445 | 41.4852 | 81.8562 | 181.1756 | 249.3555 | 310.9061 | 8.5957 | 49.2427 | 10.5864 | 97.1919 | 9.5931 | 43.5653 | 50.2959 | 54.5382 | 15.5291 |  |  | 3.3555 | -0.15696 | 0.57551 | -0.37653 | 4.14 | 3.1261 | 8.8775 | -5.9313 | 0.042049 | 3.0298 | 12.6869 | -0.00041234 | -0.00044027 | -0.00051255 | 706.8515 | 213.3975 | 110.9678 | 69.8878 | 26.8369 | 17.0821 | 16.1269 | 51.747 | 34.3053 | 22.8329 | 19.1184 | 17.4561 | 18.2667 | 21.9394 | 158.4632 | 139.5403 | 123.2897 | 76.5918 | 62.7986 | 148.4932 | 94.2198 | 103.3808 | 151.6596 | 184.6174 | 259.9589 | 328.6987 | 351.9031 |  |  |  | 463.568 | 443.7522 | 406.0436 | 431.2449 | 3.079 | 2.5503 | 314.7242 |  |  | 238.8914 |  |  | 108.2652 | 277.9994 | 369.1877 | 107.7824 | 244.2876 | 671.0534 | 735.8747 | 406.5808 | 375.0739 | 339.1352 | 688.0112 |  | 442.0292 | 325.4702 | 370.9413 | 551.9281 | 460.4113 | 472.5135 |  | 682.0508 |  |  | 659.8877 | 735.719 | 725.4348 | [6 empty] | 569.6811 |  |  | 407.8261 |  |  | 335.7233 | 441.7479 | 470.739 | 161.4606 | 331.5535 | 433.7128 | 263.4091 | 364.214 | 507.3822 | 400.6788 | 455.9074 | 282.5922 | 378.6452 | 358.2687 | 445.3155 | 176.5428 | 328.862 |  | 416.7143 | 392.1066 | 512.266 | 239.4814 | 354.7396 | 455.0957 | 252.1639 | 382.2053 | 367.07 | 436.1263 | 302.573 | 409.6439 | 0.53811 | 18.4877 | 2.0983 | 0.069395 | -39.8002 | 3.1151 | 1490.13 | 0.28 | 3.3314 | -0.52196 | 0.99947 | -0.80842 | 3.2412 | 2.8165 | 4.7463 | 8.0006 | 11.0214 | 13.8762 | 0.68433 | -2.1972 | -0.54216 | 17.6006
42810.4952 | 4765 | 47.6431 | 36.9694 | 24.8675 | 19.9942 | 17.9712 | 19.1834 | 20.8848 | 75.0735 | 39.9811 | 25.8042 | 19.5726 | 16.5996 | 15.9408 | 16.1425 | 127.039 | 182.2616 | 269.1436 | 260.6073 | 197.0551 | 396.2892 |  |  |  | 106.3759 | 240.1908 | 458.2099 | 429.737 | 303.4184 | 404.6196 | 173.3906 | 290.0795 | 479.8922 | 172.7815 | 325.0578 | 347.0087 | 262.5348 | 324.6928 |  | 428.2263 | 453.9977 | 468.5074 | 306.8489 |  | 38.6413 | 84.3012 | 41.4982 | 82.3136 | 181.2667 | 249.0593 | 310.675 | 8.7126 | 49.2539 | 10.5188 | 97.1656 | 9.6013 | 43.5774 | 50.2813 | 54.5548 | 15.5255 |  |  | 2.9756 | -0.096509 | 0.54397 | -0.49152 | 4.1479 | 3.2122 | 8.7422 | -5.7841 | 0.46453 | 3.6422 | 12.6988 | -0.00040084 | -0.00040577 | -0.00048298 | 710.262 | 213.4369 | 110.9809 | 69.9155 | 26.8417 | 17.0933 | 16.127 | 51.7655 | 34.3173 | 22.8325 | 19.1141 | 17.4566 | 18.2743 | 21.9451 | 159.7371 | 144.5433 | 123.3616 | 74.2775 | 59.8969 | 148.4906 | 94.2351 | 103.3906 | 151.6913 | 184.6365 | 259.969 | 328.7096 | 351.9042 |  |  |  | 463.661 | 444.7859 | 406.9993 | 433.5164 | 3.2133 | 3.85 | 313.3903 |  |  | 238.0979 |  |  | 108.2675 | 277.9991 | 364.0871 | 107.6265 | 244.3756 | 670.4549 | 739.3216 | 403.487 | 375.8949 | 339.2543 | 688.9101 |  | 442.4349 | 325.9128 | 371.0685 | 552.0081 | 460.5173 | 472.5751 |  | 682.2072 |  |  | 662.7383 | 737.5596 | 727.377 | [6 empty] | 569.7888 |  |  | 406.7264 |  |  | 335.7344 | 441.9557 | 470.6299 | 162.0581 | 331.8249 | 433.8697 | 264.9099 | 365.0412 | 507.1763 | 400.3254 | 456.1265 | 282.4768 | 378.577 | 358.2496 | 445.5533 | 176.4478 | 328.5895 |  | 418.1791 | 393.7595 | 512.2304 | 239.6769 | 354.8934 | 454.1476 | 252.1371 | 382.2534 | 366.9717 | 435.9694 | 302.5178 | 409.5512 | 0.65502 | 18.4872 | 2.0984 | 0.068179 | -39.787 | 3.1151 | 1487.91 | 0.32 | 3.1297 | -0.40932 | 0.97177 | -0.92373 | 3.2434 | 2.8542 | 4.7087 | 8.0206 | 11.0203 | 13.8864 | 0.54245 | -2.2033 | 3.438 | 17.5485
42810.4952 | 4766 | 47.648 | 36.9717 | 24.8723 | 19.9938 | 17.965 | 19.1793 | 20.8787 | 75.082 | 39.9928 | 25.798 | 19.5687 | 16.5964 | 15.9362 | 16.1355 | 127.057 | 182.2608 | 269.1237 | 260.605 | 197.0286 | 396.4424 |  |  |  | 106.386 | 240.1983 | 458.7042 | 430.0735 | 304.2577 | 405.7015 | 172.6101 | 292.7725 | 482.4962 | 174.7214 | 326.1517 | 349.4975 | 303.0745 | 299.3097 |  | 432.7851 | 453.8335 | 469.6678 | 306.3799 |  | 38.6445 | 84.3363 | 41.4585 | 82.0946 | 181.1522 | 247.9738 | 310.1192 | 8.8343 | 49.2621 | 10.492 | 97.1768 | 9.6063 | 43.5822 | 50.262 | 54.5596 | 15.5217 |  |  | 3.3502 | 0.023087 | 0.73914 | -0.45013 | 4.7636 | 3.2142 | 8.9649 | -6.1028 | 0.67722 | 3.0333 | 12.7964 | -0.00039098 | -0.00038441 | -0.00045012 | 713.6995 | 213.4596 | 110.982 | 69.9313 | 26.8472 | 17.0899 | 16.1209 | 51.7806 | 34.3214 | 22.8382 | 19.1203 | 17.4538 | 18.2683 | 21.939 | 162.3339 | 145.1298 | 126.1474 | 73.7964 | 58.9925 | 148.4995 | 94.2791 | 103.377 | 151.7105 | 184.6487 | 259.961 | 328.7023 | 351.9059 |  |  |  | 463.7413 | 445.1469 | 406.5794 | 434.6716 | 4.093 | 3.3031 | 314.1983 |  |  | 240.3771 |  |  | 108.2724 | 278.0304 | 363.1515 | 107.8123 | 244.6406 | 670.7497 | 742.4975 | 409.0268 | 375.4206 | 338.8574 | 691.2878 |  | 442.8952 | 326.967 | 371.1969 | 552.0209 | 460.6152 | 471.2991 |  | 682.7094 |  |  | 664.8497 | 740.3145 | 730.5739 | [6 empty] | 569.9275 |  |  | 407.0358 |  |  | 335.7523 | 441.7958 | 470.5402 | 162.5526 | 332.0294 | 434.2287 | 265.7188 | 366.1862 | 507.1079 | 399.9107 | 456.3012 | 282.4862 | 378.7463 | 358.4246 | 445.9212 | 176.4339 | 328.7114 |  | 418.7057 | 393.7471 | 512.2147 | 239.088 | 355.1509 | 454.1786 | 252.3493 | 382.0998 | 367.2451 | 436.1213 | 302.2892 | 409.5815 | 0.35322 | 18.4894 | 2.1002 | 0.06912 | -39.8138 | 3.1151 | 1490.39 | 0.25 | 3.3235 | 0.20021 | 1.1328 | -0.88402 | 3.4722 | 2.8521 | 4.7633 | 8.0056 | 11.0024 | 13.8975 | 0.25505 | -2.5075 | 6.1592 | 17.526
42810.4952 | 4767 | 47.6593 | 36.9794 | 24.8872 | 20.0032 | 17.9728 | 19.1856 | 20.8836 | 75.1072 | 40.0003 | 25.817 | 19.5722 | 16.6109 | 15.9488 | 16.1351 | 127.0671 | 182.2477 | 269.0997 | 260.6024 | 197.0106 | 396.6911 |  |  |  | 106.3927 | 240.2045 | 459.0401 | 430.7276 | 305.0744 | 407.3556 | 173.5724 | 293.6777 | 484.6763 | 176.5123 | 317.4211 | 347.8088 | 140.1024 | 292.0239 |  | 422.0376 | 452.9832 | 467.6036 | 304.7222 |  | 38.747 | 84.3516 | 41.4572 | 81.8767 | 180.88 | 247.6013 | 310.8375 | 8.8558 | 49.2718 | 10.5323 | 97.2165 | 9.6138 | 43.5764 | 50.2383 | 54.5763 | 15.522 |  |  | 3.9534 | -0.13725 | 0.79302 | -0.28979 | 4.9588 | 3.9869 | 9.4512 | -5.7696 | 0.76635 | 2.9677 | 12.8649 | -0.00039755 | -0.0003762 | -0.00046819 | 717.752 | 213.4993 | 110.994 | 69.9466 | 26.8559 | 17.0985 | 16.119 | 51.7908 | 34.3322 | 22.8424 | 19.1199 | 17.4575 | 18.2685 | 21.9364 | 165.4573 | 143.0101 | 124.6703 | 78.9363 | 61.4191 | 148.5507 | 94.3119 | 103.3947 | 151.7533 | 184.6726 | 259.9781 | 328.7253 | 351.9232 |  |  |  | 463.862 | 444.7059 | 406.4162 | 433.6038 | 3.4108 | 3.6839 | 311.7886 |  |  | 237.2592 |  |  | 108.2852 | 278.0482 | 364.146 | 107.8304 | 244.6177 | 669.2453 | 746.5213 | 406.3231 | 376.9003 | 339.7296 | 694.9905 |  | 443.441 | 326.9786 | 371.2998 | 552.2423 | 460.8358 | 471.6861 |  | 683.1593 |  |  | 665.5608 | 742.2963 | 732.2925 | [6 empty] | 570.0542 |  |  | 405.6127 |  |  | 335.4349 | 442.0188 | 471.238 | 162.4956 | 331.9809 | 434.7694 | 266.3545 | 366.9021 | 507.3102 | 399.8624 | 456.2148 | 282.6417 | 378.7367 | 358.314 | 446.5291 | 177.3862 | 329.023 |  | 418.686 | 393.9057 | 512.2996 | 239.0881 | 355.5744 | 454.3694 | 252.7725 | 382.1987 | 368.2168 | 436.1546 | 302.3032 | 409.5902 | 0.32086 | 18.4893 | 2.1019 | 0.070835 | -39.8217 | 3.1151 | 1491.67 | 0.31 | 3.6147 | -0.48816 | 1.1734 | -0.70932 | 3.5413 | 3.1754 | 4.8891 | 7.9635 | 11.0112 | 13.9173 | -0.085422 | -2.3394 | -2.9191 | 17.5699
42810.4952 | 4768 | 47.6689 | 36.986 | 24.8817 | 20.0183 | 17.9829 | 19.1952 | 20.8864 | 75.1334 | 40.0268 | 25.8313 | 19.5866 | 16.6155 | 15.9414 | 16.147 | 127.0717 | 182.2442 | 269.0741 | 260.5872 | 197.0015 | 396.849 |  |  |  | 106.3993 | 240.2265 | 459.1308 | 430.8979 | 303.9 | 406.6371 | 172.4522 | 291.791 | 481.7498 | 175.2882 | 327.75 | 344.6326 | 27.7085 | 241.1456 |  | 432.392 | 451.5229 | 465.4072 | 304.157 |  | 38.8839 | 84.3639 | 41.4118 | 81.6657 | 180.6384 | 247.9948 | 311.6792 | 9.0231 | 49.2728 | 10.5176 | 97.2673 | 9.6203 | 43.5798 | 50.2318 | 54.6046 | 15.5255 |  |  | 4.119 | 0.009287 | 0.94087 | -0.36733 | 5.1447 | 4.167 | 9.2206 | -6.0456 | 0.18683 | 3.1376 | 12.5756 | -0.00041234 | -0.00041562 | -0.00047312 | 720.1823 | 213.5325 | 111.0053 | 69.97 | 26.871 | 17.0968 | 16.12 | 51.8059 | 34.3383 | 22.8426 | 19.1207 | 17.4585 | 18.2739 | 21.9324 | 164.7549 | 146.1685 | 129.702 | 79.9561 | 64.6715 | 148.5436 | 94.3728 | 103.3989 | 151.7774 | 184.6937 | 259.9756 | 328.7332 | 351.9331 |  |  |  | 464.0289 | 444.7741 | 408.7554 | 433.415 | 4.7172 | 4.3691 | 313.5977 |  |  | 237.6141 |  |  | 108.301 | 278.0832 | 362.9104 | 107.8223 | 244.7918 | 669.7483 | 746.8414 | 408.6833 | 376.0555 | 338.0876 | 696.8755 |  | 443.714 | 326.4154 | 371.4101 | 552.0433 | 461.0186 | 471.8444 |  | 683.1687 |  |  | 667.2414 | 745.6836 | 734.0411 | [6 empty] | 570.0255 |  |  | 405.6539 |  |  | 335.3753 | 442.1076 | 471.6962 | 161.9461 | 331.9806 | 435.2138 | 265.9997 | 366.895 | 507.4041 | 400.6175 | 456.2695 | 282.6305 | 378.8566 | 358.0166 | 446.6926 | 177.6922 | 329.1393 |  | 417.2281 | 394.4545 | 512.4001 | 240.0704 | 355.9402 | 453.7683 | 253.0808 | 382.6155 | 368.0047 | 436.2922 | 302.1199 | 409.2413 | 0.61746 | 18.4886 | 2.1037 | 0.070791 | -39.8084 | 3.1152 | 1482.09 | 0.25 | 3.6877 | 0.12698 | 1.2781 | -0.79862 | 3.6085 | 3.2476 | 4.8309 | 7.9415 | 11.0366 | 13.9443 | -0.0082909 | -2.891 | -7.2146 | 17.595
42810.4952 | 4769 | 47.6697 | 36.9837 | 24.889 | 20.0094 | 17.9697 | 19.1907 | 20.8854 | 75.1493 | 40.0373 | 25.8333 | 19.585 | 16.6178 | 15.9412 | 16.153 | 127.0866 | 182.2365 | 269.0536 | 260.6152 | 196.9808 | 396.8539 |  |  |  | 106.4123 | 240.2422 | 459.105 | 430.4209 | 304.1686 | 406.2567 | 171.3523 | 291.5187 | 480.4007 | 174.5097 | 327.2234 | 348.1495 | 194.8827 | 202.6161 |  | 427.7521 | 450.5581 | 466.1191 | 305.1647 |  | 38.8603 | 84.387 | 41.3797 | 81.5132 | 180.362 | 248.0906 | 311.7153 | 9.2181 | 49.2949 | 10.6458 | 97.3377 | 9.6326 | 43.5546 | 50.2296 | 54.615 | 15.5221 |  |  | 3.7412 | -0.37118 | 0.72402 | -0.33316 | 4.2018 | 2.946 | 8.9505 | -6.2526 | 0.26506 | 3.159 | 12.8454 | -0.00040248 | -0.00034991 | -0.00048134 | 718.5022 | 213.5692 | 111.02 | 69.9998 | 26.8805 | 17.1004 | 16.1267 | 51.8201 | 34.3458 | 22.851 | 19.1235 | 17.4591 | 18.2722 | 21.9373 | 167.1168 | 148.19 | 134.7575 | 84.4736 | 68.5443 | 148.5269 | 94.4515 | 103.4055 | 151.803 | 184.7198 | 259.9834 | 328.7375 | 351.934 |  |  |  | 464.273 | 444.4407 | 410.7399 | 433.0439 | 3.6231 | 3.1556 | 311.1126 |  |  | 236.1892 |  |  | 108.2822 | 278.0982 | 360.6828 | 107.8065 | 244.9439 | 670.0623 | 745.5651 | 412.3716 | 376.0293 | 338.1269 | 696.9262 |  | 444.0188 | 327.8843 | 371.5217 | 552.1357 | 461.2831 | 473.4737 |  | 682.4413 |  |  | 667.1885 | 747.5462 | 733.7289 | [6 empty] | 570.0932 |  |  | 406.2643 |  |  | 335.6392 | 442.225 | 471.8613 | 161.301 | 332.424 | 435.4427 | 265.6189 | 367.2751 | 507.4246 | 401.1936 | 456.3979 | 282.4816 | 379.2974 | 357.7931 | 446.79 | 177.9213 | 329.1544 |  | 416.7527 | 394.9391 | 512.4697 | 239.9641 | 356.148 | 453.7688 | 253.1255 | 383.179 | 367.6778 | 436.8786 | 301.9822 | 409.309 | 0.49362 | 18.49 | 2.1045 | 0.072138 | -39.8172 | 3.1151 | 1475.73 | 0.23 | 3.5135 | -0.80282 | 1.1213 | -0.76059 | 3.2614 | 2.7309 | 4.76 | 7.974 | 11.0056 | 13.9728 | -0.27286 | -3.4431 | -0.34264 | 17.6343
42810.4952 | 4770 | 47.6762 | 36.985 | 24.8875 | 20.0095 | 17.9758 | 19.1879 | 20.8758 | 75.1633 | 40.0464 | 25.8292 | 19.5878 | 16.607 | 15.9375 | 16.1393 | 127.1058 | 182.2411 | 269.0477 | 260.5954 | 196.9555 | 397.0627 |  |  |  | 106.4367 | 240.2619 | 459.449 | 430.3033 | 307.4653 | 408.5087 | 171.507 | 289.7492 | 477.7632 | 173.8753 | 326.7871 | 345.5076 | 250.4 | 288.7372 | 1330.7798 | 423.0554 | 450.9486 | 466.6447 | 305.0431 |  | 38.7845 | 84.4547 | 41.3734 | 81.4294 | 180.1489 | 247.5411 | 312.0353 | 9.2822 | 49.292 | 10.7983 | 97.3887 | 9.6452 | 43.5351 | 50.2263 | 54.6247 | 15.5347 |  |  | 2.9047 | -0.36198 | 0.52426 | -0.12617 | 4.4554 | 3.159 | 8.7612 | -6.5746 | 0.50481 | 2.9421 | 12.9573 | -0.00040084 | -0.00044355 | -0.00048134 | 719.6987 | 213.6177 | 111.0299 | 70.0176 | 26.8962 | 17.105 | 16.1245 | 51.8283 | 34.3577 | 22.8507 | 19.1228 | 17.4553 | 18.2746 | 21.9357 | 164.5594 | 146.5731 | 130.5253 | 82.0149 | 69.1906 | 148.3973 | 94.4642 | 103.4103 | 151.8282 | 184.73 | 259.985 | 328.737 | 351.9368 |  |  |  | 464.4618 | 444.0433 | 411.21 | 432.7289 | 3.051 | 3.1083 | 313.9531 |  |  | 241.646 |  |  | 108.3045 | 278.1179 | 362.4842 | 107.8244 | 244.9923 | 668.94 | 742.3511 | 414.7684 | 376.9907 | 337.8354 | 695.4236 |  | 444.463 | 330.5681 | 371.6162 | 552.0983 | 461.5034 | 474.142 |  | 682.2539 |  |  | 666.9401 | 746.134 | 731.4633 | [6 empty] | 570.3296 |  |  | 406.3214 |  |  | 336.0324 | 441.525 | 472.9165 | 161.173 | 332.7107 | 435.5237 | 265.6403 | 367.9212 | 507.5016 | 401.2851 | 456.4826 | 282.4144 | 379.6516 | 358.0937 | 446.979 | 178.108 | 329.248 |  | 418.0953 | 395.2777 | 512.4813 | 239.6606 | 356.4828 | 454.0496 | 253.4601 | 383.764 | 368.0639 | 437.2964 | 301.8961 | 409.9284 | 0.42563 | 18.488 | 2.1046 | 0.070278 | -39.8404 | 3.1152 | 1477.81 | 0.19 | 3.101 | -0.79289 | 0.9542 | -0.4681 | 3.3566 | 2.8264 | 4.7069 | 8.0653 | 10.9395 | 13.9998 | -0.0053158 | -2.9713 | 2.7422 | 17.6654
42810.4953 | 4771 | 47.6891 | 36.9977 | 24.8996 | 20.0181 | 17.9824 | 19.1856 | 20.8783 | 75.1817 | 40.0652 | 25.839 | 19.5956 | 16.6059 | 15.9448 | 16.1436 | 127.1163 | 182.2356 | 269.0124 | 260.5398 | 196.9268 | 397.1603 |  |  |  | 106.4449 | 240.2692 | 459.3821 | 429.1919 | 308.5062 | 409.5997 | 172.2853 | 290.3011 | 476.6446 | 173.133 | 326.6216 | 342.2411 | 185.5742 | 246.0679 | 1080.6331 | 429.6849 | 449.6953 | 466.3191 | 306.3679 |  | 38.6768 | 84.3827 | 41.3128 | 81.2818 | 180.7518 | 248.1984 | 312.4705 | 9.1778 | 49.2814 | 11.0743 | 97.4544 | 9.6534 | 43.519 | 50.2197 | 54.6244 | 15.5401 |  |  | 3.3699 | 0.004031 | 0.75096 | -0.084766 | 4.7997 | 3.5276 | 8.9814 | -6.275 | 0.63753 | 3.2117 | 12.7839 | -0.0003992 | -0.00041398 | -0.00048955 | 715.5672 | 213.6502 | 111.051 | 70.0397 | 26.8954 | 17.0986 | 16.1268 | 51.8396 | 34.3637 | 22.8556 | 19.1217 | 17.458 | 18.275 | 21.9417 | 158.5414 | 145.1172 | 131.8388 | 83.6718 | 68.454 | 148.2435 | 94.5046 | 103.4383 | 151.8619 | 184.7637 | 259.9979 | 328.7561 | 351.9422 |  |  |  | 464.6568 | 443.3441 | 408.1398 | 431.2491 | 3.5423 | 3.4234 | 316.0136 |  |  | 241.9634 |  |  | 108.3114 | 278.1346 | 361.5081 | 107.8723 | 244.9799 | 668.6148 | 739.3999 | 411.0408 | 375.6381 | 336.7866 | 693.8372 |  | 444.9654 | 330.5015 | 371.7269 | 552.1129 | 461.6735 | 472.921 |  | 681.9732 |  |  | 667.1307 | 743.8947 | 728.5363 | [6 empty] | 570.5449 |  |  | 405.6568 |  |  | 336.7216 | 440.3829 | 474.1928 | 160.5332 | 332.8169 | 435.6337 | 265.6994 | 367.8653 | 507.8217 | 401.3778 | 457.0894 | 282.593 | 379.7643 | 358.7313 | 447.4921 | 177.7189 | 329.4859 |  | 418.8053 | 395.9446 | 512.4488 | 239.5835 | 356.6786 | 454.3724 | 253.4139 | 383.9402 | 369.5678 | 437.3287 | 301.7644 | 410.7716 | 0.48341 | 18.4909 | 2.1054 | 0.069134 | -39.8578 | 3.1151 | 1483.62 | 0.27 | 3.3428 | 0.083663 | 1.1419 | -0.38365 | 3.4861 | 2.9886 | 4.7687 | 8.1655 | 10.9511 | 14.0194 | 0.64365 | -3.1123 | -0.84471 | 17.7297
42810.4953 | 4772 | 47.6912 | 36.9911 | 24.8906 | 20.0147 | 17.9742 | 19.1819 | 20.8758 | 75.1955 | 40.072 | 25.8418 | 19.5902 | 16.6025 | 15.9371 | 16.1407 | 127.1306 | 182.2287 | 268.9853 | 260.5641 | 196.9111 | 397.2246 |  |  |  | 106.457 | 240.2823 | 459.1677 | 428.843 | 307.2223 | 409.1648 | 174.281 | 290.9753 | 476.078 | 174.2943 | 326.9771 | 347.6821 | 91.9243 | 313.0423 | 1222.2211 | 421.0026 | 448.6298 | 465.0211 | 305.2698 | 1322.6449 | 38.5695 | 84.3285 | 41.2992 | 81.4993 | 181.5192 | 249.2031 | 313.3809 | 9.0951 | 49.286 | 11.5196 | 97.5708 | 9.6629 | 43.5029 | 50.222 | 54.6306 | 15.5416 |  |  | 3.8739 | -0.064309 | 0.68459 | -0.41924 | 4.4199 | 2.7404 | 8.5082 | -6.1889 | 0.41568 | 2.9123 | 12.4848 | -0.00037291 | -0.00042548 | -0.00047641 | 715.0708 | 213.6927 | 111.0551 | 70.0616 | 26.8996 | 17.0939 | 16.1144 | 51.852 | 34.3624 | 22.8524 | 19.1215 | 17.4524 | 18.2704 | 21.9311 | 156.6449 | 138.4768 | 128.3467 | 82.1116 | 68.0278 | 148.0996 | 94.5462 | 103.442 | 151.8874 | 184.7783 | 260.0041 | 328.7606 | 351.9481 |  |  |  | 464.8239 | 443.5312 | 408.2107 | 430.649 | 3.1564 | 3.8376 | 314.3335 |  |  | 240.256 |  |  | 108.3273 | 278.1506 | 358.4011 | 107.818 | 244.9698 | 668.2898 | 736.7938 | 409.4559 | 374.9823 | 337.2136 | 692.4456 |  | 445.6137 | 330.8197 | 371.866 | 552.1698 | 461.8928 | 473.2223 |  | 682.3106 |  |  | 666.3964 | 741.7969 | 726.0976 | [6 empty] | 570.8398 |  |  | 404.3101 |  |  | 336.5616 | 440.3905 | 475.7306 | 159.5402 | 332.7934 | 435.9403 | 265.2826 | 367.7828 | 509.2331 | 401.6716 | 457.9959 | 282.2751 | 380.005 | 359.1569 | 448.0292 | 177.8066 | 329.6778 |  | 419.0275 | 397.2862 | 512.3954 | 239.536 | 356.6649 | 456.0711 | 253.0348 | 383.8499 | 371.2304 | 437.8111 | 301.5392 | 411.2359 | 0.44663 | 18.4911 | 2.1093 | 0.069481 | -39.902 | 3.1151 | 1490.16 | 0.26 | 3.5829 | -0.33414 | 1.0902 | -0.85314 | 3.3485 | 2.6367 | 4.6459 | 8.2766 | 10.9546 | 14.0437 | 0.83595 | -2.7192 | -4.9191 | 17.7662
42810.4953 | 4773 | 47.6935 | 36.9843 | 24.8944 | 20.0119 | 17.9717 | 19.1854 | 20.8691 | 75.2064 | 40.0797 | 25.8499 | 19.5916 | 16.6042 | 15.9349 | 16.1365 | 127.1447 | 182.2319 | 268.9728 | 260.58 | 196.8956 | 397.299 |  |  |  | 106.4712 | 240.3075 | 459.164 | 429.3827 | 306.9958 | 407.4399 | 173.8258 | 292.7294 | 478.0986 | 174.8267 | 328.0373 | 347.4338 | 141.4385 | 271.5275 |  | 422.4274 | 447.4244 | 464.0822 | 304.5268 | 1122.5413 | 38.5106 | 84.3717 | 41.3033 | 81.794 | 181.7417 | 249.0679 | 314.1472 | 8.9487 | 49.2902 | 12.0133 | 97.6267 | 9.6684 | 43.4851 | 50.2102 | 54.6269 | 15.5342 |  |  | 4.0895 | -0.30876 | 0.74374 | -0.48167 | 4.3864 | 3.1248 | 8.7356 | -6.3144 | 0.53555 | 2.799 | 12.7787 | -0.00040905 | -0.00038277 | -0.00045834 | 719.9318 | 213.7438 | 111.0686 | 70.0855 | 26.9186 | 17.1003 | 16.1222 | 51.8753 | 34.3789 | 22.8707 | 19.1239 | 17.4658 | 18.2754 | 21.9357 | 154.2042 | 140.1693 | 131.5798 | 82.1771 | 69.3499 | 147.9825 | 94.6556 | 103.4542 | 151.9207 | 184.7973 | 260.01 | 328.7717 | 351.958 |  |  |  | 464.9511 | 443.6741 | 408.4345 | 430.922 | 3.0437 | 3.7049 | 315.2878 |  |  | 242.4415 |  |  | 108.3122 | 278.1575 | 357.804 | 107.7445 | 244.9667 | 668.3509 | 734.3761 | 408.9649 | 376.2994 | 338.884 | 690.5142 |  | 446.1426 | 331.5667 | 372.0298 | 551.9018 | 462.0448 | 473.7312 |  | 682.7795 |  |  | 665.5264 | 738.8109 | 723.9994 | [6 empty] | 570.9815 |  |  | 403.3963 |  |  | 335.3127 | 440.6397 | 476.7577 | 159.2457 | 332.8364 | 436.1571 | 264.3318 | 367.7642 | 510.6687 | 401.7378 | 458.6007 | 281.894 | 380.0483 | 359.2446 | 447.7537 | 177.5295 | 329.6305 |  | 419.5368 | 398.8132 | 512.3346 | 240.0582 | 356.7507 | 457.8506 | 253.2909 | 383.8893 | 371.7592 | 438.1637 | 301.2968 | 411.0996 | 0.53811 | 18.4902 | 2.1117 | 0.070401 | -39.9006 | 3.1152 | 1501.01 | 0.33 | 3.6766 | -0.73219 | 1.1364 | -0.91452 | 3.3354 | 2.8152 | 4.7069 | 8.3896 | 10.9484 | 14.069 | 1.0921 | -3.065 | -2.8551 | 17.7738
42810.4953 | 4774 | 47.6975 | 36.9892 | 24.9042 | 20.0186 | 17.9701 | 19.1868 | 20.8734 | 75.2274 | 40.0954 | 25.8528 | 19.5962 | 16.6072 | 15.9405 | 16.1469 | 127.1569 | 182.2261 | 268.9508 | 260.5757 | 196.8711 | 397.3921 |  |  |  | 106.4782 | 240.3259 | 459.2265 | 429.5838 | 306.7213 | 406.1649 | 172.714 | 294.0008 | 479.8059 | 176.5089 | 321.1428 | 348.4797 | 210.0018 | 269.5773 |  | 430.9474 | 446.7144 | 464.2646 | 302.2253 | 1373.6096 | 38.5828 | 84.4093 | 41.306 | 81.9996 | 182.5747 | 249.8246 | 314.7254 | 8.8242 | 49.3004 | 12.2253 | 97.671 | 9.6564 | 43.4612 | 50.1993 | 54.6218 | 15.5338 |  |  | 2.5952 | -0.18259 | 0.39612 | -0.41201 | 4.2116 | 2.9526 | 8.6239 | -5.9083 | 1.2772 | 2.5938 | 12.8198 | -0.00040412 | -0.0004107 | -0.00047312 | 718.0161 | 213.7794 | 111.0785 | 70.104 | 26.9236 | 17.0974 | 16.1179 | 51.8781 | 34.3788 | 22.8594 | 19.124 | 17.4596 | 18.2615 | 21.9246 | 146.1046 | 135.4334 | 124.0355 | 81.8247 | 67.0828 | 147.6707 | 94.6634 | 103.4653 | 151.9546 | 184.8174 | 260.0245 | 328.7846 | 351.9708 |  |  |  | 465.1096 | 444.4435 | 409.1586 | 432.212 | 4.0223 | 1.8019 | 316.2565 |  |  | 242.6989 |  |  | 108.3257 | 278.1796 | 357.5144 | 107.8599 | 245.1091 | 668.4285 | 733.0876 | 409.462 | 375.49 | 338.7133 | 688.8596 |  | 446.4901 | 331.151 | 372.1483 | 551.8306 | 462.1402 | 472.0171 |  | 682.9874 |  |  | 663.7233 | 734.181 | 722.549 | [6 empty] | 571.2496 |  |  | 403.0174 |  |  | 334.847 | 440.7288 | 477.0544 | 158.9394 | 333.0695 | 436.4247 | 263.6752 | 367.0991 | 510.7189 | 401.3868 | 459.0209 | 281.9792 | 380.0214 | 359.1559 | 447.6888 | 177.2026 | 329.6528 |  | 421.3546 | 400.7395 | 512.1769 | 240.2996 | 356.867 | 458.1864 | 253.933 | 384.0994 | 371.2025 | 438.0904 | 301.391 | 411.0625 | 0.56411 | 18.4905 | 2.1146 | 0.069576 | -39.8843 | 3.1152 | 1511.23 | 0.33 | 2.9261 | -0.56309 | 0.82938 | -0.84585 | 3.2706 | 2.7385 | 4.6801 | 8.4745 | 10.9704 | 14.0822 | 1.9522 | -2.2258 | 0.52795 | 17.7568
42810.4953 | 4775 | 47.7045 | 37.0068 | 24.912 | 20.0364 | 17.9781 | 19.1972 | 20.8814 | 75.2395 | 40.1067 | 25.8684 | 19.6038 | 16.6151 | 15.9389 | 16.1544 | 127.1554 | 182.2235 | 268.9271 | 260.5637 | 196.8539 | 397.5703 |  |  |  | 106.4826 | 240.3302 | 459.3616 | 430.926 | 306.2774 | 406.3254 | 172.8399 | 292.0489 | 477.3193 | 176.1716 | 318.5064 | 343.2499 | 166.5976 | 127.4752 |  | 428.6057 | 446.8973 | 462.8426 | 304.0324 |  | 38.8436 | 84.4765 | 41.3699 | 82.2562 | 183.2742 | 250.3649 | 315.1656 | 8.6594 | 49.3211 | 11.8956 | 97.6931 | 9.6551 | 43.4474 | 50.2017 | 54.6102 | 15.5319 |  |  | 2.9158 | -0.21807 | 0.88567 | -0.21422 | 4.3693 | 3.4731 | 8.9229 | -6.0496 | 0.75039 | 3.497 | 12.8343 | -0.00041234 | -0.00043698 | -0.00047805 | 720.5559 | 213.8259 | 111.0913 | 70.1267 | 26.9266 | 17.0888 | 16.113 | 51.8931 | 34.39 | 22.8665 | 19.128 | 17.4583 | 18.2721 | 21.9283 | 142.63 | 132.7636 | 115.9414 | 80.919 | 65.4794 | 147.4452 | 94.5592 | 103.4694 | 151.9701 | 184.8353 | 260.0201 | 328.7871 | 351.9756 |  |  |  | 465.17 | 445.0561 | 409.5762 | 433.2695 | 3.8847 | 3.3458 | 314.3226 |  |  | 242.1992 |  |  | 108.3373 | 278.1929 | 357.099 | 107.9196 | 245.1167 | 667.7806 | 734.1151 | 410.9065 | 375.6912 | 338.7247 | 687.433 |  | 446.7539 | 330.0093 | 372.26 | 552.2138 | 462.2999 | 471.5462 |  | 683.3179 |  |  | 661.9506 | 732.9649 | 722.5921 | [6 empty] | 571.4404 |  |  | 405.1958 |  |  | 334.8273 | 440.9499 | 477.4821 | 159.4603 | 333.3856 | 436.9851 | 263.5191 | 367.3413 | 510.3858 | 401.7147 | 459.2851 | 282.1039 | 380.3559 | 359.0954 | 447.6283 | 177.4174 | 329.6575 |  | 420.6852 | 402.5883 | 512.0798 | 239.6292 | 357.1299 | 457.4841 | 254.962 | 384.3782 | 370.1397 | 438.5525 | 301.5293 | 411.0087 | 0.31585 | 18.4905 | 2.1165 | 0.068794 | -39.9134 | 3.1152 | 1554.42 | 0.29 | 3.102 | -0.61544 | 1.2403 | -0.60997 | 3.333 | 2.9716 | 4.763 | 8.5438 | 11.0121 | 14.0904 | 2.3094 | -1.3392 | -1.6973 | 17.7346
42810.4953 | 4776 | 47.7199 | 37.0187 | 24.9146 | 20.0258 | 17.9797 | 19.1893 | 20.8751 | 75.2621 | 40.1242 | 25.881 | 19.6032 | 16.6151 | 15.9492 | 16.1439 | 127.1676 | 182.208 | 268.8984 | 260.5611 | 196.8519 | 397.4375 |  |  |  | 106.492 | 240.3453 | 458.46 | 431.3886 | 303.907 | 404.3632 | 172.0352 | 292.9969 | 476.8611 | 175.1679 | 327.3235 | 327.7933 | 70.288 | 140.4503 | 1212.3954 | 423.6191 | 446.7302 | 463.197 | 305.0084 |  | 38.8462 | 84.5169 | 41.404 | 82.19 | 183.6111 | 250.6759 | 315.7818 | 8.5004 | 49.3422 | 11.5107 | 97.7025 | 9.6597 | 43.4462 | 50.201 | 54.6061 | 15.534 |  |  | 2.8041 | -0.15105 | 0.82259 | -0.30425 | 4.9016 | 3.2601 | 9.095 | -6.4721 | 0.4042 | 2.7472 | 12.8649 | -0.0003877 | -0.00041891 | -0.00048626 | 721.6036 | 213.8784 | 111.1084 | 70.1542 | 26.9376 | 17.1042 | 16.1205 | 51.9168 | 34.4029 | 22.8846 | 19.1394 | 17.4637 | 18.276 | 21.9281 | 141.851 | 132.1561 | 113.2509 | 82.2875 | 66.0416 | 147.2329 | 94.5069 | 103.4684 | 152.006 | 184.8573 | 260.0248 | 328.8018 | 351.9802 |  |  |  | 465.1966 | 445.7713 | 410.0028 | 435.4145 | 3.549 | 2.0977 | 312.2557 |  |  | 238.8546 |  |  | 108.3319 | 278.1985 | 357.3903 | 107.8484 | 245.1287 | 668.1617 | 735.7411 | 413.5093 | 376.2602 | 339.8592 | 686.2448 |  | 446.8813 | 328.8665 | 372.4128 | 552.6526 | 462.4935 | 471.5628 |  | 683.5858 |  |  | 661.4897 | 733.9293 | 723.6058 | [6 empty] | 571.2959 |  |  | 407.8626 |  |  | 334.9932 | 440.9935 | 477.7027 | 159.6642 | 333.6238 | 437.4639 | 264.1374 | 367.7579 | 509.9176 | 402.7947 | 459.1863 | 282.3297 | 380.348 | 359.3031 | 447.6281 | 177.8165 | 330.142 |  | 420.4473 | 403.9717 | 512.08 | 240.0154 | 357.3586 | 456.3532 | 255.2581 | 384.7854 | 369.0535 | 438.5431 | 301.6425 | 411.0721 | 0.25981 | 18.4902 | 2.1185 | 0.067202 | -39.9271 | 3.1152 | 1579.4 | 0.31 | 3.0376 | -0.51223 | 1.1954 | -0.72697 | 3.5313 | 2.8799 | 4.8102 | 8.5911 | 11.0574 | 14.1011 | 2.3688 | -1.0467 | -5.7312 | 17.6782
42810.4953 | 4777 | 47.7219 | 37.005 | 24.9275 | 20.0282 | 17.9821 | 19.2001 | 20.8816 | 75.2841 | 40.1426 | 25.8874 | 19.6037 | 16.6135 | 15.9454 | 16.147 | 127.1898 | 182.2036 | 268.9002 | 260.6089 | 196.8112 | 397.512 |  |  |  | 106.5272 | 240.3828 | 458.6184 | 430.584 | 305.3023 | 405.8592 | 173.1775 | 291.1607 | 475.961 | 174.8918 | 328.8372 | 348.9369 | 92.0972 | 272.9836 | 1057.7878 | 405.4869 | 448.3161 | 465.5913 | 306.3392 |  | 38.6054 | 84.6291 | 41.3876 | 82.2291 | 183.8161 | 251.0997 | 315.7781 | 8.3471 | 49.3664 | 11.2433 | 97.7399 | 9.653 | 43.434 | 50.1878 | 54.6006 | 15.5379 |  |  | 2.5531 | -0.013713 | 1.0112 | 0.064398 | 4.7761 | 3.5407 | 9.0793 | -6.8703 | 0.72023 | 2.8993 | 12.6726 | -0.00042055 | -0.0003762 | -0.00051255 | 724.494 | 213.9246 | 111.1178 | 70.1788 | 26.9513 | 17.1092 | 16.1205 | 51.9328 | 34.4152 | 22.8795 | 19.141 | 17.4635 | 18.2838 | 21.929 | 138.7915 | 128.1553 | 107.667 | 78.4785 | 64.1693 | 146.9854 | 94.4187 | 103.494 | 152.0347 | 184.8791 | 260.0351 | 328.8192 | 351.9965 |  |  |  | 465.2078 | 445.7115 | 408.8763 | 435.3931 | 4.422 | 3.1394 | 310.552 |  |  | 237.1263 |  |  | 108.3357 | 278.2246 | 356.7335 | 107.8426 | 245.0144 | 668.6412 | 733.5737 | 413.7503 | 376.6624 | 340.4557 | 685.1292 |  | 447.0713 | 328.8439 | 372.5492 | 552.689 | 462.7255 | 470.8058 |  | 683.7071 |  |  | 662.124 | 733.3145 | 723.2043 | [6 empty] | 571.3125 |  |  | 407.0867 |  |  | 334.4806 | 441.4792 | 477.7938 | 158.9714 | 333.8818 | 437.9346 | 264.2511 | 368.1446 | 508.9261 | 402.7311 | 459.4016 | 282.1258 | 380.4827 | 359.3209 | 447.8309 | 177.8232 | 330.24 |  | 420.8903 | 404.4019 | 512.1457 | 241.2362 | 357.6797 | 456.3179 | 254.6055 | 384.9489 | 369.1109 | 438.5745 | 300.9963 | 411.0818 | 0.35842 | 18.4908 | 2.1222 | 0.067868 | -39.8999 | 3.1151 | 1576.98 | 0.27 | 2.9016 | -0.15436 | 1.3255 | 0.33451 | 3.4872 | 3.0025 | 4.808 | 8.6435 | 11.0701 | 14.1275 | 2.677 | -0.43703 | -4.9421 | 17.6802
42810.4953 | 4778 | 47.7268 | 37.0106 | 24.93 | 20.0296 | 17.9815 | 19.19 | 20.8801 | 75.2951 | 40.1481 | 25.8894 | 19.6098 | 16.613 | 15.9425 | 16.145 | 127.1885 | 182.199 | 268.8738 | 260.5267 | 196.7691 | 397.5421 |  |  |  | 106.5267 | 240.3855 | 458.3151 | 432.8738 | 305.9065 | 405.5977 | 173.7286 | 291.5956 | 475.1384 | 173.8144 | 326.8833 | 348.192 | 127.9569 | 285.9406 | 1245.25 | 425.3388 | 447.4148 | 464.5085 | 306.4336 | 983.6433 | 38.5037 | 84.7833 | 41.4718 | 82.4892 | 183.9865 | 251.2686 | 315.3036 | 8.2857 | 49.3955 | 11.131 | 97.7556 | 9.6577 | 43.4419 | 50.1753 | 54.6056 | 15.5419 |  |  | 3.0821 | -0.075481 | 0.71614 | -0.30556 | 4.7827 | 3.2529 | 8.6429 | -6.4682 | 0.5735 | 2.6733 | 12.6615 | -0.00036141 | -0.00045341 | -0.00053391 | 725.0993 | 213.9611 | 111.1267 | 70.2053 | 26.9595 | 17.1119 | 16.1183 | 51.9358 | 34.4185 | 22.8851 | 19.1359 | 17.4633 | 18.2864 | 21.9243 | 144.1514 | 135.8437 | 111.3106 | 74.9764 | 63.4746 | 146.9033 | 94.3957 | 103.4915 | 152.0587 | 184.8914 | 260.032 | 328.8121 | 351.9992 |  |  |  | 465.1789 | 445.3932 | 408.4495 | 435.3925 | 3.3134 | 3.0291 | 310.5876 |  |  | 238.3742 |  |  | 108.3484 | 278.2417 | 356.7728 | 107.8476 | 245.0842 | 668.1138 | 730.6434 | 415.5917 | 378.1819 | 342.275 | 683.5522 |  | 447.2899 | 329.208 | 372.6994 | 552.4148 | 462.9838 | 470.2288 |  | 683.7023 |  |  | 662.6701 | 731.2766 | 720.8099 | [6 empty] | 571.1926 |  |  | 407.9701 |  |  | 334.0941 | 441.9273 | 478.3767 | 158.8393 | 334.3969 | 438.4511 | 264.4861 | 368.4646 | 508.3294 | 402.6697 | 459.5398 | 281.9797 | 380.8891 | 359.7966 | 448.1967 | 177.6093 | 330.2775 |  | 421.6984 | 403.758 | 512.1487 | 240.2082 | 358.0374 | 456.0959 | 254.5994 | 385.1108 | 369.0708 | 438.77 | 300.7219 | 411.4562 | 0.47513 | 18.4901 | 2.1254 | 0.068352 | -39.8577 | 3.1151 | 1566.28 | 0.3 | 3.1875 | -0.36223 | 1.1157 | -0.72881 | 3.4901 | 2.8783 | 4.6918 | 8.7119 | 11.0733 | 14.1656 | 2.071 | -0.84469 | -3.49 | 17.6767
42810.4953 | 4779 | 47.73 | 37.0133 | 24.9359 | 20.0273 | 17.9782 | 19.1867 | 20.8732 | 75.3057 | 40.1604 | 25.8946 | 19.6095 | 16.6166 | 15.9484 | 16.1502 | 127.205 | 182.1971 | 268.8501 | 260.523 | 196.7479 | 397.5683 |  |  |  | 106.5395 | 240.4095 | 458.7026 | 433.5368 | 307.9221 | 404.6234 | 174.2557 | 290.4407 | 473.0922 | 173.2722 | 325.5792 | 346.2127 | 224.9269 | 286.8817 | 1264.8143 | 433.4419 | 446.2746 | 462.8149 | 303.6992 | 1034.7773 | 38.3059 | 84.9579 | 41.6378 | 82.6116 | 184.6907 | 251.513 | 315.0025 | 8.2968 | 49.4187 | 11.0357 | 97.8024 | 9.6585 | 43.4555 | 50.1658 | 54.5953 | 15.5491 |  |  | 2.4789 | -0.18259 | 0.95861 | -0.4383 | 4.8687 | 3.728 | 9.3375 | -6.3341 | -0.52599 | 3.0942 | 12.7157 | -0.00043698 | -0.00040741 | -0.00047148 | 723.3163 | 214.0219 | 111.1407 | 70.2255 | 26.9704 | 17.1056 | 16.1135 | 51.9586 | 34.4192 | 22.8867 | 19.1321 | 17.4607 | 18.2794 | 21.9266 | 144.3344 | 138.7355 | 113.9588 | 74.0531 | 64.4753 | 146.8066 | 94.3454 | 103.4968 | 152.0932 | 184.92 | 260.0343 | 328.831 | 352.0038 |  |  |  | 465.1717 | 445.2524 | 406.9432 | 435.7933 | 4.2544 | 2.7643 | 311.6967 |  |  | 238.1471 |  |  | 108.3547 | 278.2551 | 358.6602 | 107.8338 | 245.1979 | 668.3684 | 727.8786 | 416.8609 | 378.0982 | 343.075 | 681.8753 |  | 447.4704 | 327.5692 | 372.8452 | 552.4629 | 463.3034 | 471.3459 |  | 683.8698 |  |  | 661.7514 | 728.8433 | 717.9408 | [6 empty] | 571.1606 |  |  | 409.2282 |  |  | 333.905 | 442.3426 | 478.8814 | 158.789 | 334.313 | 439.0277 | 264.5102 | 369.6202 | 508.2837 | 403.012 | 459.9389 | 281.9482 | 381.3992 | 360.0587 | 448.2221 | 177.2753 | 330.6912 |  | 421.8575 | 404.6836 | 512.1199 | 240.663 | 358.1309 | 455.5795 | 254.3478 | 385.2847 | 369.2167 | 439.1182 | 300.703 | 411.9308 | 0.45491 | 18.4937 | 2.1282 | 0.069105 | -39.8373 | 3.1152 | 1563.7 | 0.37 | 2.8565 | -0.56352 | 1.2912 | -0.87309 | 3.5222 | 3.0821 | 4.8778 | 8.7788 | 11.1318 | 14.2021 | 2.0383 | -1.1451 | 1.3014 | 17.6647
42810.4954 | 4780 | 47.7336 | 37.0159 | 24.9412 | 20.0257 | 17.9834 | 19.1879 | 20.8722 | 75.3192 | 40.172 | 25.902 | 19.6144 | 16.6229 | 15.9475 | 16.1477 | 127.2174 | 182.1952 | 268.8308 | 260.5281 | 196.7307 | 397.5779 |  |  |  | 106.5478 | 240.4353 | 458.9859 | 434.0571 | 307.4885 | 404.2291 | 175.1168 | 292.062 | 473.7854 | 173.6859 | 326.8719 | 347.1469 | 278.1081 | 303.8987 | 1083.3308 | 440.2654 | 445.5754 | 461.5006 | 302.1256 | 980.7953 | 38.2496 | 85.1167 | 41.5554 | 82.4247 | 185.3285 | 251.7505 | 314.7582 | 8.258 | 49.4634 | 10.8833 | 97.8515 | 9.6518 | 43.4699 | 50.1727 | 54.5984 | 15.5536 |  |  | 2.9743 | -0.13462 | 0.95927 | -0.10579 | 4.5921 | 3.1971 | 8.7448 | -6.5273 | 1.069 | 2.7312 | 12.5228 | -0.00045834 | -0.00037948 | -0.00049776 | 718.2474 | 214.0903 | 111.1602 | 70.2502 | 26.9783 | 17.1131 | 16.1234 | 51.9788 | 34.437 | 22.8977 | 19.1514 | 17.4735 | 18.2881 | 21.9368 | 151.9978 | 141.7645 | 117.2822 | 73.5563 | 62.9313 | 146.9923 | 94.3105 | 103.5144 | 152.1244 | 184.9383 | 260.0448 | 328.8375 | 352.005 |  |  |  | 465.2511 | 445.2847 | 404.8091 | 435.0291 | 6.3465 | 3.3342 | 309.7873 |  |  | 236.0365 |  |  | 108.3599 | 278.2828 | 358.2787 | 107.8357 | 245.2555 | 668.3152 | 725.0891 | 412.7854 | 380.1209 | 344.7266 | 680.3806 |  | 447.6049 | 327.4311 | 372.9852 | 552.6518 | 463.4096 | 472.3976 |  | 683.8897 |  |  | 660.6537 | 726.4108 | 715.2054 | [6 empty] | 571.306 |  |  | 406.794 |  |  | 333.7738 | 442.9756 | 478.9073 | 158.6164 | 334.2609 | 439.5147 | 264.2763 | 370.1158 | 508.3875 | 402.8341 | 460.052 | 282 | 381.5619 | 359.774 | 448.3568 | 177.3523 | 331.0308 |  | 421.6922 | 405.6477 | 512.1682 | 241.4173 | 358.2167 | 455.7251 | 253.8932 | 385.4912 | 369.126 | 439.8897 | 300.8531 | 412.2453 | 0.29486 | 18.4957 | 2.1308 | 0.0687 | -39.8516 | 3.1152 | 1554.21 | 0.3 | 3.1281 | -0.48398 | 1.2919 | -0.42904 | 3.4215 | 2.8548 | 4.7215 | 8.8355 | 11.1481 | 14.2094 | 1.2106 | -1.5186 | 4.5689 | 17.6954
42810.4954 | 4781 | 47.7436 | 37.0207 | 24.9398 | 20.0316 | 17.9776 | 19.1929 | 20.8622 | 75.3334 | 40.1845 | 25.9063 | 19.6139 | 16.6179 | 15.946 | 16.1453 | 127.2246 | 182.1821 | 268.8024 | 260.5167 | 196.6893 | 397.6623 |  |  |  | 106.557 | 240.4461 | 459.1096 | 432.875 | 307.4019 | 405.131 | 174.667 | 293.6928 | 476.5683 | 175.8791 | 326.775 | 347.3633 | 143.9515 | 263.7063 | 1073.3009 | 420.2178 | 446.3734 | 463.0536 | 302.4169 | 1093.7676 | 38.2016 | 85.2963 | 41.4894 | 82.4731 | 185.8857 | 251.8029 | 314.3605 | 8.2019 | 49.504 | 10.7033 | 97.9302 | 9.6498 | 43.4702 | 50.1707 | 54.5998 | 15.5438 |  |  | 2.8955 | -0.088621 | 0.98424 | -0.3601 | 4.5264 | 3.3935 | 8.8151 | -6.2454 | 0.60347 | 2.6767 | 12.4737 | -0.00041398 | -0.0003417 | -0.00049119 | 717.9284 | 214.1457 | 111.1617 | 70.2655 | 26.9828 | 17.1163 | 16.1237 | 51.9809 | 34.4422 | 22.8921 | 19.1359 | 17.4666 | 18.2836 | 21.9254 | 162.5494 | 146.4068 | 120.0463 | 69.2056 | 62.3074 | 147.2183 | 94.3428 | 103.5181 | 152.1564 | 184.9539 | 260.0561 | 328.8477 | 352.0176 |  |  |  | 465.198 | 445.1413 | 405.0109 | 435.3963 | 3.6231 | 3.0681 | 311.8718 |  |  | 239.17 |  |  | 108.3605 | 278.2933 | 359.7424 | 107.7185 | 245.3073 | 668.2555 | 722.4759 | 413.5672 | 379.802 | 344.5156 | 679.3398 |  | 447.8159 | 327.3916 | 373.1273 | 553.1018 | 463.5212 | 472.1427 |  | 683.8274 |  |  | 656.7011 | 723.7946 | 712.3125 | [6 empty] | 571.2587 |  |  | 408.3862 |  |  | 334.5508 | 443.0795 | 479.5969 | 159.5127 | 334.2207 | 439.8864 | 264.18 | 370.136 | 508.5397 | 402.2454 | 459.9973 | 281.916 | 381.5425 | 359.8134 | 448.3925 | 177.348 | 331.289 |  | 421.8305 | 405.9055 | 512.1895 | 241.3226 | 358.4346 | 455.5083 | 253.5301 | 385.7887 | 369.0565 | 440.2729 | 301.1723 | 412.7044 | 0.067398 | 18.4959 | 2.1313 | 0.066789 | -39.9243 | 3.1151 | 1533.21 | 0.33 | 3.0884 | -0.39278 | 1.309 | -0.79175 | 3.3971 | 2.9414 | 4.7407 | 8.8882 | 11.1619 | 14.2102 | 0.067076 | -1.8218 | -2.6857 | 17.6789
42810.4954 | 4782 | 47.7499 | 37.0284 | 24.9508 | 20.0327 | 17.9746 | 19.1974 | 20.8728 | 75.357 | 40.2028 | 25.9132 | 19.6163 | 16.6226 | 15.9527 | 16.1441 | 127.2298 | 182.1833 | 268.7843 | 260.4934 | 196.6598 | 397.8239 |  |  |  | 106.5645 | 240.4591 | 458.5943 | 430.524 | 305.3745 | 405.6426 | 174.4171 | 291.9585 | 475.4332 | 176.1969 | 321.3949 | 345.3757 | 79.4553 | 285.2738 |  | 443.333 | 442.8552 | 460.0974 | 302.7401 | 988.964 | 38.1746 | 85.4526 | 41.5451 | 82.5224 | 186.6225 | 251.6049 | 314.3751 | 8.2008 | 49.5262 | 10.5622 | 98.0837 | 9.6644 | 43.47 | 50.1931 | 54.6097 | 15.5606 |  |  | 2.3593 | -0.050509 | 0.94678 | -0.47838 | 4.6125 | 3.2661 | 9.032 | -6.4813 | 0.60542 | 2.9427 | 12.7964 | -0.00038934 | -0.00043862 | -0.00048462 | 720.7155 | 214.2063 | 111.1736 | 70.2825 | 26.996 | 17.1124 | 16.119 | 51.9954 | 34.4447 | 22.8941 | 19.1393 | 17.465 | 18.2812 | 21.9227 | 162.9327 | 148.0642 | 118.9377 | 66.2828 | 60.8704 | 147.2237 | 94.3307 | 103.5225 | 152.1844 | 184.9763 | 260.0559 | 328.8562 | 352.0262 |  |  |  | 465.1178 | 445.1796 | 406.1272 | 437.0693 | 5.1876 | 3.4445 | 312.5257 |  |  | 239.353 |  |  | 108.3678 | 278.3135 | 358.0701 | 107.8707 | 245.4239 | 667.7644 | 719.9586 | 412.7317 | 380.0799 | 345.8035 | 677.9908 |  | 448.1144 | 326.8784 | 373.2397 | 553.2552 | 463.7606 | 473.2839 |  | 684.0201 |  |  | 652.5862 | 721.3141 | 709.5515 | [6 empty] | 571.1263 |  |  | 410.0066 |  |  | 335.1397 | 443.2892 | 480.3508 | 160.444 | 334.1211 | 440.2261 | 264.3462 | 370.0974 | 508.4234 | 402.0621 | 460.4674 | 281.7973 | 381.937 | 360.1385 | 448.3195 | 176.7654 | 331.2686 |  | 421.781 | 406.0386 | 512.1838 | 241.0666 | 359.0521 | 455.8894 | 253.5877 | 386.117 | 369.1741 | 440.0626 | 301.0816 | 412.734 | 0.33357 | 18.4903 | 2.1335 | 0.066731 | -39.8842 | 3.1151 | 1525.14 | 0.23 | 2.7888 | -0.29659 | 1.2841 | -0.91277 | 3.4286 | 2.8851 | 4.7977 | 8.9593 | 11.1861 | 14.2343 | 0.025181 | -1.7001 | -5.3259 | 17.6229
42810.4954 | 4783 | 47.762 | 37.0304 | 24.9519 | 20.0332 | 17.9826 | 19.1962 | 20.8784 | 75.3766 | 40.2081 | 25.9245 | 19.6208 | 16.6225 | 15.9536 | 16.1449 | 127.2313 | 182.1769 | 268.7589 | 260.4759 | 196.6581 | 397.8703 |  |  |  | 106.5866 | 240.4706 | 458.6728 | 429.299 | 303.6515 | 405.7278 | 172.7469 | 291.98 | 473.3792 | 174.4206 | 328.5254 | 346.1928 | 35.7594 | 78.5229 | 1382.2551 | 434.7978 | 443.8243 | 460.1686 | 301.6051 | 1065.2284 | 38.2685 | 85.5849 | 41.6936 | 82.435 | 186.452 | 250.8062 | 314.4433 | 8.1547 | 49.5633 | 10.4741 | 98.1954 | 9.6531 | 43.4549 | 50.1903 | 54.6169 | 15.5524 |  |  | 4.0297 | -0.20756 | 0.79565 | -0.24773 | 4.3733 | 3.6945 | 8.7593 | -6.367 | 0.76382 | 2.7438 | 12.5265 | -0.00042548 | -0.00042877 | -0.00049448 | 718.8744 | 214.2775 | 111.1852 | 70.3077 | 27.0102 | 17.1199 | 16.1169 | 52.0075 | 34.4549 | 22.9048 | 19.1413 | 17.4696 | 18.2841 | 21.9244 | 166.7757 | 150.3481 | 123.5156 | 68.5369 | 57.4299 | 147.326 | 94.3654 | 103.5278 | 152.2117 | 184.9929 | 260.062 | 328.8684 | 352.0303 |  |  |  | 465.0007 | 445.2791 | 406.5064 | 438.0313 | 3.4062 | 4.3467 | 311.112 |  |  | 235.9649 |  |  | 108.3872 | 278.339 | 358.9045 | 107.9218 | 245.2186 | 667.3737 | 717.989 | 415.9814 | 380.579 | 345.9976 | 676.6731 |  | 448.4118 | 326.7516 | 373.37 | 553.0902 | 463.9576 | 472.7403 |  | 684.0364 |  |  | 650.169 | 719.0508 | 707.1431 | [6 empty] | 571.0523 |  |  | 410.6289 |  |  | 335.1084 | 443.6056 | 480.6546 | 160.6247 | 334.357 | 440.6852 | 264.6209 | 370.1987 | 508.3701 | 402.3513 | 461.1393 | 281.9237 | 382.4201 | 360.1053 | 448.4751 | 176.8105 | 331.4504 |  | 420.8972 | 405.7451 | 512.2106 | 240.324 | 359.5822 | 456.5025 | 253.7532 | 386.3818 | 369.504 | 439.8732 | 300.7675 | 412.6765 | 0.5177 | 18.4887 | 2.1356 | 0.067332 | -39.8466 | 3.1151 | 1520.07 | 0.34 | 3.645 | -0.60135 | 1.1774 | -0.65697 | 3.3359 | 3.0661 | 4.7212 | 9.0295 | 11.2012 | 14.2622 | -0.38874 | -2.2045 | -6.8683 | 17.5822
42810.4954 | 4784 | 47.7627 | 37.033 | 24.9614 | 20.0407 | 17.993 | 19.1868 | 20.8726 | 75.3947 | 40.2229 | 25.9289 | 19.6212 | 16.6126 | 15.9431 | 16.1495 | 127.2453 | 182.1726 | 268.7483 | 260.5038 | 196.6456 | 397.788 |  |  |  | 106.6125 | 240.4866 | 458.5931 | 428.5959 | 302.8834 | 404.3017 | 171.8997 | 290.4338 | 471.1191 | 173.329 | 328.0986 | 347.8576 | 197.2644 | 152.8016 |  | 421.5958 | 443.6274 | 457.3949 | 301.0824 | 1254.8208 | 38.4716 | 85.6774 | 41.7112 | 82.1564 | 185.8687 | 250.347 | 314.2952 | 8.1635 | 49.5716 | 10.3215 | 98.3016 | 9.6478 | 43.4279 | 50.1857 | 54.6235 | 15.5475 |  |  | 3.3929 | -0.27853 | 0.68459 | -0.25102 | 4.8247 | 3.8456 | 8.6548 | -6.1291 | 0.68112 | 2.4306 | 12.5377 | -0.00039427 | -0.00038441 | -0.00046984 | 721.2816 | 214.3655 | 111.2077 | 70.3329 | 27.0153 | 17.1226 | 16.1221 | 52.0273 | 34.4711 | 22.9145 | 19.1505 | 17.475 | 18.2857 | 21.9244 | 167.8282 | 146.9635 | 124.3337 | 75.057 | 61.387 | 147.3825 | 94.4043 | 103.5306 | 152.2406 | 185.0176 | 260.0668 | 328.8807 | 352.0305 |  |  |  | 464.9665 | 445.3753 | 407.042 | 438.2662 | 4.0642 | 2.9267 | 310.3822 |  |  | 235.6046 |  |  | 108.3948 | 278.3649 | 358.5332 | 107.8838 | 245.2343 | 666.5198 | 717.1474 | 418.0968 | 380.4698 | 346.1142 | 675.7945 |  | 448.7327 | 326.0219 | 373.4917 | 552.6624 | 464.2203 | 472.4383 |  | 684.1155 |  |  | 651.2092 | 717.5743 | 705.7951 | [6 empty] | 571.1373 |  |  | 411.1012 |  |  | 335.1532 | 443.7243 | 480.9433 | 160.5496 | 334.6873 | 441.0474 | 265.1179 | 370.3144 | 508.0794 | 402.2661 | 461.8775 | 281.987 | 382.774 | 360.1974 | 448.7903 | 176.7663 | 331.6418 |  | 420.7639 | 405.687 | 512.1141 | 239.8848 | 359.4137 | 457.1187 | 253.6477 | 386.6671 | 369.3034 | 440.1884 | 301.0637 | 412.7974 | 0.55391 | 18.4859 | 2.1365 | 0.067238 | -39.932 | 3.1151 | 1512.77 | 0.29 | 3.3411 | -0.6967 | 1.0923 | -0.6614 | 3.5024 | 3.1269 | 4.6909 | 9.0902 | 11.2324 | 14.3053 | -0.49845 | -2.2907 | -0.10728 | 17.5716
42810.4954 | 4785 | 47.7739 | 37.0348 | 24.9575 | 20.0441 | 17.993 | 19.1923 | 20.866 | 75.4017 | 40.2357 | 25.9327 | 19.6316 | 16.6148 | 15.9455 | 16.1511 | 127.2513 | 182.1617 | 268.733 | 260.4597 | 196.5877 | 397.8258 |  |  |  | 106.6266 | 240.498 | 458.3159 | 429.0386 | 301.6769 | 402.8558 | 169.9797 | 289.8824 | 470.7449 | 173.2929 | 328.1322 | 347.1051 | 308.1905 | 289.1251 | 1288.3796 | 417.2791 | 443.6018 | 460.3087 | 303.5709 | 1364.1665 | 38.5869 | 85.7492 | 41.7168 | 82.0135 | 185.7781 | 250.9381 | 314.4782 | 8.2155 | 49.6116 | 10.2183 | 98.3999 | 9.6503 | 43.4271 | 50.1798 | 54.6296 | 15.5579 |  |  | 2.586 | -0.095849 | 0.588 | -0.25365 | 4.0276 | 3.5026 | 9.3783 | -6.022 | 0.4439 | 3.5897 | 12.2503 | -0.00039755 | -0.00043205 | -0.00051748 | 724.1909 | 214.4384 | 111.211 | 70.3529 | 27.021 | 17.1156 | 16.1289 | 52.0405 | 34.4744 | 22.9069 | 19.1496 | 17.4699 | 18.2876 | 21.923 | 170.7884 | 148.9697 | 124.9556 | 76.0201 | 63.578 | 147.5439 | 94.4225 | 103.5403 | 152.2725 | 185.0398 | 260.0719 | 328.881 | 352.0342 |  |  |  | 465.0084 | 445.5292 | 406.679 | 438.6134 | 5.3467 | 3.7403 | 311.6718 |  |  | 237.7991 |  |  | 108.3925 | 278.3799 | 359.1458 | 107.8834 | 245.2684 | 666.4938 | 716.6807 | 417.6273 | 379.0975 | 344.3997 | 674.7083 |  | 449.0551 | 325.4094 | 373.6205 | 552.4793 | 464.4694 | 471.9336 |  | 684.3005 |  |  | 651.3102 | 716.5496 | 704.9597 | [6 empty] | 571.3568 |  |  | 410.9096 |  |  | 335.7379 | 443.6564 | 481.5063 | 160.5539 | 334.9257 | 441.1238 | 265.1775 | 370.1045 | 508.1723 | 402.1471 | 462.7512 | 281.7438 | 383.1928 | 360.7129 | 449.1775 | 176.745 | 331.7264 |  | 420.4332 | 405.482 | 511.9509 | 239.7613 | 359.1513 | 457.283 | 253.8191 | 386.9414 | 368.7789 | 440.2381 | 301.619 | 412.7447 | 0.37806 | 18.4838 | 2.1373 | 0.068222 | -39.9806 | 3.1152 | 1482.18 | 0.29 | 2.9138 | -0.40874 | 1.0124 | -0.66492 | 3.2018 | 2.9858 | 4.8857 | 9.1569 | 11.2608 | 14.3399 | -0.8067 | -2.3575 | 6.6043 | 17.567
42810.4954 | 4786 | 47.7855 | 37.0496 | 24.972 | 20.0462 | 17.9975 | 19.2017 | 20.8683 | 75.4167 | 40.2492 | 25.9492 | 19.6391 | 16.6238 | 15.9478 | 16.157 | 127.2626 | 182.1514 | 268.698 | 260.4063 | 196.5542 | 397.8477 |  |  |  | 106.6374 | 240.5129 | 457.7884 | 428.3446 | 301.1 | 401.0199 | 173.2401 | 290.5288 | 470.6655 | 172.7269 | 327.701 | 346.9733 | 243.5615 | 322.7124 |  | 418.1454 | 442.6715 | 459.4333 | 302.2837 | 1376.4143 | 38.7286 | 85.8136 | 41.7294 | 81.9575 | 185.532 | 251.29 | 314.5586 | 8.25 | 49.6241 | 10.1883 | 98.4339 | 9.6537 | 43.4199 | 50.1668 | 54.6353 | 15.559 |  |  | 2.54 | -0.11688 | 0.67605 | -0.47378 | 4.7623 | 3.4323 | 9.5123 | -5.9766 | 0.68948 | 3.5578 | 12.5182 | -0.00040248 | -0.00038605 | -0.00050598 | 727.1229 | 214.5274 | 111.2346 | 70.3747 | 27.0362 | 17.1256 | 16.1302 | 52.0556 | 34.49 | 22.9138 | 19.1501 | 17.4716 | 18.295 | 21.9238 | 174.7662 | 152.2778 | 125.4437 | 75.4221 | 63.6328 | 147.7864 | 94.4791 | 103.5555 | 152.2997 | 185.054 | 260.0723 | 328.89 | 352.0436 |  |  |  | 465.006 | 445.944 | 406.4615 | 439.6787 | 6.462 | 3.1499 | 310.5343 |  |  | 236.609 |  |  | 108.4093 | 278.4006 | 359.0591 | 107.9075 | 245.3344 | 666.5179 | 717.1722 | 417.0038 | 376.5794 | 341.5943 | 674.1025 |  | 449.3205 | 325.4194 | 373.7047 | 552.8845 | 464.6797 | 470.5347 |  | 684.2159 |  |  | 648.8671 | 716.4195 | 705.4933 | [6 empty] | 571.5534 |  |  | 411.7888 |  |  | 336.0163 | 443.1219 | 481.8843 | 161.0658 | 335.214 | 441.1422 | 264.5532 | 369.5762 | 507.8553 | 401.8555 | 463.144 | 281.6499 | 383.4537 | 361.0017 | 449.3899 | 176.421 | 331.7713 |  | 419.7472 | 405.1383 | 511.9273 | 239.4978 | 359.0943 | 457.172 | 253.9439 | 387.1953 | 368.3702 | 440.5405 | 301.9533 | 412.7054 | 0.27387 | 18.4808 | 2.1362 | 0.067455 | -39.9654 | 3.1151 | 1472.15 | 0.18 | 2.8838 | -0.45139 | 1.0856 | -0.90883 | 3.4828 | 2.9567 | 4.9222 | 9.2037 | 11.2681 | 14.3537 | -1.2176 | -2.4048 | 2.4106 | 17.5371
42810.4954 | 4787 | 47.7875 | 37.0416 | 24.9749 | 20.0399 | 17.9872 | 19.1948 | 20.8604 | 75.4302 | 40.2581 | 25.9495 | 19.6364 | 16.6197 | 15.9496 | 16.144 | 127.2805 | 182.1432 | 268.672 | 260.4234 | 196.5377 | 397.9245 |  |  |  | 106.65 | 240.5381 | 457.4704 | 428.3493 | 300.5097 | 398.4276 | 173.5415 | 291.5777 | 467.9841 | 171.7656 | 326.2404 | 344.1135 | 126.0687 | 328.8514 |  | 421.2759 | 442.0492 | 457.9372 | 300.5451 | 1282.4098 | 38.8798 | 85.9302 | 41.7468 | 82.2059 | 185.1573 | 251.2153 | 314.049 | 8.2607 | 49.6342 | 10.2784 | 98.4847 | 9.6637 | 43.4193 | 50.1623 | 54.6317 | 15.5555 |  |  | 3.2858 | -0.34884 | 0.94613 | -0.25693 | 4.9712 | 4.4489 | 9.5596 | -6.3249 | 0.31955 | 2.8902 | 12.3813 | -0.00042384 | -0.00038277 | -0.00048462 | 731.6166 | 214.6418 | 111.2415 | 70.4032 | 27.0433 | 17.1254 | 16.1253 | 52.0664 | 34.4955 | 22.9175 | 19.1518 | 17.4658 | 18.2944 | 21.9166 | 179.3608 | 156.127 | 129.8152 | 74.7004 | 63.4311 | 148.0856 | 94.5222 | 103.5595 | 152.3307 | 185.0729 | 260.0786 | 328.8969 | 352.055 |  |  |  | 464.954 | 445.9896 | 407.987 | 438.8908 | 3.9167 | 3.6541 | 308.7271 |  |  | 235.707 |  |  | 108.4088 | 278.4165 | 357.9644 | 107.9372 | 245.4059 | 666.8088 | 718.3934 | 416.4767 | 376.2586 | 341.1942 | 673.4572 |  | 449.5323 | 325.6403 | 373.8021 | 552.9682 | 464.7681 | 469.2999 |  | 684.1984 |  |  | 646.9926 | 716.9761 | 706.5797 | [6 empty] | 571.5916 |  |  | 413.7455 |  |  | 336.352 | 441.9713 | 483.1862 | 161.923 | 335.3807 | 441.2627 | 264.8088 | 369.5359 | 507.843 | 401.9402 | 463.301 | 281.7051 | 383.6953 | 360.7492 | 449.5745 | 176.624 | 331.7079 |  | 419.0448 | 405.3632 | 511.9406 | 239.6952 | 359.208 | 456.4046 | 253.8927 | 387.3979 | 368.3716 | 440.7556 | 302.5292 | 412.7281 | 0.27521 | 18.473 | 2.1354 | 0.066594 | -39.9276 | 3.1152 | 1461.18 | 0.33 | 3.2737 | -0.77997 | 1.2845 | -0.66938 | 3.5581 | 3.366 | 4.9341 | 9.2457 | 11.2706 | 14.3619 | -1.6898 | -2.8853 | -3.4064 | 17.5528
42810.4955 | 4788 | 47.7945 | 37.0493 | 24.9725 | 20.0486 | 17.9923 | 19.1878 | 20.8613 | 75.4483 | 40.2658 | 25.9605 | 19.6411 | 16.6212 | 15.9543 | 16.1397 | 127.2844 | 182.1392 | 268.6485 | 260.4255 | 196.5185 | 398.0044 |  |  |  | 106.6685 | 240.5625 | 457.5579 | 429.3307 | 301.2127 | 397.2018 | 173.1103 | 291.4373 | 468.2808 | 171.3727 | 321.7155 | 342.7113 | 188.1072 | 332.3174 |  | 431.5974 | 440.4653 | 455.4861 | 299.8375 | 1318.3454 | 38.777 | 85.9602 | 41.6903 | 82.3321 | 184.9705 | 251.2556 | 313.7238 | 8.2662 | 49.6134 | 10.1831 | 98.5177 | 9.6705 | 43.427 | 50.1671 | 54.6158 | 15.5588 |  |  | 2.1759 | -0.008453 | 0.88304 | 0.03877 | 4.87 | 3.6998 | 9.1857 | -6.0811 | 0.62351 | 2.8294 | 12.4486 | -0.0003532 | -0.00041891 | -0.00045998 | 740.9473 | 214.7315 | 111.2585 | 70.4203 | 27.0491 | 17.1243 | 16.1159 | 52.0796 | 34.5019 | 22.9184 | 19.149 | 17.4705 | 18.288 | 21.9201 | 180.1305 | 158.407 | 135.3887 | 75.0544 | 68.6355 | 148.2906 | 94.5948 | 103.5741 | 152.3674 | 185.0932 | 260.0858 | 328.9006 | 352.063 |  |  |  | 464.9092 | 445.9109 | 410.6024 | 437.4736 | 4.2459 | 3.2256 | 309.7095 |  |  | 238.8573 |  |  | 108.4122 | 278.4229 | 357.339 | 107.8545 | 245.4246 | 666.1593 | 719.7402 | 416.499 | 377.379 | 341.2441 | 672.9256 |  | 449.755 | 326.4289 | 373.9131 | 552.8506 | 464.7437 | 468.9439 |  | 683.7189 |  |  | 648.1957 | 717.913 | 707.7035 | [6 empty] | 571.7529 |  |  | 413.8438 |  |  | 336.2846 | 441.466 | 485.0049 | 162.2881 | 335.3613 | 441.4651 | 264.812 | 369.4558 | 507.7912 | 402.0266 | 463.9104 | 281.6431 | 384.0025 | 360.9436 | 450.0899 | 176.5764 | 332.007 |  | 419.7079 | 406.0596 | 511.9296 | 240.6341 | 359.0353 | 456.0865 | 253.7907 | 387.5301 | 369.1087 | 441.0573 | 302.518 | 412.8087 | 0.50441 | 18.4619 | 2.1373 | 0.067831 | -39.8964 | 3.1152 | 1460.52 | 0.32 | 2.6616 | -0.12142 | 1.241 | 0.26003 | 3.5218 | 3.0696 | 4.8368 | 9.2857 | 11.2586 | 14.3622 | -1.7491 | -3.4957 | -0.53703 | 17.5868
42810.4955 | 4789 | 47.7979 | 37.0523 | 24.9698 | 20.0565 | 17.9925 | 19.2004 | 20.8597 | 75.4663 | 40.2792 | 25.9631 | 19.6453 | 16.6167 | 15.9492 | 16.1433 | 127.2984 | 182.1454 | 268.6387 | 260.4208 | 196.501 | 397.9956 |  |  |  | 106.6907 | 240.58 | 458.006 | 429.2317 | 301.6189 | 398.1457 | 172.6492 | 291.7168 | 472.1525 | 176.4618 | 277.3494 | 347.901 | 130.2202 | 147.2696 |  | 445.3865 | 440.2278 | 455.96 | 302.1183 | 1342.3491 | 38.7851 | 86.0451 | 41.7339 | 82.0649 | 184.7521 | 251.1329 | 313.7519 | 8.1007 | 49.6245 | 10.2502 | 98.5588 | 9.6744 | 43.4306 | 50.1826 | 54.6027 | 15.568 |  |  | 2.1109 | -0.12805 | 1.1032 | -0.15442 | 4.7761 | 3.3751 | 9.1042 | -6.1238 | 0.24716 | 2.8143 | 12.5653 | -0.00036141 | -0.00041234 | -0.00053226 | 738.8423 | 214.8434 | 111.2708 | 70.4403 | 27.0659 | 17.1198 | 16.1188 | 52.0997 | 34.5127 | 22.9255 | 19.1621 | 17.4702 | 18.2856 | 21.9174 | 180.4656 | 156.6081 | 132.9448 | 75.1492 | 70.4661 | 148.4081 | 94.634 | 103.5781 | 152.3966 | 185.1137 | 260.0972 | 328.9119 | 352.0629 |  |  |  | 465.0707 | 446.1358 | 412.0483 | 436.6516 | 4.0075 | 3.545 | 310.2372 |  |  | 240.5977 |  |  | 108.4252 | 278.4449 | 357.5382 | 107.808 | 245.4327 | 665.94 | 719.7946 | 414.7626 | 376.7168 | 342.1353 | 672.3514 |  | 449.9628 | 328.7671 | 374.0713 | 552.9632 | 464.7815 | 470.2907 |  | 683.5379 |  |  | 649.9531 | 718.019 | 707.9359 | [6 empty] | 571.835 |  |  | 414.1461 |  |  | 335.8068 | 441.4299 | 486.0431 | 162.1064 | 335.3996 | 441.559 | 264.8755 | 369.4105 | 507.9469 | 401.4171 | 464.3999 | 281.7101 | 383.5287 | 361.4186 | 450.4381 | 176.4607 | 332.4176 |  | 419.9928 | 407.2219 | 511.8804 | 241.2275 | 358.9533 | 455.2887 | 253.6336 | 387.7518 | 370.3931 | 441.6834 | 302.9221 | 413.0602 | 0.36978 | 18.4592 | 2.1368 | 0.069272 | -39.9507 | 3.1152 | 1456.09 | 0.39 | 2.6233 | -0.47263 | 1.3872 | -0.51902 | 3.4873 | 2.9315 | 4.8147 | 9.3252 | 11.2078 | 14.3636 | -1.7713 | -3.2193 | -3.2739 | 17.6289
42810.4955 | 4790 | 47.7991 | 37.055 | 24.975 | 20.055 | 17.9913 | 19.1954 | 20.8536 | 75.4911 | 40.2935 | 25.9808 | 19.6491 | 16.6242 | 15.9539 | 16.1515 | 127.3001 | 182.1312 | 268.6157 | 260.3977 | 196.4827 | 398.0009 |  |  |  | 106.6963 | 240.5913 | 458.5886 | 430.5306 | 302.3568 | 400.4028 | 173.9781 | 291.5636 | 470.4143 | 176.6681 | 306.6849 | 321.0168 | 100.3569 | 134.8066 |  | 432.1301 | 439.8583 | 455.3031 | 300.5569 | 1352.235 | 38.8735 | 86.0524 | 41.8624 | 81.7654 | 184.3602 | 250.4272 | 313.8004 | 7.9874 | 49.6289 | 10.4633 | 98.6202 | 9.6598 | 43.4417 | 50.1923 | 54.5927 | 15.5689 |  |  | 2.9934 | -0.29496 | 0.87778 | -0.07031 | 4.9404 | 3.521 | 8.6771 | -6.1613 | 1.0055 | 3.4087 | 12.6156 | -0.00039755 | -0.0003302 | -0.00055198 | 731.7394 | 214.9579 | 111.2812 | 70.457 | 27.0685 | 17.1141 | 16.1168 | 52.106 | 34.5177 | 22.9296 | 19.161 | 17.475 | 18.2988 | 21.9166 | 178.2255 | 152.3657 | 130.8455 | 77.6938 | 68.7355 | 148.4197 | 94.6891 | 103.5772 | 152.4308 | 185.1345 | 260.0964 | 328.9174 | 352.0601 |  |  |  | 465.2774 | 446.0018 | 410.3477 | 436.3588 | 3.0504 | 3.5022 | 312.0765 |  |  | 240.1186 |  |  | 108.4255 | 278.4751 | 358.0283 | 107.9214 | 245.4431 | 665.5245 | 720.9563 | 413.8525 | 377.0122 | 342.7375 | 672.036 |  | 450.1041 | 327.5257 | 374.1748 | 552.8114 | 464.9223 | 469.2379 |  | 683.6914 |  |  | 648.6242 | 719.7297 | 709.9969 | [6 empty] | 571.7531 |  |  | 413.8352 |  |  | 334.9863 | 441.4526 | 486.7312 | 161.9838 | 335.5777 | 441.6341 | 265.7204 | 369.4946 | 506.5177 | 400.9695 | 465.6874 | 281.8361 | 383.1427 | 361.6168 | 449.9205 | 176.3673 | 332.5601 |  | 420.2931 | 407.4203 | 511.8555 | 241.4769 | 358.9097 | 455.0291 | 253.2482 | 388.3333 | 370.5061 | 442.3197 | 302.7735 | 413.0868 | 0.46762 | 18.4559 | 2.1369 | 0.070082 | -39.8827 | 3.1152 | 1444.81 | 0.36 | 3.1292 | -0.71732 | 1.2375 | -0.35022 | 3.5444 | 2.9922 | 4.6973 | 9.35 | 11.2515 | 14.3846 | -1.5209 | -2.9793 | -4.4576 | 17.6616
42810.4955 | 4791 | 47.8134 | 37.0565 | 24.985 | 20.0547 | 17.9932 | 19.1908 | 20.8591 | 75.5061 | 40.3073 | 25.9749 | 19.6539 | 16.6176 | 15.9514 | 16.1506 | 127.3157 | 182.1235 | 268.5915 | 260.3949 | 196.4636 | 397.637 |  |  |  | 106.7018 | 240.6015 | 458.5029 | 429.1944 | 301.4292 | 398.4332 | 172.7035 | 291.4156 | 469.6757 | 175.1548 | 329.0093 | 345.295 | 85.2932 | 202.9423 |  | 412.6759 | 439.0709 | 454.0899 | 300.5075 |  | 39.1451 | 86.1354 | 42.0577 | 81.6389 | 183.8658 | 250.5031 | 314.0876 | 7.8483 | 49.6208 | 10.5333 | 98.6977 | 9.6524 | 43.4508 | 50.2039 | 54.5964 | 15.5763 |  |  | 3.5112 | -0.34293 | 0.68788 | -0.16428 | 4.6723 | 3.6669 | 9.0596 | -6.0384 | 0.59257 | 3.6407 | 12.3878 | -0.00034663 | -0.00039755 | -0.00051255 | 726.8532 | 215.0685 | 111.2948 | 70.4842 | 27.0799 | 17.1231 | 16.1197 | 52.1227 | 34.5259 | 22.9357 | 19.1677 | 17.4802 | 18.2965 | 21.9146 | 175.1467 | 150.8625 | 129.1593 | 77.3614 | 70.5264 | 148.44 | 94.7344 | 103.5824 | 152.4674 | 185.1627 | 260.1092 | 328.9287 | 352.0663 |  |  |  | 465.4153 | 446.0676 | 409.4896 | 436.9928 | 3.0536 | 3.0899 | 310.2969 |  |  | 237.0354 |  |  | 108.4391 | 278.5058 | 356.9972 | 107.9315 | 245.28 | 665.5994 | 720.6588 | 412.8514 | 377.6869 | 343.1482 | 671.7167 |  | 450.346 | 326.359 | 374.2937 | 552.7553 | 465.1248 | 469.7227 |  | 683.7876 |  |  | 649.9449 | 719.7295 | 709.9031 | [6 empty] | 571.5878 |  |  | 413.3217 |  |  | 335.4022 | 441.6052 | 487.5086 | 162.6671 | 336.1487 | 441.7871 | 265.5862 | 369.3722 | 506.1481 | 400.9927 | 466.5436 | 282.0045 | 383.2254 | 361.9083 | 449.778 | 176.6612 | 332.3823 |  | 419.5119 | 407.7573 | 511.8562 | 242.4816 | 358.9183 | 454.5637 | 252.9589 | 388.8727 | 370.5209 | 442.4386 | 302.5465 | 413.48 | 0.31836 | 18.4523 | 2.1358 | 0.070328 | -39.9025 | 3.1152 | 1456.48 | 0.22 | 3.3841 | -0.77355 | 1.0956 | -0.5354 | 3.4471 | 3.0538 | 4.8 | 9.3864 | 11.2945 | 14.4102 | -1.1762 | -2.7864 | -5.0422 | 17.6604
42810.4955 | 4792 | 47.8169 | 37.057 | 24.9875 | 20.0635 | 17.9936 | 19.1959 | 20.8659 | 75.5216 | 40.3221 | 25.9865 | 19.6554 | 16.6222 | 15.9511 | 16.1485 | 127.326 | 182.1185 | 268.579 | 260.4365 | 196.4296 | 397.6379 |  |  |  | 106.7235 | 240.6257 | 458.4644 | 428.2856 | 299.7295 | 398.1874 | 171.4349 | 291.3523 | 468.0549 | 174.9897 | 327.6186 | 345.4979 | 135.7007 | 315.8661 |  | 409.2611 | 440.3894 | 456.3567 | 299.9124 |  | 39.3243 | 86.2032 | 42.2326 | 81.8973 | 183.7308 | 250.5524 | 313.7945 | 7.7661 | 49.6052 | 10.4008 | 98.7971 | 9.6394 | 43.4354 | 50.2109 | 54.5943 | 15.5825 |  |  | 3.065 | -0.41915 | 0.84559 | -0.19122 | 4.9423 | 3.4941 | 9.5051 | -6.5017 | 0.58946 | 3.0092 | 12.4375 | -0.00038277 | -0.00038605 | -0.00048462 | 732.6715 | 215.1831 | 111.2967 | 70.4978 | 27.0831 | 17.12 | 16.1153 | 52.1347 | 34.5265 | 22.9294 | 19.1628 | 17.4735 | 18.2911 | 21.9099 | 172.1053 | 153.6345 | 128.351 | 77.0444 | 70.8921 | 148.4849 | 94.7746 | 103.5776 | 152.4994 | 185.1776 | 260.1121 | 328.9366 | 352.0717 |  |  |  | 465.5311 | 446.0129 | 407.6352 | 436.6996 | 4.1296 | 3.429 | 310.5589 |  |  | 237.1876 |  |  | 108.4464 | 278.5375 | 355.8059 | 107.9252 | 245.2863 | 665.4881 | 721.1164 | 413.6969 | 378.3288 | 343.3282 | 671.851 |  | 450.5812 | 327.0949 | 374.3942 | 552.6877 | 465.3461 | 468.6547 |  | 683.8459 |  |  | 648.9845 | 720.5144 | 710.6575 | [6 empty] | 571.3896 |  |  | 412.3821 |  |  | 335.4247 | 441.7011 | 488.4931 | 163.2671 | 335.9925 | 442.2875 | 265.5284 | 369.6904 | 505.9474 | 401.3873 | 466.8123 | 282.0933 | 383.393 | 362.5579 | 450.3375 | 176.9797 | 332.4972 |  | 420.7973 | 407.4834 | 511.8898 | 242.827 | 358.7648 | 454.2687 | 253.1492 | 389.1378 | 370.6456 | 442.9779 | 302.1307 | 414.0136 | 0.3927 | 18.4513 | 2.1344 | 0.069199 | -39.9068 | 3.1152 | 1434.24 | 0.26 | 3.1612 | -0.85529 | 1.2148 | -0.57769 | 3.5455 | 2.9811 | 4.9169 | 9.4094 | 11.2831 | 14.4384 | -0.83252 | -2.6917 | -2.9771 | 17.6824
42810.4955 | 4793 | 47.8214 | 37.0623 | 24.995 | 20.0666 | 17.9894 | 19.1981 | 20.8605 | 75.5356 | 40.3356 | 25.9893 | 19.6511 | 16.6251 | 15.9446 | 16.1482 | 127.3419 | 182.1166 | 268.5707 | 260.3829 | 196.3872 | 397.6208 |  |  |  | 106.7385 | 240.6474 | 458.6376 | 428.639 | 301.4513 | 398.7438 | 172.0972 | 291.8939 | 466.5174 | 174.5256 | 326.5243 | 344.4362 | 199.8031 | 293.7734 |  | 426.5293 | 439.3434 | 456.3224 | 301.4853 | 1302.5429 | 39.4072 | 86.1469 | 42.2793 | 82.3105 | 183.7348 | 250.5731 | 313.85 | 7.7123 | 49.6069 | 10.2035 | 98.9037 | 9.6262 | 43.4339 | 50.2024 | 54.5816 | 15.5786 |  |  | 3.1222 | -0.14185 | 1.0421 | -0.16297 | 5.1598 | 3.6984 | 9.3231 | -6.7021 | 0.37929 | 2.8363 | 12.4691 | -0.0003877 | -0.00040084 | -0.00050598 | 737.8308 | 215.3298 | 111.3106 | 70.5286 | 27.1055 | 17.1189 | 16.1183 | 52.157 | 34.5361 | 22.9439 | 19.1653 | 17.4818 | 18.2936 | 21.9126 | 170.9618 | 156.4877 | 131.5672 | 79.1869 | 71.1117 | 148.5645 | 94.8364 | 103.5963 | 152.5197 | 185.1971 | 260.1274 | 328.9382 | 352.0781 |  |  |  | 465.5253 | 445.8261 | 408.1904 | 436.1062 | 3.6837 | 3.8941 | 310.9239 |  |  | 236.8619 |  |  | 108.4441 | 278.5563 | 357.4764 | 107.9199 | 245.2904 | 665.2759 | 718.9927 | 413.6819 | 377.4064 | 341.3415 | 671.3463 |  | 450.7471 | 326.1125 | 374.5318 | 552.5846 | 465.4788 | 467.1149 |  | 683.9764 |  |  | 648.5032 | 719.2631 | 709.3048 | [6 empty] | 571.3724 |  |  | 411.2663 |  |  | 336.0977 | 441.9096 | 489.3282 | 163.6761 | 336.0951 | 442.6298 | 266.0913 | 369.5659 | 506.1447 | 400.9261 | 467.5161 | 282.4444 | 383.0224 | 362.7387 | 450.4076 | 176.824 | 332.3581 |  | 421.4701 | 407.6991 | 511.8466 | 242.5333 | 358.905 | 454.7117 | 253.5262 | 389.037 | 370.8575 | 443.6537 | 302.1842 | 414.1656 | 0.23323 | 18.4482 | 2.1352 | 0.069264 | -39.922 | 3.1152 | 1441.55 | 0.17 | 3.1919 | -0.49752 | 1.3485 | -0.53326 | 3.6227 | 3.0671 | 4.8696 | 9.4423 | 11.3227 | 14.4571 | -0.69527 | -3.0415 | 0.012469 | 17.6982
42810.4955 | 4794 | 47.8322 | 37.062 | 24.9983 | 20.0652 | 17.9956 | 19.1996 | 20.8565 | 75.5543 | 40.3487 | 25.9976 | 19.6566 | 16.6262 | 15.9491 | 16.1496 | 127.3507 | 182.1124 | 268.5418 | 260.3661 | 196.3662 | 397.6879 |  |  |  | 106.7516 | 240.6529 | 459.2766 | 429.7465 | 303.2523 | 401.7359 | 174.7433 | 291.6133 | 466.3011 | 174.7683 | 327.3746 | 341.8011 | 191.5684 | 205.9693 |  | 428.8377 | 438.3975 | 454.4744 | 300.532 | 1226.5369 | 39.4968 | 86.1505 | 42.1893 | 82.2574 | 183.6933 | 250.0832 | 313.6483 | 7.6857 | 49.6318 | 10.0528 | 99.0042 | 9.6286 | 43.4534 | 50.204 | 54.5845 | 15.5886 |  |  | 2.4881 | -0.24962 | 0.90473 | -0.23327 | 4.8227 | 3.5506 | 9.2087 | -6.5004 | 0.69396 | 2.8439 | 12.4258 | -0.0003877 | -0.0003647 | -0.00048134 | 735.2971 | 215.4675 | 111.3175 | 70.5362 | 27.1015 | 17.1218 | 16.1071 | 52.1633 | 34.5447 | 22.936 | 19.1619 | 17.4764 | 18.2855 | 21.9047 | 171.3552 | 155.4703 | 134.8781 | 76.8138 | 69.3667 | 148.5939 | 94.9096 | 103.6082 | 152.5655 | 185.2213 | 260.1346 | 328.9432 | 352.0904 |  |  |  | 465.5266 | 445.8945 | 407.7161 | 436.4017 | 2.9949 | 2.9026 | 309.12 |  |  | 237.0973 |  |  | 108.4588 | 278.5751 | 359.5798 | 107.9347 | 245.254 | 664.8758 | 716.9726 | 414.3088 | 376.9318 | 340.9541 | 670.6133 |  | 450.857 | 325.5661 | 374.6157 | 552.3393 | 465.5736 | 467.1174 |  | 684.0868 |  |  | 647.4274 | 717.4911 | 707.3326 | [6 empty] | 571.4995 |  |  | 410.4775 |  |  | 336.8944 | 441.4897 | 490.2022 | 163.944 | 336.4591 | 442.5813 | 266.1813 | 369.5066 | 505.9154 | 399.8858 | 467.9632 | 282.4199 | 382.979 | 363.1709 | 450.4578 | 176.3437 | 332.4421 |  | 422.5749 | 408.1504 | 511.822 | 242.6688 | 359.3788 | 454.5771 | 252.7581 | 389.2637 | 371.7406 | 444.2274 | 302.2539 | 414.2581 | 0.3615 | 18.446 | 2.1355 | 0.069771 | -39.9269 | 3.1152 | 1430.49 | 0.27 | 2.8557 | -0.65998 | 1.2565 | -0.63801 | 3.5008 | 3.0038 | 4.8374 | 9.4752 | 11.3453 | 14.4752 | -0.73522 | -3.4004 | -0.38228 | 17.6901
42810.4955 | 4795 | 47.8453 | 37.0692 | 25.0064 | 20.0703 | 17.9983 | 19.2038 | 20.8604 | 75.5787 | 40.3644 | 26.0137 | 19.6597 | 16.626 | 15.9538 | 16.1552 | 127.3632 | 182.115 | 268.5152 | 260.3717 | 196.349 | 397.7565 |  |  |  | 106.7704 | 240.6815 | 459.4128 | 429.9296 | 303.5125 | 401.5603 | 175.0498 | 293.4543 | 468.0443 | 175.0767 | 328.6506 | 343.8322 | 263.832 | 238.2886 | 1377.1652 | 435.7482 | 437.9215 | 453.9466 | 297.9357 | 1313.0521 | 39.5375 | 86.254 | 42.1228 | 82.2191 | 183.7837 | 249.9712 | 313.3192 | 7.7454 | 49.6657 | 9.8592 | 99.0883 | 9.6381 | 43.4733 | 50.2061 | 54.593 | 15.5894 |  |  | 3.1143 | -0.21873 | 0.8699 | -0.55066 | 4.9923 | 3.8627 | 8.6666 | -6.2283 | -0.080354 | 2.5833 | 12.4932 | -0.0003647 | -0.00040905 | -0.00046655 | 733.7643 | 215.611 | 111.3351 | 70.5648 | 27.1109 | 17.1194 | 16.1103 | 52.1731 | 34.5538 | 22.939 | 19.1651 | 17.4639 | 18.2909 | 21.9034 | 168.7826 | 151.2148 | 133.638 | 75.9496 | 69.7283 | 148.5497 | 94.9213 | 103.6159 | 152.6058 | 185.2414 | 260.1461 | 328.9595 | 352.0951 |  |  |  | 465.6282 | 445.4764 | 404.8996 | 434.876 | 3.4568 | 2.7048 | 309.6147 |  |  | 237.8427 |  |  | 108.4712 | 278.5952 | 359.6164 | 107.9571 | 245.2426 | 664.6427 | 716.2405 | 414.241 | 375.9286 | 340.3763 | 669.7614 |  | 451.1215 | 325.8011 | 374.7104 | 552.3361 | 465.7478 | 466.5741 |  | 684.1516 |  |  | 647.7769 | 716.0171 | 706.0088 | [6 empty] | 571.7429 |  |  | 409.685 |  |  | 337.1847 | 441.4424 | 491.0739 | 164.0954 | 336.8424 | 442.6531 | 266.887 | 370.011 | 506.8056 | 400.2703 | 468.7236 | 282.1886 | 383.2781 | 363.5006 | 450.1252 | 176.6054 | 332.5416 |  | 423.0672 | 407.1048 | 511.8189 | 242.9698 | 359.7683 | 453.1679 | 252.1942 | 389.3917 | 372.0982 | 444.4735 | 302.3287 | 414.0322 | 0.34936 | 18.4451 | 2.136 | 0.070299 | -39.9387 | 3.1152 | 1426.55 | 0.3 | 3.1945 | -0.6179 | 1.2322 | -0.98039 | 3.5614 | 3.1327 | 4.6924 | 9.529 | 11.3473 | 14.4961 | -0.45503 | -3.2612 | 3.767 | 17.7446
42810.4955 | 4796 | 47.8472 | 37.0729 | 25.0044 | 20.0715 | 17.9923 | 19.1971 | 20.861 | 75.585 | 40.3781 | 26.0159 | 19.6642 | 16.6259 | 15.9538 | 16.1545 | 127.3752 | 182.1051 | 268.488 | 260.3683 | 196.3326 | 397.7783 |  |  |  | 106.7815 | 240.6944 | 459.2211 | 430.1501 | 304.4114 | 400.7852 | 173.5391 | 292.9099 | 468.6776 | 176.9232 | 326.6722 | 346.516 | 164.3463 | 311.7979 |  | 450.4118 | 437.6367 | 451.9116 | 297.1355 |  | 39.4474 | 86.3281 | 42.1044 | 82.4074 | 184.1468 | 250.5509 | 313.2178 | 7.8266 | 49.7023 | 9.7936 | 99.1451 | 9.6395 | 43.4713 | 50.2058 | 54.6021 | 15.5817 |  |  | 3.3877 | -0.35607 | 0.97044 | -0.35616 | 5.0534 | 3.8023 | 9.1095 | -6.5082 | 0.43631 | 3.1812 | 12.5456 | -0.00040412 | -0.00040741 | -0.00053062 | 732.6965 | 215.7674 | 111.3578 | 70.5949 | 27.1269 | 17.1327 | 16.1181 | 52.1897 | 34.5658 | 22.9469 | 19.1724 | 17.4786 | 18.2924 | 21.9085 | 165.2095 | 143.4004 | 128.7665 | 75.8083 | 68.2194 | 148.5022 | 94.9079 | 103.6226 | 152.6339 | 185.262 | 260.1481 | 328.9605 | 352.1068 |  |  |  | 465.7446 | 444.8932 | 405.0243 | 434.2146 | 5.2591 | 2.8827 | 309.6428 |  |  | 237.3689 |  |  | 108.4782 | 278.6282 | 358.7646 | 107.9041 | 245.3017 | 664.0624 | 719.3794 | 415.7286 | 374.4733 | 339.6672 | 670.7456 |  | 451.5025 | 325.3147 | 374.8499 | 552.724 | 465.8699 | 464.448 |  | 684.1714 |  |  | 648.2985 | 716.4828 | 706.6306 | [6 empty] | 571.7165 |  |  | 409.1919 |  |  | 337.1485 | 441.34 | 492.4742 | 163.9045 | 336.8846 | 442.8453 | 267.7707 | 370.6318 | 507.4325 | 400.7961 | 469.3293 | 282.2464 | 383.4887 | 363.0581 | 450.0797 | 177.1714 | 332.4998 |  | 422.5105 | 406.4813 | 511.8263 | 243.2495 | 360.1178 | 452.8321 | 252.2216 | 389.5699 | 372.8964 | 444.5578 | 302.3396 | 413.4552 | 0.28715 | 18.4465 | 2.1357 | 0.069141 | -39.9272 | 3.1152 | 1443.06 | 0.28 | 3.3299 | -0.78844 | 1.3016 | -0.78854 | 3.5851 | 3.1098 | 4.8134 | 9.5451 | 11.3733 | 14.4999 | -0.06411 | -2.7216 | -1.6114 | 17.7769
42810.4956 | 4797 | 47.8525 | 37.0852 | 25.0082 | 20.0809 | 17.9944 | 19.1918 | 20.8667 | 75.6024 | 40.3924 | 26.022 | 19.6653 | 16.6308 | 15.953 | 16.1549 | 127.3835 | 182.1005 | 268.4683 | 260.3568 | 196.3027 | 397.9092 |  |  |  | 106.7895 | 240.7147 | 458.9222 | 428.9724 | 302.6492 | 400.3152 | 172.1314 | 293.6238 | 467.6654 | 176.8444 | 329.0286 | 345.5805 | 90.6035 | 241.3585 |  | 438.9859 | 438.6808 | 453.281 | 298.9818 | 1262.3146 | 39.1415 | 86.3264 | 42.0981 | 82.4287 | 183.8207 | 250.2753 | 312.9276 | 7.8815 | 49.6958 | 9.8704 | 99.2619 | 9.6475 | 43.4822 | 50.2076 | 54.5976 | 15.5815 |  |  | 3.9271 | -0.18193 | 0.8745 | 0.10974 | 4.5146 | 3.0959 | 8.5503 | -6.1968 | 0.69513 | 2.8619 | 12.575 | -0.00041727 | -0.00033348 | -0.00049776 | 732.1552 | 215.9178 | 111.3657 | 70.6159 | 27.1285 | 17.1296 | 16.1083 | 52.199 | 34.5656 | 22.9495 | 19.1705 | 17.474 | 18.2929 | 21.9043 | 169.9204 | 142.4261 | 124.7777 | 75.1358 | 68.3085 | 148.6726 | 94.8923 | 103.634 | 152.6586 | 185.282 | 260.1539 | 328.9709 | 352.1181 |  |  |  | 465.8434 | 444.6615 | 403.8513 | 434.518 | 4.0176 | 2.827 | 308.3422 |  |  | 236.1283 |  |  | 108.4697 | 278.6507 | 357.0128 | 107.8724 | 245.4017 | 663.5258 | 722.4838 | 416.7728 | 373.3586 | 339.4517 | 675.7777 |  | 451.7725 | 324.7165 | 374.9684 | 552.865 | 465.9622 | 464.2216 |  | 684.0707 |  |  | 647.4389 | 718.4231 | 707.9689 | [6 empty] | 571.5076 |  |  | 408.2324 |  |  | 336.6416 | 441.4805 | 492.4885 | 163.2776 | 336.766 | 443.0973 | 267.4034 | 371.3217 | 507.4461 | 400.8196 | 469.0552 | 282.3976 | 383.412 | 362.0659 | 450.516 | 177.608 | 332.3266 |  | 421.3042 | 406.6802 | 511.8223 | 243.3233 | 360.1595 | 454.0723 | 252.0376 | 389.7644 | 373.8166 | 444.7932 | 302.776 | 413.0691 | 0.40541 | 18.4452 | 2.1351 | 0.068019 | -39.9171 | 3.1152 | 1435.37 | 0.3 | 3.584 | -0.56358 | 1.2356 | 0.4377 | 3.3877 | 2.8053 | 4.6621 | 9.4361 | 11.4005 | 14.507 | -0.56571 | -2.2803 | -4.7956 | 17.7802
42810.4956 | 4798 | 47.8547 | 37.0897 | 25.0254 | 20.0849 | 17.996 | 19.1957 | 20.8681 | 75.6194 | 40.4118 | 26.0308 | 19.6738 | 16.6357 | 15.9629 | 16.1562 | 127.3914 | 182.1026 | 268.4534 | 260.3477 | 196.2901 | 397.9063 |  |  |  | 106.8023 | 240.7387 | 458.6947 | 428.1038 | 301.8806 | 399.8666 | 173.4783 | 292.9857 | 465.9665 | 176.8413 | 326.8342 | 346.4365 | 131.2293 | 104.9341 |  | 413.5965 | 439.3994 | 454.7043 | 297.2557 |  | 39.0665 | 86.3445 | 42.0725 | 82.2172 | 183.7057 | 249.9676 | 312.6019 | 7.9395 | 49.6972 | 9.8453 | 99.3153 | 9.6438 | 43.5068 | 50.2028 | 54.5959 | 15.5882 |  |  | 4.0297 | -0.048537 | 0.62217 | -0.33973 | 4.7439 | 3.6603 | 9.2527 | -6.2296 | 0.86054 | 2.8294 | 12.4697 | -0.00041562 | -0.00040905 | -0.00050926 | 736.4957 | 216.0811 | 111.3766 | 70.6358 | 27.1424 | 17.1294 | 16.1145 | 52.2179 | 34.5737 | 22.9579 | 19.1702 | 17.4805 | 18.3011 | 21.9051 | 173.8333 | 141.9091 | 120.2399 | 76.9068 | 68.7163 | 148.7804 | 94.8143 | 103.6323 | 152.6876 | 185.3091 | 260.1757 | 328.9758 | 352.1271 |  |  |  | 465.904 | 444.1351 | 401.5878 | 433.7331 | 3.5996 | 2.4314 | 307.4505 |  |  | 236.179 |  |  | 108.483 | 278.676 | 355.87 | 107.9731 | 245.5025 | 663.1582 | 724.0468 | 419.2156 | 374.1876 | 339.4695 | 679.8034 |  | 451.958 | 325.256 | 375.0925 | 552.712 | 466.0821 | 465.2282 |  | 684.0022 |  |  | 648.0803 | 720.017 | 710.1019 | [6 empty] | 571.4487 |  |  | 406.6079 |  |  | 336.0031 | 441.513 | 492.1839 | 163.1583 | 336.8206 | 443.2142 | 266.9525 | 372.1424 | 506.3923 | 400.3689 | 468.8413 | 282.1969 | 383.3007 | 361.3172 | 450.5407 | 177.9256 | 332.2251 |  | 420.9838 | 406.7879 | 511.802 | 244.2425 | 360.2467 | 454.0863 | 252.0859 | 389.9377 | 373.9205 | 445.0729 | 303.2537 | 413.0119 | 0.32221 | 18.4438 | 2.1356 | 0.070227 | -39.9616 | 3.1153 | 1458.76 | 0.25 | 3.6292 | -0.2911 | 1.0422 | -0.77016 | 3.4716 | 3.0495 | 4.8484 | 9.3455 | 11.3966 | 14.5255 | -0.98666 | -1.7856 | -3.0957 | 17.8093
42810.4956 | 4799 | 47.855 | 37.074 | 25.01 | 20.0765 | 17.9995 | 19.1904 | 20.8491 | 75.6288 | 40.4079 | 26.0302 | 19.6752 | 16.6229 | 15.9539 | 16.1486 | 127.4033 | 182.1 | 268.4386 | 260.3859 | 196.2728 | 397.7645 |  |  |  | 106.8139 | 240.7564 | 458.8027 | 428.0823 | 301.7593 | 399.5019 | 172.5733 | 291.7051 | 463.7718 | 174.4303 | 327.2996 | 343.3845 | 279.1067 | 272.0341 | 1262.2545 | 412.1819 | 441.2882 | 455.5217 | 297.1523 |  | 38.9754 | 86.3745 | 42.0908 | 81.8699 | 183.8527 | 250.8029 | 312.1682 | 7.9515 | 49.704 | 10.023 | 99.3285 | 9.6463 | 43.5197 | 50.1994 | 54.5948 | 15.5873 |  |  | 3.1235 | 0.000747 | 0.81208 | -0.36076 | 4.9712 | 3.3837 | 8.8683 | -6.2493 | 0.82921 | 3.1605 | 12.456 | -0.00040412 | -0.00045177 | -0.00046819 | 745.6561 | 216.2388 | 111.3856 | 70.6512 | 27.1503 | 17.1288 | 16.1182 | 52.2295 | 34.5839 | 22.9592 | 19.1717 | 17.4765 | 18.298 | 21.9033 | 173.5568 | 138.8943 | 114.4986 | 74.6907 | 65.9724 | 148.8054 | 94.7009 | 103.6433 | 152.7198 | 185.3167 | 260.1742 | 328.9907 | 352.133 |  |  |  | 465.9375 | 443.198 | 402.7235 | 431.055 | 3.1612 | 2.6168 | 308.4778 |  |  | 238.0757 |  |  | 108.4868 | 278.6905 | 355.3475 | 107.9983 | 245.4099 | 663.1717 | 722.4549 | 418.3515 | 374.9469 | 339.8932 | 679.7453 |  | 452.064 | 325.9056 | 375.2539 | 551.9409 | 466.1984 | 465.9428 |  | 684.122 |  |  | 649.7048 | 720.5225 | 711.1667 | [6 empty] | 571.4219 |  |  | 405.4643 |  |  | 335.2036 | 441.4077 | 492.4426 | 163.0777 | 336.9602 | 443.1408 | 266.5545 | 372.4486 | 505.9519 | 400.6468 | 468.7257 | 282.3157 | 383.1672 | 361.1257 | 450.5672 | 177.6012 | 332.3491 |  | 421.4789 | 406.2615 | 511.8268 | 245.605 | 360.6014 | 452.6258 | 252.5258 | 390.2425 | 373.7947 | 445.1217 | 303.2456 | 413.1501 | 0.58068 | 18.4441 | 2.1364 | 0.071132 | -39.9055 | 3.1152 | 1473.2 | 0.21 | 3.1943 | 0.036115 | 1.1908 | -0.79367 | 3.5567 | 2.9343 | 4.7504 | 9.3592 | 11.393 | 14.5608 | -0.95274 | -1.1616 | 4.7728 | 17.8876
42810.4956 | 4800 | 47.8599 | 37.0827 | 25.0093 | 20.0751 | 17.9911 | 19.1953 | 20.8501 | 75.6431 | 40.4158 | 26.0389 | 19.6759 | 16.6245 | 15.9572 | 16.1479 | 127.4064 | 182.087 | 268.4189 | 260.3182 | 196.214 | 397.8331 |  |  |  | 106.8225 | 240.7651 | 458.8351 | 427.2517 | 301.4525 | 398.9651 | 172.7671 | 291.0594 | 461.1096 | 172.4334 | 326.4334 | 345.0373 | 234.6122 | 304.6107 | 1355.9171 | 430.4922 | 441.0772 | 455.9923 | 298.7679 |  | 38.8426 | 86.3048 | 42.0083 | 81.5991 | 183.895 | 251.1589 | 311.9888 | 7.9616 | 49.7273 | 10.3074 | 99.3524 | 9.6516 | 43.5255 | 50.2013 | 54.5928 | 15.5887 |  |  | 2.379 | -0.20362 | 0.77396 | -0.50927 | 5.0672 | 3.8154 | 8.9873 | -6.8131 | -0.17084 | 3.2689 | 12.4717 | -0.00039591 | -0.00039098 | -0.00047969 | 747.6569 | 216.4146 | 111.3996 | 70.6778 | 27.1629 | 17.1314 | 16.114 | 52.2427 | 34.594 | 22.9593 | 19.1702 | 17.4769 | 18.2948 | 21.8997 | 170.9424 | 139.7206 | 116.8363 | 73.8632 | 64.0198 | 148.7181 | 94.6737 | 103.6624 | 152.7585 | 185.3425 | 260.1862 | 329.0083 | 352.1386 |  |  |  | 466.0016 | 443.1534 | 402.4705 | 430.9144 | 3.3754 | 3.5177 | 310.7161 |  |  | 239.7603 |  |  | 108.4848 | 278.7068 | 353.4364 | 107.9559 | 245.4265 | 663.0424 | 721.3458 | 417.9731 | 375.015 | 340.7304 | 678.7496 |  | 452.1998 | 326.1624 | 375.3797 | 551.9064 | 466.3491 | 468.3697 |  | 684.8316 |  |  | 649.9406 | 719.6382 | 710.3782 | [6 empty] | 571.5011 |  |  | 404.846 |  |  | 334.6577 | 441.4594 | 492.4476 | 162.5968 | 337.095 | 443.2571 | 266.0489 | 372.5826 | 506.0625 | 400.9516 | 468.7587 | 282.5559 | 383.2701 | 361.0618 | 450.9092 | 177.4703 | 332.4896 |  | 421.3088 | 406.3104 | 511.8466 | 246.2868 | 360.8221 | 452.914 | 253.3388 | 390.6581 | 374.1528 | 445.0125 | 303.1071 | 413.2042 | 0.29043 | 18.4452 | 2.1369 | 0.071544 | -39.9473 | 3.1152 | 1474.04 | 0.23 | 2.7867 | -0.59621 | 1.1624 | -0.94289 | 3.5921 | 3.117 | 4.7838 | 9.4024 | 11.3972 | 14.5798 | -0.67344 | -1.4246 | 1.9869 | 17.8992
42810.4956 | 4801 | 47.8641 | 37.0871 | 25.0189 | 20.0744 | 17.9928 | 19.1931 | 20.8513 | 75.6589 | 40.4342 | 26.046 | 19.6707 | 16.6245 | 15.9474 | 16.1451 | 127.424 | 182.0922 | 268.3959 | 260.289 | 196.1943 | 397.888 |  |  |  | 106.8404 | 240.7914 | 458.7395 | 425.9646 | 301.5713 | 397.9169 | 174.1585 | 289.8493 | 459.3677 | 173.3547 | 326.5863 | 344.8013 | 101.4181 | 321.7917 |  | 446.835 | 439.53 | 454.1011 | 297.4113 |  | 38.8199 | 86.2908 | 42.0363 | 81.5356 | 183.7033 | 250.8473 | 311.9212 | 7.8931 | 49.7451 | 10.4508 | 99.3606 | 9.6549 | 43.5428 | 50.2113 | 54.5937 | 15.5905 |  |  | 2.5071 | 0.063171 | 0.85019 | -0.37127 | 4.2464 | 3.2641 | 9.2876 | -6.3203 | 1.0298 | 2.4432 | 12.585 | -0.00041398 | -0.00039755 | -0.00046491 | 751.0357 | 216.5859 | 111.4049 | 70.7016 | 27.1673 | 17.1408 | 16.1116 | 52.2641 | 34.6003 | 22.9687 | 19.175 | 17.4797 | 18.2916 | 21.9079 | 164.6841 | 134.7683 | 117.8577 | 73.8234 | 62.5612 | 148.5593 | 94.6613 | 103.6628 | 152.7866 | 185.362 | 260.1869 | 329.0138 | 352.1419 |  |  |  | 466.0629 | 443.5221 | 402.8379 | 432.2349 | 3.1732 | 3.0856 | 313.1661 |  |  | 241.4195 |  |  | 108.4962 | 278.7359 | 352.7697 | 107.9603 | 245.3683 | 662.7529 | 720.9796 | 416.8098 | 375.5872 | 341.215 | 677.8588 |  | 452.3811 | 326.4679 | 375.4809 | 551.7901 | 466.5192 | 467.6841 |  | 685.4036 |  |  | 652.0179 | 719.2678 | 709.6129 | [6 empty] | 571.4169 |  |  | 403.4978 |  |  | 334.4759 | 441.6305 | 492.3048 | 162.6078 | 337.1793 | 443.4257 | 265.905 | 372.4804 | 506.1321 | 400.9505 | 468.8749 | 282.6968 | 383.3284 | 361.0806 | 451.1554 | 177.7659 | 332.9362 |  | 421.0991 | 406.3602 | 511.7849 | 245.1603 | 360.8197 | 453.5143 | 253.1639 | 391.0081 | 374.5733 | 445.3603 | 302.9784 | 413.1353 | 0.41543 | 18.4442 | 2.138 | 0.070871 | -39.8776 | 3.1152 | 1510.09 | 0.17 | 2.8585 | 0.33208 | 1.2183 | -0.80506 | 3.2873 | 2.8821 | 4.8616 | 9.4479 | 11.3978 | 14.6034 | 0.0015886 | -1.5396 | -4.3281 | 17.8698
42810.4956 | 4802 | 47.8728 | 37.0953 | 25.0246 | 20.0773 | 17.9957 | 19.1996 | 20.8475 | 75.6772 | 40.4521 | 26.0606 | 19.6785 | 16.636 | 15.9596 | 16.1528 | 127.4345 | 182.0839 | 268.3695 | 260.3073 | 196.172 | 397.929 |  |  |  | 106.8481 | 240.808 | 458.2448 | 426.7043 | 301.4644 | 396.2785 | 175.1969 | 291.7245 | 462.2048 | 174.2105 | 327.3304 | 345.0144 | 157.1872 | 237.8244 |  | 442.1112 | 440.0284 | 453.8809 | 297.5305 | 1269.7461 | 38.8735 | 86.298 | 42.0983 | 81.5268 | 183.3617 | 249.9572 | 311.5003 | 7.8739 | 49.7338 | 10.3835 | 99.3935 | 9.6683 | 43.5533 | 50.2091 | 54.5974 | 15.5896 |  |  | 2.3566 | -0.056425 | 0.79236 | -0.57301 | 4.7176 | 3.6032 | 9.0766 | -6.1389 | 0.68365 | 3.1722 | 12.3394 | -0.00038934 | -0.00042877 | -0.00050598 | 736.7485 | 216.7931 | 111.4204 | 70.7315 | 27.1834 | 17.1452 | 16.1239 | 52.2704 | 34.6157 | 22.9734 | 19.1753 | 17.4811 | 18.3043 | 21.9072 | 164.1563 | 135.7755 | 117.821 | 73.1001 | 63.6878 | 148.4728 | 94.6622 | 103.6674 | 152.8108 | 185.3786 | 260.1885 | 329.0114 | 352.1453 |  |  |  | 466.1427 | 444.3471 | 403.7583 | 432.8966 | 3.611 | 2.9937 | 314.4751 |  |  | 241.5259 |  |  | 108.5025 | 278.7602 | 351.4448 | 107.959 | 245.3358 | 662.743 | 720.9378 | 414.0245 | 375.3748 | 341.443 | 677.6663 |  | 452.522 | 327.3488 | 375.5849 | 551.5006 | 466.6391 | 467.2556 |  | 685.6405 |  |  | 651.8879 | 718.4053 | 708.6469 | [6 empty] | 571.2614 |  |  | 400.4328 |  |  | 335.2272 | 441.6135 | 492.2734 | 162.6566 | 336.7671 | 443.5133 | 265.8466 | 372.603 | 506.0746 | 400.821 | 469.0478 | 282.6485 | 383.271 | 360.9872 | 451.525 | 177.6245 | 333.1245 |  | 420.9531 | 406.1669 | 511.8584 | 243.8957 | 360.5669 | 453.9766 | 252.3206 | 391.2542 | 375.5889 | 445.4787 | 303.3098 | 413.3646 | 0.57047 | 18.4459 | 2.137 | 0.069633 | -39.7986 | 3.1152 | 1522.04 | 0.29 | 2.768 | -0.31385 | 1.1761 | -1.0001 | 3.462 | 3.0256 | 4.802 | 9.4693 | 11.3826 | 14.6258 | 0.049148 | -1.5355 | -1.9539 | 17.861
42810.4956 | 4803 | 47.8854 | 37.0953 | 25.0307 | 20.0849 | 18.0018 | 19.1996 | 20.8472 | 75.6946 | 40.4662 | 26.0622 | 19.6807 | 16.6251 | 15.9566 | 16.1543 | 127.4458 | 182.0718 | 268.3533 | 260.3025 | 196.1342 | 397.9687 |  |  |  | 106.8606 | 240.8281 | 458.2097 | 427.2107 | 300.6035 | 395.8155 | 172.8976 | 292.9992 | 465.7609 | 176.2304 | 328.3706 | 345.941 | 220.7506 | 223.7054 |  | 441.9932 | 438.6174 | 451.7504 | 295.8131 |  | 38.983 | 86.3452 | 42.0834 | 81.8166 | 183.4585 | 249.9905 | 311.5946 | 7.8393 | 49.7358 | 10.3343 | 99.3921 | 9.6669 | 43.5715 | 50.2055 | 54.5968 | 15.5974 |  |  | 2.655 | 0.035571 | 0.64122 | -0.49481 | 4.3181 | 3.2588 | 9.2186 | -5.7986 | 0.6708 | 2.5896 | 12.5436 | -0.00039591 | -0.00044519 | -0.00049119 | 742.1813 | 216.9722 | 111.4316 | 70.7485 | 27.1966 | 17.1419 | 16.1158 | 52.2848 | 34.6185 | 22.9787 | 19.179 | 17.4836 | 18.3068 | 21.9068 | 165.1668 | 141.2229 | 121.5449 | 73.7154 | 63.2565 | 148.5505 | 94.6607 | 103.6754 | 152.8378 | 185.3967 | 260.2063 | 329.0306 | 352.1546 |  |  |  | 466.2366 | 444.4096 | 403.4348 | 432.0983 | 3.6523 | 3.4712 | 315.4838 |  |  | 242.6768 |  |  | 108.508 | 278.7893 | 351.4133 | 107.9539 | 245.3648 | 662.8214 | 723.6508 | 412.9145 | 375.892 | 342.0219 | 677.5268 |  | 452.6817 | 327.1931 | 375.7012 | 551.8589 | 466.8105 | 467.387 |  | 685.6041 |  |  | 652.4212 | 720.0955 | 711.329 | [6 empty] | 571.1814 |  |  | 398.7628 |  |  | 335.4748 | 441.7436 | 492.8125 | 163.29 | 336.7034 | 443.2626 | 266.1901 | 373.1244 | 505.6689 | 400.5646 | 469.1205 | 282.456 | 383.3471 | 360.6248 | 451.4774 | 177.6153 | 333.3814 |  | 420.1728 | 406.54 | 511.9277 | 243.0961 | 360.2813 | 454.6183 | 252.3155 | 391.1259 | 376.9517 | 445.2515 | 303.9052 | 413.5635 | 0.4682 | 18.4446 | 2.1375 | 0.069836 | -39.9802 | 3.1152 | 1530.8 | 0.25 | 2.937 | 0.24921 | 1.0581 | -0.92946 | 3.3122 | 2.8774 | 4.8396 | 9.4915 | 11.3974 | 14.6363 | -0.053175 | -1.9494 | 1.2889 | 17.8944
42810.4956 | 4804 | 47.8927 | 37.097 | 25.033 | 20.0911 | 17.9968 | 19.1986 | 20.8484 | 75.7165 | 40.4756 | 26.0595 | 19.695 | 16.6301 | 15.9607 | 16.1536 | 127.4598 | 182.062 | 268.3317 | 260.3058 | 196.1023 | 398.0113 |  |  |  | 106.8764 | 240.8634 | 458.1904 | 427.136 | 299.791 | 395.2679 | 171.039 | 291.4011 | 463.6678 | 176.9221 | 320.4486 | 344.4399 | 282.5723 | 265.473 |  | 442.4157 | 437.4134 | 451.349 | 295.0835 |  | 38.919 | 86.2837 | 42.0351 | 82.4469 | 183.7787 | 250.5208 | 311.4104 | 7.8268 | 49.7669 | 10.1982 | 99.4519 | 9.6702 | 43.6055 | 50.2028 | 54.5843 | 15.6003 |  |  | 3.5421 | 0.17225 | 0.81536 | -0.67026 | 4.3568 | 3.3811 | 9.7666 | -6.1672 | 0.20941 | 2.8399 | 12.395 | -0.00042384 | -0.00038934 | -0.00045669 | 747.628 | 217.1471 | 111.4397 | 70.7623 | 27.2028 | 17.1437 | 16.1213 | 52.2986 | 34.6263 | 22.9757 | 19.1796 | 17.4755 | 18.303 | 21.9041 | 163.3099 | 146.659 | 127.6059 | 75.1074 | 67.0715 | 148.5853 | 94.7146 | 103.6891 | 152.8828 | 185.4069 | 260.2191 | 329.034 | 352.1648 |  |  |  | 466.4 | 444.5848 | 402.7278 | 432.5017 | 4.9427 | 3.9462 | 317.7517 |  |  | 245.1492 |  |  | 108.5159 | 278.8178 | 351.9104 | 107.9084 | 245.4604 | 662.863 | 724.0186 | 415.3651 | 377.1317 | 342.5931 | 677.4138 |  | 452.7641 | 327.6764 | 375.8407 | 551.9575 | 466.9868 | 468.1344 |  | 685.089 |  |  | 656.575 | 722.3831 | 714.012 | [6 empty] | 571.0097 |  |  | 398.3416 |  |  | 335.0743 | 441.677 | 493.1545 | 163.5037 | 337.025 | 442.9083 | 266.2146 | 372.9204 | 505.7554 | 400.3567 | 468.4381 | 282.2519 | 383.5082 | 360.209 | 451.1095 | 178.0375 | 333.7303 |  | 419.2463 | 406.5834 | 511.8473 | 243.5923 | 360.0637 | 455.0272 | 252.5516 | 390.8659 | 377.4974 | 445.0957 | 303.7157 | 413.648 | 0.35456 | 18.4458 | 2.1384 | 0.071884 | -39.8844 | 3.1153 | 1561.33 | 0.32 | 3.3909 | 0.54835 | 1.193 | -1.0817 | 3.3288 | 2.9324 | 4.9839 | 9.5041 | 11.3965 | 14.6547 | 0.1576 | -2.6163 | 5.0602 | 17.9027
42810.4956 | 4805 | 47.8946 | 37.0989 | 25.0328 | 20.0866 | 17.9917 | 19.1937 | 20.8405 | 75.7245 | 40.4791 | 26.077 | 19.6885 | 16.632 | 15.9555 | 16.1504 | 127.4539 | 182.057 | 268.321 | 260.3031 | 196.0969 | 398.2065 |  |  |  | 106.8987 | 240.8742 | 458.4846 | 428.2932 | 303.143 | 397.4699 | 172.1573 | 291.8662 | 462.5192 | 176.2523 | 328.3711 | 339.9499 | 89.7433 | 162.6346 |  | 420.6184 | 440.4722 | 452.9845 | 297.189 |  | 38.8555 | 86.204 | 41.9848 | 82.5516 | 183.833 | 250.6972 | 311.2343 | 7.8486 | 49.8036 | 10.0632 | 99.5121 | 9.6685 | 43.6147 | 50.1956 | 54.56 | 15.5977 |  |  | 2.8192 | 0.19788 | 0.91393 | -0.13865 | 4.9929 | 3.8391 | 9.3441 | -5.7052 | 0.23042 | 2.6676 | 12.488 | -0.00043205 | -0.00035156 | -0.00047641 | 747.3225 | 217.3377 | 111.4513 | 70.7912 | 27.2067 | 17.1411 | 16.1204 | 52.3132 | 34.6356 | 22.9742 | 19.1784 | 17.4787 | 18.3036 | 21.9036 | 169.4248 | 148.4819 | 129.7756 | 76.2687 | 69.9411 | 148.8156 | 94.7743 | 103.6965 | 152.914 | 185.4299 | 260.2213 | 329.0528 | 352.1915 |  |  |  | 466.4954 | 444.9455 | 402.2476 | 432.2062 | 3.91 | 3.522 | 320.1681 |  |  | 247.3067 |  |  | 108.5201 | 278.8399 | 352.8302 | 107.8867 | 245.5998 | 662.868 | 722.3618 | 413.8386 | 377.8801 | 342.7665 | 676.8948 |  | 453.0137 | 329.2045 | 375.9737 | 551.9169 | 467.1826 | 468.7749 |  | 685.0262 |  |  | 657.6321 | 722.1668 | 713.51 | [6 empty] | 570.9264 |  |  | 398.2806 |  |  | 335.0129 | 441.7145 | 492.4015 | 163.096 | 337.1615 | 442.6489 | 266.5708 | 372.8884 | 505.4829 | 399.8735 | 467.8256 | 282.2347 | 383.6305 | 360.4984 | 450.8342 | 178.6417 | 333.85 |  | 418.6664 | 405.7539 | 511.8569 | 243.8745 | 359.901 | 455.1297 | 252.9074 | 390.7848 | 377.1516 | 445.5775 | 303.8129 | 413.621 | 0.52347 | 18.4456 | 2.1385 | 0.072044 | -39.8987 | 3.1153 | 1581.34 | 0.28 | 3.0302 | 0.58766 | 1.2629 | -0.49191 | 3.5641 | 3.1252 | 4.8757 | 9.5471 | 11.366 | 14.6792 | -0.49232 | -2.85 | -4.7791 | 17.9223
42810.4957 | 4806 | 47.8931 | 37.0952 | 25.0344 | 20.0844 | 17.9889 | 19.1918 | 20.835 | 75.7396 | 40.4958 | 26.0828 | 19.6779 | 16.6264 | 15.9482 | 16.1456 | 127.4722 | 182.0641 | 268.2945 | 260.3131 | 196.0761 | 398.1538 |  |  |  | 106.9029 | 240.8978 | 459.2128 | 429.0766 | 305.2606 | 400.4166 | 172.7294 | 291.7221 | 463.2675 | 175.847 | 329.3918 | 346.6114 | 111.5499 | 219.2644 |  | 412.4729 | 441.2213 | 453.0264 | 297.7945 |  | 38.8947 | 86.2428 | 41.9714 | 82.4633 | 183.6466 | 250.6856 | 311.8667 | 7.9064 | 49.8299 | 9.9958 | 99.5379 | 9.6544 | 43.615 | 50.2101 | 54.5389 | 15.5978 |  |  | 3.1531 | -0.007141 | 0.61166 | -0.35879 | 4.6263 | 3.0965 | 9.2705 | -5.6619 | 0.1267 | 3.7099 | 12.5573 | -0.00037455 | -0.00045341 | -0.00049612 | 746.0503 | 217.5345 | 111.4676 | 70.811 | 27.2117 | 17.1394 | 16.1156 | 52.3209 | 34.6434 | 22.9792 | 19.1834 | 17.4823 | 18.3058 | 21.9031 | 171.5408 | 146.5462 | 127.1236 | 75.4965 | 71.7409 | 148.9179 | 94.8279 | 103.6963 | 152.9426 | 185.4464 | 260.2316 | 329.0633 | 352.1971 |  |  |  | 466.5511 | 445.3507 | 403.3856 | 432.0945 | 3.2672 | 2.8121 | 321.6556 |  |  | 249.166 |  |  | 108.527 | 278.8709 | 355.4532 | 108.0013 | 245.7063 | 662.5264 | 720.1734 | 411.1375 | 378.9184 | 342.6343 | 675.8354 |  | 453.3175 | 329.5141 | 376.0569 | 552.0068 | 467.3111 | 469.5899 |  | 684.8801 |  |  | 655.2694 | 720.4619 | 711.3413 | [6 empty] | 570.8947 |  |  | 397.1187 |  |  | 335.3965 | 441.8516 | 490.8638 | 163.1534 | 337.3915 | 442.7386 | 267.2619 | 373.0158 | 505.815 | 400.4145 | 467.2052 | 281.8484 | 383.4598 | 360.5757 | 450.9001 | 178.7061 | 333.822 |  | 418.414 | 406.7448 | 511.6836 | 243.9752 | 360.1191 | 454.2423 | 253.5854 | 391.1401 | 376.7285 | 446.4852 | 303.234 | 413.7182 | 0.37748 | 18.4449 | 2.138 | 0.071718 | -39.9248 | 3.1152 | 1574.09 | 0.31 | 3.2116 | -0.11164 | 1.0332 | -0.79135 | 3.4307 | 2.8067 | 4.8564 | 9.6113 | 11.3649 | 14.6921 | -0.71431 | -2.5488 | -3.9316 | 17.9321
42810.4957 | 4807 | 47.9047 | 37.0998 | 25.0426 | 20.0813 | 17.99 | 19.1873 | 20.839 | 75.7584 | 40.5082 | 26.0829 | 19.6833 | 16.6269 | 15.9524 | 16.1415 | 127.4865 | 182.059 | 268.2795 | 260.3412 | 196.0494 | 398.2175 |  |  |  | 106.9218 | 240.9235 | 459.5604 | 428.9219 | 304.8778 | 404.0954 | 172.8037 | 291.8435 | 463.1179 | 174.6041 | 328.9374 | 346.4175 | 172.0637 | 229.8638 |  | 431.3099 | 440.3372 | 453.8143 | 301.5585 | 1368.161 | 38.9961 | 86.2328 | 42.062 | 82.404 | 183.5186 | 250.7352 | 312.3064 | 8.2053 | 49.854 | 9.8651 | 99.6349 | 9.6534 | 43.6 | 50.2265 | 54.5238 | 15.6021 |  |  | 3.0939 | -0.17273 | 0.91327 | -0.25759 | 4.6611 | 3.4507 | 8.779 | -6.045 | 0.62079 | 3.1023 | 12.6281 | -0.00039591 | -0.00036306 | -0.00046819 | 746.4571 | 217.743 | 111.4822 | 70.8282 | 27.2288 | 17.1513 | 16.1167 | 52.3379 | 34.6535 | 22.9834 | 19.1878 | 17.4812 | 18.3103 | 21.903 | 167.8645 | 144.9738 | 122.9943 | 75.9532 | 71.6814 | 148.9196 | 94.8048 | 103.7149 | 152.9747 | 185.4671 | 260.2378 | 329.0654 | 352.1995 |  |  |  | 466.5847 | 445.3417 | 403.9178 | 432.5216 | 3.3474 | 2.5484 | 321.0233 |  |  | 248.5815 |  |  | 108.5402 | 278.9099 | 356.2951 | 108.0224 | 245.6204 | 662.6526 | 719.5101 | 409.4096 | 378.8287 | 342.9067 | 674.9202 |  | 453.6074 | 328.6464 | 376.1415 | 552.3945 | 467.3954 | 469.2857 |  | 685.1146 |  |  | 654.0376 | 718.8555 | 709.4002 | [6 empty] | 570.7541 |  |  | 399.3716 |  |  | 334.3466 | 441.8523 | 490.4587 | 162.465 | 337.6091 | 442.8048 | 268.1176 | 372.8964 | 505.557 | 399.8101 | 467.1344 | 281.5921 | 383.4312 | 360.3609 | 451.397 | 178.2646 | 333.706 |  | 417.8009 | 408.823 | 511.6145 | 244.6286 | 360.1915 | 455.3915 | 253.1182 | 391.4709 | 377.1491 | 447.1623 | 302.2574 | 414.0995 | 0.5229 | 18.4448 | 2.1364 | 0.069771 | -39.9472 | 3.1153 | 1572.47 | 0.24 | 3.19 | -0.54908 | 1.2625 | -0.67052 | 3.4437 | 2.9631 | 4.7261 | 9.67 | 11.3966 | 14.6915 | -0.30562 | -2.0928 | -1.3694 | 17.9242
42810.4957 | 4808 | 47.9138 | 37.103 | 25.053 | 20.0852 | 17.986 | 19.1882 | 20.8355 | 75.7743 | 40.5217 | 26.0956 | 19.6962 | 16.6315 | 15.9569 | 16.1477 | 127.5011 | 182.0516 | 268.2599 | 260.2896 | 196.0047 | 398.2536 |  |  |  | 106.9301 | 240.9471 | 460.015 | 428.9656 | 303.5479 | 404.7199 | 173.6641 | 289.9317 | 461.792 | 173.521 | 326.7039 | 345.4232 | 239.9898 | 294.187 |  | 435.8999 | 439.0923 | 452.4091 | 300.5048 | 1365.1794 | 39.1203 | 86.2945 | 42.0884 | 82.2641 | 183.7601 | 250.799 | 312.1368 | 8.4368 | 49.8891 | 9.8009 | 99.759 | 9.6587 | 43.5949 | 50.244 | 54.5065 | 15.5962 |  |  | 3.5053 | 0.024403 | 0.64714 | -0.66303 | 4.5448 | 3.1767 | 9.1838 | -6.3269 | 0.52544 | 2.8737 | 13.0398 | -0.00045998 | -0.00037948 | -0.00046984 | 740.9979 | 217.9504 | 111.4984 | 70.863 | 27.241 | 17.1533 | 16.113 | 52.3587 | 34.6639 | 22.998 | 19.1883 | 17.4868 | 18.3068 | 21.9073 | 166.6104 | 144.678 | 120.0385 | 73.9006 | 71.7967 | 148.9219 | 94.7744 | 103.7089 | 153.0068 | 185.4915 | 260.2436 | 329.084 | 352.2013 |  |  |  | 466.5878 | 446.017 | 403.6943 | 434.9268 | 3.085 | 3.8011 | 318.7043 |  |  | 244.8167 |  |  | 108.5433 | 278.9437 | 355.7155 | 107.9988 | 245.5958 | 662.681 | 719.6157 | 411.2257 | 377.9983 | 342.5653 | 674.4307 |  | 453.9922 | 327.2323 | 376.2103 | 552.4138 | 467.4709 | 469.7024 |  | 685.0593 |  |  | 653.2214 | 719.7155 | 710.2218 | [6 empty] | 570.4117 |  |  | 400.0555 |  |  | 334.2386 | 442.2666 | 490.5478 | 161.4014 | 338.1673 | 442.7928 | 267.5822 | 373.1067 | 504.8931 | 399.0709 | 467.22 | 281.4897 | 383.4326 | 360.2895 | 451.2183 | 178.1196 | 333.663 |  | 417.8628 | 409.4308 | 511.5145 | 244.5128 | 360.71 | 456.3916 | 252.9746 | 391.7367 | 376.6815 | 447.1528 | 302.053 | 414.735 | 0.49054 | 18.4455 | 2.1342 | 0.068707 | -39.8829 | 3.1153 | 1573.41 | 0.3 | 3.397 | 0.2064 | 1.0629 | -1.0758 | 3.4007 | 2.8431 | 4.8342 | 9.7278 | 11.442 | 14.7 | -0.16599 | -1.7681 | 2.2502 | 17.8578
42810.4957 | 4809 | 47.9193 | 37.1043 | 25.0404 | 20.0863 | 17.9941 | 19.1891 | 20.8327 | 75.7868 | 40.53 | 26.0959 | 19.7007 | 16.6293 | 15.9552 | 16.1456 | 127.5027 | 182.0427 | 268.2351 | 260.286 | 195.9682 | 398.3714 |  |  |  | 106.9372 | 240.9599 | 460.3119 | 429.4705 | 302.3267 | 405.3404 | 175.1301 | 291.9959 | 462.0032 | 174.9757 | 329.0358 | 345.2808 | 305.9118 | 300.6469 |  | 434.488 | 438.9833 | 452.6131 | 298.6845 |  | 39.2464 | 86.3488 | 42.1028 | 82.4493 | 184.2205 | 250.4525 | 311.7265 | 8.6455 | 49.9198 | 10.0596 | 99.8702 | 9.6527 | 43.5661 | 50.2506 | 54.4865 | 15.6011 |  |  | 4.0283 | 0.012575 | 0.8515 | -0.18005 | 4.1308 | 3.224 | 9.486 | -6.6962 | 0.72977 | 3.1149 | 12.6942 | -0.00037127 | -0.00041398 | -0.00049941 | 745.4117 | 218.177 | 111.4994 | 70.8778 | 27.2433 | 17.1416 | 16.1133 | 52.3695 | 34.6667 | 22.9934 | 19.1781 | 17.4861 | 18.3089 | 21.8946 | 169.1745 | 149.4405 | 125.7926 | 71.9116 | 71.1631 | 148.9691 | 94.8132 | 103.7246 | 153.0441 | 185.5094 | 260.2584 | 329.0999 | 352.2225 |  |  |  | 466.5226 | 447.008 | 405.5505 | 436.8597 | 3.1857 | 3.9157 | 316.9617 |  |  | 243.3123 |  |  | 108.5534 | 278.9775 | 356.1891 | 108.0023 | 245.6497 | 662.5328 | 717.5871 | 413.6911 | 377.9054 | 341.7692 | 673.3648 |  | 454.3822 | 327.3825 | 376.2651 | 552.1244 | 467.6386 | 468.9882 |  | 684.6891 |  |  | 651.8666 | 718.7141 | 708.8375 | [6 empty] | 570.0543 |  |  | 401.0747 |  |  | 334.4767 | 442.3848 | 490.4015 | 161.5806 | 338.4712 | 442.7682 | 267.1087 | 373.9596 | 504.9851 | 397.9643 | 467.4435 | 281.4625 | 383.6712 | 359.8368 | 451.2069 | 178.1605 | 333.5369 |  | 418.699 | 408.8816 | 511.4994 | 244.0629 | 361.2519 | 456.8801 | 252.7257 | 391.8681 | 376.0377 | 446.6622 | 302.1262 | 414.9573 | 0.33935 | 18.4447 | 2.1344 | 0.070567 | -39.8427 | 3.1153 | 1576.55 | 0.35 | 3.6434 | 0.14817 | 1.2193 | -0.56068 | 3.241 | 2.8633 | 4.9115 | 9.8023 | 11.4428 | 14.7282 | -0.44484 | -2.4027 | 6.5758 | 17.7963
42810.4957 | 4810 | 47.9222 | 37.105 | 25.0504 | 20.0924 | 17.9938 | 19.1922 | 20.8376 | 75.8034 | 40.5402 | 26.1014 | 19.6943 | 16.6266 | 15.9542 | 16.15 | 127.5211 | 182.0414 | 268.2199 | 260.2978 | 195.9458 | 398.4895 |  |  |  | 106.9639 | 240.9774 | 460.2672 | 428.6709 | 299.7594 | 404.8529 | 174.2807 | 293.2013 | 463.8221 | 176.326 | 328.9666 | 344.542 | 171.6455 | 321.7247 |  | 436.6566 | 437.3257 | 450.1663 | 297.3654 |  | 39.4215 | 86.4479 | 42.1618 | 82.6958 | 184.8109 | 250.435 | 311.7764 | 8.7304 | 49.9186 | 10.2284 | 99.9524 | 9.6543 | 43.5354 | 50.2392 | 54.4764 | 15.6016 |  |  | 3.6709 | -0.065625 | 1.0683 | -0.33907 | 4.5573 | 3.6853 | 9.2317 | -6.3551 | 0.44331 | 3.1686 | 12.8298 | -0.00037784 | -0.00045669 | -0.00045177 | 749.0778 | 218.3852 | 111.5129 | 70.8962 | 27.2506 | 17.1466 | 16.1068 | 52.3844 | 34.6706 | 22.9947 | 19.1892 | 17.4788 | 18.2998 | 21.8912 | 172.1093 | 155.6891 | 131.2348 | 75.4362 | 70.5231 | 149.157 | 94.8978 | 103.7378 | 153.0845 | 185.5359 | 260.2783 | 329.1148 | 352.2512 |  |  |  | 466.4556 | 446.7523 | 405.5471 | 435.6679 | 3.8987 | 4.5737 | 316.8806 |  |  | 243.6636 |  |  | 108.5651 | 279.0037 | 356.0887 | 108.0271 | 245.7407 | 662.183 | 715.4603 | 415.2339 | 378.4627 | 341.3854 | 672.3717 |  | 454.7558 | 326.1565 | 376.3173 | 551.7766 | 467.7937 | 468.9858 |  | 685.0506 |  |  | 648.6997 | 716.6474 | 706.5971 | [6 empty] | 569.762 |  |  | 402.6995 |  |  | 334.553 | 441.8844 | 490.5187 | 161.4808 | 338.7155 | 442.89 | 266.9808 | 374.7917 | 505.0497 | 397.8598 | 468.0287 | 281.1775 | 383.8092 | 359.719 | 451.4762 | 178.2955 | 333.7441 |  | 419.5238 | 407.6946 | 511.5417 | 244.0167 | 361.5919 | 457.5777 | 253.0474 | 391.8969 | 375.6326 | 446.2861 | 302.2617 | 415.2527 | 0.37363 | 18.4449 | 2.1331 | 0.072029 | -39.8882 | 3.1153 | 1589.98 | 0.24 | 3.4767 | -0.33854 | 1.3659 | -0.76952 | 3.4042 | 3.0612 | 4.8451 | 9.8729 | 11.4815 | 14.7564 | -0.74684 | -2.997 | -1.2729 | 17.8214
42810.4957 | 4811 | 47.9252 | 37.0968 | 25.0547 | 20.095 | 17.9883 | 19.1915 | 20.8315 | 75.8203 | 40.553 | 26.1038 | 19.7034 | 16.6298 | 15.9507 | 16.1486 | 127.5347 | 182.034 | 268.196 | 260.2918 | 195.9183 | 398.6078 |  |  |  | 106.9739 | 240.9961 | 460.0516 | 429.3826 | 300.5576 | 402.7784 | 173.5974 | 292.0609 | 462.1314 | 176.7455 | 329.783 | 344.6509 | 196.8202 | 327.1709 |  | 462.0477 | 434.8165 | 447.3912 | 293.4476 |  | 39.7441 | 86.5907 | 42.23 | 82.6836 | 185.1074 | 250.5721 | 312.2046 | 8.6835 | 49.9199 | 10.4294 | 99.9402 | 9.6561 | 43.5232 | 50.2311 | 54.4452 | 15.6069 |  |  | 3.0854 | 0.27279 | 0.93758 | -0.55263 | 5.0481 | 3.567 | 9.0589 | -6.4859 | 0.36372 | 3.1162 | 12.6078 | -0.00045669 | -0.00036798 | -0.00047476 | 745.8193 | 218.6018 | 111.5305 | 70.9226 | 27.27 | 17.15 | 16.118 | 52.3997 | 34.679 | 22.9958 | 19.1921 | 17.4834 | 18.3096 | 21.894 | 176.4757 | 161.1344 | 142.0821 | 84.1037 | 70.3927 | 149.3538 | 95.0436 | 103.7379 | 153.1153 | 185.5482 | 260.2761 | 329.1141 | 352.2461 |  |  |  | 466.4665 | 446.133 | 405.0138 | 434.7209 | 4.3513 | 3.6106 | 314.6445 |  |  | 241.0456 |  |  | 108.5671 | 279.0166 | 356.083 | 108.0293 | 245.8128 | 661.9255 | 713.4791 | 417.4609 | 377.9993 | 340.781 | 671.4107 |  | 455.2348 | 324.9691 | 376.4083 | 551.9274 | 467.9432 | 468.2113 |  | 685.0473 |  |  | 647.486 | 714.5983 | 704.4144 | [6 empty] | 569.6897 |  |  | 405.4727 |  |  | 335.2931 | 442.0049 | 490.6032 | 161.1233 | 339.1238 | 443.0778 | 267.0643 | 375.0327 | 505.0122 | 398.0316 | 468.5193 | 281.1056 | 383.4649 | 359.1344 | 451.8279 | 178.5822 | 334.0157 |  | 418.743 | 406.828 | 511.6201 | 244.0198 | 361.9947 | 457.6989 | 253.7609 | 391.8866 | 375.4628 | 446.3935 | 302.8632 | 415.4552 | 0.073176 | 18.4449 | 2.1313 | 0.071993 | -39.9056 | 3.1153 | 1603.23 | 0.27 | 3.1825 | 0.69036 | 1.2799 | -0.98261 | 3.5833 | 3.0121 | 4.8002 | 9.9549 | 11.5227 | 14.7702 | -1.2068 | -4.1845 | 0.081983 | 17.849
42810.4957 | 4812 | 47.9389 | 37.1126 | 25.0725 | 20.0958 | 17.9958 | 19.19 | 20.8282 | 75.8386 | 40.5787 | 26.1171 | 19.7081 | 16.6343 | 15.9621 | 16.1518 | 127.5345 | 182.0254 | 268.1738 | 260.2916 | 195.8931 | 398.7754 |  |  |  | 106.9909 | 241.0216 | 459.9119 | 429.9229 | 302.0543 | 402.7993 | 170.0457 | 288.9166 | 458.9585 | 175.3095 | 330.1599 | 347.4557 | 189.4573 | 222.3982 |  | 461.2209 | 432.501 | 444.1765 | 295.723 |  | 39.7424 | 86.7988 | 42.3122 | 82.4901 | 185.0871 | 250.6211 | 312.7768 | 8.5233 | 49.9387 | 10.8523 | 99.9346 | 9.6567 | 43.5138 | 50.2363 | 54.4297 | 15.6181 |  |  | 2.8238 | -0.048537 | 0.75162 | -0.36536 | 4.4548 | 2.7233 | 8.6659 | -6.4484 | 0.55618 | 2.7107 | 12.6058 | -0.00043205 | -0.00045177 | -0.00051419 | 743.6205 | 218.8323 | 111.5454 | 70.9521 | 27.2827 | 17.159 | 16.1212 | 52.4204 | 34.6909 | 23.0036 | 19.1982 | 17.4951 | 18.3137 | 21.8948 | 174.235 | 155.0917 | 141.678 | 85.6273 | 70.5403 | 149.4166 | 95.1749 | 103.7427 | 153.1495 | 185.5713 | 260.2875 | 329.1273 | 352.2585 |  |  |  | 466.4967 | 445.8993 | 403.8374 | 434.6396 | 3.039 | 3.5158 | 312.5615 |  |  | 239.6828 |  |  | 108.5769 | 279.0415 | 357.487 | 107.9779 | 245.8435 | 662.4569 | 711.8553 | 419.1563 | 378.3288 | 340.1273 | 670.5746 |  | 455.8043 | 325.611 | 376.4903 | 552.3318 | 468.0534 | 467.5654 |  | 684.8835 |  |  | 647.3197 | 712.8876 | 702.6574 | [6 empty] | 569.5436 |  |  | 407.0609 |  |  | 335.8865 | 442.258 | 490.7411 | 161.2319 | 339.4895 | 443.183 | 267.2905 | 375.0894 | 505.7315 | 398.6625 | 468.8257 | 281.0765 | 383.3373 | 358.8505 | 452.3079 | 178.7909 | 334.3429 |  | 419.1987 | 406.5173 | 511.6868 | 243.9779 | 362.3068 | 457.9563 | 254.0042 | 392.0373 | 374.8252 | 446.7376 | 303.4713 | 415.5556 | 0.26366 | 18.4466 | 2.1288 | 0.071095 | -39.9362 | 3.1153 | 1602.17 | 0.36 | 3.0447 | -0.29129 | 1.1463 | -0.79918 | 3.3663 | 2.632 | 4.6951 | 10.0439 | 11.5122 | 14.7722 | -0.94974 | -4.1235 | -0.35506 | 17.8549
42810.4957 | 4813 | 47.9485 | 37.1217 | 25.0642 | 20.1089 | 18.01 | 19.192 | 20.8425 | 75.8532 | 40.5802 | 26.1323 | 19.7139 | 16.6356 | 15.9595 | 16.1512 | 127.5413 | 182.0243 | 268.1607 | 260.2825 | 195.8919 | 398.7326 |  |  |  | 107.0033 | 241.0447 | 459.9861 | 430.7333 | 304.0499 | 403.2946 | 169.9535 | 287.403 | 458.3601 | 173.7231 | 325.5528 | 343.8073 | 256.4925 | 265.318 |  | 424.915 | 436.4837 | 445.9823 | 302.4231 |  | 39.704 | 86.8877 | 42.3517 | 82.5898 | 185.2067 | 250.0068 | 313.0259 | 8.4176 | 49.9166 | 11.0102 | 99.9172 | 9.6547 | 43.4831 | 50.2256 | 54.4114 | 15.6222 |  |  | 3.479 | 0.17554 | 0.90078 | -0.37981 | 4.4962 | 2.9211 | 8.9084 | -5.9931 | 0.67216 | 3.5289 | 12.5285 | -0.00037784 | -0.00040905 | -0.00052405 | 745.2157 | 219.0609 | 111.5501 | 70.9675 | 27.2849 | 17.1566 | 16.1147 | 52.4277 | 34.6949 | 22.9993 | 19.1978 | 17.4868 | 18.3095 | 21.8915 | 168.9241 | 146.1954 | 135.6967 | 84.0336 | 72.9223 | 149.2879 | 95.2749 | 103.7432 | 153.1772 | 185.5781 | 260.2868 | 329.1467 | 352.2707 |  |  |  | 466.5173 | 445.6978 | 401.7823 | 434.9363 | 2.4943 | 3.0142 | 312.0689 |  |  | 240.5632 |  |  | 108.587 | 279.076 | 359.2563 | 107.9868 | 245.9256 | 662.6328 | 711.0414 | 419.8274 | 379.3777 | 340.1771 | 669.9044 |  | 456.3747 | 325.119 | 376.5668 | 552.3289 | 468.2202 | 469.0361 |  | 685.144 |  |  | 649.4643 | 711.5101 | 701.4415 | [6 empty] | 569.3575 |  |  | 407.7268 |  |  | 336.4799 | 442.211 | 491.5535 | 161.8875 | 339.8259 | 443.3767 | 267.8467 | 375.1798 | 506.6858 | 399.1706 | 469.2 | 281.1272 | 383.506 | 358.7197 | 452.6252 | 179.075 | 334.4403 |  | 420.2955 | 406.9177 | 511.778 | 244.0373 | 362.3879 | 458.1813 | 254.2376 | 392.3317 | 373.9578 | 447.1737 | 303.6631 | 415.6186 | 0.3875 | 18.4452 | 2.1254 | 0.068772 | -39.8951 | 3.1153 | 1586.81 | 0.27 | 3.3807 | 0.55402 | 1.255 | -0.81494 | 3.3799 | 2.7243 | 4.7575 | 10.1285 | 11.5328 | 14.7923 | -0.37615 | -3.4466 | 3.186 | 17.8491
42810.4958 | 4814 | 47.9454 | 37.1239 | 25.0703 | 20.1072 | 18.003 | 19.1928 | 20.8356 | 75.8662 | 40.5945 | 26.1343 | 19.7108 | 16.6309 | 15.9606 | 16.1465 | 127.5551 | 182.0247 | 268.1422 | 260.3488 | 195.8827 | 398.7653 |  |  |  | 107.0157 | 241.0584 | 459.5396 | 430.9442 | 303.2563 | 401.6061 | 172.7935 | 291.4724 | 461.0899 | 174.9922 | 329.9749 | 341.114 | 301.862 | 143.4223 |  | 409.7626 | 438.1443 | 451.5701 | 303.9072 |  | 39.605 | 86.9614 | 42.3652 | 82.6428 | 185.4325 | 250.1495 | 313.8554 | 8.3067 | 49.9282 | 10.9562 | 99.8826 | 9.6486 | 43.4805 | 50.214 | 54.3851 | 15.6209 |  |  | 3.2464 | -0.015025 | 0.59654 | -0.09791 | 4.4732 | 3.7536 | 9.1253 | -6.4458 | 0.29211 | 2.7291 | 12.2372 | -0.0003992 | -0.00042877 | -0.00048791 | 743.4471 | 219.2875 | 111.5664 | 70.9927 | 27.2929 | 17.1642 | 16.1262 | 52.4375 | 34.7077 | 23.0062 | 19.191 | 17.484 | 18.3131 | 21.8932 | 164.3208 | 140.5927 | 126.7151 | 83.9195 | 73.3907 | 149.1397 | 95.2656 | 103.7568 | 153.2145 | 185.6146 | 260.3069 | 329.1593 | 352.2836 |  |  |  | 466.5795 | 446.2791 | 402.642 | 436.6277 | 3.3334 | 3.9592 | 312.4608 |  |  | 239.5777 |  |  | 108.5932 | 279.1015 | 359.5514 | 108.0307 | 246.0017 | 662.2863 | 711.9818 | 420.0711 | 379.607 | 339.9261 | 669.2341 |  | 456.7723 | 324.2873 | 376.6654 | 552.1325 | 468.383 | 468.2702 |  | 685.4338 |  |  | 649.8419 | 710.8845 | 700.8113 | [6 empty] | 569.2146 |  |  | 407.6261 |  |  | 336.7484 | 442.4123 | 492.216 | 162.1316 | 340.1791 | 443.7543 | 268.3657 | 375.5063 | 506.7403 | 399.2277 | 469.2959 | 281.3361 | 383.4547 | 358.7091 | 452.5792 | 179.4574 | 334.4492 |  | 421.0467 | 408.1657 | 511.8837 | 244.0803 | 362.5164 | 458.8128 | 254.4328 | 392.5587 | 373.348 | 447.2289 | 303.792 | 415.8844 | 0.4682 | 18.4454 | 2.1239 | 0.070545 | -39.9009 | 3.1153 | 1574.4 | 0.3 | 3.2617 | -0.1621 | 1.0214 | -0.41381 | 3.3717 | 3.0886 | 4.8158 | 10.1932 | 11.5648 | 14.8173 | 0.11633 | -2.4498 | 6.1417 | 17.8095
42810.4958 | 4815 | 47.9593 | 37.1293 | 25.0751 | 20.1056 | 18.0032 | 19.1969 | 20.8306 | 75.8823 | 40.6043 | 26.139 | 19.712 | 16.6329 | 15.9581 | 16.1528 | 127.5669 | 182.0219 | 268.1239 | 260.2807 | 195.8352 | 399.0212 |  |  |  | 107.0338 | 241.0821 | 459.3343 | 430.5171 | 302.0379 | 400.2763 | 174.8498 | 292.2929 | 460.74 | 175.5175 | 329.7938 | 345.1189 | 233.8978 | 188.8812 |  | 424.5203 | 436.6294 | 450.6057 | 304.2725 |  | 39.506 | 86.9456 | 42.3041 | 82.5016 | 185.3818 | 251.2132 | 314.2322 | 8.2576 | 49.9384 | 10.7382 | 99.8673 | 9.6567 | 43.4925 | 50.1998 | 54.3683 | 15.6316 |  |  | 3.2858 | -0.036709 | 0.82653 | -0.12288 | 5.0094 | 3.7195 | 9.0563 | -6.0239 | 0.89712 | 2.9186 | 12.6301 | -0.00041891 | -0.00036634 | -0.00047969 | 740.6186 | 219.5201 | 111.5757 | 71.0138 | 27.299 | 17.1666 | 16.1186 | 52.463 | 34.715 | 23.0111 | 19.1987 | 17.4878 | 18.3164 | 21.8934 | 162.0296 | 142.3631 | 128.0563 | 83.3155 | 71.1488 | 149.0906 | 95.339 | 103.7678 | 153.2553 | 185.6369 | 260.3186 | 329.1623 | 352.2966 |  |  |  | 466.5417 | 445.7966 | 402.7629 | 435.829 | 3.8253 | 3.752 | 312.7864 |  |  | 239.7247 |  |  | 108.5995 | 279.1349 | 358.4392 | 108.034 | 246.0265 | 661.9596 | 712.6623 | 420.8167 | 379.1154 | 339.1479 | 671.297 |  | 457.1343 | 324.2943 | 376.7736 | 551.827 | 468.6013 | 466.1819 |  | 685.1627 |  |  | 649.8218 | 711.3671 | 701.3619 | [6 empty] | 568.9786 |  |  | 406.1956 |  |  | 336.4128 | 442.7217 | 491.5729 | 161.8066 | 340.5029 | 443.9585 | 268.8305 | 375.9181 | 505.8256 | 398.5797 | 469.0537 | 281.5864 | 383.6855 | 359.036 | 452.1397 | 179.7913 | 334.6388 |  | 421.9557 | 408.9054 | 511.9801 | 244.3656 | 362.7342 | 459.062 | 255.073 | 392.7465 | 372.6428 | 447.0363 | 303.4558 | 416.1471 | 0.33357 | 18.4451 | 2.1217 | 0.072427 | -39.8554 | 3.1154 | 1559.91 | 0.26 | 3.2782 | -0.25337 | 1.2023 | -0.46358 | 3.5717 | 3.0777 | 4.8024 | 10.1779 | 11.5743 | 14.8521 | 0.36462 | -2.5899 | 1.793 | 17.8272
42810.4958 | 4816 | 47.9601 | 37.1346 | 25.0831 | 20.1065 | 18.0054 | 19.1962 | 20.8365 | 75.8976 | 40.6158 | 26.1457 | 19.7154 | 16.6328 | 15.9605 | 16.1541 | 127.5673 | 182.0235 | 268.0854 | 260.243 | 195.7897 | 399.1395 |  |  |  | 107.0401 | 241.1016 | 459.5978 | 430.9466 | 301.884 | 400.2812 | 176.5345 | 291.0064 | 460.2527 | 175.3154 | 328.7462 | 347.6522 | 97.7914 | 197.5354 |  | 430.0335 | 435.6338 | 448.7177 | 307.0023 | 919.4296 | 39.4393 | 86.8556 | 42.2674 | 82.3103 | 185.1114 | 250.9466 | 314.6684 | 8.1772 | 49.9504 | 10.5959 | 99.8914 | 9.6441 | 43.5021 | 50.1944 | 54.3491 | 15.6363 |  |  | 3.2713 | -0.12937 | 0.76805 | 0.039426 | 4.1728 | 3.6117 | 9.0372 | -6.0397 | 0.28491 | 2.8978 | 12.5704 | -0.00040084 | -0.00041234 | -0.00046819 | 744.0554 | 219.773 | 111.5927 | 71.0285 | 27.3155 | 17.168 | 16.1171 | 52.4739 | 34.7252 | 23.0205 | 19.2031 | 17.4937 | 18.3142 | 21.8941 | 165.6829 | 147.394 | 132.5451 | 82.6429 | 72.5137 | 149.0637 | 95.441 | 103.7827 | 153.289 | 185.664 | 260.3253 | 329.1751 | 352.3165 |  |  |  | 466.5654 | 445.3016 | 402.4661 | 435.33 | 5.5436 | 3.9208 | 312.4279 |  |  | 240.0796 |  |  | 108.5993 | 279.1691 | 357.9461 | 108.0272 | 246.0699 | 661.3932 | 710.9688 | 421.1203 | 379.259 | 338.486 | 671.1232 |  | 457.6082 | 324.611 | 376.864 | 551.8501 | 468.8634 | 464.3456 |  | 684.9812 |  |  | 649.6938 | 710.7383 | 700.8283 | [6 empty] | 568.8758 |  |  | 405.8781 |  |  | 336.3763 | 443.2175 | 491.3013 | 161.722 | 340.4707 | 444.0608 | 268.6063 | 376.2232 | 505.6411 | 397.9057 | 468.9266 | 281.7149 | 384.0409 | 359.4778 | 452.2071 | 180.2026 | 334.9152 |  | 422.5396 | 409.3755 | 512.0404 | 244.5446 | 362.6061 | 458.2243 | 255.6481 | 392.9411 | 372.2796 | 446.8699 | 303.3079 | 416.5595 | 0.38249 | 18.4453 | 2.1185 | 0.072688 | -39.7504 | 3.1154 | 1546.57 | 0.38 | 3.271 | -0.47559 | 1.1588 | 0.26255 | 3.259 | 3.032 | 4.7961 | 10.2378 | 11.5737 | 14.883 | -0.044755 | -3.0761 | -4.7379 | 17.8439
42810.4958 | 4817 | 47.9717 | 37.1459 | 25.0909 | 20.1109 | 18.0128 | 19.2009 | 20.8332 | 75.9196 | 40.6349 | 26.1599 | 19.7267 | 16.6411 | 15.964 | 16.1598 | 127.5825 | 182.0147 | 268.0729 | 260.2654 | 195.7755 | 399.1998 |  |  |  | 107.0581 | 241.1148 | 459.401 | 430.5563 | 302.3591 | 401.0408 | 175.4712 | 292.9329 | 461.6862 | 175.9144 | 327.5913 | 347.7035 | 169.2641 | 212.8653 |  | 436.6388 | 436.4307 | 448.3767 | 306.5261 | 1020.6579 | 39.4674 | 86.9721 | 42.2951 | 82.3733 | 184.6405 | 250.4743 | 315.1168 | 8.0766 | 49.986 | 10.4099 | 99.9071 | 9.6278 | 43.491 | 50.1945 | 54.3251 | 15.6234 |  |  | 3.9048 | -0.26539 | 0.69971 | -0.007886 | 4.8431 | 3.4593 | 9.2219 | -6.4425 | 0.83757 | 3.2303 | 12.5822 | -0.00040741 | -0.0003762 | -0.00047148 | 737.4656 | 220.0318 | 111.5955 | 71.0546 | 27.3238 | 17.1711 | 16.1275 | 52.4893 | 34.7399 | 23.0249 | 19.1971 | 17.487 | 18.3129 | 21.893 | 173.2332 | 156.8919 | 137.2022 | 80.975 | 71.2443 | 149.3143 | 95.5708 | 103.7804 | 153.3335 | 185.6845 | 260.3386 | 329.1857 | 352.3345 |  |  |  | 466.4894 | 444.8593 | 401.4187 | 434.1692 | 3.942 | 3.465 | 311.8866 |  |  | 240.2872 |  |  | 108.6036 | 279.1997 | 358.588 | 108.0255 | 246.1098 | 661.3315 | 708.6953 | 422.759 | 378.9796 | 337.5618 | 669.9582 |  | 458.0216 | 325.6565 | 376.934 | 551.987 | 468.9616 | 463.866 |  | 684.9046 |  |  | 645.4577 | 709.0468 | 699.0714 | [6 empty] | 568.8431 |  |  | 406.353 |  |  | 336.1286 | 443.3574 | 492.1132 | 161.6256 | 340.6027 | 444.2218 | 268.1895 | 376.2739 | 505.6462 | 398.2036 | 469.2424 | 281.9342 | 384.478 | 359.5224 | 452.5925 | 180.4555 | 335.0658 |  | 421.8971 | 409.4169 | 512.0372 | 244.1073 | 362.3932 | 458.0908 | 255.2001 | 392.9469 | 372.3837 | 447.0975 | 303.431 | 416.7878 | 0.31643 | 18.4455 | 2.1154 | 0.072847 | -39.8531 | 3.1154 | 1520.15 | 0.33 | 3.5757 | -0.68129 | 1.1062 | -0.11744 | 3.5094 | 2.966 | 4.8427 | 10.3183 | 11.5509 | 14.891 | -0.85155 | -3.5777 | -1.6406 | 17.8671
42810.4958 | 4818 | 47.9726 | 37.1395 | 25.0907 | 20.1115 | 17.9956 | 19.1983 | 20.8307 | 75.9351 | 40.6457 | 26.1506 | 19.7256 | 16.6349 | 15.9595 | 16.1505 | 127.5956 | 182.0051 | 268.0507 | 260.2695 | 195.7651 | 399.3521 |  |  |  | 107.0749 | 241.1443 | 459.2642 | 429.8839 | 301.1051 | 400.5184 | 173.7953 | 293.7894 | 463.0018 | 177.1437 | 328.9097 | 347.8678 | 263.8494 | 263.5105 |  | 447.4349 | 436.0359 | 446.6938 | 304.4538 |  | 39.4439 | 87.0385 | 42.3097 | 82.5458 | 184.664 | 249.93 | 314.945 | 8.1563 | 49.9929 | 10.2386 | 99.9278 | 9.6274 | 43.4806 | 50.2188 | 54.3175 | 15.626 |  |  | 3.4337 | 0.061855 | 0.99935 | -0.21816 | 4.8385 | 3.4021 | 8.8578 | -6.4728 | 0.52719 | 2.5399 | 12.5967 | -0.00036306 | -0.00042548 | -0.00047641 | 736.3197 | 220.2759 | 111.6121 | 71.0785 | 27.3243 | 17.1634 | 16.1244 | 52.5017 | 34.7431 | 23.0231 | 19.2021 | 17.4981 | 18.3157 | 21.8914 | 179.0288 | 158.1964 | 138.9066 | 81.9025 | 71.7268 | 149.5772 | 95.6491 | 103.7845 | 153.3592 | 185.6981 | 260.3505 | 329.2041 | 352.3379 |  |  |  | 466.3999 | 444.75 | 401.8197 | 433.8472 | 4.7818 | 3.6114 | 312.1079 |  |  | 243.4665 |  |  | 108.6175 | 279.2289 | 357.7252 | 108.0478 | 246.206 | 661.689 | 706.9384 | 426.113 | 378.7026 | 337.549 | 668.6506 |  | 458.5559 | 326.8624 | 376.994 | 552.2552 | 468.9843 | 464.095 |  | 684.8846 |  |  | 643.8333 | 707.1999 | 697.0117 | [6 empty] | 568.81 |  |  | 408.543 |  |  | 335.5167 | 443.5412 | 493.218 | 161.3947 | 340.8082 | 444.4915 | 267.6303 | 375.7772 | 505.6277 | 398.1945 | 469.693 | 281.8841 | 384.8642 | 359.0603 | 452.6983 | 181.0376 | 335.1693 |  | 421.9456 | 409.1113 | 512.0602 | 243.6735 | 362.7193 | 458.7461 | 254.71 | 393.0053 | 372.7658 | 447.1586 | 303.7024 | 416.8702 | 0.36843 | 18.446 | 2.1107 | 0.070647 | -39.8578 | 3.1154 | 1527.68 | 0.21 | 3.3517 | 0.32894 | 1.3222 | -0.61776 | 3.506 | 2.9398 | 4.7437 | 10.4169 | 11.5228 | 14.8863 | -1.4618 | -3.7575 | 3.5871 | 17.8653
42810.4958 | 4819 | 47.9837 | 37.1401 | 25.1053 | 20.1191 | 18.0057 | 19.2035 | 20.8356 | 75.9506 | 40.6616 | 26.1748 | 19.734 | 16.6488 | 15.9545 | 16.1537 | 127.6121 | 181.9999 | 268.0343 | 260.2768 | 195.7561 | 399.4497 |  |  |  | 107.0885 | 241.1631 | 459.3718 | 430.4124 | 302.2124 | 399.4647 | 172.343 | 292.1926 | 460.4553 | 175.7228 | 329.5694 | 344.5077 | 209.7041 | 184.5099 |  | 433.2256 | 436.3626 | 448.1431 | 306.7247 |  | 39.4642 | 87.0453 | 42.3178 | 83.0566 | 184.9941 | 249.6666 | 314.7505 | 8.5278 | 49.9728 | 10.1452 | 99.9929 | 9.6287 | 43.4478 | 50.2227 | 54.3172 | 15.6262 |  |  | 3.4409 | 0.17948 | 0.74308 | -0.14391 | 4.5921 | 3.2562 | 8.5661 | -6.3992 | 0.94772 | 3.1307 | 12.7531 | -0.00039098 | -0.00038605 | -0.00046491 | 739.5306 | 220.5168 | 111.6247 | 71.0978 | 27.3338 | 17.1668 | 16.1201 | 52.5132 | 34.7457 | 23.0263 | 19.2049 | 17.4974 | 18.3165 | 21.8894 | 181.1589 | 160.6275 | 139.3634 | 82.2972 | 71.2134 | 149.7127 | 95.7012 | 103.7857 | 153.4002 | 185.7254 | 260.3519 | 329.2121 | 352.3543 |  |  |  | 466.4686 | 444.6914 | 401.0115 | 433.2323 | 3.081 | 3.9473 | 313.0747 |  |  | 245.3469 |  |  | 108.6244 | 279.2551 | 357.3606 | 108.039 | 246.2523 | 661.9341 | 707.1881 | 428.5589 | 379.8264 | 337.1697 | 667.6073 |  | 459.1471 | 326.4646 | 377.0796 | 551.8583 | 468.9414 | 462.7595 |  | 684.929 |  |  | 646.519 | 706.03 | 696.1397 | [6 empty] | 568.708 |  |  | 409.7049 |  |  | 334.6458 | 443.1263 | 494.3186 | 160.7176 | 340.7709 | 444.5884 | 266.9426 | 375.4806 | 505.7983 | 398.2766 | 469.9514 | 281.979 | 384.9487 | 358.2283 | 453.0061 | 180.493 | 335.5714 |  | 422.6753 | 409.8727 | 512.0394 | 244.3123 | 363.0582 | 459.2042 | 255.0846 | 393.116 | 373.5443 | 446.4501 | 304.641 | 417.1402 | 0.49613 | 18.4449 | 2.1073 | 0.070169 | -39.8842 | 3.1153 | 1527.19 | 0.33 | 3.3526 | 0.56033 | 1.1401 | -0.50174 | 3.4147 | 2.8754 | 4.6637 | 10.5149 | 11.5416 | 14.8922 | -1.6811 | -3.8019 | 0.38708 | 17.8906
42810.4958 | 4820 | 47.9875 | 37.1404 | 25.1013 | 20.1176 | 18.0069 | 19.1939 | 20.8338 | 75.9724 | 40.6747 | 26.1787 | 19.7334 | 16.6437 | 15.9546 | 16.1505 | 127.6128 | 181.9932 | 268.0156 | 260.2758 | 195.7421 | 399.588 |  |  |  | 107.1047 | 241.1716 | 459.8368 | 431.0374 | 303.6484 | 403.0478 | 171.9934 | 292.5045 | 461.059 | 174.9043 | 329.5693 | 348.8271 | 93.1978 | 191.7897 |  | 423.7907 | 435.934 | 447.9704 | 306.7505 |  | 39.653 | 87.1917 | 42.3059 | 82.9672 | 185.2551 | 250.6688 | 314.7518 | 8.6438 | 49.9646 | 10.2637 | 100.0972 | 9.6262 | 43.4174 | 50.2337 | 54.3147 | 15.6305 |  |  | 3.8227 | -0.072853 | 0.70365 | -0.56249 | 4.4633 | 3.0374 | 8.7244 | -6.2467 | 0.68248 | 2.6628 | 12.8027 | -0.00036798 | -0.00045177 | -0.00047641 | 737.7754 | 220.7744 | 111.637 | 71.1288 | 27.3508 | 17.1641 | 16.1193 | 52.5234 | 34.7628 | 23.0339 | 19.2072 | 17.4958 | 18.3154 | 21.8895 | 175.2912 | 155.7091 | 136.2534 | 82.0826 | 72.9777 | 149.7445 | 95.8059 | 103.7851 | 153.4299 | 185.741 | 260.3553 | 329.2198 | 352.3668 |  |  |  | 466.4645 | 445.3739 | 401.1537 | 433.6558 | 3.8768 | 3.3223 | 312.5516 |  |  | 244.0521 |  |  | 108.633 | 279.2835 | 359.1238 | 107.9516 | 246.2097 | 662.1096 | 707.6315 | 432.3133 | 380.0777 | 335.7279 | 667.0732 |  | 459.5864 | 325.5247 | 377.1678 | 551.7643 | 468.9584 | 461.7928 |  | 685.4251 |  |  | 647.7586 | 706.5159 | 696.7842 | [6 empty] | 568.6049 |  |  | 411.6285 |  |  | 334.2034 | 443.0733 | 494.4052 | 160.7572 | 341.0565 | 444.7216 | 266.1126 | 375.5282 | 505.7574 | 397.6467 | 469.8269 | 281.4853 | 384.9812 | 357.7457 | 452.574 | 180.757 | 336.2603 |  | 421.422 | 411.7081 | 512.0813 | 244.001 | 362.893 | 458.8361 | 254.4854 | 393.0527 | 372.6337 | 446.3339 | 304.7468 | 417.1857 | 0.26693 | 18.4461 | 2.104 | 0.071472 | -39.92 | 3.1154 | 1503.95 | 0.24 | 3.5431 | -0.35707 | 1.1097 | -0.99216 | 3.3697 | 2.7798 | 4.7111 | 10.5811 | 11.5756 | 14.8968 | -1.0251 | -3.4435 | -4.9107 | 17.8783
42810.4958 | 4821 | 47.9883 | 37.1475 | 25.0893 | 20.1177 | 18.0069 | 19.1869 | 20.8238 | 75.9764 | 40.6905 | 26.1759 | 19.7271 | 16.638 | 15.9636 | 16.143 | 127.6229 | 181.9835 | 267.9865 | 260.2902 | 195.7368 | 399.4679 |  |  |  | 107.1044 | 241.1922 | 460.0975 | 431.9314 | 307.2126 | 405.3883 | 174.7362 | 292.597 | 460.23 | 175.9645 | 330.6042 | 349.3493 | 121.4568 | 191.0967 |  | 411.4662 | 438.7779 | 450.3414 | 308.1362 | 1392.0103 | 39.819 | 87.246 | 42.3722 | 82.7992 | 185.4539 | 251.0864 | 315.2242 | 8.4956 | 49.9536 | 10.2105 | 100.1146 | 9.6213 | 43.4007 | 50.2332 | 54.3057 | 15.6294 |  |  | 3.0834 | -0.055765 | 0.97898 | -0.75831 | 4.826 | 3.6564 | 8.8486 | -5.8321 | -0.26192 | 3.1189 | 12.7648 | -0.00041234 | -0.00039427 | -0.00048134 | 746.0451 | 221.031 | 111.6406 | 71.1493 | 27.3635 | 17.1672 | 16.114 | 52.542 | 34.77 | 23.0405 | 19.2071 | 17.495 | 18.3202 | 21.8874 | 175.7935 | 154.3813 | 135.9279 | 82.4425 | 70.6771 | 149.7882 | 95.911 | 103.799 | 153.4608 | 185.759 | 260.3672 | 329.2233 | 352.3803 |  |  |  | 466.4498 | 445.9591 | 401.1022 | 434.709 | 2.8413 | 3.2994 | 309.79 |  |  | 241.1651 |  |  | 108.636 | 279.3143 | 361.8184 | 107.9762 | 246.2633 | 662.107 | 706.7312 | 435.3756 | 379.0083 | 335.1104 | 666.1315 |  | 459.9801 | 324.4811 | 377.2582 | 551.9013 | 469.058 | 461.2199 |  | 685.2924 |  |  | 648.6544 | 706.4982 | 696.4688 | [6 empty] | 568.5225 |  |  | 412.3304 |  |  | 334.0308 | 443.3095 | 494.4332 | 160.5717 | 341.2248 | 444.8967 | 265.7662 | 376.3676 | 504.9523 | 398.0326 | 470.2661 | 280.9383 | 384.9887 | 357.8113 | 452.5725 | 180.524 | 336.5305 |  | 422.1167 | 413.4299 | 512.077 | 243.6443 | 362.3624 | 459.468 | 254.8788 | 393.0743 | 371.7414 | 446.6675 | 304.222 | 417.4087 | 0.3432 | 18.4463 | 2.1 | 0.070972 | -39.8764 | 3.1154 | 1476.17 | 0.28 | 3.1876 | -0.31242 | 1.309 | -1.1521 | 3.5053 | 3.0511 | 4.7464 | 10.6533 | 11.6128 | 14.905 | -1.0752 | -3.3944 | -3.8107 | 17.8473
42810.4958 | 4822 | 47.9919 | 37.1466 | 25.1008 | 20.1189 | 18.0051 | 19.1915 | 20.826 | 75.9995 | 40.702 | 26.1883 | 19.7337 | 16.6415 | 15.9598 | 16.1525 | 127.6377 | 181.9774 | 267.9734 | 260.3389 | 195.7136 | 399.4744 |  |  |  | 107.1327 | 241.2223 | 460.4305 | 431.4539 | 307.6375 | 406.9541 | 173.7244 | 291.4222 | 459.2374 | 175.4484 | 329.9729 | 349.7983 | 142.2646 | 75.1882 |  | 425.3568 | 437.6326 | 449.8239 | 309.5632 | 1278.8192 | 39.9538 | 87.3004 | 42.4271 | 82.85 | 185.4966 | 251.3315 | 315.9261 | 8.4149 | 49.9199 | 10.2542 | 100.1103 | 9.6316 | 43.3956 | 50.2351 | 54.2942 | 15.6406 |  |  | 2.6116 | -0.009769 | 0.90144 | -0.34827 | 4.3542 | 3.5092 | 9.2173 | -5.6868 | 0.67664 | 3.1149 | 12.6595 | -0.00041234 | -0.00040905 | -0.00048955 | 747.4177 | 221.285 | 111.6497 | 71.1576 | 27.3603 | 17.1577 | 16.1139 | 52.5501 | 34.7729 | 23.0366 | 19.2108 | 17.4911 | 18.3236 | 21.8847 | 171.8729 | 150.4865 | 133.7901 | 81.1189 | 70.9238 | 149.778 | 95.9559 | 103.8126 | 153.4964 | 185.7836 | 260.3833 | 329.2325 | 352.4071 |  |  |  | 466.4346 | 446.1203 | 401.0473 | 435.0345 | 4.0255 | 3.3323 | 308.7426 |  |  | 239.9768 |  |  | 108.6413 | 279.3479 | 363.5419 | 108.0898 | 246.2677 | 661.9205 | 707.1809 | 435.4028 | 378.621 | 336.0994 | 665.5924 |  | 460.4867 | 324.3856 | 377.3496 | 551.8245 | 469.2055 | 461.8098 |  | 685.3167 |  |  | 648.5473 | 706.1067 | 696.173 | [6 empty] | 568.2156 |  |  | 411.4947 |  |  | 334.1847 | 443.976 | 494.6834 | 160.2503 | 341.3485 | 445.1475 | 265.5012 | 376.9241 | 504.6129 | 398.7286 | 470.1576 | 280.966 | 385.3895 | 357.6436 | 452.8547 | 181.2892 | 336.5892 |  | 423.0737 | 415.0822 | 512.0572 | 243.09 | 362.2247 | 460.4482 | 255.7811 | 393.0829 | 371.4845 | 447.0278 | 304.3508 | 417.5914 | 0.21743 | 18.4453 | 2.0959 | 0.070994 | -39.9073 | 3.1154 | 1475.11 | 0.29 | 2.937 | -0.13077 | 1.2562 | -0.78081 | 3.3303 | 2.9898 | 4.8454 | 10.7277 | 11.6237 | 14.9249 | -0.64094 | -3.1514 | -2.9587 | 17.8365
42810.4959 | 4823 | 47.9979 | 37.1437 | 25.107 | 20.1188 | 17.9986 | 19.1939 | 20.819 | 76.0117 | 40.7029 | 26.192 | 19.7308 | 16.6371 | 15.9538 | 16.1482 | 127.6354 | 181.9678 | 267.9545 | 260.2615 | 195.6642 | 399.5778 |  |  |  | 107.1389 | 241.2356 | 460.6079 | 430.4117 | 306.7897 | 408.9837 | 174.7856 | 292.4817 | 459.486 | 176.2141 | 328.5114 | 323.6705 | 212.183 | 106.7191 | 1190.5452 | 423.8672 | 436.1292 | 448.3404 | 310.4446 | 1143.1753 | 40.2158 | 87.4659 | 42.4965 | 82.8898 | 185.371 | 251.6672 | 315.8126 | 8.3396 | 49.8957 | 10.5089 | 100.1212 | 9.6376 | 43.4084 | 50.2413 | 54.2832 | 15.6371 |  |  | 2.8718 | 0.14399 | 0.80156 | -0.58089 | 4.4252 | 3.638 | 9.1029 | -5.9129 | 0.49274 | 2.5426 | 12.6509 | -0.00039755 | -0.0004222 | -0.00049776 | 742.6772 | 221.5665 | 111.667 | 71.176 | 27.3707 | 17.1586 | 16.12 | 52.57 | 34.7759 | 23.0474 | 19.2081 | 17.4949 | 18.322 | 21.8911 | 174.2466 | 151.9499 | 133.9189 | 80.0751 | 72.548 | 149.8807 | 96.0252 | 103.8273 | 153.5403 | 185.8031 | 260.3992 | 329.2556 | 352.4106 |  |  |  | 466.4465 | 446.4888 | 403.8621 | 435.6857 | 4.5342 | 4.1694 | 309.2416 |  |  | 240.0053 |  |  | 108.656 | 279.3807 | 364.4306 | 108.0831 | 246.2492 | 661.7588 | 707.183 | 433.9298 | 378.2482 | 336.8669 | 665.7959 |  | 460.9619 | 324.9502 | 377.3906 | 551.5862 | 469.3477 | 462.3162 |  | 685.4025 |  |  | 646.7705 | 707.1865 | 697.0647 | [6 empty] | 567.8939 |  |  | 411.3009 |  |  | 333.7211 | 444.2829 | 495.1847 | 159.824 | 341.3936 | 445.3193 | 265.4785 | 377.2854 | 504.6906 | 399.1369 | 469.7071 | 281.0434 | 385.756 | 357.9542 | 453.0755 | 181.4251 | 336.2861 |  | 421.9202 | 416.3038 | 512.0453 | 243.614 | 362.8988 | 460.7266 | 255.5056 | 393.2156 | 371.1206 | 446.9049 | 303.8005 | 418.2059 | 0.26809 | 18.4441 | 2.0905 | 0.068931 | -39.8999 | 3.1154 | 1497.19 | 0.26 | 3.0845 | 0.50218 | 1.1848 | -1.0086 | 3.3584 | 3.0451 | 4.8168 | 10.7778 | 11.6117 | 14.9487 | -0.89151 | -3.1572 | 0.41639 | 17.8198
42810.4959 | 4824 | 48.0097 | 37.1522 | 25.1119 | 20.1244 | 18.0007 | 19.1992 | 20.8296 | 76.0287 | 40.7166 | 26.2017 | 19.7376 | 16.6431 | 15.9606 | 16.1489 | 127.6561 | 181.9813 | 267.9377 | 260.2808 | 195.6596 | 399.7067 |  |  |  | 107.1638 | 241.2732 | 460.2166 | 430.3038 | 305.9961 | 408.1877 | 176.0951 | 293.6237 | 459.7551 | 175.8124 | 329.0146 | 323.9476 | 312.5713 | 154.7267 | 1014.8501 | 416.6714 | 436.5373 | 448.2057 | 310.5924 | 1111.6929 | 40.3285 | 87.5367 | 42.5133 | 83.4269 | 185.4119 | 251.6232 | 315.355 | 8.2237 | 49.8675 | 10.4981 | 100.1269 | 9.6365 | 43.4051 | 50.2449 | 54.2757 | 15.6465 |  |  | 3.6926 | -0.14448 | 0.6156 | -0.68274 | 4.8103 | 3.6689 | 8.7566 | -6.1744 | 0.51824 | 2.92 | 12.5685 | -0.00035484 | -0.00039427 | -0.00048626 | 748.1812 | 221.8482 | 111.6745 | 71.1988 | 27.384 | 17.1624 | 16.11 | 52.5793 | 34.7887 | 23.0488 | 19.2116 | 17.4892 | 18.3166 | 21.8735 | 176.6524 | 155.4444 | 136.9605 | 86.833 | 75.0377 | 150.0455 | 96.1065 | 103.84 | 153.5786 | 185.8233 | 260.4136 | 329.2651 | 352.4224 |  |  |  | 466.5138 | 447.4824 | 405.6792 | 437.1742 | 4.8159 | 2.8232 | 309.3603 |  |  | 238.8289 |  |  | 108.6523 | 279.3996 | 363.4455 | 108.0408 | 246.2643 | 661.8908 | 706.2007 | 433.7907 | 378.2085 | 336.8783 | 665.3263 |  | 461.4014 | 325.8536 | 377.4528 | 551.4504 | 469.538 | 462.5875 |  | 685.6119 |  |  | 646.4107 | 706.309 | 696.1167 | [6 empty] | 567.7581 |  |  | 412.1349 |  |  | 333.666 | 443.536 | 496.8384 | 159.5232 | 341.1166 | 445.4147 | 264.7185 | 377.6515 | 504.8156 | 399.6722 | 468.6923 | 281.0911 | 385.9824 | 357.7841 | 453.1013 | 181.8216 | 336.2668 |  | 420.9841 | 415.8838 | 512.0949 | 243.3662 | 363.8161 | 460.2316 | 255.1735 | 393.552 | 370.9951 | 446.8635 | 303.7139 | 418.6063 | 0.42371 | 18.4464 | 2.0862 | 0.069062 | -39.9028 | 3.1154 | 1493.2 | 0.26 | 3.4955 | -0.50307 | 1.0384 | -1.0936 | 3.5014 | 3.0579 | 4.7241 | 10.8426 | 11.5922 | 14.9754 | -1.1377 | -3.4852 | 6.7284 | 17.7865
42810.4959 | 4825 | 48.0183 | 37.1596 | 25.1183 | 20.127 | 18.0035 | 19.1984 | 20.8227 | 76.0406 | 40.7293 | 26.2107 | 19.7439 | 16.6435 | 15.9624 | 16.1485 | 127.6604 | 181.9627 | 267.9114 | 260.283 | 195.6355 | 399.8465 |  |  |  | 107.1694 | 241.2876 | 459.9377 | 429.2283 | 304.9444 | 406.2652 | 175.2574 | 294.0543 | 460.4832 | 176.718 | 329.6229 | 348.6325 | 171.3865 | 200.5458 | 1128.1835 | 430.0332 | 435.066 | 446.1074 | 310.523 | 824.2627 | 40.2935 | 87.5711 | 42.5611 | 83.8404 | 185.7172 | 251.8766 | 314.7641 | 8.1046 | 49.8635 | 10.4932 | 100.1508 | 9.6393 | 43.4006 | 50.2519 | 54.2553 | 15.6516 |  |  | 3.5749 | 0.022431 | 0.03142 | -0.49612 | 4.0848 | 3.7096 | 9.3618 | -6.3216 | 0.62527 | 3.1141 | 12.577 | -0.00044191 | -0.00043041 | -0.00047312 | 747.7127 | 222.1255 | 111.6899 | 71.2291 | 27.3856 | 17.1688 | 16.111 | 52.5922 | 34.804 | 23.052 | 19.2129 | 17.4888 | 18.3258 | 21.8738 | 177.4589 | 155.1174 | 134.1994 | 86.9817 | 75.7671 | 150.1307 | 96.1504 | 103.8494 | 153.6125 | 185.8457 | 260.4257 | 329.2883 | 352.4512 |  |  |  | 466.511 | 447.3233 | 405.3293 | 436.8776 | 3.6564 | 3.7111 | 309.4112 |  |  | 239.3729 |  |  | 108.6558 | 279.4314 | 361.266 | 108.047 | 246.2784 | 662.0309 | 706.6229 | 433.9607 | 377.7685 | 336.506 | 664.7176 |  | 462.0522 | 326.761 | 377.5221 | 551.6062 | 469.7409 | 462.7513 |  | 685.2613 |  |  | 648.0877 | 705.8512 | 695.7472 | [6 empty] | 567.6572 |  |  | 413.352 |  |  | 334.7867 | 443.2749 | 497.7272 | 159.6488 | 341.2241 | 445.5837 | 264.0452 | 378.1192 | 504.9164 | 399.4124 | 468.6647 | 281.5033 | 386.2043 | 357.627 | 453.0608 | 182.353 | 336.269 |  | 419.3384 | 415.688 | 512.1458 | 243.7081 | 364.2622 | 460.1795 | 254.6917 | 393.8509 | 370.7145 | 446.4914 | 303.6555 | 418.5459 | 0.069324 | 18.4548 | 2.083 | 0.069851 | -39.9099 | 3.1154 | 1509.9 | 0.29 | 3.4345 | 0.19823 | 0.23462 | -0.93228 | 3.2273 | 3.0755 | 4.8858 | 10.9361 | 11.5733 | 14.9956 | -1.2164 | -3.173 | -1.6507 | 17.7944
42810.4959 | 4826 | 48.0268 | 37.1575 | 25.1204 | 20.1383 | 18.006 | 19.1956 | 20.8161 | 76.0567 | 40.746 | 26.214 | 19.7462 | 16.6395 | 15.9651 | 16.1491 | 127.6716 | 181.9541 | 267.8904 | 260.287 | 195.6136 | 399.9315 |  |  |  | 107.1836 | 241.3062 | 460.0392 | 428.1224 | 305.3438 | 406.093 | 176.0784 | 292.5883 | 459.5594 | 176.7307 | 331.2004 | 347.1114 | 82.7785 | 84.8193 |  | 440.0649 | 434.0716 | 445.3282 | 310.0446 | 704.4331 | 40.0962 | 87.3714 | 42.4579 | 83.7414 | 185.9373 | 252.129 | 315.1016 | 7.9106 | 49.8475 | 10.4742 | 100.1804 | 9.6324 | 43.3632 | 50.2422 | 54.2257 | 15.6506 |  |  | 3.5217 | 0.14005 | 0.38429 | -0.84439 | 5.008 | 3.5736 | 8.7744 | -6.317 | 0.71634 | 2.949 | 12.706 | -0.0004107 | -0.00044355 | -0.00054048 | 749.9323 | 222.3925 | 111.7021 | 71.2482 | 27.4017 | 17.1759 | 16.1121 | 52.6071 | 34.8075 | 23.0546 | 19.2229 | 17.4987 | 18.3212 | 21.8763 | 170.3709 | 146.7375 | 129.5745 | 86.2148 | 76.8286 | 150.0056 | 96.1956 | 103.8548 | 153.6457 | 185.8614 | 260.437 | 329.2925 | 352.467 |  |  |  | 466.493 | 446.7879 | 403.885 | 435.8699 | 2.4116 | 3.2156 | 310.2539 |  |  | 241.7852 |  |  | 108.6763 | 279.4656 | 360.8476 | 108.0507 | 246.3668 | 661.924 | 706.3587 | 434.1705 | 378.3179 | 336.7655 | 664.4336 |  | 462.6554 | 327.9729 | 377.6157 | 552.0813 | 469.8702 | 463.4791 |  | 685.0906 |  |  | 649.5811 | 706.4223 | 696.4124 | [6 empty] | 567.4402 |  |  | 414.5008 |  |  | 335.2593 | 442.996 | 498.3169 | 159.8886 | 341.0897 | 445.8769 | 263.9807 | 378.9057 | 504.8171 | 398.7021 | 468.7118 | 281.9818 | 386.4201 | 357.4336 | 453.0201 | 182.3658 | 336.4436 |  | 418.5531 | 415.6439 | 512.2133 | 244.0755 | 364.522 | 460.4965 | 253.8526 | 393.9558 | 370.5055 | 446.4206 | 303.5544 | 418.6828 | 0.30815 | 18.4568 | 2.0788 | 0.070893 | -39.8551 | 3.1154 | 1526.03 | 0.24 | 3.4084 | 0.4952 | 0.82028 | -1.2159 | 3.5743 | 3.0194 | 4.7312 | 11.0152 | 11.548 | 14.998 | -0.44484 | -2.6536 | -5.403 | 17.8202
42810.4959 | 4827 | 48.0237 | 37.1572 | 25.1227 | 20.1308 | 18.0071 | 19.1903 | 20.82 | 76.0802 | 40.758 | 26.2221 | 19.7466 | 16.6405 | 15.963 | 16.1505 | 127.6893 | 181.9537 | 267.8779 | 260.2922 | 195.5838 | 400.0952 |  |  |  | 107.1974 | 241.3334 | 459.8596 | 428.2072 | 305.6301 | 405.7589 | 173.917 | 292.9013 | 460.175 | 175.994 | 329.61 | 351.053 | 109.4889 | 41.7219 |  | 455.1794 | 431.7187 | 443.5562 | 304.4979 | 935.7507 | 39.9254 | 87.1399 | 42.3708 | 84.2473 | 186.3158 | 252.4961 | 315.43 | 7.742 | 49.809 | 10.3657 | 100.2256 | 9.6286 | 43.3229 | 50.2553 | 54.208 | 15.6514 |  |  | 3.868 | -0.21347 | 0.92838 | -0.54738 | 4.6657 | 3.4139 | 8.8605 | -6.0423 | 0.6132 | 3.0996 | 12.8492 | -0.0003992 | -0.00045177 | -0.00049941 | 750.1036 | 222.6782 | 111.7146 | 71.2624 | 27.4154 | 17.1806 | 16.1119 | 52.6253 | 34.8131 | 23.0541 | 19.2206 | 17.4959 | 18.3139 | 21.8724 | 159.9049 | 144.769 | 128.511 | 84.9293 | 74.7468 | 149.8839 | 96.2256 | 103.8519 | 153.6762 | 185.8838 | 260.4356 | 329.3047 | 352.4717 |  |  |  | 466.5213 | 446.7184 | 403.0667 | 436.6767 | 3.2706 | 3.8568 | 310.08 |  |  | 242.5135 |  |  | 108.689 | 279.4971 | 360.8907 | 108.0428 | 246.4132 | 661.7758 | 706.1485 | 434.5925 | 383.3452 | 337.6094 | 663.8237 |  | 463.1119 | 327.1111 | 377.6809 | 552.4428 | 469.9642 | 464.9947 |  | 685.3735 |  |  | 648.5232 | 706.3996 | 696.5909 | [6 empty] | 567.314 |  |  | 414.8156 |  |  | 334.5002 | 443.0928 | 499.1961 | 159.5977 | 341.2404 | 446.189 | 264.7695 | 380.2414 | 504.9529 | 398.0303 | 468.2761 | 282.186 | 386.7982 | 357.2305 | 452.68 | 182.3545 | 336.6823 |  | 419.1459 | 416.2248 | 512.2766 | 244.3301 | 364.5975 | 460.7898 | 253.7578 | 394.2031 | 370.2091 | 446.725 | 302.6792 | 419.2695 | 0.48919 | 18.4585 | 2.0738 | 0.071696 | -39.8738 | 3.1154 | 1534.77 | 0.32 | 3.5712 | -0.61117 | 1.2745 | -0.97867 | 3.4512 | 2.9522 | 4.756 | 11.0861 | 11.5779 | 14.9993 | 0.70243 | -2.5318 | -4.2015 | 17.8012
42810.4959 | 4828 | 48.0268 | 37.1582 | 25.1284 | 20.1384 | 18.004 | 19.1977 | 20.8163 | 76.0854 | 40.7655 | 26.2291 | 19.7413 | 16.6442 | 15.9561 | 16.1462 | 127.701 | 181.9585 | 267.8658 | 260.2916 | 195.5691 | 399.9404 |  |  |  | 107.2078 | 241.3605 | 459.4368 | 428.1689 | 304.4473 | 403.4626 | 175.1453 | 292.6393 | 459.4064 | 176.7413 | 329.7719 | 350.587 | 186.9039 | 59.0613 | 1152.2567 | 419.7137 | 436.5958 | 443.2118 | 306.8509 | 1158.1078 | 39.9569 | 87.0782 | 42.2816 | 84.1606 | 186.1818 | 252.7053 | 315.6065 | 7.7396 | 49.7742 | 10.3213 | 100.2574 | 9.6236 | 43.2738 | 50.2484 | 54.1852 | 15.651 |  |  | 3.1169 | 0.15845 | 0.75753 | 0.086082 | 3.9724 | 3.7149 | 9.4532 | -6.365 | 0.44195 | 3.4389 | 13.0503 | -0.00042055 | -0.00042548 | -0.00050105 | 746.142 | 222.9638 | 111.7251 | 71.2928 | 27.4245 | 17.1812 | 16.1093 | 52.6402 | 34.8232 | 23.0593 | 19.219 | 17.4925 | 18.3201 | 21.8786 | 160.8711 | 143.2373 | 127.4437 | 85.129 | 75.0439 | 149.8395 | 96.2599 | 103.8541 | 153.7129 | 185.8958 | 260.4497 | 329.3076 | 352.4812 |  |  |  | 466.5231 | 446.5607 | 402.5301 | 437.0028 | 3.0777 | 2.9162 | 310.6405 |  |  | 241.563 |  |  | 108.6902 | 279.5291 | 360.1416 | 107.952 | 246.3796 | 661.6232 | 705.2043 | 435.396 | 386.9861 | 338.7142 | 663.1336 |  | 463.4565 | 327.283 | 377.7455 | 552.3821 | 470.0721 | 465.0777 |  | 685.4679 |  |  | 645.9829 | 706.2116 | 696.5029 | [6 empty] | 567.2074 |  |  | 413.2714 |  |  | 334.0447 | 443.0867 | 500.1751 | 159.2057 | 341.5631 | 446.4091 | 265.8077 | 381.5454 | 505.3595 | 397.3802 | 468.1536 | 282.0913 | 387.0638 | 356.8645 | 452.3052 | 182.2459 | 337.0417 |  | 418.7813 | 417.7393 | 512.2941 | 244.1895 | 364.6049 | 460.8618 | 253.8574 | 394.5731 | 370.5273 | 446.8638 | 302.1292 | 419.9383 | 0.45741 | 18.4683 | 2.0688 | 0.070603 | -39.8488 | 3.1154 | 1545.22 | 0.3 | 3.2004 | 0.52651 | 1.1512 | 0.38807 | 3.1851 | 3.0802 | 4.9135 | 11.1461 | 11.5789 | 15.0141 | 0.58937 | -2.409 | -0.79195 | 17.7924
42810.4959 | 4829 | 48.0309 | 37.1651 | 25.1311 | 20.1345 | 18.0014 | 19.1846 | 20.8152 | 76.1026 | 40.7718 | 26.2328 | 19.7433 | 16.6337 | 15.9556 | 16.142 | 127.7214 | 181.9566 | 267.8445 | 260.3709 | 195.5527 | 399.8691 |  |  |  | 107.2303 | 241.3793 | 459.1361 | 427.3955 | 304.4277 | 401.7255 | 173.3106 | 290.7483 | 457.4114 | 173.6132 | 328.462 | 349.1132 | 262.1311 | 213.131 | 1332.4849 | 425.4779 | 437.0019 | 448.2485 | 310.5162 | 1241.4043 | 40.1376 | 86.9625 | 42.2724 | 84.5065 | 185.9096 | 252.4699 | 316.1088 | 7.7131 | 49.7845 | 10.0865 | 100.2958 | 9.6211 | 43.261 | 50.2429 | 54.1626 | 15.641 |  |  | 2.5603 | -0.066281 | 0.85413 | -0.52503 | 4.5251 | 3.6991 | 9.3631 | -5.8104 | 0.57156 | 2.5697 | 13.1793 | -0.00045341 | -0.00042384 | -0.00048955 | 740.0146 | 223.2479 | 111.7324 | 71.3097 | 27.4253 | 17.1783 | 16.1012 | 52.6446 | 34.8268 | 23.0598 | 19.2199 | 17.4907 | 18.3174 | 21.8792 | 161.6247 | 143.4084 | 125.8561 | 82.5535 | 73.437 | 149.7821 | 96.2137 | 103.8621 | 153.7511 | 185.9088 | 260.4494 | 329.319 | 352.4882 |  |  |  | 466.5099 | 447.0233 | 402.9973 | 438.2253 | 5.0494 | 4.0627 | 311.8994 |  |  | 242.7525 |  |  | 108.6849 | 279.5614 | 358.707 | 107.9993 | 246.4598 | 661.5375 | 703.3177 | 433.9071 | 387.2356 | 339.5549 | 662.1951 |  | 463.844 | 328.943 | 377.837 | 552.414 | 470.33 | 466.0445 |  | 685.3725 |  |  | 644.9075 | 704.8478 | 695.0464 | [6 empty] | 567.0042 |  |  | 410.8832 |  |  | 334.1624 | 443.0359 | 500.9978 | 159.008 | 341.3524 | 446.4876 | 266.0558 | 382.0861 | 505.3788 | 396.9178 | 468.6062 | 281.6952 | 387.3189 | 356.7705 | 452.224 | 182.4206 | 337.0548 |  | 418.5732 | 418.9918 | 512.2956 | 243.5646 | 364.5594 | 461.0319 | 253.9993 | 394.7776 | 370.9797 | 446.9951 | 302.1101 | 420.1718 | 0.43199 | 18.4807 | 2.064 | 0.069843 | -39.8729 | 3.1154 | 1551.55 | 0.24 | 2.8969 | -0.34047 | 1.2222 | -0.95825 | 3.3987 | 3.0729 | 4.8889 | 11.2181 | 11.5411 | 15.0444 | 0.49827 | -2.2382 | 3.3109 | 17.7568
42810.4959 | 4830 | 48.0408 | 37.1665 | 25.1406 | 20.1433 | 18.004 | 19.1938 | 20.8204 | 76.1181 | 40.7888 | 26.241 | 19.7507 | 16.6359 | 15.9567 | 16.1491 | 127.7251 | 181.9477 | 267.8289 | 260.2865 | 195.5079 | 400.1103 |  |  |  | 107.2367 | 241.397 | 459.3673 | 428.302 | 306.3777 | 402.2155 | 173.9695 | 289.6756 | 456.151 | 172.7881 | 328.5191 | 349.9882 | 109.218 | 284.7882 |  | 441.1265 | 435.7013 | 447.5294 | 309.9566 | 1158.6906 | 40.2044 | 87.0157 | 42.4065 | 84.5911 | 185.7831 | 251.3055 | 316.688 | 7.8058 | 49.7563 | 9.9331 | 100.3544 | 9.6153 | 43.2723 | 50.218 | 54.1508 | 15.6459 |  |  | 3.0598 | -0.089937 | 0.92576 | -0.51781 | 4.644 | 3.2398 | 9.0865 | -5.7506 | 1.0094 | 2.8993 | 13.157 | -0.00034663 | -0.00045998 | -0.00050762 | 741.0214 | 223.5596 | 111.7606 | 71.3355 | 27.4384 | 17.1807 | 16.1144 | 52.6683 | 34.8392 | 23.0719 | 19.2298 | 17.4994 | 18.3309 | 21.8799 | 167.4026 | 152.6398 | 129.6833 | 81.5658 | 76.6711 | 149.9755 | 96.2506 | 103.8804 | 153.7938 | 185.9416 | 260.4701 | 329.3433 | 352.5237 |  |  |  | 466.544 | 447.0993 | 402.4288 | 438.097 | 4.1918 | 4.7858 | 314.6073 |  |  | 245.9877 |  |  | 108.6968 | 279.5827 | 357.6021 | 108.0769 | 246.5063 | 661.0406 | 701.3998 | 430.1597 | 388.1782 | 340.4601 | 661.3686 |  | 464.2076 | 330.0321 | 377.9299 | 552.5091 | 470.5838 | 466.0937 |  | 685.76 |  |  | 643.0262 | 703.1586 | 693.1906 | [6 empty] | 566.8047 |  |  | 409.2767 |  |  | 334.1872 | 443.0337 | 501.9127 | 159.2751 | 341.4211 | 446.7496 | 265.9887 | 382.2289 | 506.3655 | 397.0914 | 469.2079 | 281.5415 | 387.4121 | 356.9995 | 452.9818 | 183.1779 | 337.0892 |  | 419.66 | 418.9434 | 512.2797 | 243.5213 | 364.4007 | 461.2664 | 253.9951 | 395.0436 | 372.2163 | 447.0552 | 302.2453 | 420.473 | 0.28715 | 18.485 | 2.0622 | 0.071255 | -39.91 | 3.1154 | 1545.1 | 0.39 | 3.168 | -0.39663 | 1.2725 | -0.9517 | 3.4393 | 2.8726 | 4.8108 | 11.2841 | 11.5192 | 15.0724 | -0.11891 | -2.659 | -4.3641 | 17.7645
42810.4959 | 4831 | 48.0473 | 37.1734 | 25.148 | 20.1415 | 18.0065 | 19.1996 | 20.8201 | 76.1347 | 40.8017 | 26.254 | 19.7569 | 16.638 | 15.9576 | 16.1519 | 127.732 | 181.9459 | 267.7974 | 260.2527 | 195.4834 | 400.3834 |  |  |  | 107.2447 | 241.4237 | 459.8094 | 429.4759 | 306.8348 | 403.0047 | 175.2228 | 291.2986 | 455.4416 | 172.6039 | 329.7417 | 348.569 | 167.46 | 260.7312 |  | 436.4879 | 436.6958 | 447.9878 | 311.3815 | 905.7807 | 40.1074 | 87.1378 | 42.436 | 84.6722 | 186.051 | 251.2195 | 316.6623 | 7.97 | 49.7564 | 9.9583 | 100.3801 | 9.6082 | 43.2857 | 50.1886 | 54.1466 | 15.6489 |  |  | 2.8587 | -0.23647 | 0.81273 | -0.20765 | 4.5086 | 3.8318 | 9.4315 | -5.3879 | 0.16445 | 3.043 | 13.1419 | -0.00040248 | -0.00042712 | -0.00049612 | 742.1633 | 223.8812 | 111.755 | 71.3586 | 27.4503 | 17.1807 | 16.1115 | 52.6734 | 34.8399 | 23.0603 | 19.2225 | 17.4922 | 18.3177 | 21.8673 | 170.2353 | 157.7402 | 134.3359 | 84.0098 | 75.2727 | 150.0205 | 96.3508 | 103.8691 | 153.8287 | 185.957 | 260.4749 | 329.3602 | 352.5387 |  |  |  | 466.578 | 447.0078 | 401.0274 | 437.7922 | 2.1612 | 3.5047 | 316.5182 |  |  | 245.9469 |  |  | 108.699 | 279.6145 | 357.7701 | 108.0741 | 246.6148 | 660.7662 | 701.09 | 428.6617 | 389.1686 | 340.8477 | 660.4528 |  | 464.5517 | 328.6987 | 378.003 | 552.1258 | 470.8435 | 466.3339 |  | 686.0361 |  |  | 639.8434 | 701.4609 | 691.3429 | [6 empty] | 566.7057 |  |  | 409.2805 |  |  | 334.2099 | 443.3368 | 502.8631 | 159.1831 | 341.9697 | 447.0205 | 266.5185 | 382.6832 | 507.9446 | 397.3971 | 469.5179 | 281.7728 | 387.0945 | 356.8733 | 454.1047 | 183.7521 | 337.0503 |  | 421.0214 | 419.441 | 512.2778 | 243.6631 | 364.2907 | 463.072 | 254.0914 | 395.2315 | 374.3622 | 447.2296 | 302.3102 | 421.1971 | 0.41485 | 18.49 | 2.0593 | 0.072087 | -39.9021 | 3.1154 | 1529.97 | 0.3 | 3.0639 | -0.64325 | 1.1925 | -0.60278 | 3.3885 | 3.1238 | 4.9009 | 11.3504 | 11.5629 | 15.1146 | -0.42788 | -3.1636 | -1.8608 | 17.777
42810.496 | 4832 | 48.0473 | 37.1756 | 25.1474 | 20.1395 | 18.0098 | 19.1966 | 20.81 | 76.1494 | 40.8137 | 26.2536 | 19.7582 | 16.639 | 15.965 | 16.1506 | 127.7294 | 181.9312 | 267.7791 | 260.2732 | 195.4659 | 400.6096 |  |  |  | 107.2546 | 241.4563 | 460.0071 | 430.1792 | 303.8601 | 401.928 | 174.9959 | 293.4843 | 459.2248 | 175.9594 | 300.4673 | 351.2233 | 89.114 | 89.4097 |  | 435.8026 | 437.8929 | 448.4879 | 311.6292 | 964.5735 | 40.0467 | 87.2686 | 42.3943 | 84.6725 | 186.1209 | 251.7952 | 316.5175 | 8.1987 | 49.7619 | 9.9234 | 100.3334 | 9.6077 | 43.2998 | 50.1511 | 54.135 | 15.6484 |  |  | 2.8514 | -0.26736 | 0.74176 | -0.26547 | 4.4245 | 3.8489 | 9.5938 | -5.5259 | 0.85353 | 2.4923 | 13.003 | -0.00042384 | -0.00036306 | -0.00049448 | 749.9659 | 224.1892 | 111.7665 | 71.3811 | 27.4439 | 17.1839 | 16.1055 | 52.6832 | 34.8352 | 23.0584 | 19.2213 | 17.4888 | 18.3184 | 21.87 | 161.6938 | 149.569 | 130.4026 | 84.8788 | 76.2358 | 149.8572 | 96.3836 | 103.8717 | 153.8763 | 185.9868 | 260.4771 | 329.3804 | 352.5651 |  |  |  | 466.6908 | 447.0525 | 401.5309 | 438.9164 | 5.1216 | 3.5369 | 315.6075 |  |  | 244.4723 |  |  | 108.7013 | 279.6575 | 358.0888 | 108.0697 | 246.7548 | 660.7984 | 702.4706 | 428.7483 | 389.288 | 340.0317 | 660.3847 |  | 464.9161 | 327.9792 | 378.0641 | 552.645 | 471.0591 | 466.2486 |  | 686.4771 |  |  | 640.1776 | 702.1104 | 691.8168 | [6 empty] | 566.5169 |  |  | 412.4735 |  |  | 334.1277 | 443.6922 | 503.7384 | 158.9801 | 342.2634 | 446.9603 | 266.3112 | 382.6487 | 508.1446 | 397.3966 | 469.1413 | 281.8357 | 387.1786 | 356.8585 | 454.9352 | 184.2593 | 337.0337 |  | 421.0908 | 419.1316 | 512.3084 | 243.7505 | 364.0949 | 464.8097 | 254.217 | 395.3096 | 375.6952 | 447.6446 | 301.6915 | 421.933 | 0.53561 | 18.4951 | 2.0566 | 0.071537 | -39.7534 | 3.1154 | 1514.28 | 0.31 | 3.0576 | -0.68409 | 1.1395 | -0.68168 | 3.3586 | 3.1325 | 4.9456 | 11.3957 | 11.5884 | 15.1263 | 0.50023 | -2.7226 | -5.2044 | 17.7593
42810.496 | 4833 | 48.0571 | 37.1768 | 25.1549 | 20.1427 | 18.0151 | 19.1998 | 20.8148 | 76.1689 | 40.8309 | 26.2628 | 19.7596 | 16.6408 | 15.9636 | 16.157 | 127.7452 | 181.9375 | 267.7634 | 260.2869 | 195.4551 | 400.8469 |  |  |  | 107.2697 | 241.4913 | 460.0704 | 430.641 | 302.8004 | 401.5983 | 174.7469 | 293.024 | 459.8179 | 177.0747 | 313.5191 | 328.3797 | 246.8962 | 130.027 |  | 451.757 | 434.7448 | 445.1698 | 309.8827 |  | 39.9443 | 87.417 | 42.4473 | 84.3985 | 186.1975 | 251.8321 | 317.5901 | 8.0986 | 49.7526 | 9.9223 | 100.2652 | 9.6017 | 43.3176 | 50.124 | 54.1272 | 15.6416 |  |  | 2.8817 | -0.093221 | 0.90736 | -0.7248 | 4.8687 | 3.7057 | 9.5064 | -6.3341 | 0.61125 | 3.0927 | 13.0181 | -0.00041398 | -0.00039427 | -0.00049119 | 752.6105 | 224.5099 | 111.7867 | 71.4149 | 27.467 | 17.1896 | 16.1156 | 52.7104 | 34.8605 | 23.0829 | 19.2326 | 17.5027 | 18.3316 | 21.8766 | 165.671 | 148.5256 | 128.4824 | 84.2798 | 75.1748 | 149.928 | 96.3925 | 103.8851 | 153.9138 | 186.0014 | 260.4875 | 329.393 | 352.5834 |  |  |  | 466.8537 | 447.2997 | 402.8186 | 439.2823 | 6.42 | 4.8942 | 312.902 |  |  | 241.1036 |  |  | 108.7193 | 279.6905 | 358.8824 | 108.0744 | 246.8847 | 661.1539 | 703.7847 | 427.4344 | 389.987 | 340.7988 | 660.7255 |  | 465.8076 | 328.1072 | 378.1097 | 553.1314 | 471.0194 | 465.8503 |  | 686.78 |  |  | 642.5058 | 703.3242 | 693.1589 | [6 empty] | 566.5077 |  |  | 416.523 |  |  | 334.4442 | 444.5989 | 503.8574 | 158.3525 | 342.2341 | 446.7832 | 265.9306 | 383.2009 | 511.4456 | 397.677 | 468.9044 | 282.0865 | 387.7503 | 357.3148 | 455.3077 | 183.4699 | 337.2566 |  | 420.0631 | 419.8484 | 512.2682 | 243.7102 | 364.135 | 466.6345 | 254.3487 | 395.4904 | 376.2559 | 448.4768 | 301.5003 | 422.3339 | 0.19894 | 18.5204 | 2.053 | 0.070191 | -39.8476 | 3.1154 | 1482.4 | 0.2 | 3.073 | -0.40403 | 1.2605 | -1.1266 | 3.5233 | 3.0738 | 4.9232 | 11.4924 | 11.5889 | 15.1079 | 0.067403 | -2.5081 | 2.3975 | 17.7686
42810.496 | 4834 | 48.067 | 37.1801 | 25.1499 | 20.1439 | 18.0156 | 19.2026 | 20.809 | 76.1869 | 40.8398 | 26.2668 | 19.7624 | 16.6481 | 15.9647 | 16.1449 | 127.7638 | 181.9264 | 267.7487 | 260.2926 | 195.4402 | 401.1316 |  |  |  | 107.27 | 241.5185 | 460.656 | 430.8725 | 306.6066 | 405.1222 | 173.3371 | 290.559 | 456.927 | 174.4578 | 329.7097 | 333.3346 | 102.8203 | 144.2798 |  | 443.8682 | 435.1239 | 447.1125 | 310.5952 |  | 39.8779 | 87.4903 | 42.5225 | 84.182 | 186.2031 | 251.634 | 318.8643 | 7.8455 | 49.764 | 10.047 | 100.2405 | 9.5839 | 43.3263 | 50.0966 | 54.1195 | 15.6564 |  |  | 2.9697 | 0.27739 | 0.52229 | -0.45407 | 4.573 | 3.6853 | 9.398 | -5.9313 | 0.67975 | 2.9062 | 13.3802 | -0.00037455 | -0.00042384 | -0.00052898 | 749.3292 | 224.817 | 111.8035 | 71.421 | 27.4739 | 17.1863 | 16.12 | 52.7212 | 34.8701 | 23.0819 | 19.2379 | 17.5008 | 18.3348 | 21.8727 | 172.9502 | 154.1585 | 136.8737 | 86.9716 | 78.9555 | 150.1687 | 96.5085 | 103.9002 | 153.9619 | 186.0204 | 260.5099 | 329.4157 | 352.6101 |  |  |  | 466.9981 | 447.5145 | 403.9573 | 440.3715 | 3.6278 | 4.5099 | 313.4413 |  |  | 240.3017 |  |  | 108.7293 | 279.7297 | 360.8223 | 108.0963 | 246.929 | 661.2941 | 705.9703 | 423.256 | 391.484 | 342.3493 | 661.6614 |  | 466.6799 | 329.138 | 378.201 | 552.8947 | 470.9143 | 467.4906 |  | 687.1167 |  |  | 642.6805 | 704.5263 | 695.1821 | [6 empty] | 566.3846 |  |  | 421.84 |  |  | 333.9688 | 444.8356 | 503.516 | 158.3766 | 342.3528 | 446.7704 | 265.7941 | 383.5121 | 511.9079 | 397.008 | 469.4217 | 282.166 | 388.2111 | 357.2758 | 455.3584 | 183.2 | 337.2471 |  | 417.6791 | 421.1856 | 512.1039 | 243.5465 | 364.3979 | 467.8866 | 254.116 | 395.6072 | 376.6768 | 448.9083 | 301.3434 | 422.2614 | 0.35649 | 18.5257 | 2.0505 | 0.068845 | -39.8668 | 3.1154 | 1473.26 | 0.27 | 3.1277 | 0.69703 | 0.95644 | -0.89179 | 3.414 | 3.0647 | 4.8941 | 11.5706 | 11.5686 | 15.1018 | -0.71051 | -3.4263 | -4.6386 | 17.7556
42810.496 | 4835 | 48.0824 | 37.1885 | 25.1595 | 20.1443 | 18.0169 | 19.1923 | 20.8077 | 76.2005 | 40.8571 | 26.2823 | 19.7691 | 16.6441 | 15.9587 | 16.1609 | 127.7591 | 181.9137 | 267.7234 | 260.2812 | 195.4314 | 401.4974 |  |  |  | 107.3024 | 241.5386 | 461.9463 | 432.786 | 312.7338 | 411.0974 | 172.3912 | 289.8036 | 457.6384 | 175.1001 | 329.8101 | 350.2403 | 112.9161 | 190.1693 |  | 422.1534 | 437.7526 | 448.6817 | 311.3382 | 1184.5929 | 39.9499 | 87.5048 | 42.5036 | 84.3634 | 186.3619 | 252.0679 | 319.5036 | 7.6496 | 49.7728 | 10.1764 | 100.2652 | 9.5812 | 43.334 | 50.0745 | 54.1155 | 15.6577 |  |  | 2.7141 | 0.045431 | 0.69774 | -0.2773 | 4.2806 | 3.3975 | 8.9058 | -5.6008 | 0.43553 | 2.9945 | 13.2335 | -0.00040741 | -0.00043041 | -0.00049612 | 757.2245 | 225.1383 | 111.8168 | 71.4471 | 27.4869 | 17.1934 | 16.1211 | 52.7352 | 34.8835 | 23.0889 | 19.2432 | 17.5049 | 18.3336 | 21.878 | 174.5978 | 156.9034 | 138.1254 | 88.3599 | 78.268 | 150.2878 | 96.6184 | 103.9048 | 153.9898 | 186.0329 | 260.5247 | 329.4213 | 352.6324 |  |  |  | 467.1253 | 448.1811 | 405.2229 | 441.3479 | 4.2626 | 4.1843 | 314.2103 |  |  | 239.5428 |  |  | 108.7337 | 279.7568 | 364.7476 | 108.078 | 247.006 | 661.2651 | 709.621 | 420.9216 | 391.0856 | 341.1133 | 663.0024 |  | 467.393 | 329.0918 | 378.2831 | 553.1062 | 470.8452 | 467.8231 |  | 687.6299 |  |  | 643.8707 | 707.6957 | 701.2069 | [6 empty] | 566.5576 |  |  | 425.3352 |  |  | 335.2296 | 444.8966 | 504.2349 | 159.024 | 342.7293 | 446.8228 | 265.1781 | 383.6374 | 511.1517 | 396.0513 | 470.5814 | 282.2419 | 388.831 | 357.0857 | 454.9976 | 182.469 | 337.3671 |  | 417.0187 | 422.1754 | 512.0412 | 242.8986 | 364.4584 | 468.32 | 254.0978 | 395.5512 | 376.9466 | 448.7173 | 301.6537 | 422.4443 | 0.47205 | 18.5268 | 2.0502 | 0.071349 | -39.8661 | 3.1154 | 1472.51 | 0.32 | 3.0032 | 0.28209 | 1.1055 | -0.69693 | 3.3044 | 2.9439 | 4.7662 | 11.6188 | 11.5773 | 15.0875 | -0.87831 | -3.5519 | -4.2521 | 17.7437
42810.496 | 4836 | 48.0672 | 37.1798 | 25.1485 | 20.137 | 17.9966 | 19.189 | 20.7917 | 76.1977 | 40.8584 | 26.2749 | 19.7653 | 16.6356 | 15.9464 | 16.138 | 127.7658 | 181.917 | 267.7097 | 260.2972 | 195.4207 | 401.5068 |  |  |  | 107.3012 | 241.5615 | 462.0997 | 433.2976 | 313.9286 | 413.1047 | 173.051 | 290.6599 | 455.7386 | 174.9894 | 329.9336 | 351.2405 | 176.3456 | 123.7986 |  | 421.6556 | 440.32 | 451.418 | 312.4259 | 1158.0684 | 40.0019 | 87.4973 | 42.4465 | 84.8283 | 186.738 | 252.5461 | 319.798 | 7.7508 | 49.7746 | 9.9818 | 100.2843 | 9.5722 | 43.329 | 50.0517 | 54.1067 | 15.6641 |  |  | 3.0985 | 0.013231 | 0.87778 | -0.3509 | 4.5553 | 3.2089 | 9.3625 | -5.8728 | 0.96582 | 2.9505 | 13.1465 | -0.00038277 | -0.00038605 | -0.00044355 | 751.5628 | 225.4611 | 111.8207 | 71.4642 | 27.5038 | 17.1916 | 16.1185 | 52.7447 | 34.8943 | 23.0899 | 19.2356 | 17.4986 | 18.329 | 21.8732 | 174.7366 | 157.6394 | 139.3988 | 88.4153 | 78.3674 | 150.4229 | 96.7131 | 103.9209 | 154.0392 | 186.0624 | 260.5485 | 329.4408 | 352.6618 |  |  |  | 467.2477 | 448.3036 | 406.296 | 441.515 | 3.9495 | 5.2203 | 310.8227 |  |  | 237.0195 |  |  | 108.7442 | 279.7888 | 368.4765 | 108.0515 | 247.1869 | 661.5641 | 710.6921 | 420.9885 | 391.8576 | 341.1526 | 666.4747 |  | 468.1632 | 327.997 | 378.3422 | 553.5014 | 470.7572 | 468.5175 |  | 688.2195 |  |  | 647.9546 | 709.7205 | 703.9174 | [6 empty] | 566.6232 |  |  | 428.6042 |  |  | 336.1316 | 444.4785 | 504.7946 | 159.5128 | 342.8802 | 446.9121 | 265.4603 | 383.9546 | 512.3218 | 396.7991 | 471.1691 | 282.3959 | 389.0093 | 357.2596 | 455.5498 | 182.6522 | 337.4962 |  | 416.6646 | 422.7107 | 511.9854 | 243.0931 | 364.945 | 468.9176 | 254.375 | 395.8933 | 377.2216 | 448.3619 | 301.8313 | 422.9419 | 0.30873 | 18.5289 | 2.0493 | 0.072174 | -39.8855 | 3.1154 | 1496.6 | 0.28 | 3.2136 | 0.15223 | 1.2399 | -0.78397 | 3.4103 | 2.8623 | 4.8891 | 11.6148 | 11.613 | 15.0659 | -0.87638 | -3.6818 | -1.4654 | 17.7538
42810.496 | 4837 | 48.0801 | 37.1872 | 25.1572 | 20.1426 | 17.9993 | 19.1965 | 20.8016 | 76.2231 | 40.8712 | 26.287 | 19.7722 | 16.6346 | 15.9616 | 16.1395 | 127.7737 | 181.9099 | 267.6856 | 260.3226 | 195.385 | 401.5709 |  |  |  | 107.3062 | 241.5972 | 462.0628 | 432.8659 | 312.0838 | 412.4486 | 172.8816 | 291.0361 | 457.7048 | 176.1487 | 328.2527 | 350.5941 | 242.1464 | 154.7298 |  | 434.724 | 442.2938 | 453.2039 | 312.8396 | 1079.0246 | 40.1793 | 87.5103 | 42.4331 | 85.283 | 186.7201 | 252.4829 | 319.2265 | 7.9679 | 49.7817 | 9.7053 | 100.3409 | 9.5615 | 43.3112 | 50.037 | 54.0995 | 15.6552 |  |  | 2.1332 | -0.082053 | 1.1452 | -0.10317 | 4.5303 | 3.5421 | 9.5636 | -5.8807 | 0.52466 | 2.6773 | 13.1105 | -0.00041891 | -0.00041398 | -0.00047805 | 747.0823 | 225.7739 | 111.8362 | 71.4823 | 27.5078 | 17.1877 | 16.1098 | 52.76 | 34.8931 | 23.0908 | 19.2324 | 17.5009 | 18.3314 | 21.8574 | 174.0913 | 161.7448 | 143.6148 | 87.8529 | 75.7423 | 150.5327 | 96.8617 | 103.9209 | 154.0745 | 186.0823 | 260.5459 | 329.4452 | 352.6749 |  |  |  | 467.3489 | 447.9218 | 408.7221 | 440.3152 | 3.266 | 3.8903 | 309.5883 |  |  | 235.9598 |  |  | 108.7605 | 279.8214 | 368.6494 | 108.076 | 247.3975 | 661.5238 | 710.364 | 421.3667 | 392.3242 | 342.0768 | 667.0577 |  | 468.5603 | 327.8139 | 378.3871 | 553.8333 | 470.6254 | 470.0741 |  | 688.1672 |  |  | 651.5314 | 710.3002 | 705.1993 | [6 empty] | 566.6813 |  |  | 432.0627 |  |  | 336.257 | 444.6285 | 504.1663 | 159.5165 | 343.1967 | 446.8702 | 266.0598 | 384.2946 | 513.7347 | 396.907 | 470.8572 | 282.4118 | 389.3917 | 357.1236 | 455.9692 | 183.2231 | 337.678 |  | 415.332 | 423.2249 | 511.9206 | 243.1368 | 365.6183 | 471.0929 | 255.1923 | 396.4218 | 377.2489 | 448.9652 | 302.2143 | 423.5508 | 0.26443 | 18.5343 | 2.0484 | 0.072044 | -39.8757 | 3.1154 | 1505.18 | 0.28 | 2.6651 | -0.37911 | 1.4163 | -0.42509 | 3.4007 | 3.007 | 4.941 | 11.6463 | 11.6222 | 15.0407 | -0.79059 | -4.132 | 2.034 | 17.7992
42810.496 | 4838 | 48.0969 | 37.1933 | 25.163 | 20.1496 | 18.0084 | 19.1976 | 20.8022 | 76.2477 | 40.8891 | 26.3014 | 19.7769 | 16.6415 | 15.9606 | 16.1489 | 127.8036 | 181.9161 | 267.6699 | 260.2607 | 195.3787 | 401.6425 |  |  |  | 107.3155 | 241.6322 | 461.9878 | 433.4137 | 312.6333 | 411.3429 | 174.6427 | 289.5597 | 456.3636 | 175.0158 | 327.9596 | 349.8941 | 310.7061 | 286.6328 |  | 438.3148 | 441.9061 | 452.0515 | 311.4261 | 1214.3382 | 40.4723 | 87.5489 | 42.428 | 86.1211 | 186.695 | 252.9227 | 319.6056 | 8.1136 | 49.7952 | 9.6638 | 100.4121 | 9.5523 | 43.2858 | 50.037 | 54.087 | 15.6553 |  |  | 2.5459 | -0.26802 | 1.0394 | -0.17151 | 4.9568 | 3.8588 | 9.2633 | -5.9523 | 0.61437 | 3.2289 | 12.9599 | -0.00037784 | -0.00040905 | -0.00049284 | 752.1622 | 226.1275 | 111.8498 | 71.5082 | 27.5119 | 17.1932 | 16.1179 | 52.7817 | 34.9027 | 23.0937 | 19.245 | 17.5071 | 18.3358 | 21.8656 | 172.3007 | 157.3796 | 141.5753 | 87.9436 | 76.5793 | 150.5385 | 96.9661 | 103.9384 | 154.1112 | 186.098 | 260.5656 | 329.4645 | 352.6882 |  |  |  | 467.5223 | 448.2156 | 410.9758 | 440.9306 | 2.9769 | 3.4947 | 310.0912 |  |  | 236.4316 |  |  | 108.763 | 279.8657 | 368.4114 | 108.1046 | 247.4447 | 661.2472 | 710.7105 | 422.5178 | 392.2709 | 342.0596 | 667.1714 |  | 468.9173 | 328.0157 | 378.4731 | 553.9619 | 470.5408 | 469.5843 |  | 688.2567 |  |  | 654.1256 | 710.7583 | 705.7815 | [6 empty] | 566.6137 |  |  | 433.7428 |  |  | 336.3359 | 444.2919 | 503.0444 | 160.0937 | 343.9275 | 446.8682 | 266.4846 | 384.0443 | 514.8225 | 396.7301 | 469.4724 | 282.4529 | 389.5967 | 357.2058 | 456.8167 | 183.9253 | 337.6953 |  | 416.0101 | 424.8739 | 511.8879 | 242.2298 | 365.831 | 472.0194 | 255.7952 | 396.8488 | 377.9866 | 449.0874 | 302.8636 | 424.1434 | 0.58954 | 18.5356 | 2.047 | 0.072116 | -39.8107 | 3.1154 | 1529.36 | 0.24 | 2.9092 | -0.68521 | 1.3494 | -0.54812 | 3.5587 | 3.1399 | 4.8649 | 11.6861 | 11.6244 | 15.0269 | -0.59089 | -3.8926 | 6.5688 | 17.8029
42810.496 | 4839 | 48.0983 | 37.1926 | 25.17 | 20.1503 | 18.0071 | 19.1938 | 20.8031 | 76.2667 | 40.9032 | 26.3026 | 19.7745 | 16.6391 | 15.9602 | 16.1409 | 127.8031 | 181.9008 | 267.6356 | 260.2557 | 195.3678 | 401.777 |  |  |  | 107.3227 | 241.6497 | 461.5536 | 433.1858 | 310.7923 | 410.2709 | 175.0405 | 291.0901 | 458.1492 | 174.0953 | 328.3943 | 350.1903 | 187.4232 | 323.1592 |  | 441.9452 | 441.8987 | 450.9575 | 310.5321 |  | 40.5853 | 87.5067 | 42.4814 | 86.2839 | 186.444 | 253.02 | 319.9549 | 8.1139 | 49.8208 | 9.9426 | 100.4543 | 9.5418 | 43.2352 | 50.0167 | 54.0747 | 15.648 |  |  | 2.3008 | -0.029481 | 0.82456 | -0.39953 | 4.9252 | 3.5657 | 9.3539 | -6.0515 | 0.34076 | 2.7258 | 12.9508 | -0.00038277 | -0.00040577 | -0.00044848 | 751.7576 | 226.4718 | 111.8635 | 71.5346 | 27.5224 | 17.1947 | 16.1275 | 52.7972 | 34.915 | 23.1071 | 19.2547 | 17.5041 | 18.3348 | 21.8746 | 167.5928 | 156.3664 | 139.5871 | 87.3566 | 77.7934 | 150.5071 | 97.0685 | 103.9491 | 154.1476 | 186.117 | 260.5756 | 329.4786 | 352.7157 |  |  |  | 467.6946 | 448.2912 | 409.518 | 440.4019 | 5.5948 | 4.5055 | 310.2098 |  |  | 236.0233 |  |  | 108.7654 | 279.9003 | 367.5808 | 108.1034 | 247.5146 | 660.9456 | 711.7712 | 422.2794 | 392.7567 | 343.2203 | 668.5063 |  | 469.3423 | 327.8381 | 378.5883 | 553.4484 | 470.4737 | 469.4672 |  | 688.3131 |  |  | 653.0021 | 711.7392 | 707.2123 | [6 empty] | 566.6729 |  |  | 435.9187 |  |  | 336.092 | 444.297 | 503.2686 | 159.5513 | 344.2878 | 446.9459 | 266.8609 | 384.5667 | 516.2861 | 397.0619 | 467.3501 | 282.3195 | 389.8336 | 357.6221 | 457.6535 | 184.1575 | 337.5866 |  | 416.7924 | 426.1021 | 511.7618 | 241.749 | 365.9049 | 473.0989 | 255.8499 | 397.2065 | 379.3236 | 448.7027 | 304.0252 | 424.5526 | 0.27252 | 18.5392 | 2.0442 | 0.071059 | -39.7457 | 3.1154 | 1538.71 | 0.36 | 2.7634 | -0.22724 | 1.2018 | -0.83654 | 3.5477 | 3.0186 | 4.8891 | 11.7003 | 11.6397 | 15.033 | -0.071818 | -3.6591 | -0.8683 | 17.8383
42810.4961 | 4840 | 48.1074 | 37.1954 | 25.1807 | 20.1529 | 18.0051 | 19.1936 | 20.8002 | 76.2832 | 40.9101 | 26.3107 | 19.7752 | 16.6344 | 15.9605 | 16.1457 | 127.815 | 181.8927 | 267.62 | 260.2641 | 195.3587 | 401.8757 |  |  |  | 107.3393 | 241.6758 | 461.2829 | 432.1506 | 308.3451 | 409.6268 | 173.895 | 293.141 | 461.2222 | 177.3311 | 330.9456 | 351.5762 | 128.8638 | 317.2304 |  | 443.6201 | 442.9549 | 450.6708 | 309.0769 | 1365.9413 | 40.6043 | 87.4873 | 42.5364 | 86.2408 | 186.2526 | 253.2923 | 321.0326 | 8.062 | 49.8302 | 10.5322 | 100.4947 | 9.5493 | 43.1855 | 50.0072 | 54.0694 | 15.647 |  |  | 2.4861 | -0.16748 | 1.0145 | -0.58221 | 4.874 | 4.14 | 9.624 | -6.091 | 0.96504 | 3.0866 | 13.3114 | -0.00045177 | -0.00037784 | -0.00052076 | 751.5501 | 226.8072 | 111.8719 | 71.5496 | 27.5314 | 17.1922 | 16.1175 | 52.807 | 34.923 | 23.1032 | 19.2431 | 17.5011 | 18.3314 | 21.8652 | 170.7399 | 158.9562 | 144.9735 | 86.4613 | 78.1955 | 150.7039 | 97.2001 | 103.9606 | 154.1811 | 186.1383 | 260.5911 | 329.5016 | 352.7389 |  |  |  | 467.858 | 448.5858 | 410.5791 | 440.8589 | 5.2804 | 3.8928 | 311.4018 |  |  | 238.6557 |  |  | 108.7643 | 279.9321 | 366.454 | 108.0983 | 247.51 | 661.2346 | 712.4136 | 419.7463 | 392.9351 | 343.3958 | 670.4962 |  | 469.7177 | 329.6583 | 378.684 | 552.8853 | 470.4086 | 468.7011 |  | 688.0069 |  |  | 650.3042 | 713.2169 | 708.5153 | [6 empty] | 567.0169 |  |  | 435.8756 |  |  | 335.8577 | 444.6324 | 503.0084 | 159.1103 | 344.6015 | 447.0662 | 267.8338 | 385.8698 | 517.2196 | 397.3968 | 465.2718 | 282.425 | 390.1579 | 358.0993 | 458.2834 | 184.0688 | 337.7836 |  | 417.3582 | 426.3137 | 511.657 | 242.0773 | 366.1611 | 472.5195 | 255.7902 | 397.6083 | 381.458 | 448.6164 | 305.0431 | 424.9461 | 0.60803 | 18.5444 | 2.044 | 0.071421 | -39.9002 | 3.1154 | 1558.09 | 0.26 | 2.8712 | -0.5416 | 1.333 | -1.0098 | 3.5301 | 3.2534 | 4.9604 | 11.6903 | 11.5978 | 15.0408 | -0.39624 | -4.2415 | -3.5249 | 17.8452
42810.4961 | 4841 | 48.1171 | 37.2062 | 25.1812 | 20.1606 | 18.0115 | 19.1954 | 20.7985 | 76.2954 | 40.9258 | 26.3191 | 19.785 | 16.6474 | 15.9664 | 16.1527 | 127.8311 | 181.9017 | 267.6087 | 260.2618 | 195.355 | 401.9807 |  |  |  | 107.3502 | 241.7079 | 461.6421 | 431.6327 | 308.4346 | 410.5007 | 171.011 | 293.0141 | 458.1745 | 176.532 | 318.7388 | 344.1959 | 98.643 | 59.1417 |  | 455.5235 | 441.4483 | 449.4508 | 312.9874 |  | 40.3191 | 87.6667 | 42.5021 | 86.3796 | 186.564 | 254.4181 | 323.3501 | 8.0168 | 49.8259 | 10.7678 | 100.4987 | 9.5425 | 43.1278 | 49.9974 | 54.0614 | 15.6567 |  |  | 2.8455 | -0.23187 | 0.8653 | -0.30227 | 4.8773 | 3.8778 | 9.0188 | -6.0279 | 0.038157 | 3.5129 | 13.3029 | -0.00034991 | -0.00047312 | -0.00046984 | 753.8876 | 227.137 | 111.8726 | 71.5683 | 27.5347 | 17.1921 | 16.1059 | 52.8162 | 34.9279 | 23.1044 | 19.2385 | 17.5008 | 18.3308 | 21.8589 | 176.5817 | 163.4062 | 146.4861 | 86.2248 | 75.805 | 150.9159 | 97.3342 | 103.962 | 154.2213 | 186.1522 | 260.606 | 329.5168 | 352.7486 |  |  |  | 468.0296 | 449.3402 | 411.8121 | 442.0285 | 3.8266 | 4.2891 | 315.2151 |  |  | 242.9374 |  |  | 108.7758 | 279.9653 | 367.4252 | 108.098 | 247.5206 | 660.9289 | 712.7833 | 418.0066 | 393.6269 | 344.0256 | 671.6807 |  | 469.9824 | 331.8392 | 378.8279 | 553.1754 | 470.3704 | 467.1044 |  | 687.7597 |  |  | 648.5377 | 713.9852 | 709.4724 | [6 empty] | 567.4141 |  |  | 432.3892 |  |  | 336.0567 | 444.9133 | 501.7024 | 158.9499 | 344.9656 | 447.2125 | 268.2818 | 386.6878 | 518.0675 | 397.788 | 464.4827 | 282.6915 | 390.278 | 358.4752 | 458.734 | 183.8687 | 338.1432 |  | 417.4187 | 425.8003 | 511.5889 | 242.7559 | 366.3824 | 473.2024 | 255.9227 | 398.0275 | 382.819 | 449.2339 | 305.8945 | 425.4337 | 0.50884 | 18.5473 | 2.0437 | 0.072984 | -39.8594 | 3.1154 | 1569.59 | 0.26 | 3.0737 | -0.63743 | 1.2314 | -0.7278 | 3.535 | 3.1521 | 4.8071 | 11.6894 | 11.5503 | 15.0281 | -1.0181 | -4.3931 | -4.8706 | 17.8333
42810.4961 | 4842 | 48.1155 | 37.2054 | 25.1706 | 20.1569 | 18.0086 | 19.1985 | 20.7961 | 76.3046 | 40.9369 | 26.3183 | 19.7846 | 16.6428 | 15.9622 | 16.1383 | 127.84 | 181.9025 | 267.5957 | 260.2634 | 195.3388 | 402.2507 |  |  |  | 107.3643 | 241.731 | 461.8778 | 431.2202 | 308.3466 | 411.0304 | 172.208 | 290.6418 | 457.4062 | 175.3307 | 329.9619 | 352.8603 | 178.8626 | 89.0367 |  | 431.0235 | 442.3822 | 450.6666 | 312.2951 |  | 40.0445 | 87.7761 | 42.4596 | 86.2883 | 187.4146 | 255.8901 | 325.095 | 8.0189 | 49.8404 | 10.7003 | 100.4905 | 9.5334 | 43.0864 | 49.9886 | 54.0504 | 15.6545 |  |  | 3.5697 | 0.020459 | 0.98424 | 0.15311 | 4.8287 | 3.9284 | 9.0017 | -6.2014 | 1.0684 | 3.4976 | 13.3899 | -0.00036306 | -0.00033513 | -0.00050105 | 755.0667 | 227.4706 | 111.8889 | 71.5912 | 27.5533 | 17.1976 | 16.1093 | 52.8316 | 34.9365 | 23.1072 | 19.2484 | 17.5002 | 18.3356 | 21.8553 | 180.1946 | 163.0892 | 149.2605 | 85.9524 | 76.9165 | 151.1463 | 97.4798 | 103.9806 | 154.2683 | 186.176 | 260.6169 | 329.544 | 352.7735 |  |  |  | 468.093 | 449.7897 | 411.8361 | 442.2402 | 3.8954 | 3.5487 | 317.0632 |  |  | 246.6567 |  |  | 108.7896 | 280.0037 | 368.312 | 108.1085 | 247.6296 | 660.9017 | 713.6107 | 415.9818 | 394.144 | 344.4267 | 673.2668 |  | 470.3258 | 332.5266 | 378.9822 | 553.4928 | 470.302 | 466.6884 |  | 687.961 |  |  | 647.8251 | 714.3913 | 710.2292 | [6 empty] | 567.4799 |  |  | 428.7841 |  |  | 336.0597 | 445.4682 | 502.5024 | 159.3987 | 345.5498 | 447.3211 | 267.6739 | 387.3927 | 518.8421 | 397.8636 | 464.6633 | 282.9234 | 390.2252 | 358.8125 | 459.3096 | 183.8758 | 338.6248 |  | 417.6009 | 426.0529 | 511.5227 | 242.9138 | 366.4543 | 475.0014 | 256.1916 | 398.4771 | 382.655 | 449.837 | 306.255 | 425.9026 | 0.44027 | 18.5478 | 2.0424 | 0.072861 | -39.8795 | 3.1154 | 1559.04 | 0.34 | 3.444 | 0.18937 | 1.3135 | 0.51806 | 3.5223 | 3.177 | 4.8092 | 11.6868 | 11.5452 | 15.011 | -1.39 | -4.6835 | -1.3395 | 17.8351
42810.4961 | 4843 | 48.1217 | 37.1968 | 25.181 | 20.15 | 18.0064 | 19.1909 | 20.7901 | 76.3101 | 40.9473 | 26.3239 | 19.7755 | 16.6371 | 15.9526 | 16.1347 | 127.8445 | 181.8921 | 267.5744 | 260.2688 | 195.3222 | 402.2087 |  |  |  | 107.3763 | 241.7559 | 462.0578 | 432.0134 | 307.2507 | 408.9181 | 171.5984 | 289.6288 | 457.9377 | 175.097 | 330.2447 | 348.9064 | 265.9618 | 178.0468 |  | 410.114 | 444.7998 | 454.3485 | 310.5792 |  | 40.0184 | 87.8102 | 42.4664 | 86.1259 | 187.4774 | 255.5659 | 324.9689 | 8.0069 | 49.8291 | 10.6988 | 100.4795 | 9.5247 | 43.0618 | 49.971 | 54.0437 | 15.6474 |  |  | 3.9028 | 0.026371 | 0.70891 | -0.33513 | 4.4771 | 3.525 | 9.2501 | -6.3479 | 0.48827 | 2.8812 | 12.9639 | -0.00040412 | -0.00034991 | -0.00047312 | 758.5472 | 227.809 | 111.9016 | 71.6188 | 27.5665 | 17.1875 | 16.1104 | 52.8408 | 34.9402 | 23.109 | 19.252 | 17.5023 | 18.3302 | 21.8588 | 181.5349 | 160.9986 | 144.8895 | 83.6194 | 74.5324 | 151.3155 | 97.5839 | 103.9866 | 154.3052 | 186.191 | 260.6321 | 329.567 | 352.7952 |  |  |  | 468.1345 | 449.7714 | 410.7407 | 442.4403 | 4.4194 | 4.6772 | 317.2162 |  |  | 246.5797 |  |  | 108.8016 | 280.0314 | 367.3169 | 108.1033 | 247.7679 | 661.019 | 713.2541 | 417.5764 | 393.5137 | 343.5095 | 674.8135 |  | 470.803 | 332.6042 | 379.0828 | 553.5882 | 470.289 | 466.812 |  | 688.0551 |  |  | 649.0044 | 714.7283 | 710.7455 | [6 empty] | 567.5898 |  |  | 430.394 |  |  | 336.0117 | 445.8314 | 503.991 | 159.9483 | 346.0443 | 447.4677 | 267.2971 | 388.3202 | 519.7988 | 397.7396 | 465.5276 | 282.9717 | 390.5665 | 359.0566 | 459.8603 | 183.4955 | 338.8636 |  | 418.6033 | 427.0263 | 511.411 | 241.992 | 366.7132 | 476.1553 | 256.4471 | 398.9426 | 382.671 | 450.2495 | 306.2223 | 426.0692 | 0.26616 | 18.5501 | 2.0411 | 0.073621 | -39.9042 | 3.1154 | 1562.9 | 0.2 | 3.5956 | 0.21501 | 1.1148 | -0.76648 | 3.3906 | 3.0085 | 4.8736 | 11.7016 | 11.5522 | 15.0068 | -1.5171 | -4.1851 | 3.5502 | 17.8345
42810.4961 | 4844 | 48.1254 | 37.1993 | 25.1884 | 20.1564 | 18.0017 | 19.1891 | 20.7891 | 76.3308 | 40.9616 | 26.3293 | 19.7826 | 16.6396 | 15.9552 | 16.1399 | 127.8544 | 181.8895 | 267.5521 | 260.3378 | 195.2967 | 402.2635 |  |  |  | 107.3832 | 241.7915 | 461.7883 | 432.5126 | 306.4151 | 406.0153 | 172.3303 | 289.1361 | 456.8425 | 174.5466 | 328.6611 | 348.9132 | 94.9841 | 269.1112 |  | 433.629 | 443.4773 | 454.3569 | 310.2788 |  | 40.2526 | 87.8758 | 42.5308 | 86.0487 | 187.42 | 254.8684 | 324.5764 | 8.0104 | 49.8332 | 10.5366 | 100.5325 | 9.5189 | 43.051 | 49.9564 | 54.0449 | 15.6539 |  |  | 2.6793 | 0.14728 | 0.41846 | -0.4383 | 4.8904 | 3.7918 | 9.4164 | -6.2073 | 0.70544 | 3.1237 | 13.0686 | -0.00040084 | -0.00035813 | -0.00051091 | 761.8031 | 228.1636 | 111.9187 | 71.6448 | 27.5716 | 17.2026 | 16.1114 | 52.8635 | 34.9571 | 23.1237 | 19.2538 | 17.5067 | 18.3351 | 21.8642 | 181.2644 | 163.2541 | 146.8486 | 84.5989 | 72.6937 | 151.5406 | 97.7275 | 103.9904 | 154.3548 | 186.2177 | 260.6385 | 329.5801 | 352.8126 |  |  |  | 468.2711 | 448.7971 | 409.0071 | 439.8624 | 6.6522 | 4.6636 | 317.2558 |  |  | 245.3654 |  |  | 108.806 | 280.0549 | 367.7661 | 108.045 | 247.8861 | 661.8627 | 712.3427 | 419.2623 | 393.7216 | 343.5297 | 675.1353 |  | 470.9366 | 332.8115 | 379.136 | 553.6732 | 470.2645 | 466.8501 |  | 688.3848 |  |  | 653.0748 | 714.355 | 710.3544 | [6 empty] | 567.7301 |  |  | 432.7041 |  |  | 336.5897 | 446.1083 | 504.904 | 160.1551 | 346.2105 | 447.6593 | 267.2837 | 388.9407 | 520.2165 | 397.6477 | 466.6298 | 282.9341 | 391.1411 | 358.6367 | 460.3041 | 182.7763 | 339.3325 |  | 419.3127 | 426.9352 | 511.4193 | 240.914 | 366.9219 | 476.7059 | 256.3108 | 399.3325 | 383.2653 | 451.1693 | 306.293 | 426.0511 | 0.32336 | 18.5507 | 2.0395 | 0.073078 | -39.9188 | 3.1154 | 1580.77 | 0.3 | 2.9728 | 0.50817 | 0.85657 | -0.87664 | 3.5413 | 3.1183 | 4.914 | 11.7089 | 11.5512 | 15.0015 | -1.4582 | -4.3851 | -4.939 | 17.9225
42810.4961 | 4845 | 48.1341 | 37.2077 | 25.1777 | 20.1612 | 18.003 | 19.1831 | 20.7891 | 76.3506 | 40.9686 | 26.3359 | 19.7926 | 16.6432 | 15.9596 | 16.1473 | 127.8679 | 181.8856 | 267.5428 | 260.2527 | 195.2557 | 402.4465 |  |  |  | 107.3992 | 241.8208 | 461.4878 | 431.5125 | 305.356 | 405.027 | 172.5668 | 288.2724 | 456.7709 | 173.127 | 325.9071 | 348.2403 | 146.4587 | 281.0018 |  | 441.7839 | 442.4652 | 453.1348 | 308.8099 | 1317.1085 | 40.4939 | 87.9349 | 42.6087 | 85.7987 | 187.0597 | 254.9261 | 324.6787 | 8.064 | 49.8066 | 10.4549 | 100.5651 | 9.5193 | 43.0566 | 49.9389 | 54.0429 | 15.6585 |  |  | 1.9735 | 0.39567 | 0.92773 | -0.46852 | 4.8247 | 3.9422 | 9.6372 | -5.976 | 0.40109 | 2.8819 | 13.3271 | -0.00037127 | -0.00042877 | -0.00047969 | 766.5697 | 228.5037 | 111.9298 | 71.6559 | 27.5843 | 17.1929 | 16.1139 | 52.8699 | 34.9611 | 23.1129 | 19.2544 | 17.5085 | 18.3326 | 21.8542 | 186.3712 | 166.7435 | 152.1601 | 85.2986 | 71.7892 | 151.9044 | 97.9387 | 103.9997 | 154.4017 | 186.2324 | 260.6499 | 329.5918 | 352.83 |  |  |  | 468.4645 | 448.4897 | 410.5529 | 439.5931 | 4.9907 | 5.4832 | 316.3436 |  |  | 245.3887 |  |  | 108.8102 | 280.0906 | 367.3272 | 108.0988 | 248.104 | 661.9833 | 711.6076 | 422.1432 | 392.6904 | 341.9411 | 674.6689 |  | 471.1197 | 331.5152 | 379.1974 | 554.0223 | 470.2393 | 466.6352 |  | 688.8577 |  |  | 653.3328 | 713.7282 | 709.8404 | [6 empty] | 567.7902 |  |  | 432.0796 |  |  | 337.4602 | 446.7257 | 506.3134 | 160.0389 | 346.5055 | 447.7478 | 267.1077 | 389.321 | 520.2083 | 397.3408 | 467.0983 | 282.728 | 391.3786 | 358.5248 | 460.6094 | 183.3015 | 340.1636 |  | 419.6172 | 426.3945 | 511.3915 | 240.7877 | 366.9282 | 476.9591 | 256.2486 | 399.5882 | 383.7055 | 452.108 | 306.2357 | 426.1208 | 0.59339 | 18.5523 | 2.0367 | 0.071052 | -39.8087 | 3.1154 | 1606.56 | 0.32 | 2.5495 | 0.83299 | 1.2755 | -0.90643 | 3.5176 | 3.1797 | 4.9715 | 11.7441 | 11.5928 | 14.9887 | -1.9788 | -4.9494 | -2.752 | 17.9532
42810.4961 | 4846 | 48.139 | 37.2141 | 25.189 | 20.1654 | 18.0059 | 19.1858 | 20.7841 | 76.3668 | 40.9826 | 26.3433 | 19.789 | 16.6407 | 15.9551 | 16.1455 | 127.8818 | 181.8807 | 267.5158 | 260.2397 | 195.2325 | 402.6384 |  |  |  | 107.414 | 241.8606 | 461.394 | 430.1258 | 303.5671 | 405.0414 | 174.9015 | 292.0743 | 458.4746 | 173.5228 | 327.2759 | 349.8951 | 211.619 | 237.414 |  | 449.0064 | 442.0131 | 452.7477 | 309.3583 | 1300.8922 | 40.5618 | 87.9804 | 42.6929 | 85.4595 | 186.684 | 255.3367 | 324.5502 | 8.1825 | 49.783 | 10.7035 | 100.5753 | 9.504 | 43.054 | 49.9234 | 54.0475 | 15.6534 |  |  | 1.645 | 0.090111 | 1.0769 | -0.12354 | 4.5829 | 4.027 | 9.3231 | -5.7933 | 0.46122 | 3.2744 | 13.2132 | -0.0004222 | -0.00037784 | -0.00047641 | 767.7833 | 228.8623 | 111.9315 | 71.6717 | 27.5865 | 17.1917 | 16.1073 | 52.8874 | 34.9644 | 23.1193 | 19.2504 | 17.5054 | 18.3348 | 21.8582 | 191.5442 | 171.1239 | 153.6333 | 89.0508 | 72.5098 | 152.2693 | 98.148 | 104.002 | 154.4336 | 186.2515 | 260.6633 | 329.6126 | 352.8543 |  |  |  | 468.7103 | 448.6916 | 411.5417 | 440.4229 | 5.8112 | 4.6853 | 313.9285 |  |  | 242.6436 |  |  | 108.8191 | 280.1307 | 368.2541 | 108.1439 | 248.1114 | 662.4947 | 711.3412 | 423.8333 | 391.4492 | 340.5611 | 674.7184 |  | 471.4371 | 330.4916 | 379.3072 | 553.8827 | 470.1595 | 465.3956 |  | 689.3129 |  |  | 653.0628 | 713.3682 | 708.8061 | [6 empty] | 567.9875 |  |  | 432.331 |  |  | 337.8751 | 447.4328 | 505.7042 | 159.7104 | 346.6262 | 447.7707 | 267.0735 | 389.6572 | 519.9382 | 396.7767 | 467.2202 | 282.486 | 391.5997 | 359.0916 | 461.1047 | 183.7312 | 340.6043 |  | 420.2662 | 426.9491 | 511.2493 | 240.6249 | 367.3969 | 477.0876 | 256.4091 | 399.8906 | 383.3187 | 453.1074 | 306.0171 | 426.3539 | 0.40464 | 18.5529 | 2.0357 | 0.071233 | -39.8423 | 3.1154 | 1608.04 | 0.22 | 2.3277 | 0.39755 | 1.3743 | -0.46548 | 3.4297 | 3.215 | 4.8917 | 11.7812 | 11.6312 | 14.9829 | -2.5067 | -5.0874 | 0.4163 | 17.9598
42810.4961 | 4847 | 48.1477 | 37.2209 | 25.2014 | 20.1652 | 18.0049 | 19.1884 | 20.7896 | 76.3891 | 41.0037 | 26.348 | 19.7949 | 16.6461 | 15.9568 | 16.1442 | 127.8886 | 181.8706 | 267.4913 | 260.244 | 195.2345 | 402.7929 |  |  |  | 107.4234 | 241.887 | 461.3248 | 429.6966 | 303.8392 | 403.1076 | 174.1175 | 292.3796 | 457.207 | 175.387 | 329.3582 | 349.4166 | 346.1131 | 283.7868 |  | 456.0064 | 440.2539 | 452.2214 | 309.498 |  | 40.5416 | 88.0292 | 42.6967 | 85.0756 | 185.7404 | 255.2134 | 325.2047 | 8.2912 | 49.7704 | 10.7064 | 100.5748 | 9.5127 | 43.0524 | 49.9084 | 54.0647 | 15.656 |  |  | 2.6366 | -0.28181 | 0.8193 | -0.4245 | 5.0337 | 4.2951 | 9.2803 | -5.9523 | 0.74261 | 2.6248 | 13.3696 | -0.0004222 | -0.00040905 | -0.00049776 | 762.9578 | 229.21 | 111.9433 | 71.6919 | 27.5889 | 17.1904 | 16.1021 | 52.8964 | 34.9734 | 23.1226 | 19.2466 | 17.4948 | 18.3303 | 21.8485 | 196.9175 | 170.7842 | 152.0184 | 91.4048 | 75.5714 | 152.589 | 98.3483 | 104.0148 | 154.471 | 186.2765 | 260.6773 | 329.6353 | 352.8854 |  |  |  | 469.0326 | 449.3124 | 412.1096 | 441.7373 | 5.2251 | 3.9592 | 310.3031 |  |  | 239.4303 |  |  | 108.8275 | 280.1657 | 365.5178 | 108.1228 | 248.1495 | 662.2626 | 711.0482 | 426.5885 | 392.3129 | 341.5415 | 674.9733 |  | 472.0014 | 330.5706 | 379.4251 | 553.9683 | 470.0227 | 465.0047 |  | 689.491 |  |  | 651.333 | 713.1572 | 708.6434 | [6 empty] | 568.4218 |  |  | 434.7588 |  |  | 337.4986 | 447.4155 | 504.6035 | 160.1835 | 346.3438 | 448.0469 | 266.8021 | 389.4867 | 520.373 | 396.7976 | 467.4974 | 282.4265 | 391.7086 | 359.7321 | 461.7375 | 183.0902 | 340.4627 |  | 420.8685 | 426.7529 | 511.3172 | 240.0476 | 368.0099 | 477.5182 | 256.3518 | 400.3391 | 383.4548 | 454.0186 | 306.1694 | 426.8218 | 0.55025 | 18.5546 | 2.0352 | 0.071428 | -39.9248 | 3.1154 | 1603.31 | 0.26 | 2.9427 | -0.70309 | 1.1988 | -0.86291 | 3.594 | 3.3199 | 4.88 | 11.8427 | 11.6397 | 14.964 | -3.0626 | -4.8834 | 9.3555 | 17.9621
42810.4961 | 4848 | 48.1417 | 37.2141 | 25.2118 | 20.1606 | 17.9935 | 19.1852 | 20.7926 | 76.3959 | 41.0084 | 26.3543 | 19.7971 | 16.6335 | 15.9518 | 16.1369 | 127.8914 | 181.8661 | 267.4695 | 260.2541 | 195.216 | 402.9052 |  |  |  | 107.4272 | 241.9137 | 461.1467 | 432.2482 | 303.8072 | 401.5757 | 172.9191 | 290.5807 | 457.5867 | 175.9222 | 330.7948 | 349.0235 | 360.4926 | 282.6251 |  | 445.5348 | 438.7151 | 448.1631 | 304.5383 |  | 40.4831 | 88.1118 | 42.6856 | 84.7952 | 185.1976 | 254.9402 | 325.4529 | 8.3321 | 49.7396 | 10.7744 | 100.5845 | 9.5065 | 43.0652 | 49.8945 | 54.072 | 15.6465 |  |  | 2.2252 | 0.028343 | 1.0381 | -0.32527 | 4.9574 | 3.6025 | 8.8125 | -5.9536 | 0.57525 | 2.8737 | 13.3676 | -0.00038277 | -0.00040412 | -0.00048791 | 750.9249 | 229.5613 | 111.9603 | 71.7264 | 27.6099 | 17.2079 | 16.1201 | 52.9211 | 34.9932 | 23.1371 | 19.2588 | 17.5115 | 18.3408 | 21.8637 | 199.7199 | 171.5988 | 150.9194 | 93.8981 | 76.8967 | 152.9071 | 98.5186 | 104.0182 | 154.511 | 186.2944 | 260.6898 | 329.6561 | 352.9005 |  |  |  | 469.2956 | 449.8125 | 410.6025 | 442.1479 | 6.1836 | 4.5767 | 310.0357 |  |  | 237.7116 |  |  | 108.8269 | 280.2107 | 365.3836 | 108.1282 | 248.1912 | 661.885 | 710.1615 | 429.926 | 391.9272 | 340.6749 | 674.6265 |  | 472.7151 | 330.0916 | 379.5501 | 554.0961 | 469.8958 | 463.7872 |  | 689.7295 |  |  | 650.1143 | 712.6416 | 708.423 | [6 empty] | 568.4394 |  |  | 437.9993 |  |  | 337.5084 | 447.1527 | 504.8782 | 160.9702 | 346.2916 | 448.2363 | 266.8749 | 389.7665 | 522.4661 | 397.4005 | 468.2742 | 282.6083 | 392.2748 | 360.0961 | 463.0872 | 182.4553 | 340.2554 |  | 421.1994 | 427.679 | 511.3471 | 241.1522 | 368.4005 | 478.5233 | 256.2033 | 400.9656 | 384.1003 | 454.4145 | 305.5314 | 426.8017 | 0.44913 | 18.5554 | 2.034 | 0.072384 | -39.9232 | 3.1155 | 1618.25 | 0.26 | 2.7003 | 0.223 | 1.3496 | -0.75544 | 3.5657 | 3.0396 | 4.7541 | 11.9392 | 11.6644 | 14.9451 | -3.3331 | -4.7404 | 10.6946 | 17.9824
42810.4962 | 4849 | 48.1572 | 37.2168 | 25.2086 | 20.1662 | 18.0099 | 19.1899 | 20.7871 | 76.4078 | 41.017 | 26.3649 | 19.8045 | 16.6426 | 15.9596 | 16.1384 | 127.9007 | 181.8665 | 267.4626 | 260.2689 | 195.2019 | 403.0866 |  |  |  | 107.4402 | 241.9583 | 461.6411 | 432.94 | 305.365 | 402.0002 | 171.7749 | 290.7128 | 457.0113 | 173.9346 | 329.9737 | 346.3725 | 71.6462 | 74.3162 |  | 417.9607 | 442.641 | 453.6497 | 307.2044 |  | 40.5809 | 88.1055 | 42.7046 | 84.5553 | 185.5313 | 254.6578 | 325.2026 | 8.2229 | 49.7277 | 10.6842 | 100.5843 | 9.5077 | 43.0948 | 49.8958 | 54.0946 | 15.6449 |  |  | 2.0399 | -0.20296 | 1.0605 | -0.27862 | 5.0048 | 3.5296 | 8.7803 | -6.1337 | 0.5953 | 2.967 | 13.2623 | -0.00037948 | -0.0004337 | -0.00045998 | 749.0669 | 229.8957 | 111.9694 | 71.7451 | 27.6121 | 17.1997 | 16.1127 | 52.9292 | 34.9925 | 23.1361 | 19.2519 | 17.5077 | 18.3397 | 21.8607 | 201.0487 | 170.2247 | 148.5866 | 91.3918 | 74.5685 | 153.1331 | 98.6541 | 104.0246 | 154.5524 | 186.306 | 260.6969 | 329.6749 | 352.926 |  |  |  | 469.485 | 450.2577 | 410.1289 | 443.0249 | 5.2204 | 3.8252 | 308.8623 |  |  | 236.0771 |  |  | 108.8333 | 280.2405 | 367.5759 | 108.1265 | 248.0604 | 662.3262 | 709.9345 | 429.5984 | 392.6613 | 340.7996 | 674.0854 |  | 473.5468 | 329.7193 | 379.6749 | 554.0605 | 469.7876 | 463.7927 |  | 689.9636 |  |  | 651.2852 | 711.4917 | 707.165 | [6 empty] | 568.4421 |  |  | 439.7482 |  |  | 338.4431 | 446.8984 | 505.6051 | 161.2733 | 346.7139 | 448.1567 | 266.9093 | 389.6732 | 523.7479 | 397.7041 | 469.2732 | 282.8059 | 392.8305 | 360.4993 | 464.5031 | 181.2859 | 340.6889 |  | 420.3853 | 428.7243 | 511.2852 | 242.16 | 368.4125 | 478.2697 | 256.227 | 401.6494 | 384.9025 | 454.7663 | 305.1614 | 427.1867 | 0.51962 | 18.5585 | 2.0329 | 0.073549 | -39.9072 | 3.1155 | 1622.33 | 0.26 | 2.5863 | -0.59673 | 1.364 | -0.69916 | 3.5818 | 3.0079 | 4.7442 | 12.0557 | 11.6861 | 14.9331 | -3.4517 | -4.4645 | -5.7419 | 17.9809
42810.4962 | 4850 | 48.1646 | 37.2238 | 25.2076 | 20.1741 | 18.0129 | 19.1878 | 20.7973 | 76.4308 | 41.036 | 26.3724 | 19.8028 | 16.6456 | 15.9649 | 16.1493 | 127.9089 | 181.8568 | 267.4385 | 260.2615 | 195.1948 | 403.3246 |  |  |  | 107.4539 | 241.9804 | 462.3144 | 434.3176 | 305.8879 | 403.4668 | 175.1068 | 293.8357 | 459.9948 | 176.73 | 327.7631 | 347.4836 | 78.183 | 46.2369 |  | 407.4618 | 442.9202 | 454.0608 | 306.5548 | 1130.2017 | 40.9084 | 88.2686 | 42.9142 | 84.4886 | 185.7635 | 254.5335 | 325.0175 | 8.0386 | 49.7302 | 10.6675 | 100.6315 | 9.5022 | 43.1238 | 49.8961 | 54.1038 | 15.6436 |  |  | 2.8672 | -0.22004 | 0.87384 | -0.53489 | 3.9074 | 3.7648 | 9.4538 | -6.1179 | 0.74455 | 3.0879 | 13.3442 | -0.00045177 | -0.00040412 | -0.00046984 | 756.4416 | 230.2405 | 111.9814 | 71.7679 | 27.6211 | 17.1996 | 16.1162 | 52.9451 | 34.9989 | 23.1367 | 19.256 | 17.5098 | 18.3386 | 21.8594 | 200.9277 | 168.3277 | 144.3723 | 87.8232 | 73.0861 | 153.3786 | 98.7642 | 104.0322 | 154.5942 | 186.3298 | 260.7037 | 329.693 | 352.9511 |  |  |  | 469.612 | 450.476 | 410.688 | 443.4896 | 4.2091 | 3.3088 | 308.404 |  |  | 235.2006 |  |  | 108.834 | 280.2673 | 368.7183 | 108.1063 | 248.0325 | 661.9075 | 710.1641 | 428.8881 | 392.4394 | 340.4894 | 674.9048 |  | 474.5163 | 329.9225 | 379.8248 | 554.0269 | 469.8008 | 464.4139 |  | 689.9079 |  |  | 653.2232 | 711.3701 | 707.1126 | [6 empty] | 568.5763 |  |  | 440.8278 |  |  | 338.9398 | 447.2381 | 507.4641 | 161.2431 | 346.9652 | 448.1014 | 267.6869 | 389.9128 | 525.1456 | 397.1969 | 470.5105 | 282.5699 | 393.1506 | 360.3193 | 465.3815 | 182.2218 | 341.2457 |  | 420.4776 | 429.3054 | 511.2993 | 241.4565 | 368.3256 | 479.8801 | 256.4682 | 402.0351 | 385.9295 | 455.5728 | 305.5861 | 427.3357 | 0.55333 | 18.5596 | 2.0327 | 0.07318 | -39.9164 | 3.1154 | 1606.53 | 0.22 | 3.0695 | -0.62148 | 1.2385 | -0.96896 | 3.1644 | 3.1062 | 4.9222 | 12.1516 | 11.694 | 14.9356 | -3.4066 | -3.9827 | -5.4798 | 17.9833
42810.4962 | 4851 | 48.169 | 37.2183 | 25.2059 | 20.1677 | 18.002 | 19.1897 | 20.7808 | 76.4365 | 41.0376 | 26.376 | 19.7999 | 16.6456 | 15.9472 | 16.1339 | 127.9249 | 181.8683 | 267.4229 | 260.2823 | 195.1975 | 403.2912 |  |  |  | 107.461 | 242.0091 | 462.4941 | 434.708 | 309.6819 | 405.1228 | 174.5461 | 292.2877 | 458.1445 | 175.7956 | 317.5545 | 350.0823 | 99.64 | 54.2915 | 1353.5868 | 408.2143 | 443.1413 | 454.2231 | 306.8809 | 1025.546 | 41.1308 | 88.4908 | 43.0381 | 84.672 | 185.7178 | 254.303 | 325.5885 | 7.9549 | 49.7646 | 10.6793 | 100.6575 | 9.4936 | 43.1318 | 49.8935 | 54.1014 | 15.6341 |  |  | 3.9055 | -0.53021 | 0.78119 | 0.2911 | 4.9213 | 4.1473 | 9.5287 | -5.861 | 0.69649 | 2.7879 | 13.8783 | -0.0003762 | -0.00038934 | -0.00047476 | 761.6453 | 230.5783 | 111.9906 | 71.7828 | 27.629 | 17.2071 | 16.1082 | 52.964 | 35.0022 | 23.1419 | 19.2614 | 17.5161 | 18.3419 | 21.8531 | 194.8593 | 165.0977 | 139.9872 | 86.037 | 73.0385 | 153.5784 | 98.8236 | 104.0397 | 154.6332 | 186.3414 | 260.7216 | 329.7064 | 352.9789 |  |  |  | 469.6699 | 450.2573 | 409.0595 | 443.3194 | 6.0361 | 3.1691 | 308.3809 |  |  | 234.5407 |  |  | 108.8467 | 280.3105 | 369.1925 | 108.1222 | 248.0355 | 662.0424 | 709.2916 | 427.8192 | 392.431 | 340.9129 | 674.586 |  | 475.9591 | 329.5972 | 379.9784 | 554.4965 | 469.7657 | 465.1868 |  | 690.2886 |  |  | 653.4471 | 711.2666 | 707.1523 | [6 empty] | 568.91 |  |  | 441.7447 |  |  | 339.1032 | 447.2694 | 509.4612 | 161.644 | 347.5261 | 448.2067 | 268.602 | 389.857 | 525.3942 | 397.384 | 472.0351 | 282.3631 | 393.5506 | 360.8579 | 465.6121 | 182.5277 | 341.1599 |  | 419.8724 | 430.4401 | 511.3552 | 241.2188 | 368.2248 | 480.8299 | 256.6676 | 402.4523 | 386.1244 | 455.9152 | 306.3848 | 427.6834 | 0.37922 | 18.5616 | 2.0313 | 0.072449 | -39.9519 | 3.1154 | 1614.17 | 0.15 | 3.5868 | -0.965 | 1.1713 | 0.71504 | 3.5506 | 3.2594 | 4.9406 | 12.3377 | 11.717 | 14.9183 | -2.7066 | -3.4882 | -4.6616 | 17.995
42810.4962 | 4852 | 48.1745 | 37.2243 | 25.209 | 20.1711 | 17.9982 | 19.1932 | 20.7789 | 76.4528 | 41.0524 | 26.3825 | 19.8056 | 16.6462 | 15.9485 | 16.1342 | 127.9325 | 181.8646 | 267.4079 | 260.3218 | 195.1696 | 403.4562 |  |  |  | 107.4796 | 242.0389 | 462.4021 | 434.5044 | 310.3962 | 405.853 | 174.6587 | 291.9958 | 456.8438 | 173.9176 | 330.3731 | 349.8482 | 300.0901 | 152.7965 | 1041.5959 | 413.2106 | 442.9553 | 454.1902 | 306.0185 | 913.7004 | 41.1335 | 88.5824 | 43.0895 | 84.5695 | 185.3443 | 254.9945 | 326.1312 | 8.2626 | 49.7723 | 10.5865 | 100.6709 | 9.4836 | 43.1248 | 49.8829 | 54.1156 | 15.6371 |  |  | 3.4691 | -0.16025 | 0.92904 | -0.20896 | 4.2918 | 3.3679 | 8.8066 | -6.133 | 0.63363 | 3.1149 | 13.4823 | -0.00039591 | -0.00037948 | -0.00046162 | 758.0591 | 230.9224 | 112.0044 | 71.8096 | 27.6373 | 17.1989 | 16.1085 | 52.9732 | 35.0171 | 23.1423 | 19.2648 | 17.5076 | 18.3362 | 21.8498 | 192.744 | 168.1876 | 141.6374 | 88.6229 | 72.9419 | 153.8695 | 98.8979 | 104.0439 | 154.6773 | 186.3619 | 260.7313 | 329.7314 | 353.0092 |  |  |  | 469.7522 | 450.2389 | 408.5393 | 441.886 | 4.2232 | 3.388 | 307.323 |  |  | 232.7035 |  |  | 108.8547 | 280.3644 | 368.0155 | 107.9597 | 248.035 | 661.3948 | 710.1147 | 427.0856 | 390.9336 | 340.3167 | 675.8118 |  | 477.3706 | 328.7582 | 380.1161 | 554.9098 | 469.6791 | 464.8634 |  | 690.4781 |  |  | 654.1133 | 710.9278 | 707.2235 | [6 empty] | 569.2007 |  |  | 442.2204 |  |  | 338.711 | 447.8013 | 510.2256 | 162.3612 | 347.6162 | 448.2533 | 269.2416 | 389.8099 | 526.3654 | 397.7067 | 473.022 | 282.3486 | 394.0201 | 361.2707 | 466.1868 | 182.6592 | 341.3578 |  | 420.011 | 430.2942 | 511.4069 | 242.1805 | 368.2593 | 481.3529 | 256.6824 | 402.6762 | 386.2663 | 456.2804 | 306.366 | 427.6568 | 0.38827 | 18.5618 | 2.0308 | 0.072007 | -39.9911 | 3.1154 | 1591.52 | 0.24 | 3.3823 | -0.53059 | 1.2775 | -0.60589 | 3.3179 | 2.9392 | 4.7528 | 12.4778 | 11.7529 | 14.8964 | -2.4341 | -3.6625 | 5.9578 | 18.0447
42810.4962 | 4853 | 48.1784 | 37.2313 | 25.2135 | 20.1712 | 17.9986 | 19.1914 | 20.7841 | 76.4663 | 41.0677 | 26.3866 | 19.8056 | 16.6406 | 15.9527 | 16.1294 | 127.9446 | 181.8577 | 267.3876 | 260.2641 | 195.1357 | 403.6114 |  |  |  | 107.4858 | 242.068 | 462.7539 | 434.748 | 311.4252 | 405.3252 | 176.3377 | 293.1051 | 458.1857 | 174.9049 | 330.5766 | 349.0465 | 202.6963 | 179.6234 | 1196.9328 | 415.7026 | 442.119 | 453.2693 | 306.8356 | 935.3365 | 41.0135 | 88.5735 | 43.0951 | 84.4754 | 185.5028 | 254.9727 | 326.8673 | 8.388 | 49.7737 | 10.6659 | 100.6863 | 9.4834 | 43.1274 | 49.8913 | 54.1241 | 15.6398 |  |  | 3.0368 | -0.45398 | 0.9757 | -0.14719 | 4.3246 | 3.9429 | 9.5419 | -5.8584 | 0.40809 | 3.3587 | 13.3933 | -0.00039591 | -0.0003877 | -0.00045505 | 752.7105 | 231.2973 | 112.0176 | 71.8304 | 27.6477 | 17.2002 | 16.1106 | 52.9817 | 35.0256 | 23.145 | 19.2671 | 17.5121 | 18.3395 | 21.8491 | 187.9461 | 165.8162 | 138.4185 | 88.6183 | 75.7596 | 154.0278 | 98.9475 | 104.05 | 154.7109 | 186.3851 | 260.7427 | 329.7489 | 353.0267 |  |  |  | 469.7942 | 450.1636 | 407.5255 | 441.4105 | 3.7099 | 4.24 | 306.0434 |  |  | 234.0561 |  |  | 108.8665 | 280.3932 | 366.3827 | 108.1109 | 248.2774 | 661.2957 | 712.6335 | 425.1268 | 392.2142 | 340.9494 | 675.8011 |  | 478.3965 | 328.9579 | 380.2833 | 555.5806 | 469.6546 | 464.796 |  | 690.3387 |  |  | 657.1301 | 712.0242 | 709.0846 | [6 empty] | 569.2459 |  |  | 443.5592 |  |  | 339.1404 | 447.8227 | 510.4148 | 163.0433 | 347.3809 | 448.3399 | 269.0792 | 389.8725 | 527.3449 | 397.9541 | 473.5835 | 282.3597 | 394.0553 | 361.2524 | 467.049 | 183.1249 | 341.7002 |  | 418.2677 | 429.9459 | 511.421 | 243.0481 | 368.676 | 482.0498 | 257.0587 | 403.0139 | 386.2368 | 456.9555 | 306.4573 | 427.6541 | 0.32779 | 18.564 | 2.0311 | 0.072376 | -39.9579 | 3.1154 | 1565.83 | 0.3 | 3.1633 | -0.89305 | 1.3092 | -0.50851 | 3.3305 | 3.1801 | 4.9471 | 12.6052 | 11.7626 | 14.8748 | -1.8806 | -3.2987 | 0.014278 | 18.063
42810.4962 | 4854 | 48.1813 | 37.2398 | 25.2194 | 20.1774 | 18.0073 | 19.1917 | 20.7885 | 76.4889 | 41.0822 | 26.3992 | 19.8083 | 16.6406 | 15.9646 | 16.131 | 127.9528 | 181.8444 | 267.3567 | 260.2619 | 195.1264 | 403.7167 |  |  |  | 107.4972 | 242.099 | 463.3712 | 434.5673 | 312.2628 | 408.8518 | 175.2218 | 294.7269 | 459.5409 | 176.5642 | 330.6232 | 348.1868 | 120.7823 | 272.8428 |  | 437.1992 | 441.288 | 452.0675 | 307.4235 | 862.5653 | 41.0913 | 88.6228 | 43.131 | 84.4622 | 185.7604 | 254.6793 | 328.2391 | 8.4123 | 49.7648 | 10.6517 | 100.7098 | 9.4674 | 43.1357 | 49.878 | 54.1357 | 15.6424 |  |  | 2.2239 | -0.2483 | 0.90473 | -0.13077 | 4.991 | 4.0382 | 9.8954 | -6.1179 | 0.57409 | 3.428 | 13.4429 | -0.00042877 | -0.00039755 | -0.00049284 | 745.4793 | 231.6226 | 112.0183 | 71.84 | 27.6532 | 17.1965 | 16.106 | 52.9943 | 35.0211 | 23.145 | 19.2573 | 17.501 | 18.3329 | 21.8456 | 184.6668 | 164.5534 | 138.8835 | 86.5499 | 73.9453 | 154.1379 | 99.0374 | 104.0664 | 154.7584 | 186.3992 | 260.764 | 329.7714 | 353.0592 |  |  |  | 469.7838 | 450.0362 | 407.0528 | 440.5724 | 4.5849 | 3.5963 | 306.4447 |  |  | 234.7201 |  |  | 108.8694 | 280.4209 | 367.5981 | 108.1694 | 248.3015 | 661.795 | 713.0247 | 426.6146 | 392.5355 | 341.2656 | 675.1962 |  | 479.4728 | 328.3309 | 380.4528 | 555.4391 | 469.6454 | 463.5931 |  | 690.4575 |  |  | 656.0559 | 713.387 | 711.5044 | [6 empty] | 569.2898 |  |  | 445.1498 |  |  | 340.1386 | 447.6145 | 510.9226 | 162.8759 | 347.7992 | 448.3703 | 269.1328 | 389.7248 | 528.3153 | 397.6794 | 474.2214 | 282.5866 | 394.0398 | 360.611 | 468.5253 | 182.7377 | 342.1839 |  | 416.9355 | 428.8361 | 511.4037 | 242.955 | 369.3453 | 483.9877 | 258.0012 | 403.498 | 386.5346 | 457.0036 | 307.0778 | 428.237 | 0.32221 | 18.5655 | 2.0331 | 0.072297 | -39.9839 | 3.1154 | 1554.12 | 0.22 | 2.714 | -0.6605 | 1.2608 | -0.47933 | 3.5769 | 3.2174 | 5.0365 | 12.7557 | 11.7954 | 14.8776 | -1.5021 | -3.3393 | -3.819 | 18.0851
42810.4962 | 4855 | 48.1918 | 37.2374 | 25.23 | 20.1826 | 18.0128 | 19.1876 | 20.7793 | 76.5055 | 41.0914 | 26.4124 | 19.812 | 16.6393 | 15.9601 | 16.1363 | 127.9611 | 181.8395 | 267.3443 | 260.273 | 195.1105 | 403.8236 |  |  |  | 107.5113 | 242.1276 | 463.486 | 433.4329 | 312.3371 | 411.0059 | 174.5075 | 294.2876 | 460.5337 | 178.1133 | 316.8012 | 348.3743 | 139.3537 | 90.7037 |  | 445.8503 | 440.2104 | 449.9306 | 305.654 | 1003.4726 | 41.0259 | 88.573 | 43.1675 | 84.4287 | 185.3748 | 254.3671 | 329.1017 | 8.4103 | 49.7582 | 10.6497 | 100.769 | 9.4516 | 43.1524 | 49.8605 | 54.1529 | 15.6377 |  |  | 2.3678 | 0.20511 | 0.98424 | -0.35879 | 5.1309 | 4.6046 | 9.417 | -6.0686 | 0.72918 | 3.5364 | 13.5862 | -0.00035813 | -0.00038605 | -0.00048955 | 741.3577 | 231.9473 | 112.0352 | 71.8654 | 27.6697 | 17.2057 | 16.1043 | 53.0109 | 35.0362 | 23.1501 | 19.2625 | 17.5088 | 18.3358 | 21.8452 | 185.5323 | 165.6603 | 140.4092 | 87.6702 | 77.3448 | 154.3818 | 99.1477 | 104.0646 | 154.781 | 186.4143 | 260.7671 | 329.7815 | 353.0848 |  |  |  | 469.7943 | 449.4364 | 407.3991 | 439.5629 | 4.3033 | 3.7414 | 305.7757 |  |  | 235.106 |  |  | 108.8795 | 280.4673 | 364.3568 | 108.1551 | 248.4485 | 661.5694 | 714.783 | 428.5609 | 390.9754 | 340.2998 | 675.4435 |  | 480.4065 | 327.7174 | 380.6383 | 555.5403 | 469.6954 | 462.2147 |  | 690.4565 |  |  | 653.3723 | 714.895 | 713.198 | [6 empty] | 569.2809 |  |  | 448.5377 |  |  | 340.959 | 448.0411 | 511.8778 | 163.225 | 348.5241 | 448.443 | 270.0515 | 389.8174 | 529.7756 | 397.2921 | 475.3508 | 282.4864 | 393.8229 | 360.9643 | 469.7533 | 182.2763 | 342.6031 |  | 416.176 | 427.6181 | 511.3146 | 242.9338 | 369.8036 | 485.7396 | 258.3082 | 403.8056 | 386.5848 | 457.0225 | 307.2697 | 428.9931 | 0.64096 | 18.5687 | 2.0349 | 0.074055 | -39.9793 | 3.1154 | 1528.98 | 0.28 | 2.8049 | 0.60027 | 1.3149 | -0.79391 | 3.6256 | 3.4346 | 4.9118 | 12.8653 | 11.8294 | 14.8808 | -1.5668 | -3.4953 | -2.9778 | 18.1144
42810.4962 | 4856 | 48.2004 | 37.2308 | 25.2244 | 20.1777 | 18.0017 | 19.1909 | 20.7781 | 76.5154 | 41.0995 | 26.4079 | 19.8141 | 16.6383 | 15.9544 | 16.1441 | 127.976 | 181.8365 | 267.3217 | 260.2834 | 195.1038 | 403.9367 |  |  |  | 107.5254 | 242.1536 | 463.7052 | 433.6807 | 312.2418 | 411.5282 | 173.2936 | 292.4162 | 458.3592 | 175.9346 | 319.9174 | 352.5693 | 152.6319 | 64.1611 |  | 441.5908 | 442.3493 | 450.8555 | 308.8107 | 1302.6102 | 40.9754 | 88.5482 | 43.2536 | 84.6613 | 185.526 | 254.5257 | 329.1503 | 8.3026 | 49.7771 | 10.5841 | 100.7977 | 9.442 | 43.1773 | 49.8218 | 54.1563 | 15.6416 |  |  | 2.4434 | 0.025715 | 1.0683 | -0.30885 | 5.3149 | 4.2281 | 9.5432 | -5.6947 | 0.50734 | 3.0361 | 13.458 | -0.00043205 | -0.0003877 | -0.00047969 | 743.6074 | 232.2754 | 112.0503 | 71.8928 | 27.6794 | 17.2103 | 16.1088 | 53.0321 | 35.0459 | 23.1571 | 19.2695 | 17.5129 | 18.3403 | 21.8443 | 185.7742 | 164.3519 | 139.1225 | 88.3772 | 77.3116 | 154.6203 | 99.2282 | 104.0728 | 154.8353 | 186.4356 | 260.777 | 329.8063 | 353.1056 |  |  |  | 469.9793 | 449.4476 | 407.7479 | 439.3004 | 3.565 | 3.9319 | 304.4815 |  |  | 234.9958 |  |  | 108.8765 | 280.5009 | 364.1899 | 108.1501 | 248.5936 | 660.9511 | 716.1586 | 429.0524 | 390.8307 | 340.6728 | 675.4427 |  | 481.3311 | 327.8563 | 380.8186 | 556.0747 | 469.6927 | 461.7342 |  | 690.9138 |  |  | 649.8745 | 716.6067 | 715.3375 | [6 empty] | 569.0834 |  |  | 450.0276 |  |  | 341.1688 | 448.6923 | 512.8391 | 162.818 | 348.9361 | 448.5277 | 271.0976 | 390.0688 | 530.9586 | 397.2483 | 476.0701 | 282.5463 | 393.6861 | 361.5994 | 470.6051 | 182.3042 | 342.9284 |  | 416.9717 | 427.2481 | 511.237 | 243.1822 | 369.6863 | 487.3472 | 258.7176 | 404.1767 | 386.3049 | 457.2832 | 307.1068 | 429.7103 | 0.30815 | 18.5704 | 2.037 | 0.074142 | -39.8965 | 3.1154 | 1514.55 | 0.15 | 2.8504 | 0.21254 | 1.3699 | -0.73657 | 3.6906 | 3.2917 | 4.9454 | 12.9809 | 11.8419 | 14.8657 | -1.563 | -3.3425 | -2.4748 | 18.144
42810.4962 | 4857 | 48.1956 | 37.2353 | 25.2319 | 20.1764 | 18.0027 | 19.1902 | 20.7657 | 76.5254 | 41.1169 | 26.4144 | 19.811 | 16.6405 | 15.948 | 16.1432 | 127.9805 | 181.8306 | 267.3053 | 260.2818 | 195.0947 | 404.2545 |  |  |  | 107.5396 | 242.1866 | 463.2506 | 433.499 | 310.4972 | 409.6666 | 171.477 | 291.7404 | 458.3716 | 175.1622 | 330.6085 | 347.9519 | 215.1545 | 135.2722 | 1142.4771 | 407.6043 | 443.5312 | 453.0199 | 313.9626 |  | 40.9761 | 88.708 | 43.3833 | 85.457 | 185.8932 | 254.9586 | 329.6433 | 8.2897 | 49.815 | 10.6323 | 100.7849 | 9.4469 | 43.2203 | 49.7864 | 54.1516 | 15.6435 |  |  | 3.2621 | 0.11771 | 1.0348 | -0.17413 | 4.5592 | 3.7306 | 9.5912 | -5.8794 | 0.97593 | 2.667 | 13.6812 | -0.00037127 | -0.00037948 | -0.00045998 | 752.0117 | 232.6052 | 112.0636 | 71.9126 | 27.6859 | 17.2152 | 16.11 | 53.0421 | 35.0556 | 23.1588 | 19.2707 | 17.5144 | 18.3456 | 21.8449 | 181.7378 | 164.4733 | 142.9192 | 90.2581 | 78.4063 | 154.84 | 99.3444 | 104.0789 | 154.8793 | 186.4548 | 260.7927 | 329.8375 | 353.1131 |  |  |  | 470.1822 | 450.1209 | 406.2173 | 439.8841 | 8.2736 | 4.849 | 304.1817 |  |  | 235.1188 |  |  | 108.8941 | 280.5442 | 363.7481 | 108.1423 | 248.6868 | 660.644 | 715.5316 | 428.326 | 392.2939 | 342.8915 | 674.7308 |  | 481.947 | 327.7834 | 380.9538 | 556.8323 | 469.7118 | 462.59 |  | 691.1157 |  |  | 649.6845 | 717.79 | 717.0835 | [6 empty] | 568.9124 |  |  | 445.7954 |  |  | 342.0427 | 448.8885 | 512.9452 | 162.9218 | 349.2045 | 448.7182 | 271.1758 | 390.8323 | 532.6392 | 397.783 | 476.8506 | 282.8414 | 393.4741 | 362.0007 | 471.0645 | 182.4415 | 342.9739 |  | 416.9085 | 427.5471 | 511.2679 | 243.0707 | 369.5376 | 489.0269 | 258.8231 | 404.5883 | 386.2144 | 457.665 | 307.0033 | 430.5287 | 0.40541 | 18.57 | 2.0392 | 0.074432 | -39.8808 | 3.1154 | 1498.7 | 0.32 | 3.2891 | 0.45483 | 1.3486 | -0.55319 | 3.4196 | 3.0933 | 4.9598 | 13.0778 | 11.8563 | 14.8469 | -1.0862 | -3.75 | 0.47897 | 18.1523
42810.4963 | 4858 | 48.2068 | 37.2454 | 25.2381 | 20.1834 | 18.0104 | 19.1917 | 20.7718 | 76.547 | 41.1315 | 26.4141 | 19.821 | 16.6403 | 15.952 | 16.1299 | 127.9882 | 181.8384 | 267.2934 | 260.2912 | 195.1078 | 404.3391 |  |  |  | 107.5549 | 242.2107 | 462.6552 | 434.0742 | 308.7032 | 405.9736 | 173.8845 | 293.8334 | 458.6941 | 175.6866 | 330.8201 | 351.0389 | 76.8548 | 187.9762 | 1076.671 | 403.9774 | 443.2564 | 453.4254 | 315.1129 |  | 41.1096 | 88.8333 | 43.4051 | 85.7412 | 185.8538 | 254.714 | 329.7622 | 8.4449 | 49.824 | 10.5919 | 100.8025 | 9.4587 | 43.2404 | 49.7759 | 54.1468 | 15.648 |  |  | 2.5078 | -0.11754 | 1.0118 | -0.068998 | 4.5297 | 3.249 | 9.2731 | -5.7618 | 0.57992 | 2.551 | 13.3756 | -0.00036963 | -0.00042055 | -0.00050433 | 756.3748 | 232.9369 | 112.0788 | 71.9397 | 27.6956 | 17.2127 | 16.1145 | 53.0559 | 35.0722 | 23.1662 | 19.2757 | 17.5174 | 18.35 | 21.8522 | 191.279 | 169.8599 | 145.7887 | 92.2083 | 78.3317 | 155.3192 | 99.5046 | 104.0843 | 154.9212 | 186.4713 | 260.8051 | 329.8531 | 353.1361 |  |  |  | 470.2553 | 449.8265 | 404.3726 | 439.905 | 6.4634 | 4.849 | 306.9686 |  |  | 236.3308 |  |  | 108.8896 | 280.5812 | 363.2028 | 108.174 | 248.879 | 660.9141 | 714.3967 | 428.6595 | 392.3718 | 341.9813 | 673.8111 |  | 482.4388 | 327.524 | 381.1076 | 557.0168 | 469.6935 | 463.098 |  | 691.6098 |  |  | 656.0387 | 717.8078 | 717.225 | [6 empty] | 569.0575 |  |  | 443.2806 |  |  | 342.8891 | 448.771 | 513.4678 | 163.6611 | 348.9845 | 448.9095 | 270.0907 | 392.0345 | 533.6613 | 398.3522 | 477.8308 | 282.9202 | 393.5397 | 362.1435 | 471.4901 | 182.2988 | 343.1216 |  | 416.3324 | 428.191 | 511.2955 | 242.9002 | 369.7728 | 490.5011 | 258.9806 | 405.0588 | 385.9783 | 457.6871 | 306.867 | 431.2986 | 0.37999 | 18.5699 | 2.0424 | 0.075539 | -39.9636 | 3.1154 | 1515.52 | 0.32 | 2.876 | -0.45457 | 1.3337 | -0.34828 | 3.4077 | 2.886 | 4.8757 | 13.1651 | 11.8775 | 14.8396 | -2.0845 | -4.0492 | -5.7674 | 18.1606
42810.4963 | 4859 | 48.2241 | 37.2496 | 25.2399 | 20.1911 | 18.0092 | 19.1933 | 20.7697 | 76.5701 | 41.1466 | 26.4339 | 19.8221 | 16.6419 | 15.9565 | 16.137 | 128.0033 | 181.8461 | 267.2764 | 260.3797 | 195.0861 | 404.6383 |  |  |  | 107.5704 | 242.2426 | 463.1625 | 435.8683 | 311.0993 | 406.0625 | 172.2588 | 292.1482 | 456.5059 | 175.0059 | 330.0814 | 350.5602 | 102.9277 | 142.4753 | 1043.3686 | 415.8075 | 441.8439 | 452.4744 | 314.5249 | 1064.4708 | 41.3046 | 88.9729 | 43.4468 | 85.8668 | 185.7775 | 253.9271 | 329.9968 | 8.1635 | 49.8188 | 10.5233 | 100.8211 | 9.4611 | 43.2214 | 49.7705 | 54.1547 | 15.646 |  |  | 2.2213 | -0.20362 | 0.81733 | -0.32199 | 4.9042 | 4.2741 | 9.5642 | -5.7302 | 0.70739 | 3.4762 | 13.2335 | -0.00040248 | -0.00038441 | -0.00048626 | 755.746 | 233.2552 | 112.0932 | 71.9623 | 27.7121 | 17.2202 | 16.1139 | 53.077 | 35.0741 | 23.1698 | 19.2786 | 17.5135 | 18.3519 | 21.8494 | 194.8139 | 170.8346 | 146.8633 | 94.1765 | 81.3932 | 155.6183 | 99.6629 | 104.0923 | 154.9607 | 186.5029 | 260.8164 | 329.8693 | 353.1816 |  |  |  | 470.3758 | 449.9279 | 405.0667 | 440.3514 | 4.3847 | 4.1924 | 306.0058 |  |  | 235.2543 |  |  | 108.9196 | 280.6322 | 364.0748 | 108.1635 | 249.0918 | 661.5027 | 713.7777 | 431.6601 | 390.7622 | 340.4278 | 673.7004 |  | 482.8516 | 327.1165 | 381.2507 | 557.4531 | 469.7532 | 461.7937 |  | 691.4383 |  |  | 658.5645 | 717.8064 | 717.1883 | [6 empty] | 569.1198 |  |  | 441.5006 |  |  | 343.3426 | 449.198 | 514.5653 | 163.5282 | 348.1246 | 449.0875 | 269.8967 | 392.5291 | 534.7184 | 398.6409 | 478.4934 | 282.9041 | 393.9886 | 362.2665 | 472.0868 | 181.8928 | 343.7336 |  | 415.7566 | 428.4536 | 511.3416 | 243.6347 | 370.1382 | 491.785 | 258.8938 | 405.3691 | 385.6214 | 457.7585 | 306.547 | 432.0965 | 0.37806 | 18.5674 | 2.0447 | 0.075879 | -39.9127 | 3.1154 | 1503.17 | 0.25 | 2.7069 | -0.59841 | 1.1989 | -0.75251 | 3.5431 | 3.3077 | 4.948 | 13.2201 | 11.9019 | 14.8347 | -2.4387 | -4.1492 | -4.7435 | 18.1628
42810.4963 | 4860 | 48.2264 | 37.2553 | 25.2475 | 20.1933 | 18.0064 | 19.1933 | 20.7701 | 76.5866 | 41.1568 | 26.4381 | 19.8227 | 16.6432 | 15.9542 | 16.1396 | 128.0088 | 181.8323 | 267.2647 | 260.2936 | 195.0346 | 405.0519 |  |  |  | 107.5711 | 242.2647 | 463.5559 | 435.5948 | 313.7108 | 406.7133 | 174.8601 | 292.1041 | 456.5143 | 175.1443 | 329.2407 | 351.6485 | 198.0834 | 79.3052 | 1153.7459 | 422.7683 | 441.4194 | 451.3876 | 314.9755 | 1040.2783 | 41.4651 | 89.0919 | 43.4431 | 85.8404 | 186.0898 | 253.8108 | 330.3146 | 7.8423 | 49.7869 | 10.4777 | 100.776 | 9.4509 | 43.2099 | 49.7736 | 54.1536 | 15.646 |  |  | 1.8631 | -0.042625 | 0.93561 | -0.55329 | 5.3925 | 3.9534 | 9.417 | -5.7085 | 0.55871 | 3.061 | 13.8803 | -0.00038605 | -0.00039591 | -0.00046655 | 748.0042 | 233.5895 | 112.0923 | 71.9759 | 27.7122 | 17.214 | 16.11 | 53.0759 | 35.0816 | 23.181 | 19.2752 | 17.5112 | 18.3484 | 21.8449 | 191.5986 | 167.8838 | 144.4907 | 92.8542 | 81.2826 | 155.7825 | 99.7436 | 104.0987 | 155.0017 | 186.5226 | 260.8342 | 329.8954 | 353.215 |  |  |  | 470.4669 | 450.4647 | 406.17 | 441.7265 | 4.42 | 3.7968 | 305.2296 |  |  | 234.1485 |  |  | 108.9203 | 280.6758 | 367.1144 | 108.1367 | 249.231 | 661.581 | 713.8626 | 435.1092 | 387.4913 | 338.556 | 673.5131 |  | 483.6038 | 327.0281 | 381.3736 | 557.5183 | 469.8916 | 461.5045 |  | 691.4333 |  |  | 663.3633 | 717.5077 | 716.8782 | [6 empty] | 569.3264 |  |  | 438.6747 |  |  | 342.9187 | 449.8042 | 514.8816 | 163.5089 | 347.8083 | 449.2216 | 270.2655 | 392.8461 | 535.1619 | 398.516 | 478.6459 | 283.0508 | 394.443 | 362.3374 | 472.663 | 181.8321 | 344.1187 |  | 415.7925 | 428.7759 | 511.313 | 243.9786 | 370.3256 | 491.4095 | 259.0417 | 405.5341 | 386.607 | 458.3646 | 306.2716 | 432.4861 | 0.29794 | 18.5668 | 2.0472 | 0.074005 | -39.8892 | 3.1154 | 1495.18 | 0.31 | 2.4803 | -0.27384 | 1.283 | -0.9866 | 3.7149 | 3.1808 | 4.9092 | 13.32 | 11.9156 | 14.8496 | -2.0603 | -3.8756 | -0.45107 | 18.1356
42810.4963 | 4861 | 48.2307 | 37.2557 | 25.2471 | 20.1821 | 18.0048 | 19.184 | 20.7698 | 76.5952 | 41.1646 | 26.4381 | 19.8261 | 16.6368 | 15.9463 | 16.1353 | 128.02 | 181.8349 | 267.2411 | 260.2883 | 195.0166 | 405.3038 |  |  |  | 107.5854 | 242.3019 | 463.9592 | 437.0684 | 314.54 | 407.4081 | 175.4683 | 292.904 | 457.1696 | 175.4583 | 329.797 | 349.808 | 211.8097 | 107.462 | 984.4439 | 443.1745 | 440.1799 | 450.2947 | 315.7533 | 1116.9147 | 41.411 | 89.0996 | 43.4419 | 86.3816 | 186.6797 | 254.5305 | 330.1665 | 7.6816 | 49.775 | 10.3054 | 100.7956 | 9.4377 | 43.2049 | 49.7713 | 54.1405 | 15.6367 |  |  | 1.8362 | 0.042799 | 0.86924 | -0.32527 | 5.0462 | 4.2025 | 9.4906 | -5.9589 | 0.80994 | 3.0409 | 14.0176 | -0.00037948 | -0.00043041 | -0.00047476 | 750.2884 | 233.9199 | 112.1149 | 72.0122 | 27.7321 | 17.2241 | 16.1108 | 53.1022 | 35.0973 | 23.1796 | 19.286 | 17.5185 | 18.3565 | 21.8523 | 188.5281 | 165.3495 | 142.4074 | 90.4164 | 79.1221 | 155.9945 | 99.8207 | 104.1047 | 155.0448 | 186.5299 | 260.8518 | 329.9177 | 353.2475 |  |  |  | 470.5393 | 451.2166 | 408.8705 | 443.6257 | 5.1763 | 4.0113 | 302.5187 |  |  | 234.142 |  |  | 108.9215 | 280.7143 | 368.8515 | 108.1672 | 249.3388 | 661.9114 | 713.5966 | 440.0683 | 387.0075 | 338.0387 | 672.6916 |  | 484.3614 | 327.0205 | 381.5399 | 558.2409 | 470.046 | 462.6313 |  | 691.8106 |  |  | 666.1792 | 717.5929 | 717.2412 | [6 empty] | 569.5857 |  |  | 436.3979 |  |  | 343.4751 | 450.0373 | 514.4867 | 164.4274 | 348.404 | 449.2037 | 270.0591 | 393.5563 | 536.0469 | 398.6091 | 478.7977 | 283.5732 | 394.9675 | 362.1246 | 473.83 | 181.8262 | 344.3192 |  | 415.0347 | 429.7529 | 511.3842 | 245.0738 | 370.3577 | 491.3459 | 259.8259 | 405.7942 | 387.4778 | 459.1207 | 306.6342 | 432.8179 | 0.41677 | 18.5652 | 2.0501 | 0.072376 | -39.9158 | 3.1154 | 1510.93 | 0.24 | 2.4635 | 0.2744 | 1.2366 | -0.75648 | 3.5961 | 3.2817 | 4.9317 | 13.4384 | 11.931 | 14.8482 | -1.6918 | -3.6347 | 0.24889 | 18.0916
42810.4963 | 4862 | 48.2321 | 37.2617 | 25.2475 | 20.1912 | 18.0079 | 19.1874 | 20.7682 | 76.6133 | 41.1752 | 26.456 | 19.8286 | 16.6478 | 15.9535 | 16.1457 | 128.0276 | 181.812 | 267.2115 | 260.308 | 195.0027 | 405.4844 |  |  |  | 107.5958 | 242.3214 | 463.5123 | 437.4141 | 313.1783 | 404.9634 | 174.4149 | 294.3208 | 458.5641 | 176.5785 | 328.5422 | 349.3889 | 325.4738 | 177.5595 | 1078.3826 | 450.396 | 439.2222 | 448.3798 | 314.5652 |  | 41.3237 | 89.1702 | 43.5072 | 86.9777 | 186.9197 | 255.3361 | 330.2097 | 7.5776 | 49.7597 | 10.129 | 100.8676 | 9.4302 | 43.2158 | 49.7671 | 54.1339 | 15.64 |  |  | 3.5493 | -0.23976 | 0.98752 | -0.33776 | 5.1894 | 3.8555 | 9.5452 | -5.7696 | 0.27537 | 3.0119 | 13.8703 | -0.00040248 | -0.00039427 | -0.00048626 | 752.7669 | 234.2125 | 112.1174 | 72.0158 | 27.7298 | 17.2183 | 16.1047 | 53.1052 | 35.0962 | 23.1755 | 19.2717 | 17.511 | 18.3443 | 21.8392 | 193.0544 | 166.8536 | 147.0324 | 88.9511 | 75.4447 | 156.3446 | 99.9384 | 104.1178 | 155.0863 | 186.5522 | 260.867 | 329.9371 | 353.2777 |  |  |  | 470.648 | 451.6397 | 410.1622 | 444.076 | 4.2579 | 4.2549 | 302.513 |  |  | 235.1977 |  |  | 108.9318 | 280.7603 | 368.6384 | 108.1661 | 249.3409 | 661.7599 | 714.107 | 441.4291 | 388.093 | 338.6641 | 671.6939 |  | 485.2027 | 327.7389 | 381.7217 | 558.9672 | 470.2255 | 464.5415 |  | 691.6501 |  |  | 664.7959 | 717.507 | 717.5368 | [6 empty] | 569.8121 |  |  | 437.0457 |  |  | 344.2558 | 450.3266 | 515.1 | 163.9231 | 348.7233 | 449.382 | 270.2079 | 393.7085 | 536.5952 | 399.147 | 479.2147 | 283.9115 | 395.3669 | 362.2406 | 474.6005 | 182.5432 | 344.5044 |  | 415.7624 | 429.3572 | 511.458 | 246.3698 | 370.6318 | 492.7935 | 259.9825 | 405.9964 | 388.1585 | 459.6506 | 306.6489 | 433.474 | 0.52675 | 18.5627 | 2.0554 | 0.072601 | -39.8021 | 3.1155 | 1527.37 | 0.25 | 3.4189 | -0.64953 | 1.3182 | -0.77093 | 3.6496 | 3.1457 | 4.9497 | 13.5726 | 11.9277 | 14.8497 | -2.1495 | -4.1341 | 7.5841 | 18.0922
42810.4963 | 4863 | 48.2357 | 37.2629 | 25.2635 | 20.1946 | 18.0018 | 19.1861 | 20.7676 | 76.6202 | 41.1878 | 26.4483 | 19.8281 | 16.6416 | 15.9504 | 16.1431 | 128.0528 | 181.8231 | 267.2029 | 260.327 | 194.9933 | 405.7407 |  |  |  | 107.6166 | 242.3651 | 464.4787 | 438.5379 | 314.0458 | 405.8809 | 172.5984 | 293.345 | 458.0407 | 177.5256 | 323.2615 | 344.514 | 124.6749 | 145.0907 |  | 448.9684 | 438.1116 | 448.3064 | 316.0704 | 1080.0515 | 41.3097 | 89.2516 | 43.5335 | 87.0096 | 186.7398 | 255.1592 | 331.0628 | 7.5621 | 49.762 | 10.2375 | 100.9785 | 9.4434 | 43.2111 | 49.7764 | 54.1228 | 15.6495 |  |  | 3.7708 | -0.23516 | 0.84624 | -0.18202 | 4.8411 | 4.1926 | 9.7338 | -6.1186 | 0.84653 | 3.2744 | 13.7964 | -0.00040905 | -0.00034006 | -0.00048955 | 748.3018 | 234.5207 | 112.1307 | 72.0362 | 27.7368 | 17.2186 | 16.1091 | 53.1243 | 35.1028 | 23.1806 | 19.2829 | 17.5121 | 18.3466 | 21.8354 | 188.9059 | 165.6544 | 150.7369 | 90.2784 | 75.063 | 156.475 | 100.1228 | 104.1287 | 155.1307 | 186.5741 | 260.8836 | 329.9652 | 353.3097 |  |  |  | 470.7731 | 451.7058 | 409.5444 | 443.763 | 4.0956 | 4.3548 | 306.0503 |  |  | 238.4513 |  |  | 108.9367 | 280.813 | 369.0789 | 108.1723 | 249.2103 | 662.3888 | 715.3235 | 444.6292 | 391.0927 | 341.6513 | 671.6543 |  | 485.9312 | 328.2583 | 381.8742 | 558.9935 | 470.4302 | 465.1227 |  | 692.1145 |  |  | 660.5055 | 718.18 | 719.0715 | [6 empty] | 570.0129 |  |  | 436.4091 |  |  | 343.423 | 450.0921 | 516.5585 | 163.3231 | 348.828 | 449.6996 | 271.2589 | 394.0472 | 536.7817 | 399.581 | 480.1976 | 283.8717 | 395.6651 | 361.8258 | 475.7005 | 182.3155 | 344.1255 |  | 416.209 | 429.6946 | 511.5628 | 247.2087 | 370.8779 | 494.818 | 260.0352 | 406.2961 | 388.5776 | 459.637 | 306.7066 | 433.5059 | 0.21358 | 18.5614 | 2.06 | 0.073317 | -39.7688 | 3.1155 | 1548.54 | 0.19 | 3.5264 | -0.64335 | 1.2204 | -0.56601 | 3.5244 | 3.2798 | 4.9975 | 13.6661 | 11.9272 | 14.8737 | -1.6717 | -4.523 | -3.8963 | 18.1161
42810.4963 | 4864 | 48.2481 | 37.2694 | 25.268 | 20.1938 | 18.0035 | 19.1933 | 20.7732 | 76.6331 | 41.2054 | 26.4641 | 19.839 | 16.6482 | 15.9513 | 16.1364 | 128.0499 | 181.8088 | 267.1751 | 260.3228 | 194.9708 | 405.9839 |  |  |  | 107.6143 | 242.3861 | 465.0161 | 438.1711 | 316.2257 | 408.5209 | 175.6722 | 293.418 | 457.0499 | 176.7886 | 331.5194 | 347.5965 | 42.7566 | 28.2298 | 1359.5193 | 404.7708 | 439.2749 | 448.8791 | 315.8866 | 802.5815 | 41.3794 | 89.3653 | 43.5504 | 86.6571 | 186.9073 | 254.9953 | 331.1336 | 7.5517 | 49.7902 | 10.2516 | 101.0902 | 9.434 | 43.2293 | 49.7845 | 54.1122 | 15.6484 |  |  | 3.9396 | -0.093221 | 0.56237 | -0.17413 | 4.9292 | 3.8811 | 8.7691 | -6.2237 | 0.49839 | 2.8197 | 13.676 | -0.00035977 | -0.00036798 | -0.00048791 | 747.1507 | 234.8256 | 112.1362 | 72.0556 | 27.746 | 17.2178 | 16.1049 | 53.1328 | 35.1107 | 23.1854 | 19.2812 | 17.5129 | 18.343 | 21.8377 | 186.621 | 164.5153 | 149.5742 | 90.8293 | 76.7471 | 156.6279 | 100.2734 | 104.139 | 155.1732 | 186.5921 | 260.903 | 329.9951 | 353.3499 |  |  |  | 470.8797 | 451.6114 | 410.7781 | 443.1512 | 4.2459 | 4.7652 | 306.5033 |  |  | 238.1588 |  |  | 108.9263 | 280.8293 | 369.3286 | 108.1617 | 249.237 | 662.4809 | 716.614 | 442.4594 | 390.7996 | 340.0137 | 671.4624 |  | 486.505 | 327.8967 | 381.9799 | 558.9624 | 470.4993 | 465.1336 |  | 692.0691 |  |  | 657.1042 | 719.6496 | 721.4184 | [6 empty] | 570.5555 |  |  | 433.6429 |  |  | 342.9873 | 449.8263 | 518.9961 | 163.3873 | 349.1655 | 449.8616 | 271.9561 | 395.0223 | 538.4662 | 399.6815 | 481.1431 | 283.7699 | 395.8835 | 361.6053 | 476.7073 | 182.1189 | 343.9993 |  | 416.8081 | 428.9354 | 511.6669 | 247.3941 | 371.1797 | 496.9819 | 261.0251 | 406.7487 | 389.5694 | 460.2456 | 306.8927 | 435.0283 | 0.4264 | 18.56 | 2.0648 | 0.074099 | -39.7926 | 3.1155 | 1588.95 | 0.2 | 3.6115 | -0.40512 | 0.99504 | -0.5537 | 3.5558 | 3.1552 | 4.7427 | 13.7443 | 11.9469 | 14.883 | -1.3981 | -4.3753 | -7.0222 | 18.146
42810.4963 | 4865 | 48.2482 | 37.2651 | 25.2709 | 20.203 | 18.0049 | 19.1937 | 20.7718 | 76.654 | 41.2101 | 26.4597 | 19.8372 | 16.6452 | 15.9525 | 16.1369 | 128.0573 | 181.8098 | 267.1683 | 260.3417 | 194.9733 | 406.279 |  |  |  | 107.6318 | 242.4194 | 464.8548 | 438.6761 | 315.3333 | 408.8518 | 173.4557 | 292.737 | 457.5009 | 175.8258 | 329.9593 | 352.6182 | 235.0245 | 96.1932 | 1162.4808 | 403.8595 | 439.077 | 449.6238 | 316.6573 | 1035.7759 | 41.3452 | 89.4642 | 43.497 | 86.8174 | 187.6008 | 255.4088 | 330.7816 | 7.4843 | 49.7979 | 10.178 | 101.1854 | 9.4314 | 43.2492 | 49.7993 | 54.0911 | 15.6503 |  |  | 4.167 | 0.078943 | 0.78119 | -0.14654 | 5.2492 | 4.1519 | 9.1246 | -5.6684 | 0.64784 | 3.2427 | 13.8338 | -0.00035648 | -0.0003992 | -0.00048791 | 751.5845 | 235.1321 | 112.1457 | 72.0856 | 27.7538 | 17.2245 | 16.1043 | 53.1516 | 35.118 | 23.186 | 19.2838 | 17.5184 | 18.3456 | 21.8377 | 191.1266 | 166.356 | 152.0909 | 91.7558 | 80.7448 | 156.9388 | 100.4534 | 104.139 | 155.2129 | 186.6051 | 260.9038 | 330.0215 | 353.3715 |  |  |  | 471.1159 | 451.276 | 411.7734 | 443.0757 | 6.0955 | 4.8942 | 306.025 |  |  | 236.6265 |  |  | 108.9496 | 280.8959 | 371.546 | 108.1764 | 249.359 | 662.1548 | 718.2269 | 444.8523 | 388.9525 | 338.9868 | 672.0693 |  | 487.3197 | 328.2392 | 382.1195 | 559.8914 | 470.5877 | 465.6971 |  | 692.2288 |  |  | 657.7488 | 720.9728 | 723.1091 | [6 empty] | 570.7351 |  |  | 434.7098 |  |  | 343.4521 | 450.3673 | 519.969 | 163.3503 | 349.8306 | 449.867 | 271.4599 | 395.658 | 539.9284 | 400.3226 | 481.2624 | 283.8231 | 395.9479 | 361.2222 | 477.5874 | 182.4014 | 343.9399 |  | 418.099 | 428.3609 | 511.6503 | 247.3775 | 371.0606 | 498.63 | 260.9073 | 407.268 | 389.6744 | 460.4014 | 306.896 | 436.2087 | 0.54312 | 18.5587 | 2.0698 | 0.074866 | -39.7163 | 3.1154 | 1637.69 | 0.31 | 3.7151 | 0.37286 | 1.1729 | -0.508 | 3.6708 | 3.2646 | 4.8397 | 13.8312 | 11.9502 | 14.8679 | -1.8586 | -4.6328 | 1.5137 | 18.1767
42810.4964 | 4866 | 48.2525 | 37.2608 | 25.2721 | 20.2027 | 18.0111 | 19.1837 | 20.7717 | 76.669 | 41.2253 | 26.474 | 19.8422 | 16.6413 | 15.9495 | 16.133 | 128.0676 | 181.811 | 267.1451 | 260.353 | 194.9534 | 406.3225 |  |  |  | 107.6388 | 242.4461 | 465.4228 | 438.4911 | 316.9313 | 410.8198 | 173.4339 | 292.431 | 455.0431 | 173.9028 | 328.5798 | 351.6834 | 308.1836 | 194.064 | 944.5934 | 424.3411 | 437.3145 | 448.4282 | 315.7667 | 1086.6324 | 41.389 | 89.4378 | 43.4601 | 86.9014 | 187.9928 | 255.5793 | 331.4591 | 7.5344 | 49.8257 | 10.3009 | 101.2619 | 9.4231 | 43.241 | 49.8009 | 54.0788 | 15.6584 |  |  | 3.6735 | -0.13331 | 0.93758 | -0.14391 | 5.1283 | 3.7096 | 8.7928 | -5.8452 | 0.27148 | 3.3382 | 14.1 | -0.00036306 | -0.00040741 | -0.00047476 | 754.5336 | 235.434 | 112.1601 | 72.1048 | 27.7683 | 17.222 | 16.1099 | 53.1697 | 35.1296 | 23.1868 | 19.2847 | 17.5232 | 18.3479 | 21.8382 | 194.5558 | 165.6323 | 149.0055 | 92.4419 | 84.2916 | 157.2029 | 100.5622 | 104.1344 | 155.2557 | 186.6258 | 260.9228 | 330.0494 | 353.4097 |  |  |  | 471.4762 | 450.7448 | 411.943 | 442.2885 | 6.0801 | 4.0862 | 305.1592 |  |  | 236.5139 |  |  | 108.9538 | 280.9361 | 372.125 | 108.1992 | 249.4983 | 662.0068 | 719.3208 | 441.9054 | 389.215 | 339.0719 | 673.1766 |  | 488.2274 | 328.6911 | 382.2984 | 560.6131 | 470.6652 | 466.3222 |  | 692.5291 |  |  | 656.1726 | 722.3363 | 724.561 | [6 empty] | 570.9324 |  |  | 432.2922 |  |  | 343.6238 | 451.3325 | 519.2021 | 163.345 | 350.4702 | 449.8883 | 271.1567 | 395.4895 | 540.1859 | 400.4956 | 481.1118 | 283.9769 | 396.3033 | 361.565 | 478.1487 | 182.8076 | 344.2013 |  | 418.5607 | 429.1063 | 511.695 | 247.2047 | 370.6072 | 499.439 | 260.8384 | 407.8454 | 389.4765 | 460.1538 | 306.8599 | 436.6951 | 0.63018 | 18.5582 | 2.0756 | 0.075192 | -39.7963 | 3.1155 | 1686.44 | 0.28 | 3.4932 | -0.4845 | 1.2849 | -0.50341 | 3.6289 | 3.0864 | 4.7517 | 13.9164 | 11.954 | 14.8572 | -2.2055 | -4.2766 | 6.265 | 18.2423
42810.4964 | 4867 | 48.2643 | 37.266 | 25.2737 | 20.2031 | 18.0127 | 19.1809 | 20.7649 | 76.6863 | 41.2391 | 26.4812 | 19.8529 | 16.644 | 15.954 | 16.1357 | 128.0739 | 181.8061 | 267.1342 | 260.3656 | 194.9083 | 406.443 |  |  |  | 107.6401 | 242.4778 | 466.0095 | 439.5706 | 317.2567 | 413.0468 | 173.7566 | 290.4237 | 452.4542 | 172.7291 | 328.5515 | 351.4652 | 234.9278 | 304.2608 | 1191.4004 | 433.3765 | 436.4 | 446.5469 | 313.4294 | 1233.4834 | 41.5698 | 89.6147 | 43.5502 | 86.8185 | 187.9467 | 255.4734 | 332.7229 | 7.6414 | 49.8633 | 10.5441 | 101.3539 | 9.4336 | 43.2315 | 49.793 | 54.0637 | 15.6596 |  |  | 2.5104 | -0.28839 | 1.0086 | -0.19845 | 4.8884 | 4.2163 | 9.2436 | -6.1127 | 0.9376 | 3.0851 | 13.9542 | -0.00041398 | -0.00039098 | -0.00049448 | 756.023 | 235.74 | 112.1681 | 72.1215 | 27.7853 | 17.222 | 16.1035 | 53.1803 | 35.1362 | 23.1904 | 19.2886 | 17.5125 | 18.3519 | 21.8365 | 198.6566 | 162.4542 | 144.9756 | 91.7898 | 84.769 | 157.4626 | 100.6522 | 104.1425 | 155.3018 | 186.6504 | 260.9391 | 330.077 | 353.4402 |  |  |  | 471.7939 | 450.8033 | 413.143 | 442.4064 | 4.5043 | 3.7819 | 304.4615 |  |  | 237.0443 |  |  | 108.9711 | 280.977 | 372.6545 | 108.1772 | 249.6734 | 662.4475 | 720.044 | 447.5791 | 390.6293 | 339.9814 | 673.9568 |  | 488.694 | 329.3974 | 382.4467 | 561.492 | 470.7266 | 465.718 |  | 692.7551 |  |  | 653.6487 | 724.0393 | 726.621 | [6 empty] | 571.285 |  |  | 432.6579 |  |  | 344.7916 | 450.8806 | 519.4119 | 162.8911 | 351.1184 | 450.1604 | 270.6587 | 395.6223 | 539.8857 | 400.72 | 481.2032 | 283.9413 | 396.9809 | 361.477 | 478.3381 | 183.5306 | 344.8891 |  | 417.8179 | 430.5993 | 511.7707 | 247.9135 | 370.7553 | 500.3236 | 260.8367 | 408.2419 | 389.2851 | 460.5511 | 306.8917 | 437.1008 | 0.49555 | 18.5568 | 2.0802 | 0.074584 | -39.8014 | 3.1155 | 1712.98 | 0.18 | 2.8924 | -0.7128 | 1.333 | -0.5913 | 3.5426 | 3.2901 | 4.8715 | 13.9544 | 11.948 | 14.8402 | -2.6276 | -3.8178 | 1.5978 | 18.2777
42810.4964 | 4868 | 48.2706 | 37.2715 | 25.2751 | 20.2071 | 18.0146 | 19.1877 | 20.7639 | 76.6996 | 41.2518 | 26.4872 | 19.8463 | 16.6424 | 15.9557 | 16.137 | 128.0921 | 181.8149 | 267.1143 | 260.3446 | 194.8852 | 406.5151 |  |  |  | 107.6531 | 242.5136 | 466.2284 | 440.0939 | 317.5857 | 413.4593 | 175.057 | 292.1748 | 454.9807 | 175.3592 | 329.9403 | 351.6038 | 123.0622 | 285.7495 |  | 425.3909 | 436.7914 | 446.2735 | 312.2233 | 1129.2424 | 41.7781 | 89.8405 | 43.6656 | 86.7827 | 187.8961 | 255.798 | 333.4168 | 7.8037 | 49.8844 | 10.5499 | 101.4411 | 9.44 | 43.2446 | 49.7866 | 54.0553 | 15.6696 |  |  | 3.753 | 0.024403 | 0.55777 | -0.48429 | 5.1835 | 3.9186 | 9.4683 | -6.3453 | 1.1592 | 3.4521 | 13.9679 | -0.00035813 | -0.00040248 | -0.00049448 | 757.2692 | 236.0703 | 112.1852 | 72.1407 | 27.7826 | 17.2204 | 16.1017 | 53.1919 | 35.1474 | 23.1956 | 19.285 | 17.5045 | 18.3487 | 21.829 | 195.3367 | 160.2651 | 143.0166 | 90.7783 | 83.8123 | 157.5906 | 100.7475 | 104.1609 | 155.3363 | 186.6694 | 260.9524 | 330.1045 | 353.4788 |  |  |  | 472.0364 | 450.9801 | 413.3561 | 442.553 | 5.8264 | 4.4553 | 305.5506 |  |  | 238.3928 |  |  | 108.971 | 281.0263 | 373.8083 | 108.1007 | 249.8966 | 661.71 | 720.2647 | 444.01 | 389.5498 | 339.3099 | 673.9951 |  | 489.0789 | 331.4121 | 382.5555 | 561.6694 | 470.6771 | 464.4116 |  | 692.6129 |  |  | 655.5641 | 724.8803 | 727.2764 | [6 empty] | 571.7653 |  |  | 434.2584 |  |  | 345.5838 | 450.7781 | 519.4939 | 162.8345 | 352.0908 | 450.8255 | 270.2971 | 396.2401 | 540.0016 | 400.7514 | 481.5424 | 283.8699 | 397.3742 | 361.9324 | 478.4327 | 183.8154 | 345.1336 |  | 417.6802 | 431.9353 | 511.8044 | 248.2635 | 371.2603 | 500.5477 | 261.013 | 408.6878 | 389.285 | 460.9525 | 307.4874 | 437.4023 | 0.39578 | 18.556 | 2.084 | 0.072746 | -39.814 | 3.1155 | 1730.91 | 0.21 | 3.5376 | 0.20741 | 0.99161 | -0.92399 | 3.6491 | 3.1728 | 4.9318 | 14.0027 | 11.902 | 14.8293 | -2.2422 | -3.5884 | -3.8572 | 18.3031
42810.4964 | 4869 | 48.2763 | 37.2773 | 25.2889 | 20.2076 | 18.0103 | 19.1944 | 20.7592 | 76.7201 | 41.2647 | 26.4928 | 19.8532 | 16.6494 | 15.9565 | 16.1351 | 128.0968 | 181.797 | 267.093 | 260.3524 | 194.8812 | 406.6523 |  |  |  | 107.6541 | 242.5465 | 466.1529 | 438.9791 | 316.2725 | 413.269 | 173.9071 | 295.2541 | 458.0311 | 177.2278 | 320.1394 | 352.9803 | 186.2385 | 137.6478 |  | 425.0772 | 435.6516 | 444.6005 | 312.9627 | 1147.9895 | 41.9095 | 90.092 | 43.8547 | 86.6985 | 188.0169 | 256.1826 | 334.4496 | 8.0482 | 49.8906 | 10.7479 | 101.544 | 9.4446 | 43.2536 | 49.7919 | 54.0366 | 15.667 |  |  | 3.6505 | 0.16765 | 0.94218 | -0.28716 | 4.6867 | 4.0684 | 9.3796 | -6.1541 | 0.66769 | 3.2108 | 13.9765 | -0.00037291 | -0.00036963 | -0.00049941 | 754.8288 | 236.3617 | 112.1937 | 72.1705 | 27.7979 | 17.2282 | 16.098 | 53.2066 | 35.1494 | 23.201 | 19.2838 | 17.511 | 18.3646 | 21.8368 | 198.6483 | 167.373 | 149.1772 | 88.343 | 82.483 | 157.9108 | 100.884 | 104.1732 | 155.3836 | 186.6883 | 260.9697 | 330.1318 | 353.5307 |  |  |  | 472.1202 | 451.2727 | 414.4001 | 442.824 | 6.0367 | 5.257 | 309.1023 |  |  | 242.6108 |  |  | 108.973 | 281.0689 | 373.324 | 108.1862 | 250.4431 | 661.7644 | 721.5202 | 445.5481 | 389.2182 | 340.6844 | 673.8767 |  | 489.3786 | 332.775 | 382.6378 | 562.0454 | 470.8161 | 463.3623 |  | 692.6761 |  |  | 658.0107 | 725.45 | 727.9263 | [6 empty] | 572.1051 |  |  | 435.3129 |  |  | 345.6996 | 450.6851 | 520.5547 | 163.2384 | 353.0546 | 451.38 | 270.477 | 396.4322 | 540.7819 | 400.5102 | 482.2068 | 284.0404 | 398.1111 | 362.0382 | 478.0717 | 184.0432 | 345.3379 |  | 418.7468 | 433.1231 | 511.7786 | 248.3759 | 371.9589 | 501.2396 | 261.229 | 409.2478 | 389.2817 | 461.3788 | 308.1147 | 438.0158 | 0.39193 | 18.5554 | 2.0884 | 0.071566 | -39.8511 | 3.1155 | 1719.47 | 0.41 | 3.4885 | 0.54384 | 1.2892 | -0.71175 | 3.4711 | 3.234 | 4.9105 | 14.0444 | 11.8717 | 14.8357 | -2.5687 | -4.2562 | -0.99487 | 18.3057
42810.4964 | 4870 | 48.2785 | 37.282 | 25.2888 | 20.2101 | 17.9983 | 19.1873 | 20.7607 | 76.7261 | 41.27 | 26.4965 | 19.8457 | 16.6369 | 15.9443 | 16.1324 | 128.0983 | 181.7872 | 267.0817 | 260.361 | 194.86 | 406.8645 |  |  |  | 107.6635 | 242.5705 | 466.1031 | 439.1628 | 315.3985 | 412.35 | 169.9545 | 292.6285 | 455.5551 | 177.5568 | 322.8678 | 354.1281 | 67.874 | 27.4484 | 1138.9054 | 433.1032 | 434.8048 | 441.5107 | 310.1335 |  | 42.181 | 90.1532 | 43.9074 | 86.6404 | 187.8001 | 256.3048 | 335.1038 | 8.4872 | 49.9114 | 10.965 | 101.6699 | 9.445 | 43.2662 | 49.8079 | 54.0365 | 15.6711 |  |  | 3.2083 | -0.061681 | 0.88304 | -0.48232 | 4.8845 | 3.636 | 9.055 | -5.9963 | 0.52991 | 3.7506 | 13.763 | -0.00039427 | -0.00040577 | -0.00048462 | 754.9734 | 236.6578 | 112.2043 | 72.1907 | 27.8135 | 17.2353 | 16.1087 | 53.2264 | 35.1636 | 23.2044 | 19.2926 | 17.5153 | 18.3618 | 21.8393 | 205.7784 | 171.5298 | 152.4727 | 84.2048 | 80.6467 | 158.2592 | 101.083 | 104.1806 | 155.4244 | 186.7145 | 260.989 | 330.1616 | 353.5735 |  |  |  | 472.1994 | 451.6041 | 412.2168 | 442.7551 | 7.2916 | 5.0071 | 308.0571 |  |  | 241.6122 |  |  | 108.994 | 281.1191 | 370.4519 | 108.231 | 250.2637 | 662.2695 | 721.4663 | 444.4767 | 390.3143 | 341.7751 | 673.5798 |  | 489.73 | 333.4672 | 382.7127 | 562.083 | 470.979 | 463.5177 |  | 692.7762 |  |  | 657.895 | 726.1586 | 728.9422 | [6 empty] | 572.3164 |  |  | 435.4542 |  |  | 345.589 | 450.5622 | 521.6627 | 163.7693 | 353.6303 | 451.7363 | 270.0403 | 396.6399 | 541.3925 | 400.6958 | 482.6575 | 284.2068 | 399.1168 | 361.5283 | 477.2384 | 184.1083 | 345.4221 |  | 418.7729 | 433.7643 | 511.7115 | 249.5223 | 372.4961 | 501.6318 | 260.8811 | 409.5393 | 389.5445 | 461.8174 | 307.9306 | 438.5385 | 0.18238 | 18.5556 | 2.0947 | 0.072036 | -39.8835 | 3.1155 | 1697.73 | 0.15 | 3.2682 | -0.3299 | 1.2482 | -0.92251 | 3.544 | 3.0577 | 4.8253 | 14.0978 | 11.8594 | 14.8544 | -3.3159 | -4.5978 | -5.9626 | 18.3173
42810.4964 | 4871 | 48.2915 | 37.2802 | 25.2903 | 20.212 | 18.0184 | 19.194 | 20.7545 | 76.7454 | 41.2873 | 26.5044 | 19.8516 | 16.6424 | 15.9627 | 16.1325 | 128.12 | 181.7908 | 267.0667 | 260.3811 | 194.847 | 407.1226 |  |  |  | 107.683 | 242.6156 | 466.0048 | 439.6035 | 314.762 | 410.7929 | 173.4031 | 292.7202 | 454.9687 | 174.0564 | 330.4411 | 304.2247 | 57.6526 | 34.6276 | 952.1089 | 431.3801 | 434.8705 | 442.8226 | 313.8078 |  | 42.0597 | 90.0119 | 43.8439 | 86.7721 | 187.5021 | 255.7238 | 334.7987 | 8.9347 | 49.9434 | 11.0497 | 101.7254 | 9.4374 | 43.2704 | 49.7971 | 54.0312 | 15.6692 |  |  | 3.3279 | -0.41915 | 0.9803 | -0.12945 | 4.8043 | 3.87 | 9.4243 | -5.8919 | 0.61067 | 3.0954 | 13.9371 | -0.00041562 | -0.00040741 | -0.00049612 | 755.676 | 236.9609 | 112.2227 | 72.2213 | 27.8265 | 17.243 | 16.1167 | 53.2506 | 35.1759 | 23.2137 | 19.3029 | 17.5249 | 18.359 | 21.8383 | 213.2773 | 173.3939 | 154.8721 | 86.0087 | 78.9953 | 158.7372 | 101.3229 | 104.1834 | 155.4731 | 186.733 | 261.0042 | 330.1925 | 353.6008 |  |  |  | 472.2301 | 451.3142 | 412.1891 | 442.244 | 7.6409 | 4.5718 | 311.1062 |  |  | 243.5901 |  |  | 108.9907 | 281.153 | 371.4809 | 108.195 | 250.4494 | 662.1092 | 719.8162 | 442.7705 | 387.6086 | 339.6041 | 672.4672 |  | 490.2239 | 335.2305 | 382.7744 | 562.0287 | 471.0986 | 462.6376 |  | 692.3509 |  |  | 660.1147 | 726.0722 | 728.5727 | [6 empty] | 572.5411 |  |  | 434.6164 |  |  | 346.1066 | 450.8111 | 522.5803 | 164.8185 | 353.6351 | 451.9419 | 269.7299 | 397.8434 | 541.6617 | 400.5453 | 482.6975 | 284.4301 | 399.9677 | 361.6883 | 476.4833 | 184.6922 | 345.6364 |  | 418.8519 | 433.6921 | 511.5996 | 250.1956 | 372.7983 | 501.4994 | 260.7185 | 409.6004 | 389.705 | 461.9867 | 307.742 | 438.8948 | 0.22379 | 18.5544 | 2.1011 | 0.07263 | -39.9477 | 3.1155 | 1665.88 | 0.26 | 3.3248 | -0.85981 | 1.3149 | -0.47782 | 3.5129 | 3.1528 | 4.92 | 14.1922 | 11.816 | 14.8704 | -4.0873 | -4.8349 | -6.4364 | 18.3352
42810.4964 | 4872 | 48.2878 | 37.2788 | 25.292 | 20.213 | 18.0136 | 19.1874 | 20.754 | 76.7685 | 41.2983 | 26.5153 | 19.8491 | 16.637 | 15.9505 | 16.1252 | 128.1258 | 181.7846 | 267.0491 | 260.3849 | 194.8413 | 407.4448 |  |  |  | 107.6879 | 242.6526 | 465.6524 | 439.1046 | 313.596 | 408.2759 | 171.2595 | 290.4427 | 451.1519 | 172.3125 | 327.476 | 351.2212 | 93.4633 | 251.0287 | 1084.1703 | 410.655 | 438.0242 | 447.1546 | 313.9695 |  | 41.9742 | 89.8823 | 43.8352 | 87.4404 | 187.6527 | 254.6931 | 334.067 | 8.9938 | 49.994 | 10.8991 | 101.7556 | 9.4276 | 43.2653 | 49.7983 | 54.0209 | 15.6702 |  |  | 3.3568 | -0.084681 | 0.94416 | -0.52438 | 4.506 | 3.9613 | 9.3408 | -6.3768 | 0.66633 | 2.7839 | 14.0832 | -0.00039263 | -0.00040248 | -0.00051255 | 760.779 | 237.263 | 112.2417 | 72.2562 | 27.8348 | 17.2501 | 16.1138 | 53.265 | 35.1934 | 23.2292 | 19.3067 | 17.532 | 18.3689 | 21.8421 | 217.744 | 168.7423 | 151.6351 | 86.4934 | 76.5315 | 159.0552 | 101.472 | 104.1863 | 155.5137 | 186.7487 | 261.015 | 330.2219 | 353.6272 |  |  |  | 472.4247 | 451.3059 | 411.4416 | 442.5257 | 3.3494 | 3.2021 | 314.1599 |  |  | 247.6255 |  |  | 109.0116 | 281.2056 | 370.7275 | 108.2012 | 250.5535 | 662.0477 | 718.3909 | 443.8553 | 386.3836 | 338.9412 | 671.3589 |  | 490.9171 | 336.2331 | 382.8871 | 562.33 | 471.2571 | 462.6553 |  | 691.9218 |  |  | 664.9057 | 725.1476 | 727.0891 | [6 empty] | 572.8388 |  |  | 434.8387 |  |  | 346.1913 | 451.4524 | 523.1359 | 165.5574 | 354.1005 | 452.0437 | 270.596 | 398.9077 | 542.0076 | 400.5467 | 482.8744 | 284.4507 | 400.6621 | 362.1932 | 476.2269 | 184.7236 | 346.0216 |  | 420.077 | 433.6386 | 511.5724 | 250.7799 | 372.9762 | 501.6372 | 260.7421 | 409.8837 | 389.2654 | 461.9944 | 307.9851 | 439.3229 | 0.50576 | 18.5536 | 2.1067 | 0.072919 | -39.9446 | 3.1155 | 1674.19 | 0.27 | 3.333 | -0.3864 | 1.2902 | -0.96153 | 3.3987 | 3.1867 | 4.8934 | 14.3123 | 11.7985 | 14.8812 | -4.5424 | -4.4569 | -5.1009 | 18.3511
42810.4964 | 4873 | 48.2983 | 37.2905 | 25.2905 | 20.2128 | 18.016 | 19.1923 | 20.7634 | 76.7846 | 41.3125 | 26.5192 | 19.8614 | 16.6439 | 15.9531 | 16.1311 | 128.1306 | 181.7806 | 267.0327 | 260.3912 | 194.8518 | 407.4227 |  |  |  | 107.6982 | 242.6825 | 465.7315 | 439.5321 | 314.5865 | 409.1037 | 172.0564 | 291.8285 | 453.9692 | 173.0768 | 327.9133 | 350.6907 | 150.4719 | 255.8199 |  | 417.9381 | 437.9341 | 448.1727 | 313.5696 |  | 41.8824 | 89.8652 | 43.8326 | 87.7025 | 187.4682 | 254.3266 | 334.1233 | 8.9455 | 50.012 | 10.6657 | 101.7934 | 9.4287 | 43.2627 | 49.7968 | 54.0125 | 15.6682 |  |  | 2.7003 | 0.017175 | 0.74768 | -0.4199 | 4.389 | 2.7588 | 8.8145 | -6.1041 | 1.0773 | 3.4632 | 13.983 | -0.00034991 | -0.00037784 | -0.00047641 | 761.9232 | 237.5459 | 112.2418 | 72.2662 | 27.84 | 17.2407 | 16.1062 | 53.2638 | 35.1889 | 23.2252 | 19.3015 | 17.5272 | 18.3573 | 21.8332 | 212.3545 | 163.2552 | 142.7564 | 84.458 | 73.5887 | 159.1617 | 101.4887 | 104.1968 | 155.559 | 186.7718 | 261.0269 | 330.2551 | 353.6624 |  |  |  | 472.7506 | 451.2545 | 410.8733 | 442.4823 | 4.5756 | 3.9771 | 315.0831 |  |  | 248.2742 |  |  | 109.0057 | 281.2385 | 368.8348 | 108.1998 | 250.5508 | 661.748 | 718.4006 | 445.5655 | 388.2445 | 341.1987 | 670.2586 |  | 491.7771 | 336.2924 | 383.0123 | 563.0863 | 471.4388 | 461.6318 |  | 691.6591 |  |  | 667.0568 | 724.3707 | 726.154 | [6 empty] | 573.2092 |  |  | 433.0007 |  |  | 345.7016 | 451.934 | 523.7102 | 165.1425 | 354.97 | 452.1445 | 271.9879 | 399.6641 | 541.8497 | 401.0971 | 483.0358 | 284.472 | 401.6546 | 361.8454 | 475.6668 | 185.5023 | 346.5251 |  | 420.5967 | 434.3007 | 511.6106 | 250.8516 | 373.1139 | 501.6516 | 260.7407 | 410.4336 | 388.1465 | 462.5117 | 308.2169 | 439.8916 | 0.35842 | 18.5439 | 2.112 | 0.073455 | -39.9227 | 3.1155 | 1670.89 | 0.34 | 2.9912 | 0.17401 | 1.1481 | -0.8604 | 3.3532 | 2.6584 | 4.7519 | 14.4539 | 11.8084 | 14.8823 | -3.9298 | -3.4683 | -2.7045 | 18.392
42810.4964 | 4874 | 48.2996 | 37.2911 | 25.2922 | 20.2197 | 18.0107 | 19.1901 | 20.7599 | 76.797 | 41.3277 | 26.5276 | 19.8634 | 16.6432 | 15.948 | 16.1289 | 128.1476 | 181.7804 | 267.024 | 260.4924 | 194.8474 | 407.5556 |  |  |  | 107.7106 | 242.722 | 466.2994 | 440.8545 | 316.909 | 411.8601 | 172.8425 | 292.0171 | 454.4645 | 174.5715 | 329.1814 | 352.5502 | 216.4366 | 82.7142 | 1371.3731 | 428.3112 | 438.7706 | 450.6526 | 314.3702 |  | 41.9745 | 89.899 | 43.8463 | 87.6078 | 187.54 | 253.124 | 333.2796 | 9.065 | 50.038 | 10.6401 | 101.8324 | 9.4264 | 43.2223 | 49.7986 | 53.9934 | 15.6863 |  |  | 2.7509 | -0.19836 | 0.53937 | -0.23065 | 4.3575 | 3.4146 | 8.5293 | -6.0962 | 0.85684 | 2.9234 | 14.5217 | -0.00039755 | -0.00032856 | -0.00044191 | 763.1822 | 237.8368 | 112.2579 | 72.2741 | 27.8417 | 17.2398 | 16.1074 | 53.2821 | 35.1946 | 23.2224 | 19.2986 | 17.5229 | 18.3561 | 21.8269 | 206.2969 | 165.4346 | 147.6008 | 84.6042 | 76.4403 | 159.3672 | 101.617 | 104.2135 | 155.607 | 186.7931 | 261.0563 | 330.2989 | 353.7011 |  |  |  | 473.0345 | 450.9074 | 410.0529 | 441.3562 | 5.173 | 3.3248 | 316.2579 |  |  | 249.2578 |  |  | 109.0121 | 281.2926 | 370.5699 | 108.1894 | 250.6221 | 661.4306 | 718.0378 | 444.9542 | 389.7744 | 342.2118 | 669.7446 |  | 492.3816 | 337.4246 | 383.1367 | 563.0384 | 471.5399 | 461.2832 |  | 691.1858 |  |  | 666.3282 | 724.3478 | 726.1248 | [6 empty] | 573.7335 |  |  | 428.8497 |  |  | 345.4131 | 452.3199 | 523.8976 | 164.5292 | 355.9562 | 452.1761 | 273.1038 | 399.5462 | 542.4686 | 402.1414 | 483.019 | 284.4248 | 402.5211 | 361.588 | 475.8144 | 185.79 | 346.8935 |  | 421.6903 | 435.3785 | 511.6149 | 251.0565 | 373.6897 | 501.5283 | 261.0265 | 411.0465 | 387.1081 | 463.0168 | 308.4838 | 440.7953 | 0.2573 | 18.5334 | 2.1169 | 0.073201 | -39.8537 | 3.1155 | 1659.53 | 0.31 | 3.0252 | -0.5914 | 0.9752 | -0.63771 | 3.3373 | 2.9542 | 4.6691 | 14.5464 | 11.7884 | 14.8959 | -3.2302 | -3.9908 | 0.53725 | 18.4579
42810.4965 | 4875 | 48.3054 | 37.2918 | 25.2997 | 20.2165 | 18.0057 | 19.1893 | 20.7556 | 76.8042 | 41.3392 | 26.5304 | 19.8543 | 16.641 | 15.9475 | 16.1306 | 128.1513 | 181.7663 | 267.0037 | 260.4033 | 194.784 | 407.7164 |  |  |  | 107.7043 | 242.7485 | 467.512 | 441.6876 | 321.0915 | 416.1927 | 175.9893 | 291.4816 | 453.051 | 173.6589 | 330.1202 | 344.2241 | 280.7753 | 105.0832 | 1177.962 | 435.2879 | 437.9557 | 449.3711 | 312.7498 | 1302.1513 | 42.0575 | 89.9127 | 43.8892 | 87.9677 | 187.8465 | 251.7545 | 333.2417 | 8.9351 | 50.0524 | 10.8799 | 101.9392 | 9.4289 | 43.1492 | 49.8037 | 53.9861 | 15.6788 |  |  | 2.8416 | 0.040171 | 0.66948 | -0.48035 | 4.6959 | 3.8798 | 9.398 | -6.3367 | 0.44974 | 3.6955 | 14.324 | -0.00044191 | -0.0003417 | -0.00050762 | 755.985 | 238.1568 | 112.2683 | 72.2926 | 27.8527 | 17.2406 | 16.1161 | 53.298 | 35.1968 | 23.2264 | 19.2967 | 17.5223 | 18.3589 | 21.8288 | 201.3099 | 164.7093 | 140.5751 | 84.2107 | 78.2738 | 159.5289 | 101.627 | 104.2082 | 155.6462 | 186.8196 | 261.0658 | 330.3281 | 353.7458 |  |  |  | 473.4281 | 451.1683 | 409.1565 | 441.8552 | 4.0662 | 3.9392 | 317.832 |  |  | 253.8658 |  |  | 109.0228 | 281.3426 | 374.1636 | 108.1793 | 250.5486 | 661.0593 | 716.9066 | 442.7784 | 389.704 | 341.7328 | 669.4375 |  | 492.9963 | 339.6953 | 383.2513 | 563.799 | 471.6687 | 460.9474 |  | 691.0702 |  |  | 667.8763 | 723.7663 | 725.3397 | [6 empty] | 574.2352 |  |  | 427.3106 |  |  | 346.2063 | 453.1473 | 524.8806 | 164.2885 | 356.932 | 452.329 | 272.9861 | 399.5669 | 543.5528 | 403.2588 | 483.3291 | 284.2274 | 403.1907 | 362.2276 | 476.4636 | 185.4232 | 347.0613 |  | 422.1002 | 435.8006 | 511.5877 | 251.5515 | 374.2062 | 503.0123 | 261.5222 | 411.3388 | 386.6616 | 463.155 | 308.2896 | 442.2724 | 0.55198 | 18.5268 | 2.1221 | 0.073527 | -39.8726 | 3.1155 | 1667.8 | 0.23 | 3.0844 | 0.26614 | 1.0865 | -0.92032 | 3.4599 | 3.1449 | 4.8947 | 14.6346 | 11.7358 | 14.8904 | -2.6551 | -3.209 | 4.4499 | 18.4921
42810.4965 | 4876 | 48.3146 | 37.291 | 25.3038 | 20.2107 | 18.0071 | 19.1906 | 20.7464 | 76.8135 | 41.3472 | 26.5339 | 19.8628 | 16.6375 | 15.947 | 16.1324 | 128.166 | 181.7761 | 266.9798 | 260.3982 | 194.77 | 407.9206 |  |  |  | 107.7251 | 242.79 | 467.4792 | 441.8226 | 319.8822 | 416.2381 | 175.7095 | 295.0264 | 456.3513 | 176.8214 | 325.7049 | 340.8668 | 157.658 | 100.3241 | 1031.3292 | 417.9929 | 438.5284 | 450.9376 | 311.8357 | 1168.0842 | 41.9166 | 89.8886 | 43.939 | 89.0167 | 188.1242 | 251.1381 | 333.8778 | 8.786 | 50.0495 | 11.0514 | 101.9979 | 9.4309 | 43.0877 | 49.7834 | 53.9764 | 15.6812 |  |  | 3.1517 | -0.30876 | 0.74899 | -0.46721 | 5.3642 | 4.5704 | 9.4617 | -6.1383 | 0.37462 | 3.5564 | 14.2821 | -0.00035977 | -0.00044684 | -0.00049284 | 749.4359 | 238.4515 | 112.2754 | 72.3211 | 27.8718 | 17.2386 | 16.111 | 53.3149 | 35.2153 | 23.2342 | 19.3065 | 17.5277 | 18.3591 | 21.8312 | 197.4727 | 163.1906 | 139.7188 | 83.8206 | 75.7645 | 159.6457 | 101.6767 | 104.2164 | 155.682 | 186.8316 | 261.0799 | 330.3531 | 353.7879 |  |  |  | 473.8007 | 451.6592 | 409.1288 | 442.3752 | 4.1217 | 3.6987 | 318.4898 |  |  | 255.0879 |  |  | 109.0287 | 281.3911 | 375.0678 | 108.0625 | 250.5598 | 661.5388 | 716.1322 | 439.7701 | 388.0277 | 340.0634 | 668.8681 |  | 493.6128 | 339.088 | 383.4254 | 563.1889 | 471.788 | 461.1103 |  | 691.3775 |  |  | 671.8523 | 722.9255 | 724.3473 | [6 empty] | 574.7347 |  |  | 427.0976 |  |  | 346.1318 | 453.4768 | 526.8422 | 164.1256 | 358.1444 | 452.5048 | 272.981 | 400.0953 | 544.8859 | 403.5712 | 484.2125 | 284.0949 | 403.9434 | 362.9136 | 477.5983 | 185.3982 | 347.3537 |  | 421.5209 | 435.0091 | 511.5426 | 251.8277 | 374.8569 | 503.7299 | 262.1545 | 411.6299 | 386.7343 | 463.5437 | 307.621 | 443.2777 | 0.43969 | 18.5214 | 2.1271 | 0.074707 | -39.7918 | 3.1155 | 1670.74 | 0.25 | 3.2484 | -0.73782 | 1.1492 | -0.90761 | 3.6958 | 3.4114 | 4.9084 | 14.7305 | 11.7687 | 14.9219 | -2.2136 | -3.1077 | -2.3296 | 18.5232
42810.4965 | 4877 | 48.3209 | 37.2908 | 25.3056 | 20.2183 | 18.007 | 19.1874 | 20.7499 | 76.8321 | 41.3619 | 26.5405 | 19.8723 | 16.6443 | 15.9485 | 16.1293 | 128.1627 | 181.7639 | 266.9661 | 260.4169 | 194.7422 | 408.1098 |  |  |  | 107.725 | 242.8207 | 467.5649 | 443.2517 | 318.3767 | 415.7468 | 175.7435 | 293.6622 | 457.5981 | 177.2939 | 329.8464 | 335.6502 | 66.0931 | 99.6694 | 1127.9521 | 422.2649 | 438.1047 | 449.7332 | 310.2133 | 815.1972 | 41.6921 | 89.9381 | 43.9444 | 89.9355 | 188.4203 | 252.2486 | 335.9503 | 8.4302 | 50.0292 | 10.9042 | 102.0588 | 9.4385 | 43.0369 | 49.773 | 53.9641 | 15.6854 |  |  | 2.8974 | -0.18456 | 0.89487 | -0.35156 | 4.4265 | 3.2851 | 9.3047 | -5.8623 | 0.61884 | 3.4093 | 14.5386 | -0.00042055 | -0.00035156 | -0.00048791 | 749.4076 | 238.74 | 112.2884 | 72.349 | 27.8749 | 17.2428 | 16.1057 | 53.3298 | 35.2238 | 23.2382 | 19.3101 | 17.5289 | 18.3613 | 21.8347 | 195.8995 | 159.6412 | 137.3345 | 81.8833 | 73.0577 | 159.7806 | 101.7118 | 104.2413 | 155.7321 | 186.8546 | 261.094 | 330.3957 | 353.8385 |  |  |  | 474.0302 | 451.9963 | 410.71 | 442.2118 | 4.4394 | 3.7763 | 315.4144 |  |  | 251.3746 |  |  | 109.0392 | 281.4432 | 376.9693 | 108.2062 | 250.8581 | 661.7331 | 716.3301 | 437.1894 | 389.239 | 341.3903 | 668.5083 |  | 494.2261 | 338.7685 | 383.5505 | 563.5743 | 472.0095 | 461.8888 |  | 691.8276 |  |  | 672.1196 | 723.0933 | 724.5608 | [6 empty] | 575.5098 |  |  | 429.8641 |  |  | 346.725 | 453.4801 | 528.9647 | 163.7073 | 359.189 | 452.8535 | 272.5102 | 398.9734 | 544.9582 | 403.873 | 485.708 | 284.5352 | 404.8899 | 363.2246 | 479.0423 | 185.7464 | 347.9425 |  | 421.3347 | 435.8531 | 511.5548 | 251.586 | 374.9168 | 505.837 | 262.3824 | 412.1267 | 386.717 | 464.1201 | 307.576 | 443.7759 | 0.40464 | 18.5148 | 2.1315 | 0.074996 | -39.8469 | 3.1155 | 1659.66 | 0.25 | 3.1135 | -0.57048 | 1.2562 | -0.78736 | 3.3608 | 2.8953 | 4.8726 | 14.8203 | 11.7891 | 14.9381 | -2.0214 | -2.8385 | -6.0301 | 18.5558
42810.4965 | 4878 | 48.3374 | 37.305 | 25.3099 | 20.225 | 18.0105 | 19.1934 | 20.752 | 76.8576 | 41.3738 | 26.5574 | 19.8821 | 16.645 | 15.9545 | 16.1324 | 128.1758 | 181.7646 | 266.943 | 260.444 | 194.7173 | 408.3184 |  |  |  | 107.7367 | 242.8566 | 467.8641 | 443.833 | 318.4763 | 414.9017 | 174.4917 | 293.2997 | 455.4579 | 176.9615 | 299.9173 | 331.4279 | 77.4573 | 25.9516 | 1221.0188 | 435.3732 | 437.0139 | 449.2883 | 309.789 | 1102.5504 | 41.6934 | 89.9454 | 43.8337 | 89.8265 | 188.4891 | 252.7014 | 337.1778 | 8.1938 | 50.021 | 10.823 | 102.1241 | 9.4462 | 43.0129 | 49.7968 | 53.9625 | 15.6925 |  |  | 2.9487 | -0.34884 | 0.8561 | -0.3325 | 5.0284 | 3.8916 | 9.3474 | -5.7795 | 1.4459 | 2.8135 | 14.0981 | -0.00041234 | -0.0003532 | -0.00045998 | 751.3997 | 239.0351 | 112.2957 | 72.359 | 27.8812 | 17.2464 | 16.106 | 53.3418 | 35.2376 | 23.2398 | 19.3014 | 17.5288 | 18.3664 | 21.8304 | 200.0451 | 165.4841 | 141.5989 | 82.778 | 71.9993 | 160.0469 | 101.7669 | 104.245 | 155.776 | 186.8754 | 261.1137 | 330.4352 | 353.8781 |  |  |  | 474.2868 | 451.8166 | 410.8098 | 442.4263 | 5.3179 | 3.7006 | 315.1746 |  |  | 249.7745 |  |  | 109.0575 | 281.4868 | 378.1166 | 108.2345 | 250.9111 | 661.2595 | 716.5935 | 437.6415 | 389.3871 | 342.4087 | 668.059 |  | 494.9937 | 339.0388 | 383.6739 | 563.3727 | 472.2786 | 461.8119 |  | 692.0974 |  |  | 671.0458 | 722.6181 | 724.0016 | [6 empty] | 575.9305 |  |  | 431.4377 |  |  | 346.6047 | 453.7495 | 530.9279 | 163.9631 | 359.9308 | 453.4285 | 272.4539 | 399.3747 | 544.6422 | 405.0608 | 486.2613 | 284.5414 | 405.6757 | 363.5842 | 480.2351 | 185.6429 | 348.5514 |  | 422.4793 | 437.1361 | 511.5727 | 252.4602 | 375.392 | 505.9671 | 261.7175 | 412.5998 | 387.5719 | 464.7711 | 307.203 | 444.3436 | 0.28407 | 18.5082 | 2.1347 | 0.074113 | -39.8404 | 3.1155 | 1628.17 | 0.2 | 3.139 | -0.78432 | 1.2287 | -0.76573 | 3.5836 | 3.1526 | 4.8859 | 14.9329 | 11.7929 | 14.9764 | -2.4475 | -3.3055 | -5.5969 | 18.5813
42810.4965 | 4879 | 48.3297 | 37.3009 | 25.3145 | 20.2222 | 18.0098 | 19.187 | 20.7445 | 76.8687 | 41.3847 | 26.5619 | 19.8692 | 16.6437 | 15.9405 | 16.1243 | 128.1916 | 181.7621 | 266.9439 | 260.4594 | 194.7044 | 408.4473 |  |  |  | 107.7422 | 242.8941 | 468.2403 | 443.6163 | 319.1064 | 417.3087 | 172.7161 | 291.8015 | 455.1852 | 175.9951 | 331.7093 | 352.6219 | 247.206 | 94.6626 | 1279.2189 | 415.1768 | 440.2599 | 449.1118 | 307.4641 |  | 42 | 90.0816 | 43.7839 | 90.2063 | 188.7396 | 252.7117 | 337.4815 | 8.1753 | 49.9912 | 10.5178 | 102.1711 | 9.4413 | 42.9893 | 49.8051 | 53.9457 | 15.6919 |  |  | 3.73 | -0.33767 | 0.84493 | -0.20239 | 5.1487 | 3.5966 | 9.5662 | -5.8163 | 0.82921 | 3.609 | 13.9443 | -0.00037291 | -0.00042877 | -0.00049776 | 752.5486 | 239.3229 | 112.3049 | 72.3733 | 27.8915 | 17.2414 | 16.1031 | 53.3548 | 35.2435 | 23.2447 | 19.3073 | 17.5228 | 18.3652 | 21.8275 | 199.2076 | 162.8422 | 140.3943 | 81.6128 | 68.7375 | 160.2512 | 101.8052 | 104.2418 | 155.805 | 186.88 | 261.1243 | 330.461 | 353.9171 |  |  |  | 474.6108 | 452.2216 | 410.1969 | 443.2033 | 4.7905 | 3.6782 | 314.6264 |  |  | 252.8636 |  |  | 109.0554 | 281.5238 | 378.8557 | 108.1997 | 251.1781 | 661.1628 | 715.4447 | 437.6603 | 390.9062 | 343.9578 | 667.2919 |  | 495.5867 | 339.9436 | 383.803 | 563.2861 | 472.5291 | 463.0003 |  | 692.2025 |  |  | 666.8779 | 722.6629 | 724.2585 | [6 empty] | 576.2761 |  |  | 433.4511 |  |  | 346.6146 | 453.8136 | 531.319 | 164.8472 | 360.2748 | 453.5128 | 272.8048 | 400.0619 | 546.5642 | 405.8559 | 486.216 | 284.8099 | 406.3696 | 364.0122 | 481.1716 | 185.182 | 348.8562 |  | 424.0934 | 438.3406 | 511.5703 | 252.8209 | 375.634 | 507.5455 | 261.9895 | 413.0625 | 388.1956 | 465.7638 | 306.9795 | 445.5586 | 0.27444 | 18.4988 | 2.1377 | 0.07268 | -39.845 | 3.1155 | 1601.49 | 0.27 | 3.5366 | -0.7718 | 1.2209 | -0.59752 | 3.6262 | 3.0307 | 4.9428 | 15.0317 | 11.7797 | 15.0093 | -2.328 | -3.1669 | 2.4832 | 18.5994
42810.4965 | 4880 | 48.3439 | 37.3137 | 25.3295 | 20.236 | 18.0184 | 19.188 | 20.7524 | 76.8895 | 41.3999 | 26.5724 | 19.8769 | 16.6524 | 15.9581 | 16.1389 | 128.1942 | 181.7524 | 266.9105 | 260.4786 | 194.6939 | 408.6553 |  |  |  | 107.7415 | 242.926 | 468.2971 | 444.3 | 317.0907 | 417.4217 | 172.1212 | 291.7735 | 454.5119 | 174.8295 | 330.9916 | 351.8832 | 319.4843 | 139.1557 | 1046.7963 | 413.0759 | 440.351 | 451.3459 | 312.9195 |  | 42.2244 | 90.287 | 43.8153 | 90.4978 | 188.909 | 252.8492 | 339.0726 | 8.2899 | 50.0084 | 10.2339 | 102.2787 | 9.4402 | 42.9686 | 49.8159 | 53.9514 | 15.7034 |  |  | 3.3653 | 0.13939 | 0.76345 | -0.52503 | 4.6953 | 3.7287 | 9.4893 | -5.6599 | 0.51824 | 4.0118 | 14.3089 | -0.00041562 | -0.00035977 | -0.00048791 | 758.5462 | 239.6064 | 112.3139 | 72.3926 | 27.8967 | 17.2353 | 16.0993 | 53.3629 | 35.242 | 23.2472 | 19.316 | 17.53 | 18.3664 | 21.8263 | 199.7751 | 157.214 | 138.0364 | 81.6965 | 66.5091 | 160.3654 | 101.8548 | 104.2524 | 155.8608 | 186.9028 | 261.1473 | 330.5001 | 353.9662 |  |  |  | 474.8236 | 452.9114 | 410.1605 | 445.1592 | 4.4327 | 4.5172 | 317.0095 |  |  | 255.7133 |  |  | 109.0573 | 281.5777 | 378.7256 | 108.2074 | 251.3368 | 661.5627 | 714.3781 | 441.6491 | 392.1669 | 344.3738 | 666.3965 |  | 496.0057 | 339.5353 | 383.9265 | 563.0644 | 472.719 | 462.5588 |  | 692.5861 |  |  | 669.4205 | 721.6447 | 722.9513 | [6 empty] | 576.4417 |  |  | 434.8857 |  |  | 346.656 | 453.9156 | 530.9651 | 165.2709 | 360.8404 | 453.4248 | 272.8517 | 400.8207 | 546.1327 | 406.627 | 486.5305 | 284.9404 | 407.1132 | 364.4799 | 481.443 | 184.2315 | 349.2664 |  | 424.8825 | 439.2243 | 511.5312 | 252.4353 | 376.1983 | 508.1784 | 262.6826 | 413.4313 | 388.6464 | 466.2108 | 306.5091 | 446.0851 | 0.3405 | 18.4645 | 2.1429 | 0.074019 | -39.8385 | 3.1155 | 1584.57 | 0.25 | 3.3596 | 0.49603 | 1.1608 | -0.96267 | 3.4633 | 3.0863 | 4.9235 | 15.1114 | 11.8024 | 15.0386 | -2.3762 | -2.8989 | 7.1764 | 18.5711
42810.4965 | 4881 | 48.349 | 37.3159 | 25.3376 | 20.2323 | 18.0158 | 19.1949 | 20.7556 | 76.9 | 41.4112 | 26.5816 | 19.8812 | 16.6502 | 15.9619 | 16.1296 | 128.2128 | 181.7573 | 266.8994 | 260.5017 | 194.6856 | 408.757 |  |  |  | 107.7626 | 242.9565 | 467.7566 | 442.7867 | 315.6396 | 415.3231 | 171.9009 | 290.8831 | 453.7385 | 174.252 | 331.5349 | 351.4455 | 268.4706 | 216.4857 | 1353.8459 | 435.3953 | 437.2262 | 448.5077 | 311.3008 |  | 42.2003 | 90.3452 | 43.7928 | 90.5868 | 188.9646 | 253.0432 | 340.869 | 8.1329 | 50.0043 | 10.1496 | 102.3628 | 9.4366 | 42.9288 | 49.8029 | 53.944 | 15.6951 |  |  | 3.316 | -0.28707 | 0.64517 | -0.47575 | 4.9029 | 4.278 | 9.9467 | -5.8005 | 0.62604 | 3.1563 | 14.0667 | -0.00041562 | -0.00043205 | -0.00050105 | 759.555 | 239.8947 | 112.3237 | 72.4176 | 27.9092 | 17.2449 | 16.1039 | 53.3791 | 35.262 | 23.2471 | 19.3206 | 17.5308 | 18.3668 | 21.8267 | 199.6965 | 159.1065 | 142.0006 | 81.955 | 65.9025 | 160.4572 | 101.9824 | 104.2609 | 155.8996 | 186.9267 | 261.1637 | 330.5375 | 354.0149 |  |  |  | 474.9062 | 454.111 | 412.3367 | 447.9025 | 3.8233 | 4.8712 | 316.4191 |  |  | 254.429 |  |  | 109.0793 | 281.6304 | 375.7519 | 108.2147 | 251.5309 | 661.4846 | 714.3092 | 446.4715 | 392.431 | 343.2444 | 666.1633 |  | 496.5312 | 338.6938 | 384.0882 | 563.7264 | 472.9941 | 461.5207 |  | 692.7483 |  |  | 672.5413 | 721.3687 | 722.7649 | [6 empty] | 576.8755 |  |  | 437.5488 |  |  | 346.4234 | 454.2125 | 530.3573 | 165.4296 | 361.9063 | 453.6156 | 274.5688 | 401.7583 | 545.3653 | 407.2609 | 487.2609 | 284.9911 | 407.8244 | 364.44 | 481.6671 | 184.6285 | 349.6879 |  | 425.5002 | 440.1065 | 511.5228 | 251.8251 | 376.7896 | 507.7088 | 262.8245 | 413.7346 | 388.5011 | 466.9615 | 306.6049 | 446.3038 | 0.48091 | 18.4503 | 2.149 | 0.074533 | -39.9115 | 3.1155 | 1585.27 | 0.22 | 3.3298 | -0.71189 | 1.0672 | -0.91644 | 3.5397 | 3.3064 | 5.0417 | 15.1868 | 11.8407 | 15.0538 | -2.3556 | -3.3236 | 3.6896 | 18.5051
42810.4965 | 4882 | 48.3532 | 37.3233 | 25.3421 | 20.2285 | 18.021 | 19.1951 | 20.7519 | 76.9199 | 41.4253 | 26.5841 | 19.8834 | 16.6524 | 15.9594 | 16.1332 | 128.2333 | 181.7552 | 266.8878 | 260.5284 | 194.6649 | 408.9578 |  |  |  | 107.7672 | 242.9873 | 467.4938 | 442.6297 | 316.6162 | 413.4187 | 175.2374 | 290.4271 | 451.9094 | 172.832 | 330.5547 | 350.8143 | 133.8655 | 187.5884 |  | 431.0344 | 435.8078 | 445.4371 | 308.0118 | 1208.719 | 42.2 | 90.3924 | 43.8391 | 90.5941 | 189.0365 | 253.0919 | 342.6659 | 8.0053 | 49.9805 | 10.1138 | 102.456 | 9.4315 | 42.9184 | 49.7918 | 53.9532 | 15.7087 |  |  | 3.1596 | -0.46581 | 0.73651 | -0.60849 | 4.5691 | 3.9652 | 9.3723 | -5.836 | 0.81772 | 3.3705 | 14.4869 | -0.00037127 | -0.0004107 | -0.00046984 | 762.9054 | 240.2032 | 112.3341 | 72.4382 | 27.9174 | 17.2434 | 16.1025 | 53.3978 | 35.2585 | 23.2548 | 19.3095 | 17.5247 | 18.3727 | 21.8234 | 196.2364 | 158.6574 | 143.8379 | 83.8153 | 68.2056 | 160.6109 | 102.0992 | 104.2605 | 155.9337 | 186.9459 | 261.1811 | 330.5685 | 354.051 |  |  |  | 474.9824 | 455.1 | 414.1675 | 449.4678 | 6.0774 | 4.5898 | 315.4272 |  |  | 253.2092 |  |  | 109.0939 | 281.6865 | 372.9895 | 108.2308 | 251.818 | 661.3088 | 714.337 | 447.1661 | 392.5144 | 343.9838 | 666.3576 |  | 496.9421 | 337.0541 | 384.2391 | 563.7956 | 473.3089 | 461.7385 |  | 693.1225 |  |  | 671.8049 | 721.831 | 723.4117 | [6 empty] | 577.0728 |  |  | 440.9687 |  |  | 346.8181 | 454.8378 | 531.6433 | 166.0133 | 362.6719 | 454.0642 | 274.9446 | 402.2167 | 546.0678 | 407.7301 | 487.9394 | 285.3223 | 408.2504 | 364.2818 | 482.2874 | 184.6329 | 349.5573 |  | 426.0593 | 440.7675 | 511.6522 | 251.8919 | 377.8617 | 508.2209 | 262.9211 | 413.7584 | 387.844 | 467.7944 | 306.6175 | 447.5518 | 0.25538 | 18.4373 | 2.1545 | 0.074649 | -39.8673 | 3.1155 | 1620.21 | 0.25 | 3.2458 | -0.90688 | 1.1403 | -1.0365 | 3.4172 | 3.1834 | 4.8942 | 15.2353 | 11.9001 | 15.0903 | -1.9512 | -3.5134 | -3.2813 | 18.4709
42810.4966 | 4883 | 48.3577 | 37.3251 | 25.342 | 20.2297 | 18.0246 | 19.1898 | 20.7482 | 76.9316 | 41.44 | 26.595 | 19.8928 | 16.6509 | 15.957 | 16.1293 | 128.2417 | 181.7585 | 266.8807 | 260.5086 | 194.6442 | 409.173 |  |  |  | 107.7739 | 243.0246 | 468.0169 | 443.1032 | 317.8929 | 414.4012 | 174.0635 | 292.4411 | 453.3364 | 174.5031 | 328.0577 | 352.3312 | 194.2833 | 83.864 |  | 441.2409 | 435.8939 | 445.6561 | 308.1399 | 1187.7201 | 42.2699 | 90.5164 | 43.7944 | 90.3306 | 189.1643 | 253.8834 | 342.7257 | 7.969 | 49.95 | 10.2408 | 102.5128 | 9.4295 | 42.9286 | 49.794 | 53.9573 | 15.7113 |  |  | 2.814 | -0.58014 | 0.93167 | -0.11959 | 4.6532 | 4.0526 | 9.5412 | -6.1173 | 0.86326 | 3.5343 | 14.5229 | -0.00039591 | -0.00041727 | -0.00046984 | 771.1866 | 240.5069 | 112.3488 | 72.4562 | 27.9237 | 17.2339 | 16.0972 | 53.4081 | 35.2767 | 23.2486 | 19.3124 | 17.5336 | 18.3637 | 21.8242 | 198.8156 | 163.0455 | 148.4613 | 89.7322 | 72.0383 | 160.8292 | 102.2533 | 104.275 | 155.9768 | 186.964 | 261.193 | 330.6082 | 354.092 |  |  |  | 475.0775 | 455.1779 | 414.349 | 448.2396 | 4.3132 | 5.0287 | 314.8542 |  |  | 251.6696 |  |  | 109.0931 | 281.7252 | 373.7206 | 108.1851 | 252.0714 | 661.0488 | 714.1669 | 444.5833 | 393.8489 | 346.0301 | 665.8865 |  | 497.5269 | 336.3602 | 384.4005 | 563.5545 | 473.5896 | 461.4805 |  | 693.3618 |  |  | 670.7214 | 721.8297 | 723.7926 | [6 empty] | 577.4929 |  |  | 441.9138 |  |  | 346.2123 | 455.4542 | 532.5794 | 167.2977 | 362.9375 | 454.6018 | 274.8554 | 402.9146 | 546.2528 | 408.2158 | 488.1655 | 285.8666 | 408.7467 | 364.5492 | 483.0712 | 184.2136 | 349.4905 |  | 426.5749 | 440.7116 | 511.7617 | 252.5201 | 378.1618 | 509.2179 | 263.3237 | 413.9295 | 388.7114 | 468.1008 | 306.3359 | 448.4637 | 0.31778 | 18.4304 | 2.1595 | 0.074801 | -39.8162 | 3.1155 | 1628.92 | 0.27 | 3.0654 | -1.0122 | 1.2828 | -0.45959 | 3.4511 | 3.2207 | 4.9418 | 15.3253 | 11.9343 | 15.1313 | -2.2095 | -4.0081 | -0.45585 | 18.5167
42810.4966 | 4884 | 48.3647 | 37.3211 | 25.3495 | 20.2314 | 18.0266 | 19.1864 | 20.7419 | 76.9441 | 41.4396 | 26.5968 | 19.8877 | 16.6431 | 15.9465 | 16.1282 | 128.2478 | 181.7559 | 266.8609 | 260.5122 | 194.6117 | 409.3727 |  |  |  | 107.7796 | 243.0698 | 468.3463 | 444.2318 | 316.2664 | 413.9774 | 172.8175 | 294.337 | 455.7614 | 177.7623 | 330.5954 | 353.1939 | 266.5082 | 111.9378 |  | 440.8682 | 435.3817 | 444.6779 | 307.9174 |  | 42.5504 | 90.7325 | 43.7491 | 90.0121 | 189.4668 | 254.84 | 343.1389 | 8.0471 | 49.9239 | 10.3344 | 102.5674 | 9.4339 | 42.942 | 49.8002 | 53.9603 | 15.7103 |  |  | 3.042 | -0.46187 | 0.98621 | -0.053882 | 4.6985 | 4.1755 | 9.6404 | -6.1895 | 1.1067 | 2.5793 | 14.4994 | -0.00031541 | -0.00037127 | -0.00046819 | 768.0063 | 240.8035 | 112.3537 | 72.4707 | 27.9313 | 17.2295 | 16.0907 | 53.4224 | 35.2806 | 23.2494 | 19.3165 | 17.5352 | 18.3643 | 21.8224 | 196.462 | 165.1274 | 149.9272 | 91.3566 | 75.0414 | 160.9181 | 102.4304 | 104.2783 | 156.0276 | 186.9744 | 261.2147 | 330.6436 | 354.1359 |  |  |  | 475.2576 | 455.2025 | 414.6913 | 447.7467 | 3.9903 | 4.6034 | 315.7752 |  |  | 251.2121 |  |  | 109.1045 | 281.7762 | 373.7889 | 108.0822 | 252.242 | 661.4353 | 713.434 | 444.2167 | 393.2451 | 346.0429 | 665.5623 |  | 498.066 | 335.2744 | 384.5679 | 563.9164 | 473.771 | 460.1985 |  | 693.088 |  |  | 670.8702 | 721.2513 | 723.1842 | [6 empty] | 577.6538 |  |  | 445.2946 |  |  | 345.8189 | 455.7848 | 532.7811 | 167.3132 | 362.3067 | 455.1668 | 275.3678 | 403.6897 | 546.3436 | 408.9387 | 488.444 | 286.1043 | 409.7618 | 365.1083 | 483.6306 | 183.8838 | 349.8542 |  | 426.8056 | 440.7493 | 511.8245 | 253.0437 | 378.0421 | 510.6256 | 264.1539 | 414.3256 | 389.752 | 468.5985 | 306.5629 | 449.0187 | 0.22687 | 18.4252 | 2.1645 | 0.075792 | -39.839 | 3.1155 | 1629.51 | 0.27 | 3.1861 | -0.90345 | 1.3202 | -0.30858 | 3.4711 | 3.2722 | 4.972 | 15.4053 | 11.9799 | 15.1434 | -1.9365 | -4.1492 | 3.6588 | 18.5526
42810.4966 | 4885 | 48.3738 | 37.3293 | 25.3522 | 20.2484 | 18.0182 | 19.2048 | 20.7476 | 76.968 | 41.4684 | 26.6056 | 19.896 | 16.6506 | 15.9588 | 16.1374 | 128.2607 | 181.7449 | 266.8442 | 260.5355 | 194.5846 | 409.5923 |  |  |  | 107.7811 | 243.1051 | 468.6507 | 444.6643 | 316.0836 | 414.644 | 172.2905 | 292.8236 | 453.0213 | 176.8143 | 329.7803 | 338.3816 | 317.3614 | 86.5874 |  | 454.9156 | 432.4359 | 444.086 | 304.3559 |  | 42.7231 | 90.9106 | 43.7924 | 89.9177 | 189.6955 | 255.4367 | 344.1193 | 8.3187 | 49.9036 | 10.5256 | 102.6568 | 9.4334 | 42.9065 | 49.7975 | 53.9432 | 15.7027 |  |  | 4.0822 | -0.22267 | 0.61822 | -0.24445 | 5.2216 | 3.5743 | 9.0431 | -6.0851 | 0.40868 | 3.3747 | 14.5425 | -0.00037784 | -0.00038605 | -0.00047312 | 765.4481 | 241.0999 | 112.3723 | 72.4968 | 27.9413 | 17.2378 | 16.1007 | 53.4379 | 35.2904 | 23.2686 | 19.3216 | 17.5337 | 18.3729 | 21.8238 | 195.558 | 166.7717 | 149.6977 | 93.1319 | 74.0601 | 161.1177 | 102.5715 | 104.2967 | 156.0795 | 187.0164 | 261.2407 | 330.6888 | 354.1812 |  |  |  | 475.4789 | 455.5765 | 416.5534 | 448.8576 | 6.1949 | 4.8979 | 315.4266 |  |  | 251.6482 |  |  | 109.1021 | 281.8244 | 373.0288 | 108.2302 | 252.4102 | 661.2551 | 712.6981 | 447.6991 | 393.05 | 345.0893 | 665.0819 |  | 498.6759 | 334.9972 | 384.7109 | 564.6675 | 473.8534 | 459.3211 |  | 693.0825 |  |  | 671.5001 | 720.3502 | 722.1348 | [6 empty] | 577.5479 |  |  | 447.532 |  |  | 345.2778 | 455.9716 | 532.9715 | 167.5707 | 362.1302 | 455.5362 | 276.3944 | 404.0467 | 546.6154 | 409.3889 | 488.2058 | 286.3186 | 410.6788 | 365.6423 | 483.2992 | 184.7326 | 350.5442 |  | 427.3756 | 440.398 | 511.8705 | 252.5254 | 378.4598 | 511.2537 | 264.7477 | 414.933 | 390.2598 | 468.7566 | 306.6046 | 449.4967 | 0.22552 | 18.419 | 2.1695 | 0.076147 | -39.8761 | 3.1155 | 1631.67 | 0.26 | 3.6927 | -0.62746 | 1.0455 | -0.65742 | 3.6612 | 3.0291 | 4.8182 | 15.4991 | 12.0008 | 15.1326 | -1.8101 | -4.1063 | 7.2557 | 18.5489
42810.4966 | 4886 | 48.3838 | 37.3275 | 25.3574 | 20.241 | 18.013 | 19.2002 | 20.7459 | 76.9849 | 41.4794 | 26.6083 | 19.896 | 16.6495 | 15.9524 | 16.1263 | 128.2682 | 181.7413 | 266.8334 | 260.559 | 194.5609 | 409.8444 |  |  |  | 107.7874 | 243.1399 | 469.2434 | 444.895 | 317.4461 | 415.9892 | 170.851 | 291.3386 | 452.6925 | 174.727 | 330.3934 | 350.5033 | 90.4853 | 155.7362 |  | 418.1082 | 432.0774 | 443.9731 | 307.1519 |  | 42.852 | 91.1272 | 43.947 | 89.9775 | 190.0689 | 255.513 | 344.9515 | 8.5973 | 49.9051 | 10.7561 | 102.7435 | 9.426 | 42.8426 | 49.7873 | 53.9368 | 15.7031 |  |  | 3.1866 | -0.016341 | 0.63071 | -0.29373 | 4.9285 | 3.7701 | 9.168 | -6.1127 | 0.71069 | 3.5876 | 14.7089 | -0.00034663 | -0.00039755 | -0.00044848 | 764.1628 | 241.3873 | 112.3781 | 72.5202 | 27.9491 | 17.24 | 16.1011 | 53.4438 | 35.2948 | 23.2693 | 19.323 | 17.5295 | 18.3704 | 21.8161 | 198.7725 | 169.7251 | 150.3923 | 93.5541 | 75.5135 | 161.3972 | 102.7455 | 104.3 | 156.1165 | 187.0294 | 261.2496 | 330.7178 | 354.2184 |  |  |  | 475.5672 | 455.9469 | 418.0034 | 449.4269 | 4.2251 | 3.9095 | 315.0072 |  |  | 253.3749 |  |  | 109.1142 | 281.8689 | 372.5618 | 108.2308 | 252.4365 | 661.0671 | 712.0315 | 452.2425 | 392.2736 | 346.1596 | 664.9018 |  | 499.1799 | 336.0623 | 384.7978 | 563.9612 | 473.9252 | 459.5646 |  | 692.8398 |  |  | 673.9318 | 719.5508 | 721.2263 | [6 empty] | 577.7352 |  |  | 447.1712 |  |  | 345.6302 | 456.307 | 531.0524 | 168.4381 | 363.0309 | 455.7258 | 276.8096 | 404.4692 | 546.9233 | 409.2765 | 487.5095 | 286.644 | 411.3963 | 365.867 | 483.3603 | 185.2721 | 351.3301 |  | 428.1577 | 440.3843 | 511.9245 | 252.3751 | 378.9592 | 511.8336 | 264.8458 | 415.5772 | 390.6029 | 468.54 | 306.7946 | 450.1979 | 0.096095 | 18.4129 | 2.1741 | 0.075416 | -39.9001 | 3.1155 | 1649.18 | 0.23 | 3.2657 | -0.17003 | 1.0563 | -0.72087 | 3.5573 | 3.1112 | 4.8517 | 15.5707 | 11.9793 | 15.161 | -2.131 | -4.1621 | -5.0271 | 18.5439
42810.4966 | 4887 | 48.3726 | 37.3174 | 25.3612 | 20.2349 | 18.0158 | 19.1874 | 20.7396 | 76.9864 | 41.4796 | 26.6033 | 19.8828 | 16.6369 | 15.9485 | 16.1204 | 128.2714 | 181.7387 | 266.8217 | 260.5729 | 194.5415 | 410.2199 |  |  |  | 107.8027 | 243.1756 | 469.7246 | 444.5281 | 318.4954 | 416.7408 | 173.1937 | 292.6827 | 452.1501 | 173.7875 | 331.7028 | 352.4003 | 160.2896 | 185.79 |  | 410.5707 | 433.3949 | 443.652 | 306.247 |  | 43.0364 | 91.2539 | 44.1404 | 90.0511 | 190.4377 | 255.4812 | 346.3026 | 8.6477 | 49.904 | 10.6922 | 102.8129 | 9.4223 | 42.7958 | 49.7691 | 53.9346 | 15.7068 |  |  | 2.9395 | 0.027031 | 0.657 | -0.13799 | 5.171 | 4.1289 | 9.8008 | -6.089 | 0.59257 | 3.3768 | 14.3939 | -0.00041562 | -0.00038113 | -0.00050926 | 770.1744 | 241.6718 | 112.386 | 72.5378 | 27.9543 | 17.2409 | 16.0946 | 53.4576 | 35.2951 | 23.2665 | 19.3232 | 17.531 | 18.364 | 21.8123 | 193.6374 | 164.2084 | 146.2193 | 91.8052 | 76.952 | 161.441 | 102.8263 | 104.3061 | 156.1635 | 187.0491 | 261.2681 | 330.7597 | 354.2605 |  |  |  | 475.6375 | 455.9283 | 416.9484 | 449.8791 | 3.9789 | 3.5004 | 315.6545 |  |  | 258.7506 |  |  | 109.1107 | 281.9204 | 372.4196 | 108.2223 | 252.6514 | 661.162 | 711.2589 | 449.8381 | 387.6456 | 347.7983 | 664.4919 |  | 499.6097 | 335.195 | 384.8623 | 564.1901 | 474.068 | 461.0799 |  | 693.0933 |  |  | 672.8611 | 718.6384 | 720.0878 | [6 empty] | 578.1695 |  |  | 448.3593 |  |  | 347.1654 | 456.1791 | 529.2409 | 169.1066 | 364.119 | 456.0851 | 276.7934 | 404.9118 | 547.3204 | 409.6226 | 486.8363 | 287.0099 | 411.9881 | 366.4745 | 484.0127 | 185.3187 | 352.0383 |  | 428.3844 | 440.2062 | 511.9545 | 253.043 | 379.2648 | 512.0055 | 264.7725 | 416.1126 | 390.9803 | 468.2665 | 307.4919 | 450.8931 | 0.50826 | 18.407 | 2.1776 | 0.074931 | -39.8636 | 3.1155 | 1640.42 | 0.29 | 3.1383 | 0.21872 | 1.0783 | -0.49418 | 3.6436 | 3.2558 | 5.0162 | 15.639 | 12.0093 | 15.1721 | -1.5548 | -3.6885 | -2.0531 | 18.54
42810.4966 | 4888 | 48.386 | 37.3391 | 25.369 | 20.2478 | 18.0167 | 19.1946 | 20.7497 | 77.0094 | 41.493 | 26.6297 | 19.8935 | 16.65 | 15.9458 | 16.1297 | 128.2881 | 181.7371 | 266.8021 | 260.5793 | 194.5354 | 410.1037 |  |  |  | 107.8133 | 243.2138 | 469.847 | 444.3896 | 317.6548 | 416.5565 | 171.1062 | 290.3907 | 451.2558 | 175.1197 | 329.8148 | 353.4683 | 222.4489 | 86.5468 |  | 429.1514 | 431.7446 | 443.277 | 309.9106 |  | 42.8613 | 91.3673 | 44.2597 | 90.1597 | 190.5441 | 255.6179 | 347.5172 | 8.6516 | 49.913 | 10.5275 | 102.8613 | 9.428 | 42.7684 | 49.7461 | 53.9442 | 15.7133 |  |  | 3.4823 | 0.033599 | 0.62611 | -0.54672 | 4.8727 | 3.753 | 9.4676 | -6.2802 | 1.069 | 3.1619 | 14.413 | -0.00042055 | -0.00036798 | -0.00049612 | 774.0823 | 241.9678 | 112.4053 | 72.5621 | 27.9727 | 17.2509 | 16.0937 | 53.4766 | 35.3076 | 23.2671 | 19.3293 | 17.538 | 18.3708 | 21.8143 | 189.1001 | 162.5974 | 140.8367 | 91.7526 | 76.2002 | 161.5506 | 102.8923 | 104.3138 | 156.2071 | 187.0683 | 261.2859 | 330.8005 | 354.3077 |  |  |  | 475.7207 | 455.8963 | 415.5896 | 450.2683 | 5.7478 | 4.5848 | 316.6283 |  |  | 260.7252 |  |  | 109.1231 | 281.9804 | 374.2376 | 108.2242 | 252.8246 | 661.4767 | 710.737 | 447.1255 | 386.6883 | 347.5045 | 664.1796 |  | 499.9766 | 333.1374 | 384.9437 | 564.4759 | 474.175 | 460.2526 |  | 693.3184 |  |  | 671.5129 | 717.7243 | 718.8869 | [6 empty] | 578.5415 |  |  | 449.5341 |  |  | 348.3086 | 456.1691 | 528.9408 | 169.1971 | 365.221 | 456.6631 | 276.5266 | 405.3759 | 547.2649 | 410.0375 | 486.5104 | 287.3284 | 412.5891 | 366.893 | 484.5971 | 185.6252 | 352.384 |  | 428.5802 | 440.2739 | 511.9449 | 252.9571 | 380.2188 | 512.1502 | 264.8283 | 416.6286 | 391.0798 | 468.6898 | 308.4114 | 451.319 | 0.31951 | 18.4012 | 2.1811 | 0.073592 | -39.8334 | 3.1155 | 1643.42 | 0.2 | 3.4153 | 0.24389 | 1.0528 | -0.98381 | 3.5374 | 3.1045 | 4.9308 | 15.6963 | 12.074 | 15.1773 | -1.0364 | -3.0823 | 0.99112 | 18.5394
42810.4966 | 4889 | 48.3977 | 37.3391 | 25.3799 | 20.2525 | 18.0287 | 19.1941 | 20.7476 | 77.03 | 41.5095 | 26.6367 | 19.896 | 16.6509 | 15.9524 | 16.1302 | 128.2993 | 181.7296 | 266.7828 | 260.6597 | 194.5301 | 410.1161 |  |  |  | 107.8234 | 243.2567 | 470.2498 | 444.7679 | 318.023 | 416.6781 | 173.7907 | 289.2595 | 449.4613 | 173.9226 | 328.7976 | 353.4579 | 294.9615 | 133.1908 | 1265.6139 | 440.9581 | 432.11 | 443.7094 | 309.6575 |  | 42.7892 | 91.5582 | 44.3255 | 90.2948 | 190.6552 | 255.5753 | 348.2269 | 8.7223 | 49.9153 | 10.4861 | 102.9667 | 9.4239 | 42.7368 | 49.7348 | 53.9543 | 15.7164 |  |  | 4.1512 | 0.23928 | 0.47432 | -0.59535 | 4.9601 | 3.9357 | 9.3086 | -6.3453 | 0.37014 | 3.5136 | 14.591 | -0.00043041 | -0.00045012 | -0.00050762 | 775.2138 | 242.2633 | 112.4256 | 72.5853 | 27.9865 | 17.2429 | 16.1032 | 53.4856 | 35.3182 | 23.2738 | 19.3234 | 17.531 | 18.3657 | 21.8036 | 191.4141 | 166.4537 | 143.4335 | 93.349 | 78.854 | 161.751 | 103.0156 | 104.3187 | 156.2482 | 187.0842 | 261.2943 | 330.8258 | 354.3391 |  |  |  | 475.8365 | 455.1127 | 413.7283 | 448.477 | 5.5815 | 4.3567 | 316.2773 |  |  | 261.6588 |  |  | 109.14 | 282.0378 | 375.6266 | 108.2306 | 253.0219 | 662.0717 | 710.7296 | 445.5495 | 387.3428 | 348.0666 | 663.7599 |  | 500.3926 | 331.7265 | 385.0391 | 564.5916 | 474.2585 | 459.727 |  | 693.7707 |  |  | 672.1681 | 717.2654 | 718.1525 | [6 empty] | 578.857 |  |  | 451.0819 |  |  | 348.6578 | 456.6044 | 530.3532 | 168.993 | 366.3446 | 457.3095 | 277.0723 | 405.8842 | 547.1693 | 408.8994 | 487.5084 | 287.1225 | 412.9027 | 366.6609 | 485.0081 | 185.8385 | 352.7046 |  | 429.122 | 440.6602 | 511.9752 | 253.0396 | 380.8194 | 512.3953 | 264.8634 | 417.1067 | 391.0549 | 469.0428 | 308.9675 | 451.9883 | 0.75594 | 18.3974 | 2.185 | 0.073744 | -39.8159 | 3.1155 | 1665.61 | 0.31 | 3.7293 | 0.65102 | 0.91659 | -1.0269 | 3.5688 | 3.179 | 4.889 | 15.7631 | 12.122 | 15.1843 | -1.2675 | -3.3556 | 5.4981 | 18.6034
42810.4966 | 4890 | 48.4039 | 37.3457 | 25.3729 | 20.2478 | 18.0281 | 19.1863 | 20.7415 | 77.0457 | 41.5233 | 26.6387 | 19.9015 | 16.6488 | 15.9536 | 16.1318 | 128.2956 | 181.7343 | 266.7748 | 260.5866 | 194.4703 | 410.2668 |  |  |  | 107.8228 | 243.28 | 470.6338 | 445.1494 | 318.7848 | 417.2067 | 175.756 | 291.4961 | 451.5415 | 174.3624 | 331.3188 | 350.1789 | 192.7159 | 167.0099 | 1260.2724 | 438.2215 | 434.7212 | 446.5602 | 309.1055 |  | 42.8249 | 91.5712 | 44.3182 | 90.3788 | 190.5667 | 255.145 | 348.5911 | 8.9384 | 49.9121 | 10.7263 | 103.1212 | 9.4358 | 42.7334 | 49.7285 | 53.9695 | 15.7238 |  |  | 2.7516 | 0.12888 | 0.3199 | -0.55132 | 4.4975 | 4.1354 | 9.6372 | -6.1048 | 0.79145 | 3.327 | 14.9032 | -0.00040248 | -0.0004107 | -0.00047312 | 780.4929 | 242.5721 | 112.4246 | 72.6207 | 27.9901 | 17.2552 | 16.0997 | 53.5094 | 35.3256 | 23.2805 | 19.3352 | 17.5368 | 18.3721 | 21.8138 | 194.14 | 164.3866 | 141.9155 | 92.7892 | 77.7168 | 161.9018 | 103.0903 | 104.3403 | 156.297 | 187.1114 | 261.3191 | 330.8615 | 354.3858 |  |  |  | 476.0021 | 454.6195 | 413.5424 | 447.7809 | 5.0395 | 4.5283 | 315.7365 |  |  | 261.7062 |  |  | 109.1452 | 282.0763 | 376.0186 | 108.2359 | 253.0791 | 662.3939 | 710.7536 | 443.0413 | 388.6715 | 349.937 | 663.4577 |  | 500.8364 | 330.14 | 385.116 | 565.9657 | 474.384 | 459.8231 |  | 693.9676 |  |  | 673.1756 | 717.0783 | 718.0009 | [6 empty] | 579.1513 |  |  | 453.1494 |  |  | 349.6164 | 457.0809 | 530.3916 | 168.8198 | 367.1857 | 457.803 | 277.6212 | 406.266 | 546.6175 | 407.188 | 488.251 | 287.325 | 413.3295 | 366.2626 | 485.404 | 186.484 | 353.0493 |  | 430.8728 | 441.207 | 512.0518 | 254.1828 | 381.3754 | 513.1531 | 264.4614 | 417.689 | 390.881 | 469.5365 | 309.0945 | 452.8326 | 0.49227 | 18.3929 | 2.1893 | 0.073534 | -39.8092 | 3.1155 | 1677.59 | 0.23 | 3.0373 | 0.4778 | 0.75275 | -0.98821 | 3.3969 | 3.2574 | 4.9726 | 15.8305 | 12.1732 | 15.1615 | -1.5508 | -3.1777 | -0.56234 | 18.6432
42810.4966 | 4891 | 48.4056 | 37.3382 | 25.3788 | 20.2439 | 18.0174 | 19.1851 | 20.7343 | 77.0497 | 41.5301 | 26.639 | 19.9072 | 16.6457 | 15.9413 | 16.1198 | 128.3092 | 181.7221 | 266.7524 | 260.5848 | 194.4587 | 410.4149 |  |  |  | 107.8403 | 243.3226 | 470.7301 | 445.002 | 319.8647 | 418.7514 | 175.4382 | 294.8626 | 456.2917 | 177.3709 | 331.131 | 351.9808 | 117.6477 | 209.706 |  | 432.0251 | 436.4771 | 448.7124 | 311.1602 | 1145.2922 | 42.7036 | 91.4369 | 44.3589 | 90.6366 | 190.801 | 255.1744 | 348.6944 | 8.9445 | 49.9176 | 10.9976 | 103.2095 | 9.4486 | 42.7156 | 49.7309 | 53.973 | 15.733 |  |  | 2.8784 | -0.14513 | 0.51046 | -0.34367 | 4.5415 | 4.0638 | 9.898 | -6.0877 | 0.41198 | 3.2994 | 14.9366 | -0.00038934 | -0.00035813 | -0.00045998 | 774.2402 | 242.8535 | 112.4399 | 72.6469 | 27.9969 | 17.2538 | 16.1092 | 53.5223 | 35.3359 | 23.2803 | 19.3326 | 17.5303 | 18.3711 | 21.8045 | 197.8806 | 166.4195 | 141.7871 | 91.6416 | 80.0402 | 162.112 | 103.1957 | 104.3325 | 156.3369 | 187.1218 | 261.33 | 330.8879 | 354.4146 |  |  |  | 476.1657 | 454.6025 | 415.1162 | 446.9703 | 5.5274 | 4.5266 | 317.882 |  |  | 262.3587 |  |  | 109.1491 | 282.1245 | 376.1083 | 108.2165 | 253.0782 | 662.1341 | 710.0853 | 442.0151 | 388.6446 | 352.5771 | 663.0043 |  | 501.1625 | 329.0061 | 385.2373 | 566.5417 | 474.4635 | 460.8814 |  | 693.7635 |  |  | 676.0361 | 716.6988 | 717.4854 | [6 empty] | 579.2003 |  |  | 454.7989 |  |  | 349.9667 | 457.6154 | 527.6742 | 169.4728 | 367.9765 | 458.166 | 278.7179 | 406.6127 | 547.3017 | 406.9681 | 487.4202 | 287.3734 | 414.2926 | 366.804 | 486.0481 | 187.8121 | 353.3845 |  | 431.7013 | 441.9187 | 512.0829 | 254.7407 | 382.1892 | 513.4028 | 264.0964 | 418.3977 | 390.5807 | 469.6816 | 309.541 | 453.9459 | 0.29794 | 18.3877 | 2.1931 | 0.075011 | -39.91 | 3.1155 | 1692.19 | 0.19 | 3.11 | -0.50693 | 0.95071 | -0.78008 | 3.4136 | 3.2291 | 5.0396 | 15.8865 | 12.2159 | 15.1552 | -1.9392 | -3.1505 | -4.0529 | 18.6858
42810.4967 | 4892 | 48.4131 | 37.3428 | 25.3787 | 20.2558 | 18.0217 | 19.1928 | 20.7342 | 77.0762 | 41.5448 | 26.6544 | 19.9094 | 16.6468 | 15.9519 | 16.1245 | 128.321 | 181.7195 | 266.7347 | 260.5938 | 194.4509 | 410.6407 |  |  |  | 107.8503 | 243.3567 | 470.6197 | 444.1322 | 315.8815 | 418.245 | 175.3718 | 295.0011 | 457.4955 | 178.7952 | 298.9414 | 340.4493 | 41.903 | 54.768 |  | 427.8253 | 436.1913 | 449.1283 | 311.3737 | 894.2909 | 42.689 | 91.3823 | 44.3316 | 90.4034 | 191.2726 | 255.1192 | 348.9255 | 8.739 | 49.9392 | 11.1945 | 103.3086 | 9.4505 | 42.6789 | 49.7302 | 53.9842 | 15.7275 |  |  | 3.1215 | -0.049197 | 0.73716 | -0.19253 | 5.0107 | 3.6735 | 9.2527 | -6.0377 | 0.65874 | 3.544 | 14.593 | -0.0003762 | -0.00038934 | -0.00052241 | 776.5872 | 243.1457 | 112.4467 | 72.6643 | 28.0024 | 17.2452 | 16.0997 | 53.527 | 35.3392 | 23.2788 | 19.3285 | 17.5314 | 18.3732 | 21.8006 | 199.5197 | 167.8244 | 145.2659 | 94.123 | 81.9466 | 162.3089 | 103.3439 | 104.3284 | 156.369 | 187.1383 | 261.348 | 330.9236 | 354.4509 |  |  |  | 476.3825 | 454.4524 | 415.289 | 445.5035 | 2.9221 | 4.4124 | 322.9637 |  |  | 264.3495 |  |  | 109.1463 | 282.1733 | 376.2553 | 108.1931 | 252.9491 | 661.1869 | 709.3682 | 440.2378 | 388.3939 | 353.7333 | 662.5649 |  | 501.4549 | 327.4532 | 385.4042 | 566.5228 | 474.5766 | 461.6058 |  | 693.7841 |  |  | 671.8981 | 715.8409 | 716.475 | [6 empty] | 579.2607 |  |  | 459.5271 |  |  | 350.5002 | 458.5559 | 523.8519 | 170.3068 | 368.129 | 458.6978 | 280.0879 | 407.8381 | 549.4396 | 406.8355 | 485.8672 | 287.8374 | 414.9768 | 368.289 | 487.756 | 188.3422 | 353.7629 |  | 431.0094 | 441.7098 | 512.2616 | 255.4413 | 383.5581 | 512.3335 | 264.3253 | 418.9008 | 390.7794 | 470.5415 | 310.1274 | 454.686 | 0.094169 | 18.3833 | 2.1961 | 0.074982 | -39.8741 | 3.1155 | 1701.25 | 0.23 | 3.2375 | -0.29512 | 1.1424 | -0.58383 | 3.5854 | 3.07 | 4.8723 | 15.9376 | 12.2745 | 15.1696 | -2.0957 | -3.5188 | -6.9267 | 18.7533
42810.4967 | 4893 | 48.4221 | 37.3561 | 25.3891 | 20.2562 | 18.027 | 19.1912 | 20.7404 | 77.086 | 41.5566 | 26.6565 | 19.9112 | 16.6581 | 15.9482 | 16.1286 | 128.3297 | 181.7293 | 266.7164 | 260.6171 | 194.4564 | 410.8227 |  |  |  | 107.8573 | 243.3963 | 470.3835 | 444.992 | 314.981 | 416.0207 | 175.3058 | 293.4735 | 454.4958 | 176.0659 | 323.8463 | 346.4726 | 37.649 | 17.7435 | 1208.9559 | 429.2009 | 436.1577 | 448.0299 | 309.4349 | 960.6277 | 42.6267 | 91.4384 | 44.3518 | 90.204 | 191.6916 | 255.9409 | 349.7322 | 8.6559 | 49.9602 | 11.0861 | 103.3872 | 9.4499 | 42.6578 | 49.7379 | 53.9897 | 15.7372 |  |  | 3.1287 | -0.055109 | 0.87319 | -0.43041 | 4.4442 | 3.5999 | 9.233 | -5.8827 | -0.04844 | 3.1605 | 14.5374 | -0.0003877 | -0.00045012 | -0.00047476 | 782.6689 | 243.4333 | 112.4709 | 72.6917 | 28.0175 | 17.2542 | 16.1041 | 53.5442 | 35.3583 | 23.2885 | 19.3356 | 17.5417 | 18.3736 | 21.8135 | 196.29 | 166.2011 | 144.5717 | 95.9086 | 84.2654 | 162.362 | 103.4399 | 104.3463 | 156.4172 | 187.1625 | 261.3613 | 330.9729 | 354.4976 |  |  |  | 476.7214 | 454.0996 | 414.87 | 442.6779 | 3.814 | 3.8066 | 324.5148 |  |  | 266.0393 |  |  | 109.1649 | 282.2195 | 372.8367 | 108.2544 | 252.934 | 660.5846 | 709.0361 | 439.279 | 389.1007 | 354.3465 | 662.8659 |  | 501.6578 | 327.36 | 385.6045 | 566.2577 | 474.741 | 460.3327 |  | 693.9099 |  |  | 673.395 | 715.2038 | 715.8361 | [6 empty] | 578.8878 |  |  | 463.3669 |  |  | 350.7513 | 459.4357 | 522.3115 | 170.2146 | 367.6702 | 459.2807 | 281.5426 | 408.488 | 550.3264 | 405.7597 | 484.2096 | 288.0773 | 415.3279 | 369.2617 | 489.7157 | 188.6499 | 354.4801 |  | 430.3704 | 441.7948 | 512.4798 | 255.7456 | 384.3541 | 512.8306 | 265.2178 | 419.115 | 391.8686 | 471.3444 | 310.3357 | 454.8062 | 0.3615 | 18.3796 | 2.1985 | 0.074461 | -39.7846 | 3.1155 | 1711.05 | 0.31 | 3.2361 | -0.31238 | 1.2434 | -0.87299 | 3.3793 | 3.0414 | 4.8708 | 15.9563 | 12.2956 | 15.1972 | -1.73 | -3.4298 | -7.0206 | 18.8736
42810.4967 | 4894 | 48.4254 | 37.3556 | 25.3877 | 20.2636 | 18.0332 | 19.1977 | 20.7315 | 77.1018 | 41.5727 | 26.6671 | 19.9201 | 16.6519 | 15.9543 | 16.1279 | 128.3423 | 181.7193 | 266.7057 | 260.6451 | 194.4452 | 411.0353 |  |  |  | 107.8641 | 243.4381 | 471.0148 | 445.6415 | 318.1468 | 417.2225 | 174.1452 | 293.7027 | 454.3234 | 175.7473 | 330.461 | 334.9713 | 120.6796 | 37.8098 | 661.538 | 411.5051 | 437.9177 | 448.8214 | 306.9051 |  | 42.5753 | 91.6103 | 44.3971 | 90.2826 | 192.1106 | 256.8651 | 350.2313 | 8.6587 | 50.002 | 10.8983 | 103.5085 | 9.4382 | 42.6621 | 49.739 | 53.9846 | 15.7279 |  |  | 4.0415 | 0.055943 | 0.92773 | -0.2635 | 5.0816 | 3.9587 | 9.003 | -6.0285 | -0.1002 | 3.5454 | 14.661 | -0.00043041 | -0.0003877 | -0.00049776 | 784.8457 | 243.7174 | 112.4751 | 72.7093 | 28.0241 | 17.2504 | 16.1031 | 53.5548 | 35.3569 | 23.2917 | 19.3405 | 17.5365 | 18.3654 | 21.8051 | 194.8316 | 167.8955 | 146.3852 | 93.2068 | 81.8265 | 162.4543 | 103.5506 | 104.366 | 156.4607 | 187.1904 | 261.3797 | 331.0209 | 354.5637 |  |  |  | 477.14 | 453.2926 | 413.6359 | 440.4877 | 5.2344 | 4.4205 | 324.9696 |  |  | 269.1353 |  |  | 109.1742 | 282.2764 | 372.8272 | 108.2665 | 253.0839 | 660.3085 | 708.7845 | 438.8342 | 390.6467 | 356.6702 | 663.2801 |  | 501.9681 | 327.7052 | 385.7544 | 566.2703 | 474.8807 | 460.9107 |  | 694.044 |  |  | 674.7246 | 714.8956 | 715.8443 | [6 empty] | 578.6941 |  |  | 459.7536 |  |  | 350.9315 | 460.0067 | 524.6257 | 170.0939 | 367.1292 | 459.6713 | 281.2738 | 409.0097 | 551.8105 | 406.4182 | 483.7336 | 288.1089 | 415.2868 | 370.3951 | 490.1772 | 189.8926 | 354.7266 |  | 430.512 | 442.4755 | 512.5815 | 256.8549 | 384.7679 | 513.3729 | 265.8175 | 419.3926 | 393.2905 | 471.4153 | 310.7191 | 455.087 | 0.37614 | 18.3746 | 2.2005 | 0.07394 | -39.8219 | 3.1155 | 1720.8 | 0.19 | 3.6811 | 0.31481 | 1.282 | -0.68322 | 3.6167 | 3.1922 | 4.814 | 15.9861 | 12.2999 | 15.2139 | -1.556 | -3.6176 | -3.8089 | 18.9861
42810.4967 | 4895 | 48.4292 | 37.356 | 25.3924 | 20.2614 | 18.021 | 19.1967 | 20.7257 | 77.106 | 41.5813 | 26.6735 | 19.9211 | 16.6464 | 15.946 | 16.1216 | 128.3487 | 181.7261 | 266.7031 | 260.6499 | 194.4462 | 411.3338 |  |  |  | 107.8801 | 243.4738 | 470.6361 | 445.0367 | 315.0211 | 415.4602 | 172.3148 | 294.0431 | 455.0266 | 177.244 | 324.7016 | 316.416 | 66.67 | 32.0233 | 616.9677 | 410.6878 | 438.6555 | 451.3689 | 312.6177 | 1222.5412 | 42.7519 | 91.8602 | 44.5004 | 90.6353 | 192.9398 | 258.0144 | 349.8305 | 8.6857 | 50.05 | 10.7182 | 103.62 | 9.4453 | 42.6804 | 49.7193 | 53.9894 | 15.7327 |  |  | 3.7228 | -0.22333 | 0.44606 | -0.22605 | 4.7051 | 3.7241 | 9.4282 | -6.2572 | 0.5087 | 2.5309 | 14.6139 | -0.0004222 | -0.00041727 | -0.00050598 | 789.727 | 244.0094 | 112.487 | 72.7381 | 28.0385 | 17.2562 | 16.1004 | 53.5732 | 35.3712 | 23.2916 | 19.3421 | 17.5358 | 18.3713 | 21.808 | 193.7109 | 172.4744 | 148.7464 | 90.5199 | 80.5029 | 162.5304 | 103.6762 | 104.3738 | 156.5059 | 187.2061 | 261.3987 | 331.0661 | 354.6098 |  |  |  | 477.4634 | 453.2834 | 414.4473 | 440.1438 | 4.0982 | 4.1867 | 326.4673 |  |  | 270.4146 |  |  | 109.1775 | 282.3416 | 373.2341 | 108.2497 | 253.3129 | 659.4899 | 708.4854 | 439.3607 | 393.0172 | 359.1945 | 663.4571 |  | 502.409 | 326.4914 | 385.9374 | 566.0636 | 475.0882 | 460.7391 |  | 694.4297 |  |  | 675.5766 | 714.3572 | 715.2588 | [6 empty] | 579.0643 |  |  | 459.9311 |  |  | 350.507 | 460.2299 | 526.3681 | 169.6807 | 366.2471 | 459.9367 | 281.7262 | 410.4721 | 553.5947 | 407.6133 | 484.5378 | 288.3988 | 415.0347 | 371.3756 | 491.4924 | 190.5531 | 354.9854 |  | 430.0401 | 442.948 | 512.6482 | 256.9327 | 385.1953 | 514.7438 | 266.2227 | 419.7046 | 394.2077 | 472.0152 | 310.9113 | 455.2207 | 0.44855 | 18.3702 | 2.2024 | 0.073563 | -39.8341 | 3.1155 | 1753.19 | 0.15 | 3.5285 | -0.62921 | 0.88923 | -0.63302 | 3.4839 | 3.0995 | 4.9317 | 16.0401 | 12.3506 | 15.2452 | -1.4216 | -3.8645 | -6.0758 | 19.0357
42810.4967 | 4896 | 48.4297 | 37.3557 | 25.393 | 20.2531 | 18.0165 | 19.1851 | 20.7308 | 77.1175 | 41.5876 | 26.6719 | 19.9122 | 16.6474 | 15.9409 | 16.1189 | 128.3562 | 181.7179 | 266.6765 | 260.6758 | 194.4282 | 411.3654 |  |  |  | 107.8909 | 243.5118 | 469.7036 | 444.627 | 312.615 | 412.3848 | 174.474 | 292.56 | 453.029 | 176.7357 | 332.443 | 339.5168 | 94.3916 | 49.4109 | 757.4116 | 414.708 | 438.624 | 450.9092 | 312.6992 | 828.6633 | 42.725 | 92.0262 | 44.6293 | 91.2758 | 193.5831 | 258.6648 | 349.6471 | 8.7481 | 50.0915 | 10.7589 | 103.7208 | 9.4416 | 42.7116 | 49.6924 | 53.9883 | 15.7294 |  |  | 3.1872 | 0.013231 | 0.71416 | -0.12485 | 5.0199 | 4.0953 | 8.8355 | -5.9241 | 0.65621 | 3.5937 | 14.6133 | -0.00037784 | -0.00044191 | -0.00050926 | 787.1198 | 244.2708 | 112.4931 | 72.7586 | 28.047 | 17.2525 | 16.0993 | 53.5878 | 35.3746 | 23.2919 | 19.3459 | 17.5344 | 18.3695 | 21.8023 | 183.9346 | 163.4471 | 140.4791 | 87.813 | 78.774 | 162.3726 | 103.6907 | 104.378 | 156.5423 | 187.2217 | 261.4149 | 331.0977 | 354.6597 |  |  |  | 477.7751 | 453.6412 | 414.8516 | 441.4283 | 2.5062 | 3.8022 | 326.6197 |  |  | 267.8722 |  |  | 109.1766 | 282.3805 | 372.7293 | 108.2465 | 253.3945 | 659.4452 | 708.1603 | 438.7117 | 394.3856 | 359.9928 | 663.3786 |  | 502.8573 | 324.7772 | 386.2115 | 565.7697 | 475.3669 | 459.2855 |  | 694.4476 |  |  | 675.9795 | 714.1942 | 715.0778 | [6 empty] | 579.2781 |  |  | 460.0283 |  |  | 350.2791 | 460.7295 | 526.4593 | 169.5846 | 366.25 | 460.1792 | 281.7167 | 411.3734 | 553.6854 | 408.2179 | 485.7655 | 288.749 | 415.5595 | 371.6411 | 492.6832 | 189.9508 | 355.2156 |  | 430.4131 | 443.1449 | 512.845 | 256.4579 | 385.7786 | 516.3783 | 266.0602 | 420.053 | 394.6623 | 472.5505 | 311.4362 | 455.3683 | 0.54254 | 18.3669 | 2.2036 | 0.072029 | -39.9008 | 3.1154 | 1743.16 | 0.22 | 3.2575 | 0.15318 | 1.1254 | -0.47056 | 3.6008 | 3.2523 | 4.7771 | 16.1022 | 12.4236 | 15.2876 | -0.35579 | -2.9442 | -5.0294 | 19.0386
42810.4967 | 4897 | 48.4366 | 37.3587 | 25.3885 | 20.2622 | 18.0161 | 19.1881 | 20.7298 | 77.1427 | 41.6038 | 26.6799 | 19.9157 | 16.6474 | 15.9468 | 16.12 | 128.3654 | 181.7062 | 266.6615 | 260.686 | 194.3917 | 411.5703 |  |  |  | 107.8972 | 243.5502 | 469.944 | 444.9615 | 313.3956 | 413.3167 | 175.4038 | 293.0412 | 453.05 | 175.2109 | 331.8291 | 354.6421 | 208.1699 | 76.3143 | 1177.1259 | 423.162 | 438.6416 | 450.9807 | 312.0602 | 830.419 | 42.3836 | 92.0774 | 44.6403 | 91.4053 | 194.2118 | 259.0293 | 349.5174 | 8.8447 | 50.1341 | 10.902 | 103.8228 | 9.4377 | 42.7306 | 49.6852 | 53.9842 | 15.7271 |  |  | 2.9421 | -0.14711 | 0.54726 | -0.59732 | 5.1198 | 4.0559 | 8.9886 | -6.2165 | 0.51512 | 3.4611 | 14.809 | -0.00039098 | -0.00044027 | -0.00052569 | 792.3839 | 244.5894 | 112.5159 | 72.7813 | 28.0623 | 17.2734 | 16.1032 | 53.6131 | 35.3915 | 23.3156 | 19.3444 | 17.5491 | 18.38 | 21.8142 | 176.1102 | 162.5344 | 139.1788 | 87.3111 | 77.5498 | 162.2346 | 103.7 | 104.3854 | 156.5885 | 187.2381 | 261.4361 | 331.1394 | 354.7122 |  |  |  | 478.0781 | 453.9734 | 414.0941 | 442.2496 | 3.862 | 2.9986 | 326.9768 |  |  | 267.9042 |  |  | 109.187 | 282.438 | 372.5184 | 108.2629 | 253.509 | 659.093 | 707.8057 | 436.144 | 393.4894 | 360.1612 | 662.8644 |  | 503.2996 | 323.3625 | 386.4503 | 565.7605 | 475.6259 | 459.167 |  | 694.445 |  |  | 674.4005 | 713.7652 | 714.5771 | [6 empty] | 579.4008 |  |  | 459.4878 |  |  | 350.3356 | 460.5047 | 527.609 | 169.5396 | 366.9972 | 460.3215 | 281.1864 | 411.7944 | 553.7398 | 408.5358 | 487.4605 | 289.1947 | 416.076 | 371.8257 | 493.6752 | 189.7724 | 355.4484 |  | 431.2001 | 443.5746 | 513.0448 | 256.6684 | 386.3793 | 517.326 | 265.6785 | 420.3705 | 395.1891 | 473.0975 | 311.2043 | 455.8131 | 0.5514 | 18.3633 | 2.2033 | 0.071016 | -39.8744 | 3.1155 | 1728.15 | 0.16 | 3.1319 | -0.51081 | 0.98524 | -1.0293 | 3.6376 | 3.2377 | 4.8199 | 16.1757 | 12.4851 | 15.3197 | 0.49566 | -2.7985 | 0.15727 | 19.0533
42810.4967 | 4898 | 48.4454 | 37.3623 | 25.4059 | 20.2693 | 18.0257 | 19.196 | 20.7334 | 77.1617 | 41.6203 | 26.691 | 19.9245 | 16.6526 | 15.9499 | 16.124 | 128.3836 | 181.7206 | 266.6491 | 260.6757 | 194.3678 | 411.9398 |  |  |  | 107.9091 | 243.6 | 469.9201 | 444.4276 | 312.3906 | 412.6264 | 174.6951 | 295.0652 | 454.4955 | 176.537 | 332.1115 | 354.244 | 280.8478 | 107.5975 | 1070.4623 | 430.0804 | 438.5153 | 450.1663 | 312.8166 | 938.2066 | 42.2011 | 92.1185 | 44.6496 | 91.4988 | 194.6251 | 259.533 | 349.9208 | 8.8329 | 50.1771 | 11.0674 | 103.8784 | 9.4344 | 42.7515 | 49.6904 | 53.9882 | 15.7294 |  |  | 3.1255 | -0.036709 | 0.61494 | -0.61112 | 5.0843 | 3.933 | 9.3986 | -6.3203 | 1.1092 | 3.5868 | 15.0635 | -0.00042548 | -0.00039591 | -0.00048626 | 781.6294 | 244.8591 | 112.5208 | 72.7894 | 28.0553 | 17.2535 | 16.0916 | 53.615 | 35.3863 | 23.3052 | 19.3385 | 17.5302 | 18.3686 | 21.8037 | 175.9877 | 159.51 | 133.9286 | 86.8625 | 78.2124 | 162.1936 | 103.6911 | 104.3881 | 156.6386 | 187.2691 | 261.4541 | 331.1899 | 354.7675 |  |  |  | 478.3271 | 454.4825 | 415.9574 | 443.6666 | 4.5241 | 4.1781 | 327.7364 |  |  | 269.0996 |  |  | 109.1951 | 282.4957 | 372.8463 | 108.2721 | 253.6871 | 658.5216 | 707.4175 | 435.8377 | 394.6993 | 362.0167 | 662.4143 |  | 503.671 | 322.5413 | 386.6794 | 565.7705 | 475.8642 | 460.1599 |  | 694.6573 |  |  | 675.1424 | 713.3786 | 714.331 | [6 empty] | 579.6861 |  |  | 458.4364 |  |  | 350.6045 | 460.0937 | 529.761 | 169.4344 | 367.7791 | 460.4923 | 280.8336 | 411.9056 | 554.3733 | 409.9818 | 489.823 | 289.7642 | 416.564 | 372.3817 | 495.2476 | 190.2479 | 355.815 |  | 431.7184 | 443.7956 | 513.2351 | 257.064 | 387.0471 | 518.4789 | 265.0688 | 420.8561 | 396.2457 | 474.0417 | 311.3201 | 456.6002 | 0.42448 | 18.3608 | 2.2043 | 0.071906 | -39.9983 | 3.1155 | 1701.37 | 0.23 | 3.2264 | -0.25519 | 1.0445 | -1.0412 | 3.6267 | 3.1898 | 4.931 | 16.2379 | 12.5292 | 15.3487 | 0.50395 | -2.2163 | 4.4529 | 19.0448
42810.4967 | 4899 | 48.4481 | 37.3632 | 25.4186 | 20.2636 | 18.022 | 19.1944 | 20.728 | 77.171 | 41.6312 | 26.6975 | 19.9223 | 16.6499 | 15.9564 | 16.1211 | 128.399 | 181.7203 | 266.6328 | 260.7041 | 194.3586 | 412.2378 |  |  |  | 107.9203 | 243.6489 | 469.6175 | 443.975 | 312.4228 | 409.9185 | 174.5306 | 295.0397 | 455.2666 | 178.3706 | 330.1418 | 330.0669 | 339.4551 | 125.924 | 1356.2683 | 427.0028 | 436.2029 | 447.3494 | 312.973 | 972.6335 | 42.2102 | 92.2413 | 44.5782 | 92.2312 | 194.5901 | 259.6252 | 351.1582 | 8.8913 | 50.2075 | 11.21 | 103.9079 | 9.4223 | 42.7697 | 49.6921 | 53.9919 | 15.7332 |  |  | 3.2457 | -0.17339 | 0.88502 | -0.52241 | 5.1697 | 3.3633 | 9.1187 | -5.8919 | 0.31118 | 3.3111 | 14.8803 | -0.00039427 | -0.00039591 | -0.00046327 | 778.3147 | 245.1615 | 112.5249 | 72.8119 | 28.0692 | 17.2665 | 16.0972 | 53.6371 | 35.4017 | 23.3083 | 19.3422 | 17.5398 | 18.3725 | 21.8057 | 177.2334 | 157.1847 | 137.1051 | 86.5317 | 76.2999 | 162.1292 | 103.776 | 104.4046 | 156.6873 | 187.286 | 261.4763 | 331.2323 | 354.8373 |  |  |  | 478.5316 | 454.8687 | 418.6189 | 444.9951 | 3.5863 | 4.849 | 329.3326 |  |  | 268.7231 |  |  | 109.2003 | 282.5542 | 372.9698 | 108.2198 | 253.9111 | 658.2531 | 707.0927 | 437.0484 | 396.8418 | 364.3233 | 661.9883 |  | 503.936 | 322.8446 | 386.905 | 565.8675 | 476.159 | 461.4003 |  | 694.9634 |  |  | 678.1982 | 713.0797 | 714.1233 | [6 empty] | 579.7851 |  |  | 461.7923 |  |  | 350.7442 | 460.5928 | 532.4111 | 169.6533 | 368.7021 | 460.89 | 281.1318 | 412.2058 | 555.3477 | 411.4256 | 492.2212 | 290.1712 | 417.1755 | 373.2587 | 496.5793 | 190.5006 | 356.435 |  | 432.0221 | 443.7994 | 513.4601 | 258.02 | 387.8348 | 520.351 | 265.0825 | 421.3217 | 396.92 | 475.1135 | 311.4814 | 457.3783 | 0.61053 | 18.3595 | 2.2058 | 0.073078 | -39.8576 | 3.1155 | 1682.42 | 0.16 | 3.2814 | -0.5547 | 1.2532 | -0.96283 | 3.6574 | 2.95 | 4.8574 | 16.2853 | 12.5417 | 15.3823 | 0.35718 | -2.5588 | 8.7212 | 19.0332
42810.4967 | 4900 | 48.466 | 37.3728 | 25.4126 | 20.2716 | 18.0283 | 19.1875 | 20.7266 | 77.1936 | 41.6447 | 26.7097 | 19.9326 | 16.6461 | 15.9558 | 16.1329 | 128.4078 | 181.7091 | 266.6156 | 260.724 | 194.3449 | 412.5396 |  |  |  | 107.9258 | 243.6894 | 469.3479 | 443.4368 | 313.8142 | 408.4613 | 175.2604 | 293.5489 | 451.8762 | 176.4621 | 323.4621 | 313.2094 | 52.1636 | 46.0355 | 1353.2908 | 446.1886 | 431.9956 | 444.1188 | 310.5749 | 1268.751 | 42.3053 | 92.5193 | 44.6011 | 92.0392 | 194.3527 | 259.4488 | 352.2517 | 8.9976 | 50.2562 | 11.5086 | 103.9531 | 9.4364 | 42.7866 | 49.7083 | 54.0045 | 15.7352 |  |  | 3.5513 | -0.44806 | 0.75688 | -0.26153 | 4.8615 | 4.4594 | 9.306 | -5.5436 | 0.43495 | 4.7354 | 14.9523 | -0.00034827 | -0.00042877 | -0.00043698 | 774.4048 | 245.4463 | 112.5318 | 72.8372 | 28.0765 | 17.2668 | 16.0972 | 53.6494 | 35.4122 | 23.3082 | 19.3489 | 17.5441 | 18.3789 | 21.8018 | 174.6926 | 160.1253 | 143.8828 | 86.1906 | 76.0857 | 161.9263 | 103.9057 | 104.4057 | 156.7298 | 187.3031 | 261.4879 | 331.2789 | 354.8869 |  |  |  | 478.8205 | 456.1664 | 421.3066 | 447.427 | 3.2159 | 3.2945 | 332.3332 |  |  | 269.5923 |  |  | 109.2043 | 282.6109 | 373.0977 | 108.1894 | 254.1553 | 657.9275 | 706.9767 | 437.1826 | 398.2336 | 366.0221 | 662.0527 |  | 504.3289 | 323.1643 | 387.0864 | 566.924 | 476.4819 | 460.536 |  | 695.2491 |  |  | 680.7471 | 712.7348 | 713.7511 | [6 empty] | 579.6866 |  |  | 466.7698 |  |  | 351.0759 | 461.6663 | 534.0103 | 170.6011 | 369.4376 | 461.2898 | 281.9858 | 412.8639 | 556.3402 | 411.984 | 493.0724 | 290.4781 | 417.4203 | 373.852 | 497.6366 | 189.8467 | 357.3295 |  | 432.424 | 443.2688 | 513.6942 | 257.7675 | 388.2275 | 522.0552 | 265.6401 | 421.7804 | 397.6386 | 475.855 | 311.0662 | 458.2235 | 0.33165 | 18.3573 | 2.2068 | 0.073824 | -39.8694 | 3.1154 | 1666.53 | 0.2 | 3.4287 | -0.89203 | 1.1594 | -0.68151 | 3.5461 | 3.3963 | 4.9062 | 16.3363 | 12.5497 | 15.3928 | 0.61315 | -3.2958 | -6.5431 | 19.0016
42810.4968 | 4901 | 48.4731 | 37.3699 | 25.4176 | 20.2725 | 18.0247 | 19.1935 | 20.723 | 77.2038 | 41.6554 | 26.7102 | 19.9279 | 16.6555 | 15.9504 | 16.1227 | 128.4181 | 181.7033 | 266.5899 | 260.7441 | 194.339 | 412.846 |  |  |  | 107.9227 | 243.7214 | 469.5655 | 443.0198 | 315.1288 | 409.1976 | 173.0913 | 291.0378 | 449.2409 | 178.1155 | 333.3058 | 352.337 | 104.0928 | 48.036 | 1206.4224 | 414.2637 | 435.8594 | 446.3026 | 312.1152 | 1175.6536 | 42.4626 | 92.7116 | 44.6913 | 91.9525 | 194.114 | 260.1072 | 352.245 | 9.2098 | 50.3091 | 11.8967 | 103.9491 | 9.433 | 42.7732 | 49.7192 | 54.0032 | 15.7383 |  |  | 4.0336 | -0.15499 | 1.0099 | -0.16428 | 5.4273 | 4.3352 | 9.2948 | -5.9352 | 0.63694 | 3.4701 | 15.1663 | -0.00035977 | -0.00036141 | -0.00045012 | 780.115 | 245.7251 | 112.5416 | 72.8531 | 28.084 | 17.2648 | 16.0927 | 53.6563 | 35.418 | 23.3083 | 19.3526 | 17.5425 | 18.3795 | 21.7978 | 167.4267 | 150.8464 | 137.5568 | 84.2716 | 74.6575 | 161.6032 | 103.8921 | 104.4079 | 156.7645 | 187.3184 | 261.5077 | 331.3226 | 354.9414 |  |  |  | 479.1421 | 457.6009 | 423.5539 | 448.9509 | 5.6676 | 3.6536 | 331.9775 |  |  | 268.4409 |  |  | 109.2023 | 282.6666 | 372.4927 | 108.2721 | 254.3729 | 657.7961 | 706.8024 | 435.4213 | 397.9165 | 365.5634 | 662.1628 |  | 504.7762 | 322.3225 | 387.2723 | 566.9607 | 476.7268 | 460.4749 |  | 695.7348 |  |  | 681.062 | 712.4574 | 713.458 | [6 empty] | 579.652 |  |  | 468.215 |  |  | 350.9058 | 462.2461 | 534.5851 | 171.4927 | 369.762 | 461.5189 | 283.3998 | 413.1819 | 558.0795 | 412.1242 | 492.6408 | 290.6198 | 417.6162 | 374.1076 | 499.0964 | 189.4177 | 357.9534 |  | 433.5296 | 443.3866 | 513.9794 | 257.1295 | 388.5508 | 522.4033 | 265.8373 | 422.3082 | 398.0609 | 476.7433 | 310.5264 | 458.5503 | 0.34936 | 18.3569 | 2.2073 | 0.073831 | -39.8597 | 3.1155 | 1648.37 | 0.15 | 3.6561 | -0.52479 | 1.3395 | -0.54028 | 3.7491 | 3.3507 | 4.9063 | 16.3934 | 12.5904 | 15.4219 | 1.3785 | -2.5946 | -4.6301 | 18.9992
42810.4968 | 4902 | 48.4742 | 37.3692 | 25.4285 | 20.2719 | 18.0278 | 19.1898 | 20.732 | 77.2212 | 41.6702 | 26.7182 | 19.9379 | 16.6491 | 15.9505 | 16.1208 | 128.4191 | 181.701 | 266.5746 | 260.7669 | 194.3267 | 413.3235 |  |  |  | 107.9422 | 243.769 | 470.1063 | 442.4894 | 317.1154 | 411.0192 | 173.9278 | 292.2097 | 451.2962 | 174.6285 | 331.933 | 355.6395 | 112.0507 | 16.3803 | 941.1514 | 409.3486 | 435.6207 | 447.0978 | 312.2021 | 1230.1669 | 42.372 | 92.9404 | 44.7036 | 92.0181 | 194.3685 | 260.9167 | 351.7679 | 9.5073 | 50.3682 | 12.2341 | 103.9494 | 9.4425 | 42.7805 | 49.7494 | 53.9995 | 15.7491 |  |  | 3.6084 | -0.18456 | 1.0302 | -0.18596 | 4.9673 | 3.9455 | 9.4295 | -5.8432 | 0.65426 | 3.3774 | 15.4498 | -0.00040248 | -0.00035648 | -0.00048955 | 778.2782 | 246.0231 | 112.5489 | 72.8751 | 28.0888 | 17.256 | 16.0832 | 53.6635 | 35.4187 | 23.3084 | 19.3444 | 17.5402 | 18.3687 | 21.7865 | 172.0035 | 149.1239 | 135.2979 | 84.1174 | 74.6864 | 161.5657 | 103.8968 | 104.4137 | 156.7981 | 187.3335 | 261.5265 | 331.3606 | 355.0038 |  |  |  | 479.3656 | 458.2075 | 422.8656 | 450.5369 | 6.526 | 3.5579 | 330.9469 |  |  | 267.4366 |  |  | 109.2136 | 282.7367 | 371.9964 | 108.2923 | 254.4656 | 657.576 | 706.4139 | 435.9534 | 397.8043 | 365.8751 | 661.802 |  | 505.6248 | 321.9176 | 387.4702 | 567.0965 | 476.995 | 460.1316 |  | 696.5064 |  |  | 681.0775 | 711.9676 | 712.8918 | [6 empty] | 579.7682 |  |  | 469.4781 |  |  | 350.9404 | 462.3464 | 531.761 | 172.3763 | 369.9269 | 461.6202 | 284.4563 | 413.2472 | 558.7988 | 412.8743 | 491.8768 | 290.8743 | 418.2081 | 374.0119 | 500.6841 | 189.8305 | 358.1125 |  | 434.9874 | 444.423 | 514.3216 | 256.9137 | 389.3234 | 522.7868 | 266.3384 | 422.8792 | 398.4115 | 477.3236 | 310.1031 | 458.6689 | 0.4212 | 18.3549 | 2.2081 | 0.074772 | -39.9072 | 3.1154 | 1675.28 | 0.27 | 3.4627 | -0.57284 | 1.3534 | -0.57501 | 3.5894 | 3.199 | 4.9455 | 16.5177 | 12.6201 | 15.4513 | 0.86515 | -2.3431 | -4.3114 | 18.9829
42810.4968 | 4903 | 48.4858 | 37.3857 | 25.4267 | 20.2814 | 18.0474 | 19.2008 | 20.7315 | 77.2424 | 41.6934 | 26.73 | 19.947 | 16.6612 | 15.9594 | 16.1267 | 128.4231 | 181.6857 | 266.5466 | 260.7805 | 194.3222 | 413.2642 |  |  |  | 107.9519 | 243.8059 | 470.197 | 443.1063 | 316.587 | 412.147 | 175.4627 | 292.3939 | 450.556 | 175.1366 | 332.0398 | 353.2635 | 128.3919 | 58.0912 | 494.6136 | 410.63 | 435.7068 | 447.0968 | 311.787 | 1014.994 | 42.2599 | 93.1585 | 44.8117 | 92.4286 | 194.3885 | 261.7005 | 353.1594 | 9.5943 | 50.4281 | 12.0072 | 104.0213 | 9.4411 | 42.7833 | 49.7921 | 54.0181 | 15.7639 |  |  | 2.8166 | -0.088621 | 0.98095 | -0.45209 | 5.238 | 4.0737 | 9.4808 | -6.1186 | 0.72607 | 3.3512 | 15.2116 | -0.00039263 | -0.00038113 | -0.00047476 | 786.2995 | 246.3224 | 112.5666 | 72.8944 | 28.1089 | 17.2643 | 16.0962 | 53.6916 | 35.4338 | 23.3243 | 19.3567 | 17.5492 | 18.3781 | 21.8029 | 180.8545 | 154.4023 | 138.5411 | 86.1348 | 78.3313 | 161.606 | 103.927 | 104.4227 | 156.8518 | 187.355 | 261.5491 | 331.4219 | 355.0804 |  |  |  | 479.6176 | 458.6868 | 422.436 | 451.1281 | 4.348 | 4.405 | 331.4632 |  |  | 269.4265 |  |  | 109.222 | 282.7954 | 372.7386 | 108.2806 | 254.671 | 657.267 | 706.2274 | 438.384 | 397.7565 | 366.2291 | 662.004 |  | 506.309 | 323.6449 | 387.669 | 568.1784 | 477.3564 | 459.0973 |  | 696.6193 |  |  | 680.7357 | 711.592 | 712.495 | [6 empty] | 579.9459 |  |  | 470.7069 |  |  | 351.2548 | 462.2692 | 529.5441 | 172.5484 | 370.4023 | 461.7139 | 284.3196 | 413.6064 | 558.4353 | 413.8757 | 491.1807 | 291.0169 | 418.9358 | 374.3632 | 501.2577 | 190.3748 | 358.6206 |  | 435.9154 | 445.3254 | 514.6574 | 257.2638 | 390.5911 | 523.8081 | 266.5697 | 423.5275 | 397.7218 | 477.9729 | 310.0286 | 458.8582 | 0.32972 | 18.3546 | 2.2077 | 0.074034 | -39.9418 | 3.1154 | 1657.95 | 0.26 | 3.0618 | -0.39706 | 1.321 | -0.89682 | 3.6886 | 3.2529 | 4.9626 | 16.6045 | 12.5906 | 15.4659 | -0.11306 | -2.6997 | -3.6203 | 18.9979
42810.4968 | 4904 | 48.484 | 37.3819 | 25.4313 | 20.2776 | 18.0387 | 19.1952 | 20.7261 | 77.2547 | 41.6987 | 26.7279 | 19.9432 | 16.6546 | 15.9495 | 16.1264 | 128.4396 | 181.6899 | 266.5462 | 260.9057 | 194.3093 | 413.7475 |  |  |  | 107.9565 | 243.8548 | 470.3822 | 443.8613 | 314.4126 | 410.4855 | 176.3649 | 290.9107 | 448.0392 | 173.1947 | 330.8829 | 353.0061 | 184.0936 | 204.8176 | 601.6432 | 420.4036 | 434.1537 | 443.9939 | 314.873 | 1117.4921 | 42.1993 | 93.3071 | 44.9773 | 92.563 | 194.8657 | 262.903 | 354.3421 | 9.7773 | 50.4846 | 11.8801 | 104.1014 | 9.4419 | 42.7758 | 49.8004 | 54.0257 | 15.7657 |  |  | 1.9072 | -0.18456 | 0.78382 | -0.46392 | 4.0986 | 4.3464 | 9.2587 | -6.1153 | 0.63616 | 3.7307 | 15.2887 | -0.00039755 | -0.0003992 | -0.00044191 | 787.1943 | 246.6384 | 112.5756 | 72.918 | 28.1209 | 17.273 | 16.0948 | 53.7016 | 35.446 | 23.329 | 19.3526 | 17.5417 | 18.3798 | 21.7995 | 180.206 | 155.3269 | 141.307 | 89.6003 | 82.4464 | 161.6585 | 104.0152 | 104.4296 | 156.8969 | 187.3805 | 261.5698 | 331.4667 | 355.147 |  |  |  | 479.7472 | 459.3937 | 422.8945 | 451.6311 | 4.545 | 4.6153 | 332.4839 |  |  | 273.4203 |  |  | 109.2243 | 282.8481 | 373.1755 | 108.2836 | 254.8747 | 656.4232 | 705.8751 | 440.5444 | 398.2837 | 366.5705 | 661.9306 |  | 507.0176 | 326.6618 | 387.8698 | 568.5385 | 477.6368 | 459.7145 |  | 696.6068 |  |  | 677.1633 | 711.135 | 711.893 | [6 empty] | 580.0704 |  |  | 471.5651 |  |  | 351.7775 | 462.2916 | 529.8693 | 172.2459 | 371.196 | 462.0332 | 284.5137 | 414.0805 | 558.2606 | 414.1246 | 492.3822 | 291.09 | 419.0238 | 374.8899 | 501.2355 | 190.4249 | 359.4191 |  | 436.0906 | 445.4545 | 515.0451 | 257.9038 | 391.5152 | 524.2095 | 266.5669 | 424.1536 | 398.2829 | 479.0077 | 309.8821 | 459.7813 | 0.50633 | 18.3546 | 2.2078 | 0.072369 | -39.8944 | 3.1155 | 1701.29 | 0.37 | 2.5164 | -0.57312 | 1.1811 | -0.90866 | 3.2665 | 3.3638 | 4.9096 | 16.7024 | 12.5256 | 15.4906 | -0.034204 | -2.9962 | -1.1543 | 19.0001
42810.4968 | 4905 | 48.4932 | 37.3908 | 25.4295 | 20.2797 | 18.0333 | 19.1924 | 20.7214 | 77.2708 | 41.7039 | 26.7361 | 19.9473 | 16.6495 | 15.9526 | 16.1247 | 128.4601 | 181.6988 | 266.538 | 260.8149 | 194.2775 | 414.1617 |  |  |  | 107.9755 | 243.9054 | 470.7561 | 444.1596 | 313.7386 | 410.2058 | 175.859 | 292.4147 | 447.3014 | 171.0263 | 331.491 | 354.9927 | 117.7569 | 254.9368 | 1054.6055 | 437.7586 | 432.1255 | 443.1655 | 312.01 | 1060.4137 | 42.1195 | 93.4985 | 45.1323 | 92.838 | 195.0548 | 263.6435 | 355.5628 | 9.9869 | 50.5597 | 11.8973 | 104.1933 | 9.4389 | 42.7684 | 49.7629 | 54.0357 | 15.7664 |  |  | 2.3652 | -0.17142 | 0.88238 | -0.45538 | 4.9594 | 3.663 | 9.5839 | -6.6153 | 1.0793 | 3.7009 | 15.2344 | -0.00040412 | -0.0003417 | -0.00048298 | 790.9627 | 246.9517 | 112.5959 | 72.9385 | 28.1335 | 17.2676 | 16.0949 | 53.7258 | 35.4517 | 23.3325 | 19.3552 | 17.5448 | 18.3769 | 21.7995 | 187.9397 | 159.6234 | 145.0604 | 90.8762 | 81.7834 | 161.7919 | 104.1332 | 104.4391 | 156.9336 | 187.4062 | 261.5944 | 331.5137 | 355.2151 |  |  |  | 479.8465 | 459.5844 | 421.5686 | 451.8743 | 3.7445 | 5.647 | 333.2917 |  |  | 274.7994 |  |  | 109.2324 | 282.8988 | 372.6626 | 108.2893 | 255.0639 | 656.3568 | 705.6333 | 440.3218 | 400.0285 | 367.9732 | 661.7363 |  | 507.6972 | 327.7691 | 388.0876 | 568.4895 | 477.8321 | 460.6142 |  | 696.5936 |  |  | 673.7564 | 710.72 | 711.3416 | [6 empty] | 580.37 |  |  | 470.3103 |  |  | 352.7154 | 462.0822 | 533.1609 | 173.1682 | 371.9823 | 462.4091 | 284.4838 | 414.3047 | 557.6223 | 414.4372 | 493.3446 | 291.2396 | 419.2151 | 375.4879 | 502.0123 | 189.9671 | 359.9999 |  | 436.7836 | 445.6176 | 515.4395 | 258.0492 | 391.8939 | 524.5006 | 266.552 | 424.7889 | 398.8801 | 480.0791 | 309.9534 | 460.4193 | 0.27772 | 18.3549 | 2.2103 | 0.073448 | -39.8542 | 3.1155 | 1713.06 | 0.22 | 2.8017 | -0.55249 | 1.2535 | -0.90049 | 3.5957 | 3.0902 | 4.9985 | 16.8 | 12.5151 | 15.5161 | -0.87619 | -3.3986 | -4.072 | 19.0057
42810.4968 | 4906 | 48.5014 | 37.3963 | 25.4409 | 20.2928 | 18.0401 | 19.1957 | 20.7224 | 77.2878 | 41.7259 | 26.7514 | 19.9541 | 16.6594 | 15.9577 | 16.1359 | 128.46 | 181.691 | 266.5006 | 260.8265 | 194.2441 | 414.493 |  |  |  | 107.9766 | 243.9491 | 471.3468 | 444.2166 | 314.0168 | 411.7295 | 174.7845 | 294.717 | 451.516 | 176.143 | 326.7024 | 355.627 | 180.7191 | 124.3034 |  | 437.2034 | 431.9287 | 442.8433 | 309.621 | 1085.9104 | 42.1877 | 93.6317 | 45.2485 | 92.9268 | 195.8026 | 264.0727 | 355.9516 | 10.0462 | 50.6128 | 12.1871 | 104.3023 | 9.4367 | 42.7822 | 49.731 | 54.0548 | 15.7657 |  |  | 1.8191 | 0.10391 | 0.72665 | -0.23327 | 5.1474 | 3.7799 | 9.168 | -6.2572 | 0.76693 | 2.877 | 15.506 | -0.00040084 | -0.00039098 | -0.00046655 | 795.0004 | 247.2539 | 112.6067 | 72.9648 | 28.1423 | 17.2724 | 16.0965 | 53.7311 | 35.4614 | 23.3389 | 19.3601 | 17.543 | 18.3792 | 21.7938 | 185.0903 | 163.286 | 148.7034 | 89.7235 | 80.4202 | 161.7613 | 104.2874 | 104.4524 | 156.9851 | 187.4201 | 261.6135 | 331.5647 | 355.2838 |  |  |  | 479.9281 | 459.564 | 419.2497 | 451.8721 | 3.5644 | 4.0738 | 333.2254 |  |  | 273.9353 |  |  | 109.2404 | 282.9654 | 373.4161 | 108.2936 | 255.085 | 656.5833 | 705.4605 | 441.5438 | 400.7713 | 368.5405 | 661.7745 |  | 508.2803 | 326.8809 | 388.2818 | 568.4582 | 478.0204 | 461.7222 |  | 696.6172 |  |  | 672.2281 | 710.4436 | 711.0631 | [6 empty] | 580.8457 |  |  | 468.1925 |  |  | 353.4881 | 461.888 | 532.7002 | 173.8571 | 372.5976 | 462.858 | 285.9304 | 414.7753 | 558.1474 | 415.3804 | 494.0044 | 291.5462 | 419.6605 | 375.78 | 501.3595 | 189.793 | 360.5672 |  | 436.582 | 445.1771 | 515.8571 | 257.0668 | 392.0066 | 525.0014 | 266.965 | 425.4251 | 398.5541 | 480.7668 | 310.8359 | 461.2809 | 0.46955 | 18.3544 | 2.2131 | 0.075004 | -39.8909 | 3.1155 | 1726.5 | 0.21 | 2.4598 | 0.43023 | 1.1377 | -0.64462 | 3.6647 | 3.1404 | 4.8908 | 16.8782 | 12.5579 | 15.5403 | -0.56355 | -3.7844 | -1.1746 | 19.0159
42810.4968 | 4907 | 48.5102 | 37.3993 | 25.4418 | 20.2925 | 18.0396 | 19.1957 | 20.7243 | 77.2976 | 41.7421 | 26.7536 | 19.9462 | 16.6634 | 15.9546 | 16.1301 | 128.4661 | 181.6931 | 266.5049 | 260.8766 | 194.2381 | 414.8113 |  |  |  | 107.9963 | 243.9937 | 471.8193 | 445.4062 | 314.1065 | 411.7983 | 174.3227 | 293.0574 | 450.5136 | 178.1483 | 308.4166 | 356.9867 | 245.3355 | 144.9519 |  | 470.4177 | 428.7554 | 441.6911 | 303.1013 |  | 42.1034 | 93.7965 | 45.4209 | 92.7775 | 196.5094 | 264.7702 | 355.8488 | 10.219 | 50.6836 | 12.3822 | 104.3954 | 9.4364 | 42.7856 | 49.7261 | 54.0826 | 15.7595 |  |  | 2.8416 | -0.48092 | 0.65174 | -0.3647 | 4.8346 | 3.9468 | 9.4624 | -6.0101 | 0.78367 | 3.6027 | 15.1677 | -0.0003992 | -0.00038441 | -0.00046162 | 797.2868 | 247.5472 | 112.6168 | 72.9841 | 28.148 | 17.2719 | 16.0991 | 53.7364 | 35.4635 | 23.3351 | 19.358 | 17.5439 | 18.3781 | 21.7896 | 182.7236 | 156.8346 | 142.9836 | 85.8409 | 76.143 | 161.7026 | 104.305 | 104.4497 | 157.0264 | 187.4452 | 261.6295 | 331.6145 | 355.3408 |  |  |  | 480.0242 | 459.9428 | 418.7755 | 452.8131 | 3.5237 | 3.8116 | 334.5353 |  |  | 274.4984 |  |  | 109.2498 | 283.0291 | 373.438 | 108.2553 | 255.1031 | 656.5093 | 705.1165 | 442.9259 | 401.0851 | 368.6475 | 661.4934 |  | 509.023 | 327.315 | 388.4721 | 568.7266 | 478.2684 | 461.4039 |  | 696.5612 |  |  | 673.4007 | 710.0442 | 710.6708 | [6 empty] | 581.1824 |  |  | 464.9554 |  |  | 354.3987 | 462.1917 | 530.7602 | 174.647 | 373.0744 | 463.3167 | 286.4191 | 415.8322 | 559.9538 | 416.2434 | 493.1883 | 291.9631 | 420.4961 | 375.9987 | 502.1458 | 188.9775 | 360.7485 |  | 435.9711 | 445.658 | 516.3166 | 257.092 | 392.1301 | 525.6169 | 267.5342 | 426.2129 | 399.4293 | 481.8097 | 311.0283 | 462.2209 | 0.29678 | 18.3535 | 2.2149 | 0.075336 | -39.9007 | 3.1155 | 1741.03 | 0.25 | 3.0745 | -0.92577 | 1.0777 | -0.80619 | 3.5539 | 3.2111 | 4.9719 | 16.9871 | 12.5636 | 15.5636 | -0.30821 | -3.1467 | 2.493 | 19.0017
42810.4968 | 4908 | 48.517 | 37.3993 | 25.4478 | 20.2916 | 18.0314 | 19.1926 | 20.7172 | 77.3173 | 41.7474 | 26.7578 | 19.9532 | 16.6678 | 15.9503 | 16.1218 | 128.4721 | 181.6856 | 266.4808 | 260.8951 | 194.2069 | 415.0997 |  |  |  | 107.995 | 244.019 | 471.9265 | 445.066 | 312.9212 | 409.8353 | 165.3811 | 289.8985 | 447.9419 | 175.712 | 332.2981 | 354.5529 | 323.1757 | 152.6949 |  | 423.3596 | 435.6079 | 444.9961 | 311.8769 |  | 41.9947 | 93.9314 | 45.4294 | 92.6868 | 196.7407 | 265.2544 | 357.0904 | 10.3263 | 50.7439 | 12.1496 | 104.4447 | 9.4395 | 42.7903 | 49.7168 | 54.1139 | 15.7633 |  |  | 2.2784 | -0.26605 | 0.71285 | -0.20831 | 4.7163 | 3.5473 | 9.4151 | -6.1909 | 0.36703 | 3.4286 | 15.5092 | -0.00034991 | -0.0004107 | -0.00048791 | 799.5642 | 247.8443 | 112.6229 | 72.9985 | 28.1506 | 17.2677 | 16.0903 | 53.7507 | 35.4678 | 23.3381 | 19.3559 | 17.5459 | 18.3715 | 21.7841 | 181.7547 | 153.541 | 136.2834 | 85.665 | 74.4282 | 161.7611 | 104.298 | 104.4674 | 157.0796 | 187.4694 | 261.6507 | 331.6676 | 355.4154 |  |  |  | 480.1154 | 459.9065 | 421.1672 | 452.9178 | 5.1736 | 3.1958 | 335.9565 |  |  | 275.8054 |  |  | 109.2538 | 283.0804 | 373.443 | 108.2463 | 255.3341 | 656.1035 | 704.9586 | 443.3092 | 401.0252 | 369.0041 | 661.0946 |  | 510.1232 | 331.6375 | 388.5366 | 568.4253 | 478.566 | 460.762 |  | 696.6753 |  |  | 675.3012 | 709.7501 | 710.4956 | [6 empty] | 581.0728 |  |  | 463.5514 |  |  | 355.0273 | 462.5886 | 531.7178 | 174.9934 | 374.0833 | 463.9106 | 286.6995 | 416.5187 | 561.0807 | 416.4427 | 492.5153 | 292.3225 | 420.6694 | 375.9266 | 502.8886 | 187.9017 | 361.351 |  | 436.0047 | 444.7881 | 516.5541 | 257.2238 | 392.5554 | 527.6298 | 267.9294 | 427.0145 | 399.5551 | 482.2682 | 310.8986 | 462.2884 | 0.364 | 18.3538 | 2.2174 | 0.074917 | -39.9246 | 3.1155 | 1744.37 | 0.16 | 2.7491 | -0.68869 | 1.1273 | -0.6094 | 3.5117 | 3.0456 | 4.9617 | 17.1484 | 12.4496 | 15.6089 | -0.19296 | -2.4031 | 7.4838 | 19.0102
42810.4969 | 4909 | 48.5156 | 37.4038 | 25.4555 | 20.288 | 18.0327 | 19.1972 | 20.7202 | 77.3281 | 41.7575 | 26.7671 | 19.9605 | 16.6599 | 15.9512 | 16.1212 | 128.4779 | 181.6812 | 266.4637 | 260.9161 | 194.2048 | 415.4974 |  |  |  | 108.0213 | 244.067 | 472.3014 | 444.2236 | 314.3311 | 409.7841 | 170.5996 | 291.586 | 450.2879 | 174.4478 | 328.1638 | 346.3398 | 324.1363 | 259.8711 |  | 414.3929 | 435.2711 | 445.3227 | 315.8719 |  | 41.9103 | 94.1121 | 45.4533 | 92.669 | 197.1139 | 265.8588 | 358.6619 | 10.2176 | 50.7971 | 12.0279 | 104.5186 | 9.4512 | 42.7985 | 49.6942 | 54.1396 | 15.7582 |  |  | 2.4973 | -0.18588 | 0.90736 | -0.10054 | 5.2242 | 3.979 | 9.5899 | -6.0765 | 1.0368 | 3.4943 | 15.548 | -0.00040905 | -0.0003877 | -0.00048298 | 798.3231 | 248.1566 | 112.6362 | 73.0116 | 28.1606 | 17.2733 | 16.0855 | 53.7693 | 35.4771 | 23.3487 | 19.3577 | 17.5448 | 18.3736 | 21.7854 | 184.3346 | 158.8513 | 133.9063 | 87.2907 | 75.052 | 161.8835 | 104.3142 | 104.4735 | 157.1309 | 187.4908 | 261.675 | 331.73 | 355.4868 |  |  |  | 480.3422 | 460.1655 | 422.2172 | 453.6762 | 5.5195 | 4.2394 | 336.2259 |  |  | 276.5437 |  |  | 109.2527 | 283.1423 | 372.754 | 108.3051 | 255.7003 | 656.4288 | 705.0234 | 442.6864 | 401.6607 | 369.932 | 660.9397 |  | 511.0696 | 337.2926 | 388.7253 | 568.3724 | 478.93 | 459.8829 |  | 697.0298 |  |  | 674.9928 | 709.9225 | 710.8946 | [6 empty] | 581.3869 |  |  | 464.385 |  |  | 355.6602 | 463.4726 | 532.3789 | 175.3019 | 374.9149 | 464.384 | 287.6936 | 417.19 | 561.6481 | 416.4842 | 492.8128 | 292.7614 | 420.9283 | 376.5522 | 504.5902 | 188.5084 | 361.908 |  | 436.403 | 445.3328 | 516.7755 | 257.0012 | 392.999 | 529.4278 | 268.7909 | 427.6588 | 399.1989 | 482.6345 | 310.5996 | 463.299 | 0.33492 | 18.3527 | 2.2191 | 0.073665 | -39.9164 | 3.1154 | 1755.63 | 0.19 | 2.878 | -0.57579 | 1.2722 | -0.42347 | 3.6981 | 3.2274 | 5.0104 | 17.2823 | 12.3102 | 15.6556 | -0.46373 | -2.137 | 7.4458 | 19.0174
42810.4969 | 4910 | 48.5149 | 37.4058 | 25.4476 | 20.292 | 18.0333 | 19.1961 | 20.7116 | 77.3385 | 41.7716 | 26.7806 | 19.9589 | 16.6568 | 15.9557 | 16.1239 | 128.488 | 181.6708 | 266.4432 | 260.9366 | 194.196 | 416.0204 |  |  |  | 108.0226 | 244.1069 | 471.9961 | 444.1323 | 313.7205 | 410.4211 | 173.3626 | 293.1542 | 451.9315 | 176.5445 | 327.2189 | 332.334 | 87.1192 | 31.4757 | 1305.8227 | 419.7378 | 436.535 | 448.7118 | 318.9316 |  | 41.8913 | 94.3097 | 45.4909 | 92.5686 | 197.2363 | 265.8225 | 359.4212 | 10.1813 | 50.8467 | 12.2581 | 104.6686 | 9.4569 | 42.8199 | 49.6849 | 54.1725 | 15.7728 |  |  | 2.7732 | -0.10111 | 0.83376 | -0.27665 | 5.0586 | 4.2248 | 9.4808 | -6.091 | 0.42736 | 4.2143 | 15.633 | -0.00034334 | -0.0004337 | -0.00048955 | 796.953 | 248.4589 | 112.6449 | 73.0433 | 28.1698 | 17.2717 | 16.0956 | 53.7859 | 35.4884 | 23.3514 | 19.3637 | 17.5534 | 18.3873 | 21.7871 | 184.695 | 162.3694 | 140.7237 | 88.134 | 74.4972 | 161.9743 | 104.3604 | 104.4777 | 157.1737 | 187.5101 | 261.6905 | 331.776 | 355.5525 |  |  |  | 480.5416 | 460.8379 | 423.4405 | 455.1306 | 5.1102 | 4.3634 | 336.0714 |  |  | 275.8472 |  |  | 109.2628 | 283.2122 | 373.1681 | 108.3205 | 255.9954 | 656.2997 | 705.0881 | 441.7295 | 401.9688 | 370.7625 | 661.5545 |  | 512.0658 | 342.1825 | 388.9348 | 568.8238 | 479.2406 | 459.156 |  | 696.7817 |  |  | 675.2745 | 709.8294 | 710.9487 | [6 empty] | 581.6973 |  |  | 464.9013 |  |  | 356.8541 | 464.589 | 531.0286 | 175.6615 | 375.2699 | 464.7897 | 288.9692 | 417.1584 | 562.5457 | 416.9801 | 493.0643 | 293.1857 | 421.4483 | 377.5498 | 505.2669 | 189.2281 | 362.4879 |  | 436.5938 | 446.9779 | 517.1178 | 257.4815 | 393.6637 | 530.5573 | 269.2048 | 428.0951 | 399.4144 | 483.3855 | 310.3719 | 464.0218 | 0.46319 | 18.3506 | 2.22 | 0.073527 | -39.8712 | 3.1154 | 1755.21 | 0.28 | 3.0343 | -0.42478 | 1.2198 | -0.70264 | 3.6389 | 3.3255 | 4.9816 | 17.4021 | 12.1939 | 15.6816 | -0.492 | -2.8888 | -5.484 | 19.0019
42810.4969 | 4911 | 48.5213 | 37.404 | 25.446 | 20.2891 | 18.0324 | 19.1955 | 20.7079 | 77.3583 | 41.7788 | 26.7773 | 19.957 | 16.6529 | 15.9502 | 16.1208 | 128.4916 | 181.6756 | 266.4231 | 260.9782 | 194.1877 | 416.3309 |  |  |  | 108.0368 | 244.1515 | 472.7243 | 445.2222 | 316.0391 | 411.7009 | 175.6045 | 291.1395 | 449.6735 | 174.0511 | 332.5192 | 350.8984 | 134.8778 | 104.628 |  | 439.4426 | 434.6137 | 446.3398 | 318.9452 | 1079.8553 | 41.8438 | 94.5184 | 45.5098 | 92.5751 | 197.6172 | 265.962 | 359.7354 | 10.164 | 50.928 | 12.5184 | 104.804 | 9.4637 | 42.8334 | 49.6864 | 54.1957 | 15.7776 |  |  | 3.6571 | -0.29824 | 0.83704 | -0.35353 | 4.8917 | 4.4784 | 9.693 | -6.0844 | 0.47854 | 4.6788 | 15.7318 | -0.00034663 | -0.00038277 | -0.00047476 | 806.2462 | 248.7563 | 112.654 | 73.0534 | 28.1755 | 17.2723 | 16.0889 | 53.793 | 35.489 | 23.3458 | 19.3633 | 17.5464 | 18.3728 | 21.7713 | 186.5647 | 165.2937 | 142.4228 | 89.7732 | 76.6323 | 162.177 | 104.4256 | 104.499 | 157.2219 | 187.5338 | 261.7128 | 331.8316 | 355.6264 |  |  |  | 480.7205 | 461.2996 | 423.7166 | 456.0932 | 5.4895 | 5.063 | 336.946 |  |  | 276.2704 |  |  | 109.2626 | 283.262 | 373.7422 | 108.3053 | 256.2101 | 656.2541 | 705.2123 | 440.586 | 402.0211 | 370.45 | 661.6975 |  | 513.4457 | 347.0425 | 389.1708 | 569.2076 | 479.4376 | 458.9463 |  | 696.3152 |  |  | 674.2199 | 709.7687 | 711.0577 | [6 empty] | 581.8364 |  |  | 463.4286 |  |  | 357.1478 | 465.6301 | 530.5282 | 175.9742 | 375.859 | 465.1005 | 290.2228 | 416.9849 | 563.2206 | 417.4169 | 494.2068 | 293.5696 | 422.242 | 378.5725 | 505.3083 | 189.6613 | 363.1011 |  | 437.0508 | 448.7789 | 517.5111 | 258.1838 | 393.9218 | 531.2741 | 269.2334 | 428.3668 | 399.5034 | 484.6684 | 310.5427 | 465.0451 | 0.23958 | 18.3466 | 2.2237 | 0.074765 | -39.8856 | 3.1154 | 1767.54 | 0.15 | 3.4876 | -0.72976 | 1.2226 | -0.79453 | 3.5788 | 3.4243 | 5.0377 | 17.5884 | 12.081 | 15.6955 | -0.67343 | -3.0695 | -3.5414 | 18.9975
42810.4969 | 4912 | 48.5293 | 37.4052 | 25.4609 | 20.292 | 18.0339 | 19.1921 | 20.7084 | 77.372 | 41.7946 | 26.7864 | 19.9623 | 16.6519 | 15.949 | 16.1182 | 128.4969 | 181.6719 | 266.4087 | 261.0028 | 194.1642 | 416.746 |  |  |  | 108.0402 | 244.1871 | 473.309 | 446.9686 | 318.2842 | 413.1388 | 176.2321 | 292.1885 | 449.3624 | 174.8222 | 332.7545 | 357.1947 | 259.6047 | 107.4905 |  | 443.1207 | 433.6277 | 444.9597 | 316.5989 | 1127.6098 | 41.9064 | 94.7052 | 45.5725 | 93.1332 | 198.3883 | 266.5617 | 360.251 | 10.0758 | 50.9815 | 12.4527 | 104.9295 | 9.4701 | 42.8573 | 49.6969 | 54.2157 | 15.7809 |  |  | 3.6768 | -0.28641 | 1.0066 | -0.12879 | 4.7905 | 3.8739 | 9.7331 | -6.407 | 0.41198 | 3.5985 | 16.158 | -0.00041398 | -0.00029077 | -0.00044191 | 797.1844 | 249.1056 | 112.677 | 73.0766 | 28.1829 | 17.2762 | 16.0901 | 53.814 | 35.5052 | 23.3514 | 19.3649 | 17.5455 | 18.3828 | 21.7775 | 193.5295 | 168.922 | 148.8879 | 94.157 | 79.7022 | 162.5158 | 104.5459 | 104.4988 | 157.2524 | 187.5523 | 261.7325 | 331.8966 | 355.7039 |  |  |  | 480.9751 | 461.1589 | 421.5469 | 456.4288 | 5.3653 | 5.3891 | 337.6521 |  |  | 277.7073 |  |  | 109.2666 | 283.3167 | 374.5481 | 108.2952 | 256.3589 | 656.4986 | 705.5105 | 443.1595 | 403.0475 | 370.9647 | 662.2079 |  | 514.2562 | 352.4201 | 389.373 | 569.1021 | 479.6422 | 459.907 |  | 696.0798 |  |  | 675.1452 | 709.9128 | 711.4742 | [6 empty] | 582.1467 |  |  | 461.8996 |  |  | 357.3575 | 466.8143 | 531.8371 | 176.0237 | 376.7255 | 465.5167 | 291.0575 | 417.6092 | 563.7826 | 417.3767 | 495.0264 | 293.8356 | 422.6885 | 379.5621 | 505.4837 | 189.9024 | 363.2334 |  | 437.841 | 450.2282 | 517.9218 | 258.2892 | 394.3123 | 532.5805 | 269.2925 | 428.945 | 399.595 | 485.9384 | 312.1379 | 465.9859 | 0.52347 | 18.3467 | 2.2266 | 0.075814 | -39.8944 | 3.1154 | 1780.76 | 0.13 | 3.5007 | -0.71532 | 1.341 | -0.47968 | 3.5436 | 3.1866 | 5.051 | 17.6863 | 11.9506 | 15.7239 | -1.4033 | -3.773 | 2.9845 | 19.02
42810.4969 | 4913 | 48.5392 | 37.4091 | 25.4715 | 20.2986 | 18.0387 | 19.1975 | 20.7088 | 77.3916 | 41.8087 | 26.7982 | 19.9661 | 16.656 | 15.9525 | 16.1245 | 128.5094 | 181.6752 | 266.3887 | 260.9797 | 194.1288 | 417.1495 |  |  |  | 108.043 | 244.2262 | 473.5209 | 447.1738 | 318.136 | 412.6393 | 174.7476 | 295.0961 | 451.9774 | 176.2226 | 333.4447 | 355.0956 | 335.2704 | 152.2063 |  | 447.9224 | 431.571 | 441.6916 | 316.2887 | 1302.2962 | 42.104 | 95.0082 | 45.5936 | 93.4694 | 198.6004 | 267.2158 | 361.0564 | 10.0263 | 51.0314 | 12.3328 | 105.0005 | 9.4675 | 42.8799 | 49.7173 | 54.2178 | 15.7868 |  |  | 3.0933 | -0.41193 | 0.8147 | -0.46655 | 4.372 | 3.824 | 9.557 | -6.2822 | 0.84769 | 3.1619 | 15.9728 | -0.00037127 | -0.00036634 | -0.00043205 | 794.3377 | 249.4261 | 112.6808 | 73.0999 | 28.2051 | 17.2774 | 16.0935 | 53.8279 | 35.5187 | 23.3557 | 19.3687 | 17.5502 | 18.3814 | 21.7733 | 200.8396 | 170.8555 | 155.7771 | 95.5514 | 83.3168 | 162.8937 | 104.6971 | 104.4965 | 157.3071 | 187.5831 | 261.7621 | 331.9488 | 355.7727 |  |  |  | 481.2783 | 461.3758 | 419.1687 | 457.65 | 5.962 | 5.4102 | 338.811 |  |  | 277.633 |  |  | 109.2835 | 283.3789 | 374.8163 | 108.3127 | 256.5151 | 656.1655 | 705.8893 | 445.6038 | 403.5241 | 371.4159 | 662.9179 |  | 515.1275 | 357.7865 | 389.6014 | 569.5063 | 479.9689 | 459.386 |  | 696.3548 |  |  | 676.6219 | 710.6291 | 712.7702 | [6 empty] | 582.4381 |  |  | 459.5718 |  |  | 357.616 | 467.2933 | 533.351 | 176.5247 | 377.3298 | 466.08 | 291.5603 | 418.5804 | 565.16 | 417.3949 | 496.4429 | 294.0783 | 423.2899 | 380.3375 | 506.5189 | 189.8422 | 363.39 |  | 439.124 | 451.1297 | 518.2798 | 258.1542 | 394.5206 | 534.2221 | 269.6974 | 429.7648 | 399.058 | 486.955 | 313.2681 | 466.7749 | 0.45992 | 18.3427 | 2.2302 | 0.075467 | -39.8996 | 3.1154 | 1788.72 | 0.34 | 3.2097 | -0.85821 | 1.2069 | -0.91335 | 3.3873 | 3.1679 | 5.0081 | 17.7874 | 11.8229 | 15.7534 | -2.1664 | -4.5199 | 8.2969 | 19.024
42810.4969 | 4914 | 48.5481 | 37.421 | 25.48 | 20.3044 | 18.0443 | 19.2012 | 20.7203 | 77.4107 | 41.8283 | 26.8069 | 19.9724 | 16.6623 | 15.9624 | 16.1281 | 128.5098 | 181.6611 | 266.3721 | 261.0067 | 194.0976 | 417.4372 |  |  |  | 108.0538 | 244.2715 | 473.7501 | 447.9791 | 318.7491 | 412.5628 | 173.5575 | 293.6459 | 450.2616 | 177.5677 | 316.299 | 329.3675 | 98.4082 | 66.2908 |  | 456.8944 | 430.4466 | 440.5094 | 312.0147 |  | 42.1817 | 95.3323 | 45.5368 | 93.7334 | 199.1292 | 267.7171 | 361.4835 | 9.9905 | 51.0927 | 12.3162 | 105.069 | 9.4881 | 42.9162 | 49.7351 | 54.2375 | 15.7977 |  |  | 3.1655 | -0.13397 | 0.95007 | -0.40018 | 4.9561 | 4.3661 | 9.4413 | -6.3952 | 0.95492 | 3.9034 | 15.5041 | -0.00032363 | -0.00039755 | -0.00045834 | 808.3765 | 249.7353 | 112.6981 | 73.126 | 28.2093 | 17.2749 | 16.0922 | 53.8468 | 35.5273 | 23.3671 | 19.3776 | 17.5555 | 18.383 | 21.7778 | 206.4537 | 174.0516 | 159.7474 | 94.5608 | 83.838 | 163.1761 | 104.8916 | 104.4939 | 157.3463 | 187.5868 | 261.7776 | 332.0003 | 355.8389 |  |  |  | 481.4261 | 461.8902 | 419.3911 | 458.3405 | 5.5782 | 4.963 | 340.3253 |  |  | 277.0392 |  |  | 109.2954 | 283.4417 | 375.2165 | 108.3213 | 256.6548 | 656.126 | 706.0292 | 445.1747 | 403.5443 | 371.5726 | 663.0792 |  | 515.8784 | 363.7892 | 389.8827 | 569.9068 | 480.2376 | 459.4985 |  | 696.3497 |  |  | 677.4127 | 710.9653 | 713.6894 | [6 empty] | 582.6563 |  |  | 456.2175 |  |  | 357.7324 | 467.7215 | 534.8306 | 177.2591 | 377.9618 | 466.6261 | 292.6067 | 419.2132 | 566.3908 | 417.5114 | 498.1403 | 294.1396 | 424.1449 | 380.8342 | 507.8324 | 189.7824 | 363.837 |  | 440.0688 | 451.7108 | 518.5442 | 259.1003 | 394.9012 | 535.8251 | 270.273 | 430.603 | 398.2744 | 487.6282 | 313.8702 | 467.3073 | 0.26501 | 18.3399 | 2.2338 | 0.075192 | -39.8961 | 3.1154 | 1799.34 | 0.34 | 3.2469 | -0.48963 | 1.3039 | -0.84626 | 3.6081 | 3.3866 | 4.98 | 17.8873 | 11.6826 | 15.7758 | -2.7535 | -4.937 | -4.8529 | 19.0234
42810.4969 | 4915 | 48.5531 | 37.4111 | 25.4903 | 20.299 | 18.0357 | 19.1935 | 20.7065 | 77.4212 | 41.8338 | 26.8093 | 19.9739 | 16.6589 | 15.9557 | 16.1222 | 128.5164 | 181.6526 | 266.3543 | 261.0447 | 194.0833 | 417.7268 |  |  |  | 108.0603 | 244.3083 | 473.4172 | 448.1633 | 319.013 | 411.087 | 173.0069 | 293.0798 | 449.5968 | 175.7488 | 332.075 | 336.7619 | 24.6838 | 45.2391 |  | 453.6601 | 429.6089 | 438.6117 | 315.7814 | 1349.2812 | 42.2902 | 95.5212 | 45.5679 | 93.9956 | 199.5322 | 268.3053 | 362.3637 | 10.0835 | 51.1378 | 12.2498 | 105.1294 | 9.4872 | 42.9282 | 49.7397 | 54.2438 | 15.8074 |  |  | 2.3796 | -0.17996 | 0.79696 | -0.17677 | 4.8411 | 4.1026 | 9.7121 | -6.4925 | 0.83368 | 4.1127 | 15.8738 | -0.00037127 | -0.00037291 | -0.00046655 | 811.2855 | 250.0498 | 112.6966 | 73.1417 | 28.2166 | 17.2757 | 16.0889 | 53.8569 | 35.5306 | 23.362 | 19.3734 | 17.5544 | 18.3853 | 21.7838 | 208.6342 | 176.5585 | 163.5989 | 95.5974 | 84.697 | 163.5338 | 105.1122 | 104.5037 | 157.3867 | 187.6064 | 261.7984 | 332.0507 | 355.9085 |  |  |  | 481.5668 | 461.8808 | 420.0114 | 457.5559 | 4.7391 | 4.999 | 339.9232 |  |  | 276.4426 |  |  | 109.302 | 283.5064 | 375.8974 | 108.3044 | 256.7597 | 656.0594 | 706.0329 | 447.6036 | 402.4739 | 370.9666 | 663.1318 |  | 516.2946 | 368.389 | 390.174 | 570.1312 | 480.442 | 459.0856 |  | 696.1637 |  |  | 679.1421 | 711.0429 | 713.8502 | [6 empty] | 582.97 |  |  | 454.9777 |  |  | 357.9945 | 469.1336 | 537.3684 | 177.5121 | 379.0777 | 467.1326 | 294.1057 | 419.6652 | 566.4261 | 417.3711 | 499.1415 | 294.1797 | 425.0744 | 381.362 | 508.4895 | 189.2158 | 364.4463 |  | 440.189 | 452.7439 | 518.7519 | 260.3298 | 395.6734 | 536.3162 | 270.4187 | 431.3239 | 398.4284 | 488.0821 | 314.2937 | 468.1275 | 0.36092 | 18.337 | 2.2367 | 0.073853 | -39.8913 | 3.1153 | 1803.38 | 0.2 | 2.8121 | -0.56764 | 1.1946 | -0.56258 | 3.568 | 3.2846 | 5.0536 | 17.9438 | 11.5822 | 15.795 | -2.9493 | -5.3377 | -7.6399 | 19.0628
42810.4969 | 4916 | 48.5661 | 37.4229 | 25.4932 | 20.3087 | 18.0404 | 19.2028 | 20.712 | 77.4422 | 41.845 | 26.8122 | 19.9823 | 16.6633 | 15.9605 | 16.1305 | 128.5444 | 181.6609 | 266.3407 | 261.0729 | 194.0822 | 418.0033 |  |  |  | 108.069 | 244.364 | 473.3723 | 448.2015 | 319.7072 | 410.3313 | 172.4868 | 292.0995 | 448.4706 | 176.3379 | 331.0933 | 356.8144 | 152.8996 | 20.6756 |  | 419.0041 | 433.3254 | 444.6564 | 319.1292 | 1395.1654 | 42.3593 | 95.7247 | 45.7308 | 94.0373 | 199.1681 | 268.3274 | 363.3449 | 10.0472 | 51.1958 | 12.1482 | 105.1809 | 9.4835 | 42.9323 | 49.7552 | 54.2473 | 15.8075 |  |  | 2.5419 | -0.27196 | 0.97767 | -0.028914 | 5.1132 | 3.7826 | 9.3927 | -6.0456 | 0.55093 | 3.1647 | 15.5531 | -0.00035484 | -0.00035813 | -0.00044519 | 807.0555 | 250.3576 | 112.7015 | 73.1552 | 28.2201 | 17.2649 | 16.085 | 53.8645 | 35.5328 | 23.3621 | 19.3674 | 17.5515 | 18.3826 | 21.7759 | 213.0771 | 178.1701 | 164.9752 | 97.4458 | 86.0304 | 164.0016 | 105.3304 | 104.5157 | 157.4356 | 187.6279 | 261.8163 | 332.1082 | 355.9808 |  |  |  | 481.7968 | 461.465 | 420.2131 | 455.6 | 6.1257 | 5.7518 | 339.9544 |  |  | 276.7209 |  |  | 109.308 | 283.5694 | 376.6258 | 108.3202 | 256.8874 | 655.857 | 706.1172 | 449.2762 | 401.7907 | 370.3004 | 663.1987 |  | 516.5632 | 373.4775 | 390.4445 | 570.6001 | 480.7631 | 458.8758 |  | 696.3363 |  |  | 677.6626 | 711.0406 | 713.7915 | [6 empty] | 583.3791 |  |  | 453.7612 |  |  | 358.7147 | 470.092 | 540.5027 | 177.3804 | 380.165 | 467.6949 | 296.0932 | 419.8686 | 566.0437 | 418.214 | 499.7121 | 294.059 | 425.9883 | 382.3227 | 508.7447 | 188.7969 | 365.3619 |  | 439.533 | 454.1032 | 518.9233 | 260.7365 | 396.5822 | 536.2195 | 270.4942 | 431.8946 | 399.6692 | 488.3263 | 314.2826 | 469.6705 | 0.57567 | 18.3335 | 2.242 | 0.075011 | -39.8021 | 3.1153 | 1822.52 | 0.35 | 2.9048 | -0.698 | 1.3234 | -0.22759 | 3.6669 | 3.1539 | 4.97 | 17.9794 | 11.4663 | 15.8221 | -3.3822 | -5.4637 | -2.7493 | 19.1459
42810.4969 | 4917 | 48.5628 | 37.4277 | 25.4896 | 20.3087 | 18.042 | 19.1998 | 20.7072 | 77.4519 | 41.8583 | 26.8247 | 19.9825 | 16.6643 | 15.9517 | 16.1255 | 128.5488 | 181.6631 | 266.331 | 261.0995 | 194.0616 | 418.5082 |  |  |  | 108.0799 | 244.4141 | 473.1005 | 449.1962 | 320.4585 | 408.5214 | 172.5425 | 289.5316 | 447.4207 | 175.3902 | 333.1594 | 345.5497 | 261.3488 | 51.1431 |  | 425.4865 | 433.0562 | 445.4709 | 320.5964 |  | 42.3283 | 96.0629 | 45.8719 | 93.9299 | 198.777 | 267.8111 | 364.943 | 9.8262 | 51.2502 | 12.1072 | 105.234 | 9.4894 | 42.9564 | 49.7785 | 54.2523 | 15.8138 |  |  | 2.929 | -0.062997 | 1.0026 | 0.16757 | 4.5835 | 4.9404 | 9.7206 | -6.1718 | 0.72159 | 3.1737 | 15.7646 | -0.00036634 | -0.00045012 | -0.00044684 | 809.1947 | 250.6773 | 112.7179 | 73.186 | 28.2251 | 17.2738 | 16.0868 | 53.8769 | 35.5387 | 23.3626 | 19.3682 | 17.5479 | 18.3814 | 21.7749 | 213.1772 | 182.1147 | 167.2103 | 101.7289 | 87.485 | 164.4019 | 105.5659 | 104.531 | 157.4724 | 187.6511 | 261.8446 | 332.1699 | 356.0487 |  |  |  | 482.0887 | 461.266 | 421.0881 | 455.0556 | 4.2858 | 5.4524 | 340.2197 |  |  | 277.3366 |  |  | 109.3128 | 283.6322 | 376.6761 | 108.3542 | 257.0042 | 656.1007 | 706.2029 | 449.1637 | 402.2688 | 371.3016 | 663.3713 |  | 516.9732 | 378.8557 | 390.6091 | 571.5774 | 481.1323 | 458.8036 |  | 696.3167 |  |  | 676.0294 | 711.1376 | 713.9149 | [6 empty] | 583.9224 |  |  | 454.6316 |  |  | 359.3067 | 470.3344 | 542.7176 | 177.7695 | 381.106 | 468.2382 | 297.6051 | 420.2287 | 568.4539 | 419.1045 | 500.7114 | 294.1565 | 426.5635 | 382.5524 | 509.5478 | 188.9991 | 366.593 |  | 439.5692 | 454.963 | 519.1124 | 260.6316 | 397.4118 | 536.2765 | 270.4826 | 432.4005 | 401.118 | 488.5044 | 314.3832 | 470.7783 | 0.61997 | 18.3292 | 2.2467 | 0.076473 | -39.7792 | 3.1154 | 1844.25 | 0.33 | 3.114 | -0.3361 | 1.3408 | 0.54815 | 3.4702 | 3.6027 | 5.0536 | 18.0319 | 11.3324 | 15.8411 | -3.3412 | -5.683 | 2.982 | 19.1977
42810.497 | 4918 | 48.5695 | 37.4318 | 25.4892 | 20.3105 | 18.0401 | 19.1932 | 20.7032 | 77.4711 | 41.8706 | 26.8318 | 19.9817 | 16.6578 | 15.9503 | 16.1261 | 128.5554 | 181.6562 | 266.3124 | 261.1224 | 194.0656 | 418.2928 |  |  |  | 108.0843 | 244.4434 | 472.7671 | 449.1808 | 320.1198 | 406.4145 | 173.9946 | 289.7551 | 446.2563 | 174.4578 | 333.0729 | 330.8004 | 344.5239 | 121.4047 | 1229.4277 | 443.8404 | 433.0797 | 445.9825 | 320.1335 | 1354.8651 | 42.6079 | 96.4263 | 45.9681 | 93.6811 | 198.6408 | 268.6489 | 366.6821 | 9.7643 | 51.29 | 12.1013 | 105.2744 | 9.4906 | 42.959 | 49.8037 | 54.2454 | 15.8149 |  |  | 4.0481 | 0.13808 | 0.8883 | 0.048626 | 4.1301 | 3.9659 | 9.2271 | -6.1337 | 0.19131 | 4.0118 | 15.9334 | -0.00036306 | -0.0003647 | -0.00046819 | 809.886 | 250.9993 | 112.7383 | 73.1963 | 28.2465 | 17.2763 | 16.0889 | 53.8929 | 35.5594 | 23.3697 | 19.3752 | 17.543 | 18.3897 | 21.7769 | 206.861 | 183.0921 | 167.6492 | 103.4867 | 86.491 | 164.6297 | 105.8006 | 104.5353 | 157.52 | 187.6639 | 261.8691 | 332.2422 | 356.1293 |  |  |  | 482.4371 | 461.766 | 422.1511 | 455.8379 | 6.0568 | 5.7207 | 340.8449 |  |  | 278.3145 |  |  | 109.3159 | 283.6976 | 376.3517 | 108.3531 | 257.1259 | 656.2557 | 706.1277 | 447.4829 | 403.2174 | 373.0891 | 663.3954 |  | 517.3075 | 384.2134 | 390.7931 | 571.3895 | 481.4923 | 460.6365 |  | 696.194 |  |  | 676.5906 | 711.2264 | 714.028 | [6 empty] | 584.4568 |  |  | 453.2843 |  |  | 359.6053 | 470.5903 | 544.7951 | 177.7325 | 381.7562 | 468.7472 | 298.0734 | 420.8424 | 571.0136 | 419.3272 | 501.8508 | 294.2706 | 426.8653 | 383.1738 | 510.5669 | 188.5165 | 367.6902 |  | 439.66 | 456.0499 | 519.2381 | 260.2621 | 398.408 | 537.6779 | 270.6114 | 432.8915 | 402.0608 | 488.6443 | 314.1929 | 471.1948 | 0.32779 | 18.3246 | 2.251 | 0.07771 | -39.8579 | 3.1154 | 1858.12 | 0.26 | 3.6552 | 0.49784 | 1.2627 | 0.29543 | 3.2966 | 3.2304 | 4.9274 | 18.0779 | 11.2009 | 15.8914 | -2.6098 | -5.7028 | 8.9307 | 19.2197
42810.497 | 4919 | 48.5796 | 37.4337 | 25.4987 | 20.3119 | 18.0484 | 19.1992 | 20.7134 | 77.4872 | 41.8841 | 26.8452 | 19.9889 | 16.6606 | 15.958 | 16.1291 | 128.5765 | 181.6682 | 266.3044 | 261.2389 | 194.0534 | 418.62 |  |  |  | 108.0955 | 244.4878 | 473.4162 | 449.6977 | 318.462 | 405.911 | 176.1773 | 290.7941 | 446.382 | 174.8839 | 331.3528 | 357.3312 | 244.1061 | 245.5821 |  | 437.2345 | 433.9761 | 445.9176 | 317.6131 | 1148.703 | 42.9137 | 96.7065 | 46.1299 | 93.4887 | 198.3566 | 269.199 | 367.8474 | 9.6618 | 51.3094 | 12.0151 | 105.3335 | 9.4927 | 42.9661 | 49.8233 | 54.2305 | 15.8159 |  |  | 3.8779 | -0.004513 | 0.89816 | 0.13734 | 4.8398 | 4.2182 | 9.7962 | -6.2697 | 0.46063 | 3.9069 | 16.0356 | -0.00040905 | -0.00033513 | -0.00045505 | 819.1144 | 251.3686 | 112.755 | 73.2284 | 28.2529 | 17.2888 | 16.0986 | 53.9185 | 35.5717 | 23.3984 | 19.3886 | 17.5659 | 18.4 | 21.7881 | 214.4872 | 189.0572 | 171.1297 | 108.01 | 89.8916 | 165.1042 | 106.0223 | 104.5576 | 157.5726 | 187.685 | 261.8976 | 332.3087 | 356.2103 |  |  |  | 482.7829 | 462.4456 | 423.4632 | 456.7217 | 5.5936 | 4.9971 | 342.6959 |  |  | 279.7622 |  |  | 109.3082 | 283.7597 | 376.7288 | 108.3354 | 257.3073 | 656.5618 | 706.2453 | 446.5147 | 403.6414 | 374.0709 | 663.2661 |  | 517.7332 | 388.286 | 391.0109 | 570.4195 | 481.8818 | 460.7089 |  | 695.9293 |  |  | 678.8269 | 711.1137 | 713.8558 | [6 empty] | 584.7339 |  |  | 454.3819 |  |  | 359.1441 | 470.6486 | 546.2906 | 177.8412 | 382.1621 | 468.9824 | 298.8952 | 421.6801 | 572.2892 | 419.4431 | 502.9341 | 294.3058 | 427.1463 | 383.8701 | 512.2802 | 189.2592 | 368.5197 |  | 438.4338 | 457.132 | 519.421 | 259.8076 | 399.4344 | 538.4662 | 270.9665 | 433.4452 | 402.4116 | 488.8712 | 314.3709 | 471.4429 | 0.13153 | 18.3204 | 2.2551 | 0.076299 | -39.8646 | 3.1153 | 1876.3 | 0.22 | 3.5762 | -0.090036 | 1.2702 | 0.49668 | 3.5704 | 3.3333 | 5.0797 | 18.141 | 11.1083 | 15.9672 | -3.3954 | -6.0622 | 2.017 | 19.2386
42810.497 | 4920 | 48.5763 | 37.4339 | 25.4995 | 20.3156 | 18.0464 | 19.1998 | 20.7021 | 77.4975 | 41.897 | 26.8462 | 19.999 | 16.6651 | 15.9617 | 16.13 | 128.5855 | 181.6542 | 266.2989 | 261.1373 | 194.0162 | 418.9822 |  |  |  | 108.1012 | 244.5202 | 474.1726 | 450.4502 | 320.2923 | 408.975 | 175.1925 | 295.5029 | 451.7602 | 176.5091 | 331.3339 | 357.0446 | 155.7617 | 244.7213 |  | 431.0988 | 435.6096 | 448.264 | 317.1683 | 987.734 | 43.1517 | 96.9522 | 46.3334 | 93.3956 | 198.3124 | 270.3536 | 369.2777 | 9.366 | 51.3161 | 12.1253 | 105.3917 | 9.4938 | 42.965 | 49.832 | 54.2237 | 15.8124 |  |  | 3.8391 | 0.004031 | 0.96058 | -0.27927 | 4.939 | 3.9475 | 9.0753 | -5.7427 | 0.28744 | 3.3596 | 15.885 | -0.00035484 | -0.00040412 | -0.00045834 | 805.4557 | 251.6943 | 112.7642 | 73.2493 | 28.2624 | 17.2916 | 16.09 | 53.9229 | 35.5704 | 23.3913 | 19.3798 | 17.5584 | 18.388 | 21.7752 | 214.0483 | 182.5535 | 165.1218 | 106.0684 | 92.9034 | 165.2774 | 106.1746 | 104.5599 | 157.6085 | 187.7073 | 261.9096 | 332.3596 | 356.2812 |  |  |  | 483.0045 | 463.0202 | 426.2035 | 456.7903 | 4.5355 | 4.6369 | 344.3319 |  |  | 281.1732 |  |  | 109.3137 | 283.8271 | 377.1192 | 108.3365 | 257.4393 | 656.6087 | 706.5484 | 444.934 | 403.6579 | 375.1989 | 663.3908 |  | 518.1749 | 391.0228 | 391.2105 | 570.467 | 482.3028 | 460.1356 |  | 695.8275 |  |  | 675.4996 | 711.5281 | 714.2989 | [6 empty] | 584.802 |  |  | 456.9985 |  |  | 358.466 | 471.3981 | 547.2504 | 178.3617 | 382.5795 | 469.2304 | 298.486 | 422.1418 | 573.2189 | 419.5374 | 502.9637 | 294.734 | 427.9212 | 384.2427 | 512.6197 | 190.3236 | 368.8668 |  | 437.6084 | 458.1452 | 519.6885 | 259.3913 | 399.9428 | 539.1683 | 271.3568 | 434.3296 | 402.2439 | 489.929 | 315.1893 | 471.7033 | 0.28523 | 18.3129 | 2.258 | 0.075452 | -39.966 | 3.1154 | 1884.79 | 0.3 | 3.5663 | 0.085121 | 1.314 | -0.70851 | 3.6107 | 3.228 | 4.8944 | 18.1994 | 11.051 | 16.0187 | -3.324 | -5.3758 | -2.5646 | 19.2646
42810.497 | 4921 | 48.5841 | 37.4386 | 25.5116 | 20.3175 | 18.049 | 19.2042 | 20.7135 | 77.5114 | 41.9159 | 26.8572 | 19.9966 | 16.6689 | 15.9678 | 16.1303 | 128.6017 | 181.6605 | 266.2665 | 261.1714 | 194.0213 | 419.2911 |  |  |  | 108.1166 | 244.5835 | 474.5752 | 450.9576 | 318.7122 | 409.2948 | 173.4642 | 295.4887 | 455.1815 | 178.9116 | 302.1945 | 358.3769 | 221.3313 | 99.1215 |  | 439.9411 | 435.7508 | 446.998 | 316.5923 | 1270.2953 | 43.279 | 97.2275 | 46.5189 | 93.646 | 199.2118 | 270.9175 | 369.5755 | 9.1192 | 51.3394 | 12.1976 | 105.4673 | 9.5123 | 42.9732 | 49.8233 | 54.224 | 15.8156 |  |  | 3.8621 | 0.10128 | 0.58274 | -0.50861 | 5.0113 | 4.3858 | 9.2665 | -5.9819 | 0.21505 | 3.7678 | 15.9911 | -0.00036306 | -0.00036141 | -0.00045177 | 796.4877 | 252.0209 | 112.7615 | 73.2625 | 28.2733 | 17.2849 | 16.0844 | 53.9376 | 35.5802 | 23.3876 | 19.3876 | 17.557 | 18.3861 | 21.7704 | 208.6744 | 177.8885 | 160.7968 | 102.4278 | 89.8816 | 165.4638 | 106.3081 | 104.5681 | 157.6509 | 187.7339 | 261.9341 | 332.4239 | 356.3546 |  |  |  | 483.2317 | 463.9096 | 428.2552 | 457.3058 | 6.9213 | 4.4496 | 345.7673 |  |  | 281.9182 |  |  | 109.3286 | 283.9025 | 376.6408 | 108.3456 | 257.5321 | 656.5571 | 706.5418 | 446.1512 | 404.2079 | 376.4333 | 663.3825 |  | 518.4977 | 395.1593 | 391.3744 | 571.6469 | 482.6429 | 461.0362 |  | 695.9399 |  |  | 676.6587 | 711.7175 | 714.5625 | [6 empty] | 584.9408 |  |  | 461.7025 |  |  | 357.7719 | 472.4455 | 548.5241 | 179.0316 | 382.9502 | 469.7969 | 297.98 | 422.7515 | 573.1554 | 420.2182 | 503.6037 | 294.9377 | 429.0036 | 385.0872 | 513.1667 | 191.3025 | 369.2611 |  | 437.8973 | 458.7498 | 519.9693 | 259.0473 | 400.6077 | 540.0576 | 272.0682 | 435.1818 | 402.4919 | 491.2607 | 315.9564 | 472.2194 | 0.3927 | 18.3066 | 2.264 | 0.07551 | -39.9011 | 3.1154 | 1866.95 | 0.18 | 3.5778 | 0.42683 | 1.0238 | -0.95649 | 3.6389 | 3.4042 | 4.9483 | 18.2449 | 10.9516 | 16.0286 | -2.7027 | -4.8788 | 0.74373 | 19.2789
42810.497 | 4922 | 48.5944 | 37.436 | 25.5156 | 20.3154 | 18.0426 | 19.1957 | 20.7102 | 77.5325 | 41.9283 | 26.8653 | 19.9938 | 16.6671 | 15.9655 | 16.1171 | 128.6142 | 181.637 | 266.2505 | 261.1988 | 194.0077 | 419.755 |  |  |  | 108.1141 | 244.6114 | 475.4982 | 451.548 | 321.8119 | 411.7996 | 173.1368 | 293.5184 | 452.1294 | 177.2502 | 313.484 | 330.1249 | 130.6629 | 23.6326 |  | 455.8746 | 433.4092 | 444.514 | 316.9841 |  | 43.4323 | 97.5203 | 46.7736 | 94.0202 | 199.742 | 271.0013 | 369.4492 | 8.9591 | 51.4235 | 12.1756 | 105.5538 | 9.5231 | 42.9666 | 49.8148 | 54.2133 | 15.8187 |  |  | 4.1755 | -0.10965 | 0.72139 | -0.17479 | 4.188 | 3.9856 | 9.5241 | -5.7545 | 0.60094 | 3.5385 | 16.2522 | -0.00043205 | -0.00034991 | -0.00047805 | 791.4697 | 252.3371 | 112.7632 | 73.2766 | 28.282 | 17.285 | 16.0866 | 53.9517 | 35.5934 | 23.3878 | 19.3816 | 17.5512 | 18.3885 | 21.7672 | 210.3607 | 175.8716 | 156.1072 | 99.675 | 85.9293 | 165.6936 | 106.4143 | 104.584 | 157.6997 | 187.7548 | 261.9644 | 332.4938 | 356.4279 |  |  |  | 483.5024 | 464.0075 | 428.7254 | 457.0664 | 5.0314 | 3.6901 | 346.3588 |  |  | 283.2257 |  |  | 109.3327 | 283.9758 | 376.152 | 108.3439 | 257.6736 | 656.5616 | 706.3634 | 451.4027 | 404.7201 | 377.002 | 663.1533 |  | 518.8431 | 398.916 | 391.5551 | 573.4154 | 482.9633 | 461.7796 |  | 696.0446 |  |  | 679.9158 | 711.5742 | 714.3928 | [6 empty] | 585.1684 |  |  | 460.4307 |  |  | 357.448 | 473.3821 | 550.3275 | 178.4524 | 382.8912 | 470.3197 | 297.7284 | 423.425 | 572.9127 | 421.4494 | 503.0733 | 295.4095 | 429.5953 | 386.1354 | 513.4677 | 191.1029 | 368.923 |  | 439.3246 | 458.5632 | 520.2562 | 260.5538 | 401.3499 | 540.5734 | 271.9929 | 435.8404 | 402.3362 | 492.622 | 316.294 | 472.9418 | 0.31258 | 18.2998 | 2.2684 | 0.075452 | -39.8901 | 3.1154 | 1875.34 | 0.19 | 3.7269 | -0.44429 | 1.1396 | -0.56095 | 3.3268 | 3.2454 | 5.0169 | 18.2998 | 10.8643 | 16.0198 | -2.8601 | -4.3446 | -3.6679 | 19.3196
42810.497 | 4923 | 48.5958 | 37.4525 | 25.521 | 20.3293 | 18.0393 | 19.1964 | 20.7081 | 77.5451 | 41.9373 | 26.8647 | 19.9982 | 16.6655 | 15.9578 | 16.1261 | 128.6136 | 181.6486 | 266.2529 | 261.2376 | 193.9928 | 420.1588 |  |  |  | 108.1316 | 244.6705 | 476.1825 | 453.0808 | 324.3345 | 413.7678 | 170.4501 | 293.4928 | 450.3005 | 175.6361 | 335.0005 | 353.5312 | 207.428 | 84.9716 |  | 410.3567 | 436.9101 | 446.5295 | 317.2679 |  | 43.7307 | 97.6873 | 46.9415 | 94.3237 | 200.0923 | 271.5291 | 368.9802 | 8.8257 | 51.467 | 12.2587 | 105.6731 | 9.5344 | 42.9742 | 49.7968 | 54.2201 | 15.83 |  |  | 2.8896 | 0.006003 | 0.71482 | -0.58681 | 4.6874 | 4.0999 | 9.4105 | -6.0956 | 0.55346 | 3.8004 | 16.4538 | -0.00039098 | -0.00039098 | -0.00048134 | 790.3372 | 252.6657 | 112.7843 | 73.2991 | 28.2926 | 17.2832 | 16.0855 | 53.9623 | 35.5977 | 23.3929 | 19.3834 | 17.5545 | 18.3888 | 21.7651 | 209.043 | 168.2023 | 150.9267 | 99.3362 | 82.234 | 165.7698 | 106.4754 | 104.5854 | 157.7395 | 187.7648 | 261.9847 | 332.5528 | 356.5002 |  |  |  | 483.6521 | 464.5613 | 428.7848 | 457.5116 | 4.6169 | 4.8793 | 345.7742 |  |  | 283.4412 |  |  | 109.3316 | 284.0423 | 378.0152 | 108.2935 | 257.8344 | 656.2718 | 706.4308 | 459.4832 | 405.2769 | 377.979 | 663.1185 |  | 519.1048 | 398.871 | 391.8197 | 574.2697 | 483.2526 | 463.8482 |  | 696.4503 |  |  | 682.6697 | 711.4099 | 714.0464 | [6 empty] | 585.3733 |  |  | 458.857 |  |  | 358.0858 | 474.2835 | 551.2357 | 178.5029 | 383.5804 | 470.6432 | 297.7323 | 424.2044 | 574.1868 | 421.4057 | 503.7467 | 295.9934 | 430.1474 | 386.5151 | 514.3734 | 191.6262 | 369.1451 |  | 440.1045 | 458.7613 | 520.5635 | 262.6108 | 401.8342 | 541.0827 | 272.6884 | 436.3238 | 402.9305 | 493.935 | 316.4835 | 473.6228 | 0.45491 | 18.2937 | 2.2739 | 0.07475 | -39.9123 | 3.1153 | 1868.09 | 0.3 | 3.1048 | 0.10398 | 1.1346 | -1.028 | 3.5213 | 3.2933 | 4.9893 | 18.3375 | 10.8905 | 16.0325 | -2.7038 | -3.7614 | -0.026711 | 19.3261
42810.497 | 4924 | 48.6021 | 37.4466 | 25.5133 | 20.3291 | 18.0377 | 19.1976 | 20.7051 | 77.551 | 41.9414 | 26.877 | 20.0038 | 16.6662 | 15.9548 | 16.124 | 128.6268 | 181.6457 | 266.2345 | 261.2673 | 193.9803 | 420.7455 |  |  |  | 108.1446 | 244.7197 | 476.8768 | 453.9944 | 324.013 | 413.5536 | 172.992 | 292.9085 | 451.1796 | 175.9417 | 334.3925 | 355.7644 | 104.5315 | 192.7649 |  | 413.2048 | 438.5593 | 450.5239 | 318.7498 |  | 43.8013 | 97.7559 | 47.0559 | 94.6477 | 200.2366 | 271.8263 | 370.0255 | 8.6621 | 51.4993 | 12.0159 | 105.8026 | 9.5381 | 42.973 | 49.7675 | 54.2107 | 15.832 |  |  | 3.0854 | -0.062337 | 0.79368 | -0.55921 | 4.3897 | 3.9488 | 9.2882 | -6.2815 | 0.34971 | 3.6096 | 16.2122 | -0.00037784 | -0.00041562 | -0.00048298 | 793.0975 | 253.0011 | 112.7889 | 73.3248 | 28.3057 | 17.2918 | 16.077 | 53.9782 | 35.5978 | 23.3945 | 19.384 | 17.5614 | 18.3869 | 21.7666 | 206.7218 | 170.1273 | 150.5044 | 98.6931 | 81.4625 | 165.8896 | 106.5876 | 104.5944 | 157.7785 | 187.7844 | 262.0071 | 332.6113 | 356.57 |  |  |  | 483.8062 | 465.4155 | 429.1712 | 459.1189 | 6.4806 | 4.1273 | 346.1793 |  |  | 285.5318 |  |  | 109.3344 | 284.1124 | 380.2445 | 108.3152 | 258.108 | 656.2763 | 706.6277 | 461.6825 | 405.702 | 378.9534 | 663.2857 |  | 519.3614 | 402.1869 | 392.0908 | 574.3871 | 483.5447 | 463.4558 |  | 696.4354 |  |  | 681.6067 | 711.4581 | 714.1922 | [6 empty] | 585.7458 |  |  | 460.6437 |  |  | 358.8026 | 474.9849 | 551.8216 | 179.3298 | 384.2868 | 470.8776 | 297.6569 | 425.1995 | 574.4691 | 422.0547 | 504.8548 | 296.3976 | 430.3829 | 386.8832 | 514.9533 | 191.8406 | 369.3987 |  | 438.9749 | 458.7766 | 520.7986 | 263.1711 | 402.1053 | 542.4987 | 273.5888 | 436.9344 | 403.537 | 495.0029 | 316.55 | 474.9798 | 0.33607 | 18.2882 | 2.2777 | 0.072753 | -39.8589 | 3.1154 | 1869.87 | 0.24 | 3.2078 | -0.3351 | 1.1957 | -1.0037 | 3.4086 | 3.2329 | 4.9582 | 18.369 | 10.824 | 16.066 | -2.4302 | -3.7006 | -4.7968 | 19.3009
42810.497 | 4925 | 48.61 | 37.4449 | 25.5139 | 20.3255 | 18.0401 | 19.2029 | 20.6984 | 77.5751 | 41.949 | 26.881 | 20.002 | 16.6691 | 15.9525 | 16.125 | 128.6397 | 181.6461 | 266.2275 | 261.2926 | 193.9763 | 421.3423 |  |  |  | 108.1493 | 244.7636 | 477.0591 | 453.1026 | 322.7767 | 413.0362 | 173.4914 | 292.2155 | 449.7873 | 173.8256 | 332.5417 | 356.4746 | 163.1544 | 164.3359 |  | 434.8746 | 438.2372 | 449.3454 | 320.1353 | 1397.4631 | 43.8531 | 97.6823 | 47.1693 | 94.8988 | 200.6758 | 271.9471 | 370.744 | 8.398 | 51.5423 | 11.7889 | 105.9491 | 9.5388 | 42.9753 | 49.7712 | 54.2097 | 15.847 |  |  | 2.3626 | -0.033425 | 0.86267 | -0.29833 | 4.9719 | 4.0934 | 9.6174 | -6.1948 | 0.63753 | 4.0236 | 16.2385 | -0.0003992 | -0.00035813 | -0.00047969 | 799.0836 | 253.3274 | 112.798 | 73.3399 | 28.3054 | 17.2927 | 16.0839 | 53.9916 | 35.6086 | 23.3964 | 19.3833 | 17.5572 | 18.3875 | 21.7655 | 207.0413 | 169.298 | 148.5261 | 96.7125 | 81.7267 | 166.0156 | 106.6496 | 104.6056 | 157.8194 | 187.7986 | 262.0326 | 332.6691 | 356.6606 |  |  |  | 483.9621 | 465.8946 | 428.3848 | 459.8253 | 4.0583 | 4.1273 | 349.3022 |  |  | 291.2221 |  |  | 109.3436 | 284.188 | 379.9361 | 108.3792 | 258.306 | 656.7844 | 706.6034 | 461.5901 | 405.3277 | 379.5429 | 663.3378 |  | 519.713 | 405.0407 | 392.4573 | 574.6324 | 483.8962 | 462.3572 |  | 696.6216 |  |  | 684.6723 | 711.5866 | 714.4316 | [6 empty] | 586.1734 |  |  | 458.3676 |  |  | 358.8264 | 475.628 | 552.8434 | 180.1155 | 385.4354 | 470.861 | 298.1083 | 426.4477 | 573.7044 | 422.3653 | 506.0842 | 296.6307 | 430.851 | 387.5036 | 515.0481 | 192.1954 | 369.695 |  | 438.0783 | 459.9138 | 520.9813 | 264.0005 | 402.6383 | 542.2802 | 274.6561 | 437.5381 | 403.2365 | 495.9374 | 316.7117 | 476.8363 | 0.1976 | 18.283 | 2.2829 | 0.072796 | -39.8904 | 3.1154 | 1901.69 | 0.28 | 2.8059 | -0.24535 | 1.2465 | -0.733 | 3.628 | 3.2919 | 5.0458 | 18.417 | 10.7794 | 16.1035 | -2.4493 | -3.4732 | -2.3059 | 19.3009
42810.497 | 4926 | 48.6175 | 37.4558 | 25.521 | 20.327 | 18.0403 | 19.2001 | 20.7035 | 77.5927 | 41.9723 | 26.8903 | 20.0043 | 16.6736 | 15.9532 | 16.1265 | 128.6501 | 181.6425 | 266.2072 | 261.3314 | 193.969 | 421.7134 |  |  |  | 108.1522 | 244.8079 | 477.5705 | 453.1579 | 324.6471 | 414.4697 | 175.8864 | 289.9896 | 447.1345 | 173.4457 | 331.5834 | 357.1853 | 224.9343 | 81.5857 |  | 437.6746 | 437.046 | 446.2468 | 320.0332 | 1232.2262 | 43.9558 | 97.6752 | 47.2744 | 95.0689 | 201.1149 | 271.6942 | 371.2451 | 8.2359 | 51.5861 | 11.6784 | 106.0862 | 9.5306 | 42.9691 | 49.783 | 54.213 | 15.8452 |  |  | 2.4256 | -0.038681 | 0.85084 | -0.47707 | 4.9233 | 3.4133 | 9.4663 | -5.7328 | 0.75681 | 2.7851 | 16.0068 | -0.00035977 | -0.00034663 | -0.00047476 | 800.4574 | 253.6905 | 112.8302 | 73.3606 | 28.3309 | 17.2973 | 16.0902 | 54.009 | 35.626 | 23.4061 | 19.3935 | 17.5613 | 18.3921 | 21.7688 | 201.7918 | 167.4451 | 145.3896 | 95.6375 | 81.2381 | 166.0852 | 106.7022 | 104.6041 | 157.8622 | 187.8184 | 262.0571 | 332.7358 | 356.7377 |  |  |  | 484.1115 | 465.6241 | 427.969 | 459.7453 | 5.6056 | 4.0962 | 351.8216 |  |  | 292.8736 |  |  | 109.3484 | 284.2614 | 379.1926 | 108.377 | 258.5113 | 656.78 | 706.4296 | 464.1219 | 404.7333 | 379.5652 | 663.2496 |  | 520.43 | 406.0196 | 392.8365 | 574.1155 | 484.23 | 462.2458 |  | 697.0825 |  |  | 691.0993 | 711.4346 | 714.3325 | [6 empty] | 586.7613 |  |  | 458.3645 |  |  | 359.2756 | 476.7562 | 552.6883 | 180.1891 | 386.7824 | 470.9633 | 299.2587 | 427.2373 | 573.1359 | 423.0335 | 507.5283 | 297.0633 | 431.4688 | 388.2189 | 515.1581 | 192.6172 | 370.4388 |  | 437.9983 | 460.5214 | 521.2256 | 265.1534 | 403.0532 | 542.0464 | 275.569 | 438.0377 | 402.8129 | 496.8725 | 317.3094 | 478.1056 | 0.36535 | 18.2763 | 2.2888 | 0.07428 | -39.9 | 3.1154 | 1907.55 | 0.25 | 2.8461 | -0.26394 | 1.2379 | -0.92692 | 3.6094 | 3.0053 | 5.0049 | 18.5205 | 10.7882 | 16.16 | -1.857 | -3.1182 | 0.84812 | 19.322
42810.4971 | 4927 | 48.6196 | 37.4598 | 25.524 | 20.3335 | 18.0408 | 19.2019 | 20.7032 | 77.6002 | 41.9842 | 26.8956 | 20.0094 | 16.6672 | 15.956 | 16.1254 | 128.648 | 181.6365 | 266.1987 | 261.3525 | 193.9433 | 422.0136 |  |  |  | 108.1641 | 244.8515 | 477.9203 | 454.6021 | 326.907 | 417.5075 | 175.6244 | 293.2397 | 450.0586 | 174.1158 | 331.7187 | 357.1971 | 293.9763 | 126.0359 |  | 440.3443 | 436.9045 | 447.7108 | 321.6199 | 1385.7849 | 43.9823 | 97.8679 | 47.5271 | 95.4153 | 200.9048 | 270.561 | 371.8483 | 8.4674 | 51.6125 | 11.4548 | 106.2712 | 9.5189 | 42.9897 | 49.8167 | 54.2103 | 15.8529 |  |  | 2.4605 | 0.21168 | 1.05 | -0.07557 | 4.9226 | 4.3424 | 9.5826 | -5.677 | 0.60094 | 3.193 | 16.186 | -0.00037455 | -0.00041234 | -0.00046327 | 797.2496 | 254.0421 | 112.8477 | 73.3883 | 28.3365 | 17.2991 | 16.089 | 54.0275 | 35.6386 | 23.4129 | 19.4029 | 17.5656 | 18.3971 | 21.767 | 204.0252 | 165.9792 | 143.4545 | 94.3453 | 81.2423 | 166.2357 | 106.7299 | 104.616 | 157.9122 | 187.8473 | 262.0769 | 332.8031 | 356.8296 |  |  |  | 484.2959 | 465.5199 | 427.8175 | 459.7398 | 4.4441 | 3.796 | 350.8697 |  |  | 289.5409 |  |  | 109.3424 | 284.3331 | 380.7725 | 108.3619 | 258.6051 | 656.677 | 706.4041 | 465.5061 | 404.5257 | 378.5426 | 663.3153 |  | 520.7488 | 408.3154 | 393.1626 | 574.2186 | 484.5829 | 461.8754 |  | 697.1308 |  |  | 692.6549 | 711.3435 | 714.2513 | [6 empty] | 587.2107 |  |  | 459.5743 |  |  | 360.7141 | 478.3739 | 554.113 | 180.3403 | 388.3047 | 471.3542 | 300.1575 | 427.3031 | 573.4373 | 423.6261 | 507.5019 | 297.3957 | 432.2322 | 388.8817 | 515.166 | 193.3281 | 371.1444 |  | 438.0068 | 460.381 | 521.4966 | 266.4283 | 403.9961 | 541.8844 | 276.3533 | 438.4677 | 403.5413 | 497.6686 | 317.9178 | 478.5571 | 0.3902 | 18.2735 | 2.2944 | 0.074569 | -40.0056 | 3.1154 | 1911.65 | 0.25 | 2.8728 | 0.61759 | 1.3755 | -0.36901 | 3.6054 | 3.3862 | 5.0303 | 18.5637 | 10.7553 | 16.2018 | -2.0855 | -2.8997 | 5.0976 | 19.3455
42810.4971 | 4928 | 48.6221 | 37.4575 | 25.5245 | 20.3364 | 18.0426 | 19.1982 | 20.697 | 77.6143 | 41.9955 | 26.903 | 20.0141 | 16.6641 | 15.9542 | 16.1165 | 128.6633 | 181.6395 | 266.1816 | 261.347 | 193.917 | 422.4437 |  |  |  | 108.1748 | 244.8905 | 478.1225 | 455.6715 | 327.2211 | 418.7575 | 174.7327 | 296.2314 | 455.6609 | 178.6225 | 296.8975 | 330.9743 | 352.8352 | 59.3134 |  | 424.7032 | 438.9572 | 450.077 | 324.4823 |  | 43.9626 | 97.9268 | 47.7196 | 95.578 | 200.5268 | 270.6018 | 372.6935 | 8.8603 | 51.6483 | 11.0659 | 106.4289 | 9.5031 | 43.0118 | 49.8488 | 54.22 | 15.8519 |  |  | 3.0407 | -0.19442 | 0.51506 | -0.014458 | 5.083 | 4.3135 | 9.3986 | -5.8551 | 0.48554 | 3.4147 | 16.2279 | -0.00034498 | -0.00040577 | -0.00044848 | 799.1391 | 254.3738 | 112.8441 | 73.4019 | 28.3378 | 17.295 | 16.0791 | 54.0391 | 35.6436 | 23.4116 | 19.3936 | 17.5601 | 18.3932 | 21.7671 | 201.698 | 159.5186 | 138.3696 | 94.3903 | 83.1499 | 166.2667 | 106.7192 | 104.6181 | 157.9468 | 187.8622 | 262.1028 | 332.8627 | 356.9175 |  |  |  | 484.6518 | 465.4863 | 426.696 | 460.4592 | 4.86 | 4.067 | 348.4735 |  |  | 286.2068 |  |  | 109.3399 | 284.3988 | 382.0967 | 108.3613 | 258.7193 | 656.7079 | 706.5524 | 462.1942 | 404.5239 | 377.0578 | 663.5505 |  | 521.1278 | 411.7082 | 393.4549 | 574.1894 | 484.9478 | 462.172 |  | 697.0992 |  |  | 692.3299 | 711.4634 | 714.5188 | [6 empty] | 587.4999 |  |  | 462.1288 |  |  | 361.342 | 479.1774 | 555.4963 | 180.1887 | 389.6625 | 471.9112 | 300.5693 | 427.4151 | 574.2198 | 424.4765 | 508.0602 | 297.7931 | 432.7222 | 390.1144 | 515.2723 | 194.5143 | 371.4507 |  | 438.1399 | 461.2186 | 521.8463 | 267.7247 | 405.6187 | 543.2743 | 276.8699 | 438.9649 | 403.9643 | 498.2648 | 318.1258 | 479.9291 | 0.38249 | 18.2673 | 2.2986 | 0.074678 | -39.9242 | 3.1154 | 1921.89 | 0.22 | 3.1965 | -0.59192 | 0.96344 | -0.16142 | 3.6637 | 3.3751 | 4.982 | 18.6108 | 10.6888 | 16.2487 | -1.8229 | -2.3361 | 9.494 | 19.3705
42810.4971 | 4929 | 48.6356 | 37.4572 | 25.5398 | 20.3431 | 18.0522 | 19.1982 | 20.7011 | 77.6392 | 42.0109 | 26.9132 | 20.0241 | 16.6719 | 15.9577 | 16.1271 | 128.6724 | 181.631 | 266.1592 | 261.3704 | 193.9102 | 423.0244 |  |  |  | 108.1783 | 244.938 | 478.2543 | 456.2186 | 327.1597 | 418.012 | 175.8043 | 295.2772 | 454.9444 | 179.2404 | 294.6514 | 301.5518 | 66.4504 | 36.3051 |  | 437.9343 | 439.3806 | 451.2638 | 327.84 | 1081.3079 | 43.9694 | 97.9852 | 47.9098 | 95.6408 | 200.3576 | 272.6255 | 373.2922 | 8.9654 | 51.6931 | 11.1287 | 106.5449 | 9.4957 | 43.0446 | 49.8726 | 54.2356 | 15.8517 |  |  | 3.7215 | 0.040831 | 0.58537 | -0.734 | 5.4431 | 3.9606 | 9.233 | -6.0397 | 0.84322 | 3.7611 | 16.2973 | -0.00038934 | -0.00036141 | -0.00045669 | 799.8925 | 254.6996 | 112.8566 | 73.4242 | 28.3525 | 17.2994 | 16.0859 | 54.0506 | 35.6444 | 23.4127 | 19.398 | 17.5602 | 18.3938 | 21.7688 | 201.0932 | 163.3831 | 141.554 | 94.7494 | 85.3223 | 166.408 | 106.7333 | 104.6251 | 157.9892 | 187.8771 | 262.122 | 332.9226 | 357.0019 |  |  |  | 485.0074 | 465.6817 | 425.4988 | 460.1792 | 4.314 | 3.7471 | 347.5358 |  |  | 285.1183 |  |  | 109.3465 | 284.4804 | 382.6477 | 108.3871 | 259.054 | 656.3489 | 706.55 | 456.9116 | 403.4513 | 375.3067 | 663.6642 |  | 521.6496 | 409.6092 | 393.8166 | 574.0894 | 485.2842 | 462.2935 |  | 696.9472 |  |  | 693.5416 | 711.5446 | 714.6766 | [6 empty] | 587.6805 |  |  | 463.9675 |  |  | 361.7396 | 478.9841 | 556.4873 | 180.2142 | 390.3983 | 472.4683 | 300.9427 | 428.2441 | 574.1088 | 425.198 | 508.6001 | 298.2042 | 433.1888 | 391.1628 | 515.8124 | 195.5876 | 372.1554 |  | 438.7499 | 462.9066 | 522.2117 | 268.5775 | 406.9879 | 545.1275 | 277.4873 | 439.5008 | 404.029 | 498.8209 | 318.491 | 481.9788 | 0.43083 | 18.2611 | 2.3034 | 0.074157 | -39.9113 | 3.1154 | 1915.41 | 0.15 | 3.5344 | 0.27129 | 1.0272 | -1.1502 | 3.7984 | 3.2401 | 4.947 | 18.6815 | 10.7815 | 16.2941 | -1.7373 | -2.6881 | -6.5067 | 19.4232
42810.4971 | 4930 | 48.6426 | 37.4674 | 25.5518 | 20.3312 | 18.0433 | 19.1955 | 20.7076 | 77.656 | 42.0215 | 26.925 | 20.0141 | 16.6832 | 15.9651 | 16.1292 | 128.676 | 181.6249 | 266.1488 | 261.4006 | 193.8999 | 423.4412 |  |  |  | 108.1747 | 244.9829 | 478.9077 | 457.1563 | 328.1915 | 419.1071 | 175.6199 | 295.8625 | 455.0857 | 178.7336 | 327.8659 | 338.0639 | 25.3946 | 16.4558 |  | 406.0694 | 441.0275 | 451.0106 | 330.0891 | 755.1472 | 44.1591 | 98.2209 | 48.0875 | 95.7397 | 200.4545 | 274.5941 | 374.9278 | 8.8724 | 51.7386 | 11.3549 | 106.6955 | 9.4894 | 43.0525 | 49.8763 | 54.2368 | 15.8453 |  |  | 3.774 | -0.47501 | 0.93956 | -0.41004 | 4.8359 | 4.4173 | 9.875 | -6.0325 | 0.50481 | 3.6657 | 16.7275 | -0.00036963 | -0.00035813 | -0.00045834 | 804.3575 | 255.0327 | 112.8677 | 73.4472 | 28.3562 | 17.3032 | 16.0851 | 54.069 | 35.6547 | 23.4204 | 19.4049 | 17.5566 | 18.3968 | 21.7652 | 199.5145 | 164.5503 | 142.2712 | 95.0933 | 83.8847 | 166.5067 | 106.7677 | 104.6165 | 158.0281 | 187.8919 | 262.1413 | 332.9722 | 357.0612 |  |  |  | 485.3602 | 465.4474 | 425.9893 | 458.9838 | 4.7672 | 4.581 | 346.3461 |  |  | 285.4404 |  |  | 109.3561 | 284.5631 | 384.2538 | 108.3827 | 259.2551 | 656.6814 | 706.8102 | 453.5275 | 402.756 | 374.9324 | 663.7266 |  | 522.3733 | 412.3931 | 394.1429 | 574.3698 | 485.6769 | 461.8022 |  | 696.7749 |  |  | 698.1052 | 711.4271 | 714.5407 | [6 empty] | 587.9415 |  |  | 465.1443 |  |  | 361.4452 | 479.1941 | 554.838 | 181.0196 | 391.2406 | 473.0432 | 301.081 | 429.5122 | 573.5447 | 425.4153 | 508.4286 | 298.5836 | 434.1609 | 391.448 | 516.1165 | 196.8515 | 373.2811 |  | 439.5187 | 464.7158 | 522.5461 | 269.2532 | 407.8781 | 545.9754 | 278.2813 | 440.0869 | 404.725 | 499.7627 | 318.9849 | 483.8079 | 0.35899 | 18.2565 | 2.3101 | 0.075655 | -39.9367 | 3.1154 | 1915.66 | 0.26 | 3.5621 | -0.92559 | 1.3018 | -0.85997 | 3.5867 | 3.428 | 5.1254 | 18.7823 | 10.7352 | 16.3361 | -1.549 | -2.7636 | -8.0133 | 19.5011
42810.4971 | 4931 | 48.6478 | 37.4709 | 25.5501 | 20.3446 | 18.0495 | 19.2033 | 20.7002 | 77.6751 | 42.0419 | 26.9356 | 20.0325 | 16.6782 | 15.9692 | 16.1191 | 128.6954 | 181.6335 | 266.1402 | 261.4425 | 193.897 | 423.8515 |  |  |  | 108.1877 | 245.039 | 479.9569 | 457.669 | 330.802 | 421.9644 | 174.4381 | 294.8515 | 454.8639 | 177.9301 | 305.9276 | 353.875 | 124.7543 | 16.3399 | 1191.0739 | 397.8778 | 442.8342 | 452.2405 | 330.9466 | 1095.6524 | 44.3172 | 98.3839 | 48.0652 | 95.4391 | 200.3161 | 275.4869 | 376.0566 | 8.8934 | 51.7725 | 11.6762 | 106.8414 | 9.4876 | 43.0726 | 49.8987 | 54.2376 | 15.8475 |  |  | 2.8823 | -0.15696 | 1.0191 | -0.34301 | 4.9864 | 4.6841 | 9.4551 | -5.9149 | 0.41198 | 3.6621 | 16.5625 | -0.00036141 | -0.00044027 | -0.00049776 | 815.6694 | 255.3662 | 112.8763 | 73.4578 | 28.3631 | 17.2948 | 16.0798 | 54.0735 | 35.6671 | 23.4184 | 19.3981 | 17.5607 | 18.389 | 21.7552 | 200.3517 | 171.3969 | 150.9777 | 95.4865 | 85.0168 | 166.7661 | 106.9099 | 104.6425 | 158.0776 | 187.919 | 262.1702 | 333.0574 | 357.1352 |  |  |  | 485.8124 | 465.6301 | 425.88 | 457.5428 | 6.6775 | 6.0779 | 346.3193 |  |  | 287.1984 |  |  | 109.3554 | 284.6441 | 385.9134 | 108.2719 | 259.3279 | 656.7 | 707.0383 | 454.0233 | 403.477 | 375.7088 | 663.9584 |  | 522.9534 | 414.5324 | 394.3917 | 573.9703 | 486.0628 | 461.9193 |  | 696.9317 |  |  | 699.7449 | 711.6945 | 714.7992 | [6 empty] | 588.3834 |  |  | 464.5634 |  |  | 361.2774 | 479.8166 | 551.415 | 181.748 | 392.5844 | 473.7373 | 302.0684 | 431.0689 | 574.9955 | 425.478 | 507.4821 | 298.6147 | 435.2461 | 391.3623 | 517.2254 | 198.3169 | 374.2888 |  | 441.0761 | 466.0578 | 522.9234 | 269.1305 | 409.3111 | 546.7843 | 279.3154 | 440.6136 | 405.2879 | 500.8134 | 319.4578 | 485.5823 | 0.4707 | 18.2492 | 2.3157 | 0.076314 | -39.8619 | 3.1154 | 1921.19 | 0.31 | 3.1194 | -0.53218 | 1.356 | -0.78672 | 3.645 | 3.5328 | 5.0193 | 18.8583 | 10.6995 | 16.3962 | -1.6082 | -3.7134 | -4.3062 | 19.5985
42810.4971 | 4932 | 48.6466 | 37.4695 | 25.5568 | 20.3404 | 18.0469 | 19.2005 | 20.6879 | 77.6767 | 42.0426 | 26.9318 | 20.0315 | 16.6743 | 15.9632 | 16.1221 | 128.7044 | 181.6359 | 266.1277 | 261.4804 | 193.8892 | 424.6522 |  |  |  | 108.1927 | 245.0867 | 480.9241 | 458.8086 | 331.8485 | 424.9046 | 173.9774 | 293.8081 | 451.5575 | 174.5993 | 333.8922 | 362.1418 | 267.8402 | 62.6889 | 762.7362 | 414.6951 | 441.8509 | 451.1604 | 333.3294 | 1117.6916 | 44.6078 | 98.6431 | 48.1087 | 95.1202 | 200.5786 | 276.4229 | 377.3332 | 8.8882 | 51.8216 | 11.8462 | 106.9819 | 9.496 | 43.066 | 49.9035 | 54.2318 | 15.8471 |  |  | 2.8528 | -0.034081 | 0.84624 | -0.25036 | 4.7222 | 4.1854 | 8.9722 | -5.9878 | 0.55618 | 3.4666 | 16.4616 | -0.00034991 | -0.00036634 | -0.00044684 | 814.5794 | 255.7159 | 112.8905 | 73.4932 | 28.3818 | 17.3007 | 16.0838 | 54.0989 | 35.6781 | 23.429 | 19.4076 | 17.5622 | 18.397 | 21.7578 | 212.1727 | 179.1677 | 162.1329 | 99.1316 | 87.6021 | 167.1991 | 107.1813 | 104.6529 | 158.1177 | 187.929 | 262.1945 | 333.1108 | 357.2078 |  |  |  | 486.0297 | 466.0498 | 426.4751 | 456.6171 | 8.4432 | 6.0153 | 348.5215 |  |  | 291.1453 |  |  | 109.3578 | 284.7318 | 388.0333 | 108.3363 | 259.5101 | 656.0436 | 706.905 | 456.0086 | 404.5258 | 377.5031 | 663.9721 |  | 523.6299 | 417.8835 | 394.78 | 574.5387 | 486.4387 | 463.572 |  | 697.4025 |  |  | 701.1172 | 711.7627 | 714.836 | [6 empty] | 588.7125 |  |  | 466.1696 |  |  | 361.9155 | 480.5601 | 547.3817 | 181.9392 | 394.0033 | 474.408 | 303.4275 | 432.925 | 576.052 | 426.0438 | 506.6004 | 298.656 | 436.2832 | 391.8482 | 518.7042 | 199.4682 | 374.6976 |  | 441.6242 | 466.8941 | 523.3179 | 269.6745 | 411.344 | 547.3062 | 280.1413 | 441.0766 | 405.5681 | 501.7921 | 320.4915 | 486.5829 | 0.44605 | 18.2439 | 2.3207 | 0.076386 | -39.8485 | 3.1154 | 1946.6 | 0.2 | 3.1099 | -0.24807 | 1.2361 | -0.67236 | 3.5502 | 3.3423 | 4.8936 | 18.9542 | 10.6434 | 16.4282 | -2.8651 | -4.9193 | 3.0375 | 19.6518
42810.4971 | 4933 | 48.6528 | 37.4687 | 25.5484 | 20.3434 | 18.0524 | 19.2006 | 20.6859 | 77.6882 | 42.0572 | 26.9355 | 20.026 | 16.6697 | 15.9611 | 16.1224 | 128.7116 | 181.6395 | 266.1174 | 261.5091 | 193.8979 | 424.534 |  |  |  | 108.1944 | 245.1292 | 481.0756 | 458.7639 | 331.6489 | 425.2615 | 175.0119 | 293.3772 | 452.1413 | 174.4902 | 333.556 | 360.0815 | 214.4861 | 105.9218 | 761.1732 | 424.4 | 440.5634 | 449.806 | 332.1435 | 1165.6308 | 44.6758 | 98.8924 | 48.3035 | 95.1662 | 201.0637 | 277.0049 | 378.4813 | 8.9672 | 51.8801 | 11.8663 | 107.0734 | 9.4877 | 43.089 | 49.8985 | 54.2231 | 15.8423 |  |  | 2.2791 | 0.044771 | 0.81864 | -0.62623 | 4.3766 | 4.2813 | 9.6312 | -5.8689 | 0.44001 | 3.5398 | 16.4093 | -0.00040905 | -0.00038113 | -0.00046327 | 805.2886 | 256.0707 | 112.9101 | 73.5089 | 28.3945 | 17.314 | 16.0929 | 54.1109 | 35.6852 | 23.4329 | 19.4102 | 17.5557 | 18.3952 | 21.7589 | 217.2175 | 182.3396 | 167.7393 | 99.6343 | 88.7144 | 167.576 | 107.4113 | 104.6551 | 158.1666 | 187.9562 | 262.218 | 333.1582 | 357.28 |  |  |  | 486.3351 | 466.3759 | 425.9508 | 457.8048 | 4.5383 | 4.1924 | 349.6366 |  |  | 290.281 |  |  | 109.3583 | 284.8061 | 388.1131 | 108.3885 | 259.7065 | 655.7752 | 706.6569 | 460.1326 | 403.4442 | 377.6655 | 663.8378 |  | 524.2981 | 415.8995 | 395.4139 | 576.7525 | 486.7764 | 463.4406 |  | 697.8328 |  |  | 698.2308 | 711.5987 | 714.8287 | [6 empty] | 588.839 |  |  | 470.6668 |  |  | 362.0401 | 481.8247 | 544.3359 | 182.4072 | 395.3479 | 474.7949 | 305.1486 | 433.7744 | 575.8315 | 426.3377 | 506.9028 | 298.9519 | 437.2502 | 392.1702 | 519.8218 | 199.3393 | 375.0279 |  | 441.5028 | 467.4624 | 523.7727 | 270.2824 | 411.5412 | 548.2653 | 280.6794 | 441.7767 | 406.0212 | 502.5739 | 321.2748 | 487.7843 | 0.37305 | 18.2355 | 2.3244 | 0.073831 | -39.9953 | 3.1154 | 1933.48 | 0.17 | 2.7804 | 0.28442 | 1.2162 | -1.0637 | 3.4196 | 3.3822 | 5.0728 | 19.0533 | 10.759 | 16.4097 | -3.3765 | -5.5138 | -0.062241 | 19.6577
42810.4971 | 4934 | 48.6625 | 37.4765 | 25.5598 | 20.3519 | 18.054 | 19.2047 | 20.6971 | 77.7138 | 42.075 | 26.9512 | 20.0367 | 16.6737 | 15.9619 | 16.1283 | 128.7237 | 181.6319 | 266.1118 | 261.6471 | 193.8803 | 424.8446 |  |  |  | 108.2041 | 245.1818 | 481.461 | 458.0734 | 330.6155 | 424.8242 | 176.4859 | 295.1793 | 453.4226 | 175.5683 | 334.8604 | 354.4173 | 36.735 | 50.5902 | 924.8965 | 418.7295 | 440.6244 | 450.0973 | 332.8937 | 819.523 | 44.6967 | 99.0923 | 48.4647 | 95.1781 | 201.5531 | 277.529 | 379.0146 | 9.1916 | 51.9259 | 12.3938 | 107.1456 | 9.4745 | 43.1074 | 49.8998 | 54.2218 | 15.8548 |  |  | 3.64 | 0.035571 | 0.91393 | -0.45604 | 4.782 | 3.9468 | 9.3428 | -6.4169 | 0.96893 | 3.8606 | 16.7837 | -0.00035813 | -0.00034663 | -0.00047312 | 799.1865 | 256.4393 | 112.9043 | 73.5184 | 28.3927 | 17.3042 | 16.0766 | 54.1202 | 35.689 | 23.4249 | 19.4042 | 17.5627 | 18.3916 | 21.7536 | 217.3842 | 183.9428 | 169.5859 | 97.2081 | 86.9029 | 167.9327 | 107.625 | 104.6678 | 158.2062 | 187.9734 | 262.2477 | 333.212 | 357.3509 |  |  |  | 486.6306 | 466.9553 | 426.2977 | 459.8593 | 6.4314 | 5.0771 | 347.4118 |  |  | 288.1408 |  |  | 109.3561 | 284.8875 | 388.0323 | 108.3964 | 259.8078 | 655.3047 | 706.5625 | 463.6921 | 402.7447 | 377.9378 | 663.736 |  | 524.5124 | 418.7398 | 395.8282 | 577.299 | 487.1322 | 463.3595 |  | 698.0645 |  |  | 695.2429 | 711.4288 | 714.5278 | [6 empty] | 589.0992 |  |  | 466.553 |  |  | 362.0531 | 482.9955 | 542.5599 | 183.3232 | 396.0414 | 475.1494 | 307.0733 | 434.9123 | 577.3637 | 427.6099 | 507.2189 | 299.1815 | 438.1134 | 392.7482 | 519.7079 | 198.8411 | 375.1326 |  | 440.964 | 467.3936 | 524.2755 | 271.5346 | 411.7701 | 549.1165 | 281.4514 | 442.6584 | 406.091 | 503.3881 | 320.9081 | 489.1844 | 0.40791 | 18.2296 | 2.3311 | 0.074359 | -39.881 | 3.1154 | 1907.78 | 0.25 | 3.5127 | 0.25359 | 1.2854 | -0.90799 | 3.5762 | 3.2489 | 4.9987 | 19.0867 | 10.7197 | 16.4398 | -3.3484 | -5.6926 | -7.7038 | 19.6382
42810.4972 | 4935 | 48.6704 | 37.4779 | 25.5619 | 20.3504 | 18.047 | 19.2011 | 20.6916 | 77.7264 | 42.0817 | 26.9564 | 20.0372 | 16.6732 | 15.9624 | 16.1246 | 128.7245 | 181.6256 | 266.093 | 261.5134 | 193.8206 | 425.3857 |  |  |  | 108.1997 | 245.2236 | 480.6192 | 454.8114 | 327.7174 | 421.2774 | 176.3589 | 296.4975 | 455.6559 | 177.7582 | 333.4509 | 354.5932 | 136.8835 | 26.4238 | 1074.5136 | 424.4089 | 438.588 | 448.635 | 330.0256 | 627.4789 | 44.8913 | 99.2971 | 48.569 | 95.7028 | 203.1259 | 278.3955 | 379.7278 | 9.4544 | 51.9898 | 13.354 | 107.221 | 9.4659 | 43.1119 | 49.9111 | 54.2277 | 15.8568 |  |  | 4.0954 | -0.13857 | 0.81602 | -0.63543 | 4.7978 | 3.6485 | 9.2462 | -5.9655 | 0.44974 | 3.8432 | 16.548 | -0.00035484 | -0.00041562 | -0.00043041 | 802.3137 | 256.7821 | 112.9123 | 73.5499 | 28.4065 | 17.3072 | 16.0881 | 54.1418 | 35.6944 | 23.4349 | 19.4077 | 17.5628 | 18.4001 | 21.7564 | 219.5671 | 185.255 | 172.5714 | 100.9839 | 90.6302 | 168.3627 | 107.8594 | 104.6842 | 158.2523 | 188.0026 | 262.2756 | 333.2767 | 357.4297 |  |  |  | 486.9287 | 468.0111 | 427.6365 | 461.7609 | 6.3025 | 5.0325 | 345.5955 |  |  | 286.3208 |  |  | 109.3473 | 284.9677 | 386.6268 | 108.3953 | 259.9335 | 655.0417 | 707.0465 | 462.8974 | 404.2323 | 379.1988 | 663.781 |  | 524.9021 | 420.3195 | 396.241 | 577.562 | 487.4734 | 464.1238 |  | 697.9355 |  |  | 691.7549 | 711.3625 | 714.3153 | [6 empty] | 589.4685 |  |  | 458.0829 |  |  | 361.8555 | 483.3996 | 541.4189 | 183.9244 | 395.8601 | 475.7576 | 308.2146 | 436.5039 | 578.2962 | 427.6037 | 508.1886 | 299.773 | 438.8145 | 393.1309 | 519.8266 | 198.7669 | 375.3517 |  | 442.022 | 467.8087 | 524.7327 | 273.0519 | 412.5631 | 549.8835 | 281.8905 | 443.6233 | 405.0726 | 504.5445 | 321.0102 | 489.905 | 0.40214 | 18.2228 | 2.3367 | 0.074403 | -39.8037 | 3.1154 | 1905.21 | 0.23 | 3.7164 | -0.50064 | 1.2149 | -1.0721 | 3.5849 | 3.1262 | 4.9767 | 19.1412 | 10.7154 | 16.476 | -3.5348 | -5.9953 | -3.7623 | 19.6233
42810.4972 | 4936 | 48.6698 | 37.4804 | 25.563 | 20.3485 | 18.0454 | 19.1952 | 20.6928 | 77.7343 | 42.0975 | 26.9608 | 20.0283 | 16.6692 | 15.9595 | 16.1194 | 128.7415 | 181.6317 | 266.0675 | 261.5666 | 193.8105 | 426.0101 |  |  |  | 108.2162 | 245.2803 | 480.5241 | 452.3971 | 326.3524 | 420.9235 | 175.3732 | 295.131 | 453.7657 | 179.2851 | 271.7471 | 349.1153 | 104.5078 | 16.2079 |  | 446.0587 | 437.6811 | 447.3157 | 326.9977 | 931.4596 | 45.0844 | 99.4519 | 48.5865 | 95.8188 | 204.3543 | 279.2652 | 381.084 | 9.3886 | 52.0307 | 13.6514 | 107.2708 | 9.4638 | 43.0839 | 49.9141 | 54.2337 | 15.8604 |  |  | 3.9028 | -0.040653 | 0.54923 | -0.7478 | 4.4442 | 3.5125 | 9.0937 | -5.5817 | 0.02473 | 3.3975 | 16.5474 | -0.00036798 | -0.00034498 | -0.00049119 | 814.559 | 257.1411 | 112.9324 | 73.5673 | 28.4132 | 17.3092 | 16.0893 | 54.1506 | 35.7105 | 23.4424 | 19.413 | 17.5614 | 18.4036 | 21.763 | 219.4191 | 184.155 | 171.3787 | 100.7001 | 89.9011 | 168.6812 | 108.0889 | 104.6819 | 158.2971 | 188.0229 | 262.3104 | 333.3414 | 357.5171 |  |  |  | 487.1925 | 468.4547 | 429.4041 | 462.7989 | 4.1043 | 5.6588 | 346.8858 |  |  | 286.0254 |  |  | 109.3586 | 285.0389 | 384.5814 | 108.3908 | 260.2842 | 655.306 | 707.7077 | 463.5339 | 405.2171 | 379.491 | 664.1066 |  | 526.1989 | 416.9379 | 396.7328 | 578.7997 | 487.7922 | 464.6693 |  | 698.2333 |  |  | 688.7569 | 711.9225 | 715.0272 | [6 empty] | 589.7478 |  |  | 450.6544 |  |  | 361.7073 | 483.4583 | 541.0217 | 184.2615 | 396.6937 | 476.4579 | 308.9244 | 437.7263 | 581.0667 | 427.8806 | 509.3208 | 300.0995 | 439.3594 | 393.5503 | 520.7825 | 198.3989 | 376.1114 |  | 441.7872 | 467.4681 | 525.1672 | 273.4942 | 412.7273 | 551.2604 | 282.4265 | 444.3551 | 405.7546 | 505.8621 | 321.2678 | 490.9262 | 0.14116 | 18.2155 | 2.3427 | 0.075004 | -39.9245 | 3.1154 | 1896.96 | 0.2 | 3.6271 | -0.27123 | 0.99693 | -1.1633 | 3.453 | 3.0698 | 4.9394 | 19.318 | 10.8564 | 16.4823 | -3.4768 | -5.8344 | -5.0269 | 19.6281
42810.4972 | 4937 | 48.6813 | 37.4814 | 25.5653 | 20.3576 | 18.0572 | 19.1988 | 20.6981 | 77.76 | 42.116 | 26.9656 | 20.0356 | 16.675 | 15.9642 | 16.1297 | 128.7598 | 181.6282 | 266.0615 | 261.6194 | 193.8159 | 426.4947 |  |  |  | 108.2266 | 245.3326 | 480.3668 | 453.931 | 324.6338 | 418.2728 | 173.4474 | 293.3688 | 450.6863 | 176.7889 | 328.6845 | 291.6365 | 56.8559 | 19.3205 | 902.6132 | 429.9981 | 434.8238 | 444.635 | 326.1217 | 1099.7108 | 45.0534 | 99.5304 | 48.6393 | 96.1511 | 205.5068 | 280.6904 | 382.7585 | 9.1319 | 52.1256 | 13.5326 | 107.3614 | 9.4745 | 43.1045 | 49.9065 | 54.2438 | 15.8656 |  |  | 3.7333 | -0.35213 | 0.18584 | -0.57169 | 4.9982 | 3.4882 | 9.3165 | -5.6855 | 0.71069 | 2.6718 | 16.7143 | -0.00039098 | -0.00039427 | -0.00048626 | 816.2943 | 257.4986 | 112.943 | 73.5885 | 28.4225 | 17.3076 | 16.0867 | 54.1607 | 35.7144 | 23.4457 | 19.4105 | 17.5641 | 18.4017 | 21.754 | 206.3648 | 174.435 | 164.1443 | 99.772 | 89.6697 | 168.6015 | 108.3052 | 104.6781 | 158.3289 | 188.0326 | 262.3251 | 333.4014 | 357.5809 |  |  |  | 487.3841 | 468.3349 | 428.8171 | 462.2544 | 4.067 | 2.9149 | 346.7445 |  |  | 286.3176 |  |  | 109.3632 | 285.1178 | 383.833 | 108.4017 | 260.7174 | 655.823 | 707.6552 | 468.0805 | 405.9423 | 379.4573 | 664.224 |  | 527.1478 | 418.8319 | 397.3676 | 578.0489 | 488.1628 | 465.3676 |  | 698.9015 |  |  | 693.7986 | 712.1753 | 715.2175 | [6 empty] | 589.9499 |  |  | 449.7644 |  |  | 362.0723 | 483.3994 | 541.2852 | 184.6738 | 397.8295 | 476.9729 | 309.7084 | 438.5079 | 584.4232 | 428.8103 | 511.2355 | 300.3167 | 439.6661 | 394.8795 | 521.9785 | 199.3098 | 377.4621 |  | 440.8961 | 467.7988 | 525.5373 | 273.6197 | 413.7821 | 553.6427 | 283.2157 | 445.2749 | 405.983 | 506.8126 | 320.9227 | 491.3797 | 0.43584 | 18.2092 | 2.3476 | 0.072261 | -39.8719 | 3.1154 | 1873.16 | 0.2 | 3.5407 | -0.79833 | 0.57998 | -1.0172 | 3.6666 | 3.0631 | 5.0059 | 19.4512 | 10.8648 | 16.5506 | -2.0367 | -5.0039 | -6.8071 | 19.6676
42810.4972 | 4938 | 48.6897 | 37.49 | 25.5761 | 20.3589 | 18.0492 | 19.1958 | 20.6899 | 77.7715 | 42.1221 | 26.9805 | 20.0452 | 16.6771 | 15.9575 | 16.1196 | 128.7654 | 181.6326 | 266.0513 | 261.6466 | 193.7865 | 426.8494 |  |  |  | 108.2388 | 245.3787 | 480.5838 | 454.6925 | 325.2664 | 418.5041 | 172.8144 | 294.4104 | 453.1235 | 176.3591 | 333.9535 | 336.0909 | 144.5586 | 28.0694 | 672.7377 | 404.5149 | 439.358 | 448.5367 | 327.8247 | 1278.0593 | 45.037 | 99.4854 | 48.7536 | 97.4357 | 206.4637 | 282.4362 | 383.821 | 8.922 | 52.1965 | 13.2601 | 107.4401 | 9.4711 | 43.116 | 49.8863 | 54.2598 | 15.8613 |  |  | 3.2786 | -0.2667 | 0.6524 | -0.26087 | 4.8365 | 3.7162 | 8.7744 | -5.7953 | 0.64142 | 3.4638 | 16.2424 | -0.00038934 | -0.00040084 | -0.00047805 | 814.258 | 257.8629 | 112.95 | 73.6036 | 28.4322 | 17.3097 | 16.0855 | 54.1785 | 35.7201 | 23.4485 | 19.4138 | 17.5683 | 18.3982 | 21.7471 | 194.6744 | 165.9573 | 152.2349 | 97.5723 | 88.1187 | 168.4899 | 108.3811 | 104.6945 | 158.3739 | 188.0591 | 262.3546 | 333.4639 | 357.6505 |  |  |  | 487.5702 | 468.653 | 429.4975 | 463.2162 | 3.5711 | 4.2567 | 346.3233 |  |  | 286.006 |  |  | 109.3618 | 285.1968 | 383.7784 | 108.4001 | 261.1033 | 655.6889 | 707.3905 | 471.0005 | 408.0706 | 381.2251 | 664.1628 |  | 527.9233 | 416.3292 | 397.7977 | 576.811 | 488.482 | 465.7569 |  | 699.4779 |  |  | 697.1814 | 712.003 | 714.9282 | [6 empty] | 590.1724 |  |  | 450.8171 |  |  | 363.8068 | 483.684 | 541.0441 | 185.3251 | 398.9852 | 477.2636 | 310.2127 | 439.3547 | 584.226 | 429.25 | 512.2896 | 300.742 | 440.283 | 396.0622 | 522.6173 | 200.1269 | 378.8605 |  | 441.701 | 468.3765 | 525.8767 | 273.7463 | 414.5889 | 555.4702 | 283.2547 | 446.1258 | 405.5101 | 507.6237 | 320.6966 | 492.1056 | 0.34628 | 18.2028 | 2.3536 | 0.071588 | -39.9154 | 3.1154 | 1863.48 | 0.26 | 3.3186 | -0.69474 | 1.0866 | -0.68711 | 3.6125 | 3.1666 | 4.8658 | 19.5648 | 10.9757 | 16.6258 | -0.75236 | -3.6712 | -3.3646 | 19.6647
42810.4972 | 4939 | 48.6892 | 37.4902 | 25.5871 | 20.3571 | 18.0528 | 19.1947 | 20.6899 | 77.7872 | 42.132 | 26.9864 | 20.0457 | 16.6742 | 15.9616 | 16.1228 | 128.7762 | 181.6212 | 266.0382 | 261.6714 | 193.7707 | 427.3298 |  |  |  | 108.2347 | 245.4217 | 480.2186 | 455.4724 | 324.3138 | 417.134 | 174.5117 | 292.5665 | 450.7696 | 176.4386 | 335.5924 | 343.6971 | 109.5548 | 41.683 | 774.2383 | 407.9854 | 439.1832 | 450.0992 | 330.9533 | 996.7474 | 45.0186 | 99.5743 | 48.8354 | 97.7365 | 207.248 | 282.9675 | 384.324 | 8.7389 | 52.2392 | 12.9276 | 107.4871 | 9.467 | 43.1066 | 49.8782 | 54.2618 | 15.8529 |  |  | 3.0276 | -0.061025 | 0.68328 | -0.28387 | 4.7794 | 3.8726 | 9.5189 | -6.0476 | 0.43689 | 3.8834 | 16.1055 | -0.00037948 | -0.00039263 | -0.00045012 | 819.2442 | 258.2239 | 112.9497 | 73.6123 | 28.4352 | 17.3081 | 16.0738 | 54.1876 | 35.724 | 23.4493 | 19.4081 | 17.5634 | 18.3951 | 21.7393 | 194.4401 | 169.4374 | 150.7364 | 95.6486 | 84.7678 | 168.5878 | 108.4978 | 104.7076 | 158.4239 | 188.0803 | 262.377 | 333.5195 | 357.7238 |  |  |  | 487.7607 | 469.2047 | 428.575 | 463.4735 | 5.3179 | 4.6282 | 347.8963 |  |  | 287.4152 |  |  | 109.366 | 285.2679 | 383.5086 | 108.3647 | 261.3714 | 655.4617 | 707.2428 | 469.7298 | 409.5609 | 382.7339 | 664.1056 |  | 529.0196 | 416.7063 | 398.3036 | 576.7238 | 488.7751 | 466.2159 |  | 699.7881 |  |  | 697.7047 | 711.7903 | 714.5847 | [6 empty] | 590.5243 |  |  | 455.5784 |  |  | 365.4817 | 483.8094 | 541.4596 | 185.3978 | 399.9162 | 477.7426 | 310.5733 | 440.038 | 583.804 | 429.0434 | 511.9791 | 300.7556 | 440.9917 | 396.5352 | 523.6127 | 200.5499 | 379.4211 |  | 442.3179 | 468.7134 | 526.176 | 273.2733 | 415.7144 | 555.1911 | 282.7691 | 447.064 | 404.9332 | 508.2275 | 320.998 | 493.1825 | 0.39328 | 18.198 | 2.3611 | 0.072746 | -39.9342 | 3.1154 | 1873.77 | 0.22 | 3.1859 | -0.33236 | 1.1121 | -0.71684 | 3.5928 | 3.2341 | 5.0704 | 19.7249 | 11.014 | 16.6657 | -0.71354 | -3.4903 | -4.9337 | 19.6818
42810.4972 | 4940 | 48.7004 | 37.4978 | 25.5897 | 20.3621 | 18.0557 | 19.207 | 20.6946 | 77.8093 | 42.1506 | 26.9942 | 20.0548 | 16.6769 | 15.9628 | 16.1253 | 128.7861 | 181.6185 | 266.029 | 261.6948 | 193.7632 | 427.5891 |  |  |  | 108.2385 | 245.4684 | 480.4604 | 456.3316 | 325.5525 | 417.1225 | 175.9094 | 293.3422 | 448.7156 | 175.1456 | 335.6993 | 356.3782 | 164.1491 | 53.1165 | 1041.6209 | 428.3629 | 437.4529 | 447.8366 | 329.974 | 558.5781 | 45.4071 | 99.8879 | 48.9311 | 97.8291 | 208.2653 | 284.61 | 384.5813 | 8.564 | 52.3096 | 12.5458 | 107.565 | 9.4705 | 43.1082 | 49.9049 | 54.2718 | 15.8453 |  |  | 3.5861 | -0.2805 | 0.53806 | -0.83717 | 5.0435 | 4.1827 | 9.3927 | -5.886 | 1.0555 | 3.5192 | 16.5526 | -0.0003877 | -0.00037127 | -0.00045177 | 824.234 | 258.606 | 112.9654 | 73.6417 | 28.4516 | 17.3105 | 16.0897 | 54.2069 | 35.7356 | 23.4537 | 19.4144 | 17.558 | 18.3987 | 21.7479 | 203.249 | 179.2368 | 159.7206 | 96.6718 | 81.8 | 168.8863 | 108.6924 | 104.7093 | 158.4538 | 188.1015 | 262.4038 | 333.5786 | 357.7994 |  |  |  | 487.9131 | 468.9816 | 427.3083 | 462.9178 | 6.4166 | 5.293 | 348.888 |  |  | 288.3264 |  |  | 109.3732 | 285.3633 | 383.6425 | 108.3967 | 261.7955 | 655.3298 | 707.797 | 469.8365 | 410.8213 | 383.3538 | 664.3859 |  | 530.021 | 417.473 | 398.8664 | 577.6772 | 489.0566 | 467.1084 |  | 700.1075 |  |  | 694.4945 | 711.9266 | 714.8032 | [6 empty] | 590.7165 |  |  | 458.4228 |  |  | 365.5597 | 484.1341 | 541.8391 | 185.0154 | 400.602 | 478.3155 | 310.7287 | 440.3197 | 583.3197 | 428.591 | 512.5893 | 301.1052 | 441.6752 | 396.7384 | 524.5365 | 201.3383 | 380.2728 |  | 442.4419 | 469.2714 | 526.4631 | 274.0032 | 416.6612 | 555.2266 | 283.1207 | 447.7621 | 405.1473 | 509.2198 | 320.6164 | 494.0236 | 0.48669 | 18.1907 | 2.3676 | 0.0736 | -39.8269 | 3.1154 | 1897.86 | 0.28 | 3.4673 | -0.71287 | 0.98732 | -1.2315 | 3.6962 | 3.3661 | 5.0441 | 19.8624 | 11.047 | 16.6753 | -1.6533 | -4.4644 | -2.5328 | 19.7167
42810.4972 | 4941 | 48.7042 | 37.504 | 25.5988 | 20.3686 | 18.0619 | 19.2073 | 20.6995 | 77.8241 | 42.171 | 27.0022 | 20.063 | 16.682 | 15.9656 | 16.128 | 128.7994 | 181.6265 | 266.0169 | 261.7438 | 193.7567 | 427.6975 |  |  |  | 108.2479 | 245.5222 | 480.9155 | 457.288 | 326.8626 | 417.8425 | 176.9007 | 293.8358 | 448.4283 | 175.3587 | 335.3122 | 362.234 | 216.8562 | 34.1808 | 960.8095 | 434.4233 | 437.9106 | 447.6578 | 330.8666 | 651.313 | 45.5479 | 100.0893 | 48.9957 | 97.9899 | 208.6538 | 285.2595 | 385.6968 | 8.5383 | 52.3685 | 12.3568 | 107.6749 | 9.4805 | 43.1116 | 49.9579 | 54.2921 | 15.8525 |  |  | 3.3555 | -0.006485 | 0.98292 | -0.38704 | 5.3392 | 3.8943 | 9.4972 | -5.9411 | 0.37092 | 3.712 | 16.5297 | -0.00031541 | -0.00041562 | -0.00048298 | 815.6133 | 259.0365 | 112.9978 | 73.6696 | 28.4746 | 17.3293 | 16.0945 | 54.2305 | 35.7589 | 23.4709 | 19.4297 | 17.5765 | 18.4107 | 21.7595 | 209.1013 | 183.3867 | 166.8152 | 100.2485 | 84.6475 | 169.1315 | 108.9749 | 104.7156 | 158.4945 | 188.1171 | 262.4304 | 333.6421 | 357.898 |  |  |  | 488.1834 | 468.8876 | 429.0717 | 462.9493 | 4.8973 | 4.7169 | 349.759 |  |  | 288.8116 |  |  | 109.3753 | 285.4378 | 384.322 | 108.4374 | 261.9237 | 655.6051 | 708.9903 | 470.939 | 412.3248 | 384.6039 | 664.8029 |  | 530.7874 | 416.2626 | 399.3239 | 578.5605 | 489.3451 | 466.9604 |  | 700.1269 |  |  | 691.2659 | 712.7698 | 715.9714 | [6 empty] | 590.9446 |  |  | 458.5711 |  |  | 365.963 | 484.6657 | 540.7922 | 185.2096 | 401.6365 | 478.9497 | 310.3315 | 440.7376 | 583.3496 | 428.8042 | 513.3961 | 301.4055 | 442.2761 | 397.4924 | 524.4451 | 202.6921 | 381.726 |  | 441.5589 | 470.5429 | 526.7514 | 274.7128 | 417.1355 | 555.3145 | 283.3005 | 448.2278 | 405.2318 | 510.1877 | 320.5864 | 494.547 | 0.43719 | 18.1838 | 2.3738 | 0.073665 | -39.8522 | 3.1154 | 1924.61 | 0.21 | 3.3557 | -0.10842 | 1.3348 | -0.83761 | 3.8052 | 3.2498 | 5.0751 | 19.9623 | 11.1249 | 16.6878 | -2.2715 | -5.2178 | 0.10185 | 19.7504
42810.4972 | 4942 | 48.7123 | 37.5131 | 25.5991 | 20.3739 | 18.0624 | 19.2054 | 20.7002 | 77.8457 | 42.1793 | 27.0106 | 20.0671 | 16.677 | 15.973 | 16.1282 | 128.8033 | 181.623 | 266.0089 | 261.7667 | 193.7327 | 428.0057 |  |  |  | 108.2522 | 245.57 | 481.2321 | 456.8281 | 330.2886 | 420.4726 | 176.0565 | 296.1857 | 452.4539 | 177.5312 | 335.5826 | 342.7572 | 296.6237 | 67.4267 | 827.1578 | 426.1017 | 439.9113 | 450.7806 | 331.0261 | 726.8124 | 45.6609 | 100.3126 | 49.1246 | 98.2039 | 208.8256 | 285.874 | 387.1203 | 8.5695 | 52.4619 | 12.2028 | 107.8629 | 9.4766 | 43.1089 | 49.9979 | 54.2929 | 15.862 |  |  | 2.4414 | -0.088621 | 0.65831 | -0.43895 | 5.1474 | 3.7885 | 9.4315 | -5.5981 | 0.5554 | 5.2289 | 16.3962 | -0.00036141 | -0.00036798 | -0.00048134 | 816.5196 | 259.4121 | 112.9894 | 73.6851 | 28.4683 | 17.3147 | 16.0764 | 54.2375 | 35.7536 | 23.4583 | 19.4227 | 17.5706 | 18.3996 | 21.7481 | 207.9746 | 180.3812 | 163.6981 | 101.309 | 87.9687 | 169.3456 | 109.1717 | 104.7209 | 158.5487 | 188.1506 | 262.4508 | 333.7115 | 357.9918 |  |  |  | 488.4234 | 469.1447 | 430.2676 | 463.1886 | 5.4168 | 5.9893 | 349.728 |  |  | 288.4754 |  |  | 109.3775 | 285.5354 | 384.8643 | 108.43 | 262.0488 | 655.981 | 709.5808 | 481.2839 | 412.3127 | 384.6556 | 665.2357 |  | 531.5243 | 415.4167 | 399.6522 | 579.7553 | 489.5906 | 466.6132 |  | 700.2847 |  |  | 690.5068 | 713.7411 | 717.1105 | [6 empty] | 590.923 |  |  | 458.9485 |  |  | 366.1916 | 485.4609 | 539.4641 | 185.2701 | 402.7011 | 479.5739 | 309.8787 | 441.587 | 584.9726 | 429.4606 | 513.7437 | 301.6542 | 442.6621 | 398.0633 | 524.2465 | 204.3223 | 382.833 |  | 442.6577 | 471.4576 | 527.0485 | 274.9869 | 417.7688 | 555.6125 | 283.4878 | 448.7379 | 405.7288 | 510.3124 | 320.5728 | 494.8737 | 0.41369 | 18.1758 | 2.3782 | 0.071001 | -39.9002 | 3.1155 | 1936.55 | 0.22 | 2.8678 | -0.40092 | 1.0927 | -0.89228 | 3.7383 | 3.2071 | 5.0603 | 20.0577 | 11.1801 | 16.6861 | -2.1183 | -4.8471 | 5.0201 | 19.7745
42810.4972 | 4943 | 48.718 | 37.5069 | 25.5998 | 20.373 | 18.0673 | 19.211 | 20.6937 | 77.8509 | 42.186 | 27.0249 | 20.0661 | 16.6809 | 15.9701 | 16.131 | 128.8161 | 181.6217 | 265.982 | 261.754 | 193.7083 | 428.4002 |  |  |  | 108.2534 | 245.6197 | 481.6564 | 457.745 | 332.7977 | 423.3145 | 174.7216 | 296.5887 | 454.3308 | 179.3128 | 314.0914 | 316.6697 | 141.1888 | 44.5911 | 1087.0111 | 425.8759 | 441.7493 | 452.7221 | 331.3747 | 894.3215 | 45.9212 | 100.5964 | 49.4113 | 98.2496 | 208.5348 | 286.4434 | 388.356 | 8.6126 | 52.5269 | 11.9866 | 108.0438 | 9.485 | 43.0791 | 50.0092 | 54.2795 | 15.8565 |  |  | 3.0828 | -0.48815 | 0.6524 | -0.15705 | 4.9456 | 3.6735 | 9.7627 | -6.1008 | 0.63753 | 4.2953 | 16.5095 | -0.00039427 | -0.0003417 | -0.00045012 | 833.8309 | 259.8018 | 112.9972 | 73.7066 | 28.4812 | 17.3171 | 16.084 | 54.248 | 35.7663 | 23.4612 | 19.4238 | 17.5726 | 18.4012 | 21.745 | 209.135 | 184.4976 | 163.6784 | 102.9616 | 87.1596 | 169.4713 | 109.4099 | 104.7252 | 158.5837 | 188.1703 | 262.4811 | 333.763 | 358.0786 |  |  |  | 488.6678 | 469.2569 | 429.2564 | 463.531 | 3.8894 | 4.601 | 351.6851 |  |  | 290.7266 |  |  | 109.3651 | 285.6184 | 387.2845 | 108.4177 | 262.1961 | 655.517 | 709.6516 | 481.6115 | 411.7355 | 384.2767 | 665.3707 |  | 533.064 | 412.0718 | 400.0207 | 579.2725 | 489.8677 | 465.9353 |  | 700.4495 |  |  | 691.6973 | 714.1618 | 717.6053 | [6 empty] | 590.9597 |  |  | 460.7522 |  |  | 366.3293 | 486.0705 | 538.064 | 185.1185 | 403.6275 | 479.9976 | 309.8095 | 441.8443 | 585.2052 | 430.3274 | 513.6305 | 302.1212 | 443.2865 | 398.3137 | 524.9833 | 205.3328 | 383.3858 |  | 443.8314 | 472.3792 | 527.2919 | 275.0136 | 418.9002 | 555.3026 | 284.1853 | 449.3351 | 406.0189 | 510.2095 | 320.9851 | 494.8672 | 0.50576 | 18.1679 | 2.385 | 0.07192 | -39.9182 | 3.1155 | 1962.81 | 0.24 | 3.2291 | -0.94131 | 1.0882 | -0.53392 | 3.6662 | 3.1597 | 5.151 | 20.2792 | 11.3088 | 16.7351 | -2.2308 | -4.8154 | -3.6118 | 19.7962
42810.4973 | 4944 | 48.7302 | 37.5108 | 25.6001 | 20.373 | 18.057 | 19.2076 | 20.6947 | 77.8646 | 42.2001 | 27.0336 | 20.0658 | 16.6816 | 15.968 | 16.1292 | 128.8284 | 181.6165 | 265.9663 | 261.7869 | 193.7044 | 428.6736 |  |  |  | 108.258 | 245.6754 | 481.8048 | 458.8093 | 332.157 | 424.3141 | 175.7977 | 294.7041 | 453.145 | 178.1161 | 298.2986 | 310.606 | 23.3341 | 40.8713 | 1201.2707 | 438.7127 | 441.8751 | 451.5818 | 331.5833 | 585.0039 | 46.0481 | 100.6334 | 49.4464 | 98.1094 | 208.5313 | 287.0656 | 389.5778 | 8.6006 | 52.5728 | 11.9516 | 108.2247 | 9.491 | 43.0435 | 50.0082 | 54.2835 | 15.8559 |  |  | 3.0262 | -0.2345 | 0.39612 | 0.15377 | 4.9003 | 4.437 | 9.2856 | -5.767 | 0.69785 | 3.9304 | 16.5172 | -0.00039263 | -0.0003647 | -0.00049776 | 833.8172 | 260.1986 | 113.0143 | 73.729 | 28.4927 | 17.3213 | 16.088 | 54.2628 | 35.7716 | 23.4661 | 19.4271 | 17.5729 | 18.4059 | 21.7453 | 199.7909 | 179.9561 | 160.1825 | 102.1897 | 84.5831 | 169.3971 | 109.5749 | 104.7318 | 158.6301 | 188.1947 | 262.5046 | 333.8291 | 358.1409 |  |  |  | 488.9061 | 469.4557 | 430.6951 | 464.7891 | 3.6924 | 4.7063 | 355.022 |  |  | 293.4832 |  |  | 109.3784 | 285.7042 | 389.6265 | 108.4348 | 262.3691 | 655.3486 | 709.6042 | 479.3549 | 410.4885 | 384.1338 | 665.4111 |  | 533.966 | 410.8149 | 400.5854 | 579.1476 | 490.1993 | 464.9904 |  | 700.5241 |  |  | 693.6181 | 714.2447 | 717.677 | [6 empty] | 591.3439 |  |  | 460.2904 |  |  | 366.7364 | 486.4185 | 537.9554 | 184.8227 | 404.5817 | 480.2744 | 310.3109 | 442.2981 | 584.9415 | 431.1554 | 513.386 | 302.4135 | 443.99 | 398.6508 | 525.2507 | 206.018 | 384.0097 |  | 444.2071 | 473.3779 | 527.5378 | 274.648 | 420.2757 | 554.8755 | 285.4989 | 450.0519 | 406.6148 | 510.4546 | 322.298 | 495.1282 | 0.46126 | 18.1576 | 2.3912 | 0.072622 | -39.8461 | 3.1155 | 1970.4 | 0.24 | 3.2017 | -0.65245 | 0.84799 | 0.52833 | 3.6514 | 3.4745 | 5.0263 | 20.4105 | 11.3985 | 16.7812 | -1.2023 | -4.4065 | -8.1244 | 19.7918
42810.4973 | 4945 | 48.7273 | 37.5044 | 25.6008 | 20.3711 | 18.0593 | 19.1957 | 20.6725 | 77.8788 | 42.2156 | 27.0137 | 20.0656 | 16.6803 | 15.9567 | 16.1259 | 128.8407 | 181.6211 | 265.9577 | 261.8316 | 193.7018 | 428.9417 |  |  |  | 108.2715 | 245.7287 | 482.2968 | 459.7017 | 333.115 | 425.4173 | 175.0368 | 295.2117 | 453.3758 | 176.8347 | 335.9195 | 355.8794 | 51.1859 | 26.4094 | 1118.2628 | 417.8049 | 442.5692 | 450.5109 | 333.1665 | 797.5612 | 46.1384 | 100.6049 | 49.5321 | 98.3119 | 208.8942 | 287.5025 | 390.4845 | 8.6345 | 52.6538 | 11.9876 | 108.4224 | 9.4927 | 43.0264 | 50.0124 | 54.2876 | 15.8613 |  |  | 2.3461 | 0.12166 | 0.4822 | -0.38573 | 4.2635 | 3.7412 | 9.697 | -5.8446 | 0.53302 | 3.6988 | 16.5657 | -0.00038113 | -0.00043205 | -0.00045177 | 833.3829 | 260.591 | 113.0214 | 73.7402 | 28.4971 | 17.3213 | 16.0775 | 54.2719 | 35.7752 | 23.4721 | 19.427 | 17.5702 | 18.4051 | 21.7429 | 193.9121 | 178.8325 | 162.6562 | 103.4662 | 89.0863 | 169.4002 | 109.7487 | 104.7417 | 158.6725 | 188.2145 | 262.5335 | 333.8895 | 358.2137 |  |  |  | 489.209 | 469.4708 | 431.5475 | 463.944 | 6.0876 | 4.2716 | 357.2423 |  |  | 298.0716 |  |  | 109.3774 | 285.7883 | 390.1472 | 108.419 | 262.3752 | 654.4484 | 709.4373 | 476.6264 | 411.9047 | 385.8694 | 665.5081 |  | 535.1502 | 409.9673 | 400.9818 | 579.1069 | 490.4667 | 465.1552 |  | 701.1578 |  |  | 694.2499 | 714.2213 | 717.6188 | [6 empty] | 591.6625 |  |  | 459.9334 |  |  | 366.8116 | 486.4647 | 539.6511 | 185.3879 | 405.7777 | 480.6105 | 311.7297 | 443.2751 | 584.5307 | 431.7296 | 513.1755 | 302.4897 | 444.6925 | 399.1424 | 524.9243 | 206.7004 | 384.3249 |  | 444.4366 | 473.4869 | 527.8505 | 274.009 | 421.477 | 554.3686 | 285.6844 | 450.6723 | 407.4851 | 511.1061 | 323.8302 | 496.0142 | 0.44855 | 18.1524 | 2.3967 | 0.072825 | -39.8661 | 3.1155 | 1963.92 | 0.24 | 2.8213 | 0.46992 | 0.93557 | -0.83676 | 3.4072 | 3.1917 | 5.1384 | 20.5822 | 11.4606 | 16.8168 | -0.54868 | -4.6598 | -7.2054 | 19.8541
42810.4973 | 4946 | 48.7358 | 37.5116 | 25.6039 | 20.3736 | 18.0579 | 19.2062 | 20.6799 | 77.8942 | 42.2222 | 27.028 | 20.0699 | 16.6823 | 15.9656 | 16.1296 | 128.8476 | 181.614 | 265.9447 | 261.8681 | 193.7019 | 429.1578 |  |  |  | 108.2664 | 245.7746 | 483.2645 | 460.0219 | 334.7924 | 428.4013 | 173.681 | 293.5503 | 451.3511 | 177.6764 | 334.8345 | 356.0934 | 262.6416 | 74.367 | 1077.2711 | 426.6674 | 443.4062 | 452.5443 | 333.8025 | 1015.348 | 46.0206 | 100.632 | 49.5699 | 98.2352 | 209.2262 | 286.4067 | 389.9146 | 8.6434 | 52.6953 | 11.9776 | 108.5635 | 9.495 | 43.015 | 50.0108 | 54.2911 | 15.8649 |  |  | 3.0492 | 0.11968 | 0.69379 | -0.21882 | 4.6519 | 3.9179 | 9.1995 | -5.9977 | 0.42599 | 3.6436 | 16.679 | -0.0003877 | -0.00034663 | -0.00050433 | 849.5483 | 261.0095 | 113.0333 | 73.7613 | 28.51 | 17.3228 | 16.0807 | 54.2877 | 35.789 | 23.4869 | 19.4315 | 17.5741 | 18.4052 | 21.7404 | 196.6032 | 180.9774 | 168.0114 | 102.2011 | 89.4821 | 169.6478 | 109.9476 | 104.7303 | 158.7131 | 188.2313 | 262.5455 | 333.9489 | 358.3111 |  |  |  | 489.5534 | 469.0695 | 431.5023 | 462.947 | 6.0969 | 5.3364 | 357.6165 |  |  | 298.7927 |  |  | 109.3791 | 285.877 | 390.3673 | 108.4335 | 262.4357 | 653.8286 | 709.3874 | 476.7765 | 412.0392 | 384.9891 | 665.609 |  | 537.4389 | 406.5712 | 401.3935 | 579.1579 | 490.7574 | 464.5634 |  | 701.5477 |  |  | 694.0969 | 714.1629 | 717.5989 | [6 empty] | 591.8999 |  |  | 461.2641 |  |  | 366.1924 | 485.9355 | 540.2603 | 186.3324 | 406.7514 | 480.9827 | 312.8014 | 444.5287 | 584.7135 | 431.4321 | 513.0556 | 302.9372 | 445.3382 | 399.891 | 524.1356 | 205.8959 | 384.0992 |  | 444.2274 | 474.0411 | 528.1173 | 275.0736 | 421.9696 | 554.0243 | 285.1113 | 451.3408 | 408.1603 | 512.1345 | 324.7441 | 496.738 | 0.35649 | 18.1479 | 2.4013 | 0.072413 | -39.8621 | 3.1155 | 1989.66 | 0.18 | 3.2232 | 0.46611 | 1.1223 | -0.63026 | 3.5555 | 3.263 | 5 | 20.9183 | 11.595 | 16.8528 | -0.8153 | -5.2302 | 2.696 | 19.926
42810.4973 | 4947 | 48.7373 | 37.5166 | 25.6081 | 20.3793 | 18.0594 | 19.2028 | 20.6772 | 77.9097 | 42.235 | 27.0374 | 20.0767 | 16.6771 | 15.9653 | 16.1241 | 128.8453 | 181.6124 | 265.9282 | 261.8972 | 193.6902 | 429.6594 |  |  |  | 108.2613 | 245.8292 | 483.4449 | 460.7892 | 335.8681 | 429.84 | 173.8432 | 290.0769 | 449.4226 | 175.4408 | 335.4549 | 344.0028 | 330.4923 | 115.2575 | 961.9305 | 445.8946 | 441.0075 | 449.8943 | 331.5451 | 1026.3228 | 45.8935 | 100.7567 | 49.5735 | 98.1326 | 210.1167 | 285.086 | 389.3406 | 9.0114 | 52.7569 | 11.8197 | 108.6856 | 9.4954 | 43.0079 | 50.0106 | 54.3131 | 15.8754 |  |  | 3.0098 | 0.047399 | 0.68722 | -0.52569 | 4.6815 | 4.0605 | 9.0195 | -6.1061 | 0.68501 | 3.9579 | 16.5395 | -0.0003762 | -0.00034334 | -0.00049119 | 853.8682 | 261.4359 | 113.0527 | 73.7913 | 28.5164 | 17.3333 | 16.0883 | 54.3073 | 35.8044 | 23.4877 | 19.4318 | 17.5782 | 18.4155 | 21.7423 | 207.4843 | 189.7335 | 168.3849 | 101.8564 | 88.9256 | 170.0283 | 110.1522 | 104.7333 | 158.7517 | 188.2393 | 262.5726 | 334.0107 | 358.3999 |  |  |  | 490.0626 | 468.7066 | 431.7401 | 462.4608 | 5.432 | 4.6753 | 356.3017 |  |  | 297.5855 |  |  | 109.3846 | 285.9595 | 390.7733 | 108.3277 | 262.5542 | 653.6797 | 709.33 | 475.949 | 411.6564 | 386.2943 | 665.7651 |  | 539 | 404.2199 | 401.6962 | 580.4867 | 490.9356 | 463.6377 |  | 701.0583 |  |  | 691.7493 | 714.0857 | 717.5987 | [6 empty] | 592.1452 |  |  | 468.2632 |  |  | 366.706 | 485.6455 | 540.3013 | 186.5735 | 406.7522 | 481.4729 | 313.0428 | 445.931 | 585.9883 | 432.0017 | 513.2875 | 303.3691 | 446.3249 | 400.0746 | 523.8651 | 205.1135 | 384.3231 |  | 445.3371 | 474.7058 | 528.4466 | 275.6215 | 422.2674 | 554.7518 | 285.0862 | 451.9182 | 408.1945 | 512.7196 | 324.6409 | 497.5827 | 0.57682 | 18.1376 | 2.4055 | 0.071667 | -39.8077 | 3.1155 | 1981.7 | 0.21 | 3.2056 | 0.29338 | 1.1171 | -0.97705 | 3.5626 | 3.3179 | 4.945 | 21.1464 | 11.6898 | 16.8389 | -1.9745 | -5.2464 | 7.4991 | 20.0049
42810.4973 | 4948 | 48.7427 | 37.5169 | 25.6129 | 20.3754 | 18.0566 | 19.1955 | 20.6776 | 77.921 | 42.2509 | 27.0499 | 20.0731 | 16.675 | 15.9663 | 16.1219 | 128.8525 | 181.6189 | 265.9248 | 261.9294 | 193.7078 | 429.5976 |  |  |  | 108.2726 | 245.8858 | 483.545 | 461.1757 | 334.9944 | 427.7747 | 175.5029 | 284.943 | 447.7566 | 173.3404 | 332.4083 | 362.8259 | 247.711 | 301.9714 |  | 458.0478 | 439.331 | 446.9052 | 327.3766 | 1325.2197 | 45.9169 | 100.9251 | 49.6295 | 98.0536 | 210.7048 | 284.5302 | 389.071 | 9.047 | 52.7989 | 11.682 | 108.8294 | 9.491 | 42.9977 | 50.0033 | 54.3332 | 15.8814 |  |  | 3.3239 | 0.1118 | 0.49403 | -0.37784 | 5.1276 | 4.1578 | 9.4808 | -6.1094 | 0.78056 | 4.2055 | 16.3811 | -0.00038277 | -0.00037784 | -0.00048955 | 840.6299 | 261.8963 | 113.0691 | 73.8137 | 28.5342 | 17.3231 | 16.0824 | 54.3166 | 35.8049 | 23.4888 | 19.4281 | 17.5729 | 18.4115 | 21.7396 | 217.2393 | 198.9508 | 169.5194 | 103.5093 | 89.8336 | 170.4985 | 110.3642 | 104.7608 | 158.7993 | 188.2623 | 262.6105 | 334.0696 | 358.4863 |  |  |  | 490.5148 | 468.7569 | 432.2271 | 462.0969 | 9.034 | 5.5713 | 355.2875 |  |  | 298.0587 |  |  | 109.3798 | 286.0513 | 390.6683 | 108.4187 | 262.7657 | 653.1924 | 709.378 | 472.5356 | 411.5896 | 386.4458 | 665.9226 |  | 539.727 | 403.0679 | 402.0574 | 580.1192 | 491.1659 | 463.4457 |  | 700.8865 |  |  | 691.0984 | 714.0657 | 717.4658 | [6 empty] | 592.2082 |  |  | 474.0349 |  |  | 366.2791 | 484.9762 | 540.4917 | 186.1999 | 406.9591 | 481.9821 | 313.7089 | 447.1986 | 586.0945 | 432.7445 | 514.319 | 303.5474 | 447.227 | 400.3987 | 525.2979 | 205.5939 | 384.9388 |  | 445.6848 | 475.4896 | 528.8022 | 276.4984 | 422.0365 | 554.4359 | 285.2083 | 452.5574 | 408.0416 | 513.2281 | 324.356 | 498.1613 | 0.6791 | 18.1302 | 2.4125 | 0.072905 | -39.9109 | 3.1154 | 1976.32 | 0.27 | 3.3638 | 0.45068 | 0.94738 | -0.82852 | 3.7266 | 3.3558 | 5.0674 | 21.2507 | 11.757 | 16.8788 | -2.9969 | -5.3462 | 1.9603 | 20.0733
42810.4973 | 4949 | 48.7504 | 37.5167 | 25.6284 | 20.3819 | 18.0635 | 19.2023 | 20.68 | 77.9419 | 42.259 | 27.0618 | 20.0758 | 16.6839 | 15.968 | 16.1279 | 128.8659 | 181.616 | 265.913 | 262.031 | 193.6849 | 429.9583 |  |  |  | 108.2836 | 245.9372 | 483.7503 | 461.3198 | 333.7169 | 426.1865 | 174.6987 | 291.7443 | 449.5659 | 173.3844 | 333.071 | 363.6261 | 142.967 | 294.8892 |  | 449.4643 | 438.8478 | 447.1392 | 329.8366 | 1234.6667 | 46.2532 | 101.075 | 49.8237 | 98.4058 | 211.0222 | 284.9324 | 389.852 | 9.0679 | 52.8479 | 11.513 | 108.9754 | 9.4878 | 42.9748 | 49.9949 | 54.3421 | 15.8825 |  |  | 2.7923 | -0.13002 | 0.81208 | -0.41858 | 5.0021 | 3.9823 | 9.6556 | -5.7558 | 0.57603 | 3.6006 | 16.7443 | -0.00033841 | -0.00040577 | -0.00046327 | 827.4512 | 262.3427 | 113.0818 | 73.8342 | 28.5497 | 17.3338 | 16.0891 | 54.3375 | 35.8213 | 23.4913 | 19.4381 | 17.573 | 18.4128 | 21.7424 | 225.8073 | 202.0157 | 170.8477 | 102.9043 | 89.7961 | 171.0169 | 110.5887 | 104.7684 | 158.8344 | 188.2853 | 262.6245 | 334.1281 | 358.5764 |  |  |  | 490.9213 | 469.0285 | 431.6481 | 462.1788 | 7.5374 | 5.7915 | 355.2848 |  |  | 295.711 |  |  | 109.3773 | 286.1398 | 388.8662 | 108.4711 | 262.7798 | 652.2741 | 709.2818 | 469.7935 | 411.7285 | 386.271 | 666.1156 |  | 540.8784 | 403.3216 | 402.4507 | 580.3146 | 491.3896 | 463.0196 |  | 700.9208 |  |  | 694.752 | 714.0159 | 717.3671 | [6 empty] | 592.0949 |  |  | 476.7356 |  |  | 365.746 | 484.8578 | 540.9247 | 185.8693 | 407.7865 | 482.4976 | 313.1989 | 448.11 | 585.1849 | 433.64 | 515.8994 | 304.0163 | 447.9599 | 400.8627 | 525.772 | 206.0414 | 386.2482 |  | 446.2038 | 476.3225 | 529.1577 | 277.7077 | 421.6895 | 554.1269 | 285.196 | 453.2191 | 408.2222 | 513.8377 | 324.6088 | 499.0595 | 0.44663 | 18.1211 | 2.4183 | 0.073788 | -39.9921 | 3.1154 | 1965.49 | 0.26 | 3.0796 | -0.48612 | 1.2149 | -0.87222 | 3.6821 | 3.2854 | 5.1157 | 21.4179 | 11.7884 | 16.9022 | -3.881 | -5.466 | -3.4908 | 20.1234
42810.4973 | 4950 | 48.7497 | 37.5228 | 25.6342 | 20.3876 | 18.0665 | 19.2033 | 20.6742 | 77.9517 | 42.2743 | 27.065 | 20.0815 | 16.6836 | 15.9672 | 16.1286 | 128.8738 | 181.6243 | 265.9006 | 261.9554 | 193.649 | 430.3794 |  |  |  | 108.2826 | 245.9887 | 483.4756 | 462.4632 | 332.7952 | 424.0117 | 172.395 | 295.9619 | 451.3067 | 177.6311 | 332.007 | 363.3192 | 377.7335 | 313.2441 |  | 450.7482 | 437.2212 | 446.3102 | 330.0525 | 1382.7504 | 46.4113 | 101.1947 | 49.9864 | 98.7033 | 211.1806 | 284.5494 | 391.8635 | 9.235 | 52.8907 | 11.3571 | 109.1475 | 9.4833 | 42.9584 | 49.9744 | 54.3472 | 15.8755 |  |  | 1.9492 | 0.1164 | 0.89947 | -0.10251 | 5.1881 | 3.9291 | 9.6805 | -5.8294 | 0.3248 | 3.8356 | 16.3928 | -0.00043041 | -0.00036963 | -0.00049612 | 830.812 | 262.7945 | 113.0838 | 73.8582 | 28.5521 | 17.3346 | 16.0904 | 54.3572 | 35.832 | 23.4983 | 19.4386 | 17.5802 | 18.4157 | 21.7418 | 232.4199 | 201.3279 | 169.4426 | 99.3424 | 86.6803 | 171.5531 | 110.833 | 104.7836 | 158.8916 | 188.3128 | 262.6701 | 334.2039 | 358.6844 |  |  |  | 491.1997 | 468.5826 | 430.8776 | 460.5285 | 5.5849 | 4.4161 | 355.2153 |  |  | 293.4617 |  |  | 109.3784 | 286.228 | 387.6208 | 108.4572 | 263.0953 | 651.6722 | 709.3138 | 468.2604 | 413.228 | 387.1207 | 666.2636 |  | 542.0995 | 402.3579 | 402.9023 | 579.5253 | 491.689 | 463.9779 |  | 701.0604 |  |  | 698.8595 | 713.8773 | 717.1691 | [6 empty] | 592.0535 |  |  | 478.6766 |  |  | 365.4573 | 485.8705 | 542.4158 | 186.1535 | 408.5276 | 483.2434 | 312.5635 | 448.4232 | 583.9451 | 433.7042 | 516.4092 | 304.4129 | 448.4478 | 401.4766 | 525.7315 | 206.1277 | 388.2279 |  | 447.0925 | 476.562 | 529.4606 | 277.0409 | 420.9222 | 553.0231 | 285.3428 | 453.812 | 408.9801 | 514.4365 | 324.9977 | 500.0406 | 0.45934 | 18.1136 | 2.4239 | 0.073932 | -39.865 | 3.1154 | 1951.07 | 0.27 | 2.569 | 0.46002 | 1.2788 | -0.4317 | 3.7486 | 3.2622 | 5.1206 | 21.5974 | 11.8593 | 16.9628 | -4.5455 | -5.2795 | 11.5009 | 20.2051
42810.4973 | 4951 | 48.7601 | 37.5392 | 25.6311 | 20.3999 | 18.0743 | 19.2111 | 20.6872 | 77.9686 | 42.2882 | 27.073 | 20.0872 | 16.6934 | 15.9713 | 16.1272 | 128.8909 | 181.628 | 265.8728 | 262.0121 | 193.6384 | 430.6278 |  |  |  | 108.2919 | 246.0599 | 483.4648 | 463.8107 | 333.1261 | 421.8451 | 172.2341 | 293.2529 | 450.0772 | 177.4487 | 330.5789 | 367.1515 | 300.3608 | 63.0236 |  | 460.9161 | 436.1009 | 446.5664 | 328.9992 |  | 46.3909 | 101.405 | 50.0911 | 99.3117 | 211.239 | 284.5735 | 392.6986 | 9.0301 | 52.916 | 11.7308 | 109.2967 | 9.4751 | 42.9678 | 49.9595 | 54.3535 | 15.8718 |  |  | 3.1629 | 0.090771 | 0.90604 | -0.53489 | 4.9062 | 4.0875 | 9.536 | -5.857 | 0.44915 | 3.6705 | 16.3203 | -0.00036963 | -0.00039098 | -0.00045834 | 833.4219 | 263.2501 | 113.0909 | 73.8738 | 28.5574 | 17.3321 | 16.0814 | 54.3677 | 35.8322 | 23.499 | 19.4338 | 17.5725 | 18.4085 | 21.7368 | 230.5115 | 195.7051 | 165.8722 | 99.9347 | 85.3495 | 171.9292 | 111.0203 | 104.7928 | 158.9315 | 188.333 | 262.7003 | 334.2664 | 358.7767 |  |  |  | 491.5953 | 468.1087 | 430.9776 | 459.5157 | 5.9113 | 4.4391 | 355.7698 |  |  | 294.3488 |  |  | 109.3783 | 286.3227 | 387.4728 | 108.4595 | 263.3212 | 651.1096 | 709.2327 | 478.7521 | 412.818 | 386.1711 | 666.4449 |  | 543.1835 | 406.5624 | 403.2016 | 579.2955 | 491.9377 | 463.5268 |  | 701.0732 |  |  | 700.5607 | 713.835 | 717.2685 | [6 empty] | 592.4129 |  |  | 474.3143 |  |  | 366.0602 | 486.9067 | 544.7326 | 186.0139 | 408.7386 | 483.911 | 312.937 | 449.051 | 583.7066 | 433.1017 | 516.3216 | 304.5911 | 448.526 | 402.2408 | 525.681 | 205.7925 | 389.328 |  | 447.1694 | 476.8642 | 529.7265 | 277.0015 | 420.5171 | 552.3727 | 286.0723 | 454.1673 | 410.2635 | 515.1114 | 325.6092 | 500.0568 | 0.40849 | 18.1081 | 2.4279 | 0.073788 | -39.8814 | 3.1155 | 1944.16 | 0.31 | 3.2674 | 0.40635 | 1.2838 | -0.98641 | 3.6454 | 3.3274 | 5.0823 | 21.7559 | 11.7718 | 17.0014 | -4.2841 | -4.8596 | 5.3386 | 20.2843
42810.4973 | 4952 | 48.7839 | 37.5484 | 25.6532 | 20.4014 | 18.0739 | 19.2082 | 20.6779 | 77.9876 | 42.3096 | 27.0863 | 20.1035 | 16.6929 | 15.9732 | 16.1386 | 128.8965 | 181.6175 | 265.8697 | 262.0548 | 193.6255 | 430.675 |  |  |  | 108.303 | 246.1192 | 484.1012 | 463.7645 | 335.4804 | 424.9736 | 170.6839 | 293.7741 | 448.7154 | 175.3349 | 336.7829 | 305.7862 | 170.3823 | 37.6282 |  | 431.9089 | 439.892 | 448.3676 | 329.6968 |  | 46.5355 | 101.6777 | 50.1465 | 99.701 | 210.9601 | 285.5156 | 394.1709 | 8.9251 | 52.9212 | 12.0209 | 109.4517 | 9.4689 | 43.0177 | 49.9762 | 54.3249 | 15.8733 |  |  | 3.3653 | 0.23336 | 0.72994 | -0.38441 | 5.146 | 4.2715 | 9.4243 | -5.6185 | 0.43378 | 3.7838 | 16.7948 | -0.00033677 | -0.0004222 | -0.00050269 | 836.1899 | 263.7086 | 113.0972 | 73.8922 | 28.5611 | 17.3262 | 16.0773 | 54.3768 | 35.838 | 23.4944 | 19.4276 | 17.568 | 18.4062 | 21.729 | 228.0482 | 195.0818 | 164.6866 | 99.8229 | 84.348 | 172.4273 | 111.1948 | 104.8036 | 158.9704 | 188.3558 | 262.7338 | 334.3294 | 358.8596 |  |  |  | 492.1477 | 467.4081 | 429.7627 | 457.8814 | 5.4072 | 5.0225 | 355.7516 |  |  | 295.31 |  |  | 109.3934 | 286.4045 | 389.5055 | 108.4566 | 263.3643 | 650.6334 | 709.2135 | 492.6297 | 414.1815 | 388.371 | 666.6043 |  | 544.2045 | 415.1023 | 403.5539 | 578.5489 | 492.1801 | 467.5529 |  | 701.1194 |  |  | 701.8524 | 713.7106 | 717.0086 | [6 empty] | 592.7363 |  |  | 472.8321 |  |  | 367.0218 | 485.8959 | 546.9957 | 186.1294 | 409.4521 | 484.4627 | 313.0084 | 449.4125 | 584.6004 | 432.8369 | 516.6935 | 304.6718 | 448.9873 | 402.9017 | 526.6439 | 205.2614 | 390.0266 |  | 446.438 | 476.9461 | 530.0533 | 276.9505 | 421.1219 | 551.7032 | 287.3731 | 454.4773 | 410.2373 | 515.8049 | 326.3083 | 500.03 | 0.73437 | 18.0994 | 2.4328 | 0.071776 | -39.8385 | 3.1154 | 1929.25 | 0.28 | 3.3779 | 0.65178 | 1.1527 | -0.83653 | 3.7366 | 3.4043 | 5.0567 | 21.9061 | 11.5691 | 17.0535 | -3.9451 | -4.7063 | -2.2312 | 20.4012
42810.4974 | 4953 | 48.7824 | 37.5434 | 25.6545 | 20.3922 | 18.0713 | 19.2138 | 20.6767 | 78.0061 | 42.3178 | 27.091 | 20.0944 | 16.6912 | 15.9741 | 16.1383 | 128.9015 | 181.619 | 265.8546 | 262.0793 | 193.6001 | 430.8499 |  |  |  | 108.3035 | 246.1679 | 484.3714 | 462.9238 | 335.4229 | 427.9991 | 173.389 | 292.4539 | 450.2635 | 176.8611 | 336.8965 | 361.9907 | 100.2547 | 193.6898 |  | 427.8904 | 440.3877 | 449.6641 | 332.0978 |  | 46.689 | 101.8286 | 50.1619 | 99.4844 | 210.944 | 286.3451 | 394.9598 | 9.0314 | 52.9649 | 11.8425 | 109.604 | 9.462 | 43.0699 | 50.0094 | 54.3098 | 15.876 |  |  | 2.7003 | -0.022253 | 0.79302 | -0.48758 | 5.1769 | 4.3805 | 9.5327 | -5.9957 | 0.51629 | 3.5316 | 16.4211 | -0.00037784 | -0.0003762 | -0.00044848 | 826.3517 | 264.205 | 113.1094 | 73.9182 | 28.5791 | 17.3324 | 16.0837 | 54.3922 | 35.85 | 23.5063 | 19.4361 | 17.574 | 18.4097 | 21.7344 | 218.1933 | 186.8158 | 162.0875 | 103.3299 | 84.7873 | 172.5598 | 111.3432 | 104.8159 | 159.011 | 188.3766 | 262.7532 | 334.397 | 358.9534 |  |  |  | 492.7494 | 467.409 | 430.845 | 458.1807 | 3.1284 | 3.7397 | 358.5678 |  |  | 295.3781 |  |  | 109.3855 | 286.5049 | 389.804 | 108.4793 | 263.4521 | 649.8278 | 709.3333 | 490.3449 | 413.8449 | 389.8406 | 666.833 |  | 544.9647 | 421.6602 | 403.9142 | 579.3864 | 492.4883 | 474.0161 |  | 701.2275 |  |  | 699.1161 | 713.6837 | 716.8446 | [6 empty] | 593.0963 |  |  | 479.3498 |  |  | 366.7946 | 485.5825 | 547.1272 | 187.2503 | 410.7139 | 484.8228 | 312.2417 | 450.2486 | 585.0994 | 433.3584 | 516.4698 | 304.9092 | 449.5368 | 403.006 | 527.5163 | 205.4799 | 390.94 |  | 445.0362 | 477.5661 | 530.388 | 277.3703 | 421.6528 | 551.9539 | 287.8795 | 454.6636 | 410.8314 | 516.2531 | 326.7866 | 499.911 | 0.44162 | 18.0951 | 2.4395 | 0.073259 | -39.8188 | 3.1155 | 1922.33 | 0.21 | 3.0323 | -0.20131 | 1.2017 | -0.94231 | 3.7506 | 3.4501 | 5.0895 | 22.0151 | 11.4223 | 17.0701 | -2.8327 | -4.3991 | -5.3378 | 20.4708
42810.4974 | 4954 | 48.7799 | 37.5365 | 25.6424 | 20.3877 | 18.0674 | 19.2092 | 20.6763 | 78.0144 | 42.3234 | 27.0935 | 20.0956 | 16.6835 | 15.9597 | 16.1254 | 128.9121 | 181.6165 | 265.8438 | 262.1025 | 193.5959 | 431.1228 |  |  |  | 108.3122 | 246.2267 | 484.3824 | 461.9586 | 335.8136 | 429.6153 | 169.8686 | 291.6874 | 449.6181 | 175.8004 | 336.1808 | 357.534 | 151.0745 | 200.9032 |  | 434.6036 | 439.3132 | 448.2269 | 336.1771 |  | 46.7665 | 101.9861 | 50.2449 | 99.3368 | 210.9067 | 286.2731 | 395.3703 | 9.0974 | 53.0155 | 11.5526 | 109.7642 | 9.4595 | 43.1069 | 50.037 | 54.2927 | 15.8835 |  |  | 3.4475 | 0.025715 | 0.68919 | -0.45013 | 5.4417 | 5.3196 | 10.0465 | -5.6178 | 0.72724 | 3.7597 | 16.1226 | -0.00035977 | -0.00037455 | -0.00047312 | 819.3836 | 264.6792 | 113.1148 | 73.9254 | 28.5887 | 17.3371 | 16.0838 | 54.4046 | 35.8557 | 23.5106 | 19.4446 | 17.5702 | 18.41 | 21.7364 | 207.7521 | 181.7528 | 157.4567 | 101.3656 | 80.2116 | 172.7026 | 111.4123 | 104.8214 | 159.0483 | 188.3829 | 262.7896 | 334.463 | 359.0438 |  |  |  | 493.2206 | 467.1571 | 430.5448 | 459.0599 | 6.2403 | 4.9866 | 356.4767 |  |  | 293.6467 |  |  | 109.3854 | 286.5975 | 390.5742 | 108.4645 | 263.6123 | 649.5103 | 709.3842 | 483.493 | 416.8169 | 391.0271 | 667.0299 |  | 545.6501 | 426.9441 | 404.1726 | 579.5971 | 492.6935 | 484.0493 |  | 701.8614 |  |  | 692.4869 | 713.7348 | 716.8797 | [6 empty] | 593.138 |  |  | 486.9349 |  |  | 366.768 | 486.1881 | 546.3485 | 188.1654 | 411.6564 | 485.064 | 311.9146 | 450.7024 | 585.5774 | 433.4707 | 515.4666 | 305.1422 | 449.9382 | 403.1131 | 528.028 | 205.9635 | 391.1274 |  | 442.8335 | 478.08 | 530.7064 | 278.3925 | 421.9686 | 551.4445 | 287.3862 | 454.8597 | 411.0646 | 516.8653 | 327.0355 | 499.5975 | 0.39828 | 18.0893 | 2.445 | 0.074461 | -39.7624 | 3.1155 | 1915.33 | 0.28 | 3.4302 | 0.21645 | 1.1206 | -0.90558 | 3.8451 | 3.8017 | 5.2245 | 22.1139 | 11.3009 | 17.0909 | -1.6539 | -3.876 | -3.3053 | 20.5075
42810.4974 | 4955 | 48.7875 | 37.5493 | 25.6552 | 20.3981 | 18.0677 | 19.2091 | 20.6787 | 78.0359 | 42.3381 | 27.1045 | 20.1031 | 16.6848 | 15.9634 | 16.1337 | 128.9242 | 181.6141 | 265.8235 | 262.1282 | 193.5839 | 431.3614 |  |  |  | 108.308 | 246.273 | 484.2759 | 461.9834 | 336.8559 | 429.7896 | 170.7574 | 290.7792 | 447.2786 | 173.0509 | 334.5652 | 365.8589 | 232.8691 | 230.8656 |  | 452.4437 | 436.1282 | 444.4092 | 334.5972 |  | 46.8322 | 102.1158 | 50.3639 | 99.6522 | 211.0158 | 286.079 | 396.2123 | 9.0034 | 53.0503 | 11.3564 | 109.9974 | 9.4602 | 43.1271 | 50.0385 | 54.2703 | 15.8863 |  |  | 2.2541 | 0.34441 | 0.88633 | -0.50795 | 5.1618 | 4.6066 | 9.5905 | -5.6224 | 0.63947 | 3.7762 | 16.3831 | -0.0002727 | -0.00038277 | -0.00045177 | 822.0353 | 265.1902 | 113.1294 | 73.9503 | 28.5966 | 17.3353 | 16.0803 | 54.4199 | 35.8636 | 23.5086 | 19.4472 | 17.576 | 18.4123 | 21.7347 | 212.3626 | 187.1256 | 160.4717 | 102.7513 | 80.3296 | 173.1463 | 111.544 | 104.8368 | 159.0924 | 188.4148 | 262.8263 | 334.5286 | 359.1623 |  |  |  | 493.4944 | 467.3704 | 430.6658 | 459.8487 | 6.6121 | 5.0041 | 358.2568 |  |  | 291.4649 |  |  | 109.3945 | 286.6968 | 392.2417 | 108.4704 | 263.5612 | 648.8514 | 709.434 | 480.7088 | 416.2074 | 391.7557 | 667.2068 |  | 546.2975 | 432.3496 | 404.4673 | 578.9117 | 492.8672 | 489.8767 |  | 701.9323 |  |  | 690.066 | 713.8591 | 717.1971 | [6 empty] | 593.2751 |  |  | 491.4638 |  |  | 367.1081 | 487.4682 | 545.3925 | 187.8364 | 411.9472 | 485.3833 | 311.7771 | 451.0128 | 586.1388 | 432.9044 | 514.9431 | 305.6995 | 450.3401 | 402.4664 | 528.5213 | 207.0904 | 391.3381 |  | 442.7435 | 478.7825 | 531.035 | 279.1509 | 421.9783 | 551.4928 | 287.6598 | 455.1156 | 411.1879 | 517.4305 | 327.0054 | 499.7317 | 0.45549 | 18.0804 | 2.4505 | 0.07551 | -39.9174 | 3.1155 | 1932.7 | 0.32 | 2.7741 | 0.79228 | 1.271 | -0.96216 | 3.7442 | 3.5371 | 5.1037 | 22.2077 | 11.1797 | 17.1325 | -2.1079 | -4.1946 | 0.89172 | 20.5212
42810.4974 | 4956 | 48.7975 | 37.5564 | 25.6608 | 20.4017 | 18.0726 | 19.2129 | 20.6819 | 78.0476 | 42.3568 | 27.1082 | 20.1104 | 16.6884 | 15.9685 | 16.1312 | 128.9362 | 181.6146 | 265.8111 | 262.1773 | 193.5796 | 431.5943 |  |  |  | 108.3203 | 246.3264 | 484.227 | 461.6689 | 336.6773 | 430.9107 | 174.8231 | 294.1415 | 447.1684 | 172.469 | 335.5838 | 365.1849 | 304.7592 | 199.06 |  | 458.1632 | 435.5378 | 443.0679 | 334.4482 |  | 46.7023 | 102.1461 | 50.3698 | 99.7417 | 211.092 | 286.0558 | 395.7344 | 8.9646 | 53.0864 | 11.4563 | 110.1826 | 9.4742 | 43.1281 | 50.038 | 54.2668 | 15.8955 |  |  | 2.1937 | -0.049197 | 0.86202 | -0.37521 | 5.1342 | 4.1611 | 9.3415 | -6.064 | 0.45869 | 3.8432 | 16.493 | -0.00036141 | -0.00035813 | -0.00045834 | 841.6402 | 265.7367 | 113.1397 | 73.9772 | 28.6014 | 17.3336 | 16.0867 | 54.4394 | 35.8842 | 23.5098 | 19.4447 | 17.5757 | 18.4129 | 21.7342 | 217.9735 | 189.3298 | 163.2579 | 101.1387 | 81.3539 | 173.6081 | 111.7116 | 104.8437 | 159.1272 | 188.4355 | 262.8538 | 334.586 | 359.2321 |  |  |  | 493.6912 | 468.4195 | 431.9213 | 461.6 | 6.4533 | 4.3516 | 358.0514 |  |  | 291.4002 |  |  | 109.3968 | 286.7923 | 392.0937 | 108.48 | 263.6361 | 648.6599 | 709.5281 | 474.1992 | 416.7893 | 392.3223 | 667.3661 |  | 546.7595 | 436.8088 | 404.7904 | 579.0887 | 493.2112 | 493.9613 |  | 701.7801 |  |  | 691.4435 | 714.0316 | 717.6852 | [6 empty] | 593.3393 |  |  | 494.9797 |  |  | 367.2088 | 487.8886 | 545.5513 | 187.3453 | 411.888 | 485.6855 | 312.4323 | 451.3957 | 585.5975 | 432.3655 | 514.6538 | 306.4677 | 450.8641 | 401.9933 | 529.441 | 208.0728 | 391.5831 |  | 441.7122 | 479.2077 | 531.3538 | 279.4971 | 422.2617 | 551.9447 | 288.2328 | 455.4486 | 411.09 | 517.8744 | 327.5448 | 500.0387 | 0.22379 | 18.0764 | 2.4558 | 0.074982 | -39.851 | 3.1155 | 1941.32 | 0.24 | 2.7388 | -0.29945 | 1.2535 | -0.82698 | 3.7341 | 3.3617 | 5.0369 | 22.2738 | 11.0876 | 17.1722 | -2.6707 | -4.4834 | 5.4997 | 20.4981
42810.4974 | 4957 | 48.803 | 37.5481 | 25.6654 | 20.3966 | 18.0739 | 19.218 | 20.6747 | 78.0561 | 42.3688 | 27.1155 | 20.1074 | 16.6871 | 15.9755 | 16.1331 | 128.9416 | 181.6238 | 265.8064 | 262.2029 | 193.5707 | 431.7787 |  |  |  | 108.3285 | 246.3923 | 484.2393 | 462.3973 | 337.4897 | 431.2551 | 174.6869 | 296.4989 | 449.3499 | 176.4776 | 336.863 | 364.075 | 364.2582 | 197.1919 |  | 433.0063 | 436.3326 | 444.1958 | 336.1615 |  | 46.65 | 102.2881 | 50.3392 | 99.8935 | 211.2603 | 286.4517 | 396.6758 | 9.0379 | 53.1148 | 11.5976 | 110.3933 | 9.4682 | 43.0973 | 50.0278 | 54.2357 | 15.8941 |  |  | 2.239 | -0.014369 | 0.90407 | -0.40413 | 5.1401 | 4.1827 | 9.4387 | -6.0456 | 0.70291 | 4.3366 | 16.5834 | -0.0003762 | -0.00035977 | -0.00045834 | 837.0854 | 266.2564 | 113.1468 | 74.0003 | 28.6185 | 17.3441 | 16.0828 | 54.4559 | 35.8915 | 23.5226 | 19.4483 | 17.5821 | 18.4227 | 21.7349 | 218.1496 | 184.2677 | 160.4496 | 98.1957 | 79.1071 | 173.9086 | 111.8029 | 104.8497 | 159.1727 | 188.4542 | 262.8829 | 334.6437 | 359.3147 |  |  |  | 493.8556 | 469.3915 | 433.5796 | 463.824 | 4.86 | 4.5953 | 358.3847 |  |  | 292.9462 |  |  | 109.4046 | 286.8822 | 390.8233 | 108.4778 | 263.5144 | 648.2125 | 711.5614 | 469.8947 | 418.7669 | 393.7191 | 667.8486 |  | 547.404 | 438.1722 | 405.0843 | 579.8427 | 493.5534 | 498.4275 |  | 702.2844 |  |  | 692.4474 | 715.0103 | 718.796 | [6 empty] | 593.1441 |  |  | 495.7561 |  |  | 367.3303 | 488.4113 | 545.6328 | 186.9424 | 412.175 | 485.8681 | 312.7795 | 451.5924 | 585.262 | 432.4364 | 514.1066 | 307.0598 | 451.4462 | 401.597 | 529.3483 | 207.3422 | 392.3019 |  | 441.3111 | 478.4939 | 531.6725 | 279.413 | 422.5586 | 552.4662 | 288.8235 | 456.0048 | 410.3618 | 518.2525 | 327.9743 | 500.4435 | 0.49805 | 18.069 | 2.4613 | 0.07415 | -39.8718 | 3.1155 | 1937.84 | 0.28 | 2.7676 | -0.16186 | 1.2839 | -0.85841 | 3.7376 | 3.3716 | 5.0648 | 22.359 | 11.0787 | 17.1957 | -2.6508 | -4.1601 | 10.14 | 20.4577
42810.4974 | 4958 | 48.8151 | 37.557 | 25.6697 | 20.4141 | 18.0795 | 19.216 | 20.6823 | 78.0829 | 42.3888 | 27.1264 | 20.1129 | 16.6881 | 15.9744 | 16.1399 | 128.9445 | 181.6253 | 265.7886 | 262.2004 | 193.5641 | 431.9056 |  |  |  | 108.3329 | 246.4538 | 484.5865 | 462.6838 | 337.576 | 432.0845 | 174.6787 | 295.2937 | 448.9585 | 178.903 | 320.9828 | 336.61 | 104.7565 | 71.7946 |  | 443.6042 | 435.3643 | 442.6036 | 334.681 |  | 46.8311 | 102.4047 | 50.3336 | 100.2103 | 211.91 | 287.4884 | 397.8506 | 9.1088 | 53.1888 | 11.9044 | 110.5566 | 9.4776 | 43.0872 | 50.0342 | 54.229 | 15.9012 |  |  | 2.605 | 0.042143 | 0.91327 | -0.33907 | 5.4457 | 4.8234 | 9.881 | -5.9543 | 0.69454 | 3.1991 | 16.4773 | -0.00035156 | -0.00039263 | -0.00043534 | 841.1204 | 266.7778 | 113.1694 | 74.0127 | 28.6293 | 17.3404 | 16.0851 | 54.4711 | 35.893 | 23.5307 | 19.4597 | 17.5812 | 18.4236 | 21.7345 | 220.7901 | 182.534 | 157.4914 | 96.9838 | 79.0877 | 174.2432 | 111.883 | 104.8658 | 159.212 | 188.4797 | 262.9145 | 334.7079 | 359.3882 |  |  |  | 493.994 | 469.6529 | 434.1995 | 464.1039 | 5.8785 | 4.9444 | 357.2823 |  |  | 291.6929 |  |  | 109.4056 | 286.9911 | 391.5222 | 108.4896 | 263.3777 | 647.4293 | 711.796 | 477.6266 | 419.7618 | 395.4879 | 668.2897 |  | 548.3149 | 440.7129 | 405.3351 | 580.8365 | 493.7493 | 505.0544 |  | 702.7346 |  |  | 694.4885 | 715.9768 | 719.6961 | [6 empty] | 592.921 |  |  | 493.0613 |  |  | 367.6324 | 489.1662 | 546.7474 | 186.7593 | 412.9969 | 486.0965 | 312.3152 | 451.5 | 584.2664 | 433.0068 | 514.0109 | 307.1634 | 452.054 | 400.8189 | 528.0167 | 207.0975 | 393.2063 |  | 442.0159 | 477.2274 | 532.006 | 279.3182 | 422.2692 | 552.5363 | 289.5392 | 456.5993 | 410.3511 | 518.5478 | 328.0548 | 501.5611 | 0.45241 | 18.064 | 2.4684 | 0.074888 | -39.8703 | 3.1155 | 1929.91 | 0.24 | 2.987 | 0.27725 | 1.2906 | -0.78641 | 3.8507 | 3.624 | 5.1869 | 22.4863 | 11.0329 | 17.1936 | -2.9002 | -3.8214 | -5.2304 | 20.468
42810.4974 | 4959 | 48.802 | 37.5461 | 25.6586 | 20.4046 | 18.0696 | 19.205 | 20.6733 | 78.0828 | 42.3788 | 27.1199 | 20.1083 | 16.6816 | 15.9624 | 16.1228 | 128.9547 | 181.6102 | 265.7835 | 262.2382 | 193.5511 | 432.0132 |  |  |  | 108.3343 | 246.5115 | 484.8141 | 463.257 | 337.7005 | 432.5008 | 174.3468 | 292.23 | 445.6302 | 176.3067 | 334.3013 | 360.5638 | 130.4125 | 53.8825 |  | 437.9678 | 432.3939 | 436.4618 | 321.1696 |  | 46.9729 | 102.5471 | 50.3737 | 100.521 | 212.238 | 287.2625 | 397.9047 | 8.9487 | 53.2477 | 12.0439 | 110.6682 | 9.4726 | 43.0841 | 50.0328 | 54.2298 | 15.8981 |  |  | 3.2595 | 0.059887 | 0.79368 | -0.63215 | 5.6139 | 4.7531 | 10.1563 | -5.6073 | 0.80041 | 3.7844 | 16.6299 | -0.00031541 | -0.00040577 | -0.00045012 | 839.7545 | 267.293 | 113.1742 | 74.0273 | 28.6366 | 17.3407 | 16.0778 | 54.48 | 35.9015 | 23.5298 | 19.4531 | 17.5795 | 18.42 | 21.7327 | 221.7926 | 181.98 | 160.7347 | 100.964 | 80.203 | 174.585 | 112.0461 | 104.8606 | 159.2502 | 188.4905 | 262.9337 | 334.7735 | 359.4512 |  |  |  | 494.155 | 469.102 | 435.5938 | 463.6855 | 6.2764 | 4.338 | 359.1591 |  |  | 294.0969 |  |  | 109.4049 | 287.0788 | 391.549 | 108.4859 | 263.4309 | 646.9337 | 711.6357 | 478.9493 | 421.1385 | 396.7872 | 668.4425 |  | 549.3864 | 441.6063 | 405.6033 | 580.5414 | 493.9578 | 509.3748 |  | 703.1112 |  |  | 695.6518 | 716.0261 | 719.6533 | [6 empty] | 592.8664 |  |  | 492.3359 |  |  | 367.5193 | 489.2223 | 547.4899 | 186.3094 | 414.1047 | 486.1838 | 313.1697 | 452.2971 | 582.9581 | 433.2574 | 514.4114 | 307.1181 | 452.6147 | 400.3138 | 527.5407 | 207.9213 | 393.4389 |  | 442.6968 | 477.1836 | 532.3168 | 278.8684 | 421.6843 | 551.4988 | 289.644 | 457.116 | 410.9875 | 519.1684 | 327.7966 | 501.9297 | 0.63711 | 18.0568 | 2.4752 | 0.075373 | -39.8021 | 3.1156 | 1928.57 | 0.24 | 3.3422 | 0.33056 | 1.2034 | -1.074 | 3.9089 | 3.5967 | 5.2576 | 22.6468 | 11.0345 | 17.2289 | -2.9667 | -4.1616 | -3.7949 | 20.5006
42810.4974 | 4960 | 48.8199 | 37.5561 | 25.6706 | 20.4112 | 18.0736 | 19.2132 | 20.6783 | 78.1073 | 42.4019 | 27.1418 | 20.1221 | 16.6917 | 15.9698 | 16.1274 | 128.9689 | 181.6219 | 265.7818 | 262.2822 | 193.5338 | 432.0933 |  |  |  | 108.3503 | 246.5739 | 484.8103 | 464.3575 | 335.9354 | 431.7003 | 171.7267 | 292.8392 | 445.1608 | 172.8434 | 331.0388 | 364.0333 | 238.3702 | 87.2155 |  | 430.55 | 436.3589 | 441.7917 | 325.0288 |  | 47.1116 | 102.8096 | 50.4273 | 100.8147 | 211.9553 | 286.5006 | 398.6193 | 8.6985 | 53.3168 | 12.1342 | 110.8252 | 9.4693 | 43.1109 | 50.0356 | 54.2284 | 15.9039 |  |  | 3.3265 | -0.18916 | 0.69774 | -0.30293 | 5.077 | 4.209 | 9.2376 | -5.8485 | 0.31449 | 4.1501 | 16.3988 | -0.00040741 | -0.00034498 | -0.00047312 | 835.8617 | 267.8283 | 113.1844 | 74.0416 | 28.6363 | 17.3409 | 16.0765 | 54.4949 | 35.9064 | 23.5264 | 19.4499 | 17.578 | 18.4168 | 21.722 | 222.3425 | 183.8488 | 159.8651 | 101.7094 | 84.3475 | 174.904 | 112.1871 | 104.8604 | 159.2889 | 188.5165 | 262.9592 | 334.8374 | 359.5333 |  |  |  | 494.4199 | 469.1643 | 433.9864 | 463.9712 | 6.2043 | 4.4323 | 358.5276 |  |  | 291.3148 |  |  | 109.4029 | 287.1838 | 392.396 | 108.5019 | 263.5922 | 646.1415 | 711.3976 | 480.8373 | 419.8184 | 394.7974 | 668.8695 |  | 549.9205 | 442.2288 | 405.9924 | 580.4579 | 494.1942 | 510.8007 |  | 703.3247 |  |  | 693.0924 | 716.0565 | 720.0044 | [6 empty] | 593.1359 |  |  | 491.3285 |  |  | 367.6918 | 488.0142 | 547.5023 | 186.1763 | 414.8806 | 486.2231 | 314.465 | 453.2987 | 582.7477 | 433.3661 | 514.5665 | 307.2559 | 452.6281 | 399.8666 | 527.4867 | 208.1671 | 393.4405 |  | 444.2148 | 477.657 | 532.6304 | 279.0271 | 421.8036 | 551.0065 | 289.651 | 457.3166 | 411.8191 | 519.9915 | 327.3862 | 501.7916 | 0.31585 | 18.0479 | 2.4819 | 0.075669 | -39.7781 | 3.1156 | 1920 | 0.24 | 3.3745 | -0.5877 | 1.1287 | -0.74372 | 3.7148 | 3.3823 | 5.0108 | 22.7173 | 11.0556 | 17.262 | -2.9858 | -4.0475 | 1.4746 | 20.5271
42810.4975 | 4961 | 48.8192 | 37.5515 | 25.6659 | 20.3988 | 18.0676 | 19.2032 | 20.6716 | 78.1155 | 42.4142 | 27.1378 | 20.1183 | 16.6882 | 15.9703 | 16.1271 | 128.9893 | 181.6196 | 265.7726 | 262.2984 | 193.5245 | 432.4409 |  |  |  | 108.3574 | 246.6272 | 484.6541 | 464.5101 | 334.6085 | 430.1438 | 172.337 | 292.5601 | 441.1995 | 173.5847 | 335.0064 | 362.1135 | 309.2058 | 121.3306 |  | 433.6816 | 434.7872 | 441.5182 | 327.9992 |  | 47.0844 | 102.8949 | 50.5216 | 101.0476 | 211.6326 | 286.1501 | 399.0363 | 8.3698 | 53.3673 | 12.2038 | 110.9335 | 9.4612 | 43.1278 | 50.0436 | 54.2372 | 15.903 |  |  | 2.0235 | 0.11837 | 0.65897 | -0.57629 | 4.9699 | 4.3536 | 9.737 | -6.2467 | 0.83368 | 3.797 | 16.6835 | -0.00040577 | -0.00033677 | -0.00049284 | 844.7094 | 268.3695 | 113.1941 | 74.0721 | 28.6423 | 17.3431 | 16.0776 | 54.5166 | 35.9214 | 23.5339 | 19.4578 | 17.5804 | 18.4176 | 21.7283 | 219.6645 | 183.5475 | 157.5756 | 98.5335 | 83.1948 | 175.109 | 112.3166 | 104.8655 | 159.3248 | 188.5417 | 262.9865 | 334.9024 | 359.6144 |  |  |  | 494.6541 | 469.5113 | 433.3978 | 464.9324 | 3.5763 | 4.5718 | 357.019 |  |  | 290.7983 |  |  | 109.4276 | 287.2746 | 392.7233 | 108.5151 | 263.957 | 645.3496 | 711.2294 | 489.4735 | 419.9337 | 395.0715 | 669.1701 |  | 550.295 | 448.2288 | 406.2273 | 580.9235 | 494.3773 | 513.3945 |  | 703.8726 |  |  | 694.7745 | 715.9457 | 719.9377 | [6 empty] | 593.4518 |  |  | 491.2959 |  |  | 368.1027 | 487.4052 | 548.0304 | 186.312 | 415.1583 | 486.2896 | 314.3501 | 453.3182 | 583.2377 | 432.928 | 514.9774 | 307.625 | 452.2471 | 399.816 | 527.8887 | 208.3765 | 393.9295 |  | 445.7388 | 477.6818 | 532.964 | 279.9361 | 422.7841 | 551.9356 | 289.4579 | 457.4657 | 411.9808 | 520.4933 | 326.7962 | 501.9104 | 0.30121 | 18.0404 | 2.4881 | 0.073701 | -39.8132 | 3.1156 | 1906.3 | 0.13 | 2.629 | 0.46495 | 1.097 | -1.0259 | 3.6742 | 3.4389 | 5.1428 | 22.7667 | 10.9122 | 17.2729 | -2.6613 | -3.777 | 5.9993 | 20.531
42810.4975 | 4962 | 48.8267 | 37.558 | 25.6758 | 20.4103 | 18.0701 | 19.2085 | 20.6691 | 78.1356 | 42.4246 | 27.1412 | 20.1166 | 16.6857 | 15.9707 | 16.1262 | 128.9944 | 181.6283 | 265.7612 | 262.3367 | 193.5148 | 433.0376 |  |  |  | 108.3634 | 246.688 | 484.6941 | 463.6755 | 335.4247 | 430.8738 | 172.4985 | 292.4897 | 443.4417 | 172.8442 | 334.5722 | 361.7901 | 287.3354 | 193.8011 |  | 451.0254 | 431.1129 | 438.8622 | 327.7256 |  | 47.0223 | 103.0382 | 50.6225 | 100.8756 | 211.0994 | 286.4427 | 399.188 | 8.0607 | 53.3562 | 11.9601 | 111.0499 | 9.4677 | 43.1404 | 50.067 | 54.25 | 15.9001 |  |  | 1.6627 | -0.075481 | 0.65634 | -0.64003 | 5.1014 | 4.0881 | 9.898 | -6.5582 | 0.39583 | 4.135 | 16.5605 | -0.00035977 | -0.00037948 | -0.00047641 | 843.2041 | 268.9177 | 113.2008 | 74.0859 | 28.656 | 17.3429 | 16.0773 | 54.5277 | 35.9401 | 23.5424 | 19.4569 | 17.5883 | 18.4302 | 21.7342 | 208.6316 | 177.75 | 154.6609 | 99.3773 | 83.3771 | 175.1433 | 112.4222 | 104.8895 | 159.3806 | 188.5678 | 263.0367 | 334.9699 | 359.7096 |  |  |  | 494.8494 | 469.849 | 433.1648 | 465.4078 | 5.9988 | 4.655 | 356.8157 |  |  | 290.1849 |  |  | 109.4199 | 287.3803 | 390.2564 | 108.5056 | 264.128 | 645.372 | 711.301 | 493.9243 | 421.4914 | 396.0141 | 669.5393 |  | 550.9175 | 452.1773 | 406.4046 | 580.7673 | 494.5834 | 518.3191 |  | 704.5515 |  |  | 698.3786 | 715.9171 | 719.7498 | [6 empty] | 593.8304 |  |  | 489.9964 |  |  | 369.3603 | 487.5967 | 547.4708 | 186.606 | 415.2939 | 486.321 | 313.6101 | 453.5067 | 583.2078 | 433.1638 | 516.3226 | 307.7867 | 452.213 | 400.0225 | 527.3901 | 209.2342 | 394.3715 |  | 446.9519 | 478.2002 | 533.3337 | 280.6633 | 422.789 | 552.7932 | 289.5337 | 457.7758 | 411.8166 | 520.5884 | 326.1038 | 501.6887 | 0.45741 | 18.0299 | 2.4946 | 0.072152 | -39.8447 | 3.1155 | 1904.36 | 0.2 | 2.3844 | -0.37135 | 1.095 | -1.0814 | 3.7235 | 3.3332 | 5.1865 | 22.8527 | 10.82 | 17.3041 | -1.4309 | -3.44 | 4.4736 | 20.5433
42810.4975 | 4963 | 48.8259 | 37.5588 | 25.678 | 20.4155 | 18.0698 | 19.208 | 20.6607 | 78.149 | 42.433 | 27.1488 | 20.1154 | 16.6829 | 15.9624 | 16.1238 | 129.0075 | 181.6215 | 265.7492 | 262.3707 | 193.5211 | 432.8516 |  |  |  | 108.3753 | 246.744 | 484.9736 | 464.0207 | 335.2313 | 431.6344 | 175.2643 | 293.9645 | 441.717 | 172.0314 | 333.9418 | 362.3542 | 159.6323 | 268.3151 |  | 445.7173 | 429.6531 | 436.9698 | 324.327 |  | 47.0865 | 103.1286 | 50.626 | 100.7379 | 211.1744 | 286.9678 | 399.2369 | 7.8332 | 53.3552 | 11.7311 | 111.195 | 9.463 | 43.1535 | 50.0831 | 54.2502 | 15.8956 |  |  | 2.4256 | 0.001403 | 0.37509 | -0.73925 | 5.3616 | 4.0513 | 9.2541 | -6.2717 | 0.47153 | 4.5502 | 16.8661 | -0.0003532 | -0.00039427 | -0.00046984 | 853.1333 | 269.525 | 113.222 | 74.1135 | 28.6755 | 17.3452 | 16.0889 | 54.5488 | 35.9482 | 23.5457 | 19.467 | 17.5952 | 18.432 | 21.7308 | 210.3472 | 179.5516 | 157.3493 | 97.7869 | 82.3517 | 175.3449 | 112.5916 | 104.887 | 159.4091 | 188.5801 | 263.0584 | 335.0211 | 359.7854 |  |  |  | 494.9497 | 469.6538 | 434.9645 | 464.2277 | 5.376 | 5.735 | 357.7368 |  |  | 291.8422 |  |  | 109.44 | 287.4784 | 388.5424 | 108.4504 | 264.162 | 644.6269 | 711.1898 | 498.0014 | 422.4527 | 397.037 | 669.8937 |  | 551.7114 | 452.2234 | 407.0636 | 581.8834 | 494.8234 | 519.9549 |  | 704.5639 |  |  | 700.4596 | 715.8297 | 719.5384 | [6 empty] | 593.9714 |  |  | 492.5124 |  |  | 370.2766 | 487.9779 | 546.6634 | 187.4456 | 415.7583 | 486.5475 | 312.7799 | 453.9736 | 582.2932 | 433.286 | 517.5051 | 308.1962 | 452.5269 | 399.9555 | 527.6246 | 209.4367 | 394.6662 |  | 446.9358 | 478.7202 | 533.6474 | 281.062 | 422.8857 | 552.6036 | 289.4929 | 458.1149 | 412.1185 | 521.1437 | 327.0274 | 501.3415 | 0.1818 | 18.0224 | 2.5033 | 0.073853 | -39.8983 | 3.1155 | 1915.8 | 0.18 | 2.8814 | 0.050635 | 0.82792 | -1.1623 | 3.819 | 3.3197 | 5.0173 | 22.9658 | 10.884 | 17.3044 | -1.595 | -3.7177 | -2.5857 | 20.5891
42810.4975 | 4964 | 48.8442 | 37.5671 | 25.6911 | 20.4301 | 18.0739 | 19.2071 | 20.6641 | 78.1663 | 42.4511 | 27.1643 | 20.13 | 16.6982 | 15.9747 | 16.1235 | 129.0133 | 181.6284 | 265.734 | 262.4536 | 193.4904 | 433.4102 |  |  |  | 108.3838 | 246.806 | 485.1494 | 462.6804 | 335.0571 | 432.0684 | 173.8586 | 296.004 | 442.864 | 174.0274 | 332.8717 | 361.0792 | 273.4833 | 287.778 |  | 442.3497 | 428.4455 | 434.8373 | 325.2542 |  | 47.2517 | 103.156 | 50.5925 | 100.9518 | 211.8502 | 287.4687 | 399.7769 | 7.7512 | 53.3558 | 11.5453 | 111.317 | 9.4645 | 43.1621 | 50.084 | 54.2602 | 15.8995 |  |  | 2.9862 | -0.53283 | 0.37969 | -0.54935 | 4.7459 | 3.9987 | 9.7476 | -6.3959 | 0.51376 | 3.3138 | 16.6587 | -0.00037291 | -0.00035977 | -0.00049284 | 849.0066 | 270.0683 | 113.2307 | 74.1285 | 28.6721 | 17.3453 | 16.0785 | 54.5522 | 35.9448 | 23.545 | 19.4636 | 17.5802 | 18.4223 | 21.7196 | 209.6862 | 177.226 | 157.3959 | 99.3034 | 85.1049 | 175.3606 | 112.7844 | 104.885 | 159.4493 | 188.5982 | 263.083 | 335.0905 | 359.8648 |  |  |  | 495.1195 | 469.2469 | 435.9643 | 462.2127 | 3.8693 | 3.7279 | 358.1657 |  |  | 292.7683 |  |  | 109.435 | 287.5734 | 389.6733 | 108.5164 | 264.5977 | 643.1823 | 711.0892 | 488.7705 | 422.0979 | 396.2239 | 670.1671 |  | 551.8672 | 452.4935 | 407.4375 | 582.1009 | 495.011 | 523.1236 |  | 704.932 |  |  | 699.9645 | 715.7219 | 719.2378 | [6 empty] | 594.1232 |  |  | 499.4903 |  |  | 369.9297 | 488.1467 | 545.8292 | 187.9917 | 416.2323 | 486.9843 | 313.2093 | 454.5146 | 580.885 | 431.5368 | 518.4605 | 308.3693 | 452.8616 | 400.1667 | 527.2327 | 209.7598 | 395.6418 |  | 446.7388 | 478.5565 | 533.9267 | 281.7524 | 422.4294 | 551.1935 | 289.4388 | 458.3963 | 411.4481 | 521.8348 | 327.2894 | 500.8008 | 0.66195 | 18.0174 | 2.5111 | 0.074975 | -39.9006 | 3.1155 | 1926.42 | 0.25 | 3.198 | -0.98681 | 0.83302 | -1.002 | 3.5947 | 3.2996 | 5.1517 | 22.9824 | 10.9136 | 17.3229 | -1.5195 | -3.699 | 3.6244 | 20.6673
42810.4975 | 4965 | 48.8498 | 37.5736 | 25.6911 | 20.4235 | 18.077 | 19.2085 | 20.6647 | 78.1777 | 42.4665 | 27.1708 | 20.1315 | 16.6911 | 15.9725 | 16.1305 | 129.0278 | 181.619 | 265.7274 | 262.394 | 193.4452 | 433.9552 |  |  |  | 108.3845 | 246.8625 | 485.4789 | 462.6881 | 334.7704 | 433.3465 | 172.1181 | 296.1107 | 442.7742 | 177.5226 | 336.0961 | 365.2728 | 275.7741 | 133.54 |  | 446.2275 | 426.1805 | 431.6712 | 324.866 |  | 47.3956 | 103.2807 | 50.6055 | 100.9639 | 212.0675 | 287.4313 | 399.9083 | 7.7727 | 53.3598 | 11.1105 | 111.4926 | 9.4635 | 43.1549 | 50.0918 | 54.2609 | 15.9106 |  |  | 3.3758 | -0.18456 | 0.66948 | -0.50138 | 5.037 | 3.4415 | 8.798 | -6.3716 | 0.71439 | 3.7576 | 16.4419 | -0.00035648 | -0.00038934 | -0.00045341 | 843.6059 | 270.6413 | 113.241 | 74.1518 | 28.6858 | 17.3467 | 16.0836 | 54.5618 | 35.962 | 23.5514 | 19.4677 | 17.5869 | 18.425 | 21.724 | 203.0141 | 170.7213 | 150.0618 | 97.3423 | 80.9644 | 175.2296 | 112.8221 | 104.9015 | 159.4872 | 188.6151 | 263.1147 | 335.1442 | 359.9545 |  |  |  | 495.431 | 469.1827 | 436.0312 | 462.5829 | 4.2151 | 3.3856 | 362.8248 |  |  | 301.8029 |  |  | 109.4342 | 287.6659 | 390.1103 | 108.5523 | 264.3973 | 643.6951 | 711.2756 | 479.1483 | 422.8134 | 396.868 | 670.495 |  | 552.1837 | 452.9757 | 407.7458 | 582.4016 | 495.173 | 524.5459 |  | 704.9869 |  |  | 696.8552 | 715.8449 | 719.2302 | [6 empty] | 593.909 |  |  | 503.6067 |  |  | 369.6127 | 488.8562 | 546.0128 | 188.0637 | 416.5405 | 487.2772 | 313.134 | 455.062 | 579.8496 | 431.3777 | 518.6434 | 308.5634 | 453.1692 | 400.4689 | 526.6493 | 210.2468 | 395.9727 |  | 446.8221 | 479.6285 | 534.1522 | 282.3306 | 422.1984 | 549.5259 | 289.6369 | 458.6366 | 411.3419 | 521.8034 | 326.7852 | 501.4279 | 0.37036 | 18.0096 | 2.5184 | 0.074671 | -39.8336 | 3.1155 | 1926.54 | 0.16 | 3.4034 | -0.58087 | 1.1063 | -0.9574 | 3.7031 | 3.061 | 4.8942 | 23.0224 | 10.9309 | 17.3357 | -0.79542 | -2.8794 | 3.7843 | 20.6977
42810.4975 | 4966 | 48.8539 | 37.5816 | 25.7005 | 20.4272 | 18.0793 | 19.2172 | 20.6657 | 78.2047 | 42.4864 | 27.1842 | 20.1341 | 16.6926 | 15.9807 | 16.1363 | 129.0353 | 181.6162 | 265.6981 | 262.4517 | 193.3992 | 434.0617 |  |  |  | 108.3865 | 246.922 | 485.5174 | 461.7526 | 335.0819 | 433.5203 | 173.3139 | 291.7311 | 438.0098 | 175.9256 | 337.8432 | 337.4025 | 193.0102 | 25.8714 |  | 450.1135 | 425.5896 | 432.2911 | 326.7043 |  | 47.2276 | 103.3388 | 50.6227 | 101.4064 | 212.2884 | 287.6249 | 399.6287 | 8.0126 | 53.3812 | 10.885 | 111.6273 | 9.4686 | 43.125 | 50.1134 | 54.2749 | 15.9135 |  |  | 3.41 | 0.083543 | 0.67211 | -0.48429 | 5.3458 | 4.5757 | 10.0097 | -6.6837 | 0.052363 | 4.0139 | 16.1657 | -0.0003302 | -0.0004337 | -0.00045834 | 842.4007 | 271.2076 | 113.2502 | 74.1712 | 28.6911 | 17.3474 | 16.0812 | 54.5757 | 35.9659 | 23.5495 | 19.4608 | 17.5839 | 18.4209 | 21.7257 | 195.6031 | 161.3315 | 146.4497 | 95.6056 | 79.0079 | 175.1169 | 112.8497 | 104.9153 | 159.5358 | 188.6501 | 263.1519 | 335.2102 | 360.0327 |  |  |  | 495.7533 | 469.7733 | 436.1799 | 462.5576 | 3.3835 | 4.2978 | 364.8627 |  |  | 305.1072 |  |  | 109.444 | 287.7802 | 391.631 | 108.5272 | 264.3573 | 643.0158 | 711.6539 | 476.2406 | 424.3771 | 399.4238 | 670.9212 |  | 552.7008 | 451.1536 | 407.9451 | 582.6917 | 495.3733 | 524.2211 |  | 705.293 |  |  | 692.7239 | 715.9595 | 719.3638 | [6 empty] | 593.9607 |  |  | 504.6796 |  |  | 369.3053 | 489.1866 | 547.2906 | 187.5625 | 417.3342 | 487.3979 | 313.7454 | 455.4671 | 580.9531 | 431.0877 | 519.4204 | 308.6019 | 453.4692 | 400.6244 | 526.3684 | 211.2986 | 396.2287 |  | 446.6565 | 479.7786 | 534.4138 | 283.1742 | 421.9573 | 548.4437 | 289.3254 | 458.7612 | 411.9663 | 521.3342 | 326.9889 | 501.6453 | 0.34763 | 18.001 | 2.5246 | 0.072753 | -39.8142 | 3.1155 | 1956.3 | 0.23 | 3.421 | 0.39084 | 1.1086 | -0.94102 | 3.8156 | 3.5301 | 5.2212 | 23.0909 | 11.0013 | 17.3538 | 0.013196 | -2.4746 | -1.0363 | 20.7406
42810.4975 | 4967 | 48.8586 | 37.5864 | 25.7023 | 20.4274 | 18.0769 | 19.2201 | 20.6611 | 78.2094 | 42.4834 | 27.1887 | 20.1396 | 16.6942 | 15.9707 | 16.1304 | 129.0656 | 181.6152 | 265.7062 | 262.5054 | 193.3745 | 433.9153 |  |  |  | 108.4045 | 246.9882 | 484.9024 | 460.9303 | 332.0213 | 430.6738 | 172.5118 | 296.4916 | 441.4511 | 176.9919 | 337.6638 | 329.0126 | 170.6822 | 49.2394 |  | 416.2033 | 425.9121 | 431.9062 | 323.9064 |  | 47.1138 | 103.4571 | 50.6668 | 102.1198 | 212.0685 | 287.9163 | 400.0245 | 8.2118 | 53.3959 | 10.8139 | 111.8254 | 9.47 | 43.1005 | 50.1327 | 54.2817 | 15.9242 |  |  | 2.9802 | 0.076971 | 0.32252 | -0.87856 | 4.3483 | 3.0144 | 9.1726 | -6.2125 | 1.0843 | 4.1245 | 16.19 | -0.0004222 | -0.00034334 | -0.00049776 | 844.342 | 271.7726 | 113.2564 | 74.1852 | 28.7036 | 17.3559 | 16.0783 | 54.5899 | 35.9689 | 23.5573 | 19.467 | 17.5824 | 18.4228 | 21.7233 | 193.4034 | 157.6613 | 141.5004 | 92.0531 | 76.6565 | 175.1144 | 112.8366 | 104.9182 | 159.5736 | 188.6782 | 263.1853 | 335.2682 | 360.1002 |  |  |  | 495.9996 | 469.7832 | 434.0419 | 461.8116 | 5.4514 | 5.1776 | 365.8097 |  |  | 303.691 |  |  | 109.4433 | 287.8782 | 389.5073 | 108.5267 | 264.3553 | 643.177 | 711.9965 | 490.0506 | 423.7239 | 398.7997 | 671.2811 |  | 553.553 | 451.3163 | 408.1595 | 581.7449 | 495.4379 | 525.3174 |  | 705.1555 |  |  | 689.4205 | 716.0921 | 719.5082 | [6 empty] | 594.1957 |  |  | 500.8181 |  |  | 370.4927 | 489.7333 | 548.4278 | 187.5643 | 418.095 | 487.4739 | 313.6744 | 455.6902 | 580.3704 | 430.163 | 518.8389 | 308.7197 | 453.6392 | 400.4928 | 525.9997 | 210.958 | 396.2826 |  | 447.5016 | 480.5135 | 534.6978 | 283.5333 | 421.6387 | 547.9014 | 289.4676 | 458.8084 | 411.0079 | 521.5518 | 327.0826 | 501.5738 | 0.2625 | 17.9918 | 2.5343 | 0.073636 | -39.8508 | 3.1155 | 1951.94 | 0.23 | 3.1917 | 0.37521 | 0.76805 | -1.2676 | 3.4422 | 2.866 | 4.9994 | 23.2136 | 11.0181 | 17.3885 | 0.25728 | -1.9263 | -2.0561 | 20.7935
42810.4975 | 4968 | 48.863 | 37.5839 | 25.7054 | 20.4279 | 18.0681 | 19.2116 | 20.6624 | 78.2219 | 42.5 | 27.1897 | 20.1393 | 16.6969 | 15.9669 | 16.1297 | 129.071 | 181.6145 | 265.6894 | 262.5498 | 193.3712 | 433.7855 |  |  |  | 108.4105 | 247.0489 | 484.9516 | 460.2942 | 332.7355 | 431.0226 | 172.7182 | 292.3948 | 438.3389 | 175.306 | 337.3273 | 363.9966 | 114.8521 | 215.867 |  | 425.7457 | 426.9554 | 434.0138 | 322.224 |  | 46.9944 | 103.4531 | 50.6635 | 101.998 | 211.947 | 287.2682 | 400.5131 | 8.5259 | 53.4399 | 11.1085 | 112.0249 | 9.4618 | 43.0552 | 50.1608 | 54.282 | 15.935 |  |  | 2.4624 | -0.043281 | 0.40006 | -0.48232 | 5.1079 | 4.1985 | 9.2705 | -6.802 | 0.68365 | 3.5045 | 16.2967 | -0.0004222 | -0.00040084 | -0.00047641 | 854.4886 | 272.332 | 113.2642 | 74.205 | 28.7142 | 17.3499 | 16.0837 | 54.6019 | 35.9663 | 23.5614 | 19.4711 | 17.5861 | 18.4224 | 21.7162 | 198.1116 | 164.093 | 144.104 | 95.7427 | 76.1141 | 175.2188 | 112.8557 | 104.9295 | 159.6155 | 188.7002 | 263.2164 | 335.3237 | 360.1704 |  |  |  | 496.1403 | 469.4622 | 432.1467 | 460.9638 | 3.3154 | 3.0445 | 363.4539 |  |  | 303.3717 |  |  | 109.455 | 287.982 | 388.6227 | 108.5374 | 264.1915 | 642.7328 | 712.1398 | 585.6449 | 422.277 | 397.4121 | 671.594 |  | 554.663 | 451.5109 | 408.3795 | 581.0646 | 495.5906 | 528.9044 |  | 705.0076 |  |  | 688.0581 | 716.2455 | 719.6396 | [6 empty] | 556.4982 |  |  | 497.4243 |  |  | 371.5776 | 489.3807 | 547.3513 | 187.7643 | 418.2218 | 487.4975 | 313.6052 | 455.6745 | 579.3741 | 428.1513 | 517.3887 | 308.8287 | 453.224 | 400.4571 | 524.2273 | 209.896 | 396.5311 |  | 448.1445 | 480.86 | 534.936 | 283.6228 | 421.0393 | 547.1418 | 290.0453 | 458.8722 | 410.3193 | 521.9743 | 328.0201 | 501.3578 | 0.24979 | 17.9788 | 2.5424 | 0.074569 | -39.9664 | 3.1155 | 1951.26 | 0.2 | 2.9019 | -0.28136 | 0.85541 | -0.93924 | 3.7286 | 3.3804 | 5.0231 | 23.3783 | 11.0346 | 17.4274 | -0.25213 | -2.2132 | -4.4753 | 20.8355
42810.4975 | 4969 | 48.8634 | 37.5795 | 25.7054 | 20.4248 | 18.0697 | 19.2066 | 20.6567 | 78.2359 | 42.518 | 27.1935 | 20.1322 | 16.6928 | 15.9667 | 16.1283 | 129.074 | 181.6086 | 265.6778 | 262.5894 | 193.3544 | 433.8416 |  |  |  | 108.4199 | 247.1033 | 484.9573 | 460.2326 | 332.5459 | 431.7288 | 172.3696 | 294.2004 | 438.7308 | 176.247 | 335.712 | 362.4537 | 135.6281 | 158.9905 |  | 426.9123 | 428.6195 | 435.1925 | 323.5029 |  | 46.9246 | 103.3733 | 50.6346 | 102.7728 | 212.4951 | 287.7173 | 400.4318 | 8.6221 | 53.4935 | 11.5627 | 112.1383 | 9.4585 | 43.0198 | 50.186 | 54.2836 | 15.9384 |  |  | 2.5183 | -0.19705 | 0.91327 | -0.10908 | 5.1138 | 4.3168 | 9.9881 | -5.9477 | 0.73872 | 4.3899 | 16.1566 | -0.00038441 | -0.00043862 | -0.00042548 | 851.4729 | 272.9157 | 113.2861 | 74.2311 | 28.7298 | 17.3512 | 16.0815 | 54.6232 | 35.9854 | 23.559 | 19.4697 | 17.5933 | 18.4298 | 21.7235 | 195.5738 | 159.0941 | 135.5467 | 91.2216 | 74.6869 | 175.1162 | 112.748 | 104.9387 | 159.6517 | 188.7273 | 263.2527 | 335.3935 | 360.2417 |  |  |  | 496.4001 | 468.9125 | 429.6418 | 461.3326 | 5.3266 | 3.8314 | 368.0725 |  |  | 307.9777 |  |  | 109.4368 | 288.0771 | 388.9618 | 108.5281 | 264.0864 | 642.1202 | 712.5537 | 586.4882 | 423.0704 | 397.4356 | 671.8898 |  | 555.3752 | 452.0396 | 408.5309 | 581.1313 | 495.767 | 532.1589 |  | 705.1067 |  |  | 685.7932 | 716.4142 | 719.7881 | [6 empty] | 477.4147 |  |  | 503.6484 |  |  | 372.2911 | 489.2983 | 546.2851 | 187.8649 | 417.8655 | 487.6465 | 313.0852 | 455.6532 | 578.4746 | 427.4342 | 516.1689 | 309.0083 | 453.2372 | 399.9871 | 523.4037 | 208.7369 | 396.7732 |  | 446.3191 | 481.0254 | 535.1572 | 284.4792 | 420.7045 | 546.1903 | 290.2235 | 458.9464 | 410.2046 | 521.9909 | 328.1604 | 501.2735 | 0.58703 | 17.9666 | 2.5495 | 0.073932 | -39.929 | 3.1155 | 1970.51 | 0.18 | 2.9361 | -0.60027 | 1.2923 | -0.44662 | 3.7322 | 3.4291 | 5.216 | 23.4816 | 11.035 | 17.4486 | 0.016361 | -1.2758 | -3.6356 | 20.8593
42810.4976 | 4970 | 48.8748 | 37.583 | 25.7098 | 20.434 | 18.0739 | 19.2124 | 20.6582 | 78.2558 | 42.5283 | 27.2036 | 20.1377 | 16.6878 | 15.9682 | 16.1258 | 129.088 | 181.615 | 265.6768 | 262.634 | 193.3682 | 434.0698 |  |  |  | 108.4289 | 247.1731 | 485.0462 | 460.6739 | 331.8632 | 431.4868 | 174.9232 | 294.6001 | 437.5763 | 176.3649 | 336.8159 | 363.1396 | 180.7397 | 17.5716 |  | 432.1644 | 428.3615 | 436.2268 | 324.0197 |  | 46.9129 | 103.5725 | 50.6378 | 103.4149 | 212.4735 | 287.6594 | 398.4467 | 8.607 | 53.5527 | 12.0221 | 112.2569 | 9.4592 | 42.9958 | 50.2011 | 54.2787 | 15.9382 |  |  | 2.4329 | -0.22465 | 0.60442 | -0.24051 | 5.2597 | 4.305 | 9.5603 | -6.4261 | 0.47795 | 3.7928 | 15.9996 | -0.00035648 | -0.00038934 | -0.00045505 | 835.7845 | 273.5754 | 113.2998 | 74.2653 | 28.737 | 17.3652 | 16.0879 | 54.6476 | 35.9962 | 23.5615 | 19.4846 | 17.5958 | 18.43 | 21.722 | 197.0994 | 169.0389 | 142.5633 | 91.4443 | 76.8895 | 175.2586 | 112.7651 | 104.938 | 159.6883 | 188.7458 | 263.2735 | 335.4515 | 360.3093 |  |  |  | 496.5219 | 468.4894 | 427.8564 | 461.1672 | 5.1911 | 6.0904 | 371.5085 |  |  | 306.6689 |  |  | 109.4533 | 288.1994 | 389.5436 | 108.5194 | 264.1146 | 641.2231 | 712.4129 | 586.631 | 423.8166 | 397.7793 | 672.1132 |  | 555.5638 | 449.0749 | 408.7413 | 581.2114 | 495.9763 | 534.5031 |  | 705.5258 |  |  | 689.4524 | 716.5141 | 719.8691 | [6 empty] | 496.7811 |  |  | 511.6048 |  |  | 372.352 | 489.4058 | 545.1147 | 188.3831 | 417.8724 | 487.6247 | 313.1887 | 455.9397 | 578.4632 | 428.1345 | 515.222 | 308.9854 | 453.3025 | 399.6589 | 523.2932 | 208.5463 | 396.7104 |  | 445.1477 | 481.2198 | 535.4094 | 285.1932 | 421.0695 | 546.1853 | 291.0684 | 458.9408 | 410.0654 | 522.1955 | 328.0975 | 500.7268 | 0.53619 | 17.9585 | 2.5569 | 0.074084 | -39.9092 | 3.1155 | 1978.43 | 0.25 | 2.8854 | -0.6411 | 1.0516 | -0.66335 | 3.7849 | 3.4242 | 5.1028 | 23.505 | 11.1383 | 17.4738 | -0.13442 | -2.0533 | -1.5735 | 20.8799
42810.4976 | 4971 | 48.8771 | 37.593 | 25.7159 | 20.4374 | 18.083 | 19.2129 | 20.6578 | 78.2698 | 42.5405 | 27.2126 | 20.1485 | 16.6922 | 15.9692 | 16.1243 | 129.1037 | 181.622 | 265.6658 | 262.6893 | 193.3752 | 434.1947 |  |  |  | 108.4269 | 247.2422 | 485.2276 | 460.7738 | 332.0891 | 431.3897 | 176.0718 | 296.2555 | 438.1232 | 175.7251 | 337.6321 | 363.8816 | 377.3777 | 131.4599 |  | 443.7538 | 426.5445 | 435.0082 | 324.7158 |  | 46.8742 | 103.6639 | 50.6935 | 103.5323 | 212.3607 | 288.0656 | 397.4311 | 8.7725 | 53.6052 | 11.98 | 112.339 | 9.4523 | 42.9653 | 50.2147 | 54.2742 | 15.9443 |  |  | 2.7864 | -0.2437 | 0.33172 | -0.56775 | 5.5239 | 4.8372 | 9.9828 | -6.5036 | 0.66574 | 3.9711 | 16.4525 | -0.00038934 | -0.00036963 | -0.00046655 | 843.1499 | 274.2254 | 113.3083 | 74.2765 | 28.7463 | 17.3592 | 16.0867 | 54.6547 | 36.0012 | 23.5729 | 19.4746 | 17.5852 | 18.4272 | 21.7094 | 202.369 | 173.9236 | 154.1612 | 96.0487 | 80.7124 | 175.4077 | 112.9184 | 104.9485 | 159.7304 | 188.766 | 263.3046 | 335.5029 | 360.3804 |  |  |  | 496.7338 | 468.5038 | 427.8781 | 460.4521 | 4.1797 | 4.5934 | 371.6184 |  |  | 309.6786 |  |  | 109.4465 | 288.2909 | 390.5975 | 108.3749 | 264.1521 | 640.7942 | 712.4621 | 586.9796 | 422.5151 | 396.8564 | 672.243 |  | 556.0779 | 447.7377 | 408.9862 | 581.7643 | 496.1175 | 533.1805 |  | 705.2078 |  |  | 692.7006 | 716.5246 | 719.8023 | [6 empty] | 514.0638 |  |  | 506.4782 |  |  | 372.0391 | 490.099 | 542.6761 | 188.5366 | 417.83 | 487.3088 | 313.3225 | 455.702 | 578.4908 | 428.4156 | 514.2785 | 309.0828 | 453.2839 | 399.4397 | 523.0066 | 209.2798 | 396.5362 |  | 445.115 | 480.4652 | 535.6397 | 285.7433 | 421.2887 | 547.0345 | 291.4093 | 458.9979 | 410.9921 | 522.9618 | 328.5371 | 500.4153 | 0.18758 | 17.9464 | 2.5644 | 0.075771 | -39.8812 | 3.1155 | 1984.17 | 0.26 | 3.0877 | -0.66782 | 0.77915 | -1.0193 | 3.8802 | 3.631 | 5.2162 | 23.5821 | 11.1999 | 17.477 | -0.70032 | -3.3229 | 11.617 | 20.9276
42810.4976 | 4972 | 48.8857 | 37.5972 | 25.7225 | 20.441 | 18.0798 | 19.2142 | 20.6566 | 78.2884 | 42.5506 | 27.2266 | 20.1512 | 16.6978 | 15.9791 | 16.1332 | 129.1176 | 181.6325 | 265.6665 | 262.7137 | 193.3559 | 434.3878 |  |  |  | 108.4389 | 247.3025 | 485.6908 | 460.7047 | 333.2681 | 433.8813 | 173.6787 | 297.729 | 439.3401 | 178.5321 | 331.535 | 358.2377 | 416.08 | 176.9999 |  | 439.5846 | 426.7978 | 434.448 | 325.0533 |  | 46.8697 | 103.7192 | 50.6954 | 103.7099 | 212.5534 | 288.6151 | 397.2439 | 9.0066 | 53.6383 | 11.9264 | 112.4468 | 9.4626 | 42.9258 | 50.22 | 54.2678 | 15.9492 |  |  | 2.902 | -0.17208 | 0.71416 | -0.16231 | 4.7485 | 4.2951 | 9.5695 | -6.7356 | 0.47542 | 3.5144 | 16.1409 | -0.00033513 | -0.00043205 | -0.00047805 | 844.3878 | 274.8619 | 113.3233 | 74.3062 | 28.7548 | 17.3606 | 16.0865 | 54.6664 | 36.0127 | 23.585 | 19.4859 | 17.5867 | 18.4294 | 21.7184 | 204.1076 | 173.8765 | 157.8179 | 101.3773 | 82.718 | 175.4539 | 113.031 | 104.961 | 159.7752 | 188.7861 | 263.3372 | 335.5643 | 360.4561 |  |  |  | 497.0659 | 468.9517 | 428.2115 | 461.0028 | 4.4854 | 4.8347 | 373.1528 |  |  | 310.8171 |  |  | 109.4381 | 288.4002 | 391.7916 | 108.5372 | 264.3195 | 640.4392 | 712.744 | 587.9425 | 422.413 | 395.4625 | 672.4937 |  | 556.8351 | 447.8329 | 409.2179 | 583.3264 | 496.2024 | 532.163 |  | 705.1888 |  |  | 694.023 | 716.639 | 719.9282 | [6 empty] | 529.2956 |  |  | 512.7359 |  |  | 371.0162 | 490.61 | 539.9047 | 188.7612 | 417.8306 | 486.9741 | 312.9377 | 455.3673 | 578.0516 | 428.3683 | 513.4451 | 309.2756 | 453.4364 | 398.6351 | 522.4038 | 209.9134 | 396.3408 |  | 445.2285 | 479.889 | 535.8889 | 285.3136 | 421.0801 | 547.5363 | 290.5826 | 459.0697 | 411.1709 | 523.346 | 329.2671 | 500.6099 | 0.44855 | 17.9356 | 2.5706 | 0.076046 | -39.8267 | 3.1155 | 1982.44 | 0.33 | 3.1567 | -0.56121 | 1.1433 | -0.54504 | 3.5993 | 3.4232 | 5.1096 | 23.6942 | 11.2203 | 17.4447 | -0.88741 | -3.7152 | 15.3235 | 20.9559
42810.4976 | 4973 | 48.8943 | 37.6053 | 25.7395 | 20.4493 | 18.0866 | 19.2217 | 20.6585 | 78.3113 | 42.5697 | 27.2311 | 20.1624 | 16.7009 | 15.9864 | 16.131 | 129.1281 | 181.6276 | 265.6521 | 262.7154 | 193.3389 | 434.4493 |  |  |  | 108.4501 | 247.3611 | 486.0728 | 461.2768 | 334.8129 | 437.079 | 174.1293 | 293.8726 | 438.6825 | 178.9656 | 336.4274 | 339.9674 | 124.4056 | 57.6802 |  | 446.332 | 424.6521 | 432.6664 | 323.8677 |  | 47.0327 | 103.7995 | 50.7401 | 104.1601 | 212.3726 | 288.925 | 397.6989 | 8.9764 | 53.6714 | 11.9329 | 112.5794 | 9.4574 | 42.8884 | 50.2082 | 54.2506 | 15.9448 |  |  | 3.2129 | -0.22727 | 0.74374 | -0.23787 | 5.0724 | 3.7977 | 9.4387 | -6.5832 | 0.56961 | 3.9919 | 16.0644 | -0.00038113 | -0.0003647 | -0.00046327 | 849.2782 | 275.5043 | 113.3325 | 74.3235 | 28.7654 | 17.3601 | 16.0797 | 54.6808 | 36.0259 | 23.5776 | 19.4769 | 17.5911 | 18.4242 | 21.7136 | 208.934 | 172.2442 | 154.7803 | 99.3893 | 84.6722 | 175.4135 | 113.0984 | 104.9646 | 159.8053 | 188.8044 | 263.3718 | 335.618 | 360.5392 |  |  |  | 497.3169 | 469.2565 | 428.1302 | 461.5427 | 5.1556 | 3.7812 | 372.3962 |  |  | 307.7786 |  |  | 109.4608 | 288.5071 | 394.0909 | 108.5795 | 264.2462 | 639.9984 | 712.7692 | 588.5421 | 420.3562 | 392.1884 | 672.7623 |  | 557.2882 | 448.6216 | 409.4557 | 584.979 | 496.358 | 530.7544 |  | 704.9821 |  |  | 695.4256 | 716.7671 | 720.0833 | [6 empty] | 541.881 |  |  | 519.5516 |  |  | 369.6964 | 490.7255 | 538.3582 | 189.4285 | 418.0787 | 486.6228 | 312.7097 | 455.4581 | 577.954 | 428.6542 | 512.8123 | 309.5286 | 453.6534 | 397.7589 | 521.9533 | 209.9801 | 396.0551 |  | 445.9204 | 480.2901 | 536.1705 | 285.466 | 420.4856 | 546.9549 | 290.1111 | 459.0043 | 411.096 | 523.3189 | 330.302 | 500.7136 | 0.39193 | 17.925 | 2.5755 | 0.072717 | -39.829 | 3.1154 | 1968.9 | 0.23 | 3.329 | -0.64503 | 1.1669 | -0.65991 | 3.7211 | 3.2198 | 5.076 | 23.7581 | 11.2222 | 17.4192 | -1.429 | -3.3694 | -4.1242 | 20.9739
42810.4976 | 4974 | 48.8855 | 37.598 | 25.7146 | 20.4345 | 18.072 | 19.206 | 20.6519 | 78.3135 | 42.5724 | 27.2237 | 20.1587 | 16.6916 | 15.9778 | 16.1253 | 129.1326 | 181.6136 | 265.6496 | 262.7476 | 193.339 | 434.5 |  |  |  | 108.4495 | 247.4244 | 486.0647 | 461.7349 | 334.7622 | 437.5753 | 171.1855 | 294.2295 | 434.6343 | 173.4164 | 336.7485 | 363.8739 | 166.5442 | 58.1182 |  | 436.2239 | 423.656 | 429.9444 | 320.7769 |  | 47.0865 | 103.9331 | 50.7564 | 104.7272 | 212.3128 | 288.9617 | 397.7401 | 8.8431 | 53.7078 | 11.9402 | 112.6976 | 9.4706 | 42.8874 | 50.2121 | 54.2585 | 15.9466 |  |  | 3.6584 | -0.30087 | 0.98424 | -0.23393 | 4.9561 | 4.4627 | 9.5813 | -6.1909 | 0.40556 | 3.8675 | 15.6225 | -0.00038441 | -0.0003877 | -0.00045341 | 859.8867 | 276.1543 | 113.3355 | 74.3395 | 28.7683 | 17.3558 | 16.0768 | 54.6944 | 36.0263 | 23.5771 | 19.4717 | 17.5892 | 18.4303 | 21.7072 | 207.1461 | 173.6322 | 151.245 | 98.4554 | 81.3679 | 175.499 | 113.0923 | 104.9717 | 159.852 | 188.8282 | 263.4047 | 335.6852 | 360.6135 |  |  |  | 497.5408 | 469.5506 | 430.1427 | 462.3078 | 4.8953 | 5.0065 | 370.7222 |  |  | 303.7742 |  |  | 109.4606 | 288.6158 | 394.7252 | 108.556 | 264.2924 | 639.7191 | 713.345 | 588.8113 | 419.9816 | 391.6589 | 672.8923 |  | 557.8184 | 442.2399 | 409.6619 | 584.9851 | 496.5199 | 537.89 |  | 704.9354 |  |  | 698.2259 | 716.8409 | 720.24 | [6 empty] | 553.7225 |  |  | 519.688 |  |  | 368.6699 | 490.8888 | 536.8582 | 189.3501 | 417.9964 | 486.2186 | 312.7072 | 455.7042 | 577.4009 | 429.1923 | 511.8018 | 309.7096 | 453.9815 | 398.0252 | 520.7694 | 209.9066 | 395.6657 |  | 446.2491 | 480.2662 | 536.4279 | 285.1846 | 419.92 | 546.6667 | 290.4393 | 458.8798 | 410.9607 | 523.2475 | 330.6444 | 501.0652 | 0.35013 | 17.9126 | 2.583 | 0.07344 | -39.8423 | 3.1154 | 1989.33 | 0.32 | 3.5536 | -0.7423 | 1.3426 | -0.65453 | 3.6783 | 3.4904 | 5.1144 | 23.8382 | 11.4201 | 17.4403 | -1.2191 | -2.9773 | -2.165 | 20.9821
42810.4976 | 4975 | 48.8968 | 37.6043 | 25.7303 | 20.4439 | 18.0756 | 19.2089 | 20.6508 | 78.3238 | 42.5867 | 27.2406 | 20.1558 | 16.6963 | 15.9744 | 16.1229 | 129.1441 | 181.6084 | 265.638 | 262.7859 | 193.3395 | 434.5148 |  |  |  | 108.4658 | 247.4834 | 485.6939 | 461.7246 | 331.938 | 434.9366 | 173.4318 | 294.5793 | 436.268 | 175.4237 | 336.4469 | 361.7964 | 253.2045 | 127.625 |  | 421.3801 | 427.6307 | 436.4562 | 321.9352 |  | 47.1945 | 104.0573 | 50.8244 | 105.0556 | 211.9112 | 288.5496 | 397.7841 | 8.8368 | 53.7691 | 12.1017 | 112.7987 | 9.4777 | 42.8761 | 50.2238 | 54.2679 | 15.95 |  |  | 4.2294 | -0.19376 | 0.65371 | -0.092654 | 5.0895 | 4.3523 | 9.3099 | -5.9359 | 0.8401 | 3.8958 | 15.9511 | -0.00038441 | -0.00035648 | -0.00046491 | 860.6763 | 276.8099 | 113.3479 | 74.3547 | 28.7787 | 17.3584 | 16.0736 | 54.7048 | 36.0383 | 23.5831 | 19.4789 | 17.5889 | 18.4296 | 21.7079 | 204.4745 | 177.008 | 155.092 | 100.2362 | 86.6226 | 175.5668 | 113.1668 | 104.9753 | 159.8843 | 188.8487 | 263.4341 | 335.7424 | 360.6882 |  |  |  | 497.6843 | 469.7014 | 429.7032 | 463.0357 | 5.6056 | 5.634 | 367.4027 |  |  | 300.4576 |  |  | 109.4468 | 288.7151 | 394.8915 | 108.5471 | 264.3736 | 638.9305 | 714.5596 | 589.3937 | 420.0751 | 391.7509 | 673.3935 |  | 558.1852 | 439.5919 | 409.851 | 585.7216 | 496.6559 | 547.0993 |  | 704.54 |  |  | 699.0611 | 718.3319 | 722.0158 | [6 empty] | 564.2123 |  |  | 521.3583 |  |  | 368.541 | 491.0282 | 535.1264 | 189.6512 | 418.2767 | 485.9356 | 312.3252 | 455.7212 | 576.7751 | 428.8371 | 511.7018 | 310.0197 | 453.8265 | 398.4236 | 519.9186 | 209.0177 | 394.9916 |  | 446.9255 | 480.5798 | 536.6602 | 284.5447 | 419.5075 | 545.9827 | 290.7863 | 458.8113 | 410.659 | 523.2938 | 330.6331 | 500.691 | 0.52347 | 17.9015 | 2.5901 | 0.073657 | -39.8095 | 3.1154 | 1983.62 | 0.29 | 3.8137 | -0.59579 | 1.0943 | -0.41199 | 3.7261 | 3.4457 | 5.0396 | 23.8822 | 11.5125 | 17.4376 | -0.91333 | -3.3955 | 2.4429 | 20.9808
42810.4976 | 4976 | 48.9095 | 37.6096 | 25.7418 | 20.4467 | 18.0741 | 19.216 | 20.6593 | 78.3438 | 42.6109 | 27.2516 | 20.1636 | 16.6973 | 15.974 | 16.1338 | 129.161 | 181.6102 | 265.6316 | 262.8302 | 193.3258 | 434.5772 |  |  |  | 108.4772 | 247.5427 | 485.4719 | 461.1443 | 329.9567 | 431.6292 | 171.9497 | 293.7163 | 435.0114 | 174.8327 | 335.7642 | 364.5074 | 328.2654 | 239.6483 |  | 438.1874 | 427.093 | 436.4739 | 325.1909 |  | 47.1417 | 104.2338 | 50.9809 | 105.057 | 211.4222 | 288.3415 | 397.7737 | 9.1025 | 53.8297 | 12.3179 | 112.8594 | 9.4771 | 42.8728 | 50.2433 | 54.2669 | 15.9581 |  |  | 2.5097 | -0.11097 | 0.76148 | -0.21685 | 5.0823 | 3.9442 | 9.6168 | -6.2684 | 0.39466 | 3.7976 | 16.0513 | -0.00035484 | -0.00036306 | -0.00044355 | 857.8098 | 277.4878 | 113.3598 | 74.3718 | 28.787 | 17.3656 | 16.0804 | 54.7223 | 36.0406 | 23.5996 | 19.4819 | 17.5945 | 18.4356 | 21.7108 | 206.7221 | 180.5032 | 161.2169 | 101.6465 | 86.4098 | 175.7515 | 113.3007 | 104.9795 | 159.9294 | 188.8773 | 263.4701 | 335.804 | 360.7592 |  |  |  | 497.8048 | 469.3131 | 428.2152 | 461.8084 | 6.1295 | 5.6513 | 368.6594 |  |  | 308.5416 |  |  | 109.4597 | 288.8252 | 392.5641 | 108.5434 | 264.292 | 638.4458 | 715.0749 | 589.7622 | 420.5438 | 391.524 | 673.7519 |  | 558.1453 | 438.3517 | 410.0109 | 586.2826 | 496.7491 | 556.3811 |  | 704.3547 |  |  | 694.2904 | 719.1625 | 723.0228 | [6 empty] | 572.8603 |  |  | 523.561 |  |  | 368.5414 | 490.4701 | 534.0825 | 190.3391 | 418.5087 | 485.7263 | 312.2522 | 456.4211 | 576.4419 | 428.4234 | 512.3816 | 309.823 | 453.525 | 398.0463 | 520.0485 | 207.9658 | 394.4306 |  | 445.2057 | 481.5764 | 536.8895 | 284.5823 | 419.3445 | 545.1303 | 290.3404 | 458.9455 | 410.114 | 523.4914 | 330.4653 | 499.9857 | 0.59589 | 17.8925 | 2.5965 | 0.073491 | -39.8524 | 3.1154 | 1985.06 | 0.25 | 2.9309 | -0.45097 | 1.1814 | -0.63043 | 3.7228 | 3.2796 | 5.121 | 23.8659 | 11.563 | 17.4343 | -1.1387 | -4.0594 | 7.5033 | 21.0307
42810.4976 | 4977 | 48.9141 | 37.6131 | 25.7432 | 20.4531 | 18.0806 | 19.2154 | 20.6664 | 78.3638 | 42.6238 | 27.2639 | 20.1675 | 16.7018 | 15.9715 | 16.1329 | 129.1575 | 181.6143 | 265.6184 | 262.8535 | 193.3227 | 434.9577 |  |  |  | 108.4746 | 247.6133 | 484.8833 | 461.7087 | 328.3298 | 429.0913 | 172.3105 | 291.0726 | 433.9296 | 172.624 | 334.0077 | 363.8192 | 383.2299 | 249.6984 |  | 447.2232 | 424.8439 | 433.2123 | 322.6683 |  | 46.9839 | 104.3932 | 51.0306 | 104.6286 | 211.5146 | 288.5032 | 397.2466 | 9.2878 | 53.8641 | 12.0956 | 112.9292 | 9.4734 | 42.8991 | 50.2581 | 54.269 | 15.9658 |  |  | 2.6182 | -0.055765 | 0.8791 | -0.40478 | 5.2453 | 4.1433 | 9.2593 | -6.156 | 0.38299 | 4.0332 | 16.1063 | -0.00036963 | -0.00036306 | -0.00048462 | 839.0078 | 278.1907 | 113.3799 | 74.3974 | 28.8073 | 17.3756 | 16.0765 | 54.7492 | 36.0568 | 23.5995 | 19.4847 | 17.6055 | 18.4288 | 21.7149 | 211.3431 | 183.3399 | 162.1494 | 102.1862 | 81.4491 | 176.0064 | 113.4938 | 104.9915 | 159.9669 | 188.8922 | 263.5046 | 335.8489 | 360.8174 |  |  |  | 497.9186 | 468.5855 | 427.5445 | 460.3134 | 7.0929 | 5.5062 | 371.1404 |  |  | 314.0231 |  |  | 109.4688 | 288.9336 | 392.4252 | 108.5738 | 264.2558 | 637.8529 | 715.7918 | 590.5193 | 421.4548 | 393.1586 | 674.0769 |  | 557.9514 | 436.904 | 410.1562 | 587.2359 | 496.7809 | 565.5042 |  | 704.1848 |  |  | 691.5536 | 719.596 | 723.5652 | [6 empty] | 580.2648 |  |  | 526.7046 |  |  | 368.7057 | 490.4078 | 532.8869 | 190.6723 | 418.6823 | 485.5222 | 312.4996 | 456.1789 | 575.5273 | 428.8701 | 513.0884 | 309.5165 | 453.4777 | 397.9501 | 520.5613 | 208.6615 | 394.0466 |  | 443.3985 | 481.9087 | 537.1005 | 284.7108 | 419.7725 | 545.1574 | 290.3305 | 458.9827 | 410.6115 | 523.3122 | 329.7536 | 499.176 | 0.17988 | 17.8846 | 2.6007 | 0.070408 | -39.9293 | 3.1154 | 1961.16 | 0.24 | 2.9882 | -0.31977 | 1.2696 | -0.86151 | 3.7826 | 3.3618 | 5.0256 | 23.8263 | 11.6177 | 17.412 | -1.6186 | -4.139 | 12.2068 | 21.0872
42810.4977 | 4978 | 48.9208 | 37.6108 | 25.7436 | 20.4557 | 18.0812 | 19.2184 | 20.6575 | 78.379 | 42.6319 | 27.2686 | 20.1688 | 16.7076 | 15.9801 | 16.1307 | 129.1851 | 181.6262 | 265.6221 | 262.8931 | 193.3411 | 434.5438 |  |  |  | 108.4947 | 247.6953 | 485.233 | 461.0185 | 329.0871 | 430.0821 | 175.3617 | 294.8036 | 433.4713 | 171.8778 | 336.3676 | 363.7495 | 252.3211 | 303.7547 |  | 443.9467 | 424.6254 | 431.6228 | 321.175 |  | 47.0309 | 104.5929 | 51.1229 | 104.3152 | 211.7759 | 288.3867 | 396.683 | 9.4127 | 53.925 | 11.8877 | 113.0568 | 9.4721 | 42.9063 | 50.2688 | 54.2796 | 15.9726 |  |  | 2.4099 | 0.008631 | 0.86727 | -0.18596 | 4.968 | 3.9048 | 9.6582 | -6.2533 | 0.60619 | 3.1785 | 15.9523 | -0.00038441 | -0.0003762 | -0.00048955 | 837.4207 | 278.9103 | 113.3827 | 74.4112 | 28.7998 | 17.3638 | 16.0781 | 54.7443 | 36.0567 | 23.5946 | 19.4739 | 17.5927 | 18.429 | 21.7086 | 215.4435 | 188.9558 | 166.5778 | 103.2838 | 81.055 | 176.358 | 113.6524 | 104.997 | 160.018 | 188.9243 | 263.5407 | 335.92 | 360.8945 |  |  |  | 498.0973 | 468.5761 | 429.8334 | 459.599 | 6.6763 | 5.5378 | 374.8063 |  |  | 317.3977 |  |  | 109.4696 | 289.0559 | 393.5111 | 108.5636 | 264.2342 | 637.4857 | 716.0863 | 590.4637 | 422.7461 | 394.3486 | 674.3922 |  | 557.7184 | 435.4354 | 410.3417 | 586.9881 | 496.7902 | 574.5319 |  | 704.198 |  |  | 688.2738 | 720.2471 | 724.3704 | [6 empty] | 588.1314 |  |  | 520.735 |  |  | 368.754 | 490.2924 | 532.5629 | 191.4916 | 418.5328 | 485.5318 | 313.1268 | 456.6208 | 574.1204 | 429.4858 | 513.199 | 309.5004 | 453.0163 | 398.2695 | 520.3059 | 208.0016 | 394.1785 |  | 442.827 | 481.3537 | 537.3907 | 285.4382 | 419.9254 | 544.4117 | 289.826 | 458.9843 | 411.02 | 522.8652 | 329.2454 | 498.3062 | 0.34436 | 17.8778 | 2.6076 | 0.071595 | -39.8589 | 3.1154 | 1954.7 | 0.25 | 2.8689 | 0.12583 | 1.2614 | -0.58409 | 3.6808 | 3.2633 | 5.1322 | 23.7807 | 11.6771 | 17.4201 | -2.0279 | -4.6114 | 2.4103 | 21.1306
42810.4977 | 4979 | 48.9309 | 37.6136 | 25.7571 | 20.4586 | 18.0856 | 19.2214 | 20.6582 | 78.3946 | 42.6474 | 27.2786 | 20.1773 | 16.7108 | 15.9874 | 16.1334 | 129.1886 | 181.6228 | 265.6072 | 262.9836 | 193.314 | 434.4169 |  |  |  | 108.4905 | 247.7437 | 485.2589 | 461.6785 | 328.7487 | 430.9105 | 173.2543 | 297.9626 | 434.9413 | 176.3024 | 337.8604 | 363.2399 | 259.4646 | 311.1802 |  | 443.3049 | 424.3501 | 431.236 | 324.1127 |  | 47.2194 | 104.7028 | 51.1534 | 104.1223 | 211.7784 | 288.4772 | 396.975 | 9.3457 | 53.974 | 11.927 | 113.1935 | 9.4844 | 42.9053 | 50.2814 | 54.2846 | 15.9744 |  |  | 2.5761 | -0.054453 | 0.8929 | -0.26087 | 4.895 | 3.8614 | 9.5997 | -6.2336 | 0.62021 | 4.0332 | 16.1323 | -0.0003647 | -0.00042055 | -0.00049448 | 838.8497 | 279.6207 | 113.4024 | 74.4394 | 28.8237 | 17.3693 | 16.081 | 54.7665 | 36.077 | 23.6036 | 19.4953 | 17.5971 | 18.4297 | 21.7127 | 217.4376 | 190.1103 | 166.7533 | 104.0752 | 84.1343 | 176.6448 | 113.7989 | 104.9977 | 160.0539 | 188.9398 | 263.5672 | 335.9762 | 360.9468 |  |  |  | 498.2593 | 468.5178 | 432.9145 | 459.4897 | 3.6631 | 4.4237 | 379.4189 |  |  | 320.1944 |  |  | 109.4757 | 289.1583 | 394.1433 | 108.5683 | 264.165 | 636.4998 | 716.3606 | 590.8066 | 422.167 | 394.4721 | 674.5908 |  | 557.5994 | 434.7189 | 410.5298 | 586.7833 | 496.9414 | 580.4477 |  | 703.8867 |  |  | 688.0845 | 720.4922 | 724.5762 | [6 empty] | 594.8252 |  |  | 514.0609 |  |  | 368.5682 | 489.7949 | 533.962 | 191.7089 | 418.2132 | 485.6926 | 315.4143 | 456.5327 | 573.178 | 429.3639 | 513.1579 | 309.5465 | 452.9042 | 397.4349 | 520.3927 | 207.6186 | 394.3985 |  | 441.6975 | 480.264 | 537.6049 | 285.0763 | 420.453 | 543.3685 | 288.8038 | 459.0223 | 411.904 | 522.6172 | 328.4003 | 497.4686 | 0.26058 | 17.8695 | 2.6142 | 0.073209 | -39.8274 | 3.1154 | 1952.07 | 0.18 | 2.9679 | -0.31611 | 1.2801 | -0.6919 | 3.654 | 3.2454 | 5.1171 | 23.7564 | 11.7159 | 17.4456 | -2.2117 | -4.6127 | 2.7671 | 21.155
42810.4977 | 4980 | 48.9285 | 37.6147 | 25.75 | 20.4522 | 18.0796 | 19.2115 | 20.6543 | 78.4023 | 42.6499 | 27.278 | 20.1639 | 16.7006 | 15.9751 | 16.1295 | 129.2091 | 181.6169 | 265.6091 | 262.9225 | 193.2823 | 434.3953 |  |  |  | 108.5082 | 247.8181 | 485.2122 | 461.7846 | 326.2766 | 429.7565 | 170.3579 | 295.8625 | 434.878 | 179.195 | 327.0476 | 367.0857 | 268.1235 | 128.1205 |  | 456.0525 | 421.9278 | 429.2639 | 319.91 |  | 47.1775 | 104.8309 | 51.1768 | 104.0832 | 212.1293 | 287.7909 | 396.4564 | 9.1625 | 54.0061 | 12.1592 | 113.3645 | 9.4829 | 42.9027 | 50.2918 | 54.2879 | 15.9847 |  |  | 3.454 | -0.35015 | 0.96978 | -0.22802 | 4.9246 | 4.3628 | 9.7193 | -6.3006 | 0.44468 | 3.4888 | 15.9885 | -0.00030556 | -0.0003877 | -0.00042877 | 843.3293 | 280.3045 | 113.4101 | 74.4589 | 28.8356 | 17.3685 | 16.0746 | 54.7815 | 36.0892 | 23.6147 | 19.5003 | 17.5988 | 18.4359 | 21.7116 | 208.9047 | 184.104 | 160.6436 | 103.0854 | 85.2851 | 176.6502 | 113.8584 | 105.0077 | 160.1023 | 188.9676 | 263.6055 | 336.0371 | 361.013 |  |  |  | 498.4033 | 468.3124 | 431.3791 | 459.4822 | 4.372 | 6.0339 | 382.7001 |  |  | 319.8294 |  |  | 109.4777 | 289.2657 | 394.0031 | 108.5818 | 264.1703 | 635.5442 | 716.445 | 591.4443 | 424.5388 | 395.7116 | 674.809 |  | 557.1243 | 431.0617 | 410.688 | 587.1533 | 497.1464 | 587.3093 |  | 704.2986 |  |  | 687.003 | 720.6918 | 724.7197 | [6 empty] | 600.1201 |  |  | 510.6601 |  |  | 368.0567 | 489.3842 | 533.7524 | 192.6742 | 418.6091 | 485.6275 | 315.7726 | 456.097 | 572.1152 | 430.5302 | 512.3333 | 309.3297 | 452.9865 | 396.859 | 519.7286 | 207.8807 | 394.7202 |  | 442.7877 | 479.875 | 537.826 | 284.4637 | 419.975 | 543.404 | 288.8551 | 458.948 | 412.1471 | 522.5274 | 327.8659 | 497.39 | 0.58318 | 17.8611 | 2.6198 | 0.074345 | -39.8487 | 3.1155 | 1945.8 | 0.2 | 3.4338 | -0.80174 | 1.3343 | -0.64697 | 3.6628 | 3.4475 | 5.1457 | 23.6754 | 11.8333 | 17.4623 | -1.2629 | -3.9264 | 3.4284 | 21.1742
42810.4977 | 4981 | 48.9406 | 37.629 | 25.7594 | 20.4548 | 18.0937 | 19.2179 | 20.6573 | 78.4292 | 42.6675 | 27.2899 | 20.1786 | 16.7079 | 15.9773 | 16.1346 | 129.2053 | 181.6081 | 265.5881 | 262.9706 | 193.2689 | 434.3808 |  |  |  | 108.5092 | 247.872 | 484.8087 | 460.8169 | 325.4255 | 428.3321 | 172.9071 | 292.7861 | 429.2236 | 175.7934 | 337.8777 | 322.4709 | 149.0383 | 30.5217 |  | 455.6936 | 420.1357 | 420.8283 | 312.4462 |  | 46.9623 | 105.0657 | 51.2429 | 104.1413 | 212.2868 | 286.4247 | 396.1766 | 8.9875 | 54.0635 | 12.2344 | 113.4442 | 9.4811 | 42.8906 | 50.3038 | 54.3011 | 15.9914 |  |  | 3.9843 | -0.097165 | 0.61822 | -0.47641 | 4.9548 | 4.6611 | 9.4407 | -6.3696 | 0.7395 | 3.9739 | 16.0427 | -0.00038934 | -0.00030227 | -0.00045834 | 845.2578 | 280.9841 | 113.4279 | 74.4783 | 28.8486 | 17.3804 | 16.084 | 54.8013 | 36.0946 | 23.6193 | 19.5061 | 17.6053 | 18.4385 | 21.7087 | 206.3766 | 184.3472 | 160.9367 | 107.403 | 85.2329 | 176.7138 | 113.9634 | 105.0181 | 160.1422 | 188.9881 | 263.6381 | 336.0925 | 361.0798 |  |  |  | 498.5368 | 468.4061 | 430.4365 | 459.2524 | 7.0647 | 5.2514 | 382.0035 |  |  | 318.5422 |  |  | 109.4865 | 289.3832 | 393.2358 | 108.5924 | 264.0742 | 634.5175 | 716.5238 | 591.9609 | 426.4206 | 397.5396 | 674.9295 |  | 556.7446 | 427.6294 | 410.8083 | 588.6987 | 497.2957 | 592.1578 |  | 704.5905 |  |  | 689.6637 | 720.7785 | 724.7214 | [6 empty] | 603.4605 |  |  | 510.4152 |  |  | 368.0706 | 489.3737 | 531.8848 | 193.6844 | 418.9888 | 485.3044 | 315.7551 | 455.5659 | 571.0666 | 431.1589 | 512.4826 | 309.0522 | 452.8599 | 397.2931 | 519.0585 | 208.5038 | 395.2741 |  | 443.4413 | 479.6156 | 538.0501 | 284.4637 | 419.5879 | 542.5492 | 289.3846 | 458.6524 | 412.1986 | 522.5855 | 327.7821 | 498.2349 | 0.35765 | 17.8542 | 2.6245 | 0.073245 | -39.8001 | 3.1154 | 1938.37 | 0.25 | 3.6843 | -0.42247 | 1.0656 | -0.93546 | 3.6695 | 3.5591 | 5.0652 | 23.6123 | 11.9407 | 17.439 | -0.97363 | -3.946 | -2.7377 | 21.1982
42810.4977 | 4982 | 48.9437 | 37.6339 | 25.7685 | 20.4691 | 18.0882 | 19.2183 | 20.6599 | 78.4411 | 42.6841 | 27.3042 | 20.1905 | 16.7082 | 15.9836 | 16.1378 | 129.2229 | 181.6005 | 265.583 | 263.0117 | 193.2539 | 434.4621 |  |  |  | 108.5187 | 247.9482 | 484.4019 | 459.7872 | 324.1875 | 424.7332 | 172.0839 | 292.8496 | 427.5098 | 173.2286 | 337.7387 | 362.5826 | 331.3694 | 152.3709 |  | 427.8021 | 426.2803 | 429.0702 | 318.1276 |  | 47.0149 | 105.3166 | 51.3485 | 104.036 | 212.3199 | 285.7806 | 395.7933 | 8.7634 | 54.1129 | 12.3746 | 113.545 | 9.4776 | 42.8857 | 50.3205 | 54.3231 | 15.9947 |  |  | 4.3208 | 0.053315 | 0.33435 | -0.58681 | 5.1763 | 4.3628 | 9.7738 | -6.4386 | 0.69454 | 3.6518 | 15.9923 | -0.00041727 | -0.00036634 | -0.00046327 | 853.4276 | 281.6527 | 113.4316 | 74.4926 | 28.8514 | 17.3798 | 16.081 | 54.8121 | 36.1021 | 23.619 | 19.4997 | 17.6052 | 18.4384 | 21.7085 | 210.7745 | 184.3625 | 161.2251 | 107.4586 | 82.608 | 176.9266 | 114.0693 | 105.0323 | 160.1756 | 189.0022 | 263.6696 | 336.15 | 361.1455 |  |  |  | 498.5384 | 468.6421 | 431.5798 | 459.1553 | 5.2231 | 5.885 | 382.5026 |  |  | 316.1579 |  |  | 109.4851 | 289.4839 | 388.1121 | 108.5727 | 263.9477 | 633.8608 | 716.8836 | 592.2151 | 427.0606 | 399.3719 | 674.9478 |  | 556.7124 | 425.6656 | 410.9513 | 590.2936 | 497.4488 | 598.2355 |  | 704.7768 |  |  | 690.3835 | 720.9675 | 724.8947 | [6 empty] | 607.3092 |  |  | 510.6235 |  |  | 368.1319 | 489.8903 | 529.691 | 194.4267 | 419.2951 | 484.8584 | 315.2554 | 455.6017 | 571.1138 | 430.9304 | 512.3881 | 309.3524 | 452.7712 | 397.9506 | 519.1292 | 207.9809 | 395.416 |  | 444.9537 | 480.045 | 538.2412 | 284.7176 | 420.2302 | 541.9228 | 289.3263 | 458.3587 | 412.8264 | 522.621 | 327.5088 | 497.7675 | 0.47455 | 17.8476 | 2.6291 | 0.072376 | -39.858 | 3.1154 | 1967.86 | 0.31 | 3.8268 | 0.31304 | 0.78394 | -1.0386 | 3.7485 | 3.4413 | 5.1508 | 23.6067 | 12.0096 | 17.4148 | -1.4342 | -3.9648 | 7.9401 | 21.2011
42810.4977 | 4983 | 48.9529 | 37.6401 | 25.7702 | 20.4711 | 18.0889 | 19.2143 | 20.658 | 78.4627 | 42.6943 | 27.3113 | 20.1877 | 16.7064 | 15.9829 | 16.1372 | 129.2477 | 181.6089 | 265.5847 | 263.0471 | 193.2354 | 434.5475 |  |  |  | 108.5324 | 248.0196 | 484.6253 | 460.1871 | 323.8407 | 423.6021 | 171.9357 | 292.6351 | 427.7311 | 176.5366 | 340.3099 | 358.3453 | 119.5935 | 118.1706 |  | 418.544 | 427.9323 | 434.3601 | 321.7044 |  | 47.3453 | 105.3857 | 51.4101 | 103.9369 | 212.2302 | 285.882 | 395.726 | 8.6208 | 54.1833 | 12.6506 | 113.591 | 9.4817 | 42.889 | 50.3153 | 54.338 | 16.0008 |  |  | 2.6885 | 0.038199 | 0.22987 | -0.14325 | 4.8996 | 3.7648 | 9.3546 | -6.3873 | 0.64978 | 4.683 | 16.154 | -0.00045177 | -0.0003992 | -0.00048791 | 859.8807 | 282.3232 | 113.4313 | 74.5059 | 28.8565 | 17.3673 | 16.0643 | 54.8233 | 36.1124 | 23.6159 | 19.4949 | 17.5947 | 18.4346 | 21.7027 | 211.1855 | 186.9075 | 169.8631 | 111.4521 | 85.2092 | 177.0714 | 114.3055 | 105.0369 | 160.2196 | 189.0311 | 263.7063 | 336.2026 | 361.2216 |  |  |  | 498.5608 | 468.4457 | 433.6572 | 457.872 | 6.231 | 5.3884 | 386.409 |  |  | 316.9163 |  |  | 109.4871 | 289.6055 | 386.5754 | 108.5854 | 263.8882 | 632.6493 | 718.6632 | 592.4864 | 427.3468 | 400.9582 | 675.3862 |  | 556.654 | 424.4974 | 411.1861 | 590.9159 | 497.5777 | 599.1083 |  | 704.989 |  |  | 686.2825 | 721.8613 | 726.0479 | [6 empty] | 610.65 |  |  | 507.585 |  |  | 367.6398 | 489.7647 | 528.9169 | 194.43 | 419.7 | 484.5143 | 315.2406 | 455.6038 | 570.6991 | 430.9434 | 511.7908 | 309.7969 | 452.8377 | 398.0614 | 518.7955 | 208.1321 | 395.9955 |  | 446.221 | 479.9063 | 538.3485 | 284.9201 | 420.3876 | 541.6014 | 288.9103 | 458.0927 | 413.331 | 522.5203 | 327.6691 | 497.2848 | 0.411 | 17.8432 | 2.6354 | 0.073802 | -39.8396 | 3.1154 | 1971.03 | 0.32 | 3.0162 | 0.265 | 0.65007 | -0.51318 | 3.6473 | 3.1971 | 5.0396 | 23.5853 | 12.0657 | 17.4145 | -1.4608 | -4.8952 | -4.2652 | 21.2398
42810.4977 | 4984 | 48.955 | 37.6347 | 25.7693 | 20.4709 | 18.0839 | 19.2141 | 20.6471 | 78.463 | 42.7063 | 27.308 | 20.186 | 16.704 | 15.976 | 16.1296 | 129.2544 | 181.6147 | 265.5744 | 263.0852 | 193.215 | 434.7815 |  |  |  | 108.5316 | 248.0899 | 485.2218 | 461.0046 | 326.5592 | 426.2397 | 176.3009 | 296.3404 | 430.2545 | 176.54 | 339.5975 | 362.2465 | 184.9559 | 73.0962 |  | 420.7787 | 427.6393 | 433.4607 | 322.1787 |  | 47.3021 | 105.2597 | 51.2912 | 103.7057 | 212.2197 | 285.6907 | 396.285 | 8.5842 | 54.2442 | 12.4627 | 113.5891 | 9.4672 | 42.8872 | 50.3264 | 54.3414 | 15.9911 |  |  | 3.069 | -0.15302 | 0.56894 | -0.001314 | 5.3471 | 4.2169 | 9.4243 | -6.0535 | 0.58693 | 3.6843 | 15.8216 | -0.00035156 | -0.00038113 | -0.00046327 | 872.5156 | 283.0086 | 113.4482 | 74.5334 | 28.8728 | 17.3686 | 16.0768 | 54.8377 | 36.117 | 23.6206 | 19.5029 | 17.5987 | 18.4447 | 21.7005 | 213.3564 | 188.2079 | 168.2014 | 112.1974 | 88.6842 | 177.2686 | 114.4888 | 105.0529 | 160.2573 | 189.0512 | 263.7352 | 336.253 | 361.2858 |  |  |  | 498.5589 | 468.5178 | 433.6917 | 458.653 | 5.3694 | 4.7366 | 384.3968 |  |  | 309.8871 |  |  | 109.4947 | 289.7136 | 388.3244 | 108.5854 | 263.9297 | 631.4094 | 719.3424 | 592.4466 | 429.1586 | 402.3382 | 675.6652 |  | 557.3902 | 422.4975 | 411.3192 | 590.3199 | 497.675 | 599.8681 |  | 704.6433 |  |  | 688.1187 | 723.0656 | 727.4241 | [6 empty] | 612.528 |  |  | 503.8978 |  |  | 367.3499 | 490.0106 | 527.9455 | 194.3627 | 420.2449 | 484.2543 | 314.9948 | 455.7595 | 570.3106 | 430.3023 | 511.0743 | 310.023 | 452.7212 | 397.7355 | 517.8402 | 208.4226 | 396.5119 |  | 447.5136 | 479.9896 | 538.3949 | 284.5716 | 420.5338 | 540.203 | 288.5103 | 457.8344 | 412.9813 | 522.3838 | 328.5595 | 496.5775 | 0.55468 | 17.8368 | 2.6404 | 0.074092 | -39.854 | 3.1155 | 1955.18 | 0.32 | 3.2287 | -0.5303 | 1.0225 | -0.049141 | 3.8095 | 3.383 | 5.0575 | 23.6936 | 12.1346 | 17.4439 | -1.676 | -4.6878 | -1.3146 | 21.2178
42810.4977 | 4985 | 48.9662 | 37.638 | 25.7763 | 20.4672 | 18.0912 | 19.2174 | 20.6541 | 78.4826 | 42.7197 | 27.3195 | 20.195 | 16.7098 | 15.9829 | 16.1287 | 129.2468 | 181.6081 | 265.5577 | 263.1172 | 193.2089 | 434.8839 |  |  |  | 108.531 | 248.1533 | 484.9798 | 460.2833 | 327.4792 | 427.1711 | 177.3219 | 297.5315 | 429.5472 | 174.96 | 335.3921 | 364.5136 | 259.8613 | 94.1313 |  | 447.221 | 425.5506 | 431.1146 | 320.782 |  | 47.1761 | 105.07 | 51.1941 | 103.6469 | 212.4308 | 286.2374 | 396.9543 | 8.6584 | 54.3091 | 12.0848 | 113.6586 | 9.4696 | 42.8837 | 50.369 | 54.3563 | 15.9973 |  |  | 2.787 | 0.008631 | 0.48943 | -0.18071 | 5.1513 | 4.345 | 9.7186 | -6.3157 | 0.57525 | 3.5868 | 15.8883 | -0.0003877 | -0.00039098 | -0.00047312 | 859.4592 | 283.7941 | 113.4532 | 74.5513 | 28.878 | 17.3679 | 16.0716 | 54.8516 | 36.1214 | 23.616 | 19.4964 | 17.5979 | 18.4333 | 21.6926 | 211.604 | 181.2963 | 163.181 | 109.5755 | 88.4514 | 177.3069 | 114.6119 | 105.0673 | 160.2979 | 189.0697 | 263.782 | 336.3237 | 361.3568 |  |  |  | 498.6525 | 468.4861 | 432.5027 | 458.6712 | 3.9882 | 5.1068 | 385.5093 |  |  | 306.7829 |  |  | 109.5074 | 289.8354 | 389.8385 | 108.5832 | 263.8915 | 631.0445 | 721.0362 | 592.5903 | 430.3043 | 403.7998 | 676.0715 |  | 558.5078 | 420.0625 | 411.3947 | 590.4322 | 497.8159 | 601.5066 |  | 704.6818 |  |  | 692.4258 | 724.1702 | 728.5447 | [6 empty] | 613.9878 |  |  | 505.5625 |  |  | 367.3763 | 490.851 | 526.1172 | 194.1032 | 420.4601 | 484.0642 | 315.3308 | 455.9499 | 570.533 | 430.1086 | 510.3016 | 309.9427 | 452.5236 | 397.7063 | 517.1313 | 208.3695 | 397.2391 |  | 448.2546 | 480.6408 | 538.4447 | 284.9179 | 421.486 | 539.7465 | 287.9731 | 457.6431 | 412.7427 | 521.6416 | 329.155 | 496.3349 | 0.37113 | 17.8317 | 2.6454 | 0.073708 | -39.8961 | 3.1154 | 1928.65 | 0.22 | 3.0788 | 0.12591 | 0.94817 | -0.57614 | 3.7409 | 3.4357 | 5.1384 | 23.8588 | 12.2098 | 17.4593 | -1.4763 | -4.1147 | 2.8842 | 21.2297
42810.4977 | 4986 | 48.9753 | 37.6476 | 25.7887 | 20.4805 | 18.0995 | 19.2217 | 20.6599 | 78.5001 | 42.7348 | 27.3324 | 20.2065 | 16.7169 | 15.9839 | 16.1348 | 129.2616 | 181.6143 | 265.5507 | 263.1754 | 193.2016 | 434.8834 |  |  |  | 108.5424 | 248.2221 | 484.3986 | 460.6603 | 327.4472 | 425.5596 | 174.2983 | 297.4245 | 429.2084 | 176.0031 | 334.9855 | 363.672 | 442.5877 | 256.3271 |  | 452.3203 | 424.876 | 431.7426 | 319.3264 |  | 47.1371 | 104.8788 | 51.2834 | 104.6145 | 212.5992 | 286.9611 | 397.1681 | 8.6707 | 54.3464 | 11.8934 | 113.7245 | 9.4661 | 42.9022 | 50.411 | 54.368 | 15.9945 |  |  | 3.201 | 0.16174 | 0.73388 | -0.25365 | 4.9528 | 4.0198 | 9.5386 | -6.5299 | 0.67469 | 3.6642 | 15.9531 | -0.00035977 | -0.00044191 | -0.00048134 | 856.648 | 284.5287 | 113.4664 | 74.5699 | 28.8818 | 17.3789 | 16.0763 | 54.8695 | 36.1307 | 23.6308 | 19.4983 | 17.6 | 18.4365 | 21.7049 | 206.4572 | 181.0199 | 160.7601 | 106.5773 | 87.9937 | 177.3528 | 114.7226 | 105.07 | 160.3392 | 189.0961 | 263.8221 | 336.38 | 361.4141 |  |  |  | 498.6976 | 468.0066 | 433.3492 | 457.79 | 5.2385 | 4.7504 | 386.3729 |  |  | 304.3717 |  |  | 109.507 | 289.9524 | 388.8792 | 108.5714 | 263.7309 | 629.5986 | 721.0672 | 592.5751 | 432.2524 | 403.8739 | 676.3766 |  | 559.014 | 418.3851 | 411.4769 | 591.1129 | 497.9017 | 602.9798 |  | 704.9332 |  |  | 696.3048 | 724.8442 | 729.0967 | [6 empty] | 615.9511 |  |  | 511.7039 |  |  | 367.553 | 491.7616 | 524.73 | 194.04 | 420.6013 | 483.8558 | 316.278 | 455.5321 | 570.3618 | 430.0885 | 509.059 | 310.1741 | 452.5716 | 397.9525 | 516.9676 | 208.5997 | 397.868 |  | 448.7727 | 480.8611 | 538.4966 | 285.4183 | 422.6404 | 539.8177 | 288.1827 | 457.4375 | 413.0612 | 520.7297 | 329.1265 | 495.9445 | 0.25422 | 17.8258 | 2.6489 | 0.070842 | -39.8517 | 3.1154 | 1924.04 | 0.22 | 3.2958 | 0.54493 | 1.1608 | -0.68241 | 3.6706 | 3.3068 | 5.0939 | 23.9305 | 12.2647 | 17.4517 | -0.89837 | -3.8319 | 18.3038 | 21.2601
42810.4978 | 4987 | 48.9722 | 37.6428 | 25.7955 | 20.477 | 18.1025 | 19.2209 | 20.6571 | 78.5077 | 42.7441 | 27.3344 | 20.2019 | 16.7074 | 15.9797 | 16.1337 | 129.2739 | 181.6236 | 265.5537 | 263.1947 | 193.1898 | 434.8009 |  |  |  | 108.5483 | 248.2968 | 484.4597 | 461.1682 | 329.0374 | 425.0205 | 171.306 | 297.1037 | 429.5591 | 179.0666 | 338.3992 | 357.2649 | 293.9384 | 281.5386 |  | 450.7972 | 424.3592 | 431.4586 | 318.0364 |  | 47.2008 | 104.9446 | 51.2602 | 104.6376 | 212.0833 | 286.578 | 397.5644 | 8.4925 | 54.3753 | 12.0286 | 113.806 | 9.4684 | 42.9176 | 50.4442 | 54.3809 | 15.9929 |  |  | 1.9433 | -0.050509 | 0.51769 | -0.14391 | 4.7321 | 4.3398 | 9.2941 | -5.9208 | 1.556 | 3.8211 | 15.8738 | -0.00040741 | -0.00041398 | -0.00051091 | 865.4671 | 285.2705 | 113.4776 | 74.5881 | 28.8912 | 17.3786 | 16.0742 | 54.8776 | 36.1403 | 23.6329 | 19.5014 | 17.6031 | 18.4389 | 21.701 | 205.6838 | 179.2778 | 160.9083 | 104.7787 | 88.4761 | 177.4602 | 114.8466 | 105.0782 | 160.3711 | 189.1189 | 263.854 | 336.4358 | 361.4759 |  |  |  | 498.7444 | 468.3934 | 435.7801 | 458.6709 | 3.5255 | 5.8888 | 388.9471 |  |  | 302.2206 |  |  | 109.5088 | 290.0738 | 388.5557 | 108.55 | 263.6092 | 627.7675 | 721.74 | 592.8507 | 432.6098 | 404.4746 | 676.7424 |  | 559.8009 | 419.0977 | 411.5531 | 593.0261 | 498.0297 | 604.2967 |  | 705.0752 |  |  | 695.8519 | 725.3122 | 729.6479 | [6 empty] | 618.679 |  |  | 516.9054 |  |  | 368.0055 | 492.1599 | 522.1629 | 194.0425 | 420.8931 | 483.6388 | 317.0959 | 454.9733 | 569.182 | 430.1774 | 507.2615 | 310.6207 | 452.4472 | 397.6122 | 516.0945 | 209.5715 | 398.4263 |  | 449.9173 | 480.7666 | 538.5481 | 286.0663 | 422.5217 | 539.5713 | 288.5718 | 457.3759 | 414.0277 | 520.1897 | 328.7277 | 495.226 | 0.5279 | 17.8163 | 2.6556 | 0.07166 | -39.8646 | 3.1154 | 1915.74 | 0.34 | 2.567 | -0.30455 | 0.97499 | -0.51406 | 3.5866 | 3.4347 | 5.0264 | 24.0452 | 12.2526 | 17.4154 | -0.79826 | -3.833 | 5.1945 | 21.2418
42810.4978 | 4988 | 48.9858 | 37.6478 | 25.7983 | 20.4777 | 18.0964 | 19.2206 | 20.6554 | 78.5184 | 42.76 | 27.3464 | 20.2094 | 16.7073 | 15.9886 | 16.1333 | 129.2901 | 181.6245 | 265.5411 | 263.201 | 193.1745 | 434.775 |  |  |  | 108.5568 | 248.3748 | 484.9122 | 461.4766 | 332.0268 | 427.9341 | 173.8953 | 294.6932 | 424.0444 | 178.4534 | 329.7114 | 341.8592 | 89.656 | 65.394 |  | 461.7445 | 420.0552 | 424.2278 | 315.7764 |  | 47.5014 | 105.194 | 51.3424 | 104.6349 | 211.4075 | 286.5548 | 397.7604 | 8.253 | 54.4006 | 12.2161 | 113.8786 | 9.4776 | 42.937 | 50.4826 | 54.4043 | 16.0018 |  |  | 2.9816 | -0.44347 | 0.44146 | -0.32527 | 5.3504 | 4.4351 | 9.8139 | -6.5247 | 1.3881 | 3.3077 | 15.9249 | -0.00042055 | -0.00036963 | -0.00046327 | 866.7346 | 286.0298 | 113.4875 | 74.6105 | 28.9012 | 17.3791 | 16.0766 | 54.8919 | 36.1491 | 23.6386 | 19.5079 | 17.6045 | 18.4399 | 21.6968 | 197.1971 | 174.1047 | 157.9209 | 104.5484 | 90.5408 | 177.3714 | 114.9825 | 105.0875 | 160.4189 | 189.1347 | 263.891 | 336.4982 | 361.5404 |  |  |  | 498.8785 | 468.3228 | 434.1471 | 459.1635 | 4.0784 | 3.636 | 391.6982 |  |  | 302.4408 |  |  | 109.5119 | 290.2074 | 388.0412 | 108.6101 | 263.548 | 626.0581 | 723.7539 | 593.1248 | 435.1477 | 405.4777 | 677.3824 |  | 560.2334 | 422.2074 | 411.6246 | 593.4163 | 498.079 | 605.9678 |  | 705.424 |  |  | 694.9704 | 727.0159 | 731.5947 | [6 empty] | 620.2345 |  |  | 518.5577 |  |  | 368.0852 | 491.713 | 520.8216 | 194.108 | 421.2016 | 483.3272 | 316.7689 | 455.2695 | 568.6783 | 429.7395 | 505.7634 | 310.6647 | 452.3859 | 397.3178 | 515.3196 | 209.5391 | 399.1924 |  | 449.6199 | 481.1263 | 538.6217 | 286.4426 | 422.4226 | 538.7007 | 288.3644 | 457.2547 | 414.1202 | 520.1131 | 328.6032 | 494.5999 | 0.35399 | 17.8131 | 2.6614 | 0.073107 | -39.9452 | 3.1154 | 1914.51 | 0.29 | 3.1862 | -0.90269 | 0.90065 | -0.7731 | 3.8136 | 3.4721 | 5.165 | 24.0962 | 12.1734 | 17.4111 | 0.13298 | -3.4842 | -5.2987 | 21.2458
42810.4978 | 4989 | 48.9851 | 37.6543 | 25.8076 | 20.4905 | 18.1026 | 19.2201 | 20.6551 | 78.5456 | 42.7774 | 27.3574 | 20.2101 | 16.7167 | 15.9771 | 16.1497 | 129.3017 | 181.6172 | 265.5405 | 263.24 | 193.151 | 434.7052 |  |  |  | 108.5711 | 248.4543 | 485.1127 | 460.5165 | 332.0208 | 429.2817 | 167.9392 | 293.5289 | 420.7725 | 174.8515 | 335.0135 | 364.3909 | 195.889 | 61.5771 |  | 431.1087 | 423.694 | 427.309 | 311.6738 |  | 47.5767 | 105.2551 | 51.4565 | 104.7713 | 211.4454 | 287.0199 | 397.3536 | 8.1609 | 54.3956 | 12.023 | 113.8842 | 9.472 | 42.9583 | 50.5123 | 54.4432 | 16.0025 |  |  | 3.7267 | -0.37447 | 0.588 | -0.46392 | 5.1382 | 3.5959 | 9.2206 | -6.4412 | 0.63889 | 3.0237 | 16.061 | -0.00036798 | -0.00043041 | -0.00050598 | 856.1814 | 286.7768 | 113.4976 | 74.6291 | 28.9124 | 17.3867 | 16.0762 | 54.905 | 36.1589 | 23.6374 | 19.509 | 17.6029 | 18.44 | 21.6922 | 196.0199 | 169.1455 | 148.9102 | 102.3632 | 89.7942 | 177.4643 | 114.956 | 105.0802 | 160.4507 | 189.1531 | 263.9107 | 336.5428 | 361.614 |  |  |  | 498.9679 | 468.153 | 432.4372 | 458.9089 | 6.149 | 3.672 | 392.4633 |  |  | 302.8268 |  |  | 109.5136 | 290.318 | 388.434 | 108.6287 | 263.3739 | 625.295 | 723.5453 | 593.4267 | 436.3556 | 406.9544 | 677.5489 |  | 560.4847 | 421.7304 | 411.7765 | 594.16 | 498.1937 | 607.4456 |  | 705.6743 |  |  | 697.7485 | 727.8221 | 732.2919 | [6 empty] | 621.315 |  |  | 517.5799 |  |  | 367.908 | 491.3169 | 519.7208 | 193.9378 | 421.3259 | 482.8924 | 316.8666 | 455.8327 | 568.0073 | 428.9018 | 505.006 | 310.467 | 452.4983 | 396.7471 | 515.5144 | 210.2629 | 399.4661 |  | 448.9061 | 481.5248 | 538.7596 | 286.2985 | 422.9584 | 538.2941 | 288.1111 | 457.0851 | 414.6071 | 520.0246 | 328.5751 | 494.7146 | 0.27444 | 17.8065 | 2.6673 | 0.073397 | -39.9372 | 3.1154 | 1919.02 | 0.28 | 3.5656 | -0.82957 | 1.0395 | -0.92335 | 3.7388 | 3.1278 | 5.0085 | 24.1315 | 12.2019 | 17.4055 | 0.27604 | -2.4863 | -0.47202 | 21.2647
42810.4978 | 4990 | 48.9893 | 37.6509 | 25.7937 | 20.4802 | 18.0985 | 19.2184 | 20.6477 | 78.5581 | 42.7796 | 27.3517 | 20.214 | 16.7068 | 15.9796 | 16.1324 | 129.315 | 181.616 | 265.5361 | 263.2735 | 193.1301 | 434.6694 |  |  |  | 108.5716 | 248.5241 | 485.167 | 460.8847 | 332.7482 | 430.1059 | 172.6428 | 294.3378 | 421.0328 | 174.7497 | 338.2249 | 362.2443 | 270.0717 | 71.9309 |  | 425.4463 | 424.3136 | 430.5899 | 323.9561 |  | 47.7567 | 105.3922 | 51.4732 | 104.6568 | 212.08 | 287.2088 | 397.7509 | 8.1117 | 54.4121 | 11.8096 | 113.9437 | 9.4754 | 42.9763 | 50.5517 | 54.4887 | 16.0182 |  |  | 3.7491 | 0.32339 | 0.41583 | -0.91602 | 5.3412 | 4.2215 | 9.5327 | -6.6449 | 0.71186 | 3.9206 | 16.0578 | -0.00038277 | -0.00034827 | -0.00046162 | 858.1668 | 287.5485 | 113.5182 | 74.6565 | 28.9267 | 17.3884 | 16.0832 | 54.9255 | 36.1746 | 23.6527 | 19.5113 | 17.6062 | 18.4492 | 21.6991 | 201.5564 | 177.163 | 148.7167 | 99.3464 | 89.5667 | 177.7295 | 114.9443 | 105.0968 | 160.4958 | 189.1808 | 263.9459 | 336.6019 | 361.6861 |  |  |  | 498.9893 | 467.6584 | 431.4642 | 457.7766 | 7.0688 | 5.0417 | 391.0975 |  |  | 300.3911 |  |  | 109.5212 | 290.4494 | 388.0623 | 108.6173 | 263.2959 | 623.2191 | 723.0894 | 593.4341 | 437.5691 | 409.6799 | 677.5156 |  | 560.6633 | 421.5718 | 411.9272 | 593.5668 | 498.3061 | 607.4245 |  | 706.2998 |  |  | 696.356 | 727.592 | 731.6527 | [6 empty] | 623.2137 |  |  | 513.7457 |  |  | 368.0587 | 491.0047 | 517.6645 | 193.6298 | 421.279 | 482.4821 | 316.8949 | 456.3322 | 567.1165 | 429.3229 | 504.7219 | 310.1804 | 452.1823 | 396.2771 | 515.7464 | 211.4878 | 399.665 |  | 448.5745 | 481.6955 | 538.8633 | 286.5481 | 423.04 | 537.3616 | 288.1082 | 456.8905 | 415.4319 | 519.8933 | 328.798 | 495.011 | 0.29794 | 17.8015 | 2.671 | 0.071182 | -39.8888 | 3.1154 | 1893.97 | 0.22 | 3.5784 | 0.77106 | 0.87435 | -1.2977 | 3.8126 | 3.3895 | 5.0934 | 24.1609 | 12.2215 | 17.4368 | -0.30415 | -2.4662 | 3.4405 | 21.299
42810.4978 | 4991 | 49 | 37.6558 | 25.8072 | 20.489 | 18.0978 | 19.219 | 20.6498 | 78.5692 | 42.801 | 27.3708 | 20.2179 | 16.7074 | 15.9821 | 16.1335 | 129.3309 | 181.6201 | 265.5325 | 263.3101 | 193.1136 | 434.8506 |  |  |  | 108.5848 | 248.5954 | 484.9395 | 461.0646 | 332.8872 | 428.5615 | 174.1814 | 284.6957 | 414.8722 | 172.3906 | 337.2811 | 356.9264 | 363.405 | 142.0801 |  | 455.6318 | 418.9146 | 425.853 | 321.4474 |  | 47.8267 | 105.5001 | 51.5325 | 104.995 | 212.339 | 286.9504 | 397.7231 | 8.1722 | 54.4288 | 11.5863 | 113.9969 | 9.4781 | 42.9884 | 50.5778 | 54.5275 | 16.0205 |  |  | 3.9114 | -0.11359 | 0.27652 | -0.95019 | 4.9647 | 3.8732 | 9.2777 | -6.5818 | 0.58615 | 3.7708 | 16.0185 | -0.00041727 | -0.00039427 | -0.00050269 | 866.3433 | 288.3284 | 113.5278 | 74.6717 | 28.9368 | 17.3844 | 16.0767 | 54.9365 | 36.1766 | 23.6581 | 19.5156 | 17.6083 | 18.4461 | 21.6966 | 209.5951 | 182.0546 | 158.393 | 97.3758 | 88.6019 | 177.985 | 115.0964 | 105.1103 | 160.5268 | 189.1997 | 263.9768 | 336.6609 | 361.7502 |  |  |  | 499.1215 | 468.1319 | 434.073 | 459.0628 | 5.6256 | 4.5612 | 390.1933 |  |  | 298.2967 |  |  | 109.5156 | 290.5734 | 388.3075 | 108.6185 | 263.1238 | 621.308 | 722.6949 | 593.541 | 437.945 | 411.8351 | 677.5641 |  | 560.9787 | 418.3853 | 412.0328 | 594.184 | 498.3472 | 608.9744 |  | 706.6162 |  |  | 695.7351 | 727.2019 | 730.8949 | [6 empty] | 622.6851 |  |  | 514.2374 |  |  | 368.1423 | 491.4413 | 516.4678 | 194.4568 | 421.2701 | 482.1699 | 316.3807 | 456.6022 | 567.5039 | 429.8883 | 504.6747 | 309.745 | 452.2967 | 396.3801 | 515.8779 | 211.5124 | 400.1306 |  | 448.4285 | 482.2677 | 538.8899 | 285.9338 | 422.7599 | 537.9546 | 287.7275 | 456.7762 | 415.6065 | 519.2616 | 329.1635 | 494.7004 | 0.56354 | 17.7953 | 2.6772 | 0.072145 | -39.9451 | 3.1155 | 1888.86 | 0.24 | 3.651 | -0.45705 | 0.7131 | -1.3219 | 3.6749 | 3.2459 | 5.0237 | 24.2098 | 12.3206 | 17.4251 | -1.1636 | -3.5225 | 10.475 | 21.2808
42810.4978 | 4992 | 49.0031 | 37.6575 | 25.808 | 20.4829 | 18.093 | 19.2151 | 20.6394 | 78.5751 | 42.8052 | 27.3713 | 20.2133 | 16.7072 | 15.9743 | 16.1329 | 129.3381 | 181.6244 | 265.5398 | 263.3565 | 193.1249 | 435.1616 |  |  |  | 108.5961 | 248.6812 | 485.1441 | 461.0221 | 331.8876 | 428.199 | 175.0179 | 279.831 | 407.9989 | 164.752 | 329.6808 | 356.6586 | 432.382 | 335.3541 |  | 465.2665 | 414.1582 | 418.1831 | 318.7115 |  | 47.8305 | 105.4989 | 51.5822 | 105.2309 | 212.7316 | 286.9168 | 396.9004 | 8.4612 | 54.4454 | 11.3368 | 114.0932 | 9.4865 | 43.0101 | 50.5978 | 54.566 | 16.0282 |  |  | 2.9638 | -0.42769 | 0.1911 | -0.76291 | 5.2006 | 3.5289 | 9.1312 | -6.5155 | 0.53692 | 3.7443 | 15.9931 | -0.00032856 | -0.00037455 | -0.00046984 | 851.5677 | 289.1711 | 113.5333 | 74.6945 | 28.9427 | 17.3796 | 16.0772 | 54.9538 | 36.1896 | 23.65 | 19.5193 | 17.6041 | 18.4405 | 21.6908 | 213.4788 | 176.96 | 158.5406 | 96.734 | 87.4184 | 178.1571 | 115.1605 | 105.1075 | 160.5743 | 189.2235 | 264.0239 | 336.7131 | 361.8268 |  |  |  | 499.353 | 468.605 | 434.6421 | 460.3229 | 4.7731 | 5.1087 | 390.4653 |  |  | 299.141 |  |  | 109.5233 | 290.694 | 386.8287 | 108.6263 | 263.0067 | 619.7807 | 722.2726 | 593.516 | 438.2938 | 411.1973 | 677.4966 |  | 561.0447 | 421.1834 | 412.1148 | 594.4915 | 498.3213 | 610.4043 |  | 706.8535 |  |  | 693.6535 | 726.8064 | 730.1109 | [6 empty] | 624.5778 |  |  | 514.2702 |  |  | 367.9529 | 491.6919 | 516.1379 | 195.7871 | 420.7968 | 482.0645 | 315.4182 | 455.9296 | 567.3407 | 430.3326 | 505.1818 | 309.8576 | 452.7393 | 397.0045 | 516.0285 | 211.2652 | 400.3414 |  | 448.5121 | 481.6994 | 538.9391 | 284.9006 | 422.1857 | 538.1328 | 287.5384 | 456.7516 | 414.96 | 518.6703 | 329.5836 | 494.6211 | 0.34821 | 17.7886 | 2.6833 | 0.074128 | -39.9394 | 3.1155 | 1852.6 | 0.27 | 3.1773 | -0.88685 | 0.59281 | -1.1845 | 3.7611 | 3.0982 | 4.9837 | 24.2222 | 12.2512 | 17.4132 | -1.5724 | -3.5309 | 17.2067 | 21.2764
42810.4978 | 4993 | 49.0058 | 37.6519 | 25.8123 | 20.4831 | 18.0903 | 19.2151 | 20.6337 | 78.5958 | 42.8111 | 27.3774 | 20.2131 | 16.7107 | 15.9746 | 16.1238 | 129.3376 | 181.6173 | 265.5323 | 263.4072 | 193.1144 | 434.8145 |  |  |  | 108.6028 | 248.7462 | 485.2305 | 459.8798 | 331.5205 | 429.9728 | 172.3352 | 292.5206 | 411.4051 | 167.1938 | 331.4345 | 353.5908 | 491.4848 | 333.7302 |  | 476.4121 | 414.1235 | 423.2403 | 323.3428 |  | 47.8938 | 105.4881 | 51.6105 | 105.586 | 212.9712 | 286.7186 | 396.3947 | 8.7473 | 54.4739 | 11.272 | 114.248 | 9.4923 | 43.0251 | 50.6088 | 54.6103 | 16.0374 |  |  | 2.2088 | 0.047399 | 0.64517 | -0.49941 | 4.9837 | 3.4533 | 9.2547 | -5.8209 | 0.056839 | 4.3215 | 15.8216 | -0.00036306 | -0.00043041 | -0.00044848 | 861.4676 | 289.9876 | 113.5475 | 74.7086 | 28.9562 | 17.3835 | 16.0842 | 54.9683 | 36.1937 | 23.6639 | 19.519 | 17.6093 | 18.4481 | 21.695 | 208.2773 | 171.8961 | 156.5768 | 97.5166 | 88.545 | 178.1675 | 115.1941 | 105.12 | 160.6196 | 189.2424 | 264.0571 | 336.7714 | 361.9131 |  |  |  | 499.4702 | 468.8672 | 434.1217 | 460.8526 | 4.828 | 4.5469 | 394.1555 |  |  | 304.2158 |  |  | 109.5373 | 290.8248 | 386.768 | 108.6326 | 262.9497 | 618.7848 | 722.3173 | 593.6607 | 438.3529 | 411.3976 | 677.5009 |  | 561.6399 | 422.7894 | 412.1854 | 594.9398 | 498.3238 | 611.4347 |  | 706.8049 |  |  | 692.9642 | 726.3915 | 729.5381 | [6 empty] | 626.7153 |  |  | 512.6296 |  |  | 367.1153 | 492.3747 | 515.7637 | 195.4683 | 420.4366 | 482.2384 | 315.6601 | 455.2346 | 566.1574 | 430.77 | 506.1117 | 309.0252 | 453.1567 | 397.0256 | 514.8573 | 210.9455 | 401.0965 |  | 447.2328 | 480.5196 | 538.9745 | 285.0053 | 421.3414 | 537.2896 | 288.5562 | 456.8299 | 415.1667 | 519.2129 | 329.17 | 494.2884 | 0.27387 | 17.7814 | 2.6885 | 0.074678 | -39.8974 | 3.1154 | 1839.4 | 0.41 | 2.7464 | 0.29523 | 1.0892 | -0.95831 | 3.6812 | 3.0643 | 5.0164 | 24.3171 | 12.2137 | 17.401 | -0.99313 | -3.3085 | 24.0526 | 21.2772
42810.4978 | 4994 | 49.0088 | 37.6598 | 25.8106 | 20.4911 | 18.0989 | 19.2147 | 20.6439 | 78.6157 | 42.8284 | 27.3908 | 20.2222 | 16.7144 | 15.9796 | 16.1353 | 129.3569 | 181.6242 | 265.5234 | 263.5235 | 193.1031 | 434.8107 |  |  |  | 108.608 | 248.8189 | 485.3276 | 461.3508 | 333.7385 | 430.6838 | 172.236 | 296.7768 | 419.0152 | 177.6702 | 316.5089 | 362.5451 | 302.0933 | 141.6268 |  | 457.9595 | 417.0873 | 425.0891 | 326.313 |  | 47.9573 | 105.4566 | 51.5905 | 105.3949 | 212.5821 | 285.1846 | 396.0839 | 8.9336 | 54.5033 | 11.2655 | 114.3642 | 9.5045 | 43.0549 | 50.6248 | 54.6493 | 16.0429 |  |  | 2.377 | 0.026371 | 0.65437 | -0.4383 | 4.4502 | 3.3574 | 9.6161 | -5.7749 | 0.8689 | 2.7914 | 16.0094 | -0.00040084 | -0.00034498 | -0.00048134 | 864.2065 | 290.7816 | 113.5552 | 74.7326 | 28.9569 | 17.3931 | 16.0801 | 54.9831 | 36.2001 | 23.6629 | 19.5195 | 17.6124 | 18.4441 | 21.6923 | 200.8377 | 169.6528 | 153.1125 | 98.0553 | 86.8511 | 178.0517 | 115.2016 | 105.1313 | 160.6539 | 189.2651 | 264.0906 | 336.8312 | 361.978 |  |  |  | 499.5523 | 469.3106 | 435.3184 | 460.4475 | 3.6724 | 3.2596 | 396.7531 |  |  | 308.2314 |  |  | 109.5458 | 290.9479 | 388.2392 | 108.6216 | 262.8764 | 617.9634 | 722.6199 | 594.0001 | 438.9141 | 411.9551 | 677.6188 |  | 562.6518 | 420.9818 | 412.2834 | 595.6976 | 498.3664 | 612.592 |  | 707.3326 |  |  | 688.0756 | 727.084 | 730.3262 | [6 empty] | 627.518 |  |  | 510.4879 |  |  | 366.7347 | 492.736 | 514.5809 | 195.7691 | 420.6813 | 482.3778 | 315.9162 | 455.7405 | 565.614 | 431.2233 | 506.1644 | 309.1297 | 453.3306 | 397.1944 | 514.0452 | 211.5962 | 401.9994 |  | 445.7612 | 479.9793 | 539.0116 | 285.4739 | 420.9213 | 536.5532 | 289.082 | 456.7955 | 415.4574 | 519.6216 | 328.9687 | 494.2939 | 0.30507 | 17.7749 | 2.6936 | 0.074012 | -39.8708 | 3.1155 | 1848.18 | 0.23 | 2.8505 | 0.2202 | 1.0969 | -0.89773 | 3.4738 | 3.0173 | 5.1064 | 24.4756 | 12.2738 | 17.3856 | -0.18179 | -2.9226 | 5.5358 | 21.2993
42810.4978 | 4995 | 49.0158 | 37.6718 | 25.8165 | 20.5046 | 18.1023 | 19.2138 | 20.6456 | 78.6334 | 42.8431 | 27.3968 | 20.2289 | 16.7115 | 15.9826 | 16.1388 | 129.3716 | 181.6228 | 265.5181 | 263.4329 | 193.0757 | 435.153 |  |  |  | 108.6158 | 248.8953 | 485.4453 | 461.9084 | 335.3069 | 431.3247 | 173.8585 | 296.4789 | 417.7673 | 179.4665 | 307.3828 | 365.3916 | 180.3882 | 24.7503 |  | 465.2526 | 413.2941 | 423.3185 | 327.0042 |  | 48.2122 | 105.697 | 51.6117 | 105.0555 | 212.3177 | 283.2034 | 395.5673 | 9.5022 | 54.5643 | 11.2345 | 114.4547 | 9.5093 | 43.0958 | 50.6401 | 54.6847 | 16.0379 |  |  | 3.6801 | -0.13199 | 0.61757 | -0.15574 | 4.6611 | 3.7642 | 9.6069 | -5.905 | 0.3645 | 3.6289 | 15.6062 | -0.00044027 | -0.0003762 | -0.00045505 | 863.1066 | 291.5746 | 113.5746 | 74.753 | 28.977 | 17.3934 | 16.0782 | 54.9956 | 36.208 | 23.6648 | 19.5227 | 17.6104 | 18.4392 | 21.693 | 191.4313 | 163.4767 | 146.2282 | 96.8978 | 84.7789 | 177.8181 | 115.1638 | 105.1352 | 160.6986 | 189.2873 | 264.1281 | 336.882 | 362.0447 |  |  |  | 499.6 | 469.6127 | 436.3435 | 461.0563 | 3.7291 | 3.9654 | 399.6096 |  |  | 309.5721 |  |  | 109.5471 | 291.0644 | 391.8312 | 108.6381 | 262.8374 | 616.6518 | 722.3514 | 594.1279 | 438.5572 | 410.2995 | 677.5869 |  | 563.6443 | 418.1324 | 412.4075 | 595.5122 | 498.4523 | 613.3734 |  | 707.6439 |  |  | 687.5916 | 726.8761 | 730.0958 | [6 empty] | 627.1438 |  |  | 505.4716 |  |  | 366.0842 | 492.0364 | 515.1099 | 196.0476 | 420.2022 | 482.5191 | 316.7343 | 456.398 | 565.0686 | 430.2737 | 504.9746 | 308.9518 | 453.1814 | 397.2659 | 514.2305 | 211.0642 | 402.4952 |  | 445.134 | 479.9218 | 539.033 | 285.7347 | 421.1275 | 536.1275 | 289.1053 | 456.7392 | 415.7232 | 519.4528 | 329.2855 | 494.2712 | 0.40464 | 17.7689 | 2.6981 | 0.071711 | -39.906 | 3.1155 | 1850.74 | 0.2 | 3.5484 | -0.4928 | 1.066 | -0.5353 | 3.5488 | 3.1892 | 5.0949 | 24.6358 | 12.3654 | 17.4021 | 0.83255 | -2.1624 | -1.6736 | 21.2887
42810.4979 | 4996 | 49.0289 | 37.6734 | 25.8296 | 20.5 | 18.1017 | 19.2228 | 20.6402 | 78.6476 | 42.8659 | 27.4062 | 20.2323 | 16.7121 | 15.9875 | 16.1405 | 129.3753 | 181.6372 | 265.5044 | 263.4755 | 193.0792 | 435.3991 |  |  |  | 108.6231 | 248.9718 | 485.5322 | 462.1807 | 334.9653 | 430.8846 | 173.8563 | 291.9252 | 411.3485 | 174.3735 | 339.0869 | 302.869 | 131.1582 | 35.4087 |  | 453.8769 | 413.9621 | 417.8409 | 315.1998 |  | 48.2311 | 105.7028 | 51.5791 | 104.6047 | 212.3088 | 282.7392 | 395.8759 | 9.7689 | 54.6232 | 11.2995 | 114.5176 | 9.5105 | 43.1297 | 50.653 | 54.7032 | 16.0355 |  |  | 3.32 | 0.059887 | 0.634 | 0.005258 | 4.3996 | 4.1446 | 9.2363 | -5.9917 | 0.96309 | 3.8729 | 15.754 | -0.00032527 | -0.00039427 | -0.00045998 | 859.1141 | 292.3806 | 113.5916 | 74.7803 | 28.9888 | 17.4015 | 16.0809 | 55.0082 | 36.2176 | 23.6709 | 19.5238 | 17.6119 | 18.4417 | 21.6925 | 186.5743 | 164.5223 | 146.8829 | 95.7165 | 83.4106 | 177.6007 | 115.1718 | 105.147 | 160.7315 | 189.308 | 264.1606 | 336.9346 | 362.1194 |  |  |  | 499.6568 | 469.9731 | 436.265 | 461.1266 | 3.1811 | 5.0884 | 410.4791 |  |  | 334.5677 |  |  | 109.5486 | 291.1798 | 390.9408 | 108.6382 | 262.8767 | 614.813 | 722.0076 | 594.0313 | 441.5301 | 411.4403 | 677.5684 |  | 564.5072 | 416.3112 | 412.6385 | 595.7336 | 498.4705 | 614.5768 |  | 708.8431 |  |  | 685.2144 | 726.5139 | 729.5042 | [6 empty] | 626.2499 |  |  | 505.0275 |  |  | 366.1096 | 491.6123 | 515.0963 | 195.9807 | 419.0725 | 482.6116 | 316.4188 | 455.7615 | 565.0528 | 429.4573 | 504.5851 | 308.793 | 453.011 | 397.8632 | 514.9905 | 210.8476 | 403.1679 |  | 445.3261 | 478.7862 | 539.1588 | 285.5867 | 421.8965 | 536.5514 | 288.985 | 456.6955 | 415.7245 | 518.9434 | 329.4349 | 494.3157 | 0.36978 | 17.7615 | 2.705 | 0.073686 | -39.9038 | 3.1155 | 1834.76 | 0.29 | 3.3692 | 0.33195 | 1.0801 | 0.098359 | 3.4464 | 3.3451 | 4.9936 | 24.7751 | 12.4393 | 17.3983 | 1.3435 | -2.2342 | -3.5972 | 21.2943
42810.4979 | 4997 | 49.0317 | 37.6666 | 25.8214 | 20.5 | 18.0981 | 19.2151 | 20.6405 | 78.6584 | 42.8742 | 27.412 | 20.2273 | 16.7098 | 15.9791 | 16.1312 | 129.3855 | 181.6288 | 265.507 | 263.5293 | 193.0763 | 435.3954 |  |  |  | 108.6291 | 249.0481 | 485.8615 | 462.6768 | 335.6979 | 430.7613 | 172.1815 | 294.463 | 411.5694 | 172.9872 | 338.9234 | 364.5934 | 349.893 | 204.6918 |  | 423.4071 | 418.418 | 425.9843 | 326.1661 |  | 48.0202 | 105.727 | 51.5659 | 104.863 | 212.943 | 283.1928 | 395.7126 | 9.6114 | 54.6642 | 11.4527 | 114.5346 | 9.5133 | 43.1604 | 50.6527 | 54.7117 | 16.0361 |  |  | 2.7075 | -0.15039 | 0.87647 | -0.30556 | 4.9371 | 3.5723 | 9.0727 | -6.6167 | 0.15355 | 3.7217 | 15.8476 | -0.00035156 | -0.00043041 | -0.00048791 | 857.0567 | 293.1855 | 113.5919 | 74.7987 | 28.9941 | 17.3964 | 16.0833 | 55.0209 | 36.2265 | 23.6711 | 19.524 | 17.6041 | 18.4493 | 21.6861 | 180.8458 | 160.261 | 148.9468 | 96.4448 | 83.2272 | 177.3006 | 115.1924 | 105.1473 | 160.7673 | 189.3341 | 264.2042 | 336.9853 | 362.1824 |  |  |  | 499.805 | 469.6253 | 433.9639 | 460.5147 | 3.693 | 4.4415 | 450.2674 |  |  | 398.8833 |  |  | 109.5595 | 291.303 | 391.0791 | 108.6359 | 262.8338 | 612.8344 | 721.585 | 594.04 | 447.3486 | 414.1753 | 677.3878 |  | 565.4364 | 415.35 | 412.7663 | 596.7915 | 498.5029 | 614.6988 |  | 710.2377 |  |  | 684.9683 | 726.154 | 728.8373 | [6 empty] | 626.7704 |  |  | 509.3767 |  |  | 366.6166 | 491.8374 | 514.4442 | 196.0255 | 419.1267 | 482.762 | 315.9109 | 454.9542 | 564.1098 | 429.4466 | 504.6571 | 308.8662 | 453.2794 | 398.1027 | 514.2454 | 210.7732 | 403.5503 |  | 446.5178 | 478.7234 | 539.3205 | 285.4179 | 421.8596 | 536.6226 | 288.9723 | 456.5671 | 415.3505 | 519.0176 | 329.1308 | 493.8683 | 0.38943 | 17.7545 | 2.7108 | 0.074273 | -39.8606 | 3.1155 | 1830.58 | 0.26 | 3.0424 | -0.52605 | 1.2699 | -0.74983 | 3.6524 | 3.1068 | 4.9512 | 24.93 | 12.4789 | 17.3732 | 1.9405 | -2.4609 | 9.203 | 21.3309
42810.4979 | 4998 | 49.0316 | 37.6675 | 25.8204 | 20.4975 | 18.091 | 19.214 | 20.637 | 78.6741 | 42.878 | 27.4103 | 20.2317 | 16.7053 | 15.9825 | 16.1349 | 129.395 | 181.6224 | 265.5015 | 263.5661 | 193.0609 | 435.4018 |  |  |  | 108.6389 | 249.1227 | 485.8154 | 461.1005 | 335.6621 | 431.2878 | 171.0102 | 295.0589 | 410.8487 | 176.8037 | 339.8498 | 366.7548 | 148.8522 | 231.567 |  | 429.7846 | 419.2888 | 426.693 | 330.0519 |  | 47.9472 | 105.9097 | 51.743 | 104.9776 | 213.3427 | 282.7672 | 395.6133 | 9.4963 | 54.7228 | 11.8513 | 114.5488 | 9.5112 | 43.1828 | 50.6409 | 54.7228 | 16.0292 |  |  | 2.329 | -0.15696 | 0.68 | 0.24642 | 5.2873 | 4.4121 | 10.0019 | -5.9339 | 0.20804 | 4.0664 | 15.8673 | -0.00043205 | -0.00034827 | -0.00047148 | 859.0225 | 294.0073 | 113.5931 | 74.8104 | 29.0037 | 17.396 | 16.0774 | 55.0358 | 36.2297 | 23.6668 | 19.528 | 17.6092 | 18.4424 | 21.6831 | 177.56 | 159.01 | 147.5163 | 98.3939 | 81.2453 | 177.0071 | 115.1945 | 105.1593 | 160.8014 | 189.3493 | 264.2394 | 337.0401 | 362.243 |  |  |  | 499.9482 | 469.2701 | 432.8579 | 459.9096 | 3.8888 | 4.3305 | 507.2293 |  |  | 469.4275 |  |  | 109.5569 | 291.4202 | 391.2852 | 108.645 | 262.8943 | 611.1932 | 721.2265 | 594.3309 | 455.1369 | 415.5237 | 677.2898 |  | 566.3923 | 416.4696 | 412.9027 | 597.7976 | 498.5279 | 614.0886 |  | 711.2665 |  |  | 689.1346 | 725.6691 | 728.071 | [6 empty] | 628.7668 |  |  | 515.9131 |  |  | 367.4305 | 491.3843 | 513.6066 | 196.2809 | 419.5223 | 482.7349 | 315.7732 | 454.8807 | 563.7037 | 429.8573 | 504.5817 | 309.072 | 453.4289 | 398.0115 | 513.578 | 211.1617 | 404.3072 |  | 446.7459 | 478.7765 | 539.4285 | 286.2435 | 421.3294 | 535.9603 | 289.6755 | 456.4126 | 414.6585 | 519.2633 | 329.2283 | 493.442 | 0.32336 | 17.7457 | 2.7164 | 0.07462 | -39.9145 | 3.1155 | 1808.54 | 0.34 | 2.8228 | -0.53755 | 1.1189 | 0.67353 | 3.7782 | 3.4514 | 5.1965 | 25.0874 | 12.4616 | 17.3486 | 2.2669 | -2.3017 | -3.2351 | 21.3667
42810.4979 | 4999 | 49.0457 | 37.6818 | 25.8302 | 20.5079 | 18.1051 | 19.2262 | 20.6437 | 78.6934 | 42.9026 | 27.4213 | 20.245 | 16.7154 | 15.9862 | 16.1418 | 129.4123 | 181.629 | 265.5031 | 263.611 | 193.0545 | 435.5379 |  |  |  | 108.6555 | 249.1982 | 485.3065 | 460.7295 | 333.2429 | 430.0292 | 175.3777 | 293.8368 | 409.0597 | 174.062 | 335.4775 | 365.8392 | 262.1545 | 182.1031 |  | 444.7513 | 416.816 | 424.3625 | 327.5703 |  | 48.2406 | 106.0819 | 51.8992 | 104.7977 | 213.193 | 282.5664 | 395.4764 | 9.7159 | 54.7733 | 12.1054 | 114.5834 | 9.512 | 43.199 | 50.6419 | 54.7476 | 16.0402 |  |  | 2.8173 | -0.052481 | 0.98818 | -0.13339 | 4.9384 | 4.3621 | 9.8573 | -6.0371 | 0.64064 | 4.5011 | 15.9968 | -0.00040084 | -0.00042877 | -0.00050433 | 862.7923 | 294.8523 | 113.6086 | 74.8353 | 29.0114 | 17.4039 | 16.0773 | 55.0595 | 36.2456 | 23.677 | 19.5323 | 17.6146 | 18.4468 | 21.693 | 174.4089 | 160.155 | 147.4581 | 100.3629 | 81.0575 | 176.7772 | 115.2008 | 105.1703 | 160.8464 | 189.3704 | 264.276 | 337.0976 | 362.3029 |  |  |  | 500.0485 | 469.2311 | 432.8922 | 459.668 | 5.667 | 4.9258 | 557.5808 |  |  | 544.6405 |  |  | 109.5652 | 291.5466 | 390.6399 | 108.6564 | 263.0277 | 609.4882 | 721.294 | 594.5598 | 462.8886 | 417.9975 | 677.447 |  | 567.6055 | 419.6203 | 413.07 | 597.6123 | 498.5475 | 614.7992 |  | 712.3682 |  |  | 688.1426 | 725.4706 | 727.8806 | [6 empty] | 631.1659 |  |  | 515.6201 |  |  | 368.2223 | 491.0324 | 513.9278 | 196.2738 | 420.1897 | 482.4499 | 315.6771 | 455.4729 | 563.7057 | 430.1902 | 504.5118 | 309.1812 | 453.4824 | 397.9394 | 513.3929 | 211.5976 | 404.8509 |  | 445.7723 | 479.0979 | 539.5325 | 286.6395 | 420.7969 | 535.7748 | 290.2752 | 456.2645 | 414.6673 | 519.5073 | 330.4022 | 493.6499 | 0.57682 | 17.7388 | 2.7212 | 0.073838 | -39.936 | 3.1156 | 1802.29 | 0.29 | 3.1018 | -0.3109 | 1.3491 | -0.49566 | 3.6508 | 3.4312 | 5.1579 | 25.2799 | 12.391 | 17.3563 | 2.5867 | -2.2945 | 2.8386 | 21.3867
42810.4979 | 5000 | 49.0514 | 37.6834 | 25.8361 | 20.5067 | 18.1055 | 19.2252 | 20.6358 | 78.7052 | 42.9142 | 27.432 | 20.2491 | 16.7224 | 15.9841 | 16.1371 | 129.4187 | 181.6298 | 265.4953 | 263.6459 | 193.0454 | 435.788 |  |  |  | 108.6569 | 249.2768 | 485.0764 | 460.5015 | 332.6068 | 430.3946 | 176.207 | 295.8585 | 408.6146 | 173.0482 | 333.8483 | 363.5515 | 333.5933 | 270.966 |  | 436.8796 | 418.1564 | 425.2386 | 326.568 |  | 48.2129 | 106.227 | 51.9579 | 104.4959 | 212.8802 | 282.0794 | 395.1949 | 10.239 | 54.8211 | 12.1663 | 114.6279 | 9.517 | 43.2269 | 50.6551 | 54.7765 | 16.0427 |  |  | 3.5381 | 0.058571 | 0.8009 | -0.08871 | 5.2643 | 3.9856 | 9.6036 | -5.9937 | 0.51824 | 4.7908 | 15.811 | -0.0003647 | -0.00042548 | -0.00046327 | 859.3289 | 295.7075 | 113.6211 | 74.8569 | 29.0259 | 17.4065 | 16.0867 | 55.0685 | 36.2556 | 23.6844 | 19.5344 | 17.6151 | 18.4443 | 21.6784 | 178.5378 | 168.5922 | 150.9836 | 102.8872 | 84.1694 | 176.7525 | 115.2287 | 105.1727 | 160.8782 | 189.3883 | 264.3165 | 337.1431 | 362.3552 |  |  |  | 500.1868 | 469.0735 | 432.0286 | 459.3595 | 6.3311 | 4.9674 | 592.9887 |  |  | 611.7198 |  |  | 109.569 | 291.6617 | 390.7482 | 108.6482 | 263.1828 | 608.1644 | 721.9399 | 594.5986 | 473.0369 | 423.2439 | 677.8726 |  | 569.1489 | 421.9079 | 413.2707 | 597.8955 | 498.5796 | 616.8563 |  | 713.848 |  |  | 686.6708 | 725.6643 | 728.2276 | [6 empty] | 631.6369 |  |  | 513.506 |  |  | 367.9529 | 490.4398 | 515.6959 | 196.4434 | 420.1716 | 482.1776 | 315.3995 | 455.7107 | 563.5482 | 430.24 | 503.8382 | 309.1625 | 453.3829 | 398.0627 | 512.9063 | 211.4175 | 404.9261 |  | 444.8492 | 479.3045 | 539.6754 | 287.2588 | 421.0281 | 535.8174 | 290.6095 | 456.1883 | 413.8412 | 519.5988 | 330.8375 | 494.3547 | 0.43334 | 17.7322 | 2.7255 | 0.072268 | -39.9127 | 3.1155 | 1795.93 | 0.25 | 3.477 | 0.32851 | 1.2148 | -0.40429 | 3.7677 | 3.2783 | 5.0889 | 25.5195 | 12.3477 | 17.3527 | 2.1247 | -2.6827 | 7.8794 | 21.4136
42810.4979 | 5001 | 49.0545 | 37.6813 | 25.8462 | 20.502 | 18.1037 | 19.2239 | 20.6314 | 78.7138 | 42.9179 | 27.4369 | 20.2471 | 16.7255 | 15.9815 | 16.1367 | 129.4308 | 181.6323 | 265.4968 | 263.7103 | 193.0495 | 435.9766 |  |  |  | 108.6623 | 249.3573 | 484.9569 | 460.5319 | 331.3348 | 430.4362 | 174.329 | 297.7224 | 413.2666 | 177.6029 | 338.8865 | 362.6845 | 361.6018 | 272.1468 |  | 444.6855 | 418.3137 | 426.113 | 329.4273 |  | 48.4489 | 106.3351 | 52.104 | 104.6422 | 213.0101 | 282.8014 | 395.1277 | 10.5386 | 54.8804 | 12.3625 | 114.6974 | 9.5302 | 43.2586 | 50.6622 | 54.7928 | 16.0452 |  |  | 2.9454 | -0.22596 | 0.75885 | 0.01117 | 5.4043 | 4.2195 | 9.5458 | -6.0299 | 0.56825 | 3.5496 | 15.8607 | -0.00032363 | -0.00039427 | -0.00045341 | 865.1554 | 296.4889 | 113.6319 | 74.8739 | 29.023 | 17.4041 | 16.0757 | 55.0787 | 36.2626 | 23.6766 | 19.5292 | 17.605 | 18.4469 | 21.6807 | 189.57 | 175.7987 | 157.8595 | 101.8321 | 87.413 | 176.9701 | 115.3609 | 105.1879 | 160.9193 | 189.4127 | 264.3563 | 337.1947 | 362.435 |  |  |  | 500.242 | 468.7196 | 430.2713 | 458.8603 | 5.8072 | 4.6847 | 618.1503 |  |  | 656.9719 |  |  | 109.5735 | 291.7938 | 389.895 | 108.6573 | 263.2906 | 606.984 | 723.1515 | 594.6462 | 484.3126 | 428.3067 | 678.2903 |  | 569.3688 | 422.293 | 413.5108 | 598.7554 | 498.6243 | 617.5243 |  | 714.5536 |  |  | 686.8594 | 726.7445 | 729.415 | [6 empty] | 632.2455 |  |  | 514.5716 |  |  | 367.0407 | 490.3506 | 516.5234 | 196.2421 | 419.8256 | 482.0601 | 315.2389 | 455.7382 | 562.9556 | 430.1911 | 503.6028 | 309.5337 | 453.22 | 398.6051 | 513.1125 | 211.3719 | 404.7799 |  | 444.419 | 478.9843 | 539.8517 | 287.6831 | 421.4618 | 535.5889 | 290.7991 | 456.0614 | 412.9676 | 519.7579 | 330.7405 | 494.4072 | 0.42063 | 17.7273 | 2.7323 | 0.073889 | -39.9042 | 3.1155 | 1797.02 | 0.27 | 3.1725 | -0.64533 | 1.1826 | 0.14348 | 3.8199 | 3.3753 | 5.0768 | 25.5438 | 12.3613 | 17.3347 | 0.92755 | -3.4303 | 10.0982 | 21.4348
42810.4979 | 5002 | 49.0589 | 37.6836 | 25.8437 | 20.5059 | 18.0963 | 19.2206 | 20.6223 | 78.7288 | 42.9321 | 27.4362 | 20.2378 | 16.7123 | 15.9849 | 16.1275 | 129.434 | 181.6427 | 265.4853 | 263.7289 | 193.0359 | 435.953 |  |  |  | 108.6694 | 249.4245 | 485.1653 | 461.4129 | 330.7567 | 430.207 | 174.4189 | 296.0811 | 411.2883 | 179.5853 | 335.7578 | 341.0078 | 126.7994 | 86.532 |  | 465.4789 | 416.2212 | 424.8172 | 331.9782 |  | 48.4446 | 106.2515 | 52.186 | 105.4537 | 213.7551 | 283.7844 | 394.2907 | 10.6847 | 54.9427 | 12.748 | 114.8336 | 9.5297 | 43.2686 | 50.6751 | 54.8025 | 16.0478 |  |  | 2.9356 | -0.25093 | 0.87778 | -0.25496 | 4.897 | 3.5867 | 9.3474 | -5.9635 | 0.66769 | 3.8377 | 15.8299 | -0.00040248 | -0.00038277 | -0.00050598 | 876.0127 | 297.2682 | 113.6435 | 74.9002 | 29.0248 | 17.3994 | 16.0778 | 55.0957 | 36.2684 | 23.6819 | 19.5296 | 17.6058 | 18.441 | 21.6707 | 191.8223 | 178.9948 | 161.5218 | 104.2698 | 87.4965 | 177.0172 | 115.4477 | 105.1999 | 160.9627 | 189.4301 | 264.3986 | 337.2525 | 362.5035 |  |  |  | 500.3192 | 468.0309 | 432.148 | 458.5676 | 6.3325 | 4.5688 | 638.0097 |  |  | 669.1408 |  |  | 109.5815 | 291.9171 | 389.1532 | 108.6407 | 263.3019 | 604.9519 | 723.3682 | 594.7716 | 493.8066 | 429.8441 | 678.479 |  | 569.3131 | 424.6342 | 413.685 | 598.5493 | 498.5836 | 616.2819 |  | 714.8531 |  |  | 687.6439 | 727.4702 | 730.044 | [6 empty] | 633.6104 |  |  | 509.5782 |  |  | 366.0076 | 490.1692 | 515.3987 | 195.956 | 420.1758 | 481.88 | 315.3483 | 455.66 | 561.8914 | 429.8372 | 503.7998 | 309.984 | 452.8136 | 398.5672 | 513.6895 | 212.1749 | 404.1163 |  | 444.7535 | 479.3528 | 539.9969 | 287.3734 | 421.4486 | 534.6911 | 290.7835 | 455.7185 | 412.312 | 519.8298 | 330.4672 | 494.237 | 0.26616 | 17.7222 | 2.7381 | 0.074902 | -39.9094 | 3.1155 | 1796.53 | 0.24 | 3.1666 | -0.67997 | 1.2718 | -0.68542 | 3.6394 | 3.1147 | 5.0282 | 25.5295 | 12.3139 | 17.3351 | 0.6835 | -3.8264 | -4.2486 | 21.4532
42810.4979 | 5003 | 49.068 | 37.6864 | 25.8545 | 20.5157 | 18.0998 | 19.2229 | 20.6414 | 78.7495 | 42.9525 | 27.455 | 20.2597 | 16.7123 | 15.9903 | 16.1418 | 129.4459 | 181.6472 | 265.4709 | 263.7273 | 193.0276 | 435.7777 |  |  |  | 108.6804 | 249.5094 | 485.5498 | 462.2433 | 330.4807 | 430.2368 | 175.3198 | 295.7215 | 410.4781 | 178.2736 | 340.6755 | 349.3108 | 103.1442 | 46.9609 |  | 458.2642 | 416.4403 | 422.6596 | 332.6515 |  | 48.4596 | 106.2498 | 52.1975 | 105.5599 | 214.2265 | 283.5555 | 392.8713 | 10.6225 | 55.0149 | 12.9783 | 114.9846 | 9.5219 | 43.3079 | 50.6911 | 54.8287 | 16.0543 |  |  | 3.1044 | -0.012397 | 0.71022 | -0.11105 | 5.1631 | 3.9981 | 9.189 | -6.4287 | 1.0581 | 3.7735 | 15.8738 | -0.0003877 | -0.00039755 | -0.00048134 | 877.1189 | 298.0403 | 113.6462 | 74.9172 | 29.0386 | 17.3894 | 16.0768 | 55.1076 | 36.2706 | 23.6849 | 19.5274 | 17.6053 | 18.4372 | 21.6727 | 196.4326 | 180.6289 | 160.8087 | 100.1798 | 84.7788 | 177.1233 | 115.5143 | 105.2051 | 161.0078 | 189.4596 | 264.4356 | 337.309 | 362.5647 |  |  |  | 500.3351 | 468.711 | 433.8416 | 460.1857 | 4.8746 | 4.4893 | 648.9571 |  |  | 673.9151 |  |  | 109.5914 | 292.0317 | 389.6176 | 108.6312 | 263.4253 | 603.1064 | 722.9468 | 594.9777 | 505.1785 | 431.1537 | 678.4441 |  | 569.5959 | 425.85 | 413.9137 | 597.1922 | 498.5695 | 615.7809 |  | 715.2622 |  |  | 688.6455 | 727.2287 | 729.4979 | [6 empty] | 634.0512 |  |  | 500.355 |  |  | 365.7617 | 489.594 | 515.1792 | 196.5181 | 420.3771 | 481.3296 | 314.8359 | 455.1572 | 561.5356 | 429.5449 | 503.7092 | 310.2587 | 452.4436 | 398.399 | 513.6747 | 212.5175 | 403.4434 |  | 443.565 | 479.8967 | 540.0745 | 286.0975 | 421.8445 | 534.2138 | 290.8382 | 455.2289 | 412.0212 | 519.8148 | 330.3181 | 494.1759 | 0.47898 | 17.7155 | 2.7431 | 0.0747 | -39.8211 | 3.1155 | 1801.1 | 0.29 | 3.2565 | -0.15114 | 1.144 | -0.45236 | 3.7363 | 3.2878 | 4.9844 | 25.5767 | 12.3033 | 17.3709 | 0.18523 | -3.7389 | -5.2384 | 21.4104
42810.498 | 5004 | 49.0715 | 37.6904 | 25.8556 | 20.5175 | 18.0943 | 19.2175 | 20.6273 | 78.7642 | 42.9615 | 27.4598 | 20.2538 | 16.7219 | 15.9859 | 16.1389 | 129.4459 | 181.6284 | 265.4801 | 263.7532 | 193.0067 | 435.6287 |  |  |  | 108.6863 | 249.5782 | 484.6948 | 461.6208 | 328.9503 | 427.3441 | 174.3107 | 297.3782 | 410.1266 | 178.8545 | 328.2923 | 362.1073 | 69.2406 | 16.2065 |  | 404.0392 | 416.2903 | 423.1857 | 334.2759 |  | 48.6018 | 106.3558 | 52.2593 | 105.3415 | 214.2094 | 283.6703 | 392.141 | 10.4993 | 55.0769 | 12.9564 | 115.0777 | 9.5146 | 43.3548 | 50.7214 | 54.8474 | 16.0604 |  |  | 3.2424 | 0.085515 | 0.7779 | -0.24707 | 4.9653 | 3.9731 | 9.3907 | -6.2651 | 0.30671 | 3.9705 | 15.7626 | -0.00042055 | -0.00045998 | -0.00047312 | 878.4885 | 298.8164 | 113.6564 | 74.9235 | 29.0489 | 17.3967 | 16.0763 | 55.1196 | 36.2795 | 23.6889 | 19.5346 | 17.6082 | 18.4414 | 21.6781 | 192.2857 | 178.3271 | 159.8824 | 98.2644 | 83.8581 | 177.0669 | 115.5912 | 105.2117 | 161.0477 | 189.4881 | 264.4758 | 337.3651 | 362.632 |  |  |  | 500.4541 | 468.6694 | 432.3903 | 460.3242 | 4.7652 | 5.2068 | 662.724 |  |  | 685.7142 |  |  | 109.5989 | 292.1587 | 389.3384 | 108.6843 | 263.3961 | 601.792 | 722.7858 | 595.2606 | 516.5265 | 433.3509 | 678.4513 |  | 570.2408 | 425.0823 | 414.0385 | 597.6692 | 498.5274 | 615.8731 |  | 715.614 |  |  | 688.6521 | 726.7876 | 728.8116 | [6 empty] | 634.3955 |  |  | 501.301 |  |  | 366.0145 | 489.4633 | 517.2262 | 196.3893 | 420.6018 | 480.5709 | 315.4829 | 454.9081 | 562.445 | 429.3263 | 503.8049 | 310.4297 | 452.1382 | 398.4455 | 513.7562 | 212.3303 | 402.8118 |  | 442.953 | 480.5943 | 540.0441 | 285.1496 | 422.6206 | 534.3456 | 290.69 | 454.9321 | 412.1127 | 519.1706 | 330.0479 | 494.8348 | 0.35765 | 17.706 | 2.7476 | 0.074634 | -39.906 | 3.1155 | 1777.97 | 0.25 | 3.3213 | 0.39701 | 1.1974 | -0.67482 | 3.6644 | 3.2779 | 5.0393 | 25.682 | 12.3373 | 17.3521 | 0.63856 | -3.6264 | -6.5829 | 21.4223
42810.498 | 5005 | 49.073 | 37.6912 | 25.8561 | 20.5122 | 18.0935 | 19.2174 | 20.6249 | 78.7724 | 42.9687 | 27.4617 | 20.2618 | 16.7224 | 15.9755 | 16.1373 | 129.4557 | 181.6294 | 265.4812 | 263.8109 | 192.9898 | 435.4667 |  |  |  | 108.7035 | 249.6614 | 484.6953 | 463.0567 | 328.8549 | 427.1609 | 174.4159 | 297.2676 | 406.6885 | 178.3786 | 340.8287 | 364.9904 | 171.3457 | 26.2494 |  | 421.4722 | 415.2147 | 424.2432 | 334.8591 |  | 48.7695 | 106.5714 | 52.3787 | 105.1738 | 214.0078 | 283.2112 | 391.8423 | 10.5218 | 55.1327 | 13.1496 | 115.1756 | 9.5115 | 43.3823 | 50.7375 | 54.8587 | 16.0597 |  |  | 2.3054 | -0.22202 | 0.68788 | -0.22539 | 5.1526 | 4.0382 | 9.2856 | -6.0358 | 0.46822 | 4.3775 | 15.5237 | -0.00040084 | -0.00039263 | -0.00048134 | 898.8288 | 299.6171 | 113.6731 | 74.9428 | 29.0618 | 17.4109 | 16.0764 | 55.1405 | 36.2907 | 23.6922 | 19.5457 | 17.618 | 18.45 | 21.6801 | 191.5185 | 181.294 | 160.323 | 101.2593 | 82.851 | 177.1059 | 115.6741 | 105.2102 | 161.081 | 189.5062 | 264.5022 | 337.4108 | 362.6825 |  |  |  | 500.5372 | 468.687 | 430.1898 | 460.4296 | 5.8459 | 4.9804 | 672.4189 |  |  | 691.7098 |  |  | 109.6019 | 292.2822 | 388.943 | 108.6948 | 263.1275 | 599.9347 | 722.7951 | 595.1953 | 523.2316 | 435.3918 | 678.6307 |  | 571.308 | 426.5388 | 414.0859 | 598.4931 | 498.5235 | 616.6603 |  | 715.6798 |  |  | 684.9455 | 726.9871 | 728.9425 | [6 empty] | 634.2594 |  |  | 503.8596 |  |  | 366.1087 | 489.4547 | 518.735 | 196.3311 | 421.024 | 479.8058 | 316.5651 | 455.1968 | 562.8172 | 429.1045 | 504.3964 | 310.3527 | 451.7639 | 398.2553 | 513.9183 | 212.9489 | 402.728 |  | 443.113 | 479.5845 | 539.9561 | 284.4895 | 423.3632 | 534.7341 | 290.3148 | 454.5764 | 412.4129 | 518.7844 | 330.4183 | 494.9383 | 0.2885 | 17.6972 | 2.7504 | 0.073469 | -39.992 | 3.1155 | 1759.34 | 0.24 | 2.8002 | -0.63987 | 1.1263 | -0.64471 | 3.7313 | 3.3032 | 5.009 | 25.8522 | 12.3016 | 17.3287 | 0.72895 | -3.665 | -2.3287 | 21.4304
42810.498 | 5006 | 49.0765 | 37.6875 | 25.8618 | 20.5182 | 18.0892 | 19.2146 | 20.6238 | 78.7868 | 42.9724 | 27.4718 | 20.2594 | 16.7173 | 15.9798 | 16.1365 | 129.4662 | 181.6342 | 265.4722 | 263.8427 | 192.9838 | 435.5259 |  |  |  | 108.7038 | 249.7408 | 484.3884 | 463.1345 | 327.6358 | 425.7268 | 175.8654 | 296.9132 | 404.8252 | 178.0893 | 341.3022 | 356.8899 | 352.015 | 102.4444 | 1371.5191 | 436.3413 | 412.6533 | 422.5129 | 333.9008 |  | 49.0302 | 106.6181 | 52.3991 | 105.3484 | 214.6731 | 284.04 | 392.4679 | 10.4058 | 55.1329 | 13.4299 | 115.2477 | 9.4994 | 43.3976 | 50.743 | 54.8643 | 16.0489 |  |  | 3.0052 | -0.69251 | 0.27652 | -0.51978 | 4.6414 | 4.0244 | 9.4834 | -5.7677 | 0.79846 | 4.0949 | 15.5315 | -0.00036798 | -0.00039591 | -0.00048134 | 888.2571 | 300.4214 | 113.6862 | 74.9672 | 29.0763 | 17.4011 | 16.0801 | 55.1505 | 36.2987 | 23.7049 | 19.5466 | 17.6124 | 18.4562 | 21.6742 | 196.7005 | 179.5605 | 160.5903 | 100.1545 | 83.2337 | 177.297 | 115.7772 | 105.2065 | 161.1145 | 189.5357 | 264.5338 | 337.4628 | 362.7224 |  |  |  | 500.6187 | 468.8652 | 428.9532 | 460.1395 | 5.1082 | 4.5626 | 676.8875 |  |  | 698.6816 |  |  | 109.6046 | 292.4092 | 388.6897 | 108.6853 | 263.1639 | 598.1496 | 722.4018 | 595.2437 | 525.6222 | 437.9556 | 678.8331 |  | 572.4483 | 427.8954 | 414.0431 | 598.0606 | 498.5415 | 616.3315 |  | 716.1122 |  |  | 686.7279 | 726.7152 | 728.4873 | [6 empty] | 634.1864 |  |  | 504.0487 |  |  | 365.581 | 489.9128 | 519.8023 | 196.3003 | 421.0125 | 479.2407 | 316.8353 | 455.142 | 562.2343 | 428.787 | 504.6778 | 310.3652 | 451.4642 | 398.2615 | 513.7845 | 213.5855 | 402.8667 |  | 443.6816 | 478.5765 | 539.9476 | 284.8602 | 423.3238 | 534.3278 | 290.3168 | 454.2687 | 412.2271 | 518.4224 | 331.0993 | 494.7075 | 0.24652 | 17.6908 | 2.756 | 0.073882 | -39.9361 | 3.1155 | 1769.24 | 0.27 | 3.1938 | -1.1302 | 0.71416 | -0.97912 | 3.544 | 3.3 | 5.0658 | 26.0343 | 12.2596 | 17.3431 | 0.17836 | -3.6819 | 9.164 | 21.4493
42810.498 | 5007 | 49.0856 | 37.7051 | 25.8697 | 20.5214 | 18.0997 | 19.2183 | 20.632 | 78.8079 | 42.9892 | 27.4802 | 20.2656 | 16.7228 | 15.9856 | 16.1404 | 129.476 | 181.6494 | 265.4792 | 263.8852 | 192.9879 | 435.8792 |  |  |  | 108.719 | 249.8407 | 484.3965 | 463.7309 | 326.6529 | 425.0808 | 177.4028 | 296.5005 | 402.4588 | 176.156 | 340.1865 | 367.1448 | 238.2841 | 205.0582 |  | 440.6986 | 410.8949 | 420.032 | 334.3933 |  | 48.9649 | 106.4657 | 52.3433 | 105.4117 | 214.9166 | 284.4861 | 392.405 | 9.9124 | 55.1293 | 13.6252 | 115.312 | 9.496 | 43.4506 | 50.7645 | 54.8865 | 16.0519 |  |  | 2.5597 | -0.51378 | 0.21213 | -0.85425 | 4.7682 | 3.7944 | 9.214 | -5.7729 | 0.58362 | 3.5834 | 15.7489 | -0.0003762 | -0.00042712 | -0.00047969 | 874.9374 | 301.3857 | 113.7036 | 74.9859 | 29.0846 | 17.4118 | 16.0751 | 55.1737 | 36.3109 | 23.7026 | 19.5368 | 17.6186 | 18.4465 | 21.6751 | 203.1921 | 179.1151 | 158.8745 | 98.3544 | 82.6402 | 177.5712 | 115.8361 | 105.2209 | 161.1621 | 189.5682 | 264.5709 | 337.5041 | 362.8045 |  |  |  | 500.6324 | 468.7336 | 428.6058 | 460.9983 | 4.6424 | 4.0422 | 678.5936 |  |  | 707.6731 |  |  | 109.6099 | 292.5368 | 387.718 | 108.6913 | 263.1705 | 595.6057 | 722.1402 | 595.5258 | 526.0644 | 442.2923 | 679.1249 |  | 573.5409 | 426.7422 | 414.042 | 598.6449 | 498.5615 | 615.1702 |  | 716.4377 |  |  | 690.7331 | 726.1811 | 727.7126 | [6 empty] | 634.4678 |  |  | 509.1377 |  |  | 365.655 | 490.8316 | 520.691 | 196.9488 | 420.774 | 478.7557 | 315.7721 | 455.2596 | 561.5758 | 428.2238 | 504.675 | 310.6657 | 451.0308 | 398.983 | 514.3257 | 213.3383 | 403.1658 |  | 444.6206 | 477.9626 | 539.9974 | 284.7676 | 423.2804 | 533.085 | 290.7025 | 453.9922 | 410.9788 | 518.1747 | 331.3592 | 494.038 | 0.35572 | 17.6853 | 2.7596 | 0.075069 | -39.8607 | 3.1155 | 1778.28 | 0.28 | 2.9462 | -0.97325 | 0.62537 | -1.255 | 3.5935 | 3.2056 | 4.9954 | 26.2066 | 12.2915 | 17.3295 | -0.50678 | -3.4839 | 1.2095 | 21.4273
42810.498 | 5008 | 49.0903 | 37.7088 | 25.8791 | 20.5258 | 18.1056 | 19.2212 | 20.6333 | 78.8161 | 43.0069 | 27.4855 | 20.2698 | 16.7191 | 15.9941 | 16.1457 | 129.4908 | 181.6488 | 265.4676 | 263.93 | 193.0226 | 435.4115 |  |  |  | 108.736 | 249.9096 | 484.6477 | 464.6852 | 329.1281 | 427.0207 | 175.4151 | 297.7846 | 402.5559 | 176.827 | 338.6104 | 368.313 | 163.4318 | 230.0906 |  | 441.1428 | 410.1213 | 418.2799 | 336.5032 |  | 48.8329 | 106.4444 | 52.2793 | 105.0919 | 215.0194 | 284.8984 | 392.0112 | 9.5024 | 55.1356 | 13.7426 | 115.4045 | 9.5015 | 43.5056 | 50.8095 | 54.9025 | 16.0533 |  |  | 2.2837 | 0.050687 | 0.089248 | -1.1164 | 5.2091 | 4.2182 | 9.3178 | -6.1159 | 0.68754 | 4.3622 | 15.8424 | -0.00040741 | -0.00038934 | -0.00051255 | 876.991 | 302.3218 | 113.7065 | 75.006 | 29.0914 | 17.4035 | 16.07 | 55.1808 | 36.3228 | 23.7111 | 19.5418 | 17.614 | 18.4519 | 21.6739 | 204.8514 | 181.9452 | 158.0109 | 98.3142 | 84.3975 | 177.7491 | 115.8683 | 105.2319 | 161.2093 | 189.593 | 264.6114 | 337.565 | 362.8703 |  |  |  | 500.6672 | 468.6556 | 427.4964 | 461.2349 | 3.7058 | 3.726 | 681.6289 |  |  | 710.3212 |  |  | 109.6224 | 292.6602 | 388.249 | 108.6815 | 263.1362 | 593.2851 | 722.0009 | 595.6013 | 528.5306 | 447.0939 | 679.3562 |  | 573.6644 | 427.5971 | 414.0889 | 599.3073 | 498.5061 | 616.4082 |  | 716.7319 |  |  | 686.0279 | 726.0632 | 727.5686 | [6 empty] | 634.4888 |  |  | 502.3461 |  |  | 366.0907 | 491.4348 | 520.1655 | 196.6766 | 420.2234 | 478.2724 | 314.6881 | 455.5862 | 561.3112 | 427.7685 | 504.5757 | 310.8504 | 451.0008 | 398.2172 | 513.5872 | 212.4668 | 403.061 |  | 445.7865 | 477.395 | 540.0661 | 285.4138 | 422.9457 | 533.0564 | 291.5121 | 453.9674 | 410.4389 | 518.058 | 330.7441 | 493.9678 | 0.44798 | 17.6797 | 2.7632 | 0.07454 | -39.8111 | 3.1155 | 1798.6 | 0.21 | 2.7867 | 0.30569 | 0.40563 | -1.4346 | 3.7574 | 3.3812 | 5.0253 | 26.2207 | 12.2725 | 17.3038 | -0.66767 | -3.384 | -2.7476 | 21.4253
42810.498 | 5009 | 49.095 | 37.7072 | 25.877 | 20.5272 | 18.0968 | 19.2153 | 20.6326 | 78.8284 | 43.0188 | 27.4924 | 20.2661 | 16.7193 | 15.9905 | 16.1404 | 129.5074 | 181.6444 | 265.4565 | 264.014 | 192.9994 | 435.4009 |  |  |  | 108.7303 | 249.9916 | 484.7877 | 464.4387 | 330.5579 | 427.6378 | 172.2443 | 298.475 | 401.4802 | 179.3003 | 326.0721 | 369.8243 | 222.0732 | 64.4869 |  | 427.6711 | 407.0095 | 416.0506 | 336.3315 |  | 48.833 | 106.4462 | 52.2147 | 105.1088 | 215.4806 | 285.1085 | 391.5346 | 9.3881 | 55.1372 | 13.4157 | 115.4665 | 9.4947 | 43.5373 | 50.8234 | 54.922 | 16.0495 |  |  | 2.7397 | -0.077453 | 0.38561 | -0.61046 | 5.2551 | 3.4119 | 9.1516 | -5.9247 | 0.60483 | 3.202 | 15.8496 | -0.00043698 | -0.00034334 | -0.00047641 | 883.4479 | 303.2713 | 113.7209 | 75.0363 | 29.0972 | 17.4105 | 16.0674 | 55.1919 | 36.3322 | 23.714 | 19.5441 | 17.6146 | 18.4529 | 21.677 | 203.3252 | 177.6835 | 152.841 | 94.0665 | 83.3845 | 177.9723 | 115.8266 | 105.2379 | 161.2429 | 189.6105 | 264.6477 | 337.617 | 362.9304 |  |  |  | 500.5822 | 468.3906 | 427.4643 | 461.1228 | 7.4626 | 3.9821 | 687.5523 |  |  | 706.5688 |  |  | 109.6278 | 292.7775 | 387.6653 | 108.6749 | 263.1576 | 589.3724 | 721.9223 | 595.5505 | 532.4799 | 451.9527 | 679.5632 |  | 574.0099 | 426.4934 | 414.1598 | 599.0732 | 498.4839 | 615.6965 |  | 716.9182 |  |  | 684.4134 | 725.9401 | 727.4992 | [6 empty] | 634.7936 |  |  | 499.9233 |  |  | 366.4912 | 491.4401 | 519.9674 | 196.7434 | 420.4324 | 477.8012 | 314.6837 | 455.8127 | 560.7525 | 427.547 | 505.255 | 310.8803 | 451.0592 | 396.9054 | 512.5205 | 212.3108 | 403.1496 |  | 445.0034 | 476.7143 | 540.0797 | 285.6938 | 422.6802 | 532.8894 | 291.6658 | 453.9933 | 409.8504 | 517.9769 | 330.1607 | 493.9387 | 0.22937 | 17.6745 | 2.7642 | 0.07179 | -39.8977 | 3.1155 | 1801.57 | 0.21 | 3.0536 | -0.37787 | 0.84314 | -1.0609 | 3.7746 | 3.0415 | 4.9812 | 26.2721 | 12.3104 | 17.3073 | -0.46865 | -2.8147 | 0.23642 | 21.4171
42810.498 | 5010 | 49.1089 | 37.7043 | 25.8837 | 20.5338 | 18.1023 | 19.2208 | 20.6282 | 78.8422 | 43.0291 | 27.5086 | 20.2648 | 16.7256 | 15.9864 | 16.1331 | 129.5146 | 181.6337 | 265.4517 | 263.9528 | 192.9804 | 435.3705 |  |  |  | 108.7347 | 250.0608 | 485.0323 | 464.5733 | 332.5937 | 429.5255 | 176.6398 | 298.0963 | 397.5707 | 179.0028 | 324.2637 | 347.0943 | 228.1581 | 19.8114 |  | 447.0169 | 404.1845 | 414.1568 | 333.8195 |  | 48.6256 | 106.2808 | 52.1797 | 105.5682 | 216.018 | 283.9135 | 390.3894 | 9.1814 | 55.0871 | 12.9902 | 115.5359 | 9.4886 | 43.5491 | 50.8229 | 54.9372 | 16.0524 |  |  | 2.6589 | 0.083543 | 0.07676 | -0.78591 | 5.217 | 3.9219 | 9.4716 | -6.1757 | 0.74261 | 3.3014 | 15.7077 | -0.00038605 | -0.00040577 | -0.00047969 | 891.0517 | 304.2189 | 113.7296 | 75.0492 | 29.1092 | 17.4036 | 16.0725 | 55.2101 | 36.3368 | 23.7158 | 19.5508 | 17.6188 | 18.4558 | 21.6699 | 207.6556 | 175.7613 | 152.6432 | 94.6226 | 79.0979 | 178.3185 | 115.8316 | 105.2546 | 161.2898 | 189.6324 | 264.6757 | 337.6744 | 362.9996 |  |  |  | 500.504 | 468.2163 | 427.1868 | 460.4256 | 3.7492 | 3.191 | 694.6493 |  |  | 696.1431 |  |  | 109.6342 | 292.9002 | 387.1767 | 108.6289 | 263.1663 | 585.3831 | 722.0427 | 595.3527 | 536.1386 | 455.4781 | 679.831 |  | 575.6968 | 425.0849 | 414.2311 | 599.2745 | 498.4711 | 614.0066 |  | 717.5369 |  |  | 681.5916 | 726.1762 | 727.9969 | [6 empty] | 634.0151 |  |  | 504.5593 |  |  | 366.3553 | 491.5687 | 521.1964 | 196.9241 | 420.448 | 477.4545 | 314.1235 | 455.5315 | 560.7179 | 427.0385 | 506.1638 | 310.9082 | 451.0037 | 397.1707 | 511.9762 | 213.2347 | 403.3388 |  | 444.5647 | 476.3442 | 540.1596 | 285.5825 | 422.9136 | 532.316 | 291.5339 | 453.8121 | 409.323 | 517.8491 | 330.0658 | 493.9819 | 0.53561 | 17.6703 | 2.7663 | 0.071457 | -39.9112 | 3.1155 | 1819.07 | 0.25 | 3.0123 | 0.39236 | 0.3761 | -1.2034 | 3.7569 | 3.2574 | 5.0621 | 26.5449 | 12.3567 | 17.3001 | -0.90413 | -2.7921 | 0.64594 | 21.4261
42810.498 | 5011 | 49.1074 | 37.7125 | 25.8949 | 20.5367 | 18.1081 | 19.2185 | 20.6304 | 78.863 | 43.046 | 27.5104 | 20.2743 | 16.7284 | 15.9858 | 16.1397 | 129.535 | 181.6484 | 265.4483 | 264.0073 | 192.9871 | 435.4533 |  |  |  | 108.7577 | 250.1548 | 485.3789 | 463.7674 | 332.9832 | 431.7022 | 174.0785 | 296.918 | 396.8739 | 177.2436 | 339.6594 | 367.6038 | 329.1227 | 161.3616 |  | 417.698 | 405.0028 | 413.4016 | 330.5222 |  | 48.3793 | 106.0903 | 52.1248 | 105.7168 | 216.4428 | 283.2572 | 390.15 | 8.8779 | 55.08 | 12.9062 | 115.6704 | 9.4854 | 43.5749 | 50.822 | 54.9486 | 16.0452 |  |  | 3.1623 | -0.56109 | 0.09516 | -0.52175 | 5.0271 | 4.3378 | 10.0479 | -5.9648 | 0.70797 | 3.8184 | 15.6696 | -0.00035977 | -0.00040577 | -0.00050598 | 899.3263 | 305.1367 | 113.7421 | 75.0673 | 29.1193 | 17.4075 | 16.0668 | 55.2261 | 36.3487 | 23.7215 | 19.5539 | 17.6198 | 18.4569 | 21.6678 | 206.4626 | 173.521 | 146.9704 | 91.8811 | 74.7604 | 178.4684 | 115.7387 | 105.2551 | 161.3269 | 189.6631 | 264.7203 | 337.7269 | 363.0604 |  |  |  | 500.4587 | 468.238 | 430.234 | 460.369 | 4.3914 | 3.602 | 698.7734 |  |  | 689.9518 |  |  | 109.6411 | 293.0275 | 388.4766 | 108.6312 | 263.191 | 584.2789 | 721.983 | 595.2313 | 540.4066 | 459.7785 | 680.0381 |  | 576.3947 | 424.7161 | 414.2784 | 599.3971 | 498.528 | 615.432 |  | 718.3328 |  |  | 679.9104 | 726.0616 | 727.8913 | [6 empty] | 633.0578 |  |  | 508.4674 |  |  | 365.5904 | 491.7939 | 522.3542 | 197.1691 | 420.3716 | 476.9803 | 314.4195 | 455.3884 | 560.913 | 427.2859 | 506.4194 | 311.2216 | 450.8558 | 397.096 | 512.7655 | 213.3988 | 403.655 |  | 445.0294 | 477.1873 | 540.2508 | 285.2305 | 422.7915 | 531.9736 | 292.0157 | 453.4162 | 409.5117 | 517.5642 | 329.4 | 493.5342 | 0.33993 | 17.6644 | 2.7686 | 0.073238 | -39.9 | 3.1155 | 1810.71 | 0.26 | 3.2901 | -1.0166 | 0.41865 | -0.98029 | 3.6857 | 3.4237 | 5.2107 | 26.6554 | 12.3718 | 17.3042 | -0.75178 | -2.1734 | 7.4214 | 21.4217
42810.498 | 5012 | 49.1202 | 37.7238 | 25.8915 | 20.5314 | 18.1136 | 19.2247 | 20.6246 | 78.874 | 43.0601 | 27.5125 | 20.2802 | 16.7279 | 15.9864 | 16.1441 | 129.5401 | 181.6438 | 265.4498 | 264.0513 | 192.9909 | 435.4384 |  |  |  | 108.7609 | 250.2403 | 485.7273 | 463.3514 | 333.4655 | 433.8522 | 174.1438 | 295.6647 | 394.9359 | 176.2883 | 340.8857 | 365.917 | 100.641 | 190.2113 |  | 419.4742 | 404.9998 | 415.5175 | 335.7893 |  | 48.4559 | 105.9653 | 52.0236 | 105.2373 | 216.4969 | 283.3477 | 389.3266 | 8.5308 | 55.0883 | 12.8778 | 115.7892 | 9.5055 | 43.6055 | 50.8312 | 54.9713 | 16.0557 |  |  | 4.1197 | -0.37381 | 0.43029 | -0.78788 | 5.5922 | 4.3174 | 9.7699 | -6.3676 | 0.3824 | 3.6503 | 15.72 | -0.00043534 | -0.00041398 | -0.00047641 | 898.6366 | 306.0461 | 113.749 | 75.0799 | 29.1243 | 17.4115 | 16.0664 | 55.2383 | 36.3532 | 23.7232 | 19.5543 | 17.6136 | 18.4575 | 21.6638 | 202.3086 | 175.2302 | 144.015 | 94.2184 | 75.7503 | 178.6033 | 115.6708 | 105.2694 | 161.3575 | 189.6689 | 264.7599 | 337.7739 | 363.1139 |  |  |  | 500.5424 | 468.5449 | 432.1633 | 460.5542 | 6.1956 | 4.6599 | 698.4532 |  |  | 685.5666 |  |  | 109.6487 | 293.1509 | 388.5395 | 108.7062 | 263.0913 | 583.1534 | 722.0094 | 595.2477 | 544.0456 | 463.7998 | 680.143 |  | 577.0086 | 423.962 | 414.3525 | 599.6933 | 498.5302 | 616.3546 |  | 718.4278 |  |  | 678.3181 | 726.0248 | 727.7964 | [6 empty] | 633.0479 |  |  | 510.1159 |  |  | 365.5063 | 491.3137 | 522.3696 | 197.9835 | 420.7205 | 476.5089 | 315.0573 | 454.386 | 561.5222 | 427.6398 | 506.0414 | 311.6509 | 450.7811 | 396.8436 | 513.8322 | 213.6513 | 404.0073 |  | 444.0087 | 477.8616 | 540.3515 | 285.0517 | 422.6391 | 532.4187 | 293.3003 | 453.2375 | 409.601 | 517.5042 | 329.1933 | 492.4003 | 0.31585 | 17.661 | 2.7694 | 0.074012 | -39.8273 | 3.1155 | 1801.73 | 0.26 | 3.761 | -0.82962 | 0.89009 | -1.2044 | 3.8877 | 3.416 | 5.1386 | 26.755 | 12.4003 | 17.2962 | -0.27241 | -1.8534 | -5.425 | 21.4276
42810.4981 | 5013 | 49.1244 | 37.722 | 25.8956 | 20.5366 | 18.1132 | 19.224 | 20.6208 | 78.8928 | 43.0681 | 27.5205 | 20.2771 | 16.7205 | 15.986 | 16.1438 | 129.5616 | 181.6575 | 265.4533 | 264.0939 | 192.9965 | 435.3647 |  |  |  | 108.7754 | 250.3263 | 485.572 | 462.5458 | 333.3856 | 433.8674 | 175.4622 | 292.7168 | 391.2264 | 174.9448 | 339.0263 | 366.9278 | 166.7645 | 164.358 |  | 455.7061 | 402.913 | 412.7318 | 336.0819 | 1344.6408 | 48.6252 | 105.9025 | 51.9093 | 104.9863 | 216.2786 | 284.0436 | 389.6009 | 8.3706 | 55.1089 | 12.5217 | 115.8842 | 9.4995 | 43.6284 | 50.84 | 54.9915 | 16.0552 |  |  | 3.1734 | -0.50983 | 0.32318 | -0.55132 | 5.1283 | 4.439 | 9.7226 | -6.0345 | 0.92145 | 3.6422 | 15.4039 | -0.00044684 | -0.00040412 | -0.00045505 | 894.3021 | 306.9668 | 113.7658 | 75.1054 | 29.1457 | 17.422 | 16.0684 | 55.252 | 36.3668 | 23.7274 | 19.5554 | 17.628 | 18.4583 | 21.6692 | 203.8316 | 179.1476 | 153.9439 | 98.9009 | 75.9365 | 178.8167 | 115.7063 | 105.2677 | 161.3993 | 189.6914 | 264.7942 | 337.8322 | 363.1722 |  |  |  | 500.6292 | 468.6289 | 431.5014 | 460.6373 | 5.5335 | 4.6647 | 697.8783 |  |  | 682.5842 |  |  | 109.6565 | 293.2634 | 387.4758 | 108.7072 | 262.8615 | 582.3325 | 721.9159 | 595.5333 | 545.4013 | 466.4524 | 680.3476 |  | 578.0146 | 420.9415 | 414.5722 | 600.4581 | 498.5382 | 617.0606 |  | 718.1593 |  |  | 675.7914 | 726.0889 | 727.8929 | [6 empty] | 632.7463 |  |  | 514.6766 |  |  | 365.2385 | 490.5753 | 521.0086 | 197.8653 | 420.8461 | 476.2697 | 314.4088 | 453.1999 | 561.3512 | 428.1397 | 504.875 | 312.1639 | 450.6265 | 397.0433 | 514.3845 | 213.2883 | 403.9635 |  | 445.283 | 478.0379 | 540.4571 | 285.336 | 422.6706 | 533.0154 | 293.8816 | 453.1402 | 410.2184 | 517.6671 | 329.3208 | 491.6884 | 0.18238 | 17.6561 | 2.7679 | 0.071863 | -39.8167 | 3.1155 | 1808.53 | 0.34 | 3.301 | -0.96879 | 0.77133 | -1.0074 | 3.7253 | 3.4659 | 5.1293 | 26.9177 | 12.5065 | 17.276 | -0.41346 | -2.9522 | -2.5797 | 21.4369
42810.4981 | 5014 | 49.1212 | 37.7197 | 25.8925 | 20.5371 | 18.1069 | 19.2191 | 20.6181 | 78.9013 | 43.082 | 27.5299 | 20.2847 | 16.7154 | 15.9833 | 16.13 | 129.5733 | 181.6578 | 265.45 | 264.1359 | 192.9924 | 435.4249 |  |  |  | 108.7885 | 250.4027 | 485.1479 | 462.4245 | 333.5339 | 433.4266 | 176.1365 | 292.3383 | 386.8111 | 174.4121 | 338.5742 | 369.0702 | 239.771 | 85.49 |  | 449.7822 | 402.2934 | 410.198 | 333.7433 |  | 48.7034 | 105.8579 | 51.8265 | 104.8095 | 216.1665 | 284.2648 | 389.8388 | 8.446 | 55.155 | 12.1818 | 115.9442 | 9.5039 | 43.6626 | 50.8353 | 55.014 | 16.0583 |  |  | 3.3259 | -0.52166 | 0.33106 | -0.36141 | 5.4996 | 4.1519 | 9.4492 | -6.1672 | 0.635 | 4.1314 | 15.8621 | -0.00035813 | -0.00044848 | -0.00046327 | 895.9686 | 307.9948 | 113.7737 | 75.127 | 29.1491 | 17.4156 | 16.0688 | 55.2712 | 36.377 | 23.7317 | 19.5474 | 17.6189 | 18.4575 | 21.6649 | 206.0069 | 182.8191 | 158.7461 | 98.3767 | 74.4036 | 179.0118 | 115.779 | 105.2811 | 161.4376 | 189.7143 | 264.8331 | 337.8851 | 363.2424 |  |  |  | 500.5891 | 468.5037 | 430.2451 | 460.6038 | 4.1898 | 4.4032 | 697.6733 |  |  | 676.783 |  |  | 109.6568 | 293.3851 | 386.9348 | 108.7093 | 262.8279 | 580.3494 | 721.5479 | 595.9344 | 546.8095 | 468.4822 | 680.4457 |  | 578.7636 | 418.1867 | 414.5936 | 602.3773 | 498.6159 | 614.4386 |  | 718.3022 |  |  | 679.092 | 725.749 | 727.4882 | [6 empty] | 632.3154 |  |  | 520.2537 |  |  | 365.1115 | 490.3602 | 518.3561 | 197.6014 | 420.9237 | 475.8323 | 314.3232 | 453.0665 | 560.8289 | 428.2621 | 503.7546 | 312.4369 | 450.1065 | 397.6442 | 513.9558 | 212.936 | 403.7416 |  | 446.2035 | 478.1942 | 540.5605 | 285.4573 | 422.6795 | 532.9434 | 293.5376 | 453.0035 | 410.2404 | 517.8016 | 329.3456 | 491.1002 | 0.37864 | 17.6569 | 2.7681 | 0.072673 | -39.8718 | 3.1155 | 1821.83 | 0.23 | 3.3783 | -0.97991 | 0.78063 | -0.81563 | 3.8585 | 3.3526 | 5.0577 | 27.0407 | 12.5852 | 17.233 | -0.6294 | -3.4767 | 1.3142 | 21.4325
42810.4981 | 5015 | 49.127 | 37.7237 | 25.9024 | 20.5414 | 18.1109 | 19.2205 | 20.6246 | 78.9188 | 43.0991 | 27.5435 | 20.2929 | 16.7214 | 15.9928 | 16.1321 | 129.5791 | 181.6591 | 265.4484 | 264.1762 | 192.9899 | 435.4922 |  |  |  | 108.7954 | 250.4828 | 484.8222 | 461.8342 | 333.6586 | 432.7971 | 175.1433 | 296.295 | 389.1165 | 174.9436 | 339.3673 | 365.6967 | 305.5262 | 98.4927 |  | 440.556 | 400.4822 | 409.0428 | 333.7304 |  | 48.5232 | 105.782 | 51.8136 | 104.7013 | 216.1239 | 283.934 | 389.641 | 8.8855 | 55.1787 | 11.9568 | 115.9886 | 9.5066 | 43.6922 | 50.8337 | 55.0297 | 16.0669 |  |  | 4.0343 | -0.37053 | 0.47957 | -0.54212 | 5.3589 | 4.4903 | 9.4039 | -5.8656 | 0.57662 | 4.0332 | 15.5138 | -0.00040084 | -0.0003877 | -0.00046491 | 895.3306 | 309.001 | 113.7884 | 75.1527 | 29.1582 | 17.4156 | 16.0652 | 55.2831 | 36.3812 | 23.7334 | 19.5625 | 17.6208 | 18.4513 | 21.6641 | 206.6489 | 180.0054 | 154.9718 | 93.5587 | 73.5373 | 179.1312 | 115.7892 | 105.2895 | 161.4854 | 189.7476 | 264.8761 | 337.938 | 363.3011 |  |  |  | 500.5527 | 469.0278 | 432.9169 | 461.6571 | 4.8394 | 4.1432 | 697.8756 |  |  | 673.3908 |  |  | 109.6653 | 293.5202 | 385.652 | 108.7178 | 262.9043 | 577.3233 | 721.5102 | 596.0759 | 548.0716 | 469.7167 | 680.6355 |  | 579.7377 | 417.499 | 414.6339 | 601.7359 | 498.7574 | 613.8517 |  | 718.4445 |  |  | 684.8047 | 725.5455 | 727.407 | [6 empty] | 632.8821 |  |  | 524.8385 |  |  | 365.2933 | 490.8165 | 516.4294 | 197.7064 | 421.1138 | 475.3209 | 315.018 | 453.2894 | 560.222 | 427.9631 | 503.0274 | 312.4416 | 449.648 | 397.6045 | 513.5119 | 213.6728 | 403.4531 |  | 445.6635 | 477.435 | 540.6624 | 285.215 | 423.0355 | 532.4182 | 293.4821 | 452.8639 | 410.3357 | 517.966 | 329.2887 | 490.8339 | 0.4707 | 17.6543 | 2.7692 | 0.075532 | -39.7956 | 3.1155 | 1815.74 | 0.22 | 3.7191 | -0.82576 | 0.93945 | -0.99884 | 3.8077 | 3.4855 | 5.0441 | 27.1993 | 12.6084 | 17.2695 | -0.68497 | -3.0561 | 5.5746 | 21.3984
42810.4981 | 5016 | 49.136 | 37.7238 | 25.9135 | 20.5444 | 18.1145 | 19.2213 | 20.6275 | 78.9393 | 43.1069 | 27.5467 | 20.289 | 16.7239 | 15.9826 | 16.1441 | 129.5928 | 181.6583 | 265.4417 | 264.2385 | 192.99 | 435.5328 |  |  |  | 108.8056 | 250.5606 | 484.2415 | 461.1337 | 332.3957 | 431.2099 | 174.7898 | 298.5307 | 391.9772 | 177.377 | 340.9084 | 357.8896 | 381.959 | 138.141 |  | 450.478 | 397.8878 | 409.0292 | 333.5512 |  | 48.3963 | 105.754 | 51.8458 | 104.6923 | 216.1634 | 284.2353 | 389.7248 | 9.1142 | 55.197 | 11.7727 | 116.01 | 9.5025 | 43.7096 | 50.828 | 55.0453 | 16.0709 |  |  | 3.638 | 0.063827 | 0.74374 | -0.60652 | 4.8569 | 3.8976 | 9.5498 | -5.9812 | 0.70544 | 4.1176 | 15.6873 | -0.00042055 | -0.00041727 | -0.00046819 | 898.5344 | 309.9624 | 113.7973 | 75.1653 | 29.1588 | 17.4189 | 16.0641 | 55.287 | 36.3936 | 23.7386 | 19.5615 | 17.6195 | 18.4597 | 21.6618 | 207.2268 | 184.0355 | 152.7853 | 91.8056 | 73.0277 | 179.3289 | 115.8003 | 105.2881 | 161.5181 | 189.7474 | 264.9152 | 337.9815 | 363.3508 |  |  |  | 500.5697 | 469.2048 | 433.6726 | 461.5017 | 5.1536 | 5.58 | 695.955 |  |  | 672.7966 |  |  | 109.6804 | 293.6424 | 385.078 | 108.7216 | 262.9307 | 574.7118 | 721.4867 | 596.3609 | 547.3773 | 468.5754 | 680.8487 |  | 580.0872 | 416.2572 | 414.547 | 601.5445 | 498.8218 | 613.4018 |  | 718.414 |  |  | 688.7145 | 725.4869 | 727.5117 | [6 empty] | 633.8191 |  |  | 530.5891 |  |  | 364.9507 | 490.9331 | 516.0915 | 197.982 | 421.0886 | 474.9994 | 315.5525 | 453.2518 | 559.8 | 427.7863 | 502.7373 | 312.6259 | 449.3723 | 397.5487 | 512.8673 | 213.5 | 403.3931 |  | 445.4277 | 476.5775 | 540.7892 | 285.4112 | 423.458 | 531.8436 | 293.772 | 452.6562 | 411.2652 | 518.1106 | 329.2115 | 490.5265 | 0.4187 | 17.6545 | 2.7689 | 0.075517 | -39.907 | 3.1155 | 1809.86 | 0.31 | 3.5277 | 0.34272 | 1.1699 | -1.0565 | 3.626 | 3.2482 | 5.0844 | 27.2523 | 12.634 | 17.2833 | -0.72306 | -2.8118 | 11.788 | 21.4049
42810.4981 | 5017 | 49.1398 | 37.7301 | 25.9027 | 20.543 | 18.1017 | 19.219 | 20.612 | 78.9507 | 43.115 | 27.5531 | 20.2952 | 16.7155 | 15.9789 | 16.137 | 129.6011 | 181.6626 | 265.439 | 264.2526 | 192.9743 | 435.7789 |  |  |  | 108.8167 | 250.6411 | 484.3808 | 462.5234 | 334.3464 | 430.51 | 176.1875 | 296.5828 | 388.4449 | 177.8698 | 341.3376 | 345.4504 | 132.0509 | 54.625 |  | 458.0776 | 396.6358 | 406.3425 | 331.5172 |  | 48.4358 | 105.8672 | 51.8799 | 104.5942 | 216.2254 | 283.5084 | 389.3991 | 9.0758 | 55.2082 | 11.764 | 116.0683 | 9.5015 | 43.7373 | 50.8238 | 55.0605 | 16.0631 |  |  | 3.567 | -0.44149 | 0.15627 | -0.52898 | 5.0107 | 3.9501 | 8.9912 | -5.9819 | 0.51259 | 3.9925 | 15.6547 | -0.00032363 | -0.00038277 | -0.00049119 | 894.6316 | 310.9479 | 113.8126 | 75.1836 | 29.1753 | 17.4203 | 16.0677 | 55.3066 | 36.3954 | 23.742 | 19.5645 | 17.6151 | 18.4608 | 21.6654 | 212.5833 | 190.3546 | 162.206 | 90.4187 | 74.2076 | 179.5593 | 115.9405 | 105.3126 | 161.5659 | 189.7863 | 264.965 | 338.0484 | 363.4387 |  |  |  | 500.5639 | 469.69 | 435.1346 | 462.8625 | 4.2384 | 4.8068 | 691.7911 |  |  | 667.3996 |  |  | 109.6904 | 293.7676 | 387.0017 | 108.7245 | 262.9218 | 573.5221 | 721.2824 | 596.7355 | 545.2998 | 467.7488 | 681.0417 |  | 580.426 | 418.0812 | 414.5918 | 602.201 | 498.8401 | 612.1706 |  | 718.5975 |  |  | 689.8586 | 725.3111 | 727.4008 | [6 empty] | 633.8207 |  |  | 532.5224 |  |  | 364.7362 | 490.4374 | 516.8894 | 198.0185 | 420.8135 | 474.7739 | 315.1095 | 453.3953 | 559.3946 | 427.6339 | 502.8468 | 312.4865 | 448.9092 | 397.4382 | 512.2464 | 212.7593 | 403.6333 |  | 446.5467 | 476.8859 | 540.9769 | 285.3457 | 423.3875 | 531.5762 | 293.812 | 452.4334 | 411.9741 | 518.2743 | 329.4116 | 490.7129 | 0.49112 | 17.6536 | 2.7674 | 0.07297 | -39.8468 | 3.1154 | 1791.35 | 0.28 | 3.4914 | -0.90148 | 0.53634 | -0.98677 | 3.6805 | 3.2679 | 4.9303 | 27.3041 | 12.5879 | 17.2675 | -1.2878 | -3.8411 | -4.0122 | 21.3664
42810.4981 | 5018 | 49.1478 | 37.7266 | 25.9078 | 20.5425 | 18.1055 | 19.2259 | 20.6129 | 78.9638 | 43.1334 | 27.5617 | 20.2909 | 16.7187 | 15.9916 | 16.1419 | 129.6243 | 181.6764 | 265.4338 | 264.2743 | 192.9792 | 436.0802 |  |  |  | 108.8285 | 250.7339 | 484.6628 | 462.0319 | 334.5388 | 431.7407 | 173.3195 | 296.0615 | 386.7005 | 176.8881 | 341.1427 | 362.8704 | 140.5007 | 56.1393 |  | 438.353 | 399.2763 | 405.3958 | 329.0281 |  | 48.5543 | 105.961 | 51.8955 | 104.4498 | 216.2054 | 283.4027 | 388.9533 | 8.8237 | 55.2249 | 11.8431 | 116.1498 | 9.4983 | 43.7558 | 50.8103 | 55.0668 | 16.065 |  |  | 1.9749 | -0.54729 | 0.37969 | -0.60652 | 5.0757 | 3.7083 | 9.3198 | -6.3545 | -0.088138 | 3.9088 | 15.6553 | -0.00041234 | -0.00044027 | -0.00047312 | 891.827 | 311.9456 | 113.8283 | 75.2118 | 29.1888 | 17.4212 | 16.0794 | 55.3268 | 36.4072 | 23.7521 | 19.5669 | 17.6212 | 18.4642 | 21.6688 | 208.3471 | 187.9308 | 165.7143 | 94.9596 | 79.6434 | 179.6428 | 116.0483 | 105.3147 | 161.5997 | 189.8059 | 264.9935 | 338.0967 | 363.4939 |  |  |  | 500.7271 | 469.9478 | 432.7752 | 463.4783 | 5.2632 | 4.9687 | 687.3957 |  |  | 664.0394 |  |  | 109.694 | 293.8871 | 388.0577 | 108.7281 | 262.8857 | 572.7206 | 721.5524 | 597.2247 | 544.1816 | 469.2144 | 681.3079 |  | 580.4662 | 418.352 | 414.5736 | 603.2929 | 498.8387 | 610.7826 |  | 718.72 |  |  | 690.389 | 725.2836 | 727.6485 | [6 empty] | 634.4858 |  |  | 533.6177 |  |  | 364.6177 | 490.0829 | 517.8928 | 198.015 | 420.591 | 474.5573 | 315.2885 | 453.3183 | 558.4243 | 427.4076 | 503.5308 | 312.6122 | 448.5609 | 396.9556 | 511.4329 | 212.693 | 404.1229 |  | 447.1372 | 476.457 | 541.166 | 285.3841 | 423.317 | 530.9769 | 294.2016 | 452.297 | 411.6062 | 518.1433 | 329.813 | 491.0245 | 0.43257 | 17.6539 | 2.7669 | 0.072832 | -39.9282 | 3.1155 | 1764.74 | 0.21 | 2.6001 | -1.0038 | 0.83611 | -1.0567 | 3.704 | 3.166 | 5.0191 | 27.3035 | 12.5785 | 17.237 | -0.80605 | -4.2175 | -3.5768 | 21.3709
42810.4981 | 5019 | 49.155 | 37.7252 | 25.9142 | 20.5468 | 18.1017 | 19.2229 | 20.6063 | 78.9753 | 43.1462 | 27.5632 | 20.2927 | 16.724 | 15.9853 | 16.138 | 129.6355 | 181.6724 | 265.4389 | 264.3255 | 192.9891 | 436.1765 |  |  |  | 108.8384 | 250.8195 | 484.7468 | 461.9058 | 334.3037 | 433.5291 | 169.5699 | 296.611 | 388.5909 | 177.8881 | 340.7443 | 370.8198 | 248.9149 | 87.7069 |  | 418.9465 | 401.356 | 410.2518 | 334.6017 |  | 48.602 | 105.7527 | 51.8537 | 104.7062 | 216.4347 | 284.0015 | 388.4986 | 8.6507 | 55.2646 | 11.626 | 116.1832 | 9.4847 | 43.7798 | 50.7904 | 55.0756 | 16.0561 |  |  | 2.3783 | -0.26013 | 0.38955 | -0.61046 | 5.3169 | 3.2983 | 8.9005 | -6.4839 | 0.36197 | 3.1921 | 15.7973 | -0.00037291 | -0.00033841 | -0.00047312 | 889.879 | 312.9348 | 113.8419 | 75.2358 | 29.2009 | 17.4244 | 16.0754 | 55.3442 | 36.4132 | 23.7576 | 19.565 | 17.6278 | 18.4652 | 21.6676 | 211.0441 | 188.4214 | 166.4777 | 92.5842 | 78.1944 | 179.9088 | 116.139 | 105.3187 | 161.6368 | 189.833 | 265.0354 | 338.1499 | 363.5588 |  |  |  | 500.751 | 469.4236 | 430.6047 | 462.1916 | 3.8193 | 3.9622 | 681.7317 |  |  | 665.693 |  |  | 109.6962 | 294.0006 | 388.7116 | 108.7373 | 262.799 | 572.1704 | 721.9955 | 597.7649 | 543.3335 | 471.908 | 681.7336 |  | 580.1703 | 416.5815 | 414.5503 | 603.39 | 498.8973 | 612.1194 |  | 718.9308 |  |  | 687.0471 | 725.7762 | 728.5456 | [6 empty] | 633.9184 |  |  | 534.1191 |  |  | 364.6743 | 490.1988 | 519.4165 | 198.2851 | 420.513 | 474.5293 | 316.2254 | 453.1076 | 557.7212 | 427.6869 | 504.0981 | 312.5503 | 448.6177 | 396.201 | 511.2215 | 212.4267 | 404.916 |  | 447.0096 | 475.2564 | 541.3471 | 285.1103 | 423.6971 | 530.2598 | 294.8667 | 452.1471 | 410.8538 | 517.7134 | 329.9889 | 491.1159 | 0.286 | 17.6545 | 2.7669 | 0.074251 | -39.8879 | 3.1154 | 1741.19 | 0.21 | 2.857 | -0.69187 | 0.84666 | -1.0599 | 3.793 | 2.9874 | 4.9075 | 27.2417 | 12.6253 | 17.242 | -1.0706 | -4.291 | 1.8317 | 21.4099
42810.4981 | 5020 | 49.1563 | 37.7328 | 25.9179 | 20.55 | 18.1036 | 19.2178 | 20.6044 | 78.987 | 43.1553 | 27.5712 | 20.2971 | 16.722 | 15.9831 | 16.1343 | 129.6402 | 181.6809 | 265.4379 | 264.3613 | 192.9802 | 436.1958 |  |  |  | 108.8496 | 250.904 | 484.4153 | 461.6381 | 331.2391 | 430.601 | 169.4673 | 297.7627 | 388.0249 | 176.9093 | 342.0363 | 371.6379 | 327.1388 | 166.4048 |  | 442.4131 | 401.9308 | 411.6814 | 339.1068 |  | 48.6769 | 105.8224 | 51.8754 | 104.9685 | 216.5603 | 284.4565 | 388.6184 | 8.6635 | 55.3062 | 11.1369 | 116.2277 | 9.4847 | 43.8095 | 50.7693 | 55.0945 | 16.0525 |  |  | 3.389 | -0.13791 | 0.53083 | -0.22473 | 5.4693 | 3.4251 | 9.1226 | -5.7775 | 0.54081 | 2.0271 | 15.7685 | -0.00043041 | -0.00037127 | -0.00047969 | 900.515 | 313.9313 | 113.8432 | 75.2519 | 29.2105 | 17.4336 | 16.0724 | 55.3555 | 36.4224 | 23.7546 | 19.5614 | 17.6298 | 18.456 | 21.6618 | 207.3193 | 180.9633 | 157.1046 | 89.2703 | 75.0321 | 179.9454 | 116.1183 | 105.3236 | 161.6711 | 189.8501 | 265.0787 | 338.205 | 363.638 |  |  |  | 500.7176 | 468.8075 | 428.8321 | 461.3252 | 4.8766 | 3.509 | 674.5931 |  |  | 664.5735 |  |  | 109.7014 | 294.1168 | 388.0725 | 108.7367 | 262.7202 | 571.9839 | 722.0004 | 598.2232 | 542.6627 | 473.0208 | 682.0015 |  | 580.2355 | 415.4681 | 414.4432 | 604.2705 | 498.9467 | 613.4083 |  | 719.0607 |  |  | 682.5018 | 726.0702 | 729.1991 | [6 empty] | 634.3818 |  |  | 535.0835 |  |  | 365.5294 | 490.4723 | 520.71 | 197.8569 | 420.741 | 474.7205 | 315.7414 | 452.7259 | 556.0311 | 427.7179 | 504.9159 | 312.5742 | 448.8075 | 395.6308 | 510.5938 | 212.7586 | 405.5454 |  | 445.9549 | 474.7358 | 541.4976 | 284.1302 | 424.2658 | 529.5627 | 294.7151 | 452.0588 | 409.0267 | 517.6121 | 330.0519 | 491.2875 | 0.312 | 17.6556 | 2.767 | 0.075105 | -39.89 | 3.1154 | 1731.84 | 0.22 | 3.4034 | -0.5038 | 0.98843 | -0.64314 | 3.8486 | 3.0456 | 4.9704 | 27.2453 | 12.6454 | 17.2241 | -0.65186 | -3.2521 | 7.03 | 21.4295
42810.4981 | 5021 | 49.1625 | 37.7302 | 25.919 | 20.5507 | 18.1093 | 19.2181 | 20.6112 | 79.0026 | 43.1662 | 27.5744 | 20.3042 | 16.7223 | 15.9854 | 16.1275 | 129.6546 | 181.6873 | 265.4378 | 264.4169 | 192.9845 | 436.3547 |  |  |  | 108.8627 | 250.9911 | 483.728 | 459.0708 | 329.2849 | 426.2486 | 175.6008 | 296.1633 | 386.2422 | 174.3356 | 338.2359 | 370.0431 | 250.7061 | 284.8683 |  | 440.5508 | 400.528 | 409.7328 | 337.1825 |  | 48.8048 | 105.8858 | 51.9328 | 105.6009 | 216.8024 | 285.098 | 388.6245 | 8.8813 | 55.3388 | 10.988 | 116.2631 | 9.4731 | 43.8339 | 50.739 | 55.1126 | 16.0496 |  |  | 3.0059 | -0.11359 | 0.79828 | -0.56446 | 5.2978 | 3.1235 | 8.6804 | -5.8446 | 0.6889 | 4.3291 | 15.8228 | -0.00033841 | -0.0004107 | -0.00050762 | 911.4295 | 314.9752 | 113.8578 | 75.2641 | 29.2135 | 17.429 | 16.0769 | 55.3694 | 36.4358 | 23.7641 | 19.5688 | 17.6275 | 18.4677 | 21.6635 | 201.0788 | 176.7912 | 152.2228 | 86.1894 | 73.1533 | 179.9522 | 116.0528 | 105.3272 | 161.7211 | 189.8681 | 265.1054 | 338.2616 | 363.6768 |  |  |  | 500.6919 | 468.3133 | 427.323 | 461.5632 | 3.8981 | 4.565 | 668.7714 |  |  | 660.0485 |  |  | 109.7131 | 294.2325 | 385.4927 | 108.733 | 262.7756 | 571.5386 | 722.1186 | 598.4942 | 541.7046 | 471.5909 | 682.0584 |  | 580.6099 | 415.7505 | 414.4599 | 604.9786 | 498.9911 | 612.2488 |  | 719.5716 |  |  | 685.1166 | 726.0113 | 729.1171 | [6 empty] | 633.3396 |  |  | 547.8323 |  |  | 365.1589 | 490.7867 | 521.9988 | 197.5684 | 421.4341 | 474.8687 | 315.7295 | 452.6876 | 556.0817 | 428.0475 | 504.9511 | 312.8065 | 448.7675 | 395.3384 | 510.5333 | 214.4497 | 406.1398 |  | 445.8791 | 474.9168 | 541.6301 | 283.3306 | 424.4807 | 528.0139 | 295.4104 | 451.8141 | 408.984 | 517.4535 | 329.9533 | 491.3364 | 0.4942 | 17.6573 | 2.7664 | 0.073382 | -39.9043 | 3.1154 | 1727.41 | 0.2 | 3.1953 | -0.45728 | 1.2122 | -1.0194 | 3.7899 | 2.91 | 4.8512 | 27.3069 | 12.6393 | 17.2103 | 0.042437 | -2.7179 | 1.8679 | 21.4195
42810.4982 | 5022 | 49.1703 | 37.7404 | 25.9195 | 20.5566 | 18.1116 | 19.2163 | 20.6106 | 79.0189 | 43.1783 | 27.5838 | 20.3049 | 16.7262 | 15.9834 | 16.129 | 129.6465 | 181.6865 | 265.4356 | 264.4452 | 192.9951 | 436.6395 |  |  |  | 108.8646 | 251.0792 | 483.4681 | 458.9889 | 329.6267 | 423.5943 | 175.7423 | 296.9683 | 387.2226 | 174.0238 | 336.8406 | 369.2548 | 117.5756 | 323.4578 |  | 444.0531 | 399.7898 | 409.538 | 338.3599 |  | 49.1541 | 106.1377 | 52.1095 | 105.9475 | 217.2743 | 285.5704 | 389.0137 | 9.031 | 55.3972 | 10.9973 | 116.3006 | 9.4605 | 43.8591 | 50.7257 | 55.1168 | 16.0431 |  |  | 3.2779 | -0.035397 | 0.42832 | -0.56118 | 4.9699 | 3.0019 | 9.1299 | -5.953 | 0.40167 | 3.6229 | 15.7206 | -0.00038277 | -0.00039263 | -0.00048626 | 900.6472 | 316.081 | 113.8663 | 75.2905 | 29.2301 | 17.4302 | 16.0679 | 55.3833 | 36.4455 | 23.7678 | 19.5741 | 17.6259 | 18.4594 | 21.6667 | 199.5272 | 174.9682 | 149 | 86.9625 | 71.6392 | 179.8989 | 116.0247 | 105.3348 | 161.7551 | 189.8887 | 265.147 | 338.3083 | 363.7273 |  |  |  | 500.6923 | 469.066 | 427.855 | 462.469 | 4.1811 | 3.0737 | 658.2471 |  |  | 650.3326 |  |  | 109.7281 | 294.3559 | 383.3227 | 108.7379 | 262.9186 | 570.2246 | 723.4913 | 598.6768 | 541.2362 | 471.5785 | 682.307 |  | 580.9484 | 415.9819 | 414.5369 | 605.3135 | 499.0044 | 611.3609 |  | 719.0614 |  |  | 687.7347 | 726.6472 | 730.043 | [6 empty] | 632.713 |  |  | 553.0687 |  |  | 364.4189 | 491.0479 | 521.6049 | 197.3753 | 421.1497 | 474.7891 | 315.5816 | 452.3079 | 555.4227 | 428.8241 | 504.5103 | 312.9412 | 448.6699 | 395.7453 | 510.533 | 216.0072 | 405.6175 |  | 444.394 | 475.4507 | 541.7715 | 284.5278 | 425.3578 | 527.6053 | 296.2259 | 451.5416 | 409.3059 | 517.1496 | 330.1703 | 490.5703 | 0.49497 | 17.6571 | 2.7652 | 0.07305 | -39.8997 | 3.1155 | 1731.81 | 0.23 | 3.3304 | -0.25535 | 0.88825 | -1.0167 | 3.6723 | 2.8541 | 4.9773 | 27.3572 | 12.6406 | 17.2028 | 0.20778 | -2.3633 | -4.8114 | 21.3944
42810.4982 | 5023 | 49.1736 | 37.7427 | 25.93 | 20.5543 | 18.1095 | 19.2208 | 20.6078 | 79.0307 | 43.1926 | 27.5981 | 20.3077 | 16.7239 | 15.9812 | 16.1341 | 129.6547 | 181.6795 | 265.4178 | 264.4789 | 192.9925 | 436.2686 |  |  |  | 108.8653 | 251.1506 | 483.7576 | 459.8585 | 331.3916 | 424.6468 | 173.5772 | 299.6712 | 390.5843 | 177.2463 | 341.1069 | 370.5617 | 290.5617 | 312.0851 |  | 445.5976 | 399.5018 | 408.8153 | 342.135 |  | 49.3854 | 106.4703 | 52.2247 | 105.8925 | 217.7154 | 285.3202 | 388.6938 | 9.2137 | 55.4587 | 11.0013 | 116.3329 | 9.465 | 43.9032 | 50.7295 | 55.137 | 16.048 |  |  | 3.063 | -0.18456 | 0.54726 | -0.58877 | 4.4449 | 4.1762 | 9.1726 | -5.6514 | 0.69143 | 3.7015 | 15.9543 | -0.00040084 | -0.00036634 | -0.00047476 | 900.2734 | 317.0888 | 113.8718 | 75.3056 | 29.2358 | 17.4328 | 16.0673 | 55.3964 | 36.4465 | 23.7686 | 19.5733 | 17.6254 | 18.4619 | 21.6562 | 194.671 | 172.4261 | 138.5793 | 85.432 | 71.7988 | 179.7879 | 115.8846 | 105.3474 | 161.7903 | 189.9108 | 265.18 | 338.3591 | 363.8047 |  |  |  | 500.7196 | 469.7376 | 428.9826 | 462.8199 | 3.0409 | 3.8227 | 652.8395 |  |  | 646.559 |  |  | 109.7414 | 294.479 | 383.0748 | 108.7428 | 262.9853 | 567.3959 | 724.9828 | 598.6429 | 539.0416 | 472.5146 | 683.1072 |  | 581.5506 | 417.7453 | 414.5937 | 604.336 | 499.1054 | 612.6183 |  | 719.4429 |  |  | 690.1297 | 728.2342 | 732.0611 | [6 empty] | 633.4068 |  |  | 545.8748 |  |  | 363.8926 | 490.7384 | 520.7861 | 197.2179 | 421.3272 | 474.7082 | 315.0421 | 452.6249 | 555.7737 | 428.7016 | 505.1487 | 313.3073 | 448.5862 | 396.4803 | 511.1046 | 216.2107 | 405.2278 |  | 444.9189 | 475.3803 | 541.9144 | 284.8763 | 426.3337 | 527.6927 | 296.5913 | 451.5385 | 409.4368 | 516.8762 | 330.3046 | 489.9666 | 0.42814 | 17.6568 | 2.7655 | 0.07538 | -39.8224 | 3.1154 | 1736.33 | 0.26 | 3.2219 | -0.58333 | 1.0045 | -1.0419 | 3.4721 | 3.3655 | 4.9878 | 27.4369 | 12.5974 | 17.2433 | 0.73269 | -1.2228 | 4.2929 | 21.3882
42810.4982 | 5024 | 49.1712 | 37.7441 | 25.9309 | 20.5538 | 18.108 | 19.2181 | 20.6043 | 79.0384 | 43.2 | 27.5932 | 20.3128 | 16.7225 | 15.9838 | 16.1322 | 129.6754 | 181.6889 | 265.426 | 264.5696 | 192.985 | 436.4525 |  |  |  | 108.8816 | 251.2516 | 484.2258 | 460.8109 | 334.3777 | 428.0626 | 171.8661 | 296.8303 | 389.03 | 179.465 | 318.5633 | 374.0572 | 273.0527 | 82.7433 |  | 446.4564 | 397.8458 | 406.7131 | 341.7085 |  | 49.5823 | 106.4743 | 52.1663 | 105.4641 | 217.8925 | 285.1555 | 388.5746 | 9.1654 | 55.4931 | 11.0715 | 116.3718 | 9.4656 | 43.9552 | 50.7206 | 55.1451 | 16.0543 |  |  | 2.2048 | -0.61695 | 0.473 | -0.91602 | 4.3923 | 4.3924 | 9.9046 | -5.8892 | 0.54898 | 3.8287 | 15.8569 | -0.00033841 | -0.00043205 | -0.00045834 | 900.1953 | 318.1315 | 113.8861 | 75.3228 | 29.2428 | 17.4324 | 16.0672 | 55.4056 | 36.4527 | 23.7674 | 19.5689 | 17.6255 | 18.4642 | 21.6525 | 185.9549 | 169.7178 | 134.5501 | 88.3312 | 75.4398 | 179.5714 | 115.7752 | 105.3626 | 161.827 | 189.9418 | 265.2268 | 338.4153 | 363.8904 |  |  |  | 500.7568 | 470.0155 | 429.1701 | 462.5888 | 5.2612 | 4.2127 | 647.7781 |  |  | 631.8702 |  |  | 109.7458 | 294.5971 | 384.8493 | 108.7445 | 263.0328 | 565.373 | 725.4725 | 598.7974 | 534.1017 | 474.3535 | 683.6384 |  | 582.1747 | 421.2775 | 414.7753 | 603.9787 | 499.1848 | 615.8467 |  | 721.1836 |  |  | 686.6427 | 729.5221 | 733.8097 | [6 empty] | 633.4326 |  |  | 544.212 |  |  | 365.141 | 490.3247 | 521.7113 | 197.4533 | 421.5668 | 474.7136 | 314.1222 | 452.7787 | 555.7064 | 428.6151 | 506.3168 | 312.8818 | 448.6403 | 397.1597 | 511.169 | 216.9099 | 405.8029 |  | 446.6677 | 475.2928 | 542.0421 | 284.4143 | 426.796 | 528.4396 | 296.283 | 451.5184 | 410.4023 | 516.7795 | 330.6622 | 489.7258 | 0.55391 | 17.6556 | 2.7647 | 0.076205 | -39.9225 | 3.1154 | 1771.79 | 0.26 | 2.7402 | -1.0665 | 0.93385 | -1.2996 | 3.451 | 3.4511 | 5.1823 | 27.528 | 12.5178 | 17.2637 | 1.6725 | -0.78878 | 3.1395 | 21.3996
42810.4982 | 5025 | 49.1823 | 37.7362 | 25.9225 | 20.5532 | 18.1031 | 19.2084 | 20.5982 | 79.0495 | 43.203 | 27.5965 | 20.3067 | 16.7214 | 15.9739 | 16.1274 | 129.6859 | 181.6913 | 265.424 | 264.5322 | 192.9643 | 436.4082 |  |  |  | 108.8961 | 251.3337 | 485.0952 | 462.3556 | 337.2813 | 431.1415 | 172.9095 | 295.2605 | 383.3518 | 175.8949 | 339.8233 | 310.0244 | 276.4857 | 26.9581 |  | 453.8528 | 395.4841 | 403.2824 | 337.3163 |  | 49.7608 | 106.5401 | 52.1389 | 105.2225 | 217.1164 | 283.6612 | 388.1983 | 9.0598 | 55.5404 | 11.3161 | 116.4309 | 9.4609 | 43.9849 | 50.6892 | 55.1611 | 16.0536 |  |  | 3.3193 | -0.54006 | 0.30347 | -0.7708 | 5.1651 | 4.581 | 9.4722 | -5.9727 | 0.86248 | 3.6864 | 16.0074 | -0.0003647 | -0.00039098 | -0.00045998 | 896.4579 | 319.2058 | 113.8997 | 75.3433 | 29.2575 | 17.4275 | 16.0709 | 55.4178 | 36.4636 | 23.7773 | 19.567 | 17.6286 | 18.4659 | 21.6534 | 189.6171 | 175.5849 | 142.9171 | 91.2728 | 76.7529 | 179.6313 | 115.7543 | 105.367 | 161.8715 | 189.9635 | 265.2699 | 338.4657 | 363.9544 |  |  |  | 500.8343 | 469.4438 | 427.8731 | 461.098 | 8.9232 | 5.2211 | 629.951 |  |  | 598.173 |  |  | 109.7587 | 294.713 | 387.1593 | 108.7547 | 263.1167 | 563.382 | 725.9187 | 599.2662 | 529.8825 | 479.7234 | 683.8955 |  | 582.4571 | 427.2219 | 415.0214 | 604.3203 | 499.2864 | 617.3282 |  | 722.2127 |  |  | 683.1002 | 729.952 | 734.4729 | [6 empty] | 633.4653 |  |  | 540.4934 |  |  | 365.1386 | 490.2812 | 523.3653 | 197.6463 | 420.9991 | 474.5863 | 313.3026 | 452.444 | 555.456 | 427.9801 | 506.296 | 312.9258 | 448.2927 | 397.2769 | 510.979 | 217.6062 | 406.2663 |  | 447.2471 | 475.8042 | 542.2084 | 284.6248 | 426.7847 | 529.0749 | 296.4599 | 451.4598 | 410.3064 | 517.131 | 330.5486 | 490.4061 | 0.54389 | 17.6566 | 2.7635 | 0.076516 | -39.9866 | 3.1154 | 1791.67 | 0.32 | 3.3695 | -0.99794 | 0.74806 | -1.1922 | 3.7373 | 3.5196 | 5.0611 | 27.5688 | 12.3777 | 17.2676 | 1.2735 | -1.7211 | 3.4849 | 21.4513
42810.4982 | 5026 | 49.1897 | 37.7499 | 25.9366 | 20.5613 | 18.1137 | 19.2165 | 20.6087 | 79.0799 | 43.2283 | 27.6163 | 20.3118 | 16.7337 | 15.9809 | 16.1365 | 129.7093 | 181.7005 | 265.4226 | 264.5895 | 192.9803 | 436.317 |  |  |  | 108.9074 | 251.4221 | 485.5614 | 463.1202 | 338.2729 | 432.014 | 171.0809 | 297.6704 | 385.1443 | 175.4814 | 342.1258 | 371.0521 | 315.5367 | 172.1293 |  | 407.678 | 400.0184 | 407.1441 | 338.7907 |  | 49.6433 | 106.4464 | 52.1623 | 104.981 | 216.461 | 282.6883 | 387.6046 | 8.8782 | 55.5725 | 11.3656 | 116.4802 | 9.4595 | 44.004 | 50.6541 | 55.1572 | 16.0414 |  |  | 3.3009 | -0.52166 | 0.32515 | -0.57038 | 4.7544 | 4.4778 | 10.2069 | -5.9149 | 0.49722 | 4.2179 | 15.9321 | -0.00034991 | -0.00046984 | -0.00043534 | 894.2155 | 320.3707 | 113.9063 | 75.36 | 29.2604 | 17.4228 | 16.0669 | 55.4299 | 36.4695 | 23.7763 | 19.5703 | 17.6214 | 18.461 | 21.6492 | 203.1257 | 181.1496 | 152.8872 | 94.7216 | 79.7183 | 179.8642 | 115.8143 | 105.3793 | 161.9158 | 189.9838 | 265.3123 | 338.5275 | 364.0276 |  |  |  | 500.915 | 469.0933 | 427.3381 | 459.8829 | 7.4292 | 5.0157 | 608.7873 |  |  | 562.4966 |  |  | 109.7677 | 294.8302 | 388.9183 | 108.7416 | 263.1691 | 561.5995 | 726.0845 | 599.5142 | 524.721 | 489.2871 | 684.1927 |  | 583.1912 | 427.2943 | 415.3067 | 603.9825 | 499.4714 | 618.5626 |  | 723.1553 |  |  | 682.0592 | 730.5 | 735.0974 | [6 empty] | 633.7855 |  |  | 540.5728 |  |  | 365.3598 | 490.301 | 524.677 | 198.3761 | 420.4319 | 474.5458 | 312.848 | 452.589 | 555.5596 | 427.9085 | 507.0771 | 312.8569 | 448.4895 | 397.6203 | 510.7746 | 218.0738 | 406.9159 |  | 446.9632 | 476.1588 | 542.3784 | 284.6883 | 426.4954 | 529.0649 | 296.9171 | 451.4012 | 410.5545 | 517.4294 | 330.5745 | 490.7301 | 0.19259 | 17.6559 | 2.7613 | 0.074852 | -39.9415 | 3.1154 | 1814.26 | 0.18 | 3.3622 | -0.98067 | 0.77423 | -1.0254 | 3.5825 | 3.4767 | 5.2491 | 27.6853 | 12.4047 | 17.3015 | -0.19664 | -2.8214 | 6.1636 | 21.4958
42810.4982 | 5027 | 49.1854 | 37.7465 | 25.9458 | 20.556 | 18.1025 | 19.2153 | 20.5964 | 79.0834 | 43.2356 | 27.6131 | 20.314 | 16.7253 | 15.9724 | 16.1301 | 129.7257 | 181.7011 | 265.424 | 264.6388 | 192.9877 | 436.4278 |  |  |  | 108.9157 | 251.5049 | 485.736 | 463.452 | 336.4953 | 431.1072 | 171.6586 | 293.8023 | 382.049 | 174.147 | 339.3184 | 370.6383 | 122.6016 | 255.4818 |  | 429.2704 | 395.9945 | 405.2465 | 337.1405 |  | 49.4972 | 106.3786 | 52.0878 | 104.8852 | 216.4318 | 282.6686 | 387.4715 | 8.7169 | 55.5942 | 11.2328 | 116.5318 | 9.4645 | 44.0327 | 50.638 | 55.1611 | 16.0443 |  |  | 3.1084 | -0.43427 | 0.28441 | -0.6098 | 4.1426 | 4.2944 | 9.8106 | -5.9733 | 0.71575 | 3.5979 | 15.6696 | -0.00039098 | -0.00038605 | -0.00045341 | 898.6227 | 321.5826 | 113.9175 | 75.3794 | 29.2726 | 17.4335 | 16.0658 | 55.4523 | 36.4805 | 23.7787 | 19.5843 | 17.6344 | 18.4671 | 21.6507 | 213.7097 | 184.7278 | 161.0157 | 95.4433 | 79.678 | 180.1577 | 115.9232 | 105.3929 | 161.9576 | 190.0086 | 265.3502 | 338.5848 | 364.0971 |  |  |  | 501.1199 | 468.995 | 427.6414 | 460.0808 | 7.0428 | 5.5813 | 590.8969 |  |  | 525.9183 |  |  | 109.7811 | 294.9473 | 390.1022 | 108.7497 | 263.2618 | 558.9304 | 726.0011 | 599.6209 | 527.1108 | 498.7578 | 684.326 |  | 583.9137 | 423.1675 | 415.533 | 603.4166 | 499.6926 | 619.8023 |  | 723.629 |  |  | 685.9077 | 730.475 | 734.8498 | [6 empty] | 632.9178 |  |  | 543.9518 |  |  | 365.2987 | 490.741 | 525.4694 | 198.7379 | 420.9082 | 474.5554 | 313.527 | 452.7874 | 555.7162 | 427.3707 | 507.5828 | 312.5918 | 448.7376 | 397.5905 | 510.871 | 218.4662 | 407.1269 |  | 446.6879 | 476.5775 | 542.5199 | 285.2082 | 426.1615 | 528.983 | 297.078 | 451.4356 | 410.5765 | 517.8149 | 330.9134 | 490.8203 | 0.28715 | 17.6571 | 2.7612 | 0.075004 | -39.9405 | 3.1154 | 1833.39 | 0.28 | 3.2606 | -0.89468 | 0.72404 | -1.0602 | 3.344 | 3.4048 | 5.1461 | 27.8047 | 12.5423 | 17.3465 | -1.3338 | -3.711 | -4.5686 | 21.5176
42810.4982 | 5028 | 49.1952 | 37.7562 | 25.9558 | 20.5593 | 18.1051 | 19.2194 | 20.6008 | 79.1016 | 43.2499 | 27.6225 | 20.3249 | 16.7201 | 15.9802 | 16.133 | 129.7404 | 181.7082 | 265.4182 | 264.6789 | 192.9895 | 436.7302 |  |  |  | 108.9233 | 251.5865 | 485.8661 | 464.1726 | 337.1546 | 430.6797 | 174.2301 | 287.882 | 375.9751 | 170.1817 | 332.2186 | 369.0701 | 285.6547 | 332.2058 |  | 465.7539 | 388.8572 | 398.415 | 334.6277 |  | 49.3348 | 106.3022 | 52.0325 | 104.8018 | 216.5882 | 282.3263 | 387.425 | 8.9159 | 55.6037 | 11.1676 | 116.5843 | 9.4724 | 44.0485 | 50.6241 | 55.1744 | 16.0422 |  |  | 3.6834 | -0.13857 | 0.39546 | -0.43633 | 4.7439 | 3.9291 | 9.3112 | -6.4005 | 0.7356 | 3.8314 | 16.0801 | -0.0003647 | -0.00041891 | -0.00047969 | 905.2433 | 322.8515 | 113.9249 | 75.4029 | 29.2901 | 17.4453 | 16.072 | 55.4783 | 36.4871 | 23.7845 | 19.5813 | 17.6338 | 18.4636 | 21.6474 | 221.6597 | 188.9163 | 169.7701 | 100.6073 | 85.3798 | 180.3716 | 116.0872 | 105.39 | 161.9893 | 190.0265 | 265.3799 | 338.6307 | 364.169 |  |  |  | 501.2612 | 468.9933 | 427.4278 | 460.3922 | 5.685 | 5.1484 | 577.3091 |  |  | 495.915 |  |  | 109.7905 | 295.0688 | 391.2833 | 108.7729 | 263.2798 | 556.632 | 725.9707 | 599.8593 | 531.1114 | 507.518 | 684.5142 |  | 584.0501 | 419.1087 | 415.677 | 603.7112 | 499.8281 | 622.45 |  | 723.9846 |  |  | 686.3775 | 730.3269 | 734.4287 | [6 empty] | 632.1646 |  |  | 542.0195 |  |  | 365.286 | 490.8537 | 526.5285 | 198.6694 | 421.2153 | 474.558 | 314.0526 | 452.981 | 556.0137 | 426.868 | 506.7637 | 312.9825 | 448.7391 | 397.6055 | 510.5321 | 218.5825 | 407.0372 |  | 447.4124 | 477.2086 | 542.6361 | 285.2357 | 426.3559 | 528.7135 | 297.4277 | 451.4609 | 409.8515 | 518.1149 | 330.9113 | 490.8459 | 0.24902 | 17.6568 | 2.7603 | 0.076212 | -39.9453 | 3.1154 | 1829.65 | 0.29 | 3.5483 | -0.50533 | 0.85369 | -0.89671 | 3.5774 | 3.2557 | 5.0119 | 27.8227 | 12.6698 | 17.3563 | -2.1889 | -4.6633 | 4.1683 | 21.5277
42810.4982 | 5029 | 49.2025 | 37.7622 | 25.954 | 20.5653 | 18.117 | 19.2208 | 20.6007 | 79.1143 | 43.2709 | 27.636 | 20.3293 | 16.7252 | 15.9856 | 16.1282 | 129.7507 | 181.7139 | 265.4232 | 264.7248 | 193.0037 | 437.1488 |  |  |  | 108.9316 | 251.6741 | 485.4376 | 463.8429 | 335.2103 | 428.7172 | 175.6246 | 291.9571 | 374.4687 | 166.2018 | 327.9332 | 360.8638 | 415.5163 | 322.6444 |  | 443.636 | 392.112 | 400.6848 | 332.9824 |  | 49.2841 | 106.3066 | 51.9102 | 104.5515 | 216.5067 | 282.5081 | 387.4484 | 8.9424 | 55.63 | 11.0043 | 116.6413 | 9.4677 | 44.0565 | 50.6151 | 55.1776 | 16.0359 |  |  | 2.6379 | 0.11508 | -0.016548 | -0.92916 | 4.9548 | 4.1019 | 8.7862 | -6.0791 | 0.18313 | 3.9304 | 15.8915 | -0.00037784 | -0.0003877 | -0.00051419 | 901.0023 | 324.304 | 113.9476 | 75.4443 | 29.3022 | 17.4462 | 16.0769 | 55.484 | 36.5051 | 23.7928 | 19.5876 | 17.638 | 18.4845 | 21.6518 | 221.3894 | 188.4927 | 169.1099 | 101.6527 | 84.3699 | 180.5619 | 116.1787 | 105.4053 | 162.0281 | 190.0484 | 265.4275 | 338.6873 | 364.2418 |  |  |  | 501.361 | 469.0992 | 427.6697 | 460.153 | 6.6528 | 4.0894 | 564.3025 |  |  | 472.2558 |  |  | 109.7985 | 295.1837 | 391.1798 | 108.7681 | 263.2611 | 555.0477 | 725.9309 | 600.1608 | 533.5481 | 515.7064 | 684.6992 |  | 583.9083 | 413.7601 | 415.8107 | 603.9325 | 499.9141 | 623.7451 |  | 724.4319 |  |  | 687.7026 | 730.3357 | 734.1821 | [6 empty] | 631.8754 |  |  | 543.1596 |  |  | 365.8417 | 490.7761 | 527.4548 | 198.521 | 421.0378 | 474.5894 | 313.5207 | 453.0491 | 556.3921 | 426.6776 | 506.6915 | 313.4183 | 448.7544 | 397.4895 | 510.3123 | 217.9238 | 407.4247 |  | 447.5607 | 478.0145 | 542.7152 | 284.7709 | 426.1182 | 528.6394 | 297.8976 | 451.5595 | 409.1718 | 518.2661 | 331.6167 | 490.7874 | 0.45163 | 17.6564 | 2.759 | 0.076487 | -39.8752 | 3.1154 | 1838.13 | 0.19 | 2.9986 | 0.46053 | -0.17463 | -1.3086 | 3.6567 | 3.3271 | 4.8694 | 27.7934 | 12.832 | 17.3615 | -2.1337 | -4.5785 | 15.0458 | 21.5476
42810.4983 | 5030 | 49.2111 | 37.7617 | 25.9599 | 20.5694 | 18.1152 | 19.2258 | 20.6049 | 79.1364 | 43.282 | 27.6419 | 20.3308 | 16.7194 | 15.9797 | 16.1317 | 129.757 | 181.714 | 265.421 | 264.7768 | 193.0165 | 437.5803 |  |  |  | 108.9369 | 251.7571 | 484.8865 | 463.9851 | 333.0514 | 425.3824 | 176.1993 | 299.1173 | 380.9647 | 173.7202 | 335.8137 | 365.115 | 365.137 | 208.6623 |  | 439.313 | 395.916 | 405.6505 | 335.084 |  | 49.2899 | 106.24 | 51.8193 | 104.2303 | 216.347 | 283.7239 | 387.4981 | 8.8395 | 55.6449 | 10.916 | 116.8013 | 9.4606 | 44.0931 | 50.6273 | 55.1873 | 16.0378 |  |  | 3.021 | 0.021771 | 0.2279 | -0.73071 | 5.2577 | 3.8266 | 9.2725 | -5.7828 | 0.5914 | 3.947 | 16.0964 | -0.0003762 | -0.0003877 | -0.00048462 | 888.894 | 325.6206 | 113.9508 | 75.442 | 29.297 | 17.4401 | 16.0698 | 55.4953 | 36.512 | 23.7886 | 19.5827 | 17.6326 | 18.4588 | 21.6481 | 222.6835 | 186.6623 | 164.2233 | 100.4191 | 81.9041 | 180.8523 | 116.2139 | 105.4032 | 162.0709 | 190.0687 | 265.4596 | 338.7389 | 364.3204 |  |  |  | 501.3546 | 468.9963 | 427.3397 | 459.0618 | 6.8666 | 4.6412 | 556.0593 |  |  | 454.2464 |  |  | 109.8147 | 295.3075 | 389.0871 | 108.7798 | 263.4039 | 554.1685 | 726.4195 | 600.7072 | 534.2155 | 519.2872 | 684.8869 |  | 583.8234 | 409.1965 | 415.9972 | 605.136 | 499.9896 | 625.6812 |  | 724.9667 |  |  | 687.6907 | 730.1985 | 733.7437 | [6 empty] | 631.9168 |  |  | 545.9088 |  |  | 365.9569 | 490.7164 | 528.8343 | 198.295 | 421.2464 | 474.6365 | 312.9258 | 452.926 | 556.6982 | 426.861 | 507.137 | 313.9434 | 448.8554 | 397.3989 | 510.4215 | 217.6762 | 407.8777 |  | 447.4563 | 478.4712 | 542.7531 | 284.5482 | 426.1044 | 529.0111 | 298.3933 | 451.7265 | 408.5985 | 518.1507 | 332.5083 | 490.7047 | 0.46184 | 17.6569 | 2.7571 | 0.076169 | -39.8655 | 3.1154 | 1845.66 | 0.34 | 3.2014 | 0.20029 | 0.64801 | -1.1603 | 3.7709 | 3.217 | 5.0078 | 27.7737 | 12.9777 | 17.3381 | -2.239 | -4.0312 | 10.2461 | 21.5771
42810.4983 | 5031 | 49.2252 | 37.7672 | 25.9707 | 20.5856 | 18.1215 | 19.2227 | 20.6147 | 79.1552 | 43.294 | 27.661 | 20.3425 | 16.7364 | 15.9845 | 16.1427 | 129.7641 | 181.717 | 265.4287 | 264.8613 | 193.0352 | 437.8151 |  |  |  | 108.9416 | 251.8434 | 484.7169 | 463.3017 | 332.2409 | 423.1162 | 175.7795 | 299.3083 | 384.3556 | 178.8603 | 341.396 | 358.4763 | 149.3737 | 156.5896 |  | 444.144 | 391.7512 | 402.8296 | 336.4756 |  | 49.4471 | 106.2021 | 51.741 | 104.1039 | 216.528 | 284.6466 | 388.5631 | 8.7327 | 55.6821 | 11.0677 | 116.9029 | 9.4514 | 44.1232 | 50.6378 | 55.2039 | 16.0327 |  |  | 3.1813 | -0.32519 | 0.35472 | -0.46721 | 5.1861 | 3.7734 | 9.4604 | -6.1251 | 0.7068 | 4.1604 | 16.247 | -0.00038605 | -0.00041398 | -0.00049284 | 886.8632 | 326.8938 | 113.9586 | 75.4571 | 29.3057 | 17.4363 | 16.0626 | 55.5055 | 36.5192 | 23.7907 | 19.5838 | 17.6356 | 18.4618 | 21.6401 | 220.3355 | 180.947 | 158.333 | 97.409 | 80.4266 | 180.9718 | 116.2061 | 105.4212 | 162.1194 | 190.1032 | 265.5046 | 338.8078 | 364.3886 |  |  |  | 501.4354 | 468.8474 | 426.0285 | 458.7731 | 5.3927 | 2.6371 | 551.0046 |  |  | 445.7557 |  |  | 109.8284 | 295.4335 | 387.3977 | 108.7955 | 263.6083 | 552.5376 | 727.9819 | 601.1297 | 535.3058 | 523.2113 | 685.2486 |  | 584.1461 | 410.0434 | 416.0587 | 605.9087 | 500.2568 | 627.7727 |  | 725.6371 |  |  | 685.5613 | 731.4952 | 734.8332 | [6 empty] | 631.6628 |  |  | 545.1588 |  |  | 365.224 | 490.6201 | 530.128 | 198.4107 | 421.7789 | 474.7486 | 312.9339 | 453.2185 | 557.3761 | 426.6046 | 507.0486 | 314.4706 | 449.242 | 397.8526 | 511.0525 | 217.4451 | 408.7354 |  | 447.5421 | 477.4761 | 542.8409 | 284.6227 | 426.3139 | 529.3231 | 298.8244 | 451.854 | 408.6078 | 517.9831 | 332.8109 | 490.6677 | 0.38384 | 17.6565 | 2.7548 | 0.074005 | -39.9188 | 3.1154 | 1832.25 | 0.31 | 3.2799 | -0.77402 | 0.80841 | -0.92778 | 3.7482 | 3.1972 | 5.0624 | 27.8187 | 12.9605 | 17.3521 | -1.9623 | -3.3777 | -3.3902 | 21.5959
42810.4983 | 5032 | 49.2382 | 37.7734 | 25.9688 | 20.577 | 18.1167 | 19.23 | 20.6057 | 79.1644 | 43.3051 | 27.6729 | 20.3506 | 16.7359 | 15.9899 | 16.1375 | 129.7785 | 181.7252 | 265.4384 | 264.8799 | 193.0362 | 437.9783 |  |  |  | 108.937 | 251.9261 | 484.8899 | 462.655 | 332.6445 | 423.278 | 175.6744 | 297.0462 | 378.7009 | 177.4449 | 342.3953 | 348.0024 | 102.4037 | 54.9184 |  | 460.504 | 389.8424 | 398.818 | 331.2832 |  | 49.4718 | 106.2552 | 51.7599 | 104.0417 | 216.7748 | 285.4484 | 389.5775 | 8.675 | 55.724 | 11.2648 | 116.9619 | 9.4498 | 44.1528 | 50.6296 | 55.207 | 16.0269 |  |  | 3.7307 | -0.23779 | 0.71285 | -0.48364 | 4.9982 | 4.006 | 9.5452 | -6.321 | 0.26253 | 3.8129 | 16.1854 | -0.00040577 | -0.0003992 | -0.00047641 | 895.1714 | 328.2053 | 113.9753 | 75.4831 | 29.3198 | 17.4416 | 16.067 | 55.5216 | 36.5292 | 23.799 | 19.5843 | 17.6345 | 18.4659 | 21.6427 | 210.2637 | 168.9376 | 146.0927 | 92.8048 | 76.7206 | 180.8943 | 116.1069 | 105.4239 | 162.1466 | 190.1208 | 265.5458 | 338.8638 | 364.447 |  |  |  | 501.6054 | 468.9369 | 427.1006 | 458.3323 | 4.1418 | 3.3918 | 547.6481 |  |  | 438.0407 |  |  | 109.8342 | 295.5469 | 386.044 | 108.8033 | 263.8766 | 550.4448 | 728.4648 | 601.5773 | 534.651 | 527.9418 | 685.74 |  | 584.5304 | 409.2027 | 416.2974 | 605.3316 | 500.5239 | 629.2187 |  | 726.0151 |  |  | 685.1849 | 732.5748 | 735.7739 | [6 empty] | 632.0761 |  |  | 545.0408 |  |  | 365.4965 | 490.8382 | 531.4946 | 198.9762 | 422.1026 | 474.9514 | 312.8453 | 453.8449 | 557.4423 | 426.6331 | 507.4998 | 315.0486 | 449.6735 | 398.2715 | 511.3185 | 217.3465 | 409.4172 |  | 445.5908 | 476.9933 | 542.9815 | 284.5078 | 426.4281 | 529.5516 | 299.1852 | 452.0076 | 408.7235 | 518.0593 | 332.6041 | 490.4747 | 0.32028 | 17.6574 | 2.7545 | 0.075177 | -39.9259 | 3.1154 | 1831.58 | 0.32 | 3.5522 | -0.66193 | 1.1461 | -0.94401 | 3.6823 | 3.2966 | 5.0887 | 27.8707 | 13.0082 | 17.4036 | -0.85349 | -2.03 | -5.2299 | 21.6308
42810.4983 | 5033 | 49.2314 | 37.7777 | 25.9696 | 20.5768 | 18.1143 | 19.2293 | 20.6089 | 79.1841 | 43.3216 | 27.6653 | 20.3365 | 16.7284 | 15.9876 | 16.1376 | 129.7939 | 181.732 | 265.4196 | 264.8978 | 193.0372 | 438.1477 |  |  |  | 108.9459 | 252.0196 | 484.8281 | 463.1858 | 330.394 | 423.6955 | 172.6694 | 298.8174 | 379.5568 | 176.1384 | 340.0982 | 370.2874 | 196.0772 | 42.1329 |  | 421.633 | 393.2298 | 401.018 | 333.7355 |  | 49.2803 | 106.3146 | 51.7937 | 103.7908 | 216.7726 | 285.9866 | 390.0232 | 8.6959 | 55.7589 | 11.1413 | 117.0044 | 9.4394 | 44.1818 | 50.6194 | 55.2032 | 16.0158 |  |  | 2.6675 | -0.060365 | 0.12933 | -0.48495 | 4.78 | 4.0296 | 9.8001 | -6.7185 | 0.83368 | 3.9793 | 16.0858 | -0.00036634 | -0.00036963 | -0.00047805 | 896.8576 | 329.6774 | 113.9954 | 75.5068 | 29.3329 | 17.4517 | 16.0694 | 55.5415 | 36.5404 | 23.8048 | 19.5885 | 17.6352 | 18.4727 | 21.6528 | 206.3378 | 164.9887 | 140.8229 | 90.6221 | 76.6422 | 180.8537 | 116.037 | 105.4304 | 162.1841 | 190.1428 | 265.5805 | 338.912 | 364.5197 |  |  |  | 501.88 | 468.4648 | 426.7735 | 457.7653 | 6.1236 | 4.2345 | 541.0157 |  |  | 425.9329 |  |  | 109.8383 | 295.6578 | 386.1388 | 108.7874 | 264.0999 | 549.2764 | 728.07 | 602.0544 | 535.4207 | 532.7903 | 686.0079 |  | 584.9385 | 407.2091 | 416.6326 | 606.7272 | 500.6934 | 630.5029 |  | 725.1882 |  |  | 686.8965 | 732.3791 | 735.3562 | [6 empty] | 638.3735 |  |  | 555.8867 |  |  | 366.7943 | 490.9716 | 532.1811 | 199.3711 | 422.5677 | 475.1457 | 314.0693 | 454.3081 | 556.472 | 426.397 | 507.8626 | 315.2042 | 449.9446 | 398.3322 | 511.562 | 217.3149 | 408.9222 |  | 444.0709 | 477.2155 | 543.162 | 285.1698 | 426.5866 | 529.2587 | 299.1918 | 452.2412 | 409.1158 | 518.4034 | 332.4893 | 490.1958 | 0.13866 | 17.66 | 2.7535 | 0.075648 | -39.8617 | 3.1154 | 1806.4 | 0.29 | 3.0046 | -0.33354 | 0.48821 | -0.94537 | 3.6028 | 3.3079 | 5.1587 | 27.9331 | 13.0978 | 17.3873 | -0.42266 | -1.4532 | -1.0752 | 21.6831
42810.4983 | 5034 | 49.2443 | 37.7794 | 25.9785 | 20.592 | 18.1153 | 19.2262 | 20.6067 | 79.2028 | 43.3306 | 27.6733 | 20.3498 | 16.7344 | 15.9897 | 16.1401 | 129.7948 | 181.722 | 265.4239 | 264.9399 | 193.0464 | 438.3555 |  |  |  | 108.9287 | 252.1016 | 484.274 | 463.6609 | 329.0355 | 420.8841 | 172.0107 | 297.7753 | 379.4918 | 178.0141 | 340.5579 | 352.7117 | 251.0098 | 95.1928 |  | 417.4692 | 393.6962 | 402.7684 | 337.5481 |  | 49.3126 | 106.392 | 51.887 | 103.6123 | 217.1411 | 286.2736 | 390.209 | 8.7186 | 55.8154 | 10.9919 | 117.1039 | 9.4293 | 44.211 | 50.6219 | 55.2012 | 16.0165 |  |  | 3.2326 | -0.13659 | 0.61757 | -0.33579 | 5.0711 | 3.9527 | 9.7988 | -6.8361 | 0.89712 | 3.7437 | 16.1252 | -0.00033513 | -0.00043698 | -0.00046819 | 898.6388 | 331.1138 | 114.0108 | 75.5295 | 29.3382 | 17.4557 | 16.0723 | 55.5575 | 36.5499 | 23.808 | 19.5941 | 17.6364 | 18.475 | 21.6562 | 210.8143 | 168.0642 | 141.8446 | 90.2475 | 76.4397 | 180.9874 | 116.0423 | 105.4408 | 162.2301 | 190.1634 | 265.6206 | 338.9735 | 364.591 |  |  |  | 502.1805 | 467.7472 | 426.732 | 457.2114 | 7.1435 | 5.3835 | 533.4636 |  |  | 416.8705 |  |  | 109.8558 | 295.7759 | 385.9077 | 108.711 | 264.2706 | 547.7005 | 727.6216 | 602.3721 | 536.7313 | 536.0337 | 686.2477 |  | 584.9137 | 405.0218 | 416.8704 | 606.4288 | 500.8159 | 631.2379 |  | 724.7981 |  |  | 687.9491 | 731.9057 | 734.5731 | [6 empty] | 645.6773 |  |  | 561.6152 |  |  | 366.617 | 490.5165 | 532.3484 | 199.478 | 422.16 | 475.4345 | 316.1242 | 454.5418 | 555.9948 | 426.8093 | 508.1197 | 315.1993 | 450.1225 | 398.1202 | 512.2818 | 217.4783 | 409.1204 |  | 444.4208 | 477.6054 | 543.3184 | 285.8519 | 427.003 | 529.103 | 298.8766 | 452.4918 | 410.0294 | 518.2343 | 332.6758 | 490.0785 | 0.38114 | 17.6607 | 2.7522 | 0.076039 | -39.8405 | 3.1153 | 1802.8 | 0.29 | 3.3009 | -0.50178 | 1.0669 | -0.78673 | 3.7118 | 3.2771 | 5.1597 | 27.9221 | 13.1829 | 17.4119 | -0.90235 | -1.566 | 1.8761 | 21.7386
42810.4983 | 5035 | 49.2404 | 37.7761 | 25.9789 | 20.5812 | 18.1075 | 19.2245 | 20.6076 | 79.2061 | 43.3491 | 27.6808 | 20.3544 | 16.7298 | 15.9919 | 16.1297 | 129.8209 | 181.7353 | 265.4265 | 264.9856 | 193.0469 | 438.5443 |  |  |  | 108.9414 | 252.1783 | 484.6122 | 464.6974 | 329.9643 | 421.2095 | 173.6193 | 299.1185 | 379.8126 | 179.2306 | 334.4735 | 304.2332 | 209.4547 | 20.7033 |  | 430.5613 | 393.2343 | 403.1701 | 339.149 |  | 49.4045 | 106.454 | 51.9454 | 103.8587 | 217.4997 | 285.5027 | 391.0912 | 8.6627 | 55.8519 | 10.9365 | 117.2326 | 9.4248 | 44.2441 | 50.6156 | 55.1894 | 16.0233 |  |  | 3.6308 | 0.082227 | 0.8929 | -0.07557 | 4.6657 | 4.029 | 9.5452 | -6.2355 | 0.5196 | 4.2537 | 16.1043 | -0.00041727 | -0.00043041 | -0.00046327 | 901.4154 | 332.4553 | 114.0096 | 75.5398 | 29.3444 | 17.4497 | 16.0705 | 55.5593 | 36.5476 | 23.8039 | 19.5929 | 17.6394 | 18.4679 | 21.643 | 218.7714 | 171.8702 | 147.3283 | 90.8524 | 77.2632 | 181.2581 | 116.1029 | 105.4394 | 162.2648 | 190.1875 | 265.6601 | 339.0409 | 364.6831 |  |  |  | 502.5284 | 468.0349 | 425.1553 | 457.6934 | 5.5482 | 4.2978 | 528.5305 |  |  | 407.5698 |  |  | 109.8664 | 295.8819 | 386.936 | 108.7597 | 264.5355 | 545.7964 | 727.4511 | 602.96 | 534.7661 | 535.753 | 686.3072 |  | 584.5417 | 403.1459 | 417.0767 | 606.4729 | 500.978 | 631.8097 |  | 724.3364 |  |  | 688.811 | 731.4864 | 734.0934 | [6 empty] | 650.1053 |  |  | 568.3431 |  |  | 367.1926 | 490.4501 | 534.4636 | 199.1694 | 421.8113 | 475.7935 | 316.5513 | 454.913 | 555.5667 | 427.6532 | 509.1998 | 315.3238 | 449.986 | 398.0359 | 512.7265 | 218.059 | 409.9218 |  | 445.6447 | 477.6233 | 543.4533 | 286.1129 | 426.7428 | 528.9334 | 298.3356 | 452.7256 | 410.7106 | 517.5592 | 332.6785 | 489.5253 | 0.25981 | 17.6624 | 2.7503 | 0.07564 | -39.8384 | 3.1154 | 1825.59 | 0.32 | 3.4991 | 0.38935 | 1.283 | -0.37326 | 3.5579 | 3.3062 | 5.089 | 27.8569 | 13.2561 | 17.4322 | -1.7506 | -2.1678 | -0.52688 | 21.7717
42810.4983 | 5036 | 49.2461 | 37.7837 | 25.9778 | 20.583 | 18.1162 | 19.2214 | 20.5971 | 79.2148 | 43.3616 | 27.6845 | 20.3558 | 16.7315 | 15.9909 | 16.1305 | 129.8337 | 181.7451 | 265.4388 | 265.0526 | 193.0659 | 438.6991 |  |  |  | 108.9462 | 252.2866 | 485.3919 | 467.0036 | 333.0944 | 422.6638 | 177.1383 | 299.8652 | 379.0635 | 176.9185 | 332.9084 | 340.0438 | 149.2403 | 180.8218 |  | 420.2554 | 393.0637 | 403.2862 | 338.638 |  | 49.6223 | 106.677 | 52.0189 | 104.0179 | 217.6338 | 285.3337 | 391.4154 | 8.6508 | 55.9003 | 10.9675 | 117.339 | 9.4273 | 44.2842 | 50.607 | 55.1783 | 16.0192 |  |  | 3.3062 | -0.46121 | 0.70496 | -0.42187 | 5.3392 | 4.439 | 9.6418 | -5.8538 | 0.51259 | 3.9338 | 16.2502 | -0.00033677 | -0.00041727 | -0.00050269 | 902.3042 | 333.9268 | 114.0238 | 75.5638 | 29.3594 | 17.4615 | 16.0786 | 55.5875 | 36.5678 | 23.8163 | 19.6048 | 17.6406 | 18.4714 | 21.6523 | 219.7096 | 173.9108 | 151.098 | 91.2404 | 79.8544 | 181.3278 | 116.1397 | 105.4525 | 162.3106 | 190.2205 | 265.7071 | 339.1122 | 364.7852 |  |  |  | 502.8162 | 468.3733 | 423.3341 | 458.1768 | 4.1692 | 3.6571 | 519.6425 |  |  | 396.8022 |  |  | 109.8763 | 296.002 | 389.5775 | 108.7945 | 264.6644 | 545.0577 | 727.7708 | 603.4344 | 534.3907 | 537.7251 | 686.4251 |  | 584.4759 | 401.1728 | 417.3045 | 607.1707 | 501.1633 | 632.8862 |  | 724.1936 |  |  | 685.5539 | 731.9014 | 734.4789 | [6 empty] | 653.4644 |  |  | 571.2553 |  |  | 367.3738 | 489.9629 | 537.0814 | 200.0751 | 422.0621 | 475.9908 | 316.0891 | 454.9159 | 555.4739 | 427.1757 | 510.9814 | 315.372 | 450.6304 | 397.8102 | 513.1813 | 217.6595 | 410.0788 |  | 446.4608 | 478.5117 | 543.5813 | 284.6397 | 426.702 | 528.9267 | 298.2413 | 452.9853 | 411.0765 | 517.4006 | 332.5379 | 489.1108 | 0.34879 | 17.6644 | 2.7473 | 0.073694 | -39.8475 | 3.1154 | 1850.87 | 0.24 | 3.3425 | -0.92238 | 1.1404 | -0.88216 | 3.8055 | 3.4699 | 5.1139 | 27.8424 | 13.3343 | 17.4375 | -1.8457 | -2.5821 | -3.4562 | 21.7967
42810.4983 | 5037 | 49.252 | 37.7855 | 25.9771 | 20.5901 | 18.1164 | 19.2223 | 20.5952 | 79.2327 | 43.3627 | 27.6957 | 20.3551 | 16.7314 | 15.9877 | 16.129 | 129.8284 | 181.7481 | 265.4304 | 265.0819 | 193.0718 | 439.0299 |  |  |  | 108.9512 | 252.3627 | 485.395 | 466.9554 | 331.6112 | 422.6001 | 175.847 | 299.1169 | 378.7926 | 175.5348 | 340.3942 | 370.8618 | 159.2501 | 333.8791 |  | 428.5678 | 393.8174 | 404.3425 | 338.8072 |  | 49.8327 | 106.6945 | 52.0448 | 103.9388 | 217.6952 | 284.6107 | 392.136 | 8.5902 | 55.9669 | 11.1424 | 117.4248 | 9.4357 | 44.2829 | 50.5931 | 55.158 | 16.0216 |  |  | 3.6663 | -0.44478 | 0.83376 | -0.37193 | 5.0455 | 4.1315 | 9.3329 | -5.7887 | 0.64901 | 3.8266 | 16.2299 | -0.00039591 | -0.00039427 | -0.00048298 | 892.0088 | 335.293 | 114.0307 | 75.5796 | 29.3643 | 17.4513 | 16.0695 | 55.5942 | 36.5731 | 23.8167 | 19.5937 | 17.6363 | 18.473 | 21.6382 | 214.2392 | 172.8132 | 147.8949 | 92.7695 | 80.5358 | 181.2621 | 116.1024 | 105.4671 | 162.3459 | 190.246 | 265.7489 | 339.1795 | 364.8743 |  |  |  | 502.9099 | 467.8419 | 422.7037 | 457.354 | 3.4908 | 3.9059 | 515.4611 |  |  | 392.9546 |  |  | 109.8928 | 296.1179 | 389.4642 | 108.8015 | 264.8227 | 544.7204 | 729.376 | 603.8192 | 535.6785 | 540.0942 | 686.475 |  | 584.7201 | 400.8459 | 417.5873 | 607.1257 | 501.3858 | 633.7179 |  | 724.6123 |  |  | 687.3262 | 732.1726 | 734.6089 | [6 empty] | 654.7503 |  |  | 573.175 |  |  | 368.6198 | 490.1095 | 539.2894 | 199.9565 | 422.6784 | 476.3162 | 316.3302 | 455.6217 | 555.021 | 426.2231 | 511.5934 | 315.4838 | 451.1674 | 398.0269 | 513.4419 | 217.3471 | 410.9388 |  | 447.3523 | 478.9422 | 543.6461 | 283.9994 | 426.9576 | 528.656 | 298.0672 | 453.1271 | 412.1066 | 517.0543 | 332.4672 | 488.6988 | 0.41812 | 17.666 | 2.7464 | 0.074113 | -39.8373 | 3.1154 | 1869.44 | 0.26 | 3.5197 | -0.90582 | 1.2402 | -0.82832 | 3.6969 | 3.3454 | 5.0281 | 27.8827 | 13.3723 | 17.4684 | -1.2465 | -2.2308 | -3.0056 | 21.8321
42810.4983 | 5038 | 49.2594 | 37.7845 | 25.9881 | 20.591 | 18.1241 | 19.2204 | 20.5958 | 79.2501 | 43.379 | 27.7023 | 20.362 | 16.7394 | 15.9939 | 16.1362 | 129.8412 | 181.7518 | 265.4318 | 265.1369 | 193.0797 | 438.9252 |  |  |  | 108.9511 | 252.4507 | 485.7014 | 467.0319 | 334.1137 | 423.2981 | 172.9159 | 300.4994 | 380.9659 | 179.2053 | 307.7324 | 372.3222 | 219.1616 | 136.7822 |  | 446.6736 | 392.5896 | 402.2275 | 340.1266 |  | 49.9346 | 106.7916 | 52.1358 | 104.7026 | 217.9814 | 284.9677 | 393.4311 | 8.5094 | 56.0461 | 11.1849 | 117.4803 | 9.4218 | 44.27 | 50.5711 | 55.1471 | 16.0234 |  |  | 2.3389 | -0.20624 | 0.8009 | -0.59797 | 5.4253 | 3.7642 | 9.6582 | -5.5653 | 0.72782 | 3.8578 | 16.3948 | -0.00037291 | -0.00040084 | -0.00046984 | 889.3599 | 336.5898 | 114.0426 | 75.5988 | 29.3727 | 17.4482 | 16.0685 | 55.6018 | 36.5773 | 23.8171 | 19.5994 | 17.6362 | 18.469 | 21.6355 | 212.6007 | 177.9794 | 147.3721 | 93.5292 | 80.4441 | 181.3273 | 116.0735 | 105.4847 | 162.3789 | 190.2672 | 265.7875 | 339.2413 | 364.9665 |  |  |  | 503.0986 | 467.869 | 425.1679 | 456.7346 | 5.8653 | 4.0484 | 509.4071 |  |  | 393.4999 |  |  | 109.8923 | 296.2198 | 388.6911 | 108.8041 | 264.9017 | 543.9426 | 731.4993 | 604.1184 | 534.367 | 539.7287 | 687.0777 |  | 585.316 | 403.3342 | 417.8273 | 607.223 | 501.6517 | 632.8702 |  | 724.4915 |  |  | 687.8437 | 734.3291 | 736.8988 | [6 empty] | 656.2065 |  |  | 569.9343 |  |  | 368.4854 | 490.8027 | 540.4294 | 200.5989 | 423.2108 | 476.8221 | 316.9813 | 456.4662 | 554.8088 | 426.6462 | 512.1869 | 315.3213 | 451.8146 | 398.1004 | 513.7602 | 217.6312 | 411.7259 |  | 447.2603 | 480.1152 | 543.6761 | 284.5742 | 427.1744 | 529.295 | 298.685 | 453.2344 | 412.4349 | 516.7216 | 332.7501 | 489.3448 | 0.45683 | 17.669 | 2.7447 | 0.075474 | -39.8437 | 3.1154 | 1872.81 | 0.16 | 2.8127 | -0.6169 | 1.2157 | -1.0504 | 3.8348 | 3.1942 | 5.1166 | 27.968 | 13.3278 | 17.5011 | -1.0558 | -2.1763 | -0.029381 | 21.8746
42810.4984 | 5039 | 49.2603 | 37.7863 | 25.9911 | 20.5933 | 18.111 | 19.2259 | 20.5962 | 79.2615 | 43.3912 | 27.7154 | 20.3601 | 16.7285 | 15.9922 | 16.1337 | 129.856 | 181.7613 | 265.4317 | 265.2249 | 193.0737 | 439.3869 |  |  |  | 108.9475 | 252.5419 | 486.4912 | 467.4056 | 335.7405 | 425.7629 | 174.7838 | 297.7958 | 379.0778 | 180.0456 | 298.5523 | 369.3589 | 274.3388 | 24.3636 |  | 453.5261 | 390.7485 | 400.6173 | 340.9391 |  | 50.08 | 107.0521 | 52.396 | 104.8201 | 217.7963 | 284.4459 | 393.1099 | 8.4596 | 56.1162 | 11.232 | 117.5401 | 9.4096 | 44.2704 | 50.5505 | 55.1485 | 16.0178 |  |  | 2.6753 | -0.33176 | 0.45329 | -0.73597 | 5.0422 | 3.7543 | 8.8591 | -6.1633 | 0.53945 | 4.2904 | 16.3243 | -0.0004337 | -0.00043698 | -0.00050926 | 895.4441 | 337.8545 | 114.0522 | 75.6139 | 29.3767 | 17.4445 | 16.0647 | 55.6142 | 36.583 | 23.8183 | 19.5985 | 17.6359 | 18.4648 | 21.6291 | 216.4284 | 182.998 | 150.7505 | 96.2182 | 82.5363 | 181.615 | 116.0844 | 105.4902 | 162.4273 | 190.2966 | 265.8316 | 339.3089 | 365.054 |  |  |  | 503.4544 | 468.2077 | 427.1268 | 457.2523 | 5.657 | 3.9059 | 500.2963 |  |  | 386.9811 |  |  | 109.91 | 296.3318 | 390.2395 | 108.8108 | 265.0082 | 543.2215 | 735.5049 | 604.3598 | 531.9409 | 543.7425 | 687.9244 |  | 586.1261 | 402.7971 | 417.9831 | 607.2239 | 501.9963 | 631.1017 |  | 723.9715 |  |  | 686.5535 | 736.2374 | 739.392 | [6 empty] | 657.865 |  |  | 568.2949 |  |  | 369.3389 | 490.8435 | 542.9682 | 200.7285 | 423.8395 | 477.3712 | 317.6197 | 457.037 | 554.8873 | 427.5794 | 512.569 | 315.328 | 452.4018 | 398.448 | 513.6075 | 217.8187 | 411.8491 |  | 447.8011 | 480.8674 | 543.7314 | 284.8407 | 428.1602 | 529.8714 | 298.2353 | 453.4383 | 412.5513 | 516.8394 | 333.0968 | 490.5747 | 0.44605 | 17.6688 | 2.7421 | 0.075568 | -39.8653 | 3.1154 | 1870.94 | 0.2 | 3.0135 | -0.78268 | 0.91487 | -1.1657 | 3.6952 | 3.1885 | 4.898 | 28.0833 | 13.3587 | 17.547 | -1.443 | -2.5503 | 3.2443 | 21.9078
42810.4984 | 5040 | 49.2669 | 37.7917 | 26.0026 | 20.5872 | 18.1162 | 19.2207 | 20.5973 | 79.2801 | 43.4125 | 27.713 | 20.3637 | 16.7298 | 15.9852 | 16.1384 | 129.8649 | 181.7635 | 265.4361 | 265.2065 | 193.0614 | 439.658 |  |  |  | 108.9481 | 252.6251 | 486.6318 | 467.2656 | 333.5801 | 425.7187 | 174.0925 | 297.8295 | 378.1726 | 176.2594 | 340.0882 | 305.4424 | 189.3133 | 23.6185 |  | 440.3974 | 389.5422 | 393.7148 | 335.7812 |  | 50.008 | 107.2777 | 52.7432 | 105.2224 | 217.7784 | 282.669 | 391.6101 | 8.3915 | 56.1528 | 11.1611 | 117.5866 | 9.416 | 44.2439 | 50.5363 | 55.14 | 16.0087 |  |  | 2.7903 | -0.10308 | 0.18322 | -0.76488 | 5.3425 | 3.3397 | 9.03 | -5.7644 | 0.99325 | 4.1564 | 16.0322 | -0.0003877 | -0.00042384 | -0.00050105 | 899.4832 | 339.0931 | 114.0522 | 75.6255 | 29.3869 | 17.4403 | 16.0605 | 55.6297 | 36.5906 | 23.8212 | 19.5949 | 17.6332 | 18.4585 | 21.626 | 218.7923 | 181.6091 | 147.5074 | 95.3222 | 80.5945 | 181.796 | 116.0405 | 105.493 | 162.462 | 190.3069 | 265.8698 | 339.3782 | 365.1495 |  |  |  | 503.7291 | 468.7487 | 428.1726 | 459.0828 | 4.0689 | 3.5382 | 487.8912 |  |  | 375.1509 |  |  | 109.9296 | 296.4444 | 391.2088 | 108.8299 | 265.1154 | 541.515 | 738.6662 | 605.0992 | 531.7866 | 549.6547 | 689.8523 |  | 587.1691 | 400.0064 | 418.228 | 607.7794 | 502.3136 | 631.2546 |  | 725.0317 |  |  | 684.7666 | 739.5294 | 743.303 | [6 empty] | 659.0176 |  |  | 563.5139 |  |  | 369.7223 | 490.5129 | 544.1378 | 200.9808 | 424.1639 | 477.929 | 318.1304 | 457.1781 | 555.41 | 428.759 | 512.5806 | 315.2973 | 453.2197 | 398.5583 | 514.5498 | 217.0934 | 412.2864 |  | 448.3933 | 480.9845 | 543.8395 | 284.5092 | 429.399 | 530.5594 | 298.0509 | 453.5683 | 413.2358 | 517.2266 | 333.3231 | 491.3845 | 0.24786 | 17.6706 | 2.7396 | 0.076162 | -39.9145 | 3.1154 | 1838.57 | 0.28 | 3.0775 | -0.43641 | 0.58181 | -1.1888 | 3.7976 | 3.0025 | 4.9372 | 28.2091 | 13.4614 | 17.5739 | -1.6817 | -2.1955 | -1.475 | 21.8938
42810.4984 | 5041 | 49.2696 | 37.7914 | 26.0071 | 20.5926 | 18.1161 | 19.217 | 20.5907 | 79.296 | 43.4195 | 27.7253 | 20.3613 | 16.7292 | 15.9817 | 16.133 | 129.8795 | 181.7779 | 265.4406 | 265.2571 | 193.079 | 440.1062 |  |  |  | 108.9677 | 252.7176 | 486.9158 | 467.3152 | 333.226 | 425.4364 | 173.7248 | 296.6814 | 377.1967 | 175.6994 | 343.304 | 346.1876 | 90.095 | 42.7438 |  | 426.3114 | 391.8707 | 401.9975 | 337.6986 |  | 49.9863 | 107.3742 | 52.8621 | 105.8268 | 218.4847 | 282.8518 | 391.1375 | 8.4668 | 56.1775 | 11.1494 | 117.6843 | 9.4111 | 44.2016 | 50.535 | 55.1484 | 16.0057 |  |  | 3.2753 | -0.007141 | 0.52886 | -0.34959 | 5.3103 | 3.8818 | 9.2061 | -5.5416 | 0.7286 | 4.7203 | 16.1677 | -0.00042877 | -0.00041398 | -0.00049612 | 899.6648 | 340.4098 | 114.0741 | 75.6576 | 29.406 | 17.4584 | 16.0708 | 55.6498 | 36.6072 | 23.8285 | 19.6057 | 17.6384 | 18.4696 | 21.636 | 212.666 | 181.2334 | 145.0424 | 90.9411 | 76.7683 | 181.8104 | 115.965 | 105.4959 | 162.5011 | 190.3389 | 265.9208 | 339.4462 | 365.2333 |  |  |  | 503.9692 | 469.3381 | 427.7135 | 460.6715 | 4.5316 | 4.2859 | 477.7174 |  |  | 365.6126 |  |  | 109.944 | 296.5418 | 389.7456 | 108.8294 | 265.2889 | 541.0682 | 741.1475 | 606.1811 | 532.2077 | 553.423 | 692.4057 |  | 587.7033 | 398.3667 | 418.5322 | 609.1647 | 502.5684 | 631.0965 |  | 724.4908 |  |  | 686.2649 | 742.7355 | 746.9109 | [6 empty] | 659.5162 |  |  | 562.2436 |  |  | 369.8723 | 490.0143 | 547.6449 | 201.0187 | 424.4976 | 478.6223 | 317.8244 | 457.0072 | 555.32 | 429.0774 | 513.1398 | 315.5104 | 454.3391 | 397.9437 | 515.1265 | 217.6883 | 412.6454 |  | 447.7742 | 481.6571 | 543.9767 | 283.9106 | 430.3566 | 531.7891 | 297.4954 | 453.8792 | 413.5824 | 517.7529 | 333.1325 | 492.3105 | 0.25364 | 17.6708 | 2.7355 | 0.076017 | -39.9527 | 3.1154 | 1821.58 | 0.32 | 3.3335 | -0.11488 | 0.98861 | -0.80378 | 3.7867 | 3.2376 | 4.9859 | 28.2302 | 13.5382 | 17.5695 | -0.99913 | -1.931 | -5.8907 | 21.8819
42810.4984 | 5042 | 49.2866 | 37.8071 | 26.0107 | 20.6086 | 18.1177 | 19.2297 | 20.6027 | 79.3132 | 43.4369 | 27.7341 | 20.3748 | 16.7368 | 15.9955 | 16.1363 | 129.8851 | 181.7706 | 265.4445 | 265.3168 | 193.0835 | 440.6254 |  |  |  | 108.9658 | 252.8056 | 486.1198 | 465.9595 | 330.8509 | 423.2344 | 174.3135 | 296.9491 | 377.361 | 176.1592 | 343.2542 | 362.3529 | 114.5945 | 36.2843 |  | 424.737 | 391.6048 | 401.8479 | 340.1383 |  | 50.1203 | 107.5421 | 52.9196 | 106.0501 | 219.0914 | 283.236 | 391.9247 | 8.4616 | 56.1872 | 11.2155 | 117.8327 | 9.4225 | 44.184 | 50.5212 | 55.1707 | 16.014 |  |  | 2.4513 | -0.11228 | 0.86267 | -0.60455 | 4.7498 | 4.0533 | 9.3454 | -5.8715 | 0.68053 | 3.8184 | 16.3845 | -0.00042384 | -0.0003877 | -0.00052241 | 907.1922 | 341.8015 | 114.0844 | 75.6827 | 29.4107 | 17.4624 | 16.0675 | 55.6627 | 36.6145 | 23.8359 | 19.6068 | 17.6412 | 18.4758 | 21.6329 | 209.3093 | 185.9835 | 148.0425 | 89.6587 | 78.1546 | 181.966 | 115.9538 | 105.5103 | 162.5395 | 190.3587 | 265.9635 | 339.5093 | 365.2984 |  |  |  | 504.1142 | 470.3007 | 428.5518 | 461.4284 | 5.8345 | 4.3505 | 468.1501 |  |  | 358.2744 |  |  | 109.9478 | 296.6349 | 388.166 | 108.7975 | 265.4464 | 540.9062 | 743.3687 | 606.9884 | 533.9009 | 552.7599 | 694.6927 |  | 587.9967 | 397.543 | 418.8221 | 609.6218 | 502.884 | 632.2743 |  | 725.3663 |  |  | 689.0131 | 744.498 | 748.9482 | [6 empty] | 659.7589 |  |  | 562.1881 |  |  | 369.9291 | 489.8563 | 550.443 | 200.9075 | 424.4073 | 479.548 | 318.5915 | 457.3808 | 555.2307 | 428.8223 | 514.1696 | 315.7789 | 455.3078 | 397.368 | 515.3831 | 217.7588 | 412.8329 |  | 447.3415 | 482.7466 | 544.1505 | 283.738 | 431.2243 | 532.6077 | 297.0624 | 454.4044 | 413.8439 | 518.1287 | 332.8572 | 493.1454 | 0.1766 | 17.672 | 2.7311 | 0.075235 | -39.9892 | 3.1154 | 1796.52 | 0.26 | 2.8793 | -0.45562 | 1.2629 | -1.0572 | 3.5826 | 3.3095 | 5.0252 | 28.2173 | 13.5909 | 17.599 | -0.60554 | -2.2657 | -4.9835 | 21.8804
42810.4984 | 5043 | 49.2918 | 37.8043 | 26.023 | 20.6043 | 18.1234 | 19.2285 | 20.5959 | 79.3249 | 43.4458 | 27.7407 | 20.3734 | 16.7347 | 15.9935 | 16.1349 | 129.8975 | 181.7696 | 265.4439 | 265.3663 | 193.0807 | 441.1089 |  |  |  | 108.9657 | 252.8943 | 485.7784 | 465.6462 | 329.808 | 421.7209 | 175.4142 | 296.9308 | 375.8887 | 175.7552 | 340.749 | 372.8959 | 205.7342 | 52.985 |  | 428.5123 | 389.8788 | 399.2638 | 340.3627 |  | 50.3754 | 107.5451 | 53.1303 | 106.6841 | 219.8225 | 283.7542 | 393.2481 | 8.4268 | 56.1986 | 11.1625 | 117.9691 | 9.4147 | 44.1967 | 50.498 | 55.1804 | 16.024 |  |  | 2.8902 | -0.17865 | 0.74308 | -0.49415 | 4.6933 | 3.7287 | 9.7732 | -5.5896 | 0.6529 | 4.0049 | 16.4642 | -0.00039755 | -0.00036141 | -0.00049119 | 901.3342 | 343.317 | 114.0963 | 75.6995 | 29.4269 | 17.4556 | 16.0638 | 55.6776 | 36.6186 | 23.8371 | 19.6122 | 17.6489 | 18.4718 | 21.6303 | 209.6879 | 184.5362 | 150.786 | 88.1852 | 79.7891 | 182.0394 | 115.9961 | 105.5142 | 162.5719 | 190.375 | 265.996 | 339.5666 | 365.3858 |  |  |  | 504.2554 | 470.4224 | 427.4279 | 461.0694 | 3.6878 | 4.5104 | 465.7027 |  |  | 360.3687 |  |  | 109.9735 | 296.7355 | 386.9058 | 108.8436 | 265.4973 | 539.9721 | 745.238 | 607.8303 | 531.2195 | 550.9621 | 697.7302 |  | 587.9033 | 397.6926 | 419.1586 | 611.6771 | 503.155 | 632.8397 |  | 726.1806 |  |  | 690.313 | 746.4485 | 751.3371 | [6 empty] | 660.3389 |  |  | 561.1991 |  |  | 370.2342 | 489.3726 | 554.2832 | 201.4675 | 424.0773 | 480.4674 | 319.0288 | 458.2536 | 554.8634 | 429.5799 | 515.1241 | 316.2615 | 456.2969 | 397.6406 | 515.3422 | 217.6816 | 413.2779 |  | 447.2958 | 483.7432 | 544.314 | 284.6353 | 432.2272 | 532.9577 | 297.7452 | 455.0879 | 413.8974 | 518.5862 | 332.5567 | 493.7562 | 0.55968 | 17.6723 | 2.7289 | 0.075923 | -39.9109 | 3.1154 | 1788.77 | 0.23 | 3.1231 | -0.57472 | 1.1721 | -0.95584 | 3.5628 | 3.1757 | 5.1413 | 28.1168 | 13.6214 | 17.5782 | -0.63788 | -2.5653 | -0.7577 | 21.9093
42810.4984 | 5044 | 49.2927 | 37.804 | 26.0215 | 20.6029 | 18.1255 | 19.2252 | 20.5962 | 79.3386 | 43.4558 | 27.7446 | 20.3772 | 16.7342 | 15.9853 | 16.1389 | 129.9087 | 181.7706 | 265.4469 | 265.4126 | 193.0767 | 441.4489 |  |  |  | 108.9725 | 252.9775 | 485.642 | 465.465 | 329.3692 | 420.116 | 176.5026 | 299.6194 | 376.264 | 174.469 | 338.7058 | 372.6127 | 305.5893 | 173.8788 |  | 437.8173 | 387.2739 | 396.3994 | 340.8857 |  | 50.6332 | 107.6726 | 53.3512 | 107.0953 | 220.2143 | 284.4011 | 394.3197 | 8.4522 | 56.2166 | 11.3426 | 118.082 | 9.4077 | 44.2111 | 50.484 | 55.1947 | 16.0223 |  |  | 3.0492 | -0.30416 | 0.5052 | -0.7064 | 4.782 | 4.4929 | 9.8974 | -6.0082 | 0.57019 | 3.9995 | 16.4544 | -0.00040905 | -0.00038934 | -0.00045341 | 893.5034 | 345.0141 | 114.1138 | 75.7134 | 29.4395 | 17.4598 | 16.0605 | 55.705 | 36.631 | 23.8428 | 19.6075 | 17.6438 | 18.4692 | 21.6237 | 199.8209 | 174.0986 | 150.7625 | 90.3956 | 74.2468 | 181.8529 | 116.0391 | 105.5132 | 162.61 | 190.4115 | 266.0496 | 339.6427 | 365.4704 |  |  |  | 504.3517 | 470.7002 | 428.1694 | 461.1242 | 4.0869 | 3.9865 | 464.7352 |  |  | 356.7451 |  |  | 109.981 | 296.8305 | 385.7466 | 108.8787 | 265.7267 | 538.0489 | 749.1928 | 608.4348 | 521.8115 | 551.3182 | 698.9112 |  | 587.7545 | 397.3605 | 419.4896 | 612.367 | 503.5025 | 632.9224 |  | 725.8845 |  |  | 691.0008 | 749.2576 | 754.2482 | [6 empty] | 660.4101 |  |  | 559.7589 |  |  | 370.3756 | 489.6337 | 557.9925 | 202.3364 | 424.1426 | 481.3618 | 318.6053 | 459.0133 | 555.0565 | 430.7795 | 516.2978 | 316.8792 | 457.2766 | 397.7706 | 515.2021 | 218.0223 | 414.1293 |  | 447.9068 | 485.2184 | 544.4287 | 285.5516 | 433.4657 | 533.5709 | 298.4866 | 455.8518 | 414.107 | 519.2017 | 332.372 | 494.0174 | 0.40849 | 17.674 | 2.7265 | 0.07732 | -39.8996 | 3.1155 | 1777.28 | 0.18 | 3.2041 | -0.75003 | 0.96663 | -1.143 | 3.5984 | 3.488 | 5.1769 | 28.0584 | 13.6648 | 17.6056 | 0.43374 | -2.5573 | 5.3804 | 21.9207
42810.4984 | 5045 | 49.2955 | 37.8086 | 26.0216 | 20.6064 | 18.1258 | 19.2288 | 20.5956 | 79.3558 | 43.4722 | 27.7529 | 20.3839 | 16.7316 | 15.9897 | 16.129 | 129.9171 | 181.7779 | 265.4515 | 265.4665 | 193.0911 | 441.7058 |  |  |  | 108.9751 | 253.0635 | 485.6735 | 464.5468 | 329.1885 | 419.9533 | 174.3261 | 300.3531 | 376.7199 | 176.8638 | 342.9962 | 371.8718 | 384.1071 | 239.5448 |  | 445.6986 | 384.8747 | 393.5269 | 341.178 |  | 50.9115 | 107.8376 | 53.3443 | 107.8843 | 220.4858 | 285.4894 | 395.7823 | 8.6076 | 56.2509 | 11.5409 | 118.2495 | 9.4016 | 44.2006 | 50.4769 | 55.1984 | 16.0191 |  |  | 2.9796 | -0.36395 | 0.65962 | -0.35747 | 5.2867 | 4.0388 | 9.4768 | -5.8294 | -0.13932 | 3.7286 | 16.3392 | -0.00040248 | -0.00043698 | -0.00048955 | 893.5363 | 346.5407 | 114.1235 | 75.7364 | 29.4455 | 17.4585 | 16.0658 | 55.7107 | 36.6344 | 23.8472 | 19.6116 | 17.6379 | 18.4757 | 21.6309 | 196.8544 | 174.0707 | 150.6087 | 92.0314 | 73.8739 | 181.7838 | 116.0605 | 105.5328 | 162.6572 | 190.4275 | 266.0864 | 339.7075 | 365.5465 |  |  |  | 504.4418 | 471.0933 | 429.8411 | 461.3962 | 9.0861 | 4.9482 | 464.0996 |  |  | 357.4941 |  |  | 109.9858 | 296.9422 | 383.6852 | 108.8638 | 265.9303 | 535.9064 | 753.3771 | 608.9066 | 525.5944 | 552.9895 | 700.8105 |  | 587.6292 | 397.2807 | 419.8738 | 611.9538 | 503.7969 | 634.3202 |  | 726.5768 |  |  | 695.8896 | 753.2866 | 758.1323 | [6 empty] | 660.2064 |  |  | 556.1831 |  |  | 370.1759 | 489.97 | 559.1853 | 202.4581 | 424.3706 | 482.2432 | 318.1854 | 459.7265 | 556.0665 | 431.2954 | 517.4776 | 317.489 | 458.2273 | 397.237 | 516.1155 | 218.3535 | 415.1671 |  | 448.8509 | 486.5661 | 544.5223 | 285.2363 | 433.8517 | 534.408 | 298.4679 | 456.5121 | 414.5208 | 519.8673 | 332.5184 | 494.3567 | 0.29678 | 17.6736 | 2.7235 | 0.077341 | -40.0064 | 3.1155 | 1785.16 | 0.36 | 3.167 | -0.82063 | 1.1048 | -0.81328 | 3.7872 | 3.3102 | 5.0707 | 27.984 | 13.7066 | 17.6565 | 0.7542 | -2.5376 | 11.7734 | 21.9253
42810.4984 | 5046 | 49.3029 | 37.8076 | 26.0189 | 20.5973 | 18.1315 | 19.2272 | 20.5928 | 79.3699 | 43.4844 | 27.7615 | 20.3803 | 16.7397 | 15.9919 | 16.1259 | 129.9196 | 181.7803 | 265.4464 | 265.5417 | 193.1022 | 441.922 |  |  |  | 108.9708 | 253.1501 | 485.9208 | 464.6104 | 329.3177 | 421.0014 | 175.8592 | 297.2748 | 374.3402 | 178.7584 | 343.225 | 367.2605 | 152.1312 | 191.2588 |  | 450.7325 | 379.7266 | 389.3236 | 341.781 |  | 50.918 | 107.9403 | 53.3335 | 108.2521 | 220.7476 | 286.0785 | 397.2984 | 8.6224 | 56.3246 | 11.5539 | 118.3775 | 9.3982 | 44.1621 | 50.4805 | 55.22 | 16.0253 |  |  | 2.5866 | -0.11819 | 0.41649 | -0.58681 | 4.8201 | 3.9836 | 9.2869 | -5.8202 | 0.74786 | 3.6497 | 16.4179 | -0.0004107 | -0.00037455 | -0.00045341 | 892.9416 | 347.8125 | 114.1342 | 75.7556 | 29.4463 | 17.4574 | 16.059 | 55.7242 | 36.6413 | 23.8451 | 19.6117 | 17.6416 | 18.4696 | 21.6203 | 210.3528 | 186.2038 | 158.4271 | 94.6215 | 75.3818 | 182.1924 | 116.1633 | 105.5413 | 162.6974 | 190.4617 | 266.1297 | 339.779 | 365.6237 |  |  |  | 504.6586 | 471.7025 | 430.9928 | 462.038 | 5.9948 | 4.5904 | 460.2725 |  |  | 354.9825 |  |  | 109.9999 | 297.0638 | 384.2339 | 108.8675 | 266.0651 | 533.6205 | 753.5368 | 609.5878 | 532.9405 | 553.714 | 701.5234 |  | 587.517 | 395.7082 | 420.3339 | 611.4834 | 504.1032 | 636.5687 |  | 727.1833 |  |  | 702.203 | 756.0613 | 760.8427 | [6 empty] | 659.8808 |  |  | 555.0011 |  |  | 370.1841 | 490.4193 | 560.9469 | 202.7388 | 424.8658 | 483.0383 | 317.5957 | 461.0026 | 556.9315 | 431.7605 | 518.8417 | 317.7043 | 458.9361 | 396.8551 | 517.3576 | 218.9315 | 416.1986 |  | 449.9604 | 486.5989 | 544.6668 | 284.951 | 434.4292 | 534.7597 | 298.6171 | 456.961 | 414.6352 | 520.4061 | 333.3341 | 494.6472 | 0.25538 | 17.6746 | 2.7204 | 0.077609 | -40.0014 | 3.1155 | 1784.57 | 0.3 | 2.953 | -0.46771 | 0.87798 | -1.0421 | 3.6182 | 3.2893 | 5.0222 | 27.9448 | 13.7978 | 17.7107 | -0.69148 | -3.3935 | -3.4133 | 21.9366
42810.4984 | 5047 | 49.3123 | 37.8111 | 26.0346 | 20.6019 | 18.1276 | 19.2203 | 20.5857 | 79.3778 | 43.4863 | 27.7706 | 20.3971 | 16.741 | 15.9884 | 16.1335 | 129.9362 | 181.8036 | 265.4655 | 265.5842 | 193.0937 | 441.9662 |  |  |  | 108.9656 | 253.2371 | 485.9949 | 464.5973 | 329.726 | 420.3549 | 175.1357 | 296.43 | 370.9361 | 174.5501 | 343.4654 | 363.4662 | 65.9498 | 39.9235 |  | 446.3941 | 379.2264 | 388.8767 | 336.2067 |  | 50.7758 | 107.962 | 53.3226 | 108.7343 | 221.2449 | 286.5034 | 397.6934 | 8.7214 | 56.3798 | 11.4226 | 118.5254 | 9.4095 | 44.1309 | 50.4859 | 55.2398 | 16.0272 |  |  | 2.8679 | -0.088621 | 0.39612 | -0.65449 | 4.9364 | 3.6879 | 9.2008 | -5.7499 | 0.55677 | 4.088 | 16.0644 | -0.00043041 | -0.0003992 | -0.00048791 | 889.4552 | 349.2446 | 114.1436 | 75.7828 | 29.4592 | 17.4651 | 16.0668 | 55.7386 | 36.6528 | 23.8529 | 19.614 | 17.6475 | 18.4721 | 21.6241 | 217.0101 | 187.0928 | 156.919 | 95.6916 | 77.3185 | 182.4359 | 116.2302 | 105.5626 | 162.7478 | 190.4922 | 266.1832 | 339.8558 | 365.7147 |  |  |  | 504.954 | 472.1876 | 431.8142 | 462.1009 | 3.5089 | 3.2883 | 459.7898 |  |  | 354.2918 |  |  | 110.0105 | 297.1513 | 384.4956 | 108.8638 | 266.1281 | 533.017 | 752.4779 | 610.104 | 531.5032 | 557.6857 | 701.0287 |  | 587.2487 | 393.9191 | 420.9959 | 610.7884 | 504.4504 | 637.4558 |  | 727.4071 |  |  | 707.0238 | 756.2042 | 760.7135 | [6 empty] | 659.7055 |  |  | 555.4994 |  |  | 369.645 | 490.1908 | 562.5729 | 202.9422 | 425.7543 | 483.7042 | 317.592 | 462.5745 | 555.9348 | 432.0962 | 520.2677 | 317.609 | 459.7134 | 397.408 | 518.2927 | 219.1692 | 417.4229 |  | 450.9297 | 485.2656 | 544.7993 | 285.4089 | 435.0886 | 534.6264 | 298.9457 | 457.5113 | 414.9901 | 520.7943 | 333.7161 | 494.7803 | 0.34821 | 17.674 | 2.7156 | 0.075858 | -39.931 | 3.1155 | 1799.63 | 0.43 | 3.1079 | -0.40501 | 0.85626 | -1.1006 | 3.663 | 3.1661 | 5.0008 | 27.9124 | 13.9161 | 17.7766 | -1.3989 | -3.2176 | -6.7574 | 21.9746
42810.4985 | 5048 | 49.3102 | 37.8124 | 26.0296 | 20.6115 | 18.1224 | 19.2256 | 20.5868 | 79.3925 | 43.5055 | 27.7676 | 20.3824 | 16.7385 | 15.9869 | 16.1362 | 129.9549 | 181.8063 | 265.4532 | 265.6139 | 193.0837 | 442.0804 |  |  |  | 108.9662 | 253.3242 | 485.8373 | 464.3841 | 330.3429 | 418.8987 | 173.3774 | 299.1104 | 373.7818 | 174.5632 | 340.7604 | 371.751 | 275.5074 | 122.3289 |  | 412.6458 | 384.9765 | 389.1916 | 336.5818 |  | 50.7724 | 107.9252 | 53.3302 | 108.848 | 221.6555 | 285.8029 | 397.4633 | 8.8657 | 56.4337 | 11.3179 | 118.6743 | 9.4189 | 44.1027 | 50.4937 | 55.2452 | 16.0274 |  |  | 4.2123 | -0.17668 | 0.43686 | -0.60257 | 4.9634 | 4.3391 | 10.0695 | -5.7644 | 0.86637 | 3.8066 | 16.8544 | -0.00041727 | -0.00040577 | -0.00048791 | 895.8343 | 350.8297 | 114.1566 | 75.7961 | 29.4737 | 17.4663 | 16.0696 | 55.7563 | 36.6662 | 23.8592 | 19.6193 | 17.6546 | 18.4734 | 21.6278 | 199.5866 | 171.5239 | 146.1039 | 91.046 | 77.9564 | 182.1768 | 116.1583 | 105.5641 | 162.7773 | 190.5153 | 266.2156 | 339.921 | 365.812 |  |  |  | 505.2653 | 472.5133 | 432.3454 | 462.7575 | 4.362 | 3.4185 | 457.1213 |  |  | 352.9977 |  |  | 110.0254 | 297.259 | 384.0653 | 108.8565 | 266.2802 | 531.6853 | 752.0336 | 610.2831 | 534.6941 | 555.1607 | 700.7393 |  | 586.2729 | 396.3277 | 421.4617 | 610.3615 | 504.7342 | 637.5135 |  | 727.6721 |  |  | 710.5359 | 756.4557 | 760.7257 | [6 empty] | 659.7734 |  |  | 558.6832 |  |  | 368.7942 | 490.5268 | 564.1739 | 203.9232 | 426.3505 | 484.1789 | 318.6674 | 464.0774 | 555.3668 | 431.7709 | 521.0615 | 317.3792 | 460.6403 | 397.7998 | 518.8832 | 219.1442 | 418.4848 |  | 451.9227 | 485.4882 | 544.9745 | 285.5184 | 435.1911 | 535.1301 | 298.184 | 458.1733 | 416.5405 | 520.8476 | 333.6871 | 495.1778 | 0.1741 | 17.6778 | 2.7119 | 0.074967 | -39.9635 | 3.1155 | 1877.23 | 0.23 | 3.7627 | -0.57182 | 0.89917 | -1.056 | 3.6706 | 3.4321 | 5.2283 | 27.7526 | 13.8975 | 17.8267 | 0.50269 | -2.0249 | 3.4414 | 21.9983
42810.4985 | 5049 | 49.3182 | 37.8238 | 26.0294 | 20.6241 | 18.1251 | 19.2213 | 20.5862 | 79.402 | 43.5173 | 27.7784 | 20.3894 | 16.7391 | 15.9889 | 16.1273 | 129.9754 | 181.8063 | 265.46 | 265.6634 | 193.0965 | 442.162 |  |  |  | 108.9735 | 253.4165 | 486.1082 | 464.0524 | 329.5371 | 418.1636 | 172.0026 | 297.8866 | 372.3688 | 176.5093 | 343.6271 | 372.4886 | 408.1386 | 231.9561 |  | 429.6218 | 385.1253 | 393.68 | 342.3871 |  | 50.8608 | 107.8759 | 53.3452 | 108.6769 | 221.799 | 285.9005 | 398.0197 | 8.8691 | 56.5241 | 11.3536 | 118.8481 | 9.4299 | 44.0712 | 50.4939 | 55.2728 | 16.0225 |  |  | 3.9304 | -0.36067 | 0.58537 | -0.80037 | 5.1322 | 4.025 | 8.936 | -6.4287 | 0.78231 | 4.6014 | 16.5709 | -0.00042877 | -0.00039263 | -0.00048955 | 885.2629 | 352.4515 | 114.1754 | 75.8095 | 29.4832 | 17.4693 | 16.0649 | 55.7697 | 36.6771 | 23.8578 | 19.6189 | 17.645 | 18.4806 | 21.6227 | 193.2715 | 166.386 | 141.5603 | 87.6386 | 78.0955 | 181.9901 | 116.0547 | 105.5651 | 162.8164 | 190.536 | 266.2573 | 339.9815 | 365.8969 |  |  |  | 505.5501 | 473.0882 | 434.8677 | 463.7042 | 5.4206 | 4.3753 | 457.6576 |  |  | 355.3176 |  |  | 110.0406 | 297.3659 | 384.3919 | 108.8638 | 266.3934 | 530.6167 | 755.1221 | 610.0372 | 534.9281 | 553.5831 | 700.944 |  | 585.4989 | 398.9289 | 421.7732 | 610.3601 | 505.004 | 638.2396 |  | 727.6079 |  |  | 707.1077 | 756.8799 | 761.322 | [6 empty] | 660.1266 |  |  | 559.9557 |  |  | 368.2959 | 491.212 | 566.2203 | 204.2224 | 426.5878 | 484.6745 | 317.9822 | 465.2186 | 554.8048 | 432.0184 | 521.2189 | 317.6205 | 461.4318 | 397.6577 | 518.9903 | 218.1824 | 419.2707 |  | 451.3752 | 486.2487 | 545.1215 | 285.1059 | 435.3516 | 534.827 | 297.7281 | 458.7179 | 417.5731 | 520.8077 | 333.7611 | 495.9972 | 0.68102 | 17.6789 | 2.7103 | 0.075213 | -39.9044 | 3.1155 | 1912.23 | 0.25 | 3.6327 | -0.81696 | 1.0408 | -1.217 | 3.7329 | 3.3058 | 4.9257 | 27.6141 | 13.8576 | 17.863 | 1.1796 | -1.5329 | 14.0418 | 22.0104
42810.4985 | 5050 | 49.323 | 37.8255 | 26.0359 | 20.6174 | 18.1266 | 19.2269 | 20.5907 | 79.4258 | 43.5353 | 27.7871 | 20.3973 | 16.7407 | 15.9861 | 16.1292 | 129.9885 | 181.8104 | 265.4634 | 265.7155 | 193.1071 | 442.2154 |  |  |  | 108.9801 | 253.5023 | 485.8447 | 462.8131 | 326.3012 | 416.9349 | 174.3173 | 296.7044 | 369.9796 | 173.0504 | 342.72 | 370.18 | 253.1845 | 170.1324 |  | 446.3527 | 383.3583 | 391.9892 | 338.0379 |  | 50.8518 | 108.0051 | 53.3222 | 108.5295 | 222.3843 | 287.1351 | 398.9339 | 8.7725 | 56.6314 | 11.4228 | 119.0102 | 9.4252 | 44.0377 | 50.4781 | 55.2894 | 16.0148 |  |  | 3.4429 | 0.20971 | 0.74176 | -0.6098 | 5.3852 | 4.1814 | 9.6562 | -6.206 | 0.87922 | 4.3588 | 16.5291 | -0.00040248 | -0.00038441 | -0.00052569 | 871.6831 | 354.0195 | 114.1725 | 75.8332 | 29.489 | 17.4623 | 16.0644 | 55.7785 | 36.6821 | 23.8677 | 19.6254 | 17.6478 | 18.4766 | 21.6164 | 198.7401 | 172.5095 | 149.4895 | 87.9941 | 76.2761 | 181.9526 | 116.035 | 105.5723 | 162.8553 | 190.5549 | 266.3138 | 340.0456 | 365.9836 |  |  |  | 505.634 | 473.5047 | 435.6432 | 465.2607 | 6.9486 | 3.8519 | 460.9104 |  |  | 357.2413 |  |  | 110.0477 | 297.4679 | 382.4599 | 108.7899 | 266.4401 | 529.18 | 758.1401 | 610.532 | 531.8086 | 554.7304 | 702.5494 |  | 584.7654 | 398.1251 | 422.1414 | 610.8586 | 505.2605 | 638.4001 |  | 727.7506 |  |  | 702.245 | 760.2291 | 764.9277 | [6 empty] | 660.6042 |  |  | 567.3345 |  |  | 368.1391 | 491.2462 | 568.3195 | 203.5731 | 427.3089 | 485.0859 | 317.5856 | 465.3043 | 554.2662 | 430.9678 | 521.4543 | 318.0836 | 462.3555 | 397.4447 | 518.9672 | 218.0834 | 420.034 |  | 452.3172 | 486.658 | 545.3224 | 285.813 | 436.105 | 534.4047 | 297.316 | 459.3204 | 416.7409 | 520.8506 | 333.8345 | 496.4973 | 0.41812 | 17.6819 | 2.7083 | 0.076625 | -39.9629 | 3.1154 | 1947.39 | 0.24 | 3.3969 | 0.62305 | 1.1718 | -1.0625 | 3.828 | 3.3731 | 5.126 | 27.444 | 13.9182 | 17.8837 | 0.56704 | -2.4164 | 1.9944 | 21.9784
42810.4985 | 5051 | 49.3277 | 37.8194 | 26.0479 | 20.6158 | 18.1306 | 19.228 | 20.585 | 79.4373 | 43.5448 | 27.7978 | 20.3994 | 16.7379 | 15.9857 | 16.1298 | 130.0066 | 181.8187 | 265.4787 | 265.7686 | 193.1024 | 442.2442 |  |  |  | 108.985 | 253.5983 | 486.2459 | 462.1989 | 328.2329 | 417.0562 | 176.7263 | 297.2365 | 367.5761 | 169.83 | 339.076 | 369.4261 | 161.7463 | 273.427 |  | 448.6459 | 382.5386 | 386.2564 | 329.3142 |  | 50.7562 | 108.1248 | 53.3699 | 108.7907 | 222.4302 | 287.434 | 399.0173 | 8.6179 | 56.6812 | 11.3891 | 119.0702 | 9.4338 | 44.0057 | 50.4593 | 55.3055 | 16.01 |  |  | 3.0315 | -0.14842 | 0.71022 | -0.37455 | 4.7275 | 3.3784 | 9.026 | -6.2007 | 0.71828 | 3.8784 | 16.6227 | -0.00040577 | -0.00040084 | -0.00049612 | 882.4116 | 355.6746 | 114.1863 | 75.8532 | 29.495 | 17.4601 | 16.0666 | 55.7903 | 36.6884 | 23.869 | 19.6149 | 17.643 | 18.4756 | 21.6169 | 201.8813 | 174.7071 | 147.5735 | 88.1364 | 75.5751 | 182.0349 | 115.9471 | 105.5863 | 162.8986 | 190.5931 | 266.3589 | 340.1215 | 366.0792 |  |  |  | 505.8326 | 473.7072 | 434.5555 | 466.3186 | 4.7899 | 3.9146 | 462.1727 |  |  | 360.1466 |  |  | 110.0592 | 297.5751 | 381.6351 | 108.8671 | 266.5388 | 528.6598 | 762.1067 | 611.3671 | 531.8119 | 549.9102 | 704.8066 |  | 584.093 | 398.7388 | 422.5476 | 612.3822 | 505.5382 | 638.6357 |  | 727.5085 |  |  | 699.8814 | 762.7629 | 768.0822 | [6 empty] | 660.7215 |  |  | 568.6129 |  |  | 368.0514 | 491.2664 | 570.9274 | 202.6575 | 428.1268 | 485.6615 | 317.1785 | 465.398 | 556.13 | 429.9995 | 522.5972 | 318.2706 | 463.1185 | 397.8548 | 520.152 | 218.8434 | 419.6414 |  | 451.3306 | 486.8657 | 545.5181 | 285.5808 | 436.9131 | 534.0767 | 296.5227 | 459.94 | 417.0011 | 521.2082 | 333.8673 | 497.1062 | 0.28523 | 17.6835 | 2.7061 | 0.076979 | -39.9535 | 3.1154 | 1980.05 | 0.25 | 3.1878 | -0.52424 | 1.1468 | -0.8328 | 3.5876 | 3.0328 | 4.9572 | 27.2664 | 13.9434 | 17.8788 | 0.22891 | -2.2144 | -2.6264 | 21.9759
42810.4985 | 5052 | 49.3316 | 37.8259 | 26.0428 | 20.6164 | 18.122 | 19.2239 | 20.5832 | 79.4449 | 43.5511 | 27.7984 | 20.3958 | 16.7354 | 15.9846 | 16.1309 | 130.0148 | 181.826 | 265.4807 | 265.8046 | 193.1082 | 442.4494 |  |  |  | 108.9989 | 253.6847 | 485.9897 | 462.5463 | 329.9974 | 416.1337 | 169.2637 | 299.3217 | 369.6258 | 171.4249 | 336.6229 | 365.3259 | 424.3288 | 349.0433 |  | 454.6392 | 379.7989 | 384.1328 | 330.3173 |  | 50.6317 | 108.2565 | 53.4604 | 109.4203 | 222.0669 | 286.8483 | 400.5077 | 8.54 | 56.7374 | 11.3138 | 119.1336 | 9.4472 | 43.9801 | 50.4447 | 55.3204 | 16.0138 |  |  | 3.5184 | -0.42835 | 0.35275 | -0.57761 | 5.1244 | 4.0066 | 9.7154 | -6.1028 | 0.55287 | 3.8004 | 16.7745 | -0.0003877 | -0.0004107 | -0.00047312 | 889.2718 | 357.1132 | 114.187 | 75.8661 | 29.5061 | 17.46 | 16.0549 | 55.8012 | 36.6898 | 23.862 | 19.6185 | 17.6361 | 18.4735 | 21.6027 | 200.456 | 178.71 | 149.5879 | 89.2922 | 76.363 | 181.9834 | 115.913 | 105.5848 | 162.9405 | 190.6204 | 266.3914 | 340.1783 | 366.1719 |  |  |  | 506.0093 | 473.3306 | 433.1537 | 466.3169 | 5.5748 | 4.9779 | 465.5282 |  |  | 363.03 |  |  | 110.0753 | 297.6681 | 380.3249 | 108.8901 | 266.6001 | 526.0985 | 765.4586 | 611.2848 | 530.2881 | 554.1288 | 707.0019 |  | 583.1855 | 399.6061 | 422.8978 | 612.6356 | 505.8309 | 637.1221 |  | 726.6539 |  |  | 697.4618 | 764.9929 | 771.1319 | [6 empty] | 660.3977 |  |  | 567.1063 |  |  | 368.1327 | 491.822 | 575.4214 | 202.5027 | 428.5445 | 486.4744 | 316.4654 | 465.8823 | 555.0123 | 430.4552 | 522.7364 | 318.52 | 464.0376 | 398.1229 | 520.3216 | 219.5367 | 419.3669 |  | 450.4438 | 487.2586 | 545.7111 | 285.3141 | 437.2002 | 534.0017 | 296.5627 | 460.4756 | 418.0036 | 521.3951 | 334.6575 | 497.0013 | 0.13924 | 17.6879 | 2.7044 | 0.077421 | -39.818 | 3.1154 | 1991.48 | 0.31 | 3.4319 | -0.89076 | 0.80834 | -1.0344 | 3.7332 | 3.301 | 5.1403 | 27.0508 | 13.9558 | 17.9113 | 0.38046 | -2.4425 | 16.03 | 21.9998
42810.4985 | 5053 | 49.338 | 37.8337 | 26.0539 | 20.6234 | 18.1245 | 19.2272 | 20.5921 | 79.4674 | 43.5687 | 27.8127 | 20.4051 | 16.7396 | 15.9857 | 16.1358 | 130.0194 | 181.8262 | 265.4736 | 265.8614 | 193.0989 | 442.5301 |  |  |  | 108.9921 | 253.7731 | 486.0583 | 462.9122 | 330.2668 | 417.1023 | 165.083 | 295.8093 | 370.6948 | 176.7602 | 342.9627 | 370.3363 | 345.1908 | 344.7807 |  | 467.1217 | 377.7165 | 387.251 | 328.5382 |  | 50.6532 | 108.5458 | 53.547 | 109.2441 | 222.7195 | 287.4232 | 401.9341 | 8.4975 | 56.8316 | 11.1775 | 119.2485 | 9.4522 | 43.9635 | 50.4276 | 55.3332 | 16.019 |  |  | 3.5664 | -0.077453 | 0.41583 | -0.7294 | 4.7721 | 4.2077 | 9.6503 | -6.4971 | 0.30359 | 4.3257 | 16.7215 | -0.00044684 | -0.00044848 | -0.00047312 | 891.743 | 358.5264 | 114.2049 | 75.8872 | 29.5126 | 17.4647 | 16.0581 | 55.8189 | 36.6954 | 23.8749 | 19.6231 | 17.6405 | 18.4682 | 21.6019 | 199.6861 | 177.9361 | 151.9695 | 90.9244 | 78.6439 | 181.9769 | 115.9228 | 105.6004 | 162.9793 | 190.6461 | 266.4304 | 340.25 | 366.2662 |  |  |  | 506.1325 | 473.3269 | 433.4896 | 466.167 | 6.7744 | 4.9222 | 458.6156 |  |  | 358.9119 |  |  | 110.0907 | 297.7736 | 380.3571 | 108.8934 | 266.6373 | 525.9447 | 767.3923 | 611.0625 | 525.196 | 556.6769 | 711.7001 |  | 582.1953 | 397.2598 | 423.4872 | 612.1652 | 506.2326 | 636.789 |  | 726.6321 |  |  | 698.1946 | 767.6717 | 774.678 | [6 empty] | 660.2899 |  |  | 568.2775 |  |  | 368.3429 | 492.8375 | 577.0485 | 202.4859 | 429.1779 | 487.2145 | 315.7994 | 466.7087 | 555.4035 | 430.5886 | 523.5784 | 318.6439 | 464.7772 | 398.6143 | 519.9836 | 219.9297 | 420.046 |  | 449.8392 | 487.8201 | 545.841 | 285.6328 | 437.5629 | 534.8508 | 296.7478 | 461.013 | 418.2186 | 521.3357 | 335.1394 | 497.0455 | 0.42178 | 17.6902 | 2.7023 | 0.07821 | -39.9156 | 3.1154 | 2011.31 | 0.18 | 3.4577 | -0.37892 | 0.87798 | -1.1628 | 3.6045 | 3.3846 | 5.1257 | 26.752 | 14.0825 | 17.9786 | 0.46514 | -2.7059 | 8.7514 | 22.0206
42810.4985 | 5054 | 49.3492 | 37.84 | 26.0607 | 20.6283 | 18.1363 | 19.2261 | 20.5915 | 79.487 | 43.5875 | 27.8247 | 20.4132 | 16.7419 | 15.991 | 16.1369 | 130.0242 | 181.8336 | 265.4762 | 265.9179 | 193.0841 | 442.9374 |  |  |  | 108.994 | 253.8576 | 486.5682 | 463.5665 | 331.3826 | 419.2283 | 171.5473 | 297.7419 | 369.3157 | 173.82 | 341.5677 | 306.4444 | 86.9029 | 57.252 |  | 459.4745 | 383.8533 | 389.963 | 329.9869 |  | 50.7074 | 108.5522 | 53.4708 | 109.3573 | 223.1745 | 287.4528 | 402.0995 | 8.506 | 56.8965 | 11.0951 | 119.3924 | 9.4609 | 43.9722 | 50.425 | 55.3401 | 16.0246 |  |  | 3.4159 | -0.52101 | 0.38035 | -0.78065 | 4.391 | 3.3817 | 8.7435 | -6.2158 | 0.48885 | 3.8627 | 16.8008 | -0.00043862 | -0.00038277 | -0.00048955 | 899.0982 | 359.918 | 114.2171 | 75.9047 | 29.5281 | 17.4711 | 16.0643 | 55.8338 | 36.7093 | 23.8789 | 19.6288 | 17.6438 | 18.4668 | 21.6062 | 201.491 | 179.2194 | 151.3242 | 93.2927 | 78.0079 | 181.9774 | 115.9179 | 105.6016 | 163.0133 | 190.6668 | 266.4757 | 340.3133 | 366.3691 |  |  |  | 506.2221 | 473.8358 | 434.3509 | 466.9219 | 4.9313 | 3.3677 | 453.9519 |  |  | 356.9588 |  |  | 110.1044 | 297.8826 | 382.9731 | 108.9082 | 266.7143 | 525.2588 | 766.6846 | 611.1946 | 527.8375 | 560.3949 | 712.0683 |  | 581.4054 | 397.1123 | 423.8732 | 612.0626 | 506.6449 | 635.5114 |  | 727.8066 |  |  | 699.0239 | 768.8839 | 776.0033 | [6 empty] | 660.5316 |  |  | 565.0529 |  |  | 368.6646 | 493.31 | 577.6 | 202.7754 | 429.6169 | 487.944 | 315.7172 | 467.4442 | 555.5136 | 430.9213 | 524.2649 | 318.4146 | 465.4658 | 399.2617 | 520.3756 | 220.1523 | 420.4633 |  | 449.9638 | 488.3046 | 545.9541 | 286.3145 | 438.0567 | 535.9049 | 296.0443 | 461.397 | 418.344 | 521.0444 | 335.086 | 497.1961 | 0.37036 | 17.7068 | 2.7001 | 0.077406 | -39.973 | 3.1154 | 1984.84 | 0.27 | 3.3892 | -0.98277 | 0.83969 | -1.203 | 3.4576 | 3.0343 | 4.8791 | 26.6078 | 14.1269 | 18.0372 | 0.26467 | -2.6348 | -5.7994 | 22.0117
42810.4985 | 5055 | 49.354 | 37.8435 | 26.0745 | 20.6334 | 18.1426 | 19.2258 | 20.5808 | 79.4966 | 43.5993 | 27.8205 | 20.4139 | 16.7422 | 15.9922 | 16.1351 | 130.0426 | 181.8332 | 265.4792 | 265.9325 | 193.0676 | 443.3009 |  |  |  | 109.0029 | 253.9445 | 486.9721 | 463.7729 | 331.2872 | 420.0298 | 172.7653 | 298.4447 | 370.0735 | 174.8214 | 342.7783 | 371.7934 | 373.7301 | 203.1443 |  | 427.7636 | 386.8339 | 393.0673 | 330.8059 |  | 50.5907 | 108.4557 | 53.4189 | 109.1412 | 223.5338 | 286.7301 | 401.4925 | 8.4606 | 56.9554 | 11.0979 | 119.547 | 9.4546 | 43.9794 | 50.4153 | 55.3432 | 16.0192 |  |  | 3.8897 | -0.48355 | 0.32646 | -0.30819 | 4.9259 | 3.7477 | 9.3086 | -6.2408 | 1.3099 | 3.7368 | 16.6593 | -0.00034827 | -0.00041398 | -0.00050926 | 900.0737 | 361.2919 | 114.2295 | 75.9299 | 29.5393 | 17.475 | 16.0661 | 55.8512 | 36.7222 | 23.8822 | 19.6346 | 17.6531 | 18.4769 | 21.6127 | 198.1513 | 168.8396 | 144.7017 | 91.4944 | 79.4453 | 181.8408 | 115.835 | 105.6161 | 163.0493 | 190.6926 | 266.5178 | 340.3889 | 366.4446 |  |  |  | 506.4583 | 473.6977 | 433.066 | 466.7751 | 4.6457 | 2.7654 | 449.1592 |  |  | 352.2284 |  |  | 110.1116 | 297.9862 | 381.9498 | 108.9108 | 266.8467 | 524.8135 | 768.1972 | 611.7666 | 528.6444 | 562.2751 | 712.007 |  | 580.6799 | 396.6072 | 424.1968 | 611.6291 | 507.037 | 632.2207 |  | 727.1552 |  |  | 697.7274 | 769.8187 | 776.838 | [6 empty] | 660.6069 |  |  | 565.3095 |  |  | 369.1921 | 493.1239 | 580.2417 | 203.1796 | 429.4549 | 488.6403 | 316.6273 | 467.6415 | 556.2973 | 431.8879 | 524.8266 | 318.4117 | 466.221 | 399.3446 | 521.3281 | 220.4172 | 421.0096 |  | 450.9203 | 489.1649 | 546.0949 | 287.1116 | 438.385 | 535.9792 | 295.3878 | 461.923 | 418.6625 | 521.0235 | 334.9607 | 497.2822 | 0.61939 | 17.7154 | 2.6979 | 0.076466 | -39.8876 | 3.1153 | 1976.45 | 0.23 | 3.6187 | -0.94666 | 0.77784 | -0.75575 | 3.6598 | 3.1923 | 5.031 | 26.4868 | 14.1748 | 18.1023 | 0.61765 | -1.9093 | 11.1207 | 22.0477
42810.4986 | 5056 | 49.3615 | 37.8501 | 26.0652 | 20.6355 | 18.1299 | 19.2282 | 20.5815 | 79.5129 | 43.6072 | 27.8298 | 20.4046 | 16.7445 | 15.9942 | 16.1384 | 130.0534 | 181.8347 | 265.4791 | 265.9767 | 193.065 | 443.6201 |  |  |  | 109.0048 | 254.0366 | 487.3436 | 463.8059 | 331.315 | 422.1002 | 169.3456 | 294.2151 | 370.2944 | 177.9514 | 345.2712 | 372.685 | 150.6624 | 239.6384 |  | 430.3532 | 387.7251 | 394.9105 | 334.231 |  | 50.3768 | 108.2026 | 53.401 | 109.9013 | 223.8054 | 286.375 | 400.9802 | 8.4329 | 57.0234 | 11.121 | 119.6645 | 9.4586 | 43.9913 | 50.4131 | 55.337 | 16.0324 |  |  | 3.5743 | -0.39878 | 0.37509 | -0.34499 | 5.2288 | 4.2432 | 9.6864 | -6.1889 | 0.88875 | 4.4736 | 16.5605 | -0.00040741 | -0.00041234 | -0.00046984 | 896.0021 | 362.632 | 114.2462 | 75.9542 | 29.5484 | 17.4788 | 16.0685 | 55.8673 | 36.7402 | 23.8898 | 19.6361 | 17.6523 | 18.4827 | 21.6177 | 191.9481 | 159.5782 | 135.7356 | 88.2801 | 77.6612 | 181.595 | 115.6906 | 105.6347 | 163.0881 | 190.7187 | 266.5581 | 340.4525 | 366.5203 |  |  |  | 506.606 | 473.3361 | 434.6751 | 465.9315 | 4.0849 | 3.7563 | 444.9476 |  |  | 351.0386 |  |  | 110.132 | 298.092 | 384.1912 | 108.9238 | 266.9191 | 523.5785 | 770.9104 | 612.3253 | 530.5942 | 563.1422 | 712.6804 |  | 580.0561 | 395.4479 | 424.4429 | 612.6671 | 507.3628 | 631.4493 |  | 727.4565 |  |  | 698.0275 | 771.6575 | 778.6876 | [6 empty] | 660.4471 |  |  | 574.6673 |  |  | 369.5156 | 493.3537 | 582.6669 | 202.7365 | 429.6538 | 489.2224 | 316.8618 | 467.6584 | 557.8338 | 433.1036 | 525.3335 | 318.4906 | 466.8768 | 399.75 | 521.4718 | 220.1486 | 421.783 |  | 451.5932 | 489.5279 | 546.2647 | 286.9664 | 438.1506 | 536.5808 | 295.1099 | 462.3018 | 417.9906 | 521.1584 | 334.8483 | 497.7002 | 0.28966 | 17.7199 | 2.698 | 0.077189 | -39.8542 | 3.1153 | 1953.41 | 0.25 | 3.474 | -0.8594 | 0.83349 | -0.79934 | 3.7695 | 3.3957 | 5.1305 | 26.3628 | 14.2328 | 18.1177 | 1.2743 | -0.93103 | -3.2699 | 22.0911
42810.4986 | 5057 | 49.3674 | 37.8499 | 26.0764 | 20.6382 | 18.1354 | 19.229 | 20.5828 | 79.5247 | 43.6215 | 27.8476 | 20.4152 | 16.7512 | 15.9971 | 16.1374 | 130.068 | 181.8495 | 265.4852 | 266.0273 | 193.0715 | 443.8972 |  |  |  | 109.0186 | 254.1302 | 487.2996 | 463.5185 | 329.3243 | 422.8032 | 173.1096 | 295.9978 | 369.4204 | 176.3005 | 341.1803 | 373.275 | 219.0614 | 52.8371 |  | 448.3153 | 386.7356 | 395.0291 | 333.9374 |  | 50.2909 | 108.1003 | 53.4217 | 111.2279 | 223.8219 | 286.5341 | 401.0517 | 8.4345 | 57.0958 | 11.0675 | 119.8193 | 9.4559 | 43.9765 | 50.3968 | 55.335 | 16.0254 |  |  | 4.3306 | -0.099793 | 0.60048 | -0.44684 | 4.7859 | 4.3352 | 9.4933 | -6.0088 | 0.53439 | 4.007 | 16.5774 | -0.00042877 | -0.00040905 | -0.00046984 | 885.321 | 363.8841 | 114.2597 | 75.9668 | 29.554 | 17.4726 | 16.0592 | 55.8811 | 36.755 | 23.8914 | 19.6315 | 17.6445 | 18.4678 | 21.6121 | 191.0062 | 163.5276 | 139.1886 | 85.4862 | 76.1568 | 181.6237 | 115.6 | 105.6442 | 163.1289 | 190.745 | 266.603 | 340.528 | 366.6027 |  |  |  | 506.6182 | 473.2673 | 436.9045 | 465.7915 | 3.9842 | 4.2097 | 445.9536 |  |  | 348.2405 |  |  | 110.1341 | 298.1846 | 385.5515 | 108.9051 | 267.1109 | 522.5133 | 772.7497 | 613.2526 | 534.9185 | 564.0911 | 718.811 |  | 579.3014 | 395.0017 | 424.6586 | 614.3298 | 507.6237 | 631.8866 |  | 726.393 |  |  | 700.0547 | 773.2537 | 780.7225 | [6 empty] | 661.053 |  |  | 582.26 |  |  | 369.5792 | 493.2999 | 582.8577 | 202.0431 | 429.8771 | 489.7627 | 316.6237 | 467.6314 | 559.2711 | 433.7753 | 525.6072 | 318.4365 | 467.5734 | 400.4475 | 521.3078 | 219.9249 | 421.7327 |  | 451.7775 | 489.2404 | 546.447 | 286.8394 | 438.1892 | 537.4722 | 294.8111 | 462.6034 | 417.3028 | 521.4421 | 334.4866 | 497.8745 | 0.23708 | 17.7218 | 2.6989 | 0.077964 | -39.9364 | 3.1154 | 1941.15 | 0.3 | 3.8259 | -0.42986 | 1.0544 | -0.90959 | 3.6068 | 3.4328 | 5.0798 | 26.0654 | 14.2678 | 18.1069 | 1.3828 | -1.326 | 0.13705 | 22.0967
42810.4986 | 5058 | 49.3765 | 37.8538 | 26.0863 | 20.6448 | 18.1407 | 19.2313 | 20.5898 | 79.5477 | 43.6396 | 27.8612 | 20.4231 | 16.7464 | 15.9989 | 16.1396 | 130.0889 | 181.8594 | 265.4915 | 266.0806 | 193.0776 | 444.0911 |  |  |  | 109.0323 | 254.2183 | 487.5179 | 464.0349 | 330.1062 | 423.0351 | 175.7066 | 297.7713 | 370.0482 | 176.2719 | 338.7823 | 373.2021 | 299.3719 | 80.502 |  | 438.715 | 388.4356 | 394.6888 | 330.641 |  | 50.3611 | 108.3181 | 53.5193 | 110.9962 | 223.4454 | 286.6646 | 401.7241 | 8.3703 | 57.2009 | 10.9097 | 120.0458 | 9.4655 | 43.9638 | 50.411 | 55.3528 | 16.0385 |  |  | 3.0821 | -0.17536 | 0.54791 | -0.57892 | 4.8825 | 4.3266 | 9.35 | -5.857 | 0.80605 | 3.6319 | 16.893 | -0.00037784 | -0.00039427 | -0.00049119 | 889.13 | 365.1479 | 114.2666 | 75.9866 | 29.5575 | 17.4716 | 16.0515 | 55.8837 | 36.7477 | 23.8888 | 19.6305 | 17.6479 | 18.4739 | 21.6064 | 199.465 | 172.5191 | 141.9358 | 86.361 | 75.3824 | 181.6431 | 115.5171 | 105.6582 | 163.1769 | 190.78 | 266.6445 | 340.603 | 366.6862 |  |  |  | 506.7519 | 473.3602 | 440.2044 | 465.2018 | 6.3398 | 4.8106 | 442.1011 |  |  | 346.3929 |  |  | 110.1468 | 298.2859 | 385.0024 | 108.7509 | 267.251 | 521.1634 | 773.854 | 613.3381 | 535.403 | 563.8599 | 719.1974 |  | 578.5915 | 395.9819 | 424.8553 | 613.3081 | 507.9243 | 631.9843 |  | 726.3085 |  |  | 700.8596 | 775.0295 | 782.3905 | [6 empty] | 661.2614 |  |  | 586.8174 |  |  | 370.0194 | 493.4976 | 582.3749 | 202.1386 | 430.3799 | 490.3513 | 316.4718 | 468.1897 | 560.9517 | 434.6657 | 526.3584 | 318.6542 | 468.0698 | 400.6671 | 521.4469 | 219.8877 | 421.7427 |  | 451.4257 | 488.9551 | 546.6112 | 286.5544 | 438.8911 | 538.1199 | 294.3039 | 463.0566 | 417.3707 | 521.3839 | 333.9565 | 498.12 | 0.36785 | 17.7251 | 2.6996 | 0.078514 | -39.9271 | 3.1154 | 1930.01 | 0.24 | 3.2281 | -0.56998 | 1.0075 | -1.0356 | 3.6434 | 3.4298 | 5.0419 | 25.9354 | 14.2612 | 18.1761 | 0.4455 | -1.6415 | 5.2233 | 22.1311
42810.4986 | 5059 | 49.3743 | 37.8477 | 26.0922 | 20.6423 | 18.1381 | 19.2249 | 20.5962 | 79.5545 | 43.6472 | 27.8609 | 20.4226 | 16.7412 | 15.993 | 16.1382 | 130.1016 | 181.8582 | 265.4976 | 266.1247 | 193.079 | 444.2016 |  |  |  | 109.0333 | 254.3013 | 487.7414 | 464.6712 | 330.9963 | 424.6638 | 174.8871 | 300.0433 | 371.9285 | 175.5993 | 341.0443 | 370.9245 | 384.9264 | 249.5849 |  | 446.242 | 389.6104 | 397.0601 | 328.9598 |  | 50.3564 | 108.4218 | 53.5019 | 110.7108 | 223.4979 | 286.7405 | 401.6489 | 8.2838 | 57.2739 | 10.8045 | 120.2617 | 9.4762 | 43.9455 | 50.4218 | 55.345 | 16.0269 |  |  | 2.9921 | -0.016997 | 0.77988 | -0.52043 | 4.9528 | 4.0237 | 9.3086 | -5.9687 | 0.54645 | 3.8247 | 16.7286 | -0.00035484 | -0.00040084 | -0.00047805 | 880.3972 | 366.4945 | 114.2899 | 76.0085 | 29.575 | 17.4889 | 16.0612 | 55.912 | 36.757 | 23.9016 | 19.6423 | 17.658 | 18.4845 | 21.6063 | 205.5122 | 178.3206 | 149.7331 | 88.0104 | 79.7412 | 181.7708 | 115.5617 | 105.6457 | 163.2092 | 190.7954 | 266.6887 | 340.6771 | 366.7666 |  |  |  | 506.9525 | 474.3955 | 443.7969 | 466.0636 | 6.9405 | 5.1665 | 444.3309 |  |  | 349.0177 |  |  | 110.1571 | 298.4007 | 387.4077 | 108.9236 | 267.3652 | 520.8254 | 772.3169 | 613.6121 | 533.2402 | 561.6185 | 718.5078 |  | 577.9004 | 396.2722 | 425.1204 | 612.9748 | 508.2129 | 631.9593 |  | 726.2429 |  |  | 703.6234 | 775.7156 | 782.4677 | [6 empty] | 661.0424 |  |  | 590.824 |  |  | 370.5793 | 494.2271 | 584.3585 | 202.3678 | 431.1442 | 490.8575 | 317.9627 | 469.3621 | 562.3901 | 436.1122 | 527.6235 | 318.662 | 468.3816 | 400.5806 | 521.6326 | 220.1462 | 421.9875 |  | 452.4051 | 488.7187 | 546.751 | 286.4686 | 439.5152 | 538.3244 | 293.9474 | 463.5101 | 417.6716 | 521.2373 | 333.4291 | 498.6152 | 0.38692 | 17.7296 | 2.7 | 0.079787 | -39.9109 | 3.1153 | 1938.03 | 0.25 | 3.1844 | -0.17748 | 1.2022 | -0.98206 | 3.6698 | 3.3077 | 5.0311 | 25.8386 | 14.281 | 18.2245 | -0.20951 | -2.5024 | 12.1884 | 22.1344
42810.4986 | 5060 | 49.3768 | 37.8494 | 26.0876 | 20.6387 | 18.1371 | 19.2263 | 20.5812 | 79.5601 | 43.6585 | 27.8598 | 20.4271 | 16.737 | 15.9885 | 16.128 | 130.1136 | 181.8748 | 265.5009 | 266.1718 | 193.0841 | 444.2213 |  |  |  | 109.0358 | 254.3836 | 487.9354 | 466.2678 | 332.2812 | 425.1158 | 173.5187 | 301.8617 | 375.6538 | 178.7559 | 339.6869 | 355.7276 | 188.0907 | 114.9312 |  | 432.1159 | 390.5371 | 395.3111 | 328.9337 |  | 50.5055 | 108.5291 | 53.5513 | 111.7128 | 224.0035 | 287.3913 | 402.1662 | 8.3012 | 57.3416 | 10.8023 | 120.4733 | 9.4796 | 43.9445 | 50.413 | 55.3508 | 16.0255 |  |  | 2.7135 | -0.16682 | 0.35341 | -0.41333 | 4.5973 | 4.4088 | 9.4407 | -6.0581 | 0.815 | 3.6973 | 16.9629 | -0.00039098 | -0.00041562 | -0.00046984 | 870.255 | 367.7363 | 114.2975 | 76.0223 | 29.5808 | 17.4791 | 16.047 | 55.9251 | 36.7694 | 23.8932 | 19.6375 | 17.6465 | 18.4767 | 21.5971 | 216.569 | 182.3631 | 150.5595 | 89.873 | 82.8542 | 182.096 | 115.5876 | 105.6572 | 163.2401 | 190.816 | 266.7233 | 340.7255 | 366.8548 |  |  |  | 507.033 | 474.476 | 443.8962 | 466.5473 | 5.5509 | 5.203 | 443.4813 |  |  | 348.2501 |  |  | 110.1643 | 298.5059 | 385.9742 | 108.9503 | 267.3939 | 520.8499 | 772.5461 | 614.3645 | 534.7383 | 562.2245 | 717.9218 |  | 577.3159 | 395.9289 | 425.5524 | 613.506 | 508.4681 | 632.1838 |  | 728.1198 |  |  | 705.0901 | 775.3296 | 781.4785 | [6 empty] | 660.4097 |  |  | 591.6785 |  |  | 370.6265 | 494.6718 | 585.4176 | 202.1881 | 431.6946 | 491.3239 | 319.6299 | 470.3471 | 563.2381 | 436.8346 | 528.4829 | 318.3942 | 468.8006 | 400.5845 | 521.4293 | 220.8398 | 422.0604 |  | 453.5275 | 489.288 | 546.889 | 286.5585 | 440.0058 | 539.015 | 293.4365 | 463.8647 | 417.9009 | 521.4376 | 333.0174 | 498.9453 | 0.25229 | 17.731 | 2.7013 | 0.080243 | -39.9495 | 3.1154 | 1943.43 | 0.26 | 3.0335 | -0.55609 | 0.80938 | -0.87531 | 3.5377 | 3.4644 | 5.0696 | 25.757 | 14.3359 | 18.2445 | -1.395 | -2.5909 | -1.3461 | 22.1318
42810.4986 | 5061 | 49.3861 | 37.8612 | 26.087 | 20.6437 | 18.136 | 19.2289 | 20.5778 | 79.5807 | 43.6694 | 27.8689 | 20.4282 | 16.7468 | 15.9868 | 16.1361 | 130.12 | 181.8732 | 265.5204 | 266.2494 | 193.1008 | 444.3444 |  |  |  | 109.047 | 254.4695 | 488.4275 | 466.5394 | 335.0817 | 426.6823 | 173.6448 | 297.9074 | 369.6237 | 177.194 | 346.0446 | 359.1849 | 100.2175 | 22.4348 |  | 443.237 | 388.1685 | 391.2484 | 329.4583 |  | 50.5961 | 108.6442 | 53.584 | 112.5495 | 224.3772 | 287.3875 | 401.963 | 8.3806 | 57.4083 | 10.9218 | 120.6275 | 9.4746 | 43.9375 | 50.3986 | 55.3474 | 16.0112 |  |  | 2.7174 | 0.069743 | 0.9159 | -0.3233 | 5.2144 | 3.9797 | 9.1141 | -5.6382 | 0.82278 | 4.3056 | 16.7451 | -0.00042877 | -0.00037291 | -0.00048955 | 872.64 | 369.2636 | 114.2997 | 76.03 | 29.5855 | 17.4761 | 16.0541 | 55.9312 | 36.7731 | 23.9002 | 19.6404 | 17.6424 | 18.4758 | 21.6005 | 223.0588 | 183.6857 | 151.1832 | 93.6282 | 82.3165 | 182.4315 | 115.6333 | 105.666 | 163.2814 | 190.8406 | 266.7768 | 340.8001 | 366.9534 |  |  |  | 507.1433 | 474.1229 | 443.618 | 466.016 | 6.6255 | 5.2502 | 442.4721 |  |  | 349.1873 |  |  | 110.1912 | 298.6183 | 387.5618 | 108.9376 | 267.5982 | 516.8104 | 775.2392 | 614.6952 | 533.9118 | 556.9059 | 719.486 |  | 576.9842 | 399.1844 | 425.8005 | 614.1682 | 508.7177 | 633.1933 |  | 728.1469 |  |  | 707.4645 | 775.9109 | 782.0039 | [6 empty] | 660.466 |  |  | 581.3842 |  |  | 370.358 | 495.3637 | 586.0193 | 201.6904 | 432.0447 | 491.837 | 319.9272 | 471.3337 | 562.7898 | 436.4179 | 528.7184 | 318.3016 | 469.6146 | 401.5175 | 521.1216 | 220.7214 | 422.2064 |  | 454.091 | 489.8576 | 547.0453 | 287.0893 | 440.9746 | 539.0054 | 293.191 | 464.2044 | 418.2521 | 522.0374 | 333.0826 | 499.1962 | 0.29736 | 17.7359 | 2.7015 | 0.081112 | -39.9346 | 3.1154 | 1957.57 | 0.27 | 3.0391 | 0.35961 | 1.3032 | -0.77426 | 3.7677 | 3.2915 | 4.9811 | 25.6581 | 14.2715 | 18.2601 | -2.0716 | -2.6546 | -5.2659 | 22.1615
42810.4986 | 5062 | 49.389 | 37.8553 | 26.0847 | 20.6424 | 18.134 | 19.2261 | 20.5776 | 79.5972 | 43.6812 | 27.8777 | 20.4415 | 16.7402 | 15.9884 | 16.1303 | 130.1332 | 181.8798 | 265.5262 | 266.281 | 193.0892 | 444.5428 |  |  |  | 109.0583 | 254.5647 | 488.8719 | 465.923 | 333.4887 | 427.4358 | 172.626 | 300.3938 | 371.0773 | 176.8322 | 345.0686 | 373.9656 | 233.231 | 16.3305 |  | 427.4082 | 387.1819 | 389.4604 | 328.4007 |  | 50.8373 | 108.8542 | 53.5459 | 111.9986 | 224.4444 | 287.4818 | 402.0265 | 8.4402 | 57.4749 | 11.1269 | 120.8184 | 9.4833 | 43.9491 | 50.4011 | 55.3587 | 16.0259 |  |  | 3.4277 | -0.23713 | 0.91984 | -0.14062 | 4.7045 | 4.5619 | 9.6963 | -5.7532 | 0.6638 | 3.4831 | 17.1398 | -0.00038605 | -0.00040412 | -0.00049119 | 885.7155 | 370.7345 | 114.316 | 76.048 | 29.5997 | 17.4756 | 16.0513 | 55.9479 | 36.7788 | 23.9022 | 19.6371 | 17.6403 | 18.4763 | 21.5965 | 221.8736 | 187.5877 | 160.1357 | 97.2936 | 79.29 | 182.541 | 115.778 | 105.6793 | 163.3273 | 190.8762 | 266.8204 | 340.8782 | 367.0723 |  |  |  | 507.2622 | 474.2431 | 444.2156 | 466.2583 | 5.4366 | 5.8137 | 447.5893 |  |  | 354.9028 |  |  | 110.1844 | 298.7173 | 389.6057 | 108.9369 | 267.6856 | 515.6966 | 776.8349 | 615.5319 | 532.1047 | 551.164 | 720.0099 |  | 576.572 | 405.874 | 426.1222 | 614.523 | 509.0266 | 634.3491 |  | 727.6639 |  |  | 712.1962 | 777.8377 | 783.6596 | [6 empty] | 660.4041 |  |  | 578.4566 |  |  | 370.3411 | 496.125 | 588.2951 | 201.791 | 432.5668 | 492.444 | 320.2205 | 472.5372 | 562.7284 | 436.9779 | 529.186 | 318.8658 | 470.5776 | 402.7295 | 520.9414 | 221.139 | 422.6411 |  | 454.833 | 490.5062 | 547.2079 | 287.9274 | 441.9498 | 538.5929 | 293.2039 | 464.6274 | 418.5609 | 522.6615 | 333.1657 | 499.605 | 0.10881 | 17.7383 | 2.7019 | 0.080352 | -39.9552 | 3.1154 | 1970.08 | 0.23 | 3.4151 | -0.66327 | 1.3063 | -0.51077 | 3.579 | 3.5243 | 5.1382 | 25.5747 | 14.1196 | 18.2923 | -1.9254 | -3.6313 | 1.0845 | 22.1709
42810.4986 | 5063 | 49.401 | 37.8645 | 26.0967 | 20.6576 | 18.1369 | 19.2319 | 20.578 | 79.6148 | 43.7025 | 27.8952 | 20.4483 | 16.7548 | 15.9988 | 16.1404 | 130.151 | 181.8925 | 265.5199 | 266.3081 | 193.0884 | 444.794 |  |  |  | 109.0598 | 254.6457 | 489.2776 | 466.2609 | 333.1823 | 426.8089 | 170.9393 | 298.669 | 369.0729 | 176.0464 | 345.4625 | 362.5408 | 323.8788 | 31.5994 |  | 427.2808 | 387.5222 | 391.9301 | 334.3132 |  | 50.9619 | 109.1565 | 53.4363 | 112.6773 | 224.531 | 288.0483 | 401.3127 | 8.5523 | 57.5368 | 11.3543 | 121.0095 | 9.4741 | 43.9383 | 50.3869 | 55.3624 | 16.0236 |  |  | 3.1314 | -0.096509 | 0.73322 | -0.078854 | 5.5613 | 4.2005 | 9.3743 | -5.5718 | 0.47659 | 4.2269 | 17.3375 | -0.00036798 | -0.00036798 | -0.00046655 | 884.5732 | 372.2274 | 114.3236 | 76.0736 | 29.611 | 17.4806 | 16.0504 | 55.9579 | 36.7888 | 23.9083 | 19.641 | 17.6477 | 18.4775 | 21.5964 | 211.9521 | 193.5292 | 164.335 | 99.8396 | 79.2388 | 182.6106 | 115.8964 | 105.684 | 163.36 | 190.899 | 266.8663 | 340.9646 | 367.1909 |  |  |  | 507.5356 | 474.5112 | 443.7472 | 465.7371 | 8.5372 | 4.8112 | 451.0809 |  |  | 361.4489 |  |  | 110.1899 | 298.8244 | 387.906 | 108.9246 | 267.7733 | 514.4514 | 776.8367 | 615.9352 | 529.7867 | 548.1297 | 719.7515 |  | 576.0952 | 410.9794 | 426.4163 | 615.122 | 509.4691 | 640.815 |  | 727.6729 |  |  | 713.0729 | 779.037 | 784.3435 | [6 empty] | 660.522 |  |  | 583.26 |  |  | 370.9809 | 496.9657 | 591.1059 | 202.1828 | 433.097 | 493.0857 | 321.9985 | 473.1731 | 563.9434 | 437.4576 | 529.7516 | 319.2104 | 471.2825 | 403.6678 | 521.1855 | 221.695 | 423.3525 |  | 456.1005 | 491.2425 | 547.4053 | 288.7905 | 442.5593 | 538.4497 | 294.366 | 465.2398 | 419.7123 | 523.5077 | 332.868 | 500.1805 | 0.033693 | 17.7398 | 2.7014 | 0.078622 | -39.9986 | 3.1154 | 1964.1 | 0.23 | 3.2627 | -0.42331 | 1.1668 | -0.38263 | 3.8933 | 3.3836 | 5.0547 | 25.5023 | 14.0088 | 18.336 | -0.81375 | -4.0831 | 6.914 | 22.2225
42810.4986 | 5064 | 49.404 | 37.8635 | 26.109 | 20.6543 | 18.1364 | 19.2302 | 20.5804 | 79.6277 | 43.7095 | 27.9013 | 20.4459 | 16.7498 | 15.9949 | 16.1379 | 130.1595 | 181.8801 | 265.5322 | 266.3584 | 193.0862 | 445.1393 |  |  |  | 109.0627 | 254.7307 | 490.1715 | 466.9378 | 336.0971 | 428.1838 | 168.4663 | 297.8802 | 369.0017 | 176.4525 | 346.0242 | 336.1324 | 282.8493 | 115.2097 |  | 447.6915 | 386.5379 | 393.6561 | 338.7875 |  | 51.105 | 109.3556 | 53.6236 | 112.8395 | 224.2124 | 288.029 | 401.2259 | 8.5839 | 57.5727 | 11.557 | 121.158 | 9.4703 | 43.9272 | 50.3771 | 55.3677 | 16.0333 |  |  | 3.619 | -0.19968 | 0.83573 | -0.18399 | 5.0172 | 4.5336 | 9.4821 | -5.8347 | 0.92534 | 4.1715 | 17.4022 | -0.00043862 | -0.00039591 | -0.00052405 | 880.2307 | 373.7877 | 114.3428 | 76.0912 | 29.6261 | 17.4827 | 16.0638 | 55.9776 | 36.7984 | 23.9107 | 19.6507 | 17.644 | 18.486 | 21.602 | 217.5883 | 196.5805 | 168.1773 | 102.0689 | 79.9983 | 182.9127 | 116.0196 | 105.6881 | 163.4036 | 190.9274 | 266.9021 | 341.0464 | 367.2943 |  |  |  | 507.9447 | 474.964 | 443.2093 | 466.2882 | 4.5616 | 4.2549 | 454.736 |  |  | 364.8277 |  |  | 110.212 | 298.9359 | 390.0704 | 108.9855 | 267.9458 | 514.1122 | 779.3787 | 616.6363 | 531.1353 | 551.54 | 719.6756 |  | 575.8759 | 413.6985 | 426.7732 | 616.6277 | 509.8321 | 649.6729 |  | 728.5194 |  |  | 715.1656 | 780.7615 | 786.1982 | [6 empty] | 660.2437 |  |  | 584.264 |  |  | 371.4433 | 497.3401 | 593.4687 | 202.5433 | 433.9413 | 493.7069 | 322.0998 | 473.3331 | 563.6561 | 437.5641 | 529.809 | 318.883 | 471.9132 | 403.4855 | 520.3798 | 221.8709 | 424.6515 |  | 457.1744 | 492.809 | 547.5898 | 289.0083 | 442.743 | 539.2431 | 294.7291 | 465.7635 | 419.3048 | 524.2346 | 332.8006 | 500.6663 | 0.44278 | 17.741 | 2.703 | 0.078919 | -39.9143 | 3.1154 | 1963.53 | 0.27 | 3.5109 | -0.60905 | 1.246 | -0.58464 | 3.6979 | 3.5151 | 5.0836 | 25.4679 | 13.9709 | 18.3438 | -1.3999 | -4.4947 | 3.8647 | 22.2627
42810.4987 | 5065 | 49.4133 | 37.8731 | 26.1002 | 20.6544 | 18.1352 | 19.2322 | 20.578 | 79.6414 | 43.7236 | 27.9066 | 20.4453 | 16.7466 | 15.9982 | 16.1358 | 130.1964 | 181.9062 | 265.5401 | 266.4199 | 193.1084 | 445.3697 |  |  |  | 109.0791 | 254.8154 | 490.2316 | 466.2002 | 335.1442 | 429.665 | 175.3934 | 297.9357 | 368.5201 | 176.7822 | 345.5315 | 371.9202 | 126.1682 | 210.5042 |  | 446.0749 | 383.4864 | 389.7538 | 339.0847 |  | 51.3477 | 109.591 | 53.9693 | 112.6071 | 223.9122 | 287.9253 | 401.4094 | 8.5753 | 57.6128 | 11.7786 | 121.3597 | 9.4808 | 43.8976 | 50.3759 | 55.3697 | 16.0324 |  |  | 3.3003 | -0.001225 | 0.82062 | -0.38179 | 4.9325 | 4.5685 | 9.5833 | -5.9135 | 0.70349 | 4.1432 | 17.2379 | -0.00041727 | -0.00040084 | -0.00050598 | 873.4518 | 375.2997 | 114.3502 | 76.1277 | 29.6295 | 17.4808 | 16.0714 | 55.9956 | 36.8147 | 23.9182 | 19.6444 | 17.649 | 18.4855 | 21.5977 | 217.9189 | 191.1089 | 161.5959 | 101.0857 | 79.9494 | 183.0358 | 116.0774 | 105.7091 | 163.4535 | 190.9599 | 266.9418 | 341.12 | 367.3922 |  |  |  | 508.2416 | 475.0608 | 442.1433 | 466.7875 | 7.2965 | 3.5971 | 452.8046 |  |  | 363.2524 |  |  | 110.2187 | 299.0363 | 390.1598 | 108.9386 | 268.0029 | 511.9748 | 785.4884 | 617.9243 | 530.3916 | 553.1367 | 722.8136 |  | 575.59 | 415.9489 | 427.2287 | 618.6234 | 510.0965 | 655.4719 |  | 727.2219 |  |  | 717.841 | 783.5869 | 789.5242 | [6 empty] | 660.4122 |  |  | 596.9919 |  |  | 372.2732 | 498.1835 | 590.8857 | 203.5171 | 435.1419 | 494.2862 | 321.7584 | 473.9385 | 566.3887 | 438.499 | 530.2817 | 319.0424 | 472.8445 | 403.8913 | 520.9269 | 221.5328 | 425.3571 |  | 457.4086 | 492.8953 | 547.8235 | 290.788 | 442.9534 | 540.3834 | 293.8972 | 466.1665 | 419.2149 | 524.8892 | 333.1391 | 501.4064 | 0.10938 | 17.7425 | 2.7054 | 0.079809 | -39.9854 | 3.1154 | 1951.4 | 0.25 | 3.3563 | -0.047719 | 1.2351 | -0.84242 | 3.6661 | 3.5283 | 5.1102 | 25.3331 | 13.9565 | 18.3245 | -1.4203 | -3.7563 | -4.4727 | 22.2892
42810.4987 | 5066 | 49.4182 | 37.8723 | 26.0989 | 20.6548 | 18.1345 | 19.229 | 20.5735 | 79.654 | 43.7337 | 27.9097 | 20.4434 | 16.7472 | 15.9936 | 16.1356 | 130.1903 | 181.9041 | 265.5458 | 266.4821 | 193.1069 | 445.6583 |  |  |  | 109.0849 | 254.913 | 490.3061 | 466.9816 | 333.0331 | 428.5088 | 176.8708 | 299.2938 | 366.4361 | 175.0907 | 343.4859 | 373.8698 | 222.7971 | 241.4211 |  | 441.8097 | 383.8133 | 387.0355 | 339.2946 |  | 51.3876 | 109.793 | 54.2056 | 112.5815 | 223.7454 | 287.734 | 401.1069 | 8.5678 | 57.6563 | 11.9347 | 121.5165 | 9.4893 | 43.8602 | 50.3829 | 55.3581 | 16.0412 |  |  | 2.214 | -0.11228 | 0.7641 | -0.33776 | 5.2656 | 4.8037 | 9.5478 | -5.7079 | 0.54003 | 3.4915 | 17.2765 | -0.0003647 | -0.00039427 | -0.00045998 | 879.7568 | 376.8011 | 114.3641 | 76.136 | 29.6432 | 17.4913 | 16.064 | 56.0067 | 36.8244 | 23.9217 | 19.6494 | 17.6442 | 18.4863 | 21.5989 | 221.7116 | 185.969 | 152.6405 | 98.5825 | 76.8312 | 183.2895 | 116.0071 | 105.7132 | 163.4827 | 190.9772 | 266.9849 | 341.194 | 367.4922 |  |  |  | 508.5217 | 475.6903 | 443.8927 | 467.8308 | 7.8946 | 4.131 | 453.0741 |  |  | 360.2922 |  |  | 110.2388 | 299.1538 | 390.1628 | 108.9883 | 268.1005 | 510.2974 | 785.2706 | 618.6219 | 533.0165 | 554.9184 | 725.5072 |  | 574.939 | 417.8946 | 427.7327 | 622.0962 | 510.4829 | 658.7689 |  | 726.6584 |  |  | 719.6876 | 785.4792 | 791.502 | [6 empty] | 661.2615 |  |  | 596.0168 |  |  | 373.0986 | 498.5349 | 590.3757 | 204.4746 | 435.6846 | 494.7183 | 322.2826 | 474.8752 | 569.1585 | 439.037 | 531.7822 | 319.176 | 473.1066 | 404.7387 | 523.0769 | 222.3222 | 426.0798 |  | 457.4563 | 492.9683 | 548.0506 | 291.4754 | 443.7717 | 542.3236 | 293.8708 | 466.6583 | 419.7716 | 525.3821 | 333.4926 | 502.1975 | 0.27772 | 17.7417 | 2.707 | 0.080041 | -40.0444 | 3.1154 | 1969.14 | 0.25 | 2.7468 | -0.45696 | 1.1921 | -0.79257 | 3.7873 | 3.6174 | 5.0998 | 25.15 | 13.9557 | 18.2809 | -1.8081 | -2.77 | 0.1942 | 22.2983
42810.4987 | 5067 | 49.4181 | 37.8703 | 26.1072 | 20.6546 | 18.1382 | 19.2252 | 20.574 | 79.669 | 43.7419 | 27.9152 | 20.4503 | 16.751 | 15.9927 | 16.1357 | 130.1897 | 181.9172 | 265.5601 | 266.5341 | 193.1103 | 446.0547 |  |  |  | 109.096 | 255.0027 | 490.0979 | 467.6821 | 333.1274 | 427.1097 | 172.0999 | 300.6882 | 368.6096 | 177.4552 | 344.5016 | 376.3899 | 318.4223 | 195.2566 |  | 452.4383 | 382.2456 | 384.5353 | 338.8183 |  | 51.4994 | 110.0507 | 54.3766 | 112.2973 | 223.704 | 287.9752 | 400.7348 | 8.6758 | 57.6862 | 11.9478 | 121.6328 | 9.4776 | 43.8039 | 50.3709 | 55.3453 | 16.045 |  |  | 2.6668 | -0.057081 | 0.62611 | -0.38375 | 5.1855 | 4.5665 | 9.5603 | -5.9359 | 0.62721 | 4.6146 | 17.3238 | -0.00037455 | -0.00040248 | -0.00046491 | 899.3915 | 378.1473 | 114.3806 | 76.1717 | 29.6585 | 17.4921 | 16.0659 | 56.0262 | 36.8345 | 23.929 | 19.6585 | 17.6546 | 18.4887 | 21.6075 | 228.097 | 181.9896 | 150.839 | 103.0796 | 78.3201 | 183.5212 | 116.0011 | 105.7228 | 163.5114 | 191.0131 | 267.0295 | 341.2711 | 367.6049 |  |  |  | 508.742 | 476.1033 | 445.0986 | 468.378 | 6.0963 | 4.137 | 454.5258 |  |  | 364.5415 |  |  | 110.2342 | 299.2345 | 388.8895 | 108.963 | 268.3089 | 507.1336 | 787.6622 | 620.0025 | 532.167 | 552.4563 | 726.0969 |  | 574.3499 | 418.4909 | 428.2104 | 623.6739 | 511.0111 | 662.2698 |  | 726.751 |  |  | 719.7796 | 786.7181 | 792.5705 | [6 empty] | 662.9287 |  |  | 601.2742 |  |  | 373.5704 | 498.8286 | 590.7739 | 205.0751 | 436.2888 | 495.0668 | 322.1174 | 475.5553 | 570.7355 | 439.2809 | 532.5769 | 319.2227 | 473.4242 | 405.3498 | 524.4141 | 222.0847 | 426.8877 |  | 457.994 | 493.9785 | 548.288 | 292.0638 | 444.3454 | 544.4384 | 294.2522 | 467.0133 | 420.7282 | 525.5664 | 333.8882 | 502.9319 | 0.28272 | 17.7422 | 2.7082 | 0.080424 | -40.0169 | 3.1154 | 1978.31 | 0.24 | 3.0116 | -0.32593 | 1.0795 | -0.8451 | 3.7592 | 3.5277 | 5.1043 | 25.0359 | 13.9898 | 18.3095 | -2.4868 | -2.5705 | 6.3775 | 22.3131
42810.4987 | 5068 | 49.4218 | 37.8714 | 26.1091 | 20.6524 | 18.1366 | 19.2239 | 20.5656 | 79.6826 | 43.7542 | 27.9217 | 20.4489 | 16.7558 | 15.9972 | 16.1264 | 130.2009 | 181.9275 | 265.5657 | 266.5983 | 193.1123 | 446.0919 |  |  |  | 109.0985 | 255.0861 | 490.4354 | 467.0524 | 336.1548 | 430.0736 | 172.3354 | 296.2582 | 365.0908 | 178.7502 | 345.1582 | 344.7896 | 338.0682 | 67.9872 |  | 454.5769 | 376.4199 | 382.5608 | 337.6924 |  | 51.4192 | 110.2133 | 54.6958 | 112.1183 | 223.4798 | 287.8425 | 401.2397 | 8.9646 | 57.7172 | 11.9425 | 121.6977 | 9.4737 | 43.7716 | 50.3774 | 55.3463 | 16.056 |  |  | 2.9697 | -0.22465 | 0.54134 | -0.50072 | 5.1066 | 4.4311 | 9.4124 | -6.1232 | 0.61067 | 4.4044 | 17.2804 | -0.00040905 | -0.00039591 | -0.00050762 | 903.382 | 379.4488 | 114.3892 | 76.189 | 29.664 | 17.4965 | 16.0628 | 56.0357 | 36.8391 | 23.9392 | 19.656 | 17.6563 | 18.4794 | 21.5984 | 226.8026 | 180.5147 | 152.7177 | 102.4616 | 79.1048 | 183.6793 | 116.0328 | 105.728 | 163.554 | 191.0316 | 267.0789 | 341.3585 | 367.7227 |  |  |  | 508.9867 | 476.8432 | 446.555 | 469.7959 | 8.1942 | 5.4821 | 457.0132 |  |  | 362.3054 |  |  | 110.2492 | 299.3562 | 389.2045 | 108.9891 | 268.5889 | 503.8831 | 788.2902 | 621.1495 | 534.7334 | 554.6102 | 726.6249 |  | 573.8636 | 421.568 | 428.886 | 627.3192 | 511.4266 | 667.064 |  | 727.3285 |  |  | 720.0809 | 788.7167 | 794.4402 | [6 empty] | 663.5178 |  |  | 608.5198 |  |  | 373.6038 | 499.5691 | 585.343 | 205.5203 | 436.9954 | 495.5678 | 322.3943 | 476.0974 | 572.7066 | 440.6542 | 530.7087 | 319.4573 | 473.8342 | 406.1438 | 524.7864 | 222.0267 | 427.7136 |  | 458.5348 | 495.2125 | 548.5086 | 292.1419 | 445.6172 | 545.9956 | 294.4954 | 467.4926 | 422.2694 | 525.7433 | 334.2119 | 503.152 | 0.49497 | 17.7411 | 2.7098 | 0.080395 | -39.9269 | 3.1154 | 1979.54 | 0.26 | 3.1847 | -0.64673 | 1.0039 | -0.96554 | 3.73 | 3.4746 | 5.064 | 24.9406 | 13.976 | 18.2652 | -2.322 | -2.7753 | 7.9239 | 22.3071
42810.4987 | 5069 | 49.4362 | 37.8812 | 26.1267 | 20.6615 | 18.1443 | 19.2218 | 20.57 | 79.7001 | 43.7735 | 27.9334 | 20.4558 | 16.7497 | 15.9997 | 16.1318 | 130.2133 | 181.9237 | 265.5646 | 266.6588 | 193.1127 | 446.6969 |  |  |  | 109.0993 | 255.1711 | 490.5316 | 466.9588 | 335.7354 | 431.8719 | 173.3861 | 295.4932 | 362.4866 | 175.7178 | 346.2408 | 334.5285 | 108.2794 | 42.5527 |  | 458.5296 | 378.6073 | 382.0114 | 333.956 |  | 51.2092 | 110.3053 | 54.9066 | 112.8017 | 223.6649 | 287.1453 | 401.5505 | 9.2066 | 57.7609 | 11.9204 | 121.7836 | 9.4614 | 43.7499 | 50.3773 | 55.3303 | 16.0436 |  |  | 2.379 | -0.020281 | 0.44672 | -0.27533 | 5.1487 | 3.9357 | 9.5544 | -5.8551 | 0.65095 | 3.8482 | 16.9997 | -0.00039591 | -0.00045834 | -0.00046162 | 902.8011 | 380.6938 | 114.3966 | 76.2012 | 29.6717 | 17.5007 | 16.059 | 56.0473 | 36.8424 | 23.9348 | 19.6557 | 17.6469 | 18.4797 | 21.5902 | 232.9268 | 191.3708 | 157.7322 | 103.4217 | 83.3928 | 184.1489 | 116.1192 | 105.7475 | 163.5971 | 191.0542 | 267.1232 | 341.4246 | 367.8226 |  |  |  | 509.0483 | 476.788 | 446.0651 | 469.5644 | 6.0629 | 4.6288 | 460.0253 |  |  | 362.8894 |  |  | 110.2686 | 299.4685 | 389.2488 | 108.9734 | 268.9695 | 503.2149 | 789.797 | 622.4204 | 534.1178 | 552.425 | 728.3988 |  | 573.3586 | 421.4126 | 429.4755 | 630.6584 | 511.8762 | 670.1819 |  | 727.4622 |  |  | 718.8639 | 789.8618 | 795.9409 | [6 empty] | 664.2405 |  |  | 599.9968 |  |  | 373.7099 | 500.2531 | 581.8289 | 205.5966 | 437.7679 | 496.0486 | 322.6402 | 477.1445 | 574.8683 | 441.9997 | 529.2939 | 319.7541 | 474.5076 | 406.6738 | 525.9361 | 222.3348 | 428.8351 |  | 458.9475 | 495.6635 | 548.7444 | 293.1489 | 446.2045 | 547.7253 | 294.985 | 468.0475 | 423.793 | 526.053 | 334.5494 | 502.7487 | 0.32144 | 17.7413 | 2.7102 | 0.078463 | -39.9229 | 3.1154 | 2019.49 | 0.18 | 2.8541 | -0.19434 | 0.9121 | -0.71606 | 3.743 | 3.2725 | 5.0989 | 24.8078 | 14.043 | 18.2342 | -2.9402 | -3.3217 | -5.0686 | 22.3219
42810.4987 | 5070 | 49.4522 | 37.883 | 26.1393 | 20.6709 | 18.1413 | 19.2369 | 20.5812 | 79.7229 | 43.7935 | 27.9396 | 20.4639 | 16.7619 | 16.0015 | 16.145 | 130.23 | 181.9308 | 265.5763 | 266.6538 | 193.1012 | 447.0889 |  |  |  | 109.1063 | 255.257 | 490.8037 | 467.1145 | 336.1304 | 431.3483 | 171.2185 | 299.5244 | 364.5246 | 176.5478 | 344.7712 | 374.3671 | 152.4397 | 239.2945 |  | 421.2636 | 380.8224 | 382.1085 | 334.5899 |  | 51.1431 | 110.2689 | 54.8527 | 113.2467 | 223.6063 | 286.715 | 401.7015 | 9.2649 | 57.8067 | 11.8485 | 121.8664 | 9.4626 | 43.7425 | 50.367 | 55.3142 | 16.0453 |  |  | 2.9553 | -0.14645 | 0.48154 | -0.41398 | 4.7419 | 3.5926 | 9.1358 | -6.0765 | 0.15803 | 4.4694 | 17.0245 | -0.0003877 | -0.0003992 | -0.00048955 | 891.4494 | 381.7641 | 114.4047 | 76.2149 | 29.6845 | 17.4968 | 16.0645 | 56.0627 | 36.85 | 23.9437 | 19.6551 | 17.6509 | 18.488 | 21.5879 | 226.4002 | 184.7099 | 151.6606 | 105.4274 | 91.3238 | 184.247 | 116.1175 | 105.7435 | 163.6188 | 191.0818 | 267.1601 | 341.4829 | 367.9042 |  |  |  | 509.2401 | 477.0276 | 445.9278 | 470.3713 | 6.994 | 4.3313 | 463.5262 |  |  | 364.1524 |  |  | 110.2745 | 299.5767 | 390.6689 | 108.9777 | 269.158 | 500.9384 | 791.2706 | 622.4188 | 535.4725 | 554.5176 | 734.6685 |  | 572.6217 | 419.3472 | 430.2015 | 632.3619 | 512.2602 | 670.5872 |  | 726.9669 |  |  | 717.7904 | 791.1018 | 797.7709 | [6 empty] | 665.2273 |  |  | 596.9701 |  |  | 373.9379 | 500.8629 | 583.6979 | 205.9712 | 438.5445 | 496.4446 | 323.0112 | 478.1577 | 576.6854 | 442.4936 | 528.8382 | 320.0566 | 474.8672 | 406.7203 | 527.6591 | 222.3986 | 429.6264 |  | 458.4953 | 496.2131 | 548.9609 | 293.0998 | 446.813 | 549.2327 | 295.3429 | 468.5389 | 424.3882 | 526.0651 | 334.7096 | 502.7808 | 0.45683 | 17.7394 | 2.7122 | 0.077935 | -39.9703 | 3.1153 | 1998.57 | 0.23 | 3.1798 | -0.52221 | 0.94694 | -0.878 | 3.5908 | 3.1255 | 4.984 | 24.5119 | 14.1778 | 18.2398 | -2.2019 | -2.6473 | -3.1996 | 22.3257
42810.4987 | 5071 | 49.4489 | 37.8885 | 26.1412 | 20.6695 | 18.1423 | 19.2365 | 20.5848 | 79.7334 | 43.8077 | 27.9508 | 20.4696 | 16.7608 | 16.0016 | 16.1463 | 130.2381 | 181.9356 | 265.5736 | 266.6912 | 193.1007 | 447.1677 |  |  |  | 109.1083 | 255.3377 | 490.4465 | 465.8821 | 333.4848 | 428.5605 | 172.0308 | 298.9885 | 361.6998 | 175.9681 | 344.1645 | 373.8934 | 233.5435 | 181.0969 |  | 426.6696 | 378.0419 | 381.5731 | 339.0424 |  | 51.2045 | 110.2586 | 54.8389 | 113.1885 | 223.4298 | 286.7679 | 401.0932 | 9.1538 | 57.8981 | 11.8849 | 122.0189 | 9.4562 | 43.7316 | 50.3532 | 55.3089 | 16.047 |  |  | 3.6656 | -0.21347 | 0.52557 | -0.34301 | 5.0192 | 4.0743 | 9.2869 | -5.794 | 0.88506 | 4.0567 | 17.3007 | -0.00043534 | -0.00036306 | -0.00047148 | 889.7023 | 382.6436 | 114.4182 | 76.2388 | 29.6857 | 17.4938 | 16.0621 | 56.0737 | 36.8634 | 23.9402 | 19.6574 | 17.6517 | 18.4887 | 21.5838 | 223.7421 | 183.628 | 150.0792 | 104.8331 | 92.7524 | 184.4303 | 116.1143 | 105.7489 | 163.6716 | 191.1183 | 267.2036 | 341.553 | 367.9855 |  |  |  | 509.5334 | 477.6 | 445.6929 | 471.4084 | 5.2737 | 4.1116 | 459.5641 |  |  | 365.4377 |  |  | 110.2807 | 299.6828 | 388.6292 | 108.9889 | 269.1932 | 499.3356 | 790.9749 | 623.3227 | 533.4007 | 549.1606 | 734.8949 |  | 572.188 | 420.2892 | 430.8671 | 635.4635 | 512.4952 | 673.1316 |  | 727.1575 |  |  | 719.0961 | 791.9632 | 798.5896 | [6 empty] | 665.7432 |  |  | 597.9909 |  |  | 374.2282 | 501.1422 | 582.5683 | 206.4928 | 438.6694 | 496.8004 | 323.1768 | 479.4372 | 576.6356 | 442.7597 | 529.147 | 320.464 | 475.2244 | 406.8098 | 528.9454 | 222.319 | 430.3763 |  | 458.6541 | 497.0832 | 549.1527 | 292.8256 | 447.6052 | 550.8588 | 295.4456 | 468.9545 | 425.4092 | 526.5446 | 335.2743 | 503.1506 | 0.22745 | 17.7388 | 2.7156 | 0.079491 | -40.0036 | 3.1153 | 1993.42 | 0.22 | 3.5344 | -0.63048 | 0.98927 | -0.7992 | 3.6944 | 3.3286 | 5.0253 | 24.4341 | 14.2227 | 18.186 | -1.8823 | -2.472 | 0.80683 | 22.3369
42810.4987 | 5072 | 49.4468 | 37.8871 | 26.1351 | 20.6698 | 18.1423 | 19.2281 | 20.5708 | 79.7391 | 43.8165 | 27.9534 | 20.468 | 16.7578 | 16.0003 | 16.1387 | 130.2501 | 181.9423 | 265.5842 | 266.7461 | 193.114 | 447.2557 |  |  |  | 109.1224 | 255.4267 | 490.4396 | 466.2125 | 333.6312 | 426.4761 | 174.4679 | 299.568 | 358.8793 | 175.042 | 343.7931 | 373.2716 | 293.4973 | 65.822 |  | 439.6898 | 374.5387 | 378.0321 | 336.241 |  | 51.1921 | 110.31 | 54.8752 | 113.0112 | 223.3034 | 287.3542 | 401.0694 | 8.9969 | 57.9668 | 12.0079 | 122.1745 | 9.4624 | 43.7167 | 50.3342 | 55.3084 | 16.0429 |  |  | 2.1122 | -0.22793 | 0.46314 | -0.36404 | 4.5842 | 4.1545 | 9.2803 | -5.9622 | 0.89654 | 4.4423 | 17.1711 | -0.00038113 | -0.00039098 | -0.00046984 | 883.3106 | 383.5353 | 114.4297 | 76.2528 | 29.6973 | 17.5012 | 16.0671 | 56.0977 | 36.8643 | 23.9343 | 19.6534 | 17.6563 | 18.4872 | 21.588 | 219.0322 | 180.4242 | 152.2298 | 100.1083 | 92.1101 | 184.4757 | 116.0748 | 105.7658 | 163.7068 | 191.1338 | 267.2537 | 341.637 | 368.0821 |  |  |  | 509.8929 | 477.6885 | 443.2966 | 471.4339 | 5.3086 | 4.9649 | 467.3109 |  |  | 366.2021 |  |  | 110.292 | 299.7864 | 385.6547 | 108.9925 | 269.275 | 496.9287 | 791.708 | 623.811 | 536.3351 | 550.1438 | 734.7509 |  | 571.905 | 420.9381 | 431.4008 | 639.1364 | 512.7476 | 672.9954 |  | 727.8111 |  |  | 719.2372 | 792.6576 | 799.0642 | [6 empty] | 665.5123 |  |  | 599.2651 |  |  | 374.9129 | 501.4443 | 579.831 | 206.331 | 438.9051 | 497.1723 | 323.6919 | 480.8126 | 577.1315 | 442.483 | 529.3028 | 320.9823 | 475.8828 | 406.7323 | 529.4144 | 222.1585 | 431.2738 |  | 459.1654 | 497.5706 | 549.3526 | 293.4819 | 448.183 | 553.0938 | 295.0901 | 469.3158 | 426.474 | 527.3905 | 335.7409 | 503.9959 | 0.17545 | 17.7368 | 2.7188 | 0.079332 | -40.0178 | 3.1154 | 2007.27 | 0.25 | 2.679 | -0.65152 | 0.92872 | -0.82338 | 3.5326 | 3.3629 | 5.0262 | 24.3915 | 14.2618 | 18.1187 | -1.3529 | -2.7159 | 4.6583 | 22.3853
42810.4987 | 5073 | 49.451 | 37.8923 | 26.1321 | 20.6684 | 18.1352 | 19.2283 | 20.5703 | 79.7578 | 43.8248 | 27.961 | 20.4623 | 16.7535 | 15.9928 | 16.1348 | 130.2693 | 181.9513 | 265.5893 | 266.7982 | 193.122 | 447.4446 |  |  |  | 109.1209 | 255.5107 | 490.7646 | 467.3762 | 334.7321 | 427.0238 | 176.6498 | 299.7136 | 358.1032 | 172.2358 | 341.6598 | 371.7053 | 368.4763 | 141.5605 |  | 444.5715 | 372.7866 | 374.2206 | 331.1578 |  | 51.2086 | 110.467 | 54.9608 | 113.1684 | 223.9059 | 288.8502 | 400.8391 | 9.0844 | 58.041 | 12.1651 | 122.3804 | 9.4743 | 43.6958 | 50.3219 | 55.3026 | 16.0456 |  |  | 2.4375 | -0.035397 | 0.54463 | -0.28913 | 5.3589 | 4.6959 | 9.2784 | -5.9707 | 0.55618 | 4.2739 | 17.2373 | -0.00036634 | -0.00037948 | -0.00048462 | 888.9068 | 384.5108 | 114.442 | 76.2765 | 29.7061 | 17.5008 | 16.0575 | 56.102 | 36.8818 | 23.9389 | 19.6498 | 17.641 | 18.4769 | 21.5838 | 214.9064 | 174.7606 | 148.1072 | 98.8844 | 89.0561 | 184.4679 | 116.0441 | 105.7756 | 163.7556 | 191.1722 | 267.3031 | 341.7224 | 368.2054 |  |  |  | 510.1313 | 477.728 | 441.5051 | 471.1186 | 4.9234 | 3.6752 | 465.0106 |  |  | 362.9301 |  |  | 110.3131 | 299.9212 | 387.3868 | 108.9884 | 269.4814 | 495.0454 | 794.4689 | 625.16 | 554.7853 | 559.8828 | 735.0946 |  | 571.3581 | 421.1588 | 432.1359 | 643.7632 | 513.0233 | 669.7859 |  | 728.9578 |  |  | 716.8275 | 794.2962 | 800.5676 | [6 empty] | 665.5325 |  |  | 598.8513 |  |  | 375.7392 | 502.0431 | 577.5793 | 206.5158 | 439.6739 | 497.54 | 324.3069 | 481.9303 | 578.573 | 441.8692 | 529.1828 | 321.4383 | 476.5516 | 406.6128 | 529.9874 | 222.0662 | 432.1868 |  | 458.6361 | 498.0067 | 549.5722 | 294.0503 | 448.4697 | 554.8421 | 294.9428 | 469.798 | 427.0817 | 528.2084 | 336.2079 | 504.4403 | 0.42005 | 17.7366 | 2.723 | 0.080186 | -39.9744 | 3.1153 | 2006.1 | 0.2 | 2.879 | -0.2568 | 1.0073 | -0.73394 | 3.8245 | 3.5801 | 5.0324 | 24.292 | 14.3345 | 18.0282 | -0.89552 | -2.2617 | 10.6464 | 22.4266
42810.4988 | 5074 | 49.4558 | 37.8934 | 26.1452 | 20.6774 | 18.1434 | 19.2334 | 20.5735 | 79.7695 | 43.8385 | 27.9701 | 20.4758 | 16.7543 | 15.9951 | 16.1343 | 130.279 | 181.965 | 265.5973 | 266.8472 | 193.1282 | 447.6502 |  |  |  | 109.1253 | 255.598 | 490.8796 | 467.7516 | 332.8567 | 427.127 | 173.613 | 301.8052 | 359.2965 | 173.6913 | 342.4674 | 372.3786 | 269.536 | 265.7758 |  | 454.0198 | 370.5765 | 373.7813 | 331.6546 |  | 51.188 | 110.5741 | 55.0863 | 113.3535 | 224.4539 | 290.0505 | 401.1345 | 9.1045 | 58.0796 | 12.1721 | 122.569 | 9.4755 | 43.6613 | 50.3079 | 55.3085 | 16.0406 |  |  | 3.2654 | -0.18653 | 0.41058 | -0.58023 | 5.1092 | 4.4706 | 9.626 | -5.9234 | 0.70875 | 4.3567 | 17.3806 | -0.00042055 | -0.00040084 | -0.00047476 | 886.4223 | 385.1038 | 114.4584 | 76.3048 | 29.7231 | 17.511 | 16.0655 | 56.1253 | 36.8937 | 23.9556 | 19.6618 | 17.6524 | 18.4876 | 21.5895 | 213.1571 | 171.1617 | 144.3043 | 96.2693 | 88.2898 | 184.4313 | 115.9731 | 105.7829 | 163.7909 | 191.1928 | 267.3442 | 341.8011 | 368.3101 |  |  |  | 510.2379 | 478.1175 | 441.9294 | 471.4302 | 4.8025 | 4.0776 | 469.2012 |  |  | 366.3729 |  |  | 110.3328 | 300.0301 | 388.2611 | 108.9679 | 269.756 | 492.7645 | 793.0685 | 626.4627 | 574.2454 | 574.4382 | 734.2914 |  | 570.9462 | 418.9689 | 432.5227 | 645.3495 | 513.4838 | 669.8289 |  | 730.5939 |  |  | 718.1526 | 794.9846 | 800.8632 | [6 empty] | 666.4698 |  |  | 592.9161 |  |  | 376.2092 | 502.5596 | 576.871 | 206.0988 | 440.6033 | 497.9392 | 324.9448 | 482.745 | 579.5184 | 442.4409 | 530.0322 | 321.5699 | 477.3479 | 406.8634 | 530.4002 | 222.2624 | 433.1611 |  | 458.1921 | 498.3091 | 549.7823 | 294.5496 | 449.1131 | 555.6893 | 295.1801 | 470.366 | 428.8925 | 528.9782 | 336.6479 | 504.7148 | 0.46627 | 17.7348 | 2.7259 | 0.079411 | -39.9347 | 3.1153 | 2030.01 | 0.24 | 3.3325 | -0.5896 | 0.87473 | -1.0399 | 3.7383 | 3.4969 | 5.1312 | 24.2466 | 14.4368 | 18.0477 | -0.70602 | -1.8479 | 3.1924 | 22.4325
42810.4988 | 5075 | 49.4562 | 37.8912 | 26.139 | 20.6767 | 18.1383 | 19.2266 | 20.5639 | 79.7742 | 43.8414 | 27.9647 | 20.4765 | 16.7497 | 15.9948 | 16.1255 | 130.2897 | 181.9769 | 265.6024 | 266.8985 | 193.1388 | 447.9175 |  |  |  | 109.1362 | 255.6789 | 490.5469 | 468.335 | 331.6391 | 425.5041 | 171.7609 | 298.4387 | 360.6439 | 178.4437 | 347.4367 | 371.1617 | 173.888 | 248.1778 |  | 438.4608 | 370.3769 | 373.4285 | 332.5937 |  | 51.3086 | 110.8355 | 55.2534 | 113.4456 | 224.9185 | 291.5842 | 402.4217 | 9.1866 | 58.1269 | 12.3355 | 122.7887 | 9.478 | 43.6341 | 50.2998 | 55.318 | 16.0474 |  |  | 2.9211 | -0.51378 | 0.09122 | -0.86739 | 5.0862 | 4.167 | 8.8644 | -6.3203 | 1.3285 | 4.1121 | 17.4742 | -0.00037291 | -0.0003992 | -0.00049284 | 892.3938 | 385.5632 | 114.4681 | 76.3273 | 29.7265 | 17.5044 | 16.0632 | 56.1331 | 36.895 | 23.9543 | 19.6605 | 17.6458 | 18.4845 | 21.5824 | 215.7284 | 170.5229 | 145.5078 | 91.797 | 86.3562 | 184.3523 | 115.9713 | 105.7988 | 163.8304 | 191.2171 | 267.399 | 341.8832 | 368.4102 |  |  |  | 510.4389 | 478.0243 | 442.6425 | 471.163 | 6.5487 | 6.1301 | 480.4606 |  |  | 373.8984 |  |  | 110.3338 | 300.1364 | 390.5672 | 109.0137 | 270.0785 | 490.7334 | 793.5456 | 628.2201 | 594.6071 | 586.4897 | 734.4055 |  | 570.5807 | 417.5075 | 432.81 | 648.9136 | 513.9226 | 670.8176 |  | 731.787 |  |  | 720.0033 | 795.2403 | 800.8893 | [6 empty] | 666.9781 |  |  | 583.7515 |  |  | 375.639 | 503.1095 | 574.9503 | 205.2918 | 441.4647 | 498.4233 | 324.9036 | 483.6128 | 579.6457 | 443.259 | 529.6901 | 321.8609 | 478.2258 | 406.9538 | 530.1223 | 222.9459 | 434.0106 |  | 458.2902 | 498.9478 | 550.0067 | 294.7871 | 449.9824 | 556.4125 | 295.1671 | 470.9309 | 430.3618 | 529.8024 | 337.3541 | 505.2998 | 0.2885 | 17.7371 | 2.7279 | 0.078695 | -39.9644 | 3.1153 | 2027.67 | 0.2 | 3.1483 | -0.97884 | 0.41245 | -1.2718 | 3.735 | 3.3806 | 4.9308 | 24.1835 | 14.5083 | 18.0094 | -1.0022 | -1.9819 | -2.1441 | 22.4675
42810.4988 | 5076 | 49.4822 | 37.9015 | 26.1454 | 20.6825 | 18.1505 | 19.2373 | 20.5708 | 79.8116 | 43.8606 | 27.9898 | 20.479 | 16.7554 | 16.0022 | 16.1393 | 130.3032 | 181.98 | 265.6049 | 266.9867 | 193.1406 | 448.276 |  |  |  | 109.1478 | 255.773 | 491.0321 | 469.5785 | 334.2925 | 424.8321 | 174.4604 | 301.5842 | 358.8066 | 178.1216 | 345.7397 | 371.1913 | 204.7087 | 40.5661 |  | 446.7642 | 368.8517 | 371.8027 | 334.0801 |  | 51.6025 | 110.8996 | 55.3561 | 113.7053 | 225.5202 | 292.8926 | 402.7923 | 9.2479 | 58.184 | 12.2569 | 122.9588 | 9.4871 | 43.6097 | 50.2853 | 55.3211 | 16.0485 |  |  | 2.8534 | -0.23187 | 0.57091 | -0.6328 | 5.5193 | 4.299 | 9.4072 | -6.3328 | 0.10802 | 4.8966 | 17.2693 | -0.00040084 | -0.00041891 | -0.00047641 | 898.1314 | 386.1709 | 114.4678 | 76.3413 | 29.7325 | 17.5048 | 16.0582 | 56.1461 | 36.9006 | 23.9592 | 19.6601 | 17.6485 | 18.4818 | 21.5759 | 217.9839 | 176.3753 | 155.7311 | 93.5517 | 85.409 | 184.3641 | 116.0981 | 105.8225 | 163.8653 | 191.2423 | 267.4359 | 341.9531 | 368.4861 |  |  |  | 510.7813 | 478.4905 | 442.9451 | 471.9236 | 6.8111 | 5.0295 | 484.8791 |  |  | 377.9506 |  |  | 110.3438 | 300.236 | 391.0382 | 109.024 | 270.029 | 487.5712 | 793.3513 | 628.7183 | 606.908 | 596.21 | 736.08 |  | 570.0903 | 416.894 | 433.1241 | 649.7069 | 514.4904 | 672.1718 |  | 732.5552 |  |  | 720.2745 | 795.8526 | 802.291 | [6 empty] | 667.2415 |  |  | 580.4439 |  |  | 375.9175 | 503.9007 | 571.7551 | 205.6959 | 442.3561 | 499.0068 | 324.9621 | 484.3108 | 580.8667 | 443.7257 | 529.1593 | 322.0988 | 478.8326 | 407.175 | 530.4098 | 222.9548 | 434.9981 |  | 458.4013 | 499.7275 | 550.2614 | 294.2681 | 451.1255 | 556.7424 | 295.1485 | 471.4544 | 431.2437 | 530.6347 | 337.8492 | 506.1611 | 0.31142 | 17.734 | 2.7326 | 0.079136 | -40.0028 | 3.1153 | 2036.45 | 0.29 | 3.1101 | -0.65764 | 1.0319 | -1.0864 | 3.8952 | 3.4378 | 5.0854 | 24.0566 | 14.5592 | 18.066 | -1.2512 | -3.102 | -0.63713 | 22.4932
42810.4988 | 5077 | 49.4839 | 37.9094 | 26.1456 | 20.6783 | 18.1511 | 19.2293 | 20.5683 | 79.8145 | 43.8681 | 27.9865 | 20.4797 | 16.7564 | 15.9977 | 16.134 | 130.2996 | 181.9842 | 265.6136 | 266.9931 | 193.1102 | 448.7088 |  |  |  | 109.1398 | 255.8435 | 490.4301 | 467.432 | 331.673 | 422.6932 | 172.7743 | 300.9667 | 356.5715 | 176.8912 | 346.6066 | 374.2924 | 311.0784 | 101.1832 |  | 437.4272 | 368.7481 | 367.4556 | 330.7985 |  | 51.5464 | 110.9948 | 55.3631 | 115.4899 | 226.0993 | 293.582 | 404.0417 | 9.2688 | 58.2471 | 12.2588 | 123.1237 | 9.4877 | 43.6043 | 50.2732 | 55.314 | 16.0533 |  |  | 2.7529 | 0.002715 | 0.27915 | -0.56249 | 5.2637 | 4.052 | 9.4039 | -6.3157 | 0.6599 | 4.5047 | 17.4958 | -0.00033184 | -0.0003877 | -0.00048955 | 899.1275 | 386.8705 | 114.4819 | 76.3634 | 29.7461 | 17.5089 | 16.0559 | 56.1626 | 36.9175 | 23.9646 | 19.6637 | 17.653 | 18.4825 | 21.5732 | 219.5098 | 172.995 | 155.1998 | 98.0577 | 87.3984 | 184.4447 | 116.0977 | 105.8157 | 163.9025 | 191.2566 | 267.4769 | 342.0228 | 368.5756 |  |  |  | 511.1366 | 478.4514 | 442.8553 | 471.5476 | 5.7758 | 5.7196 | 487.0687 |  |  | 380.7264 |  |  | 110.3563 | 300.3493 | 391.1785 | 109.0235 | 270.2816 | 484.0244 | 793.0661 | 629.4133 | 617.5473 | 604.3677 | 735.5961 |  | 569.5633 | 417.9457 | 433.5201 | 652.9669 | 515.132 | 672.7829 |  | 734.1486 |  |  | 724.8897 | 796.3964 | 802.4321 | [6 empty] | 667.2366 |  |  | 579.891 |  |  | 375.9864 | 504.9273 | 567.4661 | 206.5386 | 442.8991 | 499.6695 | 324.9483 | 485.5614 | 582.3255 | 443.5055 | 528.1377 | 322.5008 | 479.5985 | 407.1567 | 531.0919 | 223.1022 | 436.2388 |  | 458.9049 | 500.1695 | 550.4644 | 294.3632 | 452.0056 | 557.9995 | 295.0101 | 471.9938 | 432.012 | 531.2876 | 338.2962 | 507.3168 | 0.45626 | 17.7348 | 2.7369 | 0.079954 | -39.9549 | 3.1153 | 2018.45 | 0.24 | 3.0501 | 0.07117 | 0.72166 | -1.0244 | 3.8063 | 3.3396 | 5.0876 | 23.9838 | 14.5726 | 18.0645 | -1.4101 | -3.0431 | 6.0578 | 22.5524
42810.4988 | 5078 | 49.481 | 37.9037 | 26.1522 | 20.6798 | 18.1389 | 19.2285 | 20.5599 | 79.8251 | 43.8734 | 27.9924 | 20.4729 | 16.7526 | 15.9902 | 16.1261 | 130.3198 | 181.9873 | 265.6069 | 267.0266 | 193.0847 | 448.9341 |  |  |  | 109.142 | 255.9257 | 490.8491 | 468.4292 | 334.5397 | 424.3636 | 169.7983 | 299.7545 | 355.0011 | 177.0346 | 347.3223 | 356.1227 | 295.3062 | 117.6584 |  | 427.9095 | 368.7289 | 370.4711 | 335.2295 |  | 51.4561 | 111.0302 | 55.3867 | 117.3594 | 226.2606 | 294.8675 | 405.6998 | 9.404 | 58.3335 | 12.3102 | 123.3848 | 9.4906 | 43.6031 | 50.2585 | 55.3109 | 16.0566 |  |  | 2.5393 | -0.20099 | 0.36721 | -0.56052 | 4.897 | 3.6662 | 9.0372 | -6.34 | 0.75545 | 4.4501 | 17.4585 | -0.00041562 | -0.00040248 | -0.00047312 | 894.3091 | 387.5681 | 114.4989 | 76.3827 | 29.7544 | 17.5103 | 16.0571 | 56.177 | 36.9243 | 23.9662 | 19.6685 | 17.6626 | 18.4843 | 21.5736 | 220.2165 | 177.8116 | 158.0462 | 96.0192 | 84.2729 | 184.4533 | 116.1634 | 105.8274 | 163.9412 | 191.291 | 267.527 | 342.1129 | 368.693 |  |  |  | 511.3876 | 478.468 | 443.5175 | 471.7537 | 4.0709 | 4.5283 | 489.5756 |  |  | 384.1192 |  |  | 110.3657 | 300.462 | 390.1657 | 109.0207 | 270.7464 | 482.1265 | 798.0105 | 630.6773 | 625.2604 | 612.2951 | 736.349 |  | 569.2236 | 420.1841 | 434.0365 | 652.477 | 515.5748 | 673.7921 |  | 734.2452 |  |  | 726.6198 | 797.8054 | 804.342 | [6 empty] | 667.8915 |  |  | 579.9292 |  |  | 376.256 | 505.6542 | 564.653 | 207.3103 | 443.1255 | 500.2291 | 325.3966 | 486.6999 | 583.0777 | 443.843 | 528.2313 | 323.0235 | 480.1385 | 406.7468 | 530.9134 | 223.0986 | 437.1079 |  | 459.4277 | 501.3092 | 550.6386 | 293.8439 | 452.5295 | 559.0283 | 295.1265 | 472.5892 | 431.7707 | 531.5633 | 338.9293 | 508.1117 | 0.2548 | 17.7338 | 2.7408 | 0.080432 | -39.9455 | 3.1153 | 1998.91 | 0.18 | 2.9329 | -0.61238 | 0.82773 | -1.0227 | 3.6755 | 3.1802 | 4.993 | 23.9074 | 14.5662 | 18.1396 | -1.4875 | -3.3511 | 4.8117 | 22.5811
42810.4988 | 5079 | 49.49 | 37.9088 | 26.1433 | 20.6868 | 18.1387 | 19.2255 | 20.5536 | 79.8292 | 43.8888 | 27.9991 | 20.4842 | 16.7577 | 15.9891 | 16.1184 | 130.3294 | 181.9847 | 265.6269 | 267.095 | 193.0938 | 449.1852 |  |  |  | 109.1496 | 256.0056 | 492.0216 | 469.761 | 338.4781 | 428.0772 | 174.6155 | 300.7057 | 354.2928 | 177.3784 | 347.368 | 345.9911 | 107.0989 | 36.1824 |  | 443.3666 | 367.4345 | 369.2079 | 335.9578 |  | 51.4371 | 111.1339 | 55.478 | 117.0892 | 226.5112 | 295.187 | 406.5191 | 9.7795 | 58.393 | 12.3584 | 123.5703 | 9.4925 | 43.6022 | 50.269 | 55.3037 | 16.0692 |  |  | 2.9927 | -0.32847 | 0.42635 | -0.48167 | 5.4851 | 4.0842 | 9.0044 | -5.7125 | 0.69007 | 4.1805 | 17.6123 | -0.00033184 | -0.00037291 | -0.00046819 | 893.4812 | 388.3166 | 114.5182 | 76.4035 | 29.7732 | 17.524 | 16.0552 | 56.1997 | 36.9297 | 23.9727 | 19.6714 | 17.6658 | 18.4887 | 21.5784 | 218.1012 | 175.7604 | 150.5407 | 92.2023 | 84.6158 | 184.2773 | 116.1238 | 105.8289 | 163.9864 | 191.3122 | 267.5718 | 342.192 | 368.7877 |  |  |  | 511.7264 | 478.9858 | 445.4318 | 472.5853 | 5.5014 | 2.9422 | 487.5951 |  |  | 387.1812 |  |  | 110.3841 | 300.569 | 391.4724 | 109.0428 | 271.097 | 481.4124 | 801.1008 | 631.361 | 631.1043 | 619.4323 | 737.7479 |  | 568.8745 | 422.1056 | 434.5768 | 654.2155 | 515.9831 | 673.5061 |  | 733.6648 |  |  | 726.676 | 801.0122 | 807.3233 | [6 empty] | 668.7485 |  |  | 584.277 |  |  | 376.103 | 506.5901 | 564.4072 | 207.0827 | 443.5159 | 500.6834 | 325.9292 | 487.2325 | 582.6043 | 443.4985 | 529.6186 | 322.5043 | 480.5431 | 406.7896 | 531.658 | 224.0773 | 438.0757 |  | 458.0234 | 502.5332 | 550.8584 | 293.2455 | 453.0347 | 559.8467 | 295.4934 | 473.0604 | 432.213 | 532.3177 | 339.5659 | 508.5891 | 0.34686 | 17.7332 | 2.7446 | 0.08049 | -40.0265 | 3.1153 | 1971.63 | 0.32 | 3.1925 | -0.78296 | 0.89202 | -0.94813 | 3.891 | 3.3575 | 4.9854 | 23.8115 | 14.5712 | 18.1481 | -1.2758 | -2.5221 | -5.1718 | 22.6046
42810.4988 | 5080 | 49.5083 | 37.9141 | 26.1594 | 20.6956 | 18.1517 | 19.2298 | 20.5606 | 79.8499 | 43.9067 | 28.0117 | 20.4955 | 16.7567 | 15.998 | 16.1308 | 130.34 | 182.0017 | 265.6318 | 267.1377 | 193.0929 | 449.5568 |  |  |  | 109.162 | 256.088 | 492.7204 | 469.65 | 341.0067 | 430.8129 | 176.2362 | 299.0479 | 350.987 | 176.3532 | 347.5137 | 368.5391 | 167.3189 | 33.1306 |  | 438.2309 | 367.6149 | 367.8341 | 333.1877 |  | 51.411 | 111.2365 | 55.5885 | 116.8356 | 226.8137 | 295.8658 | 407.3638 | 10.4745 | 58.4569 | 12.4659 | 123.7884 | 9.4896 | 43.6084 | 50.2907 | 55.2955 | 16.0706 |  |  | 3.4271 | -0.065625 | 0.36458 | -0.24905 | 5.2091 | 4.437 | 9.8448 | -5.7808 | 0.61262 | 4.1721 | 17.4402 | -0.00038277 | -0.00043041 | -0.00048955 | 903.9085 | 389.2437 | 114.5203 | 76.4191 | 29.7779 | 17.5081 | 16.0523 | 56.2071 | 36.9366 | 23.9756 | 19.6694 | 17.6538 | 18.491 | 21.5786 | 216.6279 | 172.4337 | 143.8592 | 89.3986 | 83.3225 | 184.2034 | 116.048 | 105.8449 | 164.0292 | 191.3417 | 267.6176 | 342.2647 | 368.8793 |  |  |  | 512.0944 | 478.779 | 445.2243 | 472.2152 | 7.2831 | 4.7863 | 488.7807 |  |  | 386.3858 |  |  | 110.3942 | 300.677 | 392.3731 | 109.0611 | 271.4276 | 480.7901 | 804.1447 | 633.1441 | 630.5828 | 626.8918 | 738.8477 |  | 568.5236 | 421.8805 | 435.0845 | 659.4857 | 516.2526 | 672.4502 |  | 731.6366 |  |  | 722.4735 | 803.6764 | 810.4312 | [6 empty] | 668.4117 |  |  | 580.2107 |  |  | 376.8517 | 506.9621 | 564.427 | 206.8834 | 444.2671 | 501.0035 | 326.0496 | 488.2622 | 584.9095 | 443.8793 | 531.0648 | 322.5272 | 481.0361 | 407.4938 | 533.7066 | 224.9125 | 439.2998 |  | 458.698 | 503.6102 | 551.1138 | 293.4844 | 454.4361 | 561.3506 | 296.235 | 473.5569 | 433.6456 | 533.6461 | 341.4646 | 509.4118 | 0.50826 | 17.7327 | 2.7471 | 0.079237 | -40.0038 | 3.1153 | 1953.03 | 0.32 | 3.423 | -0.35001 | 0.82499 | -0.68185 | 3.7941 | 3.5017 | 5.2159 | 23.7237 | 14.6324 | 18.0393 | -1.1219 | -1.7892 | -2.4732 | 22.6655
42810.4988 | 5081 | 49.5161 | 37.9088 | 26.181 | 20.6995 | 18.1513 | 19.2272 | 20.5667 | 79.8665 | 43.9175 | 28.0208 | 20.4986 | 16.761 | 16.0028 | 16.1358 | 130.3654 | 182.0127 | 265.6489 | 267.1906 | 193.1015 | 450.0744 |  |  |  | 109.1608 | 256.1735 | 493.404 | 469.3524 | 340.4206 | 431.8791 | 176.2244 | 301.8585 | 353.4527 | 176.6667 | 346.1754 | 373.4038 | 244.7042 | 66.0721 |  | 437.5022 | 368.2296 | 368.278 | 335.3417 |  | 51.3564 | 111.4058 | 55.7467 | 117.2575 | 227.1522 | 296.9324 | 409.2088 | 10.7194 | 58.5376 | 12.8986 | 123.9886 | 9.4894 | 43.5992 | 50.3271 | 55.2966 | 16.0732 |  |  | 2.9257 | -0.21085 | 0.72796 | -0.18859 | 5.4963 | 4.1933 | 9.1279 | -6.2073 | 0.59841 | 3.9407 | 17.3492 | -0.00039591 | -0.00034991 | -0.00045669 | 886.7185 | 390.3009 | 114.5273 | 76.4479 | 29.7953 | 17.5143 | 16.0584 | 56.2239 | 36.9489 | 23.9803 | 19.6728 | 17.6539 | 18.4864 | 21.575 | 227.8518 | 180.6365 | 148.9502 | 93.4364 | 82.3098 | 184.5196 | 116.0835 | 105.8494 | 164.0631 | 191.3709 | 267.6625 | 342.3294 | 368.9772 |  |  |  | 512.4118 | 478.409 | 444.2418 | 472.4711 | 7.0201 | 6.9375 | 485.0243 |  |  | 381.0361 |  |  | 110.3839 | 300.8089 | 394.6854 | 109.0021 | 271.6317 | 480.0089 | 803.6052 | 635.2739 | 629.8716 | 632.241 | 738.9786 |  | 568.2143 | 420.1936 | 435.5811 | 664.6823 | 516.3644 | 671.7747 |  | 730.1304 |  |  | 721.4299 | 806.0956 | 812.729 | [6 empty] | 667.8479 |  |  | 575.5826 |  |  | 377.3937 | 506.9199 | 562.624 | 206.9571 | 444.9566 | 501.2506 | 326.1016 | 489.4226 | 589.279 | 444.6242 | 530.4116 | 323.2752 | 481.0146 | 408.1138 | 535.9756 | 225.3418 | 440.4769 |  | 459.2631 | 503.7173 | 551.3502 | 295.6067 | 455.9625 | 562.9658 | 297.2146 | 474.0216 | 433.8294 | 534.5049 | 342.6509 | 509.7413 | 0.44355 | 17.7332 | 2.752 | 0.078861 | -39.9278 | 3.1153 | 1930.68 | 0.27 | 3.1651 | -0.62752 | 1.166 | -0.59349 | 3.9009 | 3.4073 | 5.0271 | 23.6697 | 14.7331 | 17.9105 | -2.327 | -2.3504 | 1.56 | 22.702
42810.4989 | 5082 | 49.5103 | 37.9192 | 26.1742 | 20.6954 | 18.1524 | 19.2247 | 20.5555 | 79.8793 | 43.9283 | 28.0244 | 20.4997 | 16.7635 | 15.9991 | 16.135 | 130.3682 | 182.0167 | 265.6563 | 267.2368 | 193.1015 | 450.844 |  |  |  | 109.1599 | 256.2595 | 493.477 | 468.643 | 341.1839 | 432.4574 | 175.1205 | 303.4246 | 356.4657 | 179.5264 | 340.0629 | 322.6472 | 318.968 | 39.1879 |  | 439.4861 | 367.0726 | 369.3994 | 337.6942 |  | 51.1589 | 111.6364 | 55.9044 | 117.6368 | 227.5682 | 298.4361 | 410.1625 | 10.8695 | 58.6042 | 13.3842 | 124.1318 | 9.4884 | 43.5796 | 50.3541 | 55.2888 | 16.0732 |  |  | 2.8679 | -0.23385 | 0.56763 | -0.44027 | 5.1802 | 4.6808 | 9.5662 | -6.114 | 0.6529 | 4.1633 | 17.2308 | -0.00037455 | -0.00041727 | -0.00049119 | 889.1633 | 391.4193 | 114.5361 | 76.4682 | 29.7995 | 17.5117 | 16.0547 | 56.2365 | 36.9548 | 23.9767 | 19.6702 | 17.6592 | 18.4904 | 21.5714 | 237.6943 | 187.3967 | 166.2907 | 99.8378 | 86.2285 | 184.8778 | 116.3222 | 105.8545 | 164.1055 | 191.4021 | 267.7031 | 342.4106 | 369.0738 |  |  |  | 512.7013 | 478.3347 | 444.5367 | 472.4578 | 5.4087 | 6.0029 | 478.8773 |  |  | 374.441 |  |  | 110.3986 | 300.9303 | 394.0099 | 108.9239 | 271.7739 | 478.4847 | 802.6259 | 636.6216 | 633.7197 | 635.8245 | 738.3277 |  | 567.6846 | 420.106 | 435.9939 | 666.5984 | 516.5719 | 673.1576 |  | 730.9575 |  |  | 721.9773 | 806.2404 | 812.4202 | [6 empty] | 667.7885 |  |  | 570.3344 |  |  | 377.9474 | 507.1921 | 558.8078 | 206.838 | 445.8282 | 501.5769 | 325.6999 | 490.4733 | 590.9401 | 444.9814 | 529.2464 | 324.268 | 481.4386 | 408.6701 | 536.7209 | 225.6452 | 441.5851 |  | 458.8942 | 504.1629 | 551.5264 | 296.4327 | 456.7906 | 564.4936 | 297.235 | 474.5037 | 434.4516 | 534.7483 | 343.1044 | 509.9124 | 0.28272 | 17.7331 | 2.7574 | 0.079484 | -39.9618 | 3.1154 | 1912.44 | 0.34 | 3.1349 | -0.66106 | 1.0299 | -0.90706 | 3.7921 | 3.6047 | 5.1532 | 23.6016 | 14.7804 | 17.8862 | -3.373 | -4.2474 | 6.4496 | 22.7423
42810.4989 | 5083 | 49.5235 | 37.9271 | 26.1747 | 20.702 | 18.1599 | 19.2312 | 20.556 | 79.8955 | 43.9443 | 28.0329 | 20.5073 | 16.7615 | 16.001 | 16.1424 | 130.3795 | 182.0186 | 265.6542 | 267.3095 | 193.1133 | 450.9281 |  |  |  | 109.1613 | 256.3354 | 493.4789 | 468.809 | 341.0867 | 433.9852 | 177.232 | 300.4661 | 352.467 | 177.6158 | 343.1105 | 317.8938 | 382.4329 | 25.3898 |  | 452.9542 | 364.5417 | 366.8212 | 333.7766 |  | 50.9812 | 111.8702 | 56.0377 | 119.7667 | 228.3237 | 298.7845 | 411.0577 | 10.7612 | 58.6578 | 14.3368 | 124.2308 | 9.4894 | 43.5595 | 50.3531 | 55.2831 | 16.073 |  |  | 2.4191 | 0.15057 | 0.79565 | -0.55723 | 5.2026 | 4.7163 | 9.3079 | -6.0101 | 0.4978 | 4.8273 | 17.3963 | -0.00038113 | -0.00041727 | -0.00050269 | 886.879 | 392.6284 | 114.5533 | 76.4806 | 29.8052 | 17.5145 | 16.0555 | 56.246 | 36.9653 | 23.987 | 19.6687 | 17.6583 | 18.4801 | 21.5701 | 238.8387 | 186.7512 | 166.0047 | 100.5831 | 88.9344 | 185.2759 | 116.5068 | 105.851 | 164.1365 | 191.4183 | 267.7431 | 342.4757 | 369.1783 |  |  |  | 513.0205 | 478.4948 | 444.1528 | 472.1699 | 8.315 | 4.9574 | 478.0213 |  |  | 375.6069 |  |  | 110.4015 | 301.0509 | 396.8357 | 109.0532 | 272.0131 | 478.2312 | 802.2772 | 638.2854 | 633.8491 | 638.1791 | 737.5784 |  | 567.2812 | 421.4321 | 436.2958 | 669.1067 | 516.7712 | 673.8986 |  | 731.5701 |  |  | 722.7144 | 806.7121 | 812.5468 | [6 empty] | 669.9081 |  |  | 569.3439 |  |  | 378.3299 | 508.2867 | 555.9928 | 206.7968 | 446.8824 | 501.9617 | 324.846 | 491.3954 | 589.9724 | 445.223 | 528.9451 | 324.8608 | 481.969 | 410.0393 | 536.1305 | 226.2118 | 442.6052 |  | 457.3093 | 505.094 | 551.6715 | 296.5687 | 456.658 | 565.1257 | 297.2666 | 475.0195 | 435.3248 | 535.0083 | 343.8393 | 510.6481 | 0.33492 | 17.7267 | 2.7623 | 0.079715 | -39.9648 | 3.1153 | 1942.75 | 0.22 | 2.8823 | 0.53061 | 1.2197 | -1.0208 | 3.8014 | 3.6194 | 5.0847 | 23.5568 | 14.7764 | 17.8443 | -3.4473 | -4.1927 | 11.8251 | 22.7943
42810.4989 | 5084 | 49.5183 | 37.9224 | 26.1745 | 20.6905 | 18.1457 | 19.2284 | 20.5486 | 79.8983 | 43.9559 | 28.0348 | 20.4896 | 16.7525 | 15.9923 | 16.1198 | 130.3944 | 182.0311 | 265.656 | 267.376 | 193.1149 | 451.3672 |  |  |  | 109.1609 | 256.425 | 493.6188 | 468.8265 | 340.692 | 435.1727 | 175.4872 | 302.8692 | 353.4646 | 176.5536 | 346.5954 | 364.9825 | 82.4305 | 43.0556 |  | 438.8665 | 364.5576 | 361.8116 | 328.931 |  | 50.9093 | 111.9841 | 56.1039 | 120.9115 | 228.7627 | 299.2567 | 412.072 | 10.443 | 58.7035 | 14.6621 | 124.2195 | 9.4924 | 43.5635 | 50.3444 | 55.2835 | 16.0729 |  |  | 3.251 | 0.13019 | 0.76936 | -0.65449 | 5.4207 | 3.9718 | 9.6043 | -6.2881 | 0.24716 | 4.3718 | 17.7078 | -0.00043534 | -0.00040084 | -0.00050926 | 886.1946 | 393.8752 | 114.5683 | 76.497 | 29.811 | 17.5179 | 16.0568 | 56.2636 | 36.9726 | 23.9904 | 19.6756 | 17.6596 | 18.4869 | 21.5714 | 243.3415 | 192.2043 | 171.5816 | 99.2409 | 90.5144 | 185.7494 | 116.6984 | 105.8643 | 164.1826 | 191.4458 | 267.7948 | 342.5399 | 369.2742 |  |  |  | 513.4193 | 478.8261 | 443.4284 | 472.165 | 6.7543 | 5.3556 | 476.4394 |  |  | 375.6502 |  |  | 110.4149 | 301.193 | 396.8941 | 109.0672 | 271.9758 | 477.2779 | 803.7359 | 639.3236 | 629.2303 | 643.367 | 737.4114 |  | 567.2343 | 419.8866 | 436.7744 | 668.957 | 517.0878 | 671.7315 |  | 730.045 |  |  | 724.0891 | 807.7288 | 812.9512 | [6 empty] | 674.6502 |  |  | 578.6556 |  |  | 378.6943 | 508.5934 | 556.6243 | 206.8407 | 447.7868 | 502.3777 | 324.5194 | 492.166 | 590.8264 | 445.5442 | 529.0717 | 325.138 | 482.2703 | 410.9579 | 536.1332 | 226.6355 | 443.8319 |  | 456.7067 | 505.6801 | 551.7869 | 296.0158 | 457.0977 | 565.0315 | 297.9404 | 475.5114 | 435.6064 | 535.1552 | 344.432 | 511 | 0.39385 | 17.7223 | 2.7685 | 0.080844 | -39.9801 | 3.1153 | 1994.06 | 0.23 | 3.3442 | 0.49348 | 1.1996 | -1.1064 | 3.8819 | 3.3229 | 5.1672 | 23.5539 | 14.8714 | 17.8927 | -3.8846 | -4.7884 | -5.9408 | 22.8495
42810.4989 | 5085 | 49.536 | 37.932 | 26.1928 | 20.714 | 18.1587 | 19.237 | 20.5557 | 79.9204 | 43.9745 | 28.0444 | 20.5111 | 16.7659 | 16.0064 | 16.1364 | 130.409 | 182.0513 | 265.6718 | 267.3607 | 193.1136 | 451.5691 |  |  |  | 109.1696 | 256.5131 | 493.6803 | 468.945 | 339.7372 | 434.5706 | 173.1651 | 301.08 | 352.4505 | 176.8423 | 343.5763 | 374.1573 | 190.9874 | 74.6007 |  | 425.7277 | 368.8075 | 367.3422 | 333.651 |  | 51.1291 | 112.2087 | 56.1811 | 120.4751 | 228.6559 | 299.6685 | 412.8489 | 10.2682 | 58.7428 | 14.5309 | 124.2578 | 9.4906 | 43.5869 | 50.3406 | 55.2808 | 16.0745 |  |  | 2.885 | -0.065625 | 0.68525 | -0.30227 | 5.3787 | 4.5336 | 9.8803 | -5.8853 | 1.2009 | 4.2103 | 17.5304 | -0.0003187 | -0.00040248 | -0.00047805 | 891.2958 | 395.114 | 114.5794 | 76.5245 | 29.8269 | 17.5275 | 16.0613 | 56.285 | 36.9865 | 23.9964 | 19.6859 | 17.6669 | 18.4942 | 21.5671 | 243.948 | 194.9248 | 174.8415 | 101.1857 | 96.0972 | 186.211 | 116.8931 | 105.8742 | 164.2211 | 191.4779 | 267.837 | 342.6103 | 369.3736 |  |  |  | 513.6361 | 478.773 | 441.2568 | 471.6455 | 6.3378 | 6.6051 | 469.9003 |  |  | 366.6055 |  |  | 110.4063 | 301.3218 | 395.821 | 109.0647 | 271.9382 | 475.8383 | 801.6739 | 642.1431 | 628.1302 | 647.7473 | 736.6455 |  | 566.82 | 418.1637 | 437.1562 | 670.9408 | 517.2879 | 670.0084 |  | 729.133 |  |  | 726.3577 | 808.0161 | 812.8948 | [6 empty] | 677.9889 |  |  | 584.6217 |  |  | 378.0998 | 508.8773 | 554.8344 | 207.5036 | 448.5531 | 502.7637 | 324.9507 | 492.902 | 591.4767 | 446.1885 | 528.4915 | 325.4953 | 482.3915 | 411.2072 | 536.6648 | 226.6524 | 445.0008 |  | 457.9814 | 505.8477 | 551.8727 | 296.3144 | 457.3373 | 565.1814 | 298.3843 | 475.9597 | 436.7294 | 535.5129 | 344.7564 | 510.86 | 0.21551 | 17.7192 | 2.775 | 0.080757 | -39.9653 | 3.1153 | 2047.31 | 0.29 | 3.149 | -0.35046 | 1.1325 | -0.75214 | 3.8682 | 3.5514 | 5.2428 | 23.5079 | 14.9609 | 17.8656 | -3.8906 | -5.1264 | -1.3316 | 22.8939
42810.4989 | 5086 | 49.5282 | 37.9243 | 26.1898 | 20.7049 | 18.1488 | 19.2288 | 20.5443 | 79.9278 | 43.9768 | 28.0461 | 20.5003 | 16.7597 | 15.9941 | 16.1184 | 130.4267 | 182.0554 | 265.6729 | 267.4024 | 193.1153 | 451.9032 |  |  |  | 109.1747 | 256.6037 | 494.1095 | 469.5777 | 340.9253 | 435.1986 | 175.8543 | 300.9655 | 352.1444 | 177.4157 | 340.4691 | 373.9447 | 263.7607 | 43.2668 |  | 450.6516 | 367.4435 | 366.994 | 336.4328 |  | 51.3483 | 112.3964 | 56.2662 | 120.8331 | 228.1874 | 301.7683 | 413.5395 | 10.1648 | 58.7995 | 14.2222 | 124.3912 | 9.488 | 43.599 | 50.3374 | 55.2776 | 16.0704 |  |  | 2.9862 | 8.7e-05 | 0.77396 | -0.009858 | 5.6277 | 4.3549 | 9.6043 | -5.4753 | -0.049024 | 4.213 | 17.3983 | -0.00039098 | -0.00045669 | -0.00047641 | 889.6375 | 396.3136 | 114.5914 | 76.5392 | 29.8411 | 17.5277 | 16.0663 | 56.2905 | 36.9997 | 23.9958 | 19.6935 | 17.6705 | 18.491 | 21.575 | 249.297 | 198.7755 | 178.6041 | 104.6635 | 96.385 | 186.7545 | 117.1003 | 105.887 | 164.2644 | 191.5074 | 267.8788 | 342.6874 | 369.4873 |  |  |  | 513.7609 | 478.854 | 441.2122 | 471.5486 | 9.313 | 5.7778 | 464.5 |  |  | 362.5204 |  |  | 110.4072 | 301.4435 | 396.3016 | 109.0641 | 271.986 | 475.4057 | 800.8945 | 643.5312 | 629.0668 | 650.6901 | 736.1129 |  | 566.2348 | 417.1472 | 437.5119 | 671.9773 | 517.576 | 668.4446 |  | 729.0732 |  |  | 726.5757 | 807.409 | 812.2402 | [6 empty] | 679.7765 |  |  | 577.1895 |  |  | 377.5914 | 509.5084 | 552.3097 | 207.4915 | 449.1823 | 502.9996 | 325.2345 | 493.9239 | 591.0996 | 446.4738 | 527.698 | 325.325 | 482.4801 | 410.9533 | 537.4258 | 226.9394 | 445.8166 |  | 459.2981 | 505.7899 | 551.9732 | 296.2288 | 457.6507 | 564.7562 | 298.845 | 476.4473 | 437.9827 | 535.7991 | 345.1032 | 510.746 | 0.30699 | 17.717 | 2.7798 | 0.079787 | -39.9563 | 3.1153 | 2106.67 | 0.23 | 3.2051 | 0.012763 | 1.2038 | -0.13586 | 3.964 | 3.4871 | 5.1785 | 23.4279 | 15.0279 | 17.8771 | -4.4126 | -5.5187 | 2.6932 | 22.9139
42810.4989 | 5087 | 49.5376 | 37.9381 | 26.2005 | 20.7095 | 18.1602 | 19.2358 | 20.5479 | 79.9448 | 43.9941 | 28.0599 | 20.5106 | 16.7605 | 16.0006 | 16.1271 | 130.4396 | 182.0555 | 265.6745 | 267.4576 | 193.1204 | 452.466 |  |  |  | 109.1709 | 256.6948 | 494.6693 | 469.7328 | 342.3827 | 438.3077 | 177.0101 | 299.2898 | 349.3978 | 174.1264 | 345.8637 | 373.3267 | 364.4567 | 195.0997 |  | 453.1123 | 366.7712 | 364.6995 | 328.8251 |  | 51.3448 | 112.533 | 56.2712 | 121.3437 | 228.3471 | 302.7991 | 414.3829 | 10.1706 | 58.8635 | 13.8611 | 124.5177 | 9.4985 | 43.6424 | 50.3499 | 55.2877 | 16.0794 |  |  | 3.0374 | -0.051169 | 0.42832 | -0.53752 | 5.2045 | 4.7281 | 9.4683 | -5.9372 | 0.71186 | 4.3284 | 17.4265 | -0.00039755 | -0.00036141 | -0.00048298 | 894.7948 | 397.5056 | 114.5986 | 76.5546 | 29.84 | 17.5219 | 16.0547 | 56.3058 | 37.0016 | 24.0006 | 19.6807 | 17.6624 | 18.4946 | 21.5654 | 255.3146 | 204.0311 | 179.5493 | 103.6785 | 93.9023 | 187.4058 | 117.2657 | 105.8879 | 164.3065 | 191.5409 | 267.9391 | 342.7701 | 369.5948 |  |  |  | 513.9871 | 478.6642 | 441.1419 | 470.5118 | 4.6704 | 4.8274 | 461.6945 |  |  | 361.5668 |  |  | 110.4265 | 301.5731 | 397.7252 | 109.0721 | 272.2888 | 474.8686 | 801.1264 | 643.0514 | 632.6095 | 652.2956 | 735.9435 |  | 565.6738 | 415.6288 | 437.9076 | 672.2308 | 518.132 | 665.5286 |  | 727.5238 |  |  | 725.2749 | 807.0471 | 812.1496 | [6 empty] | 680.9075 |  |  | 609.1691 |  |  | 377.5233 | 510.2099 | 550.0302 | 207.6717 | 449.9065 | 503.2175 | 326.047 | 494.7109 | 589.6497 | 447.1354 | 526.7895 | 325.0876 | 482.7094 | 410.6744 | 537.4488 | 227.8661 | 446.4411 |  | 459.8842 | 506.0982 | 552.0708 | 295.5863 | 458.4447 | 564.2871 | 298.8498 | 476.9551 | 439.0892 | 535.9302 | 345.6945 | 510.6347 | 0.22109 | 17.7131 | 2.7864 | 0.079809 | -39.9628 | 3.1154 | 2167.12 | 0.19 | 3.2396 | -0.30959 | 0.89571 | -1.0034 | 3.8155 | 3.6367 | 5.1463 | 23.3418 | 15.1133 | 17.9479 | -4.9944 | -5.6031 | 10.3609 | 22.9739
42810.4989 | 5088 | 49.5508 | 37.9432 | 26.2142 | 20.7101 | 18.1605 | 19.2332 | 20.5591 | 79.9578 | 44.0034 | 28.0704 | 20.5178 | 16.7608 | 15.998 | 16.1296 | 130.4548 | 182.0695 | 265.6836 | 267.515 | 193.1292 | 452.8808 |  |  |  | 109.181 | 256.7813 | 494.7232 | 469.8147 | 340.9897 | 440.0006 | 174.0423 | 300.6836 | 348.8295 | 171.5048 | 341.0145 | 367.4027 | 446.6533 | 333.2372 |  | 448.4513 | 367.8562 | 364.5671 | 323.4805 |  | 51.5021 | 112.6988 | 56.3107 | 121.7877 | 228.7345 | 302.9821 | 415.2276 | 10.1567 | 58.9291 | 13.5926 | 124.714 | 9.5029 | 43.6639 | 50.3361 | 55.2863 | 16.0871 |  |  | 3.2365 | -0.047881 | 0.46052 | -0.37127 | 5.3951 | 4.5514 | 9.4676 | -5.811 | 0.5593 | 4.0886 | 17.4016 | -0.00039591 | -0.00038605 | -0.00046819 | 887.1376 | 398.6891 | 114.6064 | 76.5788 | 29.8579 | 17.5222 | 16.0535 | 56.3235 | 37.015 | 24.0042 | 19.6838 | 17.6578 | 18.4864 | 21.556 | 245.6225 | 202.3193 | 178.3105 | 104.1383 | 91.633 | 187.6817 | 117.38 | 105.8967 | 164.3459 | 191.5677 | 267.9756 | 342.8436 | 369.6838 |  |  |  | 514.2384 | 478.8593 | 443.5659 | 470.8148 | 9.1882 | 5.1733 | 463.3327 |  |  | 358.5285 |  |  | 110.4382 | 301.7002 | 399.3265 | 109.0848 | 272.3623 | 474.6659 | 804.6601 | 643.0433 | 630.8825 | 651.2772 | 736.595 |  | 565.1985 | 417.2313 | 438.1487 | 674.0421 | 518.4227 | 663.6006 |  | 727.585 |  |  | 723.2933 | 808.3203 | 814.0963 | [6 empty] | 681.0432 |  |  | 639.8222 |  |  | 376.8083 | 510.7955 | 548.1205 | 207.6381 | 450.5963 | 503.4385 | 326.8513 | 495.0738 | 590.0796 | 448.3349 | 526.1444 | 325.5487 | 482.9213 | 410.9979 | 538.2297 | 227.1712 | 447.2723 |  | 459.131 | 506.6328 | 552.2466 | 295.0427 | 459.24 | 563.8397 | 298.9368 | 477.4069 | 439.4889 | 536.523 | 346.9467 | 510.8831 | 0.50133 | 17.7039 | 2.7941 | 0.081676 | -39.9061 | 3.1154 | 2232.18 | 0.13 | 3.3481 | -0.29954 | 0.92896 | -0.8341 | 3.8853 | 3.5686 | 5.1469 | 23.2469 | 15.0952 | 17.9383 | -3.8807 | -5.4512 | 18.6423 | 23.0003
42810.4989 | 5089 | 49.5553 | 37.9412 | 26.2154 | 20.7129 | 18.1588 | 19.2372 | 20.5603 | 79.9801 | 44.0221 | 28.0783 | 20.523 | 16.7647 | 15.9989 | 16.1303 | 130.4665 | 182.0688 | 265.6848 | 267.5547 | 193.1409 | 453.1031 |  |  |  | 109.1797 | 256.8661 | 494.8422 | 470.1243 | 341.1484 | 439.1878 | 174.3483 | 302.3157 | 351.2469 | 175.0243 | 343.6012 | 371.0053 | 247.8553 | 336.5993 |  | 446.1629 | 368.7572 | 367.4325 | 328.1567 |  | 51.4004 | 112.8098 | 56.3799 | 121.7862 | 229.1374 | 303.9734 | 416.64 | 10.1761 | 58.9886 | 13.358 | 124.8872 | 9.5113 | 43.6792 | 50.3257 | 55.2927 | 16.0944 |  |  | 3.4146 | 0.099971 | 0.76082 | -0.47115 | 4.9075 | 3.9508 | 9.4933 | -5.9786 | 0.90413 | 4.3056 | 17.4833 | -0.00036634 | -0.00042712 | -0.00047969 | 888.9392 | 399.7471 | 114.6188 | 76.5986 | 29.8667 | 17.5255 | 16.0568 | 56.3383 | 37.024 | 24.0162 | 19.6921 | 17.6611 | 18.4924 | 21.561 | 246.2484 | 196.668 | 167.264 | 104.8548 | 87.567 | 188.1281 | 117.4435 | 105.9098 | 164.3824 | 191.5808 | 268.02 | 342.9082 | 369.7649 |  |  |  | 514.5319 | 479.5338 | 444.7456 | 471.7599 | 6.153 | 3.5952 | 468.2702 |  |  | 362.21 |  |  | 110.4448 | 301.8202 | 399.1311 | 109.0862 | 272.3103 | 473.9619 | 805.8102 | 644.3016 | 633.6416 | 651.8485 | 737.4352 |  | 564.7395 | 417.9536 | 438.547 | 677.2031 | 518.7017 | 662.6128 |  | 727.2869 |  |  | 725.0133 | 809.9967 | 816.0521 | [6 empty] | 680.4728 |  |  | 640.7069 |  |  | 376.9856 | 511.2527 | 546.3886 | 206.6637 | 450.8891 | 503.5953 | 326.678 | 495.4586 | 592.3021 | 449.6659 | 526.1468 | 326.1505 | 483.0578 | 411.2921 | 539.5928 | 226.4005 | 448.2919 |  | 457.7466 | 506.8249 | 552.4449 | 295.2448 | 460.1744 | 564.6938 | 299.1681 | 477.7372 | 438.6681 | 537.1966 | 348.4986 | 511.1979 | 0.32471 | 17.6889 | 2.8011 | 0.083095 | -39.9511 | 3.1154 | 2260.29 | 0.23 | 3.437 | 0.43289 | 1.1942 | -0.93976 | 3.7088 | 3.3277 | 5.1583 | 23.1496 | 15.1187 | 17.8897 | -3.8908 | -4.2159 | 1.9472 | 23.0147
42810.4989 | 5090 | 49.5512 | 37.9354 | 26.2093 | 20.7108 | 18.1552 | 19.2323 | 20.543 | 79.9892 | 44.0272 | 28.0864 | 20.5159 | 16.7654 | 15.996 | 16.1278 | 130.4857 | 182.0847 | 265.6877 | 267.6201 | 193.1521 | 453.1605 |  |  |  | 109.1854 | 256.9445 | 495.4566 | 471.1059 | 342.1466 | 440.5753 | 176.9187 | 303.3865 | 353.6321 | 180.2464 | 311.5989 | 330.209 | 48.4431 | 74.1926 |  | 452.5648 | 370.6047 | 368.2701 | 331.2748 |  | 51.2837 | 112.9485 | 56.4905 | 121.8986 | 229.1458 | 304.7241 | 417.8045 | 10.1234 | 59.0515 | 13.3385 | 125.0409 | 9.523 | 43.7014 | 50.2994 | 55.2961 | 16.1048 |  |  | 3.0762 | 0.033599 | 0.69182 | -0.52307 | 5.196 | 3.8667 | 9.4348 | -6.0147 | 0.0074102 | 4.1537 | 17.3917 | -0.00036798 | -0.00044191 | -0.00048955 | 891.722 | 400.6871 | 114.6278 | 76.6156 | 29.8724 | 17.5202 | 16.0541 | 56.3555 | 37.034 | 24.0155 | 19.6832 | 17.6656 | 18.4914 | 21.5579 | 247.6916 | 197.7197 | 157.3198 | 104.7326 | 87.167 | 188.6415 | 117.4176 | 105.9251 | 164.4164 | 191.601 | 268.0646 | 342.9832 | 369.8731 |  |  |  | 514.7372 | 480.1161 | 443.8982 | 472.4922 | 5.8793 | 5.1287 | 470.2379 |  |  | 362.7301 |  |  | 110.4482 | 301.9387 | 399.8065 | 109.0837 | 272.2565 | 472.0541 | 807.2895 | 644.3939 | 633.8442 | 653.5617 | 737.7537 |  | 564.4155 | 417.6747 | 439.1945 | 678.4606 | 519.12 | 661.1224 |  | 725.8741 |  |  | 728.2801 | 811.2365 | 817.0239 | [6 empty] | 680.2042 |  |  | 641.4353 |  |  | 377.2425 | 511.5463 | 544.6549 | 206.0326 | 450.9089 | 503.6705 | 326.5247 | 496.0304 | 593.7141 | 450.0074 | 525.7393 | 326.4441 | 483.2798 | 411.8145 | 540.7683 | 226.7777 | 449.1073 |  | 457.9074 | 506.8981 | 552.6036 | 295.3155 | 460.9627 | 565.2681 | 299.0411 | 477.9337 | 438.0231 | 537.5479 | 349.1309 | 511.3539 | 0.16466 | 17.6855 | 2.8087 | 0.083848 | -39.9119 | 3.1154 | 2255.14 | 0.22 | 3.2654 | 0.251 | 1.139 | -0.99036 | 3.8187 | 3.2942 | 5.1458 | 23.0885 | 15.1975 | 17.9135 | -3.9826 | -3.1142 | -7.25 | 23.0229
42810.499 | 5091 | 49.5633 | 37.9485 | 26.2119 | 20.7214 | 18.1638 | 19.2354 | 20.5554 | 80.0108 | 44.0445 | 28.0975 | 20.5323 | 16.7607 | 15.9932 | 16.1377 | 130.5016 | 182.098 | 265.6988 | 267.7096 | 193.1575 | 453.2769 |  |  |  | 109.1971 | 257.0384 | 495.6477 | 471.7256 | 340.9747 | 439.5873 | 175.915 | 302.1135 | 348.1808 | 177.9771 | 326.8979 | 327.3962 | 58.7207 | 16.9434 |  | 446.5341 | 369.6185 | 366.2659 | 329.097 |  | 51.3947 | 113.122 | 56.4984 | 122.0177 | 229.1578 | 305.1351 | 418.5093 | 10.1685 | 59.1246 | 13.3135 | 125.1483 | 9.53 | 43.7049 | 50.2845 | 55.3131 | 16.122 |  |  | 3.4264 | -0.062337 | 0.93233 | -0.26876 | 5.1184 | 4.7426 | 9.5734 | -6.0864 | 0.4042 | 4.6574 | 17.6476 | -0.00039591 | -0.00045505 | -0.00049284 | 890.5275 | 401.5476 | 114.6386 | 76.6385 | 29.8811 | 17.5263 | 16.056 | 56.3692 | 37.0422 | 24.0161 | 19.6925 | 17.6653 | 18.4951 | 21.5657 | 245.9517 | 200.4272 | 164.3238 | 105.6239 | 88.9334 | 189.109 | 117.5292 | 105.933 | 164.4547 | 191.6241 | 268.1136 | 343.053 | 369.9915 |  |  |  | 514.8255 | 480.6562 | 443.7345 | 472.7581 | 6.0562 | 6.2087 | 466.8421 |  |  | 359.2026 |  |  | 110.4499 | 302.0724 | 400.7833 | 109.1065 | 272.2993 | 470.1184 | 808.0346 | 645.133 | 630.7386 | 656.329 | 737.8396 |  | 564.1907 | 415.7061 | 439.6003 | 679.4005 | 519.4439 | 659.8293 |  | 724.8493 |  |  | 733.3914 | 812.3393 | 817.7998 | [6 empty] | 679.9975 |  |  | 642.9057 |  |  | 377.4585 | 512.2021 | 542.5219 | 206.3549 | 451.1875 | 503.7036 | 326.5891 | 496.9503 | 595.8389 | 450.5934 | 525.006 | 326.6133 | 483.7434 | 412.5694 | 542.0643 | 227.4118 | 449.6259 |  | 458.8277 | 506.8134 | 552.727 | 295.5705 | 461.8011 | 565.2581 | 298.713 | 478.2952 | 437.286 | 537.316 | 348.8285 | 511.4815 | 0.32587 | 17.6788 | 2.8164 | 0.083225 | -39.9458 | 3.1154 | 2256.86 | 0.29 | 3.4439 | -0.34197 | 1.3225 | -0.71006 | 3.7915 | 3.6496 | 5.1853 | 23.0499 | 15.2967 | 17.9329 | -3.7269 | -3.8785 | -6.8227 | 23.0277
42810.499 | 5092 | 49.5698 | 37.9516 | 26.216 | 20.723 | 18.1604 | 19.2291 | 20.5489 | 80.0171 | 44.0568 | 28.0967 | 20.5266 | 16.7607 | 15.9901 | 16.1325 | 130.5126 | 182.1031 | 265.7131 | 267.737 | 193.1541 | 453.4861 |  |  |  | 109.2069 | 257.1335 | 495.7963 | 471.587 | 338.8746 | 438.3481 | 174.9786 | 302.7556 | 350.7658 | 177.2847 | 346.882 | 350.7588 | 357.5989 | 30.9552 |  | 420.1008 | 373.2567 | 366.6897 | 331.3247 |  | 51.7067 | 113.3653 | 56.5999 | 121.6735 | 229.0822 | 304.7719 | 418.9736 | 10.1545 | 59.2065 | 13.1834 | 125.2144 | 9.5203 | 43.6943 | 50.2803 | 55.3198 | 16.1162 |  |  | 3.2878 | -0.19376 | 0.96912 | -0.27139 | 5.2282 | 4.0585 | 9.2738 | -6.1764 | 0.70349 | 4.1853 | 17.5612 | -0.00043862 | -0.00042055 | -0.00050105 | 877.5374 | 402.4101 | 114.6514 | 76.6512 | 29.8877 | 17.521 | 16.049 | 56.383 | 37.0471 | 24.023 | 19.6971 | 17.6604 | 18.4867 | 21.5557 | 247.5466 | 203.2726 | 171.3879 | 106.4825 | 91.2527 | 189.5878 | 117.7119 | 105.9341 | 164.4938 | 191.6544 | 268.1603 | 343.1295 | 370.0952 |  |  |  | 514.856 | 480.4033 | 442.9736 | 472.4897 | 5.916 | 4.0578 | 466.4697 |  |  | 357.0831 |  |  | 110.4563 | 302.2103 | 401.2243 | 109.1225 | 272.5774 | 469.0256 | 808.4102 | 645.4552 | 629.4596 | 657.2468 | 738.0206 |  | 564.1246 | 417.1142 | 439.9755 | 680.6497 | 519.8055 | 658.5947 |  | 724.6465 |  |  | 735.3328 | 813.8119 | 818.7173 | [6 empty] | 679.6947 |  |  | 643.6505 |  |  | 378.3515 | 513.3211 | 539.7939 | 206.3469 | 451.7209 | 503.8044 | 328.2287 | 497.1895 | 596.1738 | 450.6854 | 524.7723 | 326.535 | 484.1242 | 413.0901 | 542.9415 | 227.9209 | 450.4843 |  | 459.6915 | 506.3562 | 552.8208 | 295.8887 | 462.5569 | 565.7592 | 298.4546 | 478.8283 | 437.8161 | 537.0929 | 348.1467 | 511.5367 | 0.23766 | 17.6521 | 2.8226 | 0.080974 | -39.9903 | 3.1154 | 2251.15 | 0.1 | 3.3706 | -0.60309 | 1.3488 | -0.71375 | 3.8307 | 3.3751 | 5.1019 | 23.0343 | 15.2989 | 17.9491 | -3.8402 | -4.6406 | 9.7043 | 23.0394
42810.499 | 5093 | 49.5705 | 37.95 | 26.2213 | 20.7188 | 18.1505 | 19.2239 | 20.5448 | 80.0347 | 44.0627 | 28.104 | 20.5318 | 16.7542 | 15.9921 | 16.1275 | 130.5195 | 182.1143 | 265.6961 | 267.7643 | 193.1319 | 453.6966 |  |  |  | 109.1951 | 257.2115 | 495.5729 | 472.2695 | 339.0239 | 436.1841 | 173.8224 | 301.6572 | 348.8906 | 178.7358 | 344.6482 | 337.7013 | 328.0287 | 32.1201 |  | 431.9854 | 372.352 | 367.8814 | 336.8614 |  | 51.6745 | 113.499 | 56.8386 | 121.2725 | 229.1072 | 304.4435 | 419.0305 | 10.1398 | 59.2962 | 13.1707 | 125.2917 | 9.5122 | 43.6823 | 50.2767 | 55.3165 | 16.1169 |  |  | 2.5584 | -0.10176 | 0.8791 | -0.13208 | 5.3267 | 4.9897 | 9.7226 | -6.3505 | 0.75351 | 4.1881 | 17.2653 | -0.00037784 | -0.00042548 | -0.00046491 | 877.0846 | 403.2019 | 114.6614 | 76.6809 | 29.9047 | 17.5298 | 16.0515 | 56.3937 | 37.057 | 24.0231 | 19.7014 | 17.6614 | 18.4876 | 21.5544 | 244.0396 | 197.4808 | 164.3534 | 103.5113 | 90.0877 | 189.7372 | 117.7517 | 105.9531 | 164.5391 | 191.6838 | 268.2071 | 343.2113 | 370.1885 |  |  |  | 514.9154 | 480.0816 | 443.0836 | 472.06 | 7.0673 | 4.4845 | 465.1106 |  |  | 357.6258 |  |  | 110.4647 | 302.3425 | 401.5406 | 109.1089 | 272.778 | 467.872 | 807.7165 | 645.564 | 633.2341 | 656.087 | 737.8858 |  | 564.1539 | 418.8163 | 440.4183 | 679.9753 | 520.0918 | 658.822 |  | 725.8633 |  |  | 739.1012 | 814.2619 | 818.8745 | [6 empty] | 679.2574 |  |  | 644.073 |  |  | 378.9896 | 514.1153 | 537.9098 | 205.6953 | 451.6402 | 503.9597 | 327.8317 | 497.8935 | 596.8691 | 451.2173 | 525.0471 | 326.823 | 484.3013 | 413.3784 | 542.4364 | 228.2574 | 451.312 |  | 459.6006 | 506.1548 | 552.9016 | 295.6187 | 463.156 | 565.3478 | 298.5041 | 479.314 | 438.4479 | 536.7706 | 348.0969 | 511.4788 | 0.49555 | 17.6378 | 2.8313 | 0.080851 | -39.9716 | 3.1154 | 2234.19 | 0.29 | 2.9688 | -0.43714 | 1.2848 | -0.49802 | 3.8655 | 3.7412 | 5.2224 | 23.0427 | 15.3003 | 18.0082 | -3.4305 | -3.8541 | 7.1609 | 23.0596
42810.499 | 5094 | 49.5832 | 37.9519 | 26.2269 | 20.7265 | 18.1577 | 19.2342 | 20.551 | 80.0531 | 44.087 | 28.1134 | 20.538 | 16.7658 | 15.9973 | 16.1331 | 130.5361 | 182.1078 | 265.6996 | 267.8302 | 193.1454 | 453.8773 |  |  |  | 109.2011 | 257.3056 | 496.031 | 473.0661 | 342.5112 | 437.6008 | 175.3498 | 299.4715 | 345.8435 | 176.6764 | 347.8376 | 361.796 | 141.5014 | 47.4686 |  | 450.5114 | 368.8775 | 364.3961 | 336.0684 |  | 51.6944 | 113.7532 | 57.028 | 121.9205 | 229.3522 | 304.9547 | 419.1312 | 10.1262 | 59.3261 | 13.6604 | 125.3538 | 9.5056 | 43.6552 | 50.2752 | 55.315 | 16.1068 |  |  | 2.7286 | -0.43952 | 0.82982 | -0.13339 | 5.1309 | 4.6296 | 9.5307 | -6.0147 | 0.38746 | 4.5516 | 17.5809 | -0.00039427 | -0.00044355 | -0.00046819 | 883.9094 | 403.8156 | 114.6666 | 76.6846 | 29.9118 | 17.5286 | 16.0617 | 56.4085 | 37.0649 | 24.0219 | 19.7006 | 17.6636 | 18.4905 | 21.5542 | 237.499 | 193.4439 | 164.3595 | 103.8391 | 86.9181 | 189.9246 | 117.8248 | 105.9545 | 164.5724 | 191.7062 | 268.2455 | 343.2807 | 370.2712 |  |  |  | 515.2105 | 479.7685 | 443.2293 | 472.0339 | 8.3851 | 5.5578 | 466.0554 |  |  | 360.3826 |  |  | 110.469 | 302.4713 | 401.8664 | 109.118 | 272.7673 | 467.1821 | 808.5257 | 645.6634 | 635.6893 | 655.0411 | 738.1087 |  | 563.9029 | 422.2353 | 440.895 | 676.4795 | 520.4117 | 658.3133 |  | 725.7145 |  |  | 737.1452 | 815.1529 | 819.9037 | [6 empty] | 679.9178 |  |  | 645.2814 |  |  | 379.6462 | 514.4959 | 535.8352 | 205.3925 | 451.144 | 504.1426 | 328.6732 | 498.5722 | 597.5563 | 450.9548 | 523.6328 | 327.115 | 484.6127 | 412.9983 | 542.2376 | 228.1247 | 451.6284 |  | 459.5853 | 506.1458 | 552.9916 | 294.9408 | 463.8228 | 564.7828 | 298.5357 | 479.7145 | 439.1751 | 536.8426 | 348.7528 | 511.2904 | 0.286 | 17.6193 | 2.8397 | 0.082212 | -40.0511 | 3.1153 | 2237.3 | 0.25 | 3.069 | -0.90878 | 1.2487 | -0.50065 | 3.7955 | 3.6053 | 5.1729 | 22.9962 | 15.2579 | 18.1504 | -2.6788 | -3.8456 | -3.7285 | 23.1013
42810.499 | 5095 | 49.5853 | 37.9612 | 26.2379 | 20.726 | 18.159 | 19.2405 | 20.5465 | 80.0672 | 44.1038 | 28.1252 | 20.5369 | 16.7683 | 15.9955 | 16.1394 | 130.5404 | 182.1229 | 265.6944 | 267.88 | 193.159 | 453.7286 |  |  |  | 109.1911 | 257.3834 | 495.6133 | 473.6431 | 341.2611 | 436.5995 | 176.5232 | 301.605 | 344.1606 | 171.6577 | 344.2635 | 373.6111 | 230.7009 | 130.1644 |  | 445.1081 | 370.3057 | 363.4311 | 334.0671 |  | 51.5957 | 114.1764 | 57.1751 | 122.6853 | 229.6572 | 305.6898 | 419.8586 | 10.1167 | 59.4082 | 14.2564 | 125.3426 | 9.515 | 43.6276 | 50.2935 | 55.3045 | 16.1167 |  |  | 3.521 | -0.20953 | 0.38495 | -0.67749 | 5.3419 | 4.1243 | 9.2994 | -6.1501 | 0.63441 | 4.5565 | 17.4795 | -0.00039591 | -0.00040084 | -0.00047148 | 883.847 | 404.3623 | 114.6809 | 76.7042 | 29.9092 | 17.5173 | 16.0523 | 56.4152 | 37.0734 | 24.0214 | 19.695 | 17.6607 | 18.4865 | 21.5446 | 240.2765 | 196.8912 | 169.7105 | 109.1427 | 92.0129 | 190.4192 | 117.9688 | 105.9611 | 164.6102 | 191.7283 | 268.2878 | 343.3472 | 370.3616 |  |  |  | 515.5807 | 480.0767 | 443.9262 | 472.7382 | 7.6034 | 4.5618 | 466.5284 |  |  | 363.194 |  |  | 110.4804 | 302.6027 | 403.0845 | 109.1249 | 272.6582 | 466.6192 | 809.8379 | 646.7658 | 636.1927 | 654.9217 | 738.3379 |  | 563.4601 | 425.3636 | 441.3998 | 676.7796 | 520.5578 | 658.0306 |  | 726.4463 |  |  | 739.6479 | 815.2409 | 820.0976 | [6 empty] | 678.8291 |  |  | 646.3869 |  |  | 379.9232 | 514.0314 | 535.2707 | 205.2931 | 451.4924 | 504.4257 | 329.3976 | 499.164 | 597.8788 | 450.4364 | 522.0201 | 326.7311 | 484.6237 | 412.4598 | 542.7731 | 227.6255 | 452.0717 |  | 458.9901 | 505.6422 | 553.1521 | 295.8328 | 464.2616 | 565.0218 | 299.6531 | 479.9288 | 439.3682 | 537.0227 | 349.8732 | 511.1439 | 0.32779 | 17.613 | 2.8464 | 0.081951 | -39.9925 | 3.1154 | 2197.9 | 0.3 | 3.4838 | -0.62782 | 0.85095 | -1.1289 | 3.8752 | 3.405 | 5.113 | 22.9187 | 15.2268 | 18.1627 | -2.9213 | -4.4222 | 0.78291 | 23.1332
42810.499 | 5096 | 49.5942 | 37.9632 | 26.2357 | 20.7227 | 18.1625 | 19.2419 | 20.5399 | 80.0765 | 44.1111 | 28.1255 | 20.5365 | 16.7619 | 15.9978 | 16.1301 | 130.5574 | 182.1342 | 265.7122 | 267.942 | 193.1675 | 453.8649 |  |  |  | 109.2059 | 257.4799 | 495.5909 | 473.1384 | 340.8598 | 436.6935 | 175.1403 | 303.4566 | 346.1101 | 175.532 | 346.3197 | 375.2343 | 307.1438 | 97.7724 |  | 458.3034 | 369.0439 | 363.8571 | 335.0723 |  | 51.7285 | 114.3372 | 57.1007 | 122.5965 | 229.9555 | 305.7505 | 420.0352 | 10.0626 | 59.4531 | 14.5714 | 125.3314 | 9.508 | 43.6176 | 50.3185 | 55.2993 | 16.1144 |  |  | 2.8712 | 0.078943 | 0.60311 | -0.72349 | 5.3629 | 4.0132 | 9.4118 | -6.273 | 1.024 | 3.8992 | 17.0356 | -0.00034498 | -0.00040577 | -0.00047969 | 887.7565 | 404.9159 | 114.6872 | 76.7246 | 29.9358 | 17.5344 | 16.0574 | 56.4348 | 37.0771 | 24.0295 | 19.7041 | 17.6624 | 18.4942 | 21.5457 | 242.8351 | 198.9885 | 173.0776 | 107.3434 | 92.363 | 190.8193 | 118.1042 | 105.9807 | 164.6451 | 191.75 | 268.3376 | 343.4173 | 370.4681 |  |  |  | 515.8862 | 480.3453 | 445.4754 | 473.2761 | 7.0467 | 5.6067 | 468.4167 |  |  | 365.7589 |  |  | 110.4821 | 302.7344 | 403.2422 | 109.1249 | 272.5807 | 465.4817 | 809.8927 | 648.022 | 637.5824 | 655.7847 | 738.8326 |  | 562.9606 | 426.9964 | 441.8185 | 678.5995 | 520.62 | 657.0956 |  | 726.7911 |  |  | 738.091 | 815.5233 | 820.3931 | [6 empty] | 677.1678 |  |  | 646.9427 |  |  | 380.4267 | 513.6159 | 534.8495 | 206.5074 | 451.7587 | 504.6968 | 329.1752 | 499.6959 | 596.4002 | 449.9711 | 522.0865 | 327.1584 | 484.6938 | 411.8722 | 542.7227 | 227.4294 | 452.4371 |  | 459.6974 | 505.4168 | 553.2707 | 296.4242 | 464.8143 | 564.3134 | 300.0544 | 480.0188 | 439.5628 | 536.8911 | 350.5381 | 511.1928 | 0.38057 | 17.6029 | 2.853 | 0.082936 | -40.0212 | 3.1154 | 2190.26 | 0.3 | 3.1461 | 0.38544 | 1.0654 | -1.1668 | 3.883 | 3.359 | 5.144 | 22.8248 | 15.2277 | 18.121 | -3.152 | -4.7795 | 5.6537 | 23.1607
42810.499 | 5097 | 49.5995 | 37.9686 | 26.2396 | 20.7361 | 18.1729 | 19.2444 | 20.5499 | 80.0973 | 44.1303 | 28.1428 | 20.5428 | 16.7688 | 16.0011 | 16.1342 | 130.5767 | 182.1544 | 265.7319 | 267.9929 | 193.177 | 454.0702 |  |  |  | 109.2225 | 257.5683 | 495.5225 | 473.0779 | 341.1936 | 437.334 | 173.4605 | 301.1934 | 348.4403 | 179.1385 | 346.7204 | 338.3606 | 377.5899 | 46.2394 |  | 464.7423 | 368.3379 | 363.2806 | 334.2494 |  | 51.8602 | 114.3451 | 57.1642 | 123.809 | 230.2 | 305.8204 | 420.5717 | 10.2408 | 59.5016 | 14.6729 | 125.3806 | 9.5134 | 43.5833 | 50.3327 | 55.2865 | 16.1129 |  |  | 3.4126 | 0.082883 | 0.53674 | -0.6512 | 5.5916 | 4.2458 | 9.4716 | -5.9004 | 0.30301 | 4.555 | 17.1771 | -0.00036798 | -0.00041234 | -0.00046984 | 890.8772 | 405.581 | 114.711 | 76.7461 | 29.939 | 17.5361 | 16.0585 | 56.4535 | 37.0908 | 24.0373 | 19.704 | 17.6653 | 18.4914 | 21.5526 | 241.1759 | 203.8516 | 173.329 | 109.3733 | 94.2312 | 191.0411 | 118.284 | 105.9721 | 164.6832 | 191.7853 | 268.3792 | 343.4917 | 370.5624 |  |  |  | 516.1043 | 480.7672 | 445.124 | 473.4095 | 5.4514 | 5.7734 | 470.8291 |  |  | 368.0545 |  |  | 110.4918 | 302.8713 | 402.8325 | 109.1008 | 272.5868 | 464.0023 | 810.0749 | 649.152 | 639.4001 | 659.4264 | 739.722 |  | 562.7297 | 427.922 | 442.3008 | 680.3387 | 520.6867 | 655.6455 |  | 727.5297 |  |  | 735.0423 | 815.5731 | 820.5497 | [6 empty] | 677.4363 |  |  | 647.4295 |  |  | 381.7179 | 513.8259 | 536.5693 | 206.7329 | 452.0868 | 504.8357 | 329.4882 | 499.8118 | 595.1366 | 449.1393 | 522.3548 | 327.3675 | 484.7809 | 410.7475 | 541.7199 | 227.1355 | 452.8613 |  | 460.8646 | 505.2243 | 553.4066 | 297.0737 | 465.1865 | 564.457 | 299.5633 | 480.0259 | 438.9139 | 536.7825 | 351.4194 | 511.2895 | 0.59146 | 17.5943 | 2.8577 | 0.082328 | -39.9654 | 3.1153 | 2154.03 | 0.33 | 3.4315 | 0.39494 | 1.005 | -1.107 | 3.9652 | 3.4552 | 5.1607 | 22.763 | 15.2554 | 18.0821 | -2.938 | -4.785 | 11.3714 | 23.1874
42810.499 | 5098 | 49.5928 | 37.96 | 26.2302 | 20.7231 | 18.1568 | 19.2289 | 20.5468 | 80.0974 | 44.1265 | 28.1308 | 20.5374 | 16.7558 | 15.9948 | 16.1188 | 130.5783 | 182.1548 | 265.7284 | 268.0491 | 193.1857 | 453.872 |  |  |  | 109.2201 | 257.6496 | 495.2132 | 472.9729 | 342.2028 | 437.1405 | 175.2013 | 298.1009 | 344.9674 | 176.0194 | 345.84 | 331.3156 | 134.3974 | 38.6066 |  | 463.1912 | 366.6348 | 360.4695 | 329.4726 |  | 52.133 | 114.5282 | 57.2746 | 124.319 | 230.5414 | 305.6146 | 420.8063 | 10.5696 | 59.5809 | 15.0318 | 125.4051 | 9.5187 | 43.5351 | 50.3537 | 55.2826 | 16.1239 |  |  | 2.9546 | -0.051169 | 0.83113 | -0.81745 | 5.3543 | 4.3687 | 9.1838 | -6.1002 | 0.72918 | 3.4645 | 17.2294 | -0.00036798 | -0.0003762 | -0.00047805 | 881.603 | 406.3364 | 114.7226 | 76.7712 | 29.9544 | 17.5474 | 16.0608 | 56.4662 | 37.1067 | 24.0443 | 19.7082 | 17.6752 | 18.4963 | 21.56 | 237.1763 | 202.9251 | 172.1573 | 109.5245 | 94.4639 | 191.2312 | 118.4468 | 105.9822 | 164.7229 | 191.8126 | 268.4289 | 343.5709 | 370.6612 |  |  |  | 516.286 | 480.3182 | 442.7854 | 472.2046 | 8.2509 | 5.8523 | 471.0096 |  |  | 369.2841 |  |  | 110.4968 | 303.0056 | 400.2999 | 109.083 | 272.5285 | 463.3196 | 809.5375 | 649.5971 | 639.5122 | 666.2677 | 739.7137 |  | 562.6247 | 429.5108 | 442.578 | 680.3103 | 520.9382 | 656.2218 |  | 728.5986 |  |  | 734.5937 | 815.7292 | 820.8125 | [6 empty] | 677.9297 |  |  | 647.8606 |  |  | 382.4098 | 514.4414 | 539.0605 | 206.9624 | 451.751 | 504.9399 | 329.0218 | 500.1783 | 595.6141 | 449.1485 | 523.1104 | 327.065 | 484.6359 | 410.9276 | 541.445 | 227.0805 | 453.3598 |  | 460.4903 | 504.5384 | 553.5748 | 297.919 | 465.408 | 564.2528 | 299.6919 | 480.0077 | 438.2087 | 537.3017 | 352.3707 | 511.4182 | 0.33607 | 17.5817 | 2.8608 | 0.080309 | -39.9365 | 3.1153 | 2163.05 | 0.24 | 3.1925 | -0.31039 | 1.2509 | -1.2406 | 3.8795 | 3.5042 | 5.0808 | 22.7465 | 15.242 | 18.1184 | -2.4682 | -4.6345 | -3.8545 | 23.2462
42810.4991 | 5099 | 49.6076 | 37.9661 | 26.241 | 20.7279 | 18.1739 | 19.2315 | 20.5437 | 80.1159 | 44.1449 | 28.1474 | 20.5497 | 16.7587 | 15.9931 | 16.1261 | 130.5883 | 182.1567 | 265.7311 | 268.1052 | 193.1722 | 454.0564 |  |  |  | 109.2185 | 257.7326 | 495.4808 | 473.8617 | 343.3776 | 438.4637 | 173.8599 | 302.7775 | 346.1815 | 176.8844 | 346.7086 | 374.8039 | 183.6633 | 226.7042 |  | 426.2054 | 368.3283 | 360.1372 | 327.0126 |  | 52.3604 | 114.7873 | 57.3943 | 124.6886 | 230.6254 | 304.9127 | 420.6722 | 10.679 | 59.6377 | 15.0529 | 125.3979 | 9.5206 | 43.4965 | 50.3425 | 55.2719 | 16.1301 |  |  | 3.9002 | -0.047881 | 0.6616 | -0.71166 | 5.2972 | 4.5744 | 9.8146 | -5.9733 | 0.77783 | 4.4757 | 17.1235 | -0.0003762 | -0.00033348 | -0.00047969 | 880.2789 | 407.1762 | 114.7286 | 76.7926 | 29.9663 | 17.5428 | 16.06 | 56.4844 | 37.1119 | 24.0508 | 19.7096 | 17.6743 | 18.5024 | 21.5538 | 240.7529 | 200.9796 | 172.4174 | 107.1892 | 94.267 | 191.6421 | 118.6312 | 106.0004 | 164.7577 | 191.8415 | 268.4757 | 343.6472 | 370.7514 |  |  |  | 516.4384 | 479.1875 | 440.3066 | 470.2324 | 11.2808 | 3.8884 | 472.7703 |  |  | 371.2974 |  |  | 110.4991 | 303.1471 | 400.5275 | 109.1545 | 272.4518 | 462.6826 | 809.6916 | 649.9747 | 645.4736 | 672.5038 | 739.6692 |  | 562.3889 | 431.7425 | 442.722 | 682.0659 | 521.1881 | 657.4287 |  | 731.3353 |  |  | 732.3897 | 815.4636 | 820.5277 | [6 empty] | 678.2385 |  |  | 648.3509 |  |  | 382.4008 | 514.7384 | 538.7166 | 207.2893 | 451.2318 | 505.085 | 329.4005 | 500.3526 | 596.7692 | 449.1975 | 522.506 | 326.5398 | 484.6074 | 411.4929 | 541.4551 | 226.9492 | 453.996 |  | 458.8038 | 503.458 | 553.7533 | 297.5992 | 465.9115 | 563.525 | 299.7625 | 479.9752 | 437.1075 | 537.7689 | 352.8846 | 511.2299 | 0.3043 | 17.5719 | 2.8652 | 0.080149 | -40.0172 | 3.1154 | 2146.23 | 0.24 | 3.6714 | -0.30035 | 1.1165 | -1.1579 | 3.8564 | 3.5836 | 5.2492 | 22.7099 | 15.196 | 18.105 | -2.8106 | -4.6404 | -1.5128 | 23.3222
42810.4991 | 5100 | 49.6076 | 37.9701 | 26.2533 | 20.7358 | 18.1643 | 19.233 | 20.5407 | 80.1302 | 44.1571 | 28.1563 | 20.5519 | 16.7641 | 15.989 | 16.1239 | 130.6048 | 182.1658 | 265.7401 | 268.1154 | 193.1666 | 454.2937 |  |  |  | 109.2189 | 257.8172 | 495.4192 | 474.0376 | 340.2957 | 436.822 | 168.1531 | 301.9312 | 345.5657 | 178.4345 | 348.7982 | 375.118 | 310.2022 | 155.7751 |  | 425.0943 | 370.2623 | 363.1334 | 333.8546 |  | 52.3869 | 114.9885 | 57.7116 | 124.9464 | 231.1676 | 305.4606 | 420.8522 | 10.6247 | 59.6864 | 14.8549 | 125.4187 | 9.5246 | 43.4713 | 50.3244 | 55.2689 | 16.1389 |  |  | 3.7931 | -0.13462 | 0.51046 | -0.50072 | 4.939 | 4.1985 | 9.3612 | -5.8925 | 0.18236 | 4.1197 | 17.2379 | -0.00035813 | -0.0004107 | -0.00046162 | 882.3777 | 408.0602 | 114.7424 | 76.8125 | 29.9798 | 17.5463 | 16.0651 | 56.502 | 37.1222 | 24.0572 | 19.7083 | 17.6689 | 18.5072 | 21.5475 | 248.6502 | 195.8595 | 168.1948 | 105.2697 | 89.0804 | 192.1361 | 118.7257 | 106.0064 | 164.7964 | 191.8718 | 268.5183 | 343.7066 | 370.8362 |  |  |  | 516.5446 | 478.8296 | 440.9839 | 470.0261 | 7.1148 | 4.2759 | 474.1434 |  |  | 373.0546 |  |  | 110.5076 | 303.2976 | 400.3513 | 109.1734 | 272.2937 | 462.8607 | 810.8612 | 649.995 | 657.1525 | 679.2609 | 740.0227 |  | 561.9718 | 435.3169 | 443.0115 | 682.5539 | 521.4808 | 657.8097 |  | 735.2372 |  |  | 729.9443 | 816.0445 | 821.1357 | [6 empty] | 677.984 |  |  | 648.4413 |  |  | 382.257 | 515.048 | 537.7009 | 208.2987 | 451.578 | 505.1092 | 329.7289 | 499.9443 | 597.9902 | 449.3853 | 520.5594 | 326.3095 | 484.648 | 411.9561 | 541.5445 | 227.6869 | 454.1583 |  | 457.6737 | 502.5554 | 553.9692 | 296.7928 | 466.2106 | 563.3462 | 299.4999 | 479.9414 | 435.9066 | 537.8608 | 352.8522 | 510.9608 | 0.32413 | 17.5631 | 2.8692 | 0.08159 | -39.9863 | 3.1153 | 2145.12 | 0.18 | 3.6165 | -0.50375 | 0.98094 | -0.97154 | 3.7255 | 3.4349 | 5.1289 | 22.6334 | 15.1289 | 18.1328 | -3.6219 | -4.1594 | 5.9091 | 23.3427
42810.4991 | 5101 | 49.6189 | 37.977 | 26.2534 | 20.7396 | 18.1653 | 19.233 | 20.5406 | 80.1469 | 44.1725 | 28.1653 | 20.568 | 16.7641 | 15.9936 | 16.1286 | 130.6206 | 182.1772 | 265.7403 | 268.163 | 193.1626 | 454.5176 |  |  |  | 109.2224 | 257.9012 | 495.6681 | 474.8033 | 340.5416 | 436.035 | 172.7419 | 300.3194 | 343.5325 | 176.8364 | 347.3233 | 370.9601 | 329.0119 | 100.6367 |  | 449.6054 | 368.8127 | 362.3038 | 335.4869 |  | 52.6305 | 115.1388 | 57.9289 | 124.8899 | 231.645 | 306.3644 | 421.1284 | 10.502 | 59.7549 | 14.8672 | 125.3402 | 9.5315 | 43.4555 | 50.3329 | 55.2723 | 16.1469 |  |  | 3.2437 | -0.018969 | 0.40072 | -0.86148 | 5.1612 | 4.3431 | 9.6963 | -6.0627 | 0.433 | 3.9386 | 17.2779 | -0.00044684 | -0.00038113 | -0.00047148 | 870.5167 | 408.9565 | 114.7582 | 76.8384 | 29.9878 | 17.5521 | 16.0657 | 56.5218 | 37.135 | 24.0572 | 19.7189 | 17.6712 | 18.5087 | 21.5507 | 252.0134 | 197.5293 | 168.1377 | 101.7438 | 86.6367 | 192.5911 | 118.7607 | 106.0081 | 164.8363 | 191.8844 | 268.5655 | 343.7778 | 370.9358 |  |  |  | 516.703 | 479.1581 | 441.7689 | 471.4911 | 5.6751 | 3.77 | 475.3477 |  |  | 375.9741 |  |  | 110.5097 | 303.4377 | 400.3708 | 109.1594 | 272.3241 | 462.0833 | 811.5588 | 649.2598 | 666.263 | 686.2709 | 740.3271 |  | 561.5356 | 437.8388 | 443.5165 | 681.2418 | 521.8282 | 656.0057 |  | 735.9589 |  |  | 729.8239 | 816.9225 | 821.9552 | [6 empty] | 676.9155 |  |  | 648.7752 |  |  | 382.4079 | 515.6578 | 536.8463 | 208.7513 | 451.7415 | 505.079 | 329.2719 | 499.7738 | 598.5965 | 449.2939 | 518.6607 | 326.7847 | 484.4437 | 412.6913 | 541.8231 | 228.3018 | 453.9906 |  | 458.252 | 502.7407 | 554.2014 | 296.3595 | 466.0221 | 564.1611 | 298.8994 | 479.8699 | 435.2189 | 537.7063 | 353.0722 | 510.7775 | 0.38885 | 17.5554 | 2.8719 | 0.082248 | -40.0284 | 3.1154 | 2137.86 | 0.26 | 3.3425 | -0.18913 | 0.86929 | -1.2746 | 3.8113 | 3.4962 | 5.224 | 22.5552 | 15.115 | 18.2185 | -3.9346 | -4.1487 | 7.2749 | 23.3242
42810.4991 | 5102 | 49.6232 | 37.9749 | 26.259 | 20.7395 | 18.1625 | 19.2305 | 20.5359 | 80.1606 | 44.1808 | 28.1673 | 20.5686 | 16.7714 | 15.9936 | 16.1259 | 130.6361 | 182.1898 | 265.7545 | 268.2266 | 193.1743 | 454.7782 |  |  |  | 109.2339 | 257.9818 | 496.0461 | 474.8858 | 342.0304 | 436.3546 | 176.7337 | 300.2711 | 344.0744 | 173.3144 | 344.8167 | 368.6286 | 397.6474 | 161.1283 |  | 442.0281 | 368.524 | 361.0746 | 332.4488 |  | 52.6399 | 115.126 | 57.9395 | 125.3575 | 232.0756 | 306.5911 | 421.2002 | 10.4681 | 59.8064 | 14.7542 | 125.3304 | 9.5401 | 43.448 | 50.3433 | 55.279 | 16.1537 |  |  | 3.2385 | -0.013713 | 0.404 | -1.0934 | 5.0692 | 3.7773 | 9.2987 | -5.8478 | 0.5881 | 4.0292 | 17.1632 | -0.00039427 | -0.0003877 | -0.00044848 | 876.4871 | 409.964 | 114.7713 | 76.8506 | 29.9976 | 17.5504 | 16.0553 | 56.524 | 37.1297 | 24.0589 | 19.7166 | 17.6702 | 18.4944 | 21.5436 | 248.4641 | 192.4059 | 166.4518 | 101.4489 | 88.0142 | 192.8054 | 118.7915 | 106.0228 | 164.8801 | 191.9175 | 268.6179 | 343.8485 | 371.0383 |  |  |  | 516.8416 | 480.1766 | 444.9143 | 472.8446 | 5.8892 | 4.3226 | 477.568 |  |  | 380.5212 |  |  | 110.5097 | 303.5728 | 401.0276 | 109.159 | 272.273 | 460.7346 | 812.7972 | 648.4251 | 670.4945 | 691.6216 | 740.6968 |  | 561.2822 | 436.7027 | 443.8884 | 678.9123 | 522.0979 | 653.5546 |  | 738.1397 |  |  | 733.0191 | 817.6961 | 822.7344 | [6 empty] | 675.8868 |  |  | 649.0875 |  |  | 382.2032 | 515.9213 | 536.4993 | 209.4958 | 450.925 | 505.1136 | 328.4025 | 499.6993 | 598.2335 | 449.2829 | 517.9261 | 326.8126 | 484.2148 | 413.4331 | 542.0571 | 228.6155 | 454.0542 |  | 459.3735 | 503.1506 | 554.4425 | 296.673 | 465.9865 | 564.4044 | 298.093 | 479.9252 | 435.1592 | 537.1642 | 353.0947 | 510.526 | 0.23573 | 17.5484 | 2.8739 | 0.083406 | -40.0034 | 3.1154 | 2109.43 | 0.21 | 3.3405 | -0.16081 | 0.87283 | -1.4359 | 3.7779 | 3.2612 | 5.1168 | 22.5045 | 15.1879 | 18.3214 | -3.5115 | -3.9575 | 13.2913 | 23.3059
42810.4991 | 5103 | 49.6294 | 37.9759 | 26.2541 | 20.7378 | 18.1564 | 19.2321 | 20.5351 | 80.1661 | 44.1882 | 28.1738 | 20.5636 | 16.7669 | 15.9959 | 16.1286 | 130.645 | 182.1998 | 265.76 | 268.2808 | 193.1826 | 455.1087 |  |  |  | 109.2403 | 258.0748 | 496.2691 | 475.7531 | 342.5817 | 437.0858 | 175.3043 | 303.167 | 345.542 | 171.7817 | 343.0334 | 373.607 | 364.7266 | 306.2966 |  | 451.7881 | 368.3988 | 361.8903 | 334.5288 |  | 52.479 | 115.1419 | 57.8441 | 125.4342 | 232.0706 | 306.7582 | 420.0549 | 10.6402 | 59.8828 | 14.5371 | 125.3648 | 9.5436 | 43.4121 | 50.3279 | 55.2929 | 16.1627 |  |  | 2.8725 | -0.51969 | 0.41189 | -0.94362 | 5.2426 | 3.8575 | 8.4741 | -6.407 | 0.678 | 4.7644 | 17.1503 | -0.0004107 | -0.00041398 | -0.00050762 | 885.8649 | 411.0905 | 114.7919 | 76.8648 | 30.0053 | 17.5538 | 16.0581 | 56.5424 | 37.147 | 24.0614 | 19.7196 | 17.674 | 18.4971 | 21.5448 | 243.0149 | 187.7324 | 160.2243 | 102.9084 | 88.823 | 192.9157 | 118.7961 | 106.0312 | 164.9145 | 191.9442 | 268.6627 | 343.9101 | 371.1235 |  |  |  | 516.9086 | 480.8558 | 446.2239 | 473.7592 | 3.6837 | 3.5269 | 480.7292 |  |  | 383.7654 |  |  | 110.5155 | 303.704 | 402.1145 | 109.167 | 272.2214 | 459.9181 | 814.4183 | 647.2363 | 674.4221 | 696.4482 | 741.4547 |  | 561.1478 | 438.3949 | 444.2492 | 677.7487 | 522.3641 | 653.3054 |  | 738.3145 |  |  | 735.0603 | 818.7416 | 823.6613 | [6 empty] | 675.2218 |  |  | 649.2345 |  |  | 382.4359 | 516.0027 | 534.5162 | 210.4438 | 450.0302 | 505.1608 | 327.9845 | 499.3595 | 598.2041 | 449.6156 | 518.3608 | 325.9167 | 484.1177 | 413.4997 | 542.4126 | 229.1765 | 454.3465 |  | 460.4438 | 503.5009 | 554.6477 | 297.603 | 466.1864 | 564.9187 | 297.4002 | 480.0288 | 435.677 | 536.5522 | 352.9457 | 510.4346 | 0.3692 | 17.5434 | 2.876 | 0.084434 | -39.9357 | 3.1154 | 2104.1 | 0.21 | 3.1477 | -0.98996 | 0.88133 | -1.334 | 3.8426 | 3.2961 | 4.8853 | 22.462 | 15.1811 | 18.3915 | -2.8913 | -3.265 | 10.2259 | 23.2898
42810.4991 | 5104 | 49.6247 | 37.9687 | 26.2634 | 20.7416 | 18.1634 | 19.2299 | 20.536 | 80.1825 | 44.1944 | 28.1885 | 20.5671 | 16.7663 | 15.9956 | 16.1273 | 130.6494 | 182.2022 | 265.7626 | 268.3313 | 193.1854 | 455.417 |  |  |  | 109.2424 | 258.1578 | 496.6341 | 475.3154 | 344.1258 | 437.9983 | 172.8453 | 303.1217 | 348.1059 | 177.4024 | 348.0141 | 376.2573 | 294.5354 | 237.6074 |  | 455.3063 | 370.6559 | 362.9168 | 337.9649 |  | 52.4021 | 115.0639 | 57.7488 | 125.6501 | 232.0278 | 306.2561 | 418.3054 | 10.7872 | 59.9201 | 14.4013 | 125.4064 | 9.5417 | 43.4189 | 50.3206 | 55.303 | 16.1644 |  |  | 3.1301 | -0.31467 | 0.59523 | -0.56972 | 5.2012 | 4.0119 | 9.2035 | -6.1836 | 0.52154 | 4.4224 | 17.109 | -0.00038934 | -0.0003417 | -0.00049776 | 887.0907 | 412.1532 | 114.7918 | 76.8758 | 30.0102 | 17.5486 | 16.0459 | 56.5519 | 37.1457 | 24.064 | 19.7136 | 17.6696 | 18.4982 | 21.537 | 234.1172 | 185.5921 | 152.7849 | 99.2556 | 84.6252 | 192.8505 | 118.7275 | 106.0407 | 164.9675 | 191.9779 | 268.7196 | 343.9855 | 371.2181 |  |  |  | 516.9997 | 481.1008 | 447.2285 | 474.4633 | 6.1603 | 3.7106 | 482.8926 |  |  | 383.1742 |  |  | 110.5239 | 303.8424 | 403.1136 | 109.1723 | 272.3615 | 458.9005 | 814.8191 | 646.4272 | 669.6945 | 700.5372 | 742.6905 |  | 560.7866 | 441.6834 | 444.571 | 673.896 | 522.6575 | 651.764 |  | 737.6078 |  |  | 734.7927 | 819.497 | 824.6495 | [6 empty] | 673.6179 |  |  | 649.7122 |  |  | 383.2564 | 515.7681 | 533.0562 | 211.8775 | 450.0768 | 505.2006 | 327.7669 | 499.0447 | 598.7498 | 449.8526 | 518.9601 | 325.503 | 484.0644 | 412.0945 | 543.5669 | 229.7397 | 454.5223 |  | 461.8275 | 504.0514 | 554.833 | 298.0483 | 466.0557 | 565.2545 | 297.5338 | 479.988 | 435.69 | 535.7268 | 352.6366 | 510.4852 | 0.30314 | 17.539 | 2.8774 | 0.083616 | -39.986 | 3.1153 | 2119.04 | 0.16 | 3.2879 | -0.77025 | 1.0594 | -1.0364 | 3.8257 | 3.36 | 5.089 | 22.3701 | 15.1257 | 18.5402 | -1.9114 | -2.447 | 4.6823 | 23.283
42810.4991 | 5105 | 49.6368 | 37.9844 | 26.2682 | 20.7382 | 18.165 | 19.2309 | 20.5317 | 80.2034 | 44.215 | 28.1947 | 20.566 | 16.7706 | 15.9999 | 16.1353 | 130.6698 | 182.2261 | 265.7809 | 268.3952 | 193.1955 | 455.7444 |  |  |  | 109.2583 | 258.2525 | 496.9093 | 475.2412 | 344.8566 | 441.1357 | 175.8853 | 302.0525 | 346.1327 | 178.8242 | 349.7581 | 374.7281 | 260.8445 | 42.5593 |  | 467.6242 | 368.1891 | 360.1529 | 333.5672 |  | 52.501 | 115.0771 | 57.8283 | 125.3928 | 232.0875 | 305.9652 | 417.0066 | 10.9238 | 59.9407 | 14.3636 | 125.4285 | 9.5452 | 43.443 | 50.3202 | 55.3218 | 16.1687 |  |  | 3.8365 | -0.26078 | 0.64254 | -0.66763 | 5.2374 | 3.8496 | 9.3073 | -5.7979 | 0.64842 | 4.2116 | 17.6097 | -0.00041727 | -0.00036963 | -0.00045177 | 887.2973 | 413.1023 | 114.8111 | 76.9005 | 30.0221 | 17.5544 | 16.0512 | 56.568 | 37.1672 | 24.0689 | 19.7222 | 17.6756 | 18.5047 | 21.5395 | 228.6188 | 180.8043 | 149.14 | 95.4986 | 81.7644 | 192.8905 | 118.6685 | 106.0544 | 165.0004 | 191.9979 | 268.776 | 344.0485 | 371.3208 |  |  |  | 517.0314 | 481.5581 | 446.7489 | 475.4797 | 7.3244 | 3.716 | 481.8088 |  |  | 383.5575 |  |  | 110.5322 | 303.9743 | 403.5582 | 109.111 | 272.6148 | 457.9921 | 813.307 | 646.4366 | 663.0772 | 704.8939 | 742.6303 |  | 560.5086 | 440.0935 | 444.8549 | 674.5004 | 522.7827 | 650.8618 |  | 738.2947 |  |  | 733.7545 | 819.064 | 824.399 | [6 empty] | 671.6276 |  |  | 650.0457 |  |  | 383.9562 | 516.1193 | 531.7596 | 212.1389 | 450.3326 | 505.1735 | 327.8012 | 499.295 | 599.174 | 449.9154 | 519.6027 | 325.4922 | 483.8507 | 412.3501 | 544.1157 | 230.3788 | 454.2126 |  | 462.3189 | 504.3465 | 554.9933 | 299.3445 | 465.7084 | 564.882 | 297.7798 | 479.8908 | 434.876 | 535.7353 | 352.2729 | 510.5814 | 0.3457 | 17.5362 | 2.8762 | 0.08219 | -39.9681 | 3.1154 | 2129.53 | 0.21 | 3.6481 | -0.70121 | 1.1007 | -1.122 | 3.838 | 3.2905 | 5.1164 | 22.3275 | 15.2015 | 18.5412 | -1.2951 | -2.0494 | 2.5902 | 23.2592
42810.4991 | 5106 | 49.6471 | 37.9876 | 26.2758 | 20.7494 | 18.1688 | 19.236 | 20.5393 | 80.2136 | 44.2307 | 28.2022 | 20.5788 | 16.7723 | 16.0063 | 16.1331 | 130.6795 | 182.2374 | 265.7881 | 268.4669 | 193.2075 | 455.9496 |  |  |  | 109.2589 | 258.3404 | 496.31 | 473.9142 | 341.4761 | 439.9343 | 175.0299 | 301.9476 | 344.6241 | 176.0784 | 348.1552 | 323.9639 | 269.5162 | 33.4315 |  | 449.461 | 368.5769 | 354.4075 | 330.4805 |  | 52.8708 | 115.2587 | 57.914 | 125.2781 | 231.8507 | 305.728 | 416.3854 | 10.937 | 59.9741 | 14.3008 | 125.4549 | 9.5379 | 43.4405 | 50.3107 | 55.3266 | 16.1631 |  |  | 3.6689 | -0.62811 | 0.57814 | -0.91536 | 5.1145 | 4.9542 | 9.8836 | -5.5344 | 0.1086 | 3.8148 | 17.251 | -0.00040905 | -0.00040248 | -0.00048462 | 891.917 | 413.9383 | 114.8182 | 76.916 | 30.0266 | 17.552 | 16.0506 | 56.5861 | 37.1699 | 24.0673 | 19.7193 | 17.6689 | 18.5006 | 21.5357 | 231.0327 | 177.4192 | 144.5996 | 93.2644 | 78.3049 | 192.9054 | 118.591 | 106.0616 | 165.0366 | 192.0287 | 268.8163 | 344.1121 | 371.3985 |  |  |  | 517.0585 | 482.1874 | 446.75 | 476.8912 | 5.4407 | 3.3415 | 479.3032 |  |  | 382.6791 |  |  | 110.5415 | 304.1048 | 403.8608 | 109.0977 | 272.8464 | 457.2191 | 812.1902 | 646.4275 | 664.3454 | 707.3687 | 742.3552 |  | 560.1556 | 439.1618 | 445.0726 | 673.1378 | 522.9935 | 650.5489 |  | 739.5287 |  |  | 734.1259 | 818.2139 | 823.4579 | [6 empty] | 669.8843 |  |  | 650.212 |  |  | 383.8802 | 516.6447 | 530.7035 | 212.0847 | 450.6019 | 505.076 | 329.3076 | 499.8454 | 599.3234 | 449.2834 | 521.0316 | 325.6953 | 483.8542 | 413.5612 | 544.3266 | 230.787 | 454.0903 |  | 463.1946 | 505.0679 | 555.1404 | 300.4078 | 466.0969 | 564.9637 | 298.2952 | 479.8114 | 434.9884 | 536.4212 | 351.7362 | 511.0483 | 0.54004 | 17.534 | 2.8777 | 0.081524 | -40.0148 | 3.1154 | 2159.04 | 0.18 | 3.5646 | -1.0885 | 1.0443 | -1.314 | 3.7919 | 3.732 | 5.2713 | 22.279 | 15.2518 | 18.609 | -1.5613 | -1.5545 | 3.2237 | 23.2238
42810.4991 | 5107 | 49.6496 | 37.9918 | 26.2734 | 20.7493 | 18.1697 | 19.2342 | 20.5376 | 80.2323 | 44.2501 | 28.2076 | 20.5739 | 16.7718 | 15.9991 | 16.1248 | 130.6931 | 182.2449 | 265.7845 | 268.4828 | 193.1795 | 456.0348 |  |  |  | 109.2585 | 258.4217 | 496.1287 | 473.0023 | 341.6897 | 438.732 | 171.1361 | 301.4344 | 345.6869 | 175.2576 | 347.8024 | 370.0446 | 356.8341 | 143.3199 |  | 426.5315 | 371.937 | 362.0873 | 334.3185 |  | 53.0324 | 115.4557 | 57.9835 | 126.0715 | 232.2771 | 306.6216 | 416.7822 | 10.7479 | 60.0204 | 14.3017 | 125.5151 | 9.5602 | 43.4653 | 50.3222 | 55.3528 | 16.1687 |  |  | 2.948 | -0.059053 | 0.61822 | -0.61966 | 5.6422 | 5.2111 | 10.1668 | -5.4523 | 0.39914 | 3.9422 | 16.8844 | -0.00036634 | -0.00046327 | -0.00046984 | 894.9553 | 414.925 | 114.8294 | 76.9371 | 30.0386 | 17.5482 | 16.0574 | 56.5951 | 37.1811 | 24.0735 | 19.7179 | 17.6709 | 18.5038 | 21.5357 | 224.3614 | 176.9172 | 144.0659 | 91.5776 | 78.8804 | 192.8341 | 118.5448 | 106.0764 | 165.0765 | 192.0505 | 268.8662 | 344.1806 | 371.4792 |  |  |  | 517.1391 | 482.7594 | 446.9213 | 477.0921 | 8.612 | 5.8342 | 478.6018 |  |  | 381.7036 |  |  | 110.5489 | 304.2451 | 401.8569 | 109.1912 | 272.8985 | 457.008 | 812.2451 | 647.002 | 663.3353 | 708.4896 | 742.4012 |  | 559.6392 | 438.2709 | 445.2682 | 673.792 | 523.2888 | 647.8844 |  | 738.3328 |  |  | 732.9279 | 817.9645 | 823.196 | [6 empty] | 668.7192 |  |  | 650.7023 |  |  | 382.8625 | 517.4816 | 531.2395 | 212.7457 | 451.026 | 504.964 | 331.335 | 499.7292 | 600.0908 | 449.4923 | 522.0002 | 326.1066 | 483.8623 | 413.2451 | 544.2265 | 231.1535 | 453.8381 |  | 463.5105 | 506.3217 | 555.2504 | 301.0506 | 466.707 | 565.0158 | 298.8303 | 479.8056 | 436.4641 | 536.9674 | 351.0844 | 511.4188 | 0.47398 | 17.5344 | 2.8802 | 0.082255 | -39.9985 | 3.1154 | 2160.23 | 0.16 | 3.1925 | -0.33384 | 1.0802 | -1.0814 | 3.9858 | 3.8306 | 5.3504 | 22.1957 | 15.2984 | 18.6329 | -0.82961 | -1.501 | 9.5565 | 23.2295
42810.4992 | 5108 | 49.6542 | 38.0002 | 26.2789 | 20.7517 | 18.1617 | 19.2337 | 20.5348 | 80.2418 | 44.2521 | 28.2123 | 20.5783 | 16.7733 | 16.0009 | 16.1257 | 130.7093 | 182.2478 | 265.7843 | 268.5293 | 193.2003 | 456.2078 |  |  |  | 109.2648 | 258.5174 | 496.8272 | 474.8402 | 345.321 | 441.4026 | 172.4183 | 300.5185 | 345.6549 | 175.8329 | 348.2355 | 364.2576 | 141.8774 | 55.3262 |  | 446.2005 | 371.0385 | 362.6227 | 338.2682 |  | 53.0744 | 115.6587 | 58.1358 | 128.1106 | 232.6657 | 307.8396 | 417.6493 | 10.6063 | 60.0812 | 14.4912 | 125.6334 | 9.5605 | 43.447 | 50.308 | 55.3504 | 16.1682 |  |  | 3.1406 | 0.099311 | 0.53214 | -0.46261 | 5.5916 | 4.1275 | 9.4229 | -5.8827 | 0.66185 | 3.9082 | 16.891 | -0.00039098 | -0.00039755 | -0.00050598 | 895.6365 | 415.9385 | 114.8461 | 76.951 | 30.0532 | 17.5601 | 16.0515 | 56.6089 | 37.187 | 24.08 | 19.7195 | 17.6752 | 18.4998 | 21.5304 | 230.2991 | 184.85 | 156.5958 | 94.6507 | 81.014 | 193.0748 | 118.7051 | 106.0816 | 165.1219 | 192.0835 | 268.9081 | 344.2453 | 371.5781 |  |  |  | 517.215 | 482.4156 | 446.2445 | 476.0455 | 9.5198 | 6.4257 | 477.6716 |  |  | 379.8443 |  |  | 110.5525 | 304.3858 | 402.9482 | 109.2032 | 272.9128 | 457.0305 | 812.6071 | 647.5224 | 660.3925 | 710.4369 | 742.3266 |  | 559.4061 | 435.6159 | 445.4514 | 676.0074 | 523.4636 | 645.5383 |  | 737.2779 |  |  | 734.1289 | 817.9745 | 822.9886 | [6 empty] | 667.5224 |  |  | 650.8271 |  |  | 381.9345 | 517.8786 | 530.1115 | 212.7151 | 451.227 | 504.8867 | 332.0156 | 499.7271 | 600.8634 | 451.4603 | 523.007 | 326.2547 | 483.4122 | 413.2874 | 543.6282 | 231.2666 | 454.0447 |  | 464.52 | 506.0089 | 555.3401 | 301.0457 | 467.7721 | 564.733 | 298.6203 | 479.8212 | 437.4437 | 537.3809 | 351.5196 | 511.7392 | 0.33415 | 17.5356 | 2.8826 | 0.083775 | -39.9842 | 3.1154 | 2178.17 | 0.2 | 3.3013 | 0.43305 | 1.0024 | -0.93464 | 3.9721 | 3.4127 | 5.1564 | 22.1608 | 15.3926 | 18.5962 | -1.4571 | -2.8732 | -3.7731 | 23.2691
42810.4992 | 5109 | 49.6535 | 37.9965 | 26.2778 | 20.7418 | 18.1563 | 19.2303 | 20.5242 | 80.2479 | 44.2614 | 28.2227 | 20.5769 | 16.7622 | 15.9893 | 16.1289 | 130.7178 | 182.2487 | 265.8023 | 268.5916 | 193.2152 | 456.5096 |  |  |  | 109.2728 | 258.6012 | 496.8125 | 475.8839 | 346.8779 | 441.4424 | 176.2723 | 299.5733 | 341.3909 | 173.3671 | 346.6329 | 376.2815 | 215.4929 | 50.173 |  | 448.7472 | 369.8552 | 359.8607 | 338.3458 |  | 52.9463 | 115.7308 | 58.2367 | 128.8107 | 232.4046 | 308.3676 | 418.0526 | 10.7298 | 60.1471 | 14.6374 | 125.6666 | 9.5751 | 43.4301 | 50.3095 | 55.3551 | 16.1652 |  |  | 3.9173 | 0.040831 | 0.47497 | -0.18465 | 5.6494 | 3.9337 | 9.7916 | -6.1416 | 0.79145 | 4.4866 | 17.0933 | -0.0003762 | -0.00040741 | -0.00046984 | 894.2398 | 416.935 | 114.8654 | 76.9769 | 30.0583 | 17.5578 | 16.0553 | 56.6303 | 37.1995 | 24.0855 | 19.7155 | 17.6775 | 18.5015 | 21.5291 | 241.8096 | 195.9895 | 175.353 | 102.9018 | 80.2175 | 193.4539 | 118.9751 | 106.088 | 165.1617 | 192.1137 | 268.9523 | 344.3163 | 371.6697 |  |  |  | 517.2409 | 481.6544 | 443.9272 | 473.6665 | 8.2276 | 5.6537 | 477.0344 |  |  | 375.4274 |  |  | 110.5588 | 304.5281 | 405.6476 | 109.1999 | 273.0971 | 457.3979 | 813.6021 | 647.051 | 660.1489 | 712.398 | 742.6018 |  | 559.2202 | 434.1265 | 445.6048 | 675.3323 | 523.6311 | 645.6182 |  | 738.0968 |  |  | 733.2994 | 818.3769 | 823.1458 | [6 empty] | 667.1325 |  |  | 650.9629 |  |  | 381.8124 | 517.6782 | 528.5929 | 212.3282 | 450.6858 | 504.7662 | 330.7951 | 499.9167 | 599.4775 | 453.2711 | 523.1347 | 326.1342 | 483.2802 | 413.9083 | 542.0433 | 231.9494 | 454.2038 |  | 464.8216 | 506.1327 | 555.4004 | 301.3488 | 468.7938 | 564.2309 | 298.7515 | 479.8462 | 438.1389 | 537.838 | 352.0774 | 511.6533 | 0.47513 | 17.534 | 2.8849 | 0.083493 | -39.9703 | 3.1154 | 2188.15 | 0.3 | 3.6871 | 0.2777 | 0.94713 | -0.59054 | 3.9944 | 3.3331 | 5.2587 | 22.1236 | 15.4512 | 18.6389 | -2.6852 | -4.9237 | -0.18 | 23.3388
42810.4992 | 5110 | 49.6673 | 37.9991 | 26.2873 | 20.7537 | 18.1649 | 19.2313 | 20.5282 | 80.2675 | 44.2759 | 28.2372 | 20.5848 | 16.7724 | 15.9965 | 16.1291 | 130.7444 | 182.2744 | 265.8247 | 268.6543 | 193.2402 | 456.6495 |  |  |  | 109.2879 | 258.7059 | 496.3316 | 475.1275 | 344.5721 | 440.4947 | 177.1839 | 302.8574 | 342.1275 | 171.5625 | 342.7258 | 377.3798 | 338.4131 | 99.3911 |  | 438.1249 | 371.3422 | 360.1054 | 341.0076 |  | 52.8697 | 115.7652 | 58.2248 | 128.6831 | 232.5411 | 308.7279 | 418.4288 | 10.9596 | 60.2227 | 14.3102 | 125.6789 | 9.5805 | 43.4318 | 50.313 | 55.3527 | 16.1744 |  |  | 3.1143 | -0.070881 | 0.65568 | -0.48429 | 5.834 | 4.4403 | 9.647 | -5.7374 | 0.76888 | 4.2745 | 17.1161 | -0.00035648 | -0.00044519 | -0.00046819 | 894.7811 | 417.9111 | 114.866 | 76.9984 | 30.0732 | 17.5658 | 16.056 | 56.6398 | 37.205 | 24.0919 | 19.7275 | 17.6732 | 18.5071 | 21.536 | 245.545 | 191.7959 | 174.4163 | 103.7819 | 80.1565 | 193.7452 | 119.1385 | 106.0886 | 165.1939 | 192.144 | 269.0012 | 344.3979 | 371.7565 |  |  |  | 517.3934 | 481.1253 | 443.5087 | 472.5822 | 7.6488 | 4.5793 | 475.2903 |  |  | 371.0624 |  |  | 110.5671 | 304.6822 | 405.5264 | 109.1974 | 273.2523 | 457.1515 | 815.4396 | 646.5535 | 658.4424 | 715.1605 | 743.0956 |  | 558.9576 | 433.2979 | 445.7957 | 672.387 | 523.6921 | 644.8014 |  | 738.4609 |  |  | 733.6205 | 819.3748 | 823.9294 | [6 empty] | 667.646 |  |  | 650.9614 |  |  | 382.1308 | 517.0337 | 527.8675 | 211.7805 | 449.4649 | 504.7298 | 329.7516 | 500.3741 | 599.7195 | 454.618 | 523.5632 | 326.405 | 483.1482 | 413.2798 | 541.4211 | 232.374 | 454.5412 |  | 462.8174 | 506.191 | 555.4843 | 300.9136 | 469.6008 | 564.2554 | 298.9078 | 479.9341 | 439.1217 | 538.1852 | 352.4474 | 511.4662 | 0.364 | 17.5336 | 2.8878 | 0.083515 | -39.8997 | 3.1154 | 2186.18 | 0.25 | 3.2854 | -0.3659 | 1.1129 | -0.95642 | 4.0604 | 3.5423 | 5.2213 | 22.0683 | 15.4956 | 18.7294 | -3.0611 | -4.7992 | 7.8593 | 23.3903
42810.4992 | 5111 | 49.6733 | 37.9983 | 26.2857 | 20.7605 | 18.163 | 19.2268 | 20.5253 | 80.2797 | 44.2841 | 28.2342 | 20.5845 | 16.7727 | 15.9977 | 16.1178 | 130.755 | 182.2873 | 265.8347 | 268.7123 | 193.2514 | 456.7569 |  |  |  | 109.2853 | 258.7859 | 496.0847 | 475.0583 | 342.2931 | 437.136 | 175.8747 | 304.2485 | 346.7368 | 177.7775 | 340.7653 | 338.2616 | 340.9885 | 59.587 |  | 451.5122 | 369.4715 | 360.0192 | 342.7234 |  | 52.951 | 115.9546 | 58.1292 | 129.7376 | 232.7901 | 308.188 | 416.8506 | 10.9977 | 60.293 | 13.8449 | 125.6888 | 9.5776 | 43.45 | 50.3084 | 55.3441 | 16.1684 |  |  | 2.9789 | 0.030971 | 0.45855 | -0.60389 | 5.6244 | 4.2977 | 9.4972 | -5.7854 | 0.77141 | 4.6891 | 17.4285 | -0.0003762 | -0.00037784 | -0.00045012 | 896.8592 | 418.7863 | 114.882 | 77.0141 | 30.0797 | 17.5689 | 16.0511 | 56.6582 | 37.2178 | 24.0913 | 19.7299 | 17.6804 | 18.5089 | 21.5389 | 246.1504 | 190.7097 | 169.2302 | 103.4978 | 80.5412 | 194.1584 | 119.2425 | 106.1026 | 165.2332 | 192.1704 | 269.0563 | 344.4615 | 371.8438 |  |  |  | 517.6451 | 481.2116 | 442.9956 | 472.743 | 10.0745 | 5.1273 | 472.124 |  |  | 367.1187 |  |  | 110.5771 | 304.839 | 403.9799 | 109.2123 | 273.215 | 456.5392 | 816.3518 | 646.275 | 658.8547 | 719.3282 | 743.5356 |  | 558.5632 | 436.2847 | 446.0849 | 670.593 | 523.7058 | 645.6444 |  | 738.2255 |  |  | 734.2072 | 820.1534 | 824.9583 | [6 empty] | 667.6761 |  |  | 651.1082 |  |  | 381.8797 | 517.0461 | 526.3026 | 212.4186 | 449.5288 | 504.7107 | 329.2624 | 501.0366 | 600.8725 | 455.0571 | 522.4219 | 326.4801 | 483.0192 | 412.8646 | 542.001 | 231.9055 | 454.196 |  | 459.7588 | 506.1489 | 555.5343 | 300.9289 | 470.3805 | 564.619 | 299.0464 | 479.9913 | 439.829 | 538.5594 | 353.2123 | 511.6731 | 0.3692 | 17.5331 | 2.8897 | 0.084383 | -40.0349 | 3.1154 | 2179.16 | 0.33 | 3.2056 | 0.24192 | 0.93088 | -1.0683 | 3.9849 | 3.4834 | 5.1782 | 21.9936 | 15.445 | 18.7812 | -3.0729 | -4.21 | 8.0176 | 23.421
42810.4992 | 5112 | 49.6724 | 37.9969 | 26.2857 | 20.7549 | 18.165 | 19.2306 | 20.5291 | 80.2913 | 44.301 | 28.2459 | 20.5889 | 16.7643 | 15.9906 | 16.1266 | 130.7514 | 182.2888 | 265.8348 | 268.764 | 193.2609 | 456.9417 |  |  |  | 109.2839 | 258.8645 | 496.4932 | 476.4073 | 345.3027 | 437.0099 | 175.7873 | 302.7964 | 344.826 | 178.8533 | 348.8549 | 363.1552 | 145.065 | 149.6543 |  | 469.0558 | 366.1077 | 358.5435 | 341.8266 |  | 53.0224 | 115.9823 | 58.0898 | 130.3966 | 232.9792 | 307.6341 | 416.5311 | 11.0454 | 60.3538 | 13.5875 | 125.6843 | 9.581 | 43.4976 | 50.3295 | 55.3436 | 16.1898 |  |  | 2.9369 | -0.17076 | 0.82193 | -0.47904 | 5.265 | 4.1545 | 9.0037 | -6.2855 | 0.90043 | 4.8605 | 17.4257 | -0.00035813 | -0.00032199 | -0.00046655 | 887.9074 | 419.6109 | 114.9041 | 77.0385 | 30.0927 | 17.5734 | 16.0568 | 56.6705 | 37.2295 | 24.0967 | 19.7332 | 17.6818 | 18.5089 | 21.5335 | 253.0533 | 202.3163 | 175.1329 | 106.9379 | 82.681 | 194.6847 | 119.4447 | 106.1079 | 165.2759 | 192.1962 | 269.1063 | 344.5269 | 371.9387 |  |  |  | 517.8109 | 481.0048 | 442.7662 | 472.8252 | 5.5168 | 5.4313 | 470.9048 |  |  | 365.8369 |  |  | 110.585 | 304.9978 | 404.5401 | 109.2267 | 273.1141 | 456.1881 | 818.09 | 646.5744 | 658.6032 | 724.3107 | 744.2479 |  | 558.2756 | 435.9975 | 446.3699 | 670.0702 | 523.6628 | 645.5607 |  | 738.218 |  |  | 737.3438 | 821.0553 | 825.8689 | [6 empty] | 666.1882 |  |  | 651.4377 |  |  | 381.7088 | 517.2763 | 525.7538 | 213.0094 | 449.6515 | 504.705 | 329.1883 | 501.2954 | 602.2377 | 454.8861 | 522.056 | 326.7677 | 482.6998 | 412.5632 | 542.6868 | 231.4104 | 454.0666 |  | 460.2625 | 506.4469 | 555.5861 | 300.9171 | 470.9196 | 565.4271 | 299.4558 | 479.9736 | 440.0443 | 538.9547 | 354.3236 | 511.905 | 0.23323 | 17.5312 | 2.8917 | 0.083196 | -39.9168 | 3.1154 | 2161.65 | 0.16 | 3.1826 | -0.56808 | 1.2463 | -0.95148 | 3.8537 | 3.4232 | 5.0395 | 21.9283 | 15.485 | 18.7896 | -3.7693 | -4.8406 | -3.7311 | 23.4419
42810.4992 | 5113 | 49.6752 | 38.0109 | 26.2958 | 20.7684 | 18.177 | 19.2344 | 20.5293 | 80.3066 | 44.3138 | 28.2551 | 20.5997 | 16.7753 | 15.9894 | 16.1321 | 130.7743 | 182.3009 | 265.8534 | 268.8421 | 193.2868 | 456.9852 |  |  |  | 109.2898 | 258.9616 | 496.4802 | 476.449 | 343.6028 | 435.9061 | 173.3047 | 304.1232 | 347.6475 | 177.0501 | 350.5762 | 369.1008 | 158.3971 | 66.2969 |  | 462.5702 | 369.3397 | 357.7049 | 339.747 |  | 53.0643 | 115.9963 | 58.0722 | 130.8125 | 232.9074 | 307.6445 | 417.3301 | 10.8055 | 60.4398 | 13.7639 | 125.6775 | 9.5718 | 43.5523 | 50.3503 | 55.3261 | 16.1911 |  |  | 2.4467 | 0.10523 | 0.71219 | -0.011826 | 5.2775 | 3.8568 | 8.9695 | -6.0699 | 0.71965 | 4.7445 | 17.4297 | -0.00041727 | -0.00044519 | -0.00048791 | 887.0527 | 420.4413 | 114.9143 | 77.0522 | 30.0997 | 17.5732 | 16.0599 | 56.6874 | 37.2306 | 24.1033 | 19.7335 | 17.68 | 18.5071 | 21.5291 | 248.0993 | 200.4742 | 173.961 | 107.3535 | 87.6935 | 194.9208 | 119.5882 | 106.1116 | 165.3153 | 192.2213 | 269.1485 | 344.591 | 372.0361 |  |  |  | 517.8537 | 480.8425 | 444.8853 | 473.1438 | 6.2191 | 4.2897 | 470.8998 |  |  | 364.6538 |  |  | 110.6022 | 305.1681 | 405.7537 | 109.2307 | 273.0576 | 456.2044 | 821.3799 | 647.496 | 657.6813 | 728.0342 | 745.5747 |  | 558.0073 | 436.077 | 446.6153 | 671.9216 | 523.6133 | 644.9946 |  | 738.5721 |  |  | 743.0538 | 823.3039 | 828.6206 | [6 empty] | 665.3268 |  |  | 651.6466 |  |  | 382.1299 | 517.0266 | 525.4103 | 213.1486 | 448.803 | 504.7843 | 328.938 | 501.4049 | 603.5136 | 455.2538 | 522.1503 | 327.1567 | 482.6864 | 411.8506 | 543.5833 | 230.9765 | 454.1914 |  | 459.8009 | 507.1313 | 555.6483 | 301.3529 | 471.0922 | 566.653 | 299.914 | 480.0024 | 440.7207 | 539.3283 | 354.7808 | 512.0336 | 0.23515 | 17.5297 | 2.8931 | 0.081582 | -39.9705 | 3.1154 | 2145.51 | 0.25 | 2.9026 | 0.44595 | 1.1602 | -0.1495 | 3.8583 | 3.2983 | 5.0299 | 21.8491 | 15.5104 | 18.7311 | -3.1871 | -4.6925 | -3.071 | 23.4391
42810.4992 | 5114 | 49.6818 | 38.001 | 26.2952 | 20.7631 | 18.1627 | 19.2192 | 20.5248 | 80.323 | 44.3212 | 28.2503 | 20.5919 | 16.7625 | 15.9907 | 16.1201 | 130.7799 | 182.3093 | 265.8566 | 268.8982 | 193.2796 | 457.2699 |  |  |  | 109.284 | 259.0475 | 496.1486 | 475.6863 | 340.0179 | 434.5835 | 171.4771 | 300.3295 | 347.0288 | 177.0528 | 347.8807 | 367.733 | 163.786 | 16.2135 |  | 437.0591 | 371.2085 | 358.1206 | 341.3183 |  | 53.2856 | 116.0657 | 58.1033 | 130.4191 | 232.9523 | 307.3248 | 416.924 | 10.5778 | 60.5112 | 14.1183 | 125.7472 | 9.5748 | 43.5775 | 50.3693 | 55.3175 | 16.2034 |  |  | 3.5716 | -0.14711 | 0.90604 | -0.30621 | 5.2269 | 4.7038 | 8.9426 | -6.4774 | 0.73307 | 4.1302 | 17.5036 | -0.00032199 | -0.00038277 | -0.00050433 | 885.7894 | 421.2853 | 114.9227 | 77.0647 | 30.1061 | 17.5656 | 16.0538 | 56.7012 | 37.2396 | 24.1031 | 19.7352 | 17.6764 | 18.5088 | 21.5267 | 243.9779 | 195.7572 | 169.8904 | 109.7635 | 86.8741 | 195.2177 | 119.6722 | 106.1177 | 165.3428 | 192.2494 | 269.1902 | 344.6465 | 372.1212 |  |  |  | 517.9326 | 481.0082 | 446.9076 | 472.6008 | 8.2483 | 4.8738 | 470.3977 |  |  | 362.3213 |  |  | 110.6015 | 305.3333 | 406.6048 | 109.2334 | 273.0049 | 455.243 | 822.7671 | 648.0332 | 658.8567 | 731.5285 | 746.5107 |  | 557.5602 | 436.4047 | 446.7324 | 673.7157 | 523.7242 | 646.2901 |  | 739.183 |  |  | 746.8818 | 824.7754 | 829.7917 | [6 empty] | 665.5664 |  |  | 651.5769 |  |  | 381.9979 | 516.4516 | 524.9153 | 212.5707 | 448.7325 | 504.7677 | 328.8948 | 501.8166 | 604.9391 | 455.813 | 522.0999 | 327.1442 | 482.7659 | 410.6839 | 544.0143 | 230.6645 | 453.4535 |  | 457.5507 | 507.9605 | 555.6923 | 301.8844 | 470.888 | 566.6388 | 300.3547 | 480.106 | 441.4341 | 539.5048 | 354.5695 | 512.2009 | 0.27637 | 17.5276 | 2.8973 | 0.082444 | -39.9973 | 3.1154 | 2148.13 | 0.29 | 3.5038 | -0.52732 | 1.3087 | -0.76081 | 3.8387 | 3.6415 | 5.021 | 21.7525 | 15.5144 | 18.697 | -2.6893 | -4.2297 | -2.8649 | 23.4652
42810.4992 | 5115 | 49.6889 | 38.0013 | 26.3073 | 20.7594 | 18.1655 | 19.2265 | 20.5206 | 80.3303 | 44.3353 | 28.2627 | 20.5953 | 16.7678 | 15.996 | 16.1225 | 130.7963 | 182.3219 | 265.858 | 268.9121 | 193.2708 | 457.4997 |  |  |  | 109.2866 | 259.1395 | 495.856 | 475.9388 | 339.1985 | 432.9057 | 174.2908 | 301.9117 | 347.6772 | 179.3633 | 337.2391 | 350.7659 | 295.094 | 18.4452 |  | 435.6441 | 370.6751 | 359.3398 | 344.6984 |  | 53.3029 | 116.2098 | 58.1278 | 131.0591 | 233.1738 | 307.2754 | 415.7211 | 10.4419 | 60.5869 | 14.1591 | 125.8438 | 9.5704 | 43.5795 | 50.3643 | 55.3076 | 16.1991 |  |  | 2.9408 | -0.20099 | 0.66357 | -0.51452 | 5.2177 | 3.9665 | 9.2777 | -6.5733 | 0.52855 | 4.5529 | 17.1535 | -0.00042055 | -0.0004107 | -0.00049776 | 887.082 | 422.1083 | 114.9387 | 77.0871 | 30.1152 | 17.5732 | 16.0589 | 56.7155 | 37.2499 | 24.1076 | 19.7351 | 17.6873 | 18.5064 | 21.5255 | 250.4451 | 198.2238 | 172.3869 | 107.0876 | 90.849 | 195.6927 | 119.7801 | 106.1414 | 165.4034 | 192.279 | 269.2466 | 344.7371 | 372.229 |  |  |  | 518.1162 | 481.6476 | 449.8811 | 473.5918 | 7.1482 | 4.5085 | 470.5078 |  |  | 362.971 |  |  | 110.5928 | 305.4995 | 405.2319 | 109.2431 | 273.0865 | 453.3647 | 825.6729 | 647.9159 | 660.5276 | 734.1194 | 747.6286 |  | 557.075 | 436.2478 | 446.7669 | 672.5355 | 523.859 | 646.2663 |  | 739.7023 |  |  | 749.0269 | 826.759 | 831.6204 | [6 empty] | 664.9974 |  |  | 651.5731 |  |  | 381.5439 | 516.2229 | 523.7272 | 212.2354 | 449.1402 | 504.6239 | 329.2055 | 502.1259 | 604.6524 | 455.9416 | 522.04 | 327.0736 | 482.7013 | 410.1018 | 544.0198 | 230.689 | 452.3888 |  | 456.3689 | 507.9514 | 555.7165 | 302.5698 | 471.2315 | 566.3618 | 300.713 | 480.2442 | 441.1827 | 539.4873 | 354.3291 | 512.5624 | 0.29736 | 17.525 | 2.9003 | 0.082979 | -39.9017 | 3.1154 | 2146.86 | 0.22 | 3.1756 | -0.61649 | 1.1202 | -0.98638 | 3.8351 | 3.3438 | 5.114 | 21.6449 | 15.5226 | 18.749 | -3.344 | -4.4936 | 4.5339 | 23.4634
42810.4992 | 5116 | 49.6911 | 38.0099 | 26.3234 | 20.7701 | 18.1702 | 19.2302 | 20.5284 | 80.3557 | 44.359 | 28.2746 | 20.6019 | 16.7792 | 16.0031 | 16.1245 | 130.8114 | 182.3314 | 265.8713 | 268.9547 | 193.2713 | 457.7952 |  |  |  | 109.2951 | 259.2299 | 495.8456 | 475.8796 | 338.6541 | 432.7223 | 175.6222 | 301.8344 | 345.2773 | 178.5685 | 339.7928 | 316.7818 | 244.5485 | 25.7113 |  | 440.0766 | 368.4783 | 357.7574 | 343.9165 |  | 53.2582 | 116.391 | 58.1397 | 132.9623 | 233.9363 | 307.7222 | 414.8914 | 10.3965 | 60.6525 | 13.9369 | 125.9216 | 9.5774 | 43.5847 | 50.3599 | 55.2975 | 16.2054 |  |  | 2.5577 | -0.13199 | 0.55908 | -0.3371 | 5.1572 | 4.1512 | 9.4466 | -6.4701 | 0.55287 | 4.1184 | 17.4094 | -0.00049284 | -0.00033841 | -0.00049119 | 886.5757 | 422.9493 | 114.932 | 77.1096 | 30.128 | 17.5725 | 16.0476 | 56.7185 | 37.2643 | 24.1069 | 19.7304 | 17.6833 | 18.5059 | 21.5252 | 253.5662 | 203.6484 | 172.1788 | 104.6113 | 90.8226 | 196.1411 | 119.8592 | 106.1387 | 165.4345 | 192.3132 | 269.2925 | 344.8008 | 372.3273 |  |  |  | 518.3738 | 482.4123 | 451.2106 | 474.8882 | 9.2329 | 5.8534 | 473.7032 |  |  | 366.3342 |  |  | 110.5915 | 305.667 | 403.4563 | 109.2423 | 273.2265 | 451.389 | 830.8768 | 647.5851 | 659.7159 | 734.9187 | 749.7259 |  | 556.6475 | 435.9718 | 446.854 | 672.4688 | 524.0199 | 645.2191 |  | 740.7054 |  |  | 751.4076 | 829.6704 | 834.5346 | [6 empty] | 663.7653 |  |  | 651.5552 |  |  | 380.7709 | 516.2221 | 521.5967 | 211.9366 | 449.247 | 504.4013 | 330.1438 | 502.2535 | 604.0651 | 456.0218 | 522.054 | 327.0908 | 482.4517 | 410.0082 | 543.8899 | 230.8123 | 452.4236 |  | 455.1017 | 507.0862 | 555.7062 | 303.4564 | 471.7305 | 566.5642 | 300.6646 | 480.3599 | 440.6474 | 539.3199 | 354.3189 | 512.5405 | 0.20588 | 17.5205 | 2.9033 | 0.084072 | -40.0045 | 3.1154 | 2130.04 | 0.27 | 2.9611 | -0.49971 | 1.0284 | -0.79859 | 3.8143 | 3.4221 | 5.1623 | 21.5193 | 15.5401 | 18.7738 | -3.6304 | -4.4606 | 1.3126 | 23.4635
42810.4993 | 5117 | 49.7079 | 38.0279 | 26.3313 | 20.7818 | 18.1822 | 19.2389 | 20.5346 | 80.3724 | 44.3774 | 28.2843 | 20.6123 | 16.7865 | 16.0043 | 16.1267 | 130.8282 | 182.3481 | 265.8903 | 269.0248 | 193.2887 | 457.8385 |  |  |  | 109.3132 | 259.3237 | 496.0794 | 475.6673 | 340.2281 | 434.2658 | 177.5142 | 304.0681 | 344.0124 | 177.2833 | 349.9889 | 358.4266 | 120.7934 | 135.9196 |  | 447.4589 | 368.0256 | 356.9468 | 341.7106 |  | 53.1904 | 116.3776 | 58.1113 | 134.065 | 234.2706 | 308.1448 | 415.0825 | 10.3908 | 60.73 | 13.7517 | 126.0144 | 9.5739 | 43.5731 | 50.354 | 55.2794 | 16.2047 |  |  | 2.0774 | -0.059709 | 0.87056 | -0.52307 | 5.1631 | 4.0066 | 9.4065 | -6.3814 | 0.74903 | 4.148 | 17.3295 | -0.00036141 | -0.00043698 | -0.00048462 | 888.5438 | 423.8288 | 114.9565 | 77.1328 | 30.1385 | 17.5683 | 16.051 | 56.7485 | 37.2695 | 24.1238 | 19.7426 | 17.6804 | 18.5161 | 21.5339 | 261.2295 | 209.9559 | 177.5007 | 105.0788 | 89.2123 | 196.7682 | 120.0374 | 106.1353 | 165.477 | 192.343 | 269.3336 | 344.8552 | 372.4097 |  |  |  | 518.6088 | 482.7567 | 450.3705 | 475.842 | 5.9154 | 5.2397 | 474.5996 |  |  | 367.2097 |  |  | 110.5995 | 305.8424 | 402.239 | 109.2388 | 273.3506 | 450.1459 | 832.3663 | 647.726 | 660.355 | 735.1218 | 752.2643 |  | 555.9225 | 435.2601 | 447.0248 | 672.4938 | 524.1493 | 644.2833 |  | 740.7495 |  |  | 753.1223 | 832.8326 | 837.8175 | [6 empty] | 663.6924 |  |  | 651.9045 |  |  | 379.9349 | 516.0024 | 520.75 | 211.9747 | 449.0343 | 504.1553 | 330.5064 | 502.6561 | 602.8221 | 456.4541 | 521.911 | 327.4203 | 481.9813 | 409.6923 | 543.0242 | 230.2719 | 452.8257 |  | 455.3033 | 506.63 | 555.6828 | 303.4221 | 471.9703 | 565.9758 | 300.4057 | 480.3311 | 440.3666 | 539.098 | 354.1307 | 512.0413 | 0.35572 | 17.5158 | 2.9056 | 0.08434 | -40.017 | 3.1155 | 2116.59 | 0.25 | 2.6715 | -0.33609 | 1.2833 | -0.99475 | 3.8179 | 3.3632 | 5.1532 | 21.3349 | 15.5791 | 18.7916 | -4.3975 | -5.0297 | -4.771 | 23.47
42810.4993 | 5118 | 49.7136 | 38.0333 | 26.3294 | 20.7788 | 18.1878 | 19.2402 | 20.5259 | 80.3846 | 44.3836 | 28.2906 | 20.6143 | 16.7834 | 16 | 16.1324 | 130.8415 | 182.3582 | 265.9035 | 269.0937 | 193.2913 | 457.6873 |  |  |  | 109.3166 | 259.4163 | 496.6676 | 476.6362 | 342.2491 | 436.4135 | 175.7285 | 305.23 | 345.9609 | 177.6206 | 346.9457 | 376.6745 | 245.68 | 247.0039 |  | 456.5659 | 368.8682 | 357.0792 | 340.5014 |  | 53.3283 | 116.4498 | 58.1781 | 133.9656 | 234.0029 | 307.8174 | 415.5116 | 10.3935 | 60.7919 | 13.5744 | 126.127 | 9.5725 | 43.5763 | 50.3574 | 55.2675 | 16.203 |  |  | 2.4506 | 0.19591 | 0.74242 | -0.35353 | 5.4831 | 4.6145 | 9.2232 | -6.4701 | 0.61125 | 5.1508 | 17.1312 | -0.00037291 | -0.00040084 | -0.00045834 | 887.0486 | 424.5646 | 114.9748 | 77.1497 | 30.1487 | 17.5745 | 16.0514 | 56.7581 | 37.2803 | 24.1265 | 19.7468 | 17.6876 | 18.5115 | 21.5302 | 254.4568 | 203.8581 | 173.9318 | 102.738 | 88.9958 | 196.8685 | 120.1849 | 106.1495 | 165.513 | 192.3694 | 269.3815 | 344.9187 | 372.5105 |  |  |  | 518.7077 | 482.5207 | 447.9146 | 475.6981 | 4.6765 | 4.8428 | 474.5872 |  |  | 368.9822 |  |  | 110.6102 | 306.0202 | 402.939 | 109.2453 | 273.3776 | 449.9097 | 833.1874 | 647.8085 | 663.2783 | 734.4731 | 754.0474 |  | 555.4118 | 436.3876 | 447.156 | 670.8006 | 524.4237 | 644.5857 |  | 742.415 |  |  | 754.5567 | 833.9083 | 839.4975 | [6 empty] | 664.6725 |  |  | 652.5436 |  |  | 379.3586 | 516.0631 | 522.0394 | 212.1846 | 448.8575 | 503.9596 | 330.646 | 502.9887 | 600.5866 | 457.172 | 521.6066 | 327.5213 | 481.4748 | 409.5016 | 541.1651 | 230.4443 | 453.1796 |  | 456.0997 | 506.7745 | 555.647 | 303.6472 | 471.6491 | 565.098 | 299.6658 | 480.3402 | 440.8457 | 539.009 | 353.608 | 511.2651 | 0.31007 | 17.5117 | 2.9081 | 0.085491 | -39.9642 | 3.1155 | 2136.08 | 0.23 | 2.906 | 0.60884 | 1.1852 | -0.81788 | 3.9333 | 3.6083 | 5.1013 | 21.2052 | 15.5625 | 18.8778 | -3.6315 | -4.6147 | 1.4746 | 23.4879
42810.4993 | 5119 | 49.7155 | 38.022 | 26.3188 | 20.7715 | 18.1784 | 19.2307 | 20.5151 | 80.3892 | 44.3911 | 28.2935 | 20.6061 | 16.7757 | 15.9915 | 16.1268 | 130.8517 | 182.3523 | 265.9111 | 269.1311 | 193.2882 | 457.5179 |  |  |  | 109.3183 | 259.4977 | 497.0972 | 476.979 | 343.5608 | 438.2739 | 175.6309 | 305.8394 | 348.5883 | 180.9396 | 313.1255 | 372.6406 | 249.4352 | 70.6835 |  | 442.5417 | 367.9969 | 355.3794 | 341.2902 |  | 53.5687 | 116.6086 | 58.3137 | 134.814 | 233.9 | 307.8153 | 415.4099 | 10.4819 | 60.8327 | 13.3728 | 126.1931 | 9.5662 | 43.5671 | 50.3709 | 55.2484 | 16.2017 |  |  | 3.4658 | -0.23976 | 0.60508 | -0.28716 | 5.288 | 4.3391 | 8.9275 | -5.9083 | 0.53555 | 4.0479 | 17.2765 | -0.00038113 | -0.00040084 | -0.00045505 | 893.743 | 425.296 | 114.9721 | 77.1521 | 30.1483 | 17.5649 | 16.0423 | 56.7677 | 37.2787 | 24.1154 | 19.7343 | 17.6782 | 18.5022 | 21.519 | 238.728 | 197.2344 | 167.6185 | 100.3572 | 88.7722 | 196.8163 | 120.2833 | 106.1554 | 165.5437 | 192.3933 | 269.4255 | 344.983 | 372.6062 |  |  |  | 518.7861 | 482.5555 | 445.656 | 475.9674 | 8.5773 | 5.4113 | 478.0812 |  |  | 372.5421 |  |  | 110.6193 | 306.192 | 404.3226 | 109.2546 | 273.2993 | 448.4182 | 833.8198 | 647.7049 | 663.4958 | 732.9513 | 754.8217 |  | 555.0636 | 436.606 | 447.329 | 670.0584 | 524.751 | 643.0089 |  | 742.054 |  |  | 754.049 | 834.3951 | 839.7345 | [6 empty] | 664.2471 |  |  | 653.2583 |  |  | 379.0096 | 516.0774 | 523.7305 | 211.7257 | 448.5278 | 503.8355 | 330.483 | 503.1736 | 600.3329 | 457.5384 | 522.1782 | 327.5855 | 481.2215 | 409.3035 | 540.2423 | 230.2022 | 453.3368 |  | 456.9723 | 506.5118 | 555.5878 | 303.7879 | 471.335 | 563.5791 | 299.2716 | 480.3329 | 441.7209 | 538.9434 | 354.014 | 510.6212 | 0.34243 | 17.5091 | 2.9109 | 0.085418 | -39.9495 | 3.1154 | 2116.15 | 0.21 | 3.4605 | -0.67368 | 1.0702 | -0.73727 | 3.8627 | 3.499 | 5.0189 | 21.1291 | 15.5759 | 18.9452 | -1.8909 | -3.9009 | 1.6772 | 23.4914
42810.4993 | 5120 | 49.7193 | 38.029 | 26.3267 | 20.7863 | 18.1738 | 19.2331 | 20.5158 | 80.403 | 44.4023 | 28.3058 | 20.613 | 16.7736 | 15.9958 | 16.1234 | 130.8587 | 182.3689 | 265.9175 | 269.1877 | 193.3117 | 457.3841 |  |  |  | 109.3249 | 259.591 | 497.0294 | 477.015 | 345.7141 | 440.7395 | 176.7073 | 304.3621 | 345.056 | 178.8138 | 309.6263 | 237.4109 | 138.9791 | 17.7175 |  | 451.7507 | 368.3673 | 355.0864 | 341.6015 |  | 53.4051 | 116.8228 | 58.3947 | 135.5429 | 233.9282 | 307.7508 | 415.2443 | 10.4454 | 60.8961 | 13.4792 | 126.2646 | 9.5688 | 43.5687 | 50.3791 | 55.232 | 16.2006 |  |  | 2.9086 | -0.083365 | 0.77593 | -0.64923 | 5.2807 | 4.1571 | 9.5524 | -6.227 | 0.87085 | 4.0202 | 17.1266 | -0.00039591 | -0.00041727 | -0.00048462 | 891.5337 | 426.0413 | 114.9819 | 77.1814 | 30.1611 | 17.5702 | 16.0437 | 56.7759 | 37.2881 | 24.1197 | 19.7376 | 17.6826 | 18.504 | 21.5181 | 240.9965 | 197.4309 | 170.0718 | 99.9674 | 86.8007 | 197.039 | 120.4236 | 106.1708 | 165.5812 | 192.4159 | 269.4715 | 345.0526 | 372.7108 |  |  |  | 518.918 | 482.7511 | 443.5828 | 476.9258 | 7.7003 | 4.418 | 478.9392 |  |  | 373.5929 |  |  | 110.636 | 306.3758 | 404.2216 | 109.2584 | 273.2482 | 447.2258 | 831.3561 | 647.409 | 660.7479 | 732.2845 | 755.0767 |  | 554.8039 | 436.0613 | 447.4605 | 672.275 | 524.926 | 641.9993 |  | 742.1873 |  |  | 754.7741 | 834.489 | 839.5749 | [6 empty] | 665.0454 |  |  | 653.183 |  |  | 378.5088 | 515.7078 | 523.6548 | 211.615 | 448.5732 | 503.9004 | 329.2948 | 503.2996 | 599.9343 | 457.6406 | 523.185 | 327.5147 | 480.59 | 410.1049 | 540.0331 | 230.701 | 453.5576 |  | 456.9177 | 506.5297 | 555.5695 | 303.0928 | 470.6283 | 563.1985 | 299.7503 | 480.0906 | 442.6275 | 539.281 | 354.6902 | 510.2844 | 0.24093 | 17.5048 | 2.9127 | 0.084846 | -39.9632 | 3.1154 | 2124.83 | 0.17 | 3.1756 | -0.39735 | 1.2123 | -1.1089 | 3.8598 | 3.4246 | 5.1913 | 21.0814 | 15.6059 | 18.9087 | -2.1129 | -4.156 | -3.9927 | 23.4833
42810.4993 | 5121 | 49.7336 | 38.0346 | 26.3408 | 20.7882 | 18.1768 | 19.2361 | 20.5217 | 80.4275 | 44.4211 | 28.318 | 20.6214 | 16.7739 | 16.0057 | 16.1329 | 130.8752 | 182.3829 | 265.9469 | 269.2706 | 193.3399 | 457.2846 |  |  |  | 109.3325 | 259.6969 | 497.7337 | 477.3821 | 347.5366 | 444.9767 | 177.2193 | 306.6858 | 346.8862 | 178.7477 | 351.1144 | 336.9542 | 191.7516 | 54.3945 |  | 414.8495 | 368.1306 | 355.0791 | 341.4318 |  | 53.1588 | 116.9711 | 58.334 | 135.9055 | 234.0346 | 307.4982 | 414.6496 | 10.4022 | 60.9819 | 13.8089 | 126.2906 | 9.5654 | 43.5794 | 50.3816 | 55.2194 | 16.2016 |  |  | 2.6839 | -0.047881 | 0.65765 | -0.28782 | 5.5377 | 3.8332 | 9.3986 | -6.0548 | 0.28686 | 4.6234 | 17.037 | -0.00036963 | -0.00040084 | -0.00048955 | 884.0821 | 426.7959 | 115.005 | 77.2081 | 30.174 | 17.5701 | 16.0498 | 56.8005 | 37.3001 | 24.1286 | 19.7426 | 17.6873 | 18.5048 | 21.5214 | 243.0052 | 196.199 | 169.7415 | 100.1865 | 86.3413 | 197.1849 | 120.5444 | 106.1812 | 165.618 | 192.4449 | 269.5321 | 345.1214 | 372.8064 |  |  |  | 519.0096 | 482.6208 | 442.8048 | 477.4693 | 6.1202 | 5.8064 | 478.5421 |  |  | 373.9954 |  |  | 110.6433 | 306.5617 | 405.4211 | 109.237 | 273.5119 | 446.8792 | 829.2667 | 646.6901 | 661.4317 | 731.0222 | 754.785 |  | 554.6481 | 436.0981 | 447.6346 | 672.2722 | 525.131 | 640.7132 |  | 742.6891 |  |  | 755.7816 | 833.8682 | 838.7148 | [6 empty] | 664.9066 |  |  | 652.8344 |  |  | 378.1966 | 515.144 | 523.0104 | 212.702 | 448.6406 | 504.0597 | 329.0017 | 503.594 | 598.6738 | 458.6293 | 523.107 | 326.9839 | 480.2482 | 410.3622 | 540.3956 | 230.3058 | 453.5199 |  | 458.6326 | 506.6651 | 555.6102 | 303.5301 | 470.6611 | 562.8794 | 300.4159 | 479.8013 | 442.2289 | 539.0728 | 355.5792 | 510.3429 | 0.26616 | 17.501 | 2.9133 | 0.083703 | -39.9494 | 3.1154 | 2131.33 | 0.31 | 3.0595 | -0.3012 | 1.1163 | -0.73846 | 3.9517 | 3.2878 | 5.1482 | 21.0651 | 15.6245 | 18.9381 | -2.3165 | -4.1042 | -1.5091 | 23.4811
42810.4993 | 5122 | 49.726 | 38.0388 | 26.3297 | 20.78 | 18.1672 | 19.2293 | 20.5192 | 80.4316 | 44.4226 | 28.3195 | 20.6182 | 16.7709 | 15.9978 | 16.1177 | 130.8947 | 182.3997 | 265.959 | 269.3069 | 193.3469 | 457.453 |  |  |  | 109.35 | 259.803 | 497.9064 | 475.7895 | 347.6688 | 447.022 | 174.5303 | 304.8232 | 346.107 | 177.78 | 350.7267 | 377.86 | 147.0651 | 170.9657 |  | 421.7677 | 370.7477 | 358.3228 | 344.3072 |  | 53.1316 | 116.994 | 58.1628 | 135.7421 | 233.878 | 306.9198 | 414.325 | 10.2162 | 61.0407 | 13.9189 | 126.3147 | 9.5772 | 43.596 | 50.3802 | 55.2106 | 16.2076 |  |  | 2.8534 | 0.20445 | 0.75162 | -0.29373 | 5.0974 | 4.1867 | 9.7338 | -6.5089 | 0.2349 | 4.4396 | 17.2385 | -0.00043041 | -0.00034334 | -0.00048626 | 889.8951 | 427.5918 | 115.0238 | 77.2304 | 30.1867 | 17.5805 | 16.0587 | 56.8176 | 37.3145 | 24.1361 | 19.7509 | 17.6864 | 18.5084 | 21.5195 | 241.6051 | 193.6087 | 167.0216 | 104.1501 | 89.9351 | 197.3432 | 120.6791 | 106.186 | 165.6639 | 192.4717 | 269.5739 | 345.1824 | 372.8923 |  |  |  | 518.9818 | 482.687 | 443.111 | 478.513 | 5.9093 | 5.3989 | 481.8897 |  |  | 374.641 |  |  | 110.6393 | 306.7295 | 405.4444 | 109.2432 | 273.7238 | 445.2222 | 829.3372 | 646.4128 | 662.081 | 730.182 | 754.6443 |  | 554.292 | 434.1192 | 447.8189 | 670.5369 | 525.2823 | 638.0739 |  | 741.4722 |  |  | 754.5659 | 832.6536 | 837.4687 | [6 empty] | 665.4689 |  |  | 652.9962 |  |  | 379.318 | 514.7666 | 521.5696 | 212.5713 | 448.5676 | 504.1121 | 329.6697 | 504.1265 | 598.6326 | 459.1969 | 522.573 | 326.2566 | 479.9683 | 410.0981 | 539.3959 | 230.4005 | 453.0101 |  | 459.9169 | 506.688 | 555.6366 | 303.8396 | 471.2088 | 562.0739 | 300.0652 | 479.6868 | 441.6507 | 538.1599 | 356.4336 | 510.0984 | 0.51712 | 17.4964 | 2.9152 | 0.083066 | -39.9299 | 3.1154 | 2111.94 | 0.18 | 3.1591 | 0.62241 | 1.1934 | -0.74603 | 3.7895 | 3.4343 | 5.2366 | 21.0133 | 15.7002 | 19.008 | -2.1396 | -3.7852 | -3.711 | 23.4482
42810.4993 | 5123 | 49.735 | 38.0368 | 26.3334 | 20.7866 | 18.1682 | 19.2264 | 20.5151 | 80.441 | 44.4354 | 28.3205 | 20.6169 | 16.7745 | 15.997 | 16.1181 | 130.8968 | 182.4155 | 265.955 | 269.3351 | 193.3536 | 457.6936 |  |  |  | 109.3434 | 259.8952 | 497.7989 | 476.0405 | 345.7521 | 446.1295 | 174.0869 | 302.6875 | 343.9329 | 177.2485 | 350.5435 | 377.6992 | 215.1958 | 16.0971 |  | 449.8676 | 367.8696 | 356.8149 | 344.7156 |  | 53.1483 | 116.9926 | 58.1721 | 135.6113 | 233.2024 | 306.4311 | 414.8533 | 9.8791 | 61.1321 | 13.7707 | 126.3958 | 9.574 | 43.6115 | 50.3723 | 55.206 | 16.2117 |  |  | 3.2063 | -0.20296 | 0.61166 | -0.53883 | 4.6243 | 4.1735 | 8.9971 | -6.3505 | 0.52719 | 3.6906 | 17.2254 | -0.00040248 | -0.00040412 | -0.00047476 | 895.2155 | 428.3893 | 115.0228 | 77.2375 | 30.1851 | 17.579 | 16.0522 | 56.8097 | 37.3145 | 24.1301 | 19.7455 | 17.6735 | 18.5005 | 21.5128 | 242.2971 | 195.8137 | 172.8385 | 107.8767 | 91.4875 | 197.5238 | 120.8751 | 106.1865 | 165.6986 | 192.5026 | 269.6164 | 345.2473 | 372.9596 |  |  |  | 518.791 | 482.7586 | 442.0481 | 478.7292 | 5.2851 | 5.988 | 482.1402 |  |  | 371.0945 |  |  | 110.6435 | 306.8977 | 404.4253 | 109.2772 | 273.6567 | 443.675 | 829.2198 | 646.998 | 660.1505 | 729.5818 | 755.0829 |  | 553.8474 | 433.4452 | 448.0706 | 669.8481 | 525.3342 | 637.407 |  | 740.4075 |  |  | 752.6979 | 833.3743 | 838.1219 | [6 empty] | 665.1033 |  |  | 653.9477 |  |  | 379.9028 | 514.9475 | 521.2149 | 212.7354 | 448.3193 | 503.9553 | 328.5916 | 503.9853 | 597.3549 | 458.6822 | 522.7214 | 327.1132 | 480.0343 | 410.6092 | 538.7923 | 230.7663 | 453.1057 |  | 460.4247 | 506.3008 | 555.5655 | 303.9679 | 471.5345 | 561.5528 | 300.514 | 479.4826 | 440.3546 | 537.301 | 357.0012 | 509.7454 | 0.36208 | 17.4933 | 2.918 | 0.084166 | -39.9856 | 3.1154 | 2092.2 | 0.34 | 3.3467 | -0.62013 | 1.0765 | -1.0104 | 3.6078 | 3.4275 | 5.0324 | 20.9317 | 15.7473 | 19.0345 | -2.1921 | -4.407 | -0.37305 | 23.4154
42810.4993 | 5124 | 49.7461 | 38.0464 | 26.3519 | 20.7957 | 18.1766 | 19.2307 | 20.5224 | 80.4614 | 44.4592 | 28.3366 | 20.6266 | 16.784 | 15.9961 | 16.126 | 130.905 | 182.4115 | 265.9672 | 269.3862 | 193.3611 | 457.9367 |  |  |  | 109.3481 | 259.9792 | 497.7821 | 475.9196 | 344.9141 | 445.6641 | 177.4615 | 304.8085 | 342.5784 | 175.6429 | 349.347 | 379.8505 | 305.3269 | 54.7074 |  | 440.8576 | 367.7504 | 356.1788 | 340.1502 |  | 53.2151 | 116.9696 | 58.1326 | 134.6855 | 232.8006 | 305.9699 | 414.4098 | 9.7024 | 61.178 | 13.6084 | 126.4402 | 9.5747 | 43.6358 | 50.3688 | 55.2011 | 16.2207 |  |  | 3.5224 | -0.23845 | 0.69642 | -0.35484 | 5.4312 | 4.4121 | 8.7895 | -6.6462 | 0.51065 | 4.7984 | 17.2051 | -0.0003877 | -0.00041562 | -0.00045012 | 888.7711 | 429.219 | 115.0547 | 77.2577 | 30.2139 | 17.5857 | 16.061 | 56.8537 | 37.3414 | 24.1404 | 19.757 | 17.6904 | 18.5109 | 21.5195 | 242.2546 | 200.533 | 176.1951 | 108.4387 | 93.1489 | 197.6646 | 121.0553 | 106.1995 | 165.7461 | 192.5389 | 269.6595 | 345.3108 | 373.0471 |  |  |  | 518.5797 | 482.2876 | 441.5595 | 478.4517 | 5.3266 | 4.8266 | 478.6771 |  |  | 366.3068 |  |  | 110.6577 | 307.0839 | 404.2108 | 109.2911 | 273.6899 | 443.4298 | 829.9359 | 646.8879 | 657.8706 | 728.6118 | 755.324 |  | 553.3015 | 433.1335 | 448.2465 | 671.1124 | 525.4199 | 638.1695 |  | 741.0799 |  |  | 750.9658 | 833.2467 | 837.9891 | [6 empty] | 663.5595 |  |  | 653.8457 |  |  | 380.0161 | 515.5912 | 524.135 | 212.7667 | 447.6071 | 503.9495 | 328.5442 | 503.5757 | 595.7238 | 457.9394 | 523.4231 | 327.2249 | 479.7586 | 411.3921 | 538.3393 | 230.7556 | 453.4067 |  | 459.5805 | 504.5938 | 555.4217 | 305.0118 | 472.0561 | 560.7966 | 300.8813 | 479.3076 | 439.0632 | 536.8745 | 356.7175 | 509.7195 | 0.23457 | 17.4901 | 2.9207 | 0.084513 | -40.0044 | 3.1154 | 2089.38 | 0.25 | 3.5066 | -0.67214 | 1.1487 | -0.81994 | 3.9084 | 3.5227 | 4.972 | 20.8399 | 15.7758 | 19.0117 | -2.1684 | -4.7574 | 5.382 | 23.3934
42810.4994 | 5125 | 49.7492 | 38.044 | 26.35 | 20.7915 | 18.177 | 19.2307 | 20.5179 | 80.4725 | 44.4675 | 28.3424 | 20.6269 | 16.7761 | 15.9944 | 16.1219 | 130.9167 | 182.4216 | 265.9732 | 269.4432 | 193.3705 | 457.9974 |  |  |  | 109.3473 | 260.0636 | 497.289 | 475.13 | 340.8692 | 442.5789 | 176.4005 | 307.0897 | 346.3252 | 175.9784 | 347.9488 | 377.6896 | 401.1603 | 234.956 |  | 451.8926 | 369.1089 | 358.2459 | 337.8886 |  | 53.2954 | 117.0466 | 58.1322 | 133.9161 | 232.6659 | 305.9623 | 413.9296 | 9.6645 | 61.235 | 13.3636 | 126.4953 | 9.5746 | 43.6578 | 50.3703 | 55.2034 | 16.2294 |  |  | 4.3497 | -0.033425 | 0.6294 | -0.11828 | 5.8846 | 4.5264 | 9.4663 | -6.0962 | 0.24268 | 4.1742 | 17.1743 | -0.00042384 | -0.00037291 | -0.00050926 | 889.0051 | 429.9649 | 115.0567 | 77.2825 | 30.2189 | 17.583 | 16.0432 | 56.8609 | 37.3393 | 24.1442 | 19.7561 | 17.6839 | 18.5091 | 21.5145 | 237.2062 | 194.0893 | 169.2763 | 107.9271 | 90.4736 | 197.7695 | 121.0895 | 106.2254 | 165.7836 | 192.5594 | 269.7132 | 345.3859 | 373.1427 |  |  |  | 518.5508 | 482.2222 | 441.5311 | 477.8784 | 6.4306 | 5.0549 | 479.2888 |  |  | 367.3169 |  |  | 110.6666 | 307.2671 | 402.0868 | 109.292 | 273.7822 | 443.6259 | 832.5464 | 647.0712 | 658.1936 | 726.7134 | 756.0519 |  | 552.9037 | 432.4136 | 448.2675 | 669.5937 | 525.5588 | 637.8837 |  | 743.2251 |  |  | 751.1673 | 835.1122 | 839.905 | [6 empty] | 664.1399 |  |  | 653.9791 |  |  | 380.3367 | 515.9865 | 524.3522 | 212.1352 | 446.7725 | 504.1412 | 329.6352 | 503.6513 | 596.2495 | 457.217 | 523.974 | 327.104 | 479.5527 | 411.7771 | 538.3666 | 231.2962 | 453.7445 |  | 459.0486 | 503.7373 | 555.3616 | 304.4364 | 472.5929 | 559.6466 | 300.825 | 479.127 | 438.2878 | 536.6241 | 356.2583 | 509.9921 | 0.21108 | 17.4863 | 2.9226 | 0.085744 | -40.0349 | 3.1155 | 2081 | 0.24 | 3.8884 | -0.25168 | 1.0921 | -0.47344 | 4.0683 | 3.568 | 5.1599 | 20.7577 | 15.7982 | 19.0738 | -1.5934 | -3.9844 | 13.4801 | 23.4053
42810.4994 | 5126 | 49.7514 | 38.0472 | 26.3462 | 20.7931 | 18.1736 | 19.2285 | 20.5096 | 80.4882 | 44.4748 | 28.3479 | 20.6348 | 16.7775 | 15.9945 | 16.1202 | 130.9276 | 182.4381 | 265.9894 | 269.5022 | 193.3996 | 458.2289 |  |  |  | 109.3589 | 260.161 | 497.0646 | 474.9601 | 340.4665 | 439.8635 | 174.6998 | 307.4455 | 349.6205 | 179.9276 | 347.8402 | 377.2394 | 203.1759 | 241.7935 |  | 455.6614 | 366.7856 | 355.5493 | 337.3746 |  | 53.2161 | 117.2556 | 58.3136 | 134.5313 | 232.1886 | 304.9051 | 414.3107 | 9.6461 | 61.2747 | 13.143 | 126.5277 | 9.5809 | 43.6739 | 50.368 | 55.2137 | 16.2381 |  |  | 3.1452 | -0.099793 | 0.65962 | -0.49875 | 5.6139 | 4.5961 | 9.829 | -6.6627 | 0.82921 | 4.2579 | 17.2753 | -0.00043698 | -0.00037127 | -0.00047148 | 884.1227 | 430.7015 | 115.0771 | 77.2978 | 30.2217 | 17.5854 | 16.0555 | 56.8791 | 37.3451 | 24.1448 | 19.7598 | 17.6913 | 18.5094 | 21.5133 | 237.836 | 194.1661 | 163.3824 | 103.9127 | 85.2964 | 197.9784 | 121.113 | 106.2244 | 165.8252 | 192.5927 | 269.7657 | 345.4591 | 373.2236 |  |  |  | 518.5794 | 481.4757 | 439.3898 | 476.0031 | 9.2568 | 4.7801 | 481.5374 |  |  | 370.6548 |  |  | 110.6721 | 307.4323 | 401.4222 | 109.2969 | 273.8039 | 442.4189 | 832.3434 | 647.0368 | 664.9766 | 723.8749 | 757.2184 |  | 552.4392 | 431.1129 | 448.2379 | 669.9578 | 525.5088 | 636.7941 |  | 743.242 |  |  | 752.8427 | 837.0098 | 842.0867 | [6 empty] | 662.709 |  |  | 654.0837 |  |  | 380.4195 | 515.7838 | 522.9741 | 211.7447 | 446.8599 | 504.2489 | 330.2172 | 503.7977 | 596.7141 | 456.1961 | 524.4544 | 327.2654 | 479.3074 | 411.3772 | 538.4574 | 231.2814 | 453.8277 |  | 460.0898 | 504.0894 | 555.3487 | 303.8854 | 472.8566 | 558.5488 | 301.1059 | 478.9002 | 438.3535 | 536.6086 | 356.3686 | 509.5566 | 0.2028 | 17.4819 | 2.9246 | 0.08709 | -39.9783 | 3.1155 | 2093.74 | 0.13 | 3.3002 | -0.43499 | 1.1183 | -0.97245 | 3.9699 | 3.5921 | 5.253 | 20.6531 | 15.831 | 19.0565 | -1.6352 | -3.3266 | -0.80897 | 23.4614
42810.4994 | 5127 | 49.7586 | 38.054 | 26.3679 | 20.804 | 18.1871 | 19.2399 | 20.51 | 80.5081 | 44.4974 | 28.3631 | 20.6467 | 16.7917 | 16.0109 | 16.1338 | 130.9385 | 182.4543 | 266.0021 | 269.5544 | 193.4216 | 458.4193 |  |  |  | 109.3691 | 260.2559 | 497.1241 | 475.2704 | 340.3214 | 439.6931 | 174.5502 | 302.5259 | 345.4307 | 179.9277 | 349.1174 | 350.9888 | 161.2693 | 48.6859 |  | 468.4729 | 361.1284 | 354.1046 | 335.5557 |  | 52.9702 | 117.3949 | 58.3931 | 136.3978 | 231.9869 | 305.4942 | 414.8291 | 9.7442 | 61.3137 | 12.9938 | 126.6202 | 9.5788 | 43.6771 | 50.3509 | 55.2263 | 16.2416 |  |  | 3.339 | -0.068253 | 0.67605 | -0.49087 | 5.0586 | 4.42 | 9.5767 | -6.4754 | 0.84769 | 4.5496 | 17.1757 | -0.00042384 | -0.0004222 | -0.00050762 | 885.1 | 431.4024 | 115.0804 | 77.3143 | 30.2338 | 17.5811 | 16.05 | 56.8838 | 37.3578 | 24.1444 | 19.757 | 17.685 | 18.5086 | 21.505 | 244.8471 | 195.6085 | 160.4284 | 101.1069 | 85.9176 | 198.3645 | 121.1195 | 106.2297 | 165.8513 | 192.6202 | 269.807 | 345.5171 | 373.3079 |  |  |  | 518.5465 | 480.8579 | 440.3141 | 474.5292 | 8.5246 | 5.1906 | 482.3074 |  |  | 372.0739 |  |  | 110.6746 | 307.6123 | 402.1221 | 109.302 | 273.8763 | 441.2846 | 830.2406 | 646.6438 | 665.3653 | 723.2728 | 756.7666 |  | 551.9928 | 429.6567 | 448.2904 | 671.5591 | 525.3932 | 635.8934 |  | 742.2811 |  |  | 755.2869 | 836.276 | 841.0268 | [6 empty] | 662.6695 |  |  | 653.5326 |  |  | 380.3119 | 515.8973 | 521.4118 | 211.6731 | 446.7545 | 504.3759 | 330.0631 | 503.7797 | 597.4983 | 455.1852 | 524.9152 | 327.5198 | 479.2224 | 411.4886 | 538.9525 | 230.7981 | 453.4969 |  | 461.2782 | 504.5285 | 555.3561 | 303.3972 | 472.7825 | 559.0097 | 301.874 | 478.7968 | 438.2534 | 536.1075 | 356.4442 | 509.2413 | 0.36092 | 17.478 | 2.9267 | 0.08785 | -39.9738 | 3.1155 | 2099.48 | 0.22 | 3.4 | -0.3598 | 1.1324 | -0.9649 | 3.7704 | 3.5244 | 5.1878 | 20.5963 | 15.8774 | 18.9954 | -2.3621 | -2.9976 | -2.8219 | 23.4977
42810.4994 | 5128 | 49.7593 | 38.0467 | 26.3585 | 20.796 | 18.1799 | 19.2295 | 20.5081 | 80.5106 | 44.5005 | 28.3615 | 20.6329 | 16.7752 | 15.9902 | 16.1251 | 130.9595 | 182.467 | 266.0212 | 269.6354 | 193.44 | 458.4199 |  |  |  | 109.381 | 260.3524 | 496.7704 | 474.748 | 337.8888 | 437.068 | 175.6668 | 304.9898 | 345.6104 | 176.8282 | 349.7385 | 374.653 | 122.324 | 25.9321 |  | 439.5935 | 364.3485 | 350.8202 | 335.2815 |  | 52.7548 | 117.508 | 58.4361 | 138.5867 | 232.4744 | 305.6356 | 413.7865 | 9.8398 | 61.3102 | 13.1644 | 126.7385 | 9.5826 | 43.6733 | 50.3353 | 55.2302 | 16.2315 |  |  | 2.4085 | 0.11574 | 0.84164 | -0.31673 | 5.3228 | 4.6992 | 9.7042 | -6.3131 | 0.26954 | 4.9261 | 17.3669 | -0.0004107 | -0.00035156 | -0.00044519 | 890.4928 | 432.0498 | 115.0982 | 77.3401 | 30.2396 | 17.5903 | 16.0499 | 56.894 | 37.3674 | 24.1467 | 19.7528 | 17.6809 | 18.5048 | 21.5014 | 251.7886 | 198.3327 | 161.3435 | 101.259 | 86.735 | 198.7471 | 121.1332 | 106.2332 | 165.8937 | 192.6465 | 269.8587 | 345.5749 | 373.4029 |  |  |  | 518.4117 | 481.2015 | 443.2874 | 474.8594 | 8.6387 | 5.4994 | 480.2005 |  |  | 372.2281 |  |  | 110.6867 | 307.7987 | 400.0749 | 109.3066 | 273.9423 | 440.5691 | 831.1963 | 646.78 | 664.4763 | 721.7019 | 756.3717 |  | 551.688 | 429.9662 | 448.4103 | 671.4895 | 525.406 | 635.496 |  | 742.811 |  |  | 757.2529 | 835.0417 | 839.5977 | [6 empty] | 663.1954 |  |  | 653.4059 |  |  | 380.0346 | 516.1235 | 519.3387 | 213.1837 | 447.0055 | 504.411 | 329.238 | 503.765 | 596.0516 | 454.9136 | 524.6012 | 327.923 | 479.0935 | 411.3332 | 538.0076 | 230.6534 | 452.8445 |  | 461.7065 | 504.1935 | 555.3394 | 303.0869 | 472.7 | 558.8701 | 302.0265 | 478.704 | 437.5016 | 535.3444 | 356.1962 | 509.0671 | 0.19317 | 17.4742 | 2.9289 | 0.087589 | -39.9975 | 3.1155 | 2115.62 | 0.29 | 2.8823 | 0.4686 | 1.2637 | -0.77519 | 3.8681 | 3.6345 | 5.2228 | 20.56 | 15.8823 | 18.9992 | -3.0818 | -3.0975 | -4.5286 | 23.4696
42810.4994 | 5129 | 49.768 | 38.0547 | 26.3571 | 20.8017 | 18.1736 | 19.232 | 20.5074 | 80.5203 | 44.5127 | 28.3687 | 20.6363 | 16.7772 | 15.9938 | 16.1234 | 130.9737 | 182.4754 | 266.0334 | 269.6958 | 193.445 | 458.6752 |  |  |  | 109.3858 | 260.4486 | 496.7251 | 474.8319 | 337.7359 | 434.7618 | 169.7391 | 302.1063 | 344.8723 | 177.47 | 349.8263 | 370.4287 | 342.4469 | 106.3115 |  | 424.7255 | 365.6159 | 352.8004 | 336.5459 |  | 52.5827 | 117.7538 | 58.4559 | 139.0536 | 233.0299 | 305.4738 | 413.0347 | 9.7722 | 61.3264 | 13.4679 | 126.7819 | 9.5828 | 43.6772 | 50.333 | 55.2358 | 16.2452 |  |  | 2.3205 | 0.014543 | 0.8423 | -0.54278 | 5.4477 | 4.368 | 9.5688 | -6.2112 | 0.48749 | 3.703 | 17.1666 | -0.00040741 | -0.00035813 | -0.00050269 | 889.1854 | 432.6009 | 115.112 | 77.3549 | 30.2496 | 17.5962 | 16.0559 | 56.9102 | 37.3788 | 24.158 | 19.7596 | 17.6853 | 18.5098 | 21.5068 | 254.793 | 201.1665 | 168.1652 | 103.1105 | 87.7437 | 199.0206 | 121.2149 | 106.251 | 165.9395 | 192.6698 | 269.9048 | 345.6459 | 373.5312 |  |  |  | 518.3951 | 481.6642 | 445.3437 | 474.7096 | 8.7483 | 6.1039 | 480.9673 |  |  | 375.2845 |  |  | 110.6909 | 307.9773 | 398.1531 | 109.2619 | 273.9748 | 439.6828 | 831.8295 | 647.0301 | 668.214 | 719.7426 | 756.8955 |  | 551.4063 | 433.0345 | 448.4576 | 670.9576 | 525.3453 | 636.3116 |  | 744.5921 |  |  | 759.5887 | 835.4636 | 839.5532 | [6 empty] | 663.6516 |  |  | 653.5203 |  |  | 380.1676 | 516.1769 | 517.1874 | 214.3049 | 446.9798 | 504.4275 | 328.5857 | 503.7413 | 594.3359 | 454.4771 | 523.0718 | 327.9875 | 478.9067 | 410.8576 | 537.19 | 230.7851 | 452.3123 |  | 461.8721 | 503.5466 | 555.2548 | 303.5104 | 472.4611 | 558.4519 | 301.3493 | 478.5985 | 437.3672 | 534.6178 | 356.2082 | 508.8967 | 0.50133 | 17.4702 | 2.9296 | 0.087394 | -39.9625 | 3.1155 | 2117.37 | 0.27 | 2.8245 | 0.16616 | 1.2645 | -1.0151 | 3.9126 | 3.5036 | 5.1855 | 20.5018 | 15.8024 | 19.0053 | -3.3787 | -3.8453 | 8.3066 | 23.4715
42810.4994 | 5130 | 49.7775 | 38.0642 | 26.3701 | 20.8075 | 18.1812 | 19.2318 | 20.5113 | 80.5408 | 44.5276 | 28.3765 | 20.6491 | 16.7856 | 15.9957 | 16.1259 | 130.9835 | 182.4821 | 266.0426 | 269.7052 | 193.4453 | 458.6452 |  |  |  | 109.3879 | 260.5335 | 496.7583 | 474.757 | 336.7495 | 434.9192 | 170.8243 | 300.9327 | 343.5306 | 177.0242 | 351.6306 | 349.2552 | 297.7759 | 81.911 |  | 436.9536 | 364.8841 | 352.9454 | 341.9238 |  | 52.3618 | 117.8732 | 58.4235 | 138.3056 | 233.453 | 304.5224 | 412.4659 | 9.6622 | 61.382 | 13.4183 | 126.8195 | 9.5761 | 43.6719 | 50.333 | 55.2447 | 16.2424 |  |  | 2.701 | 0.060543 | 0.81339 | -0.32527 | 5.217 | 4.7104 | 10.0557 | -6.2835 | 0.69785 | 4.3188 | 17.4893 | -0.0004107 | -0.00038441 | -0.00045834 | 895.6922 | 433.0304 | 115.1227 | 77.3742 | 30.2625 | 17.5884 | 16.0538 | 56.9258 | 37.383 | 24.1593 | 19.76 | 17.6868 | 18.5164 | 21.4982 | 258.6132 | 206.3387 | 173.7259 | 102.9495 | 91.3864 | 199.3314 | 121.3655 | 106.2526 | 165.9819 | 192.7133 | 269.9531 | 345.7243 | 373.6252 |  |  |  | 518.4641 | 481.3583 | 444.0322 | 474.4636 | 6.4046 | 6.5722 | 483.5203 |  |  | 377.9895 |  |  | 110.7003 | 308.1607 | 398.3184 | 109.2878 | 273.9994 | 438.129 | 830.7083 | 646.9796 | 670.0114 | 719.1872 | 756.7576 |  | 551.0574 | 433.9425 | 448.5152 | 669.134 | 525.3905 | 636.8359 |  | 743.6087 |  |  | 758.2196 | 834.7132 | 838.2173 | [6 empty] | 662.6969 |  |  | 653.6154 |  |  | 380.0886 | 516.352 | 516.6376 | 214.7942 | 446.863 | 504.4303 | 330.215 | 503.9141 | 592.409 | 453.9735 | 522.1076 | 327.6526 | 478.7254 | 410.7149 | 537.2316 | 230.488 | 451.8722 |  | 461.8203 | 503.377 | 555.1688 | 304.2064 | 472.761 | 557.9704 | 300.4985 | 478.4602 | 437.4557 | 534.3328 | 355.9872 | 508.7823 | 0.15253 | 17.4693 | 2.9301 | 0.086352 | -39.9704 | 3.1155 | 2097.08 | 0.27 | 3.0476 | 0.33908 | 1.2428 | -0.78595 | 3.8258 | 3.6353 | 5.3115 | 20.4516 | 15.7837 | 19.0624 | -3.7612 | -4.4443 | 4.7979 | 23.488
42810.4994 | 5131 | 49.7778 | 38.0582 | 26.3621 | 20.8038 | 18.1711 | 19.2261 | 20.5071 | 80.554 | 44.5348 | 28.3759 | 20.6468 | 16.7809 | 15.9989 | 16.1152 | 130.9952 | 182.4986 | 266.0568 | 269.7582 | 193.4509 | 458.529 |  |  |  | 109.3921 | 260.6328 | 497.0359 | 475.1547 | 338.7026 | 436.7324 | 175.4012 | 301.3486 | 340.1398 | 173.5606 | 348.8525 | 374.7974 | 132.1135 | 184.8758 |  | 444.4134 | 360.4981 | 348.2527 | 343.4148 |  | 52.223 | 117.9992 | 58.42 | 137.6169 | 232.9585 | 303.9214 | 412.1871 | 9.6255 | 61.4523 | 13.567 | 126.9076 | 9.5818 | 43.6629 | 50.3317 | 55.2412 | 16.2522 |  |  | 4.0566 | -0.009113 | 0.90341 | 0.04337 | 5.2019 | 4.1453 | 9.4308 | -5.8235 | 0.4618 | 4.3492 | 17.5888 | -0.00037291 | -0.00043205 | -0.00048462 | 889.8274 | 433.3963 | 115.1389 | 77.4005 | 30.2791 | 17.5961 | 16.0558 | 56.9453 | 37.3918 | 24.1699 | 19.7612 | 17.6994 | 18.5129 | 21.5069 | 251.9735 | 206.5708 | 177.7695 | 105.3295 | 92.2934 | 199.4673 | 121.5489 | 106.2595 | 166.0271 | 192.7461 | 270.0044 | 345.7931 | 373.7146 |  |  |  | 518.6029 | 481.1783 | 444.9024 | 474.3896 | 6.9286 | 4.5048 | 481.0574 |  |  | 375.4712 |  |  | 110.7087 | 308.3588 | 399.6338 | 109.3293 | 273.9958 | 438.0282 | 830.4746 | 646.795 | 671.471 | 717.747 | 756.5091 |  | 550.5902 | 430.9887 | 448.5631 | 668.7573 | 525.4051 | 635.4188 |  | 742.8743 |  |  | 758.3242 | 833.5434 | 836.7633 | [6 empty] | 662.2385 |  |  | 653.4479 |  |  | 379.5672 | 516.4717 | 517.1028 | 215.6727 | 446.9643 | 504.3982 | 332.4138 | 504.4002 | 591.8981 | 453.7706 | 521.8602 | 327.1908 | 478.5859 | 410.4894 | 537.399 | 229.7166 | 451.5855 |  | 460.9329 | 503.9324 | 555.1657 | 303.7868 | 472.8703 | 556.6606 | 300.2081 | 478.2739 | 438.2195 | 534.8392 | 356.5792 | 508.5435 | 0.5254 | 17.4666 | 2.9305 | 0.085295 | -39.9743 | 3.1154 | 2065.72 | 0.13 | 3.7397 | -0.13157 | 1.31 | 0.28703 | 3.8182 | 3.4085 | 5.1411 | 20.3863 | 15.8712 | 19.075 | -3.0051 | -4.8706 | -4.34 | 23.5095
42810.4994 | 5132 | 49.7884 | 38.068 | 26.3726 | 20.8012 | 18.176 | 19.223 | 20.5024 | 80.5661 | 44.5473 | 28.3914 | 20.6511 | 16.7842 | 15.9991 | 16.1116 | 131.0098 | 182.5148 | 266.0668 | 269.8304 | 193.4565 | 458.5234 |  |  |  | 109.398 | 260.7274 | 497.0723 | 475.2692 | 341.7997 | 439.5656 | 177.5423 | 305.6255 | 341.9341 | 175.2078 | 348.9524 | 377.9838 | 204.5514 | 148.796 |  | 444.988 | 359.6825 | 346.5587 | 343.1386 |  | 52.3388 | 118.1137 | 58.4661 | 137.1904 | 232.2833 | 303.2822 | 411.5763 | 9.6435 | 61.5225 | 13.689 | 127.0323 | 9.5795 | 43.6593 | 50.3362 | 55.2328 | 16.2562 |  |  | 3.7228 | -0.22793 | 0.79433 | -0.095938 | 4.9128 | 4.6572 | 9.7219 | -6.0561 | 0.25222 | 4.5212 | 17.412 | -0.00040084 | -0.00034498 | -0.00047805 | 892.2785 | 433.7044 | 115.1523 | 77.4172 | 30.2807 | 17.5916 | 16.0497 | 56.9527 | 37.4042 | 24.1691 | 19.7668 | 17.6833 | 18.5141 | 21.5032 | 248.6203 | 204.1861 | 171.1055 | 103.9241 | 87.6267 | 199.6272 | 121.6359 | 106.2643 | 166.0606 | 192.7685 | 270.0473 | 345.8482 | 373.7904 |  |  |  | 518.8117 | 480.9999 | 446.3464 | 473.9119 | 4.4034 | 4.6331 | 481.6366 |  |  | 375.5691 |  |  | 110.7169 | 308.5405 | 401.205 | 109.3348 | 274.0403 | 437.4352 | 830.7615 | 646.6695 | 674.1475 | 716.1626 | 756.4571 |  | 550.061 | 432.4301 | 448.5349 | 668.135 | 525.4355 | 635.2796 |  | 743.9238 |  |  | 756.9858 | 832.9833 | 836.0865 | [6 empty] | 661.5408 |  |  | 653.0146 |  |  | 379.0543 | 515.8728 | 516.9416 | 215.8408 | 446.6078 | 504.3162 | 332.7134 | 503.8526 | 590.1311 | 453.3772 | 521.85 | 326.8492 | 477.5055 | 409.8614 | 537.4357 | 229.306 | 450.9165 |  | 461.7566 | 504.9323 | 555.2018 | 303.9597 | 472.871 | 555.3076 | 300.9405 | 478.0099 | 439.4713 | 535.3104 | 357.1877 | 508.2825 | 0.2053 | 17.4648 | 2.9323 | 0.086243 | -39.9669 | 3.1155 | 2069.33 | 0.21 | 3.5897 | -0.65812 | 1.2286 | -0.42697 | 3.7085 | 3.6108 | 5.217 | 20.306 | 15.828 | 19.0966 | -2.6109 | -4.1193 | -0.89701 | 23.5521
42810.4994 | 5133 | 49.796 | 38.0657 | 26.3844 | 20.8117 | 18.1786 | 19.232 | 20.5069 | 80.5844 | 44.5671 | 28.4022 | 20.6576 | 16.7802 | 16.0002 | 16.1218 | 131.0233 | 182.5217 | 266.088 | 269.8976 | 193.4698 | 458.7925 |  |  |  | 109.4031 | 260.8316 | 496.0889 | 475.4082 | 340.0154 | 437.9756 | 175.848 | 307.3906 | 345.0763 | 178.7736 | 349.129 | 381.0204 | 279.776 | 45.2787 |  | 448.4705 | 357.562 | 346.6266 | 342.6796 |  | 52.8194 | 118.1664 | 58.567 | 136.6759 | 231.9279 | 303.3539 | 410.4835 | 9.6621 | 61.5772 | 13.4724 | 127.139 | 9.5726 | 43.6581 | 50.3337 | 55.2459 | 16.266 |  |  | 2.764 | -0.16156 | 0.8791 | -0.25036 | 5.307 | 3.8976 | 9.0162 | -6.022 | 0.54781 | 4.1142 | 17.4008 | -0.00039591 | -0.00040412 | -0.00047969 | 895.7067 | 433.9525 | 115.1552 | 77.4322 | 30.2867 | 17.5945 | 16.0499 | 56.969 | 37.4086 | 24.1668 | 19.7633 | 17.6855 | 18.5123 | 21.5014 | 239.1779 | 196.1373 | 167.228 | 104.176 | 86.529 | 199.5622 | 121.7279 | 106.274 | 166.0963 | 192.7896 | 270.0967 | 345.9107 | 373.8785 |  |  |  | 519.0384 | 480.2583 | 445.5008 | 472.6392 | 6.526 | 4.3783 | 484.4214 |  |  | 376.6232 |  |  | 110.7195 | 308.7237 | 400.3438 | 109.3364 | 274.1658 | 437.237 | 833.231 | 646.4717 | 671.3381 | 716.5057 | 757.1605 |  | 549.597 | 429.9677 | 448.5677 | 668.5405 | 525.4198 | 632.1685 |  | 742.2272 |  |  | 755.1851 | 833.7936 | 836.8412 | [6 empty] | 660.6865 |  |  | 652.32 |  |  | 378.9406 | 515.714 | 518.2281 | 215.4654 | 446.1297 | 504.1819 | 332.2098 | 503.4208 | 590.0438 | 452.7188 | 522.6891 | 326.6463 | 476.9844 | 409.0774 | 537.9238 | 229.7358 | 450.1903 |  | 463.5287 | 505.6298 | 555.2199 | 304.9063 | 472.8384 | 555.5562 | 301.6976 | 477.7167 | 441.085 | 535.6457 | 357.6769 | 508.246 | 0.18816 | 17.4634 | 2.9344 | 0.086677 | -39.9199 | 3.1155 | 2054.59 | 0.26 | 3.0897 | -0.55411 | 1.2926 | -0.68979 | 3.8547 | 3.3034 | 5.0243 | 20.2149 | 15.9001 | 19.0831 | -1.5705 | -3.677 | 3.5524 | 23.6193
42810.4995 | 5134 | 49.8054 | 38.0703 | 26.4031 | 20.8192 | 18.1928 | 19.237 | 20.516 | 80.6087 | 44.5823 | 28.4175 | 20.6644 | 16.791 | 16.0035 | 16.1341 | 131.0348 | 182.5308 | 266.0995 | 269.9547 | 193.4971 | 459.1208 |  |  |  | 109.4007 | 260.9248 | 496.4861 | 476.7382 | 343.1541 | 438.679 | 175.2697 | 305.1675 | 344.162 | 179.8119 | 347.6708 | 316.3806 | 351.1243 | 23.9136 |  | 464.5576 | 355.206 | 344.0566 | 338.6725 |  | 52.9379 | 118.1815 | 58.5469 | 136.5567 | 232.3796 | 303.9234 | 409.6993 | 9.6311 | 61.6239 | 13.4129 | 127.2824 | 9.5649 | 43.659 | 50.3173 | 55.2432 | 16.2673 |  |  | 3.1899 | -0.37315 | 0.39809 | -0.50532 | 5.3018 | 3.9764 | 9.3244 | -5.9096 | 0.75234 | 4.3125 | 17.3092 | -0.0003877 | -0.00040905 | -0.00052569 | 896.5733 | 434.1956 | 115.1764 | 77.442 | 30.2993 | 17.6018 | 16.0513 | 56.9819 | 37.4211 | 24.1758 | 19.7696 | 17.6884 | 18.506 | 21.5047 | 233.984 | 189.0099 | 161.913 | 104.4379 | 86.8844 | 199.436 | 121.7599 | 106.285 | 166.1381 | 192.8167 | 270.1526 | 345.9872 | 373.9739 |  |  |  | 519.2609 | 480.3114 | 446.0395 | 472.6436 | 5.3807 | 4.0411 | 484.3881 |  |  | 375.9481 |  |  | 110.7176 | 308.9159 | 402.2567 | 109.3425 | 274.4085 | 437.4829 | 834.749 | 646.2158 | 669.6809 | 720.1611 | 758.7743 |  | 549.1653 | 430.5959 | 448.4827 | 668.4264 | 525.3989 | 632.4864 |  | 741.4398 |  |  | 754.7039 | 835.8289 | 838.8319 | [6 empty] | 660.1327 |  |  | 651.5569 |  |  | 379.3899 | 516.0685 | 517.9673 | 215.4078 | 446.0355 | 504.0355 | 332.1108 | 503.6915 | 590.3018 | 451.9084 | 522.5879 | 327.0306 | 476.65 | 409.2125 | 537.922 | 229.7173 | 449.7677 |  | 463.7726 | 504.6225 | 555.267 | 303.9791 | 473.0412 | 556.6078 | 302.6578 | 477.5337 | 441.863 | 535.805 | 358.3246 | 508.498 | 0.31142 | 17.463 | 2.9367 | 0.087633 | -39.9432 | 3.1155 | 2018.32 | 0.28 | 3.3208 | -0.84214 | 0.86982 | -0.97999 | 3.8547 | 3.3383 | 5.112 | 20.1036 | 15.873 | 19.0833 | -1.0105 | -3.0824 | 8.9575 | 23.6505
42810.4995 | 5135 | 49.8048 | 38.0761 | 26.4 | 20.8132 | 18.1738 | 19.2368 | 20.5101 | 80.6082 | 44.5852 | 28.4114 | 20.6642 | 16.7848 | 15.998 | 16.1228 | 131.0424 | 182.5467 | 266.1092 | 270.0108 | 193.5165 | 459.1857 |  |  |  | 109.4148 | 261.0215 | 496.7239 | 476.4809 | 341.968 | 439.7675 | 173.783 | 304.8912 | 340.4349 | 175.2071 | 349.9667 | 361.1506 | 114.3924 | 40.9522 |  | 450.5233 | 357.1004 | 342.1636 | 339.3887 |  | 52.7569 | 118.2513 | 58.5631 | 136.5038 | 232.657 | 304.6211 | 409.3531 | 9.5742 | 61.6822 | 13.319 | 127.4731 | 9.5526 | 43.6473 | 50.3095 | 55.2438 | 16.2816 |  |  | 3.4875 | -0.33373 | 0.57617 | -0.53686 | 5.6014 | 3.7556 | 9.1016 | -5.8919 | 0.49839 | 4.4688 | 17.5703 | -0.00033348 | -0.00045341 | -0.00048134 | 901.294 | 434.4381 | 115.1876 | 77.4667 | 30.3065 | 17.6032 | 16.0507 | 56.9991 | 37.4271 | 24.1812 | 19.7698 | 17.6878 | 18.5118 | 21.4994 | 226.5497 | 187.9684 | 158.6662 | 100.8184 | 85.6968 | 199.1685 | 121.747 | 106.295 | 166.1879 | 192.8333 | 270.2067 | 346.0473 | 374.0562 |  |  |  | 519.3041 | 481.0791 | 446.4015 | 474.6741 | 5.6777 | 5.1633 | 487.8206 |  |  | 377.6612 |  |  | 110.7348 | 309.1059 | 401.7163 | 109.3546 | 274.5283 | 436.3617 | 834.907 | 645.5724 | 670.9329 | 723.1051 | 759.4279 |  | 548.8474 | 431.9294 | 448.5207 | 669.4716 | 525.4116 | 632.9569 |  | 741.9954 |  |  | 751.8109 | 836.2921 | 839.5711 | [6 empty] | 659.3245 |  |  | 650.8207 |  |  | 379.3994 | 515.9464 | 516.7912 | 215.875 | 446.0988 | 503.7657 | 333.4437 | 503.6313 | 589.4752 | 452.1909 | 522.2321 | 326.7919 | 476.5891 | 409.3633 | 537.8467 | 229.9198 | 449.536 |  | 463.7517 | 504.1673 | 555.2958 | 302.6493 | 473.2244 | 556.0687 | 303.1896 | 477.4437 | 442.0912 | 535.2881 | 358.5985 | 508.443 | 0.48669 | 17.462 | 2.9395 | 0.088335 | -39.9554 | 3.1155 | 2009.44 | 0.31 | 3.4749 | -0.79648 | 1.0465 | -1.0102 | 3.9646 | 3.2463 | 5.0536 | 20.0365 | 15.8403 | 19.0561 | -0.22058 | -2.7233 | -4.9709 | 23.6001
42810.4995 | 5136 | 49.8051 | 38.0766 | 26.3976 | 20.8157 | 18.185 | 19.2377 | 20.4962 | 80.6255 | 44.5939 | 28.4183 | 20.6588 | 16.7834 | 15.9995 | 16.118 | 131.0575 | 182.5575 | 266.1187 | 270.0687 | 193.5271 | 459.1789 |  |  |  | 109.4287 | 261.1164 | 496.7452 | 475.7485 | 341.6421 | 439.14 | 169.977 | 305.0604 | 342.3463 | 175.8465 | 348.1154 | 378.6793 | 171.0866 | 194.7846 |  | 420.5519 | 362.3731 | 347.7928 | 346.9008 |  | 52.4818 | 118.1859 | 58.5647 | 136.4226 | 232.9063 | 305.287 | 409.6837 | 9.5218 | 61.7559 | 13.3214 | 127.6649 | 9.5528 | 43.6445 | 50.3017 | 55.2458 | 16.2952 |  |  | 3.3541 | -0.13002 | 0.59128 | -0.31936 | 5.7197 | 4.5113 | 10.0163 | -5.9096 | 0.91502 | 4.4833 | 17.5848 | -0.00045669 | -0.00041562 | -0.00048298 | 899.631 | 434.7521 | 115.2084 | 77.4943 | 30.3165 | 17.607 | 16.0576 | 57.0226 | 37.4415 | 24.1879 | 19.7755 | 17.6991 | 18.5217 | 21.496 | 221.185 | 188.3825 | 159.3907 | 101.4356 | 83.5573 | 198.9611 | 121.7757 | 106.3023 | 166.216 | 192.8591 | 270.2462 | 346.1064 | 374.1588 |  |  |  | 519.227 | 481.9812 | 447.8805 | 476.0622 | 7.7355 | 5.6891 | 492.07 |  |  | 379.4141 |  |  | 110.7485 | 309.3132 | 401.5164 | 109.3526 | 274.4946 | 436.1212 | 834.3124 | 645.2451 | 669.1114 | 725.2835 | 759.5901 |  | 548.5881 | 434.041 | 448.5444 | 671.0432 | 525.4469 | 632.7831 |  | 743.7925 |  |  | 749.4425 | 835.7977 | 839.4656 | [6 empty] | 658.5128 |  |  | 650.2113 |  |  | 379.5576 | 515.7221 | 516.157 | 215.3956 | 446.414 | 503.5276 | 335.5733 | 503.5299 | 590.9134 | 452.8587 | 522.2674 | 326.7703 | 476.4673 | 409.9689 | 538.7279 | 229.435 | 449.3289 |  | 464.2183 | 503.8527 | 555.2991 | 302.5562 | 473.3381 | 557.5258 | 303.0667 | 477.3141 | 441.9617 | 535.2358 | 358.9607 | 508.3784 | 0.36342 | 17.4609 | 2.9419 | 0.088653 | -39.9217 | 3.1155 | 2017.69 | 0.14 | 3.4063 | -0.49711 | 1.0601 | -0.77908 | 4.0085 | 3.56 | 5.3046 | 19.9922 | 15.7843 | 19.0175 | 0.3475 | -2.8002 | -2.6755 | 23.5507
42810.4995 | 5137 | 49.8123 | 38.0755 | 26.402 | 20.8167 | 18.192 | 19.2354 | 20.502 | 80.6405 | 44.6129 | 28.4309 | 20.6691 | 16.7826 | 16.0012 | 16.1152 | 131.0666 | 182.5682 | 266.1573 | 270.1224 | 193.522 | 459.1754 |  |  |  | 109.4319 | 261.2241 | 496.4919 | 475.544 | 340.9074 | 438.6142 | 174.295 | 302.5422 | 341.7618 | 175.6598 | 350.7787 | 381.0037 | 228.6099 | 52.6646 |  | 443.185 | 362.1797 | 348.3835 | 348.1091 |  | 52.2084 | 118.0854 | 58.4716 | 136.3396 | 233.2584 | 306.0284 | 410.2323 | 9.5085 | 61.8295 | 13.2282 | 127.762 | 9.5496 | 43.6312 | 50.2924 | 55.2484 | 16.2994 |  |  | 3.479 | -0.16748 | 0.6616 | -0.30885 | 5.2157 | 4.4942 | 9.3125 | -5.9569 | 0.77219 | 4.2974 | 17.1874 | -0.00040905 | -0.00040905 | -0.00046655 | 899.9515 | 435.1548 | 115.2192 | 77.507 | 30.328 | 17.6032 | 16.0485 | 57.0275 | 37.4488 | 24.1883 | 19.7807 | 17.6937 | 18.5123 | 21.4981 | 221.4185 | 193.9776 | 168.5054 | 106.0597 | 86.5367 | 198.9655 | 121.8618 | 106.3064 | 166.2499 | 192.8944 | 270.297 | 346.1794 | 374.2534 |  |  |  | 519.174 | 482.2206 | 446.7309 | 476.7067 | 7.4839 | 5.8088 | 491.1566 |  |  | 378.2704 |  |  | 110.7595 | 309.5124 | 400.5081 | 109.3805 | 274.5063 | 436.4932 | 834.1577 | 644.8724 | 667.4737 | 727.1523 | 759.7252 |  | 548.577 | 433.7153 | 448.5029 | 669.6369 | 525.6655 | 632.5807 |  | 741.94 |  |  | 749.1079 | 835.9596 | 839.3856 | [6 empty] | 657.2488 |  |  | 649.6608 |  |  | 380.1287 | 515.1072 | 515.5409 | 215.6229 | 446.7461 | 503.5692 | 335.4373 | 503.0236 | 591.5978 | 453.8044 | 522.7273 | 327.074 | 476.2702 | 410.5668 | 539.3863 | 229.8805 | 449.2318 |  | 462.7351 | 503.8501 | 555.2792 | 302.3931 | 473.2078 | 557.8455 | 302.4666 | 477.3132 | 441.8611 | 535.3769 | 358.6724 | 508.0214 | 0.36477 | 17.459 | 2.9446 | 0.088458 | -39.9471 | 3.1155 | 2024.58 | 0.2 | 3.4679 | -0.56411 | 1.1212 | -0.76605 | 3.8303 | 3.5555 | 5.1181 | 19.9867 | 15.7886 | 19.0879 | 0.32216 | -3.8022 | 0.27449 | 23.5254
42810.4995 | 5138 | 49.8151 | 38.0795 | 26.3979 | 20.8214 | 18.1896 | 19.2337 | 20.5027 | 80.6531 | 44.6238 | 28.4336 | 20.6698 | 16.7815 | 15.9992 | 16.1164 | 131.0909 | 182.595 | 266.1583 | 270.1649 | 193.5356 | 459.2237 |  |  |  | 109.4426 | 261.3205 | 497.1364 | 475.5091 | 342.5779 | 441.1141 | 174.5964 | 302.501 | 339.5887 | 175.488 | 350.7951 | 381.1784 | 298.7309 | 31.6337 |  | 456.8706 | 359.6368 | 345.6938 | 345.1085 |  | 52.113 | 118.175 | 58.4253 | 135.7345 | 233.8471 | 306.2904 | 409.8428 | 9.4928 | 61.903 | 13.1093 | 127.8456 | 9.548 | 43.605 | 50.2785 | 55.2378 | 16.2976 |  |  | 2.6234 | -0.11754 | 0.9251 | -0.19648 | 5.1566 | 3.9173 | 9.1286 | -6.5365 | 0.32928 | 4.8682 | 17.5711 | -0.00038441 | -0.00041727 | -0.00048134 | 891.0557 | 435.6801 | 115.2393 | 77.5331 | 30.3489 | 17.6189 | 16.0634 | 57.0523 | 37.4591 | 24.1935 | 19.7887 | 17.6993 | 18.5187 | 21.5018 | 226.4041 | 195.993 | 171.1036 | 108.4633 | 89.3871 | 198.9865 | 121.9657 | 106.3327 | 166.2973 | 192.9329 | 270.3443 | 346.2448 | 374.3535 |  |  |  | 519.1832 | 482.7017 | 448.0795 | 477.1756 | 7.0086 | 4.4683 | 491.2077 |  |  | 380.0839 |  |  | 110.7649 | 309.7025 | 402.4468 | 109.3756 | 274.509 | 435.8839 | 834.4603 | 644.2745 | 667.5054 | 729.1216 | 760.3582 |  | 548.341 | 435.6165 | 448.5137 | 668.5265 | 525.7593 | 633.7576 |  | 742.7547 |  |  | 749.857 | 835.8807 | 839.44 | [6 empty] | 656.4087 |  |  | 649.4461 |  |  | 379.4373 | 513.6331 | 515.9257 | 215.6486 | 446.6037 | 503.6735 | 335.5575 | 502.9374 | 590.9221 | 454.0975 | 523.9291 | 327.1883 | 476.3627 | 410.3589 | 538.9795 | 230.0823 | 448.9204 |  | 463.3428 | 504.3482 | 555.2915 | 302.8572 | 472.7551 | 557.6859 | 301.8661 | 477.6518 | 441.6824 | 535.2165 | 358.1341 | 507.9725 | 0.2808 | 17.4584 | 2.9463 | 0.087633 | -39.9364 | 3.1155 | 2046.82 | 0.28 | 3.0167 | -0.47263 | 1.326 | -0.61107 | 3.8094 | 3.3202 | 5.0684 | 19.9329 | 15.7371 | 19.1322 | -0.22897 | -4.0779 | 4.7764 | 23.5136
42810.4995 | 5139 | 49.817 | 38.0857 | 26.3973 | 20.8263 | 18.1905 | 19.2349 | 20.4994 | 80.6625 | 44.6328 | 28.4465 | 20.6788 | 16.7728 | 15.9949 | 16.1143 | 131.1021 | 182.5926 | 266.1701 | 270.2262 | 193.5541 | 459.3115 |  |  |  | 109.4447 | 261.4153 | 497.1825 | 475.4919 | 343.6881 | 442.9683 | 177.835 | 304.4513 | 339.2707 | 174.4859 | 350.5899 | 372.8493 | 385.0589 | 108.6366 |  | 447.0501 | 359.5271 | 343.952 | 342.1274 |  | 52.212 | 118.2788 | 58.4073 | 135.0962 | 233.6991 | 305.0845 | 408.0187 | 9.5471 | 61.9352 | 13.0839 | 127.9578 | 9.5602 | 43.5996 | 50.2647 | 55.2382 | 16.3038 |  |  | 3.2543 | -0.10439 | 0.9481 | -0.29176 | 5.3346 | 4.6224 | 9.6759 | -5.9694 | 0.74786 | 3.7389 | 17.6568 | -0.00038605 | -0.00034334 | -0.00047476 | 898.1971 | 436.3133 | 115.2409 | 77.544 | 30.3484 | 17.6071 | 16.0485 | 57.0577 | 37.4573 | 24.1959 | 19.7775 | 17.693 | 18.5163 | 21.4952 | 232.4577 | 197.269 | 168.329 | 106.5927 | 90.6926 | 199.1341 | 121.9713 | 106.3264 | 166.3362 | 192.9673 | 270.3957 | 346.3138 | 374.4474 |  |  |  | 519.1482 | 483.7582 | 451.8651 | 477.9213 | 8.1855 | 5.5564 | 495.6216 |  |  | 385.4315 |  |  | 110.7714 | 309.905 | 404.0956 | 109.3735 | 274.5723 | 435.3022 | 832.9566 | 644.4801 | 668.1812 | 731.8211 | 760.8532 |  | 548.1775 | 437.9478 | 448.538 | 667.9891 | 525.9196 | 633.5353 |  | 741.6085 |  |  | 749.5027 | 835.459 | 839.2039 | [6 empty] | 656.8272 |  |  | 649.7201 |  |  | 379.369 | 513.287 | 516.7296 | 215.8004 | 446.4343 | 503.8141 | 335.6 | 503.1617 | 589.187 | 453.4549 | 524.5857 | 327.2237 | 476.567 | 409.6799 | 538.791 | 230.3275 | 449.1969 |  | 462.2673 | 504.4341 | 555.2435 | 303.5135 | 472.5881 | 557.407 | 301.2937 | 477.8806 | 441.4396 | 535.1921 | 357.8624 | 508.1502 | 0.28272 | 17.4549 | 2.948 | 0.086576 | -39.9154 | 3.1155 | 2052.51 | 0.2 | 3.3642 | -0.44548 | 1.3425 | -0.74474 | 3.8705 | 3.6029 | 5.2127 | 19.894 | 15.675 | 19.1701 | -0.88166 | -3.7689 | 11.8349 | 23.488
42810.4995 | 5140 | 49.8313 | 38.0861 | 26.4138 | 20.8244 | 18.187 | 19.2341 | 20.4947 | 80.6806 | 44.6461 | 28.4467 | 20.6806 | 16.7809 | 16.0027 | 16.1185 | 131.1313 | 182.613 | 266.1933 | 270.2888 | 193.5803 | 459.5689 |  |  |  | 109.4561 | 261.5205 | 496.8331 | 475.8869 | 342.4709 | 441.023 | 175.2291 | 308.0387 | 341.7118 | 175.9312 | 349.481 | 375.9894 | 297.0607 | 251.2591 |  | 451.1125 | 358.4554 | 343.9672 | 341.2359 |  | 52.3709 | 118.49 | 58.5278 | 134.6588 | 233.5172 | 304.0302 | 406.5177 | 9.6332 | 61.9738 | 12.9509 | 128.0778 | 9.5588 | 43.6168 | 50.2527 | 55.2253 | 16.3024 |  |  | 3.042 | -0.23385 | 1.0013 | 0.001314 | 5.3925 | 4.5198 | 9.9381 | -6.135 | 0.74455 | 4.3872 | 17.6057 | -0.00040412 | -0.0004107 | -0.00050105 | 903.7515 | 436.9599 | 115.2586 | 77.5579 | 30.3528 | 17.6067 | 16.0503 | 57.0649 | 37.4656 | 24.199 | 19.7781 | 17.6911 | 18.5177 | 21.4885 | 239.5038 | 198.629 | 173.8591 | 105.6015 | 92.4269 | 199.3967 | 122.044 | 106.3487 | 166.3783 | 192.9998 | 270.4505 | 346.3938 | 374.5515 |  |  |  | 519.0492 | 483.3859 | 450.5062 | 477.6954 | 8.5875 | 4.8166 | 493.7108 |  |  | 382.0599 |  |  | 110.7781 | 310.1236 | 404.0619 | 109.3775 | 274.7327 | 433.9776 | 831.8477 | 645.4766 | 666.8418 | 731.8662 | 760.67 |  | 547.9168 | 436.416 | 448.5418 | 668.0185 | 526.0577 | 633.7385 |  | 741.0512 |  |  | 750.8263 | 834.4864 | 838.348 | [6 empty] | 657.4221 |  |  | 651.0256 |  |  | 379.8065 | 513.2686 | 516.1047 | 216.4907 | 446.8696 | 504.1779 | 335.9131 | 503.5065 | 587.5707 | 453.5037 | 524.6095 | 327.4059 | 476.9212 | 409.3989 | 539.471 | 229.9691 | 449.7356 |  | 461.0731 | 504.059 | 555.1746 | 305.2101 | 472.5832 | 557.0144 | 301.2334 | 477.9848 | 441.3102 | 534.8788 | 357.7667 | 507.8709 | 0.42063 | 17.4521 | 2.9507 | 0.087669 | -39.9886 | 3.1154 | 2030.37 | 0.17 | 3.2482 | -0.66692 | 1.3801 | 0.049993 | 3.8879 | 3.5595 | 5.2781 | 19.8592 | 15.718 | 19.1891 | -1.6291 | -4.3742 | 4.767 | 23.4804
42810.4995 | 5141 | 49.8343 | 38.084 | 26.4076 | 20.836 | 18.1829 | 19.2365 | 20.4916 | 80.7055 | 44.6614 | 28.4512 | 20.6871 | 16.7795 | 15.9961 | 16.1102 | 131.1246 | 182.6136 | 266.2015 | 270.3458 | 193.587 | 459.8868 |  |  |  | 109.4618 | 261.6134 | 496.4569 | 475.706 | 339.9624 | 438.5907 | 173.752 | 307.6018 | 343.0445 | 179.3784 | 352.3997 | 366.2898 | 190.638 | 80.193 |  | 453.4071 | 359.0646 | 345.5115 | 342.9903 |  | 52.5025 | 118.7929 | 58.6336 | 134.794 | 233.3318 | 304.1281 | 406.6776 | 9.6091 | 62.0196 | 12.776 | 128.1918 | 9.5607 | 43.6547 | 50.2371 | 55.2175 | 16.3074 |  |  | 3.6314 | -0.17142 | 0.96321 | -0.46787 | 5.1947 | 4.3332 | 9.6542 | -6.2237 | 0.78951 | 4.1094 | 17.3851 | -0.00039098 | -0.00038934 | -0.00045669 | 905.6605 | 437.6569 | 115.2789 | 77.5835 | 30.3735 | 17.615 | 16.057 | 57.0936 | 37.4836 | 24.202 | 19.7893 | 17.703 | 18.5239 | 21.4915 | 245.8932 | 195.7128 | 172.8891 | 106.0791 | 90.6915 | 199.7233 | 122.1243 | 106.3602 | 166.4082 | 193.0256 | 270.5036 | 346.4593 | 374.6298 |  |  |  | 519.0018 | 482.5134 | 450.0521 | 476.6794 | 6.4059 | 6.2447 | 492.5109 |  |  | 381.1644 |  |  | 110.7734 | 310.3192 | 400.8806 | 109.3745 | 274.8761 | 432.6673 | 830.9544 | 645.7931 | 669.9529 | 732.579 | 761.4157 |  | 547.5868 | 435.7634 | 448.5065 | 667.2112 | 526.237 | 633.4048 |  | 741.4214 |  |  | 749.6491 | 833.9064 | 838.1124 | [6 empty] | 658.1284 |  |  | 651.6027 |  |  | 380.2176 | 513.4998 | 515.2531 | 216.5549 | 447.112 | 504.5464 | 335.2275 | 503.1634 | 585.6126 | 452.9616 | 523.6584 | 327.6541 | 477.2183 | 409.9539 | 539.9653 | 229.9359 | 449.9522 |  | 461.2624 | 504.0276 | 555.1998 | 306.1803 | 472.8629 | 557.2302 | 301.2662 | 478.1998 | 440.8759 | 534.8889 | 358.2764 | 507.72 | 0.33935 | 17.4494 | 2.9549 | 0.087568 | -39.964 | 3.1154 | 2003.28 | 0.27 | 3.543 | -0.57123 | 1.3541 | -0.94371 | 3.8163 | 3.4855 | 5.2026 | 19.7879 | 15.7322 | 19.2373 | -2.2949 | -4.2564 | -1.6086 | 23.5019
42810.4995 | 5142 | 49.8302 | 38.0861 | 26.4076 | 20.8259 | 18.1875 | 19.2359 | 20.4903 | 80.6987 | 44.6645 | 28.4573 | 20.6745 | 16.7845 | 15.9839 | 16.111 | 131.1353 | 182.6322 | 266.2234 | 270.4062 | 193.617 | 460.0235 |  |  |  | 109.4723 | 261.7142 | 495.9777 | 475.2817 | 339.7038 | 435.8817 | 175.3857 | 307.4296 | 342.3888 | 178.469 | 351.0359 | 353.0674 | 91.1459 | 16.0322 |  | 446.8186 | 358.4028 | 343.5463 | 345.0238 |  | 52.4831 | 118.9751 | 58.7584 | 135.0445 | 233.2317 | 304.364 | 407.0983 | 9.6067 | 62.0505 | 12.814 | 128.2705 | 9.5559 | 43.7032 | 50.2126 | 55.1975 | 16.302 |  |  | 3.1793 | -0.072193 | 0.92576 | -0.59403 | 5.3018 | 4.144 | 9.279 | -5.8958 | -0.15858 | 4.6297 | 17.2792 | -0.00034334 | -0.00044519 | -0.00048791 | 908.0014 | 438.4342 | 115.2983 | 77.6054 | 30.3791 | 17.6234 | 16.0581 | 57.1113 | 37.4912 | 24.2115 | 19.7898 | 17.6987 | 18.5231 | 21.4923 | 244.8121 | 196.8623 | 175.1127 | 103.517 | 86.1591 | 199.9383 | 122.237 | 106.3685 | 166.4498 | 193.053 | 270.5444 | 346.52 | 374.7111 |  |  |  | 519.0569 | 482.0277 | 450.508 | 475.1896 | 6.0521 | 5.66 | 495.5079 |  |  | 381.9056 |  |  | 110.7978 | 310.5333 | 401.0162 | 109.3932 | 274.9556 | 432.9854 | 829.4035 | 645.4686 | 669.0558 | 733.2391 | 761.0522 |  | 547.713 | 435.9855 | 448.5036 | 667.7923 | 526.3286 | 630.8219 |  | 739.5886 |  |  | 749.54 | 833.0977 | 837.2298 | [6 empty] | 657.6749 |  |  | 651.5047 |  |  | 380.2474 | 513.5384 | 514.9377 | 217.1297 | 446.7029 | 504.6892 | 334.7553 | 503.1438 | 584.6096 | 452.8223 | 523.3576 | 327.6121 | 477.1717 | 410.7821 | 539.863 | 229.305 | 450.0317 |  | 461.5336 | 504.4446 | 555.2203 | 306.8764 | 473.1045 | 557.6765 | 301.4153 | 478.4264 | 441.0908 | 535.3667 | 358.9108 | 507.8668 | 0.21551 | 17.4471 | 2.9575 | 0.088378 | -39.845 | 3.1155 | 1997.92 | 0.23 | 3.3088 | -0.37079 | 1.3278 | -1.0636 | 3.8562 | 3.4092 | 5.1015 | 19.8173 | 15.7257 | 19.2343 | -2.1458 | -4.4894 | -6.0535 | 23.551
42810.4996 | 5143 | 49.8499 | 38.0994 | 26.4272 | 20.8307 | 18.1917 | 19.2457 | 20.5025 | 80.7246 | 44.6798 | 28.479 | 20.6893 | 16.7894 | 16.0071 | 16.1209 | 131.1507 | 182.6447 | 266.2361 | 270.4773 | 193.6475 | 459.9906 |  |  |  | 109.4781 | 261.8129 | 495.5417 | 474.2185 | 338.9643 | 433.6553 | 173.8915 | 306.7351 | 341.8755 | 177.3281 | 350.7375 | 381.3663 | 329.0422 | 38.7114 |  | 431.3933 | 360.958 | 342.6271 | 337.0695 |  | 52.3044 | 119.1266 | 58.8979 | 135.2009 | 233.2744 | 304.7347 | 407.4573 | 9.7126 | 62.1109 | 13.0881 | 128.363 | 9.5622 | 43.7586 | 50.1901 | 55.1895 | 16.3078 |  |  | 3.364 | -0.2437 | 0.5512 | -0.59797 | 5.2157 | 4.1091 | 9.2961 | -6.2224 | 1.076 | 4.1543 | 17.4211 | -0.0003532 | -0.00040248 | -0.00046491 | 896.4889 | 439.2364 | 115.3086 | 77.6157 | 30.3883 | 17.6235 | 16.0511 | 57.1182 | 37.498 | 24.211 | 19.7883 | 17.6915 | 18.5107 | 21.4848 | 242.1603 | 203.87 | 178.7585 | 103.8293 | 84.5511 | 200.1664 | 122.3624 | 106.3772 | 166.485 | 193.0642 | 270.6029 | 346.5852 | 374.7922 |  |  |  | 519.112 | 481.6844 | 452.4438 | 474.7856 | 4.5723 | 5.464 | 493.5951 |  |  | 379.2455 |  |  | 110.8046 | 310.7315 | 399.162 | 109.3999 | 275.0359 | 433.2878 | 830.5339 | 644.9941 | 669.4736 | 733.9616 | 760.5178 |  | 547.8845 | 437.446 | 448.5737 | 668.7429 | 526.3606 | 629.7307 |  | 738.754 |  |  | 750.1841 | 832.7359 | 836.8867 | [6 empty] | 656.6215 |  |  | 651.1078 |  |  | 380.8715 | 513.4459 | 515.7118 | 217.4447 | 446.6953 | 504.7432 | 335.6411 | 503.019 | 584.6006 | 452.9516 | 524.2862 | 327.543 | 477.3558 | 411.09 | 539.7805 | 229.794 | 450.5194 |  | 462.2019 | 505.3019 | 555.2605 | 306.8889 | 473.3749 | 557.1564 | 301.385 | 478.5731 | 440.9672 | 535.7323 | 359.511 | 508.0159 | 0.18931 | 17.4423 | 2.9599 | 0.088755 | -39.9526 | 3.1155 | 1999.62 | 0.32 | 3.3982 | -0.68138 | 1.0247 | -1.0673 | 3.826 | 3.396 | 5.1079 | 19.8584 | 15.693 | 19.2125 | -1.8203 | -4.8788 | 7.2333 | 23.57
42810.4996 | 5144 | 49.8552 | 38.0956 | 26.4257 | 20.8344 | 18.1858 | 19.236 | 20.4958 | 80.734 | 44.6973 | 28.4791 | 20.6911 | 16.7862 | 16.0031 | 16.1211 | 131.1624 | 182.6511 | 266.2556 | 270.5161 | 193.6502 | 460.1737 |  |  |  | 109.4881 | 261.908 | 496.0254 | 474.0772 | 342.3087 | 434.7406 | 169.7584 | 306.0588 | 342.1198 | 176.3147 | 352.1592 | 374.1599 | 327.0957 | 138.0353 |  | 425.8528 | 365.7273 | 351.7839 | 346.1303 |  | 52.2527 | 119.1685 | 59.0237 | 135.898 | 233.3524 | 304.519 | 407.8037 | 10.0228 | 62.1786 | 13.1498 | 128.4191 | 9.557 | 43.8133 | 50.1749 | 55.1936 | 16.3188 |  |  | 3.3732 | -0.17405 | 0.81602 | -0.33644 | 5.1835 | 4.7761 | 9.6608 | -6.2835 | 0.68812 | 4.2242 | 17.645 | -0.0003762 | -0.00037291 | -0.00051255 | 894.0965 | 439.9958 | 115.3149 | 77.6341 | 30.3962 | 17.6224 | 16.0492 | 57.1247 | 37.5005 | 24.2077 | 19.7848 | 17.6918 | 18.5141 | 21.4779 | 231.1857 | 200.8193 | 175.8474 | 106.7094 | 87.439 | 200.1436 | 122.422 | 106.387 | 166.5267 | 193.1029 | 270.6603 | 346.6519 | 374.8871 |  |  |  | 519.2304 | 482.1247 | 453.4019 | 475.3594 | 7.3352 | 5.4349 | 491.7461 |  |  | 377.1996 |  |  | 110.8147 | 310.9404 | 398.8772 | 109.3948 | 275.2304 | 434.1865 | 831.2168 | 644.9415 | 669.0857 | 734.5926 | 761.2531 |  | 547.7919 | 433.2155 | 448.5917 | 669.2076 | 526.4222 | 628.7932 |  | 738.7985 |  |  | 750.1304 | 833.4121 | 837.5219 | [6 empty] | 655.1096 |  |  | 650.9222 |  |  | 380.8447 | 513.4059 | 515.2549 | 217.8761 | 447.2165 | 504.9123 | 335.8059 | 502.9069 | 584.3363 | 452.6519 | 524.7065 | 327.7668 | 477.7662 | 411.4464 | 540.0217 | 230.0584 | 451.0926 |  | 462.9281 | 505.5967 | 555.3027 | 306.8428 | 473.6627 | 556.1078 | 301.7361 | 478.7106 | 440.0968 | 535.9858 | 359.9105 | 507.9265 | 0.37922 | 17.4394 | 2.9622 | 0.089674 | -39.9352 | 3.1155 | 2002.81 | 0.2 | 3.4054 | -0.57587 | 1.2469 | -0.80065 | 3.8134 | 3.6605 | 5.2061 | 19.8238 | 15.8126 | 19.2084 | -0.60396 | -4.5478 | 6.8316 | 23.5707
42810.4996 | 5145 | 49.8557 | 38.0929 | 26.4229 | 20.8368 | 18.1825 | 19.2337 | 20.4932 | 80.7474 | 44.7056 | 28.4871 | 20.6906 | 16.7816 | 15.999 | 16.1191 | 131.172 | 182.6653 | 266.2717 | 270.5381 | 193.6511 | 460.1309 |  |  |  | 109.4993 | 262.0139 | 496.6366 | 474.2423 | 344.4269 | 437.1942 | 174.6323 | 306.0171 | 343.3064 | 175.8091 | 351.5776 | 370.855 | 125.8802 | 120.122 |  | 450.0881 | 365.4924 | 352.3867 | 345.4193 |  | 52.2876 | 119.1677 | 59.0066 | 136.0272 | 232.8202 | 304.813 | 408.0224 | 10.2086 | 62.2319 | 13.2389 | 128.485 | 9.5543 | 43.8505 | 50.1525 | 55.1875 | 16.3272 |  |  | 2.5479 | -0.037369 | 0.64582 | -0.51189 | 5.0922 | 4.9989 | 9.8507 | -6.248 | 0.45363 | 5.0707 | 17.5697 | -0.00041234 | -0.00044191 | -0.00052076 | 890.8472 | 440.7558 | 115.3305 | 77.662 | 30.4089 | 17.622 | 16.0503 | 57.1485 | 37.5195 | 24.2196 | 19.7951 | 17.7034 | 18.5219 | 21.4893 | 229.0941 | 194.2019 | 170.0348 | 103.6451 | 86.1753 | 200.1987 | 122.4622 | 106.3893 | 166.5647 | 193.1217 | 270.7023 | 346.7133 | 374.9662 |  |  |  | 519.3774 | 481.9612 | 450.4079 | 475.0043 | 5.1544 | 2.9156 | 490.348 |  |  | 375.4856 |  |  | 110.8228 | 311.1588 | 399.8547 | 109.3819 | 275.3598 | 435.4079 | 831.539 | 645.565 | 669.706 | 735.7155 | 761.3416 |  | 547.6412 | 433.1948 | 448.5765 | 668.9856 | 526.6204 | 627.3659 |  | 737.0879 |  |  | 748.5505 | 834.1286 | 838.0577 | [6 empty] | 654.0899 |  |  | 650.9566 |  |  | 380.5774 | 513.1194 | 514.5729 | 217.7969 | 447.2415 | 505.0787 | 335.5855 | 502.8672 | 584.7187 | 453.0977 | 524.3267 | 327.8093 | 478.1164 | 411.9344 | 540.2326 | 230.2138 | 451.594 |  | 463.6029 | 505.8298 | 555.3498 | 307.743 | 473.9164 | 555.8644 | 302.1429 | 478.7557 | 439.2408 | 536.0665 | 360.8018 | 508.0033 | 0.31335 | 17.4345 | 2.963 | 0.089543 | -39.9522 | 3.1155 | 2020.7 | 0.25 | 2.9648 | -0.26683 | 1.1093 | -0.98759 | 3.7807 | 3.7459 | 5.2584 | 19.7983 | 15.8114 | 19.2431 | -0.36412 | -3.897 | -4.6608 | 23.6013
42810.4996 | 5146 | 49.8622 | 38.1004 | 26.4368 | 20.8427 | 18.1893 | 19.2356 | 20.4953 | 80.767 | 44.7172 | 28.4979 | 20.6908 | 16.786 | 15.9985 | 16.1205 | 131.1861 | 182.6929 | 266.2912 | 270.6072 | 193.6715 | 460.1712 |  |  |  | 109.5056 | 262.1253 | 497.1098 | 473.8682 | 343.3539 | 438.5296 | 176.7294 | 306.5865 | 343.7716 | 175.4227 | 349.6655 | 380.6967 | 204.2303 | 139.0023 |  | 440.7681 | 367.0801 | 352.4147 | 343.8049 |  | 52.4019 | 119.359 | 58.991 | 135.4341 | 232.4546 | 305.9851 | 408.2093 | 10.2765 | 62.3063 | 13.2749 | 128.5477 | 9.5528 | 43.88 | 50.1274 | 55.1776 | 16.3389 |  |  | 3.935 | -0.12937 | 0.72534 | -0.15771 | 5.0409 | 4.7341 | 9.421 | -6.1258 | 0.34777 | 4.5821 | 17.4356 | -0.00043041 | -0.00038934 | -0.00050105 | 888.5703 | 441.6346 | 115.3579 | 77.6842 | 30.4229 | 17.623 | 16.0589 | 57.159 | 37.5283 | 24.2243 | 19.7952 | 17.6955 | 18.5231 | 21.491 | 229.792 | 193.1433 | 154.2595 | 97.207 | 83.1661 | 200.3005 | 122.3414 | 106.4063 | 166.6092 | 193.164 | 270.7521 | 346.7866 | 375.0682 |  |  |  | 519.5527 | 481.5893 | 449.5373 | 473.7481 | 6.7156 | 4.2022 | 490.8806 |  |  | 375.1801 |  |  | 110.8151 | 311.3715 | 401.3091 | 109.4045 | 275.4412 | 435.6413 | 831.0996 | 645.0677 | 664.3579 | 736.8367 | 761.3253 |  | 547.5162 | 434.2695 | 448.5808 | 669.0879 | 526.7476 | 626.963 |  | 736.4168 |  |  | 747.8266 | 833.9701 | 837.8074 | [6 empty] | 654.0419 |  |  | 650.6421 |  |  | 380.5666 | 512.8952 | 514.5925 | 217.8354 | 446.9592 | 505.2851 | 335.2909 | 502.5665 | 586.041 | 453.3952 | 523.9646 | 327.4399 | 478.2 | 412.3209 | 540.0852 | 230.2237 | 451.8607 |  | 463.1688 | 506.0429 | 555.4191 | 308.4227 | 474.1136 | 556.3164 | 301.7144 | 478.8646 | 439.1484 | 536.3137 | 361.4274 | 508.231 | 0.42448 | 17.4299 | 2.9636 | 0.088197 | -39.9542 | 3.1155 | 2028.02 | 0.21 | 3.6879 | -0.49659 | 1.1759 | -0.5483 | 3.7654 | 3.649 | 5.1476 | 19.7796 | 15.7821 | 19.2585 | -0.4279 | -2.1593 | -0.93237 | 23.6608
42810.4996 | 5147 | 49.8699 | 38.1122 | 26.4437 | 20.8493 | 18.1987 | 19.2414 | 20.4997 | 80.7826 | 44.7356 | 28.5021 | 20.7035 | 16.7897 | 16.005 | 16.1248 | 131.2049 | 182.7005 | 266.3072 | 270.6833 | 193.6874 | 460.3523 |  |  |  | 109.5097 | 262.232 | 496.9583 | 473.8171 | 341.7057 | 437.0968 | 175.6999 | 308.4738 | 347.617 | 176.6037 | 348.912 | 380.0755 | 356.9272 | 201.0244 |  | 443.7089 | 366.3606 | 352.6017 | 343.64 |  | 52.5818 | 119.532 | 59.0773 | 135.0631 | 232.0212 | 305.8783 | 407.7322 | 10.28 | 62.3571 | 13.4263 | 128.6125 | 9.5547 | 43.9037 | 50.0879 | 55.1698 | 16.3476 |  |  | 3.6505 | -0.2759 | 0.60377 | -0.19516 | 4.8674 | 4.2136 | 9.6352 | -6.434 | 0.95044 | 4.4887 | 17.7837 | -0.00040084 | -0.00039098 | -0.00049941 | 891.198 | 442.6014 | 115.3618 | 77.6991 | 30.4197 | 17.6231 | 16.0533 | 57.1681 | 37.5392 | 24.2268 | 19.7955 | 17.6956 | 18.5147 | 21.4816 | 236.4755 | 199.4866 | 159.2553 | 91.5812 | 80.2602 | 200.6277 | 122.3377 | 106.4082 | 166.6334 | 193.183 | 270.8047 | 346.8484 | 375.1468 |  |  |  | 519.6722 | 481.6703 | 450.6686 | 473.7189 | 5.4107 | 4.9401 | 485.2098 |  |  | 369.2929 |  |  | 110.8178 | 311.5681 | 400.0283 | 109.4454 | 275.3038 | 435.5922 | 831.2833 | 644.7574 | 660.0803 | 737.6044 | 761.733 |  | 547.3893 | 431.4448 | 448.6098 | 669.6987 | 526.8385 | 626.122 |  | 736.0278 |  |  | 749.2476 | 834.0284 | 837.72 | [6 empty] | 653.8449 |  |  | 650.2154 |  |  | 380.5303 | 512.6124 | 514.3943 | 218.6984 | 447.2359 | 505.428 | 335.8613 | 502.112 | 587.1368 | 452.7409 | 524.3336 | 327.2301 | 478.5487 | 412.6815 | 539.7349 | 229.7137 | 451.7477 |  | 463.3189 | 506.3473 | 555.4979 | 307.2468 | 474.3852 | 556.7391 | 301.2587 | 479.0479 | 439.3582 | 536.2091 | 361.6232 | 508.5937 | 0.15137 | 17.4267 | 2.9654 | 0.088364 | -39.9289 | 3.1155 | 2053.12 | 0.23 | 3.5485 | -0.72538 | 1.0731 | -0.61008 | 3.6997 | 3.4423 | 5.2053 | 19.7488 | 15.8638 | 19.2546 | -1.1263 | -2.7148 | 9.3054 | 23.6784
42810.4996 | 5148 | 49.8663 | 38.1067 | 26.4366 | 20.8413 | 18.1837 | 19.2368 | 20.4883 | 80.7852 | 44.7416 | 28.5008 | 20.6979 | 16.7966 | 15.9914 | 16.1137 | 131.2267 | 182.7041 | 266.3267 | 270.7425 | 193.7007 | 460.503 |  |  |  | 109.5207 | 262.3325 | 496.4678 | 473.5107 | 338.4662 | 435.7623 | 172.6066 | 308.5021 | 349.642 | 179.2276 | 352.3461 | 379.6296 | 513.9403 | 297.335 |  | 455.3107 | 365.1332 | 352.3573 | 343.2901 |  | 52.9788 | 119.846 | 59.2039 | 135.8174 | 231.9295 | 304.9238 | 405.9558 | 10.0893 | 62.3926 | 13.6473 | 128.7193 | 9.5378 | 43.9122 | 50.0433 | 55.1602 | 16.3514 |  |  | 3.1228 | 0.017175 | 0.404 | -0.54015 | 5.4148 | 4.1499 | 9.4045 | -5.9661 | 0.60872 | 4.0685 | 17.626 | -0.00040905 | -0.00048462 | -0.00051419 | 885.5469 | 443.6264 | 115.3878 | 77.7324 | 30.4388 | 17.635 | 16.0609 | 57.1909 | 37.5456 | 24.2335 | 19.8003 | 17.7006 | 18.5214 | 21.4859 | 230.7241 | 196.6964 | 164.4241 | 91.7714 | 82.8709 | 200.6425 | 122.3672 | 106.4023 | 166.6719 | 193.2117 | 270.8543 | 346.9167 | 375.2269 |  |  |  | 519.7894 | 482.4643 | 451.6715 | 475.5207 | 5.8805 | 4.9854 | 480.6306 |  |  | 370.5627 |  |  | 110.8231 | 311.7775 | 400.3906 | 109.4327 | 275.2423 | 435.4663 | 830.9969 | 644.6078 | 662.8548 | 736.2598 | 761.6732 |  | 547.2521 | 432.7108 | 448.5902 | 668.1827 | 526.9787 | 628.4178 |  | 734.7006 |  |  | 748.4009 | 834.5936 | 838.0785 | [6 empty] | 653.7995 |  |  | 650.2632 |  |  | 380.5282 | 512.4599 | 513.2548 | 220.253 | 447.9699 | 505.4119 | 336.8499 | 502.122 | 585.8446 | 450.5481 | 524.4574 | 327.278 | 478.4969 | 412.8403 | 539.7386 | 229.15 | 451.4337 |  | 464.1539 | 506.5446 | 555.6145 | 307.089 | 474.6498 | 556.9576 | 301.1225 | 479.3662 | 439.0776 | 536.1243 | 361.7193 | 508.9093 | 0.015974 | 17.4252 | 2.9671 | 0.09034 | -40.0525 | 3.1155 | 2063.2 | 0.22 | 3.279 | 0.18105 | 0.87812 | -1.0154 | 3.899 | 3.4133 | 5.1384 | 19.7295 | 15.8264 | 19.3169 | -0.48523 | -3.2855 | 26.5014 | 23.6449
42810.4996 | 5149 | 49.8721 | 38.1042 | 26.4462 | 20.8466 | 18.1875 | 19.2302 | 20.4965 | 80.7998 | 44.755 | 28.5119 | 20.7005 | 16.7894 | 15.997 | 16.1223 | 131.2278 | 182.7179 | 266.3523 | 270.8124 | 193.7202 | 460.7748 |  |  |  | 109.5366 | 262.4433 | 496.7164 | 474.3445 | 339.5426 | 437.2721 | 174.78 | 305.284 | 346.9903 | 177.7214 | 353.4772 | 371.9366 | 338.804 | 192.455 |  | 462.18 | 364.3777 | 348.592 | 340.0534 |  | 53.0422 | 119.9726 | 59.2937 | 136.9735 | 231.8885 | 304.4408 | 405.317 | 10.0103 | 62.436 | 13.684 | 128.7516 | 9.524 | 43.9115 | 50.0405 | 55.1577 | 16.3565 |  |  | 3.1649 | 0.16634 | 0.66882 | -0.79905 | 5.014 | 4.5612 | 9.1463 | -6.3564 | 0.45616 | 4.8565 | 17.6981 | -0.00039098 | -0.00037948 | -0.00048791 | 881.8748 | 444.712 | 115.3985 | 77.742 | 30.4488 | 17.629 | 16.0552 | 57.1978 | 37.5491 | 24.2375 | 19.8053 | 17.7001 | 18.5261 | 21.4822 | 227.0967 | 194.1052 | 163.8433 | 89.0852 | 81.4696 | 200.4369 | 122.4034 | 106.4162 | 166.7212 | 193.2604 | 270.9104 | 346.991 | 375.314 |  |  |  | 519.84 | 482.6981 | 451.7817 | 475.1703 | 5.9948 | 3.77 | 479.8056 |  |  | 374.68 |  |  | 110.7987 | 311.9976 | 402.1433 | 109.4348 | 275.3223 | 434.4326 | 830.6117 | 645.3148 | 668.3911 | 735.7253 | 761.2511 |  | 547.0058 | 436.4741 | 448.5721 | 667.8898 | 527.0089 | 629.328 |  | 735.6793 |  |  | 749.1202 | 833.7146 | 837.0768 | [6 empty] | 653.6464 |  |  | 650.5873 |  |  | 380.5304 | 512.3019 | 512.2524 | 220.0126 | 447.7148 | 505.4265 | 336.1737 | 502.1436 | 584.7637 | 450.3855 | 524.1542 | 327.6371 | 478.1521 | 413.0623 | 539.8781 | 229.4862 | 451.6243 |  | 464.3915 | 506.955 | 555.7059 | 306.3901 | 474.7101 | 557.132 | 301.0727 | 479.6563 | 438.0542 | 536.4281 | 361.7255 | 509.1962 | 0.47263 | 17.4224 | 2.9689 | 0.092178 | -39.9242 | 3.1155 | 2045.24 | 0.26 | 3.3045 | 0.56354 | 1.13 | -1.2351 | 3.7503 | 3.577 | 5.0652 | 19.7035 | 15.7198 | 19.3294 | -0.10998 | -3.2164 | 7.917 | 23.6618
42810.4996 | 5150 | 49.8797 | 38.1202 | 26.4502 | 20.8429 | 18.1911 | 19.237 | 20.4907 | 80.8058 | 44.7688 | 28.5209 | 20.7092 | 16.79 | 15.9948 | 16.1114 | 131.2408 | 182.7418 | 266.3658 | 270.8829 | 193.7271 | 461.0357 |  |  |  | 109.5386 | 262.5335 | 496.607 | 474.5199 | 337.8577 | 436.9584 | 172.9733 | 309.6346 | 350.2052 | 181.0092 | 342.743 | 308.2789 | 36.1211 | 36.6556 |  | 439.5465 | 366.5391 | 354.88 | 343.9058 |  | 53.1237 | 120.0629 | 59.4081 | 138.1981 | 232.0562 | 305.7462 | 406.0514 | 10.0264 | 62.4998 | 14.0929 | 128.7689 | 9.5036 | 43.9098 | 50.0412 | 55.1747 | 16.3501 |  |  | 3.0565 | -0.061681 | 0.77068 | -0.29307 | 5.5107 | 4.4653 | 9.9854 | -6.5805 | 0.5953 | 3.9995 | 17.6456 | -0.00043041 | -0.00041398 | -0.00048791 | 887.6421 | 445.8607 | 115.4082 | 77.7544 | 30.4604 | 17.6286 | 16.0514 | 57.2115 | 37.5557 | 24.235 | 19.8018 | 17.7016 | 18.5213 | 21.482 | 223.9558 | 192.2148 | 162.1022 | 89.4688 | 80.3073 | 200.368 | 122.4347 | 106.4194 | 166.7541 | 193.2824 | 270.9605 | 347.0536 | 375.4033 |  |  |  | 519.7443 | 483.1535 | 453.7877 | 475.6729 | 7.6796 | 5.0895 | 483.8183 |  |  | 378.8971 |  |  | 110.8052 | 312.2078 | 402.5917 | 109.4334 | 275.545 | 434.503 | 830.6013 | 644.6379 | 672.3878 | 736.2859 | 761.5096 |  | 546.7921 | 439.8521 | 448.6404 | 666.4473 | 527.1658 | 629.8747 |  | 738.4983 |  |  | 752.4591 | 834.7305 | 837.9922 | [6 empty] | 652.7846 |  |  | 650.481 |  |  | 380.6728 | 511.9892 | 511.5965 | 219.587 | 447.0541 | 505.5493 | 335.4995 | 502.0171 | 584.5809 | 451.2134 | 523.5901 | 327.1828 | 478.2221 | 413.1934 | 540.2473 | 229.5362 | 452.2961 |  | 464.414 | 507.4247 | 555.8106 | 307.0955 | 474.7916 | 557.2511 | 300.9137 | 479.9423 | 438.8206 | 536.7425 | 361.5845 | 509.4005 | 0.28465 | 17.4221 | 2.9701 | 0.09246 | -39.9405 | 3.1154 | 2034.49 | 0.28 | 3.2467 | -0.34321 | 1.2132 | -0.74812 | 3.9362 | 3.5432 | 5.2985 | 19.6637 | 15.6337 | 19.3921 | 0.22969 | -3.019 | -8.0308 | 23.6343
42810.4997 | 5151 | 49.8951 | 38.1251 | 26.4652 | 20.8567 | 18.1967 | 19.2412 | 20.4906 | 80.8249 | 44.7815 | 28.5329 | 20.7188 | 16.792 | 15.9989 | 16.122 | 131.248 | 182.7488 | 266.3807 | 270.9605 | 193.7456 | 461.1147 |  |  |  | 109.547 | 262.6571 | 497.1591 | 474.3731 | 340.3879 | 439.0198 | 176.6391 | 308.921 | 350.517 | 180.1863 | 351.4093 | 354.6954 | 169.5176 | 15.9739 |  | 423.1061 | 370.9473 | 357.263 | 344.5296 |  | 53.3215 | 120.2364 | 59.6389 | 139.5398 | 232.188 | 307.1879 | 407.9778 | 10.0279 | 62.5682 | 14.3406 | 128.815 | 9.4989 | 43.9122 | 50.0371 | 55.2016 | 16.3525 |  |  | 2.262 | 0.34705 | 0.81208 | -0.3463 | 5.1796 | 4.1565 | 9.8711 | -6.3906 | 1.0022 | 4.2151 | 17.5803 | -0.00044355 | -0.00040741 | -0.00049448 | 885.917 | 447.0228 | 115.4266 | 77.7722 | 30.4598 | 17.6277 | 16.0493 | 57.2243 | 37.5604 | 24.2399 | 19.7985 | 17.7011 | 18.5236 | 21.4761 | 234.3026 | 195.9 | 165.5059 | 92.5929 | 81.3758 | 200.7367 | 122.5273 | 106.4341 | 166.7912 | 193.2987 | 271.0131 | 347.113 | 375.4849 |  |  |  | 519.7256 | 482.9725 | 454.3304 | 475.9513 | 4.157 | 4.0243 | 486.4888 |  |  | 377.1813 |  |  | 110.8078 | 312.4118 | 403.879 | 109.4247 | 275.7314 | 434.9459 | 829.7908 | 644.9249 | 668.5414 | 736.9137 | 761.2981 |  | 546.6582 | 438.3928 | 448.6472 | 667.5094 | 527.4138 | 629.5994 |  | 737.3143 |  |  | 754.4391 | 833.9027 | 837.0377 | [6 empty] | 651.7447 |  |  | 650.6281 |  |  | 380.7135 | 512.5228 | 511.6511 | 219.5766 | 447.0898 | 505.7586 | 334.5613 | 502.1952 | 583.6022 | 450.5143 | 523.7673 | 326.3313 | 478.3489 | 412.8393 | 540.0169 | 229.2521 | 452.7309 |  | 463.4126 | 507.7133 | 555.9205 | 308.3607 | 474.5994 | 557.0497 | 301.2213 | 480.206 | 438.9186 | 536.8544 | 360.5361 | 509.3171 | 0.2313 | 17.4175 | 2.9714 | 0.092221 | -39.9462 | 3.1154 | 2028.57 | 0.26 | 2.7971 | 0.81427 | 1.2456 | -0.8134 | 3.8208 | 3.4227 | 5.2746 | 19.6491 | 15.675 | 19.3983 | -0.8701 | -3.3856 | -2.6843 | 23.624
42810.4997 | 5152 | 49.902 | 38.1314 | 26.4663 | 20.8625 | 18.2073 | 19.2412 | 20.4969 | 80.8509 | 44.8015 | 28.545 | 20.727 | 16.7971 | 16.0111 | 16.1226 | 131.2703 | 182.7523 | 266.4185 | 270.9974 | 193.7544 | 461.2216 |  |  |  | 109.5651 | 262.7595 | 497.2992 | 474.2622 | 339.6055 | 440.2408 | 174.4682 | 307.7357 | 349.1328 | 177.9656 | 347.982 | 341.2913 | 253.8442 | 16.5513 |  | 437.0411 | 371.3766 | 358.8763 | 349.5435 |  | 53.4935 | 120.3095 | 59.7616 | 139.7673 | 231.4554 | 306.9539 | 408.2444 | 10.0602 | 62.6308 | 14.5403 | 128.9163 | 9.4925 | 43.9105 | 50.0153 | 55.2272 | 16.3368 |  |  | 2.2252 | -0.23516 | 0.87187 | -0.53358 | 4.5034 | 4.1479 | 9.4223 | -6.4169 | 1.0972 | 4.5661 | 17.4154 | -0.0003762 | -0.00040741 | -0.00046984 | 882.4269 | 448.2102 | 115.4396 | 77.7923 | 30.4709 | 17.6256 | 16.0504 | 57.2401 | 37.5756 | 24.2356 | 19.7979 | 17.6913 | 18.5173 | 21.4741 | 233.4791 | 193.5582 | 163.9174 | 92.0986 | 79.5336 | 200.909 | 122.5768 | 106.4471 | 166.8323 | 193.3288 | 271.055 | 347.1716 | 375.5688 |  |  |  | 519.7902 | 482.5583 | 451.9956 | 475.1617 | 5.7758 | 4.5972 | 482.0244 |  |  | 372.2268 |  |  | 110.8158 | 312.6332 | 403.6933 | 109.4415 | 275.6679 | 435.5306 | 831.1663 | 644.4171 | 665.2132 | 739.2232 | 762.089 |  | 546.5201 | 437.5228 | 448.6244 | 667.2227 | 527.5898 | 630.1109 |  | 737.1668 |  |  | 755.3802 | 833.475 | 836.8017 | [6 empty] | 650.6571 |  |  | 650.2733 |  |  | 380.627 | 511.8005 | 510.9705 | 219.8362 | 447.5761 | 506.0452 | 333.6654 | 501.7797 | 582.2022 | 449.5301 | 524.4496 | 326.5867 | 478.6465 | 411.6978 | 539.6668 | 228.9135 | 453.2943 |  | 460.5594 | 507.6862 | 555.95 | 308.0847 | 474.7736 | 556.6339 | 301.0372 | 480.3698 | 438.959 | 536.2926 | 359.9181 | 509.2921 | 0.27714 | 17.414 | 2.9708 | 0.091063 | -39.9643 | 3.1155 | 2024.32 | 0.26 | 2.7766 | -0.67035 | 1.2908 | -1.0098 | 3.562 | 3.4185 | 5.1523 | 19.606 | 15.6966 | 19.4316 | -0.7553 | -3.2029 | 1.715 | 23.655
42810.4997 | 5153 | 49.9004 | 38.1287 | 26.4622 | 20.8534 | 18.2045 | 19.2372 | 20.4916 | 80.8591 | 44.8083 | 28.5464 | 20.7221 | 16.7891 | 16.0017 | 16.1187 | 131.2814 | 182.7883 | 266.4183 | 271.0334 | 193.7595 | 461.3051 |  |  |  | 109.5575 | 262.8543 | 497.064 | 474.3829 | 340.7103 | 438.4524 | 177.1599 | 306.2688 | 349.3021 | 175.8468 | 351.486 | 326.2904 | 324.2927 | 28.9256 |  | 436.4966 | 372.3409 | 359.0742 | 347.7276 |  | 53.7623 | 120.1735 | 59.7788 | 139.9965 | 231.1741 | 306.448 | 407.5323 | 10.1332 | 62.7024 | 14.4906 | 128.9966 | 9.4866 | 43.904 | 50.0036 | 55.237 | 16.3379 |  |  | 2.586 | -0.68726 | 0.76082 | -0.3969 | 5.2118 | 4.8201 | 9.5918 | -6.3157 | 1.2042 | 4.0802 | 17.4185 | -0.00042877 | -0.00039591 | -0.00045341 | 873.6272 | 449.4767 | 115.4579 | 77.8155 | 30.4878 | 17.6367 | 16.0457 | 57.2518 | 37.5849 | 24.2421 | 19.8082 | 17.6947 | 18.5184 | 21.4658 | 228.2361 | 185.2107 | 160.0432 | 92.5923 | 81.435 | 200.8232 | 122.575 | 106.4539 | 166.8687 | 193.3623 | 271.1227 | 347.2586 | 375.6788 |  |  |  | 519.723 | 482.3103 | 449.7201 | 475.3507 | 4.9421 | 4.0025 | 478.6862 |  |  | 369.47 |  |  | 110.8185 | 312.8369 | 404.1337 | 109.3308 | 275.6687 | 436.1427 | 829.6877 | 643.8226 | 667.7468 | 738.6731 | 762.4973 |  | 546.3663 | 436.5202 | 448.6171 | 665.9011 | 527.6277 | 630.4928 |  | 738.4572 |  |  | 755.5121 | 833.0439 | 836.3346 | [6 empty] | 649.9446 |  |  | 649.685 |  |  | 380.8916 | 511.191 | 509.6425 | 220.4496 | 447.5135 | 506.2549 | 333.3045 | 501.5024 | 582.9151 | 448.8468 | 524.7849 | 327.0702 | 478.6635 | 411.5758 | 540.1237 | 230.0265 | 453.5717 |  | 460.0666 | 508.0089 | 555.9679 | 307.4822 | 475.2043 | 557.0223 | 301.474 | 480.5432 | 439.8448 | 536.1083 | 360.025 | 509.2997 | 0.22437 | 17.4111 | 2.9711 | 0.090846 | -39.9695 | 3.1154 | 2008.3 | 0.2 | 2.9895 | -1.1458 | 1.2055 | -0.87073 | 3.8302 | 3.6835 | 5.1961 | 19.5712 | 15.7236 | 19.4738 | -0.18434 | -2.7727 | 6.5729 | 23.6403
42810.4997 | 5154 | 49.9128 | 38.1304 | 26.4702 | 20.8548 | 18.1988 | 19.2424 | 20.4935 | 80.8691 | 44.8205 | 28.5508 | 20.7175 | 16.7835 | 16.002 | 16.1182 | 131.2922 | 182.7836 | 266.4367 | 271.0941 | 193.7726 | 461.4326 |  |  |  | 109.5567 | 262.9531 | 497.1975 | 474.6434 | 342.1529 | 436.1316 | 178.0761 | 307.0277 | 350.5503 | 173.4341 | 348.383 | 373.1635 | 236.3685 | 205.3909 |  | 440.9499 | 372.8276 | 359.8995 | 346.5678 |  | 53.7473 | 119.9973 | 59.7045 | 140.6989 | 230.9827 | 306.4754 | 406.8247 | 10.1016 | 62.7685 | 14.1127 | 129.0311 | 9.4789 | 43.88 | 49.9747 | 55.248 | 16.3344 |  |  | 2.9395 | -0.19442 | 0.64057 | -0.50007 | 4.9075 | 4.5645 | 9.5057 | -6.204 | 0.72977 | 4.2435 | 17.7851 | -0.00040577 | -0.00042055 | -0.00050926 | 876.4281 | 450.8428 | 115.4685 | 77.826 | 30.4926 | 17.6333 | 16.0473 | 57.2673 | 37.5839 | 24.2476 | 19.8026 | 17.6979 | 18.5168 | 21.4663 | 217.405 | 175.1713 | 153.5464 | 91.2019 | 81.0819 | 200.5237 | 122.5102 | 106.45 | 166.9002 | 193.3895 | 271.16 | 347.3153 | 375.7628 |  |  |  | 519.6241 | 481.9258 | 448.3814 | 474.9711 | 5.9654 | 3.9151 | 480.8678 |  |  | 370.8017 |  |  | 110.8198 | 313.0483 | 402.6439 | 109.4553 | 275.8756 | 437.5123 | 828.3166 | 643.8196 | 667.6536 | 737.685 | 761.8443 |  | 546.5076 | 433.8547 | 448.7065 | 664.0402 | 527.8114 | 628.5538 |  | 738.9144 |  |  | 756.9948 | 832.2352 | 835.3992 | [6 empty] | 650.7248 |  |  | 649.4977 |  |  | 380.7778 | 511.6009 | 509.2672 | 220.1656 | 447.3952 | 506.4138 | 333.1503 | 501.2759 | 584.775 | 448.4441 | 524.2927 | 327.6057 | 478.6382 | 411.8527 | 541.6138 | 230.9075 | 453.3666 |  | 460.0162 | 507.8216 | 555.9652 | 305.9087 | 475.4701 | 557.4142 | 301.6382 | 480.4451 | 439.8916 | 536.1024 | 361.0865 | 509.148 | 0.24401 | 17.4111 | 2.9746 | 0.09204 | -40.015 | 3.1154 | 1996.87 | 0.27 | 3.1821 | -0.60927 | 1.1059 | -0.97714 | 3.7168 | 3.5846 | 5.1729 | 19.6109 | 15.8078 | 19.552 | 0.9786 | -2.0589 | 0.76031 | 23.6369
42810.4997 | 5155 | 49.914 | 38.1305 | 26.474 | 20.864 | 18.1984 | 19.2405 | 20.4876 | 80.8817 | 44.8361 | 28.5549 | 20.7156 | 16.7814 | 16.0005 | 16.1146 | 131.3052 | 182.797 | 266.4604 | 271.1573 | 193.7856 | 461.4645 |  |  |  | 109.5635 | 263.0414 | 497.9829 | 475.3891 | 343.0267 | 439.0732 | 176.2645 | 309.7839 | 354.8163 | 176.7288 | 351.2058 | 381.3178 | 303.5 | 287.0338 |  | 463.0373 | 370.546 | 358.5438 | 349.4138 |  | 53.7679 | 120.0024 | 59.6264 | 141.0251 | 231.0329 | 307.0296 | 406.4186 | 10.3017 | 62.8331 | 13.7502 | 129.1002 | 9.4774 | 43.8631 | 49.9474 | 55.2441 | 16.3454 |  |  | 3.456 | -0.13199 | 1.0013 | -0.3509 | 5.0199 | 4.1834 | 9.1746 | -6.2789 | 0.51376 | 4.6179 | 17.9133 | -0.00039098 | -0.00038441 | -0.00048626 | 886.7134 | 452.1689 | 115.4804 | 77.8496 | 30.5024 | 17.637 | 16.0486 | 57.2846 | 37.6006 | 24.2456 | 19.7953 | 17.6959 | 18.5203 | 21.4667 | 217.6929 | 174.0174 | 150.0177 | 88.4523 | 78.8616 | 200.3508 | 122.3963 | 106.4622 | 166.9476 | 193.4173 | 271.211 | 347.3836 | 375.8639 |  |  |  | 519.6048 | 481.8818 | 447.8903 | 474.1833 | 7.2683 | 3.6733 | 481.5301 |  |  | 370.5556 |  |  | 110.8207 | 313.2555 | 404.5928 | 109.4928 | 276.2272 | 435.9903 | 830.2588 | 643.6451 | 663.8299 | 737.4662 | 761.8651 |  | 546.5529 | 432.4369 | 448.7037 | 662.7541 | 528.0433 | 627.7446 |  | 739.1318 |  |  | 759.1865 | 832.5735 | 835.6114 | [6 empty] | 650.6144 |  |  | 649.767 |  |  | 381.4167 | 511.6883 | 510.4816 | 219.9543 | 447.5404 | 506.6257 | 333.7308 | 502.0381 | 585.3636 | 448.5085 | 523.9381 | 327.9657 | 478.5268 | 411.8752 | 541.7849 | 232.1062 | 452.1783 |  | 460.194 | 507.2809 | 555.955 | 305.5488 | 475.6973 | 557.4415 | 301.943 | 480.475 | 440.3669 | 536.4162 | 362.6517 | 509.3322 | 0.29544 | 17.409 | 2.9764 | 0.093879 | -40.0037 | 3.1155 | 2001.11 | 0.26 | 3.4575 | -0.50202 | 1.3827 | -0.81854 | 3.7609 | 3.4333 | 5.0844 | 19.6173 | 15.8469 | 19.6212 | 0.92324 | -1.6811 | 4.9941 | 23.6561
42810.4997 | 5156 | 49.9162 | 38.1329 | 26.4747 | 20.8636 | 18.1877 | 19.2258 | 20.4783 | 80.8984 | 44.8391 | 28.5567 | 20.7184 | 16.7825 | 15.997 | 16.1137 | 131.32 | 182.8198 | 266.4792 | 271.215 | 193.8079 | 461.6026 |  |  |  | 109.581 | 263.1438 | 498.4421 | 476.2004 | 345.4079 | 442.869 | 175.7386 | 306.0948 | 353.5622 | 179.3598 | 322.9048 | 363.7024 | 266.2126 | 63.0055 |  | 469.6982 | 371.7354 | 357.1164 | 350.5279 |  | 53.857 | 120.1112 | 59.6191 | 140.2817 | 231.4625 | 307.5064 | 405.8883 | 10.6449 | 62.8898 | 13.4196 | 129.1773 | 9.4776 | 43.839 | 49.9036 | 55.2445 | 16.3449 |  |  | 2.195 | -0.32519 | 0.7595 | -0.33119 | 4.9601 | 4.395 | 9.3474 | -6.1849 | 0.36839 | 4.3001 | 17.5546 | -0.00041562 | -0.0004107 | -0.00047476 | 890.7552 | 453.4834 | 115.5038 | 77.8827 | 30.5202 | 17.6451 | 16.0532 | 57.3096 | 37.6147 | 24.2552 | 19.8057 | 17.7094 | 18.5331 | 21.4738 | 222.036 | 176.8635 | 148.3157 | 89.7793 | 77.4178 | 200.2282 | 122.2836 | 106.4775 | 166.9886 | 193.4434 | 271.255 | 347.4485 | 375.9271 |  |  |  | 519.7016 | 481.7853 | 447.6859 | 473.5602 | 7.8472 | 4.2729 | 479.6747 |  |  | 367.443 |  |  | 110.8322 | 313.467 | 408.7452 | 109.4749 | 276.4763 | 435.8311 | 830.475 | 643.5872 | 659.1228 | 735.9843 | 761.9807 |  | 546.3705 | 431.2653 | 448.7502 | 662.8393 | 528.2362 | 626.2077 |  | 738.6243 |  |  | 757.5145 | 833.7644 | 836.5568 | [6 empty] | 648.8768 |  |  | 649.8673 |  |  | 381.8332 | 511.5561 | 510.2798 | 219.5325 | 447.9204 | 506.7192 | 333.4555 | 502.7328 | 585.3541 | 448.8341 | 523.1908 | 328.2133 | 478.6491 | 411.9801 | 541.2279 | 232.2546 | 451.1532 |  | 461.2567 | 508.2082 | 555.9446 | 304.4227 | 475.4483 | 556.8698 | 302.3725 | 480.4874 | 441.8606 | 536.7097 | 363.6335 | 509.5793 | 0.30699 | 17.4048 | 2.9781 | 0.09432 | -40.0197 | 3.1155 | 1980.25 | 0.25 | 2.7628 | -0.78808 | 1.2044 | -0.79532 | 3.74 | 3.5205 | 5.1342 | 19.5862 | 15.8847 | 19.6467 | 0.4241 | -1.5061 | 2.4564 | 23.687
42810.4997 | 5157 | 49.9127 | 38.1306 | 26.4787 | 20.8652 | 18.1861 | 19.2325 | 20.4757 | 80.9014 | 44.849 | 28.5703 | 20.7242 | 16.7794 | 15.9928 | 16.1126 | 131.326 | 182.8283 | 266.5009 | 271.2825 | 193.8186 | 461.5723 |  |  |  | 109.5876 | 263.2512 | 498.52 | 476.6198 | 344.4235 | 443.4391 | 176.3045 | 308.1121 | 352.7408 | 177.4644 | 345.3696 | 333.0841 | 73.2799 | 16.3876 |  | 446.0063 | 369.8406 | 357.4849 | 350.2946 |  | 53.8801 | 120.3079 | 59.551 | 139.8566 | 231.7534 | 306.7903 | 405.9053 | 10.562 | 62.9357 | 13.1711 | 129.2023 | 9.4754 | 43.8259 | 49.8784 | 55.233 | 16.3539 |  |  | 3.1419 | -0.15696 | 0.9941 | -0.55132 | 5.1046 | 4.4995 | 9.1384 | -6.9321 | 1.0555 | 4.4824 | 17.6713 | -0.00044355 | -0.00035977 | -0.00048462 | 893.5975 | 454.7553 | 115.5131 | 77.897 | 30.5289 | 17.6461 | 16.0582 | 57.3229 | 37.6265 | 24.2698 | 19.8101 | 17.7124 | 18.5351 | 21.4786 | 224.3642 | 179.4658 | 149.8753 | 89.544 | 73.7189 | 200.1852 | 122.2142 | 106.4785 | 167.0211 | 193.4874 | 271.3171 | 347.5186 | 376.0197 |  |  |  | 519.9764 | 481.8611 | 448.9777 | 473.1048 | 7.4879 | 5.2805 | 473.0749 |  |  | 361.323 |  |  | 110.8228 | 313.6822 | 408.3767 | 109.4758 | 276.5204 | 433.6995 | 830.8513 | 643.1482 | 655.4212 | 734.7053 | 762.1818 |  | 546.267 | 427.999 | 448.8801 | 664.0722 | 528.3765 | 625.8503 |  | 737.8341 |  |  | 755.7281 | 833.9511 | 836.5734 | [6 empty] | 646.0161 |  |  | 649.5836 |  |  | 381.9655 | 511.4709 | 510.4669 | 219.3851 | 447.8977 | 506.8694 | 333.2945 | 503.2586 | 585.3909 | 448.7648 | 522.6323 | 328.4253 | 478.8103 | 412.4024 | 541.0336 | 231.8146 | 450.1456 |  | 462.0637 | 509.3041 | 555.9403 | 303.6412 | 475.4572 | 556.3034 | 302.4619 | 480.5866 | 442.2897 | 536.8688 | 364.7302 | 509.9421 | 0.16466 | 17.4042 | 2.9792 | 0.093654 | -39.9436 | 3.1155 | 2014.76 | 0.19 | 3.3067 | -0.54766 | 1.3783 | -1.0264 | 3.7918 | 3.5599 | 5.0733 | 19.5648 | 15.9901 | 19.6328 | 0.1596 | -1.6881 | -6.8782 | 23.7384
42810.4997 | 5158 | 49.9295 | 38.1331 | 26.4867 | 20.8691 | 18.2014 | 19.24 | 20.4795 | 80.9253 | 44.8687 | 28.576 | 20.7353 | 16.7883 | 16.0005 | 16.1102 | 131.3373 | 182.8426 | 266.5179 | 271.3716 | 193.8238 | 461.4425 |  |  |  | 109.5865 | 263.3549 | 498.5571 | 477.4823 | 343.6871 | 441.8843 | 175.5959 | 309.3587 | 354.2795 | 178.7085 | 353.5183 | 355.8887 | 324.2261 | 25.0632 |  | 420.8855 | 371.3462 | 355.8765 | 348.6893 |  | 53.7947 | 120.5114 | 59.4605 | 141.5339 | 232.16 | 305.8074 | 406.0191 | 10.4099 | 62.9977 | 13.2697 | 129.2447 | 9.4758 | 43.8163 | 49.8703 | 55.2292 | 16.3566 |  |  | 3.3857 | -0.19179 | 0.70102 | -0.20173 | 4.5119 | 4.2951 | 9.5379 | -6.476 | 1.6644 | 4.1115 | 17.8453 | -0.0003762 | -0.00041727 | -0.00049119 | 892.031 | 455.9589 | 115.5239 | 77.9044 | 30.5338 | 17.644 | 16.0556 | 57.3346 | 37.6305 | 24.2652 | 19.8103 | 17.7064 | 18.5265 | 21.4712 | 224.0327 | 181.9624 | 153.5796 | 94.8125 | 74.9796 | 200.273 | 122.2397 | 106.4898 | 167.0672 | 193.509 | 271.3721 | 347.5769 | 376.1179 |  |  |  | 520.245 | 482.0288 | 448.5079 | 473.3898 | 7.9778 | 6.6143 | 469.6452 |  |  | 358.1395 |  |  | 110.8449 | 313.9027 | 406.6575 | 109.4751 | 276.6128 | 432.1328 | 829.5584 | 643.065 | 659.7167 | 735.2825 | 761.791 |  | 546.2076 | 427.5655 | 448.9855 | 665.249 | 528.4499 | 625.9406 |  | 738.0266 |  |  | 755.6679 | 833.7861 | 836.3293 | [6 empty] | 645.1515 |  |  | 649.1374 |  |  | 382.6195 | 511.7638 | 510.732 | 218.5102 | 447.5737 | 507.1101 | 333.2273 | 503.8375 | 585.7549 | 449.4103 | 521.6151 | 328.512 | 478.9817 | 412.7379 | 541.1115 | 231.0538 | 450.0086 |  | 461.6517 | 509.8029 | 555.9476 | 303.7989 | 475.7519 | 555.7842 | 302.4629 | 480.8556 | 441.4771 | 537.0342 | 366.0603 | 510.1733 | 0.47147 | 17.3994 | 2.9793 | 0.091715 | -39.9105 | 3.1155 | 2029.19 | 0.21 | 3.4289 | -0.60554 | 1.1577 | -0.62104 | 3.5618 | 3.4752 | 5.1787 | 19.5666 | 16.0141 | 19.6107 | 0.2083 | -2.0965 | 6.5411 | 23.7683
42810.4997 | 5159 | 49.9318 | 38.1408 | 26.4867 | 20.8712 | 18.1988 | 19.2382 | 20.4832 | 80.9393 | 44.8807 | 28.589 | 20.7312 | 16.79 | 16.0017 | 16.1107 | 131.3518 | 182.8608 | 266.543 | 271.4068 | 193.8248 | 461.5854 |  |  |  | 109.5957 | 263.4548 | 498.3808 | 477.6544 | 343.2718 | 440.1652 | 173.7151 | 305.8619 | 352.247 | 178.1103 | 352.5208 | 350.2362 | 105.8229 | 37.5328 |  | 421.3148 | 369.4048 | 357.2525 | 349.409 |  | 53.7749 | 120.6643 | 59.4979 | 141.4602 | 232.4358 | 305.8144 | 406.3374 | 10.2885 | 63.0457 | 13.3648 | 129.2675 | 9.4741 | 43.8243 | 49.8641 | 55.229 | 16.3667 |  |  | 3.7261 | -0.18588 | 0.75556 | -0.51124 | 4.9673 | 3.8706 | 9.1949 | -6.1547 | 0.28374 | 5.3747 | 17.7452 | -0.00037127 | -0.00039591 | -0.00049776 | 891.3609 | 457.0859 | 115.541 | 77.9254 | 30.5537 | 17.6478 | 16.051 | 57.3479 | 37.6425 | 24.2736 | 19.8187 | 17.7113 | 18.5273 | 21.4764 | 233.0485 | 196.3634 | 170.2515 | 103.6307 | 78.8297 | 200.5568 | 122.436 | 106.4986 | 167.1001 | 193.5336 | 271.4135 | 347.6486 | 376.2045 |  |  |  | 520.384 | 482.002 | 447.5041 | 473.5099 | 6.0695 | 6.0234 | 471.7553 |  |  | 359.7148 |  |  | 110.8627 | 314.1298 | 405.7683 | 109.5236 | 276.8096 | 430.629 | 832.1081 | 641.9405 | 666.2478 | 734.4673 | 761.7735 |  | 546.0855 | 429.9294 | 449.0598 | 664.5545 | 528.6462 | 626.3205 |  | 740.3151 |  |  | 755.3465 | 834.1183 | 836.742 | [6 empty] | 646.1192 |  |  | 648.8062 |  |  | 383.0828 | 512.2346 | 510.0296 | 218.2697 | 447.8258 | 507.4166 | 333.9899 | 504.4359 | 584.9737 | 449.6146 | 520.6835 | 328.535 | 478.9864 | 412.5551 | 540.9719 | 231.4662 | 450.1331 |  | 461.0194 | 510.2119 | 556.0133 | 304.7187 | 475.8616 | 555.4035 | 302.5159 | 481.0499 | 441.1001 | 537.2345 | 366.8802 | 510.313 | 0.26616 | 17.3987 | 2.9816 | 0.092721 | -39.9165 | 3.1155 | 2053.2 | 0.28 | 3.5928 | -0.59625 | 1.2021 | -0.98884 | 3.7373 | 3.299 | 5.0847 | 19.5485 | 15.9568 | 19.6584 | -0.75509 | -3.9243 | -5.5967 | 23.7846
42810.4998 | 5160 | 49.9376 | 38.1487 | 26.4856 | 20.8709 | 18.1996 | 19.2349 | 20.4779 | 80.9527 | 44.8929 | 28.5923 | 20.7386 | 16.7905 | 15.995 | 16.1122 | 131.3716 | 182.8767 | 266.5612 | 271.4152 | 193.8249 | 461.6551 |  |  |  | 109.6014 | 263.5559 | 498.2834 | 477.4516 | 342.1226 | 437.9576 | 175.7585 | 306.2149 | 350.2048 | 175.8983 | 353.3227 | 371.3524 | 164.6753 | 51.9398 |  | 439.5494 | 367.173 | 353.5871 | 346.6612 |  | 53.6802 | 120.8675 | 59.5762 | 141.9874 | 233.3221 | 306.5235 | 407.3523 | 10.1839 | 63.103 | 13.3997 | 129.2593 | 9.4702 | 43.8306 | 49.8789 | 55.2294 | 16.3743 |  |  | 3.04 | -0.045909 | 0.72468 | -0.48955 | 5.3031 | 4.6112 | 9.5945 | -6.3683 | 0.5484 | 3.8536 | 17.8853 | -0.00036963 | -0.00039098 | -0.00051419 | 892.4585 | 458.0919 | 115.553 | 77.9431 | 30.5555 | 17.643 | 16.0505 | 57.3636 | 37.6556 | 24.2761 | 19.8197 | 17.7055 | 18.5308 | 21.4698 | 236.8282 | 197.9631 | 175.9151 | 104.214 | 80.8131 | 200.6709 | 122.6085 | 106.5018 | 167.1287 | 193.5623 | 271.4622 | 347.7089 | 376.2856 |  |  |  | 520.4774 | 481.5566 | 447.106 | 472.8554 | 6.5175 | 5.5167 | 477.3454 |  |  | 364.2405 |  |  | 110.8616 | 314.3432 | 405.7288 | 109.4892 | 276.7901 | 429.989 | 835.1875 | 641.6825 | 665.2688 | 736.1522 | 762.8595 |  | 545.8364 | 430.5315 | 449.1976 | 663.6648 | 529.0036 | 626.5932 |  | 740.3749 |  |  | 757.9629 | 836.2771 | 838.8864 | [6 empty] | 647.1323 |  |  | 648.6664 |  |  | 383.703 | 512.2728 | 510.3077 | 219.2609 | 447.6942 | 507.6652 | 334.8701 | 505.0012 | 585.0191 | 449.388 | 520.4789 | 328.7829 | 479.0607 | 412.903 | 540.9301 | 231.9787 | 449.7611 |  | 461.3273 | 510.2374 | 556.0881 | 305.3372 | 476.0176 | 555.8619 | 302.8047 | 481.2343 | 440.3931 | 537.3932 | 366.853 | 510.5882 | 0.30699 | 17.3996 | 2.9842 | 0.093068 | -39.9634 | 3.1155 | 2058.94 | 0.33 | 3.2402 | -0.2964 | 1.1776 | -0.96788 | 3.8639 | 3.603 | 5.1972 | 19.4804 | 15.9557 | 19.7348 | -1.1596 | -4.532 | -2.9717 | 23.816
42810.4998 | 5161 | 49.9431 | 38.1507 | 26.4898 | 20.8722 | 18.1954 | 19.2337 | 20.4783 | 80.9665 | 44.8984 | 28.5985 | 20.7365 | 16.7866 | 15.9934 | 16.114 | 131.3859 | 182.8917 | 266.5785 | 271.4866 | 193.8258 | 461.8654 |  |  |  | 109.5976 | 263.6621 | 497.9831 | 477.1034 | 337.9844 | 435.1549 | 177.2745 | 308.3619 | 352.0007 | 177.7853 | 351.3751 | 382.3639 | 257.807 | 35.9342 |  | 427.2641 | 366.383 | 351.585 | 343.0713 |  | 53.6201 | 121.0073 | 59.5625 | 142.1928 | 234.2129 | 307.1203 | 408.4874 | 10.0374 | 63.1706 | 13.4047 | 129.2941 | 9.4645 | 43.8126 | 49.8706 | 55.2119 | 16.3792 |  |  | 3.5138 | -0.18062 | 0.59851 | -0.63806 | 5.0698 | 4.414 | 9.3631 | -6.4583 | 0.77277 | 4.5938 | 17.6051 | -0.00039098 | -0.00040412 | -0.00049941 | 898.2628 | 459.1648 | 115.5692 | 77.9614 | 30.5669 | 17.6411 | 16.0414 | 57.3662 | 37.6563 | 24.277 | 19.8158 | 17.7015 | 18.5324 | 21.4623 | 239.5691 | 197.7122 | 172.7623 | 104.8088 | 80.0491 | 200.8323 | 122.6755 | 106.5014 | 167.1731 | 193.594 | 271.5116 | 347.7805 | 376.3854 |  |  |  | 520.6447 | 481.3099 | 448.4965 | 471.3872 | 6.6022 | 5.0982 | 473.2707 |  |  | 358.4003 |  |  | 110.8766 | 314.5483 | 405.6572 | 109.5262 | 276.8103 | 428.764 | 835.7918 | 641.8281 | 662.5333 | 736.9285 | 763.2037 |  | 545.4256 | 430.2056 | 449.3654 | 663.607 | 529.1151 | 625.3462 |  | 738.9737 |  |  | 759.7252 | 837.2927 | 839.9676 | [6 empty] | 646.479 |  |  | 648.7814 |  |  | 384.2244 | 512.2918 | 510.9991 | 219.9643 | 446.8657 | 507.8304 | 334.9215 | 505.5768 | 586.8062 | 449.9308 | 521.1127 | 329.0339 | 479.2576 | 413.7382 | 541.4848 | 231.5139 | 449.8126 |  | 461.8185 | 510.1201 | 556.1708 | 305.4991 | 476.0858 | 555.6877 | 302.5888 | 481.5824 | 439.7791 | 537.8256 | 366.3446 | 510.5856 | 0.05276 | 17.3977 | 2.9857 | 0.093741 | -39.9726 | 3.1155 | 2051.88 | 0.21 | 3.4767 | -0.58801 | 1.0704 | -1.1052 | 3.7799 | 3.527 | 5.1368 | 19.4083 | 15.9837 | 19.7526 | -1.4423 | -4.1733 | 2.1378 | 23.8804
42810.4998 | 5162 | 49.9461 | 38.1548 | 26.4995 | 20.8837 | 18.2026 | 19.2282 | 20.4763 | 80.9765 | 44.9177 | 28.609 | 20.7435 | 16.7922 | 15.9939 | 16.1204 | 131.3991 | 182.9007 | 266.5946 | 271.5546 | 193.8307 | 462.053 |  |  |  | 109.6045 | 263.7745 | 497.6847 | 475.3741 | 336.7373 | 433.1361 | 173.7865 | 310.7121 | 352.9646 | 178.9388 | 350.89 | 379.867 | 371.1049 | 208.3424 |  | 447.5966 | 364.5824 | 349.827 | 341.9599 |  | 53.8776 | 120.9671 | 59.6592 | 141.9163 | 234.4294 | 306.7065 | 409.5247 | 9.8767 | 63.2163 | 13.2575 | 129.3418 | 9.4651 | 43.799 | 49.866 | 55.1881 | 16.3869 |  |  | 2.632 | -0.15828 | 0.73519 | -0.18268 | 5.3215 | 4.6973 | 9.6181 | -5.7696 | 0.30028 | 4.3754 | 17.7798 | -0.00035977 | -0.00040905 | -0.0004337 | 914.938 | 460.0557 | 115.5823 | 77.9777 | 30.5734 | 17.6436 | 16.0419 | 57.3789 | 37.6678 | 24.285 | 19.8214 | 17.7003 | 18.5277 | 21.4602 | 242.5033 | 198.7247 | 173.0021 | 106.0581 | 78.0868 | 200.999 | 122.725 | 106.5109 | 167.2057 | 193.6205 | 271.557 | 347.8529 | 376.4747 |  |  |  | 520.7512 | 481.3886 | 448.651 | 470.7522 | 9.5832 | 5.4542 | 469.4876 |  |  | 354.929 |  |  | 110.9021 | 314.7777 | 402.9799 | 109.5145 | 276.8719 | 427.3844 | 834.2457 | 642.7825 | 662.6715 | 737.1652 | 763.3159 |  | 545.1608 | 429.5634 | 449.468 | 664.0977 | 529.0967 | 624.8622 |  | 738.4401 |  |  | 756.9698 | 836.8712 | 839.7986 | [6 empty] | 645.1854 |  |  | 649.1073 |  |  | 384.125 | 511.9468 | 511.1251 | 219.9459 | 446.8117 | 507.9105 | 336.197 | 506.0997 | 586.4535 | 450.0076 | 521.5889 | 329.1211 | 479.4587 | 414.0841 | 541.8089 | 231.0151 | 450.5291 |  | 462.127 | 509.6867 | 556.2523 | 305.3706 | 475.7772 | 555.3643 | 302.2933 | 481.9672 | 439.4757 | 538.0257 | 365.9814 | 510.2621 | 0.22302 | 17.3957 | 2.9874 | 0.092988 | -39.8892 | 3.1155 | 2038.3 | 0.21 | 3.0047 | -0.55041 | 1.1863 | -0.59132 | 3.8712 | 3.6371 | 5.2044 | 19.3649 | 16.0132 | 19.7363 | -1.7458 | -4.1938 | 10.5778 | 23.913
42810.4998 | 5163 | 49.9492 | 38.1576 | 26.5129 | 20.8812 | 18.2041 | 19.2362 | 20.4739 | 80.991 | 44.9333 | 28.616 | 20.7464 | 16.8003 | 15.9956 | 16.1186 | 131.4155 | 182.9127 | 266.612 | 271.6113 | 193.8407 | 462.1437 |  |  |  | 109.6069 | 263.8739 | 498.0498 | 475.0442 | 337.8753 | 434.6801 | 175.4084 | 310.1065 | 351.828 | 179.9967 | 348.1209 | 357.3702 | 452.8858 | 111.1646 |  | 458.0513 | 361.1303 | 343.797 | 337.9537 |  | 54.03 | 120.9421 | 59.7984 | 141.1692 | 233.8952 | 306.2756 | 408.7665 | 9.8544 | 63.2776 | 13.064 | 129.4443 | 9.4815 | 43.7796 | 49.8436 | 55.1832 | 16.3922 |  |  | 3.1728 | -0.28576 | 0.90144 | -0.24379 | 5.2039 | 4.3963 | 8.6883 | -5.5318 | -0.26114 | 4.2835 | 17.9703 | -0.00036306 | -0.00038605 | -0.00047969 | 914.8737 | 460.9119 | 115.6041 | 78.0048 | 30.5889 | 17.6473 | 16.0483 | 57.4057 | 37.6762 | 24.2929 | 19.8268 | 17.7058 | 18.5264 | 21.4544 | 248.2502 | 198.066 | 171.4527 | 108.6955 | 81.5562 | 201.2616 | 122.8449 | 106.5323 | 167.2551 | 193.6621 | 271.6173 | 347.9229 | 376.562 |  |  |  | 520.9051 | 481.5192 | 448.7293 | 471.4943 | 6.2784 | 4.8149 | 469.2371 |  |  | 358.9281 |  |  | 110.9038 | 314.9751 | 401.1957 | 109.5128 | 276.8159 | 425.0952 | 831.0813 | 643.4791 | 669.6107 | 736.5262 | 762.906 |  | 544.9445 | 432.5473 | 449.5998 | 663.0587 | 529.1565 | 625.2062 |  | 737.8783 |  |  | 756.8092 | 835.5317 | 838.5757 | [6 empty] | 644.5578 |  |  | 649.6192 |  |  | 383.9337 | 511.8171 | 511.869 | 219.0294 | 447.6267 | 507.9202 | 336.3041 | 506.6772 | 583.8929 | 449.2529 | 521.9682 | 329.1472 | 479.1943 | 415.1043 | 541.4733 | 230.6478 | 450.9849 |  | 462.531 | 509.0276 | 556.3604 | 305.0373 | 475.3512 | 554.861 | 302.1128 | 482.1947 | 438.925 | 537.5398 | 365.7427 | 510.3834 | 0.39771 | 17.3917 | 2.9874 | 0.093039 | -39.9271 | 3.1155 | 2040.54 | 0.21 | 3.3026 | -0.73954 | 1.3135 | -0.68308 | 3.8267 | 3.5173 | 4.9446 | 19.3434 | 15.9453 | 19.7738 | -2.3488 | -4.0066 | 18.9474 | 23.9142
42810.4998 | 5164 | 49.9699 | 38.158 | 26.518 | 20.8903 | 18.2031 | 19.2391 | 20.477 | 81.0067 | 44.948 | 28.6264 | 20.7522 | 16.7971 | 15.9906 | 16.1225 | 131.4201 | 182.9287 | 266.6419 | 271.6721 | 193.8684 | 462.3321 |  |  |  | 109.6205 | 263.9713 | 498.3923 | 474.521 | 336.3839 | 435.167 | 175.2552 | 308.3197 | 348.8324 | 178.1476 | 354.1775 | 345.358 | 160.0214 | 41.7483 |  | 463.9755 | 359.7231 | 345.4058 | 337.0015 |  | 54.0064 | 121.0909 | 59.9551 | 140.8986 | 233.8312 | 305.8876 | 408.1825 | 9.9561 | 63.315 | 12.9142 | 129.5584 | 9.4757 | 43.7431 | 49.8159 | 55.1587 | 16.38 |  |  | 2.4697 | -0.40338 | 0.6662 | -0.26285 | 5.4812 | 4.4798 | 9.6352 | -6.0732 | 0.54528 | 4.658 | 17.8736 | -0.00035484 | -0.0003647 | -0.00050105 | 903.7068 | 461.8213 | 115.6178 | 78.0234 | 30.5998 | 17.6495 | 16.0537 | 57.4148 | 37.688 | 24.2947 | 19.8267 | 17.7091 | 18.5257 | 21.4608 | 249.5689 | 200.5662 | 169.6499 | 106.0994 | 83.9547 | 201.5005 | 122.8967 | 106.5442 | 167.2902 | 193.6922 | 271.6726 | 347.9932 | 376.6384 |  |  |  | 521.0188 | 481.6026 | 449.8215 | 472.1012 | 7.2916 | 5.9534 | 469.4093 |  |  | 360.7805 |  |  | 110.9087 | 315.1889 | 401.64 | 109.5233 | 276.8602 | 425.9669 | 827.7993 | 643.9282 | 668.0787 | 734.0252 | 761.7952 |  | 544.7991 | 436.9845 | 449.7519 | 661.9814 | 529.2868 | 626.812 |  | 736.9908 |  |  | 756.056 | 833.272 | 836.3422 | [6 empty] | 644.1445 |  |  | 650.0447 |  |  | 383.2522 | 511.8011 | 514.3118 | 219.3385 | 448.0576 | 507.8982 | 336.2964 | 507.0826 | 583.4519 | 448.6536 | 522.9528 | 329.1066 | 479.0648 | 415.9626 | 541.3536 | 230.6166 | 450.8348 |  | 462.7183 | 507.8127 | 556.4328 | 305.1489 | 475.274 | 553.7945 | 301.5296 | 482.2848 | 437.8047 | 537.1036 | 365.0257 | 510.4758 | 0.35649 | 17.3836 | 2.9869 | 0.090759 | -39.9187 | 3.1155 | 2036.14 | 0.34 | 2.9147 | -0.87883 | 1.1294 | -0.70941 | 3.9261 | 3.5493 | 5.2054 | 19.3521 | 15.8393 | 19.8226 | -2.463 | -3.7998 | -2.9198 | 23.9134
42810.4998 | 5165 | 49.9706 | 38.1592 | 26.5168 | 20.8899 | 18.1991 | 19.2346 | 20.4744 | 81.0119 | 44.9545 | 28.6353 | 20.7557 | 16.7936 | 15.9961 | 16.1139 | 131.443 | 182.9506 | 266.6543 | 271.7426 | 193.8757 | 462.3166 |  |  |  | 109.628 | 264.075 | 497.8428 | 474.0107 | 333.6662 | 432.2224 | 173.1421 | 308.7442 | 349.1766 | 176.053 | 351.895 | 379.4243 | 203.9024 | 30.6657 |  | 430.7871 | 362.6959 | 346.0904 | 333.5282 |  | 53.8686 | 121.2213 | 60.1366 | 140.4759 | 234.22 | 305.8261 | 408.3153 | 10.0119 | 63.3513 | 12.7261 | 129.7085 | 9.4878 | 43.7035 | 49.7974 | 55.1495 | 16.3851 |  |  | 3.9225 | -0.16222 | 0.8837 | -0.35156 | 5.0021 | 4.0112 | 9.0129 | -6.045 | 0.5266 | 4.3291 | 17.6607 | -0.00038934 | -0.00044191 | -0.00048955 | 899.5216 | 462.8411 | 115.6295 | 78.0376 | 30.6102 | 17.6593 | 16.0544 | 57.429 | 37.695 | 24.3012 | 19.8281 | 17.7076 | 18.5304 | 21.4662 | 246.3306 | 201.1986 | 174.0022 | 104.2657 | 83.1044 | 201.6215 | 123.03 | 106.5357 | 167.3269 | 193.7286 | 271.7173 | 348.0544 | 376.7106 |  |  |  | 521.1109 | 481.9303 | 450.2176 | 472.4766 | 6.0047 | 4.7306 | 470.9947 |  |  | 358.2568 |  |  | 110.9164 | 315.4057 | 399.9219 | 109.5381 | 276.9365 | 425.5893 | 825.6252 | 644.0113 | 668.3603 | 734.2368 | 760.9516 |  | 544.5521 | 437.7579 | 449.8521 | 662.6842 | 529.4264 | 627.146 |  | 737.0053 |  |  | 752.4135 | 830.8499 | 834.0846 | [6 empty] | 644.9018 |  |  | 649.9924 |  |  | 382.8984 | 511.9813 | 516.4434 | 220.274 | 447.5818 | 508.0371 | 337.0422 | 507.1737 | 584.8656 | 447.7142 | 523.4639 | 328.8184 | 479.0846 | 416.3008 | 540.3738 | 230.4775 | 450.9991 |  | 462.1549 | 506.8768 | 556.4824 | 305.2235 | 475.543 | 553.8349 | 301.1115 | 482.3026 | 437.4619 | 536.9241 | 364.4836 | 510.1154 | 0.2001 | 17.3867 | 2.986 | 0.089768 | -40.0072 | 3.1155 | 2000.72 | 0.21 | 3.6657 | -0.55741 | 1.301 | -0.82057 | 3.7504 | 3.3584 | 5.0342 | 19.3381 | 15.8292 | 19.8233 | -2.0868 | -4.2667 | -0.6641 | 23.916
42810.4998 | 5166 | 49.9765 | 38.1699 | 26.5241 | 20.8875 | 18.2027 | 19.2313 | 20.4733 | 81.0258 | 44.9664 | 28.6439 | 20.7549 | 16.7868 | 15.9981 | 16.1155 | 131.452 | 182.9592 | 266.6719 | 271.8133 | 193.8768 | 462.204 |  |  |  | 109.6399 | 264.1849 | 497.8602 | 473.5991 | 334.8082 | 430.0269 | 172.2744 | 307.1791 | 347.6141 | 178.2583 | 353.9937 | 354.6671 | 279.2253 | 17.9496 |  | 438.7643 | 363.9822 | 348.5562 | 335.8109 |  | 53.6066 | 121.3887 | 60.4008 | 139.8498 | 234.2506 | 305.8158 | 408.2248 | 10.1871 | 63.3918 | 12.7133 | 129.9023 | 9.4981 | 43.6729 | 49.808 | 55.1433 | 16.3788 |  |  | 3.4192 | -0.45529 | 0.8239 | -0.37259 | 5.0494 | 4.9043 | 9.6818 | -5.9227 | 0.50734 | 4.5447 | 17.9475 | -0.00037948 | -0.00043862 | -0.00048298 | 910.4502 | 463.9351 | 115.6448 | 78.0521 | 30.6132 | 17.6587 | 16.0462 | 57.4429 | 37.7014 | 24.3008 | 19.8251 | 17.704 | 18.5194 | 21.4629 | 239.1049 | 194.3438 | 171.3327 | 105.8348 | 82.5686 | 201.6587 | 123.0891 | 106.5462 | 167.376 | 193.7643 | 271.7592 | 348.126 | 376.7996 |  |  |  | 521.3093 | 481.9377 | 450.1065 | 472.8819 | 7.0388 | 4.8439 | 471.6713 |  |  | 359.911 |  |  | 110.9327 | 315.6161 | 397.5621 | 109.5465 | 277.0079 | 426.4052 | 823.6079 | 643.7475 | 670.4641 | 734.6189 | 760.2404 |  | 544.2591 | 437.0192 | 449.9328 | 664.2103 | 529.5442 | 626.7664 |  | 737.1359 |  |  | 750.8441 | 829.1476 | 832.4634 | [6 empty] | 644.6786 |  |  | 649.5478 |  |  | 382.0896 | 511.8802 | 516.1732 | 220.1281 | 447.4144 | 508.3888 | 336.9221 | 506.6418 | 585.699 | 447.1342 | 523.4529 | 328.9305 | 478.9262 | 416.2354 | 539.4731 | 230.237 | 451.9522 |  | 461.6097 | 505.4299 | 556.581 | 305.6647 | 475.526 | 554.0079 | 300.5034 | 482.2791 | 437.5511 | 536.4411 | 363.3453 | 510.1383 | 0.18565 | 17.3809 | 2.9862 | 0.089891 | -40.0268 | 3.1155 | 1999.5 | 0.29 | 3.4171 | -0.93402 | 1.2565 | -0.84494 | 3.768 | 3.7135 | 5.2176 | 19.3134 | 15.8588 | 19.798 | -1.2789 | -3.9627 | 3.7068 | 23.9328
42810.4998 | 5167 | 49.9752 | 38.1669 | 26.5195 | 20.8835 | 18.2024 | 19.2371 | 20.4756 | 81.0342 | 44.9764 | 28.6501 | 20.7612 | 16.7907 | 15.9902 | 16.1077 | 131.4714 | 182.9815 | 266.7056 | 271.827 | 193.8723 | 462.1605 |  |  |  | 109.6489 | 264.2916 | 497.757 | 474.3788 | 335.2868 | 428.811 | 174.4867 | 306.0229 | 345.6834 | 176.618 | 353.2503 | 313.805 | 333.3246 | 19.8262 |  | 452.8361 | 361.5473 | 347.8094 | 338.5107 |  | 53.4232 | 121.5183 | 60.5415 | 139.0238 | 233.9358 | 305.8531 | 408.6901 | 10.3856 | 63.4504 | 12.6443 | 130.0339 | 9.4952 | 43.6513 | 49.8204 | 55.1418 | 16.3769 |  |  | 3.2247 | -0.13922 | 0.84427 | -0.2911 | 4.8411 | 4.4982 | 8.8283 | -5.7756 | 1.1447 | 4.4423 | 17.6502 | -0.00036306 | -0.00041234 | -0.00048298 | 916.654 | 465.0896 | 115.6525 | 78.0783 | 30.6224 | 17.655 | 16.0506 | 57.4647 | 37.7199 | 24.2964 | 19.8319 | 17.7179 | 18.534 | 21.4646 | 239.013 | 195.646 | 169.906 | 106.4175 | 83.2154 | 201.9126 | 123.1335 | 106.5555 | 167.4146 | 193.7941 | 271.8213 | 348.1942 | 376.8875 |  |  |  | 521.4724 | 482.1215 | 450.1399 | 473.5664 | 7.8885 | 5.9458 | 471.0408 |  |  | 358.239 |  |  | 110.936 | 315.8287 | 395.2769 | 109.56 | 277.1509 | 426.5876 | 822.0879 | 643.9021 | 669.5174 | 734.8991 | 759.0834 |  | 544.2305 | 437.0575 | 450.0049 | 663.8469 | 529.7611 | 626.1314 |  | 736.4403 |  |  | 753.4041 | 827.0099 | 830.2312 | [6 empty] | 646.3021 |  |  | 649.7589 |  |  | 382.4582 | 511.8428 | 516.4807 | 219.7149 | 447.8201 | 508.6709 | 336.39 | 506.8116 | 585.7039 | 444.9536 | 523.7776 | 328.9806 | 479.0541 | 416.0722 | 539.0366 | 230.0701 | 452.4802 |  | 462.235 | 505.1665 | 556.6525 | 307.0333 | 475.2663 | 554.5442 | 299.916 | 482.0521 | 438.2141 | 535.7227 | 362.3518 | 510.2242 | 0.26558 | 17.3796 | 2.9873 | 0.089876 | -39.998 | 3.1156 | 1973.97 | 0.28 | 3.3156 | -0.51658 | 1.2721 | -0.74697 | 3.6896 | 3.5565 | 4.9825 | 19.3412 | 15.866 | 19.8396 | -1.2343 | -3.7986 | 7.5266 | 23.9369
42810.4998 | 5168 | 49.9864 | 38.1708 | 26.5196 | 20.8935 | 18.2038 | 19.2375 | 20.4691 | 81.0512 | 44.9859 | 28.6484 | 20.7643 | 16.7923 | 15.9923 | 16.1066 | 131.4822 | 182.9856 | 266.7052 | 271.8717 | 193.8725 | 462.1952 |  |  |  | 109.6532 | 264.3855 | 497.9317 | 475.5599 | 335.8026 | 429.9795 | 177.7662 | 305.1649 | 344.3104 | 175.7792 | 353.0496 | 363.1684 | 249.0295 | 33.0794 |  | 435.4221 | 363.589 | 349.579 | 337.296 |  | 53.3669 | 121.6191 | 60.6781 | 138.3253 | 233.5788 | 305.9911 | 408.1621 | 10.5546 | 63.5308 | 12.647 | 130.1341 | 9.4966 | 43.6641 | 49.8388 | 55.1521 | 16.3788 |  |  | 2.9244 | -0.20624 | 0.51243 | -0.80168 | 5.1244 | 4.1394 | 9.2547 | -6.2461 | 0.54587 | 4.6215 | 17.9441 | -0.00041398 | -0.00047148 | -0.00046655 | 912.3665 | 466.261 | 115.6658 | 78.0876 | 30.6271 | 17.658 | 16.0478 | 57.4658 | 37.7277 | 24.306 | 19.8307 | 17.7242 | 18.5304 | 21.4552 | 248.869 | 201.0102 | 179.1472 | 109.1715 | 84.1339 | 202.2547 | 123.2653 | 106.5679 | 167.4539 | 193.8245 | 271.8718 | 348.2558 | 376.9677 |  |  |  | 521.5202 | 482.8163 | 450.2778 | 474.8383 | 5.4226 | 5.1782 | 469.6212 |  |  | 355.7733 |  |  | 110.9552 | 316.0512 | 397.305 | 109.543 | 277.1576 | 425.9302 | 822.2929 | 642.9955 | 665.7449 | 735.9504 | 758.6986 |  | 544.0497 | 438.5424 | 450.1193 | 662.5201 | 529.7395 | 624.8798 |  | 733.9505 |  |  | 753.9946 | 826.3897 | 829.5024 | [6 empty] | 647.3593 |  |  | 649.3033 |  |  | 383.2251 | 511.5878 | 516.1874 | 219.1102 | 447.6059 | 508.8737 | 336.1261 | 506.8474 | 584.2309 | 444.2879 | 523.577 | 329.0346 | 478.989 | 415.7979 | 538.2767 | 229.4849 | 452.1719 |  | 462.039 | 505.2161 | 556.7284 | 307.686 | 475.0719 | 554.8325 | 299.9267 | 481.99 | 438.8889 | 535.7578 | 362.322 | 510.243 | 0.26308 | 17.3776 | 2.9877 | 0.091461 | -40.0257 | 3.1155 | 1980.25 | 0.28 | 3.1601 | -0.62883 | 0.99119 | -1.2398 | 3.7965 | 3.4121 | 5.102 | 19.3245 | 15.8377 | 19.8733 | -2.2831 | -4.8089 | 1.7638 | 23.9083
42810.4999 | 5169 | 49.9905 | 38.1801 | 26.5218 | 20.894 | 18.2111 | 19.243 | 20.4725 | 81.0636 | 45.0078 | 28.6563 | 20.7636 | 16.7913 | 15.9975 | 16.11 | 131.4961 | 183.0008 | 266.7309 | 271.9182 | 193.8717 | 462.2143 |  |  |  | 109.6524 | 264.4844 | 498.1787 | 476.1295 | 338.1939 | 431.2009 | 175.9831 | 309.7478 | 348.9354 | 173.8178 | 350.3971 | 368.8667 | 174.419 | 221.6578 |  | 459.9933 | 360.4607 | 347.0007 | 335.8585 |  | 53.3917 | 121.627 | 60.7722 | 138.3841 | 233.5799 | 305.5907 | 407.5499 | 10.6312 | 63.6152 | 12.7052 | 130.2363 | 9.4911 | 43.6689 | 49.8348 | 55.1495 | 16.3824 |  |  | 3.272 | -0.19048 | 0.67474 | -0.58877 | 5.0475 | 4.305 | 9.0996 | -5.8662 | 0.26954 | 4.5869 | 18.0391 | -0.00041234 | -0.0004222 | -0.00049119 | 915.9539 | 467.311 | 115.6743 | 78.1083 | 30.6311 | 17.6496 | 16.0424 | 57.4835 | 37.7163 | 24.302 | 19.8238 | 17.7054 | 18.5266 | 21.4521 | 243.6601 | 201.4912 | 181.5978 | 109.4793 | 86.8829 | 202.348 | 123.4369 | 106.5774 | 167.4881 | 193.8523 | 271.9228 | 348.3209 | 377.0398 |  |  |  | 521.4817 | 483.0068 | 450.3419 | 474.302 | 6.2257 | 5.2892 | 463.9245 |  |  | 354.9365 |  |  | 110.9632 | 316.2554 | 398.1765 | 109.5352 | 277.0596 | 425.0903 | 823.5969 | 642.6772 | 666.3568 | 735.3753 | 759.5244 |  | 543.7131 | 441.6684 | 450.2351 | 661.8955 | 529.6647 | 625.7619 |  | 733.2392 |  |  | 753.6068 | 826.6861 | 830.2104 | [6 empty] | 647.8543 |  |  | 648.9484 |  |  | 383.5602 | 511.3395 | 515.9223 | 219.1314 | 446.8627 | 508.8121 | 337.1009 | 506.7029 | 581.8248 | 444.5135 | 524.4081 | 329.1584 | 478.8729 | 415.296 | 537.9453 | 228.9924 | 452.0331 |  | 462.3947 | 504.8055 | 556.7825 | 307.755 | 475.3053 | 554.6226 | 300.3773 | 482.189 | 438.5316 | 535.4845 | 362.5187 | 510.3091 | 0.10611 | 17.3783 | 2.9882 | 0.092482 | -40.0101 | 3.1155 | 1933.28 | 0.16 | 3.3456 | -0.60432 | 1.1374 | -1.0625 | 3.7666 | 3.4785 | 5.0573 | 19.2505 | 15.764 | 19.8798 | -1.6917 | -5.0597 | -2.2092 | 23.9177
42810.4999 | 5170 | 49.9884 | 38.1747 | 26.5219 | 20.8906 | 18.1994 | 19.2325 | 20.4669 | 81.0815 | 45.0133 | 28.6631 | 20.768 | 16.7908 | 16.0002 | 16.1129 | 131.5096 | 183.0104 | 266.7492 | 271.9692 | 193.8651 | 462.3455 |  |  |  | 109.6578 | 264.5725 | 498.326 | 475.5483 | 339.2488 | 433.2782 | 174.6518 | 309.96 | 351.055 | 178.4514 | 335.8019 | 378.3669 | 249.7414 | 140.9342 |  | 463.6862 | 358.8243 | 344.5586 | 336.6737 |  | 53.3446 | 121.6701 | 60.9016 | 137.9124 | 233.7388 | 306.2252 | 407.0982 | 10.7877 | 63.6771 | 12.7848 | 130.3776 | 9.4842 | 43.6814 | 49.8338 | 55.1542 | 16.3854 |  |  | 3.316 | 0.004687 | 0.44015 | -0.52898 | 5.2019 | 4.5047 | 9.17 | -5.8768 | 0.67411 | 4.2669 | 17.6411 | -0.00040248 | -0.0003417 | -0.00048298 | 913.6667 | 468.2133 | 115.6985 | 78.1329 | 30.6535 | 17.6618 | 16.0483 | 57.5007 | 37.7355 | 24.3113 | 19.8356 | 17.7144 | 18.5293 | 21.4561 | 240.7528 | 193.7958 | 175.0821 | 108.0724 | 90.2932 | 202.3459 | 123.5342 | 106.5851 | 167.5394 | 193.8841 | 271.9763 | 348.3903 | 377.1085 |  |  |  | 521.4545 | 482.9231 | 451.9877 | 473.8561 | 7.9106 | 4.5872 | 467.1787 |  |  | 358.7967 |  |  | 110.967 | 316.4679 | 398.6024 | 109.5705 | 277.3567 | 422.7436 | 824.8286 | 642.5942 | 668.6817 | 734.2678 | 761.7864 |  | 543.3622 | 440.4231 | 450.2892 | 661.6513 | 529.9093 | 624.9147 |  | 734.1226 |  |  | 752.0289 | 827.1653 | 831.9356 | [6 empty] | 647.1232 |  |  | 648.7429 |  |  | 383.1138 | 511.0411 | 516.2088 | 219.243 | 446.8728 | 508.8705 | 337.3753 | 506.6041 | 582.5059 | 444.739 | 524.9534 | 329.4489 | 478.95 | 415.1649 | 538.7512 | 229.1483 | 451.9939 |  | 462.6867 | 504.3824 | 556.8479 | 307.9722 | 475.4225 | 554.4268 | 301.3278 | 482.2871 | 437.4658 | 535.6411 | 362.2856 | 509.9597 | 0.3432 | 17.3763 | 2.988 | 0.092583 | -39.9946 | 3.1156 | 1951.08 | 0.25 | 3.373 | 0.094801 | 0.91868 | -1.0071 | 3.8258 | 3.5603 | 5.0796 | 19.1346 | 15.8048 | 19.9221 | -1.369 | -4.3236 | 1.8239 | 23.9263
42810.4999 | 5171 | 49.9898 | 38.172 | 26.5238 | 20.8938 | 18.1918 | 19.2328 | 20.4596 | 81.0882 | 45.0231 | 28.6751 | 20.7704 | 16.7912 | 15.9997 | 16.1075 | 131.5339 | 183.0329 | 266.7801 | 272.0325 | 193.8658 | 462.67 |  |  |  | 109.6816 | 264.6859 | 498.194 | 475.2152 | 339.0717 | 434.6416 | 177.877 | 309.6938 | 347.4813 | 180.3563 | 310.3201 | 300.209 | 90.9146 | 23.8796 |  | 446.5016 | 358.6036 | 343.3035 | 334.6237 |  | 53.6351 | 121.7373 | 60.9537 | 137.6715 | 233.8739 | 307.0637 | 406.7441 | 10.8717 | 63.7333 | 13.0188 | 130.5046 | 9.487 | 43.7016 | 49.832 | 55.1611 | 16.397 |  |  | 3.843 | -0.099137 | 0.3245 | -0.80562 | 5.1533 | 4.4265 | 9.4006 | -6.3716 | 0.64142 | 4.5911 | 17.5684 | -0.00038113 | -0.00038934 | -0.00049284 | 902.7447 | 469.0266 | 115.7151 | 78.1466 | 30.6577 | 17.6644 | 16.0448 | 57.5141 | 37.7503 | 24.3165 | 19.8322 | 17.7124 | 18.526 | 21.4497 | 237.7435 | 188.8666 | 171.6628 | 100.5919 | 87.331 | 202.3859 | 123.5745 | 106.6061 | 167.5738 | 193.9165 | 272.021 | 348.4511 | 377.1813 |  |  |  | 521.5161 | 483.1136 | 453.5164 | 474.6249 | 6.7665 | 5.0436 | 471.7652 |  |  | 359.8294 |  |  | 110.9779 | 316.6742 | 397.7433 | 109.5957 | 277.2122 | 421.8644 | 826.22 | 642.7544 | 668.6481 | 734.3398 | 763.4387 |  | 543.3842 | 435.7736 | 450.3078 | 661.6713 | 530.275 | 625.4461 |  | 734.2841 |  |  | 753.2296 | 827.5651 | 832.9616 | [6 empty] | 646.6242 |  |  | 648.5525 |  |  | 383.0174 | 510.8504 | 515.0724 | 220.1273 | 447.3611 | 508.9314 | 336.7254 | 506.9582 | 583.9739 | 445.0489 | 524.73 | 329.3666 | 479.2785 | 415.614 | 539.7484 | 229.6847 | 451.9887 |  | 463.1579 | 503.8668 | 556.9195 | 307.5141 | 475.4497 | 554.3164 | 301.6253 | 482.272 | 436.4567 | 535.6989 | 361.861 | 509.8161 | 0.15946 | 17.3761 | 2.9874 | 0.093582 | -39.9631 | 3.1155 | 1922.77 | 0.25 | 3.6346 | -0.43604 | 0.78888 | -1.243 | 3.8107 | 3.5318 | 5.1468 | 19.092 | 15.936 | 19.9747 | -1.0292 | -3.9386 | -5.7736 | 23.9136
42810.4999 | 5172 | 50.0068 | 38.1811 | 26.5511 | 20.9037 | 18.2072 | 19.2421 | 20.4711 | 81.1106 | 45.0493 | 28.6934 | 20.7797 | 16.7992 | 16.0075 | 16.1159 | 131.5364 | 183.0532 | 266.801 | 272.1024 | 193.8589 | 462.7598 |  |  |  | 109.6906 | 264.7883 | 498.2599 | 475.495 | 338.9488 | 435.1386 | 175.7868 | 307.7979 | 345.4717 | 175.3533 | 349.9433 | 372.0269 | 394.6053 | 149.2141 |  | 440.1927 | 356.427 | 338.8413 | 329.9822 |  | 53.7711 | 121.7044 | 60.9177 | 137.8024 | 233.7272 | 307.4646 | 407.2812 | 10.7585 | 63.7663 | 13.5161 | 130.58 | 9.4938 | 43.7118 | 49.8321 | 55.1664 | 16.4055 |  |  | 2.8442 | -0.099137 | 0.43752 | -0.96399 | 5.1336 | 4.4068 | 9.1594 | -6.434 | 0.74144 | 4.1826 | 17.3047 | -0.00034334 | -0.00038934 | -0.00048791 | 894.2177 | 469.6325 | 115.7346 | 78.1613 | 30.6579 | 17.6634 | 16.0449 | 57.5244 | 37.7557 | 24.3176 | 19.835 | 17.7109 | 18.5297 | 21.4504 | 235.7078 | 184.1693 | 163.8069 | 99.8381 | 85.9145 | 202.3498 | 123.5784 | 106.6153 | 167.6181 | 193.9503 | 272.078 | 348.518 | 377.2559 |  |  |  | 521.6245 | 483.5485 | 456.1995 | 475.7075 | 7.225 | 5.6024 | 471.8632 |  |  | 355.7258 |  |  | 110.9933 | 316.8883 | 400.5962 | 109.5706 | 277.3525 | 420.3088 | 828.9218 | 642.5453 | 666.4968 | 735.9089 | 763.7598 |  | 543.3684 | 432.7616 | 450.2754 | 662.1969 | 530.4887 | 624.6963 |  | 735.1218 |  |  | 756.7811 | 828.2894 | 833.6585 | [6 empty] | 646.3193 |  |  | 648.1912 |  |  | 383.0309 | 510.2479 | 514.1284 | 220.4065 | 447.8733 | 508.8487 | 336.6507 | 507.3311 | 585.1559 | 445.4652 | 524.9507 | 329.2971 | 479.6082 | 416.1854 | 539.8929 | 230.1207 | 451.6833 |  | 463.8189 | 503.1834 | 556.9771 | 307.186 | 475.5519 | 553.6736 | 301.0586 | 482.2523 | 436.3463 | 535.5444 | 361.6356 | 509.8279 | 0.33107 | 17.3764 | 2.9869 | 0.094501 | -39.909 | 3.1155 | 1912.43 | 0.28 | 3.1279 | -0.43602 | 0.91598 | -1.3596 | 3.8047 | 3.5251 | 5.0821 | 19.0807 | 16.016 | 19.9912 | -0.80787 | -3.0652 | 13.0684 | 23.8989
42810.4999 | 5173 | 50.0056 | 38.1734 | 26.5432 | 20.8984 | 18.1937 | 19.2299 | 20.4636 | 81.1272 | 45.0538 | 28.6885 | 20.7775 | 16.7968 | 15.9982 | 16.1052 | 131.5465 | 183.0658 | 266.8227 | 272.181 | 193.867 | 462.6773 |  |  |  | 109.6932 | 264.8847 | 498.4377 | 475.0271 | 339.1505 | 435.5784 | 169.2825 | 301.6988 | 345.6054 | 177.0222 | 354.0524 | 376.204 | 371.7848 | 245.7965 |  | 435.5423 | 358.0014 | 342.8504 | 330.3296 |  | 53.7586 | 121.5714 | 60.8553 | 137.5767 | 233.5501 | 307.5216 | 407.665 | 10.5871 | 63.8191 | 14.1691 | 130.6348 | 9.484 | 43.724 | 49.8009 | 55.1727 | 16.3977 |  |  | 2.3711 | -0.073509 | 0.61297 | -0.70311 | 4.8871 | 4.0756 | 9.2311 | -6.4143 | -0.27009 | 4.7023 | 17.6156 | -0.00039427 | -0.00039755 | -0.00047476 | 896.4075 | 469.9871 | 115.7434 | 78.1793 | 30.6725 | 17.6654 | 16.0424 | 57.5396 | 37.7569 | 24.3135 | 19.832 | 17.7114 | 18.5273 | 21.4448 | 233.1975 | 181.5846 | 164.7133 | 103.6719 | 88.085 | 202.1977 | 123.6839 | 106.612 | 167.6585 | 193.9727 | 272.1296 | 348.5816 | 377.3291 |  |  |  | 521.6968 | 483.8371 | 455.4406 | 475.4972 | 7.9572 | 4.3777 | 465.912 |  |  | 351.7633 |  |  | 110.9844 | 317.105 | 398.785 | 109.584 | 277.538 | 419.5369 | 831.6108 | 641.8584 | 668.1527 | 737.2488 | 764.9242 |  | 543.1897 | 432.3196 | 450.2572 | 662.6065 | 530.7066 | 624.3737 |  | 735.426 |  |  | 757.6339 | 830.3576 | 835.3586 | [6 empty] | 646.5984 |  |  | 647.7952 |  |  | 383.0114 | 509.6541 | 513.8295 | 220.3761 | 448.1082 | 508.8856 | 336.5557 | 507.3808 | 585.4266 | 445.4981 | 524.5805 | 329.2962 | 479.6242 | 416.4241 | 540.3151 | 231.1383 | 451.5484 |  | 464.1273 | 502.8844 | 557.0133 | 307.7537 | 475.607 | 553.4765 | 300.4353 | 482.2359 | 436.5508 | 535.093 | 361.1449 | 510.1217 | 0.25422 | 17.3772 | 2.9863 | 0.094595 | -39.8976 | 3.1155 | 1922.5 | 0.3 | 2.8568 | -0.37539 | 1.084 | -1.161 | 3.7124 | 3.3902 | 5.1022 | 19.0213 | 16.0262 | 20.0115 | -0.54955 | -3.1527 | 10.961 | 23.915
42810.4999 | 5174 | 50.011 | 38.1778 | 26.5375 | 20.905 | 18.2025 | 19.2367 | 20.4599 | 81.1367 | 45.0674 | 28.698 | 20.7809 | 16.803 | 15.9945 | 16.1088 | 131.5613 | 183.0825 | 266.8482 | 272.2114 | 193.869 | 462.7756 |  |  |  | 109.6983 | 264.9812 | 498.4443 | 474.5684 | 337.9615 | 435.149 | 171.936 | 305.0628 | 342.3745 | 176.1728 | 355.3025 | 371.1107 | 193.2966 | 61.4306 |  | 440.0993 | 358.8819 | 345.8338 | 335.453 |  | 53.9073 | 121.6422 | 60.8859 | 137.6694 | 233.5146 | 307.6308 | 407.461 | 10.3943 | 63.861 | 14.0778 | 130.6932 | 9.4862 | 43.735 | 49.7855 | 55.1933 | 16.3942 |  |  | 2.4815 | 0.026371 | 1.0329 | -0.87462 | 5.1467 | 4.1538 | 9.6391 | -6.6101 | 0.9773 | 4.4444 | 17.8374 | -0.00037455 | -0.00032363 | -0.00053719 | 902.0574 | 470.0289 | 115.7634 | 78.2003 | 30.6919 | 17.6705 | 16.0436 | 57.5561 | 37.7673 | 24.3244 | 19.8356 | 17.7139 | 18.5269 | 21.4501 | 229.8821 | 177.9696 | 160.3043 | 103.0172 | 87.7126 | 202.1007 | 123.6733 | 106.6285 | 167.7039 | 194.0072 | 272.1866 | 348.643 | 377.4171 |  |  |  | 521.6031 | 483.2727 | 454.4474 | 474.369 | 7.2817 | 4.6655 | 466.443 |  |  | 350.47 |  |  | 111.0232 | 317.3264 | 398.9312 | 109.603 | 278.1521 | 419.1374 | 829.7473 | 641.4694 | 668.0824 | 735.2959 | 765.1892 |  | 542.9894 | 433.8447 | 450.3049 | 662.9797 | 530.9407 | 622.0361 |  | 735.4413 |  |  | 758.8681 | 831.0654 | 835.8287 | [6 empty] | 647.1355 |  |  | 647.6225 |  |  | 382.6422 | 509.5561 | 513.3338 | 220.1799 | 448.3713 | 508.9804 | 336.5401 | 507.1306 | 584.7194 | 445.9547 | 523.9034 | 329.0941 | 479.2984 | 416.6849 | 539.8676 | 231.184 | 451.5418 |  | 463.0207 | 503.4614 | 557.0004 | 307.8321 | 475.4187 | 553.3733 | 299.9431 | 482.1955 | 435.6759 | 534.5773 | 360.0903 | 510.2201 | 0.15946 | 17.3774 | 2.9852 | 0.094725 | -39.9932 | 3.1155 | 1916.57 | 0.29 | 2.9217 | 0.22486 | 1.4073 | -1.295 | 3.8101 | 3.4229 | 5.2143 | 18.9837 | 15.9893 | 20.0352 | -0.19432 | -2.6642 | -1.2647 | 23.9331
42810.4999 | 5175 | 50.0118 | 38.1801 | 26.5315 | 20.9002 | 18.2023 | 19.2274 | 20.4547 | 81.1436 | 45.0762 | 28.6991 | 20.777 | 16.7896 | 15.9884 | 16.1053 | 131.5823 | 183.1039 | 266.87 | 272.2348 | 193.883 | 462.7349 |  |  |  | 109.7188 | 265.0885 | 498.0999 | 474.9854 | 336.7735 | 431.2872 | 177.9936 | 309.377 | 345.0117 | 177.5101 | 354.5593 | 378.7355 | 273.2863 | 17.5255 |  | 437.2483 | 357.4527 | 342.4748 | 337.5564 |  | 54.0058 | 121.8387 | 60.9413 | 137.9926 | 233.3432 | 305.9535 | 407.5905 | 10.479 | 63.9081 | 13.6636 | 130.7296 | 9.4877 | 43.7232 | 49.7689 | 55.1997 | 16.3902 |  |  | 2.697 | 0.084855 | 0.75556 | -0.22539 | 5.2788 | 3.8483 | 9.3415 | -6.4031 | 0.61515 | 4.2573 | 17.8179 | -0.00042384 | -0.00038934 | -0.00046819 | 905.7475 | 469.8761 | 115.765 | 78.2149 | 30.6922 | 17.6603 | 16.0387 | 57.5693 | 37.7704 | 24.3225 | 19.8399 | 17.7052 | 18.5176 | 21.4394 | 229.3249 | 177.8284 | 159.2208 | 105.0375 | 88.0784 | 202.1247 | 123.6441 | 106.634 | 167.7291 | 194.0312 | 272.2357 | 348.7028 | 377.4855 |  |  |  | 521.5114 | 483.1887 | 454.3381 | 473.245 | 6.1723 | 5.5589 | 464.9023 |  |  | 346.7083 |  |  | 111.0232 | 317.5336 | 396.2688 | 109.5932 | 278.5533 | 417.9928 | 829.6175 | 641.6361 | 664.1597 | 736.5362 | 765.4925 |  | 542.7513 | 434.5537 | 450.3249 | 663.1588 | 531.2022 | 620.9733 |  | 734.5117 |  |  | 760.2546 | 830.5928 | 835.775 | [6 empty] | 646.4772 |  |  | 647.5846 |  |  | 382.3011 | 509.5839 | 512.5423 | 220.0364 | 448.6827 | 509.174 | 336.366 | 507.087 | 584.2528 | 445.7917 | 523.8399 | 329.245 | 478.5169 | 416.5166 | 539.1008 | 230.4914 | 451.9264 |  | 462.4988 | 503.7985 | 556.9197 | 307.116 | 475.1649 | 552.9859 | 299.4753 | 482.1756 | 435.0928 | 533.9451 | 358.7889 | 510.3911 | 0.35842 | 17.3782 | 2.9837 | 0.095181 | -39.9682 | 3.1155 | 1924.53 | 0.28 | 3.0376 | 0.40346 | 1.2039 | -0.65755 | 3.8531 | 3.2899 | 5.1257 | 18.9393 | 15.9719 | 20.0684 | -0.12916 | -2.5474 | 3.2699 | 23.9513
42810.4999 | 5176 | 50.0246 | 38.1897 | 26.5525 | 20.9065 | 18.2061 | 19.2347 | 20.4597 | 81.158 | 45.0906 | 28.7162 | 20.788 | 16.7987 | 15.9962 | 16.1077 | 131.6009 | 183.107 | 266.8947 | 272.3081 | 193.905 | 462.6224 |  |  |  | 109.7309 | 265.1856 | 498.1203 | 475.6527 | 337.0251 | 428.7957 | 177.6154 | 310.7329 | 345.5445 | 176.4877 | 352.7598 | 379.068 | 385.8293 | 102.3259 |  | 445.2467 | 356.6532 | 341.0507 | 337.6371 |  | 54.0799 | 121.9268 | 60.9673 | 137.7899 | 232.7639 | 305.1427 | 406.9453 | 10.4027 | 63.9453 | 13.3943 | 130.7669 | 9.4982 | 43.7337 | 49.7818 | 55.2114 | 16.3908 |  |  | 3.2792 | -0.19836 | 0.8101 | -0.28716 | 5.1244 | 4.8412 | 9.6115 | -6.386 | 0.59452 | 4.9035 | 17.8408 | -0.00039591 | -0.00038605 | -0.00051091 | 898.0267 | 469.5445 | 115.7844 | 78.2373 | 30.7071 | 17.6646 | 16.0439 | 57.5804 | 37.788 | 24.3283 | 19.8423 | 17.7141 | 18.5287 | 21.4385 | 226.7707 | 180.6662 | 159.2703 | 105.7208 | 87.8265 | 202.0352 | 123.6359 | 106.6468 | 167.7654 | 194.0667 | 272.3023 | 348.7818 | 377.5443 |  |  |  | 521.3891 | 483.5173 | 453.7406 | 473.1166 | 6.3118 | 5.0927 | 458.6267 |  |  | 344.0963 |  |  | 111.0388 | 317.7549 | 396.5261 | 109.5962 | 278.5946 | 416.9294 | 830.6797 | 641.5641 | 665.9308 | 735.0921 | 766.9507 |  | 542.6459 | 438.1047 | 450.3411 | 662.5724 | 531.3197 | 621.3523 |  | 733.7447 |  |  | 759.8357 | 831.2343 | 836.9524 | [6 empty] | 645.3521 |  |  | 647.5869 |  |  | 382.4914 | 509.3413 | 511.9367 | 220.8344 | 448.3704 | 509.2711 | 335.7781 | 507.3575 | 584.7713 | 445.5697 | 523.6212 | 329.3622 | 477.7124 | 416.0424 | 538.5607 | 230.9441 | 452.3879 |  | 462.2965 | 503.601 | 556.8451 | 307.3905 | 475.6498 | 552.2678 | 299.4223 | 482.1914 | 434.9245 | 533.6327 | 357.936 | 510.6551 | 0.31585 | 17.3774 | 2.9826 | 0.095391 | -39.9536 | 3.1155 | 1934.42 | 0.31 | 3.3435 | -0.61693 | 1.2467 | -0.74228 | 3.7937 | 3.6874 | 5.1956 | 18.8829 | 15.8751 | 20.1018 | 0.14252 | -2.554 | 12.0309 | 23.9376
42810.5 | 5177 | 50.0219 | 38.1871 | 26.551 | 20.9079 | 18.2058 | 19.2299 | 20.4559 | 81.1684 | 45.1029 | 28.7193 | 20.7913 | 16.7987 | 15.9958 | 16.1027 | 131.6033 | 183.1169 | 266.9116 | 272.3715 | 193.9051 | 462.6543 |  |  |  | 109.7321 | 265.2929 | 497.8268 | 474.8492 | 335.724 | 426.9695 | 175.3732 | 312.8558 | 346.9525 | 178.5518 | 354.4114 | 377.349 | 310.0791 | 270.8455 |  | 455.4809 | 354.0087 | 338.3086 | 334.6622 |  | 54.0155 | 122.0381 | 61.0443 | 138.0558 | 232.4986 | 305.4674 | 407.311 | 10.5549 | 63.9466 | 13.4923 | 130.8551 | 9.4983 | 43.7404 | 49.7784 | 55.2317 | 16.3874 |  |  | 3.7425 | -0.026853 | 1.0132 | -0.12682 | 5.2748 | 4.4403 | 9.6326 | -6.1363 | 0.6638 | 4.3968 | 17.7891 | -0.0004107 | -0.00039755 | -0.00046984 | 892.4778 | 469.0735 | 115.7988 | 78.2664 | 30.7194 | 17.6733 | 16.0407 | 57.605 | 37.7963 | 24.3384 | 19.8455 | 17.7113 | 18.5334 | 21.4427 | 227.4203 | 184.9932 | 161.4523 | 106.071 | 89.1389 | 202.064 | 123.6521 | 106.6538 | 167.8074 | 194.0862 | 272.3516 | 348.845 | 377.6265 |  |  |  | 521.4036 | 483.5021 | 451.1222 | 473.4918 | 8.6247 | 5.8777 | 462.3826 |  |  | 344.2262 |  |  | 111.0414 | 317.9727 | 395.9196 | 109.5601 | 278.5497 | 416.5986 | 830.5746 | 642.5893 | 664.9276 | 734.7094 | 767.2871 |  | 542.4605 | 436.7563 | 450.3838 | 662.9453 | 531.3278 | 620.7289 |  | 733.5072 |  |  | 760.2337 | 832.7187 | 838.8215 | [6 empty] | 645.0905 |  |  | 648.483 |  |  | 383.3458 | 509.1382 | 511.8593 | 221.533 | 447.5914 | 509.2034 | 335.3424 | 507.5745 | 585.1267 | 445.336 | 522.7488 | 329.6774 | 477.2721 | 415.8104 | 538.4321 | 231.5984 | 452.9757 |  | 462.6448 | 503.4327 | 556.7484 | 307.8686 | 476.4258 | 551.3447 | 299.3636 | 482.1032 | 434.6708 | 533.3133 | 357.7715 | 510.6424 | 0.27387 | 17.3776 | 2.9817 | 0.095203 | -39.9146 | 3.1155 | 1938.79 | 0.31 | 3.5673 | -0.22702 | 1.3945 | -0.49336 | 3.8501 | 3.5324 | 5.2028 | 18.8456 | 15.9174 | 20.0926 | 0.074241 | -2.7944 | 5.8777 | 23.9292
42810.5 | 5178 | 50.0371 | 38.2024 | 26.5563 | 20.9094 | 18.206 | 19.234 | 20.4527 | 81.1818 | 45.114 | 28.7286 | 20.7898 | 16.7963 | 15.9862 | 16.1086 | 131.6265 | 183.1348 | 266.9423 | 272.4352 | 193.9153 | 462.7354 |  |  |  | 109.7403 | 265.3973 | 497.8559 | 475.2741 | 336.3555 | 425.9054 | 176.9339 | 310.0099 | 345.0165 | 180.6074 | 351.5185 | 353.5254 | 121.1998 | 98.7951 |  | 461.0462 | 355.6086 | 337.9754 | 332.621 |  | 53.7879 | 122.0699 | 61.0655 | 138.2705 | 232.2704 | 304.4539 | 406.828 | 10.7663 | 63.9921 | 13.6369 | 130.9518 | 9.5 | 43.7389 | 49.764 | 55.2518 | 16.3841 |  |  | 2.5939 | 0.038199 | 0.86464 | -0.35419 | 4.805 | 4.4219 | 9.4335 | -6.5588 | 1.0804 | 4.0567 | 17.8211 | -0.00038441 | -0.00040248 | -0.00049284 | 886.669 | 468.5161 | 115.8192 | 78.2842 | 30.7292 | 17.6814 | 16.0491 | 57.6181 | 37.807 | 24.3389 | 19.8525 | 17.7186 | 18.5369 | 21.4425 | 237.5692 | 190.1259 | 167.0806 | 108.6884 | 91.4732 | 202.2446 | 123.7149 | 106.6571 | 167.8543 | 194.1315 | 272.3965 | 348.9089 | 377.7069 |  |  |  | 521.4457 | 483.3787 | 448.4807 | 474.5006 | 5.7164 | 5.4021 | 461.1267 |  |  | 345.7086 |  |  | 111.052 | 318.1907 | 393.6826 | 109.6156 | 278.6275 | 416.1844 | 831.3207 | 643.4667 | 666.355 | 733.9543 | 767.2797 |  | 542.4106 | 435.9867 | 450.43 | 663.3576 | 531.3672 | 620.4512 |  | 733.7162 |  |  | 761.1862 | 833.275 | 839.4107 | [6 empty] | 645.1293 |  |  | 649.4372 |  |  | 383.9281 | 508.5434 | 511.8561 | 222.2417 | 447.7346 | 509.157 | 334.1802 | 507.5287 | 586.7388 | 445.0088 | 522.6695 | 329.9067 | 477.1543 | 415.8814 | 538.4795 | 231.6666 | 453.1856 |  | 463.9058 | 503.7997 | 556.7201 | 307.9282 | 476.7274 | 551.6022 | 298.7564 | 481.9998 | 435.262 | 533.4702 | 358.3533 | 510.5472 | 0.11574 | 17.3775 | 2.9801 | 0.095015 | -39.8955 | 3.1155 | 1949.88 | 0.25 | 2.9675 | 0.27078 | 1.2883 | -0.82452 | 3.6714 | 3.522 | 5.1442 | 18.8383 | 15.944 | 20.0869 | -1.0289 | -3.4119 | -4.5016 | 23.9071
42810.5 | 5179 | 50.0446 | 38.1976 | 26.5567 | 20.9061 | 18.2058 | 19.2398 | 20.4566 | 81.2083 | 45.1268 | 28.7465 | 20.7962 | 16.802 | 15.9942 | 16.1108 | 131.6396 | 183.14 | 266.9659 | 272.4863 | 193.9369 | 462.6638 |  |  |  | 109.741 | 265.492 | 497.9484 | 475.3578 | 337.7795 | 426.358 | 175.8032 | 310.1266 | 343.5642 | 177.7378 | 354.4057 | 323.7001 | 44.4789 | 18.1308 |  | 453.1117 | 353.7783 | 340.4018 | 335.2029 |  | 53.8549 | 122.0764 | 61.0572 | 138.2487 | 231.9182 | 303.6923 | 406.2997 | 10.567 | 63.9982 | 14.0964 | 130.9965 | 9.4926 | 43.7313 | 49.7595 | 55.2705 | 16.3783 |  |  | 2.9231 | 0.002715 | 0.88962 | -0.36601 | 5.3123 | 4.5146 | 9.0497 | -6.2631 | 0.40031 | 4.7782 | 17.6935 | -0.00040248 | -0.0004337 | -0.00049612 | 886.7173 | 467.9213 | 115.8329 | 78.2941 | 30.7401 | 17.677 | 16.0473 | 57.6299 | 37.8201 | 24.3455 | 19.8496 | 17.7198 | 18.5331 | 21.4377 | 238.1644 | 189.106 | 166.4834 | 107.4768 | 89.3999 | 202.342 | 123.7455 | 106.6704 | 167.8824 | 194.1608 | 272.4492 | 348.9683 | 377.7912 |  |  |  | 521.4862 | 483.4697 | 446.8018 | 474.6169 | 6.8485 | 4.2357 | 461.2914 |  |  | 343.0978 |  |  | 111.0708 | 318.4093 | 393.8296 | 109.6343 | 278.5775 | 416.6436 | 833.1065 | 643.9594 | 666.9505 | 733.2797 | 768.0423 |  | 542.2787 | 439.9223 | 450.4061 | 663.4681 | 531.4789 | 620.5008 |  | 731.9532 |  |  | 757.3815 | 835.0119 | 841.0515 | [6 empty] | 645.3503 |  |  | 650.0158 |  |  | 383.9514 | 507.9056 | 511.9571 | 221.94 | 447.2096 | 509.0828 | 334.1221 | 507.6026 | 587.5466 | 445.2095 | 523.2894 | 329.584 | 477.4472 | 415.132 | 537.9885 | 231.3334 | 453.4692 |  | 464.4929 | 504.0448 | 556.7359 | 307.5107 | 476.5714 | 551.7698 | 299.3809 | 482.0038 | 435.0698 | 534.076 | 358.4292 | 510.3498 | 0.36342 | 17.3801 | 2.9788 | 0.094588 | -39.8972 | 3.1155 | 1952.16 | 0.19 | 3.1513 | 0.07219 | 1.3067 | -0.83818 | 3.8578 | 3.5563 | 5.0352 | 18.7972 | 15.832 | 20.1001 | -1.0819 | -3.3417 | -7.4986 | 23.9096
42810.5 | 5180 | 50.0498 | 38.2025 | 26.5642 | 20.9191 | 18.2009 | 19.2315 | 20.4549 | 81.2137 | 45.1393 | 28.74 | 20.8 | 16.7942 | 15.994 | 16.11 | 131.6487 | 183.1658 | 266.9859 | 272.5433 | 193.9592 | 462.5123 |  |  |  | 109.7398 | 265.602 | 497.9475 | 475.5615 | 338.145 | 427.3969 | 175.6365 | 309.9806 | 344.9728 | 177.7188 | 355.3392 | 368.9827 | 307.4772 | 18.1118 |  | 418.8913 | 360.0943 | 340.3759 | 336.5254 |  | 54.0514 | 122.2039 | 61.048 | 137.8559 | 231.6461 | 302.7955 | 405.0404 | 10.2355 | 64.007 | 14.7364 | 131.0863 | 9.4964 | 43.6885 | 49.7538 | 55.2867 | 16.3821 |  |  | 1.9959 | -0.023569 | 0.68 | -0.49021 | 5.0974 | 4.8694 | 9.5708 | -6.5956 | 0.77725 | 4.3332 | 17.7249 | -0.00039263 | -0.00038277 | -0.00046819 | 889.6067 | 467.3153 | 115.8522 | 78.3095 | 30.7499 | 17.6805 | 16.0519 | 57.6458 | 37.8296 | 24.3544 | 19.8543 | 17.7185 | 18.5329 | 21.4422 | 237.0494 | 188.572 | 161.3773 | 104.4509 | 87.3441 | 202.3041 | 123.6882 | 106.6717 | 167.9207 | 194.1859 | 272.4967 | 349.0288 | 377.87 |  |  |  | 521.4671 | 483.2939 | 445.31 | 474.5538 | 5.8726 | 4.7504 | 461.612 |  |  | 345.1331 |  |  | 111.0832 | 318.6355 | 393.787 | 109.6377 | 278.6597 | 415.1502 | 833.602 | 643.9423 | 669.2257 | 733.4758 | 768.3803 |  | 542.0765 | 445.5532 | 450.3873 | 662.5222 | 531.6935 | 620.8394 |  | 731.3687 |  |  | 755.5896 | 836.4304 | 842.3506 | [6 empty] | 645.5524 |  |  | 650.1053 |  |  | 383.6201 | 507.9184 | 512.6678 | 222.4419 | 447.712 | 508.9281 | 334.8559 | 507.4867 | 586.428 | 446.0948 | 523.5584 | 329.6489 | 477.6266 | 415.1085 | 537.1031 | 231.6023 | 453.8095 |  | 464.859 | 504.4415 | 556.7548 | 307.0091 | 476.4799 | 551.7399 | 299.3353 | 482.2339 | 434.8888 | 534.0717 | 358.7628 | 510.3706 | 0.32413 | 17.3794 | 2.9782 | 0.094559 | -39.9584 | 3.1155 | 1965.91 | 0.3 | 2.6059 | -0.21273 | 1.1426 | -0.97018 | 3.776 | 3.6906 | 5.1741 | 18.7574 | 15.6734 | 20.1577 | -0.96313 | -2.7815 | 5.6374 | 23.9087
42810.5 | 5181 | 50.0582 | 38.2052 | 26.5752 | 20.9217 | 18.2089 | 19.242 | 20.4674 | 81.2355 | 45.1508 | 28.7525 | 20.813 | 16.8051 | 16.0001 | 16.1175 | 131.656 | 183.1699 | 267.0151 | 272.6119 | 193.9709 | 462.6776 |  |  |  | 109.7535 | 265.7056 | 497.6626 | 474.5491 | 337.0883 | 427.3056 | 173.3524 | 305.4103 | 341.6052 | 177.7948 | 353.324 | 319.917 | 291.0951 | 25.4698 |  | 439.1917 | 360.2081 | 342.5235 | 340.2025 |  | 54.1625 | 122.3846 | 60.9032 | 136.7899 | 231.2884 | 302.1153 | 403.6485 | 9.926 | 64.0724 | 14.8762 | 131.2287 | 9.4918 | 43.6391 | 49.7524 | 55.3004 | 16.384 |  |  | 3.1669 | -0.030797 | 0.82522 | -0.48955 | 4.9259 | 4.5599 | 9.9362 | -6.0778 | 0.69143 | 3.9642 | 17.6234 | -0.00040741 | -0.0004107 | -0.00047312 | 884.4528 | 466.732 | 115.8649 | 78.3309 | 30.754 | 17.6764 | 16.0494 | 57.6503 | 37.8387 | 24.3559 | 19.8503 | 17.7167 | 18.5302 | 21.4386 | 235.0355 | 182.9963 | 163.7166 | 103.6949 | 88.7226 | 202.2576 | 123.7123 | 106.6973 | 167.9615 | 194.2194 | 272.5682 | 349.1116 | 377.9556 |  |  |  | 521.5733 | 483.6868 | 443.5823 | 475.37 | 9.7708 | 5.9955 | 463.1008 |  |  | 345.5578 |  |  | 111.0672 | 318.8432 | 391.2327 | 109.6282 | 278.6536 | 415.7642 | 836.2119 | 644.0309 | 671.1828 | 733.0786 | 768.9928 |  | 542.0452 | 448.0951 | 450.3838 | 662.462 | 531.6757 | 620.622 |  | 731.9257 |  |  | 755.4989 | 837.3199 | 843.1955 | [6 empty] | 645.6125 |  |  | 650.0254 |  |  | 382.8256 | 508.5204 | 513.7499 | 222.7868 | 447.5553 | 509.074 | 335.3873 | 507.3689 | 587.3286 | 446.7706 | 522.9872 | 329.6752 | 477.581 | 415.3247 | 536.5667 | 231.4108 | 453.0136 |  | 463.1638 | 504.8748 | 556.6978 | 306.2214 | 476.3725 | 551.2645 | 299.2049 | 482.3315 | 435.1459 | 534.3056 | 359.1818 | 510.1368 | 0.2808 | 17.3801 | 2.9783 | 0.094465 | -39.9652 | 3.1154 | 1938.42 | 0.24 | 3.2822 | -0.24323 | 1.2591 | -0.96975 | 3.7097 | 3.5693 | 5.2688 | 18.7356 | 15.6024 | 20.1568 | -0.74566 | -3.0384 | 4.3831 | 23.901
42810.5 | 5182 | 50.0593 | 38.2029 | 26.5771 | 20.9217 | 18.2055 | 19.2321 | 20.4599 | 81.2372 | 45.1619 | 28.7549 | 20.8051 | 16.799 | 15.9958 | 16.1153 | 131.6641 | 183.1959 | 267.0361 | 272.6351 | 193.9647 | 462.8238 |  |  |  | 109.7596 | 265.8135 | 497.3925 | 475.5935 | 336.3091 | 426.9049 | 176.7396 | 306.1067 | 340.3722 | 177.3657 | 355.1588 | 353.6037 | 120.9515 | 39.3357 |  | 442.8894 | 358.7687 | 340.5818 | 339.0124 |  | 54.2776 | 122.4898 | 60.8124 | 135.9615 | 231.2861 | 302.216 | 403.2047 | 9.7243 | 64.1072 | 14.8291 | 131.3048 | 9.4979 | 43.601 | 49.7608 | 55.3092 | 16.3956 |  |  | 3.0433 | -0.080081 | 0.77133 | -0.41004 | 4.9706 | 4.761 | 9.6036 | -6.3262 | 1.0586 | 4.3249 | 17.8865 | -0.00037455 | -0.00037948 | -0.00046327 | 892.1817 | 466.231 | 115.8698 | 78.349 | 30.7606 | 17.6692 | 16.0385 | 57.6669 | 37.8336 | 24.3513 | 19.8474 | 17.7156 | 18.5252 | 21.428 | 244.9445 | 187.2743 | 167.7135 | 105.4745 | 92.2085 | 202.4725 | 123.8468 | 106.6995 | 167.9959 | 194.2418 | 272.6116 | 349.1781 | 378.0161 |  |  |  | 521.6711 | 483.9928 | 443.4616 | 475.6913 | 6.8591 | 5.5818 | 465.2726 |  |  | 347.1213 |  |  | 111.0858 | 319.0613 | 392.0141 | 109.6403 | 278.7174 | 415.9552 | 837.7936 | 644.194 | 672.0844 | 732.5768 | 770.4787 |  | 541.9559 | 452.9444 | 450.4553 | 663.1272 | 531.732 | 618.982 |  | 733.8943 |  |  | 756.3023 | 839.1855 | 844.8331 | [6 empty] | 648.4468 |  |  | 649.4293 |  |  | 382.7725 | 508.6118 | 514.4805 | 222.1783 | 447.7627 | 509.2176 | 336.0279 | 506.9893 | 587.4646 | 446.7323 | 522.9231 | 329.6771 | 477.3245 | 415.9733 | 536.579 | 231.7116 | 452.465 |  | 463.8375 | 504.8708 | 556.6251 | 305.5977 | 476.1779 | 550.9473 | 299.7274 | 482.4313 | 435.3049 | 534.9161 | 359.6988 | 509.9086 | 0.4969 | 17.3807 | 2.9786 | 0.094668 | -40.0363 | 3.1155 | 1947.07 | 0.24 | 3.2167 | -0.39227 | 1.2174 | -0.88763 | 3.7269 | 3.6474 | 5.1803 | 18.6809 | 15.4758 | 20.1466 | -1.8175 | -3.4657 | -4.6895 | 23.906
42810.5 | 5183 | 50.0566 | 38.2032 | 26.5732 | 20.9142 | 18.2047 | 19.227 | 20.4518 | 81.2493 | 45.1734 | 28.7618 | 20.8022 | 16.7928 | 15.9926 | 16.1108 | 131.6843 | 183.2039 | 267.0542 | 272.6812 | 193.9651 | 462.9222 |  |  |  | 109.7674 | 265.9214 | 497.5197 | 475.9521 | 337.0146 | 427.9994 | 178.0565 | 308.3683 | 343.2956 | 176.4468 | 353.259 | 373.1113 | 293.737 | 63.1257 |  | 431.0553 | 359.4242 | 340.423 | 338.0796 |  | 54.6197 | 122.6189 | 60.7399 | 137.5023 | 231.739 | 302.3515 | 403.9137 | 9.6565 | 64.1372 | 14.4943 | 131.383 | 9.501 | 43.564 | 49.7648 | 55.307 | 16.4063 |  |  | 2.287 | -0.37578 | 0.68 | -0.6742 | 5.2788 | 3.8049 | 8.9557 | -6.1836 | 0.20415 | 4.9415 | 17.7335 | -0.00036306 | -0.00043041 | -0.00045177 | 893.264 | 465.7294 | 115.8883 | 78.3554 | 30.7553 | 17.6727 | 16.0253 | 57.6675 | 37.8407 | 24.3543 | 19.8471 | 17.7042 | 18.5251 | 21.4149 | 246.7754 | 186.5623 | 168.3878 | 107.801 | 94.0088 | 202.5078 | 123.9583 | 106.714 | 168.0354 | 194.2668 | 272.6675 | 349.2423 | 378.1013 |  |  |  | 521.7379 | 483.4281 | 442.1574 | 474.7544 | 5.4093 | 4.5985 | 465.486 |  |  | 347.0064 |  |  | 111.0981 | 319.2848 | 393.912 | 109.6497 | 278.6699 | 416.2769 | 836.2106 | 644.0933 | 671.414 | 731.8501 | 770.5912 |  | 541.8493 | 453.928 | 450.517 | 662.865 | 532.0235 | 618.7407 |  | 735.1792 |  |  | 756.447 | 839.5587 | 845.1966 | [6 empty] | 651.0452 |  |  | 649.3256 |  |  | 382.9139 | 508.0691 | 515.5311 | 221.5085 | 448.0184 | 509.2713 | 336.7275 | 505.8078 | 586.3182 | 446.6977 | 522.6031 | 329.9492 | 477.0702 | 416.6379 | 536.4551 | 231.6334 | 452.3474 |  | 464.2701 | 505.1711 | 556.5958 | 305.0306 | 476.085 | 549.8735 | 300.4167 | 482.3545 | 435.1492 | 535.4363 | 360.2104 | 509.9395 | 0.27136 | 17.3811 | 2.9791 | 0.094204 | -39.9963 | 3.1155 | 1945.61 | 0.31 | 2.7906 | -0.84988 | 1.1432 | -1.1384 | 3.8411 | 3.2611 | 5.0031 | 18.6617 | 15.4555 | 20.1964 | -2.0162 | -3.5266 | 4.6238 | 23.9415
42810.5 | 5184 | 50.0711 | 38.2084 | 26.5757 | 20.9199 | 18.2083 | 19.228 | 20.4527 | 81.2649 | 45.1827 | 28.7688 | 20.8086 | 16.7934 | 15.9909 | 16.1041 | 131.6961 | 183.2091 | 267.0877 | 272.7474 | 193.9817 | 463.0322 |  |  |  | 109.7789 | 266.0218 | 497.7621 | 476.3783 | 340.3132 | 429.9828 | 176.9955 | 313.5356 | 345.9705 | 179.2304 | 353.458 | 378.0082 | 396.0422 | 168.3698 |  | 449.5956 | 356.382 | 338.8207 | 339.0368 |  | 54.7964 | 122.6902 | 60.8329 | 138.1866 | 232.1305 | 302.9657 | 404.9453 | 9.7061 | 64.1812 | 14.1777 | 131.4166 | 9.5022 | 43.528 | 49.7572 | 55.3094 | 16.4139 |  |  | 2.9001 | -0.10045 | 0.70694 | -0.64595 | 5.5094 | 4.7958 | 9.7272 | -6.6107 | 0.24327 | 4.4784 | 17.903 | -0.00040412 | -0.00035648 | -0.00045669 | 898.3173 | 465.2912 | 115.9141 | 78.384 | 30.7754 | 17.6712 | 16.0356 | 57.6949 | 37.8565 | 24.352 | 19.8539 | 17.7113 | 18.522 | 21.4282 | 238.0275 | 184.0797 | 164.1959 | 107.961 | 92.4365 | 202.3212 | 123.9836 | 106.7187 | 168.0674 | 194.2952 | 272.7082 | 349.3041 | 378.1854 |  |  |  | 521.8349 | 482.8141 | 440.2953 | 474.4029 | 5.6396 | 4.5153 | 466.4638 |  |  | 351.3213 |  |  | 111.1054 | 319.4932 | 396.1166 | 109.6163 | 278.733 | 415.7724 | 833.9714 | 644.4876 | 675.4585 | 731.7563 | 769.7255 |  | 541.6778 | 451.6356 | 450.5624 | 662.8794 | 532.2764 | 618.9736 |  | 735.865 |  |  | 758.7623 | 838.2861 | 843.7857 | [6 empty] | 653.434 |  |  | 649.4612 |  |  | 383.2922 | 507.8616 | 515.7982 | 220.8248 | 448.4163 | 509.0778 | 336.938 | 504.0825 | 586.7063 | 446.9501 | 522.5776 | 330.1916 | 476.9534 | 416.3247 | 536.205 | 231.5678 | 452.3547 |  | 463.6731 | 505.7251 | 556.5928 | 304.6711 | 476.0169 | 549.6463 | 301.1932 | 482.1917 | 434.8648 | 536.1039 | 360.559 | 509.7469 | 0.25422 | 17.3823 | 2.9793 | 0.094364 | -40.0103 | 3.1155 | 1946.37 | 0.23 | 3.147 | -0.43944 | 1.1658 | -1.1144 | 3.9262 | 3.6631 | 5.2169 | 18.66 | 15.5244 | 20.233 | -1.0695 | -3.0577 | 12.9542 | 23.965
42810.5 | 5185 | 50.0787 | 38.2191 | 26.5897 | 20.9313 | 18.2061 | 19.2316 | 20.4551 | 81.282 | 45.2021 | 28.7762 | 20.8169 | 16.8057 | 16.003 | 16.1115 | 131.7192 | 183.23 | 267.1202 | 272.8229 | 194 | 463.0559 |  |  |  | 109.7951 | 266.1358 | 497.8218 | 476.8503 | 339.9072 | 430.4559 | 177.5031 | 313.6318 | 347.0331 | 181.1711 | 321.2264 | 309.8314 | 381.6166 | 65.8815 |  | 448.8813 | 357.4062 | 338.9936 | 339.9955 |  | 54.8864 | 122.6143 | 60.8818 | 138.31 | 232.7727 | 303.383 | 405.3174 | 9.8325 | 64.2301 | 13.841 | 131.4399 | 9.4921 | 43.5134 | 49.7308 | 55.3017 | 16.4251 |  |  | 2.9862 | -0.11294 | 0.7457 | -0.67749 | 5.1953 | 3.205 | 8.6679 | -6.2106 | 0.59335 | 4.3215 | 17.7124 | -0.00043534 | -0.00038605 | -0.00046819 | 893.7329 | 464.8796 | 115.9339 | 78.4002 | 30.7858 | 17.6757 | 16.0328 | 57.7064 | 37.8624 | 24.3575 | 19.8572 | 17.714 | 18.5242 | 21.4289 | 229.1633 | 181.0766 | 159.8628 | 106.4769 | 90.4455 | 202.1317 | 123.9653 | 106.7305 | 168.0996 | 194.3286 | 272.7658 | 349.3583 | 378.266 |  |  |  | 521.8788 | 481.6791 | 439.6495 | 473.6329 | 6.9893 | 4.3777 | 470.293 |  |  | 352.2635 |  |  | 111.1288 | 319.716 | 399.2157 | 109.5492 | 278.9071 | 415.2732 | 831.782 | 644.8771 | 677.3381 | 730.44 | 768.5576 |  | 541.6853 | 455.808 | 450.6608 | 664.0113 | 532.4067 | 619.6341 |  | 736.9525 |  |  | 761.4109 | 836.6804 | 841.9654 | [6 empty] | 654.9357 |  |  | 649.5541 |  |  | 383.5716 | 508.0314 | 517.2724 | 221.2767 | 448.6953 | 508.7428 | 336.3081 | 503.269 | 588.103 | 447.1493 | 523.064 | 330.5337 | 476.9594 | 416.4468 | 536.1695 | 231.557 | 452.3783 |  | 464.0583 | 506.1 | 556.5792 | 304.3258 | 476.0484 | 550.8999 | 300.9936 | 482.0648 | 434.7953 | 536.5131 | 360.4181 | 509.3607 | 0.18122 | 17.3818 | 2.9804 | 0.094783 | -39.9797 | 3.1155 | 1956.35 | 0.24 | 3.1944 | -0.46591 | 1.1972 | -1.1411 | 3.814 | 2.9956 | 4.9265 | 18.6935 | 15.4197 | 20.2206 | -0.11025 | -2.5785 | 11.5776 | 23.9926
42810.5001 | 5186 | 50.0772 | 38.2199 | 26.5902 | 20.9319 | 18.2004 | 19.2274 | 20.4546 | 81.2934 | 45.2096 | 28.7806 | 20.8171 | 16.7993 | 16.0003 | 16.0982 | 131.7308 | 183.2439 | 267.1433 | 272.8777 | 194.0121 | 463.196 |  |  |  | 109.8007 | 266.2465 | 497.619 | 476.8296 | 338.3096 | 428.9496 | 178.3599 | 313.3486 | 344.9626 | 180.7418 | 329.2627 | 295.6479 | 76.9338 | 25.1669 |  | 449.6023 | 359.2602 | 341.1822 | 341.5417 |  | 55.0587 | 122.6601 | 61.0444 | 137.963 | 233.5359 | 304.0348 | 405.415 | 10.0305 | 64.2809 | 13.4676 | 131.4614 | 9.494 | 43.479 | 49.7062 | 55.2834 | 16.4347 |  |  | 3.0302 | -0.1517 | 0.76148 | -0.85359 | 5.2472 | 4.3437 | 9.2725 | -6.1869 | 0.65231 | 4.6878 | 17.7957 | -0.00039263 | -0.00040905 | -0.00045177 | 887.7403 | 464.539 | 115.9411 | 78.4214 | 30.7985 | 17.6781 | 16.0378 | 57.7251 | 37.8671 | 24.3705 | 19.8588 | 17.7173 | 18.5379 | 21.4275 | 230.7391 | 178.681 | 158.1196 | 103.2431 | 89.2488 | 202.0043 | 123.9093 | 106.7425 | 168.1523 | 194.3645 | 272.8277 | 349.441 | 378.3313 |  |  |  | 521.9262 | 481.6568 | 439.1191 | 473.5779 | 5.3246 | 4.3213 | 474.2946 |  |  | 354.3189 |  |  | 111.1331 | 319.9395 | 398.5469 | 109.6676 | 279.092 | 414.8711 | 832.2058 | 644.9577 | 676.8073 | 731.1248 | 768.7878 |  | 541.675 | 456.2338 | 450.6186 | 663.5618 | 532.4341 | 620.3367 |  | 736.8077 |  |  | 763.5403 | 835.8417 | 840.9277 | [6 empty] | 656.3859 |  |  | 649.3122 |  |  | 384.2882 | 508.4399 | 517.3328 | 222.4453 | 448.616 | 508.5076 | 334.7528 | 503.6176 | 587.247 | 447.1427 | 523.0079 | 330.5957 | 477.0645 | 416.7959 | 536.313 | 231.0243 | 452.6162 |  | 464.3747 | 506.324 | 556.579 | 304.1817 | 476.2959 | 551.3985 | 300.5925 | 482.0358 | 434.9831 | 536.7903 | 360.3944 | 509.6045 | 0.40021 | 17.384 | 2.9809 | 0.094335 | -39.9087 | 3.1155 | 1979.2 | 0.28 | 3.2144 | -0.54002 | 1.2099 | -1.281 | 3.8352 | 3.4894 | 5.0983 | 18.6856 | 15.403 | 20.2371 | -0.30261 | -2.3918 | -6.4985 | 24.0008
42810.5001 | 5187 | 50.0817 | 38.221 | 26.6001 | 20.9442 | 18.2164 | 19.2367 | 20.4571 | 81.3153 | 45.2287 | 28.7934 | 20.8227 | 16.7968 | 16.0046 | 16.1083 | 131.7309 | 183.2582 | 267.1626 | 272.9275 | 194.0142 | 463.2586 |  |  |  | 109.8091 | 266.3497 | 498.1205 | 476.9177 | 339.926 | 431.246 | 178.7674 | 313.9531 | 347.0045 | 181.518 | 349.1676 | 355.7962 | 105.0287 | 43.438 |  | 419.6522 | 360.5612 | 341.3092 | 343.1814 |  | 54.7452 | 122.7976 | 61.2843 | 137.5414 | 234.1021 | 304.9646 | 406.3404 | 10.2663 | 64.3187 | 13.6769 | 131.5289 | 9.4998 | 43.4415 | 49.6998 | 55.284 | 16.4455 |  |  | 2.3396 | 0.081571 | 0.64714 | -0.56643 | 5.742 | 3.8818 | 8.7461 | -6.4208 | 0.23626 | 4.3836 | 17.8368 | -0.00040412 | -0.00042712 | -0.00046984 | 886.1939 | 464.237 | 115.9561 | 78.4365 | 30.8112 | 17.6827 | 16.0376 | 57.7415 | 37.8833 | 24.379 | 19.863 | 17.723 | 18.5403 | 21.4218 | 225.0278 | 171.6988 | 151.363 | 99.8917 | 84.9931 | 201.7314 | 123.7883 | 106.7364 | 168.1721 | 194.3896 | 272.873 | 349.4976 | 378.3824 |  |  |  | 521.9497 | 481.7206 | 439.7714 | 474.1052 | 6.5876 | 3.9319 | 475.1705 |  |  | 354.6961 |  |  | 111.136 | 320.1714 | 398.6244 | 109.6919 | 279.0875 | 415.6966 | 832.3826 | 644.3014 | 676.3671 | 732.6768 | 769.1354 |  | 541.754 | 456.1194 | 450.7087 | 663.1728 | 532.5488 | 617.7401 |  | 735.0628 |  |  | 765.6533 | 835.5628 | 841.0466 | [6 empty] | 656.7965 |  |  | 648.7884 |  |  | 384.7785 | 508.4087 | 516.7115 | 222.4296 | 448.3835 | 508.5002 | 333.736 | 504.1049 | 586.4589 | 447.0848 | 522.8083 | 330.5193 | 477.2394 | 417.0436 | 536.4755 | 231.1303 | 452.7289 |  | 464.2627 | 506.1323 | 556.6028 | 303.7617 | 476.7014 | 551.2741 | 300.4353 | 482.0849 | 434.8693 | 537.0291 | 360.3393 | 509.9927 | 0.20588 | 17.3843 | 2.9821 | 0.094212 | -40.0132 | 3.1155 | 2001.11 | 0.27 | 2.8291 | 0.39605 | 1.1155 | -1.0437 | 4.0152 | 3.3013 | 4.9554 | 18.6878 | 15.4165 | 20.2647 | 0.29504 | -1.6563 | -5.4556 | 23.9895
42810.5001 | 5188 | 50.0918 | 38.2279 | 26.5952 | 20.9368 | 18.2106 | 19.2339 | 20.4471 | 81.3221 | 45.2357 | 28.8017 | 20.8273 | 16.7983 | 15.9938 | 16.1054 | 131.7449 | 183.268 | 267.19 | 273.0222 | 194.0207 | 463.3543 |  |  |  | 109.8165 | 266.4607 | 498.4235 | 476.8775 | 338.8849 | 432.8265 | 174.7167 | 309.6941 | 344.797 | 180.8557 | 323.7636 | 353.6232 | 112.0156 | 16.0812 |  | 435.548 | 360.2914 | 341.1747 | 345.5823 |  | 54.5813 | 122.7921 | 61.5815 | 137.3932 | 234.5995 | 305.2754 | 406.3008 | 10.0373 | 64.3474 | 13.7482 | 131.5742 | 9.4995 | 43.4093 | 49.7115 | 55.2626 | 16.4536 |  |  | 1.7389 | 0.17554 | 0.68196 | -0.67354 | 5.5948 | 4.7557 | 9.164 | -6.1784 | 1.033 | 4.1453 | 17.7746 | -0.00041727 | -0.00040084 | -0.00043698 | 888.341 | 463.8952 | 115.967 | 78.4556 | 30.8107 | 17.6749 | 16.0337 | 57.7489 | 37.8891 | 24.3729 | 19.8577 | 17.711 | 18.5336 | 21.418 | 222.1928 | 175.5861 | 152.3202 | 96.9932 | 83.9224 | 201.6239 | 123.7375 | 106.7405 | 168.212 | 194.4241 | 272.9192 | 349.551 | 378.4562 |  |  |  | 521.8987 | 482.082 | 440.5583 | 475.4885 | 4.844 | 5.4157 | 473.6607 |  |  | 354.6646 |  |  | 111.1433 | 320.3915 | 399.6371 | 109.6835 | 279.1937 | 415.9235 | 833.7319 | 643.831 | 674.6821 | 733.4263 | 770.4277 |  | 541.7319 | 454.5085 | 450.8623 | 663.7215 | 532.6269 | 616.9822 |  | 733.4246 |  |  | 768.0786 | 835.6584 | 841.4173 | [6 empty] | 656.5748 |  |  | 648.3864 |  |  | 384.5604 | 508.3229 | 516.7747 | 221.9403 | 448.4283 | 508.6563 | 333.5893 | 504.4574 | 585.6714 | 447.0839 | 522.8236 | 330.5185 | 477.1014 | 417.6888 | 536.6046 | 231.6582 | 452.5721 |  | 463.7771 | 506.2357 | 556.6394 | 303.6816 | 476.8649 | 550.7143 | 300.1089 | 482.0802 | 434.4921 | 537.1042 | 360.078 | 510.1771 | 0.10881 | 17.3842 | 2.9829 | 0.095037 | -40.0894 | 3.1155 | 2021.82 | 0.21 | 2.4418 | 0.58099 | 1.1452 | -1.1381 | 3.9645 | 3.6551 | 5.0738 | 18.6486 | 15.4787 | 20.2609 | 0.59548 | -1.769 | -5.2401 | 23.9439
42810.5001 | 5189 | 50.0944 | 38.2329 | 26.5989 | 20.9359 | 18.2162 | 19.2361 | 20.4427 | 81.3312 | 45.2441 | 28.8022 | 20.8296 | 16.796 | 15.9921 | 16.1054 | 131.7487 | 183.2812 | 267.2183 | 273.066 | 194.0173 | 463.605 |  |  |  | 109.8173 | 266.5703 | 498.3779 | 476.3323 | 337.8611 | 432.6407 | 175.5646 | 310.7519 | 342.6201 | 178.3379 | 354.6071 | 352.1332 | 190.874 | 19.7963 | 1254.0404 | 452.3748 | 359.9495 | 341.4838 | 345.229 |  | 54.5679 | 122.8444 | 61.8105 | 138.2122 | 234.7652 | 305.8317 | 406.5436 | 9.8331 | 64.3271 | 13.981 | 131.6093 | 9.5002 | 43.379 | 49.7177 | 55.24 | 16.4668 |  |  | 2.2101 | -0.36658 | 0.4684 | -0.54606 | 5.123 | 3.8792 | 9.1693 | -6.112 | 0.40225 | 4.3601 | 17.6385 | -0.00038441 | -0.00047312 | -0.00047641 | 872.0633 | 463.5471 | 115.988 | 78.4649 | 30.8203 | 17.676 | 16.0358 | 57.7584 | 37.9024 | 24.383 | 19.8638 | 17.7113 | 18.5341 | 21.4198 | 220.1625 | 180.2836 | 154.4938 | 96.3493 | 84.5164 | 201.5429 | 123.6908 | 106.7545 | 168.2589 | 194.4629 | 272.9737 | 349.6166 | 378.5497 |  |  |  | 521.8362 | 482.7781 | 441.9259 | 476.2428 | 7.2663 | 5.1454 | 469.4991 |  |  | 351.9737 |  |  | 111.1527 | 320.6183 | 399.9162 | 109.6938 | 279.25 | 415.83 | 833.1072 | 643.4467 | 673.3931 | 732.8663 | 770.3202 |  | 541.7537 | 457.1028 | 450.9662 | 662.9198 | 532.7627 | 617.28 |  | 731.1896 |  |  | 768.2389 | 836.2101 | 841.6743 | [6 empty] | 657.3852 |  |  | 648.348 |  |  | 384.3396 | 508.7474 | 517.0553 | 222.9926 | 448.4672 | 508.934 | 333.4653 | 504.8477 | 585.698 | 447.3303 | 523.2756 | 329.9647 | 477.2097 | 417.7019 | 536.671 | 232.0535 | 452.8841 |  | 463.8932 | 506.1266 | 556.628 | 303.6351 | 476.8876 | 550.5067 | 300.2129 | 482.0682 | 435.274 | 536.7397 | 359.6292 | 510.2572 | 0.37922 | 17.3842 | 2.9836 | 0.095442 | -40.0299 | 3.1154 | 2017.13 | 0.27 | 2.7524 | -0.83965 | 0.94912 | -1.0248 | 3.7955 | 3.3027 | 5.0777 | 18.6549 | 15.4185 | 20.3031 | 0.8101 | -2.0164 | -1.6589 | 23.914
42810.5001 | 5190 | 50.1005 | 38.2288 | 26.6055 | 20.9354 | 18.2119 | 19.2279 | 20.4439 | 81.3456 | 45.2565 | 28.8103 | 20.8348 | 16.8002 | 15.9998 | 16.105 | 131.7717 | 183.2993 | 267.2354 | 273.0681 | 194.013 | 463.6622 |  |  |  | 109.8241 | 266.6739 | 497.2442 | 475.0185 | 336.2431 | 429.3034 | 178.7934 | 310.1686 | 342.1211 | 176.0455 | 354.9013 | 362.8543 | 242.1516 | 114.0033 |  | 428.348 | 360.6798 | 341.3677 | 342.4757 |  | 54.4638 | 122.8442 | 62.0243 | 138.7108 | 234.8035 | 306.1676 | 407.8389 | 9.8686 | 64.309 | 13.8813 | 131.6562 | 9.4984 | 43.3528 | 49.7102 | 55.2254 | 16.4795 |  |  | 3.2332 | -0.16879 | 0.77988 | -0.87002 | 5.0232 | 4.3628 | 9.5629 | -6.43 | 0.26195 | 4.2974 | 17.5854 | -0.00041891 | -0.00037948 | -0.00048462 | 850.286 | 463.2938 | 116.0099 | 78.4896 | 30.8274 | 17.6752 | 16.0337 | 57.7808 | 37.9122 | 24.377 | 19.8616 | 17.7121 | 18.5286 | 21.4179 | 224.4276 | 181.0289 | 154.0922 | 98.0787 | 84.5886 | 201.4783 | 123.6379 | 106.7595 | 168.2969 | 194.4985 | 273.0311 | 349.6836 | 378.6574 |  |  |  | 521.7398 | 483.0856 | 441.5318 | 476.8497 | 6.8651 | 4.6747 | 469.3234 |  |  | 354.0207 |  |  | 111.1661 | 320.8359 | 399.3238 | 109.6988 | 279.3757 | 415.6589 | 830.9051 | 643.3418 | 672.4896 | 732.3407 | 769.2956 |  | 541.7676 | 456.7033 | 451.0919 | 662.5367 | 532.6416 | 616.5275 |  | 731.5025 |  |  | 768.3828 | 835.0536 | 840.2018 | [6 empty] | 656.2739 |  |  | 648.1538 |  |  | 383.8324 | 509.4232 | 517.3327 | 224.3723 | 448.4199 | 509.0915 | 332.4233 | 505.3658 | 586.4885 | 446.89 | 523.3633 | 329.7909 | 477.6877 | 417.5906 | 537.1797 | 232.6078 | 453.5467 |  | 464.348 | 506.0325 | 556.5699 | 302.962 | 477.2327 | 551.1461 | 300.6428 | 482.1738 | 436.3457 | 536.1528 | 359.3185 | 510.5863 | 0.49227 | 17.385 | 2.9834 | 0.095992 | -39.9627 | 3.1154 | 2036.82 | 0.26 | 3.3212 | -0.56975 | 1.2247 | -1.2935 | 3.7594 | 3.5035 | 5.187 | 18.6854 | 15.4439 | 20.296 | 0.32746 | -1.9784 | 1.2111 | 23.8835
42810.5001 | 5191 | 50.1005 | 38.2218 | 26.6056 | 20.9328 | 18.1999 | 19.2203 | 20.4338 | 81.3532 | 45.2625 | 28.8148 | 20.8277 | 16.7938 | 15.9903 | 16.0946 | 131.784 | 183.3058 | 267.2524 | 273.1205 | 194.0211 | 463.7174 |  |  |  | 109.8358 | 266.7728 | 496.9208 | 475.0415 | 336.1571 | 427.3774 | 177.2572 | 312.5848 | 344.8725 | 175.4738 | 352.3579 | 377.4715 | 236.733 | 290.5645 |  | 447.7973 | 362.3982 | 343.0709 | 342.5366 |  | 54.6193 | 122.9977 | 62.1798 | 138.4476 | 234.4098 | 305.7964 | 406.9537 | 10.0317 | 64.3354 | 13.5456 | 131.73 | 9.5028 | 43.3288 | 49.7002 | 55.2153 | 16.4942 |  |  | 3.4534 | -0.19179 | 0.24958 | -0.67683 | 5.7335 | 5.0508 | 10.0019 | -6.4557 | 0.55034 | 4.2365 | 17.8197 | -0.00040248 | -0.00043534 | -0.00049448 | 846.3118 | 463.1935 | 116.0207 | 78.5128 | 30.8482 | 17.6805 | 16.0348 | 57.7961 | 37.9159 | 24.3838 | 19.8688 | 17.7208 | 18.5335 | 21.4158 | 223.0383 | 179.3474 | 156.6436 | 98.2549 | 86.1527 | 201.3535 | 123.6332 | 106.7671 | 168.3373 | 194.5284 | 273.0717 | 349.7323 | 378.7097 |  |  |  | 521.6802 | 483.1379 | 442.7037 | 476.3299 | 7.0501 | 5.7996 | 466.4842 |  |  | 353.3446 |  |  | 111.1729 | 321.0636 | 397.0334 | 109.7112 | 279.5117 | 417.3653 | 830.5471 | 643.491 | 674.1737 | 730.6551 | 768.7391 |  | 541.9514 | 454.8336 | 451.1694 | 661.285 | 532.6534 | 616.5866 |  | 728.8825 |  |  | 766.6559 | 834.1149 | 839.0966 | [6 empty] | 655.7008 |  |  | 647.9575 |  |  | 382.9981 | 508.7363 | 517.3248 | 224.8943 | 447.9699 | 509.2012 | 332.5072 | 505.8351 | 588.3031 | 446.1376 | 523.2123 | 329.8961 | 477.8918 | 416.7196 | 537.1561 | 232.8043 | 454.1345 |  | 464.3944 | 506.086 | 556.5106 | 302.7738 | 477.7234 | 551.9003 | 300.7211 | 482.3903 | 436.7827 | 535.9232 | 359.1582 | 510.8721 | 0.42698 | 17.3838 | 2.9837 | 0.095608 | -39.9624 | 3.1154 | 1991.84 | 0.3 | 3.4277 | -0.60745 | 0.69295 | -1.1411 | 4.0151 | 3.7685 | 5.3031 | 18.7285 | 15.5047 | 20.3325 | 0.46494 | -2.2624 | 0.89336 | 23.8895
42810.5001 | 5192 | 50.1076 | 38.2301 | 26.5998 | 20.9371 | 18.2024 | 19.2302 | 20.4339 | 81.3675 | 45.2748 | 28.8264 | 20.8336 | 16.7914 | 15.9983 | 16.1021 | 131.7986 | 183.3291 | 267.2792 | 273.1851 | 194.044 | 463.8576 |  |  |  | 109.841 | 266.8697 | 496.088 | 474.9086 | 333.7511 | 423.2746 | 176.7471 | 313.7729 | 349.6923 | 180.7543 | 313.4204 | 376.5857 | 253.7402 | 103.0209 |  | 456.9976 | 363.3542 | 344.5988 | 344.2106 |  | 54.8446 | 123.2043 | 62.3368 | 138.1132 | 234.2072 | 305.6937 | 406.475 | 10.1262 | 64.3524 | 13.3463 | 131.8267 | 9.5067 | 43.3068 | 49.69 | 55.2094 | 16.5018 |  |  | 2.6333 | -0.18456 | 0.65042 | -0.72809 | 5.1874 | 4.7281 | 9.7108 | -5.7039 | 0.91697 | 4.6276 | 17.6896 | -0.00038605 | -0.00039591 | -0.00047476 | 853.5863 | 463.2312 | 116.0334 | 78.531 | 30.8526 | 17.6881 | 16.0411 | 57.8062 | 37.9246 | 24.3844 | 19.8699 | 17.7183 | 18.5277 | 21.4098 | 226.3976 | 188.8177 | 164.9755 | 101.7277 | 87.075 | 201.3933 | 123.718 | 106.7749 | 168.3758 | 194.551 | 273.1268 | 349.8004 | 378.7637 |  |  |  | 521.7037 | 483.896 | 443.7227 | 477.314 | 6.9186 | 7.2356 | 465.617 |  |  | 353.3962 |  |  | 111.1788 | 321.2903 | 397.0332 | 109.6982 | 279.5625 | 419.8619 | 829.889 | 643.7975 | 674.4308 | 732.1037 | 768.9793 |  | 542.1194 | 452.4011 | 451.2466 | 660.7349 | 532.9213 | 618.2869 |  | 728.4903 |  |  | 764.2669 | 834.0829 | 839.0875 | [6 empty] | 656.6138 |  |  | 647.9415 |  |  | 382.1135 | 507.5906 | 517.6482 | 225.1309 | 448.0627 | 509.4737 | 333.1772 | 505.5227 | 589.8745 | 445.7702 | 523.6744 | 330.0195 | 478.1402 | 416.2465 | 537.7833 | 233.2475 | 454.3119 |  | 463.6514 | 506.4639 | 556.5004 | 303.3402 | 477.2416 | 553.0142 | 301.1101 | 482.6251 | 436.8313 | 535.9517 | 358.8245 | 511.3672 | 0.24844 | 17.3861 | 2.9829 | 0.096006 | -39.997 | 3.1155 | 2016.67 | 0.2 | 2.9844 | -0.59604 | 1.1189 | -1.1839 | 3.8188 | 3.6458 | 5.2249 | 18.7472 | 15.581 | 20.387 | 0.097072 | -3.1776 | 1.8568 | 23.8655
42810.5001 | 5193 | 50.1136 | 38.2376 | 26.6104 | 20.9385 | 18.2109 | 19.2262 | 20.4458 | 81.387 | 45.2975 | 28.8342 | 20.8445 | 16.8088 | 16.0034 | 16.1065 | 131.8113 | 183.3386 | 267.3163 | 273.2448 | 194.0774 | 463.9107 |  |  |  | 109.8587 | 266.9905 | 495.9737 | 474.147 | 332.0096 | 421.3014 | 177.5233 | 312.3702 | 347.7032 | 180.3293 | 317.3226 | 354.9461 | 179.7285 | 16.2233 |  | 455.618 | 364.7262 | 345.1565 | 342.4904 |  | 55.1524 | 123.3338 | 62.3822 | 137.4885 | 234.0485 | 305.0903 | 406.9711 | 10.2307 | 64.3668 | 13.1905 | 131.9707 | 9.5046 | 43.2902 | 49.6641 | 55.2011 | 16.5119 |  |  | 2.6517 | -0.30087 | 0.3902 | -0.87593 | 5.196 | 4.6283 | 9.2008 | -5.47 | 0.47095 | 4.6442 | 17.9252 | -0.00037455 | -0.00041234 | -0.00047969 | 852.8197 | 463.307 | 116.043 | 78.5597 | 30.8651 | 17.6898 | 16.0359 | 57.8191 | 37.9348 | 24.3948 | 19.866 | 17.7221 | 18.5285 | 21.4123 | 228.9373 | 195.4845 | 176.1855 | 105.8117 | 89.5548 | 201.453 | 123.8606 | 106.7861 | 168.4182 | 194.5818 | 273.182 | 349.867 | 378.8316 |  |  |  | 521.7456 | 484.3091 | 444.5779 | 477.6028 | 6.9934 | 5.2557 | 462.5739 |  |  | 349.7458 |  |  | 111.2004 | 321.5146 | 393.9193 | 109.7219 | 279.6942 | 422.0357 | 828.2131 | 644.4262 | 670.208 | 734.6374 | 768.152 |  | 541.9937 | 451.1167 | 451.3321 | 660.4184 | 533.1658 | 616.7448 |  | 729.0458 |  |  | 762.5872 | 833.1405 | 838.1149 | [6 empty] | 657.7238 |  |  | 648.2424 |  |  | 383.1496 | 507.4468 | 517.8553 | 226.754 | 448.1807 | 510.0547 | 334.4945 | 504.8155 | 590.8834 | 446.4329 | 524.3442 | 330.1205 | 477.8575 | 416.174 | 538.5945 | 233.467 | 453.169 |  | 462.2522 | 507.6246 | 556.5045 | 304.0047 | 477.1501 | 553.0646 | 301.2088 | 482.9139 | 437.1096 | 535.8825 | 359.0935 | 511.4 | 0.17159 | 17.3863 | 2.9821 | 0.095341 | -39.9753 | 3.1155 | 2016.18 | 0.3 | 2.9905 | -0.76115 | 0.86681 | -1.2987 | 3.8199 | 3.6052 | 5.0832 | 18.7512 | 15.6264 | 20.4317 | -0.17704 | -4.4053 | -2.136 | 23.8634
42810.5002 | 5194 | 50.1155 | 38.2446 | 26.6107 | 20.9474 | 18.2095 | 19.2293 | 20.4374 | 81.3981 | 45.3137 | 28.8412 | 20.8527 | 16.8019 | 15.9929 | 16.0974 | 131.8319 | 183.3561 | 267.3445 | 273.3114 | 194.1024 | 464.1216 |  |  |  | 109.8665 | 267.0976 | 496.0662 | 475.5729 | 333.5186 | 420.3664 | 172.9814 | 314.4147 | 351.5173 | 180.2348 | 351.7065 | 309.6448 | 188.405 | 22.3869 | 1202.152 | 419.337 | 368.4545 | 346.454 | 345.144 |  | 55.4432 | 123.5152 | 62.4206 | 136.9075 | 233.5178 | 304.3556 | 407.4354 | 10.344 | 64.3843 | 13.2296 | 132.0886 | 9.4942 | 43.2865 | 49.6529 | 55.1896 | 16.5239 |  |  | 2.9402 | -0.35213 | 0.12276 | -0.86477 | 5.2715 | 4.5829 | 9.0714 | -6.0187 | 0.85606 | 4.4266 | 17.8302 | -0.00040577 | -0.00039427 | -0.00045177 | 857.2791 | 463.2829 | 116.0608 | 78.5694 | 30.8776 | 17.6838 | 16.0352 | 57.835 | 37.9474 | 24.3985 | 19.8689 | 17.7187 | 18.5304 | 21.4115 | 231.5403 | 194.8589 | 175.1657 | 104.2098 | 91.4235 | 201.5097 | 123.9243 | 106.8036 | 168.4594 | 194.6124 | 273.2355 | 349.9319 | 378.9066 |  |  |  | 521.8266 | 484.7611 | 445.8189 | 478.1282 | 6.5021 | 4.6363 | 453.9515 |  |  | 344.2897 |  |  | 111.213 | 321.7406 | 392.6132 | 109.7175 | 279.9362 | 422.2636 | 827.5538 | 644.2421 | 668.8585 | 735.0723 | 767.4208 |  | 541.673 | 448.5263 | 451.3593 | 659.6114 | 533.6378 | 616.9588 |  | 729.9138 |  |  | 760.2596 | 831.6839 | 836.7505 | [6 empty] | 658.1994 |  |  | 648.4307 |  |  | 383.4909 | 507.252 | 518.2202 | 226.6652 | 448.4697 | 510.4837 | 334.1432 | 504.4924 | 591.256 | 446.5973 | 524.9877 | 330.0519 | 477.9688 | 417.0915 | 538.8697 | 232.5976 | 452.7639 |  | 462.1331 | 507.866 | 556.5368 | 303.8181 | 477.0993 | 553.3859 | 301.3619 | 483.2491 | 437.3203 | 535.6949 | 359.3877 | 511.4247 | 0.4499 | 17.3875 | 2.9812 | 0.095362 | -39.9132 | 3.1155 | 2016.14 | 0.21 | 3.1469 | -0.82362 | 0.4863 | -1.2907 | 3.8452 | 3.5852 | 5.0441 | 18.7233 | 15.7015 | 20.5234 | -0.45859 | -4.284 | -1.7806 | 23.8603
42810.5002 | 5195 | 50.1187 | 38.2406 | 26.6203 | 20.9433 | 18.2141 | 19.2244 | 20.444 | 81.4108 | 45.3166 | 28.8544 | 20.8482 | 16.7995 | 15.9992 | 16.0945 | 131.8454 | 183.3773 | 267.3589 | 273.3731 | 194.1245 | 464.2648 |  |  |  | 109.8791 | 267.1962 | 496.452 | 476.1754 | 338.7576 | 424.0422 | 175.0037 | 313.7194 | 350.9471 | 181.4005 | 324.676 | 288.4955 | 60.0993 | 31.0045 | 1113.7723 | 411.8579 | 370.6002 | 349.5711 | 341.0963 |  | 55.6449 | 123.5581 | 62.4944 | 137.1378 | 233.4541 | 303.9129 | 406.1467 | 10.7152 | 64.3989 | 13.1044 | 132.2246 | 9.4934 | 43.3007 | 49.6601 | 55.1994 | 16.5409 |  |  | 2.513 | -0.74508 | -0.5889 | -1.0921 | 5.1382 | 2.95 | 8.7915 | -5.9707 | 0.78056 | 4.7354 | 17.5415 | -0.00037127 | -0.00038605 | -0.00047476 | 863.5607 | 463.0234 | 116.0735 | 78.581 | 30.8909 | 17.6888 | 16.0317 | 57.8508 | 37.9549 | 24.3949 | 19.8765 | 17.711 | 18.5327 | 21.407 | 228.7778 | 192.2538 | 169.002 | 102.5414 | 88.7061 | 201.5184 | 123.9343 | 106.7877 | 168.4936 | 194.6468 | 273.2883 | 349.9906 | 378.9854 |  |  |  | 521.9626 | 485.1071 | 446.2753 | 479.0005 | 5.1637 | 4.3467 | 451.6218 |  |  | 342.0278 |  |  | 111.2285 | 321.9716 | 395.6881 | 109.7293 | 280.2449 | 421.7757 | 827.342 | 644.0632 | 670.9833 | 734.105 | 767.5826 |  | 541.4529 | 448.8556 | 451.3649 | 660.0116 | 533.9378 | 617.4118 |  | 729.2955 |  |  | 760.205 | 831.3435 | 836.6533 | [6 empty] | 656.5445 |  |  | 648.0575 |  |  | 383.0862 | 506.5411 | 519.0397 | 226.6672 | 448.9506 | 510.7476 | 333.6461 | 504.3201 | 591.1296 | 446.9991 | 524.99 | 330.0592 | 478.405 | 417.0105 | 538.0985 | 232.4899 | 451.6717 |  | 463.7033 | 507.3799 | 556.5198 | 303.606 | 477.3739 | 553.7963 | 301.7069 | 483.4279 | 437.5997 | 535.2614 | 359.7066 | 511.7997 | 0.14039 | 17.3876 | 2.9797 | 0.09576 | -39.9851 | 3.1155 | 2031.6 | 0.32 | 2.917 | -1.1981 | -1.0652 | -1.4506 | 3.7947 | 2.8753 | 4.9637 | 18.6857 | 15.693 | 20.5563 | -0.15046 | -3.5979 | -7.1062 | 23.8554
42810.5002 | 5196 | 50.1345 | 38.2399 | 26.633 | 20.943 | 18.2149 | 19.2296 | 20.4421 | 81.4195 | 45.3323 | 28.8589 | 20.8487 | 16.8019 | 15.9916 | 16.1076 | 131.8629 | 183.3933 | 267.3923 | 273.4445 | 194.148 | 464.2309 |  |  |  | 109.8894 | 267.3058 | 497.2379 | 476.9109 | 342.0487 | 429.3688 | 175.3421 | 310.8559 | 348.0564 | 178.9467 | 357.7082 | 353.1006 | 132.0772 | 37.3534 | 1302.6403 | 430.1512 | 370.9961 | 349.5724 | 342.0827 |  | 55.446 | 123.4277 | 62.4157 | 136.8977 | 233.8301 | 302.4074 | 405.3334 | 10.8002 | 64.4269 | 13.1533 | 132.3347 | 9.4729 | 43.3176 | 49.6591 | 55.2078 | 16.5481 |  |  | 3.2595 | -1.1085 | -0.18806 | -1.1447 | 4.9174 | 3.7983 | 9.0129 | -5.6303 | 0.72665 | 4.8384 | 17.7426 | -0.00034663 | -0.00040248 | -0.00051091 | 863.7983 | 462.5559 | 116.0911 | 78.604 | 30.8936 | 17.6921 | 16.0333 | 57.8706 | 37.9601 | 24.4062 | 19.8803 | 17.719 | 18.5376 | 21.4141 | 228.1559 | 189.4387 | 162.6857 | 96.495 | 82.2605 | 201.5755 | 123.9166 | 106.7995 | 168.5319 | 194.6696 | 273.3382 | 350.0446 | 379.0431 |  |  |  | 521.9853 | 484.5219 | 444.7325 | 477.6986 | 4.9974 | 3.8928 | 453.836 |  |  | 344.2825 |  |  | 111.2309 | 322.1866 | 398.9637 | 109.7279 | 280.4732 | 421.3199 | 827.4458 | 643.5967 | 675.6277 | 733.0935 | 767.2662 |  | 541.4184 | 452.1083 | 451.4034 | 659.7355 | 534.163 | 617.5898 |  | 730.2099 |  |  | 760.026 | 831.3688 | 836.6871 | [6 empty] | 658.3348 |  |  | 647.7255 |  |  | 382.9411 | 506.5979 | 518.8783 | 227.4697 | 449.5445 | 511.1841 | 333.9117 | 504.6361 | 592.0149 | 446.4217 | 525.0998 | 329.9676 | 478.5915 | 416.6435 | 538.7151 | 232.7391 | 451.4332 |  | 463.5627 | 506.799 | 556.4514 | 303.9749 | 477.0014 | 553.2303 | 301.7761 | 483.8454 | 437.5718 | 534.9653 | 359.6723 | 512.0618 | 0.21474 | 17.3885 | 2.9781 | 0.095898 | -39.9557 | 3.1155 | 2045.12 | 0.24 | 3.3348 | -1.4611 | -0.60183 | -1.4848 | 3.7075 | 3.2584 | 5.0193 | 18.6893 | 15.607 | 20.5971 | -0.073634 | -2.8983 | -4.3046 | 23.8947
42810.5002 | 5197 | 50.1384 | 38.2581 | 26.6315 | 20.9576 | 18.2148 | 19.2324 | 20.4459 | 81.4418 | 45.3439 | 28.8625 | 20.8556 | 16.8058 | 15.9941 | 16.1047 | 131.893 | 183.4003 | 267.4226 | 273.4831 | 194.1515 | 464.3129 |  |  |  | 109.8938 | 267.4144 | 497.4979 | 475.8793 | 340.0696 | 431.3342 | 177.9229 | 311.2991 | 348.176 | 178.3951 | 357.0811 | 380.361 | 259.2149 | 58.8213 | 1200.0013 | 437.2311 | 371.2082 | 348.0492 | 345.0941 |  | 55.4841 | 123.4839 | 62.2711 | 135.827 | 234.2893 | 302.8213 | 404.7547 | 10.4225 | 64.4578 | 13.2221 | 132.4054 | 9.463 | 43.3195 | 49.6755 | 55.2172 | 16.5599 |  |  | 3.1038 | -0.86665 | 0.20556 | -1.3077 | 5.2597 | 4.9016 | 9.5458 | -6.3177 | 0.47464 | 4.5806 | 17.9022 | -0.00039427 | -0.00040905 | -0.00050269 | 860.2787 | 461.9189 | 116.1013 | 78.6236 | 30.9017 | 17.6945 | 16.0348 | 57.8751 | 37.968 | 24.4089 | 19.8797 | 17.7205 | 18.5429 | 21.4059 | 226.3143 | 182.5605 | 161.1085 | 94.5784 | 77.5817 | 201.5004 | 123.894 | 106.8155 | 168.5745 | 194.7117 | 273.386 | 350.1163 | 379.1131 |  |  |  | 521.8962 | 483.6308 | 443.4046 | 476.3669 | 5.2131 | 4.1005 | 455.023 |  |  | 350.9706 |  |  | 111.2378 | 322.4142 | 399.8046 | 109.7348 | 280.5718 | 421.6529 | 828.9532 | 643.6062 | 682.5372 | 733.942 | 767.7162 |  | 541.6466 | 453.1552 | 451.4556 | 661.1387 | 534.2771 | 617.62 |  | 731.483 |  |  | 760.3656 | 832.0466 | 837.4573 | [6 empty] | 659.5545 |  |  | 647.4289 |  |  | 381.9782 | 506.3165 | 518.4573 | 227.3571 | 449.5165 | 511.5789 | 333.0869 | 505.185 | 592.576 | 446.2643 | 525.4188 | 330.0749 | 478.7028 | 416.6947 | 538.8626 | 233.5766 | 451.3988 |  | 463.9966 | 506.6062 | 556.3778 | 304.125 | 476.3449 | 552.7988 | 301.4484 | 483.9866 | 437.7974 | 534.5785 | 360.1817 | 512.1533 | 0.29043 | 17.3869 | 2.9766 | 0.096166 | -39.9163 | 3.1155 | 2027.52 | 0.29 | 3.2587 | -1.2921 | 0.62926 | -1.5871 | 3.8357 | 3.7029 | 5.1674 | 18.7111 | 15.5839 | 20.5749 | 0.12082 | -2.7259 | 2.1688 | 23.9191
42810.5002 | 5198 | 50.1476 | 38.2584 | 26.6304 | 20.9475 | 18.2132 | 19.2286 | 20.4392 | 81.4539 | 45.3588 | 28.8699 | 20.851 | 16.803 | 15.9913 | 16.0997 | 131.8965 | 183.4219 | 267.4359 | 273.5252 | 194.1616 | 464.5559 |  |  |  | 109.8992 | 267.5171 | 497.7353 | 476.7197 | 342.0752 | 433.3901 | 179.1536 | 313.331 | 348.3284 | 177.8634 | 356.7702 | 380.8698 | 354.9166 | 131.8402 | 1215.6891 | 447.3944 | 370.5536 | 348.1684 | 345.5159 |  | 55.4842 | 123.434 | 62.1445 | 136.0691 | 234.1433 | 303.588 | 404.6343 | 10.0267 | 64.4823 | 13.2371 | 132.4961 | 9.4436 | 43.3264 | 49.6849 | 55.2227 | 16.5652 |  |  | 2.2614 | -0.31599 | 0.58143 | -0.80825 | 5.424 | 4.163 | 9.35 | -6.5615 | 0.81967 | 4.6234 | 18.0345 | -0.00037291 | -0.00038277 | -0.00051255 | 850.0795 | 461.1492 | 116.1287 | 78.6417 | 30.9193 | 17.6994 | 16.0407 | 57.9008 | 37.9855 | 24.4178 | 19.8806 | 17.7285 | 18.5427 | 21.413 | 219.0069 | 178.7752 | 161.2382 | 96.0084 | 79.3933 | 201.3792 | 123.9054 | 106.8304 | 168.6159 | 194.7422 | 273.4354 | 350.1799 | 379.1753 |  |  |  | 521.7601 | 483.4014 | 442.7979 | 475.8878 | 7.604 | 4.4193 | 461.3739 |  |  | 358.0458 |  |  | 111.2548 | 322.641 | 399.932 | 109.7492 | 280.8188 | 420.7643 | 831.0722 | 643.9365 | 686.7033 | 735.7066 | 768.0074 |  | 541.7336 | 456.32 | 451.575 | 662.4968 | 534.5104 | 617.9655 |  | 734.9301 |  |  | 760.1024 | 832.4747 | 838.1409 | [6 empty] | 661.1368 |  |  | 647.1891 |  |  | 381.953 | 506.5769 | 517.9845 | 226.9647 | 448.8085 | 511.9184 | 333.2474 | 505.4302 | 593.648 | 446.0259 | 525.0672 | 329.8281 | 478.7823 | 416.4657 | 539.4647 | 233.75 | 450.9326 |  | 463.6503 | 506.7637 | 556.3396 | 305.2204 | 475.5452 | 552.1242 | 301.3144 | 484.3009 | 438.6348 | 534.6238 | 360.6157 | 511.8322 | 0.17988 | 17.3868 | 2.9754 | 0.097092 | -39.9072 | 3.1155 | 2014.53 | 0.26 | 2.7856 | -0.78013 | 1.0582 | -1.2477 | 3.8978 | 3.4148 | 5.1176 | 18.7161 | 15.5096 | 20.5715 | 0.91635 | -2.7388 | 9.0839 | 23.9131
42810.5002 | 5199 | 50.1539 | 38.26 | 26.6367 | 20.9558 | 18.2124 | 19.2273 | 20.4403 | 81.4677 | 45.3695 | 28.8799 | 20.8583 | 16.8061 | 15.9974 | 16.0983 | 131.9234 | 183.4378 | 267.4754 | 273.5887 | 194.19 | 464.7158 |  |  |  | 109.913 | 267.624 | 498.2101 | 477.7135 | 344.0832 | 435.1385 | 177.0601 | 314.1442 | 350.945 | 180.5148 | 357.749 | 380.9347 | 188.6966 | 186.1832 |  | 461.6311 | 368.4188 | 346.7891 | 347.1945 |  | 55.5859 | 123.383 | 62.1734 | 136.8629 | 234.0385 | 303.5929 | 405.1909 | 9.6655 | 64.5254 | 13.1104 | 132.5296 | 9.4314 | 43.3362 | 49.6841 | 55.2329 | 16.5673 |  |  | 1.9578 | -0.50786 | 0.35669 | -0.81154 | 5.2755 | 4.0014 | 8.6357 | -6.3538 | 1.3542 | 4.551 | 17.6935 | -0.00034663 | -0.00044027 | -0.00049612 | 848.4104 | 460.3793 | 116.1482 | 78.6556 | 30.9284 | 17.6959 | 16.0371 | 57.9085 | 37.9875 | 24.42 | 19.8811 | 17.7243 | 18.5347 | 21.4038 | 226.8148 | 186.7893 | 167.3472 | 94.9653 | 76.2315 | 201.6738 | 123.9465 | 106.8347 | 168.6544 | 194.7736 | 273.4873 | 350.2286 | 379.2365 |  |  |  | 521.735 | 483.8428 | 442.2253 | 475.5326 | 4.4795 | 3.6312 | 466.931 |  |  | 364.0752 |  |  | 111.2722 | 322.8632 | 402.1392 | 109.7623 | 281.0403 | 420.3603 | 833.5475 | 644.2077 | 691.9743 | 737.0265 | 769.0159 |  | 541.6472 | 459.1822 | 451.5338 | 662.2927 | 534.7828 | 616.6951 |  | 736.2524 |  |  | 759.6895 | 834.3519 | 839.9375 | [6 empty] | 663.7991 |  |  | 647.1247 |  |  | 381.8864 | 506.8079 | 517.0673 | 226.7591 | 448.3868 | 512.2275 | 333.9555 | 505.2756 | 593.2619 | 445.7419 | 524.8224 | 329.3755 | 478.8713 | 416.3071 | 540.2222 | 234.082 | 451.1647 |  | 462.1505 | 506.9246 | 556.2863 | 305.5187 | 474.8204 | 552.2246 | 301.4663 | 484.6693 | 438.6831 | 534.7999 | 360.0513 | 511.4496 | 0.40406 | 17.386 | 2.9744 | 0.097439 | -39.9546 | 3.1155 | 2018.13 | 0.27 | 2.5951 | -0.98896 | 0.82881 | -1.2501 | 3.8441 | 3.3478 | 4.9182 | 18.6751 | 15.4254 | 20.6173 | 0.088681 | -3.4125 | -1.823 | 23.9194
42810.5002 | 5200 | 50.1586 | 38.261 | 26.6449 | 20.9629 | 18.2072 | 19.2203 | 20.4461 | 81.4829 | 45.3818 | 28.8914 | 20.8643 | 16.8023 | 15.9987 | 16.1039 | 131.94 | 183.4478 | 267.4993 | 273.6436 | 194.2032 | 464.8202 |  |  |  | 109.917 | 267.7345 | 498.5916 | 477.996 | 346.216 | 435.9537 | 177.1615 | 312.5099 | 351.5096 | 182.0694 | 336.907 | 340.716 | 72.0314 | 73.0314 |  | 447.2612 | 371.1779 | 347.7711 | 347.9416 |  | 55.7682 | 123.3533 | 62.1814 | 138.0494 | 234.5766 | 304.3484 | 406.4748 | 9.4357 | 64.5221 | 13.007 | 132.5675 | 9.4411 | 43.3519 | 49.6923 | 55.2293 | 16.575 |  |  | 3.2681 | -0.53283 | 0.2279 | -1.0849 | 5.0987 | 4.5323 | 9.1266 | -6.4951 | 0.61067 | 5.1135 | 17.7019 | -0.00037127 | -0.00043862 | -0.00046819 | 862.1574 | 459.5442 | 116.166 | 78.6821 | 30.9357 | 17.7045 | 16.04 | 57.932 | 38.0066 | 24.422 | 19.8877 | 17.7292 | 18.5395 | 21.4051 | 225.3561 | 186.4727 | 162.0225 | 90.0949 | 72.2431 | 201.7436 | 123.8601 | 106.8303 | 168.6904 | 194.8074 | 273.5381 | 350.2861 | 379.3216 |  |  |  | 521.8043 | 484.1498 | 442.9206 | 475.5171 | 5.9666 | 4.6418 | 473.5627 |  |  | 369.1764 |  |  | 111.2722 | 323.0789 | 402.9691 | 109.7501 | 281.1087 | 421.3996 | 833.1387 | 644.6166 | 695.7033 | 738.5627 | 769.6817 |  | 541.9459 | 463.4658 | 451.4613 | 660.6082 | 534.8954 | 614.9706 |  | 739.479 |  |  | 758.0646 | 835.5004 | 841.1195 | [6 empty] | 665.8093 |  |  | 647.3837 |  |  | 380.8361 | 506.4007 | 516.5392 | 226.3336 | 448.2134 | 512.5605 | 334.2862 | 505.2212 | 591.814 | 446.004 | 524.9629 | 328.8581 | 479.0956 | 416.2706 | 540.3486 | 234.4901 | 451.7563 |  | 460.4087 | 507.3434 | 556.2571 | 304.4389 | 474.6708 | 552.1469 | 301.5254 | 484.9628 | 438.5876 | 535.0591 | 359.6678 | 511.4013 | 0.16659 | 17.3877 | 2.973 | 0.097215 | -39.9608 | 3.1155 | 2011.13 | 0.39 | 3.3548 | -1.0129 | 0.66246 | -1.4454 | 3.7816 | 3.5654 | 5.0594 | 18.7015 | 15.2981 | 20.6807 | 0.26021 | -2.8317 | -6.8592 | 23.9297
42810.5002 | 5201 | 50.1556 | 38.2658 | 26.6468 | 20.9631 | 18.2063 | 19.228 | 20.4445 | 81.4968 | 45.3968 | 28.8903 | 20.8766 | 16.804 | 15.9947 | 16.1057 | 131.9286 | 183.4642 | 267.5212 | 273.6968 | 194.2281 | 465.0725 |  |  |  | 109.921 | 267.8342 | 498.9227 | 477.9996 | 348.1708 | 437.5079 | 177.1558 | 310.3631 | 349.1647 | 181.805 | 264.5233 | 322.223 | 41.6606 | 17.788 |  | 435.706 | 373.049 | 349.3739 | 348.3422 |  | 55.8747 | 123.2057 | 62.069 | 139.1753 | 234.954 | 305.3354 | 406.2986 | 9.3061 | 64.549 | 13.147 | 132.6605 | 9.4508 | 43.382 | 49.6912 | 55.2343 | 16.5869 |  |  | 3.481 | -0.36132 | 0.34749 | -1.0672 | 5.2584 | 4.3674 | 9.7679 | -6.3926 | 0.44001 | 3.3879 | 17.8296 | -0.00037948 | -0.00037948 | -0.00050269 | 870.2707 | 458.6725 | 116.1843 | 78.7048 | 30.945 | 17.7075 | 16.0387 | 57.9453 | 38.0172 | 24.4324 | 19.8939 | 17.7311 | 18.5487 | 21.4086 | 229.129 | 192.5328 | 158.6501 | 89.547 | 71.6227 | 201.9526 | 123.7787 | 106.8298 | 168.7254 | 194.8358 | 273.5872 | 350.3652 | 379.3818 |  |  |  | 521.8267 | 484.0114 | 441.7513 | 475.209 | 5.9934 | 4.7733 | 476.7297 |  |  | 371.8384 |  |  | 111.2735 | 323.298 | 403.4955 | 109.7624 | 281.1771 | 421.5625 | 831.5757 | 644.5371 | 698.3466 | 740.94 | 769.4002 |  | 542.1396 | 462.3612 | 451.4934 | 660.1476 | 535.0857 | 613.0233 |  | 739.6186 |  |  | 756.2295 | 835.0285 | 840.7364 | [6 empty] | 666.5902 |  |  | 647.4443 |  |  | 379.9914 | 506.4931 | 517.5155 | 225.8451 | 447.6761 | 512.9832 | 333.5257 | 504.6359 | 590.413 | 446.382 | 525.1219 | 328.5366 | 479.5744 | 415.9907 | 540.2312 | 234.9134 | 452.0438 |  | 460.096 | 507.8459 | 556.2411 | 303.036 | 474.5767 | 552.1464 | 301.6344 | 485.3307 | 438.7314 | 534.8054 | 360.1173 | 511.4903 | 0.31065 | 17.3865 | 2.972 | 0.09686 | -39.9631 | 3.1156 | 2008.82 | 0.22 | 3.4661 | -0.83399 | 0.81787 | -1.4333 | 3.8436 | 3.5029 | 5.2386 | 18.7385 | 15.3325 | 20.7216 | -0.1307 | -2.4672 | -7.962 | 23.9414
42810.5002 | 5202 | 50.1707 | 38.2651 | 26.6511 | 20.966 | 18.2196 | 19.2385 | 20.4435 | 81.5135 | 45.4164 | 28.9113 | 20.8781 | 16.8151 | 16.0089 | 16.1078 | 131.9422 | 183.4873 | 267.546 | 273.754 | 194.258 | 465.084 |  |  |  | 109.9319 | 267.9489 | 499.0715 | 478.6535 | 348.3527 | 437.7216 | 177.1436 | 312.9552 | 351.6134 | 180.763 | 355.0792 | 374.4282 | 313.4326 | 18.0809 | 1188.4123 | 422.9521 | 373.9278 | 349.1307 | 348.5051 |  | 55.9439 | 123.2101 | 62.0513 | 138.7555 | 234.5725 | 304.2938 | 405.907 | 9.2734 | 64.5826 | 13.302 | 132.7652 | 9.4453 | 43.3931 | 49.6873 | 55.2355 | 16.5894 |  |  | 3.5237 | -0.085993 | 0.64714 | -0.62097 | 5.031 | 3.9922 | 9.5537 | -5.8945 | 0.74592 | 4.7285 | 17.6699 | -0.00041398 | -0.00036963 | -0.00047312 | 857.3503 | 457.8548 | 116.2068 | 78.725 | 30.9629 | 17.7136 | 16.0379 | 57.957 | 38.0236 | 24.4408 | 19.8943 | 17.7386 | 18.5456 | 21.4126 | 231.6765 | 195.3758 | 162.3873 | 92.5784 | 74.306 | 202.0868 | 123.7699 | 106.8457 | 168.7711 | 194.8736 | 273.636 | 350.4227 | 379.4573 |  |  |  | 522.038 | 483.6653 | 439.641 | 474.908 | 6.2037 | 5.5051 | 475.6643 |  |  | 373.8569 |  |  | 111.2879 | 323.5217 | 404.5154 | 109.769 | 281.1894 | 421.1863 | 830.5528 | 644.1911 | 700.431 | 743.8889 | 768.7153 |  | 542.2859 | 463.6497 | 451.5847 | 659.6984 | 535.4367 | 614.4717 |  | 740.1367 |  |  | 755.7002 | 833.9503 | 839.5556 | [6 empty] | 666.9595 |  |  | 647.5287 |  |  | 380.2412 | 506.8394 | 519.831 | 225.6513 | 446.9939 | 513.4417 | 332.5135 | 504.1573 | 590.1331 | 446.2218 | 525.9652 | 328.3475 | 479.9907 | 415.8172 | 540.4947 | 235.7454 | 452.3147 |  | 460.5287 | 508.0136 | 556.2049 | 302.6588 | 474.9397 | 552.5885 | 302.3599 | 485.627 | 438.6062 | 534.7123 | 360.9504 | 511.2764 | 0.35957 | 17.3867 | 2.9706 | 0.097331 | -39.929 | 3.1155 | 2011.36 | 0.27 | 3.4879 | -0.40686 | 1.1161 | -1.0933 | 3.7562 | 3.346 | 5.1762 | 18.7796 | 15.3071 | 20.7859 | -0.39558 | -2.8835 | 5.7385 | 23.9797
42810.5003 | 5203 | 50.1705 | 38.2621 | 26.6515 | 20.9704 | 18.2198 | 19.2266 | 20.4355 | 81.5219 | 45.4135 | 28.9087 | 20.8729 | 16.8022 | 15.997 | 16.1051 | 131.9656 | 183.5028 | 267.5769 | 273.8722 | 194.2979 | 465.0221 |  |  |  | 109.947 | 268.0636 | 499.287 | 479.4621 | 349.4281 | 437.4886 | 174.9926 | 310.3202 | 349.3403 | 179.0291 | 354.3617 | 333.3848 | 293.2406 | 66.623 | 1241.6508 | 436.4036 | 372.6287 | 350.4984 | 353.5461 |  | 56.1346 | 123.2963 | 62.1334 | 138.1325 | 233.9953 | 303.7459 | 406.118 | 9.3007 | 64.6232 | 13.4339 | 132.8881 | 9.4357 | 43.3826 | 49.6574 | 55.2284 | 16.5863 |  |  | 3.0302 | -0.24173 | 0.6708 | -0.34367 | 5.3879 | 4.4101 | 9.8251 | -6.5312 | 0.34777 | 4.4797 | 17.8277 | -0.0003877 | -0.00042712 | -0.00046655 | 847.5037 | 457.1443 | 116.2201 | 78.7366 | 30.9687 | 17.7104 | 16.0343 | 57.9658 | 38.0257 | 24.4364 | 19.8907 | 17.7263 | 18.5423 | 21.404 | 227.1368 | 189.6404 | 163.0101 | 95.7481 | 78.9255 | 202.0272 | 123.7819 | 106.8603 | 168.8095 | 194.8983 | 273.685 | 350.4821 | 379.5375 |  |  |  | 522.1427 | 483.3605 | 436.063 | 474.3763 | 6.9794 | 5.0549 | 478.1806 |  |  | 375.0756 |  |  | 111.3081 | 323.7522 | 403.6864 | 109.7789 | 281.2695 | 421.6682 | 830.6419 | 643.9608 | 703.7331 | 747.3431 | 768.7848 |  | 542.1278 | 467.8511 | 451.5735 | 660.1869 | 535.7274 | 613.8904 |  | 739.6479 |  |  | 755.0833 | 834.0476 | 839.4691 | [6 empty] | 665.1941 |  |  | 647.6585 |  |  | 381.1316 | 507.1411 | 520.9018 | 225.3395 | 446.9708 | 513.8874 | 332.1457 | 504.419 | 591.1839 | 446.5917 | 526.7114 | 328.2332 | 480.3322 | 416.0376 | 541.8398 | 235.8403 | 452.0798 |  | 462.4142 | 508.2493 | 556.1766 | 302.5667 | 475.2063 | 553.638 | 302.853 | 485.8022 | 438.5193 | 535.4274 | 361.6534 | 511.276 | 0.38384 | 17.3873 | 2.9693 | 0.097251 | -39.9416 | 3.1155 | 1997.77 | 0.34 | 3.2339 | -0.68222 | 1.1365 | -0.81345 | 3.8853 | 3.5151 | 5.2467 | 18.7538 | 15.1891 | 20.8153 | 0.10076 | -2.9512 | 4.1599 | 24.0094
42810.5003 | 5204 | 50.1743 | 38.2621 | 26.661 | 20.9648 | 18.2166 | 19.2306 | 20.4301 | 81.5256 | 45.4221 | 28.9147 | 20.8738 | 16.8017 | 15.9908 | 16.0945 | 131.9821 | 183.5247 | 267.611 | 273.8873 | 194.3223 | 465.2439 |  |  |  | 109.9617 | 268.1697 | 499.4573 | 479.8241 | 349.6217 | 436.5822 | 174.2432 | 309.8669 | 347.8176 | 177.3993 | 355.2519 | 383.4517 | 125.0486 | 193.752 |  | 455.3467 | 370.4806 | 347.9599 | 353.072 |  | 56.1851 | 123.4445 | 62.1723 | 138.0741 | 233.9326 | 303.7871 | 406.0253 | 9.3205 | 64.6882 | 13.3534 | 132.9628 | 9.4411 | 43.4006 | 49.6119 | 55.2308 | 16.5875 |  |  | 3.1255 | -0.13002 | 0.66554 | -0.21028 | 5.4365 | 4.2682 | 9.5439 | -6.6153 | -0.30804 | 4.7361 | 18.0738 | -0.00039427 | -0.00038605 | -0.00047641 | 849.0861 | 456.5588 | 116.2378 | 78.7557 | 30.9708 | 17.7121 | 16.0388 | 57.9933 | 38.0449 | 24.4428 | 19.8988 | 17.7309 | 18.5424 | 21.4081 | 229.6205 | 191.6827 | 165.3119 | 98.9352 | 82.8968 | 202.1463 | 123.7985 | 106.8814 | 168.847 | 194.9289 | 273.7459 | 350.5463 | 379.6244 |  |  |  | 522.3365 | 482.8654 | 434.6943 | 474.1958 | 7.787 | 5.9012 | 482.7637 |  |  | 373.5216 |  |  | 111.3184 | 323.9823 | 402.641 | 109.7813 | 281.3277 | 421.0753 | 828.8036 | 644.276 | 705.7652 | 752.6799 | 768.2015 |  | 542.0971 | 466.449 | 451.6057 | 660.6918 | 535.9188 | 612.7989 |  | 736.9961 |  |  | 757.863 | 833.3666 | 838.7133 | [6 empty] | 663.3265 |  |  | 647.7012 |  |  | 381.5964 | 507.4285 | 520.3094 | 224.8966 | 447.0359 | 514.1502 | 332.0356 | 504.6223 | 592.4634 | 446.9287 | 526.8409 | 328.652 | 480.8024 | 416.3977 | 542.8695 | 235.8733 | 451.2422 |  | 463.1633 | 508.4874 | 556.1948 | 301.3585 | 474.9936 | 554.3996 | 302.2411 | 485.8454 | 437.5491 | 536.3241 | 362.1772 | 511.6198 | 0.42313 | 17.3875 | 2.9689 | 0.096832 | -39.9707 | 3.1155 | 1992.47 | 0.3 | 3.2822 | -0.50043 | 1.1322 | -0.63641 | 3.9029 | 3.4582 | 5.1712 | 18.7654 | 15.2317 | 20.8295 | -0.15907 | -3.2049 | -4.9084 | 24.0419
42810.5003 | 5205 | 50.1833 | 38.2712 | 26.6695 | 20.9681 | 18.2225 | 19.2305 | 20.4275 | 81.5458 | 45.4367 | 28.9265 | 20.8762 | 16.8129 | 15.9934 | 16.1002 | 131.9965 | 183.5363 | 267.6348 | 273.899 | 194.3275 | 465.4972 |  |  |  | 109.9617 | 268.2728 | 499.3999 | 479.9598 | 346.6739 | 435.0055 | 178.6826 | 311.2484 | 349.6091 | 178.417 | 356.3493 | 385.7733 | 198.1389 | 114.7378 |  | 446.5844 | 372.2049 | 348.0034 | 354.7203 |  | 56.329 | 123.6033 | 62.2288 | 138.5333 | 233.9251 | 303.705 | 405.5506 | 9.5033 | 64.7528 | 13.3129 | 133.0306 | 9.4491 | 43.3839 | 49.5514 | 55.2224 | 16.5828 |  |  | 3.2832 | -0.077453 | 0.64845 | -0.15639 | 5.4247 | 4.1716 | 9.0326 | -6.7113 | 1.0894 | 4.0775 | 17.7772 | -0.00039098 | -0.00035977 | -0.00045341 | 859.2251 | 456.0164 | 116.2644 | 78.7792 | 30.9802 | 17.7141 | 16.0349 | 57.9925 | 38.0441 | 24.4422 | 19.8983 | 17.7256 | 18.5479 | 21.4053 | 236.8887 | 194.9031 | 167.9305 | 103.9874 | 85.533 | 202.3384 | 123.8673 | 106.8948 | 168.8967 | 194.9553 | 273.8088 | 350.6205 | 379.7274 |  |  |  | 522.5132 | 483.1051 | 435.6415 | 475.6402 | 5.3045 | 6.1195 | 484.4465 |  |  | 371.3641 |  |  | 111.3263 | 324.1992 | 402.3359 | 109.7935 | 281.4185 | 420.1132 | 827.5119 | 644.4882 | 707.3163 | 758.2977 | 767.4396 |  | 542.1418 | 465.3416 | 451.6799 | 661.1581 | 536.0726 | 613.0708 |  | 734.5298 |  |  | 759.9638 | 832.0925 | 837.3889 | [6 empty] | 662.8175 |  |  | 647.6923 |  |  | 382.9137 | 507.9049 | 519.6449 | 224.5171 | 447.3443 | 514.4574 | 331.8117 | 505.0893 | 593.8216 | 446.9525 | 527.1151 | 328.8862 | 481.0136 | 416.8641 | 543.9841 | 236.8466 | 450.8976 |  | 464.3465 | 508.1054 | 556.187 | 301.4578 | 474.8604 | 554.6613 | 301.2305 | 485.8138 | 436.5977 | 536.2944 | 362.4607 | 511.6251 | 0.36092 | 17.3871 | 2.968 | 0.096817 | -39.9296 | 3.1155 | 1973.01 | 0.3 | 3.3603 | -0.38632 | 1.1178 | -0.54896 | 3.8984 | 3.4186 | 5.0305 | 18.7933 | 15.271 | 20.8393 | -0.94062 | -3.4872 | -1.5522 | 24.0268
42810.5003 | 5206 | 50.1825 | 38.2706 | 26.6729 | 20.9751 | 18.2214 | 19.2335 | 20.4278 | 81.5594 | 45.4516 | 28.9285 | 20.8802 | 16.8116 | 15.9954 | 16.0997 | 132.0036 | 183.5472 | 267.6662 | 273.961 | 194.3507 | 465.6876 |  |  |  | 109.9647 | 268.3835 | 499.4119 | 479.9896 | 345.9184 | 433.1932 | 177.1464 | 314.997 | 352.7424 | 179.3283 | 355.8692 | 383.438 | 419.9232 | 204.9251 |  | 453.229 | 368.7904 | 344.968 | 354.8747 |  | 56.2022 | 123.9476 | 62.3175 | 138.072 | 233.9219 | 303.8496 | 405.9786 | 9.6168 | 64.7841 | 13.2618 | 133.0676 | 9.449 | 43.3759 | 49.5125 | 55.2217 | 16.5708 |  |  | 3.2562 | -0.090593 | 0.44606 | -0.77605 | 5.3379 | 4.0894 | 9.0681 | -6.4892 | 0.68695 | 3.8964 | 18.0784 | -0.00031213 | -0.00044684 | -0.00045998 | 856.9515 | 455.6008 | 116.2887 | 78.7991 | 30.9966 | 17.717 | 16.0345 | 58.0166 | 38.055 | 24.4474 | 19.8987 | 17.7317 | 18.5514 | 21.4089 | 232.8012 | 191.7306 | 169.898 | 107.7518 | 90.3754 | 202.2331 | 123.9562 | 106.8858 | 168.9181 | 194.9804 | 273.8503 | 350.6718 | 379.8128 |  |  |  | 522.6125 | 483.3546 | 436.2787 | 476.179 | 6.3325 | 5.3265 | 489.914 |  |  | 370.3184 |  |  | 111.3317 | 324.4148 | 402.3946 | 109.7986 | 281.6825 | 419.3123 | 827.9821 | 643.8708 | 709.2566 | 764.2331 | 767.2836 |  | 542.3852 | 463.4159 | 451.7319 | 661.1921 | 536.259 | 614.1183 |  | 734.7637 |  |  | 759.4097 | 831.4521 | 836.9513 | [6 empty] | 663.2402 |  |  | 647.2642 |  |  | 383.5841 | 507.7857 | 520.4186 | 224.6811 | 447.5014 | 514.8113 | 331.4823 | 505.627 | 594.4573 | 447.0915 | 528.5742 | 329.173 | 480.9672 | 416.6549 | 545.6016 | 237.5457 | 450.7802 |  | 465.7432 | 507.9618 | 556.1723 | 301.1588 | 473.8846 | 555.2501 | 301.2127 | 485.9197 | 436.0486 | 536.0291 | 363.2511 | 511.6389 | 0.2548 | 17.3879 | 2.9677 | 0.096947 | -39.9939 | 3.1155 | 1953.07 | 0.28 | 3.3422 | -0.41799 | 0.9275 | -1.2234 | 3.8676 | 3.3852 | 5.041 | 18.8343 | 15.3304 | 20.866 | -0.50072 | -3.6947 | 14.8897 | 24.026
42810.5003 | 5207 | 50.1853 | 38.2748 | 26.6686 | 20.9797 | 18.2198 | 19.2243 | 20.4237 | 81.5685 | 45.4627 | 28.9392 | 20.8749 | 16.8038 | 15.9916 | 16.0983 | 132.0225 | 183.5615 | 267.6988 | 274.039 | 194.3745 | 465.8955 |  |  |  | 109.9835 | 268.4936 | 499.3632 | 479.7127 | 345.1136 | 432.7149 | 176.8512 | 312.3032 | 352.4926 | 180.6812 | 350.1273 | 346.5825 | 399.9296 | 85.7847 |  | 453.3083 | 368.7008 | 342.0504 | 353.5925 |  | 55.9328 | 124.1088 | 62.4022 | 138.2247 | 234.3739 | 303.7214 | 406.1377 | 9.5895 | 64.7834 | 13.3019 | 133.0512 | 9.4318 | 43.3651 | 49.4999 | 55.2165 | 16.5605 |  |  | 3.6117 | -0.30153 | 0.76739 | -0.90091 | 5.2571 | 4.236 | 8.9669 | -6.5628 | 0.56825 | 4.6303 | 18.0756 | -0.00039591 | -0.00041562 | -0.00046491 | 856.5521 | 455.139 | 116.2945 | 78.8157 | 31.0008 | 17.7152 | 16.036 | 58.0284 | 38.0618 | 24.4505 | 19.8954 | 17.7331 | 18.5357 | 21.4034 | 230.0854 | 194.2963 | 169.8045 | 107.1804 | 90.5526 | 202.283 | 123.9966 | 106.8981 | 168.9648 | 195.0243 | 273.9067 | 350.7472 | 379.8913 |  |  |  | 522.622 | 482.6567 | 434.9142 | 474.5241 | 8.3611 | 5.1044 | 491.3056 |  |  | 364.71 |  |  | 111.3404 | 324.6387 | 400.6633 | 109.8103 | 281.9991 | 417.9965 | 828.9735 | 643.2951 | 712.0542 | 768.5705 | 767.5549 |  | 542.8579 | 462.3093 | 451.7005 | 660.3309 | 536.6143 | 615.2461 |  | 734.982 |  |  | 762.1526 | 831.98 | 837.49 | [6 empty] | 664.3514 |  |  | 647.077 |  |  | 382.999 | 508.232 | 522.738 | 224.4987 | 447.361 | 515.1954 | 331.0916 | 506.3189 | 594.1877 | 446.748 | 529.4016 | 329.4041 | 480.9678 | 416.5649 | 546.2339 | 237.5329 | 450.7927 |  | 467.207 | 507.2771 | 556.1577 | 302.148 | 472.9097 | 555.7228 | 301.6118 | 486.1282 | 436.3023 | 536.1697 | 363.8051 | 511.8802 | 0.47975 | 17.3896 | 2.9679 | 0.097338 | -39.9308 | 3.1155 | 1948.84 | 0.23 | 3.5187 | -0.76273 | 1.2168 | -1.3184 | 3.8378 | 3.4449 | 5.0122 | 18.8981 | 15.3576 | 20.9425 | -0.19221 | -3.6792 | 12.9243 | 24.0733
42810.5003 | 5208 | 50.1918 | 38.2868 | 26.677 | 20.9828 | 18.2353 | 19.2339 | 20.4312 | 81.5825 | 45.479 | 28.9483 | 20.891 | 16.809 | 15.9991 | 16.1005 | 132.0346 | 183.5788 | 267.7235 | 274.0919 | 194.3802 | 466.1481 |  |  |  | 109.9919 | 268.6006 | 499.3245 | 479.14 | 343.422 | 433.1494 | 176.549 | 307.0488 | 345.433 | 174.5079 | 357.5509 | 347.7389 | 109.8943 | 35.4503 |  | 467.2969 | 361.5275 | 338.4915 | 356.2039 |  | 55.851 | 124.1582 | 62.5373 | 140.1529 | 235.0121 | 304.1771 | 406.8754 | 9.5804 | 64.8158 | 13.3054 | 133.0622 | 9.4309 | 43.3493 | 49.5067 | 55.1985 | 16.548 |  |  | 2.2476 | 0.025715 | 0.4454 | -0.2681 | 5.1237 | 4.713 | 9.3342 | -6.4044 | 0.60872 | 4.6601 | 17.9258 | -0.00041562 | -0.0004107 | -0.00049941 | 856.7424 | 454.7335 | 116.3224 | 78.8272 | 31.0053 | 17.7128 | 16.0323 | 58.0394 | 38.0683 | 24.463 | 19.9004 | 17.7376 | 18.5391 | 21.4061 | 234.3613 | 194.6285 | 166.7676 | 105.4758 | 89.074 | 202.3771 | 124.0273 | 106.9169 | 168.999 | 195.0441 | 273.9643 | 350.8107 | 379.9644 |  |  |  | 522.6486 | 482.4094 | 436.3835 | 474.0481 | 6.1295 | 5.2246 | 489.2958 |  |  | 361.1157 |  |  | 111.3634 | 324.8691 | 400.3472 | 109.8048 | 282.2282 | 416.7276 | 829.4608 | 643.1153 | 713.8451 | 772.3825 | 767.7774 |  | 543.3992 | 470.3621 | 451.6278 | 659.2303 | 536.9401 | 616.9884 |  | 737.7044 |  |  | 761.7379 | 833.0262 | 838.6332 | [6 empty] | 665.6718 |  |  | 646.9807 |  |  | 382.5589 | 509.1936 | 524.4563 | 225.6035 | 447.7455 | 515.6202 | 331.0955 | 506.2359 | 593.1346 | 446.8696 | 528.8477 | 329.547 | 480.9663 | 416.7486 | 546.583 | 237.81 | 450.9152 |  | 465.8742 | 507.6714 | 556.1458 | 302.8535 | 472.7368 | 556.5257 | 302.0223 | 486.4786 | 436.3753 | 536.8234 | 363.2291 | 512.379 | 0.31836 | 17.3915 | 2.9678 | 0.097382 | -39.912 | 3.1155 | 1944.24 | 0.29 | 2.7766 | 0.22275 | 0.92706 | -0.71925 | 3.7903 | 3.6352 | 5.1158 | 18.9738 | 15.1256 | 21.0214 | -0.65456 | -3.3379 | -5.6213 | 24.0903
42810.5003 | 5209 | 50.2045 | 38.2772 | 26.6856 | 20.9789 | 18.2303 | 19.2326 | 20.4335 | 81.5956 | 45.4899 | 28.9574 | 20.8844 | 16.8176 | 15.987 | 16.0929 | 132.0514 | 183.5993 | 267.7579 | 274.1626 | 194.4091 | 466.3318 |  |  |  | 109.9952 | 268.733 | 499.5535 | 479.3018 | 344.1346 | 434.4307 | 171.3367 | 311.4136 | 349.8082 | 177.1978 | 354.3337 | 387.1377 | 172.2474 | 227.6181 |  | 431.0763 | 367.4676 | 340.4551 | 351.8853 |  | 55.8512 | 124.1448 | 62.487 | 141.9199 | 235.7245 | 304.6669 | 408.156 | 9.6941 | 64.8308 | 13.3574 | 133.1083 | 9.434 | 43.3071 | 49.504 | 55.1637 | 16.5176 |  |  | 2.9356 | -0.15565 | 0.39284 | -0.37915 | 5.3642 | 3.9521 | 9.1654 | -6.3058 | 1.1215 | 4.4797 | 18.0913 | -0.00039263 | -0.00034498 | -0.00047312 | 857.941 | 454.4588 | 116.3444 | 78.844 | 31.0161 | 17.7103 | 16.0261 | 58.0545 | 38.0751 | 24.4553 | 19.9007 | 17.7326 | 18.5441 | 21.4003 | 231.7084 | 190.8019 | 164.1411 | 103.8075 | 89.9696 | 202.365 | 124.0615 | 106.9264 | 169.0352 | 195.082 | 274.0176 | 350.8697 | 380.0396 |  |  |  | 522.7746 | 482.4314 | 437.7928 | 474.1164 | 7.4734 | 4.6809 | 489.4089 |  |  | 363.8196 |  |  | 111.3721 | 325.0903 | 402.0511 | 109.7965 | 282.6159 | 417.2521 | 830.5723 | 643.0482 | 714.5791 | 775.0415 | 768.1035 |  | 543.7048 | 473.7245 | 451.7538 | 659.158 | 537.2186 | 615.4946 |  | 735.8881 |  |  | 765.0474 | 834.2174 | 840.1205 | [6 empty] | 664.5952 |  |  | 646.6712 |  |  | 382.5182 | 509.4795 | 524.4786 | 226.4499 | 447.9451 | 516.2792 | 331.0261 | 505.9197 | 592.3065 | 447.235 | 529.1964 | 329.5827 | 481.5992 | 416.3768 | 545.9828 | 237.2127 | 451.6315 |  | 465.1743 | 508.7817 | 556.119 | 303.0974 | 472.5882 | 555.7991 | 302.4581 | 486.9165 | 436.1041 | 537.3527 | 363.5869 | 512.3452 | 0.24209 | 17.3907 | 2.9674 | 0.098388 | -40.0618 | 3.1155 | 1941.26 | 0.3 | 3.1761 | -0.54802 | 0.87062 | -0.85533 | 3.8798 | 3.3302 | 5.0715 | 19.011 | 15.0466 | 21.0647 | -0.36143 | -3.0418 | -2.7586 | 24.1063
42810.5003 | 5210 | 50.2139 | 38.2844 | 26.6904 | 20.9886 | 18.2295 | 19.2372 | 20.4291 | 81.6099 | 45.5049 | 28.9608 | 20.8872 | 16.8118 | 15.9959 | 16.1038 | 132.0679 | 183.616 | 267.7784 | 274.2274 | 194.4433 | 466.554 |  |  |  | 110.0065 | 268.8399 | 500.3255 | 480.902 | 347.4763 | 438.2404 | 169.5602 | 310.62 | 349.3852 | 175.7319 | 356.5987 | 387.3195 | 248.1805 | 16.3508 |  | 425.089 | 369.2338 | 347.1914 | 360.3493 |  | 55.9626 | 124.0976 | 62.4268 | 141.899 | 236.1858 | 304.8497 | 409.2815 | 9.7479 | 64.8649 | 13.6594 | 133.2108 | 9.4246 | 43.2518 | 49.4941 | 55.1456 | 16.5184 |  |  | 3.2299 | -0.22399 | 0.35735 | -0.84439 | 5.1355 | 4.0605 | 9.4387 | -6.2598 | 0.6599 | 4.7894 | 17.9193 | -0.00036634 | -0.00042712 | -0.00047148 | 858.0402 | 454.2822 | 116.3721 | 78.8751 | 31.0299 | 17.7207 | 16.038 | 58.0731 | 38.0915 | 24.4641 | 19.9064 | 17.7304 | 18.5499 | 21.3958 | 229.965 | 191.0074 | 160.6671 | 101.134 | 85.9667 | 202.329 | 124.0447 | 106.9253 | 169.0819 | 195.1093 | 274.0598 | 350.9295 | 380.1077 |  |  |  | 523.0427 | 481.7947 | 436.7034 | 473.2654 | 4.5729 | 4.7782 | 488.1402 |  |  | 364.2101 |  |  | 111.3841 | 325.3158 | 404.3671 | 109.8312 | 282.9039 | 418.6546 | 832.1157 | 643.0272 | 714.9324 | 777.5367 | 768.3338 |  | 544.6483 | 472.7574 | 451.9444 | 659.4933 | 537.4712 | 614.4968 |  | 733.0285 |  |  | 768.362 | 836.1973 | 842.2983 | [6 empty] | 663.9978 |  |  | 646.505 |  |  | 382.4538 | 509.4979 | 524.5594 | 226.8278 | 446.9719 | 516.6972 | 331.6471 | 505.718 | 592.5874 | 446.9924 | 530.1228 | 329.6727 | 481.6447 | 416.0592 | 545.5791 | 237.7026 | 452.4517 |  | 465.0898 | 509.8313 | 556.1547 | 303.5293 | 472.3131 | 556.0762 | 302.1487 | 487.1642 | 435.8509 | 537.6125 | 363.6416 | 512.4769 | 0.22822 | 17.391 | 2.9675 | 0.098127 | -40.0266 | 3.1155 | 1967.77 | 0.33 | 3.3406 | -0.65737 | 0.83032 | -1.2764 | 3.7968 | 3.3761 | 5.1474 | 19.1476 | 15.0952 | 21.093 | -0.17261 | -2.6579 | 1.0725 | 24.1681
42810.5003 | 5211 | 50.2149 | 38.2949 | 26.6881 | 20.9838 | 18.2256 | 19.2352 | 20.4236 | 81.6225 | 45.5132 | 28.9641 | 20.8937 | 16.8041 | 15.9908 | 16.0952 | 132.0669 | 183.6397 | 267.807 | 274.2944 | 194.4602 | 466.9559 |  |  |  | 110.0085 | 268.9423 | 500.4551 | 480.353 | 344.7874 | 437.5448 | 175.7071 | 312.5545 | 350.9814 | 178.7721 | 357.2382 | 382.1629 | 324.7048 | 19.4189 | 1378.4928 | 435.3664 | 367.5473 | 345.8761 | 358.1405 |  | 55.9148 | 124.0011 | 62.3274 | 141.7748 | 236.1899 | 305.7924 | 410.6826 | 9.5905 | 64.8915 | 13.3896 | 133.3055 | 9.4209 | 43.1946 | 49.4848 | 55.1212 | 16.5062 |  |  | 2.6234 | -0.16353 | 0.43818 | -0.71954 | 5.0961 | 3.8831 | 9.1213 | -6.4787 | 0.61067 | 5.4204 | 18.479 | -0.00034663 | -0.00036963 | -0.00045998 | 860.6025 | 454.1587 | 116.3885 | 78.8833 | 31.0411 | 17.7234 | 16.0386 | 58.0936 | 38.1037 | 24.4708 | 19.9115 | 17.7445 | 18.5545 | 21.4027 | 218.336 | 185.5869 | 154.3488 | 98.2584 | 82.7673 | 202.0189 | 123.995 | 106.9306 | 169.1091 | 195.1429 | 274.1208 | 350.9991 | 380.1915 |  |  |  | 523.2773 | 481.7704 | 435.6204 | 473.4751 | 7.2396 | 4.9736 | 481.9813 |  |  | 360.7773 |  |  | 111.4057 | 325.5488 | 404.4657 | 109.8466 | 283.0947 | 418.8681 | 832.898 | 643.0843 | 716.8815 | 779.3335 | 768.6885 |  | 545.5079 | 471.3481 | 452.0054 | 659.6717 | 537.7397 | 614.2848 |  | 732.1289 |  |  | 767.6262 | 837.2722 | 843.7287 | [6 empty] | 663.2836 |  |  | 646.4006 |  |  | 382.2202 | 509.6491 | 524.5552 | 226.8939 | 447.0793 | 517.0344 | 331.8121 | 506.0274 | 592.1783 | 447.4917 | 531.1414 | 329.5358 | 480.9572 | 415.2747 | 545.8545 | 238.0173 | 453.1016 |  | 464.9216 | 510.514 | 556.1454 | 303.6069 | 472.6826 | 556.4937 | 302.4554 | 487.2491 | 435.3781 | 537.7586 | 362.7872 | 512.3654 | 0.20203 | 17.3931 | 2.9678 | 0.098366 | -39.9715 | 3.1155 | 2021.87 | 0.23 | 3.0091 | -0.56163 | 0.91933 | -1.1781 | 3.7853 | 3.3043 | 5.0642 | 19.2684 | 15.1413 | 21.1279 | 1.0775 | -1.9621 | 6.315 | 24.1956
42810.5004 | 5212 | 50.2215 | 38.3025 | 26.6925 | 20.9846 | 18.2281 | 19.2393 | 20.4283 | 81.6352 | 45.5226 | 28.9729 | 20.8944 | 16.8097 | 15.9975 | 16.0928 | 132.0925 | 183.6657 | 267.8319 | 274.3231 | 194.4826 | 467.2737 |  |  |  | 110.0255 | 269.0519 | 500.0713 | 480.0945 | 345.2063 | 435.5642 | 179.5218 | 313.5558 | 350.7324 | 179.4184 | 358.6603 | 374.1562 | 231.6516 | 61.3728 | 1398.4465 | 434.585 | 366.4126 | 345.0039 | 355.8429 |  | 56.0873 | 124.1247 | 62.32 | 142.2841 | 236.4023 | 306.4801 | 411.9952 | 9.3994 | 64.9401 | 13.2837 | 133.3438 | 9.4196 | 43.1786 | 49.4843 | 55.1153 | 16.4965 |  |  | 2.9198 | -0.17339 | 0.42963 | -0.89828 | 5.2761 | 4.3996 | 9.3861 | -6.3229 | 0.40809 | 4.1115 | 18.4311 | -0.00041891 | -0.00038441 | -0.00046162 | 869.3937 | 454.1035 | 116.4068 | 78.894 | 31.047 | 17.7248 | 16.041 | 58.0994 | 38.1029 | 24.4678 | 19.9056 | 17.7421 | 18.5407 | 21.3955 | 220.3507 | 186.5053 | 154.4815 | 96.3658 | 78.6991 | 201.7767 | 124.0074 | 106.9473 | 169.1489 | 195.1758 | 274.1672 | 351.0706 | 380.2656 |  |  |  | 523.3888 | 481.9795 | 435.6872 | 472.9765 | 4.1764 | 4.8607 | 479.4776 |  |  | 358.3531 |  |  | 111.4148 | 325.7738 | 402.7193 | 109.8313 | 283.4156 | 418.6201 | 832.4234 | 643.1588 | 719.2238 | 780.7562 | 768.4944 |  | 545.897 | 469.9679 | 452.0707 | 660.5397 | 537.9815 | 614.376 |  | 730.1176 |  |  | 771.1449 | 837.3672 | 844.1167 | [6 empty] | 662.3687 |  |  | 646.3207 |  |  | 382.0095 | 510.5044 | 526.5338 | 227.6371 | 447.8311 | 517.2689 | 332.2598 | 506.5397 | 592.785 | 448.0554 | 533.382 | 329.7345 | 481.2793 | 415.8519 | 546.1534 | 238.2046 | 453.6003 |  | 462.5727 | 510.843 | 556.1556 | 303.3007 | 473.163 | 557.3027 | 304.3766 | 487.3886 | 435.0991 | 537.8093 | 362.559 | 512.187 | 0.26944 | 17.3935 | 2.9683 | 0.098337 | -39.9689 | 3.1155 | 2047.55 | 0.28 | 3.1701 | -0.57839 | 0.91046 | -1.3165 | 3.8539 | 3.5192 | 5.1403 | 19.3331 | 15.1871 | 21.1398 | 0.82085 | -1.9753 | 0.23209 | 24.2253
42810.5004 | 5213 | 50.2274 | 38.309 | 26.6937 | 20.9941 | 18.2299 | 19.2364 | 20.425 | 81.6522 | 45.5342 | 28.9835 | 20.8939 | 16.806 | 15.9969 | 16.0981 | 132.1138 | 183.6663 | 267.8554 | 274.3693 | 194.5022 | 467.5985 |  |  |  | 110.0352 | 269.1608 | 499.9236 | 480.053 | 347.9437 | 436.1784 | 178.1483 | 315.4501 | 353.3726 | 179.8666 | 357.1692 | 381.9508 | 139.4945 | 172.879 |  | 452.4797 | 363.1098 | 342.8486 | 352.876 |  | 56.1001 | 124.285 | 62.3131 | 143.7206 | 236.5454 | 307.1479 | 412.5012 | 9.2408 | 64.9984 | 13.325 | 133.3594 | 9.4126 | 43.1549 | 49.4698 | 55.108 | 16.4889 |  |  | 3.0078 | -0.10834 | 0.61954 | -0.49415 | 5.0527 | 4.3864 | 9.5241 | -6.2349 | 0.95356 | 4.3968 | 18.5181 | -0.00040412 | -0.00044191 | -0.00045669 | 873.4748 | 454.1113 | 116.4376 | 78.9225 | 31.0702 | 17.7299 | 16.0387 | 58.1163 | 38.1168 | 24.4721 | 19.9128 | 17.7411 | 18.5513 | 21.3972 | 209.0821 | 177.4975 | 147.9735 | 95.9984 | 79.4501 | 201.3332 | 123.9525 | 106.9555 | 169.1981 | 195.226 | 274.2291 | 351.1493 | 380.3589 |  |  |  | 523.6424 | 482.2922 | 436.2211 | 473.1669 | 6.3244 | 3.8593 | 481.7273 |  |  | 357.5959 |  |  | 111.4199 | 326.0006 | 403.7782 | 109.8443 | 283.5076 | 417.5955 | 832.4268 | 643.1117 | 720.5511 | 782.799 | 768.1765 |  | 545.9349 | 470.1074 | 452.139 | 661.41 | 538.1062 | 615.7148 |  | 730.3142 |  |  | 777.319 | 837.1921 | 844.0737 | [6 empty] | 661.9044 |  |  | 646.1171 |  |  | 381.9618 | 510.5721 | 528.9642 | 226.9435 | 448.6643 | 517.5651 | 332.4595 | 506.6953 | 592.2183 | 448.3476 | 534.9018 | 329.8701 | 481.9684 | 416.1548 | 545.0729 | 238.9272 | 453.8235 |  | 462.1961 | 510.5717 | 556.1754 | 302.9694 | 473.5217 | 557.7961 | 306.0799 | 487.5913 | 436.1899 | 538.2839 | 363.3393 | 512.299 | 0.34936 | 17.3928 | 2.9689 | 0.098236 | -39.9871 | 3.1155 | 2067.34 | 0.13 | 3.219 | -0.45729 | 1.0935 | -0.97663 | 3.7736 | 3.516 | 5.1809 | 19.3477 | 15.191 | 21.1342 | 2.0129 | -1.2591 | -4.2833 | 24.2562
42810.5004 | 5214 | 50.2302 | 38.3069 | 26.7021 | 20.9948 | 18.224 | 19.2388 | 20.418 | 81.6633 | 45.5532 | 28.9889 | 20.9043 | 16.8062 | 15.9993 | 16.1003 | 132.1279 | 183.6832 | 267.8864 | 274.4315 | 194.5286 | 467.8983 |  |  |  | 110.0419 | 269.2728 | 500.2373 | 479.5918 | 350.5843 | 438.1208 | 175.6484 | 314.3525 | 354.1355 | 181.2625 | 331.226 | 385.2149 | 221.6625 | 112.341 |  | 465.157 | 360.9828 | 340.4918 | 350.6142 |  | 56.1457 | 124.3864 | 62.4393 | 144.7574 | 236.4624 | 307.5319 | 413.8654 | 9.2295 | 65.0464 | 13.2901 | 133.3739 | 9.4136 | 43.1707 | 49.4659 | 55.1146 | 16.486 |  |  | 3.7458 | 0.008631 | 0.92904 | -0.77934 | 5.4496 | 4.9102 | 9.5018 | -6.1304 | 0.20668 | 4.6788 | 18.5903 | -0.00040248 | -0.00042548 | -0.00047805 | 872.2777 | 454.0435 | 116.4598 | 78.9458 | 31.0777 | 17.7316 | 16.0312 | 58.1275 | 38.1222 | 24.4754 | 19.9136 | 17.7272 | 18.5429 | 21.391 | 211.4196 | 174.7971 | 143.6094 | 94.1313 | 77.2728 | 201.118 | 123.8658 | 106.9673 | 169.2415 | 195.2541 | 274.2772 | 351.2175 | 380.465 |  |  |  | 524.0613 | 482.9857 | 438.1017 | 474.2604 | 7.4065 | 5.5429 | 485.4696 |  |  | 359.4765 |  |  | 111.4319 | 326.2287 | 405.5447 | 109.855 | 283.6343 | 415.6632 | 837.1677 | 643.233 | 721.3183 | 784.6052 | 769.3109 |  | 546.721 | 473.0281 | 452.2159 | 662.7145 | 538.1372 | 617.5077 |  | 730.7518 |  |  | 780.3054 | 837.8783 | 844.7772 | [6 empty] | 662.5572 |  |  | 646.1037 |  |  | 381.8089 | 510.9469 | 531.054 | 226.6225 | 449.7522 | 518.3769 | 332.8449 | 506.8613 | 591.5499 | 448.497 | 535.2199 | 329.99 | 482.505 | 416.6878 | 544.5477 | 240.068 | 453.5574 |  | 462.514 | 510.9198 | 556.2428 | 303.7193 | 473.0469 | 557.2851 | 306.3712 | 488.0298 | 437.1123 | 538.6995 | 364.2462 | 512.2857 | 0.36477 | 17.3945 | 2.97 | 0.097591 | -39.9669 | 3.1155 | 2047.08 | 0.3 | 3.5971 | 0.12909 | 1.3393 | -1.2266 | 3.9203 | 3.7212 | 5.1765 | 19.4361 | 15.1187 | 21.1025 | 1.724 | -0.78505 | -0.18304 | 24.2855
42810.5004 | 5215 | 50.2328 | 38.3124 | 26.7016 | 21.004 | 18.2179 | 19.2435 | 20.4228 | 81.6686 | 45.5569 | 29.0015 | 20.9115 | 16.813 | 15.9915 | 16.101 | 132.1414 | 183.7036 | 267.9086 | 274.4947 | 194.5518 | 468.2713 |  |  |  | 110.0482 | 269.379 | 500.838 | 479.6548 | 351.4145 | 440.2742 | 175.642 | 313.1436 | 351.1342 | 180.9557 | 323.4867 | 375.2671 | 94.709 | 24.8353 |  | 466.2389 | 361.6114 | 340.566 | 350.4247 |  | 56.2223 | 124.6277 | 62.4693 | 145.6447 | 236.7788 | 308.0888 | 414.9443 | 9.1317 | 65.0749 | 12.9833 | 133.4138 | 9.4082 | 43.1657 | 49.4498 | 55.1253 | 16.4706 |  |  | 2.1168 | -0.15959 | 0.27192 | -0.58417 | 5.7802 | 4.9305 | 9.9795 | -5.7256 | 1.2235 | 4.6836 | 18.7512 | -0.00041398 | -0.00037948 | -0.00044191 | 860.805 | 453.9307 | 116.4746 | 78.9637 | 31.0792 | 17.7299 | 16.0247 | 58.1387 | 38.1299 | 24.4811 | 19.9031 | 17.7328 | 18.5438 | 21.3892 | 219.857 | 178.6142 | 151.2784 | 99.7792 | 82.3305 | 201.0129 | 123.8824 | 106.9835 | 169.2792 | 195.2866 | 274.3374 | 351.2945 | 380.5781 |  |  |  | 524.2234 | 483.851 | 439.5872 | 475.366 | 5.886 | 4.893 | 489.3122 |  |  | 361.0622 |  |  | 111.442 | 326.4583 | 405.6365 | 109.8531 | 283.7899 | 414.3421 | 843.3946 | 643.489 | 722.8133 | 786.3061 | 773.2147 |  | 547.5521 | 471.36 | 452.3791 | 663.7539 | 538.0787 | 617.1309 |  | 731.2993 |  |  | 785.6599 | 841.0159 | 848.1402 | [6 empty] | 661.5057 |  |  | 646.2575 |  |  | 381.2939 | 511.0977 | 533.5458 | 227.195 | 450.3915 | 519.494 | 333.4514 | 506.7715 | 590.5541 | 449.0328 | 535.1092 | 330.2749 | 483.4953 | 417.1941 | 544.4002 | 241.6682 | 453.4538 |  | 462.5765 | 511.6395 | 556.3357 | 305.1302 | 472.1703 | 556.2223 | 306.04 | 488.8662 | 437.2598 | 539.2772 | 364.6778 | 512.3495 | 0.40271 | 17.3951 | 2.9706 | 0.096672 | -39.9704 | 3.1155 | 2056.2 | 0.25 | 2.7082 | -0.55526 | 0.72479 | -1.0623 | 4.0394 | 3.7307 | 5.3076 | 19.4548 | 15.1837 | 21.0649 | 0.77233 | -1.6351 | -6.0649 | 24.278
42810.5004 | 5216 | 50.2359 | 38.3056 | 26.7075 | 20.9955 | 18.2217 | 19.2215 | 20.4208 | 81.6785 | 45.5633 | 29.0019 | 20.9029 | 16.8012 | 15.9839 | 16.0898 | 132.1476 | 183.7263 | 267.9447 | 274.5603 | 194.5743 | 468.7988 |  |  |  | 110.0567 | 269.4922 | 501.2556 | 480.316 | 351.7342 | 441.3261 | 176.825 | 314.2782 | 351.7169 | 178.5379 | 356.662 | 344.0667 | 194.2262 | 24.0401 | 1368.0995 | 427.8669 | 360.7382 | 332.2388 | 349.5031 |  | 55.9757 | 124.7929 | 62.723 | 146.4302 | 237.0247 | 308.3742 | 416.6676 | 9.0879 | 65.1116 | 12.7938 | 133.515 | 9.4223 | 43.1521 | 49.4479 | 55.1535 | 16.4798 |  |  | 2.4204 | -0.011741 | 0.38101 | -0.48627 | 5.5929 | 4.9273 | 9.26 | -6.1409 | 0.55482 | 4.0139 | 18.4043 | -0.00038277 | -0.00040577 | -0.00046819 | 848.7033 | 453.8963 | 116.5023 | 78.9796 | 31.0944 | 17.7318 | 16.0384 | 58.1562 | 38.1448 | 24.4923 | 19.9179 | 17.7417 | 18.5481 | 21.3991 | 222.5008 | 186.3498 | 157.0687 | 101.5955 | 84.9272 | 200.9613 | 123.8929 | 106.9772 | 169.313 | 195.3177 | 274.3774 | 351.3474 | 380.6675 |  |  |  | 524.4526 | 484.1783 | 440.4793 | 476.4471 | 7.4719 | 5.1614 | 491.4362 |  |  | 361.3954 |  |  | 111.4538 | 326.6864 | 405.0135 | 109.8338 | 283.8991 | 414.6552 | 849.4376 | 642.9698 | 724.5069 | 788.2448 | 776.176 |  | 547.9623 | 472.4258 | 452.5608 | 664.348 | 538.2059 | 615.4674 |  | 733.137 |  |  | 790.2058 | 845.1099 | 852.6487 | [6 empty] | 660.327 |  |  | 646.0696 |  |  | 381.0524 | 510.4581 | 533.9402 | 227.3172 | 450.2361 | 520.3507 | 333.4629 | 505.7497 | 588.2424 | 450.0485 | 534.9403 | 330.7355 | 484.3391 | 417.3066 | 543.416 | 241.9809 | 453.832 |  | 461.4691 | 512.8899 | 556.4236 | 305.5504 | 472.1812 | 554.704 | 305.4982 | 489.7873 | 438.1143 | 540.0036 | 364.4795 | 512.878 | 0.34628 | 17.3973 | 2.971 | 0.097577 | -40.0171 | 3.1156 | 2082.51 | 0.28 | 2.898 | -0.15064 | 0.85811 | -0.96943 | 3.9744 | 3.7304 | 5.1139 | 19.4354 | 15.1749 | 21.0674 | 0.47159 | -2.2771 | -1.6077 | 24.2807
42810.5004 | 5217 | 50.2489 | 38.3188 | 26.7044 | 21.0005 | 18.2253 | 19.2342 | 20.4237 | 81.7034 | 45.5819 | 29.0135 | 20.9167 | 16.8078 | 15.9972 | 16.0929 | 132.1642 | 183.7456 | 267.9837 | 274.6144 | 194.5906 | 468.9475 |  |  |  | 110.0638 | 269.6019 | 501.4939 | 480.8667 | 353.4343 | 442.4816 | 172.9671 | 312.2971 | 349.629 | 177.8379 | 357.8353 | 363.6512 | 117.5121 | 48.3822 | 1353.8722 | 425.9664 | 363.6706 | 340.9412 | 350.5233 |  | 55.619 | 124.6934 | 62.7576 | 146.0625 | 237.0049 | 308.7421 | 417.1997 | 9.1853 | 65.1728 | 12.6649 | 133.616 | 9.4205 | 43.1291 | 49.4399 | 55.1778 | 16.4565 |  |  | 2.8422 | 0.055287 | 0.70628 | -0.7386 | 5.6428 | 4.0612 | 8.8204 | -5.8216 | 0.65426 | 5.0292 | 18.297 | -0.00034827 | -0.00037127 | -0.00049284 | 853.2996 | 453.9695 | 116.5191 | 78.9952 | 31.0996 | 17.7306 | 16.0403 | 58.1648 | 38.1511 | 24.4888 | 19.917 | 17.741 | 18.5503 | 21.3931 | 230.8643 | 192.9809 | 163.4362 | 102.0933 | 85.6671 | 201.0786 | 123.9607 | 106.9836 | 169.3529 | 195.3404 | 274.4287 | 351.4106 | 380.7486 |  |  |  | 524.6661 | 484.3667 | 440.5874 | 476.8049 | 8.3271 | 4.5774 | 494.1722 |  |  | 363.9238 |  |  | 111.4666 | 326.9105 | 405.9929 | 109.8485 | 284.0223 | 415.3647 | 854.0262 | 642.3636 | 726.6397 | 790.8309 | 779.3814 |  | 548.9115 | 471.4181 | 452.6885 | 664.3118 | 538.3051 | 614.2082 |  | 732.4972 |  |  | 796.2016 | 849.8701 | 857.5094 | [6 empty] | 660.6637 |  |  | 645.9815 |  |  | 381.3593 | 510.0156 | 532.7629 | 226.6342 | 450.3474 | 521.1646 | 333.4449 | 505.2047 | 586.4122 | 450.7385 | 534.3969 | 331.0335 | 484.6292 | 417.7942 | 542.6437 | 241.9569 | 454.7443 |  | 461.1052 | 514.2051 | 556.5117 | 305.2062 | 473.1558 | 554.5388 | 304.7842 | 490.5829 | 438.7098 | 540.5619 | 364.1812 | 513.8071 | 0.30372 | 17.3992 | 2.9718 | 0.098272 | -40.0242 | 3.1156 | 2104.53 | 0.28 | 3.143 | 0.32684 | 1.1682 | -1.1946 | 3.9933 | 3.3878 | 4.9927 | 19.4921 | 15.2175 | 21.0832 | -0.44182 | -2.9761 | -5.1519 | 24.3012
42810.5004 | 5218 | 50.2421 | 38.3086 | 26.6984 | 20.9884 | 18.2189 | 19.2271 | 20.4137 | 81.7035 | 45.5866 | 29.0107 | 20.9144 | 16.8023 | 15.9863 | 16.0864 | 132.1756 | 183.7563 | 268.0046 | 274.7238 | 194.6141 | 469.0749 |  |  |  | 110.0681 | 269.7058 | 501.6705 | 480.4667 | 352.9917 | 443.9596 | 170.1005 | 311.0368 | 347.415 | 175.8206 | 357.2392 | 383.1405 | 186.7119 | 71.1151 |  | 450.2367 | 363.6769 | 341.893 | 350.7834 |  | 55.5339 | 124.6904 | 62.7178 | 146.6887 | 237.449 | 309.4014 | 417.6061 | 9.3115 | 65.2081 | 12.5127 | 133.7258 | 9.4338 | 43.1274 | 49.4476 | 55.1878 | 16.4523 |  |  | 2.5249 | -0.014369 | 0.63005 | -0.61637 | 5.5633 | 3.9606 | 9.3086 | -5.702 | 0.43242 | 4.4812 | 18.3598 | -0.00039591 | -0.00040248 | -0.00051255 | 845.3284 | 454.1489 | 116.5397 | 79.0171 | 31.111 | 17.731 | 16.0355 | 58.1788 | 38.1727 | 24.4975 | 19.9182 | 17.7369 | 18.5488 | 21.3843 | 239.1289 | 202.3887 | 166.7527 | 101.7754 | 84.1861 | 201.3557 | 124.0125 | 106.9975 | 169.3931 | 195.3722 | 274.4763 | 351.476 | 380.8395 |  |  |  | 524.7211 | 484.8313 | 440.78 | 477.4946 | 6.9126 | 5.1044 | 494.7943 |  |  | 363.9791 |  |  | 111.4814 | 327.1375 | 407.706 | 109.8872 | 283.9996 | 415.6804 | 856.6225 | 642.1229 | 728.1248 | 791.6184 | 781.227 |  | 549.9361 | 472.2477 | 452.8656 | 664.7258 | 538.2407 | 614.3971 |  | 731.0245 |  |  | 797.6394 | 853.9805 | 861.6105 | [6 empty] | 660.7223 |  |  | 646.0566 |  |  | 382.4957 | 510.1745 | 532.8465 | 226.9843 | 450.852 | 522.2004 | 333.8869 | 505.4665 | 584.4093 | 450.6185 | 535.3577 | 331.5554 | 484.8685 | 418.8156 | 542.0953 | 241.9014 | 455.5396 |  | 461.0228 | 514.6349 | 556.5752 | 304.5708 | 473.9953 | 555.0251 | 304.494 | 491.1201 | 439.5503 | 541.0738 | 363.7852 | 514.3792 | 0.45048 | 17.3985 | 2.9727 | 0.098076 | -39.9413 | 3.1155 | 2126.77 | 0.27 | 2.9654 | -0.16662 | 1.1033 | -1.0913 | 3.9674 | 3.3475 | 5.1319 | 19.5987 | 15.2147 | 21.0621 | -1.3226 | -3.3381 | -2.0219 | 24.2899
42810.5004 | 5219 | 50.2543 | 38.3169 | 26.7121 | 20.9956 | 18.2245 | 19.2336 | 20.4179 | 81.7253 | 45.6139 | 29.0306 | 20.9241 | 16.8096 | 15.9986 | 16.1033 | 132.2 | 183.7727 | 268.0356 | 274.7665 | 194.6256 | 469.5273 |  |  |  | 110.0745 | 269.819 | 501.383 | 480.2454 | 350.2031 | 443.916 | 177.6755 | 311.5781 | 347.2945 | 174.7588 | 357.7884 | 385.1825 | 270.8209 | 18.1041 |  | 445.0352 | 363.3537 | 340.4567 | 349.2344 |  | 55.7737 | 124.8769 | 62.7499 | 148.0233 | 237.4411 | 310.0681 | 417.5809 | 9.2918 | 65.2611 | 12.4317 | 133.8736 | 9.4404 | 43.1252 | 49.446 | 55.1854 | 16.4454 |  |  | 2.5143 | -0.2897 | 0.8193 | -0.48429 | 5.1743 | 4.3825 | 9.3881 | -5.8971 | 0.96056 | 4.4432 | 18.4049 | -0.00034498 | -0.0003532 | -0.00048955 | 851.0949 | 454.403 | 116.5672 | 79.0393 | 31.1269 | 17.7292 | 16.0347 | 58.1992 | 38.1765 | 24.497 | 19.925 | 17.7381 | 18.5582 | 21.3977 | 240.3924 | 203.4591 | 166.9173 | 103.1392 | 82.9081 | 201.4604 | 124.0458 | 107.0033 | 169.4327 | 195.4068 | 274.5367 | 351.5403 | 380.9287 |  |  |  | 524.7831 | 485.104 | 443.3471 | 477.8953 | 7.3591 | 5.2892 | 491.6427 |  |  | 361.9539 |  |  | 111.4961 | 327.3561 | 407.5128 | 109.8892 | 284.0839 | 415.7821 | 858.5656 | 642.201 | 728.4583 | 790.2456 | 783.0083 |  | 550.396 | 477.7935 | 453.0229 | 664.6317 | 538.3435 | 616.1219 |  | 729.6734 |  |  | 799.0242 | 856.1299 | 863.8396 | [6 empty] | 660.8796 |  |  | 646.2668 |  |  | 383.3112 | 511.022 | 534.9739 | 227.52 | 451.5089 | 522.8444 | 334.6604 | 505.2617 | 582.8054 | 450.1783 | 537.0705 | 331.8094 | 485.5034 | 419.5838 | 541.8994 | 241.8035 | 455.9532 |  | 461.2639 | 515.4429 | 556.6366 | 304.1405 | 474.5226 | 555.0578 | 304.7335 | 491.4294 | 439.3139 | 541.6765 | 363.7861 | 514.5701 | 0.1011 | 17.4007 | 2.973 | 0.097591 | -39.9724 | 3.1155 | 2155 | 0.16 | 2.9591 | -0.74834 | 1.2585 | -0.96756 | 3.8283 | 3.5233 | 5.1567 | 19.6202 | 15.0787 | 21.08 | -1.4488 | -3.3523 | 2.7865 | 24.2877
42810.5005 | 5220 | 50.2616 | 38.32 | 26.7175 | 21.0026 | 18.2237 | 19.2305 | 20.4207 | 81.7413 | 45.6268 | 29.0344 | 20.9254 | 16.8147 | 15.9923 | 16.1026 | 132.2056 | 183.7975 | 268.0549 | 274.7591 | 194.6262 | 469.7107 |  |  |  | 110.0798 | 269.9206 | 500.9609 | 478.9986 | 346.406 | 440.9621 | 178.6747 | 313.8488 | 349.4578 | 176.3885 | 357.6255 | 374.4781 | 368.6072 | 36.2706 | 1368.457 | 440.0793 | 363.6325 | 342.5594 | 348.3233 |  | 55.8742 | 125.0611 | 62.7246 | 147.3528 | 237.3302 | 310.6006 | 418.0785 | 9.3085 | 65.2949 | 12.3828 | 134.0366 | 9.4541 | 43.1284 | 49.4453 | 55.2072 | 16.4502 |  |  | 1.8723 | 0.025059 | 0.73059 | -0.3325 | 5.0008 | 4.5645 | 9.6917 | -5.817 | 0.97399 | 4.5351 | 18.4436 | -0.00040577 | -0.00045177 | -0.00047148 | 865.4433 | 454.6738 | 116.5766 | 79.0515 | 31.1313 | 17.7379 | 16.0301 | 58.2108 | 38.1809 | 24.4985 | 19.9223 | 17.7404 | 18.5539 | 21.3787 | 238.7542 | 200.6073 | 169.433 | 106.6161 | 83.153 | 201.5099 | 124.0665 | 107.0066 | 169.4668 | 195.4417 | 274.5827 | 351.613 | 381.0161 |  |  |  | 524.9011 | 484.9534 | 445.4042 | 477.6209 | 7.3664 | 5.0884 | 489.8481 |  |  | 361.9609 |  |  | 111.5096 | 327.5705 | 405.1394 | 109.8954 | 284.3106 | 416.6073 | 858.8728 | 643.0562 | 728.9202 | 788.9596 | 783.8977 |  | 551.0528 | 477.789 | 453.1381 | 664.5775 | 538.4543 | 617.4825 |  | 731.5233 |  |  | 802.4045 | 858.6883 | 866.0139 | [6 empty] | 660.7059 |  |  | 646.7923 |  |  | 383.3711 | 511.2829 | 537.8072 | 227.8247 | 452.0946 | 523.1132 | 335.1629 | 505.5443 | 582.5396 | 450.1721 | 537.9376 | 332.0961 | 486.129 | 420.1265 | 541.9593 | 242.0085 | 456.6894 |  | 461.5788 | 516.6645 | 556.7367 | 304.8486 | 474.9228 | 554.7125 | 305.4933 | 491.7119 | 438.7296 | 542.4723 | 363.5474 | 515.0567 | 0.45433 | 17.4005 | 2.9732 | 0.096933 | -39.9438 | 3.1155 | 2187.7 | 0.3 | 2.5483 | 0.22014 | 1.1887 | -0.8019 | 3.7653 | 3.5973 | 5.2418 | 19.697 | 15.092 | 21.098 | -1.2601 | -3.6292 | 10.181 | 24.3122
42810.5005 | 5221 | 50.2708 | 38.3217 | 26.7205 | 21.0056 | 18.2236 | 19.2339 | 20.4246 | 81.7525 | 45.6377 | 29.0493 | 20.9301 | 16.8148 | 15.9893 | 16.1011 | 132.2368 | 183.8105 | 268.0854 | 274.8298 | 194.6437 | 469.8908 |  |  |  | 110.0907 | 270.0399 | 501.1498 | 477.6332 | 345.3229 | 441.7805 | 178.4279 | 316.0179 | 353.8142 | 180.1672 | 358.9858 | 370.5851 | 200.8845 | 101.6292 |  | 446.6747 | 363.9283 | 344.1249 | 348.5512 |  | 55.7581 | 125.4039 | 62.7108 | 146.7809 | 237.2716 | 311.6293 | 419.5525 | 9.3436 | 65.3397 | 12.3383 | 134.1935 | 9.4585 | 43.1296 | 49.4376 | 55.207 | 16.4501 |  |  | 2.8495 | -0.17339 | 0.72402 | -0.045998 | 5.7434 | 3.8673 | 9.3086 | -5.8314 | 0.63305 | 5.128 | 18.1555 | -0.00037784 | -0.00037127 | -0.00048626 | 849.3408 | 454.8645 | 116.606 | 79.0742 | 31.1486 | 17.7435 | 16.0287 | 58.2303 | 38.1933 | 24.5059 | 19.9283 | 17.7431 | 18.5568 | 21.3958 | 241.0647 | 195.3347 | 167.2427 | 102.4178 | 85.0163 | 201.6094 | 124.1375 | 107.016 | 169.5091 | 195.4791 | 274.6399 | 351.6808 | 381.1035 |  |  |  | 525.0762 | 484.9683 | 447.2589 | 477.4709 | 8.9499 | 5.9123 | 490.0591 |  |  | 361.987 |  |  | 111.5266 | 327.7926 | 404.2067 | 109.9092 | 284.7271 | 418.2117 | 860.5347 | 643.8206 | 728.8024 | 788.3559 | 784.4651 |  | 551.5809 | 478.0732 | 453.3421 | 665.8649 | 538.6337 | 618.2056 |  | 732.9315 |  |  | 802.6521 | 860.7176 | 867.764 | [6 empty] | 659.8911 |  |  | 647.3568 |  |  | 382.6568 | 511.5115 | 538.3223 | 228.3368 | 452.524 | 523.4836 | 336.6787 | 505.963 | 582.9614 | 449.6993 | 538.2441 | 332.4497 | 485.9782 | 420.2138 | 542.1028 | 241.6807 | 457.7874 |  | 463.0852 | 517.6894 | 556.8717 | 305.3555 | 475.4946 | 554.1874 | 305.5014 | 491.783 | 438.1605 | 543.2544 | 362.9881 | 515.656 | 0.49497 | 17.4006 | 2.9729 | 0.096289 | -39.9426 | 3.1156 | 2160 | 0.21 | 3.1454 | -0.57932 | 1.1838 | -0.29839 | 4.0387 | 3.3141 | 5.1417 | 19.763 | 15.1076 | 21.089 | -1.5034 | -3.3769 | -1.2388 | 24.3414
42810.5005 | 5222 | 50.2863 | 38.3239 | 26.7225 | 21.0163 | 18.2259 | 19.2398 | 20.4265 | 81.7716 | 45.6572 | 29.0593 | 20.9404 | 16.8155 | 15.9949 | 16.1048 | 132.2486 | 183.8452 | 268.1195 | 274.8991 | 194.6698 | 470.1472 |  |  |  | 110.1026 | 270.1485 | 501.3317 | 478.3089 | 344.7235 | 441.2235 | 178.4404 | 315.7506 | 354.3303 | 181.7869 | 352.981 | 355.2422 | 121.4207 | 57.2884 |  | 442.4369 | 364.7538 | 345.4034 | 348.7499 |  | 55.437 | 125.5977 | 62.8883 | 146.2647 | 237.3841 | 312.6484 | 421.1741 | 9.2517 | 65.3823 | 12.2307 | 134.3104 | 9.4582 | 43.1431 | 49.4206 | 55.205 | 16.4545 |  |  | 2.881 | 0.022431 | 0.77528 | -0.24839 | 5.3123 | 4.2406 | 9.5169 | -5.949 | 0.59646 | 4.6815 | 18.3381 | -0.00043205 | -0.00038277 | -0.00047805 | 852.0129 | 454.966 | 116.6317 | 79.0975 | 31.1504 | 17.7395 | 16.0213 | 58.2393 | 38.1983 | 24.5068 | 19.9302 | 17.7425 | 18.5538 | 21.3881 | 246.7368 | 198.3761 | 171.2356 | 98.6542 | 83.2388 | 201.7966 | 124.2778 | 107.0233 | 169.55 | 195.512 | 274.695 | 351.7465 | 381.1906 |  |  |  | 525.4211 | 485.9749 | 450.4899 | 478.9522 | 5.1631 | 5.2111 | 490.7665 |  |  | 360.1559 |  |  | 111.5278 | 327.991 | 404.2415 | 109.9 | 285.0652 | 417.8656 | 862.5595 | 644.6095 | 729.9293 | 789.7977 | 785.6494 |  | 552.0025 | 481.0897 | 453.4817 | 665.8265 | 538.8439 | 617.2686 |  | 733.4622 |  |  | 802.3065 | 862.762 | 869.738 | [6 empty] | 659.5954 |  |  | 647.4493 |  |  | 381.9573 | 511.8451 | 539.1228 | 228.5306 | 453.3392 | 524.1305 | 337.0788 | 506.4263 | 583.9132 | 450.316 | 538.5342 | 332.8183 | 486.4162 | 420.4598 | 542.1608 | 241.5461 | 458.9565 |  | 463.8343 | 517.7567 | 556.986 | 305.2514 | 476.0198 | 553.7524 | 305.0203 | 491.9151 | 438.0263 | 543.7848 | 362.8384 | 516.141 | 0.32529 | 17.4 | 2.973 | 0.096332 | -39.9345 | 3.1155 | 2156.39 | 0.22 | 3.1616 | 0.20842 | 1.2253 | -0.69356 | 3.8876 | 3.4734 | 5.2034 | 19.7955 | 15.0398 | 21.1214 | -2.1082 | -3.803 | -4.9404 | 24.3496
42810.5005 | 5223 | 50.287 | 38.3345 | 26.7397 | 21.0127 | 18.2315 | 19.2313 | 20.4161 | 81.7837 | 45.6719 | 29.0638 | 20.942 | 16.8128 | 16.0026 | 16.1013 | 132.2575 | 183.8471 | 268.1373 | 274.9585 | 194.6836 | 470.3975 |  |  |  | 110.1148 | 270.2504 | 501.1886 | 478.3187 | 343.0087 | 438.9219 | 177.8184 | 316.227 | 355.0614 | 181.3605 | 316.2602 | 277.6433 | 119.4969 | 17.6272 |  | 429.0893 | 361.7926 | 341.9645 | 349.9702 |  | 55.1658 | 125.9152 | 63.0739 | 145.4101 | 237.2182 | 313.1013 | 422.4637 | 9.254 | 65.4347 | 12.1407 | 134.3783 | 9.4561 | 43.1462 | 49.4249 | 55.2298 | 16.4602 |  |  | 3.1918 | -0.039997 | 0.76016 | -0.24051 | 5.198 | 4.4324 | 9.6529 | -6.0818 | 0.77783 | 4.6083 | 18.7407 | -0.00040905 | -0.00035813 | -0.00047641 | 852.7518 | 455.1988 | 116.6497 | 79.1119 | 31.1576 | 17.739 | 16.027 | 58.2546 | 38.2122 | 24.5124 | 19.9307 | 17.7425 | 18.5541 | 21.3803 | 239.1358 | 202.5721 | 177.0251 | 99.0173 | 81.0889 | 201.7156 | 124.4047 | 107.0293 | 169.5854 | 195.5407 | 274.7485 | 351.8061 | 381.2773 |  |  |  | 525.8207 | 486.4825 | 450.2368 | 479.8082 | 4.7772 | 5.5962 | 494.2404 |  |  | 360.1529 |  |  | 111.5369 | 328.1945 | 403.5607 | 109.8993 | 285.193 | 417.2779 | 866.195 | 645.1407 | 731.4892 | 791.8558 | 787.8189 |  | 552.5405 | 484.5806 | 453.5048 | 665.4251 | 539.2505 | 618.197 |  | 731.8083 |  |  | 803.3935 | 864.7792 | 871.88 | [6 empty] | 658.6436 |  |  | 647.6507 |  |  | 381.543 | 511.323 | 540.707 | 228.3382 | 454.1748 | 524.7585 | 336.3438 | 506.6076 | 585.0181 | 450.8206 | 539.1472 | 332.8465 | 486.7973 | 420.9127 | 542.5499 | 240.5581 | 459.8754 |  | 464.9628 | 517.947 | 557.0931 | 305.2099 | 476.5968 | 554.4888 | 304.882 | 492.1821 | 438.2683 | 544.0818 | 363.5082 | 516.9764 | 0.19201 | 17.401 | 2.973 | 0.09736 | -39.979 | 3.1155 | 2152.75 | 0.26 | 3.3224 | -0.27842 | 1.2138 | -0.68273 | 3.847 | 3.5525 | 5.2425 | 19.8188 | 14.9455 | 21.1933 | -1.2747 | -4.4304 | -5.0543 | 24.3831
42810.5005 | 5224 | 50.2805 | 38.3335 | 26.7287 | 21.0185 | 18.2317 | 19.2281 | 20.411 | 81.7864 | 45.6727 | 29.0627 | 20.9417 | 16.816 | 15.9996 | 16.0931 | 132.2762 | 183.869 | 268.1691 | 275.019 | 194.7223 | 470.8475 |  |  |  | 110.1244 | 270.3606 | 501.5994 | 477.7753 | 342.1443 | 438.5134 | 173.9992 | 316.0719 | 355.1815 | 181.611 | 348.5339 | 355.2991 | 306.4021 | 18.5498 | 1374.8427 | 422.3386 | 363.5063 | 342.8118 | 349.3439 |  | 55.0809 | 126.0396 | 63.0458 | 144.8361 | 236.939 | 313.393 | 422.8093 | 9.3205 | 65.5062 | 12.2543 | 134.5165 | 9.4626 | 43.1582 | 49.4437 | 55.2698 | 16.4644 |  |  | 2.9106 | 0.10325 | 0.66357 | -0.07031 | 4.9292 | 4.6342 | 9.536 | -5.7972 | 0.15161 | 4.3781 | 18.6091 | -0.00038934 | -0.00043698 | -0.00049776 | 853.6336 | 455.473 | 116.6825 | 79.1279 | 31.1763 | 17.7439 | 16.0417 | 58.2782 | 38.2247 | 24.5217 | 19.9377 | 17.7484 | 18.5606 | 21.3846 | 232.6914 | 203.3284 | 181.4314 | 101.8247 | 80.4068 | 201.7269 | 124.5341 | 107.0508 | 169.6341 | 195.582 | 274.8142 | 351.8887 | 381.3722 |  |  |  | 526.1614 | 486.5393 | 449.6575 | 479.648 | 4.8219 | 6.9789 | 497.7219 |  |  | 363.4648 |  |  | 111.5411 | 328.4029 | 401.9975 | 109.8826 | 285.307 | 416.1482 | 867.6505 | 645.2652 | 731.8256 | 792.6112 | 791.0757 |  | 553.4356 | 483.1667 | 453.6572 | 665.8601 | 539.6933 | 618.6859 |  | 731.5739 |  |  | 806.388 | 867.7451 | 875.116 | [6 empty] | 657.1023 |  |  | 647.62 |  |  | 382.122 | 512.4108 | 544.5832 | 229.1484 | 454.8796 | 525.2826 | 337.7717 | 507.1438 | 585.7592 | 450.894 | 539.5112 | 333.1503 | 487.5767 | 421.185 | 543.1399 | 240.9355 | 460.6479 |  | 464.4479 | 518.0772 | 557.2038 | 305.2557 | 477.1374 | 555.5859 | 306.116 | 492.2283 | 438.3771 | 544.7294 | 364.0832 | 517.5876 | 0.5801 | 17.4006 | 2.9736 | 0.096506 | -39.9411 | 3.1155 | 2125.24 | 0.25 | 3.1717 | 0.44742 | 1.1342 | -0.3692 | 3.7472 | 3.6333 | 5.2119 | 19.8677 | 15.0022 | 21.2474 | -0.55709 | -4.9037 | 5.2038 | 24.4365
42810.5005 | 5225 | 50.2896 | 38.3318 | 26.7345 | 21.0202 | 18.2295 | 19.2348 | 20.4164 | 81.804 | 45.691 | 29.0699 | 20.9394 | 16.8118 | 15.9995 | 16.0957 | 132.2884 | 183.8889 | 268.2045 | 275.0884 | 194.7439 | 471.0259 |  |  |  | 110.1249 | 270.4742 | 501.3241 | 477.4787 | 342.3625 | 438.9582 | 173.8521 | 313.5739 | 351.2014 | 178.9534 | 359.2418 | 333.9597 | 303.9618 | 29.1628 |  | 438.4977 | 361.1134 | 342.2869 | 352.0138 |  | 55.2068 | 126.1129 | 62.9935 | 144.496 | 237.2361 | 314.2908 | 423.1302 | 9.3584 | 65.5733 | 12.1464 | 134.6944 | 9.4621 | 43.1707 | 49.4765 | 55.2921 | 16.4812 |  |  | 2.9691 | -0.10637 | 0.48812 | -0.58417 | 5.4345 | 4.6072 | 9.8041 | -5.5239 | 0.87221 | 5.0044 | 18.42 | -0.0003877 | -0.00039755 | -0.00049612 | 869.1585 | 455.6518 | 116.7115 | 79.1504 | 31.1799 | 17.7527 | 16.0372 | 58.287 | 38.2297 | 24.5218 | 19.9364 | 17.7404 | 18.5556 | 21.3853 | 237.7376 | 213.9887 | 190.8487 | 107.5782 | 82.1005 | 202.0526 | 124.8427 | 107.0622 | 169.6683 | 195.6136 | 274.8701 | 351.9504 | 381.4504 |  |  |  | 526.2713 | 486.1991 | 449.3586 | 479.0573 | 10.8649 | 8.2283 | 495.4866 |  |  | 359.0952 |  |  | 111.55 | 328.6137 | 400.4455 | 109.9089 | 285.6024 | 415.1216 | 866.1288 | 645.2998 | 731.4925 | 793.0643 | 791.7559 |  | 553.9992 | 478.3678 | 453.8743 | 666.2556 | 540.0248 | 617.0287 |  | 730.2376 |  |  | 806.1961 | 867.9316 | 875.3429 | [6 empty] | 655.2131 |  |  | 647.3666 |  |  | 382.3629 | 513.6918 | 545.1776 | 230.8593 | 455.5817 | 525.4118 | 337.6452 | 508.0425 | 586.1184 | 451.5787 | 540.1214 | 332.7624 | 488.0288 | 421.4494 | 542.7796 | 239.933 | 460.8687 |  | 465.3723 | 518.2598 | 557.2939 | 305.7744 | 477.4239 | 555.7513 | 306.5344 | 492.5568 | 439.7565 | 545.2722 | 364.3685 | 518.0928 | 0.46762 | 17.4005 | 2.9748 | 0.097201 | -39.9903 | 3.1155 | 2114.79 | 0.14 | 3.2044 | -0.45415 | 0.97288 | -1.0643 | 3.9376 | 3.6255 | 5.2887 | 19.9367 | 15.1605 | 21.286 | -1.0737 | -5.9114 | 4.9548 | 24.4687
42810.5005 | 5226 | 50.2921 | 38.3302 | 26.7451 | 21.0169 | 18.2254 | 19.2295 | 20.4139 | 81.8144 | 45.6951 | 29.0759 | 20.9374 | 16.8133 | 15.9912 | 16.0868 | 132.3003 | 183.9033 | 268.2414 | 275.157 | 194.7526 | 471.1959 |  |  |  | 110.1334 | 270.579 | 501.4552 | 479.1543 | 344.7762 | 439.5805 | 175.6905 | 310.3058 | 348.2608 | 178.1576 | 360.208 | 368.7434 | 130.5359 | 47.2846 |  | 451.1189 | 358.2005 | 338.4843 | 352.3328 |  | 55.3169 | 126.2271 | 63.0777 | 144.0201 | 237.8492 | 314.9862 | 424.376 | 9.3355 | 65.6043 | 11.9798 | 134.9357 | 9.4663 | 43.1957 | 49.5011 | 55.3011 | 16.4963 |  |  | 2.9973 | -0.16748 | 0.56697 | -0.31081 | 5.0429 | 4.4745 | 9.7673 | -5.4733 | 0.80099 | 4.2877 | 18.7401 | -0.00040905 | -0.00040577 | -0.00045834 | 852.1735 | 455.7141 | 116.7394 | 79.1651 | 31.2 | 17.7462 | 16.0481 | 58.3034 | 38.2444 | 24.5353 | 19.9412 | 17.7439 | 18.5619 | 21.3835 | 247.9722 | 222.0104 | 205.5474 | 111.3603 | 83.977 | 202.5443 | 125.2563 | 107.0715 | 169.7098 | 195.6552 | 274.9266 | 352.027 | 381.5332 |  |  |  | 526.3005 | 486.6176 | 451.6316 | 479.1757 | 8.291 | 5.3065 | 494.6461 |  |  | 355.9164 |  |  | 111.5684 | 328.8258 | 401.1641 | 109.954 | 285.7088 | 414.5425 | 865.9776 | 645.2675 | 729.7073 | 792.853 | 792.2175 |  | 554.4516 | 473.7994 | 454.0171 | 666.1052 | 540.2341 | 616.0454 |  | 728.8376 |  |  | 803.6816 | 867.9275 | 875.5629 | [6 empty] | 654.6075 |  |  | 646.9697 |  |  | 381.893 | 514.5902 | 545.5666 | 230.4115 | 455.7875 | 525.4133 | 337.4168 | 508.2731 | 584.4901 | 453.0185 | 540.5194 | 333.0363 | 488.4889 | 421.8672 | 542.2688 | 240.1968 | 460.9997 |  | 466.0862 | 518.0956 | 557.4216 | 306.154 | 478.1384 | 555.8079 | 306.7207 | 492.7883 | 441.2624 | 545.7448 | 364.2053 | 518.3735 | 0.34763 | 17.4004 | 2.9769 | 0.099321 | -40.0093 | 3.1155 | 2137.21 | 0.26 | 3.221 | -0.56995 | 1.0487 | -0.77644 | 3.7953 | 3.575 | 5.2819 | 19.9946 | 15.3038 | 21.3215 | -2.1442 | -7.4927 | -4.6553 | 24.4696
42810.5005 | 5227 | 50.3019 | 38.3446 | 26.7479 | 21.0223 | 18.2315 | 19.2334 | 20.4125 | 81.8278 | 45.7091 | 29.0852 | 20.9511 | 16.8155 | 15.9938 | 16.096 | 132.3154 | 183.9251 | 268.2572 | 275.1907 | 194.7449 | 471.5094 |  |  |  | 110.1451 | 270.6808 | 501.7941 | 479.4678 | 345.8873 | 438.8455 | 179.0049 | 313.4659 | 348.6416 | 175.8499 | 357.8277 | 387.7003 | 238.6921 | 77.7915 |  | 436.4968 | 358.7888 | 339.2968 | 351.6251 |  | 55.5522 | 126.3617 | 63.055 | 143.4163 | 238.1551 | 314.6482 | 425.259 | 9.3616 | 65.6449 | 11.9397 | 135.1239 | 9.4675 | 43.2143 | 49.5205 | 55.3201 | 16.4993 |  |  | 3.2805 | -0.27262 | 0.48154 | -0.7386 | 5.2742 | 4.1236 | 9.6542 | -6.1133 | 0.63558 | 5.1198 | 18.7355 | -0.00037455 | -0.0003877 | -0.00046327 | 836.9136 | 455.7227 | 116.7606 | 79.1821 | 31.2036 | 17.7567 | 16.0298 | 58.3147 | 38.2398 | 24.5334 | 19.9368 | 17.7463 | 18.5579 | 21.3784 | 254.5398 | 217.2169 | 194.1656 | 109.9256 | 83.512 | 202.8872 | 125.417 | 107.0795 | 169.7478 | 195.6889 | 274.9777 | 352.1061 | 381.6309 |  |  |  | 526.5482 | 487.4549 | 452.228 | 479.9436 | 9.5131 | 5.4945 | 491.9243 |  |  | 352.7303 |  |  | 111.574 | 329.0325 | 402.6775 | 109.9513 | 285.7819 | 413.7763 | 867.6351 | 643.7674 | 729.1872 | 793.0607 | 793.0332 |  | 554.8836 | 471.7561 | 454.1476 | 666.5271 | 540.3921 | 615.8867 |  | 729.008 |  |  | 802.032 | 869.3407 | 876.762 | [6 empty] | 655.1371 |  |  | 646.3648 |  |  | 381.4733 | 514.7509 | 547.9807 | 229.7956 | 456.3857 | 525.6595 | 337.3145 | 508.5907 | 582.5997 | 454.1063 | 541.3443 | 333.332 | 489.2817 | 421.4693 | 541.6044 | 240.0736 | 460.9808 |  | 465.8334 | 518.272 | 557.5434 | 306.6506 | 478.7789 | 555.8762 | 306.7978 | 493.1976 | 441.2464 | 546.1479 | 363.9298 | 518.057 | 0.40464 | 17.4011 | 2.9779 | 0.098663 | -39.9933 | 3.1156 | 2146.09 | 0.22 | 3.368 | -0.72729 | 0.96661 | -1.1971 | 3.8802 | 3.431 | 5.2498 | 20.0395 | 15.3756 | 21.3335 | -2.8275 | -6.2079 | 0.75456 | 24.4839
42810.5005 | 5228 | 50.3034 | 38.3354 | 26.7471 | 21.0237 | 18.2301 | 19.2295 | 20.4133 | 81.8455 | 45.7174 | 29.087 | 20.9543 | 16.8122 | 15.9915 | 16.0904 | 132.3316 | 183.9428 | 268.2782 | 275.235 | 194.758 | 471.8035 |  |  |  | 110.1511 | 270.7855 | 502.1727 | 479.4109 | 347.6105 | 441.0973 | 178.1839 | 317.3632 | 352.5695 | 179.9541 | 340.5394 | 368.5356 | 329.3774 | 44.8299 |  | 442.7847 | 358.0081 | 339.1786 | 352.7203 |  | 55.7571 | 126.3803 | 62.9505 | 142.5466 | 238.5969 | 315.274 | 425.5768 | 9.4645 | 65.6699 | 11.932 | 135.3498 | 9.4748 | 43.2278 | 49.5351 | 55.3232 | 16.509 |  |  | 4.3431 | -0.21676 | 0.72731 | -0.2819 | 5.217 | 4.2524 | 9.7206 | -6.112 | 0.58051 | 4.4182 | 18.5855 | -0.00039755 | -0.00036141 | -0.00047312 | 843.8294 | 455.7384 | 116.7839 | 79.1992 | 31.2098 | 17.7536 | 16.0339 | 58.3217 | 38.253 | 24.5341 | 19.9419 | 17.7348 | 18.559 | 21.3703 | 262.1827 | 214.4499 | 185.5838 | 103.9303 | 81.0377 | 203.3945 | 125.547 | 107.0894 | 169.7971 | 195.7202 | 275.0463 | 352.1786 | 381.7359 |  |  |  | 526.7026 | 487.6882 | 452.3885 | 479.6965 | 10.5926 | 5.417 | 490.646 |  |  | 351.8703 |  |  | 111.5725 | 329.2296 | 403.8744 | 109.9551 | 285.8821 | 412.8979 | 867.0939 | 642.2619 | 730.4672 | 794.4026 | 793.4927 |  | 555.0731 | 471.5088 | 454.2581 | 666.3288 | 540.4717 | 614.9114 |  | 730.3351 |  |  | 805.7957 | 870.5078 | 877.5187 | [6 empty] | 654.5863 |  |  | 645.7415 |  |  | 381.7417 | 515.0576 | 548.1924 | 229.4267 | 457.0292 | 526.1152 | 338.418 | 508.8435 | 582.8571 | 453.4921 | 541.6135 | 333.8788 | 490.0322 | 421.568 | 540.6147 | 239.8311 | 460.265 |  | 465.8626 | 518.8901 | 557.6618 | 306.6563 | 479.1572 | 555.0206 | 306.5039 | 493.6023 | 441.1868 | 546.3707 | 363.6524 | 517.9238 | 0.44355 | 17.3998 | 2.9788 | 0.097512 | -40.0547 | 3.1156 | 2149.34 | 0.26 | 3.8814 | -0.64853 | 1.188 | -0.73959 | 3.8612 | 3.486 | 5.2706 | 20.0564 | 15.3951 | 21.3509 | -3.6079 | -5.2381 | 6.8245 | 24.5129
42810.5006 | 5229 | 50.3132 | 38.3401 | 26.7462 | 21.0222 | 18.2262 | 19.2303 | 20.4063 | 81.8508 | 45.7272 | 29.0963 | 20.9528 | 16.8052 | 15.9923 | 16.0861 | 132.364 | 183.9541 | 268.3141 | 275.2909 | 194.7728 | 471.9696 |  |  |  | 110.161 | 270.8896 | 501.8119 | 478.5257 | 343.8204 | 438.4233 | 178.1878 | 316.22 | 353.0214 | 182.4082 | 318.4477 | 306.2703 | 363.9 | 24.1803 |  | 451.0359 | 359.0342 | 340.2602 | 353.0465 |  | 56.0264 | 126.4398 | 62.7892 | 142.1831 | 238.7078 | 316.326 | 425.7808 | 9.6115 | 65.7236 | 11.9063 | 135.5222 | 9.4781 | 43.2329 | 49.5311 | 55.3232 | 16.526 |  |  | 4.6743 | 0.025715 | 0.67145 | -0.48364 | 5.3905 | 5.0173 | 9.716 | -6.296 | 1.1528 | 4.5206 | 18.6811 | -0.00040577 | -0.00039755 | -0.00048298 | 846.8696 | 455.767 | 116.8128 | 79.2235 | 31.2201 | 17.7565 | 16.0307 | 58.3437 | 38.2609 | 24.5395 | 19.9456 | 17.7503 | 18.5603 | 21.3779 | 270.1363 | 215.4997 | 181.7821 | 102.6433 | 83.2861 | 203.9705 | 125.6839 | 107.0881 | 169.8353 | 195.7376 | 275.0893 | 352.2441 | 381.8383 |  |  |  | 526.764 | 487.8249 | 451.6857 | 479.938 | 8.9118 | 4.792 | 494.5021 |  |  | 353.5745 |  |  | 111.5857 | 329.4233 | 403.4014 | 109.9674 | 285.987 | 412.4388 | 868.4793 | 641.2577 | 732.9741 | 796.4624 | 793.073 |  | 555.414 | 475.1467 | 454.4078 | 666.4765 | 540.638 | 614.3718 |  | 731.4342 |  |  | 812.361 | 870.864 | 877.5425 | [6 empty] | 654.0401 |  |  | 645.2062 |  |  | 382.0874 | 515.2768 | 548.2729 | 229.0333 | 457.8549 | 526.5865 | 339.786 | 509.1841 | 584.2388 | 453.302 | 541.4563 | 334.0005 | 490.6494 | 421.8273 | 539.8514 | 239.5617 | 460.1089 |  | 465.6913 | 519.6751 | 557.7773 | 306.1792 | 479.1843 | 555.0702 | 306.0199 | 493.8618 | 441.6497 | 546.7065 | 363.708 | 517.8734 | 0.46512 | 17.4006 | 2.98 | 0.097447 | -40.0118 | 3.1156 | 2128.49 | 0.23 | 4.0192 | 0.22339 | 1.1415 | -0.9688 | 3.9284 | 3.79 | 5.274 | 20.1215 | 15.3113 | 21.3718 | -4.4135 | -4.7985 | 9.64 | 24.5151
42810.5006 | 5230 | 50.3159 | 38.3366 | 26.755 | 21.0218 | 18.2207 | 19.2237 | 20.3997 | 81.8524 | 45.7288 | 29.0976 | 20.9447 | 16.7989 | 15.9901 | 16.0801 | 132.3941 | 183.9798 | 268.3524 | 275.368 | 194.7855 | 471.873 |  |  |  | 110.1765 | 270.9953 | 501.1525 | 477.5773 | 340.7485 | 434.9474 | 177.9408 | 315.9747 | 350.8251 | 179.3517 | 355.5903 | 349.3351 | 116.5851 | 39.7855 |  | 451.1744 | 358.5624 | 338.4412 | 352.4829 |  | 56.1751 | 126.4017 | 62.7668 | 141.3933 | 238.6295 | 316.0824 | 426.5279 | 9.7237 | 65.7602 | 11.969 | 135.6542 | 9.478 | 43.2342 | 49.5294 | 55.3287 | 16.5376 |  |  | 3.6341 | -0.14973 | 0.657 | -0.39098 | 5.3642 | 4.5047 | 9.9125 | -6.6574 | 0.68812 | 4.4444 | 18.3343 | -0.00036798 | -0.0003877 | -0.00045012 | 840.4719 | 455.8142 | 116.8441 | 79.2464 | 31.2301 | 17.7601 | 16.0314 | 58.3609 | 38.2764 | 24.55 | 19.9487 | 17.7509 | 18.5598 | 21.3761 | 271.4318 | 213.6842 | 180.7498 | 103.4362 | 83.7841 | 204.3526 | 125.7801 | 107.0982 | 169.8709 | 195.7762 | 275.1516 | 352.3083 | 381.9231 |  |  |  | 526.7459 | 487.9687 | 451.2745 | 480.5095 | 7.4987 | 6.7116 | 495.9145 |  |  | 353.5803 |  |  | 111.603 | 329.6184 | 400.3316 | 109.9861 | 286.1666 | 412.1856 | 870.84 | 641.062 | 733.748 | 797.8641 | 794.1614 |  | 555.8573 | 477.1955 | 454.668 | 667.5262 | 540.8224 | 613.8478 |  | 732.229 |  |  | 816.6359 | 872.5026 | 879.1166 | [6 empty] | 653.6899 |  |  | 644.945 |  |  | 382.5929 | 515.5538 | 548.9087 | 229.0877 | 458.74 | 527.1456 | 341.4196 | 509.3047 | 585.7782 | 453.4262 | 541.9715 | 333.7786 | 490.933 | 421.6816 | 539.9881 | 239.7259 | 460.6417 |  | 466.2574 | 520.5172 | 557.8543 | 307.0558 | 478.9733 | 555.6489 | 305.9894 | 494.1852 | 441.4053 | 547.0295 | 363.9213 | 517.8615 | 0.39963 | 17.3993 | 2.9806 | 0.097787 | -40.0001 | 3.1155 | 2114.27 | 0.33 | 3.5352 | -0.53903 | 1.1291 | -0.87103 | 3.918 | 3.5904 | 5.326 | 20.1608 | 15.2844 | 21.3703 | -4.5055 | -4.6717 | -5.2446 | 24.4966
42810.5006 | 5231 | 50.3199 | 38.347 | 26.7568 | 21.0306 | 18.2266 | 19.2235 | 20.4125 | 81.8738 | 45.7527 | 29.1145 | 20.9581 | 16.8148 | 15.9926 | 16.0872 | 132.3836 | 184.0014 | 268.3843 | 275.4245 | 194.782 | 471.7962 |  |  |  | 110.1817 | 271.0984 | 500.8195 | 477.5674 | 339.336 | 434.1459 | 176.0339 | 315.1765 | 350.5771 | 179.8084 | 360.5244 | 384.8509 | 212.7749 | 16.9972 |  | 429.9026 | 358.3579 | 337.4486 | 348.8209 |  | 56.2324 | 126.3046 | 62.7257 | 141.9983 | 238.4826 | 315.357 | 427.3282 | 9.9044 | 65.782 | 11.9666 | 135.7806 | 9.4654 | 43.2131 | 49.5479 | 55.3445 | 16.5434 |  |  | 2.7292 | 0.060543 | 0.62742 | -0.72677 | 5.3892 | 4.4699 | 9.6194 | -6.0759 | 0.49002 | 3.9856 | 18.5549 | -0.00041234 | -0.00042548 | -0.00045834 | 847.5096 | 455.9173 | 116.8695 | 79.2598 | 31.2384 | 17.7519 | 16.0287 | 58.3703 | 38.2819 | 24.5452 | 19.9481 | 17.7508 | 18.5572 | 21.3737 | 268.1347 | 213.4423 | 182.5135 | 101.6175 | 85.8192 | 204.5441 | 125.9858 | 107.1069 | 169.9075 | 195.8146 | 275.2015 | 352.3776 | 381.9724 |  |  |  | 526.7339 | 487.7948 | 451.5732 | 479.6926 | 7.0248 | 5.3214 | 494.5634 |  |  | 351.1986 |  |  | 111.6113 | 329.8231 | 400.2966 | 109.9764 | 286.2356 | 412.1499 | 873.8452 | 640.867 | 733.7248 | 798.9136 | 795.3942 |  | 556.4153 | 472.598 | 455.1567 | 668.019 | 541.0567 | 613.7859 |  | 731.5369 |  |  | 818.566 | 874.7195 | 881.3647 | [6 empty] | 653.4015 |  |  | 644.822 |  |  | 382.9479 | 515.163 | 549.3769 | 229.3303 | 459.6671 | 527.5365 | 342.3828 | 509.1647 | 587.1004 | 453.4504 | 542.4926 | 333.6616 | 491.3499 | 421.857 | 540.6524 | 240.3261 | 460.9442 |  | 467.3469 | 520.9541 | 557.9391 | 307.804 | 478.6621 | 555.9257 | 306.1841 | 494.5429 | 439.9531 | 547.2693 | 363.5628 | 517.8493 | 0.26558 | 17.4008 | 2.981 | 0.097244 | -39.9547 | 3.1156 | 2075.51 | 0.29 | 3.0619 | 0.34271 | 1.1033 | -1.1874 | 3.9247 | 3.5743 | 5.2435 | 20.2142 | 15.4684 | 21.3918 | -4.1132 | -4.8418 | -0.6178 | 24.5175
42810.5006 | 5232 | 50.3278 | 38.3591 | 26.7652 | 21.0336 | 18.2296 | 19.2291 | 20.406 | 81.8893 | 45.761 | 29.1247 | 20.9567 | 16.8092 | 15.9867 | 16.0864 | 132.3883 | 184.021 | 268.4116 | 275.4685 | 194.8009 | 471.6795 |  |  |  | 110.1816 | 271.2003 | 500.8812 | 477.3313 | 338.7624 | 434.0853 | 173.4593 | 312.0303 | 348.3833 | 175.6638 | 358.6341 | 380.799 | 313.3607 | 27.0109 |  | 441.9896 | 358.2015 | 338.6242 | 350.9339 |  | 56.1663 | 126.0665 | 62.6182 | 141.5327 | 238.3135 | 314.9816 | 427.8541 | 10.1551 | 65.8447 | 11.9686 | 135.8926 | 9.4698 | 43.2007 | 49.5764 | 55.3522 | 16.5375 |  |  | 3.1117 | -0.070881 | 0.53148 | -0.60192 | 5.2794 | 4.554 | 9.5741 | -6.2355 | 0.55735 | 5.5958 | 18.6542 | -0.00042548 | -0.0003992 | -0.0004337 | 853.7637 | 456.0875 | 116.8912 | 79.2734 | 31.246 | 17.7528 | 16.0314 | 58.3788 | 38.2896 | 24.5518 | 19.9527 | 17.7513 | 18.5571 | 21.3757 | 254.9718 | 206.8017 | 179.4526 | 99.1398 | 88.5038 | 204.5306 | 126.1297 | 107.1187 | 169.956 | 195.8592 | 275.2587 | 352.4464 | 382.0284 |  |  |  | 526.7513 | 488.0499 | 452.2604 | 480.1305 | 6.4012 | 5.1703 | 497.553 |  |  | 353.3971 |  |  | 111.6317 | 330.035 | 401.4645 | 109.9352 | 286.2613 | 412.1217 | 874.7515 | 640.8362 | 732.8441 | 800.4079 | 797.3127 |  | 556.5745 | 472.1522 | 455.4743 | 668.1578 | 541.3034 | 613.8985 |  | 732.5748 |  |  | 821.5613 | 876.9116 | 883.4008 | [6 empty] | 654.2204 |  |  | 644.6073 |  |  | 382.5402 | 514.3137 | 550.0764 | 229.2625 | 460.5817 | 527.7972 | 341.7152 | 509.0124 | 587.3662 | 453.7898 | 542.9862 | 333.515 | 492.0051 | 422.1472 | 540.834 | 241.0997 | 460.6605 |  | 468.1121 | 521.363 | 558.0342 | 308.1953 | 478.2193 | 555.8219 | 306.1434 | 494.8825 | 438.9198 | 547.5533 | 363.4136 | 517.8593 | 0.385 | 17.3994 | 2.9807 | 0.097287 | -39.9931 | 3.1156 | 2041.95 | 0.35 | 3.2692 | -0.37071 | 1.0151 | -1.0803 | 3.8833 | 3.6066 | 5.2294 | 20.186 | 15.5175 | 21.425 | -2.6525 | -4.4837 | 5.6657 | 24.5079
42810.5006 | 5233 | 50.3438 | 38.3577 | 26.776 | 21.0417 | 18.2418 | 19.2345 | 20.411 | 81.9114 | 45.7822 | 29.1338 | 20.9694 | 16.8204 | 15.9943 | 16.0935 | 132.4009 | 184.0281 | 268.4296 | 275.5566 | 194.823 | 471.7085 |  |  |  | 110.1844 | 271.3009 | 501.0606 | 476.8334 | 339.1792 | 435.564 | 172.0046 | 310.5613 | 344.097 | 170.7496 | 359.2411 | 371.3931 | 398.9945 | 115.186 |  | 452.0644 | 356.879 | 339.1318 | 351.6283 |  | 56.1791 | 125.9384 | 62.5232 | 141.0805 | 238.9298 | 314.7377 | 428.0563 | 10.3728 | 65.9081 | 12.0316 | 135.9775 | 9.4732 | 43.1935 | 49.6142 | 55.3616 | 16.5448 |  |  | 2.7693 | 0.011259 | 0.49666 | -0.49547 | 5.5232 | 3.8029 | 9.3316 | -6.2461 | 0.80546 | 4.9171 | 18.6131 | -0.00040905 | -0.00037455 | -0.00046327 | 853.5089 | 456.2805 | 116.9296 | 79.2969 | 31.2582 | 17.7541 | 16.0331 | 58.405 | 38.2998 | 24.5534 | 19.9502 | 17.7548 | 18.5639 | 21.3731 | 250.1469 | 202.0755 | 177.2491 | 100.3664 | 89.6998 | 204.7043 | 126.2232 | 107.1235 | 169.9918 | 195.8834 | 275.3074 | 352.5223 | 382.1269 |  |  |  | 526.6992 | 488.4124 | 452.0266 | 481.1962 | 7.4306 | 5.2706 | 499.3425 |  |  | 355.7658 |  |  | 111.6401 | 330.2461 | 401.6799 | 109.968 | 286.3181 | 412.359 | 874.5615 | 640.6127 | 733.2258 | 801.3337 | 798.4202 |  | 556.5501 | 472.4 | 455.716 | 667.5961 | 541.4645 | 613.5995 |  | 733.8315 |  |  | 820.7427 | 877.0974 | 883.8041 | [6 empty] | 654.1398 |  |  | 644.4006 |  |  | 382.0466 | 514.418 | 551.5398 | 229.5557 | 460.9354 | 527.9556 | 341.2193 | 509.4172 | 586.9413 | 454.2314 | 543.6929 | 333.4725 | 492.6532 | 421.199 | 541.0877 | 241.2925 | 460.3549 |  | 467.6506 | 521.6061 | 558.1444 | 308.4581 | 478.1536 | 555.91 | 306.6509 | 495.2129 | 438.8859 | 547.8027 | 363.5428 | 517.9597 | 0.38885 | 17.4006 | 2.9814 | 0.095934 | -40 | 3.1156 | 2054.49 | 0.27 | 3.0874 | 0.14772 | 0.98114 | -0.97996 | 3.9711 | 3.2951 | 5.1617 | 20.1514 | 15.5385 | 21.4648 | -2.0928 | -4.2271 | 12.8884 | 24.4708
42810.5006 | 5234 | 50.3406 | 38.3551 | 26.773 | 21.0395 | 18.2349 | 19.2289 | 20.4063 | 81.9168 | 45.7919 | 29.1365 | 20.9606 | 16.8077 | 15.9914 | 16.086 | 132.4165 | 184.0455 | 268.4651 | 275.5831 | 194.8249 | 471.8692 |  |  |  | 110.1978 | 271.4079 | 501.418 | 477.0716 | 339.8273 | 438.3135 | 178.9719 | 314.8292 | 347.7967 | 177.304 | 359.7446 | 383.2745 | 300.2722 | 151.5909 |  | 432.6897 | 356.6746 | 338.1134 | 350.3764 |  | 56.2707 | 125.9981 | 62.6055 | 140.8536 | 239.0546 | 315.3843 | 427.7841 | 10.3564 | 65.9453 | 12.1793 | 136.0561 | 9.4773 | 43.1894 | 49.6391 | 55.361 | 16.5349 |  |  | 2.9664 | 0.006659 | 0.54923 | -0.7662 | 5.6336 | 4.0802 | 9.1581 | -6.3078 | 0.67469 | 4.5716 | 18.6713 | -0.00035484 | -0.00043205 | -0.00049941 | 839.0854 | 456.4526 | 116.9479 | 79.3171 | 31.2698 | 17.7616 | 16.0359 | 58.413 | 38.3087 | 24.5628 | 19.9528 | 17.7514 | 18.5608 | 21.3725 | 253.9831 | 206.6836 | 179.1928 | 102.8085 | 90.3375 | 205.0424 | 126.3488 | 107.1409 | 170.0328 | 195.9211 | 275.3611 | 352.5933 | 382.2381 |  |  |  | 526.6243 | 488.3415 | 452.6982 | 481.3308 | 8.4278 | 5.1608 | 502.219 |  |  | 359.7384 |  |  | 111.6547 | 330.4452 | 403.4592 | 110.0071 | 286.3531 | 412.116 | 873.7569 | 640.5176 | 732.7644 | 802.8906 | 799.7633 |  | 556.6568 | 473.3781 | 455.9407 | 667.5664 | 541.5959 | 613.2224 |  | 733.7938 |  |  | 817.4616 | 876.6159 | 883.9365 | [6 empty] | 652.7946 |  |  | 644.3207 |  |  | 382.3506 | 515.052 | 553.4771 | 229.2379 | 461.3546 | 528.2692 | 341.2021 | 509.7771 | 586.8175 | 454.5801 | 544.7274 | 333.6734 | 492.7558 | 420.6231 | 541.6092 | 241.4057 | 460.613 |  | 467.8157 | 521.7139 | 558.2563 | 308.9113 | 478.1205 | 556.2276 | 307.4248 | 495.6956 | 438.6545 | 548.0576 | 363.6345 | 517.6946 | 0.31643 | 17.4008 | 2.9835 | 0.097389 | -40.0513 | 3.1155 | 2061.25 | 0.23 | 3.2016 | 0.11362 | 1.0318 | -1.2187 | 4.0128 | 3.415 | 5.1163 | 20.1309 | 15.5373 | 21.4854 | -2.4731 | -4.4273 | 4.7385 | 24.4563
42810.5006 | 5235 | 50.3489 | 38.3594 | 26.7795 | 21.0439 | 18.2347 | 19.2278 | 20.4015 | 81.9347 | 45.8061 | 29.1431 | 20.968 | 16.8161 | 15.992 | 16.0857 | 132.4423 | 184.0738 | 268.4982 | 275.6098 | 194.8199 | 472.0903 |  |  |  | 110.209 | 271.5233 | 501.5355 | 477.9374 | 338.697 | 437.1466 | 178.8838 | 318.3755 | 351.4402 | 179.6975 | 359.8957 | 384.1983 | 198.6659 | 38.5575 |  | 438.8844 | 354.3165 | 336.1084 | 348.8325 |  | 56.1525 | 126.1437 | 62.6838 | 140.9202 | 239.5778 | 315.9921 | 427.337 | 10.2816 | 65.9771 | 12.3242 | 136.1524 | 9.4842 | 43.1983 | 49.659 | 55.3747 | 16.5221 |  |  | 3.728 | -0.080737 | 0.50717 | -0.41267 | 5.2978 | 4.2885 | 9.4269 | -6.018 | 0.81772 | 5.1494 | 18.7172 | -0.00034663 | -0.00038441 | -0.00046819 | 844.2354 | 456.6225 | 116.9747 | 79.3249 | 31.2737 | 17.7565 | 16.0292 | 58.4235 | 38.3162 | 24.5528 | 19.946 | 17.74 | 18.5549 | 21.3604 | 252.1682 | 207.1697 | 178.7593 | 100.8067 | 89.7617 | 205.2372 | 126.4579 | 107.1393 | 170.0715 | 195.9562 | 275.4213 | 352.6582 | 382.3174 |  |  |  | 526.6019 | 488.5092 | 452.4835 | 481.9913 | 6.9766 | 5.3803 | 499.6955 |  |  | 358.5116 |  |  | 111.6609 | 330.659 | 402.5226 | 110.0043 | 286.4286 | 411.0761 | 874.9919 | 640.6559 | 732.1659 | 803.3223 | 800.2141 |  | 556.623 | 469.6749 | 456.1865 | 667.8096 | 541.7405 | 613.3792 |  | 732.5052 |  |  | 819.0659 | 878.4627 | 885.9085 | [6 empty] | 652.4096 |  |  | 644.3239 |  |  | 382.4323 | 515.3288 | 554.4249 | 228.6558 | 461.8714 | 528.81 | 341.0941 | 510.2065 | 586.4668 | 455.2115 | 545.9838 | 333.7281 | 493.1167 | 421.555 | 541.6233 | 242.0878 | 461.1066 |  | 468.2294 | 521.408 | 558.3554 | 308.7837 | 478.0368 | 556.3655 | 306.9544 | 496.1208 | 439.7771 | 548.5672 | 362.7757 | 517.2866 | 0.42005 | 17.4007 | 2.9849 | 0.097787 | -40.0121 | 3.1155 | 2058.13 | 0.28 | 3.5861 | -0.39568 | 0.99172 | -0.89457 | 3.8934 | 3.5029 | 5.1935 | 20.113 | 15.6687 | 21.5004 | -2.2449 | -4.3654 | -1.3615 | 24.4347
42810.5006 | 5236 | 50.3512 | 38.3675 | 26.779 | 21.0456 | 18.2329 | 19.2357 | 20.406 | 81.9468 | 45.8169 | 29.1474 | 20.9759 | 16.8161 | 15.9956 | 16.0851 | 132.4616 | 184.0861 | 268.5283 | 275.6733 | 194.8451 | 472.4356 |  |  |  | 110.208 | 271.6217 | 501.0189 | 476.1473 | 335.8541 | 435.4291 | 178.4517 | 317.3496 | 352.4128 | 181.6661 | 333.6632 | 387.1583 | 290.0968 | 30.6466 |  | 461.2273 | 352.8248 | 334.1065 | 344.6266 |  | 56.0669 | 126.2752 | 62.7358 | 142.5032 | 239.9456 | 316.3605 | 426.5621 | 10.162 | 66.0244 | 12.4816 | 136.2576 | 9.4791 | 43.2077 | 49.6753 | 55.3807 | 16.5227 |  |  | 3.1879 | -0.41915 | 0.78185 | -0.44553 | 5.3767 | 4.3779 | 9.6214 | -6.2395 | 0.59977 | 4.7008 | 18.6465 | -0.00038441 | -0.00042877 | -0.00047969 | 846.8161 | 456.8087 | 117.0144 | 79.3548 | 31.2878 | 17.7692 | 16.0295 | 58.4442 | 38.324 | 24.5708 | 19.9573 | 17.7524 | 18.57 | 21.3706 | 250.3429 | 204.8264 | 173.7156 | 101.5099 | 89.7736 | 205.4137 | 126.5134 | 107.1482 | 170.1127 | 195.9922 | 275.4794 | 352.7282 | 382.4186 |  |  |  | 526.609 | 488.5651 | 451.7938 | 481.4555 | 7.4405 | 3.7998 | 495.5884 |  |  | 357.2536 |  |  | 111.6631 | 330.8702 | 399.5298 | 110.0076 | 286.5437 | 410.6809 | 877.4253 | 642.5885 | 732.1844 | 804.2965 | 801.2246 |  | 556.6513 | 472.2191 | 456.3684 | 667.7443 | 541.6961 | 614.2313 |  | 732.5724 |  |  | 818.1765 | 879.8184 | 887.0983 | [6 empty] | 651.4659 |  |  | 644.4237 |  |  | 382.2761 | 515.6757 | 558.308 | 229.8833 | 462.5682 | 529.2591 | 341.0108 | 510.5119 | 586.4046 | 454.4789 | 547.6142 | 333.4135 | 493.6115 | 421.5686 | 542.1066 | 241.5898 | 461.4021 |  | 467.811 | 521.7711 | 558.4538 | 308.7344 | 478.4464 | 556.1869 | 306.5829 | 496.4341 | 440.7007 | 549.1785 | 361.7337 | 517.4214 | 0.30179 | 17.4014 | 2.9856 | 0.099104 | -39.9656 | 3.1155 | 2131.46 | 0.21 | 3.3122 | -0.90172 | 1.2315 | -0.92965 | 3.9235 | 3.5403 | 5.2485 | 20.0894 | 15.6191 | 21.4955 | -2.0181 | -3.7981 | 4.1919 | 24.4506
42810.5006 | 5237 | 50.3516 | 38.365 | 26.786 | 21.042 | 18.2351 | 19.2256 | 20.3979 | 81.954 | 45.8247 | 29.1597 | 20.9756 | 16.8093 | 15.9804 | 16.0855 | 132.4601 | 184.1018 | 268.5565 | 275.7438 | 194.8649 | 472.6979 |  |  |  | 110.2137 | 271.7222 | 500.869 | 475.9623 | 336.394 | 433.1159 | 178.5813 | 316.4673 | 351.0241 | 181.3195 | 311.7063 | 136.4789 | 130.452 | 20.6537 |  | 435.8328 | 356.8842 | 338.6924 | 344.5838 |  | 56.0501 | 126.4202 | 62.7352 | 143.1055 | 239.7682 | 316.5357 | 426.9247 | 9.9616 | 66.0898 | 12.5816 | 136.288 | 9.4765 | 43.2105 | 49.6738 | 55.3735 | 16.5178 |  |  | 3.7471 | -0.053137 | 0.47826 | -0.65317 | 5.3386 | 4.2393 | 9.2173 | -6.0791 | 0.55618 | 4.8806 | 18.5829 | -0.00039591 | -0.00041398 | -0.00047312 | 837.5525 | 456.9963 | 117.0376 | 79.3636 | 31.2938 | 17.7633 | 16.0253 | 58.4614 | 38.333 | 24.5674 | 19.9585 | 17.7539 | 18.5638 | 21.3627 | 249.8128 | 205.2845 | 168.5575 | 100.6574 | 89.5085 | 205.5854 | 126.5184 | 107.1537 | 170.1544 | 196.0403 | 275.5289 | 352.8048 | 382.5149 |  |  |  | 526.7795 | 488.3732 | 449.7006 | 480.5767 | 7.2971 | 5.0666 | 495.4009 |  |  | 358.9519 |  |  | 111.6836 | 331.0665 | 398.2057 | 110.0136 | 286.7181 | 411.7305 | 881.3722 | 645.5037 | 732.1815 | 805.9758 | 803.1098 |  | 556.6798 | 472.9293 | 456.5988 | 667.4021 | 541.7455 | 613.9755 |  | 732.5781 |  |  | 817.8715 | 882.8608 | 889.9111 | [6 empty] | 652.9917 |  |  | 644.658 |  |  | 382.0575 | 515.1376 | 559.1986 | 230.4795 | 463.2409 | 529.4615 | 342.449 | 510.365 | 586.6529 | 454.8262 | 547.846 | 333.7052 | 494.0178 | 421.1492 | 542.9296 | 240.2528 | 462.1512 |  | 466.4169 | 520.6753 | 558.6435 | 308.1264 | 479.3191 | 555.8717 | 306.6029 | 496.6914 | 440.1033 | 549.8525 | 362.017 | 518.3843 | 0.16659 | 17.4022 | 2.9863 | 0.098467 | -40.0811 | 3.1155 | 2156.52 | 0.33 | 3.5851 | -0.32112 | 0.96338 | -1.1258 | 3.9101 | 3.4844 | 5.1378 | 20.0415 | 15.626 | 21.5125 | -1.9359 | -3.2243 | -4.4436 | 24.4995
42810.5007 | 5238 | 50.3558 | 38.3744 | 26.7913 | 21.0492 | 18.2348 | 19.2333 | 20.3941 | 81.9724 | 45.8408 | 29.1611 | 20.9834 | 16.8249 | 15.9852 | 16.0904 | 132.4895 | 184.1206 | 268.5869 | 275.8041 | 194.9103 | 472.7026 |  |  |  | 110.2338 | 271.8344 | 500.9489 | 477.5625 | 337.4551 | 431.9553 | 178.7526 | 316.3792 | 350.9746 | 179.1945 | 359.6606 | 329.2637 | 57.0814 | 33.0668 | 1269.487 | 431.4136 | 356.2858 | 332.8676 | 342.0233 |  | 56.1398 | 126.6539 | 62.7769 | 142.644 | 239.7746 | 316.7898 | 428.2556 | 9.8153 | 66.1643 | 12.7119 | 136.3212 | 9.4843 | 43.2524 | 49.6732 | 55.3739 | 16.5292 |  |  | 3.3423 | -0.080737 | 0.61362 | -0.76291 | 5.3997 | 4.9135 | 10.6064 | -5.93 | 0.70992 | 4.8017 | 18.5843 | -0.00039263 | -0.00044027 | -0.00048134 | 843.7096 | 457.1862 | 117.0694 | 79.3865 | 31.3111 | 17.7689 | 16.0315 | 58.4749 | 38.3504 | 24.5748 | 19.9648 | 17.757 | 18.5628 | 21.3721 | 249.1685 | 205.5182 | 167.7577 | 101.7663 | 87.5044 | 205.7589 | 126.5392 | 107.1731 | 170.197 | 196.0844 | 275.5904 | 352.8964 | 382.5975 |  |  |  | 526.9819 | 488.5083 | 449.7727 | 480.7209 | 9.0794 | 4.5866 | 496.2353 |  |  | 359.0885 |  |  | 111.6936 | 331.2474 | 397.611 | 110.0359 | 286.889 | 411.1196 | 881.3201 | 645.3642 | 732.8038 | 806.8803 | 804.4729 |  | 557.1627 | 470.6461 | 456.7918 | 666.7019 | 542.0336 | 613.0521 |  | 733.6047 |  |  | 819.2059 | 885.3017 | 891.9334 | [6 empty] | 650.8929 |  |  | 644.8989 |  |  | 382.0027 | 515.1555 | 559.4567 | 230.3387 | 463.3897 | 529.4945 | 342.1595 | 510.7073 | 587.0995 | 455.9718 | 547.7237 | 334.0805 | 493.6334 | 420.5445 | 543.4831 | 241.3312 | 463.4949 |  | 466.766 | 520.3649 | 558.8689 | 307.2781 | 479.6086 | 555.9803 | 306.3556 | 496.9546 | 439.994 | 550.6875 | 362.2158 | 519.1674 | 0.25981 | 17.4015 | 2.9864 | 0.09846 | -39.9604 | 3.1155 | 2196.56 | 0.27 | 3.3831 | -0.39594 | 1.0915 | -1.2171 | 3.9333 | 3.752 | 5.5126 | 20.0797 | 15.7118 | 21.5753 | -1.8407 | -3.1328 | -7.2407 | 24.5247
42810.5007 | 5239 | 50.3624 | 38.3817 | 26.8081 | 21.0524 | 18.2435 | 19.2334 | 20.4065 | 81.9884 | 45.8579 | 29.1845 | 20.985 | 16.824 | 15.9973 | 16.094 | 132.4972 | 184.149 | 268.6285 | 275.8726 | 194.9522 | 472.7672 |  |  |  | 110.2421 | 271.9445 | 501.3987 | 478.6299 | 339.2412 | 434.8808 | 174.6764 | 314.2147 | 348.4967 | 179.4757 | 361.1809 | 351.0894 | 166.1917 | 42.9657 | 1240.655 | 423.9383 | 359.1427 | 339.6554 | 346.8777 |  | 56.0856 | 126.6767 | 62.7318 | 142.3821 | 239.8594 | 317.5272 | 429.2957 | 9.7401 | 66.2375 | 12.6759 | 136.3555 | 9.4807 | 43.2731 | 49.6689 | 55.3685 | 16.5287 |  |  | 2.5051 | -0.17076 | 0.8009 | -0.39624 | 5.449 | 3.9626 | 9.8606 | -5.794 | 0.56961 | 4.8517 | 18.9769 | -0.00040577 | -0.00036798 | -0.00049776 | 853.2389 | 457.4131 | 117.0938 | 79.4032 | 31.316 | 17.7705 | 16.0244 | 58.4825 | 38.3564 | 24.5802 | 19.9657 | 17.7555 | 18.5621 | 21.3654 | 251.7373 | 203.1095 | 168.9148 | 103.8108 | 89.4055 | 206.0223 | 126.5969 | 107.1736 | 170.2259 | 196.0912 | 275.642 | 352.9617 | 382.6809 |  |  |  | 527.2128 | 488.6315 | 448.9677 | 480.8953 | 6.1275 | 3.9114 | 501.1979 |  |  | 362.5553 |  |  | 111.6989 | 331.435 | 398.8588 | 110.0246 | 287.1572 | 410.6367 | 879.5616 | 645.1328 | 732.3969 | 806.5666 | 803.8111 |  | 557.4382 | 468.6006 | 456.9728 | 667.1119 | 542.1742 | 611.7816 |  | 733.6289 |  |  | 820.9052 | 884.3215 | 890.6342 | [6 empty] | 650.1831 |  |  | 644.9522 |  |  | 382.8137 | 514.9567 | 559.7675 | 229.462 | 463.3635 | 529.3684 | 342.4033 | 511.3645 | 587.5442 | 456.1178 | 547.8632 | 334.438 | 494.0493 | 420.646 | 543.4383 | 241.8097 | 464.3768 |  | 468.1138 | 521.1141 | 559.0726 | 306.3588 | 479.6473 | 556.0709 | 306.2479 | 497.066 | 439.5002 | 551.3667 | 361.3799 | 519.4637 | 0.56103 | 17.402 | 2.9869 | 0.097331 | -39.9332 | 3.1155 | 2182.82 | 0.24 | 2.935 | -0.57583 | 1.2471 | -0.87717 | 3.9537 | 3.3716 | 5.3186 | 20.1415 | 15.7896 | 21.5851 | -2.0903 | -3.2541 | -2.9066 | 24.5531
42810.5007 | 5240 | 50.369 | 38.3785 | 26.7991 | 21.0518 | 18.2386 | 19.2349 | 20.4034 | 81.9999 | 45.8669 | 29.1851 | 20.9858 | 16.8156 | 15.9966 | 16.0935 | 132.5125 | 184.1701 | 268.6563 | 275.9337 | 194.9723 | 472.7646 |  |  |  | 110.2422 | 272.0421 | 501.7316 | 479.7246 | 341.6768 | 434.8381 | 175.5119 | 313.3484 | 345.752 | 176.4218 | 360.8607 | 380.8876 | 258.7166 | 16.6909 | 1314.8057 | 445.1809 | 356.6039 | 337.8389 | 346.0962 |  | 56.228 | 126.721 | 62.6476 | 141.8605 | 239.6751 | 317.9609 | 429.977 | 9.7282 | 66.3136 | 12.6967 | 136.4275 | 9.4886 | 43.2689 | 49.6848 | 55.3615 | 16.5356 |  |  | 2.5978 | -0.25225 | 0.70431 | -0.72809 | 5.6073 | 4.1262 | 10.2167 | -5.7841 | 0.56708 | 4.3953 | 18.9986 | -0.00039427 | -0.00037455 | -0.00049448 | 858.6659 | 457.6829 | 117.1162 | 79.4176 | 31.3188 | 17.7649 | 16.0202 | 58.4914 | 38.3584 | 24.5758 | 19.9554 | 17.7476 | 18.5635 | 21.3574 | 257.0769 | 202.8529 | 165.9702 | 105.094 | 91.4518 | 206.409 | 126.5872 | 107.1809 | 170.265 | 196.1271 | 275.6936 | 353.0328 | 382.7768 |  |  |  | 527.3356 | 489.335 | 449.5432 | 481.838 | 5.5029 | 5.8312 | 499.6935 |  |  | 360.8156 |  |  | 111.7152 | 331.6342 | 398.8681 | 109.9155 | 287.4846 | 409.6211 | 879.3242 | 646.2103 | 733.3353 | 806.3999 | 803.6546 |  | 557.6969 | 466.0885 | 457.1887 | 666.9893 | 542.4765 | 612.2631 |  | 733.1704 |  |  | 819.0636 | 884.2421 | 890.0965 | [6 empty] | 651.3301 |  |  | 645.1797 |  |  | 384.3636 | 515.2538 | 559.9605 | 228.5341 | 463.6491 | 529.3996 | 343.3237 | 512.1056 | 588.5719 | 456.2789 | 548.3726 | 334.4845 | 494.0219 | 421.2527 | 544.3027 | 241.7228 | 464.3404 |  | 466.6712 | 521.163 | 559.2594 | 307.4506 | 479.9939 | 555.8192 | 306.8677 | 497.2981 | 438.9001 | 551.9699 | 360.3975 | 519.8806 | 0.27444 | 17.4024 | 2.9868 | 0.09707 | -39.9465 | 3.1155 | 2169.49 | 0.2 | 2.9887 | -0.6999 | 1.1695 | -1.1891 | 4.0122 | 3.4417 | 5.4157 | 20.1867 | 15.8845 | 21.6341 | -2.6309 | -2.9282 | 2.1101 | 24.5446
42810.5007 | 5241 | 50.3778 | 38.3853 | 26.8021 | 21.0528 | 18.2425 | 19.229 | 20.3955 | 82.0125 | 45.8771 | 29.1912 | 20.9935 | 16.8141 | 15.994 | 16.0946 | 132.5213 | 184.1869 | 268.6969 | 276.0121 | 194.9843 | 472.7378 |  |  |  | 110.2508 | 272.1492 | 502.4655 | 481.086 | 343.7143 | 436.8276 | 178.2633 | 311.9717 | 347.0483 | 176.0718 | 360.6991 | 367.5458 | 361.4884 | 30.6111 | 1281.8993 | 451.3149 | 354.7282 | 336.7558 | 344.9265 |  | 56.5012 | 126.8976 | 62.812 | 141.3501 | 239.5727 | 318.4497 | 429.6773 | 9.6875 | 66.4053 | 12.6103 | 136.5373 | 9.4893 | 43.2575 | 49.7039 | 55.3484 | 16.5434 |  |  | 3.2352 | -0.34096 | 0.4546 | -0.47247 | 5.1953 | 4.3036 | 9.4854 | -5.744 | 0.64589 | 4.4052 | 18.9763 | -0.00042384 | -0.00044027 | -0.00044848 | 873.198 | 457.9744 | 117.149 | 79.4435 | 31.3458 | 17.7701 | 16.0334 | 58.5153 | 38.3724 | 24.5797 | 19.9659 | 17.757 | 18.5625 | 21.3656 | 257.8449 | 205.7043 | 172.0593 | 105.1928 | 90.4939 | 206.6805 | 126.7129 | 107.1919 | 170.3048 | 196.1589 | 275.7456 | 353.1026 | 382.8875 |  |  |  | 527.3699 | 490.1777 | 451.3817 | 483.0618 | 7.0347 | 5.5243 | 501.294 |  |  | 363.1303 |  |  | 111.7268 | 331.8262 | 401.7769 | 110.015 | 287.5978 | 408.951 | 878.4672 | 646.9916 | 733.0803 | 807.3229 | 803.8578 |  | 557.9533 | 462.4394 | 457.4449 | 666.54 | 542.8677 | 612.5568 |  | 732.5575 |  |  | 818.3764 | 883.8344 | 889.5946 | [6 empty] | 650.315 |  |  | 645.3023 |  |  | 384.2136 | 516.3625 | 562.9455 | 229.0973 | 464.1528 | 529.5004 | 344.2225 | 512.4401 | 590.4497 | 456.2507 | 549.5151 | 334.4775 | 494.238 | 421.0657 | 545.167 | 241.1322 | 464.4703 |  | 468.0482 | 521.4895 | 559.448 | 308.0023 | 480.26 | 556.4544 | 307.0842 | 497.6294 | 438.9627 | 552.7193 | 359.3426 | 520.6557 | 0.27829 | 17.4029 | 2.9887 | 0.097526 | -39.9732 | 3.1155 | 2180.78 | 0.27 | 3.3399 | -0.8139 | 0.93981 | -0.95809 | 3.8636 | 3.5164 | 5.2205 | 20.2216 | 16.0156 | 21.7056 | -2.6793 | -3.589 | 9.6579 | 24.5155
42810.5007 | 5242 | 50.3778 | 38.3886 | 26.802 | 21.0569 | 18.2437 | 19.2271 | 20.3942 | 82.0232 | 45.8926 | 29.2023 | 20.9955 | 16.8188 | 15.993 | 16.0998 | 132.5403 | 184.1977 | 268.7249 | 276.0432 | 194.9876 | 473.0425 |  |  |  | 110.258 | 272.2477 | 502.623 | 480.8513 | 343.395 | 436.5972 | 179.4282 | 315.6679 | 348.2326 | 176.3498 | 359.25 | 369.6363 | 248.5092 | 152.3517 |  | 456.3193 | 355.537 | 337.3301 | 345.1406 | 1330.9713 | 56.3688 | 127.0592 | 62.815 | 141.4114 | 239.6996 | 318.4761 | 428.7423 | 9.69 | 66.4509 | 12.5635 | 136.5745 | 9.4859 | 43.2429 | 49.7439 | 55.3422 | 16.554 |  |  | 2.0261 | -0.41653 | 0.86859 | -0.52307 | 5.6231 | 4.6099 | 9.511 | -5.8452 | 0.68617 | 4.5814 | 18.8939 | -0.00040905 | -0.00036798 | -0.00048298 | 862.3464 | 458.2643 | 117.1765 | 79.4579 | 31.3409 | 17.7703 | 16.0303 | 58.5282 | 38.3787 | 24.5813 | 19.9613 | 17.7548 | 18.5628 | 21.3576 | 260.6496 | 206.8943 | 178.3118 | 106.7816 | 94.694 | 206.9714 | 126.8817 | 107.1976 | 170.3507 | 196.213 | 275.8163 | 353.1916 | 383.0127 |  |  |  | 527.3779 | 490.3228 | 451.4493 | 483.3844 | 9.9578 | 4.7807 | 503.3139 |  |  | 360.5816 |  |  | 111.745 | 332.0343 | 400.9968 | 110.0735 | 287.5768 | 408.6156 | 876.7098 | 645.4742 | 731.6369 | 807.8008 | 803.6138 |  | 558.0322 | 459.0822 | 457.6486 | 665.5474 | 543.2062 | 610.7477 |  | 730.6056 |  |  | 821.0667 | 882.7278 | 888.3543 | [6 empty] | 649.3479 |  |  | 645.3204 |  |  | 384.1784 | 516.9114 | 564.9654 | 229.9632 | 464.9882 | 529.6704 | 344.114 | 512.7629 | 590.2576 | 456.7381 | 550.2444 | 334.7027 | 494.4648 | 421.3932 | 545.0109 | 240.3994 | 464.3159 |  | 469.6059 | 522.8734 | 559.6309 | 307.9854 | 480.236 | 556.7169 | 306.7676 | 498.0015 | 440.697 | 553.4994 | 358.9695 | 521.4731 | 0.39385 | 17.4042 | 2.9904 | 0.099379 | -40.0135 | 3.1155 | 2165.38 | 0.22 | 2.6427 | -0.89977 | 1.2993 | -1.0083 | 4.0196 | 3.6394 | 5.2276 | 20.2408 | 16.1326 | 21.7843 | -2.9513 | -4.2625 | 1.5146 | 24.5077
42810.5007 | 5243 | 50.3861 | 38.3897 | 26.8165 | 21.0614 | 18.2426 | 19.2328 | 20.3955 | 82.0357 | 45.9091 | 29.2163 | 20.9955 | 16.8242 | 16.0048 | 16.0915 | 132.5582 | 184.2002 | 268.751 | 276.0929 | 194.9984 | 473.5149 |  |  |  | 110.2641 | 272.3541 | 503.5334 | 482.0372 | 346.3151 | 438.6703 | 178.7519 | 318.2031 | 352.6277 | 181.5549 | 361.9812 | 386.1806 | 334.0619 | 182.4036 |  | 461.3844 | 354.7809 | 334.2999 | 345.0116 | 1052.2883 | 56.3039 | 127.2683 | 63.0205 | 142.2576 | 239.9887 | 318.5703 | 429.2811 | 9.7784 | 66.5361 | 12.4746 | 136.7435 | 9.4811 | 43.2294 | 49.7659 | 55.3415 | 16.5557 |  |  | 2.5426 | -0.28773 | 0.60706 | -0.56906 | 5.7742 | 4.1801 | 9.72 | -5.8124 | 0.4799 | 4.7721 | 18.8853 | -0.00040412 | -0.00040248 | -0.00046655 | 850.2601 | 458.5204 | 117.2108 | 79.4769 | 31.3556 | 17.7658 | 16.0298 | 58.5392 | 38.3905 | 24.5939 | 19.9686 | 17.7597 | 18.56 | 21.3646 | 266.379 | 211.152 | 179.8715 | 107.7736 | 94.6338 | 207.359 | 126.993 | 107.2082 | 170.3884 | 196.2455 | 275.8665 | 353.2776 | 383.1134 |  |  |  | 527.5259 | 490.1046 | 451.6215 | 482.6513 | 7.4039 | 4.7658 | 504.6161 |  |  | 360.6138 |  |  | 111.7484 | 332.2343 | 401.8889 | 110.0668 | 287.6865 | 408.7387 | 875.7121 | 644.619 | 731.8179 | 807.9852 | 802.6035 |  | 557.9165 | 456.4771 | 457.8175 | 665.4672 | 543.5083 | 610.9313 |  | 731.2405 |  |  | 821.2786 | 880.7017 | 886.4425 | [6 empty] | 649.4769 |  |  | 645.3599 |  |  | 384.1247 | 517.2097 | 564.1838 | 229.8141 | 465.4339 | 530.0838 | 343.897 | 513.2826 | 590.8838 | 457.274 | 549.663 | 334.7725 | 494.5319 | 422.5285 | 544.9922 | 240.1668 | 464.6832 |  | 470.5538 | 523.5043 | 559.8196 | 307.9857 | 480.2065 | 556.7724 | 306.2838 | 498.3572 | 441.6333 | 554.363 | 359.6646 | 521.9312 | 0.33165 | 17.4032 | 2.9914 | 0.099386 | -40.0137 | 3.1155 | 2175.89 | 0.27 | 2.9648 | -0.74802 | 1.0865 | -1.052 | 4.0735 | 3.4659 | 5.2852 | 20.2506 | 16.2246 | 21.8322 | -3.5351 | -4.4218 | 7.4039 | 24.5494
42810.5007 | 5244 | 50.3942 | 38.3908 | 26.8198 | 21.0603 | 18.2504 | 19.2355 | 20.3896 | 82.0466 | 45.9148 | 29.2138 | 21.0008 | 16.8206 | 15.9983 | 16.08 | 132.5764 | 184.2279 | 268.7801 | 276.1614 | 195.0186 | 473.8256 |  |  |  | 110.2721 | 272.461 | 504.2568 | 482.6038 | 345.7598 | 439.5381 | 176.3305 | 316.9581 | 350.2205 | 182.0841 | 305.5374 | 364.6786 | 293.5772 | 42.8395 |  | 465.1657 | 353.4852 | 335.3072 | 342.357 | 1388.5956 | 56.0804 | 127.4643 | 63.258 | 142.7137 | 240.31 | 318.336 | 430.272 | 9.8618 | 66.6172 | 12.5326 | 136.9646 | 9.4818 | 43.2153 | 49.7913 | 55.337 | 16.5617 |  |  | 2.4605 | -0.15762 | 0.49009 | -0.36207 | 5.0232 | 4.874 | 9.6726 | -5.8472 | 0.79651 | 4.6104 | 18.7774 | -0.0003762 | -0.00039098 | -0.00048298 | 849.9375 | 458.8126 | 117.2395 | 79.4984 | 31.3651 | 17.779 | 16.0337 | 58.5586 | 38.3986 | 24.5987 | 19.9709 | 17.7537 | 18.5613 | 21.3623 | 265.6377 | 208.7645 | 178.4025 | 108.269 | 94.4378 | 207.6802 | 127.102 | 107.2183 | 170.4274 | 196.2837 | 275.9179 | 353.3551 | 383.2019 |  |  |  | 527.7885 | 490.4238 | 454.1022 | 482.8678 | 4.8592 | 4.0813 | 500.2803 |  |  | 355.9898 |  |  | 111.7517 | 332.432 | 402.0342 | 110.0681 | 287.6995 | 408.7432 | 877.7613 | 644.9742 | 731.4465 | 806.5071 | 803.4571 |  | 558.1311 | 453.0183 | 458.1054 | 665.877 | 543.7123 | 609.849 |  | 731.5504 |  |  | 821.2892 | 880.1157 | 885.8671 | [6 empty] | 648.7094 |  |  | 645.5496 |  |  | 384.6087 | 517.2084 | 565.0787 | 229.2827 | 465.7268 | 530.4663 | 344.5908 | 513.5027 | 591.7441 | 457.7032 | 550.3303 | 334.7772 | 494.6554 | 423.3787 | 545.3846 | 239.7188 | 465.2866 |  | 470.362 | 523.9933 | 560.0351 | 308.8387 | 480.6257 | 557.1068 | 306.2378 | 498.8629 | 441.5029 | 555.1444 | 360.3104 | 522.2978 | 0.18758 | 17.4047 | 2.9926 | 0.098793 | -40.0524 | 3.1155 | 2193.56 | 0.32 | 2.9183 | -0.55378 | 0.97649 | -0.83932 | 3.7986 | 3.7418 | 5.2712 | 20.2608 | 16.3542 | 21.8517 | -3.409 | -4.2449 | 4.494 | 24.5813
42810.5007 | 5245 | 50.4037 | 38.4035 | 26.8189 | 21.0739 | 18.2376 | 19.2395 | 20.3939 | 82.0726 | 45.932 | 29.2219 | 21.0054 | 16.828 | 15.9994 | 16.0893 | 132.6026 | 184.2512 | 268.8141 | 276.2314 | 195.0272 | 473.9262 |  |  |  | 110.2838 | 272.574 | 504.6318 | 482.9629 | 344.335 | 439.6695 | 176.4247 | 318.0072 | 350.388 | 179.7903 | 352.6645 | 297.3193 | 213.8864 | 17.0356 |  | 454.2165 | 351.8823 | 334.7189 | 339.7318 |  | 55.9831 | 127.5808 | 63.3808 | 142.5567 | 240.431 | 318.3805 | 430.3475 | 10.0339 | 66.6714 | 12.603 | 137.1924 | 9.4821 | 43.1956 | 49.8024 | 55.319 | 16.5531 |  |  | 2.5722 | -0.072853 | 0.65568 | -0.24313 | 5.7282 | 4.602 | 9.0977 | -5.6034 | 0.40284 | 4.9318 | 19.0451 | -0.00039098 | -0.00043205 | -0.00048462 | 839.5202 | 459.1553 | 117.2633 | 79.5214 | 31.3732 | 17.7762 | 16.032 | 58.5671 | 38.4006 | 24.6016 | 19.963 | 17.7581 | 18.5627 | 21.3544 | 255.26 | 200.3087 | 168.7046 | 103.0669 | 91.0861 | 207.6833 | 127.0736 | 107.2155 | 170.4657 | 196.3174 | 275.9745 | 353.4354 | 383.3003 |  |  |  | 528.1794 | 490.8316 | 454.0714 | 484.0565 | 6.3118 | 4.1316 | 492.8983 |  |  | 352.4363 |  |  | 111.7725 | 332.6386 | 402.7178 | 110.0763 | 287.8609 | 408.943 | 878.0918 | 646.116 | 732.1548 | 806.5947 | 804.1407 |  | 558.4775 | 453.734 | 458.3519 | 665.6476 | 543.9631 | 609.5846 |  | 730.8317 |  |  | 822.9442 | 881.0153 | 886.7132 | [6 empty] | 647.715 |  |  | 645.6611 |  |  | 385.093 | 517.2757 | 567.4383 | 229.4912 | 466.5378 | 530.8085 | 345.9512 | 513.5259 | 592.2627 | 457.956 | 551.4359 | 334.8162 | 495.1375 | 423.8102 | 545.3619 | 239.8015 | 465.6862 |  | 470.8202 | 524.3221 | 560.251 | 309.0542 | 481.0578 | 557.7056 | 306.6154 | 499.3471 | 441.673 | 555.8949 | 360.5052 | 522.8998 | 0.22937 | 17.4039 | 2.9938 | 0.097222 | -40.0004 | 3.1155 | 2198.7 | 0.21 | 2.9841 | -0.37655 | 1.1296 | -0.68789 | 4.0566 | 3.636 | 5.1124 | 20.2966 | 16.363 | 21.8961 | -2.2555 | -3.1709 | -0.30543 | 24.6047
42810.5008 | 5246 | 50.3896 | 38.3955 | 26.8072 | 21.0563 | 18.2317 | 19.2242 | 20.3879 | 82.0757 | 45.9392 | 29.2256 | 21.0037 | 16.8154 | 15.9802 | 16.0816 | 132.6144 | 184.2717 | 268.8556 | 276.2942 | 195.028 | 474.3355 |  |  |  | 110.2964 | 272.6876 | 505.3003 | 483.5013 | 345.5486 | 441.3051 | 177.2105 | 315.7622 | 349.7592 | 180.7245 | 354.1968 | 332.5262 | 349.5755 | 30.2666 |  | 414.9436 | 357.0678 | 338.5629 | 340.2616 |  | 55.9732 | 127.6368 | 63.4819 | 142.1354 | 239.573 | 316.725 | 430.1986 | 10.2579 | 66.7297 | 12.836 | 137.4186 | 9.4798 | 43.1858 | 49.8161 | 55.3192 | 16.5454 |  |  | 2.239 | -0.073509 | 0.61888 | -0.41464 | 5.5482 | 3.9974 | 9.4683 | -5.8781 | 0.86696 | 5.4666 | 19.1957 | -0.00040577 | -0.00036634 | -0.00048955 | 839.1588 | 459.5463 | 117.3007 | 79.5488 | 31.3857 | 17.7864 | 16.0412 | 58.5912 | 38.4164 | 24.6057 | 19.9862 | 17.7627 | 18.5687 | 21.3539 | 248.2397 | 197.6396 | 163.0265 | 102.5342 | 89.4719 | 207.6265 | 127.0206 | 107.2146 | 170.5043 | 196.3418 | 276.0258 | 353.5085 | 383.4139 |  |  |  | 528.6759 | 491.024 | 453.0599 | 484.0261 | 6.7857 | 3.8135 | 493.7458 |  |  | 352.6346 |  |  | 111.7926 | 332.8328 | 403.6959 | 110.1084 | 287.9631 | 410.4142 | 880.114 | 645.8457 | 732.7552 | 805.5623 | 804.517 |  | 558.8694 | 454.5181 | 458.5047 | 665.3769 | 544.2327 | 610.8233 |  | 730.558 |  |  | 824.2904 | 882.4484 | 887.9812 | [6 empty] | 648.317 |  |  | 645.636 |  |  | 385.1017 | 517.4519 | 568.3338 | 230.2606 | 467.4406 | 531.0639 | 346.9024 | 513.6474 | 591.8005 | 458.7833 | 552.3588 | 335.3147 | 495.7992 | 423.5242 | 545.6694 | 239.694 | 466.3651 |  | 470.8938 | 524.2275 | 560.4588 | 308.5272 | 480.5313 | 558.6652 | 306.7933 | 499.6661 | 441.8056 | 556.3712 | 360.6967 | 523.6059 | 0.078183 | 17.4046 | 2.995 | 0.096687 | -40.1213 | 3.1155 | 2225.72 | 0.36 | 2.7873 | -0.37826 | 1.0976 | -0.89838 | 3.9868 | 3.3841 | 5.2081 | 20.3482 | 16.359 | 21.9445 | -1.4832 | -2.5467 | 8.7852 | 24.6773
42810.5008 | 5247 | 50.4057 | 38.3998 | 26.8278 | 21.0688 | 18.2384 | 19.2343 | 20.3961 | 82.091 | 45.9555 | 29.2358 | 21.0134 | 16.8229 | 15.9911 | 16.0857 | 132.6277 | 184.2924 | 268.8866 | 276.3583 | 195.0535 | 474.4127 |  |  |  | 110.3119 | 272.7951 | 505.3956 | 483.8304 | 344.5872 | 440.9111 | 176.5302 | 313.2668 | 348.0455 | 181.2437 | 357.8909 | 347.5475 | 85.4711 | 31.5287 |  | 428.4668 | 356.5302 | 339.2958 | 340.1372 | 1328.1694 | 55.9955 | 127.8042 | 63.5882 | 141.8669 | 239.5533 | 316.0126 | 430.1158 | 10.3273 | 66.7901 | 13.2563 | 137.606 | 9.4745 | 43.1835 | 49.8296 | 55.3253 | 16.5505 |  |  | 2.9802 | -0.18522 | 0.5466 | -0.48561 | 5.24 | 4.5849 | 9.5787 | -5.6468 | 0.64706 | 4.5793 | 19.4135 | -0.00043862 | -0.00043862 | -0.00048462 | 841.1795 | 459.9474 | 117.3233 | 79.5645 | 31.3899 | 17.7787 | 16.0346 | 58.6014 | 38.4255 | 24.6118 | 19.9782 | 17.7574 | 18.5664 | 21.3563 | 247.0443 | 199.1073 | 166.0377 | 102.7202 | 89.4865 | 207.7341 | 127.0102 | 107.2214 | 170.554 | 196.3902 | 276.0841 | 353.6012 | 383.5569 |  |  |  | 529.1312 | 490.9538 | 454.2745 | 484.4536 | 7.2203 | 5.5013 | 494.3321 |  |  | 353.6886 |  |  | 111.7974 | 333.0349 | 404.6014 | 110.0859 | 288.0182 | 410.3229 | 882.2454 | 645.7447 | 732.2689 | 804.4369 | 804.6574 |  | 559.1381 | 457.2801 | 458.5734 | 665.5982 | 544.6988 | 610.4246 |  | 730.8556 |  |  | 826.333 | 884.0716 | 889.4061 | [6 empty] | 648.8053 |  |  | 645.5021 |  |  | 384.7086 | 518.0017 | 569.3513 | 231.5159 | 468.1113 | 531.3162 | 347.6381 | 514.5034 | 592.088 | 459.1236 | 552.9093 | 335.7693 | 496.3945 | 424.0131 | 546.7262 | 239.1284 | 466.8404 |  | 471.0115 | 524.1767 | 560.6539 | 308.8795 | 479.9912 | 559.2681 | 306.8718 | 499.8824 | 442.1095 | 556.729 | 361.1555 | 524.2822 | 0.26693 | 17.4045 | 2.9989 | 0.098134 | -40.0767 | 3.1156 | 2234.03 | 0.29 | 3.2148 | -0.60056 | 1.0317 | -0.97243 | 3.8721 | 3.622 | 5.2352 | 20.3868 | 16.2903 | 22.009 | -1.3357 | -2.8825 | -6.1362 | 24.7314
42810.5008 | 5248 | 50.4175 | 38.4018 | 26.8285 | 21.0714 | 18.2427 | 19.2395 | 20.3942 | 82.0994 | 45.973 | 29.2438 | 21.0208 | 16.8258 | 15.9969 | 16.0876 | 132.6346 | 184.3101 | 268.9251 | 276.4684 | 195.0734 | 474.7779 |  |  |  | 110.3139 | 272.8967 | 505.2667 | 483.7628 | 344.3997 | 439.9027 | 178.4118 | 314.1482 | 346.5368 | 179.6936 | 361.3352 | 379.2785 | 236.302 | 16.3105 |  | 437.8605 | 356.8621 | 338.3701 | 344.1892 | 1285.9926 | 56.1103 | 127.8705 | 63.6178 | 141.5004 | 239.905 | 316.8153 | 430.1686 | 10.3387 | 66.8585 | 13.7125 | 137.7529 | 9.4776 | 43.19 | 49.8652 | 55.3317 | 16.5573 |  |  | 2.5216 | -0.19376 | 0.38692 | -0.20305 | 5.1342 | 4.2583 | 9.3592 | -6.0686 | 0.60795 | 5.115 | 19.4942 | -0.0003762 | -0.00038605 | -0.00050598 | 842.4873 | 460.3615 | 117.3594 | 79.5853 | 31.4077 | 17.7818 | 16.0317 | 58.6201 | 38.4401 | 24.6227 | 19.9755 | 17.7697 | 18.5677 | 21.3658 | 252.3304 | 200.2397 | 173.6933 | 107.866 | 90.5897 | 207.9012 | 127.1104 | 107.2613 | 170.5939 | 196.4252 | 276.1561 | 353.6849 | 383.6953 |  |  |  | 529.4016 | 490.8966 | 454.5585 | 484.2214 | 6.7997 | 6.0463 | 494.0812 |  |  | 356.7283 |  |  | 111.8048 | 333.2221 | 402.4158 | 110.109 | 288.125 | 410.2429 | 886.1777 | 645.1745 | 732.6107 | 805.8295 | 806.9249 |  | 559.6819 | 461.6204 | 458.7878 | 665.9903 | 545.2219 | 611.6888 |  | 731.4645 |  |  | 825.7052 | 887.564 | 893.2431 | [6 empty] | 648.3867 |  |  | 645.6225 |  |  | 384.6977 | 519.3398 | 570.593 | 231.9136 | 468.7079 | 531.6719 | 347.5892 | 515.3873 | 592.517 | 458.3878 | 553.5198 | 336.042 | 497.0075 | 424.3533 | 547.3752 | 238.7192 | 467.2955 |  | 471.9766 | 524.0562 | 560.8312 | 310.0616 | 480.0847 | 559.5052 | 307.2935 | 500.0061 | 441.491 | 557.1791 | 361.214 | 525.0875 | 0.34821 | 17.4038 | 3.0034 | 0.10007 | -40.0167 | 3.1155 | 2230.45 | 0.25 | 2.955 | -0.6143 | 0.86808 | -0.62886 | 3.8355 | 3.493 | 5.1784 | 20.4101 | 16.1948 | 22.0776 | -1.9003 | -3.7206 | 0.82254 | 24.777
42810.5008 | 5249 | 50.4242 | 38.4075 | 26.8252 | 21.0704 | 18.2438 | 19.2338 | 20.3899 | 82.1154 | 45.9781 | 29.2464 | 21.0221 | 16.8223 | 15.9917 | 16.0887 | 132.6666 | 184.341 | 268.9623 | 276.5107 | 195.1082 | 475.4086 |  |  |  | 110.3304 | 273.0032 | 505.9489 | 484.4864 | 346.9649 | 442.4755 | 180.0884 | 316.1988 | 348.3044 | 177.1144 | 360.3985 | 381.7843 | 334.3334 | 57.8734 |  | 454.6558 | 354.9155 | 336.8185 | 345.0802 | 1331.1834 | 56.179 | 127.9293 | 63.7047 | 141.2727 | 240.1195 | 317.2227 | 430.695 | 10.3847 | 66.9142 | 14.1011 | 137.8621 | 9.4839 | 43.2038 | 49.8921 | 55.3246 | 16.5662 |  |  | 2.7739 | -0.11359 | 0.32778 | -0.58221 | 5.4562 | 4.7058 | 10.1234 | -6.0003 | 0.3536 | 4.7665 | 19.3978 | -0.0003992 | -0.0003877 | -0.00048955 | 833.61 | 460.8509 | 117.3829 | 79.5969 | 31.4129 | 17.7811 | 16.0264 | 58.6238 | 38.4497 | 24.6261 | 19.984 | 17.7596 | 18.5707 | 21.3552 | 250.3354 | 200.9028 | 174.1323 | 110.1361 | 92.2111 | 207.9778 | 127.2085 | 107.2609 | 170.6392 | 196.456 | 276.2077 | 353.7618 | 383.8171 |  |  |  | 529.5856 | 490.8604 | 456.0726 | 484.9918 | 9.0593 | 6.0539 | 492.9718 |  |  | 356.8485 |  |  | 111.8128 | 333.4048 | 404.3824 | 110.1101 | 288.3562 | 411.3448 | 886.1944 | 646.3372 | 731.4233 | 807.1321 | 807.966 |  | 560.033 | 462.9439 | 458.9648 | 666.6181 | 545.8251 | 612.0207 |  | 731.9264 |  |  | 827.5421 | 891.3289 | 897.4043 | [6 empty] | 649.3491 |  |  | 646.2901 |  |  | 385.8635 | 520.3381 | 571.3578 | 231.8728 | 469.4631 | 532.1208 | 346.9398 | 515.8952 | 593.407 | 458.3864 | 554.9961 | 336.1426 | 497.5047 | 425.1068 | 548.3234 | 238.5771 | 467.7951 |  | 473.166 | 523.9894 | 561.0043 | 310.5117 | 480.5162 | 560.0215 | 307.5907 | 500.2061 | 442.2375 | 557.8736 | 360.4753 | 525.9102 | 0.45549 | 17.4055 | 3.0071 | 0.099922 | -39.9987 | 3.1156 | 2231.89 | 0.28 | 3.105 | -0.47039 | 0.79905 | -1.0649 | 3.9553 | 3.6732 | 5.3876 | 20.437 | 16.1787 | 22.152 | -1.6681 | -3.757 | 7.4233 | 24.7823
42810.5008 | 5250 | 50.4243 | 38.4078 | 26.8304 | 21.0755 | 18.242 | 19.2277 | 20.3853 | 82.1243 | 45.9817 | 29.251 | 21.0182 | 16.825 | 15.9897 | 16.094 | 132.6673 | 184.349 | 268.984 | 276.5213 | 195.1192 | 475.6948 |  |  |  | 110.3277 | 273.1065 | 505.9185 | 484.802 | 347.1817 | 442.1498 | 178.5954 | 319.7453 | 352.0682 | 179.7244 | 362.582 | 383.4675 | 205.6065 | 185.4108 |  | 454.1166 | 354.3334 | 336.5307 | 344.6404 |  | 56.3788 | 127.9301 | 63.872 | 141.6018 | 240.5561 | 316.9034 | 431.5254 | 10.5063 | 66.9632 | 14.6158 | 137.96 | 9.492 | 43.2031 | 49.8973 | 55.3214 | 16.5729 |  |  | 2.6208 | -0.095849 | 0.13393 | -0.665 | 5.3116 | 4.5376 | 9.6832 | -6.0989 | 1.3445 | 4.8143 | 19.2094 | -0.00042712 | -0.00040412 | -0.00047969 | 835.9785 | 461.3462 | 117.4203 | 79.6159 | 31.4216 | 17.7811 | 16.0296 | 58.6389 | 38.4569 | 24.6229 | 19.979 | 17.7654 | 18.5669 | 21.3501 | 258.2724 | 209.623 | 178.4388 | 109.1091 | 92.2145 | 208.3238 | 127.3724 | 107.2739 | 170.6783 | 196.4931 | 276.2623 | 353.8429 | 383.9419 |  |  |  | 529.7725 | 490.8613 | 455.7989 | 484.8406 | 9.2094 | 7.0061 | 498.2557 |  |  | 359.4698 |  |  | 111.8214 | 333.5877 | 404.0189 | 110.1132 | 288.5703 | 411.8825 | 883.2457 | 647.7278 | 731.6685 | 807.7216 | 807.1752 |  | 560.2619 | 462.219 | 459.1777 | 667.3525 | 546.1764 | 612.7746 |  | 732.874 |  |  | 828.7178 | 890.1884 | 896.4353 | [6 empty] | 648.2429 |  |  | 646.6758 |  |  | 386.7125 | 520.6947 | 573.4792 | 232.148 | 469.9402 | 532.5213 | 347.2375 | 516.309 | 593.5135 | 458.2429 | 556.3524 | 336.0792 | 497.4323 | 425.198 | 548.2556 | 238.558 | 468.3391 |  | 474.8031 | 524.1516 | 561.2049 | 311.3249 | 480.5689 | 560.329 | 306.8869 | 500.3766 | 442.2942 | 558.5574 | 360.2745 | 526.4915 | 0.50884 | 17.4046 | 3.0111 | 0.098677 | -39.9643 | 3.1155 | 2207.28 | 0.25 | 3.0174 | -0.43209 | 0.51077 | -1.1381 | 3.9015 | 3.606 | 5.2677 | 20.4954 | 16.2237 | 22.1852 | -2.5028 | -4.2149 | -0.88325 | 24.8137
42810.5008 | 5251 | 50.4268 | 38.4022 | 26.8385 | 21.0787 | 18.2391 | 19.2291 | 20.3829 | 82.1337 | 45.9944 | 29.2623 | 21.0222 | 16.8277 | 15.9898 | 16.0842 | 132.6905 | 184.3665 | 269.0254 | 276.5946 | 195.1347 | 476.0887 |  |  |  | 110.345 | 273.2123 | 505.8761 | 484.4254 | 348.8676 | 442.3517 | 177.1432 | 318.7263 | 354.3933 | 183.7544 | 348.0196 | 365.5526 | 159.2622 | 93.8197 |  | 460.2139 | 355.6222 | 336.0593 | 342.6725 |  | 56.3103 | 127.8926 | 63.9424 | 141.2739 | 240.4458 | 316.5113 | 432.4944 | 10.7265 | 67.0311 | 14.6579 | 137.9897 | 9.4868 | 43.2069 | 49.9047 | 55.3138 | 16.5884 |  |  | 2.9395 | -0.16813 | 0.69445 | -0.25496 | 5.3681 | 4.7965 | 9.7817 | -5.7388 | 0.34465 | 5.2891 | 19.3102 | -0.00036634 | -0.00043698 | -0.00046327 | 843.8705 | 461.9055 | 117.4422 | 79.6299 | 31.4287 | 17.7876 | 16.0179 | 58.6522 | 38.4594 | 24.6203 | 19.9815 | 17.757 | 18.5648 | 21.3417 | 263.8046 | 209.7428 | 182.6932 | 108.6614 | 89.2446 | 208.5306 | 127.5595 | 107.2787 | 170.7135 | 196.5256 | 276.3139 | 353.9152 | 384.0629 |  |  |  | 530.0094 | 491.1017 | 455.3575 | 485.434 | 7.3018 | 4.4199 | 503.8507 |  |  | 362.5975 |  |  | 111.8304 | 333.7688 | 402.6809 | 110.1228 | 288.7006 | 412.7597 | 878.2543 | 648.7047 | 733.0795 | 808.2349 | 805.4211 |  | 560.2601 | 464.6725 | 459.5441 | 667.1309 | 546.3618 | 614.3321 |  | 734.5965 |  |  | 831.1638 | 887.1512 | 893.1187 | [6 empty] | 647.1402 |  |  | 646.8511 |  |  | 387.6785 | 521.269 | 575.3762 | 231.4911 | 469.8144 | 532.5422 | 346.4715 | 516.1872 | 594.0815 | 457.4341 | 557.9326 | 336.0419 | 497.3198 | 425.6341 | 548.0368 | 238.4444 | 469.2993 |  | 475.882 | 524.1011 | 561.3994 | 312.1992 | 481.0367 | 559.8653 | 305.7518 | 500.748 | 442.8741 | 559.241 | 360.6246 | 527.0113 | 0.33858 | 17.4018 | 3.0148 | 0.098127 | -40.0105 | 3.1156 | 2193.59 | 0.26 | 3.196 | -0.57225 | 1.163 | -0.70469 | 3.9209 | 3.7062 | 5.2927 | 20.5438 | 16.1984 | 22.2196 | -3.0893 | -4.6641 | -3.1124 | 24.8316
42810.5008 | 5252 | 50.4377 | 38.4079 | 26.8538 | 21.0859 | 18.248 | 19.2306 | 20.3869 | 82.1535 | 46.0164 | 29.2762 | 21.0285 | 16.8271 | 15.9979 | 16.0932 | 132.7066 | 184.4024 | 269.0612 | 276.6863 | 195.1628 | 476.4522 |  |  |  | 110.356 | 273.321 | 506.2381 | 485.3785 | 350.716 | 442.7001 | 178.1934 | 317.736 | 352.9333 | 181.8889 | 329.273 | 332.7473 | 125.6276 | 19.8327 |  | 440.9032 | 354.6789 | 335.6306 | 341.7907 |  | 56.6099 | 128.0787 | 63.957 | 141.4017 | 240.4191 | 316.8942 | 433.5954 | 10.882 | 67.0822 | 14.4921 | 138.0386 | 9.488 | 43.2169 | 49.9095 | 55.3056 | 16.5921 |  |  | 2.5235 | -0.16288 | 0.44343 | -0.33316 | 5.4989 | 5.1638 | 9.5038 | -6.5128 | 0.49644 | 3.9518 | 19.2257 | -0.00036306 | -0.00037127 | -0.00046327 | 840.8946 | 462.4929 | 117.4686 | 79.6498 | 31.4375 | 17.7857 | 16.025 | 58.6766 | 38.4681 | 24.6249 | 19.984 | 17.761 | 18.5646 | 21.3492 | 259.4761 | 207.8055 | 175.4895 | 106.1575 | 88.4048 | 208.6685 | 127.6145 | 107.2931 | 170.7552 | 196.5593 | 276.3801 | 354.0111 | 384.2029 |  |  |  | 530.2375 | 491.4761 | 453.9811 | 486.2967 | 8.6442 | 4.1954 | 506.7691 |  |  | 363.2044 |  |  | 111.8372 | 333.9537 | 403.95 | 110.1303 | 288.7925 | 411.402 | 874.2372 | 647.3252 | 731.1001 | 809.084 | 803.6915 |  | 560.293 | 466.0094 | 459.7643 | 667.1432 | 546.5347 | 614.0381 |  | 733.8671 |  |  | 832.9484 | 882.7461 | 888.4629 | [6 empty] | 648.1675 |  |  | 647.0117 |  |  | 388.1149 | 521.185 | 581.2234 | 233.5677 | 469.9722 | 532.6808 | 345.7018 | 515.7634 | 594.0627 | 457.1786 | 560.8559 | 336.084 | 497.4501 | 425.1943 | 548.7515 | 239.5353 | 469.5871 |  | 475.1631 | 524.1813 | 561.6122 | 312.9413 | 481.1515 | 560.2344 | 305.0812 | 501.182 | 443.0521 | 560.166 | 360.4557 | 527.5651 | 0.40098 | 17.4008 | 3.0209 | 0.098127 | -39.9672 | 3.1156 | 2161.83 | 0.27 | 2.962 | -0.56337 | 0.92956 | -0.80573 | 3.9696 | 3.8468 | 5.2186 | 20.5971 | 16.187 | 22.2457 | -2.5895 | -3.8568 | -4.5707 | 24.8408
42810.5008 | 5253 | 50.4329 | 38.4106 | 26.8581 | 21.0794 | 18.2422 | 19.2285 | 20.3819 | 82.1594 | 46.0204 | 29.2727 | 21.0236 | 16.8167 | 15.9976 | 16.0835 | 132.731 | 184.4103 | 269.1021 | 276.7525 | 195.1797 | 476.8098 |  |  |  | 110.3605 | 273.4337 | 506.8884 | 485.3547 | 350.8489 | 444.0035 | 176.0884 | 317.9301 | 351.1757 | 181.2617 | 362.9216 | 356.4721 | 304.7145 | 18.0636 |  | 436.7019 | 360.1971 | 338.9029 | 339.7682 |  | 56.7823 | 128.2351 | 64.0655 | 142.3432 | 240.6549 | 317.4172 | 433.5578 | 11.1113 | 67.1252 | 14.2741 | 138.1107 | 9.4803 | 43.2361 | 49.9238 | 55.3073 | 16.5968 |  |  | 2.5373 | -0.21085 | 0.43358 | -0.38967 | 5.5107 | 3.9889 | 8.8624 | -6.4333 | 0.52991 | 4.5323 | 19.1629 | -0.0003992 | -0.00039263 | -0.00044519 | 841.6481 | 463.1028 | 117.5012 | 79.6663 | 31.4462 | 17.7945 | 16.0303 | 58.687 | 38.4776 | 24.639 | 19.9846 | 17.7656 | 18.573 | 21.3477 | 262.7539 | 211.2952 | 172.4243 | 104.2669 | 88.4241 | 209.0119 | 127.6684 | 107.2982 | 170.8027 | 196.6038 | 276.4297 | 354.0973 | 384.3521 |  |  |  | 530.2948 | 491.9387 | 456.0653 | 486.3233 | 7.8463 | 5.1949 | 510.3489 |  |  | 367.0792 |  |  | 111.8449 | 334.1429 | 405.4121 | 110.1375 | 288.8055 | 410.3695 | 872.7098 | 647.8757 | 728.7943 | 808.5985 | 803.2282 |  | 560.4816 | 468.1543 | 460.005 | 667.2849 | 546.5988 | 612.4413 |  | 730.861 |  |  | 831.7575 | 880.0694 | 886.0286 | [6 empty] | 647.6283 |  |  | 646.789 |  |  | 387.9879 | 521.5752 | 583.323 | 234.9319 | 470.0965 | 532.8009 | 345.4569 | 515.815 | 595.8028 | 458.6417 | 561.9325 | 335.8914 | 498.2494 | 424.4652 | 549.4804 | 239.6211 | 469.2314 |  | 474.113 | 524.3173 | 561.8608 | 313.296 | 481.2862 | 561.2042 | 305.3841 | 501.891 | 443.5263 | 561.0528 | 360.0955 | 528.3628 | 0.14174 | 17.3976 | 3.0275 | 0.099951 | -39.9792 | 3.1155 | 2151.68 | 0.27 | 2.9728 | -0.64111 | 0.91935 | -0.87156 | 3.9756 | 3.3824 | 5.0417 | 20.64 | 16.1556 | 22.2515 | -2.9069 | -3.5094 | 5.3488 | 24.8484
42810.5008 | 5254 | 50.456 | 38.4221 | 26.8679 | 21.0873 | 18.2613 | 19.2343 | 20.3902 | 82.1846 | 46.0374 | 29.2898 | 21.0418 | 16.8292 | 16.0047 | 16.096 | 132.735 | 184.4314 | 269.1297 | 276.821 | 195.2005 | 477.1966 |  |  |  | 110.3698 | 273.5449 | 507.019 | 483.7328 | 348.9768 | 444.3979 | 175.3286 | 314.4359 | 350.3212 | 180.6484 | 363.5102 | 329.6657 | 332.292 | 29.6889 |  | 434.5865 | 361.3013 | 341.9247 | 343.8234 |  | 56.6948 | 128.39 | 64.3072 | 142.0736 | 240.8707 | 316.9716 | 432.7224 | 11.1479 | 67.1847 | 14.4485 | 138.2141 | 9.4769 | 43.2416 | 49.9223 | 55.3019 | 16.6 |  |  | 1.6062 | -0.44281 | 0.37969 | -0.54672 | 5.8202 | 4.8412 | 10.0958 | -5.8064 | 0.92592 | 4.7113 | 19.3841 | -0.00035156 | -0.00040084 | -0.00046327 | 843.9653 | 463.7348 | 117.5327 | 79.6897 | 31.4602 | 17.7939 | 16.0295 | 58.6983 | 38.4885 | 24.6408 | 19.9918 | 17.7686 | 18.5733 | 21.3474 | 263.8898 | 203.5627 | 168.5774 | 101.4269 | 85.0954 | 209.3069 | 127.6968 | 107.3028 | 170.8438 | 196.6356 | 276.4861 | 354.1713 | 384.4604 |  |  |  | 530.4318 | 492.4172 | 459.2289 | 487.1169 | 10.4765 | 5.6042 | 505.8648 |  |  | 362.7677 |  |  | 111.857 | 334.3228 | 404.6345 | 110.1627 | 288.8961 | 411.4799 | 870.6692 | 647.8734 | 729.053 | 808.7617 | 803.0359 |  | 560.5661 | 469.3707 | 460.2292 | 667.4313 | 546.8894 | 611.1783 |  | 729.7984 |  |  | 827.8109 | 878.3566 | 884.6148 | [6 empty] | 648.0923 |  |  | 646.6097 |  |  | 388.72 | 521.8742 | 583.2856 | 234.7373 | 469.4648 | 533.0485 | 346.3314 | 516.3835 | 596.6484 | 459.0645 | 563.2352 | 336.6333 | 498.7533 | 424.9096 | 550.5119 | 239.6235 | 470.0986 |  | 474.3871 | 524.5617 | 562.0898 | 313.9146 | 481.404 | 562.3042 | 306.144 | 502.6116 | 443.3492 | 561.8594 | 360.021 | 529.0886 | 0.28272 | 17.3942 | 3.0338 | 0.099553 | -39.9655 | 3.1155 | 2152.74 | 0.23 | 2.3659 | -0.92927 | 0.86049 | -1.0326 | 4.0842 | 3.7249 | 5.3791 | 20.6588 | 16.1481 | 22.2918 | -2.9928 | -3.0784 | 7.2983 | 24.8462
42810.5009 | 5255 | 50.4585 | 38.4289 | 26.8644 | 21.0923 | 18.2571 | 19.24 | 20.3964 | 82.2019 | 46.0538 | 29.2983 | 21.0432 | 16.8303 | 16.0035 | 16.0909 | 132.7452 | 184.4467 | 269.1636 | 276.8857 | 195.2104 | 477.5137 |  |  |  | 110.3707 | 273.6449 | 507.3963 | 483.6786 | 350.1979 | 446.7938 | 177.5723 | 313.9117 | 351.3967 | 180.0676 | 364.0063 | 358.6306 | 139.8494 | 30.8791 |  | 448.4128 | 359.0027 | 340.3763 | 340.2606 | 1185.7639 | 56.5863 | 128.4815 | 64.4028 | 142.0904 | 240.795 | 317.3381 | 432.9385 | 11.2882 | 67.2057 | 14.6793 | 138.2803 | 9.4839 | 43.2515 | 49.9397 | 55.2966 | 16.5962 |  |  | 2.9875 | -0.10965 | 0.58406 | -0.49021 | 5.1408 | 4.9213 | 9.8553 | -5.8314 | 0.18625 | 4.9096 | 19.4018 | -0.00036634 | -0.00040741 | -0.00046819 | 862.1716 | 464.3738 | 117.5595 | 79.7108 | 31.4738 | 17.795 | 16.0287 | 58.7102 | 38.4883 | 24.6365 | 19.9949 | 17.7702 | 18.572 | 21.341 | 266.2529 | 210.0253 | 176.5831 | 102.2137 | 84.0874 | 209.6117 | 127.8302 | 107.3091 | 170.8759 | 196.6628 | 276.5358 | 354.2484 | 384.5509 |  |  |  | 530.6552 | 492.3579 | 459.7577 | 487.2599 | 8.7609 | 5.474 | 503.8286 |  |  | 358.9009 |  |  | 111.8669 | 334.5087 | 403.8458 | 110.1367 | 289.121 | 410.6444 | 868.0547 | 648.3316 | 728.4196 | 808.3261 | 801.349 |  | 560.6959 | 468.4487 | 460.4079 | 668.2699 | 547.3414 | 609.9772 |  | 729.6784 |  |  | 825.788 | 876.3324 | 882.3929 | [6 empty] | 648.4367 |  |  | 646.5984 |  |  | 389.3657 | 522.4888 | 581.4442 | 234.8571 | 469.7082 | 533.2665 | 346.6769 | 517.4064 | 597.4862 | 459.4968 | 563.3705 | 336.5982 | 499.1133 | 425.1057 | 551.2828 | 240.3632 | 471.0643 |  | 474.8844 | 524.6626 | 562.3196 | 315.1856 | 481.5681 | 563.389 | 307.0108 | 503.0148 | 443.7407 | 562.4387 | 360.0034 | 529.696 | 0.50248 | 17.3928 | 3.0391 | 0.098894 | -39.9423 | 3.1156 | 2159.5 | 0.27 | 3.232 | -0.46247 | 1.0674 | -0.97785 | 3.8396 | 3.7568 | 5.3163 | 20.7263 | 16.1947 | 22.3377 | -3.2137 | -3.9512 | -3.9174 | 24.8748
42810.5009 | 5256 | 50.4655 | 38.4341 | 26.8734 | 21.095 | 18.2567 | 19.2396 | 20.3936 | 82.2057 | 46.0661 | 29.3048 | 21.0485 | 16.8311 | 15.9961 | 16.0905 | 132.7656 | 184.4697 | 269.2024 | 276.9604 | 195.2224 | 477.9467 |  |  |  | 110.3884 | 273.7528 | 508.1068 | 484.1312 | 351.4004 | 451.254 | 181.0617 | 316.915 | 352.6772 | 180.9523 | 364.179 | 380.0135 | 241.2449 | 16.0693 |  | 446.8245 | 360.1217 | 341.1612 | 347.3168 | 1026.2719 | 56.4318 | 128.6628 | 64.5161 | 142.8678 | 241.287 | 318.1178 | 433.2355 | 11.2569 | 67.2445 | 14.9394 | 138.3428 | 9.4714 | 43.2574 | 49.9504 | 55.3007 | 16.5887 |  |  | 3.2188 | -0.3173 | 0.33566 | -0.74188 | 5.3281 | 4.8648 | 10.0939 | -6.1186 | 0.1843 | 4.6794 | 19.1872 | -0.00043041 | -0.00036634 | -0.00046819 | 856.137 | 465.027 | 117.5983 | 79.7237 | 31.4797 | 17.7984 | 16.0301 | 58.7332 | 38.5059 | 24.6404 | 19.9964 | 17.7711 | 18.5646 | 21.3412 | 266.4793 | 209.8871 | 178.7095 | 104.7392 | 86.7362 | 209.9285 | 127.9685 | 107.3288 | 170.9198 | 196.6989 | 276.6004 | 354.3323 | 384.6636 |  |  |  | 530.9056 | 492.4417 | 458.2301 | 487.8248 | 8.849 | 5.3152 | 504.3019 |  |  | 361.8926 |  |  | 111.8789 | 334.6915 | 407.6688 | 110.2051 | 289.2493 | 411.5314 | 868.9681 | 648.0079 | 729.0182 | 808.3811 | 800.8046 |  | 560.7695 | 469.8246 | 460.5471 | 668.3645 | 547.7461 | 610.1127 |  | 729.9561 |  |  | 823.4442 | 875.1584 | 881.0268 | [6 empty] | 646.8739 |  |  | 646.8765 |  |  | 389.2891 | 522.6666 | 580.2969 | 235.7402 | 470.3268 | 533.5709 | 346.625 | 517.9311 | 598.4477 | 460.15 | 563.1659 | 336.2396 | 499.5636 | 425.2644 | 551.8582 | 240.9498 | 471.5954 |  | 474.4361 | 524.8526 | 562.5352 | 316.2121 | 480.9798 | 563.5519 | 307.1283 | 503.343 | 444.871 | 562.8187 | 359.677 | 530.1321 | 0.31643 | 17.3868 | 3.0434 | 0.097439 | -39.967 | 3.1156 | 2138.07 | 0.27 | 3.3651 | -0.78689 | 0.80934 | -1.2032 | 3.9115 | 3.7376 | 5.3838 | 20.7531 | 16.1728 | 22.397 | -3.1956 | -4.1701 | 1.0234 | 24.8955
42810.5009 | 5257 | 50.4668 | 38.4394 | 26.8722 | 21.0969 | 18.257 | 19.2399 | 20.3892 | 82.2217 | 46.0753 | 29.3116 | 21.0537 | 16.8297 | 15.9982 | 16.096 | 132.7939 | 184.487 | 269.2296 | 277.0099 | 195.228 | 478.3619 |  |  |  | 110.3951 | 273.8613 | 508.4652 | 484.0404 | 349.8845 | 451.2958 | 179.4545 | 319.6853 | 354.8709 | 181.0836 | 363.2102 | 383.8145 | 340.2805 | 54.907 |  | 454.2678 | 362.2074 | 343.3472 | 348.588 | 1097.3027 | 56.3766 | 128.9036 | 64.6458 | 144.3446 | 241.522 | 318.5402 | 433.8183 | 11.1734 | 67.2855 | 15.3454 | 138.3946 | 9.4735 | 43.2606 | 49.9718 | 55.3111 | 16.5903 |  |  | 2.8002 | -0.048537 | 0.45723 | -0.63543 | 5.5541 | 4.1584 | 9.6904 | -5.8708 | 0.50539 | 4.1929 | 19.4069 | -0.00038934 | -0.00042877 | -0.00048626 | 840.6537 | 465.6064 | 117.6396 | 79.742 | 31.4895 | 17.8012 | 16.0288 | 58.7481 | 38.5182 | 24.6442 | 20.0009 | 17.7654 | 18.5648 | 21.3386 | 268.0044 | 209.9886 | 177.8196 | 104.1369 | 88.4344 | 210.3295 | 128.0944 | 107.3456 | 170.9619 | 196.7352 | 276.6652 | 354.43 | 384.7884 |  |  |  | 531.0783 | 492.9585 | 458.039 | 487.8667 | 7.552 | 6.5356 | 508.2898 |  |  | 361.4508 |  |  | 111.8813 | 334.8692 | 408.5939 | 110.1601 | 289.4051 | 410.8307 | 867.01 | 649.1873 | 727.6129 | 808.9407 | 800.3464 |  | 560.9951 | 469.5643 | 460.6959 | 668.0136 | 548.1449 | 610.2859 |  | 730.6312 |  |  | 822.0613 | 874.3851 | 880.363 | [6 empty] | 646.9625 |  |  | 647.14 |  |  | 390.0452 | 522.8503 | 579.4704 | 236.1739 | 470.7716 | 534.0032 | 346.4725 | 517.6518 | 599.6542 | 459.7786 | 563.0028 | 335.9778 | 500.0524 | 425.1962 | 552.2229 | 241.7636 | 472.0835 |  | 475.2631 | 526.1204 | 562.7451 | 316.9833 | 479.9643 | 564.0463 | 307.0304 | 503.6731 | 445.6575 | 563.2669 | 359.6509 | 530.9014 | 0.24652 | 17.3813 | 3.049 | 0.09715 | -39.9694 | 3.1155 | 2130.15 | 0.28 | 3.1388 | -0.30785 | 0.94488 | -1.1139 | 3.995 | 3.4568 | 5.277 | 20.8018 | 16.1975 | 22.4679 | -3.3102 | -4.0554 | 7.7979 | 24.9196
42810.5009 | 5258 | 50.4738 | 38.4456 | 26.87 | 21.1107 | 18.2619 | 19.2451 | 20.395 | 82.2395 | 46.096 | 29.3289 | 21.061 | 16.8332 | 15.9984 | 16.0991 | 132.8074 | 184.5006 | 269.2573 | 277.0622 | 195.2497 | 478.6443 |  |  |  | 110.4084 | 273.9632 | 508.6022 | 484.2733 | 350.3311 | 449.5443 | 179.7745 | 321.1303 | 357.1746 | 183.046 | 347.0328 | 359.5208 | 275.8915 | 72.3427 |  | 452.3154 | 362.0534 | 342.0446 | 346.8577 |  | 56.3108 | 129.0543 | 64.7165 | 144.6496 | 241.787 | 318.0936 | 434.7251 | 11.014 | 67.3576 | 15.6762 | 138.4284 | 9.4751 | 43.2755 | 50.0016 | 55.3098 | 16.5972 |  |  | 2.6635 | 0.25111 | 0.61757 | -0.64266 | 5.2203 | 4.8247 | 9.2619 | -6.3794 | 0.5626 | 5.1557 | 19.5404 | -0.0003647 | -0.00039591 | -0.00052898 | 842.7306 | 466.129 | 117.675 | 79.7643 | 31.5024 | 17.8084 | 16.0316 | 58.7711 | 38.5282 | 24.6515 | 20.0032 | 17.7764 | 18.5744 | 21.3439 | 266.3539 | 209.1252 | 177.9443 | 105.2339 | 90.0177 | 210.4801 | 128.2528 | 107.341 | 170.9955 | 196.7696 | 276.7282 | 354.5068 | 384.9156 |  |  |  | 531.1892 | 493.4926 | 459.1724 | 487.6089 | 6.9833 | 4.7342 | 507.3502 |  |  | 363.9981 |  |  | 111.9024 | 335.0411 | 407.625 | 110.1845 | 289.6185 | 410.9542 | 864.0612 | 649.5878 | 727.0119 | 809.6726 | 798.9218 |  | 561.2803 | 467.0284 | 460.9282 | 668.4572 | 548.5552 | 609.2847 |  | 730.1954 |  |  | 823.0287 | 872.3951 | 878.7744 | [6 empty] | 646.8548 |  |  | 647.423 |  |  | 389.8202 | 523.4183 | 578.3051 | 236.4648 | 470.8825 | 534.4427 | 346.1884 | 517.5579 | 600.8501 | 460.3181 | 563.1651 | 336.1015 | 500.414 | 424.7576 | 553.1773 | 242.4321 | 472.7639 |  | 476.5427 | 526.989 | 562.9708 | 318.0482 | 479.0914 | 564.5797 | 306.8358 | 504.0446 | 445.9538 | 563.7224 | 360.1909 | 531.5015 | 0.2078 | 17.3762 | 3.0561 | 0.099205 | -39.9912 | 3.1155 | 2139.69 | 0.37 | 3.0575 | 0.70036 | 1.0983 | -1.1204 | 3.8717 | 3.7221 | 5.1571 | 20.8869 | 16.2952 | 22.5186 | -3.1062 | -4.0493 | 3.181 | 24.9429
42810.5009 | 5259 | 50.4783 | 38.4484 | 26.8881 | 21.1056 | 18.2641 | 19.2438 | 20.394 | 82.2528 | 46.1027 | 29.3321 | 21.061 | 16.827 | 16.0033 | 16.0921 | 132.8308 | 184.5254 | 269.301 | 277.1307 | 195.2745 | 478.8293 |  |  |  | 110.418 | 274.0772 | 508.394 | 484.716 | 348.9387 | 448.3746 | 178.607 | 320.528 | 357.8702 | 183.0384 | 337.1258 | 347.0172 | 114.7486 | 46.4509 |  | 442.158 | 361.5451 | 343.5793 | 348.4764 | 1153.3199 | 56.4085 | 129.257 | 64.7239 | 144.558 | 242.2316 | 317.7782 | 435.3877 | 10.8985 | 67.4129 | 16.0639 | 138.4425 | 9.4819 | 43.2975 | 50.0376 | 55.3248 | 16.5974 |  |  | 2.8436 | 0.14071 | 0.62874 | -0.64332 | 5.5567 | 4.5685 | 9.5222 | -5.8058 | 0.47659 | 4.9318 | 19.8115 | -0.00036963 | -0.00039755 | -0.00045505 | 846.1467 | 466.6364 | 117.6972 | 79.7824 | 31.5098 | 17.8033 | 16.0224 | 58.7744 | 38.5406 | 24.6548 | 20.0056 | 17.7726 | 18.577 | 21.3425 | 257.2511 | 200.1441 | 171.6518 | 104.926 | 90.092 | 210.4676 | 128.2782 | 107.3469 | 171.0305 | 196.7897 | 276.778 | 354.5849 | 385.0107 |  |  |  | 531.3328 | 494.2998 | 460.4634 | 488.4109 | 6.5696 | 4.5345 | 502.5133 |  |  | 361.4728 |  |  | 111.9076 | 335.1963 | 408.7424 | 110.1847 | 289.6285 | 412.5014 | 860.6328 | 648.5815 | 728.8888 | 809.4821 | 797.2255 |  | 561.5025 | 469.8454 | 461.1308 | 668.3169 | 549.0296 | 609.954 |  | 729.8717 |  |  | 822.8881 | 869.6724 | 876.2331 | [6 empty] | 646.2494 |  |  | 647.7222 |  |  | 389.7962 | 523.7578 | 578.1881 | 236.2162 | 471.0187 | 534.7357 | 345.9406 | 517.5961 | 601.2409 | 460.9625 | 563.1298 | 336.2029 | 500.6967 | 424.4088 | 553.4313 | 242.9352 | 473.6313 |  | 477.1266 | 526.8024 | 563.1806 | 318.0828 | 478.9385 | 564.7837 | 306.4812 | 504.4952 | 445.9927 | 564.2229 | 360.5602 | 531.888 | 0.069902 | 17.3704 | 3.0605 | 0.09964 | -39.9857 | 3.1156 | 2115.79 | 0.29 | 3.1566 | 0.5244 | 1.1085 | -1.1213 | 3.9934 | 3.6209 | 5.2276 | 20.9694 | 16.2408 | 22.5954 | -2.0965 | -3.3469 | -5.2088 | 24.9415
42810.5009 | 5260 | 50.4862 | 38.4476 | 26.8886 | 21.1075 | 18.2641 | 19.2401 | 20.3946 | 82.2631 | 46.1204 | 29.3433 | 21.0644 | 16.8352 | 16.0008 | 16.0945 | 132.8602 | 184.5534 | 269.3374 | 277.2066 | 195.3059 | 479.0015 |  |  |  | 110.4257 | 274.1921 | 507.8138 | 483.7554 | 345.9967 | 446.8297 | 176.343 | 319.6944 | 359.4687 | 183.3718 | 308.3892 | 357.2169 | 104.7137 | 16.7224 |  | 430.2482 | 363.1129 | 345.1163 | 343.4711 |  | 56.774 | 129.3142 | 64.8611 | 144.4545 | 242.104 | 317.5497 | 435.4453 | 10.8759 | 67.47 | 16.2472 | 138.4682 | 9.4826 | 43.3076 | 50.0691 | 55.3446 | 16.6122 |  |  | 3.4619 | -0.034081 | 0.53017 | -0.52438 | 5.1112 | 4.623 | 9.7686 | -5.769 | 1.1209 | 4.9794 | 19.3789 | -0.00040412 | -0.00038441 | -0.00047312 | 846.7142 | 467.1409 | 117.7264 | 79.8019 | 31.517 | 17.8028 | 16.0257 | 58.7897 | 38.5484 | 24.6605 | 20.0089 | 17.7767 | 18.5858 | 21.3418 | 251.4251 | 196.2535 | 166.4597 | 107.8679 | 91.8337 | 210.2998 | 128.2636 | 107.3611 | 171.0765 | 196.8348 | 276.8398 | 354.6775 | 385.1215 |  |  |  | 531.5297 | 494.8453 | 461.6884 | 489.8851 | 5.5047 | 5.1157 | 501.3045 |  |  | 361.5732 |  |  | 111.911 | 335.3694 | 407.3642 | 110.1907 | 289.7074 | 412.6398 | 859.6167 | 650.6431 | 730.0421 | 809.3306 | 795.4014 |  | 561.6305 | 472.1283 | 461.2962 | 668.6289 | 549.6345 | 611.5615 |  | 731.0149 |  |  | 821.4897 | 867.465 | 873.8895 | [6 empty] | 646.4491 |  |  | 648.2582 |  |  | 390.0322 | 523.7162 | 578.2482 | 236.528 | 471.5844 | 534.8686 | 346.3372 | 517.6314 | 601.3901 | 461.5359 | 562.9434 | 336.5474 | 501.2655 | 424.6276 | 553.1036 | 243.9861 | 474.105 |  | 477.2555 | 526.626 | 563.3966 | 317.6989 | 479.2061 | 565.1288 | 306.4764 | 504.8784 | 446.8088 | 564.6921 | 360.5138 | 532.2999 | 0.29428 | 17.3418 | 3.0653 | 0.098909 | -39.8868 | 3.1155 | 2145.13 | 0.25 | 3.4792 | -0.2581 | 1.018 | -1.0124 | 3.8292 | 3.6418 | 5.2938 | 21.0405 | 16.1968 | 22.6799 | -1.4721 | -2.7719 | -5.4762 | 24.9293
42810.5009 | 5261 | 50.4837 | 38.4552 | 26.8898 | 21.1072 | 18.2597 | 19.2305 | 20.3812 | 82.2691 | 46.1258 | 29.3448 | 21.057 | 16.828 | 15.9948 | 16.0902 | 132.8556 | 184.5601 | 269.3672 | 277.2657 | 195.3182 | 479.2573 |  |  |  | 110.4299 | 274.292 | 507.5098 | 484.3086 | 345.4306 | 445.2862 | 177.2204 | 318.792 | 356.5437 | 180.7359 | 363.8616 | 376.5303 | 336.271 | 19.0589 | 1165.4975 | 428.2372 | 365.2855 | 347.8828 | 346.9211 |  | 57.3363 | 129.4902 | 65.1058 | 144.0113 | 241.596 | 316.9325 | 437.0667 | 10.9157 | 67.5339 | 15.8231 | 138.4833 | 9.4804 | 43.3175 | 50.0867 | 55.3632 | 16.6207 |  |  | 2.9119 | -0.22793 | 0.70694 | -0.3877 | 5.1789 | 4.4147 | 9.4078 | -5.9832 | 0.56377 | 4.8164 | 19.3167 | -0.00037948 | -0.00044191 | -0.00051255 | 848.6563 | 467.669 | 117.7578 | 79.8263 | 31.5264 | 17.7975 | 16.0235 | 58.8073 | 38.5528 | 24.6648 | 20.0049 | 17.7776 | 18.581 | 21.348 | 245.1509 | 193.6844 | 165.9852 | 107.321 | 87.8145 | 210.0676 | 128.2714 | 107.3743 | 171.1196 | 196.8675 | 276.9001 | 354.7702 | 385.2305 |  |  |  | 531.8425 | 494.7648 | 461.8929 | 489.7088 | 7.7337 | 4.3343 | 504.8414 |  |  | 364.7242 |  |  | 111.9311 | 335.5179 | 408.8362 | 110.188 | 289.721 | 413.555 | 864.7451 | 651.0337 | 728.4138 | 809.8394 | 796.43 |  | 561.5846 | 465.5965 | 461.5065 | 668.7532 | 550.0001 | 611.7273 |  | 731.066 |  |  | 819.7727 | 868.1139 | 874.4265 | [6 empty] | 646.6391 |  |  | 648.6503 |  |  | 390.0453 | 523.6645 | 577.7648 | 237.6212 | 472.2027 | 535.0717 | 348.1164 | 517.5459 | 601.3172 | 462.3254 | 563.2665 | 337.1277 | 501.765 | 425.5222 | 553.3752 | 244.7291 | 474.4316 |  | 476.2854 | 527.3544 | 563.6054 | 318.3825 | 479.5307 | 565.4227 | 306.9892 | 505.2561 | 447.4765 | 565.0973 | 360.8443 | 532.7696 | 0.3432 | 17.3375 | 3.0685 | 0.098634 | -39.9451 | 3.1155 | 2148.63 | 0.27 | 3.1875 | -0.66762 | 1.1758 | -0.87071 | 3.8525 | 3.5569 | 5.1924 | 21.0046 | 16.403 | 22.7328 | -0.80676 | -2.7182 | 7.525 | 24.9799
42810.5009 | 5262 | 50.4856 | 38.4534 | 26.8953 | 21.1073 | 18.2704 | 19.2434 | 20.3861 | 82.289 | 46.1457 | 29.3589 | 21.0669 | 16.8326 | 16.0005 | 16.0928 | 132.8661 | 184.577 | 269.4008 | 277.3251 | 195.3221 | 479.2846 |  |  |  | 110.4317 | 274.3836 | 508.1669 | 485.5164 | 347.273 | 446.8674 | 175.82 | 318.3068 | 356.2121 | 179.9084 | 363.602 | 330.4835 | 282.3541 | 28.2261 | 1180.2992 | 442.6961 | 366.5035 | 350.3495 | 348.681 |  | 57.5627 | 129.5709 | 65.2826 | 143.4299 | 240.9679 | 316.5366 | 437.7382 | 10.9261 | 67.5801 | 15.7653 | 138.4874 | 9.4732 | 43.3206 | 50.0663 | 55.3946 | 16.6289 |  |  | 3.0834 | -0.17931 | 0.79039 | -0.24707 | 5.4983 | 4.8905 | 9.4059 | -5.9687 | 0.36372 | 6.2055 | 19.4848 | -0.00038605 | -0.00040905 | -0.00048955 | 846.7892 | 468.1865 | 117.7816 | 79.8363 | 31.5362 | 17.7915 | 16.0248 | 58.8088 | 38.5586 | 24.6584 | 20.003 | 17.7656 | 18.5765 | 21.3378 | 245.0884 | 195.0733 | 167.579 | 108.2072 | 88.6687 | 210.0033 | 128.2564 | 107.391 | 171.1532 | 196.9069 | 276.9643 | 354.8499 | 385.3467 |  |  |  | 532.0716 | 495.6381 | 462.9351 | 490.8997 | 7.0388 | 4.8639 | 502.0392 |  |  | 360.0364 |  |  | 111.9522 | 335.6761 | 412.1651 | 110.2261 | 289.8844 | 415.402 | 864.2383 | 650.8534 | 727.9914 | 808.3845 | 796.9669 |  | 561.8008 | 462.9015 | 461.6936 | 668.9467 | 550.3167 | 610.8062 |  | 730.6535 |  |  | 819.1586 | 868.8391 | 875.1496 | [6 empty] | 647.2118 |  |  | 648.8532 |  |  | 390.7951 | 524.5627 | 577.5764 | 238.2175 | 472.8504 | 535.2728 | 349.2366 | 517.6891 | 601.2096 | 463.4953 | 563.6439 | 337.9105 | 502.0298 | 426.7287 | 553.9819 | 245.007 | 475.077 |  | 476.2478 | 528.1466 | 563.7928 | 319.4039 | 479.031 | 565.4135 | 308.0815 | 505.7572 | 448.1223 | 565.3284 | 361.956 | 533.2174 | 0.28908 | 17.332 | 3.0735 | 0.098938 | -39.9867 | 3.1155 | 2160.59 | 0.2 | 3.2836 | -0.5922 | 1.2433 | -0.69516 | 3.9682 | 3.7424 | 5.1901 | 21.0243 | 16.4999 | 22.7763 | -0.80859 | -2.8971 | 3.5568 | 24.9803
42810.5009 | 5263 | 50.4977 | 38.4513 | 26.8996 | 21.1087 | 18.2623 | 19.2403 | 20.3859 | 82.3003 | 46.1584 | 29.365 | 21.0706 | 16.8335 | 16.0038 | 16.0972 | 132.8884 | 184.6033 | 269.4359 | 277.436 | 195.3444 | 479.7658 |  |  |  | 110.446 | 274.4891 | 508.9225 | 487.3584 | 350.4431 | 449.091 | 179.7191 | 318.6288 | 357.598 | 178.3407 | 362.7962 | 366.5227 | 146.5232 | 46.4922 | 1364.3955 | 437.694 | 367.0469 | 350.285 | 346.641 |  | 57.5281 | 129.4787 | 65.2868 | 143.178 | 240.8554 | 316.7164 | 438.2604 | 11.1548 | 67.6399 | 15.9167 | 138.504 | 9.4686 | 43.3219 | 50.0726 | 55.4107 | 16.6383 |  |  | 3.3384 | -0.30941 | 0.66554 | -0.11828 | 5.4187 | 4.5277 | 9.0799 | -6.1245 | 0.57409 | 4.9532 | 19.4037 | -0.00039263 | -0.00042548 | -0.00049119 | 853.5203 | 468.7403 | 117.8247 | 79.8675 | 31.5529 | 17.8071 | 16.0254 | 58.8349 | 38.5728 | 24.6784 | 20.0094 | 17.7814 | 18.5809 | 21.3424 | 250.1957 | 201.6757 | 169.3525 | 108.9673 | 92.6557 | 210.2385 | 128.2715 | 107.4046 | 171.1937 | 196.944 | 277.024 | 354.9406 | 385.463 |  |  |  | 532.3348 | 495.8112 | 462.871 | 490.6864 | 8.038 | 5.2625 | 495.2942 |  |  | 353.9371 |  |  | 111.9566 | 335.8378 | 410.5514 | 110.1953 | 290.1442 | 417.3144 | 863.9446 | 651.0517 | 730.501 | 807.4318 | 796.7854 |  | 562.1338 | 462.4476 | 461.8709 | 669.0507 | 550.4741 | 612.0884 |  | 730.854 |  |  | 820.1818 | 868.6685 | 874.9615 | [6 empty] | 646.6515 |  |  | 648.8844 |  |  | 391.8893 | 525.5559 | 578.4615 | 238.8175 | 473.4654 | 535.4442 | 349.8026 | 517.9248 | 601.1241 | 463.8658 | 564.3198 | 338.6793 | 502.4366 | 427.3767 | 554.8574 | 244.8142 | 475.3041 |  | 476.5566 | 528.6131 | 563.9454 | 320.556 | 479.0114 | 565.5265 | 308.6833 | 506.0936 | 448.8911 | 565.5875 | 363.2782 | 533.592 | 0.27829 | 17.3248 | 3.0789 | 0.10094 | -39.8987 | 3.1155 | 2152.9 | 0.27 | 3.422 | -0.77784 | 1.1408 | -0.48093 | 3.94 | 3.6015 | 5.1002 | 21.0825 | 16.5334 | 22.7977 | -1.3439 | -3.0923 | -3.8 | 25.0247
42810.501 | 5264 | 50.5003 | 38.4514 | 26.8971 | 21.115 | 18.2567 | 19.2367 | 20.3821 | 82.3088 | 46.1697 | 29.3648 | 21.0732 | 16.8338 | 15.9968 | 16.093 | 132.9036 | 184.6187 | 269.463 | 277.4512 | 195.3611 | 480.4578 |  |  |  | 110.4531 | 274.5872 | 510.2258 | 490.0519 | 356.2841 | 453.6237 | 180.3163 | 320.7037 | 360.0139 | 178.4612 | 363.5446 | 390.8605 | 258.3629 | 72.0924 |  | 462.9734 | 366.1611 | 348.9752 | 347.3018 | 1342.2859 | 57.7245 | 129.6094 | 65.2546 | 142.7946 | 241.4801 | 317.2142 | 438.6516 | 11.5363 | 67.7152 | 15.6896 | 138.4719 | 9.4775 | 43.3346 | 50.0989 | 55.4499 | 16.6439 |  |  | 2.7995 | -0.34096 | 0.41189 | -0.33907 | 4.8385 | 4.4239 | 9.7502 | -5.928 | 0.7862 | 4.9864 | 19.4868 | -0.00042384 | -0.00040412 | -0.00045669 | 856.49 | 469.3597 | 117.8632 | 79.8844 | 31.5675 | 17.811 | 16.0265 | 58.855 | 38.5894 | 24.6757 | 20.0164 | 17.7859 | 18.5896 | 21.3431 | 250.5125 | 206.3958 | 169.0076 | 111.6054 | 91.9632 | 210.4639 | 128.2952 | 107.4046 | 171.2286 | 196.9712 | 277.0792 | 355.0193 | 385.5721 |  |  |  | 532.5357 | 495.1875 | 463.4789 | 489.5628 | 8.3638 | 4.5904 | 499.3742 |  |  | 358.9361 |  |  | 111.9648 | 336.0113 | 416.2577 | 110.2818 | 290.4019 | 414.8387 | 862.295 | 651.7221 | 731.5715 | 809.1465 | 796.3529 |  | 562.4658 | 464.9277 | 462.0814 | 669.2248 | 550.6928 | 610.7451 |  | 732.5092 |  |  | 821.7072 | 867.7171 | 873.8857 | [6 empty] | 646.038 |  |  | 648.5109 |  |  | 393.1122 | 525.363 | 578.5391 | 239.1004 | 474.1912 | 535.799 | 349.666 | 518.6626 | 601.8335 | 464.4186 | 564.8212 | 338.7449 | 503.0533 | 426.5595 | 555.7664 | 244.5776 | 475.4522 |  | 477.3074 | 529.4197 | 564.076 | 321.1886 | 478.4682 | 565.1657 | 309.0763 | 506.3582 | 450.2783 | 565.8423 | 364.6649 | 533.7105 | 0.45626 | 17.3074 | 3.0833 | 0.10049 | -39.8691 | 3.1155 | 2160.26 | 0.2 | 3.1435 | -0.81666 | 0.8976 | -0.81439 | 3.7246 | 3.5615 | 5.2873 | 21.1477 | 16.4893 | 22.8267 | -1.3483 | -3.051 | 2.0547 | 25.0853
42810.501 | 5265 | 50.5025 | 38.4514 | 26.8916 | 21.1095 | 18.25 | 19.2314 | 20.377 | 82.3195 | 46.1784 | 29.3709 | 21.0744 | 16.8269 | 15.9908 | 16.085 | 132.9182 | 184.6425 | 269.4922 | 277.491 | 195.3826 | 480.7881 |  |  |  | 110.4695 | 274.6992 | 510.6352 | 490.1679 | 356.3869 | 456.4307 | 178.3795 | 320.0914 | 363.2132 | 182.9925 | 339.2901 | 329.5384 | 348.9748 | 37.8208 |  | 465.4562 | 366.8727 | 347.0753 | 347.3669 |  | 57.922 | 129.7841 | 65.3552 | 142.5481 | 242.0853 | 317.6156 | 439.3046 | 11.6031 | 67.7887 | 15.4352 | 138.4503 | 9.4806 | 43.3491 | 50.1346 | 55.4691 | 16.6486 |  |  | 2.8948 | -0.091253 | 0.62742 | -0.48627 | 5.7519 | 4.7801 | 9.4499 | -6.2165 | 0.5484 | 4.8101 | 19.5712 | -0.00038113 | -0.00042384 | -0.00048462 | 859.7454 | 469.95 | 117.8809 | 79.8991 | 31.5674 | 17.8085 | 16.0226 | 58.8585 | 38.5852 | 24.679 | 20.0063 | 17.7776 | 18.5787 | 21.335 | 252.6615 | 203.1371 | 167.9359 | 109.1685 | 88.6079 | 210.6116 | 128.2776 | 107.4132 | 171.2718 | 197.0072 | 277.1377 | 355.1034 | 385.681 |  |  |  | 532.815 | 494.7855 | 464.1788 | 489.0294 | 8.8324 | 5.3065 | 503.9954 |  |  | 361.4231 |  |  | 111.9823 | 336.1782 | 420.4624 | 110.2172 | 290.6167 | 413.5507 | 864.8431 | 650.0504 | 732.5904 | 809.1281 | 796.449 |  | 562.7845 | 464.5909 | 462.3776 | 669.0411 | 550.9852 | 610.8046 |  | 737.0053 |  |  | 822.0818 | 868.6286 | 874.6779 | [6 empty] | 646.474 |  |  | 648.1694 |  |  | 394.6815 | 525.641 | 578.5301 | 239.8671 | 474.76 | 536.2085 | 348.7809 | 519.3042 | 602.6085 | 464.8506 | 565.3336 | 338.8377 | 503.5375 | 425.4305 | 555.8096 | 244.439 | 475.9391 |  | 477.9824 | 530.1913 | 564.2158 | 322.5943 | 478.4248 | 564.8522 | 309.3199 | 506.6795 | 451.403 | 566.1491 | 365.5014 | 533.8626 | 0.48341 | 17.2978 | 3.0875 | 0.10024 | -39.8475 | 3.1155 | 2190.85 | 0.2 | 3.2027 | -0.42258 | 1.1081 | -0.97549 | 4.0624 | 3.7033 | 5.207 | 21.1961 | 16.5336 | 22.877 | -1.5669 | -2.9341 | 8.5383 | 25.141
42810.501 | 5266 | 50.5138 | 38.4601 | 26.8932 | 21.1102 | 18.2532 | 19.2275 | 20.3771 | 82.3273 | 46.1852 | 29.3808 | 21.0726 | 16.8348 | 15.9905 | 16.0865 | 132.933 | 184.6695 | 269.5325 | 277.5618 | 195.4085 | 480.8771 |  |  |  | 110.4797 | 274.8116 | 509.8593 | 489.0518 | 352.3139 | 452.4587 | 177.2509 | 320.8891 | 362.8621 | 182.9908 | 334.789 | 309.7828 | 315.9233 | 25.0278 |  | 466.034 | 365.1423 | 347.3337 | 346.927 |  | 57.9415 | 129.9337 | 65.3946 | 143.1844 | 242.719 | 318.2072 | 440.3002 | 11.3979 | 67.8542 | 15.5479 | 138.4845 | 9.4788 | 43.3747 | 50.1427 | 55.4929 | 16.6384 |  |  | 2.7555 | -0.046569 | 0.72665 | -0.25233 | 5.0619 | 4.1203 | 8.9393 | -6.2323 | 0.16192 | 5.2117 | 19.3986 | -0.00040084 | -0.00039263 | -0.00048626 | 855.0595 | 470.544 | 117.91 | 79.9112 | 31.577 | 17.8095 | 16.0275 | 58.8777 | 38.6034 | 24.6863 | 20.0179 | 17.7774 | 18.5829 | 21.3318 | 254.3827 | 208.9846 | 171.6803 | 105.4463 | 88.7234 | 210.7575 | 128.3478 | 107.429 | 171.3156 | 197.0479 | 277.2017 | 355.2005 | 385.8281 |  |  |  | 533.4089 | 495.6016 | 465.6101 | 489.0673 | 7.9059 | 5.4746 | 507.8346 |  |  | 362.6304 |  |  | 112.0015 | 336.3498 | 416.5703 | 110.2388 | 290.5724 | 411.8642 | 867.5227 | 649.1338 | 733.5943 | 808.3332 | 797.8552 |  | 563.2309 | 468.2402 | 462.7486 | 669.6791 | 551.3786 | 613.1662 |  | 744.5007 |  |  | 820.6921 | 871.4219 | 877.481 | [6 empty] | 647.0444 |  |  | 647.6912 |  |  | 396.8833 | 525.3914 | 578.494 | 239.367 | 474.3878 | 536.338 | 348.4138 | 519.8146 | 601.8224 | 466.1685 | 564.8812 | 338.4077 | 504.0728 | 424.4798 | 555.7035 | 244.9515 | 476.4874 |  | 476.7862 | 530.5432 | 564.378 | 323.4642 | 478.941 | 564.9186 | 309.6996 | 506.9381 | 450.5696 | 566.5408 | 366.1742 | 533.9896 | 0.26693 | 17.2923 | 3.091 | 0.099365 | -39.9254 | 3.1155 | 2195.06 | 0.22 | 3.1162 | -0.30193 | 1.1927 | -0.70283 | 3.8129 | 3.44 | 5.0669 | 21.2286 | 16.476 | 22.9202 | -1.7382 | -3.3413 | 5.9663 | 25.2271
42810.501 | 5267 | 50.516 | 38.4586 | 26.9051 | 21.1251 | 18.2566 | 19.2384 | 20.3772 | 82.3561 | 46.2071 | 29.3982 | 21.0923 | 16.8361 | 16.0045 | 16.0927 | 132.9486 | 184.6886 | 269.5572 | 277.6367 | 195.4314 | 480.8384 |  |  |  | 110.4809 | 274.9131 | 508.9769 | 489.4114 | 348.5457 | 447.2434 | 177.3013 | 319.7778 | 359.8623 | 180.8479 | 362.4082 | 334.3628 | 71.0901 | 33.9059 |  | 458.7035 | 367.4766 | 346.6489 | 342.4153 |  | 57.9759 | 130.1763 | 65.5382 | 142.8323 | 242.6743 | 319.2326 | 441.2348 | 11.1592 | 67.9108 | 15.6345 | 138.5172 | 9.4814 | 43.401 | 50.163 | 55.5292 | 16.6362 |  |  | 2.3363 | 0.30565 | 0.73782 | -0.48955 | 5.0751 | 4.3312 | 8.8289 | -6.4162 | 0.82084 | 4.8812 | 19.5182 | -0.00039263 | -0.00039263 | -0.00047148 | 852.7867 | 471.1605 | 117.9485 | 79.9266 | 31.589 | 17.8171 | 16.029 | 58.8931 | 38.61 | 24.6911 | 20.0249 | 17.783 | 18.5813 | 21.3332 | 256.0735 | 207.6868 | 171.9676 | 102.5919 | 83.1667 | 210.8488 | 128.3959 | 107.4291 | 171.3387 | 197.077 | 277.2582 | 355.2756 | 385.9493 |  |  |  | 533.8544 | 494.9354 | 462.867 | 487.7558 | 5.157 | 5.3251 | 508.2797 |  |  | 372.7689 |  |  | 112.0001 | 336.522 | 414.9459 | 110.2401 | 290.7223 | 411.1621 | 867.1296 | 648.5255 | 740.6975 | 809.3307 | 798.0593 |  | 563.4619 | 476.4567 | 463.0342 | 669.4359 | 551.7468 | 616.9309 |  | 748.0303 |  |  | 822.0987 | 871.3532 | 877.4989 | [6 empty] | 647.915 |  |  | 647.2262 |  |  | 397.1742 | 525.9637 | 578.042 | 239.183 | 474.7219 | 536.4804 | 348.9283 | 520.4999 | 602.3513 | 467.0658 | 564.6191 | 338.7131 | 503.9984 | 424.5685 | 556.1348 | 245.4564 | 476.7927 |  | 476.4777 | 531.5324 | 564.5624 | 324.188 | 478.9244 | 564.9964 | 310.3479 | 507.3883 | 450.4927 | 566.7258 | 366.5838 | 534.1474 | 0.33049 | 17.2858 | 3.0966 | 0.10117 | -39.8925 | 3.1156 | 2191.74 | 0.28 | 2.859 | 0.77376 | 1.2022 | -0.97925 | 3.8211 | 3.53 | 5.0399 | 21.26 | 16.2816 | 22.984 | -1.9135 | -3.3672 | -6.7406 | 25.3289
42810.501 | 5268 | 50.5239 | 38.467 | 26.9157 | 21.1281 | 18.2587 | 19.2405 | 20.3858 | 82.3694 | 46.2203 | 29.4014 | 21.0812 | 16.8459 | 16.0052 | 16.1073 | 132.9625 | 184.6947 | 269.6003 | 277.6956 | 195.4423 | 481.0269 |  |  |  | 110.4912 | 275.0236 | 508.3324 | 488.3265 | 343.9437 | 443.8149 | 176.2551 | 317.3657 | 359.5455 | 179.3566 | 357.2752 | 391.9888 | 256.1879 | 67.8645 |  | 438.7069 | 366.5712 | 345.6732 | 345.1697 |  | 58.0526 | 130.2859 | 65.6803 | 142.3074 | 242.9719 | 319.8535 | 441.9497 | 10.849 | 67.9862 | 15.5328 | 138.5399 | 9.4884 | 43.4258 | 50.189 | 55.5606 | 16.6396 |  |  | 2.7286 | 0.080255 | 0.34158 | -0.44815 | 5.4792 | 4.0599 | 9.2974 | -6.2152 | 0.60931 | 5.5614 | 19.1963 | -0.00037455 | -0.00042384 | -0.00047969 | 847.8457 | 471.7991 | 117.9833 | 79.9516 | 31.5991 | 17.8216 | 16.0301 | 58.9074 | 38.6225 | 24.6941 | 20.0295 | 17.7804 | 18.5816 | 21.3377 | 256.4446 | 206.6263 | 172.9808 | 103.677 | 81.7942 | 210.8634 | 128.4563 | 107.4389 | 171.3853 | 197.1121 | 277.3204 | 355.3604 | 386.0714 |  |  |  | 534.1428 | 495.0244 | 462.0634 | 488.5615 | 3.6985 | 5.1913 | 534.2495 |  |  | 404.7305 |  |  | 112.0012 | 336.7078 | 410.9452 | 110.2504 | 290.7681 | 409.3555 | 869.0138 | 647.6351 | 743.6651 | 811.1908 | 799.5604 |  | 563.786 | 479.6551 | 463.2823 | 670.0262 | 551.8606 | 620.9401 |  | 751.516 |  |  | 821.7123 | 872.8412 | 879.1155 | [6 empty] | 647.5907 |  |  | 646.8085 |  |  | 397.418 | 526.6502 | 577.99 | 239.1472 | 475.6257 | 536.818 | 348.2991 | 520.8079 | 603.0434 | 467.6973 | 565.0525 | 339.5262 | 504.0505 | 425.6798 | 555.2269 | 245.107 | 477.1392 |  | 477.8088 | 531.9349 | 564.7072 | 323.8642 | 478.295 | 565.503 | 310.3761 | 507.6362 | 451.1993 | 567.11 | 366.3334 | 534.6472 | 0.5177 | 17.2794 | 3.1023 | 0.10221 | -39.948 | 3.1156 | 2187.43 | 0.28 | 3.0824 | 0.39654 | 0.81809 | -0.93706 | 3.9724 | 3.4194 | 5.1746 | 21.2704 | 16.2221 | 22.9853 | -1.9528 | -3.4722 | 1.9799 | 25.349
42810.501 | 5269 | 50.5256 | 38.4703 | 26.9164 | 21.1296 | 18.2638 | 19.2418 | 20.378 | 82.3785 | 46.2274 | 29.4048 | 21.0912 | 16.8385 | 15.997 | 16.1019 | 132.9793 | 184.7205 | 269.633 | 277.7503 | 195.4472 | 481.1955 |  |  |  | 110.5071 | 275.1273 | 508.3862 | 488.0912 | 344.6897 | 441.5441 | 171.7048 | 309.0026 | 352.7291 | 176.5296 | 362.8645 | 392.3031 | 397.7449 | 162.3852 |  | 467.8998 | 369.1938 | 351.047 | 344.2574 |  | 58.2973 | 130.3627 | 65.8689 | 142.09 | 243.0427 | 318.3681 | 441.3848 | 10.5762 | 68.0388 | 15.2904 | 138.6006 | 9.4935 | 43.44 | 50.2023 | 55.5789 | 16.635 |  |  | 2.5012 | -0.11425 | 0.2463 | -0.53949 | 5.2512 | 4.2524 | 9.5767 | -6.1685 | 0.5554 | 4.8523 | 19.3415 | -0.00036141 | -0.00041234 | -0.00045834 | 839.5688 | 472.4196 | 118.0123 | 79.9663 | 31.6062 | 17.8261 | 16.0293 | 58.9169 | 38.6298 | 24.6947 | 20.0257 | 17.7747 | 18.5753 | 21.3296 | 244.919 | 198.4233 | 169.1489 | 103.4613 | 77.2807 | 210.5442 | 128.4816 | 107.4488 | 171.4246 | 197.1437 | 277.3731 | 355.4414 | 386.2041 |  |  |  | 534.3926 | 495.3133 | 462.9615 | 489.0484 | 5.3112 | 4.6828 | 555.3339 |  |  | 432.1715 |  |  | 112.0232 | 336.8841 | 409.5129 | 110.2537 | 290.8841 | 410.2086 | 868.2049 | 647.1196 | 746.272 | 814.2366 | 799.6424 |  | 564.0763 | 481.3505 | 463.544 | 670.5705 | 552.2775 | 624.0786 |  | 754.5037 |  |  | 822.9155 | 872.7096 | 879.4437 | [6 empty] | 646.676 |  |  | 646.7437 |  |  | 396.921 | 527.9341 | 578.8137 | 238.6545 | 476.233 | 537.278 | 348.8956 | 521.1028 | 602.7867 | 468.5261 | 566.1205 | 340.1619 | 504.5154 | 426.032 | 555.2024 | 245.0537 | 477.5192 |  | 478.5308 | 532.6199 | 564.8723 | 324.1641 | 477.7446 | 565.4715 | 310.6964 | 508.0295 | 451.8417 | 567.5436 | 366.0686 | 534.8698 | 0.37305 | 17.2752 | 3.1074 | 0.10256 | -40.0428 | 3.1156 | 2168.35 | 0.22 | 2.9465 | -0.47317 | 0.69474 | -1.0282 | 3.884 | 3.4952 | 5.2452 | 21.3148 | 16.206 | 23.0349 | -0.71581 | -3.0432 | 12.9726 | 25.3722
42810.501 | 5270 | 50.5259 | 38.4637 | 26.9095 | 21.1205 | 18.2626 | 19.2375 | 20.3743 | 82.3862 | 46.2327 | 29.408 | 21.0951 | 16.8355 | 15.9947 | 16.0927 | 132.9864 | 184.7439 | 269.6653 | 277.8236 | 195.4504 | 481.3776 |  |  |  | 110.5141 | 275.2274 | 508.0378 | 488.3275 | 346.0512 | 440.9149 | 174.9043 | 311.046 | 353.151 | 177.4653 | 360.7529 | 373.4713 | 291.8186 | 153.9408 |  | 462.5874 | 368.418 | 350.7345 | 341.7051 |  | 58.3104 | 130.3609 | 66.1243 | 141.7174 | 242.788 | 318.3916 | 441.5045 | 10.4768 | 68.0803 | 14.991 | 138.6208 | 9.4955 | 43.4543 | 50.2163 | 55.5973 | 16.6355 |  |  | 3.8949 | -0.2759 | 0.56434 | -0.14194 | 5.5239 | 4.9825 | 9.1936 | -6.2605 | 0.5196 | 5.1515 | 19.2009 | -0.0004107 | -0.00037784 | -0.00049448 | 846.461 | 473.0613 | 118.0369 | 79.9906 | 31.6192 | 17.8283 | 16.0283 | 58.932 | 38.6369 | 24.6951 | 20.0309 | 17.7855 | 18.5813 | 21.3315 | 239.8463 | 191.6785 | 168.9167 | 103.4442 | 78.2139 | 210.4135 | 128.4755 | 107.4504 | 171.4556 | 197.1758 | 277.4266 | 355.5169 | 386.319 |  |  |  | 534.6034 | 495.6509 | 461.7793 | 489.7143 | 7.3739 | 5.2514 | 579.0072 |  |  | 469.1905 |  |  | 112.0355 | 337.081 | 408.2409 | 110.2938 | 291.0937 | 409.4217 | 868.5423 | 647.9739 | 748.3456 | 817.2998 | 799.8407 |  | 564.4622 | 483.6764 | 463.9239 | 670.9089 | 552.8039 | 626.9076 |  | 755.9598 |  |  | 822.6923 | 873.5342 | 880.1667 | [6 empty] | 646.7644 |  |  | 646.6532 |  |  | 396.8729 | 528.8312 | 578.9528 | 238.4837 | 476.5646 | 537.514 | 349.5474 | 521.3024 | 603.4736 | 469.1844 | 567.0017 | 340.4295 | 504.9553 | 426.2666 | 556.4878 | 245.6484 | 477.9484 |  | 478.2143 | 532.9419 | 565.0467 | 324.163 | 477.5876 | 565.8458 | 311.7498 | 508.2623 | 451.9626 | 567.9507 | 366.4459 | 535.2373 | 0.24902 | 17.2662 | 3.1121 | 0.10052 | -39.962 | 3.1156 | 2166.76 | 0.2 | 3.6752 | -0.73531 | 1.0516 | -0.5274 | 3.9837 | 3.7834 | 5.1393 | 21.3714 | 16.1864 | 23.1073 | -0.17005 | -3.0182 | 4.391 | 25.3847
42810.501 | 5271 | 50.5342 | 38.4732 | 26.9193 | 21.1325 | 18.2619 | 19.2357 | 20.3752 | 82.3974 | 46.2475 | 29.4169 | 21.1031 | 16.8414 | 16.0012 | 16.0905 | 133.0053 | 184.7686 | 269.7177 | 277.9057 | 195.4601 | 481.6653 |  |  |  | 110.5221 | 275.3397 | 507.9208 | 488.4733 | 346.0393 | 439.4732 | 181.7054 | 322.3405 | 362.3486 | 181.2456 | 365.4516 | 367.2838 | 141.8236 | 45.0219 |  | 441.8226 | 367.5109 | 348.7428 | 353.5998 |  | 58.0983 | 130.4938 | 66.3166 | 141.7096 | 242.8896 | 318.5846 | 441.9259 | 10.5078 | 68.126 | 14.6632 | 138.5816 | 9.4918 | 43.4556 | 50.2299 | 55.6162 | 16.6478 |  |  | 3.0006 | -0.41258 | 0.77528 | -0.61046 | 5.5574 | 5.0311 | 9.4597 | -6.0036 | 0.48885 | 4.9683 | 19.3841 | -0.00039591 | -0.00040084 | -0.00045669 | 853.568 | 473.7907 | 118.0734 | 80.0104 | 31.6342 | 17.8248 | 16.0274 | 58.9426 | 38.6489 | 24.7031 | 20.0293 | 17.7749 | 18.5836 | 21.333 | 243.8778 | 195.6514 | 173.8783 | 106.1411 | 80.8554 | 210.4151 | 128.5421 | 107.4565 | 171.4983 | 197.2309 | 277.4915 | 355.6144 | 386.4471 |  |  |  | 534.939 | 495.6543 | 461.7297 | 490.283 | 5.0768 | 4.5836 | 600.3671 |  |  | 500.1425 |  |  | 112.049 | 337.274 | 409.531 | 110.2555 | 291.2665 | 408.5011 | 865.9374 | 644.8558 | 751.8547 | 821.2018 | 799.0187 |  | 565.1208 | 483.1421 | 464.3591 | 671.1446 | 553.3974 | 627.4717 |  | 756.717 |  |  | 822.3716 | 872.5772 | 879.1255 | [6 empty] | 649.3617 |  |  | 646.5556 |  |  | 396.7095 | 529.1639 | 577.8914 | 238.9824 | 477.0858 | 537.5842 | 349.7404 | 521.6071 | 604.2752 | 468.882 | 567.9018 | 340.4238 | 505.6671 | 427.0225 | 557.1111 | 246.3681 | 477.9814 |  | 478.3325 | 532.1344 | 565.2101 | 323.3004 | 477.577 | 566.5147 | 313.1633 | 508.5727 | 450.9869 | 568.1423 | 367.784 | 535.4536 | 0.088969 | 17.2648 | 3.1161 | 0.099459 | -40.0394 | 3.1156 | 2152.44 | 0.28 | 3.2226 | -0.89933 | 1.2328 | -1.0939 | 3.9964 | 3.8024 | 5.214 | 21.5004 | 16.2529 | 23.1932 | -0.61778 | -3.5611 | -4.2013 | 25.4184
42810.5011 | 5272 | 50.5405 | 38.4775 | 26.9304 | 21.1388 | 18.2533 | 19.2352 | 20.3679 | 82.4117 | 46.2603 | 29.4307 | 21.1074 | 16.8424 | 15.9983 | 16.0891 | 133.0262 | 184.7959 | 269.7446 | 277.9477 | 195.4641 | 481.9631 |  |  |  | 110.5323 | 275.4502 | 507.7991 | 489.493 | 347.0127 | 438.0471 | 180.613 | 323.4975 | 364.2354 | 183.4633 | 363.6746 | 382.0315 | 225.1683 | 29.1038 |  | 439.6305 | 365.5579 | 347.0751 | 351.0478 | 1261.5577 | 58.0539 | 130.6172 | 66.4357 | 142.0266 | 243.1551 | 318.6448 | 441.5417 | 10.4277 | 68.1543 | 14.2736 | 138.5748 | 9.4905 | 43.4806 | 50.2484 | 55.6388 | 16.6562 |  |  | 2.0406 | -0.18456 | 0.71154 | -0.51715 | 5.6027 | 4.4699 | 9.4768 | -6.0949 | 0.41374 | 4.0284 | 19.3318 | -0.00035156 | -0.00045341 | -0.00046819 | 857.0088 | 474.4325 | 118.0998 | 80.0334 | 31.642 | 17.8308 | 16.0314 | 58.9614 | 38.6583 | 24.7083 | 20.0311 | 17.7846 | 18.5903 | 21.3329 | 242.6672 | 193.0082 | 170.4561 | 104.561 | 83.5621 | 210.32 | 128.5198 | 107.4704 | 171.5456 | 197.2642 | 277.5559 | 355.697 | 386.5764 |  |  |  | 535.3723 | 495.6191 | 460.8197 | 490.2128 | 6.4192 | 4.8018 | 627.0124 |  |  | 526.6999 |  |  | 112.0611 | 337.4651 | 407.2869 | 110.3185 | 291.345 | 407.2746 | 864.0971 | 645.7718 | 754.3327 | 824.6161 | 797.7534 |  | 565.4327 | 484.1923 | 464.6672 | 671.6388 | 553.7913 | 629.5807 |  | 758.1172 |  |  | 823.0031 | 871.0128 | 877.3076 | [6 empty] | 649.9352 |  |  | 646.8309 |  |  | 397.0831 | 529.4883 | 576.7521 | 240.0886 | 477.7073 | 537.787 | 350.4732 | 521.9135 | 604.8065 | 468.4694 | 568.0847 | 340.3546 | 506.2633 | 427.7598 | 557.2984 | 246.8177 | 477.7383 |  | 479.2911 | 531.2237 | 565.3664 | 323.1714 | 478.367 | 566.6346 | 313.749 | 508.9994 | 451.0168 | 568.0312 | 368.1994 | 535.4959 | 0.32028 | 17.2558 | 3.1239 | 0.10168 | -39.9427 | 3.1156 | 2164.95 | 0.22 | 2.6548 | -0.60159 | 1.1812 | -1.007 | 4.0128 | 3.5843 | 5.219 | 21.5859 | 16.2603 | 23.2409 | -0.49628 | -3.1837 | -0.0003378 | 25.4843
42810.5011 | 5273 | 50.5539 | 38.4763 | 26.9374 | 21.1445 | 18.2594 | 19.24 | 20.3626 | 82.4241 | 46.2756 | 29.4391 | 21.1029 | 16.8458 | 16.0006 | 16.0969 | 133.0411 | 184.8115 | 269.7644 | 277.9907 | 195.4709 | 482.1658 |  |  |  | 110.5356 | 275.5559 | 508.1103 | 490.7338 | 349.0588 | 437.9169 | 180.439 | 321.8004 | 364.0223 | 184.3013 | 296.4089 | 307.8842 | 171.2806 | 15.8764 |  | 461.5309 | 362.8625 | 346.208 | 350.7683 |  | 57.9313 | 130.7687 | 66.492 | 142.1678 | 242.979 | 318.2703 | 440.9713 | 10.3163 | 68.183 | 14.0552 | 138.6791 | 9.4933 | 43.5033 | 50.2679 | 55.6541 | 16.6693 |  |  | 2.1615 | -0.12542 | 0.70036 | -0.31147 | 5.3977 | 4.6716 | 9.5156 | -6.2559 | 0.67216 | 5.71 | 19.8737 | -0.00033677 | -0.00038113 | -0.00045341 | 860.6594 | 475.0607 | 118.13 | 80.048 | 31.6458 | 17.8262 | 16.0308 | 58.9741 | 38.6668 | 24.7049 | 20.0242 | 17.7867 | 18.5837 | 21.3238 | 247.2127 | 198.2579 | 175.863 | 103.7129 | 85.1147 | 210.3758 | 128.5712 | 107.4774 | 171.5773 | 197.2952 | 277.6091 | 355.7744 | 386.7054 |  |  |  | 535.8862 | 495.9085 | 460.8063 | 490.8135 | 6.7424 | 5.164 | 643.2997 |  |  | 546.364 |  |  | 112.071 | 337.6363 | 405.806 | 110.2792 | 291.3553 | 406.4105 | 864.8381 | 645.4135 | 756.8053 | 829.2631 | 797.3998 |  | 565.8563 | 482.2169 | 464.9595 | 671.4573 | 554.2083 | 631.3301 |  | 759.0022 |  |  | 823.0022 | 870.7013 | 876.8696 | [6 empty] | 651.025 |  |  | 647.1848 |  |  | 397.9325 | 529.9936 | 578.3389 | 240.892 | 478.3451 | 538.0135 | 350.6015 | 521.72 | 605.3082 | 468.7726 | 568.533 | 340.386 | 506.9638 | 427.7028 | 556.7854 | 246.4862 | 477.6405 |  | 478.418 | 531.2194 | 565.5185 | 322.83 | 479.4428 | 567.0175 | 313.62 | 509.2849 | 452.9499 | 567.9234 | 367.9134 | 535.7192 | 0.4187 | 17.2497 | 3.1309 | 0.10198 | -39.9419 | 3.1156 | 2167.67 | 0.29 | 2.7321 | -0.49602 | 1.1721 | -0.78167 | 3.9375 | 3.6631 | 5.228 | 21.6642 | 16.3499 | 23.311 | -0.9937 | -3.778 | -2.7737 | 25.5435